## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 3,65 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 8 MW.
Potencia declarada (MW) | 19.9 | Rampa ajustada %/min | 13.9899 | Rango disponible (MW) | 7.3
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 3.65 | 50 | 2.7541 | 13.8399
2 | 3.65 | 50 | 2.8016 | 14.0786
3 | 3.65 | 50 | 2.7659 | 13.899
4 | 3.65 | 50 | 2.7297 | 13.717
5 | 3.65 | 50 | 2.7545 | 13.8417
Promedio |  |  | 2.7612 | 13.8753
Desviación estándar |  |  | 0.0262
Coeficiente de variación |  |  | 0.0094888
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.8195% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.00048065 | 4.3585 | 60.0425 | 4.35 | 0.00177 | 0.73039 | 59.999 | 0.7 | 0.0014648 | 4.3558 | 60.005 | 4.35 | 0.0075684 | 0.73515 | 59.9849 | 0.7 | 0.0068359 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
0.0088043 | 4.3585 | 60.0425 | 4.35 | 0.010132 | 0.7304 | 59.999 | 0.7 | 0.0098877 | 4.3557 | 60.005 | 4.35 | 0.015869 | 0.73523 | 59.9849 | 0.7 | 0.015381 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
0.017136 | 4.3585 | 60.0425 | 4.35 | 0.018433 | 0.73041 | 59.999 | 0.7 | 0.018188 | 4.3557 | 60.0051 | 4.35 | 0.02417 | 0.73531 | 59.9849 | 0.7 | 0.023682 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
0.025459 | 4.3585 | 60.0425 | 4.35 | 0.026794 | 0.73042 | 59.999 | 0.7 | 0.026489 | 4.3557 | 60.0052 | 4.35 | 0.032715 | 0.73538 | 59.9848 | 0.7 | 0.031982 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
0.033791 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 0.035095 | 0.73043 | 59.999 | 0.7 | 0.03479 | 4.3557 | 60.0052 | 4.35 | 0.041016 | 0.73546 | 59.9848 | 0.7 | 0.040283 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
0.042122 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 0.043457 | 0.73044 | 59.999 | 0.7 | 0.043213 | 4.3557 | 60.0053 | 4.35 | 0.049316 | 0.73552 | 59.9848 | 0.7 | 0.048584 | 4.3604 | 59.978 | 4.35
0.050446 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 0.051758 | 0.73045 | 59.999 | 0.7 | 0.051514 | 4.3557 | 60.0054 | 4.35 | 0.057617 | 0.73557 | 59.9847 | 0.7 | 0.056885 | 4.3605 | 59.978 | 4.35
0.058777 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 0.06012 | 0.73046 | 59.999 | 0.7 | 0.059814 | 4.3557 | 60.0054 | 4.35 | 0.065918 | 0.73563 | 59.9847 | 0.7 | 0.065186 | 4.3606 | 59.978 | 4.35
0.067108 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 0.06842 | 0.73046 | 59.999 | 0.7 | 0.068115 | 4.3557 | 60.0055 | 4.35 | 0.074219 | 0.7357 | 59.9847 | 0.7 | 0.07373 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.075432 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 0.076782 | 0.73046 | 59.999 | 0.7 | 0.076538 | 4.3557 | 60.0056 | 4.35 | 0.082764 | 0.73576 | 59.9846 | 0.7 | 0.082031 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.083763 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 0.085083 | 0.73046 | 59.999 | 0.7 | 0.084839 | 4.3557 | 60.0056 | 4.35 | 0.091064 | 0.73582 | 59.9846 | 0.7 | 0.090332 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.092094 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 0.093445 | 0.73046 | 59.999 | 0.7 | 0.09314 | 4.3557 | 60.0057 | 4.35 | 0.099365 | 0.73584 | 59.9846 | 0.7 | 0.098633 | 4.3608 | 59.978 | 4.35
0.10042 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 0.10181 | 0.73047 | 59.999 | 0.7 | 0.10144 | 4.3557 | 60.0058 | 4.35 | 0.10767 | 0.73586 | 59.9845 | 0.7 | 0.10693 | 4.3608 | 59.978 | 4.35
0.10875 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 0.11011 | 0.73048 | 59.999 | 0.7 | 0.10974 | 4.3557 | 60.0058 | 4.35 | 0.11597 | 0.73586 | 59.9845 | 0.7 | 0.11523 | 4.3609 | 59.978 | 4.35
0.11708 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 0.11847 | 0.73049 | 59.999 | 0.7 | 0.11816 | 4.3557 | 60.0059 | 4.35 | 0.12427 | 0.73587 | 59.9845 | 0.7 | 0.12354 | 4.3609 | 59.978 | 4.35
0.1254 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 0.12677 | 0.7305 | 59.999 | 0.7 | 0.12646 | 4.3557 | 60.006 | 4.35 | 0.13281 | 0.73587 | 59.9844 | 0.7 | 0.13208 | 4.3609 | 59.978 | 4.35
0.13374 | 4.3585 | 60.0423 | 4.35 | 0.13513 | 0.73051 | 59.999 | 0.7 | 0.13477 | 4.3557 | 60.006 | 4.35 | 0.14111 | 0.73588 | 59.9844 | 0.7 | 0.14038 | 4.3608 | 59.978 | 4.35
0.14206 | 4.3585 | 60.0423 | 4.35 | 0.14343 | 0.73052 | 59.999 | 0.7 | 0.14307 | 4.3557 | 60.0061 | 4.35 | 0.14941 | 0.73586 | 59.9844 | 0.7 | 0.14868 | 4.3608 | 59.978 | 4.35
0.15039 | 4.3585 | 60.0423 | 4.35 | 0.15179 | 0.73053 | 59.999 | 0.7 | 0.15149 | 4.3557 | 60.0062 | 4.35 | 0.15771 | 0.73584 | 59.9843 | 0.7 | 0.15698 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.15872 | 4.3585 | 60.0423 | 4.35 | 0.1601 | 0.73054 | 59.999 | 0.7 | 0.15979 | 4.3557 | 60.0062 | 4.35 | 0.16602 | 0.73582 | 59.9843 | 0.7 | 0.16528 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.16705 | 4.3586 | 60.0423 | 4.35 | 0.16846 | 0.73055 | 59.999 | 0.7 | 0.16809 | 4.3557 | 60.0063 | 4.35 | 0.17432 | 0.7358 | 59.9843 | 0.7 | 0.17358 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.17538 | 4.3586 | 60.0423 | 4.35 | 0.17676 | 0.73056 | 59.999 | 0.7 | 0.17639 | 4.3557 | 60.0064 | 4.35 | 0.18286 | 0.73579 | 59.9842 | 0.7 | 0.18188 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.18371 | 4.3587 | 60.0423 | 4.35 | 0.18512 | 0.73056 | 59.999 | 0.7 | 0.18481 | 4.3557 | 60.0064 | 4.35 | 0.19116 | 0.73577 | 59.9842 | 0.7 | 0.19043 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.19203 | 4.3588 | 60.0423 | 4.35 | 0.19342 | 0.73056 | 59.999 | 0.7 | 0.19312 | 4.3557 | 60.0065 | 4.35 | 0.19946 | 0.73577 | 59.9842 | 0.7 | 0.19873 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.20036 | 4.3589 | 60.0423 | 4.35 | 0.20178 | 0.73056 | 59.999 | 0.7 | 0.20142 | 4.3557 | 60.0066 | 4.35 | 0.20776 | 0.73577 | 59.9841 | 0.7 | 0.20703 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.20869 | 4.359 | 60.0423 | 4.35 | 0.21008 | 0.73056 | 59.999 | 0.7 | 0.20972 | 4.3556 | 60.0066 | 4.35 | 0.21606 | 0.73576 | 59.9841 | 0.7 | 0.21533 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.21702 | 4.3591 | 60.0423 | 4.35 | 0.21844 | 0.73057 | 59.999 | 0.7 | 0.21814 | 4.3555 | 60.0067 | 4.35 | 0.22437 | 0.73576 | 59.9841 | 0.7 | 0.22363 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.22534 | 4.3592 | 60.0423 | 4.35 | 0.22681 | 0.73058 | 59.999 | 0.7 | 0.22644 | 4.3555 | 60.0068 | 4.35 | 0.23267 | 0.73578 | 59.984 | 0.7 | 0.23193 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.23367 | 4.3593 | 60.0422 | 4.35 | 0.23511 | 0.7306 | 59.999 | 0.7 | 0.23474 | 4.355 | 60.0068 | 4.35 | 0.24121 | 0.7358 | 59.984 | 0.7 | 0.24023 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.242 | 4.3593 | 60.0422 | 4.35 | 0.24347 | 0.73061 | 59.999 | 0.7 | 0.24304 | 4.3544 | 60.0069 | 4.35 | 0.24951 | 0.73582 | 59.984 | 0.7 | 0.24878 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.25033 | 4.3594 | 60.0422 | 4.35 | 0.25177 | 0.73062 | 59.999 | 0.7 | 0.25146 | 4.3539 | 60.007 | 4.35 | 0.25781 | 0.73583 | 59.9839 | 0.7 | 0.25708 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.25866 | 4.3595 | 60.0422 | 4.35 | 0.26013 | 0.73064 | 59.999 | 0.7 | 0.25977 | 4.3534 | 60.008 | 4.35 | 0.26611 | 0.73584 | 59.9839 | 0.7 | 0.26538 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.26698 | 4.3595 | 60.0422 | 4.35 | 0.26843 | 0.73065 | 59.999 | 0.7 | 0.26807 | 4.3528 | 60.008 | 4.35 | 0.27441 | 0.73585 | 59.9839 | 0.7 | 0.27368 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.27531 | 4.3595 | 60.0422 | 4.35 | 0.27679 | 0.73067 | 59.999 | 0.7 | 0.27637 | 4.3523 | 60.008 | 4.35 | 0.28271 | 0.73586 | 59.9838 | 0.7 | 0.28198 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.28364 | 4.3595 | 60.0422 | 4.35 | 0.2851 | 0.73068 | 59.999 | 0.7 | 0.28479 | 4.3518 | 60.008 | 4.35 | 0.29126 | 0.73587 | 59.9838 | 0.7 | 0.29028 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.29197 | 4.3595 | 60.0422 | 4.35 | 0.29346 | 0.7307 | 59.999 | 0.7 | 0.29309 | 4.3513 | 60.008 | 4.35 | 0.29956 | 0.73588 | 59.9838 | 0.7 | 0.29858 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.30029 | 4.3594 | 60.0422 | 4.35 | 0.30176 | 0.7307 | 59.999 | 0.7 | 0.30139 | 4.3508 | 60.008 | 4.35 | 0.30786 | 0.73589 | 59.9837 | 0.7 | 0.30713 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.30862 | 4.3594 | 60.0422 | 4.35 | 0.31012 | 0.7307 | 59.999 | 0.7 | 0.30969 | 4.3503 | 60.0081 | 4.35 | 0.31616 | 0.7359 | 59.9837 | 0.7 | 0.31543 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.31695 | 4.3594 | 60.0422 | 4.35 | 0.31842 | 0.7307 | 59.999 | 0.7 | 0.31812 | 4.3503 | 60.0081 | 4.35 | 0.32446 | 0.73591 | 59.9837 | 0.7 | 0.32373 | 4.3607 | 59.978 | 4.35
0.32528 | 4.3593 | 60.0422 | 4.35 | 0.32678 | 0.7307 | 59.999 | 0.7 | 0.32642 | 4.3503 | 60.0081 | 4.35 | 0.33276 | 0.73593 | 59.9836 | 0.7 | 0.33203 | 4.3606 | 59.978 | 4.35
0.3336 | 4.3592 | 60.0421 | 4.35 | 0.33508 | 0.7307 | 59.999 | 0.7 | 0.33472 | 4.3502 | 60.0081 | 4.35 | 0.34131 | 0.73595 | 59.9836 | 0.7 | 0.34033 | 4.3606 | 59.978 | 4.35
0.34193 | 4.3592 | 60.0421 | 4.35 | 0.34344 | 0.7307 | 59.999 | 0.7 | 0.34302 | 4.3502 | 60.0081 | 4.35 | 0.34961 | 0.73597 | 59.9836 | 0.7 | 0.34863 | 4.3605 | 59.978 | 4.35
0.35026 | 4.3591 | 60.0421 | 4.35 | 0.35181 | 0.7307 | 59.999 | 0.7 | 0.35132 | 4.3502 | 60.0081 | 4.35 | 0.35791 | 0.73599 | 59.9835 | 0.7 | 0.35693 | 4.3604 | 59.978 | 4.35
0.35859 | 4.359 | 60.0421 | 4.35 | 0.36011 | 0.7307 | 59.999 | 0.7 | 0.35974 | 4.3502 | 60.0081 | 4.35 | 0.36621 | 0.736 | 59.9835 | 0.7 | 0.36548 | 4.3604 | 59.978 | 4.35
0.36691 | 4.3589 | 60.0421 | 4.35 | 0.36847 | 0.7307 | 59.999 | 0.7 | 0.36804 | 4.3502 | 60.0081 | 4.35 | 0.37451 | 0.73601 | 59.9835 | 0.7 | 0.37378 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
0.37524 | 4.3588 | 60.0421 | 4.35 | 0.37677 | 0.7307 | 59.999 | 0.7 | 0.37634 | 4.3502 | 60.0081 | 4.35 | 0.38281 | 0.73603 | 59.9834 | 0.7 | 0.38208 | 4.3601 | 59.978 | 4.35
0.38358 | 4.3587 | 60.0421 | 4.35 | 0.38513 | 0.73072 | 59.999 | 0.7 | 0.38464 | 4.3502 | 60.0081 | 4.35 | 0.39111 | 0.73604 | 59.9834 | 0.7 | 0.39038 | 4.36 | 59.978 | 4.35
0.3919 | 4.3587 | 60.0421 | 4.35 | 0.39343 | 0.73074 | 59.999 | 0.7 | 0.39307 | 4.3502 | 60.0081 | 4.35 | 0.39966 | 0.73605 | 59.9834 | 0.7 | 0.39868 | 4.3599 | 59.978 | 4.35
0.40023 | 4.3587 | 60.0421 | 4.35 | 0.40179 | 0.73077 | 59.999 | 0.7 | 0.40137 | 4.3501 | 60.0081 | 4.35 | 0.40796 | 0.73606 | 59.9833 | 0.7 | 0.40698 | 4.3597 | 59.978 | 4.35
0.40855 | 4.3587 | 60.0421 | 4.35 | 0.4101 | 0.73079 | 59.999 | 0.7 | 0.40967 | 4.3501 | 60.0082 | 4.35 | 0.41626 | 0.73607 | 59.9833 | 0.7 | 0.41528 | 4.3597 | 59.978 | 4.35
0.41689 | 4.3587 | 60.0421 | 4.35 | 0.41846 | 0.73081 | 59.999 | 0.7 | 0.41797 | 4.35 | 60.0082 | 4.35 | 0.42456 | 0.73608 | 59.9833 | 0.7 | 0.42383 | 4.3596 | 59.978 | 4.35
0.42521 | 4.3587 | 60.0421 | 4.35 | 0.42676 | 0.73083 | 59.999 | 0.7 | 0.42639 | 4.3499 | 60.0082 | 4.35 | 0.43286 | 0.73607 | 59.9832 | 0.7 | 0.43213 | 4.3595 | 59.978 | 4.35
0.43354 | 4.3588 | 60.042 | 4.35 | 0.43512 | 0.73085 | 59.999 | 0.7 | 0.43469 | 4.3499 | 60.0082 | 4.35 | 0.44116 | 0.73607 | 59.9832 | 0.7 | 0.44043 | 4.3594 | 59.978 | 4.35
0.44186 | 4.3589 | 60.042 | 4.35 | 0.44342 | 0.73087 | 59.999 | 0.7 | 0.44299 | 4.3498 | 60.0082 | 4.35 | 0.44971 | 0.73607 | 59.9832 | 0.7 | 0.44873 | 4.3594 | 59.978 | 4.35
0.4502 | 4.359 | 60.042 | 4.35 | 0.45178 | 0.73089 | 59.999 | 0.7 | 0.45129 | 4.3497 | 60.0082 | 4.35 | 0.45801 | 0.73607 | 59.9831 | 0.7 | 0.45703 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.45852 | 4.3591 | 60.042 | 4.35 | 0.46008 | 0.73092 | 59.999 | 0.7 | 0.45972 | 4.3496 | 60.0082 | 4.35 | 0.46631 | 0.73607 | 59.9831 | 0.7 | 0.46533 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.46685 | 4.3591 | 60.042 | 4.35 | 0.46844 | 0.73092 | 59.999 | 0.7 | 0.46802 | 4.3496 | 60.0082 | 4.35 | 0.47461 | 0.73607 | 59.9831 | 0.7 | 0.47363 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.47517 | 4.3592 | 60.042 | 4.35 | 0.47681 | 0.73092 | 59.999 | 0.7 | 0.47632 | 4.3495 | 60.0082 | 4.35 | 0.48291 | 0.73608 | 59.983 | 0.7 | 0.48218 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.48351 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 0.48511 | 0.73093 | 59.999 | 0.7 | 0.48462 | 4.3495 | 60.0082 | 4.35 | 0.49121 | 0.73608 | 59.986 | 0.7 | 0.49048 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.49184 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 0.49347 | 0.73093 | 59.999 | 0.7 | 0.49304 | 4.3494 | 60.0082 | 4.35 | 0.49951 | 0.73609 | 59.986 | 0.7 | 0.49878 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.50016 | 4.3594 | 60.043 | 4.35 | 0.50177 | 0.73093 | 59.999 | 0.7 | 0.50134 | 4.3494 | 60.0082 | 4.35 | 0.50806 | 0.73609 | 59.9859 | 0.7 | 0.50708 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.50849 | 4.3594 | 60.0429 | 4.35 | 0.51013 | 0.73094 | 59.999 | 0.7 | 0.50964 | 4.3494 | 60.0083 | 4.35 | 0.51636 | 0.73611 | 59.9859 | 0.7 | 0.51538 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.51682 | 4.3594 | 60.0429 | 4.35 | 0.51843 | 0.73094 | 59.999 | 0.7 | 0.51794 | 4.3494 | 60.0083 | 4.35 | 0.52466 | 0.73613 | 59.9859 | 0.7 | 0.52368 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.52515 | 4.3594 | 60.0429 | 4.35 | 0.52679 | 0.73094 | 59.999 | 0.7 | 0.52637 | 4.3494 | 60.0083 | 4.35 | 0.53296 | 0.73615 | 59.9858 | 0.7 | 0.53198 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.53347 | 4.3594 | 60.0429 | 4.35 | 0.5351 | 0.73095 | 59.999 | 0.7 | 0.53467 | 4.3499 | 60.0083 | 4.35 | 0.54126 | 0.73617 | 59.9858 | 0.7 | 0.54028 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.5418 | 4.3593 | 60.0429 | 4.35 | 0.54346 | 0.73095 | 59.999 | 0.7 | 0.54297 | 4.3503 | 60.0083 | 4.35 | 0.54956 | 0.73618 | 59.9858 | 0.7 | 0.54883 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.55013 | 4.3593 | 60.0429 | 4.35 | 0.55176 | 0.73095 | 59.999 | 0.7 | 0.55127 | 4.3508 | 60.0083 | 4.35 | 0.55811 | 0.7362 | 59.9857 | 0.7 | 0.55713 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.55846 | 4.3593 | 60.0428 | 4.35 | 0.56012 | 0.73096 | 59.999 | 0.7 | 0.55957 | 4.3512 | 60.0083 | 4.35 | 0.56641 | 0.7362 | 59.9857 | 0.7 | 0.56543 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.56678 | 4.3592 | 60.0428 | 4.35 | 0.56842 | 0.73096 | 59.999 | 0.7 | 0.56799 | 4.3517 | 60.0083 | 4.35 | 0.57471 | 0.7362 | 59.9857 | 0.7 | 0.57373 | 4.3593 | 59.978 | 4.35
0.57511 | 4.3592 | 60.0428 | 4.35 | 0.57678 | 0.73096 | 59.999 | 0.7 | 0.57629 | 4.3523 | 60.0083 | 4.35 | 0.58301 | 0.73618 | 59.9856 | 0.7 | 0.58203 | 4.3592 | 59.978 | 4.35
0.58344 | 4.3591 | 60.0428 | 4.35 | 0.58508 | 0.73096 | 59.999 | 0.7 | 0.58459 | 4.3528 | 60.0083 | 4.35 | 0.59131 | 0.73617 | 59.9856 | 0.7 | 0.59033 | 4.3591 | 59.978 | 4.35
0.59177 | 4.359 | 60.0428 | 4.35 | 0.59344 | 0.73096 | 59.999 | 0.7 | 0.5929 | 4.3533 | 60.0083 | 4.35 | 0.59961 | 0.73612 | 59.9856 | 0.7 | 0.59863 | 4.359 | 59.978 | 4.35
0.60009 | 4.3589 | 60.0428 | 4.35 | 0.60181 | 0.73096 | 59.999 | 0.7 | 0.60132 | 4.3538 | 60.0083 | 4.35 | 0.60791 | 0.73606 | 59.9855 | 0.7 | 0.60718 | 4.359 | 59.978 | 4.35
0.60842 | 4.3589 | 60.0427 | 4.35 | 0.61011 | 0.73096 | 59.999 | 0.7 | 0.60962 | 4.3543 | 60.0084 | 4.35 | 0.61646 | 0.73599 | 59.9855 | 0.7 | 0.61548 | 4.3589 | 59.978 | 4.35
0.61675 | 4.3588 | 60.0427 | 4.35 | 0.61847 | 0.73097 | 59.999 | 0.7 | 0.61792 | 4.3544 | 60.0084 | 4.35 | 0.62476 | 0.73593 | 59.9855 | 0.7 | 0.62378 | 4.3588 | 59.978 | 4.35
0.62508 | 4.3588 | 60.0427 | 4.35 | 0.62677 | 0.73098 | 59.999 | 0.7 | 0.62622 | 4.3545 | 60.0084 | 4.35 | 0.63306 | 0.73586 | 59.9854 | 0.7 | 0.63208 | 4.3587 | 59.978 | 4.35
0.63341 | 4.3587 | 60.0427 | 4.35 | 0.63513 | 0.73099 | 59.999 | 0.7 | 0.63464 | 4.3546 | 60.0084 | 4.35 | 0.64136 | 0.7358 | 59.9854 | 0.7 | 0.64038 | 4.3587 | 59.978 | 4.35
0.64173 | 4.3587 | 60.0427 | 4.35 | 0.64343 | 0.731 | 59.999 | 0.7 | 0.64294 | 4.3547 | 60.0084 | 4.35 | 0.64966 | 0.73576 | 59.9854 | 0.7 | 0.64868 | 4.3586 | 59.978 | 4.35
0.65006 | 4.3587 | 60.0427 | 4.35 | 0.65179 | 0.73101 | 59.999 | 0.7 | 0.65125 | 4.3547 | 60.0084 | 4.35 | 0.65796 | 0.73572 | 59.9853 | 0.7 | 0.65698 | 4.3585 | 59.978 | 4.35
0.65839 | 4.3586 | 60.0426 | 4.35 | 0.6601 | 0.73102 | 59.999 | 0.7 | 0.65955 | 4.3547 | 60.0084 | 4.35 | 0.6665 | 0.73568 | 59.9853 | 0.7 | 0.66553 | 4.3585 | 59.978 | 4.35
0.66672 | 4.3586 | 60.0426 | 4.35 | 0.66846 | 0.73103 | 59.999 | 0.7 | 0.66797 | 4.3547 | 60.0084 | 4.35 | 0.6748 | 0.73564 | 59.9853 | 0.7 | 0.67383 | 4.3585 | 59.978 | 4.35
0.67504 | 4.3587 | 60.0426 | 4.35 | 0.67676 | 0.73103 | 59.999 | 0.7 | 0.67627 | 4.3546 | 60.0084 | 4.35 | 0.68311 | 0.73565 | 59.9852 | 0.7 | 0.68213 | 4.3586 | 59.978 | 4.35
0.68337 | 4.3588 | 60.0426 | 4.35 | 0.68512 | 0.73104 | 59.999 | 0.7 | 0.68457 | 4.3546 | 60.0084 | 4.35 | 0.69141 | 0.73565 | 59.9852 | 0.7 | 0.69043 | 4.3587 | 59.978 | 4.35
0.6917 | 4.3588 | 60.0426 | 4.35 | 0.69342 | 0.73105 | 59.999 | 0.7 | 0.69287 | 4.3545 | 60.0084 | 4.35 | 0.69971 | 0.73568 | 59.9852 | 0.7 | 0.69873 | 4.3588 | 59.978 | 4.35
0.70003 | 4.3589 | 60.0426 | 4.35 | 0.70178 | 0.73104 | 59.999 | 0.7 | 0.70129 | 4.3544 | 60.0084 | 4.35 | 0.70801 | 0.73571 | 59.9851 | 0.7 | 0.70703 | 4.3588 | 59.978 | 4.35
0.70836 | 4.359 | 60.0425 | 4.35 | 0.71008 | 0.73104 | 59.999 | 0.7 | 0.70959 | 4.3543 | 60.0085 | 4.35 | 0.71631 | 0.73574 | 59.9851 | 0.7 | 0.71533 | 4.3589 | 59.978 | 4.35
0.71668 | 4.359 | 60.0425 | 4.35 | 0.71844 | 0.73103 | 59.999 | 0.7 | 0.7179 | 4.3542 | 60.0085 | 4.35 | 0.72485 | 0.73577 | 59.9851 | 0.7 | 0.72388 | 4.359 | 59.979 | 4.35
0.72501 | 4.3591 | 60.0425 | 4.35 | 0.72681 | 0.73103 | 59.999 | 0.7 | 0.7262 | 4.354 | 60.0085 | 4.35 | 0.73315 | 0.73579 | 59.985 | 0.7 | 0.73218 | 4.3591 | 59.979 | 4.35
0.73335 | 4.3592 | 60.0425 | 4.35 | 0.73511 | 0.73103 | 59.999 | 0.7 | 0.73462 | 4.3538 | 60.0085 | 4.35 | 0.74146 | 0.73581 | 59.985 | 0.7 | 0.74048 | 4.3592 | 59.979 | 4.35
0.74167 | 4.3592 | 60.0425 | 4.35 | 0.74347 | 0.73103 | 59.999 | 0.7 | 0.74292 | 4.3536 | 60.0085 | 4.35 | 0.74976 | 0.73583 | 59.985 | 0.7 | 0.74878 | 4.3593 | 59.979 | 4.35
0.75 | 4.3593 | 60.0425 | 4.35 | 0.75177 | 0.73103 | 59.999 | 0.7 | 0.75122 | 4.3538 | 60.0085 | 4.35 | 0.75806 | 0.73585 | 59.9849 | 0.7 | 0.75708 | 4.3593 | 59.979 | 4.35
0.75833 | 4.3594 | 60.0424 | 4.35 | 0.76013 | 0.73103 | 59.999 | 0.7 | 0.75952 | 4.354 | 60.0085 | 4.35 | 0.76636 | 0.73586 | 59.9849 | 0.7 | 0.76538 | 4.3593 | 59.979 | 4.35
0.76665 | 4.3594 | 60.0424 | 4.35 | 0.76843 | 0.73103 | 59.999 | 0.7 | 0.76782 | 4.3542 | 60.0085 | 4.35 | 0.7749 | 0.73588 | 59.9849 | 0.7 | 0.77368 | 4.3593 | 59.9791 | 4.35
0.77499 | 4.3594 | 60.0424 | 4.35 | 0.77679 | 0.73102 | 59.999 | 0.7 | 0.77625 | 4.3544 | 60.0085 | 4.35 | 0.7832 | 0.73588 | 59.9848 | 0.7 | 0.78223 | 4.3595 | 59.9791 | 4.35
0.78331 | 4.3594 | 60.0424 | 4.35 | 0.7851 | 0.73102 | 59.999 | 0.7 | 0.78455 | 4.3546 | 60.0085 | 4.35 | 0.7915 | 0.73588 | 59.9848 | 0.7 | 0.79053 | 4.3596 | 59.9791 | 4.35
0.79164 | 4.3594 | 60.0424 | 4.35 | 0.79346 | 0.73102 | 59.999 | 0.7 | 0.79285 | 4.3548 | 60.0085 | 4.35 | 0.7998 | 0.73588 | 59.9848 | 0.7 | 0.79883 | 4.3598 | 59.9791 | 4.35
0.79997 | 4.3594 | 60.0424 | 4.35 | 0.80176 | 0.73102 | 59.999 | 0.7 | 0.80115 | 4.3551 | 60.0085 | 4.35 | 0.80811 | 0.73588 | 59.9847 | 0.7 | 0.80713 | 4.3599 | 59.9791 | 4.35
0.8083 | 4.3594 | 60.0423 | 4.35 | 0.81012 | 0.73102 | 59.999 | 0.7 | 0.80957 | 4.3554 | 60.0086 | 4.35 | 0.81641 | 0.73587 | 59.9847 | 0.7 | 0.81543 | 4.3601 | 59.9791 | 4.35
0.81663 | 4.3594 | 60.0423 | 4.35 | 0.81842 | 0.73102 | 59.999 | 0.7 | 0.81787 | 4.3557 | 60.0086 | 4.35 | 0.82471 | 0.73586 | 59.9847 | 0.7 | 0.82373 | 4.3602 | 59.9791 | 4.35
0.82496 | 4.3594 | 60.0423 | 4.35 | 0.82678 | 0.73102 | 59.999 | 0.7 | 0.82617 | 4.3559 | 60.0086 | 4.35 | 0.83325 | 0.73585 | 59.9846 | 0.7 | 0.83203 | 4.3604 | 59.9791 | 4.35
0.83328 | 4.3594 | 60.0423 | 4.35 | 0.83514 | 0.73102 | 59.999 | 0.7 | 0.83447 | 4.3559 | 60.0086 | 4.35 | 0.84155 | 0.73583 | 59.9846 | 0.7 | 0.84058 | 4.3605 | 59.9791 | 4.35
0.84161 | 4.3594 | 60.0423 | 4.35 | 0.84344 | 0.73102 | 59.999 | 0.7 | 0.8429 | 4.3559 | 60.0086 | 4.35 | 0.84985 | 0.73582 | 59.9846 | 0.7 | 0.84888 | 4.3606 | 59.9791 | 4.35
0.84995 | 4.3594 | 60.0423 | 4.35 | 0.85181 | 0.73103 | 59.999 | 0.7 | 0.8512 | 4.3559 | 60.0086 | 4.35 | 0.85815 | 0.7358 | 59.9845 | 0.7 | 0.85718 | 4.3608 | 59.9791 | 4.35
0.85827 | 4.3594 | 60.0422 | 4.35 | 0.86011 | 0.73103 | 59.999 | 0.7 | 0.8595 | 4.3559 | 60.0086 | 4.35 | 0.86646 | 0.73578 | 59.9845 | 0.7 | 0.86548 | 4.3608 | 59.9791 | 4.35
0.8666 | 4.3593 | 60.0422 | 4.35 | 0.86847 | 0.73101 | 59.999 | 0.7 | 0.8678 | 4.3558 | 60.0086 | 4.35 | 0.87476 | 0.73576 | 59.9845 | 0.7 | 0.87378 | 4.3608 | 59.9792 | 4.35
0.87492 | 4.3593 | 60.0422 | 4.35 | 0.87677 | 0.73099 | 59.999 | 0.7 | 0.87622 | 4.3558 | 60.0086 | 4.35 | 0.8833 | 0.73574 | 59.9844 | 0.7 | 0.88208 | 4.3608 | 59.9792 | 4.35
0.88326 | 4.3593 | 60.0422 | 4.35 | 0.88513 | 0.73097 | 59.999 | 0.7 | 0.88452 | 4.3558 | 60.0086 | 4.35 | 0.8916 | 0.73571 | 59.9844 | 0.7 | 0.89038 | 4.3608 | 59.9792 | 4.35
0.89159 | 4.3593 | 60.0422 | 4.35 | 0.89343 | 0.73095 | 59.999 | 0.7 | 0.89282 | 4.3558 | 60.0086 | 4.35 | 0.8999 | 0.7357 | 59.9844 | 0.7 | 0.89893 | 4.3608 | 59.9792 | 4.35
0.89991 | 4.3592 | 60.0422 | 4.35 | 0.90179 | 0.73093 | 59.999 | 0.7 | 0.90112 | 4.3558 | 60.0086 | 4.35 | 0.9082 | 0.73569 | 59.9843 | 0.7 | 0.90723 | 4.3608 | 59.9792 | 4.35
0.90824 | 4.3591 | 60.0421 | 4.35 | 0.9101 | 0.73091 | 59.999 | 0.7 | 0.90955 | 4.3558 | 60.0087 | 4.35 | 0.9165 | 0.73568 | 59.9843 | 0.7 | 0.91553 | 4.3608 | 59.9792 | 4.35
0.91657 | 4.359 | 60.0421 | 4.35 | 0.91846 | 0.73089 | 59.999 | 0.7 | 0.91785 | 4.3558 | 60.0087 | 4.35 | 0.9248 | 0.73567 | 59.9843 | 0.7 | 0.92383 | 4.3608 | 59.9792 | 4.35
0.9249 | 4.3589 | 60.0421 | 4.35 | 0.92676 | 0.73087 | 59.999 | 0.7 | 0.92615 | 4.3558 | 60.0087 | 4.35 | 0.93311 | 0.73566 | 59.9842 | 0.7 | 0.93213 | 4.3607 | 59.9792 | 4.35
0.93323 | 4.3588 | 60.0421 | 4.35 | 0.93512 | 0.73084 | 59.999 | 0.7 | 0.93445 | 4.3558 | 60.0087 | 4.35 | 0.94165 | 0.73566 | 59.9842 | 0.7 | 0.94043 | 4.3606 | 59.9792 | 4.35
0.94156 | 4.3587 | 60.0421 | 4.35 | 0.94342 | 0.73082 | 59.999 | 0.7 | 0.94287 | 4.3558 | 60.0087 | 4.35 | 0.94995 | 0.73566 | 59.9842 | 0.7 | 0.94873 | 4.3605 | 59.9792 | 4.35
0.94988 | 4.3586 | 60.0421 | 4.35 | 0.95178 | 0.73082 | 59.999 | 0.7 | 0.95117 | 4.3558 | 60.0087 | 4.35 | 0.95825 | 0.73566 | 59.9841 | 0.7 | 0.95703 | 4.3605 | 59.9792 | 4.35
0.95821 | 4.3585 | 60.042 | 4.35 | 0.96014 | 0.73082 | 59.999 | 0.7 | 0.95947 | 4.3558 | 60.0087 | 4.35 | 0.96655 | 0.73566 | 59.9841 | 0.7 | 0.96558 | 4.3604 | 59.9792 | 4.35
0.96654 | 4.3584 | 60.042 | 4.35 | 0.96844 | 0.73082 | 59.999 | 0.7 | 0.96777 | 4.3557 | 60.0087 | 4.35 | 0.97485 | 0.73566 | 59.9841 | 0.7 | 0.97388 | 4.3603 | 59.9793 | 4.35
0.97487 | 4.3584 | 60.042 | 4.35 | 0.97681 | 0.73082 | 59.999 | 0.7 | 0.9762 | 4.3556 | 60.0087 | 4.35 | 0.98315 | 0.73566 | 59.984 | 0.7 | 0.98218 | 4.3602 | 59.9793 | 4.35
0.9832 | 4.3583 | 60.042 | 4.35 | 0.98511 | 0.73082 | 59.999 | 0.7 | 0.9845 | 4.3556 | 60.0087 | 4.35 | 0.9917 | 0.73566 | 59.984 | 0.7 | 0.99048 | 4.3602 | 59.9793 | 4.35
0.99152 | 4.3583 | 60.042 | 4.35 | 0.99347 | 0.73082 | 59.999 | 0.7 | 0.9928 | 4.3556 | 60.0087 | 4.35 | 1 | 0.73566 | 59.984 | 0.7 | 0.99878 | 4.3601 | 59.9793 | 4.35
0.99986 | 4.3583 | 60.042 | 4.35 | 1.0018 | 0.73082 | 59.999 | 0.7 | 1.0011 | 4.3556 | 60.0087 | 4.35 | 1.0083 | 0.73566 | 59.9839 | 0.7 | 1.0071 | 4.36 | 59.9793 | 4.35
1.0082 | 4.3583 | 60.0419 | 4.35 | 1.0101 | 0.73082 | 59.999 | 0.7 | 1.0094 | 4.3555 | 60.0088 | 4.35 | 1.0166 | 0.73566 | 59.9839 | 0.7 | 1.0154 | 4.36 | 59.9793 | 4.35
1.0165 | 4.3583 | 60.0419 | 4.35 | 1.0184 | 0.73082 | 59.999 | 0.7 | 1.0178 | 4.3555 | 60.0088 | 4.35 | 1.0249 | 0.73566 | 59.9839 | 0.7 | 1.0239 | 4.36 | 59.9793 | 4.35
1.0248 | 4.3583 | 60.0419 | 4.35 | 1.0268 | 0.73082 | 59.999 | 0.7 | 1.0261 | 4.3555 | 60.0088 | 4.35 | 1.0332 | 0.73566 | 59.9838 | 0.7 | 1.0322 | 4.36 | 59.9793 | 4.35
1.0332 | 4.3583 | 60.0419 | 4.35 | 1.0351 | 0.73084 | 59.999 | 0.7 | 1.0344 | 4.3554 | 60.0088 | 4.35 | 1.0415 | 0.73566 | 59.9838 | 0.7 | 1.0405 | 4.3601 | 59.9793 | 4.35
1.0415 | 4.3583 | 60.0419 | 4.35 | 1.0435 | 0.73086 | 59.999 | 0.7 | 1.0427 | 4.3553 | 60.0088 | 4.35 | 1.05 | 0.73566 | 59.9838 | 0.7 | 1.0488 | 4.3594 | 59.9793 | 4.35
1.0498 | 4.3583 | 60.0419 | 4.35 | 1.0518 | 0.73087 | 59.999 | 0.7 | 1.0511 | 4.3552 | 60.0088 | 4.35 | 1.0583 | 0.73566 | 59.9837 | 0.7 | 1.0571 | 4.3587 | 59.9793 | 4.35
1.0582 | 4.3583 | 60.0418 | 4.35 | 1.0601 | 0.73089 | 59.999 | 0.7 | 1.0594 | 4.3552 | 60.0088 | 4.35 | 1.0667 | 0.73566 | 59.9837 | 0.7 | 1.0654 | 4.3581 | 59.9793 | 4.35
1.0665 | 4.3583 | 60.0418 | 4.35 | 1.0684 | 0.73091 | 59.999 | 0.7 | 1.0677 | 4.3551 | 60.0088 | 4.35 | 1.075 | 0.73566 | 59.9837 | 0.7 | 1.0737 | 4.3575 | 59.9794 | 4.35
1.0748 | 4.3583 | 60.0418 | 4.35 | 1.0768 | 0.73094 | 59.999 | 0.7 | 1.076 | 4.3551 | 60.0088 | 4.35 | 1.0833 | 0.73566 | 59.9836 | 0.7 | 1.0823 | 4.3569 | 59.9794 | 4.35
1.0831 | 4.3583 | 60.0418 | 4.35 | 1.0851 | 0.73095 | 59.999 | 0.7 | 1.0845 | 4.355 | 60.0088 | 4.35 | 1.0916 | 0.73565 | 59.9836 | 0.7 | 1.0906 | 4.3563 | 59.9794 | 4.35
1.0915 | 4.3583 | 60.0418 | 4.35 | 1.0934 | 0.73097 | 59.999 | 0.7 | 1.0928 | 4.355 | 60.0088 | 4.35 | 1.1001 | 0.73565 | 59.9836 | 0.7 | 1.0989 | 4.3558 | 59.9794 | 4.35
1.0998 | 4.3583 | 60.0418 | 4.35 | 1.1018 | 0.73099 | 59.999 | 0.7 | 1.1011 | 4.355 | 60.0088 | 4.35 | 1.1084 | 0.73565 | 59.9835 | 0.7 | 1.1072 | 4.3552 | 59.9794 | 4.35
1.1081 | 4.3583 | 60.0417 | 4.35 | 1.1101 | 0.73102 | 59.999 | 0.7 | 1.1094 | 4.355 | 60.0089 | 4.35 | 1.1167 | 0.73565 | 59.9835 | 0.7 | 1.1155 | 4.3547 | 59.9794 | 4.35
1.1164 | 4.3583 | 60.0417 | 4.35 | 1.1185 | 0.73102 | 59.999 | 0.7 | 1.1178 | 4.355 | 60.0089 | 4.35 | 1.125 | 0.73565 | 59.9835 | 0.7 | 1.1238 | 4.3542 | 59.9794 | 4.35
1.1248 | 4.3583 | 60.0417 | 4.35 | 1.1268 | 0.73102 | 59.999 | 0.7 | 1.1261 | 4.3551 | 60.0089 | 4.35 | 1.1333 | 0.73565 | 59.9834 | 0.7 | 1.1321 | 4.3543 | 59.9794 | 4.35
1.1331 | 4.3583 | 60.0417 | 4.35 | 1.1351 | 0.73103 | 59.999 | 0.7 | 1.1344 | 4.355 | 60.0089 | 4.35 | 1.1416 | 0.73565 | 59.9834 | 0.7 | 1.1406 | 4.3544 | 59.9794 | 4.35
1.1414 | 4.3583 | 60.0417 | 4.35 | 1.1434 | 0.73104 | 59.999 | 0.7 | 1.1427 | 4.355 | 60.0089 | 4.35 | 1.1499 | 0.73565 | 59.9834 | 0.7 | 1.1489 | 4.3545 | 59.9794 | 4.35
1.1498 | 4.3584 | 60.0417 | 4.35 | 1.1518 | 0.73105 | 59.999 | 0.7 | 1.1511 | 4.355 | 60.0089 | 4.35 | 1.1584 | 0.73565 | 59.9833 | 0.7 | 1.1572 | 4.3546 | 59.9794 | 4.35
1.1581 | 4.3584 | 60.0416 | 4.35 | 1.1601 | 0.73105 | 59.999 | 0.7 | 1.1594 | 4.3549 | 60.0089 | 4.35 | 1.1667 | 0.73563 | 59.9833 | 0.7 | 1.1655 | 4.3547 | 59.9794 | 4.35
1.1664 | 4.3584 | 60.0416 | 4.35 | 1.1685 | 0.73108 | 59.999 | 0.7 | 1.1677 | 4.3549 | 60.0089 | 4.35 | 1.175 | 0.7356 | 59.9833 | 0.7 | 1.1738 | 4.3547 | 59.9795 | 4.35
1.1747 | 4.3584 | 60.0416 | 4.35 | 1.1768 | 0.7311 | 59.999 | 0.7 | 1.176 | 4.3549 | 60.0089 | 4.35 | 1.1833 | 0.73555 | 59.9832 | 0.7 | 1.1821 | 4.3547 | 59.9795 | 4.35
1.1831 | 4.3584 | 60.0416 | 4.35 | 1.1851 | 0.73112 | 59.999 | 0.7 | 1.1844 | 4.355 | 60.0089 | 4.35 | 1.1917 | 0.73551 | 59.9832 | 0.7 | 1.1904 | 4.3547 | 59.9795 | 4.35
1.1914 | 4.3583 | 60.0416 | 4.35 | 1.1934 | 0.73114 | 59.999 | 0.7 | 1.1927 | 4.355 | 60.0089 | 4.35 | 1.2 | 0.73546 | 59.9832 | 0.7 | 1.199 | 4.3548 | 59.9795 | 4.35
1.1997 | 4.3583 | 60.0416 | 4.35 | 1.2018 | 0.73116 | 59.999 | 0.7 | 1.201 | 4.355 | 60.0089 | 4.35 | 1.2083 | 0.73542 | 59.9831 | 0.7 | 1.2073 | 4.3549 | 59.9795 | 4.35
1.2081 | 4.3583 | 60.0415 | 4.35 | 1.2101 | 0.73118 | 59.999 | 0.7 | 1.2094 | 4.3551 | 60.009 | 4.35 | 1.2168 | 0.73537 | 59.9831 | 0.7 | 1.2156 | 4.3549 | 59.9795 | 4.35
1.2164 | 4.3582 | 60.0415 | 4.35 | 1.2184 | 0.73119 | 59.999 | 0.7 | 1.2177 | 4.3552 | 60.009 | 4.35 | 1.2251 | 0.73533 | 59.9831 | 0.7 | 1.2239 | 4.355 | 59.9795 | 4.35
1.2247 | 4.3582 | 60.0415 | 4.35 | 1.2268 | 0.7312 | 59.999 | 0.7 | 1.2261 | 4.3553 | 60.009 | 4.35 | 1.2334 | 0.73528 | 59.983 | 0.7 | 1.2322 | 4.355 | 59.9795 | 4.35
1.233 | 4.3581 | 60.0415 | 4.35 | 1.2351 | 0.73121 | 59.999 | 0.7 | 1.2344 | 4.3554 | 60.009 | 4.35 | 1.2417 | 0.73524 | 59.983 | 0.7 | 1.2405 | 4.3551 | 59.9795 | 4.35
1.2414 | 4.3581 | 60.0415 | 4.35 | 1.2435 | 0.73122 | 59.999 | 0.7 | 1.2427 | 4.3556 | 60.009 | 4.35 | 1.25 | 0.73522 | 59.983 | 0.7 | 1.2488 | 4.3551 | 59.9795 | 4.35
1.2497 | 4.3581 | 60.0415 | 4.35 | 1.2518 | 0.73122 | 59.999 | 0.7 | 1.251 | 4.3561 | 60.009 | 4.35 | 1.2583 | 0.7352 | 59.9829 | 0.7 | 1.2573 | 4.3552 | 59.9795 | 4.35
1.258 | 4.358 | 60.0414 | 4.35 | 1.2601 | 0.73122 | 59.999 | 0.7 | 1.2594 | 4.3566 | 60.011 | 4.35 | 1.2668 | 0.7352 | 59.9829 | 0.7 | 1.2656 | 4.3552 | 59.9795 | 4.35
1.2663 | 4.358 | 60.0414 | 4.35 | 1.2684 | 0.73123 | 59.999 | 0.7 | 1.2677 | 4.357 | 60.011 | 4.35 | 1.2751 | 0.7352 | 59.9829 | 0.7 | 1.2739 | 4.3553 | 59.9796 | 4.35
1.2747 | 4.3581 | 60.0414 | 4.35 | 1.2768 | 0.73124 | 59.999 | 0.7 | 1.276 | 4.3575 | 60.011 | 4.35 | 1.2834 | 0.7352 | 59.9828 | 0.7 | 1.2822 | 4.3552 | 59.9796 | 4.35
1.283 | 4.3581 | 60.0414 | 4.35 | 1.2851 | 0.73125 | 59.999 | 0.7 | 1.2843 | 4.3579 | 60.0111 | 4.35 | 1.2917 | 0.7352 | 59.9828 | 0.7 | 1.2905 | 4.3552 | 59.9796 | 4.35
1.2913 | 4.3581 | 60.0414 | 4.35 | 1.2935 | 0.73126 | 59.999 | 0.7 | 1.2927 | 4.3582 | 60.0111 | 4.35 | 1.3 | 0.7352 | 59.9827 | 0.7 | 1.2988 | 4.3552 | 59.9796 | 4.35
1.2997 | 4.3582 | 60.0414 | 4.35 | 1.3018 | 0.73127 | 59.999 | 0.7 | 1.301 | 4.3585 | 60.0111 | 4.35 | 1.3083 | 0.7352 | 59.9827 | 0.7 | 1.3071 | 4.3552 | 59.9796 | 4.35
1.308 | 4.3582 | 60.0413 | 4.35 | 1.3101 | 0.73127 | 59.999 | 0.7 | 1.3093 | 4.3588 | 60.0111 | 4.35 | 1.3167 | 0.7352 | 59.9827 | 0.7 | 1.3154 | 4.3552 | 59.9796 | 4.35
1.3163 | 4.3583 | 60.0413 | 4.35 | 1.3184 | 0.73129 | 59.999 | 0.7 | 1.3176 | 4.3591 | 60.0111 | 4.35 | 1.3252 | 0.7352 | 59.9827 | 0.7 | 1.324 | 4.3552 | 59.9796 | 4.35
1.3246 | 4.3583 | 60.0413 | 4.35 | 1.3268 | 0.7313 | 59.999 | 0.7 | 1.326 | 4.3593 | 60.0111 | 4.35 | 1.3335 | 0.7352 | 59.9826 | 0.7 | 1.3323 | 4.3552 | 59.9796 | 4.35
1.333 | 4.3584 | 60.0413 | 4.35 | 1.3351 | 0.7313 | 59.999 | 0.7 | 1.3344 | 4.3595 | 60.0112 | 4.35 | 1.3418 | 0.7352 | 59.9826 | 0.7 | 1.3406 | 4.3551 | 59.9796 | 4.35
1.3413 | 4.3584 | 60.0413 | 4.35 | 1.3434 | 0.73131 | 59.999 | 0.7 | 1.3427 | 4.3597 | 60.0112 | 4.35 | 1.3501 | 0.7352 | 59.9826 | 0.7 | 1.3489 | 4.3551 | 59.9796 | 4.35
1.3496 | 4.3585 | 60.0413 | 4.35 | 1.3518 | 0.73131 | 59.999 | 0.7 | 1.351 | 4.3599 | 60.0112 | 4.35 | 1.3584 | 0.7352 | 59.9825 | 0.7 | 1.3572 | 4.3551 | 59.9796 | 4.35
1.3579 | 4.3585 | 60.0412 | 4.35 | 1.3601 | 0.73131 | 59.999 | 0.7 | 1.3594 | 4.3601 | 60.0112 | 4.35 | 1.3667 | 0.7352 | 59.9825 | 0.7 | 1.3655 | 4.3551 | 59.9796 | 4.35
1.3663 | 4.3585 | 60.0412 | 4.35 | 1.3685 | 0.73133 | 59.999 | 0.7 | 1.3677 | 4.3604 | 60.0112 | 4.35 | 1.3752 | 0.7352 | 59.9825 | 0.7 | 1.3738 | 4.3551 | 59.9797 | 4.35
1.3746 | 4.3585 | 60.0412 | 4.35 | 1.3768 | 0.73135 | 59.999 | 0.7 | 1.376 | 4.3608 | 60.0112 | 4.35 | 1.3835 | 0.73516 | 59.9824 | 0.7 | 1.3823 | 4.3551 | 59.9797 | 4.35
1.3829 | 4.3586 | 60.0412 | 4.35 | 1.3851 | 0.73137 | 59.999 | 0.7 | 1.3843 | 4.3612 | 60.0113 | 4.35 | 1.3918 | 0.73512 | 59.9824 | 0.7 | 1.3906 | 4.3551 | 59.9797 | 4.35
1.3913 | 4.3586 | 60.0412 | 4.35 | 1.3934 | 0.73139 | 59.999 | 0.7 | 1.3927 | 4.3616 | 60.0113 | 4.35 | 1.4001 | 0.73508 | 59.9824 | 0.7 | 1.3989 | 4.3551 | 59.9797 | 4.35
1.3996 | 4.3586 | 60.0412 | 4.35 | 1.4018 | 0.73141 | 59.999 | 0.7 | 1.401 | 4.3621 | 60.0113 | 4.35 | 1.4084 | 0.73504 | 59.9823 | 0.7 | 1.4072 | 4.3551 | 59.9797 | 4.35
1.4079 | 4.3586 | 60.0411 | 4.35 | 1.4101 | 0.73143 | 59.999 | 0.7 | 1.4093 | 4.3625 | 60.0113 | 4.35 | 1.4167 | 0.735 | 59.9823 | 0.7 | 1.4155 | 4.3552 | 59.9797 | 4.35
1.4163 | 4.3586 | 60.0411 | 4.35 | 1.4185 | 0.73144 | 59.999 | 0.7 | 1.4176 | 4.3626 | 60.0113 | 4.35 | 1.425 | 0.73497 | 59.9823 | 0.7 | 1.4238 | 4.3552 | 59.9797 | 4.35
1.4246 | 4.3587 | 60.0411 | 4.35 | 1.4268 | 0.73145 | 59.999 | 0.7 | 1.426 | 4.3627 | 60.0113 | 4.35 | 1.4336 | 0.73494 | 59.9822 | 0.7 | 1.4321 | 4.3552 | 59.9797 | 4.35
1.4329 | 4.3587 | 60.0411 | 4.35 | 1.4351 | 0.73146 | 59.999 | 0.7 | 1.4343 | 4.3627 | 60.0114 | 4.35 | 1.4419 | 0.73491 | 59.9822 | 0.7 | 1.4407 | 4.3552 | 59.9797 | 4.35
1.4412 | 4.3587 | 60.0411 | 4.35 | 1.4434 | 0.73147 | 59.999 | 0.7 | 1.4426 | 4.3628 | 60.0114 | 4.35 | 1.4502 | 0.73489 | 59.9822 | 0.7 | 1.449 | 4.3552 | 59.9797 | 4.35
1.4496 | 4.3587 | 60.0411 | 4.35 | 1.4518 | 0.73146 | 59.999 | 0.7 | 1.4509 | 4.3627 | 60.0114 | 4.35 | 1.4585 | 0.73486 | 59.9821 | 0.7 | 1.4573 | 4.3552 | 59.9797 | 4.35
1.4579 | 4.3587 | 60.041 | 4.35 | 1.4601 | 0.73145 | 59.999 | 0.7 | 1.4594 | 4.3627 | 60.0114 | 4.35 | 1.4668 | 0.73487 | 59.9821 | 0.7 | 1.4656 | 4.3552 | 59.9797 | 4.35
1.4662 | 4.3587 | 60.041 | 4.35 | 1.4684 | 0.73146 | 59.999 | 0.7 | 1.4677 | 4.3626 | 60.0114 | 4.35 | 1.4751 | 0.73488 | 59.9821 | 0.7 | 1.4739 | 4.3552 | 59.9798 | 4.35
1.4745 | 4.3587 | 60.041 | 4.35 | 1.4768 | 0.73147 | 59.999 | 0.7 | 1.476 | 4.3626 | 60.0114 | 4.35 | 1.4836 | 0.73489 | 59.982 | 0.7 | 1.4822 | 4.3552 | 59.9798 | 4.35
1.4829 | 4.3587 | 60.042 | 4.35 | 1.4851 | 0.73147 | 59.999 | 0.7 | 1.4843 | 4.3625 | 60.0115 | 4.35 | 1.4919 | 0.7349 | 59.982 | 0.7 | 1.4905 | 4.3552 | 59.9798 | 4.35
1.4912 | 4.3587 | 60.042 | 4.35 | 1.4935 | 0.73147 | 59.999 | 0.7 | 1.4927 | 4.3625 | 60.0115 | 4.35 | 1.5002 | 0.73489 | 59.982 | 0.7 | 1.499 | 4.3552 | 59.9798 | 4.35
1.4995 | 4.3587 | 60.042 | 4.35 | 1.5018 | 0.73149 | 59.999 | 0.7 | 1.501 | 4.3624 | 60.0115 | 4.35 | 1.5085 | 0.73489 | 59.982 | 0.7 | 1.5073 | 4.3552 | 59.9798 | 4.35
1.5079 | 4.3587 | 60.0419 | 4.35 | 1.5101 | 0.73151 | 59.999 | 0.7 | 1.5093 | 4.3624 | 60.0115 | 4.35 | 1.5168 | 0.73489 | 59.982 | 0.7 | 1.5156 | 4.3552 | 59.9798 | 4.35
1.5162 | 4.3587 | 60.0419 | 4.35 | 1.5184 | 0.73152 | 59.999 | 0.7 | 1.5176 | 4.3624 | 60.0115 | 4.35 | 1.5251 | 0.73489 | 59.982 | 0.7 | 1.5239 | 4.3552 | 59.9798 | 4.35
1.5245 | 4.3587 | 60.0419 | 4.35 | 1.5268 | 0.73153 | 59.999 | 0.7 | 1.526 | 4.3624 | 60.0115 | 4.35 | 1.5334 | 0.73489 | 59.982 | 0.7 | 1.5322 | 4.3552 | 59.9798 | 4.35
1.5329 | 4.3587 | 60.0419 | 4.35 | 1.5351 | 0.73155 | 59.999 | 0.7 | 1.5343 | 4.3624 | 60.0116 | 4.35 | 1.542 | 0.7349 | 59.982 | 0.7 | 1.5405 | 4.3552 | 59.9798 | 4.35
1.5412 | 4.3587 | 60.0419 | 4.35 | 1.5435 | 0.73156 | 59.999 | 0.7 | 1.5426 | 4.3624 | 60.0116 | 4.35 | 1.5503 | 0.73491 | 59.982 | 0.7 | 1.5488 | 4.3552 | 59.9798 | 4.35
1.5495 | 4.3587 | 60.0419 | 4.35 | 1.5518 | 0.73156 | 59.999 | 0.7 | 1.5509 | 4.3625 | 60.0116 | 4.35 | 1.5586 | 0.73492 | 59.982 | 0.7 | 1.5574 | 4.3552 | 59.9798 | 4.35
1.5578 | 4.3587 | 60.0418 | 4.35 | 1.5601 | 0.73155 | 59.999 | 0.7 | 1.5593 | 4.3625 | 60.0116 | 4.35 | 1.5669 | 0.73493 | 59.982 | 0.7 | 1.5657 | 4.3552 | 59.9798 | 4.35
1.5662 | 4.3587 | 60.0418 | 4.35 | 1.5684 | 0.73155 | 59.999 | 0.7 | 1.5676 | 4.3625 | 60.0116 | 4.35 | 1.5752 | 0.73494 | 59.982 | 0.7 | 1.574 | 4.3552 | 59.9799 | 4.35
1.5745 | 4.3587 | 60.0418 | 4.35 | 1.5768 | 0.73155 | 59.999 | 0.7 | 1.5759 | 4.3625 | 60.0116 | 4.35 | 1.5835 | 0.73497 | 59.982 | 0.7 | 1.5823 | 4.3552 | 59.9799 | 4.35
1.5828 | 4.3587 | 60.0418 | 4.35 | 1.5851 | 0.73155 | 59.999 | 0.7 | 1.5842 | 4.3626 | 60.0117 | 4.35 | 1.592 | 0.73499 | 59.982 | 0.7 | 1.5906 | 4.3552 | 59.9799 | 4.35
1.5911 | 4.3587 | 60.0418 | 4.35 | 1.5934 | 0.73155 | 59.999 | 0.7 | 1.5927 | 4.3626 | 60.0117 | 4.35 | 1.6003 | 0.73498 | 59.982 | 0.7 | 1.5989 | 4.3552 | 59.9799 | 4.35
1.5995 | 4.3587 | 60.0418 | 4.35 | 1.6018 | 0.73156 | 59.999 | 0.7 | 1.601 | 4.3626 | 60.0117 | 4.35 | 1.6086 | 0.73498 | 59.982 | 0.7 | 1.6072 | 4.3552 | 59.9799 | 4.35
1.6078 | 4.3587 | 60.0417 | 4.35 | 1.6101 | 0.73156 | 59.999 | 0.7 | 1.6093 | 4.3627 | 60.0117 | 4.35 | 1.6169 | 0.73498 | 59.982 | 0.7 | 1.6157 | 4.3552 | 59.9799 | 4.35
1.6161 | 4.3587 | 60.0417 | 4.35 | 1.6185 | 0.73158 | 59.999 | 0.7 | 1.6176 | 4.3626 | 60.0117 | 4.35 | 1.6252 | 0.73497 | 59.982 | 0.7 | 1.624 | 4.3552 | 59.9799 | 4.35
1.6245 | 4.3587 | 60.0417 | 4.35 | 1.6268 | 0.73159 | 59.999 | 0.7 | 1.626 | 4.3625 | 60.0117 | 4.35 | 1.6335 | 0.73497 | 59.982 | 0.7 | 1.6323 | 4.3552 | 59.9799 | 4.35
1.6328 | 4.3587 | 60.0417 | 4.35 | 1.6351 | 0.7316 | 59.999 | 0.7 | 1.6343 | 4.3625 | 60.0118 | 4.35 | 1.6418 | 0.73496 | 59.982 | 0.7 | 1.6406 | 4.3552 | 59.9799 | 4.35
1.6411 | 4.3587 | 60.0417 | 4.35 | 1.6434 | 0.73162 | 59.999 | 0.7 | 1.6426 | 4.3624 | 60.0118 | 4.35 | 1.6504 | 0.73496 | 59.982 | 0.7 | 1.6489 | 4.3552 | 59.9799 | 4.35
1.6495 | 4.3587 | 60.0417 | 4.35 | 1.6518 | 0.73163 | 59.999 | 0.7 | 1.6509 | 4.3623 | 60.0118 | 4.35 | 1.6587 | 0.73495 | 59.982 | 0.7 | 1.6572 | 4.3552 | 59.9799 | 4.35
1.6578 | 4.3587 | 60.0416 | 4.35 | 1.6601 | 0.73164 | 59.999 | 0.7 | 1.6592 | 4.3623 | 60.0118 | 4.35 | 1.667 | 0.73493 | 59.982 | 0.7 | 1.6655 | 4.3552 | 59.9799 | 4.35
1.6661 | 4.3587 | 60.0416 | 4.35 | 1.6685 | 0.73165 | 59.999 | 0.7 | 1.6676 | 4.3622 | 60.0118 | 4.35 | 1.6753 | 0.73491 | 59.982 | 0.7 | 1.6741 | 4.3552 | 59.98 | 4.35
1.6744 | 4.3587 | 60.0416 | 4.35 | 1.6768 | 0.73166 | 59.999 | 0.7 | 1.6759 | 4.3621 | 60.0118 | 4.35 | 1.6836 | 0.73492 | 59.982 | 0.7 | 1.6824 | 4.356 | 59.98 | 4.35
1.6828 | 4.3587 | 60.0416 | 4.35 | 1.6851 | 0.73168 | 59.999 | 0.7 | 1.6842 | 4.3621 | 60.0119 | 4.35 | 1.6919 | 0.73493 | 59.982 | 0.7 | 1.6907 | 4.3569 | 59.98 | 4.35
1.6911 | 4.3587 | 60.0416 | 4.35 | 1.6934 | 0.7317 | 59.999 | 0.7 | 1.6925 | 4.362 | 60.0119 | 4.35 | 1.7004 | 0.73491 | 59.982 | 0.7 | 1.699 | 4.3577 | 59.98 | 4.35
1.6994 | 4.3587 | 60.0416 | 4.35 | 1.7018 | 0.73171 | 59.999 | 0.7 | 1.7009 | 4.362 | 60.0119 | 4.35 | 1.7087 | 0.7349 | 59.982 | 0.7 | 1.7073 | 4.3585 | 59.98 | 4.35
1.7077 | 4.3587 | 60.0415 | 4.35 | 1.7101 | 0.73172 | 59.999 | 0.7 | 1.7092 | 4.362 | 60.0119 | 4.35 | 1.717 | 0.73489 | 59.982 | 0.7 | 1.7156 | 4.3593 | 59.98 | 4.35
1.7161 | 4.3587 | 60.0415 | 4.35 | 1.7184 | 0.73173 | 59.999 | 0.7 | 1.7175 | 4.3619 | 60.0119 | 4.35 | 1.7253 | 0.73487 | 59.982 | 0.7 | 1.7239 | 4.3602 | 59.979 | 4.35
1.7244 | 4.3587 | 60.0415 | 4.35 | 1.7268 | 0.73174 | 59.999 | 0.7 | 1.7258 | 4.3619 | 60.0119 | 4.35 | 1.7336 | 0.73484 | 59.982 | 0.7 | 1.7322 | 4.361 | 59.979 | 4.35
1.7327 | 4.3587 | 60.0415 | 4.35 | 1.7351 | 0.73174 | 59.999 | 0.7 | 1.7343 | 4.3618 | 60.012 | 4.35 | 1.7419 | 0.73481 | 59.982 | 0.7 | 1.7407 | 4.3618 | 59.979 | 4.35
1.7411 | 4.3587 | 60.0415 | 4.35 | 1.7435 | 0.73174 | 59.999 | 0.7 | 1.7426 | 4.3618 | 60.012 | 4.35 | 1.7502 | 0.73479 | 59.982 | 0.7 | 1.749 | 4.3627 | 59.9791 | 4.35
1.7494 | 4.3586 | 60.0415 | 4.35 | 1.7518 | 0.73174 | 59.999 | 0.7 | 1.7509 | 4.3617 | 60.012 | 4.35 | 1.7588 | 0.73477 | 59.982 | 0.7 | 1.7573 | 4.3635 | 59.9791 | 4.35
1.7577 | 4.3586 | 60.0414 | 4.35 | 1.7601 | 0.73174 | 59.999 | 0.7 | 1.7592 | 4.3617 | 60.012 | 4.35 | 1.7671 | 0.73474 | 59.982 | 0.7 | 1.7656 | 4.3635 | 59.9791 | 4.35
1.766 | 4.3586 | 60.0414 | 4.35 | 1.7684 | 0.73173 | 59.999 | 0.7 | 1.7676 | 4.3617 | 60.012 | 4.35 | 1.7754 | 0.73472 | 59.982 | 0.7 | 1.7739 | 4.3635 | 59.9791 | 4.35
1.7744 | 4.3587 | 60.0414 | 4.35 | 1.7768 | 0.73172 | 59.999 | 0.7 | 1.7759 | 4.3616 | 60.012 | 4.35 | 1.7837 | 0.73471 | 59.982 | 0.7 | 1.7822 | 4.3635 | 59.9791 | 4.35
1.7827 | 4.3587 | 60.0414 | 4.35 | 1.7851 | 0.7317 | 59.999 | 0.7 | 1.7842 | 4.3616 | 60.0121 | 4.35 | 1.792 | 0.73471 | 59.982 | 0.7 | 1.7905 | 4.3635 | 59.9791 | 4.35
1.791 | 4.3588 | 60.0414 | 4.35 | 1.7935 | 0.73169 | 59.999 | 0.7 | 1.7925 | 4.3616 | 60.0121 | 4.35 | 1.8003 | 0.7347 | 59.982 | 0.7 | 1.7991 | 4.3635 | 59.9792 | 4.35
1.7994 | 4.3589 | 60.0414 | 4.35 | 1.8018 | 0.73169 | 59.999 | 0.7 | 1.8009 | 4.3617 | 60.0121 | 4.35 | 1.8088 | 0.73469 | 59.982 | 0.7 | 1.8074 | 4.3636 | 59.9792 | 4.35
1.8077 | 4.359 | 60.0413 | 4.35 | 1.8101 | 0.73169 | 59.999 | 0.7 | 1.8092 | 4.3617 | 60.0121 | 4.35 | 1.8171 | 0.7347 | 59.982 | 0.7 | 1.8157 | 4.3636 | 59.9792 | 4.35
1.816 | 4.3591 | 60.0413 | 4.35 | 1.8184 | 0.7317 | 59.999 | 0.7 | 1.8175 | 4.3617 | 60.0121 | 4.35 | 1.8254 | 0.73472 | 59.982 | 0.7 | 1.824 | 4.3636 | 59.9792 | 4.35
1.8243 | 4.3592 | 60.0413 | 4.35 | 1.8268 | 0.73171 | 59.999 | 0.7 | 1.8258 | 4.3618 | 60.0121 | 4.35 | 1.8337 | 0.73474 | 59.982 | 0.7 | 1.8323 | 4.3637 | 59.9792 | 4.35
1.8327 | 4.3593 | 60.0413 | 4.35 | 1.8351 | 0.73172 | 59.999 | 0.7 | 1.8342 | 4.3618 | 60.0122 | 4.35 | 1.842 | 0.73477 | 59.982 | 0.7 | 1.8406 | 4.3637 | 59.9792 | 4.35
1.841 | 4.3594 | 60.0413 | 4.35 | 1.8434 | 0.73173 | 59.999 | 0.7 | 1.8425 | 4.3618 | 60.0122 | 4.35 | 1.8503 | 0.73479 | 59.982 | 0.7 | 1.8489 | 4.3637 | 59.9793 | 4.35
1.8493 | 4.36 | 60.0413 | 4.35 | 1.8518 | 0.73174 | 59.999 | 0.7 | 1.8508 | 4.3618 | 60.0122 | 4.35 | 1.8586 | 0.7348 | 59.982 | 0.7 | 1.8574 | 4.3637 | 59.9793 | 4.35
1.8577 | 4.3606 | 60.0412 | 4.35 | 1.8601 | 0.73175 | 59.999 | 0.7 | 1.8591 | 4.3618 | 60.0122 | 4.35 | 1.8672 | 0.7348 | 59.982 | 0.7 | 1.8657 | 4.3637 | 59.9793 | 4.35
1.866 | 4.361 | 60.0412 | 4.35 | 1.8685 | 0.73176 | 59.999 | 0.7 | 1.8676 | 4.3618 | 60.0122 | 4.35 | 1.8755 | 0.73479 | 59.982 | 0.7 | 1.874 | 4.3637 | 59.9793 | 4.35
1.8743 | 4.3614 | 60.0412 | 4.35 | 1.8768 | 0.73176 | 59.999 | 0.7 | 1.8759 | 4.3618 | 60.0122 | 4.35 | 1.8838 | 0.7348 | 59.982 | 0.7 | 1.8823 | 4.3636 | 59.9793 | 4.35
1.8826 | 4.3619 | 60.0412 | 4.35 | 1.8851 | 0.73177 | 59.999 | 0.7 | 1.8842 | 4.3617 | 60.0123 | 4.35 | 1.8921 | 0.7348 | 59.982 | 0.7 | 1.8906 | 4.3636 | 59.9793 | 4.35
1.891 | 4.3623 | 60.0412 | 4.35 | 1.8934 | 0.73178 | 59.999 | 0.7 | 1.8925 | 4.3617 | 60.0123 | 4.35 | 1.9004 | 0.73481 | 59.982 | 0.7 | 1.8989 | 4.3635 | 59.9794 | 4.35
1.8993 | 4.3627 | 60.0412 | 4.35 | 1.9018 | 0.73179 | 59.999 | 0.7 | 1.9009 | 4.3612 | 60.0123 | 4.35 | 1.9087 | 0.73481 | 59.982 | 0.7 | 1.9072 | 4.3635 | 59.9794 | 4.35
1.9076 | 4.3632 | 60.0411 | 4.35 | 1.9101 | 0.7318 | 59.999 | 0.7 | 1.9092 | 4.3606 | 60.0123 | 4.35 | 1.9172 | 0.73479 | 59.982 | 0.7 | 1.9158 | 4.3634 | 59.9794 | 4.35
1.9159 | 4.3636 | 60.0411 | 4.35 | 1.9185 | 0.73181 | 59.999 | 0.7 | 1.9175 | 4.3601 | 60.0123 | 4.35 | 1.9255 | 0.73477 | 59.982 | 0.7 | 1.9241 | 4.3634 | 59.9794 | 4.35
1.9243 | 4.3639 | 60.0411 | 4.35 | 1.9268 | 0.73181 | 59.999 | 0.7 | 1.9258 | 4.3596 | 60.0123 | 4.35 | 1.9338 | 0.73476 | 59.982 | 0.7 | 1.9324 | 4.3634 | 59.9794 | 4.35
1.9326 | 4.3639 | 60.0411 | 4.35 | 1.9351 | 0.73181 | 59.999 | 0.7 | 1.9342 | 4.359 | 60.0124 | 4.35 | 1.9421 | 0.73475 | 59.982 | 0.7 | 1.9407 | 4.3634 | 59.9794 | 4.35
1.9409 | 4.3639 | 60.0411 | 4.35 | 1.9434 | 0.73182 | 59.999 | 0.7 | 1.9425 | 4.3585 | 60.0124 | 4.35 | 1.9504 | 0.73474 | 59.982 | 0.7 | 1.949 | 4.3634 | 59.9795 | 4.35
1.9492 | 4.3639 | 60.0411 | 4.35 | 1.9518 | 0.73182 | 59.999 | 0.7 | 1.9508 | 4.3579 | 60.0124 | 4.35 | 1.9587 | 0.73474 | 59.982 | 0.7 | 1.9573 | 4.3634 | 59.9795 | 4.35
1.9576 | 4.3639 | 60.041 | 4.35 | 1.9601 | 0.73183 | 59.999 | 0.7 | 1.9591 | 4.3574 | 60.0124 | 4.35 | 1.9673 | 0.73473 | 59.982 | 0.7 | 1.9656 | 4.3634 | 59.9795 | 4.35
1.9659 | 4.364 | 60.041 | 4.35 | 1.9684 | 0.73181 | 59.999 | 0.7 | 1.9675 | 4.3569 | 60.0124 | 4.35 | 1.9756 | 0.73471 | 59.982 | 0.7 | 1.9741 | 4.3634 | 59.9795 | 4.35
1.9742 | 4.364 | 60.041 | 4.35 | 1.9768 | 0.73179 | 59.999 | 0.7 | 1.9758 | 4.3563 | 60.0124 | 4.35 | 1.9839 | 0.7347 | 59.982 | 0.7 | 1.9824 | 4.3634 | 59.9795 | 4.35
1.9826 | 4.3641 | 60.041 | 4.35 | 1.9851 | 0.73179 | 59.999 | 0.7 | 1.9841 | 4.3563 | 60.0125 | 4.35 | 1.9922 | 0.73469 | 59.982 | 0.7 | 1.9907 | 4.3634 | 59.9795 | 4.35
1.9909 | 4.3641 | 60.041 | 4.35 | 1.9935 | 0.73178 | 59.999 | 0.7 | 1.9924 | 4.3563 | 60.0125 | 4.35 | 2.0005 | 0.73466 | 59.982 | 0.7 | 1.999 | 4.3634 | 59.9796 | 4.35
1.9992 | 4.3642 | 60.041 | 4.35 | 2.0018 | 0.73178 | 59.999 | 0.7 | 2.0009 | 4.3563 | 60.0125 | 4.35 | 2.0088 | 0.73463 | 59.982 | 0.7 | 2.0073 | 4.3634 | 59.9796 | 4.35
2.0075 | 4.3643 | 60.0409 | 4.35 | 2.0101 | 0.73178 | 59.999 | 0.7 | 2.0092 | 4.3563 | 60.0125 | 4.35 | 2.0173 | 0.7346 | 59.982 | 0.7 | 2.0156 | 4.3634 | 59.9796 | 4.35
2.0159 | 4.3634 | 60.0409 | 4.35 | 2.0184 | 0.73178 | 59.999 | 0.7 | 2.0175 | 4.3565 | 60.0125 | 4.35 | 2.0256 | 0.73458 | 59.982 | 0.7 | 2.0239 | 4.3634 | 59.9796 | 4.35
2.0242 | 4.3624 | 60.0409 | 4.35 | 2.0268 | 0.73177 | 59.999 | 0.7 | 2.0258 | 4.3566 | 60.0125 | 4.35 | 2.0339 | 0.73456 | 59.982 | 0.7 | 2.0322 | 4.3634 | 59.9796 | 4.35
2.0325 | 4.3614 | 60.0409 | 4.35 | 2.0351 | 0.73177 | 59.999 | 0.7 | 2.0342 | 4.3567 | 60.0126 | 4.35 | 2.0422 | 0.73454 | 59.982 | 0.7 | 2.0408 | 4.3634 | 59.9796 | 4.35
2.0409 | 4.3604 | 60.0409 | 4.35 | 2.0435 | 0.73177 | 59.999 | 0.7 | 2.0425 | 4.3569 | 60.0126 | 4.35 | 2.0505 | 0.73452 | 59.982 | 0.7 | 2.0491 | 4.3634 | 59.9797 | 4.35
2.0492 | 4.3595 | 60.0409 | 4.35 | 2.0518 | 0.73179 | 59.999 | 0.7 | 2.0508 | 4.357 | 60.0126 | 4.35 | 2.0588 | 0.7345 | 59.982 | 0.7 | 2.0574 | 4.3634 | 59.9797 | 4.35
2.0575 | 4.3585 | 60.0408 | 4.35 | 2.0601 | 0.73181 | 59.999 | 0.7 | 2.0591 | 4.3571 | 60.0126 | 4.35 | 2.0671 | 0.73448 | 59.982 | 0.7 | 2.0657 | 4.3634 | 59.9797 | 4.35
2.0658 | 4.3575 | 60.0408 | 4.35 | 2.0684 | 0.73184 | 59.999 | 0.7 | 2.0675 | 4.3573 | 60.0126 | 4.35 | 2.0757 | 0.73445 | 59.982 | 0.7 | 2.074 | 4.3634 | 59.9797 | 4.35
2.0742 | 4.3565 | 60.0408 | 4.35 | 2.0768 | 0.73187 | 59.999 | 0.7 | 2.0758 | 4.3574 | 60.0126 | 4.35 | 2.084 | 0.73447 | 59.982 | 0.7 | 2.0823 | 4.3634 | 59.9797 | 4.35
2.0825 | 4.3555 | 60.0408 | 4.35 | 2.0851 | 0.7319 | 59.999 | 0.7 | 2.0841 | 4.3575 | 60.0127 | 4.35 | 2.0923 | 0.73448 | 59.982 | 0.7 | 2.0906 | 4.3634 | 59.9797 | 4.35
2.0908 | 4.3544 | 60.0408 | 4.35 | 2.0934 | 0.73193 | 59.999 | 0.7 | 2.0924 | 4.3577 | 60.0127 | 4.35 | 2.1006 | 0.73449 | 59.982 | 0.7 | 2.0991 | 4.3634 | 59.9798 | 4.35
2.0992 | 4.3544 | 60.0408 | 4.35 | 2.1018 | 0.73196 | 59.999 | 0.7 | 2.1008 | 4.3576 | 60.0127 | 4.35 | 2.1089 | 0.7345 | 59.982 | 0.7 | 2.1074 | 4.3634 | 59.9798 | 4.35
2.1075 | 4.3544 | 60.0407 | 4.35 | 2.1101 | 0.73199 | 59.999 | 0.7 | 2.1091 | 4.3575 | 60.0127 | 4.35 | 2.1172 | 0.7345 | 59.982 | 0.7 | 2.1157 | 4.3634 | 59.9798 | 4.35
2.1158 | 4.3544 | 60.0407 | 4.35 | 2.1185 | 0.73202 | 59.999 | 0.7 | 2.1174 | 4.3575 | 60.0127 | 4.35 | 2.1257 | 0.73451 | 59.982 | 0.7 | 2.124 | 4.3634 | 59.9798 | 4.35
2.1241 | 4.3544 | 60.0407 | 4.35 | 2.1268 | 0.73205 | 59.999 | 0.7 | 2.1257 | 4.3574 | 60.0127 | 4.35 | 2.134 | 0.73451 | 59.982 | 0.7 | 2.1323 | 4.3634 | 59.9798 | 4.35
2.1325 | 4.3544 | 60.0407 | 4.35 | 2.1351 | 0.73207 | 59.999 | 0.7 | 2.1342 | 4.3572 | 60.0128 | 4.35 | 2.1423 | 0.73451 | 59.982 | 0.7 | 2.1406 | 4.3634 | 59.9798 | 4.35
2.1408 | 4.3544 | 60.0407 | 4.35 | 2.1434 | 0.73208 | 59.999 | 0.7 | 2.1425 | 4.357 | 60.0128 | 4.35 | 2.1506 | 0.73451 | 59.982 | 0.7 | 2.1489 | 4.3634 | 59.9799 | 4.35
2.1491 | 4.3544 | 60.0407 | 4.35 | 2.1518 | 0.73207 | 59.999 | 0.7 | 2.1508 | 4.3568 | 60.0128 | 4.35 | 2.1589 | 0.7345 | 59.982 | 0.7 | 2.1575 | 4.3634 | 59.9799 | 4.35
2.1575 | 4.3544 | 60.0406 | 4.35 | 2.1601 | 0.73206 | 59.999 | 0.7 | 2.1591 | 4.3566 | 60.0128 | 4.35 | 2.1672 | 0.73449 | 59.982 | 0.7 | 2.1658 | 4.3634 | 59.9799 | 4.35
2.1658 | 4.3544 | 60.0406 | 4.35 | 2.1685 | 0.73205 | 59.999 | 0.7 | 2.1675 | 4.3564 | 60.0128 | 4.35 | 2.1758 | 0.73449 | 59.982 | 0.7 | 2.1741 | 4.3634 | 59.9799 | 4.35
2.1741 | 4.3544 | 60.0406 | 4.35 | 2.1768 | 0.73204 | 59.999 | 0.7 | 2.1758 | 4.3562 | 60.0128 | 4.35 | 2.1841 | 0.73448 | 59.982 | 0.7 | 2.1824 | 4.3634 | 59.9799 | 4.35
2.1824 | 4.3544 | 60.0406 | 4.35 | 2.1851 | 0.73204 | 59.999 | 0.7 | 2.1841 | 4.3561 | 60.0129 | 4.35 | 2.1924 | 0.73448 | 59.982 | 0.7 | 2.1907 | 4.3634 | 59.9799 | 4.35
2.1908 | 4.3544 | 60.0406 | 4.35 | 2.1934 | 0.73203 | 59.9989 | 0.7 | 2.1924 | 4.356 | 60.0129 | 4.35 | 2.2007 | 0.73446 | 59.982 | 0.7 | 2.199 | 4.3634 | 59.98 | 4.35
2.1991 | 4.3544 | 60.0406 | 4.35 | 2.2018 | 0.73201 | 59.9989 | 0.7 | 2.2008 | 4.356 | 60.0129 | 4.35 | 2.209 | 0.73444 | 59.982 | 0.7 | 2.2073 | 4.3634 | 59.98 | 4.35
2.2074 | 4.3544 | 60.0405 | 4.35 | 2.2101 | 0.73199 | 59.9989 | 0.7 | 2.2091 | 4.356 | 60.0129 | 4.35 | 2.2173 | 0.73443 | 59.982 | 0.7 | 2.2158 | 4.3634 | 59.98 | 4.35
2.2158 | 4.3544 | 60.0405 | 4.35 | 2.2184 | 0.73198 | 59.9989 | 0.7 | 2.2174 | 4.3561 | 60.0129 | 4.35 | 2.2258 | 0.73442 | 59.982 | 0.7 | 2.2241 | 4.3634 | 59.98 | 4.35
2.2241 | 4.3544 | 60.0405 | 4.35 | 2.2268 | 0.73197 | 59.9989 | 0.7 | 2.2257 | 4.3562 | 60.0129 | 4.35 | 2.2341 | 0.73441 | 59.982 | 0.7 | 2.2324 | 4.3634 | 59.98 | 4.35
2.2324 | 4.3544 | 60.0405 | 4.35 | 2.2351 | 0.73197 | 59.9989 | 0.7 | 2.2341 | 4.3564 | 60.013 | 4.35 | 2.2424 | 0.7344 | 59.982 | 0.7 | 2.2407 | 4.3634 | 59.98 | 4.35
2.2407 | 4.3544 | 60.0405 | 4.35 | 2.2435 | 0.73198 | 59.9989 | 0.7 | 2.2424 | 4.3565 | 60.013 | 4.35 | 2.2507 | 0.73438 | 59.982 | 0.7 | 2.249 | 4.3634 | 59.9801 | 4.35
2.2491 | 4.3544 | 60.0405 | 4.35 | 2.2518 | 0.73199 | 59.9989 | 0.7 | 2.2507 | 4.3566 | 60.013 | 4.35 | 2.259 | 0.73437 | 59.982 | 0.7 | 2.2573 | 4.3634 | 59.9801 | 4.35
2.2574 | 4.3544 | 60.0404 | 4.35 | 2.2601 | 0.732 | 59.9989 | 0.7 | 2.259 | 4.3568 | 60.012 | 4.35 | 2.2673 | 0.73431 | 59.982 | 0.7 | 2.2656 | 4.3634 | 59.9801 | 4.35
2.2657 | 4.3544 | 60.0404 | 4.35 | 2.2684 | 0.732 | 59.9989 | 0.7 | 2.2675 | 4.3569 | 60.012 | 4.35 | 2.2756 | 0.73424 | 59.982 | 0.7 | 2.2739 | 4.3634 | 59.9801 | 4.35
2.2741 | 4.3544 | 60.0404 | 4.35 | 2.2768 | 0.73201 | 59.9989 | 0.7 | 2.2758 | 4.357 | 60.012 | 4.35 | 2.2842 | 0.73422 | 59.982 | 0.7 | 2.2825 | 4.3634 | 59.9801 | 4.35
2.2824 | 4.3544 | 60.0404 | 4.35 | 2.2851 | 0.73203 | 59.9989 | 0.7 | 2.2841 | 4.357 | 60.012 | 4.35 | 2.2925 | 0.73419 | 59.982 | 0.7 | 2.2908 | 4.3634 | 59.9801 | 4.35
2.2907 | 4.3544 | 60.0404 | 4.35 | 2.2935 | 0.73205 | 59.9988 | 0.7 | 2.2924 | 4.3569 | 60.012 | 4.35 | 2.3008 | 0.73417 | 59.982 | 0.7 | 2.2991 | 4.3634 | 59.9802 | 4.35
2.299 | 4.3544 | 60.0404 | 4.35 | 2.3018 | 0.73206 | 59.9988 | 0.7 | 2.3008 | 4.3569 | 60.012 | 4.35 | 2.3091 | 0.73414 | 59.982 | 0.7 | 2.3074 | 4.3634 | 59.9802 | 4.35
2.3074 | 4.3544 | 60.0403 | 4.35 | 2.3101 | 0.73208 | 59.9988 | 0.7 | 2.3091 | 4.3569 | 60.0121 | 4.35 | 2.3174 | 0.73411 | 59.982 | 0.7 | 2.3157 | 4.3633 | 59.9802 | 4.35
2.3157 | 4.3544 | 60.0403 | 4.35 | 2.3184 | 0.73208 | 59.9988 | 0.7 | 2.3174 | 4.3569 | 60.0121 | 4.35 | 2.3257 | 0.73407 | 59.982 | 0.7 | 2.324 | 4.3632 | 59.9802 | 4.35
2.324 | 4.3544 | 60.0403 | 4.35 | 2.3268 | 0.73208 | 59.9988 | 0.7 | 2.3257 | 4.3568 | 60.0121 | 4.35 | 2.3342 | 0.73405 | 59.982 | 0.7 | 2.3323 | 4.3628 | 59.9802 | 4.35
2.3324 | 4.3544 | 60.0403 | 4.35 | 2.3351 | 0.73208 | 59.9988 | 0.7 | 2.3341 | 4.3568 | 60.0121 | 4.35 | 2.3425 | 0.73403 | 59.982 | 0.7 | 2.3408 | 4.3625 | 59.9802 | 4.35
2.3407 | 4.3544 | 60.0403 | 4.35 | 2.3434 | 0.73208 | 59.9988 | 0.7 | 2.3424 | 4.3567 | 60.0121 | 4.35 | 2.3508 | 0.73406 | 59.982 | 0.7 | 2.3491 | 4.3622 | 59.9803 | 4.35
2.349 | 4.3544 | 60.0403 | 4.35 | 2.3518 | 0.73209 | 59.9988 | 0.7 | 2.3507 | 4.3567 | 60.0121 | 4.35 | 2.3591 | 0.73408 | 59.982 | 0.7 | 2.3574 | 4.3618 | 59.9803 | 4.35
2.3573 | 4.3544 | 60.0402 | 4.35 | 2.3601 | 0.73209 | 59.9988 | 0.7 | 2.359 | 4.3566 | 60.0121 | 4.35 | 2.3674 | 0.73409 | 59.982 | 0.7 | 2.3657 | 4.3615 | 59.9803 | 4.35
2.3657 | 4.3544 | 60.0402 | 4.35 | 2.3685 | 0.7321 | 59.9988 | 0.7 | 2.3673 | 4.3566 | 60.0121 | 4.35 | 2.3757 | 0.7341 | 59.982 | 0.7 | 2.374 | 4.3612 | 59.9803 | 4.35
2.374 | 4.3544 | 60.0402 | 4.35 | 2.3768 | 0.7321 | 59.9988 | 0.7 | 2.3757 | 4.3566 | 60.0121 | 4.35 | 2.3843 | 0.73409 | 59.982 | 0.7 | 2.3823 | 4.3609 | 59.9803 | 4.35
2.3823 | 4.3544 | 60.0402 | 4.35 | 2.3851 | 0.7321 | 59.9988 | 0.7 | 2.384 | 4.3565 | 60.0121 | 4.35 | 2.3926 | 0.73409 | 59.982 | 0.7 | 2.3906 | 4.3606 | 59.9803 | 4.35
2.3907 | 4.3544 | 60.0402 | 4.35 | 2.3934 | 0.7321 | 59.9987 | 0.7 | 2.3923 | 4.3565 | 60.0121 | 4.35 | 2.4009 | 0.7341 | 59.982 | 0.7 | 2.3992 | 4.3604 | 59.9804 | 4.35
2.399 | 4.3544 | 60.0402 | 4.35 | 2.4018 | 0.73211 | 59.9987 | 0.7 | 2.4006 | 4.3564 | 60.0121 | 4.35 | 2.4092 | 0.73411 | 59.982 | 0.7 | 2.4075 | 4.3603 | 59.9804 | 4.35
2.4073 | 4.3544 | 60.0401 | 4.35 | 2.4101 | 0.73211 | 59.9987 | 0.7 | 2.4091 | 4.3564 | 60.0122 | 4.35 | 2.4175 | 0.73411 | 59.982 | 0.7 | 2.4158 | 4.3604 | 59.9804 | 4.35
2.4156 | 4.3544 | 60.0401 | 4.35 | 2.4185 | 0.73211 | 59.9987 | 0.7 | 2.4174 | 4.3564 | 60.0122 | 4.35 | 2.4258 | 0.73411 | 59.982 | 0.7 | 2.4241 | 4.3604 | 59.9804 | 4.35
2.424 | 4.3544 | 60.0401 | 4.35 | 2.4268 | 0.7321 | 59.9987 | 0.7 | 2.4257 | 4.3563 | 60.0122 | 4.35 | 2.4343 | 0.73411 | 59.982 | 0.7 | 2.4324 | 4.3605 | 59.9804 | 4.35
2.4323 | 4.3544 | 60.0401 | 4.35 | 2.4351 | 0.73212 | 59.9987 | 0.7 | 2.434 | 4.3564 | 60.0122 | 4.35 | 2.4426 | 0.73411 | 59.982 | 0.7 | 2.4407 | 4.3606 | 59.9804 | 4.35
2.4406 | 4.3544 | 60.0401 | 4.35 | 2.4434 | 0.73214 | 59.9987 | 0.7 | 2.4424 | 4.3564 | 60.0122 | 4.35 | 2.4509 | 0.7341 | 59.982 | 0.7 | 2.449 | 4.3608 | 59.9805 | 4.35
2.449 | 4.3544 | 60.0401 | 4.35 | 2.4518 | 0.73216 | 59.9987 | 0.7 | 2.4507 | 4.3562 | 60.0122 | 4.35 | 2.4592 | 0.73409 | 59.982 | 0.7 | 2.4573 | 4.361 | 59.9805 | 4.35
2.4573 | 4.3544 | 60.04 | 4.35 | 2.4601 | 0.73217 | 59.9987 | 0.7 | 2.459 | 4.3561 | 60.0122 | 4.35 | 2.4675 | 0.7341 | 59.982 | 0.7 | 2.4658 | 4.3612 | 59.9805 | 4.35
2.4656 | 4.3544 | 60.04 | 4.35 | 2.4684 | 0.73219 | 59.9987 | 0.7 | 2.4673 | 4.356 | 60.0122 | 4.35 | 2.4758 | 0.7341 | 59.982 | 0.7 | 2.4741 | 4.3614 | 59.9805 | 4.35
2.4739 | 4.3544 | 60.04 | 4.35 | 2.4768 | 0.73221 | 59.9987 | 0.7 | 2.4757 | 4.356 | 60.0122 | 4.35 | 2.4844 | 0.73411 | 59.982 | 0.7 | 2.4824 | 4.3615 | 59.9805 | 4.35
2.4823 | 4.3544 | 60.04 | 4.35 | 2.4851 | 0.73222 | 59.9987 | 0.7 | 2.484 | 4.3559 | 60.0122 | 4.35 | 2.4927 | 0.73411 | 59.975 | 0.7 | 2.4907 | 4.3617 | 59.9805 | 4.35
2.4906 | 4.3544 | 60.04 | 4.35 | 2.4935 | 0.73223 | 59.9986 | 0.7 | 2.4923 | 4.3558 | 60.0122 | 4.35 | 2.501 | 0.73411 | 59.9749 | 0.7 | 2.499 | 4.3618 | 59.9806 | 4.35
2.4989 | 4.3544 | 60.04 | 4.35 | 2.5018 | 0.73225 | 59.9986 | 0.7 | 2.5006 | 4.3558 | 60.0122 | 4.35 | 2.5093 | 0.73411 | 59.9748 | 0.7 | 2.5073 | 4.3619 | 59.9806 | 4.35
2.5073 | 4.3544 | 60.04 | 4.35 | 2.5101 | 0.73226 | 59.9986 | 0.7 | 2.509 | 4.3557 | 60.0123 | 4.35 | 2.5176 | 0.73412 | 59.9748 | 0.7 | 2.5156 | 4.3621 | 59.9806 | 4.35
2.5156 | 4.3544 | 60.04 | 4.35 | 2.5184 | 0.73225 | 59.9986 | 0.7 | 2.5173 | 4.3556 | 60.0123 | 4.35 | 2.5259 | 0.73412 | 59.9747 | 0.7 | 2.5242 | 4.3622 | 59.9806 | 4.35
2.5239 | 4.3544 | 60.04 | 4.35 | 2.5268 | 0.73223 | 59.9986 | 0.7 | 2.5256 | 4.3555 | 60.0123 | 4.35 | 2.5344 | 0.73412 | 59.9747 | 0.7 | 2.5325 | 4.3622 | 59.9806 | 4.35
2.5322 | 4.3544 | 60.0399 | 4.35 | 2.5351 | 0.73224 | 59.9986 | 0.7 | 2.5339 | 4.3555 | 60.0123 | 4.35 | 2.5427 | 0.73412 | 59.9746 | 0.7 | 2.5408 | 4.3622 | 59.9806 | 4.35
2.5406 | 4.3544 | 60.0399 | 4.35 | 2.5435 | 0.73224 | 59.9986 | 0.7 | 2.5424 | 4.3555 | 60.0123 | 4.35 | 2.551 | 0.73413 | 59.9746 | 0.7 | 2.5491 | 4.3622 | 59.9807 | 4.35
2.5489 | 4.3544 | 60.0399 | 4.35 | 2.5518 | 0.73224 | 59.9986 | 0.7 | 2.5507 | 4.3556 | 60.0123 | 4.35 | 2.5593 | 0.73413 | 59.9745 | 0.7 | 2.5574 | 4.3622 | 59.9807 | 4.35
2.5572 | 4.3544 | 60.0399 | 4.35 | 2.5601 | 0.73225 | 59.9986 | 0.7 | 2.559 | 4.3556 | 60.0123 | 4.35 | 2.5676 | 0.73413 | 59.9744 | 0.7 | 2.5657 | 4.3622 | 59.9807 | 4.35
2.5656 | 4.3544 | 60.0399 | 4.35 | 2.5684 | 0.73226 | 59.9986 | 0.7 | 2.5673 | 4.3556 | 60.0123 | 4.35 | 2.5759 | 0.73413 | 59.9744 | 0.7 | 2.574 | 4.3622 | 59.9807 | 4.35
2.5739 | 4.3544 | 60.0399 | 4.35 | 2.5768 | 0.73227 | 59.9986 | 0.7 | 2.5757 | 4.3556 | 60.0123 | 4.35 | 2.5845 | 0.73413 | 59.9743 | 0.7 | 2.5825 | 4.3622 | 59.9807 | 4.35
2.5822 | 4.3544 | 60.0399 | 4.35 | 2.5851 | 0.73227 | 59.9986 | 0.7 | 2.584 | 4.3556 | 60.0123 | 4.35 | 2.5928 | 0.73412 | 59.9743 | 0.7 | 2.5908 | 4.3622 | 59.9807 | 4.35
2.5905 | 4.3544 | 60.0399 | 4.35 | 2.5934 | 0.73226 | 59.9985 | 0.7 | 2.5923 | 4.3556 | 60.0123 | 4.35 | 2.6011 | 0.7341 | 59.9742 | 0.7 | 2.5991 | 4.3622 | 59.9808 | 4.35
2.5989 | 4.3544 | 60.0399 | 4.35 | 2.6018 | 0.73225 | 59.9985 | 0.7 | 2.6006 | 4.3556 | 60.0123 | 4.35 | 2.6094 | 0.73407 | 59.9742 | 0.7 | 2.6074 | 4.3621 | 59.9808 | 4.35
2.6072 | 4.3544 | 60.0399 | 4.35 | 2.6101 | 0.73225 | 59.9985 | 0.7 | 2.609 | 4.3556 | 60.0124 | 4.35 | 2.6177 | 0.73405 | 59.9741 | 0.7 | 2.6157 | 4.362 | 59.9808 | 4.35
2.6155 | 4.3544 | 60.0399 | 4.35 | 2.6185 | 0.73224 | 59.9985 | 0.7 | 2.6173 | 4.356 | 60.0124 | 4.35 | 2.626 | 0.73402 | 59.974 | 0.7 | 2.624 | 4.362 | 59.9808 | 4.35
2.6239 | 4.3545 | 60.0399 | 4.35 | 2.6268 | 0.73223 | 59.9985 | 0.7 | 2.6256 | 4.3564 | 60.0124 | 4.35 | 2.6345 | 0.73399 | 59.974 | 0.7 | 2.6323 | 4.3619 | 59.9808 | 4.35
2.6322 | 4.3545 | 60.0398 | 4.35 | 2.6351 | 0.73222 | 59.9985 | 0.7 | 2.6339 | 4.3567 | 60.0124 | 4.35 | 2.6428 | 0.73397 | 59.9739 | 0.7 | 2.6406 | 4.3618 | 59.9808 | 4.35
2.6405 | 4.3544 | 60.0398 | 4.35 | 2.6434 | 0.73221 | 59.9985 | 0.7 | 2.6423 | 4.357 | 60.0124 | 4.35 | 2.6511 | 0.73394 | 59.9739 | 0.7 | 2.6492 | 4.3618 | 59.9809 | 4.35
2.6488 | 4.3544 | 60.0398 | 4.35 | 2.6518 | 0.7322 | 59.9985 | 0.7 | 2.6506 | 4.3574 | 60.0124 | 4.35 | 2.6594 | 0.73391 | 59.9738 | 0.7 | 2.6575 | 4.3617 | 59.9809 | 4.35
2.6572 | 4.3545 | 60.0398 | 4.35 | 2.6601 | 0.73219 | 59.9985 | 0.7 | 2.6589 | 4.3578 | 60.0124 | 4.35 | 2.6677 | 0.73385 | 59.9737 | 0.7 | 2.6658 | 4.3616 | 59.9809 | 4.35
2.6655 | 4.3544 | 60.0398 | 4.35 | 2.6685 | 0.7322 | 59.9985 | 0.7 | 2.6672 | 4.3582 | 60.0124 | 4.35 | 2.676 | 0.73379 | 59.9737 | 0.7 | 2.6741 | 4.3616 | 59.9809 | 4.35
2.6738 | 4.3544 | 60.0398 | 4.35 | 2.6768 | 0.73221 | 59.9985 | 0.7 | 2.6757 | 4.3586 | 60.0124 | 4.35 | 2.6846 | 0.73376 | 59.9736 | 0.7 | 2.6824 | 4.3616 | 59.9809 | 4.35
2.6822 | 4.3544 | 60.0398 | 4.35 | 2.6851 | 0.73222 | 59.9985 | 0.7 | 2.684 | 4.359 | 60.0124 | 4.35 | 2.6929 | 0.73372 | 59.9736 | 0.7 | 2.6907 | 4.3617 | 59.9809 | 4.35
2.6905 | 4.3544 | 60.0398 | 4.35 | 2.6934 | 0.73224 | 59.9984 | 0.7 | 2.6923 | 4.3594 | 60.0124 | 4.35 | 2.7012 | 0.73368 | 59.9735 | 0.7 | 2.699 | 4.3617 | 59.981 | 4.35
2.6988 | 4.3544 | 60.0398 | 4.35 | 2.7018 | 0.73224 | 59.9984 | 0.7 | 2.7006 | 4.3594 | 60.0124 | 4.35 | 2.7095 | 0.73365 | 59.9734 | 0.7 | 2.7075 | 4.3618 | 59.981 | 4.35
2.7071 | 4.3544 | 60.0398 | 4.35 | 2.7101 | 0.73224 | 59.9984 | 0.7 | 2.709 | 4.3594 | 60.0125 | 4.35 | 2.7178 | 0.73361 | 59.9734 | 0.7 | 2.7158 | 4.3618 | 59.981 | 4.35
2.7155 | 4.3545 | 60.0398 | 4.35 | 2.7184 | 0.73224 | 59.9984 | 0.7 | 2.7173 | 4.3596 | 60.0125 | 4.35 | 2.7261 | 0.73357 | 59.9733 | 0.7 | 2.7241 | 4.3619 | 59.983 | 4.35
2.7238 | 4.3545 | 60.0398 | 4.35 | 2.7268 | 0.73225 | 59.9984 | 0.7 | 2.7256 | 4.3597 | 60.0125 | 4.35 | 2.7346 | 0.73353 | 59.9733 | 0.7 | 2.7324 | 4.362 | 59.983 | 4.35
2.7321 | 4.3544 | 60.0397 | 4.35 | 2.7351 | 0.73226 | 59.9984 | 0.7 | 2.7339 | 4.3598 | 60.0125 | 4.35 | 2.7429 | 0.73349 | 59.9732 | 0.7 | 2.7407 | 4.362 | 59.983 | 4.35
2.7405 | 4.3544 | 60.0397 | 4.35 | 2.7435 | 0.73228 | 59.9984 | 0.7 | 2.7423 | 4.3598 | 60.0125 | 4.35 | 2.7512 | 0.7335 | 59.9732 | 0.7 | 2.749 | 4.3622 | 59.983 | 4.35
2.7488 | 4.3544 | 60.0397 | 4.35 | 2.7518 | 0.73231 | 59.9984 | 0.7 | 2.7506 | 4.3598 | 60.0125 | 4.35 | 2.7595 | 0.73352 | 59.9731 | 0.7 | 2.7573 | 4.3623 | 59.983 | 4.35
2.7571 | 4.3544 | 60.0397 | 4.35 | 2.7601 | 0.73234 | 59.9984 | 0.7 | 2.7589 | 4.3599 | 60.0125 | 4.35 | 2.7678 | 0.73353 | 59.973 | 0.7 | 2.7659 | 4.3624 | 59.983 | 4.35
2.7654 | 4.3544 | 60.0397 | 4.35 | 2.7684 | 0.73236 | 59.9984 | 0.7 | 2.7672 | 4.3599 | 60.0125 | 4.35 | 2.7761 | 0.73354 | 59.973 | 0.7 | 2.7742 | 4.3625 | 59.983 | 4.35
2.7738 | 4.3544 | 60.0397 | 4.35 | 2.7768 | 0.73238 | 59.9984 | 0.7 | 2.7756 | 4.3599 | 60.0125 | 4.35 | 2.7847 | 0.73355 | 59.9729 | 0.7 | 2.7825 | 4.3626 | 59.983 | 4.35
2.7821 | 4.3544 | 60.0397 | 4.35 | 2.7851 | 0.7324 | 59.9984 | 0.7 | 2.7839 | 4.3599 | 60.0125 | 4.35 | 2.793 | 0.73356 | 59.9729 | 0.7 | 2.7908 | 4.3627 | 59.983 | 4.35
2.7904 | 4.3544 | 60.0397 | 4.35 | 2.7935 | 0.73242 | 59.9983 | 0.7 | 2.7922 | 4.3599 | 60.0125 | 4.35 | 2.8013 | 0.73358 | 59.9728 | 0.7 | 2.7991 | 4.3628 | 59.983 | 4.35
2.7987 | 4.3544 | 60.0397 | 4.35 | 2.8018 | 0.73243 | 59.9983 | 0.7 | 2.8005 | 4.36 | 60.0125 | 4.35 | 2.8096 | 0.73359 | 59.9727 | 0.7 | 2.8074 | 4.3629 | 59.983 | 4.35
2.8071 | 4.3544 | 60.0397 | 4.35 | 2.8101 | 0.73245 | 59.9983 | 0.7 | 2.809 | 4.36 | 60.0126 | 4.35 | 2.8179 | 0.7336 | 59.9727 | 0.7 | 2.8157 | 4.3629 | 59.983 | 4.35
2.8154 | 4.3544 | 60.0397 | 4.35 | 2.8184 | 0.73246 | 59.9983 | 0.7 | 2.8173 | 4.3601 | 60.0126 | 4.35 | 2.8262 | 0.73362 | 59.9726 | 0.7 | 2.824 | 4.363 | 59.983 | 4.35
2.8237 | 4.3545 | 60.0397 | 4.35 | 2.8268 | 0.73248 | 59.9983 | 0.7 | 2.8256 | 4.3602 | 60.0126 | 4.35 | 2.8347 | 0.73362 | 59.9726 | 0.7 | 2.8325 | 4.363 | 59.983 | 4.35
2.8321 | 4.3545 | 60.0396 | 4.35 | 2.8351 | 0.73249 | 59.9983 | 0.7 | 2.8339 | 4.3603 | 60.0126 | 4.35 | 2.843 | 0.73362 | 59.9725 | 0.7 | 2.8408 | 4.363 | 59.983 | 4.35
2.8404 | 4.3546 | 60.0396 | 4.35 | 2.8434 | 0.73249 | 59.9983 | 0.7 | 2.8423 | 4.3603 | 60.0126 | 4.35 | 2.8513 | 0.73362 | 59.9725 | 0.7 | 2.8491 | 4.363 | 59.983 | 4.35
2.8487 | 4.3545 | 60.0396 | 4.35 | 2.8518 | 0.73249 | 59.9983 | 0.7 | 2.8506 | 4.3604 | 60.0126 | 4.35 | 2.8596 | 0.73362 | 59.9724 | 0.7 | 2.8574 | 4.363 | 59.983 | 4.35
2.857 | 4.3545 | 60.0396 | 4.35 | 2.8601 | 0.7325 | 59.9983 | 0.7 | 2.8589 | 4.3605 | 60.0126 | 4.35 | 2.8679 | 0.73362 | 59.9723 | 0.7 | 2.8657 | 4.363 | 59.983 | 4.35
2.8654 | 4.3544 | 60.0396 | 4.35 | 2.8685 | 0.73251 | 59.9983 | 0.7 | 2.8672 | 4.3606 | 60.0126 | 4.35 | 2.8762 | 0.73362 | 59.9723 | 0.7 | 2.874 | 4.3629 | 59.983 | 4.35
2.8737 | 4.3543 | 60.0396 | 4.35 | 2.8768 | 0.73252 | 59.9983 | 0.7 | 2.8756 | 4.3607 | 60.0126 | 4.35 | 2.8848 | 0.73362 | 59.9722 | 0.7 | 2.8823 | 4.3628 | 59.983 | 4.35
2.882 | 4.3543 | 60.0396 | 4.35 | 2.8851 | 0.73254 | 59.9983 | 0.7 | 2.8839 | 4.3607 | 60.0126 | 4.35 | 2.8931 | 0.73362 | 59.9722 | 0.7 | 2.8909 | 4.3627 | 59.983 | 4.35
2.8904 | 4.3542 | 60.0396 | 4.35 | 2.8934 | 0.73255 | 59.9982 | 0.7 | 2.8922 | 4.3607 | 60.0126 | 4.35 | 2.9014 | 0.73362 | 59.9721 | 0.7 | 2.8992 | 4.3627 | 59.983 | 4.35
2.8987 | 4.354 | 60.0396 | 4.35 | 2.9018 | 0.73253 | 59.9982 | 0.7 | 2.9005 | 4.3607 | 60.0126 | 4.35 | 2.9097 | 0.73362 | 59.972 | 0.7 | 2.9075 | 4.3626 | 59.983 | 4.35
2.907 | 4.3539 | 60.0396 | 4.35 | 2.9101 | 0.73251 | 59.9982 | 0.7 | 2.9089 | 4.3607 | 60.0127 | 4.35 | 2.918 | 0.73362 | 59.972 | 0.7 | 2.9158 | 4.3625 | 59.983 | 4.35
2.9153 | 4.3545 | 60.0396 | 4.35 | 2.9185 | 0.7325 | 59.9982 | 0.7 | 2.9172 | 4.3606 | 60.0127 | 4.35 | 2.9263 | 0.73362 | 59.9719 | 0.7 | 2.9241 | 4.3624 | 59.983 | 4.35
2.9237 | 4.355 | 60.0396 | 4.35 | 2.9268 | 0.73249 | 59.9982 | 0.7 | 2.9255 | 4.3606 | 60.0127 | 4.35 | 2.9348 | 0.73362 | 59.9719 | 0.7 | 2.9324 | 4.3622 | 59.983 | 4.35
2.932 | 4.3557 | 60.0395 | 4.35 | 2.9351 | 0.73248 | 59.9982 | 0.7 | 2.9338 | 4.3606 | 60.0127 | 4.35 | 2.9431 | 0.73362 | 59.9718 | 0.7 | 2.9407 | 4.3621 | 59.983 | 4.35
2.9403 | 4.3564 | 60.0395 | 4.35 | 2.9434 | 0.73246 | 59.9982 | 0.7 | 2.9423 | 4.3606 | 60.0127 | 4.35 | 2.9514 | 0.73362 | 59.9718 | 0.7 | 2.9492 | 4.3621 | 59.983 | 4.35
2.9486 | 4.357 | 60.0395 | 4.35 | 2.9518 | 0.73244 | 59.9982 | 0.7 | 2.9506 | 4.3605 | 60.0127 | 4.35 | 2.9597 | 0.73362 | 59.9717 | 0.7 | 2.9575 | 4.3621 | 59.983 | 4.35
2.957 | 4.3577 | 60.0395 | 4.35 | 2.9601 | 0.73242 | 59.9982 | 0.7 | 2.9589 | 4.3604 | 60.0127 | 4.35 | 2.968 | 0.73362 | 59.9716 | 0.7 | 2.9658 | 4.3621 | 59.983 | 4.35
2.9653 | 4.3584 | 60.0395 | 4.35 | 2.9684 | 0.7324 | 59.9982 | 0.7 | 2.9672 | 4.3604 | 60.0127 | 4.35 | 2.9763 | 0.73362 | 59.9716 | 0.7 | 2.9741 | 4.3621 | 59.983 | 4.35
2.9736 | 4.3591 | 60.0395 | 4.35 | 2.9768 | 0.73238 | 59.9982 | 0.7 | 2.9756 | 4.3603 | 60.0127 | 4.35 | 2.9849 | 0.73362 | 59.9715 | 0.7 | 2.9824 | 4.3622 | 59.983 | 4.35
2.982 | 4.3597 | 60.0395 | 4.35 | 2.9851 | 0.73238 | 59.9982 | 0.7 | 2.9839 | 4.3603 | 60.0127 | 4.35 | 2.9932 | 0.73362 | 59.9715 | 0.7 | 2.9907 | 4.3622 | 59.983 | 4.35
2.9903 | 4.3604 | 60.0395 | 4.35 | 2.9935 | 0.73239 | 59.9981 | 0.7 | 2.9922 | 4.3603 | 60.0127 | 4.35 | 3.0015 | 0.73362 | 59.9714 | 0.7 | 2.999 | 4.3623 | 59.983 | 4.35
2.9986 | 4.3604 | 60.0395 | 4.35 | 3.0018 | 0.73242 | 59.9981 | 0.7 | 3.0005 | 4.3602 | 60.0127 | 4.35 | 3.0098 | 0.73362 | 59.9713 | 0.7 | 3.0073 | 4.3624 | 59.983 | 4.35
3.0069 | 4.3604 | 60.0395 | 4.35 | 3.0101 | 0.73245 | 59.9981 | 0.7 | 3.0089 | 4.3601 | 60.0128 | 4.35 | 3.0181 | 0.73362 | 59.9713 | 0.7 | 3.0159 | 4.3624 | 59.983 | 4.35
3.0153 | 4.3604 | 60.0395 | 4.35 | 3.0184 | 0.73251 | 59.9981 | 0.7 | 3.0172 | 4.36 | 60.0128 | 4.35 | 3.0264 | 0.73362 | 59.9712 | 0.7 | 3.0242 | 4.3625 | 59.983 | 4.35
3.0236 | 4.3604 | 60.0395 | 4.35 | 3.0268 | 0.73256 | 59.9981 | 0.7 | 3.0255 | 4.36 | 60.0128 | 4.35 | 3.0349 | 0.73362 | 59.9712 | 0.7 | 3.0325 | 4.3626 | 59.983 | 4.35
3.0319 | 4.3605 | 60.0394 | 4.35 | 3.0351 | 0.73263 | 59.9981 | 0.7 | 3.0338 | 4.3599 | 60.0128 | 4.35 | 3.0432 | 0.73362 | 59.9711 | 0.7 | 3.0408 | 4.3626 | 59.983 | 4.35
3.0403 | 4.3605 | 60.0394 | 4.35 | 3.0435 | 0.73269 | 59.9981 | 0.7 | 3.0422 | 4.3598 | 60.0128 | 4.35 | 3.0515 | 0.73362 | 59.9711 | 0.7 | 3.0491 | 4.3626 | 59.983 | 4.35
3.0486 | 4.3605 | 60.0394 | 4.35 | 3.0518 | 0.73276 | 59.9981 | 0.7 | 3.0505 | 4.3604 | 60.0128 | 4.35 | 3.0598 | 0.73362 | 59.971 | 0.7 | 3.0574 | 4.3627 | 59.983 | 4.35
3.0569 | 4.3606 | 60.0394 | 4.35 | 3.0601 | 0.73282 | 59.9981 | 0.7 | 3.0588 | 4.3611 | 60.0128 | 4.35 | 3.0681 | 0.73362 | 59.9709 | 0.7 | 3.0657 | 4.3627 | 59.983 | 4.35
3.0652 | 4.3606 | 60.0394 | 4.35 | 3.0684 | 0.73288 | 59.9981 | 0.7 | 3.0671 | 4.3615 | 60.0128 | 4.35 | 3.0764 | 0.73362 | 59.9709 | 0.7 | 3.0742 | 4.3626 | 59.983 | 4.35
3.0736 | 4.3607 | 60.0394 | 4.35 | 3.0768 | 0.73294 | 59.9981 | 0.7 | 3.0756 | 4.362 | 60.0128 | 4.35 | 3.085 | 0.73362 | 59.9708 | 0.7 | 3.0825 | 4.3626 | 59.983 | 4.35
3.0819 | 4.3607 | 60.0394 | 4.35 | 3.0851 | 0.73296 | 59.9981 | 0.7 | 3.0839 | 4.3625 | 60.0128 | 4.35 | 3.0933 | 0.73362 | 59.9708 | 0.7 | 3.0908 | 4.3626 | 59.983 | 4.35
3.0902 | 4.3607 | 60.0394 | 4.35 | 3.0934 | 0.73299 | 59.998 | 0.7 | 3.0922 | 4.3631 | 60.0128 | 4.35 | 3.1016 | 0.73361 | 59.9707 | 0.7 | 3.0991 | 4.3626 | 59.983 | 4.35
3.0986 | 4.3607 | 60.0394 | 4.35 | 3.1018 | 0.73297 | 59.998 | 0.7 | 3.1005 | 4.3637 | 60.0128 | 4.35 | 3.1099 | 0.7336 | 59.9706 | 0.7 | 3.1074 | 4.3627 | 59.983 | 4.35
3.1069 | 4.3608 | 60.0394 | 4.35 | 3.1101 | 0.73296 | 59.998 | 0.7 | 3.1089 | 4.3642 | 60.0129 | 4.35 | 3.1182 | 0.7336 | 59.9706 | 0.7 | 3.1157 | 4.3627 | 59.983 | 4.35
3.1152 | 4.3608 | 60.0394 | 4.35 | 3.1185 | 0.73296 | 59.998 | 0.7 | 3.1172 | 4.3648 | 60.0129 | 4.35 | 3.1265 | 0.73359 | 59.9705 | 0.7 | 3.124 | 4.3627 | 59.983 | 4.35
3.1235 | 4.3608 | 60.0394 | 4.35 | 3.1268 | 0.73295 | 59.998 | 0.7 | 3.1255 | 4.3654 | 60.0129 | 4.35 | 3.135 | 0.73359 | 59.9705 | 0.7 | 3.1326 | 4.3628 | 59.983 | 4.35
3.1319 | 4.3608 | 60.0393 | 4.35 | 3.1351 | 0.73294 | 59.998 | 0.7 | 3.1338 | 4.3652 | 60.0129 | 4.35 | 3.1433 | 0.73358 | 59.9704 | 0.7 | 3.1409 | 4.3629 | 59.983 | 4.35
3.1402 | 4.3608 | 60.0393 | 4.35 | 3.1434 | 0.73293 | 59.998 | 0.7 | 3.1422 | 4.365 | 60.0129 | 4.35 | 3.1516 | 0.73358 | 59.9704 | 0.7 | 3.1492 | 4.3622 | 59.983 | 4.35
3.1485 | 4.3609 | 60.0393 | 4.35 | 3.1518 | 0.73292 | 59.998 | 0.7 | 3.1505 | 4.365 | 60.0129 | 4.35 | 3.1599 | 0.73357 | 59.9703 | 0.7 | 3.1575 | 4.3616 | 59.983 | 4.35
3.1569 | 4.3609 | 60.0393 | 4.35 | 3.1601 | 0.73291 | 59.998 | 0.7 | 3.1588 | 4.365 | 60.0129 | 4.35 | 3.1682 | 0.73357 | 59.9702 | 0.7 | 3.1658 | 4.361 | 59.983 | 4.35
3.1652 | 4.361 | 60.0393 | 4.35 | 3.1685 | 0.73291 | 59.998 | 0.7 | 3.1671 | 4.3649 | 60.0129 | 4.35 | 3.1765 | 0.73356 | 59.9702 | 0.7 | 3.1741 | 4.3603 | 59.983 | 4.35
3.1735 | 4.361 | 60.0393 | 4.35 | 3.1768 | 0.7329 | 59.998 | 0.7 | 3.1755 | 4.3648 | 60.0129 | 4.35 | 3.1851 | 0.73356 | 59.9701 | 0.7 | 3.1824 | 4.3597 | 59.983 | 4.35
3.1818 | 4.361 | 60.0393 | 4.35 | 3.1851 | 0.73291 | 59.998 | 0.7 | 3.1838 | 4.3647 | 60.0129 | 4.35 | 3.1934 | 0.73356 | 59.9701 | 0.7 | 3.1907 | 4.359 | 59.983 | 4.35
3.1902 | 4.3611 | 60.0393 | 4.35 | 3.1934 | 0.73293 | 59.998 | 0.7 | 3.1921 | 4.3646 | 60.0129 | 4.35 | 3.2017 | 0.73355 | 59.97 | 0.7 | 3.1992 | 4.3583 | 59.983 | 4.35
3.1985 | 4.3611 | 60.0393 | 4.35 | 3.2018 | 0.73294 | 59.998 | 0.7 | 3.2004 | 4.3645 | 60.0129 | 4.35 | 3.21 | 0.73355 | 59.9699 | 0.7 | 3.2075 | 4.3576 | 59.983 | 4.35
3.2068 | 4.3612 | 60.0393 | 4.35 | 3.2101 | 0.73295 | 59.998 | 0.7 | 3.2089 | 4.3643 | 60.013 | 4.35 | 3.2183 | 0.73354 | 59.9699 | 0.7 | 3.2158 | 4.3569 | 59.983 | 4.35
3.2152 | 4.3613 | 60.0393 | 4.35 | 3.2184 | 0.73297 | 59.998 | 0.7 | 3.2172 | 4.3643 | 60.013 | 4.35 | 3.2266 | 0.73354 | 59.9698 | 0.7 | 3.2241 | 4.3562 | 59.983 | 4.35
3.2235 | 4.3613 | 60.0393 | 4.35 | 3.2268 | 0.73298 | 59.998 | 0.7 | 3.2255 | 4.3643 | 60.013 | 4.35 | 3.2351 | 0.73354 | 59.9698 | 0.7 | 3.2324 | 4.3561 | 59.983 | 4.35
3.2318 | 4.3614 | 60.0392 | 4.35 | 3.2351 | 0.733 | 59.998 | 0.7 | 3.2338 | 4.3644 | 60.013 | 4.35 | 3.2434 | 0.73353 | 59.9697 | 0.7 | 3.2407 | 4.3561 | 59.983 | 4.35
3.2401 | 4.3614 | 60.0392 | 4.35 | 3.2435 | 0.73303 | 59.998 | 0.7 | 3.2422 | 4.3644 | 60.013 | 4.35 | 3.2517 | 0.73353 | 59.9697 | 0.7 | 3.249 | 4.3561 | 59.983 | 4.35
3.2485 | 4.3615 | 60.0392 | 4.35 | 3.2518 | 0.73305 | 59.998 | 0.7 | 3.2505 | 4.3646 | 60.013 | 4.35 | 3.26 | 0.73352 | 59.9696 | 0.7 | 3.2576 | 4.356 | 59.983 | 4.35
3.2568 | 4.3615 | 60.0392 | 4.35 | 3.2601 | 0.73308 | 59.998 | 0.7 | 3.2588 | 4.3647 | 60.013 | 4.35 | 3.2683 | 0.73353 | 59.9695 | 0.7 | 3.2659 | 4.356 | 59.983 | 4.35
3.2651 | 4.3615 | 60.0392 | 4.35 | 3.2684 | 0.7331 | 59.998 | 0.7 | 3.2671 | 4.3648 | 60.013 | 4.35 | 3.2766 | 0.73353 | 59.9695 | 0.7 | 3.2742 | 4.356 | 59.983 | 4.35
3.2735 | 4.3616 | 60.0392 | 4.35 | 3.2768 | 0.73312 | 59.998 | 0.7 | 3.2755 | 4.365 | 60.013 | 4.35 | 3.2852 | 0.73353 | 59.9694 | 0.7 | 3.2825 | 4.356 | 59.983 | 4.35
3.2818 | 4.3616 | 60.0392 | 4.35 | 3.2851 | 0.73312 | 59.998 | 0.7 | 3.2838 | 4.3651 | 60.013 | 4.35 | 3.2935 | 0.73353 | 59.9694 | 0.7 | 3.2908 | 4.356 | 59.983 | 4.35
3.2901 | 4.3616 | 60.0392 | 4.35 | 3.2935 | 0.73313 | 59.998 | 0.7 | 3.2921 | 4.3652 | 60.013 | 4.35 | 3.3018 | 0.73353 | 59.9693 | 0.7 | 3.2991 | 4.3561 | 59.983 | 4.35
3.2984 | 4.3616 | 60.0392 | 4.35 | 3.3018 | 0.73313 | 59.998 | 0.7 | 3.3004 | 4.3653 | 60.013 | 4.35 | 3.3101 | 0.73353 | 59.9692 | 0.7 | 3.3074 | 4.3561 | 59.983 | 4.35
3.3068 | 4.3616 | 60.0392 | 4.35 | 3.3101 | 0.73313 | 59.998 | 0.7 | 3.3088 | 4.3653 | 60.013 | 4.35 | 3.3184 | 0.73353 | 59.9692 | 0.7 | 3.3159 | 4.3562 | 59.983 | 4.35
3.3151 | 4.3616 | 60.0392 | 4.35 | 3.3184 | 0.73312 | 59.998 | 0.7 | 3.3171 | 4.3653 | 60.013 | 4.35 | 3.3267 | 0.73353 | 59.9691 | 0.7 | 3.3242 | 4.3564 | 59.983 | 4.35
3.3234 | 4.3616 | 60.0392 | 4.35 | 3.3268 | 0.73311 | 59.998 | 0.7 | 3.3254 | 4.3652 | 60.013 | 4.35 | 3.3352 | 0.73353 | 59.9691 | 0.7 | 3.3325 | 4.3565 | 59.983 | 4.35
3.3318 | 4.3616 | 60.0392 | 4.35 | 3.3351 | 0.7331 | 59.998 | 0.7 | 3.3337 | 4.3651 | 60.013 | 4.35 | 3.3435 | 0.73353 | 59.969 | 0.7 | 3.3408 | 4.3567 | 59.983 | 4.35
3.3401 | 4.3616 | 60.0391 | 4.35 | 3.3434 | 0.73309 | 59.998 | 0.7 | 3.3422 | 4.3651 | 60.013 | 4.35 | 3.3518 | 0.73353 | 59.969 | 0.7 | 3.3491 | 4.3565 | 59.983 | 4.35
3.3484 | 4.3616 | 60.0391 | 4.35 | 3.3518 | 0.73309 | 59.998 | 0.7 | 3.3505 | 4.365 | 60.013 | 4.35 | 3.3601 | 0.73353 | 59.9689 | 0.7 | 3.3574 | 4.3563 | 59.983 | 4.35
3.3567 | 4.3616 | 60.0391 | 4.35 | 3.3601 | 0.73309 | 59.998 | 0.7 | 3.3588 | 4.3648 | 60.013 | 4.35 | 3.3684 | 0.73353 | 59.9688 | 0.7 | 3.3657 | 4.3561 | 59.983 | 4.35
3.3651 | 4.3615 | 60.0391 | 4.35 | 3.3685 | 0.7331 | 59.998 | 0.7 | 3.3671 | 4.3647 | 60.013 | 4.35 | 3.3767 | 0.73353 | 59.9688 | 0.7 | 3.374 | 4.356 | 59.983 | 4.35
3.3734 | 4.3615 | 60.0391 | 4.35 | 3.3768 | 0.73311 | 59.998 | 0.7 | 3.3755 | 4.3646 | 60.013 | 4.35 | 3.385 | 0.73353 | 59.9687 | 0.7 | 3.3826 | 4.3558 | 59.983 | 4.35
3.3817 | 4.3615 | 60.0391 | 4.35 | 3.3851 | 0.73313 | 59.998 | 0.7 | 3.3838 | 4.3646 | 60.013 | 4.35 | 3.3936 | 0.73353 | 59.9687 | 0.7 | 3.3909 | 4.3557 | 59.983 | 4.35
3.3901 | 4.3614 | 60.0391 | 4.35 | 3.3934 | 0.73314 | 59.998 | 0.7 | 3.3921 | 4.3646 | 60.013 | 4.35 | 3.4019 | 0.73353 | 59.9686 | 0.7 | 3.3992 | 4.3554 | 59.983 | 4.35
3.3984 | 4.3614 | 60.0391 | 4.35 | 3.4018 | 0.73315 | 59.998 | 0.7 | 3.4004 | 4.3646 | 60.013 | 4.35 | 3.4102 | 0.73353 | 59.9685 | 0.7 | 3.4075 | 4.3551 | 59.983 | 4.35
3.4067 | 4.3614 | 60.0391 | 4.35 | 3.4101 | 0.73315 | 59.998 | 0.7 | 3.4088 | 4.3646 | 60.013 | 4.35 | 3.4185 | 0.73353 | 59.9685 | 0.7 | 3.4158 | 4.3548 | 59.983 | 4.35
3.415 | 4.3613 | 60.0391 | 4.35 | 3.4185 | 0.73315 | 59.998 | 0.7 | 3.4171 | 4.3646 | 60.013 | 4.35 | 3.4268 | 0.73353 | 59.9684 | 0.7 | 3.4241 | 4.3544 | 59.983 | 4.35
3.4234 | 4.3613 | 60.0391 | 4.35 | 3.4268 | 0.73316 | 59.998 | 0.7 | 3.4254 | 4.3646 | 60.013 | 4.35 | 3.4351 | 0.73353 | 59.9684 | 0.7 | 3.4324 | 4.3544 | 59.983 | 4.35
3.4317 | 4.3613 | 60.039 | 4.35 | 3.4351 | 0.73315 | 59.998 | 0.7 | 3.4337 | 4.3646 | 60.013 | 4.35 | 3.4436 | 0.73353 | 59.9683 | 0.7 | 3.4409 | 4.3544 | 59.983 | 4.35
3.44 | 4.3613 | 60.039 | 4.35 | 3.4434 | 0.73314 | 59.998 | 0.7 | 3.4421 | 4.3646 | 60.013 | 4.35 | 3.4519 | 0.73354 | 59.9683 | 0.7 | 3.4492 | 4.3543 | 59.983 | 4.35
3.4484 | 4.3613 | 60.039 | 4.35 | 3.4518 | 0.73314 | 59.998 | 0.7 | 3.4504 | 4.3646 | 60.013 | 4.35 | 3.4602 | 0.73354 | 59.9682 | 0.7 | 3.4575 | 4.3542 | 59.983 | 4.35
3.4567 | 4.3613 | 60.039 | 4.35 | 3.4601 | 0.73313 | 59.998 | 0.7 | 3.4587 | 4.3646 | 60.013 | 4.35 | 3.4685 | 0.73354 | 59.9681 | 0.7 | 3.4658 | 4.3541 | 59.983 | 4.35
3.465 | 4.3613 | 60.039 | 4.35 | 3.4684 | 0.73313 | 59.998 | 0.7 | 3.467 | 4.364 | 60.013 | 4.35 | 3.4768 | 0.73355 | 59.9681 | 0.7 | 3.4741 | 4.354 | 59.983 | 4.35
3.4733 | 4.3613 | 60.039 | 4.35 | 3.4768 | 0.73312 | 59.998 | 0.7 | 3.4755 | 4.3633 | 60.013 | 4.35 | 3.4851 | 0.73357 | 59.968 | 0.7 | 3.4824 | 4.354 | 59.983 | 4.35
3.4817 | 4.3613 | 60.04 | 4.35 | 3.4851 | 0.7331 | 59.998 | 0.7 | 3.4838 | 4.3626 | 60.013 | 4.35 | 3.4937 | 0.73358 | 59.971 | 0.7 | 3.4907 | 4.3541 | 59.983 | 4.35
3.49 | 4.3613 | 60.04 | 4.35 | 3.4935 | 0.73309 | 59.998 | 0.7 | 3.4921 | 4.3619 | 60.013 | 4.35 | 3.502 | 0.7336 | 59.9709 | 0.7 | 3.4993 | 4.3541 | 59.983 | 4.35
3.4983 | 4.3612 | 60.04 | 4.35 | 3.5018 | 0.73307 | 59.998 | 0.7 | 3.5004 | 4.3613 | 60.013 | 4.35 | 3.5103 | 0.73362 | 59.9709 | 0.7 | 3.5076 | 4.3541 | 59.983 | 4.35
3.5067 | 4.3612 | 60.04 | 4.35 | 3.5101 | 0.73305 | 59.998 | 0.7 | 3.5088 | 4.3607 | 60.013 | 4.35 | 3.5186 | 0.73364 | 59.9708 | 0.7 | 3.5159 | 4.3543 | 59.983 | 4.35
3.515 | 4.3612 | 60.04 | 4.35 | 3.5184 | 0.73303 | 59.998 | 0.7 | 3.5171 | 4.36 | 60.013 | 4.35 | 3.5269 | 0.73366 | 59.9708 | 0.7 | 3.5242 | 4.3545 | 59.983 | 4.35
3.5233 | 4.3612 | 60.04 | 4.35 | 3.5268 | 0.73302 | 59.998 | 0.7 | 3.5254 | 4.3593 | 60.013 | 4.35 | 3.5352 | 0.73368 | 59.9708 | 0.7 | 3.5325 | 4.3538 | 59.983 | 4.35
3.5316 | 4.3612 | 60.0399 | 4.35 | 3.5351 | 0.73299 | 59.998 | 0.7 | 3.5338 | 4.3587 | 60.013 | 4.35 | 3.5437 | 0.73369 | 59.9707 | 0.7 | 3.5408 | 4.3531 | 59.983 | 4.35
3.54 | 4.3612 | 60.0399 | 4.35 | 3.5435 | 0.73297 | 59.998 | 0.7 | 3.5421 | 4.3581 | 60.013 | 4.35 | 3.552 | 0.73371 | 59.9707 | 0.7 | 3.5491 | 4.3524 | 59.983 | 4.35
3.5483 | 4.3612 | 60.0399 | 4.35 | 3.5518 | 0.73295 | 59.998 | 0.7 | 3.5504 | 4.358 | 60.013 | 4.35 | 3.5603 | 0.73373 | 59.9706 | 0.7 | 3.5576 | 4.3517 | 59.983 | 4.35
3.5566 | 4.3612 | 60.0399 | 4.35 | 3.5601 | 0.73293 | 59.998 | 0.7 | 3.5587 | 4.358 | 60.013 | 4.35 | 3.5686 | 0.73373 | 59.9706 | 0.7 | 3.5659 | 4.351 | 59.983 | 4.35
3.565 | 4.3612 | 60.0399 | 4.35 | 3.5685 | 0.73293 | 59.998 | 0.7 | 3.5671 | 4.3579 | 60.013 | 4.35 | 3.5769 | 0.73374 | 59.9706 | 0.7 | 3.5742 | 4.3503 | 59.983 | 4.35
3.5733 | 4.3613 | 60.0399 | 4.35 | 3.5768 | 0.73292 | 59.998 | 0.7 | 3.5754 | 4.3579 | 60.013 | 4.35 | 3.5852 | 0.73374 | 59.9705 | 0.7 | 3.5825 | 4.3496 | 59.983 | 4.35
3.5816 | 4.3613 | 60.0399 | 4.35 | 3.5851 | 0.73293 | 59.998 | 0.7 | 3.5837 | 4.3579 | 60.013 | 4.35 | 3.5938 | 0.73375 | 59.9705 | 0.7 | 3.5908 | 4.3489 | 59.983 | 4.35
3.5899 | 4.3613 | 60.0399 | 4.35 | 3.5934 | 0.73294 | 59.998 | 0.7 | 3.592 | 4.3579 | 60.013 | 4.35 | 3.6021 | 0.73375 | 59.9704 | 0.7 | 3.5991 | 4.3481 | 59.983 | 4.35
3.5983 | 4.3613 | 60.0399 | 4.35 | 3.6018 | 0.73295 | 59.998 | 0.7 | 3.6005 | 4.358 | 60.013 | 4.35 | 3.6104 | 0.73376 | 59.9704 | 0.7 | 3.6074 | 4.3473 | 59.983 | 4.35
3.6066 | 4.3613 | 60.0399 | 4.35 | 3.6101 | 0.73296 | 59.998 | 0.7 | 3.6088 | 4.358 | 60.013 | 4.35 | 3.6187 | 0.73378 | 59.9703 | 0.7 | 3.6157 | 4.3474 | 59.983 | 4.35
3.6149 | 4.3613 | 60.0399 | 4.35 | 3.6185 | 0.73296 | 59.998 | 0.7 | 3.6171 | 4.358 | 60.013 | 4.35 | 3.627 | 0.73381 | 59.9703 | 0.7 | 3.6243 | 4.3475 | 59.983 | 4.35
3.6233 | 4.3613 | 60.0399 | 4.35 | 3.6268 | 0.73297 | 59.998 | 0.7 | 3.6254 | 4.3581 | 60.013 | 4.35 | 3.6353 | 0.73382 | 59.9703 | 0.7 | 3.6326 | 4.3476 | 59.983 | 4.35
3.6316 | 4.3613 | 60.0398 | 4.35 | 3.6351 | 0.73298 | 59.998 | 0.7 | 3.6338 | 4.3581 | 60.013 | 4.35 | 3.6438 | 0.73383 | 59.9702 | 0.7 | 3.6409 | 4.3477 | 59.983 | 4.35
3.6399 | 4.3613 | 60.0398 | 4.35 | 3.6434 | 0.73298 | 59.998 | 0.7 | 3.6421 | 4.3582 | 60.013 | 4.35 | 3.6521 | 0.73383 | 59.9702 | 0.7 | 3.6492 | 4.3478 | 59.983 | 4.35
3.6482 | 4.3613 | 60.0398 | 4.35 | 3.6518 | 0.73299 | 59.998 | 0.7 | 3.6504 | 4.3583 | 60.013 | 4.35 | 3.6604 | 0.73383 | 59.9701 | 0.7 | 3.6575 | 4.3478 | 59.983 | 4.35
3.6566 | 4.3613 | 60.0398 | 4.35 | 3.6601 | 0.733 | 59.998 | 0.7 | 3.6587 | 4.3583 | 60.013 | 4.35 | 3.6687 | 0.73383 | 59.9701 | 0.7 | 3.6658 | 4.3478 | 59.983 | 4.35
3.6649 | 4.3612 | 60.0398 | 4.35 | 3.6685 | 0.73301 | 59.998 | 0.7 | 3.6671 | 4.3583 | 60.013 | 4.35 | 3.677 | 0.73383 | 59.9701 | 0.7 | 3.6741 | 4.3477 | 59.983 | 4.35
3.6732 | 4.3612 | 60.0398 | 4.35 | 3.6768 | 0.73301 | 59.998 | 0.7 | 3.6754 | 4.3583 | 60.013 | 4.35 | 3.6853 | 0.73383 | 59.97 | 0.7 | 3.6826 | 4.3477 | 59.983 | 4.35
3.6816 | 4.3612 | 60.0398 | 4.35 | 3.6851 | 0.73304 | 59.998 | 0.7 | 3.6837 | 4.3583 | 60.013 | 4.35 | 3.6938 | 0.73383 | 59.97 | 0.7 | 3.6909 | 4.3476 | 59.983 | 4.35
3.6899 | 4.3611 | 60.0398 | 4.35 | 3.6935 | 0.73306 | 59.998 | 0.7 | 3.692 | 4.3583 | 60.013 | 4.35 | 3.7021 | 0.73381 | 59.9699 | 0.7 | 3.6992 | 4.3476 | 59.983 | 4.35
3.6982 | 4.3611 | 60.0398 | 4.35 | 3.7018 | 0.73307 | 59.998 | 0.7 | 3.7004 | 4.3581 | 60.013 | 4.35 | 3.7104 | 0.73378 | 59.9699 | 0.7 | 3.7075 | 4.3475 | 59.983 | 4.35
3.7065 | 4.3611 | 60.0398 | 4.35 | 3.7101 | 0.73309 | 59.998 | 0.7 | 3.7087 | 4.3579 | 60.013 | 4.35 | 3.7188 | 0.73377 | 59.9698 | 0.7 | 3.7158 | 4.3475 | 59.983 | 4.35
3.7149 | 4.361 | 60.0398 | 4.35 | 3.7184 | 0.7331 | 59.998 | 0.7 | 3.717 | 4.3577 | 60.013 | 4.35 | 3.7271 | 0.73376 | 59.9698 | 0.7 | 3.7241 | 4.3474 | 59.984 | 4.35
3.7232 | 4.361 | 60.0398 | 4.35 | 3.7268 | 0.73312 | 59.998 | 0.7 | 3.7253 | 4.3576 | 60.013 | 4.35 | 3.7354 | 0.73374 | 59.9698 | 0.7 | 3.7324 | 4.3473 | 59.984 | 4.35
3.7315 | 4.361 | 60.0397 | 4.35 | 3.7351 | 0.73313 | 59.998 | 0.7 | 3.7338 | 4.3574 | 60.013 | 4.35 | 3.7437 | 0.73372 | 59.9697 | 0.7 | 3.741 | 4.3472 | 59.984 | 4.35
3.7399 | 4.361 | 60.0397 | 4.35 | 3.7435 | 0.73315 | 59.998 | 0.7 | 3.7421 | 4.3572 | 60.013 | 4.35 | 3.7522 | 0.73369 | 59.9697 | 0.7 | 3.7493 | 4.3472 | 59.984 | 4.35
3.7482 | 4.3609 | 60.0397 | 4.35 | 3.7518 | 0.73315 | 59.998 | 0.7 | 3.7504 | 4.3571 | 60.013 | 4.35 | 3.7605 | 0.73367 | 59.9696 | 0.7 | 3.7576 | 4.3471 | 59.984 | 4.35
3.7565 | 4.3609 | 60.0397 | 4.35 | 3.7601 | 0.73316 | 59.998 | 0.7 | 3.7587 | 4.3569 | 60.013 | 4.35 | 3.7688 | 0.73365 | 59.9696 | 0.7 | 3.7659 | 4.3471 | 59.984 | 4.35
3.7648 | 4.3609 | 60.0397 | 4.35 | 3.7684 | 0.73317 | 59.998 | 0.7 | 3.7671 | 4.3567 | 60.013 | 4.35 | 3.7771 | 0.73363 | 59.9696 | 0.7 | 3.7742 | 4.347 | 59.9841 | 4.35
3.7732 | 4.3608 | 60.0397 | 4.35 | 3.7768 | 0.73317 | 59.998 | 0.7 | 3.7754 | 4.3566 | 60.013 | 4.35 | 3.7854 | 0.73361 | 59.9695 | 0.7 | 3.7825 | 4.347 | 59.9841 | 4.35
3.7815 | 4.3608 | 60.0397 | 4.35 | 3.7851 | 0.73318 | 59.998 | 0.7 | 3.7837 | 4.3568 | 60.013 | 4.35 | 3.7937 | 0.73359 | 59.9695 | 0.7 | 3.7908 | 4.347 | 59.9841 | 4.35
3.7898 | 4.3607 | 60.0397 | 4.35 | 3.7935 | 0.7332 | 59.998 | 0.7 | 3.792 | 4.357 | 60.013 | 4.35 | 3.8022 | 0.73357 | 59.9694 | 0.7 | 3.7991 | 4.3469 | 59.9841 | 4.35
3.7982 | 4.3607 | 60.0397 | 4.35 | 3.8018 | 0.73321 | 59.998 | 0.7 | 3.8004 | 4.3564 | 60.013 | 4.35 | 3.8105 | 0.73354 | 59.9694 | 0.7 | 3.8076 | 4.3469 | 59.9841 | 4.35
3.8065 | 4.3606 | 60.0397 | 4.35 | 3.8101 | 0.73322 | 59.998 | 0.7 | 3.8087 | 4.3558 | 60.013 | 4.35 | 3.8188 | 0.73354 | 59.9693 | 0.7 | 3.8159 | 4.3469 | 59.9841 | 4.35
3.8148 | 4.3606 | 60.0397 | 4.35 | 3.8185 | 0.73323 | 59.998 | 0.7 | 3.817 | 4.3553 | 60.013 | 4.35 | 3.8271 | 0.73353 | 59.9693 | 0.7 | 3.8242 | 4.3469 | 59.9841 | 4.35
3.8231 | 4.3605 | 60.0397 | 4.35 | 3.8268 | 0.73324 | 59.998 | 0.7 | 3.8254 | 4.3548 | 60.013 | 4.35 | 3.8354 | 0.73353 | 59.9693 | 0.7 | 3.8325 | 4.3469 | 59.9841 | 4.35
3.8315 | 4.3605 | 60.0396 | 4.35 | 3.8351 | 0.73325 | 59.998 | 0.7 | 3.8337 | 4.3543 | 60.013 | 4.35 | 3.8438 | 0.73354 | 59.9692 | 0.7 | 3.8408 | 4.3469 | 59.9841 | 4.35
3.8398 | 4.3605 | 60.0396 | 4.35 | 3.8434 | 0.73326 | 59.998 | 0.7 | 3.842 | 4.3538 | 60.013 | 4.35 | 3.8523 | 0.73354 | 59.9692 | 0.7 | 3.8491 | 4.3469 | 59.9841 | 4.35
3.8481 | 4.3605 | 60.0396 | 4.35 | 3.8518 | 0.73326 | 59.998 | 0.7 | 3.8503 | 4.3533 | 60.013 | 4.35 | 3.8606 | 0.73354 | 59.9691 | 0.7 | 3.8574 | 4.3469 | 59.9841 | 4.35
3.8565 | 4.3604 | 60.0396 | 4.35 | 3.8601 | 0.73326 | 59.998 | 0.7 | 3.8588 | 4.3528 | 60.013 | 4.35 | 3.8689 | 0.73355 | 59.9691 | 0.7 | 3.866 | 4.3469 | 59.9841 | 4.35
3.8648 | 4.3604 | 60.0396 | 4.35 | 3.8685 | 0.73326 | 59.998 | 0.7 | 3.8671 | 4.3521 | 60.013 | 4.35 | 3.8772 | 0.73355 | 59.9691 | 0.7 | 3.8743 | 4.3469 | 59.9842 | 4.35
3.8731 | 4.3604 | 60.0396 | 4.35 | 3.8768 | 0.73326 | 59.998 | 0.7 | 3.8754 | 4.3513 | 60.013 | 4.35 | 3.8855 | 0.73356 | 59.969 | 0.7 | 3.8826 | 4.3469 | 59.9842 | 4.35
3.8814 | 4.3604 | 60.0396 | 4.35 | 3.8851 | 0.73325 | 59.998 | 0.7 | 3.8837 | 4.3512 | 60.013 | 4.35 | 3.8938 | 0.73357 | 59.969 | 0.7 | 3.8909 | 4.3469 | 59.9842 | 4.35
3.8898 | 4.3604 | 60.0396 | 4.35 | 3.8934 | 0.73325 | 59.998 | 0.7 | 3.8921 | 4.351 | 60.013 | 4.35 | 3.9023 | 0.7336 | 59.9689 | 0.7 | 3.8992 | 4.3469 | 59.9842 | 4.35
3.8981 | 4.3604 | 60.0396 | 4.35 | 3.9018 | 0.73325 | 59.998 | 0.7 | 3.9004 | 4.3509 | 60.013 | 4.35 | 3.9106 | 0.73364 | 59.9689 | 0.7 | 3.9075 | 4.3469 | 59.9842 | 4.35
3.9064 | 4.3605 | 60.0396 | 4.35 | 3.9101 | 0.73325 | 59.998 | 0.7 | 3.9087 | 4.3507 | 60.013 | 4.35 | 3.9189 | 0.73367 | 59.9688 | 0.7 | 3.9158 | 4.3469 | 59.9842 | 4.35
3.9148 | 4.3605 | 60.0396 | 4.35 | 3.9185 | 0.73325 | 59.998 | 0.7 | 3.917 | 4.3505 | 60.013 | 4.35 | 3.9272 | 0.73369 | 59.9688 | 0.7 | 3.9243 | 4.3469 | 59.9842 | 4.35
3.9231 | 4.3606 | 60.0396 | 4.35 | 3.9268 | 0.73324 | 59.998 | 0.7 | 3.9254 | 4.3503 | 60.013 | 4.35 | 3.9355 | 0.73372 | 59.9688 | 0.7 | 3.9326 | 4.3469 | 59.9842 | 4.35
3.9314 | 4.3607 | 60.0396 | 4.35 | 3.9351 | 0.73325 | 59.998 | 0.7 | 3.9337 | 4.3502 | 60.013 | 4.35 | 3.9438 | 0.73375 | 59.9687 | 0.7 | 3.9409 | 4.3469 | 59.9842 | 4.35
3.9397 | 4.3609 | 60.0395 | 4.35 | 3.9435 | 0.73326 | 59.998 | 0.7 | 3.942 | 4.35 | 60.013 | 4.35 | 3.9524 | 0.73377 | 59.9687 | 0.7 | 3.9492 | 4.3469 | 59.9842 | 4.35
3.9481 | 4.3611 | 60.0395 | 4.35 | 3.9518 | 0.73327 | 59.998 | 0.7 | 3.9503 | 4.3498 | 60.013 | 4.35 | 3.9607 | 0.7338 | 59.9686 | 0.7 | 3.9575 | 4.3469 | 59.9842 | 4.35
3.9564 | 4.3613 | 60.0395 | 4.35 | 3.9601 | 0.73328 | 59.998 | 0.7 | 3.9587 | 4.3497 | 60.013 | 4.35 | 3.969 | 0.73383 | 59.9686 | 0.7 | 3.9658 | 4.3469 | 59.9842 | 4.35
3.9647 | 4.3615 | 60.0395 | 4.35 | 3.9684 | 0.7333 | 59.998 | 0.7 | 3.967 | 4.3498 | 60.013 | 4.35 | 3.9773 | 0.73385 | 59.9686 | 0.7 | 3.9741 | 4.3469 | 59.9843 | 4.35
3.9731 | 4.3616 | 60.0395 | 4.35 | 3.9768 | 0.73332 | 59.998 | 0.7 | 3.9753 | 4.3498 | 60.013 | 4.35 | 3.9856 | 0.73385 | 59.9685 | 0.7 | 3.9824 | 4.3469 | 59.9843 | 4.35
3.9814 | 4.3618 | 60.0395 | 4.35 | 3.9851 | 0.73334 | 59.998 | 0.7 | 3.9836 | 4.3499 | 60.013 | 4.35 | 3.9939 | 0.73385 | 59.9685 | 0.7 | 3.991 | 4.3469 | 59.9843 | 4.35
3.9897 | 4.362 | 60.0395 | 4.35 | 3.9935 | 0.73336 | 59.998 | 0.7 | 3.9921 | 4.3499 | 60.013 | 4.35 | 4.0022 | 0.73385 | 59.9684 | 0.7 | 3.9993 | 4.3469 | 59.9843 | 4.35
3.998 | 4.3621 | 60.0395 | 4.35 | 4.0018 | 0.73338 | 59.998 | 0.7 | 4.0004 | 4.3499 | 60.013 | 4.35 | 4.0107 | 0.73385 | 59.9684 | 0.7 | 4.0076 | 4.3469 | 59.9843 | 4.35
4.0064 | 4.3623 | 60.0395 | 4.35 | 4.0101 | 0.7334 | 59.998 | 0.7 | 4.0087 | 4.3499 | 60.013 | 4.35 | 4.019 | 0.73385 | 59.9683 | 0.7 | 4.0159 | 4.3469 | 59.9843 | 4.35
4.0147 | 4.3625 | 60.0395 | 4.35 | 4.0184 | 0.73341 | 59.998 | 0.7 | 4.0171 | 4.3499 | 60.013 | 4.35 | 4.0273 | 0.73385 | 59.9683 | 0.7 | 4.0242 | 4.3469 | 59.9843 | 4.35
4.023 | 4.3626 | 60.0395 | 4.35 | 4.0268 | 0.73343 | 59.998 | 0.7 | 4.0254 | 4.3499 | 60.013 | 4.35 | 4.0356 | 0.73386 | 59.9683 | 0.7 | 4.0325 | 4.3469 | 59.9843 | 4.35
4.0314 | 4.3627 | 60.0394 | 4.35 | 4.0351 | 0.73344 | 59.998 | 0.7 | 4.0337 | 4.3499 | 60.013 | 4.35 | 4.0439 | 0.73387 | 59.9682 | 0.7 | 4.0408 | 4.3469 | 59.9843 | 4.35
4.0397 | 4.3629 | 60.0394 | 4.35 | 4.0435 | 0.73346 | 59.998 | 0.7 | 4.042 | 4.3498 | 60.013 | 4.35 | 4.0522 | 0.73388 | 59.9682 | 0.7 | 4.0493 | 4.3469 | 59.9843 | 4.35
4.048 | 4.363 | 60.0394 | 4.35 | 4.0518 | 0.73347 | 59.998 | 0.7 | 4.0504 | 4.3498 | 60.013 | 4.35 | 4.0608 | 0.73388 | 59.9681 | 0.7 | 4.0576 | 4.3469 | 59.9843 | 4.35
4.0563 | 4.3632 | 60.0394 | 4.35 | 4.0601 | 0.73348 | 59.998 | 0.7 | 4.0587 | 4.3498 | 60.013 | 4.35 | 4.0691 | 0.73389 | 59.9681 | 0.7 | 4.0659 | 4.3469 | 59.9843 | 4.35
4.0647 | 4.3633 | 60.0394 | 4.35 | 4.0685 | 0.7335 | 59.998 | 0.7 | 4.067 | 4.3497 | 60.013 | 4.35 | 4.0774 | 0.7339 | 59.9681 | 0.7 | 4.0742 | 4.3469 | 59.9844 | 4.35
4.073 | 4.3634 | 60.0394 | 4.35 | 4.0768 | 0.73352 | 59.998 | 0.7 | 4.0753 | 4.3497 | 60.013 | 4.35 | 4.0857 | 0.73394 | 59.968 | 0.7 | 4.0825 | 4.3469 | 59.9844 | 4.35
4.0813 | 4.3635 | 60.0394 | 4.35 | 4.0851 | 0.73354 | 59.998 | 0.7 | 4.0837 | 4.3495 | 60.013 | 4.35 | 4.094 | 0.73397 | 59.968 | 0.7 | 4.0908 | 4.3469 | 59.9844 | 4.35
4.0897 | 4.3636 | 60.0394 | 4.35 | 4.0934 | 0.73356 | 59.998 | 0.7 | 4.092 | 4.3494 | 60.013 | 4.35 | 4.1023 | 0.734 | 59.9679 | 0.7 | 4.0991 | 4.3469 | 59.9844 | 4.35
4.098 | 4.3636 | 60.0394 | 4.35 | 4.1018 | 0.73358 | 59.998 | 0.7 | 4.1003 | 4.3492 | 60.013 | 4.35 | 4.1108 | 0.73404 | 59.9679 | 0.7 | 4.1077 | 4.3469 | 59.9844 | 4.35
4.1063 | 4.3636 | 60.0394 | 4.35 | 4.1101 | 0.73359 | 59.998 | 0.7 | 4.1086 | 4.3491 | 60.013 | 4.35 | 4.1191 | 0.73406 | 59.9678 | 0.7 | 4.116 | 4.3469 | 59.9844 | 4.35
4.1146 | 4.3635 | 60.0394 | 4.35 | 4.1185 | 0.7336 | 59.998 | 0.7 | 4.1171 | 4.349 | 60.013 | 4.35 | 4.1274 | 0.73409 | 59.9678 | 0.7 | 4.1243 | 4.3469 | 59.9844 | 4.35
4.123 | 4.3634 | 60.0394 | 4.35 | 4.1268 | 0.73361 | 59.998 | 0.7 | 4.1254 | 4.3488 | 60.013 | 4.35 | 4.1357 | 0.73409 | 59.9678 | 0.7 | 4.1326 | 4.3469 | 59.9844 | 4.35
4.1313 | 4.3633 | 60.0393 | 4.35 | 4.1351 | 0.7336 | 59.998 | 0.7 | 4.1337 | 4.3487 | 60.013 | 4.35 | 4.144 | 0.73409 | 59.9677 | 0.7 | 4.1409 | 4.3469 | 59.9844 | 4.35
4.1396 | 4.3632 | 60.0393 | 4.35 | 4.1434 | 0.73359 | 59.998 | 0.7 | 4.142 | 4.3486 | 60.013 | 4.35 | 4.1523 | 0.7341 | 59.9677 | 0.7 | 4.1492 | 4.3469 | 59.9844 | 4.35
4.148 | 4.3631 | 60.0393 | 4.35 | 4.1518 | 0.73358 | 59.998 | 0.7 | 4.1504 | 4.3485 | 60.013 | 4.35 | 4.1609 | 0.7341 | 59.9676 | 0.7 | 4.1575 | 4.3469 | 59.9844 | 4.35
4.1563 | 4.363 | 60.0393 | 4.35 | 4.1601 | 0.73356 | 59.998 | 0.7 | 4.1587 | 4.3484 | 60.013 | 4.35 | 4.1692 | 0.73408 | 59.9676 | 0.7 | 4.1658 | 4.3469 | 59.9844 | 4.35
4.1646 | 4.3629 | 60.0393 | 4.35 | 4.1685 | 0.73355 | 59.998 | 0.7 | 4.167 | 4.3484 | 60.013 | 4.35 | 4.1775 | 0.73406 | 59.9676 | 0.7 | 4.1743 | 4.3469 | 59.9845 | 4.35
4.1729 | 4.3628 | 60.0393 | 4.35 | 4.1768 | 0.73353 | 59.998 | 0.7 | 4.1753 | 4.3484 | 60.013 | 4.35 | 4.1858 | 0.73407 | 59.9675 | 0.7 | 4.1826 | 4.3469 | 59.9845 | 4.35
4.1813 | 4.3627 | 60.0393 | 4.35 | 4.1851 | 0.73352 | 59.998 | 0.7 | 4.1837 | 4.3484 | 60.013 | 4.35 | 4.1941 | 0.73408 | 59.9675 | 0.7 | 4.1909 | 4.3469 | 59.9845 | 4.35
4.1896 | 4.3626 | 60.0393 | 4.35 | 4.1935 | 0.73351 | 59.998 | 0.7 | 4.192 | 4.3484 | 60.013 | 4.35 | 4.2024 | 0.7341 | 59.9674 | 0.7 | 4.1992 | 4.3468 | 59.9845 | 4.35
4.1979 | 4.3626 | 60.0393 | 4.35 | 4.2018 | 0.73352 | 59.998 | 0.7 | 4.2003 | 4.3484 | 60.013 | 4.35 | 4.2107 | 0.73411 | 59.9674 | 0.7 | 4.2075 | 4.3468 | 59.9845 | 4.35
4.2063 | 4.3626 | 60.0393 | 4.35 | 4.2101 | 0.73353 | 59.998 | 0.7 | 4.2086 | 4.3483 | 60.013 | 4.35 | 4.2192 | 0.73415 | 59.9673 | 0.7 | 4.2158 | 4.3468 | 59.9845 | 4.35
4.2146 | 4.3626 | 60.0393 | 4.35 | 4.2184 | 0.73354 | 59.998 | 0.7 | 4.217 | 4.3483 | 60.013 | 4.35 | 4.2275 | 0.73418 | 59.9673 | 0.7 | 4.2241 | 4.3468 | 59.9845 | 4.35
4.2229 | 4.3626 | 60.0393 | 4.35 | 4.2268 | 0.73355 | 59.998 | 0.7 | 4.2253 | 4.3483 | 60.013 | 4.35 | 4.2358 | 0.7342 | 59.9673 | 0.7 | 4.2327 | 4.3468 | 59.9845 | 4.35
4.2312 | 4.3626 | 60.0392 | 4.35 | 4.2351 | 0.73355 | 59.998 | 0.7 | 4.2336 | 4.3483 | 60.013 | 4.35 | 4.2441 | 0.73422 | 59.9672 | 0.7 | 4.241 | 4.3468 | 59.9845 | 4.35
4.2396 | 4.3626 | 60.0392 | 4.35 | 4.2435 | 0.73356 | 59.998 | 0.7 | 4.2421 | 4.3483 | 60.013 | 4.35 | 4.2524 | 0.73423 | 59.9672 | 0.7 | 4.2493 | 4.3468 | 59.9845 | 4.35
4.2479 | 4.3626 | 60.0392 | 4.35 | 4.2518 | 0.73357 | 59.998 | 0.7 | 4.2504 | 4.3482 | 60.013 | 4.35 | 4.2607 | 0.73424 | 59.9671 | 0.7 | 4.2576 | 4.3468 | 59.9845 | 4.35
4.2562 | 4.3626 | 60.0392 | 4.35 | 4.2601 | 0.73357 | 59.998 | 0.7 | 4.2587 | 4.3482 | 60.012 | 4.35 | 4.2693 | 0.73422 | 59.9671 | 0.7 | 4.2659 | 4.3469 | 59.9845 | 4.35
4.2646 | 4.3626 | 60.0392 | 4.35 | 4.2684 | 0.73357 | 59.998 | 0.7 | 4.267 | 4.3481 | 60.012 | 4.35 | 4.2776 | 0.7342 | 59.9671 | 0.7 | 4.2742 | 4.3469 | 59.9846 | 4.35
4.2729 | 4.3626 | 60.0392 | 4.35 | 4.2768 | 0.73358 | 59.998 | 0.7 | 4.2754 | 4.348 | 60.012 | 4.35 | 4.2859 | 0.73417 | 59.967 | 0.7 | 4.2825 | 4.3469 | 59.9846 | 4.35
4.2812 | 4.3626 | 60.0392 | 4.35 | 4.2851 | 0.73358 | 59.998 | 0.7 | 4.2837 | 4.3478 | 60.012 | 4.35 | 4.2942 | 0.73415 | 59.967 | 0.7 | 4.291 | 4.3469 | 59.9846 | 4.35
4.2896 | 4.3626 | 60.0392 | 4.35 | 4.2935 | 0.73358 | 59.998 | 0.7 | 4.292 | 4.3476 | 60.012 | 4.35 | 4.3025 | 0.73409 | 59.9669 | 0.7 | 4.2993 | 4.3469 | 59.9846 | 4.35
4.2979 | 4.3626 | 60.0392 | 4.35 | 4.3018 | 0.73358 | 59.998 | 0.7 | 4.3003 | 4.3474 | 60.012 | 4.35 | 4.3108 | 0.73404 | 59.9669 | 0.7 | 4.3076 | 4.3469 | 59.9846 | 4.35
4.3062 | 4.3626 | 60.0392 | 4.35 | 4.3101 | 0.73358 | 59.998 | 0.7 | 4.3087 | 4.3473 | 60.012 | 4.35 | 4.3193 | 0.73402 | 59.9668 | 0.7 | 4.3159 | 4.3468 | 59.9846 | 4.35
4.3145 | 4.3626 | 60.0392 | 4.35 | 4.3185 | 0.73358 | 59.998 | 0.7 | 4.317 | 4.3471 | 60.012 | 4.35 | 4.3276 | 0.73401 | 59.9668 | 0.7 | 4.3242 | 4.3468 | 59.9846 | 4.35
4.3229 | 4.3626 | 60.0392 | 4.35 | 4.3268 | 0.73357 | 59.998 | 0.7 | 4.3253 | 4.3469 | 60.012 | 4.35 | 4.3359 | 0.734 | 59.9668 | 0.7 | 4.3325 | 4.3467 | 59.9846 | 4.35
4.3312 | 4.3627 | 60.0392 | 4.35 | 4.3351 | 0.73358 | 59.998 | 0.7 | 4.3336 | 4.3468 | 60.012 | 4.35 | 4.3442 | 0.73399 | 59.9667 | 0.7 | 4.3408 | 4.3467 | 59.9846 | 4.35
4.3395 | 4.3627 | 60.0391 | 4.35 | 4.3434 | 0.73359 | 59.998 | 0.7 | 4.342 | 4.3466 | 60.012 | 4.35 | 4.3525 | 0.73425 | 59.9667 | 0.7 | 4.3491 | 4.3466 | 59.9846 | 4.35
4.3479 | 4.3627 | 60.0391 | 4.35 | 4.3518 | 0.7336 | 59.998 | 0.7 | 4.3503 | 4.3465 | 60.012 | 4.35 | 4.3608 | 0.73451 | 59.9666 | 0.7 | 4.3577 | 4.3466 | 59.9846 | 4.35
4.3562 | 4.3628 | 60.0391 | 4.35 | 4.3601 | 0.7336 | 59.998 | 0.7 | 4.3586 | 4.3464 | 60.012 | 4.35 | 4.3694 | 0.73475 | 59.9666 | 0.7 | 4.366 | 4.3466 | 59.9846 | 4.35
4.3645 | 4.3628 | 60.0391 | 4.35 | 4.3685 | 0.7336 | 59.998 | 0.7 | 4.3669 | 4.3464 | 60.012 | 4.35 | 4.3777 | 0.73498 | 59.9666 | 0.7 | 4.3743 | 4.3466 | 59.9847 | 4.35
4.3728 | 4.3628 | 60.0391 | 4.35 | 4.3768 | 0.7336 | 59.998 | 0.7 | 4.3754 | 4.3463 | 60.012 | 4.35 | 4.386 | 0.73527 | 59.9665 | 0.7 | 4.3826 | 4.3466 | 59.9847 | 4.35
4.3812 | 4.3629 | 60.0391 | 4.35 | 4.3851 | 0.73358 | 59.998 | 0.7 | 4.3837 | 4.3463 | 60.012 | 4.35 | 4.3943 | 0.73556 | 59.9665 | 0.7 | 4.3909 | 4.3466 | 59.9847 | 4.35
4.3895 | 4.3629 | 60.0391 | 4.35 | 4.3934 | 0.73357 | 59.998 | 0.7 | 4.392 | 4.3463 | 60.012 | 4.35 | 4.4026 | 0.73582 | 59.9664 | 0.7 | 4.3992 | 4.3466 | 59.9847 | 4.35
4.3978 | 4.363 | 60.0391 | 4.35 | 4.4018 | 0.73357 | 59.998 | 0.7 | 4.4003 | 4.3463 | 60.012 | 4.35 | 4.4109 | 0.73608 | 59.9664 | 0.7 | 4.4075 | 4.3467 | 59.9847 | 4.35
4.4062 | 4.363 | 60.0391 | 4.35 | 4.4101 | 0.73357 | 59.998 | 0.7 | 4.4087 | 4.3464 | 60.012 | 4.35 | 4.4192 | 0.73636 | 59.9663 | 0.7 | 4.416 | 4.3467 | 59.9847 | 4.35
4.4145 | 4.363 | 60.0391 | 4.35 | 4.4185 | 0.73355 | 59.998 | 0.7 | 4.417 | 4.3465 | 60.012 | 4.35 | 4.4277 | 0.73665 | 59.9663 | 0.7 | 4.4243 | 4.3468 | 59.9847 | 4.35
4.4228 | 4.363 | 60.0391 | 4.35 | 4.4268 | 0.73354 | 59.998 | 0.7 | 4.4253 | 4.3466 | 60.012 | 4.35 | 4.436 | 0.73666 | 59.9663 | 0.7 | 4.4326 | 4.3468 | 59.9847 | 4.35
4.4311 | 4.3631 | 60.0391 | 4.35 | 4.4351 | 0.73353 | 59.998 | 0.7 | 4.4337 | 4.3467 | 60.012 | 4.35 | 4.4443 | 0.73667 | 59.9662 | 0.7 | 4.4409 | 4.3469 | 59.9847 | 4.35
4.4395 | 4.3631 | 60.039 | 4.35 | 4.4435 | 0.73352 | 59.998 | 0.7 | 4.442 | 4.3468 | 60.012 | 4.35 | 4.4526 | 0.73671 | 59.9662 | 0.7 | 4.4492 | 4.3469 | 59.9847 | 4.35
4.4478 | 4.3631 | 60.039 | 4.35 | 4.4518 | 0.73351 | 59.998 | 0.7 | 4.4503 | 4.347 | 60.012 | 4.35 | 4.4609 | 0.73674 | 59.9661 | 0.7 | 4.4575 | 4.347 | 59.9847 | 4.35
4.4561 | 4.3631 | 60.039 | 4.35 | 4.4601 | 0.7335 | 59.998 | 0.7 | 4.4586 | 4.3471 | 60.012 | 4.35 | 4.4692 | 0.73676 | 59.9661 | 0.7 | 4.4658 | 4.347 | 59.9847 | 4.35
4.4645 | 4.3631 | 60.039 | 4.35 | 4.4684 | 0.73351 | 59.998 | 0.7 | 4.467 | 4.3472 | 60.012 | 4.35 | 4.4778 | 0.73678 | 59.9661 | 0.7 | 4.4744 | 4.3471 | 59.9848 | 4.35
4.4728 | 4.3632 | 60.039 | 4.35 | 4.4768 | 0.73352 | 59.998 | 0.7 | 4.4753 | 4.3474 | 60.012 | 4.35 | 4.4861 | 0.73679 | 59.966 | 0.7 | 4.4827 | 4.347 | 59.9848 | 4.35
4.4811 | 4.3632 | 60.038 | 4.35 | 4.4851 | 0.73352 | 59.998 | 0.7 | 4.4836 | 4.3474 | 60.012 | 4.35 | 4.4944 | 0.73681 | 59.964 | 0.7 | 4.491 | 4.347 | 59.9848 | 4.35
4.4895 | 4.3632 | 60.038 | 4.35 | 4.4935 | 0.73352 | 59.998 | 0.7 | 4.4919 | 4.3474 | 60.012 | 4.35 | 4.5027 | 0.73681 | 59.964 | 0.7 | 4.4993 | 4.347 | 59.9848 | 4.35
4.4978 | 4.3632 | 60.038 | 4.35 | 4.5018 | 0.73353 | 59.998 | 0.7 | 4.5004 | 4.3477 | 60.012 | 4.35 | 4.511 | 0.73681 | 59.964 | 0.7 | 4.5076 | 4.3469 | 59.9848 | 4.35
4.5061 | 4.3632 | 60.038 | 4.35 | 4.5101 | 0.73353 | 59.998 | 0.7 | 4.5087 | 4.348 | 60.012 | 4.35 | 4.5193 | 0.73683 | 59.964 | 0.7 | 4.5159 | 4.3469 | 59.9848 | 4.35
4.5144 | 4.3633 | 60.038 | 4.35 | 4.5185 | 0.73353 | 59.998 | 0.7 | 4.517 | 4.3483 | 60.012 | 4.35 | 4.5278 | 0.73685 | 59.964 | 0.7 | 4.5242 | 4.3468 | 59.9848 | 4.35
4.5228 | 4.3633 | 60.038 | 4.35 | 4.5268 | 0.73353 | 59.998 | 0.7 | 4.5253 | 4.3486 | 60.012 | 4.35 | 4.5361 | 0.73687 | 59.964 | 0.7 | 4.5327 | 4.3468 | 59.9848 | 4.35
4.5311 | 4.3633 | 60.0379 | 4.35 | 4.5352 | 0.73353 | 59.998 | 0.7 | 4.5337 | 4.3489 | 60.012 | 4.35 | 4.5444 | 0.73689 | 59.9639 | 0.7 | 4.541 | 4.3468 | 59.9848 | 4.35
4.5394 | 4.3633 | 60.0379 | 4.35 | 4.5435 | 0.73353 | 59.998 | 0.7 | 4.542 | 4.3491 | 60.012 | 4.35 | 4.5527 | 0.73692 | 59.9639 | 0.7 | 4.5493 | 4.3467 | 59.9848 | 4.35
4.5478 | 4.3633 | 60.0379 | 4.35 | 4.5518 | 0.73352 | 59.998 | 0.7 | 4.5503 | 4.3494 | 60.012 | 4.35 | 4.561 | 0.73695 | 59.9639 | 0.7 | 4.5576 | 4.3466 | 59.9848 | 4.35
4.5561 | 4.3633 | 60.0379 | 4.35 | 4.5601 | 0.73352 | 59.998 | 0.7 | 4.5586 | 4.3497 | 60.012 | 4.35 | 4.5693 | 0.73698 | 59.9639 | 0.7 | 4.5659 | 4.3465 | 59.9848 | 4.35
4.5644 | 4.3633 | 60.0379 | 4.35 | 4.5685 | 0.73353 | 59.998 | 0.7 | 4.567 | 4.3499 | 60.012 | 4.35 | 4.5779 | 0.73701 | 59.9639 | 0.7 | 4.5742 | 4.3464 | 59.9849 | 4.35
4.5727 | 4.3633 | 60.0379 | 4.35 | 4.5768 | 0.73354 | 59.998 | 0.7 | 4.5753 | 4.3502 | 60.012 | 4.35 | 4.5862 | 0.73703 | 59.9639 | 0.7 | 4.5825 | 4.3463 | 59.9849 | 4.35
4.5811 | 4.3633 | 60.0379 | 4.35 | 4.5851 | 0.73354 | 59.998 | 0.7 | 4.5836 | 4.35 | 60.012 | 4.35 | 4.5945 | 0.73705 | 59.9639 | 0.7 | 4.5908 | 4.3462 | 59.9849 | 4.35
4.5894 | 4.3633 | 60.0379 | 4.35 | 4.5934 | 0.73355 | 59.998 | 0.7 | 4.5919 | 4.3499 | 60.012 | 4.35 | 4.6028 | 0.73705 | 59.9639 | 0.7 | 4.5994 | 4.3461 | 59.9849 | 4.35
4.5977 | 4.3632 | 60.0379 | 4.35 | 4.6018 | 0.73356 | 59.998 | 0.7 | 4.6003 | 4.3497 | 60.012 | 4.35 | 4.6111 | 0.73706 | 59.9639 | 0.7 | 4.6077 | 4.346 | 59.9849 | 4.35
4.6061 | 4.3631 | 60.0379 | 4.35 | 4.6102 | 0.73357 | 59.998 | 0.7 | 4.6086 | 4.3496 | 60.012 | 4.35 | 4.6194 | 0.73706 | 59.9639 | 0.7 | 4.616 | 4.3458 | 59.9849 | 4.35
4.6144 | 4.3629 | 60.0379 | 4.35 | 4.6185 | 0.73356 | 59.998 | 0.7 | 4.6169 | 4.3495 | 60.012 | 4.35 | 4.6279 | 0.73706 | 59.9639 | 0.7 | 4.6243 | 4.3457 | 59.9849 | 4.35
4.6227 | 4.3627 | 60.0379 | 4.35 | 4.6268 | 0.73356 | 59.998 | 0.7 | 4.6254 | 4.3493 | 60.012 | 4.35 | 4.6362 | 0.73707 | 59.9639 | 0.7 | 4.6326 | 4.3457 | 59.9849 | 4.35
4.631 | 4.3625 | 60.0378 | 4.35 | 4.6351 | 0.73355 | 59.998 | 0.7 | 4.6337 | 4.3492 | 60.012 | 4.35 | 4.6445 | 0.73708 | 59.9638 | 0.7 | 4.6409 | 4.3456 | 59.9849 | 4.35
4.6394 | 4.3623 | 60.0378 | 4.35 | 4.6435 | 0.73354 | 59.998 | 0.7 | 4.642 | 4.349 | 60.012 | 4.35 | 4.6528 | 0.73709 | 59.9638 | 0.7 | 4.6492 | 4.3456 | 59.9849 | 4.35
4.6477 | 4.3621 | 60.0378 | 4.35 | 4.6518 | 0.73353 | 59.998 | 0.7 | 4.6503 | 4.3488 | 60.012 | 4.35 | 4.6611 | 0.73711 | 59.9638 | 0.7 | 4.6577 | 4.3456 | 59.9849 | 4.35
4.656 | 4.3618 | 60.0378 | 4.35 | 4.6602 | 0.73352 | 59.998 | 0.7 | 4.6587 | 4.3485 | 60.012 | 4.35 | 4.6694 | 0.73713 | 59.9638 | 0.7 | 4.666 | 4.3456 | 59.9849 | 4.35
4.6644 | 4.3616 | 60.0378 | 4.35 | 4.6685 | 0.73351 | 59.998 | 0.7 | 4.667 | 4.3493 | 60.012 | 4.35 | 4.678 | 0.73716 | 59.9638 | 0.7 | 4.6743 | 4.3456 | 59.985 | 4.35
4.6727 | 4.3614 | 60.0378 | 4.35 | 4.6768 | 0.7335 | 59.998 | 0.7 | 4.6753 | 4.3501 | 60.012 | 4.35 | 4.6863 | 0.73716 | 59.9638 | 0.7 | 4.6826 | 4.3456 | 59.985 | 4.35
4.681 | 4.3613 | 60.0378 | 4.35 | 4.6851 | 0.73349 | 59.998 | 0.7 | 4.6836 | 4.351 | 60.012 | 4.35 | 4.6946 | 0.73716 | 59.9638 | 0.7 | 4.6909 | 4.3456 | 59.985 | 4.35
4.6893 | 4.3612 | 60.0378 | 4.35 | 4.6935 | 0.73348 | 59.998 | 0.7 | 4.692 | 4.3518 | 60.012 | 4.35 | 4.7029 | 0.73716 | 59.9638 | 0.7 | 4.6992 | 4.3456 | 59.985 | 4.35
4.6977 | 4.3613 | 60.0378 | 4.35 | 4.7018 | 0.73349 | 59.998 | 0.7 | 4.7003 | 4.3526 | 60.012 | 4.35 | 4.7112 | 0.73717 | 59.9638 | 0.7 | 4.7075 | 4.3456 | 59.985 | 4.35
4.706 | 4.3614 | 60.0378 | 4.35 | 4.7101 | 0.73349 | 59.998 | 0.7 | 4.7086 | 4.3534 | 60.012 | 4.35 | 4.7195 | 0.73717 | 59.9638 | 0.7 | 4.7158 | 4.3456 | 59.985 | 4.35
4.7143 | 4.3615 | 60.0378 | 4.35 | 4.7185 | 0.7335 | 59.998 | 0.7 | 4.7169 | 4.3542 | 60.012 | 4.35 | 4.728 | 0.73718 | 59.9638 | 0.7 | 4.7244 | 4.3456 | 59.986 | 4.35
4.7227 | 4.3616 | 60.0378 | 4.35 | 4.7268 | 0.73351 | 59.998 | 0.7 | 4.7253 | 4.3549 | 60.012 | 4.35 | 4.7363 | 0.73717 | 59.9638 | 0.7 | 4.7327 | 4.3456 | 59.986 | 4.35
4.731 | 4.3616 | 60.0378 | 4.35 | 4.7352 | 0.73351 | 59.998 | 0.7 | 4.7336 | 4.3558 | 60.012 | 4.35 | 4.7446 | 0.73716 | 59.9637 | 0.7 | 4.741 | 4.3456 | 59.9861 | 4.35
4.7393 | 4.3617 | 60.0377 | 4.35 | 4.7435 | 0.73352 | 59.998 | 0.7 | 4.7419 | 4.3567 | 60.012 | 4.35 | 4.7529 | 0.73717 | 59.9637 | 0.7 | 4.7493 | 4.3456 | 59.9861 | 4.35
4.7477 | 4.3618 | 60.0377 | 4.35 | 4.7518 | 0.73352 | 59.998 | 0.7 | 4.7502 | 4.3566 | 60.012 | 4.35 | 4.7612 | 0.73717 | 59.9637 | 0.7 | 4.7576 | 4.3456 | 59.9861 | 4.35
4.756 | 4.3619 | 60.0377 | 4.35 | 4.7601 | 0.73351 | 59.998 | 0.7 | 4.7587 | 4.3566 | 60.012 | 4.35 | 4.7695 | 0.73721 | 59.9637 | 0.7 | 4.7659 | 4.3456 | 59.9861 | 4.35
4.7643 | 4.3619 | 60.0377 | 4.35 | 4.7685 | 0.73351 | 59.998 | 0.7 | 4.767 | 4.3565 | 60.012 | 4.35 | 4.7778 | 0.73724 | 59.9637 | 0.7 | 4.7742 | 4.3456 | 59.9862 | 4.35
4.7726 | 4.3619 | 60.0377 | 4.35 | 4.7768 | 0.73351 | 59.998 | 0.7 | 4.7753 | 4.3565 | 60.012 | 4.35 | 4.7864 | 0.73727 | 59.9637 | 0.7 | 4.7827 | 4.3456 | 59.9862 | 4.35
4.781 | 4.3619 | 60.0377 | 4.35 | 4.7852 | 0.7335 | 59.998 | 0.7 | 4.7836 | 4.3564 | 60.012 | 4.35 | 4.7947 | 0.7373 | 59.9637 | 0.7 | 4.791 | 4.3456 | 59.9862 | 4.35
4.7893 | 4.3619 | 60.0377 | 4.35 | 4.7935 | 0.7335 | 59.998 | 0.7 | 4.792 | 4.3564 | 60.012 | 4.35 | 4.803 | 0.73732 | 59.9637 | 0.7 | 4.7993 | 4.3456 | 59.9862 | 4.35
4.7976 | 4.3619 | 60.0377 | 4.35 | 4.8018 | 0.73349 | 59.998 | 0.7 | 4.8003 | 4.3564 | 60.012 | 4.35 | 4.8113 | 0.73734 | 59.9637 | 0.7 | 4.8076 | 4.3456 | 59.9863 | 4.35
4.806 | 4.3619 | 60.0377 | 4.35 | 4.8102 | 0.73349 | 59.998 | 0.7 | 4.8086 | 4.3565 | 60.012 | 4.35 | 4.8196 | 0.7374 | 59.9637 | 0.7 | 4.8159 | 4.3456 | 59.9863 | 4.35
4.8143 | 4.3619 | 60.0377 | 4.35 | 4.8185 | 0.73348 | 59.998 | 0.7 | 4.8169 | 4.3565 | 60.012 | 4.35 | 4.8279 | 0.73745 | 59.9637 | 0.7 | 4.8242 | 4.3456 | 59.9863 | 4.35
4.8226 | 4.3619 | 60.0377 | 4.35 | 4.8268 | 0.73348 | 59.998 | 0.7 | 4.8253 | 4.3565 | 60.012 | 4.35 | 4.8364 | 0.7375 | 59.9637 | 0.7 | 4.8325 | 4.3456 | 59.9863 | 4.35
4.8309 | 4.3619 | 60.0377 | 4.35 | 4.8351 | 0.73347 | 59.998 | 0.7 | 4.8336 | 4.3564 | 60.012 | 4.35 | 4.8447 | 0.73755 | 59.9636 | 0.7 | 4.8408 | 4.3456 | 59.9864 | 4.35
4.8393 | 4.3619 | 60.0376 | 4.35 | 4.8435 | 0.73347 | 59.998 | 0.7 | 4.8419 | 4.3564 | 60.012 | 4.35 | 4.853 | 0.73759 | 59.9636 | 0.7 | 4.8494 | 4.3456 | 59.9864 | 4.35
4.8476 | 4.3619 | 60.0376 | 4.35 | 4.8518 | 0.73347 | 59.998 | 0.7 | 4.8503 | 4.3563 | 60.012 | 4.35 | 4.8613 | 0.73762 | 59.9636 | 0.7 | 4.8577 | 4.3456 | 59.9864 | 4.35
4.8559 | 4.3619 | 60.0376 | 4.35 | 4.8602 | 0.73347 | 59.998 | 0.7 | 4.8586 | 4.3563 | 60.012 | 4.35 | 4.8696 | 0.73767 | 59.9636 | 0.7 | 4.866 | 4.3456 | 59.9864 | 4.35
4.8643 | 4.3619 | 60.0376 | 4.35 | 4.8685 | 0.73349 | 59.998 | 0.7 | 4.8669 | 4.3562 | 60.012 | 4.35 | 4.8779 | 0.73771 | 59.9636 | 0.7 | 4.8743 | 4.3456 | 59.9865 | 4.35
4.8726 | 4.3619 | 60.0376 | 4.35 | 4.8768 | 0.73351 | 59.998 | 0.7 | 4.8752 | 4.3562 | 60.012 | 4.35 | 4.8865 | 0.73776 | 59.9636 | 0.7 | 4.8826 | 4.3456 | 59.9865 | 4.35
4.8809 | 4.362 | 60.0376 | 4.35 | 4.8852 | 0.73353 | 59.998 | 0.7 | 4.8837 | 4.3562 | 60.012 | 4.35 | 4.8948 | 0.73781 | 59.9636 | 0.7 | 4.8909 | 4.3456 | 59.9865 | 4.35
4.8892 | 4.362 | 60.0376 | 4.35 | 4.8935 | 0.73355 | 59.998 | 0.7 | 4.892 | 4.3562 | 60.012 | 4.35 | 4.9031 | 0.73781 | 59.9636 | 0.7 | 4.8992 | 4.3456 | 59.9865 | 4.35
4.8976 | 4.362 | 60.0376 | 4.35 | 4.9019 | 0.73357 | 59.998 | 0.7 | 4.9003 | 4.3562 | 60.012 | 4.35 | 4.9114 | 0.73782 | 59.9636 | 0.7 | 4.9077 | 4.3456 | 59.9866 | 4.35
4.9059 | 4.362 | 60.0376 | 4.35 | 4.9102 | 0.73359 | 59.998 | 0.7 | 4.9086 | 4.3562 | 60.012 | 4.35 | 4.9197 | 0.73783 | 59.9636 | 0.7 | 4.916 | 4.3456 | 59.9866 | 4.35
4.9142 | 4.362 | 60.0376 | 4.35 | 4.9185 | 0.73361 | 59.998 | 0.7 | 4.917 | 4.3562 | 60.012 | 4.35 | 4.928 | 0.73784 | 59.9636 | 0.7 | 4.9243 | 4.3456 | 59.9866 | 4.35
4.9226 | 4.362 | 60.0376 | 4.35 | 4.9268 | 0.73363 | 59.998 | 0.7 | 4.9253 | 4.3563 | 60.012 | 4.35 | 4.9365 | 0.73783 | 59.9636 | 0.7 | 4.9326 | 4.3456 | 59.9866 | 4.35
4.9309 | 4.362 | 60.0375 | 4.35 | 4.9352 | 0.73365 | 59.998 | 0.7 | 4.9336 | 4.3562 | 60.012 | 4.35 | 4.9448 | 0.73782 | 59.9635 | 0.7 | 4.9409 | 4.3456 | 59.9867 | 4.35
4.9392 | 4.362 | 60.0375 | 4.35 | 4.9435 | 0.73367 | 59.998 | 0.7 | 4.9419 | 4.3562 | 60.012 | 4.35 | 4.9531 | 0.7378 | 59.9635 | 0.7 | 4.9492 | 4.3456 | 59.9867 | 4.35
4.9475 | 4.3624 | 60.0375 | 4.35 | 4.9518 | 0.73367 | 59.998 | 0.7 | 4.9503 | 4.3568 | 60.012 | 4.35 | 4.9614 | 0.73779 | 59.9635 | 0.7 | 4.9575 | 4.3456 | 59.9867 | 4.35
4.9559 | 4.3627 | 60.0375 | 4.35 | 4.9602 | 0.73367 | 59.998 | 0.7 | 4.9586 | 4.3573 | 60.012 | 4.35 | 4.9697 | 0.73777 | 59.9635 | 0.7 | 4.9658 | 4.3456 | 59.9867 | 4.35
4.9642 | 4.3631 | 60.0375 | 4.35 | 4.9685 | 0.73367 | 59.998 | 0.7 | 4.9669 | 4.3578 | 60.012 | 4.35 | 4.978 | 0.73775 | 59.9635 | 0.7 | 4.9744 | 4.3456 | 59.9868 | 4.35
4.9725 | 4.3634 | 60.0375 | 4.35 | 4.9769 | 0.73367 | 59.998 | 0.7 | 4.9752 | 4.3583 | 60.012 | 4.35 | 4.9866 | 0.73776 | 59.9635 | 0.7 | 4.9827 | 4.3456 | 59.9868 | 4.35
4.9809 | 4.3638 | 60.0375 | 4.35 | 4.9852 | 0.73368 | 59.998 | 0.7 | 4.9836 | 4.3588 | 60.012 | 4.35 | 4.9949 | 0.73776 | 59.9635 | 0.7 | 4.991 | 4.3456 | 59.9868 | 4.35
4.9892 | 4.3641 | 60.0375 | 4.35 | 4.9935 | 0.73369 | 59.998 | 0.7 | 4.9919 | 4.3593 | 60.012 | 4.35 | 5.0032 | 0.73776 | 59.9635 | 0.7 | 4.9993 | 4.3456 | 59.9868 | 4.35
4.9975 | 4.3645 | 60.0375 | 4.35 | 5.0018 | 0.7337 | 59.998 | 0.7 | 5.0002 | 4.3598 | 60.012 | 4.35 | 5.0115 | 0.73776 | 59.9635 | 0.7 | 5.0076 | 4.3456 | 59.9869 | 4.35
5.0059 | 4.3648 | 60.0375 | 4.35 | 5.0102 | 0.73371 | 59.998 | 0.7 | 5.0085 | 4.3603 | 60.012 | 4.35 | 5.0198 | 0.73778 | 59.9635 | 0.7 | 5.0159 | 4.3456 | 59.9869 | 4.35
5.0142 | 4.3652 | 60.0375 | 4.35 | 5.0185 | 0.73371 | 59.998 | 0.7 | 5.017 | 4.3607 | 60.012 | 4.35 | 5.0281 | 0.7378 | 59.9635 | 0.7 | 5.0242 | 4.3456 | 59.9869 | 4.35
5.0225 | 4.3655 | 60.0375 | 4.35 | 5.0269 | 0.73372 | 59.998 | 0.7 | 5.0253 | 4.3612 | 60.012 | 4.35 | 5.0366 | 0.73782 | 59.9635 | 0.7 | 5.0327 | 4.3456 | 59.9869 | 4.35
5.0308 | 4.3655 | 60.0374 | 4.35 | 5.0352 | 0.73373 | 59.998 | 0.7 | 5.0336 | 4.3612 | 60.012 | 4.35 | 5.0449 | 0.73784 | 59.9634 | 0.7 | 5.041 | 4.3456 | 59.987 | 4.35
5.0392 | 4.3655 | 60.0374 | 4.35 | 5.0435 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.042 | 4.3611 | 60.012 | 4.35 | 5.0532 | 0.73786 | 59.9634 | 0.7 | 5.0493 | 4.3456 | 59.987 | 4.35
5.0475 | 4.3655 | 60.0374 | 4.35 | 5.0519 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.0503 | 4.3609 | 60.012 | 4.35 | 5.0615 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 5.0576 | 4.3456 | 59.987 | 4.35
5.0558 | 4.3655 | 60.0374 | 4.35 | 5.0602 | 0.73376 | 59.998 | 0.7 | 5.0586 | 4.3608 | 60.012 | 4.35 | 5.0698 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 5.0659 | 4.3456 | 59.987 | 4.35
5.0642 | 4.3655 | 60.0374 | 4.35 | 5.0685 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.0669 | 4.3606 | 60.012 | 4.35 | 5.0781 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 5.0742 | 4.3456 | 59.9871 | 4.35
5.0725 | 4.3655 | 60.0374 | 4.35 | 5.0768 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.0753 | 4.3605 | 60.012 | 4.35 | 5.0867 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 5.0825 | 4.3456 | 59.9871 | 4.35
5.0808 | 4.3655 | 60.0374 | 4.35 | 5.0852 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.0836 | 4.3603 | 60.012 | 4.35 | 5.095 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 5.0908 | 4.3456 | 59.9871 | 4.35
5.0891 | 4.3655 | 60.0374 | 4.35 | 5.0935 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.0919 | 4.3601 | 60.012 | 4.35 | 5.1033 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 5.0994 | 4.3456 | 59.9871 | 4.35
5.0975 | 4.3655 | 60.0374 | 4.35 | 5.1019 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.1002 | 4.36 | 60.012 | 4.35 | 5.1116 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 5.1077 | 4.3456 | 59.9872 | 4.35
5.1058 | 4.3655 | 60.0374 | 4.35 | 5.1102 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.1086 | 4.3599 | 60.012 | 4.35 | 5.1199 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 5.116 | 4.3456 | 59.9872 | 4.35
5.1141 | 4.3655 | 60.0374 | 4.35 | 5.1185 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.1169 | 4.3597 | 60.012 | 4.35 | 5.1282 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 5.1243 | 4.3456 | 59.9872 | 4.35
5.1225 | 4.3655 | 60.0374 | 4.35 | 5.1268 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.1252 | 4.3596 | 60.012 | 4.35 | 5.1365 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 5.1326 | 4.3456 | 59.9872 | 4.35
5.1308 | 4.3655 | 60.0373 | 4.35 | 5.1352 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.1335 | 4.3596 | 60.012 | 4.35 | 5.145 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 5.1409 | 4.3456 | 59.9873 | 4.35
5.1391 | 4.3655 | 60.0373 | 4.35 | 5.1436 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.142 | 4.3595 | 60.012 | 4.35 | 5.1533 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 5.1492 | 4.3456 | 59.9873 | 4.35
5.1475 | 4.3655 | 60.0373 | 4.35 | 5.1519 | 0.73373 | 59.998 | 0.7 | 5.1503 | 4.3595 | 60.012 | 4.35 | 5.1616 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 5.1577 | 4.3455 | 59.9873 | 4.35
5.1558 | 4.3655 | 60.0373 | 4.35 | 5.1602 | 0.73373 | 59.998 | 0.7 | 5.1586 | 4.3595 | 60.012 | 4.35 | 5.1699 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 5.166 | 4.3454 | 59.9873 | 4.35
5.1641 | 4.3655 | 60.0373 | 4.35 | 5.1685 | 0.73373 | 59.998 | 0.7 | 5.1669 | 4.3595 | 60.012 | 4.35 | 5.1782 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 5.1743 | 4.3453 | 59.9874 | 4.35
5.1724 | 4.3654 | 60.0373 | 4.35 | 5.1769 | 0.73373 | 59.998 | 0.7 | 5.1753 | 4.3594 | 60.012 | 4.35 | 5.1865 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 5.1826 | 4.3452 | 59.9874 | 4.35
5.1808 | 4.3654 | 60.0373 | 4.35 | 5.1852 | 0.73373 | 59.998 | 0.7 | 5.1836 | 4.3594 | 60.012 | 4.35 | 5.1951 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 5.1909 | 4.3452 | 59.9874 | 4.35
5.1891 | 4.3654 | 60.0373 | 4.35 | 5.1935 | 0.73373 | 59.998 | 0.7 | 5.1919 | 4.3594 | 60.012 | 4.35 | 5.2034 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 5.1992 | 4.3451 | 59.9874 | 4.35
5.1974 | 4.3654 | 60.0373 | 4.35 | 5.2018 | 0.73373 | 59.998 | 0.7 | 5.2002 | 4.3595 | 60.012 | 4.35 | 5.2117 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 5.2075 | 4.345 | 59.9875 | 4.35
5.2058 | 4.3654 | 60.0373 | 4.35 | 5.2102 | 0.73373 | 59.998 | 0.7 | 5.2086 | 4.3596 | 60.012 | 4.35 | 5.22 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 5.2158 | 4.3449 | 59.9875 | 4.35
5.2141 | 4.3654 | 60.0373 | 4.35 | 5.2185 | 0.73373 | 59.998 | 0.7 | 5.2169 | 4.36 | 60.012 | 4.35 | 5.2283 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 5.2244 | 4.3448 | 59.9875 | 4.35
5.2224 | 4.3654 | 60.0373 | 4.35 | 5.2269 | 0.73373 | 59.998 | 0.7 | 5.2252 | 4.3604 | 60.012 | 4.35 | 5.2366 | 0.73789 | 59.9633 | 0.7 | 5.2327 | 4.3448 | 59.9875 | 4.35
5.2308 | 4.3654 | 60.0373 | 4.35 | 5.2352 | 0.73373 | 59.998 | 0.7 | 5.2335 | 4.3608 | 60.012 | 4.35 | 5.2451 | 0.73789 | 59.9632 | 0.7 | 5.241 | 4.3448 | 59.9876 | 4.35
5.2391 | 4.3654 | 60.0372 | 4.35 | 5.2435 | 0.73373 | 59.998 | 0.7 | 5.2419 | 4.3612 | 60.012 | 4.35 | 5.2534 | 0.73789 | 59.9632 | 0.7 | 5.2493 | 4.3448 | 59.9876 | 4.35
5.2474 | 4.3654 | 60.0372 | 4.35 | 5.2519 | 0.73373 | 59.998 | 0.7 | 5.2502 | 4.3616 | 60.012 | 4.35 | 5.2617 | 0.73789 | 59.9632 | 0.7 | 5.2576 | 4.3448 | 59.9876 | 4.35
5.2557 | 4.3654 | 60.0372 | 4.35 | 5.2602 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.2585 | 4.3621 | 60.01 | 4.35 | 5.27 | 0.7379 | 59.9632 | 0.7 | 5.2659 | 4.3448 | 59.9876 | 4.35
5.2641 | 4.3654 | 60.0372 | 4.35 | 5.2686 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.267 | 4.3626 | 60.01 | 4.35 | 5.2783 | 0.73792 | 59.9632 | 0.7 | 5.2742 | 4.3448 | 59.9877 | 4.35
5.2724 | 4.3654 | 60.0372 | 4.35 | 5.2769 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.2753 | 4.363 | 60.01 | 4.35 | 5.2866 | 0.73794 | 59.9632 | 0.7 | 5.2827 | 4.3448 | 59.9877 | 4.35
5.2807 | 4.3654 | 60.0372 | 4.35 | 5.2852 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.2836 | 4.3635 | 60.0099 | 4.35 | 5.2952 | 0.73795 | 59.9632 | 0.7 | 5.291 | 4.3448 | 59.9877 | 4.35
5.2891 | 4.3654 | 60.0372 | 4.35 | 5.2935 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.2919 | 4.3639 | 60.0099 | 4.35 | 5.3035 | 0.73796 | 59.9632 | 0.7 | 5.2993 | 4.3448 | 59.9877 | 4.35
5.2974 | 4.3653 | 60.0372 | 4.35 | 5.3019 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.3003 | 4.3641 | 60.0099 | 4.35 | 5.3118 | 0.73798 | 59.9632 | 0.7 | 5.3076 | 4.3448 | 59.9878 | 4.35
5.3057 | 4.3653 | 60.0372 | 4.35 | 5.3102 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.3086 | 4.3642 | 60.0099 | 4.35 | 5.3201 | 0.73799 | 59.9632 | 0.7 | 5.3159 | 4.3448 | 59.9878 | 4.35
5.314 | 4.3652 | 60.0372 | 4.35 | 5.3185 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.3169 | 4.3644 | 60.0099 | 4.35 | 5.3284 | 0.738 | 59.9632 | 0.7 | 5.3242 | 4.3447 | 59.9878 | 4.35
5.3224 | 4.3651 | 60.0372 | 4.35 | 5.3269 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.3252 | 4.3645 | 60.0099 | 4.35 | 5.3367 | 0.73801 | 59.9632 | 0.7 | 5.3325 | 4.3447 | 59.9878 | 4.35
5.3307 | 4.365 | 60.0372 | 4.35 | 5.3352 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.3336 | 4.3644 | 60.0098 | 4.35 | 5.3452 | 0.73803 | 59.9631 | 0.7 | 5.3408 | 4.3447 | 59.9879 | 4.35
5.339 | 4.365 | 60.0371 | 4.35 | 5.3436 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.3419 | 4.3643 | 60.0098 | 4.35 | 5.3535 | 0.73802 | 59.9631 | 0.7 | 5.3494 | 4.3447 | 59.9879 | 4.35
5.3474 | 4.3649 | 60.0371 | 4.35 | 5.3519 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.3502 | 4.3643 | 60.0098 | 4.35 | 5.3618 | 0.73802 | 59.9631 | 0.7 | 5.3577 | 4.3446 | 59.9879 | 4.35
5.3557 | 4.3648 | 60.0371 | 4.35 | 5.3602 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.3585 | 4.3642 | 60.0098 | 4.35 | 5.3701 | 0.73802 | 59.9631 | 0.7 | 5.366 | 4.3446 | 59.9879 | 4.35
5.364 | 4.3647 | 60.0371 | 4.35 | 5.3685 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.3669 | 4.364 | 60.0098 | 4.35 | 5.3784 | 0.73802 | 59.9631 | 0.7 | 5.3743 | 4.3446 | 59.988 | 4.35
5.3723 | 4.3646 | 60.0371 | 4.35 | 5.3769 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.3752 | 4.3639 | 60.0098 | 4.35 | 5.3867 | 0.73802 | 59.9631 | 0.7 | 5.3826 | 4.3446 | 59.988 | 4.35
5.3807 | 4.3646 | 60.0371 | 4.35 | 5.3852 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.3835 | 4.3637 | 60.0097 | 4.35 | 5.3953 | 0.73803 | 59.9631 | 0.7 | 5.3909 | 4.3445 | 59.988 | 4.35
5.389 | 4.3646 | 60.0371 | 4.35 | 5.3936 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.3918 | 4.3636 | 60.0097 | 4.35 | 5.4036 | 0.73803 | 59.9631 | 0.7 | 5.3992 | 4.3445 | 59.988 | 4.35
5.3973 | 4.3647 | 60.0371 | 4.35 | 5.4019 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.4003 | 4.3634 | 60.0097 | 4.35 | 5.4119 | 0.73803 | 59.9631 | 0.7 | 5.4077 | 4.3445 | 59.9881 | 4.35
5.4057 | 4.3647 | 60.0371 | 4.35 | 5.4102 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.4086 | 4.3633 | 60.0097 | 4.35 | 5.4202 | 0.73803 | 59.9631 | 0.7 | 5.416 | 4.3445 | 59.9881 | 4.35
5.414 | 4.3648 | 60.0371 | 4.35 | 5.4186 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.4169 | 4.3633 | 60.0097 | 4.35 | 5.4285 | 0.73804 | 59.9631 | 0.7 | 5.4243 | 4.3445 | 59.9881 | 4.35
5.4223 | 4.3648 | 60.0371 | 4.35 | 5.4269 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.4252 | 4.3634 | 60.0097 | 4.35 | 5.4368 | 0.73803 | 59.9631 | 0.7 | 5.4326 | 4.3445 | 59.9881 | 4.35
5.4307 | 4.3649 | 60.037 | 4.35 | 5.4352 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.4336 | 4.3634 | 60.0096 | 4.35 | 5.4453 | 0.73803 | 59.963 | 0.7 | 5.4409 | 4.3445 | 59.9882 | 4.35
5.439 | 4.365 | 60.037 | 4.35 | 5.4435 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.4419 | 4.3634 | 60.0096 | 4.35 | 5.4536 | 0.73803 | 59.963 | 0.7 | 5.4492 | 4.3445 | 59.9882 | 4.35
5.4473 | 4.365 | 60.037 | 4.35 | 5.4519 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.4502 | 4.3634 | 60.0096 | 4.35 | 5.4619 | 0.73802 | 59.963 | 0.7 | 5.4575 | 4.3445 | 59.9882 | 4.35
5.4556 | 4.3651 | 60.037 | 4.35 | 5.4602 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.4586 | 4.3633 | 60.0096 | 4.35 | 5.4702 | 0.73805 | 59.963 | 0.7 | 5.4658 | 4.3446 | 59.9882 | 4.35
5.464 | 4.3651 | 60.037 | 4.35 | 5.4686 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.4669 | 4.3631 | 60.0096 | 4.35 | 5.4785 | 0.73808 | 59.963 | 0.7 | 5.4744 | 4.3446 | 59.9883 | 4.35
5.4723 | 4.3652 | 60.037 | 4.35 | 5.4769 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.4752 | 4.3629 | 60.0096 | 4.35 | 5.4868 | 0.73812 | 59.963 | 0.7 | 5.4827 | 4.3446 | 59.9883 | 4.35
5.4806 | 4.3652 | 60.037 | 4.35 | 5.4852 | 0.73374 | 59.998 | 0.7 | 5.4835 | 4.3622 | 60.0095 | 4.35 | 5.4951 | 0.73815 | 59.961 | 0.7 | 5.491 | 4.3446 | 59.9883 | 4.35
5.489 | 4.3652 | 60.037 | 4.35 | 5.4935 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.4919 | 4.3614 | 60.0095 | 4.35 | 5.5037 | 0.73818 | 59.961 | 0.7 | 5.4993 | 4.3446 | 59.9883 | 4.35
5.4973 | 4.3652 | 60.037 | 4.35 | 5.5019 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.5002 | 4.3605 | 60.0095 | 4.35 | 5.512 | 0.73821 | 59.961 | 0.7 | 5.5076 | 4.3446 | 59.9884 | 4.35
5.5056 | 4.3652 | 60.037 | 4.35 | 5.5103 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.5085 | 4.3597 | 60.0095 | 4.35 | 5.5203 | 0.73825 | 59.961 | 0.7 | 5.5159 | 4.3446 | 59.9884 | 4.35
5.5139 | 4.3652 | 60.037 | 4.35 | 5.5186 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.5168 | 4.3588 | 60.0095 | 4.35 | 5.5286 | 0.73829 | 59.961 | 0.7 | 5.5242 | 4.3446 | 59.9884 | 4.35
5.5223 | 4.3652 | 60.037 | 4.35 | 5.5269 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.5253 | 4.358 | 60.0095 | 4.35 | 5.5369 | 0.73834 | 59.961 | 0.7 | 5.5327 | 4.3445 | 59.9884 | 4.35
5.5306 | 4.3652 | 60.0369 | 4.35 | 5.5352 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.5336 | 4.3573 | 60.0094 | 4.35 | 5.5452 | 0.73839 | 59.9609 | 0.7 | 5.541 | 4.3445 | 59.9885 | 4.35
5.5389 | 4.3651 | 60.0369 | 4.35 | 5.5436 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.5419 | 4.3566 | 60.0094 | 4.35 | 5.5537 | 0.73843 | 59.9609 | 0.7 | 5.5493 | 4.3444 | 59.9885 | 4.35
5.5473 | 4.3651 | 60.0369 | 4.35 | 5.5519 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.5502 | 4.3561 | 60.0094 | 4.35 | 5.562 | 0.73847 | 59.9609 | 0.7 | 5.5576 | 4.3444 | 59.9885 | 4.35
5.5556 | 4.365 | 60.0369 | 4.35 | 5.5602 | 0.73375 | 59.998 | 0.7 | 5.5586 | 4.3556 | 60.0094 | 4.35 | 5.5703 | 0.73849 | 59.9609 | 0.7 | 5.5659 | 4.3443 | 59.9885 | 4.35
5.5639 | 4.3649 | 60.0369 | 4.35 | 5.5685 | 0.7338 | 59.998 | 0.7 | 5.5669 | 4.3556 | 60.0094 | 4.35 | 5.5786 | 0.73852 | 59.9609 | 0.7 | 5.5742 | 4.3443 | 59.9886 | 4.35
5.5723 | 4.3649 | 60.0369 | 4.35 | 5.5769 | 0.73386 | 59.998 | 0.7 | 5.5752 | 4.3557 | 60.0094 | 4.35 | 5.5869 | 0.73855 | 59.9609 | 0.7 | 5.5825 | 4.3443 | 59.9886 | 4.35
5.5806 | 4.3648 | 60.0369 | 4.35 | 5.5853 | 0.7339 | 59.998 | 0.7 | 5.5835 | 4.3559 | 60.0093 | 4.35 | 5.5952 | 0.73857 | 59.9609 | 0.7 | 5.5908 | 4.3443 | 59.9886 | 4.35
5.5889 | 4.3647 | 60.0369 | 4.35 | 5.5936 | 0.73393 | 59.998 | 0.7 | 5.5919 | 4.3561 | 60.0093 | 4.35 | 5.6038 | 0.7386 | 59.9609 | 0.7 | 5.5994 | 4.3443 | 59.9886 | 4.35
5.5972 | 4.3646 | 60.0369 | 4.35 | 5.6019 | 0.73397 | 59.998 | 0.7 | 5.6002 | 4.3563 | 60.0093 | 4.35 | 5.6121 | 0.73863 | 59.9609 | 0.7 | 5.6077 | 4.3442 | 59.9887 | 4.35
5.6056 | 4.3645 | 60.0369 | 4.35 | 5.6102 | 0.73401 | 59.998 | 0.7 | 5.6085 | 4.3565 | 60.0093 | 4.35 | 5.6204 | 0.73864 | 59.9609 | 0.7 | 5.616 | 4.3442 | 59.9887 | 4.35
5.6139 | 4.3645 | 60.0369 | 4.35 | 5.6186 | 0.73404 | 59.998 | 0.7 | 5.6169 | 4.3565 | 60.0093 | 4.35 | 5.6287 | 0.73865 | 59.9609 | 0.7 | 5.6243 | 4.3442 | 59.9887 | 4.35
5.6222 | 4.3645 | 60.0369 | 4.35 | 5.6269 | 0.73408 | 59.998 | 0.7 | 5.6252 | 4.3566 | 60.0093 | 4.35 | 5.637 | 0.73863 | 59.9608 | 0.7 | 5.6326 | 4.3442 | 59.9887 | 4.35
5.6306 | 4.3644 | 60.0368 | 4.35 | 5.6353 | 0.73412 | 59.998 | 0.7 | 5.6335 | 4.3568 | 60.0092 | 4.35 | 5.6453 | 0.73861 | 59.9608 | 0.7 | 5.6409 | 4.3442 | 59.9888 | 4.35
5.6389 | 4.3644 | 60.0368 | 4.35 | 5.6436 | 0.73416 | 59.998 | 0.7 | 5.6418 | 4.3569 | 60.0092 | 4.35 | 5.6538 | 0.7386 | 59.9608 | 0.7 | 5.6492 | 4.3442 | 59.9888 | 4.35
5.6472 | 4.3644 | 60.0368 | 4.35 | 5.6519 | 0.73414 | 59.998 | 0.7 | 5.6503 | 4.3571 | 60.0092 | 4.35 | 5.6621 | 0.73859 | 59.9608 | 0.7 | 5.6577 | 4.3441 | 59.9888 | 4.35
5.6555 | 4.3643 | 60.0368 | 4.35 | 5.6602 | 0.73412 | 59.998 | 0.7 | 5.6586 | 4.3572 | 60.0092 | 4.35 | 5.6704 | 0.73857 | 59.9608 | 0.7 | 5.666 | 4.3441 | 59.9888 | 4.35
5.6639 | 4.3643 | 60.0368 | 4.35 | 5.6686 | 0.73414 | 59.998 | 0.7 | 5.6669 | 4.3573 | 60.0092 | 4.35 | 5.6787 | 0.73855 | 59.9608 | 0.7 | 5.6743 | 4.3441 | 59.9889 | 4.35
5.6722 | 4.3643 | 60.0368 | 4.35 | 5.6769 | 0.73417 | 59.998 | 0.7 | 5.6752 | 4.3573 | 60.0092 | 4.35 | 5.687 | 0.73853 | 59.9608 | 0.7 | 5.6826 | 4.3442 | 59.9889 | 4.35
5.6805 | 4.3643 | 60.0368 | 4.35 | 5.6852 | 0.7342 | 59.998 | 0.7 | 5.6836 | 4.3573 | 60.0091 | 4.35 | 5.6953 | 0.73852 | 59.9608 | 0.7 | 5.6909 | 4.3443 | 59.9889 | 4.35
5.6889 | 4.3643 | 60.0368 | 4.35 | 5.6936 | 0.73423 | 59.998 | 0.7 | 5.6919 | 4.3573 | 60.0091 | 4.35 | 5.7039 | 0.73849 | 59.9608 | 0.7 | 5.6992 | 4.3443 | 59.9889 | 4.35
5.6972 | 4.3644 | 60.0368 | 4.35 | 5.7019 | 0.73426 | 59.998 | 0.7 | 5.7002 | 4.3574 | 60.0091 | 4.35 | 5.7122 | 0.73846 | 59.9608 | 0.7 | 5.7075 | 4.3444 | 59.989 | 4.35
5.7055 | 4.3644 | 60.0368 | 4.35 | 5.7103 | 0.73429 | 59.998 | 0.7 | 5.7085 | 4.3574 | 60.0091 | 4.35 | 5.7205 | 0.73844 | 59.9608 | 0.7 | 5.7158 | 4.3445 | 59.989 | 4.35
5.7139 | 4.3644 | 60.0368 | 4.35 | 5.7186 | 0.73432 | 59.998 | 0.7 | 5.7169 | 4.3573 | 60.0091 | 4.35 | 5.7288 | 0.73841 | 59.9608 | 0.7 | 5.7244 | 4.3446 | 59.989 | 4.35
5.7222 | 4.3644 | 60.0368 | 4.35 | 5.7269 | 0.73434 | 59.998 | 0.7 | 5.7252 | 4.3573 | 60.0091 | 4.35 | 5.7371 | 0.73839 | 59.9608 | 0.7 | 5.7327 | 4.3447 | 59.989 | 4.35
5.7305 | 4.3645 | 60.0368 | 4.35 | 5.7352 | 0.73435 | 59.998 | 0.7 | 5.7335 | 4.3573 | 60.009 | 4.35 | 5.7454 | 0.73837 | 59.9607 | 0.7 | 5.741 | 4.3447 | 59.989 | 4.35
5.7388 | 4.3645 | 60.0367 | 4.35 | 5.7436 | 0.73435 | 59.998 | 0.7 | 5.7419 | 4.3573 | 60.009 | 4.35 | 5.7537 | 0.73835 | 59.9607 | 0.7 | 5.7493 | 4.3448 | 59.989 | 4.35
5.7472 | 4.3645 | 60.0367 | 4.35 | 5.7519 | 0.73433 | 59.998 | 0.7 | 5.7502 | 4.3573 | 60.009 | 4.35 | 5.7622 | 0.73834 | 59.9607 | 0.7 | 5.7576 | 4.3449 | 59.989 | 4.35
5.7555 | 4.3645 | 60.0367 | 4.35 | 5.7603 | 0.73431 | 59.998 | 0.7 | 5.7585 | 4.3574 | 60.009 | 4.35 | 5.7705 | 0.73833 | 59.9607 | 0.7 | 5.7659 | 4.3449 | 59.989 | 4.35
5.7638 | 4.3645 | 60.0367 | 4.35 | 5.7686 | 0.7343 | 59.998 | 0.7 | 5.7668 | 4.3574 | 60.009 | 4.35 | 5.7788 | 0.73831 | 59.9607 | 0.7 | 5.7742 | 4.3449 | 59.989 | 4.35
5.7722 | 4.3645 | 60.0367 | 4.35 | 5.7769 | 0.7343 | 59.998 | 0.7 | 5.7753 | 4.3575 | 60.009 | 4.35 | 5.7871 | 0.73829 | 59.9607 | 0.7 | 5.7827 | 4.3449 | 59.989 | 4.35
5.7805 | 4.3645 | 60.0367 | 4.35 | 5.7853 | 0.73429 | 59.998 | 0.7 | 5.7836 | 4.3575 | 60.0089 | 4.35 | 5.7954 | 0.73826 | 59.9607 | 0.7 | 5.791 | 4.3449 | 59.989 | 4.35
5.7888 | 4.3645 | 60.0367 | 4.35 | 5.7936 | 0.73428 | 59.998 | 0.7 | 5.7919 | 4.3576 | 60.0089 | 4.35 | 5.8037 | 0.73824 | 59.9607 | 0.7 | 5.7993 | 4.3449 | 59.989 | 4.35
5.7971 | 4.3644 | 60.0367 | 4.35 | 5.8019 | 0.73428 | 59.998 | 0.7 | 5.8002 | 4.3576 | 60.0089 | 4.35 | 5.812 | 0.73823 | 59.9607 | 0.7 | 5.8076 | 4.3449 | 59.989 | 4.35
5.8055 | 4.3644 | 60.0367 | 4.35 | 5.8102 | 0.73427 | 59.998 | 0.7 | 5.8086 | 4.3577 | 60.0089 | 4.35 | 5.8206 | 0.73821 | 59.9607 | 0.7 | 5.8159 | 4.3449 | 59.989 | 4.35
5.8138 | 4.3644 | 60.0367 | 4.35 | 5.8186 | 0.73429 | 59.998 | 0.7 | 5.8169 | 4.3576 | 60.0089 | 4.35 | 5.8289 | 0.73819 | 59.9607 | 0.7 | 5.8242 | 4.3449 | 59.989 | 4.35
5.8221 | 4.3644 | 60.0367 | 4.35 | 5.8269 | 0.7343 | 59.998 | 0.7 | 5.8252 | 4.3576 | 60.0089 | 4.35 | 5.8372 | 0.73817 | 59.9607 | 0.7 | 5.8325 | 4.3449 | 59.989 | 4.35
5.8305 | 4.3644 | 60.0367 | 4.35 | 5.8353 | 0.73432 | 59.998 | 0.7 | 5.8335 | 4.3576 | 60.0088 | 4.35 | 5.8455 | 0.73815 | 59.9606 | 0.7 | 5.8408 | 4.3449 | 59.989 | 4.35
5.8388 | 4.3644 | 60.0366 | 4.35 | 5.8436 | 0.73433 | 59.998 | 0.7 | 5.8419 | 4.3575 | 60.0088 | 4.35 | 5.8538 | 0.73813 | 59.9606 | 0.7 | 5.8494 | 4.3449 | 59.989 | 4.35
5.8471 | 4.3645 | 60.0366 | 4.35 | 5.8519 | 0.73433 | 59.998 | 0.7 | 5.8502 | 4.3575 | 60.0088 | 4.35 | 5.8621 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 5.8577 | 4.3449 | 59.989 | 4.35
5.8555 | 4.3646 | 60.0366 | 4.35 | 5.8603 | 0.73433 | 59.998 | 0.7 | 5.8585 | 4.3574 | 60.0088 | 4.35 | 5.8706 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 5.866 | 4.345 | 59.989 | 4.35
5.8638 | 4.3646 | 60.0366 | 4.35 | 5.8686 | 0.73433 | 59.998 | 0.7 | 5.8669 | 4.3573 | 60.0088 | 4.35 | 5.8789 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 5.8743 | 4.3452 | 59.989 | 4.35
5.8721 | 4.3647 | 60.0366 | 4.35 | 5.877 | 0.73433 | 59.998 | 0.7 | 5.8752 | 4.3573 | 60.0088 | 4.35 | 5.8872 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 5.8826 | 4.3453 | 59.989 | 4.35
5.8804 | 4.3647 | 60.0366 | 4.35 | 5.8853 | 0.73433 | 59.998 | 0.7 | 5.8835 | 4.3572 | 60.0087 | 4.35 | 5.8955 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 5.8909 | 4.3455 | 59.989 | 4.35
5.8888 | 4.3648 | 60.0366 | 4.35 | 5.8936 | 0.73433 | 59.998 | 0.7 | 5.8918 | 4.357 | 60.0087 | 4.35 | 5.9038 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 5.8992 | 4.3456 | 59.989 | 4.35
5.8971 | 4.3649 | 60.0366 | 4.35 | 5.9019 | 0.73433 | 59.998 | 0.7 | 5.9003 | 4.3569 | 60.0087 | 4.35 | 5.9121 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 5.9077 | 4.3458 | 59.989 | 4.35
5.9054 | 4.3649 | 60.0366 | 4.35 | 5.9103 | 0.73433 | 59.998 | 0.7 | 5.9086 | 4.3568 | 60.0087 | 4.35 | 5.9204 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 5.916 | 4.3459 | 59.989 | 4.35
5.9138 | 4.365 | 60.0366 | 4.35 | 5.9186 | 0.73436 | 59.998 | 0.7 | 5.9169 | 4.3567 | 60.0087 | 4.35 | 5.929 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 5.9243 | 4.3461 | 59.989 | 4.35
5.9221 | 4.365 | 60.0366 | 4.35 | 5.9269 | 0.7344 | 59.998 | 0.7 | 5.9252 | 4.3566 | 60.0087 | 4.35 | 5.9373 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 5.9326 | 4.3462 | 59.989 | 4.35
5.9304 | 4.365 | 60.0365 | 4.35 | 5.9352 | 0.73442 | 59.998 | 0.7 | 5.9336 | 4.3565 | 60.0086 | 4.35 | 5.9456 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 5.9409 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
5.9388 | 4.365 | 60.0365 | 4.35 | 5.9436 | 0.73444 | 59.998 | 0.7 | 5.9419 | 4.3564 | 60.0086 | 4.35 | 5.9539 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 5.9492 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
5.9471 | 4.365 | 60.0365 | 4.35 | 5.952 | 0.73447 | 59.998 | 0.7 | 5.9502 | 4.3563 | 60.0086 | 4.35 | 5.9622 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 5.9575 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
5.9554 | 4.365 | 60.0365 | 4.35 | 5.9603 | 0.73449 | 59.998 | 0.7 | 5.9585 | 4.3562 | 60.0086 | 4.35 | 5.9705 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 5.9658 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
5.9637 | 4.365 | 60.0365 | 4.35 | 5.9686 | 0.73452 | 59.998 | 0.7 | 5.9669 | 4.3561 | 60.0086 | 4.35 | 5.979 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 5.9744 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
5.9721 | 4.365 | 60.0365 | 4.35 | 5.9769 | 0.73454 | 59.998 | 0.7 | 5.9752 | 4.356 | 60.0086 | 4.35 | 5.9873 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 5.9827 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
5.9804 | 4.365 | 60.0365 | 4.35 | 5.9853 | 0.73458 | 59.998 | 0.7 | 5.9835 | 4.3555 | 60.0085 | 4.35 | 5.9956 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 5.991 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
5.9887 | 4.365 | 60.0365 | 4.35 | 5.9936 | 0.73462 | 59.998 | 0.7 | 5.9919 | 4.3549 | 60.0085 | 4.35 | 6.0039 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 5.9993 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
5.9971 | 4.365 | 60.0365 | 4.35 | 6.002 | 0.73463 | 59.998 | 0.7 | 6.0002 | 4.3544 | 60.0085 | 4.35 | 6.0122 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 6.0076 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.0054 | 4.365 | 60.0365 | 4.35 | 6.0103 | 0.73463 | 59.998 | 0.7 | 6.0085 | 4.354 | 60.0085 | 4.35 | 6.0205 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 6.0159 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.0137 | 4.365 | 60.0365 | 4.35 | 6.0186 | 0.73465 | 59.998 | 0.7 | 6.0168 | 4.3536 | 60.0085 | 4.35 | 6.0288 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 6.0242 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.0221 | 4.365 | 60.0365 | 4.35 | 6.0269 | 0.73467 | 59.998 | 0.7 | 6.0253 | 4.3532 | 60.0085 | 4.35 | 6.0374 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 6.0327 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.0304 | 4.365 | 60.0364 | 4.35 | 6.0353 | 0.73468 | 59.998 | 0.7 | 6.0336 | 4.3528 | 60.0084 | 4.35 | 6.0457 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 6.041 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.0387 | 4.365 | 60.0364 | 4.35 | 6.0436 | 0.7347 | 59.998 | 0.7 | 6.0419 | 4.3524 | 60.0084 | 4.35 | 6.054 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 6.0493 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.047 | 4.365 | 60.0364 | 4.35 | 6.0519 | 0.73471 | 59.998 | 0.7 | 6.0502 | 4.352 | 60.0084 | 4.35 | 6.0623 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 6.0576 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.0554 | 4.365 | 60.0364 | 4.35 | 6.0603 | 0.73473 | 59.998 | 0.7 | 6.0586 | 4.3517 | 60.0084 | 4.35 | 6.0706 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 6.0659 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.0637 | 4.365 | 60.0364 | 4.35 | 6.0686 | 0.73473 | 59.998 | 0.7 | 6.0669 | 4.3517 | 60.0084 | 4.35 | 6.0789 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 6.0742 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.072 | 4.365 | 60.0364 | 4.35 | 6.077 | 0.73473 | 59.998 | 0.7 | 6.0752 | 4.3518 | 60.0084 | 4.35 | 6.0872 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 6.0825 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.0804 | 4.365 | 60.0364 | 4.35 | 6.0853 | 0.73476 | 59.998 | 0.7 | 6.0835 | 4.3518 | 60.0083 | 4.35 | 6.0957 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 6.0908 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.0887 | 4.365 | 60.0364 | 4.35 | 6.0936 | 0.73479 | 59.998 | 0.7 | 6.0919 | 4.3517 | 60.0083 | 4.35 | 6.104 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 6.0994 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.097 | 4.365 | 60.0364 | 4.35 | 6.1019 | 0.7348 | 59.998 | 0.7 | 6.1002 | 4.3517 | 60.0083 | 4.35 | 6.1123 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 6.1077 | 4.3465 | 59.989 | 4.35
6.1054 | 4.365 | 60.0364 | 4.35 | 6.1103 | 0.73482 | 59.998 | 0.7 | 6.1085 | 4.3516 | 60.0083 | 4.35 | 6.1206 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 6.116 | 4.3466 | 59.989 | 4.35
6.1137 | 4.365 | 60.0364 | 4.35 | 6.1186 | 0.73483 | 59.998 | 0.7 | 6.1169 | 4.3516 | 60.0083 | 4.35 | 6.1289 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 6.1243 | 4.3467 | 59.989 | 4.35
6.122 | 4.365 | 60.0364 | 4.35 | 6.127 | 0.73485 | 59.998 | 0.7 | 6.1252 | 4.3515 | 60.0083 | 4.35 | 6.1372 | 0.73809 | 59.9604 | 0.7 | 6.1326 | 4.3468 | 59.989 | 4.35
6.1303 | 4.365 | 60.0364 | 4.35 | 6.1353 | 0.73486 | 59.998 | 0.7 | 6.1335 | 4.3515 | 60.0082 | 4.35 | 6.1458 | 0.73807 | 59.9603 | 0.7 | 6.1409 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.1387 | 4.365 | 60.0363 | 4.35 | 6.1436 | 0.73488 | 59.997 | 0.7 | 6.1418 | 4.3514 | 60.0082 | 4.35 | 6.1541 | 0.73804 | 59.9603 | 0.7 | 6.1492 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.147 | 4.365 | 60.0363 | 4.35 | 6.152 | 0.73489 | 59.997 | 0.7 | 6.1503 | 4.3515 | 60.0082 | 4.35 | 6.1624 | 0.73802 | 59.9603 | 0.7 | 6.1577 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.1553 | 4.365 | 60.0363 | 4.35 | 6.1603 | 0.73491 | 59.997 | 0.7 | 6.1586 | 4.3516 | 60.0082 | 4.35 | 6.1707 | 0.73798 | 59.9603 | 0.7 | 6.166 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.1637 | 4.365 | 60.0363 | 4.35 | 6.1686 | 0.73489 | 59.997 | 0.7 | 6.1669 | 4.3516 | 60.0082 | 4.35 | 6.179 | 0.73795 | 59.9603 | 0.7 | 6.1743 | 4.3471 | 59.989 | 4.35
6.172 | 4.365 | 60.0363 | 4.35 | 6.1769 | 0.73488 | 59.997 | 0.7 | 6.1752 | 4.3517 | 60.0082 | 4.35 | 6.1873 | 0.73791 | 59.9603 | 0.7 | 6.1826 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.1803 | 4.365 | 60.0363 | 4.35 | 6.1853 | 0.73489 | 59.997 | 0.7 | 6.1836 | 4.3517 | 60.0081 | 4.35 | 6.1956 | 0.73788 | 59.9603 | 0.7 | 6.1909 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.1887 | 4.365 | 60.0363 | 4.35 | 6.1936 | 0.7349 | 59.9969 | 0.7 | 6.1919 | 4.3517 | 60.0081 | 4.35 | 6.2041 | 0.73785 | 59.9603 | 0.7 | 6.1992 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.197 | 4.365 | 60.0363 | 4.35 | 6.202 | 0.7349 | 59.9969 | 0.7 | 6.2002 | 4.3517 | 60.0081 | 4.35 | 6.2124 | 0.73781 | 59.9603 | 0.7 | 6.2075 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.2053 | 4.365 | 60.0363 | 4.35 | 6.2103 | 0.7349 | 59.9969 | 0.7 | 6.2086 | 4.3516 | 60.0081 | 4.35 | 6.2207 | 0.7378 | 59.9603 | 0.7 | 6.2158 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.2136 | 4.365 | 60.0363 | 4.35 | 6.2186 | 0.7349 | 59.9969 | 0.7 | 6.2169 | 4.3515 | 60.0081 | 4.35 | 6.229 | 0.73779 | 59.9603 | 0.7 | 6.2244 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.222 | 4.365 | 60.0363 | 4.35 | 6.227 | 0.7349 | 59.9969 | 0.7 | 6.2252 | 4.3515 | 60.0081 | 4.35 | 6.2373 | 0.73778 | 59.9603 | 0.7 | 6.2327 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.2303 | 4.365 | 60.0363 | 4.35 | 6.2353 | 0.73491 | 59.9969 | 0.7 | 6.2335 | 4.3514 | 60.008 | 4.35 | 6.2456 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 6.241 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.2386 | 4.365 | 60.0362 | 4.35 | 6.2437 | 0.73491 | 59.9969 | 0.7 | 6.2419 | 4.3514 | 60.008 | 4.35 | 6.2539 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 6.2493 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.247 | 4.365 | 60.0362 | 4.35 | 6.252 | 0.73491 | 59.9969 | 0.7 | 6.2502 | 4.3513 | 60.008 | 4.35 | 6.2625 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 6.2576 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.2553 | 4.365 | 60.0362 | 4.35 | 6.2603 | 0.73491 | 59.9969 | 0.7 | 6.2585 | 4.3512 | 60.008 | 4.35 | 6.2708 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 6.2659 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.2636 | 4.365 | 60.0362 | 4.35 | 6.2686 | 0.7349 | 59.9969 | 0.7 | 6.2668 | 4.3511 | 60.008 | 4.35 | 6.2791 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 6.2742 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.272 | 4.365 | 60.0362 | 4.35 | 6.277 | 0.73489 | 59.9969 | 0.7 | 6.2753 | 4.3511 | 60.008 | 4.35 | 6.2874 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 6.2827 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.2803 | 4.365 | 60.0362 | 4.35 | 6.2853 | 0.73489 | 59.9969 | 0.7 | 6.2836 | 4.3511 | 60.008 | 4.35 | 6.2957 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 6.291 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.2886 | 4.365 | 60.0362 | 4.35 | 6.2936 | 0.73489 | 59.9968 | 0.7 | 6.2919 | 4.3512 | 60.008 | 4.35 | 6.304 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 6.2993 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.297 | 4.365 | 60.0362 | 4.35 | 6.3019 | 0.73489 | 59.9968 | 0.7 | 6.3002 | 4.351 | 60.008 | 4.35 | 6.3125 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 6.3076 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.3053 | 4.3649 | 60.0362 | 4.35 | 6.3103 | 0.73489 | 59.9968 | 0.7 | 6.3086 | 4.3509 | 60.0079 | 4.35 | 6.3208 | 0.73778 | 59.9602 | 0.7 | 6.3159 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.3136 | 4.3649 | 60.0362 | 4.35 | 6.3186 | 0.7349 | 59.9968 | 0.7 | 6.3169 | 4.3504 | 60.0079 | 4.35 | 6.3291 | 0.73778 | 59.9602 | 0.7 | 6.3242 | 4.3471 | 59.989 | 4.35
6.3219 | 4.3649 | 60.0362 | 4.35 | 6.327 | 0.73491 | 59.9968 | 0.7 | 6.3252 | 4.3499 | 60.0079 | 4.35 | 6.3374 | 0.73779 | 59.9602 | 0.7 | 6.3325 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.3303 | 4.3648 | 60.0362 | 4.35 | 6.3353 | 0.7349 | 59.9968 | 0.7 | 6.3336 | 4.3494 | 60.0079 | 4.35 | 6.3457 | 0.73779 | 59.9601 | 0.7 | 6.3408 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.3386 | 4.3647 | 60.0361 | 4.35 | 6.3436 | 0.73489 | 59.9968 | 0.7 | 6.3419 | 4.349 | 60.0079 | 4.35 | 6.354 | 0.73779 | 59.9601 | 0.7 | 6.3494 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.3469 | 4.3646 | 60.0361 | 4.35 | 6.352 | 0.73489 | 59.9968 | 0.7 | 6.3502 | 4.3484 | 60.0079 | 4.35 | 6.3623 | 0.7378 | 59.9601 | 0.7 | 6.3577 | 4.3468 | 59.989 | 4.35
6.3553 | 4.3646 | 60.0361 | 4.35 | 6.3603 | 0.73488 | 59.9968 | 0.7 | 6.3585 | 4.3478 | 60.0079 | 4.35 | 6.3708 | 0.7378 | 59.9601 | 0.7 | 6.366 | 4.3467 | 59.989 | 4.35
6.3636 | 4.3645 | 60.0361 | 4.35 | 6.3687 | 0.73488 | 59.9968 | 0.7 | 6.3669 | 4.3473 | 60.0079 | 4.35 | 6.3792 | 0.73781 | 59.9601 | 0.7 | 6.3743 | 4.3466 | 59.989 | 4.35
6.3719 | 4.3644 | 60.0361 | 4.35 | 6.377 | 0.73487 | 59.9968 | 0.7 | 6.3752 | 4.3467 | 60.0079 | 4.35 | 6.3875 | 0.73781 | 59.9601 | 0.7 | 6.3826 | 4.3465 | 59.989 | 4.35
6.3802 | 4.3644 | 60.0361 | 4.35 | 6.3853 | 0.73487 | 59.9968 | 0.7 | 6.3835 | 4.3463 | 60.0079 | 4.35 | 6.3958 | 0.73781 | 59.9601 | 0.7 | 6.3909 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.3886 | 4.3643 | 60.0361 | 4.35 | 6.3936 | 0.73488 | 59.9967 | 0.7 | 6.3918 | 4.3459 | 60.0079 | 4.35 | 6.4041 | 0.73781 | 59.9601 | 0.7 | 6.3992 | 4.3463 | 59.989 | 4.35
6.3969 | 4.3643 | 60.0361 | 4.35 | 6.402 | 0.73486 | 59.9967 | 0.7 | 6.4003 | 4.3459 | 60.0079 | 4.35 | 6.4124 | 0.73781 | 59.9601 | 0.7 | 6.4077 | 4.3462 | 59.989 | 4.35
6.4052 | 4.3642 | 60.0361 | 4.35 | 6.4103 | 0.73485 | 59.9967 | 0.7 | 6.4086 | 4.3459 | 60.0078 | 4.35 | 6.4207 | 0.7378 | 59.9601 | 0.7 | 6.416 | 4.3462 | 59.989 | 4.35
6.4136 | 4.3642 | 60.0361 | 4.35 | 6.4186 | 0.73486 | 59.9967 | 0.7 | 6.4169 | 4.346 | 60.0078 | 4.35 | 6.4292 | 0.73779 | 59.9601 | 0.7 | 6.4243 | 4.3463 | 59.989 | 4.35
6.4219 | 4.3642 | 60.0361 | 4.35 | 6.4269 | 0.73488 | 59.9967 | 0.7 | 6.4252 | 4.3462 | 60.0078 | 4.35 | 6.4375 | 0.73779 | 59.96 | 0.7 | 6.4326 | 4.3463 | 59.989 | 4.35
6.4302 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.4353 | 0.7349 | 59.9967 | 0.7 | 6.4336 | 4.3464 | 60.0078 | 4.35 | 6.4458 | 0.73778 | 59.96 | 0.7 | 6.4409 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.4386 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.4436 | 0.73492 | 59.9967 | 0.7 | 6.4419 | 4.3467 | 60.0078 | 4.35 | 6.4541 | 0.73777 | 59.96 | 0.7 | 6.4492 | 4.3465 | 59.989 | 4.35
6.4469 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.452 | 0.73493 | 59.9967 | 0.7 | 6.4502 | 4.3469 | 60.0078 | 4.35 | 6.4624 | 0.73776 | 59.96 | 0.7 | 6.4575 | 4.3466 | 59.989 | 4.35
6.4552 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.4603 | 0.73494 | 59.9967 | 0.7 | 6.4586 | 4.3472 | 60.0078 | 4.35 | 6.4707 | 0.73775 | 59.96 | 0.7 | 6.4658 | 4.3466 | 59.989 | 4.35
6.4636 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.4686 | 0.73495 | 59.9967 | 0.7 | 6.4669 | 4.3475 | 60.0078 | 4.35 | 6.479 | 0.73774 | 59.96 | 0.7 | 6.4744 | 4.3467 | 59.989 | 4.35
6.4719 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.477 | 0.73496 | 59.9967 | 0.7 | 6.4752 | 4.3478 | 60.0078 | 4.35 | 6.4875 | 0.7377 | 59.96 | 0.7 | 6.4827 | 4.3468 | 59.989 | 4.35
6.4802 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.4853 | 0.73497 | 59.9967 | 0.7 | 6.4835 | 4.348 | 60.0078 | 4.35 | 6.4958 | 0.73766 | 59.959 | 0.7 | 6.491 | 4.3468 | 59.989 | 4.35
6.4885 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.4937 | 0.73498 | 59.9966 | 0.7 | 6.4919 | 4.3482 | 60.0078 | 4.35 | 6.5042 | 0.73763 | 59.959 | 0.7 | 6.4993 | 4.3468 | 59.989 | 4.35
6.4969 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.502 | 0.73498 | 59.9966 | 0.7 | 6.5002 | 4.3482 | 60.0078 | 4.35 | 6.5125 | 0.7376 | 59.9591 | 0.7 | 6.5076 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.5052 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.5103 | 0.73498 | 59.9966 | 0.7 | 6.5085 | 4.3482 | 60.0077 | 4.35 | 6.5208 | 0.73757 | 59.9591 | 0.7 | 6.5159 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.5135 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.5186 | 0.73498 | 59.9966 | 0.7 | 6.5168 | 4.3482 | 60.0077 | 4.35 | 6.5291 | 0.73755 | 59.9591 | 0.7 | 6.5242 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.5219 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.527 | 0.73498 | 59.9966 | 0.7 | 6.5253 | 4.3482 | 60.0077 | 4.35 | 6.5376 | 0.73752 | 59.9591 | 0.7 | 6.5325 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.5302 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.5353 | 0.73498 | 59.9966 | 0.7 | 6.5336 | 4.3481 | 60.0077 | 4.35 | 6.5459 | 0.73749 | 59.9592 | 0.7 | 6.541 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.5385 | 4.3643 | 60.036 | 4.35 | 6.5436 | 0.73498 | 59.9966 | 0.7 | 6.5419 | 4.348 | 60.0077 | 4.35 | 6.5542 | 0.73744 | 59.9592 | 0.7 | 6.5493 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.5469 | 4.3644 | 60.036 | 4.35 | 6.5519 | 0.73498 | 59.9966 | 0.7 | 6.5502 | 4.348 | 60.0077 | 4.35 | 6.5625 | 0.73739 | 59.9592 | 0.7 | 6.5576 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.5552 | 4.3644 | 60.036 | 4.35 | 6.5603 | 0.73498 | 59.9966 | 0.7 | 6.5586 | 4.3479 | 60.0077 | 4.35 | 6.5708 | 0.73737 | 59.9592 | 0.7 | 6.5659 | 4.347 | 59.989 | 4.35
6.5635 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 6.5686 | 0.73498 | 59.9966 | 0.7 | 6.5669 | 4.3478 | 60.0077 | 4.35 | 6.5791 | 0.73735 | 59.9593 | 0.7 | 6.5742 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.5718 | 4.3646 | 60.036 | 4.35 | 6.577 | 0.73498 | 59.9966 | 0.7 | 6.5752 | 4.3477 | 60.0077 | 4.35 | 6.5874 | 0.73733 | 59.9593 | 0.7 | 6.5825 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.5802 | 4.3646 | 60.036 | 4.35 | 6.5853 | 0.73498 | 59.9966 | 0.7 | 6.5836 | 4.3477 | 60.0077 | 4.35 | 6.5959 | 0.73731 | 59.9593 | 0.7 | 6.5908 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.5885 | 4.3647 | 60.036 | 4.35 | 6.5936 | 0.73498 | 59.9965 | 0.7 | 6.5919 | 4.3476 | 60.0077 | 4.35 | 6.6042 | 0.73729 | 59.9593 | 0.7 | 6.5991 | 4.3469 | 59.989 | 4.35
6.5968 | 4.3647 | 60.036 | 4.35 | 6.602 | 0.735 | 59.9965 | 0.7 | 6.6002 | 4.3475 | 60.0077 | 4.35 | 6.6125 | 0.73726 | 59.9594 | 0.7 | 6.6077 | 4.3468 | 59.989 | 4.35
6.6052 | 4.3647 | 60.036 | 4.35 | 6.6103 | 0.73502 | 59.9965 | 0.7 | 6.6085 | 4.3475 | 60.0076 | 4.35 | 6.6208 | 0.73724 | 59.9594 | 0.7 | 6.616 | 4.3467 | 59.989 | 4.35
6.6135 | 4.3647 | 60.036 | 4.35 | 6.6187 | 0.73504 | 59.9965 | 0.7 | 6.6169 | 4.3474 | 60.0076 | 4.35 | 6.6292 | 0.73722 | 59.9594 | 0.7 | 6.6243 | 4.3465 | 59.989 | 4.35
6.6218 | 4.3646 | 60.036 | 4.35 | 6.627 | 0.73507 | 59.9965 | 0.7 | 6.6252 | 4.3473 | 60.0076 | 4.35 | 6.6375 | 0.73721 | 59.9594 | 0.7 | 6.6326 | 4.3464 | 59.989 | 4.35
6.6302 | 4.3646 | 60.036 | 4.35 | 6.6353 | 0.73509 | 59.9965 | 0.7 | 6.6335 | 4.3472 | 60.0076 | 4.35 | 6.6458 | 0.73721 | 59.9595 | 0.7 | 6.6409 | 4.3463 | 59.989 | 4.35
6.6385 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 6.6436 | 0.73512 | 59.9965 | 0.7 | 6.6418 | 4.3471 | 60.0076 | 4.35 | 6.6543 | 0.7372 | 59.9595 | 0.7 | 6.6492 | 4.3462 | 59.989 | 4.35
6.6468 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 6.652 | 0.73509 | 59.9965 | 0.7 | 6.6503 | 4.347 | 60.0076 | 4.35 | 6.6626 | 0.7372 | 59.9595 | 0.7 | 6.6575 | 4.3461 | 59.989 | 4.35
6.6551 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 6.6603 | 0.73507 | 59.9965 | 0.7 | 6.6586 | 4.3469 | 60.0076 | 4.35 | 6.6709 | 0.73719 | 59.9595 | 0.7 | 6.6658 | 4.346 | 59.989 | 4.35
6.6635 | 4.3644 | 60.036 | 4.35 | 6.6686 | 0.73506 | 59.9965 | 0.7 | 6.6669 | 4.3469 | 60.0076 | 4.35 | 6.6792 | 0.73719 | 59.9596 | 0.7 | 6.6743 | 4.346 | 59.989 | 4.35
6.6718 | 4.3643 | 60.036 | 4.35 | 6.6769 | 0.73506 | 59.9965 | 0.7 | 6.6753 | 4.3469 | 60.0076 | 4.35 | 6.6875 | 0.73719 | 59.9596 | 0.7 | 6.6826 | 4.3459 | 59.989 | 4.35
6.6801 | 4.3643 | 60.036 | 4.35 | 6.6853 | 0.73504 | 59.9965 | 0.7 | 6.6836 | 4.3468 | 60.0076 | 4.35 | 6.6958 | 0.73719 | 59.9596 | 0.7 | 6.6909 | 4.3458 | 59.989 | 4.35
6.6885 | 4.3643 | 60.036 | 4.35 | 6.6936 | 0.73501 | 59.9964 | 0.7 | 6.6919 | 4.3468 | 60.0076 | 4.35 | 6.7043 | 0.73719 | 59.9596 | 0.7 | 6.6992 | 4.3458 | 59.989 | 4.35
6.6968 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.702 | 0.73498 | 59.9964 | 0.7 | 6.7002 | 4.3467 | 60.0076 | 4.35 | 6.7126 | 0.73719 | 59.9597 | 0.7 | 6.7075 | 4.3458 | 59.989 | 4.35
6.7051 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.7103 | 0.73495 | 59.9964 | 0.7 | 6.7086 | 4.3466 | 60.0075 | 4.35 | 6.7209 | 0.73719 | 59.9597 | 0.7 | 6.7158 | 4.346 | 59.989 | 4.35
6.7135 | 4.3641 | 60.036 | 4.35 | 6.7186 | 0.73492 | 59.9964 | 0.7 | 6.7169 | 4.3465 | 60.0075 | 4.35 | 6.7292 | 0.73719 | 59.9597 | 0.7 | 6.7241 | 4.3461 | 59.99 | 4.35
6.7218 | 4.3641 | 60.036 | 4.35 | 6.727 | 0.73489 | 59.9964 | 0.7 | 6.7252 | 4.3465 | 60.0075 | 4.35 | 6.7375 | 0.73719 | 59.9597 | 0.7 | 6.7327 | 4.3463 | 59.9901 | 4.35
6.7301 | 4.3641 | 60.036 | 4.35 | 6.7353 | 0.73491 | 59.9964 | 0.7 | 6.7335 | 4.3464 | 60.0075 | 4.35 | 6.7458 | 0.73719 | 59.9598 | 0.7 | 6.741 | 4.3464 | 59.9901 | 4.35
6.7384 | 4.364 | 60.036 | 4.35 | 6.7437 | 0.73493 | 59.9964 | 0.7 | 6.7419 | 4.3463 | 60.0075 | 4.35 | 6.7542 | 0.73719 | 59.9598 | 0.7 | 6.7493 | 4.3466 | 59.9901 | 4.35
6.7468 | 4.364 | 60.036 | 4.35 | 6.752 | 0.73493 | 59.9964 | 0.7 | 6.7502 | 4.3463 | 60.0075 | 4.35 | 6.7627 | 0.73719 | 59.9598 | 0.7 | 6.7576 | 4.3467 | 59.9902 | 4.35
6.7551 | 4.364 | 60.036 | 4.35 | 6.7603 | 0.73493 | 59.9964 | 0.7 | 6.7585 | 4.3462 | 60.0075 | 4.35 | 6.771 | 0.73719 | 59.9599 | 0.7 | 6.7659 | 4.3468 | 59.9902 | 4.35
6.7634 | 4.364 | 60.036 | 4.35 | 6.7686 | 0.73493 | 59.9964 | 0.7 | 6.767 | 4.3462 | 60.0075 | 4.35 | 6.7793 | 0.73719 | 59.9599 | 0.7 | 6.7742 | 4.347 | 59.9902 | 4.35
6.7718 | 4.364 | 60.036 | 4.35 | 6.777 | 0.73493 | 59.9964 | 0.7 | 6.7753 | 4.3462 | 60.0075 | 4.35 | 6.7876 | 0.73719 | 59.9599 | 0.7 | 6.7825 | 4.3471 | 59.9902 | 4.35
6.7801 | 4.3641 | 60.036 | 4.35 | 6.7853 | 0.73493 | 59.9964 | 0.7 | 6.7836 | 4.3463 | 60.0075 | 4.35 | 6.7959 | 0.73719 | 59.9599 | 0.7 | 6.7908 | 4.3472 | 59.9903 | 4.35
6.7884 | 4.3641 | 60.036 | 4.35 | 6.7936 | 0.73493 | 59.9963 | 0.7 | 6.7919 | 4.3463 | 60.0075 | 4.35 | 6.8042 | 0.73719 | 59.9599 | 0.7 | 6.7993 | 4.3471 | 59.9903 | 4.35
6.7968 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.8019 | 0.73493 | 59.9963 | 0.7 | 6.8003 | 4.3464 | 60.0075 | 4.35 | 6.8125 | 0.73719 | 59.96 | 0.7 | 6.8076 | 4.3469 | 59.9903 | 4.35
6.8051 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.8103 | 0.73493 | 59.9963 | 0.7 | 6.8086 | 4.3464 | 60.0074 | 4.35 | 6.821 | 0.73719 | 59.96 | 0.7 | 6.8159 | 4.3468 | 59.9904 | 4.35
6.8134 | 4.3642 | 60.036 | 4.35 | 6.8186 | 0.73493 | 59.9963 | 0.7 | 6.8169 | 4.3464 | 60.0074 | 4.35 | 6.8293 | 0.73719 | 59.96 | 0.7 | 6.8242 | 4.3467 | 59.9904 | 4.35
6.8217 | 4.3643 | 60.036 | 4.35 | 6.827 | 0.73493 | 59.9963 | 0.7 | 6.8252 | 4.3464 | 60.0074 | 4.35 | 6.8376 | 0.73719 | 59.96 | 0.7 | 6.8325 | 4.3465 | 59.9904 | 4.35
6.8301 | 4.3643 | 60.036 | 4.35 | 6.8353 | 0.73494 | 59.9963 | 0.7 | 6.8336 | 4.3463 | 60.0074 | 4.35 | 6.8459 | 0.73719 | 59.9601 | 0.7 | 6.8408 | 4.3464 | 59.9905 | 4.35
6.8384 | 4.3643 | 60.036 | 4.35 | 6.8436 | 0.73494 | 59.9963 | 0.7 | 6.8419 | 4.3462 | 60.0074 | 4.35 | 6.8542 | 0.73719 | 59.9601 | 0.7 | 6.8491 | 4.3463 | 59.9905 | 4.35
6.8467 | 4.3643 | 60.036 | 4.35 | 6.852 | 0.73495 | 59.9963 | 0.7 | 6.8502 | 4.3461 | 60.0074 | 4.35 | 6.8625 | 0.73719 | 59.9601 | 0.7 | 6.8574 | 4.3461 | 59.9906 | 4.35
6.8551 | 4.3643 | 60.036 | 4.35 | 6.8603 | 0.73496 | 59.9963 | 0.7 | 6.8586 | 4.3459 | 60.0074 | 4.35 | 6.8711 | 0.73719 | 59.9601 | 0.7 | 6.866 | 4.346 | 59.9906 | 4.35
6.8634 | 4.3643 | 60.036 | 4.35 | 6.8687 | 0.73497 | 59.9963 | 0.7 | 6.8669 | 4.3458 | 60.0074 | 4.35 | 6.8794 | 0.73719 | 59.9602 | 0.7 | 6.8743 | 4.3459 | 59.9906 | 4.35
6.8717 | 4.3643 | 60.036 | 4.35 | 6.877 | 0.73499 | 59.9963 | 0.7 | 6.8752 | 4.3456 | 60.0074 | 4.35 | 6.8877 | 0.73719 | 59.9602 | 0.7 | 6.8826 | 4.3458 | 59.9907 | 4.35
6.8801 | 4.3644 | 60.036 | 4.35 | 6.8853 | 0.73501 | 59.9963 | 0.7 | 6.8835 | 4.3455 | 60.0074 | 4.35 | 6.896 | 0.73719 | 59.9602 | 0.7 | 6.8909 | 4.3458 | 59.9907 | 4.35
6.8884 | 4.3644 | 60.036 | 4.35 | 6.8936 | 0.73503 | 59.9962 | 0.7 | 6.892 | 4.3454 | 60.0074 | 4.35 | 6.9043 | 0.73717 | 59.9603 | 0.7 | 6.8992 | 4.3458 | 59.9907 | 4.35
6.8967 | 4.3644 | 60.036 | 4.35 | 6.902 | 0.73505 | 59.9962 | 0.7 | 6.9003 | 4.3454 | 60.0074 | 4.35 | 6.9126 | 0.73716 | 59.9603 | 0.7 | 6.9075 | 4.3458 | 59.9907 | 4.35
6.9051 | 4.3644 | 60.036 | 4.35 | 6.9103 | 0.73507 | 59.9962 | 0.7 | 6.9086 | 4.3454 | 60.0073 | 4.35 | 6.9209 | 0.73714 | 59.9603 | 0.7 | 6.9158 | 4.3457 | 59.9908 | 4.35
6.9134 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 6.9186 | 0.73508 | 59.9962 | 0.7 | 6.917 | 4.3454 | 60.0073 | 4.35 | 6.9294 | 0.73713 | 59.9603 | 0.7 | 6.9241 | 4.3457 | 59.9908 | 4.35
6.9217 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 6.9269 | 0.73509 | 59.9962 | 0.7 | 6.9253 | 4.3455 | 60.0073 | 4.35 | 6.9377 | 0.73711 | 59.9604 | 0.7 | 6.9326 | 4.3457 | 59.9908 | 4.35
6.93 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 6.9353 | 0.7351 | 59.9962 | 0.7 | 6.9336 | 4.3455 | 60.0073 | 4.35 | 6.946 | 0.73709 | 59.9604 | 0.7 | 6.9409 | 4.3457 | 59.9909 | 4.35
6.9384 | 4.3646 | 60.036 | 4.35 | 6.9436 | 0.73511 | 59.9962 | 0.7 | 6.9419 | 4.3456 | 60.0073 | 4.35 | 6.9543 | 0.73707 | 59.9604 | 0.7 | 6.9492 | 4.3457 | 59.9909 | 4.35
6.9467 | 4.3646 | 60.036 | 4.35 | 6.952 | 0.73511 | 59.9962 | 0.7 | 6.9503 | 4.3456 | 60.0073 | 4.35 | 6.9626 | 0.73705 | 59.9604 | 0.7 | 6.9575 | 4.3457 | 59.9909 | 4.35
6.955 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 6.9603 | 0.73511 | 59.9962 | 0.7 | 6.9586 | 4.3457 | 60.0073 | 4.35 | 6.9709 | 0.73703 | 59.9604 | 0.7 | 6.9658 | 4.3457 | 59.991 | 4.35
6.9634 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 6.9686 | 0.73511 | 59.9962 | 0.7 | 6.9669 | 4.3457 | 60.0073 | 4.35 | 6.9792 | 0.73701 | 59.9605 | 0.7 | 6.9741 | 4.3457 | 59.991 | 4.35
6.9717 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 6.977 | 0.73511 | 59.9962 | 0.7 | 6.9752 | 4.3457 | 60.0073 | 4.35 | 6.9878 | 0.73701 | 59.9605 | 0.7 | 6.9824 | 4.3456 | 59.9911 | 4.35
6.98 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 6.9853 | 0.73511 | 59.9962 | 0.7 | 6.9836 | 4.3457 | 60.0073 | 4.35 | 6.9961 | 0.737 | 59.9605 | 0.7 | 6.9907 | 4.3456 | 59.9911 | 4.35
6.9883 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 6.9937 | 0.73511 | 59.9961 | 0.7 | 6.9919 | 4.3457 | 60.0073 | 4.35 | 7.0044 | 0.737 | 59.9605 | 0.7 | 6.9993 | 4.3456 | 59.9911 | 4.35
6.9967 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 7.002 | 0.73511 | 59.9961 | 0.7 | 7.0002 | 4.3457 | 60.0073 | 4.35 | 7.0127 | 0.737 | 59.9606 | 0.7 | 7.0076 | 4.3456 | 59.9911 | 4.35
7.005 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 7.0103 | 0.73511 | 59.9961 | 0.7 | 7.0087 | 4.3458 | 60.0072 | 4.35 | 7.021 | 0.737 | 59.9606 | 0.7 | 7.0159 | 4.3455 | 59.9912 | 4.35
7.0133 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 7.0186 | 0.73511 | 59.9961 | 0.7 | 7.017 | 4.3458 | 60.0072 | 4.35 | 7.0293 | 0.737 | 59.9606 | 0.7 | 7.0242 | 4.3455 | 59.9912 | 4.35
7.0217 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 7.027 | 0.73511 | 59.9961 | 0.7 | 7.0253 | 4.3459 | 60.0072 | 4.35 | 7.0378 | 0.73702 | 59.9606 | 0.7 | 7.0325 | 4.3455 | 59.9912 | 4.35
7.03 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 7.0353 | 0.73511 | 59.9961 | 0.7 | 7.0336 | 4.3459 | 60.0072 | 4.35 | 7.0461 | 0.73704 | 59.9607 | 0.7 | 7.0408 | 4.3454 | 59.9913 | 4.35
7.0383 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 7.0436 | 0.73511 | 59.9961 | 0.7 | 7.042 | 4.3459 | 60.0072 | 4.35 | 7.0544 | 0.73707 | 59.9607 | 0.7 | 7.0491 | 4.3454 | 59.9913 | 4.35
7.0467 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 7.0519 | 0.73511 | 59.9961 | 0.7 | 7.0503 | 4.346 | 60.0072 | 4.35 | 7.0627 | 0.7371 | 59.9607 | 0.7 | 7.0574 | 4.3453 | 59.9913 | 4.35
7.055 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 7.0603 | 0.73511 | 59.9961 | 0.7 | 7.0586 | 4.346 | 60.0072 | 4.35 | 7.071 | 0.73713 | 59.9608 | 0.7 | 7.0659 | 4.3453 | 59.9914 | 4.35
7.0633 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 7.0686 | 0.73512 | 59.9961 | 0.7 | 7.0669 | 4.346 | 60.0072 | 4.35 | 7.0793 | 0.73715 | 59.9608 | 0.7 | 7.0742 | 4.3453 | 59.9914 | 4.35
7.0717 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 7.077 | 0.73513 | 59.9961 | 0.7 | 7.0753 | 4.346 | 60.0072 | 4.35 | 7.0876 | 0.73718 | 59.9608 | 0.7 | 7.0825 | 4.3452 | 59.9914 | 4.35
7.08 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 7.0853 | 0.73514 | 59.9961 | 0.7 | 7.0836 | 4.3461 | 60.0072 | 4.35 | 7.0962 | 0.73721 | 59.9608 | 0.7 | 7.0908 | 4.3452 | 59.9915 | 4.35
7.0883 | 4.3645 | 60.036 | 4.35 | 7.0936 | 0.73514 | 59.996 | 0.7 | 7.0919 | 4.3461 | 60.0072 | 4.35 | 7.1045 | 0.73724 | 59.9608 | 0.7 | 7.0991 | 4.3451 | 59.9915 | 4.35
7.0966 | 4.3638 | 60.036 | 4.35 | 7.102 | 0.73515 | 59.996 | 0.7 | 7.1003 | 4.3461 | 60.0072 | 4.35 | 7.1128 | 0.73726 | 59.9609 | 0.7 | 7.1074 | 4.345 | 59.9916 | 4.35
7.105 | 4.363 | 60.036 | 4.35 | 7.1103 | 0.73516 | 59.996 | 0.7 | 7.1086 | 4.3461 | 60.0071 | 4.35 | 7.1211 | 0.73727 | 59.9609 | 0.7 | 7.1157 | 4.3449 | 59.9916 | 4.35
7.1133 | 4.3622 | 60.036 | 4.35 | 7.1187 | 0.73517 | 59.996 | 0.7 | 7.1169 | 4.3472 | 60.0071 | 4.35 | 7.1294 | 0.73727 | 59.9609 | 0.7 | 7.124 | 4.3447 | 59.9916 | 4.35
7.1216 | 4.3614 | 60.036 | 4.35 | 7.127 | 0.73517 | 59.996 | 0.7 | 7.1252 | 4.3483 | 60.0071 | 4.35 | 7.1377 | 0.73731 | 59.9609 | 0.7 | 7.1326 | 4.3446 | 59.9916 | 4.35
7.13 | 4.3606 | 60.036 | 4.35 | 7.1353 | 0.73518 | 59.996 | 0.7 | 7.1337 | 4.3494 | 60.0071 | 4.35 | 7.146 | 0.73735 | 59.961 | 0.7 | 7.1409 | 4.3445 | 59.9917 | 4.35
7.1383 | 4.3598 | 60.036 | 4.35 | 7.1436 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.142 | 4.3505 | 60.0071 | 4.35 | 7.1545 | 0.73739 | 59.961 | 0.7 | 7.1492 | 4.3444 | 59.9917 | 4.35
7.1466 | 4.359 | 60.036 | 4.35 | 7.152 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.1503 | 4.3516 | 60.0071 | 4.35 | 7.1628 | 0.73744 | 59.961 | 0.7 | 7.1575 | 4.3442 | 59.9917 | 4.35
7.155 | 4.3583 | 60.036 | 4.35 | 7.1603 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.1586 | 4.3527 | 60.0071 | 4.35 | 7.1711 | 0.73748 | 59.961 | 0.7 | 7.1658 | 4.3441 | 59.9918 | 4.35
7.1633 | 4.3575 | 60.036 | 4.35 | 7.1686 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.167 | 4.3538 | 60.0071 | 4.35 | 7.1794 | 0.73753 | 59.9611 | 0.7 | 7.1741 | 4.344 | 59.9918 | 4.35
7.1716 | 4.3567 | 60.036 | 4.35 | 7.1769 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.1753 | 4.3548 | 60.0071 | 4.35 | 7.1877 | 0.73758 | 59.9611 | 0.7 | 7.1824 | 4.344 | 59.9918 | 4.35
7.1799 | 4.3566 | 60.036 | 4.35 | 7.1853 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.1836 | 4.3559 | 60.0071 | 4.35 | 7.196 | 0.73762 | 59.9611 | 0.7 | 7.1907 | 4.344 | 59.9919 | 4.35
7.1883 | 4.3565 | 60.036 | 4.35 | 7.1936 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.192 | 4.357 | 60.0071 | 4.35 | 7.2046 | 0.73767 | 59.9612 | 0.7 | 7.1992 | 4.3439 | 59.9919 | 4.35
7.1966 | 4.3564 | 60.036 | 4.35 | 7.202 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.2003 | 4.357 | 60.0071 | 4.35 | 7.2129 | 0.73771 | 59.9612 | 0.7 | 7.2075 | 4.3439 | 59.9919 | 4.35
7.2049 | 4.3563 | 60.036 | 4.35 | 7.2103 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.2086 | 4.3569 | 60.007 | 4.35 | 7.2212 | 0.73773 | 59.9612 | 0.7 | 7.2158 | 4.3439 | 59.992 | 4.35
7.2133 | 4.3562 | 60.036 | 4.35 | 7.2186 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.2169 | 4.3569 | 60.007 | 4.35 | 7.2295 | 0.73775 | 59.9612 | 0.7 | 7.2241 | 4.3439 | 59.992 | 4.35
7.2216 | 4.3561 | 60.036 | 4.35 | 7.227 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.2253 | 4.3568 | 60.007 | 4.35 | 7.2378 | 0.73776 | 59.9613 | 0.7 | 7.2324 | 4.3438 | 59.9921 | 4.35
7.2299 | 4.356 | 60.036 | 4.35 | 7.2353 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.2336 | 4.3568 | 60.007 | 4.35 | 7.2461 | 0.73777 | 59.9613 | 0.7 | 7.2407 | 4.3437 | 59.9921 | 4.35
7.2383 | 4.3559 | 60.036 | 4.35 | 7.2437 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.2419 | 4.3568 | 60.007 | 4.35 | 7.2544 | 0.73777 | 59.9613 | 0.7 | 7.249 | 4.3437 | 59.9921 | 4.35
7.2466 | 4.3559 | 60.036 | 4.35 | 7.252 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.2502 | 4.3568 | 60.007 | 4.35 | 7.2629 | 0.73777 | 59.9613 | 0.7 | 7.2576 | 4.3436 | 59.9921 | 4.35
7.2549 | 4.3558 | 60.036 | 4.35 | 7.2603 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.2587 | 4.3568 | 60.005 | 4.35 | 7.2712 | 0.73778 | 59.9613 | 0.7 | 7.2659 | 4.3435 | 59.9922 | 4.35
7.2632 | 4.3558 | 60.036 | 4.35 | 7.2686 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.267 | 4.3568 | 60.005 | 4.35 | 7.2795 | 0.7378 | 59.9614 | 0.7 | 7.2742 | 4.3434 | 59.9922 | 4.35
7.2716 | 4.3558 | 60.036 | 4.35 | 7.277 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.2753 | 4.3568 | 60.005 | 4.35 | 7.2878 | 0.73782 | 59.9614 | 0.7 | 7.2825 | 4.343 | 59.9922 | 4.35
7.2799 | 4.3558 | 60.036 | 4.35 | 7.2853 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.2837 | 4.3566 | 60.005 | 4.35 | 7.2961 | 0.73784 | 59.9614 | 0.7 | 7.2908 | 4.3427 | 59.9923 | 4.35
7.2882 | 4.3558 | 60.036 | 4.35 | 7.2936 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.292 | 4.3565 | 60.005 | 4.35 | 7.3044 | 0.73786 | 59.9614 | 0.7 | 7.2991 | 4.3423 | 59.9923 | 4.35
7.2966 | 4.3558 | 60.036 | 4.35 | 7.3019 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.3003 | 4.3564 | 60.005 | 4.35 | 7.3127 | 0.73789 | 59.9615 | 0.7 | 7.3074 | 4.3419 | 59.9923 | 4.35
7.3049 | 4.3558 | 60.036 | 4.35 | 7.3103 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.3086 | 4.3563 | 60.0049 | 4.35 | 7.3213 | 0.73792 | 59.9615 | 0.7 | 7.3157 | 4.3415 | 59.9924 | 4.35
7.3132 | 4.3558 | 60.036 | 4.35 | 7.3186 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.317 | 4.3561 | 60.0049 | 4.35 | 7.3296 | 0.73795 | 59.9615 | 0.7 | 7.3242 | 4.3412 | 59.9924 | 4.35
7.3216 | 4.3558 | 60.036 | 4.35 | 7.327 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.3253 | 4.3559 | 60.0049 | 4.35 | 7.3379 | 0.73798 | 59.9615 | 0.7 | 7.3325 | 4.3408 | 59.9925 | 4.35
7.3299 | 4.3558 | 60.036 | 4.35 | 7.3353 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.3336 | 4.3557 | 60.0049 | 4.35 | 7.3462 | 0.73802 | 59.9616 | 0.7 | 7.3408 | 4.3405 | 59.9925 | 4.35
7.3382 | 4.3558 | 60.036 | 4.35 | 7.3436 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.3419 | 4.3555 | 60.0049 | 4.35 | 7.3545 | 0.73804 | 59.9616 | 0.7 | 7.3491 | 4.3402 | 59.9925 | 4.35
7.3465 | 4.3559 | 60.036 | 4.35 | 7.352 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.3503 | 4.3554 | 60.0049 | 4.35 | 7.3628 | 0.73806 | 59.9616 | 0.7 | 7.3574 | 4.3399 | 59.9925 | 4.35
7.3549 | 4.3559 | 60.036 | 4.35 | 7.3603 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.3586 | 4.3553 | 60.0049 | 4.35 | 7.3713 | 0.73809 | 59.9617 | 0.7 | 7.3657 | 4.3399 | 59.9926 | 4.35
7.3632 | 4.356 | 60.036 | 4.35 | 7.3687 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.3669 | 4.3554 | 60.0049 | 4.35 | 7.3796 | 0.73811 | 59.9617 | 0.7 | 7.374 | 4.3399 | 59.9926 | 4.35
7.3715 | 4.356 | 60.036 | 4.35 | 7.377 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.3754 | 4.3555 | 60.0049 | 4.35 | 7.3879 | 0.73813 | 59.9617 | 0.7 | 7.3823 | 4.3401 | 59.9926 | 4.35
7.3799 | 4.3561 | 60.036 | 4.35 | 7.3853 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.3837 | 4.3556 | 60.0049 | 4.35 | 7.3962 | 0.73814 | 59.9617 | 0.7 | 7.3909 | 4.3402 | 59.9927 | 4.35
7.3882 | 4.3561 | 60.036 | 4.35 | 7.3936 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.392 | 4.3558 | 60.0049 | 4.35 | 7.4045 | 0.73816 | 59.9618 | 0.7 | 7.3992 | 4.3404 | 59.9927 | 4.35
7.3965 | 4.3562 | 60.036 | 4.35 | 7.402 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.4003 | 4.3559 | 60.0049 | 4.35 | 7.4128 | 0.73817 | 59.9618 | 0.7 | 7.4075 | 4.3406 | 59.9927 | 4.35
7.4049 | 4.3562 | 60.036 | 4.35 | 7.4103 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.4087 | 4.3561 | 60.0048 | 4.35 | 7.4211 | 0.73818 | 59.9618 | 0.7 | 7.4158 | 4.3408 | 59.9928 | 4.35
7.4132 | 4.3563 | 60.036 | 4.35 | 7.4186 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.417 | 4.3563 | 60.0048 | 4.35 | 7.4297 | 0.7382 | 59.9618 | 0.7 | 7.4241 | 4.341 | 59.9928 | 4.35
7.4215 | 4.3563 | 60.036 | 4.35 | 7.4269 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.4253 | 4.3564 | 60.0048 | 4.35 | 7.438 | 0.73822 | 59.9618 | 0.7 | 7.4324 | 4.3412 | 59.9928 | 4.35
7.4298 | 4.3562 | 60.036 | 4.35 | 7.4353 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.4336 | 4.3565 | 60.0048 | 4.35 | 7.4463 | 0.73824 | 59.9619 | 0.7 | 7.4407 | 4.3414 | 59.9929 | 4.35
7.4382 | 4.3562 | 60.036 | 4.35 | 7.4436 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.442 | 4.3566 | 60.0048 | 4.35 | 7.4546 | 0.73826 | 59.9619 | 0.7 | 7.449 | 4.3416 | 59.9929 | 4.35
7.4465 | 4.3556 | 60.036 | 4.35 | 7.452 | 0.73521 | 59.997 | 0.7 | 7.4503 | 4.3566 | 60.0048 | 4.35 | 7.4629 | 0.73828 | 59.9619 | 0.7 | 7.4575 | 4.3418 | 59.993 | 4.35
7.4548 | 4.3549 | 60.036 | 4.35 | 7.4603 | 0.73523 | 59.997 | 0.7 | 7.4586 | 4.3567 | 60.0048 | 4.35 | 7.4712 | 0.73829 | 59.9619 | 0.7 | 7.4658 | 4.3418 | 59.993 | 4.35
7.4632 | 4.3543 | 60.036 | 4.35 | 7.4686 | 0.73525 | 59.997 | 0.7 | 7.467 | 4.3566 | 60.0048 | 4.35 | 7.4795 | 0.7383 | 59.962 | 0.7 | 7.4741 | 4.3419 | 59.993 | 4.35
7.4715 | 4.3537 | 60.036 | 4.35 | 7.477 | 0.73527 | 59.997 | 0.7 | 7.4753 | 4.3566 | 60.0048 | 4.35 | 7.488 | 0.73831 | 59.962 | 0.7 | 7.4824 | 4.3419 | 59.993 | 4.35
7.4798 | 4.3531 | 60.036 | 4.35 | 7.4853 | 0.7353 | 59.997 | 0.7 | 7.4836 | 4.3565 | 60.0048 | 4.35 | 7.4963 | 0.73831 | 59.961 | 0.7 | 7.4907 | 4.3419 | 59.9931 | 4.35
7.4882 | 4.3524 | 60.033 | 4.35 | 7.4937 | 0.73532 | 59.997 | 0.7 | 7.4919 | 4.3565 | 60.0048 | 4.35 | 7.5046 | 0.73832 | 59.961 | 0.7 | 7.499 | 4.3419 | 59.9931 | 4.35
7.4965 | 4.3518 | 60.033 | 4.35 | 7.502 | 0.73534 | 59.997 | 0.7 | 7.5004 | 4.3564 | 60.0048 | 4.35 | 7.5129 | 0.73833 | 59.961 | 0.7 | 7.5073 | 4.3419 | 59.9931 | 4.35
7.5048 | 4.3512 | 60.033 | 4.35 | 7.5103 | 0.73536 | 59.997 | 0.7 | 7.5087 | 4.3564 | 60.0047 | 4.35 | 7.5212 | 0.73833 | 59.961 | 0.7 | 7.5159 | 4.3419 | 59.9932 | 4.35
7.5132 | 4.3506 | 60.0329 | 4.35 | 7.5186 | 0.73539 | 59.997 | 0.7 | 7.517 | 4.3563 | 60.0047 | 4.35 | 7.5295 | 0.73833 | 59.961 | 0.7 | 7.5242 | 4.342 | 59.9932 | 4.35
7.5215 | 4.35 | 60.0329 | 4.35 | 7.527 | 0.73541 | 59.997 | 0.7 | 7.5253 | 4.3562 | 60.0047 | 4.35 | 7.5381 | 0.73833 | 59.961 | 0.7 | 7.5325 | 4.3421 | 59.9932 | 4.35
7.5298 | 4.3499 | 60.0329 | 4.35 | 7.5353 | 0.73541 | 59.997 | 0.7 | 7.5337 | 4.3561 | 60.0047 | 4.35 | 7.5464 | 0.73833 | 59.9611 | 0.7 | 7.5408 | 4.3421 | 59.9933 | 4.35
7.5381 | 4.3498 | 60.0329 | 4.35 | 7.5436 | 0.73541 | 59.997 | 0.7 | 7.542 | 4.3559 | 60.0047 | 4.35 | 7.5547 | 0.73834 | 59.9611 | 0.7 | 7.5491 | 4.3422 | 59.9933 | 4.35
7.5465 | 4.3498 | 60.0329 | 4.35 | 7.5519 | 0.73541 | 59.997 | 0.7 | 7.5503 | 4.3559 | 60.0047 | 4.35 | 7.563 | 0.73834 | 59.9611 | 0.7 | 7.5574 | 4.3422 | 59.9933 | 4.35
7.5548 | 4.3497 | 60.0329 | 4.35 | 7.5603 | 0.73541 | 59.997 | 0.7 | 7.5587 | 4.3558 | 60.0047 | 4.35 | 7.5713 | 0.73835 | 59.9611 | 0.7 | 7.5657 | 4.3423 | 59.9934 | 4.35
7.5631 | 4.3496 | 60.0328 | 4.35 | 7.5686 | 0.73541 | 59.997 | 0.7 | 7.567 | 4.3557 | 60.0047 | 4.35 | 7.5796 | 0.73835 | 59.9611 | 0.7 | 7.574 | 4.3423 | 59.9934 | 4.35
7.5715 | 4.3496 | 60.0328 | 4.35 | 7.577 | 0.73541 | 59.997 | 0.7 | 7.5753 | 4.3556 | 60.0047 | 4.35 | 7.5879 | 0.73836 | 59.9611 | 0.7 | 7.5825 | 4.3424 | 59.9935 | 4.35
7.5798 | 4.3496 | 60.0328 | 4.35 | 7.5853 | 0.7354 | 59.997 | 0.7 | 7.5836 | 4.3555 | 60.0047 | 4.35 | 7.5964 | 0.73836 | 59.9611 | 0.7 | 7.5908 | 4.3424 | 59.9935 | 4.35
7.5881 | 4.3495 | 60.0328 | 4.35 | 7.5936 | 0.7354 | 59.997 | 0.7 | 7.592 | 4.3553 | 60.0047 | 4.35 | 7.6047 | 0.73837 | 59.9611 | 0.7 | 7.5991 | 4.3424 | 59.9935 | 4.35
7.5965 | 4.3495 | 60.0328 | 4.35 | 7.602 | 0.7354 | 59.997 | 0.7 | 7.6003 | 4.3554 | 60.0047 | 4.35 | 7.613 | 0.73837 | 59.9611 | 0.7 | 7.6074 | 4.3424 | 59.9935 | 4.35
7.6048 | 4.3495 | 60.0328 | 4.35 | 7.6103 | 0.73541 | 59.997 | 0.7 | 7.6086 | 4.3554 | 60.0046 | 4.35 | 7.6213 | 0.73838 | 59.9611 | 0.7 | 7.6157 | 4.3424 | 59.9936 | 4.35
7.6131 | 4.3495 | 60.0327 | 4.35 | 7.6187 | 0.73541 | 59.997 | 0.7 | 7.6169 | 4.3554 | 60.0046 | 4.35 | 7.6296 | 0.73838 | 59.9611 | 0.7 | 7.624 | 4.3424 | 59.9936 | 4.35
7.6215 | 4.3495 | 60.0327 | 4.35 | 7.627 | 0.73541 | 59.997 | 0.7 | 7.6254 | 4.3555 | 60.0046 | 4.35 | 7.6379 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 7.6323 | 4.3424 | 59.9936 | 4.35
7.6298 | 4.3495 | 60.0327 | 4.35 | 7.6353 | 0.73542 | 59.997 | 0.7 | 7.6337 | 4.3555 | 60.0046 | 4.35 | 7.6462 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 7.6406 | 4.3424 | 59.9937 | 4.35
7.6381 | 4.3495 | 60.0327 | 4.35 | 7.6436 | 0.73542 | 59.997 | 0.7 | 7.642 | 4.3555 | 60.0046 | 4.35 | 7.6548 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 7.6492 | 4.3424 | 59.9937 | 4.35
7.6464 | 4.3495 | 60.0327 | 4.35 | 7.652 | 0.73541 | 59.997 | 0.7 | 7.6504 | 4.3556 | 60.0046 | 4.35 | 7.6631 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 7.6575 | 4.3424 | 59.9937 | 4.35
7.6548 | 4.3495 | 60.0327 | 4.35 | 7.6603 | 0.7354 | 59.997 | 0.7 | 7.6587 | 4.3557 | 60.0046 | 4.35 | 7.6714 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 7.6658 | 4.3424 | 59.9938 | 4.35
7.6631 | 4.3495 | 60.0326 | 4.35 | 7.6686 | 0.73539 | 59.997 | 0.7 | 7.667 | 4.3557 | 60.0046 | 4.35 | 7.6797 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 7.6741 | 4.3424 | 59.9938 | 4.35
7.6714 | 4.3495 | 60.0326 | 4.35 | 7.6769 | 0.73538 | 59.997 | 0.7 | 7.6753 | 4.3558 | 60.0046 | 4.35 | 7.688 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 7.6824 | 4.3425 | 59.9939 | 4.35
7.6798 | 4.3495 | 60.0326 | 4.35 | 7.6853 | 0.73539 | 59.997 | 0.7 | 7.6837 | 4.3558 | 60.0046 | 4.35 | 7.6963 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 7.6907 | 4.3426 | 59.9939 | 4.35
7.6881 | 4.3495 | 60.0326 | 4.35 | 7.6937 | 0.73539 | 59.997 | 0.7 | 7.692 | 4.3557 | 60.0046 | 4.35 | 7.7048 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 7.699 | 4.3426 | 59.9939 | 4.35
7.6964 | 4.3495 | 60.0326 | 4.35 | 7.702 | 0.73537 | 59.997 | 0.7 | 7.7003 | 4.3557 | 60.0046 | 4.35 | 7.7131 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 7.7075 | 4.3426 | 59.9939 | 4.35
7.7048 | 4.3495 | 60.0326 | 4.35 | 7.7103 | 0.73535 | 59.997 | 0.7 | 7.7086 | 4.3556 | 60.0045 | 4.35 | 7.7214 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 7.7158 | 4.3427 | 59.994 | 4.35
7.7131 | 4.3495 | 60.0325 | 4.35 | 7.7186 | 0.73533 | 59.997 | 0.7 | 7.717 | 4.3555 | 60.0045 | 4.35 | 7.7297 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 7.7241 | 4.3427 | 59.993 | 4.35
7.7214 | 4.3495 | 60.0325 | 4.35 | 7.727 | 0.73531 | 59.997 | 0.7 | 7.7253 | 4.3555 | 60.0045 | 4.35 | 7.738 | 0.73838 | 59.9613 | 0.7 | 7.7324 | 4.3428 | 59.993 | 4.35
7.7298 | 4.3495 | 60.0325 | 4.35 | 7.7353 | 0.7353 | 59.997 | 0.7 | 7.7336 | 4.3555 | 60.0045 | 4.35 | 7.7463 | 0.73838 | 59.9613 | 0.7 | 7.7407 | 4.3428 | 59.9931 | 4.35
7.7381 | 4.3495 | 60.0325 | 4.35 | 7.7437 | 0.73529 | 59.997 | 0.7 | 7.7421 | 4.3555 | 60.0045 | 4.35 | 7.7546 | 0.73841 | 59.9613 | 0.7 | 7.749 | 4.3428 | 59.9931 | 4.35
7.7464 | 4.3495 | 60.0325 | 4.35 | 7.752 | 0.73529 | 59.997 | 0.7 | 7.7504 | 4.3555 | 60.0045 | 4.35 | 7.7632 | 0.73844 | 59.9613 | 0.7 | 7.7573 | 4.3429 | 59.9931 | 4.35
7.7548 | 4.3495 | 60.0325 | 4.35 | 7.7603 | 0.73528 | 59.997 | 0.7 | 7.7587 | 4.3556 | 60.0045 | 4.35 | 7.7715 | 0.73847 | 59.9613 | 0.7 | 7.7656 | 4.3428 | 59.9931 | 4.35
7.7631 | 4.3495 | 60.0324 | 4.35 | 7.7686 | 0.73525 | 59.997 | 0.7 | 7.767 | 4.3558 | 60.0045 | 4.35 | 7.7798 | 0.73849 | 59.9613 | 0.7 | 7.7742 | 4.3428 | 59.9932 | 4.35
7.7714 | 4.3495 | 60.0324 | 4.35 | 7.777 | 0.73522 | 59.997 | 0.7 | 7.7754 | 4.356 | 60.0045 | 4.35 | 7.7881 | 0.73852 | 59.9613 | 0.7 | 7.7825 | 4.3427 | 59.9932 | 4.35
7.7797 | 4.3494 | 60.0324 | 4.35 | 7.7853 | 0.73521 | 59.997 | 0.7 | 7.7837 | 4.3562 | 60.0045 | 4.35 | 7.7964 | 0.73855 | 59.9613 | 0.7 | 7.7908 | 4.3427 | 59.9932 | 4.35
7.7881 | 4.3494 | 60.0324 | 4.35 | 7.7936 | 0.73521 | 59.997 | 0.7 | 7.792 | 4.3564 | 60.0045 | 4.35 | 7.8047 | 0.73858 | 59.9613 | 0.7 | 7.7991 | 4.3426 | 59.9932 | 4.35
7.7964 | 4.3493 | 60.0324 | 4.35 | 7.8019 | 0.7352 | 59.997 | 0.7 | 7.8003 | 4.3566 | 60.0045 | 4.35 | 7.813 | 0.73861 | 59.9613 | 0.7 | 7.8074 | 4.3425 | 59.9933 | 4.35
7.8047 | 4.3493 | 60.0324 | 4.35 | 7.8103 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.8087 | 4.3569 | 60.0044 | 4.35 | 7.8215 | 0.73864 | 59.9613 | 0.7 | 7.8157 | 4.3425 | 59.9933 | 4.35
7.8131 | 4.3492 | 60.0323 | 4.35 | 7.8187 | 0.73518 | 59.997 | 0.7 | 7.817 | 4.357 | 60.0044 | 4.35 | 7.8298 | 0.73867 | 59.9613 | 0.7 | 7.824 | 4.3424 | 59.9933 | 4.35
7.8214 | 4.3492 | 60.0323 | 4.35 | 7.827 | 0.73517 | 59.997 | 0.7 | 7.8253 | 4.3572 | 60.0044 | 4.35 | 7.8381 | 0.73868 | 59.9613 | 0.7 | 7.8323 | 4.3423 | 59.9933 | 4.35
7.8297 | 4.3491 | 60.0323 | 4.35 | 7.8353 | 0.73516 | 59.997 | 0.7 | 7.8337 | 4.3572 | 60.0044 | 4.35 | 7.8464 | 0.73869 | 59.9614 | 0.7 | 7.8408 | 4.3422 | 59.9934 | 4.35
7.8381 | 4.349 | 60.0323 | 4.35 | 7.8436 | 0.73515 | 59.997 | 0.7 | 7.842 | 4.3573 | 60.0044 | 4.35 | 7.8547 | 0.73869 | 59.9614 | 0.7 | 7.8491 | 4.3421 | 59.9934 | 4.35
7.8464 | 4.349 | 60.0323 | 4.35 | 7.852 | 0.73515 | 59.997 | 0.7 | 7.8503 | 4.3573 | 60.0044 | 4.35 | 7.863 | 0.7387 | 59.9614 | 0.7 | 7.8574 | 4.3421 | 59.9934 | 4.35
7.8547 | 4.3489 | 60.0323 | 4.35 | 7.8603 | 0.73515 | 59.997 | 0.7 | 7.8586 | 4.3573 | 60.0044 | 4.35 | 7.8716 | 0.73869 | 59.9614 | 0.7 | 7.8657 | 4.342 | 59.9934 | 4.35
7.8631 | 4.3489 | 60.0322 | 4.35 | 7.8687 | 0.73515 | 59.997 | 0.7 | 7.8671 | 4.3573 | 60.0044 | 4.35 | 7.8799 | 0.73868 | 59.9614 | 0.7 | 7.874 | 4.342 | 59.9935 | 4.35
7.8714 | 4.3488 | 60.0322 | 4.35 | 7.877 | 0.73516 | 59.997 | 0.7 | 7.8754 | 4.3572 | 60.0044 | 4.35 | 7.8882 | 0.73868 | 59.9614 | 0.7 | 7.8823 | 4.3421 | 59.9935 | 4.35
7.8797 | 4.3488 | 60.0322 | 4.35 | 7.8853 | 0.73517 | 59.997 | 0.7 | 7.8837 | 4.3572 | 60.0044 | 4.35 | 7.8965 | 0.73867 | 59.9614 | 0.7 | 7.8906 | 4.3421 | 59.9935 | 4.35
7.8881 | 4.3488 | 60.0322 | 4.35 | 7.8936 | 0.73517 | 59.997 | 0.7 | 7.892 | 4.3572 | 60.0044 | 4.35 | 7.9048 | 0.73867 | 59.9614 | 0.7 | 7.8992 | 4.3424 | 59.9935 | 4.35
7.8964 | 4.3489 | 60.0322 | 4.35 | 7.902 | 0.73518 | 59.997 | 0.7 | 7.9004 | 4.3571 | 60.0044 | 4.35 | 7.9131 | 0.73866 | 59.9614 | 0.7 | 7.9075 | 4.3428 | 59.9936 | 4.35
7.9047 | 4.3489 | 60.0322 | 4.35 | 7.9103 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.9087 | 4.357 | 60.0043 | 4.35 | 7.9214 | 0.73866 | 59.9614 | 0.7 | 7.9158 | 4.3431 | 59.9936 | 4.35
7.9131 | 4.3489 | 60.0321 | 4.35 | 7.9186 | 0.73519 | 59.997 | 0.7 | 7.917 | 4.3569 | 60.0043 | 4.35 | 7.9299 | 0.73865 | 59.9614 | 0.7 | 7.9241 | 4.3434 | 59.9936 | 4.35
7.9214 | 4.3489 | 60.0321 | 4.35 | 7.9269 | 0.7352 | 59.997 | 0.7 | 7.9254 | 4.3567 | 60.0043 | 4.35 | 7.9382 | 0.73864 | 59.9614 | 0.7 | 7.9324 | 4.3438 | 59.9936 | 4.35
7.9297 | 4.3489 | 60.0321 | 4.35 | 7.9353 | 0.7352 | 59.997 | 0.7 | 7.9337 | 4.3566 | 60.0043 | 4.35 | 7.9465 | 0.73864 | 59.9615 | 0.7 | 7.9407 | 4.3441 | 59.9937 | 4.35
7.938 | 4.3489 | 60.0321 | 4.35 | 7.9436 | 0.7352 | 59.997 | 0.7 | 7.942 | 4.3564 | 60.0043 | 4.35 | 7.9548 | 0.73865 | 59.9615 | 0.7 | 7.949 | 4.3445 | 59.9937 | 4.35
7.9464 | 4.3488 | 60.0321 | 4.35 | 7.952 | 0.7352 | 59.997 | 0.7 | 7.9503 | 4.3562 | 60.0043 | 4.35 | 7.9631 | 0.73866 | 59.9615 | 0.7 | 7.9573 | 4.3449 | 59.9937 | 4.35
7.9547 | 4.3488 | 60.0321 | 4.35 | 7.9603 | 0.7352 | 59.997 | 0.7 | 7.9587 | 4.3561 | 60.0043 | 4.35 | 7.9714 | 0.73865 | 59.9615 | 0.7 | 7.9658 | 4.3452 | 59.9937 | 4.35
7.963 | 4.3488 | 60.032 | 4.35 | 7.9686 | 0.7352 | 59.997 | 0.7 | 7.967 | 4.3559 | 60.0043 | 4.35 | 7.9797 | 0.73865 | 59.9615 | 0.7 | 7.9741 | 4.3456 | 59.9938 | 4.35
7.9714 | 4.3488 | 60.032 | 4.35 | 7.9769 | 0.7352 | 59.997 | 0.7 | 7.9753 | 4.3558 | 60.0043 | 4.35 | 7.9883 | 0.73861 | 59.9615 | 0.7 | 7.9824 | 4.3457 | 59.9938 | 4.35
7.9797 | 4.3488 | 60.032 | 4.35 | 7.9853 | 0.7352 | 59.997 | 0.7 | 7.9836 | 4.3555 | 60.0043 | 4.35 | 7.9966 | 0.73858 | 59.9615 | 0.7 | 7.9907 | 4.3459 | 59.9938 | 4.35
7.988 | 4.3488 | 60.032 | 4.35 | 7.9936 | 0.7352 | 59.997 | 0.7 | 7.9921 | 4.3552 | 60.0043 | 4.35 | 8.0049 | 0.73855 | 59.9615 | 0.7 | 7.999 | 4.346 | 59.9938 | 4.35
7.9964 | 4.3489 | 60.032 | 4.35 | 8.002 | 0.7352 | 59.997 | 0.7 | 8.0004 | 4.3549 | 60.0043 | 4.35 | 8.0132 | 0.73852 | 59.9615 | 0.7 | 8.0073 | 4.3462 | 59.9939 | 4.35
8.0047 | 4.349 | 60.032 | 4.35 | 8.0103 | 0.7352 | 59.997 | 0.7 | 8.0087 | 4.3546 | 60.0042 | 4.35 | 8.0215 | 0.73849 | 59.9615 | 0.7 | 8.0156 | 4.3462 | 59.9939 | 4.35
8.013 | 4.3491 | 60.0319 | 4.35 | 8.0186 | 0.73522 | 59.997 | 0.7 | 8.0171 | 4.3543 | 60.0042 | 4.35 | 8.0298 | 0.73845 | 59.9615 | 0.7 | 8.0239 | 4.3462 | 59.9939 | 4.35
8.0214 | 4.3492 | 60.0319 | 4.35 | 8.0269 | 0.73524 | 59.997 | 0.7 | 8.0254 | 4.3539 | 60.0042 | 4.35 | 8.0381 | 0.73842 | 59.9616 | 0.7 | 8.0325 | 4.3462 | 59.9939 | 4.35
8.0297 | 4.3493 | 60.0319 | 4.35 | 8.0353 | 0.73525 | 59.997 | 0.7 | 8.0337 | 4.3536 | 60.0042 | 4.35 | 8.0466 | 0.73838 | 59.9616 | 0.7 | 8.0408 | 4.3461 | 59.994 | 4.35
8.038 | 4.3494 | 60.0319 | 4.35 | 8.0436 | 0.73527 | 59.997 | 0.7 | 8.042 | 4.3533 | 60.0042 | 4.35 | 8.0549 | 0.73833 | 59.9616 | 0.7 | 8.0491 | 4.3461 | 59.994 | 4.35
8.0463 | 4.3495 | 60.0319 | 4.35 | 8.0519 | 0.73529 | 59.997 | 0.7 | 8.0504 | 4.3528 | 60.0042 | 4.35 | 8.0632 | 0.73828 | 59.9616 | 0.7 | 8.0574 | 4.346 | 59.994 | 4.35
8.0547 | 4.3496 | 60.0319 | 4.35 | 8.0602 | 0.73531 | 59.997 | 0.7 | 8.0587 | 4.3522 | 60.0042 | 4.35 | 8.0715 | 0.73825 | 59.9616 | 0.7 | 8.0657 | 4.3459 | 59.994 | 4.35
8.063 | 4.3497 | 60.0318 | 4.35 | 8.0686 | 0.73533 | 59.997 | 0.7 | 8.067 | 4.3519 | 60.0042 | 4.35 | 8.0798 | 0.73822 | 59.9616 | 0.7 | 8.074 | 4.3459 | 59.9941 | 4.35
8.0713 | 4.3498 | 60.0318 | 4.35 | 8.0769 | 0.73536 | 59.997 | 0.7 | 8.0754 | 4.3515 | 60.0042 | 4.35 | 8.0881 | 0.73819 | 59.9616 | 0.7 | 8.0823 | 4.3458 | 59.9941 | 4.35
8.0797 | 4.3499 | 60.0318 | 4.35 | 8.0853 | 0.73539 | 59.997 | 0.7 | 8.0837 | 4.3512 | 60.0042 | 4.35 | 8.0964 | 0.73817 | 59.9616 | 0.7 | 8.0908 | 4.3457 | 59.9941 | 4.35
8.088 | 4.3499 | 60.0318 | 4.35 | 8.0936 | 0.73541 | 59.997 | 0.7 | 8.092 | 4.351 | 60.0042 | 4.35 | 8.105 | 0.73814 | 59.9616 | 0.7 | 8.0991 | 4.3457 | 59.9941 | 4.35
8.0963 | 4.3499 | 60.0318 | 4.35 | 8.1019 | 0.73542 | 59.997 | 0.7 | 8.1003 | 4.3507 | 60.0042 | 4.35 | 8.1133 | 0.73811 | 59.9616 | 0.7 | 8.1074 | 4.3457 | 59.9942 | 4.35
8.1047 | 4.3499 | 60.0318 | 4.35 | 8.1102 | 0.73543 | 59.997 | 0.7 | 8.1088 | 4.3505 | 60.0041 | 4.35 | 8.1216 | 0.73811 | 59.9616 | 0.7 | 8.1157 | 4.3457 | 59.9942 | 4.35
8.113 | 4.3499 | 60.0317 | 4.35 | 8.1186 | 0.73544 | 59.997 | 0.7 | 8.1171 | 4.3504 | 60.0041 | 4.35 | 8.1299 | 0.73811 | 59.9616 | 0.7 | 8.124 | 4.3458 | 59.9942 | 4.35
8.1213 | 4.3499 | 60.0317 | 4.35 | 8.1269 | 0.73545 | 59.997 | 0.7 | 8.1254 | 4.3502 | 60.0041 | 4.35 | 8.1382 | 0.73813 | 59.9617 | 0.7 | 8.1323 | 4.3458 | 59.9942 | 4.35
8.1297 | 4.3499 | 60.0317 | 4.35 | 8.1353 | 0.73547 | 59.997 | 0.7 | 8.1338 | 4.3502 | 60.0041 | 4.35 | 8.1465 | 0.73815 | 59.9617 | 0.7 | 8.1406 | 4.3459 | 59.9943 | 4.35
8.138 | 4.3499 | 60.0317 | 4.35 | 8.1436 | 0.73549 | 59.997 | 0.7 | 8.1421 | 4.3503 | 60.0041 | 4.35 | 8.1548 | 0.73817 | 59.9617 | 0.7 | 8.1489 | 4.3459 | 59.9943 | 4.35
8.1463 | 4.3498 | 60.0317 | 4.35 | 8.1519 | 0.7355 | 59.997 | 0.7 | 8.1504 | 4.3503 | 60.0041 | 4.35 | 8.1633 | 0.73819 | 59.9617 | 0.7 | 8.1575 | 4.3459 | 59.9943 | 4.35
8.1546 | 4.3497 | 60.0317 | 4.35 | 8.1602 | 0.7355 | 59.9971 | 0.7 | 8.1587 | 4.3503 | 60.0041 | 4.35 | 8.1716 | 0.73822 | 59.9617 | 0.7 | 8.1658 | 4.346 | 59.9943 | 4.35
8.163 | 4.3496 | 60.0316 | 4.35 | 8.1686 | 0.73551 | 59.9971 | 0.7 | 8.1671 | 4.3505 | 60.0041 | 4.35 | 8.1799 | 0.73824 | 59.9617 | 0.7 | 8.1741 | 4.346 | 59.9944 | 4.35
8.1713 | 4.3494 | 60.0316 | 4.35 | 8.1769 | 0.73552 | 59.9971 | 0.7 | 8.1754 | 4.3506 | 60.0041 | 4.35 | 8.1882 | 0.73827 | 59.9617 | 0.7 | 8.1824 | 4.3461 | 59.9944 | 4.35
8.1796 | 4.3493 | 60.0316 | 4.35 | 8.1852 | 0.73553 | 59.9971 | 0.7 | 8.1837 | 4.3507 | 60.0041 | 4.35 | 8.1965 | 0.7383 | 59.9617 | 0.7 | 8.1907 | 4.3461 | 59.9944 | 4.35
8.188 | 4.3492 | 60.0316 | 4.35 | 8.1935 | 0.73554 | 59.9972 | 0.7 | 8.192 | 4.3508 | 60.0041 | 4.35 | 8.2048 | 0.7383 | 59.9617 | 0.7 | 8.199 | 4.3461 | 59.9944 | 4.35
8.1963 | 4.349 | 60.0316 | 4.35 | 8.2019 | 0.73555 | 59.9972 | 0.7 | 8.2004 | 4.3509 | 60.0041 | 4.35 | 8.2131 | 0.73831 | 59.9617 | 0.7 | 8.2073 | 4.3461 | 59.9945 | 4.35
8.2046 | 4.3489 | 60.0316 | 4.35 | 8.2102 | 0.73555 | 59.9972 | 0.7 | 8.2087 | 4.351 | 60.004 | 4.35 | 8.2217 | 0.73832 | 59.9617 | 0.7 | 8.2156 | 4.3461 | 59.9945 | 4.35
8.213 | 4.3488 | 60.0315 | 4.35 | 8.2186 | 0.73555 | 59.9972 | 0.7 | 8.217 | 4.3511 | 60.004 | 4.35 | 8.23 | 0.73832 | 59.9617 | 0.7 | 8.2241 | 4.3461 | 59.9945 | 4.35
8.2213 | 4.3487 | 60.0315 | 4.35 | 8.2269 | 0.73556 | 59.9973 | 0.7 | 8.2255 | 4.3512 | 60.004 | 4.35 | 8.2383 | 0.73833 | 59.9618 | 0.7 | 8.2324 | 4.3461 | 59.9945 | 4.35
8.2296 | 4.3486 | 60.0315 | 4.35 | 8.2352 | 0.73556 | 59.9973 | 0.7 | 8.2338 | 4.3513 | 60.004 | 4.35 | 8.2466 | 0.73834 | 59.9618 | 0.7 | 8.2407 | 4.3461 | 59.9946 | 4.35
8.238 | 4.3486 | 60.0315 | 4.35 | 8.2435 | 0.73556 | 59.9973 | 0.7 | 8.2421 | 4.3514 | 60.004 | 4.35 | 8.2549 | 0.73834 | 59.9618 | 0.7 | 8.249 | 4.3461 | 59.9946 | 4.35
8.2463 | 4.3486 | 60.0315 | 4.35 | 8.2519 | 0.73556 | 59.9973 | 0.7 | 8.2504 | 4.3514 | 60.004 | 4.35 | 8.2632 | 0.73834 | 59.9618 | 0.7 | 8.2573 | 4.3461 | 59.9946 | 4.35
8.2546 | 4.3485 | 60.0315 | 4.35 | 8.2602 | 0.73556 | 59.9974 | 0.7 | 8.2588 | 4.3514 | 60.002 | 4.35 | 8.2715 | 0.73834 | 59.9618 | 0.7 | 8.2656 | 4.3461 | 59.9946 | 4.35
8.263 | 4.3485 | 60.0314 | 4.35 | 8.2686 | 0.73556 | 59.9974 | 0.7 | 8.2671 | 4.3515 | 60.002 | 4.35 | 8.2798 | 0.73834 | 59.9618 | 0.7 | 8.2739 | 4.3461 | 59.9947 | 4.35
8.2713 | 4.3485 | 60.0314 | 4.35 | 8.2769 | 0.73555 | 59.9974 | 0.7 | 8.2754 | 4.3515 | 60.002 | 4.35 | 8.2883 | 0.73834 | 59.9618 | 0.7 | 8.2825 | 4.3461 | 59.9947 | 4.35
8.2796 | 4.3485 | 60.0314 | 4.35 | 8.2852 | 0.73555 | 59.9974 | 0.7 | 8.2838 | 4.3518 | 60.0019 | 4.35 | 8.2966 | 0.73833 | 59.9618 | 0.7 | 8.2908 | 4.3461 | 59.9947 | 4.35
8.288 | 4.3485 | 60.0314 | 4.35 | 8.2935 | 0.73554 | 59.9975 | 0.7 | 8.2921 | 4.3521 | 60.0019 | 4.35 | 8.3049 | 0.73833 | 59.9618 | 0.7 | 8.2991 | 4.3461 | 59.9947 | 4.35
8.2963 | 4.3485 | 60.0314 | 4.35 | 8.3019 | 0.73554 | 59.9975 | 0.7 | 8.3004 | 4.3524 | 60.0019 | 4.35 | 8.3132 | 0.73833 | 59.9618 | 0.7 | 8.3074 | 4.3461 | 59.9948 | 4.35
8.3046 | 4.3485 | 60.0314 | 4.35 | 8.3102 | 0.73554 | 59.9975 | 0.7 | 8.3087 | 4.3528 | 60.0019 | 4.35 | 8.3215 | 0.73834 | 59.9618 | 0.7 | 8.3157 | 4.3462 | 59.9948 | 4.35
8.313 | 4.3485 | 60.0313 | 4.35 | 8.3185 | 0.73553 | 59.9975 | 0.7 | 8.3171 | 4.3531 | 60.0019 | 4.35 | 8.3298 | 0.73835 | 59.9618 | 0.7 | 8.324 | 4.3462 | 59.9948 | 4.35
8.3213 | 4.3485 | 60.0313 | 4.35 | 8.3268 | 0.73552 | 59.9976 | 0.7 | 8.3254 | 4.3535 | 60.0019 | 4.35 | 8.3381 | 0.73836 | 59.9618 | 0.7 | 8.3323 | 4.3462 | 59.9948 | 4.35
8.3296 | 4.3485 | 60.0313 | 4.35 | 8.3352 | 0.73553 | 59.9976 | 0.7 | 8.3337 | 4.3538 | 60.0018 | 4.35 | 8.3467 | 0.73837 | 59.9619 | 0.7 | 8.3406 | 4.3462 | 59.9949 | 4.35
8.3379 | 4.3485 | 60.0313 | 4.35 | 8.3435 | 0.73553 | 59.9976 | 0.7 | 8.3422 | 4.3542 | 60.0018 | 4.35 | 8.355 | 0.73838 | 59.9619 | 0.7 | 8.3491 | 4.3462 | 59.9949 | 4.35
8.3463 | 4.3485 | 60.0313 | 4.35 | 8.3519 | 0.73554 | 59.9976 | 0.7 | 8.3505 | 4.3544 | 60.0018 | 4.35 | 8.3633 | 0.73839 | 59.9619 | 0.7 | 8.3574 | 4.3462 | 59.9949 | 4.35
8.3546 | 4.3485 | 60.0313 | 4.35 | 8.3602 | 0.73555 | 59.9977 | 0.7 | 8.3588 | 4.3547 | 60.0018 | 4.35 | 8.3716 | 0.7384 | 59.9619 | 0.7 | 8.3657 | 4.3462 | 59.9949 | 4.35
8.3629 | 4.3485 | 60.0312 | 4.35 | 8.3685 | 0.73556 | 59.9977 | 0.7 | 8.3671 | 4.3547 | 60.0018 | 4.35 | 8.3799 | 0.73841 | 59.9619 | 0.7 | 8.374 | 4.3462 | 59.995 | 4.35
8.3713 | 4.3485 | 60.0312 | 4.35 | 8.3768 | 0.73557 | 59.9977 | 0.7 | 8.3755 | 4.3546 | 60.0018 | 4.35 | 8.3882 | 0.73842 | 59.9619 | 0.7 | 8.3823 | 4.3462 | 59.995 | 4.35
8.3796 | 4.3485 | 60.0312 | 4.35 | 8.3852 | 0.73558 | 59.9977 | 0.7 | 8.3838 | 4.3546 | 60.0017 | 4.35 | 8.3965 | 0.73843 | 59.9619 | 0.7 | 8.3906 | 4.3462 | 59.995 | 4.35
8.3879 | 4.3485 | 60.0312 | 4.35 | 8.3935 | 0.73559 | 59.9978 | 0.7 | 8.3921 | 4.3546 | 60.0017 | 4.35 | 8.405 | 0.73843 | 59.9619 | 0.7 | 8.3989 | 4.3462 | 59.995 | 4.35
8.3963 | 4.3485 | 60.0312 | 4.35 | 8.4019 | 0.7356 | 59.9978 | 0.7 | 8.4004 | 4.3545 | 60.0017 | 4.35 | 8.4133 | 0.73843 | 59.9619 | 0.7 | 8.4072 | 4.3462 | 59.9951 | 4.35
8.4046 | 4.3485 | 60.0312 | 4.35 | 8.4102 | 0.73561 | 59.9978 | 0.7 | 8.4088 | 4.3545 | 60.0017 | 4.35 | 8.4216 | 0.73843 | 59.9619 | 0.7 | 8.4158 | 4.3463 | 59.9951 | 4.35
8.4129 | 4.3485 | 60.0311 | 4.35 | 8.4185 | 0.73562 | 59.9978 | 0.7 | 8.4171 | 4.3544 | 60.0017 | 4.35 | 8.4299 | 0.73843 | 59.9619 | 0.7 | 8.4241 | 4.3464 | 59.9951 | 4.35
8.4213 | 4.3485 | 60.0311 | 4.35 | 8.4268 | 0.73562 | 59.9979 | 0.7 | 8.4254 | 4.3544 | 60.0017 | 4.35 | 8.4382 | 0.73843 | 59.9619 | 0.7 | 8.4324 | 4.3464 | 59.9951 | 4.35
8.4296 | 4.3485 | 60.0311 | 4.35 | 8.4352 | 0.73562 | 59.9979 | 0.7 | 8.4338 | 4.3544 | 60.0016 | 4.35 | 8.4465 | 0.73843 | 59.962 | 0.7 | 8.4407 | 4.3465 | 59.9952 | 4.35
8.4379 | 4.3485 | 60.0311 | 4.35 | 8.4435 | 0.73562 | 59.9979 | 0.7 | 8.4421 | 4.3543 | 60.0016 | 4.35 | 8.4548 | 0.73841 | 59.962 | 0.7 | 8.449 | 4.3466 | 59.9952 | 4.35
8.4463 | 4.3485 | 60.0311 | 4.35 | 8.4518 | 0.73562 | 59.9979 | 0.7 | 8.4504 | 4.3543 | 60.0016 | 4.35 | 8.4631 | 0.73839 | 59.962 | 0.7 | 8.4573 | 4.3466 | 59.9952 | 4.35
8.4546 | 4.3485 | 60.0311 | 4.35 | 8.4601 | 0.73562 | 59.998 | 0.7 | 8.4587 | 4.3542 | 60.0016 | 4.35 | 8.4717 | 0.73838 | 59.962 | 0.7 | 8.4656 | 4.3467 | 59.9952 | 4.35
8.4629 | 4.3485 | 60.031 | 4.35 | 8.4685 | 0.73562 | 59.998 | 0.7 | 8.4672 | 4.3542 | 60.0016 | 4.35 | 8.48 | 0.73836 | 59.962 | 0.7 | 8.4739 | 4.3468 | 59.9953 | 4.35
8.4713 | 4.3485 | 60.031 | 4.35 | 8.4768 | 0.73561 | 59.998 | 0.7 | 8.4755 | 4.3541 | 60.0016 | 4.35 | 8.4883 | 0.73833 | 59.963 | 0.7 | 8.4824 | 4.3469 | 59.9953 | 4.35
8.4796 | 4.3485 | 60.031 | 4.35 | 8.4852 | 0.73561 | 59.998 | 0.7 | 8.4838 | 4.354 | 60.0015 | 4.35 | 8.4966 | 0.73831 | 59.9631 | 0.7 | 8.4907 | 4.3469 | 59.9953 | 4.35
8.4879 | 4.3485 | 60.03 | 4.35 | 8.4935 | 0.73561 | 59.9981 | 0.7 | 8.4922 | 4.354 | 60.0015 | 4.35 | 8.5049 | 0.73829 | 59.9631 | 0.7 | 8.499 | 4.347 | 59.9953 | 4.35
8.4963 | 4.3485 | 60.0299 | 4.35 | 8.5018 | 0.73561 | 59.9981 | 0.7 | 8.5005 | 4.354 | 60.0015 | 4.35 | 8.5132 | 0.73826 | 59.9632 | 0.7 | 8.5073 | 4.347 | 59.9954 | 4.35
8.5046 | 4.3485 | 60.0299 | 4.35 | 8.5101 | 0.73562 | 59.9981 | 0.7 | 8.5088 | 4.3539 | 60.0015 | 4.35 | 8.5215 | 0.73824 | 59.9632 | 0.7 | 8.5156 | 4.347 | 59.9954 | 4.35
8.5129 | 4.3485 | 60.0299 | 4.35 | 8.5185 | 0.73562 | 59.9981 | 0.7 | 8.5171 | 4.3539 | 60.0015 | 4.35 | 8.53 | 0.73822 | 59.9633 | 0.7 | 8.5239 | 4.347 | 59.9954 | 4.35
8.5212 | 4.3485 | 60.0298 | 4.35 | 8.5268 | 0.73561 | 59.9982 | 0.7 | 8.5255 | 4.3539 | 60.0015 | 4.35 | 8.5383 | 0.73821 | 59.9634 | 0.7 | 8.5322 | 4.3471 | 59.9954 | 4.35
8.5296 | 4.3485 | 60.0298 | 4.35 | 8.5352 | 0.7356 | 59.9982 | 0.7 | 8.5338 | 4.3539 | 60.0014 | 4.35 | 8.5466 | 0.7382 | 59.9634 | 0.7 | 8.5408 | 4.3471 | 59.9955 | 4.35
8.5379 | 4.3485 | 60.0298 | 4.35 | 8.5435 | 0.73559 | 59.9982 | 0.7 | 8.5421 | 4.3539 | 60.0014 | 4.35 | 8.5549 | 0.7382 | 59.9635 | 0.7 | 8.5491 | 4.3471 | 59.9955 | 4.35
8.5462 | 4.3485 | 60.0297 | 4.35 | 8.5518 | 0.73559 | 59.9982 | 0.7 | 8.5505 | 4.354 | 60.0014 | 4.35 | 8.5632 | 0.73819 | 59.9635 | 0.7 | 8.5574 | 4.3471 | 59.9955 | 4.35
8.5546 | 4.3485 | 60.0297 | 4.35 | 8.5601 | 0.73559 | 59.9983 | 0.7 | 8.5588 | 4.3541 | 60.0014 | 4.35 | 8.5715 | 0.73819 | 59.9636 | 0.7 | 8.5657 | 4.3471 | 59.9955 | 4.35
8.5629 | 4.3485 | 60.0297 | 4.35 | 8.5685 | 0.7356 | 59.9983 | 0.7 | 8.5671 | 4.3541 | 60.0014 | 4.35 | 8.5798 | 0.73819 | 59.9636 | 0.7 | 8.574 | 4.3471 | 59.9956 | 4.35
8.5712 | 4.3485 | 60.0296 | 4.35 | 8.5768 | 0.7356 | 59.9983 | 0.7 | 8.5754 | 4.3541 | 60.0014 | 4.35 | 8.5884 | 0.73819 | 59.9637 | 0.7 | 8.5823 | 4.347 | 59.9956 | 4.35
8.5796 | 4.3485 | 60.0296 | 4.35 | 8.5851 | 0.73559 | 59.9983 | 0.7 | 8.5839 | 4.3541 | 60.0013 | 4.35 | 8.5967 | 0.73819 | 59.9638 | 0.7 | 8.5906 | 4.3469 | 59.9956 | 4.35
8.5879 | 4.3485 | 60.0296 | 4.35 | 8.5934 | 0.73558 | 59.9984 | 0.7 | 8.5922 | 4.3541 | 60.0013 | 4.35 | 8.605 | 0.73819 | 59.9638 | 0.7 | 8.5989 | 4.3467 | 59.9956 | 4.35
8.5962 | 4.3485 | 60.0295 | 4.35 | 8.6018 | 0.73559 | 59.9984 | 0.7 | 8.6005 | 4.3541 | 60.0013 | 4.35 | 8.6133 | 0.73819 | 59.9639 | 0.7 | 8.6074 | 4.3466 | 59.9957 | 4.35
8.6046 | 4.3485 | 60.0295 | 4.35 | 8.6101 | 0.73559 | 59.9984 | 0.7 | 8.6088 | 4.3541 | 60.0013 | 4.35 | 8.6216 | 0.73819 | 59.9639 | 0.7 | 8.6157 | 4.3464 | 59.9957 | 4.35
8.6129 | 4.3485 | 60.0295 | 4.35 | 8.6185 | 0.7356 | 59.9984 | 0.7 | 8.6172 | 4.3542 | 60.0013 | 4.35 | 8.6299 | 0.73819 | 59.964 | 0.7 | 8.624 | 4.3463 | 59.9957 | 4.35
8.6212 | 4.3485 | 60.0294 | 4.35 | 8.6268 | 0.73561 | 59.9985 | 0.7 | 8.6255 | 4.3543 | 60.0013 | 4.35 | 8.6382 | 0.73819 | 59.9641 | 0.7 | 8.6323 | 4.3461 | 59.9957 | 4.35
8.6296 | 4.3485 | 60.0294 | 4.35 | 8.6351 | 0.73561 | 59.9985 | 0.7 | 8.6338 | 4.3543 | 60.0012 | 4.35 | 8.6465 | 0.73819 | 59.9641 | 0.7 | 8.6406 | 4.3459 | 59.9958 | 4.35
8.6379 | 4.3485 | 60.0294 | 4.35 | 8.6434 | 0.73561 | 59.9985 | 0.7 | 8.6422 | 4.3543 | 60.0012 | 4.35 | 8.655 | 0.73819 | 59.9642 | 0.7 | 8.6489 | 4.3457 | 59.9958 | 4.35
8.6462 | 4.3485 | 60.0293 | 4.35 | 8.6518 | 0.73561 | 59.9985 | 0.7 | 8.6505 | 4.3543 | 60.0012 | 4.35 | 8.6633 | 0.73819 | 59.9642 | 0.7 | 8.6572 | 4.3454 | 59.9958 | 4.35
8.6545 | 4.3485 | 60.0293 | 4.35 | 8.6601 | 0.7356 | 59.9986 | 0.7 | 8.6588 | 4.3543 | 60.0012 | 4.35 | 8.6716 | 0.73819 | 59.9643 | 0.7 | 8.6655 | 4.3453 | 59.9958 | 4.35
8.6629 | 4.3485 | 60.0293 | 4.35 | 8.6685 | 0.73559 | 59.9986 | 0.7 | 8.6671 | 4.3543 | 60.0012 | 4.35 | 8.6799 | 0.73819 | 59.9643 | 0.7 | 8.6741 | 4.3452 | 59.9959 | 4.35
8.6712 | 4.3485 | 60.0292 | 4.35 | 8.6768 | 0.73557 | 59.9986 | 0.7 | 8.6755 | 4.3544 | 60.0012 | 4.35 | 8.6882 | 0.73819 | 59.9644 | 0.7 | 8.6824 | 4.3451 | 59.9959 | 4.35
8.6795 | 4.3485 | 60.0292 | 4.35 | 8.6851 | 0.73555 | 59.9986 | 0.7 | 8.6838 | 4.3544 | 60.0011 | 4.35 | 8.6965 | 0.73819 | 59.9645 | 0.7 | 8.6907 | 4.345 | 59.9959 | 4.35
8.6879 | 4.3485 | 60.0292 | 4.35 | 8.6934 | 0.73553 | 59.9987 | 0.7 | 8.6921 | 4.3545 | 60.0011 | 4.35 | 8.7048 | 0.73819 | 59.9645 | 0.7 | 8.699 | 4.3457 | 59.9959 | 4.35
8.6962 | 4.3485 | 60.0291 | 4.35 | 8.7017 | 0.73552 | 59.9987 | 0.7 | 8.7006 | 4.3545 | 60.0011 | 4.35 | 8.7134 | 0.73819 | 59.9646 | 0.7 | 8.7073 | 4.3464 | 59.996 | 4.35
8.7045 | 4.3485 | 60.0291 | 4.35 | 8.7101 | 0.7355 | 59.9987 | 0.7 | 8.7089 | 4.3544 | 60.0011 | 4.35 | 8.7217 | 0.73819 | 59.9646 | 0.7 | 8.7156 | 4.347 | 59.996 | 4.35
8.7129 | 4.3485 | 60.0291 | 4.35 | 8.7184 | 0.73549 | 59.9987 | 0.7 | 8.7172 | 4.3545 | 60.0011 | 4.35 | 8.73 | 0.73819 | 59.9647 | 0.7 | 8.7239 | 4.3477 | 59.995 | 4.35
8.7212 | 4.3485 | 60.029 | 4.35 | 8.7267 | 0.73547 | 59.9988 | 0.7 | 8.7255 | 4.3545 | 60.0011 | 4.35 | 8.7383 | 0.73819 | 59.9648 | 0.7 | 8.7324 | 4.3485 | 59.995 | 4.35
8.7295 | 4.3485 | 60.029 | 4.35 | 8.735 | 0.73546 | 59.9988 | 0.7 | 8.7339 | 4.3539 | 60.001 | 4.35 | 8.7466 | 0.73819 | 59.9648 | 0.7 | 8.7407 | 4.3493 | 59.9951 | 4.35
8.7379 | 4.3485 | 60.029 | 4.35 | 8.7434 | 0.73544 | 59.9988 | 0.7 | 8.7422 | 4.3532 | 60.001 | 4.35 | 8.7549 | 0.73818 | 59.9649 | 0.7 | 8.749 | 4.35 | 59.9951 | 4.35
8.7462 | 4.3485 | 60.0289 | 4.35 | 8.7517 | 0.73544 | 59.9988 | 0.7 | 8.7505 | 4.3525 | 60.001 | 4.35 | 8.7632 | 0.73817 | 59.9649 | 0.7 | 8.7573 | 4.3508 | 59.9951 | 4.35
8.7545 | 4.3485 | 60.0289 | 4.35 | 8.7601 | 0.73544 | 59.9989 | 0.7 | 8.7589 | 4.3518 | 60.001 | 4.35 | 8.7717 | 0.73814 | 59.965 | 0.7 | 8.7656 | 4.3516 | 59.9951 | 4.35
8.7629 | 4.3485 | 60.0289 | 4.35 | 8.7684 | 0.73541 | 59.9989 | 0.7 | 8.7672 | 4.351 | 60.001 | 4.35 | 8.78 | 0.73812 | 59.965 | 0.7 | 8.7739 | 4.3523 | 59.9952 | 4.35
8.7712 | 4.3485 | 60.0288 | 4.35 | 8.7767 | 0.73539 | 59.9989 | 0.7 | 8.7755 | 4.3502 | 60.001 | 4.35 | 8.7883 | 0.73809 | 59.9651 | 0.7 | 8.7822 | 4.3523 | 59.9952 | 4.35
8.7795 | 4.3485 | 60.0288 | 4.35 | 8.785 | 0.73536 | 59.9989 | 0.7 | 8.7838 | 4.3493 | 60.0009 | 4.35 | 8.7966 | 0.73806 | 59.9652 | 0.7 | 8.7905 | 4.3523 | 59.9952 | 4.35
8.7879 | 4.3485 | 60.0288 | 4.35 | 8.7934 | 0.73533 | 59.999 | 0.7 | 8.7922 | 4.3485 | 60.0009 | 4.35 | 8.8049 | 0.73803 | 59.9652 | 0.7 | 8.7991 | 4.3523 | 59.9952 | 4.35
8.7962 | 4.3486 | 60.0287 | 4.35 | 8.8017 | 0.73531 | 59.999 | 0.7 | 8.8005 | 4.3476 | 60.0009 | 4.35 | 8.8132 | 0.73801 | 59.9653 | 0.7 | 8.8074 | 4.3523 | 59.9953 | 4.35
8.8045 | 4.3487 | 60.0287 | 4.35 | 8.8101 | 0.73528 | 59.999 | 0.7 | 8.8088 | 4.3468 | 60.0009 | 4.35 | 8.8215 | 0.73798 | 59.9653 | 0.7 | 8.8157 | 4.3523 | 59.9953 | 4.35
8.8129 | 4.3487 | 60.0287 | 4.35 | 8.8184 | 0.73526 | 59.999 | 0.7 | 8.8171 | 4.3467 | 60.0009 | 4.35 | 8.8298 | 0.73795 | 59.9654 | 0.7 | 8.824 | 4.3523 | 59.9953 | 4.35
8.8212 | 4.3488 | 60.0286 | 4.35 | 8.8267 | 0.73524 | 59.9991 | 0.7 | 8.8256 | 4.3466 | 60.0009 | 4.35 | 8.8384 | 0.73793 | 59.9655 | 0.7 | 8.8323 | 4.3523 | 59.9953 | 4.35
8.8295 | 4.3488 | 60.0286 | 4.35 | 8.835 | 0.73522 | 59.9991 | 0.7 | 8.8339 | 4.3464 | 60.0008 | 4.35 | 8.8467 | 0.73792 | 59.9655 | 0.7 | 8.8406 | 4.3523 | 59.9954 | 4.35
8.8379 | 4.3489 | 60.0286 | 4.35 | 8.8434 | 0.73521 | 59.9991 | 0.7 | 8.8422 | 4.3463 | 60.0008 | 4.35 | 8.855 | 0.73792 | 59.9656 | 0.7 | 8.8489 | 4.3523 | 59.9954 | 4.35
8.8462 | 4.349 | 60.0285 | 4.35 | 8.8517 | 0.73522 | 59.9991 | 0.7 | 8.8506 | 4.3462 | 60.0008 | 4.35 | 8.8633 | 0.73792 | 59.9656 | 0.7 | 8.8572 | 4.3523 | 59.9954 | 4.35
8.8545 | 4.349 | 60.0285 | 4.35 | 8.86 | 0.73524 | 59.9992 | 0.7 | 8.8589 | 4.346 | 60.0008 | 4.35 | 8.8716 | 0.73792 | 59.9657 | 0.7 | 8.8657 | 4.3523 | 59.9954 | 4.35
8.8628 | 4.3491 | 60.0285 | 4.35 | 8.8683 | 0.73525 | 59.9992 | 0.7 | 8.8672 | 4.346 | 60.0008 | 4.35 | 8.8799 | 0.73792 | 59.9657 | 0.7 | 8.874 | 4.3523 | 59.9955 | 4.35
8.8712 | 4.3491 | 60.0284 | 4.35 | 8.8767 | 0.73526 | 59.9992 | 0.7 | 8.8755 | 4.3459 | 60.0008 | 4.35 | 8.8882 | 0.73792 | 59.9658 | 0.7 | 8.8823 | 4.3523 | 59.9955 | 4.35
8.8795 | 4.3491 | 60.0284 | 4.35 | 8.885 | 0.73527 | 59.9992 | 0.7 | 8.8839 | 4.3458 | 60.0007 | 4.35 | 8.8967 | 0.73792 | 59.9659 | 0.7 | 8.8906 | 4.3523 | 59.9955 | 4.35
8.8878 | 4.3491 | 60.0284 | 4.35 | 8.8934 | 0.73528 | 59.9993 | 0.7 | 8.8922 | 4.3458 | 60.0007 | 4.35 | 8.905 | 0.7379 | 59.9659 | 0.7 | 8.8989 | 4.3523 | 59.9955 | 4.35
8.8962 | 4.3491 | 60.0283 | 4.35 | 8.9017 | 0.73529 | 59.9993 | 0.7 | 8.9005 | 4.3457 | 60.0007 | 4.35 | 8.9133 | 0.73788 | 59.966 | 0.7 | 8.9072 | 4.3523 | 59.9956 | 4.35
8.9045 | 4.3491 | 60.0283 | 4.35 | 8.91 | 0.7353 | 59.9993 | 0.7 | 8.9089 | 4.3456 | 60.0007 | 4.35 | 8.9216 | 0.73786 | 59.966 | 0.7 | 8.9155 | 4.3523 | 59.9956 | 4.35
8.9128 | 4.3491 | 60.0283 | 4.35 | 8.9183 | 0.73529 | 59.9993 | 0.7 | 8.9172 | 4.3456 | 60.0007 | 4.35 | 8.9299 | 0.73784 | 59.9661 | 0.7 | 8.9241 | 4.3523 | 59.9956 | 4.35
8.9212 | 4.3491 | 60.0282 | 4.35 | 8.9267 | 0.73529 | 59.9994 | 0.7 | 8.9255 | 4.3456 | 60.0007 | 4.35 | 8.9382 | 0.73783 | 59.9662 | 0.7 | 8.9324 | 4.3523 | 59.9956 | 4.35
8.9295 | 4.3491 | 60.0282 | 4.35 | 8.935 | 0.73529 | 59.9994 | 0.7 | 8.9338 | 4.3455 | 60.0006 | 4.35 | 8.9465 | 0.73781 | 59.9662 | 0.7 | 8.9407 | 4.3523 | 59.9957 | 4.35
8.9378 | 4.3491 | 60.0282 | 4.35 | 8.9434 | 0.73529 | 59.9994 | 0.7 | 8.9423 | 4.3455 | 60.0006 | 4.35 | 8.9551 | 0.73779 | 59.9663 | 0.7 | 8.949 | 4.3523 | 59.9957 | 4.35
8.9462 | 4.3491 | 60.0281 | 4.35 | 8.9517 | 0.73529 | 59.9994 | 0.7 | 8.9506 | 4.3454 | 60.0006 | 4.35 | 8.9634 | 0.73777 | 59.9663 | 0.7 | 8.9573 | 4.3523 | 59.9957 | 4.35
8.9545 | 4.3491 | 60.0281 | 4.35 | 8.96 | 0.73529 | 59.9995 | 0.7 | 8.9589 | 4.3454 | 60.0006 | 4.35 | 8.9717 | 0.73775 | 59.9664 | 0.7 | 8.9656 | 4.3523 | 59.9957 | 4.35
8.9628 | 4.3491 | 60.0281 | 4.35 | 8.9683 | 0.73528 | 59.9995 | 0.7 | 8.9673 | 4.3453 | 60.0006 | 4.35 | 8.98 | 0.73774 | 59.9664 | 0.7 | 8.9739 | 4.3523 | 59.9958 | 4.35
8.9712 | 4.3491 | 60.028 | 4.35 | 8.9767 | 0.73527 | 59.9995 | 0.7 | 8.9756 | 4.3453 | 60.0006 | 4.35 | 8.9883 | 0.73775 | 59.9665 | 0.7 | 8.9822 | 4.3523 | 59.9958 | 4.35
8.9795 | 4.3491 | 60.028 | 4.35 | 8.985 | 0.73525 | 59.9995 | 0.7 | 8.9839 | 4.3453 | 60.0005 | 4.35 | 8.9966 | 0.73776 | 59.9666 | 0.7 | 8.9907 | 4.3523 | 59.9958 | 4.35
8.9878 | 4.3491 | 60.028 | 4.35 | 8.9933 | 0.73524 | 59.9996 | 0.7 | 8.9922 | 4.3453 | 60.0005 | 4.35 | 9.0049 | 0.73778 | 59.9666 | 0.7 | 8.999 | 4.3523 | 59.9958 | 4.35
8.9961 | 4.3491 | 60.0279 | 4.35 | 9.0016 | 0.73523 | 59.9996 | 0.7 | 9.0006 | 4.3448 | 60.0005 | 4.35 | 9.0132 | 0.73779 | 59.9667 | 0.7 | 9.0073 | 4.3523 | 59.9959 | 4.35
9.0045 | 4.3491 | 60.0279 | 4.35 | 9.01 | 0.73522 | 59.9996 | 0.7 | 9.0089 | 4.3443 | 60.0005 | 4.35 | 9.0217 | 0.73781 | 59.9667 | 0.7 | 9.0156 | 4.3523 | 59.9959 | 4.35
9.0128 | 4.3491 | 60.0279 | 4.35 | 9.0183 | 0.73522 | 59.9996 | 0.7 | 9.0172 | 4.3438 | 60.0005 | 4.35 | 9.03 | 0.73782 | 59.9668 | 0.7 | 9.0239 | 4.3523 | 59.9959 | 4.35
9.0212 | 4.3491 | 60.0278 | 4.35 | 9.0267 | 0.73522 | 59.9997 | 0.7 | 9.0255 | 4.3433 | 60.0005 | 4.35 | 9.0383 | 0.73784 | 59.9669 | 0.7 | 9.0322 | 4.3523 | 59.9959 | 4.35
9.0295 | 4.3491 | 60.0278 | 4.35 | 9.035 | 0.73522 | 59.9997 | 0.7 | 9.0339 | 4.3427 | 60.0004 | 4.35 | 9.0466 | 0.73785 | 59.9669 | 0.7 | 9.0405 | 4.3523 | 59.996 | 4.35
9.0378 | 4.3491 | 60.0278 | 4.35 | 9.0433 | 0.73522 | 59.9997 | 0.7 | 9.0422 | 4.3421 | 60.0004 | 4.35 | 9.0549 | 0.73787 | 59.967 | 0.7 | 9.0488 | 4.3523 | 59.996 | 4.35
9.0462 | 4.3491 | 60.0277 | 4.35 | 9.0516 | 0.73523 | 59.9997 | 0.7 | 9.0505 | 4.3416 | 60.0004 | 4.35 | 9.0632 | 0.73789 | 59.967 | 0.7 | 9.0574 | 4.3523 | 59.996 | 4.35
9.0545 | 4.3491 | 60.0277 | 4.35 | 9.06 | 0.73524 | 59.9998 | 0.7 | 9.059 | 4.341 | 60.0004 | 4.35 | 9.0715 | 0.73788 | 59.9671 | 0.7 | 9.0657 | 4.3523 | 59.996 | 4.35
9.0628 | 4.3491 | 60.0277 | 4.35 | 9.0683 | 0.73525 | 59.9998 | 0.7 | 9.0673 | 4.3404 | 60.0004 | 4.35 | 9.0801 | 0.73787 | 59.9671 | 0.7 | 9.074 | 4.3524 | 59.9961 | 4.35
9.0711 | 4.3491 | 60.0276 | 4.35 | 9.0767 | 0.73526 | 59.9998 | 0.7 | 9.0756 | 4.3398 | 60.0004 | 4.35 | 9.0884 | 0.73785 | 59.9672 | 0.7 | 9.0823 | 4.3524 | 59.9961 | 4.35
9.0795 | 4.3491 | 60.0276 | 4.35 | 9.085 | 0.73527 | 59.9998 | 0.7 | 9.0839 | 4.3397 | 60.0003 | 4.35 | 9.0967 | 0.73784 | 59.9673 | 0.7 | 9.0906 | 4.3524 | 59.9961 | 4.35
9.0878 | 4.3491 | 60.0276 | 4.35 | 9.0933 | 0.73528 | 59.9999 | 0.7 | 9.0923 | 4.3396 | 60.0003 | 4.35 | 9.105 | 0.73783 | 59.9673 | 0.7 | 9.0989 | 4.3524 | 59.9961 | 4.35
9.0961 | 4.3491 | 60.0275 | 4.35 | 9.1016 | 0.73528 | 59.9999 | 0.7 | 9.1006 | 4.3395 | 60.0003 | 4.35 | 9.1133 | 0.73781 | 59.9674 | 0.7 | 9.1072 | 4.3524 | 59.9962 | 4.35
9.1045 | 4.3491 | 60.0275 | 4.35 | 9.11 | 0.73528 | 59.9999 | 0.7 | 9.1089 | 4.3395 | 60.0003 | 4.35 | 9.1216 | 0.73781 | 59.9674 | 0.7 | 9.1157 | 4.3526 | 59.9962 | 4.35
9.1128 | 4.3491 | 60.0275 | 4.35 | 9.1183 | 0.73527 | 59.9999 | 0.7 | 9.1173 | 4.3395 | 60.0003 | 4.35 | 9.1299 | 0.73781 | 59.9675 | 0.7 | 9.124 | 4.3529 | 59.9962 | 4.35
9.1211 | 4.3491 | 60.0274 | 4.35 | 9.1266 | 0.73525 | 60 | 0.7 | 9.1256 | 4.3395 | 60.0003 | 4.35 | 9.1384 | 0.73781 | 59.9676 | 0.7 | 9.1323 | 4.3531 | 59.9962 | 4.35
9.1295 | 4.3491 | 60.0274 | 4.35 | 9.1349 | 0.73524 | 60 | 0.7 | 9.1339 | 4.3398 | 60.0002 | 4.35 | 9.1467 | 0.73782 | 59.9676 | 0.7 | 9.1406 | 4.3533 | 59.9963 | 4.35
9.1378 | 4.3491 | 60.0274 | 4.35 | 9.1433 | 0.73522 | 60 | 0.7 | 9.1422 | 4.3401 | 60.0002 | 4.35 | 9.155 | 0.73783 | 59.9677 | 0.7 | 9.1489 | 4.3535 | 59.9963 | 4.35
9.1461 | 4.3491 | 60.0273 | 4.35 | 9.1516 | 0.7352 | 60 | 0.7 | 9.1506 | 4.3407 | 60.0002 | 4.35 | 9.1633 | 0.73785 | 59.9677 | 0.7 | 9.1572 | 4.3537 | 59.9963 | 4.35
9.1545 | 4.3491 | 60.0273 | 4.35 | 9.16 | 0.73519 | 60.0001 | 0.7 | 9.1589 | 4.3412 | 60.0002 | 4.35 | 9.1716 | 0.73787 | 59.9678 | 0.7 | 9.1655 | 4.3539 | 59.9963 | 4.35
9.1628 | 4.3491 | 60.0273 | 4.35 | 9.1683 | 0.73517 | 60.0001 | 0.7 | 9.1672 | 4.3418 | 60.0002 | 4.35 | 9.1799 | 0.7379 | 59.9678 | 0.7 | 9.1738 | 4.3542 | 59.9964 | 4.35
9.1711 | 4.3491 | 60.0272 | 4.35 | 9.1766 | 0.73516 | 60.0001 | 0.7 | 9.1757 | 4.3423 | 60.0002 | 4.35 | 9.1882 | 0.73792 | 59.9679 | 0.7 | 9.1824 | 4.3544 | 59.9964 | 4.35
9.1795 | 4.3491 | 60.0272 | 4.35 | 9.1849 | 0.73514 | 60.0001 | 0.7 | 9.184 | 4.3429 | 60.0001 | 4.35 | 9.1968 | 0.73794 | 59.968 | 0.7 | 9.1907 | 4.3546 | 59.9964 | 4.35
9.1878 | 4.3491 | 60.0272 | 4.35 | 9.1933 | 0.73513 | 60.0002 | 0.7 | 9.1923 | 4.3435 | 60.0001 | 4.35 | 9.2051 | 0.73797 | 59.968 | 0.7 | 9.199 | 4.3546 | 59.9964 | 4.35
9.1961 | 4.3491 | 60.0271 | 4.35 | 9.2016 | 0.73516 | 60.0002 | 0.7 | 9.2006 | 4.344 | 60.0001 | 4.35 | 9.2134 | 0.738 | 59.9681 | 0.7 | 9.2073 | 4.3545 | 59.9965 | 4.35
9.2044 | 4.3491 | 60.0271 | 4.35 | 9.21 | 0.73519 | 60.0002 | 0.7 | 9.209 | 4.3446 | 60.0001 | 4.35 | 9.2217 | 0.73803 | 59.9681 | 0.7 | 9.2156 | 4.3545 | 59.9965 | 4.35
9.2128 | 4.349 | 60.0271 | 4.35 | 9.2183 | 0.73522 | 60.0002 | 0.7 | 9.2173 | 4.3449 | 60.0001 | 4.35 | 9.23 | 0.73806 | 59.9682 | 0.7 | 9.2239 | 4.3544 | 59.9965 | 4.35
9.2211 | 4.349 | 60.027 | 4.35 | 9.2266 | 0.73525 | 60.0003 | 0.7 | 9.2256 | 4.3452 | 60.0001 | 4.35 | 9.2383 | 0.73809 | 59.9683 | 0.7 | 9.2322 | 4.3543 | 59.9965 | 4.35
9.2294 | 4.3489 | 60.027 | 4.35 | 9.2349 | 0.73529 | 60.0003 | 0.7 | 9.234 | 4.3452 | 60 | 4.35 | 9.2466 | 0.73812 | 59.9683 | 0.7 | 9.2405 | 4.3543 | 59.9966 | 4.35
9.2378 | 4.3489 | 60.027 | 4.35 | 9.2433 | 0.73532 | 60.0003 | 0.7 | 9.2423 | 4.3452 | 60 | 4.35 | 9.2549 | 0.73813 | 59.9684 | 0.7 | 9.249 | 4.3542 | 59.9966 | 4.35
9.2461 | 4.3488 | 60.0269 | 4.35 | 9.2516 | 0.73536 | 60.0003 | 0.7 | 9.2506 | 4.3452 | 60 | 4.35 | 9.2634 | 0.73814 | 59.9684 | 0.7 | 9.2573 | 4.3542 | 59.9966 | 4.35
9.2544 | 4.3488 | 60.0269 | 4.35 | 9.2599 | 0.7354 | 60.0004 | 0.7 | 9.259 | 4.3452 | 60 | 4.35 | 9.2717 | 0.73815 | 59.9685 | 0.7 | 9.2656 | 4.3541 | 59.9966 | 4.35
9.2628 | 4.3487 | 60.0269 | 4.35 | 9.2682 | 0.73544 | 60.0004 | 0.7 | 9.2673 | 4.3453 | 60 | 4.35 | 9.28 | 0.73816 | 59.9685 | 0.7 | 9.2739 | 4.354 | 59.9967 | 4.35
9.2711 | 4.3486 | 60.0268 | 4.35 | 9.2766 | 0.73548 | 60.0004 | 0.7 | 9.2756 | 4.3454 | 59.9999 | 4.35 | 9.2883 | 0.73815 | 59.9686 | 0.7 | 9.2822 | 4.354 | 59.9967 | 4.35
9.2794 | 4.3486 | 60.0268 | 4.35 | 9.2849 | 0.73548 | 60.0004 | 0.7 | 9.2839 | 4.3455 | 59.9999 | 4.35 | 9.2966 | 0.73813 | 59.9687 | 0.7 | 9.2905 | 4.354 | 59.9967 | 4.35
9.2878 | 4.3485 | 60.0268 | 4.35 | 9.2933 | 0.73549 | 60.0005 | 0.7 | 9.2924 | 4.3456 | 59.9999 | 4.35 | 9.3049 | 0.73811 | 59.9687 | 0.7 | 9.2988 | 4.354 | 59.9967 | 4.35
9.2961 | 4.3485 | 60.0267 | 4.35 | 9.3016 | 0.7355 | 60.0005 | 0.7 | 9.3007 | 4.3456 | 59.9999 | 4.35 | 9.3132 | 0.73809 | 59.9688 | 0.7 | 9.3071 | 4.354 | 59.9968 | 4.35
9.3044 | 4.3485 | 60.0267 | 4.35 | 9.3099 | 0.7355 | 60.0005 | 0.7 | 9.309 | 4.3457 | 59.9998 | 4.35 | 9.3218 | 0.73806 | 59.9688 | 0.7 | 9.3157 | 4.354 | 59.9968 | 4.35
9.3128 | 4.3485 | 60.0267 | 4.35 | 9.3182 | 0.7355 | 60.0005 | 0.7 | 9.3174 | 4.3458 | 59.9998 | 4.35 | 9.3301 | 0.73804 | 59.9689 | 0.7 | 9.324 | 4.354 | 59.9968 | 4.35
9.3211 | 4.3485 | 60.0266 | 4.35 | 9.3266 | 0.7355 | 60.0006 | 0.7 | 9.3257 | 4.3459 | 59.9998 | 4.35 | 9.3384 | 0.73803 | 59.969 | 0.7 | 9.3323 | 4.354 | 59.9968 | 4.35
9.3294 | 4.3485 | 60.0266 | 4.35 | 9.3349 | 0.73549 | 60.0006 | 0.7 | 9.334 | 4.3459 | 59.9998 | 4.35 | 9.3467 | 0.73803 | 59.969 | 0.7 | 9.3406 | 4.354 | 59.9969 | 4.35
9.3378 | 4.3486 | 60.0266 | 4.35 | 9.3433 | 0.73549 | 60.0006 | 0.7 | 9.3423 | 4.3459 | 59.9997 | 4.35 | 9.355 | 0.73804 | 59.9691 | 0.7 | 9.3489 | 4.354 | 59.9969 | 4.35
9.3461 | 4.3486 | 60.0265 | 4.35 | 9.3516 | 0.73549 | 60.0006 | 0.7 | 9.3507 | 4.3459 | 59.9997 | 4.35 | 9.3633 | 0.73805 | 59.9691 | 0.7 | 9.3572 | 4.354 | 59.9969 | 4.35
9.3544 | 4.3486 | 60.0265 | 4.35 | 9.3599 | 0.73549 | 60.0007 | 0.7 | 9.359 | 4.3458 | 59.9997 | 4.35 | 9.3716 | 0.73807 | 59.9692 | 0.7 | 9.3655 | 4.354 | 59.9969 | 4.35
9.3628 | 4.3486 | 60.0265 | 4.35 | 9.3682 | 0.73548 | 60.0007 | 0.7 | 9.3673 | 4.3457 | 59.9997 | 4.35 | 9.3801 | 0.73809 | 59.9692 | 0.7 | 9.374 | 4.354 | 59.997 | 4.35
9.3711 | 4.3486 | 60.0264 | 4.35 | 9.3766 | 0.73548 | 60.0007 | 0.7 | 9.3757 | 4.3457 | 59.9996 | 4.35 | 9.3884 | 0.7381 | 59.9693 | 0.7 | 9.3823 | 4.354 | 59.997 | 4.35
9.3794 | 4.3487 | 60.0264 | 4.35 | 9.3849 | 0.73548 | 60.0007 | 0.7 | 9.384 | 4.3456 | 59.9996 | 4.35 | 9.3967 | 0.73811 | 59.9694 | 0.7 | 9.3906 | 4.354 | 59.997 | 4.35
9.3877 | 4.3487 | 60.0264 | 4.35 | 9.3932 | 0.73547 | 60.0008 | 0.7 | 9.3923 | 4.3455 | 59.9996 | 4.35 | 9.405 | 0.73812 | 59.9694 | 0.7 | 9.3989 | 4.354 | 59.997 | 4.35
9.3961 | 4.3487 | 60.0263 | 4.35 | 9.4016 | 0.73547 | 60.0008 | 0.7 | 9.4006 | 4.3453 | 59.9996 | 4.35 | 9.4133 | 0.73813 | 59.9695 | 0.7 | 9.4072 | 4.354 | 59.9971 | 4.35
9.4044 | 4.3487 | 60.0263 | 4.35 | 9.4099 | 0.73547 | 60.0008 | 0.7 | 9.4091 | 4.3452 | 59.9995 | 4.35 | 9.4216 | 0.73813 | 59.9695 | 0.7 | 9.4155 | 4.354 | 59.9971 | 4.35
9.4127 | 4.3487 | 60.0263 | 4.35 | 9.4182 | 0.73547 | 60.0008 | 0.7 | 9.4174 | 4.3451 | 59.9995 | 4.35 | 9.4299 | 0.73813 | 59.9696 | 0.7 | 9.4238 | 4.354 | 59.9971 | 4.35
9.4211 | 4.3487 | 60.0262 | 4.35 | 9.4265 | 0.73547 | 60.0009 | 0.7 | 9.4257 | 4.345 | 59.9995 | 4.35 | 9.4382 | 0.73812 | 59.9697 | 0.7 | 9.4321 | 4.354 | 59.9971 | 4.35
9.4294 | 4.3487 | 60.0262 | 4.35 | 9.4349 | 0.73547 | 60.0009 | 0.7 | 9.4341 | 4.3449 | 59.9995 | 4.35 | 9.4468 | 0.73811 | 59.9697 | 0.7 | 9.4407 | 4.354 | 59.9972 | 4.35
9.4377 | 4.3487 | 60.0262 | 4.35 | 9.4432 | 0.73547 | 60.0009 | 0.7 | 9.4424 | 4.3448 | 59.9994 | 4.35 | 9.4551 | 0.7381 | 59.9698 | 0.7 | 9.449 | 4.354 | 59.9972 | 4.35
9.4461 | 4.3487 | 60.0261 | 4.35 | 9.4515 | 0.73547 | 60.0009 | 0.7 | 9.4507 | 4.3445 | 59.9994 | 4.35 | 9.4634 | 0.73809 | 59.9698 | 0.7 | 9.4573 | 4.354 | 59.9972 | 4.35
9.4544 | 4.3487 | 60.0261 | 4.35 | 9.4598 | 0.73547 | 60.001 | 0.7 | 9.459 | 4.3443 | 59.9994 | 4.35 | 9.4717 | 0.73809 | 59.9699 | 0.7 | 9.4656 | 4.354 | 59.9972 | 4.35
9.4627 | 4.3487 | 60.0261 | 4.35 | 9.4682 | 0.73547 | 60.001 | 0.7 | 9.4674 | 4.3442 | 59.9994 | 4.35 | 9.48 | 0.73809 | 59.9699 | 0.7 | 9.4739 | 4.354 | 59.9973 | 4.35
9.4711 | 4.3487 | 60.026 | 4.35 | 9.4765 | 0.73547 | 60.001 | 0.7 | 9.4757 | 4.344 | 59.9993 | 4.35 | 9.4883 | 0.73809 | 59.968 | 0.7 | 9.4822 | 4.354 | 59.9973 | 4.35
9.4794 | 4.3487 | 60.026 | 4.35 | 9.4849 | 0.73548 | 60.001 | 0.7 | 9.484 | 4.344 | 59.9993 | 4.35 | 9.4966 | 0.73809 | 59.968 | 0.7 | 9.4905 | 4.354 | 59.9973 | 4.35
9.4877 | 4.3487 | 60.026 | 4.35 | 9.4932 | 0.73548 | 60.0011 | 0.7 | 9.4924 | 4.3439 | 59.9993 | 4.35 | 9.5051 | 0.73809 | 59.9681 | 0.7 | 9.4988 | 4.354 | 59.9973 | 4.35
9.4961 | 4.3487 | 60.0259 | 4.35 | 9.5015 | 0.73548 | 60.0011 | 0.7 | 9.5007 | 4.3439 | 59.9993 | 4.35 | 9.5134 | 0.73809 | 59.9681 | 0.7 | 9.5073 | 4.354 | 59.9974 | 4.35
9.5044 | 4.3487 | 60.0259 | 4.35 | 9.5098 | 0.73548 | 60.0011 | 0.7 | 9.509 | 4.3438 | 59.9992 | 4.35 | 9.5217 | 0.73809 | 59.9681 | 0.7 | 9.5156 | 4.354 | 59.9974 | 4.35
9.5127 | 4.3487 | 60.0259 | 4.35 | 9.5182 | 0.73548 | 60.0011 | 0.7 | 9.5173 | 4.3437 | 59.9992 | 4.35 | 9.53 | 0.73809 | 59.9682 | 0.7 | 9.5239 | 4.354 | 59.9974 | 4.35
9.521 | 4.3487 | 60.0258 | 4.35 | 9.5265 | 0.73548 | 60.0012 | 0.7 | 9.5258 | 4.3437 | 59.9992 | 4.35 | 9.5383 | 0.73807 | 59.9682 | 0.7 | 9.5322 | 4.354 | 59.9974 | 4.35
9.5294 | 4.3487 | 60.0258 | 4.35 | 9.5349 | 0.73548 | 60.0012 | 0.7 | 9.5341 | 4.3438 | 59.9992 | 4.35 | 9.5466 | 0.73805 | 59.9682 | 0.7 | 9.5405 | 4.354 | 59.9975 | 4.35
9.5377 | 4.3487 | 60.0258 | 4.35 | 9.5432 | 0.73548 | 60.0012 | 0.7 | 9.5424 | 4.3438 | 59.9991 | 4.35 | 9.5549 | 0.73804 | 59.9683 | 0.7 | 9.5488 | 4.354 | 59.9975 | 4.35
9.546 | 4.3487 | 60.0257 | 4.35 | 9.5515 | 0.73548 | 60.0012 | 0.7 | 9.5508 | 4.3441 | 59.9991 | 4.35 | 9.5635 | 0.73803 | 59.9683 | 0.7 | 9.5571 | 4.354 | 59.9975 | 4.35
9.5544 | 4.3487 | 60.0257 | 4.35 | 9.5598 | 0.73548 | 60.0013 | 0.7 | 9.5591 | 4.3444 | 59.9991 | 4.35 | 9.5718 | 0.73802 | 59.9683 | 0.7 | 9.5654 | 4.354 | 59.9975 | 4.35
9.5627 | 4.3487 | 60.0257 | 4.35 | 9.5682 | 0.73547 | 60.0013 | 0.7 | 9.5674 | 4.3447 | 59.9991 | 4.35 | 9.5801 | 0.73801 | 59.9684 | 0.7 | 9.5737 | 4.3539 | 59.9976 | 4.35
9.571 | 4.3487 | 60.0256 | 4.35 | 9.5765 | 0.73547 | 60.0013 | 0.7 | 9.5757 | 4.345 | 59.999 | 4.35 | 9.5884 | 0.73801 | 59.9684 | 0.7 | 9.5823 | 4.3539 | 59.9976 | 4.35
9.5794 | 4.3487 | 60.0256 | 4.35 | 9.5848 | 0.73547 | 60.0013 | 0.7 | 9.5841 | 4.3454 | 59.999 | 4.35 | 9.5967 | 0.738 | 59.9684 | 0.7 | 9.5906 | 4.3538 | 59.9976 | 4.35
9.5877 | 4.3487 | 60.0256 | 4.35 | 9.5931 | 0.73547 | 60.0014 | 0.7 | 9.5924 | 4.3457 | 59.999 | 4.35 | 9.605 | 0.738 | 59.9685 | 0.7 | 9.5989 | 4.3537 | 59.9976 | 4.35
9.596 | 4.3487 | 60.0255 | 4.35 | 9.6015 | 0.73547 | 60.0014 | 0.7 | 9.6007 | 4.3459 | 59.999 | 4.35 | 9.6133 | 0.738 | 59.9685 | 0.7 | 9.6072 | 4.3537 | 59.9977 | 4.35
9.6044 | 4.3487 | 60.0255 | 4.35 | 9.6098 | 0.73547 | 60.0014 | 0.7 | 9.6091 | 4.3461 | 59.9989 | 4.35 | 9.6218 | 0.73802 | 59.9685 | 0.7 | 9.6155 | 4.3536 | 59.9977 | 4.35
9.6127 | 4.3487 | 60.0255 | 4.35 | 9.6182 | 0.73547 | 60.0014 | 0.7 | 9.6174 | 4.3463 | 59.9989 | 4.35 | 9.6301 | 0.73804 | 59.9686 | 0.7 | 9.6238 | 4.3535 | 59.9977 | 4.35
9.621 | 4.3487 | 60.0254 | 4.35 | 9.6265 | 0.73547 | 60.0015 | 0.7 | 9.6257 | 4.3464 | 59.9989 | 4.35 | 9.6384 | 0.73805 | 59.9686 | 0.7 | 9.6321 | 4.3535 | 59.9977 | 4.35
9.6294 | 4.3487 | 60.0254 | 4.35 | 9.6348 | 0.73547 | 60.0015 | 0.7 | 9.634 | 4.3462 | 59.9989 | 4.35 | 9.6467 | 0.73806 | 59.9686 | 0.7 | 9.6404 | 4.3535 | 59.9978 | 4.35
9.6377 | 4.3487 | 60.0254 | 4.35 | 9.6431 | 0.73547 | 60.0015 | 0.7 | 9.6425 | 4.3459 | 59.9988 | 4.35 | 9.655 | 0.73807 | 59.9687 | 0.7 | 9.6489 | 4.3536 | 59.9978 | 4.35
9.646 | 4.3487 | 60.0253 | 4.35 | 9.6515 | 0.73547 | 60.0015 | 0.7 | 9.6508 | 4.3456 | 59.9988 | 4.35 | 9.6633 | 0.73808 | 59.9687 | 0.7 | 9.6572 | 4.3536 | 59.9978 | 4.35
9.6544 | 4.3487 | 60.0253 | 4.35 | 9.6598 | 0.73547 | 60.0016 | 0.7 | 9.6591 | 4.3452 | 59.9988 | 4.35 | 9.6716 | 0.73809 | 59.9687 | 0.7 | 9.6655 | 4.3537 | 59.9978 | 4.35
9.6627 | 4.3486 | 60.0253 | 4.35 | 9.6682 | 0.73547 | 60.0016 | 0.7 | 9.6675 | 4.3449 | 59.9988 | 4.35 | 9.6802 | 0.73811 | 59.9688 | 0.7 | 9.6738 | 4.3537 | 59.9979 | 4.35
9.671 | 4.3486 | 60.0252 | 4.35 | 9.6765 | 0.73547 | 60.0016 | 0.7 | 9.6758 | 4.3445 | 59.9987 | 4.35 | 9.6885 | 0.73812 | 59.9688 | 0.7 | 9.6821 | 4.3538 | 59.9979 | 4.35
9.6794 | 4.3486 | 60.0252 | 4.35 | 9.6848 | 0.73547 | 60.0016 | 0.7 | 9.6841 | 4.3451 | 59.9987 | 4.35 | 9.6968 | 0.73813 | 59.9688 | 0.7 | 9.6904 | 4.3538 | 59.9979 | 4.35
9.6877 | 4.3486 | 60.0252 | 4.35 | 9.6931 | 0.73547 | 60.0017 | 0.7 | 9.6924 | 4.3458 | 59.9987 | 4.35 | 9.7051 | 0.73813 | 59.9689 | 0.7 | 9.6987 | 4.3538 | 59.9979 | 4.35
9.696 | 4.3485 | 60.0251 | 4.35 | 9.7015 | 0.73547 | 60.0017 | 0.7 | 9.7008 | 4.3465 | 59.9987 | 4.35 | 9.7134 | 0.73814 | 59.9689 | 0.7 | 9.707 | 4.3538 | 59.998 | 4.35
9.7044 | 4.3485 | 60.0251 | 4.35 | 9.7098 | 0.73547 | 60.0017 | 0.7 | 9.7091 | 4.3472 | 59.9986 | 4.35 | 9.7217 | 0.73816 | 59.9689 | 0.7 | 9.7156 | 4.3537 | 59.998 | 4.35
9.7127 | 4.3485 | 60.0251 | 4.35 | 9.7181 | 0.73547 | 60.0017 | 0.7 | 9.7174 | 4.3481 | 59.9986 | 4.35 | 9.73 | 0.73818 | 59.969 | 0.7 | 9.7239 | 4.3536 | 59.998 | 4.35
9.721 | 4.3484 | 60.025 | 4.35 | 9.7264 | 0.73547 | 60.0018 | 0.7 | 9.7258 | 4.3489 | 59.9986 | 4.35 | 9.7385 | 0.7382 | 59.969 | 0.7 | 9.7322 | 4.3535 | 59.998 | 4.35
9.7293 | 4.3484 | 60.025 | 4.35 | 9.7348 | 0.73547 | 60.0018 | 0.7 | 9.7341 | 4.3499 | 59.9986 | 4.35 | 9.7468 | 0.73822 | 59.969 | 0.7 | 9.7405 | 4.3534 | 59.9981 | 4.35
9.7377 | 4.3484 | 60.025 | 4.35 | 9.7431 | 0.73547 | 60.0018 | 0.7 | 9.7424 | 4.3508 | 59.9985 | 4.35 | 9.7551 | 0.73824 | 59.9691 | 0.7 | 9.7488 | 4.3533 | 59.9981 | 4.35
9.746 | 4.3484 | 60.0249 | 4.35 | 9.7515 | 0.73547 | 60.0018 | 0.7 | 9.7507 | 4.3525 | 59.9985 | 4.35 | 9.7634 | 0.73826 | 59.9691 | 0.7 | 9.7571 | 4.3532 | 59.9981 | 4.35
9.7543 | 4.3484 | 60.0249 | 4.35 | 9.7598 | 0.73548 | 60.0019 | 0.7 | 9.7592 | 4.3542 | 59.9985 | 4.35 | 9.7717 | 0.73828 | 59.9691 | 0.7 | 9.7654 | 4.3531 | 59.9981 | 4.35
9.7627 | 4.3484 | 60.0249 | 4.35 | 9.7681 | 0.73548 | 60.0019 | 0.7 | 9.7675 | 4.355 | 59.9985 | 4.35 | 9.78 | 0.7383 | 59.9692 | 0.7 | 9.7737 | 4.3529 | 59.9982 | 4.35
9.771 | 4.3484 | 60.0248 | 4.35 | 9.7764 | 0.73548 | 60.0019 | 0.7 | 9.7758 | 4.3558 | 59.9984 | 4.35 | 9.7883 | 0.73831 | 59.9692 | 0.7 | 9.7822 | 4.3529 | 59.9982 | 4.35
9.7793 | 4.3484 | 60.0248 | 4.35 | 9.7848 | 0.73547 | 60.0019 | 0.7 | 9.7842 | 4.3566 | 59.9984 | 4.35 | 9.7969 | 0.73832 | 59.9692 | 0.7 | 9.7905 | 4.3528 | 59.9982 | 4.35
9.7877 | 4.3484 | 60.0248 | 4.35 | 9.7931 | 0.73547 | 60.002 | 0.7 | 9.7925 | 4.3574 | 59.9984 | 4.35 | 9.8052 | 0.73832 | 59.9693 | 0.7 | 9.7988 | 4.3528 | 59.9982 | 4.35
9.796 | 4.3484 | 60.0247 | 4.35 | 9.8015 | 0.73547 | 60.002 | 0.7 | 9.8008 | 4.3582 | 59.9984 | 4.35 | 9.8135 | 0.73832 | 59.9693 | 0.7 | 9.8071 | 4.3528 | 59.9983 | 4.35
9.8043 | 4.3484 | 60.0247 | 4.35 | 9.8098 | 0.73547 | 60.002 | 0.7 | 9.8091 | 4.359 | 59.9983 | 4.35 | 9.8218 | 0.73833 | 59.9693 | 0.7 | 9.8154 | 4.3527 | 59.9983 | 4.35
9.8127 | 4.3484 | 60.0247 | 4.35 | 9.8181 | 0.73547 | 60.002 | 0.7 | 9.8175 | 4.3598 | 59.9983 | 4.35 | 9.8301 | 0.73833 | 59.9694 | 0.7 | 9.8237 | 4.3527 | 59.9983 | 4.35
9.821 | 4.3484 | 60.0246 | 4.35 | 9.8264 | 0.73547 | 60.0021 | 0.7 | 9.8258 | 4.3606 | 59.9983 | 4.35 | 9.8384 | 0.73832 | 59.9694 | 0.7 | 9.832 | 4.3527 | 59.9983 | 4.35
9.8293 | 4.3484 | 60.0246 | 4.35 | 9.8348 | 0.73547 | 60.0021 | 0.7 | 9.8341 | 4.3606 | 59.9983 | 4.35 | 9.8467 | 0.73832 | 59.9694 | 0.7 | 9.8403 | 4.3528 | 59.9984 | 4.35
9.8377 | 4.3484 | 60.0246 | 4.35 | 9.8431 | 0.73547 | 60.0021 | 0.7 | 9.8425 | 4.3607 | 59.9982 | 4.35 | 9.8552 | 0.73832 | 59.9695 | 0.7 | 9.8489 | 4.3527 | 59.9984 | 4.35
9.846 | 4.3484 | 60.0245 | 4.35 | 9.8514 | 0.73547 | 60.0021 | 0.7 | 9.8508 | 4.3607 | 59.9982 | 4.35 | 9.8635 | 0.73832 | 59.9695 | 0.7 | 9.8572 | 4.3527 | 59.9984 | 4.35
9.8543 | 4.3484 | 60.0245 | 4.35 | 9.8597 | 0.73547 | 60.0022 | 0.7 | 9.8591 | 4.3606 | 59.9982 | 4.35 | 9.8718 | 0.73833 | 59.9695 | 0.7 | 9.8655 | 4.3527 | 59.9984 | 4.35
9.8626 | 4.3484 | 60.0245 | 4.35 | 9.8681 | 0.73547 | 60.0022 | 0.7 | 9.8674 | 4.3606 | 59.9982 | 4.35 | 9.8801 | 0.73835 | 59.9696 | 0.7 | 9.8738 | 4.3526 | 59.9985 | 4.35
9.871 | 4.3483 | 60.0244 | 4.35 | 9.8764 | 0.73547 | 60.0022 | 0.7 | 9.8759 | 4.3606 | 59.9981 | 4.35 | 9.8884 | 0.73836 | 59.9696 | 0.7 | 9.8821 | 4.3526 | 59.9985 | 4.35
9.8793 | 4.3483 | 60.0244 | 4.35 | 9.8848 | 0.73547 | 60.0022 | 0.7 | 9.8842 | 4.3605 | 59.9981 | 4.35 | 9.8967 | 0.73836 | 59.9696 | 0.7 | 9.8904 | 4.3525 | 59.9985 | 4.35
9.8877 | 4.3482 | 60.0244 | 4.35 | 9.8931 | 0.73547 | 60.0023 | 0.7 | 9.8925 | 4.3604 | 59.9981 | 4.35 | 9.905 | 0.73837 | 59.9697 | 0.7 | 9.8987 | 4.3524 | 59.9985 | 4.35
9.896 | 4.3482 | 60.0243 | 4.35 | 9.9014 | 0.73548 | 60.0023 | 0.7 | 9.9009 | 4.3604 | 59.9981 | 4.35 | 9.9136 | 0.73838 | 59.9697 | 0.7 | 9.907 | 4.3523 | 59.9986 | 4.35
9.9043 | 4.3481 | 60.0243 | 4.35 | 9.9097 | 0.73548 | 60.0023 | 0.7 | 9.9092 | 4.3604 | 59.998 | 4.35 | 9.9219 | 0.73839 | 59.9697 | 0.7 | 9.9155 | 4.3527 | 59.9986 | 4.35
9.9127 | 4.3481 | 60.0243 | 4.35 | 9.9181 | 0.73548 | 60.0023 | 0.7 | 9.9175 | 4.3604 | 59.998 | 4.35 | 9.9302 | 0.7384 | 59.9698 | 0.7 | 9.9238 | 4.3531 | 59.9986 | 4.35
9.921 | 4.348 | 60.0242 | 4.35 | 9.9264 | 0.73549 | 60.0024 | 0.7 | 9.9258 | 4.3604 | 59.998 | 4.35 | 9.9385 | 0.7384 | 59.9698 | 0.7 | 9.9321 | 4.3535 | 59.9986 | 4.35
9.9293 | 4.348 | 60.0242 | 4.35 | 9.9348 | 0.73549 | 60.0024 | 0.7 | 9.9342 | 4.3604 | 59.998 | 4.35 | 9.9468 | 0.7384 | 59.9698 | 0.7 | 9.9404 | 4.354 | 59.9987 | 4.35
9.9376 | 4.3479 | 60.0242 | 4.35 | 9.9431 | 0.73549 | 60.0024 | 0.7 | 9.9425 | 4.3604 | 59.9979 | 4.35 | 9.9551 | 0.73839 | 59.9699 | 0.7 | 9.9487 | 4.3545 | 59.9987 | 4.35
9.946 | 4.3479 | 60.0241 | 4.35 | 9.9514 | 0.73549 | 60.0024 | 0.7 | 9.9508 | 4.3604 | 59.9979 | 4.35 | 9.9634 | 0.73838 | 59.9699 | 0.7 | 9.957 | 4.3549 | 59.9987 | 4.35
9.9543 | 4.3479 | 60.0241 | 4.35 | 9.9597 | 0.73549 | 60.0025 | 0.7 | 9.9592 | 4.3604 | 59.9979 | 4.35 | 9.9719 | 0.73838 | 59.9699 | 0.7 | 9.9653 | 4.3554 | 59.9987 | 4.35
9.9626 | 4.3479 | 60.0241 | 4.35 | 9.9681 | 0.7355 | 60.0025 | 0.7 | 9.9675 | 4.3604 | 59.9979 | 4.35 | 9.9802 | 0.73837 | 59.97 | 0.7 | 9.9736 | 4.3559 | 59.9988 | 4.35
9.971 | 4.3479 | 60.024 | 4.35 | 9.9764 | 0.7355 | 60.0025 | 0.7 | 9.9758 | 4.3604 | 59.9978 | 4.35 | 9.9885 | 0.73836 | 59.97 | 0.7 | 9.9822 | 4.3564 | 59.9988 | 4.35
9.9793 | 4.3479 | 60.024 | 4.35 | 9.9847 | 0.7355 | 60.0025 | 0.7 | 9.9843 | 4.3605 | 59.9978 | 4.35 | 9.9968 | 0.73835 | 59.97 | 0.7 | 9.9905 | 4.3569 | 59.9988 | 4.35
9.9876 | 4.3479 | 60.024 | 4.35 | 9.993 | 0.73549 | 60.0026 | 0.7 | 9.9926 | 4.3605 | 59.9978 | 4.35 | 10.0051 | 0.73835 | 59.9701 | 0.7 | 9.9988 | 4.3569 | 59.9988 | 4.35
9.996 | 4.3479 | 60.0239 | 4.35 | 10.0014 | 0.73549 | 60.0026 | 0.7 | 10.0009 | 4.3605 | 59.9978 | 4.35 | 10.0134 | 0.73834 | 59.9701 | 0.7 | 10.0071 | 4.357 | 59.9989 | 4.35
10.0043 | 4.3479 | 60.0239 | 4.35 | 10.0097 | 0.73549 | 60.0026 | 0.7 | 10.0092 | 4.3604 | 59.9977 | 4.35 | 10.0217 | 0.73833 | 59.9701 | 0.7 | 10.0154 | 4.357 | 59.9989 | 4.35
10.0126 | 4.3479 | 60.0239 | 4.35 | 10.0181 | 0.7355 | 60.0026 | 0.7 | 10.0176 | 4.3604 | 59.9977 | 4.35 | 10.0303 | 0.73833 | 59.9702 | 0.7 | 10.0237 | 4.357 | 59.9989 | 4.35
10.021 | 4.348 | 60.0238 | 4.35 | 10.0264 | 0.7355 | 60.0027 | 0.7 | 10.0259 | 4.3604 | 59.9977 | 4.35 | 10.0386 | 0.73833 | 59.9702 | 0.7 | 10.032 | 4.357 | 59.9989 | 4.35
10.0293 | 4.3481 | 60.0238 | 4.35 | 10.0347 | 0.7355 | 60.0027 | 0.7 | 10.0342 | 4.3604 | 59.9977 | 4.35 | 10.0469 | 0.73833 | 59.9702 | 0.7 | 10.0403 | 4.357 | 59.999 | 4.35
10.0376 | 4.3481 | 60.0238 | 4.35 | 10.043 | 0.7355 | 60.0027 | 0.7 | 10.0426 | 4.3604 | 59.9976 | 4.35 | 10.0552 | 0.73832 | 59.9703 | 0.7 | 10.0488 | 4.357 | 59.999 | 4.35
10.046 | 4.3485 | 60.0237 | 4.35 | 10.0514 | 0.73551 | 60.0027 | 0.7 | 10.0509 | 4.3604 | 59.9976 | 4.35 | 10.0635 | 0.73832 | 59.9703 | 0.7 | 10.0571 | 4.357 | 59.999 | 4.35
10.0543 | 4.3488 | 60.0237 | 4.35 | 10.0597 | 0.73551 | 60.0028 | 0.7 | 10.0592 | 4.3604 | 59.9976 | 4.35 | 10.0718 | 0.73832 | 59.9703 | 0.7 | 10.0654 | 4.357 | 59.999 | 4.35
10.0626 | 4.3492 | 60.0237 | 4.35 | 10.0681 | 0.73553 | 60.0028 | 0.7 | 10.0675 | 4.3604 | 59.9976 | 4.35 | 10.0801 | 0.73832 | 59.9704 | 0.7 | 10.0737 | 4.357 | 59.9991 | 4.35
10.0709 | 4.3496 | 60.0236 | 4.35 | 10.0764 | 0.73556 | 60.0028 | 0.7 | 10.0759 | 4.3603 | 59.9975 | 4.35 | 10.0886 | 0.73832 | 59.9704 | 0.7 | 10.082 | 4.3569 | 59.9991 | 4.35
10.0793 | 4.3499 | 60.0236 | 4.35 | 10.0847 | 0.73557 | 60.0028 | 0.7 | 10.0842 | 4.3603 | 59.9975 | 4.35 | 10.0969 | 0.73832 | 59.9704 | 0.7 | 10.0903 | 4.3569 | 59.9991 | 4.35
10.0876 | 4.3503 | 60.0236 | 4.35 | 10.093 | 0.73559 | 60.0029 | 0.7 | 10.0925 | 4.3603 | 59.9975 | 4.35 | 10.1052 | 0.73832 | 59.9705 | 0.7 | 10.0986 | 4.3569 | 59.9991 | 4.35
10.0959 | 4.3506 | 60.0235 | 4.35 | 10.1014 | 0.73561 | 60.0029 | 0.7 | 10.101 | 4.3603 | 59.9975 | 4.35 | 10.1135 | 0.73832 | 59.9705 | 0.7 | 10.1069 | 4.357 | 59.9992 | 4.35
10.1043 | 4.3509 | 60.0235 | 4.35 | 10.1097 | 0.73562 | 60.0029 | 0.7 | 10.1093 | 4.3603 | 59.9974 | 4.35 | 10.1218 | 0.73832 | 59.9705 | 0.7 | 10.1155 | 4.357 | 59.9992 | 4.35
10.1126 | 4.3513 | 60.0235 | 4.35 | 10.118 | 0.73564 | 60.0029 | 0.7 | 10.1176 | 4.3603 | 59.9974 | 4.35 | 10.1301 | 0.73832 | 59.9706 | 0.7 | 10.1238 | 4.3571 | 59.9992 | 4.35
10.1209 | 4.3516 | 60.0234 | 4.35 | 10.1263 | 0.73566 | 60.003 | 0.7 | 10.126 | 4.3602 | 59.9974 | 4.35 | 10.1384 | 0.73832 | 59.9706 | 0.7 | 10.1321 | 4.3571 | 59.9992 | 4.35
10.1293 | 4.3516 | 60.0234 | 4.35 | 10.1346 | 0.73567 | 60.003 | 0.7 | 10.1343 | 4.3602 | 59.9974 | 4.35 | 10.147 | 0.73832 | 59.9706 | 0.7 | 10.1404 | 4.3572 | 59.9993 | 4.35
10.1376 | 4.3516 | 60.0234 | 4.35 | 10.143 | 0.73569 | 60.002 | 0.7 | 10.1426 | 4.3601 | 59.9973 | 4.35 | 10.1553 | 0.73832 | 59.9707 | 0.7 | 10.1487 | 4.3572 | 59.9993 | 4.35
10.1459 | 4.3516 | 60.0233 | 4.35 | 10.1513 | 0.7357 | 60.002 | 0.7 | 10.1509 | 4.3601 | 59.9973 | 4.35 | 10.1636 | 0.73832 | 59.9707 | 0.7 | 10.157 | 4.3573 | 59.9993 | 4.35
10.1543 | 4.3516 | 60.0233 | 4.35 | 10.1597 | 0.73571 | 60.0021 | 0.7 | 10.1593 | 4.36 | 59.9973 | 4.35 | 10.1719 | 0.73832 | 59.9707 | 0.7 | 10.1653 | 4.3573 | 59.9993 | 4.35
10.1626 | 4.3516 | 60.0233 | 4.35 | 10.168 | 0.73573 | 60.0021 | 0.7 | 10.1676 | 4.3599 | 59.9973 | 4.35 | 10.1802 | 0.73832 | 59.9708 | 0.7 | 10.1736 | 4.3574 | 59.9994 | 4.35
10.1709 | 4.3516 | 60.0232 | 4.35 | 10.1763 | 0.73574 | 60.0021 | 0.7 | 10.1759 | 4.3599 | 59.9972 | 4.35 | 10.1885 | 0.73832 | 59.9708 | 0.7 | 10.1821 | 4.3575 | 59.9994 | 4.35
10.1793 | 4.3515 | 60.0232 | 4.35 | 10.1846 | 0.73575 | 60.0021 | 0.7 | 10.1843 | 4.3598 | 59.9972 | 4.35 | 10.1968 | 0.73832 | 59.9708 | 0.7 | 10.1904 | 4.3576 | 59.9994 | 4.35
10.1876 | 4.3515 | 60.0232 | 4.35 | 10.193 | 0.73577 | 60.0022 | 0.7 | 10.1926 | 4.3597 | 59.9972 | 4.35 | 10.2053 | 0.73832 | 59.9709 | 0.7 | 10.1987 | 4.3578 | 59.9994 | 4.35
10.1959 | 4.3515 | 60.0231 | 4.35 | 10.2013 | 0.73577 | 60.0022 | 0.7 | 10.2009 | 4.3597 | 59.9972 | 4.35 | 10.2136 | 0.73832 | 59.9709 | 0.7 | 10.207 | 4.3579 | 59.9995 | 4.35
10.2043 | 4.3514 | 60.0231 | 4.35 | 10.2097 | 0.73577 | 60.0022 | 0.7 | 10.2092 | 4.3596 | 59.9971 | 4.35 | 10.2219 | 0.73832 | 59.9709 | 0.7 | 10.2153 | 4.358 | 59.9995 | 4.35
10.2126 | 4.3514 | 60.0231 | 4.35 | 10.218 | 0.73577 | 60.0022 | 0.7 | 10.2177 | 4.3593 | 59.9971 | 4.35 | 10.2302 | 0.73832 | 59.971 | 0.7 | 10.2236 | 4.3582 | 59.9995 | 4.35
10.2209 | 4.3514 | 60.023 | 4.35 | 10.2263 | 0.73577 | 60.0023 | 0.7 | 10.226 | 4.359 | 59.9971 | 4.35 | 10.2385 | 0.73832 | 59.971 | 0.7 | 10.2319 | 4.3583 | 59.9995 | 4.35
10.2293 | 4.3513 | 60.023 | 4.35 | 10.2346 | 0.73576 | 60.0023 | 0.7 | 10.2343 | 4.3592 | 59.9971 | 4.35 | 10.2468 | 0.73832 | 59.971 | 0.7 | 10.2402 | 4.3584 | 59.9996 | 4.35
10.2376 | 4.3513 | 60.023 | 4.35 | 10.243 | 0.73575 | 60.0023 | 0.7 | 10.2427 | 4.3594 | 59.997 | 4.35 | 10.2551 | 0.73832 | 59.9711 | 0.7 | 10.2488 | 4.3584 | 59.9996 | 4.35
10.2459 | 4.3512 | 60.0229 | 4.35 | 10.2513 | 0.73574 | 60.0023 | 0.7 | 10.251 | 4.3596 | 59.997 | 4.35 | 10.2637 | 0.73832 | 59.9711 | 0.7 | 10.2571 | 4.3584 | 59.9996 | 4.35
10.2542 | 4.3512 | 60.0229 | 4.35 | 10.2596 | 0.73573 | 60.0024 | 0.7 | 10.2593 | 4.3599 | 59.994 | 4.35 | 10.272 | 0.73833 | 59.9711 | 0.7 | 10.2654 | 4.3584 | 59.9996 | 4.35
10.2626 | 4.3511 | 60.0229 | 4.35 | 10.2679 | 0.73571 | 60.0024 | 0.7 | 10.2677 | 4.3601 | 59.994 | 4.35 | 10.2803 | 0.73834 | 59.9712 | 0.7 | 10.2737 | 4.3584 | 59.9997 | 4.35
10.2709 | 4.3511 | 60.0228 | 4.35 | 10.2763 | 0.7357 | 60.0024 | 0.7 | 10.276 | 4.3603 | 59.994 | 4.35 | 10.2886 | 0.73834 | 59.9712 | 0.7 | 10.282 | 4.3582 | 59.9997 | 4.35
10.2792 | 4.351 | 60.0228 | 4.35 | 10.2846 | 0.73571 | 60.0024 | 0.7 | 10.2843 | 4.3606 | 59.994 | 4.35 | 10.2969 | 0.73835 | 59.9712 | 0.7 | 10.2903 | 4.3581 | 59.9997 | 4.35
10.2876 | 4.351 | 60.0228 | 4.35 | 10.293 | 0.73571 | 60.0025 | 0.7 | 10.2926 | 4.3609 | 59.994 | 4.35 | 10.3052 | 0.73836 | 59.9713 | 0.7 | 10.2986 | 4.358 | 59.9997 | 4.35
10.2959 | 4.351 | 60.0227 | 4.35 | 10.3013 | 0.73571 | 60.0025 | 0.7 | 10.301 | 4.3615 | 59.994 | 4.35 | 10.3135 | 0.73837 | 59.9713 | 0.7 | 10.3069 | 4.3579 | 59.9998 | 4.35
10.3042 | 4.3509 | 60.0227 | 4.35 | 10.3096 | 0.73571 | 60.0025 | 0.7 | 10.3093 | 4.362 | 59.9939 | 4.35 | 10.322 | 0.73838 | 59.9713 | 0.7 | 10.3152 | 4.357 | 59.9998 | 4.35
10.3126 | 4.3509 | 60.0227 | 4.35 | 10.3179 | 0.73571 | 60.0025 | 0.7 | 10.3176 | 4.3622 | 59.9939 | 4.35 | 10.3303 | 0.73839 | 59.9714 | 0.7 | 10.3237 | 4.3561 | 59.9998 | 4.35
10.3209 | 4.3509 | 60.0226 | 4.35 | 10.3263 | 0.73571 | 60.0026 | 0.7 | 10.326 | 4.3625 | 59.9939 | 4.35 | 10.3386 | 0.73842 | 59.9714 | 0.7 | 10.332 | 4.3554 | 59.9998 | 4.35
10.3292 | 4.3509 | 60.0226 | 4.35 | 10.3346 | 0.73572 | 60.0026 | 0.7 | 10.3344 | 4.3628 | 59.9939 | 4.35 | 10.3469 | 0.73846 | 59.9714 | 0.7 | 10.3403 | 4.3546 | 59.9999 | 4.35
10.3376 | 4.3509 | 60.0226 | 4.35 | 10.343 | 0.73573 | 60.0026 | 0.7 | 10.3427 | 4.3631 | 59.9939 | 4.35 | 10.3552 | 0.73848 | 59.9715 | 0.7 | 10.3486 | 4.3538 | 59.9999 | 4.35
10.3459 | 4.351 | 60.0225 | 4.35 | 10.3513 | 0.73573 | 60.0026 | 0.7 | 10.351 | 4.3633 | 59.9939 | 4.35 | 10.3635 | 0.73851 | 59.9715 | 0.7 | 10.3569 | 4.353 | 59.9999 | 4.35
10.3542 | 4.351 | 60.0225 | 4.35 | 10.3596 | 0.73574 | 60.0027 | 0.7 | 10.3594 | 4.3636 | 59.9939 | 4.35 | 10.3718 | 0.73853 | 59.9715 | 0.7 | 10.3652 | 4.3524 | 59.9999 | 4.35
10.3626 | 4.351 | 60.0225 | 4.35 | 10.3679 | 0.73574 | 60.0027 | 0.7 | 10.3677 | 4.3639 | 59.9939 | 4.35 | 10.3804 | 0.73856 | 59.9716 | 0.7 | 10.3735 | 4.3517 | 60 | 4.35
10.3709 | 4.3511 | 60.0224 | 4.35 | 10.3763 | 0.73575 | 60.0027 | 0.7 | 10.376 | 4.3641 | 59.9939 | 4.35 | 10.3887 | 0.73858 | 59.9716 | 0.7 | 10.3818 | 4.3511 | 60 | 4.35
10.3792 | 4.3511 | 60.0224 | 4.35 | 10.3846 | 0.73575 | 60.0027 | 0.7 | 10.3844 | 4.3644 | 59.9939 | 4.35 | 10.397 | 0.73859 | 59.9716 | 0.7 | 10.3904 | 4.3504 | 60 | 4.35
10.3876 | 4.3511 | 60.0224 | 4.35 | 10.3929 | 0.73576 | 60.0028 | 0.7 | 10.3927 | 4.3647 | 59.9939 | 4.35 | 10.4053 | 0.73861 | 59.9717 | 0.7 | 10.3987 | 4.3505 | 60 | 4.35
10.3959 | 4.3511 | 60.0223 | 4.35 | 10.4012 | 0.73576 | 60.0028 | 0.7 | 10.401 | 4.3647 | 59.9939 | 4.35 | 10.4136 | 0.73863 | 59.9717 | 0.7 | 10.407 | 4.3506 | 60.0001 | 4.35
10.4042 | 4.3511 | 60.0223 | 4.35 | 10.4095 | 0.73577 | 60.0028 | 0.7 | 10.4093 | 4.3648 | 59.9938 | 4.35 | 10.4219 | 0.73862 | 59.9717 | 0.7 | 10.4153 | 4.3506 | 60.0001 | 4.35
10.4125 | 4.3511 | 60.0223 | 4.35 | 10.4179 | 0.73576 | 60.0028 | 0.7 | 10.4177 | 4.3649 | 59.9938 | 4.35 | 10.4302 | 0.73862 | 59.9718 | 0.7 | 10.4236 | 4.3507 | 60.0001 | 4.35
10.4209 | 4.3512 | 60.0222 | 4.35 | 10.4262 | 0.73575 | 60.0029 | 0.7 | 10.426 | 4.3649 | 59.9938 | 4.35 | 10.4387 | 0.73861 | 59.9718 | 0.7 | 10.4319 | 4.3507 | 60.0001 | 4.35
10.4292 | 4.3512 | 60.0222 | 4.35 | 10.4346 | 0.73574 | 60.0029 | 0.7 | 10.4343 | 4.365 | 59.9938 | 4.35 | 10.447 | 0.73861 | 59.9718 | 0.7 | 10.4402 | 4.3508 | 60.0002 | 4.35
10.4376 | 4.3512 | 60.0222 | 4.35 | 10.4429 | 0.73573 | 60.0029 | 0.7 | 10.4427 | 4.365 | 59.9938 | 4.35 | 10.4553 | 0.7386 | 59.9719 | 0.7 | 10.4485 | 4.3513 | 60.0002 | 4.35
10.4459 | 4.3513 | 60.0221 | 4.35 | 10.4512 | 0.73572 | 60.0029 | 0.7 | 10.451 | 4.3651 | 59.9938 | 4.35 | 10.4636 | 0.7386 | 59.9719 | 0.7 | 10.457 | 4.3519 | 60.0002 | 4.35
10.4542 | 4.3513 | 60.0221 | 4.35 | 10.4595 | 0.73571 | 60.003 | 0.7 | 10.4594 | 4.3651 | 59.9938 | 4.35 | 10.4719 | 0.73859 | 59.9719 | 0.7 | 10.4653 | 4.3528 | 60.0002 | 4.35
10.4625 | 4.3512 | 60.0221 | 4.35 | 10.4679 | 0.7357 | 60.003 | 0.7 | 10.4678 | 4.3652 | 59.9938 | 4.35 | 10.4802 | 0.73858 | 59.972 | 0.7 | 10.4736 | 4.3537 | 60.0003 | 4.35
10.4709 | 4.3511 | 60.022 | 4.35 | 10.4762 | 0.73569 | 60.003 | 0.7 | 10.4761 | 4.3652 | 59.9938 | 4.35 | 10.4885 | 0.73858 | 59.97 | 0.7 | 10.4819 | 4.3546 | 60.0003 | 4.35
10.4792 | 4.3509 | 60.022 | 4.35 | 10.4846 | 0.73568 | 60.003 | 0.7 | 10.4844 | 4.3651 | 59.9938 | 4.35 | 10.4971 | 0.73857 | 59.97 | 0.7 | 10.4902 | 4.3555 | 60.0003 | 4.35
10.4875 | 4.3508 | 60.024 | 4.35 | 10.4929 | 0.73567 | 60.0031 | 0.7 | 10.4927 | 4.365 | 59.9938 | 4.35 | 10.5054 | 0.73856 | 59.9701 | 0.7 | 10.4985 | 4.3564 | 60.0003 | 4.35
10.4959 | 4.3507 | 60.024 | 4.35 | 10.5012 | 0.73567 | 60.0031 | 0.7 | 10.5011 | 4.3649 | 59.9938 | 4.35 | 10.5137 | 0.73855 | 59.9701 | 0.7 | 10.5068 | 4.3573 | 60.0004 | 4.35
10.5042 | 4.3505 | 60.0239 | 4.35 | 10.5095 | 0.73567 | 60.0031 | 0.7 | 10.5094 | 4.3648 | 59.9937 | 4.35 | 10.522 | 0.73855 | 59.9702 | 0.7 | 10.5151 | 4.3583 | 60.0004 | 4.35
10.5125 | 4.3503 | 60.0239 | 4.35 | 10.5179 | 0.73568 | 60.0031 | 0.7 | 10.5177 | 4.3646 | 59.9937 | 4.35 | 10.5303 | 0.73854 | 59.9702 | 0.7 | 10.5237 | 4.3592 | 60.0004 | 4.35
10.5209 | 4.3502 | 60.0239 | 4.35 | 10.5262 | 0.73568 | 60.0032 | 0.7 | 10.5261 | 4.3645 | 59.9937 | 4.35 | 10.5386 | 0.73853 | 59.9703 | 0.7 | 10.532 | 4.3595 | 60.0004 | 4.35
10.5292 | 4.35 | 60.0239 | 4.35 | 10.5345 | 0.73568 | 60.0032 | 0.7 | 10.5344 | 4.3643 | 59.9937 | 4.35 | 10.5469 | 0.73852 | 59.9703 | 0.7 | 10.5403 | 4.3598 | 60.0005 | 4.35
10.5375 | 4.3499 | 60.0238 | 4.35 | 10.5428 | 0.73568 | 60.0032 | 0.7 | 10.5427 | 4.3641 | 59.9937 | 4.35 | 10.5554 | 0.73852 | 59.9703 | 0.7 | 10.5486 | 4.3598 | 60.0005 | 4.35
10.5459 | 4.3499 | 60.0238 | 4.35 | 10.5512 | 0.73567 | 60.0032 | 0.7 | 10.551 | 4.3639 | 59.9937 | 4.35 | 10.5637 | 0.73852 | 59.9704 | 0.7 | 10.5569 | 4.3598 | 60.0005 | 4.35
10.5542 | 4.3499 | 60.0238 | 4.35 | 10.5595 | 0.73567 | 60.0033 | 0.7 | 10.5594 | 4.3637 | 59.9937 | 4.35 | 10.572 | 0.73852 | 59.9704 | 0.7 | 10.5652 | 4.3598 | 60.0005 | 4.35
10.5625 | 4.3499 | 60.0238 | 4.35 | 10.5679 | 0.73566 | 60.0033 | 0.7 | 10.5677 | 4.3636 | 59.9937 | 4.35 | 10.5803 | 0.73852 | 59.9705 | 0.7 | 10.5735 | 4.3599 | 60.0006 | 4.35
10.5709 | 4.3499 | 60.0237 | 4.35 | 10.5762 | 0.73565 | 60.0033 | 0.7 | 10.576 | 4.3636 | 59.9937 | 4.35 | 10.5886 | 0.73852 | 59.9705 | 0.7 | 10.582 | 4.3599 | 60.0006 | 4.35
10.5792 | 4.3498 | 60.0237 | 4.35 | 10.5845 | 0.73564 | 60.0033 | 0.7 | 10.5845 | 4.3635 | 59.9937 | 4.35 | 10.5969 | 0.73852 | 59.9705 | 0.7 | 10.5903 | 4.36 | 60.0006 | 4.35
10.5875 | 4.3498 | 60.0237 | 4.35 | 10.5928 | 0.73562 | 60.0034 | 0.7 | 10.5928 | 4.3634 | 59.9937 | 4.35 | 10.6052 | 0.73852 | 59.9706 | 0.7 | 10.5986 | 4.3601 | 60.0006 | 4.35
10.5958 | 4.3498 | 60.0237 | 4.35 | 10.6012 | 0.73561 | 60.0034 | 0.7 | 10.6011 | 4.3632 | 59.9937 | 4.35 | 10.6138 | 0.73852 | 59.9706 | 0.7 | 10.6069 | 4.3601 | 60.0007 | 4.35
10.6042 | 4.3497 | 60.0236 | 4.35 | 10.6095 | 0.7356 | 60.0034 | 0.7 | 10.6095 | 4.3631 | 59.9936 | 4.35 | 10.6221 | 0.73852 | 59.9707 | 0.7 | 10.6152 | 4.3602 | 60.0007 | 4.35
10.6125 | 4.3497 | 60.0236 | 4.35 | 10.6179 | 0.7356 | 60.0034 | 0.7 | 10.6178 | 4.363 | 59.9936 | 4.35 | 10.6304 | 0.73852 | 59.9707 | 0.7 | 10.6235 | 4.3602 | 60.0007 | 4.35
10.6208 | 4.3496 | 60.0236 | 4.35 | 10.6262 | 0.73561 | 60.0035 | 0.7 | 10.6261 | 4.3629 | 59.9936 | 4.35 | 10.6387 | 0.73852 | 59.9708 | 0.7 | 10.6318 | 4.3603 | 60.0007 | 4.35
10.6292 | 4.3492 | 60.0236 | 4.35 | 10.6345 | 0.73562 | 60.0035 | 0.7 | 10.6344 | 4.3628 | 59.9936 | 4.35 | 10.647 | 0.73852 | 59.9708 | 0.7 | 10.6401 | 4.3603 | 60.0008 | 4.35
10.6375 | 4.3487 | 60.0235 | 4.35 | 10.6428 | 0.73564 | 60.0035 | 0.7 | 10.6428 | 4.3627 | 59.9936 | 4.35 | 10.6553 | 0.73852 | 59.9708 | 0.7 | 10.6487 | 4.3604 | 60.0008 | 4.35
10.6458 | 4.3482 | 60.0235 | 4.35 | 10.6511 | 0.73565 | 60.0035 | 0.7 | 10.6511 | 4.3626 | 59.9936 | 4.35 | 10.6636 | 0.73852 | 59.9709 | 0.7 | 10.657 | 4.3604 | 60.0008 | 4.35
10.6542 | 4.3478 | 60.0235 | 4.35 | 10.6595 | 0.73567 | 60.0036 | 0.7 | 10.6594 | 4.3625 | 59.9936 | 4.35 | 10.6719 | 0.73852 | 59.9709 | 0.7 | 10.6653 | 4.3603 | 60.0008 | 4.35
10.6625 | 4.3473 | 60.0235 | 4.35 | 10.6678 | 0.73569 | 60.0036 | 0.7 | 10.6678 | 4.3624 | 59.9936 | 4.35 | 10.6804 | 0.73852 | 59.971 | 0.7 | 10.6736 | 4.3603 | 60.0009 | 4.35
10.6708 | 4.3468 | 60.0234 | 4.35 | 10.6761 | 0.73571 | 60.0036 | 0.7 | 10.6761 | 4.3623 | 59.9936 | 4.35 | 10.6887 | 0.73852 | 59.971 | 0.7 | 10.6819 | 4.3603 | 60.0009 | 4.35
10.6792 | 4.3463 | 60.0234 | 4.35 | 10.6844 | 0.73572 | 60.0036 | 0.7 | 10.6844 | 4.3623 | 59.9936 | 4.35 | 10.697 | 0.73852 | 59.971 | 0.7 | 10.6902 | 4.3602 | 60.0009 | 4.35
10.6875 | 4.3458 | 60.0234 | 4.35 | 10.6928 | 0.73573 | 60.0037 | 0.7 | 10.6927 | 4.3623 | 59.9936 | 4.35 | 10.7053 | 0.73852 | 59.9711 | 0.7 | 10.6985 | 4.3602 | 60.0009 | 4.35
10.6958 | 4.3454 | 60.0234 | 4.35 | 10.7011 | 0.73572 | 60.0037 | 0.7 | 10.7012 | 4.3623 | 59.9936 | 4.35 | 10.7136 | 0.73852 | 59.9711 | 0.7 | 10.7068 | 4.3602 | 60.001 | 4.35
10.7042 | 4.3449 | 60.0233 | 4.35 | 10.7095 | 0.73571 | 60.0037 | 0.7 | 10.7095 | 4.3623 | 59.9935 | 4.35 | 10.7219 | 0.73852 | 59.9712 | 0.7 | 10.7153 | 4.3601 | 60.001 | 4.35
10.7125 | 4.3448 | 60.0233 | 4.35 | 10.7178 | 0.73571 | 60.0037 | 0.7 | 10.7178 | 4.3626 | 59.9935 | 4.35 | 10.7302 | 0.73852 | 59.9712 | 0.7 | 10.7236 | 4.3601 | 60 | 4.35
10.7208 | 4.3448 | 60.0233 | 4.35 | 10.7261 | 0.7357 | 60.0038 | 0.7 | 10.7262 | 4.3628 | 59.9935 | 4.35 | 10.7388 | 0.73852 | 59.9713 | 0.7 | 10.7319 | 4.3601 | 60 | 4.35
10.7292 | 4.3447 | 60.0233 | 4.35 | 10.7344 | 0.73569 | 60.0038 | 0.7 | 10.7345 | 4.363 | 59.9935 | 4.35 | 10.7471 | 0.73852 | 59.9713 | 0.7 | 10.7402 | 4.3601 | 60 | 4.35
10.7375 | 4.3447 | 60.0232 | 4.35 | 10.7428 | 0.73568 | 60.0038 | 0.7 | 10.7428 | 4.3632 | 59.9935 | 4.35 | 10.7554 | 0.73852 | 59.9713 | 0.7 | 10.7485 | 4.36 | 60.0001 | 4.35
10.7458 | 4.3447 | 60.0232 | 4.35 | 10.7511 | 0.73567 | 60.0038 | 0.7 | 10.7511 | 4.3634 | 59.9935 | 4.35 | 10.7637 | 0.73852 | 59.9714 | 0.7 | 10.7568 | 4.36 | 60.0001 | 4.35
10.7542 | 4.3447 | 60.0232 | 4.35 | 10.7595 | 0.73566 | 60.0039 | 0.7 | 10.7595 | 4.3637 | 59.9935 | 4.35 | 10.772 | 0.73852 | 59.9714 | 0.7 | 10.7651 | 4.36 | 60.0001 | 4.35
10.7625 | 4.3447 | 60.0232 | 4.35 | 10.7678 | 0.73566 | 60.0039 | 0.7 | 10.7678 | 4.3637 | 59.9935 | 4.35 | 10.7803 | 0.73852 | 59.9715 | 0.7 | 10.7734 | 4.36 | 60.0001 | 4.35
10.7708 | 4.3447 | 60.0231 | 4.35 | 10.7761 | 0.73567 | 60.0039 | 0.7 | 10.7761 | 4.3638 | 59.9935 | 4.35 | 10.7886 | 0.73852 | 59.9715 | 0.7 | 10.782 | 4.36 | 60.0001 | 4.35
10.7792 | 4.3447 | 60.0231 | 4.35 | 10.7844 | 0.73567 | 60.0039 | 0.7 | 10.7845 | 4.3639 | 59.9935 | 4.35 | 10.7971 | 0.73852 | 59.9715 | 0.7 | 10.7903 | 4.36 | 60.0001 | 4.35
10.7875 | 4.3447 | 60.0231 | 4.35 | 10.7928 | 0.73568 | 60.004 | 0.7 | 10.7928 | 4.364 | 59.9935 | 4.35 | 10.8054 | 0.73852 | 59.9716 | 0.7 | 10.7986 | 4.36 | 60.0002 | 4.35
10.7958 | 4.3447 | 60.0231 | 4.35 | 10.8011 | 0.73568 | 60.004 | 0.7 | 10.8011 | 4.3639 | 59.9935 | 4.35 | 10.8137 | 0.73852 | 59.9716 | 0.7 | 10.8069 | 4.36 | 60.0002 | 4.35
10.8042 | 4.3447 | 60.023 | 4.35 | 10.8094 | 0.73568 | 60.004 | 0.7 | 10.8096 | 4.3637 | 59.9934 | 4.35 | 10.822 | 0.73853 | 59.9717 | 0.7 | 10.8152 | 4.36 | 60.0002 | 4.35
10.8125 | 4.3447 | 60.023 | 4.35 | 10.8177 | 0.73567 | 60.004 | 0.7 | 10.8179 | 4.3637 | 59.9934 | 4.35 | 10.8303 | 0.73853 | 59.9717 | 0.7 | 10.8235 | 4.36 | 60.0002 | 4.35
10.8208 | 4.3447 | 60.023 | 4.35 | 10.8261 | 0.73567 | 60.0041 | 0.7 | 10.8262 | 4.3636 | 59.9934 | 4.35 | 10.8386 | 0.73853 | 59.9718 | 0.7 | 10.8318 | 4.36 | 60.0002 | 4.35
10.8292 | 4.3447 | 60.023 | 4.35 | 10.8344 | 0.73566 | 60.0041 | 0.7 | 10.8345 | 4.3635 | 59.9934 | 4.35 | 10.8469 | 0.73853 | 59.9718 | 0.7 | 10.8403 | 4.36 | 60.0002 | 4.35
10.8375 | 4.3447 | 60.0229 | 4.35 | 10.8428 | 0.73565 | 60.0041 | 0.7 | 10.8429 | 4.3633 | 59.9934 | 4.35 | 10.8552 | 0.73854 | 59.9718 | 0.7 | 10.8486 | 4.36 | 60.0003 | 4.35
10.8458 | 4.3447 | 60.0229 | 4.35 | 10.8511 | 0.73565 | 60.0041 | 0.7 | 10.8512 | 4.3633 | 59.9934 | 4.35 | 10.8638 | 0.73855 | 59.9719 | 0.7 | 10.8569 | 4.36 | 60.0003 | 4.35
10.8541 | 4.3447 | 60.0229 | 4.35 | 10.8594 | 0.73564 | 60.0042 | 0.7 | 10.8595 | 4.3633 | 59.9934 | 4.35 | 10.8721 | 0.73856 | 59.9719 | 0.7 | 10.8652 | 4.3601 | 60.0003 | 4.35
10.8625 | 4.3446 | 60.0229 | 4.35 | 10.8677 | 0.73562 | 60.0042 | 0.7 | 10.8679 | 4.3632 | 59.9934 | 4.35 | 10.8804 | 0.73857 | 59.972 | 0.7 | 10.8735 | 4.3601 | 60.0003 | 4.35
10.8708 | 4.3446 | 60.0228 | 4.35 | 10.876 | 0.73561 | 60.0042 | 0.7 | 10.8762 | 4.3632 | 59.9934 | 4.35 | 10.8887 | 0.73858 | 59.972 | 0.7 | 10.8818 | 4.3601 | 60.0003 | 4.35
10.8791 | 4.3446 | 60.0228 | 4.35 | 10.8844 | 0.73558 | 60.0042 | 0.7 | 10.8845 | 4.3631 | 59.9934 | 4.35 | 10.897 | 0.73858 | 59.972 | 0.7 | 10.8901 | 4.3601 | 60.0003 | 4.35
10.8875 | 4.3446 | 60.0228 | 4.35 | 10.8927 | 0.73556 | 60.0043 | 0.7 | 10.8928 | 4.363 | 59.9934 | 4.35 | 10.9053 | 0.73859 | 59.9721 | 0.7 | 10.8984 | 4.3602 | 60.0004 | 4.35
10.8958 | 4.3447 | 60.0228 | 4.35 | 10.9011 | 0.73555 | 60.0043 | 0.7 | 10.9012 | 4.3621 | 59.9934 | 4.35 | 10.9136 | 0.7386 | 59.9721 | 0.7 | 10.907 | 4.3602 | 60.0004 | 4.35
10.9042 | 4.3447 | 60.0227 | 4.35 | 10.9094 | 0.73554 | 60.0043 | 0.7 | 10.9095 | 4.3611 | 59.9933 | 4.35 | 10.9221 | 0.73861 | 59.9722 | 0.7 | 10.9153 | 4.3602 | 60.0004 | 4.35
10.9125 | 4.3447 | 60.0227 | 4.35 | 10.9177 | 0.73552 | 60.0043 | 0.7 | 10.9178 | 4.3603 | 59.9933 | 4.35 | 10.9304 | 0.73862 | 59.9722 | 0.7 | 10.9236 | 4.3603 | 60.0004 | 4.35
10.9208 | 4.3448 | 60.0227 | 4.35 | 10.926 | 0.73551 | 60.0044 | 0.7 | 10.9263 | 4.3594 | 59.9933 | 4.35 | 10.9387 | 0.73862 | 59.9723 | 0.7 | 10.9319 | 4.3603 | 60.0004 | 4.35
10.9291 | 4.3448 | 60.0227 | 4.35 | 10.9344 | 0.73549 | 60.0044 | 0.7 | 10.9346 | 4.3584 | 59.9933 | 4.35 | 10.947 | 0.73862 | 59.9723 | 0.7 | 10.9402 | 4.3603 | 60.0004 | 4.35
10.9375 | 4.3448 | 60.0226 | 4.35 | 10.9427 | 0.73548 | 60.0044 | 0.7 | 10.9429 | 4.3573 | 59.9933 | 4.35 | 10.9553 | 0.73862 | 59.9723 | 0.7 | 10.9485 | 4.3603 | 60.0005 | 4.35
10.9458 | 4.3449 | 60.0226 | 4.35 | 10.951 | 0.73548 | 60.0044 | 0.7 | 10.9513 | 4.3564 | 59.9933 | 4.35 | 10.9636 | 0.73862 | 59.9724 | 0.7 | 10.9568 | 4.3604 | 60.0005 | 4.35
10.9541 | 4.345 | 60.0226 | 4.35 | 10.9594 | 0.73548 | 60.0045 | 0.7 | 10.9596 | 4.3555 | 59.9933 | 4.35 | 10.9719 | 0.73862 | 59.9724 | 0.7 | 10.9651 | 4.3604 | 60.0005 | 4.35
10.9625 | 4.345 | 60.0226 | 4.35 | 10.9677 | 0.73548 | 60.0045 | 0.7 | 10.9679 | 4.3546 | 59.9933 | 4.35 | 10.9805 | 0.73863 | 59.9725 | 0.7 | 10.9736 | 4.3604 | 60.0005 | 4.35
10.9708 | 4.345 | 60.0225 | 4.35 | 10.976 | 0.73547 | 60.0045 | 0.7 | 10.9762 | 4.3537 | 59.9933 | 4.35 | 10.9888 | 0.73863 | 59.9725 | 0.7 | 10.9819 | 4.3604 | 60.0005 | 4.35
10.9791 | 4.345 | 60.0225 | 4.35 | 10.9843 | 0.73547 | 60.0045 | 0.7 | 10.9846 | 4.3535 | 59.9933 | 4.35 | 10.9971 | 0.73864 | 59.9725 | 0.7 | 10.9902 | 4.3604 | 60.0005 | 4.35
10.9875 | 4.345 | 60.0225 | 4.35 | 10.9927 | 0.73547 | 60.0046 | 0.7 | 10.9929 | 4.3532 | 59.9933 | 4.35 | 11.0054 | 0.73865 | 59.9726 | 0.7 | 10.9985 | 4.3604 | 60.0006 | 4.35
10.9958 | 4.345 | 60.0225 | 4.35 | 11.001 | 0.73546 | 60.0046 | 0.7 | 11.0012 | 4.3525 | 59.9933 | 4.35 | 11.0137 | 0.73865 | 59.9726 | 0.7 | 11.0068 | 4.3604 | 60.0006 | 4.35
11.0041 | 4.3449 | 60.0224 | 4.35 | 11.0093 | 0.73546 | 60.0046 | 0.7 | 11.0096 | 4.3519 | 59.9932 | 4.35 | 11.022 | 0.73864 | 59.9727 | 0.7 | 11.0151 | 4.3604 | 60.0006 | 4.35
11.0125 | 4.3449 | 60.0224 | 4.35 | 11.0176 | 0.73547 | 60.0046 | 0.7 | 11.0179 | 4.3514 | 59.9932 | 4.35 | 11.0303 | 0.73863 | 59.9727 | 0.7 | 11.0234 | 4.3604 | 60.0006 | 4.35
11.0208 | 4.3449 | 60.0224 | 4.35 | 11.026 | 0.73547 | 60.0047 | 0.7 | 11.0262 | 4.351 | 59.9932 | 4.35 | 11.0386 | 0.73862 | 59.9728 | 0.7 | 11.032 | 4.3604 | 60.0006 | 4.35
11.0291 | 4.3449 | 60.0224 | 4.35 | 11.0343 | 0.73548 | 60.0047 | 0.7 | 11.0345 | 4.3505 | 59.9932 | 4.35 | 11.0471 | 0.73861 | 59.9728 | 0.7 | 11.0403 | 4.3604 | 60.0006 | 4.35
11.0375 | 4.345 | 60.0223 | 4.35 | 11.0427 | 0.73548 | 60.0047 | 0.7 | 11.043 | 4.3499 | 59.9932 | 4.35 | 11.0554 | 0.73859 | 59.9728 | 0.7 | 11.0486 | 4.3605 | 60.0007 | 4.35
11.0458 | 4.345 | 60.0223 | 4.35 | 11.051 | 0.7355 | 60.0047 | 0.7 | 11.0513 | 4.3494 | 59.9932 | 4.35 | 11.0637 | 0.73858 | 59.9729 | 0.7 | 11.0569 | 4.3605 | 60.0007 | 4.35
11.0541 | 4.345 | 60.0223 | 4.35 | 11.0593 | 0.73552 | 60.0048 | 0.7 | 11.0596 | 4.3488 | 59.9932 | 4.35 | 11.072 | 0.73855 | 59.9729 | 0.7 | 11.0652 | 4.3606 | 60.0007 | 4.35
11.0625 | 4.345 | 60.0223 | 4.35 | 11.0676 | 0.73554 | 60.0048 | 0.7 | 11.068 | 4.3484 | 59.9932 | 4.35 | 11.0803 | 0.73853 | 59.973 | 0.7 | 11.0735 | 4.3606 | 60.0007 | 4.35
11.0708 | 4.345 | 60.0222 | 4.35 | 11.0759 | 0.73556 | 60.0048 | 0.7 | 11.0763 | 4.3481 | 59.9932 | 4.35 | 11.0886 | 0.73851 | 59.973 | 0.7 | 11.0818 | 4.3608 | 60.0007 | 4.35
11.0791 | 4.345 | 60.0222 | 4.35 | 11.0843 | 0.73557 | 60.0048 | 0.7 | 11.0846 | 4.3484 | 59.9932 | 4.35 | 11.0969 | 0.73848 | 59.973 | 0.7 | 11.0901 | 4.3609 | 60.0007 | 4.35
11.0875 | 4.3451 | 60.0222 | 4.35 | 11.0926 | 0.73558 | 60.0049 | 0.7 | 11.093 | 4.3487 | 59.9932 | 4.35 | 11.1055 | 0.73847 | 59.9731 | 0.7 | 11.0986 | 4.361 | 60.0008 | 4.35
11.0958 | 4.3451 | 60.0222 | 4.35 | 11.101 | 0.73559 | 60.0049 | 0.7 | 11.1013 | 4.3481 | 59.9932 | 4.35 | 11.1138 | 0.73846 | 59.9731 | 0.7 | 11.1069 | 4.3612 | 60.0008 | 4.35
11.1041 | 4.3451 | 60.0221 | 4.35 | 11.1093 | 0.73559 | 60.0049 | 0.7 | 11.1096 | 4.3474 | 59.9931 | 4.35 | 11.1221 | 0.73845 | 59.9732 | 0.7 | 11.1152 | 4.3613 | 60.0008 | 4.35
11.1124 | 4.3451 | 60.0221 | 4.35 | 11.1176 | 0.7356 | 60.0049 | 0.7 | 11.1179 | 4.3468 | 59.9931 | 4.35 | 11.1304 | 0.73843 | 59.9732 | 0.7 | 11.1235 | 4.3614 | 60.0008 | 4.35
11.1208 | 4.3451 | 60.0221 | 4.35 | 11.1259 | 0.7356 | 60.005 | 0.7 | 11.1263 | 4.3462 | 59.9931 | 4.35 | 11.1387 | 0.73842 | 59.9733 | 0.7 | 11.1318 | 4.3615 | 60.0008 | 4.35
11.1291 | 4.3451 | 60.0221 | 4.35 | 11.1343 | 0.7356 | 60.005 | 0.7 | 11.1346 | 4.3456 | 59.9931 | 4.35 | 11.147 | 0.73842 | 59.9733 | 0.7 | 11.1401 | 4.3616 | 60.0008 | 4.35
11.1374 | 4.3451 | 60.022 | 4.35 | 11.1426 | 0.7356 | 60.004 | 0.7 | 11.1429 | 4.345 | 59.9931 | 4.35 | 11.1553 | 0.73842 | 59.9733 | 0.7 | 11.1484 | 4.3617 | 60.0009 | 4.35
11.1458 | 4.3451 | 60.022 | 4.35 | 11.1509 | 0.73559 | 60.0041 | 0.7 | 11.1514 | 4.3444 | 59.9931 | 4.35 | 11.1638 | 0.73841 | 59.9734 | 0.7 | 11.1567 | 4.3619 | 60.0009 | 4.35
11.1541 | 4.3451 | 60.022 | 4.35 | 11.1592 | 0.73558 | 60.0042 | 0.7 | 11.1597 | 4.3438 | 59.9931 | 4.35 | 11.1721 | 0.73841 | 59.9734 | 0.7 | 11.1653 | 4.3619 | 60.0009 | 4.35
11.1624 | 4.3451 | 60.022 | 4.35 | 11.1675 | 0.73558 | 60.0042 | 0.7 | 11.168 | 4.3431 | 59.9931 | 4.35 | 11.1804 | 0.73841 | 59.9735 | 0.7 | 11.1736 | 4.3619 | 60.0009 | 4.35
11.1708 | 4.3451 | 60.0219 | 4.35 | 11.1759 | 0.73559 | 60.0043 | 0.7 | 11.1764 | 4.3425 | 59.9931 | 4.35 | 11.1887 | 0.7384 | 59.9735 | 0.7 | 11.1819 | 4.3619 | 60.0009 | 4.35
11.1791 | 4.3451 | 60.0219 | 4.35 | 11.1842 | 0.73558 | 60.0044 | 0.7 | 11.1847 | 4.3427 | 59.9931 | 4.35 | 11.197 | 0.7384 | 59.9735 | 0.7 | 11.1902 | 4.3619 | 60.0009 | 4.35
11.1874 | 4.3451 | 60.0219 | 4.35 | 11.1926 | 0.73558 | 60.0045 | 0.7 | 11.193 | 4.343 | 59.9931 | 4.35 | 11.2053 | 0.73841 | 59.9736 | 0.7 | 11.1985 | 4.3619 | 60.001 | 4.35
11.1958 | 4.3451 | 60.0219 | 4.35 | 11.2009 | 0.73557 | 60.0045 | 0.7 | 11.2013 | 4.3433 | 59.9931 | 4.35 | 11.2136 | 0.73842 | 59.9736 | 0.7 | 11.2068 | 4.3619 | 60.001 | 4.35
11.2041 | 4.3451 | 60.0218 | 4.35 | 11.2092 | 0.73557 | 60.0046 | 0.7 | 11.2097 | 4.3436 | 59.993 | 4.35 | 11.2222 | 0.73841 | 59.9737 | 0.7 | 11.2151 | 4.3619 | 60.001 | 4.35
11.2124 | 4.3451 | 60.0218 | 4.35 | 11.2175 | 0.73557 | 60.0047 | 0.7 | 11.218 | 4.3439 | 59.993 | 4.35 | 11.2305 | 0.7384 | 59.9737 | 0.7 | 11.2236 | 4.3619 | 60.001 | 4.35
11.2208 | 4.3451 | 60.0218 | 4.35 | 11.2259 | 0.73556 | 60.0048 | 0.7 | 11.2263 | 4.3442 | 59.993 | 4.35 | 11.2388 | 0.7384 | 59.9738 | 0.7 | 11.2319 | 4.3619 | 60.001 | 4.35
11.2291 | 4.3451 | 60.0218 | 4.35 | 11.2342 | 0.73556 | 60.0048 | 0.7 | 11.2347 | 4.3444 | 59.993 | 4.35 | 11.2471 | 0.7384 | 59.9738 | 0.7 | 11.2402 | 4.3619 | 60.001 | 4.35
11.2374 | 4.3451 | 60.0217 | 4.35 | 11.2425 | 0.73556 | 60.0049 | 0.7 | 11.243 | 4.3446 | 59.993 | 4.35 | 11.2554 | 0.7384 | 59.9738 | 0.7 | 11.2485 | 4.3619 | 60.0011 | 4.35
11.2458 | 4.3451 | 60.0217 | 4.35 | 11.2509 | 0.73557 | 60.005 | 0.7 | 11.2513 | 4.3446 | 59.993 | 4.35 | 11.2637 | 0.7384 | 59.9739 | 0.7 | 11.2568 | 4.3619 | 60.0011 | 4.35
11.2541 | 4.3451 | 60.0217 | 4.35 | 11.2592 | 0.73558 | 60.0051 | 0.7 | 11.2598 | 4.3446 | 59.989 | 4.35 | 11.272 | 0.73839 | 59.9739 | 0.7 | 11.2651 | 4.3619 | 60.0011 | 4.35
11.2624 | 4.3451 | 60.0217 | 4.35 | 11.2675 | 0.73559 | 60.0051 | 0.7 | 11.2681 | 4.3446 | 59.989 | 4.35 | 11.2803 | 0.73838 | 59.974 | 0.7 | 11.2734 | 4.3619 | 60.0011 | 4.35
11.2708 | 4.3451 | 60.0216 | 4.35 | 11.2758 | 0.7356 | 60.0052 | 0.7 | 11.2764 | 4.3446 | 59.9889 | 4.35 | 11.2888 | 0.73838 | 59.974 | 0.7 | 11.2817 | 4.3619 | 60.0011 | 4.35
11.2791 | 4.3451 | 60.0216 | 4.35 | 11.2842 | 0.7356 | 60.0053 | 0.7 | 11.2847 | 4.3445 | 59.9889 | 4.35 | 11.2971 | 0.73837 | 59.974 | 0.7 | 11.2903 | 4.3619 | 60.0011 | 4.35
11.2874 | 4.3451 | 60.0216 | 4.35 | 11.2925 | 0.7356 | 60.0054 | 0.7 | 11.2931 | 4.3444 | 59.9889 | 4.35 | 11.3054 | 0.73835 | 59.9741 | 0.7 | 11.2986 | 4.3619 | 60.0012 | 4.35
11.2958 | 4.3451 | 60.0216 | 4.35 | 11.3008 | 0.7356 | 60.0054 | 0.7 | 11.3014 | 4.3443 | 59.9889 | 4.35 | 11.3137 | 0.73834 | 59.9741 | 0.7 | 11.3069 | 4.3619 | 60.0012 | 4.35
11.3041 | 4.3451 | 60.0215 | 4.35 | 11.3091 | 0.7356 | 60.0055 | 0.7 | 11.3097 | 4.3442 | 59.9888 | 4.35 | 11.322 | 0.73833 | 59.9742 | 0.7 | 11.3152 | 4.3619 | 60.0012 | 4.35
11.3124 | 4.345 | 60.0215 | 4.35 | 11.3175 | 0.73559 | 60.0056 | 0.7 | 11.3181 | 4.344 | 59.9888 | 4.35 | 11.3303 | 0.73832 | 59.9742 | 0.7 | 11.3235 | 4.3619 | 60.0012 | 4.35
11.3207 | 4.345 | 60.0215 | 4.35 | 11.3258 | 0.73559 | 60.0057 | 0.7 | 11.3264 | 4.3439 | 59.9888 | 4.35 | 11.3386 | 0.73832 | 59.9743 | 0.7 | 11.3318 | 4.362 | 60.0012 | 4.35
11.3291 | 4.345 | 60.0215 | 4.35 | 11.3341 | 0.7356 | 60.0057 | 0.7 | 11.3347 | 4.3437 | 59.9888 | 4.35 | 11.3472 | 0.73831 | 59.9743 | 0.7 | 11.3401 | 4.362 | 60.0012 | 4.35
11.3374 | 4.345 | 60.0214 | 4.35 | 11.3425 | 0.73561 | 60.0058 | 0.7 | 11.3431 | 4.3436 | 59.9887 | 4.35 | 11.3555 | 0.73832 | 59.9743 | 0.7 | 11.3484 | 4.362 | 60.0013 | 4.35
11.3457 | 4.345 | 60.0214 | 4.35 | 11.3508 | 0.73562 | 60.0059 | 0.7 | 11.3514 | 4.3435 | 59.9887 | 4.35 | 11.3638 | 0.73833 | 59.9744 | 0.7 | 11.3569 | 4.3621 | 60.0013 | 4.35
11.3541 | 4.345 | 60.0214 | 4.35 | 11.3591 | 0.73563 | 60.006 | 0.7 | 11.3597 | 4.3433 | 59.9887 | 4.35 | 11.3721 | 0.73834 | 59.9744 | 0.7 | 11.3652 | 4.3621 | 60.0013 | 4.35
11.3624 | 4.345 | 60.0214 | 4.35 | 11.3674 | 0.73565 | 60.006 | 0.7 | 11.368 | 4.3433 | 59.9887 | 4.35 | 11.3804 | 0.73834 | 59.9745 | 0.7 | 11.3735 | 4.3621 | 60.0013 | 4.35
11.3707 | 4.345 | 60.0213 | 4.35 | 11.3758 | 0.73567 | 60.0061 | 0.7 | 11.3765 | 4.3432 | 59.9886 | 4.35 | 11.3887 | 0.73834 | 59.9745 | 0.7 | 11.3818 | 4.3622 | 60.0013 | 4.35
11.3791 | 4.345 | 60.0213 | 4.35 | 11.3841 | 0.73569 | 60.0062 | 0.7 | 11.3848 | 4.3432 | 59.9886 | 4.35 | 11.397 | 0.73833 | 59.9745 | 0.7 | 11.3901 | 4.3622 | 60.0013 | 4.35
11.3874 | 4.345 | 60.0213 | 4.35 | 11.3925 | 0.73571 | 60.0063 | 0.7 | 11.3931 | 4.3432 | 59.9886 | 4.35 | 11.4055 | 0.73831 | 59.9746 | 0.7 | 11.3984 | 4.3622 | 60.0014 | 4.35
11.3957 | 4.345 | 60.0213 | 4.35 | 11.4008 | 0.73572 | 60.0063 | 0.7 | 11.4015 | 4.3431 | 59.9886 | 4.35 | 11.4138 | 0.7383 | 59.9746 | 0.7 | 11.4067 | 4.3623 | 60.0014 | 4.35
11.4041 | 4.345 | 60.0212 | 4.35 | 11.4091 | 0.73574 | 60.0064 | 0.7 | 11.4098 | 4.343 | 59.9885 | 4.35 | 11.4221 | 0.73827 | 59.9747 | 0.7 | 11.415 | 4.3623 | 60.0014 | 4.35
11.4124 | 4.345 | 60.0212 | 4.35 | 11.4174 | 0.73573 | 60.0065 | 0.7 | 11.4181 | 4.3429 | 59.9885 | 4.35 | 11.4304 | 0.73824 | 59.9747 | 0.7 | 11.4236 | 4.3624 | 60.0014 | 4.35
11.4207 | 4.345 | 60.0212 | 4.35 | 11.4257 | 0.73571 | 60.0066 | 0.7 | 11.4265 | 4.3428 | 59.9885 | 4.35 | 11.4387 | 0.73821 | 59.9748 | 0.7 | 11.4319 | 4.3624 | 60.0014 | 4.35
11.4291 | 4.345 | 60.0212 | 4.35 | 11.4341 | 0.7357 | 60.0066 | 0.7 | 11.4348 | 4.3426 | 59.9885 | 4.35 | 11.447 | 0.73819 | 59.9748 | 0.7 | 11.4402 | 4.3625 | 60.0014 | 4.35
11.4374 | 4.345 | 60.0211 | 4.35 | 11.4424 | 0.73568 | 60.0067 | 0.7 | 11.4431 | 4.3424 | 59.9884 | 4.35 | 11.4553 | 0.73816 | 59.9748 | 0.7 | 11.4485 | 4.3625 | 60.0015 | 4.35
11.4457 | 4.345 | 60.0211 | 4.35 | 11.4507 | 0.73567 | 60.0068 | 0.7 | 11.4514 | 4.3423 | 59.9884 | 4.35 | 11.4636 | 0.73813 | 59.9749 | 0.7 | 11.4568 | 4.3625 | 60.0015 | 4.35
11.454 | 4.3449 | 60.0211 | 4.35 | 11.459 | 0.73566 | 60.0069 | 0.7 | 11.4598 | 4.3421 | 59.9884 | 4.35 | 11.4722 | 0.73812 | 59.9749 | 0.7 | 11.4651 | 4.3626 | 60.0015 | 4.35
11.4624 | 4.3449 | 60.0211 | 4.35 | 11.4674 | 0.73566 | 60.0069 | 0.7 | 11.4681 | 4.3419 | 59.9884 | 4.35 | 11.4805 | 0.73811 | 59.975 | 0.7 | 11.4734 | 4.3626 | 60.0015 | 4.35
11.4707 | 4.3448 | 60.021 | 4.35 | 11.4757 | 0.73566 | 60.007 | 0.7 | 11.4764 | 4.3418 | 59.9883 | 4.35 | 11.4888 | 0.73811 | 59.974 | 0.7 | 11.4817 | 4.3626 | 60.0015 | 4.35
11.479 | 4.3448 | 60.021 | 4.35 | 11.4841 | 0.73566 | 60.0071 | 0.7 | 11.4849 | 4.3417 | 59.9883 | 4.35 | 11.4971 | 0.73811 | 59.974 | 0.7 | 11.4902 | 4.3627 | 60.0015 | 4.35
11.4874 | 4.3448 | 60.02 | 4.35 | 11.4924 | 0.73566 | 60.0072 | 0.7 | 11.4932 | 4.3416 | 59.9883 | 4.35 | 11.5054 | 0.73811 | 59.9741 | 0.7 | 11.4985 | 4.3627 | 60.0016 | 4.35
11.4957 | 4.3448 | 60.02 | 4.35 | 11.5007 | 0.73567 | 60.0072 | 0.7 | 11.5015 | 4.3417 | 59.9883 | 4.35 | 11.5137 | 0.73811 | 59.9741 | 0.7 | 11.5068 | 4.3627 | 60.0016 | 4.35
11.504 | 4.3447 | 60.02 | 4.35 | 11.509 | 0.73568 | 60.0073 | 0.7 | 11.5099 | 4.3418 | 59.9882 | 4.35 | 11.522 | 0.73811 | 59.9742 | 0.7 | 11.5151 | 4.3626 | 60.0016 | 4.35
11.5124 | 4.3447 | 60.02 | 4.35 | 11.5173 | 0.73569 | 60.0074 | 0.7 | 11.5182 | 4.3419 | 59.9882 | 4.35 | 11.5305 | 0.73811 | 59.9742 | 0.7 | 11.5234 | 4.3626 | 60.0016 | 4.35
11.5207 | 4.3447 | 60.02 | 4.35 | 11.5257 | 0.7357 | 60.0075 | 0.7 | 11.5265 | 4.342 | 59.9882 | 4.35 | 11.5388 | 0.73811 | 59.9743 | 0.7 | 11.5317 | 4.3626 | 60.0016 | 4.35
11.529 | 4.3447 | 60.02 | 4.35 | 11.534 | 0.73571 | 60.0075 | 0.7 | 11.5348 | 4.3422 | 59.9882 | 4.35 | 11.5471 | 0.73811 | 59.9743 | 0.7 | 11.54 | 4.3626 | 60.0016 | 4.35
11.5374 | 4.3447 | 60.0199 | 4.35 | 11.5424 | 0.73572 | 60.0076 | 0.7 | 11.5432 | 4.3423 | 59.9881 | 4.35 | 11.5554 | 0.73811 | 59.9743 | 0.7 | 11.5483 | 4.3626 | 60.0017 | 4.35
11.5457 | 4.3447 | 60.0199 | 4.35 | 11.5507 | 0.73572 | 60.0077 | 0.7 | 11.5515 | 4.3424 | 59.9881 | 4.35 | 11.5637 | 0.73811 | 59.9744 | 0.7 | 11.5569 | 4.3626 | 60.0017 | 4.35
11.554 | 4.3447 | 60.0199 | 4.35 | 11.559 | 0.73571 | 60.0078 | 0.7 | 11.5598 | 4.3426 | 59.9881 | 4.35 | 11.572 | 0.73811 | 59.9744 | 0.7 | 11.5652 | 4.3626 | 60.0017 | 4.35
11.5624 | 4.3447 | 60.0199 | 4.35 | 11.5673 | 0.73571 | 60.0078 | 0.7 | 11.5682 | 4.3428 | 59.9881 | 4.35 | 11.5803 | 0.73811 | 59.9745 | 0.7 | 11.5735 | 4.3626 | 60.0017 | 4.35
11.5707 | 4.3447 | 60.0199 | 4.35 | 11.5757 | 0.73571 | 60.0079 | 0.7 | 11.5765 | 4.343 | 59.988 | 4.35 | 11.5889 | 0.73811 | 59.9745 | 0.7 | 11.5818 | 4.3623 | 60.0017 | 4.35
11.579 | 4.3447 | 60.0199 | 4.35 | 11.584 | 0.73571 | 60.008 | 0.7 | 11.5848 | 4.3429 | 59.988 | 4.35 | 11.5972 | 0.73811 | 59.9745 | 0.7 | 11.5901 | 4.362 | 60.0017 | 4.35
11.5874 | 4.3447 | 60.0199 | 4.35 | 11.5923 | 0.7357 | 60.0081 | 0.7 | 11.5933 | 4.3428 | 59.988 | 4.35 | 11.6055 | 0.73811 | 59.9746 | 0.7 | 11.5984 | 4.3617 | 60.0018 | 4.35
11.5957 | 4.3447 | 60.0199 | 4.35 | 11.6006 | 0.73572 | 60.0081 | 0.7 | 11.6016 | 4.3428 | 59.988 | 4.35 | 11.6138 | 0.73811 | 59.9746 | 0.7 | 11.6067 | 4.3614 | 60.0018 | 4.35
11.604 | 4.3446 | 60.0199 | 4.35 | 11.6089 | 0.73573 | 60.0082 | 0.7 | 11.6099 | 4.3427 | 59.9879 | 4.35 | 11.6221 | 0.73811 | 59.9747 | 0.7 | 11.615 | 4.3611 | 60.0018 | 4.35
11.6124 | 4.3445 | 60.0199 | 4.35 | 11.6173 | 0.73575 | 60.0083 | 0.7 | 11.6182 | 4.3426 | 59.9879 | 4.35 | 11.6304 | 0.73811 | 59.9747 | 0.7 | 11.6235 | 4.3609 | 60.0018 | 4.35
11.6207 | 4.3444 | 60.0199 | 4.35 | 11.6256 | 0.73578 | 60.0084 | 0.7 | 11.6266 | 4.3425 | 59.9879 | 4.35 | 11.6387 | 0.73811 | 59.9748 | 0.7 | 11.6318 | 4.3606 | 60.0018 | 4.35
11.629 | 4.3443 | 60.0199 | 4.35 | 11.634 | 0.7358 | 60.0084 | 0.7 | 11.6349 | 4.3425 | 59.9879 | 4.35 | 11.647 | 0.73811 | 59.9748 | 0.7 | 11.6401 | 4.3603 | 60.0018 | 4.35
11.6374 | 4.3442 | 60.0198 | 4.35 | 11.6423 | 0.73582 | 60.0085 | 0.7 | 11.6432 | 4.3424 | 59.9878 | 4.35 | 11.6555 | 0.73811 | 59.9748 | 0.7 | 11.6484 | 4.36 | 60.0019 | 4.35
11.6457 | 4.3442 | 60.0198 | 4.35 | 11.6506 | 0.73584 | 60.0086 | 0.7 | 11.6516 | 4.3422 | 59.9878 | 4.35 | 11.6638 | 0.73811 | 59.9749 | 0.7 | 11.6567 | 4.3597 | 60.0019 | 4.35
11.654 | 4.3441 | 60.0198 | 4.35 | 11.6589 | 0.73586 | 60.0087 | 0.7 | 11.6599 | 4.3421 | 59.9878 | 4.35 | 11.6721 | 0.73811 | 59.9749 | 0.7 | 11.665 | 4.3597 | 60.0019 | 4.35
11.6623 | 4.344 | 60.0198 | 4.35 | 11.6673 | 0.73588 | 60.0087 | 0.7 | 11.6682 | 4.3421 | 59.9878 | 4.35 | 11.6804 | 0.73811 | 59.975 | 0.7 | 11.6733 | 4.3597 | 60.0019 | 4.35
11.6707 | 4.3439 | 60.0198 | 4.35 | 11.6756 | 0.73591 | 60.0088 | 0.7 | 11.6766 | 4.3421 | 59.9877 | 4.35 | 11.6887 | 0.73811 | 59.975 | 0.7 | 11.6819 | 4.3597 | 60.0019 | 4.35
11.679 | 4.3439 | 60.0198 | 4.35 | 11.684 | 0.73591 | 60.0089 | 0.7 | 11.6849 | 4.3421 | 59.9877 | 4.35 | 11.697 | 0.73811 | 59.975 | 0.7 | 11.6902 | 4.3597 | 60.0019 | 4.35
11.6873 | 4.3439 | 60.0198 | 4.35 | 11.6923 | 0.73592 | 60.009 | 0.7 | 11.6932 | 4.3421 | 59.9877 | 4.35 | 11.7053 | 0.73811 | 59.9751 | 0.7 | 11.6985 | 4.3597 | 60.002 | 4.35
11.6957 | 4.3439 | 60.0198 | 4.35 | 11.7006 | 0.7359 | 60.009 | 0.7 | 11.7015 | 4.3421 | 59.9877 | 4.35 | 11.7139 | 0.73811 | 59.9751 | 0.7 | 11.7068 | 4.3597 | 60.002 | 4.35
11.704 | 4.3439 | 60.0198 | 4.35 | 11.7089 | 0.73589 | 60.0091 | 0.7 | 11.71 | 4.3421 | 59.9876 | 4.35 | 11.7222 | 0.73811 | 59.9752 | 0.7 | 11.7151 | 4.3597 | 60.002 | 4.35
11.7123 | 4.3439 | 60.0198 | 4.35 | 11.7172 | 0.73587 | 60.0092 | 0.7 | 11.7183 | 4.3421 | 59.9876 | 4.35 | 11.7305 | 0.73811 | 59.9752 | 0.7 | 11.7234 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.7207 | 4.3439 | 60.0198 | 4.35 | 11.7256 | 0.73585 | 60.0093 | 0.7 | 11.7266 | 4.3421 | 59.9876 | 4.35 | 11.7388 | 0.73811 | 59.9753 | 0.7 | 11.7317 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.729 | 4.3439 | 60.0198 | 4.35 | 11.7339 | 0.73584 | 60.0093 | 0.7 | 11.735 | 4.3421 | 59.9876 | 4.35 | 11.7471 | 0.73811 | 59.9753 | 0.7 | 11.74 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.7373 | 4.3439 | 60.0197 | 4.35 | 11.7422 | 0.73582 | 60.0094 | 0.7 | 11.7433 | 4.342 | 59.9875 | 4.35 | 11.7554 | 0.73811 | 59.9753 | 0.7 | 11.7485 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.7457 | 4.3439 | 60.0197 | 4.35 | 11.7505 | 0.7358 | 60.0095 | 0.7 | 11.7516 | 4.3419 | 59.9875 | 4.35 | 11.7637 | 0.73811 | 59.9754 | 0.7 | 11.7568 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.754 | 4.3439 | 60.0197 | 4.35 | 11.7589 | 0.73578 | 60.0096 | 0.7 | 11.76 | 4.3419 | 59.9875 | 4.35 | 11.7722 | 0.73811 | 59.9754 | 0.7 | 11.7651 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.7623 | 4.3439 | 60.0197 | 4.35 | 11.7672 | 0.73576 | 60.0096 | 0.7 | 11.7683 | 4.3418 | 59.9875 | 4.35 | 11.7805 | 0.73811 | 59.9755 | 0.7 | 11.7734 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.7707 | 4.3438 | 60.0197 | 4.35 | 11.7756 | 0.73575 | 60.0097 | 0.7 | 11.7766 | 4.3417 | 59.9874 | 4.35 | 11.7888 | 0.73811 | 59.9755 | 0.7 | 11.7817 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.779 | 4.3438 | 60.0197 | 4.35 | 11.7839 | 0.73575 | 60.0098 | 0.7 | 11.785 | 4.3417 | 59.9874 | 4.35 | 11.7971 | 0.73811 | 59.9755 | 0.7 | 11.79 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.7873 | 4.3438 | 60.0197 | 4.35 | 11.7922 | 0.73575 | 60.0099 | 0.7 | 11.7933 | 4.3416 | 59.9874 | 4.35 | 11.8054 | 0.73813 | 59.9756 | 0.7 | 11.7983 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.7956 | 4.3438 | 60.0197 | 4.35 | 11.8005 | 0.73575 | 60.0099 | 0.7 | 11.8016 | 4.3414 | 59.9874 | 4.35 | 11.8137 | 0.73814 | 59.9756 | 0.7 | 11.8066 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.804 | 4.3437 | 60.0197 | 4.35 | 11.8088 | 0.73575 | 60.01 | 0.7 | 11.8099 | 4.3413 | 59.9873 | 4.35 | 11.822 | 0.73816 | 59.9757 | 0.7 | 11.8152 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.8123 | 4.3437 | 60.0197 | 4.35 | 11.8172 | 0.73575 | 60.0101 | 0.7 | 11.8184 | 4.3412 | 59.9873 | 4.35 | 11.8303 | 0.73817 | 59.9757 | 0.7 | 11.8235 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.8206 | 4.3436 | 60.0197 | 4.35 | 11.8255 | 0.73575 | 60.0102 | 0.7 | 11.8267 | 4.3411 | 59.9873 | 4.35 | 11.8389 | 0.73817 | 59.9758 | 0.7 | 11.8318 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.829 | 4.3436 | 60.0197 | 4.35 | 11.8339 | 0.73575 | 60.0102 | 0.7 | 11.835 | 4.341 | 59.9873 | 4.35 | 11.8472 | 0.73818 | 59.9758 | 0.7 | 11.8401 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.8373 | 4.3436 | 60.0196 | 4.35 | 11.8422 | 0.73576 | 60.0103 | 0.7 | 11.8434 | 4.3409 | 59.9872 | 4.35 | 11.8555 | 0.73818 | 59.9758 | 0.7 | 11.8484 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.8456 | 4.3436 | 60.0196 | 4.35 | 11.8505 | 0.73576 | 60.0104 | 0.7 | 11.8517 | 4.3407 | 59.9872 | 4.35 | 11.8638 | 0.73818 | 59.9759 | 0.7 | 11.8567 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.854 | 4.3436 | 60.0196 | 4.35 | 11.8588 | 0.73576 | 60.0105 | 0.7 | 11.86 | 4.3406 | 59.9872 | 4.35 | 11.8721 | 0.73818 | 59.9759 | 0.7 | 11.865 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.8623 | 4.3436 | 60.0196 | 4.35 | 11.8672 | 0.73576 | 60.0105 | 0.7 | 11.8684 | 4.3416 | 59.9872 | 4.35 | 11.8804 | 0.73818 | 59.976 | 0.7 | 11.8733 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.8706 | 4.3436 | 60.0196 | 4.35 | 11.8755 | 0.73576 | 60.0106 | 0.7 | 11.8767 | 4.3425 | 59.9871 | 4.35 | 11.8887 | 0.73818 | 59.976 | 0.7 | 11.8818 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.879 | 4.3436 | 60.0196 | 4.35 | 11.8839 | 0.73574 | 60.0107 | 0.7 | 11.885 | 4.3435 | 59.9871 | 4.35 | 11.8972 | 0.73818 | 59.976 | 0.7 | 11.8901 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.8873 | 4.3436 | 60.0196 | 4.35 | 11.8922 | 0.73573 | 60.0108 | 0.7 | 11.8934 | 4.3445 | 59.9871 | 4.35 | 11.9055 | 0.73818 | 59.9761 | 0.7 | 11.8984 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.8956 | 4.3436 | 60.0196 | 4.35 | 11.9005 | 0.73572 | 60.0108 | 0.7 | 11.9017 | 4.3456 | 59.9871 | 4.35 | 11.9138 | 0.73817 | 59.9761 | 0.7 | 11.9067 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.904 | 4.3436 | 60.0196 | 4.35 | 11.9088 | 0.73571 | 60.0109 | 0.7 | 11.91 | 4.3466 | 59.987 | 4.35 | 11.9221 | 0.73818 | 59.9762 | 0.7 | 11.915 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.9123 | 4.3436 | 60.0196 | 4.35 | 11.9171 | 0.7357 | 60.011 | 0.7 | 11.9183 | 4.3478 | 59.987 | 4.35 | 11.9304 | 0.73819 | 59.9762 | 0.7 | 11.9233 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.9206 | 4.3436 | 60.0196 | 4.35 | 11.9255 | 0.73568 | 60.0111 | 0.7 | 11.9268 | 4.349 | 59.987 | 4.35 | 11.9387 | 0.7382 | 59.9763 | 0.7 | 11.9316 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.929 | 4.3437 | 60.0196 | 4.35 | 11.9338 | 0.73568 | 60.0111 | 0.7 | 11.9351 | 4.3502 | 59.987 | 4.35 | 11.947 | 0.7382 | 59.9763 | 0.7 | 11.9399 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.9373 | 4.3437 | 60.0195 | 4.35 | 11.9421 | 0.73567 | 60.0112 | 0.7 | 11.9434 | 4.3514 | 59.9869 | 4.35 | 11.9556 | 0.73821 | 59.9763 | 0.7 | 11.9485 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.9456 | 4.3437 | 60.0195 | 4.35 | 11.9504 | 0.73566 | 60.0113 | 0.7 | 11.9518 | 4.3516 | 59.9869 | 4.35 | 11.9639 | 0.73821 | 59.9764 | 0.7 | 11.9568 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.954 | 4.3437 | 60.0195 | 4.35 | 11.9588 | 0.73565 | 60.0114 | 0.7 | 11.9601 | 4.3518 | 59.9869 | 4.35 | 11.9722 | 0.73819 | 59.9764 | 0.7 | 11.9651 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.9623 | 4.3437 | 60.0195 | 4.35 | 11.9671 | 0.73566 | 60.0114 | 0.7 | 11.9684 | 4.3522 | 59.9869 | 4.35 | 11.9805 | 0.73817 | 59.9765 | 0.7 | 11.9734 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.9706 | 4.3437 | 60.0195 | 4.35 | 11.9755 | 0.73566 | 60.0115 | 0.7 | 11.9768 | 4.3527 | 59.9868 | 4.35 | 11.9888 | 0.73815 | 59.9765 | 0.7 | 11.9817 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.979 | 4.3438 | 60.0195 | 4.35 | 11.9838 | 0.73567 | 60.0116 | 0.7 | 11.9851 | 4.3532 | 59.9868 | 4.35 | 11.9971 | 0.73813 | 59.9765 | 0.7 | 11.99 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.9873 | 4.3438 | 60.0195 | 4.35 | 11.9921 | 0.73567 | 60.0117 | 0.7 | 11.9934 | 4.3536 | 59.9868 | 4.35 | 12.0054 | 0.7381 | 59.9766 | 0.7 | 11.9983 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
11.9956 | 4.3438 | 60.0195 | 4.35 | 12.0004 | 0.73568 | 60.0117 | 0.7 | 12.0017 | 4.3539 | 59.9868 | 4.35 | 12.0137 | 0.73808 | 59.9766 | 0.7 | 12.0066 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
12.0039 | 4.3438 | 60.0195 | 4.35 | 12.0087 | 0.73568 | 60.0118 | 0.7 | 12.0101 | 4.3542 | 59.9867 | 4.35 | 12.0222 | 0.73805 | 59.9767 | 0.7 | 12.0151 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
12.0123 | 4.3438 | 60.0195 | 4.35 | 12.0171 | 0.73568 | 60.0119 | 0.7 | 12.0184 | 4.3546 | 59.9867 | 4.35 | 12.0305 | 0.73802 | 59.9767 | 0.7 | 12.0234 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
12.0206 | 4.3438 | 60.0195 | 4.35 | 12.0254 | 0.73568 | 60.012 | 0.7 | 12.0267 | 4.3551 | 59.9867 | 4.35 | 12.0388 | 0.73799 | 59.9768 | 0.7 | 12.0317 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
12.0289 | 4.3438 | 60.0195 | 4.35 | 12.0338 | 0.73568 | 60.012 | 0.7 | 12.0352 | 4.3556 | 59.9867 | 4.35 | 12.0471 | 0.73796 | 59.9768 | 0.7 | 12.04 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
12.0373 | 4.3438 | 60.0194 | 4.35 | 12.0421 | 0.73568 | 60.0121 | 0.7 | 12.0435 | 4.356 | 59.9866 | 4.35 | 12.0554 | 0.73796 | 59.9768 | 0.7 | 12.0483 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
12.0456 | 4.3438 | 60.0194 | 4.35 | 12.0504 | 0.73569 | 60.0122 | 0.7 | 12.0518 | 4.3562 | 59.9866 | 4.35 | 12.0637 | 0.73796 | 59.9769 | 0.7 | 12.0566 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
12.0539 | 4.3438 | 60.0194 | 4.35 | 12.0587 | 0.73569 | 60.0123 | 0.7 | 12.0602 | 4.3564 | 59.9866 | 4.35 | 12.072 | 0.73796 | 59.9769 | 0.7 | 12.0649 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
12.0623 | 4.3437 | 60.0194 | 4.35 | 12.0671 | 0.7357 | 60.0123 | 0.7 | 12.0685 | 4.3566 | 59.9866 | 4.35 | 12.0806 | 0.73796 | 59.977 | 0.7 | 12.0732 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
12.0706 | 4.3437 | 60.0194 | 4.35 | 12.0754 | 0.7357 | 60.0124 | 0.7 | 12.0768 | 4.3568 | 59.9865 | 4.35 | 12.0889 | 0.73796 | 59.977 | 0.7 | 12.0818 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.0789 | 4.3437 | 60.0194 | 4.35 | 12.0837 | 0.73571 | 60.0125 | 0.7 | 12.0852 | 4.357 | 59.9865 | 4.35 | 12.0972 | 0.73796 | 59.977 | 0.7 | 12.0901 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.0873 | 4.3437 | 60.0194 | 4.35 | 12.092 | 0.73571 | 60.0126 | 0.7 | 12.0935 | 4.3571 | 59.9865 | 4.35 | 12.1055 | 0.73797 | 59.9771 | 0.7 | 12.0984 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.0956 | 4.3437 | 60.0194 | 4.35 | 12.1003 | 0.73572 | 60.0126 | 0.7 | 12.1018 | 4.3571 | 59.9865 | 4.35 | 12.1138 | 0.73799 | 59.9771 | 0.7 | 12.1067 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.1039 | 4.3437 | 60.0194 | 4.35 | 12.1087 | 0.73572 | 60.0127 | 0.7 | 12.1101 | 4.3571 | 59.9864 | 4.35 | 12.1221 | 0.738 | 59.9772 | 0.7 | 12.115 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.1123 | 4.3437 | 60.0194 | 4.35 | 12.117 | 0.73573 | 60.0128 | 0.7 | 12.1185 | 4.3571 | 59.9864 | 4.35 | 12.1304 | 0.73802 | 59.9772 | 0.7 | 12.1233 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.1206 | 4.3437 | 60.0194 | 4.35 | 12.1254 | 0.73573 | 60.0129 | 0.7 | 12.1268 | 4.3571 | 59.9864 | 4.35 | 12.1389 | 0.73802 | 59.9773 | 0.7 | 12.1316 | 4.3599 | 60.003 | 4.35
12.1289 | 4.3437 | 60.0194 | 4.35 | 12.1337 | 0.73573 | 60.0129 | 0.7 | 12.1351 | 4.3571 | 59.9864 | 4.35 | 12.1472 | 0.73802 | 59.9773 | 0.7 | 12.1399 | 4.3599 | 60.003 | 4.35
12.1373 | 4.3437 | 60.0193 | 4.35 | 12.142 | 0.73573 | 60.009 | 0.7 | 12.1436 | 4.3571 | 59.9863 | 4.35 | 12.1555 | 0.73802 | 59.9773 | 0.7 | 12.1484 | 4.3599 | 60.003 | 4.35
12.1456 | 4.3437 | 60.0193 | 4.35 | 12.1503 | 0.73573 | 60.0091 | 0.7 | 12.1519 | 4.3571 | 59.9863 | 4.35 | 12.1638 | 0.73802 | 59.9774 | 0.7 | 12.1567 | 4.3599 | 60.003 | 4.35
12.1539 | 4.3437 | 60.0193 | 4.35 | 12.1587 | 0.73573 | 60.0091 | 0.7 | 12.1602 | 4.3571 | 59.9863 | 4.35 | 12.1721 | 0.73804 | 59.9774 | 0.7 | 12.165 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.1623 | 4.3437 | 60.0193 | 4.35 | 12.167 | 0.73573 | 60.0092 | 0.7 | 12.1686 | 4.3569 | 59.9863 | 4.35 | 12.1804 | 0.73807 | 59.9775 | 0.7 | 12.1733 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.1706 | 4.3437 | 60.0193 | 4.35 | 12.1753 | 0.73573 | 60.0092 | 0.7 | 12.1769 | 4.3567 | 59.9862 | 4.35 | 12.1887 | 0.7381 | 59.9775 | 0.7 | 12.1816 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.1789 | 4.3437 | 60.0193 | 4.35 | 12.1837 | 0.73573 | 60.0093 | 0.7 | 12.1852 | 4.3566 | 59.9862 | 4.35 | 12.197 | 0.73813 | 59.9775 | 0.7 | 12.1899 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.1872 | 4.3437 | 60.0193 | 4.35 | 12.192 | 0.73574 | 60.0093 | 0.7 | 12.1936 | 4.3564 | 59.9862 | 4.35 | 12.2056 | 0.73817 | 59.9776 | 0.7 | 12.1982 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.1956 | 4.3437 | 60.0193 | 4.35 | 12.2003 | 0.73574 | 60.0094 | 0.7 | 12.2019 | 4.3562 | 59.9862 | 4.35 | 12.2139 | 0.73821 | 59.9776 | 0.7 | 12.2065 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.2039 | 4.3437 | 60.0193 | 4.35 | 12.2086 | 0.73574 | 60.0094 | 0.7 | 12.2102 | 4.356 | 59.9861 | 4.35 | 12.2222 | 0.73825 | 59.9777 | 0.7 | 12.2151 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.2122 | 4.3438 | 60.0193 | 4.35 | 12.217 | 0.73574 | 60.0095 | 0.7 | 12.2185 | 4.3559 | 59.9861 | 4.35 | 12.2305 | 0.73828 | 59.9777 | 0.7 | 12.2234 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.2206 | 4.3438 | 60.0193 | 4.35 | 12.2253 | 0.73574 | 60.0095 | 0.7 | 12.2269 | 4.3557 | 59.9861 | 4.35 | 12.2388 | 0.73833 | 59.9778 | 0.7 | 12.2317 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.2289 | 4.3438 | 60.0193 | 4.35 | 12.2336 | 0.73574 | 60.0096 | 0.7 | 12.2352 | 4.3555 | 59.9861 | 4.35 | 12.2471 | 0.73838 | 59.9778 | 0.7 | 12.24 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.2372 | 4.3438 | 60.0192 | 4.35 | 12.2419 | 0.73574 | 60.0096 | 0.7 | 12.2435 | 4.3554 | 59.986 | 4.35 | 12.2554 | 0.7384 | 59.9778 | 0.7 | 12.2483 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.2456 | 4.3439 | 60.0192 | 4.35 | 12.2503 | 0.73574 | 60.0097 | 0.7 | 12.252 | 4.3554 | 59.986 | 4.35 | 12.2639 | 0.73842 | 59.9779 | 0.7 | 12.2566 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.2539 | 4.344 | 60.0192 | 4.35 | 12.2586 | 0.73574 | 60.0097 | 0.7 | 12.2603 | 4.3554 | 59.987 | 4.35 | 12.2722 | 0.73843 | 59.9779 | 0.7 | 12.2649 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.2622 | 4.344 | 60.0192 | 4.35 | 12.2669 | 0.73573 | 60.0098 | 0.7 | 12.2686 | 4.3554 | 59.9869 | 4.35 | 12.2805 | 0.73844 | 59.978 | 0.7 | 12.2732 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.2706 | 4.3441 | 60.0192 | 4.35 | 12.2753 | 0.73573 | 60.0098 | 0.7 | 12.277 | 4.3554 | 59.9869 | 4.35 | 12.2888 | 0.73845 | 59.978 | 0.7 | 12.2817 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.2789 | 4.3441 | 60.0192 | 4.35 | 12.2836 | 0.73573 | 60.0099 | 0.7 | 12.2853 | 4.3554 | 59.9869 | 4.35 | 12.2971 | 0.73847 | 59.978 | 0.7 | 12.29 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.2872 | 4.3442 | 60.0192 | 4.35 | 12.2919 | 0.73573 | 60.0099 | 0.7 | 12.2936 | 4.3555 | 59.9868 | 4.35 | 12.3054 | 0.73849 | 59.9781 | 0.7 | 12.2983 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.2956 | 4.3442 | 60.0192 | 4.35 | 12.3002 | 0.73574 | 60.01 | 0.7 | 12.302 | 4.3556 | 59.9868 | 4.35 | 12.3137 | 0.7385 | 59.9781 | 0.7 | 12.3066 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.3039 | 4.3442 | 60.0192 | 4.35 | 12.3086 | 0.73574 | 60.01 | 0.7 | 12.3103 | 4.3556 | 59.9867 | 4.35 | 12.3223 | 0.7385 | 59.9782 | 0.7 | 12.3149 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.3122 | 4.3443 | 60.0192 | 4.35 | 12.3169 | 0.73574 | 60.0101 | 0.7 | 12.3186 | 4.3557 | 59.9867 | 4.35 | 12.3306 | 0.7385 | 59.9782 | 0.7 | 12.3232 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.3205 | 4.3443 | 60.0192 | 4.35 | 12.3253 | 0.73574 | 60.0101 | 0.7 | 12.3269 | 4.3557 | 59.9866 | 4.35 | 12.3389 | 0.73851 | 59.9783 | 0.7 | 12.3315 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.3289 | 4.3443 | 60.0192 | 4.35 | 12.3336 | 0.73574 | 60.0102 | 0.7 | 12.3353 | 4.3558 | 59.9866 | 4.35 | 12.3472 | 0.73851 | 59.9783 | 0.7 | 12.3398 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.3372 | 4.3443 | 60.0191 | 4.35 | 12.3419 | 0.73574 | 60.0102 | 0.7 | 12.3436 | 4.3559 | 59.9866 | 4.35 | 12.3555 | 0.73851 | 59.9783 | 0.7 | 12.3481 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.3455 | 4.3443 | 60.0191 | 4.35 | 12.3502 | 0.73574 | 60.0103 | 0.7 | 12.3519 | 4.356 | 59.9865 | 4.35 | 12.3638 | 0.73852 | 59.9784 | 0.7 | 12.3567 | 4.3598 | 60.003 | 4.35
12.3539 | 4.3443 | 60.0191 | 4.35 | 12.3585 | 0.73574 | 60.0103 | 0.7 | 12.3604 | 4.3561 | 59.9865 | 4.35 | 12.3721 | 0.73852 | 59.9784 | 0.7 | 12.365 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
12.3622 | 4.3443 | 60.0191 | 4.35 | 12.3669 | 0.73574 | 60.0104 | 0.7 | 12.3687 | 4.3562 | 59.9864 | 4.35 | 12.3804 | 0.73851 | 59.9785 | 0.7 | 12.3733 | 4.3597 | 60.003 | 4.35
12.3705 | 4.3443 | 60.0191 | 4.35 | 12.3752 | 0.73574 | 60.0104 | 0.7 | 12.377 | 4.3563 | 59.9864 | 4.35 | 12.3889 | 0.73851 | 59.9785 | 0.7 | 12.3816 | 4.3596 | 60.003 | 4.35
12.3789 | 4.3443 | 60.0191 | 4.35 | 12.3835 | 0.73574 | 60.0105 | 0.7 | 12.3854 | 4.3564 | 59.9864 | 4.35 | 12.3972 | 0.73851 | 59.9785 | 0.7 | 12.3899 | 4.3595 | 60.003 | 4.35
12.3872 | 4.3443 | 60.0191 | 4.35 | 12.3918 | 0.73573 | 60.0105 | 0.7 | 12.3937 | 4.3564 | 59.9863 | 4.35 | 12.4055 | 0.73851 | 59.9786 | 0.7 | 12.3982 | 4.3594 | 60.003 | 4.35
12.3955 | 4.3443 | 60.0191 | 4.35 | 12.4002 | 0.73573 | 60.0106 | 0.7 | 12.402 | 4.3565 | 59.9863 | 4.35 | 12.4138 | 0.73852 | 59.9786 | 0.7 | 12.4065 | 4.3593 | 60.003 | 4.35
12.4039 | 4.3443 | 60.0191 | 4.35 | 12.4085 | 0.73573 | 60.0106 | 0.7 | 12.4103 | 4.3566 | 59.9862 | 4.35 | 12.4221 | 0.73852 | 59.9787 | 0.7 | 12.4148 | 4.3591 | 60.003 | 4.35
12.4122 | 4.3443 | 60.0191 | 4.35 | 12.4169 | 0.73573 | 60.0107 | 0.7 | 12.4187 | 4.3567 | 59.9862 | 4.35 | 12.4304 | 0.73852 | 59.9787 | 0.7 | 12.4233 | 4.359 | 60.003 | 4.35
12.4205 | 4.3443 | 60.0191 | 4.35 | 12.4252 | 0.73573 | 60.0107 | 0.7 | 12.427 | 4.3567 | 59.9861 | 4.35 | 12.4387 | 0.73852 | 59.9788 | 0.7 | 12.4316 | 4.3588 | 60.003 | 4.35
12.4289 | 4.3442 | 60.0191 | 4.35 | 12.4335 | 0.73573 | 60.0108 | 0.7 | 12.4353 | 4.3567 | 59.9861 | 4.35 | 12.4473 | 0.73852 | 59.9788 | 0.7 | 12.4399 | 4.3587 | 60.003 | 4.35
12.4372 | 4.3441 | 60.019 | 4.35 | 12.4418 | 0.73573 | 60.0108 | 0.7 | 12.4437 | 4.3567 | 59.9861 | 4.35 | 12.4556 | 0.73853 | 59.9788 | 0.7 | 12.4482 | 4.3586 | 60.003 | 4.35
12.4455 | 4.3441 | 60.019 | 4.35 | 12.4501 | 0.73573 | 60.0109 | 0.7 | 12.452 | 4.3566 | 59.986 | 4.35 | 12.4639 | 0.73855 | 59.9789 | 0.7 | 12.4565 | 4.3585 | 60.003 | 4.35
12.4539 | 4.344 | 60.019 | 4.35 | 12.4585 | 0.73573 | 60.0109 | 0.7 | 12.4603 | 4.3565 | 59.986 | 4.35 | 12.4722 | 0.73857 | 59.9789 | 0.7 | 12.4648 | 4.3585 | 60.003 | 4.35
12.4622 | 4.3439 | 60.019 | 4.35 | 12.4668 | 0.73573 | 60.011 | 0.7 | 12.4688 | 4.3564 | 59.9859 | 4.35 | 12.4805 | 0.73859 | 59.979 | 0.7 | 12.4731 | 4.3585 | 60.003 | 4.35
12.4705 | 4.3438 | 60.019 | 4.35 | 12.4752 | 0.73573 | 60.011 | 0.7 | 12.4771 | 4.3563 | 59.9859 | 4.35 | 12.4888 | 0.7386 | 59.979 | 0.7 | 12.4814 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.4789 | 4.3437 | 60.019 | 4.35 | 12.4835 | 0.73574 | 60.0111 | 0.7 | 12.4854 | 4.3562 | 59.9859 | 4.35 | 12.4971 | 0.73862 | 59.979 | 0.7 | 12.49 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.4872 | 4.3437 | 60.018 | 4.35 | 12.4918 | 0.73574 | 60.0111 | 0.7 | 12.4938 | 4.3561 | 59.9858 | 4.35 | 12.5056 | 0.73864 | 59.9791 | 0.7 | 12.4983 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.4955 | 4.3436 | 60.018 | 4.35 | 12.5001 | 0.73575 | 60.0112 | 0.7 | 12.5021 | 4.356 | 59.9858 | 4.35 | 12.5139 | 0.73866 | 59.9791 | 0.7 | 12.5066 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.5039 | 4.3435 | 60.018 | 4.35 | 12.5085 | 0.73576 | 60.0112 | 0.7 | 12.5104 | 4.3559 | 59.9857 | 4.35 | 12.5222 | 0.73868 | 59.9791 | 0.7 | 12.5149 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.5122 | 4.3435 | 60.0179 | 4.35 | 12.5168 | 0.73576 | 60.0113 | 0.7 | 12.5187 | 4.3557 | 59.9857 | 4.35 | 12.5305 | 0.7387 | 59.9791 | 0.7 | 12.5232 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.5205 | 4.3435 | 60.0179 | 4.35 | 12.5251 | 0.73577 | 60.0113 | 0.7 | 12.5271 | 4.3556 | 59.9856 | 4.35 | 12.5388 | 0.739 | 59.9792 | 0.7 | 12.5315 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.5288 | 4.3435 | 60.0179 | 4.35 | 12.5334 | 0.73577 | 60.0114 | 0.7 | 12.5354 | 4.3555 | 59.9856 | 4.35 | 12.5471 | 0.73931 | 59.9792 | 0.7 | 12.5398 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.5372 | 4.3435 | 60.0179 | 4.35 | 12.5417 | 0.73578 | 60.0114 | 0.7 | 12.5437 | 4.3554 | 59.9856 | 4.35 | 12.5554 | 0.73963 | 59.9792 | 0.7 | 12.5481 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.5455 | 4.3435 | 60.0179 | 4.35 | 12.5501 | 0.73579 | 60.0115 | 0.7 | 12.5521 | 4.3549 | 59.9855 | 4.35 | 12.564 | 0.73995 | 59.9792 | 0.7 | 12.5566 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.5538 | 4.3435 | 60.0179 | 4.35 | 12.5584 | 0.7358 | 60.0115 | 0.7 | 12.5604 | 4.3545 | 59.9855 | 4.35 | 12.5723 | 0.74026 | 59.9793 | 0.7 | 12.5649 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.5622 | 4.3435 | 60.0178 | 4.35 | 12.5668 | 0.7358 | 60.0116 | 0.7 | 12.5687 | 4.354 | 59.9854 | 4.35 | 12.5806 | 0.74058 | 59.9793 | 0.7 | 12.5732 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.5705 | 4.3435 | 60.0178 | 4.35 | 12.5751 | 0.73581 | 60.0116 | 0.7 | 12.5771 | 4.3536 | 59.9854 | 4.35 | 12.5889 | 0.7409 | 59.9793 | 0.7 | 12.5815 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.5788 | 4.3436 | 60.0178 | 4.35 | 12.5834 | 0.73581 | 60.0117 | 0.7 | 12.5854 | 4.3533 | 59.9854 | 4.35 | 12.5972 | 0.74121 | 59.9793 | 0.7 | 12.5898 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.5872 | 4.3436 | 60.0178 | 4.35 | 12.5917 | 0.73581 | 60.0117 | 0.7 | 12.5938 | 4.3529 | 59.9853 | 4.35 | 12.6055 | 0.74153 | 59.9794 | 0.7 | 12.5981 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.5955 | 4.3436 | 60.0178 | 4.35 | 12.6001 | 0.73582 | 60.0118 | 0.7 | 12.6022 | 4.3527 | 59.9853 | 4.35 | 12.6138 | 0.74185 | 59.9794 | 0.7 | 12.6064 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.6038 | 4.3436 | 60.0178 | 4.35 | 12.6084 | 0.73582 | 60.0118 | 0.7 | 12.6105 | 4.3525 | 59.9852 | 4.35 | 12.6221 | 0.74186 | 59.9794 | 0.7 | 12.6147 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.6122 | 4.3436 | 60.0177 | 4.35 | 12.6167 | 0.73582 | 60.0119 | 0.7 | 12.6188 | 4.3523 | 59.9852 | 4.35 | 12.6306 | 0.74186 | 59.9794 | 0.7 | 12.6233 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.6205 | 4.3436 | 60.0177 | 4.35 | 12.6251 | 0.73582 | 60.0119 | 0.7 | 12.6271 | 4.3522 | 59.9851 | 4.35 | 12.6389 | 0.74186 | 59.9795 | 0.7 | 12.6316 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.6288 | 4.3436 | 60.0177 | 4.35 | 12.6334 | 0.73582 | 60.012 | 0.7 | 12.6355 | 4.3524 | 59.9851 | 4.35 | 12.6472 | 0.74186 | 59.9795 | 0.7 | 12.6399 | 4.3584 | 60.003 | 4.35
12.6372 | 4.3436 | 60.0177 | 4.35 | 12.6417 | 0.73582 | 60.012 | 0.7 | 12.6438 | 4.3526 | 59.9851 | 4.35 | 12.6555 | 0.74186 | 59.9795 | 0.7 | 12.6482 | 4.3585 | 60.003 | 4.35
12.6455 | 4.3436 | 60.0177 | 4.35 | 12.65 | 0.73582 | 60.0121 | 0.7 | 12.6521 | 4.3527 | 59.985 | 4.35 | 12.6638 | 0.74186 | 59.9795 | 0.7 | 12.6565 | 4.3585 | 60.003 | 4.35
12.6538 | 4.3436 | 60.0177 | 4.35 | 12.6584 | 0.73582 | 60.0121 | 0.7 | 12.6605 | 4.3529 | 59.985 | 4.35 | 12.6721 | 0.74186 | 59.9796 | 0.7 | 12.6648 | 4.3585 | 60.003 | 4.35
12.6621 | 4.3436 | 60.0176 | 4.35 | 12.6667 | 0.73582 | 60.0122 | 0.7 | 12.6688 | 4.3531 | 59.9849 | 4.35 | 12.6804 | 0.74186 | 59.9796 | 0.7 | 12.6731 | 4.3586 | 60.003 | 4.35
12.6705 | 4.3436 | 60.0176 | 4.35 | 12.675 | 0.73582 | 60.0122 | 0.7 | 12.6771 | 4.3533 | 59.9849 | 4.35 | 12.689 | 0.74186 | 59.9796 | 0.7 | 12.6814 | 4.3587 | 60.003 | 4.35
12.6788 | 4.3436 | 60.0176 | 4.35 | 12.6833 | 0.73581 | 60.0123 | 0.7 | 12.6855 | 4.3533 | 59.9849 | 4.35 | 12.6973 | 0.74186 | 59.9796 | 0.7 | 12.6899 | 4.3588 | 60.003 | 4.35
12.6872 | 4.3436 | 60.0176 | 4.35 | 12.6917 | 0.73581 | 60.0123 | 0.7 | 12.6938 | 4.3533 | 59.9848 | 4.35 | 12.7056 | 0.74186 | 59.9797 | 0.7 | 12.6982 | 4.3588 | 60.003 | 4.35
12.6955 | 4.3436 | 60.0176 | 4.35 | 12.7 | 0.7358 | 60.0124 | 0.7 | 12.7021 | 4.3537 | 59.9848 | 4.35 | 12.7139 | 0.74186 | 59.9797 | 0.7 | 12.7065 | 4.3589 | 60.003 | 4.35
12.7038 | 4.3436 | 60.0176 | 4.35 | 12.7083 | 0.73579 | 60.0124 | 0.7 | 12.7106 | 4.3541 | 59.9847 | 4.35 | 12.7222 | 0.74186 | 59.9797 | 0.7 | 12.7148 | 4.359 | 60.003 | 4.35
12.7122 | 4.3436 | 60.0175 | 4.35 | 12.7167 | 0.73579 | 60.0125 | 0.7 | 12.7189 | 4.354 | 59.9847 | 4.35 | 12.7305 | 0.74186 | 59.9797 | 0.7 | 12.7231 | 4.3591 | 60.004 | 4.35
12.7205 | 4.3436 | 60.0175 | 4.35 | 12.725 | 0.73578 | 60.0125 | 0.7 | 12.7272 | 4.354 | 59.9846 | 4.35 | 12.7388 | 0.74186 | 59.9798 | 0.7 | 12.7314 | 4.3592 | 60.004 | 4.35
12.7288 | 4.3436 | 60.0175 | 4.35 | 12.7333 | 0.73577 | 60.0126 | 0.7 | 12.7355 | 4.354 | 59.9846 | 4.35 | 12.7473 | 0.74186 | 59.9798 | 0.7 | 12.7397 | 4.3592 | 60.004 | 4.35
12.7371 | 4.3436 | 60.0175 | 4.35 | 12.7416 | 0.73577 | 60.0126 | 0.7 | 12.7439 | 4.3539 | 59.9846 | 4.35 | 12.7556 | 0.74186 | 59.9798 | 0.7 | 12.748 | 4.3592 | 60.0041 | 4.35
12.7455 | 4.3437 | 60.0175 | 4.35 | 12.75 | 0.73576 | 60.0127 | 0.7 | 12.7522 | 4.3539 | 59.9845 | 4.35 | 12.7639 | 0.74186 | 59.9798 | 0.7 | 12.7566 | 4.3593 | 60.0041 | 4.35
12.7538 | 4.3437 | 60.0175 | 4.35 | 12.7583 | 0.73575 | 60.0127 | 0.7 | 12.7605 | 4.3539 | 59.9845 | 4.35 | 12.7722 | 0.74186 | 59.9799 | 0.7 | 12.7649 | 4.3593 | 60.0041 | 4.35
12.7621 | 4.3437 | 60.0174 | 4.35 | 12.7666 | 0.73575 | 60.0128 | 0.7 | 12.7689 | 4.3546 | 59.9844 | 4.35 | 12.7805 | 0.74186 | 59.9799 | 0.7 | 12.7732 | 4.3593 | 60.0041 | 4.35
12.7705 | 4.3437 | 60.0174 | 4.35 | 12.775 | 0.73575 | 60.0128 | 0.7 | 12.7772 | 4.3552 | 59.9844 | 4.35 | 12.7888 | 0.74186 | 59.9799 | 0.7 | 12.7815 | 4.3592 | 60.0041 | 4.35
12.7788 | 4.3437 | 60.0174 | 4.35 | 12.7833 | 0.73575 | 60.0129 | 0.7 | 12.7855 | 4.3555 | 59.9844 | 4.35 | 12.7971 | 0.74186 | 59.9799 | 0.7 | 12.7898 | 4.3592 | 60.0041 | 4.35
12.7871 | 4.3437 | 60.0174 | 4.35 | 12.7916 | 0.73575 | 60.0129 | 0.7 | 12.7939 | 4.3557 | 59.9843 | 4.35 | 12.8054 | 0.74186 | 59.98 | 0.7 | 12.7981 | 4.3592 | 60.0042 | 4.35
12.7955 | 4.3437 | 60.0174 | 4.35 | 12.7999 | 0.73575 | 60.013 | 0.7 | 12.8022 | 4.3564 | 59.9843 | 4.35 | 12.814 | 0.74186 | 59.98 | 0.7 | 12.8064 | 4.3591 | 60.0042 | 4.35
12.8038 | 4.3437 | 60.0174 | 4.35 | 12.8083 | 0.73575 | 60.013 | 0.7 | 12.8105 | 4.3571 | 59.9842 | 4.35 | 12.8223 | 0.74186 | 59.98 | 0.7 | 12.8147 | 4.3591 | 60.0042 | 4.35
12.8121 | 4.3437 | 60.0173 | 4.35 | 12.8166 | 0.73575 | 60.0131 | 0.7 | 12.8188 | 4.3578 | 59.9842 | 4.35 | 12.8306 | 0.74185 | 59.98 | 0.7 | 12.8232 | 4.3591 | 60.0042 | 4.35
12.8205 | 4.3437 | 60.0173 | 4.35 | 12.8249 | 0.73575 | 60.0131 | 0.7 | 12.8273 | 4.3585 | 59.9841 | 4.35 | 12.8389 | 0.74186 | 59.9801 | 0.7 | 12.8315 | 4.3591 | 60.0042 | 4.35
12.8288 | 4.3436 | 60.0173 | 4.35 | 12.8333 | 0.73575 | 60.0132 | 0.7 | 12.8356 | 4.3592 | 59.9841 | 4.35 | 12.8472 | 0.74186 | 59.9801 | 0.7 | 12.8398 | 4.359 | 60.0042 | 4.35
12.8371 | 4.3436 | 60.0173 | 4.35 | 12.8416 | 0.73575 | 60.0132 | 0.7 | 12.8439 | 4.3598 | 59.9841 | 4.35 | 12.8555 | 0.74187 | 59.9801 | 0.7 | 12.8481 | 4.359 | 60.0043 | 4.35
12.8455 | 4.3436 | 60.0173 | 4.35 | 12.8499 | 0.73575 | 60.0133 | 0.7 | 12.8523 | 4.3598 | 59.984 | 4.35 | 12.8638 | 0.74187 | 59.9801 | 0.7 | 12.8564 | 4.359 | 60.0043 | 4.35
12.8538 | 4.3436 | 60.0173 | 4.35 | 12.8582 | 0.73575 | 60.0133 | 0.7 | 12.8606 | 4.3598 | 59.984 | 4.35 | 12.8723 | 0.74188 | 59.9802 | 0.7 | 12.8647 | 4.359 | 60.0043 | 4.35
12.8621 | 4.3436 | 60.0172 | 4.35 | 12.8666 | 0.73575 | 60.0134 | 0.7 | 12.8689 | 4.3598 | 59.9839 | 4.35 | 12.8806 | 0.74188 | 59.9802 | 0.7 | 12.873 | 4.359 | 60.0043 | 4.35
12.8704 | 4.3436 | 60.0172 | 4.35 | 12.8749 | 0.73575 | 60.0134 | 0.7 | 12.8773 | 4.3598 | 59.9839 | 4.35 | 12.8889 | 0.74188 | 59.9802 | 0.7 | 12.8813 | 4.359 | 60.0043 | 4.35
12.8788 | 4.3435 | 60.0172 | 4.35 | 12.8832 | 0.73576 | 60.0135 | 0.7 | 12.8856 | 4.3598 | 59.9839 | 4.35 | 12.8972 | 0.74189 | 59.9802 | 0.7 | 12.8899 | 4.359 | 60.0043 | 4.35
12.8871 | 4.3435 | 60.0172 | 4.35 | 12.8915 | 0.73576 | 60.0135 | 0.7 | 12.8939 | 4.3598 | 59.9838 | 4.35 | 12.9055 | 0.74188 | 59.9803 | 0.7 | 12.8982 | 4.3582 | 60.0044 | 4.35
12.8954 | 4.3436 | 60.0172 | 4.35 | 12.8998 | 0.73576 | 60.0136 | 0.7 | 12.9023 | 4.36 | 59.9838 | 4.35 | 12.9138 | 0.74187 | 59.9803 | 0.7 | 12.9065 | 4.3575 | 60.0044 | 4.35
12.9038 | 4.3436 | 60.0172 | 4.35 | 12.9082 | 0.73576 | 60.0136 | 0.7 | 12.9106 | 4.3601 | 59.9837 | 4.35 | 12.9221 | 0.74184 | 59.9803 | 0.7 | 12.9148 | 4.3567 | 60.0044 | 4.35
12.9121 | 4.3448 | 60.0171 | 4.35 | 12.9165 | 0.73577 | 60.0137 | 0.7 | 12.9189 | 4.3602 | 59.9837 | 4.35 | 12.9307 | 0.74182 | 59.9803 | 0.7 | 12.9231 | 4.3559 | 60.0044 | 4.35
12.9204 | 4.346 | 60.0171 | 4.35 | 12.9249 | 0.73577 | 60.0137 | 0.7 | 12.9272 | 4.3603 | 59.9836 | 4.35 | 12.939 | 0.74179 | 59.9804 | 0.7 | 12.9314 | 4.3551 | 60.0044 | 4.35
12.9288 | 4.3471 | 60.0171 | 4.35 | 12.9332 | 0.73578 | 60.0138 | 0.7 | 12.9357 | 4.3604 | 59.9836 | 4.35 | 12.9473 | 0.74177 | 59.9804 | 0.7 | 12.9397 | 4.3543 | 60.0044 | 4.35
12.9371 | 4.3483 | 60.0171 | 4.35 | 12.9415 | 0.73579 | 60.0138 | 0.7 | 12.944 | 4.3605 | 59.9836 | 4.35 | 12.9556 | 0.74174 | 59.9804 | 0.7 | 12.948 | 4.3535 | 60.0045 | 4.35
12.9454 | 4.3495 | 60.0171 | 4.35 | 12.9498 | 0.7358 | 60.0139 | 0.7 | 12.9523 | 4.3605 | 59.9835 | 4.35 | 12.9639 | 0.74171 | 59.9804 | 0.7 | 12.9565 | 4.3527 | 60.0045 | 4.35
12.9538 | 4.3507 | 60.0171 | 4.35 | 12.9582 | 0.73581 | 60.0139 | 0.7 | 12.9607 | 4.3605 | 59.9835 | 4.35 | 12.9722 | 0.7417 | 59.9805 | 0.7 | 12.9648 | 4.3519 | 60.0045 | 4.35
12.9621 | 4.3518 | 60.017 | 4.35 | 12.9665 | 0.73582 | 60.014 | 0.7 | 12.969 | 4.3605 | 59.9834 | 4.35 | 12.9805 | 0.74169 | 59.9805 | 0.7 | 12.9731 | 4.3511 | 60.0045 | 4.35
12.9704 | 4.353 | 60.017 | 4.35 | 12.9748 | 0.73583 | 60.014 | 0.7 | 12.9773 | 4.3605 | 59.9834 | 4.35 | 12.9888 | 0.7417 | 59.9805 | 0.7 | 12.9814 | 4.3511 | 60.0045 | 4.35
12.9788 | 4.3542 | 60.017 | 4.35 | 12.9832 | 0.73584 | 60.0141 | 0.7 | 12.9857 | 4.3603 | 59.9834 | 4.35 | 12.9973 | 0.7417 | 59.9805 | 0.7 | 12.9897 | 4.3511 | 60.0045 | 4.35
12.9871 | 4.3553 | 60.017 | 4.35 | 12.9915 | 0.73585 | 60.0141 | 0.7 | 12.994 | 4.3602 | 59.9833 | 4.35 | 13.0056 | 0.7417 | 59.9806 | 0.7 | 12.998 | 4.3512 | 60.0046 | 4.35
12.9954 | 4.3553 | 60.017 | 4.35 | 12.9998 | 0.73586 | 60.0142 | 0.7 | 13.0023 | 4.36 | 59.9833 | 4.35 | 13.0139 | 0.74171 | 59.9806 | 0.7 | 13.0063 | 4.3512 | 60.0046 | 4.35
13.0038 | 4.3553 | 60.017 | 4.35 | 13.0081 | 0.73587 | 60.0142 | 0.7 | 13.0107 | 4.3598 | 59.9832 | 4.35 | 13.0222 | 0.7417 | 59.9806 | 0.7 | 13.0146 | 4.3513 | 60.0046 | 4.35
13.0121 | 4.3553 | 60.0169 | 4.35 | 13.0165 | 0.73588 | 60.0143 | 0.7 | 13.019 | 4.3596 | 59.9832 | 4.35 | 13.0305 | 0.74169 | 59.9806 | 0.7 | 13.0229 | 4.3514 | 60.0046 | 4.35
13.0204 | 4.3553 | 60.0169 | 4.35 | 13.0248 | 0.73588 | 60.0143 | 0.7 | 13.0273 | 4.3594 | 59.9831 | 4.35 | 13.0388 | 0.74169 | 59.9807 | 0.7 | 13.0315 | 4.3515 | 60.0046 | 4.35
13.0288 | 4.3555 | 60.0169 | 4.35 | 13.0331 | 0.73588 | 60.0144 | 0.7 | 13.0356 | 4.3593 | 59.9831 | 4.35 | 13.0471 | 0.74168 | 59.9807 | 0.7 | 13.0398 | 4.3516 | 60.0046 | 4.35
13.0371 | 4.3557 | 60.0169 | 4.35 | 13.0414 | 0.73589 | 60.0144 | 0.7 | 13.0441 | 4.3593 | 59.9831 | 4.35 | 13.0557 | 0.74163 | 59.9807 | 0.7 | 13.0481 | 4.3517 | 60.0047 | 4.35
13.0454 | 4.3558 | 60.0169 | 4.35 | 13.0497 | 0.73589 | 60.0145 | 0.7 | 13.0524 | 4.3592 | 59.983 | 4.35 | 13.064 | 0.74159 | 59.9807 | 0.7 | 13.0564 | 4.3518 | 60.0047 | 4.35
13.0537 | 4.356 | 60.0169 | 4.35 | 13.0581 | 0.73589 | 60.0145 | 0.7 | 13.0607 | 4.3592 | 59.983 | 4.35 | 13.0723 | 0.74155 | 59.9808 | 0.7 | 13.0647 | 4.3518 | 60.0047 | 4.35
13.0621 | 4.3561 | 60.0168 | 4.35 | 13.0664 | 0.73589 | 60.0146 | 0.7 | 13.0691 | 4.3591 | 59.9829 | 4.35 | 13.0806 | 0.74152 | 59.9808 | 0.7 | 13.073 | 4.3519 | 60.0047 | 4.35
13.0704 | 4.3563 | 60.0168 | 4.35 | 13.0748 | 0.73589 | 60.0146 | 0.7 | 13.0774 | 4.3591 | 59.9829 | 4.35 | 13.0889 | 0.74149 | 59.9808 | 0.7 | 13.0813 | 4.3519 | 60.0047 | 4.35
13.0787 | 4.3565 | 60.0168 | 4.35 | 13.0831 | 0.73589 | 60.0147 | 0.7 | 13.0857 | 4.359 | 59.9829 | 4.35 | 13.0972 | 0.74147 | 59.9808 | 0.7 | 13.0896 | 4.352 | 60.0047 | 4.35
13.0871 | 4.3566 | 60.0168 | 4.35 | 13.0914 | 0.73589 | 60.0147 | 0.7 | 13.0941 | 4.3589 | 59.9828 | 4.35 | 13.1055 | 0.74143 | 59.9809 | 0.7 | 13.0981 | 4.352 | 60.0048 | 4.35
13.0954 | 4.3568 | 60.0168 | 4.35 | 13.0997 | 0.73589 | 60.0148 | 0.7 | 13.1024 | 4.3588 | 59.9828 | 4.35 | 13.1138 | 0.7414 | 59.9809 | 0.7 | 13.1064 | 4.3521 | 60.0048 | 4.35
13.1037 | 4.357 | 60.0168 | 4.35 | 13.108 | 0.73589 | 60.0148 | 0.7 | 13.1107 | 4.3588 | 59.9827 | 4.35 | 13.1223 | 0.74137 | 59.9809 | 0.7 | 13.1147 | 4.352 | 60.0048 | 4.35
13.1121 | 4.357 | 60.0167 | 4.35 | 13.1164 | 0.73589 | 60.0149 | 0.7 | 13.1191 | 4.3586 | 59.9827 | 4.35 | 13.1306 | 0.74134 | 59.9809 | 0.7 | 13.123 | 4.3519 | 60.0048 | 4.35
13.1204 | 4.357 | 60.0167 | 4.35 | 13.1247 | 0.73589 | 60.0149 | 0.7 | 13.1274 | 4.3584 | 59.9826 | 4.35 | 13.1389 | 0.74132 | 59.981 | 0.7 | 13.1313 | 4.3518 | 60.0048 | 4.35
13.1287 | 4.357 | 60.0167 | 4.35 | 13.1331 | 0.73589 | 60.015 | 0.7 | 13.1357 | 4.3582 | 59.9826 | 4.35 | 13.1472 | 0.7413 | 59.981 | 0.7 | 13.1396 | 4.3516 | 60.0048 | 4.35
13.1371 | 4.357 | 60.0167 | 4.35 | 13.1414 | 0.73589 | 60.017 | 0.7 | 13.144 | 4.3581 | 59.9826 | 4.35 | 13.1555 | 0.74127 | 59.981 | 0.7 | 13.1479 | 4.3515 | 60.0049 | 4.35
13.1454 | 4.357 | 60.0167 | 4.35 | 13.1497 | 0.73589 | 60.017 | 0.7 | 13.1525 | 4.3579 | 59.9825 | 4.35 | 13.1638 | 0.74123 | 59.981 | 0.7 | 13.1562 | 4.3513 | 60.0049 | 4.35
13.1537 | 4.357 | 60.0167 | 4.35 | 13.158 | 0.73589 | 60.017 | 0.7 | 13.1608 | 4.3577 | 59.9825 | 4.35 | 13.1721 | 0.74122 | 59.9811 | 0.7 | 13.1648 | 4.3512 | 60.0049 | 4.35
13.1621 | 4.357 | 60.0166 | 4.35 | 13.1664 | 0.73589 | 60.0171 | 0.7 | 13.1691 | 4.3576 | 59.9824 | 4.35 | 13.1807 | 0.7412 | 59.9811 | 0.7 | 13.1731 | 4.351 | 60.0049 | 4.35
13.1704 | 4.357 | 60.0166 | 4.35 | 13.1747 | 0.73589 | 60.0171 | 0.7 | 13.1775 | 4.3575 | 59.9824 | 4.35 | 13.189 | 0.74122 | 59.9811 | 0.7 | 13.1814 | 4.3508 | 60.0049 | 4.35
13.1787 | 4.357 | 60.0166 | 4.35 | 13.183 | 0.73589 | 60.0171 | 0.7 | 13.1858 | 4.3574 | 59.9823 | 4.35 | 13.1973 | 0.74123 | 59.9811 | 0.7 | 13.1897 | 4.3506 | 60.0049 | 4.35
13.187 | 4.357 | 60.0166 | 4.35 | 13.1913 | 0.73589 | 60.0171 | 0.7 | 13.1941 | 4.3573 | 59.9823 | 4.35 | 13.2056 | 0.74125 | 59.9812 | 0.7 | 13.198 | 4.3506 | 60.005 | 4.35
13.1954 | 4.357 | 60.0166 | 4.35 | 13.1996 | 0.73589 | 60.0171 | 0.7 | 13.2025 | 4.3572 | 59.9823 | 4.35 | 13.2139 | 0.74127 | 59.9812 | 0.7 | 13.2063 | 4.3505 | 60.005 | 4.35
13.2037 | 4.357 | 60.0166 | 4.35 | 13.208 | 0.73589 | 60.0171 | 0.7 | 13.2108 | 4.3571 | 59.9822 | 4.35 | 13.2222 | 0.7413 | 59.9812 | 0.7 | 13.2146 | 4.3504 | 60.005 | 4.35
13.212 | 4.357 | 60.0165 | 4.35 | 13.2163 | 0.73589 | 60.0172 | 0.7 | 13.2191 | 4.3567 | 59.9822 | 4.35 | 13.2305 | 0.74134 | 59.9812 | 0.7 | 13.2229 | 4.3504 | 60.005 | 4.35
13.2204 | 4.357 | 60.0165 | 4.35 | 13.2247 | 0.73589 | 60.0172 | 0.7 | 13.2274 | 4.3562 | 59.9821 | 4.35 | 13.2388 | 0.74137 | 59.9813 | 0.7 | 13.2314 | 4.3503 | 60.005 | 4.35
13.2287 | 4.357 | 60.0165 | 4.35 | 13.233 | 0.73589 | 60.0172 | 0.7 | 13.2358 | 4.3557 | 59.9821 | 4.35 | 13.2473 | 0.74141 | 59.9813 | 0.7 | 13.2397 | 4.3502 | 60.005 | 4.35
13.237 | 4.3571 | 60.0165 | 4.35 | 13.2413 | 0.73589 | 60.0172 | 0.7 | 13.2441 | 4.3552 | 59.9821 | 4.35 | 13.2556 | 0.74142 | 59.9813 | 0.7 | 13.248 | 4.3502 | 60.0051 | 4.35
13.2454 | 4.3571 | 60.0165 | 4.35 | 13.2496 | 0.7359 | 60.0172 | 0.7 | 13.2524 | 4.3547 | 59.982 | 4.35 | 13.2639 | 0.74144 | 59.9813 | 0.7 | 13.2563 | 4.3502 | 60.0051 | 4.35
13.2537 | 4.3572 | 60.0165 | 4.35 | 13.2579 | 0.73591 | 60.0172 | 0.7 | 13.2609 | 4.3542 | 59.983 | 4.35 | 13.2722 | 0.74144 | 59.9814 | 0.7 | 13.2646 | 4.3502 | 60.0051 | 4.35
13.262 | 4.3572 | 60.0164 | 4.35 | 13.2663 | 0.73592 | 60.0173 | 0.7 | 13.2692 | 4.3537 | 59.983 | 4.35 | 13.2805 | 0.74144 | 59.9814 | 0.7 | 13.2729 | 4.3502 | 60.0051 | 4.35
13.2704 | 4.3573 | 60.0164 | 4.35 | 13.2746 | 0.73593 | 60.0173 | 0.7 | 13.2775 | 4.3533 | 59.9829 | 4.35 | 13.2888 | 0.74144 | 59.9814 | 0.7 | 13.2812 | 4.3502 | 60.0051 | 4.35
13.2787 | 4.3573 | 60.0164 | 4.35 | 13.283 | 0.73594 | 60.0173 | 0.7 | 13.2859 | 4.3528 | 59.9829 | 4.35 | 13.2971 | 0.74144 | 59.9814 | 0.7 | 13.2896 | 4.3503 | 60.0051 | 4.35
13.287 | 4.3574 | 60.0164 | 4.35 | 13.2913 | 0.73595 | 60.0173 | 0.7 | 13.2942 | 4.3524 | 59.9829 | 4.35 | 13.3054 | 0.74144 | 59.9815 | 0.7 | 13.2981 | 4.3503 | 60.0052 | 4.35
13.2954 | 4.3574 | 60.0164 | 4.35 | 13.2996 | 0.73595 | 60.0173 | 0.7 | 13.3025 | 4.3526 | 59.9829 | 4.35 | 13.314 | 0.74144 | 59.9815 | 0.7 | 13.3064 | 4.3504 | 60.0052 | 4.35
13.3037 | 4.3574 | 60.0164 | 4.35 | 13.3079 | 0.73596 | 60.0173 | 0.7 | 13.3109 | 4.3527 | 59.9828 | 4.35 | 13.3223 | 0.74143 | 59.9815 | 0.7 | 13.3147 | 4.3505 | 60.0052 | 4.35
13.312 | 4.3574 | 60.0163 | 4.35 | 13.3163 | 0.73597 | 60.0174 | 0.7 | 13.3192 | 4.3528 | 59.9828 | 4.35 | 13.3306 | 0.74142 | 59.9815 | 0.7 | 13.323 | 4.3506 | 60.0052 | 4.35
13.3204 | 4.3574 | 60.0163 | 4.35 | 13.3246 | 0.73598 | 60.0174 | 0.7 | 13.3275 | 4.3529 | 59.9828 | 4.35 | 13.3389 | 0.74142 | 59.9816 | 0.7 | 13.3313 | 4.3507 | 60.0052 | 4.35
13.3287 | 4.3574 | 60.0163 | 4.35 | 13.3329 | 0.73598 | 60.0174 | 0.7 | 13.3358 | 4.3531 | 59.9828 | 4.35 | 13.3472 | 0.74141 | 59.9816 | 0.7 | 13.3396 | 4.3507 | 60.0052 | 4.35
13.337 | 4.3574 | 60.0163 | 4.35 | 13.3412 | 0.73598 | 60.0174 | 0.7 | 13.3442 | 4.3532 | 59.9827 | 4.35 | 13.3555 | 0.7414 | 59.9816 | 0.7 | 13.3479 | 4.3508 | 60.0053 | 4.35
13.3454 | 4.3574 | 60.0163 | 4.35 | 13.3495 | 0.73598 | 60.0174 | 0.7 | 13.3525 | 4.3532 | 59.9827 | 4.35 | 13.3638 | 0.7414 | 59.9816 | 0.7 | 13.3562 | 4.3508 | 60.0053 | 4.35
13.3537 | 4.3574 | 60.0163 | 4.35 | 13.3579 | 0.73598 | 60.0174 | 0.7 | 13.3608 | 4.3533 | 59.9827 | 4.35 | 13.3721 | 0.74139 | 59.9817 | 0.7 | 13.3647 | 4.3508 | 60.0053 | 4.35
13.362 | 4.3574 | 60.0162 | 4.35 | 13.3662 | 0.73598 | 60.0175 | 0.7 | 13.3693 | 4.3531 | 59.9827 | 4.35 | 13.3806 | 0.74139 | 59.9817 | 0.7 | 13.373 | 4.3509 | 60.0053 | 4.35
13.3704 | 4.3574 | 60.0162 | 4.35 | 13.3746 | 0.73598 | 60.0175 | 0.7 | 13.3776 | 4.353 | 59.9826 | 4.35 | 13.3889 | 0.74138 | 59.9817 | 0.7 | 13.3813 | 4.3509 | 60.0053 | 4.35
13.3787 | 4.3574 | 60.0162 | 4.35 | 13.3829 | 0.73598 | 60.0175 | 0.7 | 13.3859 | 4.3527 | 59.9826 | 4.35 | 13.3972 | 0.74137 | 59.9817 | 0.7 | 13.3896 | 4.3509 | 60.0053 | 4.35
13.387 | 4.3574 | 60.0162 | 4.35 | 13.3912 | 0.73598 | 60.0175 | 0.7 | 13.3943 | 4.3525 | 59.9826 | 4.35 | 13.4055 | 0.74138 | 59.9818 | 0.7 | 13.3979 | 4.3509 | 60.0054 | 4.35
13.3953 | 4.3574 | 60.0162 | 4.35 | 13.3995 | 0.73598 | 60.0175 | 0.7 | 13.4026 | 4.3522 | 59.9826 | 4.35 | 13.4138 | 0.74138 | 59.9818 | 0.7 | 13.4062 | 4.3509 | 60.0054 | 4.35
13.4037 | 4.3575 | 60.0162 | 4.35 | 13.4078 | 0.73598 | 60.0175 | 0.7 | 13.4109 | 4.352 | 59.9825 | 4.35 | 13.4221 | 0.74138 | 59.9818 | 0.7 | 13.4146 | 4.3509 | 60.0054 | 4.35
13.412 | 4.3575 | 60.0161 | 4.35 | 13.4162 | 0.73596 | 60.0176 | 0.7 | 13.4193 | 4.3517 | 59.9825 | 4.35 | 13.4304 | 0.74138 | 59.9818 | 0.7 | 13.4229 | 4.3509 | 60.0054 | 4.35
13.4203 | 4.3575 | 60.0161 | 4.35 | 13.4245 | 0.73594 | 60.0176 | 0.7 | 13.4276 | 4.3514 | 59.9825 | 4.35 | 13.439 | 0.74138 | 59.9819 | 0.7 | 13.4314 | 4.3509 | 60.0054 | 4.35
13.4287 | 4.3575 | 60.0161 | 4.35 | 13.4329 | 0.73592 | 60.0176 | 0.7 | 13.4359 | 4.3514 | 59.9825 | 4.35 | 13.4473 | 0.74138 | 59.9819 | 0.7 | 13.4397 | 4.351 | 60.0054 | 4.35
13.437 | 4.3575 | 60.0161 | 4.35 | 13.4412 | 0.7359 | 60.0176 | 0.7 | 13.4442 | 4.3515 | 59.9824 | 4.35 | 13.4556 | 0.74136 | 59.9819 | 0.7 | 13.448 | 4.351 | 60.0055 | 4.35
13.4453 | 4.3575 | 60.0161 | 4.35 | 13.4495 | 0.73588 | 60.0176 | 0.7 | 13.4526 | 4.3517 | 59.9824 | 4.35 | 13.4639 | 0.74134 | 59.9819 | 0.7 | 13.4563 | 4.351 | 60.0055 | 4.35
13.4537 | 4.3575 | 60.0161 | 4.35 | 13.4578 | 0.73586 | 60.0176 | 0.7 | 13.4609 | 4.3519 | 59.9824 | 4.35 | 13.4722 | 0.74131 | 59.982 | 0.7 | 13.4646 | 4.3511 | 60.0055 | 4.35
13.462 | 4.3575 | 60.016 | 4.35 | 13.4661 | 0.73584 | 60.0177 | 0.7 | 13.4692 | 4.3524 | 59.9824 | 4.35 | 13.4805 | 0.74129 | 59.982 | 0.7 | 13.4729 | 4.3512 | 60.0055 | 4.35
13.4703 | 4.3575 | 60.016 | 4.35 | 13.4745 | 0.73582 | 60.0177 | 0.7 | 13.4777 | 4.353 | 59.9823 | 4.35 | 13.4888 | 0.74127 | 59.981 | 0.7 | 13.4812 | 4.3513 | 60.0055 | 4.35
13.4787 | 4.3575 | 60.016 | 4.35 | 13.4828 | 0.7358 | 60.0177 | 0.7 | 13.486 | 4.3535 | 59.9823 | 4.35 | 13.4971 | 0.74125 | 59.981 | 0.7 | 13.4897 | 4.3514 | 60.0055 | 4.35
13.487 | 4.3576 | 60.016 | 4.35 | 13.4911 | 0.73578 | 60.0177 | 0.7 | 13.4943 | 4.3541 | 59.9823 | 4.35 | 13.5056 | 0.74122 | 59.9811 | 0.7 | 13.498 | 4.3514 | 60.0056 | 4.35
13.4953 | 4.3577 | 60.016 | 4.35 | 13.4995 | 0.73578 | 60.0177 | 0.7 | 13.5027 | 4.3546 | 59.9823 | 4.35 | 13.5139 | 0.7412 | 59.9811 | 0.7 | 13.5063 | 4.3515 | 60.0056 | 4.35
13.5037 | 4.3578 | 60.016 | 4.35 | 13.5078 | 0.73578 | 60.0177 | 0.7 | 13.511 | 4.3552 | 59.9822 | 4.35 | 13.5222 | 0.74118 | 59.9812 | 0.7 | 13.5146 | 4.3517 | 60.0056 | 4.35
13.512 | 4.3579 | 60.016 | 4.35 | 13.5161 | 0.73578 | 60.0177 | 0.7 | 13.5193 | 4.3556 | 59.9822 | 4.35 | 13.5305 | 0.74115 | 59.9812 | 0.7 | 13.5229 | 4.3518 | 60.0056 | 4.35
13.5203 | 4.358 | 60.016 | 4.35 | 13.5245 | 0.73578 | 60.0178 | 0.7 | 13.5277 | 4.3559 | 59.9822 | 4.35 | 13.5388 | 0.74115 | 59.9813 | 0.7 | 13.5312 | 4.352 | 60.0056 | 4.35
13.5287 | 4.358 | 60.016 | 4.35 | 13.5328 | 0.73579 | 60.0178 | 0.7 | 13.536 | 4.3563 | 59.9822 | 4.35 | 13.5471 | 0.74115 | 59.9813 | 0.7 | 13.5396 | 4.3521 | 60.0056 | 4.35
13.537 | 4.3581 | 60.0159 | 4.35 | 13.5411 | 0.73579 | 60.0178 | 0.7 | 13.5443 | 4.3566 | 59.9821 | 4.35 | 13.5554 | 0.74115 | 59.9813 | 0.7 | 13.5479 | 4.3521 | 60.0057 | 4.35
13.5453 | 4.3582 | 60.0159 | 4.35 | 13.5494 | 0.7358 | 60.0178 | 0.7 | 13.5526 | 4.3567 | 59.9821 | 4.35 | 13.5637 | 0.74115 | 59.9814 | 0.7 | 13.5564 | 4.3522 | 60.0057 | 4.35
13.5537 | 4.3583 | 60.0159 | 4.35 | 13.5577 | 0.7358 | 60.0178 | 0.7 | 13.561 | 4.3567 | 59.9821 | 4.35 | 13.5723 | 0.74115 | 59.9814 | 0.7 | 13.5647 | 4.3523 | 60.0057 | 4.35
13.562 | 4.3583 | 60.0159 | 4.35 | 13.5661 | 0.73581 | 60.0179 | 0.7 | 13.5693 | 4.3565 | 59.9821 | 4.35 | 13.5806 | 0.74115 | 59.9815 | 0.7 | 13.573 | 4.3523 | 60.0057 | 4.35
13.5703 | 4.3583 | 60.0159 | 4.35 | 13.5744 | 0.73581 | 60.0179 | 0.7 | 13.5776 | 4.3564 | 59.982 | 4.35 | 13.5889 | 0.74115 | 59.9815 | 0.7 | 13.5813 | 4.3524 | 60.0057 | 4.35
13.5787 | 4.3583 | 60.0159 | 4.35 | 13.5828 | 0.73582 | 60.0179 | 0.7 | 13.5861 | 4.3562 | 59.982 | 4.35 | 13.5972 | 0.74115 | 59.9815 | 0.7 | 13.5896 | 4.3524 | 60.0057 | 4.35
13.587 | 4.3583 | 60.0159 | 4.35 | 13.5911 | 0.73583 | 60.0179 | 0.7 | 13.5944 | 4.356 | 59.982 | 4.35 | 13.6055 | 0.74115 | 59.9816 | 0.7 | 13.5979 | 4.3524 | 60.0058 | 4.35
13.5953 | 4.3583 | 60.0159 | 4.35 | 13.5994 | 0.73584 | 60.0179 | 0.7 | 13.6027 | 4.3558 | 59.982 | 4.35 | 13.6138 | 0.74115 | 59.9816 | 0.7 | 13.6062 | 4.3524 | 60.0058 | 4.35
13.6036 | 4.3583 | 60.0159 | 4.35 | 13.6077 | 0.73584 | 60.0179 | 0.7 | 13.6111 | 4.3556 | 59.9819 | 4.35 | 13.6221 | 0.74115 | 59.9817 | 0.7 | 13.6145 | 4.3524 | 60.0058 | 4.35
13.612 | 4.3583 | 60.0159 | 4.35 | 13.616 | 0.73585 | 60.018 | 0.7 | 13.6194 | 4.3554 | 59.9819 | 4.35 | 13.6304 | 0.74115 | 59.9817 | 0.7 | 13.623 | 4.3524 | 60.0058 | 4.35
13.6203 | 4.3583 | 60.0159 | 4.35 | 13.6244 | 0.73586 | 60.018 | 0.7 | 13.6277 | 4.3553 | 59.9819 | 4.35 | 13.6389 | 0.74115 | 59.9818 | 0.7 | 13.6313 | 4.3524 | 60.0058 | 4.35
13.6286 | 4.3583 | 60.0159 | 4.35 | 13.6327 | 0.73587 | 60.018 | 0.7 | 13.636 | 4.3552 | 59.9819 | 4.35 | 13.6472 | 0.74115 | 59.9818 | 0.7 | 13.6396 | 4.3524 | 60.0058 | 4.35
13.637 | 4.3583 | 60.0158 | 4.35 | 13.6411 | 0.73588 | 60.018 | 0.7 | 13.6444 | 4.3551 | 59.9818 | 4.35 | 13.6555 | 0.74115 | 59.9818 | 0.7 | 13.6479 | 4.3524 | 60.0059 | 4.35
13.6453 | 4.3583 | 60.0158 | 4.35 | 13.6494 | 0.73589 | 60.018 | 0.7 | 13.6527 | 4.3552 | 59.9818 | 4.35 | 13.6638 | 0.74115 | 59.9819 | 0.7 | 13.6562 | 4.3524 | 60.0059 | 4.35
13.6536 | 4.3583 | 60.0158 | 4.35 | 13.6577 | 0.73591 | 60.018 | 0.7 | 13.661 | 4.3553 | 59.9818 | 4.35 | 13.6721 | 0.74115 | 59.9819 | 0.7 | 13.6646 | 4.3524 | 60.0059 | 4.35
13.662 | 4.3583 | 60.0158 | 4.35 | 13.666 | 0.73592 | 60.0181 | 0.7 | 13.6694 | 4.3555 | 59.9818 | 4.35 | 13.6804 | 0.74115 | 59.982 | 0.7 | 13.6729 | 4.3524 | 60.0059 | 4.35
13.6703 | 4.3583 | 60.0158 | 4.35 | 13.6744 | 0.73592 | 60.0181 | 0.7 | 13.6777 | 4.3556 | 59.9817 | 4.35 | 13.6887 | 0.74115 | 59.982 | 0.7 | 13.6812 | 4.3524 | 60.0059 | 4.35
13.6786 | 4.3583 | 60.0158 | 4.35 | 13.6827 | 0.73593 | 60.0181 | 0.7 | 13.686 | 4.3557 | 59.9817 | 4.35 | 13.697 | 0.74115 | 59.982 | 0.7 | 13.6897 | 4.3524 | 60.0059 | 4.35
13.687 | 4.3583 | 60.0158 | 4.35 | 13.691 | 0.73594 | 60.0181 | 0.7 | 13.6945 | 4.3559 | 59.9817 | 4.35 | 13.7056 | 0.74115 | 59.9821 | 0.7 | 13.698 | 4.3524 | 60.006 | 4.35
13.6953 | 4.3583 | 60.0158 | 4.35 | 13.6993 | 0.73594 | 60.0181 | 0.7 | 13.7028 | 4.3561 | 59.9817 | 4.35 | 13.7139 | 0.74115 | 59.9821 | 0.7 | 13.7063 | 4.3524 | 60.006 | 4.35
13.7036 | 4.3583 | 60.0158 | 4.35 | 13.7076 | 0.73594 | 60.0181 | 0.7 | 13.7111 | 4.3563 | 59.9816 | 4.35 | 13.7222 | 0.74115 | 59.9822 | 0.7 | 13.7146 | 4.3524 | 60.006 | 4.35
13.712 | 4.3583 | 60.0158 | 4.35 | 13.716 | 0.73594 | 60.0182 | 0.7 | 13.7195 | 4.3564 | 59.9816 | 4.35 | 13.7305 | 0.74115 | 59.9822 | 0.7 | 13.7229 | 4.3524 | 60.006 | 4.35
13.7203 | 4.3583 | 60.0158 | 4.35 | 13.7243 | 0.73594 | 60.0182 | 0.7 | 13.7278 | 4.3565 | 59.9816 | 4.35 | 13.7388 | 0.74114 | 59.9823 | 0.7 | 13.7312 | 4.3524 | 60.006 | 4.35
13.7286 | 4.3583 | 60.0158 | 4.35 | 13.7327 | 0.73593 | 60.0182 | 0.7 | 13.7361 | 4.3565 | 59.9816 | 4.35 | 13.7471 | 0.74112 | 59.9823 | 0.7 | 13.7395 | 4.3524 | 60.006 | 4.35
13.7369 | 4.3583 | 60.0157 | 4.35 | 13.741 | 0.73592 | 60.0182 | 0.7 | 13.7444 | 4.3564 | 59.9815 | 4.35 | 13.7554 | 0.74111 | 59.9823 | 0.7 | 13.7478 | 4.3524 | 60.006 | 4.35
13.7453 | 4.3583 | 60.0157 | 4.35 | 13.7493 | 0.73592 | 60.0182 | 0.7 | 13.7528 | 4.3565 | 59.9815 | 4.35 | 13.7637 | 0.74109 | 59.9824 | 0.7 | 13.7563 | 4.3524 | 60.006 | 4.35
13.7536 | 4.3583 | 60.0157 | 4.35 | 13.7576 | 0.73591 | 60.0182 | 0.7 | 13.7611 | 4.3565 | 59.9815 | 4.35 | 13.7722 | 0.74108 | 59.9824 | 0.7 | 13.7646 | 4.3524 | 60.006 | 4.35
13.7619 | 4.3583 | 60.0157 | 4.35 | 13.7659 | 0.7359 | 60.0182 | 0.7 | 13.7694 | 4.3565 | 59.9815 | 4.35 | 13.7805 | 0.74106 | 59.9825 | 0.7 | 13.7729 | 4.3524 | 60.006 | 4.35
13.7703 | 4.3583 | 60.0157 | 4.35 | 13.7743 | 0.73589 | 60.0183 | 0.7 | 13.7778 | 4.3565 | 59.9814 | 4.35 | 13.7888 | 0.74103 | 59.9825 | 0.7 | 13.7812 | 4.3524 | 60.006 | 4.35
13.7786 | 4.3583 | 60.0157 | 4.35 | 13.7826 | 0.73589 | 60.0183 | 0.7 | 13.7861 | 4.3564 | 59.9814 | 4.35 | 13.7971 | 0.74099 | 59.9825 | 0.7 | 13.7896 | 4.3524 | 60.006 | 4.35
13.7869 | 4.3583 | 60.0157 | 4.35 | 13.791 | 0.73589 | 60.0183 | 0.7 | 13.7944 | 4.3563 | 59.9814 | 4.35 | 13.8054 | 0.74096 | 59.9826 | 0.7 | 13.7979 | 4.3527 | 60.006 | 4.35
13.7953 | 4.3583 | 60.0157 | 4.35 | 13.7993 | 0.73589 | 60.0183 | 0.7 | 13.8029 | 4.3564 | 59.9814 | 4.35 | 13.8137 | 0.74092 | 59.9826 | 0.7 | 13.8062 | 4.353 | 60.006 | 4.35
13.8036 | 4.3583 | 60.0157 | 4.35 | 13.8076 | 0.73589 | 60.0183 | 0.7 | 13.8112 | 4.3566 | 59.9813 | 4.35 | 13.822 | 0.7409 | 59.9827 | 0.7 | 13.8145 | 4.3533 | 60.006 | 4.35
13.8119 | 4.3583 | 60.0157 | 4.35 | 13.8159 | 0.73589 | 60.0184 | 0.7 | 13.8195 | 4.3569 | 59.9813 | 4.35 | 13.8303 | 0.74089 | 59.9827 | 0.7 | 13.823 | 4.3535 | 60.006 | 4.35
13.8203 | 4.3583 | 60.0157 | 4.35 | 13.8242 | 0.73589 | 60.0184 | 0.7 | 13.8279 | 4.3572 | 59.9813 | 4.35 | 13.8389 | 0.74084 | 59.9828 | 0.7 | 13.8313 | 4.3538 | 60.006 | 4.35
13.8286 | 4.3583 | 60.0157 | 4.35 | 13.8326 | 0.73589 | 60.0184 | 0.7 | 13.8362 | 4.3574 | 59.9813 | 4.35 | 13.8472 | 0.7408 | 59.9828 | 0.7 | 13.8396 | 4.3541 | 60.006 | 4.35
13.8369 | 4.3583 | 60.0156 | 4.35 | 13.8409 | 0.73589 | 60.0184 | 0.7 | 13.8445 | 4.3576 | 59.9812 | 4.35 | 13.8555 | 0.74076 | 59.9828 | 0.7 | 13.8479 | 4.3544 | 60.006 | 4.35
13.8453 | 4.3583 | 60.0156 | 4.35 | 13.8492 | 0.73589 | 60.0184 | 0.7 | 13.8528 | 4.3578 | 59.9812 | 4.35 | 13.8638 | 0.74072 | 59.9829 | 0.7 | 13.8562 | 4.3547 | 60.006 | 4.35
13.8536 | 4.3582 | 60.0156 | 4.35 | 13.8575 | 0.73589 | 60.0184 | 0.7 | 13.8612 | 4.358 | 59.9812 | 4.35 | 13.8721 | 0.7407 | 59.9829 | 0.7 | 13.8645 | 4.355 | 60.006 | 4.35
13.8619 | 4.3583 | 60.0156 | 4.35 | 13.8658 | 0.73589 | 60.0185 | 0.7 | 13.8695 | 4.3582 | 59.9812 | 4.35 | 13.8804 | 0.74068 | 59.983 | 0.7 | 13.8728 | 4.3552 | 60.006 | 4.35
13.8703 | 4.3583 | 60.0156 | 4.35 | 13.8742 | 0.73589 | 60.0185 | 0.7 | 13.8778 | 4.3584 | 59.9811 | 4.35 | 13.8887 | 0.74066 | 59.983 | 0.7 | 13.8811 | 4.3552 | 60.006 | 4.35
13.8786 | 4.3584 | 60.0156 | 4.35 | 13.8825 | 0.73589 | 60.0185 | 0.7 | 13.8862 | 4.3585 | 59.9811 | 4.35 | 13.897 | 0.74064 | 59.983 | 0.7 | 13.8896 | 4.3552 | 60.006 | 4.35
13.8869 | 4.3584 | 60.0156 | 4.35 | 13.8909 | 0.73589 | 60.0185 | 0.7 | 13.8945 | 4.3586 | 59.9811 | 4.35 | 13.9055 | 0.74062 | 59.9831 | 0.7 | 13.8979 | 4.3552 | 60.006 | 4.35
13.8953 | 4.3584 | 60.0156 | 4.35 | 13.8992 | 0.73589 | 60.0185 | 0.7 | 13.9028 | 4.3587 | 59.9811 | 4.35 | 13.9138 | 0.74059 | 59.9831 | 0.7 | 13.9062 | 4.3552 | 60.006 | 4.35
13.9036 | 4.3585 | 60.0156 | 4.35 | 13.9075 | 0.73589 | 60.0185 | 0.7 | 13.9113 | 4.3588 | 59.981 | 4.35 | 13.9221 | 0.74062 | 59.9832 | 0.7 | 13.9146 | 4.3552 | 60.006 | 4.35
13.9119 | 4.3585 | 60.0156 | 4.35 | 13.9158 | 0.73589 | 60.0186 | 0.7 | 13.9196 | 4.3589 | 59.981 | 4.35 | 13.9304 | 0.74064 | 59.9832 | 0.7 | 13.9229 | 4.3552 | 60.006 | 4.35
13.9202 | 4.3585 | 60.0156 | 4.35 | 13.9241 | 0.73589 | 60.0186 | 0.7 | 13.9279 | 4.3591 | 59.981 | 4.35 | 13.9387 | 0.74066 | 59.9833 | 0.7 | 13.9312 | 4.3553 | 60.006 | 4.35
13.9286 | 4.3585 | 60.0156 | 4.35 | 13.9325 | 0.73589 | 60.0186 | 0.7 | 13.9362 | 4.3592 | 59.981 | 4.35 | 13.947 | 0.74068 | 59.9833 | 0.7 | 13.9395 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
13.9369 | 4.3585 | 60.0155 | 4.35 | 13.9408 | 0.73588 | 60.0186 | 0.7 | 13.9446 | 4.3593 | 59.9809 | 4.35 | 13.9553 | 0.7407 | 59.9833 | 0.7 | 13.9478 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
13.9452 | 4.3585 | 60.0155 | 4.35 | 13.9492 | 0.73586 | 60.0186 | 0.7 | 13.9529 | 4.3592 | 59.9809 | 4.35 | 13.9639 | 0.74072 | 59.9834 | 0.7 | 13.9563 | 4.3555 | 60.006 | 4.35
13.9536 | 4.3585 | 60.0155 | 4.35 | 13.9575 | 0.73585 | 60.0186 | 0.7 | 13.9612 | 4.359 | 59.9809 | 4.35 | 13.9722 | 0.74072 | 59.9834 | 0.7 | 13.9646 | 4.3556 | 60.006 | 4.35
13.9619 | 4.3584 | 60.0155 | 4.35 | 13.9658 | 0.73583 | 60.0187 | 0.7 | 13.9696 | 4.3588 | 59.9809 | 4.35 | 13.9805 | 0.74072 | 59.9835 | 0.7 | 13.9729 | 4.3556 | 60.006 | 4.35
13.9702 | 4.3584 | 60.0155 | 4.35 | 13.9741 | 0.73581 | 60.0187 | 0.7 | 13.9779 | 4.3585 | 59.9808 | 4.35 | 13.9888 | 0.74072 | 59.9835 | 0.7 | 13.9812 | 4.3556 | 60.006 | 4.35
13.9786 | 4.3584 | 60.0155 | 4.35 | 13.9824 | 0.7358 | 60.0187 | 0.7 | 13.9862 | 4.3583 | 59.9808 | 4.35 | 13.9971 | 0.74072 | 59.9835 | 0.7 | 13.9895 | 4.3556 | 60.006 | 4.35
13.9869 | 4.3583 | 60.0155 | 4.35 | 13.9908 | 0.73578 | 60.0187 | 0.7 | 13.9946 | 4.358 | 59.9808 | 4.35 | 14.0054 | 0.7407 | 59.9836 | 0.7 | 13.9978 | 4.3556 | 60.006 | 4.35
13.9952 | 4.3583 | 60.0155 | 4.35 | 13.9991 | 0.73576 | 60.0187 | 0.7 | 14.0029 | 4.3577 | 59.9808 | 4.35 | 14.0137 | 0.74068 | 59.9836 | 0.7 | 14.0061 | 4.3556 | 60.006 | 4.35
14.0036 | 4.3583 | 60.0155 | 4.35 | 14.0074 | 0.73575 | 60.0187 | 0.7 | 14.0112 | 4.3573 | 59.9807 | 4.35 | 14.022 | 0.74066 | 59.9837 | 0.7 | 14.0144 | 4.3556 | 60.006 | 4.35
14.0119 | 4.3583 | 60.0155 | 4.35 | 14.0157 | 0.73574 | 60.0187 | 0.7 | 14.0197 | 4.3569 | 59.9807 | 4.35 | 14.0305 | 0.74064 | 59.9837 | 0.7 | 14.0229 | 4.3556 | 60.006 | 4.35
14.0202 | 4.3583 | 60.0155 | 4.35 | 14.0241 | 0.73572 | 60.0188 | 0.7 | 14.028 | 4.3564 | 59.9807 | 4.35 | 14.0388 | 0.74063 | 59.9838 | 0.7 | 14.0312 | 4.3555 | 60.006 | 4.35
14.0286 | 4.3583 | 60.0155 | 4.35 | 14.0324 | 0.73572 | 60.0188 | 0.7 | 14.0363 | 4.3563 | 59.9807 | 4.35 | 14.0471 | 0.74061 | 59.9838 | 0.7 | 14.0396 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.0369 | 4.3583 | 60.0154 | 4.35 | 14.0407 | 0.73572 | 60.0188 | 0.7 | 14.0446 | 4.3561 | 59.9806 | 4.35 | 14.0554 | 0.74062 | 59.9838 | 0.7 | 14.0479 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.0452 | 4.3583 | 60.0154 | 4.35 | 14.0491 | 0.73573 | 60.0188 | 0.7 | 14.053 | 4.3558 | 59.9806 | 4.35 | 14.0637 | 0.74062 | 59.9839 | 0.7 | 14.0562 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.0536 | 4.3583 | 60.0154 | 4.35 | 14.0574 | 0.73573 | 60.0188 | 0.7 | 14.0613 | 4.3556 | 59.9806 | 4.35 | 14.072 | 0.74062 | 59.9839 | 0.7 | 14.0645 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.0619 | 4.3583 | 60.0154 | 4.35 | 14.0657 | 0.73574 | 60.0189 | 0.7 | 14.0696 | 4.3552 | 59.9806 | 4.35 | 14.0803 | 0.74062 | 59.984 | 0.7 | 14.0728 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.0702 | 4.3583 | 60.0154 | 4.35 | 14.074 | 0.73575 | 60.0189 | 0.7 | 14.078 | 4.3548 | 59.9805 | 4.35 | 14.0886 | 0.74062 | 59.984 | 0.7 | 14.0811 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.0785 | 4.3583 | 60.0154 | 4.35 | 14.0824 | 0.73575 | 60.0189 | 0.7 | 14.0863 | 4.3546 | 59.9805 | 4.35 | 14.0972 | 0.74062 | 59.984 | 0.7 | 14.0896 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.0869 | 4.3583 | 60.0154 | 4.35 | 14.0907 | 0.73576 | 60.0189 | 0.7 | 14.0946 | 4.3544 | 59.9805 | 4.35 | 14.1055 | 0.74064 | 59.9841 | 0.7 | 14.0979 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.0952 | 4.3583 | 60.0154 | 4.35 | 14.099 | 0.73579 | 60.0189 | 0.7 | 14.103 | 4.3544 | 59.9805 | 4.35 | 14.1138 | 0.74066 | 59.9841 | 0.7 | 14.1062 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.1035 | 4.3583 | 60.0154 | 4.35 | 14.1074 | 0.73581 | 60.0189 | 0.7 | 14.1113 | 4.3544 | 59.9804 | 4.35 | 14.1221 | 0.74068 | 59.9842 | 0.7 | 14.1145 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.1119 | 4.3583 | 60.0154 | 4.35 | 14.1157 | 0.73584 | 60.019 | 0.7 | 14.1196 | 4.3543 | 59.9804 | 4.35 | 14.1304 | 0.74069 | 59.9842 | 0.7 | 14.1228 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.1202 | 4.3583 | 60.0154 | 4.35 | 14.124 | 0.73587 | 60.019 | 0.7 | 14.1281 | 4.3543 | 59.9804 | 4.35 | 14.1387 | 0.74071 | 59.9843 | 0.7 | 14.1311 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.1285 | 4.3583 | 60.0154 | 4.35 | 14.1323 | 0.73589 | 60.019 | 0.7 | 14.1364 | 4.3543 | 59.9804 | 4.35 | 14.147 | 0.74074 | 59.9843 | 0.7 | 14.1394 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.1369 | 4.3583 | 60.0153 | 4.35 | 14.1407 | 0.73591 | 60.022 | 0.7 | 14.1447 | 4.3544 | 59.9803 | 4.35 | 14.1553 | 0.74075 | 59.9843 | 0.7 | 14.1477 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.1452 | 4.3583 | 60.0153 | 4.35 | 14.149 | 0.73593 | 60.022 | 0.7 | 14.153 | 4.3547 | 59.9803 | 4.35 | 14.1638 | 0.74077 | 59.9844 | 0.7 | 14.156 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.1535 | 4.3583 | 60.0153 | 4.35 | 14.1573 | 0.73595 | 60.022 | 0.7 | 14.1614 | 4.3549 | 59.9803 | 4.35 | 14.1721 | 0.74079 | 59.9844 | 0.7 | 14.1646 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.1619 | 4.3584 | 60.0153 | 4.35 | 14.1656 | 0.73597 | 60.022 | 0.7 | 14.1697 | 4.3552 | 59.9803 | 4.35 | 14.1804 | 0.7408 | 59.9845 | 0.7 | 14.1729 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.1702 | 4.3584 | 60.0153 | 4.35 | 14.174 | 0.736 | 60.0221 | 0.7 | 14.178 | 4.3555 | 59.9802 | 4.35 | 14.1887 | 0.7408 | 59.9845 | 0.7 | 14.1812 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.1785 | 4.3585 | 60.0153 | 4.35 | 14.1823 | 0.73602 | 60.0221 | 0.7 | 14.1864 | 4.3556 | 59.9802 | 4.35 | 14.197 | 0.74079 | 59.9845 | 0.7 | 14.1895 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.1869 | 4.3585 | 60.0153 | 4.35 | 14.1906 | 0.73604 | 60.0221 | 0.7 | 14.1947 | 4.3557 | 59.9802 | 4.35 | 14.2053 | 0.74077 | 59.9846 | 0.7 | 14.1978 | 4.3555 | 60.006 | 4.35
14.1952 | 4.3585 | 60.0153 | 4.35 | 14.199 | 0.73606 | 60.0221 | 0.7 | 14.203 | 4.356 | 59.9802 | 4.35 | 14.2136 | 0.74074 | 59.9846 | 0.7 | 14.2061 | 4.3556 | 60.006 | 4.35
14.2035 | 4.3586 | 60.0153 | 4.35 | 14.2073 | 0.73608 | 60.0221 | 0.7 | 14.2114 | 4.3563 | 59.9801 | 4.35 | 14.2219 | 0.74072 | 59.9847 | 0.7 | 14.2144 | 4.3557 | 60.006 | 4.35
14.2118 | 4.3586 | 60.0153 | 4.35 | 14.2156 | 0.73611 | 60.0222 | 0.7 | 14.2197 | 4.3566 | 59.9801 | 4.35 | 14.2305 | 0.7407 | 59.9847 | 0.7 | 14.2227 | 4.3557 | 60.006 | 4.35
14.2202 | 4.3586 | 60.0153 | 4.35 | 14.2239 | 0.73613 | 60.0222 | 0.7 | 14.228 | 4.3568 | 59.9801 | 4.35 | 14.2388 | 0.74067 | 59.9848 | 0.7 | 14.2312 | 4.3558 | 60.006 | 4.35
14.2285 | 4.3586 | 60.0153 | 4.35 | 14.2322 | 0.73617 | 60.0222 | 0.7 | 14.2365 | 4.357 | 59.9801 | 4.35 | 14.2471 | 0.74064 | 59.9848 | 0.7 | 14.2395 | 4.3559 | 60.006 | 4.35
14.2368 | 4.3586 | 60.0152 | 4.35 | 14.2406 | 0.73622 | 60.0222 | 0.7 | 14.2448 | 4.3572 | 59.98 | 4.35 | 14.2554 | 0.74061 | 59.9848 | 0.7 | 14.2478 | 4.3559 | 60.006 | 4.35
14.2452 | 4.3586 | 60.0152 | 4.35 | 14.2489 | 0.73626 | 60.0222 | 0.7 | 14.2531 | 4.3574 | 59.98 | 4.35 | 14.2637 | 0.74058 | 59.9849 | 0.7 | 14.2561 | 4.356 | 60.006 | 4.35
14.2535 | 4.3585 | 60.0152 | 4.35 | 14.2573 | 0.73631 | 60.0222 | 0.7 | 14.2615 | 4.3575 | 59.977 | 4.35 | 14.272 | 0.74058 | 59.9849 | 0.7 | 14.2644 | 4.356 | 60.006 | 4.35
14.2618 | 4.3585 | 60.0152 | 4.35 | 14.2656 | 0.73633 | 60.0223 | 0.7 | 14.2698 | 4.3576 | 59.977 | 4.35 | 14.2803 | 0.74059 | 59.985 | 0.7 | 14.2727 | 4.3561 | 60.006 | 4.35
14.2702 | 4.3584 | 60.0152 | 4.35 | 14.2739 | 0.73636 | 60.0223 | 0.7 | 14.2781 | 4.3578 | 59.977 | 4.35 | 14.2886 | 0.7406 | 59.985 | 0.7 | 14.281 | 4.3561 | 60.006 | 4.35
14.2785 | 4.3584 | 60.0152 | 4.35 | 14.2822 | 0.73638 | 60.0223 | 0.7 | 14.2864 | 4.3578 | 59.977 | 4.35 | 14.2971 | 0.74062 | 59.985 | 0.7 | 14.2893 | 4.3561 | 60.006 | 4.35
14.2868 | 4.3584 | 60.0152 | 4.35 | 14.2905 | 0.7364 | 60.0223 | 0.7 | 14.2948 | 4.3578 | 59.977 | 4.35 | 14.3054 | 0.74062 | 59.9851 | 0.7 | 14.2979 | 4.3561 | 60.006 | 4.35
14.2951 | 4.3584 | 60.0152 | 4.35 | 14.2989 | 0.73642 | 60.0223 | 0.7 | 14.3031 | 4.3578 | 59.977 | 4.35 | 14.3137 | 0.74063 | 59.9851 | 0.7 | 14.3062 | 4.3561 | 60.006 | 4.35
14.3035 | 4.3584 | 60.0152 | 4.35 | 14.3072 | 0.73644 | 60.0223 | 0.7 | 14.3114 | 4.3578 | 59.9769 | 4.35 | 14.322 | 0.74066 | 59.9852 | 0.7 | 14.3145 | 4.3561 | 60.006 | 4.35
14.3118 | 4.3584 | 60.0152 | 4.35 | 14.3156 | 0.73644 | 60.0224 | 0.7 | 14.3198 | 4.3577 | 59.9769 | 4.35 | 14.3303 | 0.7407 | 59.9852 | 0.7 | 14.3228 | 4.3562 | 60.006 | 4.35
14.3201 | 4.3584 | 60.0152 | 4.35 | 14.3239 | 0.73645 | 60.0224 | 0.7 | 14.3281 | 4.3577 | 59.9769 | 4.35 | 14.3386 | 0.74074 | 59.9853 | 0.7 | 14.3311 | 4.3562 | 60.006 | 4.35
14.3285 | 4.3584 | 60.0152 | 4.35 | 14.3322 | 0.73645 | 60.0224 | 0.7 | 14.3364 | 4.3577 | 59.9769 | 4.35 | 14.3469 | 0.74078 | 59.9853 | 0.7 | 14.3394 | 4.3562 | 60.006 | 4.35
14.3368 | 4.3584 | 60.0151 | 4.35 | 14.3405 | 0.73646 | 60.0224 | 0.7 | 14.3448 | 4.3577 | 59.9769 | 4.35 | 14.3555 | 0.74079 | 59.9853 | 0.7 | 14.3477 | 4.3563 | 60.006 | 4.35
14.3451 | 4.3585 | 60.0151 | 4.35 | 14.3488 | 0.73646 | 60.0224 | 0.7 | 14.3531 | 4.3577 | 59.9769 | 4.35 | 14.3638 | 0.74081 | 59.9854 | 0.7 | 14.356 | 4.3563 | 60.006 | 4.35
14.3535 | 4.3585 | 60.0151 | 4.35 | 14.3572 | 0.73647 | 60.0224 | 0.7 | 14.3615 | 4.3577 | 59.9769 | 4.35 | 14.3721 | 0.74084 | 59.9854 | 0.7 | 14.3645 | 4.3564 | 60.006 | 4.35
14.3618 | 4.3585 | 60.0151 | 4.35 | 14.3655 | 0.73648 | 60.0224 | 0.7 | 14.3699 | 4.3577 | 59.9769 | 4.35 | 14.3804 | 0.74087 | 59.9855 | 0.7 | 14.3728 | 4.3565 | 60.006 | 4.35
14.3701 | 4.3586 | 60.0151 | 4.35 | 14.3738 | 0.73648 | 60.0225 | 0.7 | 14.3782 | 4.3576 | 59.9769 | 4.35 | 14.3887 | 0.74091 | 59.9855 | 0.7 | 14.3811 | 4.3566 | 60.006 | 4.35
14.3785 | 4.3586 | 60.0151 | 4.35 | 14.3821 | 0.73649 | 60.0225 | 0.7 | 14.3865 | 4.3576 | 59.9769 | 4.35 | 14.397 | 0.74095 | 59.9855 | 0.7 | 14.3894 | 4.3567 | 60.006 | 4.35
14.3868 | 4.3586 | 60.0151 | 4.35 | 14.3904 | 0.7365 | 60.0225 | 0.7 | 14.3949 | 4.3575 | 59.9769 | 4.35 | 14.4053 | 0.74098 | 59.9856 | 0.7 | 14.3977 | 4.3567 | 60.006 | 4.35
14.3951 | 4.3587 | 60.0151 | 4.35 | 14.3988 | 0.7365 | 60.0225 | 0.7 | 14.4032 | 4.3574 | 59.9769 | 4.35 | 14.4136 | 0.74101 | 59.9856 | 0.7 | 14.406 | 4.3568 | 60.006 | 4.35
14.4035 | 4.3587 | 60.0151 | 4.35 | 14.4071 | 0.73651 | 60.0225 | 0.7 | 14.4115 | 4.3572 | 59.9768 | 4.35 | 14.4221 | 0.74104 | 59.9857 | 0.7 | 14.4143 | 4.3567 | 60.006 | 4.35
14.4118 | 4.3587 | 60.0151 | 4.35 | 14.4155 | 0.7365 | 60.0225 | 0.7 | 14.4198 | 4.3568 | 59.9768 | 4.35 | 14.4304 | 0.74106 | 59.9857 | 0.7 | 14.4226 | 4.3566 | 60.006 | 4.35
14.4201 | 4.3587 | 60.0151 | 4.35 | 14.4238 | 0.7365 | 60.0226 | 0.7 | 14.4282 | 4.3564 | 59.9768 | 4.35 | 14.4387 | 0.74108 | 59.9858 | 0.7 | 14.4312 | 4.3565 | 60.006 | 4.35
14.4284 | 4.3587 | 60.0151 | 4.35 | 14.4321 | 0.73649 | 60.0226 | 0.7 | 14.4365 | 4.356 | 59.9768 | 4.35 | 14.447 | 0.7411 | 59.9858 | 0.7 | 14.4395 | 4.3564 | 60.006 | 4.35
14.4368 | 4.3586 | 60.015 | 4.35 | 14.4404 | 0.73649 | 60.0226 | 0.7 | 14.4448 | 4.3556 | 59.9768 | 4.35 | 14.4553 | 0.74111 | 59.9858 | 0.7 | 14.4478 | 4.3563 | 60.006 | 4.35
14.4451 | 4.3586 | 60.015 | 4.35 | 14.4487 | 0.73648 | 60.0226 | 0.7 | 14.4532 | 4.3552 | 59.9768 | 4.35 | 14.4636 | 0.74112 | 59.9859 | 0.7 | 14.4561 | 4.3561 | 60.006 | 4.35
14.4534 | 4.3586 | 60.015 | 4.35 | 14.4571 | 0.73647 | 60.0226 | 0.7 | 14.4615 | 4.3549 | 59.9768 | 4.35 | 14.4719 | 0.74113 | 59.9859 | 0.7 | 14.4644 | 4.356 | 60.006 | 4.35
14.4618 | 4.3586 | 60.015 | 4.35 | 14.4654 | 0.73646 | 60.0227 | 0.7 | 14.4698 | 4.3545 | 59.9768 | 4.35 | 14.4805 | 0.74115 | 59.986 | 0.7 | 14.4727 | 4.3558 | 60.006 | 4.35
14.4701 | 4.3585 | 60.015 | 4.35 | 14.4738 | 0.73645 | 60.0227 | 0.7 | 14.4783 | 4.3542 | 59.9768 | 4.35 | 14.4888 | 0.74115 | 59.985 | 0.7 | 14.481 | 4.3557 | 60.006 | 4.35
14.4784 | 4.3585 | 60.015 | 4.35 | 14.4821 | 0.73644 | 60.0227 | 0.7 | 14.4866 | 4.354 | 59.9768 | 4.35 | 14.4971 | 0.74114 | 59.985 | 0.7 | 14.4893 | 4.3556 | 60.006 | 4.35
14.4868 | 4.3585 | 60.015 | 4.35 | 14.4904 | 0.73643 | 60.0227 | 0.7 | 14.4949 | 4.3537 | 59.9768 | 4.35 | 14.5054 | 0.74114 | 59.9851 | 0.7 | 14.4978 | 4.3556 | 60.006 | 4.35
14.4951 | 4.3585 | 60.015 | 4.35 | 14.4987 | 0.73643 | 60.0227 | 0.7 | 14.5033 | 4.3536 | 59.9768 | 4.35 | 14.5137 | 0.74114 | 59.9851 | 0.7 | 14.5061 | 4.3555 | 60.006 | 4.35
14.5034 | 4.3585 | 60.015 | 4.35 | 14.507 | 0.73642 | 60.0227 | 0.7 | 14.5116 | 4.3535 | 59.9767 | 4.35 | 14.522 | 0.74115 | 59.9852 | 0.7 | 14.5144 | 4.3555 | 60.006 | 4.35
14.5118 | 4.3585 | 60.015 | 4.35 | 14.5154 | 0.73642 | 60.0228 | 0.7 | 14.5199 | 4.3535 | 59.9767 | 4.35 | 14.5303 | 0.74115 | 59.9852 | 0.7 | 14.5227 | 4.3555 | 60.006 | 4.35
14.5201 | 4.3585 | 60.015 | 4.35 | 14.5237 | 0.73641 | 60.0228 | 0.7 | 14.5283 | 4.3534 | 59.9767 | 4.35 | 14.5386 | 0.74115 | 59.9853 | 0.7 | 14.531 | 4.3554 | 60.006 | 4.35
14.5284 | 4.3585 | 60.015 | 4.35 | 14.532 | 0.7364 | 60.0228 | 0.7 | 14.5366 | 4.353 | 59.9767 | 4.35 | 14.5471 | 0.74115 | 59.9853 | 0.7 | 14.5393 | 4.3553 | 60.006 | 4.35
14.5368 | 4.3585 | 60.015 | 4.35 | 14.5403 | 0.73638 | 60.0228 | 0.7 | 14.5449 | 4.3527 | 59.9767 | 4.35 | 14.5554 | 0.74113 | 59.9853 | 0.7 | 14.5476 | 4.3552 | 60.006 | 4.35
14.5451 | 4.3592 | 60.015 | 4.35 | 14.5487 | 0.73636 | 60.0228 | 0.7 | 14.5532 | 4.3524 | 59.9767 | 4.35 | 14.5637 | 0.74112 | 59.9854 | 0.7 | 14.5559 | 4.3552 | 60.006 | 4.35
14.5534 | 4.36 | 60.015 | 4.35 | 14.557 | 0.73635 | 60.0228 | 0.7 | 14.5616 | 4.352 | 59.9767 | 4.35 | 14.572 | 0.74113 | 59.9854 | 0.7 | 14.5642 | 4.3551 | 60.006 | 4.35
14.5617 | 4.3606 | 60.015 | 4.35 | 14.5653 | 0.73633 | 60.0229 | 0.7 | 14.5699 | 4.3517 | 59.9767 | 4.35 | 14.5803 | 0.74114 | 59.9855 | 0.7 | 14.5728 | 4.355 | 60.006 | 4.35
14.5701 | 4.3613 | 60.015 | 4.35 | 14.5737 | 0.73632 | 60.0229 | 0.7 | 14.5782 | 4.3514 | 59.9767 | 4.35 | 14.5886 | 0.74114 | 59.9855 | 0.7 | 14.5811 | 4.3549 | 60.006 | 4.35
14.5784 | 4.362 | 60.015 | 4.35 | 14.582 | 0.7363 | 60.0229 | 0.7 | 14.5867 | 4.351 | 59.9767 | 4.35 | 14.5969 | 0.74113 | 59.9855 | 0.7 | 14.5894 | 4.3549 | 60.006 | 4.35
14.5867 | 4.3627 | 60.015 | 4.35 | 14.5903 | 0.73629 | 60.0229 | 0.7 | 14.595 | 4.3506 | 59.9767 | 4.35 | 14.6055 | 0.74111 | 59.9856 | 0.7 | 14.5977 | 4.3548 | 60.006 | 4.35
14.5951 | 4.3634 | 60.015 | 4.35 | 14.5986 | 0.73625 | 60.0229 | 0.7 | 14.6033 | 4.3501 | 59.9767 | 4.35 | 14.6138 | 0.7411 | 59.9856 | 0.7 | 14.606 | 4.3548 | 60.006 | 4.35
14.6034 | 4.3641 | 60.015 | 4.35 | 14.607 | 0.73621 | 60.0229 | 0.7 | 14.6117 | 4.3497 | 59.9766 | 4.35 | 14.6221 | 0.74111 | 59.9857 | 0.7 | 14.6143 | 4.3548 | 60.006 | 4.35
14.6117 | 4.3648 | 60.015 | 4.35 | 14.6153 | 0.73619 | 60.0229 | 0.7 | 14.62 | 4.3495 | 59.9766 | 4.35 | 14.6304 | 0.74113 | 59.9857 | 0.7 | 14.6226 | 4.3547 | 60.006 | 4.35
14.6201 | 4.3655 | 60.015 | 4.35 | 14.6236 | 0.73617 | 60.023 | 0.7 | 14.6283 | 4.3494 | 59.9766 | 4.35 | 14.6387 | 0.74115 | 59.9858 | 0.7 | 14.6309 | 4.3547 | 60.006 | 4.35
14.6284 | 4.3655 | 60.015 | 4.35 | 14.632 | 0.73615 | 60.023 | 0.7 | 14.6367 | 4.3495 | 59.9766 | 4.35 | 14.647 | 0.74116 | 59.9858 | 0.7 | 14.6394 | 4.3547 | 60.006 | 4.35
14.6367 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.6403 | 0.73613 | 60.023 | 0.7 | 14.645 | 4.3495 | 59.9766 | 4.35 | 14.6553 | 0.74117 | 59.9858 | 0.7 | 14.6477 | 4.3547 | 60.006 | 4.35
14.6451 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.6486 | 0.73611 | 60.023 | 0.7 | 14.6533 | 4.3496 | 59.9766 | 4.35 | 14.6636 | 0.74117 | 59.9859 | 0.7 | 14.656 | 4.3547 | 60.006 | 4.35
14.6534 | 4.3653 | 60.015 | 4.35 | 14.6569 | 0.73608 | 60.023 | 0.7 | 14.6617 | 4.3497 | 59.9766 | 4.35 | 14.6721 | 0.74121 | 59.9859 | 0.7 | 14.6643 | 4.3548 | 60.006 | 4.35
14.6617 | 4.3653 | 60.015 | 4.35 | 14.6653 | 0.73607 | 60.023 | 0.7 | 14.67 | 4.35 | 59.9766 | 4.35 | 14.6804 | 0.74124 | 59.986 | 0.7 | 14.6726 | 4.3548 | 60.006 | 4.35
14.67 | 4.3653 | 60.015 | 4.35 | 14.6736 | 0.73605 | 60.0231 | 0.7 | 14.6783 | 4.3503 | 59.9766 | 4.35 | 14.6887 | 0.74125 | 59.986 | 0.7 | 14.6809 | 4.3549 | 60.006 | 4.35
14.6784 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 14.6819 | 0.73605 | 60.0231 | 0.7 | 14.6866 | 4.3506 | 59.9766 | 4.35 | 14.697 | 0.74127 | 59.986 | 0.7 | 14.6892 | 4.3549 | 60.006 | 4.35
14.6867 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 14.6902 | 0.73606 | 60.0231 | 0.7 | 14.6951 | 4.3509 | 59.9766 | 4.35 | 14.7053 | 0.74127 | 59.9861 | 0.7 | 14.6975 | 4.3549 | 60.006 | 4.35
14.695 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 14.6985 | 0.73607 | 60.0231 | 0.7 | 14.7034 | 4.3504 | 59.9766 | 4.35 | 14.7136 | 0.74128 | 59.9861 | 0.7 | 14.7058 | 4.355 | 60.006 | 4.35
14.7034 | 4.3651 | 60.015 | 4.35 | 14.7069 | 0.73608 | 60.0231 | 0.7 | 14.7117 | 4.35 | 59.9765 | 4.35 | 14.7219 | 0.74127 | 59.9862 | 0.7 | 14.7144 | 4.3551 | 60.006 | 4.35
14.7117 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 14.7152 | 0.73609 | 60.0232 | 0.7 | 14.7201 | 4.3493 | 59.9765 | 4.35 | 14.7305 | 0.74127 | 59.9862 | 0.7 | 14.7227 | 4.3551 | 60.008 | 4.35
14.72 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 14.7236 | 0.7361 | 60.0232 | 0.7 | 14.7284 | 4.3487 | 59.9765 | 4.35 | 14.7388 | 0.74125 | 59.9863 | 0.7 | 14.731 | 4.3551 | 60.008 | 4.35
14.7284 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 14.7319 | 0.73611 | 60.0232 | 0.7 | 14.7367 | 4.3482 | 59.9765 | 4.35 | 14.7471 | 0.74123 | 59.9863 | 0.7 | 14.7393 | 4.3552 | 60.008 | 4.35
14.7367 | 4.3653 | 60.015 | 4.35 | 14.7402 | 0.73613 | 60.0232 | 0.7 | 14.7451 | 4.3478 | 59.9765 | 4.35 | 14.7554 | 0.74119 | 59.9863 | 0.7 | 14.7476 | 4.3552 | 60.008 | 4.35
14.745 | 4.3653 | 60.015 | 4.35 | 14.7485 | 0.73613 | 60.0232 | 0.7 | 14.7534 | 4.3473 | 59.9765 | 4.35 | 14.7637 | 0.74116 | 59.9864 | 0.7 | 14.7559 | 4.3552 | 60.008 | 4.35
14.7533 | 4.3653 | 60.015 | 4.35 | 14.7568 | 0.73614 | 60.0232 | 0.7 | 14.7617 | 4.3468 | 59.9765 | 4.35 | 14.772 | 0.74113 | 59.9864 | 0.7 | 14.7642 | 4.3552 | 60.008 | 4.35
14.7617 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.7652 | 0.73614 | 60.0233 | 0.7 | 14.7701 | 4.3463 | 59.9765 | 4.35 | 14.7803 | 0.74111 | 59.9865 | 0.7 | 14.7725 | 4.3552 | 60.0081 | 4.35
14.77 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.7735 | 0.73614 | 60.0233 | 0.7 | 14.7784 | 4.3458 | 59.9765 | 4.35 | 14.7886 | 0.74107 | 59.9865 | 0.7 | 14.7808 | 4.3551 | 60.0081 | 4.35
14.7783 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.7819 | 0.73613 | 60.0233 | 0.7 | 14.7867 | 4.346 | 59.9765 | 4.35 | 14.7971 | 0.74104 | 59.9865 | 0.7 | 14.7893 | 4.3551 | 60.0081 | 4.35
14.7867 | 4.3655 | 60.015 | 4.35 | 14.7902 | 0.73612 | 60.0233 | 0.7 | 14.7952 | 4.3462 | 59.9765 | 4.35 | 14.8054 | 0.74102 | 59.9866 | 0.7 | 14.7976 | 4.355 | 60.0081 | 4.35
14.795 | 4.3655 | 60.015 | 4.35 | 14.7985 | 0.73611 | 60.0233 | 0.7 | 14.8035 | 4.3464 | 59.9765 | 4.35 | 14.8137 | 0.74101 | 59.9866 | 0.7 | 14.8059 | 4.3549 | 60.0081 | 4.35
14.8033 | 4.3655 | 60.015 | 4.35 | 14.8068 | 0.73611 | 60.0233 | 0.7 | 14.8118 | 4.3466 | 59.9764 | 4.35 | 14.822 | 0.74101 | 59.9867 | 0.7 | 14.8142 | 4.3548 | 60.0081 | 4.35
14.8117 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.8151 | 0.7361 | 60.0233 | 0.7 | 14.8202 | 4.3466 | 59.9764 | 4.35 | 14.8303 | 0.74101 | 59.9867 | 0.7 | 14.8225 | 4.3547 | 60.0081 | 4.35
14.82 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.8235 | 0.73609 | 60.0234 | 0.7 | 14.8285 | 4.3466 | 59.9764 | 4.35 | 14.8386 | 0.74101 | 59.9868 | 0.7 | 14.8308 | 4.3547 | 60.0081 | 4.35
14.8283 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.8318 | 0.73609 | 60.0234 | 0.7 | 14.8368 | 4.3466 | 59.9764 | 4.35 | 14.8469 | 0.74102 | 59.9868 | 0.7 | 14.8391 | 4.3547 | 60.0081 | 4.35
14.8367 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.8401 | 0.73608 | 60.0234 | 0.7 | 14.8452 | 4.3466 | 59.9764 | 4.35 | 14.8555 | 0.74104 | 59.9868 | 0.7 | 14.8474 | 4.3547 | 60.0081 | 4.35
14.845 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.8484 | 0.73608 | 60.0234 | 0.7 | 14.8535 | 4.3466 | 59.9764 | 4.35 | 14.8638 | 0.74106 | 59.9869 | 0.7 | 14.856 | 4.3547 | 60.0081 | 4.35
14.8533 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.8568 | 0.73608 | 60.0234 | 0.7 | 14.8618 | 4.3466 | 59.9764 | 4.35 | 14.8721 | 0.74111 | 59.9869 | 0.7 | 14.8643 | 4.3547 | 60.0081 | 4.35
14.8617 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.8651 | 0.73608 | 60.0234 | 0.7 | 14.8701 | 4.3466 | 59.9764 | 4.35 | 14.8804 | 0.74116 | 59.987 | 0.7 | 14.8726 | 4.3548 | 60.0082 | 4.35
14.87 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.8734 | 0.73608 | 60.0235 | 0.7 | 14.8785 | 4.3466 | 59.9764 | 4.35 | 14.8887 | 0.7412 | 59.987 | 0.7 | 14.8809 | 4.3549 | 60.0082 | 4.35
14.8783 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.8818 | 0.73608 | 60.0235 | 0.7 | 14.8868 | 4.3466 | 59.9764 | 4.35 | 14.897 | 0.74124 | 59.987 | 0.7 | 14.8892 | 4.3549 | 60.0082 | 4.35
14.8867 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.8901 | 0.73608 | 60.0235 | 0.7 | 14.8951 | 4.3466 | 59.9764 | 4.35 | 14.9053 | 0.74128 | 59.9871 | 0.7 | 14.8975 | 4.355 | 60.0082 | 4.35
14.895 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.8984 | 0.73608 | 60.0235 | 0.7 | 14.9036 | 4.3466 | 59.9764 | 4.35 | 14.9138 | 0.74132 | 59.9871 | 0.7 | 14.9058 | 4.3551 | 60.0082 | 4.35
14.9033 | 4.3654 | 60.015 | 4.35 | 14.9067 | 0.73608 | 60.0235 | 0.7 | 14.9119 | 4.3466 | 59.9763 | 4.35 | 14.9221 | 0.74136 | 59.9872 | 0.7 | 14.9141 | 4.3551 | 60.0082 | 4.35
14.9116 | 4.3653 | 60.015 | 4.35 | 14.915 | 0.73608 | 60.0235 | 0.7 | 14.9202 | 4.3466 | 59.9763 | 4.35 | 14.9304 | 0.74139 | 59.9872 | 0.7 | 14.9224 | 4.3552 | 60.0082 | 4.35
14.92 | 4.3653 | 60.015 | 4.35 | 14.9234 | 0.73607 | 60.0236 | 0.7 | 14.9286 | 4.3466 | 59.9763 | 4.35 | 14.9387 | 0.74143 | 59.9873 | 0.7 | 14.9309 | 4.3552 | 60.0082 | 4.35
14.9283 | 4.3653 | 60.015 | 4.35 | 14.9317 | 0.73607 | 60.0236 | 0.7 | 14.9369 | 4.3466 | 59.9763 | 4.35 | 14.947 | 0.74146 | 59.9873 | 0.7 | 14.9392 | 4.3553 | 60.0082 | 4.35
14.9366 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 14.9401 | 0.73607 | 60.0236 | 0.7 | 14.9452 | 4.3466 | 59.9763 | 4.35 | 14.9553 | 0.74146 | 59.9873 | 0.7 | 14.9475 | 4.3552 | 60.0082 | 4.35
14.945 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 14.9484 | 0.73605 | 60.0236 | 0.7 | 14.9536 | 4.3466 | 59.9763 | 4.35 | 14.9636 | 0.74146 | 59.9874 | 0.7 | 14.9558 | 4.3551 | 60.0082 | 4.35
14.9533 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 14.9567 | 0.73603 | 60.0236 | 0.7 | 14.9619 | 4.3466 | 59.9763 | 4.35 | 14.9722 | 0.74146 | 59.9874 | 0.7 | 14.9641 | 4.3549 | 60.0082 | 4.35
14.9616 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 14.965 | 0.73601 | 60.0236 | 0.7 | 14.9702 | 4.3466 | 59.9763 | 4.35 | 14.9805 | 0.74146 | 59.9875 | 0.7 | 14.9724 | 4.3548 | 60.0083 | 4.35
14.97 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 14.9733 | 0.73599 | 60.0237 | 0.7 | 14.9786 | 4.3466 | 59.9763 | 4.35 | 14.9888 | 0.74146 | 59.9875 | 0.7 | 14.9807 | 4.3547 | 60.0083 | 4.35
14.9783 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 14.9817 | 0.73597 | 60.0237 | 0.7 | 14.9869 | 4.3468 | 59.9763 | 4.35 | 14.9971 | 0.74147 | 59.9875 | 0.7 | 14.989 | 4.3546 | 60.0083 | 4.35
14.9866 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 14.99 | 0.73594 | 60.0237 | 0.7 | 14.9952 | 4.3469 | 59.9763 | 4.35 | 15.0054 | 0.74148 | 59.9876 | 0.7 | 14.9973 | 4.3544 | 60.0083 | 4.35
14.995 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 14.9984 | 0.73592 | 60.0237 | 0.7 | 15.0037 | 4.3471 | 59.9763 | 4.35 | 15.0137 | 0.74148 | 59.9876 | 0.7 | 15.0059 | 4.3542 | 60.0083 | 4.35
15.0033 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 15.0067 | 0.7359 | 60.0237 | 0.7 | 15.012 | 4.3472 | 59.9762 | 4.35 | 15.022 | 0.74149 | 59.9877 | 0.7 | 15.0142 | 4.3542 | 60.0083 | 4.35
15.0116 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 15.015 | 0.73588 | 60.0238 | 0.7 | 15.0203 | 4.3474 | 59.9762 | 4.35 | 15.0305 | 0.7415 | 59.9877 | 0.7 | 15.0225 | 4.3541 | 60.0083 | 4.35
15.0199 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 15.0233 | 0.73586 | 60.0238 | 0.7 | 15.0287 | 4.3475 | 59.9762 | 4.35 | 15.0388 | 0.7415 | 59.9878 | 0.7 | 15.0308 | 4.3542 | 60.0083 | 4.35
15.0283 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 15.0316 | 0.73584 | 60.0238 | 0.7 | 15.037 | 4.3476 | 59.9762 | 4.35 | 15.0471 | 0.74151 | 59.9878 | 0.7 | 15.0391 | 4.3544 | 60.0083 | 4.35
15.0366 | 4.3652 | 60.015 | 4.35 | 15.04 | 0.73582 | 60.0238 | 0.7 | 15.0453 | 4.3478 | 59.9762 | 4.35 | 15.0554 | 0.74152 | 59.9878 | 0.7 | 15.0474 | 4.3545 | 60.0083 | 4.35
15.0449 | 4.3651 | 60.015 | 4.35 | 15.0483 | 0.7358 | 60.0238 | 0.7 | 15.0537 | 4.3479 | 59.9762 | 4.35 | 15.0637 | 0.74152 | 59.9879 | 0.7 | 15.0557 | 4.3547 | 60.0083 | 4.35
15.0533 | 4.3651 | 60.015 | 4.35 | 15.0566 | 0.73579 | 60.0238 | 0.7 | 15.062 | 4.3481 | 59.9762 | 4.35 | 15.072 | 0.74152 | 59.9879 | 0.7 | 15.064 | 4.3549 | 60.0083 | 4.35
15.0616 | 4.3651 | 60.015 | 4.35 | 15.0649 | 0.73577 | 60.0238 | 0.7 | 15.0703 | 4.3481 | 59.9762 | 4.35 | 15.0803 | 0.74152 | 59.988 | 0.7 | 15.0723 | 4.3551 | 60.0084 | 4.35
15.0699 | 4.365 | 60.015 | 4.35 | 15.0733 | 0.73575 | 60.0239 | 0.7 | 15.0786 | 4.3482 | 59.9762 | 4.35 | 15.0886 | 0.74152 | 59.988 | 0.7 | 15.0808 | 4.3553 | 60.0084 | 4.35
15.0783 | 4.365 | 60.015 | 4.35 | 15.0816 | 0.73573 | 60.0239 | 0.7 | 15.087 | 4.348 | 59.9762 | 4.35 | 15.0972 | 0.74152 | 59.988 | 0.7 | 15.0891 | 4.3555 | 60.0084 | 4.35
15.0866 | 4.3649 | 60.015 | 4.35 | 15.0899 | 0.73571 | 60.0239 | 0.7 | 15.0953 | 4.3477 | 59.9762 | 4.35 | 15.1055 | 0.74152 | 59.9881 | 0.7 | 15.0974 | 4.3555 | 60.0084 | 4.35
15.0949 | 4.3655 | 60.015 | 4.35 | 15.0983 | 0.7357 | 60.0239 | 0.7 | 15.1036 | 4.3475 | 59.9762 | 4.35 | 15.1138 | 0.74152 | 59.9881 | 0.7 | 15.1057 | 4.3556 | 60.0084 | 4.35
15.1032 | 4.3661 | 60.015 | 4.35 | 15.1066 | 0.73569 | 60.0239 | 0.7 | 15.1121 | 4.3473 | 59.9761 | 4.35 | 15.1221 | 0.74152 | 59.9882 | 0.7 | 15.114 | 4.3556 | 60.0084 | 4.35
15.1116 | 4.3666 | 60.015 | 4.35 | 15.1149 | 0.73569 | 60.0239 | 0.7 | 15.1204 | 4.347 | 59.9761 | 4.35 | 15.1304 | 0.74152 | 59.9882 | 0.7 | 15.1223 | 4.3556 | 60.0084 | 4.35
15.1199 | 4.3672 | 60.015 | 4.35 | 15.1232 | 0.7357 | 60.024 | 0.7 | 15.1287 | 4.3468 | 59.9761 | 4.35 | 15.1387 | 0.74152 | 59.9883 | 0.7 | 15.1306 | 4.3556 | 60.0084 | 4.35
15.1282 | 4.3679 | 60.015 | 4.35 | 15.1316 | 0.7357 | 60.024 | 0.7 | 15.1371 | 4.3466 | 59.9761 | 4.35 | 15.147 | 0.74152 | 59.9883 | 0.7 | 15.1389 | 4.3556 | 60.0084 | 4.35
15.1366 | 4.3685 | 60.015 | 4.35 | 15.1399 | 0.73571 | 60.024 | 0.7 | 15.1454 | 4.3463 | 59.9761 | 4.35 | 15.1555 | 0.74152 | 59.9883 | 0.7 | 15.1475 | 4.3556 | 60.0084 | 4.35
15.1449 | 4.3691 | 60.015 | 4.35 | 15.1482 | 0.73572 | 60.026 | 0.7 | 15.1537 | 4.346 | 59.9761 | 4.35 | 15.1638 | 0.74152 | 59.9884 | 0.7 | 15.1558 | 4.3557 | 60.0084 | 4.35
15.1532 | 4.3697 | 60.015 | 4.35 | 15.1566 | 0.73572 | 60.0261 | 0.7 | 15.1621 | 4.3457 | 59.9761 | 4.35 | 15.1721 | 0.74152 | 59.9884 | 0.7 | 15.1641 | 4.3557 | 60.0084 | 4.35
15.1616 | 4.3704 | 60.015 | 4.35 | 15.1649 | 0.73573 | 60.0261 | 0.7 | 15.1704 | 4.3457 | 59.9761 | 4.35 | 15.1804 | 0.74152 | 59.9885 | 0.7 | 15.1724 | 4.3557 | 60.0085 | 4.35
15.1699 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.1732 | 0.73573 | 60.0262 | 0.7 | 15.1787 | 4.3457 | 59.9761 | 4.35 | 15.1887 | 0.74152 | 59.9885 | 0.7 | 15.1807 | 4.3557 | 60.0085 | 4.35
15.1782 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.1815 | 0.73573 | 60.0262 | 0.7 | 15.1871 | 4.3457 | 59.9761 | 4.35 | 15.197 | 0.74152 | 59.9885 | 0.7 | 15.189 | 4.3557 | 60.0085 | 4.35
15.1866 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.1899 | 0.73573 | 60.0263 | 0.7 | 15.1954 | 4.3457 | 59.9761 | 4.35 | 15.2053 | 0.74152 | 59.9886 | 0.7 | 15.1973 | 4.3557 | 60.0085 | 4.35
15.1949 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.1982 | 0.73573 | 60.0263 | 0.7 | 15.2037 | 4.3456 | 59.9761 | 4.35 | 15.2139 | 0.74152 | 59.9886 | 0.7 | 15.2056 | 4.3557 | 60.0085 | 4.35
15.2032 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.2065 | 0.73573 | 60.0264 | 0.7 | 15.2122 | 4.3455 | 59.976 | 4.35 | 15.2222 | 0.74152 | 59.9887 | 0.7 | 15.2139 | 4.3557 | 60.0085 | 4.35
15.2116 | 4.3709 | 60.015 | 4.35 | 15.2148 | 0.73572 | 60.0264 | 0.7 | 15.2205 | 4.3454 | 59.976 | 4.35 | 15.2305 | 0.74152 | 59.9887 | 0.7 | 15.2224 | 4.3557 | 60.0085 | 4.35
15.2199 | 4.3709 | 60.015 | 4.35 | 15.2231 | 0.73571 | 60.0265 | 0.7 | 15.2288 | 4.3453 | 59.976 | 4.35 | 15.2388 | 0.74152 | 59.9888 | 0.7 | 15.2307 | 4.3557 | 60.0085 | 4.35
15.2282 | 4.3709 | 60.015 | 4.35 | 15.2315 | 0.7357 | 60.0265 | 0.7 | 15.2372 | 4.3452 | 59.976 | 4.35 | 15.2471 | 0.74152 | 59.9888 | 0.7 | 15.239 | 4.3557 | 60.0085 | 4.35
15.2365 | 4.3709 | 60.015 | 4.35 | 15.2398 | 0.73569 | 60.0266 | 0.7 | 15.2455 | 4.3451 | 59.976 | 4.35 | 15.2554 | 0.74152 | 59.9888 | 0.7 | 15.2473 | 4.3557 | 60.0085 | 4.35
15.2449 | 4.3709 | 60.015 | 4.35 | 15.2482 | 0.73567 | 60.0266 | 0.7 | 15.2538 | 4.345 | 59.976 | 4.35 | 15.2637 | 0.74152 | 59.9889 | 0.7 | 15.2556 | 4.3557 | 60.0085 | 4.35
15.2532 | 4.3709 | 60.015 | 4.35 | 15.2565 | 0.73566 | 60.0267 | 0.7 | 15.2621 | 4.3449 | 59.974 | 4.35 | 15.2722 | 0.74152 | 59.9889 | 0.7 | 15.2639 | 4.3557 | 60.0085 | 4.35
15.2615 | 4.3709 | 60.015 | 4.35 | 15.2648 | 0.73565 | 60.0267 | 0.7 | 15.2705 | 4.3448 | 59.974 | 4.35 | 15.2805 | 0.74152 | 59.989 | 0.7 | 15.2722 | 4.3557 | 60.0086 | 4.35
15.2699 | 4.3708 | 60.015 | 4.35 | 15.2731 | 0.73564 | 60.0268 | 0.7 | 15.2788 | 4.3447 | 59.9739 | 4.35 | 15.2888 | 0.74152 | 59.989 | 0.7 | 15.2805 | 4.3557 | 60.0086 | 4.35
15.2782 | 4.3708 | 60.015 | 4.35 | 15.2814 | 0.73562 | 60.0268 | 0.7 | 15.2871 | 4.3447 | 59.9739 | 4.35 | 15.2971 | 0.74151 | 59.989 | 0.7 | 15.2888 | 4.3556 | 60.0086 | 4.35
15.2865 | 4.3708 | 60.015 | 4.35 | 15.2898 | 0.73561 | 60.0269 | 0.7 | 15.2955 | 4.3447 | 59.9739 | 4.35 | 15.3054 | 0.74154 | 59.9891 | 0.7 | 15.2974 | 4.3555 | 60.0086 | 4.35
15.2949 | 4.3708 | 60.015 | 4.35 | 15.2981 | 0.73561 | 60.0269 | 0.7 | 15.3038 | 4.3447 | 59.9739 | 4.35 | 15.3137 | 0.74156 | 59.9891 | 0.7 | 15.3057 | 4.3555 | 60.0086 | 4.35
15.3032 | 4.3708 | 60.015 | 4.35 | 15.3065 | 0.73561 | 60.027 | 0.7 | 15.3121 | 4.3447 | 59.9738 | 4.35 | 15.322 | 0.74158 | 59.9892 | 0.7 | 15.314 | 4.3554 | 60.0086 | 4.35
15.3115 | 4.3708 | 60.015 | 4.35 | 15.3148 | 0.73561 | 60.027 | 0.7 | 15.3206 | 4.3447 | 59.9738 | 4.35 | 15.3306 | 0.7416 | 59.9892 | 0.7 | 15.3223 | 4.3554 | 60.0086 | 4.35
15.3199 | 4.3708 | 60.015 | 4.35 | 15.3231 | 0.73561 | 60.0271 | 0.7 | 15.3289 | 4.3447 | 59.9738 | 4.35 | 15.3389 | 0.74162 | 59.9893 | 0.7 | 15.3306 | 4.3553 | 60.0086 | 4.35
15.3282 | 4.3708 | 60.015 | 4.35 | 15.3314 | 0.73561 | 60.0271 | 0.7 | 15.3372 | 4.3447 | 59.9738 | 4.35 | 15.3472 | 0.74164 | 59.9893 | 0.7 | 15.3389 | 4.3552 | 60.0086 | 4.35
15.3365 | 4.3708 | 60.015 | 4.35 | 15.3397 | 0.73561 | 60.0272 | 0.7 | 15.3456 | 4.3448 | 59.9737 | 4.35 | 15.3555 | 0.74166 | 59.9893 | 0.7 | 15.3472 | 4.3552 | 60.0086 | 4.35
15.3449 | 4.3709 | 60.015 | 4.35 | 15.3481 | 0.73561 | 60.0272 | 0.7 | 15.3539 | 4.3449 | 59.9737 | 4.35 | 15.3638 | 0.74168 | 59.9894 | 0.7 | 15.3555 | 4.3551 | 60.0086 | 4.35
15.3532 | 4.3709 | 60.015 | 4.35 | 15.3564 | 0.73561 | 60.0273 | 0.7 | 15.3622 | 4.345 | 59.9737 | 4.35 | 15.3721 | 0.74169 | 59.9894 | 0.7 | 15.364 | 4.3551 | 60.0086 | 4.35
15.3615 | 4.3709 | 60.015 | 4.35 | 15.3647 | 0.73561 | 60.0273 | 0.7 | 15.3706 | 4.3451 | 59.9737 | 4.35 | 15.3804 | 0.7417 | 59.9895 | 0.7 | 15.3723 | 4.3551 | 60.0087 | 4.35
15.3698 | 4.3709 | 60.015 | 4.35 | 15.373 | 0.73561 | 60.0274 | 0.7 | 15.3789 | 4.3451 | 59.9736 | 4.35 | 15.3889 | 0.74169 | 59.9895 | 0.7 | 15.3806 | 4.3551 | 60.0087 | 4.35
15.3782 | 4.3709 | 60.015 | 4.35 | 15.3813 | 0.73561 | 60.0274 | 0.7 | 15.3872 | 4.3452 | 59.9736 | 4.35 | 15.3972 | 0.74168 | 59.9895 | 0.7 | 15.3889 | 4.3551 | 60.0087 | 4.35
15.3865 | 4.3709 | 60.015 | 4.35 | 15.3897 | 0.73561 | 60.0275 | 0.7 | 15.3956 | 4.3453 | 59.9736 | 4.35 | 15.4055 | 0.74166 | 59.9896 | 0.7 | 15.3972 | 4.3551 | 60.0087 | 4.35
15.3948 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.398 | 0.73561 | 60.0275 | 0.7 | 15.4039 | 4.3454 | 59.9736 | 4.35 | 15.4138 | 0.74165 | 59.9896 | 0.7 | 15.4055 | 4.3551 | 60.0087 | 4.35
15.4032 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.4064 | 0.73561 | 60.0276 | 0.7 | 15.4122 | 4.3455 | 59.9735 | 4.35 | 15.4221 | 0.74163 | 59.9897 | 0.7 | 15.4138 | 4.3551 | 60.0087 | 4.35
15.4115 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.4147 | 0.73561 | 60.0276 | 0.7 | 15.4207 | 4.3455 | 59.9735 | 4.35 | 15.4304 | 0.74162 | 59.9897 | 0.7 | 15.4221 | 4.3551 | 60.0087 | 4.35
15.4198 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.423 | 0.73561 | 60.0277 | 0.7 | 15.429 | 4.3456 | 59.9735 | 4.35 | 15.4387 | 0.7416 | 59.9898 | 0.7 | 15.4304 | 4.3551 | 60.0087 | 4.35
15.4282 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.4313 | 0.73561 | 60.0277 | 0.7 | 15.4373 | 4.3456 | 59.9735 | 4.35 | 15.447 | 0.74159 | 59.9898 | 0.7 | 15.439 | 4.3551 | 60.0087 | 4.35
15.4365 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.4396 | 0.73561 | 60.0278 | 0.7 | 15.4457 | 4.3456 | 59.9734 | 4.35 | 15.4556 | 0.74159 | 59.9898 | 0.7 | 15.4473 | 4.3551 | 60.0087 | 4.35
15.4448 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.448 | 0.73561 | 60.0278 | 0.7 | 15.454 | 4.3456 | 59.9734 | 4.35 | 15.4639 | 0.74159 | 59.9899 | 0.7 | 15.4556 | 4.3551 | 60.0087 | 4.35
15.4531 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.4563 | 0.73561 | 60.0279 | 0.7 | 15.4623 | 4.3456 | 59.9734 | 4.35 | 15.4722 | 0.74159 | 59.9899 | 0.7 | 15.4639 | 4.3551 | 60.0087 | 4.35
15.4615 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.4647 | 0.73561 | 60.0279 | 0.7 | 15.4706 | 4.3456 | 59.9734 | 4.35 | 15.4805 | 0.74159 | 59.99 | 0.7 | 15.4722 | 4.3551 | 60.0088 | 4.35
15.4698 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.473 | 0.73561 | 60.028 | 0.7 | 15.479 | 4.3456 | 59.9733 | 4.35 | 15.4888 | 0.74159 | 59.988 | 0.7 | 15.4805 | 4.355 | 60.0088 | 4.35
15.4781 | 4.371 | 60.015 | 4.35 | 15.4813 | 0.73561 | 60.028 | 0.7 | 15.4873 | 4.3456 | 59.9733 | 4.35 | 15.4971 | 0.74159 | 59.988 | 0.7 | 15.4888 | 4.355 | 60.0088 | 4.35
15.4865 | 4.371 | 60.015 | 8 | 15.4896 | 0.73561 | 60.0281 | 0.7 | 15.4956 | 4.3456 | 59.9733 | 4.35 | 15.5054 | 0.74159 | 59.9881 | 0.7 | 15.4971 | 4.355 | 60.0088 | 4.35
15.4948 | 4.371 | 60.015 | 8 | 15.498 | 0.73561 | 60.0281 | 0.7 | 15.504 | 4.3456 | 59.9733 | 4.35 | 15.5139 | 0.74159 | 59.9881 | 0.7 | 15.5056 | 4.355 | 60.0088 | 4.35
15.5031 | 4.3711 | 60.015 | 8 | 15.5063 | 0.73561 | 60.0282 | 0.7 | 15.5123 | 4.3456 | 59.9732 | 4.35 | 15.5222 | 0.74159 | 59.9881 | 0.7 | 15.5139 | 4.355 | 60.0088 | 4.35
15.5115 | 4.3711 | 60.015 | 8 | 15.5146 | 0.73561 | 60.0282 | 0.7 | 15.5206 | 4.3456 | 59.9732 | 4.35 | 15.5305 | 0.74159 | 59.9881 | 0.7 | 15.5222 | 4.355 | 60.0088 | 4.35
15.5198 | 4.3711 | 60.015 | 8 | 15.5229 | 0.73561 | 60.0283 | 0.7 | 15.5291 | 4.3456 | 59.9732 | 4.35 | 15.5388 | 0.74159 | 59.9882 | 0.7 | 15.5305 | 4.355 | 60.0088 | 4.35
15.5281 | 4.3711 | 60.015 | 8 | 15.5312 | 0.73561 | 60.0283 | 0.7 | 15.5374 | 4.3455 | 59.9732 | 4.35 | 15.5471 | 0.74159 | 59.9882 | 0.7 | 15.5388 | 4.3551 | 60.0088 | 4.35
15.5365 | 4.3712 | 60.015 | 8 | 15.5396 | 0.73561 | 60.0284 | 0.7 | 15.5457 | 4.3455 | 59.9731 | 4.35 | 15.5554 | 0.74159 | 59.9882 | 0.7 | 15.5471 | 4.3551 | 60.0088 | 4.35
15.5448 | 4.3712 | 60.015 | 8 | 15.5479 | 0.73561 | 60.0284 | 0.7 | 15.5541 | 4.3453 | 59.9731 | 4.35 | 15.5637 | 0.74159 | 59.9882 | 0.7 | 15.5554 | 4.3551 | 60.0088 | 4.35
15.5531 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.5562 | 0.73561 | 60.0285 | 0.7 | 15.5624 | 4.3452 | 59.9731 | 4.35 | 15.5723 | 0.74159 | 59.9883 | 0.7 | 15.5637 | 4.3551 | 60.0088 | 4.35
15.5615 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.5646 | 0.73561 | 60.0285 | 0.7 | 15.5707 | 4.345 | 59.9731 | 4.35 | 15.5806 | 0.74159 | 59.9883 | 0.7 | 15.572 | 4.3551 | 60.0089 | 4.35
15.5698 | 4.3712 | 60.015 | 8 | 15.5729 | 0.73561 | 60.0286 | 0.7 | 15.5791 | 4.3449 | 59.973 | 4.35 | 15.5889 | 0.7416 | 59.9883 | 0.7 | 15.5806 | 4.3551 | 60.0089 | 4.35
15.5781 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.5812 | 0.73561 | 60.0286 | 0.7 | 15.5874 | 4.3448 | 59.973 | 4.35 | 15.5972 | 0.7416 | 59.9883 | 0.7 | 15.5889 | 4.3551 | 60.0089 | 4.35
15.5864 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.5895 | 0.73561 | 60.0287 | 0.7 | 15.5957 | 4.3446 | 59.973 | 4.35 | 15.6055 | 0.74161 | 59.9884 | 0.7 | 15.5972 | 4.3551 | 60.0089 | 4.35
15.5948 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.5979 | 0.73561 | 60.0287 | 0.7 | 15.6041 | 4.3445 | 59.973 | 4.35 | 15.6138 | 0.74161 | 59.9884 | 0.7 | 15.6055 | 4.3551 | 60.0089 | 4.35
15.6031 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.6062 | 0.73561 | 60.0288 | 0.7 | 15.6124 | 4.3443 | 59.9729 | 4.35 | 15.6221 | 0.74159 | 59.9884 | 0.7 | 15.6138 | 4.3551 | 60.0089 | 4.35
15.6114 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.6146 | 0.73561 | 60.0288 | 0.7 | 15.6207 | 4.3442 | 59.9729 | 4.35 | 15.6304 | 0.74158 | 59.9884 | 0.7 | 15.6221 | 4.3551 | 60.0089 | 4.35
15.6198 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.6229 | 0.73561 | 60.0289 | 0.7 | 15.6292 | 4.3441 | 59.9729 | 4.35 | 15.6389 | 0.74156 | 59.9885 | 0.7 | 15.6304 | 4.3551 | 60.0089 | 4.35
15.6281 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.6312 | 0.73561 | 60.0289 | 0.7 | 15.6375 | 4.3441 | 59.9729 | 4.35 | 15.6472 | 0.74155 | 59.9885 | 0.7 | 15.6387 | 4.3551 | 60.0089 | 4.35
15.6364 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.6395 | 0.73561 | 60.029 | 0.7 | 15.6458 | 4.3441 | 59.9728 | 4.35 | 15.6555 | 0.74153 | 59.9885 | 0.7 | 15.647 | 4.3551 | 60.0089 | 4.35
15.6448 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.6478 | 0.73561 | 60.029 | 0.7 | 15.6541 | 4.3441 | 59.9728 | 4.35 | 15.6638 | 0.74152 | 59.9885 | 0.7 | 15.6555 | 4.3551 | 60.0089 | 4.35
15.6531 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.6562 | 0.73561 | 60.0291 | 0.7 | 15.6625 | 4.3441 | 59.9728 | 4.35 | 15.6721 | 0.74149 | 59.9886 | 0.7 | 15.6638 | 4.3551 | 60.0089 | 4.35
15.6614 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.6645 | 0.73561 | 60.0291 | 0.7 | 15.6708 | 4.3441 | 59.9728 | 4.35 | 15.6804 | 0.74147 | 59.9886 | 0.7 | 15.6721 | 4.3551 | 60.009 | 4.35
15.6698 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.6729 | 0.73561 | 60.0292 | 0.7 | 15.6791 | 4.3441 | 59.9727 | 4.35 | 15.6887 | 0.74143 | 59.9886 | 0.7 | 15.6804 | 4.355 | 60.009 | 4.35
15.6781 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.6812 | 0.73561 | 60.0292 | 0.7 | 15.6875 | 4.3443 | 59.9727 | 4.35 | 15.6973 | 0.7414 | 59.9886 | 0.7 | 15.6887 | 4.355 | 60.009 | 4.35
15.6864 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.6895 | 0.73561 | 60.0293 | 0.7 | 15.6958 | 4.3444 | 59.9727 | 4.35 | 15.7056 | 0.74139 | 59.9887 | 0.7 | 15.697 | 4.355 | 60.009 | 4.35
15.6948 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.6978 | 0.73561 | 60.0293 | 0.7 | 15.7041 | 4.3446 | 59.9727 | 4.35 | 15.7139 | 0.74139 | 59.9887 | 0.7 | 15.7053 | 4.355 | 60.009 | 4.35
15.7031 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.7061 | 0.73561 | 60.0294 | 0.7 | 15.7125 | 4.3447 | 59.9726 | 4.35 | 15.7222 | 0.74138 | 59.9887 | 0.7 | 15.7136 | 4.355 | 60.009 | 4.35
15.7114 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.7145 | 0.73561 | 60.0294 | 0.7 | 15.7208 | 4.3449 | 59.9726 | 4.35 | 15.7305 | 0.74137 | 59.9887 | 0.7 | 15.7219 | 4.3549 | 60.009 | 4.35
15.7197 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.7228 | 0.73561 | 60.0295 | 0.7 | 15.7291 | 4.345 | 59.9726 | 4.35 | 15.7388 | 0.74137 | 59.9888 | 0.7 | 15.7305 | 4.3549 | 60.009 | 4.35
15.7281 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.7311 | 0.73561 | 60.0295 | 0.7 | 15.7375 | 4.3452 | 59.9726 | 4.35 | 15.7471 | 0.74136 | 59.9888 | 0.7 | 15.7388 | 4.3549 | 60.009 | 4.35
15.7364 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.7394 | 0.73561 | 60.0296 | 0.7 | 15.7458 | 4.3453 | 59.9725 | 4.35 | 15.7556 | 0.74135 | 59.9888 | 0.7 | 15.7471 | 4.3548 | 60.009 | 4.35
15.7447 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.7477 | 0.73561 | 60.0296 | 0.7 | 15.7542 | 4.3455 | 59.9725 | 4.35 | 15.7639 | 0.74134 | 59.9888 | 0.7 | 15.7554 | 4.3548 | 60.009 | 4.35
15.7531 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.7561 | 0.73561 | 60.0297 | 0.7 | 15.7626 | 4.3456 | 59.9725 | 4.35 | 15.7722 | 0.74133 | 59.9889 | 0.7 | 15.7637 | 4.3548 | 60.009 | 4.35
15.7614 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 15.7644 | 0.73561 | 60.0297 | 0.7 | 15.7709 | 4.3457 | 59.9725 | 4.35 | 15.7805 | 0.74132 | 59.9889 | 0.7 | 15.772 | 4.3548 | 60.009 | 4.35
15.7697 | 4.3714 | 60.015 | 8 | 15.7728 | 0.73561 | 60.0298 | 0.7 | 15.7792 | 4.3457 | 59.9724 | 4.35 | 15.7888 | 0.74129 | 59.9889 | 0.7 | 15.7803 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
15.7781 | 4.3714 | 60.015 | 8 | 15.7811 | 0.73561 | 60.0298 | 0.7 | 15.7876 | 4.3458 | 59.9724 | 4.35 | 15.7971 | 0.74127 | 59.9889 | 0.7 | 15.7886 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
15.7864 | 4.3714 | 60.015 | 8 | 15.7894 | 0.73561 | 60.0299 | 0.7 | 15.7959 | 4.3458 | 59.9724 | 4.35 | 15.8054 | 0.74126 | 59.989 | 0.7 | 15.7969 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
15.7947 | 4.3714 | 60.015 | 8 | 15.7977 | 0.73561 | 60.0299 | 0.7 | 15.8042 | 4.3458 | 59.9724 | 4.35 | 15.8137 | 0.74124 | 59.989 | 0.7 | 15.8054 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
15.803 | 4.3715 | 60.015 | 8 | 15.806 | 0.73561 | 60.03 | 0.7 | 15.8126 | 4.3459 | 59.9723 | 4.35 | 15.8223 | 0.74123 | 59.989 | 0.7 | 15.8137 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.8114 | 4.3715 | 60.015 | 8 | 15.8144 | 0.73561 | 60.03 | 0.7 | 15.8209 | 4.3459 | 59.9723 | 4.35 | 15.8306 | 0.74121 | 59.989 | 0.7 | 15.822 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.8197 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.8227 | 0.73561 | 60.0301 | 0.7 | 15.8292 | 4.3459 | 59.9723 | 4.35 | 15.8389 | 0.74117 | 59.9891 | 0.7 | 15.8303 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.828 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.8311 | 0.73561 | 60.0301 | 0.7 | 15.8376 | 4.346 | 59.9723 | 4.35 | 15.8472 | 0.74113 | 59.9891 | 0.7 | 15.8386 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.8364 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.8394 | 0.73561 | 60.0302 | 0.7 | 15.8459 | 4.346 | 59.9722 | 4.35 | 15.8555 | 0.74111 | 59.9891 | 0.7 | 15.8469 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.8447 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.8477 | 0.73561 | 60.0302 | 0.7 | 15.8542 | 4.346 | 59.9722 | 4.35 | 15.8638 | 0.74109 | 59.9891 | 0.7 | 15.8552 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.853 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.856 | 0.73561 | 60.0303 | 0.7 | 15.8625 | 4.346 | 59.9722 | 4.35 | 15.8721 | 0.74106 | 59.9892 | 0.7 | 15.8635 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.8614 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.8643 | 0.73561 | 60.0303 | 0.7 | 15.871 | 4.3459 | 59.9722 | 4.35 | 15.8806 | 0.74103 | 59.9892 | 0.7 | 15.8721 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.8697 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.8727 | 0.73561 | 60.0304 | 0.7 | 15.8793 | 4.3459 | 59.9721 | 4.35 | 15.8889 | 0.74099 | 59.9892 | 0.7 | 15.8804 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.878 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.881 | 0.73561 | 60.0304 | 0.7 | 15.8876 | 4.3458 | 59.9721 | 4.35 | 15.8972 | 0.74095 | 59.9892 | 0.7 | 15.8887 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.8864 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.8893 | 0.73561 | 60.0305 | 0.7 | 15.896 | 4.3457 | 59.9721 | 4.35 | 15.9055 | 0.74091 | 59.9893 | 0.7 | 15.897 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.8947 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.8976 | 0.73561 | 60.0305 | 0.7 | 15.9043 | 4.3456 | 59.9721 | 4.35 | 15.9138 | 0.74087 | 59.9893 | 0.7 | 15.9053 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.903 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.906 | 0.73561 | 60.0306 | 0.7 | 15.9126 | 4.3455 | 59.972 | 4.35 | 15.9221 | 0.74086 | 59.9893 | 0.7 | 15.9136 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.9114 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.9143 | 0.73561 | 60.0306 | 0.7 | 15.921 | 4.3453 | 59.972 | 4.35 | 15.9304 | 0.74085 | 59.9893 | 0.7 | 15.9219 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.9197 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.9226 | 0.73561 | 60.0307 | 0.7 | 15.9293 | 4.3452 | 59.972 | 4.35 | 15.939 | 0.74083 | 59.9894 | 0.7 | 15.9302 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.928 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.931 | 0.73561 | 60.0307 | 0.7 | 15.9376 | 4.3451 | 59.972 | 4.35 | 15.9473 | 0.74082 | 59.9894 | 0.7 | 15.9385 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.9363 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.9393 | 0.73561 | 60.0308 | 0.7 | 15.946 | 4.345 | 59.9719 | 4.35 | 15.9556 | 0.74081 | 59.9894 | 0.7 | 15.947 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.9447 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.9476 | 0.73561 | 60.0308 | 0.7 | 15.9543 | 4.3449 | 59.9719 | 4.35 | 15.9639 | 0.74081 | 59.9894 | 0.7 | 15.9553 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.953 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.9559 | 0.73561 | 60.0309 | 0.7 | 15.9626 | 4.3447 | 59.9719 | 4.35 | 15.9722 | 0.74081 | 59.9895 | 0.7 | 15.9636 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.9613 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.9643 | 0.73561 | 60.0309 | 0.7 | 15.9711 | 4.3447 | 59.9719 | 4.35 | 15.9805 | 0.74081 | 59.9895 | 0.7 | 15.9719 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.9697 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.9726 | 0.73561 | 60.031 | 0.7 | 15.9794 | 4.3447 | 59.9718 | 4.35 | 15.9888 | 0.74081 | 59.9895 | 0.7 | 15.9802 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
15.978 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.9809 | 0.73561 | 60.031 | 0.7 | 15.9877 | 4.3447 | 59.9718 | 4.35 | 15.9971 | 0.74081 | 59.9895 | 0.7 | 15.9885 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
15.9863 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.9893 | 0.73561 | 60.0311 | 0.7 | 15.9961 | 4.3447 | 59.9718 | 4.35 | 16.0056 | 0.74081 | 59.9896 | 0.7 | 15.9968 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
15.9947 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 15.9976 | 0.73561 | 60.0311 | 0.7 | 16.0044 | 4.3447 | 59.9718 | 4.35 | 16.0139 | 0.74081 | 59.9896 | 0.7 | 16.0051 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.003 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 16.0059 | 0.73561 | 60.0312 | 0.7 | 16.0127 | 4.3447 | 59.9717 | 4.35 | 16.0222 | 0.74081 | 59.9896 | 0.7 | 16.0134 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.0113 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 16.0142 | 0.73561 | 60.0312 | 0.7 | 16.0211 | 4.3447 | 59.9717 | 4.35 | 16.0305 | 0.74081 | 59.9896 | 0.7 | 16.022 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.0197 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 16.0226 | 0.73561 | 60.0313 | 0.7 | 16.0294 | 4.3447 | 59.9717 | 4.35 | 16.0388 | 0.74081 | 59.9897 | 0.7 | 16.0303 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.028 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 16.0309 | 0.73561 | 60.0313 | 0.7 | 16.0377 | 4.3447 | 59.9717 | 4.35 | 16.0471 | 0.7408 | 59.9897 | 0.7 | 16.0386 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.0363 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 16.0392 | 0.73561 | 60.0314 | 0.7 | 16.046 | 4.3447 | 59.9716 | 4.35 | 16.0554 | 0.7408 | 59.9897 | 0.7 | 16.0469 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.0447 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 16.0475 | 0.73561 | 60.0314 | 0.7 | 16.0544 | 4.3446 | 59.9716 | 4.35 | 16.064 | 0.7408 | 59.9897 | 0.7 | 16.0552 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.053 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 16.0558 | 0.73561 | 60.0315 | 0.7 | 16.0627 | 4.3446 | 59.9716 | 4.35 | 16.0723 | 0.7408 | 59.9898 | 0.7 | 16.0635 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.0613 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 16.0642 | 0.73561 | 60.0315 | 0.7 | 16.071 | 4.3445 | 59.9716 | 4.35 | 16.0806 | 0.7408 | 59.9898 | 0.7 | 16.0718 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.0696 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 16.0725 | 0.73561 | 60.0316 | 0.7 | 16.0795 | 4.3444 | 59.9715 | 4.35 | 16.0889 | 0.74081 | 59.9898 | 0.7 | 16.0801 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.078 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 16.0809 | 0.73561 | 60.0316 | 0.7 | 16.0878 | 4.3442 | 59.9715 | 4.35 | 16.0972 | 0.74081 | 59.9898 | 0.7 | 16.0884 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.0863 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 16.0892 | 0.73561 | 60.0317 | 0.7 | 16.0961 | 4.3441 | 59.9715 | 4.35 | 16.1055 | 0.74081 | 59.9899 | 0.7 | 16.0969 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.0946 | 4.3716 | 60.015 | 8 | 16.0975 | 0.73561 | 60.0317 | 0.7 | 16.1045 | 4.3439 | 59.9715 | 4.35 | 16.1138 | 0.74081 | 59.9899 | 0.7 | 16.1052 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.103 | 4.3715 | 60.015 | 8 | 16.1058 | 0.73561 | 60.0318 | 0.7 | 16.1128 | 4.3437 | 59.9714 | 4.35 | 16.1221 | 0.74081 | 59.9899 | 0.7 | 16.1135 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.1113 | 4.3715 | 60.015 | 8 | 16.1141 | 0.73561 | 60.0318 | 0.7 | 16.1211 | 4.3435 | 59.9714 | 4.35 | 16.1306 | 0.74081 | 59.9899 | 0.7 | 16.1218 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.1196 | 4.3714 | 60.015 | 8 | 16.1225 | 0.73561 | 60.0319 | 0.7 | 16.1295 | 4.3433 | 59.9714 | 4.35 | 16.1389 | 0.74081 | 59.99 | 0.7 | 16.1301 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.128 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 16.1308 | 0.73561 | 60.0319 | 0.7 | 16.1378 | 4.3431 | 59.9714 | 4.35 | 16.1472 | 0.74081 | 59.99 | 0.7 | 16.1384 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.1363 | 4.3713 | 60.015 | 8 | 16.1392 | 0.73561 | 60.032 | 0.7 | 16.1461 | 4.3429 | 59.9713 | 4.35 | 16.1555 | 0.74081 | 59.99 | 0.7 | 16.1467 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.1446 | 4.3712 | 60.015 | 8 | 16.1475 | 0.73561 | 60.028 | 0.7 | 16.1545 | 4.3428 | 59.9713 | 4.35 | 16.1638 | 0.74081 | 59.99 | 0.7 | 16.155 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.1529 | 4.3712 | 60.015 | 8 | 16.1558 | 0.73561 | 60.0281 | 0.7 | 16.1628 | 4.3426 | 59.9713 | 4.35 | 16.1721 | 0.74081 | 59.9901 | 0.7 | 16.1633 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.1613 | 4.3711 | 60.015 | 8 | 16.1641 | 0.73561 | 60.0281 | 0.7 | 16.1711 | 4.3426 | 59.9713 | 4.35 | 16.1804 | 0.74081 | 59.9901 | 0.7 | 16.1719 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.1696 | 4.371 | 60.015 | 8 | 16.1724 | 0.73561 | 60.0281 | 0.7 | 16.1796 | 4.3426 | 59.9712 | 4.35 | 16.189 | 0.74083 | 59.9901 | 0.7 | 16.1802 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.1779 | 4.371 | 60.015 | 8 | 16.1808 | 0.73561 | 60.0282 | 0.7 | 16.1879 | 4.3427 | 59.9712 | 4.35 | 16.1973 | 0.74085 | 59.9901 | 0.7 | 16.1885 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.1863 | 4.3709 | 60.015 | 8 | 16.1891 | 0.73561 | 60.0282 | 0.7 | 16.1962 | 4.3429 | 59.9712 | 4.35 | 16.2056 | 0.74088 | 59.9902 | 0.7 | 16.1968 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.1946 | 4.3709 | 60.015 | 8 | 16.1974 | 0.73561 | 60.0282 | 0.7 | 16.2046 | 4.3431 | 59.9712 | 4.35 | 16.2139 | 0.7409 | 59.9902 | 0.7 | 16.2051 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.2029 | 4.3709 | 60.015 | 8 | 16.2057 | 0.73561 | 60.0283 | 0.7 | 16.2129 | 4.3432 | 59.9711 | 4.35 | 16.2222 | 0.74093 | 59.9902 | 0.7 | 16.2134 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.2113 | 4.3708 | 60.015 | 8 | 16.2141 | 0.73561 | 60.0283 | 0.7 | 16.2212 | 4.3434 | 59.9711 | 4.35 | 16.2305 | 0.74095 | 59.9902 | 0.7 | 16.2217 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.2196 | 4.3708 | 60.015 | 8 | 16.2224 | 0.73561 | 60.0283 | 0.7 | 16.2296 | 4.3436 | 59.9711 | 4.35 | 16.2388 | 0.74098 | 59.9903 | 0.7 | 16.23 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.2279 | 4.3708 | 60.015 | 8 | 16.2307 | 0.73561 | 60.0284 | 0.7 | 16.2379 | 4.3437 | 59.9711 | 4.35 | 16.2471 | 0.741 | 59.9903 | 0.7 | 16.2385 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.2363 | 4.3708 | 60.015 | 8 | 16.2391 | 0.73561 | 60.0284 | 0.7 | 16.2462 | 4.3439 | 59.971 | 4.35 | 16.2556 | 0.74102 | 59.9903 | 0.7 | 16.2468 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.2446 | 4.3708 | 60.015 | 8 | 16.2474 | 0.73561 | 60.0284 | 0.7 | 16.2545 | 4.3441 | 59.971 | 4.35 | 16.2639 | 0.74105 | 59.9903 | 0.7 | 16.2551 | 4.3547 | 60.009 | 4.35
16.2529 | 4.3708 | 60.015 | 8 | 16.2557 | 0.73561 | 60.0285 | 0.7 | 16.2629 | 4.3443 | 59.969 | 4.35 | 16.2722 | 0.74105 | 59.9904 | 0.7 | 16.2634 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.2613 | 4.3708 | 60.015 | 8 | 16.264 | 0.73561 | 60.0285 | 0.7 | 16.2712 | 4.3443 | 59.969 | 4.35 | 16.2805 | 0.74105 | 59.9904 | 0.7 | 16.2717 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.2696 | 4.3709 | 60.015 | 8 | 16.2723 | 0.73561 | 60.0285 | 0.7 | 16.2795 | 4.3443 | 59.969 | 4.35 | 16.2888 | 0.74105 | 59.9904 | 0.7 | 16.28 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.2779 | 4.3709 | 60.015 | 8 | 16.2807 | 0.73561 | 60.0286 | 0.7 | 16.288 | 4.3443 | 59.969 | 4.35 | 16.2971 | 0.74105 | 59.9904 | 0.7 | 16.2883 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.2862 | 4.3709 | 60.015 | 8 | 16.289 | 0.73561 | 60.0286 | 0.7 | 16.2963 | 4.3444 | 59.969 | 4.35 | 16.3054 | 0.74105 | 59.9905 | 0.7 | 16.2966 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.2946 | 4.371 | 60.015 | 8 | 16.2974 | 0.73561 | 60.0286 | 0.7 | 16.3046 | 4.3444 | 59.969 | 4.35 | 16.314 | 0.74104 | 59.9905 | 0.7 | 16.3049 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.3029 | 4.371 | 60.015 | 8 | 16.3057 | 0.73561 | 60.0287 | 0.7 | 16.313 | 4.3445 | 59.9689 | 4.35 | 16.3223 | 0.74101 | 59.9905 | 0.7 | 16.3135 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.3112 | 4.371 | 60.015 | 8 | 16.314 | 0.73561 | 60.0287 | 0.7 | 16.3213 | 4.3447 | 59.9689 | 4.35 | 16.3306 | 0.74097 | 59.9905 | 0.7 | 16.3218 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.3196 | 4.371 | 60.015 | 8 | 16.3223 | 0.73561 | 60.0287 | 0.7 | 16.3296 | 4.3449 | 59.9689 | 4.35 | 16.3389 | 0.74092 | 59.9906 | 0.7 | 16.3301 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.3279 | 4.371 | 60.015 | 8 | 16.3306 | 0.73561 | 60.0288 | 0.7 | 16.338 | 4.3456 | 59.9689 | 4.35 | 16.3472 | 0.74088 | 59.9906 | 0.7 | 16.3384 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.3362 | 4.371 | 60.015 | 8 | 16.339 | 0.73561 | 60.0288 | 0.7 | 16.3463 | 4.3463 | 59.9689 | 4.35 | 16.3555 | 0.74084 | 59.9906 | 0.7 | 16.3467 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.3446 | 4.3709 | 60.015 | 8 | 16.3473 | 0.73561 | 60.0288 | 0.7 | 16.3546 | 4.3471 | 59.9689 | 4.35 | 16.3638 | 0.7408 | 59.9906 | 0.7 | 16.355 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.3529 | 4.3709 | 60.015 | 8 | 16.3557 | 0.73561 | 60.0289 | 0.7 | 16.363 | 4.3478 | 59.9689 | 4.35 | 16.3721 | 0.74076 | 59.9907 | 0.7 | 16.3633 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.3612 | 4.3709 | 60.015 | 8 | 16.364 | 0.73561 | 60.0289 | 0.7 | 16.3713 | 4.3484 | 59.9689 | 4.35 | 16.3806 | 0.74071 | 59.9907 | 0.7 | 16.3716 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.3696 | 4.3709 | 60.015 | 8 | 16.3723 | 0.73561 | 60.0289 | 0.7 | 16.3796 | 4.3491 | 59.9689 | 4.35 | 16.3889 | 0.74067 | 59.9907 | 0.7 | 16.3799 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.3779 | 4.3708 | 60.015 | 8 | 16.3806 | 0.73561 | 60.029 | 0.7 | 16.3881 | 4.3497 | 59.9689 | 4.35 | 16.3972 | 0.74063 | 59.9907 | 0.7 | 16.3884 | 4.3546 | 60.009 | 4.35
16.3862 | 4.3708 | 60.015 | 8 | 16.3889 | 0.73561 | 60.029 | 0.7 | 16.3964 | 4.3503 | 59.9689 | 4.35 | 16.4055 | 0.74063 | 59.9908 | 0.7 | 16.3967 | 4.3545 | 60.009 | 4.35
16.3946 | 4.3707 | 60.015 | 8 | 16.3973 | 0.73561 | 60.029 | 0.7 | 16.4047 | 4.3509 | 59.9689 | 4.35 | 16.4138 | 0.74062 | 59.9908 | 0.7 | 16.405 | 4.3544 | 60.009 | 4.35
16.4029 | 4.3706 | 60.015 | 8 | 16.4056 | 0.73561 | 60.0291 | 0.7 | 16.4131 | 4.3514 | 59.9688 | 4.35 | 16.4221 | 0.74063 | 59.9908 | 0.7 | 16.4133 | 4.3544 | 60.009 | 4.35
16.4112 | 4.3704 | 60.015 | 8 | 16.4139 | 0.73561 | 60.0291 | 0.7 | 16.4214 | 4.3514 | 59.9688 | 4.35 | 16.4304 | 0.74064 | 59.9908 | 0.7 | 16.4216 | 4.3543 | 60.009 | 4.35
16.4195 | 4.3703 | 60.015 | 8 | 16.4222 | 0.73561 | 60.0291 | 0.7 | 16.4297 | 4.3515 | 59.9688 | 4.35 | 16.439 | 0.74062 | 59.9909 | 0.7 | 16.4299 | 4.3542 | 60.009 | 4.35
16.4279 | 4.3702 | 60.015 | 8 | 16.4306 | 0.73561 | 60.0292 | 0.7 | 16.438 | 4.3514 | 59.9688 | 4.35 | 16.4473 | 0.74061 | 59.9909 | 0.7 | 16.4382 | 4.3541 | 60.009 | 4.35
16.4362 | 4.3701 | 60.015 | 8 | 16.4389 | 0.73561 | 60.0292 | 0.7 | 16.4464 | 4.3514 | 59.9688 | 4.35 | 16.4556 | 0.74059 | 59.9909 | 0.7 | 16.4465 | 4.3541 | 60.009 | 4.35
16.4445 | 4.37 | 60.015 | 8 | 16.4472 | 0.73562 | 60.0292 | 0.7 | 16.4547 | 4.3515 | 59.9688 | 4.35 | 16.4639 | 0.74058 | 59.9909 | 0.7 | 16.4548 | 4.354 | 60.009 | 4.35
16.4529 | 4.3699 | 60.015 | 8 | 16.4556 | 0.73562 | 60.0293 | 0.7 | 16.463 | 4.3516 | 59.9688 | 4.35 | 16.4722 | 0.74056 | 59.991 | 0.7 | 16.4634 | 4.354 | 60.009 | 4.35
16.4612 | 4.3698 | 60.015 | 8 | 16.4639 | 0.73562 | 60.0293 | 0.7 | 16.4714 | 4.3516 | 59.9688 | 4.35 | 16.4805 | 0.74055 | 59.991 | 0.7 | 16.4717 | 4.354 | 60.009 | 4.35
16.4695 | 4.3697 | 60.015 | 8 | 16.4722 | 0.73563 | 60.0293 | 0.7 | 16.4797 | 4.3516 | 59.9688 | 4.35 | 16.4888 | 0.74054 | 59.991 | 0.7 | 16.48 | 4.354 | 60.009 | 4.35
16.4779 | 4.3697 | 60.015 | 8 | 16.4805 | 0.73563 | 60.0294 | 0.7 | 16.488 | 4.3515 | 59.9688 | 4.35 | 16.4971 | 0.74054 | 59.991 | 0.7 | 16.4883 | 4.354 | 60.009 | 4.35
16.4862 | 4.3698 | 60.015 | 8 | 16.4889 | 0.73563 | 60.0294 | 0.7 | 16.4965 | 4.3513 | 59.9688 | 4.35 | 16.5056 | 0.74054 | 59.991 | 0.7 | 16.4966 | 4.354 | 60.009 | 4.35
16.4945 | 4.3698 | 60.015 | 8 | 16.4972 | 0.73561 | 60.0294 | 0.7 | 16.5048 | 4.3512 | 59.9688 | 4.35 | 16.5139 | 0.74054 | 59.991 | 0.7 | 16.5049 | 4.354 | 60.009 | 4.35
16.5028 | 4.3698 | 60.015 | 8 | 16.5055 | 0.73558 | 60.0295 | 0.7 | 16.5131 | 4.351 | 59.9687 | 4.35 | 16.5222 | 0.74054 | 59.991 | 0.7 | 16.5132 | 4.354 | 60.009 | 4.35
16.5112 | 4.3698 | 60.015 | 8 | 16.5139 | 0.73556 | 60.0295 | 0.7 | 16.5215 | 4.3508 | 59.9687 | 4.35 | 16.5305 | 0.74054 | 59.991 | 0.7 | 16.5215 | 4.354 | 60.009 | 4.35
16.5195 | 4.3698 | 60.015 | 8 | 16.5222 | 0.73553 | 60.0295 | 0.7 | 16.5298 | 4.3507 | 59.9687 | 4.35 | 16.5388 | 0.74054 | 59.9911 | 0.7 | 16.5298 | 4.354 | 60.009 | 4.35
16.5278 | 4.3698 | 60.015 | 8 | 16.5305 | 0.7355 | 60.0296 | 0.7 | 16.5381 | 4.3505 | 59.9687 | 4.35 | 16.5471 | 0.74053 | 59.9911 | 0.7 | 16.5383 | 4.354 | 60.009 | 4.35
16.5362 | 4.3698 | 60.015 | 8 | 16.5388 | 0.73547 | 60.0296 | 0.7 | 16.5465 | 4.3504 | 59.9687 | 4.35 | 16.5554 | 0.74054 | 59.9911 | 0.7 | 16.5466 | 4.3541 | 60.009 | 4.35
16.5445 | 4.3698 | 60.015 | 8 | 16.5472 | 0.73544 | 60.0296 | 0.7 | 16.5548 | 4.3502 | 59.9687 | 4.35 | 16.564 | 0.74055 | 59.9911 | 0.7 | 16.5549 | 4.3541 | 60.009 | 4.35
16.5528 | 4.3698 | 60.015 | 8 | 16.5555 | 0.73541 | 60.0297 | 0.7 | 16.5631 | 4.35 | 59.9687 | 4.35 | 16.5723 | 0.74055 | 59.9911 | 0.7 | 16.5632 | 4.3542 | 60.009 | 4.35
16.5612 | 4.3698 | 60.015 | 8 | 16.5638 | 0.73538 | 60.0297 | 0.7 | 16.5715 | 4.3499 | 59.9687 | 4.35 | 16.5806 | 0.74055 | 59.9911 | 0.7 | 16.5715 | 4.3542 | 60.009 | 4.35
16.5695 | 4.3698 | 60.015 | 8 | 16.5721 | 0.73535 | 60.0297 | 0.7 | 16.5798 | 4.3499 | 59.9687 | 4.35 | 16.5889 | 0.74052 | 59.9911 | 0.7 | 16.5798 | 4.3542 | 60.009 | 4.35
16.5778 | 4.3699 | 60.015 | 8 | 16.5804 | 0.73535 | 60.0298 | 0.7 | 16.5881 | 4.3498 | 59.9687 | 4.35 | 16.5972 | 0.7405 | 59.9911 | 0.7 | 16.5881 | 4.3542 | 60.009 | 4.35
16.5862 | 4.3699 | 60.015 | 8 | 16.5888 | 0.73535 | 60.0298 | 0.7 | 16.5966 | 4.3497 | 59.9687 | 4.35 | 16.6055 | 0.7405 | 59.9911 | 0.7 | 16.5964 | 4.3543 | 60.009 | 4.35
16.5945 | 4.3699 | 60.015 | 8 | 16.5971 | 0.73535 | 60.0298 | 0.7 | 16.6049 | 4.3496 | 59.9687 | 4.35 | 16.6138 | 0.7405 | 59.9911 | 0.7 | 16.6047 | 4.3543 | 60.009 | 4.35
16.6028 | 4.37 | 60.015 | 8 | 16.6055 | 0.73535 | 60.0299 | 0.7 | 16.6132 | 4.3495 | 59.9686 | 4.35 | 16.6221 | 0.7405 | 59.9911 | 0.7 | 16.6133 | 4.3542 | 60.009 | 4.35
16.6112 | 4.37 | 60.015 | 8 | 16.6138 | 0.73534 | 60.0299 | 0.7 | 16.6216 | 4.3494 | 59.9686 | 4.35 | 16.6306 | 0.74051 | 59.9911 | 0.7 | 16.6216 | 4.3542 | 60.009 | 4.35
16.6195 | 4.3701 | 60.015 | 8 | 16.6221 | 0.73532 | 60.0299 | 0.7 | 16.6299 | 4.3493 | 59.9686 | 4.35 | 16.6389 | 0.7405 | 59.9911 | 0.7 | 16.6299 | 4.3542 | 60.009 | 4.35
16.6278 | 4.3701 | 60.015 | 8 | 16.6304 | 0.73531 | 60.03 | 0.7 | 16.6382 | 4.3491 | 59.9686 | 4.35 | 16.6472 | 0.74048 | 59.9912 | 0.7 | 16.6382 | 4.3542 | 60.009 | 4.35
16.6361 | 4.3701 | 60.015 | 8 | 16.6387 | 0.73529 | 60.03 | 0.7 | 16.6465 | 4.349 | 59.9686 | 4.35 | 16.6555 | 0.74046 | 59.9912 | 0.7 | 16.6465 | 4.3541 | 60.009 | 4.35
16.6445 | 4.37 | 60.015 | 8 | 16.6471 | 0.73527 | 60.03 | 0.7 | 16.6549 | 4.3488 | 59.9686 | 4.35 | 16.6638 | 0.74043 | 59.9912 | 0.7 | 16.6548 | 4.3541 | 60.009 | 4.35
16.6528 | 4.37 | 60.015 | 8 | 16.6554 | 0.73524 | 60.0301 | 0.7 | 16.6632 | 4.3487 | 59.9686 | 4.35 | 16.6721 | 0.74042 | 59.9912 | 0.7 | 16.6631 | 4.3541 | 60.009 | 4.35
16.6611 | 4.3699 | 60.015 | 8 | 16.6638 | 0.73522 | 60.0301 | 0.7 | 16.6715 | 4.3485 | 59.9686 | 4.35 | 16.6804 | 0.7404 | 59.9912 | 0.7 | 16.6714 | 4.3541 | 60.009 | 4.35
16.6695 | 4.3698 | 60.015 | 8 | 16.6721 | 0.73519 | 60.0301 | 0.7 | 16.6799 | 4.3484 | 59.9686 | 4.35 | 16.689 | 0.74038 | 59.9912 | 0.7 | 16.6797 | 4.3541 | 60.009 | 4.35
16.6778 | 4.3697 | 60.015 | 8 | 16.6804 | 0.73517 | 60.0302 | 0.7 | 16.6882 | 4.348 | 59.9686 | 4.35 | 16.6973 | 0.74037 | 59.9912 | 0.7 | 16.6882 | 4.3541 | 60.009 | 4.35
16.6861 | 4.3696 | 60.015 | 8 | 16.6887 | 0.73515 | 60.0302 | 0.7 | 16.6965 | 4.3475 | 59.9686 | 4.35 | 16.7056 | 0.74035 | 59.9912 | 0.7 | 16.6965 | 4.3541 | 60.009 | 4.35
16.6945 | 4.3695 | 60.015 | 8 | 16.697 | 0.73514 | 60.0302 | 0.7 | 16.705 | 4.3471 | 59.9686 | 4.35 | 16.7139 | 0.74032 | 59.9912 | 0.7 | 16.7048 | 4.3541 | 60.009 | 4.35
16.7028 | 4.3694 | 60.015 | 8 | 16.7054 | 0.73513 | 60.0303 | 0.7 | 16.7133 | 4.3467 | 59.9685 | 4.35 | 16.7222 | 0.74032 | 59.9912 | 0.7 | 16.7131 | 4.3541 | 60.009 | 4.35
16.7111 | 4.3693 | 60.015 | 8 | 16.7137 | 0.73512 | 60.0303 | 0.7 | 16.7216 | 4.3464 | 59.9685 | 4.35 | 16.7305 | 0.74031 | 59.9912 | 0.7 | 16.7214 | 4.3541 | 60.017 | 4.35
16.7195 | 4.3692 | 60.015 | 8 | 16.722 | 0.73511 | 60.0303 | 0.7 | 16.73 | 4.3461 | 59.9685 | 4.35 | 16.7388 | 0.7403 | 59.9912 | 0.7 | 16.7297 | 4.3541 | 60.017 | 4.35
16.7278 | 4.3692 | 60.015 | 8 | 16.7303 | 0.73511 | 60.0304 | 0.7 | 16.7383 | 4.3459 | 59.9685 | 4.35 | 16.7471 | 0.7403 | 59.9913 | 0.7 | 16.738 | 4.3541 | 60.0171 | 4.35
16.7361 | 4.3691 | 60.015 | 8 | 16.7386 | 0.73511 | 60.0304 | 0.7 | 16.7466 | 4.3457 | 59.9685 | 4.35 | 16.7556 | 0.7403 | 59.9913 | 0.7 | 16.7463 | 4.3541 | 60.0171 | 4.35
16.7445 | 4.3691 | 60.015 | 8 | 16.747 | 0.73511 | 60.0304 | 0.7 | 16.755 | 4.3456 | 59.9685 | 4.35 | 16.7639 | 0.74031 | 59.9913 | 0.7 | 16.7546 | 4.3541 | 60.0172 | 4.35
16.7528 | 4.3691 | 60.015 | 8 | 16.7553 | 0.73511 | 60.0305 | 0.7 | 16.7633 | 4.3456 | 59.9685 | 4.35 | 16.7722 | 0.74031 | 59.9913 | 0.7 | 16.7632 | 4.3541 | 60.0172 | 4.35
16.7611 | 4.3691 | 60.015 | 8 | 16.7637 | 0.73512 | 60.0305 | 0.7 | 16.7716 | 4.3458 | 59.9685 | 4.35 | 16.7805 | 0.74031 | 59.9913 | 0.7 | 16.7715 | 4.3541 | 60.0173 | 4.35
16.7694 | 4.3691 | 60.015 | 8 | 16.772 | 0.73513 | 60.0305 | 0.7 | 16.78 | 4.346 | 59.9685 | 4.35 | 16.7888 | 0.74031 | 59.9913 | 0.7 | 16.7798 | 4.3541 | 60.0173 | 4.35
16.7778 | 4.3691 | 60.015 | 8 | 16.7803 | 0.73513 | 60.0306 | 0.7 | 16.7883 | 4.3462 | 59.9685 | 4.35 | 16.7971 | 0.74031 | 59.9913 | 0.7 | 16.7881 | 4.3541 | 60.0173 | 4.35
16.7861 | 4.3691 | 60.015 | 8 | 16.7886 | 0.73514 | 60.0306 | 0.7 | 16.7966 | 4.3464 | 59.9685 | 4.35 | 16.8054 | 0.74031 | 59.9913 | 0.7 | 16.7964 | 4.3541 | 60.0174 | 4.35
16.7944 | 4.3691 | 60.015 | 8 | 16.7969 | 0.73515 | 60.0306 | 0.7 | 16.8051 | 4.3466 | 59.9685 | 4.35 | 16.814 | 0.7403 | 59.9913 | 0.7 | 16.8047 | 4.3541 | 60.0174 | 4.35
16.8028 | 4.369 | 60.015 | 8 | 16.8053 | 0.73515 | 60.0307 | 0.7 | 16.8134 | 4.3467 | 59.9684 | 4.35 | 16.8223 | 0.7403 | 59.9913 | 0.7 | 16.813 | 4.3541 | 60.0175 | 4.35
16.8111 | 4.369 | 60.015 | 8 | 16.8136 | 0.73515 | 60.0307 | 0.7 | 16.8217 | 4.3469 | 59.9684 | 4.35 | 16.8306 | 0.7403 | 59.9913 | 0.7 | 16.8213 | 4.3541 | 60.0175 | 4.35
16.8194 | 4.369 | 60.015 | 8 | 16.822 | 0.73516 | 60.0307 | 0.7 | 16.8301 | 4.347 | 59.9684 | 4.35 | 16.8389 | 0.74029 | 59.9914 | 0.7 | 16.8296 | 4.3541 | 60.0175 | 4.35
16.8278 | 4.369 | 60.015 | 8 | 16.8303 | 0.73517 | 60.0308 | 0.7 | 16.8384 | 4.347 | 59.9684 | 4.35 | 16.8472 | 0.74028 | 59.9914 | 0.7 | 16.8381 | 4.3541 | 60.0176 | 4.35
16.8361 | 4.369 | 60.015 | 8 | 16.8386 | 0.73518 | 60.0308 | 0.7 | 16.8467 | 4.347 | 59.9684 | 4.35 | 16.8555 | 0.74025 | 59.9914 | 0.7 | 16.8464 | 4.3541 | 60.0176 | 4.35
16.8444 | 4.3689 | 60.015 | 8 | 16.8469 | 0.73517 | 60.0308 | 0.7 | 16.855 | 4.347 | 59.9684 | 4.35 | 16.8638 | 0.74022 | 59.9914 | 0.7 | 16.8547 | 4.3541 | 60.0177 | 4.35
16.8527 | 4.3688 | 60.015 | 8 | 16.8552 | 0.73517 | 60.0309 | 0.7 | 16.8634 | 4.347 | 59.9684 | 4.35 | 16.8723 | 0.7402 | 59.9914 | 0.7 | 16.863 | 4.3541 | 60.0177 | 4.35
16.8611 | 4.3688 | 60.015 | 8 | 16.8636 | 0.73517 | 60.0309 | 0.7 | 16.8717 | 4.3473 | 59.9684 | 4.35 | 16.8806 | 0.74019 | 59.9914 | 0.7 | 16.8713 | 4.3541 | 60.0178 | 4.35
16.8694 | 4.3687 | 60.015 | 8 | 16.8719 | 0.73517 | 60.0309 | 0.7 | 16.88 | 4.3476 | 59.9684 | 4.35 | 16.8889 | 0.74016 | 59.9914 | 0.7 | 16.8796 | 4.3541 | 60.0178 | 4.35
16.8777 | 4.3687 | 60.015 | 8 | 16.8802 | 0.73517 | 60.031 | 0.7 | 16.8884 | 4.3479 | 59.9684 | 4.35 | 16.8972 | 0.74013 | 59.9914 | 0.7 | 16.8879 | 4.3541 | 60.0178 | 4.35
16.8861 | 4.3687 | 60.015 | 8 | 16.8885 | 0.73517 | 60.031 | 0.7 | 16.8967 | 4.3482 | 59.9684 | 4.35 | 16.9055 | 0.7401 | 59.9914 | 0.7 | 16.8962 | 4.3541 | 60.0179 | 4.35
16.8944 | 4.3686 | 60.015 | 8 | 16.8969 | 0.73517 | 60.031 | 0.7 | 16.905 | 4.3485 | 59.9683 | 4.35 | 16.9138 | 0.74007 | 59.9914 | 0.7 | 16.9045 | 4.3541 | 60.0179 | 4.35
16.9027 | 4.3685 | 60.015 | 8 | 16.9052 | 0.73517 | 60.0311 | 0.7 | 16.9135 | 4.3488 | 59.9683 | 4.35 | 16.9221 | 0.74006 | 59.9914 | 0.7 | 16.9131 | 4.3544 | 60.018 | 4.35
16.9111 | 4.3684 | 60.015 | 8 | 16.9135 | 0.73515 | 60.0311 | 0.7 | 16.9218 | 4.3492 | 59.9683 | 4.35 | 16.9304 | 0.74006 | 59.9914 | 0.7 | 16.9214 | 4.3546 | 60.018 | 4.35
16.9194 | 4.3683 | 60.015 | 8 | 16.9219 | 0.73512 | 60.0311 | 0.7 | 16.9301 | 4.3495 | 59.9683 | 4.35 | 16.939 | 0.74006 | 59.9915 | 0.7 | 16.9297 | 4.3548 | 60.018 | 4.35
16.9277 | 4.3682 | 60.015 | 8 | 16.9302 | 0.7351 | 60.0312 | 0.7 | 16.9385 | 4.3499 | 59.9683 | 4.35 | 16.9473 | 0.74007 | 59.9915 | 0.7 | 16.938 | 4.355 | 60.0181 | 4.35
16.9361 | 4.3681 | 60.015 | 8 | 16.9385 | 0.73507 | 60.0312 | 0.7 | 16.9468 | 4.3503 | 59.9683 | 4.35 | 16.9556 | 0.74007 | 59.9915 | 0.7 | 16.9463 | 4.3551 | 60.0181 | 4.35
16.9444 | 4.368 | 60.015 | 8 | 16.9468 | 0.73504 | 60.0312 | 0.7 | 16.9551 | 4.3504 | 59.9683 | 4.35 | 16.9639 | 0.74007 | 59.9915 | 0.7 | 16.9546 | 4.3553 | 60.0182 | 4.35
16.9527 | 4.3679 | 60.015 | 8 | 16.9552 | 0.73502 | 60.0313 | 0.7 | 16.9635 | 4.3504 | 59.9683 | 4.35 | 16.9722 | 0.74009 | 59.9915 | 0.7 | 16.9629 | 4.3555 | 60.0182 | 4.35
16.9611 | 4.3678 | 60.015 | 8 | 16.9635 | 0.73499 | 60.0313 | 0.7 | 16.9718 | 4.3505 | 59.9683 | 4.35 | 16.9805 | 0.74011 | 59.9915 | 0.7 | 16.9712 | 4.3556 | 60.0183 | 4.35
16.9694 | 4.3678 | 60.015 | 8 | 16.9718 | 0.73496 | 60.0313 | 0.7 | 16.9801 | 4.3506 | 59.9683 | 4.35 | 16.9888 | 0.74013 | 59.9915 | 0.7 | 16.9795 | 4.3558 | 60.0183 | 4.35
16.9777 | 4.3703 | 60.015 | 8 | 16.9802 | 0.73492 | 60.0314 | 0.7 | 16.9885 | 4.3506 | 59.9683 | 4.35 | 16.9973 | 0.74015 | 59.9915 | 0.7 | 16.988 | 4.356 | 60.0183 | 4.35
16.986 | 4.3729 | 60.015 | 8 | 16.9885 | 0.73488 | 60.0314 | 0.7 | 16.9968 | 4.3507 | 59.9683 | 4.35 | 17.0056 | 0.74015 | 59.9915 | 0.7 | 16.9963 | 4.3559 | 60.0184 | 4.35
16.9944 | 4.3755 | 60.015 | 8 | 16.9968 | 0.73486 | 60.0314 | 0.7 | 17.0051 | 4.3506 | 59.9683 | 4.35 | 17.0139 | 0.74015 | 59.9915 | 0.7 | 17.0046 | 4.3558 | 60.0184 | 4.35
17.0027 | 4.3782 | 60.015 | 8 | 17.0051 | 0.73485 | 60.0315 | 0.7 | 17.0135 | 4.3505 | 59.9682 | 4.35 | 17.0222 | 0.74013 | 59.9915 | 0.7 | 17.0129 | 4.3558 | 60.0185 | 4.35
17.011 | 4.3826 | 60.015 | 8 | 17.0135 | 0.73483 | 60.0315 | 0.7 | 17.0219 | 4.3505 | 59.9682 | 4.35 | 17.0305 | 0.74012 | 59.9915 | 0.7 | 17.0212 | 4.3558 | 60.0185 | 4.35
17.0194 | 4.3871 | 60.015 | 8 | 17.0218 | 0.73482 | 60.0315 | 0.7 | 17.0302 | 4.3504 | 59.9682 | 4.35 | 17.0388 | 0.74011 | 59.9916 | 0.7 | 17.0295 | 4.3558 | 60.0185 | 4.35
17.0277 | 4.3915 | 60.015 | 8 | 17.0301 | 0.7348 | 60.0316 | 0.7 | 17.0386 | 4.3503 | 59.9682 | 4.35 | 17.0471 | 0.74009 | 59.9916 | 0.7 | 17.0378 | 4.3558 | 60.0186 | 4.35
17.036 | 4.3959 | 60.015 | 8 | 17.0385 | 0.73479 | 60.0316 | 0.7 | 17.0469 | 4.3503 | 59.9682 | 4.35 | 17.0557 | 0.74008 | 59.9916 | 0.7 | 17.0461 | 4.3558 | 60.0186 | 4.35
17.0444 | 4.4029 | 60.015 | 8 | 17.0468 | 0.73478 | 60.0316 | 0.7 | 17.0552 | 4.3502 | 59.9682 | 4.35 | 17.064 | 0.74007 | 59.9916 | 0.7 | 17.0544 | 4.3558 | 60.0187 | 4.35
17.0527 | 4.4099 | 60.015 | 8 | 17.0551 | 0.73477 | 60.0317 | 0.7 | 17.0636 | 4.3501 | 59.9682 | 4.35 | 17.0723 | 0.74006 | 59.9916 | 0.7 | 17.063 | 4.3558 | 60.0187 | 4.35
17.061 | 4.4143 | 60.015 | 8 | 17.0634 | 0.73477 | 60.0317 | 0.7 | 17.0719 | 4.3501 | 59.9682 | 4.35 | 17.0806 | 0.74004 | 59.9916 | 0.7 | 17.0713 | 4.3558 | 60.0188 | 4.35
17.0694 | 4.4187 | 60.015 | 8 | 17.0718 | 0.73477 | 60.0317 | 0.7 | 17.0802 | 4.35 | 59.9682 | 4.35 | 17.0889 | 0.74003 | 59.9916 | 0.7 | 17.0796 | 4.3558 | 60.0188 | 4.35
17.0777 | 4.423 | 60.015 | 8 | 17.0801 | 0.73477 | 60.0318 | 0.7 | 17.0886 | 4.3499 | 59.9682 | 4.35 | 17.0972 | 0.74002 | 59.9916 | 0.7 | 17.0879 | 4.3558 | 60.0188 | 4.35
17.086 | 4.4273 | 60.015 | 8 | 17.0884 | 0.73477 | 60.0318 | 0.7 | 17.0969 | 4.3498 | 59.9682 | 4.35 | 17.1055 | 0.74001 | 59.9916 | 0.7 | 17.0962 | 4.3559 | 60.0189 | 4.35
17.0944 | 4.4298 | 60.015 | 8 | 17.0967 | 0.73477 | 60.0318 | 0.7 | 17.1052 | 4.3496 | 59.9682 | 4.35 | 17.114 | 0.74 | 59.9916 | 0.7 | 17.1045 | 4.3559 | 60.0189 | 4.35
17.1027 | 4.4323 | 60.015 | 8 | 17.105 | 0.73476 | 60.0319 | 0.7 | 17.1136 | 4.3495 | 59.9681 | 4.35 | 17.1223 | 0.74 | 59.9916 | 0.7 | 17.1128 | 4.3561 | 60.019 | 4.35
17.111 | 4.4348 | 60.015 | 8 | 17.1134 | 0.73476 | 60.0319 | 0.7 | 17.1219 | 4.3493 | 59.9681 | 4.35 | 17.1306 | 0.73999 | 59.9916 | 0.7 | 17.1211 | 4.3562 | 60.019 | 4.35
17.1193 | 4.4374 | 60.015 | 8 | 17.1217 | 0.73475 | 60.0319 | 0.7 | 17.1302 | 4.349 | 59.9681 | 4.35 | 17.1389 | 0.73998 | 59.9916 | 0.7 | 17.1294 | 4.3562 | 60.019 | 4.35
17.1277 | 4.4374 | 60.015 | 8 | 17.1301 | 0.73476 | 60.032 | 0.7 | 17.1387 | 4.3487 | 59.9681 | 4.35 | 17.1472 | 0.73997 | 59.9917 | 0.7 | 17.1379 | 4.3563 | 60.0191 | 4.35
17.136 | 4.4375 | 60.015 | 8 | 17.1384 | 0.73476 | 60.032 | 0.7 | 17.147 | 4.3484 | 59.9681 | 4.35 | 17.1555 | 0.73997 | 59.9917 | 0.7 | 17.1462 | 4.3564 | 60.0191 | 4.35
17.1443 | 4.4376 | 60.015 | 8 | 17.1467 | 0.73476 | 60.034 | 0.7 | 17.1553 | 4.3482 | 59.9681 | 4.35 | 17.1638 | 0.73996 | 59.9917 | 0.7 | 17.1545 | 4.3565 | 60.0192 | 4.35
17.1527 | 4.4377 | 60.015 | 8 | 17.155 | 0.73475 | 60.034 | 0.7 | 17.1637 | 4.3479 | 59.9681 | 4.35 | 17.1724 | 0.73995 | 59.9917 | 0.7 | 17.1628 | 4.3566 | 60.0192 | 4.35
17.161 | 4.4378 | 60.015 | 8 | 17.1633 | 0.73475 | 60.034 | 0.7 | 17.172 | 4.3477 | 59.9681 | 4.35 | 17.1807 | 0.73994 | 59.9917 | 0.7 | 17.1711 | 4.3567 | 60.0193 | 4.35
17.1693 | 4.4379 | 60.015 | 8 | 17.1717 | 0.73475 | 60.034 | 0.7 | 17.1803 | 4.3476 | 59.9681 | 4.35 | 17.189 | 0.73996 | 59.9917 | 0.7 | 17.1794 | 4.3567 | 60.0193 | 4.35
17.1777 | 4.438 | 60.015 | 8 | 17.18 | 0.73474 | 60.034 | 0.7 | 17.1887 | 4.3474 | 59.9681 | 4.35 | 17.1973 | 0.73997 | 59.9917 | 0.7 | 17.1877 | 4.3568 | 60.0193 | 4.35
17.186 | 4.4381 | 60.015 | 8 | 17.1884 | 0.73474 | 60.034 | 0.7 | 17.197 | 4.3473 | 59.9681 | 4.35 | 17.2056 | 0.73999 | 59.9917 | 0.7 | 17.196 | 4.3568 | 60.0194 | 4.35
17.1943 | 4.4382 | 60.015 | 8 | 17.1967 | 0.73476 | 60.0341 | 0.7 | 17.2053 | 4.3473 | 59.9681 | 4.35 | 17.2139 | 0.74 | 59.9917 | 0.7 | 17.2043 | 4.3568 | 60.0194 | 4.35
17.2026 | 4.4383 | 60.015 | 8 | 17.205 | 0.73478 | 60.0341 | 0.7 | 17.2136 | 4.3473 | 59.968 | 4.35 | 17.2222 | 0.74002 | 59.9917 | 0.7 | 17.2129 | 4.3568 | 60.0195 | 4.35
17.211 | 4.4384 | 60.015 | 8 | 17.2133 | 0.73477 | 60.0341 | 0.7 | 17.222 | 4.3471 | 59.968 | 4.35 | 17.2307 | 0.74003 | 59.9917 | 0.7 | 17.2212 | 4.3569 | 60.0195 | 4.35
17.2193 | 4.4385 | 60.015 | 8 | 17.2216 | 0.73476 | 60.0341 | 0.7 | 17.2303 | 4.347 | 59.968 | 4.35 | 17.239 | 0.74005 | 59.9918 | 0.7 | 17.2295 | 4.357 | 60.0195 | 4.35
17.2276 | 4.4385 | 60.015 | 8 | 17.23 | 0.73476 | 60.0341 | 0.7 | 17.2386 | 4.3469 | 59.968 | 4.35 | 17.2473 | 0.74007 | 59.9918 | 0.7 | 17.2378 | 4.3571 | 60.0196 | 4.35
17.236 | 4.4386 | 60.015 | 8 | 17.2383 | 0.73477 | 60.0341 | 0.7 | 17.2471 | 4.3468 | 59.968 | 4.35 | 17.2556 | 0.74006 | 59.9918 | 0.7 | 17.2461 | 4.3572 | 60.0196 | 4.35
17.2443 | 4.4386 | 60.015 | 8 | 17.2466 | 0.73477 | 60.0341 | 0.7 | 17.2554 | 4.3467 | 59.968 | 4.35 | 17.2639 | 0.74005 | 59.9918 | 0.7 | 17.2544 | 4.3572 | 60.0197 | 4.35
17.2526 | 4.4387 | 60.015 | 8 | 17.2549 | 0.73478 | 60.0341 | 0.7 | 17.2637 | 4.3466 | 59.965 | 4.35 | 17.2722 | 0.74002 | 59.9918 | 0.7 | 17.2627 | 4.3573 | 60.0197 | 4.35
17.261 | 4.4387 | 60.015 | 8 | 17.2632 | 0.73478 | 60.0341 | 0.7 | 17.2721 | 4.3465 | 59.965 | 4.35 | 17.2805 | 0.73999 | 59.9918 | 0.7 | 17.271 | 4.3574 | 60.0198 | 4.35
17.2693 | 4.4388 | 60.015 | 8 | 17.2716 | 0.73477 | 60.0341 | 0.7 | 17.2804 | 4.3464 | 59.965 | 4.35 | 17.2891 | 0.73999 | 59.9918 | 0.7 | 17.2793 | 4.3574 | 60.0198 | 4.35
17.2776 | 4.4388 | 60.015 | 8 | 17.2799 | 0.73476 | 60.0341 | 0.7 | 17.2887 | 4.3464 | 59.9649 | 4.35 | 17.2974 | 0.73999 | 59.9918 | 0.7 | 17.2878 | 4.3575 | 60.0198 | 4.35
17.286 | 4.4388 | 60.015 | 8 | 17.2883 | 0.73474 | 60.0341 | 0.7 | 17.2971 | 4.3464 | 59.9649 | 4.35 | 17.3057 | 0.73999 | 59.9918 | 0.7 | 17.2961 | 4.3574 | 60.0199 | 4.35
17.2943 | 4.4388 | 60.015 | 8 | 17.2966 | 0.73473 | 60.0342 | 0.7 | 17.3054 | 4.3464 | 59.9649 | 4.35 | 17.314 | 0.73999 | 59.9918 | 0.7 | 17.3044 | 4.3574 | 60.0199 | 4.35
17.3026 | 4.4387 | 60.015 | 8 | 17.3049 | 0.73472 | 60.0342 | 0.7 | 17.3137 | 4.3464 | 59.9649 | 4.35 | 17.3223 | 0.73999 | 59.9918 | 0.7 | 17.3127 | 4.3573 | 60.02 | 4.35
17.311 | 4.4387 | 60.015 | 8 | 17.3132 | 0.73471 | 60.0342 | 0.7 | 17.3221 | 4.3465 | 59.9649 | 4.35 | 17.3306 | 0.73999 | 59.9918 | 0.7 | 17.321 | 4.3573 | 60.02 | 4.35
17.3193 | 4.4387 | 60.015 | 8 | 17.3215 | 0.73471 | 60.0342 | 0.7 | 17.3304 | 4.3467 | 59.9649 | 4.35 | 17.3389 | 0.74001 | 59.9919 | 0.7 | 17.3293 | 4.3573 | 60.02 | 4.35
17.3276 | 4.4388 | 60.015 | 8 | 17.3299 | 0.7347 | 60.0342 | 0.7 | 17.3387 | 4.3468 | 59.9648 | 4.35 | 17.3474 | 0.74004 | 59.9919 | 0.7 | 17.3376 | 4.3572 | 60.0201 | 4.35
17.3359 | 4.4388 | 60.015 | 8 | 17.3382 | 0.73469 | 60.0342 | 0.7 | 17.3472 | 4.347 | 59.9648 | 4.35 | 17.3557 | 0.74005 | 59.9919 | 0.7 | 17.3459 | 4.3572 | 60.0201 | 4.35
17.3443 | 4.4388 | 60.015 | 8 | 17.3466 | 0.73468 | 60.0342 | 0.7 | 17.3555 | 4.3471 | 59.9648 | 4.35 | 17.364 | 0.74007 | 59.9919 | 0.7 | 17.3542 | 4.3571 | 60.0202 | 4.35
17.3526 | 4.4389 | 60.015 | 8 | 17.3549 | 0.73467 | 60.0342 | 0.7 | 17.3638 | 4.3473 | 59.9648 | 4.35 | 17.3723 | 0.74006 | 59.9919 | 0.7 | 17.3628 | 4.3571 | 60.0202 | 4.35
17.3609 | 4.4389 | 60.015 | 8 | 17.3632 | 0.73465 | 60.0342 | 0.7 | 17.3722 | 4.3473 | 59.9648 | 4.35 | 17.3806 | 0.74005 | 59.9919 | 0.7 | 17.3711 | 4.3571 | 60.0203 | 4.35
17.3693 | 4.4389 | 60.015 | 8 | 17.3715 | 0.73462 | 60.0342 | 0.7 | 17.3805 | 4.3474 | 59.9648 | 4.35 | 17.3889 | 0.74003 | 59.9919 | 0.7 | 17.3794 | 4.3571 | 60.0203 | 4.35
17.3776 | 4.4389 | 60.015 | 8 | 17.3798 | 0.7346 | 60.0342 | 0.7 | 17.3888 | 4.3477 | 59.9647 | 4.35 | 17.3972 | 0.74001 | 59.9919 | 0.7 | 17.3877 | 4.3571 | 60.0203 | 4.35
17.3859 | 4.4388 | 60.015 | 8 | 17.3882 | 0.73459 | 60.0342 | 0.7 | 17.3972 | 4.348 | 59.9647 | 4.35 | 17.4058 | 0.74 | 59.9919 | 0.7 | 17.396 | 4.3571 | 60.0204 | 4.35
17.3943 | 4.4387 | 60.015 | 8 | 17.3965 | 0.73457 | 60.0343 | 0.7 | 17.4055 | 4.348 | 59.9647 | 4.35 | 17.4141 | 0.73998 | 59.9919 | 0.7 | 17.4043 | 4.3571 | 60.0204 | 4.35
17.4026 | 4.4386 | 60.015 | 8 | 17.4048 | 0.73455 | 60.0343 | 0.7 | 17.4138 | 4.348 | 59.9647 | 4.35 | 17.4224 | 0.73997 | 59.9919 | 0.7 | 17.4126 | 4.3571 | 60.0205 | 4.35
17.4109 | 4.4385 | 60.015 | 8 | 17.4131 | 0.73453 | 60.0343 | 0.7 | 17.4222 | 4.3483 | 59.9647 | 4.35 | 17.4307 | 0.73996 | 59.9919 | 0.7 | 17.4209 | 4.3571 | 60.0205 | 4.35
17.4193 | 4.4384 | 60.015 | 8 | 17.4215 | 0.73451 | 60.0343 | 0.7 | 17.4305 | 4.3486 | 59.9646 | 4.35 | 17.439 | 0.73996 | 59.992 | 0.7 | 17.4292 | 4.357 | 60.0205 | 4.35
17.4276 | 4.4383 | 60.015 | 8 | 17.4298 | 0.73449 | 60.0343 | 0.7 | 17.4388 | 4.3489 | 59.9646 | 4.35 | 17.4473 | 0.73996 | 59.992 | 0.7 | 17.4375 | 4.357 | 60.0206 | 4.35
17.4359 | 4.4381 | 60.015 | 8 | 17.4381 | 0.73447 | 60.0343 | 0.7 | 17.4473 | 4.3493 | 59.9646 | 4.35 | 17.4556 | 0.73996 | 59.992 | 0.7 | 17.446 | 4.357 | 60.0206 | 4.35
17.4443 | 4.4381 | 60.015 | 8 | 17.4465 | 0.73446 | 60.0343 | 0.7 | 17.4556 | 4.3496 | 59.9646 | 4.35 | 17.4641 | 0.73996 | 59.992 | 0.7 | 17.4543 | 4.3569 | 60.0207 | 4.35
17.4526 | 4.438 | 60.015 | 8 | 17.4548 | 0.73446 | 60.0343 | 0.7 | 17.4639 | 4.3499 | 59.9646 | 4.35 | 17.4724 | 0.73996 | 59.992 | 0.7 | 17.4626 | 4.3569 | 60.0207 | 4.35
17.4609 | 4.4379 | 60.015 | 8 | 17.4631 | 0.73445 | 60.0343 | 0.7 | 17.4723 | 4.3501 | 59.9646 | 4.35 | 17.4807 | 0.73997 | 59.992 | 0.7 | 17.4709 | 4.3569 | 60.0208 | 4.35
17.4692 | 4.4379 | 60.015 | 8 | 17.4714 | 0.73445 | 60.0343 | 0.7 | 17.4806 | 4.3504 | 59.9646 | 4.35 | 17.489 | 0.73998 | 59.992 | 0.7 | 17.4792 | 4.3568 | 60.0208 | 4.35
17.4776 | 4.4378 | 60.015 | 8 | 17.4798 | 0.73444 | 60.0343 | 0.7 | 17.4889 | 4.3507 | 59.9645 | 4.35 | 17.4973 | 0.73998 | 59.992 | 0.7 | 17.4875 | 4.3567 | 60.0208 | 4.35
17.4859 | 4.4377 | 60.015 | 8 | 17.4881 | 0.73444 | 60.0343 | 0.7 | 17.4973 | 4.3511 | 59.9645 | 4.35 | 17.5056 | 0.73999 | 59.992 | 0.7 | 17.4958 | 4.3567 | 60.0209 | 4.35
17.4942 | 4.4376 | 60.015 | 8 | 17.4965 | 0.73444 | 60.0344 | 0.7 | 17.5056 | 4.3512 | 59.9645 | 4.35 | 17.5139 | 0.73999 | 59.992 | 0.7 | 17.5042 | 4.3566 | 60.0209 | 4.35
17.5026 | 4.4375 | 60.015 | 8 | 17.5048 | 0.73443 | 60.0344 | 0.7 | 17.5139 | 4.3514 | 59.9645 | 4.35 | 17.5225 | 0.74 | 59.992 | 0.7 | 17.5125 | 4.3566 | 60.021 | 4.35
17.5109 | 4.4373 | 60.015 | 8 | 17.5131 | 0.73444 | 60.0344 | 0.7 | 17.5223 | 4.3514 | 59.9645 | 4.35 | 17.5308 | 0.74 | 59.992 | 0.7 | 17.521 | 4.3565 | 60.021 | 4.35
17.5192 | 4.4372 | 60.015 | 8 | 17.5214 | 0.73444 | 60.0344 | 0.7 | 17.5306 | 4.3515 | 59.9645 | 4.35 | 17.5391 | 0.74001 | 59.992 | 0.7 | 17.5293 | 4.3565 | 60.021 | 4.35
17.5276 | 4.437 | 60.015 | 8 | 17.5297 | 0.73444 | 60.0344 | 0.7 | 17.5389 | 4.3515 | 59.9644 | 4.35 | 17.5474 | 0.74001 | 59.992 | 0.7 | 17.5376 | 4.3564 | 60.0211 | 4.35
17.5359 | 4.4369 | 60.015 | 8 | 17.5381 | 0.73444 | 60.0344 | 0.7 | 17.5474 | 4.3516 | 59.9644 | 4.35 | 17.5557 | 0.74001 | 59.992 | 0.7 | 17.5459 | 4.3564 | 60.0211 | 4.35
17.5442 | 4.4368 | 60.015 | 8 | 17.5464 | 0.73444 | 60.0344 | 0.7 | 17.5557 | 4.3515 | 59.9644 | 4.35 | 17.564 | 0.74002 | 59.992 | 0.7 | 17.5542 | 4.3564 | 60.0212 | 4.35
17.5526 | 4.4367 | 60.015 | 8 | 17.5547 | 0.73443 | 60.0344 | 0.7 | 17.564 | 4.3515 | 59.9644 | 4.35 | 17.5723 | 0.74002 | 59.992 | 0.7 | 17.5625 | 4.3564 | 60.0212 | 4.35
17.5609 | 4.4367 | 60.015 | 8 | 17.563 | 0.73443 | 60.0344 | 0.7 | 17.5723 | 4.3515 | 59.9644 | 4.35 | 17.5808 | 0.74002 | 59.992 | 0.7 | 17.5708 | 4.3564 | 60.0213 | 4.35
17.5692 | 4.4366 | 60.015 | 8 | 17.5714 | 0.73442 | 60.0344 | 0.7 | 17.5807 | 4.3515 | 59.9644 | 4.35 | 17.5891 | 0.74002 | 59.992 | 0.7 | 17.5791 | 4.3564 | 60.0213 | 4.35
17.5776 | 4.4366 | 60.015 | 8 | 17.5797 | 0.73442 | 60.0344 | 0.7 | 17.589 | 4.3515 | 59.9643 | 4.35 | 17.5974 | 0.74002 | 59.992 | 0.7 | 17.5874 | 4.3564 | 60.0213 | 4.35
17.5859 | 4.4365 | 60.015 | 8 | 17.588 | 0.73441 | 60.0344 | 0.7 | 17.5973 | 4.3514 | 59.9643 | 4.35 | 17.6057 | 0.74002 | 59.992 | 0.7 | 17.5959 | 4.3564 | 60.0214 | 4.35
17.5942 | 4.4366 | 60.015 | 8 | 17.5964 | 0.73441 | 60.0345 | 0.7 | 17.6057 | 4.3514 | 59.9643 | 4.35 | 17.614 | 0.74002 | 59.992 | 0.7 | 17.6042 | 4.3564 | 60.0214 | 4.35
17.6025 | 4.4367 | 60.015 | 8 | 17.6047 | 0.7344 | 60.0345 | 0.7 | 17.614 | 4.3515 | 59.9643 | 4.35 | 17.6223 | 0.74002 | 59.992 | 0.7 | 17.6125 | 4.3563 | 60.0215 | 4.35
17.6109 | 4.4367 | 60.015 | 8 | 17.613 | 0.73439 | 60.0345 | 0.7 | 17.6223 | 4.3515 | 59.9643 | 4.35 | 17.6306 | 0.74002 | 59.992 | 0.7 | 17.6208 | 4.3563 | 60.0215 | 4.35
17.6192 | 4.4368 | 60.015 | 8 | 17.6213 | 0.73439 | 60.0345 | 0.7 | 17.6307 | 4.3516 | 59.9642 | 4.35 | 17.6392 | 0.74002 | 59.992 | 0.7 | 17.6292 | 4.3563 | 60.0215 | 4.35
17.6275 | 4.4369 | 60.015 | 8 | 17.6297 | 0.73438 | 60.0345 | 0.7 | 17.639 | 4.3517 | 59.9642 | 4.35 | 17.6475 | 0.74002 | 59.992 | 0.7 | 17.6375 | 4.3563 | 60.0216 | 4.35
17.6359 | 4.4369 | 60.015 | 8 | 17.638 | 0.73437 | 60.0345 | 0.7 | 17.6473 | 4.3517 | 59.9642 | 4.35 | 17.6558 | 0.74002 | 59.992 | 0.7 | 17.6458 | 4.3563 | 60.0216 | 4.35
17.6442 | 4.437 | 60.015 | 8 | 17.6464 | 0.73436 | 60.0345 | 0.7 | 17.6558 | 4.3518 | 59.9642 | 4.35 | 17.6641 | 0.74002 | 59.992 | 0.7 | 17.6541 | 4.3564 | 60.0217 | 4.35
17.6525 | 4.4371 | 60.015 | 8 | 17.6547 | 0.73435 | 60.0345 | 0.7 | 17.6641 | 4.3519 | 59.9642 | 4.35 | 17.6724 | 0.74003 | 59.992 | 0.7 | 17.6624 | 4.3564 | 60.0217 | 4.35
17.6609 | 4.4372 | 60.015 | 8 | 17.663 | 0.73434 | 60.0345 | 0.7 | 17.6724 | 4.3518 | 59.9642 | 4.35 | 17.6807 | 0.74003 | 59.992 | 0.7 | 17.6709 | 4.3564 | 60.0218 | 4.35
17.6692 | 4.4373 | 60.015 | 8 | 17.6713 | 0.73434 | 60.0345 | 0.7 | 17.6808 | 4.3518 | 59.9641 | 4.35 | 17.689 | 0.74004 | 59.992 | 0.7 | 17.6792 | 4.3564 | 60.0218 | 4.35
17.6775 | 4.4373 | 60.015 | 8 | 17.6796 | 0.73433 | 60.0345 | 0.7 | 17.6891 | 4.3518 | 59.9641 | 4.35 | 17.6975 | 0.74004 | 59.992 | 0.7 | 17.6875 | 4.3565 | 60.0218 | 4.35
17.6859 | 4.4374 | 60.015 | 8 | 17.688 | 0.73432 | 60.0345 | 0.7 | 17.6974 | 4.3517 | 59.9641 | 4.35 | 17.7058 | 0.74005 | 59.992 | 0.7 | 17.6958 | 4.3565 | 60.0219 | 4.35
17.6942 | 4.4374 | 60.015 | 8 | 17.6963 | 0.73431 | 60.0346 | 0.7 | 17.7058 | 4.3517 | 59.9641 | 4.35 | 17.7141 | 0.74006 | 59.992 | 0.7 | 17.7041 | 4.3566 | 60.0219 | 4.35
17.7025 | 4.4374 | 60.015 | 8 | 17.7047 | 0.73431 | 60.0346 | 0.7 | 17.7141 | 4.3516 | 59.9641 | 4.35 | 17.7224 | 0.74006 | 59.992 | 0.7 | 17.7124 | 4.3566 | 60.022 | 4.35
17.7109 | 4.4375 | 60.015 | 8 | 17.713 | 0.7343 | 60.0346 | 0.7 | 17.7224 | 4.3515 | 59.9641 | 4.35 | 17.7307 | 0.74007 | 59.992 | 0.7 | 17.7207 | 4.3566 | 60.02 | 4.35
17.7192 | 4.4375 | 60.015 | 8 | 17.7213 | 0.7343 | 60.0346 | 0.7 | 17.7308 | 4.3515 | 59.9641 | 4.35 | 17.739 | 0.74007 | 59.992 | 0.7 | 17.729 | 4.3566 | 60.02 | 4.35
17.7275 | 4.4375 | 60.015 | 8 | 17.7296 | 0.7343 | 60.0346 | 0.7 | 17.7391 | 4.3514 | 59.964 | 4.35 | 17.7473 | 0.74008 | 59.992 | 0.7 | 17.7373 | 4.3566 | 60.0201 | 4.35
17.7358 | 4.4375 | 60.015 | 8 | 17.7379 | 0.7343 | 60.0346 | 0.7 | 17.7474 | 4.3513 | 59.964 | 4.35 | 17.7559 | 0.74008 | 59.992 | 0.7 | 17.7458 | 4.3566 | 60.0201 | 4.35
17.7442 | 4.4375 | 60.015 | 8 | 17.7463 | 0.73428 | 60.0346 | 0.7 | 17.7559 | 4.3513 | 59.964 | 4.35 | 17.7642 | 0.74008 | 59.992 | 0.7 | 17.7542 | 4.3566 | 60.0201 | 4.35
17.7525 | 4.4375 | 60.015 | 8 | 17.7546 | 0.73426 | 60.0346 | 0.7 | 17.7642 | 4.3513 | 59.964 | 4.35 | 17.7725 | 0.74008 | 59.992 | 0.7 | 17.7625 | 4.3564 | 60.0201 | 4.35
17.7608 | 4.4375 | 60.015 | 8 | 17.7629 | 0.73425 | 60.0346 | 0.7 | 17.7725 | 4.3513 | 59.964 | 4.35 | 17.7808 | 0.74008 | 59.992 | 0.7 | 17.7708 | 4.3561 | 60.0202 | 4.35
17.7692 | 4.4375 | 60.015 | 8 | 17.7712 | 0.73423 | 60.0346 | 0.7 | 17.7809 | 4.3513 | 59.964 | 4.35 | 17.7891 | 0.74008 | 59.992 | 0.7 | 17.7791 | 4.3559 | 60.0202 | 4.35
17.7775 | 4.4376 | 60.015 | 8 | 17.7796 | 0.73422 | 60.0346 | 0.7 | 17.7892 | 4.3514 | 59.9639 | 4.35 | 17.7974 | 0.74008 | 59.992 | 0.7 | 17.7874 | 4.3556 | 60.0202 | 4.35
17.7859 | 4.4376 | 60.015 | 8 | 17.7879 | 0.73421 | 60.0346 | 0.7 | 17.7975 | 4.3515 | 59.9639 | 4.35 | 17.8057 | 0.74008 | 59.992 | 0.7 | 17.7957 | 4.3554 | 60.0202 | 4.35
17.7942 | 4.4377 | 60.015 | 8 | 17.7962 | 0.73422 | 60.0347 | 0.7 | 17.8059 | 4.3516 | 59.9639 | 4.35 | 17.8142 | 0.74008 | 59.992 | 0.7 | 17.804 | 4.3551 | 60.0203 | 4.35
17.8025 | 4.4377 | 60.015 | 8 | 17.8046 | 0.73422 | 60.0347 | 0.7 | 17.8142 | 4.3517 | 59.9639 | 4.35 | 17.8225 | 0.7401 | 59.992 | 0.7 | 17.8123 | 4.3549 | 60.0203 | 4.35
17.8108 | 4.4378 | 60.015 | 8 | 17.8129 | 0.73423 | 60.0347 | 0.7 | 17.8225 | 4.3518 | 59.9639 | 4.35 | 17.8308 | 0.74011 | 59.992 | 0.7 | 17.8208 | 4.3546 | 60.0203 | 4.35
17.8192 | 4.4379 | 60.015 | 8 | 17.8212 | 0.73423 | 60.0347 | 0.7 | 17.8308 | 4.3519 | 59.9639 | 4.35 | 17.8391 | 0.74013 | 59.992 | 0.7 | 17.8291 | 4.3544 | 60.0203 | 4.35
17.8275 | 4.438 | 60.015 | 8 | 17.8295 | 0.73425 | 60.0347 | 0.7 | 17.8392 | 4.3521 | 59.9638 | 4.35 | 17.8474 | 0.74015 | 59.992 | 0.7 | 17.8374 | 4.3541 | 60.0204 | 4.35
17.8358 | 4.438 | 60.015 | 8 | 17.8379 | 0.73427 | 60.0347 | 0.7 | 17.8475 | 4.3523 | 59.9638 | 4.35 | 17.8557 | 0.74016 | 59.992 | 0.7 | 17.8457 | 4.3541 | 60.0204 | 4.35
17.8442 | 4.4381 | 60.015 | 8 | 17.8462 | 0.7343 | 60.0347 | 0.7 | 17.8558 | 4.3525 | 59.9638 | 4.35 | 17.864 | 0.74018 | 59.992 | 0.7 | 17.854 | 4.3541 | 60.0204 | 4.35
17.8525 | 4.4382 | 60.015 | 8 | 17.8546 | 0.73432 | 60.0347 | 0.7 | 17.8643 | 4.3527 | 59.9638 | 4.35 | 17.8726 | 0.7402 | 59.992 | 0.7 | 17.8623 | 4.3541 | 60.0204 | 4.35
17.8608 | 4.4383 | 60.015 | 8 | 17.8629 | 0.73433 | 60.0347 | 0.7 | 17.8726 | 4.3528 | 59.9638 | 4.35 | 17.8809 | 0.74021 | 59.992 | 0.7 | 17.8706 | 4.3541 | 60.0205 | 4.35
17.8692 | 4.4384 | 60.015 | 8 | 17.8712 | 0.73434 | 60.0347 | 0.7 | 17.8809 | 4.3529 | 59.9637 | 4.35 | 17.8892 | 0.74023 | 59.992 | 0.7 | 17.8789 | 4.3541 | 60.0205 | 4.35
17.8775 | 4.4385 | 60.015 | 8 | 17.8795 | 0.73434 | 60.0347 | 0.7 | 17.8893 | 4.353 | 59.9637 | 4.35 | 17.8975 | 0.74025 | 59.992 | 0.7 | 17.8872 | 4.3541 | 60.0205 | 4.35
17.8858 | 4.4386 | 60.015 | 8 | 17.8878 | 0.73434 | 60.0347 | 0.7 | 17.8976 | 4.3531 | 59.9637 | 4.35 | 17.9058 | 0.74025 | 59.992 | 0.7 | 17.8958 | 4.3541 | 60.0205 | 4.35
17.8942 | 4.4396 | 60.015 | 8 | 17.8962 | 0.73434 | 60.0348 | 0.7 | 17.9059 | 4.3531 | 59.9637 | 4.35 | 17.9141 | 0.74025 | 59.992 | 0.7 | 17.9041 | 4.3541 | 60.0205 | 4.35
17.9025 | 4.4406 | 60.015 | 8 | 17.9045 | 0.73433 | 60.0348 | 0.7 | 17.9143 | 4.3532 | 59.9637 | 4.35 | 17.9224 | 0.74024 | 59.992 | 0.7 | 17.9124 | 4.3541 | 60.0206 | 4.35
17.9108 | 4.4417 | 60.015 | 8 | 17.9128 | 0.73433 | 60.0348 | 0.7 | 17.9226 | 4.3532 | 59.9637 | 4.35 | 17.9309 | 0.74024 | 59.992 | 0.7 | 17.9207 | 4.3541 | 60.0206 | 4.35
17.9192 | 4.4427 | 60.015 | 8 | 17.9211 | 0.73433 | 60.0348 | 0.7 | 17.9309 | 4.3532 | 59.9636 | 4.35 | 17.9392 | 0.74025 | 59.992 | 0.7 | 17.929 | 4.3541 | 60.0206 | 4.35
17.9275 | 4.4438 | 60.015 | 8 | 17.9295 | 0.73433 | 60.0348 | 0.7 | 17.9393 | 4.3532 | 59.9636 | 4.35 | 17.9475 | 0.74025 | 59.992 | 0.7 | 17.9373 | 4.3541 | 60.0207 | 4.35
17.9358 | 4.4448 | 60.015 | 8 | 17.9378 | 0.73433 | 60.0348 | 0.7 | 17.9476 | 4.3532 | 59.9636 | 4.35 | 17.9558 | 0.74026 | 59.992 | 0.7 | 17.9456 | 4.3541 | 60.0207 | 4.35
17.9441 | 4.4458 | 60.015 | 8 | 17.9461 | 0.73433 | 60.0348 | 0.7 | 17.9559 | 4.3532 | 59.9636 | 4.35 | 17.9641 | 0.74028 | 59.992 | 0.7 | 17.9539 | 4.3541 | 60.0207 | 4.35
17.9525 | 4.4468 | 60.015 | 8 | 17.9545 | 0.73433 | 60.0348 | 0.7 | 17.9644 | 4.3532 | 59.9636 | 4.35 | 17.9724 | 0.74029 | 59.992 | 0.7 | 17.9622 | 4.3541 | 60.0207 | 4.35
17.9608 | 4.4477 | 60.015 | 8 | 17.9628 | 0.73433 | 60.0348 | 0.7 | 17.9727 | 4.3532 | 59.9636 | 4.35 | 17.9807 | 0.74031 | 59.992 | 0.7 | 17.9707 | 4.3541 | 60.0208 | 4.35
17.9691 | 4.4487 | 60.015 | 8 | 17.9711 | 0.73433 | 60.0348 | 0.7 | 17.981 | 4.3532 | 59.9636 | 4.35 | 17.9893 | 0.74033 | 59.992 | 0.7 | 17.979 | 4.3541 | 60.0208 | 4.35
17.9775 | 4.4486 | 60.015 | 8 | 17.9794 | 0.73433 | 60.0348 | 0.7 | 17.9894 | 4.3532 | 59.9635 | 4.35 | 17.9976 | 0.74036 | 59.992 | 0.7 | 17.9873 | 4.3541 | 60.0208 | 4.35
17.9858 | 4.4486 | 60.015 | 8 | 17.9878 | 0.73433 | 60.0348 | 0.7 | 17.9977 | 4.3532 | 59.9635 | 4.35 | 18.0059 | 0.74037 | 59.992 | 0.7 | 17.9956 | 4.3541 | 60.0208 | 4.35
17.9941 | 4.4485 | 60.015 | 8 | 17.9961 | 0.73433 | 60.0349 | 0.7 | 18.006 | 4.3532 | 59.9635 | 4.35 | 18.0142 | 0.74039 | 59.992 | 0.7 | 18.0039 | 4.3541 | 60.0209 | 4.35
18.0025 | 4.4485 | 60.015 | 8 | 18.0045 | 0.73433 | 60.0349 | 0.7 | 18.0143 | 4.3532 | 59.9635 | 4.35 | 18.0225 | 0.74042 | 59.992 | 0.7 | 18.0122 | 4.3541 | 60.0209 | 4.35
18.0108 | 4.4485 | 60.015 | 8 | 18.0128 | 0.73433 | 60.0349 | 0.7 | 18.0227 | 4.3532 | 59.9635 | 4.35 | 18.0308 | 0.74045 | 59.992 | 0.7 | 18.0205 | 4.3541 | 60.0209 | 4.35
18.0191 | 4.4484 | 60.015 | 8 | 18.0211 | 0.73432 | 60.0349 | 0.7 | 18.031 | 4.3532 | 59.9635 | 4.35 | 18.0393 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.0288 | 4.3541 | 60.0209 | 4.35
18.0275 | 4.4484 | 60.015 | 8 | 18.0294 | 0.73432 | 60.0349 | 0.7 | 18.0393 | 4.3532 | 59.9634 | 4.35 | 18.0476 | 0.74047 | 59.992 | 0.7 | 18.0371 | 4.3541 | 60.021 | 4.35
18.0358 | 4.4484 | 60.015 | 8 | 18.0377 | 0.73432 | 60.0349 | 0.7 | 18.0477 | 4.3532 | 59.9634 | 4.35 | 18.0559 | 0.74048 | 59.992 | 0.7 | 18.0457 | 4.3541 | 60.021 | 4.35
18.0441 | 4.4484 | 60.015 | 8 | 18.0461 | 0.73433 | 60.0349 | 0.7 | 18.056 | 4.3531 | 59.9634 | 4.35 | 18.0642 | 0.74049 | 59.992 | 0.7 | 18.054 | 4.3541 | 60.021 | 4.35
18.0525 | 4.4484 | 60.015 | 8 | 18.0544 | 0.73433 | 60.0349 | 0.7 | 18.0643 | 4.353 | 59.9634 | 4.35 | 18.0725 | 0.74048 | 59.992 | 0.7 | 18.0623 | 4.3541 | 60.021 | 4.35
18.0608 | 4.4485 | 60.015 | 8 | 18.0627 | 0.73433 | 60.0349 | 0.7 | 18.0728 | 4.3529 | 59.9634 | 4.35 | 18.0808 | 0.74048 | 59.992 | 0.7 | 18.0706 | 4.3541 | 60.021 | 4.35
18.0691 | 4.4485 | 60.015 | 8 | 18.071 | 0.73434 | 60.0349 | 0.7 | 18.0811 | 4.3528 | 59.9633 | 4.35 | 18.0891 | 0.74048 | 59.992 | 0.7 | 18.0789 | 4.3541 | 60.0211 | 4.35
18.0775 | 4.4485 | 60.015 | 8 | 18.0794 | 0.73435 | 60.0349 | 0.7 | 18.0894 | 4.3527 | 59.9633 | 4.35 | 18.0974 | 0.74049 | 59.992 | 0.7 | 18.0872 | 4.3541 | 60.0211 | 4.35
18.0858 | 4.4486 | 60.015 | 8 | 18.0877 | 0.73435 | 60.0349 | 0.7 | 18.0978 | 4.3526 | 59.9633 | 4.35 | 18.106 | 0.74047 | 59.992 | 0.7 | 18.0955 | 4.3541 | 60.0211 | 4.35
18.0941 | 4.4486 | 60.015 | 8 | 18.096 | 0.73436 | 60.035 | 0.7 | 18.1061 | 4.3525 | 59.9633 | 4.35 | 18.1143 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.1038 | 4.3541 | 60.0212 | 4.35
18.1025 | 4.4486 | 60.015 | 8 | 18.1044 | 0.73437 | 60.035 | 0.7 | 18.1144 | 4.3524 | 59.9633 | 4.35 | 18.1226 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.1121 | 4.3541 | 60.0212 | 4.35
18.1108 | 4.4486 | 60.015 | 8 | 18.1127 | 0.73438 | 60.035 | 0.7 | 18.1228 | 4.3523 | 59.9633 | 4.35 | 18.1309 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.1206 | 4.3541 | 60.0212 | 4.35
18.1191 | 4.4486 | 60.015 | 8 | 18.121 | 0.73438 | 60.035 | 0.7 | 18.1311 | 4.3522 | 59.9632 | 4.35 | 18.1392 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.1289 | 4.3541 | 60.0212 | 4.35
18.1274 | 4.4484 | 60.015 | 8 | 18.1293 | 0.73439 | 60.035 | 0.7 | 18.1394 | 4.3522 | 59.9632 | 4.35 | 18.1475 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.1372 | 4.3541 | 60.0213 | 4.35
18.1358 | 4.4483 | 60.015 | 8 | 18.1377 | 0.73439 | 60.035 | 0.7 | 18.1478 | 4.3522 | 59.9632 | 4.35 | 18.1558 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.1455 | 4.3541 | 60.0213 | 4.35
18.1441 | 4.4482 | 60.015 | 8 | 18.146 | 0.73437 | 60.035 | 0.7 | 18.1561 | 4.3522 | 59.9632 | 4.35 | 18.1643 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.1538 | 4.3541 | 60.0213 | 4.35
18.1524 | 4.448 | 60.015 | 8 | 18.1543 | 0.73435 | 60.035 | 0.7 | 18.1644 | 4.3522 | 59.9632 | 4.35 | 18.1726 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.1621 | 4.3541 | 60.0213 | 4.35
18.1608 | 4.4479 | 60.015 | 8 | 18.1627 | 0.73433 | 60.035 | 0.7 | 18.1729 | 4.3522 | 59.9632 | 4.35 | 18.1809 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.1704 | 4.3541 | 60.0214 | 4.35
18.1691 | 4.4478 | 60.015 | 8 | 18.171 | 0.73431 | 60.035 | 0.7 | 18.1812 | 4.3522 | 59.9632 | 4.35 | 18.1892 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.1787 | 4.3541 | 60.0214 | 4.35
18.1774 | 4.4477 | 60.015 | 8 | 18.1793 | 0.7343 | 60.035 | 0.7 | 18.1895 | 4.3522 | 59.9631 | 4.35 | 18.1975 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.187 | 4.3541 | 60.0214 | 4.35
18.1858 | 4.4475 | 60.015 | 8 | 18.1876 | 0.73428 | 60.035 | 0.7 | 18.1979 | 4.3522 | 59.9631 | 4.35 | 18.2058 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.1956 | 4.3541 | 60.0214 | 4.35
18.1941 | 4.4474 | 60.015 | 8 | 18.196 | 0.73426 | 60.035 | 0.7 | 18.2062 | 4.3522 | 59.9631 | 4.35 | 18.2141 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.2039 | 4.3541 | 60.0215 | 4.35
18.2024 | 4.4473 | 60.015 | 8 | 18.2043 | 0.73425 | 60.035 | 0.7 | 18.2145 | 4.3521 | 59.9631 | 4.35 | 18.2227 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.2122 | 4.3542 | 60.0215 | 4.35
18.2108 | 4.4473 | 60.015 | 8 | 18.2126 | 0.73423 | 60.035 | 0.7 | 18.2228 | 4.3521 | 59.9631 | 4.35 | 18.231 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.2205 | 4.3542 | 60.0215 | 4.35
18.2191 | 4.4473 | 60.015 | 8 | 18.2209 | 0.73421 | 60.035 | 0.7 | 18.2312 | 4.3521 | 59.9631 | 4.35 | 18.2393 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.2288 | 4.3541 | 60.0215 | 4.35
18.2274 | 4.4473 | 60.015 | 8 | 18.2292 | 0.73421 | 60.035 | 0.7 | 18.2395 | 4.3523 | 59.963 | 4.35 | 18.2476 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.2371 | 4.3541 | 60.0215 | 4.35
18.2358 | 4.4474 | 60.015 | 8 | 18.2376 | 0.73422 | 60.035 | 0.7 | 18.2478 | 4.3524 | 59.963 | 4.35 | 18.2559 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.2454 | 4.3541 | 60.0216 | 4.35
18.2441 | 4.4475 | 60.015 | 8 | 18.2459 | 0.73421 | 60.035 | 0.7 | 18.2562 | 4.3525 | 59.962 | 4.35 | 18.2642 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.2537 | 4.354 | 60.0216 | 4.35
18.2524 | 4.4475 | 60.015 | 8 | 18.2543 | 0.7342 | 60.035 | 0.7 | 18.2645 | 4.3526 | 59.962 | 4.35 | 18.2725 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.262 | 4.3542 | 60.0216 | 4.35
18.2607 | 4.4476 | 60.015 | 8 | 18.2626 | 0.73418 | 60.035 | 0.7 | 18.2728 | 4.3528 | 59.962 | 4.35 | 18.2808 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.2705 | 4.3544 | 60.0217 | 4.35
18.2691 | 4.4477 | 60.015 | 8 | 18.2709 | 0.73417 | 60.035 | 0.7 | 18.2812 | 4.3529 | 59.962 | 4.35 | 18.2893 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.2788 | 4.3545 | 60.0217 | 4.35
18.2774 | 4.4497 | 60.015 | 8 | 18.2792 | 0.73415 | 60.035 | 0.7 | 18.2896 | 4.353 | 59.962 | 4.35 | 18.2976 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.2871 | 4.3547 | 60.0217 | 4.35
18.2857 | 4.4516 | 60.015 | 8 | 18.2876 | 0.73414 | 60.035 | 0.7 | 18.2979 | 4.3532 | 59.962 | 4.35 | 18.3059 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.2954 | 4.3548 | 60.0217 | 4.35
18.2941 | 4.4535 | 60.015 | 8 | 18.2959 | 0.73412 | 60.035 | 0.7 | 18.3063 | 4.3533 | 59.9619 | 4.35 | 18.3142 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.3037 | 4.355 | 60.0218 | 4.35
18.3024 | 4.4554 | 60.015 | 8 | 18.3042 | 0.73411 | 60.035 | 0.7 | 18.3146 | 4.3534 | 59.9619 | 4.35 | 18.3225 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.312 | 4.3552 | 60.0218 | 4.35
18.3107 | 4.4573 | 60.015 | 8 | 18.3126 | 0.73409 | 60.035 | 0.7 | 18.3229 | 4.3534 | 59.9619 | 4.35 | 18.3308 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.3203 | 4.3554 | 60.0218 | 4.35
18.3191 | 4.4592 | 60.015 | 8 | 18.3209 | 0.73408 | 60.035 | 0.7 | 18.3313 | 4.3534 | 59.9619 | 4.35 | 18.3391 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.3286 | 4.3555 | 60.0218 | 4.35
18.3274 | 4.4625 | 60.015 | 8 | 18.3292 | 0.73408 | 60.035 | 0.7 | 18.3396 | 4.3534 | 59.9619 | 4.35 | 18.3477 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.3369 | 4.3557 | 60.0219 | 4.35
18.3357 | 4.4658 | 60.015 | 8 | 18.3375 | 0.73408 | 60.035 | 0.7 | 18.3479 | 4.3533 | 59.9619 | 4.35 | 18.356 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.3455 | 4.3557 | 60.0219 | 4.35
18.3441 | 4.4691 | 60.015 | 8 | 18.3459 | 0.73408 | 60.035 | 0.7 | 18.3563 | 4.3533 | 59.9619 | 4.35 | 18.3643 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.3538 | 4.3557 | 60.0219 | 4.35
18.3524 | 4.4724 | 60.015 | 8 | 18.3542 | 0.73409 | 60.035 | 0.7 | 18.3646 | 4.3533 | 59.9619 | 4.35 | 18.3726 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.3621 | 4.3559 | 60.0219 | 4.35
18.3607 | 4.4738 | 60.015 | 8 | 18.3625 | 0.73409 | 60.035 | 0.7 | 18.3729 | 4.3533 | 59.9619 | 4.35 | 18.3809 | 0.74046 | 59.992 | 0.7 | 18.3704 | 4.3561 | 60.0219 | 4.35
18.3691 | 4.4752 | 60.015 | 8 | 18.3708 | 0.7341 | 60.035 | 0.7 | 18.3813 | 4.3532 | 59.9619 | 4.35 | 18.3892 | 0.74044 | 59.992 | 0.7 | 18.3787 | 4.3563 | 60.022 | 4.35
18.3774 | 4.4766 | 60.015 | 8 | 18.3792 | 0.73409 | 60.035 | 0.7 | 18.3896 | 4.3532 | 59.9619 | 4.35 | 18.3975 | 0.74042 | 59.992 | 0.7 | 18.387 | 4.3565 | 60.022 | 4.35
18.3857 | 4.478 | 60.015 | 8 | 18.3875 | 0.73408 | 60.035 | 0.7 | 18.3979 | 4.3532 | 59.9619 | 4.35 | 18.406 | 0.74039 | 59.992 | 0.7 | 18.3953 | 4.3568 | 60.022 | 4.35
18.3941 | 4.4794 | 60.015 | 8 | 18.3958 | 0.73407 | 60.035 | 0.7 | 18.4062 | 4.3532 | 59.9618 | 4.35 | 18.4143 | 0.74036 | 59.992 | 0.7 | 18.4036 | 4.357 | 60.022 | 4.35
18.4024 | 4.4808 | 60.015 | 8 | 18.4042 | 0.73407 | 60.035 | 0.7 | 18.4147 | 4.3532 | 59.9618 | 4.35 | 18.4226 | 0.74033 | 59.992 | 0.7 | 18.4119 | 4.3572 | 60.0221 | 4.35
18.4107 | 4.4807 | 60.015 | 8 | 18.4125 | 0.73406 | 60.035 | 0.7 | 18.423 | 4.3532 | 59.9618 | 4.35 | 18.4309 | 0.7403 | 59.992 | 0.7 | 18.4204 | 4.3573 | 60.0221 | 4.35
18.4191 | 4.4806 | 60.015 | 8 | 18.4208 | 0.73405 | 60.035 | 0.7 | 18.4313 | 4.3532 | 59.9618 | 4.35 | 18.4392 | 0.74027 | 59.992 | 0.7 | 18.4287 | 4.3575 | 60.0221 | 4.35
18.4274 | 4.4805 | 60.015 | 8 | 18.4291 | 0.73404 | 60.035 | 0.7 | 18.4397 | 4.3532 | 59.9618 | 4.35 | 18.4475 | 0.74024 | 59.992 | 0.7 | 18.437 | 4.3576 | 60.0222 | 4.35
18.4357 | 4.4804 | 60.015 | 8 | 18.4375 | 0.73403 | 60.035 | 0.7 | 18.448 | 4.3532 | 59.9618 | 4.35 | 18.4558 | 0.7402 | 59.992 | 0.7 | 18.4453 | 4.3576 | 60.0222 | 4.35
18.4441 | 4.4804 | 60.015 | 8 | 18.4458 | 0.73402 | 60.035 | 0.7 | 18.4563 | 4.3531 | 59.9618 | 4.35 | 18.4641 | 0.74017 | 59.992 | 0.7 | 18.4536 | 4.3576 | 60.0222 | 4.35
18.4524 | 4.4804 | 60.015 | 8 | 18.4541 | 0.73401 | 60.035 | 0.7 | 18.4647 | 4.353 | 59.9618 | 4.35 | 18.4727 | 0.74016 | 59.992 | 0.7 | 18.4619 | 4.3577 | 60.0222 | 4.35
18.4607 | 4.4803 | 60.015 | 8 | 18.4625 | 0.73399 | 60.035 | 0.7 | 18.473 | 4.353 | 59.9618 | 4.35 | 18.481 | 0.74015 | 59.992 | 0.7 | 18.4702 | 4.3577 | 60.0223 | 4.35
18.469 | 4.4803 | 60.015 | 8 | 18.4708 | 0.73396 | 60.035 | 0.7 | 18.4813 | 4.3529 | 59.9618 | 4.35 | 18.4893 | 0.74015 | 59.991 | 0.7 | 18.4785 | 4.3578 | 60.0223 | 4.35
18.4774 | 4.4803 | 60.015 | 8 | 18.4791 | 0.73393 | 60.035 | 0.7 | 18.4897 | 4.3528 | 59.9618 | 4.35 | 18.4976 | 0.74015 | 59.991 | 0.7 | 18.4868 | 4.3579 | 60.0223 | 4.35
18.4857 | 4.4803 | 60.014 | 8 | 18.4874 | 0.7339 | 60.035 | 0.7 | 18.498 | 4.3527 | 59.9618 | 4.35 | 18.5059 | 0.74015 | 59.991 | 0.7 | 18.4954 | 4.3581 | 60.0223 | 4.35
18.494 | 4.4804 | 60.014 | 8 | 18.4958 | 0.73387 | 60.035 | 0.7 | 18.5063 | 4.3527 | 59.9618 | 4.35 | 18.5142 | 0.74015 | 59.991 | 0.7 | 18.5037 | 4.3582 | 60.0224 | 4.35
18.5024 | 4.4804 | 60.014 | 8 | 18.5041 | 0.73383 | 60.035 | 0.7 | 18.5148 | 4.3526 | 59.9617 | 4.35 | 18.5225 | 0.74015 | 59.991 | 0.7 | 18.512 | 4.3584 | 60.0224 | 4.35
18.5107 | 4.4805 | 60.014 | 8 | 18.5124 | 0.7338 | 60.035 | 0.7 | 18.5231 | 4.3525 | 59.9617 | 4.35 | 18.531 | 0.74015 | 59.991 | 0.7 | 18.5203 | 4.3585 | 60.0224 | 4.35
18.519 | 4.4805 | 60.014 | 8 | 18.5208 | 0.73377 | 60.035 | 0.7 | 18.5314 | 4.3524 | 59.9617 | 4.35 | 18.5393 | 0.74015 | 59.991 | 0.7 | 18.5286 | 4.3587 | 60.0224 | 4.35
18.5274 | 4.4805 | 60.014 | 8 | 18.5291 | 0.73373 | 60.035 | 0.7 | 18.5398 | 4.3524 | 59.9617 | 4.35 | 18.5476 | 0.74015 | 59.991 | 0.7 | 18.5369 | 4.3588 | 60.0224 | 4.35
18.5357 | 4.4805 | 60.014 | 8 | 18.5374 | 0.7337 | 60.035 | 0.7 | 18.5481 | 4.3523 | 59.9617 | 4.35 | 18.5559 | 0.74014 | 59.991 | 0.7 | 18.5452 | 4.3588 | 60.0225 | 4.35
18.544 | 4.4806 | 60.014 | 8 | 18.5457 | 0.73369 | 60.035 | 0.7 | 18.5564 | 4.3523 | 59.9617 | 4.35 | 18.5642 | 0.74012 | 59.991 | 0.7 | 18.5535 | 4.3588 | 60.0225 | 4.35
18.5524 | 4.4806 | 60.014 | 8 | 18.5541 | 0.73368 | 60.035 | 0.7 | 18.5648 | 4.3523 | 59.9617 | 4.35 | 18.5725 | 0.74011 | 59.991 | 0.7 | 18.5618 | 4.3588 | 60.0225 | 4.35
18.5607 | 4.4805 | 60.014 | 8 | 18.5624 | 0.73365 | 60.035 | 0.7 | 18.5731 | 4.3522 | 59.9617 | 4.35 | 18.5808 | 0.7401 | 59.991 | 0.7 | 18.5703 | 4.3587 | 60.0225 | 4.35
18.569 | 4.4805 | 60.014 | 8 | 18.5707 | 0.73362 | 60.035 | 0.7 | 18.5814 | 4.3522 | 59.9617 | 4.35 | 18.5894 | 0.74008 | 59.991 | 0.7 | 18.5786 | 4.3587 | 60.0226 | 4.35
18.5774 | 4.4804 | 60.014 | 8 | 18.579 | 0.73359 | 60.035 | 0.7 | 18.5898 | 4.3522 | 59.9617 | 4.35 | 18.5977 | 0.74007 | 59.991 | 0.7 | 18.5869 | 4.3586 | 60.0226 | 4.35
18.5857 | 4.4804 | 60.014 | 8 | 18.5873 | 0.73357 | 60.035 | 0.7 | 18.5981 | 4.3521 | 59.9617 | 4.35 | 18.606 | 0.74006 | 59.991 | 0.7 | 18.5952 | 4.3586 | 60.0226 | 4.35
18.594 | 4.4803 | 60.014 | 8 | 18.5957 | 0.73353 | 60.035 | 0.7 | 18.6064 | 4.3521 | 59.9617 | 4.35 | 18.6143 | 0.74004 | 59.991 | 0.7 | 18.6035 | 4.3585 | 60.0227 | 4.35
18.6023 | 4.4803 | 60.014 | 8 | 18.604 | 0.7335 | 60.035 | 0.7 | 18.6147 | 4.3521 | 59.9616 | 4.35 | 18.6226 | 0.74001 | 59.991 | 0.7 | 18.6118 | 4.3584 | 60.0227 | 4.35
18.6107 | 4.4802 | 60.014 | 8 | 18.6124 | 0.73347 | 60.035 | 0.7 | 18.6232 | 4.3521 | 59.9616 | 4.35 | 18.6309 | 0.73999 | 59.991 | 0.7 | 18.6201 | 4.3584 | 60.0227 | 4.35
18.619 | 4.4802 | 60.014 | 8 | 18.6207 | 0.73343 | 60.035 | 0.7 | 18.6315 | 4.3521 | 59.9616 | 4.35 | 18.6392 | 0.73997 | 59.991 | 0.7 | 18.6284 | 4.3583 | 60.0227 | 4.35
18.6274 | 4.4802 | 60.014 | 8 | 18.629 | 0.7334 | 60.035 | 0.7 | 18.6398 | 4.3521 | 59.9616 | 4.35 | 18.6475 | 0.73996 | 59.991 | 0.7 | 18.6367 | 4.3583 | 60.0228 | 4.35
18.6357 | 4.4802 | 60.014 | 8 | 18.6373 | 0.73336 | 60.035 | 0.7 | 18.6482 | 4.3521 | 59.9616 | 4.35 | 18.656 | 0.73995 | 59.991 | 0.7 | 18.645 | 4.3582 | 60.0228 | 4.35
18.644 | 4.4802 | 60.014 | 8 | 18.6457 | 0.73336 | 60.035 | 0.7 | 18.6565 | 4.3522 | 59.9616 | 4.35 | 18.6643 | 0.73993 | 59.991 | 0.7 | 18.6536 | 4.3582 | 60.0228 | 4.35
18.6524 | 4.4803 | 60.014 | 8 | 18.654 | 0.73337 | 60.035 | 0.7 | 18.6648 | 4.3522 | 59.9616 | 4.35 | 18.6726 | 0.7399 | 59.991 | 0.7 | 18.6619 | 4.3577 | 60.0228 | 4.35
18.6607 | 4.4802 | 60.014 | 8 | 18.6623 | 0.73336 | 60.035 | 0.7 | 18.6732 | 4.3523 | 59.9616 | 4.35 | 18.6809 | 0.73987 | 59.991 | 0.7 | 18.6702 | 4.3572 | 60.0229 | 4.35
18.669 | 4.4802 | 60.014 | 8 | 18.6707 | 0.73335 | 60.035 | 0.7 | 18.6815 | 4.3524 | 59.9616 | 4.35 | 18.6892 | 0.73984 | 59.991 | 0.7 | 18.6785 | 4.3568 | 60.0229 | 4.35
18.6773 | 4.4802 | 60.014 | 8 | 18.679 | 0.73334 | 60.035 | 0.7 | 18.6898 | 4.3524 | 59.9616 | 4.35 | 18.6975 | 0.73981 | 59.991 | 0.7 | 18.6868 | 4.3563 | 60.0229 | 4.35
18.6857 | 4.4802 | 60.014 | 8 | 18.6873 | 0.73334 | 60.035 | 0.7 | 18.6982 | 4.3525 | 59.9616 | 4.35 | 18.7058 | 0.73979 | 59.991 | 0.7 | 18.6951 | 4.3558 | 60.0229 | 4.35
18.694 | 4.4802 | 60.014 | 8 | 18.6956 | 0.73335 | 60.035 | 0.7 | 18.7065 | 4.3525 | 59.9615 | 4.35 | 18.7144 | 0.73978 | 59.991 | 0.7 | 18.7034 | 4.3553 | 60.0229 | 4.35
18.7023 | 4.4801 | 60.014 | 8 | 18.704 | 0.73336 | 60.035 | 0.7 | 18.7148 | 4.3526 | 59.9615 | 4.35 | 18.7227 | 0.73976 | 59.991 | 0.7 | 18.7117 | 4.3549 | 60.023 | 4.35
18.7107 | 4.4801 | 60.014 | 8 | 18.7123 | 0.73335 | 60.035 | 0.7 | 18.7233 | 4.3527 | 59.9615 | 4.35 | 18.731 | 0.73974 | 59.991 | 0.7 | 18.72 | 4.3544 | 60.023 | 4.35
18.719 | 4.4801 | 60.014 | 8 | 18.7206 | 0.73335 | 60.035 | 0.7 | 18.7316 | 4.3528 | 59.9615 | 4.35 | 18.7393 | 0.73972 | 59.991 | 0.7 | 18.7285 | 4.3539 | 60.025 | 4.35
18.7273 | 4.48 | 60.014 | 8 | 18.7289 | 0.73333 | 60.035 | 0.7 | 18.7399 | 4.353 | 59.9615 | 4.35 | 18.7476 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.7368 | 4.3534 | 60.025 | 4.35
18.7357 | 4.48 | 60.014 | 8 | 18.7372 | 0.73332 | 60.035 | 0.7 | 18.7482 | 4.3532 | 59.9615 | 4.35 | 18.7559 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.7451 | 4.3534 | 60.025 | 4.35
18.744 | 4.48 | 60.014 | 8 | 18.7456 | 0.7333 | 60.035 | 0.7 | 18.7566 | 4.3533 | 59.9615 | 4.35 | 18.7642 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.7534 | 4.3534 | 60.025 | 4.35
18.7523 | 4.48 | 60.014 | 8 | 18.7539 | 0.73329 | 60.035 | 0.7 | 18.7649 | 4.3534 | 59.9615 | 4.35 | 18.7727 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.7617 | 4.3535 | 60.025 | 4.35
18.7607 | 4.48 | 60.014 | 8 | 18.7623 | 0.73327 | 60.035 | 0.7 | 18.7732 | 4.3533 | 59.9615 | 4.35 | 18.781 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.77 | 4.3535 | 60.0251 | 4.35
18.769 | 4.4801 | 60.014 | 8 | 18.7706 | 0.73326 | 60.035 | 0.7 | 18.7816 | 4.3532 | 59.9615 | 4.35 | 18.7893 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.7783 | 4.3532 | 60.0251 | 4.35
18.7773 | 4.4801 | 60.014 | 8 | 18.7789 | 0.73323 | 60.035 | 0.7 | 18.7899 | 4.3531 | 59.9615 | 4.35 | 18.7976 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.7866 | 4.353 | 60.0251 | 4.35
18.7857 | 4.4801 | 60.014 | 8 | 18.7872 | 0.7332 | 60.035 | 0.7 | 18.7982 | 4.353 | 59.9615 | 4.35 | 18.8059 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.7949 | 4.3528 | 60.0251 | 4.35
18.794 | 4.4802 | 60.014 | 8 | 18.7955 | 0.73319 | 60.035 | 0.7 | 18.8066 | 4.353 | 59.9614 | 4.35 | 18.8142 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.8035 | 4.3525 | 60.0251 | 4.35
18.8023 | 4.4802 | 60.014 | 8 | 18.8039 | 0.73318 | 60.035 | 0.7 | 18.8149 | 4.353 | 59.9614 | 4.35 | 18.8225 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.8118 | 4.3523 | 60.0251 | 4.35
18.8106 | 4.4803 | 60.014 | 8 | 18.8122 | 0.73316 | 60.035 | 0.7 | 18.8232 | 4.3527 | 59.9614 | 4.35 | 18.8308 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.8201 | 4.3521 | 60.0251 | 4.35
18.819 | 4.4803 | 60.014 | 8 | 18.8206 | 0.73313 | 60.035 | 0.7 | 18.8317 | 4.3525 | 59.9614 | 4.35 | 18.8394 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.8284 | 4.3518 | 60.0251 | 4.35
18.8273 | 4.4804 | 60.014 | 8 | 18.8289 | 0.73312 | 60.035 | 0.7 | 18.84 | 4.3525 | 59.9614 | 4.35 | 18.8477 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.8367 | 4.3516 | 60.0251 | 4.35
18.8356 | 4.4804 | 60.014 | 8 | 18.8372 | 0.73311 | 60.035 | 0.7 | 18.8483 | 4.3524 | 59.9614 | 4.35 | 18.856 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.845 | 4.3514 | 60.0251 | 4.35
18.844 | 4.4805 | 60.014 | 8 | 18.8455 | 0.7331 | 60.035 | 0.7 | 18.8566 | 4.3525 | 59.9614 | 4.35 | 18.8643 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.8533 | 4.3511 | 60.0251 | 4.35
18.8523 | 4.4805 | 60.014 | 8 | 18.8539 | 0.73309 | 60.035 | 0.7 | 18.865 | 4.3526 | 59.9614 | 4.35 | 18.8726 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.8616 | 4.3511 | 60.0251 | 4.35
18.8606 | 4.4806 | 60.014 | 8 | 18.8622 | 0.73308 | 60.035 | 0.7 | 18.8733 | 4.3527 | 59.9614 | 4.35 | 18.8809 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.8699 | 4.3511 | 60.0252 | 4.35
18.869 | 4.4806 | 60.014 | 8 | 18.8705 | 0.73306 | 60.035 | 0.7 | 18.8816 | 4.3527 | 59.9614 | 4.35 | 18.8892 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.8782 | 4.3511 | 60.0252 | 4.35
18.8773 | 4.4807 | 60.014 | 8 | 18.8788 | 0.73302 | 60.035 | 0.7 | 18.89 | 4.3527 | 59.9614 | 4.35 | 18.8977 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.8867 | 4.3511 | 60.0252 | 4.35
18.8856 | 4.4808 | 60.014 | 8 | 18.8871 | 0.73298 | 60.035 | 0.7 | 18.8983 | 4.3527 | 59.9614 | 4.35 | 18.906 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.895 | 4.3511 | 60.0252 | 4.35
18.894 | 4.4808 | 60.014 | 8 | 18.8955 | 0.73296 | 60.035 | 0.7 | 18.9066 | 4.3527 | 59.9613 | 4.35 | 18.9143 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.9033 | 4.3511 | 60.0252 | 4.35
18.9023 | 4.4809 | 60.014 | 8 | 18.9038 | 0.73293 | 60.035 | 0.7 | 18.915 | 4.3527 | 59.9613 | 4.35 | 18.9226 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.9116 | 4.3511 | 60.0252 | 4.35
18.9106 | 4.4809 | 60.014 | 8 | 18.9122 | 0.73291 | 60.035 | 0.7 | 18.9233 | 4.3527 | 59.9613 | 4.35 | 18.9309 | 0.73971 | 59.991 | 0.7 | 18.9199 | 4.3511 | 60.0252 | 4.35
18.919 | 4.481 | 60.014 | 8 | 18.9205 | 0.73289 | 60.035 | 0.7 | 18.9316 | 4.3526 | 59.9613 | 4.35 | 18.9392 | 0.73968 | 59.991 | 0.7 | 18.9282 | 4.3511 | 60.0252 | 4.35
18.9273 | 4.481 | 60.014 | 8 | 18.9288 | 0.73224 | 60.035 | 0.7 | 18.9399 | 4.3526 | 59.9613 | 4.35 | 18.9475 | 0.73966 | 59.991 | 0.7 | 18.9365 | 4.3511 | 60.0252 | 4.35
18.9356 | 4.4811 | 60.014 | 8 | 18.9371 | 0.7316 | 60.035 | 0.7 | 18.9484 | 4.3525 | 59.9613 | 4.35 | 18.9561 | 0.73959 | 59.991 | 0.7 | 18.9448 | 4.3515 | 60.0252 | 4.35
18.944 | 4.4812 | 60.014 | 8 | 18.9454 | 0.73098 | 60.035 | 0.7 | 18.9567 | 4.3525 | 59.9613 | 4.35 | 18.9644 | 0.73951 | 59.991 | 0.7 | 18.9531 | 4.3519 | 60.0252 | 4.35
18.9523 | 4.4812 | 60.014 | 8 | 18.9538 | 0.73037 | 60.035 | 0.7 | 18.965 | 4.3526 | 59.9613 | 4.35 | 18.9727 | 0.73944 | 59.991 | 0.7 | 18.9617 | 4.3522 | 60.0252 | 4.35
18.9606 | 4.4813 | 60.014 | 8 | 18.9621 | 0.72978 | 60.035 | 0.7 | 18.9734 | 4.3526 | 59.9613 | 4.35 | 18.981 | 0.73936 | 59.991 | 0.7 | 18.97 | 4.3526 | 60.0252 | 4.35
18.969 | 4.4814 | 60.014 | 8 | 18.9705 | 0.72919 | 60.035 | 0.7 | 18.9817 | 4.3527 | 59.9613 | 4.35 | 18.9893 | 0.73929 | 59.991 | 0.7 | 18.9783 | 4.353 | 60.0253 | 4.35
18.9773 | 4.4815 | 60.014 | 8 | 18.9788 | 0.72911 | 60.035 | 0.7 | 18.99 | 4.3526 | 59.9613 | 4.35 | 18.9976 | 0.73921 | 59.991 | 0.7 | 18.9866 | 4.3533 | 60.0253 | 4.35
18.9856 | 4.4816 | 60.014 | 8 | 18.9871 | 0.72903 | 60.035 | 0.7 | 18.9984 | 4.3525 | 59.9613 | 4.35 | 19.0059 | 0.73914 | 59.991 | 0.7 | 18.9949 | 4.3537 | 60.0253 | 4.35
18.9939 | 4.4816 | 60.014 | 8 | 18.9954 | 0.72894 | 60.035 | 0.7 | 19.0067 | 4.3524 | 59.9613 | 4.35 | 19.0142 | 0.73906 | 59.991 | 0.7 | 19.0032 | 4.3541 | 60.0253 | 4.35
19.0023 | 4.4817 | 60.014 | 8 | 19.0038 | 0.72885 | 60.035 | 0.7 | 19.015 | 4.3523 | 59.9612 | 4.35 | 19.0227 | 0.73901 | 59.991 | 0.7 | 19.0115 | 4.3544 | 60.0253 | 4.35
19.0106 | 4.4818 | 60.014 | 8 | 19.0121 | 0.72939 | 60.035 | 0.7 | 19.0234 | 4.3521 | 59.9612 | 4.35 | 19.031 | 0.73897 | 59.991 | 0.7 | 19.0198 | 4.3548 | 60.0253 | 4.35
19.0189 | 4.4819 | 60.014 | 8 | 19.0204 | 0.72993 | 60.035 | 0.7 | 19.0317 | 4.352 | 59.9612 | 4.35 | 19.0393 | 0.73896 | 59.991 | 0.7 | 19.0281 | 4.3548 | 60.0253 | 4.35
19.0273 | 4.4819 | 60.014 | 8 | 19.0287 | 0.73044 | 60.035 | 0.7 | 19.04 | 4.3519 | 59.9612 | 4.35 | 19.0476 | 0.73895 | 59.991 | 0.7 | 19.0366 | 4.3548 | 60.0253 | 4.35
19.0356 | 4.482 | 60.014 | 8 | 19.037 | 0.73095 | 60.035 | 0.7 | 19.0485 | 4.3519 | 59.9612 | 4.35 | 19.0559 | 0.73894 | 59.991 | 0.7 | 19.0449 | 4.3549 | 60.0253 | 4.35
19.0439 | 4.482 | 60.014 | 8 | 19.0454 | 0.73145 | 60.035 | 0.7 | 19.0568 | 4.3518 | 59.9612 | 4.35 | 19.0642 | 0.73893 | 59.991 | 0.7 | 19.0532 | 4.3549 | 60.0253 | 4.35
19.0523 | 4.4821 | 60.014 | 8 | 19.0537 | 0.73195 | 60.035 | 0.7 | 19.0651 | 4.3517 | 59.9612 | 4.35 | 19.0725 | 0.73895 | 59.991 | 0.7 | 19.0615 | 4.3549 | 60.0253 | 4.35
19.0606 | 4.4821 | 60.014 | 8 | 19.0621 | 0.73193 | 60.035 | 0.7 | 19.0734 | 4.352 | 59.9612 | 4.35 | 19.0811 | 0.73897 | 59.991 | 0.7 | 19.0698 | 4.3549 | 60.0253 | 4.35
19.0689 | 4.4822 | 60.014 | 8 | 19.0704 | 0.73192 | 60.035 | 0.7 | 19.0818 | 4.3523 | 59.9612 | 4.35 | 19.0894 | 0.73899 | 59.991 | 0.7 | 19.0781 | 4.3549 | 60.0254 | 4.35
19.0773 | 4.4822 | 60.014 | 8 | 19.0787 | 0.73193 | 60.035 | 0.7 | 19.0901 | 4.3527 | 59.9612 | 4.35 | 19.0977 | 0.739 | 59.991 | 0.7 | 19.0864 | 4.3548 | 60.0254 | 4.35
19.0856 | 4.4822 | 60.014 | 8 | 19.087 | 0.73194 | 60.035 | 0.7 | 19.0984 | 4.353 | 59.9612 | 4.35 | 19.106 | 0.73902 | 59.991 | 0.7 | 19.0947 | 4.3548 | 60.0254 | 4.35
19.0939 | 4.482 | 60.014 | 8 | 19.0953 | 0.73195 | 60.035 | 0.7 | 19.1068 | 4.3544 | 59.9611 | 4.35 | 19.1143 | 0.73903 | 59.991 | 0.7 | 19.103 | 4.3548 | 60.0254 | 4.35
19.1023 | 4.4819 | 60.014 | 8 | 19.1037 | 0.73196 | 60.035 | 0.7 | 19.1151 | 4.3557 | 59.9611 | 4.35 | 19.1226 | 0.73904 | 59.991 | 0.7 | 19.1113 | 4.3547 | 60.0254 | 4.35
19.1106 | 4.4818 | 60.014 | 8 | 19.112 | 0.73197 | 60.035 | 0.7 | 19.1234 | 4.357 | 59.9611 | 4.35 | 19.1309 | 0.73905 | 59.991 | 0.7 | 19.1199 | 4.3547 | 60.0254 | 4.35
19.1189 | 4.4816 | 60.014 | 8 | 19.1204 | 0.73199 | 60.035 | 0.7 | 19.1318 | 4.3583 | 59.9611 | 4.35 | 19.1394 | 0.73907 | 59.991 | 0.7 | 19.1282 | 4.3547 | 60.0254 | 4.35
19.1273 | 4.4829 | 60.014 | 8 | 19.1287 | 0.73201 | 60.035 | 0.7 | 19.1401 | 4.3595 | 59.9611 | 4.35 | 19.1477 | 0.73908 | 59.991 | 0.7 | 19.1365 | 4.3546 | 60.0254 | 4.35
19.1356 | 4.4842 | 60.014 | 8 | 19.137 | 0.73204 | 60.035 | 0.7 | 19.1484 | 4.3608 | 59.9611 | 4.35 | 19.156 | 0.73907 | 59.991 | 0.7 | 19.1448 | 4.3545 | 60.0254 | 4.35
19.1439 | 4.4854 | 60.014 | 8 | 19.1453 | 0.73205 | 60.036 | 0.7 | 19.1569 | 4.3619 | 59.9611 | 4.35 | 19.1643 | 0.73905 | 59.991 | 0.7 | 19.1531 | 4.3545 | 60.0254 | 4.35
19.1522 | 4.4867 | 60.014 | 8 | 19.1536 | 0.73206 | 60.036 | 0.7 | 19.1652 | 4.3631 | 59.9611 | 4.35 | 19.1726 | 0.73902 | 59.991 | 0.7 | 19.1614 | 4.3544 | 60.0254 | 4.35
19.1606 | 4.4896 | 60.014 | 8 | 19.162 | 0.73207 | 60.036 | 0.7 | 19.1735 | 4.3643 | 59.9611 | 4.35 | 19.1809 | 0.73899 | 59.991 | 0.7 | 19.1697 | 4.3543 | 60.0254 | 4.35
19.1689 | 4.4925 | 60.014 | 8 | 19.1703 | 0.73209 | 60.036 | 0.7 | 19.1819 | 4.3654 | 59.9611 | 4.35 | 19.1892 | 0.73895 | 59.991 | 0.7 | 19.178 | 4.3542 | 60.0255 | 4.35
19.1772 | 4.4955 | 60.014 | 8 | 19.1786 | 0.7321 | 60.036 | 0.7 | 19.1902 | 4.3656 | 59.9611 | 4.35 | 19.1978 | 0.73892 | 59.991 | 0.7 | 19.1863 | 4.3541 | 60.0255 | 4.35
19.1856 | 4.4985 | 60.014 | 8 | 19.187 | 0.7321 | 60.036 | 0.7 | 19.1985 | 4.3657 | 59.9611 | 4.35 | 19.2061 | 0.73891 | 59.991 | 0.7 | 19.1948 | 4.354 | 60.0255 | 4.35
19.1939 | 4.5015 | 60.014 | 8 | 19.1953 | 0.73211 | 60.0361 | 0.7 | 19.2068 | 4.3659 | 59.961 | 4.35 | 19.2144 | 0.73889 | 59.991 | 0.7 | 19.2031 | 4.3539 | 60.0255 | 4.35
19.2022 | 4.5045 | 60.014 | 8 | 19.2036 | 0.73211 | 60.0361 | 0.7 | 19.2152 | 4.366 | 59.961 | 4.35 | 19.2227 | 0.73886 | 59.991 | 0.7 | 19.2114 | 4.3537 | 60.0255 | 4.35
19.2106 | 4.5061 | 60.014 | 8 | 19.212 | 0.73211 | 60.0361 | 0.7 | 19.2235 | 4.3662 | 59.961 | 4.35 | 19.231 | 0.73882 | 59.991 | 0.7 | 19.2197 | 4.3535 | 60.0255 | 4.35
19.2189 | 4.5077 | 60.014 | 8 | 19.2203 | 0.73212 | 60.0361 | 0.7 | 19.2318 | 4.3663 | 59.961 | 4.35 | 19.2393 | 0.73878 | 59.991 | 0.7 | 19.228 | 4.3533 | 60.0255 | 4.35
19.2272 | 4.5093 | 60.014 | 8 | 19.2286 | 0.73216 | 60.0361 | 0.7 | 19.2402 | 4.3662 | 59.961 | 4.35 | 19.2476 | 0.73875 | 59.991 | 0.7 | 19.2363 | 4.3531 | 60.0255 | 4.35
19.2356 | 4.5109 | 60.014 | 8 | 19.2369 | 0.7322 | 60.0361 | 0.7 | 19.2485 | 4.3662 | 59.961 | 4.35 | 19.2559 | 0.73873 | 59.991 | 0.7 | 19.2446 | 4.353 | 60.0255 | 4.35
19.2439 | 4.5109 | 60.014 | 8 | 19.2452 | 0.73223 | 60.0361 | 0.7 | 19.2568 | 4.3662 | 59.961 | 4.35 | 19.2644 | 0.7387 | 59.991 | 0.7 | 19.2529 | 4.3529 | 60.0255 | 4.35
19.2522 | 4.5109 | 60.014 | 8 | 19.2536 | 0.73226 | 60.0361 | 0.7 | 19.2653 | 4.3662 | 59.961 | 4.35 | 19.2727 | 0.73867 | 59.991 | 0.7 | 19.2612 | 4.3528 | 60.0255 | 4.35
19.2606 | 4.511 | 60.014 | 8 | 19.2619 | 0.73229 | 60.0361 | 0.7 | 19.2736 | 4.3661 | 59.961 | 4.35 | 19.281 | 0.73864 | 59.991 | 0.7 | 19.2698 | 4.3526 | 60.0256 | 4.35
19.2689 | 4.5111 | 60.014 | 8 | 19.2703 | 0.73232 | 60.0361 | 0.7 | 19.2819 | 4.3661 | 59.961 | 4.35 | 19.2893 | 0.73861 | 59.991 | 0.7 | 19.2781 | 4.3525 | 60.0256 | 4.35
19.2772 | 4.5112 | 60.014 | 8 | 19.2786 | 0.73235 | 60.0361 | 0.7 | 19.2903 | 4.3661 | 59.961 | 4.35 | 19.2976 | 0.73858 | 59.991 | 0.7 | 19.2864 | 4.3523 | 60.0256 | 4.35
19.2856 | 4.5113 | 60.014 | 8 | 19.2869 | 0.73239 | 60.0361 | 0.7 | 19.2986 | 4.3661 | 59.961 | 4.35 | 19.3059 | 0.73858 | 59.991 | 0.7 | 19.2947 | 4.3523 | 60.0256 | 4.35
19.2939 | 4.5114 | 60.014 | 8 | 19.2952 | 0.73241 | 60.0362 | 0.7 | 19.3069 | 4.3661 | 59.9609 | 4.35 | 19.3142 | 0.73857 | 59.991 | 0.7 | 19.303 | 4.3522 | 60.0256 | 4.35
19.3022 | 4.5116 | 60.014 | 8 | 19.3035 | 0.73243 | 60.0362 | 0.7 | 19.3153 | 4.3661 | 59.9609 | 4.35 | 19.3228 | 0.73857 | 59.991 | 0.7 | 19.3113 | 4.3522 | 60.0256 | 4.35
19.3106 | 4.5117 | 60.014 | 8 | 19.3119 | 0.73242 | 60.0362 | 0.7 | 19.3236 | 4.3661 | 59.9609 | 4.35 | 19.3311 | 0.73857 | 59.991 | 0.7 | 19.3196 | 4.3522 | 60.0256 | 4.35
19.3189 | 4.5118 | 60.014 | 8 | 19.3202 | 0.73241 | 60.0362 | 0.7 | 19.3319 | 4.3661 | 59.9609 | 4.35 | 19.3394 | 0.73856 | 59.991 | 0.7 | 19.3279 | 4.352 | 60.0256 | 4.35
19.3272 | 4.5119 | 60.014 | 8 | 19.3286 | 0.73239 | 60.0362 | 0.7 | 19.3402 | 4.3661 | 59.9609 | 4.35 | 19.3477 | 0.73854 | 59.991 | 0.7 | 19.3362 | 4.3519 | 60.0256 | 4.35
19.3355 | 4.512 | 60.014 | 8 | 19.3369 | 0.73238 | 60.0362 | 0.7 | 19.3486 | 4.3661 | 59.9609 | 4.35 | 19.356 | 0.73854 | 59.991 | 0.7 | 19.3445 | 4.3517 | 60.0256 | 4.35
19.3439 | 4.512 | 60.014 | 8 | 19.3452 | 0.73239 | 60.0362 | 0.7 | 19.3569 | 4.3661 | 59.9609 | 4.35 | 19.3643 | 0.73854 | 59.991 | 0.7 | 19.353 | 4.3516 | 60.0256 | 4.35
19.3522 | 4.512 | 60.014 | 8 | 19.3535 | 0.7324 | 60.0362 | 0.7 | 19.3652 | 4.3661 | 59.9609 | 4.35 | 19.3726 | 0.73853 | 59.991 | 0.7 | 19.3613 | 4.3515 | 60.0256 | 4.35
19.3605 | 4.512 | 60.014 | 8 | 19.3619 | 0.73241 | 60.0362 | 0.7 | 19.3737 | 4.3661 | 59.9609 | 4.35 | 19.3811 | 0.73853 | 59.991 | 0.7 | 19.3696 | 4.3514 | 60.0257 | 4.35
19.3689 | 4.5119 | 60.014 | 8 | 19.3702 | 0.73243 | 60.0362 | 0.7 | 19.382 | 4.3662 | 59.9609 | 4.35 | 19.3894 | 0.73852 | 59.991 | 0.7 | 19.3779 | 4.3512 | 60.0257 | 4.35
19.3772 | 4.5119 | 60.014 | 8 | 19.3785 | 0.73245 | 60.0362 | 0.7 | 19.3903 | 4.3662 | 59.9609 | 4.35 | 19.3977 | 0.7385 | 59.991 | 0.7 | 19.3862 | 4.3511 | 60.0257 | 4.35
19.3855 | 4.5118 | 60.014 | 8 | 19.3868 | 0.73248 | 60.0362 | 0.7 | 19.3987 | 4.3662 | 59.9609 | 4.35 | 19.406 | 0.73845 | 59.991 | 0.7 | 19.3945 | 4.351 | 60.0257 | 4.35
19.3939 | 4.5118 | 60.014 | 8 | 19.3951 | 0.7325 | 60.0363 | 0.7 | 19.407 | 4.3662 | 59.9608 | 4.35 | 19.4143 | 0.73839 | 59.991 | 0.7 | 19.4028 | 4.3509 | 60.0257 | 4.35
19.4022 | 4.5117 | 60.014 | 8 | 19.4035 | 0.73253 | 60.0363 | 0.7 | 19.4153 | 4.3663 | 59.9608 | 4.35 | 19.4226 | 0.73835 | 59.991 | 0.7 | 19.4111 | 4.3509 | 60.0257 | 4.35
19.4105 | 4.5117 | 60.014 | 8 | 19.4118 | 0.73258 | 60.0363 | 0.7 | 19.4237 | 4.3663 | 59.9608 | 4.35 | 19.4309 | 0.7383 | 59.991 | 0.7 | 19.4194 | 4.3509 | 60.0257 | 4.35
19.4189 | 4.5117 | 60.014 | 8 | 19.4202 | 0.73263 | 60.0363 | 0.7 | 19.432 | 4.3663 | 59.9608 | 4.35 | 19.4395 | 0.73826 | 59.991 | 0.7 | 19.428 | 4.3509 | 60.0257 | 4.35
19.4272 | 4.5118 | 60.014 | 8 | 19.4285 | 0.73265 | 60.0363 | 0.7 | 19.4403 | 4.3664 | 59.9608 | 4.35 | 19.4478 | 0.73821 | 59.991 | 0.7 | 19.4363 | 4.351 | 60.0257 | 4.35
19.4355 | 4.5118 | 60.014 | 8 | 19.4368 | 0.73267 | 60.0363 | 0.7 | 19.4487 | 4.3664 | 59.9608 | 4.35 | 19.4561 | 0.73816 | 59.991 | 0.7 | 19.4446 | 4.351 | 60.0257 | 4.35
19.4439 | 4.5119 | 60.014 | 8 | 19.4451 | 0.73271 | 60.0363 | 0.7 | 19.457 | 4.3665 | 59.9608 | 4.35 | 19.4644 | 0.73811 | 59.991 | 0.7 | 19.4529 | 4.3511 | 60.0257 | 4.35
19.4522 | 4.5119 | 60.014 | 8 | 19.4535 | 0.73274 | 60.0363 | 0.7 | 19.4653 | 4.3666 | 59.9608 | 4.35 | 19.4727 | 0.73805 | 59.991 | 0.7 | 19.4612 | 4.3511 | 60.0257 | 4.35
19.4605 | 4.512 | 60.014 | 8 | 19.4618 | 0.73277 | 60.0363 | 0.7 | 19.4736 | 4.3666 | 59.9608 | 4.35 | 19.481 | 0.738 | 59.991 | 0.7 | 19.4695 | 4.3512 | 60.0257 | 4.35
19.4689 | 4.512 | 60.014 | 8 | 19.4701 | 0.7328 | 60.0363 | 0.7 | 19.4821 | 4.3667 | 59.9608 | 4.35 | 19.4893 | 0.73798 | 59.991 | 0.7 | 19.4778 | 4.3513 | 60.0258 | 4.35
19.4772 | 4.512 | 60.014 | 8 | 19.4785 | 0.73284 | 60.0363 | 0.7 | 19.4904 | 4.3666 | 59.9608 | 4.35 | 19.4978 | 0.73796 | 59.991 | 0.7 | 19.4861 | 4.3514 | 60.0258 | 4.35
19.4855 | 4.5121 | 60.013 | 8 | 19.4868 | 0.73288 | 60.0363 | 0.7 | 19.4987 | 4.3665 | 59.9608 | 4.35 | 19.5061 | 0.73793 | 59.991 | 0.7 | 19.4944 | 4.3514 | 60.0258 | 4.35
19.4939 | 4.512 | 60.013 | 8 | 19.4951 | 0.73289 | 60.0364 | 0.7 | 19.5071 | 4.3665 | 59.9608 | 4.35 | 19.5144 | 0.7379 | 59.991 | 0.7 | 19.5027 | 4.3514 | 60.0258 | 4.35
19.5022 | 4.512 | 60.013 | 8 | 19.5034 | 0.73291 | 60.0364 | 0.7 | 19.5154 | 4.3665 | 59.9607 | 4.35 | 19.5227 | 0.73788 | 59.991 | 0.7 | 19.5112 | 4.3513 | 60.0258 | 4.35
19.5105 | 4.512 | 60.013 | 8 | 19.5118 | 0.73292 | 60.0364 | 0.7 | 19.5237 | 4.3664 | 59.9607 | 4.35 | 19.531 | 0.73786 | 59.991 | 0.7 | 19.5195 | 4.3512 | 60.0258 | 4.35
19.5189 | 4.5119 | 60.013 | 8 | 19.5201 | 0.73293 | 60.0364 | 0.7 | 19.5321 | 4.3664 | 59.9607 | 4.35 | 19.5393 | 0.73786 | 59.991 | 0.7 | 19.5278 | 4.3513 | 60.0258 | 4.35
19.5272 | 4.5119 | 60.013 | 8 | 19.5284 | 0.73293 | 60.0364 | 0.7 | 19.5404 | 4.3663 | 59.9607 | 4.35 | 19.5476 | 0.73786 | 59.991 | 0.7 | 19.5361 | 4.3513 | 60.0258 | 4.35
19.5355 | 4.5118 | 60.013 | 8 | 19.5367 | 0.73293 | 60.0364 | 0.7 | 19.5487 | 4.3662 | 59.9607 | 4.35 | 19.5562 | 0.73785 | 59.991 | 0.7 | 19.5444 | 4.3513 | 60.0258 | 4.35
19.5438 | 4.5118 | 60.013 | 8 | 19.5451 | 0.73292 | 60.0364 | 0.7 | 19.5571 | 4.3661 | 59.9607 | 4.35 | 19.5645 | 0.73783 | 59.991 | 0.7 | 19.5527 | 4.3513 | 60.0258 | 4.35
19.5522 | 4.5118 | 60.013 | 8 | 19.5534 | 0.73292 | 60.0364 | 0.7 | 19.5654 | 4.3661 | 59.9607 | 4.35 | 19.5728 | 0.73783 | 59.991 | 0.7 | 19.561 | 4.3512 | 60.0258 | 4.35
19.5605 | 4.5139 | 60.013 | 8 | 19.5617 | 0.73292 | 60.0364 | 0.7 | 19.5737 | 4.3661 | 59.9607 | 4.35 | 19.5811 | 0.73783 | 59.991 | 0.7 | 19.5693 | 4.3512 | 60.0258 | 4.35
19.5688 | 4.5159 | 60.013 | 8 | 19.5701 | 0.73292 | 60.0364 | 0.7 | 19.5822 | 4.3661 | 59.9607 | 4.35 | 19.5894 | 0.73784 | 59.991 | 0.7 | 19.5776 | 4.3513 | 60.0259 | 4.35
19.5772 | 4.5179 | 60.013 | 8 | 19.5784 | 0.73292 | 60.0364 | 0.7 | 19.5905 | 4.3661 | 59.9607 | 4.35 | 19.5977 | 0.73785 | 59.991 | 0.7 | 19.5859 | 4.3514 | 60.0259 | 4.35
19.5855 | 4.5199 | 60.013 | 8 | 19.5867 | 0.73293 | 60.0364 | 0.7 | 19.5988 | 4.3661 | 59.9607 | 4.35 | 19.606 | 0.73784 | 59.991 | 0.7 | 19.5945 | 4.3515 | 60.0259 | 4.35
19.5938 | 4.5219 | 60.013 | 8 | 19.595 | 0.73293 | 60.0365 | 0.7 | 19.6071 | 4.3661 | 59.9606 | 4.35 | 19.6145 | 0.73783 | 59.991 | 0.7 | 19.6028 | 4.3517 | 60.0259 | 4.35
19.6022 | 4.5239 | 60.013 | 8 | 19.6034 | 0.73294 | 60.0365 | 0.7 | 19.6155 | 4.3661 | 59.9606 | 4.35 | 19.6228 | 0.7378 | 59.991 | 0.7 | 19.6111 | 4.3516 | 60.0259 | 4.35
19.6105 | 4.5259 | 60.013 | 8 | 19.6117 | 0.73294 | 60.0365 | 0.7 | 19.6238 | 4.3662 | 59.9606 | 4.35 | 19.6311 | 0.73778 | 59.991 | 0.7 | 19.6194 | 4.3516 | 60.0259 | 4.35
19.6188 | 4.5279 | 60.013 | 8 | 19.6201 | 0.73294 | 60.0365 | 0.7 | 19.6321 | 4.3662 | 59.9606 | 4.35 | 19.6394 | 0.73778 | 59.991 | 0.7 | 19.6277 | 4.3517 | 60.0259 | 4.35
19.6272 | 4.5299 | 60.013 | 8 | 19.6284 | 0.73295 | 60.0365 | 0.7 | 19.6405 | 4.3663 | 59.9606 | 4.35 | 19.6477 | 0.73778 | 59.991 | 0.7 | 19.636 | 4.3517 | 60.0259 | 4.35
19.6355 | 4.5319 | 60.013 | 8 | 19.6367 | 0.73295 | 60.0365 | 0.7 | 19.6488 | 4.3663 | 59.9606 | 4.35 | 19.656 | 0.73775 | 59.991 | 0.7 | 19.6443 | 4.3518 | 60.0259 | 4.35
19.6438 | 4.532 | 60.013 | 8 | 19.645 | 0.73293 | 60.0365 | 0.7 | 19.6571 | 4.3664 | 59.9606 | 4.35 | 19.6643 | 0.73772 | 59.991 | 0.7 | 19.6526 | 4.3518 | 60.0259 | 4.35
19.6522 | 4.532 | 60.013 | 8 | 19.6533 | 0.73292 | 60.0365 | 0.7 | 19.6655 | 4.3665 | 59.9606 | 4.35 | 19.6729 | 0.73769 | 59.991 | 0.7 | 19.6609 | 4.3518 | 60.0259 | 4.35
19.6605 | 4.532 | 60.013 | 8 | 19.6617 | 0.73291 | 60.0365 | 0.7 | 19.6738 | 4.3666 | 59.9606 | 4.35 | 19.6812 | 0.73766 | 59.991 | 0.7 | 19.6692 | 4.3517 | 60.0259 | 4.35
19.6688 | 4.532 | 60.013 | 8 | 19.67 | 0.73291 | 60.0365 | 0.7 | 19.6821 | 4.3667 | 59.9606 | 4.35 | 19.6895 | 0.73763 | 59.991 | 0.7 | 19.6777 | 4.3517 | 60.026 | 4.35
19.6771 | 4.532 | 60.013 | 8 | 19.6783 | 0.7329 | 60.0365 | 0.7 | 19.6906 | 4.3668 | 59.9606 | 4.35 | 19.6978 | 0.7376 | 59.991 | 0.7 | 19.686 | 4.3516 | 60.026 | 4.35
19.6855 | 4.532 | 60.013 | 8 | 19.6866 | 0.7329 | 60.0365 | 0.7 | 19.6989 | 4.3669 | 59.9606 | 4.35 | 19.7061 | 0.73757 | 59.991 | 0.7 | 19.6943 | 4.3516 | 60.026 | 4.35
19.6938 | 4.532 | 60.013 | 8 | 19.695 | 0.73288 | 60.0366 | 0.7 | 19.7072 | 4.3669 | 59.9605 | 4.35 | 19.7144 | 0.73754 | 59.991 | 0.7 | 19.7026 | 4.3516 | 60.026 | 4.35
19.7021 | 4.5321 | 60.013 | 8 | 19.7033 | 0.73286 | 60.0366 | 0.7 | 19.7156 | 4.367 | 59.9605 | 4.35 | 19.7227 | 0.7375 | 59.991 | 0.7 | 19.7109 | 4.3516 | 60.026 | 4.35
19.7105 | 4.5321 | 60.013 | 8 | 19.7117 | 0.73285 | 60.0366 | 0.7 | 19.7239 | 4.3671 | 59.9605 | 4.35 | 19.7312 | 0.73745 | 59.991 | 0.7 | 19.7192 | 4.3516 | 60.026 | 4.35
19.7188 | 4.5321 | 60.013 | 8 | 19.72 | 0.73283 | 60.0366 | 0.7 | 19.7322 | 4.3671 | 59.9605 | 4.35 | 19.7395 | 0.73742 | 59.991 | 0.7 | 19.7275 | 4.3516 | 60.03 | 4.35
19.7271 | 4.5321 | 60.013 | 8 | 19.7283 | 0.73282 | 60.0366 | 0.7 | 19.7405 | 4.3671 | 59.9605 | 4.35 | 19.7478 | 0.73738 | 59.991 | 0.7 | 19.7358 | 4.3516 | 60.03 | 4.35
19.7355 | 4.5321 | 60.013 | 8 | 19.7366 | 0.7328 | 60.0366 | 0.7 | 19.7489 | 4.3672 | 59.9605 | 4.35 | 19.7561 | 0.73734 | 59.991 | 0.7 | 19.7441 | 4.3515 | 60.03 | 4.35
19.7438 | 4.5322 | 60.013 | 8 | 19.7449 | 0.73281 | 60.0366 | 0.7 | 19.7572 | 4.3673 | 59.9605 | 4.35 | 19.7644 | 0.73731 | 59.991 | 0.7 | 19.7524 | 4.3515 | 60.0301 | 4.35
19.7521 | 4.5322 | 60.013 | 8 | 19.7533 | 0.73281 | 60.0366 | 0.7 | 19.7655 | 4.3674 | 59.9605 | 4.35 | 19.7727 | 0.73725 | 59.991 | 0.7 | 19.761 | 4.3514 | 60.0301 | 4.35
19.7605 | 4.5322 | 60.013 | 8 | 19.7616 | 0.73372 | 60.0366 | 0.7 | 19.7739 | 4.3675 | 59.9605 | 4.35 | 19.781 | 0.73719 | 59.991 | 0.7 | 19.7693 | 4.3513 | 60.0301 | 4.35
19.7688 | 4.5323 | 60.013 | 8 | 19.77 | 0.73463 | 60.0366 | 0.7 | 19.7822 | 4.3676 | 59.9605 | 4.35 | 19.7896 | 0.73713 | 59.991 | 0.7 | 19.7776 | 4.3511 | 60.0301 | 4.35
19.7771 | 4.5323 | 60.013 | 8 | 19.7783 | 0.73556 | 60.0366 | 0.7 | 19.7905 | 4.3676 | 59.9605 | 4.35 | 19.7979 | 0.73708 | 59.991 | 0.7 | 19.7859 | 4.351 | 60.0301 | 4.35
19.7855 | 4.5324 | 60.013 | 8 | 19.7866 | 0.73649 | 60.0366 | 0.7 | 19.799 | 4.3677 | 59.9605 | 4.35 | 19.8062 | 0.73703 | 59.991 | 0.7 | 19.7942 | 4.3509 | 60.0301 | 4.35
19.7938 | 4.5324 | 60.013 | 8 | 19.7949 | 0.73744 | 60.0367 | 0.7 | 19.8073 | 4.3678 | 59.9604 | 4.35 | 19.8145 | 0.73699 | 59.991 | 0.7 | 19.8025 | 4.3508 | 60.0302 | 4.35
19.8021 | 4.5325 | 60.013 | 8 | 19.8033 | 0.7384 | 60.0367 | 0.7 | 19.8156 | 4.3679 | 59.9604 | 4.35 | 19.8228 | 0.73695 | 59.991 | 0.7 | 19.8108 | 4.3507 | 60.0302 | 4.35
19.8105 | 4.5325 | 60.013 | 8 | 19.8116 | 0.73937 | 60.0367 | 0.7 | 19.824 | 4.3679 | 59.9604 | 4.35 | 19.8311 | 0.73691 | 59.991 | 0.7 | 19.8191 | 4.3506 | 60.0302 | 4.35
19.8188 | 4.5325 | 60.013 | 8 | 19.8199 | 0.74035 | 60.0367 | 0.7 | 19.8323 | 4.3679 | 59.9604 | 4.35 | 19.8396 | 0.73686 | 59.991 | 0.7 | 19.8274 | 4.3505 | 60.0302 | 4.35
19.8271 | 4.5325 | 60.013 | 8 | 19.8282 | 0.74129 | 60.0367 | 0.7 | 19.8406 | 4.3679 | 59.9604 | 4.35 | 19.8479 | 0.73682 | 59.991 | 0.7 | 19.8359 | 4.3504 | 60.0302 | 4.35
19.8355 | 4.5326 | 60.013 | 8 | 19.8365 | 0.74223 | 60.0367 | 0.7 | 19.849 | 4.3679 | 59.9604 | 4.35 | 19.8562 | 0.73684 | 59.991 | 0.7 | 19.8442 | 4.3504 | 60.0302 | 4.35
19.8438 | 4.5326 | 60.013 | 8 | 19.8449 | 0.74228 | 60.0367 | 0.7 | 19.8573 | 4.3679 | 59.9604 | 4.35 | 19.8645 | 0.73685 | 59.991 | 0.7 | 19.8525 | 4.3504 | 60.0303 | 4.35
19.8521 | 4.5326 | 60.013 | 8 | 19.8532 | 0.74232 | 60.0367 | 0.7 | 19.8656 | 4.3679 | 59.9604 | 4.35 | 19.8728 | 0.73686 | 59.991 | 0.7 | 19.8608 | 4.3504 | 60.0303 | 4.35
19.8605 | 4.5326 | 60.013 | 8 | 19.8616 | 0.74236 | 60.0367 | 0.7 | 19.8739 | 4.3679 | 59.9604 | 4.35 | 19.8811 | 0.73687 | 59.991 | 0.7 | 19.8691 | 4.3504 | 60.0303 | 4.35
19.8688 | 4.5326 | 60.013 | 8 | 19.8699 | 0.7424 | 60.0367 | 0.7 | 19.8823 | 4.3679 | 59.9604 | 4.35 | 19.8894 | 0.73686 | 59.991 | 0.7 | 19.8774 | 4.3505 | 60.0303 | 4.35
19.8771 | 4.5326 | 60.013 | 8 | 19.8782 | 0.74241 | 60.0367 | 0.7 | 19.8906 | 4.3679 | 59.9604 | 4.35 | 19.8979 | 0.73685 | 59.991 | 0.7 | 19.8857 | 4.3505 | 60.0303 | 4.35
19.8854 | 4.5326 | 60.013 | 8 | 19.8865 | 0.74243 | 60.0367 | 0.7 | 19.8989 | 4.3679 | 59.9604 | 4.35 | 19.9062 | 0.73686 | 59.991 | 0.7 | 19.894 | 4.3506 | 60.0303 | 4.35
19.8938 | 4.5326 | 60.013 | 8 | 19.8949 | 0.74244 | 60.0368 | 0.7 | 19.9073 | 4.3679 | 59.9604 | 4.35 | 19.9146 | 0.73686 | 59.991 | 0.7 | 19.9023 | 4.3506 | 60.0304 | 4.35
19.9021 | 4.5326 | 60.013 | 8 | 19.9032 | 0.74244 | 60.0368 | 0.7 | 19.9156 | 4.3679 | 59.9603 | 4.35 | 19.9229 | 0.73689 | 59.991 | 0.7 | 19.9106 | 4.3515 | 60.0304 | 4.35
19.9104 | 4.5325 | 60.013 | 8 | 19.9116 | 0.74244 | 60.0368 | 0.7 | 19.924 | 4.3679 | 59.9603 | 4.35 | 19.9312 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 19.9192 | 4.3523 | 60.0304 | 4.35
19.9188 | 4.5325 | 60.013 | 8 | 19.9199 | 0.74245 | 60.0368 | 0.7 | 19.9324 | 4.3679 | 59.9603 | 4.35 | 19.9395 | 0.73693 | 59.991 | 0.7 | 19.9275 | 4.3531 | 60.0304 | 4.35
19.9271 | 4.5324 | 60.013 | 8 | 19.9282 | 0.74245 | 60.0368 | 0.7 | 19.9407 | 4.3678 | 59.9603 | 4.35 | 19.9478 | 0.73694 | 59.991 | 0.7 | 19.9358 | 4.3539 | 60.0304 | 4.35
19.9354 | 4.5324 | 60.013 | 8 | 19.9365 | 0.74244 | 60.0368 | 0.7 | 19.949 | 4.3678 | 59.9603 | 4.35 | 19.9563 | 0.73697 | 59.991 | 0.7 | 19.9441 | 4.3546 | 60.0304 | 4.35
19.9438 | 4.5323 | 60.013 | 8 | 19.9448 | 0.74244 | 60.0368 | 0.7 | 19.9574 | 4.3678 | 59.9603 | 4.35 | 19.9646 | 0.73699 | 59.991 | 0.7 | 19.9524 | 4.3554 | 60.0305 | 4.35
19.9521 | 4.5323 | 60.013 | 8 | 19.9532 | 0.74244 | 60.0368 | 0.7 | 19.9657 | 4.3677 | 59.9603 | 4.35 | 19.9729 | 0.737 | 59.991 | 0.7 | 19.9607 | 4.3555 | 60.0305 | 4.35
19.9604 | 4.5322 | 60.013 | 8 | 19.9615 | 0.74242 | 60.0368 | 0.7 | 19.974 | 4.3677 | 59.9603 | 4.35 | 19.9812 | 0.737 | 59.991 | 0.7 | 19.969 | 4.3557 | 60.0305 | 4.35
19.9688 | 4.5322 | 60.013 | 8 | 19.9698 | 0.74241 | 60.0368 | 0.7 | 19.9824 | 4.3676 | 59.9603 | 4.35 | 19.9895 | 0.73701 | 59.991 | 0.7 | 19.9773 | 4.3558 | 60.0305 | 4.35
19.9771 | 4.5322 | 60.013 | 8 | 19.9781 | 0.74241 | 60.0368 | 0.7 | 19.9907 | 4.3676 | 59.9603 | 4.35 | 19.9978 | 0.73701 | 59.991 | 0.7 | 19.9856 | 4.3559 | 60.0305 | 4.35
19.9854 | 4.5322 | 60.013 | 8 | 19.9865 | 0.74241 | 60.0368 | 0.7 | 19.999 | 4.3675 | 59.9603 | 4.35 | 20.0061 | 0.73699 | 59.991 | 0.7 | 19.9941 | 4.3557 | 60.0305 | 4.35
19.9938 | 4.5322 | 60.013 | 8 | 19.9948 | 0.74241 | 60.0369 | 0.7 | 20.0073 | 4.3674 | 59.9602 | 4.35 | 20.0146 | 0.73697 | 59.991 | 0.7 | 20.0024 | 4.3554 | 60.0306 | 4.35
20.0021 | 4.5322 | 60.013 | 8 | 20.0032 | 0.74242 | 60.0369 | 0.7 | 20.0157 | 4.3674 | 59.9602 | 4.35 | 20.0229 | 0.73695 | 59.991 | 0.7 | 20.0107 | 4.3551 | 60.0306 | 4.35
20.0104 | 4.5322 | 60.013 | 8 | 20.0115 | 0.74242 | 60.0369 | 0.7 | 20.024 | 4.3674 | 59.9602 | 4.35 | 20.0312 | 0.73694 | 59.991 | 0.7 | 20.019 | 4.3549 | 60.0306 | 4.35
20.0187 | 4.5323 | 60.013 | 8 | 20.0198 | 0.74242 | 60.0369 | 0.7 | 20.0323 | 4.3673 | 59.9602 | 4.35 | 20.0396 | 0.73691 | 59.991 | 0.7 | 20.0273 | 4.3547 | 60.0306 | 4.35
20.0271 | 4.5323 | 60.013 | 8 | 20.0281 | 0.74242 | 60.0369 | 0.7 | 20.0408 | 4.3673 | 59.9602 | 4.35 | 20.0479 | 0.73688 | 59.991 | 0.7 | 20.0356 | 4.3544 | 60.0306 | 4.35
20.0354 | 4.5323 | 60.013 | 8 | 20.0365 | 0.74242 | 60.0369 | 0.7 | 20.0491 | 4.3674 | 59.9602 | 4.35 | 20.0562 | 0.73688 | 59.991 | 0.7 | 20.0439 | 4.3547 | 60.0306 | 4.35
20.0438 | 4.5323 | 60.013 | 8 | 20.0448 | 0.74242 | 60.0369 | 0.7 | 20.0574 | 4.3674 | 59.9602 | 4.35 | 20.0647 | 0.73688 | 59.991 | 0.7 | 20.0522 | 4.355 | 60.0307 | 4.35
20.0521 | 4.5323 | 60.013 | 8 | 20.0532 | 0.74241 | 60.0369 | 0.7 | 20.0658 | 4.3674 | 59.9602 | 4.35 | 20.073 | 0.73688 | 59.991 | 0.7 | 20.0605 | 4.3554 | 60.0307 | 4.35
20.0604 | 4.5322 | 60.013 | 8 | 20.0615 | 0.74241 | 60.0369 | 0.7 | 20.0741 | 4.3674 | 59.9602 | 4.35 | 20.0813 | 0.73688 | 59.991 | 0.7 | 20.0688 | 4.3557 | 60.0307 | 4.35
20.0687 | 4.5322 | 60.013 | 8 | 20.0698 | 0.74241 | 60.0369 | 0.7 | 20.0824 | 4.3674 | 59.9602 | 4.35 | 20.0896 | 0.73688 | 59.991 | 0.7 | 20.0774 | 4.3556 | 60.0307 | 4.35
20.0771 | 4.5336 | 60.013 | 8 | 20.0781 | 0.74241 | 60.0369 | 0.7 | 20.0908 | 4.3674 | 59.9602 | 4.35 | 20.0979 | 0.73688 | 59.991 | 0.7 | 20.0857 | 4.3556 | 60.0307 | 4.35
20.0854 | 4.535 | 60.013 | 8 | 20.0864 | 0.74241 | 60.0369 | 0.7 | 20.0991 | 4.3674 | 59.9602 | 4.35 | 20.1062 | 0.73689 | 59.991 | 0.7 | 20.094 | 4.3556 | 60.0307 | 4.35
20.0937 | 4.5372 | 60.013 | 8 | 20.0948 | 0.74241 | 60.037 | 0.7 | 20.1074 | 4.3674 | 59.9601 | 4.35 | 20.1145 | 0.7369 | 59.991 | 0.7 | 20.1023 | 4.3556 | 60.0308 | 4.35
20.1021 | 4.5394 | 60.013 | 8 | 20.1031 | 0.74241 | 60.037 | 0.7 | 20.1158 | 4.3674 | 59.9601 | 4.35 | 20.123 | 0.73689 | 59.991 | 0.7 | 20.1106 | 4.3556 | 60.0308 | 4.35
20.1104 | 4.5417 | 60.013 | 8 | 20.1115 | 0.74241 | 60.037 | 0.7 | 20.1241 | 4.3674 | 59.9601 | 4.35 | 20.1313 | 0.73689 | 59.991 | 0.7 | 20.1189 | 4.3556 | 60.0308 | 4.35
20.1187 | 4.5439 | 60.013 | 8 | 20.1198 | 0.74241 | 60.037 | 0.7 | 20.1324 | 4.3674 | 59.9601 | 4.35 | 20.1396 | 0.7369 | 59.991 | 0.7 | 20.1272 | 4.3556 | 60.0308 | 4.35
20.1271 | 4.5462 | 60.013 | 8 | 20.1281 | 0.74241 | 60.037 | 0.7 | 20.1407 | 4.3674 | 59.9601 | 4.35 | 20.1479 | 0.7369 | 59.991 | 0.7 | 20.1355 | 4.3556 | 60.0308 | 4.35
20.1354 | 4.5485 | 60.013 | 8 | 20.1364 | 0.74241 | 60.037 | 0.7 | 20.1492 | 4.3674 | 59.9601 | 4.35 | 20.1562 | 0.73691 | 59.991 | 0.7 | 20.1438 | 4.3556 | 60.0308 | 4.35
20.1437 | 4.5507 | 60.013 | 8 | 20.1448 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.1575 | 4.3674 | 59.9601 | 4.35 | 20.1646 | 0.73691 | 59.991 | 0.7 | 20.1523 | 4.3556 | 60.0309 | 4.35
20.1521 | 4.553 | 60.013 | 8 | 20.1531 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.1658 | 4.3674 | 59.9601 | 4.35 | 20.1731 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.1606 | 4.3557 | 60.0309 | 4.35
20.1604 | 4.5539 | 60.013 | 8 | 20.1614 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.1742 | 4.3674 | 59.9601 | 4.35 | 20.1814 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.1689 | 4.3558 | 60.0309 | 4.35
20.1687 | 4.5547 | 60.013 | 8 | 20.1697 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.1825 | 4.3674 | 59.9601 | 4.35 | 20.1897 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.1772 | 4.3559 | 60.0309 | 4.35
20.1771 | 4.5548 | 60.013 | 8 | 20.1781 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.1908 | 4.3674 | 59.9601 | 4.35 | 20.198 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.1855 | 4.3559 | 60.0309 | 4.35
20.1854 | 4.5548 | 60.013 | 8 | 20.1864 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.1992 | 4.3674 | 59.9601 | 4.35 | 20.2063 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.1938 | 4.356 | 60.0309 | 4.35
20.1937 | 4.5549 | 60.013 | 8 | 20.1948 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.2075 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.2146 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.2021 | 4.3561 | 60.031 | 4.35
20.202 | 4.5549 | 60.013 | 8 | 20.2031 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.2158 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.2229 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.2104 | 4.3562 | 60.031 | 4.35
20.2104 | 4.5548 | 60.013 | 8 | 20.2114 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.2242 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.2314 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.2188 | 4.3563 | 60.031 | 4.35
20.2187 | 4.5548 | 60.013 | 8 | 20.2197 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.2325 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.2397 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.2273 | 4.3564 | 60.031 | 4.35
20.227 | 4.5548 | 60.013 | 8 | 20.228 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.2408 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.248 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.2356 | 4.3565 | 60.031 | 4.35
20.2354 | 4.5548 | 60.013 | 8 | 20.2364 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.2493 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.2563 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.2439 | 4.3565 | 60.031 | 4.35
20.2437 | 4.5548 | 60.013 | 8 | 20.2447 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.2576 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.2646 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.2522 | 4.3566 | 60.0311 | 4.35
20.252 | 4.5548 | 60.013 | 8 | 20.2531 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.2659 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.2729 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.2605 | 4.3566 | 60.0311 | 4.35
20.2604 | 4.5548 | 60.013 | 8 | 20.2614 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.2742 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.2815 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.2688 | 4.3566 | 60.0311 | 4.35
20.2687 | 4.5548 | 60.013 | 8 | 20.2697 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.2826 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.2898 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.2771 | 4.3566 | 60.0311 | 4.35
20.277 | 4.5548 | 60.013 | 8 | 20.278 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.2909 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.2981 | 0.73692 | 59.991 | 0.7 | 20.2854 | 4.3566 | 60.0311 | 4.35
20.2854 | 4.5548 | 60.013 | 8 | 20.2864 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.2992 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.3064 | 0.73694 | 59.991 | 0.7 | 20.2937 | 4.3567 | 60.0311 | 4.35
20.2937 | 4.5548 | 60.013 | 8 | 20.2947 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.3076 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.3147 | 0.73696 | 59.991 | 0.7 | 20.302 | 4.3569 | 60.0312 | 4.35
20.302 | 4.5548 | 60.013 | 8 | 20.303 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.3159 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.323 | 0.737 | 59.991 | 0.7 | 20.3105 | 4.357 | 60.0312 | 4.35
20.3104 | 4.5549 | 60.013 | 8 | 20.3113 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.3242 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.3313 | 0.73704 | 59.991 | 0.7 | 20.3188 | 4.3571 | 60.0312 | 4.35
20.3187 | 4.5549 | 60.013 | 8 | 20.3197 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.3326 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.3398 | 0.73708 | 59.991 | 0.7 | 20.3271 | 4.3572 | 60.0312 | 4.35
20.327 | 4.555 | 60.013 | 8 | 20.328 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.3409 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.3481 | 0.73712 | 59.991 | 0.7 | 20.3354 | 4.3574 | 60.0312 | 4.35
20.3354 | 4.555 | 60.013 | 8 | 20.3363 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.3492 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.3564 | 0.73716 | 59.991 | 0.7 | 20.3438 | 4.3575 | 60.0312 | 4.35
20.3437 | 4.5551 | 60.013 | 8 | 20.3447 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.3577 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.3647 | 0.7372 | 59.991 | 0.7 | 20.3521 | 4.3576 | 60.0313 | 4.35
20.352 | 4.5552 | 60.013 | 8 | 20.353 | 0.7424 | 60.036 | 0.7 | 20.366 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.373 | 0.73724 | 59.991 | 0.7 | 20.3604 | 4.3577 | 60.0313 | 4.35
20.3604 | 4.5552 | 60.013 | 8 | 20.3613 | 0.7424 | 60.036 | 0.7 | 20.3743 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.3813 | 0.73728 | 59.991 | 0.7 | 20.3687 | 4.3578 | 60.0313 | 4.35
20.3687 | 4.5553 | 60.013 | 8 | 20.3696 | 0.7424 | 60.036 | 0.7 | 20.3827 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.3899 | 0.73728 | 59.991 | 0.7 | 20.377 | 4.3578 | 60.0313 | 4.35
20.377 | 4.5554 | 60.013 | 8 | 20.378 | 0.7424 | 60.036 | 0.7 | 20.391 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.3982 | 0.73729 | 59.991 | 0.7 | 20.3855 | 4.3578 | 60.0313 | 4.35
20.3854 | 4.5555 | 60.013 | 8 | 20.3863 | 0.7424 | 60.036 | 0.7 | 20.3993 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.4065 | 0.73728 | 59.991 | 0.7 | 20.3938 | 4.3578 | 60.0313 | 4.35
20.3937 | 4.5556 | 60.013 | 8 | 20.3947 | 0.7424 | 60.036 | 0.7 | 20.4076 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.4148 | 0.73726 | 59.991 | 0.7 | 20.4021 | 4.3577 | 60.0314 | 4.35
20.402 | 4.5557 | 60.013 | 8 | 20.403 | 0.74239 | 60.036 | 0.7 | 20.416 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.4231 | 0.73725 | 59.991 | 0.7 | 20.4104 | 4.3577 | 60.0314 | 4.35
20.4103 | 4.5557 | 60.013 | 8 | 20.4113 | 0.74239 | 60.036 | 0.7 | 20.4243 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.4314 | 0.73723 | 59.991 | 0.7 | 20.4187 | 4.3576 | 60.0314 | 4.35
20.4187 | 4.5558 | 60.013 | 8 | 20.4196 | 0.74239 | 60.036 | 0.7 | 20.4326 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.4397 | 0.73722 | 59.991 | 0.7 | 20.427 | 4.3575 | 60.0314 | 4.35
20.427 | 4.5558 | 60.013 | 8 | 20.428 | 0.74239 | 60.036 | 0.7 | 20.441 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.4482 | 0.7372 | 59.991 | 0.7 | 20.4353 | 4.3575 | 60.0314 | 4.35
20.4353 | 4.5558 | 60.013 | 8 | 20.4363 | 0.74239 | 60.036 | 0.7 | 20.4493 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.4565 | 0.73719 | 59.991 | 0.7 | 20.4436 | 4.3574 | 60.0314 | 4.35
20.4437 | 4.5559 | 60.013 | 8 | 20.4446 | 0.7424 | 60.036 | 0.7 | 20.4576 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.4648 | 0.73717 | 59.991 | 0.7 | 20.4519 | 4.3573 | 60.0315 | 4.35
20.452 | 4.5559 | 60.013 | 8 | 20.4529 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.4661 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.4731 | 0.73717 | 59.991 | 0.7 | 20.4604 | 4.3569 | 60.0315 | 4.35
20.4603 | 4.556 | 60.013 | 8 | 20.4612 | 0.74241 | 60.036 | 0.7 | 20.4744 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.4814 | 0.73717 | 59.991 | 0.7 | 20.4688 | 4.3565 | 60.0315 | 4.35
20.4687 | 4.556 | 60.013 | 8 | 20.4696 | 0.74242 | 60.036 | 0.7 | 20.4827 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.4897 | 0.73717 | 59.988 | 0.7 | 20.4771 | 4.3562 | 60.0315 | 4.35
20.477 | 4.5561 | 60.013 | 8 | 20.4779 | 0.74243 | 60.036 | 0.7 | 20.4911 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.498 | 0.73717 | 59.988 | 0.7 | 20.4854 | 4.3558 | 60.0315 | 4.35
20.4853 | 4.5562 | 60.012 | 8 | 20.4863 | 0.74243 | 60.036 | 0.7 | 20.4994 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.5066 | 0.73717 | 59.9879 | 0.7 | 20.4937 | 4.3555 | 60.0315 | 4.35
20.4937 | 4.5563 | 60.012 | 8 | 20.4946 | 0.74244 | 60.036 | 0.7 | 20.5077 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.5149 | 0.73717 | 59.9879 | 0.7 | 20.502 | 4.3552 | 60.0316 | 4.35
20.502 | 4.5565 | 60.012 | 8 | 20.5029 | 0.74245 | 60.036 | 0.7 | 20.5161 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.5232 | 0.73717 | 59.9879 | 0.7 | 20.5103 | 4.3548 | 60.0316 | 4.35
20.5103 | 4.5566 | 60.012 | 8 | 20.5112 | 0.74246 | 60.036 | 0.7 | 20.5244 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.5315 | 0.73717 | 59.9879 | 0.7 | 20.5186 | 4.3545 | 60.0316 | 4.35
20.5187 | 4.5567 | 60.012 | 8 | 20.5196 | 0.74248 | 60.036 | 0.7 | 20.5327 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.5398 | 0.73717 | 59.9878 | 0.7 | 20.5269 | 4.3541 | 60.0316 | 4.35
20.527 | 4.5568 | 60.012 | 8 | 20.5279 | 0.74249 | 60.036 | 0.7 | 20.541 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.5481 | 0.73716 | 59.9878 | 0.7 | 20.5352 | 4.3537 | 60.0316 | 4.35
20.5353 | 4.5569 | 60.0119 | 8 | 20.5362 | 0.7425 | 60.036 | 0.7 | 20.5494 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.5566 | 0.73716 | 59.9878 | 0.7 | 20.5437 | 4.3537 | 60.0316 | 4.35
20.5436 | 4.557 | 60.0119 | 8 | 20.5446 | 0.74252 | 60.036 | 0.7 | 20.5577 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.5649 | 0.73716 | 59.9878 | 0.7 | 20.552 | 4.3537 | 60.0317 | 4.35
20.552 | 4.5571 | 60.0119 | 8 | 20.5529 | 0.74254 | 60.036 | 0.7 | 20.566 | 4.3674 | 59.96 | 4.35 | 20.5732 | 0.73717 | 59.9877 | 0.7 | 20.5603 | 4.3536 | 60.0317 | 4.35
20.5603 | 4.5594 | 60.0119 | 8 | 20.5612 | 0.74256 | 60.036 | 0.7 | 20.5745 | 4.3673 | 59.96 | 4.35 | 20.5815 | 0.73718 | 59.9877 | 0.7 | 20.5686 | 4.3536 | 60.0317 | 4.35
20.5686 | 4.5618 | 60.0119 | 8 | 20.5695 | 0.74259 | 60.036 | 0.7 | 20.5828 | 4.3672 | 59.96 | 4.35 | 20.5898 | 0.73719 | 59.9877 | 0.7 | 20.5769 | 4.3536 | 60.0317 | 4.35
20.577 | 4.564 | 60.0119 | 8 | 20.5779 | 0.74262 | 60.036 | 0.7 | 20.5911 | 4.3671 | 59.96 | 4.35 | 20.5981 | 0.73719 | 59.9877 | 0.7 | 20.5852 | 4.3536 | 60.0317 | 4.35
20.5853 | 4.5663 | 60.0119 | 8 | 20.5862 | 0.74265 | 60.036 | 0.7 | 20.5995 | 4.367 | 59.96 | 4.35 | 20.6064 | 0.7372 | 59.9876 | 0.7 | 20.5935 | 4.3535 | 60.0317 | 4.35
20.5936 | 4.5685 | 60.0119 | 8 | 20.5945 | 0.74267 | 60.036 | 0.7 | 20.6078 | 4.3669 | 59.96 | 4.35 | 20.615 | 0.73721 | 59.9876 | 0.7 | 20.6018 | 4.3535 | 60.0318 | 4.35
20.602 | 4.5708 | 60.0119 | 8 | 20.6028 | 0.74269 | 60.036 | 0.7 | 20.6161 | 4.3668 | 59.96 | 4.35 | 20.6233 | 0.73722 | 59.9876 | 0.7 | 20.6101 | 4.3536 | 60.0318 | 4.35
20.6103 | 4.573 | 60.0119 | 8 | 20.6112 | 0.7427 | 60.036 | 0.7 | 20.6245 | 4.3668 | 59.96 | 4.35 | 20.6316 | 0.73723 | 59.9876 | 0.7 | 20.6187 | 4.3536 | 60.0318 | 4.35
20.6186 | 4.5753 | 60.0119 | 8 | 20.6195 | 0.74271 | 60.036 | 0.7 | 20.6328 | 4.3667 | 59.96 | 4.35 | 20.6399 | 0.73724 | 59.9875 | 0.7 | 20.627 | 4.3538 | 60.0318 | 4.35
20.627 | 4.5776 | 60.0119 | 8 | 20.6278 | 0.74273 | 60.036 | 0.7 | 20.6411 | 4.3667 | 59.96 | 4.35 | 20.6482 | 0.73725 | 59.9875 | 0.7 | 20.6353 | 4.3539 | 60.0318 | 4.35
20.6353 | 4.5798 | 60.0118 | 8 | 20.6362 | 0.74275 | 60.036 | 0.7 | 20.6494 | 4.3666 | 59.96 | 4.35 | 20.6565 | 0.73727 | 59.9875 | 0.7 | 20.6436 | 4.3543 | 60.0318 | 4.35
20.6436 | 4.5798 | 60.0118 | 8 | 20.6445 | 0.74278 | 60.036 | 0.7 | 20.6578 | 4.3666 | 59.96 | 4.35 | 20.6648 | 0.73728 | 59.9875 | 0.7 | 20.6519 | 4.3546 | 60.0319 | 4.35
20.652 | 4.5798 | 60.0118 | 8 | 20.6528 | 0.74281 | 60.036 | 0.7 | 20.6661 | 4.3667 | 59.96 | 4.35 | 20.6733 | 0.73729 | 59.9874 | 0.7 | 20.6602 | 4.355 | 60.0319 | 4.35
20.6603 | 4.5798 | 60.0118 | 8 | 20.6611 | 0.74283 | 60.036 | 0.7 | 20.6744 | 4.3667 | 59.96 | 4.35 | 20.6816 | 0.7373 | 59.9874 | 0.7 | 20.6685 | 4.3553 | 60.0319 | 4.35
20.6686 | 4.5798 | 60.0118 | 8 | 20.6695 | 0.74285 | 60.036 | 0.7 | 20.6829 | 4.3667 | 59.96 | 4.35 | 20.6899 | 0.73729 | 59.9874 | 0.7 | 20.6768 | 4.3557 | 60.0319 | 4.35
20.677 | 4.5797 | 60.0118 | 8 | 20.6778 | 0.74287 | 60.036 | 0.7 | 20.6912 | 4.3668 | 59.96 | 4.35 | 20.6982 | 0.73728 | 59.9874 | 0.7 | 20.6851 | 4.356 | 60.0319 | 4.35
20.6853 | 4.5797 | 60.0118 | 8 | 20.6862 | 0.74289 | 60.036 | 0.7 | 20.6995 | 4.3669 | 59.96 | 4.35 | 20.7065 | 0.73727 | 59.9873 | 0.7 | 20.6936 | 4.3563 | 60.0319 | 4.35
20.6936 | 4.5797 | 60.0118 | 8 | 20.6945 | 0.74294 | 60.036 | 0.7 | 20.7079 | 4.3669 | 59.96 | 4.35 | 20.7148 | 0.73725 | 59.9873 | 0.7 | 20.7019 | 4.3567 | 60.032 | 4.35
20.702 | 4.5796 | 60.0118 | 8 | 20.7028 | 0.74299 | 60.036 | 0.7 | 20.7162 | 4.367 | 59.96 | 4.35 | 20.7231 | 0.73724 | 59.9873 | 0.7 | 20.7102 | 4.3569 | 60.032 | 4.35
20.7103 | 4.5796 | 60.0118 | 8 | 20.7111 | 0.74302 | 60.036 | 0.7 | 20.7245 | 4.367 | 59.96 | 4.35 | 20.7317 | 0.73723 | 59.9873 | 0.7 | 20.7185 | 4.3571 | 60.032 | 4.35
20.7186 | 4.5795 | 60.0118 | 8 | 20.7194 | 0.74306 | 60.036 | 0.7 | 20.7328 | 4.367 | 59.96 | 4.35 | 20.74 | 0.7372 | 59.9872 | 0.7 | 20.7268 | 4.3571 | 60.034 | 4.35
20.727 | 4.5795 | 60.0118 | 8 | 20.7278 | 0.74308 | 60.036 | 0.7 | 20.7412 | 4.367 | 59.96 | 4.35 | 20.7483 | 0.73717 | 59.9872 | 0.7 | 20.7351 | 4.3571 | 60.034 | 4.35
20.7353 | 4.5794 | 60.0117 | 8 | 20.7361 | 0.7431 | 60.036 | 0.7 | 20.7495 | 4.367 | 59.96 | 4.35 | 20.7566 | 0.73716 | 59.9872 | 0.7 | 20.7434 | 4.3572 | 60.034 | 4.35
20.7436 | 4.5792 | 60.0117 | 8 | 20.7444 | 0.74312 | 60.036 | 0.7 | 20.7578 | 4.3669 | 59.96 | 4.35 | 20.7649 | 0.73716 | 59.9872 | 0.7 | 20.7517 | 4.3573 | 60.034 | 4.35
20.7519 | 4.5791 | 60.0117 | 8 | 20.7527 | 0.74314 | 60.036 | 0.7 | 20.7662 | 4.3669 | 59.96 | 4.35 | 20.7732 | 0.73718 | 59.9871 | 0.7 | 20.76 | 4.3573 | 60.034 | 4.35
20.7603 | 4.579 | 60.0117 | 8 | 20.7611 | 0.74316 | 60.036 | 0.7 | 20.7745 | 4.3668 | 59.96 | 4.35 | 20.7817 | 0.73719 | 59.9871 | 0.7 | 20.7683 | 4.3574 | 60.034 | 4.35
20.7686 | 4.5789 | 60.0117 | 8 | 20.7694 | 0.74318 | 60.036 | 0.7 | 20.7828 | 4.3667 | 59.96 | 4.35 | 20.79 | 0.73721 | 59.9871 | 0.7 | 20.7769 | 4.3575 | 60.0341 | 4.35
20.7769 | 4.5789 | 60.0117 | 8 | 20.7778 | 0.74321 | 60.036 | 0.7 | 20.7913 | 4.3667 | 59.96 | 4.35 | 20.7983 | 0.73723 | 59.9871 | 0.7 | 20.7852 | 4.3576 | 60.0341 | 4.35
20.7853 | 4.5789 | 60.0117 | 8 | 20.7861 | 0.74325 | 60.036 | 0.7 | 20.7996 | 4.3666 | 59.96 | 4.35 | 20.8066 | 0.73724 | 59.987 | 0.7 | 20.7935 | 4.3576 | 60.0341 | 4.35
20.7936 | 4.5789 | 60.0117 | 8 | 20.7944 | 0.74328 | 60.036 | 0.7 | 20.8079 | 4.3665 | 59.96 | 4.35 | 20.8149 | 0.73726 | 59.987 | 0.7 | 20.8018 | 4.3577 | 60.0341 | 4.35
20.8019 | 4.5788 | 60.0117 | 8 | 20.8027 | 0.7433 | 60.036 | 0.7 | 20.8163 | 4.3665 | 59.96 | 4.35 | 20.8232 | 0.73729 | 59.987 | 0.7 | 20.8101 | 4.3577 | 60.0341 | 4.35
20.8103 | 4.5788 | 60.0117 | 8 | 20.811 | 0.74333 | 60.036 | 0.7 | 20.8246 | 4.3665 | 59.96 | 4.35 | 20.8315 | 0.73732 | 59.987 | 0.7 | 20.8184 | 4.3577 | 60.0341 | 4.35
20.8186 | 4.5788 | 60.0117 | 8 | 20.8194 | 0.74335 | 60.036 | 0.7 | 20.8329 | 4.3665 | 59.96 | 4.35 | 20.8401 | 0.73733 | 59.9869 | 0.7 | 20.8267 | 4.3577 | 60.0341 | 4.35
20.8269 | 4.5789 | 60.0117 | 8 | 20.8277 | 0.74339 | 60.036 | 0.7 | 20.8412 | 4.3665 | 59.96 | 4.35 | 20.8484 | 0.73734 | 59.9869 | 0.7 | 20.835 | 4.3577 | 60.0341 | 4.35
20.8353 | 4.579 | 60.0116 | 8 | 20.8361 | 0.74344 | 60.036 | 0.7 | 20.8496 | 4.3665 | 59.96 | 4.35 | 20.8567 | 0.73735 | 59.9869 | 0.7 | 20.8433 | 4.3577 | 60.0341 | 4.35
20.8436 | 4.5791 | 60.0116 | 8 | 20.8444 | 0.74348 | 60.036 | 0.7 | 20.8579 | 4.3665 | 59.96 | 4.35 | 20.865 | 0.73736 | 59.9869 | 0.7 | 20.8518 | 4.3576 | 60.0341 | 4.35
20.8519 | 4.5792 | 60.0116 | 8 | 20.8527 | 0.74353 | 60.036 | 0.7 | 20.8662 | 4.3665 | 59.96 | 4.35 | 20.8733 | 0.73737 | 59.9868 | 0.7 | 20.8601 | 4.3576 | 60.0341 | 4.35
20.8603 | 4.5793 | 60.0116 | 8 | 20.861 | 0.74355 | 60.036 | 0.7 | 20.8746 | 4.3665 | 59.96 | 4.35 | 20.8816 | 0.73738 | 59.9868 | 0.7 | 20.8684 | 4.3576 | 60.0341 | 4.35
20.8686 | 4.5793 | 60.0116 | 8 | 20.8694 | 0.74356 | 60.036 | 0.7 | 20.8829 | 4.3665 | 59.96 | 4.35 | 20.8899 | 0.73739 | 59.9868 | 0.7 | 20.8767 | 4.3574 | 60.0342 | 4.35
20.8769 | 4.5793 | 60.0116 | 8 | 20.8777 | 0.7436 | 60.036 | 0.7 | 20.8912 | 4.3665 | 59.96 | 4.35 | 20.8984 | 0.7374 | 59.9868 | 0.7 | 20.885 | 4.3572 | 60.0342 | 4.35
20.8853 | 4.5793 | 60.0116 | 8 | 20.886 | 0.74363 | 60.036 | 0.7 | 20.8997 | 4.3664 | 59.96 | 4.35 | 20.9067 | 0.73742 | 59.9867 | 0.7 | 20.8933 | 4.357 | 60.0342 | 4.35
20.8936 | 4.5793 | 60.0116 | 8 | 20.8943 | 0.74366 | 60.036 | 0.7 | 20.908 | 4.3664 | 59.96 | 4.35 | 20.915 | 0.73744 | 59.9867 | 0.7 | 20.9016 | 4.3568 | 60.0342 | 4.35
20.9019 | 4.5793 | 60.0116 | 8 | 20.9026 | 0.74368 | 60.036 | 0.7 | 20.9163 | 4.3664 | 59.96 | 4.35 | 20.9233 | 0.73746 | 59.9867 | 0.7 | 20.9099 | 4.3565 | 60.0342 | 4.35
20.9103 | 4.5793 | 60.0116 | 8 | 20.911 | 0.74371 | 60.036 | 0.7 | 20.9247 | 4.3663 | 59.96 | 4.35 | 20.9316 | 0.73748 | 59.9867 | 0.7 | 20.9182 | 4.3562 | 60.0342 | 4.35
20.9186 | 4.5792 | 60.0116 | 8 | 20.9193 | 0.74373 | 60.036 | 0.7 | 20.933 | 4.3662 | 59.96 | 4.35 | 20.9399 | 0.7375 | 59.9866 | 0.7 | 20.9268 | 4.3559 | 60.0342 | 4.35
20.9269 | 4.5792 | 60.0116 | 8 | 20.9277 | 0.74375 | 60.036 | 0.7 | 20.9413 | 4.3661 | 59.96 | 4.35 | 20.9482 | 0.73752 | 59.9866 | 0.7 | 20.9351 | 4.3556 | 60.0342 | 4.35
20.9352 | 4.5792 | 60.0115 | 8 | 20.936 | 0.74377 | 60.036 | 0.7 | 20.9496 | 4.366 | 59.96 | 4.35 | 20.9568 | 0.73754 | 59.9866 | 0.7 | 20.9434 | 4.3553 | 60.0342 | 4.35
20.9436 | 4.5791 | 60.0115 | 8 | 20.9443 | 0.7438 | 60.036 | 0.7 | 20.958 | 4.366 | 59.96 | 4.35 | 20.9651 | 0.73756 | 59.9866 | 0.7 | 20.9517 | 4.3551 | 60.0342 | 4.35
20.9519 | 4.5791 | 60.0115 | 8 | 20.9526 | 0.74382 | 60.036 | 0.7 | 20.9663 | 4.3659 | 59.96 | 4.35 | 20.9734 | 0.73758 | 59.9865 | 0.7 | 20.96 | 4.3549 | 60.0342 | 4.35
20.9602 | 4.5791 | 60.0115 | 8 | 20.961 | 0.74383 | 60.036 | 0.7 | 20.9746 | 4.3658 | 59.96 | 4.35 | 20.9817 | 0.7376 | 59.9865 | 0.7 | 20.9683 | 4.3548 | 60.0342 | 4.35
20.9686 | 4.5791 | 60.0115 | 8 | 20.9693 | 0.74385 | 60.036 | 0.7 | 20.983 | 4.3658 | 59.96 | 4.35 | 20.99 | 0.73761 | 59.9865 | 0.7 | 20.9766 | 4.3547 | 60.0343 | 4.35
20.9769 | 4.5791 | 60.0115 | 8 | 20.9777 | 0.74388 | 60.036 | 0.7 | 20.9913 | 4.3657 | 59.96 | 4.35 | 20.9983 | 0.73761 | 59.9865 | 0.7 | 20.9849 | 4.3546 | 60.0343 | 4.35
20.9852 | 4.5792 | 60.0115 | 8 | 20.986 | 0.74392 | 60.036 | 0.7 | 20.9996 | 4.3656 | 59.96 | 4.35 | 21.0066 | 0.73762 | 59.9864 | 0.7 | 20.9932 | 4.3554 | 60.0343 | 4.35
20.9936 | 4.5792 | 60.0115 | 8 | 20.9943 | 0.74394 | 60.036 | 0.7 | 21.0081 | 4.3657 | 59.96 | 4.35 | 21.0151 | 0.73763 | 59.9864 | 0.7 | 21.0015 | 4.3562 | 60.0343 | 4.35
21.0019 | 4.5792 | 60.0115 | 8 | 21.0026 | 0.74396 | 60.036 | 0.7 | 21.0164 | 4.3657 | 59.96 | 4.35 | 21.0234 | 0.73764 | 59.9864 | 0.7 | 21.01 | 4.3571 | 60.0343 | 4.35
21.0102 | 4.5792 | 60.0115 | 8 | 21.0109 | 0.74398 | 60.036 | 0.7 | 21.0247 | 4.3657 | 59.96 | 4.35 | 21.0317 | 0.73765 | 59.9864 | 0.7 | 21.0183 | 4.358 | 60.0343 | 4.35
21.0186 | 4.5792 | 60.0115 | 8 | 21.0193 | 0.744 | 60.036 | 0.7 | 21.0331 | 4.3658 | 59.96 | 4.35 | 21.04 | 0.73766 | 59.9863 | 0.7 | 21.0266 | 4.3589 | 60.0343 | 4.35
21.0269 | 4.5792 | 60.0115 | 8 | 21.0276 | 0.74402 | 60.036 | 0.7 | 21.0414 | 4.3659 | 59.96 | 4.35 | 21.0483 | 0.73768 | 59.9863 | 0.7 | 21.0349 | 4.3598 | 60.0343 | 4.35
21.0352 | 4.5792 | 60.0114 | 8 | 21.0359 | 0.74404 | 60.036 | 0.7 | 21.0497 | 4.3659 | 59.96 | 4.35 | 21.0566 | 0.73769 | 59.9863 | 0.7 | 21.0432 | 4.3608 | 60.0343 | 4.35
21.0436 | 4.5817 | 60.0114 | 8 | 21.0443 | 0.74408 | 60.036 | 0.7 | 21.058 | 4.366 | 59.96 | 4.35 | 21.0649 | 0.7377 | 59.9863 | 0.7 | 21.0515 | 4.3618 | 60.0343 | 4.35
21.0519 | 4.5841 | 60.0114 | 8 | 21.0526 | 0.74412 | 60.036 | 0.7 | 21.0664 | 4.3661 | 59.96 | 4.35 | 21.0735 | 0.7377 | 59.9862 | 0.7 | 21.0598 | 4.3627 | 60.0343 | 4.35
21.0602 | 4.5866 | 60.0114 | 8 | 21.0609 | 0.74415 | 60.036 | 0.7 | 21.0747 | 4.3662 | 59.96 | 4.35 | 21.0818 | 0.7377 | 59.9862 | 0.7 | 21.0681 | 4.3636 | 60.0343 | 4.35
21.0686 | 4.5891 | 60.0114 | 8 | 21.0693 | 0.74418 | 60.036 | 0.7 | 21.083 | 4.3663 | 59.96 | 4.35 | 21.0901 | 0.7377 | 59.9862 | 0.7 | 21.0764 | 4.3636 | 60.0344 | 4.35
21.0769 | 4.5916 | 60.0114 | 8 | 21.0776 | 0.74421 | 60.036 | 0.7 | 21.0914 | 4.3663 | 59.96 | 4.35 | 21.0984 | 0.7377 | 59.9862 | 0.7 | 21.085 | 4.3635 | 60.0344 | 4.35
21.0852 | 4.5941 | 60.0114 | 8 | 21.0859 | 0.74424 | 60.036 | 0.7 | 21.0997 | 4.3663 | 59.96 | 4.35 | 21.1067 | 0.7377 | 59.9861 | 0.7 | 21.0933 | 4.3634 | 60.0344 | 4.35
21.0935 | 4.5965 | 60.0114 | 8 | 21.0942 | 0.74425 | 60.036 | 0.7 | 21.108 | 4.3664 | 59.96 | 4.35 | 21.115 | 0.7377 | 59.9861 | 0.7 | 21.1016 | 4.3632 | 60.0344 | 4.35
21.1019 | 4.5989 | 60.0114 | 8 | 21.1025 | 0.74426 | 60.036 | 0.7 | 21.1165 | 4.3664 | 59.96 | 4.35 | 21.1233 | 0.7377 | 59.9861 | 0.7 | 21.1099 | 4.363 | 60.0344 | 4.35
21.1102 | 4.6014 | 60.0114 | 8 | 21.1109 | 0.74428 | 60.036 | 0.7 | 21.1248 | 4.3664 | 59.96 | 4.35 | 21.1318 | 0.7377 | 59.9861 | 0.7 | 21.1182 | 4.3629 | 60.0344 | 4.35
21.1185 | 4.6038 | 60.0114 | 8 | 21.1192 | 0.74429 | 60.036 | 0.7 | 21.1331 | 4.3664 | 59.96 | 4.35 | 21.1401 | 0.7377 | 59.986 | 0.7 | 21.1265 | 4.3627 | 60.0344 | 4.35
21.1269 | 4.6038 | 60.0114 | 8 | 21.1276 | 0.74428 | 60.036 | 0.7 | 21.1414 | 4.3664 | 59.96 | 4.35 | 21.1484 | 0.7377 | 59.986 | 0.7 | 21.1348 | 4.3625 | 60.0344 | 4.35
21.1352 | 4.6037 | 60.0113 | 8 | 21.1359 | 0.74426 | 60.036 | 0.7 | 21.1498 | 4.3663 | 59.96 | 4.35 | 21.1567 | 0.73767 | 59.986 | 0.7 | 21.1431 | 4.3624 | 60.0344 | 4.35
21.1435 | 4.6036 | 60.0113 | 8 | 21.1442 | 0.74425 | 60.035 | 0.7 | 21.1581 | 4.3663 | 59.96 | 4.35 | 21.165 | 0.73765 | 59.986 | 0.7 | 21.1514 | 4.3622 | 60.0344 | 4.35
21.1519 | 4.6035 | 60.0113 | 8 | 21.1525 | 0.74423 | 60.035 | 0.7 | 21.1664 | 4.3663 | 59.96 | 4.35 | 21.1733 | 0.73762 | 59.9859 | 0.7 | 21.1599 | 4.3621 | 60.0344 | 4.35
21.1602 | 4.6035 | 60.0113 | 8 | 21.1609 | 0.74421 | 60.035 | 0.7 | 21.1748 | 4.3663 | 59.96 | 4.35 | 21.1816 | 0.73759 | 59.9859 | 0.7 | 21.1682 | 4.362 | 60.0344 | 4.35
21.1685 | 4.6034 | 60.0113 | 8 | 21.1692 | 0.74419 | 60.035 | 0.7 | 21.1831 | 4.3663 | 59.96 | 4.35 | 21.1902 | 0.73757 | 59.9859 | 0.7 | 21.1765 | 4.3619 | 60.0345 | 4.35
21.1769 | 4.6035 | 60.0113 | 8 | 21.1775 | 0.74421 | 60.035 | 0.7 | 21.1914 | 4.3662 | 59.96 | 4.35 | 21.1985 | 0.73754 | 59.9859 | 0.7 | 21.1848 | 4.3618 | 60.0345 | 4.35
21.1852 | 4.6035 | 60.0113 | 8 | 21.1859 | 0.74423 | 60.035 | 0.7 | 21.1998 | 4.3662 | 59.96 | 4.35 | 21.2068 | 0.73751 | 59.9858 | 0.7 | 21.1931 | 4.3616 | 60.0345 | 4.35
21.1935 | 4.6035 | 60.0113 | 8 | 21.1942 | 0.74424 | 60.0349 | 0.7 | 21.2081 | 4.3662 | 59.96 | 4.35 | 21.2151 | 0.73749 | 59.9858 | 0.7 | 21.2014 | 4.3615 | 60.0345 | 4.35
21.2019 | 4.6036 | 60.0113 | 8 | 21.2025 | 0.74426 | 60.0349 | 0.7 | 21.2164 | 4.3662 | 59.96 | 4.35 | 21.2234 | 0.73745 | 59.9858 | 0.7 | 21.2097 | 4.3613 | 60.0345 | 4.35
21.2102 | 4.6067 | 60.0113 | 8 | 21.2108 | 0.74425 | 60.0349 | 0.7 | 21.2249 | 4.3662 | 59.96 | 4.35 | 21.2317 | 0.73741 | 59.9858 | 0.7 | 21.218 | 4.3612 | 60.0345 | 4.35
21.2185 | 4.6097 | 60.0113 | 8 | 21.2192 | 0.74425 | 60.0349 | 0.7 | 21.2332 | 4.3662 | 59.96 | 4.35 | 21.24 | 0.7374 | 59.9857 | 0.7 | 21.2263 | 4.3611 | 60.0345 | 4.35
21.2269 | 4.6129 | 60.0113 | 8 | 21.2275 | 0.74426 | 60.0349 | 0.7 | 21.2415 | 4.3662 | 59.96 | 4.35 | 21.2485 | 0.73739 | 59.9857 | 0.7 | 21.2349 | 4.361 | 60.0345 | 4.35
21.2352 | 4.616 | 60.0112 | 8 | 21.2358 | 0.74426 | 60.0349 | 0.7 | 21.2498 | 4.3662 | 59.96 | 4.35 | 21.2568 | 0.73737 | 59.9857 | 0.7 | 21.2432 | 4.3609 | 60.0345 | 4.35
21.2435 | 4.6191 | 60.0112 | 8 | 21.2441 | 0.74428 | 60.0349 | 0.7 | 21.2582 | 4.3662 | 59.96 | 4.35 | 21.2651 | 0.73736 | 59.9857 | 0.7 | 21.2515 | 4.3609 | 60.0345 | 4.35
21.2519 | 4.6222 | 60.0112 | 8 | 21.2525 | 0.7443 | 60.0349 | 0.7 | 21.2665 | 4.3662 | 59.96 | 4.35 | 21.2734 | 0.73734 | 59.9856 | 0.7 | 21.2598 | 4.3608 | 60.0345 | 4.35
21.2602 | 4.6253 | 60.0112 | 8 | 21.2608 | 0.7443 | 60.0349 | 0.7 | 21.2748 | 4.3663 | 59.96 | 4.35 | 21.2817 | 0.73731 | 59.9856 | 0.7 | 21.2681 | 4.3608 | 60.0345 | 4.35
21.2685 | 4.6284 | 60.0112 | 8 | 21.2691 | 0.7443 | 60.0349 | 0.7 | 21.2832 | 4.3663 | 59.96 | 4.35 | 21.29 | 0.73728 | 59.9856 | 0.7 | 21.2764 | 4.3608 | 60.0346 | 4.35
21.2768 | 4.6315 | 60.0112 | 8 | 21.2775 | 0.74431 | 60.0349 | 0.7 | 21.2915 | 4.3663 | 59.96 | 4.35 | 21.2983 | 0.73725 | 59.9856 | 0.7 | 21.2847 | 4.3608 | 60.0346 | 4.35
21.2852 | 4.6346 | 60.0112 | 8 | 21.2858 | 0.74432 | 60.0349 | 0.7 | 21.2998 | 4.3664 | 59.96 | 4.35 | 21.3069 | 0.73724 | 59.9855 | 0.7 | 21.293 | 4.3608 | 60.0346 | 4.35
21.2935 | 4.6346 | 60.0112 | 8 | 21.2941 | 0.74433 | 60.0348 | 0.7 | 21.3082 | 4.3664 | 59.96 | 4.35 | 21.3152 | 0.73722 | 59.9855 | 0.7 | 21.3013 | 4.3608 | 60.0346 | 4.35
21.3018 | 4.6347 | 60.0112 | 8 | 21.3024 | 0.74435 | 60.0348 | 0.7 | 21.3165 | 4.3664 | 59.96 | 4.35 | 21.3235 | 0.73721 | 59.9855 | 0.7 | 21.3098 | 4.3608 | 60.0346 | 4.35
21.3102 | 4.6347 | 60.0112 | 8 | 21.3108 | 0.74437 | 60.0348 | 0.7 | 21.3248 | 4.3665 | 59.96 | 4.35 | 21.3318 | 0.73721 | 59.9855 | 0.7 | 21.3181 | 4.3608 | 60.0346 | 4.35
21.3185 | 4.6348 | 60.0112 | 8 | 21.3191 | 0.74439 | 60.0348 | 0.7 | 21.3333 | 4.3665 | 59.96 | 4.35 | 21.3401 | 0.7372 | 59.9854 | 0.7 | 21.3264 | 4.3608 | 60.0346 | 4.35
21.3268 | 4.6348 | 60.0112 | 8 | 21.3275 | 0.7444 | 60.0348 | 0.7 | 21.3416 | 4.3666 | 59.96 | 4.35 | 21.3484 | 0.73719 | 59.9854 | 0.7 | 21.3347 | 4.3608 | 60.0346 | 4.35
21.3352 | 4.6348 | 60.0111 | 8 | 21.3358 | 0.74441 | 60.0348 | 0.7 | 21.3499 | 4.3666 | 59.96 | 4.35 | 21.3567 | 0.7372 | 59.9854 | 0.7 | 21.343 | 4.3609 | 60.0346 | 4.35
21.3435 | 4.6348 | 60.0111 | 8 | 21.3441 | 0.74441 | 60.0348 | 0.7 | 21.3582 | 4.3669 | 59.96 | 4.35 | 21.3652 | 0.7372 | 59.9854 | 0.7 | 21.3513 | 4.361 | 60.0346 | 4.35
21.3518 | 4.6348 | 60.0111 | 8 | 21.3524 | 0.7444 | 60.0348 | 0.7 | 21.3666 | 4.3672 | 59.96 | 4.35 | 21.3735 | 0.73721 | 59.9853 | 0.7 | 21.3596 | 4.3611 | 60.0346 | 4.35
21.3602 | 4.6348 | 60.0111 | 8 | 21.3607 | 0.7444 | 60.0348 | 0.7 | 21.3749 | 4.3675 | 59.96 | 4.35 | 21.3818 | 0.73721 | 59.9853 | 0.7 | 21.3679 | 4.3612 | 60.0346 | 4.35
21.3685 | 4.6348 | 60.0111 | 8 | 21.3691 | 0.74439 | 60.0348 | 0.7 | 21.3832 | 4.3678 | 59.96 | 4.35 | 21.3901 | 0.73722 | 59.9853 | 0.7 | 21.3762 | 4.3613 | 60.0347 | 4.35
21.3768 | 4.6348 | 60.0111 | 8 | 21.3774 | 0.74439 | 60.0348 | 0.7 | 21.3916 | 4.3681 | 59.96 | 4.35 | 21.3984 | 0.73722 | 59.9853 | 0.7 | 21.3848 | 4.3614 | 60.0347 | 4.35
21.3852 | 4.6348 | 60.0111 | 8 | 21.3857 | 0.74438 | 60.0348 | 0.7 | 21.3999 | 4.3684 | 59.96 | 4.35 | 21.4067 | 0.73721 | 59.9852 | 0.7 | 21.3931 | 4.3615 | 60.0347 | 4.35
21.3935 | 4.6348 | 60.0111 | 8 | 21.394 | 0.74438 | 60.0347 | 0.7 | 21.4082 | 4.3686 | 59.96 | 4.35 | 21.415 | 0.73721 | 59.9852 | 0.7 | 21.4014 | 4.3616 | 60.0347 | 4.35
21.4018 | 4.6348 | 60.0111 | 8 | 21.4024 | 0.74437 | 60.0347 | 0.7 | 21.4166 | 4.3688 | 59.96 | 4.35 | 21.4233 | 0.73718 | 59.9852 | 0.7 | 21.4097 | 4.3617 | 60.0347 | 4.35
21.4101 | 4.6349 | 60.0111 | 8 | 21.4107 | 0.74435 | 60.0347 | 0.7 | 21.4249 | 4.3691 | 59.96 | 4.35 | 21.4319 | 0.73716 | 59.9852 | 0.7 | 21.418 | 4.3618 | 60.0347 | 4.35
21.4185 | 4.6349 | 60.0111 | 8 | 21.4191 | 0.74434 | 60.0347 | 0.7 | 21.4332 | 4.3694 | 59.96 | 4.35 | 21.4402 | 0.73715 | 59.9851 | 0.7 | 21.4263 | 4.3617 | 60.0347 | 4.35
21.4268 | 4.635 | 60.0111 | 8 | 21.4274 | 0.74433 | 60.0347 | 0.7 | 21.4417 | 4.3694 | 59.96 | 4.35 | 21.4485 | 0.73714 | 59.9851 | 0.7 | 21.4346 | 4.3615 | 60.0347 | 4.35
21.4351 | 4.6351 | 60.011 | 8 | 21.4357 | 0.74432 | 60.0347 | 0.7 | 21.45 | 4.3693 | 59.96 | 4.35 | 21.4568 | 0.7371 | 59.9851 | 0.7 | 21.4429 | 4.3616 | 60.0347 | 4.35
21.4435 | 4.6352 | 60.011 | 8 | 21.444 | 0.74432 | 60.0347 | 0.7 | 21.4583 | 4.3693 | 59.96 | 4.35 | 21.4651 | 0.73707 | 59.9851 | 0.7 | 21.4512 | 4.3616 | 60.0347 | 4.35
21.4518 | 4.6353 | 60.011 | 8 | 21.4523 | 0.74431 | 60.0347 | 0.7 | 21.4666 | 4.3692 | 59.96 | 4.35 | 21.4734 | 0.73704 | 59.985 | 0.7 | 21.4597 | 4.3616 | 60.0347 | 4.35
21.4602 | 4.6354 | 60.011 | 8 | 21.4607 | 0.7443 | 60.0347 | 0.7 | 21.475 | 4.3692 | 59.96 | 4.35 | 21.4817 | 0.737 | 59.985 | 0.7 | 21.468 | 4.3617 | 60.0347 | 4.35
21.4685 | 4.6355 | 60.011 | 8 | 21.469 | 0.74429 | 60.0347 | 0.7 | 21.4833 | 4.3691 | 59.96 | 4.35 | 21.4902 | 0.73693 | 59.986 | 0.7 | 21.4763 | 4.3617 | 60.0348 | 4.35
21.4768 | 4.6356 | 60.011 | 8 | 21.4774 | 0.74429 | 60.0347 | 0.7 | 21.4916 | 4.3691 | 59.96 | 4.35 | 21.4985 | 0.73685 | 59.986 | 0.7 | 21.4846 | 4.3617 | 60.0348 | 4.35
21.4851 | 4.6357 | 60.011 | 8 | 21.4857 | 0.74428 | 60.0347 | 0.7 | 21.5 | 4.369 | 59.96 | 4.35 | 21.5068 | 0.73679 | 59.986 | 0.7 | 21.4929 | 4.3618 | 60.0348 | 4.35
21.4935 | 4.6357 | 60.011 | 8 | 21.494 | 0.7443 | 60.0346 | 0.7 | 21.5083 | 4.3689 | 59.96 | 4.35 | 21.5151 | 0.73674 | 59.986 | 0.7 | 21.5012 | 4.3618 | 60.0348 | 4.35
21.5018 | 4.6358 | 60.011 | 8 | 21.5023 | 0.74431 | 60.0346 | 0.7 | 21.5166 | 4.3689 | 59.96 | 4.35 | 21.5234 | 0.73668 | 59.986 | 0.7 | 21.5095 | 4.362 | 60.0348 | 4.35
21.5101 | 4.6358 | 60.011 | 8 | 21.5107 | 0.74432 | 60.0346 | 0.7 | 21.525 | 4.3678 | 59.96 | 4.35 | 21.5317 | 0.73662 | 59.986 | 0.7 | 21.5178 | 4.3622 | 60.0348 | 4.35
21.5185 | 4.6358 | 60.011 | 8 | 21.519 | 0.74433 | 60.0346 | 0.7 | 21.5333 | 4.3666 | 59.96 | 4.35 | 21.54 | 0.73658 | 59.9859 | 0.7 | 21.5261 | 4.3622 | 60.0348 | 4.35
21.5268 | 4.6358 | 60.011 | 8 | 21.5273 | 0.74432 | 60.0346 | 0.7 | 21.5416 | 4.3655 | 59.96 | 4.35 | 21.5486 | 0.73654 | 59.9859 | 0.7 | 21.5347 | 4.3622 | 60.0348 | 4.35
21.5351 | 4.6358 | 60.011 | 8 | 21.5356 | 0.74432 | 60.0346 | 0.7 | 21.5499 | 4.3644 | 59.96 | 4.35 | 21.5569 | 0.73648 | 59.9859 | 0.7 | 21.543 | 4.3622 | 60.0348 | 4.35
21.5435 | 4.6358 | 60.011 | 8 | 21.5439 | 0.74432 | 60.0346 | 0.7 | 21.5583 | 4.3633 | 59.96 | 4.35 | 21.5652 | 0.73642 | 59.9859 | 0.7 | 21.5513 | 4.3622 | 60.0348 | 4.35
21.5518 | 4.6358 | 60.011 | 8 | 21.5523 | 0.74432 | 60.0346 | 0.7 | 21.5667 | 4.3622 | 59.96 | 4.35 | 21.5735 | 0.73642 | 59.9859 | 0.7 | 21.5596 | 4.3623 | 60.0348 | 4.35
21.5601 | 4.6357 | 60.011 | 8 | 21.5606 | 0.74433 | 60.0346 | 0.7 | 21.575 | 4.3611 | 59.96 | 4.35 | 21.5818 | 0.73641 | 59.9859 | 0.7 | 21.5679 | 4.3623 | 60.0348 | 4.35
21.5685 | 4.6357 | 60.011 | 8 | 21.569 | 0.74434 | 60.0346 | 0.7 | 21.5834 | 4.36 | 59.96 | 4.35 | 21.5901 | 0.73641 | 59.9859 | 0.7 | 21.5762 | 4.3624 | 60.0349 | 4.35
21.5768 | 4.6357 | 60.011 | 8 | 21.5773 | 0.74433 | 60.0346 | 0.7 | 21.5917 | 4.359 | 59.96 | 4.35 | 21.5984 | 0.73641 | 59.9859 | 0.7 | 21.5845 | 4.3625 | 60.0349 | 4.35
21.5851 | 4.6357 | 60.011 | 8 | 21.5856 | 0.74433 | 60.0346 | 0.7 | 21.6 | 4.3579 | 59.96 | 4.35 | 21.6069 | 0.73642 | 59.9859 | 0.7 | 21.5928 | 4.3625 | 60.0349 | 4.35
21.5935 | 4.6356 | 60.011 | 8 | 21.5939 | 0.74432 | 60.0345 | 0.7 | 21.6084 | 4.3579 | 59.96 | 4.35 | 21.6152 | 0.73642 | 59.9859 | 0.7 | 21.6011 | 4.3626 | 60.0349 | 4.35
21.6018 | 4.6355 | 60.011 | 8 | 21.6023 | 0.74432 | 60.0345 | 0.7 | 21.6167 | 4.358 | 59.96 | 4.35 | 21.6235 | 0.73643 | 59.9859 | 0.7 | 21.6096 | 4.3626 | 60.0349 | 4.35
21.6101 | 4.6354 | 60.011 | 8 | 21.6106 | 0.74433 | 60.0345 | 0.7 | 21.625 | 4.3581 | 59.96 | 4.35 | 21.6318 | 0.73644 | 59.9859 | 0.7 | 21.6179 | 4.3626 | 60.0349 | 4.35
21.6184 | 4.6353 | 60.011 | 8 | 21.619 | 0.74434 | 60.0345 | 0.7 | 21.6334 | 4.3582 | 59.96 | 4.35 | 21.6401 | 0.73645 | 59.9858 | 0.7 | 21.6262 | 4.3627 | 60.0349 | 4.35
21.6268 | 4.6353 | 60.011 | 8 | 21.6273 | 0.74435 | 60.0345 | 0.7 | 21.6417 | 4.3583 | 59.96 | 4.35 | 21.6484 | 0.73647 | 59.9858 | 0.7 | 21.6345 | 4.3627 | 60.0349 | 4.35
21.6351 | 4.6352 | 60.011 | 8 | 21.6356 | 0.74436 | 60.0345 | 0.7 | 21.65 | 4.3584 | 59.96 | 4.35 | 21.6567 | 0.73647 | 59.9858 | 0.7 | 21.6428 | 4.3627 | 60.0349 | 4.35
21.6434 | 4.6351 | 60.011 | 8 | 21.6439 | 0.74436 | 60.0345 | 0.7 | 21.6583 | 4.3584 | 59.96 | 4.35 | 21.6653 | 0.73647 | 59.9858 | 0.7 | 21.6511 | 4.3627 | 60.0349 | 4.35
21.6518 | 4.6351 | 60.011 | 8 | 21.6522 | 0.74436 | 60.0345 | 0.7 | 21.6667 | 4.3584 | 59.96 | 4.35 | 21.6736 | 0.73648 | 59.9858 | 0.7 | 21.6594 | 4.3627 | 60.0349 | 4.35
21.6601 | 4.635 | 60.011 | 8 | 21.6606 | 0.74437 | 60.0345 | 0.7 | 21.675 | 4.3585 | 59.96 | 4.35 | 21.6819 | 0.73649 | 59.9858 | 0.7 | 21.6677 | 4.3627 | 60.0349 | 4.35
21.6684 | 4.6349 | 60.011 | 8 | 21.6689 | 0.74437 | 60.0345 | 0.7 | 21.6833 | 4.3585 | 59.96 | 4.35 | 21.6902 | 0.73649 | 59.9858 | 0.7 | 21.676 | 4.3626 | 60.035 | 4.35
21.6768 | 4.6349 | 60.011 | 8 | 21.6772 | 0.74438 | 60.0345 | 0.7 | 21.6918 | 4.3585 | 59.96 | 4.35 | 21.6985 | 0.73649 | 59.9858 | 0.7 | 21.6846 | 4.3626 | 60.035 | 4.35
21.6851 | 4.6349 | 60.011 | 8 | 21.6855 | 0.74438 | 60.0345 | 0.7 | 21.7001 | 4.3586 | 59.96 | 4.35 | 21.7068 | 0.73647 | 59.9858 | 0.7 | 21.6929 | 4.3625 | 60.035 | 4.35
21.6934 | 4.6349 | 60.011 | 8 | 21.6939 | 0.7444 | 60.0344 | 0.7 | 21.7084 | 4.3585 | 59.96 | 4.35 | 21.7151 | 0.73646 | 59.9858 | 0.7 | 21.7012 | 4.3625 | 60.035 | 4.35
21.7018 | 4.6349 | 60.011 | 8 | 21.7022 | 0.74441 | 60.0344 | 0.7 | 21.7168 | 4.3585 | 59.96 | 4.35 | 21.7236 | 0.73645 | 59.9858 | 0.7 | 21.7095 | 4.3623 | 60.035 | 4.35
21.7101 | 4.6349 | 60.011 | 8 | 21.7106 | 0.74442 | 60.0344 | 0.7 | 21.7251 | 4.3585 | 59.96 | 4.35 | 21.7319 | 0.73644 | 59.9858 | 0.7 | 21.7178 | 4.3621 | 60.035 | 4.35
21.7184 | 4.6349 | 60.011 | 8 | 21.7189 | 0.74443 | 60.0344 | 0.7 | 21.7334 | 4.3584 | 59.96 | 4.35 | 21.7402 | 0.73643 | 59.9857 | 0.7 | 21.7261 | 4.3619 | 60.035 | 4.35
21.7268 | 4.6349 | 60.011 | 8 | 21.7272 | 0.74444 | 60.0344 | 0.7 | 21.7418 | 4.3584 | 59.96 | 4.35 | 21.7485 | 0.73642 | 59.9857 | 0.7 | 21.7344 | 4.3617 | 60.035 | 4.35
21.7351 | 4.6349 | 60.011 | 8 | 21.7355 | 0.74445 | 60.0344 | 0.7 | 21.7501 | 4.3584 | 59.96 | 4.35 | 21.7568 | 0.73638 | 59.9857 | 0.7 | 21.7427 | 4.3614 | 60.035 | 4.35
21.7434 | 4.635 | 60.011 | 8 | 21.7438 | 0.74445 | 60.0344 | 0.7 | 21.7584 | 4.3583 | 59.96 | 4.35 | 21.7651 | 0.73634 | 59.9857 | 0.7 | 21.751 | 4.3611 | 60.035 | 4.35
21.7518 | 4.6351 | 60.011 | 8 | 21.7522 | 0.74446 | 60.0344 | 0.7 | 21.7667 | 4.3583 | 59.96 | 4.35 | 21.7734 | 0.7363 | 59.9857 | 0.7 | 21.7595 | 4.3609 | 60.035 | 4.35
21.7601 | 4.6351 | 60.011 | 8 | 21.7605 | 0.74447 | 60.0344 | 0.7 | 21.7751 | 4.3583 | 59.96 | 4.35 | 21.782 | 0.73625 | 59.9857 | 0.7 | 21.7678 | 4.3606 | 60.035 | 4.35
21.7684 | 4.6352 | 60.011 | 8 | 21.7689 | 0.74448 | 60.0344 | 0.7 | 21.7834 | 4.3582 | 59.96 | 4.35 | 21.7903 | 0.73623 | 59.9857 | 0.7 | 21.7761 | 4.3604 | 60.0351 | 4.35
21.7768 | 4.6353 | 60.011 | 8 | 21.7772 | 0.74448 | 60.0344 | 0.7 | 21.7917 | 4.3582 | 59.96 | 4.35 | 21.7986 | 0.73621 | 59.9857 | 0.7 | 21.7844 | 4.3602 | 60.0351 | 4.35
21.7851 | 4.6354 | 60.011 | 8 | 21.7855 | 0.74447 | 60.0344 | 0.7 | 21.8002 | 4.3581 | 59.96 | 4.35 | 21.8069 | 0.73616 | 59.9857 | 0.7 | 21.7927 | 4.3602 | 60.0351 | 4.35
21.7934 | 4.6356 | 60.011 | 8 | 21.7938 | 0.74448 | 60.0343 | 0.7 | 21.8085 | 4.3583 | 59.96 | 4.35 | 21.8152 | 0.73611 | 59.9857 | 0.7 | 21.801 | 4.3602 | 60.0351 | 4.35
21.8018 | 4.6357 | 60.011 | 8 | 21.8022 | 0.74449 | 60.0343 | 0.7 | 21.8168 | 4.3585 | 59.96 | 4.35 | 21.8235 | 0.73606 | 59.9857 | 0.7 | 21.8093 | 4.3602 | 60.0351 | 4.35
21.8101 | 4.6358 | 60.011 | 8 | 21.8105 | 0.7445 | 60.0343 | 0.7 | 21.8252 | 4.3587 | 59.96 | 4.35 | 21.8318 | 0.73602 | 59.9857 | 0.7 | 21.8176 | 4.3602 | 60.0351 | 4.35
21.8184 | 4.6359 | 60.011 | 8 | 21.8188 | 0.7445 | 60.0343 | 0.7 | 21.8335 | 4.3588 | 59.96 | 4.35 | 21.8401 | 0.73601 | 59.9856 | 0.7 | 21.8259 | 4.3602 | 60.0351 | 4.35
21.8267 | 4.636 | 60.011 | 8 | 21.8271 | 0.74453 | 60.0343 | 0.7 | 21.8418 | 4.359 | 59.96 | 4.35 | 21.8486 | 0.736 | 59.9856 | 0.7 | 21.8345 | 4.3603 | 60.0351 | 4.35
21.8351 | 4.636 | 60.011 | 8 | 21.8355 | 0.74455 | 60.0343 | 0.7 | 21.8502 | 4.3592 | 59.96 | 4.35 | 21.8569 | 0.73596 | 59.9856 | 0.7 | 21.8428 | 4.3604 | 60.0351 | 4.35
21.8434 | 4.6361 | 60.011 | 8 | 21.8438 | 0.74458 | 60.0343 | 0.7 | 21.8585 | 4.3594 | 59.96 | 4.35 | 21.8652 | 0.73592 | 59.9856 | 0.7 | 21.8511 | 4.3605 | 60.0351 | 4.35
21.8517 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.8522 | 0.74462 | 60.0343 | 0.7 | 21.8668 | 4.3596 | 59.96 | 4.35 | 21.8735 | 0.73587 | 59.9856 | 0.7 | 21.8594 | 4.3605 | 60.0351 | 4.35
21.8601 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.8605 | 0.74465 | 60.0343 | 0.7 | 21.8751 | 4.3599 | 59.96 | 4.35 | 21.8818 | 0.73582 | 59.9856 | 0.7 | 21.8677 | 4.3605 | 60.0351 | 4.35
21.8684 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.8688 | 0.74468 | 60.0343 | 0.7 | 21.8835 | 4.3602 | 59.96 | 4.35 | 21.8901 | 0.7358 | 59.9856 | 0.7 | 21.876 | 4.3605 | 60.0352 | 4.35
21.8767 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.8771 | 0.74471 | 60.0343 | 0.7 | 21.8918 | 4.3603 | 59.96 | 4.35 | 21.8984 | 0.73578 | 59.9856 | 0.7 | 21.8843 | 4.3604 | 60.0352 | 4.35
21.8851 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.8854 | 0.74473 | 60.0343 | 0.7 | 21.9001 | 4.3604 | 59.96 | 4.35 | 21.907 | 0.73573 | 59.9856 | 0.7 | 21.8926 | 4.3603 | 60.0352 | 4.35
21.8934 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.8938 | 0.74476 | 60.0342 | 0.7 | 21.9086 | 4.3605 | 59.96 | 4.35 | 21.9153 | 0.73568 | 59.9856 | 0.7 | 21.9009 | 4.3603 | 60.0352 | 4.35
21.9017 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.9021 | 0.74478 | 60.0342 | 0.7 | 21.9169 | 4.3606 | 59.96 | 4.35 | 21.9236 | 0.73562 | 59.9856 | 0.7 | 21.9092 | 4.3601 | 60.0352 | 4.35
21.9101 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.9105 | 0.74479 | 60.0342 | 0.7 | 21.9252 | 4.3607 | 59.96 | 4.35 | 21.9319 | 0.73557 | 59.9856 | 0.7 | 21.9177 | 4.36 | 60.0352 | 4.35
21.9184 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.9188 | 0.7448 | 60.0342 | 0.7 | 21.9336 | 4.3607 | 59.96 | 4.35 | 21.9402 | 0.73554 | 59.9855 | 0.7 | 21.926 | 4.3597 | 60.0352 | 4.35
21.9267 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.9271 | 0.7448 | 60.0342 | 0.7 | 21.9419 | 4.3608 | 59.96 | 4.35 | 21.9485 | 0.73551 | 59.9855 | 0.7 | 21.9343 | 4.3594 | 60.0352 | 4.35
21.9351 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.9354 | 0.74479 | 60.0342 | 0.7 | 21.9502 | 4.3608 | 59.96 | 4.35 | 21.9568 | 0.73548 | 59.9855 | 0.7 | 21.9426 | 4.3592 | 60.0352 | 4.35
21.9434 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.9438 | 0.74478 | 60.0342 | 0.7 | 21.9585 | 4.3607 | 59.96 | 4.35 | 21.9653 | 0.73545 | 59.9855 | 0.7 | 21.9509 | 4.359 | 60.0352 | 4.35
21.9517 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.9521 | 0.74477 | 60.0342 | 0.7 | 21.9669 | 4.3607 | 59.96 | 4.35 | 21.9736 | 0.7354 | 59.9855 | 0.7 | 21.9592 | 4.3588 | 60.0352 | 4.35
21.96 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.9604 | 0.74478 | 60.0342 | 0.7 | 21.9752 | 4.3606 | 59.96 | 4.35 | 21.9819 | 0.73536 | 59.9855 | 0.7 | 21.9675 | 4.3586 | 60.0352 | 4.35
21.9684 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.9688 | 0.74478 | 60.0342 | 0.7 | 21.9835 | 4.3606 | 59.96 | 4.35 | 21.9902 | 0.73533 | 59.9855 | 0.7 | 21.9758 | 4.3584 | 60.0353 | 4.35
21.9767 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.9771 | 0.7448 | 60.0342 | 0.7 | 21.9919 | 4.3605 | 59.96 | 4.35 | 21.9985 | 0.7353 | 59.9855 | 0.7 | 21.9841 | 4.3582 | 60.0353 | 4.35
21.985 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.9854 | 0.74483 | 60.0342 | 0.7 | 22.0002 | 4.3605 | 59.96 | 4.35 | 22.0068 | 0.73528 | 59.9855 | 0.7 | 21.9927 | 4.3582 | 60.0353 | 4.35
21.9934 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 21.9937 | 0.74485 | 60.0341 | 0.7 | 22.0085 | 4.3604 | 59.96 | 4.35 | 22.0151 | 0.73525 | 59.9855 | 0.7 | 22.001 | 4.3581 | 60.0353 | 4.35
22.0017 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 22.0021 | 0.74488 | 60.0341 | 0.7 | 22.017 | 4.3604 | 59.96 | 4.35 | 22.0237 | 0.73521 | 59.9855 | 0.7 | 22.0093 | 4.3581 | 60.0353 | 4.35
22.01 | 4.6362 | 60.011 | 8 | 22.0104 | 0.74491 | 60.0341 | 0.7 | 22.0253 | 4.3604 | 59.96 | 4.35 | 22.032 | 0.73518 | 59.9855 | 0.7 | 22.0176 | 4.3582 | 60.0353 | 4.35
22.0184 | 4.6363 | 60.011 | 8 | 22.0187 | 0.74494 | 60.0341 | 0.7 | 22.0336 | 4.3604 | 59.96 | 4.35 | 22.0403 | 0.73514 | 59.9854 | 0.7 | 22.0259 | 4.3582 | 60.0353 | 4.35
22.0267 | 4.6365 | 60.011 | 8 | 22.027 | 0.74498 | 60.0341 | 0.7 | 22.042 | 4.3604 | 59.96 | 4.35 | 22.0486 | 0.73511 | 59.9854 | 0.7 | 22.0342 | 4.3582 | 60.0353 | 4.35
22.035 | 4.6366 | 60.011 | 8 | 22.0354 | 0.74501 | 60.0341 | 0.7 | 22.0503 | 4.3604 | 59.96 | 4.35 | 22.0569 | 0.73509 | 59.9854 | 0.7 | 22.0425 | 4.3583 | 60.0353 | 4.35
22.0434 | 4.6368 | 60.011 | 8 | 22.0437 | 0.74503 | 60.0341 | 0.7 | 22.0586 | 4.3604 | 59.96 | 4.35 | 22.0652 | 0.73507 | 59.9854 | 0.7 | 22.0508 | 4.3583 | 60.0353 | 4.35
22.0517 | 4.6369 | 60.011 | 8 | 22.0521 | 0.74506 | 60.0341 | 0.7 | 22.0669 | 4.3604 | 59.96 | 4.35 | 22.0737 | 0.73595 | 59.9854 | 0.7 | 22.0591 | 4.3583 | 60.0353 | 4.35
22.06 | 4.6371 | 60.011 | 8 | 22.0604 | 0.74506 | 60.0341 | 0.7 | 22.0753 | 4.3604 | 59.96 | 4.35 | 22.082 | 0.73683 | 59.9854 | 0.7 | 22.0676 | 4.3583 | 60.0353 | 4.35
22.0684 | 4.6372 | 60.011 | 8 | 22.0687 | 0.74506 | 60.0341 | 0.7 | 22.0836 | 4.3604 | 59.96 | 4.35 | 22.0903 | 0.7377 | 59.9854 | 0.7 | 22.0759 | 4.3584 | 60.0354 | 4.35
22.0767 | 4.6374 | 60.011 | 8 | 22.077 | 0.74507 | 60.0341 | 0.7 | 22.0919 | 4.3604 | 59.96 | 4.35 | 22.0986 | 0.73858 | 59.9854 | 0.7 | 22.0842 | 4.3585 | 60.0354 | 4.35
22.085 | 4.6376 | 60.011 | 8 | 22.0854 | 0.74508 | 60.0341 | 0.7 | 22.1003 | 4.3604 | 59.96 | 4.35 | 22.1069 | 0.73946 | 59.9854 | 0.7 | 22.0925 | 4.3586 | 60.0354 | 4.35
22.0934 | 4.6376 | 60.011 | 8 | 22.0937 | 0.7451 | 60.034 | 0.7 | 22.1086 | 4.3603 | 59.96 | 4.35 | 22.1152 | 0.74035 | 59.9854 | 0.7 | 22.1008 | 4.3587 | 60.0354 | 4.35
22.1017 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.1021 | 0.74512 | 60.034 | 0.7 | 22.1169 | 4.3603 | 59.96 | 4.35 | 22.1235 | 0.74122 | 59.9854 | 0.7 | 22.1091 | 4.3587 | 60.0354 | 4.35
22.11 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.1104 | 0.74514 | 60.034 | 0.7 | 22.1254 | 4.3603 | 59.96 | 4.35 | 22.1321 | 0.7421 | 59.9854 | 0.7 | 22.1174 | 4.3587 | 60.0354 | 4.35
22.1184 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.1187 | 0.74516 | 60.034 | 0.7 | 22.1337 | 4.3603 | 59.96 | 4.35 | 22.1404 | 0.74298 | 59.9853 | 0.7 | 22.1257 | 4.3586 | 60.0354 | 4.35
22.1267 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.127 | 0.74518 | 60.034 | 0.7 | 22.142 | 4.3602 | 59.96 | 4.35 | 22.1487 | 0.74385 | 59.9853 | 0.7 | 22.134 | 4.3586 | 60.0354 | 4.35
22.135 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.1353 | 0.7452 | 60.034 | 0.7 | 22.1504 | 4.3601 | 59.96 | 4.35 | 22.157 | 0.74384 | 59.9853 | 0.7 | 22.1426 | 4.3585 | 60.0354 | 4.35
22.1433 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.1437 | 0.74522 | 60.034 | 0.7 | 22.1587 | 4.36 | 59.96 | 4.35 | 22.1653 | 0.74383 | 59.9853 | 0.7 | 22.1509 | 4.3585 | 60.0354 | 4.35
22.1517 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.152 | 0.74523 | 60.034 | 0.7 | 22.167 | 4.3599 | 59.96 | 4.35 | 22.1736 | 0.74384 | 59.9853 | 0.7 | 22.1592 | 4.3585 | 60.0354 | 4.35
22.16 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.1603 | 0.74525 | 60.034 | 0.7 | 22.1753 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.1819 | 0.74384 | 59.9853 | 0.7 | 22.1675 | 4.3584 | 60.0354 | 4.35
22.1683 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.1686 | 0.74526 | 60.034 | 0.7 | 22.1837 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.1904 | 0.74385 | 59.9853 | 0.7 | 22.1758 | 4.3585 | 60.0355 | 4.35
22.1767 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.177 | 0.74526 | 60.034 | 0.7 | 22.192 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.1987 | 0.74387 | 59.9853 | 0.7 | 22.1841 | 4.3585 | 60.0355 | 4.35
22.185 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.1853 | 0.74527 | 60.034 | 0.7 | 22.2003 | 4.3596 | 59.96 | 4.35 | 22.207 | 0.74648 | 59.9853 | 0.7 | 22.1924 | 4.3586 | 60.0355 | 4.35
22.1933 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.1937 | 0.74528 | 60.0339 | 0.7 | 22.2087 | 4.3595 | 59.96 | 4.35 | 22.2153 | 0.7491 | 59.9853 | 0.7 | 22.2007 | 4.3586 | 60.0355 | 4.35
22.2017 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.202 | 0.74529 | 60.0339 | 0.7 | 22.217 | 4.3594 | 59.96 | 4.35 | 22.2236 | 0.75171 | 59.9853 | 0.7 | 22.209 | 4.3588 | 60.0355 | 4.35
22.21 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.2103 | 0.7453 | 60.0339 | 0.7 | 22.2253 | 4.3594 | 59.96 | 4.35 | 22.2319 | 0.75433 | 59.9853 | 0.7 | 22.2175 | 4.3589 | 60.0355 | 4.35
22.2183 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.2186 | 0.74531 | 60.0339 | 0.7 | 22.2338 | 4.3594 | 59.96 | 4.35 | 22.2402 | 0.75694 | 59.9852 | 0.7 | 22.2258 | 4.359 | 60.0355 | 4.35
22.2267 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.227 | 0.74532 | 60.0339 | 0.7 | 22.2421 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.2488 | 0.75955 | 59.9852 | 0.7 | 22.2341 | 4.359 | 60.0355 | 4.35
22.235 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.2353 | 0.74534 | 60.0339 | 0.7 | 22.2504 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.2571 | 0.76215 | 59.9852 | 0.7 | 22.2424 | 4.359 | 60.0355 | 4.35
22.2433 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.2437 | 0.74534 | 60.0339 | 0.7 | 22.2588 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.2654 | 0.76474 | 59.9852 | 0.7 | 22.2507 | 4.359 | 60.0355 | 4.35
22.2517 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.252 | 0.74535 | 60.0339 | 0.7 | 22.2671 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.2737 | 0.76735 | 59.9852 | 0.7 | 22.259 | 4.3588 | 60.0355 | 4.35
22.26 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.2603 | 0.74537 | 60.0339 | 0.7 | 22.2754 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.282 | 0.76996 | 59.9852 | 0.7 | 22.2673 | 4.3587 | 60.0355 | 4.35
22.2683 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.2686 | 0.7454 | 60.0339 | 0.7 | 22.2837 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.2903 | 0.76998 | 59.9852 | 0.7 | 22.2756 | 4.3585 | 60.0356 | 4.35
22.2766 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.2769 | 0.7454 | 60.0339 | 0.7 | 22.2921 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.2986 | 0.77 | 59.9852 | 0.7 | 22.2839 | 4.3584 | 60.0356 | 4.35
22.285 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.2853 | 0.7454 | 60.0339 | 0.7 | 22.3004 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.3071 | 0.77002 | 59.9852 | 0.7 | 22.2925 | 4.3582 | 60.0356 | 4.35
22.2933 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.2936 | 0.7454 | 60.0338 | 0.7 | 22.3087 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.3154 | 0.77004 | 59.9852 | 0.7 | 22.3008 | 4.358 | 60.0356 | 4.35
22.3017 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.3019 | 0.7454 | 60.0338 | 0.7 | 22.3171 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.3237 | 0.77007 | 59.9852 | 0.7 | 22.3091 | 4.3579 | 60.0356 | 4.35
22.31 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.3102 | 0.7454 | 60.0338 | 0.7 | 22.3254 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.332 | 0.77009 | 59.9852 | 0.7 | 22.3174 | 4.3578 | 60.0356 | 4.35
22.3183 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.3186 | 0.7454 | 60.0338 | 0.7 | 22.3337 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.3403 | 0.77011 | 59.9851 | 0.7 | 22.3257 | 4.3577 | 60.0356 | 4.35
22.3267 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.3269 | 0.74539 | 60.0338 | 0.7 | 22.3422 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.3486 | 0.77013 | 59.9851 | 0.7 | 22.334 | 4.3575 | 60.0356 | 4.35
22.335 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.3353 | 0.74539 | 60.0338 | 0.7 | 22.3505 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.3572 | 0.77013 | 59.9851 | 0.7 | 22.3423 | 4.3575 | 60.0356 | 4.35
22.3433 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.3436 | 0.74538 | 60.0338 | 0.7 | 22.3588 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.3655 | 0.77013 | 59.9851 | 0.7 | 22.3506 | 4.3574 | 60.0356 | 4.35
22.3516 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.3519 | 0.74536 | 60.0338 | 0.7 | 22.3671 | 4.3593 | 59.96 | 4.35 | 22.3738 | 0.77013 | 59.9851 | 0.7 | 22.3591 | 4.3572 | 60.0356 | 4.35
22.36 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.3602 | 0.74536 | 60.0338 | 0.7 | 22.3755 | 4.3594 | 59.96 | 4.35 | 22.3821 | 0.77013 | 59.9851 | 0.7 | 22.3674 | 4.3571 | 60.0356 | 4.35
22.3683 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.3686 | 0.74536 | 60.0338 | 0.7 | 22.3838 | 4.3594 | 59.96 | 4.35 | 22.3904 | 0.77011 | 59.9851 | 0.7 | 22.3757 | 4.3569 | 60.0357 | 4.35
22.3766 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.3769 | 0.74536 | 60.0338 | 0.7 | 22.3921 | 4.3595 | 59.96 | 4.35 | 22.3987 | 0.77009 | 59.9851 | 0.7 | 22.384 | 4.3567 | 60.0357 | 4.35
22.385 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.3853 | 0.74536 | 60.0338 | 0.7 | 22.4005 | 4.3595 | 59.96 | 4.35 | 22.407 | 0.77008 | 59.9851 | 0.7 | 22.3923 | 4.3565 | 60.0357 | 4.35
22.3933 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.3936 | 0.74535 | 60.0337 | 0.7 | 22.4088 | 4.3596 | 59.96 | 4.35 | 22.4155 | 0.77006 | 59.9851 | 0.7 | 22.4006 | 4.3564 | 60.0357 | 4.35
22.4016 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.4019 | 0.74535 | 60.0337 | 0.7 | 22.4171 | 4.3596 | 59.96 | 4.35 | 22.4238 | 0.77004 | 59.9851 | 0.7 | 22.4089 | 4.3562 | 60.0357 | 4.35
22.41 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.4102 | 0.74534 | 60.0337 | 0.7 | 22.4255 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.4321 | 0.77002 | 59.9851 | 0.7 | 22.4172 | 4.3561 | 60.0357 | 4.35
22.4183 | 4.6377 | 60.011 | 8 | 22.4185 | 0.74534 | 60.0337 | 0.7 | 22.4338 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.4404 | 0.77 | 59.985 | 0.7 | 22.4255 | 4.3558 | 60.0357 | 4.35
22.4266 | 4.6376 | 60.011 | 8 | 22.4269 | 0.74535 | 60.0337 | 0.7 | 22.4421 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.4487 | 0.76998 | 59.985 | 0.7 | 22.4341 | 4.3554 | 60.0357 | 4.35
22.4349 | 4.6375 | 60.011 | 8 | 22.4352 | 0.74536 | 60.0337 | 0.7 | 22.4506 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.457 | 0.76997 | 59.985 | 0.7 | 22.4424 | 4.3553 | 60.0357 | 4.35
22.4433 | 4.6403 | 60.011 | 8 | 22.4435 | 0.74538 | 60.0337 | 0.7 | 22.4589 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.4653 | 0.76995 | 59.985 | 0.7 | 22.4507 | 4.3551 | 60.0357 | 4.35
22.4516 | 4.6431 | 60.011 | 8 | 22.4518 | 0.74539 | 60.0337 | 0.7 | 22.4672 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.4739 | 0.76996 | 59.985 | 0.7 | 22.459 | 4.3549 | 60.0357 | 4.35
22.4599 | 4.6459 | 60.011 | 8 | 22.4602 | 0.74541 | 60.0337 | 0.7 | 22.4755 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.4822 | 0.76997 | 59.985 | 0.7 | 22.4673 | 4.3548 | 60.0357 | 4.35
22.4683 | 4.6486 | 60.011 | 8 | 22.4685 | 0.74542 | 60.0337 | 0.7 | 22.4839 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.4905 | 0.76998 | 59.985 | 0.70896 | 22.4756 | 4.3547 | 60.0358 | 4.35
22.4766 | 4.6515 | 60.011 | 8 | 22.4769 | 0.74544 | 60.0337 | 0.7 | 22.4922 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.4988 | 0.76999 | 59.985 | 0.73939 | 22.4839 | 4.3546 | 60.0358 | 4.35
22.4849 | 4.6544 | 60.011 | 8 | 22.4852 | 0.74546 | 60.0337 | 0.7 | 22.5005 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.5071 | 0.77 | 59.985 | 0.76982 | 22.4922 | 4.3544 | 60.0358 | 4.35
22.4933 | 4.6572 | 60.011 | 8 | 22.4935 | 0.74548 | 60.0336 | 0.7 | 22.5089 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.5154 | 0.77002 | 59.985 | 0.80025 | 22.5005 | 4.3543 | 60.0358 | 4.35
22.5016 | 4.6601 | 60.011 | 8 | 22.5018 | 0.7455 | 60.0336 | 0.7 | 22.5172 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.5239 | 0.77004 | 59.985 | 0.83068 | 22.509 | 4.3543 | 60.0358 | 4.35
22.5099 | 4.663 | 60.011 | 8 | 22.5102 | 0.7455 | 60.0336 | 0.7 | 22.5255 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.5322 | 0.77007 | 59.985 | 0.86111 | 22.5173 | 4.3543 | 60.0358 | 4.35
22.5183 | 4.6659 | 60.011 | 8 | 22.5185 | 0.7455 | 60.0336 | 0.7 | 22.5339 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.5405 | 0.7701 | 59.9849 | 0.89154 | 22.5256 | 4.3543 | 60.0358 | 4.35
22.5266 | 4.666 | 60.011 | 8 | 22.5268 | 0.7455 | 60.0336 | 0.7 | 22.5422 | 4.3596 | 59.96 | 4.35 | 22.5488 | 0.77013 | 59.9849 | 0.92197 | 22.5339 | 4.3543 | 60.0358 | 4.35
22.5349 | 4.6661 | 60.011 | 8 | 22.5352 | 0.74549 | 60.0336 | 0.7 | 22.5505 | 4.3595 | 59.96 | 4.35 | 22.5571 | 0.77016 | 59.9849 | 0.95241 | 22.5422 | 4.3544 | 60.0358 | 4.35
22.5433 | 4.6662 | 60.011 | 8 | 22.5435 | 0.74549 | 60.0336 | 0.7 | 22.559 | 4.3595 | 59.96 | 4.35 | 22.5654 | 0.77018 | 59.9849 | 0.98284 | 22.5505 | 4.3546 | 60.0358 | 4.35
22.5516 | 4.6663 | 60.011 | 8 | 22.5518 | 0.74548 | 60.0336 | 0.7 | 22.5673 | 4.3595 | 59.96 | 4.35 | 22.5737 | 0.77021 | 59.9849 | 1.0133 | 22.5588 | 4.3546 | 60.0358 | 4.35
22.5599 | 4.6663 | 60.011 | 8 | 22.5601 | 0.74548 | 60.0336 | 0.7 | 22.5756 | 4.3595 | 59.96 | 4.35 | 22.5823 | 0.77024 | 59.9849 | 1.0437 | 22.5671 | 4.3547 | 60.0358 | 4.35
22.5682 | 4.6663 | 60.011 | 8 | 22.5685 | 0.74547 | 60.0336 | 0.7 | 22.5839 | 4.3595 | 59.96 | 4.35 | 22.5906 | 0.77026 | 59.9849 | 1.0741 | 22.5754 | 4.355 | 60.0359 | 4.35
22.5766 | 4.6663 | 60.011 | 8 | 22.5768 | 0.74547 | 60.0336 | 0.7 | 22.5923 | 4.3595 | 59.96 | 4.35 | 22.5989 | 0.77029 | 59.9849 | 1.1046 | 22.584 | 4.3553 | 60.0359 | 4.35
22.5849 | 4.6663 | 60.011 | 8 | 22.5851 | 0.74546 | 60.0336 | 0.7 | 22.6006 | 4.3594 | 59.96 | 4.35 | 22.6072 | 0.77029 | 59.9849 | 1.135 | 22.5923 | 4.3554 | 60.0359 | 4.35
22.5932 | 4.6663 | 60.011 | 8 | 22.5934 | 0.74546 | 60.0335 | 0.7 | 22.6089 | 4.3595 | 59.96 | 4.35 | 22.6155 | 0.7703 | 59.9849 | 1.1654 | 22.6006 | 4.3556 | 60.0359 | 4.35
22.6016 | 4.6663 | 60.011 | 8 | 22.6018 | 0.74546 | 60.0335 | 0.7 | 22.6173 | 4.3596 | 59.96 | 4.35 | 22.6238 | 0.7703 | 59.9849 | 1.1959 | 22.6089 | 4.3558 | 60.0359 | 4.35
22.6099 | 4.6664 | 60.011 | 8 | 22.6101 | 0.74544 | 60.0335 | 0.7 | 22.6256 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.6321 | 0.77031 | 59.9849 | 1.2263 | 22.6172 | 4.3561 | 60.0359 | 4.35
22.6182 | 4.6664 | 60.011 | 8 | 22.6185 | 0.74542 | 60.0335 | 0.7 | 22.6339 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.6406 | 0.7703 | 59.9848 | 1.2567 | 22.6255 | 4.3562 | 60.0359 | 4.35
22.6266 | 4.6664 | 60.011 | 8 | 22.6268 | 0.7454 | 60.0335 | 0.7 | 22.6423 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.6489 | 0.77029 | 59.9848 | 1.2871 | 22.6338 | 4.3564 | 60.0359 | 4.35
22.6349 | 4.6665 | 60.011 | 8 | 22.6351 | 0.74539 | 60.0335 | 0.7 | 22.6506 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.6572 | 0.77028 | 59.9848 | 1.3176 | 22.6421 | 4.3565 | 60.0359 | 4.35
22.6432 | 4.6666 | 60.011 | 8 | 22.6434 | 0.74537 | 60.0335 | 0.7 | 22.6589 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.6655 | 0.77028 | 59.9848 | 1.348 | 22.6506 | 4.3567 | 60.0359 | 4.35
22.6516 | 4.6667 | 60.011 | 8 | 22.6517 | 0.74535 | 60.0335 | 0.7 | 22.6672 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.6738 | 0.77026 | 59.9848 | 1.3784 | 22.6589 | 4.3567 | 60.0359 | 4.35
22.6599 | 4.6668 | 60.011 | 8 | 22.6601 | 0.74533 | 60.0335 | 0.7 | 22.6757 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.6821 | 0.77025 | 59.9848 | 1.4089 | 22.6672 | 4.3567 | 60.0359 | 4.35
22.6682 | 4.6669 | 60.011 | 8 | 22.6684 | 0.74531 | 60.0335 | 0.7 | 22.684 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.6907 | 0.77023 | 59.9848 | 1.4393 | 22.6755 | 4.3568 | 60.036 | 4.35
22.6766 | 4.667 | 60.011 | 8 | 22.6768 | 0.74529 | 60.0335 | 0.7 | 22.6923 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.699 | 0.77022 | 59.9848 | 1.4697 | 22.6838 | 4.3569 | 60.036 | 4.35
22.6849 | 4.6671 | 60.011 | 8 | 22.6851 | 0.74527 | 60.0335 | 0.7 | 22.7007 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.7073 | 0.77023 | 59.9848 | 1.5002 | 22.6921 | 4.357 | 60.036 | 4.35
22.6932 | 4.6672 | 60.011 | 8 | 22.6934 | 0.74526 | 60.0334 | 0.7 | 22.709 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.7156 | 0.77024 | 59.9848 | 1.5306 | 22.7004 | 4.3572 | 60.036 | 4.35
22.7015 | 4.6673 | 60.011 | 8 | 22.7017 | 0.74526 | 60.0334 | 0.7 | 22.7173 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.7239 | 0.77025 | 59.9848 | 1.561 | 22.7087 | 4.3572 | 60.036 | 4.35
22.7099 | 4.6674 | 60.011 | 8 | 22.7101 | 0.74525 | 60.0334 | 0.7 | 22.7257 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.7322 | 0.77025 | 59.9848 | 1.5915 | 22.717 | 4.3572 | 60.036 | 4.35
22.7182 | 4.6674 | 60.011 | 8 | 22.7184 | 0.74525 | 60.0334 | 0.7 | 22.734 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.7405 | 0.77026 | 59.9847 | 1.6219 | 22.7256 | 4.3574 | 60.036 | 4.35
22.7265 | 4.6674 | 60.011 | 8 | 22.7267 | 0.74524 | 60.0334 | 0.7 | 22.7423 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.749 | 0.77026 | 59.9847 | 1.6523 | 22.7339 | 4.3575 | 60.036 | 4.35
22.7349 | 4.6674 | 60.011 | 8 | 22.735 | 0.74524 | 60.0334 | 0.7 | 22.7507 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.7573 | 0.77027 | 59.9847 | 1.6828 | 22.7422 | 4.3576 | 60.036 | 4.35
22.7432 | 4.6674 | 60.011 | 8 | 22.7434 | 0.74523 | 60.0334 | 0.7 | 22.759 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.7656 | 0.77028 | 59.9847 | 1.7132 | 22.7505 | 4.3577 | 60.036 | 4.35
22.7515 | 4.6674 | 60.011 | 8 | 22.7517 | 0.74523 | 60.0334 | 0.7 | 22.7673 | 4.3597 | 59.96 | 4.35 | 22.7739 | 0.77029 | 59.9847 | 1.7436 | 22.7588 | 4.3578 | 60.036 | 4.35
22.7598 | 4.6674 | 60.011 | 8 | 22.7601 | 0.74522 | 60.0334 | 0.7 | 22.7756 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.7822 | 0.77031 | 59.9847 | 1.7741 | 22.7671 | 4.3579 | 60.036 | 4.35
22.7682 | 4.6674 | 60.011 | 8 | 22.7684 | 0.74522 | 60.0334 | 0.7 | 22.7841 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.7905 | 0.77029 | 59.9847 | 1.8045 | 22.7754 | 4.3579 | 60.0359 | 4.35
22.7765 | 4.6674 | 60.011 | 8 | 22.7767 | 0.74522 | 60.0334 | 0.7 | 22.7924 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.7988 | 0.77028 | 59.9847 | 1.8349 | 22.7837 | 4.3578 | 60.0359 | 4.35
22.7848 | 4.6674 | 60.011 | 8 | 22.785 | 0.74523 | 60.0334 | 0.7 | 22.8007 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.8074 | 0.77028 | 59.9847 | 1.8653 | 22.7922 | 4.3577 | 60.0359 | 4.35
22.7932 | 4.6702 | 60.011 | 8 | 22.7933 | 0.74523 | 60.0333 | 0.7 | 22.8091 | 4.3599 | 59.96 | 4.35 | 22.8157 | 0.77028 | 59.9847 | 1.8958 | 22.8005 | 4.3577 | 60.0359 | 4.35
22.8015 | 4.673 | 60.011 | 8 | 22.8017 | 0.74523 | 60.0333 | 0.7 | 22.8174 | 4.3599 | 59.96 | 4.35 | 22.824 | 0.77028 | 59.9847 | 1.9262 | 22.8088 | 4.3575 | 60.0359 | 4.35
22.8098 | 4.6758 | 60.011 | 8 | 22.81 | 0.74524 | 60.0333 | 0.7 | 22.8257 | 4.3599 | 59.96 | 4.35 | 22.8323 | 0.77027 | 59.9847 | 1.9566 | 22.8171 | 4.3574 | 60.0359 | 4.35
22.8182 | 4.6785 | 60.011 | 8 | 22.8184 | 0.74525 | 60.0333 | 0.7 | 22.8341 | 4.36 | 59.96 | 4.35 | 22.8406 | 0.77028 | 59.9846 | 1.9871 | 22.8254 | 4.3573 | 60.0359 | 4.35
22.8265 | 4.6813 | 60.011 | 8 | 22.8267 | 0.74523 | 60.0333 | 0.7 | 22.8424 | 4.36 | 59.96 | 4.35 | 22.8489 | 0.77029 | 59.9846 | 2.0175 | 22.8337 | 4.3571 | 60.0359 | 4.35
22.8348 | 4.6841 | 60.011 | 8 | 22.835 | 0.74522 | 60.0333 | 0.7 | 22.8507 | 4.36 | 59.96 | 4.35 | 22.8574 | 0.77029 | 59.9846 | 2.0479 | 22.842 | 4.357 | 60.0359 | 4.35
22.8432 | 4.6869 | 60.011 | 8 | 22.8433 | 0.74521 | 60.0333 | 0.7 | 22.8591 | 4.36 | 59.96 | 4.35 | 22.8657 | 0.77029 | 59.9846 | 2.0784 | 22.8503 | 4.3568 | 60.0359 | 4.35
22.8515 | 4.6896 | 60.011 | 8 | 22.8517 | 0.7452 | 60.0333 | 0.7 | 22.8674 | 4.36 | 59.96 | 4.35 | 22.874 | 0.77031 | 59.9846 | 2.1088 | 22.8586 | 4.3569 | 60.0359 | 4.35
22.8598 | 4.6924 | 60.011 | 8 | 22.86 | 0.74518 | 60.0333 | 0.7 | 22.8757 | 4.3599 | 59.96 | 4.35 | 22.8823 | 0.77033 | 59.9846 | 2.1392 | 22.8672 | 4.3569 | 60.0359 | 4.35
22.8682 | 4.6951 | 60.011 | 8 | 22.8683 | 0.74517 | 60.0333 | 0.7 | 22.884 | 4.3599 | 59.96 | 4.35 | 22.8906 | 0.77034 | 59.9846 | 2.1697 | 22.8755 | 4.3569 | 60.0358 | 4.35
22.8765 | 4.6951 | 60.011 | 8 | 22.8766 | 0.74516 | 60.0333 | 0.7 | 22.8925 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.8989 | 0.77035 | 59.9846 | 2.2001 | 22.8838 | 4.3569 | 60.0358 | 4.35
22.8848 | 4.6951 | 60.011 | 8 | 22.885 | 0.74514 | 60.0333 | 0.7 | 22.9008 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.9072 | 0.77035 | 59.9846 | 2.2305 | 22.8921 | 4.3568 | 60.0358 | 4.35
22.8932 | 4.6951 | 60.011 | 8 | 22.8933 | 0.74512 | 60.0332 | 0.7 | 22.9091 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.9158 | 0.77036 | 59.9846 | 2.261 | 22.9004 | 4.3568 | 60.0358 | 4.35
22.9015 | 4.6951 | 60.011 | 8 | 22.9017 | 0.7451 | 60.0332 | 0.7 | 22.9175 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.9241 | 0.77037 | 59.9846 | 2.2914 | 22.9087 | 4.3566 | 60.0358 | 4.35
22.9098 | 4.6951 | 60.011 | 8 | 22.91 | 0.7451 | 60.0332 | 0.7 | 22.9258 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.9324 | 0.77037 | 59.9846 | 2.3218 | 22.917 | 4.3565 | 60.0358 | 4.35
22.9181 | 4.695 | 60.011 | 8 | 22.9183 | 0.7451 | 60.0332 | 0.7 | 22.9341 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.9407 | 0.77038 | 59.9845 | 2.3522 | 22.9253 | 4.3564 | 60.0358 | 4.35
22.9265 | 4.695 | 60.011 | 8 | 22.9266 | 0.74508 | 60.0332 | 0.7 | 22.9425 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.949 | 0.77039 | 59.9845 | 2.3827 | 22.9338 | 4.3563 | 60.0358 | 4.35
22.9348 | 4.695 | 60.011 | 8 | 22.9349 | 0.74507 | 60.0332 | 0.7 | 22.9508 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.9573 | 0.77038 | 59.9845 | 2.4131 | 22.9421 | 4.3561 | 60.0358 | 4.35
22.9431 | 4.695 | 60.011 | 8 | 22.9433 | 0.74507 | 60.0332 | 0.7 | 22.9591 | 4.3598 | 59.96 | 4.35 | 22.9656 | 0.77036 | 59.9845 | 2.4435 | 22.9504 | 4.356 | 60.0358 | 4.35
22.9515 | 4.695 | 60.011 | 8 | 22.9516 | 0.74508 | 60.0332 | 0.7 | 22.9675 | 4.3599 | 59.96 | 4.35 | 22.9741 | 0.77034 | 59.9845 | 2.474 | 22.9587 | 4.3559 | 60.0358 | 4.35
22.9598 | 4.695 | 60.011 | 8 | 22.96 | 0.74508 | 60.0332 | 0.7 | 22.9758 | 4.3599 | 59.96 | 4.35 | 22.9824 | 0.77033 | 59.9845 | 2.5044 | 22.967 | 4.3557 | 60.0358 | 4.35
22.9681 | 4.695 | 60.011 | 8 | 22.9683 | 0.74508 | 60.0332 | 0.7 | 22.9841 | 4.3599 | 59.96 | 4.35 | 22.9907 | 0.77031 | 59.9845 | 2.5348 | 22.9753 | 4.3558 | 60.0357 | 4.35
22.9765 | 4.695 | 60.011 | 8 | 22.9766 | 0.74508 | 60.0332 | 0.7 | 22.9924 | 4.36 | 59.96 | 4.35 | 22.999 | 0.7703 | 59.9845 | 2.5653 | 22.9836 | 4.356 | 60.0357 | 4.35
22.9848 | 4.695 | 60.011 | 8 | 22.9849 | 0.74508 | 60.0332 | 0.7 | 23.0009 | 4.3601 | 59.96 | 4.35 | 23.0073 | 0.77028 | 59.9845 | 2.5957 | 22.9919 | 4.3562 | 60.0357 | 4.35
22.9931 | 4.695 | 60.011 | 8 | 22.9933 | 0.74508 | 60.0331 | 0.7 | 23.0092 | 4.3602 | 59.96 | 4.35 | 23.0156 | 0.77026 | 59.9845 | 2.6261 | 23.0005 | 4.3563 | 60.0357 | 4.35
23.0015 | 4.695 | 60.011 | 8 | 23.0016 | 0.74509 | 60.0331 | 0.7 | 23.0175 | 4.3602 | 59.96 | 4.35 | 23.0242 | 0.77025 | 59.9845 | 2.6566 | 23.0088 | 4.3566 | 60.0357 | 4.35
23.0098 | 4.695 | 60.011 | 8 | 23.0099 | 0.74511 | 60.0331 | 0.7 | 23.0259 | 4.3604 | 59.96 | 4.35 | 23.0325 | 0.77023 | 59.9845 | 2.687 | 23.0171 | 4.3569 | 60.0357 | 4.35
23.0181 | 4.695 | 60.011 | 8 | 23.0182 | 0.74513 | 60.0331 | 0.7 | 23.0342 | 4.3605 | 59.96 | 4.35 | 23.0408 | 0.77024 | 59.9844 | 2.7174 | 23.0254 | 4.3572 | 60.0357 | 4.35
23.0265 | 4.695 | 60.011 | 8 | 23.0266 | 0.74514 | 60.0331 | 0.7 | 23.0425 | 4.3606 | 59.96 | 4.35 | 23.0491 | 0.77025 | 59.9844 | 2.7479 | 23.0337 | 4.3575 | 60.0357 | 4.35
23.0348 | 4.695 | 60.011 | 8 | 23.0349 | 0.74515 | 60.0331 | 0.7 | 23.0509 | 4.3607 | 59.96 | 4.35 | 23.0574 | 0.77027 | 59.9844 | 2.7783 | 23.042 | 4.358 | 60.0357 | 4.35
23.0431 | 4.695 | 60.011 | 8 | 23.0432 | 0.74516 | 60.0331 | 0.7 | 23.0592 | 4.3608 | 59.96 | 4.35 | 23.0657 | 0.77028 | 59.9844 | 2.8087 | 23.0503 | 4.3586 | 60.0357 | 4.35
23.0514 | 4.695 | 60.011 | 8 | 23.0516 | 0.74518 | 60.0331 | 0.7 | 23.0675 | 4.361 | 59.96 | 4.35 | 23.074 | 0.77029 | 59.9844 | 2.8391 | 23.0586 | 4.3589 | 60.0357 | 4.35
23.0598 | 4.695 | 60.011 | 8 | 23.0599 | 0.74519 | 60.0331 | 0.7 | 23.0758 | 4.361 | 59.96 | 4.35 | 23.0825 | 0.7703 | 59.9844 | 2.8696 | 23.0669 | 4.3593 | 60.0357 | 4.35
23.0681 | 4.695 | 60.011 | 8 | 23.0682 | 0.7452 | 60.0331 | 0.7 | 23.0842 | 4.3611 | 59.96 | 4.35 | 23.0908 | 0.77031 | 59.9844 | 2.9 | 23.0754 | 4.3597 | 60.0356 | 4.35
23.0764 | 4.695 | 60.011 | 8 | 23.0765 | 0.74521 | 60.0331 | 0.7 | 23.0925 | 4.3612 | 59.96 | 4.35 | 23.0991 | 0.77032 | 59.9844 | 2.9304 | 23.0837 | 4.36 | 60.0356 | 4.35
23.0848 | 4.695 | 60.011 | 8 | 23.0849 | 0.74522 | 60.0331 | 0.7 | 23.1008 | 4.3612 | 59.96 | 4.35 | 23.1074 | 0.77032 | 59.9844 | 2.9609 | 23.092 | 4.3603 | 60.0356 | 4.35
23.0931 | 4.6951 | 60.011 | 8 | 23.0932 | 0.74523 | 60.033 | 0.7 | 23.1093 | 4.3612 | 59.96 | 4.35 | 23.1157 | 0.77033 | 59.9844 | 2.9913 | 23.1003 | 4.3606 | 60.0356 | 4.35
23.1014 | 4.6951 | 60.011 | 8 | 23.1016 | 0.74523 | 60.033 | 0.7 | 23.1176 | 4.3613 | 59.96 | 4.35 | 23.124 | 0.77032 | 59.9844 | 3.0217 | 23.1086 | 4.3609 | 60.0356 | 4.35
23.1098 | 4.6952 | 60.011 | 8 | 23.1099 | 0.74525 | 60.033 | 0.7 | 23.1259 | 4.3613 | 59.96 | 4.35 | 23.1323 | 0.77031 | 59.9844 | 3.0522 | 23.1169 | 4.3611 | 60.0356 | 4.35
23.1181 | 4.6952 | 60.011 | 8 | 23.1182 | 0.74527 | 60.033 | 0.7 | 23.1343 | 4.3614 | 59.96 | 4.35 | 23.1409 | 0.7703 | 59.9843 | 3.0826 | 23.1252 | 4.3612 | 60.0356 | 4.35
23.1264 | 4.6952 | 60.011 | 8 | 23.1265 | 0.74529 | 60.033 | 0.7 | 23.1426 | 4.3613 | 59.96 | 4.35 | 23.1492 | 0.7703 | 59.9843 | 3.113 | 23.1335 | 4.3612 | 60.0356 | 4.35
23.1347 | 4.6953 | 60.011 | 8 | 23.1349 | 0.74531 | 60.033 | 0.7 | 23.1509 | 4.3613 | 59.96 | 4.35 | 23.1575 | 0.77029 | 59.9843 | 3.1435 | 23.1421 | 4.3612 | 60.0356 | 4.35
23.1431 | 4.6953 | 60.011 | 8 | 23.1432 | 0.74533 | 60.033 | 0.7 | 23.1593 | 4.3612 | 59.96 | 4.35 | 23.1658 | 0.77029 | 59.9843 | 3.1739 | 23.1504 | 4.3612 | 60.0356 | 4.35
23.1514 | 4.6954 | 60.011 | 8 | 23.1516 | 0.74535 | 60.033 | 0.7 | 23.1676 | 4.3611 | 59.96 | 4.35 | 23.1741 | 0.77029 | 59.9843 | 3.2043 | 23.1587 | 4.3612 | 60.0356 | 4.35
23.1597 | 4.6954 | 60.011 | 8 | 23.1599 | 0.74536 | 60.033 | 0.7 | 23.1759 | 4.361 | 59.96 | 4.35 | 23.1824 | 0.77029 | 59.9843 | 3.2348 | 23.167 | 4.3611 | 60.0356 | 4.35
23.1681 | 4.6954 | 60.011 | 8 | 23.1682 | 0.74538 | 60.033 | 0.7 | 23.1842 | 4.3609 | 59.96 | 4.35 | 23.1909 | 0.7703 | 59.9843 | 3.2652 | 23.1753 | 4.3611 | 60.0355 | 4.35
23.1764 | 4.6956 | 60.011 | 8 | 23.1765 | 0.74539 | 60.033 | 0.7 | 23.1926 | 4.3612 | 59.96 | 4.35 | 23.1992 | 0.77032 | 59.9843 | 3.2956 | 23.1836 | 4.361 | 60.0355 | 4.35
23.1847 | 4.6957 | 60.011 | 8 | 23.1848 | 0.74539 | 60.033 | 0.7 | 23.2009 | 4.3616 | 59.96 | 4.35 | 23.2075 | 0.77033 | 59.9843 | 3.3261 | 23.1919 | 4.361 | 60.0355 | 4.35
23.1931 | 4.6959 | 60.011 | 8 | 23.1932 | 0.74538 | 60.0329 | 0.7 | 23.2092 | 4.362 | 59.96 | 4.35 | 23.2158 | 0.77035 | 59.9843 | 3.3565 | 23.2002 | 4.361 | 60.0355 | 4.35
23.2014 | 4.696 | 60.011 | 8 | 23.2015 | 0.74537 | 60.0329 | 0.7 | 23.2177 | 4.3623 | 59.96 | 4.35 | 23.2241 | 0.77036 | 59.9843 | 3.3869 | 23.2087 | 4.3609 | 60.0355 | 4.35
23.2097 | 4.6961 | 60.011 | 8 | 23.2098 | 0.74536 | 60.0329 | 0.7 | 23.226 | 4.3627 | 59.96 | 4.35 | 23.2324 | 0.77037 | 59.9843 | 3.4173 | 23.217 | 4.3608 | 60.0355 | 4.35
23.2181 | 4.6963 | 60.011 | 8 | 23.2181 | 0.74535 | 60.0329 | 0.7 | 23.2343 | 4.3631 | 59.96 | 4.35 | 23.2407 | 0.77037 | 59.9842 | 3.4478 | 23.2253 | 4.3607 | 60.0355 | 4.35
23.2264 | 4.6965 | 60.011 | 8 | 23.2265 | 0.74534 | 60.0329 | 0.7 | 23.2427 | 4.3625 | 59.96 | 4.35 | 23.2493 | 0.77037 | 59.9842 | 3.4782 | 23.2336 | 4.3606 | 60.0355 | 4.35
23.2347 | 4.6967 | 60.011 | 8 | 23.2348 | 0.74533 | 60.0329 | 0.7 | 23.251 | 4.3618 | 59.96 | 4.35 | 23.2576 | 0.77038 | 59.9842 | 3.5086 | 23.2419 | 4.3606 | 60.0355 | 4.35
23.243 | 4.6968 | 60.011 | 8 | 23.2432 | 0.74532 | 60.0329 | 0.7 | 23.2593 | 4.3612 | 59.961 | 4.35 | 23.2659 | 0.77038 | 59.9842 | 3.5391 | 23.2502 | 4.3606 | 60.0355 | 4.35
23.2514 | 4.697 | 60.011 | 8 | 23.2515 | 0.74531 | 60.0329 | 0.7 | 23.2677 | 4.3606 | 59.961 | 4.35 | 23.2742 | 0.77037 | 59.9842 | 3.5695 | 23.2585 | 4.3605 | 60.0355 | 4.35
23.2597 | 4.697 | 60.011 | 8 | 23.2598 | 0.74531 | 60.0329 | 0.7 | 23.276 | 4.3595 | 59.961 | 4.35 | 23.2825 | 0.77035 | 59.9842 | 3.5999 | 23.2668 | 4.3605 | 60.0355 | 4.35
23.268 | 4.6971 | 60.011 | 8 | 23.2681 | 0.74531 | 60.0329 | 0.7 | 23.2843 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 23.2908 | 0.77034 | 59.9842 | 3.6304 | 23.2751 | 4.3605 | 60.0354 | 4.35
23.2764 | 4.6971 | 60.011 | 8 | 23.2765 | 0.7453 | 60.0329 | 0.7 | 23.2926 | 4.3573 | 59.961 | 4.35 | 23.2991 | 0.77033 | 59.9842 | 3.6608 | 23.2837 | 4.3604 | 60.0354 | 4.35
23.2847 | 4.6972 | 60.011 | 8 | 23.2848 | 0.74529 | 60.0329 | 0.7 | 23.301 | 4.3562 | 59.961 | 4.35 | 23.3076 | 0.77032 | 59.9842 | 3.6912 | 23.292 | 4.3605 | 60.0354 | 4.35
23.293 | 4.6973 | 60.011 | 8 | 23.2932 | 0.74528 | 60.0328 | 0.7 | 23.3093 | 4.3551 | 59.961 | 4.35 | 23.3159 | 0.7703 | 59.9842 | 3.7217 | 23.3003 | 4.3605 | 60.0354 | 4.35
23.3014 | 4.6975 | 60.011 | 8 | 23.3015 | 0.74526 | 60.0328 | 0.7 | 23.3176 | 4.354 | 59.961 | 4.35 | 23.3242 | 0.7703 | 59.9842 | 3.7521 | 23.3086 | 4.3603 | 60.0354 | 4.35
23.3097 | 4.6976 | 60.011 | 8 | 23.3098 | 0.74523 | 60.0328 | 0.7 | 23.326 | 4.3539 | 59.961 | 4.35 | 23.3325 | 0.7703 | 59.9842 | 3.7825 | 23.3169 | 4.3601 | 60.0354 | 4.35
23.318 | 4.6977 | 60.011 | 8 | 23.3181 | 0.74519 | 60.0328 | 0.7 | 23.3344 | 4.3539 | 59.961 | 4.35 | 23.3408 | 0.77029 | 59.9841 | 3.8129 | 23.3252 | 4.3598 | 60.0354 | 4.35
23.3264 | 4.6977 | 60.011 | 8 | 23.3264 | 0.74516 | 60.0328 | 0.7 | 23.3427 | 4.3539 | 59.961 | 4.35 | 23.3491 | 0.77028 | 59.9841 | 3.8434 | 23.3335 | 4.3595 | 60.0354 | 4.35
23.3347 | 4.6978 | 60.011 | 8 | 23.3348 | 0.74512 | 60.0328 | 0.7 | 23.3511 | 4.3539 | 59.961 | 4.35 | 23.3577 | 0.77027 | 59.9841 | 3.8738 | 23.3418 | 4.3593 | 60.0354 | 4.35
23.343 | 4.6979 | 60.011 | 8 | 23.3431 | 0.74509 | 60.0328 | 0.7 | 23.3594 | 4.3539 | 59.961 | 4.35 | 23.366 | 0.77026 | 59.9841 | 3.9042 | 23.3503 | 4.3591 | 60.0354 | 4.35
23.3514 | 4.6979 | 60.011 | 8 | 23.3514 | 0.74505 | 60.0328 | 0.7 | 23.3677 | 4.3538 | 59.961 | 4.35 | 23.3743 | 0.77025 | 59.9841 | 3.9347 | 23.3586 | 4.3589 | 60.0354 | 4.35
23.3597 | 4.698 | 60.011 | 8 | 23.3597 | 0.74503 | 60.0328 | 0.7 | 23.3761 | 4.3538 | 59.961 | 4.35 | 23.3826 | 0.77024 | 59.9841 | 3.9651 | 23.3669 | 4.3587 | 60.0354 | 4.35
23.368 | 4.698 | 60.011 | 8 | 23.3681 | 0.74501 | 60.0328 | 0.7 | 23.3844 | 4.3538 | 59.961 | 4.35 | 23.3909 | 0.77024 | 59.9841 | 3.9955 | 23.3752 | 4.3588 | 60.0353 | 4.35
23.3764 | 4.698 | 60.011 | 8 | 23.3764 | 0.74499 | 60.0328 | 0.7 | 23.3927 | 4.3538 | 59.961 | 4.35 | 23.3992 | 0.77024 | 59.9841 | 4.026 | 23.3835 | 4.3589 | 60.0353 | 4.35
23.3847 | 4.6979 | 60.011 | 8 | 23.3848 | 0.74498 | 60.0328 | 0.7 | 23.401 | 4.3537 | 59.961 | 4.35 | 23.4075 | 0.77024 | 59.9841 | 4.0564 | 23.3918 | 4.3592 | 60.0353 | 4.35
23.393 | 4.6979 | 60.011 | 8 | 23.3931 | 0.745 | 60.0327 | 0.7 | 23.4094 | 4.3537 | 59.961 | 4.35 | 23.416 | 0.77023 | 59.9841 | 4.0868 | 23.4001 | 4.3595 | 60.0353 | 4.35
23.4013 | 4.6978 | 60.011 | 8 | 23.4014 | 0.74502 | 60.0327 | 0.7 | 23.4177 | 4.3537 | 59.961 | 4.35 | 23.4243 | 0.77024 | 59.9841 | 4.1173 | 23.4084 | 4.36 | 60.0353 | 4.35
23.4097 | 4.6978 | 60.011 | 8 | 23.4097 | 0.74504 | 60.0327 | 0.7 | 23.426 | 4.3537 | 59.961 | 4.35 | 23.4326 | 0.77025 | 59.9841 | 4.1477 | 23.417 | 4.3605 | 60.0353 | 4.35
23.418 | 4.6978 | 60.011 | 8 | 23.4181 | 0.74506 | 60.0327 | 0.7 | 23.4344 | 4.3536 | 59.961 | 4.35 | 23.4409 | 0.77024 | 59.984 | 4.1781 | 23.4253 | 4.361 | 60.0353 | 4.35
23.4263 | 4.6978 | 60.011 | 8 | 23.4264 | 0.74509 | 60.0327 | 0.7 | 23.4427 | 4.3536 | 59.961 | 4.35 | 23.4492 | 0.77024 | 59.984 | 4.2086 | 23.4336 | 4.3614 | 60.0353 | 4.35
23.4347 | 4.6978 | 60.011 | 8 | 23.4347 | 0.74511 | 60.0327 | 0.7 | 23.451 | 4.3536 | 59.961 | 4.35 | 23.4575 | 0.77023 | 59.984 | 4.239 | 23.4419 | 4.3619 | 60.0353 | 4.35
23.443 | 4.6978 | 60.011 | 8 | 23.4431 | 0.74513 | 60.0327 | 0.7 | 23.4595 | 4.3535 | 59.961 | 4.35 | 23.4658 | 0.77023 | 59.984 | 4.2694 | 23.4502 | 4.3623 | 60.0353 | 4.35
23.4513 | 4.6978 | 60.011 | 8 | 23.4514 | 0.74515 | 60.0327 | 0.7 | 23.4678 | 4.3535 | 59.961 | 4.35 | 23.4744 | 0.77021 | 59.984 | 4.2999 | 23.4585 | 4.3624 | 60.0353 | 4.35
23.4596 | 4.6978 | 60.011 | 8 | 23.4597 | 0.74517 | 60.0327 | 0.7 | 23.4761 | 4.3534 | 59.961 | 4.35 | 23.4827 | 0.7702 | 59.984 | 4.3303 | 23.4668 | 4.3626 | 60.0353 | 4.35
23.468 | 4.6978 | 60.011 | 8 | 23.468 | 0.74518 | 60.0327 | 0.7 | 23.4844 | 4.3534 | 59.961 | 4.35 | 23.491 | 0.77019 | 59.982 | 4.35 | 23.4751 | 4.3627 | 60.0352 | 4.35
23.4763 | 4.6978 | 60.011 | 8 | 23.4764 | 0.74518 | 60.0327 | 0.7 | 23.4928 | 4.3533 | 59.961 | 4.35 | 23.4993 | 0.77018 | 59.982 | 4.35 | 23.4834 | 4.3629 | 60.0352 | 4.35
23.4846 | 4.6978 | 60.011 | 8 | 23.4847 | 0.74518 | 60.0327 | 0.7 | 23.5011 | 4.3533 | 59.961 | 4.35 | 23.5076 | 0.77016 | 59.982 | 4.35 | 23.4919 | 4.363 | 60.0352 | 4.35
23.493 | 4.6978 | 60.011 | 8 | 23.493 | 0.74519 | 60.0326 | 0.7 | 23.5094 | 4.3533 | 59.961 | 4.35 | 23.5159 | 0.77015 | 59.982 | 4.35 | 23.5002 | 4.363 | 60.0352 | 4.35
23.5013 | 4.6978 | 60.0111 | 8 | 23.5013 | 0.74519 | 60.0326 | 0.7 | 23.5178 | 4.3533 | 59.961 | 4.35 | 23.5244 | 0.77016 | 59.982 | 4.35 | 23.5085 | 4.3631 | 60.0352 | 4.35
23.5096 | 4.6978 | 60.0111 | 8 | 23.5097 | 0.74519 | 60.0326 | 0.7 | 23.5261 | 4.3533 | 59.961 | 4.35 | 23.5327 | 0.77017 | 59.982 | 4.35 | 23.5168 | 4.3632 | 60.0352 | 4.35
23.518 | 4.6978 | 60.0111 | 8 | 23.518 | 0.7452 | 60.0326 | 0.7 | 23.5344 | 4.3533 | 59.961 | 4.35 | 23.541 | 0.77018 | 59.9819 | 4.35 | 23.5251 | 4.3633 | 60.0352 | 4.35
23.5263 | 4.6978 | 60.0111 | 8 | 23.5264 | 0.7452 | 60.0326 | 0.7 | 23.5428 | 4.3533 | 59.961 | 4.35 | 23.5493 | 0.77019 | 59.9819 | 4.35 | 23.5334 | 4.3633 | 60.0352 | 4.35
23.5346 | 4.6978 | 60.0112 | 8 | 23.5347 | 0.74521 | 60.0326 | 0.7 | 23.5511 | 4.3533 | 59.961 | 4.35 | 23.5576 | 0.7702 | 59.9819 | 4.35 | 23.5417 | 4.3633 | 60.0352 | 4.35
23.5429 | 4.6978 | 60.0112 | 8 | 23.543 | 0.74521 | 60.0326 | 0.7 | 23.5594 | 4.3533 | 59.961 | 4.35 | 23.5659 | 0.77021 | 59.9819 | 4.35 | 23.55 | 4.3634 | 60.0352 | 4.35
23.5513 | 4.6978 | 60.0112 | 8 | 23.5513 | 0.74522 | 60.0326 | 0.7 | 23.5679 | 4.3533 | 59.961 | 4.35 | 23.5742 | 0.77022 | 59.9819 | 4.35 | 23.5586 | 4.3633 | 60.0352 | 4.35
23.5596 | 4.6978 | 60.0112 | 8 | 23.5596 | 0.74522 | 60.0326 | 0.7 | 23.5762 | 4.3533 | 59.961 | 4.35 | 23.5828 | 0.77023 | 59.9819 | 4.35 | 23.5669 | 4.3632 | 60.0352 | 4.35
23.5679 | 4.6978 | 60.0113 | 8 | 23.568 | 0.74522 | 60.0326 | 0.7 | 23.5845 | 4.3534 | 59.961 | 4.35 | 23.5911 | 0.77024 | 59.9819 | 4.35 | 23.5752 | 4.3631 | 60.0351 | 4.35
23.5763 | 4.6978 | 60.0113 | 8 | 23.5763 | 0.74524 | 60.0326 | 0.7 | 23.5928 | 4.3534 | 59.961 | 4.35 | 23.5994 | 0.77025 | 59.9819 | 4.35 | 23.5835 | 4.3631 | 60.0351 | 4.35
23.5846 | 4.6978 | 60.0113 | 8 | 23.5847 | 0.74525 | 60.0326 | 0.7 | 23.6012 | 4.3534 | 59.961 | 4.35 | 23.6077 | 0.77025 | 59.9819 | 4.35 | 23.5918 | 4.363 | 60.0351 | 4.35
23.5929 | 4.6978 | 60.0113 | 8 | 23.593 | 0.74526 | 60.0325 | 0.7 | 23.6095 | 4.3534 | 59.961 | 4.35 | 23.616 | 0.77025 | 59.9819 | 4.35 | 23.6001 | 4.363 | 60.0351 | 4.35
23.6013 | 4.6978 | 60.0114 | 8 | 23.6013 | 0.74527 | 60.0325 | 0.7 | 23.6178 | 4.3534 | 59.961 | 4.35 | 23.6243 | 0.77025 | 59.9819 | 4.35 | 23.6084 | 4.3629 | 60.0351 | 4.35
23.6096 | 4.6978 | 60.0114 | 8 | 23.6096 | 0.74528 | 60.0325 | 0.7 | 23.6262 | 4.3534 | 59.961 | 4.35 | 23.6326 | 0.77025 | 59.9819 | 4.35 | 23.6167 | 4.3629 | 60.0351 | 4.35
23.6179 | 4.6978 | 60.0114 | 8 | 23.618 | 0.74529 | 60.0325 | 0.7 | 23.6345 | 4.3535 | 59.961 | 4.35 | 23.6411 | 0.77025 | 59.9818 | 4.35 | 23.6252 | 4.3628 | 60.0351 | 4.35
23.6262 | 4.6978 | 60.0114 | 8 | 23.6263 | 0.74531 | 60.0325 | 0.7 | 23.6428 | 4.3535 | 59.961 | 4.35 | 23.6494 | 0.77025 | 59.9818 | 4.35 | 23.6335 | 4.3627 | 60.0351 | 4.35
23.6346 | 4.6978 | 60.0115 | 8 | 23.6346 | 0.74533 | 60.0325 | 0.7 | 23.6512 | 4.3535 | 59.961 | 4.35 | 23.6577 | 0.77025 | 59.9818 | 4.35 | 23.6418 | 4.3627 | 60.0351 | 4.35
23.6429 | 4.6978 | 60.0115 | 8 | 23.6429 | 0.74535 | 60.0325 | 0.7 | 23.6595 | 4.3535 | 59.961 | 4.35 | 23.666 | 0.77025 | 59.9818 | 4.35 | 23.6501 | 4.3627 | 60.0351 | 4.35
23.6512 | 4.6978 | 60.0115 | 8 | 23.6513 | 0.74537 | 60.0325 | 0.7 | 23.6678 | 4.3535 | 59.961 | 4.35 | 23.6743 | 0.77025 | 59.9818 | 4.35 | 23.6584 | 4.3627 | 60.0351 | 4.35
23.6596 | 4.6978 | 60.0115 | 8 | 23.6596 | 0.74539 | 60.0325 | 0.7 | 23.6763 | 4.3535 | 59.961 | 4.35 | 23.6826 | 0.77025 | 59.9818 | 4.35 | 23.6667 | 4.3627 | 60.0351 | 4.35
23.6679 | 4.6978 | 60.0116 | 8 | 23.668 | 0.74541 | 60.0325 | 0.7 | 23.6846 | 4.3536 | 59.961 | 4.35 | 23.6912 | 0.77025 | 59.9818 | 4.35 | 23.675 | 4.3627 | 60.035 | 4.35
23.6762 | 4.6978 | 60.0116 | 8 | 23.6763 | 0.74542 | 60.0325 | 0.7 | 23.6929 | 4.3536 | 59.961 | 4.35 | 23.6995 | 0.77025 | 59.9818 | 4.35 | 23.6833 | 4.3626 | 60.035 | 4.35
23.6846 | 4.6978 | 60.0116 | 8 | 23.6846 | 0.74544 | 60.0325 | 0.7 | 23.7012 | 4.3536 | 59.961 | 4.35 | 23.7078 | 0.77025 | 59.9818 | 4.35 | 23.6919 | 4.3626 | 60.035 | 4.35
23.6929 | 4.6978 | 60.0116 | 8 | 23.6929 | 0.74548 | 60.0324 | 0.7 | 23.7096 | 4.3537 | 59.961 | 4.35 | 23.7161 | 0.77025 | 59.9818 | 4.35 | 23.7002 | 4.3626 | 60.035 | 4.35
23.7012 | 4.6978 | 60.0117 | 8 | 23.7012 | 0.74551 | 60.0324 | 0.7 | 23.7179 | 4.3538 | 59.961 | 4.35 | 23.7244 | 0.77025 | 59.9818 | 4.35 | 23.7085 | 4.3626 | 60.035 | 4.35
23.7096 | 4.6978 | 60.0117 | 8 | 23.7096 | 0.74554 | 60.0324 | 0.7 | 23.7262 | 4.3538 | 59.961 | 4.35 | 23.7327 | 0.77025 | 59.9818 | 4.35 | 23.7168 | 4.3625 | 60.035 | 4.35
23.7179 | 4.6978 | 60.0117 | 8 | 23.7179 | 0.74557 | 60.0324 | 0.7 | 23.7346 | 4.3539 | 59.961 | 4.35 | 23.741 | 0.77025 | 59.9817 | 4.35 | 23.7251 | 4.3625 | 60.035 | 4.35
23.7262 | 4.6978 | 60.0117 | 8 | 23.7263 | 0.7456 | 60.0324 | 0.7 | 23.7429 | 4.354 | 59.961 | 4.35 | 23.7495 | 0.77025 | 59.9817 | 4.35 | 23.7334 | 4.3625 | 60.035 | 4.35
23.7345 | 4.6978 | 60.0118 | 8 | 23.7346 | 0.74563 | 60.0324 | 0.7 | 23.7512 | 4.3541 | 59.961 | 4.35 | 23.7578 | 0.77025 | 59.9817 | 4.35 | 23.7417 | 4.3625 | 60.0349 | 4.35
23.7429 | 4.6978 | 60.0118 | 8 | 23.7429 | 0.74564 | 60.0324 | 0.7 | 23.7596 | 4.3541 | 59.961 | 4.35 | 23.7661 | 0.77025 | 59.9817 | 4.35 | 23.75 | 4.3625 | 60.0349 | 4.35
23.7512 | 4.6978 | 60.0118 | 8 | 23.7512 | 0.74566 | 60.0324 | 0.7 | 23.7679 | 4.3542 | 59.961 | 4.35 | 23.7744 | 0.77025 | 59.9817 | 4.35 | 23.7583 | 4.3623 | 60.0349 | 4.35
23.7595 | 4.6978 | 60.0118 | 8 | 23.7596 | 0.74567 | 60.0324 | 0.7 | 23.7762 | 4.3543 | 59.961 | 4.35 | 23.7827 | 0.77025 | 59.9817 | 4.35 | 23.7668 | 4.3622 | 60.0349 | 4.35
23.7679 | 4.6978 | 60.0119 | 8 | 23.7679 | 0.74569 | 60.0324 | 0.7 | 23.7847 | 4.3543 | 59.961 | 4.35 | 23.791 | 0.77025 | 59.9817 | 4.35 | 23.7751 | 4.3619 | 60.0348 | 4.35
23.7762 | 4.6978 | 60.0119 | 8 | 23.7762 | 0.74568 | 60.0324 | 0.7 | 23.793 | 4.3546 | 59.961 | 4.35 | 23.7993 | 0.77025 | 59.9817 | 4.35 | 23.7834 | 4.3615 | 60.0348 | 4.35
23.7845 | 4.6978 | 60.0119 | 8 | 23.7845 | 0.74567 | 60.0324 | 0.7 | 23.8013 | 4.3549 | 59.961 | 4.35 | 23.8079 | 0.77025 | 59.9817 | 4.35 | 23.7917 | 4.3613 | 60.0348 | 4.35
23.7929 | 4.6978 | 60.0119 | 8 | 23.7929 | 0.74566 | 60.0323 | 0.7 | 23.8096 | 4.3552 | 59.961 | 4.35 | 23.8162 | 0.77025 | 59.9817 | 4.35 | 23.8 | 4.361 | 60.0348 | 4.35
23.8012 | 4.6978 | 60.012 | 8 | 23.8012 | 0.74565 | 60.0323 | 0.7 | 23.818 | 4.3555 | 59.961 | 4.35 | 23.8245 | 0.77025 | 59.9817 | 4.35 | 23.8083 | 4.3608 | 60.0347 | 4.35
23.8095 | 4.6978 | 60.012 | 8 | 23.8096 | 0.74564 | 60.0323 | 0.7 | 23.8263 | 4.3558 | 59.961 | 4.35 | 23.8328 | 0.77025 | 59.9817 | 4.35 | 23.8167 | 4.3606 | 60.0347 | 4.35
23.8178 | 4.6978 | 60.012 | 8 | 23.8179 | 0.74563 | 60.0323 | 0.7 | 23.8346 | 4.3561 | 59.961 | 4.35 | 23.8411 | 0.77024 | 59.9816 | 4.35 | 23.825 | 4.3605 | 60.0347 | 4.35
23.8262 | 4.6978 | 60.012 | 8 | 23.8262 | 0.74563 | 60.0323 | 0.7 | 23.843 | 4.3564 | 59.961 | 4.35 | 23.8494 | 0.77023 | 59.9816 | 4.35 | 23.8335 | 4.3604 | 60.0347 | 4.35
23.8345 | 4.6978 | 60.0121 | 8 | 23.8345 | 0.74562 | 60.0323 | 0.7 | 23.8513 | 4.3566 | 59.961 | 4.35 | 23.8579 | 0.77022 | 59.9816 | 4.35 | 23.8418 | 4.3605 | 60.0346 | 4.35
23.8428 | 4.6978 | 60.0121 | 8 | 23.8428 | 0.74559 | 60.0323 | 0.7 | 23.8596 | 4.3569 | 59.961 | 4.35 | 23.8662 | 0.77021 | 59.9816 | 4.35 | 23.8501 | 4.3606 | 60.0346 | 4.35
23.8512 | 4.6978 | 60.0121 | 8 | 23.8512 | 0.74556 | 60.0323 | 0.7 | 23.868 | 4.3572 | 59.961 | 4.35 | 23.8745 | 0.7702 | 59.9816 | 4.35 | 23.8584 | 4.3608 | 60.0346 | 4.35
23.8595 | 4.6978 | 60.0121 | 8 | 23.8595 | 0.74554 | 60.0323 | 0.7 | 23.8763 | 4.3574 | 59.961 | 4.35 | 23.8828 | 0.77019 | 59.9816 | 4.35 | 23.8667 | 4.361 | 60.0346 | 4.35
23.8678 | 4.6978 | 60.0122 | 8 | 23.8679 | 0.74552 | 60.0323 | 0.7 | 23.8846 | 4.3576 | 59.961 | 4.35 | 23.8911 | 0.77018 | 59.9816 | 4.35 | 23.875 | 4.3613 | 60.0345 | 4.35
23.8762 | 4.6978 | 60.0122 | 8 | 23.8762 | 0.7455 | 60.0323 | 0.7 | 23.8929 | 4.3577 | 59.961 | 4.35 | 23.8994 | 0.77016 | 59.9816 | 4.35 | 23.8833 | 4.3615 | 60.0345 | 4.35
23.8845 | 4.6978 | 60.0122 | 8 | 23.8845 | 0.74548 | 60.0323 | 0.7 | 23.9014 | 4.3579 | 59.961 | 4.35 | 23.9077 | 0.77015 | 59.9816 | 4.35 | 23.8916 | 4.3618 | 60.0345 | 4.35
23.8928 | 4.6978 | 60.0122 | 8 | 23.8928 | 0.74547 | 60.0322 | 0.7 | 23.9097 | 4.3581 | 59.961 | 4.35 | 23.9163 | 0.77014 | 59.9816 | 4.35 | 23.9001 | 4.3621 | 60.0345 | 4.35
23.9011 | 4.6978 | 60.0123 | 8 | 23.9012 | 0.74546 | 60.0322 | 0.7 | 23.918 | 4.3582 | 59.961 | 4.35 | 23.9246 | 0.77013 | 59.9816 | 4.35 | 23.9084 | 4.3622 | 60.0344 | 4.35
23.9095 | 4.6978 | 60.0123 | 8 | 23.9095 | 0.74545 | 60.0322 | 0.7 | 23.9264 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 23.9329 | 0.77012 | 59.9816 | 4.35 | 23.9167 | 4.3624 | 60.0344 | 4.35
23.9178 | 4.6978 | 60.0123 | 8 | 23.9178 | 0.74545 | 60.0322 | 0.7 | 23.9347 | 4.3586 | 59.961 | 4.35 | 23.9412 | 0.77012 | 59.9815 | 4.35 | 23.925 | 4.3625 | 60.0344 | 4.35
23.9261 | 4.6978 | 60.0123 | 8 | 23.9261 | 0.74546 | 60.0322 | 0.7 | 23.943 | 4.3587 | 59.961 | 4.35 | 23.9495 | 0.77011 | 59.9815 | 4.35 | 23.9333 | 4.3625 | 60.0344 | 4.35
23.9345 | 4.6978 | 60.0124 | 8 | 23.9345 | 0.74547 | 60.0322 | 0.7 | 23.9514 | 4.3589 | 59.961 | 4.35 | 23.9578 | 0.77011 | 59.9815 | 4.35 | 23.9417 | 4.3626 | 60.0343 | 4.35
23.9428 | 4.6978 | 60.0124 | 8 | 23.9428 | 0.74548 | 60.0322 | 0.7 | 23.9597 | 4.3589 | 59.961 | 4.35 | 23.9661 | 0.7701 | 59.9815 | 4.35 | 23.95 | 4.3626 | 60.0343 | 4.35
23.9511 | 4.6978 | 60.0124 | 8 | 23.9511 | 0.74549 | 60.0322 | 0.7 | 23.968 | 4.3589 | 59.961 | 4.35 | 23.9746 | 0.7701 | 59.9815 | 4.35 | 23.9583 | 4.3627 | 60.0343 | 4.35
23.9594 | 4.6978 | 60.0124 | 8 | 23.9595 | 0.74551 | 60.0322 | 0.7 | 23.9764 | 4.3588 | 59.961 | 4.35 | 23.9829 | 0.77009 | 59.9815 | 4.35 | 23.9666 | 4.3627 | 60.0343 | 4.35
23.9678 | 4.6978 | 60.0125 | 8 | 23.9678 | 0.74552 | 60.0322 | 0.7 | 23.9847 | 4.3588 | 59.961 | 4.35 | 23.9912 | 0.77009 | 59.9815 | 4.35 | 23.9751 | 4.3626 | 60.0342 | 4.35
23.9761 | 4.6978 | 60.0125 | 8 | 23.9761 | 0.74552 | 60.0322 | 0.7 | 23.993 | 4.3587 | 59.961 | 4.35 | 23.9995 | 0.7701 | 59.9815 | 4.35 | 23.9834 | 4.3625 | 60.0342 | 4.35
23.9844 | 4.6978 | 60.0125 | 8 | 23.9844 | 0.74552 | 60.0322 | 0.7 | 24.0013 | 4.3587 | 59.961 | 4.35 | 24.0078 | 0.7701 | 59.9815 | 4.35 | 23.9917 | 4.3624 | 60.0342 | 4.35
23.9928 | 4.6978 | 60.0125 | 8 | 23.9928 | 0.74553 | 60.0321 | 0.7 | 24.0098 | 4.3587 | 59.961 | 4.35 | 24.0161 | 0.7701 | 59.9815 | 4.35 | 24 | 4.3623 | 60.0342 | 4.35
24.0011 | 4.6978 | 60.0126 | 8 | 24.0011 | 0.74554 | 60.0321 | 0.7 | 24.0181 | 4.3586 | 59.961 | 4.35 | 24.0244 | 0.7701 | 59.9815 | 4.35 | 24.0083 | 4.3623 | 60.0341 | 4.35
24.0094 | 4.6978 | 60.0126 | 8 | 24.0095 | 0.74555 | 60.0321 | 0.7 | 24.0264 | 4.3586 | 59.961 | 4.35 | 24.033 | 0.77011 | 59.9815 | 4.35 | 24.0166 | 4.3622 | 60.0341 | 4.35
24.0178 | 4.6978 | 60.0126 | 8 | 24.0178 | 0.74556 | 60.0321 | 0.7 | 24.0348 | 4.3585 | 59.961 | 4.35 | 24.0413 | 0.77011 | 59.9814 | 4.35 | 24.0249 | 4.3622 | 60.0341 | 4.35
24.0261 | 4.6978 | 60.0126 | 8 | 24.0261 | 0.74557 | 60.0321 | 0.7 | 24.0431 | 4.3585 | 59.961 | 4.35 | 24.0496 | 0.77011 | 59.9814 | 4.35 | 24.0332 | 4.3622 | 60.0341 | 4.35
24.0344 | 4.6978 | 60.0127 | 8 | 24.0344 | 0.74558 | 60.0321 | 0.7 | 24.0514 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 24.0579 | 0.7701 | 59.9814 | 4.35 | 24.0417 | 4.3622 | 60.034 | 4.35
24.0428 | 4.6978 | 60.0127 | 8 | 24.0428 | 0.74558 | 60.0321 | 0.7 | 24.0598 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 24.0662 | 0.77009 | 59.9814 | 4.35 | 24.05 | 4.3622 | 60.034 | 4.35
24.0511 | 4.6978 | 60.0127 | 8 | 24.0511 | 0.74558 | 60.0321 | 0.7 | 24.0681 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 24.0745 | 0.77007 | 59.9814 | 4.35 | 24.0583 | 4.3622 | 60.034 | 4.35
24.0594 | 4.6978 | 60.0127 | 8 | 24.0594 | 0.74557 | 60.0321 | 0.7 | 24.0764 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 24.083 | 0.77006 | 59.9814 | 4.35 | 24.0667 | 4.3622 | 60.034 | 4.35
24.0677 | 4.6978 | 60.0128 | 8 | 24.0677 | 0.74557 | 60.0321 | 0.7 | 24.0848 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 24.0913 | 0.77003 | 59.9814 | 4.35 | 24.075 | 4.3622 | 60.0339 | 4.35
24.0761 | 4.6978 | 60.0128 | 8 | 24.0761 | 0.74555 | 60.0321 | 0.7 | 24.0931 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 24.0996 | 0.76999 | 59.9814 | 4.35 | 24.0833 | 4.3622 | 60.0339 | 4.35
24.0844 | 4.6978 | 60.0128 | 8 | 24.0844 | 0.74554 | 60.0321 | 0.7 | 24.1014 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 24.1079 | 0.76995 | 59.9814 | 4.35 | 24.0916 | 4.3622 | 60.0339 | 4.35
24.0927 | 4.6978 | 60.0128 | 8 | 24.0927 | 0.74552 | 60.032 | 0.7 | 24.1097 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 24.1162 | 0.76992 | 59.9814 | 4.35 | 24.0999 | 4.3621 | 60.0339 | 4.35
24.1011 | 4.6978 | 60.0129 | 8 | 24.1011 | 0.74551 | 60.032 | 0.7 | 24.1182 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 24.1245 | 0.76988 | 59.9814 | 4.35 | 24.1084 | 4.362 | 60.0338 | 4.35
24.1094 | 4.6978 | 60.0129 | 8 | 24.1094 | 0.7455 | 60.032 | 0.7 | 24.1265 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 24.1328 | 0.76985 | 59.9814 | 4.35 | 24.1167 | 4.3619 | 60.0338 | 4.35
24.1177 | 4.6977 | 60.0129 | 8 | 24.1177 | 0.74549 | 60.032 | 0.7 | 24.1348 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 24.1414 | 0.76983 | 59.9813 | 4.35 | 24.125 | 4.3618 | 60.0338 | 4.35
24.1261 | 4.6977 | 60.0129 | 8 | 24.126 | 0.74547 | 60.032 | 0.7 | 24.1432 | 4.3585 | 59.961 | 4.35 | 24.1497 | 0.76981 | 59.9813 | 4.35 | 24.1333 | 4.3617 | 60.0338 | 4.35
24.1344 | 4.6977 | 60.013 | 8 | 24.1344 | 0.74546 | 60.032 | 0.7 | 24.1515 | 4.3585 | 59.961 | 4.35 | 24.158 | 0.76978 | 59.9813 | 4.35 | 24.1416 | 4.3616 | 60.0337 | 4.35
24.1427 | 4.6976 | 60.013 | 8 | 24.1427 | 0.74546 | 60.031 | 0.7 | 24.1598 | 4.3585 | 59.961 | 4.35 | 24.1663 | 0.76976 | 59.9813 | 4.35 | 24.1499 | 4.3615 | 60.0337 | 4.35
24.1511 | 4.6976 | 60.013 | 8 | 24.1511 | 0.74545 | 60.031 | 0.7 | 24.1682 | 4.3586 | 59.961 | 4.35 | 24.1746 | 0.76977 | 59.9813 | 4.35 | 24.1582 | 4.3614 | 60.0337 | 4.35
24.1594 | 4.6977 | 60.013 | 8 | 24.1594 | 0.74545 | 60.031 | 0.7 | 24.1765 | 4.3586 | 59.961 | 4.35 | 24.1829 | 0.76977 | 59.9813 | 4.35 | 24.1665 | 4.3613 | 60.0337 | 4.35
24.1677 | 4.6978 | 60.0131 | 8 | 24.1677 | 0.74545 | 60.031 | 0.7 | 24.1848 | 4.3586 | 59.961 | 4.35 | 24.1912 | 0.76978 | 59.9813 | 4.35 | 24.175 | 4.3613 | 60.0336 | 4.35
24.176 | 4.6979 | 60.0131 | 8 | 24.176 | 0.74543 | 60.031 | 0.7 | 24.1932 | 4.3587 | 59.961 | 4.35 | 24.1997 | 0.76979 | 59.9813 | 4.35 | 24.1833 | 4.3612 | 60.0336 | 4.35
24.1844 | 4.698 | 60.0131 | 8 | 24.1844 | 0.74542 | 60.031 | 0.7 | 24.2015 | 4.3587 | 59.961 | 4.35 | 24.208 | 0.7698 | 59.9813 | 4.35 | 24.1917 | 4.3612 | 60.0336 | 4.35
24.1927 | 4.6982 | 60.0131 | 8 | 24.1927 | 0.74538 | 60.0309 | 0.7 | 24.2098 | 4.3587 | 59.961 | 4.35 | 24.2163 | 0.76982 | 59.9813 | 4.35 | 24.2 | 4.3612 | 60.0336 | 4.35
24.201 | 4.6983 | 60.0132 | 8 | 24.201 | 0.74534 | 60.0309 | 0.7 | 24.2181 | 4.3587 | 59.961 | 4.35 | 24.2246 | 0.76982 | 59.9813 | 4.35 | 24.2083 | 4.3612 | 60.0335 | 4.35
24.2094 | 4.6985 | 60.0132 | 8 | 24.2094 | 0.74531 | 60.0309 | 0.7 | 24.2266 | 4.3586 | 59.961 | 4.35 | 24.2329 | 0.76983 | 59.9813 | 4.35 | 24.2166 | 4.3612 | 60.0335 | 4.35
24.2177 | 4.6987 | 60.0132 | 8 | 24.2177 | 0.74528 | 60.0309 | 0.7 | 24.2349 | 4.3586 | 59.961 | 4.35 | 24.2412 | 0.76984 | 59.9812 | 4.35 | 24.2249 | 4.3613 | 60.0335 | 4.35
24.226 | 4.6988 | 60.0132 | 8 | 24.226 | 0.74525 | 60.0309 | 0.7 | 24.2432 | 4.3586 | 59.961 | 4.35 | 24.2498 | 0.76985 | 59.9812 | 4.35 | 24.2332 | 4.3613 | 60.0335 | 4.35
24.2344 | 4.699 | 60.0133 | 8 | 24.2343 | 0.74522 | 60.0309 | 0.7 | 24.2516 | 4.3585 | 59.961 | 4.35 | 24.2581 | 0.76985 | 59.9812 | 4.35 | 24.2417 | 4.3614 | 60.0334 | 4.35
24.2427 | 4.6991 | 60.0133 | 8 | 24.2427 | 0.74518 | 60.0309 | 0.7 | 24.2599 | 4.3585 | 59.961 | 4.35 | 24.2664 | 0.76986 | 59.9812 | 4.35 | 24.25 | 4.3614 | 60.0334 | 4.35
24.251 | 4.6991 | 60.0133 | 8 | 24.251 | 0.74515 | 60.0309 | 0.7 | 24.2682 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 24.2747 | 0.76985 | 59.9812 | 4.35 | 24.2583 | 4.3615 | 60.0334 | 4.35
24.2593 | 4.7029 | 60.0133 | 8 | 24.2593 | 0.74513 | 60.0309 | 0.7 | 24.2766 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 24.283 | 0.76985 | 59.9812 | 4.35 | 24.2666 | 4.3615 | 60.0334 | 4.35
24.2677 | 4.7067 | 60.0134 | 8 | 24.2676 | 0.7451 | 60.0309 | 0.7 | 24.2849 | 4.3584 | 59.961 | 4.35 | 24.2913 | 0.76984 | 59.9812 | 4.35 | 24.2749 | 4.3616 | 60.0333 | 4.35
24.276 | 4.7105 | 60.0134 | 8 | 24.276 | 0.7451 | 60.0309 | 0.7 | 24.2932 | 4.3583 | 59.961 | 4.35 | 24.2996 | 0.76984 | 59.9812 | 4.35 | 24.2832 | 4.3617 | 60.0333 | 4.35
24.2843 | 4.7143 | 60.0134 | 8 | 24.2843 | 0.7451 | 60.0309 | 0.7 | 24.3015 | 4.3583 | 59.961 | 4.35 | 24.3081 | 0.76984 | 59.9812 | 4.35 | 24.2915 | 4.3618 | 60.0333 | 4.35
24.2927 | 4.718 | 60.0134 | 8 | 24.2927 | 0.7451 | 60.0308 | 0.7 | 24.3099 | 4.3582 | 59.9611 | 4.35 | 24.3164 | 0.76983 | 59.9812 | 4.35 | 24.2998 | 4.3618 | 60.0333 | 4.35
24.301 | 4.7218 | 60.0135 | 8 | 24.301 | 0.7451 | 60.0308 | 0.7 | 24.3182 | 4.3581 | 59.9611 | 4.35 | 24.3247 | 0.76984 | 59.9812 | 4.35 | 24.3083 | 4.3619 | 60.0332 | 4.35
24.3093 | 4.7256 | 60.0135 | 8 | 24.3093 | 0.7451 | 60.0308 | 0.7 | 24.3265 | 4.358 | 59.9611 | 4.35 | 24.333 | 0.76986 | 59.9812 | 4.35 | 24.3167 | 4.3619 | 60.0332 | 4.35
24.3176 | 4.7294 | 60.0135 | 8 | 24.3176 | 0.7451 | 60.0308 | 0.7 | 24.335 | 4.3579 | 59.9611 | 4.35 | 24.3413 | 0.76987 | 59.9811 | 4.35 | 24.325 | 4.362 | 60.0332 | 4.35
24.326 | 4.7331 | 60.0135 | 8 | 24.326 | 0.7451 | 60.0308 | 0.7 | 24.3433 | 4.3578 | 59.9611 | 4.35 | 24.3496 | 0.76989 | 59.9811 | 4.35 | 24.3333 | 4.362 | 60.0332 | 4.35
24.3343 | 4.7368 | 60.0136 | 8 | 24.3343 | 0.7451 | 60.0308 | 0.7 | 24.3516 | 4.3576 | 59.9611 | 4.35 | 24.3579 | 0.76988 | 59.9811 | 4.35 | 24.3416 | 4.362 | 60.0331 | 4.35
24.3426 | 4.7368 | 60.0136 | 8 | 24.3427 | 0.7451 | 60.0308 | 0.7 | 24.36 | 4.3575 | 59.9611 | 4.35 | 24.3665 | 0.76988 | 59.9811 | 4.35 | 24.3499 | 4.3621 | 60.0331 | 4.35
24.351 | 4.7368 | 60.0136 | 8 | 24.351 | 0.7451 | 60.0308 | 0.7 | 24.3683 | 4.3574 | 59.9611 | 4.35 | 24.3748 | 0.76988 | 59.9811 | 4.35 | 24.3582 | 4.3621 | 60.0331 | 4.35
24.3593 | 4.7368 | 60.0136 | 8 | 24.3593 | 0.7451 | 60.0308 | 0.7 | 24.3766 | 4.3573 | 59.9611 | 4.35 | 24.3831 | 0.76988 | 59.9811 | 4.35 | 24.3665 | 4.3621 | 60.0331 | 4.35
24.3676 | 4.7367 | 60.0137 | 8 | 24.3676 | 0.7451 | 60.0308 | 0.7 | 24.385 | 4.3572 | 59.9611 | 4.35 | 24.3914 | 0.76988 | 59.9811 | 4.35 | 24.375 | 4.3621 | 60.033 | 4.35
24.376 | 4.7368 | 60.0137 | 8 | 24.376 | 0.74511 | 60.0308 | 0.7 | 24.3933 | 4.3572 | 59.9611 | 4.35 | 24.3997 | 0.76988 | 59.9811 | 4.35 | 24.3833 | 4.3621 | 60.033 | 4.35
24.3843 | 4.7368 | 60.0137 | 8 | 24.3843 | 0.74512 | 60.0308 | 0.7 | 24.4016 | 4.3572 | 59.9611 | 4.35 | 24.408 | 0.76988 | 59.9811 | 4.35 | 24.3916 | 4.362 | 60.033 | 4.35
24.3926 | 4.7368 | 60.0137 | 8 | 24.3926 | 0.74512 | 60.0307 | 0.7 | 24.4099 | 4.3572 | 59.9612 | 4.35 | 24.4165 | 0.76988 | 59.9811 | 4.35 | 24.3999 | 4.3618 | 60.033 | 4.35
24.4009 | 4.7368 | 60.0138 | 8 | 24.4009 | 0.74513 | 60.0307 | 0.7 | 24.4183 | 4.3572 | 59.9612 | 4.35 | 24.4248 | 0.76987 | 59.9811 | 4.35 | 24.4082 | 4.3617 | 60.0329 | 4.35
24.4093 | 4.7368 | 60.0138 | 8 | 24.4093 | 0.74514 | 60.0307 | 0.7 | 24.4266 | 4.3572 | 59.9612 | 4.35 | 24.4331 | 0.76986 | 59.9811 | 4.35 | 24.4165 | 4.3616 | 60.0329 | 4.35
24.4176 | 4.7368 | 60.0138 | 8 | 24.4176 | 0.74515 | 60.0307 | 0.7 | 24.4349 | 4.3572 | 59.9612 | 4.35 | 24.4414 | 0.76987 | 59.981 | 4.35 | 24.4248 | 4.3615 | 60.0329 | 4.35
24.4259 | 4.7369 | 60.0138 | 8 | 24.426 | 0.74516 | 60.0307 | 0.7 | 24.4434 | 4.3572 | 59.9612 | 4.35 | 24.4497 | 0.76987 | 59.981 | 4.35 | 24.4331 | 4.3614 | 60.0329 | 4.35
24.4343 | 4.7369 | 60.0139 | 8 | 24.4343 | 0.74516 | 60.0307 | 0.7 | 24.4517 | 4.3572 | 59.9612 | 4.35 | 24.458 | 0.76988 | 59.981 | 4.35 | 24.4417 | 4.3612 | 60.0328 | 4.35
24.4426 | 4.7369 | 60.0139 | 8 | 24.4426 | 0.74517 | 60.0307 | 0.7 | 24.46 | 4.3572 | 59.9612 | 4.35 | 24.4663 | 0.76988 | 59.981 | 4.35 | 24.45 | 4.3609 | 60.0328 | 4.35
24.4509 | 4.7369 | 60.0139 | 8 | 24.4509 | 0.74518 | 60.0307 | 0.7 | 24.4684 | 4.3573 | 59.9612 | 4.35 | 24.4749 | 0.76989 | 59.981 | 4.35 | 24.4583 | 4.3607 | 60.0328 | 4.35
24.4593 | 4.7369 | 60.0139 | 8 | 24.4592 | 0.74518 | 60.0307 | 0.7 | 24.4767 | 4.3573 | 59.9612 | 4.35 | 24.4832 | 0.76991 | 59.981 | 4.35 | 24.4666 | 4.3605 | 60.0328 | 4.35
24.4676 | 4.7368 | 60.014 | 8 | 24.4676 | 0.74518 | 60.0307 | 0.7 | 24.485 | 4.3573 | 59.9612 | 4.35 | 24.4915 | 0.76988 | 59.978 | 4.35 | 24.4749 | 4.3603 | 60.0327 | 4.35
24.4759 | 4.7368 | 60.014 | 8 | 24.4759 | 0.74518 | 60.0307 | 0.7 | 24.4934 | 4.3573 | 59.9612 | 4.35 | 24.4998 | 0.76986 | 59.978 | 4.35 | 24.4832 | 4.3602 | 60.0327 | 4.35
24.4843 | 4.7367 | 60.012 | 8 | 24.4843 | 0.74518 | 60.0307 | 0.7 | 24.5017 | 4.3573 | 59.9612 | 4.35 | 24.5081 | 0.76984 | 59.978 | 4.35 | 24.4915 | 4.3601 | 60.0327 | 4.35
24.4926 | 4.7367 | 60.012 | 8 | 24.4926 | 0.74518 | 60.0306 | 0.7 | 24.51 | 4.3573 | 59.9613 | 4.35 | 24.5164 | 0.76983 | 59.9779 | 4.35 | 24.4998 | 4.3599 | 60.0327 | 4.35
24.5009 | 4.7367 | 60.0121 | 8 | 24.5009 | 0.74518 | 60.0306 | 0.7 | 24.5183 | 4.3574 | 59.9613 | 4.35 | 24.5247 | 0.76981 | 59.9779 | 4.35 | 24.5083 | 4.3598 | 60.0326 | 4.35
24.5092 | 4.7368 | 60.0121 | 8 | 24.5092 | 0.74518 | 60.0306 | 0.7 | 24.5267 | 4.3573 | 59.9613 | 4.35 | 24.5332 | 0.7698 | 59.9779 | 4.35 | 24.5166 | 4.3597 | 60.0326 | 4.35
24.5176 | 4.7369 | 60.0121 | 8 | 24.5176 | 0.74518 | 60.0306 | 0.7 | 24.535 | 4.3573 | 59.9613 | 4.35 | 24.5415 | 0.76978 | 59.9779 | 4.35 | 24.5249 | 4.3596 | 60.0326 | 4.35
24.5259 | 4.737 | 60.0121 | 8 | 24.5259 | 0.74518 | 60.0306 | 0.7 | 24.5433 | 4.3572 | 59.9613 | 4.35 | 24.5498 | 0.76977 | 59.9779 | 4.35 | 24.5332 | 4.3595 | 60.0326 | 4.35
24.5342 | 4.7371 | 60.0122 | 8 | 24.5342 | 0.74518 | 60.0306 | 0.7 | 24.5518 | 4.3571 | 59.9613 | 4.35 | 24.5581 | 0.76974 | 59.9779 | 4.35 | 24.5415 | 4.3593 | 60.0325 | 4.35
24.5426 | 4.7372 | 60.0122 | 8 | 24.5425 | 0.74517 | 60.0306 | 0.7 | 24.5601 | 4.3571 | 59.9613 | 4.35 | 24.5664 | 0.76972 | 59.9778 | 4.35 | 24.5498 | 4.3591 | 60.0325 | 4.35
24.5509 | 4.7373 | 60.0122 | 8 | 24.5509 | 0.74516 | 60.0306 | 0.7 | 24.5684 | 4.3571 | 59.9613 | 4.35 | 24.5747 | 0.76971 | 59.9778 | 4.35 | 24.5581 | 4.3588 | 60.0325 | 4.35
24.5592 | 4.7374 | 60.0122 | 8 | 24.5592 | 0.74515 | 60.0306 | 0.7 | 24.5768 | 4.3571 | 59.9613 | 4.35 | 24.5833 | 0.7697 | 59.9778 | 4.35 | 24.5664 | 4.3586 | 60.0325 | 4.35
24.5675 | 4.7375 | 60.0123 | 8 | 24.5676 | 0.74514 | 60.0306 | 0.7 | 24.5851 | 4.3571 | 59.9613 | 4.35 | 24.5916 | 0.76969 | 59.9778 | 4.35 | 24.575 | 4.3586 | 60.0324 | 4.35
24.5759 | 4.7376 | 60.0123 | 8 | 24.5759 | 0.74513 | 60.0306 | 0.7 | 24.5934 | 4.3571 | 59.9613 | 4.35 | 24.5999 | 0.76967 | 59.9778 | 4.35 | 24.5833 | 4.3586 | 60.0324 | 4.35
24.5842 | 4.7377 | 60.0123 | 8 | 24.5842 | 0.74512 | 60.0306 | 0.7 | 24.6018 | 4.3571 | 59.9613 | 4.35 | 24.6082 | 0.76968 | 59.9778 | 4.35 | 24.5916 | 4.3585 | 60.0324 | 4.35
24.5925 | 4.7378 | 60.0123 | 8 | 24.5925 | 0.7451 | 60.0305 | 0.7 | 24.6101 | 4.3571 | 59.9614 | 4.35 | 24.6165 | 0.76969 | 59.9777 | 4.35 | 24.5999 | 4.3585 | 60.0324 | 4.35
24.6009 | 4.7379 | 60.0124 | 8 | 24.6009 | 0.74509 | 60.0305 | 0.7 | 24.6184 | 4.3571 | 59.9614 | 4.35 | 24.6248 | 0.76971 | 59.9777 | 4.35 | 24.6082 | 4.3585 | 60.0323 | 4.35
24.6092 | 4.738 | 60.0124 | 8 | 24.6092 | 0.74508 | 60.0305 | 0.7 | 24.6267 | 4.3572 | 59.9614 | 4.35 | 24.6331 | 0.76972 | 59.9777 | 4.35 | 24.6165 | 4.3586 | 60.0323 | 4.35
24.6175 | 4.7381 | 60.0124 | 8 | 24.6176 | 0.74507 | 60.0305 | 0.7 | 24.6351 | 4.3572 | 59.9614 | 4.35 | 24.6416 | 0.76973 | 59.9777 | 4.35 | 24.6248 | 4.3582 | 60.0323 | 4.35
24.6258 | 4.7382 | 60.0124 | 8 | 24.6259 | 0.74507 | 60.0305 | 0.7 | 24.6434 | 4.3572 | 59.9614 | 4.35 | 24.6499 | 0.76975 | 59.9777 | 4.35 | 24.6331 | 4.3578 | 60.0323 | 4.35
24.6342 | 4.7383 | 60.0125 | 8 | 24.6342 | 0.74506 | 60.0305 | 0.7 | 24.6517 | 4.3573 | 59.9614 | 4.35 | 24.6582 | 0.76974 | 59.9777 | 4.35 | 24.6414 | 4.3574 | 60.0322 | 4.35
24.6425 | 4.7384 | 60.0125 | 8 | 24.6425 | 0.74506 | 60.0305 | 0.7 | 24.6602 | 4.3573 | 59.9614 | 4.35 | 24.6665 | 0.76974 | 59.9776 | 4.35 | 24.6499 | 4.357 | 60.0322 | 4.35
24.6508 | 4.7385 | 60.0125 | 8 | 24.6509 | 0.74506 | 60.0305 | 0.7 | 24.6685 | 4.3573 | 59.9614 | 4.35 | 24.6748 | 0.76975 | 59.9776 | 4.35 | 24.6582 | 4.3564 | 60.0322 | 4.35
24.6592 | 4.7386 | 60.0125 | 8 | 24.6592 | 0.74506 | 60.0305 | 0.7 | 24.6768 | 4.3573 | 59.9614 | 4.35 | 24.6831 | 0.76976 | 59.9776 | 4.35 | 24.6665 | 4.3558 | 60.0322 | 4.35
24.6675 | 4.7387 | 60.0126 | 8 | 24.6675 | 0.74506 | 60.0305 | 0.7 | 24.6852 | 4.3573 | 59.9614 | 4.35 | 24.6914 | 0.76975 | 59.9776 | 4.35 | 24.6748 | 4.3553 | 60.0321 | 4.35
24.6758 | 4.7387 | 60.0126 | 8 | 24.6758 | 0.74506 | 60.0305 | 0.7 | 24.6935 | 4.3573 | 59.9614 | 4.35 | 24.7 | 0.76974 | 59.9776 | 4.35 | 24.6831 | 4.3548 | 60.0321 | 4.35
24.6842 | 4.7387 | 60.0126 | 8 | 24.6841 | 0.74506 | 60.0305 | 0.7 | 24.7018 | 4.3573 | 59.9614 | 4.35 | 24.7083 | 0.7697 | 59.9776 | 4.35 | 24.6914 | 4.3543 | 60.0321 | 4.35
24.6925 | 4.7387 | 60.0126 | 8 | 24.6925 | 0.74506 | 60.0304 | 0.7 | 24.7101 | 4.3573 | 59.9615 | 4.35 | 24.7166 | 0.76965 | 59.9775 | 4.35 | 24.6997 | 4.3538 | 60.0321 | 4.35
24.7008 | 4.7386 | 60.0127 | 8 | 24.7008 | 0.74506 | 60.0304 | 0.7 | 24.7185 | 4.3574 | 59.9615 | 4.35 | 24.7249 | 0.76961 | 59.9775 | 4.35 | 24.708 | 4.3539 | 60.032 | 4.35
24.7091 | 4.7385 | 60.0127 | 8 | 24.7092 | 0.74506 | 60.0304 | 0.7 | 24.7268 | 4.3574 | 59.9615 | 4.35 | 24.7332 | 0.76956 | 59.9775 | 4.35 | 24.7166 | 4.354 | 60.032 | 4.35
24.7175 | 4.7384 | 60.0127 | 8 | 24.7175 | 0.74506 | 60.0304 | 0.7 | 24.7351 | 4.3574 | 59.9615 | 4.35 | 24.7415 | 0.76954 | 59.9775 | 4.35 | 24.7249 | 4.354 | 60.032 | 4.35
24.7258 | 4.7384 | 60.0127 | 8 | 24.7258 | 0.74506 | 60.0304 | 0.7 | 24.7435 | 4.3574 | 59.9615 | 4.35 | 24.75 | 0.76951 | 59.9775 | 4.35 | 24.7332 | 4.3541 | 60.032 | 4.35
24.7341 | 4.7383 | 60.0128 | 8 | 24.7341 | 0.74506 | 60.0304 | 0.7 | 24.7518 | 4.3574 | 59.9615 | 4.35 | 24.7583 | 0.7695 | 59.9775 | 4.35 | 24.7415 | 4.3542 | 60.032 | 4.35
24.7424 | 4.7382 | 60.0128 | 8 | 24.7425 | 0.74506 | 60.0304 | 0.7 | 24.7601 | 4.3574 | 59.9615 | 4.35 | 24.7666 | 0.76948 | 59.9774 | 4.35 | 24.7498 | 4.3544 | 60.032 | 4.35
24.7508 | 4.7381 | 60.0128 | 8 | 24.7508 | 0.74506 | 60.0304 | 0.7 | 24.7686 | 4.3573 | 59.9615 | 4.35 | 24.7749 | 0.76946 | 59.9774 | 4.35 | 24.7581 | 4.3544 | 60.032 | 4.35
24.7591 | 4.738 | 60.0128 | 8 | 24.7592 | 0.74506 | 60.0304 | 0.7 | 24.7769 | 4.3573 | 59.9615 | 4.35 | 24.7832 | 0.76945 | 59.9774 | 4.35 | 24.7664 | 4.3545 | 60.032 | 4.35
24.7674 | 4.7379 | 60.0129 | 8 | 24.7675 | 0.74506 | 60.0304 | 0.7 | 24.7852 | 4.3573 | 59.9615 | 4.35 | 24.7915 | 0.76946 | 59.9774 | 4.35 | 24.7747 | 4.3545 | 60.0319 | 4.35
24.7758 | 4.7379 | 60.0129 | 8 | 24.7758 | 0.74506 | 60.0304 | 0.7 | 24.7936 | 4.3579 | 59.9615 | 4.35 | 24.7998 | 0.76947 | 59.9774 | 4.35 | 24.7832 | 4.3545 | 60.0319 | 4.35
24.7841 | 4.7379 | 60.0129 | 8 | 24.7841 | 0.74506 | 60.0304 | 0.7 | 24.8019 | 4.3585 | 59.9615 | 4.35 | 24.8083 | 0.76949 | 59.9774 | 4.35 | 24.7915 | 4.3545 | 60.0319 | 4.35
24.7924 | 4.7378 | 60.0129 | 8 | 24.7925 | 0.74506 | 60.0303 | 0.7 | 24.8102 | 4.3592 | 59.9616 | 4.35 | 24.8167 | 0.7695 | 59.9773 | 4.35 | 24.7998 | 4.3546 | 60.0319 | 4.35
24.8007 | 4.7378 | 60.013 | 8 | 24.8008 | 0.74506 | 60.0303 | 0.7 | 24.8185 | 4.3598 | 59.9616 | 4.35 | 24.825 | 0.76952 | 59.9773 | 4.35 | 24.8081 | 4.3547 | 60.0319 | 4.35
24.8091 | 4.7377 | 60.013 | 8 | 24.8091 | 0.74507 | 60.0303 | 0.7 | 24.8269 | 4.3604 | 59.9616 | 4.35 | 24.8333 | 0.76953 | 59.9773 | 4.35 | 24.8164 | 4.3548 | 60.0319 | 4.35
24.8174 | 4.7377 | 60.013 | 8 | 24.8174 | 0.74508 | 60.0303 | 0.7 | 24.8352 | 4.361 | 59.9616 | 4.35 | 24.8416 | 0.76952 | 59.9773 | 4.35 | 24.8247 | 4.3548 | 60.0319 | 4.35
24.8257 | 4.7377 | 60.013 | 8 | 24.8258 | 0.74508 | 60.0303 | 0.7 | 24.8435 | 4.3615 | 59.9616 | 4.35 | 24.8499 | 0.76951 | 59.9773 | 4.35 | 24.833 | 4.3548 | 60.0319 | 4.35
24.8341 | 4.7376 | 60.0131 | 8 | 24.8341 | 0.74509 | 60.0303 | 0.7 | 24.8519 | 4.362 | 59.9616 | 4.35 | 24.8584 | 0.76949 | 59.9773 | 4.35 | 24.8413 | 4.3548 | 60.0319 | 4.35
24.8424 | 4.7376 | 60.0131 | 8 | 24.8425 | 0.7451 | 60.0303 | 0.7 | 24.8602 | 4.3618 | 59.9616 | 4.35 | 24.8667 | 0.76948 | 59.9772 | 4.35 | 24.8499 | 4.3548 | 60.0319 | 4.35
24.8507 | 4.7376 | 60.0131 | 8 | 24.8508 | 0.7451 | 60.0303 | 0.7 | 24.8685 | 4.3615 | 59.9616 | 4.35 | 24.875 | 0.76947 | 59.9772 | 4.35 | 24.8582 | 4.3547 | 60.0319 | 4.35
24.859 | 4.7377 | 60.0131 | 8 | 24.8591 | 0.74511 | 60.0303 | 0.7 | 24.877 | 4.3606 | 59.9616 | 4.35 | 24.8833 | 0.76946 | 59.9772 | 4.35 | 24.8665 | 4.3547 | 60.0319 | 4.35
24.8674 | 4.7378 | 60.0132 | 8 | 24.8674 | 0.74512 | 60.0303 | 0.7 | 24.8853 | 4.3597 | 59.9616 | 4.35 | 24.8916 | 0.76944 | 59.9772 | 4.35 | 24.8748 | 4.3544 | 60.0318 | 4.35
24.8757 | 4.7379 | 60.0132 | 8 | 24.8757 | 0.74512 | 60.0303 | 0.7 | 24.8936 | 4.3588 | 59.9616 | 4.35 | 24.8999 | 0.76943 | 59.9772 | 4.35 | 24.8831 | 4.3542 | 60.0318 | 4.35
24.884 | 4.738 | 60.0132 | 8 | 24.8841 | 0.74513 | 60.0303 | 0.7 | 24.902 | 4.3578 | 59.9616 | 4.35 | 24.9082 | 0.76942 | 59.9772 | 4.35 | 24.8914 | 4.3539 | 60.0318 | 4.35
24.8924 | 4.7381 | 60.0132 | 8 | 24.8924 | 0.74513 | 60.0302 | 0.7 | 24.9103 | 4.3569 | 59.9617 | 4.35 | 24.9167 | 0.76941 | 59.9771 | 4.35 | 24.8997 | 4.3536 | 60.0318 | 4.35
24.9007 | 4.7382 | 60.0133 | 8 | 24.9008 | 0.74513 | 60.0302 | 0.7 | 24.9186 | 4.356 | 59.9617 | 4.35 | 24.925 | 0.76941 | 59.9771 | 4.35 | 24.908 | 4.3534 | 60.0318 | 4.35
24.909 | 4.7383 | 60.0133 | 8 | 24.9091 | 0.74513 | 60.0302 | 0.7 | 24.9269 | 4.3551 | 59.9617 | 4.35 | 24.9333 | 0.76942 | 59.9771 | 4.35 | 24.9165 | 4.3532 | 60.0318 | 4.35
24.9173 | 4.7384 | 60.0133 | 8 | 24.9174 | 0.74513 | 60.0302 | 0.7 | 24.9353 | 4.3542 | 59.9617 | 4.35 | 24.9417 | 0.76943 | 59.9771 | 4.35 | 24.9248 | 4.3531 | 60.0318 | 4.35
24.9257 | 4.7386 | 60.0133 | 8 | 24.9257 | 0.74513 | 60.0302 | 0.7 | 24.9436 | 4.3541 | 59.9617 | 4.35 | 24.95 | 0.76944 | 59.9771 | 4.35 | 24.9331 | 4.3531 | 60.0318 | 4.35
24.934 | 4.7387 | 60.0134 | 8 | 24.9341 | 0.74513 | 60.0302 | 0.7 | 24.9519 | 4.354 | 59.9617 | 4.35 | 24.9583 | 0.76945 | 59.9771 | 4.35 | 24.9414 | 4.3531 | 60.0318 | 4.35
24.9423 | 4.7388 | 60.0134 | 8 | 24.9424 | 0.74513 | 60.0302 | 0.7 | 24.9603 | 4.3539 | 59.9617 | 4.35 | 24.9668 | 0.76946 | 59.977 | 4.35 | 24.9497 | 4.3531 | 60.0318 | 4.35
24.9507 | 4.7388 | 60.0134 | 8 | 24.9507 | 0.74513 | 60.0302 | 0.7 | 24.9686 | 4.3538 | 59.9617 | 4.35 | 24.9751 | 0.76946 | 59.977 | 4.35 | 24.958 | 4.3534 | 60.0318 | 4.35
24.959 | 4.7388 | 60.0134 | 8 | 24.959 | 0.74513 | 60.0302 | 0.7 | 24.9769 | 4.3538 | 59.9617 | 4.35 | 24.9834 | 0.76947 | 59.977 | 4.35 | 24.9663 | 4.3538 | 60.0318 | 4.35
24.9673 | 4.7389 | 60.0135 | 8 | 24.9674 | 0.74513 | 60.0302 | 0.7 | 24.9854 | 4.3538 | 59.9617 | 4.35 | 24.9917 | 0.76948 | 59.977 | 4.35 | 24.9746 | 4.3541 | 60.0317 | 4.35
24.9756 | 4.7389 | 60.0135 | 8 | 24.9757 | 0.74513 | 60.0302 | 0.7 | 24.9937 | 4.3539 | 59.9617 | 4.35 | 25 | 0.76948 | 59.977 | 4.35 | 24.9832 | 4.3545 | 60.0317 | 4.35
24.984 | 4.7389 | 60.0135 | 8 | 24.9841 | 0.74513 | 60.0302 | 0.7 | 25.002 | 4.3541 | 59.9617 | 4.35 | 25.0083 | 0.76949 | 59.977 | 4.35 | 24.9915 | 4.3548 | 60.0317 | 4.35
24.9923 | 4.739 | 60.0135 | 8 | 24.9924 | 0.74513 | 60.0301 | 0.7 | 25.0104 | 4.3542 | 59.9618 | 4.35 | 25.0166 | 0.7695 | 59.9769 | 4.35 | 24.9998 | 4.3551 | 60.0317 | 4.35
25.0006 | 4.739 | 60.0136 | 8 | 25.0007 | 0.74512 | 60.0301 | 0.7 | 25.0187 | 4.3543 | 59.9618 | 4.35 | 25.0251 | 0.7695 | 59.9769 | 4.35 | 25.0081 | 4.3552 | 60.0317 | 4.35
25.009 | 4.739 | 60.0136 | 8 | 25.009 | 0.74512 | 60.0301 | 0.7 | 25.027 | 4.3544 | 59.9618 | 4.35 | 25.0334 | 0.76951 | 59.9769 | 4.35 | 25.0164 | 4.3554 | 60.0317 | 4.35
25.0173 | 4.739 | 60.0136 | 8 | 25.0174 | 0.74512 | 60.0301 | 0.7 | 25.0353 | 4.3545 | 59.9618 | 4.35 | 25.0417 | 0.76951 | 59.9769 | 4.35 | 25.0247 | 4.3556 | 60.0317 | 4.35
25.0256 | 4.739 | 60.0136 | 8 | 25.0257 | 0.74511 | 60.0301 | 0.7 | 25.0437 | 4.3547 | 59.9618 | 4.35 | 25.05 | 0.76951 | 59.9769 | 4.35 | 25.033 | 4.3558 | 60.0317 | 4.35
25.0339 | 4.739 | 60.0137 | 8 | 25.0341 | 0.74511 | 60.0301 | 0.7 | 25.052 | 4.3548 | 59.9618 | 4.35 | 25.0583 | 0.76952 | 59.9769 | 4.35 | 25.0413 | 4.3557 | 60.0317 | 4.35
25.0423 | 4.739 | 60.0137 | 8 | 25.0424 | 0.7451 | 60.0301 | 0.7 | 25.0603 | 4.3548 | 59.9618 | 4.35 | 25.0667 | 0.76952 | 59.9768 | 4.35 | 25.0498 | 4.3556 | 60.0317 | 4.35
25.0506 | 4.739 | 60.0137 | 8 | 25.0507 | 0.7451 | 60.0301 | 0.7 | 25.0687 | 4.3549 | 59.9618 | 4.35 | 25.0752 | 0.76953 | 59.9768 | 4.35 | 25.0581 | 4.3555 | 60.0317 | 4.35
25.0589 | 4.739 | 60.0137 | 8 | 25.059 | 0.7451 | 60.0301 | 0.7 | 25.077 | 4.3549 | 59.9618 | 4.35 | 25.0835 | 0.76953 | 59.9768 | 4.35 | 25.0664 | 4.3555 | 60.0317 | 4.35
25.0673 | 4.739 | 60.0138 | 8 | 25.0674 | 0.7451 | 60.0301 | 0.7 | 25.0853 | 4.355 | 59.9618 | 4.35 | 25.0918 | 0.76954 | 59.9768 | 4.35 | 25.0747 | 4.3554 | 60.0316 | 4.35
25.0756 | 4.739 | 60.0138 | 8 | 25.0757 | 0.7451 | 60.0301 | 0.7 | 25.0938 | 4.3548 | 59.9618 | 4.35 | 25.1001 | 0.76954 | 59.9768 | 4.35 | 25.083 | 4.3554 | 60.0316 | 4.35
25.0839 | 4.7391 | 60.0138 | 8 | 25.084 | 0.7451 | 60.0301 | 0.7 | 25.1021 | 4.3547 | 59.9618 | 4.35 | 25.1084 | 0.76954 | 59.9768 | 4.35 | 25.0913 | 4.3553 | 60.0316 | 4.35
25.0922 | 4.7391 | 60.0138 | 8 | 25.0923 | 0.7451 | 60.03 | 0.7 | 25.1104 | 4.3545 | 59.9619 | 4.35 | 25.1167 | 0.76954 | 59.9767 | 4.35 | 25.0996 | 4.3553 | 60.0316 | 4.35
25.1006 | 4.7392 | 60.0139 | 8 | 25.1006 | 0.7451 | 60.03 | 0.7 | 25.1187 | 4.3543 | 59.9619 | 4.35 | 25.125 | 0.76954 | 59.9767 | 4.35 | 25.1079 | 4.3553 | 60.0316 | 4.35
25.1089 | 4.7392 | 60.0139 | 8 | 25.109 | 0.7451 | 60.03 | 0.7 | 25.1271 | 4.3541 | 59.9619 | 4.35 | 25.1335 | 0.76954 | 59.9767 | 4.35 | 25.1165 | 4.3553 | 60.0316 | 4.35
25.1172 | 4.7393 | 60.0139 | 8 | 25.1173 | 0.7451 | 60.03 | 0.7 | 25.1354 | 4.354 | 59.9619 | 4.35 | 25.1418 | 0.76954 | 59.9767 | 4.35 | 25.1248 | 4.3554 | 60.0316 | 4.35
25.1256 | 4.7393 | 60.0139 | 8 | 25.1257 | 0.7451 | 60.03 | 0.7 | 25.1437 | 4.3537 | 59.9619 | 4.35 | 25.1501 | 0.76954 | 59.9767 | 4.35 | 25.1331 | 4.3555 | 60.0316 | 4.35
25.1339 | 4.7394 | 60.014 | 8 | 25.134 | 0.7451 | 60.03 | 0.7 | 25.1521 | 4.3534 | 59.9619 | 4.35 | 25.1584 | 0.76954 | 59.9767 | 4.35 | 25.1414 | 4.3555 | 60.0316 | 4.35
25.1422 | 4.7394 | 60.014 | 8 | 25.1423 | 0.7451 | 60.03 | 0.70675 | 25.1604 | 4.3532 | 59.9619 | 4.35 | 25.1667 | 0.76954 | 59.9766 | 4.35 | 25.1497 | 4.3555 | 60.0316 | 4.35
25.1505 | 4.7395 | 60.014 | 8 | 25.1506 | 0.7451 | 60.03 | 0.73716 | 25.1687 | 4.3529 | 59.9619 | 4.35 | 25.175 | 0.76954 | 59.9766 | 4.35 | 25.158 | 4.3555 | 60.0316 | 4.35
25.1589 | 4.7395 | 60.014 | 8 | 25.159 | 0.7451 | 60.03 | 0.76757 | 25.1771 | 4.3528 | 59.9619 | 4.35 | 25.1836 | 0.76954 | 59.9766 | 4.35 | 25.1663 | 4.3555 | 60.0316 | 4.35
25.1672 | 4.7395 | 60.0141 | 8 | 25.1673 | 0.7451 | 60.03 | 0.79797 | 25.1854 | 4.3528 | 59.9619 | 4.35 | 25.1919 | 0.76955 | 59.9766 | 4.35 | 25.1748 | 4.3555 | 60.0315 | 4.35
25.1755 | 4.7395 | 60.0141 | 8 | 25.1757 | 0.7451 | 60.03 | 0.82837 | 25.1937 | 4.3527 | 59.9619 | 4.35 | 25.2002 | 0.76955 | 59.9766 | 4.35 | 25.1831 | 4.3555 | 60.0315 | 4.35
25.1839 | 4.7395 | 60.0141 | 8 | 25.184 | 0.7451 | 60.03 | 0.85878 | 25.2021 | 4.3526 | 59.9619 | 4.35 | 25.2085 | 0.76955 | 59.9766 | 4.35 | 25.1914 | 4.3555 | 60.0315 | 4.35
25.1922 | 4.7395 | 60.0141 | 8 | 25.1923 | 0.7451 | 60.03 | 0.88918 | 25.2104 | 4.3527 | 59.962 | 4.35 | 25.2168 | 0.76955 | 59.9765 | 4.35 | 25.1997 | 4.3555 | 60.0315 | 4.35
25.2005 | 4.7396 | 60.0142 | 8 | 25.2006 | 0.7451 | 60.03 | 0.91959 | 25.2188 | 4.3528 | 59.962 | 4.35 | 25.2251 | 0.76955 | 59.9765 | 4.35 | 25.208 | 4.3554 | 60.0315 | 4.35
25.2088 | 4.7396 | 60.0142 | 8 | 25.209 | 0.7451 | 60.03 | 0.94999 | 25.2271 | 4.3529 | 59.962 | 4.35 | 25.2334 | 0.76955 | 59.9765 | 4.35 | 25.2163 | 4.3553 | 60.0315 | 4.35
25.2172 | 4.7397 | 60.0142 | 8 | 25.2173 | 0.7451 | 60.03 | 0.9804 | 25.2355 | 4.353 | 59.962 | 4.35 | 25.2419 | 0.76955 | 59.9765 | 4.35 | 25.2246 | 4.3553 | 60.0315 | 4.35
25.2255 | 4.7397 | 60.0142 | 8 | 25.2256 | 0.7451 | 60.03 | 1.0108 | 25.2438 | 4.3531 | 59.962 | 4.35 | 25.2502 | 0.76955 | 59.9765 | 4.35 | 25.2329 | 4.3552 | 60.0315 | 4.35
25.2338 | 4.7397 | 60.0143 | 8 | 25.2339 | 0.7451 | 60.03 | 1.0412 | 25.2521 | 4.3532 | 59.962 | 4.35 | 25.2585 | 0.76955 | 59.9765 | 4.35 | 25.2415 | 4.3552 | 60.0315 | 4.35
25.2421 | 4.7399 | 60.0143 | 8 | 25.2423 | 0.74509 | 60.03 | 1.0716 | 25.2605 | 4.3533 | 59.962 | 4.35 | 25.2668 | 0.76955 | 59.9764 | 4.35 | 25.2498 | 4.3552 | 60.0315 | 4.35
25.2505 | 4.74 | 60.0143 | 8 | 25.2506 | 0.74507 | 60.03 | 1.102 | 25.2688 | 4.3534 | 59.962 | 4.35 | 25.2751 | 0.76956 | 59.9764 | 4.35 | 25.2581 | 4.3552 | 60.0315 | 4.35
25.2588 | 4.7401 | 60.0143 | 8 | 25.259 | 0.74506 | 60.03 | 1.1324 | 25.2771 | 4.3535 | 59.962 | 4.35 | 25.2834 | 0.76957 | 59.9764 | 4.35 | 25.2664 | 4.3552 | 60.0315 | 4.35
25.2671 | 4.7403 | 60.0144 | 8 | 25.2673 | 0.74504 | 60.03 | 1.1628 | 25.2855 | 4.3536 | 59.962 | 4.35 | 25.2917 | 0.76958 | 59.9764 | 4.35 | 25.2747 | 4.3551 | 60.0314 | 4.35
25.2755 | 4.7404 | 60.0144 | 8 | 25.2756 | 0.74503 | 60.03 | 1.1932 | 25.2938 | 4.3536 | 59.962 | 4.35 | 25.3003 | 0.76959 | 59.9764 | 4.35 | 25.283 | 4.355 | 60.0314 | 4.35
25.2838 | 4.7405 | 60.0144 | 8 | 25.2839 | 0.74501 | 60.03 | 1.2236 | 25.3021 | 4.3535 | 59.962 | 4.35 | 25.3086 | 0.76961 | 59.9764 | 4.35 | 25.2913 | 4.3551 | 60.0314 | 4.35
25.2921 | 4.7406 | 60.0144 | 8 | 25.2923 | 0.745 | 60.03 | 1.254 | 25.3105 | 4.3536 | 59.962 | 4.35 | 25.3169 | 0.76962 | 59.9763 | 4.35 | 25.2996 | 4.3552 | 60.0314 | 4.35
25.3004 | 4.7406 | 60.0145 | 8 | 25.3006 | 0.74499 | 60.03 | 1.2844 | 25.3188 | 4.3537 | 59.962 | 4.35 | 25.3252 | 0.76963 | 59.9763 | 4.35 | 25.3081 | 4.3555 | 60.0314 | 4.35
25.3088 | 4.7407 | 60.0145 | 8 | 25.309 | 0.74497 | 60.03 | 1.3149 | 25.3271 | 4.3537 | 59.962 | 4.35 | 25.3335 | 0.76964 | 59.9763 | 4.35 | 25.3164 | 4.3557 | 60.0314 | 4.35
25.3171 | 4.7408 | 60.0145 | 8 | 25.3173 | 0.74496 | 60.03 | 1.3453 | 25.3354 | 4.3538 | 59.962 | 4.35 | 25.3418 | 0.76965 | 59.9763 | 4.35 | 25.3247 | 4.3562 | 60.0314 | 4.35
25.3254 | 4.7407 | 60.0145 | 8 | 25.3256 | 0.74496 | 60.03 | 1.3757 | 25.3439 | 4.3539 | 59.962 | 4.35 | 25.3503 | 0.76966 | 59.9763 | 4.35 | 25.333 | 4.3567 | 60.0314 | 4.35
25.3337 | 4.7407 | 60.0146 | 8 | 25.3339 | 0.74496 | 60.03 | 1.4061 | 25.3522 | 4.3539 | 59.962 | 4.35 | 25.3586 | 0.76966 | 59.9763 | 4.35 | 25.3413 | 4.3571 | 60.0314 | 4.35
25.3421 | 4.7406 | 60.0146 | 8 | 25.3422 | 0.74496 | 60.03 | 1.4365 | 25.3605 | 4.354 | 59.962 | 4.35 | 25.3669 | 0.76966 | 59.9762 | 4.35 | 25.3496 | 4.3575 | 60.0314 | 4.35
25.3504 | 4.7405 | 60.0146 | 8 | 25.3506 | 0.74496 | 60.03 | 1.4669 | 25.3689 | 4.3541 | 59.962 | 4.35 | 25.3752 | 0.76966 | 59.9762 | 4.35 | 25.3579 | 4.358 | 60.0314 | 4.35
25.3587 | 4.7404 | 60.0146 | 8 | 25.3589 | 0.74496 | 60.03 | 1.4973 | 25.3772 | 4.3541 | 59.962 | 4.35 | 25.3835 | 0.76966 | 59.9762 | 4.35 | 25.3662 | 4.3585 | 60.0314 | 4.35
25.3671 | 4.7403 | 60.0147 | 8 | 25.3672 | 0.74496 | 60.03 | 1.5277 | 25.3855 | 4.3542 | 59.962 | 4.35 | 25.3918 | 0.76966 | 59.9762 | 4.35 | 25.3748 | 4.359 | 60.0313 | 4.35
25.3754 | 4.7403 | 60.0147 | 8 | 25.3755 | 0.74494 | 60.03 | 1.5581 | 25.3939 | 4.3541 | 59.962 | 4.35 | 25.4001 | 0.76966 | 59.9762 | 4.35 | 25.3831 | 4.3595 | 60.0313 | 4.35
25.3837 | 4.7403 | 60.0147 | 8 | 25.3839 | 0.74491 | 60.03 | 1.5885 | 25.4022 | 4.3541 | 59.962 | 4.35 | 25.4087 | 0.76966 | 59.9762 | 4.35 | 25.3914 | 4.3597 | 60.0313 | 4.35
25.3921 | 4.7403 | 60.0147 | 8 | 25.3922 | 0.74489 | 60.03 | 1.6189 | 25.4105 | 4.3541 | 59.962 | 4.35 | 25.417 | 0.76966 | 59.9761 | 4.35 | 25.3997 | 4.3598 | 60.0313 | 4.35
25.4004 | 4.7403 | 60.0148 | 8 | 25.4006 | 0.74487 | 60.03 | 1.6493 | 25.4189 | 4.354 | 59.962 | 4.35 | 25.4253 | 0.76966 | 59.9761 | 4.35 | 25.408 | 4.3598 | 60.0313 | 4.35
25.4087 | 4.7403 | 60.0148 | 8 | 25.4089 | 0.74484 | 60.03 | 1.6797 | 25.4272 | 4.354 | 59.962 | 4.35 | 25.4336 | 0.76966 | 59.9761 | 4.35 | 25.4163 | 4.3598 | 60.0313 | 4.35
25.417 | 4.7403 | 60.0148 | 8 | 25.4172 | 0.74482 | 60.03 | 1.7101 | 25.4355 | 4.3539 | 59.962 | 4.35 | 25.4419 | 0.76966 | 59.9761 | 4.35 | 25.4246 | 4.3598 | 60.0313 | 4.35
25.4254 | 4.7403 | 60.0148 | 8 | 25.4255 | 0.7448 | 60.03 | 1.7405 | 25.4438 | 4.3539 | 59.962 | 4.35 | 25.4502 | 0.76966 | 59.9761 | 4.35 | 25.4329 | 4.3598 | 60.0313 | 4.35
25.4337 | 4.7403 | 60.0149 | 8 | 25.4339 | 0.74477 | 60.03 | 1.7709 | 25.4523 | 4.3538 | 59.962 | 4.35 | 25.4587 | 0.76965 | 59.9761 | 4.35 | 25.4414 | 4.3609 | 60.0313 | 4.35
25.442 | 4.7431 | 60.0149 | 8 | 25.4422 | 0.74475 | 60.03 | 1.8013 | 25.4606 | 4.3538 | 59.962 | 4.35 | 25.467 | 0.76965 | 59.976 | 4.35 | 25.4497 | 4.3619 | 60.0313 | 4.35
25.4503 | 4.7458 | 60.0149 | 8 | 25.4506 | 0.74472 | 60.03 | 1.8317 | 25.4689 | 4.3538 | 59.962 | 4.35 | 25.4753 | 0.76964 | 59.976 | 4.35 | 25.458 | 4.3636 | 60.0313 | 4.35
25.4587 | 4.7485 | 60.0149 | 8 | 25.4589 | 0.74472 | 60.03 | 1.8621 | 25.4773 | 4.3539 | 59.962 | 4.35 | 25.4836 | 0.76963 | 59.976 | 4.35 | 25.4663 | 4.3652 | 60.0313 | 4.35
25.467 | 4.7512 | 60.015 | 8 | 25.4672 | 0.74472 | 60.03 | 1.8925 | 25.4856 | 4.3539 | 59.962 | 4.35 | 25.4919 | 0.77521 | 59.977 | 4.35 | 25.4746 | 4.3669 | 60.0312 | 4.35
25.4753 | 4.7539 | 60.015 | 8 | 25.4755 | 0.74472 | 60.03 | 1.923 | 25.4939 | 4.3539 | 59.962 | 4.35 | 25.5002 | 0.7808 | 59.977 | 4.35 | 25.4829 | 4.3687 | 60.0312 | 4.35
25.4837 | 4.7566 | 60.017 | 8 | 25.4839 | 0.74472 | 60.03 | 1.9534 | 25.5023 | 4.354 | 59.962 | 4.35 | 25.5085 | 0.78638 | 59.977 | 4.35 | 25.4912 | 4.3704 | 60.0312 | 4.35
25.492 | 4.7593 | 60.017 | 8 | 25.4922 | 0.74472 | 60.03 | 1.9838 | 25.5106 | 4.354 | 59.962 | 4.35 | 25.5171 | 0.79196 | 59.9769 | 4.35 | 25.4995 | 4.3721 | 60.0312 | 4.35
25.5003 | 4.762 | 60.017 | 8 | 25.5005 | 0.74472 | 60.03 | 2.0142 | 25.5189 | 4.354 | 59.962 | 4.35 | 25.5254 | 0.79755 | 59.9769 | 4.35 | 25.5081 | 4.3738 | 60.0312 | 4.35
25.5086 | 4.7647 | 60.017 | 8 | 25.5089 | 0.74472 | 60.03 | 2.0446 | 25.5272 | 4.3541 | 59.962 | 4.35 | 25.5337 | 0.80313 | 59.9769 | 4.35 | 25.5164 | 4.3755 | 60.0312 | 4.35
25.517 | 4.7674 | 60.017 | 8 | 25.5172 | 0.74472 | 60.03 | 2.075 | 25.5356 | 4.3542 | 59.962 | 4.35 | 25.542 | 0.80872 | 59.9769 | 4.35 | 25.5247 | 4.3761 | 60.0312 | 4.35
25.5253 | 4.7674 | 60.017 | 8 | 25.5255 | 0.74472 | 60.03 | 2.1054 | 25.5439 | 4.3542 | 59.962 | 4.35 | 25.5503 | 0.81431 | 59.9769 | 4.35 | 25.533 | 4.3768 | 60.0312 | 4.35
25.5336 | 4.7674 | 60.017 | 8 | 25.5338 | 0.74472 | 60.03 | 2.1358 | 25.5522 | 4.3543 | 59.962 | 4.35 | 25.5586 | 0.8199 | 59.9769 | 4.35 | 25.5413 | 4.3768 | 60.0312 | 4.35
25.542 | 4.7674 | 60.017 | 8 | 25.5422 | 0.74472 | 60.03 | 2.1662 | 25.5607 | 4.3542 | 59.962 | 4.35 | 25.5671 | 0.82549 | 59.9768 | 4.35 | 25.5496 | 4.3768 | 60.0312 | 4.35
25.5503 | 4.7674 | 60.017 | 8 | 25.5505 | 0.74472 | 60.03 | 2.1966 | 25.569 | 4.3542 | 59.962 | 4.35 | 25.5754 | 0.82549 | 59.9768 | 4.35 | 25.5579 | 4.3768 | 60.0312 | 4.35
25.5586 | 4.7674 | 60.017 | 8 | 25.5588 | 0.74472 | 60.03 | 2.227 | 25.5773 | 4.3541 | 59.962 | 4.35 | 25.5837 | 0.82549 | 59.9768 | 4.35 | 25.5664 | 4.3768 | 60.0312 | 4.35
25.5669 | 4.7674 | 60.017 | 8 | 25.5671 | 0.74472 | 60.03 | 2.2574 | 25.5857 | 4.3541 | 59.962 | 4.35 | 25.592 | 0.82549 | 59.9768 | 4.35 | 25.5747 | 4.3768 | 60.0311 | 4.35
25.5753 | 4.7674 | 60.017 | 8 | 25.5755 | 0.74472 | 60.03 | 2.2878 | 25.594 | 4.354 | 59.962 | 4.35 | 25.6003 | 0.82549 | 59.9768 | 4.35 | 25.583 | 4.3768 | 60.0311 | 4.35
25.5836 | 4.7674 | 60.017 | 8 | 25.5838 | 0.74472 | 60.03 | 2.3182 | 25.6023 | 4.3539 | 59.962 | 4.35 | 25.6086 | 0.82549 | 59.9768 | 4.35 | 25.5913 | 4.3767 | 60.0311 | 4.35
25.5919 | 4.7673 | 60.017 | 8 | 25.5922 | 0.74472 | 60.03 | 2.3486 | 25.6107 | 4.3538 | 59.962 | 4.35 | 25.6169 | 0.82549 | 59.9767 | 4.35 | 25.5996 | 4.3767 | 60.0311 | 4.35
25.6002 | 4.7673 | 60.017 | 8 | 25.6005 | 0.74472 | 60.03 | 2.379 | 25.619 | 4.3537 | 59.962 | 4.35 | 25.6255 | 0.82549 | 59.9767 | 4.35 | 25.6079 | 4.3767 | 60.0311 | 4.35
25.6086 | 4.7673 | 60.017 | 8 | 25.6088 | 0.74472 | 60.03 | 2.4094 | 25.6273 | 4.3536 | 59.962 | 4.35 | 25.6338 | 0.82549 | 59.9767 | 4.35 | 25.6162 | 4.3767 | 60.0311 | 4.35
25.6169 | 4.7674 | 60.017 | 8 | 25.6171 | 0.74472 | 60.03 | 2.4398 | 25.6356 | 4.3535 | 59.962 | 4.35 | 25.6421 | 0.82549 | 59.9767 | 4.35 | 25.6245 | 4.3767 | 60.0311 | 4.35
25.6252 | 4.7674 | 60.017 | 8 | 25.6255 | 0.74472 | 60.03 | 2.4702 | 25.644 | 4.3542 | 59.962 | 4.35 | 25.6504 | 0.82549 | 59.9767 | 4.35 | 25.6331 | 4.3767 | 60.0311 | 4.35
25.6336 | 4.7675 | 60.017 | 8 | 25.6338 | 0.74472 | 60.03 | 2.5007 | 25.6523 | 4.3549 | 59.962 | 4.35 | 25.6587 | 0.82549 | 59.9767 | 4.35 | 25.6414 | 4.3766 | 60.0311 | 4.35
25.6419 | 4.7675 | 60.017 | 8 | 25.6422 | 0.74473 | 60.03 | 2.5311 | 25.6606 | 4.3557 | 59.962 | 4.35 | 25.667 | 0.82549 | 59.9766 | 4.35 | 25.6497 | 4.3765 | 60.0311 | 4.35
25.6502 | 4.7675 | 60.017 | 8 | 25.6505 | 0.74473 | 60.03 | 2.5615 | 25.6691 | 4.3564 | 59.962 | 4.35 | 25.6753 | 0.82549 | 59.9766 | 4.35 | 25.658 | 4.3766 | 60.0311 | 4.35
25.6585 | 4.7721 | 60.017 | 8 | 25.6588 | 0.74473 | 60.03 | 2.5919 | 25.6774 | 4.3571 | 59.962 | 4.35 | 25.6838 | 0.82549 | 59.9766 | 4.35 | 25.6663 | 4.3766 | 60.0311 | 4.35
25.6669 | 4.7766 | 60.017 | 8 | 25.6671 | 0.74473 | 60.03 | 2.6223 | 25.6857 | 4.3579 | 59.962 | 4.35 | 25.6921 | 0.82547 | 59.9766 | 4.35 | 25.6746 | 4.3766 | 60.031 | 4.35
25.6752 | 4.7812 | 60.017 | 8 | 25.6755 | 0.74473 | 60.03 | 2.6527 | 25.6941 | 4.3585 | 59.962 | 4.35 | 25.7004 | 0.82546 | 59.9766 | 4.35 | 25.6829 | 4.3766 | 60.031 | 4.35
25.6835 | 4.7857 | 60.017 | 8 | 25.6838 | 0.74473 | 60.03 | 2.6831 | 25.7024 | 4.3592 | 59.962 | 4.35 | 25.7087 | 0.82544 | 59.9766 | 4.35 | 25.6912 | 4.3767 | 60.031 | 4.35
25.6918 | 4.7902 | 60.017 | 8 | 25.6921 | 0.74473 | 60.03 | 2.7135 | 25.7107 | 4.3599 | 59.962 | 4.35 | 25.717 | 0.82542 | 59.9765 | 4.35 | 25.6997 | 4.3767 | 60.031 | 4.35
25.7002 | 4.7947 | 60.017 | 8 | 25.7004 | 0.74473 | 60.03 | 2.7439 | 25.7191 | 4.3606 | 59.962 | 4.35 | 25.7253 | 0.82541 | 59.9765 | 4.35 | 25.708 | 4.3767 | 60.031 | 4.35
25.7085 | 4.7991 | 60.017 | 8 | 25.7088 | 0.74473 | 60.03 | 2.7743 | 25.7274 | 4.3605 | 59.962 | 4.35 | 25.7339 | 0.8254 | 59.9765 | 4.35 | 25.7163 | 4.3767 | 60.031 | 4.35
25.7168 | 4.8036 | 60.017 | 8 | 25.7171 | 0.74473 | 60.03 | 2.8047 | 25.7357 | 4.3605 | 59.962 | 4.35 | 25.7422 | 0.82539 | 59.9765 | 4.35 | 25.7246 | 4.3768 | 60.031 | 8
25.7252 | 4.8081 | 60.017 | 8 | 25.7255 | 0.74472 | 60.03 | 2.8351 | 25.744 | 4.3605 | 59.962 | 4.35 | 25.7505 | 0.82538 | 59.9765 | 4.35 | 25.7329 | 4.3768 | 60.031 | 8
25.7335 | 4.8126 | 60.017 | 8 | 25.7338 | 0.74472 | 60.03 | 2.8655 | 25.7524 | 4.3604 | 59.962 | 4.35 | 25.7588 | 0.82537 | 59.9765 | 4.35 | 25.7412 | 4.3768 | 60.031 | 8
25.7418 | 4.8126 | 60.017 | 8 | 25.7421 | 0.74473 | 60.03 | 2.8959 | 25.7607 | 4.3604 | 59.962 | 4.35 | 25.7671 | 0.82536 | 59.9764 | 4.35 | 25.7495 | 4.3768 | 60.031 | 8
25.7501 | 4.8126 | 60.017 | 8 | 25.7504 | 0.74474 | 60.03 | 2.9263 | 25.769 | 4.3603 | 59.962 | 4.35 | 25.7754 | 0.82537 | 59.9764 | 4.35 | 25.7581 | 4.3768 | 60.031 | 8
25.7585 | 4.8126 | 60.017 | 8 | 25.7587 | 0.74475 | 60.03 | 2.9567 | 25.7775 | 4.3603 | 59.962 | 4.35 | 25.7837 | 0.82537 | 59.9764 | 4.35 | 25.7664 | 4.3768 | 60.031 | 8
25.7668 | 4.8126 | 60.017 | 8 | 25.7671 | 0.74476 | 60.03 | 2.9871 | 25.7858 | 4.3604 | 59.962 | 4.35 | 25.7922 | 0.82538 | 59.9764 | 4.35 | 25.7747 | 4.3768 | 60.031 | 8
25.7751 | 4.8125 | 60.017 | 8 | 25.7754 | 0.74477 | 60.03 | 3.0175 | 25.7941 | 4.3603 | 59.962 | 4.35 | 25.8005 | 0.82539 | 59.9764 | 4.35 | 25.783 | 4.3768 | 60.031 | 8
25.7835 | 4.8125 | 60.017 | 8 | 25.7838 | 0.74478 | 60.03 | 3.0479 | 25.8025 | 4.3602 | 59.962 | 4.35 | 25.8088 | 0.82539 | 59.9764 | 4.35 | 25.7913 | 4.3768 | 60.031 | 8
25.7918 | 4.8126 | 60.017 | 8 | 25.7921 | 0.74479 | 60.03 | 3.0783 | 25.8108 | 4.36 | 59.962 | 4.35 | 25.8171 | 0.82539 | 59.9763 | 4.35 | 25.7996 | 4.3767 | 60.031 | 8
25.8001 | 4.8126 | 60.017 | 8 | 25.8004 | 0.7448 | 60.03 | 3.1088 | 25.8191 | 4.3599 | 59.962 | 4.35 | 25.8254 | 0.82538 | 59.9763 | 4.35 | 25.8079 | 4.3767 | 60.031 | 8
25.8084 | 4.8127 | 60.017 | 8 | 25.8087 | 0.7448 | 60.03 | 3.1392 | 25.8275 | 4.3607 | 59.962 | 4.35 | 25.8337 | 0.82538 | 59.9763 | 4.35 | 25.8162 | 4.3766 | 60.031 | 8
25.8168 | 4.8127 | 60.017 | 8 | 25.8171 | 0.74481 | 60.03 | 3.1696 | 25.8358 | 4.3614 | 59.962 | 4.35 | 25.842 | 0.82538 | 59.9763 | 4.35 | 25.8247 | 4.3765 | 60.031 | 8
25.8251 | 4.8128 | 60.017 | 8 | 25.8254 | 0.74481 | 60.03 | 3.2 | 25.8441 | 4.3621 | 59.962 | 4.35 | 25.8506 | 0.82538 | 59.9763 | 4.35 | 25.833 | 4.3765 | 60.031 | 8
25.8334 | 4.8128 | 60.017 | 8 | 25.8337 | 0.74481 | 60.03 | 3.2304 | 25.8524 | 4.3629 | 59.962 | 4.35 | 25.8589 | 0.82538 | 59.9763 | 4.35 | 25.8413 | 4.3764 | 60.031 | 8
25.8417 | 4.8129 | 60.017 | 8 | 25.842 | 0.74482 | 60.03 | 3.2608 | 25.8608 | 4.3637 | 59.962 | 4.35 | 25.8672 | 0.82538 | 59.9762 | 4.35 | 25.8496 | 4.3764 | 60.031 | 8
25.8501 | 4.8129 | 60.017 | 8 | 25.8504 | 0.74483 | 60.03 | 3.2912 | 25.8691 | 4.3644 | 59.962 | 4.35 | 25.8755 | 0.82538 | 59.9762 | 4.35 | 25.8579 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.8584 | 4.813 | 60.017 | 8 | 25.8587 | 0.74484 | 60.03 | 3.3216 | 25.8774 | 4.3653 | 59.962 | 4.35 | 25.8838 | 0.82538 | 59.9762 | 4.35 | 25.8662 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.8667 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.8671 | 0.74485 | 60.03 | 3.352 | 25.8859 | 4.3661 | 59.962 | 4.35 | 25.8921 | 0.82538 | 59.9762 | 4.35 | 25.8745 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.8751 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.8754 | 0.74486 | 60.03 | 3.3824 | 25.8942 | 4.367 | 59.962 | 4.35 | 25.9006 | 0.82538 | 59.9762 | 4.35 | 25.8828 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.8834 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.8837 | 0.74487 | 60.03 | 3.4128 | 25.9025 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 25.9089 | 0.82538 | 59.9762 | 4.35 | 25.8914 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.8917 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.892 | 0.74488 | 60.03 | 3.4432 | 25.9109 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 25.9172 | 0.82538 | 59.9761 | 4.35 | 25.8997 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.9 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.9004 | 0.74489 | 60.03 | 3.4736 | 25.9192 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 25.9255 | 0.82538 | 59.9761 | 4.35 | 25.908 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.9084 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.9087 | 0.74489 | 60.03 | 3.504 | 25.9275 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 25.9338 | 0.82538 | 59.9761 | 4.35 | 25.9163 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.9167 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.9171 | 0.7449 | 60.03 | 3.5344 | 25.9359 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 25.9421 | 0.82538 | 59.9761 | 4.35 | 25.9246 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.925 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.9254 | 0.7449 | 60.03 | 3.5648 | 25.9442 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 25.9504 | 0.82538 | 59.9761 | 4.35 | 25.9329 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.9334 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.9337 | 0.74489 | 60.03 | 3.5952 | 25.9525 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 25.959 | 0.82538 | 59.9761 | 4.35 | 25.9412 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.9417 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.942 | 0.74489 | 60.03 | 3.6256 | 25.9608 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 25.9673 | 0.82538 | 59.976 | 4.35 | 25.9497 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.95 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.9504 | 0.74488 | 60.03 | 3.656 | 25.9692 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 25.9756 | 0.82538 | 59.976 | 4.35 | 25.958 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.9583 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.9587 | 0.74488 | 60.03 | 3.6864 | 25.9775 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 25.9839 | 0.82538 | 59.976 | 4.35 | 25.9663 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.9667 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.967 | 0.74487 | 60.03 | 3.7169 | 25.9858 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 25.9922 | 0.82538 | 59.976 | 4.35 | 25.9746 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.975 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.9753 | 0.74487 | 60.03 | 3.7473 | 25.9943 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 26.0005 | 0.82538 | 59.976 | 4.35 | 25.9829 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.9833 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.9836 | 0.74487 | 60.03 | 3.7777 | 26.0026 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 26.0088 | 0.82538 | 59.976 | 4.35 | 25.9912 | 4.3763 | 60.031 | 8
25.9916 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 25.992 | 0.74487 | 60.03 | 3.8081 | 26.0109 | 4.3677 | 59.962 | 4.35 | 26.0173 | 0.82538 | 59.9759 | 4.35 | 25.9995 | 4.3763 | 60.031 | 8
26 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.0003 | 0.74487 | 60.03 | 3.8385 | 26.0193 | 4.3677 | 59.962 | 4.35 | 26.0256 | 0.82538 | 59.9759 | 4.35 | 26.0078 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.0083 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.0087 | 0.74487 | 60.03 | 3.8689 | 26.0276 | 4.3676 | 59.962 | 4.35 | 26.0339 | 0.82539 | 59.9759 | 4.35 | 26.0164 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.0166 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.017 | 0.74487 | 60.03 | 3.8993 | 26.0359 | 4.3676 | 59.962 | 4.35 | 26.0422 | 0.82539 | 59.9759 | 4.35 | 26.0247 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.025 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.0253 | 0.74487 | 60.03 | 3.9297 | 26.0443 | 4.3675 | 59.962 | 4.35 | 26.0505 | 0.82539 | 59.9759 | 4.35 | 26.033 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.0333 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.0336 | 0.74487 | 60.03 | 3.9601 | 26.0526 | 4.3675 | 59.962 | 4.35 | 26.0588 | 0.82539 | 59.9759 | 4.35 | 26.0413 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.0416 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.042 | 0.74487 | 60.03 | 3.9905 | 26.0609 | 4.3675 | 59.962 | 4.35 | 26.0674 | 0.82539 | 59.9758 | 4.35 | 26.0496 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.0499 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.0503 | 0.74487 | 60.03 | 4.0209 | 26.0693 | 4.3675 | 59.962 | 4.35 | 26.0757 | 0.82539 | 59.9758 | 4.35 | 26.0579 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.0583 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.0587 | 0.74487 | 60.03 | 4.0513 | 26.0776 | 4.3675 | 59.962 | 4.35 | 26.084 | 0.82539 | 59.9758 | 4.35 | 26.0662 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.0666 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.067 | 0.74487 | 60.03 | 4.0817 | 26.0859 | 4.3676 | 59.962 | 4.35 | 26.0923 | 0.82539 | 59.9758 | 4.35 | 26.0745 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.0749 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.0753 | 0.74487 | 60.03 | 4.1121 | 26.0942 | 4.3676 | 59.962 | 4.35 | 26.1006 | 0.82539 | 59.9758 | 4.35 | 26.083 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.0833 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.0836 | 0.74487 | 60.03 | 4.1425 | 26.1027 | 4.3677 | 59.962 | 4.35 | 26.1089 | 0.82538 | 59.9758 | 4.35 | 26.0913 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.0916 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.092 | 0.74487 | 60.03 | 4.1729 | 26.111 | 4.3677 | 59.962 | 4.35 | 26.1172 | 0.82538 | 59.9757 | 4.35 | 26.0996 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.0999 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.1003 | 0.74486 | 60.03 | 4.2033 | 26.1193 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 26.1257 | 0.82539 | 59.9757 | 4.35 | 26.1079 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.1082 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.1086 | 0.74486 | 60.03 | 4.2337 | 26.1277 | 4.3678 | 59.962 | 4.35 | 26.134 | 0.8254 | 59.9757 | 4.35 | 26.1162 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.1166 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.1169 | 0.74486 | 60.03 | 4.2641 | 26.136 | 4.3679 | 59.962 | 4.35 | 26.1423 | 0.82539 | 59.9757 | 4.35 | 26.1245 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.1249 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.1253 | 0.74486 | 60.03 | 4.2945 | 26.1443 | 4.3679 | 59.962 | 4.35 | 26.1506 | 0.82537 | 59.9757 | 4.35 | 26.1328 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.1332 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.1336 | 0.74486 | 60.03 | 4.325 | 26.1527 | 4.3679 | 59.962 | 4.35 | 26.1589 | 0.82536 | 59.9757 | 4.35 | 26.1411 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.1415 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.142 | 0.74485 | 60.029 | 4.35 | 26.161 | 4.368 | 59.962 | 4.35 | 26.1672 | 0.82535 | 59.9756 | 4.35 | 26.1497 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.1499 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.1503 | 0.74485 | 60.029 | 4.35 | 26.1693 | 4.368 | 59.962 | 4.35 | 26.1755 | 0.82533 | 59.9756 | 4.35 | 26.158 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.1582 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.1586 | 0.74485 | 60.029 | 4.35 | 26.1777 | 4.3681 | 59.962 | 4.35 | 26.1841 | 0.82532 | 59.9756 | 4.35 | 26.1663 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.1665 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.1669 | 0.74485 | 60.029 | 4.35 | 26.186 | 4.3681 | 59.962 | 4.35 | 26.1924 | 0.8253 | 59.9756 | 4.35 | 26.1746 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.1749 | 4.813 | 60.017 | 8 | 26.1753 | 0.74485 | 60.029 | 4.35 | 26.1943 | 4.3681 | 59.962 | 4.35 | 26.2007 | 0.82529 | 59.9756 | 4.35 | 26.1829 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.1832 | 4.813 | 60.017 | 8 | 26.1836 | 0.74485 | 60.029 | 4.35 | 26.2028 | 4.3682 | 59.962 | 4.35 | 26.209 | 0.82526 | 59.9756 | 4.35 | 26.1912 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.1915 | 4.813 | 60.017 | 8 | 26.192 | 0.74484 | 60.0289 | 4.35 | 26.2111 | 4.3683 | 59.962 | 4.35 | 26.2173 | 0.82524 | 59.9755 | 4.35 | 26.1995 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.1998 | 4.8129 | 60.017 | 8 | 26.2003 | 0.74483 | 60.0289 | 4.35 | 26.2194 | 4.3684 | 59.962 | 4.35 | 26.2256 | 0.82524 | 59.9755 | 4.35 | 26.2078 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.2082 | 4.8129 | 60.017 | 8 | 26.2086 | 0.74483 | 60.0289 | 4.35 | 26.2278 | 4.3684 | 59.962 | 4.35 | 26.2341 | 0.82524 | 59.9755 | 4.35 | 26.2163 | 4.3763 | 60.031 | 8
26.2165 | 4.813 | 60.017 | 8 | 26.2169 | 0.74482 | 60.0289 | 4.35 | 26.2361 | 4.3685 | 59.962 | 4.35 | 26.2424 | 0.82524 | 59.9755 | 4.35 | 26.2246 | 4.376 | 60.031 | 8
26.2248 | 4.813 | 60.017 | 8 | 26.2252 | 0.74482 | 60.0289 | 4.35 | 26.2444 | 4.3685 | 59.962 | 4.35 | 26.2507 | 0.82524 | 59.9755 | 4.35 | 26.2329 | 4.3758 | 60.031 | 8
26.2331 | 4.813 | 60.017 | 8 | 26.2336 | 0.74481 | 60.0289 | 4.35 | 26.2527 | 4.3685 | 59.962 | 4.35 | 26.259 | 0.82524 | 59.9755 | 4.35 | 26.2412 | 4.3756 | 60.031 | 8
26.2415 | 4.813 | 60.017 | 8 | 26.2419 | 0.7448 | 60.0289 | 4.35 | 26.2611 | 4.3685 | 59.962 | 4.35 | 26.2673 | 0.82524 | 59.9754 | 4.35 | 26.2495 | 4.3754 | 60.031 | 8
26.2498 | 4.813 | 60.017 | 8 | 26.2502 | 0.7448 | 60.0289 | 4.35 | 26.2694 | 4.3686 | 59.962 | 4.35 | 26.2756 | 0.82524 | 59.9754 | 4.35 | 26.2578 | 4.3752 | 60.031 | 8
26.2581 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.2585 | 0.74479 | 60.0289 | 4.35 | 26.2777 | 4.3687 | 59.962 | 4.35 | 26.2839 | 0.82524 | 59.9754 | 4.35 | 26.2661 | 4.375 | 60.031 | 8
26.2665 | 4.8131 | 60.017 | 8 | 26.2669 | 0.74479 | 60.0289 | 4.35 | 26.2861 | 4.3687 | 59.962 | 4.35 | 26.2925 | 0.82524 | 59.9754 | 4.35 | 26.2747 | 4.3747 | 60.031 | 8
26.2748 | 4.8132 | 60.017 | 8 | 26.2752 | 0.74479 | 60.0289 | 4.35 | 26.2944 | 4.3687 | 59.962 | 4.35 | 26.3008 | 0.82524 | 59.9754 | 4.35 | 26.283 | 4.3745 | 60.031 | 8
26.2831 | 4.8132 | 60.017 | 8 | 26.2836 | 0.74479 | 60.0289 | 4.35 | 26.3027 | 4.3687 | 59.962 | 4.35 | 26.3091 | 0.82524 | 59.9754 | 4.35 | 26.2913 | 4.3743 | 60.031 | 8
26.2915 | 4.8132 | 60.017 | 8 | 26.2919 | 0.74478 | 60.0288 | 4.35 | 26.3112 | 4.3687 | 59.962 | 4.35 | 26.3174 | 0.82524 | 59.9753 | 4.35 | 26.2996 | 4.3742 | 60.031 | 8
26.2998 | 4.8132 | 60.017 | 8 | 26.3002 | 0.74478 | 60.0288 | 4.35 | 26.3195 | 4.3688 | 59.962 | 4.35 | 26.3257 | 0.82524 | 59.9753 | 4.35 | 26.3079 | 4.3742 | 60.031 | 8
26.3081 | 4.8132 | 60.017 | 8 | 26.3085 | 0.74478 | 60.0288 | 4.35 | 26.3278 | 4.3686 | 59.962 | 4.35 | 26.334 | 0.82524 | 59.9753 | 4.35 | 26.3162 | 4.3742 | 60.031 | 8
26.3164 | 4.8132 | 60.017 | 8 | 26.3169 | 0.74477 | 60.0288 | 4.35 | 26.3362 | 4.3684 | 59.962 | 4.35 | 26.3423 | 0.82524 | 59.9753 | 4.35 | 26.3245 | 4.3743 | 60.031 | 8
26.3248 | 4.8132 | 60.017 | 8 | 26.3252 | 0.74476 | 60.0288 | 4.35 | 26.3445 | 4.3682 | 59.962 | 4.35 | 26.3508 | 0.82524 | 59.9753 | 4.35 | 26.3328 | 4.3743 | 60.031 | 8
26.3331 | 4.8132 | 60.017 | 8 | 26.3336 | 0.74476 | 60.0288 | 4.35 | 26.3528 | 4.368 | 59.962 | 4.35 | 26.3591 | 0.82524 | 59.9753 | 4.35 | 26.3413 | 4.3744 | 60.031 | 8
26.3414 | 4.8132 | 60.017 | 8 | 26.3419 | 0.74475 | 60.0288 | 4.35 | 26.3612 | 4.3677 | 59.962 | 4.35 | 26.3674 | 0.82524 | 59.9752 | 4.35 | 26.3496 | 4.3745 | 60.031 | 8
26.3497 | 4.8132 | 60.017 | 8 | 26.3502 | 0.74474 | 60.0288 | 4.35 | 26.3695 | 4.3674 | 59.962 | 4.35 | 26.3757 | 0.82524 | 59.9752 | 4.35 | 26.3579 | 4.3747 | 60.031 | 8
26.3581 | 4.8133 | 60.017 | 8 | 26.3585 | 0.74474 | 60.0288 | 4.35 | 26.3778 | 4.3671 | 59.962 | 4.35 | 26.384 | 0.82524 | 59.9752 | 4.35 | 26.3662 | 4.3748 | 60.031 | 8
26.3664 | 4.8133 | 60.017 | 8 | 26.3669 | 0.74473 | 60.0288 | 4.35 | 26.3861 | 4.3668 | 59.962 | 4.35 | 26.3923 | 0.82524 | 59.9752 | 4.35 | 26.3745 | 4.3749 | 60.031 | 8
26.3747 | 4.8134 | 60.017 | 8 | 26.3752 | 0.74472 | 60.0288 | 4.35 | 26.3945 | 4.3666 | 59.962 | 4.35 | 26.4009 | 0.82524 | 59.9752 | 4.35 | 26.3828 | 4.375 | 60.031 | 8
26.383 | 4.8135 | 60.017 | 8 | 26.3835 | 0.74472 | 60.0288 | 4.35 | 26.4028 | 4.3663 | 59.962 | 4.35 | 26.4092 | 0.82525 | 59.9752 | 4.35 | 26.3911 | 4.3751 | 60.031 | 8
26.3914 | 4.8136 | 60.017 | 8 | 26.3918 | 0.74471 | 60.0287 | 4.35 | 26.4111 | 4.3662 | 59.962 | 4.35 | 26.4175 | 0.82526 | 59.9751 | 4.35 | 26.3994 | 4.3752 | 60.031 | 8
26.3997 | 4.8137 | 60.017 | 8 | 26.4002 | 0.7447 | 60.0287 | 4.35 | 26.4196 | 4.3661 | 59.962 | 4.35 | 26.4258 | 0.82527 | 59.9751 | 4.35 | 26.408 | 4.3753 | 60.031 | 8
26.408 | 4.8138 | 60.017 | 8 | 26.4085 | 0.74469 | 60.0287 | 4.35 | 26.4279 | 4.3661 | 59.962 | 4.35 | 26.4341 | 0.82528 | 59.9751 | 4.35 | 26.4163 | 4.3754 | 60.031 | 8
26.4164 | 4.8139 | 60.017 | 8 | 26.4169 | 0.74469 | 60.0287 | 4.35 | 26.4362 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.4424 | 0.8253 | 59.9751 | 4.35 | 26.4246 | 4.3754 | 60.031 | 8
26.4247 | 4.814 | 60.017 | 8 | 26.4252 | 0.74468 | 60.0287 | 4.35 | 26.4446 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.4507 | 0.82532 | 59.9751 | 4.35 | 26.4329 | 4.3754 | 60.031 | 8
26.433 | 4.8141 | 60.017 | 8 | 26.4335 | 0.74467 | 60.0287 | 4.35 | 26.4529 | 4.3659 | 59.962 | 4.35 | 26.4592 | 0.82534 | 59.9751 | 4.35 | 26.4412 | 4.3754 | 60.031 | 8
26.4414 | 4.8141 | 60.017 | 8 | 26.4418 | 0.74465 | 60.0287 | 4.35 | 26.4612 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.4675 | 0.82536 | 59.975 | 4.35 | 26.4495 | 4.3754 | 60.031 | 8
26.4497 | 4.8142 | 60.017 | 8 | 26.4501 | 0.74464 | 60.0287 | 4.35 | 26.4696 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.4758 | 0.82537 | 59.975 | 4.35 | 26.4578 | 4.3753 | 60.031 | 8
26.458 | 4.8142 | 60.017 | 8 | 26.4585 | 0.74462 | 60.0287 | 4.35 | 26.4779 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.4841 | 0.82539 | 59.975 | 4.35 | 26.4661 | 4.3753 | 60.031 | 8
26.4663 | 4.8142 | 60.017 | 8 | 26.4668 | 0.74461 | 60.0287 | 4.35 | 26.4862 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.4924 | 0.8254 | 59.975 | 4.35 | 26.4746 | 4.3753 | 60.031 | 8
26.4747 | 4.8142 | 60.017 | 8 | 26.4752 | 0.7446 | 60.0287 | 4.35 | 26.4946 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.5007 | 0.82541 | 59.975 | 4.35 | 26.4829 | 4.3752 | 60.031 | 8
26.483 | 4.8142 | 60.02 | 8 | 26.4835 | 0.74459 | 60.0287 | 4.35 | 26.5029 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.509 | 0.82542 | 59.975 | 4.35 | 26.4912 | 4.3752 | 60.031 | 8
26.4913 | 4.8142 | 60.0201 | 8 | 26.4918 | 0.74458 | 60.0286 | 4.35 | 26.5112 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.5176 | 0.82542 | 59.975 | 4.35 | 26.4995 | 4.3752 | 60.031 | 8
26.4996 | 4.8142 | 60.0201 | 8 | 26.5001 | 0.74457 | 60.0286 | 4.35 | 26.5195 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.5259 | 0.82542 | 59.975 | 4.35 | 26.5078 | 4.3752 | 60.031 | 8
26.508 | 4.8142 | 60.0202 | 8 | 26.5085 | 0.74456 | 60.0286 | 4.35 | 26.528 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.5342 | 0.82542 | 59.975 | 4.35 | 26.5161 | 4.3752 | 60.031 | 8
26.5163 | 4.8141 | 60.0202 | 8 | 26.5168 | 0.74455 | 60.0286 | 4.35 | 26.5363 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.5425 | 0.83177 | 59.9749 | 4.35 | 26.5244 | 4.3752 | 60.031 | 8
26.5246 | 4.8141 | 60.0203 | 8 | 26.5251 | 0.74454 | 60.0286 | 4.35 | 26.5446 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.5508 | 0.83812 | 59.9749 | 4.35 | 26.5327 | 4.3752 | 60.031 | 8
26.533 | 4.8141 | 60.0204 | 8 | 26.5334 | 0.74454 | 60.0286 | 4.35 | 26.553 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.5591 | 0.84448 | 59.9749 | 4.35 | 26.5413 | 4.3752 | 60.031 | 8
26.5413 | 4.8141 | 60.0204 | 8 | 26.5418 | 0.74454 | 60.0286 | 4.35 | 26.5613 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.5676 | 0.85083 | 59.9749 | 4.35 | 26.5496 | 4.3753 | 60.031 | 8
26.5496 | 4.8141 | 60.0205 | 8 | 26.5501 | 0.74453 | 60.0286 | 4.35 | 26.5696 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.5759 | 0.85718 | 59.9749 | 4.35 | 26.5579 | 4.3753 | 60.031 | 8
26.5579 | 4.8141 | 60.0205 | 8 | 26.5585 | 0.74453 | 60.0286 | 4.35 | 26.578 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.5842 | 0.86353 | 59.9749 | 4.35 | 26.5662 | 4.3753 | 60.031 | 8
26.5663 | 4.8141 | 60.0206 | 8 | 26.5668 | 0.74453 | 60.0286 | 4.35 | 26.5863 | 4.366 | 59.962 | 4.35 | 26.5925 | 0.86989 | 59.9749 | 4.35 | 26.5745 | 4.3753 | 60.031 | 8
26.5746 | 4.8141 | 60.0207 | 8 | 26.5751 | 0.7445 | 60.0286 | 4.35 | 26.5946 | 4.3661 | 59.962 | 4.35 | 26.6008 | 0.87625 | 59.9749 | 4.35 | 26.5828 | 4.3752 | 60.031 | 8
26.5829 | 4.8141 | 60.0207 | 8 | 26.5834 | 0.74448 | 60.0286 | 4.35 | 26.603 | 4.3661 | 59.962 | 4.35 | 26.6091 | 0.88261 | 59.9749 | 4.35 | 26.5911 | 4.3752 | 60.031 | 8
26.5912 | 4.8141 | 60.0208 | 8 | 26.5918 | 0.74446 | 60.0285 | 4.35 | 26.6113 | 4.3661 | 59.962 | 4.35 | 26.6174 | 0.88897 | 59.9749 | 4.35 | 26.5994 | 4.3752 | 60.031 | 8
26.5996 | 4.8141 | 60.0208 | 8 | 26.6001 | 0.74443 | 60.0285 | 4.35 | 26.6196 | 4.3661 | 59.962 | 4.35 | 26.626 | 0.88897 | 59.9749 | 4.35 | 26.6079 | 4.3751 | 60.031 | 8
26.6079 | 4.8141 | 60.0209 | 8 | 26.6085 | 0.74441 | 60.0285 | 4.35 | 26.6281 | 4.3662 | 59.962 | 4.35 | 26.6343 | 0.88897 | 59.9749 | 4.35 | 26.6162 | 4.3751 | 60.031 | 8
26.6162 | 4.8141 | 60.021 | 8 | 26.6168 | 0.74439 | 60.0285 | 4.35 | 26.6364 | 4.3662 | 59.962 | 4.35 | 26.6426 | 0.88896 | 59.9748 | 4.35 | 26.6245 | 4.3749 | 60.031 | 8
26.6245 | 4.8141 | 60.021 | 8 | 26.6251 | 0.74438 | 60.0285 | 4.35 | 26.6447 | 4.3662 | 59.962 | 4.35 | 26.6509 | 0.88896 | 59.9748 | 4.35 | 26.6328 | 4.3748 | 60.031 | 8
26.6329 | 4.814 | 60.0211 | 8 | 26.6334 | 0.74436 | 60.0285 | 4.35 | 26.653 | 4.3662 | 59.962 | 4.35 | 26.6592 | 0.88895 | 59.9748 | 4.35 | 26.6411 | 4.3746 | 60.031 | 8
26.6412 | 4.814 | 60.0211 | 8 | 26.6417 | 0.74435 | 60.0285 | 4.35 | 26.6614 | 4.3662 | 59.962 | 4.35 | 26.6675 | 0.88895 | 59.9748 | 4.35 | 26.6494 | 4.3745 | 60.031 | 8
26.6495 | 4.814 | 60.0212 | 8 | 26.6501 | 0.74433 | 60.0285 | 4.35 | 26.6697 | 4.3662 | 59.962 | 4.35 | 26.6758 | 0.88894 | 59.9748 | 4.35 | 26.6577 | 4.3744 | 60.031 | 8
26.6579 | 4.814 | 60.0212 | 8 | 26.6584 | 0.74434 | 60.0285 | 4.35 | 26.678 | 4.3663 | 59.962 | 4.35 | 26.6843 | 0.88892 | 59.9748 | 4.35 | 26.666 | 4.3742 | 60.031 | 8
26.6662 | 4.814 | 60.0213 | 8 | 26.6667 | 0.74435 | 60.0285 | 4.35 | 26.6864 | 4.3663 | 59.962 | 4.35 | 26.6926 | 0.88891 | 59.9748 | 4.35 | 26.6746 | 4.3741 | 60.031 | 8
26.6745 | 4.814 | 60.0214 | 8 | 26.675 | 0.74436 | 60.0285 | 4.35 | 26.6947 | 4.3663 | 59.962 | 4.35 | 26.7009 | 0.8889 | 59.9748 | 4.35 | 26.6829 | 4.374 | 60.031 | 8
26.6829 | 4.814 | 60.0214 | 8 | 26.6834 | 0.74437 | 60.0285 | 4.35 | 26.703 | 4.3663 | 59.962 | 4.35 | 26.7092 | 0.88891 | 59.9748 | 4.35 | 26.6912 | 4.3739 | 60.031 | 8
26.6912 | 4.8139 | 60.0215 | 8 | 26.6917 | 0.74437 | 60.0285 | 4.35 | 26.7114 | 4.3663 | 59.962 | 4.35 | 26.7175 | 0.88892 | 59.9748 | 4.35 | 26.6995 | 4.3739 | 60.031 | 8
26.6995 | 4.8139 | 60.0215 | 8 | 26.7001 | 0.74438 | 60.0284 | 4.35 | 26.7197 | 4.3663 | 59.962 | 4.35 | 26.7258 | 0.88893 | 59.9748 | 4.35 | 26.7078 | 4.3739 | 60.031 | 8
26.7078 | 4.814 | 60.0216 | 8 | 26.7084 | 0.74438 | 60.0284 | 4.35 | 26.728 | 4.3663 | 59.962 | 4.35 | 26.7344 | 0.88894 | 59.9748 | 4.35 | 26.7161 | 4.374 | 60.031 | 8
26.7162 | 4.814 | 60.0216 | 8 | 26.7167 | 0.74438 | 60.0284 | 4.35 | 26.7365 | 4.3662 | 59.962 | 4.35 | 26.7427 | 0.88896 | 59.9747 | 4.35 | 26.7244 | 4.374 | 60.023 | 8
26.7245 | 4.814 | 60.0217 | 8 | 26.725 | 0.74438 | 60.0284 | 4.35 | 26.7448 | 4.3659 | 59.962 | 4.35 | 26.751 | 0.88897 | 59.9747 | 4.35 | 26.7327 | 4.374 | 60.023 | 8
26.7328 | 4.8139 | 60.0218 | 8 | 26.7334 | 0.74438 | 60.0284 | 4.35 | 26.7531 | 4.3655 | 59.962 | 4.35 | 26.7593 | 0.88898 | 59.9747 | 4.35 | 26.7412 | 4.3741 | 60.0229 | 8
26.7411 | 4.8139 | 60.0218 | 8 | 26.7417 | 0.74437 | 60.0284 | 4.35 | 26.7615 | 4.3652 | 59.962 | 4.35 | 26.7676 | 0.88899 | 59.9747 | 4.35 | 26.7495 | 4.3742 | 60.0229 | 8
26.7495 | 4.8139 | 60.0219 | 8 | 26.7501 | 0.74437 | 60.0284 | 4.35 | 26.7698 | 4.3648 | 59.962 | 4.35 | 26.7759 | 0.88898 | 59.9747 | 4.35 | 26.7578 | 4.3742 | 60.0229 | 8
26.7578 | 4.8139 | 60.0219 | 8 | 26.7584 | 0.74436 | 60.0284 | 4.35 | 26.7781 | 4.3644 | 59.962 | 4.35 | 26.7842 | 0.88897 | 59.9747 | 4.35 | 26.7661 | 4.3743 | 60.0229 | 8
26.7661 | 4.8139 | 60.022 | 8 | 26.7667 | 0.74436 | 60.0284 | 4.35 | 26.7864 | 4.364 | 59.962 | 4.35 | 26.7927 | 0.88896 | 59.9747 | 4.35 | 26.7744 | 4.3742 | 60.0228 | 8
26.7745 | 4.8139 | 60.0221 | 8 | 26.775 | 0.74435 | 60.0284 | 4.35 | 26.7948 | 4.3637 | 59.962 | 4.35 | 26.801 | 0.88895 | 59.9747 | 4.35 | 26.7827 | 4.3742 | 60.0228 | 8
26.7828 | 4.814 | 60.0221 | 8 | 26.7834 | 0.74435 | 60.0284 | 4.35 | 26.8031 | 4.3633 | 59.962 | 4.35 | 26.8093 | 0.88894 | 59.9747 | 4.35 | 26.791 | 4.3742 | 60.0228 | 8
26.7911 | 4.814 | 60.0222 | 8 | 26.7917 | 0.74434 | 60.0283 | 4.35 | 26.8114 | 4.3629 | 59.962 | 4.35 | 26.8176 | 0.88893 | 59.9747 | 4.35 | 26.7993 | 4.3742 | 60.0228 | 8
26.7994 | 4.814 | 60.0222 | 8 | 26.8 | 0.74434 | 60.0283 | 4.35 | 26.8198 | 4.3625 | 59.962 | 4.35 | 26.8259 | 0.88891 | 59.9747 | 4.35 | 26.8079 | 4.3743 | 60.0227 | 8
26.8078 | 4.814 | 60.0223 | 8 | 26.8083 | 0.74433 | 60.0283 | 4.35 | 26.8281 | 4.3624 | 59.962 | 4.35 | 26.8342 | 0.88889 | 59.9747 | 4.35 | 26.8162 | 4.3743 | 60.0227 | 8
26.8161 | 4.814 | 60.0223 | 8 | 26.8167 | 0.74433 | 60.0283 | 4.35 | 26.8364 | 4.3623 | 59.962 | 4.35 | 26.8425 | 0.88887 | 59.9746 | 4.35 | 26.8245 | 4.3743 | 60.0227 | 8
26.8244 | 4.8141 | 60.0224 | 8 | 26.825 | 0.74433 | 60.0283 | 4.35 | 26.8448 | 4.3623 | 59.962 | 4.35 | 26.8511 | 0.88885 | 59.9746 | 4.35 | 26.8328 | 4.3744 | 60.0227 | 8
26.8328 | 4.8142 | 60.0225 | 8 | 26.8334 | 0.74433 | 60.0283 | 4.35 | 26.8531 | 4.3622 | 59.962 | 4.35 | 26.8594 | 0.88885 | 59.9746 | 4.35 | 26.8411 | 4.3744 | 60.0226 | 8
26.8411 | 4.8142 | 60.0225 | 8 | 26.8417 | 0.74432 | 60.0283 | 4.35 | 26.8615 | 4.3622 | 59.962 | 4.35 | 26.8677 | 0.88884 | 59.9746 | 4.35 | 26.8494 | 4.3745 | 60.0226 | 8
26.8494 | 4.8143 | 60.0226 | 8 | 26.85 | 0.74431 | 60.0283 | 4.35 | 26.8699 | 4.3622 | 59.962 | 4.35 | 26.876 | 0.88884 | 59.9746 | 4.35 | 26.8577 | 4.3745 | 60.0226 | 8
26.8577 | 4.8144 | 60.0226 | 8 | 26.8583 | 0.7443 | 60.0283 | 4.35 | 26.8782 | 4.3622 | 59.962 | 4.35 | 26.8843 | 0.88883 | 59.9746 | 4.35 | 26.8662 | 4.3745 | 60.0226 | 8
26.8661 | 4.8145 | 60.0227 | 8 | 26.8666 | 0.74429 | 60.0283 | 4.35 | 26.8865 | 4.3621 | 59.962 | 4.35 | 26.8926 | 0.8888 | 59.9746 | 4.35 | 26.8745 | 4.3744 | 60.0225 | 8
26.8744 | 4.8145 | 60.0228 | 8 | 26.875 | 0.74428 | 60.0283 | 4.35 | 26.8949 | 4.3621 | 59.962 | 4.35 | 26.9009 | 0.88878 | 59.9746 | 4.35 | 26.8828 | 4.3744 | 60.0225 | 8
26.8827 | 4.8146 | 60.0228 | 8 | 26.8833 | 0.74428 | 60.0283 | 4.35 | 26.9032 | 4.362 | 59.962 | 4.35 | 26.9094 | 0.88877 | 59.9746 | 4.35 | 26.8911 | 4.3743 | 60.0225 | 8
26.891 | 4.8147 | 60.0229 | 8 | 26.8917 | 0.74426 | 60.0282 | 4.35 | 26.9115 | 4.362 | 59.962 | 4.35 | 26.9177 | 0.88875 | 59.9746 | 4.35 | 26.8994 | 4.3743 | 60.0225 | 8
26.8994 | 4.8148 | 60.0229 | 8 | 26.9 | 0.74424 | 60.0282 | 4.35 | 26.9198 | 4.362 | 59.962 | 4.35 | 26.926 | 0.88875 | 59.9746 | 4.35 | 26.9077 | 4.3743 | 60.0224 | 8
26.9077 | 4.8149 | 60.023 | 8 | 26.9083 | 0.74423 | 60.0282 | 4.35 | 26.9282 | 4.362 | 59.962 | 4.35 | 26.9343 | 0.88875 | 59.9746 | 4.35 | 26.916 | 4.3742 | 60.0224 | 8
26.916 | 4.8149 | 60.023 | 8 | 26.9166 | 0.74421 | 60.0282 | 4.35 | 26.9365 | 4.362 | 59.962 | 4.35 | 26.9426 | 0.88874 | 59.9745 | 4.35 | 26.9243 | 4.3742 | 60.0224 | 8
26.9244 | 4.815 | 60.0231 | 8 | 26.925 | 0.7442 | 60.0282 | 4.35 | 26.9448 | 4.3621 | 59.962 | 4.35 | 26.9509 | 0.88874 | 59.9745 | 4.35 | 26.9329 | 4.3742 | 60.0224 | 8
26.9327 | 4.815 | 60.0232 | 8 | 26.9333 | 0.7442 | 60.0282 | 4.35 | 26.9532 | 4.3621 | 59.962 | 4.35 | 26.9595 | 0.88874 | 59.9745 | 4.35 | 26.9412 | 4.3742 | 60.0223 | 8
26.941 | 4.815 | 60.0232 | 8 | 26.9417 | 0.74419 | 60.0282 | 4.35 | 26.9615 | 4.3622 | 59.962 | 4.35 | 26.9678 | 0.88874 | 59.9745 | 4.35 | 26.9495 | 4.3743 | 60.0223 | 8
26.9493 | 4.815 | 60.0233 | 8 | 26.95 | 0.74418 | 60.0282 | 4.35 | 26.9698 | 4.3622 | 59.962 | 4.35 | 26.9761 | 0.88875 | 59.9745 | 4.35 | 26.9578 | 4.3773 | 60.0223 | 8
26.9576 | 4.815 | 60.0233 | 8 | 26.9583 | 0.74417 | 60.0282 | 4.35 | 26.9783 | 4.3623 | 59.962 | 4.35 | 26.9844 | 0.88876 | 59.9745 | 4.35 | 26.9661 | 4.3804 | 60.0223 | 8
26.966 | 4.815 | 60.0234 | 8 | 26.9666 | 0.74416 | 60.0282 | 4.35 | 26.9866 | 4.3623 | 59.962 | 4.35 | 26.9927 | 0.88877 | 59.9745 | 4.35 | 26.9744 | 4.3835 | 60.0222 | 8
26.9743 | 4.815 | 60.0235 | 8 | 26.975 | 0.74416 | 60.0282 | 4.35 | 26.9949 | 4.3623 | 59.962 | 4.35 | 27.001 | 0.88878 | 59.9745 | 4.35 | 26.9827 | 4.3867 | 60.0222 | 8
26.9826 | 4.8149 | 60.0235 | 8 | 26.9833 | 0.74416 | 60.0282 | 4.35 | 27.0033 | 4.3624 | 59.962 | 4.35 | 27.0093 | 0.88877 | 59.9745 | 4.35 | 26.991 | 4.3899 | 60.0222 | 8
26.991 | 4.8149 | 60.0236 | 8 | 26.9916 | 0.74417 | 60.0281 | 4.35 | 27.0116 | 4.3625 | 59.962 | 4.35 | 27.0178 | 0.88876 | 59.9745 | 4.35 | 26.9995 | 4.393 | 60.0222 | 8
26.9993 | 4.8148 | 60.0236 | 8 | 26.9999 | 0.74418 | 60.0281 | 4.35 | 27.0199 | 4.3626 | 59.962 | 4.35 | 27.0261 | 0.88875 | 59.9745 | 4.35 | 27.0078 | 4.3961 | 60.0221 | 8
27.0076 | 4.8148 | 60.0237 | 8 | 27.0083 | 0.74419 | 60.0281 | 4.35 | 27.0283 | 4.3626 | 59.962 | 4.35 | 27.0344 | 0.88874 | 59.9745 | 4.35 | 27.0161 | 4.3993 | 60.0221 | 8
27.0159 | 4.8147 | 60.0237 | 8 | 27.0166 | 0.74419 | 60.0281 | 4.35 | 27.0366 | 4.3626 | 59.962 | 4.35 | 27.0427 | 0.88873 | 59.9744 | 4.35 | 27.0244 | 4.4024 | 60.0221 | 8
27.0243 | 4.8147 | 60.0238 | 8 | 27.025 | 0.74419 | 60.0281 | 4.35 | 27.0449 | 4.3626 | 59.962 | 4.35 | 27.051 | 0.88872 | 59.9744 | 4.35 | 27.0327 | 4.4055 | 60.0221 | 8
27.0326 | 4.8146 | 60.0239 | 8 | 27.0333 | 0.74418 | 60.0281 | 4.35 | 27.0532 | 4.3626 | 59.962 | 4.35 | 27.0593 | 0.88872 | 59.9744 | 4.35 | 27.041 | 4.4056 | 60.022 | 8
27.0409 | 4.8146 | 60.0239 | 8 | 27.0416 | 0.74418 | 60.0281 | 4.35 | 27.0616 | 4.3627 | 59.962 | 4.35 | 27.0676 | 0.88871 | 59.9744 | 4.35 | 27.0493 | 4.4058 | 60.022 | 8
27.0492 | 4.8145 | 60.024 | 8 | 27.0499 | 0.74418 | 60.0281 | 4.35 | 27.0699 | 4.3627 | 59.962 | 4.35 | 27.0762 | 0.89628 | 59.9744 | 4.35 | 27.0576 | 4.4057 | 60.022 | 8
27.0576 | 4.8145 | 60.024 | 8 | 27.0583 | 0.74417 | 60.0281 | 4.35 | 27.0782 | 4.3628 | 59.962 | 4.35 | 27.0845 | 0.90384 | 59.9744 | 4.35 | 27.0662 | 4.4057 | 60.022 | 8
27.0659 | 4.8144 | 60.0241 | 8 | 27.0666 | 0.74417 | 60.0281 | 4.35 | 27.0867 | 4.3628 | 59.962 | 4.35 | 27.0928 | 0.91143 | 59.9744 | 4.35 | 27.0745 | 4.4056 | 60.0219 | 8
27.0742 | 4.8144 | 60.0242 | 8 | 27.075 | 0.74416 | 60.0281 | 4.35 | 27.095 | 4.3628 | 59.962 | 4.35 | 27.1011 | 0.91902 | 59.9744 | 4.35 | 27.0828 | 4.4056 | 60.0219 | 8
27.0826 | 4.8143 | 60.0242 | 8 | 27.0833 | 0.74414 | 60.0281 | 4.35 | 27.1033 | 4.3628 | 59.962 | 4.35 | 27.1094 | 0.92661 | 59.9744 | 4.35 | 27.0911 | 4.4073 | 60.0219 | 8
27.0909 | 4.8143 | 60.0243 | 8 | 27.0916 | 0.74413 | 60.028 | 4.35 | 27.1117 | 4.3628 | 59.962 | 4.35 | 27.1177 | 0.9342 | 59.9744 | 4.35 | 27.0994 | 4.4091 | 60.0219 | 8
27.0992 | 4.8143 | 60.0243 | 8 | 27.0999 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.12 | 4.3628 | 59.962 | 4.35 | 27.1262 | 0.94179 | 59.9744 | 4.35 | 27.1077 | 4.4109 | 60.0218 | 8
27.1075 | 4.8142 | 60.0244 | 8 | 27.1082 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.1283 | 4.3628 | 59.962 | 4.35 | 27.1345 | 0.94938 | 59.9744 | 4.35 | 27.116 | 4.4126 | 60.0218 | 8
27.1159 | 4.8142 | 60.0244 | 8 | 27.1166 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.1367 | 4.3628 | 59.962 | 4.35 | 27.1428 | 0.95697 | 59.9743 | 4.35 | 27.1243 | 4.4143 | 60.0218 | 8
27.1242 | 4.8187 | 60.0245 | 8 | 27.1249 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.145 | 4.3628 | 59.962 | 4.35 | 27.1511 | 0.96456 | 59.9743 | 4.35 | 27.1328 | 4.416 | 60.0218 | 8
27.1325 | 4.8231 | 60.0246 | 8 | 27.1332 | 0.74411 | 60.028 | 4.35 | 27.1533 | 4.3628 | 59.962 | 4.35 | 27.1594 | 0.96458 | 59.9743 | 4.35 | 27.1411 | 4.4177 | 60.0217 | 8
27.1408 | 4.8277 | 60.0246 | 8 | 27.1415 | 0.74411 | 60.028 | 4.35 | 27.1617 | 4.3627 | 59.962 | 4.35 | 27.1677 | 0.9646 | 59.9743 | 4.35 | 27.1494 | 4.4194 | 60.0217 | 8
27.1492 | 4.8322 | 60.0247 | 8 | 27.1499 | 0.74411 | 60.028 | 4.35 | 27.17 | 4.3626 | 59.962 | 4.35 | 27.176 | 0.96463 | 59.9743 | 4.35 | 27.1577 | 4.4212 | 60.0217 | 8
27.1575 | 4.8367 | 60.0247 | 8 | 27.1582 | 0.74409 | 60.028 | 4.35 | 27.1783 | 4.3625 | 59.962 | 4.35 | 27.1846 | 0.96465 | 59.9743 | 4.35 | 27.166 | 4.4229 | 60.0217 | 8
27.1658 | 4.8412 | 60.0248 | 8 | 27.1666 | 0.74407 | 60.028 | 4.35 | 27.1866 | 4.3623 | 59.962 | 4.35 | 27.1929 | 0.96464 | 59.9743 | 4.35 | 27.1743 | 4.4228 | 60.0216 | 8
27.1742 | 4.8457 | 60.0249 | 8 | 27.1749 | 0.74406 | 60.028 | 4.35 | 27.1951 | 4.3622 | 59.962 | 4.35 | 27.2012 | 0.96463 | 59.9743 | 4.35 | 27.1826 | 4.4227 | 60.0216 | 8
27.1825 | 4.8503 | 60.0249 | 8 | 27.1832 | 0.74404 | 60.028 | 4.35 | 27.2034 | 4.3621 | 59.962 | 4.35 | 27.2095 | 0.96461 | 59.9743 | 4.35 | 27.1909 | 4.4271 | 60.0216 | 8
27.1908 | 4.8547 | 60.025 | 8 | 27.1915 | 0.74403 | 60.028 | 4.35 | 27.2117 | 4.3606 | 59.962 | 4.35 | 27.2178 | 0.9646 | 59.9743 | 4.35 | 27.1995 | 4.4316 | 60.0216 | 8
27.1991 | 4.8592 | 60.025 | 8 | 27.1999 | 0.74401 | 60.028 | 4.35 | 27.2201 | 4.3592 | 59.962 | 4.35 | 27.2261 | 0.96458 | 59.9743 | 4.35 | 27.2078 | 4.4362 | 60.0215 | 8
27.2075 | 4.8591 | 60.0251 | 8 | 27.2082 | 0.744 | 60.028 | 4.35 | 27.2284 | 4.3578 | 59.962 | 4.35 | 27.2344 | 0.96456 | 59.9743 | 4.35 | 27.2161 | 4.4407 | 60.0215 | 8
27.2158 | 4.8591 | 60.0251 | 8 | 27.2166 | 0.74398 | 60.028 | 4.35 | 27.2367 | 4.3563 | 59.962 | 4.35 | 27.2429 | 0.96456 | 59.9742 | 4.35 | 27.2244 | 4.4452 | 60.0215 | 8
27.2241 | 4.859 | 60.0252 | 8 | 27.2249 | 0.74397 | 60.028 | 4.35 | 27.2451 | 4.3549 | 59.962 | 4.35 | 27.2512 | 0.96456 | 59.9742 | 4.35 | 27.2327 | 4.4498 | 60.0215 | 8
27.2324 | 4.859 | 60.0253 | 8 | 27.2332 | 0.74396 | 60.028 | 4.35 | 27.2534 | 4.3536 | 59.962 | 4.35 | 27.2595 | 0.96455 | 59.9742 | 4.35 | 27.241 | 4.4543 | 60.0214 | 8
27.2408 | 4.8589 | 60.0253 | 8 | 27.2415 | 0.74397 | 60.028 | 4.35 | 27.2617 | 4.3523 | 59.961 | 4.35 | 27.2678 | 0.96454 | 59.9742 | 4.35 | 27.2493 | 4.4589 | 60.0214 | 8
27.2491 | 4.8589 | 60.0254 | 8 | 27.2499 | 0.74397 | 60.028 | 4.35 | 27.2701 | 4.351 | 59.961 | 4.35 | 27.2761 | 0.96456 | 59.9742 | 4.35 | 27.2578 | 4.4635 | 60.0214 | 8
27.2574 | 4.8588 | 60.0254 | 8 | 27.2582 | 0.74398 | 60.028 | 4.35 | 27.2784 | 4.3497 | 59.961 | 4.35 | 27.2844 | 0.96459 | 59.9742 | 4.35 | 27.2661 | 4.468 | 60.0214 | 8
27.2658 | 4.8588 | 60.0255 | 8 | 27.2665 | 0.74399 | 60.028 | 4.35 | 27.2867 | 4.3483 | 59.961 | 4.35 | 27.293 | 0.96461 | 59.9742 | 4.35 | 27.2744 | 4.4681 | 60.0213 | 8
27.2741 | 4.8588 | 60.0256 | 8 | 27.2748 | 0.744 | 60.028 | 4.35 | 27.2952 | 4.3484 | 59.961 | 4.35 | 27.3013 | 0.96464 | 59.9742 | 4.35 | 27.2827 | 4.4681 | 60.0213 | 8
27.2824 | 4.8588 | 60.0256 | 8 | 27.2832 | 0.74401 | 60.028 | 4.35 | 27.3035 | 4.3485 | 59.961 | 4.35 | 27.3096 | 0.96469 | 59.9742 | 4.35 | 27.291 | 4.4681 | 60.0213 | 8
27.2907 | 4.8588 | 60.0257 | 8 | 27.2915 | 0.74401 | 60.028 | 4.35 | 27.3118 | 4.3487 | 59.9609 | 4.35 | 27.3179 | 0.96474 | 59.9742 | 4.35 | 27.2993 | 4.4682 | 60.0213 | 8
27.2991 | 4.8588 | 60.0257 | 8 | 27.2998 | 0.74402 | 60.028 | 4.35 | 27.3201 | 4.349 | 59.9609 | 4.35 | 27.3262 | 0.96477 | 59.9742 | 4.35 | 27.3076 | 4.4682 | 60.0212 | 8
27.3074 | 4.8588 | 60.0258 | 8 | 27.3082 | 0.74403 | 60.028 | 4.35 | 27.3285 | 4.3492 | 59.9609 | 4.35 | 27.3345 | 0.96481 | 59.9742 | 4.35 | 27.3159 | 4.4683 | 60.0212 | 8
27.3157 | 4.8589 | 60.0258 | 8 | 27.3165 | 0.74404 | 60.028 | 4.35 | 27.3368 | 4.3493 | 59.9609 | 4.35 | 27.3428 | 0.96484 | 59.9741 | 4.35 | 27.3245 | 4.4684 | 60.0212 | 8
27.324 | 4.859 | 60.0259 | 8 | 27.3248 | 0.74404 | 60.028 | 4.35 | 27.3451 | 4.3494 | 59.9609 | 4.35 | 27.3513 | 0.96487 | 59.9741 | 4.35 | 27.3328 | 4.4684 | 60.0212 | 8
27.3324 | 4.8591 | 60.026 | 8 | 27.3331 | 0.74404 | 60.028 | 4.35 | 27.3535 | 4.3495 | 59.9609 | 4.35 | 27.3596 | 0.9649 | 59.9741 | 4.35 | 27.3411 | 4.4685 | 60.0211 | 8
27.3407 | 4.8592 | 60.026 | 8 | 27.3415 | 0.74405 | 60.028 | 4.35 | 27.3618 | 4.3496 | 59.9609 | 4.35 | 27.3679 | 0.96493 | 59.9741 | 4.35 | 27.3494 | 4.4685 | 60.0211 | 8
27.349 | 4.8593 | 60.0261 | 8 | 27.3498 | 0.74405 | 60.028 | 4.35 | 27.3701 | 4.3496 | 59.9609 | 4.35 | 27.3762 | 0.96497 | 59.9741 | 4.35 | 27.3577 | 4.4685 | 60.0211 | 8
27.3574 | 4.8594 | 60.0261 | 8 | 27.3582 | 0.74406 | 60.028 | 4.35 | 27.3785 | 4.3496 | 59.9609 | 4.35 | 27.3845 | 0.96501 | 59.9741 | 4.35 | 27.366 | 4.4685 | 60.0211 | 8
27.3657 | 4.8595 | 60.0262 | 8 | 27.3665 | 0.74407 | 60.028 | 4.35 | 27.3868 | 4.3495 | 59.9609 | 4.35 | 27.3928 | 0.96504 | 59.9741 | 4.35 | 27.3743 | 4.4685 | 60.021 | 8
27.374 | 4.8596 | 60.0263 | 8 | 27.3748 | 0.74408 | 60.028 | 4.35 | 27.3951 | 4.3494 | 59.9609 | 4.35 | 27.4011 | 0.96507 | 59.9741 | 4.35 | 27.3828 | 4.4685 | 60.021 | 8
27.3823 | 4.8597 | 60.0263 | 8 | 27.3831 | 0.74409 | 60.028 | 4.35 | 27.4036 | 4.3493 | 59.9609 | 4.35 | 27.4097 | 0.9651 | 59.9741 | 4.35 | 27.3911 | 4.4685 | 60.021 | 8
27.3907 | 4.8597 | 60.0264 | 8 | 27.3915 | 0.74409 | 60.028 | 4.35 | 27.4119 | 4.3487 | 59.9608 | 4.35 | 27.418 | 0.96512 | 59.9741 | 4.35 | 27.3994 | 4.4685 | 60.021 | 8
27.399 | 4.8597 | 60.0264 | 8 | 27.3998 | 0.7441 | 60.028 | 4.35 | 27.4202 | 4.3481 | 59.9608 | 4.35 | 27.4263 | 0.96514 | 59.9741 | 4.35 | 27.4077 | 4.4685 | 60.0209 | 8
27.4073 | 4.8597 | 60.0265 | 8 | 27.4081 | 0.74411 | 60.028 | 4.35 | 27.4286 | 4.3477 | 59.9608 | 4.35 | 27.4346 | 0.96516 | 59.9741 | 4.35 | 27.416 | 4.4685 | 60.0209 | 8
27.4156 | 4.8597 | 60.0265 | 8 | 27.4164 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.4369 | 4.3472 | 59.9608 | 4.35 | 27.4429 | 0.96519 | 59.974 | 4.35 | 27.4243 | 4.4685 | 60.0209 | 8
27.424 | 4.8597 | 60.0266 | 8 | 27.4248 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.4452 | 4.3468 | 59.9608 | 4.35 | 27.4512 | 0.96521 | 59.974 | 4.35 | 27.4326 | 4.4685 | 60.0209 | 8
27.4323 | 4.8596 | 60.0267 | 8 | 27.4331 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.4535 | 4.3463 | 59.9608 | 4.35 | 27.4597 | 0.96523 | 59.974 | 4.35 | 27.4409 | 4.4685 | 60.0208 | 8
27.4406 | 4.8596 | 60.0267 | 8 | 27.4415 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.4619 | 4.3459 | 59.9608 | 4.35 | 27.468 | 0.96525 | 59.974 | 4.35 | 27.4495 | 4.4685 | 60.0208 | 8
27.449 | 4.8596 | 60.0268 | 8 | 27.4498 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.4702 | 4.3455 | 59.9608 | 4.35 | 27.4763 | 0.96526 | 59.974 | 4.35 | 27.4578 | 4.4685 | 60.0208 | 8
27.4573 | 4.8596 | 60.0268 | 8 | 27.4581 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.4785 | 4.3451 | 59.9608 | 4.35 | 27.4846 | 0.96527 | 59.974 | 4.35 | 27.4661 | 4.4685 | 60.0208 | 8
27.4656 | 4.8595 | 60.0269 | 8 | 27.4664 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.4869 | 4.3447 | 59.9608 | 4.35 | 27.4929 | 0.96528 | 59.973 | 4.35 | 27.4744 | 4.4685 | 60.0207 | 8
27.4739 | 4.8636 | 60.027 | 8 | 27.4748 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.4952 | 4.3447 | 59.9608 | 4.35 | 27.5012 | 0.96529 | 59.973 | 4.35 | 27.4827 | 4.4685 | 60.0207 | 8
27.4822 | 4.8677 | 60.021 | 8 | 27.4831 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.5035 | 4.3447 | 59.9608 | 4.35 | 27.5095 | 0.96532 | 59.973 | 4.35 | 27.491 | 4.4685 | 60.0207 | 8
27.4906 | 4.8718 | 60.0211 | 8 | 27.4915 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.512 | 4.3446 | 59.9607 | 4.35 | 27.5181 | 0.96535 | 59.973 | 4.35 | 27.4993 | 4.4685 | 60.0207 | 8
27.4989 | 4.8759 | 60.0211 | 8 | 27.4998 | 0.74412 | 60.028 | 4.35 | 27.5203 | 4.3445 | 59.9607 | 4.35 | 27.5264 | 0.96538 | 59.973 | 4.35 | 27.5078 | 4.4685 | 60.0206 | 8
27.5072 | 4.88 | 60.0212 | 8 | 27.5081 | 0.74411 | 60.028 | 4.35 | 27.5286 | 4.3444 | 59.9607 | 4.35 | 27.5347 | 0.9654 | 59.973 | 4.35 | 27.5161 | 4.4685 | 60.0206 | 8
27.5156 | 4.8841 | 60.0212 | 8 | 27.5164 | 0.74411 | 60.028 | 4.35 | 27.537 | 4.3444 | 59.9607 | 4.35 | 27.543 | 0.96542 | 59.9729 | 4.35 | 27.5244 | 4.4685 | 60.0206 | 8
27.5239 | 4.8882 | 60.0213 | 8 | 27.5248 | 0.7441 | 60.028 | 4.35 | 27.5453 | 4.3443 | 59.9607 | 4.35 | 27.5513 | 0.96543 | 59.9729 | 4.35 | 27.5327 | 4.4685 | 60.0206 | 8
27.5322 | 4.8923 | 60.0214 | 8 | 27.5331 | 0.7441 | 60.028 | 4.35 | 27.5536 | 4.3441 | 59.9607 | 4.35 | 27.5596 | 0.96545 | 59.9729 | 4.35 | 27.541 | 4.4685 | 60.0205 | 8
27.5405 | 4.8963 | 60.0214 | 8 | 27.5414 | 0.74409 | 60.028 | 4.35 | 27.562 | 4.344 | 59.9607 | 4.35 | 27.5679 | 0.96547 | 59.9729 | 4.35 | 27.5493 | 4.4685 | 60.0205 | 8
27.5489 | 4.9004 | 60.0215 | 8 | 27.5497 | 0.74409 | 60.028 | 4.35 | 27.5703 | 4.3439 | 59.9607 | 4.35 | 27.5764 | 0.96549 | 59.9729 | 4.35 | 27.5576 | 4.4685 | 60.0205 | 8
27.5572 | 4.9003 | 60.0215 | 8 | 27.5581 | 0.74408 | 60.028 | 4.35 | 27.5786 | 4.3439 | 59.9607 | 4.35 | 27.5847 | 0.96552 | 59.9729 | 4.35 | 27.5659 | 4.4685 | 60.0205 | 8
27.5655 | 4.9002 | 60.0216 | 8 | 27.5664 | 0.74408 | 60.028 | 4.35 | 27.587 | 4.3439 | 59.9607 | 4.35 | 27.593 | 0.96551 | 59.9729 | 4.35 | 27.5745 | 4.4685 | 60.0204 | 8
27.5738 | 4.9001 | 60.0217 | 8 | 27.5748 | 0.74407 | 60.028 | 4.35 | 27.5953 | 4.3439 | 59.9607 | 4.35 | 27.6013 | 0.96551 | 59.9729 | 4.35 | 27.5828 | 4.4685 | 60.0204 | 8
27.5822 | 4.9 | 60.0217 | 8 | 27.5831 | 0.74407 | 60.028 | 4.35 | 27.6036 | 4.344 | 59.9607 | 4.35 | 27.6096 | 0.96552 | 59.9729 | 4.35 | 27.5911 | 4.4685 | 60.0204 | 8
27.5905 | 4.8999 | 60.0218 | 8 | 27.5914 | 0.74407 | 60.028 | 4.35 | 27.6119 | 4.3441 | 59.9606 | 4.35 | 27.6179 | 0.96552 | 59.9729 | 4.35 | 27.5994 | 4.4685 | 60.0204 | 8
27.5988 | 4.8998 | 60.0218 | 8 | 27.5997 | 0.74407 | 60.028 | 4.35 | 27.6204 | 4.3441 | 59.9606 | 4.35 | 27.6265 | 0.96553 | 59.9729 | 4.35 | 27.6077 | 4.4685 | 60.0203 | 8
27.6072 | 4.8997 | 60.0219 | 8 | 27.6081 | 0.74407 | 60.028 | 4.35 | 27.6287 | 4.3441 | 59.9606 | 4.35 | 27.6348 | 0.96553 | 59.9729 | 4.35 | 27.616 | 4.4685 | 60.0203 | 8
27.6155 | 4.8997 | 60.0219 | 8 | 27.6164 | 0.74407 | 60.028 | 4.35 | 27.637 | 4.3441 | 59.9606 | 4.35 | 27.6431 | 0.96553 | 59.9728 | 4.35 | 27.6243 | 4.4685 | 60.0203 | 8
27.6238 | 4.8997 | 60.022 | 8 | 27.6248 | 0.74407 | 60.028 | 4.35 | 27.6454 | 4.3441 | 59.9606 | 4.35 | 27.6514 | 0.96553 | 59.9728 | 4.35 | 27.6328 | 4.4685 | 60.0203 | 8
27.6321 | 4.8997 | 60.0221 | 8 | 27.6331 | 0.74407 | 60.028 | 4.35 | 27.6537 | 4.3441 | 59.9606 | 4.35 | 27.6597 | 0.96553 | 59.9728 | 4.35 | 27.6411 | 4.4685 | 60.0202 | 8
27.6405 | 4.8997 | 60.0221 | 8 | 27.6414 | 0.74407 | 60.028 | 4.35 | 27.662 | 4.344 | 59.9606 | 4.35 | 27.668 | 0.96553 | 59.9728 | 4.35 | 27.6494 | 4.4684 | 60.0202 | 8
27.6488 | 4.8997 | 60.0222 | 8 | 27.6497 | 0.74407 | 60.028 | 4.35 | 27.6704 | 4.3439 | 59.9606 | 4.35 | 27.6763 | 0.96553 | 59.9728 | 4.35 | 27.6577 | 4.4684 | 60.0202 | 8
27.6571 | 4.8997 | 60.0222 | 8 | 27.6581 | 0.74407 | 60.028 | 4.35 | 27.6787 | 4.3439 | 59.9606 | 4.35 | 27.6848 | 0.96552 | 59.9728 | 4.35 | 27.666 | 4.4684 | 60.0202 | 8
27.6654 | 4.8997 | 60.0223 | 8 | 27.6664 | 0.74406 | 60.028 | 4.35 | 27.687 | 4.3438 | 59.9606 | 4.35 | 27.6931 | 0.96551 | 59.9728 | 4.35 | 27.6743 | 4.4684 | 60.0201 | 8
27.6738 | 4.8997 | 60.0224 | 8 | 27.6747 | 0.74406 | 60.028 | 4.35 | 27.6954 | 4.3437 | 59.9606 | 4.35 | 27.7014 | 0.96549 | 59.9728 | 4.35 | 27.6826 | 4.4684 | 60.0201 | 8
27.6821 | 4.8998 | 60.0224 | 8 | 27.683 | 0.74406 | 60.028 | 4.35 | 27.7037 | 4.3437 | 59.9606 | 4.35 | 27.7097 | 0.96549 | 59.9728 | 4.35 | 27.6909 | 4.4684 | 60.0201 | 8
27.6904 | 4.8998 | 60.0225 | 8 | 27.6914 | 0.74406 | 60.028 | 4.35 | 27.712 | 4.3438 | 59.9605 | 4.35 | 27.718 | 0.96549 | 59.9728 | 4.35 | 27.6995 | 4.4684 | 60.0201 | 8
27.6988 | 4.8999 | 60.0225 | 8 | 27.6997 | 0.74406 | 60.028 | 4.35 | 27.7205 | 4.344 | 59.9605 | 4.35 | 27.7263 | 0.96549 | 59.9728 | 4.35 | 27.7078 | 4.4684 | 60.02 | 8
27.7071 | 4.9 | 60.0226 | 8 | 27.7081 | 0.74406 | 60.028 | 4.35 | 27.7288 | 4.3441 | 59.9605 | 4.35 | 27.7346 | 0.9655 | 59.9728 | 4.35 | 27.7161 | 4.4684 | 60.02 | 8
27.7154 | 4.9001 | 60.0226 | 8 | 27.7164 | 0.74406 | 60.028 | 4.35 | 27.7371 | 4.3443 | 59.9605 | 4.35 | 27.7432 | 0.9655 | 59.9727 | 4.35 | 27.7244 | 4.4682 | 60.022 | 8
27.7237 | 4.9002 | 60.0227 | 8 | 27.7247 | 0.74405 | 60.028 | 4.35 | 27.7455 | 4.3444 | 59.9605 | 4.35 | 27.7515 | 0.96549 | 59.9727 | 4.35 | 27.7327 | 4.4681 | 60.0219 | 8
27.7321 | 4.9003 | 60.0228 | 8 | 27.733 | 0.74405 | 60.028 | 4.35 | 27.7538 | 4.3446 | 59.9605 | 4.35 | 27.7598 | 0.96549 | 59.9727 | 4.35 | 27.741 | 4.468 | 60.0219 | 8
27.7404 | 4.9004 | 60.0228 | 8 | 27.7414 | 0.74405 | 60.028 | 4.35 | 27.7621 | 4.3447 | 59.9605 | 4.35 | 27.7681 | 0.96549 | 59.9727 | 4.35 | 27.7493 | 4.4679 | 60.0219 | 8
27.7487 | 4.9005 | 60.0229 | 8 | 27.7497 | 0.74404 | 60.028 | 4.35 | 27.7705 | 4.3449 | 59.9605 | 4.35 | 27.7764 | 0.96551 | 59.9727 | 4.35 | 27.7578 | 4.4678 | 60.0219 | 8
27.757 | 4.9005 | 60.0229 | 8 | 27.758 | 0.74404 | 60.028 | 4.35 | 27.7788 | 4.345 | 59.9605 | 4.35 | 27.7847 | 0.96554 | 59.9727 | 4.35 | 27.7661 | 4.4676 | 60.0218 | 8
27.7654 | 4.9006 | 60.023 | 8 | 27.7664 | 0.74404 | 60.028 | 4.35 | 27.7871 | 4.3452 | 59.9605 | 4.35 | 27.7932 | 0.96555 | 59.9727 | 4.35 | 27.7744 | 4.4675 | 60.0218 | 8
27.7737 | 4.9006 | 60.0231 | 8 | 27.7747 | 0.74404 | 60.028 | 4.35 | 27.7955 | 4.3452 | 59.9605 | 4.35 | 27.8015 | 0.96556 | 59.9727 | 4.35 | 27.7827 | 4.4674 | 60.0218 | 8
27.782 | 4.9007 | 60.0231 | 8 | 27.783 | 0.74403 | 60.028 | 4.35 | 27.8038 | 4.3452 | 59.9605 | 4.35 | 27.8098 | 0.96556 | 59.9727 | 4.35 | 27.791 | 4.4673 | 60.0217 | 8
27.7904 | 4.9007 | 60.0232 | 8 | 27.7913 | 0.74403 | 60.028 | 4.35 | 27.8121 | 4.3452 | 59.9604 | 4.35 | 27.8181 | 0.96557 | 59.9727 | 4.35 | 27.7993 | 4.4672 | 60.0217 | 8
27.7987 | 4.9007 | 60.0232 | 8 | 27.7997 | 0.74403 | 60.028 | 4.35 | 27.8204 | 4.3452 | 59.9604 | 4.35 | 27.8264 | 0.96558 | 59.9727 | 4.35 | 27.8076 | 4.4672 | 60.0216 | 8
27.807 | 4.9007 | 60.0233 | 8 | 27.808 | 0.74403 | 60.028 | 4.35 | 27.8289 | 4.3452 | 59.9604 | 4.35 | 27.8347 | 0.96559 | 59.9727 | 4.35 | 27.8159 | 4.4672 | 60.0216 | 8
27.8153 | 4.9007 | 60.0233 | 8 | 27.8163 | 0.74403 | 60.028 | 4.35 | 27.8372 | 4.3452 | 59.9604 | 4.35 | 27.843 | 0.9656 | 59.9726 | 4.35 | 27.8245 | 4.4672 | 60.0216 | 8
27.8237 | 4.9007 | 60.0234 | 8 | 27.8246 | 0.74403 | 60.028 | 4.35 | 27.8455 | 4.3452 | 59.9604 | 4.35 | 27.8516 | 0.96561 | 59.9726 | 4.35 | 27.8328 | 4.4672 | 60.0215 | 8
27.832 | 4.9008 | 60.0235 | 8 | 27.833 | 0.74403 | 60.028 | 4.35 | 27.8539 | 4.3452 | 59.9604 | 4.35 | 27.8599 | 0.96562 | 59.9726 | 4.35 | 27.8411 | 4.4672 | 60.0215 | 8
27.8403 | 4.9008 | 60.0235 | 8 | 27.8413 | 0.74403 | 60.028 | 4.35 | 27.8622 | 4.3452 | 59.9604 | 4.35 | 27.8682 | 0.96563 | 59.9726 | 4.35 | 27.8494 | 4.4672 | 60.0215 | 8
27.8486 | 4.9009 | 60.0236 | 8 | 27.8497 | 0.74403 | 60.028 | 4.35 | 27.8705 | 4.3452 | 59.9604 | 4.35 | 27.8765 | 0.96564 | 59.9726 | 4.35 | 27.8577 | 4.4672 | 60.0215 | 8
27.857 | 4.901 | 60.0236 | 8 | 27.858 | 0.74402 | 60.028 | 4.35 | 27.8789 | 4.3451 | 59.9604 | 4.35 | 27.8848 | 0.96565 | 59.9726 | 4.35 | 27.866 | 4.4672 | 60.0214 | 8
27.8653 | 4.901 | 60.0237 | 8 | 27.8663 | 0.74401 | 60.028 | 4.35 | 27.8872 | 4.3451 | 59.9604 | 4.35 | 27.8931 | 0.96564 | 59.9726 | 4.35 | 27.8743 | 4.4672 | 60.0214 | 8
27.8736 | 4.901 | 60.0238 | 8 | 27.8746 | 0.744 | 60.028 | 4.35 | 27.8955 | 4.3451 | 59.9604 | 4.35 | 27.9014 | 0.96562 | 59.9726 | 4.35 | 27.8828 | 4.4672 | 60.0214 | 8
27.882 | 4.901 | 60.0238 | 8 | 27.883 | 0.74399 | 60.028 | 4.35 | 27.9039 | 4.3452 | 59.9604 | 4.35 | 27.9099 | 0.96561 | 59.9726 | 4.35 | 27.8911 | 4.4672 | 60.0213 | 8
27.8903 | 4.901 | 60.0239 | 8 | 27.8913 | 0.74398 | 60.028 | 4.35 | 27.9122 | 4.3452 | 59.9603 | 4.35 | 27.9182 | 0.96559 | 59.9726 | 4.35 | 27.8994 | 4.4672 | 60.0213 | 8
27.8986 | 4.9011 | 60.0239 | 8 | 27.8997 | 0.74397 | 60.028 | 4.35 | 27.9205 | 4.3452 | 59.9603 | 4.35 | 27.9265 | 0.96557 | 59.9726 | 4.35 | 27.9077 | 4.4674 | 60.0213 | 8
27.9069 | 4.901 | 60.024 | 8 | 27.908 | 0.74396 | 60.028 | 4.35 | 27.929 | 4.3452 | 59.9603 | 4.35 | 27.9348 | 0.96556 | 59.9726 | 4.35 | 27.916 | 4.4676 | 60.0212 | 8
27.9153 | 4.901 | 60.024 | 8 | 27.9163 | 0.74395 | 60.028 | 4.35 | 27.9373 | 4.3452 | 59.9603 | 4.35 | 27.9431 | 0.96553 | 59.9725 | 4.35 | 27.9243 | 4.4678 | 60.0212 | 8
27.9236 | 4.9009 | 60.0241 | 8 | 27.9246 | 0.74395 | 60.028 | 4.35 | 27.9456 | 4.3452 | 59.9603 | 4.35 | 27.9514 | 0.96551 | 59.9725 | 4.35 | 27.9326 | 4.468 | 60.0211 | 8
27.9319 | 4.9009 | 60.0242 | 8 | 27.933 | 0.74394 | 60.028 | 4.35 | 27.954 | 4.3453 | 59.9603 | 4.35 | 27.96 | 0.96548 | 59.9725 | 4.35 | 27.9409 | 4.4682 | 60.0211 | 8
27.9402 | 4.9035 | 60.0242 | 8 | 27.9413 | 0.74394 | 60.028 | 4.35 | 27.9623 | 4.3453 | 59.9603 | 4.35 | 27.9683 | 0.96545 | 59.9725 | 4.35 | 27.9495 | 4.4684 | 60.0211 | 8
27.9486 | 4.9061 | 60.0243 | 8 | 27.9496 | 0.74394 | 60.028 | 4.35 | 27.9706 | 4.3453 | 59.9603 | 4.35 | 27.9766 | 0.96544 | 59.9725 | 4.35 | 27.9578 | 4.4686 | 60.021 | 8
27.9569 | 4.9088 | 60.0243 | 8 | 27.9579 | 0.74394 | 60.028 | 4.35 | 27.979 | 4.3453 | 59.9603 | 4.35 | 27.9849 | 0.96543 | 59.9725 | 4.35 | 27.9661 | 4.4688 | 60.021 | 8
27.9652 | 4.9115 | 60.0244 | 8 | 27.9663 | 0.74394 | 60.028 | 4.35 | 27.9873 | 4.3453 | 59.9603 | 4.35 | 27.9932 | 0.96542 | 59.9725 | 4.35 | 27.9744 | 4.469 | 60.021 | 8
27.9735 | 4.9142 | 60.0244 | 8 | 27.9746 | 0.74394 | 60.028 | 4.35 | 27.9956 | 4.3454 | 59.9603 | 4.35 | 28.0015 | 0.9654 | 59.9725 | 4.35 | 27.9827 | 4.4693 | 60.021 | 8
27.9819 | 4.9168 | 60.0245 | 8 | 27.9829 | 0.74394 | 60.028 | 4.35 | 28.0039 | 4.3455 | 59.9603 | 4.35 | 28.0098 | 0.96539 | 59.9725 | 4.35 | 27.991 | 4.4693 | 60.0209 | 8
27.9902 | 4.9195 | 60.0246 | 8 | 27.9913 | 0.74393 | 60.028 | 4.35 | 28.0123 | 4.3455 | 59.9602 | 4.35 | 28.0183 | 0.96537 | 59.9725 | 4.35 | 27.9993 | 4.4693 | 60.0209 | 8
27.9985 | 4.9221 | 60.0246 | 8 | 27.9996 | 0.74392 | 60.028 | 4.35 | 28.0206 | 4.3456 | 59.9602 | 4.35 | 28.0266 | 0.96537 | 59.9725 | 4.35 | 28.0078 | 4.4693 | 60.0209 | 8
28.0068 | 4.9248 | 60.0247 | 8 | 28.0079 | 0.74391 | 60.028 | 4.35 | 28.0289 | 4.3457 | 59.9602 | 4.35 | 28.0349 | 0.96536 | 59.9725 | 4.35 | 28.0161 | 4.4693 | 60.0208 | 8
28.0152 | 4.9274 | 60.0247 | 8 | 28.0162 | 0.7439 | 60.028 | 4.35 | 28.0374 | 4.3458 | 59.9602 | 4.35 | 28.0432 | 0.96539 | 59.9724 | 4.35 | 28.0244 | 4.4693 | 60.0208 | 8
28.0235 | 4.9274 | 60.0248 | 8 | 28.0246 | 0.74389 | 60.028 | 4.35 | 28.0457 | 4.3459 | 59.9602 | 4.35 | 28.0515 | 0.96541 | 59.9724 | 4.35 | 28.0327 | 4.4693 | 60.0207 | 8
28.0318 | 4.9274 | 60.0249 | 8 | 28.0329 | 0.74389 | 60.028 | 4.35 | 28.054 | 4.346 | 59.9602 | 4.35 | 28.0598 | 0.96544 | 59.9724 | 4.35 | 28.041 | 4.4693 | 60.0207 | 8
28.0402 | 4.9274 | 60.0249 | 8 | 28.0413 | 0.74388 | 60.028 | 4.35 | 28.0624 | 4.3461 | 59.9602 | 4.35 | 28.0681 | 0.96546 | 59.9724 | 4.35 | 28.0493 | 4.4693 | 60.0207 | 8
28.0485 | 4.9275 | 60.025 | 8 | 28.0496 | 0.74387 | 60.028 | 4.35 | 28.0707 | 4.3462 | 59.9602 | 4.35 | 28.0767 | 0.9655 | 59.9724 | 4.35 | 28.0576 | 4.4693 | 60.0206 | 8
28.0568 | 4.9276 | 60.025 | 8 | 28.0579 | 0.74386 | 60.028 | 4.35 | 28.079 | 4.3462 | 59.9602 | 4.35 | 28.085 | 0.96553 | 59.9724 | 4.35 | 28.0659 | 4.4693 | 60.0206 | 8
28.0651 | 4.9277 | 60.0251 | 8 | 28.0662 | 0.74386 | 60.028 | 4.35 | 28.0874 | 4.3462 | 59.9602 | 4.35 | 28.0933 | 0.96556 | 59.9724 | 4.35 | 28.0745 | 4.4693 | 60.0206 | 8
28.0735 | 4.9277 | 60.0252 | 8 | 28.0746 | 0.74384 | 60.028 | 4.35 | 28.0957 | 4.3462 | 59.9602 | 4.35 | 28.1016 | 0.9656 | 59.9724 | 4.35 | 28.0828 | 4.4693 | 60.0205 | 8
28.0818 | 4.9278 | 60.0252 | 8 | 28.0829 | 0.74382 | 60.028 | 4.35 | 28.104 | 4.3462 | 59.9602 | 4.35 | 28.1099 | 0.96562 | 59.9724 | 4.35 | 28.0911 | 4.4693 | 60.0205 | 8
28.0901 | 4.928 | 60.0253 | 8 | 28.0912 | 0.74379 | 60.028 | 4.35 | 28.1124 | 4.3462 | 59.9601 | 4.35 | 28.1182 | 0.96565 | 59.9724 | 4.35 | 28.0994 | 4.4694 | 60.0205 | 8
28.0984 | 4.9281 | 60.0253 | 8 | 28.0995 | 0.74377 | 60.028 | 4.35 | 28.1207 | 4.3462 | 59.9601 | 4.35 | 28.1267 | 0.96564 | 59.9724 | 4.35 | 28.1077 | 4.4694 | 60.0205 | 8
28.1068 | 4.9282 | 60.0254 | 8 | 28.1079 | 0.74375 | 60.028 | 4.35 | 28.129 | 4.3462 | 59.9601 | 4.35 | 28.135 | 0.96564 | 59.9724 | 4.35 | 28.116 | 4.4695 | 60.0204 | 8
28.1151 | 4.9283 | 60.0254 | 8 | 28.1162 | 0.74373 | 60.028 | 4.35 | 28.1375 | 4.3462 | 59.9601 | 4.35 | 28.1433 | 0.96563 | 59.9723 | 4.35 | 28.1243 | 4.4695 | 60.0204 | 8
28.1234 | 4.9284 | 60.0255 | 8 | 28.1246 | 0.74371 | 60.028 | 4.35 | 28.1458 | 4.3462 | 59.9601 | 4.35 | 28.1516 | 0.96563 | 59.9723 | 4.35 | 28.1328 | 4.4696 | 60.0204 | 8
28.1318 | 4.9284 | 60.0256 | 8 | 28.1329 | 0.74369 | 60.028 | 4.35 | 28.1541 | 4.3462 | 59.9601 | 4.35 | 28.1599 | 0.96562 | 59.9723 | 4.35 | 28.1411 | 4.4696 | 60.0203 | 8
28.1401 | 4.9285 | 60.0256 | 8 | 28.1412 | 0.74367 | 60.026 | 4.35 | 28.1625 | 4.3461 | 59.9601 | 4.35 | 28.1682 | 0.96562 | 59.9723 | 4.35 | 28.1494 | 4.4697 | 60.0203 | 8
28.1484 | 4.9285 | 60.0257 | 8 | 28.1495 | 0.74365 | 60.026 | 4.35 | 28.1708 | 4.346 | 59.9601 | 4.35 | 28.1765 | 0.96562 | 59.9723 | 4.35 | 28.1577 | 4.4697 | 60.0202 | 8
28.1567 | 4.9285 | 60.0257 | 8 | 28.1579 | 0.74365 | 60.026 | 4.35 | 28.1791 | 4.346 | 59.9601 | 4.35 | 28.1851 | 0.96561 | 59.9723 | 4.35 | 28.166 | 4.4698 | 60.0202 | 8
28.1651 | 4.9285 | 60.0258 | 8 | 28.1662 | 0.74365 | 60.026 | 4.35 | 28.1875 | 4.3459 | 59.9601 | 4.35 | 28.1934 | 0.96561 | 59.9723 | 4.35 | 28.1743 | 4.4698 | 60.0202 | 8
28.1734 | 4.9285 | 60.0258 | 8 | 28.1746 | 0.74365 | 60.026 | 4.35 | 28.1958 | 4.3458 | 59.9601 | 4.35 | 28.2017 | 0.9656 | 59.9723 | 4.35 | 28.1826 | 4.4698 | 60.0201 | 8
28.1817 | 4.9285 | 60.0259 | 8 | 28.1829 | 0.74365 | 60.026 | 4.35 | 28.2041 | 4.3457 | 59.9601 | 4.35 | 28.21 | 0.96559 | 59.9723 | 4.35 | 28.1909 | 4.4698 | 60.0201 | 8
28.19 | 4.9285 | 60.026 | 8 | 28.1912 | 0.74366 | 60.0259 | 4.35 | 28.2124 | 4.3456 | 59.96 | 4.35 | 28.2183 | 0.96559 | 59.9723 | 4.35 | 28.1995 | 4.4698 | 60.0201 | 8
28.1984 | 4.9285 | 60.026 | 8 | 28.1995 | 0.74366 | 60.0259 | 4.35 | 28.2208 | 4.3455 | 59.96 | 4.35 | 28.2266 | 0.96557 | 59.9723 | 4.35 | 28.2078 | 4.4698 | 60.0201 | 8
28.2067 | 4.9285 | 60.0261 | 8 | 28.2078 | 0.74366 | 60.0259 | 4.35 | 28.2291 | 4.3453 | 59.96 | 4.35 | 28.2349 | 0.96556 | 59.9723 | 4.35 | 28.2161 | 4.4698 | 60.02 | 8
28.215 | 4.9285 | 60.0261 | 8 | 28.2162 | 0.74366 | 60.0259 | 4.35 | 28.2374 | 4.3452 | 59.96 | 4.35 | 28.2434 | 0.96555 | 59.9722 | 4.35 | 28.2244 | 4.4698 | 60.02 | 8
28.2234 | 4.9285 | 60.0262 | 8 | 28.2245 | 0.74366 | 60.0259 | 4.35 | 28.2458 | 4.3451 | 59.96 | 4.35 | 28.2517 | 0.96553 | 59.9722 | 4.35 | 28.2327 | 4.4698 | 60.02 | 8
28.2317 | 4.9285 | 60.0263 | 8 | 28.2328 | 0.74365 | 60.0259 | 4.35 | 28.2542 | 4.3451 | 59.96 | 4.35 | 28.26 | 0.96552 | 59.9722 | 4.35 | 28.241 | 4.4698 | 60.0199 | 8
28.24 | 4.9285 | 60.0263 | 8 | 28.2411 | 0.74366 | 60.0259 | 4.35 | 28.2625 | 4.345 | 59.961 | 4.35 | 28.2683 | 0.96551 | 59.9722 | 4.35 | 28.2493 | 4.4698 | 60.0199 | 8
28.2483 | 4.9285 | 60.0264 | 8 | 28.2495 | 0.74366 | 60.0259 | 4.35 | 28.2709 | 4.345 | 59.961 | 4.35 | 28.2766 | 0.96549 | 59.9722 | 4.35 | 28.2578 | 4.4698 | 60.0199 | 8
28.2567 | 4.9285 | 60.0264 | 8 | 28.2578 | 0.74366 | 60.0259 | 4.35 | 28.2792 | 4.3449 | 59.961 | 4.35 | 28.2849 | 0.96548 | 59.9722 | 4.35 | 28.2661 | 4.4698 | 60.0198 | 8
28.265 | 4.9286 | 60.0265 | 8 | 28.2662 | 0.74366 | 60.0259 | 4.35 | 28.2875 | 4.3449 | 59.9609 | 4.35 | 28.2935 | 0.96547 | 59.9722 | 4.35 | 28.2744 | 4.4698 | 60.0198 | 8
28.2733 | 4.9286 | 60.0265 | 8 | 28.2745 | 0.74366 | 60.0259 | 4.35 | 28.2959 | 4.3448 | 59.9609 | 4.35 | 28.3018 | 0.96546 | 59.9722 | 4.35 | 28.2827 | 4.4698 | 60.0197 | 8
28.2816 | 4.9285 | 60.0266 | 8 | 28.2828 | 0.74366 | 60.0259 | 4.35 | 28.3042 | 4.3448 | 59.9609 | 4.35 | 28.3101 | 0.96545 | 59.9722 | 4.35 | 28.291 | 4.4698 | 60.0197 | 8
28.29 | 4.9285 | 60.0267 | 8 | 28.2911 | 0.74366 | 60.0258 | 4.35 | 28.3125 | 4.3448 | 59.9609 | 4.35 | 28.3184 | 0.96545 | 59.9722 | 4.35 | 28.2993 | 4.4698 | 60.0197 | 8
28.2983 | 4.9285 | 60.0267 | 8 | 28.2995 | 0.74366 | 60.0258 | 4.35 | 28.3209 | 4.3448 | 59.9609 | 4.35 | 28.3267 | 0.96544 | 59.9722 | 4.35 | 28.3076 | 4.4698 | 60.0196 | 8
28.3066 | 4.9285 | 60.0268 | 8 | 28.3078 | 0.74366 | 60.0258 | 4.35 | 28.3292 | 4.3448 | 59.9609 | 4.35 | 28.335 | 0.96543 | 59.9722 | 4.35 | 28.3159 | 4.4698 | 60.0196 | 8
28.3149 | 4.9285 | 60.0268 | 8 | 28.3162 | 0.74366 | 60.0258 | 4.35 | 28.3375 | 4.3449 | 59.9608 | 4.35 | 28.3433 | 0.96541 | 59.9721 | 4.35 | 28.3245 | 4.4698 | 60.0196 | 8
28.3233 | 4.9285 | 60.0269 | 8 | 28.3245 | 0.74366 | 60.0258 | 4.35 | 28.3459 | 4.3449 | 59.9608 | 4.35 | 28.3518 | 0.96539 | 59.9721 | 4.35 | 28.3328 | 4.4698 | 60.0196 | 8
28.3316 | 4.9285 | 60.027 | 8 | 28.3328 | 0.74366 | 60.0258 | 4.35 | 28.3542 | 4.3449 | 59.9608 | 4.35 | 28.3601 | 0.96536 | 59.9721 | 4.35 | 28.3411 | 4.4698 | 60.0195 | 8
28.3399 | 4.9285 | 60.027 | 8 | 28.3411 | 0.74366 | 60.0258 | 4.35 | 28.3625 | 4.345 | 59.9608 | 4.35 | 28.3684 | 0.96534 | 59.9721 | 4.35 | 28.3494 | 4.4698 | 60.0195 | 8
28.3483 | 4.9285 | 60.0271 | 8 | 28.3495 | 0.74366 | 60.0258 | 4.35 | 28.371 | 4.3451 | 59.9608 | 4.35 | 28.3767 | 0.96532 | 59.9721 | 4.35 | 28.3577 | 4.4698 | 60.0195 | 8
28.3566 | 4.9285 | 60.0271 | 8 | 28.3578 | 0.74366 | 60.0258 | 4.35 | 28.3793 | 4.3452 | 59.9608 | 4.35 | 28.385 | 0.9653 | 59.9721 | 4.35 | 28.366 | 4.4698 | 60.0194 | 8
28.3649 | 4.9284 | 60.0272 | 8 | 28.3661 | 0.74366 | 60.0258 | 4.35 | 28.3876 | 4.3453 | 59.9607 | 4.35 | 28.3933 | 0.96529 | 59.9721 | 4.35 | 28.3743 | 4.4699 | 60.0194 | 8
28.3732 | 4.9284 | 60.0272 | 8 | 28.3745 | 0.74365 | 60.0258 | 4.35 | 28.3959 | 4.3454 | 59.9607 | 4.35 | 28.4016 | 0.96527 | 59.9721 | 4.35 | 28.3828 | 4.4699 | 60.0193 | 8
28.3816 | 4.9283 | 60.0273 | 8 | 28.3828 | 0.74365 | 60.0258 | 4.35 | 28.4043 | 4.3456 | 59.9607 | 4.35 | 28.4102 | 0.96525 | 59.9721 | 4.35 | 28.3911 | 4.4699 | 60.0193 | 8
28.3899 | 4.9282 | 60.0274 | 8 | 28.3911 | 0.74365 | 60.0257 | 4.35 | 28.4126 | 4.3458 | 59.9607 | 4.35 | 28.4185 | 0.96524 | 59.9721 | 4.35 | 28.3994 | 4.4699 | 60.0193 | 8
28.3982 | 4.928 | 60.0274 | 8 | 28.3995 | 0.74365 | 60.0257 | 4.35 | 28.4209 | 4.346 | 59.9607 | 4.35 | 28.4268 | 0.96525 | 59.9721 | 4.35 | 28.4077 | 4.4699 | 60.0192 | 8
28.4065 | 4.9278 | 60.0275 | 8 | 28.4078 | 0.74365 | 60.0257 | 4.35 | 28.4293 | 4.3462 | 59.9607 | 4.35 | 28.4351 | 0.96525 | 59.9721 | 4.35 | 28.416 | 4.4699 | 60.0192 | 8
28.4149 | 4.9277 | 60.0275 | 8 | 28.4161 | 0.74365 | 60.0257 | 4.35 | 28.4376 | 4.3464 | 59.9606 | 4.35 | 28.4434 | 0.96525 | 59.972 | 4.35 | 28.4243 | 4.4699 | 60.0192 | 8
28.4232 | 4.9275 | 60.0276 | 8 | 28.4244 | 0.74365 | 60.0257 | 4.35 | 28.4459 | 4.3465 | 59.9606 | 4.35 | 28.4517 | 0.96525 | 59.972 | 4.35 | 28.4326 | 4.4699 | 60.0191 | 8
28.4315 | 4.9274 | 60.0277 | 8 | 28.4328 | 0.74365 | 60.0257 | 4.35 | 28.4543 | 4.3466 | 59.9606 | 4.35 | 28.4602 | 0.96525 | 59.972 | 4.35 | 28.4409 | 4.4699 | 60.0191 | 8
28.4399 | 4.9272 | 60.0277 | 8 | 28.4411 | 0.74364 | 60.0257 | 4.35 | 28.4626 | 4.3468 | 59.9606 | 4.35 | 28.4685 | 0.96525 | 59.972 | 4.35 | 28.4495 | 4.4699 | 60.0191 | 8
28.4482 | 4.927 | 60.0278 | 8 | 28.4495 | 0.74363 | 60.0257 | 4.35 | 28.4709 | 4.3469 | 59.9606 | 4.35 | 28.4768 | 0.96525 | 59.972 | 4.35 | 28.4578 | 4.4699 | 60.0191 | 8
28.4565 | 4.9269 | 60.0278 | 8 | 28.4578 | 0.74362 | 60.0257 | 4.35 | 28.4794 | 4.347 | 59.9606 | 4.35 | 28.4851 | 0.96525 | 59.972 | 4.35 | 28.4661 | 4.4699 | 60.019 | 8
28.4648 | 4.9267 | 60.0279 | 8 | 28.4661 | 0.7436 | 60.0257 | 4.35 | 28.4877 | 4.347 | 59.9605 | 4.35 | 28.4934 | 0.96525 | 59.973 | 4.35 | 28.4744 | 4.47 | 60.019 | 8
28.4732 | 4.9267 | 60.0279 | 8 | 28.4744 | 0.74359 | 60.0257 | 4.35 | 28.496 | 4.347 | 59.9605 | 4.35 | 28.5017 | 0.96524 | 59.973 | 4.35 | 28.4827 | 4.47 | 60.019 | 8
28.4815 | 4.9266 | 60.029 | 8 | 28.4828 | 0.74358 | 60.0257 | 4.35 | 28.5044 | 4.347 | 59.9605 | 4.35 | 28.51 | 0.96524 | 59.973 | 4.35 | 28.491 | 4.47 | 60.0189 | 8
28.4898 | 4.9266 | 60.029 | 8 | 28.4911 | 0.74357 | 60.0257 | 4.35 | 28.5127 | 4.347 | 59.9605 | 4.35 | 28.5186 | 0.96524 | 59.9729 | 4.35 | 28.4993 | 4.47 | 60.0189 | 8
28.4981 | 4.9266 | 60.029 | 8 | 28.4995 | 0.74355 | 60.0256 | 4.35 | 28.521 | 4.347 | 59.9605 | 4.35 | 28.5269 | 0.96524 | 59.9729 | 4.35 | 28.5078 | 4.47 | 60.0188 | 8
28.5065 | 4.9265 | 60.0291 | 8 | 28.5078 | 0.74354 | 60.0256 | 4.35 | 28.5294 | 4.347 | 59.9605 | 4.35 | 28.5352 | 0.96524 | 59.9729 | 4.35 | 28.5161 | 4.4701 | 60.0188 | 8
28.5148 | 4.9265 | 60.0291 | 8 | 28.5161 | 0.74353 | 60.0256 | 4.35 | 28.5377 | 4.3469 | 59.9604 | 4.35 | 28.5435 | 0.96524 | 59.9729 | 4.35 | 28.5244 | 4.4702 | 60.0188 | 8
28.5231 | 4.9264 | 60.0291 | 8 | 28.5244 | 0.74353 | 60.0256 | 4.35 | 28.546 | 4.3469 | 59.9604 | 4.35 | 28.5518 | 0.96525 | 59.9729 | 4.35 | 28.5327 | 4.4703 | 60.0187 | 8
28.5314 | 4.9264 | 60.0291 | 8 | 28.5328 | 0.74353 | 60.0256 | 4.35 | 28.5544 | 4.3468 | 59.9604 | 4.35 | 28.5601 | 0.96526 | 59.9729 | 4.35 | 28.541 | 4.4703 | 60.0187 | 8
28.5398 | 4.9264 | 60.0291 | 8 | 28.5411 | 0.74353 | 60.0256 | 4.35 | 28.5627 | 4.3468 | 59.9604 | 4.35 | 28.5684 | 0.96527 | 59.9728 | 4.35 | 28.5493 | 4.4703 | 60.0187 | 8
28.5481 | 4.9264 | 60.0291 | 8 | 28.5494 | 0.74353 | 60.0256 | 4.35 | 28.571 | 4.3467 | 59.9604 | 4.35 | 28.5769 | 0.96528 | 59.9728 | 4.35 | 28.5576 | 4.4703 | 60.0187 | 8
28.5564 | 4.9264 | 60.0292 | 8 | 28.5577 | 0.74352 | 60.0256 | 4.35 | 28.5795 | 4.3467 | 59.9604 | 4.35 | 28.5852 | 0.96529 | 59.9728 | 4.35 | 28.5659 | 4.4703 | 60.0186 | 8
28.5648 | 4.9264 | 60.0292 | 8 | 28.5661 | 0.74351 | 60.0256 | 4.35 | 28.5878 | 4.3467 | 59.9603 | 4.35 | 28.5935 | 0.9653 | 59.9728 | 4.35 | 28.5745 | 4.4704 | 60.0186 | 8
28.5731 | 4.9264 | 60.0292 | 8 | 28.5744 | 0.7435 | 60.0256 | 4.35 | 28.5961 | 4.3465 | 59.9603 | 4.35 | 28.6018 | 0.96531 | 59.9728 | 4.35 | 28.5828 | 4.4704 | 60.0186 | 8
28.5814 | 4.9264 | 60.0292 | 8 | 28.5828 | 0.74349 | 60.0256 | 4.35 | 28.6044 | 4.3463 | 59.9603 | 4.35 | 28.6101 | 0.96531 | 59.9728 | 4.35 | 28.5911 | 4.4703 | 60.0185 | 8
28.5897 | 4.9264 | 60.0292 | 8 | 28.5911 | 0.74348 | 60.0256 | 4.35 | 28.6128 | 4.3462 | 59.9603 | 4.35 | 28.6184 | 0.96532 | 59.9727 | 4.35 | 28.5994 | 4.4702 | 60.0185 | 8
28.5981 | 4.9264 | 60.0292 | 8 | 28.5994 | 0.74347 | 60.0255 | 4.35 | 28.6211 | 4.3461 | 59.9603 | 4.35 | 28.627 | 0.96534 | 59.9727 | 4.35 | 28.6077 | 4.4702 | 60.0185 | 8
28.6064 | 4.9264 | 60.0293 | 8 | 28.6077 | 0.74346 | 60.0255 | 4.35 | 28.6294 | 4.346 | 59.9603 | 4.35 | 28.6353 | 0.96536 | 59.9727 | 4.35 | 28.616 | 4.4701 | 60.0184 | 8
28.6147 | 4.9264 | 60.0293 | 8 | 28.6161 | 0.74345 | 60.0255 | 4.35 | 28.6378 | 4.3459 | 59.9602 | 4.35 | 28.6436 | 0.96536 | 59.9727 | 4.35 | 28.6243 | 4.4701 | 60.0184 | 8
28.623 | 4.9264 | 60.0293 | 8 | 28.6244 | 0.74344 | 60.0255 | 4.35 | 28.6461 | 4.3457 | 59.9602 | 4.35 | 28.6519 | 0.96537 | 59.9727 | 4.35 | 28.6328 | 4.4701 | 60.0183 | 8
28.6314 | 4.9264 | 60.0293 | 8 | 28.6328 | 0.74342 | 60.0255 | 4.35 | 28.6544 | 4.3456 | 59.9602 | 4.35 | 28.6602 | 0.97033 | 59.9727 | 4.35 | 28.6411 | 4.47 | 60.0183 | 8
28.6397 | 4.9264 | 60.0293 | 8 | 28.6411 | 0.74342 | 60.0255 | 4.35 | 28.6628 | 4.3455 | 59.9602 | 4.35 | 28.6685 | 0.97528 | 59.9726 | 4.35 | 28.6494 | 4.4698 | 60.0183 | 8
28.648 | 4.9264 | 60.0293 | 8 | 28.6494 | 0.74342 | 60.0255 | 4.35 | 28.6711 | 4.3454 | 59.9602 | 4.35 | 28.6768 | 0.98023 | 59.9726 | 4.35 | 28.6577 | 4.4697 | 60.0182 | 8
28.6563 | 4.9264 | 60.0294 | 8 | 28.6577 | 0.74342 | 60.0255 | 4.35 | 28.6794 | 4.346 | 59.9602 | 4.35 | 28.6853 | 0.98518 | 59.9726 | 4.35 | 28.666 | 4.4696 | 60.0182 | 8
28.6647 | 4.9264 | 60.0294 | 8 | 28.6661 | 0.74342 | 60.0255 | 4.35 | 28.6879 | 4.3466 | 59.9601 | 4.35 | 28.6936 | 0.99012 | 59.9726 | 4.35 | 28.6743 | 4.4695 | 60.0182 | 8
28.673 | 4.9264 | 60.0294 | 8 | 28.6744 | 0.74896 | 60.0255 | 4.35 | 28.6962 | 4.3472 | 59.9601 | 4.35 | 28.7019 | 0.99507 | 59.9726 | 4.35 | 28.6826 | 4.4694 | 60.0182 | 8
28.6813 | 4.9264 | 60.0294 | 8 | 28.6827 | 0.75451 | 60.0255 | 4.35 | 28.7045 | 4.3478 | 59.9601 | 4.35 | 28.7102 | 1 | 59.9726 | 4.35 | 28.6909 | 4.4693 | 60.0181 | 8
28.6897 | 4.9265 | 60.0294 | 8 | 28.691 | 0.76005 | 60.0254 | 4.35 | 28.7129 | 4.3485 | 59.9601 | 4.35 | 28.7185 | 1.0049 | 59.9725 | 4.35 | 28.6995 | 4.4692 | 60.0181 | 8
28.698 | 4.9265 | 60.0294 | 8 | 28.6994 | 0.76559 | 60.0254 | 4.35 | 28.7212 | 4.3492 | 59.9601 | 4.35 | 28.7268 | 1.0099 | 59.9725 | 4.35 | 28.7078 | 4.469 | 60.0181 | 8
28.7063 | 4.9265 | 60.0294 | 8 | 28.7077 | 0.77728 | 60.0254 | 4.35 | 28.7295 | 4.3498 | 59.9601 | 4.35 | 28.7351 | 1.0149 | 59.9725 | 4.35 | 28.7161 | 4.4689 | 60.018 | 8
28.7146 | 4.9266 | 60.0295 | 8 | 28.7161 | 0.78897 | 60.0254 | 4.35 | 28.7379 | 4.3504 | 59.96 | 4.35 | 28.7437 | 1.0149 | 59.9725 | 4.35 | 28.7244 | 4.4689 | 60.015 | 8
28.723 | 4.9266 | 60.0295 | 8 | 28.7244 | 0.80066 | 60.0254 | 4.35 | 28.7462 | 4.351 | 59.96 | 4.35 | 28.752 | 1.0149 | 59.9725 | 4.35 | 28.7327 | 4.4689 | 60.015 | 8
28.7313 | 4.9267 | 60.0295 | 8 | 28.7327 | 0.81235 | 60.0254 | 4.35 | 28.7545 | 4.3515 | 59.96 | 4.35 | 28.7603 | 1.0149 | 59.9725 | 4.35 | 28.741 | 4.4689 | 60.015 | 8
28.7396 | 4.9267 | 60.0295 | 8 | 28.741 | 0.82405 | 60.0254 | 4.35 | 28.7629 | 4.3515 | 59.96 | 4.35 | 28.7686 | 1.0149 | 59.9724 | 4.35 | 28.7493 | 4.4689 | 60.015 | 8
28.7479 | 4.9267 | 60.0295 | 8 | 28.7494 | 0.83574 | 60.0254 | 4.35 | 28.7712 | 4.3515 | 59.96 | 4.35 | 28.7769 | 1.0149 | 59.9724 | 4.35 | 28.7578 | 4.4689 | 60.015 | 8
28.7563 | 4.9267 | 60.0296 | 8 | 28.7577 | 0.84189 | 60.0254 | 4.35 | 28.7795 | 4.3515 | 59.96 | 4.35 | 28.7852 | 1.0149 | 59.9724 | 4.35 | 28.7661 | 4.4689 | 60.015 | 8
28.7646 | 4.9267 | 60.0296 | 8 | 28.7661 | 0.84804 | 60.0254 | 4.35 | 28.7878 | 4.3515 | 59.9599 | 4.35 | 28.7935 | 1.015 | 59.9724 | 4.35 | 28.7744 | 4.4689 | 60.015 | 8
28.7729 | 4.9267 | 60.0296 | 8 | 28.7744 | 0.85419 | 60.0254 | 4.35 | 28.7963 | 4.3514 | 59.9599 | 4.35 | 28.802 | 1.015 | 59.9724 | 4.35 | 28.7827 | 4.4689 | 60.015 | 8
28.7813 | 4.9267 | 60.0296 | 8 | 28.7827 | 0.86034 | 60.0254 | 4.35 | 28.8046 | 4.3513 | 59.9599 | 4.35 | 28.8103 | 1.015 | 59.9724 | 4.35 | 28.791 | 4.4689 | 60.015 | 8
28.7896 | 4.9267 | 60.0296 | 8 | 28.791 | 0.86034 | 60.0253 | 4.35 | 28.8129 | 4.3513 | 59.9599 | 4.35 | 28.8186 | 1.015 | 59.9723 | 4.35 | 28.7993 | 4.4689 | 60.015 | 8
28.7979 | 4.9267 | 60.0296 | 8 | 28.7994 | 0.86034 | 60.0253 | 4.35 | 28.8213 | 4.3513 | 59.9599 | 4.35 | 28.8269 | 1.015 | 59.9723 | 4.35 | 28.8076 | 4.4688 | 60.015 | 8
28.8062 | 4.9268 | 60.0297 | 8 | 28.8077 | 0.86034 | 60.0253 | 4.35 | 28.8296 | 4.3513 | 59.9599 | 4.35 | 28.8352 | 1.015 | 59.9723 | 4.35 | 28.8159 | 4.4687 | 60.015 | 8
28.8146 | 4.9269 | 60.0297 | 8 | 28.816 | 0.86034 | 60.0253 | 4.35 | 28.8379 | 4.3513 | 59.9598 | 4.35 | 28.8435 | 1.015 | 59.9723 | 4.35 | 28.8245 | 4.4686 | 60.015 | 8
28.8229 | 4.927 | 60.0297 | 8 | 28.8243 | 0.86034 | 60.0253 | 4.35 | 28.8463 | 4.3513 | 59.9598 | 4.35 | 28.8521 | 1.015 | 59.9723 | 4.35 | 28.8328 | 4.4685 | 60.015 | 8
28.8312 | 4.9271 | 60.0297 | 8 | 28.8327 | 0.86034 | 60.0253 | 4.35 | 28.8546 | 4.3513 | 59.9598 | 4.35 | 28.8604 | 1.015 | 59.9723 | 4.35 | 28.8411 | 4.4684 | 60.015 | 8
28.8395 | 4.9272 | 60.0297 | 8 | 28.841 | 0.86035 | 60.0253 | 4.35 | 28.8629 | 4.3513 | 59.9598 | 4.35 | 28.8687 | 1.015 | 59.9722 | 4.35 | 28.8494 | 4.4683 | 60.015 | 8
28.8479 | 4.9272 | 60.0297 | 8 | 28.8494 | 0.86035 | 60.0253 | 4.35 | 28.8713 | 4.3512 | 59.9598 | 4.35 | 28.877 | 1.015 | 59.9722 | 4.35 | 28.8577 | 4.4681 | 60.015 | 8
28.8562 | 4.9273 | 60.0298 | 8 | 28.8577 | 0.86036 | 60.0253 | 4.35 | 28.8796 | 4.3513 | 59.9598 | 4.35 | 28.8853 | 1.015 | 59.9722 | 4.35 | 28.866 | 4.468 | 60.015 | 8
28.8645 | 4.9274 | 60.0298 | 8 | 28.866 | 0.86036 | 60.0253 | 4.35 | 28.8879 | 4.3513 | 59.9597 | 4.35 | 28.8936 | 1.015 | 59.9722 | 4.35 | 28.8743 | 4.4679 | 60.015 | 8
28.8729 | 4.9275 | 60.0298 | 8 | 28.8743 | 0.86036 | 60.0253 | 4.35 | 28.8964 | 4.3513 | 59.9597 | 4.35 | 28.9019 | 1.015 | 59.9722 | 4.35 | 28.8828 | 4.4678 | 60.015 | 8
28.8812 | 4.9276 | 60.0298 | 8 | 28.8826 | 0.86037 | 60.0253 | 4.35 | 28.9047 | 4.3514 | 59.9597 | 4.35 | 28.9104 | 1.015 | 59.9722 | 4.35 | 28.8911 | 4.4678 | 60.015 | 8
28.8895 | 4.9276 | 60.0298 | 8 | 28.891 | 0.86472 | 60.0252 | 4.35 | 28.913 | 4.3514 | 59.9597 | 4.35 | 28.9187 | 1.015 | 59.9721 | 4.35 | 28.8994 | 4.4678 | 60.015 | 8
28.8978 | 4.9276 | 60.0298 | 8 | 28.8993 | 0.86907 | 60.0252 | 4.35 | 28.9214 | 4.3514 | 59.9597 | 4.35 | 28.927 | 1.015 | 59.9721 | 4.35 | 28.9077 | 4.4678 | 60.015 | 8
28.9062 | 4.9276 | 60.0299 | 8 | 28.9077 | 0.87343 | 60.0252 | 4.35 | 28.9297 | 4.3515 | 59.9597 | 4.35 | 28.9353 | 1.015 | 59.9721 | 4.35 | 28.916 | 4.4678 | 60.015 | 8
28.9145 | 4.9276 | 60.0299 | 8 | 28.916 | 0.87778 | 60.0252 | 4.35 | 28.938 | 4.3515 | 59.9596 | 4.35 | 28.9436 | 1.015 | 59.9721 | 4.35 | 28.9243 | 4.4678 | 60.015 | 8
28.9228 | 4.9276 | 60.0299 | 8 | 28.9243 | 0.88214 | 60.0252 | 4.35 | 28.9464 | 4.3516 | 59.9596 | 4.35 | 28.9519 | 1.015 | 59.9721 | 4.35 | 28.9326 | 4.4678 | 60.015 | 8
28.9311 | 4.9276 | 60.0299 | 8 | 28.9326 | 0.88649 | 60.0252 | 4.35 | 28.9547 | 4.3516 | 59.9596 | 4.35 | 28.9602 | 1.015 | 59.9721 | 4.35 | 28.9409 | 4.4679 | 60.015 | 8
28.9395 | 4.9276 | 60.0299 | 8 | 28.941 | 0.89085 | 60.0252 | 4.35 | 28.963 | 4.3516 | 59.9596 | 4.35 | 28.9688 | 1.015 | 59.972 | 4.35 | 28.9495 | 4.4679 | 60.015 | 8
28.9478 | 4.9276 | 60.0299 | 8 | 28.9493 | 0.89521 | 60.0252 | 4.35 | 28.9714 | 4.3516 | 59.9596 | 4.35 | 28.9771 | 1.015 | 59.972 | 4.35 | 28.9578 | 4.4678 | 60.015 | 8
28.9561 | 4.9276 | 60.0299 | 8 | 28.9576 | 0.89956 | 60.0252 | 4.35 | 28.9797 | 4.3516 | 59.9596 | 4.35 | 28.9854 | 1.015 | 59.972 | 4.35 | 28.9661 | 4.4678 | 60.015 | 8
28.9645 | 4.9276 | 60.03 | 8 | 28.9659 | 0.90392 | 60.0252 | 4.35 | 28.988 | 4.3516 | 59.9595 | 4.35 | 28.9937 | 1.015 | 59.972 | 4.35 | 28.9744 | 4.4678 | 60.015 | 8
28.9728 | 4.9276 | 60.03 | 8 | 28.9743 | 0.90393 | 60.0252 | 4.35 | 28.9963 | 4.3516 | 59.9595 | 4.35 | 29.002 | 1.015 | 59.972 | 4.35 | 28.9827 | 4.4678 | 60.015 | 8
28.9811 | 4.9276 | 60.03 | 8 | 28.9826 | 0.90393 | 60.0252 | 4.35 | 29.0048 | 4.3516 | 59.9595 | 4.35 | 29.0103 | 1.015 | 59.972 | 4.35 | 28.991 | 4.4677 | 60.015 | 8
28.9894 | 4.9276 | 60.03 | 8 | 28.991 | 0.90393 | 60.0252 | 4.35 | 29.0131 | 4.3516 | 59.9595 | 4.35 | 29.0188 | 1.015 | 59.9719 | 4.35 | 28.9993 | 4.4677 | 60.015 | 8
28.9978 | 4.9276 | 60.03 | 8 | 28.9993 | 0.90393 | 60.0251 | 4.35 | 29.0214 | 4.3516 | 59.9595 | 4.35 | 29.0271 | 1.015 | 59.9719 | 4.35 | 29.0078 | 4.4677 | 60.015 | 8
29.0061 | 4.9276 | 60.0301 | 8 | 29.0076 | 0.90393 | 60.0251 | 4.35 | 29.0298 | 4.3516 | 59.9595 | 4.35 | 29.0354 | 1.015 | 59.9719 | 4.35 | 29.0161 | 4.4676 | 60.015 | 8
29.0144 | 4.9276 | 60.0301 | 8 | 29.0159 | 0.90393 | 60.0251 | 4.35 | 29.0381 | 4.3516 | 59.9594 | 4.35 | 29.0437 | 1.015 | 59.9719 | 4.35 | 29.0244 | 4.4676 | 60.015 | 8
29.0227 | 4.9276 | 60.0301 | 8 | 29.0243 | 0.90393 | 60.0251 | 4.35 | 29.0464 | 4.3516 | 59.9594 | 4.35 | 29.052 | 1.015 | 59.9719 | 4.35 | 29.0327 | 4.4675 | 60.015 | 8
29.0311 | 4.9276 | 60.0301 | 8 | 29.0326 | 0.90393 | 60.0251 | 4.35 | 29.0548 | 4.3516 | 59.9594 | 4.35 | 29.0603 | 1.015 | 59.9719 | 4.35 | 29.041 | 4.4675 | 60.015 | 8
29.0394 | 4.9276 | 60.0301 | 8 | 29.041 | 0.90393 | 60.0251 | 4.35 | 29.0631 | 4.3516 | 59.9594 | 4.35 | 29.0686 | 1.015 | 59.9718 | 4.35 | 29.0493 | 4.4675 | 60.015 | 8
29.0477 | 4.9276 | 60.0301 | 8 | 29.0493 | 0.90393 | 60.0251 | 4.35 | 29.0714 | 4.3516 | 59.9594 | 4.35 | 29.0771 | 1.015 | 59.9718 | 4.35 | 29.0576 | 4.4675 | 60.015 | 8
29.0561 | 4.9276 | 60.0302 | 8 | 29.0576 | 0.90393 | 60.0251 | 4.35 | 29.0798 | 4.3516 | 59.9594 | 4.35 | 29.0854 | 1.015 | 59.9718 | 4.35 | 29.0659 | 4.4674 | 60.015 | 8
29.0644 | 4.9276 | 60.0302 | 8 | 29.0659 | 0.90393 | 60.0251 | 4.35 | 29.0881 | 4.3516 | 59.9593 | 4.35 | 29.0938 | 1.015 | 59.9718 | 4.35 | 29.0745 | 4.4674 | 60.015 | 8
29.0727 | 4.9276 | 60.0302 | 8 | 29.0743 | 0.90393 | 60.0251 | 4.35 | 29.0964 | 4.3516 | 59.9593 | 4.35 | 29.1021 | 1.015 | 59.9718 | 4.35 | 29.0828 | 4.4674 | 60.015 | 8
29.081 | 4.9276 | 60.0302 | 8 | 29.0826 | 0.90393 | 60.0251 | 4.35 | 29.1049 | 4.3516 | 59.9593 | 4.35 | 29.1104 | 1.015 | 59.9718 | 4.35 | 29.0911 | 4.4714 | 60.015 | 8
29.0893 | 4.9276 | 60.0302 | 8 | 29.0909 | 0.90393 | 60.0251 | 4.35 | 29.1132 | 4.3516 | 59.9593 | 4.35 | 29.1187 | 1.015 | 59.9717 | 4.35 | 29.0994 | 4.4754 | 60.015 | 8
29.0977 | 4.9276 | 60.0302 | 8 | 29.0992 | 0.90393 | 60.025 | 4.35 | 29.1215 | 4.3517 | 59.9593 | 4.35 | 29.127 | 1.015 | 59.9717 | 4.35 | 29.1077 | 4.4795 | 60.015 | 8
29.106 | 4.9276 | 60.0303 | 8 | 29.1076 | 0.90393 | 60.025 | 4.35 | 29.1299 | 4.3516 | 59.9593 | 4.35 | 29.1355 | 1.015 | 59.9717 | 4.35 | 29.116 | 4.4835 | 60.015 | 8
29.1143 | 4.9276 | 60.0303 | 8 | 29.1159 | 0.90393 | 60.025 | 4.35 | 29.1382 | 4.3516 | 59.9592 | 4.35 | 29.1438 | 1.0151 | 59.9717 | 4.35 | 29.1243 | 4.4876 | 60.015 | 8
29.1227 | 4.9276 | 60.0303 | 8 | 29.1243 | 0.90393 | 60.025 | 4.35 | 29.1465 | 4.3517 | 59.9592 | 4.35 | 29.1521 | 1.0151 | 59.9717 | 4.35 | 29.1328 | 4.4916 | 60.015 | 8
29.131 | 4.9276 | 60.0303 | 8 | 29.1326 | 0.90393 | 60.025 | 4.35 | 29.1549 | 4.3517 | 59.9592 | 4.35 | 29.1604 | 1.0151 | 59.9717 | 4.35 | 29.1411 | 4.4957 | 60.015 | 8
29.1393 | 4.9276 | 60.0303 | 8 | 29.1409 | 0.90393 | 60.025 | 4.35 | 29.1632 | 4.3517 | 59.9592 | 4.35 | 29.1687 | 1.0152 | 59.9716 | 4.35 | 29.1494 | 4.4998 | 60.015 | 8
29.1476 | 4.9276 | 60.0303 | 8 | 29.1492 | 0.90393 | 60.025 | 4.35 | 29.1715 | 4.3517 | 59.9592 | 4.35 | 29.177 | 1.0152 | 59.9716 | 4.35 | 29.1577 | 4.5039 | 60.015 | 8
29.156 | 4.9275 | 60.0303 | 8 | 29.1576 | 0.90393 | 60.025 | 4.35 | 29.1798 | 4.3517 | 59.9592 | 4.35 | 29.1855 | 1.0152 | 59.9716 | 4.35 | 29.166 | 4.508 | 60.015 | 8
29.1643 | 4.9275 | 60.0304 | 8 | 29.1659 | 0.90393 | 60.025 | 4.35 | 29.1882 | 4.3517 | 59.9591 | 4.35 | 29.1938 | 1.0153 | 59.9716 | 4.35 | 29.1743 | 4.508 | 60.015 | 8
29.1726 | 4.9274 | 60.0304 | 8 | 29.1743 | 0.90393 | 60.025 | 4.35 | 29.1965 | 4.3518 | 59.9591 | 4.35 | 29.2021 | 1.0153 | 59.9716 | 4.35 | 29.1826 | 4.508 | 60.015 | 8
29.1809 | 4.9274 | 60.0304 | 8 | 29.1826 | 0.90393 | 60.025 | 4.35 | 29.2048 | 4.3518 | 59.9591 | 4.35 | 29.2104 | 1.0153 | 59.9716 | 4.35 | 29.1909 | 4.508 | 60.015 | 8
29.1893 | 4.9273 | 60.0304 | 8 | 29.1909 | 0.90393 | 60.0249 | 4.35 | 29.2133 | 4.3518 | 59.9591 | 4.35 | 29.2188 | 1.0153 | 59.9715 | 4.35 | 29.1995 | 4.508 | 60.015 | 8
29.1976 | 4.9271 | 60.0304 | 8 | 29.1992 | 0.90393 | 60.0249 | 4.35 | 29.2216 | 4.3518 | 59.9591 | 4.35 | 29.2271 | 1.0154 | 59.9715 | 4.35 | 29.2078 | 4.508 | 60.015 | 8
29.2059 | 4.927 | 60.0304 | 8 | 29.2076 | 0.90393 | 60.0249 | 4.35 | 29.2299 | 4.3518 | 59.9591 | 4.35 | 29.2354 | 1.0154 | 59.9715 | 4.35 | 29.2161 | 4.508 | 60.015 | 8
29.2143 | 4.9269 | 60.0305 | 8 | 29.2159 | 0.90393 | 60.0249 | 4.35 | 29.2383 | 4.3518 | 59.959 | 4.35 | 29.2439 | 1.0154 | 59.9715 | 4.35 | 29.2244 | 4.508 | 60.015 | 8
29.2226 | 4.9268 | 60.0305 | 8 | 29.2242 | 0.90393 | 60.0249 | 4.35 | 29.2466 | 4.3517 | 59.959 | 4.35 | 29.2522 | 1.0154 | 59.9715 | 4.35 | 29.2327 | 4.508 | 60.015 | 8
29.2309 | 4.9267 | 60.0305 | 8 | 29.2325 | 0.90393 | 60.0249 | 4.35 | 29.2549 | 4.3517 | 59.959 | 4.35 | 29.2605 | 1.0154 | 59.9715 | 4.35 | 29.241 | 4.508 | 60.015 | 8
29.2392 | 4.9266 | 60.0305 | 8 | 29.2409 | 0.90393 | 60.0249 | 4.35 | 29.2633 | 4.3516 | 59.958 | 4.35 | 29.2688 | 1.0154 | 59.9714 | 4.35 | 29.2493 | 4.508 | 60.015 | 8
29.2476 | 4.9266 | 60.0305 | 8 | 29.2492 | 0.90393 | 60.0249 | 4.35 | 29.2716 | 4.3515 | 59.958 | 4.35 | 29.2771 | 1.0154 | 59.9714 | 4.35 | 29.2578 | 4.508 | 60.015 | 8
29.2559 | 4.9265 | 60.0306 | 8 | 29.2576 | 0.90393 | 60.0249 | 4.35 | 29.2799 | 4.3514 | 59.958 | 4.35 | 29.2854 | 1.0154 | 59.9714 | 4.35 | 29.2661 | 4.508 | 60.015 | 8
29.2642 | 4.9265 | 60.0306 | 8 | 29.2659 | 0.90393 | 60.0249 | 4.35 | 29.2883 | 4.3514 | 59.958 | 4.35 | 29.2937 | 1.0154 | 59.9714 | 4.35 | 29.2744 | 4.508 | 60.015 | 8
29.2725 | 4.9265 | 60.0306 | 8 | 29.2742 | 0.90393 | 60.0249 | 4.35 | 29.2966 | 4.3513 | 59.958 | 4.35 | 29.3022 | 1.0154 | 59.9714 | 4.35 | 29.2827 | 4.508 | 60.015 | 8
29.2809 | 4.9265 | 60.0306 | 8 | 29.2825 | 0.90393 | 60.0249 | 4.35 | 29.3049 | 4.3512 | 59.958 | 4.35 | 29.3105 | 1.0154 | 59.9714 | 4.35 | 29.291 | 4.508 | 60.015 | 8
29.2892 | 4.9265 | 60.0306 | 8 | 29.2909 | 0.90393 | 60.0248 | 4.35 | 29.3134 | 4.3512 | 59.9579 | 4.35 | 29.3188 | 1.0154 | 59.9713 | 4.35 | 29.2993 | 4.508 | 60.015 | 8
29.2975 | 4.9265 | 60.0306 | 8 | 29.2992 | 0.90393 | 60.0248 | 4.35 | 29.3217 | 4.3511 | 59.9579 | 4.35 | 29.3271 | 1.0154 | 59.9713 | 4.35 | 29.3076 | 4.508 | 60.015 | 8
29.3059 | 4.9265 | 60.0307 | 8 | 29.3076 | 0.90393 | 60.0248 | 4.35 | 29.33 | 4.3511 | 59.9579 | 4.35 | 29.3354 | 1.0154 | 59.9713 | 4.35 | 29.3159 | 4.508 | 60.015 | 8
29.3142 | 4.9265 | 60.0307 | 8 | 29.3159 | 0.90393 | 60.0248 | 4.35 | 29.3384 | 4.3511 | 59.9579 | 4.35 | 29.3438 | 1.0154 | 59.9713 | 4.35 | 29.3245 | 4.5115 | 60.015 | 8
29.3225 | 4.9266 | 60.0307 | 8 | 29.3242 | 0.90393 | 60.0248 | 4.35 | 29.3467 | 4.3511 | 59.9579 | 4.35 | 29.3523 | 1.0154 | 59.9713 | 4.35 | 29.3328 | 4.5149 | 60.015 | 8
29.3308 | 4.9266 | 60.0307 | 8 | 29.3325 | 0.90393 | 60.0248 | 4.35 | 29.355 | 4.3511 | 59.9579 | 4.35 | 29.3606 | 1.0154 | 59.9713 | 4.35 | 29.3411 | 4.5184 | 60.015 | 8
29.3392 | 4.9266 | 60.0307 | 8 | 29.3409 | 0.90393 | 60.0248 | 4.35 | 29.3634 | 4.3511 | 59.9579 | 4.35 | 29.3689 | 1.0154 | 59.9712 | 4.35 | 29.3494 | 4.5219 | 60.015 | 8
29.3475 | 4.9267 | 60.0307 | 8 | 29.3492 | 0.90393 | 60.0248 | 4.35 | 29.3717 | 4.3511 | 59.9579 | 4.35 | 29.3772 | 1.0154 | 59.9712 | 4.35 | 29.3577 | 4.5253 | 60.015 | 8
29.3558 | 4.9267 | 60.0308 | 8 | 29.3575 | 0.90393 | 60.0248 | 4.35 | 29.38 | 4.3511 | 59.9579 | 4.35 | 29.3855 | 1.0154 | 59.9712 | 4.35 | 29.366 | 4.5288 | 60.015 | 8
29.3641 | 4.9268 | 60.0308 | 8 | 29.3658 | 0.90393 | 60.0248 | 4.35 | 29.3883 | 4.3511 | 59.9579 | 4.35 | 29.3938 | 1.0153 | 59.9712 | 4.35 | 29.3743 | 4.5323 | 60.015 | 8
29.3725 | 4.9268 | 60.0308 | 8 | 29.3742 | 0.90393 | 60.0248 | 4.35 | 29.3967 | 4.3511 | 59.9579 | 4.35 | 29.4021 | 1.0153 | 59.9712 | 4.35 | 29.3828 | 4.5358 | 60.015 | 8
29.3808 | 4.9268 | 60.0308 | 8 | 29.3825 | 0.90393 | 60.0248 | 4.35 | 29.405 | 4.3511 | 59.9579 | 4.35 | 29.4106 | 1.0153 | 59.9712 | 4.35 | 29.3911 | 4.5392 | 60.015 | 8
29.3891 | 4.9268 | 60.0308 | 8 | 29.3909 | 0.90393 | 60.0247 | 4.35 | 29.4133 | 4.3511 | 59.9578 | 4.35 | 29.4189 | 1.0153 | 59.9711 | 4.35 | 29.3994 | 4.5427 | 60.015 | 8
29.3975 | 4.9269 | 60.0308 | 8 | 29.3992 | 0.90393 | 60.0247 | 4.35 | 29.4218 | 4.3511 | 59.9578 | 4.35 | 29.4272 | 1.0153 | 59.9711 | 4.35 | 29.4077 | 4.5427 | 60.015 | 8
29.4058 | 4.9269 | 60.0308 | 8 | 29.4075 | 0.90393 | 60.0247 | 4.35 | 29.4301 | 4.3511 | 59.9578 | 4.35 | 29.4355 | 1.0153 | 59.9711 | 4.35 | 29.416 | 4.5427 | 60.015 | 8
29.4141 | 4.9269 | 60.0309 | 8 | 29.4158 | 0.90393 | 60.0247 | 4.35 | 29.4384 | 4.3511 | 59.9578 | 4.35 | 29.4438 | 1.0153 | 59.9711 | 4.35 | 29.4243 | 4.5427 | 60.015 | 8
29.4224 | 4.9269 | 60.0309 | 8 | 29.4242 | 0.90393 | 60.0247 | 4.35 | 29.4468 | 4.3511 | 59.9578 | 4.35 | 29.4521 | 1.0153 | 59.9711 | 4.35 | 29.4326 | 4.5427 | 60.015 | 8
29.4308 | 4.9269 | 60.0309 | 8 | 29.4325 | 0.90393 | 60.0247 | 4.35 | 29.4551 | 4.3511 | 59.9578 | 4.35 | 29.4604 | 1.0153 | 59.9711 | 4.35 | 29.4409 | 4.5427 | 60.015 | 8
29.4391 | 4.927 | 60.0309 | 8 | 29.4409 | 0.90393 | 60.0247 | 4.35 | 29.4634 | 4.3511 | 59.9578 | 4.35 | 29.469 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.4495 | 4.5427 | 60.015 | 8
29.4474 | 4.927 | 60.0309 | 8 | 29.4492 | 0.90393 | 60.0247 | 4.35 | 29.4718 | 4.3511 | 59.9578 | 4.35 | 29.4773 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.4578 | 4.5427 | 60.015 | 8
29.4557 | 4.927 | 60.0309 | 8 | 29.4575 | 0.90393 | 60.0247 | 4.35 | 29.4801 | 4.3511 | 59.9578 | 4.35 | 29.4856 | 1.0152 | 59.971 | 4.35 | 29.4661 | 4.5427 | 60.015 | 8
29.4641 | 4.9271 | 60.031 | 8 | 29.4658 | 0.90393 | 60.0247 | 4.35 | 29.4884 | 4.351 | 59.9578 | 4.35 | 29.4939 | 1.0152 | 59.971 | 4.35 | 29.4744 | 4.5426 | 60.015 | 8
29.4724 | 4.9271 | 60.031 | 8 | 29.4742 | 0.90393 | 60.0247 | 4.35 | 29.4968 | 4.351 | 59.9578 | 4.35 | 29.5022 | 1.0152 | 59.971 | 4.35 | 29.4827 | 4.5426 | 60.015 | 8
29.4807 | 4.9271 | 60.031 | 8 | 29.4825 | 0.90393 | 60.0247 | 4.35 | 29.5051 | 4.3509 | 59.9578 | 4.35 | 29.5105 | 1.0152 | 59.971 | 4.35 | 29.491 | 4.5426 | 60.015 | 8
29.4891 | 4.9272 | 60.034 | 8 | 29.4908 | 0.90393 | 60.0247 | 4.35 | 29.5134 | 4.3509 | 59.9577 | 4.35 | 29.5188 | 1.0152 | 59.971 | 4.35 | 29.4993 | 4.5425 | 60.015 | 8
29.4974 | 4.9272 | 60.034 | 8 | 29.4991 | 0.90393 | 60.0246 | 4.35 | 29.5219 | 4.3508 | 59.9577 | 4.35 | 29.5273 | 1.0152 | 59.971 | 4.35 | 29.5078 | 4.5425 | 60.015 | 8
29.5057 | 4.9272 | 60.034 | 8 | 29.5075 | 0.90393 | 60.0246 | 4.35 | 29.5302 | 4.3508 | 59.9577 | 4.35 | 29.5356 | 1.0152 | 59.971 | 4.35 | 29.5161 | 4.5424 | 60.015 | 8
29.514 | 4.9272 | 60.0341 | 8 | 29.5158 | 0.90393 | 60.0246 | 4.35 | 29.5385 | 4.3507 | 59.9577 | 4.35 | 29.5439 | 1.0152 | 59.971 | 4.35 | 29.5244 | 4.5424 | 60.015 | 8
29.5224 | 4.9272 | 60.0341 | 8 | 29.5242 | 0.90393 | 60.0246 | 4.35 | 29.5469 | 4.3507 | 59.9577 | 4.35 | 29.5522 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.5327 | 4.5423 | 60.015 | 8
29.5307 | 4.9272 | 60.0341 | 8 | 29.5325 | 0.90393 | 60.0246 | 4.35 | 29.5552 | 4.3507 | 59.9577 | 4.35 | 29.5605 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.541 | 4.5423 | 60.015 | 8
29.539 | 4.9272 | 60.0341 | 8 | 29.5408 | 0.90393 | 60.0246 | 4.35 | 29.5635 | 4.3507 | 59.9577 | 4.35 | 29.5688 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.5493 | 4.5423 | 60.015 | 8
29.5473 | 4.9272 | 60.0341 | 8 | 29.5491 | 0.90393 | 60.0246 | 4.35 | 29.5718 | 4.3507 | 59.9577 | 4.35 | 29.5771 | 1.0154 | 59.971 | 4.35 | 29.5576 | 4.5423 | 60.015 | 8
29.5557 | 4.9271 | 60.0341 | 8 | 29.5575 | 0.90393 | 60.0246 | 4.35 | 29.5802 | 4.3506 | 59.9577 | 4.35 | 29.5857 | 1.0155 | 59.971 | 4.35 | 29.5659 | 4.5423 | 60.015 | 8
29.564 | 4.9271 | 60.0342 | 8 | 29.5658 | 0.90393 | 60.0246 | 4.35 | 29.5885 | 4.3506 | 59.9577 | 4.35 | 29.594 | 1.0155 | 59.971 | 4.35 | 29.5745 | 4.5422 | 60.015 | 8
29.5723 | 4.9271 | 60.0342 | 8 | 29.5742 | 0.90393 | 60.0246 | 4.35 | 29.5968 | 4.3506 | 59.9577 | 4.35 | 29.6023 | 1.0156 | 59.971 | 4.35 | 29.5828 | 4.5422 | 60.015 | 8
29.5807 | 4.9271 | 60.0342 | 8 | 29.5825 | 0.90393 | 60.0246 | 4.35 | 29.6052 | 4.3506 | 59.9576 | 4.35 | 29.6106 | 1.0156 | 59.971 | 4.35 | 29.5911 | 4.5422 | 60.015 | 8
29.589 | 4.927 | 60.0342 | 8 | 29.5908 | 0.90393 | 60.0246 | 4.35 | 29.6135 | 4.3506 | 59.9576 | 4.35 | 29.6189 | 1.0157 | 59.971 | 4.35 | 29.5994 | 4.5422 | 60.015 | 8
29.5973 | 4.927 | 60.0342 | 8 | 29.5991 | 0.90393 | 60.0245 | 4.35 | 29.6218 | 4.3506 | 59.9576 | 4.35 | 29.6272 | 1.0157 | 59.971 | 4.35 | 29.6077 | 4.5422 | 60.015 | 8
29.6056 | 4.927 | 60.0342 | 8 | 29.6075 | 0.90393 | 60.0245 | 4.35 | 29.6302 | 4.3506 | 59.9576 | 4.35 | 29.6357 | 1.0157 | 59.971 | 4.35 | 29.616 | 4.5422 | 60.015 | 8
29.6139 | 4.927 | 60.0343 | 8 | 29.6158 | 0.90393 | 60.0245 | 4.35 | 29.6385 | 4.3506 | 59.9576 | 4.35 | 29.644 | 1.0157 | 59.971 | 4.35 | 29.6243 | 4.5422 | 60.015 | 8
29.6223 | 4.927 | 60.0343 | 8 | 29.6241 | 0.90393 | 60.0245 | 4.35 | 29.6469 | 4.3505 | 59.9576 | 4.35 | 29.6523 | 1.0157 | 59.971 | 4.35 | 29.6328 | 4.5422 | 60.015 | 8
29.6306 | 4.927 | 60.0343 | 8 | 29.6324 | 0.90392 | 60.0245 | 4.35 | 29.6553 | 4.3505 | 59.9576 | 4.35 | 29.6606 | 1.0157 | 59.971 | 4.35 | 29.6411 | 4.5422 | 60.015 | 8
29.6389 | 4.927 | 60.0343 | 8 | 29.6407 | 0.90392 | 60.0245 | 4.35 | 29.6636 | 4.3505 | 59.9576 | 4.35 | 29.6689 | 1.0157 | 59.971 | 4.35 | 29.6494 | 4.5422 | 60.015 | 8
29.6473 | 4.9271 | 60.0343 | 8 | 29.6491 | 0.90392 | 60.0245 | 4.35 | 29.6719 | 4.3505 | 59.9576 | 4.35 | 29.6772 | 1.0157 | 59.971 | 4.35 | 29.6577 | 4.5422 | 60.015 | 8
29.6556 | 4.9271 | 60.0344 | 8 | 29.6574 | 0.90391 | 60.0245 | 4.35 | 29.6803 | 4.3505 | 59.9576 | 4.35 | 29.6855 | 1.0157 | 59.971 | 4.35 | 29.666 | 4.5422 | 60.015 | 8
29.6639 | 4.9271 | 60.0344 | 8 | 29.6658 | 0.90391 | 60.0245 | 4.35 | 29.6886 | 4.3505 | 59.9576 | 4.35 | 29.6941 | 1.0157 | 59.971 | 4.35 | 29.6743 | 4.5423 | 60.015 | 8
29.6722 | 4.9272 | 60.0344 | 8 | 29.6741 | 0.9039 | 60.0245 | 4.35 | 29.6969 | 4.3506 | 59.9576 | 4.35 | 29.7024 | 1.0157 | 59.971 | 4.35 | 29.6826 | 4.5423 | 60.015 | 8
29.6806 | 4.9272 | 60.0344 | 8 | 29.6824 | 0.9039 | 60.0245 | 4.35 | 29.7053 | 4.3506 | 59.9576 | 4.35 | 29.7107 | 1.0156 | 59.971 | 4.35 | 29.6909 | 4.5424 | 60.015 | 8
29.6889 | 4.9273 | 60.0344 | 8 | 29.6907 | 0.90389 | 60.0244 | 4.35 | 29.7136 | 4.3506 | 59.9575 | 4.35 | 29.719 | 1.0156 | 59.971 | 4.35 | 29.6995 | 4.5424 | 60.015 | 8
29.6972 | 4.9274 | 60.0344 | 8 | 29.6991 | 0.90389 | 60.0244 | 4.35 | 29.7219 | 4.3507 | 59.9575 | 4.35 | 29.7273 | 1.0155 | 59.971 | 4.35 | 29.7078 | 4.5425 | 60.015 | 8
29.7055 | 4.9275 | 60.0345 | 8 | 29.7074 | 0.90389 | 60.0244 | 4.35 | 29.7303 | 4.3508 | 59.9575 | 4.35 | 29.7356 | 1.0155 | 59.971 | 4.35 | 29.7161 | 4.5426 | 60.015 | 8
29.7139 | 4.9276 | 60.0345 | 8 | 29.7158 | 0.90389 | 60.0244 | 4.35 | 29.7386 | 4.3509 | 59.9575 | 4.35 | 29.7439 | 1.0154 | 59.971 | 4.35 | 29.7244 | 4.5426 | 60.012 | 8
29.7222 | 4.9276 | 60.0345 | 8 | 29.7241 | 0.90389 | 60.0244 | 4.35 | 29.7469 | 4.3511 | 59.9575 | 4.35 | 29.7524 | 1.0154 | 59.971 | 4.35 | 29.7327 | 4.5427 | 60.012 | 8
29.7305 | 4.9277 | 60.0345 | 8 | 29.7324 | 0.90389 | 60.0244 | 4.35 | 29.7554 | 4.3512 | 59.9575 | 4.35 | 29.7607 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.741 | 4.5427 | 60.012 | 8
29.7389 | 4.9277 | 60.0345 | 8 | 29.7407 | 0.90389 | 60.0244 | 4.35 | 29.7637 | 4.3514 | 59.9575 | 4.35 | 29.769 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.7493 | 4.5428 | 60.012 | 8
29.7472 | 4.9278 | 60.0345 | 8 | 29.7491 | 0.90389 | 60.0244 | 4.35 | 29.772 | 4.3516 | 59.9575 | 4.35 | 29.7773 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.7578 | 4.5428 | 60.012 | 8
29.7555 | 4.9279 | 60.0345 | 8 | 29.7574 | 0.90389 | 60.0244 | 4.35 | 29.7803 | 4.3517 | 59.9575 | 4.35 | 29.7856 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.7661 | 4.5428 | 60.012 | 8
29.7638 | 4.928 | 60.0346 | 8 | 29.7657 | 0.90389 | 60.0244 | 4.35 | 29.7887 | 4.3518 | 59.9575 | 4.35 | 29.7939 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.7744 | 4.5428 | 60.0119 | 8
29.7722 | 4.928 | 60.0346 | 8 | 29.774 | 0.9039 | 60.0244 | 4.35 | 29.797 | 4.3519 | 59.9575 | 4.35 | 29.8022 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.7827 | 4.5428 | 60.0119 | 8
29.7805 | 4.928 | 60.0346 | 8 | 29.7824 | 0.9039 | 60.0244 | 4.35 | 29.8053 | 4.3521 | 59.9575 | 4.35 | 29.8108 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.791 | 4.5428 | 60.0119 | 8
29.7888 | 4.9281 | 60.0346 | 8 | 29.7907 | 0.90391 | 60.0243 | 4.35 | 29.8137 | 4.3521 | 59.9574 | 4.35 | 29.8191 | 1.0154 | 59.971 | 4.35 | 29.7993 | 4.5428 | 60.0119 | 8
29.7971 | 4.9281 | 60.0346 | 8 | 29.7991 | 0.90392 | 60.0243 | 4.35 | 29.822 | 4.3522 | 59.9574 | 4.35 | 29.8274 | 1.0154 | 59.971 | 4.35 | 29.8076 | 4.5428 | 60.0119 | 8
29.8055 | 4.928 | 60.0346 | 8 | 29.8074 | 0.90393 | 60.0243 | 4.35 | 29.8303 | 4.3522 | 59.9574 | 4.35 | 29.8357 | 1.0154 | 59.971 | 4.35 | 29.8159 | 4.5428 | 60.0119 | 8
29.8138 | 4.928 | 60.0347 | 8 | 29.8157 | 0.90394 | 60.0243 | 4.35 | 29.8387 | 4.3522 | 59.9574 | 4.35 | 29.844 | 1.0154 | 59.971 | 4.35 | 29.8245 | 4.5428 | 60.0119 | 8
29.8221 | 4.9278 | 60.0347 | 8 | 29.824 | 0.90398 | 60.0243 | 4.35 | 29.847 | 4.3522 | 59.9574 | 4.35 | 29.8523 | 1.0154 | 59.971 | 4.35 | 29.8328 | 4.5428 | 60.0119 | 8
29.8305 | 4.9277 | 60.0347 | 8 | 29.8324 | 0.90403 | 60.0243 | 4.35 | 29.8553 | 4.3522 | 59.9574 | 4.35 | 29.8606 | 1.0154 | 59.971 | 4.35 | 29.8411 | 4.5428 | 60.0119 | 8
29.8388 | 4.9275 | 60.0347 | 8 | 29.8407 | 0.90407 | 60.0243 | 4.35 | 29.8638 | 4.3522 | 59.9574 | 4.35 | 29.8691 | 1.0154 | 59.971 | 4.35 | 29.8494 | 4.5428 | 60.0119 | 8
29.8471 | 4.9274 | 60.0347 | 8 | 29.8491 | 0.90412 | 60.0243 | 4.35 | 29.8721 | 4.3522 | 59.9574 | 4.35 | 29.8774 | 1.0154 | 59.971 | 4.35 | 29.8577 | 4.5428 | 60.0119 | 8
29.8554 | 4.9271 | 60.0347 | 8 | 29.8574 | 0.90416 | 60.0243 | 4.35 | 29.8804 | 4.3522 | 59.9574 | 4.35 | 29.8857 | 1.0154 | 59.971 | 4.35 | 29.866 | 4.5428 | 60.0119 | 8
29.8638 | 4.9269 | 60.0348 | 8 | 29.8657 | 0.9042 | 60.0243 | 4.35 | 29.8888 | 4.3522 | 59.9574 | 4.35 | 29.894 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.8743 | 4.5428 | 60.0118 | 8
29.8721 | 4.9267 | 60.0348 | 8 | 29.874 | 0.90423 | 60.0243 | 4.35 | 29.8971 | 4.3522 | 59.9574 | 4.35 | 29.9023 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.8828 | 4.5428 | 60.0118 | 8
29.8804 | 4.9265 | 60.0348 | 8 | 29.8824 | 0.90427 | 60.0243 | 4.35 | 29.9054 | 4.3522 | 59.9574 | 4.35 | 29.9106 | 1.0153 | 59.971 | 4.35 | 29.8911 | 4.5428 | 60.0118 | 8
29.8887 | 4.9263 | 60.0348 | 8 | 29.8907 | 0.90431 | 60.0243 | 4.35 | 29.9138 | 4.3522 | 59.9573 | 4.35 | 29.9189 | 1.0152 | 59.971 | 4.35 | 29.8994 | 4.5428 | 60.0118 | 8
29.8971 | 4.9262 | 60.0348 | 8 | 29.899 | 0.90435 | 60.0242 | 4.35 | 29.9221 | 4.3523 | 59.9573 | 4.35 | 29.9272 | 1.0152 | 59.971 | 4.35 | 29.9077 | 4.5428 | 60.0118 | 8
29.9054 | 4.9261 | 60.0349 | 8 | 29.9073 | 0.90435 | 60.0242 | 4.35 | 29.9304 | 4.3524 | 59.9573 | 4.35 | 29.9358 | 1.0152 | 59.971 | 4.35 | 29.916 | 4.5428 | 60.0118 | 8
29.9137 | 4.9261 | 60.0349 | 8 | 29.9157 | 0.90435 | 60.0242 | 4.35 | 29.9388 | 4.3525 | 59.9573 | 4.35 | 29.9441 | 1.0151 | 59.971 | 4.35 | 29.9243 | 4.5428 | 60.0118 | 8
29.9221 | 4.9261 | 60.0349 | 8 | 29.924 | 0.90435 | 60.0242 | 4.35 | 29.9471 | 4.3526 | 59.9573 | 4.35 | 29.9524 | 1.0151 | 59.971 | 4.35 | 29.9326 | 4.5428 | 60.0118 | 8
29.9304 | 4.9261 | 60.0349 | 8 | 29.9324 | 0.90435 | 60.0242 | 4.35 | 29.9554 | 4.3526 | 59.9573 | 4.35 | 29.9607 | 1.0151 | 59.971 | 4.35 | 29.9409 | 4.5426 | 60.0118 | 8
29.9387 | 4.9261 | 60.0349 | 8 | 29.9407 | 0.90435 | 60.0242 | 4.35 | 29.9637 | 4.3527 | 59.9573 | 4.35 | 29.969 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 29.9495 | 4.5424 | 60.0118 | 8
29.947 | 4.9262 | 60.0349 | 8 | 29.949 | 0.90435 | 60.0242 | 4.35 | 29.9722 | 4.3528 | 59.9573 | 4.35 | 29.9773 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 29.9578 | 4.5422 | 60.0118 | 8
29.9554 | 4.9263 | 60.035 | 8 | 29.9573 | 0.90435 | 60.0242 | 4.35 | 29.9805 | 4.3529 | 59.9573 | 4.35 | 29.9856 | 1.0149 | 59.971 | 4.35 | 29.9661 | 4.542 | 60.0118 | 8
29.9637 | 4.9264 | 60.035 | 8 | 29.9657 | 0.90435 | 60.0242 | 4.35 | 29.9888 | 4.353 | 59.9573 | 4.35 | 29.9941 | 1.0149 | 59.971 | 4.35 | 29.9744 | 4.5418 | 60.0117 | 8
29.972 | 4.9264 | 60.035 | 8 | 29.974 | 0.90434 | 60.0242 | 4.35 | 29.9972 | 4.353 | 59.9573 | 4.35 | 30.0024 | 1.0149 | 59.971 | 4.35 | 29.9827 | 4.5416 | 60.0117 | 8
29.9803 | 4.9265 | 60.035 | 8 | 29.9824 | 0.90434 | 60.0242 | 4.35 | 30.0055 | 4.353 | 59.9572 | 4.35 | 30.0107 | 1.0149 | 59.971 | 4.35 | 29.991 | 4.5414 | 60.0117 | 8
29.9887 | 4.9266 | 60.035 | 8 | 29.9907 | 0.90433 | 60.0242 | 4.35 | 30.0138 | 4.353 | 59.9572 | 4.35 | 30.019 | 1.0149 | 59.971 | 4.35 | 29.9993 | 4.5413 | 60.0117 | 8
29.997 | 4.9267 | 60.035 | 8 | 29.999 | 0.90433 | 60.0241 | 4.35 | 30.0222 | 4.353 | 59.9572 | 4.35 | 30.0273 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 30.0078 | 4.5409 | 60.0117 | 8
30.0053 | 4.9268 | 60.035 | 8 | 30.0073 | 0.90432 | 60.0241 | 4.35 | 30.0305 | 4.353 | 59.9572 | 4.35 | 30.0356 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 30.0161 | 4.5406 | 60.0117 | 8
30.0136 | 4.9268 | 60.0351 | 8 | 30.0157 | 0.90431 | 60.0241 | 4.35 | 30.0388 | 4.353 | 59.9572 | 4.35 | 30.0439 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 30.0244 | 4.5405 | 60.0117 | 8
30.022 | 4.9269 | 60.0351 | 8 | 30.024 | 0.90431 | 60.0241 | 4.35 | 30.0472 | 4.353 | 59.9572 | 4.35 | 30.0525 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 30.0327 | 4.5403 | 60.0117 | 8
30.0303 | 4.927 | 60.0351 | 8 | 30.0323 | 0.9043 | 60.0241 | 4.35 | 30.0555 | 4.353 | 59.9572 | 4.35 | 30.0608 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 30.041 | 4.5402 | 60.0117 | 8
30.0386 | 4.927 | 60.0351 | 8 | 30.0406 | 0.9043 | 60.0241 | 4.35 | 30.0638 | 4.3529 | 59.9572 | 4.35 | 30.0691 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 30.0493 | 4.54 | 60.0117 | 8
30.047 | 4.9271 | 60.0351 | 8 | 30.049 | 0.90429 | 60.0241 | 4.35 | 30.0723 | 4.3529 | 59.9572 | 4.35 | 30.0774 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 30.0576 | 4.54 | 60.0117 | 8
30.0553 | 4.9271 | 60.0351 | 8 | 30.0573 | 0.90429 | 60.0241 | 4.35 | 30.0806 | 4.3528 | 59.9572 | 4.35 | 30.0857 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 30.0659 | 4.54 | 60.0117 | 8
30.0636 | 4.9272 | 60.0352 | 8 | 30.0657 | 0.90429 | 60.0241 | 4.35 | 30.0889 | 4.3528 | 59.9572 | 4.35 | 30.094 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 30.0745 | 4.54 | 60.0116 | 8
30.0719 | 4.9271 | 60.0352 | 8 | 30.074 | 0.90429 | 60.0241 | 4.35 | 30.0973 | 4.3527 | 59.9572 | 4.35 | 30.1023 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 30.0828 | 4.54 | 60.0116 | 8
30.0803 | 4.9271 | 60.0352 | 8 | 30.0823 | 0.90429 | 60.0241 | 4.35 | 30.1056 | 4.3527 | 59.9571 | 4.35 | 30.1108 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 30.0911 | 4.5401 | 60.0116 | 8
30.0886 | 4.9305 | 60.0352 | 8 | 30.0906 | 0.90429 | 60.0241 | 4.35 | 30.1139 | 4.3526 | 59.9571 | 4.35 | 30.1191 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 30.0994 | 4.5402 | 60.0116 | 8
30.0969 | 4.9339 | 60.0352 | 8 | 30.099 | 0.90429 | 60.024 | 4.35 | 30.1223 | 4.3526 | 59.9571 | 4.35 | 30.1274 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 30.1077 | 4.5404 | 60.0116 | 8
30.1052 | 4.9371 | 60.0352 | 8 | 30.1073 | 0.90429 | 60.024 | 4.35 | 30.1306 | 4.3525 | 59.9571 | 4.35 | 30.1357 | 1.015 | 59.971 | 4.35 | 30.116 | 4.5406 | 60.0116 | 8
30.1136 | 4.9403 | 60.0353 | 8 | 30.1157 | 0.90429 | 60.024 | 4.35 | 30.1389 | 4.3525 | 59.9571 | 4.35 | 30.144 | 1.0197 | 59.971 | 4.35 | 30.1243 | 4.5409 | 60.0116 | 8
30.1219 | 4.9436 | 60.0353 | 8 | 30.124 | 0.90432 | 60.024 | 4.35 | 30.1473 | 4.3525 | 59.9571 | 4.35 | 30.1523 | 1.0244 | 59.971 | 4.35 | 30.1328 | 4.5411 | 60.0116 | 8
30.1302 | 4.9468 | 60.0353 | 8 | 30.1323 | 0.90435 | 60.024 | 4.35 | 30.1556 | 4.3525 | 59.9571 | 4.35 | 30.1606 | 1.0291 | 59.971 | 4.35 | 30.1411 | 4.5412 | 60.0116 | 8
30.1385 | 4.9501 | 60.0353 | 8 | 30.1406 | 0.90438 | 60.023 | 4.35 | 30.1639 | 4.3525 | 59.9571 | 4.35 | 30.1692 | 1.0339 | 59.971 | 4.35 | 30.1494 | 4.5413 | 60.0116 | 8
30.1469 | 4.9533 | 60.0353 | 8 | 30.149 | 0.9044 | 60.023 | 4.35 | 30.1722 | 4.3525 | 59.9571 | 4.35 | 30.1775 | 1.0386 | 59.971 | 4.35 | 30.1577 | 4.5414 | 60.0116 | 8
30.1552 | 4.9567 | 60.0354 | 8 | 30.1573 | 0.90443 | 60.023 | 4.35 | 30.1807 | 4.3525 | 59.9571 | 4.35 | 30.1858 | 1.0433 | 59.971 | 4.35 | 30.166 | 4.5416 | 60.0116 | 8
30.1635 | 4.96 | 60.0354 | 8 | 30.1656 | 0.90446 | 60.023 | 4.35 | 30.189 | 4.3525 | 59.9571 | 4.35 | 30.1941 | 1.048 | 59.971 | 4.35 | 30.1743 | 4.5418 | 60.0115 | 8
30.1719 | 4.9599 | 60.0354 | 8 | 30.174 | 0.90449 | 60.023 | 4.35 | 30.1973 | 4.3525 | 59.9571 | 4.35 | 30.2024 | 1.0527 | 59.971 | 4.35 | 30.1826 | 4.542 | 60.0115 | 8
30.1802 | 4.9598 | 60.0354 | 8 | 30.1823 | 0.90452 | 60.023 | 4.35 | 30.2057 | 4.3525 | 59.9571 | 4.35 | 30.2107 | 1.0574 | 59.971 | 4.35 | 30.1909 | 4.5421 | 60.0115 | 8
30.1885 | 4.96 | 60.0354 | 8 | 30.1906 | 0.90455 | 60.0229 | 4.35 | 30.214 | 4.3525 | 59.957 | 4.35 | 30.219 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.1995 | 4.5423 | 60.0115 | 8
30.1968 | 4.9601 | 60.0354 | 8 | 30.199 | 0.90458 | 60.0229 | 4.35 | 30.2223 | 4.3525 | 59.957 | 4.35 | 30.2275 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.2078 | 4.5424 | 60.0115 | 8
30.2052 | 4.9602 | 60.0354 | 8 | 30.2073 | 0.90458 | 60.0229 | 4.35 | 30.2307 | 4.3525 | 59.957 | 4.35 | 30.2358 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.2161 | 4.5425 | 60.0115 | 8
30.2135 | 4.9603 | 60.0355 | 8 | 30.2156 | 0.90458 | 60.0229 | 4.35 | 30.239 | 4.3525 | 59.957 | 4.35 | 30.2441 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.2244 | 4.5426 | 60.0115 | 8
30.2218 | 4.9604 | 60.0355 | 8 | 30.2239 | 0.90458 | 60.0229 | 4.35 | 30.2473 | 4.3525 | 59.957 | 4.35 | 30.2524 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.2327 | 4.5427 | 60.0115 | 8
30.2301 | 4.9604 | 60.0355 | 8 | 30.2323 | 0.90458 | 60.0229 | 4.35 | 30.2557 | 4.3525 | 59.957 | 4.35 | 30.2607 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.241 | 4.5427 | 60.0115 | 8
30.2385 | 4.9604 | 60.0355 | 8 | 30.2406 | 0.90458 | 60.0229 | 4.35 | 30.264 | 4.3525 | 59.957 | 4.35 | 30.269 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.2493 | 4.5427 | 60.0115 | 8
30.2468 | 4.9604 | 60.0355 | 8 | 30.249 | 0.90458 | 60.0229 | 4.35 | 30.2723 | 4.3525 | 59.957 | 4.35 | 30.2773 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.2578 | 4.5427 | 60.0115 | 8
30.2551 | 4.9602 | 60.0355 | 8 | 30.2573 | 0.90458 | 60.0229 | 4.35 | 30.2808 | 4.3525 | 59.957 | 4.35 | 30.2856 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.2661 | 4.5427 | 60.0115 | 8
30.2635 | 4.9601 | 60.0356 | 8 | 30.2656 | 0.90458 | 60.0229 | 4.35 | 30.2891 | 4.3525 | 59.957 | 4.35 | 30.2942 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.2744 | 4.5427 | 60.0114 | 8
30.2718 | 4.9633 | 60.0356 | 8 | 30.2739 | 0.90458 | 60.0229 | 4.35 | 30.2974 | 4.3525 | 59.957 | 4.35 | 30.3025 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.2827 | 4.5427 | 60.0114 | 8
30.2801 | 4.9665 | 60.0356 | 8 | 30.2823 | 0.90458 | 60.0229 | 4.35 | 30.3058 | 4.3525 | 59.957 | 4.35 | 30.3108 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.291 | 4.5427 | 60.0114 | 8
30.2884 | 4.9737 | 60.0356 | 8 | 30.2906 | 0.90458 | 60.0229 | 4.35 | 30.3141 | 4.3525 | 59.9569 | 4.35 | 30.3191 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.2993 | 4.5427 | 60.0114 | 8
30.2968 | 4.981 | 60.0356 | 8 | 30.299 | 0.90458 | 60.0228 | 4.35 | 30.3224 | 4.3525 | 59.9569 | 4.35 | 30.3274 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.3076 | 4.5427 | 60.0114 | 8
30.3051 | 4.9882 | 60.0356 | 8 | 30.3073 | 0.90457 | 60.0228 | 4.35 | 30.3308 | 4.3525 | 59.9569 | 4.35 | 30.3357 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.3159 | 4.5427 | 60.0114 | 8
30.3134 | 4.9955 | 60.0357 | 8 | 30.3156 | 0.90457 | 60.0228 | 4.35 | 30.3391 | 4.3525 | 59.9569 | 4.35 | 30.344 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.3245 | 4.5427 | 60.0114 | 8
30.3217 | 5.0028 | 60.0357 | 8 | 30.3239 | 0.90459 | 60.0228 | 4.35 | 30.3474 | 4.3526 | 59.9569 | 4.35 | 30.3525 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.3328 | 4.5427 | 60.0114 | 8
30.3301 | 5.0102 | 60.0357 | 8 | 30.3322 | 0.90461 | 60.0228 | 4.35 | 30.3557 | 4.3526 | 59.9569 | 4.35 | 30.3608 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.3411 | 4.5429 | 60.0114 | 8
30.3384 | 5.0176 | 60.0357 | 8 | 30.3406 | 0.90464 | 60.0228 | 4.35 | 30.3641 | 4.3526 | 59.9569 | 4.35 | 30.3691 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.3494 | 4.5432 | 60.0114 | 8
30.3467 | 5.025 | 60.0357 | 8 | 30.3489 | 0.90466 | 60.0228 | 4.35 | 30.3724 | 4.3526 | 59.9569 | 4.35 | 30.3774 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.3577 | 4.5434 | 60.0114 | 8
30.355 | 5.0289 | 60.0357 | 8 | 30.3572 | 0.90468 | 60.0228 | 4.35 | 30.3807 | 4.3527 | 59.9569 | 4.35 | 30.3857 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.366 | 4.5437 | 60.0114 | 8
30.3634 | 5.0329 | 60.0358 | 8 | 30.3655 | 0.90471 | 60.0228 | 4.35 | 30.3892 | 4.3527 | 59.9569 | 4.35 | 30.394 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.3743 | 4.5439 | 60.0113 | 8
30.3717 | 5.0328 | 60.0358 | 8 | 30.3739 | 0.90474 | 60.0228 | 4.35 | 30.3975 | 4.3527 | 59.9569 | 4.35 | 30.4023 | 1.0621 | 59.971 | 4.35 | 30.3828 | 4.5442 | 60.0113 | 8
30.38 | 5.0327 | 60.0358 | 8 | 30.3822 | 0.90476 | 60.0228 | 4.35 | 30.4058 | 4.3527 | 59.9569 | 4.35 | 30.4109 | 1.062 | 59.971 | 4.35 | 30.3911 | 4.5444 | 60.0113 | 8
30.3884 | 5.0326 | 60.0358 | 8 | 30.3906 | 0.90479 | 60.0228 | 4.35 | 30.4142 | 4.3527 | 59.9568 | 4.35 | 30.4192 | 1.062 | 59.971 | 4.35 | 30.3994 | 4.5447 | 60.0113 | 8
30.3967 | 5.0325 | 60.0358 | 8 | 30.3989 | 0.90482 | 60.0227 | 4.35 | 30.4225 | 4.3527 | 59.9568 | 4.35 | 30.4275 | 1.062 | 59.971 | 4.35 | 30.4077 | 4.5449 | 60.0113 | 8
30.405 | 5.0324 | 60.0358 | 8 | 30.4072 | 0.90482 | 60.0227 | 4.35 | 30.4308 | 4.3527 | 59.9568 | 4.35 | 30.4358 | 1.062 | 59.971 | 4.35 | 30.416 | 4.5452 | 60.0113 | 8
30.4134 | 5.0323 | 60.0359 | 8 | 30.4155 | 0.90482 | 60.0227 | 4.35 | 30.4392 | 4.3527 | 59.9568 | 4.35 | 30.4441 | 1.062 | 59.971 | 4.35 | 30.4243 | 4.5453 | 60.0113 | 8
30.4217 | 5.0322 | 60.0359 | 8 | 30.4239 | 0.90482 | 60.0227 | 4.35 | 30.4475 | 4.3527 | 59.9568 | 4.35 | 30.4524 | 1.062 | 59.971 | 4.35 | 30.4326 | 4.5453 | 60.0113 | 8
30.43 | 5.0321 | 60.0359 | 8 | 30.4322 | 0.90482 | 60.0227 | 4.35 | 30.4558 | 4.3527 | 59.9568 | 4.35 | 30.4607 | 1.0619 | 59.971 | 4.35 | 30.4409 | 4.5454 | 60.0113 | 8
30.4383 | 5.0321 | 60.0359 | 8 | 30.4406 | 0.90482 | 60.0227 | 4.35 | 30.4642 | 4.3527 | 59.9568 | 4.35 | 30.4692 | 1.0619 | 59.971 | 4.35 | 30.4495 | 4.5454 | 60.0113 | 8
30.4467 | 5.0321 | 60.0359 | 8 | 30.4489 | 0.90481 | 60.0227 | 4.35 | 30.4725 | 4.3527 | 59.9568 | 4.35 | 30.4775 | 1.0619 | 59.971 | 4.35 | 30.4578 | 4.5456 | 60.0113 | 8
30.455 | 5.0321 | 60.0359 | 8 | 30.4572 | 0.90481 | 60.0227 | 4.35 | 30.4808 | 4.3527 | 59.9568 | 4.35 | 30.4858 | 1.0619 | 59.971 | 4.35 | 30.4661 | 4.5458 | 60.0113 | 8
30.4633 | 5.0321 | 60.036 | 8 | 30.4655 | 0.9048 | 60.0227 | 4.35 | 30.4893 | 4.3527 | 59.9568 | 4.35 | 30.4941 | 1.0619 | 59.973 | 4.35 | 30.4744 | 4.546 | 60.0112 | 8
30.4716 | 5.0321 | 60.036 | 8 | 30.4739 | 0.90478 | 60.0227 | 4.35 | 30.4976 | 4.3527 | 59.9568 | 4.35 | 30.5024 | 1.0618 | 59.973 | 4.35 | 30.4827 | 4.5462 | 60.0112 | 8
30.48 | 5.0321 | 60.036 | 8 | 30.4822 | 0.90475 | 60.0227 | 4.35 | 30.5059 | 4.3527 | 59.9567 | 4.35 | 30.5107 | 1.0618 | 59.973 | 4.35 | 30.491 | 4.5463 | 60.0112 | 8
30.4883 | 5.0322 | 60.035 | 8 | 30.4905 | 0.90473 | 60.0227 | 4.35 | 30.5143 | 4.3527 | 59.9567 | 4.35 | 30.519 | 1.0618 | 59.973 | 4.35 | 30.4993 | 4.5464 | 60.0112 | 8
30.4966 | 5.0322 | 60.035 | 8 | 30.4988 | 0.9047 | 60.0226 | 4.35 | 30.5226 | 4.3527 | 59.9567 | 4.35 | 30.5273 | 1.0618 | 59.973 | 4.35 | 30.5078 | 4.5466 | 60.0112 | 8
30.505 | 5.0323 | 60.035 | 8 | 30.5072 | 0.90467 | 60.0226 | 4.35 | 30.5309 | 4.3527 | 59.9567 | 4.35 | 30.5359 | 1.0618 | 59.973 | 4.35 | 30.5161 | 4.5467 | 60.0112 | 8
30.5133 | 5.0324 | 60.0351 | 8 | 30.5155 | 0.90465 | 60.0226 | 4.35 | 30.5393 | 4.3527 | 59.9567 | 4.35 | 30.5442 | 1.0618 | 59.9731 | 4.35 | 30.5244 | 4.5469 | 60.0112 | 8
30.5216 | 5.0326 | 60.0351 | 8 | 30.5239 | 0.90463 | 60.0226 | 4.35 | 30.5476 | 4.3527 | 59.9567 | 4.35 | 30.5525 | 1.0618 | 59.9731 | 4.35 | 30.5327 | 4.547 | 60.0112 | 8
30.5299 | 5.0327 | 60.0351 | 8 | 30.5322 | 0.90461 | 60.0226 | 4.35 | 30.5559 | 4.3527 | 59.9567 | 4.35 | 30.5608 | 1.0618 | 59.9731 | 4.35 | 30.541 | 4.547 | 60.0112 | 8
30.5383 | 5.0329 | 60.0351 | 8 | 30.5405 | 0.90459 | 60.0226 | 4.35 | 30.5642 | 4.3527 | 59.9567 | 4.35 | 30.5691 | 1.0618 | 59.9731 | 4.35 | 30.5493 | 4.547 | 60.0112 | 8
30.5466 | 5.033 | 60.0351 | 8 | 30.5488 | 0.90457 | 60.0226 | 4.35 | 30.5726 | 4.3527 | 59.9567 | 4.35 | 30.5774 | 1.0618 | 59.9731 | 4.35 | 30.5576 | 4.547 | 60.0112 | 8
30.5549 | 5.0332 | 60.0351 | 8 | 30.5572 | 0.90457 | 60.0226 | 4.35 | 30.5809 | 4.3527 | 59.9567 | 4.35 | 30.5857 | 1.0617 | 59.9731 | 4.35 | 30.5659 | 4.547 | 60.0112 | 8
30.5632 | 5.0333 | 60.0352 | 8 | 30.5655 | 0.90457 | 60.0226 | 4.35 | 30.5892 | 4.3527 | 59.9567 | 4.35 | 30.5942 | 1.0617 | 59.9731 | 4.35 | 30.5745 | 4.547 | 60.0111 | 8
30.5716 | 5.0334 | 60.0352 | 8 | 30.5739 | 0.90457 | 60.0226 | 4.35 | 30.5977 | 4.3527 | 59.9567 | 4.35 | 30.6025 | 1.0617 | 59.9731 | 4.35 | 30.5828 | 4.547 | 60.0111 | 8
30.5799 | 5.0335 | 60.0352 | 8 | 30.5822 | 0.90457 | 60.0226 | 4.35 | 30.606 | 4.3527 | 59.9566 | 4.35 | 30.6108 | 1.0617 | 59.9731 | 4.35 | 30.5911 | 4.547 | 60.0111 | 8
30.5882 | 5.0336 | 60.0352 | 8 | 30.5905 | 0.90457 | 60.0225 | 4.35 | 30.6143 | 4.3527 | 59.9566 | 4.35 | 30.6191 | 1.0617 | 59.9731 | 4.35 | 30.5994 | 4.547 | 60.0111 | 8
30.5965 | 5.0336 | 60.0352 | 8 | 30.5988 | 0.90457 | 60.0225 | 4.35 | 30.6227 | 4.3527 | 59.9566 | 4.35 | 30.6274 | 1.0616 | 59.9731 | 4.35 | 30.6077 | 4.5469 | 60.0111 | 8
30.6049 | 5.0336 | 60.0352 | 8 | 30.6072 | 0.9046 | 60.0225 | 4.35 | 30.631 | 4.3527 | 59.9566 | 4.35 | 30.6357 | 1.0616 | 59.9731 | 4.35 | 30.616 | 4.5469 | 60.0111 | 8
30.6132 | 5.0336 | 60.0353 | 8 | 30.6155 | 0.90462 | 60.0225 | 4.35 | 30.6393 | 4.3527 | 59.9566 | 4.35 | 30.644 | 1.0616 | 59.9732 | 4.35 | 30.6243 | 4.5468 | 60.0111 | 8
30.6215 | 5.0336 | 60.0353 | 8 | 30.6238 | 0.90465 | 60.0225 | 4.35 | 30.6477 | 4.3527 | 59.9566 | 4.35 | 30.6526 | 1.0616 | 59.9732 | 4.35 | 30.6328 | 4.5467 | 60.0111 | 8
30.6299 | 5.0336 | 60.0353 | 8 | 30.6321 | 0.90467 | 60.0225 | 4.35 | 30.656 | 4.3527 | 59.9566 | 4.35 | 30.6609 | 1.0615 | 59.9732 | 4.35 | 30.6411 | 4.5465 | 60.0111 | 8
30.6382 | 5.0337 | 60.0353 | 8 | 30.6405 | 0.90469 | 60.0225 | 4.35 | 30.6643 | 4.3527 | 59.9566 | 4.35 | 30.6692 | 1.0615 | 59.9732 | 4.35 | 30.6494 | 4.5464 | 60.0111 | 8
30.6465 | 5.0337 | 60.0353 | 8 | 30.6488 | 0.90471 | 60.0225 | 4.35 | 30.6727 | 4.3527 | 59.9566 | 4.35 | 30.6775 | 1.0615 | 59.9732 | 4.35 | 30.6577 | 4.5507 | 60.0111 | 8
30.6549 | 5.0338 | 60.0353 | 8 | 30.6572 | 0.90472 | 60.0225 | 4.35 | 30.681 | 4.3527 | 59.9566 | 4.35 | 30.6858 | 1.0614 | 59.9732 | 4.35 | 30.666 | 4.5549 | 60.0111 | 8
30.6632 | 5.0338 | 60.0354 | 8 | 30.6655 | 0.90474 | 60.0225 | 4.35 | 30.6893 | 4.3527 | 59.9566 | 4.35 | 30.6941 | 1.0614 | 59.9732 | 4.35 | 30.6743 | 4.5591 | 60.011 | 8
30.6715 | 5.0339 | 60.0354 | 8 | 30.6738 | 0.90475 | 60.0225 | 4.35 | 30.6978 | 4.3527 | 59.9566 | 4.35 | 30.7024 | 1.0614 | 59.9732 | 4.35 | 30.6826 | 4.5634 | 60.011 | 8
30.6798 | 5.0339 | 60.0354 | 8 | 30.6821 | 0.90476 | 60.0225 | 4.35 | 30.7061 | 4.3527 | 59.9566 | 4.35 | 30.7109 | 1.0614 | 59.9732 | 4.35 | 30.6909 | 4.5677 | 60.011 | 8
30.6882 | 5.034 | 60.0354 | 8 | 30.6905 | 0.90474 | 60.0224 | 4.35 | 30.7144 | 4.3527 | 59.9565 | 4.35 | 30.7192 | 1.0614 | 59.9732 | 4.35 | 30.6995 | 4.572 | 60.011 | 8
30.6965 | 5.034 | 60.0354 | 8 | 30.6988 | 0.90473 | 60.0224 | 4.35 | 30.7228 | 4.3527 | 59.9565 | 4.35 | 30.7275 | 1.0614 | 59.9732 | 4.35 | 30.7078 | 4.5763 | 60.011 | 8
30.7048 | 5.0341 | 60.0354 | 8 | 30.7072 | 0.90471 | 60.0224 | 4.35 | 30.7311 | 4.3527 | 59.9565 | 4.35 | 30.7358 | 1.0613 | 59.9732 | 4.35 | 30.7161 | 4.5807 | 60.011 | 8
30.7131 | 5.0341 | 60.0355 | 8 | 30.7155 | 0.9047 | 60.0224 | 4.35 | 30.7394 | 4.3527 | 59.9565 | 4.35 | 30.7441 | 1.0613 | 59.9733 | 4.35 | 30.7244 | 4.585 | 60.01 | 8
30.7215 | 5.0342 | 60.0355 | 8 | 30.7238 | 0.90469 | 60.0224 | 4.35 | 30.7477 | 4.3527 | 59.9565 | 4.35 | 30.7524 | 1.0613 | 59.9733 | 4.35 | 30.7327 | 4.5894 | 60.01 | 8
30.7298 | 5.0342 | 60.0355 | 8 | 30.7321 | 0.90468 | 60.0224 | 4.35 | 30.7561 | 4.3527 | 59.9565 | 4.35 | 30.7607 | 1.0614 | 59.9733 | 4.35 | 30.741 | 4.5894 | 60.01 | 8
30.7381 | 5.0342 | 60.0355 | 8 | 30.7405 | 0.90468 | 60.0224 | 4.35 | 30.7644 | 4.3527 | 59.9565 | 4.35 | 30.769 | 1.0614 | 59.9733 | 4.35 | 30.7493 | 4.5894 | 60.0099 | 8
30.7465 | 5.0342 | 60.0355 | 8 | 30.7488 | 0.90467 | 60.0224 | 4.35 | 30.7727 | 4.3527 | 59.9565 | 4.35 | 30.7776 | 1.0614 | 59.9733 | 4.35 | 30.7578 | 4.5894 | 60.0099 | 8
30.7548 | 5.0342 | 60.0355 | 8 | 30.7571 | 0.90467 | 60.0224 | 4.35 | 30.7811 | 4.3527 | 59.9565 | 4.35 | 30.7859 | 1.0614 | 59.9733 | 4.35 | 30.7661 | 4.5894 | 60.0099 | 8
30.7631 | 5.0343 | 60.0356 | 8 | 30.7654 | 0.90467 | 60.0224 | 4.35 | 30.7894 | 4.3527 | 59.9565 | 4.35 | 30.7942 | 1.0614 | 59.9733 | 4.35 | 30.7744 | 4.5894 | 60.0099 | 8
30.7714 | 5.0343 | 60.0356 | 8 | 30.7738 | 0.90467 | 60.0224 | 4.35 | 30.7977 | 4.3527 | 59.9565 | 4.35 | 30.8025 | 1.0614 | 59.9733 | 4.35 | 30.7827 | 4.5894 | 60.0099 | 8
30.7798 | 5.0344 | 60.0356 | 8 | 30.7821 | 0.90467 | 60.0224 | 4.35 | 30.8062 | 4.3527 | 59.9565 | 4.35 | 30.8108 | 1.0615 | 59.9733 | 4.35 | 30.791 | 4.5894 | 60.0099 | 8
30.7881 | 5.0345 | 60.0356 | 8 | 30.7905 | 0.90471 | 60.0224 | 4.35 | 30.8145 | 4.3527 | 59.9564 | 4.35 | 30.8191 | 1.0615 | 59.9733 | 4.35 | 30.7993 | 4.5894 | 60.0098 | 8
30.7964 | 5.0346 | 60.0356 | 8 | 30.7988 | 0.90474 | 60.0223 | 4.35 | 30.8228 | 4.3527 | 59.9564 | 4.35 | 30.8274 | 1.0616 | 59.9733 | 4.35 | 30.8076 | 4.5891 | 60.0098 | 8
30.8048 | 5.0346 | 60.0356 | 8 | 30.8071 | 0.90478 | 60.0223 | 4.35 | 30.8312 | 4.3528 | 59.9564 | 4.35 | 30.8359 | 1.0616 | 59.9733 | 4.35 | 30.8159 | 4.5888 | 60.0098 | 8
30.8131 | 5.0346 | 60.0357 | 8 | 30.8154 | 0.90481 | 60.0223 | 4.35 | 30.8395 | 4.3529 | 59.9564 | 4.35 | 30.8442 | 1.0617 | 59.9734 | 4.35 | 30.8245 | 4.5885 | 60.0098 | 8
30.8214 | 5.0347 | 60.0357 | 8 | 30.8238 | 0.90485 | 60.0223 | 4.35 | 30.8478 | 4.3529 | 59.9564 | 4.35 | 30.8525 | 1.0617 | 59.9734 | 4.35 | 30.8328 | 4.5882 | 60.0098 | 8
30.8297 | 5.0347 | 60.0357 | 8 | 30.8321 | 0.90488 | 60.0223 | 4.35 | 30.8562 | 4.353 | 59.9564 | 4.35 | 30.8608 | 1.0618 | 59.9734 | 4.35 | 30.8411 | 4.588 | 60.0098 | 8
30.8381 | 5.0347 | 60.0357 | 8 | 30.8405 | 0.90492 | 60.0223 | 4.35 | 30.8645 | 4.3531 | 59.9564 | 4.35 | 30.8691 | 1.0618 | 59.9734 | 4.35 | 30.8494 | 4.5877 | 60.0097 | 8
30.8464 | 5.0346 | 60.0357 | 8 | 30.8488 | 0.90496 | 60.0223 | 4.35 | 30.8728 | 4.3531 | 59.9564 | 4.35 | 30.8774 | 1.0619 | 59.9734 | 4.35 | 30.8577 | 4.5874 | 60.0097 | 8
30.8547 | 5.0346 | 60.0357 | 8 | 30.8571 | 0.90499 | 60.0223 | 4.35 | 30.8812 | 4.3532 | 59.9564 | 4.35 | 30.8857 | 1.062 | 59.9734 | 4.35 | 30.866 | 4.5871 | 60.0097 | 8
30.863 | 5.0346 | 60.0358 | 8 | 30.8654 | 0.90503 | 60.0223 | 4.35 | 30.8895 | 4.3533 | 59.9564 | 4.35 | 30.8943 | 1.062 | 59.9734 | 4.35 | 30.8743 | 4.5869 | 60.0097 | 8
30.8714 | 5.0346 | 60.0358 | 8 | 30.8738 | 0.90503 | 60.0223 | 4.35 | 30.8978 | 4.3533 | 59.9564 | 4.35 | 30.9026 | 1.0621 | 59.9734 | 4.35 | 30.8828 | 4.5866 | 60.0097 | 8
30.8797 | 5.0345 | 60.0358 | 8 | 30.8821 | 0.90503 | 60.0223 | 4.35 | 30.9062 | 4.3534 | 59.9563 | 4.35 | 30.9109 | 1.0621 | 59.9734 | 4.35 | 30.8911 | 4.5864 | 60.0097 | 8
30.888 | 5.0345 | 60.0358 | 8 | 30.8904 | 0.90503 | 60.0223 | 4.35 | 30.9146 | 4.3534 | 59.9563 | 4.35 | 30.9192 | 1.0621 | 59.9734 | 4.35 | 30.8994 | 4.5862 | 60.0096 | 8
30.8964 | 5.0345 | 60.0358 | 8 | 30.8987 | 0.90503 | 60.0222 | 4.35 | 30.9229 | 4.3534 | 59.9563 | 4.35 | 30.9275 | 1.0622 | 59.9734 | 4.35 | 30.9077 | 4.586 | 60.0096 | 8
30.9047 | 5.0345 | 60.0358 | 8 | 30.9071 | 0.90503 | 60.0222 | 4.35 | 30.9313 | 4.3534 | 59.9563 | 4.35 | 30.9358 | 1.0622 | 59.9734 | 4.35 | 30.916 | 4.5859 | 60.0096 | 8
30.913 | 5.0344 | 60.0359 | 8 | 30.9154 | 0.90503 | 60.0222 | 4.35 | 30.9396 | 4.3534 | 59.9563 | 4.35 | 30.9441 | 1.0622 | 59.9735 | 4.35 | 30.9243 | 4.5856 | 60.0096 | 8
30.9213 | 5.0344 | 60.0359 | 8 | 30.9238 | 0.90503 | 60.0222 | 4.35 | 30.9479 | 4.3534 | 59.9563 | 4.35 | 30.9524 | 1.0622 | 59.9735 | 4.35 | 30.9326 | 4.5853 | 60.0096 | 8
30.9297 | 5.0343 | 60.0359 | 8 | 30.9321 | 0.90503 | 60.0222 | 4.35 | 30.9562 | 4.3534 | 59.9563 | 4.35 | 30.9609 | 1.0622 | 59.9735 | 4.35 | 30.9409 | 4.5851 | 60.0096 | 8
30.938 | 5.0342 | 60.0359 | 8 | 30.9404 | 0.905 | 60.0222 | 4.35 | 30.9646 | 4.3534 | 59.9563 | 4.35 | 30.9692 | 1.0622 | 59.9735 | 4.35 | 30.9495 | 4.5848 | 60.0095 | 8
30.9463 | 5.0341 | 60.0359 | 8 | 30.9487 | 0.90498 | 60.0222 | 4.35 | 30.9729 | 4.3534 | 59.9563 | 4.35 | 30.9775 | 1.0622 | 59.9735 | 4.35 | 30.9578 | 4.5845 | 60.0095 | 8
30.9546 | 5.034 | 60.0359 | 8 | 30.9571 | 0.90495 | 60.0222 | 4.35 | 30.9812 | 4.3534 | 59.9563 | 4.35 | 30.9858 | 1.0622 | 59.9735 | 4.35 | 30.9661 | 4.5843 | 60.0095 | 8
30.963 | 5.0339 | 60.036 | 8 | 30.9654 | 0.90492 | 60.0222 | 4.35 | 30.9896 | 4.3534 | 59.9563 | 4.35 | 30.9941 | 1.0623 | 59.9735 | 4.35 | 30.9744 | 4.5842 | 60.0095 | 8
30.9713 | 5.0338 | 60.036 | 8 | 30.9738 | 0.9049 | 60.0222 | 4.35 | 30.9979 | 4.3534 | 59.9563 | 4.35 | 31.0024 | 1.0623 | 59.9735 | 4.35 | 30.9827 | 4.5841 | 60.0095 | 8
30.9796 | 5.0338 | 60.036 | 8 | 30.9821 | 0.90487 | 60.0222 | 4.35 | 31.0062 | 4.3534 | 59.9562 | 4.35 | 31.0107 | 1.0623 | 59.9735 | 4.35 | 30.991 | 4.5841 | 60.0095 | 8
30.988 | 5.0338 | 60.036 | 8 | 30.9904 | 0.90484 | 60.0222 | 4.35 | 31.0146 | 4.3534 | 59.9562 | 4.35 | 31.0193 | 1.0623 | 59.9735 | 4.35 | 30.9993 | 4.5842 | 60.0094 | 8
30.9963 | 5.0339 | 60.036 | 8 | 30.9987 | 0.90482 | 60.0221 | 4.35 | 31.0229 | 4.3534 | 59.9562 | 4.35 | 31.0276 | 1.0623 | 59.9735 | 4.35 | 31.0078 | 4.5843 | 60.0094 | 8
31.0046 | 5.0339 | 60.036 | 8 | 31.0071 | 0.90479 | 60.0221 | 4.35 | 31.0312 | 4.3534 | 59.9562 | 4.35 | 31.0359 | 1.0622 | 59.9735 | 4.35 | 31.0161 | 4.5843 | 60.0094 | 8
31.0129 | 5.0338 | 60.0361 | 8 | 31.0154 | 0.90477 | 60.0221 | 4.35 | 31.0397 | 4.3534 | 59.9562 | 4.35 | 31.0442 | 1.0622 | 59.9736 | 4.35 | 31.0244 | 4.5844 | 60.0094 | 8
31.0213 | 5.0339 | 60.0361 | 8 | 31.0237 | 0.90477 | 60.0221 | 4.35 | 31.048 | 4.3534 | 59.9562 | 4.35 | 31.0525 | 1.0621 | 59.9736 | 4.35 | 31.0327 | 4.5845 | 60.0094 | 8
31.0296 | 5.0339 | 60.0361 | 8 | 31.032 | 0.90477 | 60.0221 | 4.35 | 31.0563 | 4.3534 | 59.9562 | 4.35 | 31.0608 | 1.0621 | 59.9736 | 4.35 | 31.041 | 4.5848 | 60.0094 | 8
31.0379 | 5.0339 | 60.0361 | 8 | 31.0404 | 0.90479 | 60.0221 | 4.35 | 31.0647 | 4.3534 | 59.9562 | 4.35 | 31.0691 | 1.062 | 59.9736 | 4.35 | 31.0493 | 4.5852 | 60.0093 | 8
31.0463 | 5.0339 | 60.0361 | 8 | 31.0487 | 0.90481 | 60.0221 | 4.35 | 31.073 | 4.3534 | 59.9562 | 4.35 | 31.0776 | 1.0619 | 59.9736 | 4.35 | 31.0576 | 4.5855 | 60.0093 | 8
31.0546 | 5.0338 | 60.0361 | 8 | 31.0571 | 0.90483 | 60.0221 | 4.35 | 31.0813 | 4.3534 | 59.9562 | 4.35 | 31.0859 | 1.0619 | 59.9736 | 4.35 | 31.0659 | 4.5858 | 60.0093 | 8
31.0629 | 5.0337 | 60.0362 | 8 | 31.0654 | 0.90485 | 60.0221 | 4.35 | 31.0897 | 4.3534 | 59.9562 | 4.35 | 31.0942 | 1.0618 | 59.9736 | 4.35 | 31.0745 | 4.586 | 60.0093 | 8
31.0712 | 5.0335 | 60.0362 | 8 | 31.0737 | 0.90487 | 60.0221 | 4.35 | 31.098 | 4.3534 | 59.9562 | 4.35 | 31.1025 | 1.0618 | 59.9736 | 4.35 | 31.0828 | 4.5861 | 60.0093 | 8
31.0796 | 5.0333 | 60.0362 | 8 | 31.082 | 0.90489 | 60.0221 | 4.35 | 31.1063 | 4.3534 | 59.9562 | 4.35 | 31.1108 | 1.0617 | 59.9736 | 4.35 | 31.0911 | 4.5863 | 60.0093 | 8
31.0879 | 5.0332 | 60.0362 | 8 | 31.0903 | 0.90495 | 60.022 | 4.35 | 31.1147 | 4.3534 | 59.9561 | 4.35 | 31.1191 | 1.0617 | 59.9736 | 4.35 | 31.0994 | 4.5864 | 60.0092 | 8
31.0962 | 5.0331 | 60.0362 | 8 | 31.0987 | 0.905 | 60.022 | 4.35 | 31.123 | 4.3534 | 59.9561 | 4.35 | 31.1274 | 1.0617 | 59.9736 | 4.35 | 31.1077 | 4.5866 | 60.0092 | 8
31.1045 | 5.0329 | 60.0362 | 8 | 31.107 | 0.90505 | 60.022 | 4.35 | 31.1313 | 4.3534 | 59.9561 | 4.35 | 31.136 | 1.0617 | 59.9736 | 4.35 | 31.116 | 4.5868 | 60.0092 | 8
31.1129 | 5.0328 | 60.0363 | 8 | 31.1154 | 0.9051 | 60.022 | 4.35 | 31.1396 | 4.3534 | 59.9561 | 4.35 | 31.1443 | 1.0617 | 59.9737 | 4.35 | 31.1243 | 4.5867 | 60.0092 | 8
31.1212 | 5.0328 | 60.0363 | 8 | 31.1237 | 0.90513 | 60.022 | 4.35 | 31.1481 | 4.3534 | 59.9561 | 4.35 | 31.1526 | 1.0617 | 59.9737 | 4.35 | 31.1328 | 4.5867 | 60.0092 | 8
31.1295 | 5.0327 | 60.0363 | 8 | 31.132 | 0.90516 | 60.022 | 4.35 | 31.1564 | 4.3534 | 59.9561 | 4.35 | 31.1609 | 1.0617 | 59.9737 | 4.35 | 31.1411 | 4.5866 | 60.0092 | 8
31.1379 | 5.0328 | 60.0363 | 8 | 31.1403 | 0.90519 | 60.022 | 4.35 | 31.1647 | 4.3534 | 59.9561 | 4.35 | 31.1692 | 1.0617 | 59.9737 | 4.35 | 31.1494 | 4.5865 | 60.0091 | 8
31.1462 | 5.0328 | 60.0363 | 8 | 31.1487 | 0.90522 | 60.022 | 4.35 | 31.1731 | 4.3535 | 59.9561 | 4.35 | 31.1775 | 1.0617 | 59.9737 | 4.35 | 31.1577 | 4.5864 | 60.0091 | 8
31.1545 | 5.0336 | 60.0363 | 8 | 31.157 | 0.90525 | 60.022 | 4.35 | 31.1814 | 4.3535 | 59.9561 | 4.35 | 31.1858 | 1.0617 | 59.9737 | 4.35 | 31.166 | 4.5863 | 60.0091 | 8
31.1628 | 5.0344 | 60.0364 | 8 | 31.1653 | 0.90528 | 60.022 | 4.35 | 31.1897 | 4.3536 | 59.9561 | 4.35 | 31.1943 | 1.0617 | 59.9737 | 4.35 | 31.1743 | 4.5863 | 60.0091 | 8
31.1712 | 5.0352 | 60.0364 | 8 | 31.1736 | 0.90528 | 60.022 | 4.35 | 31.1981 | 4.3536 | 59.9561 | 4.35 | 31.2026 | 1.0617 | 59.9737 | 4.35 | 31.1826 | 4.5863 | 60.0091 | 8
31.1795 | 5.036 | 60.0364 | 8 | 31.182 | 0.90528 | 60.022 | 4.35 | 31.2064 | 4.3536 | 59.9561 | 4.35 | 31.2109 | 1.0618 | 59.9737 | 4.35 | 31.1909 | 4.5863 | 60.0091 | 8
31.1878 | 5.0367 | 60.0364 | 8 | 31.1903 | 0.90528 | 60.0219 | 4.35 | 31.2147 | 4.3537 | 59.956 | 4.35 | 31.2192 | 1.0618 | 59.9737 | 4.35 | 31.1995 | 4.5862 | 60.009 | 8
31.1962 | 5.0375 | 60.0364 | 8 | 31.1987 | 0.90528 | 60.0219 | 4.35 | 31.2231 | 4.3537 | 59.956 | 4.35 | 31.2275 | 1.0618 | 59.9737 | 4.35 | 31.2078 | 4.5862 | 60.009 | 8
31.2045 | 5.0383 | 60.0364 | 8 | 31.207 | 0.90528 | 60.0219 | 4.35 | 31.2314 | 4.3537 | 59.956 | 4.35 | 31.2358 | 1.0618 | 59.9737 | 4.35 | 31.2161 | 4.5862 | 60.009 | 8
31.2128 | 5.039 | 60.0365 | 8 | 31.2153 | 0.90528 | 60.0219 | 4.35 | 31.2397 | 4.3537 | 59.956 | 4.35 | 31.2441 | 1.0618 | 59.9738 | 4.35 | 31.2244 | 4.5862 | 60.009 | 8
31.2211 | 5.0398 | 60.0365 | 8 | 31.2236 | 0.90528 | 60.0219 | 4.35 | 31.2482 | 4.3537 | 59.956 | 4.35 | 31.2527 | 1.0618 | 59.9738 | 4.35 | 31.2327 | 4.5863 | 60.009 | 8
31.2295 | 5.0405 | 60.0365 | 8 | 31.232 | 0.90528 | 60.0219 | 4.35 | 31.2565 | 4.3537 | 59.957 | 4.35 | 31.261 | 1.0618 | 59.9738 | 4.35 | 31.241 | 4.5864 | 60.009 | 8
31.2378 | 5.0405 | 60.0365 | 8 | 31.2403 | 0.90528 | 60.0219 | 4.35 | 31.2648 | 4.3537 | 59.957 | 4.35 | 31.2693 | 1.0618 | 59.9738 | 4.35 | 31.2493 | 4.5864 | 60.0089 | 8
31.2461 | 5.0405 | 60.0365 | 8 | 31.2487 | 0.90528 | 60.0219 | 4.35 | 31.2732 | 4.3537 | 59.957 | 4.35 | 31.2776 | 1.0619 | 59.9738 | 4.35 | 31.2578 | 4.5864 | 60.0089 | 8
31.2544 | 5.0405 | 60.0365 | 8 | 31.257 | 0.90528 | 60.0219 | 4.35 | 31.2815 | 4.3537 | 59.957 | 4.35 | 31.2859 | 1.0619 | 59.9738 | 4.35 | 31.2661 | 4.5864 | 60.0089 | 8
31.2628 | 5.0405 | 60.0366 | 8 | 31.2653 | 0.90528 | 60.0219 | 4.35 | 31.2898 | 4.3537 | 59.957 | 4.35 | 31.2942 | 1.0619 | 59.9738 | 4.35 | 31.2744 | 4.5864 | 60.0089 | 8
31.2711 | 5.0405 | 60.0366 | 8 | 31.2736 | 0.90528 | 60.0219 | 4.35 | 31.2982 | 4.3537 | 59.957 | 4.35 | 31.3025 | 1.062 | 59.9738 | 4.35 | 31.2827 | 4.5864 | 60.0089 | 8
31.2794 | 5.0405 | 60.0366 | 8 | 31.282 | 0.90528 | 60.0219 | 4.35 | 31.3065 | 4.3537 | 59.957 | 4.35 | 31.311 | 1.062 | 59.9738 | 4.35 | 31.291 | 4.5864 | 60.0089 | 8
31.2878 | 5.0405 | 60.0366 | 8 | 31.2903 | 0.90528 | 60.0219 | 4.35 | 31.3148 | 4.3537 | 59.9569 | 4.35 | 31.3193 | 1.062 | 59.9738 | 4.35 | 31.2993 | 4.5864 | 60.0088 | 8
31.2961 | 5.0405 | 60.0366 | 8 | 31.2986 | 0.90528 | 60.0218 | 4.35 | 31.3232 | 4.3537 | 59.9569 | 4.35 | 31.3276 | 1.0621 | 59.9738 | 4.35 | 31.3076 | 4.5864 | 60.0088 | 8
31.3044 | 5.0404 | 60.0366 | 8 | 31.3069 | 0.90528 | 60.0218 | 4.35 | 31.3315 | 4.3537 | 59.9569 | 4.35 | 31.3359 | 1.0621 | 59.9738 | 4.35 | 31.3159 | 4.5864 | 60.0088 | 8
31.3127 | 5.0403 | 60.0367 | 8 | 31.3153 | 0.90528 | 60.0218 | 4.35 | 31.3398 | 4.3537 | 59.9569 | 4.35 | 31.3442 | 1.0621 | 59.9739 | 4.35 | 31.3245 | 4.5864 | 60.0088 | 8
31.3211 | 5.0411 | 60.0367 | 8 | 31.3236 | 0.90528 | 60.0218 | 4.35 | 31.3481 | 4.3537 | 59.9569 | 4.35 | 31.3525 | 1.0621 | 59.9739 | 4.35 | 31.3328 | 4.5864 | 60.0088 | 8
31.3294 | 5.0418 | 60.0367 | 8 | 31.332 | 0.90528 | 60.0218 | 4.35 | 31.3566 | 4.3537 | 59.9569 | 4.35 | 31.3608 | 1.0622 | 59.9739 | 4.35 | 31.3411 | 4.5864 | 60.0088 | 8
31.3377 | 5.0426 | 60.0367 | 8 | 31.3403 | 0.90528 | 60.0218 | 4.35 | 31.3649 | 4.3537 | 59.9569 | 4.35 | 31.3694 | 1.0622 | 59.9739 | 4.35 | 31.3494 | 4.5864 | 60.0087 | 8
31.3461 | 5.0434 | 60.0367 | 8 | 31.3486 | 0.90528 | 60.0218 | 4.35 | 31.3732 | 4.3537 | 59.9569 | 4.35 | 31.3777 | 1.0622 | 59.9739 | 4.35 | 31.3577 | 4.5864 | 60.0087 | 8
31.3544 | 5.0441 | 60.0367 | 8 | 31.3569 | 0.90528 | 60.0218 | 4.35 | 31.3816 | 4.3537 | 59.9569 | 4.35 | 31.386 | 1.0622 | 59.9739 | 4.35 | 31.366 | 4.5864 | 60.0087 | 8
31.3627 | 5.0448 | 60.0368 | 8 | 31.3653 | 0.90528 | 60.0218 | 4.35 | 31.3899 | 4.3537 | 59.9569 | 4.35 | 31.3943 | 1.0622 | 59.9739 | 4.35 | 31.3743 | 4.5864 | 60.0087 | 8
31.371 | 5.0456 | 60.0368 | 8 | 31.3736 | 0.90528 | 60.0218 | 4.35 | 31.3982 | 4.3537 | 59.9569 | 4.35 | 31.4026 | 1.0622 | 59.9739 | 4.35 | 31.3828 | 4.5863 | 60.0087 | 8
31.3794 | 5.0464 | 60.0368 | 8 | 31.382 | 0.90528 | 60.0218 | 4.35 | 31.4066 | 4.3537 | 59.9568 | 4.35 | 31.4109 | 1.0622 | 59.9739 | 4.35 | 31.3911 | 4.5864 | 60.0087 | 8
31.3877 | 5.0472 | 60.0368 | 8 | 31.3903 | 0.90528 | 60.0218 | 4.35 | 31.4149 | 4.3537 | 59.9568 | 4.35 | 31.4192 | 1.0622 | 59.9739 | 4.35 | 31.3994 | 4.5865 | 60.0086 | 8
31.396 | 5.0481 | 60.0368 | 8 | 31.3986 | 0.90528 | 60.0217 | 4.35 | 31.4232 | 4.3537 | 59.9568 | 4.35 | 31.4277 | 1.0671 | 59.9739 | 4.35 | 31.4077 | 4.5865 | 60.0086 | 8
31.4044 | 5.0482 | 60.0368 | 8 | 31.4069 | 0.90528 | 60.0217 | 4.35 | 31.4316 | 4.3537 | 59.9568 | 4.35 | 31.436 | 1.072 | 59.9739 | 4.35 | 31.416 | 4.5866 | 60.0086 | 8
31.4127 | 5.0483 | 60.0369 | 8 | 31.4153 | 0.90528 | 60.0217 | 4.35 | 31.4399 | 4.3537 | 59.9568 | 4.35 | 31.4443 | 1.0769 | 59.974 | 4.35 | 31.4243 | 4.5867 | 60.0086 | 8
31.421 | 5.0483 | 60.0369 | 8 | 31.4236 | 0.90528 | 60.0217 | 4.35 | 31.4482 | 4.3537 | 59.9568 | 4.35 | 31.4526 | 1.0819 | 59.974 | 4.35 | 31.4326 | 4.5868 | 60.0086 | 8
31.4293 | 5.0483 | 60.0369 | 8 | 31.4319 | 0.90528 | 60.0217 | 4.35 | 31.4567 | 4.3537 | 59.9568 | 4.35 | 31.4609 | 1.0868 | 59.974 | 4.35 | 31.4409 | 4.5869 | 60.0086 | 8
31.4377 | 5.0483 | 60.0369 | 8 | 31.4402 | 0.90532 | 60.0217 | 4.35 | 31.465 | 4.3537 | 59.9568 | 4.35 | 31.4692 | 1.0917 | 59.974 | 4.35 | 31.4495 | 4.587 | 60.0085 | 8
31.446 | 5.0483 | 60.0369 | 8 | 31.4486 | 0.90536 | 60.0217 | 4.35 | 31.4733 | 4.3537 | 59.9568 | 4.35 | 31.4775 | 1.0966 | 59.974 | 4.35 | 31.4578 | 4.5871 | 60.0085 | 8
31.4543 | 5.0483 | 60.0369 | 8 | 31.4569 | 0.9054 | 60.0217 | 4.35 | 31.4817 | 4.3537 | 59.9568 | 4.35 | 31.4861 | 1.1016 | 59.974 | 4.35 | 31.4661 | 4.5872 | 60.0085 | 8
31.4627 | 5.0483 | 60.037 | 8 | 31.4653 | 0.90545 | 60.0217 | 4.35 | 31.49 | 4.3537 | 59.9568 | 4.35 | 31.4944 | 1.1065 | 59.975 | 4.35 | 31.4744 | 4.5873 | 60.0085 | 8
31.471 | 5.0482 | 60.037 | 8 | 31.4736 | 0.90549 | 60.0217 | 4.35 | 31.4983 | 4.3538 | 59.9568 | 4.35 | 31.5027 | 1.1114 | 59.975 | 4.35 | 31.4827 | 4.5874 | 60.0085 | 8
31.4793 | 5.048 | 60.037 | 8 | 31.4819 | 0.90553 | 60.0217 | 4.35 | 31.5067 | 4.3538 | 59.9567 | 4.35 | 31.511 | 1.1114 | 59.975 | 4.35 | 31.491 | 4.5876 | 60.0085 | 8
31.4876 | 5.0478 | 60.037 | 8 | 31.4902 | 0.90557 | 60.0216 | 4.35 | 31.515 | 4.3539 | 59.9567 | 4.35 | 31.5193 | 1.1114 | 59.975 | 4.35 | 31.4993 | 4.5878 | 60.0084 | 8
31.496 | 5.0477 | 60.037 | 8 | 31.4986 | 0.90561 | 60.0216 | 4.35 | 31.5233 | 4.354 | 59.9567 | 4.35 | 31.5276 | 1.1114 | 59.975 | 4.35 | 31.5078 | 4.588 | 60.0084 | 8
31.5043 | 5.0476 | 60.037 | 8 | 31.5069 | 0.90565 | 60.0216 | 4.35 | 31.5317 | 4.354 | 59.9567 | 4.35 | 31.5359 | 1.1114 | 59.975 | 4.35 | 31.5161 | 4.5882 | 60.0084 | 8
31.5126 | 5.0475 | 60.037 | 8 | 31.5153 | 0.9057 | 60.0216 | 4.35 | 31.54 | 4.3541 | 59.9567 | 4.35 | 31.5444 | 1.1114 | 59.9751 | 4.35 | 31.5244 | 4.5883 | 60.0084 | 8
31.521 | 5.0474 | 60.037 | 8 | 31.5236 | 0.90569 | 60.0216 | 4.35 | 31.5483 | 4.3541 | 59.9567 | 4.35 | 31.5527 | 1.1114 | 59.9751 | 4.35 | 31.5327 | 4.5885 | 60.0084 | 8
31.5293 | 5.0473 | 60.037 | 8 | 31.5319 | 0.90568 | 60.0216 | 4.35 | 31.5566 | 4.3542 | 59.9567 | 4.35 | 31.561 | 1.1114 | 59.9751 | 4.35 | 31.541 | 4.5886 | 60.0084 | 8
31.5376 | 5.0473 | 60.037 | 8 | 31.5402 | 0.90567 | 60.0216 | 4.35 | 31.5651 | 4.3542 | 59.9567 | 4.35 | 31.5693 | 1.1114 | 59.9751 | 4.35 | 31.5493 | 4.5887 | 60.0083 | 8
31.5459 | 5.0472 | 60.037 | 8 | 31.5486 | 0.90567 | 60.0216 | 4.35 | 31.5734 | 4.3543 | 59.9567 | 4.35 | 31.5776 | 1.1114 | 59.9751 | 4.35 | 31.5576 | 4.5887 | 60.0083 | 8
31.5543 | 5.0473 | 60.037 | 8 | 31.5569 | 0.90566 | 60.0216 | 4.35 | 31.5817 | 4.3543 | 59.9567 | 4.35 | 31.5859 | 1.1114 | 59.9751 | 4.35 | 31.5659 | 4.5887 | 60.0083 | 8
31.5626 | 5.0475 | 60.037 | 8 | 31.5652 | 0.90565 | 60.0216 | 4.35 | 31.5901 | 4.3543 | 59.9567 | 4.35 | 31.5942 | 1.1115 | 59.9751 | 4.35 | 31.5745 | 4.5886 | 60.0083 | 8
31.5709 | 5.0477 | 60.037 | 8 | 31.5735 | 0.90564 | 60.0216 | 4.35 | 31.5984 | 4.3543 | 59.9567 | 4.35 | 31.6028 | 1.1115 | 59.9751 | 4.35 | 31.5828 | 4.5886 | 60.0083 | 8
31.5792 | 5.0479 | 60.037 | 8 | 31.5819 | 0.90564 | 60.0216 | 4.35 | 31.6067 | 4.3543 | 59.9566 | 4.35 | 31.6111 | 1.1115 | 59.9751 | 4.35 | 31.5911 | 4.5885 | 60.0083 | 8
31.5876 | 5.0481 | 60.037 | 8 | 31.5902 | 0.90563 | 60.0215 | 4.35 | 31.6151 | 4.3543 | 59.9566 | 4.35 | 31.6194 | 1.1115 | 59.9751 | 4.35 | 31.5994 | 4.5884 | 60.0082 | 8
31.5959 | 5.0483 | 60.037 | 8 | 31.5986 | 0.90562 | 60.0215 | 4.35 | 31.6234 | 4.3543 | 59.9566 | 4.35 | 31.6277 | 1.1115 | 59.9751 | 4.35 | 31.6077 | 4.5883 | 60.0082 | 8
31.6042 | 5.0484 | 60.037 | 8 | 31.6069 | 0.90562 | 60.0215 | 4.35 | 31.6317 | 4.3543 | 59.9566 | 4.35 | 31.636 | 1.1115 | 59.9751 | 4.35 | 31.616 | 4.5882 | 60.0082 | 8
31.6126 | 5.0486 | 60.037 | 8 | 31.6152 | 0.90562 | 60.0215 | 4.35 | 31.6401 | 4.3544 | 59.9566 | 4.35 | 31.6443 | 1.1115 | 59.9752 | 4.35 | 31.6243 | 4.5882 | 60.0082 | 8
31.6209 | 5.0487 | 60.037 | 8 | 31.6235 | 0.90564 | 60.0215 | 4.35 | 31.6484 | 4.3545 | 59.9566 | 4.35 | 31.6526 | 1.1115 | 59.9752 | 4.35 | 31.6328 | 4.5882 | 60.0082 | 8
31.6292 | 5.0488 | 60.037 | 8 | 31.6319 | 0.90567 | 60.0215 | 4.35 | 31.6567 | 4.3545 | 59.9566 | 4.35 | 31.6611 | 1.1115 | 59.9752 | 4.35 | 31.6411 | 4.5882 | 60.0082 | 8
31.6376 | 5.0487 | 60.037 | 8 | 31.6402 | 0.9057 | 60.0215 | 4.35 | 31.6652 | 4.3546 | 59.9566 | 4.35 | 31.6694 | 1.1115 | 59.9752 | 4.35 | 31.6494 | 4.5883 | 60.0081 | 8
31.6459 | 5.0486 | 60.037 | 8 | 31.6486 | 0.90572 | 60.0215 | 4.35 | 31.6735 | 4.3546 | 59.9566 | 4.35 | 31.6777 | 1.1115 | 59.9752 | 4.35 | 31.6577 | 4.5883 | 60.0081 | 8
31.6542 | 5.0485 | 60.037 | 8 | 31.6569 | 0.90575 | 60.0215 | 4.35 | 31.6818 | 4.3547 | 59.9566 | 4.35 | 31.686 | 1.1115 | 59.9752 | 4.35 | 31.666 | 4.5884 | 60.0081 | 8
31.6625 | 5.0483 | 60.037 | 8 | 31.6652 | 0.90578 | 60.0215 | 4.35 | 31.6902 | 4.3548 | 59.9566 | 4.35 | 31.6943 | 1.1115 | 59.9752 | 4.35 | 31.6743 | 4.5884 | 60.0081 | 8
31.6709 | 5.0482 | 60.037 | 8 | 31.6735 | 0.9058 | 60.0215 | 4.35 | 31.6985 | 4.3549 | 59.9566 | 4.35 | 31.7026 | 1.1115 | 59.9752 | 4.35 | 31.6826 | 4.5885 | 60.0081 | 8
31.6792 | 5.048 | 60.037 | 8 | 31.6819 | 0.90583 | 60.0215 | 4.35 | 31.7068 | 4.355 | 59.9566 | 4.35 | 31.7109 | 1.1115 | 59.9752 | 4.35 | 31.6909 | 4.5885 | 60.0081 | 8
31.6875 | 5.0479 | 60.037 | 8 | 31.6902 | 0.90586 | 60.0215 | 4.35 | 31.7152 | 4.3551 | 59.9565 | 4.35 | 31.7195 | 1.1115 | 59.9752 | 4.35 | 31.6995 | 4.5885 | 60.008 | 8
31.6959 | 5.0478 | 60.037 | 8 | 31.6985 | 0.90588 | 60.0214 | 4.35 | 31.7235 | 4.3552 | 59.9565 | 4.35 | 31.7278 | 1.1115 | 59.9752 | 4.35 | 31.7078 | 4.5885 | 60.008 | 8
31.7042 | 5.0502 | 60.037 | 8 | 31.7068 | 0.90588 | 60.0214 | 4.35 | 31.7318 | 4.3552 | 59.9565 | 4.35 | 31.7361 | 1.1115 | 59.9752 | 4.35 | 31.7161 | 4.5885 | 60.008 | 8
31.7125 | 5.0526 | 60.037 | 8 | 31.7152 | 0.90587 | 60.0214 | 4.35 | 31.7401 | 4.3553 | 59.9565 | 4.35 | 31.7444 | 1.1115 | 59.9753 | 4.35 | 31.7244 | 4.5886 | 60.009 | 8
31.7208 | 5.0551 | 60.037 | 8 | 31.7235 | 0.90587 | 60.0214 | 4.35 | 31.7485 | 4.3554 | 59.9565 | 4.35 | 31.7527 | 1.1115 | 59.9753 | 4.35 | 31.7327 | 4.5886 | 60.009 | 8
31.7292 | 5.0575 | 60.037 | 8 | 31.7319 | 0.90586 | 60.0214 | 4.35 | 31.7568 | 4.3554 | 59.9565 | 4.35 | 31.761 | 1.1115 | 59.9753 | 4.35 | 31.741 | 4.5886 | 60.009 | 8
31.7375 | 5.06 | 60.037 | 8 | 31.7402 | 0.90584 | 60.0214 | 4.35 | 31.7651 | 4.3555 | 59.9565 | 4.35 | 31.7695 | 1.1115 | 59.9753 | 4.35 | 31.7493 | 4.5886 | 60.009 | 8
31.7458 | 5.0624 | 60.037 | 8 | 31.7485 | 0.90582 | 60.0214 | 4.35 | 31.7736 | 4.3556 | 59.9565 | 4.35 | 31.7778 | 1.1115 | 59.9753 | 4.35 | 31.7576 | 4.5887 | 60.009 | 8
31.7542 | 5.0648 | 60.037 | 8 | 31.7568 | 0.90586 | 60.0214 | 4.35 | 31.7819 | 4.3556 | 59.9565 | 4.35 | 31.7861 | 1.1115 | 59.9753 | 4.35 | 31.7661 | 4.5887 | 60.009 | 8
31.7625 | 5.0671 | 60.037 | 8 | 31.7652 | 0.90589 | 60.0214 | 4.35 | 31.7902 | 4.3556 | 59.9565 | 4.35 | 31.7944 | 1.1115 | 59.9753 | 4.35 | 31.7744 | 4.5889 | 60.0089 | 8
31.7708 | 5.0695 | 60.037 | 8 | 31.7735 | 0.90592 | 60.0214 | 4.35 | 31.7986 | 4.3556 | 59.9565 | 4.35 | 31.8027 | 1.1115 | 59.9753 | 4.35 | 31.7827 | 4.589 | 60.0089 | 8
31.7791 | 5.0719 | 60.037 | 8 | 31.7818 | 0.90596 | 60.0214 | 4.35 | 31.8069 | 4.3556 | 59.9564 | 4.35 | 31.811 | 1.1115 | 59.9753 | 4.35 | 31.791 | 4.5892 | 60.0089 | 8
31.7875 | 5.0718 | 60.037 | 8 | 31.7902 | 0.906 | 60.0214 | 4.35 | 31.8152 | 4.3555 | 59.9564 | 4.35 | 31.8193 | 1.1115 | 59.9753 | 4.35 | 31.7993 | 4.5893 | 60.0089 | 8
31.7958 | 5.0718 | 60.037 | 8 | 31.7985 | 0.90604 | 60.0213 | 4.35 | 31.8236 | 4.3554 | 59.9564 | 4.35 | 31.8279 | 1.1115 | 59.9753 | 4.35 | 31.8076 | 4.5894 | 60.0089 | 8
31.8041 | 5.0717 | 60.037 | 8 | 31.8068 | 0.90608 | 60.0213 | 4.35 | 31.8319 | 4.3553 | 59.9564 | 4.35 | 31.8362 | 1.1115 | 59.9753 | 4.35 | 31.8159 | 4.5895 | 60.0089 | 8
31.8124 | 5.0716 | 60.037 | 8 | 31.8151 | 0.90612 | 60.0213 | 4.35 | 31.8402 | 4.3553 | 59.9564 | 4.35 | 31.8445 | 1.1115 | 59.9754 | 4.35 | 31.8242 | 4.5896 | 60.0089 | 8
31.8208 | 5.0716 | 60.037 | 8 | 31.8235 | 0.90617 | 60.0213 | 4.35 | 31.8486 | 4.3552 | 59.9564 | 4.35 | 31.8528 | 1.1115 | 59.9754 | 4.35 | 31.8328 | 4.5897 | 60.0089 | 8
31.8291 | 5.0716 | 60.037 | 8 | 31.8318 | 0.90622 | 60.0213 | 4.35 | 31.8569 | 4.3551 | 59.9564 | 4.35 | 31.8611 | 1.1115 | 59.9754 | 4.35 | 31.8411 | 4.5895 | 60.0089 | 8
31.8374 | 5.0717 | 60.037 | 8 | 31.8401 | 0.90622 | 60.0213 | 4.35 | 31.8652 | 4.355 | 59.9564 | 4.35 | 31.8694 | 1.1115 | 59.9754 | 4.35 | 31.8494 | 4.5894 | 60.0089 | 8
31.8458 | 5.0718 | 60.037 | 8 | 31.8484 | 0.90622 | 60.0213 | 4.35 | 31.8737 | 4.3549 | 59.9564 | 4.35 | 31.8777 | 1.1115 | 59.9754 | 4.35 | 31.8577 | 4.5892 | 60.0089 | 8
31.8541 | 5.0719 | 60.037 | 8 | 31.8568 | 0.90622 | 60.0213 | 4.35 | 31.882 | 4.3549 | 59.9564 | 4.35 | 31.8862 | 1.1115 | 59.9754 | 4.35 | 31.866 | 4.589 | 60.0089 | 8
31.8624 | 5.0719 | 60.037 | 8 | 31.8651 | 0.90622 | 60.0213 | 4.35 | 31.8903 | 4.3548 | 59.9564 | 4.35 | 31.8945 | 1.1115 | 59.9754 | 4.35 | 31.8743 | 4.5888 | 60.0088 | 8
31.8708 | 5.072 | 60.037 | 8 | 31.8735 | 0.90619 | 60.0213 | 4.35 | 31.8987 | 4.3548 | 59.9564 | 4.35 | 31.9028 | 1.1115 | 59.9754 | 4.35 | 31.8826 | 4.5886 | 60.0088 | 8
31.8791 | 5.0721 | 60.037 | 8 | 31.8818 | 0.90617 | 60.0213 | 4.35 | 31.907 | 4.3548 | 59.9563 | 4.35 | 31.9111 | 1.1115 | 59.9754 | 4.35 | 31.8909 | 4.5885 | 60.0088 | 8
31.8874 | 5.0721 | 60.037 | 8 | 31.8901 | 0.90615 | 60.0213 | 4.35 | 31.9153 | 4.3548 | 59.9563 | 4.35 | 31.9194 | 1.1115 | 59.9754 | 4.35 | 31.8994 | 4.5883 | 60.0088 | 8
31.8957 | 5.0721 | 60.037 | 8 | 31.8984 | 0.90612 | 60.0212 | 4.35 | 31.9237 | 4.3548 | 59.9563 | 4.35 | 31.9277 | 1.1116 | 59.9754 | 4.35 | 31.9077 | 4.5882 | 60.0088 | 8
31.9041 | 5.0728 | 60.037 | 8 | 31.9068 | 0.9061 | 60.0212 | 4.35 | 31.932 | 4.3548 | 59.9563 | 4.35 | 31.936 | 1.1116 | 59.9754 | 4.35 | 31.916 | 4.5881 | 60.0088 | 8
31.9124 | 5.0734 | 60.037 | 8 | 31.9151 | 0.90607 | 60.0212 | 4.35 | 31.9403 | 4.3548 | 59.9563 | 4.35 | 31.9446 | 1.1116 | 59.9755 | 4.35 | 31.9243 | 4.5881 | 60.0088 | 8
31.9207 | 5.0741 | 60.037 | 8 | 31.9235 | 0.90605 | 60.0212 | 4.35 | 31.9486 | 4.3547 | 59.9563 | 4.35 | 31.9529 | 1.1116 | 59.9755 | 4.35 | 31.9326 | 4.5882 | 60.0088 | 8
31.9291 | 5.0747 | 60.037 | 8 | 31.9318 | 0.90602 | 60.0212 | 4.35 | 31.957 | 4.3547 | 59.9563 | 4.35 | 31.9612 | 1.1116 | 59.9755 | 4.35 | 31.9409 | 4.5882 | 60.0088 | 8
31.9374 | 5.0754 | 60.037 | 8 | 31.9401 | 0.906 | 60.0212 | 4.35 | 31.9653 | 4.3547 | 59.9563 | 4.35 | 31.9695 | 1.1117 | 59.9755 | 4.35 | 31.9492 | 4.5882 | 60.0088 | 8
31.9457 | 5.0761 | 60.037 | 8 | 31.9484 | 0.90598 | 60.0212 | 4.35 | 31.9736 | 4.3546 | 59.9563 | 4.35 | 31.9778 | 1.1117 | 59.9755 | 4.35 | 31.9575 | 4.5882 | 60.0088 | 8
31.954 | 5.0782 | 60.037 | 8 | 31.9568 | 0.90598 | 60.0212 | 4.35 | 31.9821 | 4.3546 | 59.9563 | 4.35 | 31.9861 | 1.1117 | 59.9755 | 4.35 | 31.9661 | 4.5882 | 60.0088 | 8
31.9624 | 5.0804 | 60.037 | 8 | 31.9651 | 0.90598 | 60.0212 | 4.35 | 31.9904 | 4.3546 | 59.9563 | 4.35 | 31.9944 | 1.1117 | 59.9755 | 4.35 | 31.9744 | 4.5883 | 60.0087 | 8
31.9707 | 5.0826 | 60.037 | 8 | 31.9734 | 0.90598 | 60.0212 | 4.35 | 31.9987 | 4.3545 | 59.9563 | 4.35 | 32.0029 | 1.1117 | 59.9755 | 4.35 | 31.9827 | 4.5883 | 60.0087 | 8
31.979 | 5.0848 | 60.037 | 8 | 31.9818 | 0.90598 | 60.0212 | 4.35 | 32.0071 | 4.3545 | 59.9562 | 4.35 | 32.0112 | 1.1117 | 59.9755 | 4.35 | 31.991 | 4.5883 | 60.0087 | 8
31.9874 | 5.0864 | 60.037 | 8 | 31.9901 | 0.90598 | 60.0211 | 4.35 | 32.0154 | 4.3545 | 59.9562 | 4.35 | 32.0195 | 1.1117 | 59.9755 | 4.35 | 31.9993 | 4.5883 | 60.0087 | 8
31.9957 | 5.0879 | 60.037 | 8 | 31.9984 | 0.90598 | 60.0211 | 4.35 | 32.0237 | 4.3545 | 59.9562 | 4.35 | 32.0278 | 1.1117 | 59.9755 | 4.35 | 32.0076 | 4.5884 | 60.0087 | 8
32.004 | 5.0894 | 60.037 | 8 | 32.0068 | 0.90598 | 60.0211 | 4.35 | 32.0321 | 4.3545 | 59.9562 | 4.35 | 32.0361 | 1.1117 | 59.9755 | 4.35 | 32.0159 | 4.5885 | 60.0087 | 8
32.0123 | 5.0909 | 60.037 | 8 | 32.0151 | 0.90598 | 60.0211 | 4.35 | 32.0404 | 4.3545 | 59.9562 | 4.35 | 32.0444 | 1.1117 | 59.9756 | 4.35 | 32.0244 | 4.5885 | 60.0087 | 8
32.0207 | 5.0923 | 60.037 | 8 | 32.0234 | 0.90596 | 60.0211 | 4.35 | 32.0487 | 4.3545 | 59.9562 | 4.35 | 32.0527 | 1.1117 | 59.9756 | 4.35 | 32.0327 | 4.5886 | 60.0087 | 8
32.029 | 5.0938 | 60.037 | 8 | 32.0317 | 0.90594 | 60.0211 | 4.35 | 32.0571 | 4.3545 | 59.9562 | 4.35 | 32.0613 | 1.1118 | 59.9756 | 4.35 | 32.041 | 4.5887 | 60.0087 | 8
32.0373 | 5.0937 | 60.037 | 8 | 32.0401 | 0.90588 | 60.0211 | 4.35 | 32.0654 | 4.3545 | 59.9562 | 4.35 | 32.0696 | 1.1118 | 59.9756 | 4.35 | 32.0493 | 4.5888 | 60.0087 | 8
32.0457 | 5.0937 | 60.037 | 8 | 32.0484 | 0.90582 | 60.0211 | 4.35 | 32.0737 | 4.3545 | 59.9562 | 4.35 | 32.0779 | 1.1118 | 59.9756 | 4.35 | 32.0576 | 4.5888 | 60.0087 | 8
32.054 | 5.0936 | 60.037 | 8 | 32.0568 | 0.90576 | 60.0211 | 4.35 | 32.0822 | 4.3545 | 59.9562 | 4.35 | 32.0862 | 1.1119 | 59.9756 | 4.35 | 32.0659 | 4.5889 | 60.0087 | 8
32.0623 | 5.0936 | 60.037 | 8 | 32.0651 | 0.9057 | 60.0211 | 4.35 | 32.0905 | 4.3544 | 59.9562 | 4.35 | 32.0945 | 1.1119 | 59.9756 | 4.35 | 32.0742 | 4.5914 | 60.0086 | 8
32.0706 | 5.0935 | 60.037 | 8 | 32.0734 | 0.90564 | 60.0211 | 4.35 | 32.0988 | 4.3544 | 59.9562 | 4.35 | 32.1028 | 1.1119 | 59.9756 | 4.35 | 32.0825 | 4.5939 | 60.0086 | 8
32.079 | 5.0934 | 60.037 | 8 | 32.0817 | 0.90558 | 60.0211 | 4.35 | 32.1072 | 4.3544 | 59.9562 | 4.35 | 32.1113 | 1.1119 | 59.9756 | 4.35 | 32.0911 | 4.5965 | 60.0086 | 8
32.0873 | 5.0934 | 60.037 | 8 | 32.09 | 0.90552 | 60.021 | 4.35 | 32.1155 | 4.3544 | 59.9561 | 4.35 | 32.1196 | 1.112 | 59.9756 | 4.35 | 32.0994 | 4.599 | 60.0086 | 8
32.0956 | 5.0934 | 60.037 | 8 | 32.0984 | 0.90546 | 60.021 | 4.35 | 32.1238 | 4.3544 | 59.9561 | 4.35 | 32.1279 | 1.112 | 59.9756 | 4.35 | 32.1077 | 4.6016 | 60.0086 | 8
32.104 | 5.0934 | 60.037 | 8 | 32.1067 | 0.90916 | 60.021 | 4.35 | 32.1321 | 4.3544 | 59.9561 | 4.35 | 32.1362 | 1.112 | 59.9756 | 4.35 | 32.116 | 4.6041 | 60.0086 | 8
32.1123 | 5.0934 | 60.037 | 8 | 32.1151 | 0.91286 | 60.021 | 4.35 | 32.1405 | 4.3544 | 59.9561 | 4.35 | 32.1445 | 1.1169 | 59.9757 | 4.35 | 32.1243 | 4.6067 | 60.0086 | 8
32.1206 | 5.0934 | 60.037 | 8 | 32.1234 | 0.9166 | 60.021 | 4.35 | 32.1488 | 4.3544 | 59.9561 | 4.35 | 32.1528 | 1.1218 | 59.9757 | 4.35 | 32.1326 | 4.6093 | 60.0086 | 8
32.1289 | 5.0934 | 60.037 | 8 | 32.1317 | 0.92034 | 60.021 | 4.35 | 32.1571 | 4.3544 | 59.9561 | 4.35 | 32.1611 | 1.1266 | 59.9757 | 4.35 | 32.1409 | 4.612 | 60.0086 | 8
32.1373 | 5.0935 | 60.037 | 8 | 32.14 | 0.92404 | 60.021 | 4.35 | 32.1655 | 4.3544 | 59.9561 | 4.35 | 32.1697 | 1.1315 | 59.9757 | 4.35 | 32.1492 | 4.6146 | 60.0086 | 8
32.1456 | 5.0936 | 60.037 | 8 | 32.1484 | 0.92775 | 60.021 | 4.35 | 32.1738 | 4.3544 | 59.9561 | 4.35 | 32.178 | 1.1363 | 59.9757 | 4.35 | 32.1577 | 4.6147 | 60.0086 | 8
32.1539 | 5.0938 | 60.037 | 8 | 32.1567 | 0.93146 | 60.021 | 4.35 | 32.1821 | 4.3544 | 59.9561 | 4.35 | 32.1863 | 1.1412 | 59.9757 | 4.35 | 32.166 | 4.6147 | 60.0086 | 8
32.1623 | 5.0939 | 60.037 | 8 | 32.165 | 0.93516 | 60.021 | 4.35 | 32.1906 | 4.3544 | 59.9561 | 4.35 | 32.1946 | 1.146 | 59.9757 | 4.35 | 32.1743 | 4.6148 | 60.0085 | 8
32.1706 | 5.094 | 60.037 | 8 | 32.1733 | 0.93887 | 60.021 | 4.35 | 32.1989 | 4.3544 | 59.9561 | 4.35 | 32.2029 | 1.1509 | 59.9757 | 4.35 | 32.1826 | 4.6148 | 60.0085 | 8
32.1789 | 5.0941 | 60.037 | 8 | 32.1817 | 0.94257 | 60.021 | 4.35 | 32.2072 | 4.3544 | 59.956 | 4.35 | 32.2112 | 1.1557 | 59.9757 | 4.35 | 32.1909 | 4.6149 | 60.0085 | 8
32.1872 | 5.0942 | 60.037 | 8 | 32.19 | 0.94253 | 60.021 | 4.35 | 32.2156 | 4.3544 | 59.956 | 4.35 | 32.2195 | 1.1605 | 59.9757 | 4.35 | 32.1992 | 4.6149 | 60.0085 | 8
32.1956 | 5.0943 | 60.037 | 8 | 32.1984 | 0.9425 | 60.021 | 4.35 | 32.2239 | 4.3544 | 59.956 | 4.35 | 32.228 | 1.1605 | 59.9757 | 4.35 | 32.2075 | 4.6149 | 60.0085 | 8
32.2039 | 5.0944 | 60.037 | 8 | 32.2067 | 0.94246 | 60.021 | 4.35 | 32.2322 | 4.3544 | 59.956 | 4.35 | 32.2363 | 1.1604 | 59.9757 | 4.35 | 32.2161 | 4.6149 | 60.0085 | 8
32.2122 | 5.0944 | 60.037 | 8 | 32.215 | 0.94243 | 60.021 | 4.35 | 32.2406 | 4.3544 | 59.956 | 4.35 | 32.2446 | 1.1604 | 59.9758 | 4.35 | 32.2244 | 4.6149 | 60.0085 | 8
32.2206 | 5.0944 | 60.037 | 8 | 32.2233 | 0.94243 | 60.021 | 4.35 | 32.2489 | 4.3544 | 59.956 | 4.35 | 32.2529 | 1.1604 | 59.9758 | 4.35 | 32.2327 | 4.6149 | 60.0085 | 8
32.2289 | 5.0944 | 60.037 | 8 | 32.2317 | 0.94243 | 60.021 | 4.35 | 32.2572 | 4.3544 | 59.956 | 4.35 | 32.2612 | 1.1604 | 59.9758 | 4.35 | 32.241 | 4.6149 | 60.0085 | 8
32.2372 | 5.0943 | 60.037 | 8 | 32.24 | 0.94243 | 60.021 | 4.35 | 32.2656 | 4.3545 | 59.956 | 4.35 | 32.2695 | 1.1604 | 59.9758 | 4.35 | 32.2493 | 4.6149 | 60.0085 | 8
32.2456 | 5.0943 | 60.037 | 8 | 32.2484 | 0.94243 | 60.021 | 4.35 | 32.2739 | 4.3545 | 59.956 | 4.35 | 32.2778 | 1.1604 | 59.9758 | 4.35 | 32.2576 | 4.6149 | 60.0085 | 8
32.2539 | 5.0942 | 60.037 | 8 | 32.2567 | 0.94243 | 60.021 | 4.35 | 32.2822 | 4.3545 | 59.956 | 4.35 | 32.2864 | 1.1604 | 59.9758 | 4.35 | 32.2659 | 4.6149 | 60.0085 | 8
32.2622 | 5.0942 | 60.037 | 8 | 32.265 | 0.94243 | 60.021 | 4.35 | 32.2906 | 4.3545 | 59.956 | 4.35 | 32.2947 | 1.1603 | 59.9758 | 4.35 | 32.2742 | 4.6149 | 60.0084 | 8
32.2705 | 5.0941 | 60.037 | 8 | 32.2733 | 0.94243 | 60.021 | 4.35 | 32.299 | 4.3546 | 59.956 | 4.35 | 32.303 | 1.1603 | 59.9758 | 4.35 | 32.2827 | 4.6149 | 60.0084 | 8
32.2789 | 5.0941 | 60.037 | 8 | 32.2817 | 0.94243 | 60.021 | 4.35 | 32.3073 | 4.3546 | 59.956 | 4.35 | 32.3113 | 1.1603 | 59.9758 | 4.35 | 32.291 | 4.6149 | 60.0084 | 8
32.2872 | 5.0941 | 60.037 | 8 | 32.29 | 0.94243 | 60.021 | 4.35 | 32.3157 | 4.3546 | 59.956 | 4.35 | 32.3196 | 1.1603 | 59.9758 | 4.35 | 32.2993 | 4.6149 | 60.0084 | 8
32.2955 | 5.094 | 60.037 | 8 | 32.2983 | 0.94243 | 60.021 | 4.35 | 32.324 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.3279 | 1.1603 | 59.9758 | 4.35 | 32.3076 | 4.6149 | 60.0084 | 8
32.3039 | 5.094 | 60.037 | 8 | 32.3066 | 0.94246 | 60.021 | 4.35 | 32.3323 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.3362 | 1.1603 | 59.9758 | 4.35 | 32.3159 | 4.6149 | 60.0084 | 8
32.3122 | 5.0939 | 60.037 | 8 | 32.315 | 0.94249 | 60.021 | 4.35 | 32.3406 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.3447 | 1.1603 | 59.9759 | 4.35 | 32.3242 | 4.6149 | 60.0084 | 8
32.3205 | 5.0939 | 60.037 | 8 | 32.3233 | 0.94253 | 60.021 | 4.35 | 32.349 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.353 | 1.1603 | 59.9759 | 4.35 | 32.3325 | 4.6149 | 60.0084 | 8
32.3288 | 5.094 | 60.037 | 8 | 32.3317 | 0.94257 | 60.021 | 4.35 | 32.3573 | 4.3548 | 59.956 | 4.35 | 32.3613 | 1.1603 | 59.9759 | 4.35 | 32.3408 | 4.6149 | 60.0084 | 8
32.3372 | 5.094 | 60.037 | 8 | 32.34 | 0.9426 | 60.021 | 4.35 | 32.3656 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.3696 | 1.1602 | 59.9759 | 4.35 | 32.3494 | 4.6149 | 60.0084 | 8
32.3455 | 5.094 | 60.037 | 8 | 32.3483 | 0.94264 | 60.021 | 4.35 | 32.374 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.3779 | 1.1602 | 59.9759 | 4.35 | 32.3577 | 4.6148 | 60.0084 | 8
32.3538 | 5.094 | 60.037 | 8 | 32.3566 | 0.94268 | 60.021 | 4.35 | 32.3823 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.3862 | 1.1603 | 59.9759 | 4.35 | 32.366 | 4.6147 | 60.0084 | 8
32.3622 | 5.0941 | 60.037 | 8 | 32.365 | 0.94271 | 60.021 | 4.35 | 32.3906 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.3945 | 1.1603 | 59.9759 | 4.35 | 32.3743 | 4.6145 | 60.0083 | 8
32.3705 | 5.0941 | 60.037 | 8 | 32.3733 | 0.94275 | 60.021 | 4.35 | 32.399 | 4.3548 | 59.956 | 4.35 | 32.4031 | 1.1603 | 59.9759 | 4.35 | 32.3826 | 4.6144 | 60.0083 | 8
32.3788 | 5.0941 | 60.037 | 8 | 32.3817 | 0.94279 | 60.021 | 4.35 | 32.4073 | 4.3548 | 59.956 | 4.35 | 32.4114 | 1.1603 | 59.9759 | 4.35 | 32.3909 | 4.6143 | 60.0083 | 8
32.3872 | 5.0943 | 60.037 | 8 | 32.39 | 0.94279 | 60.021 | 4.35 | 32.4156 | 4.3548 | 59.956 | 4.35 | 32.4197 | 1.1602 | 59.9759 | 4.35 | 32.3992 | 4.6141 | 60.0083 | 8
32.3955 | 5.0944 | 60.037 | 8 | 32.3983 | 0.94279 | 60.021 | 4.35 | 32.4241 | 4.3548 | 59.956 | 4.35 | 32.428 | 1.1602 | 59.9759 | 4.35 | 32.4077 | 4.614 | 60.0083 | 8
32.4038 | 5.0945 | 60.037 | 8 | 32.4066 | 0.94279 | 60.021 | 4.35 | 32.4324 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 32.4363 | 1.1602 | 59.9759 | 4.35 | 32.416 | 4.6139 | 60.0083 | 8
32.4121 | 5.0946 | 60.037 | 8 | 32.4149 | 0.94279 | 60.021 | 4.35 | 32.4407 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 32.4446 | 1.1601 | 59.976 | 4.35 | 32.4243 | 4.6137 | 60.0083 | 8
32.4205 | 5.0947 | 60.037 | 8 | 32.4233 | 0.94279 | 60.021 | 4.35 | 32.4491 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 32.4529 | 1.1601 | 59.976 | 4.35 | 32.4326 | 4.6136 | 60.0083 | 8
32.4288 | 5.0948 | 60.037 | 8 | 32.4316 | 0.94279 | 60.021 | 4.35 | 32.4574 | 4.355 | 59.956 | 4.35 | 32.4612 | 1.1601 | 59.976 | 4.35 | 32.4409 | 4.6136 | 60.0083 | 8
32.4371 | 5.0949 | 60.037 | 8 | 32.4399 | 0.94279 | 60.021 | 4.35 | 32.4657 | 4.355 | 59.956 | 4.35 | 32.4697 | 1.16 | 59.976 | 4.35 | 32.4492 | 4.6136 | 60.0083 | 8
32.4455 | 5.095 | 60.037 | 8 | 32.4482 | 0.94279 | 60.021 | 4.35 | 32.4741 | 4.355 | 59.956 | 4.35 | 32.478 | 1.16 | 59.976 | 4.35 | 32.4575 | 4.6136 | 60.0083 | 8
32.4538 | 5.0951 | 60.037 | 8 | 32.4566 | 0.94809 | 60.021 | 4.35 | 32.4824 | 4.355 | 59.956 | 4.35 | 32.4863 | 1.16 | 59.976 | 4.35 | 32.4658 | 4.6136 | 60.0083 | 8
32.4621 | 5.0952 | 60.037 | 8 | 32.4649 | 0.9534 | 60.021 | 4.35 | 32.4907 | 4.355 | 59.956 | 4.35 | 32.4946 | 1.16 | 59.977 | 4.35 | 32.4744 | 4.6136 | 60.0082 | 8
32.4705 | 5.0951 | 60.037 | 8 | 32.4733 | 0.9587 | 60.021 | 4.35 | 32.4991 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 32.5029 | 1.16 | 59.977 | 4.35 | 32.4827 | 4.6136 | 60.0082 | 8
32.4788 | 5.0951 | 60.037 | 8 | 32.4816 | 0.964 | 60.021 | 4.35 | 32.5074 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 32.5112 | 1.16 | 59.977 | 4.35 | 32.491 | 4.6136 | 60.0082 | 8
32.4871 | 5.0951 | 60.036 | 8 | 32.4899 | 0.9693 | 60.021 | 4.35 | 32.5157 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 32.5195 | 1.16 | 59.9771 | 4.35 | 32.4993 | 4.6136 | 60.0082 | 8
32.4954 | 5.0951 | 60.036 | 8 | 32.4982 | 0.97461 | 60.021 | 4.35 | 32.524 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 32.5281 | 1.16 | 59.9771 | 4.35 | 32.5076 | 4.6136 | 60.0082 | 8
32.5038 | 5.0952 | 60.036 | 8 | 32.5066 | 0.97991 | 60.021 | 4.35 | 32.5325 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 32.5364 | 1.16 | 59.9771 | 4.35 | 32.5159 | 4.6136 | 60.0082 | 8
32.5121 | 5.0952 | 60.036 | 8 | 32.5149 | 0.98521 | 60.021 | 4.35 | 32.5408 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 32.5447 | 1.16 | 59.9771 | 4.35 | 32.5242 | 4.6136 | 60.0082 | 8
32.5204 | 5.0952 | 60.036 | 8 | 32.5233 | 0.99052 | 60.021 | 4.35 | 32.5491 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 32.553 | 1.16 | 59.9771 | 4.35 | 32.5325 | 4.6136 | 60.0082 | 8
32.5288 | 5.0952 | 60.036 | 8 | 32.5316 | 0.99582 | 60.021 | 4.35 | 32.5575 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 32.5613 | 1.16 | 59.9771 | 4.35 | 32.541 | 4.6136 | 60.0082 | 8
32.5371 | 5.0952 | 60.036 | 8 | 32.5399 | 0.99582 | 60.021 | 4.35 | 32.5658 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 32.5696 | 1.16 | 59.9772 | 4.35 | 32.5493 | 4.6136 | 60.0082 | 8
32.5454 | 5.0953 | 60.036 | 8 | 32.5482 | 0.99582 | 60.021 | 4.35 | 32.5741 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 32.5779 | 1.16 | 59.9772 | 4.35 | 32.5576 | 4.6136 | 60.0082 | 8
32.5537 | 5.0952 | 60.036 | 8 | 32.5566 | 0.99582 | 60.021 | 4.35 | 32.5825 | 4.355 | 59.956 | 4.35 | 32.5864 | 1.1601 | 59.9772 | 4.35 | 32.5659 | 4.6135 | 60.0082 | 8
32.5621 | 5.0952 | 60.036 | 8 | 32.5649 | 0.99582 | 60.021 | 4.35 | 32.5908 | 4.3551 | 59.956 | 4.35 | 32.5947 | 1.1601 | 59.9772 | 4.35 | 32.5742 | 4.6134 | 60.0081 | 8
32.5704 | 5.0951 | 60.036 | 8 | 32.5732 | 0.99583 | 60.021 | 4.35 | 32.5991 | 4.3552 | 59.956 | 4.35 | 32.603 | 1.1601 | 59.9772 | 4.35 | 32.5825 | 4.6134 | 60.0081 | 8
32.5787 | 5.095 | 60.036 | 8 | 32.5815 | 0.99583 | 60.021 | 4.35 | 32.6075 | 4.3552 | 59.956 | 4.35 | 32.6113 | 1.1601 | 59.9772 | 4.35 | 32.5908 | 4.6165 | 60.0081 | 8
32.5871 | 5.0949 | 60.036 | 8 | 32.5899 | 0.99583 | 60.021 | 4.35 | 32.6158 | 4.3553 | 59.956 | 4.35 | 32.6196 | 1.1601 | 59.9773 | 4.35 | 32.5994 | 4.6197 | 60.0081 | 8
32.5954 | 5.0948 | 60.036 | 8 | 32.5982 | 0.99583 | 60.021 | 4.35 | 32.6241 | 4.3554 | 59.956 | 4.35 | 32.6279 | 1.1601 | 59.9773 | 4.35 | 32.6077 | 4.6229 | 60.0081 | 8
32.6037 | 5.0947 | 60.036 | 8 | 32.6066 | 0.99583 | 60.021 | 4.35 | 32.6326 | 4.3555 | 59.956 | 4.35 | 32.6362 | 1.1601 | 59.9773 | 4.35 | 32.616 | 4.626 | 60.0081 | 8
32.6121 | 5.0946 | 60.036 | 8 | 32.6149 | 0.99583 | 60.021 | 4.35 | 32.6409 | 4.3555 | 59.956 | 4.35 | 32.6448 | 1.16 | 59.9773 | 4.35 | 32.6243 | 4.6292 | 60.0081 | 8
32.6204 | 5.0946 | 60.036 | 8 | 32.6232 | 0.99583 | 60.021 | 4.35 | 32.6492 | 4.3556 | 59.956 | 4.35 | 32.6531 | 1.16 | 59.9773 | 4.35 | 32.6326 | 4.6324 | 60.0081 | 8
32.6287 | 5.0946 | 60.036 | 8 | 32.6315 | 0.99583 | 60.021 | 4.35 | 32.6576 | 4.3556 | 59.956 | 4.35 | 32.6614 | 1.16 | 59.9773 | 4.35 | 32.6409 | 4.6356 | 60.0081 | 8
32.637 | 5.0946 | 60.036 | 8 | 32.6398 | 0.99583 | 60.021 | 4.35 | 32.6659 | 4.3556 | 59.956 | 4.35 | 32.6697 | 1.16 | 59.9774 | 4.35 | 32.6492 | 4.6388 | 60.0081 | 8
32.6454 | 5.0946 | 60.036 | 8 | 32.6482 | 0.99583 | 60.021 | 4.35 | 32.6742 | 4.3556 | 59.956 | 4.35 | 32.678 | 1.16 | 59.9774 | 4.35 | 32.6575 | 4.6421 | 60.0081 | 8
32.6537 | 5.0946 | 60.036 | 8 | 32.6565 | 0.99579 | 60.021 | 4.35 | 32.6826 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 32.6863 | 1.16 | 59.9774 | 4.35 | 32.666 | 4.6453 | 60.0081 | 8
32.662 | 5.0946 | 60.036 | 8 | 32.6649 | 0.99576 | 60.021 | 4.35 | 32.6909 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 32.6946 | 1.16 | 59.9774 | 4.35 | 32.6743 | 4.6453 | 60.008 | 8
32.6704 | 5.0947 | 60.036 | 8 | 32.6732 | 0.99579 | 60.021 | 4.35 | 32.6992 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 32.7031 | 1.16 | 59.9774 | 4.35 | 32.6826 | 4.6453 | 60.008 | 8
32.6787 | 5.0947 | 60.036 | 8 | 32.6815 | 0.99582 | 60.021 | 4.35 | 32.7075 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 32.7114 | 1.16 | 59.9774 | 4.35 | 32.6909 | 4.6453 | 60.008 | 8
32.687 | 5.0947 | 60.036 | 8 | 32.6898 | 0.99585 | 60.021 | 4.35 | 32.7159 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 32.7197 | 1.16 | 59.9775 | 4.35 | 32.6992 | 4.6452 | 60.008 | 8
32.6954 | 5.0947 | 60.036 | 8 | 32.6982 | 0.99588 | 60.021 | 4.35 | 32.7242 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 32.728 | 1.16 | 59.9775 | 4.35 | 32.7075 | 4.6454 | 60.008 | 8
32.7037 | 5.0946 | 60.036 | 8 | 32.7065 | 0.9959 | 60.021 | 4.35 | 32.7325 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 32.7363 | 1.16 | 59.9775 | 4.35 | 32.7158 | 4.6455 | 60.008 | 8
32.712 | 5.0945 | 60.036 | 8 | 32.7148 | 0.99593 | 60.021 | 4.35 | 32.741 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 32.7446 | 1.16 | 59.9775 | 4.35 | 32.7241 | 4.6456 | 60.007 | 8
32.7203 | 5.0945 | 60.036 | 8 | 32.7231 | 0.99596 | 60.021 | 4.35 | 32.7493 | 4.3556 | 59.956 | 4.35 | 32.7529 | 1.16 | 59.9775 | 4.35 | 32.7327 | 4.6458 | 60.007 | 8
32.7287 | 5.0945 | 60.036 | 8 | 32.7315 | 0.99599 | 60.021 | 4.35 | 32.7576 | 4.3556 | 59.956 | 4.35 | 32.7615 | 1.16 | 59.9775 | 4.35 | 32.741 | 4.6459 | 60.007 | 8
32.737 | 5.0945 | 60.036 | 8 | 32.7398 | 0.99605 | 60.021 | 4.35 | 32.766 | 4.3555 | 59.956 | 4.35 | 32.7698 | 1.16 | 59.9776 | 4.35 | 32.7493 | 4.646 | 60.007 | 8
32.7453 | 5.0946 | 60.036 | 8 | 32.7482 | 0.99611 | 60.021 | 4.35 | 32.7743 | 4.3554 | 59.956 | 4.35 | 32.7781 | 1.16 | 59.9776 | 4.35 | 32.7576 | 4.6462 | 60.007 | 8
32.7537 | 5.0946 | 60.036 | 8 | 32.7565 | 0.9961 | 60.021 | 4.35 | 32.7826 | 4.3554 | 59.956 | 4.35 | 32.7864 | 1.16 | 59.9776 | 4.35 | 32.7659 | 4.6463 | 60.007 | 8
32.762 | 5.0946 | 60.036 | 8 | 32.7648 | 0.9961 | 60.021 | 4.35 | 32.791 | 4.3553 | 59.956 | 4.35 | 32.7947 | 1.16 | 59.9776 | 4.35 | 32.7742 | 4.6465 | 60.007 | 8
32.7703 | 5.0946 | 60.036 | 8 | 32.7731 | 1.0028 | 60.021 | 4.35 | 32.7993 | 4.3552 | 59.956 | 4.35 | 32.803 | 1.1601 | 59.9776 | 4.35 | 32.7825 | 4.6466 | 60.007 | 8
32.7786 | 5.0946 | 60.036 | 8 | 32.7815 | 1.0095 | 60.021 | 4.35 | 32.8076 | 4.355 | 59.956 | 4.35 | 32.8113 | 1.1601 | 59.9776 | 4.35 | 32.7908 | 4.6466 | 60.007 | 8
32.787 | 5.0946 | 60.036 | 8 | 32.7898 | 1.0162 | 60.021 | 4.35 | 32.8159 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 32.8196 | 1.1601 | 59.9777 | 4.35 | 32.7993 | 4.6466 | 60.007 | 8
32.7953 | 5.0947 | 60.036 | 8 | 32.7982 | 1.0229 | 60.021 | 4.35 | 32.8243 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.8281 | 1.1601 | 59.9777 | 4.35 | 32.8076 | 4.6468 | 60.007 | 8
32.8036 | 5.0968 | 60.036 | 8 | 32.8065 | 1.0296 | 60.021 | 4.35 | 32.8326 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.8364 | 1.1601 | 59.9777 | 4.35 | 32.8159 | 4.6469 | 60.007 | 8
32.812 | 5.099 | 60.036 | 8 | 32.8148 | 1.0363 | 60.021 | 4.35 | 32.8409 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.8447 | 1.1601 | 59.9777 | 4.35 | 32.8242 | 4.647 | 60.007 | 8
32.8203 | 5.1022 | 60.036 | 8 | 32.8231 | 1.0429 | 60.021 | 4.35 | 32.8494 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.853 | 1.1601 | 59.9777 | 4.35 | 32.8325 | 4.6471 | 60.007 | 8
32.8286 | 5.1055 | 60.036 | 8 | 32.8315 | 1.0496 | 60.021 | 4.35 | 32.8577 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.8613 | 1.1602 | 59.9777 | 4.35 | 32.8408 | 4.6472 | 60.007 | 8
32.8369 | 5.111 | 60.036 | 8 | 32.8398 | 1.0563 | 60.021 | 4.35 | 32.866 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.8696 | 1.1602 | 59.9778 | 4.35 | 32.8491 | 4.6474 | 60.007 | 8
32.8453 | 5.1164 | 60.036 | 8 | 32.8481 | 1.063 | 60.021 | 4.35 | 32.8744 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.8779 | 1.1602 | 59.9778 | 4.35 | 32.8577 | 4.6476 | 60.007 | 8
32.8536 | 5.1219 | 60.036 | 8 | 32.8564 | 1.063 | 60.021 | 4.35 | 32.8827 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.8865 | 1.1602 | 59.9778 | 4.35 | 32.866 | 4.6479 | 60.007 | 8
32.8619 | 5.1274 | 60.036 | 8 | 32.8647 | 1.063 | 60.021 | 4.35 | 32.891 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.8948 | 1.1602 | 59.9778 | 4.35 | 32.8743 | 4.6482 | 60.007 | 8
32.8703 | 5.1329 | 60.036 | 8 | 32.8731 | 1.063 | 60.021 | 4.35 | 32.8994 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.9031 | 1.1602 | 59.9778 | 4.35 | 32.8826 | 4.6485 | 60.007 | 8
32.8786 | 5.1384 | 60.036 | 8 | 32.8814 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 32.9077 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.9114 | 1.1602 | 59.9778 | 4.35 | 32.8909 | 4.6486 | 60.007 | 8
32.8869 | 5.1418 | 60.036 | 8 | 32.8898 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 32.916 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 32.9197 | 1.1603 | 59.9779 | 4.35 | 32.8992 | 4.6488 | 60.007 | 8
32.8953 | 5.1452 | 60.036 | 8 | 32.8981 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 32.9243 | 4.3546 | 59.956 | 4.35 | 32.928 | 1.1602 | 59.9779 | 4.35 | 32.9075 | 4.6489 | 60.007 | 8
32.9036 | 5.1474 | 60.036 | 8 | 32.9064 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 32.9327 | 4.3546 | 59.956 | 4.35 | 32.9363 | 1.1602 | 59.9779 | 4.35 | 32.9158 | 4.6491 | 60.007 | 8
32.9119 | 5.1496 | 60.036 | 8 | 32.9147 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 32.941 | 4.3545 | 59.956 | 4.35 | 32.9448 | 1.1602 | 59.9779 | 4.35 | 32.9243 | 4.6492 | 60.007 | 8
32.9202 | 5.1496 | 60.036 | 8 | 32.9231 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 32.9493 | 4.3545 | 59.956 | 4.35 | 32.9531 | 1.1602 | 59.9779 | 4.35 | 32.9326 | 4.6494 | 60.007 | 8
32.9286 | 5.1497 | 60.036 | 8 | 32.9314 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 32.9578 | 4.3544 | 59.956 | 4.35 | 32.9614 | 1.1601 | 59.9779 | 4.35 | 32.9409 | 4.6493 | 60.007 | 8
32.9369 | 5.1497 | 60.036 | 8 | 32.9398 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 32.9661 | 4.3544 | 59.956 | 4.35 | 32.9697 | 1.1601 | 59.978 | 4.35 | 32.9492 | 4.6492 | 60.007 | 8
32.9452 | 5.1497 | 60.036 | 8 | 32.9481 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 32.9744 | 4.3545 | 59.956 | 4.35 | 32.978 | 1.16 | 59.978 | 4.35 | 32.9575 | 4.6492 | 60.007 | 8
32.9536 | 5.1498 | 60.036 | 8 | 32.9564 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 32.9828 | 4.3545 | 59.956 | 4.35 | 32.9863 | 1.16 | 59.978 | 4.35 | 32.9658 | 4.6491 | 60.007 | 8
32.9619 | 5.1499 | 60.036 | 8 | 32.9647 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 32.9911 | 4.3545 | 59.956 | 4.35 | 32.9946 | 1.16 | 59.978 | 4.35 | 32.9741 | 4.6489 | 60.007 | 8
32.9702 | 5.1499 | 60.036 | 8 | 32.9731 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 32.9994 | 4.3546 | 59.956 | 4.35 | 33.0032 | 1.1599 | 59.978 | 4.35 | 32.9824 | 4.6488 | 60.007 | 8
32.9785 | 5.15 | 60.036 | 8 | 32.9814 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.0077 | 4.3546 | 59.956 | 4.35 | 33.0115 | 1.1599 | 59.978 | 4.35 | 32.991 | 4.6487 | 60.007 | 8
32.9869 | 5.15 | 60.036 | 8 | 32.9897 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.0161 | 4.3546 | 59.956 | 4.35 | 33.0198 | 1.1598 | 59.9781 | 4.35 | 32.9993 | 4.6485 | 60.007 | 8
32.9952 | 5.15 | 60.036 | 8 | 32.998 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.0244 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 33.0281 | 1.1598 | 59.9781 | 4.35 | 33.0076 | 4.6484 | 60.007 | 8
33.0035 | 5.1501 | 60.036 | 8 | 33.0064 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.0327 | 4.3547 | 59.956 | 4.35 | 33.0364 | 1.1598 | 59.9781 | 4.35 | 33.0159 | 4.6482 | 60.007 | 8
33.0119 | 5.1501 | 60.036 | 8 | 33.0147 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.0411 | 4.3548 | 59.956 | 4.35 | 33.0447 | 1.1598 | 59.9781 | 4.35 | 33.0242 | 4.6481 | 60.007 | 8
33.0202 | 5.1501 | 60.036 | 8 | 33.0231 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.0494 | 4.3548 | 59.956 | 4.35 | 33.053 | 1.1598 | 59.9781 | 4.35 | 33.0325 | 4.648 | 60.007 | 8
33.0285 | 5.1501 | 60.036 | 8 | 33.0314 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.0577 | 4.3549 | 59.956 | 4.35 | 33.0615 | 1.1597 | 59.9781 | 4.35 | 33.0408 | 4.6479 | 60.007 | 8
33.0368 | 5.1501 | 60.036 | 8 | 33.0397 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.0662 | 4.355 | 59.956 | 4.35 | 33.0698 | 1.1597 | 59.9782 | 4.35 | 33.0491 | 4.6478 | 60.007 | 8
33.0452 | 5.1502 | 60.036 | 8 | 33.048 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.0745 | 4.3551 | 59.956 | 4.35 | 33.0781 | 1.1597 | 59.9782 | 4.35 | 33.0574 | 4.6477 | 60.007 | 8
33.0535 | 5.1503 | 60.036 | 8 | 33.0564 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.0828 | 4.3552 | 59.956 | 4.35 | 33.0864 | 1.1597 | 59.9782 | 4.35 | 33.0659 | 4.6476 | 60.007 | 8
33.0618 | 5.1504 | 60.036 | 8 | 33.0647 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.0912 | 4.3552 | 59.956 | 4.35 | 33.0947 | 1.1596 | 59.9782 | 4.35 | 33.0742 | 4.6475 | 60.007 | 8
33.0702 | 5.1504 | 60.036 | 8 | 33.073 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.0995 | 4.3553 | 59.956 | 4.35 | 33.103 | 1.1596 | 59.9782 | 4.35 | 33.0825 | 4.6475 | 60.007 | 8
33.0785 | 5.1505 | 60.036 | 8 | 33.0814 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.1078 | 4.3554 | 59.956 | 4.35 | 33.1113 | 1.1596 | 59.9782 | 4.35 | 33.0908 | 4.6473 | 60.007 | 8
33.0868 | 5.1506 | 60.036 | 8 | 33.0897 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.1161 | 4.3554 | 59.956 | 4.35 | 33.1199 | 1.1595 | 59.9783 | 4.35 | 33.0991 | 4.6472 | 60.007 | 8
33.0952 | 5.1506 | 60.036 | 8 | 33.098 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.1245 | 4.3555 | 59.956 | 4.35 | 33.1282 | 1.1595 | 59.9783 | 4.35 | 33.1074 | 4.6493 | 60.007 | 8
33.1035 | 5.1507 | 60.036 | 8 | 33.1063 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.1328 | 4.3556 | 59.956 | 4.35 | 33.1365 | 1.1595 | 59.9783 | 4.35 | 33.1157 | 4.6515 | 60.007 | 8
33.1118 | 5.1507 | 60.036 | 8 | 33.1147 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.1411 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 33.1448 | 1.1595 | 59.9783 | 4.35 | 33.124 | 4.6537 | 60.007 | 8
33.1201 | 5.1507 | 60.036 | 8 | 33.123 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.1495 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 33.1531 | 1.1595 | 59.9783 | 4.35 | 33.1326 | 4.656 | 60.007 | 8
33.1285 | 5.1506 | 60.036 | 8 | 33.1313 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.1578 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 33.1614 | 1.1595 | 59.9783 | 4.35 | 33.1409 | 4.6581 | 60.007 | 8
33.1368 | 5.1506 | 60.036 | 8 | 33.1396 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.1661 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 33.1697 | 1.1595 | 59.9784 | 4.35 | 33.1492 | 4.6603 | 60.007 | 8
33.1451 | 5.1505 | 60.036 | 8 | 33.148 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.1746 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 33.1782 | 1.1595 | 59.9784 | 4.35 | 33.1575 | 4.6623 | 60.007 | 8
33.1535 | 5.1504 | 60.036 | 8 | 33.1563 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.1829 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 33.1865 | 1.1595 | 59.9784 | 4.35 | 33.1658 | 4.6644 | 60.007 | 8
33.1618 | 5.1503 | 60.036 | 8 | 33.1647 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.1912 | 4.3558 | 59.956 | 4.35 | 33.1948 | 1.1595 | 59.9784 | 4.35 | 33.1741 | 4.6665 | 60.007 | 8
33.1701 | 5.1502 | 60.036 | 8 | 33.173 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.1996 | 4.3558 | 59.956 | 4.35 | 33.2031 | 1.1595 | 59.9784 | 4.35 | 33.1824 | 4.6686 | 60.007 | 8
33.1784 | 5.1501 | 60.036 | 8 | 33.1813 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.2079 | 4.3558 | 59.956 | 4.35 | 33.2114 | 1.1595 | 59.9784 | 4.35 | 33.1907 | 4.6684 | 60.007 | 8
33.1868 | 5.15 | 60.036 | 8 | 33.1896 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.2162 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 33.2197 | 1.1595 | 59.9785 | 4.35 | 33.1992 | 4.6681 | 60.007 | 8
33.1951 | 5.1499 | 60.036 | 8 | 33.198 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.2245 | 4.3556 | 59.956 | 4.35 | 33.228 | 1.1594 | 59.9785 | 4.35 | 33.2075 | 4.6679 | 60.007 | 8
33.2034 | 5.1498 | 60.036 | 8 | 33.2063 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.2329 | 4.3557 | 59.956 | 4.35 | 33.2363 | 1.1594 | 59.9785 | 4.35 | 33.2158 | 4.6676 | 60.007 | 8
33.2118 | 5.1497 | 60.036 | 8 | 33.2147 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.2412 | 4.3558 | 59.956 | 4.35 | 33.2449 | 1.1594 | 59.9785 | 4.35 | 33.2241 | 4.6674 | 60.007 | 8
33.2201 | 5.1497 | 60.036 | 8 | 33.223 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.2495 | 4.3559 | 59.956 | 4.35 | 33.2532 | 1.1595 | 59.9785 | 4.35 | 33.2324 | 4.6672 | 60.007 | 8
33.2284 | 5.1497 | 60.036 | 8 | 33.2313 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.2579 | 4.356 | 59.956 | 4.35 | 33.2615 | 1.1595 | 59.9785 | 4.35 | 33.2407 | 4.6674 | 60.007 | 8
33.2368 | 5.1497 | 60.036 | 8 | 33.2396 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.2662 | 4.356 | 59.956 | 4.35 | 33.2698 | 1.1595 | 59.9786 | 4.35 | 33.249 | 4.6675 | 60.007 | 8
33.2451 | 5.1497 | 60.036 | 8 | 33.248 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.2745 | 4.3561 | 59.956 | 4.35 | 33.2781 | 1.1596 | 59.9786 | 4.35 | 33.2573 | 4.6678 | 60.007 | 8
33.2534 | 5.1497 | 60.036 | 8 | 33.2563 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.283 | 4.3562 | 59.9561 | 4.35 | 33.2864 | 1.1596 | 59.9786 | 4.35 | 33.2659 | 4.6681 | 60.007 | 8
33.2618 | 5.1498 | 60.036 | 8 | 33.2646 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.2913 | 4.3563 | 59.9561 | 4.35 | 33.2947 | 1.1596 | 59.9786 | 4.35 | 33.2742 | 4.6684 | 60.007 | 8
33.2701 | 5.1499 | 60.036 | 8 | 33.2729 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.2996 | 4.3563 | 59.9561 | 4.35 | 33.3032 | 1.1597 | 59.9786 | 4.35 | 33.2825 | 4.6686 | 60.007 | 8
33.2784 | 5.1499 | 60.036 | 8 | 33.2813 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.308 | 4.3564 | 59.9561 | 4.35 | 33.3115 | 1.1645 | 59.9786 | 4.35 | 33.2908 | 4.6719 | 60.007 | 8
33.2867 | 5.15 | 60.036 | 8 | 33.2896 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.3163 | 4.3564 | 59.9561 | 4.35 | 33.3198 | 1.1693 | 59.9787 | 4.35 | 33.2991 | 4.6751 | 60.007 | 8
33.2951 | 5.1501 | 60.036 | 8 | 33.2979 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.3246 | 4.3564 | 59.9561 | 4.35 | 33.3281 | 1.1741 | 59.9787 | 4.35 | 33.3074 | 4.6784 | 60.007 | 8
33.3034 | 5.1501 | 60.036 | 8 | 33.3063 | 1.063 | 60.021 | 4.35 | 33.3329 | 4.3564 | 59.9562 | 4.35 | 33.3364 | 1.1789 | 59.9787 | 4.35 | 33.3157 | 4.6816 | 60.007 | 8
33.3117 | 5.1502 | 60.036 | 8 | 33.3146 | 1.063 | 60.021 | 4.35 | 33.3413 | 4.3564 | 59.9562 | 4.35 | 33.3447 | 1.1838 | 59.9787 | 4.35 | 33.324 | 4.6846 | 60.007 | 8
33.3201 | 5.1502 | 60.036 | 8 | 33.3229 | 1.063 | 60.021 | 4.35 | 33.3496 | 4.3564 | 59.9562 | 4.35 | 33.353 | 1.1886 | 59.9787 | 4.35 | 33.3325 | 4.6876 | 60.007 | 8
33.3284 | 5.1502 | 60.036 | 8 | 33.3312 | 1.0631 | 60.021 | 4.35 | 33.3579 | 4.3564 | 59.9562 | 4.35 | 33.3616 | 1.1934 | 59.9787 | 4.35 | 33.3408 | 4.6905 | 60.007 | 8
33.3367 | 5.1502 | 60.036 | 8 | 33.3396 | 1.0631 | 60.021 | 4.35 | 33.3663 | 4.3564 | 59.9562 | 4.35 | 33.3699 | 1.1983 | 59.9788 | 4.35 | 33.3491 | 4.6934 | 60.007 | 8
33.3451 | 5.1502 | 60.036 | 8 | 33.3479 | 1.0631 | 60.021 | 4.35 | 33.3746 | 4.3564 | 59.9562 | 4.35 | 33.3782 | 1.2031 | 59.9788 | 4.35 | 33.3574 | 4.6963 | 60.007 | 8
33.3534 | 5.1502 | 60.036 | 8 | 33.3563 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 33.3829 | 4.3564 | 59.9563 | 4.35 | 33.3865 | 1.2079 | 59.9788 | 4.35 | 33.3657 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.3617 | 5.1502 | 60.036 | 8 | 33.3646 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 33.3914 | 4.3563 | 59.9563 | 4.35 | 33.3948 | 1.208 | 59.9788 | 4.35 | 33.374 | 4.6992 | 60.007 | 8
33.37 | 5.1501 | 60.036 | 8 | 33.3729 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 33.3997 | 4.3562 | 59.9563 | 4.35 | 33.4031 | 1.208 | 59.9788 | 4.35 | 33.3823 | 4.6992 | 60.007 | 8
33.3784 | 5.1501 | 60.036 | 8 | 33.3812 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 33.408 | 4.3561 | 59.9563 | 4.35 | 33.4114 | 1.208 | 59.9788 | 4.35 | 33.3906 | 4.6992 | 60.007 | 8
33.3867 | 5.15 | 60.036 | 8 | 33.3896 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 33.4163 | 4.3559 | 59.9563 | 4.35 | 33.4199 | 1.208 | 59.9789 | 4.35 | 33.3992 | 4.6992 | 60.007 | 8
33.395 | 5.1499 | 60.036 | 8 | 33.3979 | 1.0631 | 60.021 | 4.35 | 33.4247 | 4.3558 | 59.9563 | 4.35 | 33.4282 | 1.208 | 59.9789 | 4.35 | 33.4075 | 4.6992 | 60.007 | 8
33.4034 | 5.1498 | 60.036 | 8 | 33.4062 | 1.0631 | 60.021 | 4.35 | 33.433 | 4.3557 | 59.9564 | 4.35 | 33.4365 | 1.2079 | 59.9789 | 4.35 | 33.4158 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.4117 | 5.1498 | 60.036 | 8 | 33.4146 | 1.0631 | 60.021 | 4.35 | 33.4413 | 4.3556 | 59.9564 | 4.35 | 33.4448 | 1.2079 | 59.9789 | 4.35 | 33.4241 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.42 | 5.1497 | 60.036 | 8 | 33.4229 | 1.063 | 60.021 | 4.35 | 33.4497 | 4.3555 | 59.9564 | 4.35 | 33.4531 | 1.2078 | 59.9789 | 4.35 | 33.4324 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.4284 | 5.1496 | 60.036 | 8 | 33.4312 | 1.063 | 60.021 | 4.35 | 33.458 | 4.3553 | 59.9564 | 4.35 | 33.4614 | 1.2077 | 59.9789 | 4.35 | 33.4407 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.4367 | 5.1495 | 60.036 | 8 | 33.4396 | 1.063 | 60.021 | 4.35 | 33.4663 | 4.3553 | 59.9564 | 4.35 | 33.4697 | 1.2077 | 59.979 | 4.35 | 33.449 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.445 | 5.1494 | 60.036 | 8 | 33.4479 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.4747 | 4.3552 | 59.9564 | 4.35 | 33.4783 | 1.2077 | 59.979 | 4.35 | 33.4575 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.4533 | 5.1494 | 60.036 | 8 | 33.4562 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.483 | 4.3552 | 59.9565 | 4.35 | 33.4866 | 1.2076 | 59.979 | 4.35 | 33.4658 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.4617 | 5.1494 | 60.036 | 8 | 33.4645 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.4913 | 4.3552 | 59.9565 | 4.35 | 33.4949 | 1.2076 | 59.977 | 4.35 | 33.4741 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.47 | 5.1494 | 60.036 | 8 | 33.4729 | 1.0628 | 60.021 | 4.35 | 33.4998 | 4.3552 | 59.9565 | 4.35 | 33.5032 | 1.2076 | 59.977 | 4.35 | 33.4824 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.4783 | 5.1494 | 60.036 | 8 | 33.4812 | 1.0628 | 60.021 | 4.35 | 33.5081 | 4.3552 | 59.9565 | 4.35 | 33.5115 | 1.2076 | 59.977 | 4.35 | 33.4907 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.4867 | 5.1494 | 60.034 | 8 | 33.4896 | 1.0628 | 60.021 | 4.35 | 33.5164 | 4.3553 | 59.9565 | 4.35 | 33.5198 | 1.2076 | 59.9771 | 4.35 | 33.499 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.495 | 5.1494 | 60.034 | 8 | 33.4979 | 1.0627 | 60.021 | 4.35 | 33.5247 | 4.3553 | 59.9565 | 4.35 | 33.5281 | 1.2076 | 59.9771 | 4.35 | 33.5073 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.5033 | 5.1493 | 60.034 | 8 | 33.5062 | 1.0627 | 60.021 | 4.35 | 33.5331 | 4.3552 | 59.9566 | 4.35 | 33.5366 | 1.2076 | 59.9771 | 4.35 | 33.5156 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.5117 | 5.1493 | 60.034 | 8 | 33.5145 | 1.0627 | 60.021 | 4.35 | 33.5414 | 4.3552 | 59.9566 | 4.35 | 33.5449 | 1.2076 | 59.9771 | 4.35 | 33.5242 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.52 | 5.1492 | 60.034 | 8 | 33.5228 | 1.0627 | 60.021 | 4.35 | 33.5497 | 4.3552 | 59.9566 | 4.35 | 33.5532 | 1.2076 | 59.9771 | 4.35 | 33.5325 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.5283 | 5.1491 | 60.034 | 8 | 33.5312 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.5581 | 4.3552 | 59.9566 | 4.35 | 33.5615 | 1.2075 | 59.9771 | 4.35 | 33.5408 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.5366 | 5.149 | 60.0339 | 8 | 33.5395 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.5664 | 4.3552 | 59.9566 | 4.35 | 33.5698 | 1.2075 | 59.9772 | 4.35 | 33.5491 | 4.6993 | 60.007 | 8
33.545 | 5.149 | 60.0339 | 8 | 33.5479 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.5747 | 4.3552 | 59.9566 | 4.35 | 33.5781 | 1.2075 | 59.9772 | 4.35 | 33.5574 | 4.7016 | 60.007 | 8
33.5533 | 5.1489 | 60.0339 | 8 | 33.5562 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.5831 | 4.3552 | 59.9567 | 4.35 | 33.5864 | 1.2074 | 59.9772 | 4.35 | 33.5657 | 4.7038 | 60.007 | 8
33.5616 | 5.1488 | 60.0339 | 8 | 33.5645 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.5914 | 4.3552 | 59.9567 | 4.35 | 33.595 | 1.2074 | 59.9772 | 4.35 | 33.574 | 4.7061 | 60.007 | 8
33.57 | 5.1487 | 60.0339 | 8 | 33.5728 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.5997 | 4.3552 | 59.9567 | 4.35 | 33.6033 | 1.2075 | 59.9772 | 4.35 | 33.5823 | 4.7083 | 60.007 | 8
33.5783 | 5.1487 | 60.0339 | 8 | 33.5812 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.6082 | 4.3552 | 59.9567 | 4.35 | 33.6116 | 1.2075 | 59.9772 | 4.35 | 33.5908 | 4.7105 | 60.007 | 8
33.5866 | 5.1486 | 60.0339 | 8 | 33.5895 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.6165 | 4.3552 | 59.9567 | 4.35 | 33.6199 | 1.2076 | 59.9773 | 4.35 | 33.5991 | 4.7126 | 60.007 | 8
33.595 | 5.1486 | 60.0339 | 8 | 33.5978 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.6248 | 4.3552 | 59.9567 | 4.35 | 33.6282 | 1.2076 | 59.9773 | 4.35 | 33.6074 | 4.7148 | 60.007 | 8
33.6033 | 5.1486 | 60.0339 | 8 | 33.6061 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.6331 | 4.3552 | 59.9568 | 4.35 | 33.6365 | 1.2077 | 59.9773 | 4.35 | 33.6157 | 4.7169 | 60.007 | 8
33.6116 | 5.1486 | 60.0339 | 8 | 33.6145 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.6415 | 4.3552 | 59.9568 | 4.35 | 33.6448 | 1.2077 | 59.9773 | 4.35 | 33.624 | 4.7191 | 60.007 | 8
33.6199 | 5.1494 | 60.0339 | 8 | 33.6228 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.6498 | 4.3552 | 59.9568 | 4.35 | 33.6533 | 1.2078 | 59.9773 | 4.35 | 33.6323 | 4.7212 | 60.007 | 8
33.6283 | 5.1502 | 60.0339 | 8 | 33.6312 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.6581 | 4.3552 | 59.9568 | 4.35 | 33.6616 | 1.2078 | 59.9773 | 4.35 | 33.6406 | 4.7211 | 60.007 | 8
33.6366 | 5.151 | 60.0338 | 8 | 33.6395 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.6665 | 4.3552 | 59.9568 | 4.35 | 33.6699 | 1.2079 | 59.9774 | 4.35 | 33.6489 | 4.721 | 60.007 | 8
33.6449 | 5.1518 | 60.0338 | 8 | 33.6478 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.6748 | 4.3552 | 59.9568 | 4.35 | 33.6782 | 1.2079 | 59.9774 | 4.35 | 33.6575 | 4.7209 | 60.007 | 8
33.6533 | 5.1525 | 60.0338 | 8 | 33.6561 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.6831 | 4.3552 | 59.9569 | 4.35 | 33.6865 | 1.2079 | 59.9774 | 4.35 | 33.6658 | 4.7208 | 60.007 | 8
33.6616 | 5.1533 | 60.0338 | 8 | 33.6645 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.6915 | 4.3552 | 59.9569 | 4.35 | 33.6948 | 1.2079 | 59.9774 | 4.35 | 33.6741 | 4.7208 | 60.007 | 8
33.6699 | 5.154 | 60.0338 | 8 | 33.6728 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.6998 | 4.3552 | 59.9569 | 4.35 | 33.7034 | 1.2079 | 59.9774 | 4.35 | 33.6824 | 4.7208 | 60.007 | 8
33.6783 | 5.1548 | 60.0338 | 8 | 33.6812 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.7081 | 4.3553 | 59.9569 | 4.35 | 33.7117 | 1.208 | 59.9774 | 4.35 | 33.6907 | 4.7208 | 60.007 | 8
33.6866 | 5.1567 | 60.0338 | 8 | 33.6895 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.7166 | 4.3553 | 59.9569 | 4.35 | 33.72 | 1.208 | 59.9775 | 4.35 | 33.699 | 4.7208 | 60.007 | 8
33.6949 | 5.1586 | 60.0338 | 8 | 33.6978 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.7249 | 4.3553 | 59.9569 | 4.35 | 33.7283 | 1.208 | 59.9775 | 4.35 | 33.7073 | 4.7209 | 60.007 | 8
33.7033 | 5.1597 | 60.0338 | 8 | 33.7061 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.7332 | 4.3553 | 59.957 | 4.35 | 33.7366 | 1.208 | 59.9775 | 4.35 | 33.7156 | 4.7209 | 60.007 | 8
33.7116 | 5.1608 | 60.0338 | 8 | 33.7145 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.7415 | 4.3553 | 59.957 | 4.35 | 33.7449 | 1.208 | 59.9775 | 4.35 | 33.7241 | 4.7209 | 60.007 | 8
33.7199 | 5.1619 | 60.0338 | 8 | 33.7228 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.7499 | 4.3553 | 59.957 | 4.35 | 33.7532 | 1.208 | 59.9775 | 4.35 | 33.7324 | 4.7208 | 60.007 | 8
33.7282 | 5.163 | 60.0338 | 8 | 33.7311 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.7582 | 4.3553 | 59.957 | 4.35 | 33.7617 | 1.208 | 59.9775 | 4.35 | 33.7407 | 4.7208 | 60.007 | 8
33.7366 | 5.1642 | 60.0337 | 8 | 33.7394 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.7665 | 4.3553 | 59.957 | 4.35 | 33.77 | 1.208 | 59.9776 | 4.35 | 33.749 | 4.7208 | 60.007 | 8
33.7449 | 5.1653 | 60.0337 | 8 | 33.7477 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.7749 | 4.3553 | 59.957 | 4.35 | 33.7783 | 1.208 | 59.9776 | 4.35 | 33.7573 | 4.7208 | 60.007 | 8
33.7532 | 5.1665 | 60.0337 | 8 | 33.7561 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.7832 | 4.3553 | 59.9571 | 4.35 | 33.7866 | 1.208 | 59.9776 | 4.35 | 33.7656 | 4.7208 | 60.007 | 8
33.7616 | 5.1676 | 60.0337 | 8 | 33.7644 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.7915 | 4.3553 | 59.9571 | 4.35 | 33.7949 | 1.208 | 59.9776 | 4.35 | 33.7739 | 4.7207 | 60.0071 | 8
33.7699 | 5.1676 | 60.0337 | 8 | 33.7728 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.7999 | 4.3553 | 59.9571 | 4.35 | 33.8032 | 1.208 | 59.9776 | 4.35 | 33.7822 | 4.7207 | 60.0071 | 8
33.7782 | 5.1676 | 60.0337 | 8 | 33.7811 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.8082 | 4.3553 | 59.9571 | 4.35 | 33.8115 | 1.2079 | 59.9776 | 4.35 | 33.7908 | 4.7207 | 60.0071 | 8
33.7866 | 5.1676 | 60.0337 | 8 | 33.7894 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.8165 | 4.3552 | 59.9571 | 4.35 | 33.8201 | 1.2079 | 59.9777 | 4.35 | 33.7991 | 4.7206 | 60.0071 | 8
33.7949 | 5.1676 | 60.0337 | 8 | 33.7977 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.8248 | 4.3552 | 59.9571 | 4.35 | 33.8284 | 1.2079 | 59.9777 | 4.35 | 33.8074 | 4.7206 | 60.0071 | 8
33.8032 | 5.1677 | 60.0337 | 8 | 33.8061 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.8333 | 4.3552 | 59.9572 | 4.35 | 33.8367 | 1.2079 | 59.9777 | 4.35 | 33.8157 | 4.7206 | 60.0071 | 8
33.8115 | 5.1677 | 60.0337 | 8 | 33.8144 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.8416 | 4.3552 | 59.9572 | 4.35 | 33.845 | 1.2079 | 59.9777 | 4.35 | 33.824 | 4.7206 | 60.0071 | 8
33.8199 | 5.1677 | 60.0337 | 8 | 33.8228 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.8499 | 4.3552 | 59.9572 | 4.35 | 33.8533 | 1.2079 | 59.9777 | 4.35 | 33.8323 | 4.7206 | 60.0071 | 8
33.8282 | 5.1677 | 60.0337 | 8 | 33.8311 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.8583 | 4.3552 | 59.9572 | 4.35 | 33.8616 | 1.2079 | 59.9777 | 4.35 | 33.8406 | 4.7206 | 60.0071 | 8
33.8365 | 5.1677 | 60.0336 | 8 | 33.8394 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.8666 | 4.3552 | 59.9572 | 4.35 | 33.8699 | 1.208 | 59.9778 | 4.35 | 33.8489 | 4.7206 | 60.0071 | 8
33.8449 | 5.1677 | 60.0336 | 8 | 33.8477 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.8749 | 4.3552 | 59.9572 | 4.35 | 33.8784 | 1.208 | 59.9778 | 4.35 | 33.8574 | 4.7206 | 60.0071 | 8
33.8532 | 5.1678 | 60.0336 | 8 | 33.856 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.8833 | 4.3553 | 59.9573 | 4.35 | 33.8867 | 1.208 | 59.9778 | 4.35 | 33.8657 | 4.7206 | 60.0071 | 8
33.8615 | 5.1678 | 60.0336 | 8 | 33.8644 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.8916 | 4.3553 | 59.9573 | 4.35 | 33.895 | 1.208 | 59.9778 | 4.35 | 33.874 | 4.7205 | 60.0072 | 8
33.8699 | 5.1679 | 60.0336 | 8 | 33.8727 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.8999 | 4.3553 | 59.9573 | 4.35 | 33.9033 | 1.208 | 59.9778 | 4.35 | 33.8823 | 4.7204 | 60.0072 | 8
33.8782 | 5.168 | 60.0336 | 8 | 33.881 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.9083 | 4.3553 | 59.9573 | 4.35 | 33.9116 | 1.208 | 59.9778 | 4.35 | 33.8906 | 4.7203 | 60.0072 | 8
33.8865 | 5.168 | 60.0336 | 8 | 33.8893 | 1.0625 | 60.021 | 4.35 | 33.9166 | 4.3553 | 59.9573 | 4.35 | 33.9199 | 1.208 | 59.9779 | 4.35 | 33.8989 | 4.7202 | 60.0072 | 8
33.8948 | 5.1681 | 60.0336 | 8 | 33.8977 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.9249 | 4.3553 | 59.9573 | 4.35 | 33.9282 | 1.208 | 59.9779 | 4.35 | 33.9072 | 4.7201 | 60.0072 | 8
33.9032 | 5.1681 | 60.0336 | 8 | 33.906 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 33.9332 | 4.3553 | 59.9574 | 4.35 | 33.9368 | 1.2081 | 59.9779 | 4.35 | 33.9155 | 4.72 | 60.0072 | 8
33.9115 | 5.1682 | 60.0336 | 8 | 33.9144 | 1.0627 | 60.021 | 4.35 | 33.9417 | 4.3553 | 59.9574 | 4.35 | 33.9451 | 1.2081 | 59.9779 | 4.35 | 33.9241 | 4.7199 | 60.0072 | 8
33.9198 | 5.1689 | 60.0336 | 8 | 33.9227 | 1.0628 | 60.021 | 4.35 | 33.95 | 4.3553 | 59.9574 | 4.35 | 33.9534 | 1.2081 | 59.9779 | 4.35 | 33.9324 | 4.7198 | 60.0072 | 8
33.9282 | 5.1696 | 60.0336 | 8 | 33.931 | 1.0628 | 60.021 | 4.35 | 33.9583 | 4.3553 | 59.9574 | 4.35 | 33.9617 | 1.2081 | 59.9779 | 4.35 | 33.9407 | 4.7197 | 60.0072 | 8
33.9365 | 5.1702 | 60.0335 | 8 | 33.9393 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 33.9667 | 4.3553 | 59.9574 | 4.35 | 33.97 | 1.2081 | 59.978 | 4.35 | 33.949 | 4.7196 | 60.0072 | 8
33.9448 | 5.1708 | 60.0335 | 8 | 33.9477 | 1.063 | 60.021 | 4.35 | 33.975 | 4.3553 | 59.9574 | 4.35 | 33.9783 | 1.2081 | 59.978 | 4.35 | 33.9573 | 4.7196 | 60.0072 | 8
33.9531 | 5.1714 | 60.0335 | 8 | 33.956 | 1.063 | 60.021 | 4.35 | 33.9833 | 4.3553 | 59.9575 | 4.35 | 33.9868 | 1.2081 | 59.978 | 4.35 | 33.9656 | 4.7196 | 60.0072 | 8
33.9615 | 5.172 | 60.0335 | 8 | 33.9644 | 1.0631 | 60.021 | 4.35 | 33.9917 | 4.3553 | 59.9575 | 4.35 | 33.9951 | 1.2081 | 59.978 | 4.35 | 33.9739 | 4.7196 | 60.0073 | 8
33.9698 | 5.1726 | 60.0335 | 8 | 33.9727 | 1.0631 | 60.021 | 4.35 | 34 | 4.3553 | 59.9575 | 4.35 | 34.0034 | 1.2081 | 59.978 | 4.35 | 33.9822 | 4.7196 | 60.0073 | 8
33.9781 | 5.1732 | 60.0335 | 8 | 33.981 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 34.0083 | 4.3553 | 59.9575 | 4.35 | 34.0117 | 1.208 | 59.978 | 4.35 | 33.9907 | 4.7196 | 60.0073 | 8
33.9865 | 5.1737 | 60.0335 | 8 | 33.9893 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 34.0167 | 4.3553 | 59.9575 | 4.35 | 34.02 | 1.208 | 59.9781 | 4.35 | 33.999 | 4.7196 | 60.0073 | 8
33.9948 | 5.1743 | 60.0335 | 8 | 33.9976 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 34.025 | 4.3553 | 59.9575 | 4.35 | 34.0283 | 1.208 | 59.9781 | 4.35 | 34.0073 | 4.7196 | 60.0073 | 8
34.0031 | 5.1742 | 60.0335 | 8 | 34.006 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 34.0333 | 4.3553 | 59.9576 | 4.35 | 34.0366 | 1.2079 | 59.9781 | 4.35 | 34.0156 | 4.7196 | 60.0073 | 8
34.0115 | 5.1742 | 60.0335 | 8 | 34.0143 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 34.0416 | 4.3553 | 59.9576 | 4.35 | 34.0452 | 1.2079 | 59.9781 | 4.35 | 34.0239 | 4.7196 | 60.0073 | 8
34.0198 | 5.1741 | 60.0335 | 8 | 34.0226 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 34.05 | 4.3553 | 59.9576 | 4.35 | 34.0535 | 1.2079 | 59.9781 | 4.35 | 34.0322 | 4.7196 | 60.0073 | 8
34.0281 | 5.1741 | 60.0335 | 8 | 34.0309 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 34.0583 | 4.3553 | 59.9576 | 4.35 | 34.0618 | 1.2079 | 59.9781 | 4.35 | 34.0405 | 4.7196 | 60.0073 | 8
34.0365 | 5.174 | 60.0334 | 8 | 34.0393 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 34.0667 | 4.3553 | 59.9576 | 4.35 | 34.0701 | 1.2079 | 59.9782 | 4.35 | 34.0491 | 4.7195 | 60.0073 | 8
34.0448 | 5.174 | 60.0334 | 8 | 34.0476 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 34.0751 | 4.3553 | 59.9576 | 4.35 | 34.0784 | 1.2079 | 59.9782 | 4.35 | 34.0574 | 4.7198 | 60.0073 | 8
34.0531 | 5.174 | 60.0334 | 8 | 34.056 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 34.0834 | 4.3553 | 59.9577 | 4.35 | 34.0867 | 1.2079 | 59.9782 | 4.35 | 34.0657 | 4.7202 | 60.0073 | 8
34.0614 | 5.1741 | 60.0334 | 8 | 34.0643 | 1.0632 | 60.021 | 4.35 | 34.0917 | 4.3553 | 59.9577 | 4.35 | 34.095 | 1.208 | 59.9782 | 4.35 | 34.074 | 4.7205 | 60.0074 | 8
34.0698 | 5.1741 | 60.0334 | 8 | 34.0726 | 1.0631 | 60.021 | 4.35 | 34.1001 | 4.3553 | 59.9577 | 4.35 | 34.1035 | 1.2081 | 59.9782 | 4.35 | 34.0823 | 4.7208 | 60.0074 | 8
34.0781 | 5.1742 | 60.0334 | 8 | 34.0809 | 1.0631 | 60.021 | 4.35 | 34.1084 | 4.3553 | 59.9577 | 4.35 | 34.1118 | 1.2081 | 59.9782 | 4.35 | 34.0906 | 4.7211 | 60.0074 | 8
34.0864 | 5.1743 | 60.0334 | 8 | 34.0892 | 1.063 | 60.021 | 4.35 | 34.1167 | 4.3553 | 59.9577 | 4.35 | 34.1201 | 1.2082 | 59.9783 | 4.35 | 34.0989 | 4.7214 | 60.0074 | 8
34.0948 | 5.1744 | 60.0334 | 8 | 34.0976 | 1.063 | 60.021 | 4.35 | 34.1251 | 4.3553 | 59.9577 | 4.35 | 34.1284 | 1.2082 | 59.9783 | 4.35 | 34.1072 | 4.7217 | 60.0074 | 8
34.1031 | 5.1745 | 60.0334 | 8 | 34.1059 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 34.1334 | 4.3553 | 59.9578 | 4.35 | 34.1367 | 1.2083 | 59.9783 | 4.35 | 34.1157 | 4.722 | 60.0074 | 8
34.1114 | 5.1747 | 60.0334 | 8 | 34.1143 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 34.1417 | 4.3553 | 59.9578 | 4.35 | 34.145 | 1.2083 | 59.9783 | 4.35 | 34.124 | 4.7224 | 60.0074 | 8
34.1198 | 5.1748 | 60.0334 | 8 | 34.1226 | 1.0629 | 60.021 | 4.35 | 34.15 | 4.3553 | 59.9578 | 4.35 | 34.1533 | 1.2083 | 59.9783 | 4.35 | 34.1323 | 4.7227 | 60.0074 | 8
34.1281 | 5.175 | 60.0334 | 8 | 34.1309 | 1.0628 | 60.021 | 4.35 | 34.1584 | 4.3553 | 59.9578 | 4.35 | 34.1619 | 1.2084 | 59.9783 | 4.35 | 34.1406 | 4.7227 | 60.0074 | 8
34.1364 | 5.175 | 60.0333 | 8 | 34.1392 | 1.0628 | 60.021 | 4.35 | 34.1667 | 4.3553 | 59.9578 | 4.35 | 34.1702 | 1.2084 | 59.9784 | 4.35 | 34.1489 | 4.7227 | 60.0074 | 8
34.1448 | 5.175 | 60.0333 | 8 | 34.1476 | 1.0627 | 60.021 | 4.35 | 34.175 | 4.3553 | 59.9578 | 4.35 | 34.1785 | 1.2084 | 59.9784 | 4.35 | 34.1572 | 4.7227 | 60.0074 | 8
34.1531 | 5.175 | 60.0333 | 8 | 34.1559 | 1.0627 | 60.021 | 4.35 | 34.1835 | 4.3553 | 59.9579 | 4.35 | 34.1868 | 1.2085 | 59.9784 | 4.35 | 34.1655 | 4.7227 | 60.0074 | 8
34.1614 | 5.175 | 60.0333 | 8 | 34.1642 | 1.0626 | 60.021 | 4.35 | 34.1918 | 4.3553 | 59.9579 | 4.35 | 34.1951 | 1.2085 | 59.9784 | 4.35 | 34.1738 | 4.7229 | 60.0075 | 8
34.1697 | 5.1748 | 60.0333 | 8 | 34.1725 | 1.0626 | 60.0211 | 4.35 | 34.2001 | 4.3553 | 59.9579 | 4.35 | 34.2034 | 1.2085 | 59.9784 | 4.35 | 34.1824 | 4.723 | 60.0075 | 8
34.1781 | 5.1747 | 60.0333 | 8 | 34.1809 | 1.0626 | 60.0211 | 4.35 | 34.2085 | 4.3553 | 59.9579 | 4.35 | 34.2119 | 1.2085 | 59.9784 | 4.35 | 34.1907 | 4.7231 | 60.0075 | 8
34.1864 | 5.1746 | 60.0333 | 8 | 34.1892 | 1.0625 | 60.0211 | 4.35 | 34.2168 | 4.3553 | 59.9579 | 4.35 | 34.2202 | 1.2085 | 59.9785 | 4.35 | 34.199 | 4.7233 | 60.0075 | 8
34.1947 | 5.1745 | 60.0333 | 8 | 34.1975 | 1.0625 | 60.0211 | 4.35 | 34.2251 | 4.3553 | 59.9579 | 4.35 | 34.2285 | 1.2085 | 59.9785 | 4.35 | 34.2073 | 4.7234 | 60.0075 | 8
34.2031 | 5.1744 | 60.0333 | 8 | 34.2059 | 1.0625 | 60.0211 | 4.35 | 34.2334 | 4.3553 | 59.958 | 4.35 | 34.2368 | 1.2085 | 59.9785 | 4.35 | 34.2156 | 4.7236 | 60.0075 | 8
34.2114 | 5.1743 | 60.0333 | 8 | 34.2142 | 1.0625 | 60.0211 | 4.35 | 34.2418 | 4.3553 | 59.958 | 4.35 | 34.2451 | 1.2085 | 59.9785 | 4.35 | 34.2239 | 4.7237 | 60.0075 | 8
34.2197 | 5.1743 | 60.0333 | 8 | 34.2225 | 1.0625 | 60.0212 | 4.35 | 34.2501 | 4.3553 | 59.958 | 4.35 | 34.2534 | 1.2085 | 59.9785 | 4.35 | 34.2322 | 4.7238 | 60.0075 | 8
34.2281 | 5.1742 | 60.0333 | 8 | 34.2308 | 1.0625 | 60.0212 | 4.35 | 34.2584 | 4.3553 | 59.957 | 4.35 | 34.2617 | 1.2085 | 59.9785 | 4.35 | 34.2405 | 4.724 | 60.0075 | 8
34.2364 | 5.1742 | 60.0332 | 8 | 34.2392 | 1.0625 | 60.0212 | 4.35 | 34.2668 | 4.3553 | 59.957 | 4.35 | 34.2703 | 1.2085 | 59.9786 | 4.35 | 34.249 | 4.7241 | 60.0075 | 8
34.2447 | 5.1742 | 60.0332 | 8 | 34.2475 | 1.0625 | 60.0212 | 4.35 | 34.2751 | 4.3553 | 59.957 | 4.35 | 34.2786 | 1.2085 | 59.9786 | 4.35 | 34.2573 | 4.7241 | 60.0075 | 8
34.253 | 5.1742 | 60.0332 | 8 | 34.2559 | 1.0626 | 60.0212 | 4.35 | 34.2834 | 4.3553 | 59.9571 | 4.35 | 34.2869 | 1.2085 | 59.9786 | 4.35 | 34.2656 | 4.7241 | 60.0075 | 8
34.2614 | 5.1742 | 60.0332 | 8 | 34.2642 | 1.0626 | 60.0212 | 4.35 | 34.2919 | 4.3553 | 59.9571 | 4.35 | 34.2952 | 1.2084 | 59.9786 | 4.35 | 34.2739 | 4.7241 | 60.0076 | 8
34.2697 | 5.1742 | 60.0332 | 8 | 34.2725 | 1.0626 | 60.0213 | 4.35 | 34.3002 | 4.3553 | 59.9571 | 4.35 | 34.3035 | 1.2084 | 59.9786 | 4.35 | 34.2822 | 4.7241 | 60.0076 | 8
34.278 | 5.1742 | 60.0332 | 8 | 34.2808 | 1.0627 | 60.0213 | 4.35 | 34.3085 | 4.3553 | 59.9571 | 4.35 | 34.3118 | 1.2084 | 59.9786 | 4.35 | 34.2905 | 4.7241 | 60.0076 | 8
34.2864 | 5.1742 | 60.0332 | 8 | 34.2892 | 1.0627 | 60.0213 | 4.35 | 34.3169 | 4.3553 | 59.9571 | 4.35 | 34.3201 | 1.2083 | 59.9787 | 4.35 | 34.2988 | 4.7241 | 60.0076 | 8
34.2947 | 5.1743 | 60.0332 | 8 | 34.2975 | 1.0627 | 60.0213 | 4.35 | 34.3252 | 4.3553 | 59.9571 | 4.35 | 34.3286 | 1.2083 | 59.9787 | 4.35 | 34.3071 | 4.7241 | 60.0076 | 8
34.303 | 5.1743 | 60.0332 | 8 | 34.3058 | 1.0627 | 60.0213 | 4.35 | 34.3335 | 4.3554 | 59.9572 | 4.35 | 34.3369 | 1.2082 | 59.9787 | 4.35 | 34.3157 | 4.7241 | 60.0076 | 8
34.3113 | 5.1743 | 60.0332 | 8 | 34.3141 | 1.0626 | 60.0213 | 4.35 | 34.3418 | 4.3554 | 59.9572 | 4.35 | 34.3452 | 1.2082 | 59.9787 | 4.35 | 34.324 | 4.7241 | 60.0076 | 8
34.3197 | 5.1744 | 60.0332 | 8 | 34.3224 | 1.0626 | 60.0214 | 4.35 | 34.3502 | 4.3554 | 59.9572 | 4.35 | 34.3535 | 1.2082 | 59.9787 | 4.35 | 34.3323 | 4.7241 | 60.0076 | 8
34.328 | 5.1744 | 60.0332 | 8 | 34.3308 | 1.0626 | 60.0214 | 4.35 | 34.3585 | 4.3555 | 59.9572 | 4.35 | 34.3618 | 1.2082 | 59.9787 | 4.35 | 34.3406 | 4.7241 | 60.0076 | 8
34.3363 | 5.1745 | 60.0331 | 8 | 34.3391 | 1.0626 | 60.0214 | 4.35 | 34.3668 | 4.3555 | 59.9572 | 4.35 | 34.3701 | 1.2081 | 59.9788 | 4.35 | 34.3489 | 4.7241 | 60.0076 | 8
34.3447 | 5.1745 | 60.0331 | 8 | 34.3475 | 1.0626 | 60.0214 | 4.35 | 34.3752 | 4.3555 | 59.9572 | 4.35 | 34.3787 | 1.2081 | 59.9788 | 4.35 | 34.3572 | 4.7241 | 60.0076 | 8
34.353 | 5.1746 | 60.0331 | 8 | 34.3558 | 1.0625 | 60.0214 | 4.35 | 34.3835 | 4.3556 | 59.9573 | 4.35 | 34.387 | 1.2081 | 59.9788 | 4.35 | 34.3655 | 4.724 | 60.0076 | 8
34.3613 | 5.1747 | 60.0331 | 8 | 34.3641 | 1.0625 | 60.0214 | 4.35 | 34.3918 | 4.3556 | 59.9573 | 4.35 | 34.3953 | 1.2081 | 59.9788 | 4.35 | 34.3738 | 4.724 | 60.0077 | 8
34.3697 | 5.1746 | 60.0331 | 8 | 34.3724 | 1.0625 | 60.0215 | 4.35 | 34.4003 | 4.3556 | 59.9573 | 4.35 | 34.4036 | 1.2081 | 59.9788 | 4.35 | 34.3823 | 4.724 | 60.0077 | 8
34.378 | 5.1746 | 60.0331 | 8 | 34.3808 | 1.0625 | 60.0215 | 4.35 | 34.4086 | 4.3557 | 59.9573 | 4.35 | 34.4119 | 1.2081 | 59.9788 | 4.35 | 34.3906 | 4.7239 | 60.0077 | 8
34.3863 | 5.1746 | 60.0331 | 8 | 34.3891 | 1.0624 | 60.0215 | 4.35 | 34.4169 | 4.3557 | 59.9573 | 4.35 | 34.4202 | 1.208 | 59.9789 | 4.35 | 34.3989 | 4.7239 | 60.0077 | 8
34.3946 | 5.1745 | 60.0331 | 8 | 34.3975 | 1.0624 | 60.0215 | 4.35 | 34.4252 | 4.3557 | 59.9573 | 4.35 | 34.4285 | 1.208 | 59.9789 | 4.35 | 34.4072 | 4.7238 | 60.0077 | 8
34.403 | 5.1745 | 60.0331 | 8 | 34.4058 | 1.0624 | 60.0215 | 4.35 | 34.4336 | 4.3557 | 59.9574 | 4.35 | 34.437 | 1.208 | 59.9789 | 4.35 | 34.4155 | 4.7238 | 60.0077 | 8
34.4113 | 5.1745 | 60.0331 | 8 | 34.4141 | 1.0623 | 60.0215 | 4.35 | 34.4419 | 4.3557 | 59.9574 | 4.35 | 34.4453 | 1.208 | 59.9789 | 4.35 | 34.4238 | 4.7238 | 60.0077 | 8
34.4196 | 5.1745 | 60.0331 | 8 | 34.4224 | 1.0623 | 60.0216 | 4.35 | 34.4502 | 4.3558 | 59.9574 | 4.35 | 34.4536 | 1.2079 | 59.9789 | 4.35 | 34.4321 | 4.7237 | 60.0077 | 8
34.428 | 5.1744 | 60.0331 | 8 | 34.4308 | 1.0622 | 60.0216 | 4.35 | 34.4586 | 4.3559 | 59.9574 | 4.35 | 34.4619 | 1.2079 | 59.9789 | 4.35 | 34.4404 | 4.7237 | 60.0077 | 8
34.4363 | 5.1756 | 60.033 | 8 | 34.4391 | 1.0622 | 60.0216 | 4.35 | 34.4669 | 4.3561 | 59.9574 | 4.35 | 34.4702 | 1.2079 | 59.979 | 4.35 | 34.449 | 4.7237 | 60.0077 | 8
34.4446 | 5.1767 | 60.033 | 8 | 34.4474 | 1.0622 | 60.0216 | 4.35 | 34.4752 | 4.3562 | 59.9574 | 4.35 | 34.4785 | 1.2079 | 59.979 | 4.35 | 34.4573 | 4.7237 | 60.0077 | 8
34.453 | 5.18 | 60.033 | 8 | 34.4557 | 1.0621 | 60.0216 | 4.35 | 34.4836 | 4.3563 | 59.9575 | 4.35 | 34.4868 | 1.2079 | 59.979 | 4.35 | 34.4656 | 4.7238 | 60.0077 | 8
34.4613 | 5.1833 | 60.033 | 8 | 34.4641 | 1.0621 | 60.0216 | 4.35 | 34.4919 | 4.3564 | 59.9575 | 4.35 | 34.4954 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.4739 | 4.7238 | 60.0078 | 8
34.4696 | 5.1865 | 60.033 | 8 | 34.4724 | 1.0658 | 60.0217 | 4.35 | 34.5002 | 4.3566 | 59.9575 | 4.35 | 34.5037 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.4822 | 4.7238 | 60.0078 | 8
34.478 | 5.1897 | 60.033 | 8 | 34.4807 | 1.0695 | 60.0217 | 4.35 | 34.5085 | 4.3567 | 59.9575 | 4.35 | 34.512 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.4905 | 4.7239 | 60.0078 | 8
34.4863 | 5.1929 | 60.031 | 8 | 34.4891 | 1.0732 | 60.0217 | 4.35 | 34.517 | 4.3568 | 59.9575 | 4.35 | 34.5203 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.4988 | 4.7241 | 60.0078 | 8
34.4946 | 5.1961 | 60.031 | 8 | 34.4974 | 1.0769 | 60.0217 | 4.35 | 34.5253 | 4.3569 | 59.9575 | 4.35 | 34.5286 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.5071 | 4.7242 | 60.0078 | 8
34.5029 | 5.1994 | 60.0309 | 8 | 34.5057 | 1.0807 | 60.0217 | 4.35 | 34.5336 | 4.3569 | 59.9576 | 4.35 | 34.5369 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.5156 | 4.7243 | 60.0078 | 8
34.5113 | 5.2026 | 60.0309 | 8 | 34.514 | 1.0844 | 60.0217 | 4.35 | 34.542 | 4.3569 | 59.9576 | 4.35 | 34.5454 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.5239 | 4.7244 | 60.0078 | 8
34.5196 | 5.2047 | 60.0309 | 8 | 34.5224 | 1.0881 | 60.0218 | 4.35 | 34.5503 | 4.3569 | 59.9576 | 4.35 | 34.5537 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.5322 | 4.7245 | 60.0078 | 8
34.5279 | 5.2068 | 60.0309 | 8 | 34.5307 | 1.0918 | 60.0218 | 4.35 | 34.5586 | 4.3569 | 59.9576 | 4.35 | 34.562 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.5405 | 4.7245 | 60.0078 | 8
34.5363 | 5.2066 | 60.0308 | 8 | 34.5391 | 1.0955 | 60.0218 | 4.35 | 34.567 | 4.3568 | 59.9576 | 4.35 | 34.5703 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.5488 | 4.7245 | 60.0078 | 8
34.5446 | 5.2065 | 60.0308 | 8 | 34.5474 | 1.0993 | 60.0218 | 4.35 | 34.5753 | 4.3568 | 59.9576 | 4.35 | 34.5786 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.5571 | 4.7245 | 60.0078 | 8
34.5529 | 5.2065 | 60.0308 | 8 | 34.5557 | 1.0993 | 60.0218 | 4.35 | 34.5836 | 4.3567 | 59.9577 | 4.35 | 34.5869 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.5654 | 4.7245 | 60.0078 | 8
34.5613 | 5.2064 | 60.0308 | 8 | 34.564 | 1.0993 | 60.0218 | 4.35 | 34.5919 | 4.3566 | 59.9577 | 4.35 | 34.5952 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.574 | 4.7243 | 60.0079 | 8
34.5696 | 5.2064 | 60.0307 | 8 | 34.5723 | 1.0994 | 60.0219 | 4.35 | 34.6003 | 4.3566 | 59.9577 | 4.35 | 34.6038 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.5823 | 4.7242 | 60.0079 | 8
34.5779 | 5.2064 | 60.0307 | 8 | 34.5807 | 1.0994 | 60.0219 | 4.35 | 34.6086 | 4.3566 | 59.9577 | 4.35 | 34.6121 | 1.2079 | 59.978 | 4.35 | 34.5906 | 4.7241 | 60.0079 | 8
34.5863 | 5.2063 | 60.0307 | 8 | 34.589 | 1.0994 | 60.0219 | 4.35 | 34.6169 | 4.3566 | 59.9577 | 4.35 | 34.6204 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.5989 | 4.7239 | 60.0079 | 8
34.5946 | 5.2063 | 60.0307 | 8 | 34.5974 | 1.0995 | 60.0219 | 4.35 | 34.6254 | 4.3566 | 59.9577 | 4.35 | 34.6287 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.6072 | 4.7238 | 60.0079 | 8
34.6029 | 5.2062 | 60.0306 | 8 | 34.6057 | 1.0995 | 60.0219 | 4.35 | 34.6337 | 4.3566 | 59.9578 | 4.35 | 34.637 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.6155 | 4.7236 | 60.0079 | 8
34.6112 | 5.2061 | 60.0306 | 8 | 34.614 | 1.0995 | 60.0219 | 4.35 | 34.642 | 4.3566 | 59.9578 | 4.35 | 34.6453 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.6238 | 4.7251 | 60.0079 | 8
34.6196 | 5.2061 | 60.0306 | 8 | 34.6223 | 1.0995 | 60.022 | 4.35 | 34.6504 | 4.3567 | 59.9578 | 4.35 | 34.6536 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.6321 | 4.7266 | 60.0079 | 8
34.6279 | 5.206 | 60.0306 | 8 | 34.6307 | 1.0995 | 60.022 | 4.35 | 34.6587 | 4.3567 | 59.9578 | 4.35 | 34.6621 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.6406 | 4.7281 | 60.0079 | 8
34.6362 | 5.2059 | 60.0305 | 8 | 34.639 | 1.0995 | 60.022 | 4.35 | 34.667 | 4.3568 | 59.9578 | 4.35 | 34.6704 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.6489 | 4.7297 | 60.0079 | 8
34.6446 | 5.2058 | 60.0305 | 8 | 34.6473 | 1.0995 | 60.022 | 4.35 | 34.6753 | 4.3569 | 59.9578 | 4.35 | 34.6787 | 1.2077 | 59.978 | 4.35 | 34.6572 | 4.7312 | 60.0079 | 8
34.6529 | 5.2057 | 60.0305 | 8 | 34.6556 | 1.0995 | 60.022 | 4.35 | 34.6837 | 4.3569 | 59.9579 | 4.35 | 34.687 | 1.2077 | 59.978 | 4.35 | 34.6655 | 4.7327 | 60.0079 | 8
34.6612 | 5.2056 | 60.0305 | 8 | 34.664 | 1.0995 | 60.022 | 4.35 | 34.692 | 4.357 | 59.9579 | 4.35 | 34.6953 | 1.2077 | 59.978 | 4.35 | 34.6738 | 4.734 | 60.008 | 8
34.6695 | 5.2055 | 60.0304 | 8 | 34.6723 | 1.0995 | 60.0221 | 4.35 | 34.7003 | 4.3571 | 59.9579 | 4.35 | 34.7036 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.6821 | 4.7354 | 60.008 | 8
34.6779 | 5.2054 | 60.0304 | 8 | 34.6807 | 1.0995 | 60.0221 | 4.35 | 34.7087 | 4.3572 | 59.9579 | 4.35 | 34.7122 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.6904 | 4.7367 | 60.008 | 8
34.6862 | 5.2054 | 60.0304 | 8 | 34.689 | 1.0995 | 60.0221 | 4.35 | 34.717 | 4.3572 | 59.9579 | 4.35 | 34.7205 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.6987 | 4.7381 | 60.008 | 8
34.6945 | 5.2055 | 60.0304 | 8 | 34.6973 | 1.0995 | 60.0221 | 4.35 | 34.7253 | 4.3573 | 59.9579 | 4.35 | 34.7288 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.7073 | 4.7409 | 60.008 | 8
34.7029 | 5.2056 | 60.0303 | 8 | 34.7056 | 1.0995 | 60.0221 | 4.35 | 34.7338 | 4.3573 | 59.958 | 4.35 | 34.7371 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.7156 | 4.7437 | 60.008 | 8
34.7112 | 5.2057 | 60.0303 | 8 | 34.7139 | 1.0995 | 60.0221 | 4.35 | 34.7421 | 4.3574 | 59.958 | 4.35 | 34.7454 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.7239 | 4.7465 | 60.008 | 8
34.7195 | 5.2059 | 60.0303 | 8 | 34.7223 | 1.0995 | 60.0222 | 4.35 | 34.7504 | 4.3574 | 59.958 | 4.35 | 34.7537 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.7322 | 4.7493 | 60.008 | 8
34.7279 | 5.206 | 60.0303 | 8 | 34.7306 | 1.0995 | 60.0222 | 4.35 | 34.7587 | 4.3575 | 59.958 | 4.35 | 34.762 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.7405 | 4.7523 | 60.008 | 8
34.7362 | 5.2061 | 60.0302 | 8 | 34.739 | 1.0995 | 60.0222 | 4.35 | 34.7671 | 4.3574 | 59.958 | 4.35 | 34.7705 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.7488 | 4.7553 | 60.008 | 8
34.7445 | 5.2062 | 60.0302 | 8 | 34.7473 | 1.0995 | 60.0222 | 4.35 | 34.7754 | 4.3574 | 59.958 | 4.35 | 34.7788 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.7571 | 4.7585 | 60.008 | 8
34.7528 | 5.2063 | 60.0302 | 8 | 34.7556 | 1.0995 | 60.0222 | 4.35 | 34.7837 | 4.3573 | 59.9581 | 4.35 | 34.7871 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.7654 | 4.7617 | 60.008 | 8
34.7612 | 5.2063 | 60.0302 | 8 | 34.7639 | 1.0995 | 60.0222 | 4.35 | 34.7921 | 4.3573 | 59.9581 | 4.35 | 34.7954 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.7739 | 4.765 | 60.0081 | 8
34.7695 | 5.2064 | 60.0301 | 8 | 34.7723 | 1.0995 | 60.0223 | 4.35 | 34.8004 | 4.3573 | 59.9581 | 4.35 | 34.8037 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.7822 | 4.7682 | 60.0081 | 8
34.7778 | 5.2064 | 60.0301 | 8 | 34.7806 | 1.0995 | 60.0223 | 4.35 | 34.8087 | 4.3573 | 59.9581 | 4.35 | 34.812 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.7905 | 4.7686 | 60.0081 | 8
34.7862 | 5.2063 | 60.0301 | 8 | 34.7889 | 1.0995 | 60.0223 | 4.35 | 34.8171 | 4.3572 | 59.9581 | 4.35 | 34.8203 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.7988 | 4.769 | 60.0081 | 8
34.7945 | 5.2063 | 60.0301 | 8 | 34.7972 | 1.0995 | 60.0223 | 4.35 | 34.8254 | 4.3571 | 59.9581 | 4.35 | 34.8289 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.8071 | 4.7695 | 60.0081 | 8
34.8028 | 5.2063 | 60.03 | 8 | 34.8056 | 1.0995 | 60.0223 | 4.35 | 34.8337 | 4.357 | 59.9582 | 4.35 | 34.8372 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.8154 | 4.7699 | 60.0081 | 8
34.8111 | 5.2063 | 60.03 | 8 | 34.8139 | 1.0995 | 60.0223 | 4.35 | 34.842 | 4.3569 | 59.9582 | 4.35 | 34.8455 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.8237 | 4.7702 | 60.0081 | 8
34.8195 | 5.2063 | 60.03 | 8 | 34.8222 | 1.0996 | 60.0224 | 4.35 | 34.8505 | 4.3569 | 59.9582 | 4.35 | 34.8538 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.832 | 4.7705 | 60.0081 | 8
34.8278 | 5.2064 | 60.03 | 8 | 34.8306 | 1.0996 | 60.0224 | 4.35 | 34.8588 | 4.3568 | 59.9582 | 4.35 | 34.8621 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.8406 | 4.7708 | 60.0081 | 8
34.8361 | 5.209 | 60.0299 | 8 | 34.8389 | 1.0997 | 60.0224 | 4.35 | 34.8671 | 4.3568 | 59.9582 | 4.35 | 34.8704 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.8489 | 4.771 | 60.0081 | 8
34.8445 | 5.2117 | 60.0299 | 8 | 34.8472 | 1.0997 | 60.0224 | 4.35 | 34.8755 | 4.3567 | 59.9582 | 4.35 | 34.8789 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.8572 | 4.7713 | 60.0081 | 8
34.8528 | 5.2142 | 60.0299 | 8 | 34.8555 | 1.0998 | 60.0224 | 4.35 | 34.8838 | 4.3566 | 59.9583 | 4.35 | 34.8872 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.8655 | 4.7715 | 60.0081 | 8
34.8611 | 5.2168 | 60.0299 | 8 | 34.8639 | 1.0998 | 60.0224 | 4.35 | 34.8921 | 4.3566 | 59.9583 | 4.35 | 34.8955 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.8738 | 4.7715 | 60.0082 | 8
34.8695 | 5.2194 | 60.0298 | 8 | 34.8722 | 1.0999 | 60.0225 | 4.35 | 34.9005 | 4.3566 | 59.9583 | 4.35 | 34.9038 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.8821 | 4.7715 | 60.0082 | 8
34.8778 | 5.222 | 60.0298 | 8 | 34.8806 | 1.0999 | 60.0225 | 4.35 | 34.9088 | 4.3565 | 59.9583 | 4.35 | 34.9121 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.8904 | 4.7715 | 60.0082 | 8
34.8861 | 5.2247 | 60.0298 | 8 | 34.8889 | 1.1 | 60.0225 | 4.35 | 34.9171 | 4.3565 | 59.9583 | 4.35 | 34.9204 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.8987 | 4.7715 | 60.0082 | 8
34.8945 | 5.2273 | 60.0298 | 8 | 34.8972 | 1.1 | 60.0225 | 4.35 | 34.9254 | 4.3565 | 59.9583 | 4.35 | 34.9287 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.9072 | 4.7715 | 60.0082 | 8
34.9028 | 5.2299 | 60.0297 | 8 | 34.9055 | 1.1 | 60.0225 | 4.35 | 34.9338 | 4.3565 | 59.9584 | 4.35 | 34.9373 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.9155 | 4.7715 | 60.0082 | 8
34.9111 | 5.2325 | 60.0297 | 8 | 34.9139 | 1.1 | 60.0225 | 4.35 | 34.9421 | 4.3565 | 59.9584 | 4.35 | 34.9456 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.9238 | 4.7715 | 60.0082 | 8
34.9195 | 5.2326 | 60.0297 | 8 | 34.9222 | 1.1 | 60.0226 | 4.35 | 34.9504 | 4.3565 | 59.9584 | 4.35 | 34.9539 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.9321 | 4.7715 | 60.0082 | 8
34.9278 | 5.2326 | 60.0297 | 8 | 34.9305 | 1.1 | 60.0226 | 4.35 | 34.9589 | 4.3566 | 59.9584 | 4.35 | 34.9622 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.9404 | 4.7715 | 60.0082 | 8
34.9361 | 5.2326 | 60.0296 | 8 | 34.9388 | 1.0999 | 60.0226 | 4.35 | 34.9672 | 4.3566 | 59.9584 | 4.35 | 34.9705 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.9487 | 4.7715 | 60.0082 | 8
34.9444 | 5.2327 | 60.0296 | 8 | 34.9472 | 1.0999 | 60.0226 | 4.35 | 34.9755 | 4.3567 | 59.9584 | 4.35 | 34.9788 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.957 | 4.7715 | 60.0082 | 8
34.9528 | 5.2326 | 60.0296 | 8 | 34.9555 | 1.0999 | 60.0226 | 4.35 | 34.9839 | 4.3567 | 59.9585 | 4.35 | 34.9871 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.9653 | 4.7715 | 60.0082 | 8
34.9611 | 5.2325 | 60.0296 | 8 | 34.9638 | 1.0999 | 60.0226 | 4.35 | 34.9922 | 4.3568 | 59.9585 | 4.35 | 34.9956 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.9739 | 4.7715 | 60.0083 | 8
34.9694 | 5.2324 | 60.0295 | 8 | 34.9722 | 1.0999 | 60.0227 | 4.35 | 35.0005 | 4.3568 | 59.9585 | 4.35 | 35.0039 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.9822 | 4.7715 | 60.0083 | 8
34.9778 | 5.2323 | 60.0295 | 8 | 34.9805 | 1.0999 | 60.0227 | 4.35 | 35.0088 | 4.3569 | 59.9585 | 4.35 | 35.0122 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.9905 | 4.7715 | 60.0083 | 8
34.9861 | 5.2323 | 60.0295 | 8 | 34.9888 | 1.0999 | 60.0227 | 4.35 | 35.0172 | 4.357 | 59.9585 | 4.35 | 35.0205 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 34.9988 | 4.7715 | 60.0083 | 8
34.9944 | 5.2322 | 60.0295 | 8 | 34.9971 | 1.0998 | 60.0227 | 4.35 | 35.0255 | 4.357 | 59.9585 | 4.35 | 35.0288 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.0071 | 4.7716 | 60.0083 | 8
35.0028 | 5.2322 | 60.0294 | 8 | 35.0055 | 1.0998 | 60.0227 | 4.35 | 35.0338 | 4.357 | 59.9586 | 4.35 | 35.0371 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.0154 | 4.7716 | 60.0083 | 8
35.0111 | 5.2321 | 60.0294 | 8 | 35.0138 | 1.0998 | 60.0227 | 4.35 | 35.0422 | 4.357 | 59.9586 | 4.35 | 35.0457 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.0237 | 4.7716 | 60.0083 | 8
35.0194 | 5.2321 | 60.0294 | 8 | 35.0222 | 1.0998 | 60.0228 | 4.35 | 35.0505 | 4.357 | 59.9586 | 4.35 | 35.054 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.032 | 4.7717 | 60.0083 | 8
35.0277 | 5.232 | 60.0294 | 8 | 35.0305 | 1.0998 | 60.0228 | 4.35 | 35.0588 | 4.357 | 59.9586 | 4.35 | 35.0623 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.0405 | 4.7717 | 60.0083 | 8
35.0361 | 5.2321 | 60.0293 | 8 | 35.0388 | 1.0998 | 60.0228 | 4.35 | 35.0673 | 4.357 | 59.9586 | 4.35 | 35.0706 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.0488 | 4.7718 | 60.0083 | 8
35.0444 | 5.2322 | 60.0293 | 8 | 35.0471 | 1.0998 | 60.0228 | 4.35 | 35.0756 | 4.357 | 59.9586 | 4.35 | 35.0789 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.0571 | 4.7718 | 60.0083 | 8
35.0527 | 5.2321 | 60.0293 | 8 | 35.0555 | 1.0999 | 60.0228 | 4.35 | 35.0839 | 4.357 | 59.9587 | 4.35 | 35.0872 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.0654 | 4.7718 | 60.0083 | 8
35.0611 | 5.232 | 60.0293 | 8 | 35.0638 | 1.0999 | 60.0228 | 4.35 | 35.0922 | 4.357 | 59.9587 | 4.35 | 35.0955 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.0737 | 4.7719 | 60.0084 | 8
35.0694 | 5.232 | 60.0292 | 8 | 35.0721 | 1.0999 | 60.0229 | 4.35 | 35.1006 | 4.357 | 59.9587 | 4.35 | 35.104 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.082 | 4.7719 | 60.0084 | 8
35.0777 | 5.2319 | 60.0292 | 8 | 35.0804 | 1.0999 | 60.0229 | 4.35 | 35.1089 | 4.357 | 59.9587 | 4.35 | 35.1123 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.0903 | 4.7719 | 60.0084 | 8
35.0861 | 5.2319 | 60.0292 | 8 | 35.0887 | 1.0999 | 60.0229 | 4.35 | 35.1172 | 4.357 | 59.9587 | 4.35 | 35.1206 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.0986 | 4.7719 | 60.0084 | 8
35.0944 | 5.2318 | 60.0292 | 8 | 35.0971 | 1.0999 | 60.0229 | 4.35 | 35.1256 | 4.357 | 59.9587 | 4.35 | 35.1289 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.1072 | 4.7719 | 60.0084 | 8
35.1027 | 5.2317 | 60.0291 | 8 | 35.1054 | 1.0999 | 60.0229 | 4.35 | 35.1339 | 4.357 | 59.9588 | 4.35 | 35.1372 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.1155 | 4.7719 | 60.0084 | 8
35.111 | 5.2316 | 60.0291 | 8 | 35.1138 | 1.0999 | 60.0229 | 4.35 | 35.1422 | 4.357 | 59.9588 | 4.35 | 35.1455 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.1238 | 4.7718 | 60.0084 | 8
35.1194 | 5.2315 | 60.0291 | 8 | 35.1221 | 1.0999 | 60.023 | 4.35 | 35.1506 | 4.357 | 59.9588 | 4.35 | 35.1538 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.1321 | 4.7717 | 60.0084 | 8
35.1277 | 5.2315 | 60.0291 | 8 | 35.1304 | 1.0999 | 60.023 | 4.35 | 35.1589 | 4.357 | 59.9588 | 4.35 | 35.1624 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.1404 | 4.7716 | 60.0084 | 8
35.136 | 5.2315 | 60.029 | 8 | 35.1387 | 1.0999 | 60.023 | 4.35 | 35.1672 | 4.357 | 59.9588 | 4.35 | 35.1707 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.1487 | 4.7715 | 60.0084 | 8
35.1444 | 5.2315 | 60.029 | 8 | 35.1471 | 1.0999 | 60.022 | 4.35 | 35.1755 | 4.357 | 59.9588 | 4.35 | 35.179 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.157 | 4.7714 | 60.0084 | 8
35.1527 | 5.2314 | 60.029 | 8 | 35.1554 | 1.0999 | 60.022 | 4.35 | 35.184 | 4.357 | 59.9589 | 4.35 | 35.1873 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.1655 | 4.7713 | 60.0084 | 8
35.161 | 5.2313 | 60.029 | 8 | 35.1638 | 1.0999 | 60.022 | 4.35 | 35.1923 | 4.357 | 59.9589 | 4.35 | 35.1956 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.1738 | 4.7712 | 60.0085 | 8
35.1694 | 5.2312 | 60.0289 | 8 | 35.1721 | 1.0999 | 60.022 | 4.35 | 35.2006 | 4.357 | 59.9589 | 4.35 | 35.2039 | 1.2078 | 59.978 | 4.35 | 35.1821 | 4.7711 | 60.0085 | 8
35.1777 | 5.2312 | 60.0289 | 8 | 35.1804 | 1.0999 | 60.022 | 4.35 | 35.209 | 4.357 | 59.9589 | 4.35 | 35.2122 | 1.2123 | 59.978 | 4.35 | 35.1904 | 4.771 | 60.0085 | 8
35.186 | 5.2311 | 60.0289 | 8 | 35.1887 | 1.0999 | 60.022 | 4.35 | 35.2173 | 4.357 | 59.9589 | 4.35 | 35.2207 | 1.2168 | 59.978 | 4.35 | 35.1987 | 4.7709 | 60.0085 | 8
35.1944 | 5.231 | 60.0289 | 8 | 35.1971 | 1.0999 | 60.0221 | 4.35 | 35.2256 | 4.357 | 59.9589 | 4.35 | 35.229 | 1.2213 | 59.978 | 4.35 | 35.207 | 4.7709 | 60.0085 | 8
35.2027 | 5.2309 | 60.0288 | 8 | 35.2054 | 1.0999 | 60.0221 | 4.35 | 35.234 | 4.357 | 59.959 | 4.35 | 35.2373 | 1.2258 | 59.978 | 4.35 | 35.2153 | 4.7709 | 60.0085 | 8
35.211 | 5.2309 | 60.0288 | 8 | 35.2137 | 1.1 | 60.0221 | 4.35 | 35.2423 | 4.357 | 59.959 | 4.35 | 35.2456 | 1.2303 | 59.978 | 4.35 | 35.2236 | 4.7709 | 60.0085 | 8
35.2194 | 5.2308 | 60.0288 | 8 | 35.222 | 1.1 | 60.0221 | 4.35 | 35.2506 | 4.357 | 59.959 | 4.35 | 35.2539 | 1.2348 | 59.978 | 4.35 | 35.2322 | 4.7709 | 60.0085 | 8
35.2277 | 5.2307 | 60.0288 | 8 | 35.2303 | 1.1 | 60.0221 | 4.35 | 35.2589 | 4.357 | 59.958 | 4.35 | 35.2622 | 1.2393 | 59.978 | 4.35 | 35.2405 | 4.7709 | 60.0085 | 8
35.236 | 5.2307 | 60.0287 | 8 | 35.2387 | 1.0999 | 60.0221 | 4.35 | 35.2673 | 4.357 | 59.958 | 4.35 | 35.2708 | 1.2439 | 59.978 | 4.35 | 35.2488 | 4.7709 | 60.0085 | 8
35.2443 | 5.2307 | 60.0287 | 8 | 35.247 | 1.0999 | 60.0221 | 4.35 | 35.2756 | 4.357 | 59.958 | 4.35 | 35.2791 | 1.2484 | 59.978 | 4.35 | 35.2571 | 4.7709 | 60.0085 | 8
35.2527 | 5.2307 | 60.0287 | 8 | 35.2554 | 1.0999 | 60.0221 | 4.35 | 35.2839 | 4.357 | 59.9581 | 4.35 | 35.2874 | 1.2529 | 59.978 | 4.35 | 35.2654 | 4.7709 | 60.0085 | 8
35.261 | 5.2307 | 60.0287 | 8 | 35.2637 | 1.0998 | 60.0221 | 4.35 | 35.2924 | 4.357 | 59.9581 | 4.35 | 35.2957 | 1.2529 | 59.978 | 4.35 | 35.2737 | 4.7709 | 60.0086 | 8
35.2693 | 5.2307 | 60.0286 | 8 | 35.272 | 1.0997 | 60.0221 | 4.35 | 35.3007 | 4.357 | 59.9581 | 4.35 | 35.304 | 1.2529 | 59.978 | 4.35 | 35.282 | 4.7709 | 60.0086 | 8
35.2777 | 5.2307 | 60.0286 | 8 | 35.2803 | 1.0997 | 60.0221 | 4.35 | 35.309 | 4.357 | 59.9581 | 4.35 | 35.3123 | 1.2577 | 59.978 | 4.35 | 35.2903 | 4.7709 | 60.0086 | 8
35.286 | 5.2307 | 60.0286 | 8 | 35.2887 | 1.0996 | 60.0221 | 4.35 | 35.3174 | 4.357 | 59.9581 | 4.35 | 35.3206 | 1.2626 | 59.978 | 4.35 | 35.2988 | 4.7709 | 60.0086 | 8
35.2943 | 5.2307 | 60.0286 | 8 | 35.297 | 1.0995 | 60.0222 | 4.35 | 35.3257 | 4.357 | 59.9581 | 4.35 | 35.3291 | 1.2674 | 59.978 | 4.35 | 35.3071 | 4.7709 | 60.0086 | 8
35.3027 | 5.2307 | 60.0285 | 8 | 35.3054 | 1.0994 | 60.0222 | 4.35 | 35.334 | 4.357 | 59.9582 | 4.35 | 35.3374 | 1.2723 | 59.978 | 4.35 | 35.3154 | 4.7709 | 60.0086 | 8
35.311 | 5.2307 | 60.0285 | 8 | 35.3137 | 1.0994 | 60.0222 | 4.35 | 35.3423 | 4.3571 | 59.9582 | 4.35 | 35.3457 | 1.2771 | 59.978 | 4.35 | 35.3237 | 4.7709 | 60.0086 | 8
35.3193 | 5.2307 | 60.0285 | 8 | 35.322 | 1.0993 | 60.0222 | 4.35 | 35.3507 | 4.3571 | 59.9582 | 4.35 | 35.354 | 1.282 | 59.978 | 4.35 | 35.332 | 4.7709 | 60.0086 | 8
35.3277 | 5.2307 | 60.0285 | 8 | 35.3303 | 1.0992 | 60.0222 | 4.35 | 35.359 | 4.3571 | 59.9582 | 4.35 | 35.3623 | 1.2869 | 59.978 | 4.35 | 35.3403 | 4.7709 | 60.0086 | 8
35.336 | 5.2307 | 60.0284 | 8 | 35.3387 | 1.0992 | 60.0222 | 4.35 | 35.3673 | 4.3571 | 59.9582 | 4.35 | 35.3706 | 1.2917 | 59.978 | 4.35 | 35.3486 | 4.7709 | 60.0086 | 8
35.3443 | 5.2307 | 60.0284 | 8 | 35.347 | 1.0992 | 60.0222 | 4.35 | 35.3757 | 4.3571 | 59.9582 | 4.35 | 35.3789 | 1.2966 | 59.978 | 4.35 | 35.3569 | 4.7709 | 60.0086 | 8
35.3527 | 5.2307 | 60.0284 | 8 | 35.3553 | 1.0992 | 60.0222 | 4.35 | 35.384 | 4.3571 | 59.9583 | 4.35 | 35.3875 | 1.3014 | 59.978 | 4.35 | 35.3655 | 4.7709 | 60.0086 | 8
35.361 | 5.2308 | 60.0284 | 8 | 35.3636 | 1.0992 | 60.0222 | 4.35 | 35.3923 | 4.357 | 59.9583 | 4.35 | 35.3958 | 1.3014 | 59.978 | 4.35 | 35.3738 | 4.7709 | 60.0087 | 8
35.3693 | 5.2308 | 60.0283 | 8 | 35.3719 | 1.1038 | 60.0222 | 4.35 | 35.4008 | 4.357 | 59.9583 | 4.35 | 35.4041 | 1.3014 | 59.978 | 4.35 | 35.3821 | 4.7709 | 60.0087 | 8
35.3776 | 5.2308 | 60.0283 | 8 | 35.3803 | 1.1083 | 60.0222 | 4.35 | 35.4091 | 4.357 | 59.9583 | 4.35 | 35.4124 | 1.3014 | 59.978 | 4.35 | 35.3904 | 4.7709 | 60.0087 | 8
35.386 | 5.2309 | 60.0283 | 8 | 35.3886 | 1.1129 | 60.0222 | 4.35 | 35.4174 | 4.357 | 59.9583 | 4.35 | 35.4207 | 1.3014 | 59.978 | 4.35 | 35.3987 | 4.7709 | 60.0087 | 8
35.3943 | 5.2309 | 60.0283 | 8 | 35.397 | 1.1174 | 60.0223 | 4.35 | 35.4257 | 4.357 | 59.9583 | 4.35 | 35.429 | 1.3014 | 59.978 | 4.35 | 35.407 | 4.7707 | 60.0087 | 8
35.4026 | 5.231 | 60.0282 | 8 | 35.4053 | 1.122 | 60.0223 | 4.35 | 35.4341 | 4.357 | 59.9584 | 4.35 | 35.4375 | 1.3014 | 59.978 | 4.35 | 35.4153 | 4.7705 | 60.0087 | 8
35.411 | 5.231 | 60.0282 | 8 | 35.4136 | 1.1265 | 60.0223 | 4.35 | 35.4424 | 4.357 | 59.9584 | 4.35 | 35.4458 | 1.3014 | 59.978 | 4.35 | 35.4236 | 4.7703 | 60.0087 | 8
35.4193 | 5.2324 | 60.0282 | 8 | 35.4219 | 1.1311 | 60.0223 | 4.35 | 35.4507 | 4.357 | 59.9584 | 4.35 | 35.4541 | 1.3014 | 59.978 | 4.35 | 35.4321 | 4.7702 | 60.0087 | 8
35.4276 | 5.2338 | 60.0282 | 8 | 35.4303 | 1.1356 | 60.0223 | 4.35 | 35.4591 | 4.357 | 59.9584 | 4.35 | 35.4624 | 1.3014 | 59.978 | 4.35 | 35.4404 | 4.7725 | 60.0087 | 8
35.436 | 5.2361 | 60.0281 | 8 | 35.4386 | 1.1401 | 60.0223 | 4.35 | 35.4674 | 4.357 | 59.9584 | 4.35 | 35.4707 | 1.3015 | 59.978 | 4.35 | 35.4487 | 4.7748 | 60.0087 | 8
35.4443 | 5.2383 | 60.0281 | 8 | 35.447 | 1.1447 | 60.0223 | 4.35 | 35.4757 | 4.357 | 59.9584 | 4.35 | 35.479 | 1.3015 | 59.978 | 4.35 | 35.457 | 4.7772 | 60.0087 | 8
35.4526 | 5.2406 | 60.0281 | 8 | 35.4553 | 1.1446 | 60.0223 | 4.35 | 35.4841 | 4.357 | 59.9585 | 4.35 | 35.4873 | 1.3015 | 59.978 | 4.35 | 35.4653 | 4.7795 | 60.0087 | 8
35.461 | 5.2429 | 60.0281 | 8 | 35.4636 | 1.1446 | 60.0223 | 4.35 | 35.4924 | 4.357 | 59.9585 | 4.35 | 35.4958 | 1.3015 | 59.978 | 4.35 | 35.4736 | 4.7819 | 60.0088 | 8
35.4693 | 5.2451 | 60.028 | 8 | 35.4719 | 1.1446 | 60.0223 | 4.35 | 35.5007 | 4.357 | 59.9585 | 4.35 | 35.5042 | 1.3015 | 59.978 | 4.35 | 35.4819 | 4.7842 | 60.0088 | 8
35.4776 | 5.2473 | 60.028 | 8 | 35.4802 | 1.1446 | 60.0223 | 4.35 | 35.509 | 4.357 | 59.9585 | 4.35 | 35.5125 | 1.3016 | 59.978 | 4.35 | 35.4902 | 4.7868 | 60.0088 | 8
35.4859 | 5.2496 | 60.03 | 8 | 35.4886 | 1.1446 | 60.0223 | 4.35 | 35.5175 | 4.357 | 59.9585 | 4.35 | 35.5208 | 1.3016 | 59.978 | 4.35 | 35.4988 | 4.7893 | 60.0088 | 8
35.4943 | 5.2518 | 60.03 | 8 | 35.4969 | 1.1446 | 60.0224 | 4.35 | 35.5258 | 4.357 | 59.9585 | 4.35 | 35.5291 | 1.3016 | 59.978 | 4.35 | 35.5071 | 4.7919 | 60.0088 | 8
35.5026 | 5.2527 | 60.0299 | 8 | 35.5052 | 1.1446 | 60.0224 | 4.35 | 35.5341 | 4.357 | 59.9586 | 4.35 | 35.5374 | 1.3016 | 59.978 | 4.35 | 35.5154 | 4.7944 | 60.0088 | 8
35.5109 | 5.2537 | 60.0299 | 8 | 35.5135 | 1.1447 | 60.0224 | 4.35 | 35.5425 | 4.357 | 59.9586 | 4.35 | 35.5457 | 1.3016 | 59.9779 | 4.35 | 35.5237 | 4.7944 | 60.0088 | 8
35.5193 | 5.2537 | 60.0299 | 8 | 35.5219 | 1.1447 | 60.0224 | 4.35 | 35.5508 | 4.357 | 59.9586 | 4.35 | 35.5542 | 1.3015 | 59.9779 | 4.35 | 35.532 | 4.7945 | 60.0088 | 8
35.5276 | 5.2537 | 60.0299 | 8 | 35.5302 | 1.1447 | 60.0224 | 4.35 | 35.5591 | 4.357 | 59.9586 | 4.35 | 35.5625 | 1.3015 | 59.9779 | 4.35 | 35.5403 | 4.7945 | 60.0088 | 8
35.5359 | 5.2538 | 60.0298 | 8 | 35.5386 | 1.1447 | 60.0224 | 4.35 | 35.5675 | 4.357 | 59.9586 | 4.35 | 35.5708 | 1.3015 | 59.9779 | 4.35 | 35.5486 | 4.7945 | 60.0088 | 8
35.5443 | 5.2538 | 60.0298 | 8 | 35.5469 | 1.1448 | 60.0224 | 4.35 | 35.5758 | 4.357 | 59.9586 | 4.35 | 35.5791 | 1.3015 | 59.9779 | 4.35 | 35.5569 | 4.7944 | 60.0088 | 8
35.5526 | 5.2538 | 60.0298 | 8 | 35.5552 | 1.1448 | 60.0224 | 4.35 | 35.5841 | 4.357 | 59.9587 | 4.35 | 35.5874 | 1.3015 | 59.9779 | 4.35 | 35.5654 | 4.7944 | 60.0088 | 8
35.5609 | 5.2539 | 60.0298 | 8 | 35.5635 | 1.1448 | 60.0224 | 4.35 | 35.5924 | 4.357 | 59.9587 | 4.35 | 35.5957 | 1.3015 | 59.9779 | 4.35 | 35.5737 | 4.7945 | 60.0089 | 8
35.5693 | 5.2539 | 60.0297 | 8 | 35.5719 | 1.1448 | 60.0224 | 4.35 | 35.6008 | 4.357 | 59.9587 | 4.35 | 35.6042 | 1.3015 | 59.9779 | 4.35 | 35.582 | 4.7947 | 60.0089 | 8
35.5776 | 5.2539 | 60.0297 | 8 | 35.5802 | 1.1448 | 60.0224 | 4.35 | 35.6091 | 4.3569 | 59.9587 | 4.35 | 35.6125 | 1.3015 | 59.9779 | 4.35 | 35.5903 | 4.7949 | 60.0089 | 8
35.5859 | 5.2539 | 60.0297 | 8 | 35.5886 | 1.1448 | 60.0224 | 4.35 | 35.6174 | 4.3568 | 59.9587 | 4.35 | 35.6208 | 1.3015 | 59.9779 | 4.35 | 35.5986 | 4.795 | 60.0089 | 8
35.5942 | 5.254 | 60.0297 | 8 | 35.5969 | 1.1448 | 60.0225 | 4.35 | 35.6259 | 4.3568 | 59.9587 | 4.35 | 35.6292 | 1.3015 | 59.9779 | 4.35 | 35.6069 | 4.7952 | 60.0089 | 8
35.6026 | 5.254 | 60.0296 | 8 | 35.6052 | 1.1449 | 60.0225 | 4.35 | 35.6342 | 4.3567 | 59.9588 | 4.35 | 35.6375 | 1.3015 | 59.9779 | 4.35 | 35.6152 | 4.7954 | 60.0089 | 8
35.6109 | 5.254 | 60.0296 | 8 | 35.6135 | 1.1449 | 60.0225 | 4.35 | 35.6425 | 4.3566 | 59.9588 | 4.35 | 35.6458 | 1.3015 | 59.9778 | 4.35 | 35.6235 | 4.7955 | 60.0089 | 8
35.6192 | 5.2541 | 60.0296 | 8 | 35.6218 | 1.1449 | 60.0225 | 4.35 | 35.6509 | 4.3566 | 59.9588 | 4.35 | 35.6541 | 1.3015 | 59.9778 | 4.35 | 35.6321 | 4.7957 | 60.0089 | 8
35.6276 | 5.2541 | 60.0296 | 8 | 35.6302 | 1.1449 | 60.0225 | 4.35 | 35.6592 | 4.3565 | 59.9588 | 4.35 | 35.6626 | 1.3014 | 59.9778 | 4.35 | 35.6404 | 4.7959 | 60.0089 | 8
35.6359 | 5.2542 | 60.0295 | 8 | 35.6385 | 1.1448 | 60.0225 | 4.35 | 35.6675 | 4.3564 | 59.9588 | 4.35 | 35.6709 | 1.3014 | 59.9778 | 4.35 | 35.6487 | 4.7961 | 60.0089 | 8
35.6442 | 5.2542 | 60.0295 | 8 | 35.6469 | 1.1448 | 60.0225 | 4.35 | 35.6758 | 4.3563 | 59.9588 | 4.35 | 35.6792 | 1.3014 | 59.9778 | 4.35 | 35.657 | 4.7961 | 60.0089 | 8
35.6526 | 5.2542 | 60.0295 | 8 | 35.6552 | 1.1447 | 60.0225 | 4.35 | 35.6842 | 4.3563 | 59.9589 | 4.35 | 35.6875 | 1.3013 | 59.9778 | 4.35 | 35.6653 | 4.7961 | 60.0089 | 8
35.6609 | 5.2542 | 60.0295 | 8 | 35.6635 | 1.1446 | 60.0225 | 4.35 | 35.6925 | 4.3563 | 59.9589 | 4.35 | 35.6958 | 1.3013 | 59.9778 | 4.35 | 35.6736 | 4.7961 | 60.009 | 8
35.6692 | 5.2542 | 60.0294 | 8 | 35.6718 | 1.1445 | 60.0225 | 4.35 | 35.7008 | 4.3562 | 59.9589 | 4.35 | 35.7041 | 1.3013 | 59.9778 | 4.35 | 35.6819 | 4.7961 | 60.009 | 8
35.6776 | 5.2542 | 60.0294 | 8 | 35.6802 | 1.1444 | 60.0225 | 4.35 | 35.7092 | 4.3562 | 59.9589 | 4.35 | 35.7124 | 1.3013 | 59.9778 | 4.35 | 35.6902 | 4.7961 | 60.009 | 8
35.6859 | 5.2542 | 60.0294 | 8 | 35.6885 | 1.1444 | 60.0225 | 4.35 | 35.7175 | 4.3561 | 59.9589 | 4.35 | 35.7209 | 1.3013 | 59.9778 | 4.35 | 35.6987 | 4.7961 | 60.009 | 8
35.6942 | 5.2541 | 60.0294 | 8 | 35.6968 | 1.1443 | 60.0226 | 4.35 | 35.7258 | 4.356 | 59.9589 | 4.35 | 35.7292 | 1.3014 | 59.9778 | 4.35 | 35.707 | 4.7962 | 60.009 | 8
35.7026 | 5.2541 | 60.0293 | 8 | 35.7051 | 1.1442 | 60.0226 | 4.35 | 35.7341 | 4.3559 | 59.959 | 4.35 | 35.7375 | 1.3014 | 59.9777 | 4.35 | 35.7153 | 4.7962 | 60.009 | 8
35.7109 | 5.2541 | 60.0293 | 8 | 35.7135 | 1.1441 | 60.0226 | 4.35 | 35.7426 | 4.3558 | 59.959 | 4.35 | 35.7458 | 1.3014 | 59.9777 | 4.35 | 35.7236 | 4.7961 | 60.009 | 8
35.7192 | 5.2541 | 60.0293 | 8 | 35.7218 | 1.1441 | 60.0226 | 4.35 | 35.7509 | 4.3557 | 59.959 | 4.35 | 35.7542 | 1.3014 | 59.9777 | 4.35 | 35.7319 | 4.7961 | 60.009 | 8
35.7275 | 5.254 | 60.0293 | 8 | 35.7301 | 1.1441 | 60.0226 | 4.35 | 35.7592 | 4.3556 | 59.959 | 4.35 | 35.7625 | 1.3014 | 59.9777 | 4.35 | 35.7402 | 4.7961 | 60.009 | 8
35.7359 | 5.2541 | 60.0292 | 8 | 35.7385 | 1.1441 | 60.0226 | 4.35 | 35.7676 | 4.3556 | 59.959 | 4.35 | 35.771 | 1.3015 | 59.9777 | 4.35 | 35.7485 | 4.796 | 60.009 | 8
35.7442 | 5.2541 | 60.0292 | 8 | 35.7468 | 1.1441 | 60.0226 | 4.35 | 35.7759 | 4.3555 | 59.959 | 4.35 | 35.7793 | 1.3015 | 59.9777 | 4.35 | 35.7568 | 4.796 | 60.009 | 8
35.7525 | 5.2541 | 60.0292 | 8 | 35.7551 | 1.1442 | 60.0226 | 4.35 | 35.7842 | 4.3555 | 59.9591 | 4.35 | 35.7876 | 1.3015 | 59.9777 | 4.35 | 35.7654 | 4.796 | 60.009 | 8
35.7609 | 5.2541 | 60.0292 | 8 | 35.7634 | 1.1443 | 60.0226 | 4.35 | 35.7926 | 4.3554 | 59.9591 | 4.35 | 35.7959 | 1.3014 | 59.9777 | 4.35 | 35.7737 | 4.7959 | 60.009 | 8
35.7692 | 5.2541 | 60.0291 | 8 | 35.7718 | 1.1443 | 60.0226 | 4.35 | 35.8009 | 4.3554 | 59.9591 | 4.35 | 35.8042 | 1.3014 | 59.9777 | 4.35 | 35.782 | 4.7959 | 60.009 | 8
35.7775 | 5.2542 | 60.0291 | 8 | 35.7801 | 1.1444 | 60.0226 | 4.35 | 35.8092 | 4.3554 | 59.9591 | 4.35 | 35.8125 | 1.3014 | 59.9777 | 4.35 | 35.7903 | 4.7959 | 60.009 | 8
35.7859 | 5.2542 | 60.0291 | 8 | 35.7885 | 1.1445 | 60.0226 | 4.35 | 35.8175 | 4.3554 | 59.9591 | 4.35 | 35.8208 | 1.3013 | 59.9777 | 4.35 | 35.7986 | 4.7958 | 60.009 | 8
35.7942 | 5.2542 | 60.0291 | 8 | 35.7968 | 1.1445 | 60.0227 | 4.35 | 35.8259 | 4.3554 | 59.9591 | 4.35 | 35.8293 | 1.3013 | 59.9777 | 4.35 | 35.8069 | 4.7958 | 60.009 | 8
35.8025 | 5.2543 | 60.029 | 8 | 35.8051 | 1.1446 | 60.0227 | 4.35 | 35.8342 | 4.3554 | 59.9592 | 4.35 | 35.8376 | 1.3012 | 59.9776 | 4.35 | 35.8152 | 4.7958 | 60.009 | 8
35.8109 | 5.2543 | 60.029 | 8 | 35.8134 | 1.1447 | 60.0227 | 4.35 | 35.8425 | 4.3554 | 59.9592 | 4.35 | 35.8459 | 1.3012 | 59.9776 | 4.35 | 35.8235 | 4.7958 | 60.009 | 8
35.8192 | 5.2543 | 60.029 | 8 | 35.8218 | 1.1447 | 60.0227 | 4.35 | 35.851 | 4.3554 | 59.9592 | 4.35 | 35.8542 | 1.3012 | 59.9776 | 4.35 | 35.832 | 4.7958 | 60.009 | 8
35.8275 | 5.2543 | 60.029 | 8 | 35.8301 | 1.1448 | 60.0227 | 4.35 | 35.8593 | 4.3554 | 59.9592 | 4.35 | 35.8625 | 1.3011 | 59.9776 | 4.35 | 35.8403 | 4.7958 | 60.009 | 8
35.8359 | 5.2543 | 60.0289 | 8 | 35.8384 | 1.1448 | 60.0227 | 4.35 | 35.8676 | 4.3554 | 59.9592 | 4.35 | 35.8708 | 1.3011 | 59.9776 | 4.35 | 35.8486 | 4.7958 | 60.009 | 8
35.8442 | 5.2543 | 60.0289 | 8 | 35.8467 | 1.1448 | 60.0227 | 4.35 | 35.876 | 4.3554 | 59.9592 | 4.35 | 35.8792 | 1.3011 | 59.9776 | 4.35 | 35.8569 | 4.7959 | 60.009 | 8
35.8525 | 5.2542 | 60.0289 | 8 | 35.855 | 1.1448 | 60.0227 | 4.35 | 35.8843 | 4.3554 | 59.9593 | 4.35 | 35.8877 | 1.3011 | 59.9776 | 4.35 | 35.8652 | 4.7959 | 60.009 | 8
35.8608 | 5.2542 | 60.0289 | 8 | 35.8634 | 1.1448 | 60.0227 | 4.35 | 35.8926 | 4.3554 | 59.9593 | 4.35 | 35.896 | 1.3054 | 59.9776 | 4.35 | 35.8735 | 4.7959 | 60.009 | 8
35.8692 | 5.2541 | 60.0288 | 8 | 35.8717 | 1.1447 | 60.0227 | 4.35 | 35.9009 | 4.3554 | 59.9593 | 4.35 | 35.9043 | 1.3097 | 59.9776 | 4.35 | 35.8818 | 4.7959 | 60.009 | 8
35.8775 | 5.2541 | 60.0288 | 8 | 35.8801 | 1.1447 | 60.0227 | 4.35 | 35.9093 | 4.3553 | 59.9593 | 4.35 | 35.9126 | 1.314 | 59.9776 | 4.35 | 35.8901 | 4.796 | 60.009 | 8
35.8858 | 5.2541 | 60.0288 | 8 | 35.8884 | 1.1447 | 60.0227 | 4.35 | 35.9176 | 4.3553 | 59.9593 | 4.35 | 35.9209 | 1.3183 | 59.9776 | 4.35 | 35.8987 | 4.796 | 60.009 | 8
35.8942 | 5.2541 | 60.0288 | 8 | 35.8967 | 1.1447 | 60.0228 | 4.35 | 35.9259 | 4.3553 | 59.9593 | 4.35 | 35.9292 | 1.3226 | 59.9776 | 4.35 | 35.907 | 4.7961 | 60.009 | 8
35.9025 | 5.2541 | 60.0287 | 8 | 35.905 | 1.1446 | 60.0228 | 4.35 | 35.9343 | 4.3553 | 59.9594 | 4.35 | 35.9377 | 1.3269 | 59.9776 | 4.35 | 35.9153 | 4.7961 | 60.009 | 8
35.9108 | 5.2541 | 60.0287 | 8 | 35.9134 | 1.1446 | 60.0228 | 4.35 | 35.9426 | 4.3553 | 59.9594 | 4.35 | 35.946 | 1.3312 | 59.9775 | 4.35 | 35.9236 | 4.7961 | 60.009 | 8
35.9192 | 5.254 | 60.0287 | 8 | 35.9217 | 1.1446 | 60.0228 | 4.35 | 35.9509 | 4.3553 | 59.9594 | 4.35 | 35.9543 | 1.3355 | 59.9775 | 4.35 | 35.9319 | 4.7961 | 60.009 | 8
35.9275 | 5.254 | 60.0287 | 8 | 35.93 | 1.1445 | 60.0228 | 4.35 | 35.9594 | 4.3553 | 59.9594 | 4.35 | 35.9626 | 1.3398 | 59.9775 | 4.35 | 35.9402 | 4.7962 | 60.009 | 8
35.9358 | 5.2541 | 60.0286 | 8 | 35.9384 | 1.1445 | 60.0228 | 4.35 | 35.9677 | 4.3553 | 59.9594 | 4.35 | 35.9709 | 1.3441 | 59.9775 | 4.35 | 35.9485 | 4.7962 | 60.009 | 8
35.9441 | 5.2541 | 60.0286 | 8 | 35.9467 | 1.1445 | 60.0228 | 4.35 | 35.976 | 4.3553 | 59.9594 | 4.35 | 35.9792 | 1.3441 | 59.9775 | 4.35 | 35.9568 | 4.7962 | 60.009 | 8
35.9525 | 5.2541 | 60.0286 | 8 | 35.955 | 1.1445 | 60.0228 | 4.35 | 35.9843 | 4.3554 | 59.9595 | 4.35 | 35.9875 | 1.3442 | 59.9775 | 4.35 | 35.9653 | 4.7962 | 60.009 | 8
35.9608 | 5.2542 | 60.0286 | 8 | 35.9633 | 1.1445 | 60.0228 | 4.35 | 35.9927 | 4.3555 | 59.9595 | 4.35 | 35.9961 | 1.3442 | 59.9775 | 4.35 | 35.9736 | 4.7961 | 60.009 | 8
35.9691 | 5.2542 | 60.0285 | 8 | 35.9717 | 1.1445 | 60.0228 | 4.35 | 36.001 | 4.3556 | 59.9595 | 4.35 | 36.0044 | 1.3442 | 59.9775 | 4.35 | 35.9819 | 4.7961 | 60.009 | 8
35.9775 | 5.2542 | 60.0285 | 8 | 35.98 | 1.1445 | 60.0228 | 4.35 | 36.0093 | 4.3557 | 59.9595 | 4.35 | 36.0127 | 1.3442 | 59.9775 | 4.35 | 35.9902 | 4.796 | 60.009 | 8
35.9858 | 5.2542 | 60.0285 | 8 | 35.9883 | 1.1445 | 60.0228 | 4.35 | 36.0177 | 4.3557 | 59.9595 | 4.35 | 36.021 | 1.3442 | 59.9775 | 4.35 | 35.9985 | 4.7958 | 60.009 | 8
35.9941 | 5.2542 | 60.0285 | 8 | 35.9966 | 1.1445 | 60.0229 | 4.35 | 36.026 | 4.3558 | 59.9595 | 4.35 | 36.0293 | 1.3442 | 59.9775 | 4.35 | 36.0068 | 4.7957 | 60.009 | 8
36.0025 | 5.2542 | 60.0284 | 8 | 36.005 | 1.1445 | 60.0229 | 4.35 | 36.0343 | 4.3559 | 59.9596 | 4.35 | 36.0376 | 1.3442 | 59.9775 | 4.35 | 36.0151 | 4.7956 | 60.009 | 8
36.0108 | 5.2542 | 60.0284 | 8 | 36.0133 | 1.1445 | 60.0229 | 4.35 | 36.0427 | 4.356 | 59.9596 | 4.35 | 36.0461 | 1.3443 | 59.9774 | 4.35 | 36.0234 | 4.7955 | 60.009 | 8
36.0191 | 5.2543 | 60.0284 | 8 | 36.0216 | 1.1445 | 60.0229 | 4.35 | 36.051 | 4.3561 | 59.9596 | 4.35 | 36.0544 | 1.3443 | 59.9774 | 4.35 | 36.032 | 4.7954 | 60.009 | 8
36.0275 | 5.2543 | 60.0284 | 8 | 36.03 | 1.1445 | 60.0229 | 4.35 | 36.0593 | 4.3562 | 59.9596 | 4.35 | 36.0627 | 1.3443 | 59.9774 | 4.35 | 36.0403 | 4.7953 | 60.009 | 8
36.0358 | 5.2544 | 60.0283 | 8 | 36.0383 | 1.1445 | 60.0229 | 4.35 | 36.0676 | 4.3562 | 59.9596 | 4.35 | 36.071 | 1.3444 | 59.9774 | 4.35 | 36.0486 | 4.7952 | 60.009 | 8
36.0441 | 5.2545 | 60.0283 | 8 | 36.0466 | 1.1444 | 60.0229 | 4.35 | 36.076 | 4.3562 | 59.9596 | 4.35 | 36.0793 | 1.3444 | 59.9774 | 4.35 | 36.0569 | 4.7951 | 60.009 | 8
36.0525 | 5.2546 | 60.0283 | 8 | 36.0549 | 1.1444 | 60.0229 | 4.35 | 36.0844 | 4.3562 | 59.9597 | 4.35 | 36.0876 | 1.3445 | 59.9774 | 4.35 | 36.0652 | 4.7951 | 60.009 | 8
36.0608 | 5.2547 | 60.0283 | 8 | 36.0633 | 1.1444 | 60.0229 | 4.35 | 36.0927 | 4.3563 | 59.9597 | 4.35 | 36.0959 | 1.3446 | 59.9774 | 4.35 | 36.0735 | 4.7951 | 60.009 | 8
36.0691 | 5.2547 | 60.0282 | 8 | 36.0716 | 1.1444 | 60.0229 | 4.35 | 36.1011 | 4.3563 | 59.9597 | 4.35 | 36.1045 | 1.3446 | 59.9774 | 4.35 | 36.0818 | 4.7951 | 60.009 | 8
36.0774 | 5.2548 | 60.0282 | 8 | 36.08 | 1.1443 | 60.0229 | 4.35 | 36.1094 | 4.3563 | 59.9597 | 4.35 | 36.1128 | 1.3447 | 59.9774 | 4.35 | 36.0901 | 4.7951 | 60.009 | 8
36.0858 | 5.2549 | 60.0282 | 8 | 36.0883 | 1.1443 | 60.0229 | 4.35 | 36.1177 | 4.3563 | 59.9597 | 4.35 | 36.1211 | 1.3447 | 59.9774 | 4.35 | 36.0986 | 4.795 | 60.009 | 8
36.0941 | 5.2549 | 60.0282 | 8 | 36.0966 | 1.1443 | 60.023 | 4.35 | 36.1261 | 4.3563 | 59.9597 | 4.35 | 36.1294 | 1.3448 | 59.9774 | 4.35 | 36.1069 | 4.795 | 60.009 | 8
36.1024 | 5.2549 | 60.0281 | 8 | 36.1049 | 1.1443 | 60.023 | 4.35 | 36.1344 | 4.3563 | 59.9598 | 4.35 | 36.1377 | 1.3448 | 59.9774 | 4.35 | 36.1152 | 4.795 | 60.009 | 8
36.1108 | 5.2549 | 60.0281 | 8 | 36.1133 | 1.1443 | 60.023 | 4.35 | 36.1427 | 4.3563 | 59.9598 | 4.35 | 36.146 | 1.3448 | 59.9773 | 4.35 | 36.1235 | 4.7949 | 60.009 | 8
36.1191 | 5.2549 | 60.0281 | 8 | 36.1216 | 1.1443 | 60.023 | 4.35 | 36.151 | 4.3563 | 59.9598 | 4.35 | 36.1545 | 1.3448 | 59.9773 | 4.35 | 36.1318 | 4.7949 | 60.009 | 8
36.1274 | 5.2549 | 60.0281 | 8 | 36.1299 | 1.1443 | 60.023 | 4.35 | 36.1594 | 4.3563 | 59.9598 | 4.35 | 36.1628 | 1.3449 | 59.9773 | 4.35 | 36.1401 | 4.7948 | 60.009 | 8
36.1358 | 5.2549 | 60.028 | 8 | 36.1382 | 1.1443 | 60.023 | 4.35 | 36.1677 | 4.3563 | 59.9598 | 4.35 | 36.1711 | 1.3449 | 59.9773 | 4.35 | 36.1484 | 4.7947 | 60.009 | 8
36.1441 | 5.2549 | 60.028 | 8 | 36.1465 | 1.1443 | 60.024 | 4.35 | 36.176 | 4.3563 | 59.9598 | 4.35 | 36.1794 | 1.3449 | 59.9773 | 4.35 | 36.1567 | 4.7947 | 60.009 | 8
36.1524 | 5.2549 | 60.028 | 8 | 36.1549 | 1.1443 | 60.024 | 4.35 | 36.1844 | 4.3563 | 59.9599 | 4.35 | 36.1877 | 1.3449 | 59.9773 | 4.35 | 36.1653 | 4.7946 | 60.009 | 8
36.1608 | 5.2549 | 60.028 | 8 | 36.1632 | 1.1443 | 60.024 | 4.35 | 36.1927 | 4.3563 | 59.9599 | 4.35 | 36.196 | 1.3449 | 59.9773 | 4.35 | 36.1736 | 4.7946 | 60.009 | 8
36.1691 | 5.2548 | 60.0279 | 8 | 36.1716 | 1.1443 | 60.024 | 4.35 | 36.201 | 4.3563 | 59.9599 | 4.35 | 36.2043 | 1.3449 | 59.9773 | 4.35 | 36.1819 | 4.7945 | 60.009 | 8
36.1774 | 5.2547 | 60.0279 | 8 | 36.1799 | 1.1443 | 60.024 | 4.35 | 36.2095 | 4.3563 | 59.9599 | 4.35 | 36.2129 | 1.3449 | 59.9773 | 4.35 | 36.1902 | 4.7944 | 60.009 | 8
36.1857 | 5.2546 | 60.0279 | 8 | 36.1882 | 1.1443 | 60.024 | 4.35 | 36.2178 | 4.3562 | 59.9599 | 4.35 | 36.2212 | 1.3448 | 59.9773 | 4.35 | 36.1985 | 4.7943 | 60.009 | 8
36.1941 | 5.2544 | 60.0279 | 8 | 36.1965 | 1.1442 | 60.024 | 4.35 | 36.2261 | 4.3562 | 59.9599 | 4.35 | 36.2295 | 1.3448 | 59.9773 | 4.35 | 36.2068 | 4.7942 | 60.009 | 8
36.2024 | 5.2543 | 60.0278 | 8 | 36.2049 | 1.1442 | 60.024 | 4.35 | 36.2344 | 4.3562 | 59.96 | 4.35 | 36.2378 | 1.3448 | 59.9772 | 4.35 | 36.2151 | 4.7941 | 60.009 | 8
36.2107 | 5.2542 | 60.0278 | 8 | 36.2132 | 1.1442 | 60.024 | 4.35 | 36.2428 | 4.3562 | 59.96 | 4.35 | 36.2461 | 1.3448 | 59.9772 | 4.35 | 36.2234 | 4.7941 | 60.009 | 8
36.2191 | 5.2541 | 60.0278 | 8 | 36.2216 | 1.1442 | 60.024 | 4.35 | 36.2511 | 4.3562 | 59.96 | 4.35 | 36.2544 | 1.3448 | 59.9772 | 4.35 | 36.2317 | 4.7941 | 60.009 | 8
36.2274 | 5.2539 | 60.0278 | 8 | 36.2299 | 1.1442 | 60.024 | 4.35 | 36.2594 | 4.3562 | 59.961 | 4.35 | 36.2629 | 1.3448 | 59.9772 | 4.35 | 36.2402 | 4.7941 | 60.009 | 8
36.2357 | 5.2538 | 60.0277 | 8 | 36.2382 | 1.1442 | 60.024 | 4.35 | 36.2678 | 4.3562 | 59.961 | 4.35 | 36.2712 | 1.3448 | 59.9772 | 4.35 | 36.2485 | 4.7941 | 60.009 | 8
36.2441 | 5.2537 | 60.0277 | 8 | 36.2465 | 1.1441 | 60.024 | 4.35 | 36.2761 | 4.3562 | 59.961 | 4.35 | 36.2795 | 1.3448 | 59.9772 | 4.35 | 36.2568 | 4.7941 | 60.009 | 8
36.2524 | 5.2537 | 60.0277 | 8 | 36.2549 | 1.1441 | 60.024 | 4.35 | 36.2844 | 4.3563 | 59.961 | 4.35 | 36.2878 | 1.3448 | 59.9772 | 4.35 | 36.2651 | 4.7941 | 60.009 | 8
36.2607 | 5.2537 | 60.0277 | 8 | 36.2632 | 1.1441 | 60.024 | 4.35 | 36.2928 | 4.3563 | 59.961 | 4.35 | 36.2961 | 1.3448 | 59.9772 | 4.35 | 36.2734 | 4.7942 | 60.009 | 8
36.2691 | 5.2537 | 60.0276 | 8 | 36.2715 | 1.1485 | 60.024 | 4.35 | 36.3011 | 4.3563 | 59.961 | 4.35 | 36.3044 | 1.3448 | 59.9772 | 4.35 | 36.2817 | 4.7943 | 60.009 | 8
36.2774 | 5.2537 | 60.0276 | 8 | 36.2798 | 1.1528 | 60.024 | 4.35 | 36.3094 | 4.3563 | 59.9611 | 4.35 | 36.3127 | 1.3449 | 59.9772 | 4.35 | 36.29 | 4.7943 | 60.009 | 8
36.2857 | 5.2537 | 60.0276 | 8 | 36.2881 | 1.1572 | 60.024 | 4.35 | 36.3177 | 4.3563 | 59.9611 | 4.35 | 36.3213 | 1.3449 | 59.9772 | 4.35 | 36.2983 | 4.7944 | 60.009 | 8
36.294 | 5.2537 | 60.0276 | 8 | 36.2965 | 1.1616 | 60.024 | 4.35 | 36.3262 | 4.3563 | 59.9611 | 4.35 | 36.3296 | 1.345 | 59.9772 | 4.35 | 36.3069 | 4.7943 | 60.009 | 8
36.3024 | 5.2538 | 60.0275 | 8 | 36.3048 | 1.166 | 60.024 | 4.35 | 36.3345 | 4.3564 | 59.9611 | 4.35 | 36.3379 | 1.345 | 59.9771 | 4.35 | 36.3152 | 4.7943 | 60.009 | 8
36.3107 | 5.2538 | 60.0275 | 8 | 36.3132 | 1.1704 | 60.024 | 4.35 | 36.3428 | 4.3564 | 59.9611 | 4.35 | 36.3462 | 1.3451 | 59.9771 | 4.35 | 36.3235 | 4.7943 | 60.009 | 8
36.319 | 5.2539 | 60.0275 | 8 | 36.3215 | 1.1747 | 60.024 | 4.35 | 36.3512 | 4.3564 | 59.9611 | 4.35 | 36.3545 | 1.3451 | 59.9771 | 4.35 | 36.3318 | 4.7942 | 60.009 | 8
36.3274 | 5.254 | 60.0275 | 8 | 36.3298 | 1.1791 | 60.024 | 4.35 | 36.3595 | 4.3564 | 59.9611 | 4.35 | 36.3628 | 1.3451 | 59.9771 | 4.35 | 36.3401 | 4.7942 | 60.009 | 8
36.3357 | 5.2541 | 60.0274 | 8 | 36.3381 | 1.1835 | 60.024 | 4.35 | 36.3678 | 4.3565 | 59.9611 | 4.35 | 36.3713 | 1.3451 | 59.9771 | 4.35 | 36.3484 | 4.7942 | 60.009 | 8
36.344 | 5.2542 | 60.0274 | 8 | 36.3465 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.3762 | 4.3565 | 59.9611 | 4.35 | 36.3796 | 1.3452 | 59.9771 | 4.35 | 36.3567 | 4.7961 | 60.009 | 8
36.3524 | 5.257 | 60.0274 | 8 | 36.3548 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.3845 | 4.3565 | 59.9611 | 4.35 | 36.3879 | 1.3452 | 59.9771 | 4.35 | 36.365 | 4.798 | 60.009 | 8
36.3607 | 5.2599 | 60.0274 | 8 | 36.3632 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.3928 | 4.3565 | 59.9611 | 4.35 | 36.3962 | 1.3452 | 59.9771 | 4.35 | 36.3735 | 4.8001 | 60.009 | 8
36.369 | 5.2627 | 60.0273 | 8 | 36.3715 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.4011 | 4.3565 | 59.9611 | 4.35 | 36.4045 | 1.3452 | 59.9771 | 4.35 | 36.3818 | 4.8021 | 60.009 | 8
36.3774 | 5.2655 | 60.0273 | 8 | 36.3798 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.4095 | 4.3566 | 59.9612 | 4.35 | 36.4128 | 1.3452 | 59.9771 | 4.35 | 36.3901 | 4.8061 | 60.009 | 8
36.3857 | 5.2683 | 60.0273 | 8 | 36.3881 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.4178 | 4.3566 | 59.9612 | 4.35 | 36.4211 | 1.3452 | 59.9771 | 4.35 | 36.3984 | 4.8101 | 60.009 | 8
36.394 | 5.2711 | 60.0273 | 8 | 36.3964 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.4261 | 4.3565 | 59.9612 | 4.35 | 36.4297 | 1.3452 | 59.9771 | 4.35 | 36.4067 | 4.8141 | 60.009 | 8
36.4024 | 5.2738 | 60.0272 | 8 | 36.4048 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.4346 | 4.3565 | 59.9612 | 4.35 | 36.438 | 1.3452 | 59.9771 | 4.35 | 36.415 | 4.8182 | 60.009 | 8
36.4107 | 5.2766 | 60.0272 | 8 | 36.4131 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.4429 | 4.3565 | 59.9612 | 4.35 | 36.4463 | 1.3453 | 59.977 | 4.35 | 36.4233 | 4.8222 | 60.009 | 8
36.419 | 5.2794 | 60.0272 | 8 | 36.4214 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.4512 | 4.3565 | 59.9612 | 4.35 | 36.4546 | 1.3453 | 59.977 | 4.35 | 36.4316 | 4.8263 | 60.009 | 8
36.4273 | 5.2821 | 60.0272 | 8 | 36.4297 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.4596 | 4.3565 | 59.9612 | 4.35 | 36.4629 | 1.3453 | 59.977 | 4.35 | 36.4402 | 4.8283 | 60.009 | 8
36.4357 | 5.2822 | 60.0271 | 8 | 36.4381 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.4679 | 4.3565 | 59.9612 | 4.35 | 36.4712 | 1.3454 | 59.977 | 4.35 | 36.4485 | 4.8303 | 60.009 | 8
36.444 | 5.2822 | 60.0271 | 8 | 36.4464 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.4762 | 4.3565 | 59.9612 | 4.35 | 36.4795 | 1.3454 | 59.977 | 4.35 | 36.4568 | 4.8324 | 60.009 | 8
36.4523 | 5.2823 | 60.0271 | 8 | 36.4548 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.4845 | 4.3565 | 59.9612 | 4.35 | 36.488 | 1.3454 | 59.977 | 4.35 | 36.4651 | 4.8344 | 60.009 | 8
36.4607 | 5.2823 | 60.0271 | 8 | 36.4631 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.4929 | 4.3565 | 59.9612 | 4.35 | 36.4963 | 1.3453 | 59.976 | 4.35 | 36.4734 | 4.8345 | 60.009 | 8
36.469 | 5.2823 | 60.027 | 8 | 36.4714 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.5012 | 4.3565 | 59.9612 | 4.35 | 36.5046 | 1.3453 | 59.9759 | 4.35 | 36.4817 | 4.8345 | 60.009 | 8
36.4773 | 5.2824 | 60.027 | 8 | 36.4797 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.5095 | 4.3565 | 59.9613 | 4.35 | 36.5129 | 1.3453 | 59.9759 | 4.35 | 36.49 | 4.8346 | 60.009 | 8
36.4857 | 5.2824 | 60.025 | 8 | 36.488 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.5179 | 4.3565 | 59.9613 | 4.35 | 36.5212 | 1.3453 | 59.9759 | 4.35 | 36.4983 | 4.8346 | 60.009 | 8
36.494 | 5.2825 | 60.025 | 8 | 36.4964 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.5262 | 4.3565 | 59.9613 | 4.35 | 36.5295 | 1.3452 | 59.9758 | 4.35 | 36.5068 | 4.835 | 60.009 | 8
36.5023 | 5.2825 | 60.025 | 8 | 36.5047 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.5345 | 4.3565 | 59.9613 | 4.35 | 36.5381 | 1.3452 | 59.9758 | 4.35 | 36.5151 | 4.8354 | 60.009 | 8
36.5107 | 5.2826 | 60.025 | 8 | 36.5131 | 1.1878 | 60.024 | 4.35 | 36.543 | 4.3565 | 59.9613 | 4.35 | 36.5464 | 1.3451 | 59.9758 | 4.35 | 36.5234 | 4.8358 | 60.009 | 8
36.519 | 5.2827 | 60.025 | 8 | 36.5214 | 1.1878 | 60.024 | 4.35 | 36.5513 | 4.3565 | 59.9613 | 4.35 | 36.5547 | 1.345 | 59.9757 | 4.35 | 36.5317 | 4.8362 | 60.009 | 8
36.5273 | 5.2828 | 60.025 | 8 | 36.5297 | 1.1878 | 60.024 | 4.35 | 36.5596 | 4.3565 | 59.9613 | 4.35 | 36.563 | 1.345 | 59.9757 | 4.35 | 36.54 | 4.8365 | 60.009 | 8
36.5357 | 5.2828 | 60.025 | 8 | 36.538 | 1.1878 | 60.024 | 4.35 | 36.5679 | 4.3566 | 59.9613 | 4.35 | 36.5713 | 1.3449 | 59.9757 | 4.35 | 36.5483 | 4.8368 | 60.009 | 8
36.544 | 5.2829 | 60.025 | 8 | 36.5464 | 1.1878 | 60.024 | 4.35 | 36.5763 | 4.3566 | 59.9613 | 4.35 | 36.5796 | 1.3449 | 59.9756 | 4.35 | 36.5566 | 4.8371 | 60.009 | 8
36.5523 | 5.283 | 60.025 | 8 | 36.5547 | 1.1878 | 60.024 | 4.35 | 36.5846 | 4.3566 | 59.9613 | 4.35 | 36.5881 | 1.3449 | 59.9756 | 4.35 | 36.5649 | 4.8374 | 60.009 | 8
36.5606 | 5.2831 | 60.025 | 8 | 36.563 | 1.1878 | 60.024 | 4.35 | 36.5929 | 4.3566 | 59.9613 | 4.35 | 36.5964 | 1.3448 | 59.9756 | 4.35 | 36.5735 | 4.8377 | 60.009 | 8
36.569 | 5.2832 | 60.025 | 8 | 36.5714 | 1.1878 | 60.024 | 4.35 | 36.6013 | 4.3567 | 59.9613 | 4.35 | 36.6047 | 1.3448 | 59.9755 | 4.35 | 36.5818 | 4.838 | 60.009 | 8
36.5773 | 5.2832 | 60.025 | 8 | 36.5797 | 1.1877 | 60.024 | 4.35 | 36.6096 | 4.3567 | 59.9614 | 4.35 | 36.613 | 1.3448 | 59.9755 | 4.35 | 36.5901 | 4.8379 | 60.009 | 8
36.5856 | 5.2833 | 60.025 | 8 | 36.588 | 1.1877 | 60.024 | 4.35 | 36.6179 | 4.3567 | 59.9614 | 4.35 | 36.6213 | 1.3447 | 59.9755 | 4.35 | 36.5984 | 4.8378 | 60.009 | 8
36.594 | 5.2833 | 60.025 | 8 | 36.5963 | 1.1876 | 60.024 | 4.35 | 36.6263 | 4.3567 | 59.9614 | 4.35 | 36.6296 | 1.3447 | 59.9754 | 4.35 | 36.6067 | 4.8377 | 60.009 | 8
36.6023 | 5.2833 | 60.025 | 8 | 36.6047 | 1.1876 | 60.024 | 4.35 | 36.6346 | 4.3567 | 59.9614 | 4.35 | 36.6379 | 1.3448 | 59.9754 | 4.35 | 36.615 | 4.8376 | 60.009 | 8
36.6106 | 5.2834 | 60.025 | 8 | 36.613 | 1.1876 | 60.024 | 4.35 | 36.6429 | 4.3568 | 59.9614 | 4.35 | 36.6465 | 1.3448 | 59.9754 | 4.35 | 36.6233 | 4.8376 | 60.009 | 8
36.6189 | 5.2834 | 60.025 | 8 | 36.6213 | 1.1875 | 60.024 | 4.35 | 36.6512 | 4.3568 | 59.9614 | 4.35 | 36.6548 | 1.3448 | 59.9753 | 4.35 | 36.6316 | 4.8376 | 60.009 | 8
36.6273 | 5.2834 | 60.025 | 8 | 36.6296 | 1.1875 | 60.024 | 4.35 | 36.6597 | 4.3568 | 59.9614 | 4.35 | 36.6631 | 1.3448 | 59.9753 | 4.35 | 36.6401 | 4.8376 | 60.009 | 8
36.6356 | 5.2835 | 60.025 | 8 | 36.638 | 1.1874 | 60.024 | 4.35 | 36.668 | 4.3568 | 59.9614 | 4.35 | 36.6714 | 1.3448 | 59.9753 | 4.35 | 36.6484 | 4.8376 | 60.009 | 8
36.6439 | 5.2835 | 60.025 | 8 | 36.6463 | 1.1874 | 60.024 | 4.35 | 36.6763 | 4.3568 | 59.9614 | 4.35 | 36.6797 | 1.3448 | 59.9752 | 4.35 | 36.6567 | 4.8375 | 60.009 | 8
36.6523 | 5.2835 | 60.025 | 8 | 36.6547 | 1.1874 | 60.024 | 4.35 | 36.6847 | 4.3568 | 59.9614 | 4.35 | 36.688 | 1.3448 | 59.9752 | 4.35 | 36.665 | 4.8375 | 60.009 | 8
36.6606 | 5.2836 | 60.025 | 8 | 36.663 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.693 | 4.3568 | 59.9614 | 4.35 | 36.6965 | 1.3448 | 59.9752 | 4.35 | 36.6733 | 4.8375 | 60.009 | 8
36.6689 | 5.2836 | 60.025 | 8 | 36.6713 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.7013 | 4.3568 | 59.9614 | 4.35 | 36.7048 | 1.3448 | 59.9751 | 4.35 | 36.6816 | 4.8375 | 60.009 | 8
36.6773 | 5.2836 | 60.025 | 8 | 36.6796 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.7097 | 4.3569 | 59.9615 | 4.35 | 36.7131 | 1.3448 | 59.9751 | 4.35 | 36.6899 | 4.8375 | 60.009 | 8
36.6856 | 5.2836 | 60.025 | 8 | 36.6879 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.718 | 4.3569 | 59.9615 | 4.35 | 36.7214 | 1.3448 | 59.9751 | 4.35 | 36.6982 | 4.8375 | 60.009 | 8
36.6939 | 5.2836 | 60.025 | 8 | 36.6963 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.7263 | 4.3569 | 59.9615 | 4.35 | 36.7297 | 1.3449 | 59.975 | 4.35 | 36.7068 | 4.8378 | 60.009 | 8
36.7023 | 5.2836 | 60.025 | 8 | 36.7046 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.7346 | 4.357 | 59.9615 | 4.35 | 36.738 | 1.3449 | 59.975 | 4.35 | 36.7151 | 4.8381 | 60.009 | 8
36.7106 | 5.2836 | 60.025 | 8 | 36.713 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.743 | 4.357 | 59.9615 | 4.35 | 36.7463 | 1.3449 | 59.975 | 4.35 | 36.7234 | 4.8384 | 60.009 | 8
36.7189 | 5.2836 | 60.025 | 8 | 36.7213 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.7513 | 4.3571 | 59.9615 | 4.35 | 36.7549 | 1.3449 | 59.9749 | 4.35 | 36.7317 | 4.8387 | 60.009 | 8
36.7273 | 5.2836 | 60.025 | 8 | 36.7296 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.7596 | 4.3571 | 59.9615 | 4.35 | 36.7632 | 1.345 | 59.9749 | 4.35 | 36.74 | 4.839 | 60.009 | 8
36.7356 | 5.2836 | 60.025 | 8 | 36.7379 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.7681 | 4.3572 | 59.9615 | 4.35 | 36.7715 | 1.345 | 59.9749 | 4.35 | 36.7483 | 4.8394 | 60.009 | 8
36.7439 | 5.2835 | 60.025 | 8 | 36.7463 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.7764 | 4.3572 | 59.9615 | 4.35 | 36.7798 | 1.345 | 59.9748 | 4.35 | 36.7566 | 4.8397 | 60.009 | 8
36.7523 | 5.2834 | 60.025 | 8 | 36.7546 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.7847 | 4.3572 | 59.9615 | 4.35 | 36.7881 | 1.345 | 59.9748 | 4.35 | 36.7649 | 4.84 | 60.009 | 8
36.7606 | 5.2833 | 60.025 | 8 | 36.7629 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.7931 | 4.3572 | 59.9615 | 4.35 | 36.7964 | 1.345 | 59.9748 | 4.35 | 36.7734 | 4.8402 | 60.0091 | 8
36.7689 | 5.2832 | 60.025 | 8 | 36.7712 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.8014 | 4.3572 | 59.9615 | 4.35 | 36.8049 | 1.345 | 59.9747 | 4.35 | 36.7817 | 4.8405 | 60.0091 | 8
36.7772 | 5.283 | 60.025 | 8 | 36.7795 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.8097 | 4.3572 | 59.9616 | 4.35 | 36.8132 | 1.345 | 59.9747 | 4.35 | 36.79 | 4.8405 | 60.0091 | 8
36.7856 | 5.286 | 60.025 | 8 | 36.7879 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.818 | 4.3571 | 59.9616 | 4.35 | 36.8215 | 1.345 | 59.9747 | 4.35 | 36.7983 | 4.8405 | 60.0091 | 8
36.7939 | 5.2889 | 60.025 | 8 | 36.7962 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.8264 | 4.3571 | 59.9616 | 4.35 | 36.8298 | 1.345 | 59.9746 | 4.35 | 36.8066 | 4.8405 | 60.0091 | 8
36.8022 | 5.2919 | 60.025 | 8 | 36.8046 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.8347 | 4.3571 | 59.9616 | 4.35 | 36.8381 | 1.345 | 59.9746 | 4.35 | 36.8149 | 4.8405 | 60.0091 | 8
36.8106 | 5.2948 | 60.025 | 8 | 36.8129 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.843 | 4.3571 | 59.9616 | 4.35 | 36.8464 | 1.345 | 59.9746 | 4.35 | 36.8232 | 4.8403 | 60.0091 | 8
36.8189 | 5.2978 | 60.025 | 8 | 36.8212 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.8514 | 4.3571 | 59.9616 | 4.35 | 36.855 | 1.345 | 59.9745 | 4.35 | 36.8315 | 4.8401 | 60.0091 | 8
36.8272 | 5.3009 | 60.025 | 8 | 36.8295 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.8597 | 4.357 | 59.9616 | 4.35 | 36.8633 | 1.345 | 59.9745 | 4.35 | 36.8401 | 4.84 | 60.0091 | 8
36.8356 | 5.3039 | 60.025 | 8 | 36.8379 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.868 | 4.357 | 59.9616 | 4.35 | 36.8716 | 1.3449 | 59.9745 | 4.35 | 36.8484 | 4.8398 | 60.0091 | 8
36.8439 | 5.3069 | 60.025 | 8 | 36.8462 | 1.1873 | 60.024 | 4.35 | 36.8765 | 4.357 | 59.9616 | 4.35 | 36.8799 | 1.3449 | 59.9744 | 4.35 | 36.8567 | 4.8397 | 60.0091 | 8
36.8522 | 5.31 | 60.025 | 8 | 36.8546 | 1.1874 | 60.024 | 4.35 | 36.8848 | 4.357 | 59.9616 | 4.35 | 36.8882 | 1.3449 | 59.9744 | 4.35 | 36.865 | 4.8395 | 60.0091 | 8
36.8606 | 5.3131 | 60.025 | 8 | 36.8629 | 1.1875 | 60.024 | 4.35 | 36.8931 | 4.357 | 59.9616 | 4.35 | 36.8965 | 1.3449 | 59.9744 | 4.35 | 36.8733 | 4.8393 | 60.0092 | 8
36.8689 | 5.3131 | 60.025 | 8 | 36.8712 | 1.1876 | 60.024 | 4.35 | 36.9014 | 4.357 | 59.9616 | 4.35 | 36.9048 | 1.3449 | 59.9743 | 4.35 | 36.8816 | 4.8392 | 60.0092 | 8
36.8772 | 5.3131 | 60.025 | 8 | 36.8795 | 1.1877 | 60.024 | 4.35 | 36.9098 | 4.357 | 59.9617 | 4.35 | 36.9133 | 1.3449 | 59.9743 | 4.35 | 36.8899 | 4.839 | 60.0092 | 8
36.8856 | 5.3131 | 60.025 | 8 | 36.8879 | 1.1878 | 60.024 | 4.35 | 36.9181 | 4.3569 | 59.9617 | 4.35 | 36.9216 | 1.3449 | 59.9743 | 4.35 | 36.8982 | 4.8389 | 60.0092 | 8
36.8939 | 5.313 | 60.025 | 8 | 36.8962 | 1.1879 | 60.024 | 4.35 | 36.9264 | 4.3569 | 59.9617 | 4.35 | 36.9299 | 1.3449 | 59.9742 | 4.35 | 36.9065 | 4.8391 | 60.0092 | 8
36.9022 | 5.313 | 60.025 | 8 | 36.9045 | 1.188 | 60.024 | 4.35 | 36.9348 | 4.3569 | 59.9617 | 4.35 | 36.9382 | 1.3449 | 59.9742 | 4.35 | 36.915 | 4.8392 | 60.0092 | 8
36.9105 | 5.3129 | 60.025 | 8 | 36.9128 | 1.188 | 60.024 | 4.35 | 36.9431 | 4.3569 | 59.9617 | 4.35 | 36.9465 | 1.3449 | 59.9742 | 4.35 | 36.9233 | 4.8395 | 60.0092 | 8
36.9189 | 5.3129 | 60.025 | 8 | 36.9211 | 1.1881 | 60.024 | 4.35 | 36.9514 | 4.3569 | 59.9617 | 4.35 | 36.9548 | 1.3449 | 59.9741 | 4.35 | 36.9316 | 4.8398 | 60.0092 | 8
36.9272 | 5.3128 | 60.025 | 8 | 36.9295 | 1.1882 | 60.024 | 4.35 | 36.9598 | 4.3569 | 59.9617 | 4.35 | 36.9634 | 1.3449 | 59.9741 | 4.35 | 36.9399 | 4.8401 | 60.0092 | 8
36.9355 | 5.3128 | 60.025 | 8 | 36.9378 | 1.1882 | 60.024 | 4.35 | 36.9681 | 4.3568 | 59.9617 | 4.35 | 36.9717 | 1.3449 | 59.9741 | 4.35 | 36.9482 | 4.8404 | 60.0092 | 8
36.9439 | 5.3127 | 60.025 | 8 | 36.9462 | 1.1882 | 60.024 | 4.35 | 36.9764 | 4.3568 | 59.9617 | 4.35 | 36.98 | 1.3449 | 59.974 | 4.35 | 36.9565 | 4.8407 | 60.0092 | 8
36.9522 | 5.3153 | 60.025 | 8 | 36.9545 | 1.1882 | 60.024 | 4.35 | 36.9847 | 4.3568 | 59.9617 | 4.35 | 36.9883 | 1.345 | 59.974 | 4.35 | 36.9648 | 4.841 | 60.0092 | 8
36.9605 | 5.3178 | 60.025 | 8 | 36.9628 | 1.1882 | 60.024 | 4.35 | 36.9932 | 4.3568 | 59.9617 | 4.35 | 36.9966 | 1.345 | 59.974 | 4.35 | 36.9731 | 4.8413 | 60.0093 | 8
36.9688 | 5.3204 | 60.025 | 8 | 36.9711 | 1.1919 | 60.024 | 4.35 | 37.0015 | 4.3568 | 59.9617 | 4.35 | 37.0049 | 1.345 | 59.9739 | 4.35 | 36.9817 | 4.8416 | 60.0093 | 8
36.9772 | 5.323 | 60.025 | 8 | 36.9795 | 1.1956 | 60.024 | 4.35 | 37.0098 | 4.3568 | 59.9618 | 4.35 | 37.0132 | 1.345 | 59.9739 | 4.35 | 36.99 | 4.8419 | 60.0093 | 8
36.9855 | 5.3256 | 60.025 | 8 | 36.9878 | 1.1992 | 60.024 | 4.35 | 37.0182 | 4.3567 | 59.9618 | 4.35 | 37.0217 | 1.345 | 59.9739 | 4.35 | 36.9983 | 4.8422 | 60.0093 | 8
36.9938 | 5.3282 | 60.025 | 8 | 36.9962 | 1.2029 | 60.024 | 4.35 | 37.0265 | 4.3566 | 59.9618 | 4.35 | 37.03 | 1.345 | 59.9738 | 4.35 | 37.0066 | 4.8423 | 60.0093 | 8
37.0022 | 5.3308 | 60.025 | 8 | 37.0045 | 1.2065 | 60.024 | 4.35 | 37.0348 | 4.3565 | 59.9618 | 4.35 | 37.0383 | 1.345 | 59.9738 | 4.35 | 37.0149 | 4.8425 | 60.0093 | 8
37.0105 | 5.3335 | 60.025 | 8 | 37.0128 | 1.2102 | 60.024 | 4.35 | 37.0432 | 4.3564 | 59.9618 | 4.35 | 37.0466 | 1.345 | 59.9738 | 4.35 | 37.0232 | 4.8426 | 60.0093 | 8
37.0188 | 5.336 | 60.025 | 8 | 37.0211 | 1.2138 | 60.024 | 4.35 | 37.0515 | 4.3563 | 59.9618 | 4.35 | 37.0549 | 1.345 | 59.9737 | 4.35 | 37.0315 | 4.8428 | 60.0093 | 8
37.0272 | 5.3386 | 60.025 | 8 | 37.0295 | 1.2174 | 60.024 | 4.35 | 37.0598 | 4.3562 | 59.9618 | 4.35 | 37.0632 | 1.345 | 59.9737 | 4.35 | 37.0398 | 4.843 | 60.0093 | 8
37.0355 | 5.3386 | 60.025 | 8 | 37.0378 | 1.2211 | 60.024 | 4.35 | 37.0681 | 4.3561 | 59.9618 | 4.35 | 37.0718 | 1.345 | 59.9737 | 4.35 | 37.0483 | 4.8432 | 60.0093 | 8
37.0438 | 5.3385 | 60.025 | 8 | 37.0461 | 1.2247 | 60.024 | 4.35 | 37.0765 | 4.356 | 59.9618 | 4.35 | 37.0801 | 1.345 | 59.9736 | 4.35 | 37.0566 | 4.8434 | 60.0093 | 8
37.0522 | 5.3385 | 60.025 | 8 | 37.0544 | 1.2247 | 60.024 | 4.35 | 37.0848 | 4.3559 | 59.9618 | 4.35 | 37.0884 | 1.345 | 59.9736 | 4.35 | 37.0649 | 4.8436 | 60.0093 | 8
37.0605 | 5.3385 | 60.025 | 8 | 37.0627 | 1.2246 | 60.024 | 4.35 | 37.0931 | 4.3557 | 59.9618 | 4.35 | 37.0967 | 1.345 | 59.9736 | 4.35 | 37.0732 | 4.8437 | 60.0094 | 8
37.0688 | 5.3384 | 60.025 | 8 | 37.0711 | 1.2246 | 60.024 | 4.35 | 37.1016 | 4.3557 | 59.9618 | 4.35 | 37.105 | 1.345 | 59.9735 | 4.35 | 37.0815 | 4.8438 | 60.0094 | 8
37.0772 | 5.3384 | 60.025 | 8 | 37.0794 | 1.2246 | 60.024 | 4.35 | 37.1099 | 4.3557 | 59.9619 | 4.35 | 37.1133 | 1.345 | 59.9735 | 4.35 | 37.0898 | 4.8439 | 60.0094 | 8
37.0855 | 5.3384 | 60.025 | 8 | 37.0878 | 1.2246 | 60.024 | 4.35 | 37.1182 | 4.3557 | 59.9619 | 4.35 | 37.1218 | 1.345 | 59.9735 | 4.35 | 37.0981 | 4.844 | 60.0094 | 8
37.0938 | 5.3383 | 60.025 | 8 | 37.0961 | 1.2246 | 60.024 | 4.35 | 37.1266 | 4.3556 | 59.9619 | 4.35 | 37.1301 | 1.345 | 59.9734 | 4.35 | 37.1064 | 4.8441 | 60.0094 | 8
37.1021 | 5.3383 | 60.025 | 8 | 37.1044 | 1.2246 | 60.024 | 4.35 | 37.1349 | 4.3556 | 59.9619 | 4.35 | 37.1384 | 1.345 | 59.9734 | 4.35 | 37.115 | 4.8441 | 60.0094 | 8
37.1105 | 5.3383 | 60.025 | 8 | 37.1127 | 1.2246 | 60.024 | 4.35 | 37.1432 | 4.3556 | 59.9619 | 4.35 | 37.1467 | 1.345 | 59.9734 | 4.35 | 37.1233 | 4.8442 | 60.0094 | 8
37.1188 | 5.3384 | 60.025 | 8 | 37.1211 | 1.2246 | 60.024 | 4.35 | 37.1515 | 4.3555 | 59.9619 | 4.35 | 37.155 | 1.345 | 59.9733 | 4.35 | 37.1316 | 4.8442 | 60.0094 | 8
37.1271 | 5.3384 | 60.025 | 8 | 37.1294 | 1.2246 | 60.024 | 4.35 | 37.1599 | 4.3555 | 59.9619 | 4.35 | 37.1633 | 1.345 | 59.9733 | 4.35 | 37.1399 | 4.8442 | 60.0094 | 8
37.1355 | 5.3384 | 60.025 | 8 | 37.1377 | 1.2246 | 60.024 | 4.35 | 37.1682 | 4.3555 | 59.9619 | 4.35 | 37.1716 | 1.345 | 59.9733 | 4.35 | 37.1482 | 4.8443 | 60.0094 | 8
37.1438 | 5.3384 | 60.025 | 8 | 37.1461 | 1.2246 | 60.026 | 4.35 | 37.1765 | 4.3555 | 59.9619 | 4.35 | 37.1802 | 1.345 | 59.9732 | 4.35 | 37.1565 | 4.8442 | 60.0094 | 8
37.1521 | 5.3384 | 60.025 | 8 | 37.1544 | 1.2246 | 60.026 | 4.35 | 37.1849 | 4.3555 | 59.9619 | 4.35 | 37.1885 | 1.345 | 59.9732 | 4.35 | 37.1648 | 4.8441 | 60.0094 | 8
37.1605 | 5.3384 | 60.025 | 8 | 37.1627 | 1.2246 | 60.026 | 4.35 | 37.1932 | 4.3556 | 59.9619 | 4.35 | 37.1968 | 1.345 | 59.9732 | 4.35 | 37.1731 | 4.844 | 60.0095 | 8
37.1688 | 5.3383 | 60.025 | 8 | 37.171 | 1.2247 | 60.026 | 4.35 | 37.2015 | 4.3556 | 59.9619 | 4.35 | 37.2051 | 1.345 | 59.9731 | 4.35 | 37.1816 | 4.8439 | 60.0095 | 8
37.1771 | 5.3383 | 60.025 | 8 | 37.1794 | 1.2248 | 60.026 | 4.35 | 37.21 | 4.3557 | 59.962 | 4.35 | 37.2134 | 1.345 | 59.9731 | 4.35 | 37.1899 | 4.8438 | 60.0095 | 8
37.1855 | 5.3383 | 60.025 | 8 | 37.1877 | 1.2249 | 60.026 | 4.35 | 37.2183 | 4.3557 | 59.962 | 4.35 | 37.2217 | 1.345 | 59.9731 | 4.35 | 37.1982 | 4.8438 | 60.0095 | 8
37.1938 | 5.3383 | 60.025 | 8 | 37.196 | 1.2249 | 60.0261 | 4.35 | 37.2266 | 4.3558 | 59.962 | 4.35 | 37.2302 | 1.345 | 59.973 | 4.35 | 37.2065 | 4.8436 | 60.0095 | 8
37.2021 | 5.3383 | 60.025 | 8 | 37.2043 | 1.225 | 60.0261 | 4.35 | 37.2349 | 4.3558 | 59.962 | 4.35 | 37.2385 | 1.345 | 59.973 | 4.35 | 37.2148 | 4.8435 | 60.0095 | 8
37.2105 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.2127 | 1.2251 | 60.0261 | 4.35 | 37.2433 | 4.3559 | 59.962 | 4.35 | 37.2468 | 1.345 | 59.973 | 4.35 | 37.2231 | 4.8434 | 60.0095 | 8
37.2188 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.221 | 1.2252 | 60.0261 | 4.35 | 37.2516 | 4.356 | 59.962 | 4.35 | 37.2551 | 1.345 | 59.9729 | 4.35 | 37.2314 | 4.8433 | 60.0095 | 8
37.2271 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.2293 | 1.2252 | 60.0261 | 4.35 | 37.2599 | 4.3561 | 59.964 | 4.35 | 37.2634 | 1.345 | 59.9729 | 4.35 | 37.2397 | 4.8433 | 60.0095 | 8
37.2355 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.2377 | 1.2253 | 60.0261 | 4.35 | 37.2683 | 4.356 | 59.964 | 4.35 | 37.2717 | 1.345 | 59.9729 | 4.35 | 37.2483 | 4.8433 | 60.0095 | 8
37.2438 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.246 | 1.2254 | 60.0261 | 4.35 | 37.2766 | 4.356 | 59.964 | 4.35 | 37.28 | 1.345 | 59.9728 | 4.35 | 37.2566 | 4.8432 | 60.0095 | 8
37.2521 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.2543 | 1.2254 | 60.0261 | 4.35 | 37.2849 | 4.3559 | 59.964 | 4.35 | 37.2886 | 1.345 | 59.9728 | 4.35 | 37.2649 | 4.8431 | 60.0095 | 8
37.2604 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.2626 | 1.2254 | 60.0261 | 4.35 | 37.2933 | 4.3559 | 59.964 | 4.35 | 37.2969 | 1.345 | 59.9728 | 4.35 | 37.2732 | 4.843 | 60.0096 | 8
37.2688 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.271 | 1.2254 | 60.0261 | 4.35 | 37.3016 | 4.3558 | 59.964 | 4.35 | 37.3052 | 1.345 | 59.9727 | 4.35 | 37.2815 | 4.843 | 60.0096 | 8
37.2771 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.2793 | 1.2253 | 60.0261 | 4.35 | 37.3099 | 4.3558 | 59.9641 | 4.35 | 37.3135 | 1.345 | 59.9727 | 4.35 | 37.2898 | 4.8429 | 60.0096 | 8
37.2854 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.2877 | 1.2253 | 60.0261 | 4.35 | 37.3182 | 4.3557 | 59.9641 | 4.35 | 37.3218 | 1.345 | 59.9727 | 4.35 | 37.2981 | 4.8428 | 60.0096 | 8
37.2938 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.296 | 1.2252 | 60.0262 | 4.35 | 37.3267 | 4.3556 | 59.9641 | 4.35 | 37.3301 | 1.345 | 59.9726 | 4.35 | 37.3064 | 4.8428 | 60.0096 | 8
37.3021 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.3043 | 1.2252 | 60.0262 | 4.35 | 37.335 | 4.3556 | 59.9641 | 4.35 | 37.3386 | 1.345 | 59.9726 | 4.35 | 37.3149 | 4.8427 | 60.0096 | 8
37.3104 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.3126 | 1.2251 | 60.0262 | 4.35 | 37.3433 | 4.3555 | 59.9641 | 4.35 | 37.3469 | 1.345 | 59.9726 | 4.35 | 37.3232 | 4.8426 | 60.0096 | 8
37.3187 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.3209 | 1.225 | 60.0262 | 4.35 | 37.3517 | 4.3555 | 59.9641 | 4.35 | 37.3552 | 1.345 | 59.9725 | 4.35 | 37.3315 | 4.8426 | 60.0096 | 8
37.3271 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.3293 | 1.225 | 60.0262 | 4.35 | 37.36 | 4.3555 | 59.9641 | 4.35 | 37.3635 | 1.345 | 59.9725 | 4.35 | 37.3398 | 4.8426 | 60.0096 | 8
37.3354 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.3376 | 1.2249 | 60.0262 | 4.35 | 37.3683 | 4.3556 | 59.9641 | 4.35 | 37.3718 | 1.345 | 59.9725 | 4.35 | 37.3481 | 4.8426 | 60.0096 | 8
37.3437 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.3459 | 1.2248 | 60.0262 | 4.35 | 37.3767 | 4.3556 | 59.9641 | 4.35 | 37.3801 | 1.345 | 59.9724 | 4.35 | 37.3564 | 4.8426 | 60.0096 | 8
37.3521 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.3542 | 1.2248 | 60.0262 | 4.35 | 37.385 | 4.3556 | 59.9641 | 4.35 | 37.3887 | 1.345 | 59.9724 | 4.35 | 37.3647 | 4.8426 | 60.0096 | 8
37.3604 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.3626 | 1.2247 | 60.0262 | 4.35 | 37.3933 | 4.3556 | 59.9641 | 4.35 | 37.397 | 1.345 | 59.9724 | 4.35 | 37.373 | 4.8428 | 60.0097 | 8
37.3687 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.3709 | 1.2247 | 60.0262 | 4.35 | 37.4016 | 4.3556 | 59.9641 | 4.35 | 37.4053 | 1.345 | 59.9723 | 4.35 | 37.3816 | 4.843 | 60.0097 | 8
37.3771 | 5.3382 | 60.025 | 8 | 37.3793 | 1.2246 | 60.0262 | 4.35 | 37.41 | 4.3557 | 59.9642 | 4.35 | 37.4136 | 1.345 | 59.9723 | 4.35 | 37.3899 | 4.8432 | 60.0097 | 8
37.3854 | 5.3381 | 60.025 | 8 | 37.3876 | 1.2246 | 60.0262 | 4.35 | 37.4183 | 4.3557 | 59.9642 | 4.35 | 37.4219 | 1.345 | 59.9723 | 4.35 | 37.3982 | 4.8435 | 60.0097 | 8
37.3937 | 5.3381 | 60.025 | 8 | 37.3959 | 1.2246 | 60.0263 | 4.35 | 37.4266 | 4.3557 | 59.9642 | 4.35 | 37.4302 | 1.345 | 59.9722 | 4.35 | 37.4065 | 4.8437 | 60.0097 | 8
37.4021 | 5.338 | 60.025 | 8 | 37.4042 | 1.2246 | 60.0263 | 4.35 | 37.4351 | 4.3557 | 59.9642 | 4.35 | 37.4385 | 1.345 | 59.9722 | 4.35 | 37.4148 | 4.844 | 60.0097 | 8
37.4104 | 5.338 | 60.025 | 8 | 37.4125 | 1.2246 | 60.0263 | 4.35 | 37.4434 | 4.3558 | 59.9642 | 4.35 | 37.447 | 1.345 | 59.9722 | 4.35 | 37.4231 | 4.8442 | 60.0097 | 8
37.4187 | 5.3379 | 60.025 | 8 | 37.4209 | 1.2246 | 60.0263 | 4.35 | 37.4517 | 4.3558 | 59.9642 | 4.35 | 37.4553 | 1.345 | 59.9721 | 4.35 | 37.4314 | 4.8444 | 60.0097 | 8
37.4271 | 5.3379 | 60.025 | 8 | 37.4292 | 1.2246 | 60.0263 | 4.35 | 37.4601 | 4.3558 | 59.9642 | 4.35 | 37.4636 | 1.3449 | 59.9721 | 4.35 | 37.4397 | 4.8446 | 60.0097 | 8
37.4354 | 5.3378 | 60.025 | 8 | 37.4376 | 1.2246 | 60.0263 | 4.35 | 37.4684 | 4.3558 | 59.9642 | 4.35 | 37.4719 | 1.3449 | 59.9721 | 4.35 | 37.4482 | 4.8447 | 60.0097 | 8
37.4437 | 5.3378 | 60.025 | 8 | 37.4459 | 1.2246 | 60.0263 | 4.35 | 37.4767 | 4.3558 | 59.9642 | 4.35 | 37.4802 | 1.3449 | 59.972 | 4.35 | 37.4565 | 4.8445 | 60.0097 | 8
37.452 | 5.3378 | 60.025 | 8 | 37.4542 | 1.2246 | 60.0263 | 4.35 | 37.485 | 4.3558 | 59.9642 | 4.35 | 37.4885 | 1.3449 | 59.974 | 4.35 | 37.4648 | 4.8442 | 60.0097 | 8
37.4604 | 5.3378 | 60.025 | 8 | 37.4625 | 1.2245 | 60.0263 | 4.35 | 37.4934 | 4.3557 | 59.9642 | 4.35 | 37.4968 | 1.3449 | 59.974 | 4.35 | 37.4731 | 4.8439 | 60.0098 | 8
37.4687 | 5.3378 | 60.025 | 8 | 37.4709 | 1.2245 | 60.0263 | 4.35 | 37.5017 | 4.3557 | 59.9642 | 4.35 | 37.5054 | 1.3449 | 59.9739 | 4.35 | 37.4814 | 4.8435 | 60.0098 | 8
37.477 | 5.3379 | 60.025 | 8 | 37.4792 | 1.2245 | 60.0263 | 4.35 | 37.51 | 4.3557 | 59.9643 | 4.35 | 37.5137 | 1.3448 | 59.9739 | 4.35 | 37.4897 | 4.8431 | 60.0098 | 8
37.4854 | 5.3379 | 60.024 | 8 | 37.4875 | 1.2245 | 60.0263 | 4.35 | 37.5184 | 4.3553 | 59.9643 | 4.35 | 37.522 | 1.3448 | 59.9739 | 4.35 | 37.498 | 4.8427 | 60.0098 | 8
37.4937 | 5.3379 | 60.024 | 8 | 37.4958 | 1.2244 | 60.0264 | 4.35 | 37.5267 | 4.3549 | 59.9643 | 4.35 | 37.5303 | 1.3448 | 59.9739 | 4.35 | 37.5063 | 4.8445 | 60.0098 | 8
37.502 | 5.338 | 60.024 | 8 | 37.5042 | 1.2244 | 60.0264 | 4.35 | 37.535 | 4.3545 | 59.9643 | 4.35 | 37.5386 | 1.3448 | 59.9738 | 4.35 | 37.5149 | 4.8463 | 60.0098 | 8
37.5104 | 5.338 | 60.024 | 8 | 37.5125 | 1.2243 | 60.0264 | 4.35 | 37.5433 | 4.3541 | 59.9643 | 4.35 | 37.5469 | 1.3448 | 59.9738 | 4.35 | 37.5232 | 4.8504 | 60.0098 | 8
37.5187 | 5.338 | 60.024 | 8 | 37.5208 | 1.2243 | 60.0264 | 4.35 | 37.5518 | 4.3537 | 59.9643 | 4.35 | 37.5554 | 1.3448 | 59.9738 | 4.35 | 37.5315 | 4.8546 | 60.0098 | 8
37.527 | 5.338 | 60.024 | 8 | 37.5292 | 1.2242 | 60.0264 | 4.35 | 37.5601 | 4.3532 | 59.9643 | 4.35 | 37.5637 | 1.3448 | 59.9738 | 4.35 | 37.5398 | 4.8589 | 60.0098 | 8
37.5354 | 5.338 | 60.0239 | 8 | 37.5375 | 1.2242 | 60.0264 | 4.35 | 37.5684 | 4.3529 | 59.9643 | 4.35 | 37.572 | 1.3448 | 59.9737 | 4.35 | 37.5481 | 4.8632 | 60.0098 | 8
37.5437 | 5.338 | 60.0239 | 8 | 37.5458 | 1.2242 | 60.0264 | 4.35 | 37.5768 | 4.3526 | 59.9643 | 4.35 | 37.5803 | 1.3449 | 59.9737 | 4.35 | 37.5564 | 4.8676 | 60.0098 | 8
37.552 | 5.338 | 60.0239 | 8 | 37.5541 | 1.2242 | 60.0264 | 4.35 | 37.5851 | 4.3522 | 59.9643 | 4.35 | 37.5886 | 1.3449 | 59.9737 | 4.35 | 37.5647 | 4.872 | 60.0098 | 8
37.5604 | 5.3379 | 60.0239 | 8 | 37.5625 | 1.2242 | 60.0264 | 4.35 | 37.5934 | 4.3519 | 59.9643 | 4.35 | 37.5969 | 1.3449 | 59.9737 | 4.35 | 37.573 | 4.8764 | 60.0099 | 8
37.5687 | 5.3379 | 60.0239 | 8 | 37.5708 | 1.2243 | 60.0264 | 4.35 | 37.6018 | 4.3519 | 59.9643 | 4.35 | 37.6052 | 1.3449 | 59.9736 | 4.35 | 37.5815 | 4.8808 | 60.0099 | 8
37.577 | 5.3378 | 60.0239 | 8 | 37.5792 | 1.2243 | 60.0264 | 4.35 | 37.6101 | 4.352 | 59.9644 | 4.35 | 37.6138 | 1.345 | 59.9736 | 4.35 | 37.5898 | 4.883 | 60.0099 | 8
37.5854 | 5.3378 | 60.0239 | 8 | 37.5875 | 1.2243 | 60.0264 | 4.35 | 37.6184 | 4.352 | 59.9644 | 4.35 | 37.6221 | 1.345 | 59.9736 | 4.35 | 37.5981 | 4.8852 | 60.0099 | 8
37.5937 | 5.3378 | 60.0239 | 8 | 37.5958 | 1.2243 | 60.0265 | 4.35 | 37.6267 | 4.3521 | 59.9644 | 4.35 | 37.6304 | 1.345 | 59.9736 | 4.35 | 37.6064 | 4.8851 | 60.0099 | 8
37.602 | 5.3379 | 60.0239 | 8 | 37.6041 | 1.2244 | 60.0265 | 4.35 | 37.6351 | 4.3522 | 59.9644 | 4.35 | 37.6387 | 1.3451 | 59.9735 | 4.35 | 37.6147 | 4.8851 | 60.0099 | 8
37.6103 | 5.3379 | 60.0239 | 8 | 37.6124 | 1.2244 | 60.0265 | 4.35 | 37.6434 | 4.3524 | 59.9644 | 4.35 | 37.647 | 1.3451 | 59.9735 | 4.35 | 37.623 | 4.8849 | 60.0099 | 8
37.6187 | 5.3379 | 60.0239 | 8 | 37.6208 | 1.2244 | 60.0265 | 4.35 | 37.6517 | 4.3524 | 59.9644 | 4.35 | 37.6553 | 1.3451 | 59.9735 | 4.35 | 37.6313 | 4.8848 | 60.0099 | 8
37.627 | 5.338 | 60.0239 | 8 | 37.6291 | 1.2243 | 60.0265 | 4.35 | 37.6602 | 4.3525 | 59.9644 | 4.35 | 37.6638 | 1.3451 | 59.9735 | 4.35 | 37.6396 | 4.8845 | 60.0099 | 8
37.6353 | 5.338 | 60.0238 | 8 | 37.6375 | 1.2243 | 60.0265 | 4.35 | 37.6685 | 4.3525 | 59.9644 | 4.35 | 37.6721 | 1.3451 | 59.9734 | 4.35 | 37.6479 | 4.8842 | 60.0099 | 8
37.6437 | 5.3381 | 60.0238 | 8 | 37.6458 | 1.2242 | 60.0265 | 4.35 | 37.6768 | 4.3525 | 59.9644 | 4.35 | 37.6804 | 1.345 | 59.9734 | 4.35 | 37.6565 | 4.884 | 60.0099 | 8
37.652 | 5.3381 | 60.0238 | 8 | 37.6541 | 1.2242 | 60.0265 | 4.35 | 37.6852 | 4.3526 | 59.9644 | 4.35 | 37.6887 | 1.345 | 59.9734 | 4.35 | 37.6648 | 4.8837 | 60.0099 | 8
37.6603 | 5.3381 | 60.0238 | 8 | 37.6624 | 1.2242 | 60.0265 | 4.35 | 37.6935 | 4.3526 | 59.9644 | 4.35 | 37.697 | 1.345 | 59.9734 | 4.35 | 37.6731 | 4.8855 | 60.01 | 8
37.6686 | 5.3381 | 60.0238 | 8 | 37.6708 | 1.2242 | 60.0265 | 4.35 | 37.7018 | 4.3526 | 59.9644 | 4.35 | 37.7053 | 1.345 | 59.9733 | 4.35 | 37.6814 | 4.8873 | 60.01 | 8
37.677 | 5.3381 | 60.0238 | 8 | 37.6791 | 1.2242 | 60.0265 | 4.35 | 37.7101 | 4.3526 | 59.9645 | 4.35 | 37.7136 | 1.3449 | 59.9733 | 4.35 | 37.6897 | 4.8891 | 60.01 | 8
37.6853 | 5.3381 | 60.0238 | 8 | 37.6874 | 1.224 | 60.0265 | 4.35 | 37.7185 | 4.3526 | 59.9645 | 4.35 | 37.7222 | 1.3449 | 59.9733 | 4.35 | 37.698 | 4.8908 | 60.01 | 8
37.6936 | 5.3381 | 60.0238 | 8 | 37.6957 | 1.2239 | 60.0266 | 4.35 | 37.7268 | 4.3525 | 59.9645 | 4.35 | 37.7305 | 1.3449 | 59.9733 | 4.35 | 37.7063 | 4.8927 | 60.01 | 8
37.702 | 5.3381 | 60.0238 | 8 | 37.704 | 1.2238 | 60.0266 | 4.35 | 37.7351 | 4.3525 | 59.9645 | 4.35 | 37.7388 | 1.3448 | 59.9732 | 4.35 | 37.7146 | 4.8946 | 60.01 | 8
37.7103 | 5.3381 | 60.0238 | 8 | 37.7124 | 1.2238 | 60.0266 | 4.35 | 37.7435 | 4.3524 | 59.9645 | 4.35 | 37.7471 | 1.3448 | 59.9732 | 4.35 | 37.7231 | 4.8966 | 60.01 | 8
37.7186 | 5.3381 | 60.0238 | 8 | 37.7207 | 1.2237 | 60.0266 | 4.35 | 37.7518 | 4.3524 | 59.9645 | 4.35 | 37.7554 | 1.3448 | 59.9732 | 4.35 | 37.7314 | 4.8987 | 60.01 | 8
37.727 | 5.3381 | 60.0238 | 8 | 37.7291 | 1.2236 | 60.0266 | 4.35 | 37.7601 | 4.3524 | 59.9645 | 4.35 | 37.7637 | 1.3447 | 59.9732 | 4.35 | 37.7397 | 4.901 | 60.01 | 8
37.7353 | 5.3382 | 60.0237 | 8 | 37.7374 | 1.2235 | 60.0266 | 4.35 | 37.7686 | 4.3524 | 59.9645 | 4.35 | 37.7722 | 1.3447 | 59.9731 | 4.35 | 37.748 | 4.9032 | 60.01 | 8
37.7436 | 5.3382 | 60.0237 | 8 | 37.7457 | 1.2235 | 60.0266 | 4.35 | 37.7769 | 4.3524 | 59.9645 | 4.35 | 37.7805 | 1.3447 | 59.9731 | 4.35 | 37.7563 | 4.9035 | 60.01 | 8
37.752 | 5.3383 | 60.0237 | 8 | 37.754 | 1.2234 | 60.0266 | 4.35 | 37.7852 | 4.3524 | 59.9645 | 4.35 | 37.7888 | 1.3447 | 59.9731 | 4.35 | 37.7646 | 4.9037 | 60.01 | 8
37.7603 | 5.3383 | 60.0237 | 8 | 37.7624 | 1.2234 | 60.0266 | 4.35 | 37.7935 | 4.3524 | 59.9645 | 4.35 | 37.7971 | 1.3447 | 59.9731 | 4.35 | 37.7729 | 4.904 | 60.0101 | 8
37.7686 | 5.3384 | 60.0237 | 8 | 37.7707 | 1.2234 | 60.0266 | 4.35 | 37.8019 | 4.3524 | 59.9645 | 4.35 | 37.8054 | 1.3446 | 59.973 | 4.35 | 37.7812 | 4.9042 | 60.0101 | 8
37.777 | 5.3384 | 60.0237 | 8 | 37.7791 | 1.2235 | 60.0266 | 4.35 | 37.8102 | 4.3524 | 59.9646 | 4.35 | 37.8137 | 1.3487 | 59.973 | 4.35 | 37.7898 | 4.9044 | 60.0101 | 8
37.7853 | 5.3385 | 60.0237 | 8 | 37.7874 | 1.2235 | 60.0266 | 4.35 | 37.8185 | 4.3525 | 59.9646 | 4.35 | 37.822 | 1.3528 | 59.973 | 4.35 | 37.7981 | 4.9047 | 60.0101 | 8
37.7936 | 5.3385 | 60.0237 | 8 | 37.7957 | 1.2235 | 60.0267 | 4.35 | 37.8269 | 4.3525 | 59.9646 | 4.35 | 37.8306 | 1.3568 | 59.973 | 4.35 | 37.8064 | 4.9048 | 60.0101 | 8
37.8019 | 5.3386 | 60.0237 | 8 | 37.804 | 1.2236 | 60.0267 | 4.35 | 37.8352 | 4.3525 | 59.9646 | 4.35 | 37.8389 | 1.3608 | 59.9729 | 4.35 | 37.8147 | 4.905 | 60.0101 | 8
37.8103 | 5.3386 | 60.0237 | 8 | 37.8123 | 1.2236 | 60.0267 | 4.35 | 37.8435 | 4.3526 | 59.9646 | 4.35 | 37.8472 | 1.3649 | 59.9729 | 4.35 | 37.823 | 4.905 | 60.0101 | 8
37.8186 | 5.3386 | 60.0237 | 8 | 37.8207 | 1.2238 | 60.0267 | 4.35 | 37.8518 | 4.3527 | 59.9646 | 4.35 | 37.8555 | 1.369 | 59.9729 | 4.35 | 37.8313 | 4.905 | 60.0101 | 8
37.8269 | 5.3386 | 60.0237 | 8 | 37.829 | 1.2239 | 60.0267 | 4.35 | 37.8602 | 4.3527 | 59.9646 | 4.35 | 37.8638 | 1.373 | 59.9729 | 4.35 | 37.8396 | 4.905 | 60.0101 | 8
37.8353 | 5.3387 | 60.0236 | 8 | 37.8373 | 1.2241 | 60.0267 | 4.35 | 37.8685 | 4.3528 | 59.9646 | 4.35 | 37.8721 | 1.3771 | 59.9728 | 4.35 | 37.8479 | 4.9051 | 60.0101 | 8
37.8436 | 5.3387 | 60.0236 | 8 | 37.8456 | 1.2242 | 60.0267 | 4.35 | 37.8768 | 4.3529 | 59.9646 | 4.35 | 37.8806 | 1.3811 | 59.9728 | 4.35 | 37.8564 | 4.9051 | 60.0101 | 8
37.8519 | 5.3387 | 60.0236 | 8 | 37.854 | 1.2243 | 60.0267 | 4.35 | 37.8853 | 4.353 | 59.9646 | 4.35 | 37.8889 | 1.3852 | 59.9728 | 4.35 | 37.8647 | 4.9051 | 60.0101 | 8
37.8603 | 5.3388 | 60.0236 | 8 | 37.8623 | 1.2245 | 60.0267 | 4.35 | 37.8936 | 4.353 | 59.9646 | 4.35 | 37.8972 | 1.3852 | 59.9728 | 4.35 | 37.873 | 4.9051 | 60.0102 | 8
37.8686 | 5.3388 | 60.0236 | 8 | 37.8707 | 1.2246 | 60.0267 | 4.35 | 37.9019 | 4.3531 | 59.9646 | 4.35 | 37.9055 | 1.3851 | 59.9727 | 4.35 | 37.8813 | 4.9051 | 60.0102 | 8
37.8769 | 5.3388 | 60.0236 | 8 | 37.879 | 1.2247 | 60.0267 | 4.35 | 37.9103 | 4.3531 | 59.9647 | 4.35 | 37.9138 | 1.3851 | 59.9727 | 4.35 | 37.8896 | 4.9051 | 60.0102 | 8
37.8853 | 5.3389 | 60.0236 | 8 | 37.8873 | 1.2249 | 60.0267 | 4.35 | 37.9186 | 4.3539 | 59.9647 | 4.35 | 37.9221 | 1.3851 | 59.9727 | 4.35 | 37.8979 | 4.905 | 60.0102 | 8
37.8936 | 5.3389 | 60.0236 | 8 | 37.8956 | 1.225 | 60.0268 | 4.35 | 37.9269 | 4.3547 | 59.9647 | 4.35 | 37.9304 | 1.3851 | 59.9727 | 4.35 | 37.9062 | 4.905 | 60.0102 | 8
37.9019 | 5.3391 | 60.0236 | 8 | 37.904 | 1.225 | 60.0268 | 4.35 | 37.9352 | 4.3554 | 59.9647 | 4.35 | 37.939 | 1.3851 | 59.9726 | 4.35 | 37.9146 | 4.905 | 60.0102 | 8
37.9103 | 5.3392 | 60.0236 | 8 | 37.9123 | 1.225 | 60.0268 | 4.35 | 37.9436 | 4.3562 | 59.9647 | 4.35 | 37.9473 | 1.3852 | 59.9726 | 4.35 | 37.9231 | 4.9048 | 60.0102 | 8
37.9186 | 5.3393 | 60.0236 | 8 | 37.9207 | 1.225 | 60.0268 | 4.35 | 37.9519 | 4.3569 | 59.9647 | 4.35 | 37.9556 | 1.3852 | 59.9726 | 4.35 | 37.9314 | 4.9046 | 60.0102 | 8
37.9269 | 5.3395 | 60.0236 | 8 | 37.929 | 1.225 | 60.0268 | 4.35 | 37.9602 | 4.3577 | 59.9647 | 4.35 | 37.9639 | 1.3852 | 59.9726 | 4.35 | 37.9397 | 4.9046 | 60.0102 | 8
37.9352 | 5.3396 | 60.0235 | 8 | 37.9373 | 1.225 | 60.0268 | 4.35 | 37.9686 | 4.3585 | 59.9647 | 4.35 | 37.9722 | 1.3852 | 59.9725 | 4.35 | 37.948 | 4.9045 | 60.0102 | 8
37.9436 | 5.3397 | 60.0235 | 8 | 37.9456 | 1.2249 | 60.0268 | 4.35 | 37.9769 | 4.3592 | 59.9647 | 4.35 | 37.9805 | 1.3852 | 59.9725 | 4.35 | 37.9563 | 4.9045 | 60.0102 | 8
37.9519 | 5.3398 | 60.0235 | 8 | 37.9539 | 1.2249 | 60.0268 | 4.35 | 37.9852 | 4.36 | 59.9647 | 4.35 | 37.989 | 1.3853 | 59.9725 | 4.35 | 37.9646 | 4.9044 | 60.0102 | 8
37.9602 | 5.3399 | 60.0235 | 8 | 37.9623 | 1.2249 | 60.0268 | 4.35 | 37.9935 | 4.3607 | 59.9647 | 4.35 | 37.9973 | 1.3853 | 59.9725 | 4.35 | 37.9729 | 4.9044 | 60.0103 | 8
37.9686 | 5.34 | 60.0235 | 8 | 37.9706 | 1.2249 | 60.0268 | 4.35 | 38.002 | 4.3607 | 59.9647 | 4.35 | 38.0056 | 1.3853 | 59.9724 | 4.35 | 37.9812 | 4.9044 | 60.0103 | 8
37.9769 | 5.3401 | 60.0235 | 8 | 37.9789 | 1.2249 | 60.0268 | 4.35 | 38.0103 | 4.3607 | 59.9648 | 4.35 | 38.0139 | 1.3854 | 59.9724 | 4.35 | 37.9897 | 4.9044 | 60.0103 | 8
37.9852 | 5.3401 | 60.0235 | 8 | 37.9872 | 1.2249 | 60.0268 | 4.35 | 38.0186 | 4.3607 | 59.9648 | 4.35 | 38.0222 | 1.3854 | 59.9724 | 4.35 | 37.998 | 4.9044 | 60.0103 | 8
37.9936 | 5.3401 | 60.0235 | 8 | 37.9956 | 1.2249 | 60.0269 | 4.35 | 38.027 | 4.3607 | 59.9648 | 4.35 | 38.0305 | 1.3854 | 59.9724 | 4.35 | 38.0063 | 4.9045 | 60.0103 | 8
38.0019 | 5.3401 | 60.0235 | 8 | 38.0039 | 1.2248 | 60.0269 | 4.35 | 38.0353 | 4.3607 | 59.9648 | 4.35 | 38.0388 | 1.3854 | 59.9723 | 4.35 | 38.0146 | 4.9046 | 60.0103 | 8
38.0102 | 5.3401 | 60.0235 | 8 | 38.0123 | 1.2248 | 60.0269 | 4.35 | 38.0436 | 4.3607 | 59.9648 | 4.35 | 38.0474 | 1.3854 | 59.9723 | 4.35 | 38.0229 | 4.9046 | 60.0103 | 8
38.0185 | 5.3401 | 60.0235 | 8 | 38.0206 | 1.2248 | 60.0269 | 4.35 | 38.0519 | 4.3607 | 59.9648 | 4.35 | 38.0557 | 1.3855 | 59.9723 | 4.35 | 38.0312 | 4.9046 | 60.0103 | 8
38.0269 | 5.34 | 60.0235 | 8 | 38.0289 | 1.2248 | 60.0269 | 4.35 | 38.0603 | 4.3607 | 59.9648 | 4.35 | 38.064 | 1.3855 | 59.9723 | 4.35 | 38.0396 | 4.9047 | 60.0103 | 8
38.0352 | 5.3399 | 60.0234 | 8 | 38.0372 | 1.2248 | 60.0269 | 4.35 | 38.0686 | 4.3607 | 59.9648 | 4.35 | 38.0723 | 1.3855 | 59.9722 | 4.35 | 38.0479 | 4.9049 | 60.0103 | 8
38.0435 | 5.3398 | 60.0234 | 8 | 38.0456 | 1.2248 | 60.0269 | 4.35 | 38.0769 | 4.3607 | 59.9648 | 4.35 | 38.0806 | 1.3855 | 59.9722 | 4.35 | 38.0564 | 4.9049 | 60.0103 | 8
38.0519 | 5.3396 | 60.0234 | 8 | 38.0539 | 1.2248 | 60.0269 | 4.35 | 38.0853 | 4.3607 | 59.9648 | 4.35 | 38.0889 | 1.3855 | 59.9722 | 4.35 | 38.0647 | 4.905 | 60.0103 | 8
38.0602 | 5.3394 | 60.0234 | 8 | 38.0622 | 1.2248 | 60.0269 | 4.35 | 38.0936 | 4.3607 | 59.9648 | 4.35 | 38.0974 | 1.3854 | 59.9722 | 4.35 | 38.073 | 4.9051 | 60.0104 | 8
38.0685 | 5.3392 | 60.0234 | 8 | 38.0706 | 1.2248 | 60.0269 | 4.35 | 38.1019 | 4.3607 | 59.9648 | 4.35 | 38.1057 | 1.3854 | 59.9721 | 4.35 | 38.0813 | 4.9052 | 60.0104 | 8
38.0769 | 5.339 | 60.0234 | 8 | 38.0789 | 1.2248 | 60.0269 | 4.35 | 38.1104 | 4.3607 | 59.9649 | 4.35 | 38.114 | 1.3854 | 59.9721 | 4.35 | 38.0896 | 4.9053 | 60.0104 | 8
38.0852 | 5.3388 | 60.0234 | 8 | 38.0872 | 1.2248 | 60.0269 | 4.35 | 38.1187 | 4.3607 | 59.9649 | 4.35 | 38.1223 | 1.3853 | 59.9721 | 4.35 | 38.0979 | 4.9053 | 60.0104 | 8
38.0935 | 5.3386 | 60.0234 | 8 | 38.0955 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.127 | 4.3606 | 59.9649 | 4.35 | 38.1306 | 1.3853 | 59.9721 | 4.35 | 38.1062 | 4.9054 | 60.0104 | 8
38.1019 | 5.3384 | 60.0234 | 8 | 38.1039 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.1353 | 4.3606 | 59.9649 | 4.35 | 38.1389 | 1.3852 | 59.972 | 4.35 | 38.1145 | 4.9055 | 60.0104 | 8
38.1102 | 5.3383 | 60.0234 | 8 | 38.1122 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.1437 | 4.3605 | 59.9649 | 4.35 | 38.1472 | 1.3852 | 59.972 | 4.35 | 38.123 | 4.9053 | 60.0104 | 8
38.1185 | 5.3382 | 60.0234 | 8 | 38.1205 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.152 | 4.3605 | 59.9649 | 4.35 | 38.1558 | 1.3851 | 59.972 | 4.35 | 38.1313 | 4.9051 | 60.0104 | 8
38.1269 | 5.338 | 60.0234 | 8 | 38.1288 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.1603 | 4.3604 | 59.9649 | 4.35 | 38.1641 | 1.3851 | 59.972 | 4.35 | 38.1396 | 4.905 | 60.0104 | 8
38.1352 | 5.338 | 60.0233 | 8 | 38.1372 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.1687 | 4.3604 | 59.9649 | 4.35 | 38.1724 | 1.385 | 59.9719 | 4.35 | 38.1479 | 4.9049 | 60.0104 | 8
38.1435 | 5.338 | 60.0233 | 8 | 38.1455 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.177 | 4.3604 | 59.9649 | 4.35 | 38.1807 | 1.385 | 59.9719 | 4.35 | 38.1562 | 4.9049 | 60.0104 | 8
38.1518 | 5.338 | 60.0233 | 8 | 38.1538 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.1853 | 4.3603 | 59.9649 | 4.35 | 38.189 | 1.3849 | 59.9719 | 4.35 | 38.1646 | 4.9048 | 60.0104 | 8
38.1602 | 5.338 | 60.0233 | 8 | 38.1622 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.1936 | 4.3603 | 59.9649 | 4.35 | 38.1973 | 1.3849 | 59.9719 | 4.35 | 38.1729 | 4.9047 | 60.0105 | 8
38.1685 | 5.3381 | 60.0233 | 8 | 38.1705 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.202 | 4.3603 | 59.9649 | 4.35 | 38.2058 | 1.3849 | 59.9718 | 4.35 | 38.1812 | 4.9046 | 60.0105 | 8
38.1768 | 5.3381 | 60.0233 | 8 | 38.1788 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.2103 | 4.3603 | 59.965 | 4.35 | 38.2141 | 1.3849 | 59.9718 | 4.35 | 38.1897 | 4.9045 | 60.0105 | 8
38.1852 | 5.3382 | 60.0233 | 8 | 38.1871 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.2186 | 4.3603 | 59.965 | 4.35 | 38.2224 | 1.3848 | 59.9718 | 4.35 | 38.198 | 4.9044 | 60.0105 | 8
38.1935 | 5.3383 | 60.0233 | 8 | 38.1955 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.2271 | 4.3603 | 59.965 | 4.35 | 38.2307 | 1.3848 | 59.9718 | 4.35 | 38.2063 | 4.9044 | 60.0105 | 8
38.2018 | 5.3383 | 60.0233 | 8 | 38.2038 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.2354 | 4.3603 | 59.965 | 4.35 | 38.239 | 1.3848 | 59.9717 | 4.35 | 38.2146 | 4.9043 | 60.0105 | 8
38.2102 | 5.3384 | 60.0233 | 8 | 38.2122 | 1.2248 | 60.027 | 4.35 | 38.2437 | 4.3603 | 59.965 | 4.35 | 38.2473 | 1.3848 | 59.9717 | 4.35 | 38.2229 | 4.9042 | 60.0105 | 8
38.2185 | 5.3402 | 60.0233 | 8 | 38.2205 | 1.2247 | 60.027 | 4.35 | 38.2521 | 4.3603 | 59.965 | 4.35 | 38.2556 | 1.3848 | 59.9717 | 4.35 | 38.2312 | 4.9041 | 60.0105 | 8
38.2268 | 5.3421 | 60.0233 | 8 | 38.2288 | 1.2247 | 60.027 | 4.35 | 38.2604 | 4.3603 | 59.967 | 8 | 38.2642 | 1.3848 | 59.9717 | 4.35 | 38.2395 | 4.904 | 60.0105 | 8
38.2352 | 5.3439 | 60.0232 | 8 | 38.2371 | 1.2247 | 60.027 | 4.35 | 38.2687 | 4.3603 | 59.967 | 8 | 38.2725 | 1.3848 | 59.9716 | 4.35 | 38.2478 | 4.904 | 60.0105 | 8
38.2435 | 5.3457 | 60.0232 | 8 | 38.2454 | 1.2247 | 60.027 | 4.35 | 38.277 | 4.3603 | 59.967 | 8 | 38.2808 | 1.3848 | 59.9716 | 4.35 | 38.2563 | 4.9038 | 60.0105 | 8
38.2518 | 5.349 | 60.0232 | 8 | 38.2538 | 1.2247 | 60.027 | 4.35 | 38.2854 | 4.3603 | 59.9671 | 8 | 38.2891 | 1.3848 | 59.9716 | 4.35 | 38.2646 | 4.9037 | 60.0105 | 8
38.2602 | 5.3524 | 60.0232 | 8 | 38.2621 | 1.2246 | 60.027 | 4.35 | 38.2937 | 4.3603 | 59.9671 | 8 | 38.2974 | 1.3848 | 59.9716 | 4.35 | 38.2729 | 4.9035 | 60.0106 | 8
38.2685 | 5.3557 | 60.0232 | 8 | 38.2704 | 1.2246 | 60.027 | 4.35 | 38.302 | 4.3603 | 59.9671 | 8 | 38.3057 | 1.3848 | 59.9715 | 4.35 | 38.2812 | 4.9033 | 60.0106 | 8
38.2768 | 5.359 | 60.0232 | 8 | 38.2787 | 1.2245 | 60.027 | 4.35 | 38.3104 | 4.3603 | 59.9671 | 8 | 38.3142 | 1.3849 | 59.9715 | 4.35 | 38.2896 | 4.9032 | 60.0106 | 8
38.2851 | 5.3623 | 60.0232 | 8 | 38.2871 | 1.2245 | 60.027 | 4.35 | 38.3187 | 4.3604 | 59.9671 | 8 | 38.3225 | 1.3849 | 59.9715 | 4.35 | 38.2979 | 4.9032 | 60.0106 | 8
38.2935 | 5.3656 | 60.0232 | 8 | 38.2954 | 1.2245 | 60.027 | 4.35 | 38.327 | 4.3604 | 59.9671 | 8 | 38.3308 | 1.3849 | 59.9715 | 4.35 | 38.3062 | 4.9032 | 60.0106 | 8
38.3018 | 5.3699 | 60.0232 | 8 | 38.3038 | 1.2244 | 60.027 | 4.35 | 38.3353 | 4.3605 | 59.9672 | 8 | 38.3391 | 1.385 | 59.9714 | 4.35 | 38.3145 | 4.9031 | 60.0106 | 8
38.3101 | 5.3743 | 60.0232 | 8 | 38.3121 | 1.2244 | 60.027 | 4.35 | 38.3438 | 4.3605 | 59.9672 | 8 | 38.3474 | 1.385 | 59.9714 | 4.35 | 38.323 | 4.9031 | 60.0106 | 8
38.3185 | 5.3787 | 60.0232 | 8 | 38.3204 | 1.2244 | 60.027 | 4.35 | 38.3521 | 4.3606 | 59.9672 | 8 | 38.3557 | 1.385 | 59.9714 | 4.35 | 38.3313 | 4.9031 | 60.0106 | 8
38.3268 | 5.383 | 60.0232 | 8 | 38.3287 | 1.2244 | 60.027 | 4.35 | 38.3604 | 4.3606 | 59.9672 | 8 | 38.364 | 1.3851 | 59.9714 | 4.35 | 38.3396 | 4.9031 | 60.0106 | 8
38.3351 | 5.3858 | 60.0231 | 8 | 38.337 | 1.2244 | 60.027 | 4.35 | 38.3688 | 4.3607 | 59.9672 | 8 | 38.3726 | 1.3851 | 59.9713 | 4.35 | 38.3479 | 4.9031 | 60.0106 | 8
38.3435 | 5.3886 | 60.0231 | 8 | 38.3454 | 1.2244 | 60.027 | 4.35 | 38.3771 | 4.3607 | 59.9672 | 8 | 38.3809 | 1.3851 | 59.9713 | 4.35 | 38.3562 | 4.9032 | 60.0106 | 8
38.3518 | 5.3914 | 60.0231 | 8 | 38.3537 | 1.2245 | 60.027 | 4.35 | 38.3854 | 4.3608 | 59.9673 | 8 | 38.3892 | 1.3851 | 59.9713 | 4.35 | 38.3645 | 4.9033 | 60.0106 | 8
38.3601 | 5.3942 | 60.0231 | 8 | 38.3621 | 1.2245 | 60.027 | 4.35 | 38.3938 | 4.3609 | 59.9673 | 8 | 38.3975 | 1.3851 | 59.9713 | 4.35 | 38.3728 | 4.9033 | 60.0107 | 8
38.3685 | 5.3969 | 60.0231 | 8 | 38.3704 | 1.2245 | 60.027 | 4.35 | 38.4021 | 4.3609 | 59.9673 | 8 | 38.4058 | 1.3851 | 59.9712 | 4.35 | 38.3811 | 4.9033 | 60.0107 | 8
38.3768 | 5.3997 | 60.0231 | 8 | 38.3787 | 1.2246 | 60.027 | 4.35 | 38.4104 | 4.361 | 59.9673 | 8 | 38.4141 | 1.3901 | 59.9712 | 4.35 | 38.3894 | 4.9034 | 60.0107 | 8
38.3851 | 5.3997 | 60.0231 | 8 | 38.387 | 1.2283 | 60.027 | 4.35 | 38.4187 | 4.361 | 59.9673 | 8 | 38.4226 | 1.3951 | 59.9712 | 4.35 | 38.3979 | 4.9034 | 60.0107 | 8
38.3934 | 5.3996 | 60.0231 | 8 | 38.3954 | 1.2321 | 60.027 | 4.35 | 38.4271 | 4.361 | 59.9673 | 8 | 38.4309 | 1.4052 | 59.9712 | 4.35 | 38.4062 | 4.9034 | 60.0107 | 8
38.4018 | 5.3996 | 60.0231 | 8 | 38.4037 | 1.2359 | 60.027 | 4.35 | 38.4354 | 4.3611 | 59.9674 | 8 | 38.4392 | 1.4152 | 59.9711 | 4.35 | 38.4146 | 4.9034 | 60.0107 | 8
38.4101 | 5.3996 | 60.0231 | 8 | 38.412 | 1.2396 | 60.027 | 4.35 | 38.4437 | 4.3611 | 59.9674 | 8 | 38.4475 | 1.4253 | 59.9711 | 4.35 | 38.4229 | 4.9034 | 60.0107 | 8
38.4184 | 5.3997 | 60.0231 | 8 | 38.4203 | 1.2434 | 60.027 | 4.35 | 38.4521 | 4.3611 | 59.9674 | 8 | 38.4558 | 1.4353 | 59.9711 | 4.35 | 38.4312 | 4.9035 | 60.0107 | 8
38.4268 | 5.3997 | 60.0231 | 8 | 38.4287 | 1.2471 | 60.027 | 4.35 | 38.4604 | 4.361 | 59.9674 | 8 | 38.4641 | 1.4453 | 59.9711 | 4.35 | 38.4395 | 4.9036 | 60.0107 | 8
38.4351 | 5.3997 | 60.023 | 8 | 38.437 | 1.2508 | 60.027 | 4.35 | 38.4688 | 4.361 | 59.9674 | 8 | 38.4727 | 1.4554 | 59.971 | 4.35 | 38.4478 | 4.9038 | 60.0107 | 8
38.4434 | 5.3998 | 60.023 | 8 | 38.4453 | 1.2545 | 60.027 | 4.35 | 38.4771 | 4.3609 | 59.9674 | 8 | 38.481 | 1.4654 | 59.971 | 4.35 | 38.4561 | 4.9039 | 60.0107 | 8
38.4518 | 5.3998 | 60.023 | 8 | 38.4537 | 1.2583 | 60.027 | 4.35 | 38.4855 | 4.3608 | 59.9675 | 8 | 38.4893 | 1.4754 | 59.97 | 4.35 | 38.4646 | 4.904 | 60.0107 | 8
38.4601 | 5.3998 | 60.023 | 8 | 38.462 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.4938 | 4.3608 | 59.9675 | 8 | 38.4976 | 1.4804 | 59.97 | 4.35 | 38.4729 | 4.9042 | 60.0108 | 8
38.4684 | 5.3999 | 60.023 | 8 | 38.4703 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.5021 | 4.3607 | 59.9675 | 8 | 38.5059 | 1.4854 | 59.97 | 4.35 | 38.4812 | 4.9043 | 60.0108 | 8
38.4768 | 5.3999 | 60.023 | 8 | 38.4786 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.5105 | 4.3607 | 59.9675 | 8 | 38.5142 | 1.4854 | 59.97 | 4.35 | 38.4895 | 4.9045 | 60.0108 | 8
38.4851 | 5.3999 | 60.022 | 8 | 38.487 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.5188 | 4.3606 | 59.9675 | 8 | 38.5225 | 1.4854 | 59.97 | 4.35 | 38.4978 | 4.9046 | 60.0108 | 8
38.4934 | 5.3998 | 60.022 | 8 | 38.4953 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.5271 | 4.3606 | 59.9675 | 8 | 38.531 | 1.4854 | 59.97 | 4.35 | 38.5061 | 4.9047 | 60.0108 | 8
38.5017 | 5.3998 | 60.022 | 8 | 38.5037 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.5354 | 4.3606 | 59.9676 | 8 | 38.5393 | 1.4853 | 59.9699 | 4.35 | 38.5144 | 4.9048 | 60.0108 | 8
38.5101 | 5.3998 | 60.0219 | 8 | 38.512 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.5438 | 4.3607 | 59.9676 | 8 | 38.5476 | 1.4853 | 59.9699 | 4.35 | 38.5227 | 4.905 | 60.0108 | 8
38.5184 | 5.3997 | 60.0219 | 8 | 38.5203 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.5521 | 4.3607 | 59.9676 | 8 | 38.5559 | 1.4852 | 59.9699 | 4.35 | 38.5312 | 4.9051 | 60.0108 | 8
38.5267 | 5.3997 | 60.0219 | 8 | 38.5286 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.5604 | 4.3607 | 59.9676 | 8 | 38.5642 | 1.4852 | 59.9699 | 4.35 | 38.5396 | 4.9053 | 60.0108 | 8
38.5351 | 5.3997 | 60.0219 | 8 | 38.537 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.5688 | 4.3607 | 59.9676 | 8 | 38.5725 | 1.4852 | 59.9699 | 4.35 | 38.5479 | 4.9054 | 60.0108 | 8
38.5434 | 5.3997 | 60.0219 | 8 | 38.5453 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.5771 | 4.3608 | 59.9676 | 8 | 38.5811 | 1.4852 | 59.9699 | 4.35 | 38.5562 | 4.9067 | 60.0108 | 8
38.5517 | 5.3996 | 60.0219 | 8 | 38.5536 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.5854 | 4.3608 | 59.9677 | 8 | 38.5894 | 1.4852 | 59.9699 | 4.35 | 38.5645 | 4.9079 | 60.0108 | 8
38.5601 | 5.3996 | 60.0218 | 8 | 38.562 | 1.2619 | 60.027 | 4.35 | 38.5939 | 4.3608 | 59.9677 | 8 | 38.5977 | 1.4852 | 59.9699 | 4.35 | 38.5728 | 4.9092 | 60.0109 | 8
38.5684 | 5.3995 | 60.0218 | 8 | 38.5703 | 1.2619 | 60.027 | 4.35 | 38.6022 | 4.3608 | 59.9677 | 8 | 38.606 | 1.4851 | 59.9699 | 4.35 | 38.5811 | 4.9104 | 60.0109 | 8
38.5767 | 5.3995 | 60.0218 | 8 | 38.5786 | 1.2618 | 60.027 | 4.35 | 38.6105 | 4.3608 | 59.9677 | 8 | 38.6143 | 1.4851 | 59.9699 | 4.35 | 38.5894 | 4.9116 | 60.0109 | 8
38.5851 | 5.3994 | 60.0218 | 8 | 38.5869 | 1.2618 | 60.027 | 4.35 | 38.6188 | 4.3608 | 59.9677 | 8 | 38.6226 | 1.4851 | 59.9699 | 4.35 | 38.5979 | 4.9129 | 60.0109 | 8
38.5934 | 5.3994 | 60.0218 | 8 | 38.5953 | 1.2618 | 60.027 | 4.35 | 38.6272 | 4.3608 | 59.9677 | 8 | 38.6309 | 1.4851 | 59.9699 | 4.35 | 38.6062 | 4.9139 | 60.0109 | 8
38.6017 | 5.3994 | 60.0218 | 8 | 38.6036 | 1.2617 | 60.027 | 4.35 | 38.6355 | 4.3609 | 59.9678 | 8 | 38.6394 | 1.4851 | 59.9698 | 4.35 | 38.6145 | 4.915 | 60.0109 | 8
38.6101 | 5.3993 | 60.0217 | 8 | 38.6119 | 1.2617 | 60.027 | 4.35 | 38.6438 | 4.3609 | 59.9678 | 8 | 38.6477 | 1.4851 | 59.9698 | 4.35 | 38.6228 | 4.916 | 60.0109 | 8
38.6184 | 5.3993 | 60.0217 | 8 | 38.6202 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 38.6522 | 4.361 | 59.9678 | 8 | 38.656 | 1.4851 | 59.9698 | 4.35 | 38.6311 | 4.9169 | 60.0109 | 8
38.6267 | 5.3992 | 60.0217 | 8 | 38.6286 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 38.6605 | 4.3611 | 59.9678 | 8 | 38.6643 | 1.4851 | 59.9698 | 4.35 | 38.6394 | 4.9167 | 60.0109 | 8
38.635 | 5.3992 | 60.0217 | 8 | 38.6369 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 38.6688 | 4.3612 | 59.9678 | 8 | 38.6726 | 1.4851 | 59.9698 | 4.35 | 38.6477 | 4.9165 | 60.0109 | 8
38.6434 | 5.3992 | 60.0217 | 8 | 38.6453 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 38.6771 | 4.3613 | 59.9678 | 8 | 38.6809 | 1.4851 | 59.9698 | 4.35 | 38.656 | 4.9163 | 60.0109 | 8
38.6517 | 5.3992 | 60.0217 | 8 | 38.6536 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 38.6855 | 4.3614 | 59.9679 | 8 | 38.6895 | 1.4851 | 59.9698 | 4.35 | 38.6646 | 4.9161 | 60.0109 | 8
38.66 | 5.3991 | 60.0216 | 8 | 38.6619 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 38.6938 | 4.3616 | 59.9679 | 8 | 38.6978 | 1.4851 | 59.9698 | 4.35 | 38.6729 | 4.916 | 60.011 | 8
38.6684 | 5.3991 | 60.0216 | 8 | 38.6702 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 38.7021 | 4.3618 | 59.9679 | 8 | 38.7061 | 1.4851 | 59.9698 | 4.35 | 38.6812 | 4.9158 | 60.011 | 8
38.6767 | 5.3991 | 60.0216 | 8 | 38.6786 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 38.7106 | 4.3619 | 59.9679 | 8 | 38.7144 | 1.4851 | 59.9698 | 4.35 | 38.6895 | 4.9156 | 60.011 | 8
38.685 | 5.3991 | 60.0216 | 8 | 38.6869 | 1.2617 | 60.027 | 4.35 | 38.7189 | 4.3621 | 59.9679 | 8 | 38.7227 | 1.4851 | 59.9698 | 4.35 | 38.6978 | 4.9155 | 60.011 | 8
38.6934 | 5.3991 | 60.0216 | 8 | 38.6953 | 1.2618 | 60.027 | 4.35 | 38.7272 | 4.3622 | 59.9679 | 8 | 38.731 | 1.4851 | 59.9698 | 4.35 | 38.7061 | 4.9154 | 60.011 | 8
38.7017 | 5.3992 | 60.0216 | 8 | 38.7036 | 1.2618 | 60.027 | 4.35 | 38.7356 | 4.3623 | 59.968 | 8 | 38.7395 | 1.4851 | 59.9697 | 4.35 | 38.7144 | 4.9154 | 60.011 | 8
38.71 | 5.3992 | 60.0215 | 8 | 38.7119 | 1.2619 | 60.027 | 4.35 | 38.7439 | 4.3624 | 59.968 | 8 | 38.7478 | 1.4852 | 59.9697 | 4.35 | 38.7227 | 4.9154 | 60.011 | 8
38.7184 | 5.3993 | 60.0215 | 8 | 38.7202 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.7522 | 4.3625 | 59.968 | 8 | 38.7561 | 1.4852 | 59.9697 | 4.35 | 38.7312 | 4.9154 | 60.011 | 8
38.7267 | 5.3993 | 60.0215 | 8 | 38.7285 | 1.2621 | 60.027 | 4.35 | 38.7605 | 4.3626 | 59.968 | 8 | 38.7644 | 1.4852 | 59.9697 | 4.35 | 38.7395 | 4.9154 | 60.011 | 8
38.735 | 5.3994 | 60.0215 | 8 | 38.7369 | 1.2621 | 60.027 | 4.35 | 38.7689 | 4.3627 | 59.968 | 8 | 38.7727 | 1.4852 | 59.9697 | 4.35 | 38.7478 | 4.9154 | 60.011 | 8
38.7433 | 5.3994 | 60.0215 | 8 | 38.7452 | 1.2622 | 60.027 | 4.35 | 38.7772 | 4.3627 | 59.968 | 8 | 38.781 | 1.4852 | 59.9697 | 4.35 | 38.7561 | 4.9152 | 60.011 | 8
38.7517 | 5.3995 | 60.0215 | 8 | 38.7535 | 1.2623 | 60.027 | 4.35 | 38.7855 | 4.3627 | 59.9681 | 8 | 38.7893 | 1.4852 | 59.9697 | 4.35 | 38.7644 | 4.9151 | 60.011 | 8
38.76 | 5.3995 | 60.0214 | 8 | 38.7618 | 1.2623 | 60.027 | 4.35 | 38.7939 | 4.3627 | 59.9681 | 8 | 38.7979 | 1.4853 | 59.9697 | 4.35 | 38.7727 | 4.9148 | 60.011 | 8
38.7683 | 5.3995 | 60.0214 | 8 | 38.7702 | 1.2623 | 60.027 | 4.35 | 38.8022 | 4.3628 | 59.9681 | 8 | 38.8062 | 1.4853 | 59.9697 | 4.35 | 38.781 | 4.9146 | 60.011 | 8
38.7767 | 5.3995 | 60.0214 | 8 | 38.7785 | 1.2623 | 60.027 | 4.35 | 38.8105 | 4.3628 | 59.9681 | 8 | 38.8145 | 1.4853 | 59.9697 | 4.35 | 38.7893 | 4.9144 | 60.011 | 8
38.785 | 5.3995 | 60.0214 | 8 | 38.7869 | 1.2623 | 60.027 | 4.35 | 38.8188 | 4.3629 | 59.9681 | 8 | 38.8228 | 1.4853 | 59.9697 | 4.35 | 38.7979 | 4.9142 | 60.011 | 8
38.7933 | 5.3995 | 60.0214 | 8 | 38.7952 | 1.2623 | 60.027 | 4.35 | 38.8273 | 4.3629 | 59.9681 | 8 | 38.8311 | 1.4853 | 59.9697 | 4.35 | 38.8062 | 4.914 | 60.011 | 8
38.8017 | 5.3994 | 60.0214 | 8 | 38.8035 | 1.2623 | 60.027 | 4.35 | 38.8356 | 4.3629 | 59.9682 | 8 | 38.8394 | 1.4854 | 59.9697 | 4.35 | 38.8145 | 4.9137 | 60.011 | 8
38.81 | 5.3994 | 60.0213 | 8 | 38.8118 | 1.2623 | 60.027 | 4.35 | 38.8439 | 4.3629 | 59.9682 | 8 | 38.8479 | 1.4854 | 59.9696 | 4.35 | 38.8228 | 4.9135 | 60.011 | 8
38.8183 | 5.3994 | 60.0213 | 8 | 38.8201 | 1.2623 | 60.027 | 4.35 | 38.8523 | 4.363 | 59.9682 | 8 | 38.8562 | 1.4854 | 59.9696 | 4.35 | 38.8311 | 4.9133 | 60.011 | 8
38.8267 | 5.3994 | 60.0213 | 8 | 38.8285 | 1.2623 | 60.027 | 4.35 | 38.8606 | 4.363 | 59.9682 | 8 | 38.8645 | 1.4854 | 59.9696 | 4.35 | 38.8394 | 4.9158 | 60.011 | 8
38.835 | 5.3994 | 60.0213 | 8 | 38.8368 | 1.2623 | 60.027 | 4.35 | 38.8689 | 4.363 | 59.9682 | 8 | 38.8728 | 1.4855 | 59.9696 | 4.35 | 38.8477 | 4.9182 | 60.011 | 8
38.8433 | 5.3993 | 60.0213 | 8 | 38.8452 | 1.2622 | 60.027 | 4.35 | 38.8772 | 4.3631 | 59.9682 | 8 | 38.8811 | 1.4855 | 59.9696 | 4.35 | 38.856 | 4.9207 | 60.011 | 8
38.8516 | 5.3993 | 60.0213 | 8 | 38.8535 | 1.2622 | 60.027 | 4.35 | 38.8856 | 4.3631 | 59.9683 | 8 | 38.8894 | 1.4855 | 59.9696 | 4.35 | 38.8645 | 4.9232 | 60.011 | 8
38.86 | 5.3993 | 60.0212 | 8 | 38.8618 | 1.2621 | 60.027 | 4.35 | 38.8939 | 4.3631 | 59.9683 | 8 | 38.8977 | 1.4855 | 59.9696 | 4.35 | 38.8728 | 4.9257 | 60.011 | 8
38.8683 | 5.3993 | 60.0212 | 8 | 38.8701 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.9022 | 4.3631 | 59.9683 | 8 | 38.9062 | 1.4856 | 59.9696 | 4.35 | 38.8811 | 4.9282 | 60.011 | 8
38.8766 | 5.3993 | 60.0212 | 8 | 38.8785 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 38.9106 | 4.3631 | 59.9683 | 8 | 38.9146 | 1.4856 | 59.9696 | 4.35 | 38.8894 | 4.9309 | 60.011 | 8
38.885 | 5.3993 | 60.0212 | 8 | 38.8868 | 1.2619 | 60.027 | 4.35 | 38.9189 | 4.3631 | 59.9683 | 8 | 38.9229 | 1.4856 | 59.9696 | 4.35 | 38.8977 | 4.9335 | 60.011 | 8
38.8933 | 5.3994 | 60.0212 | 8 | 38.8951 | 1.2619 | 60.027 | 4.35 | 38.9272 | 4.3631 | 59.9683 | 8 | 38.9312 | 1.4856 | 59.9696 | 4.35 | 38.906 | 4.9382 | 60.011 | 8
38.9016 | 5.3994 | 60.0212 | 8 | 38.9034 | 1.2618 | 60.027 | 4.35 | 38.9357 | 4.3631 | 59.9684 | 8 | 38.9395 | 1.4856 | 59.9695 | 4.35 | 38.9143 | 4.943 | 60.011 | 8
38.91 | 5.3994 | 60.0211 | 8 | 38.9117 | 1.2617 | 60.027 | 4.35 | 38.944 | 4.3631 | 59.9684 | 8 | 38.9478 | 1.4856 | 59.9695 | 4.35 | 38.9226 | 4.9452 | 60.011 | 8
38.9183 | 5.3994 | 60.0211 | 8 | 38.9201 | 1.2617 | 60.027 | 4.35 | 38.9523 | 4.3631 | 59.9684 | 8 | 38.9563 | 1.4856 | 59.9695 | 4.35 | 38.9312 | 4.9474 | 60.011 | 8
38.9266 | 5.3995 | 60.0211 | 8 | 38.9284 | 1.2617 | 60.027 | 4.35 | 38.9606 | 4.3631 | 59.9684 | 8 | 38.9646 | 1.4856 | 59.9695 | 4.35 | 38.9395 | 4.9496 | 60.011 | 8
38.935 | 5.3995 | 60.0211 | 8 | 38.9368 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 38.969 | 4.363 | 59.9684 | 8 | 38.9729 | 1.4856 | 59.9695 | 4.35 | 38.9478 | 4.9518 | 60.011 | 8
38.9433 | 5.3996 | 60.0211 | 8 | 38.9451 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 38.9773 | 4.363 | 59.9684 | 8 | 38.9812 | 1.4856 | 59.9695 | 4.35 | 38.9561 | 4.954 | 60.011 | 8
38.9516 | 5.3996 | 60.0211 | 8 | 38.9534 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 38.9856 | 4.3629 | 59.9685 | 8 | 38.9895 | 1.4856 | 59.9695 | 4.35 | 38.9644 | 4.9561 | 60.011 | 8
38.96 | 5.3996 | 60.021 | 8 | 38.9617 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 38.994 | 4.3629 | 59.9685 | 8 | 38.9978 | 1.4856 | 59.9695 | 4.35 | 38.9727 | 4.9581 | 60.011 | 8
38.9683 | 5.3996 | 60.021 | 8 | 38.97 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 39.0023 | 4.3629 | 59.9685 | 8 | 39.0063 | 1.4856 | 59.9695 | 4.35 | 38.981 | 4.9602 | 60.011 | 8
38.9766 | 5.3996 | 60.021 | 8 | 38.9784 | 1.2615 | 60.027 | 4.35 | 39.0106 | 4.3628 | 59.9685 | 8 | 39.0146 | 1.4856 | 59.9695 | 4.35 | 38.9893 | 4.9601 | 60.011 | 8
38.9849 | 5.3996 | 60.021 | 8 | 38.9867 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 39.0189 | 4.3628 | 59.9685 | 8 | 39.0229 | 1.4856 | 59.9695 | 4.35 | 38.9978 | 4.96 | 60.011 | 8
38.9933 | 5.3996 | 60.021 | 8 | 38.9951 | 1.2616 | 60.027 | 4.35 | 39.0273 | 4.3629 | 59.9685 | 8 | 39.0312 | 1.4856 | 59.9695 | 4.35 | 39.0061 | 4.96 | 60.011 | 8
39.0016 | 5.3996 | 60.021 | 8 | 39.0034 | 1.2617 | 60.027 | 4.35 | 39.0356 | 4.3629 | 59.9686 | 8 | 39.0396 | 1.4856 | 59.9694 | 4.35 | 39.0144 | 4.96 | 60.011 | 8
39.0099 | 5.3995 | 60.0209 | 8 | 39.0117 | 1.2617 | 60.027 | 4.35 | 39.0439 | 4.3629 | 59.9686 | 8 | 39.0479 | 1.4856 | 59.9694 | 4.35 | 39.0227 | 4.9599 | 60.011 | 8
39.0183 | 5.3995 | 60.0209 | 8 | 39.02 | 1.2618 | 60.027 | 4.35 | 39.0524 | 4.363 | 59.9686 | 8 | 39.0562 | 1.4856 | 59.9694 | 4.35 | 39.031 | 4.9599 | 60.011 | 8
39.0266 | 5.3995 | 60.0209 | 8 | 39.0283 | 1.2618 | 60.027 | 4.35 | 39.0607 | 4.3631 | 59.9686 | 8 | 39.0647 | 1.4856 | 59.9694 | 4.35 | 39.0393 | 4.9599 | 60.011 | 8
39.0349 | 5.3994 | 60.0209 | 8 | 39.0367 | 1.2619 | 60.027 | 4.35 | 39.069 | 4.3631 | 59.9686 | 8 | 39.073 | 1.4856 | 59.9694 | 4.35 | 39.0476 | 4.96 | 60.011 | 8
39.0433 | 5.3994 | 60.0209 | 8 | 39.045 | 1.2619 | 60.027 | 4.35 | 39.0773 | 4.3632 | 59.9686 | 8 | 39.0813 | 1.4856 | 59.9694 | 4.35 | 39.0559 | 4.9602 | 60.011 | 8
39.0516 | 5.3993 | 60.0209 | 8 | 39.0533 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 39.0857 | 4.3632 | 59.9687 | 8 | 39.0896 | 1.4856 | 59.9694 | 4.35 | 39.0642 | 4.9604 | 60.011 | 8
39.0599 | 5.3991 | 60.0208 | 8 | 39.0616 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 39.094 | 4.3632 | 59.9687 | 8 | 39.0979 | 1.4856 | 59.9694 | 4.35 | 39.0728 | 4.9606 | 60.011 | 8
39.0683 | 5.399 | 60.0208 | 8 | 39.07 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 39.1023 | 4.3631 | 59.9687 | 8 | 39.1062 | 1.4856 | 59.9694 | 4.35 | 39.0811 | 4.9608 | 60.011 | 8
39.0766 | 5.3989 | 60.0208 | 8 | 39.0783 | 1.2621 | 60.027 | 4.35 | 39.1107 | 4.3631 | 59.9687 | 8 | 39.1147 | 1.4856 | 59.9694 | 4.35 | 39.0894 | 4.9611 | 60.011 | 8
39.0849 | 5.3988 | 60.0208 | 8 | 39.0867 | 1.2621 | 60.027 | 4.35 | 39.119 | 4.363 | 59.9687 | 8 | 39.123 | 1.4856 | 59.9694 | 4.35 | 39.0977 | 4.9613 | 60.011 | 8
39.0932 | 5.3987 | 60.0208 | 8 | 39.095 | 1.2621 | 60.027 | 4.35 | 39.1273 | 4.363 | 59.9687 | 8 | 39.1313 | 1.4856 | 59.9694 | 4.35 | 39.106 | 4.9616 | 60.011 | 8
39.1016 | 5.3986 | 60.0208 | 8 | 39.1033 | 1.2621 | 60.027 | 4.35 | 39.1356 | 4.3629 | 59.9688 | 8 | 39.1396 | 1.4856 | 59.9693 | 4.35 | 39.1143 | 4.9618 | 60.011 | 8
39.1099 | 5.3985 | 60.0207 | 8 | 39.1116 | 1.2621 | 60.027 | 4.35 | 39.144 | 4.3629 | 59.9688 | 8 | 39.1479 | 1.4856 | 59.9693 | 4.35 | 39.1226 | 4.962 | 60.011 | 8
39.1182 | 5.3985 | 60.0207 | 8 | 39.12 | 1.2621 | 60.027 | 4.35 | 39.1523 | 4.3628 | 59.9688 | 8 | 39.1562 | 1.4856 | 59.9693 | 4.35 | 39.1309 | 4.9623 | 60.011 | 8
39.1266 | 5.3984 | 60.0207 | 8 | 39.1283 | 1.2621 | 60.027 | 4.35 | 39.1606 | 4.3627 | 59.9688 | 8 | 39.1646 | 1.4856 | 59.9693 | 4.35 | 39.1394 | 4.9624 | 60.011 | 8
39.1349 | 5.3984 | 60.0207 | 8 | 39.1366 | 1.2621 | 60.027 | 4.35 | 39.1691 | 4.3627 | 59.9688 | 8 | 39.1731 | 1.4856 | 59.9693 | 4.35 | 39.1477 | 4.9625 | 60.011 | 8
39.1432 | 5.3984 | 60.0207 | 8 | 39.145 | 1.2621 | 60.027 | 4.35 | 39.1774 | 4.3627 | 59.9688 | 8 | 39.1814 | 1.4856 | 59.9693 | 4.35 | 39.156 | 4.9626 | 60.011 | 8
39.1516 | 5.3984 | 60.0207 | 8 | 39.1533 | 1.2621 | 60.027 | 4.35 | 39.1857 | 4.3626 | 59.9689 | 8 | 39.1897 | 1.4856 | 59.9693 | 4.35 | 39.1643 | 4.9627 | 60.011 | 8
39.1599 | 5.3984 | 60.0206 | 8 | 39.1616 | 1.2621 | 60.027 | 4.35 | 39.194 | 4.3626 | 59.9689 | 8 | 39.198 | 1.4856 | 59.9693 | 4.35 | 39.1726 | 4.9627 | 60.011 | 8
39.1682 | 5.3984 | 60.0206 | 8 | 39.1699 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 39.2024 | 4.3625 | 59.9689 | 8 | 39.2063 | 1.4856 | 59.9693 | 4.35 | 39.1809 | 4.9627 | 60.011 | 8
39.1766 | 5.3983 | 60.0206 | 8 | 39.1783 | 1.262 | 60.027 | 4.35 | 39.2107 | 4.3624 | 59.9689 | 8 | 39.2146 | 1.4856 | 59.9693 | 4.35 | 39.1892 | 4.9627 | 60.011 | 8
39.1849 | 5.3984 | 60.0206 | 8 | 39.1866 | 1.2656 | 60.027 | 4.35 | 39.219 | 4.3623 | 59.9689 | 8 | 39.2231 | 1.4857 | 59.9693 | 4.35 | 39.1975 | 4.9627 | 60.011 | 8
39.1932 | 5.3984 | 60.0206 | 8 | 39.1949 | 1.2691 | 60.0271 | 4.35 | 39.2273 | 4.3622 | 59.9689 | 8 | 39.2314 | 1.4857 | 59.9693 | 4.35 | 39.2061 | 4.9627 | 60.011 | 8
39.2015 | 5.3984 | 60.0206 | 8 | 39.2032 | 1.2727 | 60.0271 | 4.35 | 39.2357 | 4.362 | 59.969 | 8 | 39.2397 | 1.4857 | 59.9692 | 4.35 | 39.2144 | 4.9627 | 60.011 | 8
39.2099 | 5.3984 | 60.0205 | 8 | 39.2116 | 1.2762 | 60.0271 | 4.35 | 39.244 | 4.3619 | 59.969 | 8 | 39.248 | 1.4858 | 59.9692 | 4.35 | 39.2227 | 4.9627 | 60.011 | 8
39.2182 | 5.3984 | 60.0205 | 8 | 39.2199 | 1.2798 | 60.0271 | 4.35 | 39.2523 | 4.3618 | 59.969 | 8 | 39.2563 | 1.4858 | 59.9692 | 4.35 | 39.231 | 4.9627 | 60.011 | 8
39.2265 | 5.3985 | 60.0205 | 8 | 39.2282 | 1.2834 | 60.0271 | 4.35 | 39.2607 | 4.3618 | 59.968 | 8 | 39.2646 | 1.4859 | 59.9692 | 4.35 | 39.2393 | 4.9626 | 60.011 | 8
39.2349 | 5.3985 | 60.0205 | 8 | 39.2366 | 1.2869 | 60.0271 | 4.35 | 39.269 | 4.3617 | 59.968 | 8 | 39.2729 | 1.4859 | 59.9692 | 4.35 | 39.2476 | 4.9626 | 60.011 | 8
39.2432 | 5.3985 | 60.0205 | 8 | 39.2449 | 1.2904 | 60.0271 | 4.35 | 39.2773 | 4.3617 | 59.968 | 8 | 39.2815 | 1.4859 | 59.9692 | 4.35 | 39.2559 | 4.9626 | 60.011 | 8
39.2515 | 5.3985 | 60.0205 | 8 | 39.2532 | 1.294 | 60.0271 | 4.35 | 39.2856 | 4.3617 | 59.9681 | 8 | 39.2898 | 1.4859 | 59.9692 | 4.35 | 39.2642 | 4.9626 | 60.011 | 8
39.2599 | 5.3986 | 60.0204 | 8 | 39.2615 | 1.2975 | 60.0271 | 4.35 | 39.2941 | 4.3617 | 59.9681 | 8 | 39.2981 | 1.4859 | 59.9692 | 4.35 | 39.2727 | 4.9626 | 60.011 | 8
39.2682 | 5.3986 | 60.0204 | 8 | 39.2699 | 1.2975 | 60.0271 | 4.35 | 39.3024 | 4.3618 | 59.9681 | 8 | 39.3064 | 1.4859 | 59.9692 | 4.35 | 39.281 | 4.9626 | 60.011 | 8
39.2765 | 5.3986 | 60.0204 | 8 | 39.2782 | 1.2975 | 60.0271 | 4.35 | 39.3107 | 4.3619 | 59.9681 | 8 | 39.3147 | 1.4859 | 59.9692 | 4.35 | 39.2893 | 4.9626 | 60.011 | 8
39.2849 | 5.3985 | 60.0204 | 8 | 39.2866 | 1.2974 | 60.0271 | 4.35 | 39.3191 | 4.362 | 59.9681 | 8 | 39.323 | 1.4859 | 59.9692 | 4.35 | 39.2976 | 4.9626 | 60.011 | 8
39.2932 | 5.3985 | 60.0204 | 8 | 39.2949 | 1.2974 | 60.0272 | 4.35 | 39.3274 | 4.3621 | 59.9681 | 8 | 39.3315 | 1.4859 | 59.9692 | 4.35 | 39.3059 | 4.9647 | 60.011 | 8
39.3015 | 5.3985 | 60.0204 | 8 | 39.3032 | 1.2974 | 60.0272 | 4.35 | 39.3357 | 4.3621 | 59.9682 | 8 | 39.3398 | 1.4859 | 59.9691 | 4.35 | 39.3142 | 4.9668 | 60.011 | 8
39.3099 | 5.3985 | 60.0203 | 8 | 39.3115 | 1.2973 | 60.0272 | 4.35 | 39.344 | 4.3621 | 59.9682 | 8 | 39.3481 | 1.4859 | 59.9691 | 4.35 | 39.3225 | 4.969 | 60.011 | 8
39.3182 | 5.3984 | 60.0203 | 8 | 39.3199 | 1.2973 | 60.0272 | 4.35 | 39.3524 | 4.3622 | 59.9682 | 8 | 39.3564 | 1.4859 | 59.9691 | 4.35 | 39.3308 | 4.9711 | 60.011 | 8
39.3265 | 5.3984 | 60.0203 | 8 | 39.3282 | 1.2973 | 60.0272 | 4.35 | 39.3607 | 4.3622 | 59.9682 | 8 | 39.3647 | 1.4859 | 59.9691 | 4.35 | 39.3394 | 4.9733 | 60.011 | 8
39.3348 | 5.3984 | 60.0203 | 8 | 39.3365 | 1.2975 | 60.0272 | 4.35 | 39.369 | 4.3622 | 59.9682 | 8 | 39.373 | 1.4859 | 59.9691 | 4.35 | 39.3477 | 4.9755 | 60.011 | 8
39.3432 | 5.3984 | 60.0203 | 8 | 39.3448 | 1.2976 | 60.0272 | 4.35 | 39.3774 | 4.3622 | 59.9682 | 8 | 39.3813 | 1.4859 | 59.9691 | 4.35 | 39.356 | 4.9778 | 60.011 | 8
39.3515 | 5.3984 | 60.0203 | 8 | 39.3531 | 1.2977 | 60.0272 | 4.35 | 39.3857 | 4.3622 | 59.9683 | 8 | 39.3899 | 1.4859 | 59.9691 | 4.35 | 39.3643 | 4.98 | 60.011 | 8
39.3598 | 5.3984 | 60.0202 | 8 | 39.3615 | 1.2978 | 60.0272 | 4.35 | 39.394 | 4.3621 | 59.9683 | 8 | 39.3982 | 1.4859 | 59.9691 | 4.35 | 39.3726 | 4.9822 | 60.011 | 8
39.3682 | 5.3983 | 60.0202 | 8 | 39.3698 | 1.298 | 60.0272 | 4.35 | 39.4023 | 4.3621 | 59.9683 | 8 | 39.4065 | 1.4859 | 59.9691 | 4.35 | 39.3809 | 4.9844 | 60.011 | 8
39.3765 | 5.3983 | 60.0202 | 8 | 39.3782 | 1.2981 | 60.0272 | 4.35 | 39.4108 | 4.3621 | 59.9683 | 8 | 39.4148 | 1.4859 | 59.9691 | 4.35 | 39.3892 | 4.9845 | 60.011 | 8
39.3848 | 5.3983 | 60.0202 | 8 | 39.3865 | 1.2982 | 60.0272 | 4.35 | 39.4191 | 4.3621 | 59.9683 | 8 | 39.4231 | 1.4859 | 59.9691 | 4.35 | 39.3975 | 4.9846 | 60.011 | 8
39.3932 | 5.3983 | 60.0202 | 8 | 39.3948 | 1.2983 | 60.0273 | 4.35 | 39.4274 | 4.3621 | 59.9683 | 8 | 39.4314 | 1.4859 | 59.9691 | 4.35 | 39.406 | 4.9848 | 60.011 | 8
39.4015 | 5.3983 | 60.0202 | 8 | 39.4031 | 1.2984 | 60.0273 | 4.35 | 39.4357 | 4.3621 | 59.9684 | 8 | 39.4399 | 1.4859 | 59.969 | 4.35 | 39.4143 | 4.9849 | 60.011 | 8
39.4098 | 5.3982 | 60.0201 | 8 | 39.4115 | 1.2985 | 60.0273 | 4.35 | 39.4441 | 4.3621 | 59.9684 | 8 | 39.4482 | 1.4859 | 59.969 | 4.35 | 39.4226 | 4.9849 | 60.011 | 8
39.4182 | 5.3983 | 60.0201 | 8 | 39.4198 | 1.2984 | 60.0273 | 4.35 | 39.4524 | 4.3622 | 59.9684 | 8 | 39.4565 | 1.4859 | 59.969 | 4.35 | 39.4309 | 4.9848 | 60.011 | 8
39.4265 | 5.3983 | 60.0201 | 8 | 39.4282 | 1.2984 | 60.0273 | 4.35 | 39.4607 | 4.3623 | 59.9684 | 8 | 39.4648 | 1.4859 | 59.969 | 4.35 | 39.4392 | 4.9848 | 60.011 | 8
39.4348 | 5.3984 | 60.0201 | 8 | 39.4365 | 1.2982 | 60.0273 | 4.35 | 39.4691 | 4.3624 | 59.9684 | 8 | 39.4731 | 1.4859 | 59.969 | 4.35 | 39.4475 | 4.9848 | 60.011 | 8
39.4432 | 5.3984 | 60.0201 | 8 | 39.4448 | 1.298 | 60.0273 | 4.35 | 39.4774 | 4.3625 | 59.9684 | 8 | 39.4814 | 1.4859 | 59.969 | 4.35 | 39.4558 | 4.9848 | 60.011 | 8
39.4515 | 5.3984 | 60.0201 | 8 | 39.4531 | 1.2978 | 60.0273 | 4.35 | 39.4857 | 4.3625 | 59.9685 | 8 | 39.4897 | 1.4859 | 59.968 | 4.35 | 39.4644 | 4.9847 | 60.011 | 8
39.4598 | 5.3984 | 60.02 | 8 | 39.4615 | 1.2977 | 60.0273 | 4.35 | 39.494 | 4.3626 | 59.9685 | 8 | 39.4983 | 1.4859 | 59.968 | 4.35 | 39.4727 | 4.9847 | 60.011 | 8
39.4681 | 5.3985 | 60.02 | 8 | 39.4698 | 1.2975 | 60.0273 | 4.35 | 39.5024 | 4.3627 | 59.9685 | 8 | 39.5066 | 1.4859 | 59.968 | 4.35 | 39.481 | 4.9846 | 60.011 | 8
39.4765 | 5.3985 | 60.02 | 8 | 39.4781 | 1.2974 | 60.0273 | 4.35 | 39.5107 | 4.3627 | 59.9685 | 8 | 39.5149 | 1.4859 | 59.968 | 4.35 | 39.4893 | 4.9845 | 60.011 | 8
39.4848 | 5.3986 | 60.021 | 8 | 39.4865 | 1.2972 | 60.0273 | 4.35 | 39.519 | 4.3628 | 59.9685 | 8 | 39.5232 | 1.4859 | 59.968 | 4.35 | 39.4976 | 4.9845 | 60.011 | 8
39.4931 | 5.3986 | 60.021 | 8 | 39.4948 | 1.2971 | 60.0274 | 4.35 | 39.5275 | 4.3628 | 59.9685 | 8 | 39.5315 | 1.4859 | 59.968 | 4.35 | 39.5059 | 4.9844 | 60.011 | 8
39.5015 | 5.3986 | 60.021 | 8 | 39.5031 | 1.2969 | 60.0274 | 4.35 | 39.5358 | 4.3628 | 59.9686 | 8 | 39.5398 | 1.4859 | 59.9679 | 4.35 | 39.5142 | 4.9844 | 60.011 | 8
39.5098 | 5.3986 | 60.021 | 8 | 39.5114 | 1.2967 | 60.0274 | 4.35 | 39.5441 | 4.3628 | 59.9686 | 8 | 39.5483 | 1.4859 | 59.9679 | 4.35 | 39.5225 | 4.9843 | 60.011 | 8
39.5181 | 5.3986 | 60.021 | 8 | 39.5198 | 1.3016 | 60.0274 | 4.35 | 39.5524 | 4.3628 | 59.9686 | 8 | 39.5566 | 1.4859 | 59.9679 | 4.35 | 39.531 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.5265 | 5.3986 | 60.021 | 8 | 39.5281 | 1.3064 | 60.0274 | 4.35 | 39.5608 | 4.3628 | 59.9686 | 8 | 39.5649 | 1.4859 | 59.9679 | 4.35 | 39.5393 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.5348 | 5.3985 | 60.0209 | 8 | 39.5364 | 1.3113 | 60.0274 | 4.35 | 39.5691 | 4.3627 | 59.9686 | 8 | 39.5732 | 1.4859 | 59.9679 | 4.35 | 39.5476 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.5431 | 5.3985 | 60.0209 | 8 | 39.5447 | 1.3162 | 60.0274 | 4.35 | 39.5774 | 4.3627 | 59.9686 | 8 | 39.5815 | 1.486 | 59.9679 | 4.35 | 39.5559 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.5514 | 5.3985 | 60.0209 | 8 | 39.5531 | 1.321 | 60.0274 | 4.35 | 39.5858 | 4.3627 | 59.9687 | 8 | 39.5898 | 1.486 | 59.9679 | 4.35 | 39.5642 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.5598 | 5.3985 | 60.0209 | 8 | 39.5614 | 1.3259 | 60.0274 | 4.35 | 39.5941 | 4.3628 | 59.9687 | 8 | 39.5981 | 1.4861 | 59.9679 | 4.35 | 39.5725 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.5681 | 5.3985 | 60.0209 | 8 | 39.5698 | 1.3308 | 60.0274 | 4.35 | 39.6024 | 4.3628 | 59.9687 | 8 | 39.6067 | 1.4861 | 59.9679 | 4.35 | 39.5808 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.5764 | 5.3984 | 60.0209 | 8 | 39.5781 | 1.3356 | 60.0274 | 4.35 | 39.6107 | 4.3628 | 59.9687 | 8 | 39.615 | 1.4861 | 59.9679 | 4.35 | 39.5891 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.5848 | 5.3984 | 60.0209 | 8 | 39.5864 | 1.3405 | 60.0274 | 4.35 | 39.6191 | 4.3628 | 59.9687 | 8 | 39.6233 | 1.4862 | 59.9679 | 4.35 | 39.5977 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.5931 | 5.3984 | 60.0209 | 8 | 39.5947 | 1.3454 | 60.0275 | 4.35 | 39.6274 | 4.3628 | 59.9687 | 8 | 39.6316 | 1.4862 | 59.9679 | 4.35 | 39.606 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.6014 | 5.3983 | 60.0209 | 8 | 39.6031 | 1.3455 | 60.0275 | 4.35 | 39.6357 | 4.3627 | 59.9688 | 8 | 39.6399 | 1.4863 | 59.9678 | 4.35 | 39.6143 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.6098 | 5.3983 | 60.0209 | 8 | 39.6114 | 1.3455 | 60.0275 | 4.35 | 39.644 | 4.3627 | 59.9688 | 8 | 39.6482 | 1.4863 | 59.9678 | 4.35 | 39.6226 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.6181 | 5.3981 | 60.0209 | 8 | 39.6197 | 1.3455 | 60.0275 | 4.35 | 39.6525 | 4.3627 | 59.9688 | 8 | 39.6567 | 1.4864 | 59.9678 | 4.35 | 39.6309 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.6264 | 5.398 | 60.0209 | 8 | 39.6281 | 1.3456 | 60.0275 | 4.35 | 39.6608 | 4.3627 | 59.9688 | 8 | 39.665 | 1.4864 | 59.9678 | 4.35 | 39.6392 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.6348 | 5.3979 | 60.0208 | 8 | 39.6364 | 1.3456 | 60.0275 | 4.35 | 39.6691 | 4.3627 | 59.9688 | 8 | 39.6733 | 1.4864 | 59.9678 | 4.35 | 39.6475 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.6431 | 5.3978 | 60.0208 | 8 | 39.6447 | 1.3456 | 60.0275 | 4.35 | 39.6775 | 4.3626 | 59.9688 | 8 | 39.6816 | 1.4864 | 59.9678 | 4.35 | 39.6558 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.6514 | 5.3976 | 60.0208 | 8 | 39.653 | 1.3457 | 60.0275 | 4.35 | 39.6858 | 4.3625 | 59.9689 | 8 | 39.6899 | 1.4864 | 59.9678 | 4.35 | 39.6643 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.6598 | 5.3975 | 60.0208 | 8 | 39.6614 | 1.3457 | 60.0275 | 4.35 | 39.6941 | 4.3625 | 59.9689 | 8 | 39.6982 | 1.4864 | 59.9678 | 4.35 | 39.6726 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.6681 | 5.3993 | 60.0208 | 8 | 39.6697 | 1.3457 | 60.0275 | 4.35 | 39.7024 | 4.3624 | 59.9689 | 8 | 39.7065 | 1.4864 | 59.9678 | 4.35 | 39.6809 | 4.9842 | 60.011 | 8
39.6764 | 5.401 | 60.0208 | 8 | 39.678 | 1.3457 | 60.0275 | 4.35 | 39.7108 | 4.3624 | 59.9689 | 8 | 39.7151 | 1.4864 | 59.9678 | 4.35 | 39.6892 | 4.9843 | 60.011 | 8
39.6847 | 5.4028 | 60.0208 | 8 | 39.6863 | 1.3457 | 60.0275 | 4.35 | 39.7191 | 4.3623 | 59.9689 | 8 | 39.7234 | 1.4863 | 59.9678 | 4.35 | 39.6975 | 4.9843 | 60.011 | 8
39.6931 | 5.4047 | 60.0208 | 8 | 39.6947 | 1.3456 | 60.0276 | 4.35 | 39.7274 | 4.3622 | 59.9689 | 8 | 39.7317 | 1.4863 | 59.9678 | 4.35 | 39.7058 | 4.9844 | 60.011 | 8
39.7014 | 5.4066 | 60.0208 | 8 | 39.703 | 1.3455 | 60.0276 | 4.35 | 39.7358 | 4.3622 | 59.969 | 8 | 39.74 | 1.4863 | 59.9677 | 4.35 | 39.7141 | 4.9844 | 60.011 | 8
39.7097 | 5.4085 | 60.0208 | 8 | 39.7114 | 1.3454 | 60.0276 | 4.35 | 39.7441 | 4.3621 | 59.969 | 8 | 39.7483 | 1.4863 | 59.9677 | 4.35 | 39.7224 | 4.9845 | 60.012 | 8
39.7181 | 5.4105 | 60.0208 | 8 | 39.7197 | 1.3453 | 60.0276 | 4.35 | 39.7524 | 4.3621 | 59.969 | 8 | 39.7566 | 1.4863 | 59.9677 | 4.35 | 39.731 | 4.9846 | 60.012 | 8
39.7264 | 5.4125 | 60.0208 | 8 | 39.728 | 1.3452 | 60.0276 | 4.35 | 39.7607 | 4.3622 | 59.969 | 8 | 39.7651 | 1.4863 | 59.9677 | 4.35 | 39.7393 | 4.9846 | 60.012 | 8
39.7347 | 5.4162 | 60.0207 | 8 | 39.7363 | 1.3452 | 60.0276 | 4.35 | 39.7692 | 4.3622 | 59.969 | 8 | 39.7734 | 1.4863 | 59.9677 | 4.35 | 39.7476 | 4.9847 | 60.012 | 8
39.7431 | 5.4199 | 60.0207 | 8 | 39.7446 | 1.3451 | 60.0276 | 4.35 | 39.7775 | 4.3623 | 59.969 | 8 | 39.7817 | 1.4863 | 59.9677 | 4.35 | 39.7559 | 4.9847 | 60.012 | 8
39.7514 | 5.4217 | 60.0207 | 8 | 39.753 | 1.345 | 60.0276 | 4.35 | 39.7858 | 4.3623 | 59.9691 | 8 | 39.79 | 1.4863 | 59.9677 | 4.35 | 39.7642 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.7597 | 5.4235 | 60.0207 | 8 | 39.7613 | 1.345 | 60.0276 | 4.35 | 39.7942 | 4.3624 | 59.9691 | 8 | 39.7983 | 1.4863 | 59.9677 | 4.35 | 39.7725 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.7681 | 5.4253 | 60.0207 | 8 | 39.7697 | 1.345 | 60.0276 | 4.35 | 39.8025 | 4.3624 | 59.9691 | 8 | 39.8066 | 1.4863 | 59.9677 | 4.35 | 39.7808 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.7764 | 5.427 | 60.0207 | 8 | 39.778 | 1.3451 | 60.0276 | 4.35 | 39.8108 | 4.3625 | 59.9691 | 8 | 39.8149 | 1.4863 | 59.9677 | 4.35 | 39.7891 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.7847 | 5.4288 | 60.0207 | 8 | 39.7863 | 1.3452 | 60.0276 | 4.35 | 39.8191 | 4.3662 | 59.9691 | 8 | 39.8235 | 1.4863 | 59.9677 | 4.35 | 39.7976 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.7931 | 5.4305 | 60.0207 | 8 | 39.7946 | 1.3452 | 60.0277 | 4.35 | 39.8275 | 4.3699 | 59.9691 | 8 | 39.8318 | 1.4863 | 59.9677 | 4.35 | 39.8059 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.8014 | 5.4322 | 60.0207 | 8 | 39.803 | 1.3453 | 60.0277 | 4.35 | 39.8358 | 4.3735 | 59.9692 | 8 | 39.8401 | 1.4863 | 59.9676 | 4.35 | 39.8142 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.8097 | 5.4338 | 60.0207 | 8 | 39.8113 | 1.3453 | 60.0277 | 4.35 | 39.8441 | 4.3772 | 59.9692 | 8 | 39.8484 | 1.4863 | 59.9676 | 4.35 | 39.8225 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.818 | 5.4338 | 60.0207 | 8 | 39.8196 | 1.3454 | 60.0277 | 4.35 | 39.8524 | 4.3809 | 59.9692 | 8 | 39.8567 | 1.4863 | 59.9676 | 4.35 | 39.8308 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.8264 | 5.4338 | 60.0207 | 8 | 39.8279 | 1.3455 | 60.0277 | 4.35 | 39.8608 | 4.3846 | 59.9692 | 8 | 39.865 | 1.4863 | 59.9676 | 4.35 | 39.8391 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.8347 | 5.4337 | 60.0206 | 8 | 39.8362 | 1.3456 | 60.0277 | 4.35 | 39.8691 | 4.3883 | 59.9692 | 8 | 39.8733 | 1.4863 | 59.9676 | 4.35 | 39.8474 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.843 | 5.4337 | 60.0206 | 8 | 39.8446 | 1.3456 | 60.0277 | 4.35 | 39.8774 | 4.392 | 59.9692 | 8 | 39.8818 | 1.4863 | 59.9676 | 4.35 | 39.8557 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.8514 | 5.4336 | 60.0206 | 8 | 39.8529 | 1.3457 | 60.0277 | 4.35 | 39.8859 | 4.3957 | 59.9693 | 8 | 39.8901 | 1.4863 | 59.9676 | 4.35 | 39.8643 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.8597 | 5.4336 | 60.0206 | 8 | 39.8613 | 1.3457 | 60.0277 | 4.35 | 39.8942 | 4.3994 | 59.9693 | 8 | 39.8984 | 1.4863 | 59.9676 | 4.35 | 39.8726 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.868 | 5.4335 | 60.0206 | 8 | 39.8696 | 1.3458 | 60.0277 | 4.35 | 39.9025 | 4.3994 | 59.9693 | 8 | 39.9067 | 1.4863 | 59.9676 | 4.35 | 39.8809 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.8764 | 5.4334 | 60.0206 | 8 | 39.8779 | 1.3458 | 60.0277 | 4.35 | 39.9108 | 4.3995 | 59.9693 | 8 | 39.915 | 1.4863 | 59.9676 | 4.35 | 39.8892 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.8847 | 5.4335 | 60.0206 | 8 | 39.8862 | 1.346 | 60.0277 | 4.35 | 39.9192 | 4.4024 | 59.9693 | 8 | 39.9233 | 1.4863 | 59.9676 | 4.35 | 39.8975 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.893 | 5.4335 | 60.0206 | 8 | 39.8946 | 1.3461 | 60.0278 | 4.35 | 39.9275 | 4.4053 | 59.9693 | 8 | 39.9316 | 1.4863 | 59.9676 | 4.35 | 39.9058 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.9013 | 5.4335 | 60.0206 | 8 | 39.9029 | 1.3462 | 60.0278 | 4.35 | 39.9358 | 4.4082 | 59.9694 | 8 | 39.9402 | 1.4863 | 59.9675 | 4.35 | 39.9141 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.9097 | 5.4335 | 60.0206 | 8 | 39.9113 | 1.3463 | 60.0278 | 4.35 | 39.9442 | 4.4111 | 59.9694 | 8 | 39.9485 | 1.4863 | 59.9675 | 4.35 | 39.9224 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.918 | 5.4336 | 60.0206 | 8 | 39.9196 | 1.3464 | 60.0278 | 4.35 | 39.9525 | 4.4139 | 59.9694 | 8 | 39.9568 | 1.4863 | 59.9675 | 4.35 | 39.9309 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.9263 | 5.4337 | 60.0206 | 8 | 39.9279 | 1.3465 | 60.0278 | 4.35 | 39.9608 | 4.4168 | 59.9694 | 8 | 39.9651 | 1.4863 | 59.9675 | 4.35 | 39.9392 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.9347 | 5.4338 | 60.0205 | 8 | 39.9362 | 1.3466 | 60.0278 | 4.35 | 39.9691 | 4.4196 | 59.9694 | 8 | 39.9734 | 1.4863 | 59.9675 | 4.35 | 39.9475 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.943 | 5.434 | 60.0205 | 8 | 39.9445 | 1.3466 | 60.0278 | 4.35 | 39.9775 | 4.4225 | 59.9694 | 8 | 39.9817 | 1.4863 | 59.9675 | 4.35 | 39.9558 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.9513 | 5.4341 | 60.0205 | 8 | 39.9529 | 1.3467 | 60.0278 | 4.35 | 39.9858 | 4.4253 | 59.9695 | 8 | 39.9902 | 1.4863 | 59.9675 | 4.35 | 39.9641 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.9597 | 5.4342 | 60.0205 | 8 | 39.9612 | 1.3468 | 60.0278 | 4.35 | 39.9941 | 4.4282 | 59.9695 | 8 | 39.9985 | 1.4863 | 59.9675 | 4.35 | 39.9724 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.968 | 5.4368 | 60.0205 | 8 | 39.9695 | 1.3468 | 60.0278 | 4.35 | 40.0026 | 4.4281 | 59.9695 | 8 | 40.0068 | 1.4863 | 59.9675 | 4.35 | 39.9807 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.9763 | 5.4393 | 60.0205 | 8 | 39.9778 | 1.3468 | 60.0278 | 4.35 | 40.0109 | 4.4281 | 59.9695 | 8 | 40.0151 | 1.4863 | 59.9675 | 4.35 | 39.9893 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.9847 | 5.4419 | 60.0205 | 8 | 39.9862 | 1.3468 | 60.0278 | 4.35 | 40.0192 | 4.428 | 59.9695 | 8 | 40.0234 | 1.4863 | 59.9675 | 4.35 | 39.9976 | 4.9848 | 60.012 | 8
39.993 | 5.4444 | 60.0205 | 8 | 39.9945 | 1.3468 | 60.0279 | 4.35 | 40.0275 | 4.428 | 59.9695 | 8 | 40.0317 | 1.4863 | 59.9675 | 4.35 | 40.0059 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.0013 | 5.4469 | 60.0205 | 8 | 40.0029 | 1.3468 | 60.0279 | 4.35 | 40.0359 | 4.428 | 59.9696 | 8 | 40.04 | 1.4863 | 59.9674 | 4.35 | 40.0142 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.0097 | 5.4494 | 60.0205 | 8 | 40.0112 | 1.3468 | 60.0279 | 4.35 | 40.0442 | 4.428 | 59.9696 | 8 | 40.0486 | 1.4863 | 59.9674 | 4.35 | 40.0225 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.018 | 5.4519 | 60.0205 | 8 | 40.0195 | 1.3468 | 60.0279 | 4.35 | 40.0525 | 4.428 | 59.9696 | 8 | 40.0569 | 1.4862 | 59.9674 | 4.35 | 40.0308 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.0263 | 5.4544 | 60.0205 | 8 | 40.0278 | 1.3468 | 60.0279 | 4.35 | 40.0608 | 4.4279 | 59.9696 | 8 | 40.0652 | 1.4862 | 59.9674 | 4.35 | 40.0391 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.0346 | 5.4569 | 60.0204 | 8 | 40.0362 | 1.3468 | 60.0279 | 4.35 | 40.0692 | 4.4279 | 59.9696 | 8 | 40.0735 | 1.4862 | 59.9674 | 4.35 | 40.0474 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.043 | 5.4593 | 60.0204 | 8 | 40.0445 | 1.3468 | 60.0279 | 4.35 | 40.0775 | 4.4279 | 59.9696 | 8 | 40.0818 | 1.4861 | 59.9674 | 4.35 | 40.0559 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.0513 | 5.4593 | 60.0204 | 8 | 40.0528 | 1.3468 | 60.0279 | 4.35 | 40.0858 | 4.4279 | 59.9697 | 8 | 40.0901 | 1.4861 | 59.9674 | 4.35 | 40.0642 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.0596 | 5.4593 | 60.0204 | 8 | 40.0612 | 1.3468 | 60.0279 | 4.35 | 40.0942 | 4.4279 | 59.9697 | 8 | 40.0984 | 1.4861 | 59.9674 | 4.35 | 40.0725 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.068 | 5.4594 | 60.0204 | 8 | 40.0695 | 1.3468 | 60.0279 | 4.35 | 40.1025 | 4.4279 | 59.9697 | 8 | 40.1069 | 1.486 | 59.9674 | 4.35 | 40.0808 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.0763 | 5.4594 | 60.0204 | 8 | 40.0778 | 1.3468 | 60.0279 | 4.35 | 40.1108 | 4.4279 | 59.9697 | 8 | 40.1152 | 1.486 | 59.9674 | 4.35 | 40.0891 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.0846 | 5.4596 | 60.0204 | 8 | 40.0861 | 1.3467 | 60.0279 | 4.35 | 40.1191 | 4.4279 | 59.9697 | 8 | 40.1235 | 1.486 | 59.9674 | 4.35 | 40.0974 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.093 | 5.4597 | 60.0204 | 8 | 40.0945 | 1.3466 | 60.028 | 4.35 | 40.1276 | 4.4279 | 59.9697 | 8 | 40.1318 | 1.4859 | 59.9674 | 4.35 | 40.1057 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.1013 | 5.4598 | 60.0204 | 8 | 40.1028 | 1.3465 | 60.028 | 4.35 | 40.1359 | 4.4279 | 59.9698 | 8 | 40.1401 | 1.4859 | 59.9673 | 4.35 | 40.114 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.1096 | 5.4599 | 60.0204 | 8 | 40.1111 | 1.3464 | 60.028 | 4.35 | 40.1442 | 4.4279 | 59.9698 | 8 | 40.1484 | 1.4859 | 59.9673 | 4.35 | 40.1226 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.118 | 5.46 | 60.0204 | 8 | 40.1194 | 1.3464 | 60.028 | 4.35 | 40.1526 | 4.4279 | 59.9698 | 8 | 40.157 | 1.4859 | 59.9673 | 4.35 | 40.1309 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.1263 | 5.4601 | 60.0204 | 8 | 40.1278 | 1.3463 | 60.028 | 4.35 | 40.1609 | 4.4279 | 59.9698 | 8 | 40.1653 | 1.4859 | 59.9673 | 4.35 | 40.1392 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.1346 | 5.4602 | 60.0203 | 8 | 40.1361 | 1.3462 | 60.028 | 4.35 | 40.1692 | 4.4279 | 59.9698 | 8 | 40.1736 | 1.4859 | 59.9673 | 4.35 | 40.1475 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.143 | 5.4603 | 60.0203 | 8 | 40.1445 | 1.3462 | 60.029 | 4.35 | 40.1775 | 4.4279 | 59.9698 | 8 | 40.1819 | 1.4859 | 59.9673 | 4.35 | 40.1558 | 4.9848 | 60.012 | 8
40.1513 | 5.4603 | 60.0203 | 8 | 40.1528 | 1.3462 | 60.029 | 4.35 | 40.1859 | 4.4279 | 59.9699 | 8 | 40.1902 | 1.4859 | 59.9673 | 4.35 | 40.1641 | 4.9849 | 60.012 | 8
40.1596 | 5.4603 | 60.0203 | 8 | 40.1611 | 1.3462 | 60.029 | 4.35 | 40.1942 | 4.4279 | 59.9699 | 8 | 40.1985 | 1.4859 | 59.9673 | 4.35 | 40.1724 | 4.985 | 60.012 | 8
40.1679 | 5.4603 | 60.0203 | 8 | 40.1694 | 1.3462 | 60.029 | 4.35 | 40.2025 | 4.428 | 59.9699 | 8 | 40.2068 | 1.4859 | 59.9673 | 4.35 | 40.1807 | 4.9851 | 60.012 | 8
40.1763 | 5.4602 | 60.0203 | 8 | 40.1777 | 1.3463 | 60.029 | 4.35 | 40.2109 | 4.428 | 59.9699 | 8 | 40.2153 | 1.4859 | 59.9673 | 4.35 | 40.1892 | 4.9853 | 60.012 | 8
40.1846 | 5.4602 | 60.0203 | 8 | 40.1861 | 1.3463 | 60.029 | 4.35 | 40.2192 | 4.428 | 59.9699 | 8 | 40.2236 | 1.4859 | 59.9673 | 4.35 | 40.1975 | 4.9854 | 60.012 | 8
40.1929 | 5.4601 | 60.0203 | 8 | 40.1944 | 1.3464 | 60.029 | 4.35 | 40.2275 | 4.428 | 59.9699 | 8 | 40.2319 | 1.4859 | 59.9673 | 4.35 | 40.2058 | 4.9855 | 60.012 | 8
40.2013 | 5.46 | 60.0203 | 8 | 40.2028 | 1.3464 | 60.029 | 4.35 | 40.2358 | 4.4281 | 59.97 | 8 | 40.2402 | 1.4859 | 59.9672 | 4.35 | 40.2141 | 4.9856 | 60.012 | 8
40.2096 | 5.4599 | 60.0203 | 8 | 40.2111 | 1.3464 | 60.029 | 4.35 | 40.2443 | 4.4281 | 59.97 | 8 | 40.2485 | 1.4859 | 59.9672 | 4.35 | 40.2224 | 4.9857 | 60.012 | 8
40.2179 | 5.4598 | 60.0203 | 8 | 40.2194 | 1.3464 | 60.029 | 4.35 | 40.2526 | 4.4281 | 59.97 | 8 | 40.2568 | 1.4859 | 59.9672 | 4.35 | 40.2307 | 4.9858 | 60.012 | 8
40.2262 | 5.4598 | 60.0203 | 8 | 40.2277 | 1.3464 | 60.029 | 4.35 | 40.2609 | 4.428 | 59.972 | 8 | 40.2651 | 1.4859 | 59.9672 | 4.35 | 40.239 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.2346 | 5.4597 | 60.0202 | 8 | 40.2361 | 1.3464 | 60.029 | 4.35 | 40.2692 | 4.428 | 59.972 | 8 | 40.2737 | 1.4859 | 59.9672 | 4.35 | 40.2473 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.2429 | 5.4597 | 60.0202 | 8 | 40.2444 | 1.3465 | 60.029 | 4.35 | 40.2776 | 4.4279 | 59.972 | 8 | 40.282 | 1.4859 | 59.9672 | 4.35 | 40.2559 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.2512 | 5.4596 | 60.0202 | 8 | 40.2527 | 1.3465 | 60.029 | 4.35 | 40.2859 | 4.4279 | 59.972 | 8 | 40.2903 | 1.4859 | 59.9672 | 4.35 | 40.2642 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.2596 | 5.4596 | 60.0202 | 8 | 40.261 | 1.3465 | 60.029 | 4.35 | 40.2942 | 4.4278 | 59.972 | 8 | 40.2986 | 1.4859 | 59.9672 | 4.35 | 40.2725 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.2679 | 5.4597 | 60.0202 | 8 | 40.2693 | 1.3465 | 60.029 | 4.35 | 40.3026 | 4.4278 | 59.972 | 8 | 40.3069 | 1.4859 | 59.9672 | 4.35 | 40.2808 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.2762 | 5.4598 | 60.0202 | 8 | 40.2777 | 1.3465 | 60.029 | 4.35 | 40.3109 | 4.4277 | 59.972 | 8 | 40.3152 | 1.4859 | 59.9672 | 4.35 | 40.2891 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.2846 | 5.46 | 60.0202 | 8 | 40.286 | 1.3466 | 60.029 | 4.35 | 40.3192 | 4.4277 | 59.972 | 8 | 40.3237 | 1.4859 | 59.9672 | 4.35 | 40.2974 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.2929 | 5.4601 | 60.0202 | 8 | 40.2944 | 1.3466 | 60.029 | 4.35 | 40.3275 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.332 | 1.4859 | 59.9672 | 4.35 | 40.3057 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.3012 | 5.4603 | 60.0202 | 8 | 40.3027 | 1.3466 | 60.029 | 4.35 | 40.3359 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.3403 | 1.4859 | 59.9671 | 4.35 | 40.314 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.3096 | 5.4605 | 60.0202 | 8 | 40.311 | 1.3467 | 60.029 | 4.35 | 40.3442 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.3486 | 1.4859 | 59.9671 | 4.35 | 40.3225 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.3179 | 5.4606 | 60.0202 | 8 | 40.3193 | 1.3467 | 60.029 | 4.35 | 40.3525 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.3569 | 1.4859 | 59.9671 | 4.35 | 40.3308 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.3262 | 5.4608 | 60.0202 | 8 | 40.3277 | 1.3467 | 60.029 | 4.35 | 40.361 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.3652 | 1.4859 | 59.9671 | 4.35 | 40.3391 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.3346 | 5.461 | 60.0201 | 8 | 40.336 | 1.3467 | 60.029 | 4.35 | 40.3693 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.3735 | 1.4859 | 59.9671 | 4.35 | 40.3474 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.3429 | 5.4611 | 60.0201 | 8 | 40.3444 | 1.3467 | 60.029 | 4.35 | 40.3776 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.3821 | 1.4859 | 59.9671 | 4.35 | 40.3557 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.3512 | 5.4611 | 60.0201 | 8 | 40.3527 | 1.3467 | 60.029 | 4.35 | 40.3859 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.3904 | 1.4859 | 59.9671 | 4.35 | 40.364 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.3596 | 5.461 | 60.0201 | 8 | 40.361 | 1.3466 | 60.029 | 4.35 | 40.3943 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.3987 | 1.4859 | 59.9671 | 4.35 | 40.3723 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.3679 | 5.461 | 60.0201 | 8 | 40.3693 | 1.3465 | 60.029 | 4.35 | 40.4026 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.407 | 1.4859 | 59.9671 | 4.35 | 40.3806 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.3762 | 5.461 | 60.0201 | 8 | 40.3777 | 1.3463 | 60.029 | 4.35 | 40.4109 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.4153 | 1.4859 | 59.9671 | 4.35 | 40.3892 | 4.9859 | 60.012 | 8
40.3845 | 5.461 | 60.0201 | 8 | 40.386 | 1.3462 | 60.029 | 4.35 | 40.4192 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.4236 | 1.4859 | 59.9671 | 4.35 | 40.3975 | 4.9858 | 60.012 | 8
40.3929 | 5.461 | 60.0201 | 8 | 40.3943 | 1.3461 | 60.029 | 4.35 | 40.4276 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.4319 | 1.4859 | 59.9671 | 4.35 | 40.4058 | 4.9858 | 60.012 | 8
40.4012 | 5.461 | 60.0201 | 8 | 40.4026 | 1.3459 | 60.029 | 4.35 | 40.4359 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.4404 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.4141 | 4.9857 | 60.012 | 8
40.4095 | 5.461 | 60.0201 | 8 | 40.4109 | 1.3457 | 60.029 | 4.35 | 40.4442 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.4487 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.4224 | 4.9857 | 60.012 | 8
40.4179 | 5.4609 | 60.0201 | 8 | 40.4193 | 1.3454 | 60.029 | 4.35 | 40.4526 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.457 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.4307 | 4.9856 | 60.012 | 8
40.4262 | 5.4608 | 60.0201 | 8 | 40.4276 | 1.3452 | 60.029 | 4.35 | 40.4609 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.4653 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.439 | 4.9856 | 60.012 | 8
40.4345 | 5.4608 | 60.02 | 8 | 40.436 | 1.3451 | 60.029 | 4.35 | 40.4692 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.4736 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.4473 | 4.9855 | 60.012 | 8
40.4429 | 5.4608 | 60.02 | 8 | 40.4443 | 1.3449 | 60.029 | 4.35 | 40.4775 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.4819 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.4558 | 4.9855 | 60.012 | 8
40.4512 | 5.4607 | 60.02 | 8 | 40.4526 | 1.3448 | 60.029 | 4.35 | 40.486 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.4905 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.4641 | 4.9854 | 60.012 | 8
40.4595 | 5.4606 | 60.02 | 8 | 40.4609 | 1.3448 | 60.029 | 4.35 | 40.4943 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.4988 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.4724 | 4.988 | 60.012 | 8
40.4679 | 5.4605 | 60.02 | 8 | 40.4693 | 1.3447 | 60.029 | 4.35 | 40.5026 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.5071 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.4807 | 4.9906 | 60.012 | 8
40.4762 | 5.4604 | 60.02 | 8 | 40.4776 | 1.3447 | 60.029 | 4.35 | 40.511 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.5154 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.489 | 4.9934 | 60.012 | 8
40.4845 | 5.4623 | 60.019 | 8 | 40.486 | 1.3447 | 60.029 | 4.35 | 40.5193 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.5237 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.4973 | 4.9961 | 60.012 | 8
40.4929 | 5.4642 | 60.019 | 8 | 40.4943 | 1.3447 | 60.029 | 4.35 | 40.5276 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.532 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.5056 | 4.9988 | 60.012 | 8
40.5012 | 5.4672 | 60.019 | 8 | 40.5026 | 1.3447 | 60.029 | 4.35 | 40.5359 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.5403 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.5139 | 5.0016 | 60.012 | 8
40.5095 | 5.4702 | 60.019 | 8 | 40.5109 | 1.3447 | 60.029 | 4.35 | 40.5443 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.5488 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.5225 | 5.0042 | 60.012 | 8
40.5178 | 5.4732 | 60.019 | 8 | 40.5192 | 1.3447 | 60.029 | 4.35 | 40.5526 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.5571 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.5308 | 5.0068 | 60.012 | 8
40.5262 | 5.4762 | 60.019 | 8 | 40.5276 | 1.3447 | 60.029 | 4.35 | 40.5609 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.5654 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.5391 | 5.0093 | 60.012 | 8
40.5345 | 5.4792 | 60.019 | 8 | 40.5359 | 1.3447 | 60.029 | 4.35 | 40.5693 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.5737 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.5474 | 5.0119 | 60.012 | 8
40.5428 | 5.4822 | 60.019 | 8 | 40.5443 | 1.3447 | 60.029 | 4.35 | 40.5776 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.582 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.5557 | 5.0119 | 60.012 | 8
40.5512 | 5.4852 | 60.019 | 8 | 40.5526 | 1.3447 | 60.029 | 4.35 | 40.5859 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.5903 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.564 | 5.0119 | 60.012 | 8
40.5595 | 5.4882 | 60.019 | 8 | 40.5609 | 1.3447 | 60.029 | 4.35 | 40.5942 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.5986 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.5723 | 5.0118 | 60.012 | 8
40.5678 | 5.4892 | 60.019 | 8 | 40.5692 | 1.3449 | 60.029 | 4.35 | 40.6027 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.6072 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.5806 | 5.0117 | 60.012 | 8
40.5761 | 5.4902 | 60.019 | 8 | 40.5776 | 1.3451 | 60.029 | 4.35 | 40.611 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.6155 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.5891 | 5.0115 | 60.012 | 8
40.5845 | 5.4902 | 60.019 | 8 | 40.5859 | 1.3484 | 60.029 | 4.35 | 40.6193 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.6238 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.5974 | 5.0113 | 60.012 | 8
40.5928 | 5.4903 | 60.019 | 8 | 40.5942 | 1.3516 | 60.029 | 4.35 | 40.6276 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.6321 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.6057 | 5.0113 | 60.012 | 8
40.6011 | 5.4903 | 60.019 | 8 | 40.6025 | 1.3549 | 60.029 | 4.35 | 40.636 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.6404 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.614 | 5.0113 | 60.012 | 8
40.6095 | 5.4903 | 60.019 | 8 | 40.6109 | 1.3581 | 60.029 | 4.35 | 40.6443 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.6487 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.6223 | 5.0114 | 60.012 | 8
40.6178 | 5.4902 | 60.019 | 8 | 40.6192 | 1.3614 | 60.029 | 4.35 | 40.6526 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.6572 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.6306 | 5.0115 | 60.012 | 8
40.6261 | 5.4901 | 60.019 | 8 | 40.6276 | 1.3646 | 60.029 | 4.35 | 40.661 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.6655 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.6389 | 5.0116 | 60.012 | 8
40.6345 | 5.49 | 60.019 | 8 | 40.6359 | 1.3679 | 60.029 | 4.35 | 40.6693 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.6738 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.6472 | 5.0118 | 60.012 | 8
40.6428 | 5.49 | 60.019 | 8 | 40.6442 | 1.3712 | 60.029 | 4.35 | 40.6776 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.6821 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.6555 | 5.0119 | 60.012 | 8
40.6511 | 5.4898 | 60.019 | 8 | 40.6525 | 1.3742 | 60.029 | 4.35 | 40.6859 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.6904 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.6641 | 5.012 | 60.012 | 8
40.6595 | 5.4897 | 60.019 | 8 | 40.6609 | 1.3773 | 60.029 | 4.35 | 40.6943 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.6987 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.6724 | 5.0138 | 60.012 | 8
40.6678 | 5.4895 | 60.019 | 8 | 40.6692 | 1.3773 | 60.029 | 4.35 | 40.7026 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.707 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.6807 | 5.0157 | 60.012 | 8
40.6761 | 5.4894 | 60.019 | 8 | 40.6776 | 1.3774 | 60.029 | 4.35 | 40.7109 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.7156 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.689 | 5.0174 | 60.012 | 8
40.6845 | 5.4892 | 60.019 | 8 | 40.6859 | 1.3774 | 60.029 | 4.35 | 40.7194 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.7239 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.6973 | 5.0192 | 60.012 | 8
40.6928 | 5.4891 | 60.019 | 8 | 40.6942 | 1.3774 | 60.029 | 4.35 | 40.7277 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.7322 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.7056 | 5.0208 | 60.012 | 8
40.7011 | 5.489 | 60.019 | 8 | 40.7025 | 1.3773 | 60.029 | 4.35 | 40.736 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.7405 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.7139 | 5.0224 | 60.012 | 8
40.7094 | 5.4889 | 60.019 | 8 | 40.7108 | 1.3773 | 60.029 | 4.35 | 40.7443 | 4.4276 | 59.972 | 8 | 40.7488 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.7222 | 5.0241 | 60.012 | 8
40.7178 | 5.4888 | 60.019 | 8 | 40.7192 | 1.3772 | 60.029 | 4.35 | 40.7527 | 4.4277 | 59.972 | 8 | 40.7571 | 1.4859 | 59.967 | 4.35 | 40.7307 | 5.0257 | 60.012 | 8
40.7261 | 5.4887 | 60.019 | 8 | 40.7275 | 1.3772 | 60.029 | 4.35 | 40.761 | 4.4277 | 59.972 | 8 | 40.7654 | 1.486 | 59.967 | 4.35 | 40.739 | 5.0273 | 60.012 | 8
40.7344 | 5.4887 | 60.019 | 8 | 40.7358 | 1.3772 | 60.029 | 4.35 | 40.7693 | 4.4279 | 59.972 | 8 | 40.7739 | 1.486 | 59.967 | 4.35 | 40.7473 | 5.029 | 60.012 | 8
40.7428 | 5.4887 | 60.019 | 8 | 40.7441 | 1.3771 | 60.029 | 4.35 | 40.7777 | 4.428 | 59.972 | 8 | 40.7822 | 1.4861 | 59.967 | 4.35 | 40.7556 | 5.029 | 60.012 | 8
40.7511 | 5.4888 | 60.019 | 8 | 40.7525 | 1.3771 | 60.029 | 4.35 | 40.786 | 4.4281 | 59.972 | 8 | 40.7905 | 1.4861 | 59.967 | 4.35 | 40.7639 | 5.029 | 60.012 | 8
40.7594 | 5.4888 | 60.019 | 8 | 40.7608 | 1.377 | 60.029 | 4.35 | 40.7943 | 4.4282 | 59.972 | 8 | 40.7988 | 1.4862 | 59.967 | 4.35 | 40.7722 | 5.0292 | 60.012 | 8
40.7678 | 5.4888 | 60.019 | 8 | 40.7692 | 1.377 | 60.029 | 4.35 | 40.8026 | 4.4283 | 59.972 | 8 | 40.8071 | 1.4862 | 59.967 | 4.35 | 40.7805 | 5.0293 | 60.012 | 8
40.7761 | 5.4888 | 60.019 | 8 | 40.7775 | 1.377 | 60.029 | 4.35 | 40.811 | 4.4284 | 59.972 | 8 | 40.8154 | 1.4863 | 59.967 | 4.35 | 40.7888 | 5.0295 | 60.012 | 8
40.7844 | 5.4888 | 60.019 | 8 | 40.7858 | 1.377 | 60.029 | 4.35 | 40.8193 | 4.4285 | 59.972 | 8 | 40.824 | 1.4864 | 59.967 | 4.35 | 40.7974 | 5.0296 | 60.012 | 8
40.7928 | 5.4888 | 60.019 | 8 | 40.7941 | 1.377 | 60.029 | 4.35 | 40.8276 | 4.4286 | 59.972 | 8 | 40.8323 | 1.4864 | 59.967 | 4.35 | 40.8057 | 5.0297 | 60.012 | 8
40.8011 | 5.4887 | 60.019 | 8 | 40.8024 | 1.3771 | 60.029 | 4.35 | 40.8359 | 4.4287 | 59.972 | 8 | 40.8406 | 1.4864 | 59.967 | 4.35 | 40.814 | 5.0297 | 60.012 | 8
40.8094 | 5.4886 | 60.019 | 8 | 40.8108 | 1.3771 | 60.029 | 4.35 | 40.8444 | 4.4287 | 59.972 | 8 | 40.8489 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.8223 | 5.0298 | 60.012 | 8
40.8178 | 5.4884 | 60.019 | 8 | 40.8191 | 1.3771 | 60.029 | 4.35 | 40.8527 | 4.4287 | 59.972 | 8 | 40.8572 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.8306 | 5.03 | 60.012 | 8
40.8261 | 5.4883 | 60.019 | 8 | 40.8275 | 1.3772 | 60.029 | 4.35 | 40.861 | 4.4287 | 59.972 | 8 | 40.8655 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.8389 | 5.0299 | 60.012 | 8
40.8344 | 5.4882 | 60.019 | 8 | 40.8358 | 1.3772 | 60.029 | 4.35 | 40.8694 | 4.4287 | 59.972 | 8 | 40.8738 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.8472 | 5.0299 | 60.012 | 8
40.8428 | 5.488 | 60.019 | 8 | 40.8441 | 1.3772 | 60.029 | 4.35 | 40.8777 | 4.4287 | 59.972 | 8 | 40.8823 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.8555 | 5.0299 | 60.012 | 8
40.8511 | 5.4879 | 60.019 | 8 | 40.8524 | 1.3772 | 60.029 | 4.35 | 40.886 | 4.4287 | 59.972 | 8 | 40.8906 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.864 | 5.0299 | 60.012 | 8
40.8594 | 5.4877 | 60.019 | 8 | 40.8608 | 1.3772 | 60.029 | 4.35 | 40.8943 | 4.4287 | 59.972 | 8 | 40.8989 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.8723 | 5.0299 | 60.012 | 8
40.8677 | 5.4876 | 60.019 | 8 | 40.8691 | 1.3771 | 60.029 | 4.35 | 40.9027 | 4.4286 | 59.972 | 8 | 40.9072 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.8806 | 5.0299 | 60.012 | 8
40.8761 | 5.4874 | 60.019 | 8 | 40.8774 | 1.3771 | 60.029 | 4.35 | 40.911 | 4.4286 | 59.972 | 8 | 40.9155 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.8889 | 5.0299 | 60.012 | 8
40.8844 | 5.4874 | 60.019 | 8 | 40.8857 | 1.3771 | 60.029 | 4.35 | 40.9193 | 4.4286 | 59.972 | 8 | 40.9238 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.8972 | 5.03 | 60.012 | 8
40.8927 | 5.4873 | 60.019 | 8 | 40.8941 | 1.377 | 60.029 | 4.35 | 40.9277 | 4.4286 | 59.972 | 8 | 40.9321 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.9055 | 5.03 | 60.012 | 8
40.9011 | 5.4873 | 60.019 | 8 | 40.9024 | 1.377 | 60.029 | 4.35 | 40.936 | 4.4286 | 59.972 | 8 | 40.9407 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.9138 | 5.03 | 60.012 | 8
40.9094 | 5.4873 | 60.019 | 8 | 40.9107 | 1.3769 | 60.029 | 4.35 | 40.9443 | 4.4286 | 59.972 | 8 | 40.949 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.9221 | 5.0299 | 60.012 | 8
40.9177 | 5.4872 | 60.019 | 8 | 40.9191 | 1.3769 | 60.029 | 4.35 | 40.9526 | 4.4286 | 59.972 | 8 | 40.9573 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.9307 | 5.0299 | 60.012 | 8
40.926 | 5.4872 | 60.019 | 8 | 40.9274 | 1.3769 | 60.029 | 4.35 | 40.9611 | 4.4286 | 59.972 | 8 | 40.9656 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.939 | 5.0299 | 60.012 | 8
40.9344 | 5.4872 | 60.019 | 8 | 40.9357 | 1.3769 | 60.029 | 4.35 | 40.9694 | 4.4286 | 59.972 | 8 | 40.9739 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.9473 | 5.0299 | 60.012 | 8
40.9427 | 5.4872 | 60.019 | 8 | 40.944 | 1.3768 | 60.029 | 4.35 | 40.9777 | 4.4285 | 59.972 | 8 | 40.9822 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.9556 | 5.0299 | 60.012 | 8
40.951 | 5.4872 | 60.019 | 8 | 40.9524 | 1.3768 | 60.029 | 4.35 | 40.986 | 4.4285 | 59.972 | 8 | 40.9907 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.9639 | 5.03 | 60.012 | 8
40.9594 | 5.4872 | 60.019 | 8 | 40.9607 | 1.3768 | 60.029 | 4.35 | 40.9944 | 4.4285 | 59.972 | 8 | 40.999 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.9722 | 5.03 | 60.012 | 8
40.9677 | 5.4872 | 60.019 | 8 | 40.9691 | 1.3767 | 60.029 | 4.35 | 41.0027 | 4.4285 | 59.972 | 8 | 41.0073 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.9805 | 5.0301 | 60.012 | 8
40.976 | 5.4871 | 60.019 | 8 | 40.9774 | 1.3767 | 60.029 | 4.35 | 41.011 | 4.4285 | 59.972 | 8 | 41.0156 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.9888 | 5.0301 | 60.012 | 8
40.9844 | 5.4883 | 60.019 | 8 | 40.9857 | 1.3767 | 60.029 | 4.35 | 41.0194 | 4.4285 | 59.972 | 8 | 41.0239 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 40.9973 | 5.0302 | 60.012 | 8
40.9927 | 5.4894 | 60.019 | 8 | 40.994 | 1.3766 | 60.029 | 4.35 | 41.0277 | 4.4285 | 59.972 | 8 | 41.0322 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.0056 | 5.0302 | 60.012 | 8
41.001 | 5.4906 | 60.019 | 8 | 41.0024 | 1.3766 | 60.029 | 4.35 | 41.036 | 4.432 | 59.972 | 8 | 41.0405 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.0139 | 5.0303 | 60.012 | 8
41.0094 | 5.4918 | 60.019 | 8 | 41.0107 | 1.3766 | 60.029 | 4.35 | 41.0443 | 4.4356 | 59.972 | 8 | 41.0491 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.0222 | 5.0303 | 60.012 | 8
41.0177 | 5.493 | 60.019 | 8 | 41.019 | 1.3765 | 60.029 | 4.35 | 41.0527 | 4.4392 | 59.972 | 8 | 41.0574 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.0305 | 5.0302 | 60.012 | 8
41.026 | 5.4942 | 60.019 | 8 | 41.0273 | 1.3765 | 60.029 | 4.35 | 41.061 | 4.4429 | 59.972 | 8 | 41.0657 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.0388 | 5.0315 | 60.012 | 8
41.0344 | 5.4954 | 60.019 | 8 | 41.0356 | 1.3765 | 60.029 | 4.35 | 41.0693 | 4.4465 | 59.972 | 8 | 41.074 | 1.4866 | 59.967 | 4.35 | 41.0471 | 5.0327 | 60.012 | 8
41.0427 | 5.4966 | 60.019 | 8 | 41.044 | 1.3765 | 60.029 | 4.35 | 41.0776 | 4.45 | 59.972 | 8 | 41.0823 | 1.4866 | 59.967 | 4.35 | 41.0554 | 5.034 | 60.012 | 8
41.051 | 5.4978 | 60.019 | 8 | 41.0523 | 1.3765 | 60.029 | 4.35 | 41.0861 | 4.4536 | 59.972 | 8 | 41.0906 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.064 | 5.0352 | 60.012 | 8
41.0593 | 5.4989 | 60.019 | 8 | 41.0607 | 1.3765 | 60.029 | 4.35 | 41.0944 | 4.4572 | 59.972 | 8 | 41.0989 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.0723 | 5.0365 | 60.012 | 8
41.0677 | 5.4989 | 60.019 | 8 | 41.069 | 1.3765 | 60.029 | 4.35 | 41.1027 | 4.4608 | 59.972 | 8 | 41.1074 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.0806 | 5.0377 | 60.012 | 8
41.076 | 5.4989 | 60.019 | 8 | 41.0773 | 1.3764 | 60.029 | 4.35 | 41.1111 | 4.4644 | 59.972 | 8 | 41.1157 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.0889 | 5.0388 | 60.012 | 8
41.0843 | 5.499 | 60.019 | 8 | 41.0856 | 1.3764 | 60.029 | 4.35 | 41.1194 | 4.4644 | 59.972 | 8 | 41.124 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.0972 | 5.04 | 60.012 | 8
41.0927 | 5.499 | 60.019 | 8 | 41.094 | 1.3764 | 60.029 | 4.35 | 41.1277 | 4.4643 | 59.972 | 8 | 41.1323 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.1055 | 5.0412 | 60.012 | 8
41.101 | 5.4991 | 60.019 | 8 | 41.1023 | 1.3764 | 60.029 | 4.35 | 41.136 | 4.4641 | 59.972 | 8 | 41.1406 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.1138 | 5.0424 | 60.012 | 8
41.1093 | 5.4991 | 60.019 | 8 | 41.1107 | 1.3764 | 60.029 | 4.35 | 41.1444 | 4.464 | 59.972 | 8 | 41.1489 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.1221 | 5.0424 | 60.012 | 8
41.1177 | 5.4992 | 60.019 | 8 | 41.119 | 1.3764 | 60.029 | 4.35 | 41.1527 | 4.4638 | 59.972 | 8 | 41.1575 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.1306 | 5.0423 | 60.012 | 8
41.126 | 5.4992 | 60.019 | 8 | 41.1273 | 1.3764 | 60.029 | 4.35 | 41.161 | 4.4637 | 59.972 | 8 | 41.1658 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.1389 | 5.0422 | 60.012 | 8
41.1343 | 5.4993 | 60.019 | 8 | 41.1356 | 1.3764 | 60.029 | 4.35 | 41.1693 | 4.4635 | 59.972 | 8 | 41.1741 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.1472 | 5.0421 | 60.012 | 8
41.1427 | 5.4994 | 60.019 | 8 | 41.144 | 1.3764 | 60.029 | 4.35 | 41.1777 | 4.4634 | 59.972 | 8 | 41.1824 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.1555 | 5.0421 | 60.012 | 8
41.151 | 5.4995 | 60.019 | 8 | 41.1523 | 1.3764 | 60.029 | 4.35 | 41.186 | 4.4632 | 59.972 | 8 | 41.1907 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.1638 | 5.0421 | 60.012 | 8
41.1593 | 5.4996 | 60.019 | 8 | 41.1606 | 1.3765 | 60.029 | 4.35 | 41.1943 | 4.4631 | 59.972 | 8 | 41.199 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.1721 | 5.0421 | 60.012 | 8
41.1677 | 5.4995 | 60.019 | 8 | 41.1689 | 1.3765 | 60.029 | 4.35 | 41.2028 | 4.463 | 59.972 | 8 | 41.2073 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.1804 | 5.0421 | 60.012 | 8
41.176 | 5.4994 | 60.019 | 8 | 41.1773 | 1.3766 | 60.029 | 4.35 | 41.2111 | 4.4629 | 59.972 | 8 | 41.2158 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.1887 | 5.0421 | 60.012 | 8
41.1843 | 5.4992 | 60.019 | 8 | 41.1856 | 1.3766 | 60.029 | 4.35 | 41.2194 | 4.4629 | 59.972 | 8 | 41.2241 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.1973 | 5.0421 | 60.012 | 8
41.1926 | 5.4991 | 60.019 | 8 | 41.194 | 1.3767 | 60.0289 | 4.35 | 41.2277 | 4.4629 | 59.972 | 8 | 41.2324 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.2056 | 5.0421 | 60.012 | 8
41.201 | 5.4989 | 60.019 | 8 | 41.2023 | 1.3767 | 60.0289 | 4.35 | 41.2361 | 4.463 | 59.972 | 8 | 41.2407 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.2139 | 5.0421 | 60.012 | 8
41.2093 | 5.4987 | 60.019 | 8 | 41.2106 | 1.3767 | 60.0289 | 4.35 | 41.2444 | 4.4631 | 59.972 | 8 | 41.249 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.2222 | 5.042 | 60.012 | 8
41.2176 | 5.4992 | 60.019 | 8 | 41.2189 | 1.3768 | 60.0289 | 4.35 | 41.2527 | 4.4632 | 59.972 | 8 | 41.2573 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.2305 | 5.0419 | 60.012 | 8
41.226 | 5.4997 | 60.019 | 8 | 41.2273 | 1.3768 | 60.0289 | 4.35 | 41.261 | 4.4632 | 59.976 | 8 | 41.2656 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.2388 | 5.0418 | 60.012 | 8
41.2343 | 5.5002 | 60.019 | 8 | 41.2356 | 1.3768 | 60.0289 | 4.35 | 41.2694 | 4.4633 | 59.976 | 8 | 41.2742 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.2471 | 5.0417 | 60.012 | 8
41.2426 | 5.5006 | 60.019 | 8 | 41.244 | 1.3769 | 60.0289 | 4.35 | 41.2777 | 4.4634 | 59.976 | 8 | 41.2825 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.2554 | 5.0444 | 60.012 | 8
41.251 | 5.5012 | 60.019 | 8 | 41.2523 | 1.3768 | 60.0289 | 4.35 | 41.286 | 4.4635 | 59.976 | 8 | 41.2908 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.2639 | 5.0471 | 60.012 | 8
41.2593 | 5.5018 | 60.019 | 8 | 41.2606 | 1.3768 | 60.0289 | 4.35 | 41.2944 | 4.4635 | 59.976 | 8 | 41.2991 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.2722 | 5.0497 | 60.012 | 8
41.2676 | 5.5024 | 60.019 | 8 | 41.2689 | 1.3768 | 60.0289 | 4.35 | 41.3027 | 4.4636 | 59.976 | 8 | 41.3074 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.2805 | 5.0524 | 60.012 | 8
41.2759 | 5.5031 | 60.019 | 8 | 41.2772 | 1.3767 | 60.0289 | 4.35 | 41.311 | 4.4637 | 59.9761 | 8 | 41.3157 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.2888 | 5.0551 | 60.012 | 8
41.2843 | 5.5049 | 60.019 | 8 | 41.2856 | 1.3767 | 60.0289 | 4.35 | 41.3193 | 4.4637 | 59.9761 | 8 | 41.3242 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.2971 | 5.0577 | 60.012 | 8
41.2926 | 5.5068 | 60.019 | 8 | 41.2939 | 1.3767 | 60.0288 | 4.35 | 41.3278 | 4.4637 | 59.9761 | 8 | 41.3325 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.3054 | 5.0604 | 60.012 | 8
41.3009 | 5.5081 | 60.019 | 8 | 41.3022 | 1.3766 | 60.0288 | 4.35 | 41.3361 | 4.4637 | 59.9761 | 8 | 41.3408 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.3137 | 5.0631 | 60.012 | 8
41.3093 | 5.5095 | 60.019 | 8 | 41.3105 | 1.3766 | 60.0288 | 4.35 | 41.3444 | 4.4637 | 59.9761 | 8 | 41.3491 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.322 | 5.0658 | 60.012 | 8
41.3176 | 5.5109 | 60.019 | 8 | 41.3189 | 1.3766 | 60.0288 | 4.35 | 41.3527 | 4.4637 | 59.9761 | 8 | 41.3574 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.3306 | 5.0686 | 60.012 | 8
41.3259 | 5.5123 | 60.019 | 8 | 41.3272 | 1.3765 | 60.0288 | 4.35 | 41.3611 | 4.4637 | 59.9761 | 8 | 41.3657 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.3389 | 5.0685 | 60.012 | 8
41.3343 | 5.5138 | 60.019 | 8 | 41.3356 | 1.3765 | 60.0288 | 4.35 | 41.3694 | 4.4638 | 59.9761 | 8 | 41.374 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.3472 | 5.0685 | 60.012 | 8
41.3426 | 5.5152 | 60.019 | 8 | 41.3439 | 1.3765 | 60.0288 | 4.35 | 41.3777 | 4.4638 | 59.9761 | 8 | 41.3826 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.3555 | 5.0685 | 60.012 | 8
41.3509 | 5.5166 | 60.019 | 8 | 41.3522 | 1.3765 | 60.0288 | 4.35 | 41.3861 | 4.4638 | 59.9761 | 8 | 41.3909 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.3638 | 5.0685 | 60.012 | 8
41.3593 | 5.518 | 60.019 | 8 | 41.3605 | 1.3765 | 60.0288 | 4.35 | 41.3944 | 4.4638 | 59.9761 | 8 | 41.3992 | 1.4865 | 59.967 | 4.35 | 41.3721 | 5.0685 | 60.012 | 8
41.3676 | 5.5183 | 60.019 | 8 | 41.3689 | 1.3766 | 60.0288 | 4.35 | 41.4027 | 4.4638 | 59.9761 | 8 | 41.4075 | 1.4866 | 59.967 | 4.35 | 41.3804 | 5.0685 | 60.012 | 8
41.3759 | 5.5186 | 60.019 | 8 | 41.3772 | 1.3766 | 60.0288 | 4.35 | 41.411 | 4.4638 | 59.9762 | 8 | 41.4158 | 1.4866 | 59.967 | 4.35 | 41.3887 | 5.0686 | 60.012 | 8
41.3843 | 5.5186 | 60.019 | 8 | 41.3856 | 1.3767 | 60.0288 | 4.35 | 41.4194 | 4.4638 | 59.9762 | 8 | 41.4241 | 1.4867 | 59.967 | 4.35 | 41.3972 | 5.0687 | 60.012 | 8
41.3926 | 5.5186 | 60.019 | 8 | 41.3939 | 1.3768 | 60.0287 | 4.35 | 41.4277 | 4.4638 | 59.9762 | 8 | 41.4324 | 1.493 | 59.967 | 4.35 | 41.4055 | 5.0687 | 60.012 | 8
41.4009 | 5.5187 | 60.019 | 8 | 41.4022 | 1.3768 | 60.0287 | 4.35 | 41.436 | 4.4638 | 59.9762 | 8 | 41.4409 | 1.4993 | 59.967 | 4.35 | 41.4138 | 5.0687 | 60.012 | 8
41.4092 | 5.5187 | 60.019 | 8 | 41.4105 | 1.3769 | 60.0287 | 4.35 | 41.4443 | 4.4638 | 59.9762 | 8 | 41.4492 | 1.5056 | 59.967 | 4.35 | 41.4221 | 5.0687 | 60.012 | 8
41.4176 | 5.5188 | 60.019 | 8 | 41.4189 | 1.377 | 60.0287 | 4.35 | 41.4528 | 4.4638 | 59.9762 | 8 | 41.4575 | 1.512 | 59.967 | 4.35 | 41.4304 | 5.0688 | 60.012 | 8
41.4259 | 5.5188 | 60.019 | 8 | 41.4272 | 1.377 | 60.0287 | 4.35 | 41.4611 | 4.4638 | 59.9762 | 8 | 41.4658 | 1.5183 | 59.967 | 4.35 | 41.4387 | 5.0688 | 60.012 | 8
41.4342 | 5.5188 | 60.019 | 8 | 41.4355 | 1.3771 | 60.0287 | 4.35 | 41.4694 | 4.4638 | 59.9762 | 8 | 41.4741 | 1.5247 | 59.967 | 4.35 | 41.447 | 5.0688 | 60.012 | 8
41.4426 | 5.5188 | 60.019 | 8 | 41.4438 | 1.3772 | 60.0287 | 4.35 | 41.4778 | 4.4638 | 59.9762 | 8 | 41.4824 | 1.531 | 59.967 | 4.35 | 41.4553 | 5.0688 | 60.012 | 8
41.4509 | 5.5186 | 60.019 | 8 | 41.4521 | 1.3772 | 60.0287 | 4.35 | 41.4861 | 4.4638 | 59.9762 | 8 | 41.491 | 1.5373 | 59.968 | 4.35 | 41.4639 | 5.0689 | 60.012 | 8
41.4592 | 5.5185 | 60.019 | 8 | 41.4605 | 1.3772 | 60.0287 | 4.35 | 41.4944 | 4.4638 | 59.9762 | 8 | 41.4993 | 1.5437 | 59.968 | 4.35 | 41.4722 | 5.0689 | 60.012 | 8
41.4676 | 5.5183 | 60.019 | 8 | 41.4688 | 1.3772 | 60.0287 | 4.35 | 41.5027 | 4.4638 | 59.9762 | 8 | 41.5076 | 1.55 | 59.968 | 4.35 | 41.4805 | 5.0689 | 60.012 | 8
41.4759 | 5.5181 | 60.019 | 8 | 41.4772 | 1.3772 | 60.0287 | 4.35 | 41.5111 | 4.4638 | 59.9763 | 8 | 41.5159 | 1.55 | 59.968 | 4.35 | 41.4888 | 5.0689 | 60.012 | 8
41.4842 | 5.518 | 60.018 | 8 | 41.4855 | 1.3772 | 60.0287 | 4.35 | 41.5194 | 4.4638 | 59.9763 | 8 | 41.5242 | 1.5501 | 59.968 | 4.35 | 41.4971 | 5.0689 | 60.012 | 8
41.4926 | 5.5179 | 60.018 | 8 | 41.4938 | 1.3772 | 60.0286 | 4.35 | 41.5277 | 4.4638 | 59.9763 | 8 | 41.5325 | 1.5501 | 59.968 | 4.35 | 41.5054 | 5.069 | 60.012 | 8
41.5009 | 5.5179 | 60.018 | 8 | 41.5021 | 1.3772 | 60.0286 | 4.35 | 41.536 | 4.4638 | 59.9763 | 8 | 41.5408 | 1.5501 | 59.9681 | 4.35 | 41.5137 | 5.069 | 60.012 | 8
41.5092 | 5.5178 | 60.018 | 8 | 41.5105 | 1.3772 | 60.0286 | 4.35 | 41.5444 | 4.4638 | 59.9763 | 8 | 41.5493 | 1.5501 | 59.9681 | 4.35 | 41.522 | 5.0692 | 60.012 | 8
41.5176 | 5.5178 | 60.018 | 8 | 41.5188 | 1.3772 | 60.0286 | 4.35 | 41.5527 | 4.4638 | 59.9763 | 8 | 41.5576 | 1.55 | 59.9681 | 4.35 | 41.5305 | 5.0694 | 60.012 | 8
41.5259 | 5.5178 | 60.018 | 8 | 41.5272 | 1.3772 | 60.0286 | 4.35 | 41.561 | 4.4638 | 59.9763 | 8 | 41.5659 | 1.55 | 59.9681 | 4.35 | 41.5388 | 5.0695 | 60.012 | 8
41.5342 | 5.5178 | 60.0179 | 8 | 41.5355 | 1.3772 | 60.0286 | 4.35 | 41.5695 | 4.4638 | 59.9763 | 8 | 41.5742 | 1.55 | 59.9681 | 4.35 | 41.5471 | 5.0697 | 60.012 | 8
41.5425 | 5.5179 | 60.0179 | 8 | 41.5438 | 1.3772 | 60.0286 | 4.35 | 41.5778 | 4.4638 | 59.9763 | 8 | 41.5825 | 1.55 | 59.9681 | 4.35 | 41.5554 | 5.0699 | 60.012 | 8
41.5509 | 5.5179 | 60.0179 | 8 | 41.5521 | 1.3771 | 60.0286 | 4.35 | 41.5861 | 4.4638 | 59.9763 | 8 | 41.5908 | 1.5499 | 59.9681 | 4.35 | 41.5637 | 5.07 | 60.012 | 8
41.5592 | 5.518 | 60.0179 | 8 | 41.5604 | 1.377 | 60.0286 | 4.35 | 41.5944 | 4.4638 | 59.9763 | 8 | 41.5991 | 1.5499 | 59.9681 | 4.35 | 41.572 | 5.0721 | 60.012 | 8
41.5675 | 5.518 | 60.0179 | 8 | 41.5688 | 1.3806 | 60.0286 | 4.35 | 41.6028 | 4.4639 | 59.9763 | 8 | 41.6077 | 1.5499 | 59.9681 | 4.35 | 41.5803 | 5.0741 | 60.012 | 8
41.5759 | 5.5181 | 60.0179 | 8 | 41.5771 | 1.3842 | 60.0286 | 4.35 | 41.6111 | 4.4639 | 59.9764 | 8 | 41.616 | 1.5499 | 59.9681 | 4.35 | 41.5886 | 5.0762 | 60.012 | 8
41.5842 | 5.5181 | 60.0179 | 8 | 41.5854 | 1.3877 | 60.0286 | 4.35 | 41.6194 | 4.4639 | 59.9764 | 8 | 41.6243 | 1.5499 | 59.9681 | 4.35 | 41.5972 | 5.0782 | 60.012 | 8
41.5925 | 5.5182 | 60.0179 | 8 | 41.5938 | 1.3912 | 60.0285 | 4.35 | 41.6277 | 4.4639 | 59.9764 | 8 | 41.6326 | 1.5499 | 59.9681 | 4.35 | 41.6055 | 5.0801 | 60.012 | 8
41.6009 | 5.5183 | 60.0179 | 8 | 41.6021 | 1.3947 | 60.0285 | 4.35 | 41.6361 | 4.4639 | 59.9764 | 8 | 41.6409 | 1.5499 | 59.9682 | 4.35 | 41.6138 | 5.082 | 60.012 | 8
41.6092 | 5.5183 | 60.0179 | 8 | 41.6104 | 1.3982 | 60.0285 | 4.35 | 41.6444 | 4.464 | 59.9764 | 8 | 41.6492 | 1.5499 | 59.9682 | 4.35 | 41.6221 | 5.0839 | 60.012 | 8
41.6175 | 5.5185 | 60.0179 | 8 | 41.6188 | 1.4017 | 60.0285 | 4.35 | 41.6527 | 4.464 | 59.9764 | 8 | 41.6575 | 1.5499 | 59.9682 | 4.35 | 41.6304 | 5.0858 | 60.012 | 8
41.6258 | 5.5186 | 60.0179 | 8 | 41.6271 | 1.4052 | 60.0285 | 4.35 | 41.6611 | 4.464 | 59.9764 | 8 | 41.666 | 1.5499 | 59.9682 | 4.35 | 41.6387 | 5.0877 | 60.012 | 8
41.6342 | 5.5186 | 60.0178 | 8 | 41.6354 | 1.4088 | 60.0285 | 4.35 | 41.6694 | 4.464 | 59.9764 | 8 | 41.6743 | 1.5499 | 59.9682 | 4.35 | 41.647 | 5.0896 | 60.012 | 8
41.6425 | 5.5186 | 60.0178 | 8 | 41.6437 | 1.4124 | 60.0285 | 4.35 | 41.6777 | 4.4641 | 59.9764 | 8 | 41.6826 | 1.5499 | 59.9682 | 4.35 | 41.6553 | 5.0896 | 60.012 | 8
41.6508 | 5.5186 | 60.0178 | 8 | 41.652 | 1.4123 | 60.0285 | 4.35 | 41.686 | 4.4641 | 59.9764 | 8 | 41.6909 | 1.5499 | 59.9682 | 4.35 | 41.6638 | 5.0897 | 60.012 | 8
41.6592 | 5.5185 | 60.0178 | 8 | 41.6604 | 1.4123 | 60.0285 | 4.35 | 41.6945 | 4.4641 | 59.9764 | 8 | 41.6992 | 1.5499 | 59.9682 | 4.35 | 41.6721 | 5.0897 | 60.012 | 8
41.6675 | 5.5185 | 60.0178 | 8 | 41.6687 | 1.4123 | 60.0285 | 4.35 | 41.7028 | 4.4641 | 59.9764 | 8 | 41.7075 | 1.5499 | 59.9682 | 4.35 | 41.6804 | 5.0897 | 60.012 | 8
41.6758 | 5.5185 | 60.0178 | 8 | 41.6771 | 1.4123 | 60.0285 | 4.35 | 41.7111 | 4.4641 | 59.9765 | 8 | 41.7161 | 1.5499 | 59.9682 | 4.35 | 41.6887 | 5.0897 | 60.012 | 8
41.6842 | 5.5185 | 60.0178 | 8 | 41.6854 | 1.4124 | 60.0285 | 4.35 | 41.7194 | 4.4641 | 59.9765 | 8 | 41.7244 | 1.55 | 59.9682 | 4.35 | 41.697 | 5.0897 | 60.012 | 8
41.6925 | 5.5184 | 60.0178 | 8 | 41.6937 | 1.4124 | 60.0284 | 4.35 | 41.7278 | 4.4641 | 59.9765 | 8 | 41.7327 | 1.55 | 59.9682 | 4.35 | 41.7053 | 5.0897 | 60.012 | 8
41.7008 | 5.5183 | 60.0178 | 8 | 41.702 | 1.4125 | 60.0284 | 4.35 | 41.7361 | 4.4641 | 59.9765 | 8 | 41.741 | 1.55 | 59.9683 | 4.35 | 41.7136 | 5.0896 | 60.012 | 8
41.7092 | 5.5182 | 60.0178 | 8 | 41.7103 | 1.4125 | 60.0284 | 4.35 | 41.7444 | 4.4641 | 59.9765 | 8 | 41.7493 | 1.55 | 59.9683 | 4.35 | 41.7219 | 5.0896 | 60.012 | 8
41.7175 | 5.5182 | 60.0178 | 8 | 41.7187 | 1.4126 | 60.0284 | 4.35 | 41.7528 | 4.4641 | 59.9765 | 8 | 41.7576 | 1.55 | 59.9683 | 4.35 | 41.7305 | 5.0896 | 60.012 | 8
41.7258 | 5.5182 | 60.0178 | 8 | 41.727 | 1.4126 | 60.0284 | 4.35 | 41.7611 | 4.4641 | 59.9765 | 8 | 41.7659 | 1.5501 | 59.9683 | 4.35 | 41.7388 | 5.0896 | 60.012 | 8
41.7342 | 5.5181 | 60.0177 | 8 | 41.7354 | 1.4127 | 60.0284 | 4.35 | 41.7694 | 4.4641 | 59.9765 | 8 | 41.7744 | 1.5501 | 59.9683 | 4.35 | 41.7471 | 5.0896 | 60.012 | 8
41.7425 | 5.5181 | 60.0177 | 8 | 41.7437 | 1.4128 | 60.0284 | 4.35 | 41.7777 | 4.4641 | 59.9765 | 8 | 41.7827 | 1.5501 | 59.9683 | 4.35 | 41.7554 | 5.0896 | 60.012 | 8
41.7508 | 5.5198 | 60.0177 | 8 | 41.752 | 1.4128 | 60.0284 | 4.35 | 41.7861 | 4.4641 | 59.9765 | 8 | 41.791 | 1.5501 | 59.9683 | 4.35 | 41.7637 | 5.0897 | 60.012 | 8
41.7591 | 5.5214 | 60.0177 | 8 | 41.7603 | 1.4129 | 60.0284 | 4.35 | 41.7944 | 4.4641 | 59.9765 | 8 | 41.7993 | 1.5501 | 59.9683 | 4.35 | 41.772 | 5.0897 | 60.012 | 8
41.7675 | 5.524 | 60.0177 | 8 | 41.7687 | 1.4129 | 60.0284 | 4.35 | 41.8027 | 4.4641 | 59.9765 | 8 | 41.8076 | 1.55 | 59.9683 | 4.35 | 41.7803 | 5.0898 | 60.012 | 8
41.7758 | 5.5265 | 60.0177 | 8 | 41.777 | 1.4129 | 60.0284 | 4.35 | 41.811 | 4.4641 | 59.9766 | 8 | 41.8159 | 1.55 | 59.9683 | 4.35 | 41.7888 | 5.0898 | 60.012 | 8
41.7841 | 5.5291 | 60.0177 | 8 | 41.7853 | 1.413 | 60.0284 | 4.35 | 41.8195 | 4.4641 | 59.9766 | 8 | 41.8242 | 1.55 | 59.9683 | 4.35 | 41.7971 | 5.0898 | 60.012 | 8
41.7925 | 5.5317 | 60.0177 | 8 | 41.7936 | 1.4131 | 60.0283 | 4.35 | 41.8278 | 4.4641 | 59.9766 | 8 | 41.8328 | 1.55 | 59.9683 | 4.35 | 41.8054 | 5.0899 | 60.012 | 8
41.8008 | 5.5343 | 60.0177 | 8 | 41.8019 | 1.4131 | 60.0283 | 4.35 | 41.8361 | 4.4641 | 59.9766 | 8 | 41.8411 | 1.55 | 59.9684 | 4.35 | 41.8137 | 5.0899 | 60.012 | 8
41.8091 | 5.537 | 60.0177 | 8 | 41.8103 | 1.4132 | 60.0283 | 4.35 | 41.8445 | 4.4641 | 59.9766 | 8 | 41.8494 | 1.55 | 59.9684 | 4.35 | 41.822 | 5.09 | 60.012 | 8
41.8175 | 5.5397 | 60.0177 | 8 | 41.8186 | 1.4133 | 60.0283 | 4.35 | 41.8528 | 4.4641 | 59.9766 | 8 | 41.8577 | 1.55 | 59.9684 | 4.35 | 41.8303 | 5.09 | 60.012 | 8
41.8258 | 5.5424 | 60.0177 | 8 | 41.827 | 1.4133 | 60.0283 | 4.35 | 41.8611 | 4.4641 | 59.9766 | 8 | 41.866 | 1.5501 | 59.9684 | 4.35 | 41.8386 | 5.0923 | 60.012 | 8
41.8341 | 5.5433 | 60.0176 | 8 | 41.8353 | 1.4134 | 60.0283 | 4.35 | 41.8694 | 4.4641 | 59.9766 | 8 | 41.8743 | 1.5501 | 59.9684 | 4.35 | 41.8469 | 5.0946 | 60.012 | 8
41.8425 | 5.5443 | 60.0176 | 8 | 41.8436 | 1.4135 | 60.0283 | 4.35 | 41.8778 | 4.4641 | 59.9766 | 8 | 41.8826 | 1.5501 | 59.9684 | 4.35 | 41.8555 | 5.0969 | 60.012 | 8
41.8508 | 5.5444 | 60.0176 | 8 | 41.8519 | 1.4136 | 60.0283 | 4.35 | 41.8861 | 4.4641 | 59.9766 | 8 | 41.8911 | 1.5501 | 59.9684 | 4.35 | 41.8638 | 5.0991 | 60.012 | 8
41.8591 | 5.5445 | 60.0176 | 8 | 41.8603 | 1.4136 | 60.0283 | 4.35 | 41.8944 | 4.4641 | 59.9766 | 8 | 41.8994 | 1.5501 | 59.9684 | 4.35 | 41.8721 | 5.1015 | 60.012 | 8
41.8675 | 5.5445 | 60.0176 | 8 | 41.8686 | 1.4137 | 60.0283 | 4.35 | 41.9027 | 4.4641 | 59.9766 | 8 | 41.9077 | 1.5501 | 59.9684 | 4.35 | 41.8804 | 5.1039 | 60.012 | 8
41.8758 | 5.5446 | 60.0176 | 8 | 41.877 | 1.4137 | 60.0283 | 4.35 | 41.9111 | 4.4641 | 59.9767 | 8 | 41.916 | 1.5501 | 59.9684 | 4.35 | 41.8887 | 5.1063 | 60.012 | 8
41.8841 | 5.5445 | 60.0176 | 8 | 41.8853 | 1.4137 | 60.0283 | 4.35 | 41.9194 | 4.4641 | 59.9767 | 8 | 41.9243 | 1.5501 | 59.9684 | 4.35 | 41.897 | 5.1087 | 60.012 | 8
41.8924 | 5.5445 | 60.0176 | 8 | 41.8936 | 1.4137 | 60.0282 | 4.35 | 41.9277 | 4.4641 | 59.9767 | 8 | 41.9326 | 1.5552 | 59.9684 | 4.35 | 41.9053 | 5.1111 | 60.012 | 8
41.9008 | 5.5444 | 60.0176 | 8 | 41.9019 | 1.4137 | 60.0282 | 4.35 | 41.9362 | 4.4641 | 59.9767 | 8 | 41.9409 | 1.5602 | 59.9685 | 4.35 | 41.9136 | 5.1136 | 60.012 | 8
41.9091 | 5.5443 | 60.0176 | 8 | 41.9102 | 1.4136 | 60.0282 | 4.35 | 41.9445 | 4.4641 | 59.9767 | 8 | 41.9495 | 1.5653 | 59.9685 | 4.35 | 41.9221 | 5.1137 | 60.012 | 8
41.9174 | 5.5442 | 60.0176 | 8 | 41.9186 | 1.4135 | 60.0282 | 4.35 | 41.9528 | 4.4641 | 59.9767 | 8 | 41.9578 | 1.5703 | 59.9685 | 4.35 | 41.9304 | 5.1139 | 60.012 | 8
41.9258 | 5.5441 | 60.0176 | 8 | 41.9269 | 1.4134 | 60.0282 | 4.35 | 41.9611 | 4.4641 | 59.9767 | 8 | 41.9661 | 1.5754 | 59.9685 | 4.35 | 41.9387 | 5.114 | 60.012 | 8
41.9341 | 5.5441 | 60.0175 | 8 | 41.9352 | 1.4133 | 60.0282 | 4.35 | 41.9695 | 4.4641 | 59.9767 | 8 | 41.9744 | 1.5804 | 59.9685 | 4.35 | 41.947 | 5.1142 | 60.012 | 8
41.9424 | 5.544 | 60.0175 | 8 | 41.9435 | 1.4132 | 60.0282 | 4.35 | 41.9778 | 4.4641 | 59.9767 | 8 | 41.9827 | 1.5854 | 59.9685 | 4.35 | 41.9553 | 5.1142 | 60.012 | 8
41.9508 | 5.5439 | 60.0175 | 8 | 41.9519 | 1.413 | 60.0282 | 4.35 | 41.9861 | 4.4641 | 59.9767 | 8 | 41.991 | 1.5905 | 59.9685 | 4.35 | 41.9636 | 5.1142 | 60.012 | 8
41.9591 | 5.5439 | 60.0175 | 8 | 41.9602 | 1.4128 | 60.0282 | 4.35 | 41.9945 | 4.4641 | 59.9767 | 8 | 41.9993 | 1.5955 | 59.9685 | 4.35 | 41.9719 | 5.1143 | 60.012 | 8
41.9674 | 5.5439 | 60.0175 | 8 | 41.9686 | 1.4127 | 60.0282 | 4.35 | 42.0028 | 4.4641 | 59.9767 | 8 | 42.0078 | 1.6006 | 59.9685 | 4.35 | 41.9802 | 5.1143 | 60.012 | 8
41.9758 | 5.5439 | 60.0175 | 8 | 41.9769 | 1.4126 | 60.0282 | 4.35 | 42.0111 | 4.4641 | 59.9768 | 8 | 42.0161 | 1.6006 | 59.9685 | 4.35 | 41.9888 | 5.1143 | 60.012 | 8
41.9841 | 5.5439 | 60.0175 | 8 | 41.9852 | 1.4125 | 60.0282 | 4.35 | 42.0194 | 4.4641 | 59.9768 | 8 | 42.0244 | 1.6006 | 59.9685 | 4.35 | 41.9971 | 5.1143 | 60.012 | 8
41.9924 | 5.5439 | 60.0175 | 8 | 41.9935 | 1.4124 | 60.0281 | 4.35 | 42.0278 | 4.4641 | 59.9768 | 8 | 42.0327 | 1.6005 | 59.9685 | 4.35 | 42.0054 | 5.1143 | 60.012 | 8
42.0008 | 5.5439 | 60.0175 | 8 | 42.0019 | 1.4124 | 60.0281 | 4.35 | 42.0361 | 4.4641 | 59.9768 | 8 | 42.041 | 1.6005 | 59.9686 | 4.35 | 42.0137 | 5.1143 | 60.012 | 8
42.0091 | 5.5439 | 60.0175 | 8 | 42.0102 | 1.4124 | 60.0281 | 4.35 | 42.0444 | 4.4641 | 59.9768 | 8 | 42.0493 | 1.6005 | 59.9686 | 4.35 | 42.022 | 5.1143 | 60.012 | 8
42.0174 | 5.5445 | 60.0175 | 8 | 42.0185 | 1.4123 | 60.0281 | 4.35 | 42.0527 | 4.4641 | 59.9768 | 8 | 42.0576 | 1.6004 | 59.9686 | 4.35 | 42.0303 | 5.1142 | 60.012 | 8
42.0258 | 5.5451 | 60.0175 | 8 | 42.0269 | 1.4123 | 60.0281 | 4.35 | 42.0612 | 4.4641 | 59.9768 | 8 | 42.0662 | 1.6004 | 59.9686 | 4.35 | 42.0386 | 5.1142 | 60.012 | 8
42.0341 | 5.5456 | 60.0174 | 8 | 42.0352 | 1.4123 | 60.0281 | 4.35 | 42.0695 | 4.4641 | 59.9768 | 8 | 42.0745 | 1.6004 | 59.9686 | 4.35 | 42.0469 | 5.1142 | 60.012 | 8
42.0424 | 5.5462 | 60.0174 | 8 | 42.0435 | 1.4123 | 60.0281 | 4.35 | 42.0778 | 4.4641 | 59.9768 | 8 | 42.0828 | 1.6003 | 59.9686 | 4.35 | 42.0554 | 5.1142 | 60.012 | 8
42.0508 | 5.5467 | 60.0174 | 8 | 42.0518 | 1.4123 | 60.0281 | 4.35 | 42.0862 | 4.4641 | 59.9768 | 8 | 42.0911 | 1.6003 | 59.9686 | 4.35 | 42.0637 | 5.1142 | 60.012 | 8
42.0591 | 5.5473 | 60.0174 | 8 | 42.0602 | 1.4123 | 60.0281 | 4.35 | 42.0945 | 4.4641 | 59.9768 | 8 | 42.0994 | 1.6003 | 59.9686 | 4.35 | 42.072 | 5.1141 | 60.012 | 8
42.0674 | 5.5478 | 60.0174 | 8 | 42.0685 | 1.4125 | 60.0281 | 4.35 | 42.1028 | 4.4641 | 59.9768 | 8 | 42.1077 | 1.6003 | 59.9686 | 4.35 | 42.0803 | 5.1141 | 60.012 | 8
42.0758 | 5.5483 | 60.0174 | 8 | 42.0768 | 1.4126 | 60.0281 | 4.35 | 42.1111 | 4.4641 | 59.9769 | 8 | 42.116 | 1.6003 | 59.9686 | 4.35 | 42.0886 | 5.1141 | 60.012 | 8
42.0841 | 5.5489 | 60.0174 | 8 | 42.0851 | 1.4127 | 60.0281 | 4.35 | 42.1195 | 4.4641 | 59.9769 | 8 | 42.1245 | 1.6003 | 59.9686 | 4.35 | 42.0969 | 5.1141 | 60.012 | 8
42.0924 | 5.5494 | 60.0174 | 8 | 42.0935 | 1.4127 | 60.028 | 4.35 | 42.1278 | 4.4641 | 59.9769 | 8 | 42.1328 | 1.6003 | 59.9686 | 4.35 | 42.1052 | 5.114 | 60.012 | 8
42.1007 | 5.5493 | 60.0174 | 8 | 42.1018 | 1.4129 | 60.028 | 4.35 | 42.1361 | 4.4641 | 59.9769 | 8 | 42.1411 | 1.6003 | 59.9687 | 4.35 | 42.1135 | 5.114 | 60.012 | 8
42.1091 | 5.5493 | 60.0174 | 8 | 42.1102 | 1.413 | 60.028 | 4.35 | 42.1444 | 4.464 | 59.9769 | 8 | 42.1494 | 1.6003 | 59.9687 | 4.35 | 42.1221 | 5.114 | 60.012 | 8
42.1174 | 5.5492 | 60.0174 | 8 | 42.1185 | 1.4131 | 60.028 | 4.35 | 42.1528 | 4.464 | 59.9769 | 8 | 42.1577 | 1.6004 | 59.9687 | 4.35 | 42.1304 | 5.114 | 60.012 | 8
42.1257 | 5.5492 | 60.0174 | 8 | 42.1268 | 1.4132 | 60.028 | 4.35 | 42.1611 | 4.464 | 59.9769 | 8 | 42.166 | 1.6004 | 59.9687 | 4.35 | 42.1387 | 5.114 | 60.012 | 8
42.1341 | 5.5492 | 60.0173 | 8 | 42.1351 | 1.4133 | 60.028 | 4.35 | 42.1694 | 4.464 | 59.9769 | 8 | 42.1743 | 1.6004 | 59.9687 | 4.35 | 42.147 | 5.114 | 60.012 | 8
42.1424 | 5.5492 | 60.0173 | 8 | 42.1435 | 1.4134 | 60.029 | 4.35 | 42.1779 | 4.464 | 59.9769 | 8 | 42.1829 | 1.6004 | 59.9687 | 4.35 | 42.1553 | 5.114 | 60.012 | 8
42.1507 | 5.5492 | 60.0173 | 8 | 42.1518 | 1.4134 | 60.029 | 4.35 | 42.1862 | 4.464 | 59.9769 | 8 | 42.1912 | 1.6004 | 59.9687 | 4.35 | 42.1636 | 5.114 | 60.012 | 8
42.1591 | 5.5492 | 60.0173 | 8 | 42.1602 | 1.4134 | 60.029 | 4.35 | 42.1945 | 4.464 | 59.9769 | 8 | 42.1995 | 1.6004 | 59.9687 | 4.35 | 42.1719 | 5.114 | 60.012 | 8
42.1674 | 5.5493 | 60.0173 | 8 | 42.1685 | 1.4133 | 60.029 | 4.35 | 42.2028 | 4.464 | 59.9769 | 8 | 42.2078 | 1.6005 | 59.9687 | 4.35 | 42.1802 | 5.114 | 60.012 | 8
42.1757 | 5.5493 | 60.0173 | 8 | 42.1768 | 1.4131 | 60.029 | 4.35 | 42.2112 | 4.464 | 59.977 | 8 | 42.2161 | 1.6005 | 59.9687 | 4.35 | 42.1887 | 5.114 | 60.012 | 8
42.1841 | 5.5494 | 60.0173 | 8 | 42.1851 | 1.413 | 60.029 | 4.35 | 42.2195 | 4.464 | 59.977 | 8 | 42.2244 | 1.6005 | 59.9687 | 4.35 | 42.197 | 5.114 | 60.012 | 8
42.1924 | 5.5495 | 60.0173 | 8 | 42.1935 | 1.4129 | 60.0289 | 4.35 | 42.2278 | 4.464 | 59.977 | 8 | 42.2327 | 1.6005 | 59.9687 | 4.35 | 42.2053 | 5.114 | 60.012 | 8
42.2007 | 5.5495 | 60.0173 | 8 | 42.2018 | 1.4128 | 60.0289 | 4.35 | 42.2361 | 4.464 | 59.977 | 8 | 42.241 | 1.6005 | 59.9688 | 4.35 | 42.2136 | 5.1141 | 60.012 | 8
42.2091 | 5.5495 | 60.0173 | 8 | 42.2101 | 1.4126 | 60.0289 | 4.35 | 42.2445 | 4.464 | 59.977 | 8 | 42.2495 | 1.6005 | 59.9688 | 4.35 | 42.2219 | 5.1142 | 60.012 | 8
42.2174 | 5.5495 | 60.0173 | 8 | 42.2184 | 1.4125 | 60.0289 | 4.35 | 42.2528 | 4.464 | 59.977 | 8 | 42.2578 | 1.6005 | 59.9688 | 4.35 | 42.2302 | 5.1143 | 60.012 | 8
42.2257 | 5.5495 | 60.0173 | 8 | 42.2267 | 1.4124 | 60.0289 | 4.35 | 42.2611 | 4.464 | 59.979 | 8 | 42.2661 | 1.6005 | 59.9688 | 4.35 | 42.2385 | 5.1143 | 60.012 | 8
42.234 | 5.5494 | 60.0172 | 8 | 42.2351 | 1.4123 | 60.0289 | 4.35 | 42.2695 | 4.464 | 59.979 | 8 | 42.2744 | 1.6004 | 59.9688 | 4.35 | 42.2468 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.2424 | 5.5493 | 60.0172 | 8 | 42.2434 | 1.4121 | 60.0289 | 4.35 | 42.2778 | 4.464 | 59.9791 | 8 | 42.2827 | 1.6004 | 59.9688 | 4.35 | 42.2554 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.2507 | 5.5493 | 60.0172 | 8 | 42.2518 | 1.4122 | 60.0289 | 4.35 | 42.2861 | 4.464 | 59.9791 | 8 | 42.291 | 1.6004 | 59.9688 | 4.35 | 42.2637 | 5.1145 | 60.012 | 8
42.259 | 5.5492 | 60.0172 | 8 | 42.2601 | 1.4122 | 60.0289 | 4.35 | 42.2944 | 4.464 | 59.9791 | 8 | 42.2993 | 1.6004 | 59.9688 | 4.35 | 42.272 | 5.1145 | 60.012 | 8
42.2674 | 5.5492 | 60.0172 | 8 | 42.2684 | 1.4122 | 60.0289 | 4.35 | 42.3029 | 4.464 | 59.9791 | 8 | 42.3079 | 1.6003 | 59.9688 | 4.35 | 42.2803 | 5.1146 | 60.012 | 8
42.2757 | 5.5491 | 60.0172 | 8 | 42.2767 | 1.4123 | 60.0289 | 4.35 | 42.3112 | 4.464 | 59.9792 | 8 | 42.3162 | 1.6003 | 59.9688 | 4.35 | 42.2886 | 5.1145 | 60.012 | 8
42.284 | 5.5491 | 60.0172 | 8 | 42.2851 | 1.4123 | 60.0289 | 4.35 | 42.3195 | 4.464 | 59.9792 | 8 | 42.3245 | 1.6003 | 59.9688 | 4.35 | 42.2969 | 5.1145 | 60.012 | 8
42.2924 | 5.5491 | 60.0172 | 8 | 42.2934 | 1.4124 | 60.0288 | 4.35 | 42.3278 | 4.464 | 59.9792 | 8 | 42.3328 | 1.6003 | 59.9688 | 4.35 | 42.3052 | 5.1145 | 60.012 | 8
42.3007 | 5.5492 | 60.0172 | 8 | 42.3018 | 1.4124 | 60.0288 | 4.35 | 42.3362 | 4.464 | 59.9792 | 8 | 42.3411 | 1.6003 | 59.9689 | 4.35 | 42.3135 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.309 | 5.5492 | 60.0172 | 8 | 42.3101 | 1.4124 | 60.0288 | 4.35 | 42.3445 | 4.464 | 59.9793 | 8 | 42.3494 | 1.6059 | 59.9689 | 4.35 | 42.322 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.3174 | 5.5492 | 60.0172 | 8 | 42.3184 | 1.4125 | 60.0288 | 4.35 | 42.3528 | 4.464 | 59.9793 | 8 | 42.3577 | 1.6115 | 59.9689 | 4.35 | 42.3303 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.3257 | 5.5492 | 60.0172 | 8 | 42.3267 | 1.4125 | 60.0288 | 4.35 | 42.3612 | 4.4641 | 59.9793 | 8 | 42.3662 | 1.6171 | 59.9689 | 4.35 | 42.3386 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.334 | 5.5493 | 60.0171 | 8 | 42.3351 | 1.4126 | 60.0288 | 4.35 | 42.3695 | 4.4641 | 59.9793 | 8 | 42.3745 | 1.6227 | 59.9689 | 4.35 | 42.3469 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.3424 | 5.5493 | 60.0171 | 8 | 42.3434 | 1.4127 | 60.0288 | 4.35 | 42.3778 | 4.4641 | 59.9794 | 8 | 42.3828 | 1.6283 | 59.9689 | 4.35 | 42.3552 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.3507 | 5.5493 | 60.0171 | 8 | 42.3517 | 1.4128 | 60.0288 | 4.35 | 42.3861 | 4.464 | 59.9794 | 8 | 42.3911 | 1.6339 | 59.9689 | 4.35 | 42.3635 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.359 | 5.5493 | 60.0171 | 8 | 42.36 | 1.4128 | 60.0288 | 4.35 | 42.3945 | 4.464 | 59.9794 | 8 | 42.3994 | 1.6395 | 59.9689 | 4.35 | 42.3718 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.3674 | 5.5493 | 60.0171 | 8 | 42.3683 | 1.4129 | 60.0288 | 4.35 | 42.4028 | 4.464 | 59.9794 | 8 | 42.4077 | 1.6451 | 59.9689 | 4.35 | 42.3804 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.3757 | 5.5493 | 60.0171 | 8 | 42.3767 | 1.4129 | 60.0288 | 4.35 | 42.4111 | 4.464 | 59.9795 | 8 | 42.416 | 1.6507 | 59.9689 | 4.35 | 42.3887 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.384 | 5.5493 | 60.0171 | 8 | 42.385 | 1.413 | 60.0288 | 4.35 | 42.4194 | 4.464 | 59.9795 | 8 | 42.4246 | 1.6563 | 59.9689 | 4.35 | 42.397 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.3924 | 5.5493 | 60.0171 | 8 | 42.3934 | 1.4131 | 60.0287 | 4.35 | 42.4279 | 4.464 | 59.9795 | 8 | 42.4329 | 1.6563 | 59.9689 | 4.35 | 42.4053 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.4007 | 5.5494 | 60.0171 | 8 | 42.4017 | 1.4131 | 60.0287 | 4.35 | 42.4362 | 4.464 | 59.9795 | 8 | 42.4412 | 1.6563 | 59.969 | 4.35 | 42.4136 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.409 | 5.5494 | 60.0171 | 8 | 42.41 | 1.4132 | 60.0287 | 4.35 | 42.4445 | 4.464 | 59.9796 | 8 | 42.4495 | 1.6563 | 59.969 | 4.35 | 42.4219 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.4174 | 5.5495 | 60.0171 | 8 | 42.4183 | 1.4132 | 60.0287 | 4.35 | 42.4529 | 4.464 | 59.9796 | 8 | 42.4578 | 1.6563 | 59.969 | 4.35 | 42.4302 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.4257 | 5.5495 | 60.0171 | 8 | 42.4267 | 1.4131 | 60.0287 | 4.35 | 42.4612 | 4.464 | 59.9796 | 8 | 42.4661 | 1.6563 | 59.969 | 4.35 | 42.4385 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.434 | 5.5495 | 60.017 | 8 | 42.435 | 1.4131 | 60.0287 | 4.35 | 42.4695 | 4.464 | 59.9796 | 8 | 42.4744 | 1.6563 | 59.969 | 4.35 | 42.447 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.4423 | 5.5496 | 60.017 | 8 | 42.4434 | 1.413 | 60.0287 | 4.35 | 42.4778 | 4.464 | 59.9797 | 8 | 42.4829 | 1.6563 | 59.969 | 4.35 | 42.4553 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.4507 | 5.5496 | 60.017 | 8 | 42.4517 | 1.413 | 60.0287 | 4.35 | 42.4862 | 4.464 | 59.9797 | 8 | 42.4912 | 1.6563 | 59.969 | 4.35 | 42.4636 | 5.1143 | 60.012 | 8
42.459 | 5.5496 | 60.017 | 8 | 42.46 | 1.413 | 60.0287 | 4.35 | 42.4945 | 4.464 | 59.9797 | 8 | 42.4995 | 1.6563 | 59.969 | 4.35 | 42.4719 | 5.1144 | 60.012 | 8
42.4673 | 5.5496 | 60.017 | 8 | 42.4683 | 1.4129 | 60.0287 | 4.35 | 42.5028 | 4.464 | 59.9797 | 8 | 42.5078 | 1.6564 | 59.9691 | 4.35 | 42.4802 | 5.1145 | 60.012 | 8
42.4757 | 5.5496 | 60.017 | 8 | 42.4766 | 1.4129 | 60.0287 | 4.35 | 42.5111 | 4.464 | 59.9798 | 8 | 42.5161 | 1.6564 | 59.9691 | 4.35 | 42.4885 | 5.1146 | 60.012 | 8
42.484 | 5.5495 | 60.017 | 8 | 42.485 | 1.4128 | 60.0287 | 4.35 | 42.5195 | 4.464 | 59.9798 | 8 | 42.5244 | 1.6564 | 59.9691 | 4.35 | 42.4968 | 5.1147 | 60.012 | 8
42.4923 | 5.5495 | 60.017 | 8 | 42.4933 | 1.4128 | 60.0286 | 4.35 | 42.5278 | 4.464 | 59.9798 | 8 | 42.5327 | 1.6564 | 59.9691 | 4.35 | 42.5051 | 5.1148 | 60.012 | 8
42.5007 | 5.5504 | 60.017 | 8 | 42.5016 | 1.4127 | 60.0286 | 4.35 | 42.5361 | 4.464 | 59.9798 | 8 | 42.5413 | 1.6564 | 59.9692 | 4.35 | 42.5137 | 5.1149 | 60.012 | 8
42.509 | 5.5513 | 60.0169 | 8 | 42.5099 | 1.4127 | 60.0286 | 4.35 | 42.5446 | 4.464 | 59.9799 | 8 | 42.5496 | 1.6564 | 59.9692 | 4.35 | 42.522 | 5.115 | 60.012 | 8
42.5173 | 5.5522 | 60.0169 | 8 | 42.5183 | 1.4183 | 60.0286 | 4.35 | 42.5529 | 4.464 | 59.9799 | 8 | 42.5579 | 1.6564 | 59.9692 | 4.35 | 42.5303 | 5.1151 | 60.012 | 8
42.5257 | 5.5531 | 60.0169 | 8 | 42.5266 | 1.4239 | 60.0286 | 4.35 | 42.5612 | 4.464 | 59.9799 | 8 | 42.5662 | 1.6564 | 59.9692 | 4.35 | 42.5386 | 5.1152 | 60.012 | 8
42.534 | 5.5539 | 60.0169 | 8 | 42.535 | 1.4294 | 60.0286 | 4.35 | 42.5695 | 4.4639 | 59.9799 | 8 | 42.5745 | 1.6564 | 59.9693 | 4.35 | 42.5469 | 5.1154 | 60.012 | 8
42.5423 | 5.5548 | 60.0169 | 8 | 42.5433 | 1.435 | 60.0286 | 4.35 | 42.5779 | 4.4639 | 59.98 | 8 | 42.5828 | 1.6564 | 59.9693 | 4.35 | 42.5552 | 5.1154 | 60.012 | 8
42.5507 | 5.5557 | 60.0169 | 8 | 42.5516 | 1.4406 | 60.0286 | 4.35 | 42.5862 | 4.4639 | 59.98 | 8 | 42.5911 | 1.6564 | 59.9693 | 4.35 | 42.5635 | 5.1154 | 60.012 | 8
42.559 | 5.5566 | 60.0168 | 8 | 42.5599 | 1.4461 | 60.0286 | 4.35 | 42.5945 | 4.4639 | 59.98 | 8 | 42.5996 | 1.6564 | 59.9693 | 4.35 | 42.5718 | 5.1154 | 60.012 | 8
42.5673 | 5.5576 | 60.0168 | 8 | 42.5683 | 1.4517 | 60.0286 | 4.35 | 42.6028 | 4.4639 | 59.98 | 8 | 42.6079 | 1.6564 | 59.9694 | 4.35 | 42.5803 | 5.1154 | 60.012 | 8
42.5757 | 5.5585 | 60.0168 | 8 | 42.5766 | 1.4573 | 60.0286 | 4.35 | 42.6112 | 4.4639 | 59.9801 | 8 | 42.6162 | 1.6564 | 59.9694 | 4.35 | 42.5886 | 5.1154 | 60.012 | 8
42.584 | 5.5584 | 60.0168 | 8 | 42.585 | 1.4628 | 60.0286 | 4.35 | 42.6195 | 4.4639 | 59.9801 | 8 | 42.6245 | 1.6564 | 59.9694 | 4.35 | 42.5969 | 5.1155 | 60.012 | 8
42.5923 | 5.5584 | 60.0168 | 8 | 42.5933 | 1.4684 | 60.0285 | 4.35 | 42.6278 | 4.4639 | 59.9801 | 8 | 42.6328 | 1.6564 | 59.9694 | 4.35 | 42.6052 | 5.1155 | 60.012 | 8
42.6007 | 5.5584 | 60.0168 | 8 | 42.6016 | 1.4683 | 60.0285 | 4.35 | 42.6362 | 4.4639 | 59.9801 | 8 | 42.6411 | 1.6564 | 59.9695 | 4.35 | 42.6135 | 5.1155 | 60.012 | 8
42.609 | 5.5585 | 60.0167 | 8 | 42.6099 | 1.4683 | 60.0285 | 4.35 | 42.6445 | 4.4639 | 59.9802 | 8 | 42.6494 | 1.6564 | 59.9695 | 4.35 | 42.6218 | 5.1156 | 60.012 | 8
42.6173 | 5.5585 | 60.0167 | 8 | 42.6183 | 1.4682 | 60.0285 | 4.35 | 42.6528 | 4.464 | 59.9802 | 8 | 42.6577 | 1.6564 | 59.9695 | 4.35 | 42.6301 | 5.1156 | 60.012 | 8
42.6256 | 5.5585 | 60.0167 | 8 | 42.6266 | 1.4682 | 60.0285 | 4.35 | 42.6611 | 4.464 | 59.9802 | 8 | 42.6663 | 1.6564 | 59.9695 | 4.35 | 42.6384 | 5.1156 | 60.012 | 8
42.634 | 5.5585 | 60.0167 | 8 | 42.6349 | 1.4681 | 60.0285 | 4.35 | 42.6696 | 4.464 | 59.9802 | 8 | 42.6746 | 1.6564 | 59.9696 | 4.35 | 42.647 | 5.1157 | 60.012 | 8
42.6423 | 5.5585 | 60.0167 | 8 | 42.6432 | 1.4681 | 60.0285 | 4.35 | 42.6779 | 4.464 | 59.9803 | 8 | 42.6829 | 1.6564 | 59.9696 | 4.35 | 42.6553 | 5.1157 | 60.012 | 8
42.6506 | 5.5586 | 60.0167 | 8 | 42.6516 | 1.468 | 60.0285 | 4.35 | 42.6862 | 4.464 | 59.9803 | 8 | 42.6912 | 1.6564 | 59.9696 | 4.35 | 42.6636 | 5.1157 | 60.012 | 8
42.659 | 5.5587 | 60.0166 | 8 | 42.6599 | 1.468 | 60.0285 | 4.35 | 42.6945 | 4.464 | 59.9803 | 8 | 42.6995 | 1.6564 | 59.9696 | 4.35 | 42.6719 | 5.1157 | 60.012 | 8
42.6673 | 5.5608 | 60.0166 | 8 | 42.6682 | 1.4679 | 60.0285 | 4.35 | 42.7029 | 4.464 | 59.9803 | 8 | 42.7078 | 1.6564 | 59.9697 | 4.35 | 42.6802 | 5.1157 | 60.012 | 8
42.6756 | 5.5628 | 60.0166 | 8 | 42.6766 | 1.4679 | 60.0285 | 4.35 | 42.7112 | 4.464 | 59.9804 | 8 | 42.7161 | 1.6564 | 59.9697 | 4.35 | 42.6885 | 5.1157 | 60.012 | 8
42.684 | 5.5649 | 60.0166 | 8 | 42.6849 | 1.4679 | 60.0285 | 4.35 | 42.7195 | 4.4641 | 59.9804 | 8 | 42.7246 | 1.6564 | 59.9697 | 4.35 | 42.6968 | 5.1157 | 60.012 | 8
42.6923 | 5.5669 | 60.0166 | 8 | 42.6932 | 1.4679 | 60.0284 | 4.35 | 42.7279 | 4.4641 | 59.9804 | 8 | 42.7329 | 1.6564 | 59.9697 | 4.35 | 42.7051 | 5.1157 | 60.012 | 8
42.7006 | 5.5691 | 60.0166 | 8 | 42.7015 | 1.468 | 60.0284 | 4.35 | 42.7362 | 4.4642 | 59.9804 | 8 | 42.7412 | 1.6564 | 59.9698 | 4.35 | 42.7136 | 5.1157 | 60.012 | 8
42.709 | 5.5712 | 60.0165 | 8 | 42.7099 | 1.468 | 60.0284 | 4.35 | 42.7445 | 4.4642 | 59.9805 | 8 | 42.7495 | 1.6564 | 59.9698 | 4.35 | 42.7219 | 5.1157 | 60.012 | 8
42.7173 | 5.5733 | 60.0165 | 8 | 42.7182 | 1.468 | 60.0284 | 4.35 | 42.7528 | 4.4642 | 59.9805 | 8 | 42.7578 | 1.6564 | 59.9698 | 4.35 | 42.7302 | 5.1157 | 60.012 | 8
42.7256 | 5.5755 | 60.0165 | 8 | 42.7266 | 1.4681 | 60.0284 | 4.35 | 42.7612 | 4.4643 | 59.9805 | 8 | 42.7661 | 1.6564 | 59.9698 | 4.35 | 42.7385 | 5.1158 | 60.012 | 8
42.734 | 5.5775 | 60.0165 | 8 | 42.7349 | 1.4681 | 60.0284 | 4.35 | 42.7695 | 4.4643 | 59.9805 | 8 | 42.7744 | 1.6564 | 59.9699 | 4.35 | 42.7468 | 5.1158 | 60.012 | 8
42.7423 | 5.5796 | 60.0165 | 8 | 42.7432 | 1.4681 | 60.0284 | 4.35 | 42.7778 | 4.4644 | 59.9806 | 8 | 42.783 | 1.6564 | 59.9699 | 4.35 | 42.7551 | 5.1159 | 60.012 | 8
42.7506 | 5.5795 | 60.0165 | 8 | 42.7515 | 1.4681 | 60.0284 | 4.35 | 42.7861 | 4.4644 | 59.9806 | 8 | 42.7913 | 1.6564 | 59.9699 | 4.35 | 42.7634 | 5.1159 | 60.012 | 8
42.7589 | 5.5795 | 60.0164 | 8 | 42.7599 | 1.4681 | 60.0284 | 4.35 | 42.7946 | 4.4645 | 59.9806 | 8 | 42.7996 | 1.6565 | 59.9699 | 4.35 | 42.7717 | 5.116 | 60.012 | 8
42.7673 | 5.5794 | 60.0164 | 8 | 42.7682 | 1.4681 | 60.0284 | 4.35 | 42.8029 | 4.4645 | 59.9806 | 8 | 42.8079 | 1.6565 | 59.97 | 4.35 | 42.7803 | 5.116 | 60.012 | 8
42.7756 | 5.5793 | 60.0164 | 8 | 42.7766 | 1.4682 | 60.0284 | 4.35 | 42.8112 | 4.4644 | 59.9807 | 8 | 42.8162 | 1.6565 | 59.97 | 4.35 | 42.7886 | 5.1161 | 60.012 | 8
42.7839 | 5.5793 | 60.0164 | 8 | 42.7849 | 1.4681 | 60.0284 | 4.35 | 42.8196 | 4.4644 | 59.9807 | 8 | 42.8245 | 1.6565 | 59.97 | 4.35 | 42.7969 | 5.1161 | 60.012 | 8
42.7923 | 5.5793 | 60.0164 | 8 | 42.7932 | 1.4681 | 60.0283 | 4.35 | 42.8279 | 4.4644 | 59.9807 | 8 | 42.8328 | 1.6565 | 59.97 | 4.35 | 42.8052 | 5.1161 | 60.012 | 8
42.8006 | 5.5792 | 60.0164 | 8 | 42.8015 | 1.4681 | 60.0283 | 4.35 | 42.8362 | 4.4644 | 59.9807 | 8 | 42.8413 | 1.6565 | 59.9701 | 4.35 | 42.8135 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.8089 | 5.5792 | 60.0163 | 8 | 42.8099 | 1.4681 | 60.0283 | 4.35 | 42.8445 | 4.4644 | 59.9808 | 8 | 42.8496 | 1.6566 | 59.9701 | 4.35 | 42.8218 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.8173 | 5.5792 | 60.0163 | 8 | 42.8182 | 1.4681 | 60.0283 | 4.35 | 42.8529 | 4.4644 | 59.9808 | 8 | 42.8579 | 1.6566 | 59.9701 | 4.35 | 42.8301 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.8256 | 5.5792 | 60.0163 | 8 | 42.8265 | 1.4681 | 60.0283 | 4.35 | 42.8612 | 4.4644 | 59.9808 | 8 | 42.8662 | 1.6566 | 59.9701 | 4.35 | 42.8384 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.8339 | 5.5808 | 60.0163 | 8 | 42.8348 | 1.4681 | 60.0283 | 4.35 | 42.8695 | 4.4644 | 59.9808 | 8 | 42.8745 | 1.6566 | 59.9702 | 4.35 | 42.8469 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.8423 | 5.5823 | 60.0163 | 8 | 42.8432 | 1.4681 | 60.0283 | 4.35 | 42.8778 | 4.4644 | 59.9809 | 8 | 42.8828 | 1.6566 | 59.9702 | 4.35 | 42.8552 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.8506 | 5.5839 | 60.0163 | 8 | 42.8515 | 1.4681 | 60.0283 | 4.35 | 42.8862 | 4.4683 | 59.9809 | 8 | 42.8911 | 1.6566 | 59.9702 | 4.35 | 42.8635 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.8589 | 5.5854 | 60.0162 | 8 | 42.8599 | 1.4681 | 60.0283 | 4.35 | 42.8945 | 4.4722 | 59.9809 | 8 | 42.8997 | 1.6566 | 59.9702 | 4.35 | 42.8718 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.8673 | 5.5868 | 60.0162 | 8 | 42.8682 | 1.468 | 60.0283 | 4.35 | 42.9028 | 4.4761 | 59.9809 | 8 | 42.908 | 1.6566 | 59.9703 | 4.35 | 42.8801 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.8756 | 5.5883 | 60.0162 | 8 | 42.8765 | 1.468 | 60.0283 | 4.35 | 42.9113 | 4.48 | 59.981 | 8 | 42.9163 | 1.6566 | 59.9703 | 4.35 | 42.8884 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.8839 | 5.5898 | 60.0162 | 8 | 42.8848 | 1.4679 | 60.0283 | 4.35 | 42.9196 | 4.4838 | 59.981 | 8 | 42.9246 | 1.6566 | 59.9703 | 4.35 | 42.8967 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.8923 | 5.5912 | 60.0162 | 8 | 42.8932 | 1.4678 | 60.0282 | 4.35 | 42.9279 | 4.4877 | 59.981 | 8 | 42.9329 | 1.6566 | 59.9703 | 4.35 | 42.905 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.9006 | 5.5926 | 60.0162 | 8 | 42.9015 | 1.4678 | 60.0282 | 4.35 | 42.9362 | 4.4915 | 59.981 | 8 | 42.9412 | 1.6566 | 59.9704 | 4.35 | 42.9136 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.9089 | 5.594 | 60.0161 | 8 | 42.9099 | 1.4677 | 60.0282 | 4.35 | 42.9446 | 4.4954 | 59.9811 | 8 | 42.9495 | 1.6566 | 59.9704 | 4.35 | 42.9219 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.9173 | 5.5941 | 60.0161 | 8 | 42.9182 | 1.4676 | 60.0282 | 4.35 | 42.9529 | 4.4993 | 59.9811 | 8 | 42.958 | 1.6566 | 59.9704 | 4.35 | 42.9302 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.9256 | 5.5941 | 60.0161 | 8 | 42.9265 | 1.4675 | 60.0282 | 4.35 | 42.9612 | 4.5033 | 59.9811 | 8 | 42.9663 | 1.6567 | 59.9704 | 4.35 | 42.9385 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.9339 | 5.5941 | 60.0161 | 8 | 42.9348 | 1.4675 | 60.0282 | 4.35 | 42.9695 | 4.506 | 59.9811 | 8 | 42.9746 | 1.6567 | 59.9705 | 4.35 | 42.9468 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.9423 | 5.5941 | 60.0161 | 8 | 42.9432 | 1.4674 | 60.0282 | 4.35 | 42.9779 | 4.5087 | 59.9812 | 8 | 42.9829 | 1.6567 | 59.9705 | 4.35 | 42.9551 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.9506 | 5.5941 | 60.0161 | 8 | 42.9515 | 1.4674 | 60.0282 | 4.35 | 42.9862 | 4.5114 | 59.9812 | 8 | 42.9912 | 1.6567 | 59.9705 | 4.35 | 42.9634 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.9589 | 5.5941 | 60.016 | 8 | 42.9598 | 1.4674 | 60.0282 | 4.35 | 42.9945 | 4.5142 | 59.9812 | 8 | 42.9995 | 1.6567 | 59.9705 | 4.35 | 42.9717 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.9672 | 5.5941 | 60.016 | 8 | 42.9681 | 1.4674 | 60.0282 | 4.35 | 43.0029 | 4.5169 | 59.9812 | 8 | 43.0078 | 1.6567 | 59.9706 | 4.35 | 42.98 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.9756 | 5.594 | 60.016 | 8 | 42.9765 | 1.4674 | 60.0282 | 4.35 | 43.0112 | 4.5196 | 59.9813 | 8 | 43.0161 | 1.6567 | 59.9706 | 4.35 | 42.9885 | 5.1162 | 60.012 | 8
42.9839 | 5.594 | 60.016 | 8 | 42.9848 | 1.4674 | 60.0282 | 4.35 | 43.0195 | 4.5223 | 59.9813 | 8 | 43.0247 | 1.6567 | 59.9706 | 4.35 | 42.9968 | 5.1163 | 60.012 | 8
42.9922 | 5.5939 | 60.016 | 8 | 42.9932 | 1.4674 | 60.0281 | 4.35 | 43.0278 | 4.525 | 59.9813 | 8 | 43.033 | 1.6566 | 59.9706 | 4.35 | 43.0051 | 5.1163 | 60.012 | 8
43.0006 | 5.5938 | 60.016 | 8 | 43.0015 | 1.4674 | 60.0281 | 4.35 | 43.0363 | 4.5276 | 59.9813 | 8 | 43.0413 | 1.6565 | 59.9707 | 4.35 | 43.0134 | 5.1164 | 60.012 | 8
43.0089 | 5.5936 | 60.0159 | 8 | 43.0098 | 1.4674 | 60.0281 | 4.35 | 43.0446 | 4.5302 | 59.9814 | 8 | 43.0496 | 1.6565 | 59.9707 | 4.35 | 43.0217 | 5.1163 | 60.012 | 8
43.0172 | 5.5935 | 60.0159 | 8 | 43.0181 | 1.4674 | 60.0281 | 4.35 | 43.0529 | 4.5302 | 59.9814 | 8 | 43.0579 | 1.6565 | 59.9707 | 4.35 | 43.03 | 5.1163 | 60.012 | 8
43.0256 | 5.5934 | 60.0159 | 8 | 43.0265 | 1.4674 | 60.0281 | 4.35 | 43.0612 | 4.5301 | 59.9814 | 8 | 43.0662 | 1.6564 | 59.9707 | 4.35 | 43.0383 | 5.1163 | 60.012 | 8
43.0339 | 5.5932 | 60.0159 | 8 | 43.0348 | 1.4674 | 60.0281 | 4.35 | 43.0696 | 4.5301 | 59.9814 | 8 | 43.0745 | 1.6564 | 59.9708 | 4.35 | 43.0466 | 5.1163 | 60.012 | 8
43.0422 | 5.5931 | 60.0159 | 8 | 43.0432 | 1.4674 | 60.0281 | 4.35 | 43.0779 | 4.53 | 59.9815 | 8 | 43.083 | 1.6563 | 59.9708 | 4.35 | 43.0552 | 5.1163 | 60.012 | 8
43.0506 | 5.593 | 60.0159 | 8 | 43.0515 | 1.4675 | 60.0281 | 4.35 | 43.0862 | 4.53 | 59.9815 | 8 | 43.0913 | 1.6563 | 59.9708 | 4.35 | 43.0635 | 5.1163 | 60.012 | 8
43.0589 | 5.5929 | 60.0158 | 8 | 43.0598 | 1.4676 | 60.0281 | 4.35 | 43.0946 | 4.5299 | 59.9815 | 8 | 43.0996 | 1.6562 | 59.9708 | 4.35 | 43.0718 | 5.1162 | 60.012 | 8
43.0672 | 5.5928 | 60.0158 | 8 | 43.0681 | 1.4677 | 60.0281 | 4.35 | 43.1029 | 4.5298 | 59.9815 | 8 | 43.1079 | 1.6562 | 59.9709 | 4.35 | 43.0801 | 5.1162 | 60.012 | 8
43.0756 | 5.5928 | 60.0158 | 8 | 43.0765 | 1.4678 | 60.0281 | 4.35 | 43.1112 | 4.5297 | 59.9816 | 8 | 43.1162 | 1.6562 | 59.9709 | 4.35 | 43.0884 | 5.1161 | 60.012 | 8
43.0839 | 5.5939 | 60.0158 | 8 | 43.0848 | 1.4678 | 60.0281 | 4.35 | 43.1195 | 4.5297 | 59.9816 | 8 | 43.1245 | 1.6562 | 59.9709 | 4.35 | 43.0967 | 5.116 | 60.012 | 8
43.0922 | 5.595 | 60.0158 | 8 | 43.0931 | 1.4679 | 60.028 | 4.35 | 43.1279 | 4.5296 | 59.9816 | 8 | 43.1328 | 1.6562 | 59.9709 | 4.35 | 43.105 | 5.116 | 60.012 | 8
43.1006 | 5.5961 | 60.0158 | 8 | 43.1014 | 1.468 | 60.028 | 4.35 | 43.1362 | 4.5295 | 59.9816 | 8 | 43.1414 | 1.6562 | 59.971 | 4.35 | 43.1133 | 5.116 | 60.012 | 8
43.1089 | 5.5972 | 60.0157 | 8 | 43.1098 | 1.4681 | 60.028 | 4.35 | 43.1445 | 4.5295 | 59.9817 | 8 | 43.1497 | 1.6562 | 59.971 | 4.35 | 43.1218 | 5.116 | 60.012 | 8
43.1172 | 5.5984 | 60.0157 | 8 | 43.1181 | 1.4682 | 60.028 | 4.35 | 43.1528 | 4.5294 | 59.9817 | 8 | 43.158 | 1.6563 | 59.971 | 4.35 | 43.1301 | 5.1159 | 60.012 | 8
43.1256 | 5.5995 | 60.0157 | 8 | 43.1265 | 1.4683 | 60.028 | 4.35 | 43.1613 | 4.5293 | 59.9817 | 8 | 43.1663 | 1.6563 | 59.971 | 4.35 | 43.1384 | 5.1159 | 60.012 | 8
43.1339 | 5.6007 | 60.0157 | 8 | 43.1348 | 1.4683 | 60.028 | 4.35 | 43.1696 | 4.5332 | 59.9817 | 8 | 43.1746 | 1.6564 | 59.9711 | 4.35 | 43.1467 | 5.1158 | 60.012 | 8
43.1422 | 5.6019 | 60.0157 | 8 | 43.1431 | 1.4682 | 60.028 | 4.35 | 43.1779 | 4.5371 | 59.9818 | 8 | 43.1829 | 1.6564 | 59.9711 | 4.35 | 43.155 | 5.1157 | 60.012 | 8
43.1506 | 5.6031 | 60.0157 | 8 | 43.1514 | 1.4682 | 60.028 | 4.35 | 43.1863 | 4.541 | 59.9818 | 8 | 43.1912 | 1.6565 | 59.9711 | 4.35 | 43.1633 | 5.1156 | 60.012 | 8
43.1589 | 5.6043 | 60.0156 | 8 | 43.1598 | 1.4681 | 60.028 | 4.35 | 43.1946 | 4.5449 | 59.9818 | 8 | 43.1995 | 1.6565 | 59.9711 | 4.35 | 43.1716 | 5.1155 | 60.012 | 8
43.1672 | 5.6043 | 60.0156 | 8 | 43.1681 | 1.4681 | 60.028 | 4.35 | 43.2029 | 4.5488 | 59.9818 | 8 | 43.208 | 1.6566 | 59.9712 | 4.35 | 43.1799 | 5.1154 | 60.012 | 8
43.1756 | 5.6044 | 60.0156 | 8 | 43.1765 | 1.4681 | 60.028 | 4.35 | 43.2112 | 4.5527 | 59.9819 | 8 | 43.2163 | 1.6566 | 59.9712 | 4.35 | 43.1885 | 5.1153 | 60.012 | 8
43.1839 | 5.6045 | 60.0156 | 8 | 43.1848 | 1.468 | 60.028 | 4.35 | 43.2196 | 4.5565 | 59.9819 | 8 | 43.2246 | 1.6566 | 59.9712 | 4.35 | 43.1968 | 5.1152 | 60.012 | 8
43.1922 | 5.6046 | 60.0156 | 8 | 43.1931 | 1.468 | 60.0279 | 4.35 | 43.2279 | 4.5604 | 59.9819 | 8 | 43.2329 | 1.6566 | 59.9712 | 4.35 | 43.2051 | 5.1152 | 60.012 | 8
43.2006 | 5.6046 | 60.0156 | 8 | 43.2014 | 1.4679 | 60.0279 | 4.35 | 43.2362 | 4.5643 | 59.9819 | 8 | 43.2412 | 1.6567 | 59.9713 | 4.35 | 43.2134 | 5.1151 | 60.012 | 8
43.2089 | 5.6047 | 60.0155 | 8 | 43.2098 | 1.4679 | 60.0279 | 4.35 | 43.2446 | 4.5682 | 59.982 | 8 | 43.2495 | 1.6566 | 59.9713 | 4.35 | 43.2217 | 5.1151 | 60.012 | 8
43.2172 | 5.6047 | 60.0155 | 8 | 43.2181 | 1.4679 | 60.0279 | 4.35 | 43.2529 | 4.5682 | 59.982 | 8 | 43.2578 | 1.6566 | 59.9713 | 4.35 | 43.23 | 5.1151 | 60.012 | 8
43.2255 | 5.6047 | 60.0155 | 8 | 43.2264 | 1.4679 | 60.0279 | 4.35 | 43.2612 | 4.5683 | 59.981 | 8 | 43.2664 | 1.6565 | 59.9713 | 4.35 | 43.2383 | 5.1151 | 60.012 | 8
43.2339 | 5.6046 | 60.0155 | 8 | 43.2347 | 1.4679 | 60.0279 | 4.35 | 43.2695 | 4.5684 | 59.981 | 8 | 43.2747 | 1.6565 | 59.9714 | 4.35 | 43.2466 | 5.1151 | 60.012 | 8
43.2422 | 5.6045 | 60.0155 | 8 | 43.243 | 1.4679 | 60.0279 | 4.35 | 43.278 | 4.5684 | 59.981 | 8 | 43.283 | 1.6564 | 59.9714 | 4.35 | 43.2551 | 5.1151 | 60.012 | 8
43.2505 | 5.6044 | 60.0155 | 8 | 43.2514 | 1.4679 | 60.0279 | 4.35 | 43.2863 | 4.5685 | 59.9811 | 8 | 43.2913 | 1.6564 | 59.9714 | 4.35 | 43.2634 | 5.1151 | 60.012 | 8
43.2589 | 5.6044 | 60.0154 | 8 | 43.2597 | 1.4679 | 60.0279 | 4.35 | 43.2946 | 4.5686 | 59.9811 | 8 | 43.2996 | 1.6563 | 59.9714 | 4.35 | 43.2717 | 5.1151 | 60.012 | 8
43.2672 | 5.6043 | 60.0154 | 8 | 43.2681 | 1.4679 | 60.0279 | 4.35 | 43.3029 | 4.5687 | 59.9811 | 8 | 43.3079 | 1.6563 | 59.9715 | 4.35 | 43.28 | 5.1151 | 60.012 | 8
43.2756 | 5.6042 | 60.0154 | 8 | 43.2764 | 1.4678 | 60.0279 | 4.35 | 43.3113 | 4.5687 | 59.9811 | 8 | 43.3162 | 1.6562 | 59.9715 | 4.35 | 43.2883 | 5.1151 | 60.012 | 8
43.2839 | 5.6041 | 60.0154 | 8 | 43.2847 | 1.4678 | 60.0279 | 4.35 | 43.3196 | 4.5688 | 59.9811 | 8 | 43.3247 | 1.6562 | 59.9715 | 4.35 | 43.2966 | 5.1151 | 60.012 | 8
43.2922 | 5.604 | 60.0154 | 8 | 43.293 | 1.4678 | 60.0278 | 4.35 | 43.3279 | 4.5689 | 59.9811 | 8 | 43.333 | 1.6562 | 59.9715 | 4.35 | 43.3049 | 5.115 | 60.012 | 8
43.3005 | 5.6039 | 60.0154 | 8 | 43.3014 | 1.4679 | 60.0278 | 4.35 | 43.3363 | 4.5689 | 59.9812 | 8 | 43.3413 | 1.6562 | 59.9716 | 4.35 | 43.3132 | 5.1149 | 60.012 | 8
43.3089 | 5.6039 | 60.0153 | 8 | 43.3097 | 1.4679 | 60.0278 | 4.35 | 43.3446 | 4.5689 | 59.9812 | 8 | 43.3496 | 1.6562 | 59.9716 | 4.35 | 43.3218 | 5.1148 | 60.012 | 8
43.3172 | 5.6039 | 60.0153 | 8 | 43.3181 | 1.4679 | 60.0278 | 4.35 | 43.3529 | 4.5691 | 59.9812 | 8 | 43.3579 | 1.6562 | 59.9716 | 4.35 | 43.3301 | 5.1147 | 60.012 | 8
43.3255 | 5.6039 | 60.0153 | 8 | 43.3264 | 1.468 | 60.0278 | 4.35 | 43.3612 | 4.5692 | 59.9812 | 8 | 43.3662 | 1.6563 | 59.9716 | 4.35 | 43.3384 | 5.1146 | 60.012 | 8
43.3339 | 5.6039 | 60.0153 | 8 | 43.3347 | 1.468 | 60.0278 | 4.35 | 43.3696 | 4.5694 | 59.9812 | 8 | 43.3745 | 1.6563 | 59.9717 | 4.35 | 43.3467 | 5.1145 | 60.012 | 8
43.3422 | 5.6039 | 60.0153 | 8 | 43.343 | 1.468 | 60.0278 | 4.35 | 43.3779 | 4.5696 | 59.9812 | 8 | 43.3828 | 1.6563 | 59.9717 | 4.35 | 43.355 | 5.1143 | 60.012 | 8
43.3505 | 5.6038 | 60.0153 | 8 | 43.3514 | 1.468 | 60.0278 | 4.35 | 43.3862 | 4.5698 | 59.9813 | 8 | 43.3914 | 1.6563 | 59.9717 | 4.35 | 43.3633 | 5.1142 | 60.012 | 8
43.3589 | 5.6038 | 60.0152 | 8 | 43.3597 | 1.468 | 60.0278 | 4.35 | 43.3945 | 4.57 | 59.9813 | 8 | 43.3997 | 1.6564 | 59.9717 | 4.35 | 43.3716 | 5.1141 | 60.012 | 8
43.3672 | 5.6037 | 60.0152 | 8 | 43.368 | 1.468 | 60.0278 | 4.35 | 43.403 | 4.5702 | 59.9813 | 8 | 43.408 | 1.6564 | 59.9718 | 4.35 | 43.3799 | 5.114 | 60.012 | 8
43.3755 | 5.6036 | 60.0152 | 8 | 43.3763 | 1.468 | 60.0278 | 4.35 | 43.4113 | 4.5704 | 59.9813 | 8 | 43.4163 | 1.6565 | 59.9718 | 4.35 | 43.3884 | 5.114 | 60.012 | 8
43.3839 | 5.6034 | 60.0152 | 8 | 43.3847 | 1.468 | 60.0278 | 4.35 | 43.4196 | 4.5706 | 59.9813 | 8 | 43.4246 | 1.6565 | 59.9718 | 4.35 | 43.3967 | 5.1139 | 60.012 | 8
43.3922 | 5.6033 | 60.0152 | 8 | 43.393 | 1.468 | 60.0277 | 4.35 | 43.428 | 4.5708 | 59.9813 | 8 | 43.4329 | 1.6566 | 59.9718 | 4.35 | 43.405 | 5.1139 | 60.012 | 8
43.4005 | 5.6032 | 60.0152 | 8 | 43.4014 | 1.4679 | 60.0277 | 4.35 | 43.4363 | 4.5708 | 59.9814 | 8 | 43.4412 | 1.6566 | 59.9719 | 4.35 | 43.4133 | 5.1139 | 60.012 | 8
43.4089 | 5.6031 | 60.0151 | 8 | 43.4097 | 1.4679 | 60.0277 | 4.35 | 43.4446 | 4.5709 | 59.9814 | 8 | 43.4497 | 1.6566 | 59.9719 | 4.35 | 43.4216 | 5.1139 | 60.012 | 8
43.4172 | 5.603 | 60.0151 | 8 | 43.418 | 1.4679 | 60.0277 | 4.35 | 43.4529 | 4.5709 | 59.9814 | 8 | 43.458 | 1.6567 | 59.9719 | 4.35 | 43.4299 | 5.114 | 60.012 | 8
43.4255 | 5.6029 | 60.0151 | 8 | 43.4263 | 1.4678 | 60.0277 | 4.35 | 43.4613 | 4.5709 | 59.9814 | 8 | 43.4663 | 1.6567 | 59.9719 | 4.35 | 43.4382 | 5.114 | 60.012 | 8
43.4339 | 5.6028 | 60.0151 | 8 | 43.4347 | 1.4679 | 60.0277 | 4.35 | 43.4696 | 4.5709 | 59.9814 | 8 | 43.4746 | 1.6567 | 59.972 | 4.35 | 43.4465 | 5.1141 | 60.012 | 8
43.4422 | 5.6027 | 60.0151 | 8 | 43.443 | 1.4679 | 60.0277 | 4.35 | 43.4779 | 4.5709 | 59.9814 | 8 | 43.4829 | 1.6567 | 59.972 | 4.35 | 43.4551 | 5.1141 | 60.012 | 8
43.4505 | 5.6027 | 60.0151 | 8 | 43.4514 | 1.4679 | 60.0277 | 4.35 | 43.4862 | 4.5709 | 59.9815 | 8 | 43.4912 | 1.6567 | 59.971 | 4.35 | 43.4634 | 5.1142 | 60.012 | 8
43.4589 | 5.6027 | 60.015 | 8 | 43.4597 | 1.4679 | 60.0277 | 4.35 | 43.4946 | 4.5709 | 59.9815 | 8 | 43.4995 | 1.6567 | 59.9711 | 4.35 | 43.4717 | 5.1143 | 60.012 | 8
43.4672 | 5.6027 | 60.015 | 8 | 43.468 | 1.4679 | 60.0277 | 4.35 | 43.5029 | 4.571 | 59.9815 | 8 | 43.5081 | 1.6567 | 59.9711 | 4.35 | 43.48 | 5.1145 | 60.012 | 8
43.4755 | 5.6027 | 60.015 | 8 | 43.4763 | 1.4679 | 60.0277 | 4.35 | 43.5112 | 4.5711 | 59.9815 | 8 | 43.5164 | 1.6567 | 59.9711 | 4.35 | 43.4883 | 5.1147 | 60.012 | 8
43.4839 | 5.6027 | 60.015 | 8 | 43.4847 | 1.4679 | 60.0277 | 4.35 | 43.5197 | 4.5711 | 59.9815 | 8 | 43.5247 | 1.6567 | 59.9712 | 4.35 | 43.4966 | 5.1148 | 60.012 | 8
43.4922 | 5.6026 | 60.015 | 8 | 43.493 | 1.4679 | 60.0276 | 4.35 | 43.528 | 4.5712 | 59.9815 | 8 | 43.533 | 1.6567 | 59.9712 | 4.35 | 43.5049 | 5.115 | 60.012 | 8
43.5005 | 5.6026 | 60.015 | 8 | 43.5013 | 1.4679 | 60.0276 | 4.35 | 43.5363 | 4.5712 | 59.9816 | 8 | 43.5413 | 1.6567 | 59.9713 | 4.35 | 43.5132 | 5.1151 | 60.012 | 8
43.5089 | 5.6025 | 60.015 | 8 | 43.5096 | 1.4679 | 60.0276 | 4.35 | 43.5446 | 4.5712 | 59.9816 | 8 | 43.5496 | 1.6568 | 59.9713 | 4.35 | 43.5217 | 5.1153 | 60.012 | 8
43.5172 | 5.6025 | 60.015 | 8 | 43.518 | 1.4679 | 60.0276 | 4.35 | 43.553 | 4.5713 | 59.9816 | 8 | 43.5579 | 1.6568 | 59.9713 | 4.35 | 43.53 | 5.1154 | 60.012 | 8
43.5255 | 5.6025 | 60.015 | 8 | 43.5263 | 1.4679 | 60.0276 | 4.35 | 43.5613 | 4.5713 | 59.9816 | 8 | 43.5662 | 1.6568 | 59.9714 | 4.35 | 43.5383 | 5.1156 | 60.012 | 8
43.5339 | 5.6025 | 60.015 | 8 | 43.5347 | 1.4678 | 60.0276 | 4.35 | 43.5696 | 4.5713 | 59.9816 | 8 | 43.5747 | 1.6569 | 59.9714 | 4.35 | 43.5466 | 5.1157 | 60.012 | 8
43.5422 | 5.6025 | 60.015 | 8 | 43.543 | 1.4678 | 60.0276 | 4.35 | 43.5779 | 4.5713 | 59.9816 | 8 | 43.583 | 1.6569 | 59.9715 | 4.35 | 43.5549 | 5.1157 | 60.012 | 8
43.5505 | 5.6024 | 60.015 | 8 | 43.5513 | 1.4677 | 60.0276 | 4.35 | 43.5863 | 4.5712 | 59.9817 | 8 | 43.5913 | 1.6569 | 59.9715 | 4.35 | 43.5632 | 5.1158 | 60.012 | 8
43.5589 | 5.6024 | 60.015 | 8 | 43.5596 | 1.4677 | 60.0276 | 4.35 | 43.5946 | 4.5712 | 59.9817 | 8 | 43.5996 | 1.657 | 59.9716 | 4.35 | 43.5715 | 5.1188 | 60.012 | 8
43.5672 | 5.605 | 60.015 | 8 | 43.568 | 1.4676 | 60.0276 | 4.35 | 43.6029 | 4.5711 | 59.9817 | 8 | 43.6079 | 1.657 | 59.9716 | 4.35 | 43.5798 | 5.1217 | 60.012 | 8
43.5755 | 5.6076 | 60.015 | 8 | 43.5763 | 1.4676 | 60.0276 | 4.35 | 43.6112 | 4.571 | 59.9817 | 8 | 43.6162 | 1.6571 | 59.9716 | 4.35 | 43.5884 | 5.1247 | 60.012 | 8
43.5839 | 5.6101 | 60.015 | 8 | 43.5847 | 1.4676 | 60.0276 | 4.35 | 43.6196 | 4.571 | 59.9817 | 8 | 43.6245 | 1.6571 | 59.9717 | 4.35 | 43.5967 | 5.1277 | 60.012 | 8
43.5922 | 5.6127 | 60.015 | 8 | 43.593 | 1.4675 | 60.0275 | 4.35 | 43.6279 | 4.571 | 59.9817 | 8 | 43.6331 | 1.6571 | 59.9717 | 4.35 | 43.605 | 5.1327 | 60.012 | 8
43.6005 | 5.6152 | 60.015 | 8 | 43.6013 | 1.4675 | 60.0275 | 4.35 | 43.6362 | 4.571 | 59.9818 | 8 | 43.6414 | 1.6571 | 59.9718 | 4.35 | 43.6133 | 5.1377 | 60.012 | 8
43.6088 | 5.6177 | 60.015 | 8 | 43.6096 | 1.4675 | 60.0275 | 4.35 | 43.6447 | 4.571 | 59.9818 | 8 | 43.6497 | 1.6571 | 59.9718 | 4.35 | 43.6216 | 5.1427 | 60.012 | 8
43.6172 | 5.6201 | 60.015 | 8 | 43.618 | 1.4675 | 60.0275 | 4.35 | 43.653 | 4.571 | 59.9818 | 8 | 43.658 | 1.6571 | 59.9719 | 4.35 | 43.6299 | 5.1477 | 60.012 | 8
43.6255 | 5.6226 | 60.015 | 8 | 43.6263 | 1.4675 | 60.0275 | 4.35 | 43.6613 | 4.571 | 59.9818 | 8 | 43.6663 | 1.6571 | 59.9719 | 4.35 | 43.6382 | 5.1528 | 60.012 | 8
43.6338 | 5.6251 | 60.015 | 8 | 43.6346 | 1.4675 | 60.0275 | 4.35 | 43.6696 | 4.571 | 59.9818 | 8 | 43.6746 | 1.6571 | 59.9719 | 4.35 | 43.6465 | 5.1578 | 60.012 | 8
43.6422 | 5.6276 | 60.015 | 8 | 43.6429 | 1.4675 | 60.0275 | 4.35 | 43.678 | 4.571 | 59.9818 | 8 | 43.6829 | 1.6571 | 59.972 | 4.35 | 43.6548 | 5.1599 | 60.012 | 8
43.6505 | 5.6276 | 60.015 | 8 | 43.6513 | 1.4675 | 60.0275 | 4.35 | 43.6863 | 4.571 | 59.9819 | 8 | 43.6914 | 1.6571 | 59.972 | 4.35 | 43.6633 | 5.162 | 60.012 | 8
43.6589 | 5.6275 | 60.015 | 8 | 43.6596 | 1.4675 | 60.0275 | 4.35 | 43.6946 | 4.571 | 59.9819 | 8 | 43.6997 | 1.6571 | 59.9721 | 4.35 | 43.6716 | 5.1641 | 60.012 | 8
43.6672 | 5.6274 | 60.015 | 8 | 43.668 | 1.4674 | 60.0275 | 4.35 | 43.7029 | 4.571 | 59.9819 | 8 | 43.708 | 1.6571 | 59.9721 | 4.35 | 43.6799 | 5.1661 | 60.012 | 8
43.6755 | 5.6274 | 60.015 | 8 | 43.6763 | 1.4674 | 60.0275 | 4.35 | 43.7113 | 4.571 | 59.9819 | 8 | 43.7163 | 1.6571 | 59.9721 | 4.35 | 43.6882 | 5.1662 | 60.012 | 8
43.6838 | 5.6274 | 60.015 | 8 | 43.6846 | 1.4673 | 60.0275 | 4.35 | 43.7196 | 4.571 | 59.9819 | 8 | 43.7246 | 1.6571 | 59.9722 | 4.35 | 43.6965 | 5.1662 | 60.012 | 8
43.6922 | 5.6275 | 60.015 | 8 | 43.6929 | 1.4673 | 60.0274 | 4.35 | 43.7279 | 4.571 | 59.9819 | 8 | 43.7329 | 1.6571 | 59.9722 | 4.35 | 43.7048 | 5.1662 | 60.012 | 8
43.7005 | 5.6277 | 60.015 | 8 | 43.7013 | 1.4672 | 60.0274 | 4.35 | 43.7362 | 4.571 | 59.982 | 8 | 43.7412 | 1.6571 | 59.9723 | 4.35 | 43.7131 | 5.1662 | 60.012 | 8
43.7088 | 5.6278 | 60.015 | 8 | 43.7096 | 1.4672 | 60.0274 | 4.35 | 43.7446 | 4.571 | 59.982 | 8 | 43.7495 | 1.6571 | 59.9723 | 4.35 | 43.7214 | 5.1662 | 60.012 | 8
43.7172 | 5.628 | 60.015 | 8 | 43.718 | 1.4671 | 60.0274 | 4.35 | 43.7529 | 4.5709 | 59.982 | 8 | 43.7581 | 1.6571 | 59.9724 | 4.35 | 43.73 | 5.1662 | 60.012 | 8
43.7255 | 5.6282 | 60.015 | 8 | 43.7263 | 1.467 | 60.0274 | 4.35 | 43.7612 | 4.5708 | 59.982 | 8 | 43.7664 | 1.6571 | 59.9724 | 4.35 | 43.7383 | 5.1662 | 60.012 | 8
43.7338 | 5.6283 | 60.015 | 8 | 43.7346 | 1.467 | 60.0274 | 4.35 | 43.7697 | 4.5707 | 59.982 | 8 | 43.7747 | 1.6571 | 59.9724 | 4.35 | 43.7466 | 5.1663 | 60.012 | 8
43.7422 | 5.6285 | 60.015 | 8 | 43.7429 | 1.467 | 60.0274 | 4.35 | 43.778 | 4.5706 | 59.982 | 8 | 43.783 | 1.6571 | 59.9725 | 4.35 | 43.7549 | 5.1663 | 60.012 | 8
43.7505 | 5.6287 | 60.015 | 8 | 43.7513 | 1.467 | 60.0274 | 4.35 | 43.7863 | 4.5705 | 59.9821 | 8 | 43.7913 | 1.6571 | 59.9725 | 4.35 | 43.7632 | 5.1664 | 60.012 | 8
43.7588 | 5.6288 | 60.015 | 8 | 43.7596 | 1.467 | 60.0274 | 4.35 | 43.7946 | 4.5704 | 59.9821 | 8 | 43.7996 | 1.6572 | 59.9726 | 4.35 | 43.7715 | 5.1665 | 60.012 | 8
43.7672 | 5.629 | 60.015 | 8 | 43.7679 | 1.467 | 60.0274 | 4.35 | 43.803 | 4.5703 | 59.9821 | 8 | 43.8079 | 1.6572 | 59.9726 | 4.35 | 43.7798 | 5.1665 | 60.012 | 8
43.7755 | 5.6292 | 60.015 | 8 | 43.7762 | 1.467 | 60.0274 | 4.35 | 43.8113 | 4.5701 | 59.9821 | 8 | 43.8164 | 1.6573 | 59.9726 | 4.35 | 43.7881 | 5.1665 | 60.012 | 8
43.7838 | 5.6328 | 60.015 | 8 | 43.7846 | 1.472 | 60.0274 | 4.35 | 43.8196 | 4.57 | 59.9821 | 8 | 43.8247 | 1.6573 | 59.9727 | 4.35 | 43.7966 | 5.1665 | 60.012 | 8
43.7922 | 5.6363 | 60.015 | 8 | 43.7929 | 1.477 | 60.0273 | 4.35 | 43.8279 | 4.5699 | 59.9821 | 8 | 43.833 | 1.6574 | 59.9727 | 4.35 | 43.8049 | 5.1665 | 60.012 | 8
43.8005 | 5.64 | 60.015 | 8 | 43.8013 | 1.482 | 60.0273 | 4.35 | 43.8363 | 4.5699 | 59.9822 | 8 | 43.8413 | 1.6575 | 59.9728 | 4.35 | 43.8132 | 5.1665 | 60.012 | 8
43.8088 | 5.6437 | 60.015 | 8 | 43.8096 | 1.487 | 60.0273 | 4.35 | 43.8446 | 4.5699 | 59.9822 | 8 | 43.8496 | 1.6575 | 59.9728 | 4.35 | 43.8215 | 5.1664 | 60.012 | 8
43.8172 | 5.6473 | 60.015 | 8 | 43.8179 | 1.492 | 60.0273 | 4.35 | 43.8529 | 4.5699 | 59.9822 | 8 | 43.8579 | 1.6576 | 59.9729 | 4.35 | 43.8298 | 5.1663 | 60.012 | 8
43.8255 | 5.651 | 60.015 | 8 | 43.8262 | 1.497 | 60.0273 | 4.35 | 43.8612 | 4.5699 | 59.9822 | 8 | 43.8662 | 1.6577 | 59.9729 | 4.35 | 43.8381 | 5.1661 | 60.012 | 8
43.8338 | 5.6547 | 60.015 | 8 | 43.8346 | 1.502 | 60.0273 | 4.35 | 43.8696 | 4.5699 | 59.9822 | 8 | 43.8748 | 1.6578 | 59.9729 | 4.35 | 43.8464 | 5.166 | 60.012 | 8
43.8422 | 5.6583 | 60.015 | 8 | 43.8429 | 1.5069 | 60.0273 | 4.35 | 43.8779 | 4.5699 | 59.9822 | 8 | 43.8831 | 1.6578 | 59.973 | 4.35 | 43.8547 | 5.1659 | 60.012 | 8
43.8505 | 5.6619 | 60.015 | 8 | 43.8513 | 1.5119 | 60.0273 | 4.35 | 43.8862 | 4.5699 | 59.9823 | 8 | 43.8914 | 1.6578 | 59.973 | 4.35 | 43.8633 | 5.1659 | 60.012 | 8
43.8588 | 5.6655 | 60.015 | 8 | 43.8596 | 1.5169 | 60.0273 | 4.35 | 43.8947 | 4.5699 | 59.9823 | 8 | 43.8997 | 1.6578 | 59.9731 | 4.35 | 43.8716 | 5.1659 | 60.012 | 8
43.8672 | 5.6656 | 60.015 | 8 | 43.8679 | 1.5169 | 60.0273 | 4.35 | 43.903 | 4.5699 | 59.9823 | 8 | 43.908 | 1.6578 | 59.9731 | 4.35 | 43.8799 | 5.1658 | 60.012 | 8
43.8755 | 5.6657 | 60.015 | 8 | 43.8762 | 1.5169 | 60.0273 | 4.35 | 43.9113 | 4.5699 | 59.9823 | 8 | 43.9163 | 1.6578 | 59.9731 | 4.35 | 43.8882 | 5.1658 | 60.012 | 8
43.8838 | 5.6657 | 60.015 | 8 | 43.8846 | 1.5169 | 60.0273 | 4.35 | 43.9196 | 4.5699 | 59.9823 | 8 | 43.9246 | 1.6577 | 59.9732 | 4.35 | 43.8965 | 5.1658 | 60.012 | 8
43.8922 | 5.6657 | 60.015 | 8 | 43.8929 | 1.5169 | 60.0272 | 4.35 | 43.928 | 4.5699 | 59.9823 | 8 | 43.9329 | 1.6577 | 59.9732 | 4.35 | 43.9048 | 5.1661 | 60.012 | 8
43.9005 | 5.6657 | 60.015 | 8 | 43.9012 | 1.5169 | 60.0272 | 4.35 | 43.9363 | 4.5699 | 59.9824 | 8 | 43.9414 | 1.6577 | 59.9733 | 4.35 | 43.9131 | 5.1663 | 60.012 | 8
43.9088 | 5.6657 | 60.015 | 8 | 43.9095 | 1.5169 | 60.0272 | 4.35 | 43.9446 | 4.5699 | 59.9824 | 8 | 43.9497 | 1.6577 | 59.9733 | 4.35 | 43.9214 | 5.1665 | 60.012 | 8
43.9172 | 5.6657 | 60.015 | 8 | 43.9179 | 1.5205 | 60.0272 | 4.35 | 43.9529 | 4.5699 | 59.9824 | 8 | 43.958 | 1.6576 | 59.9734 | 4.35 | 43.9299 | 5.1668 | 60.012 | 8
43.9255 | 5.6657 | 60.015 | 8 | 43.9262 | 1.5241 | 60.0272 | 4.35 | 43.9613 | 4.5699 | 59.9824 | 8 | 43.9663 | 1.6576 | 59.9734 | 4.35 | 43.9382 | 5.1668 | 60.012 | 8
43.9338 | 5.6657 | 60.015 | 8 | 43.9345 | 1.5277 | 60.0272 | 4.35 | 43.9696 | 4.5699 | 59.9824 | 8 | 43.9746 | 1.6576 | 59.9734 | 4.35 | 43.9465 | 5.1669 | 60.012 | 8
43.9421 | 5.6657 | 60.015 | 8 | 43.9429 | 1.5313 | 60.0272 | 4.35 | 43.9779 | 4.5699 | 59.9824 | 8 | 43.9829 | 1.6575 | 59.9735 | 4.35 | 43.9548 | 5.167 | 60.012 | 8
43.9505 | 5.6657 | 60.015 | 8 | 43.9512 | 1.5349 | 60.0272 | 4.35 | 43.9862 | 4.5699 | 59.9825 | 8 | 43.9912 | 1.6575 | 59.9735 | 4.35 | 43.9631 | 5.1671 | 60.012 | 8
43.9588 | 5.6657 | 60.015 | 8 | 43.9595 | 1.5385 | 60.0272 | 4.35 | 43.9946 | 4.5699 | 59.9825 | 8 | 43.9998 | 1.6575 | 59.9736 | 4.35 | 43.9714 | 5.1671 | 60.012 | 8
43.9672 | 5.6658 | 60.015 | 8 | 43.9678 | 1.5422 | 60.0272 | 4.35 | 44.0029 | 4.5699 | 59.9825 | 8 | 44.0081 | 1.6575 | 59.9736 | 4.35 | 43.9797 | 5.1672 | 60.012 | 8
43.9755 | 5.6658 | 60.015 | 8 | 43.9762 | 1.5458 | 60.0272 | 4.35 | 44.0112 | 4.5699 | 59.9825 | 8 | 44.0164 | 1.6575 | 59.9736 | 4.35 | 43.988 | 5.1672 | 60.012 | 8
43.9838 | 5.6659 | 60.015 | 8 | 43.9845 | 1.5494 | 60.0272 | 4.35 | 44.0197 | 4.5699 | 59.9825 | 8 | 44.0247 | 1.6576 | 59.9737 | 4.35 | 43.9966 | 5.1672 | 60.012 | 8
43.9921 | 5.6659 | 60.015 | 8 | 43.9929 | 1.5531 | 60.0271 | 4.35 | 44.028 | 4.5699 | 59.9825 | 8 | 44.033 | 1.6576 | 59.9737 | 4.35 | 44.0049 | 5.1671 | 60.012 | 8
44.0005 | 5.666 | 60.015 | 8 | 44.0012 | 1.5531 | 60.0271 | 4.35 | 44.0363 | 4.5699 | 59.9826 | 8 | 44.0413 | 1.6577 | 59.9738 | 4.35 | 44.0132 | 5.1671 | 60.012 | 8
44.0088 | 5.666 | 60.015 | 8 | 44.0095 | 1.5531 | 60.0271 | 4.35 | 44.0446 | 4.5699 | 59.9826 | 8 | 44.0496 | 1.6577 | 59.9738 | 4.35 | 44.0215 | 5.1671 | 60.012 | 8
44.0171 | 5.6661 | 60.015 | 8 | 44.0178 | 1.5531 | 60.0271 | 4.35 | 44.053 | 4.5699 | 59.9826 | 8 | 44.0581 | 1.6578 | 59.9739 | 4.35 | 44.0298 | 5.1672 | 60.012 | 8
44.0255 | 5.6661 | 60.015 | 8 | 44.0262 | 1.5532 | 60.0271 | 4.35 | 44.0613 | 4.5699 | 59.9826 | 8 | 44.0664 | 1.6578 | 59.9739 | 4.35 | 44.0381 | 5.1672 | 60.012 | 8
44.0338 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.0345 | 1.5532 | 60.0271 | 4.35 | 44.0696 | 4.5699 | 59.9826 | 8 | 44.0747 | 1.6579 | 59.9739 | 4.35 | 44.0464 | 5.1672 | 60.012 | 8
44.0421 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.0428 | 1.5532 | 60.0271 | 4.35 | 44.0779 | 4.5699 | 59.9826 | 8 | 44.083 | 1.6579 | 59.974 | 4.35 | 44.0547 | 5.1672 | 60.012 | 8
44.0505 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.0511 | 1.5532 | 60.0271 | 4.35 | 44.0863 | 4.5699 | 59.9827 | 8 | 44.0913 | 1.6579 | 59.974 | 4.35 | 44.0632 | 5.1673 | 60.012 | 8
44.0588 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.0595 | 1.5532 | 60.0271 | 4.35 | 44.0946 | 4.5699 | 59.9827 | 8 | 44.0996 | 1.6579 | 59.9741 | 4.35 | 44.0715 | 5.1674 | 60.012 | 8
44.0671 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.0678 | 1.5532 | 60.0271 | 4.35 | 44.1029 | 4.5699 | 59.9827 | 8 | 44.1079 | 1.6579 | 59.9741 | 4.35 | 44.0798 | 5.1675 | 60.012 | 8
44.0755 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.0762 | 1.5532 | 60.0271 | 4.35 | 44.1112 | 4.5699 | 59.9827 | 8 | 44.1162 | 1.6579 | 59.9741 | 4.35 | 44.0881 | 5.1676 | 60.012 | 8
44.0838 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.0845 | 1.5532 | 60.0271 | 4.35 | 44.1196 | 4.5699 | 59.9827 | 8 | 44.1248 | 1.6579 | 59.9742 | 4.35 | 44.0964 | 5.1677 | 60.012 | 8
44.0921 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.0928 | 1.5532 | 60.027 | 4.35 | 44.1279 | 4.5699 | 59.9827 | 8 | 44.1331 | 1.6579 | 59.9742 | 4.35 | 44.1047 | 5.1678 | 60.012 | 8
44.1005 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.1011 | 1.5533 | 60.027 | 4.35 | 44.1362 | 4.5699 | 59.9828 | 8 | 44.1414 | 1.6579 | 59.9743 | 4.35 | 44.113 | 5.1679 | 60.012 | 8
44.1088 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.1095 | 1.5533 | 60.027 | 4.35 | 44.1447 | 4.5699 | 59.9828 | 8 | 44.1497 | 1.6579 | 59.9743 | 4.35 | 44.1213 | 5.168 | 60.012 | 8
44.1171 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.1179 | 1.5534 | 60.027 | 4.35 | 44.153 | 4.5699 | 59.9828 | 8 | 44.158 | 1.6579 | 59.9743 | 4.35 | 44.1299 | 5.168 | 60.012 | 8
44.1255 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.1262 | 1.5535 | 60.027 | 4.35 | 44.1613 | 4.5699 | 59.9828 | 8 | 44.1663 | 1.6579 | 59.9744 | 4.35 | 44.1382 | 5.1681 | 60.012 | 8
44.1338 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.1345 | 1.5536 | 60.027 | 4.35 | 44.1696 | 4.5699 | 59.9828 | 8 | 44.1746 | 1.6579 | 59.9744 | 4.35 | 44.1465 | 5.1681 | 60.012 | 8
44.1421 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.1428 | 1.5536 | 60.026 | 4.35 | 44.178 | 4.5699 | 59.9828 | 8 | 44.1831 | 1.6579 | 59.9745 | 4.35 | 44.1548 | 5.168 | 60.012 | 8
44.1505 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.1512 | 1.5537 | 60.026 | 4.35 | 44.1863 | 4.5699 | 59.9829 | 8 | 44.1914 | 1.6578 | 59.9745 | 4.35 | 44.1631 | 5.1679 | 60.012 | 8
44.1588 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.1595 | 1.5538 | 60.026 | 4.35 | 44.1946 | 4.5699 | 59.9829 | 8 | 44.1997 | 1.6578 | 59.9746 | 4.35 | 44.1714 | 5.1679 | 60.012 | 8
44.1671 | 5.6662 | 60.015 | 8 | 44.1678 | 1.5539 | 60.0259 | 4.35 | 44.2029 | 4.5699 | 59.9829 | 8 | 44.208 | 1.6578 | 59.9746 | 4.35 | 44.1797 | 5.1678 | 60.012 | 8
44.1755 | 5.6661 | 60.015 | 8 | 44.1761 | 1.5539 | 60.0259 | 4.35 | 44.2113 | 4.5699 | 59.9829 | 8 | 44.2163 | 1.6577 | 59.9746 | 4.35 | 44.188 | 5.1678 | 60.012 | 8
44.1838 | 5.6661 | 60.015 | 8 | 44.1845 | 1.5539 | 60.0259 | 4.35 | 44.2196 | 4.5699 | 59.9829 | 8 | 44.2246 | 1.6577 | 59.9747 | 4.35 | 44.1965 | 5.1677 | 60.012 | 8
44.1921 | 5.666 | 60.015 | 8 | 44.1928 | 1.5538 | 60.0259 | 4.35 | 44.2279 | 4.5699 | 59.9829 | 8 | 44.2329 | 1.6576 | 59.9747 | 4.35 | 44.2048 | 5.1677 | 60.012 | 8
44.2005 | 5.6659 | 60.015 | 8 | 44.2012 | 1.5538 | 60.0259 | 4.35 | 44.2362 | 4.5699 | 59.983 | 8 | 44.2415 | 1.6575 | 59.9748 | 4.35 | 44.2131 | 5.1677 | 60.012 | 8
44.2088 | 5.6658 | 60.015 | 8 | 44.2095 | 1.5537 | 60.0259 | 4.35 | 44.2446 | 4.5699 | 59.983 | 8 | 44.2498 | 1.6575 | 59.9748 | 4.35 | 44.2214 | 5.1678 | 60.012 | 8
44.2171 | 5.6657 | 60.015 | 8 | 44.2178 | 1.5536 | 60.0258 | 4.35 | 44.2529 | 4.5699 | 59.983 | 8 | 44.2581 | 1.6575 | 59.9748 | 4.35 | 44.2297 | 5.1678 | 60.012 | 8
44.2255 | 5.6656 | 60.015 | 8 | 44.2261 | 1.5536 | 60.0258 | 4.35 | 44.2612 | 4.5699 | 59.985 | 8 | 44.2664 | 1.6576 | 59.9749 | 4.35 | 44.238 | 5.1679 | 60.012 | 8
44.2338 | 5.6655 | 60.015 | 8 | 44.2345 | 1.5535 | 60.0258 | 4.35 | 44.2697 | 4.5699 | 59.9851 | 8 | 44.2747 | 1.6576 | 59.9749 | 4.35 | 44.2463 | 5.1679 | 60.012 | 8
44.2421 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.2428 | 1.5535 | 60.0258 | 4.35 | 44.278 | 4.5699 | 59.9851 | 8 | 44.283 | 1.6576 | 59.975 | 4.35 | 44.2546 | 5.168 | 60.012 | 8
44.2505 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.2512 | 1.5534 | 60.0258 | 4.35 | 44.2863 | 4.5699 | 59.9851 | 8 | 44.2913 | 1.6576 | 59.975 | 4.35 | 44.2632 | 5.168 | 60.012 | 8
44.2588 | 5.6653 | 60.015 | 8 | 44.2595 | 1.5533 | 60.0258 | 4.35 | 44.2946 | 4.5699 | 59.9852 | 8 | 44.2996 | 1.6577 | 59.9751 | 4.35 | 44.2715 | 5.1679 | 60.012 | 8
44.2671 | 5.6653 | 60.015 | 8 | 44.2678 | 1.5533 | 60.0257 | 4.35 | 44.303 | 4.5699 | 59.9852 | 8 | 44.3081 | 1.6577 | 59.9751 | 4.35 | 44.2798 | 5.1679 | 60.012 | 8
44.2755 | 5.6653 | 60.015 | 8 | 44.2761 | 1.5533 | 60.0257 | 4.35 | 44.3113 | 4.5699 | 59.9852 | 8 | 44.3164 | 1.6577 | 59.9751 | 4.35 | 44.2881 | 5.1678 | 60.012 | 8
44.2838 | 5.6653 | 60.015 | 8 | 44.2845 | 1.5532 | 60.0257 | 4.35 | 44.3196 | 4.5699 | 59.9853 | 8 | 44.3247 | 1.6577 | 59.9752 | 4.35 | 44.2964 | 5.1676 | 60.012 | 8
44.2921 | 5.6653 | 60.015 | 8 | 44.2928 | 1.5532 | 60.0257 | 4.35 | 44.3279 | 4.5699 | 59.9853 | 8 | 44.333 | 1.6578 | 59.9752 | 4.35 | 44.3047 | 5.1675 | 60.012 | 8
44.3005 | 5.6653 | 60.015 | 8 | 44.3011 | 1.5531 | 60.0257 | 4.35 | 44.3363 | 4.5699 | 59.9853 | 8 | 44.3413 | 1.6578 | 59.9753 | 4.35 | 44.313 | 5.1674 | 60.012 | 8
44.3088 | 5.6653 | 60.015 | 8 | 44.3094 | 1.5531 | 60.0257 | 4.35 | 44.3446 | 4.5699 | 59.9854 | 8 | 44.3496 | 1.6578 | 59.9753 | 4.35 | 44.3213 | 5.1673 | 60.012 | 8
44.3171 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.3178 | 1.5531 | 60.0256 | 4.35 | 44.3529 | 4.5699 | 59.9854 | 8 | 44.3579 | 1.6578 | 59.9753 | 4.35 | 44.3298 | 5.1671 | 60.012 | 8
44.3254 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.3261 | 1.553 | 60.0256 | 4.35 | 44.3612 | 4.5699 | 59.9854 | 8 | 44.3665 | 1.6577 | 59.9754 | 4.35 | 44.3381 | 5.167 | 60.012 | 8
44.3338 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.3344 | 1.553 | 60.0256 | 4.35 | 44.3696 | 4.5699 | 59.9855 | 8 | 44.3748 | 1.6577 | 59.9754 | 4.35 | 44.3464 | 5.1669 | 60.012 | 8
44.3421 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.3428 | 1.5529 | 60.0256 | 4.35 | 44.3779 | 4.5698 | 59.9855 | 8 | 44.3831 | 1.6577 | 59.9755 | 4.35 | 44.3547 | 5.1669 | 60.012 | 8
44.3504 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.3511 | 1.553 | 60.0256 | 4.35 | 44.3862 | 4.5698 | 59.9855 | 8 | 44.3914 | 1.6577 | 59.9755 | 4.35 | 44.363 | 5.1669 | 60.012 | 8
44.3588 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.3594 | 1.553 | 60.0256 | 4.35 | 44.3947 | 4.5698 | 59.9856 | 8 | 44.3997 | 1.6576 | 59.9756 | 4.35 | 44.3713 | 5.167 | 60.012 | 8
44.3671 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.3677 | 1.5531 | 60.0255 | 4.35 | 44.403 | 4.5698 | 59.9856 | 8 | 44.408 | 1.6576 | 59.9756 | 4.35 | 44.3796 | 5.167 | 60.012 | 8
44.3755 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.3761 | 1.5531 | 60.0255 | 4.35 | 44.4113 | 4.5698 | 59.9856 | 8 | 44.4163 | 1.6576 | 59.9756 | 4.35 | 44.3879 | 5.1671 | 60.012 | 8
44.3838 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.3844 | 1.5531 | 60.0255 | 4.35 | 44.4196 | 4.5698 | 59.9857 | 8 | 44.4246 | 1.6575 | 59.9757 | 4.35 | 44.3962 | 5.1671 | 60.012 | 8
44.3921 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.3928 | 1.5532 | 60.0255 | 4.35 | 44.428 | 4.5698 | 59.9857 | 8 | 44.4331 | 1.6575 | 59.9757 | 4.35 | 44.4048 | 5.1704 | 60.012 | 8
44.4004 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.4011 | 1.5532 | 60.0255 | 4.35 | 44.4363 | 4.5699 | 59.9857 | 8 | 44.4414 | 1.6575 | 59.9758 | 4.35 | 44.4131 | 5.1737 | 60.012 | 8
44.4088 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.4094 | 1.5533 | 60.0255 | 4.35 | 44.4446 | 4.5699 | 59.9858 | 8 | 44.4497 | 1.6575 | 59.9758 | 4.35 | 44.4214 | 5.1771 | 60.012 | 8
44.4171 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.4177 | 1.5533 | 60.0254 | 4.35 | 44.4529 | 4.57 | 59.9858 | 8 | 44.458 | 1.6575 | 59.9758 | 4.35 | 44.4297 | 5.1804 | 60.012 | 8
44.4254 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.4261 | 1.5533 | 60.0254 | 4.35 | 44.4613 | 4.5701 | 59.9858 | 8 | 44.4663 | 1.6575 | 59.9759 | 4.35 | 44.438 | 5.1877 | 60.012 | 8
44.4338 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.4344 | 1.5533 | 60.0254 | 4.35 | 44.4696 | 4.5702 | 59.9859 | 8 | 44.4746 | 1.6575 | 59.9759 | 4.35 | 44.4463 | 5.195 | 60.012 | 8
44.4421 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.4427 | 1.5533 | 60.0254 | 4.35 | 44.4779 | 4.5702 | 59.9859 | 8 | 44.4829 | 1.6575 | 59.976 | 4.35 | 44.4546 | 5.2024 | 60.012 | 8
44.4504 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.451 | 1.5533 | 60.0254 | 4.35 | 44.4862 | 4.5703 | 59.9859 | 8 | 44.4912 | 1.6575 | 59.974 | 4.35 | 44.4629 | 5.2098 | 60.012 | 8
44.4588 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.4594 | 1.5533 | 60.0254 | 4.35 | 44.4946 | 4.5704 | 59.986 | 8 | 44.4998 | 1.6575 | 59.974 | 4.35 | 44.4714 | 5.2172 | 60.012 | 8
44.4671 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.4677 | 1.5535 | 60.0253 | 4.35 | 44.5029 | 4.5705 | 59.986 | 8 | 44.5081 | 1.6575 | 59.9741 | 4.35 | 44.4797 | 5.2246 | 60.012 | 8
44.4754 | 5.6654 | 60.015 | 8 | 44.4761 | 1.5536 | 60.0253 | 4.35 | 44.5112 | 4.5705 | 59.986 | 8 | 44.5164 | 1.6575 | 59.9741 | 4.35 | 44.488 | 5.2287 | 60.012 | 8
44.4838 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.4844 | 1.5537 | 60.0253 | 4.35 | 44.5197 | 4.5705 | 59.9861 | 8 | 44.5247 | 1.6575 | 59.9741 | 4.35 | 44.4963 | 5.2329 | 60.012 | 8
44.4921 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.4927 | 1.5538 | 60.0253 | 4.35 | 44.528 | 4.5705 | 59.9861 | 8 | 44.533 | 1.6575 | 59.9742 | 4.35 | 44.5046 | 5.237 | 60.012 | 8
44.5004 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.501 | 1.554 | 60.0253 | 4.35 | 44.5363 | 4.5705 | 59.9861 | 8 | 44.5413 | 1.6575 | 59.9742 | 4.35 | 44.5129 | 5.2412 | 60.012 | 8
44.5088 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.5094 | 1.5541 | 60.0253 | 4.35 | 44.5446 | 4.5705 | 59.9862 | 8 | 44.5496 | 1.6576 | 59.9742 | 4.35 | 44.5212 | 5.2412 | 60.012 | 8
44.5171 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.5177 | 1.5542 | 60.0252 | 4.35 | 44.553 | 4.5705 | 59.9862 | 8 | 44.5579 | 1.6576 | 59.9743 | 4.35 | 44.5295 | 5.2413 | 60.012 | 8
44.5254 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.5261 | 1.5543 | 60.0252 | 4.35 | 44.5613 | 4.5705 | 59.9862 | 8 | 44.5664 | 1.6576 | 59.9743 | 4.35 | 44.5381 | 5.2412 | 60.012 | 8
44.5338 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.5344 | 1.5544 | 60.0252 | 4.35 | 44.5696 | 4.5705 | 59.9863 | 8 | 44.5747 | 1.6576 | 59.9743 | 4.35 | 44.5464 | 5.2412 | 60.012 | 8
44.5421 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.5427 | 1.5545 | 60.0252 | 4.35 | 44.5779 | 4.5705 | 59.9863 | 8 | 44.583 | 1.6576 | 59.9744 | 4.35 | 44.5547 | 5.2411 | 60.012 | 8
44.5504 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.551 | 1.5544 | 60.0252 | 4.35 | 44.5863 | 4.5705 | 59.9863 | 8 | 44.5913 | 1.6576 | 59.9744 | 4.35 | 44.563 | 5.2411 | 60.012 | 8
44.5588 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.5594 | 1.5543 | 60.0252 | 4.35 | 44.5946 | 4.5705 | 59.9864 | 8 | 44.5996 | 1.6576 | 59.9744 | 4.35 | 44.5713 | 5.241 | 60.012 | 8
44.5671 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.5677 | 1.5542 | 60.0251 | 4.35 | 44.6029 | 4.5705 | 59.9864 | 8 | 44.6079 | 1.6576 | 59.9745 | 4.35 | 44.5796 | 5.241 | 60.012 | 8
44.5754 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.576 | 1.554 | 60.0251 | 4.35 | 44.6112 | 4.5705 | 59.9864 | 8 | 44.6162 | 1.6576 | 59.9745 | 4.35 | 44.5879 | 5.2409 | 60.012 | 8
44.5838 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.5844 | 1.5539 | 60.0251 | 4.35 | 44.6196 | 4.5705 | 59.9865 | 8 | 44.6245 | 1.6576 | 59.9745 | 4.35 | 44.5962 | 5.2409 | 60.012 | 8
44.5921 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.5927 | 1.5538 | 60.0251 | 4.35 | 44.6279 | 4.5705 | 59.9865 | 8 | 44.6331 | 1.6576 | 59.9746 | 4.35 | 44.6047 | 5.2409 | 60.012 | 8
44.6004 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.601 | 1.5537 | 60.0251 | 4.35 | 44.6362 | 4.5705 | 59.9865 | 8 | 44.6414 | 1.6576 | 59.9746 | 4.35 | 44.613 | 5.2409 | 60.012 | 8
44.6088 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.6094 | 1.5536 | 60.0251 | 4.35 | 44.6447 | 4.5705 | 59.9866 | 8 | 44.6497 | 1.6577 | 59.9746 | 4.35 | 44.6213 | 5.2409 | 60.012 | 8
44.6171 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.6177 | 1.5534 | 60.025 | 4.35 | 44.653 | 4.5705 | 59.9866 | 8 | 44.658 | 1.6577 | 59.9747 | 4.35 | 44.6296 | 5.241 | 60.012 | 8
44.6254 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.626 | 1.5533 | 60.025 | 4.35 | 44.6613 | 4.5705 | 59.9866 | 8 | 44.6663 | 1.6577 | 59.9747 | 4.35 | 44.6379 | 5.241 | 60.012 | 8
44.6338 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.6343 | 1.5533 | 60.025 | 4.35 | 44.6696 | 4.5705 | 59.9867 | 8 | 44.6746 | 1.6578 | 59.9747 | 4.35 | 44.6462 | 5.241 | 60.012 | 8
44.6421 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.6427 | 1.5532 | 60.025 | 4.35 | 44.678 | 4.5705 | 59.9867 | 8 | 44.6829 | 1.6578 | 59.9748 | 4.35 | 44.6545 | 5.2433 | 60.012 | 8
44.6504 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.651 | 1.5532 | 60.025 | 4.35 | 44.6863 | 4.5705 | 59.9867 | 8 | 44.6912 | 1.6578 | 59.9748 | 4.35 | 44.6628 | 5.2455 | 60.012 | 8
44.6587 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.6594 | 1.5532 | 60.025 | 4.35 | 44.6946 | 4.5705 | 59.9868 | 8 | 44.6997 | 1.6579 | 59.9748 | 4.35 | 44.6714 | 5.2477 | 60.012 | 8
44.6671 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.6677 | 1.5531 | 60.0249 | 4.35 | 44.7029 | 4.5705 | 59.9868 | 8 | 44.708 | 1.6579 | 59.9749 | 4.35 | 44.6797 | 5.25 | 60.012 | 8
44.6754 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.676 | 1.5531 | 60.0249 | 4.35 | 44.7113 | 4.5705 | 59.9868 | 8 | 44.7163 | 1.6579 | 59.9749 | 4.35 | 44.688 | 5.2522 | 60.012 | 8
44.6838 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.6843 | 1.553 | 60.0249 | 4.35 | 44.7196 | 4.5705 | 59.9869 | 8 | 44.7246 | 1.6579 | 59.9749 | 4.35 | 44.6963 | 5.2545 | 60.012 | 8
44.6921 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.6927 | 1.553 | 60.0249 | 4.35 | 44.7279 | 4.5705 | 59.9869 | 8 | 44.7329 | 1.6579 | 59.975 | 4.35 | 44.7046 | 5.2567 | 60.012 | 8
44.7004 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.701 | 1.553 | 60.0249 | 4.35 | 44.7362 | 4.5705 | 59.9869 | 8 | 44.7412 | 1.6579 | 59.975 | 4.35 | 44.7129 | 5.259 | 60.012 | 8
44.7087 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.7094 | 1.553 | 60.0249 | 4.35 | 44.7446 | 4.5705 | 59.987 | 8 | 44.7495 | 1.6579 | 59.975 | 4.35 | 44.7212 | 5.2612 | 60.012 | 8
44.7171 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.7177 | 1.553 | 60.0248 | 4.35 | 44.7529 | 4.5705 | 59.987 | 8 | 44.7578 | 1.6578 | 59.9751 | 4.35 | 44.7295 | 5.2634 | 60.012 | 8
44.7254 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.726 | 1.553 | 60.0248 | 4.35 | 44.7612 | 4.5705 | 59.987 | 8 | 44.7664 | 1.6578 | 59.9751 | 4.35 | 44.738 | 5.2635 | 60.012 | 8
44.7337 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.7343 | 1.5532 | 60.0248 | 4.35 | 44.7697 | 4.5705 | 59.9871 | 8 | 44.7747 | 1.6577 | 59.9751 | 4.35 | 44.7463 | 5.2635 | 60.012 | 8
44.7421 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.7427 | 1.5534 | 60.0248 | 4.35 | 44.778 | 4.5705 | 59.9871 | 8 | 44.783 | 1.6577 | 59.9752 | 4.35 | 44.7546 | 5.2635 | 60.012 | 8
44.7504 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.751 | 1.5536 | 60.0248 | 4.35 | 44.7863 | 4.5705 | 59.9871 | 8 | 44.7913 | 1.6577 | 59.9752 | 4.35 | 44.7629 | 5.2636 | 60.012 | 8
44.7587 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.7593 | 1.5537 | 60.0248 | 4.35 | 44.7946 | 4.5705 | 59.9872 | 8 | 44.7996 | 1.6576 | 59.9752 | 4.35 | 44.7712 | 5.2636 | 60.012 | 8
44.7671 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.7676 | 1.5539 | 60.0247 | 4.35 | 44.803 | 4.5705 | 59.9872 | 8 | 44.8079 | 1.6576 | 59.9753 | 4.35 | 44.7795 | 5.2636 | 60.012 | 8
44.7754 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.776 | 1.554 | 60.0247 | 4.35 | 44.8113 | 4.5705 | 59.9872 | 8 | 44.8162 | 1.6576 | 59.9753 | 4.35 | 44.7878 | 5.2638 | 60.012 | 8
44.7837 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.7843 | 1.5542 | 60.0247 | 4.35 | 44.8196 | 4.5705 | 59.9873 | 8 | 44.8245 | 1.6575 | 59.9753 | 4.35 | 44.7961 | 5.264 | 60.012 | 8
44.7921 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.7927 | 1.5543 | 60.0247 | 4.35 | 44.8279 | 4.5705 | 59.9873 | 8 | 44.833 | 1.6575 | 59.9754 | 4.35 | 44.8047 | 5.2642 | 60.012 | 8
44.8004 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.801 | 1.5544 | 60.0247 | 4.35 | 44.8363 | 4.5705 | 59.9873 | 8 | 44.8413 | 1.6575 | 59.9754 | 4.35 | 44.813 | 5.2643 | 60.012 | 8
44.8087 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.8093 | 1.5546 | 60.0247 | 4.35 | 44.8446 | 4.5705 | 59.9874 | 8 | 44.8496 | 1.6575 | 59.9754 | 4.35 | 44.8213 | 5.2645 | 60.012 | 8
44.8171 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.8176 | 1.5545 | 60.0246 | 4.35 | 44.8529 | 4.5705 | 59.9874 | 8 | 44.8579 | 1.6575 | 59.9755 | 4.35 | 44.8296 | 5.2647 | 60.012 | 8
44.8254 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.826 | 1.5545 | 60.0246 | 4.35 | 44.8612 | 4.5705 | 59.9874 | 8 | 44.8662 | 1.6574 | 59.9755 | 4.35 | 44.8379 | 5.2649 | 60.012 | 8
44.8337 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.8343 | 1.5544 | 60.0246 | 4.35 | 44.8696 | 4.5705 | 59.9875 | 8 | 44.8745 | 1.6574 | 59.9755 | 4.35 | 44.8462 | 5.265 | 60.012 | 8
44.8421 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.8427 | 1.5544 | 60.0246 | 4.35 | 44.8779 | 4.5705 | 59.9875 | 8 | 44.8828 | 1.6574 | 59.9756 | 4.35 | 44.8545 | 5.2652 | 60.012 | 8
44.8504 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.851 | 1.5544 | 60.0246 | 4.35 | 44.8862 | 4.5705 | 59.9875 | 8 | 44.8911 | 1.6574 | 59.9756 | 4.35 | 44.8628 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.8587 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.8593 | 1.5544 | 60.0246 | 4.35 | 44.8947 | 4.5705 | 59.9876 | 8 | 44.8997 | 1.6574 | 59.9756 | 4.35 | 44.8713 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.8671 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.8676 | 1.5544 | 60.0245 | 4.35 | 44.903 | 4.5705 | 59.9876 | 8 | 44.908 | 1.6574 | 59.9757 | 4.35 | 44.8796 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.8754 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.876 | 1.5544 | 60.0245 | 4.35 | 44.9113 | 4.5705 | 59.9876 | 8 | 44.9163 | 1.6574 | 59.9757 | 4.35 | 44.8879 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.8837 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.8843 | 1.5544 | 60.0245 | 4.35 | 44.9196 | 4.5705 | 59.9877 | 8 | 44.9246 | 1.6575 | 59.9757 | 4.35 | 44.8962 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.8921 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.8926 | 1.5544 | 60.0245 | 4.35 | 44.928 | 4.5705 | 59.9877 | 8 | 44.9329 | 1.6575 | 59.9758 | 4.35 | 44.9045 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.9004 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.9009 | 1.5544 | 60.0245 | 4.35 | 44.9363 | 4.5705 | 59.9877 | 8 | 44.9412 | 1.6575 | 59.9758 | 4.35 | 44.9128 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.9087 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.9093 | 1.5544 | 60.0245 | 4.35 | 44.9446 | 4.5705 | 59.9878 | 8 | 44.9495 | 1.6576 | 59.9758 | 4.35 | 44.9211 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.9171 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.9176 | 1.5544 | 60.0244 | 4.35 | 44.9529 | 4.5705 | 59.9878 | 8 | 44.9578 | 1.6576 | 59.9759 | 4.35 | 44.9294 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.9254 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.926 | 1.5544 | 60.0244 | 4.35 | 44.9613 | 4.5705 | 59.9878 | 8 | 44.9663 | 1.6576 | 59.9759 | 4.35 | 44.938 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.9337 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.9343 | 1.5543 | 60.0244 | 4.35 | 44.9696 | 4.5705 | 59.9879 | 8 | 44.9746 | 1.6577 | 59.9759 | 4.35 | 44.9463 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.9421 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.9426 | 1.5542 | 60.0244 | 4.35 | 44.9779 | 4.5705 | 59.9879 | 8 | 44.9829 | 1.6577 | 59.976 | 4.35 | 44.9546 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.9504 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.9509 | 1.5542 | 60.0244 | 4.35 | 44.9862 | 4.5705 | 59.9879 | 8 | 44.9912 | 1.6578 | 59.976 | 4.35 | 44.9629 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.9587 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.9593 | 1.5541 | 60.0244 | 4.35 | 44.9946 | 4.5706 | 59.988 | 8 | 44.9995 | 1.6578 | 59.976 | 4.35 | 44.9712 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.967 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.9676 | 1.5541 | 60.0243 | 4.35 | 45.0029 | 4.5706 | 59.988 | 8 | 45.0078 | 1.6577 | 59.9761 | 4.35 | 44.9795 | 5.2653 | 60.012 | 8
44.9754 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.976 | 1.554 | 60.0243 | 4.35 | 45.0112 | 4.5706 | 59.988 | 8 | 45.0161 | 1.6577 | 59.9761 | 4.35 | 44.9878 | 5.2654 | 60.012 | 8
44.9837 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.9843 | 1.5539 | 60.0243 | 4.35 | 45.0197 | 4.5706 | 59.9881 | 8 | 45.0244 | 1.6577 | 59.9761 | 4.35 | 44.9961 | 5.2655 | 60.012 | 8
44.9921 | 5.6654 | 60.012 | 8 | 44.9926 | 1.5539 | 60.0243 | 4.35 | 45.028 | 4.5707 | 59.9881 | 8 | 45.033 | 1.6577 | 59.9762 | 4.35 | 45.0046 | 5.2655 | 60.012 | 8
45.0004 | 5.6699 | 60.012 | 8 | 45.0009 | 1.5538 | 60.0243 | 4.35 | 45.0363 | 4.5707 | 59.9881 | 8 | 45.0413 | 1.6577 | 59.9762 | 4.35 | 45.0129 | 5.2656 | 60.012 | 8
45.0087 | 5.6745 | 60.012 | 8 | 45.0093 | 1.5538 | 60.0243 | 4.35 | 45.0446 | 4.5707 | 59.9882 | 8 | 45.0496 | 1.6577 | 59.9762 | 4.35 | 45.0212 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.0171 | 5.679 | 60.012 | 8 | 45.0176 | 1.5537 | 60.0242 | 4.35 | 45.053 | 4.5707 | 59.9882 | 8 | 45.0579 | 1.6576 | 59.9763 | 4.35 | 45.0295 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.0254 | 5.6836 | 60.012 | 8 | 45.0259 | 1.5537 | 60.0242 | 4.35 | 45.0613 | 4.5707 | 59.9882 | 8 | 45.0662 | 1.6576 | 59.9763 | 4.35 | 45.0378 | 5.2658 | 60.012 | 8
45.0337 | 5.6881 | 60.012 | 8 | 45.0342 | 1.5536 | 60.0242 | 4.35 | 45.0696 | 4.5707 | 59.9883 | 8 | 45.0745 | 1.6576 | 59.9763 | 4.35 | 45.0461 | 5.2658 | 60.012 | 8
45.042 | 5.6926 | 60.012 | 8 | 45.0426 | 1.5536 | 60.0242 | 4.35 | 45.0779 | 4.5707 | 59.9883 | 8 | 45.0828 | 1.6575 | 59.9764 | 4.35 | 45.0544 | 5.2659 | 60.012 | 8
45.0504 | 5.6971 | 60.012 | 8 | 45.0509 | 1.5536 | 60.0242 | 4.35 | 45.0863 | 4.5707 | 59.9883 | 8 | 45.0911 | 1.6575 | 59.9764 | 4.35 | 45.0627 | 5.266 | 60.012 | 8
45.0587 | 5.7016 | 60.012 | 8 | 45.0593 | 1.5535 | 60.0242 | 4.35 | 45.0946 | 4.5707 | 59.9884 | 8 | 45.0994 | 1.6575 | 59.9764 | 4.35 | 45.0713 | 5.266 | 60.012 | 8
45.067 | 5.7061 | 60.012 | 8 | 45.0676 | 1.5535 | 60.0241 | 4.35 | 45.1029 | 4.5707 | 59.9884 | 8 | 45.1079 | 1.6574 | 59.9765 | 4.35 | 45.0796 | 5.266 | 60.012 | 8
45.0754 | 5.7106 | 60.012 | 8 | 45.0759 | 1.5535 | 60.0241 | 4.35 | 45.1112 | 4.5707 | 59.9884 | 8 | 45.1162 | 1.6573 | 59.9765 | 4.35 | 45.0879 | 5.266 | 60.012 | 8
45.0837 | 5.7106 | 60.012 | 8 | 45.0842 | 1.5534 | 60.0241 | 4.35 | 45.1196 | 4.5707 | 59.9885 | 8 | 45.1245 | 1.6573 | 59.9765 | 4.35 | 45.0962 | 5.266 | 60.012 | 8
45.092 | 5.7105 | 60.012 | 8 | 45.0926 | 1.5534 | 60.0241 | 4.35 | 45.1279 | 4.5707 | 59.9885 | 8 | 45.1328 | 1.6572 | 59.9766 | 4.35 | 45.1045 | 5.266 | 60.012 | 8
45.1004 | 5.7105 | 60.012 | 8 | 45.1009 | 1.5535 | 60.0241 | 4.35 | 45.1362 | 4.5707 | 59.9885 | 8 | 45.1411 | 1.6572 | 59.9766 | 4.35 | 45.1128 | 5.266 | 60.012 | 8
45.1087 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.1093 | 1.5535 | 60.0241 | 4.35 | 45.1447 | 4.5707 | 59.9886 | 8 | 45.1494 | 1.6571 | 59.9766 | 4.35 | 45.1211 | 5.266 | 60.012 | 8
45.117 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.1176 | 1.5536 | 60.024 | 4.35 | 45.153 | 4.5707 | 59.9886 | 8 | 45.1577 | 1.6571 | 59.9767 | 4.35 | 45.1294 | 5.266 | 60.012 | 8
45.1254 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.1259 | 1.5536 | 60.024 | 4.35 | 45.1613 | 4.5707 | 59.9886 | 8 | 45.166 | 1.657 | 59.9767 | 4.35 | 45.1377 | 5.266 | 60.012 | 8
45.1337 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.1342 | 1.5537 | 60.024 | 4.35 | 45.1696 | 4.5707 | 59.9887 | 8 | 45.1746 | 1.657 | 59.9767 | 4.35 | 45.1462 | 5.2659 | 60.012 | 8
45.142 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.1426 | 1.5537 | 60.024 | 4.35 | 45.178 | 4.5707 | 59.9887 | 8 | 45.1829 | 1.6569 | 59.9768 | 4.35 | 45.1545 | 5.2659 | 60.012 | 8
45.1504 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.1509 | 1.5538 | 60.024 | 4.35 | 45.1863 | 4.5707 | 59.9887 | 8 | 45.1912 | 1.6569 | 59.9768 | 4.35 | 45.1628 | 5.2659 | 60.012 | 8
45.1587 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.1592 | 1.5539 | 60.0239 | 4.35 | 45.1946 | 4.5707 | 59.9888 | 8 | 45.1995 | 1.6569 | 59.9768 | 4.35 | 45.1711 | 5.2658 | 60.012 | 8
45.167 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.1675 | 1.5539 | 60.0239 | 4.35 | 45.2029 | 4.5707 | 59.9888 | 8 | 45.2078 | 1.6569 | 59.9769 | 4.35 | 45.1794 | 5.2658 | 60.012 | 8
45.1754 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.1759 | 1.554 | 60.0239 | 4.35 | 45.2113 | 4.5707 | 59.9888 | 8 | 45.2161 | 1.657 | 59.9769 | 4.35 | 45.1877 | 5.2658 | 60.012 | 8
45.1837 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.1842 | 1.554 | 60.0239 | 4.35 | 45.2196 | 4.5706 | 59.9889 | 8 | 45.2244 | 1.657 | 59.9769 | 4.35 | 45.196 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.192 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.1926 | 1.554 | 60.0238 | 4.35 | 45.2279 | 4.5705 | 59.9889 | 8 | 45.2327 | 1.657 | 59.977 | 4.35 | 45.2043 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.2004 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.2009 | 1.554 | 60.0238 | 4.35 | 45.2362 | 4.5704 | 59.9889 | 8 | 45.2412 | 1.6571 | 59.977 | 4.35 | 45.2129 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.2087 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.2092 | 1.554 | 60.0238 | 4.35 | 45.2446 | 4.5703 | 59.989 | 8 | 45.2495 | 1.6571 | 59.977 | 4.35 | 45.2212 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.217 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.2175 | 1.5539 | 60.0238 | 4.35 | 45.2529 | 4.5702 | 59.989 | 8 | 45.2578 | 1.6572 | 59.9771 | 4.35 | 45.2295 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.2254 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.2259 | 1.5538 | 60.0237 | 4.35 | 45.2612 | 4.5701 | 59.988 | 8 | 45.2661 | 1.6572 | 59.9771 | 4.35 | 45.2378 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.2337 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.2342 | 1.5537 | 60.0237 | 4.35 | 45.2697 | 4.57 | 59.9881 | 8 | 45.2744 | 1.6573 | 59.9771 | 4.35 | 45.2461 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.242 | 5.7104 | 60.012 | 8 | 45.2426 | 1.5536 | 60.0237 | 4.35 | 45.278 | 4.5699 | 59.9881 | 8 | 45.2827 | 1.6611 | 59.9772 | 4.35 | 45.2544 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.2504 | 5.7106 | 60.012 | 8 | 45.2509 | 1.5535 | 60.0237 | 4.35 | 45.2863 | 4.5698 | 59.9881 | 8 | 45.291 | 1.6649 | 59.9772 | 4.35 | 45.2627 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.2587 | 5.7107 | 60.012 | 8 | 45.2592 | 1.5534 | 60.0236 | 4.35 | 45.2946 | 4.5697 | 59.9882 | 8 | 45.2993 | 1.6686 | 59.9772 | 4.35 | 45.271 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.267 | 5.7109 | 60.012 | 8 | 45.2675 | 1.5533 | 60.0236 | 4.35 | 45.303 | 4.5697 | 59.9882 | 8 | 45.3079 | 1.6724 | 59.9773 | 4.35 | 45.2795 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.2754 | 5.711 | 60.012 | 8 | 45.2759 | 1.5532 | 60.0236 | 4.35 | 45.3113 | 4.5697 | 59.9882 | 8 | 45.3162 | 1.6762 | 59.9773 | 4.35 | 45.2878 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.2837 | 5.7112 | 60.012 | 8 | 45.2842 | 1.553 | 60.0236 | 4.35 | 45.3196 | 4.5697 | 59.9883 | 8 | 45.3245 | 1.68 | 59.9773 | 4.35 | 45.2961 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.292 | 5.7113 | 60.012 | 8 | 45.2925 | 1.5529 | 60.0235 | 4.35 | 45.3279 | 4.5697 | 59.9883 | 8 | 45.3328 | 1.6837 | 59.9774 | 4.35 | 45.3044 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.3004 | 5.7115 | 60.012 | 8 | 45.3008 | 1.5528 | 60.0235 | 4.35 | 45.3363 | 4.5697 | 59.9883 | 8 | 45.3411 | 1.6875 | 59.9774 | 4.35 | 45.3127 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.3087 | 5.7116 | 60.012 | 8 | 45.3092 | 1.5527 | 60.0235 | 4.35 | 45.3446 | 4.5697 | 59.9884 | 8 | 45.3494 | 1.6913 | 59.9774 | 4.35 | 45.321 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.317 | 5.7118 | 60.012 | 8 | 45.3175 | 1.5527 | 60.0235 | 4.35 | 45.3529 | 4.5697 | 59.9884 | 8 | 45.3577 | 1.6951 | 59.9775 | 4.35 | 45.3293 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.3254 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.3259 | 1.5526 | 60.0234 | 4.35 | 45.3612 | 4.5697 | 59.9884 | 8 | 45.366 | 1.6951 | 59.9775 | 4.35 | 45.3376 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.3337 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.3342 | 1.5525 | 60.0234 | 4.35 | 45.3696 | 4.5697 | 59.9885 | 8 | 45.3745 | 1.6951 | 59.9775 | 4.35 | 45.3462 | 5.2657 | 60.012 | 8
45.342 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.3425 | 1.5525 | 60.0234 | 4.35 | 45.3779 | 4.5697 | 59.9885 | 8 | 45.3828 | 1.6951 | 59.9776 | 4.35 | 45.3545 | 5.2656 | 60.012 | 8
45.3503 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.3508 | 1.5524 | 60.0234 | 4.35 | 45.3862 | 4.5697 | 59.9885 | 8 | 45.3911 | 1.6952 | 59.9776 | 4.35 | 45.3628 | 5.2656 | 60.012 | 8
45.3587 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.3592 | 1.5524 | 60.0233 | 4.35 | 45.3947 | 4.5697 | 59.9886 | 8 | 45.3994 | 1.6952 | 59.9776 | 4.35 | 45.3711 | 5.2655 | 60.012 | 8
45.367 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.3675 | 1.5524 | 60.0233 | 4.35 | 45.403 | 4.5697 | 59.9886 | 8 | 45.4077 | 1.6952 | 59.9777 | 4.35 | 45.3794 | 5.2655 | 60.012 | 8
45.3753 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.3759 | 1.5524 | 60.0233 | 4.35 | 45.4113 | 4.5697 | 59.9886 | 8 | 45.416 | 1.6952 | 59.9777 | 4.35 | 45.3877 | 5.2655 | 60.012 | 8
45.3837 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.3842 | 1.5524 | 60.0233 | 4.35 | 45.4196 | 4.5697 | 59.9887 | 8 | 45.4243 | 1.6952 | 59.9777 | 4.35 | 45.396 | 5.2654 | 60.012 | 8
45.392 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.3925 | 1.5524 | 60.0232 | 4.35 | 45.428 | 4.5697 | 59.9887 | 8 | 45.4326 | 1.6952 | 59.9778 | 4.35 | 45.4043 | 5.2654 | 60.012 | 8
45.4004 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.4008 | 1.5524 | 60.0232 | 4.35 | 45.4363 | 4.5697 | 59.9887 | 8 | 45.4412 | 1.6952 | 59.9778 | 4.35 | 45.4128 | 5.2654 | 60.012 | 8
45.4087 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.4092 | 1.5525 | 60.0232 | 4.35 | 45.4446 | 4.5697 | 59.9888 | 8 | 45.4495 | 1.6952 | 59.9778 | 4.35 | 45.4211 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.417 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.4175 | 1.5525 | 60.0232 | 4.35 | 45.4529 | 4.5697 | 59.9888 | 8 | 45.4578 | 1.6952 | 59.9779 | 4.35 | 45.4294 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.4253 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.4258 | 1.5525 | 60.0231 | 4.35 | 45.4613 | 4.5697 | 59.9888 | 8 | 45.4661 | 1.6952 | 59.9779 | 4.35 | 45.4377 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.4337 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.4341 | 1.5525 | 60.0231 | 4.35 | 45.4696 | 4.5697 | 59.9889 | 8 | 45.4744 | 1.6952 | 59.9779 | 4.35 | 45.446 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.442 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.4425 | 1.5525 | 60.0231 | 4.35 | 45.4779 | 4.5697 | 59.9889 | 8 | 45.4827 | 1.6952 | 59.978 | 4.35 | 45.4543 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.4503 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.4508 | 1.5525 | 60.0231 | 4.35 | 45.4862 | 4.5697 | 59.9889 | 8 | 45.491 | 1.6952 | 59.985 | 4.35 | 45.4626 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.4587 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.4592 | 1.5525 | 60.023 | 4.35 | 45.4946 | 4.5697 | 59.989 | 8 | 45.4993 | 1.6952 | 59.985 | 4.35 | 45.4709 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.467 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.4675 | 1.5527 | 60.023 | 4.35 | 45.5029 | 4.5696 | 59.989 | 8 | 45.5078 | 1.6952 | 59.985 | 4.35 | 45.4795 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.4753 | 5.7119 | 60.012 | 8 | 45.4758 | 1.5528 | 60.023 | 4.35 | 45.5112 | 4.5695 | 59.989 | 8 | 45.5161 | 1.6952 | 59.985 | 4.35 | 45.4878 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.4837 | 5.7119 | 60.011 | 8 | 45.4841 | 1.553 | 60.023 | 4.35 | 45.5197 | 4.5693 | 59.9891 | 8 | 45.5244 | 1.6952 | 59.985 | 4.35 | 45.4961 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.492 | 5.7119 | 60.011 | 8 | 45.4925 | 1.5531 | 60.0229 | 4.35 | 45.528 | 4.5692 | 59.9891 | 8 | 45.5327 | 1.6952 | 59.985 | 4.35 | 45.5044 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.5003 | 5.7119 | 60.011 | 8 | 45.5008 | 1.5533 | 60.0229 | 4.35 | 45.5363 | 4.5691 | 59.9891 | 8 | 45.541 | 1.6952 | 59.9851 | 4.35 | 45.5127 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.5087 | 5.7119 | 60.011 | 8 | 45.5092 | 1.5534 | 60.0229 | 4.35 | 45.5446 | 4.5689 | 59.9892 | 8 | 45.5493 | 1.6952 | 59.9851 | 4.35 | 45.521 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.517 | 5.7119 | 60.011 | 8 | 45.5175 | 1.5536 | 60.0229 | 4.35 | 45.553 | 4.5688 | 59.9892 | 8 | 45.5576 | 1.6952 | 59.9851 | 4.35 | 45.5293 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.5253 | 5.7119 | 60.011 | 8 | 45.5258 | 1.5537 | 60.0228 | 4.35 | 45.5613 | 4.5686 | 59.9892 | 8 | 45.5659 | 1.6952 | 59.9851 | 4.35 | 45.5376 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.5337 | 5.7119 | 60.0109 | 8 | 45.5341 | 1.5539 | 60.0228 | 4.35 | 45.5696 | 4.5685 | 59.9893 | 8 | 45.5745 | 1.6952 | 59.9851 | 4.35 | 45.5461 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.542 | 5.7119 | 60.0109 | 8 | 45.5425 | 1.554 | 60.0228 | 4.35 | 45.5779 | 4.5684 | 59.9893 | 8 | 45.5828 | 1.6952 | 59.9851 | 4.35 | 45.5544 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.5503 | 5.7119 | 60.0109 | 8 | 45.5508 | 1.554 | 60.0228 | 4.35 | 45.5863 | 4.5684 | 59.9893 | 8 | 45.5911 | 1.6952 | 59.9851 | 4.35 | 45.5627 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.5587 | 5.7119 | 60.0109 | 8 | 45.5591 | 1.554 | 60.0227 | 4.35 | 45.5946 | 4.5684 | 59.9894 | 8 | 45.5994 | 1.6952 | 59.9851 | 4.35 | 45.571 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.567 | 5.7119 | 60.0109 | 8 | 45.5674 | 1.554 | 60.0227 | 4.35 | 45.6029 | 4.5684 | 59.9894 | 8 | 45.6077 | 1.6952 | 59.9851 | 4.35 | 45.5793 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.5753 | 5.7119 | 60.0109 | 8 | 45.5758 | 1.554 | 60.0227 | 4.35 | 45.6112 | 4.5684 | 59.9894 | 8 | 45.616 | 1.6952 | 59.9851 | 4.35 | 45.5876 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.5837 | 5.7119 | 60.0109 | 8 | 45.5841 | 1.554 | 60.0227 | 4.35 | 45.6196 | 4.5684 | 59.9895 | 8 | 45.6243 | 1.6952 | 59.9851 | 4.35 | 45.5959 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.592 | 5.7119 | 60.0109 | 8 | 45.5925 | 1.554 | 60.0226 | 4.35 | 45.6279 | 4.5684 | 59.9895 | 8 | 45.6326 | 1.7007 | 59.9851 | 4.35 | 45.6042 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.6003 | 5.7119 | 60.0109 | 8 | 45.6008 | 1.554 | 60.0226 | 4.35 | 45.6362 | 4.5684 | 59.9895 | 8 | 45.6411 | 1.7063 | 59.9852 | 4.35 | 45.6128 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.6087 | 5.7119 | 60.0109 | 8 | 45.6091 | 1.554 | 60.0226 | 4.35 | 45.6447 | 4.5684 | 59.9896 | 8 | 45.6494 | 1.7119 | 59.9852 | 4.35 | 45.6211 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.617 | 5.7119 | 60.0109 | 8 | 45.6175 | 1.554 | 60.0226 | 4.35 | 45.653 | 4.5684 | 59.9896 | 8 | 45.6577 | 1.7175 | 59.9852 | 4.35 | 45.6294 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.6253 | 5.7119 | 60.0109 | 8 | 45.6258 | 1.554 | 60.0225 | 4.35 | 45.6613 | 4.5684 | 59.9896 | 8 | 45.666 | 1.7231 | 59.9852 | 4.35 | 45.6377 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.6337 | 5.7119 | 60.0108 | 8 | 45.6342 | 1.554 | 60.0225 | 4.35 | 45.6696 | 4.5684 | 59.9897 | 8 | 45.6743 | 1.7287 | 59.9852 | 4.35 | 45.646 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.642 | 5.7119 | 60.0108 | 8 | 45.6425 | 1.554 | 60.0225 | 4.35 | 45.678 | 4.5684 | 59.9897 | 8 | 45.6826 | 1.7343 | 59.9852 | 4.35 | 45.6543 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.6503 | 5.7119 | 60.0108 | 8 | 45.6508 | 1.554 | 60.0225 | 4.35 | 45.6863 | 4.5684 | 59.9897 | 8 | 45.6909 | 1.7399 | 59.9852 | 4.35 | 45.6626 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.6587 | 5.7119 | 60.0108 | 8 | 45.6591 | 1.554 | 60.0224 | 4.35 | 45.6946 | 4.5684 | 59.9898 | 8 | 45.6992 | 1.7455 | 59.9852 | 4.35 | 45.6709 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.667 | 5.7119 | 60.0108 | 8 | 45.6675 | 1.554 | 60.0224 | 4.35 | 45.7029 | 4.5684 | 59.9898 | 8 | 45.7078 | 1.7511 | 59.9852 | 4.35 | 45.6794 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.6753 | 5.7119 | 60.0108 | 8 | 45.6758 | 1.554 | 60.0224 | 4.35 | 45.7113 | 4.5684 | 59.9898 | 8 | 45.7161 | 1.7511 | 59.9852 | 4.35 | 45.6877 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.6836 | 5.7119 | 60.0108 | 8 | 45.6841 | 1.554 | 60.0224 | 4.35 | 45.7196 | 4.5684 | 59.9899 | 8 | 45.7244 | 1.7511 | 59.9852 | 4.35 | 45.696 | 5.2653 | 60.012 | 8
45.692 | 5.7119 | 60.0108 | 8 | 45.6924 | 1.554 | 60.0223 | 4.35 | 45.7279 | 4.5684 | 59.9899 | 8 | 45.7327 | 1.7511 | 59.9852 | 4.35 | 45.7043 | 5.2652 | 60.012 | 8
45.7003 | 5.7119 | 60.0108 | 8 | 45.7008 | 1.5541 | 60.0223 | 4.35 | 45.7362 | 4.5683 | 59.9899 | 8 | 45.741 | 1.7511 | 59.9853 | 4.35 | 45.7126 | 5.2651 | 60.012 | 8
45.7087 | 5.7119 | 60.0108 | 8 | 45.7091 | 1.5542 | 60.0223 | 4.35 | 45.7446 | 4.5683 | 59.99 | 8 | 45.7493 | 1.7511 | 59.9853 | 4.35 | 45.7209 | 5.2649 | 60.013 | 8
45.717 | 5.7119 | 60.0108 | 8 | 45.7175 | 1.5543 | 60.0223 | 4.35 | 45.7529 | 4.5684 | 59.99 | 8 | 45.7576 | 1.7511 | 59.9853 | 4.35 | 45.7292 | 5.2648 | 60.013 | 8
45.7253 | 5.7119 | 60.0108 | 8 | 45.7258 | 1.5544 | 60.0222 | 4.35 | 45.7612 | 4.5684 | 59.99 | 8 | 45.7659 | 1.7511 | 59.9853 | 4.35 | 45.7375 | 5.2647 | 60.013 | 8
45.7337 | 5.7119 | 60.0107 | 8 | 45.7341 | 1.5545 | 60.0222 | 4.35 | 45.7697 | 4.5685 | 59.9901 | 8 | 45.7744 | 1.7511 | 59.9853 | 4.35 | 45.7461 | 5.2646 | 60.013 | 8
45.742 | 5.7119 | 60.0107 | 8 | 45.7424 | 1.5546 | 60.0222 | 4.35 | 45.778 | 4.5685 | 59.9901 | 8 | 45.7827 | 1.751 | 59.9853 | 4.35 | 45.7544 | 5.2645 | 60.013 | 8
45.7503 | 5.7119 | 60.0107 | 8 | 45.7508 | 1.5547 | 60.0222 | 4.35 | 45.7863 | 4.5686 | 59.9901 | 8 | 45.791 | 1.751 | 59.9853 | 4.35 | 45.7627 | 5.2644 | 60.013 | 8
45.7586 | 5.7119 | 60.0107 | 8 | 45.7591 | 1.5548 | 60.0221 | 4.35 | 45.7946 | 4.5686 | 59.9902 | 8 | 45.7993 | 1.751 | 59.9853 | 4.35 | 45.771 | 5.2643 | 60.013 | 8
45.767 | 5.7119 | 60.0107 | 8 | 45.7675 | 1.5549 | 60.0221 | 4.35 | 45.803 | 4.5687 | 59.9902 | 8 | 45.8076 | 1.751 | 59.9853 | 4.35 | 45.7793 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.7753 | 5.7119 | 60.0107 | 8 | 45.7758 | 1.555 | 60.0221 | 4.35 | 45.8113 | 4.5687 | 59.9902 | 8 | 45.8159 | 1.751 | 59.9853 | 4.35 | 45.7876 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.7836 | 5.7119 | 60.0107 | 8 | 45.7841 | 1.5549 | 60.0221 | 4.35 | 45.8196 | 4.5688 | 59.9903 | 8 | 45.8242 | 1.751 | 59.9853 | 4.35 | 45.7959 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.792 | 5.7119 | 60.0107 | 8 | 45.7924 | 1.5548 | 60.022 | 4.35 | 45.8279 | 4.5689 | 59.9903 | 8 | 45.8325 | 1.7511 | 59.9853 | 4.35 | 45.8042 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.8003 | 5.7119 | 60.0107 | 8 | 45.8008 | 1.5547 | 60.022 | 4.35 | 45.8363 | 4.5689 | 59.9903 | 8 | 45.8408 | 1.7511 | 59.9854 | 4.35 | 45.8125 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.8086 | 5.7119 | 60.0107 | 8 | 45.8091 | 1.5545 | 60.022 | 4.35 | 45.8446 | 4.5689 | 59.9904 | 8 | 45.8494 | 1.7511 | 59.9854 | 4.35 | 45.821 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.817 | 5.7119 | 60.0107 | 8 | 45.8174 | 1.5544 | 60.022 | 4.35 | 45.8529 | 4.5689 | 59.9904 | 8 | 45.8577 | 1.7512 | 59.9854 | 4.35 | 45.8293 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.8253 | 5.7119 | 60.0107 | 8 | 45.8257 | 1.5543 | 60.0219 | 4.35 | 45.8612 | 4.5689 | 59.9904 | 8 | 45.866 | 1.7512 | 59.9854 | 4.35 | 45.8376 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.8336 | 5.7119 | 60.0106 | 8 | 45.8341 | 1.5542 | 60.0219 | 4.35 | 45.8696 | 4.5689 | 59.9905 | 8 | 45.8743 | 1.7513 | 59.9854 | 4.35 | 45.8459 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.842 | 5.7119 | 60.0106 | 8 | 45.8424 | 1.554 | 60.0219 | 4.35 | 45.8779 | 4.5689 | 59.9905 | 8 | 45.8826 | 1.7513 | 59.9854 | 4.35 | 45.8542 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.8503 | 5.7119 | 60.0106 | 8 | 45.8508 | 1.5539 | 60.0219 | 4.35 | 45.8862 | 4.5689 | 59.9905 | 8 | 45.8909 | 1.7514 | 59.9854 | 4.35 | 45.8625 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.8586 | 5.7119 | 60.0106 | 8 | 45.8591 | 1.5537 | 60.0218 | 4.35 | 45.8947 | 4.5689 | 59.9906 | 8 | 45.8992 | 1.7514 | 59.9854 | 4.35 | 45.8708 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.867 | 5.7119 | 60.0106 | 8 | 45.8674 | 1.5537 | 60.0218 | 4.35 | 45.903 | 4.5691 | 59.9906 | 8 | 45.9075 | 1.7515 | 59.9854 | 4.35 | 45.8792 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.8753 | 5.7119 | 60.0106 | 8 | 45.8757 | 1.5537 | 60.0218 | 4.35 | 45.9113 | 4.5692 | 59.9906 | 8 | 45.916 | 1.7515 | 59.9854 | 4.35 | 45.8877 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.8836 | 5.7119 | 60.0106 | 8 | 45.8841 | 1.5537 | 60.0218 | 4.35 | 45.9196 | 4.5694 | 59.9907 | 8 | 45.9243 | 1.7515 | 59.9854 | 4.35 | 45.896 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.892 | 5.7119 | 60.0106 | 8 | 45.8924 | 1.5536 | 60.0217 | 4.35 | 45.928 | 4.5696 | 59.9907 | 8 | 45.9326 | 1.7515 | 59.9854 | 4.35 | 45.9043 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.9003 | 5.7119 | 60.0106 | 8 | 45.9008 | 1.5536 | 60.0217 | 4.35 | 45.9363 | 4.5697 | 59.9907 | 8 | 45.9409 | 1.7515 | 59.9855 | 4.35 | 45.9126 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.9086 | 5.7119 | 60.0106 | 8 | 45.9091 | 1.5536 | 60.0217 | 4.35 | 45.9446 | 4.5699 | 59.9908 | 8 | 45.9492 | 1.7515 | 59.9855 | 4.35 | 45.9209 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.917 | 5.7119 | 60.0106 | 8 | 45.9174 | 1.5536 | 60.0217 | 4.35 | 45.9529 | 4.57 | 59.9908 | 8 | 45.9575 | 1.7515 | 59.9855 | 4.35 | 45.9292 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.9253 | 5.7119 | 60.0106 | 8 | 45.9257 | 1.5536 | 60.0216 | 4.35 | 45.9613 | 4.5702 | 59.9908 | 8 | 45.9658 | 1.7515 | 59.9855 | 4.35 | 45.9375 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.9336 | 5.7119 | 60.0105 | 8 | 45.9341 | 1.5536 | 60.0216 | 4.35 | 45.9696 | 4.5703 | 59.9909 | 8 | 45.9741 | 1.7515 | 59.9855 | 4.35 | 45.9458 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.942 | 5.7119 | 60.0105 | 8 | 45.9424 | 1.5536 | 60.0216 | 4.35 | 45.9779 | 4.5705 | 59.9909 | 8 | 45.9827 | 1.7514 | 59.9855 | 4.35 | 45.9543 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.9503 | 5.7119 | 60.0105 | 8 | 45.9507 | 1.5536 | 60.0216 | 4.35 | 45.9862 | 4.5705 | 59.9909 | 8 | 45.991 | 1.7514 | 59.9855 | 4.35 | 45.9626 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.9586 | 5.7119 | 60.0105 | 8 | 45.959 | 1.5536 | 60.0215 | 4.35 | 45.9946 | 4.5705 | 59.991 | 8 | 45.9993 | 1.7515 | 59.9855 | 4.35 | 45.9709 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.967 | 5.7119 | 60.0105 | 8 | 45.9674 | 1.5575 | 60.0215 | 4.35 | 46.0029 | 4.5705 | 59.991 | 8 | 46.0076 | 1.7516 | 59.9855 | 4.35 | 45.9792 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.9753 | 5.7119 | 60.0105 | 8 | 45.9757 | 1.5614 | 60.0215 | 4.35 | 46.0112 | 4.5705 | 59.991 | 8 | 46.0159 | 1.7516 | 59.9855 | 4.35 | 45.9875 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.9836 | 5.7118 | 60.0105 | 8 | 45.9841 | 1.5654 | 60.0215 | 4.35 | 46.0197 | 4.5704 | 59.9911 | 8 | 46.0242 | 1.7517 | 59.9855 | 4.35 | 45.9958 | 5.2641 | 60.013 | 8
45.992 | 5.7118 | 60.0105 | 8 | 45.9924 | 1.5693 | 60.0214 | 4.35 | 46.028 | 4.5704 | 59.9911 | 8 | 46.0325 | 1.7517 | 59.9855 | 4.35 | 46.0042 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.0003 | 5.7117 | 60.0105 | 8 | 46.0007 | 1.5733 | 60.0214 | 4.35 | 46.0363 | 4.5703 | 59.9911 | 8 | 46.0408 | 1.7518 | 59.9856 | 4.35 | 46.0125 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.0086 | 5.7117 | 60.0105 | 8 | 46.009 | 1.5772 | 60.0214 | 4.35 | 46.0446 | 4.5702 | 59.9912 | 8 | 46.0493 | 1.7518 | 59.9856 | 4.35 | 46.021 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.017 | 5.7116 | 60.0105 | 8 | 46.0174 | 1.5812 | 60.0214 | 4.35 | 46.053 | 4.5702 | 59.9912 | 8 | 46.0576 | 1.7519 | 59.9856 | 4.35 | 46.0293 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.0253 | 5.7116 | 60.0105 | 8 | 46.0257 | 1.5851 | 60.0213 | 4.35 | 46.0613 | 4.5702 | 59.9912 | 8 | 46.0659 | 1.7519 | 59.9856 | 4.35 | 46.0376 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.0336 | 5.7115 | 60.0104 | 8 | 46.0341 | 1.5891 | 60.0213 | 4.35 | 46.0696 | 4.5702 | 59.9913 | 8 | 46.0742 | 1.752 | 59.9856 | 4.35 | 46.0459 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.042 | 5.7115 | 60.0104 | 8 | 46.0424 | 1.593 | 60.0213 | 4.35 | 46.0779 | 4.5702 | 59.9913 | 8 | 46.0825 | 1.7519 | 59.9856 | 4.35 | 46.0542 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.0503 | 5.7114 | 60.0104 | 8 | 46.0507 | 1.593 | 60.0213 | 4.35 | 46.0863 | 4.5702 | 59.9913 | 8 | 46.0908 | 1.7519 | 59.9856 | 4.35 | 46.0625 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.0586 | 5.7114 | 60.0104 | 8 | 46.059 | 1.593 | 60.0212 | 4.35 | 46.0946 | 4.5702 | 59.9914 | 8 | 46.0991 | 1.7519 | 59.9856 | 4.35 | 46.0708 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.0669 | 5.7114 | 60.0104 | 8 | 46.0674 | 1.593 | 60.0212 | 4.35 | 46.1029 | 4.5703 | 59.9914 | 8 | 46.1074 | 1.7519 | 59.9856 | 4.35 | 46.0791 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.0753 | 5.7115 | 60.0104 | 8 | 46.0757 | 1.593 | 60.0212 | 4.35 | 46.1112 | 4.5704 | 59.9914 | 8 | 46.1157 | 1.7519 | 59.9856 | 4.35 | 46.0876 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.0836 | 5.7115 | 60.0104 | 8 | 46.084 | 1.593 | 60.0212 | 4.35 | 46.1196 | 4.5705 | 59.9915 | 8 | 46.1243 | 1.7519 | 59.9856 | 4.35 | 46.0959 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.0919 | 5.7116 | 60.0104 | 8 | 46.0923 | 1.593 | 60.0211 | 4.35 | 46.1279 | 4.5706 | 59.9915 | 8 | 46.1326 | 1.7519 | 59.9856 | 4.35 | 46.1042 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.1003 | 5.7116 | 60.0104 | 8 | 46.1007 | 1.5967 | 60.0211 | 4.35 | 46.1362 | 4.5707 | 59.9915 | 8 | 46.1409 | 1.7519 | 59.9857 | 4.35 | 46.1125 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.1086 | 5.7117 | 60.0104 | 8 | 46.109 | 1.6004 | 60.0211 | 4.35 | 46.1447 | 4.5707 | 59.9916 | 8 | 46.1492 | 1.7519 | 59.9857 | 4.35 | 46.1208 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.117 | 5.7117 | 60.0104 | 8 | 46.1174 | 1.6041 | 60.0211 | 4.35 | 46.153 | 4.5707 | 59.9916 | 8 | 46.1575 | 1.7519 | 59.9857 | 4.35 | 46.1292 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.1253 | 5.7118 | 60.0104 | 8 | 46.1257 | 1.6079 | 60.021 | 4.35 | 46.1613 | 4.5706 | 59.9916 | 8 | 46.1658 | 1.7519 | 59.9857 | 4.35 | 46.1375 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.1336 | 5.7118 | 60.0103 | 8 | 46.134 | 1.6115 | 60.021 | 4.35 | 46.1696 | 4.5706 | 59.9917 | 8 | 46.1741 | 1.752 | 59.9857 | 4.35 | 46.1458 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.1419 | 5.7119 | 60.0103 | 8 | 46.1423 | 1.6152 | 60.023 | 4.35 | 46.178 | 4.5705 | 59.9917 | 8 | 46.1824 | 1.7521 | 59.9857 | 4.35 | 46.1543 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.1503 | 5.7119 | 60.0103 | 8 | 46.1507 | 1.6189 | 60.023 | 4.35 | 46.1863 | 4.5704 | 59.9917 | 8 | 46.1907 | 1.7521 | 59.9857 | 4.35 | 46.1626 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.1586 | 5.712 | 60.0103 | 8 | 46.159 | 1.6226 | 60.023 | 4.35 | 46.1946 | 4.5704 | 59.9918 | 8 | 46.1992 | 1.7522 | 59.9857 | 4.35 | 46.1709 | 5.264 | 60.013 | 8
46.1669 | 5.712 | 60.0103 | 8 | 46.1674 | 1.6263 | 60.0229 | 4.35 | 46.2029 | 4.5703 | 59.9918 | 8 | 46.2075 | 1.7522 | 59.9857 | 4.35 | 46.1792 | 5.264 | 60.013 | 8
46.1753 | 5.712 | 60.0103 | 8 | 46.1757 | 1.63 | 60.0229 | 4.35 | 46.2113 | 4.5702 | 59.9918 | 8 | 46.2158 | 1.7523 | 59.9857 | 4.35 | 46.1875 | 5.264 | 60.013 | 8
46.1836 | 5.7121 | 60.0103 | 8 | 46.184 | 1.63 | 60.0229 | 4.35 | 46.2196 | 4.5701 | 59.9919 | 8 | 46.2241 | 1.7524 | 59.9857 | 4.35 | 46.1958 | 5.264 | 60.013 | 8
46.1919 | 5.7121 | 60.0103 | 8 | 46.1924 | 1.6299 | 60.0229 | 4.35 | 46.2279 | 4.57 | 59.9919 | 8 | 46.2324 | 1.7525 | 59.9857 | 4.35 | 46.2041 | 5.264 | 60.013 | 8
46.2003 | 5.7121 | 60.0103 | 8 | 46.2007 | 1.6299 | 60.0229 | 4.35 | 46.2362 | 4.57 | 59.9919 | 8 | 46.2407 | 1.7525 | 59.9858 | 4.35 | 46.2124 | 5.2639 | 60.013 | 8
46.2086 | 5.7122 | 60.0103 | 8 | 46.209 | 1.6299 | 60.0229 | 4.35 | 46.2446 | 4.57 | 59.992 | 8 | 46.249 | 1.7527 | 59.9858 | 4.35 | 46.2209 | 5.2639 | 60.013 | 8
46.2169 | 5.7122 | 60.0103 | 8 | 46.2173 | 1.6299 | 60.0228 | 4.35 | 46.2529 | 4.57 | 59.992 | 8 | 46.2573 | 1.7528 | 59.9858 | 4.35 | 46.2292 | 5.2639 | 60.013 | 8
46.2253 | 5.7122 | 60.0103 | 8 | 46.2257 | 1.6299 | 60.0228 | 4.35 | 46.2612 | 4.57 | 59.991 | 8 | 46.2656 | 1.753 | 59.9858 | 4.35 | 46.2375 | 5.2639 | 60.013 | 8
46.2336 | 5.7122 | 60.0102 | 8 | 46.234 | 1.6299 | 60.0228 | 4.35 | 46.2697 | 4.57 | 59.991 | 8 | 46.2742 | 1.7531 | 59.9858 | 4.35 | 46.2458 | 5.2639 | 60.013 | 8
46.2419 | 5.7122 | 60.0102 | 8 | 46.2424 | 1.6299 | 60.0228 | 4.35 | 46.278 | 4.57 | 59.991 | 8 | 46.2825 | 1.7532 | 59.9858 | 4.35 | 46.2542 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.2503 | 5.7122 | 60.0102 | 8 | 46.2507 | 1.6299 | 60.0228 | 4.35 | 46.2863 | 4.5699 | 59.991 | 8 | 46.2908 | 1.7534 | 59.9858 | 4.35 | 46.2625 | 5.2643 | 60.013 | 8
46.2586 | 5.7122 | 60.0102 | 8 | 46.259 | 1.6299 | 60.0228 | 4.35 | 46.2946 | 4.5699 | 59.991 | 8 | 46.2991 | 1.7535 | 59.9858 | 4.35 | 46.2708 | 5.2645 | 60.013 | 8
46.2669 | 5.7122 | 60.0102 | 8 | 46.2673 | 1.6299 | 60.0227 | 4.35 | 46.303 | 4.5699 | 59.991 | 8 | 46.3074 | 1.7537 | 59.9858 | 4.35 | 46.2791 | 5.2646 | 60.013 | 8
46.2753 | 5.7122 | 60.0102 | 8 | 46.2757 | 1.6299 | 60.0227 | 4.35 | 46.3113 | 4.57 | 59.9911 | 8 | 46.3157 | 1.7538 | 59.9858 | 4.35 | 46.2876 | 5.2648 | 60.013 | 8
46.2836 | 5.7122 | 60.0102 | 8 | 46.284 | 1.6299 | 60.0227 | 4.35 | 46.3196 | 4.57 | 59.9911 | 8 | 46.324 | 1.7539 | 59.9858 | 4.35 | 46.2959 | 5.265 | 60.013 | 8
46.2919 | 5.7122 | 60.0102 | 8 | 46.2924 | 1.6299 | 60.0227 | 4.35 | 46.3279 | 4.57 | 59.9911 | 8 | 46.3323 | 1.7539 | 59.9858 | 4.35 | 46.3042 | 5.2651 | 60.013 | 8
46.3003 | 5.7123 | 60.0102 | 8 | 46.3007 | 1.6299 | 60.0227 | 4.35 | 46.3363 | 4.57 | 59.9911 | 8 | 46.3406 | 1.754 | 59.9859 | 4.35 | 46.3125 | 5.2653 | 60.013 | 8
46.3086 | 5.7124 | 60.0102 | 8 | 46.309 | 1.6299 | 60.0227 | 4.35 | 46.3446 | 4.57 | 59.9911 | 8 | 46.3491 | 1.7539 | 59.9859 | 4.35 | 46.3208 | 5.2655 | 60.013 | 8
46.3169 | 5.7125 | 60.0102 | 8 | 46.3173 | 1.63 | 60.0226 | 4.35 | 46.3529 | 4.5699 | 59.9911 | 8 | 46.3574 | 1.7538 | 59.9859 | 4.35 | 46.3291 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.3252 | 5.7126 | 60.0102 | 8 | 46.3257 | 1.6301 | 60.0226 | 4.35 | 46.3612 | 4.5699 | 59.9911 | 8 | 46.3657 | 1.7538 | 59.9859 | 4.35 | 46.3374 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.3336 | 5.7127 | 60.0101 | 8 | 46.334 | 1.6333 | 60.0226 | 4.35 | 46.3696 | 4.5698 | 59.9911 | 8 | 46.374 | 1.7537 | 59.9859 | 4.35 | 46.3457 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.3419 | 5.7128 | 60.0101 | 8 | 46.3423 | 1.6366 | 60.0226 | 4.35 | 46.3779 | 4.5697 | 59.9911 | 8 | 46.3823 | 1.7536 | 59.9859 | 4.35 | 46.3542 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.3502 | 5.7129 | 60.0101 | 8 | 46.3506 | 1.6398 | 60.0226 | 4.35 | 46.3862 | 4.5695 | 59.9911 | 8 | 46.3906 | 1.7536 | 59.9859 | 4.35 | 46.3625 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.3586 | 5.713 | 60.0101 | 8 | 46.359 | 1.6431 | 60.0226 | 4.35 | 46.3947 | 4.5694 | 59.9911 | 8 | 46.3989 | 1.7535 | 59.9859 | 4.35 | 46.3708 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.3669 | 5.7133 | 60.0101 | 8 | 46.3673 | 1.6461 | 60.0225 | 4.35 | 46.403 | 4.5693 | 59.9911 | 8 | 46.4072 | 1.7534 | 59.9859 | 4.35 | 46.3792 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.3752 | 5.7135 | 60.0101 | 8 | 46.3757 | 1.6492 | 60.0225 | 4.35 | 46.4113 | 4.5691 | 59.9912 | 8 | 46.4155 | 1.7534 | 59.9859 | 4.35 | 46.3875 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.3836 | 5.7137 | 60.0101 | 8 | 46.384 | 1.6523 | 60.0225 | 4.35 | 46.4196 | 4.569 | 59.9912 | 8 | 46.4241 | 1.7533 | 59.9859 | 4.35 | 46.3958 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.3919 | 5.7138 | 60.0101 | 8 | 46.3923 | 1.6554 | 60.0225 | 4.35 | 46.428 | 4.569 | 59.9912 | 8 | 46.4324 | 1.7534 | 59.9859 | 4.35 | 46.4041 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.4002 | 5.714 | 60.0101 | 8 | 46.4006 | 1.6584 | 60.0225 | 4.35 | 46.4363 | 4.5718 | 59.9912 | 8 | 46.4407 | 1.7535 | 59.986 | 4.35 | 46.4124 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.4086 | 5.7141 | 60.0101 | 8 | 46.409 | 1.6614 | 60.0225 | 4.35 | 46.4446 | 4.5747 | 59.9912 | 8 | 46.449 | 1.7536 | 59.986 | 4.35 | 46.4209 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.4169 | 5.7143 | 60.0101 | 8 | 46.4173 | 1.6612 | 60.0224 | 4.35 | 46.4529 | 4.5776 | 59.9912 | 8 | 46.4573 | 1.7537 | 59.986 | 4.35 | 46.4292 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.4252 | 5.7144 | 60.0101 | 8 | 46.4257 | 1.6611 | 60.0224 | 4.35 | 46.4613 | 4.5806 | 59.9912 | 8 | 46.4656 | 1.7538 | 59.986 | 4.35 | 46.4375 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.4335 | 5.7146 | 60.01 | 8 | 46.434 | 1.6609 | 60.0224 | 4.35 | 46.4696 | 4.5835 | 59.9912 | 8 | 46.4739 | 1.7539 | 59.986 | 4.35 | 46.4458 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.4419 | 5.7147 | 60.01 | 8 | 46.4423 | 1.6607 | 60.0224 | 4.35 | 46.4779 | 4.5864 | 59.9912 | 8 | 46.4822 | 1.7539 | 59.986 | 4.35 | 46.4541 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.4502 | 5.7148 | 60.01 | 8 | 46.4506 | 1.6607 | 60.0224 | 4.35 | 46.4862 | 4.5893 | 59.9912 | 8 | 46.4905 | 1.754 | 59.991 | 4.35 | 46.4624 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.4585 | 5.7148 | 60.01 | 8 | 46.459 | 1.6607 | 60.0224 | 4.35 | 46.4946 | 4.5923 | 59.9912 | 8 | 46.499 | 1.7592 | 59.9911 | 4.35 | 46.4707 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.4669 | 5.7148 | 60.01 | 8 | 46.4673 | 1.6607 | 60.0223 | 4.35 | 46.5029 | 4.5952 | 59.9912 | 8 | 46.5073 | 1.7644 | 59.9911 | 4.35 | 46.479 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.4752 | 5.7149 | 60.01 | 8 | 46.4756 | 1.6607 | 60.0223 | 4.35 | 46.5112 | 4.5981 | 59.9913 | 8 | 46.5156 | 1.7695 | 59.9911 | 4.35 | 46.4875 | 5.2656 | 60.013 | 8
46.4835 | 5.7149 | 60.01 | 8 | 46.4839 | 1.6607 | 60.0223 | 4.35 | 46.5197 | 4.5981 | 59.9913 | 8 | 46.5239 | 1.7746 | 59.9912 | 4.35 | 46.4958 | 5.2655 | 60.013 | 8
46.4919 | 5.715 | 60.01 | 8 | 46.4923 | 1.6607 | 60.0223 | 4.35 | 46.528 | 4.5981 | 59.9913 | 8 | 46.5322 | 1.7797 | 59.9912 | 4.35 | 46.5042 | 5.2655 | 60.013 | 8
46.5002 | 5.7151 | 60.01 | 8 | 46.5006 | 1.6608 | 60.0223 | 4.35 | 46.5363 | 4.598 | 59.9913 | 8 | 46.5405 | 1.7848 | 59.9913 | 4.35 | 46.5125 | 5.2654 | 60.013 | 8
46.5085 | 5.7151 | 60.01 | 8 | 46.509 | 1.6608 | 60.0223 | 4.35 | 46.5446 | 4.5979 | 59.9913 | 8 | 46.5488 | 1.7899 | 59.9913 | 4.35 | 46.5208 | 5.2654 | 60.013 | 8
46.5169 | 5.7152 | 60.01 | 8 | 46.5173 | 1.6609 | 60.0222 | 4.35 | 46.553 | 4.6001 | 59.9913 | 8 | 46.5571 | 1.7951 | 59.9913 | 4.35 | 46.5291 | 5.2653 | 60.013 | 8
46.5252 | 5.7152 | 60.01 | 8 | 46.5256 | 1.6609 | 60.0222 | 4.35 | 46.5613 | 4.6023 | 59.9913 | 8 | 46.5654 | 1.8002 | 59.9914 | 4.35 | 46.5374 | 5.2653 | 60.013 | 8
46.5335 | 5.7153 | 60.01 | 8 | 46.5339 | 1.661 | 60.0222 | 4.35 | 46.5696 | 4.6047 | 59.9913 | 8 | 46.574 | 1.8053 | 59.9914 | 4.35 | 46.5457 | 5.2652 | 60.013 | 8
46.5418 | 5.7153 | 60.01 | 8 | 46.5423 | 1.661 | 60.0222 | 4.35 | 46.5779 | 4.6071 | 59.9913 | 8 | 46.5823 | 1.8052 | 59.9915 | 4.35 | 46.554 | 5.2652 | 60.013 | 8
46.5502 | 5.7154 | 60.01 | 8 | 46.5506 | 1.6611 | 60.0222 | 4.35 | 46.5863 | 4.6094 | 59.9913 | 8 | 46.5906 | 1.8052 | 59.9915 | 4.35 | 46.5625 | 5.2651 | 60.013 | 8
46.5585 | 5.7154 | 60.01 | 8 | 46.559 | 1.6612 | 60.0222 | 4.35 | 46.5946 | 4.6117 | 59.9913 | 8 | 46.5989 | 1.8052 | 59.9916 | 4.35 | 46.5708 | 5.2651 | 60.013 | 8
46.5668 | 5.7154 | 60.01 | 8 | 46.5673 | 1.6613 | 60.0221 | 4.35 | 46.6029 | 4.614 | 59.9913 | 8 | 46.6072 | 1.8051 | 59.9916 | 4.35 | 46.5791 | 5.2651 | 60.013 | 8
46.5752 | 5.7155 | 60.01 | 8 | 46.5756 | 1.6614 | 60.0221 | 4.35 | 46.6112 | 4.6163 | 59.9914 | 8 | 46.6155 | 1.8051 | 59.9916 | 4.35 | 46.5874 | 5.2649 | 60.013 | 8
46.5835 | 5.7155 | 60.01 | 8 | 46.5839 | 1.6614 | 60.0221 | 4.35 | 46.6196 | 4.6187 | 59.9914 | 8 | 46.6238 | 1.805 | 59.9917 | 4.35 | 46.5957 | 5.2647 | 60.013 | 8
46.5918 | 5.7156 | 60.01 | 8 | 46.5923 | 1.6615 | 60.0221 | 4.35 | 46.6279 | 4.6212 | 59.9914 | 8 | 46.6321 | 1.805 | 59.9917 | 4.35 | 46.604 | 5.2645 | 60.013 | 8
46.6002 | 5.7156 | 60.01 | 8 | 46.6006 | 1.6616 | 60.0221 | 4.35 | 46.6362 | 4.6213 | 59.9914 | 8 | 46.6404 | 1.8049 | 59.9918 | 4.35 | 46.6123 | 5.2643 | 60.013 | 8
46.6085 | 5.7156 | 60.01 | 8 | 46.6089 | 1.6617 | 60.0221 | 4.35 | 46.6447 | 4.6214 | 59.9914 | 8 | 46.6489 | 1.8049 | 59.9918 | 4.35 | 46.6206 | 5.2641 | 60.013 | 8
46.6168 | 5.7157 | 60.01 | 8 | 46.6172 | 1.6618 | 60.022 | 4.35 | 46.653 | 4.6213 | 59.9914 | 8 | 46.6572 | 1.8048 | 59.9918 | 4.35 | 46.6292 | 5.2639 | 60.013 | 8
46.6252 | 5.7157 | 60.01 | 8 | 46.6256 | 1.6619 | 60.022 | 4.35 | 46.6613 | 4.6213 | 59.9914 | 8 | 46.6655 | 1.8048 | 59.9919 | 4.35 | 46.6375 | 5.2637 | 60.013 | 8
46.6335 | 5.7193 | 60.01 | 8 | 46.6339 | 1.6619 | 60.022 | 4.35 | 46.6696 | 4.6255 | 59.9914 | 8 | 46.6738 | 1.8048 | 59.9919 | 4.35 | 46.6458 | 5.2635 | 60.013 | 8
46.6418 | 5.7229 | 60.01 | 8 | 46.6423 | 1.6619 | 60.022 | 4.35 | 46.678 | 4.6297 | 59.9914 | 8 | 46.6821 | 1.8048 | 59.992 | 4.35 | 46.6541 | 5.2633 | 60.013 | 8
46.6502 | 5.7266 | 60.01 | 8 | 46.6506 | 1.6619 | 60.022 | 4.35 | 46.6863 | 4.6339 | 59.9914 | 8 | 46.6904 | 1.8048 | 59.992 | 4.35 | 46.6624 | 5.2631 | 60.013 | 8
46.6585 | 5.7302 | 60.01 | 8 | 46.6589 | 1.6619 | 60.022 | 4.35 | 46.6946 | 4.6381 | 59.9914 | 8 | 46.6987 | 1.8048 | 59.9921 | 4.35 | 46.6707 | 5.2631 | 60.013 | 8
46.6668 | 5.7337 | 60.01 | 8 | 46.6672 | 1.6619 | 60.0219 | 4.35 | 46.7029 | 4.6423 | 59.9914 | 8 | 46.707 | 1.8048 | 59.9921 | 4.35 | 46.679 | 5.2631 | 60.013 | 8
46.6751 | 5.7372 | 60.01 | 8 | 46.6756 | 1.6619 | 60.0219 | 4.35 | 46.7113 | 4.6464 | 59.9915 | 8 | 46.7153 | 1.8048 | 59.9921 | 4.35 | 46.6873 | 5.2632 | 60.013 | 8
46.6835 | 5.7407 | 60.01 | 8 | 46.6839 | 1.6619 | 60.0219 | 4.35 | 46.7196 | 4.6506 | 59.9915 | 8 | 46.7239 | 1.8048 | 59.9922 | 4.35 | 46.6958 | 5.2632 | 60.013 | 8
46.6918 | 5.7442 | 60.01 | 8 | 46.6923 | 1.6619 | 60.0219 | 4.35 | 46.7279 | 4.6548 | 59.9915 | 8 | 46.7322 | 1.8048 | 59.9922 | 4.35 | 46.7041 | 5.2632 | 60.013 | 8
46.7001 | 5.7477 | 60.01 | 8 | 46.7006 | 1.6619 | 60.0219 | 4.35 | 46.7363 | 4.6591 | 59.9915 | 8 | 46.7405 | 1.8048 | 59.9923 | 4.35 | 46.7124 | 5.2632 | 60.013 | 8
46.7085 | 5.7512 | 60.01 | 8 | 46.7089 | 1.6619 | 60.0219 | 4.35 | 46.7446 | 4.6633 | 59.9915 | 8 | 46.7488 | 1.8048 | 59.9923 | 4.35 | 46.7207 | 5.2633 | 60.014 | 8
46.7168 | 5.7537 | 60.01 | 8 | 46.7172 | 1.6619 | 60.0218 | 4.35 | 46.7529 | 4.6634 | 59.9915 | 8 | 46.7571 | 1.8047 | 59.9923 | 4.35 | 46.729 | 5.2633 | 60.014 | 8
46.7251 | 5.7563 | 60.01 | 8 | 46.7256 | 1.6619 | 60.0218 | 4.35 | 46.7612 | 4.6635 | 59.9915 | 8 | 46.7654 | 1.8047 | 59.9924 | 4.35 | 46.7373 | 5.2633 | 60.014 | 8
46.7335 | 5.7588 | 60.01 | 8 | 46.7339 | 1.6618 | 60.0218 | 4.35 | 46.7697 | 4.6636 | 59.9915 | 8 | 46.7737 | 1.8047 | 59.9924 | 4.35 | 46.7456 | 5.2633 | 60.014 | 8
46.7418 | 5.7614 | 60.01 | 8 | 46.7422 | 1.6617 | 60.0218 | 4.35 | 46.778 | 4.6637 | 59.9915 | 8 | 46.782 | 1.8047 | 59.9925 | 4.35 | 46.7539 | 5.2633 | 60.014 | 8
46.7501 | 5.7641 | 60.01 | 8 | 46.7505 | 1.6617 | 60.0218 | 4.35 | 46.7863 | 4.6638 | 59.9915 | 8 | 46.7903 | 1.8047 | 59.9925 | 4.35 | 46.7625 | 5.2634 | 60.014 | 8
46.7585 | 5.7668 | 60.01 | 8 | 46.7589 | 1.6616 | 60.0218 | 4.35 | 46.7946 | 4.6639 | 59.9915 | 8 | 46.7988 | 1.8047 | 59.9926 | 4.35 | 46.7708 | 5.2634 | 60.014 | 8
46.7668 | 5.7694 | 60.01 | 8 | 46.7672 | 1.6616 | 60.0217 | 4.35 | 46.803 | 4.664 | 59.9915 | 8 | 46.8071 | 1.8047 | 59.9926 | 4.35 | 46.7791 | 5.2634 | 60.014 | 8
46.7751 | 5.7721 | 60.01 | 8 | 46.7756 | 1.6615 | 60.0217 | 4.35 | 46.8113 | 4.6641 | 59.9916 | 8 | 46.8154 | 1.8047 | 59.9926 | 4.35 | 46.7874 | 5.2634 | 60.014 | 8
46.7834 | 5.7748 | 60.01 | 8 | 46.7839 | 1.6615 | 60.0217 | 4.35 | 46.8196 | 4.6641 | 59.9916 | 8 | 46.8237 | 1.8046 | 59.9927 | 4.35 | 46.7957 | 5.2634 | 60.014 | 8
46.7918 | 5.7775 | 60.01 | 8 | 46.7922 | 1.6614 | 60.0217 | 4.35 | 46.828 | 4.6641 | 59.9916 | 8 | 46.832 | 1.8045 | 59.9927 | 4.35 | 46.804 | 5.2634 | 60.014 | 8
46.8001 | 5.7775 | 60.01 | 8 | 46.8005 | 1.6614 | 60.0217 | 4.35 | 46.8363 | 4.6641 | 59.9916 | 8 | 46.8403 | 1.8044 | 59.9928 | 4.35 | 46.8123 | 5.2634 | 60.014 | 8
46.8084 | 5.7775 | 60.01 | 8 | 46.8089 | 1.6614 | 60.0217 | 4.35 | 46.8446 | 4.6641 | 59.9916 | 8 | 46.8486 | 1.8043 | 59.9928 | 4.35 | 46.8206 | 5.2634 | 60.014 | 8
46.8168 | 5.7775 | 60.01 | 8 | 46.8172 | 1.6615 | 60.0216 | 4.35 | 46.8529 | 4.6641 | 59.9916 | 8 | 46.8569 | 1.8042 | 59.9928 | 4.35 | 46.8291 | 5.2634 | 60.014 | 8
46.8251 | 5.7775 | 60.01 | 8 | 46.8256 | 1.6615 | 60.0216 | 4.35 | 46.8613 | 4.6641 | 59.9916 | 8 | 46.8652 | 1.8041 | 59.9929 | 4.35 | 46.8374 | 5.2634 | 60.014 | 8
46.8334 | 5.7774 | 60.01 | 8 | 46.8339 | 1.6616 | 60.0216 | 4.35 | 46.8696 | 4.6642 | 59.9916 | 8 | 46.8738 | 1.804 | 59.9929 | 4.35 | 46.8457 | 5.2634 | 60.014 | 8
46.8418 | 5.7774 | 60.01 | 8 | 46.8422 | 1.6616 | 60.0216 | 4.35 | 46.8779 | 4.6643 | 59.9916 | 8 | 46.8821 | 1.8039 | 59.993 | 4.35 | 46.854 | 5.2634 | 60.014 | 8
46.8501 | 5.7774 | 60.01 | 8 | 46.8505 | 1.6617 | 60.0216 | 4.35 | 46.8862 | 4.6644 | 59.9916 | 8 | 46.8904 | 1.8037 | 59.993 | 4.35 | 46.8623 | 5.2635 | 60.014 | 8
46.8584 | 5.7774 | 60.01 | 8 | 46.8589 | 1.6617 | 60.0216 | 4.35 | 46.8947 | 4.6645 | 59.9916 | 8 | 46.8987 | 1.8037 | 59.9931 | 4.35 | 46.8706 | 5.2635 | 60.014 | 8
46.8668 | 5.7774 | 60.01 | 8 | 46.8672 | 1.6618 | 60.0215 | 4.35 | 46.903 | 4.6646 | 59.9916 | 8 | 46.907 | 1.8036 | 59.9931 | 4.35 | 46.8789 | 5.2636 | 60.014 | 8
46.8751 | 5.7773 | 60.01 | 8 | 46.8755 | 1.6619 | 60.0215 | 4.35 | 46.9113 | 4.6647 | 59.9917 | 8 | 46.9153 | 1.8036 | 59.9931 | 4.35 | 46.8872 | 5.2636 | 60.014 | 8
46.8834 | 5.7773 | 60.01 | 8 | 46.8839 | 1.6619 | 60.0215 | 4.35 | 46.9197 | 4.6647 | 59.9917 | 8 | 46.9236 | 1.8036 | 59.9932 | 4.35 | 46.8958 | 5.2637 | 60.014 | 8
46.8917 | 5.7773 | 60.01 | 8 | 46.8922 | 1.6619 | 60.0215 | 4.35 | 46.928 | 4.6648 | 59.9917 | 8 | 46.9319 | 1.8036 | 59.9932 | 4.35 | 46.9041 | 5.2636 | 60.014 | 8
46.9001 | 5.7773 | 60.01 | 8 | 46.9005 | 1.6619 | 60.0215 | 4.35 | 46.9363 | 4.6649 | 59.9917 | 8 | 46.9402 | 1.8036 | 59.9933 | 4.35 | 46.9124 | 5.2636 | 60.014 | 8
46.9084 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 46.9089 | 1.6619 | 60.0215 | 4.35 | 46.9446 | 4.665 | 59.9917 | 8 | 46.9487 | 1.8036 | 59.9933 | 4.35 | 46.9207 | 5.2636 | 60.014 | 8
46.9167 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 46.9172 | 1.6619 | 60.0214 | 4.35 | 46.953 | 4.665 | 59.9917 | 8 | 46.957 | 1.8037 | 59.9933 | 4.35 | 46.929 | 5.2635 | 60.014 | 8
46.9251 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 46.9255 | 1.6619 | 60.0214 | 4.35 | 46.9613 | 4.6651 | 59.9917 | 8 | 46.9653 | 1.8037 | 59.9934 | 4.35 | 46.9373 | 5.2635 | 60.014 | 8
46.9334 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 46.9338 | 1.6619 | 60.0214 | 4.35 | 46.9696 | 4.6651 | 59.9917 | 8 | 46.9736 | 1.8037 | 59.9934 | 4.35 | 46.9456 | 5.2634 | 60.014 | 8
46.9417 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 46.9422 | 1.6619 | 60.0214 | 4.35 | 46.9779 | 4.6651 | 59.9917 | 8 | 46.9819 | 1.8037 | 59.9935 | 4.35 | 46.9539 | 5.2634 | 60.014 | 8
46.9501 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 46.9505 | 1.6619 | 60.0214 | 4.35 | 46.9863 | 4.6652 | 59.9917 | 8 | 46.9902 | 1.8037 | 59.9935 | 4.35 | 46.9624 | 5.2633 | 60.014 | 8
46.9584 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 46.9589 | 1.6618 | 60.0214 | 4.35 | 46.9946 | 4.6652 | 59.9917 | 8 | 46.9985 | 1.8037 | 59.9936 | 4.35 | 46.9707 | 5.2632 | 60.014 | 8
46.9667 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 46.9672 | 1.6618 | 60.0213 | 4.35 | 47.0029 | 4.6653 | 59.9917 | 8 | 47.0068 | 1.8037 | 59.9936 | 4.35 | 46.979 | 5.2631 | 60.014 | 8
46.9751 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 46.9755 | 1.6618 | 60.0213 | 4.35 | 47.0114 | 4.6653 | 59.9918 | 8 | 47.0151 | 1.8037 | 59.9936 | 4.35 | 46.9873 | 5.2631 | 60.014 | 8
46.9834 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 46.9838 | 1.6618 | 60.0213 | 4.35 | 47.0197 | 4.6653 | 59.9918 | 8 | 47.0237 | 1.8037 | 59.9937 | 4.35 | 46.9956 | 5.2631 | 60.014 | 8
46.9917 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 46.9922 | 1.6618 | 60.0213 | 4.35 | 47.028 | 4.6653 | 59.9918 | 8 | 47.032 | 1.8036 | 59.9937 | 4.35 | 47.0039 | 5.2632 | 60.014 | 8
47.0001 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.0005 | 1.6617 | 60.0213 | 4.35 | 47.0363 | 4.6654 | 59.9918 | 8 | 47.0403 | 1.8036 | 59.9938 | 4.35 | 47.0122 | 5.2632 | 60.014 | 8
47.0084 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.0089 | 1.6617 | 60.0213 | 4.35 | 47.0447 | 4.6654 | 59.9918 | 8 | 47.0486 | 1.8036 | 59.9938 | 4.35 | 47.0205 | 5.2634 | 60.014 | 8
47.0167 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.0172 | 1.6616 | 60.0212 | 4.35 | 47.053 | 4.6654 | 59.9918 | 8 | 47.0569 | 1.8036 | 59.9938 | 4.35 | 47.0291 | 5.2635 | 60.014 | 8
47.025 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.0255 | 1.6616 | 60.0212 | 4.35 | 47.0613 | 4.6654 | 59.9918 | 8 | 47.0652 | 1.8036 | 59.9939 | 4.35 | 47.0374 | 5.2676 | 60.014 | 8
47.0334 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.0338 | 1.6616 | 60.0212 | 4.35 | 47.0696 | 4.6653 | 59.9918 | 8 | 47.0735 | 1.8036 | 59.9939 | 4.35 | 47.0457 | 5.2716 | 60.014 | 8
47.0417 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.0421 | 1.6615 | 60.0212 | 4.35 | 47.078 | 4.6652 | 59.9918 | 8 | 47.0818 | 1.8036 | 59.994 | 4.35 | 47.054 | 5.2757 | 60.014 | 8
47.05 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.0505 | 1.6614 | 60.0212 | 4.35 | 47.0863 | 4.6652 | 59.9918 | 8 | 47.0901 | 1.8036 | 59.994 | 4.35 | 47.0623 | 5.2798 | 60.014 | 8
47.0584 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.0588 | 1.6613 | 60.0212 | 4.35 | 47.0946 | 4.6651 | 59.9918 | 8 | 47.0984 | 1.8036 | 59.9941 | 4.35 | 47.0706 | 5.2838 | 60.014 | 8
47.0667 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.0671 | 1.6612 | 60.0211 | 4.35 | 47.103 | 4.665 | 59.9918 | 8 | 47.1069 | 1.8036 | 59.9941 | 4.35 | 47.0789 | 5.2879 | 60.014 | 8
47.075 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.0754 | 1.6611 | 60.0211 | 4.35 | 47.1113 | 4.665 | 59.9919 | 8 | 47.1152 | 1.8036 | 59.9941 | 4.35 | 47.0872 | 5.2919 | 60.014 | 8
47.0834 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.0838 | 1.6611 | 60.0211 | 4.35 | 47.1196 | 4.6649 | 59.9919 | 8 | 47.1235 | 1.8036 | 59.9942 | 4.35 | 47.0957 | 5.2959 | 60.014 | 8
47.0917 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.0921 | 1.661 | 60.0211 | 4.35 | 47.1279 | 4.6648 | 59.9919 | 8 | 47.1318 | 1.8036 | 59.9942 | 4.35 | 47.104 | 5.304 | 60.014 | 8
47.1 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.1005 | 1.661 | 60.0211 | 4.35 | 47.1364 | 4.6648 | 59.9919 | 8 | 47.1401 | 1.8036 | 59.9943 | 4.35 | 47.1123 | 5.3121 | 60.014 | 8
47.1084 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.1088 | 1.661 | 60.0211 | 4.35 | 47.1447 | 4.6647 | 59.9919 | 8 | 47.1484 | 1.8036 | 59.9943 | 4.35 | 47.1206 | 5.3162 | 60.014 | 8
47.1167 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.1171 | 1.661 | 60.021 | 4.35 | 47.153 | 4.6648 | 59.9919 | 8 | 47.1567 | 1.8036 | 59.9943 | 4.35 | 47.1289 | 5.3204 | 60.014 | 8
47.125 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.1254 | 1.661 | 60.021 | 4.35 | 47.1613 | 4.6649 | 59.9919 | 8 | 47.165 | 1.8036 | 59.9944 | 4.35 | 47.1372 | 5.3245 | 60.014 | 8
47.1334 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.1338 | 1.6611 | 60.021 | 4.35 | 47.1697 | 4.6649 | 59.9919 | 8 | 47.1733 | 1.8036 | 59.9944 | 4.35 | 47.1455 | 5.3287 | 60.014 | 8
47.1417 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.1421 | 1.6612 | 60.02 | 4.35 | 47.178 | 4.665 | 59.9919 | 8 | 47.1819 | 1.8036 | 59.9945 | 4.35 | 47.1538 | 5.3328 | 60.014 | 8
47.15 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.1505 | 1.6612 | 60.02 | 4.35 | 47.1863 | 4.6651 | 59.9919 | 8 | 47.1902 | 1.8036 | 59.9945 | 4.35 | 47.1624 | 5.3369 | 60.014 | 8
47.1583 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.1588 | 1.6612 | 60.02 | 4.35 | 47.1947 | 4.6652 | 59.9919 | 8 | 47.1985 | 1.8036 | 59.9946 | 4.35 | 47.1707 | 5.341 | 60.014 | 8
47.1667 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.1671 | 1.6612 | 60.02 | 4.35 | 47.203 | 4.6653 | 59.9919 | 8 | 47.2068 | 1.8036 | 59.9946 | 4.35 | 47.179 | 5.3451 | 60.014 | 8
47.175 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.1754 | 1.6613 | 60.02 | 4.35 | 47.2113 | 4.6654 | 59.992 | 8 | 47.2151 | 1.8036 | 59.9946 | 4.35 | 47.1873 | 5.345 | 60.014 | 8
47.1833 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.1838 | 1.6614 | 60.02 | 4.35 | 47.2196 | 4.6655 | 59.992 | 8 | 47.2234 | 1.8036 | 59.9947 | 4.35 | 47.1956 | 5.345 | 60.014 | 8
47.1917 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.1921 | 1.6615 | 60.02 | 4.35 | 47.228 | 4.6655 | 59.992 | 8 | 47.2317 | 1.8036 | 59.9947 | 4.35 | 47.2039 | 5.3449 | 60.014 | 8
47.2 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.2004 | 1.6617 | 60.02 | 4.35 | 47.2363 | 4.6655 | 59.992 | 8 | 47.24 | 1.8036 | 59.9948 | 4.35 | 47.2122 | 5.3448 | 60.014 | 8
47.2083 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.2087 | 1.6618 | 60.02 | 4.35 | 47.2446 | 4.6655 | 59.992 | 8 | 47.2483 | 1.8036 | 59.9948 | 4.35 | 47.2205 | 5.3448 | 60.014 | 8
47.2167 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.2171 | 1.662 | 60.02 | 4.35 | 47.2529 | 4.6654 | 59.992 | 8 | 47.2568 | 1.8036 | 59.9948 | 4.35 | 47.229 | 5.3447 | 60.014 | 8
47.225 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.2254 | 1.6621 | 60.02 | 4.35 | 47.2614 | 4.6653 | 59.993 | 8 | 47.2651 | 1.8036 | 59.9949 | 4.35 | 47.2373 | 5.3447 | 60.014 | 8
47.2333 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.2338 | 1.6623 | 60.02 | 4.35 | 47.2697 | 4.6652 | 59.993 | 8 | 47.2734 | 1.8036 | 59.9949 | 4.35 | 47.2456 | 5.3446 | 60.014 | 8
47.2416 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.2421 | 1.6624 | 60.02 | 4.35 | 47.278 | 4.6651 | 59.993 | 8 | 47.2817 | 1.8036 | 59.995 | 4.35 | 47.2539 | 5.3446 | 60.014 | 8
47.25 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.2504 | 1.6626 | 60.02 | 4.35 | 47.2864 | 4.6651 | 59.993 | 8 | 47.29 | 1.8036 | 59.995 | 4.35 | 47.2622 | 5.3446 | 60.014 | 8
47.2583 | 5.7771 | 60.01 | 8 | 47.2587 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.2947 | 4.665 | 59.993 | 8 | 47.2983 | 1.8036 | 59.9951 | 4.35 | 47.2705 | 5.3445 | 60.014 | 8
47.2666 | 5.7771 | 60.01 | 8 | 47.2671 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.303 | 4.665 | 59.993 | 8 | 47.3066 | 1.8035 | 59.9951 | 4.35 | 47.2788 | 5.3445 | 60.014 | 8
47.275 | 5.7771 | 60.01 | 8 | 47.2754 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.3113 | 4.665 | 59.993 | 8 | 47.3149 | 1.8035 | 59.9951 | 4.35 | 47.2871 | 5.3444 | 60.014 | 8
47.2833 | 5.7771 | 60.01 | 8 | 47.2838 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.3197 | 4.665 | 59.993 | 8 | 47.3232 | 1.8034 | 59.9952 | 4.35 | 47.2954 | 5.3443 | 60.014 | 8
47.2916 | 5.777 | 60.01 | 8 | 47.2921 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.328 | 4.665 | 59.993 | 8 | 47.3318 | 1.8033 | 59.9952 | 4.35 | 47.304 | 5.3442 | 60.014 | 8
47.3 | 5.777 | 60.01 | 8 | 47.3004 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.3363 | 4.665 | 59.993 | 8 | 47.3401 | 1.8033 | 59.9953 | 4.35 | 47.3123 | 5.344 | 60.014 | 8
47.3083 | 5.7769 | 60.01 | 8 | 47.3087 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.3446 | 4.665 | 59.993 | 8 | 47.3484 | 1.8032 | 59.9953 | 4.35 | 47.3206 | 5.3439 | 60.014 | 8
47.3166 | 5.7768 | 60.01 | 8 | 47.3171 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.353 | 4.6651 | 59.993 | 8 | 47.3567 | 1.8032 | 59.9953 | 4.35 | 47.3289 | 5.3438 | 60.014 | 8
47.325 | 5.7768 | 60.01 | 8 | 47.3254 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.3613 | 4.6651 | 59.993 | 8 | 47.365 | 1.8031 | 59.9954 | 4.35 | 47.3372 | 5.3437 | 60.014 | 8
47.3333 | 5.7768 | 60.01 | 8 | 47.3337 | 1.6626 | 60.02 | 4.35 | 47.3696 | 4.6651 | 59.993 | 8 | 47.3733 | 1.803 | 59.9954 | 4.35 | 47.3455 | 5.3435 | 60.014 | 8
47.3416 | 5.7768 | 60.01 | 8 | 47.342 | 1.6625 | 60.02 | 4.35 | 47.3781 | 4.6651 | 59.993 | 8 | 47.3816 | 1.803 | 59.9955 | 4.35 | 47.3538 | 5.3435 | 60.014 | 8
47.35 | 5.7768 | 60.01 | 8 | 47.3504 | 1.6624 | 60.02 | 4.35 | 47.3864 | 4.665 | 59.993 | 8 | 47.3899 | 1.803 | 59.9955 | 4.35 | 47.3621 | 5.3434 | 60.014 | 8
47.3583 | 5.7767 | 60.01 | 8 | 47.3588 | 1.6622 | 60.02 | 4.35 | 47.3947 | 4.6648 | 59.993 | 8 | 47.3982 | 1.803 | 59.9956 | 4.35 | 47.3706 | 5.3478 | 60.014 | 8
47.3666 | 5.7767 | 60.01 | 8 | 47.3671 | 1.6621 | 60.02 | 4.35 | 47.403 | 4.6647 | 59.993 | 8 | 47.4067 | 1.803 | 59.9956 | 4.35 | 47.3789 | 5.3522 | 60.014 | 8
47.3749 | 5.7767 | 60.01 | 8 | 47.3754 | 1.662 | 60.02 | 4.35 | 47.4114 | 4.6645 | 59.993 | 8 | 47.415 | 1.803 | 59.9956 | 4.35 | 47.3872 | 5.3566 | 60.014 | 8
47.3833 | 5.7767 | 60.01 | 8 | 47.3837 | 1.6619 | 60.02 | 4.35 | 47.4197 | 4.6645 | 59.993 | 8 | 47.4233 | 1.803 | 59.9957 | 4.35 | 47.3955 | 5.361 | 60.014 | 8
47.3916 | 5.7768 | 60.01 | 8 | 47.392 | 1.6618 | 60.02 | 4.35 | 47.428 | 4.6644 | 59.993 | 8 | 47.4316 | 1.803 | 59.9957 | 4.35 | 47.4038 | 5.3655 | 60.014 | 8
47.3999 | 5.7768 | 60.01 | 8 | 47.4004 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 47.4363 | 4.6674 | 59.993 | 8 | 47.4399 | 1.8029 | 59.9958 | 4.35 | 47.4121 | 5.3699 | 60.014 | 8
47.4083 | 5.7768 | 60.01 | 8 | 47.4087 | 1.6615 | 60.02 | 4.35 | 47.4447 | 4.6704 | 59.993 | 8 | 47.4482 | 1.8029 | 59.9958 | 4.35 | 47.4204 | 5.3743 | 60.014 | 8
47.4166 | 5.7767 | 60.01 | 8 | 47.4171 | 1.6615 | 60.02 | 4.35 | 47.453 | 4.6759 | 59.993 | 8 | 47.4565 | 1.8029 | 59.9958 | 4.35 | 47.4287 | 5.3788 | 60.014 | 8
47.4249 | 5.7767 | 60.01 | 8 | 47.4254 | 1.6614 | 60.02 | 4.35 | 47.4613 | 4.6815 | 59.993 | 8 | 47.4648 | 1.8029 | 59.9959 | 4.35 | 47.4373 | 5.3832 | 60.014 | 8
47.4333 | 5.7768 | 60.01 | 8 | 47.4337 | 1.6614 | 60.02 | 4.35 | 47.4697 | 4.6872 | 59.993 | 8 | 47.4731 | 1.8029 | 59.9959 | 4.35 | 47.4456 | 5.3876 | 60.014 | 8
47.4416 | 5.7769 | 60.01 | 8 | 47.442 | 1.6614 | 60.02 | 4.35 | 47.478 | 4.6929 | 59.993 | 8 | 47.4817 | 1.8029 | 59.996 | 4.35 | 47.4539 | 5.3876 | 60.014 | 8
47.4499 | 5.7769 | 60.01 | 8 | 47.4504 | 1.6614 | 60.02 | 4.35 | 47.4863 | 4.6986 | 59.993 | 8 | 47.49 | 1.8029 | 59.996 | 4.35 | 47.4622 | 5.3876 | 60.014 | 8
47.4583 | 5.777 | 60.01 | 8 | 47.4587 | 1.6614 | 60.02 | 4.35 | 47.4946 | 4.7044 | 59.993 | 8 | 47.4983 | 1.8029 | 59.996 | 4.35 | 47.4705 | 5.3878 | 60.014 | 8
47.4666 | 5.7771 | 60.01 | 8 | 47.467 | 1.6614 | 60.02 | 4.35 | 47.5031 | 4.71 | 59.993 | 8 | 47.5066 | 1.8029 | 59.996 | 4.35 | 47.4788 | 5.388 | 60.014 | 8
47.4749 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.4753 | 1.6614 | 60.02 | 4.35 | 47.5114 | 4.7157 | 59.993 | 8 | 47.5149 | 1.803 | 59.996 | 4.35 | 47.4871 | 5.3882 | 60.014 | 8
47.4833 | 5.7772 | 60.01 | 8 | 47.4837 | 1.6614 | 60.02 | 4.35 | 47.5197 | 4.7182 | 59.993 | 8 | 47.5232 | 1.803 | 59.996 | 4.35 | 47.4954 | 5.3883 | 60.014 | 8
47.4916 | 5.7773 | 60.01 | 8 | 47.492 | 1.6614 | 60.02 | 4.35 | 47.5281 | 4.7207 | 59.993 | 8 | 47.5315 | 1.8031 | 59.996 | 4.35 | 47.5039 | 5.3885 | 60.014 | 8
47.4999 | 5.7774 | 60.01 | 8 | 47.5004 | 1.6614 | 60.02 | 4.35 | 47.5364 | 4.7207 | 59.993 | 8 | 47.5398 | 1.8031 | 59.996 | 4.35 | 47.5122 | 5.3886 | 60.014 | 8
47.5082 | 5.7775 | 60.01 | 8 | 47.5087 | 1.6615 | 60.02 | 4.35 | 47.5447 | 4.7206 | 59.993 | 8 | 47.5481 | 1.8031 | 59.996 | 4.35 | 47.5205 | 5.3888 | 60.014 | 8
47.5166 | 5.7775 | 60.01 | 8 | 47.517 | 1.6615 | 60.02 | 4.35 | 47.553 | 4.7205 | 59.993 | 8 | 47.5566 | 1.8031 | 59.996 | 4.35 | 47.5288 | 5.389 | 60.014 | 8
47.5249 | 5.7774 | 60.01 | 8 | 47.5253 | 1.6615 | 60.02 | 4.35 | 47.5614 | 4.7204 | 59.993 | 8 | 47.5649 | 1.8032 | 59.996 | 4.35 | 47.5371 | 5.3892 | 60.014 | 8
47.5332 | 5.7774 | 60.01 | 8 | 47.5337 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 47.5697 | 4.7204 | 59.993 | 8 | 47.5732 | 1.8032 | 59.996 | 4.35 | 47.5454 | 5.3893 | 60.014 | 8
47.5416 | 5.7774 | 60.01 | 8 | 47.542 | 1.6617 | 60.02 | 4.35 | 47.578 | 4.7203 | 59.993 | 8 | 47.5815 | 1.8032 | 59.996 | 4.35 | 47.5537 | 5.3893 | 60.014 | 8
47.5499 | 5.7774 | 60.01 | 8 | 47.5504 | 1.6618 | 60.02 | 4.35 | 47.5863 | 4.7202 | 59.993 | 8 | 47.5898 | 1.8032 | 59.996 | 4.35 | 47.562 | 5.3894 | 60.014 | 8
47.5582 | 5.7774 | 60.01 | 8 | 47.5587 | 1.6619 | 60.02 | 4.35 | 47.5947 | 4.7201 | 59.993 | 8 | 47.5981 | 1.8033 | 59.996 | 4.35 | 47.5706 | 5.3894 | 60.014 | 8
47.5666 | 5.7775 | 60.01 | 8 | 47.567 | 1.662 | 60.02 | 4.35 | 47.603 | 4.72 | 59.993 | 8 | 47.6064 | 1.8034 | 59.996 | 4.35 | 47.5789 | 5.3894 | 60.014 | 8
47.5749 | 5.7775 | 60.01 | 8 | 47.5753 | 1.6621 | 60.02 | 4.35 | 47.6113 | 4.7199 | 59.993 | 8 | 47.6147 | 1.8035 | 59.996 | 4.35 | 47.5872 | 5.3894 | 60.014 | 8
47.5832 | 5.7775 | 60.01 | 8 | 47.5837 | 1.6622 | 60.02 | 4.35 | 47.6198 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.623 | 1.8036 | 59.996 | 4.35 | 47.5955 | 5.3895 | 60.014 | 8
47.5915 | 5.7775 | 60.01 | 8 | 47.592 | 1.6623 | 60.02 | 4.35 | 47.6281 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.6316 | 1.8037 | 59.996 | 4.35 | 47.6038 | 5.3895 | 60.014 | 8
47.5999 | 5.7775 | 60.01 | 8 | 47.6003 | 1.6624 | 60.02 | 4.35 | 47.6364 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.6399 | 1.8038 | 59.996 | 4.35 | 47.6121 | 5.3895 | 60.014 | 8
47.6082 | 5.7776 | 60.01 | 8 | 47.6086 | 1.6625 | 60.02 | 4.35 | 47.6447 | 4.7197 | 59.993 | 8 | 47.6482 | 1.8039 | 59.996 | 4.35 | 47.6204 | 5.3894 | 60.014 | 8
47.6165 | 5.7776 | 60.01 | 8 | 47.617 | 1.6625 | 60.02 | 4.35 | 47.6531 | 4.7197 | 59.993 | 8 | 47.6565 | 1.8041 | 59.996 | 4.35 | 47.6287 | 5.3894 | 60.014 | 8
47.6249 | 5.7777 | 60.01 | 8 | 47.6253 | 1.6625 | 60.02 | 4.35 | 47.6614 | 4.7197 | 59.993 | 8 | 47.6648 | 1.8042 | 59.996 | 4.35 | 47.6372 | 5.3893 | 60.014 | 8
47.6332 | 5.7777 | 60.01 | 8 | 47.6337 | 1.6626 | 60.02 | 4.35 | 47.6697 | 4.7197 | 59.993 | 8 | 47.6731 | 1.8043 | 59.996 | 4.35 | 47.6455 | 5.3893 | 60.014 | 8
47.6415 | 5.7777 | 60.01 | 8 | 47.642 | 1.6626 | 60.02 | 4.35 | 47.6781 | 4.7197 | 59.993 | 8 | 47.6814 | 1.8044 | 59.996 | 4.35 | 47.6538 | 5.3892 | 60.014 | 8
47.6499 | 5.7777 | 60.01 | 8 | 47.6503 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.6864 | 4.7197 | 59.993 | 8 | 47.6897 | 1.8044 | 59.996 | 4.35 | 47.6621 | 5.3891 | 60.014 | 8
47.6582 | 5.7777 | 60.01 | 8 | 47.6586 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.6947 | 4.7197 | 59.993 | 8 | 47.698 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 47.6704 | 5.389 | 60.014 | 8
47.6665 | 5.7778 | 60.01 | 8 | 47.667 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.703 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.7065 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 47.6787 | 5.3889 | 60.014 | 8
47.6749 | 5.7778 | 60.01 | 8 | 47.6753 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.7114 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.7148 | 1.8046 | 59.996 | 4.35 | 47.687 | 5.3888 | 60.014 | 8
47.6832 | 5.7779 | 60.01 | 8 | 47.6837 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.7197 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.7231 | 1.8047 | 59.996 | 4.35 | 47.6953 | 5.3887 | 60.014 | 8
47.6915 | 5.7779 | 60.01 | 8 | 47.692 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.728 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.7314 | 1.8047 | 59.996 | 4.35 | 47.7039 | 5.3887 | 60.014 | 8
47.6999 | 5.778 | 60.01 | 8 | 47.7003 | 1.6627 | 60.02 | 4.35 | 47.7365 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.7397 | 1.8048 | 59.996 | 4.35 | 47.7122 | 5.3886 | 60.014 | 8
47.7082 | 5.778 | 60.01 | 8 | 47.7086 | 1.6626 | 60.02 | 4.35 | 47.7448 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.748 | 1.8048 | 59.996 | 4.35 | 47.7205 | 5.3886 | 60.014 | 8
47.7165 | 5.7782 | 60.01 | 8 | 47.717 | 1.6626 | 60.02 | 4.35 | 47.7531 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.7563 | 1.8048 | 59.996 | 4.35 | 47.7288 | 5.3885 | 60.014 | 8
47.7248 | 5.7784 | 60.01 | 8 | 47.7253 | 1.6625 | 60.02 | 4.35 | 47.7614 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.7646 | 1.8048 | 59.996 | 4.35 | 47.7371 | 5.3885 | 60.014 | 8
47.7332 | 5.7786 | 60.01 | 8 | 47.7336 | 1.6625 | 60.02 | 4.35 | 47.7698 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.7729 | 1.8048 | 59.996 | 4.35 | 47.7454 | 5.3885 | 60.014 | 8
47.7415 | 5.7788 | 60.01 | 8 | 47.7419 | 1.6625 | 60.02 | 4.35 | 47.7781 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.7815 | 1.8047 | 59.996 | 4.35 | 47.7537 | 5.3885 | 60.014 | 8
47.7498 | 5.7789 | 60.01 | 8 | 47.7503 | 1.6625 | 60.02 | 4.35 | 47.7864 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.7898 | 1.8047 | 59.996 | 4.35 | 47.762 | 5.3885 | 60.014 | 8
47.7582 | 5.779 | 60.01 | 8 | 47.7586 | 1.6624 | 60.02 | 4.35 | 47.7948 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.7981 | 1.8047 | 59.996 | 4.35 | 47.7705 | 5.3885 | 60.014 | 8
47.7665 | 5.7791 | 60.01 | 8 | 47.767 | 1.6625 | 60.02 | 4.35 | 47.8031 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.8064 | 1.8046 | 59.996 | 4.35 | 47.7788 | 5.3885 | 60.0141 | 8
47.7748 | 5.7792 | 60.01 | 8 | 47.7753 | 1.6625 | 60.02 | 4.35 | 47.8114 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.8147 | 1.8046 | 59.996 | 4.35 | 47.7871 | 5.3885 | 60.0141 | 8
47.7832 | 5.7793 | 60.01 | 8 | 47.7836 | 1.6625 | 60.02 | 4.35 | 47.8197 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.823 | 1.8046 | 59.996 | 4.35 | 47.7954 | 5.3885 | 60.0141 | 8
47.7915 | 5.7795 | 60.01 | 8 | 47.7919 | 1.6625 | 60.02 | 4.35 | 47.8281 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.8313 | 1.8046 | 59.996 | 4.35 | 47.8037 | 5.3885 | 60.0141 | 8
47.7998 | 5.7793 | 60.01 | 8 | 47.8003 | 1.6625 | 60.02 | 4.35 | 47.8364 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.8396 | 1.8046 | 59.996 | 4.35 | 47.812 | 5.3885 | 60.0141 | 8
47.8082 | 5.7792 | 60.01 | 8 | 47.8086 | 1.6625 | 60.02 | 4.35 | 47.8447 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.8479 | 1.8046 | 59.996 | 4.35 | 47.8203 | 5.3885 | 60.0141 | 8
47.8165 | 5.7792 | 60.01 | 8 | 47.817 | 1.6624 | 60.02 | 4.35 | 47.8531 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.8564 | 1.8047 | 59.996 | 4.35 | 47.8286 | 5.3885 | 60.0141 | 8
47.8248 | 5.7792 | 60.01 | 8 | 47.8253 | 1.6623 | 60.02 | 4.35 | 47.8615 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.8647 | 1.8047 | 59.996 | 4.35 | 47.8372 | 5.3885 | 60.0141 | 8
47.8332 | 5.7791 | 60.01 | 8 | 47.8336 | 1.6622 | 60.02 | 4.35 | 47.8698 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.873 | 1.8047 | 59.996 | 4.35 | 47.8455 | 5.3885 | 60.0141 | 8
47.8415 | 5.7791 | 60.01 | 8 | 47.8419 | 1.6621 | 60.02 | 4.35 | 47.8781 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.8813 | 1.8048 | 59.996 | 4.35 | 47.8538 | 5.3885 | 60.0141 | 8
47.8498 | 5.7791 | 60.01 | 8 | 47.8503 | 1.662 | 60.02 | 4.35 | 47.8865 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.8896 | 1.8048 | 59.996 | 4.35 | 47.8621 | 5.3885 | 60.0141 | 8
47.8581 | 5.7791 | 60.01 | 8 | 47.8586 | 1.6618 | 60.02 | 4.35 | 47.8948 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.8979 | 1.8049 | 59.996 | 4.35 | 47.8704 | 5.3885 | 60.0141 | 8
47.8665 | 5.779 | 60.01 | 8 | 47.8669 | 1.6617 | 60.02 | 4.35 | 47.9031 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.9062 | 1.8049 | 59.996 | 4.35 | 47.8787 | 5.3885 | 60.0142 | 8
47.8748 | 5.779 | 60.01 | 8 | 47.8752 | 1.6615 | 60.02 | 4.35 | 47.9115 | 4.7198 | 59.993 | 8 | 47.9146 | 1.805 | 59.996 | 4.35 | 47.887 | 5.3885 | 60.0142 | 8
47.8831 | 5.7833 | 60.01 | 8 | 47.8836 | 1.6613 | 60.02 | 4.35 | 47.9198 | 4.7197 | 59.993 | 8 | 47.9229 | 1.805 | 59.996 | 4.35 | 47.8953 | 5.3885 | 60.0142 | 8
47.8915 | 5.7876 | 60.01 | 8 | 47.8919 | 1.6612 | 60.02 | 4.35 | 47.9281 | 4.7197 | 59.993 | 8 | 47.9314 | 1.805 | 59.996 | 4.35 | 47.9038 | 5.3885 | 60.0142 | 8
47.8998 | 5.7918 | 60.01 | 8 | 47.9003 | 1.6611 | 60.02 | 4.35 | 47.9364 | 4.7196 | 59.993 | 8 | 47.9397 | 1.8051 | 59.996 | 4.35 | 47.9121 | 5.3885 | 60.0142 | 8
47.9081 | 5.7961 | 60.01 | 8 | 47.9086 | 1.661 | 60.02 | 4.35 | 47.9448 | 4.7195 | 59.993 | 8 | 47.948 | 1.8051 | 59.996 | 4.35 | 47.9204 | 5.3885 | 60.0142 | 8
47.9165 | 5.8003 | 60.01 | 8 | 47.9169 | 1.6609 | 60.02 | 4.35 | 47.9531 | 4.7194 | 59.993 | 8 | 47.9563 | 1.8051 | 59.996 | 4.35 | 47.9287 | 5.3885 | 60.0142 | 8
47.9248 | 5.8046 | 60.01 | 8 | 47.9252 | 1.6609 | 60.02 | 4.35 | 47.9614 | 4.7194 | 59.993 | 8 | 47.9646 | 1.8051 | 59.996 | 4.35 | 47.937 | 5.3886 | 60.0142 | 8
47.9331 | 5.8088 | 60.01 | 8 | 47.9336 | 1.6609 | 60.02 | 4.35 | 47.9698 | 4.7193 | 59.993 | 8 | 47.9729 | 1.8051 | 59.996 | 4.35 | 47.9453 | 5.3886 | 60.0142 | 8
47.9414 | 5.8131 | 60.01 | 8 | 47.9419 | 1.6609 | 60.02 | 4.35 | 47.9781 | 4.7192 | 59.993 | 8 | 47.9812 | 1.8051 | 59.996 | 4.35 | 47.9536 | 5.3886 | 60.0142 | 8
47.9498 | 5.8173 | 60.01 | 8 | 47.9503 | 1.661 | 60.02 | 4.35 | 47.9865 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 47.9895 | 1.8051 | 59.996 | 4.35 | 47.9619 | 5.3886 | 60.0142 | 8
47.9581 | 5.8216 | 60.01 | 8 | 47.9586 | 1.661 | 60.02 | 4.35 | 47.9948 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 47.9978 | 1.805 | 59.996 | 4.35 | 47.9705 | 5.3886 | 60.0143 | 8
47.9664 | 5.8216 | 60.01 | 8 | 47.9669 | 1.661 | 60.02 | 4.35 | 48.0032 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 48.0063 | 1.805 | 59.996 | 4.35 | 47.9788 | 5.3887 | 60.0143 | 8
47.9748 | 5.8216 | 60.01 | 8 | 47.9752 | 1.6611 | 60.02 | 4.35 | 48.0115 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 48.0146 | 1.8049 | 59.996 | 4.35 | 47.9871 | 5.3887 | 60.0143 | 8
47.9831 | 5.8216 | 60.01 | 8 | 47.9836 | 1.6612 | 60.02 | 4.35 | 48.0198 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 48.0229 | 1.8049 | 59.996 | 4.35 | 47.9954 | 5.3887 | 60.0143 | 8
47.9914 | 5.8216 | 60.01 | 8 | 47.9919 | 1.6613 | 60.02 | 4.35 | 48.0282 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 48.0312 | 1.8048 | 59.996 | 4.35 | 48.0037 | 5.3887 | 60.0143 | 8
47.9997 | 5.8216 | 60.01 | 8 | 48.0002 | 1.6614 | 60.02 | 4.35 | 48.0365 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 48.0396 | 1.8047 | 59.996 | 4.35 | 48.012 | 5.3888 | 60.0143 | 8
48.0081 | 5.8216 | 60.01 | 8 | 48.0085 | 1.6615 | 60.02 | 4.35 | 48.0448 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 48.0479 | 1.8047 | 59.996 | 4.35 | 48.0203 | 5.3888 | 60.0143 | 8
48.0164 | 5.8216 | 60.01 | 8 | 48.0169 | 1.6615 | 60.02 | 4.35 | 48.0531 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 48.0562 | 1.8046 | 59.996 | 4.35 | 48.0286 | 5.3888 | 60.0143 | 8
48.0247 | 5.8217 | 60.01 | 8 | 48.0252 | 1.6615 | 60.02 | 4.35 | 48.0615 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 48.0645 | 1.8046 | 59.996 | 4.35 | 48.0369 | 5.3889 | 60.0143 | 8
48.0331 | 5.8217 | 60.01 | 8 | 48.0336 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 48.0698 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 48.0728 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.0454 | 5.3889 | 60.0143 | 8
48.0414 | 5.8218 | 60.01 | 8 | 48.0419 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 48.0781 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 48.0813 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.0537 | 5.3889 | 60.0143 | 8
48.0497 | 5.8218 | 60.01 | 8 | 48.0502 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 48.0865 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 48.0896 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.062 | 5.3889 | 60.0143 | 8
48.0581 | 5.8219 | 60.01 | 8 | 48.0585 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 48.0948 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 48.0979 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.0703 | 5.3889 | 60.0144 | 8
48.0664 | 5.8219 | 60.01 | 8 | 48.0669 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 48.1031 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 48.1062 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.0786 | 5.389 | 60.0144 | 8
48.0747 | 5.822 | 60.01 | 8 | 48.0752 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 48.1115 | 4.7191 | 59.993 | 8 | 48.1145 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.0869 | 5.389 | 60.0144 | 8
48.083 | 5.822 | 60.01 | 8 | 48.0836 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 48.1199 | 4.7223 | 59.993 | 8 | 48.1228 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.0952 | 5.3891 | 60.0144 | 8
48.0914 | 5.822 | 60.01 | 8 | 48.0919 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 48.1282 | 4.7254 | 59.993 | 8 | 48.1311 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.1035 | 5.3891 | 60.0144 | 8
48.0997 | 5.822 | 60.01 | 8 | 48.1002 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 48.1365 | 4.7286 | 59.993 | 8 | 48.1394 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.1121 | 5.3892 | 60.0144 | 8
48.108 | 5.8219 | 60.01 | 8 | 48.1085 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 48.1448 | 4.7318 | 59.993 | 8 | 48.1477 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.1204 | 5.3892 | 60.0144 | 8
48.1164 | 5.8219 | 60.01 | 8 | 48.1169 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 48.1532 | 4.735 | 59.993 | 8 | 48.1562 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.1287 | 5.3892 | 60.0144 | 8
48.1247 | 5.8218 | 60.01 | 8 | 48.1252 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 48.1615 | 4.7381 | 59.993 | 8 | 48.1646 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.137 | 5.3893 | 60.0144 | 8
48.133 | 5.8218 | 60.01 | 8 | 48.1335 | 1.6616 | 60.02 | 4.35 | 48.1698 | 4.7413 | 59.993 | 8 | 48.1729 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.1453 | 5.3893 | 60.0144 | 8
48.1414 | 5.8218 | 60.01 | 8 | 48.1418 | 1.6616 | 60.018 | 4.35 | 48.1782 | 4.7444 | 59.993 | 8 | 48.1812 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.1536 | 5.3893 | 60.0144 | 8
48.1497 | 5.8218 | 60.01 | 8 | 48.1502 | 1.6616 | 60.018 | 4.35 | 48.1865 | 4.7476 | 59.993 | 8 | 48.1895 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.1619 | 5.3893 | 60.0144 | 8
48.158 | 5.8217 | 60.01 | 8 | 48.1585 | 1.6617 | 60.018 | 4.35 | 48.1948 | 4.7508 | 59.993 | 8 | 48.1978 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.1702 | 5.3893 | 60.0145 | 8
48.1664 | 5.8217 | 60.01 | 8 | 48.1669 | 1.6617 | 60.018 | 4.35 | 48.2031 | 4.7507 | 59.993 | 8 | 48.2061 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.1787 | 5.3893 | 60.0145 | 8
48.1747 | 5.8217 | 60.01 | 8 | 48.1752 | 1.6617 | 60.018 | 4.35 | 48.2115 | 4.7507 | 59.993 | 8 | 48.2144 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.187 | 5.3893 | 60.0145 | 8
48.183 | 5.8218 | 60.01 | 8 | 48.1835 | 1.6617 | 60.018 | 4.35 | 48.2198 | 4.7507 | 59.993 | 8 | 48.2227 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.1953 | 5.3893 | 60.0145 | 8
48.1913 | 5.8219 | 60.01 | 8 | 48.1918 | 1.6618 | 60.0179 | 4.35 | 48.2281 | 4.7507 | 59.993 | 8 | 48.2312 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.2036 | 5.3893 | 60.0145 | 8
48.1997 | 5.8219 | 60.01 | 8 | 48.2002 | 1.6618 | 60.0179 | 4.35 | 48.2366 | 4.7506 | 59.993 | 8 | 48.2395 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.2119 | 5.3893 | 60.0145 | 8
48.208 | 5.822 | 60.01 | 8 | 48.2085 | 1.6618 | 60.0179 | 4.35 | 48.2449 | 4.7506 | 59.993 | 8 | 48.2478 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.2202 | 5.3893 | 60.0145 | 8
48.2163 | 5.8221 | 60.01 | 8 | 48.2169 | 1.6618 | 60.0179 | 4.35 | 48.2532 | 4.7506 | 59.993 | 8 | 48.2561 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.2285 | 5.3893 | 60.0145 | 8
48.2247 | 5.8221 | 60.01 | 8 | 48.2252 | 1.6619 | 60.0179 | 4.35 | 48.2615 | 4.7506 | 59.993 | 8 | 48.2644 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.2368 | 5.3895 | 60.0145 | 8
48.233 | 5.8222 | 60.01 | 8 | 48.2335 | 1.6619 | 60.0179 | 4.35 | 48.2699 | 4.7507 | 59.993 | 8 | 48.2727 | 1.8045 | 59.996 | 4.35 | 48.2454 | 5.3896 | 60.0145 | 8
48.2413 | 5.8224 | 60.01 | 8 | 48.2418 | 1.6619 | 60.0179 | 4.35 | 48.2782 | 4.7508 | 59.993 | 8 | 48.281 | 1.8044 | 59.996 | 4.35 | 48.2537 | 5.3897 | 60.0145 | 8
48.2497 | 5.8225 | 60.01 | 8 | 48.2502 | 1.6619 | 60.0179 | 4.35 | 48.2865 | 4.7509 | 59.9929 | 8 | 48.2893 | 1.8044 | 59.996 | 4.35 | 48.262 | 5.3898 | 60.0145 | 8
48.258 | 5.8226 | 60.01 | 8 | 48.2585 | 1.6619 | 60.0179 | 4.35 | 48.2949 | 4.7509 | 59.9929 | 8 | 48.2976 | 1.8044 | 59.996 | 4.35 | 48.2703 | 5.3899 | 60.0145 | 8
48.2663 | 5.8225 | 60.01 | 8 | 48.2668 | 1.6619 | 60.0179 | 4.35 | 48.3032 | 4.751 | 59.9929 | 8 | 48.3062 | 1.8044 | 59.996 | 4.35 | 48.2786 | 5.3901 | 60.0146 | 8
48.2747 | 5.8225 | 60.01 | 8 | 48.2751 | 1.6619 | 60.0179 | 4.35 | 48.3115 | 4.7511 | 59.9929 | 8 | 48.3145 | 1.8044 | 59.996 | 4.35 | 48.2869 | 5.3902 | 60.0146 | 8
48.283 | 5.8225 | 60.01 | 8 | 48.2835 | 1.6618 | 60.0179 | 4.35 | 48.3198 | 4.7511 | 59.9929 | 8 | 48.3228 | 1.8044 | 59.996 | 4.35 | 48.2952 | 5.3903 | 60.0146 | 8
48.2913 | 5.8225 | 60.01 | 8 | 48.2918 | 1.6617 | 60.0178 | 4.35 | 48.3282 | 4.7512 | 59.9929 | 8 | 48.3311 | 1.8083 | 59.996 | 4.35 | 48.3035 | 5.3904 | 60.0146 | 8
48.2996 | 5.8224 | 60.01 | 8 | 48.3002 | 1.6641 | 60.0178 | 4.35 | 48.3365 | 4.7512 | 59.9928 | 8 | 48.3394 | 1.8121 | 59.996 | 4.35 | 48.312 | 5.3905 | 60.0146 | 8
48.308 | 5.8223 | 60.01 | 8 | 48.3085 | 1.6666 | 60.0178 | 4.35 | 48.3448 | 4.7512 | 59.9928 | 8 | 48.3477 | 1.816 | 59.996 | 4.35 | 48.3203 | 5.3905 | 60.0146 | 8
48.3163 | 5.8222 | 60.01 | 8 | 48.3168 | 1.6691 | 60.0178 | 4.35 | 48.3533 | 4.7512 | 59.9928 | 8 | 48.356 | 1.8199 | 59.996 | 4.35 | 48.3286 | 5.3904 | 60.0146 | 8
48.3246 | 5.8222 | 60.01 | 8 | 48.3251 | 1.6716 | 60.0178 | 4.35 | 48.3616 | 4.7511 | 59.9928 | 8 | 48.3643 | 1.8237 | 59.996 | 4.35 | 48.3369 | 5.3903 | 60.0146 | 8
48.333 | 5.8221 | 60.01 | 8 | 48.3335 | 1.674 | 60.0178 | 4.35 | 48.3699 | 4.751 | 59.9928 | 8 | 48.3728 | 1.8276 | 59.996 | 4.35 | 48.3452 | 5.3902 | 60.0146 | 8
48.3413 | 5.822 | 60.01 | 8 | 48.3418 | 1.6765 | 60.0178 | 4.35 | 48.3782 | 4.751 | 59.9928 | 8 | 48.3811 | 1.8315 | 59.996 | 4.35 | 48.3535 | 5.3901 | 60.0146 | 8
48.3496 | 5.8253 | 60.01 | 8 | 48.3502 | 1.6826 | 60.0178 | 4.35 | 48.3866 | 4.751 | 59.9927 | 8 | 48.3894 | 1.8353 | 59.996 | 4.35 | 48.3618 | 5.3901 | 60.0146 | 8
48.3579 | 5.8287 | 60.01 | 8 | 48.3585 | 1.6887 | 60.0178 | 4.35 | 48.3949 | 4.7509 | 59.9927 | 8 | 48.3977 | 1.8392 | 59.996 | 4.35 | 48.3701 | 5.39 | 60.0146 | 8
48.3663 | 5.8321 | 60.01 | 8 | 48.3668 | 1.6949 | 60.0178 | 4.35 | 48.4032 | 4.7509 | 59.9927 | 8 | 48.406 | 1.843 | 59.996 | 4.35 | 48.3787 | 5.3899 | 60.0147 | 8
48.3746 | 5.8355 | 60.01 | 8 | 48.3751 | 1.7011 | 60.0178 | 4.35 | 48.4116 | 4.7509 | 59.9927 | 8 | 48.4143 | 1.843 | 59.996 | 4.35 | 48.387 | 5.3898 | 60.0147 | 8
48.3829 | 5.8426 | 60.01 | 8 | 48.3835 | 1.7048 | 60.0178 | 4.35 | 48.4199 | 4.7509 | 59.9927 | 8 | 48.4226 | 1.843 | 59.996 | 4.35 | 48.3953 | 5.3897 | 60.0147 | 8
48.3913 | 5.8498 | 60.01 | 8 | 48.3918 | 1.7084 | 60.0177 | 4.35 | 48.4282 | 4.7509 | 59.9927 | 8 | 48.4309 | 1.843 | 59.996 | 4.35 | 48.4036 | 5.3897 | 60.0147 | 8
48.3996 | 5.8569 | 60.01 | 8 | 48.4001 | 1.712 | 60.0177 | 4.35 | 48.4365 | 4.7509 | 59.9926 | 8 | 48.4392 | 1.8429 | 59.996 | 4.35 | 48.4119 | 5.3897 | 60.0147 | 8
48.4079 | 5.8641 | 60.01 | 8 | 48.4084 | 1.7157 | 60.0177 | 4.35 | 48.4449 | 4.751 | 59.9926 | 8 | 48.4478 | 1.8429 | 59.996 | 4.35 | 48.4202 | 5.3897 | 60.0147 | 8
48.4163 | 5.8711 | 60.01 | 8 | 48.4168 | 1.7193 | 60.0177 | 4.35 | 48.4532 | 4.751 | 59.9926 | 8 | 48.4561 | 1.8429 | 59.996 | 4.35 | 48.4285 | 5.3897 | 60.0147 | 8
48.4246 | 5.8782 | 60.01 | 8 | 48.4251 | 1.723 | 60.0177 | 4.35 | 48.4615 | 4.751 | 59.9926 | 8 | 48.4644 | 1.8429 | 59.996 | 4.35 | 48.4368 | 5.3897 | 60.0147 | 8
48.4329 | 5.8819 | 60.01 | 8 | 48.4335 | 1.7231 | 60.0177 | 4.35 | 48.47 | 4.751 | 59.9926 | 8 | 48.4727 | 1.8429 | 59.996 | 4.35 | 48.4453 | 5.3897 | 60.0147 | 8
48.4412 | 5.8855 | 60.01 | 8 | 48.4418 | 1.7231 | 60.0177 | 4.35 | 48.4783 | 4.751 | 59.9926 | 8 | 48.481 | 1.8429 | 59.996 | 4.35 | 48.4536 | 5.3897 | 60.0147 | 8
48.4496 | 5.8891 | 60.01 | 8 | 48.4501 | 1.7231 | 60.0177 | 4.35 | 48.4866 | 4.751 | 59.9925 | 8 | 48.4893 | 1.8429 | 60.008 | 4.35 | 48.4619 | 5.3897 | 60.0147 | 8
48.4579 | 5.8927 | 60.01 | 8 | 48.4584 | 1.7232 | 60.0177 | 4.35 | 48.4949 | 4.751 | 59.9925 | 8 | 48.4976 | 1.843 | 60.008 | 4.35 | 48.4702 | 5.3897 | 60.0148 | 8
48.4662 | 5.8926 | 60.01 | 8 | 48.4668 | 1.727 | 60.0177 | 4.35 | 48.5033 | 4.751 | 59.9925 | 8 | 48.5059 | 1.843 | 60.0081 | 4.35 | 48.4785 | 5.3897 | 60.0148 | 8
48.4746 | 5.8925 | 60.01 | 8 | 48.4751 | 1.7308 | 60.0177 | 4.35 | 48.5116 | 4.7509 | 59.9925 | 8 | 48.5142 | 1.843 | 60.0081 | 4.35 | 48.4868 | 5.3897 | 60.0148 | 8
48.4829 | 5.8924 | 60.013 | 8 | 48.4835 | 1.7346 | 60.0177 | 4.35 | 48.5199 | 4.7508 | 59.9925 | 8 | 48.5227 | 1.843 | 60.0081 | 4.35 | 48.4951 | 5.3897 | 60.0148 | 8
48.4912 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.4918 | 1.7384 | 60.0176 | 4.35 | 48.5283 | 4.7508 | 59.9925 | 8 | 48.531 | 1.843 | 60.0081 | 4.35 | 48.5034 | 5.3897 | 60.0148 | 8
48.4996 | 5.8922 | 60.013 | 8 | 48.5001 | 1.7422 | 60.0176 | 4.35 | 48.5366 | 4.7507 | 59.9924 | 8 | 48.5393 | 1.8431 | 60.0082 | 4.35 | 48.512 | 5.3897 | 60.0148 | 8
48.5079 | 5.8922 | 60.013 | 8 | 48.5084 | 1.746 | 60.0176 | 4.35 | 48.5449 | 4.7506 | 59.9924 | 8 | 48.5476 | 1.8431 | 60.0082 | 4.35 | 48.5203 | 5.3897 | 60.0148 | 8
48.5162 | 5.8922 | 60.013 | 8 | 48.5168 | 1.7498 | 60.0176 | 4.35 | 48.5532 | 4.7506 | 59.9924 | 8 | 48.5559 | 1.8431 | 60.0082 | 4.35 | 48.5286 | 5.3897 | 60.0148 | 8
48.5245 | 5.8922 | 60.013 | 8 | 48.5251 | 1.7536 | 60.0176 | 4.35 | 48.5616 | 4.7506 | 59.9924 | 8 | 48.5642 | 1.8432 | 60.0082 | 4.35 | 48.5369 | 5.3897 | 60.0148 | 8
48.5329 | 5.8922 | 60.013 | 8 | 48.5334 | 1.7574 | 60.0176 | 4.35 | 48.5699 | 4.7505 | 59.9924 | 8 | 48.5725 | 1.8432 | 60.0083 | 4.35 | 48.5452 | 5.3897 | 60.0148 | 8
48.5412 | 5.8922 | 60.013 | 8 | 48.5418 | 1.7611 | 60.0176 | 4.35 | 48.5782 | 4.7505 | 59.9924 | 8 | 48.5808 | 1.8432 | 60.0083 | 4.35 | 48.5535 | 5.3897 | 60.0148 | 8
48.5495 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.5501 | 1.7611 | 60.0176 | 4.35 | 48.5867 | 4.7504 | 59.9923 | 8 | 48.5891 | 1.8432 | 60.0083 | 4.35 | 48.5618 | 5.3897 | 60.0148 | 8
48.5579 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.5585 | 1.7611 | 60.0176 | 4.35 | 48.595 | 4.7502 | 59.9923 | 8 | 48.5977 | 1.8432 | 60.0083 | 4.35 | 48.5701 | 5.3897 | 60.0149 | 8
48.5662 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.5668 | 1.7611 | 60.0176 | 4.35 | 48.6033 | 4.7502 | 59.9923 | 8 | 48.606 | 1.8433 | 60.0084 | 4.35 | 48.5786 | 5.3897 | 60.0149 | 8
48.5745 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.5751 | 1.7611 | 60.0176 | 4.35 | 48.6116 | 4.7501 | 59.9923 | 8 | 48.6143 | 1.8433 | 60.0084 | 4.35 | 48.5869 | 5.3897 | 60.0149 | 8
48.5828 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.5834 | 1.7611 | 60.0176 | 4.35 | 48.62 | 4.75 | 59.9923 | 8 | 48.6226 | 1.8433 | 60.0084 | 4.35 | 48.5952 | 5.3897 | 60.0149 | 8
48.5912 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.5918 | 1.761 | 60.0175 | 4.35 | 48.6283 | 4.75 | 59.9923 | 8 | 48.6309 | 1.8433 | 60.0084 | 4.35 | 48.6035 | 5.3897 | 60.0149 | 8
48.5995 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.6001 | 1.7611 | 60.0175 | 4.35 | 48.6366 | 4.7499 | 59.9922 | 8 | 48.6392 | 1.8433 | 60.0085 | 4.35 | 48.6118 | 5.3897 | 60.0149 | 8
48.6078 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.6085 | 1.7612 | 60.0175 | 4.35 | 48.645 | 4.7498 | 59.9922 | 8 | 48.6475 | 1.8433 | 60.0085 | 4.35 | 48.6201 | 5.3897 | 60.0149 | 8
48.6162 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.6168 | 1.7613 | 60.0175 | 4.35 | 48.6533 | 4.7498 | 59.9922 | 8 | 48.6558 | 1.8434 | 60.0085 | 4.35 | 48.6284 | 5.3897 | 60.0149 | 8
48.6245 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.6251 | 1.7614 | 60.0175 | 4.35 | 48.6616 | 4.7497 | 59.9922 | 8 | 48.6641 | 1.8434 | 60.0085 | 4.35 | 48.6367 | 5.3897 | 60.0149 | 8
48.6328 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.6334 | 1.7615 | 60.0175 | 4.35 | 48.6699 | 4.7498 | 59.9922 | 8 | 48.6726 | 1.8435 | 60.0086 | 4.35 | 48.6453 | 5.3897 | 60.0149 | 8
48.6412 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.6418 | 1.7616 | 60.0175 | 4.35 | 48.6783 | 4.7499 | 59.9922 | 8 | 48.6809 | 1.8436 | 60.0086 | 4.35 | 48.6536 | 5.3897 | 60.0149 | 8
48.6495 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.6501 | 1.7616 | 60.0175 | 4.35 | 48.6866 | 4.7499 | 59.9921 | 8 | 48.6892 | 1.8437 | 60.0086 | 4.35 | 48.6619 | 5.3897 | 60.0149 | 8
48.6578 | 5.8924 | 60.013 | 8 | 48.6584 | 1.7617 | 60.0175 | 4.35 | 48.6949 | 4.7499 | 59.9921 | 8 | 48.6975 | 1.8438 | 60.0086 | 4.35 | 48.6702 | 5.3897 | 60.0149 | 8
48.6661 | 5.8924 | 60.013 | 8 | 48.6667 | 1.7619 | 60.0175 | 4.35 | 48.7034 | 4.7527 | 59.9921 | 8 | 48.7058 | 1.8438 | 60.0087 | 4.35 | 48.6785 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.6745 | 5.8924 | 60.013 | 8 | 48.6751 | 1.762 | 60.0175 | 4.35 | 48.7117 | 4.7554 | 59.9921 | 8 | 48.7141 | 1.8439 | 60.0087 | 4.35 | 48.6868 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.6828 | 5.8924 | 60.013 | 8 | 48.6834 | 1.7621 | 60.0175 | 4.35 | 48.72 | 4.7582 | 59.9921 | 8 | 48.7224 | 1.844 | 60.0087 | 4.35 | 48.6951 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.6911 | 5.8924 | 60.013 | 8 | 48.6918 | 1.7621 | 60.0174 | 4.35 | 48.7284 | 4.761 | 59.9921 | 8 | 48.7307 | 1.8441 | 60.0087 | 4.35 | 48.7034 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.6994 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.7001 | 1.7622 | 60.0174 | 4.35 | 48.7367 | 4.7638 | 59.992 | 8 | 48.739 | 1.8442 | 60.0088 | 4.35 | 48.7117 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.7078 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.7084 | 1.7622 | 60.0174 | 4.35 | 48.745 | 4.7666 | 59.992 | 8 | 48.7473 | 1.8484 | 60.0088 | 4.35 | 48.7202 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.7161 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.7167 | 1.7623 | 60.0174 | 4.35 | 48.7533 | 4.7693 | 59.992 | 8 | 48.7559 | 1.8525 | 60.0088 | 4.35 | 48.7285 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.7244 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.7251 | 1.7624 | 60.0174 | 4.35 | 48.7617 | 4.7721 | 59.992 | 8 | 48.7642 | 1.8567 | 60.0088 | 4.35 | 48.7368 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.7327 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.7334 | 1.7623 | 60.0174 | 4.35 | 48.77 | 4.7749 | 59.992 | 8 | 48.7725 | 1.8608 | 60.0089 | 4.35 | 48.7451 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.7411 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.7418 | 1.7623 | 60.0174 | 4.35 | 48.7783 | 4.7777 | 59.992 | 8 | 48.7808 | 1.8649 | 60.0089 | 4.35 | 48.7534 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.7494 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.7501 | 1.7622 | 60.0174 | 4.35 | 48.7867 | 4.7777 | 59.9919 | 8 | 48.7891 | 1.869 | 60.0089 | 4.35 | 48.7617 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.7577 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.7584 | 1.7622 | 60.0174 | 4.35 | 48.795 | 4.7778 | 59.9919 | 8 | 48.7974 | 1.8731 | 60.0089 | 4.35 | 48.77 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.7661 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.7667 | 1.7621 | 60.0174 | 4.35 | 48.8033 | 4.7778 | 59.9919 | 8 | 48.8057 | 1.8772 | 60.009 | 4.35 | 48.7783 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.7744 | 5.8924 | 60.013 | 8 | 48.7751 | 1.7621 | 60.0174 | 4.35 | 48.8116 | 4.7778 | 59.9919 | 8 | 48.814 | 1.8813 | 60.009 | 4.35 | 48.7869 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.7827 | 5.8924 | 60.013 | 8 | 48.7834 | 1.762 | 60.0174 | 4.35 | 48.8201 | 4.7778 | 59.9919 | 8 | 48.8223 | 1.8853 | 60.009 | 4.35 | 48.7952 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.791 | 5.8924 | 60.013 | 8 | 48.7917 | 1.762 | 60.0173 | 4.35 | 48.8284 | 4.7778 | 59.9919 | 8 | 48.8308 | 1.8853 | 60.009 | 4.35 | 48.8035 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.7994 | 5.8925 | 60.013 | 8 | 48.8 | 1.7619 | 60.0173 | 4.35 | 48.8367 | 4.7778 | 59.9918 | 8 | 48.8391 | 1.8852 | 60.0091 | 4.35 | 48.8118 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.8077 | 5.8926 | 60.013 | 8 | 48.8084 | 1.7618 | 60.0173 | 4.35 | 48.8451 | 4.7778 | 59.9918 | 8 | 48.8474 | 1.8851 | 60.0091 | 4.35 | 48.8201 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.816 | 5.8927 | 60.013 | 8 | 48.8167 | 1.7619 | 60.0173 | 4.35 | 48.8534 | 4.7777 | 59.9918 | 8 | 48.8557 | 1.885 | 60.0091 | 4.35 | 48.8284 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.8244 | 5.8928 | 60.013 | 8 | 48.8251 | 1.7619 | 60.0173 | 4.35 | 48.8617 | 4.7777 | 59.9918 | 8 | 48.864 | 1.885 | 60.0091 | 4.35 | 48.8367 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.8327 | 5.8928 | 60.013 | 8 | 48.8334 | 1.7619 | 60.0173 | 4.35 | 48.8701 | 4.7777 | 59.9918 | 8 | 48.8723 | 1.8849 | 60.0092 | 4.35 | 48.845 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.841 | 5.8928 | 60.013 | 8 | 48.8417 | 1.7619 | 60.0173 | 4.35 | 48.8784 | 4.7777 | 59.9918 | 8 | 48.8806 | 1.8848 | 60.0092 | 4.35 | 48.8535 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.8493 | 5.8929 | 60.013 | 8 | 48.85 | 1.7619 | 60.0173 | 4.35 | 48.8867 | 4.7777 | 59.9917 | 8 | 48.8889 | 1.8847 | 60.0092 | 4.35 | 48.8618 | 5.3897 | 60.015 | 8
48.8577 | 5.8929 | 60.013 | 8 | 48.8584 | 1.7619 | 60.0173 | 4.35 | 48.895 | 4.7777 | 59.9917 | 8 | 48.8972 | 1.8847 | 60.0092 | 4.35 | 48.8701 | 5.3896 | 60.015 | 8
48.866 | 5.8929 | 60.013 | 8 | 48.8667 | 1.7618 | 60.0173 | 4.35 | 48.9034 | 4.7777 | 59.9917 | 8 | 48.9058 | 1.8847 | 60.0093 | 4.35 | 48.8784 | 5.3895 | 60.015 | 8
48.8743 | 5.8928 | 60.013 | 8 | 48.8751 | 1.7618 | 60.0173 | 4.35 | 48.9117 | 4.7777 | 59.9917 | 8 | 48.9141 | 1.8846 | 60.0093 | 4.35 | 48.8867 | 5.3895 | 60.015 | 8
48.8827 | 5.8927 | 60.013 | 8 | 48.8834 | 1.7618 | 60.0173 | 4.35 | 48.92 | 4.7777 | 59.9917 | 8 | 48.9224 | 1.8846 | 60.0093 | 4.35 | 48.895 | 5.3894 | 60.015 | 8
48.891 | 5.8926 | 60.013 | 8 | 48.8917 | 1.7618 | 60.0173 | 4.35 | 48.9285 | 4.7777 | 59.9917 | 8 | 48.9307 | 1.8846 | 60.0093 | 4.35 | 48.9033 | 5.3893 | 60.015 | 8
48.8993 | 5.8925 | 60.013 | 8 | 48.9 | 1.7618 | 60.0172 | 4.35 | 48.9368 | 4.7778 | 59.9916 | 8 | 48.939 | 1.8846 | 60.0094 | 4.35 | 48.9116 | 5.3892 | 60.015 | 8
48.9076 | 5.8923 | 60.013 | 8 | 48.9084 | 1.7617 | 60.0172 | 4.35 | 48.9451 | 4.7778 | 59.9916 | 8 | 48.9473 | 1.8846 | 60.0094 | 4.35 | 48.9202 | 5.3891 | 60.015 | 8
48.916 | 5.8922 | 60.013 | 8 | 48.9167 | 1.7616 | 60.0172 | 4.35 | 48.9534 | 4.7779 | 59.9916 | 8 | 48.9556 | 1.8845 | 60.0094 | 4.35 | 48.9285 | 5.389 | 60.015 | 8
48.9243 | 5.892 | 60.013 | 8 | 48.925 | 1.7615 | 60.0172 | 4.35 | 48.9618 | 4.7779 | 59.9916 | 8 | 48.9639 | 1.8846 | 60.0094 | 4.35 | 48.9368 | 5.3889 | 60.015 | 8
48.9326 | 5.8919 | 60.013 | 8 | 48.9333 | 1.7615 | 60.0172 | 4.35 | 48.9701 | 4.7779 | 59.9916 | 8 | 48.9722 | 1.8846 | 60.0095 | 4.35 | 48.9451 | 5.3888 | 60.015 | 8
48.9409 | 5.8917 | 60.013 | 8 | 48.9417 | 1.7614 | 60.0172 | 4.35 | 48.9784 | 4.7779 | 59.9916 | 8 | 48.9807 | 1.8846 | 60.0095 | 4.35 | 48.9534 | 5.3888 | 60.015 | 8
48.9493 | 5.8917 | 60.013 | 8 | 48.95 | 1.7613 | 60.0172 | 4.35 | 48.9868 | 4.7781 | 59.9915 | 8 | 48.989 | 1.8846 | 60.0095 | 4.35 | 48.9617 | 5.3888 | 60.015 | 8
48.9576 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 48.9584 | 1.7612 | 60.0172 | 4.35 | 48.9951 | 4.7782 | 59.9915 | 8 | 48.9973 | 1.8845 | 60.0095 | 4.35 | 48.97 | 5.3888 | 60.015 | 8
48.9659 | 5.8915 | 60.013 | 8 | 48.9667 | 1.7612 | 60.0172 | 4.35 | 49.0034 | 4.7783 | 59.9915 | 8 | 49.0056 | 1.8845 | 60.0096 | 4.35 | 48.9783 | 5.3888 | 60.015 | 8
48.9743 | 5.8915 | 60.013 | 8 | 48.975 | 1.7611 | 60.0172 | 4.35 | 49.0117 | 4.7785 | 59.9915 | 8 | 49.0139 | 1.8845 | 60.0096 | 4.35 | 48.9868 | 5.3888 | 60.015 | 8
48.9826 | 5.8914 | 60.013 | 8 | 48.9833 | 1.7611 | 60.0172 | 4.35 | 49.0201 | 4.7786 | 59.9915 | 8 | 49.0222 | 1.8845 | 60.0096 | 4.35 | 48.9951 | 5.3888 | 60.015 | 8
48.9909 | 5.8913 | 60.013 | 8 | 48.9917 | 1.7611 | 60.0171 | 4.35 | 49.0284 | 4.7787 | 59.9915 | 8 | 49.0305 | 1.8844 | 60.0096 | 4.35 | 49.0034 | 5.3888 | 60.015 | 8
48.9992 | 5.8913 | 60.013 | 8 | 49 | 1.7611 | 60.0171 | 4.35 | 49.0367 | 4.7789 | 59.9914 | 8 | 49.0388 | 1.8844 | 60.0097 | 4.35 | 49.0117 | 5.3888 | 60.015 | 8
49.0076 | 5.8912 | 60.013 | 8 | 49.0084 | 1.7611 | 60.0171 | 4.35 | 49.0452 | 4.779 | 59.9914 | 8 | 49.0471 | 1.8844 | 60.0097 | 4.35 | 49.02 | 5.3888 | 60.015 | 8
49.0159 | 5.8911 | 60.013 | 8 | 49.0167 | 1.7612 | 60.0171 | 4.35 | 49.0535 | 4.7792 | 59.9914 | 8 | 49.0554 | 1.8843 | 60.0097 | 4.35 | 49.0283 | 5.3888 | 60.015 | 8
49.0242 | 5.891 | 60.013 | 8 | 49.025 | 1.7612 | 60.0171 | 4.35 | 49.0618 | 4.7793 | 59.9914 | 8 | 49.064 | 1.8843 | 60.0097 | 4.35 | 49.0366 | 5.3887 | 60.015 | 8
49.0326 | 5.891 | 60.013 | 8 | 49.0333 | 1.7613 | 60.0171 | 4.35 | 49.0702 | 4.7793 | 59.9914 | 8 | 49.0723 | 1.8842 | 60.0098 | 4.35 | 49.0449 | 5.3887 | 60.015 | 8
49.0409 | 5.8909 | 60.013 | 8 | 49.0417 | 1.7613 | 60.0171 | 4.35 | 49.0785 | 4.7792 | 59.9914 | 8 | 49.0806 | 1.8842 | 60.0098 | 4.35 | 49.0535 | 5.3886 | 60.015 | 8
49.0492 | 5.8908 | 60.013 | 8 | 49.05 | 1.7614 | 60.0171 | 4.35 | 49.0868 | 4.7791 | 59.9913 | 8 | 49.0889 | 1.8842 | 60.0098 | 4.35 | 49.0618 | 5.3886 | 60.015 | 8
49.0575 | 5.8908 | 60.013 | 8 | 49.0583 | 1.7616 | 60.0171 | 4.35 | 49.0951 | 4.7789 | 59.9913 | 8 | 49.0972 | 1.8842 | 60.0098 | 4.35 | 49.0701 | 5.3885 | 60.015 | 8
49.0659 | 5.8908 | 60.013 | 8 | 49.0667 | 1.7617 | 60.0171 | 4.35 | 49.1035 | 4.7788 | 59.9913 | 8 | 49.1055 | 1.8842 | 60.0099 | 4.35 | 49.0784 | 5.3884 | 60.015 | 8
49.0742 | 5.8909 | 60.013 | 8 | 49.075 | 1.7618 | 60.0171 | 4.35 | 49.1118 | 4.7786 | 59.9913 | 8 | 49.1138 | 1.8842 | 60.0099 | 4.35 | 49.0867 | 5.3883 | 60.015 | 8
49.0825 | 5.891 | 60.013 | 8 | 49.0833 | 1.7619 | 60.0171 | 4.35 | 49.1201 | 4.7785 | 59.9913 | 8 | 49.1221 | 1.8842 | 60.0099 | 4.35 | 49.095 | 5.3883 | 60.015 | 8
49.0908 | 5.8911 | 60.013 | 8 | 49.0917 | 1.7621 | 60.017 | 4.35 | 49.1285 | 4.7783 | 59.9913 | 8 | 49.1304 | 1.8842 | 60.0099 | 4.35 | 49.1033 | 5.3882 | 60.015 | 8
49.0992 | 5.8912 | 60.013 | 8 | 49.1 | 1.7621 | 60.017 | 4.35 | 49.1368 | 4.7782 | 59.9912 | 8 | 49.1387 | 1.8842 | 60.01 | 4.35 | 49.1116 | 5.3881 | 60.015 | 8
49.1075 | 5.8913 | 60.013 | 8 | 49.1083 | 1.7622 | 60.017 | 4.35 | 49.1451 | 4.778 | 59.9912 | 8 | 49.1472 | 1.8842 | 60.01 | 4.35 | 49.1201 | 5.3881 | 60.015 | 8
49.1158 | 5.8914 | 60.013 | 8 | 49.1167 | 1.7623 | 60.017 | 4.35 | 49.1534 | 4.7779 | 59.9912 | 8 | 49.1555 | 1.8842 | 60.01 | 4.35 | 49.1284 | 5.3881 | 60.015 | 8
49.1242 | 5.8915 | 60.013 | 8 | 49.125 | 1.7624 | 60.017 | 4.35 | 49.1619 | 4.7778 | 59.9912 | 8 | 49.1638 | 1.8842 | 60.01 | 4.35 | 49.1367 | 5.3881 | 60.015 | 8
49.1325 | 5.8915 | 60.013 | 8 | 49.1334 | 1.7624 | 60.017 | 4.35 | 49.1702 | 4.7779 | 59.9912 | 8 | 49.1721 | 1.8842 | 60.0101 | 4.35 | 49.145 | 5.388 | 60.015 | 8
49.1408 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.1417 | 1.7624 | 60.018 | 4.35 | 49.1785 | 4.7779 | 59.9912 | 8 | 49.1804 | 1.8842 | 60.0101 | 4.35 | 49.1533 | 5.388 | 60.015 | 8
49.1491 | 5.8917 | 60.013 | 8 | 49.15 | 1.7624 | 60.018 | 4.35 | 49.1869 | 4.778 | 59.9911 | 8 | 49.1887 | 1.8842 | 60.0101 | 4.35 | 49.1616 | 5.388 | 60.015 | 8
49.1575 | 5.8917 | 60.013 | 8 | 49.1583 | 1.7624 | 60.018 | 4.35 | 49.1952 | 4.7781 | 59.9911 | 8 | 49.197 | 1.8842 | 60.0101 | 4.35 | 49.1699 | 5.388 | 60.015 | 8
49.1658 | 5.8917 | 60.013 | 8 | 49.1667 | 1.7624 | 60.0179 | 4.35 | 49.2035 | 4.7781 | 59.9911 | 8 | 49.2053 | 1.8842 | 60.0102 | 4.35 | 49.1782 | 5.388 | 60.015 | 8
49.1741 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.175 | 1.7624 | 60.0179 | 4.35 | 49.2119 | 4.7782 | 59.9911 | 8 | 49.2136 | 1.8842 | 60.0102 | 4.35 | 49.1868 | 5.388 | 60.015 | 8
49.1825 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.1833 | 1.7624 | 60.0179 | 4.35 | 49.2202 | 4.7782 | 59.9911 | 8 | 49.2222 | 1.8842 | 60.0102 | 4.35 | 49.1951 | 5.388 | 60.015 | 8
49.1908 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.1917 | 1.7624 | 60.0179 | 4.35 | 49.2285 | 4.7783 | 59.9911 | 8 | 49.2305 | 1.8842 | 60.0102 | 4.35 | 49.2034 | 5.388 | 60.015 | 8
49.1991 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.2 | 1.7625 | 60.0179 | 4.35 | 49.2368 | 4.7783 | 59.991 | 8 | 49.2388 | 1.8842 | 60.0103 | 4.35 | 49.2117 | 5.388 | 60.015 | 8
49.2074 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.2083 | 1.7626 | 60.0179 | 4.35 | 49.2452 | 4.7783 | 59.991 | 8 | 49.2471 | 1.8842 | 60.0103 | 4.35 | 49.22 | 5.388 | 60.015 | 8
49.2158 | 5.8917 | 60.013 | 8 | 49.2167 | 1.7627 | 60.0178 | 4.35 | 49.2535 | 4.7783 | 59.991 | 8 | 49.2554 | 1.8842 | 60.0103 | 4.35 | 49.2283 | 5.388 | 60.015 | 8
49.2241 | 5.8917 | 60.013 | 8 | 49.225 | 1.7627 | 60.0178 | 4.35 | 49.2618 | 4.7783 | 59.991 | 8 | 49.2637 | 1.8842 | 60.0103 | 4.35 | 49.2366 | 5.388 | 60.015 | 8
49.2324 | 5.8917 | 60.013 | 8 | 49.2333 | 1.7628 | 60.0178 | 4.35 | 49.2703 | 4.7782 | 59.9909 | 8 | 49.272 | 1.8842 | 60.0104 | 4.35 | 49.2449 | 5.388 | 60.015 | 8
49.2407 | 5.8918 | 60.013 | 8 | 49.2416 | 1.7629 | 60.0178 | 4.35 | 49.2786 | 4.7781 | 59.9909 | 8 | 49.2803 | 1.8842 | 60.0104 | 4.35 | 49.2534 | 5.388 | 60.015 | 8
49.2491 | 5.8918 | 60.013 | 8 | 49.25 | 1.763 | 60.0178 | 4.35 | 49.2869 | 4.7781 | 59.9908 | 8 | 49.2886 | 1.8842 | 60.0104 | 4.35 | 49.2617 | 5.388 | 60.015 | 8
49.2574 | 5.8918 | 60.013 | 8 | 49.2583 | 1.763 | 60.0178 | 4.35 | 49.2953 | 4.778 | 59.9908 | 8 | 49.2969 | 1.8841 | 60.0104 | 4.35 | 49.27 | 5.3902 | 60.015 | 8
49.2657 | 5.8919 | 60.013 | 8 | 49.2667 | 1.7631 | 60.0177 | 4.35 | 49.3036 | 4.778 | 59.9908 | 8 | 49.3054 | 1.8841 | 60.0105 | 4.35 | 49.2783 | 5.3924 | 60.015 | 8
49.2741 | 5.8919 | 60.013 | 8 | 49.275 | 1.7632 | 60.0177 | 4.35 | 49.3119 | 4.7779 | 59.9907 | 8 | 49.3137 | 1.8841 | 60.0105 | 4.35 | 49.2866 | 5.3947 | 60.015 | 8
49.2824 | 5.8919 | 60.013 | 8 | 49.2833 | 1.7632 | 60.0177 | 4.35 | 49.3202 | 4.7778 | 59.9907 | 8 | 49.322 | 1.8841 | 60.0105 | 4.35 | 49.2949 | 5.3969 | 60.015 | 8
49.2907 | 5.8919 | 60.013 | 8 | 49.2916 | 1.7633 | 60.0177 | 4.35 | 49.3286 | 4.7777 | 59.9906 | 8 | 49.3303 | 1.8841 | 60.0105 | 4.35 | 49.3032 | 5.3992 | 60.015 | 8
49.299 | 5.8919 | 60.013 | 8 | 49.3 | 1.7633 | 60.0177 | 4.35 | 49.3369 | 4.7776 | 59.9906 | 8 | 49.3386 | 1.8841 | 60.0106 | 4.35 | 49.3115 | 5.4014 | 60.015 | 8
49.3074 | 5.8918 | 60.013 | 8 | 49.3083 | 1.7633 | 60.0177 | 4.35 | 49.3452 | 4.7775 | 59.9906 | 8 | 49.3469 | 1.8841 | 60.0106 | 4.35 | 49.3201 | 5.4037 | 60.015 | 8
49.3157 | 5.8918 | 60.013 | 8 | 49.3167 | 1.7634 | 60.0176 | 4.35 | 49.3536 | 4.7774 | 59.9905 | 8 | 49.3552 | 1.8841 | 60.0106 | 4.35 | 49.3284 | 5.4059 | 60.015 | 8
49.324 | 5.8917 | 60.013 | 8 | 49.325 | 1.7634 | 60.0176 | 4.35 | 49.3619 | 4.7774 | 59.9905 | 8 | 49.3635 | 1.8841 | 60.0106 | 4.35 | 49.3367 | 5.4082 | 60.015 | 8
49.3323 | 5.8917 | 60.013 | 8 | 49.3333 | 1.7634 | 60.0176 | 4.35 | 49.3702 | 4.7774 | 59.9904 | 8 | 49.3718 | 1.8841 | 60.0107 | 4.35 | 49.345 | 5.4104 | 60.015 | 8
49.3407 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.3416 | 1.7635 | 60.0176 | 4.35 | 49.3787 | 4.7773 | 59.9904 | 8 | 49.3801 | 1.8841 | 60.0107 | 4.35 | 49.3533 | 5.4105 | 60.015 | 8
49.349 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.35 | 1.7634 | 60.0176 | 4.35 | 49.387 | 4.7773 | 59.9903 | 8 | 49.3887 | 1.8841 | 60.0107 | 4.35 | 49.3616 | 5.4106 | 60.015 | 8
49.3573 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.3583 | 1.7633 | 60.0176 | 4.35 | 49.3953 | 4.7773 | 59.9903 | 8 | 49.397 | 1.8841 | 60.0107 | 4.35 | 49.3699 | 5.4106 | 60.015 | 8
49.3657 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.3666 | 1.7632 | 60.0175 | 4.35 | 49.4036 | 4.7773 | 59.9903 | 8 | 49.4053 | 1.8841 | 60.0107 | 4.35 | 49.3782 | 5.4106 | 60.015 | 8
49.374 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.3749 | 1.7632 | 60.0175 | 4.35 | 49.412 | 4.7774 | 59.9902 | 8 | 49.4136 | 1.8841 | 60.0108 | 4.35 | 49.3867 | 5.4106 | 60.015 | 8
49.3823 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.3833 | 1.7631 | 60.0175 | 4.35 | 49.4203 | 4.7774 | 59.9902 | 8 | 49.4219 | 1.8841 | 60.0108 | 4.35 | 49.395 | 5.4106 | 60.015 | 8
49.3906 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.3916 | 1.763 | 60.0175 | 4.35 | 49.4286 | 4.7774 | 59.9901 | 8 | 49.4302 | 1.8841 | 60.0108 | 4.35 | 49.4033 | 5.4106 | 60.015 | 8
49.399 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.4 | 1.7629 | 60.0175 | 4.35 | 49.437 | 4.7774 | 59.9901 | 8 | 49.4385 | 1.8841 | 60.0109 | 4.35 | 49.4116 | 5.4106 | 60.015 | 8
49.4073 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.4083 | 1.7628 | 60.0175 | 4.35 | 49.4453 | 4.7775 | 59.9901 | 8 | 49.4468 | 1.8841 | 60.0109 | 4.35 | 49.4199 | 5.4106 | 60.015 | 8
49.4156 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.4166 | 1.7627 | 60.0174 | 4.35 | 49.4536 | 4.7775 | 59.99 | 8 | 49.4551 | 1.884 | 60.0109 | 4.35 | 49.4282 | 5.4106 | 60.015 | 8
49.424 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.4249 | 1.7626 | 60.0174 | 4.35 | 49.462 | 4.7775 | 59.99 | 8 | 49.4636 | 1.8841 | 60.0109 | 4.35 | 49.4365 | 5.4106 | 60.015 | 8
49.4323 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.4333 | 1.7625 | 60.0174 | 4.35 | 49.4703 | 4.7775 | 59.9899 | 8 | 49.4719 | 1.8841 | 60.011 | 4.35 | 49.4448 | 5.4106 | 60.015 | 8
49.4406 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.4416 | 1.7624 | 60.0174 | 4.35 | 49.4786 | 4.7775 | 59.9899 | 8 | 49.4802 | 1.8841 | 60.011 | 4.35 | 49.4531 | 5.4106 | 60.015 | 8
49.4489 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.45 | 1.7624 | 60.0174 | 4.35 | 49.4871 | 4.7775 | 59.9898 | 8 | 49.4885 | 1.8841 | 60.016 | 4.35 | 49.4617 | 5.4106 | 60.015 | 8
49.4573 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.4583 | 1.7623 | 60.0174 | 4.35 | 49.4954 | 4.7775 | 59.9898 | 8 | 49.4968 | 1.8841 | 60.0161 | 4.35 | 49.47 | 5.4106 | 60.015 | 8
49.4656 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.4666 | 1.7623 | 60.0173 | 4.35 | 49.5037 | 4.7775 | 59.9898 | 8 | 49.5051 | 1.8842 | 60.0161 | 4.35 | 49.4783 | 5.4107 | 60.015 | 8
49.4739 | 5.8916 | 60.013 | 8 | 49.4749 | 1.7623 | 60.0173 | 4.35 | 49.512 | 4.7775 | 59.9897 | 8 | 49.5134 | 1.8841 | 60.0162 | 4.35 | 49.4866 | 5.4108 | 60.015 | 8
49.4822 | 5.8916 | 60.016 | 8 | 49.4833 | 1.7623 | 60.0173 | 4.35 | 49.5204 | 4.7775 | 59.9897 | 8 | 49.5217 | 1.8841 | 60.0162 | 4.35 | 49.4949 | 5.411 | 60.015 | 8
49.4906 | 5.8916 | 60.016 | 8 | 49.4916 | 1.7623 | 60.0173 | 4.35 | 49.5287 | 4.7775 | 59.9896 | 8 | 49.53 | 1.8841 | 60.0163 | 4.35 | 49.5032 | 5.4112 | 60.015 | 8
49.4989 | 5.8916 | 60.0161 | 8 | 49.4999 | 1.7624 | 60.0173 | 4.35 | 49.537 | 4.7775 | 59.9896 | 8 | 49.5383 | 1.8842 | 60.0164 | 4.35 | 49.5115 | 5.4113 | 60.015 | 8
49.5072 | 5.8916 | 60.0161 | 8 | 49.5082 | 1.7625 | 60.0173 | 4.35 | 49.5454 | 4.7775 | 59.9896 | 8 | 49.5469 | 1.8841 | 60.0164 | 4.35 | 49.5198 | 5.4115 | 60.015 | 8
49.5156 | 5.8916 | 60.0162 | 8 | 49.5166 | 1.7625 | 60.0172 | 4.35 | 49.5537 | 4.7775 | 59.9895 | 8 | 49.5552 | 1.8841 | 60.0165 | 4.35 | 49.5283 | 5.4117 | 60.015 | 8
49.5239 | 5.8916 | 60.0162 | 8 | 49.5249 | 1.7626 | 60.0172 | 4.35 | 49.562 | 4.7775 | 59.9895 | 8 | 49.5635 | 1.884 | 60.0165 | 4.35 | 49.5366 | 5.4118 | 60.015 | 8
49.5322 | 5.8916 | 60.0163 | 8 | 49.5333 | 1.7627 | 60.0172 | 4.35 | 49.5704 | 4.7775 | 59.9894 | 8 | 49.5718 | 1.884 | 60.0166 | 4.35 | 49.5449 | 5.412 | 60.015 | 8
49.5406 | 5.8916 | 60.0163 | 8 | 49.5416 | 1.7628 | 60.0172 | 4.35 | 49.5787 | 4.7775 | 59.9894 | 8 | 49.5801 | 1.8839 | 60.0166 | 4.35 | 49.5532 | 5.4121 | 60.015 | 8
49.5489 | 5.8916 | 60.0163 | 8 | 49.5499 | 1.7628 | 60.0172 | 4.35 | 49.587 | 4.7775 | 59.9893 | 8 | 49.5884 | 1.8839 | 60.0167 | 4.35 | 49.5615 | 5.4122 | 60.015 | 8
49.5572 | 5.8916 | 60.0164 | 8 | 49.5582 | 1.7628 | 60.0172 | 4.35 | 49.5955 | 4.7775 | 59.9893 | 8 | 49.5967 | 1.8839 | 60.0168 | 4.35 | 49.5698 | 5.4122 | 60.015 | 8
49.5655 | 5.8916 | 60.0164 | 8 | 49.5666 | 1.7628 | 60.0171 | 4.35 | 49.6038 | 4.7775 | 59.9893 | 8 | 49.605 | 1.8839 | 60.0168 | 4.35 | 49.5781 | 5.4122 | 60.015 | 8
49.5739 | 5.8916 | 60.0165 | 8 | 49.5749 | 1.7627 | 60.0171 | 4.35 | 49.6121 | 4.7775 | 59.9892 | 8 | 49.6133 | 1.8872 | 60.0169 | 4.35 | 49.5864 | 5.4123 | 60.015 | 8
49.5822 | 5.8916 | 60.0165 | 8 | 49.5833 | 1.7627 | 60.0171 | 4.35 | 49.6204 | 4.7775 | 59.9892 | 8 | 49.6216 | 1.8906 | 60.0169 | 4.35 | 49.595 | 5.4124 | 60.015 | 8
49.5905 | 5.8916 | 60.0165 | 8 | 49.5916 | 1.7627 | 60.0171 | 4.35 | 49.6288 | 4.7775 | 59.9891 | 8 | 49.6301 | 1.894 | 60.017 | 4.35 | 49.6033 | 5.4124 | 60.015 | 8
49.5988 | 5.8916 | 60.0166 | 8 | 49.5999 | 1.7627 | 60.0171 | 4.35 | 49.6371 | 4.7789 | 59.9891 | 8 | 49.6384 | 1.8974 | 60.0171 | 4.35 | 49.6116 | 5.4125 | 60.015 | 8
49.6072 | 5.8916 | 60.0166 | 8 | 49.6083 | 1.7627 | 60.0171 | 4.35 | 49.6454 | 4.7804 | 59.9891 | 8 | 49.6467 | 1.9007 | 60.0171 | 4.35 | 49.6199 | 5.4126 | 60.015 | 8
49.6155 | 5.8916 | 60.0167 | 8 | 49.6166 | 1.7626 | 60.017 | 4.35 | 49.6538 | 4.7835 | 59.989 | 8 | 49.655 | 1.9041 | 60.0172 | 4.35 | 49.6282 | 5.4127 | 60.015 | 8
49.6238 | 5.8916 | 60.0167 | 8 | 49.6249 | 1.7626 | 60.017 | 4.35 | 49.6621 | 4.7866 | 59.989 | 8 | 49.6633 | 1.9075 | 60.0172 | 4.35 | 49.6365 | 5.4128 | 60.015 | 8
49.6321 | 5.8916 | 60.0168 | 8 | 49.6332 | 1.7626 | 60.017 | 4.35 | 49.6704 | 4.7898 | 59.9889 | 8 | 49.6716 | 1.9109 | 60.0173 | 4.35 | 49.6448 | 5.4128 | 60.015 | 8
49.6405 | 5.8916 | 60.0168 | 8 | 49.6416 | 1.7626 | 60.017 | 4.35 | 49.6788 | 4.7929 | 59.9889 | 8 | 49.6799 | 1.9142 | 60.0173 | 4.35 | 49.6531 | 5.4129 | 60.015 | 8
49.6488 | 5.8916 | 60.0168 | 8 | 49.6499 | 1.7626 | 60.017 | 4.35 | 49.6871 | 4.796 | 59.9888 | 8 | 49.6882 | 1.9176 | 60.0174 | 4.35 | 49.6616 | 5.413 | 60.015 | 8
49.6571 | 5.8916 | 60.0169 | 8 | 49.6583 | 1.7626 | 60.017 | 4.35 | 49.6954 | 4.7992 | 59.9888 | 8 | 49.6965 | 1.9176 | 60.0175 | 4.35 | 49.6699 | 5.413 | 60.015 | 8
49.6655 | 5.8916 | 60.0169 | 8 | 49.6666 | 1.7626 | 60.0169 | 4.35 | 49.7037 | 4.8023 | 59.9888 | 8 | 49.7048 | 1.9176 | 60.0175 | 4.35 | 49.6782 | 5.413 | 60.015 | 8
49.6738 | 5.8916 | 60.017 | 8 | 49.6749 | 1.7626 | 60.0169 | 4.35 | 49.7122 | 4.8054 | 59.9887 | 8 | 49.7134 | 1.9175 | 60.0176 | 4.35 | 49.6865 | 5.413 | 60.015 | 8
49.6821 | 5.8916 | 60.017 | 8 | 49.6832 | 1.7626 | 60.0169 | 4.35 | 49.7205 | 4.8071 | 59.9887 | 8 | 49.7217 | 1.9175 | 60.0176 | 4.35 | 49.6948 | 5.413 | 60.015 | 8
49.6904 | 5.8916 | 60.017 | 8 | 49.6916 | 1.7626 | 60.0169 | 4.35 | 49.7288 | 4.8088 | 59.9886 | 8 | 49.73 | 1.9175 | 60.0177 | 4.35 | 49.7031 | 5.413 | 60.015 | 8
49.6988 | 5.8916 | 60.0171 | 8 | 49.6999 | 1.7626 | 60.0169 | 4.35 | 49.7372 | 4.8088 | 59.9886 | 8 | 49.7383 | 1.9175 | 60.0177 | 4.35 | 49.7114 | 5.4129 | 60.015 | 8
49.7071 | 5.8916 | 60.0171 | 8 | 49.7083 | 1.7626 | 60.0169 | 4.35 | 49.7455 | 4.8088 | 59.9886 | 8 | 49.7466 | 1.9174 | 60.0178 | 4.35 | 49.7197 | 5.4129 | 60.015 | 8
49.7154 | 5.8916 | 60.0172 | 8 | 49.7166 | 1.7625 | 60.0168 | 4.35 | 49.7538 | 4.8089 | 59.9885 | 8 | 49.7549 | 1.9174 | 60.0179 | 4.35 | 49.7283 | 5.4128 | 60.015 | 8
49.7237 | 5.8916 | 60.0172 | 8 | 49.7249 | 1.7625 | 60.0168 | 4.35 | 49.7622 | 4.8089 | 59.9885 | 8 | 49.7632 | 1.9173 | 60.0179 | 4.35 | 49.7366 | 5.4128 | 60.015 | 8
49.7321 | 5.8916 | 60.0173 | 8 | 49.7332 | 1.7625 | 60.0168 | 4.35 | 49.7705 | 4.8089 | 59.9884 | 8 | 49.7715 | 1.9173 | 60.018 | 4.35 | 49.7449 | 5.4127 | 60.015 | 8
49.7404 | 5.8916 | 60.0173 | 8 | 49.7416 | 1.7625 | 60.0168 | 4.35 | 49.7788 | 4.8089 | 59.9884 | 8 | 49.7798 | 1.9172 | 60.018 | 4.35 | 49.7532 | 5.4127 | 60.015 | 8
49.7487 | 5.8916 | 60.0173 | 8 | 49.7499 | 1.7624 | 60.0168 | 4.35 | 49.7872 | 4.8089 | 59.9883 | 8 | 49.7881 | 1.9171 | 60.0181 | 4.35 | 49.7615 | 5.4126 | 60.015 | 8
49.7571 | 5.8916 | 60.0174 | 8 | 49.7582 | 1.7623 | 60.0168 | 4.35 | 49.7955 | 4.8089 | 59.9883 | 8 | 49.7966 | 1.917 | 60.0182 | 4.35 | 49.7698 | 5.4126 | 60.015 | 8
49.7654 | 5.8916 | 60.0174 | 8 | 49.7665 | 1.7623 | 60.0167 | 4.35 | 49.8038 | 4.8088 | 59.9883 | 8 | 49.8049 | 1.9169 | 60.0182 | 4.35 | 49.7781 | 5.4125 | 60.0151 | 8
49.7737 | 5.8916 | 60.0175 | 8 | 49.7749 | 1.7622 | 60.0167 | 4.35 | 49.8121 | 4.8088 | 59.9882 | 8 | 49.8132 | 1.9167 | 60.0183 | 4.35 | 49.7864 | 5.4125 | 60.0151 | 8
49.7821 | 5.8916 | 60.0175 | 8 | 49.7832 | 1.7622 | 60.0167 | 4.35 | 49.8206 | 4.8087 | 59.9882 | 8 | 49.8215 | 1.9166 | 60.0183 | 4.35 | 49.7949 | 5.4125 | 60.0151 | 8
49.7904 | 5.8916 | 60.0175 | 8 | 49.7916 | 1.7621 | 60.0167 | 4.35 | 49.8289 | 4.8087 | 59.9881 | 8 | 49.8298 | 1.9165 | 60.0184 | 4.35 | 49.8032 | 5.4125 | 60.0151 | 8
49.7987 | 5.8916 | 60.0176 | 8 | 49.7999 | 1.7621 | 60.0167 | 4.35 | 49.8372 | 4.8086 | 59.9881 | 8 | 49.8381 | 1.9164 | 60.0185 | 4.35 | 49.8115 | 5.4125 | 60.0151 | 8
49.807 | 5.8916 | 60.0176 | 8 | 49.8082 | 1.7621 | 60.0167 | 4.35 | 49.8456 | 4.8086 | 59.9881 | 8 | 49.8464 | 1.9163 | 60.0185 | 4.35 | 49.8198 | 5.4125 | 60.0151 | 8
49.8154 | 5.8916 | 60.0177 | 8 | 49.8166 | 1.7621 | 60.0166 | 4.35 | 49.8539 | 4.8085 | 59.988 | 8 | 49.8547 | 1.9162 | 60.0186 | 4.35 | 49.8281 | 5.4125 | 60.0151 | 8
49.8237 | 5.8916 | 60.0177 | 8 | 49.8249 | 1.7621 | 60.0166 | 4.35 | 49.8622 | 4.8084 | 59.988 | 8 | 49.863 | 1.9161 | 60.0186 | 4.35 | 49.8364 | 5.4125 | 60.0151 | 8
49.832 | 5.8916 | 60.0178 | 8 | 49.8333 | 1.7621 | 60.0166 | 4.35 | 49.8706 | 4.8083 | 59.9879 | 8 | 49.8713 | 1.916 | 60.0187 | 4.35 | 49.8447 | 5.4125 | 60.0151 | 8
49.8403 | 5.8916 | 60.0178 | 8 | 49.8416 | 1.7621 | 60.0166 | 4.35 | 49.8789 | 4.8082 | 59.9879 | 8 | 49.8799 | 1.916 | 60.0187 | 4.35 | 49.853 | 5.4125 | 60.0151 | 8
49.8487 | 5.8916 | 60.0178 | 8 | 49.8499 | 1.7621 | 60.0166 | 4.35 | 49.8872 | 4.8081 | 59.9878 | 8 | 49.8882 | 1.9159 | 60.0188 | 4.35 | 49.8616 | 5.4125 | 60.0151 | 8
49.857 | 5.8916 | 60.0179 | 8 | 49.8582 | 1.7621 | 60.0166 | 4.35 | 49.8956 | 4.808 | 59.9878 | 8 | 49.8965 | 1.916 | 60.0189 | 4.35 | 49.8699 | 5.4125 | 60.0151 | 8
49.8653 | 5.8916 | 60.0179 | 8 | 49.8666 | 1.7621 | 60.0165 | 4.35 | 49.9039 | 4.8079 | 59.9878 | 8 | 49.9048 | 1.916 | 60.0189 | 4.35 | 49.8782 | 5.4125 | 60.0152 | 8
49.8736 | 5.8916 | 60.018 | 8 | 49.8749 | 1.7622 | 60.0165 | 4.35 | 49.9122 | 4.8078 | 59.9877 | 8 | 49.9131 | 1.916 | 60.019 | 4.35 | 49.8865 | 5.4125 | 60.0152 | 8
49.882 | 5.8916 | 60.018 | 8 | 49.8832 | 1.7622 | 60.0165 | 4.35 | 49.9205 | 4.8076 | 59.9877 | 8 | 49.9214 | 1.916 | 60.019 | 4.35 | 49.8948 | 5.4125 | 60.0152 | 8
49.8903 | 5.8916 | 60.018 | 8 | 49.8915 | 1.7623 | 60.0165 | 4.35 | 49.929 | 4.8075 | 59.9876 | 8 | 49.9297 | 1.9161 | 60.0191 | 4.35 | 49.9031 | 5.4126 | 60.0152 | 8
49.8986 | 5.8915 | 60.0181 | 8 | 49.8999 | 1.7624 | 60.0165 | 4.35 | 49.9373 | 4.8075 | 59.9876 | 8 | 49.938 | 1.9161 | 60.0191 | 4.35 | 49.9114 | 5.4126 | 60.0152 | 8
49.907 | 5.8915 | 60.0181 | 8 | 49.9082 | 1.7625 | 60.0165 | 4.35 | 49.9456 | 4.8074 | 59.9876 | 8 | 49.9463 | 1.9162 | 60.0192 | 4.35 | 49.9197 | 5.4127 | 60.0152 | 8
49.9153 | 5.8915 | 60.0182 | 8 | 49.9166 | 1.7626 | 60.0164 | 4.35 | 49.954 | 4.8084 | 59.9875 | 8 | 49.9546 | 1.9163 | 60.0193 | 4.35 | 49.9282 | 5.4127 | 60.0152 | 8
49.9236 | 5.8915 | 60.0182 | 8 | 49.9249 | 1.7627 | 60.0164 | 4.35 | 49.9623 | 4.8095 | 59.9875 | 8 | 49.9631 | 1.9164 | 60.0193 | 4.35 | 49.9365 | 5.4158 | 60.0152 | 8
49.932 | 5.8916 | 60.0183 | 8 | 49.9332 | 1.7628 | 60.0164 | 4.35 | 49.9706 | 4.8106 | 59.9874 | 8 | 49.9714 | 1.9165 | 60.0194 | 4.35 | 49.9448 | 5.4189 | 60.0152 | 8
49.9403 | 5.8916 | 60.0183 | 8 | 49.9415 | 1.7629 | 60.0164 | 4.35 | 49.979 | 4.8116 | 59.9874 | 8 | 49.9797 | 1.9165 | 60.0194 | 4.35 | 49.9531 | 5.422 | 60.0152 | 8
49.9486 | 5.8915 | 60.0183 | 8 | 49.9499 | 1.763 | 60.0164 | 4.35 | 49.9873 | 4.8128 | 59.9873 | 8 | 49.988 | 1.9166 | 60.0195 | 4.35 | 49.9614 | 5.4251 | 60.0152 | 8
49.9569 | 5.8915 | 60.0184 | 8 | 49.9582 | 1.763 | 60.0164 | 4.35 | 49.9956 | 4.8139 | 59.9873 | 8 | 49.9963 | 1.9166 | 60.0196 | 4.35 | 49.9697 | 5.4282 | 60.0153 | 8
49.9653 | 5.8914 | 60.0184 | 8 | 49.9666 | 1.763 | 60.0163 | 4.35 | 50.004 | 4.8151 | 59.9873 | 8 | 50.0046 | 1.9167 | 60.0196 | 4.35 | 49.978 | 5.4313 | 60.0153 | 8
49.9736 | 5.8913 | 60.0185 | 8 | 49.9749 | 1.7631 | 60.0163 | 4.35 | 50.0123 | 4.8163 | 59.9872 | 8 | 50.0129 | 1.9168 | 60.0197 | 4.35 | 49.9863 | 5.4344 | 60.0153 | 8
49.9819 | 5.8913 | 60.0185 | 8 | 49.9832 | 1.763 | 60.0163 | 4.35 | 50.0206 | 4.8175 | 59.9872 | 8 | 50.0212 | 1.9169 | 60.0197 | 4.35 | 49.9949 | 5.4374 | 60.0153 | 8
49.9902 | 5.8913 | 60.0185 | 8 | 49.9916 | 1.763 | 60.0163 | 4.35 | 50.0289 | 4.8186 | 59.9871 | 8 | 50.0295 | 1.917 | 60.0198 | 4.35 | 50.0032 | 5.4405 | 60.0153 | 8
49.9986 | 5.8912 | 60.0186 | 8 | 49.9999 | 1.7666 | 60.0163 | 4.35 | 50.0374 | 4.8188 | 59.9871 | 8 | 50.0381 | 1.9171 | 60.0198 | 4.35 | 50.0115 | 5.4436 | 60.0153 | 8
50.0069 | 5.8911 | 60.0186 | 8 | 50.0082 | 1.7702 | 60.0163 | 4.35 | 50.0457 | 4.8189 | 59.9871 | 8 | 50.0464 | 1.9172 | 60.0199 | 4.35 | 50.0198 | 5.4436 | 60.0153 | 8
50.0152 | 5.8911 | 60.0187 | 8 | 50.0165 | 1.7739 | 60.0162 | 4.35 | 50.054 | 4.8191 | 59.987 | 8 | 50.0547 | 1.9173 | 60.02 | 4.35 | 50.0281 | 5.4436 | 60.0153 | 8
50.0236 | 5.891 | 60.0187 | 8 | 50.0249 | 1.7775 | 60.0162 | 4.35 | 50.0624 | 4.8192 | 59.987 | 8 | 50.063 | 1.9173 | 60.02 | 4.35 | 50.0364 | 5.4436 | 60.0153 | 8
50.0319 | 5.891 | 60.0188 | 8 | 50.0332 | 1.7811 | 60.0162 | 4.35 | 50.0707 | 4.8194 | 59.9869 | 8 | 50.0713 | 1.9173 | 60.0201 | 4.35 | 50.0447 | 5.4436 | 60.0153 | 8
50.0402 | 5.891 | 60.0188 | 8 | 50.0416 | 1.7847 | 60.0162 | 4.35 | 50.079 | 4.8195 | 59.9869 | 8 | 50.0796 | 1.9172 | 60.0201 | 4.35 | 50.053 | 5.4436 | 60.0153 | 8
50.0485 | 5.891 | 60.0188 | 8 | 50.0499 | 1.7884 | 60.0162 | 4.35 | 50.0874 | 4.8196 | 59.9868 | 8 | 50.0879 | 1.9172 | 60.0202 | 4.35 | 50.0615 | 5.4436 | 60.0153 | 8
50.0569 | 5.891 | 60.0189 | 8 | 50.0582 | 1.7921 | 60.0162 | 4.35 | 50.0957 | 4.8196 | 59.9868 | 8 | 50.0962 | 1.9171 | 60.0203 | 4.35 | 50.0698 | 5.4436 | 60.0154 | 8
50.0652 | 5.891 | 60.0189 | 8 | 50.0665 | 1.7957 | 60.0161 | 4.35 | 50.104 | 4.8197 | 59.9868 | 8 | 50.1045 | 1.917 | 60.0203 | 4.35 | 50.0781 | 5.4436 | 60.0154 | 8
50.0735 | 5.891 | 60.019 | 8 | 50.0749 | 1.7994 | 60.0161 | 4.35 | 50.1124 | 4.8198 | 59.9867 | 8 | 50.1128 | 1.9169 | 60.0204 | 4.35 | 50.0864 | 5.4436 | 60.0154 | 8
50.0818 | 5.891 | 60.019 | 8 | 50.0832 | 1.7993 | 60.0161 | 4.35 | 50.1207 | 4.8198 | 59.9867 | 8 | 50.1213 | 1.9168 | 60.0204 | 4.35 | 50.0947 | 5.4436 | 60.0154 | 8
50.0902 | 5.891 | 60.019 | 8 | 50.0916 | 1.7992 | 60.0161 | 4.35 | 50.129 | 4.8199 | 59.9866 | 8 | 50.1296 | 1.9167 | 60.0205 | 4.35 | 50.103 | 5.4436 | 60.0154 | 8
50.0985 | 5.891 | 60.0191 | 8 | 50.0999 | 1.7991 | 60.0161 | 4.35 | 50.1375 | 4.8199 | 59.9866 | 8 | 50.1379 | 1.9166 | 60.0205 | 4.35 | 50.1113 | 5.4436 | 60.0154 | 8
50.1068 | 5.891 | 60.0191 | 8 | 50.1082 | 1.799 | 60.0161 | 4.35 | 50.1458 | 4.8199 | 59.9865 | 8 | 50.1462 | 1.9165 | 60.0206 | 4.35 | 50.1196 | 5.4435 | 60.0154 | 8
50.1152 | 5.891 | 60.0192 | 8 | 50.1165 | 1.7989 | 60.016 | 4.35 | 50.1541 | 4.82 | 59.9865 | 8 | 50.1545 | 1.9165 | 60.0207 | 4.35 | 50.1282 | 5.4434 | 60.0154 | 8
50.1235 | 5.891 | 60.0192 | 8 | 50.1249 | 1.7989 | 60.016 | 4.35 | 50.1624 | 4.82 | 59.9865 | 8 | 50.1628 | 1.9165 | 60.0207 | 4.35 | 50.1365 | 5.4432 | 60.0154 | 8
50.1318 | 5.891 | 60.0193 | 8 | 50.1332 | 1.7988 | 60.016 | 4.35 | 50.1708 | 4.82 | 59.9864 | 8 | 50.1711 | 1.9165 | 60.0208 | 4.35 | 50.1448 | 5.4431 | 60.0154 | 8
50.1401 | 5.891 | 60.0193 | 8 | 50.1415 | 1.7987 | 60.014 | 4.35 | 50.1791 | 4.8201 | 59.9864 | 8 | 50.1794 | 1.9164 | 60.0208 | 4.35 | 50.1531 | 5.4429 | 60.0154 | 8
50.1485 | 5.891 | 60.0193 | 8 | 50.1498 | 1.7988 | 60.014 | 4.35 | 50.1874 | 4.8201 | 59.9863 | 8 | 50.1877 | 1.9164 | 60.0209 | 4.35 | 50.1614 | 5.4428 | 60.0154 | 8
50.1568 | 5.8911 | 60.0194 | 8 | 50.1582 | 1.7988 | 60.014 | 4.35 | 50.1958 | 4.8202 | 59.9863 | 8 | 50.196 | 1.9164 | 60.021 | 4.35 | 50.1697 | 5.4446 | 60.0154 | 8
50.1651 | 5.8911 | 60.0194 | 8 | 50.1665 | 1.7989 | 60.014 | 4.35 | 50.2041 | 4.8202 | 59.9863 | 8 | 50.2046 | 1.9163 | 60.021 | 4.35 | 50.178 | 5.4465 | 60.0155 | 8
50.1735 | 5.8912 | 60.0195 | 8 | 50.1749 | 1.7991 | 60.014 | 4.35 | 50.2124 | 4.8202 | 59.9862 | 8 | 50.2129 | 1.9163 | 60.0211 | 4.35 | 50.1863 | 5.4483 | 60.0155 | 8
50.1818 | 5.8913 | 60.0195 | 8 | 50.1832 | 1.7992 | 60.014 | 4.35 | 50.2208 | 4.8202 | 59.9862 | 8 | 50.2212 | 1.9162 | 60.0211 | 4.35 | 50.1946 | 5.4502 | 60.0155 | 8
50.1901 | 5.8914 | 60.0195 | 8 | 50.1915 | 1.7994 | 60.014 | 4.35 | 50.2291 | 4.8202 | 59.9861 | 8 | 50.2295 | 1.9163 | 60.0212 | 4.35 | 50.2031 | 5.4521 | 60.0155 | 8
50.1984 | 5.8915 | 60.0196 | 8 | 50.1999 | 1.7995 | 60.014 | 4.35 | 50.2374 | 4.8202 | 59.9861 | 8 | 50.2378 | 1.9163 | 60.0212 | 4.35 | 50.2114 | 5.454 | 60.0155 | 8
50.2068 | 5.8916 | 60.0196 | 8 | 50.2082 | 1.7996 | 60.014 | 4.35 | 50.2458 | 4.8202 | 59.986 | 8 | 50.2461 | 1.9163 | 60.0213 | 4.35 | 50.2197 | 5.456 | 60.0155 | 8
50.2151 | 5.8917 | 60.0197 | 8 | 50.2166 | 1.7998 | 60.014 | 4.35 | 50.2542 | 4.8202 | 59.986 | 8 | 50.2544 | 1.9163 | 60.0214 | 4.35 | 50.228 | 5.4581 | 60.0155 | 8
50.2234 | 5.8918 | 60.0197 | 8 | 50.2249 | 1.7999 | 60.014 | 4.35 | 50.2625 | 4.8202 | 59.989 | 8 | 50.2627 | 1.9204 | 60.0214 | 4.35 | 50.2363 | 5.4598 | 60.0155 | 8
50.2317 | 5.8919 | 60.0198 | 8 | 50.2332 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.2709 | 4.8202 | 59.9889 | 8 | 50.271 | 1.9245 | 60.0215 | 4.35 | 50.2446 | 5.4616 | 60.0155 | 8
50.2401 | 5.892 | 60.0198 | 8 | 50.2415 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.2792 | 4.8202 | 59.9889 | 8 | 50.2795 | 1.9286 | 60.0215 | 4.35 | 50.2529 | 5.4614 | 60.0155 | 8
50.2484 | 5.892 | 60.0198 | 8 | 50.2499 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.2875 | 4.8202 | 59.9888 | 8 | 50.2878 | 1.9328 | 60.0216 | 4.35 | 50.2612 | 5.4612 | 60.0155 | 8
50.2567 | 5.8921 | 60.0199 | 8 | 50.2582 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.2959 | 4.8202 | 59.9888 | 8 | 50.2961 | 1.9369 | 60.0217 | 4.35 | 50.2698 | 5.461 | 60.0155 | 8
50.2651 | 5.8921 | 60.0199 | 8 | 50.2665 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.3042 | 4.8202 | 59.9888 | 8 | 50.3044 | 1.941 | 60.0217 | 4.35 | 50.2781 | 5.4608 | 60.0156 | 8
50.2734 | 5.8922 | 60.02 | 8 | 50.2748 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.3125 | 4.8202 | 59.9887 | 8 | 50.3127 | 1.9451 | 60.0218 | 4.35 | 50.2864 | 5.4606 | 60.0156 | 8
50.2817 | 5.8923 | 60.02 | 8 | 50.2832 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.3208 | 4.8203 | 59.9887 | 8 | 50.321 | 1.9492 | 60.0218 | 4.35 | 50.2947 | 5.4603 | 60.0156 | 8
50.29 | 5.8923 | 60.02 | 8 | 50.2915 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.3292 | 4.8204 | 59.9886 | 8 | 50.3293 | 1.9533 | 60.0219 | 4.35 | 50.303 | 5.4601 | 60.0156 | 8
50.2984 | 5.8924 | 60.0201 | 8 | 50.2999 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.3375 | 4.8204 | 59.9886 | 8 | 50.3376 | 1.9573 | 60.0219 | 4.35 | 50.3113 | 5.4599 | 60.0156 | 8
50.3067 | 5.8924 | 60.0201 | 8 | 50.3082 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.3458 | 4.8205 | 59.9886 | 8 | 50.3459 | 1.9574 | 60.022 | 4.35 | 50.3196 | 5.46 | 60.0156 | 8
50.315 | 5.8924 | 60.0202 | 8 | 50.3165 | 1.8002 | 60.014 | 4.35 | 50.3542 | 4.8206 | 59.9885 | 8 | 50.3545 | 1.9574 | 60.0221 | 4.35 | 50.3279 | 5.46 | 60.0156 | 8
50.3234 | 5.8924 | 60.0202 | 8 | 50.3249 | 1.8002 | 60.014 | 4.35 | 50.3625 | 4.8207 | 59.9885 | 8 | 50.3628 | 1.9575 | 60.0221 | 4.35 | 50.3364 | 5.4601 | 60.0156 | 8
50.3317 | 5.8924 | 60.0203 | 8 | 50.3332 | 1.8003 | 60.014 | 4.35 | 50.3708 | 4.8208 | 59.9884 | 8 | 50.3711 | 1.9575 | 60.0222 | 4.35 | 50.3447 | 5.4602 | 60.0156 | 8
50.34 | 5.8924 | 60.0203 | 8 | 50.3416 | 1.8004 | 60.014 | 4.35 | 50.3793 | 4.8209 | 59.9884 | 8 | 50.3794 | 1.9576 | 60.0222 | 4.35 | 50.353 | 5.4602 | 60.0156 | 8
50.3483 | 5.8924 | 60.0203 | 8 | 50.3499 | 1.8005 | 60.014 | 4.35 | 50.3876 | 4.821 | 59.9883 | 8 | 50.3877 | 1.9577 | 60.0223 | 4.35 | 50.3613 | 5.4603 | 60.0156 | 8
50.3567 | 5.8924 | 60.0204 | 8 | 50.3582 | 1.8006 | 60.014 | 4.35 | 50.3959 | 4.8211 | 59.9883 | 8 | 50.396 | 1.9578 | 60.0224 | 4.35 | 50.3696 | 5.4602 | 60.0156 | 8
50.365 | 5.8924 | 60.0204 | 8 | 50.3665 | 1.8007 | 60.014 | 4.35 | 50.4043 | 4.8211 | 59.9883 | 8 | 50.4043 | 1.9579 | 60.0224 | 4.35 | 50.3779 | 5.4601 | 60.0157 | 8
50.3733 | 5.8923 | 60.0205 | 8 | 50.3749 | 1.8008 | 60.014 | 4.35 | 50.4126 | 4.8211 | 59.9882 | 8 | 50.4126 | 1.958 | 60.0225 | 4.35 | 50.3862 | 5.46 | 60.0157 | 8
50.3816 | 5.8923 | 60.0205 | 8 | 50.3832 | 1.8009 | 60.014 | 4.35 | 50.4209 | 4.8211 | 59.9882 | 8 | 50.4209 | 1.9581 | 60.0225 | 4.35 | 50.3945 | 5.4599 | 60.0157 | 8
50.39 | 5.8923 | 60.0205 | 8 | 50.3915 | 1.801 | 60.014 | 4.35 | 50.4293 | 4.8211 | 59.9881 | 8 | 50.4292 | 1.9581 | 60.0226 | 4.35 | 50.4031 | 5.4597 | 60.0157 | 8
50.3983 | 5.8922 | 60.0206 | 8 | 50.3998 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.4376 | 4.8211 | 59.9881 | 8 | 50.4377 | 1.9582 | 60.0226 | 4.35 | 50.4114 | 5.4596 | 60.0157 | 8
50.4066 | 5.8921 | 60.0206 | 8 | 50.4082 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.4459 | 4.8211 | 59.988 | 8 | 50.446 | 1.9582 | 60.0227 | 4.35 | 50.4197 | 5.4594 | 60.0157 | 8
50.415 | 5.8919 | 60.0207 | 8 | 50.4165 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.4543 | 4.8211 | 59.988 | 8 | 50.4543 | 1.9583 | 60.0228 | 4.35 | 50.428 | 5.4593 | 60.0157 | 8
50.4233 | 5.8918 | 60.0207 | 8 | 50.4249 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.4626 | 4.8211 | 59.988 | 8 | 50.4626 | 1.9583 | 60.0228 | 4.35 | 50.4363 | 5.4591 | 60.0157 | 8
50.4316 | 5.8917 | 60.0208 | 8 | 50.4332 | 1.801 | 60.014 | 4.35 | 50.4709 | 4.8211 | 59.9879 | 8 | 50.4709 | 1.9583 | 60.0229 | 4.35 | 50.4446 | 5.459 | 60.0157 | 8
50.4399 | 5.8916 | 60.0208 | 8 | 50.4415 | 1.8009 | 60.014 | 4.35 | 50.4794 | 4.8211 | 59.9879 | 8 | 50.4792 | 1.9583 | 60.0229 | 4.35 | 50.4529 | 5.459 | 60.0157 | 8
50.4483 | 5.8915 | 60.0208 | 8 | 50.4499 | 1.8008 | 60.014 | 4.35 | 50.4877 | 4.8211 | 59.9878 | 8 | 50.4875 | 1.9583 | 60.023 | 4.35 | 50.4612 | 5.459 | 60.0157 | 8
50.4566 | 5.8915 | 60.0209 | 8 | 50.4582 | 1.8007 | 60.014 | 4.35 | 50.496 | 4.8211 | 59.9878 | 8 | 50.4958 | 1.9583 | 60.023 | 4.35 | 50.4697 | 5.4588 | 60.0158 | 8
50.4649 | 5.8914 | 60.0209 | 8 | 50.4666 | 1.8006 | 60.014 | 4.35 | 50.5044 | 4.8211 | 59.9878 | 8 | 50.5042 | 1.9584 | 60.023 | 4.35 | 50.478 | 5.4586 | 60.0158 | 8
50.4732 | 5.8913 | 60.021 | 8 | 50.4749 | 1.8005 | 60.014 | 4.35 | 50.5127 | 4.8211 | 59.9877 | 8 | 50.5127 | 1.9584 | 60.023 | 4.35 | 50.4863 | 5.4584 | 60.0158 | 8
50.4816 | 5.8913 | 60.019 | 8 | 50.4832 | 1.8004 | 60.014 | 4.35 | 50.521 | 4.8211 | 59.9877 | 8 | 50.521 | 1.9584 | 60.023 | 4.35 | 50.4946 | 5.4582 | 60.0158 | 8
50.4899 | 5.8914 | 60.019 | 8 | 50.4915 | 1.8003 | 60.014 | 4.35 | 50.5293 | 4.8211 | 59.9876 | 8 | 50.5293 | 1.9584 | 60.023 | 4.35 | 50.5029 | 5.458 | 60.0158 | 8
50.4982 | 5.8915 | 60.0191 | 8 | 50.4999 | 1.8002 | 60.014 | 4.35 | 50.5377 | 4.8211 | 59.9876 | 8 | 50.5376 | 1.9584 | 60.023 | 4.35 | 50.5112 | 5.4577 | 60.0158 | 8
50.5066 | 5.8915 | 60.0191 | 8 | 50.5082 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.546 | 4.8211 | 59.9875 | 8 | 50.5459 | 1.9605 | 60.023 | 4.35 | 50.5195 | 5.4575 | 60.0158 | 8
50.5149 | 5.8915 | 60.0191 | 8 | 50.5165 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.5543 | 4.8211 | 59.9875 | 8 | 50.5542 | 1.9627 | 60.023 | 4.35 | 50.5278 | 5.4573 | 60.0158 | 8
50.5232 | 5.8915 | 60.0191 | 8 | 50.5248 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.5627 | 4.8211 | 59.9875 | 8 | 50.5625 | 1.9648 | 60.023 | 4.35 | 50.5364 | 5.4571 | 60.0158 | 8
50.5315 | 5.8916 | 60.0192 | 8 | 50.5332 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.571 | 4.8211 | 59.9874 | 8 | 50.5708 | 1.9669 | 60.023 | 4.35 | 50.5447 | 5.457 | 60.0158 | 8
50.5399 | 5.8916 | 60.0192 | 8 | 50.5415 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.5793 | 4.8211 | 59.9874 | 8 | 50.5791 | 1.969 | 60.023 | 4.35 | 50.553 | 5.457 | 60.0158 | 8
50.5482 | 5.8916 | 60.0192 | 8 | 50.5499 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.5878 | 4.8211 | 59.9873 | 8 | 50.5876 | 1.9711 | 60.023 | 4.35 | 50.5613 | 5.4571 | 60.0158 | 8
50.5565 | 5.8916 | 60.0192 | 8 | 50.5582 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.5961 | 4.8211 | 59.9873 | 8 | 50.5959 | 1.9731 | 60.023 | 4.35 | 50.5696 | 5.4589 | 60.0159 | 8
50.5649 | 5.8916 | 60.0193 | 8 | 50.5665 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.6044 | 4.8211 | 59.9873 | 8 | 50.6042 | 1.9752 | 60.023 | 4.35 | 50.5779 | 5.4606 | 60.0159 | 8
50.5732 | 5.8917 | 60.0193 | 8 | 50.5749 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.6128 | 4.8211 | 59.9872 | 8 | 50.6125 | 1.9773 | 60.023 | 4.35 | 50.5862 | 5.4624 | 60.0159 | 8
50.5815 | 5.8917 | 60.0193 | 8 | 50.5832 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.6211 | 4.8211 | 59.9872 | 8 | 50.6208 | 1.9793 | 60.023 | 4.35 | 50.5945 | 5.4642 | 60.0159 | 8
50.5898 | 5.8917 | 60.0193 | 8 | 50.5916 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.6294 | 4.8211 | 59.9871 | 8 | 50.6292 | 1.9793 | 60.023 | 4.35 | 50.603 | 5.466 | 60.0159 | 8
50.5982 | 5.8918 | 60.0194 | 8 | 50.5999 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.6378 | 4.8211 | 59.9871 | 8 | 50.6375 | 1.9792 | 60.023 | 4.35 | 50.6113 | 5.4678 | 60.0159 | 8
50.6065 | 5.8919 | 60.0194 | 8 | 50.6082 | 1.8002 | 60.014 | 4.35 | 50.6461 | 4.8211 | 59.987 | 8 | 50.6458 | 1.9791 | 60.023 | 4.35 | 50.6196 | 5.4695 | 60.0159 | 8
50.6148 | 5.892 | 60.0194 | 8 | 50.6165 | 1.8003 | 60.014 | 4.35 | 50.6544 | 4.8211 | 59.987 | 8 | 50.6541 | 1.9791 | 60.023 | 4.35 | 50.6279 | 5.4712 | 60.0159 | 8
50.6231 | 5.8921 | 60.0194 | 8 | 50.6249 | 1.8004 | 60.014 | 4.35 | 50.6628 | 4.8211 | 59.987 | 8 | 50.6624 | 1.979 | 60.023 | 4.35 | 50.6362 | 5.4729 | 60.0159 | 8
50.6315 | 5.8922 | 60.0195 | 8 | 50.6332 | 1.8005 | 60.014 | 4.35 | 50.6711 | 4.8211 | 59.9869 | 8 | 50.6709 | 1.9789 | 60.023 | 4.35 | 50.6445 | 5.4746 | 60.0159 | 8
50.6398 | 5.8923 | 60.0195 | 8 | 50.6415 | 1.8006 | 60.014 | 4.35 | 50.6794 | 4.8211 | 59.9869 | 8 | 50.6792 | 1.9789 | 60.023 | 4.35 | 50.6528 | 5.4746 | 60.0159 | 8
50.6481 | 5.8924 | 60.0195 | 8 | 50.6498 | 1.8007 | 60.014 | 4.35 | 50.6879 | 4.8211 | 59.9868 | 8 | 50.6875 | 1.9789 | 60.023 | 4.35 | 50.6611 | 5.4746 | 60.0159 | 8
50.6565 | 5.8925 | 60.0195 | 8 | 50.6582 | 1.8008 | 60.014 | 4.35 | 50.6962 | 4.8211 | 59.9868 | 8 | 50.6958 | 1.9789 | 60.023 | 4.35 | 50.6697 | 5.4747 | 60.0159 | 8
50.6648 | 5.8926 | 60.0196 | 8 | 50.6665 | 1.8009 | 60.014 | 4.35 | 50.7045 | 4.8211 | 59.9868 | 8 | 50.7041 | 1.9788 | 60.023 | 4.35 | 50.678 | 5.4748 | 60.016 | 8
50.6731 | 5.8928 | 60.0196 | 8 | 50.6749 | 1.801 | 60.014 | 4.35 | 50.7128 | 4.8211 | 59.9867 | 8 | 50.7124 | 1.9788 | 60.023 | 4.35 | 50.6863 | 5.4748 | 60.016 | 8
50.6814 | 5.8984 | 60.0196 | 8 | 50.6832 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.7212 | 4.8211 | 59.9867 | 8 | 50.7207 | 1.9788 | 60.023 | 4.35 | 50.6946 | 5.4749 | 60.016 | 8
50.6898 | 5.9039 | 60.0196 | 8 | 50.6915 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.7295 | 4.8211 | 59.9866 | 8 | 50.729 | 1.9788 | 60.023 | 4.35 | 50.7029 | 5.475 | 60.016 | 8
50.6981 | 5.9095 | 60.0197 | 8 | 50.6999 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.7378 | 4.8211 | 59.9866 | 8 | 50.7373 | 1.9789 | 60.023 | 4.35 | 50.7112 | 5.475 | 60.016 | 8
50.7064 | 5.9151 | 60.0197 | 8 | 50.7082 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.7462 | 4.8211 | 59.9865 | 8 | 50.7458 | 1.9789 | 60.023 | 4.35 | 50.7195 | 5.4754 | 60.016 | 8
50.7147 | 5.9207 | 60.0197 | 8 | 50.7166 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.7545 | 4.8211 | 59.9865 | 8 | 50.7542 | 1.979 | 60.023 | 4.35 | 50.7278 | 5.4757 | 60.016 | 8
50.7231 | 5.9262 | 60.0197 | 8 | 50.7249 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.7628 | 4.8211 | 59.9865 | 8 | 50.7625 | 1.9791 | 60.023 | 4.35 | 50.7363 | 5.476 | 60.016 | 8
50.7314 | 5.9318 | 60.0198 | 8 | 50.7332 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.7712 | 4.8211 | 59.9864 | 8 | 50.7708 | 1.9791 | 60.023 | 4.35 | 50.7446 | 5.4764 | 60.016 | 8
50.7397 | 5.9374 | 60.0198 | 8 | 50.7415 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.7795 | 4.8211 | 59.9864 | 8 | 50.7791 | 1.9792 | 60.023 | 4.35 | 50.7529 | 5.4767 | 60.016 | 8
50.7481 | 5.943 | 60.0198 | 8 | 50.7499 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.7878 | 4.8211 | 59.9863 | 8 | 50.7874 | 1.9792 | 60.023 | 4.35 | 50.7612 | 5.4769 | 60.016 | 8
50.7564 | 5.9486 | 60.0198 | 8 | 50.7582 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.7963 | 4.8211 | 59.9863 | 8 | 50.7957 | 1.9793 | 60.023 | 4.35 | 50.7695 | 5.4772 | 60.0159 | 8
50.7647 | 5.9486 | 60.0199 | 8 | 50.7665 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 50.8046 | 4.8211 | 59.9863 | 8 | 50.804 | 1.9794 | 60.023 | 4.35 | 50.7778 | 5.4775 | 60.0159 | 8
50.773 | 5.9486 | 60.0199 | 8 | 50.7748 | 1.801 | 60.014 | 4.35 | 50.8129 | 4.8211 | 59.9862 | 8 | 50.8123 | 1.9794 | 60.023 | 4.35 | 50.7861 | 5.4778 | 60.0159 | 8
50.7814 | 5.9486 | 60.0199 | 8 | 50.7832 | 1.8009 | 60.014 | 4.35 | 50.8213 | 4.8209 | 59.9862 | 8 | 50.8208 | 1.9794 | 60.023 | 4.35 | 50.7944 | 5.4782 | 60.0159 | 8
50.7897 | 5.9486 | 60.0199 | 8 | 50.7915 | 1.8008 | 60.014 | 4.35 | 50.8296 | 4.8208 | 59.9861 | 8 | 50.8291 | 1.9795 | 60.023 | 4.35 | 50.803 | 5.4782 | 60.0159 | 8
50.798 | 5.9486 | 60.02 | 8 | 50.7999 | 1.8007 | 60.014 | 4.35 | 50.8379 | 4.8206 | 59.9861 | 8 | 50.8374 | 1.9795 | 60.023 | 4.35 | 50.8113 | 5.4783 | 60.0159 | 8
50.8063 | 5.9486 | 60.02 | 8 | 50.8082 | 1.8006 | 60.014 | 4.35 | 50.8463 | 4.8205 | 59.986 | 8 | 50.8457 | 1.9795 | 60.023 | 4.35 | 50.8196 | 5.4783 | 60.0159 | 8
50.8147 | 5.9486 | 60.02 | 8 | 50.8165 | 1.8005 | 60.014 | 4.35 | 50.8546 | 4.8203 | 59.986 | 8 | 50.854 | 1.9795 | 60.023 | 4.35 | 50.8279 | 5.4784 | 60.0159 | 8
50.823 | 5.9486 | 60.02 | 8 | 50.8249 | 1.8004 | 60.014 | 4.35 | 50.8629 | 4.8201 | 59.986 | 8 | 50.8623 | 1.9795 | 60.023 | 4.35 | 50.8362 | 5.4783 | 60.0159 | 8
50.8313 | 5.9486 | 60.0201 | 8 | 50.8332 | 1.8003 | 60.014 | 4.35 | 50.8713 | 4.82 | 59.9859 | 8 | 50.8706 | 1.9795 | 60.023 | 4.35 | 50.8445 | 5.4783 | 60.0159 | 8
50.8397 | 5.9486 | 60.0201 | 8 | 50.8416 | 1.8002 | 60.014 | 4.35 | 50.8796 | 4.8198 | 59.9859 | 8 | 50.8789 | 1.9795 | 60.023 | 4.35 | 50.8528 | 5.4781 | 60.0159 | 8
50.848 | 5.9486 | 60.0201 | 8 | 50.8499 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.8879 | 4.8197 | 59.9858 | 8 | 50.8872 | 1.9795 | 60.023 | 4.35 | 50.8611 | 5.478 | 60.0159 | 8
50.8563 | 5.9486 | 60.0201 | 8 | 50.8582 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.8964 | 4.8195 | 59.9858 | 8 | 50.8955 | 1.9795 | 60.023 | 4.35 | 50.8694 | 5.4778 | 60.0159 | 8
50.8646 | 5.9486 | 60.0202 | 8 | 50.8665 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.9047 | 4.8195 | 59.9858 | 8 | 50.9041 | 1.9795 | 60.023 | 4.35 | 50.8779 | 5.4777 | 60.0158 | 8
50.873 | 5.9486 | 60.0202 | 8 | 50.8749 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.913 | 4.8194 | 59.9857 | 8 | 50.9124 | 1.9795 | 60.023 | 4.35 | 50.8862 | 5.4775 | 60.0158 | 8
50.8813 | 5.9486 | 60.0202 | 8 | 50.8832 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.9213 | 4.8193 | 59.9857 | 8 | 50.9207 | 1.9794 | 60.023 | 4.35 | 50.8945 | 5.4773 | 60.0158 | 8
50.8896 | 5.9486 | 60.0202 | 8 | 50.8915 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.9297 | 4.8193 | 59.9856 | 8 | 50.929 | 1.9794 | 60.023 | 4.35 | 50.9028 | 5.4771 | 60.0158 | 8
50.8979 | 5.9486 | 60.0203 | 8 | 50.8998 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.938 | 4.8192 | 59.9856 | 8 | 50.9373 | 1.9794 | 60.023 | 4.35 | 50.9111 | 5.4769 | 60.0158 | 8
50.9063 | 5.9486 | 60.0203 | 8 | 50.9082 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.9463 | 4.8192 | 59.9855 | 8 | 50.9456 | 1.9794 | 60.023 | 4.35 | 50.9194 | 5.477 | 60.0158 | 8
50.9146 | 5.9486 | 60.0203 | 8 | 50.9165 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.9547 | 4.8191 | 59.9855 | 8 | 50.9539 | 1.9795 | 60.023 | 4.35 | 50.9277 | 5.477 | 60.0158 | 8
50.9229 | 5.9486 | 60.0203 | 8 | 50.9249 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.963 | 4.8191 | 59.9855 | 8 | 50.9622 | 1.9795 | 60.023 | 4.35 | 50.936 | 5.477 | 60.0158 | 8
50.9313 | 5.9486 | 60.0204 | 8 | 50.9332 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.9713 | 4.8191 | 59.9854 | 8 | 50.9705 | 1.9795 | 60.023 | 4.35 | 50.9446 | 5.477 | 60.0158 | 8
50.9396 | 5.9486 | 60.0204 | 8 | 50.9415 | 1.8 | 60.014 | 4.35 | 50.9797 | 4.8192 | 59.9854 | 8 | 50.979 | 1.9796 | 60.023 | 4.35 | 50.9529 | 5.477 | 60.0158 | 8
50.9479 | 5.9486 | 60.0204 | 8 | 50.9499 | 1.8001 | 60.014 | 4.35 | 50.988 | 4.8193 | 59.9853 | 8 | 50.9873 | 1.9797 | 60.023 | 4.35 | 50.9612 | 5.4769 | 60.0158 | 8
50.9562 | 5.9486 | 60.0204 | 8 | 50.9582 | 1.8002 | 60.014 | 4.35 | 50.9963 | 4.8194 | 59.9853 | 8 | 50.9956 | 1.9797 | 60.023 | 4.35 | 50.9695 | 5.4768 | 60.0158 | 8
50.9646 | 5.9486 | 60.0205 | 8 | 50.9666 | 1.8003 | 60.014 | 4.35 | 51.0048 | 4.8194 | 59.9853 | 8 | 51.0039 | 1.9798 | 60.023 | 4.35 | 50.9778 | 5.4767 | 60.0157 | 8
50.9729 | 5.9486 | 60.0205 | 8 | 50.9749 | 1.8004 | 60.014 | 4.35 | 51.0131 | 4.8194 | 59.9852 | 8 | 51.0122 | 1.9798 | 60.023 | 4.35 | 50.9861 | 5.4766 | 60.0157 | 8
50.9812 | 5.9486 | 60.0205 | 8 | 50.9832 | 1.8006 | 60.014 | 4.35 | 51.0214 | 4.8194 | 59.9852 | 8 | 51.0205 | 1.9798 | 60.023 | 4.35 | 50.9944 | 5.4766 | 60.0157 | 8
50.9895 | 5.9486 | 60.0205 | 8 | 50.9915 | 1.8007 | 60.014 | 4.35 | 51.0298 | 4.8194 | 59.9851 | 8 | 51.0288 | 1.9798 | 60.023 | 4.35 | 51.0027 | 5.4778 | 60.0157 | 8
50.9979 | 5.9486 | 60.0205 | 8 | 50.9999 | 1.8008 | 60.014 | 4.35 | 51.0381 | 4.8195 | 59.9851 | 8 | 51.0371 | 1.9798 | 60.023 | 4.35 | 51.0112 | 5.479 | 60.0157 | 8
51.0062 | 5.9486 | 60.0206 | 8 | 51.0082 | 1.8009 | 60.014 | 4.35 | 51.0464 | 4.8195 | 59.985 | 8 | 51.0454 | 1.9827 | 60.023 | 4.35 | 51.0195 | 5.4802 | 60.0157 | 8
51.0145 | 5.9485 | 60.0206 | 8 | 51.0165 | 1.801 | 60.014 | 4.35 | 51.0548 | 4.8194 | 59.985 | 8 | 51.054 | 1.9856 | 60.023 | 4.35 | 51.0278 | 5.4815 | 60.0157 | 8
51.0229 | 5.9485 | 60.0206 | 8 | 51.0248 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 51.0631 | 4.8194 | 59.985 | 8 | 51.0623 | 1.9885 | 60.023 | 4.35 | 51.0361 | 5.4829 | 60.0157 | 8
51.0312 | 5.9485 | 60.0207 | 8 | 51.0332 | 1.8012 | 60.014 | 4.35 | 51.0714 | 4.8193 | 59.9849 | 8 | 51.0706 | 1.9914 | 60.023 | 4.35 | 51.0444 | 5.4843 | 60.0157 | 8
51.0395 | 5.9485 | 60.0207 | 8 | 51.0415 | 1.8012 | 60.014 | 4.35 | 51.0798 | 4.8192 | 59.9849 | 8 | 51.0789 | 1.9944 | 60.023 | 4.35 | 51.0527 | 5.4858 | 60.0157 | 8
51.0478 | 5.9485 | 60.0207 | 8 | 51.0499 | 1.8012 | 60.014 | 4.35 | 51.0881 | 4.8193 | 59.9848 | 8 | 51.0872 | 1.9973 | 60.023 | 4.35 | 51.061 | 5.4873 | 60.0157 | 8
51.0562 | 5.9485 | 60.0207 | 8 | 51.0582 | 1.8012 | 60.014 | 4.35 | 51.0964 | 4.8193 | 59.9848 | 8 | 51.0955 | 2.0002 | 60.023 | 4.35 | 51.0693 | 5.4889 | 60.0157 | 8
51.0645 | 5.9484 | 60.0208 | 8 | 51.0665 | 1.8012 | 60.014 | 4.35 | 51.1047 | 4.8194 | 59.9848 | 8 | 51.1038 | 2.0032 | 60.023 | 4.35 | 51.0779 | 5.4904 | 60.0156 | 8
51.0728 | 5.9483 | 60.0208 | 8 | 51.0749 | 1.8012 | 60.014 | 4.35 | 51.1132 | 4.8194 | 59.9847 | 8 | 51.1121 | 2.0061 | 60.023 | 4.35 | 51.0862 | 5.4925 | 60.0156 | 8
51.0811 | 5.9483 | 60.0208 | 8 | 51.0832 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 51.1215 | 4.8195 | 59.9847 | 8 | 51.1204 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.0945 | 5.4947 | 60.0156 | 8
51.0895 | 5.9482 | 60.0208 | 8 | 51.0916 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 51.1298 | 4.8196 | 59.9846 | 8 | 51.1287 | 2.0089 | 60.023 | 4.35 | 51.1028 | 5.4969 | 60.0156 | 8
51.0978 | 5.9481 | 60.0209 | 8 | 51.0999 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 51.1382 | 4.8196 | 59.9846 | 8 | 51.1372 | 2.0089 | 60.023 | 4.35 | 51.1111 | 5.4991 | 60.0156 | 8
51.1061 | 5.9481 | 60.0209 | 8 | 51.1082 | 1.8011 | 60.014 | 4.35 | 51.1465 | 4.8197 | 59.9845 | 8 | 51.1455 | 2.0089 | 60.023 | 4.35 | 51.1194 | 5.5011 | 60.0156 | 8
51.1144 | 5.948 | 60.0209 | 8 | 51.1165 | 1.801 | 60.014 | 4.35 | 51.1548 | 4.8197 | 59.9845 | 8 | 51.1538 | 2.0088 | 60.023 | 4.35 | 51.1277 | 5.5031 | 60.0156 | 8
51.1228 | 5.948 | 60.0209 | 8 | 51.1249 | 1.801 | 60.014 | 4.35 | 51.1632 | 4.8198 | 59.9845 | 8 | 51.1621 | 2.0088 | 60.023 | 4.35 | 51.136 | 5.5051 | 60.0156 | 8
51.1311 | 5.9479 | 60.021 | 8 | 51.1332 | 1.801 | 60.014 | 4.35 | 51.1715 | 4.8198 | 59.9844 | 8 | 51.1704 | 2.0087 | 60.023 | 4.35 | 51.1445 | 5.5071 | 60.0156 | 8
51.1394 | 5.9478 | 60.021 | 8 | 51.1415 | 1.801 | 60.012 | 4.35 | 51.1798 | 4.8199 | 59.9844 | 8 | 51.1787 | 2.0087 | 60.023 | 4.35 | 51.1528 | 5.509 | 60.0156 | 8
51.1478 | 5.9478 | 60.021 | 8 | 51.1498 | 1.8009 | 60.012 | 4.35 | 51.1882 | 4.8199 | 59.9843 | 8 | 51.187 | 2.0086 | 60.023 | 4.35 | 51.1611 | 5.5109 | 60.0156 | 8
51.1561 | 5.9478 | 60.021 | 8 | 51.1582 | 1.8009 | 60.0119 | 4.35 | 51.1965 | 4.8199 | 59.9843 | 8 | 51.1953 | 2.0086 | 60.023 | 4.35 | 51.1694 | 5.5108 | 60.0156 | 8
51.1644 | 5.9515 | 60.021 | 8 | 51.1665 | 1.8009 | 60.0119 | 4.35 | 51.2048 | 4.8198 | 59.9843 | 8 | 51.2036 | 2.0086 | 60.023 | 4.35 | 51.1777 | 5.5107 | 60.0155 | 8
51.1727 | 5.9552 | 60.0211 | 8 | 51.1749 | 1.8009 | 60.0119 | 4.35 | 51.2133 | 4.8197 | 59.9842 | 8 | 51.2122 | 2.0086 | 60.023 | 4.35 | 51.186 | 5.5104 | 60.0155 | 8
51.1811 | 5.959 | 60.0211 | 8 | 51.1832 | 1.8009 | 60.0119 | 4.35 | 51.2216 | 4.8197 | 59.9842 | 8 | 51.2205 | 2.0086 | 60.023 | 4.35 | 51.1943 | 5.5101 | 60.0155 | 8
51.1894 | 5.9628 | 60.0211 | 8 | 51.1915 | 1.8009 | 60.0118 | 4.35 | 51.2299 | 4.8196 | 59.9841 | 8 | 51.2288 | 2.0086 | 60.023 | 4.35 | 51.2026 | 5.5099 | 60.0155 | 8
51.1977 | 5.9665 | 60.0212 | 8 | 51.1999 | 1.8009 | 60.0118 | 4.35 | 51.2383 | 4.8196 | 59.9841 | 8 | 51.2371 | 2.0086 | 60.023 | 4.35 | 51.2112 | 5.5097 | 60.0155 | 8
51.206 | 5.9703 | 60.0212 | 8 | 51.2082 | 1.8009 | 60.0118 | 4.35 | 51.2466 | 4.8195 | 59.984 | 8 | 51.2454 | 2.0086 | 60.023 | 4.35 | 51.2195 | 5.5095 | 60.0155 | 8
51.2144 | 5.9741 | 60.0212 | 8 | 51.2166 | 1.8009 | 60.0118 | 4.35 | 51.2549 | 4.8222 | 59.984 | 8 | 51.2537 | 2.0086 | 60.023 | 4.35 | 51.2278 | 5.5093 | 60.0155 | 8
51.2227 | 5.9778 | 60.0212 | 8 | 51.2249 | 1.8008 | 60.0117 | 4.35 | 51.2633 | 4.8249 | 59.984 | 8 | 51.262 | 2.0086 | 60.023 | 4.35 | 51.2361 | 5.5092 | 60.0155 | 8
51.231 | 5.9816 | 60.0213 | 8 | 51.2332 | 1.8008 | 60.0117 | 4.35 | 51.2716 | 4.8277 | 59.984 | 8 | 51.2703 | 2.0086 | 60.023 | 4.35 | 51.2444 | 5.5091 | 60.0155 | 8
51.2393 | 5.9853 | 60.0213 | 8 | 51.2415 | 1.8008 | 60.0117 | 4.35 | 51.2799 | 4.8304 | 59.984 | 8 | 51.2786 | 2.0086 | 60.023 | 4.35 | 51.2527 | 5.509 | 60.0155 | 8
51.2477 | 5.9855 | 60.0213 | 8 | 51.2499 | 1.8007 | 60.0117 | 4.35 | 51.2883 | 4.8332 | 59.984 | 8 | 51.2871 | 2.0087 | 60.023 | 4.35 | 51.261 | 5.5089 | 60.0155 | 8
51.256 | 5.9856 | 60.0213 | 8 | 51.2582 | 1.8007 | 60.0116 | 4.35 | 51.2966 | 4.8359 | 59.984 | 8 | 51.2954 | 2.0087 | 60.023 | 4.35 | 51.2693 | 5.509 | 60.0154 | 8
51.2643 | 5.9854 | 60.0214 | 8 | 51.2665 | 1.8007 | 60.0116 | 4.35 | 51.3049 | 4.8387 | 59.984 | 8 | 51.3037 | 2.0088 | 60.023 | 4.35 | 51.2778 | 5.509 | 60.0154 | 8
51.2727 | 5.9852 | 60.0214 | 8 | 51.2748 | 1.8006 | 60.0116 | 4.35 | 51.3132 | 4.8414 | 59.984 | 8 | 51.312 | 2.0088 | 60.023 | 4.35 | 51.2861 | 5.509 | 60.0154 | 8
51.281 | 5.985 | 60.0214 | 8 | 51.2832 | 1.8006 | 60.0116 | 4.35 | 51.3217 | 4.8469 | 59.984 | 8 | 51.3203 | 2.0089 | 60.023 | 4.35 | 51.2944 | 5.5089 | 60.0154 | 8
51.2893 | 5.9848 | 60.0214 | 8 | 51.2915 | 1.8006 | 60.0115 | 4.35 | 51.33 | 4.8524 | 59.984 | 8 | 51.3286 | 2.0089 | 60.023 | 4.35 | 51.3027 | 5.5089 | 60.0154 | 8
51.2976 | 5.9846 | 60.0215 | 8 | 51.2999 | 1.8006 | 60.0115 | 4.35 | 51.3383 | 4.8551 | 59.984 | 8 | 51.3369 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.311 | 5.5088 | 60.0154 | 8
51.306 | 5.9844 | 60.0215 | 8 | 51.3082 | 1.8006 | 60.0115 | 4.35 | 51.3467 | 4.8578 | 59.984 | 8 | 51.3452 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.3193 | 5.5088 | 60.0154 | 8
51.3143 | 5.9842 | 60.0215 | 8 | 51.3165 | 1.8006 | 60.0115 | 4.35 | 51.355 | 4.8629 | 59.984 | 8 | 51.3535 | 2.0091 | 60.023 | 4.35 | 51.3276 | 5.5087 | 60.0154 | 8
51.3226 | 5.984 | 60.0215 | 8 | 51.3249 | 1.8006 | 60.0114 | 4.35 | 51.3633 | 4.868 | 59.984 | 8 | 51.3618 | 2.0091 | 60.023 | 4.35 | 51.3359 | 5.5088 | 60.0154 | 8
51.3309 | 5.9837 | 60.0215 | 8 | 51.3332 | 1.8006 | 60.0114 | 4.35 | 51.3717 | 4.8732 | 59.984 | 8 | 51.3704 | 2.0091 | 60.023 | 4.35 | 51.3445 | 5.5089 | 60.0154 | 8
51.3393 | 5.9834 | 60.0216 | 8 | 51.3416 | 1.8006 | 60.0114 | 4.35 | 51.38 | 4.8783 | 59.984 | 8 | 51.3787 | 2.0091 | 60.023 | 4.35 | 51.3528 | 5.5109 | 60.0154 | 8
51.3476 | 5.9834 | 60.0216 | 8 | 51.3499 | 1.8006 | 60.0114 | 4.35 | 51.3883 | 4.8835 | 59.984 | 8 | 51.387 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.3611 | 5.5129 | 60.0154 | 8
51.3559 | 5.9834 | 60.0216 | 8 | 51.3582 | 1.8006 | 60.0113 | 4.35 | 51.3967 | 4.8887 | 59.984 | 8 | 51.3953 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.3694 | 5.5149 | 60.0154 | 8
51.3643 | 5.9833 | 60.0217 | 8 | 51.3665 | 1.8006 | 60.0113 | 4.35 | 51.405 | 4.8911 | 59.984 | 8 | 51.4036 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.3777 | 5.5169 | 60.0153 | 8
51.3726 | 5.9833 | 60.0217 | 8 | 51.3749 | 1.8006 | 60.0113 | 4.35 | 51.4133 | 4.8935 | 59.984 | 8 | 51.4119 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.386 | 5.5191 | 60.0153 | 8
51.3809 | 5.9833 | 60.0217 | 8 | 51.3832 | 1.8006 | 60.0113 | 4.35 | 51.4218 | 4.896 | 59.984 | 8 | 51.4202 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.3943 | 5.5213 | 60.0153 | 8
51.3892 | 5.9833 | 60.0217 | 8 | 51.3915 | 1.8006 | 60.0112 | 4.35 | 51.4301 | 4.8985 | 59.984 | 8 | 51.4285 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.4026 | 5.5234 | 60.0153 | 8
51.3975 | 5.9832 | 60.0218 | 8 | 51.3998 | 1.8005 | 60.0112 | 4.35 | 51.4384 | 4.8986 | 59.984 | 8 | 51.4368 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.4111 | 5.5255 | 60.0153 | 8
51.4059 | 5.9831 | 60.0218 | 8 | 51.4082 | 1.8005 | 60.0112 | 4.35 | 51.4468 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.4453 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.4194 | 5.5275 | 60.0153 | 8
51.4142 | 5.9832 | 60.0218 | 8 | 51.4165 | 1.8004 | 60.0112 | 4.35 | 51.4551 | 4.8988 | 59.984 | 8 | 51.4536 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.4277 | 5.5295 | 60.0153 | 8
51.4225 | 5.9832 | 60.0218 | 8 | 51.4249 | 1.8003 | 60.0111 | 4.35 | 51.4634 | 4.8989 | 59.984 | 8 | 51.4619 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.436 | 5.5296 | 60.0153 | 8
51.4309 | 5.9832 | 60.0219 | 8 | 51.4332 | 1.8002 | 60.0111 | 4.35 | 51.4718 | 4.8989 | 59.984 | 8 | 51.4702 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.4443 | 5.5297 | 60.0153 | 8
51.4392 | 5.9832 | 60.0219 | 8 | 51.4415 | 1.8001 | 60.0111 | 4.35 | 51.4801 | 4.899 | 59.984 | 8 | 51.4785 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.4526 | 5.5299 | 60.0153 | 8
51.4475 | 5.9832 | 60.0219 | 8 | 51.4499 | 1.8001 | 60.0111 | 4.35 | 51.4884 | 4.8991 | 59.984 | 8 | 51.4868 | 2.009 | 60.023 | 4.35 | 51.4609 | 5.5301 | 60.0153 | 8
51.4558 | 5.9832 | 60.0219 | 8 | 51.4582 | 1.8 | 60.011 | 4.35 | 51.4968 | 4.8991 | 59.984 | 8 | 51.4951 | 2.009 | 60.026 | 4.35 | 51.4692 | 5.5302 | 60.0153 | 8
51.4641 | 5.9833 | 60.0219 | 8 | 51.4666 | 1.8 | 60.011 | 4.35 | 51.5051 | 4.8991 | 59.984 | 8 | 51.5034 | 2.0091 | 60.026 | 4.35 | 51.4778 | 5.5302 | 60.0152 | 8
51.4725 | 5.9833 | 60.022 | 8 | 51.4749 | 1.7999 | 60.011 | 4.35 | 51.5134 | 4.8991 | 59.984 | 8 | 51.5117 | 2.0091 | 60.0261 | 4.35 | 51.4861 | 5.5303 | 60.0152 | 8
51.4808 | 5.9834 | 60.026 | 8 | 51.4832 | 1.8038 | 60.011 | 4.35 | 51.5219 | 4.899 | 59.984 | 8 | 51.5203 | 2.0091 | 60.0261 | 4.35 | 51.4944 | 5.5304 | 60.0152 | 8
51.4891 | 5.9835 | 60.026 | 8 | 51.4915 | 1.8076 | 60.0109 | 4.35 | 51.5302 | 4.899 | 59.984 | 8 | 51.5286 | 2.0091 | 60.0261 | 4.35 | 51.5027 | 5.5305 | 60.0152 | 8
51.4975 | 5.9836 | 60.026 | 8 | 51.4999 | 1.8114 | 60.0109 | 4.35 | 51.5385 | 4.899 | 59.984 | 8 | 51.5369 | 2.0091 | 60.0261 | 4.35 | 51.511 | 5.5306 | 60.0152 | 8
51.5058 | 5.9836 | 60.026 | 8 | 51.5082 | 1.8152 | 60.0109 | 4.35 | 51.5469 | 4.8989 | 59.984 | 8 | 51.5452 | 2.0092 | 60.0262 | 4.35 | 51.5193 | 5.5308 | 60.0152 | 8
51.5141 | 5.9837 | 60.026 | 8 | 51.5165 | 1.819 | 60.0109 | 4.35 | 51.5552 | 4.8989 | 59.984 | 8 | 51.5535 | 2.0092 | 60.0262 | 4.35 | 51.5276 | 5.5309 | 60.0152 | 8
51.5224 | 5.9838 | 60.026 | 8 | 51.5248 | 1.8227 | 60.0108 | 4.35 | 51.5635 | 4.8989 | 59.984 | 8 | 51.5618 | 2.0092 | 60.0262 | 4.35 | 51.5359 | 5.5308 | 60.0152 | 8
51.5308 | 5.9839 | 60.0261 | 8 | 51.5332 | 1.8265 | 60.0108 | 4.35 | 51.5719 | 4.8988 | 59.984 | 8 | 51.5701 | 2.0092 | 60.0262 | 4.35 | 51.5444 | 5.5308 | 60.0152 | 8
51.5391 | 5.9839 | 60.0261 | 8 | 51.5415 | 1.8302 | 60.0108 | 4.35 | 51.5802 | 4.8988 | 59.984 | 8 | 51.5784 | 2.0092 | 60.0263 | 4.35 | 51.5527 | 5.5308 | 60.0152 | 8
51.5474 | 5.984 | 60.0261 | 8 | 51.5499 | 1.834 | 60.0108 | 4.35 | 51.5885 | 4.8988 | 59.984 | 8 | 51.5867 | 2.0092 | 60.0263 | 4.35 | 51.561 | 5.5307 | 60.0152 | 8
51.5557 | 5.9841 | 60.0261 | 8 | 51.5582 | 1.8377 | 60.0107 | 4.35 | 51.5969 | 4.8988 | 59.984 | 8 | 51.595 | 2.0092 | 60.0263 | 4.35 | 51.5693 | 5.5307 | 60.0152 | 8
51.564 | 5.9841 | 60.0261 | 8 | 51.5665 | 1.8376 | 60.0107 | 4.35 | 51.6052 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.6035 | 2.0092 | 60.0263 | 4.35 | 51.5776 | 5.5307 | 60.0151 | 8
51.5724 | 5.9842 | 60.0261 | 8 | 51.5749 | 1.8375 | 60.0107 | 4.35 | 51.6135 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.6118 | 2.0092 | 60.0264 | 4.35 | 51.5859 | 5.5306 | 60.0151 | 8
51.5807 | 5.9842 | 60.0261 | 8 | 51.5832 | 1.8409 | 60.0107 | 4.35 | 51.6219 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.6201 | 2.0092 | 60.0264 | 4.35 | 51.5942 | 5.5305 | 60.0151 | 8
51.589 | 5.9842 | 60.0261 | 8 | 51.5916 | 1.8443 | 60.0106 | 4.35 | 51.6302 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.6284 | 2.0092 | 60.0264 | 4.35 | 51.6025 | 5.5304 | 60.0151 | 8
51.5974 | 5.9842 | 60.0261 | 8 | 51.5999 | 1.8479 | 60.0106 | 4.35 | 51.6385 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.6367 | 2.0092 | 60.0264 | 4.35 | 51.6111 | 5.5303 | 60.0151 | 8
51.6057 | 5.9841 | 60.0261 | 8 | 51.6082 | 1.8514 | 60.0106 | 4.35 | 51.647 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.645 | 2.0092 | 60.0265 | 4.35 | 51.6194 | 5.5302 | 60.0151 | 8
51.614 | 5.9841 | 60.0261 | 8 | 51.6165 | 1.8549 | 60.0106 | 4.35 | 51.6553 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.6533 | 2.0092 | 60.0265 | 4.35 | 51.6277 | 5.53 | 60.0151 | 8
51.6223 | 5.984 | 60.0261 | 8 | 51.6249 | 1.8584 | 60.0105 | 4.35 | 51.6636 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.6616 | 2.0092 | 60.0265 | 4.35 | 51.636 | 5.53 | 60.0151 | 8
51.6307 | 5.984 | 60.0261 | 8 | 51.6332 | 1.8619 | 60.0105 | 4.35 | 51.672 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.6699 | 2.0092 | 60.0265 | 4.35 | 51.6443 | 5.5299 | 60.0151 | 8
51.639 | 5.9839 | 60.0262 | 8 | 51.6415 | 1.8655 | 60.0105 | 4.35 | 51.6803 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.6785 | 2.0092 | 60.0266 | 4.35 | 51.6526 | 5.5298 | 60.0151 | 8
51.6473 | 5.9839 | 60.0262 | 8 | 51.6498 | 1.869 | 60.0105 | 4.35 | 51.6886 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.6868 | 2.0092 | 60.0266 | 4.35 | 51.6609 | 5.5297 | 60.0151 | 8
51.6556 | 5.9838 | 60.0262 | 8 | 51.6582 | 1.8725 | 60.0104 | 4.35 | 51.697 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.6951 | 2.0092 | 60.0266 | 4.35 | 51.6692 | 5.5298 | 60.015 | 8
51.664 | 5.9838 | 60.0262 | 8 | 51.6665 | 1.8727 | 60.0104 | 4.35 | 51.7053 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.7034 | 2.0092 | 60.0266 | 4.35 | 51.6777 | 5.5298 | 60.015 | 8
51.6723 | 5.9838 | 60.0262 | 8 | 51.6749 | 1.8729 | 60.0104 | 4.35 | 51.7136 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.7117 | 2.0092 | 60.0267 | 4.35 | 51.686 | 5.5299 | 60.015 | 8
51.6806 | 5.9838 | 60.0262 | 8 | 51.6832 | 1.8731 | 60.0104 | 4.35 | 51.722 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.72 | 2.0092 | 60.0267 | 4.35 | 51.6943 | 5.53 | 60.015 | 8
51.6889 | 5.9838 | 60.0262 | 8 | 51.6915 | 1.8732 | 60.0103 | 4.35 | 51.7303 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.7283 | 2.0091 | 60.0267 | 4.35 | 51.7026 | 5.5301 | 60.015 | 8
51.6973 | 5.9839 | 60.0262 | 8 | 51.6999 | 1.8734 | 60.0103 | 4.35 | 51.7386 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.7366 | 2.0091 | 60.0267 | 4.35 | 51.7109 | 5.5302 | 60.015 | 8
51.7056 | 5.9839 | 60.0262 | 8 | 51.7082 | 1.8735 | 60.0103 | 4.35 | 51.7471 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.7449 | 2.0091 | 60.0268 | 4.35 | 51.7192 | 5.5312 | 60.015 | 8
51.7139 | 5.9839 | 60.0262 | 8 | 51.7166 | 1.8737 | 60.0103 | 4.35 | 51.7554 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.7534 | 2.0091 | 60.0268 | 4.35 | 51.7275 | 5.5323 | 60.015 | 8
51.7222 | 5.9839 | 60.0262 | 8 | 51.7249 | 1.8739 | 60.0102 | 4.35 | 51.7637 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.7617 | 2.0091 | 60.0268 | 4.35 | 51.7358 | 5.5333 | 60.015 | 8
51.7306 | 5.9839 | 60.0262 | 8 | 51.7332 | 1.874 | 60.0102 | 4.35 | 51.7721 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 51.77 | 2.0091 | 60.0268 | 4.35 | 51.7444 | 5.5344 | 60.015 | 8
51.7389 | 5.9839 | 60.0263 | 8 | 51.7415 | 1.8742 | 60.0102 | 4.35 | 51.7804 | 4.8986 | 59.984 | 8 | 51.7783 | 2.0092 | 60.0269 | 4.35 | 51.7527 | 5.5353 | 60.015 | 8
51.7472 | 5.9839 | 60.0263 | 8 | 51.7499 | 1.8742 | 60.0102 | 4.35 | 51.7887 | 4.8986 | 59.984 | 8 | 51.7866 | 2.0092 | 60.0269 | 4.35 | 51.761 | 5.5363 | 60.015 | 8
51.7555 | 5.9838 | 60.0263 | 8 | 51.7582 | 1.8742 | 60.0101 | 4.35 | 51.7971 | 4.8986 | 59.984 | 8 | 51.7949 | 2.0092 | 60.0269 | 4.35 | 51.7693 | 5.5373 | 60.015 | 8
51.7639 | 5.9838 | 60.0263 | 8 | 51.7665 | 1.8742 | 60.0101 | 4.35 | 51.8054 | 4.8985 | 59.984 | 8 | 51.8032 | 2.0093 | 60.0269 | 4.35 | 51.7776 | 5.5383 | 60.015 | 8
51.7722 | 5.9837 | 60.0263 | 8 | 51.7748 | 1.8742 | 60.0101 | 4.35 | 51.8137 | 4.8985 | 59.984 | 8 | 51.8115 | 2.0093 | 60.027 | 4.35 | 51.7859 | 5.5392 | 60.015 | 8
51.7805 | 5.9836 | 60.0263 | 8 | 51.7832 | 1.8742 | 60.0101 | 4.35 | 51.8221 | 4.8984 | 59.984 | 8 | 51.8198 | 2.0093 | 60.027 | 4.35 | 51.7942 | 5.5402 | 60.015 | 8
51.7888 | 5.9836 | 60.0263 | 8 | 51.7915 | 1.8742 | 60.01 | 4.35 | 51.8304 | 4.8984 | 59.984 | 8 | 51.8281 | 2.0093 | 60.027 | 4.35 | 51.8025 | 5.5402 | 60.015 | 8
51.7972 | 5.9836 | 60.0263 | 8 | 51.7999 | 1.8743 | 60.01 | 4.35 | 51.8387 | 4.8984 | 59.984 | 8 | 51.8367 | 2.0093 | 60.027 | 4.35 | 51.811 | 5.5403 | 60.015 | 8
51.8055 | 5.9835 | 60.0263 | 8 | 51.8082 | 1.8743 | 60.01 | 4.35 | 51.8472 | 4.8983 | 59.984 | 8 | 51.845 | 2.0093 | 60.0271 | 4.35 | 51.8193 | 5.5403 | 60.015 | 8
51.8138 | 5.9835 | 60.0263 | 8 | 51.8165 | 1.8744 | 60.01 | 4.35 | 51.8555 | 4.8983 | 59.984 | 8 | 51.8533 | 2.0093 | 60.0271 | 4.35 | 51.8276 | 5.5403 | 60.015 | 8
51.8221 | 5.9835 | 60.0263 | 8 | 51.8249 | 1.8744 | 60.0099 | 4.35 | 51.8638 | 4.8983 | 59.984 | 8 | 51.8616 | 2.0093 | 60.0271 | 4.35 | 51.8359 | 5.5403 | 60.015 | 8
51.8305 | 5.9835 | 60.0263 | 8 | 51.8332 | 1.8745 | 60.0099 | 4.35 | 51.8722 | 4.8983 | 59.984 | 8 | 51.8699 | 2.0093 | 60.0271 | 4.35 | 51.8442 | 5.5404 | 60.015 | 8
51.8388 | 5.9834 | 60.0264 | 8 | 51.8416 | 1.8745 | 60.0099 | 4.35 | 51.8805 | 4.8983 | 59.984 | 8 | 51.8782 | 2.0093 | 60.0272 | 4.35 | 51.8525 | 5.5404 | 60.015 | 8
51.8471 | 5.9835 | 60.0264 | 8 | 51.8499 | 1.8745 | 60.0099 | 4.35 | 51.8888 | 4.8983 | 59.984 | 8 | 51.8865 | 2.0093 | 60.0272 | 4.35 | 51.8608 | 5.5404 | 60.015 | 8
51.8554 | 5.9835 | 60.0264 | 8 | 51.8582 | 1.8745 | 60.0098 | 4.35 | 51.8972 | 4.8983 | 59.984 | 8 | 51.8948 | 2.0093 | 60.0272 | 4.35 | 51.8694 | 5.5404 | 60.015 | 8
51.8638 | 5.9836 | 60.0264 | 8 | 51.8665 | 1.8744 | 60.0098 | 4.35 | 51.9055 | 4.8983 | 59.984 | 8 | 51.9031 | 2.0093 | 60.0272 | 4.35 | 51.8777 | 5.5404 | 60.015 | 8
51.8721 | 5.9836 | 60.0264 | 8 | 51.8749 | 1.8744 | 60.0098 | 4.35 | 51.9138 | 4.8983 | 59.984 | 8 | 51.9116 | 2.0093 | 60.0273 | 4.35 | 51.886 | 5.5404 | 60.015 | 8
51.8804 | 5.9837 | 60.0264 | 8 | 51.8832 | 1.8742 | 60.0098 | 4.35 | 51.9222 | 4.8983 | 59.984 | 8 | 51.9199 | 2.0093 | 60.0273 | 4.35 | 51.8943 | 5.5404 | 60.015 | 8
51.8887 | 5.9837 | 60.0264 | 8 | 51.8915 | 1.8741 | 60.0097 | 4.35 | 51.9305 | 4.8982 | 59.984 | 8 | 51.9282 | 2.0093 | 60.0273 | 4.35 | 51.9026 | 5.5404 | 60.015 | 8
51.8971 | 5.9838 | 60.0264 | 8 | 51.8998 | 1.8739 | 60.0097 | 4.35 | 51.9388 | 4.8982 | 59.984 | 8 | 51.9365 | 2.0093 | 60.0273 | 4.35 | 51.9109 | 5.5403 | 60.015 | 8
51.9054 | 5.9838 | 60.0264 | 8 | 51.9082 | 1.8736 | 60.0097 | 4.35 | 51.9473 | 4.8982 | 59.984 | 8 | 51.9448 | 2.0093 | 60.0274 | 4.35 | 51.9192 | 5.5403 | 60.015 | 8
51.9137 | 5.9839 | 60.0264 | 8 | 51.9165 | 1.8734 | 60.0097 | 4.35 | 51.9556 | 4.8981 | 59.984 | 8 | 51.9531 | 2.0093 | 60.0274 | 4.35 | 51.9275 | 5.5403 | 60.015 | 8
51.9221 | 5.9839 | 60.0264 | 8 | 51.9249 | 1.8731 | 60.0096 | 4.35 | 51.9639 | 4.8981 | 59.984 | 8 | 51.9614 | 2.0093 | 60.0274 | 4.35 | 51.936 | 5.5403 | 60.015 | 8
51.9304 | 5.984 | 60.0265 | 8 | 51.9332 | 1.873 | 60.0096 | 4.35 | 51.9723 | 4.898 | 59.984 | 8 | 51.9697 | 2.0093 | 60.0274 | 4.35 | 51.9443 | 5.5402 | 60.015 | 8
51.9387 | 5.984 | 60.0265 | 8 | 51.9415 | 1.8729 | 60.0096 | 4.35 | 51.9806 | 4.898 | 59.984 | 8 | 51.978 | 2.0093 | 60.0275 | 4.35 | 51.9526 | 5.5401 | 60.015 | 8
51.947 | 5.9839 | 60.0265 | 8 | 51.9499 | 1.8728 | 60.0096 | 4.35 | 51.9889 | 4.8979 | 59.984 | 8 | 51.9866 | 2.0093 | 60.0275 | 4.35 | 51.9609 | 5.5401 | 60.015 | 8
51.9553 | 5.9839 | 60.0265 | 8 | 51.9582 | 1.8727 | 60.0095 | 4.35 | 51.9973 | 4.8979 | 59.984 | 8 | 51.9949 | 2.0093 | 60.0275 | 4.35 | 51.9692 | 5.5399 | 60.015 | 8
51.9637 | 5.9838 | 60.0265 | 8 | 51.9666 | 1.8726 | 60.0095 | 4.35 | 52.0056 | 4.8978 | 59.984 | 8 | 52.0032 | 2.0093 | 60.0275 | 4.35 | 51.9775 | 5.5397 | 60.015 | 8
51.972 | 5.9838 | 60.0265 | 8 | 51.9749 | 1.8726 | 60.0095 | 4.35 | 52.0139 | 4.8978 | 59.984 | 8 | 52.0115 | 2.0093 | 60.0276 | 4.35 | 51.9858 | 5.5395 | 60.015 | 8
51.9803 | 5.9837 | 60.0265 | 8 | 51.9832 | 1.8727 | 60.0095 | 4.35 | 52.0223 | 4.8977 | 59.984 | 8 | 52.0198 | 2.0093 | 60.0276 | 4.35 | 51.9941 | 5.5393 | 60.015 | 8
51.9886 | 5.9836 | 60.0265 | 8 | 51.9915 | 1.8728 | 60.0094 | 4.35 | 52.0306 | 4.8977 | 59.984 | 8 | 52.0281 | 2.0093 | 60.0276 | 4.35 | 52.0027 | 5.5392 | 60.015 | 8
51.997 | 5.9835 | 60.0265 | 8 | 51.9999 | 1.8728 | 60.0094 | 4.35 | 52.0389 | 4.8976 | 59.984 | 8 | 52.0364 | 2.0093 | 60.0276 | 4.35 | 52.011 | 5.539 | 60.015 | 8
52.0053 | 5.9834 | 60.0265 | 8 | 52.0082 | 1.8729 | 60.0094 | 4.35 | 52.0474 | 4.8976 | 59.984 | 8 | 52.0447 | 2.0093 | 60.0277 | 4.35 | 52.0193 | 5.5387 | 60.015 | 8
52.0136 | 5.9834 | 60.0265 | 8 | 52.0165 | 1.8729 | 60.0094 | 4.35 | 52.0557 | 4.8976 | 59.984 | 8 | 52.053 | 2.0093 | 60.0277 | 4.35 | 52.0276 | 5.5385 | 60.015 | 8
52.0219 | 5.9834 | 60.0265 | 8 | 52.0248 | 1.873 | 60.0093 | 4.35 | 52.064 | 4.8976 | 59.984 | 8 | 52.0613 | 2.0093 | 60.0277 | 4.35 | 52.0359 | 5.5394 | 60.015 | 8
52.0303 | 5.9834 | 60.0266 | 8 | 52.0332 | 1.873 | 60.0093 | 4.35 | 52.0724 | 4.8976 | 59.984 | 8 | 52.0698 | 2.0093 | 60.0277 | 4.35 | 52.0442 | 5.5403 | 60.015 | 8
52.0386 | 5.9834 | 60.0266 | 8 | 52.0415 | 1.873 | 60.0093 | 4.35 | 52.0807 | 4.8976 | 59.984 | 8 | 52.0781 | 2.0093 | 60.0278 | 4.35 | 52.0525 | 5.5414 | 60.015 | 8
52.0469 | 5.9834 | 60.0266 | 8 | 52.0499 | 1.873 | 60.0093 | 4.35 | 52.089 | 4.8976 | 59.984 | 8 | 52.0864 | 2.0093 | 60.0278 | 4.35 | 52.0608 | 5.5424 | 60.015 | 8
52.0552 | 5.9834 | 60.0266 | 8 | 52.0582 | 1.8729 | 60.0092 | 4.35 | 52.0974 | 4.8976 | 59.984 | 8 | 52.0947 | 2.0093 | 60.0278 | 4.35 | 52.0693 | 5.5436 | 60.015 | 8
52.0636 | 5.9835 | 60.0266 | 8 | 52.0665 | 1.873 | 60.0092 | 4.35 | 52.1057 | 4.8976 | 59.984 | 8 | 52.103 | 2.0093 | 60.0278 | 4.35 | 52.0776 | 5.5447 | 60.015 | 8
52.0719 | 5.9836 | 60.0266 | 8 | 52.0749 | 1.8731 | 60.0092 | 4.35 | 52.114 | 4.8976 | 59.984 | 8 | 52.1113 | 2.0093 | 60.0279 | 4.35 | 52.0859 | 5.5459 | 60.015 | 8
52.0802 | 5.9862 | 60.0266 | 8 | 52.0832 | 1.8732 | 60.0092 | 4.35 | 52.1224 | 4.8976 | 59.984 | 8 | 52.1196 | 2.0093 | 60.0279 | 4.35 | 52.0942 | 5.5471 | 60.015 | 8
52.0886 | 5.9888 | 60.0266 | 8 | 52.0916 | 1.8732 | 60.0091 | 4.35 | 52.1307 | 4.8977 | 59.984 | 8 | 52.1279 | 2.0092 | 60.0279 | 4.35 | 52.1025 | 5.5483 | 60.015 | 8
52.0969 | 5.9914 | 60.0266 | 8 | 52.0999 | 1.8733 | 60.0091 | 4.35 | 52.139 | 4.8977 | 59.984 | 8 | 52.1362 | 2.0092 | 60.0279 | 4.35 | 52.1108 | 5.5495 | 60.015 | 8
52.1052 | 5.994 | 60.0266 | 8 | 52.1082 | 1.8734 | 60.0091 | 4.35 | 52.1475 | 4.8978 | 59.984 | 8 | 52.1448 | 2.0091 | 60.028 | 4.35 | 52.1191 | 5.5496 | 60.015 | 8
52.1135 | 5.9966 | 60.0266 | 8 | 52.1165 | 1.8735 | 60.0091 | 4.35 | 52.1558 | 4.8979 | 59.984 | 8 | 52.1531 | 2.0091 | 60.028 | 4.35 | 52.1274 | 5.5497 | 60.015 | 8
52.1218 | 5.9992 | 60.0266 | 8 | 52.1249 | 1.8736 | 60.009 | 4.35 | 52.1641 | 4.898 | 59.984 | 8 | 52.1614 | 2.009 | 60.028 | 4.35 | 52.136 | 5.5498 | 60.015 | 8
52.1302 | 6.0017 | 60.0266 | 8 | 52.1332 | 1.8737 | 60.009 | 4.35 | 52.1725 | 4.8981 | 59.984 | 8 | 52.1697 | 2.009 | 60.028 | 4.35 | 52.1443 | 5.5498 | 60.015 | 8
52.1385 | 6.0043 | 60.0267 | 8 | 52.1415 | 1.8738 | 60.01 | 4.35 | 52.1808 | 4.8982 | 59.984 | 8 | 52.178 | 2.0089 | 60.0281 | 4.35 | 52.1526 | 5.5498 | 60.015 | 8
52.1468 | 6.0068 | 60.0267 | 8 | 52.1499 | 1.8739 | 60.01 | 4.35 | 52.1891 | 4.8983 | 59.984 | 8 | 52.1863 | 2.0088 | 60.0281 | 4.35 | 52.1609 | 5.5498 | 60.015 | 8
52.1552 | 6.0093 | 60.0267 | 8 | 52.1582 | 1.8739 | 60.0099 | 4.35 | 52.1975 | 4.8984 | 59.984 | 8 | 52.1946 | 2.0088 | 60.0281 | 4.35 | 52.1692 | 5.5497 | 60.015 | 8
52.1635 | 6.0093 | 60.0267 | 8 | 52.1666 | 1.8739 | 60.0099 | 4.35 | 52.2058 | 4.8985 | 59.984 | 8 | 52.2029 | 2.0087 | 60.0281 | 4.35 | 52.1775 | 5.5497 | 60.015 | 8
52.1718 | 6.0092 | 60.0267 | 8 | 52.1749 | 1.874 | 60.0099 | 4.35 | 52.2141 | 4.8986 | 59.984 | 8 | 52.2112 | 2.0087 | 60.0282 | 4.35 | 52.1858 | 5.5497 | 60.015 | 8
52.1801 | 6.0092 | 60.0267 | 8 | 52.1832 | 1.874 | 60.0099 | 4.35 | 52.2225 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 52.2197 | 2.0087 | 60.0282 | 4.35 | 52.1941 | 5.5497 | 60.015 | 8
52.1885 | 6.0091 | 60.0267 | 8 | 52.1915 | 1.8741 | 60.0098 | 4.35 | 52.2308 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 52.228 | 2.0087 | 60.0282 | 4.35 | 52.2026 | 5.5497 | 60.015 | 8
52.1968 | 6.0091 | 60.0267 | 8 | 52.1999 | 1.8741 | 60.0098 | 4.35 | 52.2391 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 52.2363 | 2.0087 | 60.0282 | 4.35 | 52.2109 | 5.5497 | 60.015 | 8
52.2051 | 6.009 | 60.0267 | 8 | 52.2082 | 1.8741 | 60.0098 | 4.35 | 52.2476 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 52.2446 | 2.0087 | 60.0283 | 4.35 | 52.2192 | 5.5497 | 60.015 | 8
52.2134 | 6.009 | 60.0267 | 8 | 52.2166 | 1.8742 | 60.0098 | 4.35 | 52.2559 | 4.8987 | 59.984 | 8 | 52.2529 | 2.0087 | 60.0283 | 4.35 | 52.2275 | 5.5497 | 60.015 | 8
52.2218 | 6.009 | 60.0267 | 8 | 52.2249 | 1.8742 | 60.0097 | 4.35 | 52.2642 | 4.8987 | 59.9749 | 8 | 52.2612 | 2.0087 | 60.0283 | 4.35 | 52.2358 | 5.5498 | 60.015 | 8
52.2301 | 6.009 | 60.0267 | 8 | 52.2332 | 1.8742 | 60.0097 | 4.35 | 52.2726 | 4.8987 | 59.9749 | 8 | 52.2695 | 2.0087 | 60.0283 | 4.35 | 52.2441 | 5.5498 | 60.015 | 8
52.2384 | 6.009 | 60.0268 | 8 | 52.2416 | 1.8742 | 60.0097 | 4.35 | 52.2809 | 4.8987 | 59.9748 | 8 | 52.2778 | 2.0086 | 60.0284 | 4.35 | 52.2524 | 5.5498 | 60.015 | 8
52.2467 | 6.009 | 60.0268 | 8 | 52.2499 | 1.8742 | 60.0097 | 4.35 | 52.2892 | 4.8987 | 59.9747 | 8 | 52.2861 | 2.0086 | 60.0284 | 4.35 | 52.2607 | 5.5498 | 60.015 | 8
52.2551 | 6.0091 | 60.0268 | 8 | 52.2582 | 1.8742 | 60.0096 | 4.35 | 52.2976 | 4.8987 | 59.9747 | 8 | 52.2944 | 2.0086 | 60.0284 | 4.35 | 52.2693 | 5.5498 | 60.015 | 8
52.2634 | 6.0092 | 60.0268 | 8 | 52.2665 | 1.8742 | 60.0096 | 4.35 | 52.3059 | 4.8984 | 59.9746 | 8 | 52.303 | 2.0086 | 60.0284 | 4.35 | 52.2776 | 5.5497 | 60.015 | 8
52.2717 | 6.0093 | 60.0268 | 8 | 52.2749 | 1.8742 | 60.0096 | 4.35 | 52.3142 | 4.8982 | 59.9745 | 8 | 52.3113 | 2.0085 | 60.0285 | 4.35 | 52.2859 | 5.5497 | 60.015 | 8
52.28 | 6.0093 | 60.0268 | 8 | 52.2832 | 1.8742 | 60.0096 | 4.35 | 52.3226 | 4.8979 | 59.9745 | 8 | 52.3196 | 2.0085 | 60.0285 | 4.35 | 52.2942 | 5.5497 | 60.015 | 8
52.2884 | 6.0094 | 60.0268 | 8 | 52.2916 | 1.8742 | 60.0095 | 4.35 | 52.3309 | 4.8977 | 59.9744 | 8 | 52.3279 | 2.0085 | 60.0285 | 4.35 | 52.3025 | 5.5497 | 60.015 | 8
52.2967 | 6.0095 | 60.0268 | 8 | 52.2999 | 1.8742 | 60.0095 | 4.35 | 52.3392 | 4.8974 | 59.9743 | 8 | 52.3362 | 2.0085 | 60.0285 | 4.35 | 52.3108 | 5.5498 | 60.015 | 8
52.305 | 6.0095 | 60.0268 | 8 | 52.3082 | 1.8742 | 60.0095 | 4.35 | 52.3477 | 4.8972 | 59.9743 | 8 | 52.3445 | 2.0085 | 60.0286 | 4.35 | 52.3191 | 5.5498 | 60.015 | 8
52.3133 | 6.0096 | 60.0268 | 8 | 52.3165 | 1.8742 | 60.0095 | 4.35 | 52.356 | 4.8969 | 59.9742 | 8 | 52.3528 | 2.0085 | 60.0286 | 4.35 | 52.3274 | 5.5498 | 60.015 | 8
52.3217 | 6.0096 | 60.0268 | 8 | 52.3249 | 1.8742 | 60.0094 | 4.35 | 52.3643 | 4.8967 | 59.9741 | 8 | 52.3611 | 2.0085 | 60.0286 | 4.35 | 52.3359 | 5.5499 | 60.015 | 8
52.33 | 6.0096 | 60.0268 | 8 | 52.3333 | 1.8741 | 60.0094 | 4.35 | 52.3727 | 4.8964 | 59.9741 | 8 | 52.3694 | 2.0085 | 60.0286 | 4.35 | 52.3442 | 5.55 | 60.015 | 8
52.3383 | 6.0096 | 60.0269 | 8 | 52.3416 | 1.874 | 60.0094 | 4.35 | 52.381 | 4.8962 | 59.974 | 8 | 52.3779 | 2.0086 | 60.0287 | 4.35 | 52.3525 | 5.5501 | 60.015 | 8
52.3466 | 6.0096 | 60.0269 | 8 | 52.3499 | 1.8739 | 60.0094 | 4.35 | 52.3893 | 4.8962 | 59.9739 | 8 | 52.3862 | 2.0086 | 60.0287 | 4.35 | 52.3608 | 5.5503 | 60.015 | 8
52.355 | 6.0096 | 60.0269 | 8 | 52.3582 | 1.8738 | 60.0093 | 4.35 | 52.3977 | 4.8962 | 59.9739 | 8 | 52.3945 | 2.0086 | 60.0287 | 4.35 | 52.3691 | 5.5504 | 60.015 | 8
52.3633 | 6.0104 | 60.0269 | 8 | 52.3666 | 1.8737 | 60.0093 | 4.35 | 52.406 | 4.8962 | 59.9738 | 8 | 52.4028 | 2.0086 | 60.0287 | 4.35 | 52.3774 | 5.5505 | 60.015 | 8
52.3716 | 6.0112 | 60.0269 | 8 | 52.3749 | 1.8736 | 60.0093 | 4.35 | 52.4143 | 4.8962 | 59.9737 | 8 | 52.4111 | 2.0087 | 60.0288 | 4.35 | 52.3857 | 5.5505 | 60.015 | 8
52.3799 | 6.012 | 60.0269 | 8 | 52.3832 | 1.8735 | 60.0093 | 4.35 | 52.4227 | 4.8962 | 59.9737 | 8 | 52.4194 | 2.0087 | 60.0288 | 4.35 | 52.394 | 5.5506 | 60.015 | 8
52.3883 | 6.0128 | 60.0269 | 8 | 52.3915 | 1.8734 | 60.0092 | 4.35 | 52.431 | 4.8962 | 59.9736 | 8 | 52.4277 | 2.0087 | 60.0288 | 4.35 | 52.4026 | 5.5506 | 60.015 | 8
52.3966 | 6.0136 | 60.0269 | 8 | 52.3999 | 1.8733 | 60.0092 | 4.35 | 52.4393 | 4.8962 | 59.9735 | 8 | 52.436 | 2.0088 | 60.0288 | 4.35 | 52.4109 | 5.5506 | 60.015 | 8
52.4049 | 6.0144 | 60.0269 | 8 | 52.4083 | 1.8732 | 60.0092 | 4.35 | 52.4478 | 4.8962 | 59.9735 | 8 | 52.4443 | 2.0088 | 60.0289 | 4.35 | 52.4192 | 5.5506 | 60.015 | 8
52.4132 | 6.0153 | 60.0269 | 8 | 52.4166 | 1.8732 | 60.0092 | 4.35 | 52.4561 | 4.8961 | 59.9734 | 8 | 52.4529 | 2.0088 | 60.0289 | 4.35 | 52.4275 | 5.5506 | 60.015 | 8
52.4216 | 6.0161 | 60.0269 | 8 | 52.4249 | 1.8733 | 60.0091 | 4.35 | 52.4644 | 4.8961 | 59.9733 | 8 | 52.4612 | 2.0088 | 60.0289 | 4.35 | 52.4358 | 5.5506 | 60.015 | 8
52.4299 | 6.0169 | 60.027 | 8 | 52.4332 | 1.8733 | 60.0091 | 4.35 | 52.4728 | 4.8961 | 59.9733 | 8 | 52.4695 | 2.0087 | 60.0289 | 4.35 | 52.4441 | 5.5506 | 60.015 | 8
52.4382 | 6.0177 | 60.027 | 8 | 52.4416 | 1.8734 | 60.0091 | 4.35 | 52.4811 | 4.8961 | 59.9732 | 8 | 52.4778 | 2.0087 | 60.029 | 4.35 | 52.4524 | 5.5506 | 60.015 | 8
52.4465 | 6.0178 | 60.027 | 8 | 52.4499 | 1.8734 | 60.0091 | 4.35 | 52.4894 | 4.8962 | 59.9731 | 8 | 52.4861 | 2.0087 | 60.029 | 4.35 | 52.4609 | 5.5506 | 60.015 | 8
52.4549 | 6.0178 | 60.027 | 8 | 52.4583 | 1.8735 | 60.009 | 4.35 | 52.4978 | 4.8964 | 59.9731 | 8 | 52.4944 | 2.0087 | 60.031 | 4.35 | 52.4692 | 5.5507 | 60.015 | 8
52.4632 | 6.0178 | 60.027 | 8 | 52.4666 | 1.8735 | 60.009 | 4.35 | 52.5061 | 4.8965 | 59.973 | 8 | 52.5027 | 2.0087 | 60.031 | 4.35 | 52.4775 | 5.5508 | 60.015 | 8
52.4715 | 6.0178 | 60.027 | 8 | 52.4749 | 1.8736 | 60.009 | 4.35 | 52.5144 | 4.8966 | 59.9729 | 8 | 52.511 | 2.0087 | 60.031 | 4.35 | 52.4858 | 5.5509 | 60.015 | 8
52.4798 | 6.0178 | 60.027 | 8 | 52.4832 | 1.8736 | 60.009 | 4.35 | 52.5228 | 4.8967 | 59.9729 | 8 | 52.5193 | 2.0087 | 60.031 | 4.35 | 52.4941 | 5.551 | 60.015 | 8
52.4882 | 6.0178 | 60.033 | 8 | 52.4916 | 1.8736 | 60.0089 | 4.35 | 52.5311 | 4.8969 | 59.9728 | 8 | 52.5276 | 2.0086 | 60.031 | 4.35 | 52.5024 | 5.5511 | 60.015 | 8
52.4965 | 6.0178 | 60.0331 | 8 | 52.4999 | 1.8736 | 60.0089 | 4.35 | 52.5394 | 4.897 | 59.9727 | 8 | 52.5361 | 2.0086 | 60.031 | 4.35 | 52.5107 | 5.5511 | 60.015 | 8
52.5048 | 6.0178 | 60.0331 | 8 | 52.5082 | 1.8736 | 60.0089 | 4.35 | 52.5479 | 4.8971 | 59.9727 | 8 | 52.5444 | 2.0086 | 60.0311 | 4.35 | 52.519 | 5.5511 | 60.015 | 8
52.5131 | 6.0178 | 60.0331 | 8 | 52.5166 | 1.8737 | 60.0089 | 4.35 | 52.5562 | 4.8973 | 59.9726 | 8 | 52.5527 | 2.0085 | 60.0311 | 4.35 | 52.5276 | 5.5511 | 60.015 | 8
52.5215 | 6.0178 | 60.0332 | 8 | 52.5249 | 1.8737 | 60.0088 | 4.35 | 52.5645 | 4.8974 | 59.9725 | 8 | 52.561 | 2.0085 | 60.0311 | 4.35 | 52.5359 | 5.551 | 60.015 | 8
52.5298 | 6.0176 | 60.0332 | 8 | 52.5333 | 1.8737 | 60.0088 | 4.35 | 52.5729 | 4.8974 | 59.9725 | 8 | 52.5693 | 2.0084 | 60.0311 | 4.35 | 52.5442 | 5.551 | 60.015 | 8
52.5381 | 6.0175 | 60.0332 | 8 | 52.5416 | 1.8738 | 60.0088 | 4.35 | 52.5812 | 4.8974 | 59.9724 | 8 | 52.5776 | 2.0084 | 60.0311 | 4.35 | 52.5525 | 5.5507 | 60.015 | 8
52.5464 | 6.0173 | 60.0333 | 8 | 52.5499 | 1.8738 | 60.0088 | 4.35 | 52.5895 | 4.8974 | 59.9723 | 8 | 52.5859 | 2.0084 | 60.0311 | 4.35 | 52.5608 | 5.5504 | 60.015 | 8
52.5548 | 6.0172 | 60.0333 | 8 | 52.5582 | 1.8738 | 60.0087 | 4.35 | 52.5979 | 4.8974 | 59.9723 | 8 | 52.5942 | 2.0083 | 60.0311 | 4.35 | 52.5691 | 5.5501 | 60.015 | 8
52.5631 | 6.0171 | 60.0333 | 8 | 52.5666 | 1.8738 | 60.0087 | 4.35 | 52.6062 | 4.8975 | 59.9722 | 8 | 52.6025 | 2.0083 | 60.0311 | 4.35 | 52.5774 | 5.5498 | 60.015 | 8
52.5714 | 6.0169 | 60.0334 | 8 | 52.5749 | 1.8739 | 60.0087 | 4.35 | 52.6145 | 4.8975 | 59.9721 | 8 | 52.6111 | 2.0083 | 60.0311 | 4.35 | 52.5857 | 5.5506 | 60.015 | 8
52.5798 | 6.0166 | 60.0334 | 8 | 52.5833 | 1.8739 | 60.0087 | 4.35 | 52.6229 | 4.8976 | 59.9721 | 8 | 52.6194 | 2.0083 | 60.0311 | 4.35 | 52.5942 | 5.5513 | 60.015 | 8
52.5881 | 6.0163 | 60.0334 | 8 | 52.5916 | 1.8739 | 60.0086 | 4.35 | 52.6312 | 4.8977 | 59.972 | 8 | 52.6277 | 2.0084 | 60.0311 | 4.35 | 52.6025 | 5.5522 | 60.015 | 8
52.5964 | 6.0185 | 60.0335 | 8 | 52.5999 | 1.8739 | 60.0086 | 4.35 | 52.6395 | 4.8978 | 59.9719 | 8 | 52.636 | 2.0084 | 60.0311 | 4.35 | 52.6108 | 5.5531 | 60.015 | 8
52.6047 | 6.0206 | 60.0335 | 8 | 52.6083 | 1.8739 | 60.0086 | 4.35 | 52.6479 | 4.8979 | 59.9719 | 8 | 52.6443 | 2.0084 | 60.0312 | 4.35 | 52.6191 | 5.554 | 60.015 | 8
52.613 | 6.0229 | 60.0335 | 8 | 52.6166 | 1.8739 | 60.0086 | 4.35 | 52.6562 | 4.8981 | 59.9718 | 8 | 52.6526 | 2.0084 | 60.0312 | 4.35 | 52.6274 | 5.5549 | 60.015 | 8
52.6214 | 6.0251 | 60.0336 | 8 | 52.6249 | 1.8739 | 60.0085 | 4.35 | 52.6646 | 4.8982 | 59.9717 | 8 | 52.6609 | 2.0084 | 60.0312 | 4.35 | 52.6357 | 5.5559 | 60.015 | 8
52.6297 | 6.0274 | 60.0336 | 8 | 52.6332 | 1.8739 | 60.0085 | 4.35 | 52.673 | 4.8984 | 59.9717 | 8 | 52.6692 | 2.0084 | 60.0312 | 4.35 | 52.644 | 5.557 | 60.015 | 8
52.638 | 6.0296 | 60.0336 | 8 | 52.6416 | 1.8739 | 60.0085 | 4.35 | 52.6813 | 4.8985 | 59.9716 | 8 | 52.6775 | 2.0084 | 60.0312 | 4.35 | 52.6523 | 5.5581 | 60.015 | 8
52.6464 | 6.0319 | 60.0337 | 8 | 52.6499 | 1.8739 | 60.0085 | 4.35 | 52.6896 | 4.8986 | 59.9715 | 8 | 52.686 | 2.0083 | 60.0312 | 4.35 | 52.6609 | 5.5592 | 60.015 | 8
52.6547 | 6.0341 | 60.0337 | 8 | 52.6583 | 1.8739 | 60.0084 | 4.35 | 52.698 | 4.8987 | 59.9715 | 8 | 52.6943 | 2.0083 | 60.0312 | 4.35 | 52.6692 | 5.5592 | 60.015 | 8
52.663 | 6.0364 | 60.0337 | 8 | 52.6666 | 1.8739 | 60.0084 | 4.35 | 52.7063 | 4.8987 | 59.9714 | 8 | 52.7026 | 2.0082 | 60.0312 | 4.35 | 52.6775 | 5.5592 | 60.015 | 8
52.6713 | 6.0387 | 60.0338 | 8 | 52.6749 | 1.8739 | 60.0084 | 4.35 | 52.7146 | 4.8988 | 59.9713 | 8 | 52.7109 | 2.0081 | 60.0312 | 4.35 | 52.6858 | 5.5592 | 60.015 | 8
52.6796 | 6.0386 | 60.0338 | 8 | 52.6833 | 1.8739 | 60.0084 | 4.35 | 52.723 | 4.8988 | 59.9713 | 8 | 52.7192 | 2.0081 | 60.0312 | 4.35 | 52.6941 | 5.5592 | 60.015 | 8
52.688 | 6.0385 | 60.0338 | 8 | 52.6916 | 1.8739 | 60.0083 | 4.35 | 52.7313 | 4.8989 | 59.9712 | 8 | 52.7275 | 2.0081 | 60.0312 | 4.35 | 52.7024 | 5.5592 | 60.015 | 8
52.6963 | 6.0383 | 60.0339 | 8 | 52.7 | 1.8738 | 60.0083 | 4.35 | 52.7396 | 4.8988 | 59.9711 | 8 | 52.7358 | 2.008 | 60.0312 | 4.35 | 52.7107 | 5.5592 | 60.015 | 8
52.7046 | 6.0382 | 60.0339 | 8 | 52.7083 | 1.8738 | 60.0083 | 4.35 | 52.748 | 4.8988 | 59.9711 | 8 | 52.7441 | 2.008 | 60.0313 | 4.35 | 52.719 | 5.5592 | 60.015 | 8
52.713 | 6.0381 | 60.0339 | 8 | 52.7166 | 1.8738 | 60.0083 | 4.35 | 52.7563 | 4.8988 | 59.971 | 8 | 52.7524 | 2.008 | 60.0313 | 4.35 | 52.7275 | 5.5592 | 60.014 | 8
52.7213 | 6.038 | 60.034 | 8 | 52.7249 | 1.8737 | 60.0082 | 4.35 | 52.7646 | 4.8988 | 59.9709 | 8 | 52.7607 | 2.008 | 60.0313 | 4.35 | 52.7358 | 5.5603 | 60.014 | 8
52.7296 | 6.0379 | 60.034 | 8 | 52.7333 | 1.8737 | 60.0082 | 4.35 | 52.7731 | 4.8988 | 59.9709 | 8 | 52.7693 | 2.008 | 60.0313 | 4.35 | 52.7441 | 5.5614 | 60.014 | 8
52.7379 | 6.0378 | 60.034 | 8 | 52.7416 | 1.8736 | 60.0082 | 4.35 | 52.7814 | 4.8988 | 59.9708 | 8 | 52.7776 | 2.008 | 60.0313 | 4.35 | 52.7524 | 5.5626 | 60.014 | 8
52.7463 | 6.0379 | 60.0341 | 8 | 52.7499 | 1.8763 | 60.0082 | 4.35 | 52.7897 | 4.8988 | 59.9707 | 8 | 52.7859 | 2.0081 | 60.0313 | 4.35 | 52.7607 | 5.5637 | 60.014 | 8
52.7546 | 6.0381 | 60.0341 | 8 | 52.7582 | 1.879 | 60.0081 | 4.35 | 52.7981 | 4.8988 | 59.9707 | 8 | 52.7942 | 2.0111 | 60.0313 | 4.35 | 52.769 | 5.5648 | 60.014 | 8
52.7629 | 6.0383 | 60.0341 | 8 | 52.7666 | 1.8818 | 60.0081 | 4.35 | 52.8064 | 4.8988 | 59.9706 | 8 | 52.8025 | 2.0141 | 60.0313 | 4.35 | 52.7773 | 5.5659 | 60.0139 | 8
52.7712 | 6.0384 | 60.0342 | 8 | 52.775 | 1.8845 | 60.0081 | 4.35 | 52.8147 | 4.8988 | 59.9705 | 8 | 52.8108 | 2.0171 | 60.0313 | 4.35 | 52.7859 | 5.567 | 60.0139 | 8
52.7795 | 6.0386 | 60.0342 | 8 | 52.7833 | 1.8873 | 60.0081 | 4.35 | 52.8231 | 4.8988 | 59.9705 | 8 | 52.8191 | 2.02 | 60.0313 | 4.35 | 52.7942 | 5.5681 | 60.0139 | 8
52.7879 | 6.0387 | 60.0342 | 8 | 52.7916 | 1.8901 | 60.008 | 4.35 | 52.8314 | 4.8988 | 59.9704 | 8 | 52.8274 | 2.023 | 60.0313 | 4.35 | 52.8025 | 5.5692 | 60.0139 | 8
52.7962 | 6.0389 | 60.0343 | 8 | 52.7999 | 1.8929 | 60.008 | 4.35 | 52.8397 | 4.8988 | 59.9703 | 8 | 52.8357 | 2.0261 | 60.0313 | 4.35 | 52.8108 | 5.5704 | 60.0139 | 8
52.8045 | 6.0391 | 60.0343 | 8 | 52.8083 | 1.8957 | 60.008 | 4.35 | 52.8481 | 4.8988 | 59.9703 | 8 | 52.8442 | 2.029 | 60.0314 | 4.35 | 52.8191 | 5.5704 | 60.0139 | 8
52.8129 | 6.0392 | 60.0343 | 8 | 52.8166 | 1.8985 | 60.008 | 4.35 | 52.8564 | 4.8988 | 59.9702 | 8 | 52.8525 | 2.0319 | 60.0314 | 4.35 | 52.8274 | 5.5704 | 60.0139 | 8
52.8212 | 6.0393 | 60.0344 | 8 | 52.825 | 1.9013 | 60.0079 | 4.35 | 52.8647 | 4.8987 | 59.9701 | 8 | 52.8608 | 2.038 | 60.0314 | 4.35 | 52.8357 | 5.5704 | 60.0139 | 8
52.8295 | 6.0393 | 60.0344 | 8 | 52.8333 | 1.9013 | 60.0079 | 4.35 | 52.8732 | 4.8987 | 59.9701 | 8 | 52.8691 | 2.044 | 60.0314 | 4.35 | 52.844 | 5.5704 | 60.0139 | 8
52.8378 | 6.0393 | 60.0344 | 8 | 52.8416 | 1.9014 | 60.0079 | 4.35 | 52.8815 | 4.8987 | 59.97 | 8 | 52.8774 | 2.0471 | 60.0314 | 4.35 | 52.8525 | 5.5704 | 60.0139 | 8
52.8462 | 6.0393 | 60.0345 | 8 | 52.8499 | 1.9014 | 60.0079 | 4.35 | 52.8898 | 4.8987 | 59.9699 | 8 | 52.8857 | 2.0502 | 60.0314 | 4.35 | 52.8608 | 5.5704 | 60.0139 | 8
52.8545 | 6.0393 | 60.0345 | 8 | 52.8583 | 1.9014 | 60.0078 | 4.35 | 52.8982 | 4.8987 | 59.9699 | 8 | 52.894 | 2.0532 | 60.0314 | 4.35 | 52.8691 | 5.5704 | 60.0139 | 8
52.8628 | 6.0393 | 60.0345 | 8 | 52.8666 | 1.9015 | 60.0078 | 4.35 | 52.9065 | 4.8987 | 59.9698 | 8 | 52.9023 | 2.0563 | 60.0314 | 4.35 | 52.8774 | 5.5704 | 60.0138 | 8
52.8711 | 6.0393 | 60.0346 | 8 | 52.8749 | 1.9015 | 60.0078 | 4.35 | 52.9148 | 4.8987 | 59.9697 | 8 | 52.9106 | 2.0593 | 60.0314 | 4.35 | 52.8857 | 5.5704 | 60.0138 | 8
52.8795 | 6.0393 | 60.0346 | 8 | 52.8833 | 1.9015 | 60.0078 | 4.35 | 52.9232 | 4.8987 | 59.9697 | 8 | 52.9192 | 2.0624 | 60.0314 | 4.35 | 52.894 | 5.5704 | 60.0138 | 8
52.8878 | 6.0393 | 60.0346 | 8 | 52.8916 | 1.9015 | 60.0077 | 4.35 | 52.9315 | 4.8987 | 59.9696 | 8 | 52.9275 | 2.0654 | 60.0314 | 4.35 | 52.9023 | 5.5704 | 60.0138 | 8
52.8961 | 6.0394 | 60.0347 | 8 | 52.9 | 1.9016 | 60.0077 | 4.35 | 52.9398 | 4.8987 | 59.9695 | 8 | 52.9358 | 2.0685 | 60.0314 | 4.35 | 52.9106 | 5.5704 | 60.0138 | 8
52.9044 | 6.0395 | 60.0347 | 8 | 52.9083 | 1.9016 | 60.0077 | 4.35 | 52.9482 | 4.8987 | 59.9695 | 8 | 52.9441 | 2.0684 | 60.0315 | 4.35 | 52.9192 | 5.5704 | 60.0138 | 8
52.9128 | 6.0395 | 60.0347 | 8 | 52.9166 | 1.9017 | 60.0077 | 4.35 | 52.9565 | 4.8987 | 59.9694 | 8 | 52.9524 | 2.0684 | 60.0315 | 4.35 | 52.9275 | 5.5704 | 60.0138 | 8
52.9211 | 6.0396 | 60.0348 | 8 | 52.9249 | 1.9017 | 60.0076 | 4.35 | 52.9648 | 4.8987 | 59.9693 | 8 | 52.9607 | 2.0684 | 60.0315 | 4.35 | 52.9358 | 5.5704 | 60.0138 | 8
52.9294 | 6.0397 | 60.0348 | 8 | 52.9333 | 1.9018 | 60.0076 | 4.35 | 52.9733 | 4.9009 | 59.9693 | 8 | 52.969 | 2.0684 | 60.0315 | 4.35 | 52.9441 | 5.5704 | 60.0138 | 8
52.9377 | 6.0397 | 60.0348 | 8 | 52.9416 | 1.9018 | 60.0076 | 4.35 | 52.9816 | 4.9031 | 59.9692 | 8 | 52.9773 | 2.0683 | 60.0315 | 4.35 | 52.9524 | 5.5704 | 60.0138 | 8
52.9461 | 6.0398 | 60.0349 | 8 | 52.95 | 1.9018 | 60.0076 | 4.35 | 52.9899 | 4.9082 | 59.9691 | 8 | 52.9856 | 2.0683 | 60.0315 | 4.35 | 52.9607 | 5.5704 | 60.0138 | 8
52.9544 | 6.0398 | 60.0349 | 8 | 52.9583 | 1.9019 | 60.0075 | 4.35 | 52.9983 | 4.9133 | 59.9691 | 8 | 52.9941 | 2.0683 | 60.0315 | 4.35 | 52.969 | 5.5704 | 60.0138 | 8
52.9627 | 6.0399 | 60.0349 | 8 | 52.9666 | 1.9019 | 60.0075 | 4.35 | 53.0066 | 4.9184 | 59.969 | 8 | 53.0024 | 2.0683 | 60.0315 | 4.35 | 52.9775 | 5.5704 | 60.0137 | 8
52.971 | 6.04 | 60.035 | 8 | 52.975 | 1.902 | 60.0075 | 4.35 | 53.0149 | 4.9235 | 59.9689 | 8 | 53.0107 | 2.0683 | 60.0315 | 4.35 | 52.9858 | 5.5704 | 60.0137 | 8
52.9794 | 6.04 | 60.035 | 8 | 52.9833 | 1.9021 | 60.0075 | 4.35 | 53.0233 | 4.9286 | 59.9689 | 8 | 53.019 | 2.0684 | 60.0315 | 4.35 | 52.9941 | 5.5704 | 60.0137 | 8
52.9877 | 6.04 | 60.035 | 8 | 52.9916 | 1.9022 | 60.0074 | 4.35 | 53.0316 | 4.9336 | 59.9688 | 8 | 53.0273 | 2.0684 | 60.0315 | 4.35 | 53.0024 | 5.5704 | 60.0137 | 8
52.996 | 6.04 | 60.0351 | 8 | 52.9999 | 1.9023 | 60.0074 | 4.35 | 53.0399 | 4.9387 | 59.9687 | 8 | 53.0356 | 2.0685 | 60.0315 | 4.35 | 53.0107 | 5.5704 | 60.0137 | 8
53.0043 | 6.04 | 60.0351 | 8 | 53.0083 | 1.9024 | 60.0074 | 4.35 | 53.0483 | 4.9437 | 59.9687 | 8 | 53.0439 | 2.0685 | 60.0316 | 4.35 | 53.019 | 5.5701 | 60.0137 | 8
53.0127 | 6.04 | 60.0351 | 8 | 53.0166 | 1.9025 | 60.0074 | 4.35 | 53.0566 | 4.9466 | 59.9686 | 8 | 53.0522 | 2.0685 | 60.0316 | 4.35 | 53.0273 | 5.5698 | 60.0137 | 8
53.021 | 6.04 | 60.0352 | 8 | 53.025 | 1.9026 | 60.0073 | 4.35 | 53.0649 | 4.9494 | 59.9685 | 8 | 53.0605 | 2.0684 | 60.0316 | 4.35 | 53.0356 | 5.5696 | 60.0137 | 8
53.0293 | 6.04 | 60.0352 | 8 | 53.0333 | 1.9027 | 60.0073 | 4.35 | 53.0734 | 4.9494 | 59.9685 | 8 | 53.0691 | 2.0684 | 60.0316 | 4.35 | 53.0442 | 5.5694 | 60.0137 | 8
53.0376 | 6.04 | 60.0352 | 8 | 53.0416 | 1.9028 | 60.0073 | 4.35 | 53.0817 | 4.9493 | 59.9684 | 8 | 53.0774 | 2.0683 | 60.0316 | 4.35 | 53.0525 | 5.5692 | 60.0137 | 8
53.046 | 6.04 | 60.0353 | 8 | 53.05 | 1.9029 | 60.0073 | 4.35 | 53.09 | 4.9493 | 59.9683 | 8 | 53.0857 | 2.0683 | 60.0316 | 4.35 | 53.0608 | 5.569 | 60.0137 | 8
53.0543 | 6.04 | 60.0353 | 8 | 53.0583 | 1.903 | 60.0072 | 4.35 | 53.0984 | 4.9492 | 59.9683 | 8 | 53.094 | 2.0682 | 60.0316 | 4.35 | 53.0691 | 5.5688 | 60.0137 | 8
53.0626 | 6.04 | 60.0353 | 8 | 53.0667 | 1.903 | 60.0072 | 4.35 | 53.1067 | 4.9492 | 59.9682 | 8 | 53.1023 | 2.0681 | 60.0316 | 4.35 | 53.0774 | 5.5686 | 60.0136 | 8
53.0709 | 6.04 | 60.0354 | 8 | 53.075 | 1.9031 | 60.0072 | 4.35 | 53.115 | 4.9491 | 59.9681 | 8 | 53.1106 | 2.0681 | 60.0316 | 4.35 | 53.0857 | 5.5685 | 60.0136 | 8
53.0793 | 6.04 | 60.0354 | 8 | 53.0833 | 1.9031 | 60.0072 | 4.35 | 53.1234 | 4.9491 | 59.9681 | 8 | 53.1189 | 2.068 | 60.0316 | 4.35 | 53.094 | 5.5683 | 60.0136 | 8
53.0876 | 6.0399 | 60.0354 | 8 | 53.0916 | 1.9031 | 60.0071 | 4.35 | 53.1317 | 4.949 | 59.968 | 8 | 53.1272 | 2.068 | 60.0316 | 4.35 | 53.1023 | 5.5683 | 60.0136 | 8
53.0959 | 6.04 | 60.0355 | 8 | 53.1 | 1.9031 | 60.0071 | 4.35 | 53.14 | 4.949 | 59.9679 | 8 | 53.1355 | 2.068 | 60.0316 | 4.35 | 53.1108 | 5.5684 | 60.0136 | 8
53.1042 | 6.04 | 60.0355 | 8 | 53.1083 | 1.9032 | 60.0071 | 4.35 | 53.1484 | 4.9489 | 59.9679 | 8 | 53.144 | 2.068 | 60.0317 | 4.35 | 53.1191 | 5.5685 | 60.0136 | 8
53.1126 | 6.04 | 60.0355 | 8 | 53.1166 | 1.9032 | 60.0071 | 4.35 | 53.1567 | 4.9488 | 59.9678 | 8 | 53.1523 | 2.068 | 60.0317 | 4.35 | 53.1274 | 5.5686 | 60.0136 | 8
53.1209 | 6.04 | 60.0356 | 8 | 53.125 | 1.9032 | 60.007 | 4.35 | 53.165 | 4.9487 | 59.9677 | 8 | 53.1606 | 2.0681 | 60.0317 | 4.35 | 53.1357 | 5.5685 | 60.0136 | 8
53.1292 | 6.0401 | 60.0356 | 8 | 53.1333 | 1.9031 | 60.007 | 4.35 | 53.1735 | 4.9486 | 59.9677 | 8 | 53.1689 | 2.0681 | 60.0317 | 4.35 | 53.144 | 5.5685 | 60.0136 | 8
53.1376 | 6.0401 | 60.0356 | 8 | 53.1417 | 1.9031 | 60.008 | 4.35 | 53.1818 | 4.9486 | 59.9676 | 8 | 53.1772 | 2.0681 | 60.0317 | 4.35 | 53.1523 | 5.5684 | 60.0136 | 8
53.1459 | 6.0402 | 60.0357 | 8 | 53.15 | 1.9031 | 60.008 | 4.35 | 53.1901 | 4.9485 | 59.9675 | 8 | 53.1855 | 2.0681 | 60.0317 | 4.35 | 53.1606 | 5.5684 | 60.0136 | 8
53.1542 | 6.0402 | 60.0357 | 8 | 53.1583 | 1.9031 | 60.0079 | 4.35 | 53.1985 | 4.9484 | 59.9675 | 8 | 53.1938 | 2.0682 | 60.0317 | 4.35 | 53.1689 | 5.5682 | 60.0135 | 8
53.1625 | 6.0404 | 60.0357 | 8 | 53.1666 | 1.9029 | 60.0079 | 4.35 | 53.2068 | 4.9483 | 59.9674 | 8 | 53.2021 | 2.0682 | 60.0317 | 4.35 | 53.1775 | 5.5681 | 60.0135 | 8
53.1708 | 6.0405 | 60.0358 | 8 | 53.175 | 1.9028 | 60.0079 | 4.35 | 53.2151 | 4.9482 | 59.9673 | 8 | 53.2104 | 2.0682 | 60.0317 | 4.35 | 53.1858 | 5.5681 | 60.0135 | 8
53.1792 | 6.0406 | 60.0358 | 8 | 53.1833 | 1.9027 | 60.0079 | 4.35 | 53.2235 | 4.9499 | 59.9673 | 8 | 53.219 | 2.0682 | 60.0317 | 4.35 | 53.1941 | 5.568 | 60.0135 | 8
53.1875 | 6.0407 | 60.0358 | 8 | 53.1917 | 1.9026 | 60.0078 | 4.35 | 53.2318 | 4.9516 | 59.9672 | 8 | 53.2273 | 2.0682 | 60.0317 | 4.35 | 53.2024 | 5.568 | 60.0135 | 8
53.1958 | 6.0407 | 60.0359 | 8 | 53.2 | 1.9024 | 60.0078 | 4.35 | 53.2401 | 4.9534 | 59.9671 | 8 | 53.2356 | 2.0682 | 60.0317 | 4.35 | 53.2107 | 5.5679 | 60.0135 | 8
53.2042 | 6.0408 | 60.0359 | 8 | 53.2083 | 1.9023 | 60.0078 | 4.35 | 53.2485 | 4.9551 | 59.9671 | 8 | 53.2439 | 2.0682 | 60.0318 | 4.35 | 53.219 | 5.5679 | 60.0135 | 8
53.2125 | 6.0408 | 60.0359 | 8 | 53.2167 | 1.9022 | 60.0078 | 4.35 | 53.2568 | 4.9569 | 59.971 | 8 | 53.2522 | 2.0682 | 60.0318 | 4.35 | 53.2273 | 5.5679 | 60.0135 | 8
53.2208 | 6.0409 | 60.036 | 8 | 53.225 | 1.9021 | 60.0077 | 4.35 | 53.2651 | 4.9587 | 59.9709 | 8 | 53.2605 | 2.0682 | 60.0318 | 4.35 | 53.2358 | 5.568 | 60.0135 | 8
53.2291 | 6.041 | 60.036 | 8 | 53.2333 | 1.902 | 60.0077 | 4.35 | 53.2736 | 4.9605 | 59.9709 | 8 | 53.2688 | 2.0682 | 60.0318 | 4.35 | 53.2441 | 5.5681 | 60.0135 | 8
53.2374 | 6.041 | 60.036 | 8 | 53.2417 | 1.9019 | 60.0077 | 4.35 | 53.2819 | 4.9623 | 59.9708 | 8 | 53.2771 | 2.0682 | 60.0318 | 4.35 | 53.2524 | 5.5683 | 60.0135 | 8
53.2458 | 6.041 | 60.0361 | 8 | 53.25 | 1.9019 | 60.0077 | 4.35 | 53.2902 | 4.9641 | 59.9708 | 8 | 53.2854 | 2.0682 | 60.0318 | 4.35 | 53.2607 | 5.5685 | 60.0135 | 8
53.2541 | 6.0409 | 60.0361 | 8 | 53.2584 | 1.902 | 60.0076 | 4.35 | 53.2986 | 4.966 | 59.9707 | 8 | 53.2939 | 2.0682 | 60.0318 | 4.35 | 53.269 | 5.5686 | 60.0135 | 8
53.2624 | 6.041 | 60.0361 | 8 | 53.2667 | 1.902 | 60.0076 | 4.35 | 53.3069 | 4.9661 | 59.9707 | 8 | 53.3022 | 2.0682 | 60.0318 | 4.35 | 53.2773 | 5.5688 | 60.0134 | 8
53.2707 | 6.041 | 60.0362 | 8 | 53.275 | 1.902 | 60.0076 | 4.35 | 53.3152 | 4.9662 | 59.9706 | 8 | 53.3105 | 2.0682 | 60.0318 | 4.35 | 53.2856 | 5.5689 | 60.0134 | 8
53.2791 | 6.041 | 60.0362 | 8 | 53.2833 | 1.9043 | 60.0076 | 4.35 | 53.3236 | 4.9663 | 59.9706 | 8 | 53.3188 | 2.0682 | 60.0318 | 4.35 | 53.2939 | 5.5691 | 60.0134 | 8
53.2874 | 6.0411 | 60.0362 | 8 | 53.2917 | 1.9067 | 60.0075 | 4.35 | 53.3319 | 4.9663 | 59.9705 | 8 | 53.3271 | 2.0682 | 60.0318 | 4.35 | 53.3025 | 5.5693 | 60.0134 | 8
53.2957 | 6.0411 | 60.0363 | 8 | 53.3 | 1.909 | 60.0075 | 4.35 | 53.3402 | 4.9664 | 59.9705 | 8 | 53.3354 | 2.0682 | 60.0318 | 4.35 | 53.3108 | 5.5695 | 60.0134 | 8
53.3041 | 6.0412 | 60.0363 | 8 | 53.3083 | 1.9114 | 60.0075 | 4.35 | 53.3486 | 4.9664 | 59.9704 | 8 | 53.3438 | 2.0682 | 60.0319 | 4.35 | 53.3191 | 5.5696 | 60.0134 | 8
53.3124 | 6.0412 | 60.0363 | 8 | 53.3167 | 1.9137 | 60.0075 | 4.35 | 53.3569 | 4.9664 | 59.9704 | 8 | 53.3521 | 2.0682 | 60.0319 | 4.35 | 53.3274 | 5.5698 | 60.0134 | 8
53.3207 | 6.0412 | 60.0364 | 8 | 53.325 | 1.9161 | 60.0074 | 4.35 | 53.3652 | 4.9665 | 59.9703 | 8 | 53.3604 | 2.0682 | 60.0319 | 4.35 | 53.3357 | 5.57 | 60.0134 | 8
53.329 | 6.0413 | 60.0364 | 8 | 53.3334 | 1.9184 | 60.0074 | 4.35 | 53.3737 | 4.9665 | 59.9703 | 8 | 53.3689 | 2.0681 | 60.0319 | 4.35 | 53.344 | 5.5702 | 60.0134 | 8
53.3373 | 6.0413 | 60.0364 | 8 | 53.3417 | 1.9207 | 60.0074 | 4.35 | 53.382 | 4.9666 | 59.9702 | 8 | 53.3772 | 2.068 | 60.0319 | 4.35 | 53.3523 | 5.5703 | 60.0134 | 8
53.3457 | 6.0413 | 60.0365 | 8 | 53.35 | 1.923 | 60.0074 | 4.35 | 53.3903 | 4.9667 | 59.9702 | 8 | 53.3855 | 2.0679 | 60.0319 | 4.35 | 53.3606 | 5.5704 | 60.0134 | 8
53.354 | 6.0413 | 60.0365 | 8 | 53.3583 | 1.9253 | 60.0073 | 4.35 | 53.3987 | 4.9668 | 59.9701 | 8 | 53.3938 | 2.0679 | 60.0319 | 4.35 | 53.3691 | 5.5741 | 60.0134 | 8
53.3623 | 6.0413 | 60.0365 | 8 | 53.3667 | 1.9252 | 60.0073 | 4.35 | 53.407 | 4.967 | 59.9701 | 8 | 53.4021 | 2.0679 | 60.0319 | 4.35 | 53.3774 | 5.5777 | 60.0133 | 8
53.3707 | 6.0413 | 60.0366 | 8 | 53.375 | 1.9252 | 60.0073 | 4.35 | 53.4153 | 4.9671 | 59.97 | 8 | 53.4104 | 2.0678 | 60.0319 | 4.35 | 53.3857 | 5.5813 | 60.0133 | 8
53.379 | 6.0413 | 60.0366 | 8 | 53.3834 | 1.9252 | 60.0073 | 4.35 | 53.4237 | 4.9673 | 59.97 | 8 | 53.4187 | 2.0678 | 60.0319 | 4.35 | 53.394 | 5.5848 | 60.0133 | 8
53.3873 | 6.0413 | 60.0366 | 8 | 53.3917 | 1.9251 | 60.0072 | 4.35 | 53.432 | 4.9674 | 59.9699 | 8 | 53.427 | 2.0677 | 60.0319 | 4.35 | 53.4023 | 5.5883 | 60.0133 | 8
53.3956 | 6.0412 | 60.0367 | 8 | 53.4 | 1.9251 | 60.0072 | 4.35 | 53.4403 | 4.9675 | 59.9699 | 8 | 53.4353 | 2.0677 | 60.0319 | 4.35 | 53.4106 | 5.5918 | 60.0133 | 8
53.404 | 6.0412 | 60.0367 | 8 | 53.4084 | 1.9251 | 60.0072 | 4.35 | 53.4487 | 4.9677 | 59.9698 | 8 | 53.4438 | 2.0676 | 60.032 | 4.35 | 53.4189 | 5.5952 | 60.0133 | 8
53.4123 | 6.0411 | 60.0367 | 8 | 53.4167 | 1.9251 | 60.0072 | 4.35 | 53.457 | 4.9677 | 59.9698 | 8 | 53.4521 | 2.0676 | 60.032 | 4.35 | 53.4272 | 5.5986 | 60.0133 | 8
53.4206 | 6.041 | 60.0368 | 8 | 53.425 | 1.9251 | 60.0071 | 4.35 | 53.4653 | 4.9678 | 59.9697 | 8 | 53.4604 | 2.0676 | 60.032 | 4.35 | 53.4358 | 5.602 | 60.0133 | 8
53.4289 | 6.0409 | 60.0368 | 8 | 53.4333 | 1.9251 | 60.0071 | 4.35 | 53.4738 | 4.9678 | 59.9697 | 8 | 53.4688 | 2.0677 | 60.032 | 4.35 | 53.4441 | 5.6054 | 60.0133 | 8
53.4373 | 6.0408 | 60.0368 | 8 | 53.4417 | 1.9251 | 60.0071 | 4.35 | 53.4821 | 4.9678 | 59.9696 | 8 | 53.4771 | 2.0678 | 60.032 | 4.35 | 53.4524 | 5.6053 | 60.0133 | 8
53.4456 | 6.0408 | 60.0369 | 8 | 53.45 | 1.9251 | 60.0071 | 4.35 | 53.4905 | 4.9678 | 59.9696 | 8 | 53.4854 | 2.0678 | 60.032 | 4.35 | 53.4607 | 5.6051 | 60.0133 | 8
53.4539 | 6.0407 | 60.0369 | 8 | 53.4584 | 1.9251 | 60.007 | 4.35 | 53.4988 | 4.9678 | 59.9695 | 8 | 53.4937 | 2.0679 | 60.034 | 4.35 | 53.469 | 5.605 | 60.0133 | 8
53.4622 | 6.0406 | 60.0369 | 8 | 53.4667 | 1.9251 | 60.007 | 4.35 | 53.5071 | 4.9678 | 59.9695 | 8 | 53.502 | 2.068 | 60.034 | 4.35 | 53.4773 | 5.6049 | 60.0132 | 8
53.4706 | 6.0405 | 60.037 | 8 | 53.475 | 1.9251 | 60.007 | 4.35 | 53.5155 | 4.9678 | 59.9694 | 8 | 53.5103 | 2.0719 | 60.034 | 4.35 | 53.4856 | 5.6047 | 60.0132 | 8
53.4789 | 6.0405 | 60.037 | 8 | 53.4834 | 1.9251 | 60.007 | 4.35 | 53.5238 | 4.9678 | 59.9694 | 8 | 53.5186 | 2.0758 | 60.034 | 4.35 | 53.4939 | 5.6045 | 60.0132 | 8
53.4872 | 6.0405 | 60.035 | 8 | 53.4917 | 1.9251 | 60.0069 | 4.35 | 53.5321 | 4.9678 | 59.9693 | 8 | 53.5271 | 2.0797 | 60.034 | 4.35 | 53.5024 | 5.6044 | 60.0132 | 8
53.4955 | 6.0405 | 60.0351 | 8 | 53.5001 | 1.9251 | 60.0069 | 4.35 | 53.5405 | 4.9678 | 59.9693 | 8 | 53.5354 | 2.0836 | 60.034 | 4.35 | 53.5107 | 5.6043 | 60.0132 | 8
53.5039 | 6.0405 | 60.0351 | 8 | 53.5084 | 1.9251 | 60.0069 | 4.35 | 53.5488 | 4.9678 | 59.9692 | 8 | 53.5437 | 2.0875 | 60.034 | 4.35 | 53.519 | 5.6042 | 60.0132 | 8
53.5122 | 6.0404 | 60.0351 | 8 | 53.5167 | 1.9251 | 60.0069 | 4.35 | 53.5571 | 4.9678 | 59.9692 | 8 | 53.552 | 2.0913 | 60.034 | 4.35 | 53.5273 | 5.6041 | 60.0132 | 8
53.5205 | 6.0403 | 60.0352 | 8 | 53.5251 | 1.9251 | 60.0068 | 4.35 | 53.5656 | 4.9678 | 59.9691 | 8 | 53.5603 | 2.0952 | 60.034 | 4.35 | 53.5356 | 5.604 | 60.0132 | 8
53.5288 | 6.0401 | 60.0352 | 8 | 53.5334 | 1.9251 | 60.0068 | 4.35 | 53.5739 | 4.9678 | 59.9691 | 8 | 53.5686 | 2.099 | 60.034 | 4.35 | 53.5439 | 5.6039 | 60.0132 | 8
53.5372 | 6.04 | 60.0352 | 8 | 53.5417 | 1.9251 | 60.0068 | 4.35 | 53.5822 | 4.9678 | 59.969 | 8 | 53.5769 | 2.1028 | 60.034 | 4.35 | 53.5522 | 5.6038 | 60.0132 | 8
53.5455 | 6.0399 | 60.0353 | 8 | 53.55 | 1.9251 | 60.0068 | 4.35 | 53.5906 | 4.9678 | 59.969 | 8 | 53.5852 | 2.1066 | 60.034 | 4.35 | 53.5608 | 5.6037 | 60.0132 | 8
53.5538 | 6.0398 | 60.0353 | 8 | 53.5584 | 1.9251 | 60.0067 | 4.35 | 53.5989 | 4.9678 | 59.9689 | 8 | 53.5935 | 2.1067 | 60.034 | 4.35 | 53.5691 | 5.6037 | 60.0132 | 8
53.5621 | 6.0397 | 60.0353 | 8 | 53.5667 | 1.9251 | 60.0067 | 4.35 | 53.6072 | 4.9678 | 59.9689 | 8 | 53.6021 | 2.1067 | 60.034 | 4.35 | 53.5774 | 5.6037 | 60.0131 | 8
53.5705 | 6.0396 | 60.0354 | 8 | 53.5751 | 1.9251 | 60.0067 | 4.35 | 53.6156 | 4.9678 | 59.9688 | 8 | 53.6104 | 2.1067 | 60.034 | 4.35 | 53.5857 | 5.6049 | 60.0131 | 8
53.5788 | 6.0395 | 60.0354 | 8 | 53.5834 | 1.9252 | 60.0067 | 4.35 | 53.6239 | 4.9678 | 59.9688 | 8 | 53.6187 | 2.1068 | 60.034 | 4.35 | 53.594 | 5.606 | 60.0131 | 8
53.5871 | 6.0394 | 60.0354 | 8 | 53.5917 | 1.9252 | 60.0066 | 4.35 | 53.6322 | 4.9678 | 59.9687 | 8 | 53.627 | 2.1068 | 60.034 | 4.35 | 53.6023 | 5.6072 | 60.0131 | 8
53.5954 | 6.0394 | 60.0355 | 8 | 53.6001 | 1.9253 | 60.0066 | 4.35 | 53.6406 | 4.9678 | 59.9687 | 8 | 53.6353 | 2.1068 | 60.034 | 4.35 | 53.6106 | 5.6083 | 60.0131 | 8
53.6038 | 6.0394 | 60.0355 | 8 | 53.6084 | 1.9253 | 60.0066 | 4.35 | 53.6489 | 4.9678 | 59.9686 | 8 | 53.6436 | 2.1068 | 60.034 | 4.35 | 53.6189 | 5.6095 | 60.0131 | 8
53.6121 | 6.0394 | 60.0355 | 8 | 53.6168 | 1.9254 | 60.0066 | 4.35 | 53.6572 | 4.9678 | 59.9686 | 8 | 53.6519 | 2.1068 | 60.034 | 4.35 | 53.6274 | 5.6106 | 60.0131 | 8
53.6204 | 6.0394 | 60.0356 | 8 | 53.6251 | 1.9254 | 60.0065 | 4.35 | 53.6656 | 4.9678 | 59.9685 | 8 | 53.6602 | 2.1068 | 60.034 | 4.35 | 53.6357 | 5.6117 | 60.0131 | 8
53.6287 | 6.0394 | 60.0356 | 8 | 53.6334 | 1.9254 | 60.0065 | 4.35 | 53.674 | 4.9678 | 59.9685 | 8 | 53.6685 | 2.1069 | 60.034 | 4.35 | 53.644 | 5.6129 | 60.0131 | 8
53.6371 | 6.0394 | 60.0356 | 8 | 53.6417 | 1.9254 | 60.0065 | 4.35 | 53.6823 | 4.9678 | 59.9684 | 8 | 53.677 | 2.1068 | 60.034 | 4.35 | 53.6523 | 5.614 | 60.0131 | 8
53.6454 | 6.0394 | 60.0357 | 8 | 53.6501 | 1.9255 | 60.0065 | 4.35 | 53.6907 | 4.9678 | 59.9684 | 8 | 53.6853 | 2.1068 | 60.034 | 4.35 | 53.6606 | 5.6152 | 60.0131 | 8
53.6537 | 6.0393 | 60.0357 | 8 | 53.6584 | 1.9255 | 60.0064 | 4.35 | 53.699 | 4.9677 | 59.9683 | 8 | 53.6936 | 2.1068 | 60.034 | 4.35 | 53.6689 | 5.6152 | 60.0131 | 8
53.662 | 6.0393 | 60.0357 | 8 | 53.6667 | 1.9255 | 60.0064 | 4.35 | 53.7073 | 4.9677 | 59.9683 | 8 | 53.7019 | 2.1068 | 60.034 | 4.35 | 53.6772 | 5.6152 | 60.013 | 8
53.6704 | 6.0394 | 60.0358 | 8 | 53.6751 | 1.9256 | 60.0064 | 4.35 | 53.7157 | 4.9677 | 59.9682 | 8 | 53.7102 | 2.1067 | 60.034 | 4.35 | 53.6855 | 5.615 | 60.013 | 8
53.6787 | 6.0393 | 60.0358 | 8 | 53.6834 | 1.9256 | 60.0064 | 4.35 | 53.724 | 4.9677 | 59.9682 | 8 | 53.7185 | 2.1067 | 60.034 | 4.35 | 53.6941 | 5.6149 | 60.013 | 8
53.687 | 6.0393 | 60.0358 | 8 | 53.6918 | 1.9256 | 60.0063 | 4.35 | 53.7323 | 4.9678 | 59.9681 | 8 | 53.7268 | 2.1066 | 60.034 | 4.35 | 53.7024 | 5.6147 | 60.013 | 8
53.6954 | 6.0393 | 60.0359 | 8 | 53.7001 | 1.9256 | 60.0063 | 4.35 | 53.7407 | 4.969 | 59.9681 | 8 | 53.7351 | 2.1065 | 60.034 | 4.35 | 53.7107 | 5.6146 | 60.013 | 8
53.7037 | 6.0393 | 60.0359 | 8 | 53.7084 | 1.9256 | 60.0063 | 4.35 | 53.749 | 4.9703 | 59.968 | 8 | 53.7434 | 2.1065 | 60.034 | 4.35 | 53.719 | 5.6163 | 60.013 | 8
53.712 | 6.0392 | 60.0359 | 8 | 53.7167 | 1.9256 | 60.0063 | 4.35 | 53.7573 | 4.9716 | 59.968 | 8 | 53.752 | 2.1064 | 60.034 | 4.35 | 53.7273 | 5.618 | 60.013 | 8
53.7203 | 6.0392 | 60.036 | 8 | 53.7251 | 1.9257 | 60.0062 | 4.35 | 53.7657 | 4.9729 | 59.9679 | 8 | 53.7603 | 2.1063 | 60.034 | 4.35 | 53.7356 | 5.6196 | 60.013 | 8
53.7286 | 6.0392 | 60.036 | 8 | 53.7335 | 1.9257 | 60.0062 | 4.35 | 53.774 | 4.9742 | 59.9679 | 8 | 53.7686 | 2.1062 | 60.034 | 4.35 | 53.7439 | 5.6212 | 60.013 | 8
53.737 | 6.0392 | 60.036 | 8 | 53.7418 | 1.9257 | 60.0062 | 4.35 | 53.7823 | 4.9756 | 59.9678 | 8 | 53.7769 | 2.1061 | 60.034 | 4.35 | 53.7522 | 5.6229 | 60.013 | 8
53.7453 | 6.0392 | 60.0361 | 8 | 53.7501 | 1.9256 | 60.0062 | 4.35 | 53.7908 | 4.9769 | 59.9678 | 8 | 53.7852 | 2.106 | 60.034 | 4.35 | 53.7607 | 5.6245 | 60.013 | 8
53.7536 | 6.0392 | 60.0361 | 8 | 53.7584 | 1.9256 | 60.0061 | 4.35 | 53.7991 | 4.9782 | 59.9677 | 8 | 53.7935 | 2.1059 | 60.034 | 4.35 | 53.769 | 5.6264 | 60.013 | 8
53.7619 | 6.0391 | 60.0361 | 8 | 53.7668 | 1.9256 | 60.0061 | 4.35 | 53.8074 | 4.9795 | 59.9677 | 8 | 53.8018 | 2.1058 | 60.034 | 4.35 | 53.7773 | 5.6282 | 60.0129 | 8
53.7703 | 6.0391 | 60.0362 | 8 | 53.7751 | 1.9256 | 60.0061 | 4.35 | 53.8158 | 4.9809 | 59.9676 | 8 | 53.8101 | 2.1058 | 60.034 | 4.35 | 53.7856 | 5.6301 | 60.0129 | 8
53.7786 | 6.0391 | 60.0362 | 8 | 53.7834 | 1.9256 | 60.0061 | 4.35 | 53.8241 | 4.9809 | 59.9676 | 8 | 53.8184 | 2.1057 | 60.034 | 4.35 | 53.7939 | 5.6319 | 60.0129 | 8
53.7869 | 6.039 | 60.0362 | 8 | 53.7917 | 1.9255 | 60.006 | 4.35 | 53.8324 | 4.9809 | 59.9675 | 8 | 53.8269 | 2.1057 | 60.034 | 4.35 | 53.8022 | 5.6319 | 60.0129 | 8
53.7952 | 6.0391 | 60.0363 | 8 | 53.8001 | 1.9255 | 60.006 | 4.35 | 53.8408 | 4.9809 | 59.9675 | 8 | 53.8352 | 2.1056 | 60.034 | 4.35 | 53.8105 | 5.6319 | 60.0129 | 8
53.8036 | 6.0391 | 60.0363 | 8 | 53.8085 | 1.9255 | 60.006 | 4.35 | 53.8491 | 4.981 | 59.9674 | 8 | 53.8435 | 2.1056 | 60.034 | 4.35 | 53.8191 | 5.6319 | 60.0129 | 8
53.8119 | 6.0391 | 60.0363 | 8 | 53.8168 | 1.9254 | 60.006 | 4.35 | 53.8574 | 4.981 | 59.9674 | 8 | 53.8518 | 2.1056 | 60.034 | 4.35 | 53.8274 | 5.632 | 60.0129 | 8
53.8202 | 6.0392 | 60.0364 | 8 | 53.8251 | 1.9252 | 60.0059 | 4.35 | 53.8658 | 4.981 | 59.9673 | 8 | 53.8601 | 2.1055 | 60.034 | 4.35 | 53.8357 | 5.632 | 60.0129 | 8
53.8285 | 6.0393 | 60.0364 | 8 | 53.8334 | 1.9251 | 60.0059 | 4.35 | 53.8741 | 4.981 | 59.9673 | 8 | 53.8684 | 2.1055 | 60.034 | 4.35 | 53.844 | 5.6321 | 60.0129 | 8
53.8369 | 6.0394 | 60.0364 | 8 | 53.8418 | 1.925 | 60.0059 | 4.35 | 53.8824 | 4.981 | 59.9672 | 8 | 53.8767 | 2.1055 | 60.034 | 4.35 | 53.8523 | 5.6321 | 60.0129 | 8
53.8452 | 6.0396 | 60.0365 | 8 | 53.8501 | 1.9249 | 60.0059 | 4.35 | 53.8909 | 4.9809 | 59.9672 | 8 | 53.885 | 2.1055 | 60.034 | 4.35 | 53.8606 | 5.6321 | 60.0129 | 8
53.8535 | 6.0398 | 60.0365 | 8 | 53.8585 | 1.9248 | 60.0058 | 4.35 | 53.8992 | 4.9809 | 59.9671 | 8 | 53.8933 | 2.1055 | 60.034 | 4.35 | 53.8689 | 5.6321 | 60.0129 | 8
53.8619 | 6.0399 | 60.0365 | 8 | 53.8668 | 1.9247 | 60.0058 | 4.35 | 53.9075 | 4.9809 | 59.9671 | 8 | 53.9019 | 2.1055 | 60.034 | 4.35 | 53.8772 | 5.6321 | 60.0128 | 8
53.8702 | 6.0401 | 60.0366 | 8 | 53.8751 | 1.9245 | 60.0058 | 4.35 | 53.9159 | 4.9809 | 59.967 | 8 | 53.9102 | 2.1054 | 60.034 | 4.35 | 53.8857 | 5.6326 | 60.0128 | 8
53.8785 | 6.0413 | 60.0366 | 8 | 53.8835 | 1.9244 | 60.0058 | 4.35 | 53.9242 | 4.9831 | 59.967 | 8 | 53.9185 | 2.1054 | 60.034 | 4.35 | 53.894 | 5.6332 | 60.0128 | 8
53.8868 | 6.0424 | 60.0366 | 8 | 53.8918 | 1.9243 | 60.0057 | 4.35 | 53.9325 | 4.9853 | 59.9669 | 8 | 53.9268 | 2.1054 | 60.034 | 4.35 | 53.9023 | 5.6349 | 60.0128 | 8
53.8951 | 6.0477 | 60.0367 | 8 | 53.9001 | 1.9243 | 60.0057 | 4.35 | 53.9409 | 4.9875 | 59.9669 | 8 | 53.9351 | 2.1053 | 60.034 | 4.35 | 53.9106 | 5.6367 | 60.0128 | 8
53.9035 | 6.0531 | 60.0367 | 8 | 53.9084 | 1.9243 | 60.0057 | 4.35 | 53.9492 | 4.9897 | 59.9668 | 8 | 53.9434 | 2.1053 | 60.034 | 4.35 | 53.9189 | 5.6386 | 60.0128 | 8
53.9118 | 6.0583 | 60.0367 | 8 | 53.9168 | 1.9243 | 60.0057 | 4.35 | 53.9575 | 4.9919 | 59.9668 | 8 | 53.9517 | 2.1053 | 60.034 | 4.35 | 53.9272 | 5.6404 | 60.0128 | 8
53.9201 | 6.0634 | 60.0368 | 8 | 53.9251 | 1.9243 | 60.0056 | 4.35 | 53.9659 | 4.9941 | 59.9667 | 8 | 53.96 | 2.1053 | 60.034 | 4.35 | 53.9355 | 5.6423 | 60.0128 | 8
53.9285 | 6.0686 | 60.0368 | 8 | 53.9335 | 1.9243 | 60.0056 | 4.35 | 53.9742 | 4.9963 | 59.9667 | 8 | 53.9683 | 2.1053 | 60.034 | 4.35 | 53.9438 | 5.6441 | 60.0128 | 8
53.9368 | 6.0738 | 60.0368 | 8 | 53.9418 | 1.9242 | 60.0056 | 4.35 | 53.9825 | 4.9985 | 59.9666 | 8 | 53.9768 | 2.1053 | 60.034 | 4.35 | 53.9524 | 5.646 | 60.0128 | 8
53.9451 | 6.079 | 60.0369 | 8 | 53.9501 | 1.9243 | 60.0056 | 4.35 | 53.991 | 5.0006 | 59.9666 | 8 | 53.9851 | 2.1053 | 60.034 | 4.35 | 53.9607 | 5.6478 | 60.0128 | 8
53.9534 | 6.0841 | 60.0369 | 8 | 53.9585 | 1.9243 | 60.0055 | 4.35 | 53.9993 | 5.0028 | 59.9665 | 8 | 53.9934 | 2.1053 | 60.034 | 4.35 | 53.969 | 5.6491 | 60.0128 | 8
53.9618 | 6.0883 | 60.0369 | 8 | 53.9668 | 1.9243 | 60.0055 | 4.35 | 54.0076 | 5.0027 | 59.9665 | 8 | 54.0017 | 2.1053 | 60.034 | 4.35 | 53.9773 | 5.6504 | 60.0127 | 8
53.9701 | 6.0924 | 60.037 | 8 | 53.9752 | 1.9243 | 60.0055 | 4.35 | 54.016 | 5.0026 | 59.9664 | 8 | 54.01 | 2.1054 | 60.034 | 4.35 | 53.9856 | 5.6505 | 60.0127 | 8
53.9784 | 6.0923 | 60.037 | 8 | 53.9835 | 1.9293 | 60.0055 | 4.35 | 54.0243 | 5.0053 | 59.9664 | 8 | 54.0183 | 2.1055 | 60.034 | 4.35 | 53.9939 | 5.6506 | 60.0127 | 8
53.9867 | 6.0922 | 60.037 | 8 | 53.9918 | 1.9342 | 60.0054 | 4.35 | 54.0326 | 5.0081 | 59.9663 | 8 | 54.0266 | 2.1055 | 60.034 | 4.35 | 54.0022 | 5.6505 | 60.0127 | 8
53.995 | 6.0922 | 60.0371 | 8 | 54.0001 | 1.9393 | 60.0054 | 4.35 | 54.041 | 5.0108 | 59.9663 | 8 | 54.0349 | 2.1056 | 60.034 | 4.35 | 54.0107 | 5.6505 | 60.0127 | 8
54.0034 | 6.0922 | 60.0371 | 8 | 54.0085 | 1.9443 | 60.0054 | 4.35 | 54.0493 | 5.0136 | 59.9662 | 8 | 54.0432 | 2.1056 | 60.034 | 4.35 | 54.019 | 5.6505 | 60.0127 | 8
54.0117 | 6.0923 | 60.0371 | 8 | 54.0168 | 1.9493 | 60.0054 | 4.35 | 54.0576 | 5.0163 | 59.9662 | 8 | 54.0518 | 2.1057 | 60.034 | 4.35 | 54.0273 | 5.6505 | 60.0127 | 8
54.02 | 6.0924 | 60.0372 | 8 | 54.0251 | 1.9544 | 60.0053 | 4.35 | 54.066 | 5.0191 | 59.9661 | 8 | 54.0601 | 2.1058 | 60.034 | 4.35 | 54.0356 | 5.6505 | 60.0127 | 8
54.0284 | 6.0925 | 60.0372 | 8 | 54.0335 | 1.9595 | 60.0053 | 4.35 | 54.0743 | 5.0219 | 59.9661 | 8 | 54.0684 | 2.1059 | 60.034 | 4.35 | 54.0439 | 5.6505 | 60.0127 | 8
54.0367 | 6.0925 | 60.0372 | 8 | 54.0418 | 1.9645 | 60.0053 | 4.35 | 54.0826 | 5.0246 | 59.966 | 8 | 54.0767 | 2.1059 | 60.034 | 4.35 | 54.0522 | 5.6505 | 60.0127 | 8
54.045 | 6.0926 | 60.0373 | 8 | 54.0502 | 1.9696 | 60.0053 | 4.35 | 54.0911 | 5.0274 | 59.966 | 8 | 54.085 | 2.106 | 60.034 | 4.35 | 54.0605 | 5.6505 | 60.0127 | 8
54.0533 | 6.0927 | 60.0373 | 8 | 54.0585 | 1.9747 | 60.0052 | 4.35 | 54.0994 | 5.0302 | 59.9659 | 8 | 54.0933 | 2.106 | 60.034 | 4.35 | 54.0688 | 5.6505 | 60.0126 | 8
54.0617 | 6.0928 | 60.0373 | 8 | 54.0668 | 1.9748 | 60.0052 | 4.35 | 54.1077 | 5.0302 | 59.9659 | 8 | 54.1016 | 2.106 | 60.034 | 4.35 | 54.0774 | 5.6505 | 60.0126 | 8
54.07 | 6.093 | 60.0374 | 8 | 54.0752 | 1.9749 | 60.0052 | 4.35 | 54.1161 | 5.0302 | 59.9658 | 8 | 54.1099 | 2.106 | 60.034 | 4.35 | 54.0857 | 5.6505 | 60.0126 | 8
54.0783 | 6.0931 | 60.0374 | 8 | 54.0835 | 1.975 | 60.0052 | 4.35 | 54.1244 | 5.0302 | 59.9658 | 8 | 54.1182 | 2.106 | 60.034 | 4.35 | 54.094 | 5.6505 | 60.0126 | 8
54.0866 | 6.0932 | 60.0374 | 8 | 54.0919 | 1.975 | 60.0051 | 4.35 | 54.1327 | 5.0302 | 59.9657 | 8 | 54.1267 | 2.106 | 60.034 | 4.35 | 54.1023 | 5.6505 | 60.0126 | 8
54.095 | 6.0933 | 60.0375 | 8 | 54.1002 | 1.9751 | 60.0051 | 4.35 | 54.1411 | 5.0302 | 59.9657 | 8 | 54.135 | 2.106 | 60.034 | 4.35 | 54.1106 | 5.6504 | 60.0126 | 8
54.1033 | 6.0933 | 60.0375 | 8 | 54.1085 | 1.9751 | 60.0051 | 4.35 | 54.1494 | 5.0302 | 59.9656 | 8 | 54.1433 | 2.106 | 60.034 | 4.35 | 54.1189 | 5.6502 | 60.0126 | 8
54.1116 | 6.0934 | 60.0375 | 8 | 54.1168 | 1.9751 | 60.0051 | 4.35 | 54.1577 | 5.0303 | 59.9656 | 8 | 54.1516 | 2.1059 | 60.034 | 4.35 | 54.1272 | 5.65 | 60.0126 | 8
54.1199 | 6.0935 | 60.0376 | 8 | 54.1252 | 1.9751 | 60.005 | 4.35 | 54.1661 | 5.0303 | 59.9655 | 8 | 54.1599 | 2.1059 | 60.034 | 4.35 | 54.1355 | 5.6498 | 60.0126 | 8
54.1283 | 6.0935 | 60.0376 | 8 | 54.1335 | 1.9751 | 60.005 | 4.35 | 54.1744 | 5.0303 | 59.9655 | 8 | 54.1682 | 2.1059 | 60.034 | 4.35 | 54.144 | 5.6496 | 60.0126 | 8
54.1366 | 6.0935 | 60.0376 | 8 | 54.1418 | 1.975 | 60.002 | 4.35 | 54.1827 | 5.0304 | 59.9654 | 8 | 54.1765 | 2.1058 | 60.034 | 4.35 | 54.1523 | 5.6494 | 60.0126 | 8
54.1449 | 6.0935 | 60.0377 | 8 | 54.1502 | 1.9749 | 60.002 | 4.35 | 54.1912 | 5.0304 | 59.9654 | 8 | 54.1848 | 2.1057 | 60.034 | 4.35 | 54.1606 | 5.6492 | 60.0126 | 8
54.1532 | 6.0934 | 60.0377 | 8 | 54.1585 | 1.9749 | 60.002 | 4.35 | 54.1995 | 5.0304 | 59.9653 | 8 | 54.1931 | 2.1057 | 60.034 | 4.35 | 54.1689 | 5.649 | 60.0126 | 8
54.1616 | 6.0933 | 60.0377 | 8 | 54.1669 | 1.9748 | 60.0019 | 4.35 | 54.2078 | 5.0304 | 59.9653 | 8 | 54.2017 | 2.1056 | 60.034 | 4.35 | 54.1772 | 5.6488 | 60.0125 | 8
54.1699 | 6.0933 | 60.0378 | 8 | 54.1752 | 1.9747 | 60.0019 | 4.35 | 54.2162 | 5.0305 | 59.9652 | 8 | 54.21 | 2.1056 | 60.034 | 4.35 | 54.1855 | 5.6485 | 60.0125 | 8
54.1782 | 6.0932 | 60.0378 | 8 | 54.1835 | 1.9746 | 60.0019 | 4.35 | 54.2245 | 5.0305 | 59.9652 | 8 | 54.2183 | 2.1055 | 60.034 | 4.35 | 54.1938 | 5.6482 | 60.0125 | 8
54.1865 | 6.0931 | 60.0378 | 8 | 54.1919 | 1.9745 | 60.0019 | 4.35 | 54.2328 | 5.0306 | 59.9651 | 8 | 54.2266 | 2.1054 | 60.034 | 4.35 | 54.2024 | 5.6481 | 60.0125 | 8
54.1949 | 6.093 | 60.0379 | 8 | 54.2002 | 1.9744 | 60.0019 | 4.35 | 54.2412 | 5.0306 | 59.9651 | 8 | 54.2349 | 2.1054 | 60.034 | 4.35 | 54.2107 | 5.648 | 60.0125 | 8
54.2032 | 6.0929 | 60.0379 | 8 | 54.2086 | 1.9743 | 60.0019 | 4.35 | 54.2495 | 5.0307 | 59.965 | 8 | 54.2432 | 2.1053 | 60.034 | 4.35 | 54.219 | 5.6479 | 60.0125 | 8
54.2115 | 6.0929 | 60.0379 | 8 | 54.2169 | 1.9743 | 60.0018 | 4.35 | 54.2578 | 5.0307 | 59.96 | 8 | 54.2515 | 2.1053 | 60.034 | 4.35 | 54.2273 | 5.6478 | 60.0125 | 8
54.2198 | 6.0928 | 60.038 | 8 | 54.2252 | 1.9743 | 60.0018 | 4.35 | 54.2662 | 5.0308 | 59.96 | 8 | 54.2598 | 2.1052 | 60.034 | 4.35 | 54.2356 | 5.6477 | 60.0125 | 8
54.2282 | 6.0928 | 60.038 | 8 | 54.2335 | 1.9742 | 60.0018 | 4.35 | 54.2745 | 5.0308 | 59.96 | 8 | 54.2681 | 2.1052 | 60.034 | 4.35 | 54.2439 | 5.6476 | 60.0125 | 8
54.2365 | 6.0928 | 60.038 | 8 | 54.2419 | 1.9742 | 60.0018 | 4.35 | 54.283 | 5.0308 | 59.9599 | 8 | 54.2766 | 2.1052 | 60.034 | 4.35 | 54.2522 | 5.6474 | 60.0125 | 8
54.2448 | 6.0927 | 60.0381 | 8 | 54.2502 | 1.9742 | 60.0018 | 4.35 | 54.2913 | 5.0309 | 59.9599 | 8 | 54.2849 | 2.1051 | 60.034 | 4.35 | 54.2605 | 5.6473 | 60.0125 | 8
54.2531 | 6.0927 | 60.0381 | 8 | 54.2585 | 1.9742 | 60.0018 | 4.35 | 54.2996 | 5.0309 | 59.9599 | 8 | 54.2932 | 2.1051 | 60.034 | 4.35 | 54.269 | 5.6473 | 60.0125 | 8
54.2615 | 6.0927 | 60.0381 | 8 | 54.2669 | 1.9742 | 60.0017 | 4.35 | 54.308 | 5.031 | 59.9599 | 8 | 54.3015 | 2.1051 | 60.034 | 4.35 | 54.2773 | 5.6473 | 60.0124 | 8
54.2698 | 6.0927 | 60.0382 | 8 | 54.2752 | 1.9742 | 60.0017 | 4.35 | 54.3163 | 5.031 | 59.9599 | 8 | 54.3098 | 2.1051 | 60.034 | 4.35 | 54.2856 | 5.6472 | 60.0124 | 8
54.2781 | 6.0926 | 60.0382 | 8 | 54.2836 | 1.9742 | 60.0017 | 4.35 | 54.3246 | 5.031 | 59.9599 | 8 | 54.3181 | 2.1051 | 60.034 | 4.35 | 54.2939 | 5.647 | 60.0124 | 8
54.2864 | 6.0926 | 60.0382 | 8 | 54.2919 | 1.9742 | 60.0017 | 4.35 | 54.333 | 5.031 | 59.9598 | 8 | 54.3264 | 2.105 | 60.034 | 4.35 | 54.3022 | 5.6468 | 60.0124 | 8
54.2948 | 6.0925 | 60.0383 | 8 | 54.3002 | 1.9742 | 60.0017 | 4.35 | 54.3413 | 5.0311 | 59.9598 | 8 | 54.3347 | 2.105 | 60.034 | 4.35 | 54.3105 | 5.6467 | 60.0124 | 8
54.3031 | 6.0925 | 60.0383 | 8 | 54.3086 | 1.9742 | 60.0017 | 4.35 | 54.3496 | 5.0311 | 59.9598 | 8 | 54.343 | 2.1049 | 60.034 | 4.35 | 54.3188 | 5.6465 | 60.0124 | 8
54.3114 | 6.0925 | 60.0383 | 8 | 54.3169 | 1.9742 | 60.0016 | 4.35 | 54.358 | 5.0311 | 59.9598 | 8 | 54.3516 | 2.1049 | 60.034 | 4.35 | 54.3271 | 5.6463 | 60.0124 | 8
54.3197 | 6.0926 | 60.0384 | 8 | 54.3253 | 1.9742 | 60.0016 | 4.35 | 54.3663 | 5.0312 | 59.9598 | 8 | 54.3599 | 2.1049 | 60.034 | 4.35 | 54.3357 | 5.6462 | 60.0124 | 8
54.3281 | 6.0926 | 60.0384 | 8 | 54.3336 | 1.9742 | 60.0016 | 4.35 | 54.3746 | 5.0312 | 59.9598 | 8 | 54.3682 | 2.1048 | 60.034 | 4.35 | 54.344 | 5.646 | 60.0124 | 8
54.3364 | 6.0927 | 60.0384 | 8 | 54.3419 | 1.9742 | 60.0016 | 4.35 | 54.3831 | 5.0313 | 59.9597 | 8 | 54.3765 | 2.1048 | 60.034 | 4.35 | 54.3523 | 5.6458 | 60.0124 | 8
54.3447 | 6.0927 | 60.0385 | 8 | 54.3502 | 1.9743 | 60.0016 | 4.35 | 54.3914 | 5.0313 | 59.9597 | 8 | 54.3848 | 2.1048 | 60.034 | 4.35 | 54.3606 | 5.6457 | 60.0124 | 8
54.3531 | 6.0928 | 60.0385 | 8 | 54.3586 | 1.9743 | 60.0016 | 4.35 | 54.3997 | 5.0313 | 59.9597 | 8 | 54.3931 | 2.1048 | 60.034 | 4.35 | 54.3689 | 5.6457 | 60.0124 | 8
54.3614 | 6.0929 | 60.0385 | 8 | 54.3669 | 1.9742 | 60.0015 | 4.35 | 54.4081 | 5.0314 | 59.9597 | 8 | 54.4014 | 2.1048 | 60.034 | 4.35 | 54.3772 | 5.6457 | 60.0123 | 8
54.3697 | 6.0929 | 60.0386 | 8 | 54.3752 | 1.9741 | 60.0015 | 4.35 | 54.4164 | 5.0314 | 59.9597 | 8 | 54.4097 | 2.1048 | 60.034 | 4.35 | 54.3855 | 5.6457 | 60.0123 | 8
54.378 | 6.093 | 60.0386 | 8 | 54.3836 | 1.9741 | 60.0015 | 4.35 | 54.4247 | 5.0314 | 59.9597 | 8 | 54.418 | 2.1048 | 60.034 | 4.35 | 54.394 | 5.6457 | 60.0123 | 8
54.3863 | 6.0931 | 60.0386 | 8 | 54.3919 | 1.974 | 60.0015 | 4.35 | 54.4331 | 5.0314 | 59.9596 | 8 | 54.4265 | 2.1049 | 60.034 | 4.35 | 54.4023 | 5.6457 | 60.0123 | 8
54.3947 | 6.0931 | 60.0387 | 8 | 54.4003 | 1.9739 | 60.0015 | 4.35 | 54.4414 | 5.0314 | 59.9596 | 8 | 54.4348 | 2.1049 | 60.034 | 4.35 | 54.4106 | 5.6457 | 60.0123 | 8
54.403 | 6.0931 | 60.0387 | 8 | 54.4086 | 1.9739 | 60.0015 | 4.35 | 54.4497 | 5.0314 | 59.9596 | 8 | 54.4431 | 2.1068 | 60.034 | 4.35 | 54.4189 | 5.6457 | 60.0123 | 8
54.4113 | 6.0931 | 60.0387 | 8 | 54.4169 | 1.9738 | 60.0014 | 4.35 | 54.4581 | 5.0314 | 59.9596 | 8 | 54.4514 | 2.1088 | 60.034 | 4.35 | 54.4272 | 5.6457 | 60.0123 | 8
54.4197 | 6.0932 | 60.0388 | 8 | 54.4253 | 1.9738 | 60.0014 | 4.35 | 54.4664 | 5.0313 | 59.9596 | 8 | 54.4597 | 2.1107 | 60.034 | 4.35 | 54.4355 | 5.6456 | 60.0123 | 8
54.428 | 6.0932 | 60.0388 | 8 | 54.4336 | 1.9737 | 60.0014 | 4.35 | 54.4747 | 5.0313 | 59.9596 | 8 | 54.468 | 2.1126 | 60.034 | 4.35 | 54.4438 | 5.6456 | 60.0123 | 8
54.4363 | 6.0932 | 60.0388 | 8 | 54.442 | 1.9736 | 60.0014 | 4.35 | 54.4832 | 5.0313 | 59.9595 | 8 | 54.4763 | 2.1146 | 60.034 | 4.35 | 54.4521 | 5.6456 | 60.0123 | 8
54.4446 | 6.0932 | 60.0389 | 8 | 54.4503 | 1.9736 | 60.0014 | 4.35 | 54.4915 | 5.0312 | 59.9595 | 8 | 54.4846 | 2.1165 | 60.034 | 4.35 | 54.4607 | 5.6456 | 60.0123 | 8
54.4529 | 6.0932 | 60.0389 | 8 | 54.4586 | 1.9736 | 60.0014 | 4.35 | 54.4998 | 5.0312 | 59.9595 | 8 | 54.4929 | 2.1184 | 60.034 | 4.35 | 54.469 | 5.6455 | 60.0123 | 8
54.4613 | 6.0933 | 60.0389 | 8 | 54.4669 | 1.9735 | 60.0013 | 4.35 | 54.5082 | 5.0312 | 59.9595 | 8 | 54.5015 | 2.1203 | 60.034 | 4.35 | 54.4773 | 5.6453 | 60.0122 | 8
54.4696 | 6.0933 | 60.039 | 8 | 54.4753 | 1.9735 | 60.0013 | 4.35 | 54.5165 | 5.0312 | 59.9595 | 8 | 54.5098 | 2.1223 | 60.034 | 4.35 | 54.4856 | 5.6452 | 60.0122 | 8
54.4779 | 6.0933 | 60.039 | 8 | 54.4836 | 1.9735 | 60.0013 | 4.35 | 54.5249 | 5.0311 | 59.9595 | 8 | 54.5181 | 2.1243 | 60.034 | 4.35 | 54.4939 | 5.645 | 60.0122 | 8
54.4863 | 6.0933 | 60.038 | 8 | 54.4919 | 1.9735 | 60.0013 | 4.35 | 54.5332 | 5.0311 | 59.9594 | 8 | 54.5264 | 2.1243 | 60.034 | 4.35 | 54.5022 | 5.6448 | 60.0122 | 8
54.4946 | 6.0932 | 60.038 | 8 | 54.5003 | 1.9734 | 60.0013 | 4.35 | 54.5415 | 5.0312 | 59.9594 | 8 | 54.5347 | 2.1244 | 60.034 | 4.35 | 54.5105 | 5.6447 | 60.0122 | 8
54.5029 | 6.0932 | 60.0381 | 8 | 54.5086 | 1.9734 | 60.0013 | 4.35 | 54.5499 | 5.0312 | 59.9594 | 8 | 54.543 | 2.1244 | 60.034 | 4.35 | 54.5188 | 5.6445 | 60.0122 | 8
54.5112 | 6.0932 | 60.0381 | 8 | 54.517 | 1.9734 | 60.0012 | 4.35 | 54.5582 | 5.0312 | 59.9594 | 8 | 54.5513 | 2.1245 | 60.034 | 4.35 | 54.5273 | 5.6444 | 60.0122 | 8
54.5196 | 6.0932 | 60.0381 | 8 | 54.5253 | 1.9734 | 60.0012 | 4.35 | 54.5665 | 5.0312 | 59.9594 | 8 | 54.5596 | 2.1245 | 60.034 | 4.35 | 54.5356 | 5.6442 | 60.0122 | 8
54.5279 | 6.0931 | 60.0381 | 8 | 54.5336 | 1.9734 | 60.0012 | 4.35 | 54.575 | 5.0313 | 59.9594 | 8 | 54.5679 | 2.1246 | 60.034 | 4.35 | 54.5439 | 5.6441 | 60.0122 | 8
54.5362 | 6.0931 | 60.0382 | 8 | 54.542 | 1.9734 | 60.0012 | 4.35 | 54.5833 | 5.0313 | 59.9593 | 8 | 54.5764 | 2.1246 | 60.034 | 4.35 | 54.5522 | 5.6441 | 60.0122 | 8
54.5445 | 6.0931 | 60.0382 | 8 | 54.5503 | 1.9735 | 60.0012 | 4.35 | 54.5916 | 5.0313 | 59.9593 | 8 | 54.5847 | 2.1246 | 60.034 | 4.35 | 54.5605 | 5.6441 | 60.0122 | 8
54.5528 | 6.0931 | 60.0382 | 8 | 54.5587 | 1.9735 | 60.0012 | 4.35 | 54.6 | 5.0313 | 59.9593 | 8 | 54.593 | 2.1245 | 60.034 | 4.35 | 54.5688 | 5.6441 | 60.0121 | 8
54.5612 | 6.0931 | 60.0382 | 8 | 54.567 | 1.9735 | 60.0011 | 4.35 | 54.6083 | 5.0313 | 59.9593 | 8 | 54.6013 | 2.1245 | 60.034 | 4.35 | 54.5771 | 5.6441 | 60.0121 | 8
54.5695 | 6.0931 | 60.0383 | 8 | 54.5753 | 1.9736 | 60.0011 | 4.35 | 54.6166 | 5.0313 | 59.9593 | 8 | 54.6096 | 2.1268 | 60.034 | 4.35 | 54.5857 | 5.6443 | 60.0121 | 8
54.5778 | 6.093 | 60.0383 | 8 | 54.5836 | 1.9737 | 60.0011 | 4.35 | 54.625 | 5.0313 | 59.9593 | 8 | 54.6179 | 2.1291 | 60.034 | 4.35 | 54.594 | 5.6445 | 60.0121 | 8
54.5862 | 6.093 | 60.0383 | 8 | 54.592 | 1.9737 | 60.0011 | 4.35 | 54.6333 | 5.0313 | 59.9592 | 8 | 54.6262 | 2.1314 | 60.034 | 4.35 | 54.6023 | 5.6447 | 60.0121 | 8
54.5945 | 6.093 | 60.0383 | 8 | 54.6003 | 1.9738 | 60.0011 | 4.35 | 54.6416 | 5.0313 | 59.9592 | 8 | 54.6345 | 2.1337 | 60.034 | 4.35 | 54.6106 | 5.645 | 60.0121 | 8
54.6028 | 6.093 | 60.0384 | 8 | 54.6086 | 1.9738 | 60.0011 | 4.35 | 54.65 | 5.0313 | 59.9592 | 8 | 54.6428 | 2.136 | 60.034 | 4.35 | 54.6189 | 5.6452 | 60.0121 | 8
54.6111 | 6.0929 | 60.0384 | 8 | 54.617 | 1.9739 | 60.001 | 4.35 | 54.6583 | 5.0313 | 59.9592 | 8 | 54.6514 | 2.1383 | 60.034 | 4.35 | 54.6272 | 5.6454 | 60.0121 | 8
54.6195 | 6.0929 | 60.0384 | 8 | 54.6253 | 1.9739 | 60.001 | 4.35 | 54.6666 | 5.0313 | 59.9592 | 8 | 54.6597 | 2.1406 | 60.034 | 4.35 | 54.6355 | 5.6457 | 60.0121 | 8
54.6278 | 6.0929 | 60.0384 | 8 | 54.6337 | 1.9739 | 60.001 | 4.35 | 54.675 | 5.0313 | 59.9592 | 8 | 54.668 | 2.1429 | 60.034 | 4.35 | 54.6438 | 5.6459 | 60.0121 | 8
54.6361 | 6.0929 | 60.0385 | 8 | 54.642 | 1.9739 | 60.001 | 4.35 | 54.6833 | 5.0314 | 59.9591 | 8 | 54.6763 | 2.1452 | 60.034 | 4.35 | 54.6523 | 5.6461 | 60.0121 | 8
54.6444 | 6.0929 | 60.0385 | 8 | 54.6503 | 1.9739 | 60.001 | 4.35 | 54.6917 | 5.0314 | 59.9591 | 8 | 54.6846 | 2.1475 | 60.034 | 4.35 | 54.6606 | 5.6464 | 60.0121 | 8
54.6528 | 6.0929 | 60.0385 | 8 | 54.6587 | 1.9739 | 60.001 | 4.35 | 54.7001 | 5.0314 | 59.9591 | 8 | 54.6929 | 2.1474 | 60.034 | 4.35 | 54.6689 | 5.6464 | 60.0121 | 8
54.6611 | 6.0929 | 60.0385 | 8 | 54.667 | 1.974 | 60.0009 | 4.35 | 54.7084 | 5.0314 | 59.9591 | 8 | 54.7012 | 2.1474 | 60.034 | 4.35 | 54.6772 | 5.6464 | 60.012 | 8
54.6694 | 6.0929 | 60.0386 | 8 | 54.6754 | 1.974 | 60.0009 | 4.35 | 54.7167 | 5.0314 | 59.9591 | 8 | 54.7095 | 2.1473 | 60.034 | 4.35 | 54.6855 | 5.6464 | 60.012 | 8
54.6777 | 6.0928 | 60.0386 | 8 | 54.6837 | 1.9741 | 60.0009 | 4.35 | 54.7251 | 5.0314 | 59.9591 | 8 | 54.7178 | 2.1471 | 60.034 | 4.35 | 54.6938 | 5.6464 | 60.012 | 8
54.6861 | 6.0928 | 60.0386 | 8 | 54.692 | 1.9741 | 60.0009 | 4.35 | 54.7334 | 5.0314 | 59.959 | 8 | 54.7263 | 2.147 | 60.034 | 4.35 | 54.7021 | 5.6464 | 60.012 | 8
54.6944 | 6.0928 | 60.0386 | 8 | 54.7003 | 1.9742 | 60.0009 | 4.35 | 54.7417 | 5.0315 | 59.959 | 8 | 54.7346 | 2.1468 | 60.034 | 4.35 | 54.7104 | 5.6464 | 60.012 | 8
54.7027 | 6.0927 | 60.0387 | 8 | 54.7087 | 1.9742 | 60.0009 | 4.35 | 54.7501 | 5.0316 | 59.959 | 8 | 54.7429 | 2.1467 | 60.034 | 4.35 | 54.719 | 5.6464 | 60.012 | 8
54.711 | 6.0927 | 60.0387 | 8 | 54.717 | 1.9742 | 60.0008 | 4.35 | 54.7584 | 5.0317 | 59.959 | 8 | 54.7512 | 2.1465 | 60.034 | 4.35 | 54.7273 | 5.6464 | 60.012 | 8
54.7194 | 6.0927 | 60.0387 | 8 | 54.7253 | 1.9742 | 60.0008 | 4.35 | 54.7667 | 5.0318 | 59.959 | 8 | 54.7595 | 2.1464 | 60.034 | 4.35 | 54.7356 | 5.6464 | 60.012 | 8
54.7277 | 6.0927 | 60.0387 | 8 | 54.7337 | 1.9742 | 60.0008 | 4.35 | 54.7751 | 5.0319 | 59.959 | 8 | 54.7678 | 2.1462 | 60.034 | 4.35 | 54.7439 | 5.6464 | 60.012 | 8
54.736 | 6.0927 | 60.0388 | 8 | 54.742 | 1.9742 | 60.0008 | 4.35 | 54.7834 | 5.032 | 59.9589 | 8 | 54.7761 | 2.1461 | 60.034 | 4.35 | 54.7522 | 5.6464 | 60.012 | 8
54.7443 | 6.0941 | 60.0388 | 8 | 54.7504 | 1.9742 | 60.0008 | 4.35 | 54.7917 | 5.0321 | 59.9589 | 8 | 54.7844 | 2.1459 | 60.034 | 4.35 | 54.7605 | 5.6464 | 60.012 | 8
54.7527 | 6.0955 | 60.0388 | 8 | 54.7587 | 1.9741 | 60.0008 | 4.35 | 54.8002 | 5.0322 | 59.9589 | 8 | 54.7927 | 2.1458 | 60.034 | 4.35 | 54.7688 | 5.6464 | 60.012 | 8
54.761 | 6.0969 | 60.0388 | 8 | 54.767 | 1.974 | 60.0007 | 4.35 | 54.8085 | 5.0323 | 59.9589 | 8 | 54.8013 | 2.1458 | 60.034 | 4.35 | 54.7771 | 5.6464 | 60.0119 | 8
54.7693 | 6.0983 | 60.0389 | 8 | 54.7754 | 1.974 | 60.0007 | 4.35 | 54.8168 | 5.0324 | 59.9589 | 8 | 54.8096 | 2.1457 | 60.034 | 4.35 | 54.7856 | 5.6464 | 60.0119 | 8
54.7776 | 6.0997 | 60.0389 | 8 | 54.7837 | 1.9739 | 60.0007 | 4.35 | 54.8252 | 5.0324 | 59.9589 | 8 | 54.8179 | 2.1456 | 60.034 | 4.35 | 54.7939 | 5.6464 | 60.0119 | 8
54.786 | 6.1011 | 60.0389 | 8 | 54.7921 | 1.9739 | 60.0007 | 4.35 | 54.8335 | 5.0324 | 59.9588 | 8 | 54.8262 | 2.1454 | 60.034 | 4.35 | 54.8022 | 5.6464 | 60.0119 | 8
54.7943 | 6.1024 | 60.0389 | 8 | 54.8004 | 1.9739 | 60.0007 | 4.35 | 54.8418 | 5.0324 | 59.9588 | 8 | 54.8345 | 2.1453 | 60.034 | 4.35 | 54.8105 | 5.6464 | 60.0119 | 8
54.8026 | 6.1038 | 60.039 | 8 | 54.8087 | 1.9738 | 60.0007 | 4.35 | 54.8502 | 5.0324 | 59.9588 | 8 | 54.8428 | 2.1453 | 60.034 | 4.35 | 54.8188 | 5.6464 | 60.0119 | 8
54.8109 | 6.1052 | 60.039 | 8 | 54.8171 | 1.9739 | 60.0006 | 4.35 | 54.8585 | 5.0324 | 59.9588 | 8 | 54.8511 | 2.1452 | 60.034 | 4.35 | 54.8271 | 5.6464 | 60.0119 | 8
54.8193 | 6.1065 | 60.039 | 8 | 54.8254 | 1.9739 | 60.0006 | 4.35 | 54.8668 | 5.0324 | 59.9588 | 8 | 54.8594 | 2.1451 | 60.034 | 4.35 | 54.8354 | 5.6464 | 60.0119 | 8
54.8276 | 6.1065 | 60.039 | 8 | 54.8337 | 1.9739 | 60.0006 | 4.35 | 54.8752 | 5.0324 | 59.9588 | 8 | 54.8677 | 2.145 | 60.034 | 4.35 | 54.844 | 5.6464 | 60.0119 | 8
54.8359 | 6.1064 | 60.0391 | 8 | 54.842 | 1.9739 | 60.0006 | 4.35 | 54.8835 | 5.0324 | 59.9587 | 8 | 54.8762 | 2.1449 | 60.034 | 4.35 | 54.8523 | 5.6464 | 60.0119 | 8
54.8442 | 6.1064 | 60.0391 | 8 | 54.8504 | 1.9739 | 60.0006 | 4.35 | 54.8918 | 5.0324 | 59.9587 | 8 | 54.8845 | 2.1448 | 60.034 | 4.35 | 54.8606 | 5.6465 | 60.0119 | 8
54.8526 | 6.1063 | 60.0391 | 8 | 54.8587 | 1.9739 | 60.0006 | 4.35 | 54.9003 | 5.0324 | 59.9587 | 8 | 54.8928 | 2.1449 | 60.034 | 4.35 | 54.8689 | 5.6465 | 60.0119 | 8
54.8609 | 6.1064 | 60.0391 | 8 | 54.8671 | 1.9739 | 60.0005 | 4.35 | 54.9086 | 5.0324 | 59.9587 | 8 | 54.9011 | 2.145 | 60.034 | 4.35 | 54.8772 | 5.6465 | 60.0118 | 8
54.8692 | 6.1065 | 60.0392 | 8 | 54.8754 | 1.974 | 60.0005 | 4.35 | 54.9169 | 5.0324 | 59.9587 | 8 | 54.9094 | 2.1451 | 60.034 | 4.35 | 54.8855 | 5.6466 | 60.0118 | 8
54.8775 | 6.1065 | 60.0392 | 8 | 54.8837 | 1.974 | 60.0005 | 4.35 | 54.9253 | 5.0324 | 59.9587 | 8 | 54.9177 | 2.1451 | 60.034 | 4.35 | 54.8938 | 5.6466 | 60.0118 | 8
54.8859 | 6.1066 | 60.0392 | 8 | 54.8921 | 1.974 | 60.0005 | 4.35 | 54.9336 | 5.0324 | 59.9586 | 8 | 54.926 | 2.1452 | 60.034 | 4.35 | 54.9021 | 5.6467 | 60.0118 | 8
54.8942 | 6.1067 | 60.0392 | 8 | 54.9004 | 1.9739 | 60.0005 | 4.35 | 54.9419 | 5.0324 | 59.9586 | 8 | 54.9343 | 2.1453 | 60.034 | 4.35 | 54.9106 | 5.6468 | 60.0118 | 8
54.9025 | 6.1068 | 60.0393 | 8 | 54.9088 | 1.9739 | 60.0005 | 4.35 | 54.9503 | 5.0324 | 59.9586 | 8 | 54.9426 | 2.1454 | 60.034 | 4.35 | 54.9189 | 5.6465 | 60.0118 | 8
54.9109 | 6.1069 | 60.0393 | 8 | 54.9171 | 1.9739 | 60.0004 | 4.35 | 54.9586 | 5.0324 | 59.9586 | 8 | 54.9512 | 2.1455 | 60.034 | 4.35 | 54.9272 | 5.6463 | 60.0118 | 8
54.9192 | 6.1069 | 60.0393 | 8 | 54.9254 | 1.9739 | 60.0004 | 4.35 | 54.9669 | 5.0324 | 59.9586 | 8 | 54.9595 | 2.1456 | 60.034 | 4.35 | 54.9355 | 5.646 | 60.0118 | 8
54.9275 | 6.107 | 60.0393 | 8 | 54.9338 | 1.9739 | 60.0004 | 4.35 | 54.9753 | 5.0324 | 59.9586 | 8 | 54.9678 | 2.1457 | 60.034 | 4.35 | 54.9438 | 5.6458 | 60.0118 | 8
54.9358 | 6.1071 | 60.0394 | 8 | 54.9421 | 1.9738 | 60.0004 | 4.35 | 54.9836 | 5.0324 | 59.9585 | 8 | 54.9761 | 2.1457 | 60.034 | 4.35 | 54.9521 | 5.6455 | 60.0118 | 8
54.9441 | 6.107 | 60.0394 | 8 | 54.9504 | 1.9738 | 60.0004 | 4.35 | 54.9921 | 5.0324 | 59.9585 | 8 | 54.9844 | 2.1457 | 60.034 | 4.35 | 54.9604 | 5.6452 | 60.0118 | 8
54.9525 | 6.107 | 60.0394 | 8 | 54.9587 | 1.9738 | 60.0004 | 4.35 | 55.0004 | 5.0324 | 59.9585 | 8 | 54.9927 | 2.1457 | 60.034 | 4.35 | 54.9688 | 5.645 | 60.0118 | 8
54.9608 | 6.1069 | 60.0394 | 8 | 54.9671 | 1.9738 | 60.0003 | 4.35 | 55.0087 | 5.0324 | 59.9585 | 8 | 55.001 | 2.1457 | 60.034 | 4.35 | 54.9773 | 5.6447 | 60.0117 | 8
54.9691 | 6.1069 | 60.0395 | 8 | 54.9754 | 1.9738 | 60.0003 | 4.35 | 55.0171 | 5.0324 | 59.9585 | 8 | 55.0093 | 2.1458 | 60.034 | 4.35 | 54.9856 | 5.6444 | 60.0117 | 8
54.9774 | 6.1069 | 60.0395 | 8 | 54.9838 | 1.9738 | 60.0003 | 4.35 | 55.0254 | 5.0325 | 59.9585 | 8 | 55.0176 | 2.1459 | 60.034 | 4.35 | 54.9939 | 5.6441 | 60.0117 | 8
54.9858 | 6.1068 | 60.0395 | 8 | 54.9921 | 1.9739 | 60.0003 | 4.35 | 55.0337 | 5.0325 | 59.9584 | 8 | 55.0261 | 2.1459 | 60.034 | 4.35 | 55.0022 | 5.6444 | 60.0117 | 8
54.9941 | 6.1069 | 60.0395 | 8 | 55.0004 | 1.9739 | 60.0003 | 4.35 | 55.0421 | 5.0325 | 59.9584 | 8 | 55.0344 | 2.146 | 60.034 | 4.35 | 55.0105 | 5.6447 | 60.0117 | 8
55.0024 | 6.1069 | 60.0396 | 8 | 55.0088 | 1.9739 | 60.0003 | 4.35 | 55.0504 | 5.0324 | 59.9584 | 8 | 55.0427 | 2.1461 | 60.034 | 4.35 | 55.0188 | 5.6451 | 60.0117 | 8
55.0107 | 6.1069 | 60.0396 | 8 | 55.0171 | 1.974 | 60.0002 | 4.35 | 55.0587 | 5.0324 | 59.9584 | 8 | 55.051 | 2.1462 | 60.034 | 4.35 | 55.0271 | 5.6454 | 60.0117 | 8
55.0191 | 6.1069 | 60.0396 | 8 | 55.0255 | 1.974 | 60.0002 | 4.35 | 55.0671 | 5.0324 | 59.9584 | 8 | 55.0593 | 2.1463 | 60.034 | 4.35 | 55.0354 | 5.6457 | 60.0117 | 8
55.0274 | 6.1094 | 60.0396 | 8 | 55.0338 | 1.9741 | 60.0002 | 4.35 | 55.0754 | 5.0324 | 59.9584 | 8 | 55.0676 | 2.1464 | 60.034 | 4.35 | 55.0439 | 5.646 | 60.0117 | 8
55.0357 | 6.1118 | 60.0397 | 8 | 55.0421 | 1.9741 | 60.0002 | 4.35 | 55.0837 | 5.0324 | 59.9583 | 8 | 55.0759 | 2.1465 | 60.034 | 4.35 | 55.0522 | 5.6464 | 60.0117 | 8
55.044 | 6.1143 | 60.0397 | 8 | 55.0505 | 1.974 | 60.0002 | 4.35 | 55.0922 | 5.0324 | 59.9583 | 8 | 55.0842 | 2.1466 | 60.034 | 4.35 | 55.0605 | 5.6467 | 60.0117 | 8
55.0524 | 6.1167 | 60.0397 | 8 | 55.0588 | 1.974 | 60.0002 | 4.35 | 55.1005 | 5.0324 | 59.9583 | 8 | 55.0925 | 2.1466 | 60.034 | 4.35 | 55.0688 | 5.647 | 60.0117 | 8
55.0607 | 6.1192 | 60.0397 | 8 | 55.0671 | 1.9739 | 60.0001 | 4.35 | 55.1088 | 5.0323 | 59.9583 | 8 | 55.1011 | 2.1467 | 60.034 | 4.35 | 55.0771 | 5.6474 | 60.0116 | 8
55.069 | 6.1216 | 60.0398 | 8 | 55.0754 | 1.9739 | 60.0001 | 4.35 | 55.1172 | 5.0323 | 59.9583 | 8 | 55.1094 | 2.1467 | 60.034 | 4.35 | 55.0854 | 5.6473 | 60.0116 | 8
55.0774 | 6.1241 | 60.0398 | 8 | 55.0838 | 1.9739 | 60.0001 | 4.35 | 55.1255 | 5.0323 | 59.9583 | 8 | 55.1177 | 2.1467 | 60.034 | 4.35 | 55.0938 | 5.6473 | 60.0116 | 8
55.0857 | 6.1265 | 60.0398 | 8 | 55.0921 | 1.9738 | 60.0001 | 4.35 | 55.1338 | 5.0323 | 59.9582 | 8 | 55.126 | 2.1467 | 60.034 | 4.35 | 55.1023 | 5.6473 | 60.0116 | 8
55.094 | 6.1291 | 60.0398 | 8 | 55.1005 | 1.9738 | 60.0001 | 4.35 | 55.1422 | 5.0323 | 59.9582 | 8 | 55.1343 | 2.1467 | 60.034 | 4.35 | 55.1106 | 5.6473 | 60.0116 | 8
55.1023 | 6.1316 | 60.0399 | 8 | 55.1088 | 1.9737 | 60.0001 | 4.35 | 55.1505 | 5.0323 | 59.9582 | 8 | 55.1426 | 2.1467 | 60.034 | 4.35 | 55.1189 | 5.6473 | 60.0116 | 8
55.1106 | 6.1347 | 60.0399 | 8 | 55.1171 | 1.9736 | 60 | 4.35 | 55.1588 | 5.0323 | 59.9582 | 8 | 55.1509 | 2.1467 | 60.034 | 4.35 | 55.1272 | 5.6474 | 60.0116 | 8
55.119 | 6.1377 | 60.0399 | 8 | 55.1255 | 1.9735 | 60 | 4.35 | 55.1672 | 5.0323 | 59.9582 | 8 | 55.1592 | 2.1467 | 60.034 | 4.35 | 55.1355 | 5.6472 | 60.0116 | 8
55.1273 | 6.1407 | 60.0399 | 8 | 55.1338 | 1.9735 | 60 | 4.35 | 55.1755 | 5.0323 | 59.9582 | 8 | 55.1677 | 2.1467 | 60.034 | 4.35 | 55.1438 | 5.6471 | 60.0116 | 8
55.1356 | 6.1438 | 60.04 | 8 | 55.1422 | 1.9735 | 60 | 4.35 | 55.1838 | 5.0323 | 59.9581 | 8 | 55.176 | 2.1467 | 60.034 | 4.35 | 55.1521 | 5.647 | 60.0116 | 8
55.144 | 6.1468 | 60.04 | 8 | 55.1505 | 1.9734 | 60 | 4.35 | 55.1923 | 5.0324 | 59.9581 | 8 | 55.1843 | 2.1467 | 60.034 | 4.35 | 55.1604 | 5.6469 | 60.0116 | 8
55.1523 | 6.1498 | 60.04 | 8 | 55.1588 | 1.9733 | 60 | 4.35 | 55.2006 | 5.0325 | 59.9581 | 8 | 55.1926 | 2.1467 | 60.034 | 4.35 | 55.1689 | 5.6468 | 60.0116 | 8
55.1606 | 6.1528 | 60.04 | 8 | 55.1672 | 1.9732 | 60 | 4.35 | 55.2089 | 5.0326 | 59.9581 | 8 | 55.2009 | 2.1467 | 60.034 | 4.35 | 55.1772 | 5.6467 | 60.0115 | 8
55.1689 | 6.1558 | 60.0401 | 8 | 55.1755 | 1.9731 | 60 | 4.35 | 55.2173 | 5.0327 | 59.9581 | 8 | 55.2092 | 2.1495 | 60.034 | 4.35 | 55.1855 | 5.6466 | 60.0115 | 8
55.1773 | 6.1585 | 60.0401 | 8 | 55.1838 | 1.9731 | 60 | 4.35 | 55.2256 | 5.0328 | 59.9581 | 8 | 55.2175 | 2.1523 | 60.034 | 4.35 | 55.1938 | 5.6465 | 60.0115 | 8
55.1856 | 6.1613 | 60.0401 | 8 | 55.1921 | 1.973 | 60 | 4.35 | 55.2339 | 5.0329 | 59.958 | 8 | 55.2258 | 2.1552 | 60.034 | 4.35 | 55.2021 | 5.6471 | 60.0115 | 8
55.1939 | 6.1611 | 60.0401 | 8 | 55.2005 | 1.973 | 60 | 4.35 | 55.2423 | 5.033 | 59.958 | 8 | 55.2341 | 2.158 | 60.034 | 4.35 | 55.2104 | 5.6477 | 60.0115 | 8
55.2022 | 6.161 | 60.0402 | 8 | 55.2088 | 1.973 | 60 | 4.35 | 55.2506 | 5.0331 | 59.958 | 8 | 55.2427 | 2.1608 | 60.034 | 4.35 | 55.2188 | 5.6484 | 60.0115 | 8
55.2106 | 6.1608 | 60.0402 | 8 | 55.2172 | 1.973 | 60 | 4.35 | 55.2589 | 5.0332 | 59.955 | 8 | 55.251 | 2.1636 | 60.034 | 4.35 | 55.2271 | 5.6491 | 60.0115 | 8
55.2189 | 6.1607 | 60.0402 | 8 | 55.2255 | 1.973 | 60 | 4.35 | 55.2673 | 5.0333 | 59.955 | 8 | 55.2593 | 2.1664 | 60.034 | 4.35 | 55.2356 | 5.6498 | 60.0115 | 8
55.2272 | 6.1606 | 60.0402 | 8 | 55.2338 | 1.973 | 60 | 4.35 | 55.2756 | 5.0332 | 59.9549 | 8 | 55.2676 | 2.1692 | 60.034 | 4.35 | 55.2439 | 5.6505 | 60.0115 | 8
55.2355 | 6.1604 | 60.0403 | 8 | 55.2422 | 1.9731 | 60 | 4.35 | 55.2839 | 5.0332 | 59.9549 | 8 | 55.2759 | 2.172 | 60.034 | 4.35 | 55.2522 | 5.6512 | 60.0115 | 8
55.2439 | 6.1603 | 60.0403 | 8 | 55.2505 | 1.9731 | 60 | 4.35 | 55.2924 | 5.0332 | 59.9549 | 8 | 55.2842 | 2.1748 | 60.034 | 4.35 | 55.2605 | 5.6519 | 60.0115 | 8
55.2522 | 6.1602 | 60.0403 | 8 | 55.2589 | 1.9732 | 60 | 4.35 | 55.3007 | 5.0332 | 59.9548 | 8 | 55.2925 | 2.1746 | 60.034 | 4.35 | 55.2688 | 5.6524 | 60.0115 | 8
55.2605 | 6.1602 | 60.0403 | 8 | 55.2672 | 1.9732 | 60 | 4.35 | 55.309 | 5.0332 | 59.9548 | 8 | 55.3008 | 2.1745 | 60.034 | 4.35 | 55.2771 | 5.6529 | 60.0114 | 8
55.2688 | 6.1602 | 60.0404 | 8 | 55.2755 | 1.9732 | 60 | 4.35 | 55.3174 | 5.0332 | 59.9548 | 8 | 55.3093 | 2.1744 | 60.034 | 4.35 | 55.2854 | 5.6526 | 60.0114 | 8
55.2772 | 6.1602 | 60.0404 | 8 | 55.2839 | 1.9732 | 60 | 4.35 | 55.3257 | 5.0332 | 59.9547 | 8 | 55.3176 | 2.1742 | 60.034 | 4.35 | 55.2937 | 5.6524 | 60.0114 | 8
55.2855 | 6.1602 | 60.0404 | 8 | 55.2922 | 1.9732 | 60 | 4.35 | 55.334 | 5.0332 | 59.9547 | 8 | 55.3259 | 2.1741 | 60.034 | 4.35 | 55.3022 | 5.6521 | 60.0114 | 8
55.2938 | 6.1602 | 60.0404 | 8 | 55.3005 | 1.9732 | 60 | 4.35 | 55.3424 | 5.0332 | 59.9547 | 8 | 55.3342 | 2.174 | 60.034 | 4.35 | 55.3105 | 5.6519 | 60.0114 | 8
55.3021 | 6.1602 | 60.0405 | 8 | 55.3088 | 1.9732 | 60 | 4.35 | 55.3507 | 5.0331 | 59.9546 | 8 | 55.3425 | 2.1739 | 60.034 | 4.35 | 55.3188 | 5.6516 | 60.0114 | 8
55.3105 | 6.1602 | 60.0405 | 8 | 55.3172 | 1.9732 | 60 | 4.35 | 55.359 | 5.0331 | 59.9546 | 8 | 55.3508 | 2.1737 | 60.034 | 4.35 | 55.3271 | 5.6513 | 60.0114 | 8
55.3188 | 6.1601 | 60.0405 | 8 | 55.3256 | 1.9732 | 60 | 4.35 | 55.3674 | 5.0331 | 59.9546 | 8 | 55.3591 | 2.1737 | 60.034 | 4.35 | 55.3354 | 5.651 | 60.0114 | 8
55.3271 | 6.16 | 60.0405 | 8 | 55.3339 | 1.9732 | 60 | 4.35 | 55.3757 | 5.0331 | 59.9545 | 8 | 55.3674 | 2.1736 | 60.034 | 4.35 | 55.3438 | 5.6506 | 60.0114 | 8
55.3354 | 6.1599 | 60.0406 | 8 | 55.3422 | 1.9732 | 60 | 4.35 | 55.384 | 5.0331 | 59.9545 | 8 | 55.3757 | 2.1737 | 60.034 | 4.35 | 55.3521 | 5.6505 | 60.0114 | 8
55.3438 | 6.1599 | 60.0406 | 8 | 55.3505 | 1.9791 | 60 | 4.35 | 55.3925 | 5.0332 | 59.9545 | 8 | 55.3843 | 2.1737 | 60.034 | 4.35 | 55.3604 | 5.6504 | 60.0114 | 8
55.3521 | 6.1598 | 60.0406 | 8 | 55.3589 | 1.9849 | 60 | 4.35 | 55.4008 | 5.0333 | 59.9544 | 8 | 55.3926 | 2.1738 | 60.034 | 4.35 | 55.3689 | 5.6503 | 60.0114 | 8
55.3604 | 6.1597 | 60.0406 | 8 | 55.3672 | 1.9908 | 60 | 4.35 | 55.4091 | 5.0334 | 59.9544 | 8 | 55.4009 | 2.1739 | 60.034 | 4.35 | 55.3772 | 5.6502 | 60.0113 | 8
55.3687 | 6.1596 | 60.0407 | 8 | 55.3755 | 1.9966 | 60 | 4.35 | 55.4175 | 5.0334 | 59.9544 | 8 | 55.4092 | 2.1741 | 60.034 | 4.35 | 55.3855 | 5.6501 | 60.0113 | 8
55.3771 | 6.1595 | 60.0407 | 8 | 55.3839 | 2.0024 | 60 | 4.35 | 55.4258 | 5.0334 | 59.9543 | 8 | 55.4175 | 2.1742 | 60.034 | 4.35 | 55.3938 | 5.65 | 60.0113 | 8
55.3854 | 6.1594 | 60.0407 | 8 | 55.3922 | 2.0083 | 60 | 4.35 | 55.4341 | 5.0335 | 59.9543 | 8 | 55.4258 | 2.1744 | 60.034 | 4.35 | 55.4021 | 5.6524 | 60.0113 | 8
55.3937 | 6.1593 | 60.0407 | 8 | 55.4006 | 2.0141 | 60 | 4.35 | 55.4425 | 5.0335 | 59.9543 | 8 | 55.4341 | 2.1745 | 60.034 | 4.35 | 55.4104 | 5.6547 | 60.0113 | 8
55.402 | 6.1593 | 60.0408 | 8 | 55.4089 | 2.02 | 60 | 4.35 | 55.4508 | 5.0336 | 59.9542 | 8 | 55.4424 | 2.1747 | 60.034 | 4.35 | 55.4187 | 5.6572 | 60.0113 | 8
55.4104 | 6.1593 | 60.0408 | 8 | 55.4172 | 2.0258 | 60 | 4.35 | 55.4591 | 5.0336 | 59.9542 | 8 | 55.4509 | 2.1748 | 60.034 | 4.35 | 55.427 | 5.6597 | 60.0113 | 8
55.4187 | 6.1593 | 60.0408 | 8 | 55.4256 | 2.0316 | 60 | 4.35 | 55.4675 | 5.0336 | 59.9542 | 8 | 55.4592 | 2.1749 | 60.034 | 4.35 | 55.4355 | 5.6625 | 60.0113 | 8
55.427 | 6.1593 | 60.0408 | 8 | 55.4339 | 2.0316 | 60 | 4.35 | 55.4758 | 5.0336 | 59.9541 | 8 | 55.4675 | 2.1749 | 60.034 | 4.35 | 55.4438 | 5.6653 | 60.0113 | 8
55.4354 | 6.1593 | 60.0409 | 8 | 55.4423 | 2.0316 | 60 | 4.35 | 55.4843 | 5.0335 | 59.9541 | 8 | 55.4758 | 2.175 | 60.034 | 4.35 | 55.4521 | 5.6681 | 60.0113 | 8
55.4437 | 6.1604 | 60.0409 | 8 | 55.4506 | 2.0316 | 60 | 4.35 | 55.4926 | 5.0335 | 59.9541 | 8 | 55.4841 | 2.175 | 60.034 | 4.35 | 55.4604 | 5.6709 | 60.0113 | 8
55.452 | 6.1615 | 60.0409 | 8 | 55.4589 | 2.0316 | 60 | 4.35 | 55.5009 | 5.0335 | 59.954 | 8 | 55.4924 | 2.175 | 60.035 | 4.35 | 55.4688 | 5.6738 | 60.0112 | 8
55.4603 | 6.1626 | 60.0409 | 8 | 55.4673 | 2.0316 | 60 | 4.35 | 55.5093 | 5.0335 | 59.954 | 8 | 55.5007 | 2.175 | 60.035 | 4.35 | 55.4771 | 5.6766 | 60.0112 | 8
55.4687 | 6.1637 | 60.041 | 8 | 55.4756 | 2.0316 | 60 | 4.35 | 55.5176 | 5.0335 | 59.954 | 8 | 55.509 | 2.175 | 60.035 | 4.35 | 55.4854 | 5.677 | 60.0112 | 8
55.477 | 6.1648 | 60.041 | 8 | 55.4839 | 2.0367 | 60 | 4.35 | 55.5259 | 5.0335 | 59.9539 | 8 | 55.5173 | 2.1749 | 60.035 | 4.35 | 55.4937 | 5.6773 | 60.0112 | 8
55.4853 | 6.166 | 60.043 | 8 | 55.4922 | 2.0417 | 60 | 4.35 | 55.5343 | 5.0335 | 59.9539 | 8 | 55.5259 | 2.1749 | 60.035 | 4.35 | 55.5022 | 5.6777 | 60.0112 | 8
55.4936 | 6.1671 | 60.043 | 8 | 55.5006 | 2.0467 | 60 | 4.35 | 55.5426 | 5.0334 | 59.9539 | 8 | 55.5342 | 2.1749 | 60.035 | 4.35 | 55.5105 | 5.678 | 60.0112 | 8
55.502 | 6.1683 | 60.043 | 8 | 55.509 | 2.0517 | 60 | 4.35 | 55.5509 | 5.0334 | 59.9538 | 8 | 55.5425 | 2.1749 | 60.0349 | 4.35 | 55.5188 | 5.678 | 60.0112 | 8
55.5103 | 6.1694 | 60.043 | 8 | 55.5173 | 2.0566 | 60 | 4.35 | 55.5593 | 5.0334 | 59.9538 | 8 | 55.5508 | 2.1749 | 60.0349 | 4.35 | 55.5271 | 5.678 | 60.0112 | 8
55.5186 | 6.1706 | 60.043 | 8 | 55.5256 | 2.0615 | 60 | 4.35 | 55.5676 | 5.0334 | 59.9538 | 8 | 55.5591 | 2.1749 | 60.0349 | 4.35 | 55.5354 | 5.678 | 60.0112 | 8
55.5269 | 6.1706 | 60.043 | 8 | 55.5339 | 2.0665 | 60 | 4.35 | 55.5759 | 5.0334 | 59.9537 | 8 | 55.5674 | 2.1749 | 60.0349 | 4.35 | 55.5437 | 5.678 | 60.0112 | 8
55.5353 | 6.1707 | 60.0431 | 8 | 55.5423 | 2.0714 | 60 | 4.35 | 55.5844 | 5.0334 | 59.9537 | 8 | 55.5757 | 2.1749 | 60.0349 | 4.35 | 55.552 | 5.678 | 60.0112 | 8
55.5436 | 6.1707 | 60.0431 | 8 | 55.5506 | 2.0764 | 60 | 4.35 | 55.5927 | 5.0334 | 59.9537 | 8 | 55.584 | 2.1749 | 60.0349 | 4.35 | 55.5603 | 5.678 | 60.0112 | 8
55.5519 | 6.1708 | 60.0431 | 8 | 55.559 | 2.0813 | 60 | 4.35 | 55.601 | 5.0333 | 59.9536 | 8 | 55.5923 | 2.1748 | 60.0349 | 4.35 | 55.5688 | 5.678 | 60.0112 | 8
55.5602 | 6.1708 | 60.0431 | 8 | 55.5673 | 2.0813 | 60 | 4.35 | 55.6094 | 5.0333 | 59.9536 | 8 | 55.6008 | 2.1748 | 60.0349 | 4.35 | 55.5771 | 5.678 | 60.0111 | 8
55.5686 | 6.1708 | 60.0431 | 8 | 55.5756 | 2.0812 | 60 | 4.35 | 55.6177 | 5.0333 | 59.9536 | 8 | 55.6091 | 2.1748 | 60.0349 | 4.35 | 55.5854 | 5.6802 | 60.0111 | 8
55.5769 | 6.1708 | 60.0431 | 8 | 55.584 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.626 | 5.0333 | 59.9535 | 8 | 55.6174 | 2.1747 | 60.0349 | 4.35 | 55.5938 | 5.6823 | 60.0111 | 8
55.5852 | 6.1708 | 60.0431 | 8 | 55.5923 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.6344 | 5.0333 | 59.9535 | 8 | 55.6257 | 2.1748 | 60.0349 | 4.35 | 55.6021 | 5.6843 | 60.0111 | 8
55.5935 | 6.1709 | 60.0431 | 8 | 55.6006 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.6427 | 5.0333 | 59.9535 | 8 | 55.634 | 2.1748 | 60.0349 | 4.35 | 55.6104 | 5.6863 | 60.0111 | 8
55.6019 | 6.1709 | 60.0431 | 8 | 55.609 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.651 | 5.0333 | 59.9534 | 8 | 55.6423 | 2.1748 | 60.0348 | 4.35 | 55.6187 | 5.6883 | 60.0111 | 8
55.6102 | 6.1709 | 60.0431 | 8 | 55.6173 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.6594 | 5.0333 | 59.9534 | 8 | 55.6506 | 2.1748 | 60.0348 | 4.35 | 55.627 | 5.6903 | 60.0111 | 8
55.6185 | 6.1709 | 60.0431 | 8 | 55.6257 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.6677 | 5.0333 | 59.9534 | 8 | 55.6589 | 2.1748 | 60.0348 | 4.35 | 55.6355 | 5.6923 | 60.0111 | 8
55.6269 | 6.1709 | 60.0431 | 8 | 55.634 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.676 | 5.0333 | 59.9533 | 8 | 55.6675 | 2.1748 | 60.0348 | 4.35 | 55.6438 | 5.6943 | 60.0111 | 8
55.6352 | 6.171 | 60.0432 | 8 | 55.6423 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.6844 | 5.0333 | 59.9533 | 8 | 55.6758 | 2.1748 | 60.0348 | 4.35 | 55.6521 | 5.6962 | 60.0111 | 8
55.6435 | 6.171 | 60.0432 | 8 | 55.6507 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.6927 | 5.0333 | 59.9533 | 8 | 55.6841 | 2.1748 | 60.0348 | 4.35 | 55.6604 | 5.6982 | 60.0111 | 8
55.6518 | 6.171 | 60.0432 | 8 | 55.659 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.701 | 5.0333 | 59.9532 | 8 | 55.6924 | 2.1748 | 60.0348 | 4.35 | 55.6687 | 5.6979 | 60.0111 | 8
55.6602 | 6.171 | 60.0432 | 8 | 55.6674 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.7094 | 5.0333 | 59.9532 | 8 | 55.7007 | 2.1748 | 60.0348 | 4.35 | 55.677 | 5.6977 | 60.011 | 8
55.6685 | 6.171 | 60.0432 | 8 | 55.6757 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.7178 | 5.0333 | 59.9532 | 8 | 55.709 | 2.1747 | 60.0348 | 4.35 | 55.6853 | 5.6976 | 60.011 | 8
55.6768 | 6.171 | 60.0432 | 8 | 55.684 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.7261 | 5.0333 | 59.9531 | 8 | 55.7173 | 2.1747 | 60.0348 | 4.35 | 55.6938 | 5.6975 | 60.011 | 8
55.6851 | 6.1711 | 60.0432 | 8 | 55.6923 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.7344 | 5.0333 | 59.9531 | 8 | 55.7256 | 2.1746 | 60.0348 | 4.35 | 55.7021 | 5.6978 | 60.011 | 8
55.6935 | 6.1711 | 60.0432 | 8 | 55.7007 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.7428 | 5.0333 | 59.9531 | 8 | 55.7339 | 2.1746 | 60.0348 | 4.35 | 55.7104 | 5.6981 | 60.011 | 8
55.7018 | 6.1712 | 60.0432 | 8 | 55.709 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.7511 | 5.0333 | 59.953 | 8 | 55.7424 | 2.1745 | 60.0347 | 4.35 | 55.7188 | 5.6983 | 60.011 | 8
55.7101 | 6.1712 | 60.0432 | 8 | 55.7173 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.7594 | 5.0333 | 59.953 | 8 | 55.7507 | 2.1745 | 60.0347 | 4.35 | 55.7271 | 5.6986 | 60.01 | 8
55.7184 | 6.1713 | 60.0432 | 8 | 55.7257 | 2.0811 | 60 | 4.35 | 55.7678 | 5.0332 | 59.953 | 8 | 55.759 | 2.1745 | 60.0347 | 4.35 | 55.7354 | 5.6989 | 60.01 | 8
55.7268 | 6.1713 | 60.0432 | 8 | 55.734 | 2.0812 | 60 | 4.35 | 55.7761 | 5.0331 | 59.9529 | 8 | 55.7673 | 2.1744 | 60.0347 | 4.35 | 55.7437 | 5.6993 | 60.01 | 8
55.7351 | 6.1714 | 60.0433 | 8 | 55.7424 | 2.0813 | 60 | 4.35 | 55.7844 | 5.0331 | 59.9529 | 8 | 55.7756 | 2.1743 | 60.0347 | 4.35 | 55.752 | 5.6996 | 60.01 | 8
55.7434 | 6.1714 | 60.0433 | 8 | 55.7507 | 2.0814 | 60 | 4.35 | 55.7928 | 5.033 | 59.9529 | 8 | 55.7839 | 2.1742 | 60.0347 | 4.35 | 55.7605 | 5.6999 | 60.01 | 8
55.7517 | 6.1715 | 60.0433 | 8 | 55.759 | 2.0815 | 60 | 4.35 | 55.8011 | 5.0329 | 59.9528 | 8 | 55.7922 | 2.174 | 60.0347 | 4.35 | 55.7688 | 5.7003 | 60.01 | 8
55.7601 | 6.1715 | 60.0433 | 8 | 55.7674 | 2.0817 | 60 | 4.35 | 55.8094 | 5.0328 | 59.9528 | 8 | 55.8005 | 2.1739 | 60.0347 | 4.35 | 55.7771 | 5.7006 | 60.01 | 8
55.7684 | 6.1715 | 60.0433 | 8 | 55.7757 | 2.0818 | 60 | 4.35 | 55.8179 | 5.0328 | 59.9528 | 8 | 55.8091 | 2.1738 | 60.0347 | 4.35 | 55.7854 | 5.7006 | 60.01 | 8
55.7767 | 6.1715 | 60.0433 | 8 | 55.7841 | 2.0819 | 60 | 4.35 | 55.8262 | 5.0327 | 59.9527 | 8 | 55.8174 | 2.1736 | 60.0347 | 4.35 | 55.7937 | 5.7006 | 60.01 | 8
55.7851 | 6.1715 | 60.0433 | 8 | 55.7924 | 2.082 | 60 | 4.35 | 55.8345 | 5.0326 | 59.9527 | 8 | 55.8257 | 2.1768 | 60.0347 | 4.35 | 55.802 | 5.7006 | 60.01 | 8
55.7934 | 6.1715 | 60.0433 | 8 | 55.8007 | 2.0821 | 60 | 4.35 | 55.8429 | 5.0326 | 59.9527 | 8 | 55.834 | 2.18 | 60.0347 | 4.35 | 55.8103 | 5.7007 | 60.01 | 8
55.8017 | 6.1715 | 60.0433 | 8 | 55.8091 | 2.0822 | 60 | 4.35 | 55.8512 | 5.0326 | 59.9526 | 8 | 55.8423 | 2.1832 | 60.0346 | 4.35 | 55.8186 | 5.7003 | 60.01 | 8
55.81 | 6.1715 | 60.0433 | 8 | 55.8174 | 2.0822 | 60 | 4.35 | 55.8595 | 5.0325 | 59.9526 | 8 | 55.8506 | 2.1864 | 60.0346 | 4.35 | 55.8271 | 5.7 | 60.01 | 8
55.8184 | 6.1715 | 60.0433 | 8 | 55.8257 | 2.0822 | 60 | 4.35 | 55.8679 | 5.0325 | 59.9526 | 8 | 55.8589 | 2.1897 | 60.0346 | 4.35 | 55.8354 | 5.6996 | 60.01 | 8
55.8267 | 6.1715 | 60.0433 | 8 | 55.834 | 2.0822 | 60 | 4.35 | 55.8762 | 5.0356 | 59.9525 | 8 | 55.8672 | 2.193 | 60.0346 | 4.35 | 55.8438 | 5.6992 | 60.01 | 8
55.835 | 6.1716 | 60.0434 | 8 | 55.8424 | 2.0822 | 60 | 4.35 | 55.8845 | 5.0386 | 59.9525 | 8 | 55.8755 | 2.1963 | 60.0346 | 4.35 | 55.8521 | 5.6988 | 60.01 | 8
55.8433 | 6.1716 | 60.0434 | 8 | 55.8508 | 2.0822 | 60 | 4.35 | 55.8929 | 5.0415 | 59.9525 | 8 | 55.884 | 2.1996 | 60.0346 | 4.35 | 55.8604 | 5.6984 | 60.01 | 8
55.8517 | 6.1716 | 60.0434 | 8 | 55.8591 | 2.0822 | 60 | 4.35 | 55.9012 | 5.0445 | 59.9524 | 8 | 55.8923 | 2.2029 | 60.0346 | 4.35 | 55.8687 | 5.6978 | 60.01 | 8
55.86 | 6.1716 | 60.0434 | 8 | 55.8674 | 2.0822 | 60 | 4.35 | 55.9095 | 5.0474 | 59.9524 | 8 | 55.9006 | 2.2062 | 60.0346 | 4.35 | 55.877 | 5.6972 | 60.01 | 8
55.8683 | 6.1715 | 60.0434 | 8 | 55.8757 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 55.918 | 5.0504 | 59.9524 | 8 | 55.9089 | 2.2061 | 60.0346 | 4.35 | 55.8853 | 5.6965 | 60.01 | 8
55.8766 | 6.1715 | 60.0434 | 8 | 55.8841 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 55.9263 | 5.0533 | 59.9523 | 8 | 55.9172 | 2.2061 | 60.0346 | 4.35 | 55.8938 | 5.6959 | 60.01 | 8
55.885 | 6.1715 | 60.0434 | 8 | 55.8925 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 55.9346 | 5.0563 | 59.9523 | 8 | 55.9255 | 2.2061 | 60.0346 | 4.35 | 55.9021 | 5.6957 | 60.01 | 8
55.8933 | 6.1715 | 60.0434 | 8 | 55.9008 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 55.943 | 5.0592 | 59.9523 | 8 | 55.9338 | 2.206 | 60.0346 | 4.35 | 55.9104 | 5.6954 | 60.01 | 8
55.9016 | 6.1715 | 60.0434 | 8 | 55.9091 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 55.9513 | 5.0622 | 59.9522 | 8 | 55.9421 | 2.2079 | 60.0345 | 4.35 | 55.9187 | 5.6952 | 60.01 | 8
55.9099 | 6.1717 | 60.0434 | 8 | 55.9174 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 55.9596 | 5.0621 | 59.9522 | 8 | 55.9507 | 2.2098 | 60.0345 | 4.35 | 55.927 | 5.695 | 60.01 | 8
55.9183 | 6.1718 | 60.0434 | 8 | 55.9258 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 55.968 | 5.0621 | 59.9522 | 8 | 55.959 | 2.2118 | 60.0345 | 4.35 | 55.9353 | 5.6949 | 60.01 | 8
55.9266 | 6.1719 | 60.0434 | 8 | 55.9341 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 55.9763 | 5.0621 | 59.9521 | 8 | 55.9673 | 2.2137 | 60.0345 | 4.35 | 55.9436 | 5.6949 | 60.01 | 8
55.9349 | 6.172 | 60.0435 | 8 | 55.9424 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 55.9846 | 5.0621 | 59.9521 | 8 | 55.9756 | 2.2157 | 60.0345 | 4.35 | 55.9519 | 5.695 | 60.01 | 8
55.9432 | 6.1721 | 60.0435 | 8 | 55.9508 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 55.993 | 5.0621 | 59.9521 | 8 | 55.9839 | 2.2176 | 60.0345 | 4.35 | 55.9604 | 5.6951 | 60.01 | 8
55.9516 | 6.1722 | 60.0435 | 8 | 55.9591 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 56.0013 | 5.0621 | 59.952 | 8 | 55.9922 | 2.2196 | 60.0345 | 4.35 | 55.9688 | 5.6952 | 60.01 | 8
55.9599 | 6.1723 | 60.0435 | 8 | 55.9675 | 2.0822 | 60 | 4.35 | 56.0096 | 5.0621 | 59.952 | 8 | 56.0005 | 2.2215 | 60.0345 | 4.35 | 55.9771 | 5.6954 | 60.01 | 8
55.9682 | 6.1725 | 60.0435 | 8 | 55.9758 | 2.0822 | 60 | 4.35 | 56.0181 | 5.0621 | 59.952 | 8 | 56.0088 | 2.2235 | 60.0345 | 4.35 | 55.9854 | 5.6955 | 60.01 | 8
55.9766 | 6.1726 | 60.0435 | 8 | 55.9841 | 2.0822 | 60 | 4.35 | 56.0264 | 5.0621 | 59.9519 | 8 | 56.0173 | 2.2254 | 60.0345 | 4.35 | 55.9937 | 5.6956 | 60.01 | 8
55.9849 | 6.1726 | 60.0435 | 8 | 55.9925 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 56.0347 | 5.0621 | 59.9519 | 8 | 56.0256 | 2.2255 | 60.0345 | 4.35 | 56.002 | 5.6958 | 60.01 | 8
55.9932 | 6.1726 | 60.0435 | 8 | 56.0008 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 56.0431 | 5.0621 | 59.9519 | 8 | 56.0339 | 2.2255 | 60.0345 | 4.35 | 56.0103 | 5.696 | 60.01 | 8
56.0015 | 6.1726 | 60.0435 | 8 | 56.0092 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 56.0514 | 5.0621 | 59.9518 | 8 | 56.0422 | 2.2255 | 60.0344 | 4.35 | 56.0186 | 5.6961 | 60.01 | 8
56.0098 | 6.1726 | 60.0435 | 8 | 56.0175 | 2.0823 | 60 | 4.35 | 56.0597 | 5.0621 | 59.9518 | 8 | 56.0505 | 2.2255 | 60.0344 | 4.35 | 56.0271 | 5.6962 | 60.01 | 8
56.0182 | 6.1726 | 60.0435 | 8 | 56.0258 | 2.0824 | 60 | 4.35 | 56.0681 | 5.0621 | 59.9518 | 8 | 56.0588 | 2.2255 | 60.0344 | 4.35 | 56.0354 | 5.6964 | 60.01 | 8
56.0265 | 6.1725 | 60.0435 | 8 | 56.0341 | 2.0824 | 60 | 4.35 | 56.0764 | 5.0621 | 59.9517 | 8 | 56.0671 | 2.2255 | 60.0344 | 4.35 | 56.0437 | 5.6966 | 60.01 | 8
56.0348 | 6.1725 | 60.0436 | 8 | 56.0425 | 2.0824 | 60 | 4.35 | 56.0847 | 5.0621 | 59.9517 | 8 | 56.0754 | 2.2255 | 60.0344 | 4.35 | 56.052 | 5.6969 | 60.01 | 8
56.0432 | 6.1725 | 60.0436 | 8 | 56.0508 | 2.0824 | 60 | 4.35 | 56.0931 | 5.0621 | 59.9517 | 8 | 56.0837 | 2.2255 | 60.0344 | 4.35 | 56.0603 | 5.6971 | 60.01 | 8
56.0515 | 6.1725 | 60.0436 | 8 | 56.0591 | 2.0824 | 60 | 4.35 | 56.1014 | 5.0621 | 59.9516 | 8 | 56.0923 | 2.2255 | 60.0344 | 4.35 | 56.0686 | 5.6973 | 60.01 | 8
56.0598 | 6.1725 | 60.0436 | 8 | 56.0675 | 2.0824 | 60 | 4.35 | 56.1097 | 5.0621 | 59.9516 | 8 | 56.1006 | 2.2255 | 60.0344 | 4.35 | 56.0769 | 5.6975 | 60.01 | 8
56.0681 | 6.1725 | 60.0436 | 8 | 56.0758 | 2.0824 | 60 | 4.35 | 56.1182 | 5.0621 | 59.9515 | 8 | 56.1089 | 2.2255 | 60.0344 | 4.35 | 56.0852 | 5.6978 | 60.01 | 8
56.0765 | 6.1724 | 60.0436 | 8 | 56.0842 | 2.0824 | 60 | 4.35 | 56.1265 | 5.0621 | 59.9515 | 8 | 56.1172 | 2.2255 | 60.0344 | 4.35 | 56.0938 | 5.6981 | 60.01 | 8
56.0848 | 6.1723 | 60.0436 | 8 | 56.0925 | 2.0825 | 60 | 4.35 | 56.1348 | 5.0621 | 59.9515 | 8 | 56.1255 | 2.2255 | 60.0344 | 4.35 | 56.1021 | 5.6982 | 60.01 | 8
56.0931 | 6.1722 | 60.0436 | 8 | 56.1008 | 2.0825 | 60 | 4.35 | 56.1432 | 5.0621 | 59.9515 | 8 | 56.1338 | 2.2255 | 60.0344 | 4.35 | 56.1104 | 5.6984 | 60.01 | 8
56.1014 | 6.1721 | 60.0436 | 8 | 56.1092 | 2.0824 | 60 | 4.35 | 56.1515 | 5.0621 | 59.9514 | 8 | 56.1421 | 2.2255 | 60.0343 | 4.35 | 56.1187 | 5.6984 | 60.01 | 8
56.1098 | 6.1721 | 60.0436 | 8 | 56.1175 | 2.0824 | 60 | 4.35 | 56.1598 | 5.0621 | 59.9514 | 8 | 56.1504 | 2.2255 | 60.0343 | 4.35 | 56.127 | 5.6985 | 60.01 | 8
56.1181 | 6.172 | 60.0436 | 8 | 56.1259 | 2.0824 | 60 | 4.35 | 56.1682 | 5.0621 | 59.9514 | 8 | 56.1589 | 2.2255 | 60.0343 | 4.35 | 56.1353 | 5.6985 | 60.01 | 8
56.1264 | 6.1719 | 60.0436 | 8 | 56.1342 | 2.0824 | 60 | 4.35 | 56.1765 | 5.0621 | 59.9513 | 8 | 56.1672 | 2.2255 | 60.0343 | 4.35 | 56.1436 | 5.6986 | 60.01 | 8
56.1347 | 6.1718 | 60.0437 | 8 | 56.1425 | 2.0824 | 59.997 | 4.35 | 56.1848 | 5.0621 | 59.9513 | 8 | 56.1755 | 2.2255 | 60.0343 | 4.35 | 56.1519 | 5.6985 | 60.01 | 8
56.1431 | 6.1717 | 60.0437 | 8 | 56.1509 | 2.0824 | 59.9969 | 4.35 | 56.1932 | 5.0621 | 59.9513 | 8 | 56.1838 | 2.2255 | 60.0343 | 4.35 | 56.1604 | 5.6985 | 60.01 | 8
56.1514 | 6.1717 | 60.0437 | 8 | 56.1592 | 2.0824 | 59.9969 | 4.35 | 56.2015 | 5.0621 | 59.9512 | 8 | 56.1921 | 2.2255 | 60.0343 | 4.35 | 56.1687 | 5.6984 | 60.01 | 8
56.1597 | 6.1717 | 60.0437 | 8 | 56.1675 | 2.0824 | 59.9969 | 4.35 | 56.2098 | 5.0621 | 59.9512 | 8 | 56.2004 | 2.2255 | 60.0343 | 4.35 | 56.177 | 5.6983 | 60.01 | 8
56.1681 | 6.1717 | 60.0437 | 8 | 56.1758 | 2.0824 | 59.9968 | 4.35 | 56.2183 | 5.0621 | 59.9512 | 8 | 56.2087 | 2.2255 | 60.0343 | 4.35 | 56.1853 | 5.6984 | 60.01 | 8
56.1764 | 6.1717 | 60.0437 | 8 | 56.1842 | 2.0824 | 59.9968 | 4.35 | 56.2266 | 5.062 | 59.9511 | 8 | 56.217 | 2.2255 | 60.0343 | 4.35 | 56.1936 | 5.6985 | 60.01 | 8
56.1847 | 6.1717 | 60.0437 | 8 | 56.1926 | 2.0824 | 59.9967 | 4.35 | 56.2349 | 5.062 | 59.9511 | 8 | 56.2256 | 2.2255 | 60.0343 | 4.35 | 56.2019 | 5.6985 | 60.01 | 8
56.193 | 6.1717 | 60.0437 | 8 | 56.2009 | 2.0824 | 59.9967 | 4.35 | 56.2433 | 5.062 | 59.951 | 8 | 56.2339 | 2.2255 | 60.0343 | 4.35 | 56.2102 | 5.6986 | 60.01 | 8
56.2014 | 6.1717 | 60.0437 | 8 | 56.2092 | 2.0824 | 59.9967 | 4.35 | 56.2516 | 5.062 | 59.951 | 8 | 56.2422 | 2.2255 | 60.0342 | 4.35 | 56.2185 | 5.6987 | 60.01 | 8
56.2097 | 6.1718 | 60.0437 | 8 | 56.2175 | 2.0824 | 59.9966 | 4.35 | 56.2599 | 5.062 | 59.952 | 8 | 56.2505 | 2.2255 | 60.0342 | 4.35 | 56.2271 | 5.6988 | 60.01 | 8
56.218 | 6.1718 | 60.0437 | 8 | 56.2259 | 2.0824 | 59.9966 | 4.35 | 56.2683 | 5.0619 | 59.952 | 8 | 56.2588 | 2.2255 | 60.0342 | 4.35 | 56.2354 | 5.6985 | 60.01 | 8
56.2263 | 6.1717 | 60.0437 | 8 | 56.2343 | 2.0824 | 59.9965 | 4.35 | 56.2766 | 5.0619 | 59.9519 | 8 | 56.2671 | 2.2255 | 60.0342 | 4.35 | 56.2437 | 5.6983 | 60.01 | 8
56.2347 | 6.1716 | 60.0438 | 8 | 56.2426 | 2.0824 | 59.9965 | 4.35 | 56.2849 | 5.0619 | 59.9519 | 8 | 56.2754 | 2.2255 | 60.0342 | 4.35 | 56.252 | 5.7012 | 60.01 | 8
56.243 | 6.1715 | 60.0438 | 8 | 56.2509 | 2.0824 | 59.9964 | 4.35 | 56.2933 | 5.0619 | 59.9519 | 8 | 56.2837 | 2.2255 | 60.0342 | 4.35 | 56.2603 | 5.7041 | 60.01 | 8
56.2513 | 6.1714 | 60.0438 | 8 | 56.2592 | 2.0824 | 59.9964 | 4.35 | 56.3016 | 5.0618 | 59.9519 | 8 | 56.292 | 2.2255 | 60.0342 | 4.35 | 56.2686 | 5.7101 | 60.01 | 8
56.2596 | 6.1713 | 60.0438 | 8 | 56.2676 | 2.0824 | 59.9964 | 4.35 | 56.3099 | 5.0618 | 59.9518 | 8 | 56.3005 | 2.2255 | 60.0342 | 4.35 | 56.2769 | 5.7161 | 60.01 | 8
56.268 | 6.1712 | 60.0438 | 8 | 56.2759 | 2.0824 | 59.9963 | 4.35 | 56.3184 | 5.0618 | 59.9518 | 8 | 56.3088 | 2.2255 | 60.0342 | 4.35 | 56.2854 | 5.7221 | 60.01 | 8
56.2763 | 6.1711 | 60.0438 | 8 | 56.2842 | 2.0824 | 59.9963 | 4.35 | 56.3267 | 5.0617 | 59.9518 | 8 | 56.3171 | 2.2256 | 60.0342 | 4.35 | 56.2937 | 5.7281 | 60.01 | 8
56.2846 | 6.171 | 60.0438 | 8 | 56.2926 | 2.0824 | 59.9962 | 4.35 | 56.335 | 5.0617 | 59.9518 | 8 | 56.3254 | 2.2256 | 60.0342 | 4.35 | 56.302 | 5.7343 | 60.01 | 8
56.2929 | 6.1709 | 60.0438 | 8 | 56.3009 | 2.0824 | 59.9962 | 4.35 | 56.3434 | 5.0617 | 59.9517 | 8 | 56.3337 | 2.2256 | 60.0342 | 4.35 | 56.3103 | 5.7404 | 60.01 | 8
56.3013 | 6.1708 | 60.0438 | 8 | 56.3093 | 2.0824 | 59.9962 | 4.35 | 56.3517 | 5.0616 | 59.9517 | 8 | 56.342 | 2.2257 | 60.0341 | 4.35 | 56.3186 | 5.7469 | 60.01 | 8
56.3096 | 6.1708 | 60.0438 | 8 | 56.3176 | 2.0824 | 59.9961 | 4.35 | 56.36 | 5.0616 | 59.9517 | 8 | 56.3503 | 2.2257 | 60.0341 | 4.35 | 56.3269 | 5.7534 | 60.01 | 8
56.3179 | 6.1708 | 60.0438 | 8 | 56.3259 | 2.0824 | 59.9961 | 4.35 | 56.3684 | 5.0616 | 59.9517 | 8 | 56.3586 | 2.2257 | 60.0341 | 4.35 | 56.3352 | 5.7566 | 60.01 | 8
56.3263 | 6.1706 | 60.0438 | 8 | 56.3343 | 2.0825 | 59.996 | 4.35 | 56.3767 | 5.0616 | 59.9516 | 8 | 56.3672 | 2.2258 | 60.0341 | 4.35 | 56.3435 | 5.7599 | 60.01 | 8
56.3346 | 6.1705 | 60.0439 | 8 | 56.3426 | 2.0825 | 59.996 | 4.35 | 56.385 | 5.0615 | 59.9516 | 8 | 56.3755 | 2.2258 | 60.0341 | 4.35 | 56.3521 | 5.76 | 60.01 | 8
56.3429 | 6.1703 | 60.0439 | 8 | 56.351 | 2.0825 | 59.9959 | 4.35 | 56.3934 | 5.0615 | 59.9516 | 8 | 56.3838 | 2.2258 | 60.0341 | 4.35 | 56.3604 | 5.7601 | 60.01 | 8
56.3512 | 6.1702 | 60.0439 | 8 | 56.3593 | 2.0825 | 59.9959 | 4.35 | 56.4017 | 5.0615 | 59.9516 | 8 | 56.3921 | 2.2258 | 60.0341 | 4.35 | 56.3687 | 5.7602 | 60.01 | 8
56.3596 | 6.17 | 60.0439 | 8 | 56.3676 | 2.0826 | 59.9959 | 4.35 | 56.41 | 5.0615 | 59.9515 | 8 | 56.4004 | 2.2259 | 60.0341 | 4.35 | 56.377 | 5.7603 | 60.01 | 8
56.3679 | 6.1698 | 60.0439 | 8 | 56.3759 | 2.0826 | 59.9958 | 4.35 | 56.4185 | 5.0615 | 59.9515 | 8 | 56.4087 | 2.2259 | 60.0341 | 4.35 | 56.3853 | 5.7603 | 60.01 | 8
56.3762 | 6.1708 | 60.0439 | 8 | 56.3843 | 2.0826 | 59.9958 | 4.35 | 56.4268 | 5.0614 | 59.9515 | 8 | 56.417 | 2.2259 | 60.0341 | 4.35 | 56.3936 | 5.7603 | 60.01 | 8
56.3845 | 6.1718 | 60.0439 | 8 | 56.3926 | 2.0826 | 59.9957 | 4.35 | 56.4351 | 5.0613 | 59.9515 | 8 | 56.4253 | 2.2258 | 60.0341 | 4.35 | 56.4019 | 5.7602 | 60.01 | 8
56.3929 | 6.1728 | 60.0439 | 8 | 56.4009 | 2.0826 | 59.9957 | 4.35 | 56.4435 | 5.0611 | 59.9514 | 8 | 56.4338 | 2.2258 | 60.0341 | 4.35 | 56.4102 | 5.7601 | 60.01 | 8
56.4012 | 6.1738 | 60.0439 | 8 | 56.4093 | 2.0825 | 59.9957 | 4.35 | 56.4518 | 5.061 | 59.9514 | 8 | 56.4421 | 2.2258 | 60.034 | 4.35 | 56.4187 | 5.7613 | 60.01 | 8
56.4095 | 6.175 | 60.0439 | 8 | 56.4176 | 2.0825 | 59.9956 | 4.35 | 56.4601 | 5.0609 | 59.9514 | 8 | 56.4504 | 2.2259 | 60.034 | 4.35 | 56.427 | 5.7625 | 60.01 | 8
56.4178 | 6.1762 | 60.0439 | 8 | 56.426 | 2.0825 | 59.9956 | 4.35 | 56.4685 | 5.0607 | 59.9514 | 8 | 56.4587 | 2.2259 | 60.034 | 4.35 | 56.4353 | 5.7637 | 60.01 | 8
56.4262 | 6.179 | 60.0439 | 8 | 56.4343 | 2.0824 | 59.9955 | 4.35 | 56.4768 | 5.0606 | 59.9513 | 8 | 56.467 | 2.2259 | 60.034 | 4.35 | 56.4436 | 5.7649 | 60.01 | 8
56.4345 | 6.1818 | 60.044 | 8 | 56.4426 | 2.0824 | 59.9955 | 4.35 | 56.4851 | 5.0605 | 59.9513 | 8 | 56.4753 | 2.2259 | 60.034 | 4.35 | 56.4519 | 5.7661 | 60.01 | 8
56.4428 | 6.1846 | 60.044 | 8 | 56.451 | 2.0823 | 59.9954 | 4.35 | 56.4935 | 5.0603 | 59.9513 | 8 | 56.4836 | 2.2259 | 60.034 | 4.35 | 56.4602 | 5.7673 | 60.01 | 8
56.4511 | 6.1874 | 60.044 | 8 | 56.4593 | 2.0823 | 59.9954 | 4.35 | 56.5018 | 5.0602 | 59.9513 | 8 | 56.4919 | 2.2259 | 60.034 | 4.35 | 56.4685 | 5.7685 | 60.01 | 8
56.4595 | 6.189 | 60.044 | 8 | 56.4677 | 2.0822 | 59.9954 | 4.35 | 56.5101 | 5.0603 | 59.9512 | 8 | 56.5002 | 2.2259 | 60.034 | 4.35 | 56.4768 | 5.7697 | 60.01 | 8
56.4678 | 6.1907 | 60.044 | 8 | 56.476 | 2.0822 | 59.9953 | 4.35 | 56.5184 | 5.0603 | 59.9512 | 8 | 56.5088 | 2.2259 | 60.034 | 4.35 | 56.4854 | 5.771 | 60.01 | 8
56.4761 | 6.1923 | 60.044 | 8 | 56.4843 | 2.0822 | 59.9953 | 4.35 | 56.5269 | 5.0604 | 59.9512 | 8 | 56.5171 | 2.2259 | 60.034 | 4.35 | 56.4937 | 5.7723 | 60.01 | 8
56.4844 | 6.194 | 60.046 | 8 | 56.4927 | 2.0822 | 59.9952 | 4.35 | 56.5352 | 5.0604 | 59.9512 | 8 | 56.5254 | 2.2259 | 60.034 | 4.35 | 56.502 | 5.7722 | 60.01 | 8
56.4928 | 6.1955 | 60.046 | 8 | 56.501 | 2.0822 | 59.9952 | 4.35 | 56.5435 | 5.0606 | 59.9511 | 8 | 56.5337 | 2.2259 | 60.034 | 4.35 | 56.5103 | 5.7722 | 60.01 | 8
56.5011 | 6.1971 | 60.046 | 8 | 56.5093 | 2.0822 | 59.9952 | 4.35 | 56.5519 | 5.0608 | 59.9511 | 8 | 56.542 | 2.2259 | 60.0339 | 4.35 | 56.5186 | 5.7723 | 60.01 | 8
56.5094 | 6.1971 | 60.046 | 8 | 56.5176 | 2.0822 | 59.9951 | 4.35 | 56.5602 | 5.0609 | 59.9511 | 8 | 56.5503 | 2.2259 | 60.0339 | 4.35 | 56.5269 | 5.7724 | 60.01 | 8
56.5178 | 6.1971 | 60.046 | 8 | 56.526 | 2.0822 | 59.9951 | 4.35 | 56.5685 | 5.0611 | 59.9511 | 8 | 56.5586 | 2.2257 | 60.0339 | 4.35 | 56.5352 | 5.7725 | 60.01 | 8
56.5261 | 6.1971 | 60.046 | 8 | 56.5344 | 2.0822 | 59.995 | 4.35 | 56.5769 | 5.0613 | 59.951 | 8 | 56.5669 | 2.2255 | 60.0339 | 4.35 | 56.5435 | 5.7726 | 60.01 | 8
56.5344 | 6.1971 | 60.046 | 8 | 56.5427 | 2.0822 | 59.995 | 4.35 | 56.5852 | 5.0615 | 59.951 | 8 | 56.5754 | 2.2254 | 60.0339 | 4.35 | 56.552 | 5.7727 | 60.01 | 8
56.5427 | 6.1972 | 60.046 | 8 | 56.551 | 2.0822 | 59.9949 | 4.35 | 56.5935 | 5.0616 | 59.951 | 8 | 56.5837 | 2.2252 | 60.0339 | 4.35 | 56.5603 | 5.7728 | 60.01 | 8
56.5511 | 6.1972 | 60.046 | 8 | 56.5593 | 2.0822 | 59.9949 | 4.35 | 56.6019 | 5.0617 | 59.951 | 8 | 56.592 | 2.2251 | 60.0339 | 4.35 | 56.5686 | 5.7729 | 60.01 | 8
56.5594 | 6.1972 | 60.046 | 8 | 56.5677 | 2.0822 | 59.9949 | 4.35 | 56.6102 | 5.0619 | 59.9509 | 8 | 56.6003 | 2.2249 | 60.0339 | 4.35 | 56.5769 | 5.773 | 60.01 | 8
56.5677 | 6.1971 | 60.046 | 8 | 56.576 | 2.0822 | 59.9948 | 4.35 | 56.6185 | 5.062 | 59.9509 | 8 | 56.6086 | 2.2248 | 60.0339 | 4.35 | 56.5852 | 5.7731 | 60.01 | 8
56.576 | 6.1971 | 60.046 | 8 | 56.5844 | 2.0822 | 59.9948 | 4.35 | 56.627 | 5.0622 | 59.9509 | 8 | 56.6169 | 2.2246 | 60.0339 | 4.35 | 56.5935 | 5.7732 | 60.01 | 8
56.5844 | 6.197 | 60.046 | 8 | 56.5927 | 2.0822 | 59.9947 | 4.35 | 56.6353 | 5.0624 | 59.9509 | 8 | 56.6252 | 2.2245 | 60.0339 | 4.35 | 56.6018 | 5.7732 | 60.01 | 8
56.5927 | 6.1985 | 60.046 | 8 | 56.601 | 2.0822 | 59.9947 | 4.35 | 56.6436 | 5.0626 | 59.9508 | 8 | 56.6335 | 2.2243 | 60.0339 | 4.35 | 56.6104 | 5.7732 | 60.01 | 8
56.601 | 6.2 | 60.046 | 8 | 56.6094 | 2.0822 | 59.9947 | 4.35 | 56.652 | 5.0628 | 59.9508 | 8 | 56.6421 | 2.2243 | 60.0338 | 4.35 | 56.6187 | 5.7732 | 60.01 | 8
56.6093 | 6.2015 | 60.046 | 8 | 56.6177 | 2.0822 | 59.9946 | 4.35 | 56.6603 | 5.063 | 59.9508 | 8 | 56.6504 | 2.2243 | 60.0338 | 4.35 | 56.627 | 5.7732 | 60.01 | 8
56.6177 | 6.203 | 60.046 | 8 | 56.626 | 2.0822 | 59.9946 | 4.35 | 56.6686 | 5.0631 | 59.9508 | 8 | 56.6587 | 2.2243 | 60.0338 | 4.35 | 56.6353 | 5.7732 | 60.01 | 8
56.626 | 6.2045 | 60.046 | 8 | 56.6344 | 2.0822 | 59.9945 | 4.35 | 56.677 | 5.0633 | 59.9507 | 8 | 56.667 | 2.2243 | 60.0338 | 4.35 | 56.6436 | 5.7732 | 60.01 | 8
56.6343 | 6.206 | 60.046 | 8 | 56.6427 | 2.0822 | 59.9945 | 4.35 | 56.6853 | 5.0635 | 59.9507 | 8 | 56.6753 | 2.2243 | 60.0338 | 4.35 | 56.6519 | 5.7732 | 60.01 | 8
56.6426 | 6.2075 | 60.046 | 8 | 56.6511 | 2.0822 | 59.9944 | 4.35 | 56.6936 | 5.0636 | 59.9507 | 8 | 56.6836 | 2.2243 | 60.0338 | 4.35 | 56.6602 | 5.7732 | 60.01 | 8
56.651 | 6.209 | 60.046 | 8 | 56.6594 | 2.0822 | 59.9944 | 4.35 | 56.702 | 5.0638 | 59.9507 | 8 | 56.6919 | 2.2243 | 60.0338 | 4.35 | 56.6685 | 5.7732 | 60.01 | 8
56.6593 | 6.2105 | 60.046 | 8 | 56.6677 | 2.0822 | 59.9944 | 4.35 | 56.7103 | 5.0638 | 59.9506 | 8 | 56.7002 | 2.2243 | 60.0338 | 4.35 | 56.677 | 5.7732 | 60.01 | 8
56.6676 | 6.212 | 60.046 | 8 | 56.6761 | 2.0822 | 59.9943 | 4.35 | 56.7186 | 5.0638 | 59.9506 | 8 | 56.7087 | 2.2243 | 60.0338 | 4.35 | 56.6853 | 5.7732 | 60.01 | 8
56.6759 | 6.212 | 60.046 | 8 | 56.6844 | 2.0821 | 59.9943 | 4.35 | 56.7271 | 5.0638 | 59.9506 | 8 | 56.717 | 2.2243 | 60.0338 | 4.35 | 56.6936 | 5.7732 | 60.01 | 8
56.6843 | 6.2119 | 60.046 | 8 | 56.6927 | 2.0821 | 59.9942 | 4.35 | 56.7354 | 5.0638 | 59.9506 | 8 | 56.7253 | 2.2243 | 60.0338 | 4.35 | 56.7019 | 5.7735 | 60.01 | 8
56.6926 | 6.2119 | 60.046 | 8 | 56.701 | 2.0821 | 59.9942 | 4.35 | 56.7437 | 5.0638 | 59.9505 | 8 | 56.7336 | 2.2243 | 60.0338 | 4.35 | 56.7102 | 5.7738 | 60.01 | 8
56.7009 | 6.2119 | 60.046 | 8 | 56.7094 | 2.0821 | 59.9942 | 4.35 | 56.7521 | 5.0638 | 59.9505 | 8 | 56.7419 | 2.2243 | 60.0337 | 4.35 | 56.7185 | 5.7742 | 60.01 | 8
56.7093 | 6.2119 | 60.046 | 8 | 56.7178 | 2.0821 | 59.9941 | 4.35 | 56.7604 | 5.0639 | 59.9505 | 8 | 56.7502 | 2.2243 | 60.0337 | 4.35 | 56.7268 | 5.7745 | 60.009 | 8
56.7176 | 6.2119 | 60.046 | 8 | 56.7261 | 2.0821 | 59.9941 | 4.35 | 56.7687 | 5.0639 | 59.9505 | 8 | 56.7585 | 2.2243 | 60.0337 | 4.35 | 56.7351 | 5.7748 | 60.009 | 8
56.7259 | 6.2119 | 60.046 | 8 | 56.7344 | 2.0821 | 59.994 | 4.35 | 56.7771 | 5.0639 | 59.9504 | 8 | 56.7668 | 2.2243 | 60.0337 | 4.35 | 56.7437 | 5.7751 | 60.009 | 8
56.7342 | 6.212 | 60.046 | 8 | 56.7427 | 2.0821 | 59.994 | 4.35 | 56.7854 | 5.0639 | 59.9504 | 8 | 56.7751 | 2.2243 | 60.0337 | 4.35 | 56.752 | 5.7754 | 60.009 | 8
56.7426 | 6.2121 | 60.046 | 8 | 56.7511 | 2.0821 | 59.9939 | 4.35 | 56.7937 | 5.064 | 59.9504 | 8 | 56.7837 | 2.2243 | 60.0337 | 4.35 | 56.7603 | 5.7757 | 60.009 | 8
56.7509 | 6.2121 | 60.046 | 8 | 56.7594 | 2.0821 | 59.9939 | 4.35 | 56.8021 | 5.064 | 59.9504 | 8 | 56.792 | 2.2243 | 60.0337 | 4.35 | 56.7686 | 5.776 | 60.009 | 8
56.7592 | 6.2122 | 60.046 | 8 | 56.7678 | 2.0821 | 59.9939 | 4.35 | 56.8104 | 5.064 | 59.9503 | 8 | 56.8003 | 2.2243 | 60.0337 | 4.35 | 56.7769 | 5.7763 | 60.009 | 8
56.7675 | 6.2124 | 60.046 | 8 | 56.7761 | 2.0821 | 59.9938 | 4.35 | 56.8187 | 5.064 | 59.9503 | 8 | 56.8086 | 2.2243 | 60.0337 | 4.35 | 56.7852 | 5.7763 | 60.009 | 8
56.7759 | 6.2125 | 60.046 | 8 | 56.7844 | 2.0821 | 59.9938 | 4.35 | 56.8271 | 5.064 | 59.9503 | 8 | 56.8169 | 2.2243 | 60.0337 | 4.35 | 56.7935 | 5.7763 | 60.009 | 8
56.7842 | 6.2125 | 60.046 | 8 | 56.7928 | 2.0821 | 59.9937 | 4.35 | 56.8354 | 5.064 | 59.9503 | 8 | 56.8252 | 2.2243 | 60.0337 | 4.35 | 56.802 | 5.7763 | 60.009 | 8
56.7925 | 6.2126 | 60.046 | 8 | 56.8011 | 2.082 | 59.9937 | 4.35 | 56.8438 | 5.064 | 59.9502 | 8 | 56.8335 | 2.2242 | 60.0337 | 4.35 | 56.8103 | 5.7763 | 60.009 | 8
56.8008 | 6.2127 | 60.046 | 8 | 56.8094 | 2.082 | 59.9937 | 4.35 | 56.8522 | 5.064 | 59.9502 | 8 | 56.8418 | 2.2242 | 60.0336 | 4.35 | 56.8186 | 5.7763 | 60.009 | 8
56.8092 | 6.2128 | 60.046 | 8 | 56.8178 | 2.082 | 59.9936 | 4.35 | 56.8605 | 5.064 | 59.9502 | 8 | 56.8503 | 2.2242 | 60.0336 | 4.35 | 56.8269 | 5.7763 | 60.009 | 8
56.8175 | 6.2129 | 60.046 | 8 | 56.8261 | 2.082 | 59.9936 | 4.35 | 56.8688 | 5.0639 | 59.9502 | 8 | 56.8586 | 2.2242 | 60.0336 | 4.35 | 56.8352 | 5.7763 | 60.009 | 8
56.8258 | 6.213 | 60.046 | 8 | 56.8345 | 2.082 | 59.9935 | 4.35 | 56.8771 | 5.0639 | 59.9501 | 8 | 56.8669 | 2.2242 | 60.0336 | 4.35 | 56.8435 | 5.7763 | 60.009 | 8
56.8341 | 6.2131 | 60.046 | 8 | 56.8428 | 2.082 | 59.9935 | 4.35 | 56.8855 | 5.0639 | 59.9501 | 8 | 56.8752 | 2.2242 | 60.0336 | 4.35 | 56.8518 | 5.7762 | 60.009 | 8
56.8425 | 6.2131 | 60.046 | 8 | 56.8511 | 2.082 | 59.9934 | 4.35 | 56.8938 | 5.0639 | 59.9501 | 8 | 56.8835 | 2.2241 | 60.0336 | 4.35 | 56.8601 | 5.7762 | 60.009 | 8
56.8508 | 6.2132 | 60.046 | 8 | 56.8594 | 2.082 | 59.9934 | 4.35 | 56.9021 | 5.0638 | 59.9501 | 8 | 56.8918 | 2.2241 | 60.0336 | 4.35 | 56.8687 | 5.7758 | 60.009 | 8
56.8591 | 6.2131 | 60.046 | 8 | 56.8678 | 2.082 | 59.9934 | 4.35 | 56.9105 | 5.0638 | 59.95 | 8 | 56.9001 | 2.2241 | 60.0336 | 4.35 | 56.877 | 5.7754 | 60.009 | 8
56.8675 | 6.2131 | 60.046 | 8 | 56.8762 | 2.082 | 59.9933 | 4.35 | 56.9188 | 5.0638 | 59.95 | 8 | 56.9084 | 2.2241 | 60.0336 | 4.35 | 56.8853 | 5.775 | 60.009 | 8
56.8758 | 6.213 | 60.046 | 8 | 56.8845 | 2.082 | 59.9933 | 4.35 | 56.9271 | 5.0638 | 59.95 | 8 | 56.917 | 2.224 | 60.0336 | 4.35 | 56.8936 | 5.7746 | 60.009 | 8
56.8841 | 6.2129 | 60.046 | 8 | 56.8928 | 2.082 | 59.9932 | 4.35 | 56.9355 | 5.0638 | 59.95 | 8 | 56.9253 | 2.224 | 60.0336 | 4.35 | 56.9019 | 5.7742 | 60.009 | 8
56.8924 | 6.2127 | 60.046 | 8 | 56.9011 | 2.082 | 59.9932 | 4.35 | 56.9438 | 5.0666 | 59.9499 | 8 | 56.9336 | 2.2239 | 60.0336 | 4.35 | 56.9102 | 5.7739 | 60.009 | 8
56.9007 | 6.2125 | 60.046 | 8 | 56.9095 | 2.082 | 59.9932 | 4.35 | 56.9521 | 5.0695 | 59.9499 | 8 | 56.9419 | 2.2239 | 60.0335 | 4.35 | 56.9185 | 5.7735 | 60.009 | 8
56.9091 | 6.2123 | 60.046 | 8 | 56.9178 | 2.082 | 59.9931 | 4.35 | 56.9606 | 5.0723 | 59.9499 | 8 | 56.9502 | 2.2238 | 60.0335 | 4.35 | 56.9268 | 5.7731 | 60.009 | 8
56.9174 | 6.2122 | 60.046 | 8 | 56.9261 | 2.082 | 59.9931 | 4.35 | 56.9689 | 5.0752 | 59.9499 | 8 | 56.9585 | 2.2238 | 60.0335 | 4.35 | 56.9353 | 5.7728 | 60.009 | 8
56.9257 | 6.212 | 60.046 | 8 | 56.9345 | 2.082 | 59.993 | 4.35 | 56.9772 | 5.078 | 59.9498 | 8 | 56.9668 | 2.2238 | 60.0335 | 4.35 | 56.9436 | 5.7725 | 60.009 | 8
56.9341 | 6.2118 | 60.046 | 8 | 56.9428 | 2.082 | 59.993 | 4.35 | 56.9856 | 5.0808 | 59.9498 | 8 | 56.9751 | 2.2238 | 60.0335 | 4.35 | 56.9519 | 5.7725 | 60.009 | 8
56.9424 | 6.2117 | 60.046 | 8 | 56.9512 | 2.082 | 59.9929 | 4.35 | 56.9939 | 5.0851 | 59.9498 | 8 | 56.9834 | 2.2238 | 60.0335 | 4.35 | 56.9602 | 5.7725 | 60.009 | 8
56.9507 | 6.2117 | 60.046 | 8 | 56.9595 | 2.082 | 59.9929 | 4.35 | 57.0022 | 5.0895 | 59.9498 | 8 | 56.9919 | 2.2267 | 60.0335 | 4.35 | 56.9685 | 5.7725 | 60.009 | 8
56.959 | 6.2117 | 60.046 | 8 | 56.9678 | 2.082 | 59.9929 | 4.35 | 57.0106 | 5.0939 | 59.9497 | 8 | 57.0002 | 2.2296 | 60.0335 | 4.35 | 56.9768 | 5.7725 | 60.009 | 8
56.9674 | 6.2117 | 60.046 | 8 | 56.9762 | 2.082 | 59.9928 | 4.35 | 57.0189 | 5.0982 | 59.9497 | 8 | 57.0085 | 2.2325 | 60.0335 | 4.35 | 56.9851 | 5.7725 | 60.009 | 8
56.9757 | 6.2121 | 60.046 | 8 | 56.9845 | 2.082 | 59.9928 | 4.35 | 57.0272 | 5.0997 | 59.9497 | 8 | 57.0168 | 2.2355 | 60.0335 | 4.35 | 56.9937 | 5.7725 | 60.009 | 8
56.984 | 6.2126 | 60.046 | 8 | 56.9929 | 2.082 | 59.9927 | 4.35 | 57.0356 | 5.1012 | 59.9497 | 8 | 57.0251 | 2.2383 | 60.0335 | 4.35 | 57.002 | 5.7725 | 60.009 | 8
56.9923 | 6.213 | 60.046 | 8 | 57.0012 | 2.082 | 59.9927 | 4.35 | 57.0439 | 5.1027 | 59.9496 | 8 | 57.0334 | 2.2412 | 60.0335 | 4.35 | 57.0103 | 5.7725 | 60.009 | 8
57.0007 | 6.2134 | 60.046 | 8 | 57.0095 | 2.082 | 59.9927 | 4.35 | 57.0522 | 5.1042 | 59.9496 | 8 | 57.0417 | 2.2439 | 60.0334 | 4.35 | 57.0186 | 5.7725 | 60.009 | 8
57.009 | 6.2139 | 60.046 | 8 | 57.0179 | 2.082 | 59.9926 | 4.35 | 57.0607 | 5.1058 | 59.9496 | 8 | 57.05 | 2.2467 | 60.0334 | 4.35 | 57.0269 | 5.7725 | 60.009 | 8
57.0173 | 6.2143 | 60.046 | 8 | 57.0262 | 2.082 | 59.9926 | 4.35 | 57.069 | 5.1073 | 59.9496 | 8 | 57.0586 | 2.2494 | 60.0334 | 4.35 | 57.0352 | 5.7725 | 60.009 | 8
57.0256 | 6.2147 | 60.046 | 8 | 57.0345 | 2.082 | 59.9925 | 4.35 | 57.0773 | 5.1073 | 59.9495 | 8 | 57.0669 | 2.2521 | 60.0334 | 4.35 | 57.0435 | 5.7725 | 60.009 | 8
57.034 | 6.2151 | 60.046 | 8 | 57.0428 | 2.082 | 59.9925 | 4.35 | 57.0857 | 5.1073 | 59.9495 | 8 | 57.0752 | 2.2521 | 60.0334 | 4.35 | 57.0518 | 5.7725 | 60.009 | 8
57.0423 | 6.2159 | 60.046 | 8 | 57.0512 | 2.082 | 59.9924 | 4.35 | 57.094 | 5.1073 | 59.9495 | 8 | 57.0835 | 2.252 | 60.0334 | 4.35 | 57.0603 | 5.7725 | 60.009 | 8
57.0506 | 6.2168 | 60.046 | 8 | 57.0596 | 2.0819 | 59.9924 | 4.35 | 57.1023 | 5.1073 | 59.9495 | 8 | 57.0918 | 2.2519 | 60.0334 | 4.35 | 57.0686 | 5.7725 | 60.009 | 8
57.059 | 6.2173 | 60.046 | 8 | 57.0679 | 2.0819 | 59.9924 | 4.35 | 57.1107 | 5.1073 | 59.9494 | 8 | 57.1001 | 2.2518 | 60.0334 | 4.35 | 57.0769 | 5.7725 | 60.009 | 8
57.0673 | 6.2178 | 60.046 | 8 | 57.0762 | 2.0819 | 59.9923 | 4.35 | 57.119 | 5.1073 | 59.9494 | 8 | 57.1084 | 2.2518 | 60.0334 | 4.35 | 57.0852 | 5.7725 | 60.009 | 8
57.0756 | 6.2199 | 60.046 | 8 | 57.0845 | 2.0819 | 59.9923 | 4.35 | 57.1273 | 5.1073 | 59.9494 | 8 | 57.1167 | 2.2518 | 60.0334 | 4.35 | 57.0935 | 5.7726 | 60.009 | 8
57.0839 | 6.2221 | 60.046 | 8 | 57.0929 | 2.0819 | 59.9922 | 4.35 | 57.1357 | 5.1073 | 59.9494 | 8 | 57.1252 | 2.252 | 60.0334 | 4.35 | 57.1018 | 5.7729 | 60.009 | 8
57.0923 | 6.2242 | 60.046 | 8 | 57.1012 | 2.0819 | 59.9922 | 4.35 | 57.144 | 5.1074 | 59.9493 | 8 | 57.1335 | 2.2521 | 60.0334 | 4.35 | 57.1101 | 5.7732 | 60.009 | 8
57.1006 | 6.2263 | 60.046 | 8 | 57.1096 | 2.0819 | 59.9922 | 4.35 | 57.1523 | 5.1074 | 59.9493 | 8 | 57.1418 | 2.2523 | 60.0333 | 4.35 | 57.1184 | 5.7735 | 60.009 | 8
57.1089 | 6.2284 | 60.046 | 8 | 57.1179 | 2.0819 | 59.9921 | 4.35 | 57.1608 | 5.1074 | 59.9493 | 8 | 57.1501 | 2.2525 | 60.0333 | 4.35 | 57.127 | 5.7738 | 60.009 | 8
57.1172 | 6.2304 | 60.046 | 8 | 57.1262 | 2.0819 | 59.9921 | 4.35 | 57.1691 | 5.1075 | 59.9493 | 8 | 57.1584 | 2.2526 | 60.0333 | 4.35 | 57.1353 | 5.7741 | 60.009 | 8
57.1256 | 6.232 | 60.046 | 8 | 57.1346 | 2.0819 | 59.992 | 4.35 | 57.1774 | 5.1075 | 59.9492 | 8 | 57.1667 | 2.2527 | 60.0333 | 4.35 | 57.1436 | 5.7744 | 60.009 | 8
57.1339 | 6.2336 | 60.046 | 8 | 57.1429 | 2.082 | 59.99 | 4.35 | 57.1858 | 5.1075 | 59.9492 | 8 | 57.175 | 2.2528 | 60.0333 | 4.35 | 57.1519 | 5.7747 | 60.009 | 8
57.1422 | 6.2352 | 60.046 | 8 | 57.1512 | 2.082 | 59.99 | 4.35 | 57.1941 | 5.1075 | 59.9492 | 8 | 57.1833 | 2.2529 | 60.0333 | 4.35 | 57.1602 | 5.775 | 60.009 | 8
57.1505 | 6.2368 | 60.046 | 8 | 57.1596 | 2.082 | 59.99 | 4.35 | 57.2024 | 5.1076 | 59.9492 | 8 | 57.1917 | 2.253 | 60.0333 | 4.35 | 57.1685 | 5.7753 | 60.009 | 8
57.1589 | 6.2367 | 60.046 | 8 | 57.1679 | 2.0821 | 59.9899 | 4.35 | 57.2108 | 5.1076 | 59.9491 | 8 | 57.2002 | 2.2531 | 60.0333 | 4.35 | 57.1768 | 5.7755 | 60.009 | 8
57.1672 | 6.2367 | 60.046 | 8 | 57.1763 | 2.0821 | 59.9899 | 4.35 | 57.2191 | 5.1076 | 59.9491 | 8 | 57.2085 | 2.2532 | 60.0333 | 4.35 | 57.1853 | 5.7755 | 60.009 | 8
57.1755 | 6.2367 | 60.046 | 8 | 57.1846 | 2.0821 | 59.9899 | 4.35 | 57.2274 | 5.1076 | 59.9491 | 8 | 57.2168 | 2.2532 | 60.0333 | 4.35 | 57.1936 | 5.7755 | 60.009 | 8
57.1838 | 6.2367 | 60.046 | 8 | 57.1929 | 2.0821 | 59.9899 | 4.35 | 57.2357 | 5.1075 | 59.9491 | 8 | 57.2251 | 2.2533 | 60.0333 | 4.35 | 57.2019 | 5.7755 | 60.009 | 8
57.1922 | 6.2369 | 60.046 | 8 | 57.2013 | 2.0821 | 59.9899 | 4.35 | 57.2441 | 5.1074 | 59.949 | 8 | 57.2334 | 2.2535 | 60.0333 | 4.35 | 57.2102 | 5.7754 | 60.009 | 8
57.2005 | 6.237 | 60.046 | 8 | 57.2096 | 2.0821 | 59.9899 | 4.35 | 57.2524 | 5.1073 | 59.949 | 8 | 57.2417 | 2.2536 | 60.0332 | 4.35 | 57.2185 | 5.7754 | 60.009 | 8
57.2088 | 6.2372 | 60.046 | 8 | 57.218 | 2.0821 | 59.9898 | 4.35 | 57.2607 | 5.1073 | 59.95 | 8 | 57.25 | 2.2537 | 60.0332 | 4.35 | 57.2268 | 5.7754 | 60.009 | 8
57.2172 | 6.2374 | 60.046 | 8 | 57.2263 | 2.0821 | 59.9898 | 4.35 | 57.2692 | 5.1072 | 59.95 | 8 | 57.2583 | 2.2538 | 60.0332 | 4.35 | 57.2351 | 5.7754 | 60.009 | 8
57.2255 | 6.2375 | 60.046 | 8 | 57.2346 | 2.0821 | 59.9898 | 4.35 | 57.2775 | 5.1071 | 59.95 | 8 | 57.2668 | 2.2539 | 60.0332 | 4.35 | 57.2434 | 5.7754 | 60.009 | 8
57.2338 | 6.2376 | 60.046 | 8 | 57.2429 | 2.082 | 59.9898 | 4.35 | 57.2858 | 5.1071 | 59.95 | 8 | 57.2751 | 2.254 | 60.0332 | 4.35 | 57.252 | 5.7753 | 60.009 | 8
57.2421 | 6.2376 | 60.046 | 8 | 57.2513 | 2.082 | 59.9898 | 4.35 | 57.2942 | 5.107 | 59.95 | 8 | 57.2834 | 2.2541 | 60.0332 | 4.35 | 57.2603 | 5.7751 | 60.009 | 8
57.2505 | 6.2377 | 60.046 | 8 | 57.2596 | 2.082 | 59.9898 | 4.35 | 57.3025 | 5.1069 | 59.95 | 8 | 57.2917 | 2.2542 | 60.0332 | 4.35 | 57.2686 | 5.7749 | 60.009 | 8
57.2588 | 6.2377 | 60.046 | 8 | 57.2679 | 2.0819 | 59.9897 | 4.35 | 57.3108 | 5.1069 | 59.9499 | 8 | 57.3 | 2.2543 | 60.0332 | 4.35 | 57.2769 | 5.7748 | 60.009 | 8
57.2671 | 6.2378 | 60.046 | 8 | 57.2763 | 2.0819 | 59.9897 | 4.35 | 57.3192 | 5.1069 | 59.9499 | 8 | 57.3083 | 2.2543 | 60.0332 | 4.35 | 57.2852 | 5.7746 | 60.009 | 8
57.2754 | 6.2378 | 60.046 | 8 | 57.2846 | 2.0819 | 59.9897 | 4.35 | 57.3275 | 5.1069 | 59.9499 | 8 | 57.3167 | 2.2543 | 60.0332 | 4.35 | 57.2935 | 5.7745 | 60.009 | 8
57.2838 | 6.2378 | 60.046 | 8 | 57.293 | 2.0818 | 59.9897 | 4.35 | 57.3358 | 5.1069 | 59.9499 | 8 | 57.325 | 2.2543 | 60.0332 | 4.35 | 57.3018 | 5.7743 | 60.009 | 8
57.2921 | 6.2378 | 60.046 | 8 | 57.3013 | 2.0818 | 59.9897 | 4.35 | 57.3442 | 5.1069 | 59.9499 | 8 | 57.3335 | 2.2543 | 60.0332 | 4.35 | 57.3101 | 5.7742 | 60.009 | 8
57.3004 | 6.2378 | 60.046 | 8 | 57.3096 | 2.0817 | 59.9897 | 4.35 | 57.3525 | 5.1069 | 59.9499 | 8 | 57.3418 | 2.2543 | 60.0331 | 4.35 | 57.3186 | 5.774 | 60.009 | 8
57.3088 | 6.2378 | 60.046 | 8 | 57.318 | 2.0817 | 59.9896 | 4.35 | 57.3608 | 5.1069 | 59.9499 | 8 | 57.3501 | 2.2543 | 60.0331 | 4.35 | 57.3269 | 5.7739 | 60.009 | 8
57.3171 | 6.2378 | 60.046 | 8 | 57.3263 | 2.0817 | 59.9896 | 4.35 | 57.3693 | 5.1069 | 59.9499 | 8 | 57.3584 | 2.2543 | 60.0331 | 4.35 | 57.3352 | 5.7739 | 60.009 | 8
57.3254 | 6.2379 | 60.046 | 8 | 57.3347 | 2.0817 | 59.9896 | 4.35 | 57.3776 | 5.1068 | 59.9499 | 8 | 57.3667 | 2.2543 | 60.0331 | 4.35 | 57.3435 | 5.7739 | 60.009 | 8
57.3337 | 6.2379 | 60.046 | 8 | 57.343 | 2.0817 | 59.9896 | 4.35 | 57.3859 | 5.1067 | 59.9499 | 8 | 57.375 | 2.2542 | 60.0331 | 4.35 | 57.3518 | 5.7739 | 60.009 | 8
57.3421 | 6.238 | 60.046 | 8 | 57.3513 | 2.086 | 59.9896 | 4.35 | 57.3943 | 5.1067 | 59.9499 | 8 | 57.3833 | 2.2542 | 60.0331 | 4.35 | 57.3601 | 5.7739 | 60.009 | 8
57.3504 | 6.2381 | 60.046 | 8 | 57.3597 | 2.0904 | 59.9896 | 4.35 | 57.4026 | 5.1066 | 59.9499 | 8 | 57.3916 | 2.2542 | 60.0331 | 4.35 | 57.3684 | 5.7739 | 60.009 | 8
57.3587 | 6.2382 | 60.046 | 8 | 57.368 | 2.0948 | 59.9895 | 4.35 | 57.4109 | 5.1065 | 59.9498 | 8 | 57.3999 | 2.2541 | 60.0331 | 4.35 | 57.3767 | 5.7739 | 60.009 | 8
57.367 | 6.2383 | 60.046 | 8 | 57.3763 | 2.0991 | 59.9895 | 4.35 | 57.4193 | 5.1064 | 59.9498 | 8 | 57.4084 | 2.2541 | 60.0331 | 4.35 | 57.3853 | 5.7739 | 60.009 | 8
57.3754 | 6.2383 | 60.046 | 8 | 57.3846 | 2.1035 | 59.9895 | 4.35 | 57.4276 | 5.1062 | 59.9498 | 8 | 57.4167 | 2.2541 | 60.0331 | 4.35 | 57.3936 | 5.7739 | 60.009 | 8
57.3837 | 6.2384 | 60.046 | 8 | 57.393 | 2.1078 | 59.9895 | 4.35 | 57.4359 | 5.106 | 59.9498 | 8 | 57.425 | 2.2541 | 60.0331 | 4.35 | 57.4019 | 5.7739 | 60.009 | 8
57.392 | 6.2384 | 60.046 | 8 | 57.4014 | 2.1122 | 59.9895 | 4.35 | 57.4443 | 5.1058 | 59.9498 | 8 | 57.4333 | 2.254 | 60.0331 | 4.35 | 57.4102 | 5.7739 | 60.009 | 8
57.4004 | 6.2385 | 60.046 | 8 | 57.4097 | 2.1166 | 59.9895 | 4.35 | 57.4526 | 5.1056 | 59.9498 | 8 | 57.4417 | 2.254 | 60.033 | 4.35 | 57.4185 | 5.7739 | 60.009 | 8
57.4087 | 6.2385 | 60.046 | 8 | 57.418 | 2.121 | 59.9894 | 4.35 | 57.4609 | 5.0947 | 59.9498 | 8 | 57.45 | 2.254 | 60.033 | 4.35 | 57.4268 | 5.7739 | 60.009 | 8
57.417 | 6.2386 | 60.046 | 8 | 57.4263 | 2.1254 | 59.9894 | 4.35 | 57.4694 | 5.0839 | 59.9498 | 8 | 57.4583 | 2.2541 | 60.033 | 4.35 | 57.4351 | 5.7738 | 60.009 | 8
57.4253 | 6.2386 | 60.046 | 8 | 57.4347 | 2.1255 | 59.9894 | 4.35 | 57.4777 | 5.0685 | 59.9498 | 8 | 57.4666 | 2.2541 | 60.033 | 4.35 | 57.4434 | 5.7737 | 60.009 | 8
57.4336 | 6.2386 | 60.046 | 8 | 57.4431 | 2.1255 | 59.9894 | 4.35 | 57.486 | 5.0532 | 59.9498 | 8 | 57.4751 | 2.2542 | 60.033 | 4.35 | 57.4519 | 5.7737 | 60.009 | 8
57.442 | 6.2385 | 60.046 | 8 | 57.4514 | 2.1256 | 59.9894 | 4.35 | 57.4944 | 5.0378 | 59.9498 | 8 | 57.4834 | 2.2543 | 60.033 | 4.35 | 57.4602 | 5.7736 | 60.009 | 8
57.4503 | 6.2385 | 60.046 | 8 | 57.4597 | 2.1256 | 59.9894 | 4.35 | 57.5027 | 5.0225 | 59.9498 | 8 | 57.4917 | 2.2544 | 60.032 | 4.35 | 57.4685 | 5.7733 | 60.009 | 8
57.4586 | 6.2384 | 60.046 | 8 | 57.468 | 2.1257 | 59.9893 | 4.35 | 57.511 | 5.0072 | 59.9497 | 8 | 57.5 | 2.2545 | 60.032 | 4.35 | 57.4768 | 5.7729 | 60.009 | 8
57.467 | 6.2383 | 60.046 | 8 | 57.4764 | 2.1257 | 59.9893 | 4.35 | 57.5194 | 4.9919 | 59.9497 | 8 | 57.5083 | 2.2545 | 60.0319 | 4.35 | 57.4851 | 5.7725 | 60.009 | 8
57.4753 | 6.2382 | 60.046 | 8 | 57.4847 | 2.1258 | 59.9893 | 4.35 | 57.5277 | 4.9767 | 59.9497 | 8 | 57.5166 | 2.2546 | 60.0319 | 4.35 | 57.4934 | 5.7721 | 60.009 | 8
57.4836 | 6.238 | 60.046 | 8 | 57.493 | 2.1258 | 59.9893 | 4.35 | 57.536 | 4.9615 | 59.9497 | 8 | 57.5249 | 2.2545 | 60.0319 | 4.35 | 57.5017 | 5.7717 | 60.009 | 8
57.4919 | 6.2378 | 60.046 | 8 | 57.5014 | 2.1258 | 59.9893 | 4.35 | 57.5444 | 4.957 | 59.9497 | 8 | 57.5332 | 2.2545 | 60.0318 | 4.35 | 57.51 | 5.7713 | 60.009 | 8
57.5003 | 6.2377 | 60.046 | 8 | 57.5097 | 2.1258 | 59.9893 | 4.35 | 57.5527 | 4.9525 | 59.9497 | 8 | 57.5417 | 2.2544 | 60.0318 | 4.35 | 57.5186 | 5.771 | 60.009 | 8
57.5086 | 6.2376 | 60.046 | 8 | 57.5181 | 2.1258 | 59.9892 | 4.35 | 57.561 | 4.9525 | 59.9497 | 8 | 57.55 | 2.2543 | 60.0318 | 4.35 | 57.5269 | 5.7707 | 60.009 | 8
57.5169 | 6.2375 | 60.046 | 8 | 57.5264 | 2.1258 | 59.9892 | 4.35 | 57.5693 | 4.9526 | 59.9497 | 8 | 57.5583 | 2.2541 | 60.0317 | 4.35 | 57.5352 | 5.7704 | 60.009 | 8
57.5252 | 6.2374 | 60.046 | 8 | 57.5347 | 2.1258 | 59.9892 | 4.35 | 57.5778 | 4.9526 | 59.9497 | 8 | 57.5667 | 2.254 | 60.0317 | 4.35 | 57.5435 | 5.7701 | 60.009 | 8
57.5336 | 6.2374 | 60.046 | 8 | 57.5431 | 2.1257 | 59.9892 | 4.35 | 57.5861 | 4.9527 | 59.9497 | 8 | 57.575 | 2.2538 | 60.0317 | 4.35 | 57.5518 | 5.77 | 60.009 | 8
57.5419 | 6.2374 | 60.046 | 8 | 57.5514 | 2.1257 | 59.9892 | 4.35 | 57.5944 | 4.9528 | 59.9497 | 8 | 57.5833 | 2.2536 | 60.0316 | 4.35 | 57.5601 | 5.7699 | 60.009 | 8
57.5502 | 6.2374 | 60.046 | 8 | 57.5598 | 2.1257 | 59.9892 | 4.35 | 57.6028 | 4.9528 | 59.9497 | 8 | 57.5916 | 2.2534 | 60.0316 | 4.35 | 57.5684 | 5.77 | 60.009 | 8
57.5586 | 6.2375 | 60.046 | 8 | 57.5681 | 2.1257 | 59.9891 | 4.35 | 57.6111 | 4.9528 | 59.9496 | 8 | 57.5999 | 2.2532 | 60.0316 | 4.35 | 57.5769 | 5.7701 | 60.009 | 8
57.5669 | 6.2377 | 60.046 | 8 | 57.5764 | 2.1256 | 59.9891 | 4.35 | 57.6194 | 4.9528 | 59.9496 | 8 | 57.6084 | 2.2531 | 60.0315 | 4.35 | 57.5852 | 5.7702 | 60.009 | 8
57.5752 | 6.2378 | 60.046 | 8 | 57.5847 | 2.1256 | 59.9891 | 4.35 | 57.6278 | 4.9528 | 59.9496 | 8 | 57.6167 | 2.253 | 60.0315 | 4.35 | 57.5935 | 5.7703 | 60.009 | 8
57.5835 | 6.238 | 60.046 | 8 | 57.5931 | 2.1256 | 59.9891 | 4.35 | 57.6361 | 4.9528 | 59.9496 | 8 | 57.625 | 2.2529 | 60.0315 | 4.35 | 57.6018 | 5.7703 | 60.009 | 8
57.5919 | 6.2382 | 60.046 | 8 | 57.6014 | 2.1256 | 59.9891 | 4.35 | 57.6444 | 4.9528 | 59.9496 | 8 | 57.6333 | 2.2528 | 60.0314 | 4.35 | 57.6101 | 5.7703 | 60.009 | 8
57.6002 | 6.2383 | 60.046 | 8 | 57.6097 | 2.1257 | 59.9891 | 4.35 | 57.6528 | 4.9528 | 59.9496 | 8 | 57.6416 | 2.2528 | 60.0314 | 4.35 | 57.6184 | 5.7703 | 60.009 | 8
57.6085 | 6.2385 | 60.046 | 8 | 57.6181 | 2.1257 | 59.989 | 4.35 | 57.6611 | 4.9528 | 59.9496 | 8 | 57.6499 | 2.2527 | 60.0314 | 4.35 | 57.6267 | 5.7703 | 60.009 | 8
57.6168 | 6.2386 | 60.046 | 8 | 57.6264 | 2.1258 | 59.989 | 4.35 | 57.6694 | 4.9528 | 59.9496 | 8 | 57.6582 | 2.2527 | 60.0313 | 4.35 | 57.635 | 5.7703 | 60.009 | 8
57.6252 | 6.2405 | 60.046 | 8 | 57.6348 | 2.1259 | 59.989 | 4.35 | 57.6779 | 4.9257 | 59.9496 | 8 | 57.6665 | 2.2526 | 60.0313 | 4.35 | 57.6436 | 5.7703 | 60.009 | 8
57.6335 | 6.2424 | 60.046 | 8 | 57.6431 | 2.1259 | 59.989 | 4.35 | 57.6862 | 4.8986 | 59.9496 | 8 | 57.675 | 2.2526 | 60.0313 | 4.35 | 57.6519 | 5.7728 | 60.009 | 8
57.6418 | 6.2441 | 60.046 | 8 | 57.6514 | 2.126 | 59.989 | 4.35 | 57.6945 | 4.8715 | 59.9496 | 8 | 57.6833 | 2.2526 | 60.0312 | 4.35 | 57.6602 | 5.7753 | 60.009 | 8
57.6502 | 6.2458 | 60.046 | 8 | 57.6598 | 2.126 | 59.989 | 4.35 | 57.7029 | 4.8443 | 59.9496 | 8 | 57.6917 | 2.2525 | 60.0312 | 4.35 | 57.6685 | 5.7778 | 60.009 | 8
57.6585 | 6.2473 | 60.046 | 8 | 57.6681 | 2.1261 | 59.9889 | 4.35 | 57.7112 | 4.8132 | 59.9495 | 8 | 57.7 | 2.2524 | 60.0312 | 4.35 | 57.6768 | 5.7803 | 60.009 | 8
57.6668 | 6.2488 | 60.046 | 8 | 57.6765 | 2.1262 | 59.9889 | 4.35 | 57.7195 | 4.7821 | 59.9495 | 8 | 57.7083 | 2.2524 | 60.0311 | 4.35 | 57.6851 | 5.7831 | 60.009 | 8
57.6751 | 6.2502 | 60.046 | 8 | 57.6848 | 2.1262 | 59.9889 | 4.35 | 57.7279 | 4.7456 | 59.9495 | 8 | 57.7166 | 2.2523 | 60.0311 | 4.35 | 57.6934 | 5.7858 | 60.009 | 8
57.6835 | 6.2517 | 60.046 | 8 | 57.6931 | 2.1262 | 59.9889 | 4.35 | 57.7362 | 4.7091 | 59.9495 | 8 | 57.7249 | 2.2522 | 60.0311 | 4.35 | 57.7017 | 5.7886 | 60.009 | 8
57.6918 | 6.2538 | 60.046 | 8 | 57.7015 | 2.1262 | 59.9889 | 4.35 | 57.7445 | 4.6726 | 59.9495 | 8 | 57.7332 | 2.2522 | 60.031 | 4.35 | 57.7102 | 5.7914 | 60.009 | 8
57.7001 | 6.2559 | 60.046 | 8 | 57.7098 | 2.1262 | 59.9889 | 4.35 | 57.7529 | 4.6361 | 59.9495 | 8 | 57.7417 | 2.2522 | 60.031 | 4.35 | 57.7185 | 5.7941 | 60.009 | 8
57.7084 | 6.2563 | 60.046 | 8 | 57.7181 | 2.1263 | 59.9888 | 4.35 | 57.7612 | 4.6267 | 59.9495 | 8 | 57.75 | 2.2523 | 60.031 | 4.35 | 57.7268 | 5.7969 | 60.009 | 8
57.7168 | 6.2567 | 60.046 | 8 | 57.7264 | 2.1263 | 59.9888 | 4.35 | 57.7695 | 4.6173 | 59.9495 | 8 | 57.7583 | 2.2523 | 60.0309 | 4.35 | 57.7351 | 5.7971 | 60.009 | 8
57.7251 | 6.2572 | 60.046 | 8 | 57.7348 | 2.1263 | 59.9888 | 4.35 | 57.7778 | 4.608 | 59.9495 | 8 | 57.7666 | 2.2524 | 60.0309 | 4.35 | 57.7434 | 5.7973 | 60.009 | 8
57.7334 | 6.2576 | 60.046 | 8 | 57.7432 | 2.1263 | 59.9888 | 4.35 | 57.7863 | 4.5986 | 59.9495 | 8 | 57.7749 | 2.2524 | 60.0309 | 4.35 | 57.7517 | 5.7974 | 60.009 | 8
57.7418 | 6.2583 | 60.046 | 8 | 57.7515 | 2.1264 | 59.9888 | 4.35 | 57.7946 | 4.5933 | 59.9495 | 8 | 57.7832 | 2.2525 | 60.0308 | 4.35 | 57.76 | 5.7976 | 60.009 | 8
57.7501 | 6.2589 | 60.046 | 8 | 57.7598 | 2.1264 | 59.9888 | 4.35 | 57.8029 | 4.5881 | 59.9495 | 8 | 57.7915 | 2.2526 | 60.0308 | 4.35 | 57.7683 | 5.7976 | 60.009 | 8
57.7584 | 6.2595 | 60.046 | 8 | 57.7681 | 2.1265 | 59.9887 | 4.35 | 57.8113 | 4.5843 | 59.9494 | 8 | 57.7998 | 2.2526 | 60.0308 | 4.35 | 57.7769 | 5.7976 | 60.009 | 8
57.7667 | 6.2602 | 60.046 | 8 | 57.7765 | 2.1265 | 59.9887 | 4.35 | 57.8196 | 4.5804 | 59.9494 | 8 | 57.8083 | 2.2527 | 60.0307 | 4.35 | 57.7852 | 5.7974 | 60.009 | 8
57.7751 | 6.2601 | 60.046 | 8 | 57.7849 | 2.1265 | 59.9887 | 4.35 | 57.8279 | 4.5766 | 59.9494 | 8 | 57.8167 | 2.2527 | 60.0307 | 4.35 | 57.7935 | 5.7972 | 60.009 | 8
57.7834 | 6.2601 | 60.046 | 8 | 57.7932 | 2.1265 | 59.9887 | 4.35 | 57.8363 | 4.5728 | 59.9494 | 8 | 57.825 | 2.2527 | 60.0307 | 4.35 | 57.8018 | 5.7969 | 60.009 | 8
57.7917 | 6.2602 | 60.046 | 8 | 57.8015 | 2.1265 | 59.9887 | 4.35 | 57.8446 | 4.569 | 59.9494 | 8 | 57.8333 | 2.2527 | 60.0306 | 4.35 | 57.8101 | 5.7966 | 60.009 | 8
57.8 | 6.2603 | 60.046 | 8 | 57.8098 | 2.1264 | 59.9887 | 4.35 | 57.8529 | 4.5652 | 59.9494 | 8 | 57.8416 | 2.2527 | 60.0306 | 4.35 | 57.8184 | 5.7963 | 60.009 | 8
57.8084 | 6.2603 | 60.046 | 8 | 57.8182 | 2.1264 | 59.9886 | 4.35 | 57.8613 | 4.5614 | 59.9494 | 8 | 57.8499 | 2.2527 | 60.0306 | 4.35 | 57.8267 | 5.796 | 60.009 | 8
57.8167 | 6.2603 | 60.046 | 8 | 57.8265 | 2.1264 | 59.9886 | 4.35 | 57.8696 | 4.5576 | 59.9494 | 8 | 57.8582 | 2.2528 | 60.0305 | 4.35 | 57.835 | 5.7957 | 60.009 | 8
57.825 | 6.2603 | 60.046 | 8 | 57.8348 | 2.1264 | 59.9886 | 4.35 | 57.8779 | 4.5537 | 59.9494 | 8 | 57.8665 | 2.2529 | 60.0305 | 4.35 | 57.8435 | 5.7954 | 60.009 | 8
57.8334 | 6.2604 | 60.046 | 8 | 57.8432 | 2.1263 | 59.9886 | 4.35 | 57.8864 | 4.5498 | 59.9494 | 8 | 57.875 | 2.253 | 60.0305 | 4.35 | 57.8518 | 5.7951 | 60.009 | 8
57.8417 | 6.2604 | 60.046 | 8 | 57.8515 | 2.1263 | 59.9886 | 4.35 | 57.8947 | 4.5496 | 59.9494 | 8 | 57.8833 | 2.2531 | 60.0304 | 4.35 | 57.8601 | 5.7948 | 60.009 | 8
57.85 | 6.2603 | 60.046 | 8 | 57.8599 | 2.1263 | 59.9886 | 4.35 | 57.903 | 4.5494 | 59.9494 | 8 | 57.8916 | 2.2532 | 60.0304 | 4.35 | 57.8684 | 5.7947 | 60.009 | 8
57.8583 | 6.2604 | 60.046 | 8 | 57.8682 | 2.1263 | 59.9885 | 4.35 | 57.9114 | 4.5492 | 59.9493 | 8 | 57.8999 | 2.2534 | 60.0304 | 4.35 | 57.8767 | 5.7946 | 60.009 | 8
57.8667 | 6.2604 | 60.046 | 8 | 57.8765 | 2.1263 | 59.9885 | 4.35 | 57.9197 | 4.549 | 59.9493 | 8 | 57.9082 | 2.2535 | 60.0303 | 4.35 | 57.885 | 5.7951 | 60.009 | 8
57.875 | 6.2604 | 60.046 | 8 | 57.8849 | 2.1263 | 59.9885 | 4.35 | 57.928 | 4.5487 | 59.9493 | 8 | 57.9165 | 2.2536 | 60.0303 | 4.35 | 57.8933 | 5.7956 | 60.009 | 8
57.8833 | 6.2604 | 60.046 | 8 | 57.8932 | 2.1263 | 59.9885 | 4.35 | 57.9364 | 4.5485 | 59.9493 | 8 | 57.9248 | 2.2538 | 60.0303 | 4.35 | 57.9016 | 5.7961 | 60.009 | 8
57.8916 | 6.2604 | 60.046 | 8 | 57.9016 | 2.1263 | 59.9885 | 4.35 | 57.9447 | 4.5482 | 59.9493 | 8 | 57.9331 | 2.2539 | 60.0302 | 4.35 | 57.9102 | 5.7966 | 60.009 | 8
57.9 | 6.2604 | 60.046 | 8 | 57.9099 | 2.1263 | 59.9885 | 4.35 | 57.953 | 4.548 | 59.9493 | 8 | 57.9417 | 2.254 | 60.0302 | 4.35 | 57.9185 | 5.7971 | 60.009 | 8
57.9083 | 6.2605 | 60.046 | 8 | 57.9182 | 2.1263 | 59.9884 | 4.35 | 57.9613 | 4.5477 | 59.9493 | 8 | 57.95 | 2.2541 | 60.0302 | 4.35 | 57.9268 | 5.7975 | 60.009 | 8
57.9166 | 6.2606 | 60.046 | 8 | 57.9265 | 2.1263 | 59.9884 | 4.35 | 57.9697 | 4.5475 | 59.9493 | 8 | 57.9583 | 2.2541 | 60.0301 | 4.35 | 57.9351 | 5.798 | 60.009 | 8
57.9249 | 6.2607 | 60.046 | 8 | 57.9349 | 2.1263 | 59.9884 | 4.35 | 57.978 | 4.5549 | 59.9493 | 8 | 57.9666 | 2.2542 | 60.0301 | 4.35 | 57.9434 | 5.7985 | 60.009 | 8
57.9333 | 6.2607 | 60.046 | 8 | 57.9432 | 2.1263 | 59.9884 | 4.35 | 57.9863 | 4.5624 | 59.9493 | 8 | 57.9749 | 2.2541 | 60.0301 | 4.35 | 57.9517 | 5.799 | 60.009 | 8
57.9416 | 6.2607 | 60.046 | 8 | 57.9515 | 2.1263 | 59.9884 | 4.35 | 57.9948 | 4.5834 | 59.9493 | 8 | 57.9832 | 2.2541 | 60.03 | 4.35 | 57.96 | 5.7995 | 60.009 | 8
57.9499 | 6.2607 | 60.046 | 8 | 57.9599 | 2.1263 | 59.9884 | 4.35 | 58.0031 | 4.6044 | 59.9493 | 8 | 57.9915 | 2.2541 | 60.03 | 4.35 | 57.9683 | 5.7995 | 60.009 | 8
57.9582 | 6.2606 | 60.046 | 8 | 57.9682 | 2.1264 | 59.9883 | 4.35 | 58.0114 | 4.6255 | 59.9492 | 8 | 57.9998 | 2.2541 | 60.03 | 4.35 | 57.9768 | 5.7995 | 60.009 | 8
57.9666 | 6.2605 | 60.046 | 8 | 57.9766 | 2.1264 | 59.9883 | 4.35 | 58.0198 | 4.6466 | 59.9492 | 8 | 58.0083 | 2.254 | 60.0299 | 4.35 | 57.9851 | 5.7995 | 60.009 | 8
57.9749 | 6.2604 | 60.046 | 8 | 57.9849 | 2.1264 | 59.9883 | 4.35 | 58.0281 | 4.6677 | 59.9492 | 8 | 58.0166 | 2.254 | 60.0299 | 4.35 | 57.9934 | 5.7995 | 60.009 | 8
57.9832 | 6.2602 | 60.046 | 8 | 57.9932 | 2.1265 | 59.9883 | 4.35 | 58.0364 | 4.6888 | 59.9492 | 8 | 58.0249 | 2.254 | 60.0299 | 4.35 | 58.0017 | 5.7992 | 60.009 | 8
57.9916 | 6.2617 | 60.046 | 8 | 58.0016 | 2.1265 | 59.9883 | 4.35 | 58.0448 | 4.7099 | 59.9492 | 8 | 58.0332 | 2.254 | 60.0298 | 4.35 | 58.01 | 5.7989 | 60.009 | 8
57.9999 | 6.2632 | 60.046 | 8 | 58.0099 | 2.1265 | 59.9883 | 4.35 | 58.0531 | 4.731 | 59.9492 | 8 | 58.0415 | 2.2575 | 60.0298 | 4.35 | 58.0183 | 5.7986 | 60.009 | 8
58.0082 | 6.2647 | 60.046 | 8 | 58.0182 | 2.1265 | 59.9882 | 4.35 | 58.0614 | 4.7446 | 59.9492 | 8 | 58.0498 | 2.2611 | 60.0298 | 4.35 | 58.0266 | 5.7983 | 60.009 | 8
58.0165 | 6.2663 | 60.046 | 8 | 58.0266 | 2.1266 | 59.9882 | 4.35 | 58.0698 | 4.7582 | 59.9492 | 8 | 58.0581 | 2.2647 | 60.0297 | 4.35 | 58.0349 | 5.798 | 60.009 | 8
58.0249 | 6.2679 | 60.046 | 8 | 58.0349 | 2.1266 | 59.9882 | 4.35 | 58.0781 | 4.7583 | 59.9492 | 8 | 58.0664 | 2.2682 | 60.0297 | 4.35 | 58.0435 | 5.7977 | 60.009 | 8
58.0332 | 6.2695 | 60.046 | 8 | 58.0433 | 2.1266 | 59.9882 | 4.35 | 58.0864 | 4.7584 | 59.9492 | 8 | 58.075 | 2.2718 | 60.0297 | 4.35 | 58.0518 | 5.7974 | 60.009 | 8
58.0415 | 6.2712 | 60.046 | 8 | 58.0516 | 2.1266 | 59.9882 | 4.35 | 58.0948 | 4.7584 | 59.9492 | 8 | 58.0833 | 2.2754 | 60.0296 | 4.35 | 58.0601 | 5.7971 | 60.009 | 8
58.0498 | 6.2729 | 60.046 | 8 | 58.0599 | 2.1266 | 59.9882 | 4.35 | 58.1031 | 4.7584 | 59.9492 | 8 | 58.0916 | 2.2789 | 60.0296 | 4.35 | 58.0684 | 5.7968 | 60.009 | 8
58.0582 | 6.2746 | 60.046 | 8 | 58.0682 | 2.1266 | 59.9881 | 4.35 | 58.1115 | 4.7632 | 59.9491 | 8 | 58.0999 | 2.2825 | 60.0296 | 4.35 | 58.0767 | 5.7965 | 60.009 | 8
58.0665 | 6.2764 | 60.046 | 8 | 58.0766 | 2.1266 | 59.9881 | 4.35 | 58.1199 | 4.768 | 59.9491 | 8 | 58.1082 | 2.2861 | 60.0295 | 4.35 | 58.085 | 5.7965 | 60.009 | 8
58.0748 | 6.2765 | 60.046 | 8 | 58.085 | 2.1266 | 59.9881 | 4.35 | 58.1282 | 4.7938 | 59.9491 | 8 | 58.1165 | 2.2896 | 60.0295 | 4.35 | 58.0933 | 5.7965 | 60.009 | 8
58.0832 | 6.2766 | 60.046 | 8 | 58.0933 | 2.1266 | 59.9881 | 4.35 | 58.1365 | 4.8195 | 59.9491 | 8 | 58.1248 | 2.2897 | 60.0295 | 4.35 | 58.1016 | 5.7965 | 60.009 | 8
58.0915 | 6.2766 | 60.046 | 8 | 58.1016 | 2.1266 | 59.9881 | 4.35 | 58.1449 | 4.8546 | 59.9491 | 8 | 58.1331 | 2.2897 | 60.0294 | 4.35 | 58.1101 | 5.7965 | 60.009 | 8
58.0998 | 6.2766 | 60.046 | 8 | 58.1099 | 2.1266 | 59.9881 | 4.35 | 58.1532 | 4.8897 | 59.9491 | 8 | 58.1416 | 2.2897 | 60.0294 | 4.35 | 58.1184 | 5.7965 | 60.009 | 8
58.1081 | 6.2766 | 60.046 | 8 | 58.1183 | 2.1266 | 59.988 | 4.35 | 58.1615 | 4.9308 | 59.9491 | 8 | 58.1499 | 2.2898 | 60.0294 | 4.35 | 58.1267 | 5.7965 | 60.009 | 8
58.1165 | 6.2767 | 60.046 | 8 | 58.1266 | 2.1266 | 59.988 | 4.35 | 58.1698 | 4.9719 | 59.9491 | 8 | 58.1582 | 2.2898 | 60.0293 | 4.35 | 58.135 | 5.7968 | 60.009 | 8
58.1248 | 6.2767 | 60.046 | 8 | 58.1349 | 2.1266 | 59.988 | 4.35 | 58.1782 | 5.0196 | 59.9491 | 8 | 58.1665 | 2.2899 | 60.0293 | 4.35 | 58.1433 | 5.7971 | 60.009 | 8
58.1331 | 6.2767 | 60.046 | 8 | 58.1433 | 2.1266 | 59.987 | 4.35 | 58.1865 | 5.0672 | 59.9491 | 8 | 58.1748 | 2.2899 | 60.0293 | 4.35 | 58.1516 | 5.7975 | 60.009 | 8
58.1414 | 6.2767 | 60.046 | 8 | 58.1516 | 2.1266 | 59.987 | 4.35 | 58.1948 | 5.11 | 59.9491 | 8 | 58.1831 | 2.29 | 60.0292 | 4.35 | 58.1599 | 5.7978 | 60.009 | 8
58.1498 | 6.2767 | 60.046 | 8 | 58.16 | 2.1266 | 59.987 | 4.35 | 58.2032 | 5.1529 | 59.9491 | 8 | 58.1914 | 2.29 | 60.0292 | 4.35 | 58.1685 | 5.7981 | 60.009 | 8
58.1581 | 6.2767 | 60.046 | 8 | 58.1683 | 2.1266 | 59.9869 | 4.35 | 58.2115 | 5.1747 | 59.949 | 8 | 58.1997 | 2.29 | 60.0292 | 4.35 | 58.1768 | 5.7984 | 60.009 | 8
58.1664 | 6.2767 | 60.046 | 8 | 58.1766 | 2.1266 | 59.9869 | 4.35 | 58.2198 | 5.1965 | 59.949 | 8 | 58.2083 | 2.2926 | 60.0291 | 4.35 | 58.1851 | 5.7987 | 60.009 | 8
58.1748 | 6.2768 | 60.046 | 8 | 58.185 | 2.1266 | 59.9869 | 4.35 | 58.2283 | 5.2137 | 59.949 | 8 | 58.2166 | 2.2952 | 60.0291 | 4.35 | 58.1934 | 5.7991 | 60.009 | 8
58.1831 | 6.2769 | 60.046 | 8 | 58.1933 | 2.1266 | 59.9869 | 4.35 | 58.2366 | 5.231 | 59.949 | 8 | 58.2249 | 2.2978 | 60.0291 | 4.35 | 58.2017 | 5.7994 | 60.009 | 8
58.1914 | 6.2769 | 60.046 | 8 | 58.2017 | 2.1266 | 59.9869 | 4.35 | 58.2449 | 5.2422 | 59.949 | 8 | 58.2332 | 2.3003 | 60.029 | 4.35 | 58.21 | 5.7997 | 60.009 | 8
58.1997 | 6.2769 | 60.046 | 8 | 58.21 | 2.1266 | 59.9869 | 4.35 | 58.2533 | 5.2535 | 59.949 | 8 | 58.2415 | 2.3029 | 60.029 | 4.35 | 58.2183 | 5.7997 | 60.009 | 8
58.2081 | 6.2769 | 60.046 | 8 | 58.2183 | 2.1266 | 59.9868 | 4.35 | 58.2616 | 5.2582 | 59.95 | 8 | 58.2498 | 2.3055 | 60.029 | 4.35 | 58.2266 | 5.7997 | 60.009 | 8
58.2164 | 6.277 | 60.046 | 8 | 58.2267 | 2.1266 | 59.9868 | 4.35 | 58.2699 | 5.2629 | 59.95 | 8 | 58.2581 | 2.308 | 60.0289 | 4.35 | 58.2351 | 5.7996 | 60.009 | 8
58.2247 | 6.277 | 60.046 | 8 | 58.235 | 2.1266 | 59.9868 | 4.35 | 58.2782 | 5.2676 | 59.95 | 8 | 58.2664 | 2.3106 | 60.0289 | 4.35 | 58.2434 | 5.7994 | 60.009 | 8
58.2331 | 6.2769 | 60.046 | 8 | 58.2433 | 2.1266 | 59.9868 | 4.35 | 58.2866 | 5.2723 | 59.95 | 8 | 58.2749 | 2.3131 | 60.0289 | 4.35 | 58.2517 | 5.7992 | 60.009 | 8
58.2414 | 6.2769 | 60.046 | 8 | 58.2516 | 2.1266 | 59.9868 | 4.35 | 58.2949 | 5.2771 | 59.95 | 8 | 58.2832 | 2.3157 | 60.0288 | 4.35 | 58.26 | 5.7991 | 60.009 | 8
58.2497 | 6.2768 | 60.046 | 8 | 58.26 | 2.1267 | 59.9868 | 4.35 | 58.3032 | 5.2819 | 59.95 | 8 | 58.2915 | 2.3155 | 60.0288 | 4.35 | 58.2683 | 5.7989 | 60.009 | 8
58.258 | 6.2768 | 60.046 | 8 | 58.2684 | 2.1267 | 59.9867 | 4.35 | 58.3116 | 5.282 | 59.95 | 8 | 58.2998 | 2.3153 | 60.0288 | 4.35 | 58.2766 | 5.7987 | 60.009 | 8
58.2664 | 6.2767 | 60.046 | 8 | 58.2767 | 2.1267 | 59.9867 | 4.35 | 58.3199 | 5.282 | 59.95 | 8 | 58.3081 | 2.3151 | 60.0287 | 4.35 | 58.2849 | 5.7986 | 60.009 | 8
58.2747 | 6.2766 | 60.046 | 8 | 58.285 | 2.1267 | 59.9867 | 4.35 | 58.3282 | 5.282 | 59.95 | 8 | 58.3164 | 2.315 | 60.0287 | 4.35 | 58.2932 | 5.7984 | 60.009 | 8
58.283 | 6.2766 | 60.046 | 8 | 58.2933 | 2.1267 | 59.9867 | 4.35 | 58.3367 | 5.282 | 59.95 | 8 | 58.3247 | 2.3148 | 60.0287 | 4.35 | 58.3018 | 5.7982 | 60.009 | 8
58.2913 | 6.2765 | 60.046 | 8 | 58.3017 | 2.1267 | 59.9867 | 4.35 | 58.345 | 5.2821 | 59.95 | 8 | 58.3333 | 2.3146 | 60.0286 | 4.35 | 58.3101 | 5.798 | 60.009 | 8
58.2997 | 6.2764 | 60.046 | 8 | 58.31 | 2.1267 | 59.9867 | 4.35 | 58.3533 | 5.2821 | 59.95 | 8 | 58.3416 | 2.3145 | 60.0286 | 4.35 | 58.3184 | 5.798 | 60.009 | 8
58.308 | 6.2765 | 60.046 | 8 | 58.3184 | 2.1267 | 59.9866 | 4.35 | 58.3617 | 5.2873 | 59.95 | 8 | 58.3499 | 2.3143 | 60.0286 | 4.35 | 58.3267 | 5.798 | 60.009 | 8
58.3163 | 6.2765 | 60.046 | 8 | 58.3267 | 2.1267 | 59.9866 | 4.35 | 58.37 | 5.2925 | 59.95 | 8 | 58.3582 | 2.3141 | 60.0285 | 4.35 | 58.335 | 5.798 | 60.009 | 8
58.3247 | 6.2765 | 60.046 | 8 | 58.335 | 2.1267 | 59.9866 | 4.35 | 58.3783 | 5.2977 | 59.95 | 8 | 58.3665 | 2.3139 | 60.0285 | 4.35 | 58.3433 | 5.798 | 60.009 | 8
58.333 | 6.2765 | 60.046 | 8 | 58.3434 | 2.1267 | 59.9866 | 4.35 | 58.3866 | 5.3029 | 59.95 | 8 | 58.3748 | 2.3139 | 60.0285 | 4.35 | 58.3516 | 5.798 | 60.009 | 8
58.3413 | 6.2765 | 60.046 | 8 | 58.3517 | 2.1267 | 59.9866 | 4.35 | 58.395 | 5.3081 | 59.95 | 8 | 58.3831 | 2.3139 | 60.0284 | 4.35 | 58.3599 | 5.798 | 60.009 | 8
58.3496 | 6.2766 | 60.046 | 8 | 58.36 | 2.1267 | 59.9866 | 4.35 | 58.4033 | 5.3133 | 59.95 | 8 | 58.3914 | 2.3138 | 60.0284 | 4.35 | 58.3684 | 5.798 | 60.009 | 8
58.358 | 6.2765 | 60.046 | 8 | 58.3684 | 2.1267 | 59.9865 | 4.35 | 58.4116 | 5.3185 | 59.95 | 8 | 58.3999 | 2.3138 | 60.0284 | 4.35 | 58.3767 | 5.798 | 60.009 | 8
58.3663 | 6.2765 | 60.046 | 8 | 58.3767 | 2.1267 | 59.9865 | 4.35 | 58.42 | 5.3237 | 59.95 | 8 | 58.4082 | 2.3138 | 60.0283 | 4.35 | 58.385 | 5.7978 | 60.009 | 8
58.3746 | 6.2779 | 60.046 | 8 | 58.3851 | 2.1267 | 59.9865 | 4.35 | 58.4283 | 5.329 | 59.95 | 8 | 58.4165 | 2.3138 | 60.0283 | 4.35 | 58.3933 | 5.7976 | 60.009 | 8
58.3829 | 6.2793 | 60.046 | 8 | 58.3934 | 2.1267 | 59.9865 | 4.35 | 58.4366 | 5.3342 | 59.95 | 8 | 58.4248 | 2.3138 | 60.0283 | 4.35 | 58.4016 | 5.7972 | 60.009 | 8
58.3913 | 6.2807 | 60.046 | 8 | 58.4017 | 2.1267 | 59.9865 | 4.35 | 58.4451 | 5.3376 | 59.95 | 8 | 58.4331 | 2.3139 | 60.0282 | 4.35 | 58.4099 | 5.7968 | 60.009 | 8
58.3996 | 6.2821 | 60.046 | 8 | 58.41 | 2.1267 | 59.9865 | 4.35 | 58.4534 | 5.3411 | 59.95 | 8 | 58.4414 | 2.3139 | 60.0282 | 4.35 | 58.4182 | 5.7965 | 60.009 | 8
58.4079 | 6.2835 | 60.046 | 8 | 58.4184 | 2.1267 | 59.9864 | 4.35 | 58.4617 | 5.3445 | 59.95 | 8 | 58.4497 | 2.314 | 60.0282 | 4.35 | 58.4265 | 5.7961 | 60.009 | 8
58.4163 | 6.2849 | 60.046 | 8 | 58.4268 | 2.1267 | 59.9864 | 4.35 | 58.4701 | 5.3479 | 59.95 | 8 | 58.458 | 2.3141 | 60.0281 | 4.35 | 58.4351 | 5.7957 | 60.009 | 8
58.4246 | 6.2863 | 60.046 | 8 | 58.4351 | 2.1267 | 59.9864 | 4.35 | 58.4784 | 5.3514 | 59.95 | 8 | 58.4666 | 2.3142 | 60.0281 | 4.35 | 58.4434 | 5.7953 | 60.009 | 8
58.4329 | 6.2876 | 60.046 | 8 | 58.4434 | 2.1267 | 59.9864 | 4.35 | 58.4867 | 5.3548 | 59.95 | 8 | 58.4749 | 2.3143 | 60.0281 | 4.35 | 58.4517 | 5.795 | 60.009 | 8
58.4412 | 6.2891 | 60.046 | 8 | 58.4517 | 2.1267 | 59.9864 | 4.35 | 58.495 | 5.3581 | 59.95 | 8 | 58.4832 | 2.3145 | 60.028 | 4.35 | 58.46 | 5.7946 | 60.009 | 8
58.4496 | 6.2905 | 60.046 | 8 | 58.4601 | 2.1267 | 59.9864 | 4.35 | 58.5034 | 5.3613 | 59.95 | 8 | 58.4915 | 2.3146 | 60.03 | 4.35 | 58.4683 | 5.7946 | 60.009 | 8
58.4579 | 6.2905 | 60.046 | 8 | 58.4684 | 2.1267 | 59.9863 | 4.35 | 58.5117 | 5.3646 | 59.95 | 8 | 58.4998 | 2.3146 | 60.03 | 4.35 | 58.4766 | 5.7945 | 60.009 | 8
58.4662 | 6.2905 | 60.046 | 8 | 58.4767 | 2.1267 | 59.9863 | 4.35 | 58.52 | 5.3679 | 59.95 | 8 | 58.5081 | 2.3147 | 60.0299 | 4.35 | 58.4849 | 5.7946 | 60.009 | 8
58.4746 | 6.2904 | 60.046 | 8 | 58.4851 | 2.1267 | 59.9863 | 4.35 | 58.5284 | 5.3677 | 59.95 | 8 | 58.5164 | 2.3148 | 60.0299 | 4.35 | 58.4932 | 5.7947 | 60.009 | 8
58.4829 | 6.2903 | 60.046 | 8 | 58.4934 | 2.1267 | 59.9863 | 4.35 | 58.5367 | 5.3676 | 59.95 | 8 | 58.5247 | 2.3149 | 60.0299 | 4.35 | 58.5017 | 5.7948 | 60.009 | 8
58.4912 | 6.2902 | 60.046 | 8 | 58.5018 | 2.1267 | 59.9863 | 4.35 | 58.545 | 5.3674 | 59.95 | 8 | 58.5332 | 2.315 | 60.0298 | 4.35 | 58.51 | 5.7949 | 60.009 | 8
58.4995 | 6.2901 | 60.046 | 8 | 58.5101 | 2.1267 | 59.9863 | 4.35 | 58.5535 | 5.3672 | 59.95 | 8 | 58.5415 | 2.3151 | 60.0298 | 4.35 | 58.5183 | 5.7953 | 60.009 | 8
58.5079 | 6.2909 | 60.046 | 8 | 58.5184 | 2.1267 | 59.9862 | 4.35 | 58.5618 | 5.3676 | 59.95 | 8 | 58.5498 | 2.3152 | 60.0298 | 4.35 | 58.5266 | 5.7957 | 60.009 | 8
58.5162 | 6.2917 | 60.046 | 8 | 58.5268 | 2.1267 | 59.9862 | 4.35 | 58.5701 | 5.368 | 59.95 | 8 | 58.5581 | 2.3151 | 60.0297 | 4.35 | 58.5349 | 5.7961 | 60.009 | 8
58.5245 | 6.2925 | 60.046 | 8 | 58.5351 | 2.1267 | 59.9862 | 4.35 | 58.5785 | 5.3685 | 59.95 | 8 | 58.5664 | 2.3151 | 60.0297 | 4.35 | 58.5432 | 5.7965 | 60.009 | 8
58.5328 | 6.2932 | 60.0459 | 8 | 58.5435 | 2.1267 | 59.9862 | 4.35 | 58.5868 | 5.369 | 59.95 | 8 | 58.5747 | 2.315 | 60.0297 | 4.35 | 58.5515 | 5.799 | 60.009 | 8
58.5412 | 6.294 | 60.0459 | 8 | 58.5518 | 2.1267 | 59.9862 | 4.35 | 58.5951 | 5.3696 | 59.95 | 8 | 58.583 | 2.3149 | 60.0296 | 4.35 | 58.5598 | 5.8014 | 60.009 | 8
58.5495 | 6.2948 | 60.0459 | 8 | 58.5601 | 2.1266 | 59.9862 | 4.35 | 58.6034 | 5.3701 | 59.95 | 8 | 58.5913 | 2.3148 | 60.0296 | 4.35 | 58.5684 | 5.8038 | 60.009 | 8
58.5578 | 6.2957 | 60.0459 | 8 | 58.5685 | 2.1267 | 59.9861 | 4.35 | 58.6118 | 5.3707 | 59.95 | 8 | 58.5999 | 2.3147 | 60.0296 | 4.35 | 58.5767 | 5.8063 | 60.009 | 8
58.5662 | 6.2965 | 60.0459 | 8 | 58.5768 | 2.1267 | 59.9861 | 4.35 | 58.6201 | 5.3713 | 59.95 | 8 | 58.6082 | 2.3147 | 60.0295 | 4.35 | 58.585 | 5.8087 | 60.009 | 8
58.5745 | 6.2974 | 60.0459 | 8 | 58.5851 | 2.1267 | 59.9861 | 4.35 | 58.6284 | 5.372 | 59.95 | 8 | 58.6165 | 2.3146 | 60.0295 | 4.35 | 58.5933 | 5.8112 | 60.009 | 8
58.5828 | 6.2983 | 60.0459 | 8 | 58.5934 | 2.1267 | 59.9861 | 4.35 | 58.6368 | 5.3727 | 59.95 | 8 | 58.6248 | 2.3146 | 60.0295 | 4.35 | 58.6016 | 5.8134 | 60.009 | 8
58.5911 | 6.2983 | 60.0459 | 8 | 58.6018 | 2.1267 | 59.9861 | 4.35 | 58.6451 | 5.3728 | 59.95 | 8 | 58.6331 | 2.3145 | 60.0294 | 4.35 | 58.6099 | 5.8155 | 60.009 | 8
58.5995 | 6.2983 | 60.0459 | 8 | 58.6102 | 2.1267 | 59.9861 | 4.35 | 58.6534 | 5.373 | 59.95 | 8 | 58.6414 | 2.3146 | 60.0294 | 4.35 | 58.6182 | 5.8175 | 60.009 | 8
58.6078 | 6.2983 | 60.0459 | 8 | 58.6185 | 2.1267 | 59.986 | 4.35 | 58.6619 | 5.3732 | 59.95 | 8 | 58.6497 | 2.3147 | 60.0294 | 4.35 | 58.6265 | 5.8195 | 60.009 | 8
58.6161 | 6.2983 | 60.0459 | 8 | 58.6268 | 2.1267 | 59.986 | 4.35 | 58.6702 | 5.3734 | 59.95 | 8 | 58.658 | 2.3148 | 60.0293 | 4.35 | 58.635 | 5.8216 | 60.009 | 8
58.6245 | 6.2984 | 60.0459 | 8 | 58.6351 | 2.1267 | 59.986 | 4.35 | 58.6785 | 5.3735 | 59.95 | 8 | 58.6665 | 2.3149 | 60.0293 | 4.35 | 58.6433 | 5.8237 | 60.009 | 8
58.6328 | 6.2985 | 60.0458 | 8 | 58.6435 | 2.1268 | 59.986 | 4.35 | 58.6868 | 5.3736 | 59.95 | 8 | 58.6748 | 2.315 | 60.0293 | 4.35 | 58.6516 | 5.8258 | 60.009 | 8
58.6411 | 6.2985 | 60.0458 | 8 | 58.6518 | 2.1268 | 59.986 | 4.35 | 58.6952 | 5.3737 | 59.95 | 8 | 58.6831 | 2.3151 | 60.0292 | 4.35 | 58.6599 | 5.828 | 60.009 | 8
58.6494 | 6.2985 | 60.0458 | 8 | 58.6602 | 2.1269 | 59.986 | 4.35 | 58.7035 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.6914 | 2.3151 | 60.0292 | 4.35 | 58.6682 | 5.83 | 60.009 | 8
58.6578 | 6.2986 | 60.0458 | 8 | 58.6685 | 2.1269 | 59.9859 | 4.35 | 58.7118 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.6997 | 2.3151 | 60.0292 | 4.35 | 58.6765 | 5.832 | 60.009 | 8
58.6661 | 6.2986 | 60.0458 | 8 | 58.6768 | 2.1269 | 59.9859 | 4.35 | 58.7202 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.708 | 2.3152 | 60.0291 | 4.35 | 58.6848 | 5.8341 | 60.009 | 8
58.6744 | 6.2987 | 60.0458 | 8 | 58.6852 | 2.1269 | 59.9859 | 4.35 | 58.7285 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.7163 | 2.3152 | 60.0291 | 4.35 | 58.6931 | 5.8362 | 60.009 | 8
58.6827 | 6.2987 | 60.0458 | 8 | 58.6935 | 2.127 | 59.9859 | 4.35 | 58.7368 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.7246 | 2.3152 | 60.0291 | 4.35 | 58.7017 | 5.8385 | 60.009 | 8
58.6911 | 6.2987 | 60.0458 | 8 | 58.7018 | 2.127 | 59.9859 | 4.35 | 58.7452 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.7332 | 2.3151 | 60.029 | 4.35 | 58.71 | 5.8408 | 60.009 | 8
58.6994 | 6.2988 | 60.0458 | 8 | 58.7102 | 2.127 | 59.9859 | 4.35 | 58.7535 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.7415 | 2.3151 | 60.029 | 4.35 | 58.7183 | 5.8408 | 60.009 | 8
58.7077 | 6.2987 | 60.0458 | 8 | 58.7185 | 2.127 | 59.9858 | 4.35 | 58.7618 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.7498 | 2.3151 | 60.029 | 4.35 | 58.7266 | 5.8408 | 60.009 | 8
58.7161 | 6.2987 | 60.0458 | 8 | 58.7269 | 2.127 | 59.9858 | 4.35 | 58.7703 | 5.3739 | 59.95 | 8 | 58.7581 | 2.315 | 60.0289 | 4.35 | 58.7349 | 5.8426 | 60.009 | 8
58.7244 | 6.2988 | 60.0458 | 8 | 58.7352 | 2.1314 | 59.9858 | 4.35 | 58.7786 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.7664 | 2.315 | 60.0289 | 4.35 | 58.7432 | 5.8444 | 60.009 | 8
58.7327 | 6.2989 | 60.0457 | 8 | 58.7435 | 2.1358 | 59.9858 | 4.35 | 58.7869 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.7747 | 2.315 | 60.0289 | 4.35 | 58.7515 | 5.8463 | 60.009 | 8
58.741 | 6.2991 | 60.0457 | 8 | 58.7519 | 2.1402 | 59.9858 | 4.35 | 58.7952 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.783 | 2.3149 | 60.0288 | 4.35 | 58.76 | 5.8482 | 60.009 | 8
58.7494 | 6.2992 | 60.0457 | 8 | 58.7602 | 2.1446 | 59.9858 | 4.35 | 58.8036 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.7915 | 2.3149 | 60.0288 | 4.35 | 58.7683 | 5.85 | 60.009 | 8
58.7577 | 6.2994 | 60.0457 | 8 | 58.7686 | 2.149 | 59.9857 | 4.35 | 58.8119 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.7998 | 2.3149 | 60.0288 | 4.35 | 58.7766 | 5.8518 | 60.009 | 8
58.766 | 6.2995 | 60.0457 | 8 | 58.7769 | 2.1534 | 59.9857 | 4.35 | 58.8202 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.8081 | 2.3149 | 60.0287 | 4.35 | 58.7849 | 5.8536 | 60.009 | 8
58.7743 | 6.2997 | 60.0457 | 8 | 58.7852 | 2.1578 | 59.9857 | 4.35 | 58.8286 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.8164 | 2.3149 | 60.0287 | 4.35 | 58.7932 | 5.8554 | 60.009 | 8
58.7827 | 6.2999 | 60.0457 | 8 | 58.7935 | 2.1622 | 59.9857 | 4.35 | 58.8369 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.8247 | 2.3149 | 60.0287 | 4.35 | 58.8015 | 5.8573 | 60.009 | 8
58.791 | 6.3 | 60.0457 | 8 | 58.8019 | 2.1666 | 59.9857 | 4.35 | 58.8452 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.833 | 2.3149 | 60.0286 | 4.35 | 58.8098 | 5.8591 | 60.009 | 8
58.7993 | 6.3002 | 60.0457 | 8 | 58.8102 | 2.171 | 59.9857 | 4.35 | 58.8536 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.8413 | 2.3149 | 60.0286 | 4.35 | 58.8181 | 5.859 | 60.009 | 8
58.8077 | 6.3001 | 60.0457 | 8 | 58.8185 | 2.171 | 59.9856 | 4.35 | 58.8619 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.8496 | 2.3149 | 60.0286 | 4.35 | 58.8267 | 5.8589 | 60.009 | 8
58.816 | 6.3001 | 60.0457 | 8 | 58.8269 | 2.171 | 59.9856 | 4.35 | 58.8702 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.8582 | 2.315 | 60.0285 | 4.35 | 58.835 | 5.8588 | 60.009 | 8
58.8243 | 6.3 | 60.0457 | 8 | 58.8352 | 2.1709 | 59.9856 | 4.35 | 58.8787 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.8665 | 2.315 | 60.0285 | 4.35 | 58.8433 | 5.8587 | 60.009 | 8
58.8326 | 6.3 | 60.0456 | 8 | 58.8436 | 2.1709 | 59.9856 | 4.35 | 58.887 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.8748 | 2.315 | 60.0285 | 4.35 | 58.8516 | 5.8587 | 60.009 | 8
58.841 | 6.2999 | 60.0456 | 8 | 58.8519 | 2.1709 | 59.9856 | 4.35 | 58.8953 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.8831 | 2.315 | 60.0284 | 4.35 | 58.8599 | 5.8586 | 60.009 | 8
58.8493 | 6.2999 | 60.0456 | 8 | 58.8602 | 2.1709 | 59.9856 | 4.35 | 58.9036 | 5.3738 | 59.95 | 8 | 58.8914 | 2.315 | 60.0284 | 4.35 | 58.8682 | 5.8584 | 60.009 | 8
58.8576 | 6.2998 | 60.0456 | 8 | 58.8686 | 2.1709 | 59.9855 | 4.35 | 58.912 | 5.3702 | 59.95 | 8 | 58.8997 | 2.315 | 60.0284 | 4.35 | 58.8765 | 5.8582 | 60.009 | 8
58.866 | 6.2997 | 60.0456 | 8 | 58.8769 | 2.1709 | 59.9855 | 4.35 | 58.9203 | 5.3666 | 59.95 | 8 | 58.908 | 2.315 | 60.0283 | 4.35 | 58.8848 | 5.858 | 60.009 | 8
58.8743 | 6.2997 | 60.0456 | 8 | 58.8853 | 2.1709 | 59.9855 | 4.35 | 58.9286 | 5.363 | 59.95 | 8 | 58.9163 | 2.315 | 60.0283 | 4.35 | 58.8933 | 5.8577 | 60.009 | 8
58.8826 | 6.2996 | 60.0456 | 8 | 58.8936 | 2.1709 | 59.9855 | 4.35 | 58.937 | 5.3594 | 59.95 | 8 | 58.9248 | 2.317 | 60.0283 | 4.35 | 58.9016 | 5.8576 | 60.009 | 8
58.8909 | 6.2996 | 60.0456 | 8 | 58.9019 | 2.171 | 59.9855 | 4.35 | 58.9453 | 5.3557 | 59.95 | 8 | 58.9331 | 2.3189 | 60.0282 | 4.35 | 58.9099 | 5.8574 | 60.009 | 8
58.8993 | 6.2996 | 60.0456 | 8 | 58.9103 | 2.171 | 59.9855 | 4.35 | 58.9536 | 5.352 | 59.95 | 8 | 58.9414 | 2.3208 | 60.0282 | 4.35 | 58.9182 | 5.8571 | 60.009 | 8
58.9076 | 6.2996 | 60.0456 | 8 | 58.9186 | 2.171 | 59.9854 | 4.35 | 58.962 | 5.3483 | 59.95 | 8 | 58.9497 | 2.3227 | 60.0282 | 4.35 | 58.9265 | 5.8567 | 60.009 | 8
58.9159 | 6.2996 | 60.0456 | 8 | 58.9269 | 2.171 | 59.9854 | 4.35 | 58.9703 | 5.3447 | 59.95 | 8 | 58.958 | 2.3246 | 60.0281 | 4.35 | 58.9348 | 5.8563 | 60.009 | 8
58.9242 | 6.2996 | 60.0456 | 8 | 58.9352 | 2.1711 | 59.9854 | 4.35 | 58.9786 | 5.341 | 59.95 | 8 | 58.9663 | 2.3265 | 60.0281 | 4.35 | 58.9431 | 5.856 | 60.009 | 8
58.9326 | 6.2996 | 60.0455 | 8 | 58.9436 | 2.1711 | 59.9854 | 4.35 | 58.9871 | 5.3373 | 59.95 | 8 | 58.9746 | 2.3284 | 60.0281 | 4.35 | 58.9514 | 5.8558 | 60.009 | 8
58.9409 | 6.2996 | 60.0455 | 8 | 58.952 | 2.1711 | 59.9854 | 4.35 | 58.9954 | 5.3318 | 59.95 | 8 | 58.9832 | 2.3303 | 60.028 | 4.35 | 58.96 | 5.8556 | 60.009 | 8
58.9492 | 6.2997 | 60.0455 | 8 | 58.9603 | 2.1711 | 59.9854 | 4.35 | 59.0037 | 5.3262 | 59.95 | 8 | 58.9915 | 2.3322 | 60.028 | 4.35 | 58.9683 | 5.8556 | 60.009 | 8
58.9576 | 6.2998 | 60.0455 | 8 | 58.9686 | 2.1711 | 59.9853 | 4.35 | 59.012 | 5.3206 | 59.95 | 8 | 58.9998 | 2.3342 | 60.028 | 4.35 | 58.9766 | 5.8556 | 60.009 | 8
58.9659 | 6.2998 | 60.0455 | 8 | 58.9769 | 2.1711 | 59.9853 | 4.35 | 59.0204 | 5.315 | 59.95 | 8 | 59.0081 | 2.3342 | 60.0279 | 4.35 | 58.9849 | 5.8556 | 60.009 | 8
58.9742 | 6.2999 | 60.0455 | 8 | 58.9853 | 2.1711 | 59.9853 | 4.35 | 59.0287 | 5.3095 | 59.95 | 8 | 59.0164 | 2.3342 | 60.0279 | 4.35 | 58.9932 | 5.8556 | 60.009 | 8
58.9826 | 6.3 | 60.0455 | 8 | 58.9936 | 2.1711 | 59.9853 | 4.35 | 59.037 | 5.3039 | 59.95 | 8 | 59.0247 | 2.3342 | 60.0279 | 4.35 | 59.0015 | 5.8557 | 60.009 | 8
58.9909 | 6.3001 | 60.0455 | 8 | 59.002 | 2.1711 | 59.9853 | 4.35 | 59.0454 | 5.2983 | 59.95 | 8 | 59.033 | 2.3342 | 60.0278 | 4.35 | 59.0098 | 5.8558 | 60.009 | 8
58.9992 | 6.3002 | 60.0455 | 8 | 59.0103 | 2.1711 | 59.9853 | 4.35 | 59.0537 | 5.2928 | 59.95 | 8 | 59.0413 | 2.3341 | 60.0278 | 4.35 | 59.0181 | 5.8562 | 60.009 | 8
59.0075 | 6.3006 | 60.0455 | 8 | 59.0186 | 2.1711 | 59.9852 | 4.35 | 59.062 | 5.2871 | 59.95 | 8 | 59.0498 | 2.3341 | 60.0278 | 4.35 | 59.0266 | 5.8565 | 60.009 | 8
59.0159 | 6.3011 | 60.0455 | 8 | 59.027 | 2.1711 | 59.9852 | 4.35 | 59.0704 | 5.2815 | 59.95 | 8 | 59.0581 | 2.3341 | 60.0277 | 4.35 | 59.0349 | 5.8568 | 60.009 | 8
59.0242 | 6.3014 | 60.0455 | 8 | 59.0353 | 2.1709 | 59.9852 | 4.35 | 59.0787 | 5.2817 | 59.95 | 8 | 59.0664 | 2.3341 | 60.0277 | 4.35 | 59.0432 | 5.8571 | 60.009 | 8
59.0325 | 6.3018 | 60.0454 | 8 | 59.0436 | 2.1708 | 59.9852 | 4.35 | 59.087 | 5.2819 | 59.95 | 8 | 59.0747 | 2.334 | 60.0277 | 4.35 | 59.0515 | 5.8573 | 60.009 | 8
59.0408 | 6.3022 | 60.0454 | 8 | 59.052 | 2.1706 | 59.9852 | 4.35 | 59.0953 | 5.282 | 59.95 | 8 | 59.083 | 2.3338 | 60.0276 | 4.35 | 59.0598 | 5.8574 | 60.009 | 8
59.0492 | 6.3026 | 60.0454 | 8 | 59.0603 | 2.1705 | 59.9852 | 4.35 | 59.1038 | 5.2822 | 59.95 | 8 | 59.0913 | 2.3337 | 60.0276 | 4.35 | 59.0681 | 5.8576 | 60.009 | 8
59.0575 | 6.3029 | 60.0454 | 8 | 59.0687 | 2.1703 | 59.9851 | 4.35 | 59.1121 | 5.2825 | 59.95 | 8 | 59.0996 | 2.3335 | 60.0276 | 4.35 | 59.0764 | 5.8577 | 60.009 | 8
59.0658 | 6.3033 | 60.0454 | 8 | 59.077 | 2.1702 | 59.9851 | 4.35 | 59.1204 | 5.2828 | 59.95 | 8 | 59.1079 | 2.3334 | 60.0275 | 4.35 | 59.0847 | 5.859 | 60.009 | 8
59.0742 | 6.3046 | 60.0454 | 8 | 59.0853 | 2.17 | 59.9851 | 4.35 | 59.1288 | 5.2831 | 59.95 | 8 | 59.1165 | 2.3332 | 60.0275 | 4.35 | 59.0933 | 5.8603 | 60.009 | 8
59.0825 | 6.306 | 60.0454 | 8 | 59.0936 | 2.1699 | 59.9851 | 4.35 | 59.1371 | 5.2834 | 59.95 | 8 | 59.1248 | 2.3331 | 60.0275 | 4.35 | 59.1016 | 5.8613 | 60.009 | 8
59.0908 | 6.307 | 60.0454 | 8 | 59.102 | 2.1698 | 59.9851 | 4.35 | 59.1454 | 5.2838 | 59.95 | 8 | 59.1331 | 2.333 | 60.0274 | 4.35 | 59.1099 | 5.8624 | 60.009 | 8
59.0991 | 6.308 | 60.0454 | 8 | 59.1103 | 2.1697 | 59.9851 | 4.35 | 59.1538 | 5.2842 | 59.95 | 8 | 59.1414 | 2.3329 | 60.0274 | 4.35 | 59.1182 | 5.8635 | 60.009 | 8
59.1075 | 6.3091 | 60.0454 | 8 | 59.1187 | 2.1698 | 59.985 | 4.35 | 59.1621 | 5.2843 | 59.95 | 8 | 59.1497 | 2.3327 | 60.0274 | 4.35 | 59.1265 | 5.8645 | 60.009 | 8
59.1158 | 6.3102 | 60.0454 | 8 | 59.127 | 2.1698 | 59.985 | 4.35 | 59.1704 | 5.2843 | 59.95 | 8 | 59.158 | 2.3327 | 60.0273 | 4.35 | 59.1348 | 5.8656 | 60.009 | 8
59.1241 | 6.3113 | 60.0454 | 8 | 59.1353 | 2.1699 | 59.985 | 4.35 | 59.1788 | 5.2844 | 59.95 | 8 | 59.1663 | 2.3327 | 60.0273 | 4.35 | 59.1431 | 5.8666 | 60.009 | 8
59.1324 | 6.3124 | 60.0453 | 8 | 59.1437 | 2.17 | 59.986 | 4.35 | 59.1871 | 5.2844 | 59.95 | 8 | 59.1748 | 2.3327 | 60.0273 | 4.35 | 59.1514 | 5.8674 | 60.009 | 8
59.1408 | 6.3134 | 60.0453 | 8 | 59.152 | 2.1701 | 59.986 | 4.35 | 59.1954 | 5.2844 | 59.95 | 8 | 59.1831 | 2.3326 | 60.0272 | 4.35 | 59.1599 | 5.8683 | 60.009 | 8
59.1491 | 6.3144 | 60.0453 | 8 | 59.1603 | 2.1701 | 59.986 | 4.35 | 59.2037 | 5.2844 | 59.95 | 8 | 59.1914 | 2.3325 | 60.0272 | 4.35 | 59.1682 | 5.868 | 60.009 | 8
59.1574 | 6.3144 | 60.0453 | 8 | 59.1686 | 2.1702 | 59.9859 | 4.35 | 59.2122 | 5.2844 | 59.95 | 8 | 59.1997 | 2.3324 | 60.0272 | 4.35 | 59.1765 | 5.8677 | 60.009 | 8
59.1657 | 6.3144 | 60.0453 | 8 | 59.177 | 2.1703 | 59.9859 | 4.35 | 59.2205 | 5.2844 | 59.95 | 8 | 59.208 | 2.3324 | 60.0271 | 4.35 | 59.1848 | 5.8675 | 60.009 | 8
59.1741 | 6.3143 | 60.0453 | 8 | 59.1854 | 2.1756 | 59.9859 | 4.35 | 59.2288 | 5.2844 | 59.95 | 8 | 59.2163 | 2.3323 | 60.0271 | 4.35 | 59.1931 | 5.8672 | 60.009 | 8
59.1824 | 6.3143 | 60.0453 | 8 | 59.1937 | 2.1808 | 59.9859 | 4.35 | 59.2372 | 5.2844 | 59.95 | 8 | 59.2246 | 2.3323 | 60.0271 | 4.35 | 59.2014 | 5.867 | 60.009 | 8
59.1907 | 6.3142 | 60.0453 | 8 | 59.202 | 2.1861 | 59.9859 | 4.35 | 59.2455 | 5.2844 | 59.95 | 8 | 59.2329 | 2.3323 | 60.027 | 4.35 | 59.2097 | 5.8668 | 60.009 | 8
59.1991 | 6.314 | 60.0453 | 8 | 59.2103 | 2.1913 | 59.9859 | 4.35 | 59.2538 | 5.2844 | 59.95 | 8 | 59.2415 | 2.3323 | 60.027 | 4.35 | 59.2183 | 5.8665 | 60.009 | 8
59.2074 | 6.3139 | 60.0453 | 8 | 59.2187 | 2.1966 | 59.9858 | 4.35 | 59.2622 | 5.2844 | 59.952 | 8 | 59.2498 | 2.3323 | 60.027 | 4.35 | 59.2266 | 5.8663 | 60.009 | 8
59.2157 | 6.3138 | 60.0453 | 8 | 59.227 | 2.202 | 59.9858 | 4.35 | 59.2705 | 5.2844 | 59.952 | 8 | 59.2581 | 2.3324 | 60.0269 | 4.35 | 59.2349 | 5.8665 | 60.009 | 8
59.2241 | 6.3138 | 60.0453 | 8 | 59.2354 | 2.2073 | 59.9858 | 4.35 | 59.2788 | 5.2844 | 59.952 | 8 | 59.2664 | 2.3325 | 60.0269 | 4.35 | 59.2432 | 5.8667 | 60.009 | 8
59.2324 | 6.3138 | 60.0452 | 8 | 59.2437 | 2.2126 | 59.9858 | 4.35 | 59.2872 | 5.2844 | 59.9521 | 8 | 59.2747 | 2.3326 | 60.0269 | 4.35 | 59.2515 | 5.8669 | 60.009 | 8
59.2407 | 6.3137 | 60.0452 | 8 | 59.252 | 2.2179 | 59.9858 | 4.35 | 59.2955 | 5.2845 | 59.9521 | 8 | 59.283 | 2.3327 | 60.0268 | 4.35 | 59.2598 | 5.8671 | 60.009 | 8
59.249 | 6.3137 | 60.0452 | 8 | 59.2604 | 2.2231 | 59.9858 | 4.35 | 59.3038 | 5.2845 | 59.9521 | 8 | 59.2913 | 2.3328 | 60.0268 | 4.35 | 59.2681 | 5.8672 | 60.009 | 8
59.2574 | 6.3137 | 60.0452 | 8 | 59.2687 | 2.2232 | 59.9857 | 4.35 | 59.3121 | 5.2846 | 59.9521 | 8 | 59.2996 | 2.3329 | 60.0268 | 4.35 | 59.2764 | 5.8674 | 60.009 | 8
59.2657 | 6.3137 | 60.0452 | 8 | 59.277 | 2.2233 | 59.9857 | 4.35 | 59.3206 | 5.2847 | 59.9521 | 8 | 59.3081 | 2.3329 | 60.0267 | 4.35 | 59.2849 | 5.8677 | 60.009 | 8
59.274 | 6.3136 | 60.0452 | 8 | 59.2853 | 2.2233 | 59.9857 | 4.35 | 59.3289 | 5.2848 | 59.9521 | 8 | 59.3164 | 2.3329 | 60.0267 | 4.35 | 59.2932 | 5.868 | 60.009 | 8
59.2823 | 6.3136 | 60.0452 | 8 | 59.2937 | 2.2234 | 59.9857 | 4.35 | 59.3372 | 5.2849 | 59.9522 | 8 | 59.3247 | 2.3331 | 60.0267 | 4.35 | 59.3015 | 5.8683 | 60.009 | 8
59.2907 | 6.3156 | 60.0452 | 8 | 59.302 | 2.2234 | 59.9857 | 4.35 | 59.3456 | 5.285 | 59.9522 | 8 | 59.333 | 2.3332 | 60.0266 | 4.35 | 59.3098 | 5.8686 | 60.009 | 8
59.299 | 6.3175 | 60.0452 | 8 | 59.3104 | 2.2233 | 59.9857 | 4.35 | 59.3539 | 5.2851 | 59.9522 | 8 | 59.3413 | 2.3333 | 60.0266 | 4.35 | 59.3181 | 5.8687 | 60.009 | 8
59.3073 | 6.3194 | 60.0452 | 8 | 59.3187 | 2.2232 | 59.9856 | 4.35 | 59.3622 | 5.2852 | 59.9522 | 8 | 59.3496 | 2.3334 | 60.0266 | 4.35 | 59.3264 | 5.8689 | 60.009 | 8
59.3157 | 6.3213 | 60.0452 | 8 | 59.327 | 2.2232 | 59.9856 | 4.35 | 59.3706 | 5.2853 | 59.9522 | 8 | 59.3579 | 2.3335 | 60.0265 | 4.35 | 59.3347 | 5.869 | 60.009 | 8
59.324 | 6.3233 | 60.0452 | 8 | 59.3354 | 2.2231 | 59.9856 | 4.35 | 59.3789 | 5.2853 | 59.9522 | 8 | 59.3662 | 2.3337 | 60.0265 | 4.35 | 59.343 | 5.8692 | 60.009 | 8
59.3323 | 6.3252 | 60.0451 | 8 | 59.3437 | 2.223 | 59.9856 | 4.35 | 59.3872 | 5.2854 | 59.9523 | 8 | 59.3748 | 2.3338 | 60.0265 | 4.35 | 59.3516 | 5.8691 | 60.009 | 8
59.3406 | 6.3271 | 60.0451 | 8 | 59.3521 | 2.223 | 59.9856 | 4.35 | 59.3956 | 5.2853 | 59.9523 | 8 | 59.3831 | 2.3339 | 60.0264 | 4.35 | 59.3599 | 5.8691 | 60.009 | 8
59.349 | 6.3291 | 60.0451 | 8 | 59.3604 | 2.223 | 59.9856 | 4.35 | 59.4039 | 5.2853 | 59.9523 | 8 | 59.3914 | 2.334 | 60.0264 | 4.35 | 59.3682 | 5.8696 | 60.009 | 8
59.3573 | 6.3309 | 60.0451 | 8 | 59.3687 | 2.2229 | 59.9855 | 4.35 | 59.4122 | 5.2852 | 59.9523 | 8 | 59.3997 | 2.3341 | 60.0264 | 4.35 | 59.3765 | 5.8701 | 60.009 | 8
59.3656 | 6.3328 | 60.0451 | 8 | 59.377 | 2.2229 | 59.9855 | 4.35 | 59.4205 | 5.2852 | 59.9523 | 8 | 59.408 | 2.3341 | 60.0263 | 4.35 | 59.3848 | 5.8707 | 60.009 | 8
59.374 | 6.3327 | 60.0451 | 8 | 59.3854 | 2.2228 | 59.9855 | 4.35 | 59.429 | 5.2852 | 59.9523 | 8 | 59.4163 | 2.3341 | 60.0263 | 4.35 | 59.3931 | 5.8713 | 60.009 | 8
59.3823 | 6.3327 | 60.0451 | 8 | 59.3937 | 2.2228 | 59.9855 | 4.35 | 59.4373 | 5.2851 | 59.9524 | 8 | 59.4246 | 2.334 | 60.0263 | 4.35 | 59.4014 | 5.8719 | 60.009 | 8
59.3906 | 6.3326 | 60.0451 | 8 | 59.402 | 2.2227 | 59.9855 | 4.35 | 59.4456 | 5.2851 | 59.9524 | 8 | 59.4331 | 2.334 | 60.0262 | 4.35 | 59.4099 | 5.8726 | 60.009 | 8
59.3989 | 6.3325 | 60.0451 | 8 | 59.4104 | 2.2227 | 59.9855 | 4.35 | 59.454 | 5.2851 | 59.9524 | 8 | 59.4414 | 2.3339 | 60.0262 | 4.35 | 59.4182 | 5.8732 | 60.009 | 8
59.4073 | 6.3325 | 60.0451 | 8 | 59.4187 | 2.2227 | 59.9854 | 4.35 | 59.4623 | 5.2851 | 59.9524 | 8 | 59.4497 | 2.3338 | 60.0262 | 4.35 | 59.4265 | 5.8738 | 60.009 | 8
59.4156 | 6.3324 | 60.0451 | 8 | 59.4271 | 2.2227 | 59.9854 | 4.35 | 59.4706 | 5.2851 | 59.9524 | 8 | 59.458 | 2.3338 | 60.0261 | 4.35 | 59.4348 | 5.8748 | 60.009 | 8
59.4239 | 6.3325 | 60.0451 | 8 | 59.4354 | 2.2227 | 59.9854 | 4.35 | 59.479 | 5.2851 | 59.9524 | 8 | 59.4663 | 2.3337 | 60.0261 | 4.35 | 59.4431 | 5.8759 | 60.009 | 8
59.4322 | 6.3325 | 60.045 | 8 | 59.4437 | 2.2226 | 59.9854 | 4.35 | 59.4873 | 5.2851 | 59.9525 | 8 | 59.4746 | 2.3336 | 60.0261 | 4.35 | 59.4514 | 5.8762 | 60.009 | 8
59.4406 | 6.3327 | 60.045 | 8 | 59.452 | 2.2227 | 59.9854 | 4.35 | 59.4956 | 5.2851 | 59.9525 | 8 | 59.4829 | 2.3336 | 60.026 | 4.35 | 59.4597 | 5.8765 | 60.009 | 8
59.4489 | 6.3328 | 60.045 | 8 | 59.4604 | 2.2227 | 59.9854 | 4.35 | 59.5039 | 5.2851 | 59.9525 | 8 | 59.4912 | 2.3335 | 60.024 | 4.35 | 59.468 | 5.8766 | 60.009 | 8
59.4572 | 6.3329 | 60.045 | 8 | 59.4688 | 2.2228 | 59.9853 | 4.35 | 59.5123 | 5.2851 | 59.9525 | 8 | 59.4998 | 2.3334 | 60.024 | 4.35 | 59.4766 | 5.8768 | 60.009 | 8
59.4656 | 6.333 | 60.045 | 8 | 59.4771 | 2.2228 | 59.9853 | 4.35 | 59.5206 | 5.2851 | 59.9525 | 8 | 59.5081 | 2.3334 | 60.024 | 4.35 | 59.4849 | 5.8769 | 60.009 | 8
59.4739 | 6.3331 | 60.045 | 8 | 59.4854 | 2.2229 | 59.9853 | 4.35 | 59.5289 | 5.2851 | 59.9525 | 8 | 59.5164 | 2.3334 | 60.024 | 4.35 | 59.4932 | 5.8771 | 60.009 | 8
59.4822 | 6.3332 | 60.045 | 8 | 59.4937 | 2.223 | 59.9853 | 4.35 | 59.5374 | 5.2851 | 59.9526 | 8 | 59.5247 | 2.3335 | 60.024 | 4.35 | 59.5015 | 5.8773 | 60.009 | 8
59.4905 | 6.3332 | 60.045 | 8 | 59.5021 | 2.2231 | 59.9853 | 4.35 | 59.5457 | 5.2851 | 59.9526 | 8 | 59.533 | 2.3335 | 60.024 | 4.35 | 59.5098 | 5.8776 | 60.009 | 8
59.4989 | 6.3332 | 60.045 | 8 | 59.5104 | 2.2232 | 59.9853 | 4.35 | 59.554 | 5.2851 | 59.9526 | 8 | 59.5413 | 2.3335 | 60.0239 | 4.35 | 59.5181 | 5.8776 | 60.009 | 8
59.5072 | 6.3331 | 60.045 | 8 | 59.5187 | 2.2233 | 59.9852 | 4.35 | 59.5624 | 5.2851 | 59.9526 | 8 | 59.5496 | 2.3335 | 60.0239 | 4.35 | 59.5264 | 5.8776 | 60.009 | 8
59.5155 | 6.333 | 60.045 | 8 | 59.527 | 2.2234 | 59.9852 | 4.35 | 59.5707 | 5.2851 | 59.9526 | 8 | 59.5579 | 2.3335 | 60.0239 | 4.35 | 59.5347 | 5.8779 | 60.009 | 8
59.5238 | 6.3329 | 60.045 | 8 | 59.5354 | 2.2235 | 59.9852 | 4.35 | 59.579 | 5.2851 | 59.9526 | 8 | 59.5664 | 2.3335 | 60.0239 | 4.35 | 59.5432 | 5.8783 | 60.009 | 8
59.5322 | 6.3328 | 60.0449 | 8 | 59.5438 | 2.2235 | 59.9852 | 4.35 | 59.5874 | 5.2851 | 59.9527 | 8 | 59.5747 | 2.3335 | 60.0239 | 4.35 | 59.5515 | 5.8785 | 60.009 | 8
59.5405 | 6.3327 | 60.0449 | 8 | 59.5521 | 2.2236 | 59.9852 | 4.35 | 59.5957 | 5.2851 | 59.9527 | 8 | 59.583 | 2.3335 | 60.0239 | 4.35 | 59.5598 | 5.8788 | 60.009 | 8
59.5488 | 6.3325 | 60.0449 | 8 | 59.5604 | 2.2237 | 59.9852 | 4.35 | 59.604 | 5.2851 | 59.9527 | 8 | 59.5913 | 2.3335 | 60.0239 | 4.35 | 59.5681 | 5.8791 | 60.009 | 8
59.5572 | 6.3323 | 60.0449 | 8 | 59.5687 | 2.2237 | 59.9851 | 4.35 | 59.6123 | 5.2851 | 59.9527 | 8 | 59.5996 | 2.3334 | 60.0239 | 4.35 | 59.5764 | 5.8794 | 60.009 | 8
59.5655 | 6.3322 | 60.0449 | 8 | 59.5771 | 2.2237 | 59.9851 | 4.35 | 59.6207 | 5.2851 | 59.9527 | 8 | 59.6079 | 2.3334 | 60.0239 | 4.35 | 59.5847 | 5.8797 | 60.009 | 8
59.5738 | 6.3321 | 60.0449 | 8 | 59.5854 | 2.2238 | 59.9851 | 4.35 | 59.629 | 5.2851 | 59.9527 | 8 | 59.6162 | 2.3334 | 60.0239 | 4.35 | 59.593 | 5.8799 | 60.009 | 8
59.5821 | 6.332 | 60.0449 | 8 | 59.5938 | 2.2238 | 59.9851 | 4.35 | 59.6373 | 5.2851 | 59.9528 | 8 | 59.6248 | 2.3333 | 60.0239 | 4.35 | 59.6016 | 5.88 | 60.009 | 8
59.5905 | 6.3319 | 60.0449 | 8 | 59.6021 | 2.2239 | 59.9851 | 4.35 | 59.6458 | 5.2851 | 59.9528 | 8 | 59.6331 | 2.3332 | 60.0239 | 4.35 | 59.6099 | 5.8801 | 60.009 | 8
59.5988 | 6.3318 | 60.0449 | 8 | 59.6104 | 2.2239 | 59.9851 | 4.35 | 59.6541 | 5.2851 | 59.9528 | 8 | 59.6414 | 2.3332 | 60.0238 | 4.35 | 59.6182 | 5.88 | 60.009 | 8
59.6071 | 6.3317 | 60.0449 | 8 | 59.6188 | 2.2239 | 59.985 | 4.35 | 59.6624 | 5.2851 | 59.9528 | 8 | 59.6497 | 2.3331 | 60.0238 | 4.35 | 59.6265 | 5.8798 | 60.009 | 8
59.6155 | 6.3315 | 60.0449 | 8 | 59.6271 | 2.224 | 59.985 | 4.35 | 59.6708 | 5.2851 | 59.9528 | 8 | 59.658 | 2.3331 | 60.0238 | 4.35 | 59.6348 | 5.8796 | 60.009 | 8
59.6238 | 6.3314 | 60.0449 | 8 | 59.6354 | 2.224 | 59.985 | 4.35 | 59.6791 | 5.2851 | 59.9528 | 8 | 59.6663 | 2.333 | 60.0238 | 4.35 | 59.6431 | 5.8795 | 60.009 | 8
59.6321 | 6.3313 | 60.0448 | 8 | 59.6437 | 2.224 | 59.985 | 4.35 | 59.6874 | 5.2851 | 59.9529 | 8 | 59.6746 | 2.333 | 60.0238 | 4.35 | 59.6514 | 5.8793 | 60.009 | 8
59.6404 | 6.3313 | 60.0448 | 8 | 59.6521 | 2.224 | 59.985 | 4.35 | 59.6958 | 5.2851 | 59.9529 | 8 | 59.6829 | 2.333 | 60.0238 | 4.35 | 59.6597 | 5.8791 | 60.009 | 8
59.6488 | 6.3313 | 60.0448 | 8 | 59.6605 | 2.224 | 59.985 | 4.35 | 59.7041 | 5.2851 | 59.9529 | 8 | 59.6914 | 2.3329 | 60.0238 | 4.35 | 59.6682 | 5.8787 | 60.009 | 8
59.6571 | 6.3313 | 60.0448 | 8 | 59.6688 | 2.224 | 59.9849 | 4.35 | 59.7124 | 5.2851 | 59.9529 | 8 | 59.6997 | 2.3329 | 60.0238 | 4.35 | 59.6765 | 5.8784 | 60.009 | 8
59.6654 | 6.3313 | 60.0448 | 8 | 59.6771 | 2.224 | 59.9849 | 4.35 | 59.7207 | 5.2851 | 59.9529 | 8 | 59.708 | 2.3329 | 60.0238 | 4.35 | 59.6848 | 5.8783 | 60.009 | 8
59.6737 | 6.3313 | 60.0448 | 8 | 59.6854 | 2.224 | 59.9849 | 4.35 | 59.7291 | 5.2851 | 59.9529 | 8 | 59.7163 | 2.3329 | 60.0238 | 4.35 | 59.6931 | 5.8782 | 60.009 | 8
59.6821 | 6.3314 | 60.0448 | 8 | 59.6938 | 2.224 | 59.9849 | 4.35 | 59.7374 | 5.2851 | 59.953 | 8 | 59.7246 | 2.3327 | 60.0238 | 4.35 | 59.7014 | 5.878 | 60.009 | 8
59.6904 | 6.333 | 60.0448 | 8 | 59.7021 | 2.224 | 59.9849 | 4.35 | 59.7457 | 5.2851 | 59.953 | 8 | 59.7329 | 2.3326 | 60.0238 | 4.35 | 59.7097 | 5.8779 | 60.009 | 8
59.6987 | 6.3345 | 60.0448 | 8 | 59.7104 | 2.224 | 59.9849 | 4.35 | 59.7542 | 5.2851 | 59.953 | 8 | 59.7412 | 2.3364 | 60.0237 | 4.35 | 59.718 | 5.8779 | 60.009 | 8
59.7071 | 6.3361 | 60.0448 | 8 | 59.7188 | 2.224 | 59.9848 | 4.35 | 59.7625 | 5.2851 | 59.953 | 8 | 59.7495 | 2.3402 | 60.0237 | 4.35 | 59.7263 | 5.8779 | 60.008 | 8
59.7154 | 6.3376 | 60.0448 | 8 | 59.7271 | 2.224 | 59.9848 | 4.35 | 59.7708 | 5.2851 | 59.953 | 8 | 59.7581 | 2.344 | 60.0237 | 4.35 | 59.7349 | 5.8778 | 60.008 | 8
59.7237 | 6.3392 | 60.0448 | 8 | 59.7355 | 2.224 | 59.9848 | 4.35 | 59.7792 | 5.2851 | 59.953 | 8 | 59.7664 | 2.3478 | 60.0237 | 4.35 | 59.7432 | 5.8778 | 60.008 | 8
59.732 | 6.3407 | 60.0448 | 8 | 59.7438 | 2.224 | 59.9848 | 4.35 | 59.7875 | 5.2851 | 59.9531 | 8 | 59.7747 | 2.3516 | 60.0237 | 4.35 | 59.7515 | 5.8779 | 60.008 | 8
59.7404 | 6.3423 | 60.0447 | 8 | 59.7521 | 2.2239 | 59.9848 | 4.35 | 59.7958 | 5.2851 | 59.9531 | 8 | 59.783 | 2.3554 | 60.0237 | 4.35 | 59.7598 | 5.878 | 60.008 | 8
59.7487 | 6.3439 | 60.0447 | 8 | 59.7604 | 2.2239 | 59.9848 | 4.35 | 59.8042 | 5.2851 | 59.9531 | 8 | 59.7913 | 2.3592 | 60.0237 | 4.35 | 59.7681 | 5.8785 | 60.008 | 8
59.757 | 6.3456 | 60.0447 | 8 | 59.7688 | 2.2239 | 59.9847 | 4.35 | 59.8125 | 5.2851 | 59.9531 | 8 | 59.7996 | 2.363 | 60.0237 | 4.35 | 59.7764 | 5.8791 | 60.008 | 8
59.7654 | 6.3473 | 60.0447 | 8 | 59.7772 | 2.2239 | 59.9847 | 4.35 | 59.8208 | 5.2851 | 59.9531 | 8 | 59.8079 | 2.367 | 60.0237 | 4.35 | 59.7847 | 5.881 | 60.008 | 8
59.7737 | 6.3476 | 60.0447 | 8 | 59.7855 | 2.2238 | 59.9847 | 4.35 | 59.8291 | 5.2851 | 59.9531 | 8 | 59.8164 | 2.3709 | 60.0237 | 4.35 | 59.7932 | 5.883 | 60.008 | 8
59.782 | 6.3478 | 60.0447 | 8 | 59.7938 | 2.2238 | 59.9847 | 4.35 | 59.8375 | 5.2851 | 59.9532 | 8 | 59.8247 | 2.371 | 60.0237 | 4.35 | 59.8015 | 5.885 | 60.008 | 8
59.7903 | 6.348 | 60.0447 | 8 | 59.8021 | 2.2238 | 59.9847 | 4.35 | 59.8458 | 5.2851 | 59.9532 | 8 | 59.833 | 2.371 | 60.0237 | 4.35 | 59.8098 | 5.8869 | 60.008 | 8
59.7987 | 6.3482 | 60.0447 | 8 | 59.8105 | 2.2238 | 59.9847 | 4.35 | 59.8541 | 5.2851 | 59.9532 | 8 | 59.8413 | 2.3711 | 60.0236 | 4.35 | 59.8181 | 5.8889 | 60.008 | 8
59.807 | 6.3484 | 60.0447 | 8 | 59.8188 | 2.2238 | 59.9846 | 4.35 | 59.8625 | 5.2851 | 59.9532 | 8 | 59.8496 | 2.3712 | 60.0236 | 4.35 | 59.8264 | 5.8909 | 60.008 | 8
59.8153 | 6.3485 | 60.0447 | 8 | 59.8271 | 2.2237 | 59.9846 | 4.35 | 59.8708 | 5.2851 | 59.9532 | 8 | 59.8579 | 2.3712 | 60.0236 | 4.35 | 59.8347 | 5.8929 | 60.008 | 8
59.8236 | 6.3486 | 60.0447 | 8 | 59.8355 | 2.2237 | 59.9846 | 4.35 | 59.8792 | 5.2851 | 59.9532 | 8 | 59.8662 | 2.3713 | 60.0236 | 4.35 | 59.843 | 5.8948 | 60.008 | 8
59.832 | 6.3486 | 60.0446 | 8 | 59.8438 | 2.2237 | 59.9846 | 4.35 | 59.8876 | 5.2851 | 59.9533 | 8 | 59.8745 | 2.3714 | 60.0236 | 4.35 | 59.8513 | 5.8957 | 60.008 | 8
59.8403 | 6.3485 | 60.0446 | 8 | 59.8522 | 2.2237 | 59.9846 | 4.35 | 59.8959 | 5.2851 | 59.9533 | 8 | 59.8831 | 2.3714 | 60.0236 | 4.35 | 59.8599 | 5.8965 | 60.008 | 8
59.8486 | 6.3484 | 60.0446 | 8 | 59.8605 | 2.2237 | 59.9846 | 4.35 | 59.9042 | 5.2851 | 59.9533 | 8 | 59.8914 | 2.3714 | 60.0236 | 4.35 | 59.8682 | 5.8958 | 60.008 | 8
59.857 | 6.3483 | 60.0446 | 8 | 59.8688 | 2.2237 | 59.9845 | 4.35 | 59.9125 | 5.2851 | 59.9533 | 8 | 59.8997 | 2.3714 | 60.0236 | 4.35 | 59.8765 | 5.8951 | 60.008 | 8
59.8653 | 6.3482 | 60.0446 | 8 | 59.8772 | 2.2237 | 59.9845 | 4.35 | 59.9209 | 5.2851 | 59.9533 | 8 | 59.908 | 2.3714 | 60.0236 | 4.35 | 59.8848 | 5.8945 | 60.008 | 8
59.8736 | 6.3484 | 60.0446 | 8 | 59.8855 | 2.2237 | 59.9845 | 4.35 | 59.9292 | 5.2851 | 59.9533 | 8 | 59.9163 | 2.3714 | 60.0236 | 4.35 | 59.8931 | 5.8938 | 60.008 | 8
59.8819 | 6.3486 | 60.0446 | 8 | 59.8939 | 2.2237 | 59.9845 | 4.35 | 59.9375 | 5.2851 | 59.9534 | 8 | 59.9246 | 2.3713 | 60.0236 | 4.35 | 59.9014 | 5.8943 | 60.008 | 8
59.8903 | 6.3488 | 60.0446 | 8 | 59.9022 | 2.2237 | 59.9845 | 4.35 | 59.9459 | 5.2851 | 59.9534 | 8 | 59.9329 | 2.3712 | 60.0236 | 4.35 | 59.9097 | 5.8948 | 60.008 | 8
59.8986 | 6.3491 | 60.0446 | 8 | 59.9105 | 2.2237 | 59.9845 | 4.35 | 59.9542 | 5.2851 | 59.9534 | 8 | 59.9414 | 2.3711 | 60.0235 | 4.35 | 59.918 | 5.8955 | 60.008 | 8
59.9069 | 6.3502 | 60.0446 | 8 | 59.9188 | 2.2237 | 59.9844 | 4.35 | 59.9625 | 5.2851 | 59.9534 | 8 | 59.9497 | 2.3711 | 60.0235 | 4.35 | 59.9265 | 5.8962 | 60.008 | 8
59.9153 | 6.3512 | 60.0446 | 8 | 59.9272 | 2.2237 | 59.9844 | 4.35 | 59.9709 | 5.2851 | 59.9534 | 8 | 59.958 | 2.371 | 60.0235 | 4.35 | 59.9348 | 5.8975 | 60.008 | 8
59.9236 | 6.3523 | 60.0446 | 8 | 59.9355 | 2.2237 | 59.9844 | 4.35 | 59.9792 | 5.2851 | 59.9534 | 8 | 59.9663 | 2.371 | 60.0235 | 4.35 | 59.9431 | 5.8988 | 60.008 | 8
59.9319 | 6.3533 | 60.0445 | 8 | 59.9438 | 2.2237 | 59.9844 | 4.35 | 59.9875 | 5.2851 | 59.9535 | 8 | 59.9746 | 2.371 | 60.0235 | 4.35 | 59.9514 | 5.9001 | 60.008 | 8
59.9402 | 6.3545 | 60.0445 | 8 | 59.9522 | 2.2237 | 59.9844 | 4.35 | 59.996 | 5.2851 | 59.9535 | 8 | 59.9829 | 2.3709 | 60.0235 | 4.35 | 59.9597 | 5.9015 | 60.008 | 8
59.9486 | 6.3556 | 60.0445 | 8 | 59.9605 | 2.2237 | 59.9844 | 4.35 | 60.0043 | 5.2851 | 59.9535 | 8 | 59.9912 | 2.375 | 60.0235 | 4.35 | 59.968 | 5.9029 | 60.008 | 8
59.9569 | 6.3565 | 60.0445 | 8 | 59.9689 | 2.2237 | 59.9843 | 4.35 | 60.0126 | 5.2851 | 59.9535 | 8 | 59.9995 | 2.379 | 60.0235 | 4.35 | 59.9763 | 5.9043 | 60.008 | 8
59.9652 | 6.3574 | 60.0445 | 8 | 59.9772 | 2.2237 | 59.9843 | 4.35 | 60.0209 | 5.2851 | 59.9535 | 8 | 60.0081 | 2.383 | 60.0235 | 4.35 | 59.9849 | 5.9046 | 60.008 | 8
59.9735 | 6.3583 | 60.0445 | 8 | 59.9855 | 2.2237 | 59.9843 | 4.35 | 60.0293 | 5.2849 | 59.9535 | 8 | 60.0164 | 2.3871 | 60.0235 | 4.35 | 59.9932 | 5.9049 | 60.008 | 8
59.9819 | 6.3592 | 60.0445 | 8 | 59.9939 | 2.2237 | 59.9843 | 4.35 | 60.0376 | 5.2848 | 59.9536 | 8 | 60.0247 | 2.3911 | 60.0235 | 4.35 | 60.0015 | 5.9049 | 60.008 | 8
59.9902 | 6.3593 | 60.0445 | 8 | 60.0022 | 2.2237 | 59.9843 | 4.35 | 60.0459 | 5.2847 | 59.9536 | 8 | 60.033 | 2.3951 | 60.0235 | 4.35 | 60.0098 | 5.905 | 60.008 | 8
59.9985 | 6.3594 | 60.0445 | 8 | 60.0106 | 2.2237 | 59.9843 | 4.35 | 60.0543 | 5.2845 | 59.9536 | 8 | 60.0413 | 2.3992 | 60.0234 | 4.35 | 60.0181 | 5.9052 | 60.008 | 8
60.0069 | 6.3595 | 60.0445 | 8 | 60.0189 | 2.2238 | 59.9842 | 4.35 | 60.0626 | 5.2844 | 59.9536 | 8 | 60.0496 | 2.4032 | 60.0234 | 4.35 | 60.0264 | 5.9054 | 60.008 | 8
60.0152 | 6.3596 | 60.0445 | 8 | 60.0272 | 2.2238 | 59.9842 | 4.35 | 60.0709 | 5.2843 | 59.9536 | 8 | 60.0579 | 2.4073 | 60.0234 | 4.35 | 60.0347 | 5.9056 | 60.008 | 8
60.0235 | 6.3598 | 60.0445 | 8 | 60.0355 | 2.2238 | 59.9842 | 4.35 | 60.0793 | 5.2842 | 59.9536 | 8 | 60.0664 | 2.4114 | 60.0234 | 4.35 | 60.043 | 5.9057 | 60.008 | 8
60.0318 | 6.3599 | 60.0444 | 8 | 60.0439 | 2.2238 | 59.9842 | 4.35 | 60.0876 | 5.284 | 59.9537 | 8 | 60.0747 | 2.4114 | 60.0234 | 4.35 | 60.0515 | 5.9058 | 60.008 | 8
60.0402 | 6.36 | 60.0444 | 8 | 60.0522 | 2.2239 | 59.9842 | 4.35 | 60.0959 | 5.2839 | 59.9537 | 8 | 60.083 | 2.4115 | 60.0234 | 4.35 | 60.0598 | 5.906 | 60.008 | 8
60.0485 | 6.3602 | 60.0444 | 8 | 60.0605 | 2.2239 | 59.9842 | 4.35 | 60.1044 | 5.2838 | 59.9537 | 8 | 60.0913 | 2.4116 | 60.0234 | 4.35 | 60.0681 | 5.9061 | 60.008 | 8
60.0568 | 6.3603 | 60.0444 | 8 | 60.0689 | 2.2239 | 59.9841 | 4.35 | 60.1127 | 5.2838 | 59.9537 | 8 | 60.0996 | 2.4116 | 60.0234 | 4.35 | 60.0764 | 5.9062 | 60.008 | 8
60.0651 | 6.3604 | 60.0444 | 8 | 60.0772 | 2.2239 | 59.9841 | 4.35 | 60.121 | 5.2838 | 59.9537 | 8 | 60.1079 | 2.4117 | 60.0234 | 4.35 | 60.0847 | 5.9062 | 60.008 | 8
60.0735 | 6.3604 | 60.0444 | 8 | 60.0856 | 2.224 | 59.9841 | 4.35 | 60.1293 | 5.2838 | 59.9537 | 8 | 60.1162 | 2.4117 | 60.0234 | 4.35 | 60.093 | 5.9063 | 60.008 | 8
60.0818 | 6.3605 | 60.0444 | 8 | 60.0939 | 2.224 | 59.9841 | 4.35 | 60.1377 | 5.2838 | 59.9538 | 8 | 60.1245 | 2.4118 | 60.0234 | 4.35 | 60.1013 | 5.9063 | 60.008 | 8
60.0901 | 6.3606 | 60.0444 | 8 | 60.1022 | 2.224 | 59.9841 | 4.35 | 60.146 | 5.2837 | 59.9538 | 8 | 60.1331 | 2.4118 | 60.0234 | 4.35 | 60.1096 | 5.9062 | 60.008 | 8
60.0985 | 6.3606 | 60.0444 | 8 | 60.1106 | 2.224 | 59.9841 | 4.35 | 60.1543 | 5.2836 | 59.9538 | 8 | 60.1414 | 2.4118 | 60.0233 | 4.35 | 60.1182 | 5.9062 | 60.008 | 8
60.1068 | 6.3605 | 60.0444 | 8 | 60.1189 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.1627 | 5.2835 | 59.9538 | 8 | 60.1497 | 2.4117 | 60.0233 | 4.35 | 60.1265 | 5.9062 | 60.008 | 8
60.1151 | 6.3604 | 60.0444 | 8 | 60.1273 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.171 | 5.2834 | 59.9538 | 8 | 60.158 | 2.4116 | 60.0233 | 4.35 | 60.1348 | 5.9061 | 60.008 | 8
60.1235 | 6.3604 | 60.0444 | 8 | 60.1356 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.1793 | 5.2832 | 59.9538 | 8 | 60.1663 | 2.4115 | 60.0233 | 4.35 | 60.1431 | 5.9061 | 60.008 | 8
60.1318 | 6.3603 | 60.0443 | 8 | 60.1439 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.1877 | 5.2831 | 59.9539 | 8 | 60.1746 | 2.4115 | 60.0233 | 4.35 | 60.1514 | 5.9061 | 60.008 | 8
60.1401 | 6.3602 | 60.0443 | 8 | 60.1522 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.196 | 5.283 | 59.9539 | 8 | 60.1829 | 2.4114 | 60.0233 | 4.35 | 60.1597 | 5.9061 | 60.008 | 8
60.1484 | 6.3601 | 60.0443 | 8 | 60.1606 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.2043 | 5.2829 | 59.9539 | 8 | 60.1914 | 2.4113 | 60.0233 | 4.35 | 60.168 | 5.9061 | 60.008 | 8
60.1568 | 6.3599 | 60.0443 | 8 | 60.1689 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.2126 | 5.2828 | 59.9539 | 8 | 60.1997 | 2.4112 | 60.0233 | 4.35 | 60.1765 | 5.9061 | 60.008 | 8
60.1651 | 6.3597 | 60.0443 | 8 | 60.1772 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.2211 | 5.2827 | 59.9539 | 8 | 60.208 | 2.4109 | 60.0233 | 4.35 | 60.1848 | 5.9062 | 60.008 | 8
60.1734 | 6.3595 | 60.0443 | 8 | 60.1856 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.2294 | 5.2827 | 59.9539 | 8 | 60.2163 | 2.4107 | 60.0233 | 4.35 | 60.1931 | 5.9062 | 60.008 | 8
60.1817 | 6.3593 | 60.0443 | 8 | 60.1939 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.2377 | 5.2826 | 59.954 | 8 | 60.2246 | 2.4105 | 60.0233 | 4.35 | 60.2014 | 5.9062 | 60.008 | 8
60.1901 | 6.3591 | 60.0443 | 8 | 60.2023 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.2461 | 5.2826 | 59.954 | 8 | 60.2329 | 2.4103 | 60.0233 | 4.35 | 60.2097 | 5.9063 | 60.008 | 8
60.1984 | 6.3589 | 60.0443 | 8 | 60.2106 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.2544 | 5.2826 | 59.954 | 8 | 60.2412 | 2.4102 | 60.0232 | 4.35 | 60.218 | 5.9063 | 60.008 | 8
60.2067 | 6.3587 | 60.0443 | 8 | 60.2189 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.2627 | 5.2826 | 59.953 | 8 | 60.2495 | 2.41 | 60.0232 | 4.35 | 60.2263 | 5.9063 | 60.008 | 8
60.215 | 6.3585 | 60.0443 | 8 | 60.2273 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.2711 | 5.2826 | 59.953 | 8 | 60.2581 | 2.4098 | 60.0232 | 4.35 | 60.2346 | 5.9061 | 60.008 | 8
60.2234 | 6.3584 | 60.0443 | 8 | 60.2356 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.2794 | 5.2826 | 59.953 | 8 | 60.2664 | 2.4096 | 60.0232 | 4.35 | 60.2432 | 5.906 | 60.008 | 8
60.2317 | 6.3583 | 60.0443 | 8 | 60.244 | 2.224 | 59.984 | 4.35 | 60.2877 | 5.2826 | 59.9531 | 8 | 60.2747 | 2.4095 | 60.0232 | 4.35 | 60.2515 | 5.9059 | 60.008 | 8
60.24 | 6.3584 | 60.0442 | 8 | 60.2523 | 2.2239 | 59.984 | 4.35 | 60.296 | 5.2827 | 59.9531 | 8 | 60.283 | 2.4094 | 60.0232 | 4.35 | 60.2598 | 5.9057 | 60.008 | 8
60.2484 | 6.3584 | 60.0442 | 8 | 60.2606 | 2.2238 | 59.984 | 4.35 | 60.3044 | 5.2827 | 59.9531 | 8 | 60.2913 | 2.4095 | 60.0232 | 4.35 | 60.2681 | 5.9056 | 60.008 | 8
60.2567 | 6.3584 | 60.0442 | 8 | 60.2689 | 2.2238 | 59.984 | 4.35 | 60.3127 | 5.2828 | 59.9531 | 8 | 60.2996 | 2.4095 | 60.0232 | 4.35 | 60.2764 | 5.9054 | 60.008 | 8
60.265 | 6.3585 | 60.0442 | 8 | 60.2773 | 2.2237 | 59.984 | 4.35 | 60.321 | 5.2829 | 59.9531 | 8 | 60.3079 | 2.4096 | 60.0232 | 4.35 | 60.2847 | 5.9053 | 60.008 | 8
60.2734 | 6.3585 | 60.0442 | 8 | 60.2856 | 2.2236 | 59.984 | 4.35 | 60.3295 | 5.2829 | 59.9531 | 8 | 60.3164 | 2.4096 | 60.0232 | 4.35 | 60.293 | 5.9052 | 60.008 | 8
60.2817 | 6.3585 | 60.0442 | 8 | 60.2939 | 2.2236 | 59.984 | 4.35 | 60.3378 | 5.2829 | 59.9532 | 8 | 60.3247 | 2.4096 | 60.0232 | 4.35 | 60.3013 | 5.905 | 60.008 | 8
60.29 | 6.3596 | 60.0442 | 8 | 60.3023 | 2.2235 | 59.984 | 4.35 | 60.3461 | 5.2829 | 59.9532 | 8 | 60.333 | 2.4097 | 60.0232 | 4.35 | 60.3098 | 5.9049 | 60.008 | 8
60.2983 | 6.3606 | 60.0442 | 8 | 60.3106 | 2.2234 | 59.984 | 4.35 | 60.3545 | 5.2829 | 59.9532 | 8 | 60.3413 | 2.413 | 60.0231 | 4.35 | 60.3181 | 5.9051 | 60.008 | 8
60.3067 | 6.3615 | 60.0442 | 8 | 60.319 | 2.2278 | 59.984 | 4.35 | 60.3628 | 5.283 | 59.9532 | 8 | 60.3496 | 2.4163 | 60.0231 | 4.35 | 60.3264 | 5.9053 | 60.008 | 8
60.315 | 6.3625 | 60.0442 | 8 | 60.3273 | 2.2322 | 59.984 | 4.35 | 60.3711 | 5.283 | 59.9532 | 8 | 60.3579 | 2.4196 | 60.0231 | 4.35 | 60.3347 | 5.9054 | 60.008 | 8
60.3233 | 6.3634 | 60.0442 | 8 | 60.3356 | 2.2366 | 59.984 | 4.35 | 60.3794 | 5.2829 | 59.9532 | 8 | 60.3662 | 2.4229 | 60.0231 | 4.35 | 60.343 | 5.9056 | 60.008 | 8
60.3316 | 6.3644 | 60.0441 | 8 | 60.3439 | 2.241 | 59.984 | 4.35 | 60.3878 | 5.2829 | 59.9533 | 8 | 60.3745 | 2.4263 | 60.0231 | 4.35 | 60.3513 | 5.9057 | 60.008 | 8
60.34 | 6.3654 | 60.0441 | 8 | 60.3523 | 2.2454 | 59.984 | 4.35 | 60.3961 | 5.2829 | 59.9533 | 8 | 60.3831 | 2.4297 | 60.0231 | 4.35 | 60.3596 | 5.9059 | 60.008 | 8
60.3483 | 6.3663 | 60.0441 | 8 | 60.3606 | 2.2498 | 59.984 | 4.35 | 60.4044 | 5.2828 | 59.9533 | 8 | 60.3914 | 2.4331 | 60.0231 | 4.35 | 60.3679 | 5.906 | 60.008 | 8
60.3566 | 6.3673 | 60.0441 | 8 | 60.369 | 2.2542 | 59.984 | 4.35 | 60.4128 | 5.2829 | 59.9533 | 8 | 60.3997 | 2.4365 | 60.0231 | 4.35 | 60.3765 | 5.9062 | 60.008 | 8
60.365 | 6.3682 | 60.0441 | 8 | 60.3773 | 2.2586 | 59.984 | 4.35 | 60.4211 | 5.283 | 59.9533 | 8 | 60.408 | 2.4399 | 60.0231 | 4.35 | 60.3848 | 5.9063 | 60.008 | 8
60.3733 | 6.3681 | 60.0441 | 8 | 60.3856 | 2.2631 | 59.984 | 4.35 | 60.4294 | 5.283 | 59.9533 | 8 | 60.4163 | 2.4433 | 60.0231 | 4.35 | 60.3931 | 5.9064 | 60.008 | 8
60.3816 | 6.3681 | 60.0441 | 8 | 60.394 | 2.2675 | 59.984 | 4.35 | 60.4379 | 5.2831 | 59.9534 | 8 | 60.4246 | 2.4436 | 60.0231 | 4.35 | 60.4014 | 5.906 | 60.008 | 8
60.3899 | 6.368 | 60.0441 | 8 | 60.4023 | 2.2676 | 59.984 | 4.35 | 60.4462 | 5.2832 | 59.9534 | 8 | 60.4329 | 2.4438 | 60.0231 | 4.35 | 60.4097 | 5.9056 | 60.008 | 8
60.3983 | 6.368 | 60.0441 | 8 | 60.4106 | 2.2676 | 59.984 | 4.35 | 60.4545 | 5.2833 | 59.9534 | 8 | 60.4414 | 2.4441 | 60.023 | 4.35 | 60.418 | 5.9059 | 60.008 | 8
60.4066 | 6.368 | 60.0441 | 8 | 60.4189 | 2.2677 | 59.984 | 4.35 | 60.4628 | 5.2833 | 59.9534 | 8 | 60.4497 | 2.4444 | 60.023 | 4.35 | 60.4263 | 5.9061 | 60.008 | 8
60.4149 | 6.368 | 60.0441 | 8 | 60.4273 | 2.2679 | 59.984 | 4.35 | 60.4712 | 5.2834 | 59.9534 | 8 | 60.458 | 2.4446 | 60.023 | 4.35 | 60.4348 | 5.9064 | 60.008 | 8
60.4232 | 6.368 | 60.0441 | 8 | 60.4357 | 2.268 | 59.984 | 4.35 | 60.4795 | 5.2835 | 59.9534 | 8 | 60.4663 | 2.4447 | 60.023 | 4.35 | 60.4431 | 5.9067 | 60.008 | 8
60.4316 | 6.368 | 60.044 | 8 | 60.444 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 60.4878 | 5.2836 | 59.9535 | 8 | 60.4746 | 2.445 | 60.023 | 4.35 | 60.4514 | 5.907 | 60.008 | 8
60.4399 | 6.3681 | 60.044 | 8 | 60.4523 | 2.2682 | 59.984 | 4.35 | 60.4962 | 5.2836 | 59.9535 | 8 | 60.4829 | 2.4452 | 60.023 | 4.35 | 60.4597 | 5.9073 | 60.008 | 8
60.4482 | 6.3681 | 60.044 | 8 | 60.4606 | 2.2682 | 59.984 | 4.35 | 60.5045 | 5.2836 | 59.9535 | 8 | 60.4912 | 2.4454 | 60.019 | 4.35 | 60.468 | 5.9076 | 60.008 | 8
60.4566 | 6.3681 | 60.044 | 8 | 60.469 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 60.5128 | 5.2836 | 59.9535 | 8 | 60.4995 | 2.4457 | 60.019 | 4.35 | 60.4763 | 5.9079 | 60.008 | 8
60.4649 | 6.3682 | 60.044 | 8 | 60.4773 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 60.5212 | 5.2836 | 59.9535 | 8 | 60.5081 | 2.4458 | 60.019 | 4.35 | 60.4846 | 5.9086 | 60.008 | 8
60.4732 | 6.3682 | 60.044 | 8 | 60.4857 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 60.5295 | 5.2836 | 59.9535 | 8 | 60.5164 | 2.4459 | 60.0189 | 4.35 | 60.4929 | 5.9092 | 60.008 | 8
60.4815 | 6.3682 | 60.042 | 8 | 60.494 | 2.2684 | 59.984 | 4.35 | 60.5378 | 5.2836 | 59.9536 | 8 | 60.5247 | 2.446 | 60.0189 | 4.35 | 60.5015 | 5.9092 | 60.008 | 8
60.4899 | 6.3681 | 60.042 | 8 | 60.5023 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 60.5461 | 5.2836 | 59.9536 | 8 | 60.533 | 2.446 | 60.0189 | 4.35 | 60.5098 | 5.9092 | 60.008 | 8
60.4982 | 6.3681 | 60.042 | 8 | 60.5107 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 60.5546 | 5.2835 | 59.9536 | 8 | 60.5413 | 2.4461 | 60.0189 | 4.35 | 60.5181 | 5.9093 | 60.008 | 8
60.5065 | 6.368 | 60.042 | 8 | 60.519 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 60.5629 | 5.2835 | 59.9536 | 8 | 60.5496 | 2.4462 | 60.0189 | 4.35 | 60.5264 | 5.9093 | 60.008 | 8
60.5149 | 6.368 | 60.042 | 8 | 60.5273 | 2.2684 | 59.984 | 4.35 | 60.5712 | 5.2834 | 59.9536 | 8 | 60.5579 | 2.4461 | 60.0189 | 4.35 | 60.5347 | 5.9092 | 60.008 | 8
60.5232 | 6.3679 | 60.042 | 8 | 60.5356 | 2.2684 | 59.984 | 4.35 | 60.5796 | 5.2833 | 59.9536 | 8 | 60.5664 | 2.4461 | 60.0188 | 4.35 | 60.543 | 5.9092 | 60.008 | 8
60.5315 | 6.3678 | 60.042 | 8 | 60.544 | 2.2684 | 59.984 | 4.35 | 60.5879 | 5.2833 | 59.9537 | 8 | 60.5747 | 2.4461 | 60.0188 | 4.35 | 60.5513 | 5.9107 | 60.008 | 8
60.5398 | 6.3678 | 60.0419 | 8 | 60.5523 | 2.2685 | 59.984 | 4.35 | 60.5962 | 5.2832 | 59.9537 | 8 | 60.583 | 2.446 | 60.0188 | 4.35 | 60.5596 | 5.9123 | 60.008 | 8
60.5482 | 6.3678 | 60.0419 | 8 | 60.5607 | 2.2685 | 59.984 | 4.35 | 60.6046 | 5.2831 | 59.9537 | 8 | 60.5913 | 2.446 | 60.0188 | 4.35 | 60.5681 | 5.9144 | 60.008 | 8
60.5565 | 6.3678 | 60.0419 | 8 | 60.569 | 2.2686 | 59.984 | 4.35 | 60.6129 | 5.283 | 59.9537 | 8 | 60.5996 | 2.446 | 60.0188 | 4.35 | 60.5764 | 5.9165 | 60.008 | 8
60.5648 | 6.3677 | 60.0419 | 8 | 60.5773 | 2.2686 | 59.984 | 4.35 | 60.6212 | 5.283 | 59.9537 | 8 | 60.6079 | 2.446 | 60.0188 | 4.35 | 60.5847 | 5.9185 | 60.008 | 8
60.5732 | 6.3699 | 60.0419 | 8 | 60.5857 | 2.2687 | 59.984 | 4.35 | 60.6295 | 5.283 | 59.9537 | 8 | 60.6162 | 2.4459 | 60.0187 | 4.35 | 60.593 | 5.9206 | 60.008 | 8
60.5815 | 6.372 | 60.0419 | 8 | 60.594 | 2.2688 | 59.984 | 4.35 | 60.6379 | 5.2831 | 59.9538 | 8 | 60.6245 | 2.4459 | 60.0187 | 4.35 | 60.6013 | 5.9227 | 60.008 | 8
60.5898 | 6.3743 | 60.0419 | 8 | 60.6024 | 2.2688 | 59.984 | 4.35 | 60.6462 | 5.2831 | 59.9538 | 8 | 60.6331 | 2.4459 | 60.0187 | 4.35 | 60.6096 | 5.9248 | 60.008 | 8
60.5981 | 6.3766 | 60.0419 | 8 | 60.6107 | 2.2689 | 59.984 | 4.35 | 60.6545 | 5.2831 | 59.9538 | 8 | 60.6414 | 2.4459 | 60.0187 | 4.35 | 60.6179 | 5.9269 | 60.008 | 8
60.6065 | 6.3788 | 60.0419 | 8 | 60.619 | 2.2689 | 59.984 | 4.35 | 60.663 | 5.2832 | 59.9538 | 8 | 60.6497 | 2.4459 | 60.0187 | 4.35 | 60.6265 | 5.929 | 60.008 | 8
60.6148 | 6.3811 | 60.0419 | 8 | 60.6273 | 2.2689 | 59.984 | 4.35 | 60.6713 | 5.2832 | 59.9538 | 8 | 60.658 | 2.4457 | 60.0187 | 4.35 | 60.6348 | 5.9296 | 60.008 | 8
60.6231 | 6.3833 | 60.0419 | 8 | 60.6357 | 2.2689 | 59.984 | 4.35 | 60.6796 | 5.2832 | 59.9538 | 8 | 60.6663 | 2.4456 | 60.0186 | 4.35 | 60.6431 | 5.9302 | 60.008 | 8
60.6314 | 6.3856 | 60.0419 | 8 | 60.644 | 2.2689 | 59.984 | 4.35 | 60.688 | 5.2832 | 59.9539 | 8 | 60.6746 | 2.4454 | 60.0186 | 4.35 | 60.6514 | 5.9303 | 60.008 | 8
60.6398 | 6.3889 | 60.0418 | 8 | 60.6523 | 2.2689 | 59.984 | 4.35 | 60.6963 | 5.2832 | 59.9539 | 8 | 60.6829 | 2.4453 | 60.0186 | 4.35 | 60.6597 | 5.9303 | 60.008 | 8
60.6481 | 6.3922 | 60.0418 | 8 | 60.6607 | 2.2689 | 59.984 | 4.35 | 60.7046 | 5.2833 | 59.9539 | 8 | 60.6914 | 2.4452 | 60.0186 | 4.35 | 60.668 | 5.93 | 60.008 | 8
60.6564 | 6.3933 | 60.0418 | 8 | 60.669 | 2.2689 | 59.984 | 4.35 | 60.7129 | 5.2833 | 59.9539 | 8 | 60.6997 | 2.445 | 60.0186 | 4.35 | 60.6763 | 5.9298 | 60.008 | 8
60.6648 | 6.3944 | 60.0418 | 8 | 60.6774 | 2.269 | 59.984 | 4.35 | 60.7213 | 5.2833 | 59.9539 | 8 | 60.708 | 2.4449 | 60.0186 | 4.35 | 60.6846 | 5.9295 | 60.008 | 8
60.6731 | 6.3954 | 60.0418 | 8 | 60.6857 | 2.269 | 59.984 | 4.35 | 60.7296 | 5.2832 | 59.9539 | 8 | 60.7163 | 2.4447 | 60.0185 | 4.35 | 60.6931 | 5.9292 | 60.008 | 8
60.6814 | 6.3964 | 60.0418 | 8 | 60.694 | 2.269 | 59.984 | 4.35 | 60.7379 | 5.2832 | 59.954 | 8 | 60.7246 | 2.4446 | 60.0185 | 4.35 | 60.7014 | 5.9289 | 60.008 | 8
60.6898 | 6.3975 | 60.0418 | 8 | 60.7023 | 2.269 | 59.984 | 4.35 | 60.7463 | 5.2833 | 59.954 | 8 | 60.7329 | 2.4445 | 60.0185 | 4.35 | 60.7097 | 5.9286 | 60.008 | 8
60.6981 | 6.3985 | 60.0418 | 8 | 60.7107 | 2.269 | 59.984 | 4.35 | 60.7546 | 5.2833 | 59.954 | 8 | 60.7412 | 2.4445 | 60.0185 | 4.35 | 60.718 | 5.9283 | 60.008 | 8
60.7064 | 6.3995 | 60.0418 | 8 | 60.7191 | 2.269 | 59.984 | 4.35 | 60.7629 | 5.2833 | 59.954 | 8 | 60.7495 | 2.4445 | 60.0185 | 4.35 | 60.7263 | 5.9281 | 60.007 | 8
60.7147 | 6.4005 | 60.0418 | 8 | 60.7274 | 2.269 | 59.984 | 4.35 | 60.7714 | 5.2833 | 59.954 | 8 | 60.7581 | 2.4445 | 60.0185 | 4.35 | 60.7346 | 5.9279 | 60.007 | 8
60.7231 | 6.4005 | 60.0418 | 8 | 60.7357 | 2.269 | 59.984 | 4.35 | 60.7797 | 5.2833 | 59.954 | 8 | 60.7664 | 2.4445 | 60.0184 | 4.35 | 60.7429 | 5.9276 | 60.007 | 8
60.7314 | 6.4005 | 60.0417 | 8 | 60.744 | 2.269 | 59.984 | 4.35 | 60.788 | 5.2833 | 59.9541 | 8 | 60.7747 | 2.4445 | 60.0184 | 4.35 | 60.7512 | 5.9277 | 60.007 | 8
60.7397 | 6.4005 | 60.0417 | 8 | 60.7524 | 2.269 | 59.984 | 4.35 | 60.7964 | 5.2833 | 59.9541 | 8 | 60.783 | 2.4446 | 60.0184 | 4.35 | 60.7598 | 5.9277 | 60.007 | 8
60.7481 | 6.4005 | 60.0417 | 8 | 60.7607 | 2.269 | 59.984 | 4.35 | 60.8047 | 5.2833 | 59.9541 | 8 | 60.7913 | 2.4446 | 60.0184 | 4.35 | 60.7681 | 5.9277 | 60.007 | 8
60.7564 | 6.4005 | 60.0417 | 8 | 60.769 | 2.269 | 59.984 | 4.35 | 60.813 | 5.2833 | 59.9541 | 8 | 60.7996 | 2.4447 | 60.0184 | 4.35 | 60.7764 | 5.9277 | 60.007 | 8
60.7647 | 6.4004 | 60.0417 | 8 | 60.7773 | 2.269 | 59.984 | 4.35 | 60.8213 | 5.2832 | 59.9541 | 8 | 60.8079 | 2.4447 | 60.0184 | 4.35 | 60.7847 | 5.9276 | 60.007 | 8
60.773 | 6.4004 | 60.0417 | 8 | 60.7857 | 2.269 | 59.984 | 4.35 | 60.8297 | 5.2831 | 59.9541 | 8 | 60.8164 | 2.4448 | 60.0183 | 4.35 | 60.793 | 5.9276 | 60.007 | 8
60.7814 | 6.4004 | 60.0417 | 8 | 60.7941 | 2.2689 | 59.984 | 4.35 | 60.838 | 5.2831 | 59.9542 | 8 | 60.8247 | 2.4449 | 60.0183 | 4.35 | 60.8013 | 5.9274 | 60.007 | 8
60.7897 | 6.4003 | 60.0417 | 8 | 60.8024 | 2.2689 | 59.984 | 4.35 | 60.8463 | 5.283 | 59.9542 | 8 | 60.833 | 2.4449 | 60.0183 | 4.35 | 60.8096 | 5.9273 | 60.007 | 8
60.798 | 6.4003 | 60.0417 | 8 | 60.8107 | 2.2688 | 59.984 | 4.35 | 60.8547 | 5.283 | 59.9542 | 8 | 60.8413 | 2.445 | 60.0183 | 4.35 | 60.8181 | 5.9271 | 60.007 | 8
60.8064 | 6.4002 | 60.0417 | 8 | 60.819 | 2.2688 | 59.984 | 4.35 | 60.863 | 5.283 | 59.9542 | 8 | 60.8496 | 2.445 | 60.0183 | 4.35 | 60.8264 | 5.9269 | 60.007 | 8
60.8147 | 6.4001 | 60.0417 | 8 | 60.8274 | 2.2687 | 59.984 | 4.35 | 60.8713 | 5.283 | 59.9542 | 8 | 60.8579 | 2.4451 | 60.0183 | 4.35 | 60.8347 | 5.9267 | 60.007 | 8
60.823 | 6.4 | 60.0417 | 8 | 60.8357 | 2.2686 | 59.984 | 4.35 | 60.8798 | 5.2831 | 59.9542 | 8 | 60.8662 | 2.4451 | 60.0182 | 4.35 | 60.843 | 5.9265 | 60.007 | 8
60.8313 | 6.3999 | 60.0416 | 8 | 60.8441 | 2.2686 | 59.984 | 4.35 | 60.8881 | 5.2831 | 59.9543 | 8 | 60.8745 | 2.4451 | 60.0182 | 4.35 | 60.8513 | 5.9283 | 60.007 | 8
60.8397 | 6.3998 | 60.0416 | 8 | 60.8524 | 2.2685 | 59.984 | 4.35 | 60.8964 | 5.2832 | 59.9543 | 8 | 60.8831 | 2.4451 | 60.0182 | 4.35 | 60.8596 | 5.93 | 60.007 | 8
60.848 | 6.3998 | 60.0416 | 8 | 60.8607 | 2.2685 | 59.984 | 4.35 | 60.9047 | 5.2832 | 59.9543 | 8 | 60.8914 | 2.4451 | 60.0182 | 4.35 | 60.8679 | 5.9317 | 60.007 | 8
60.8563 | 6.3997 | 60.0416 | 8 | 60.8691 | 2.2685 | 59.984 | 4.35 | 60.9131 | 5.2833 | 59.9543 | 8 | 60.8997 | 2.4451 | 60.0182 | 4.35 | 60.8762 | 5.9333 | 60.007 | 8
60.8646 | 6.3996 | 60.0416 | 8 | 60.8774 | 2.2685 | 59.984 | 4.35 | 60.9214 | 5.2834 | 59.9543 | 8 | 60.908 | 2.4451 | 60.0182 | 4.35 | 60.8848 | 5.9352 | 60.007 | 8
60.873 | 6.3996 | 60.0416 | 8 | 60.8857 | 2.2684 | 59.984 | 4.35 | 60.9297 | 5.2835 | 59.9543 | 8 | 60.9163 | 2.4451 | 60.0181 | 4.35 | 60.8931 | 5.9371 | 60.007 | 8
60.8813 | 6.3996 | 60.0416 | 8 | 60.894 | 2.2684 | 59.984 | 4.35 | 60.9381 | 5.2835 | 59.9544 | 8 | 60.9246 | 2.4452 | 60.0181 | 4.35 | 60.9014 | 5.939 | 60.007 | 8
60.8896 | 6.3995 | 60.0416 | 8 | 60.9024 | 2.2684 | 59.984 | 4.35 | 60.9464 | 5.2835 | 59.9544 | 8 | 60.9329 | 2.4452 | 60.0181 | 4.35 | 60.9097 | 5.9409 | 60.007 | 8
60.898 | 6.3995 | 60.0416 | 8 | 60.9107 | 2.2684 | 59.984 | 4.35 | 60.9547 | 5.2835 | 59.9544 | 8 | 60.9414 | 2.4453 | 60.0181 | 4.35 | 60.918 | 5.943 | 60.007 | 8
60.9063 | 6.3995 | 60.0416 | 8 | 60.9191 | 2.2684 | 59.984 | 4.35 | 60.9631 | 5.2835 | 59.9544 | 8 | 60.9497 | 2.4454 | 60.0181 | 4.35 | 60.9263 | 5.9452 | 60.007 | 8
60.9146 | 6.3995 | 60.0416 | 8 | 60.9274 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 60.9714 | 5.2835 | 59.9544 | 8 | 60.958 | 2.4454 | 60.0181 | 4.35 | 60.9346 | 5.9455 | 60.007 | 8
60.923 | 6.3995 | 60.0416 | 8 | 60.9357 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 60.9797 | 5.2836 | 59.9544 | 8 | 60.9663 | 2.4455 | 60.018 | 4.35 | 60.9429 | 5.9458 | 60.007 | 8
60.9313 | 6.3995 | 60.0415 | 8 | 60.9441 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 60.988 | 5.2837 | 59.9545 | 8 | 60.9746 | 2.4456 | 60.018 | 4.35 | 60.9514 | 5.9462 | 60.007 | 8
60.9396 | 6.3995 | 60.0415 | 8 | 60.9524 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 60.9965 | 5.2837 | 59.9545 | 8 | 60.9829 | 2.4456 | 60.018 | 4.35 | 60.9597 | 5.9467 | 60.007 | 8
60.9479 | 6.3995 | 60.0415 | 8 | 60.9608 | 2.2682 | 59.984 | 4.35 | 61.0048 | 5.2837 | 59.9545 | 8 | 60.9912 | 2.4457 | 60.018 | 4.35 | 60.968 | 5.947 | 60.007 | 8
60.9563 | 6.3995 | 60.0415 | 8 | 60.9691 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.0131 | 5.2838 | 59.9545 | 8 | 60.9995 | 2.4458 | 60.018 | 4.35 | 60.9763 | 5.9473 | 60.007 | 8
60.9646 | 6.3995 | 60.0415 | 8 | 60.9774 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.0215 | 5.2839 | 59.9545 | 8 | 61.0081 | 2.4459 | 60.018 | 4.35 | 60.9846 | 5.9476 | 60.007 | 8
60.9729 | 6.3995 | 60.0415 | 8 | 60.9857 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.0298 | 5.284 | 59.9545 | 8 | 61.0164 | 2.4459 | 60.0179 | 4.35 | 60.9929 | 5.9478 | 60.007 | 8
60.9813 | 6.3995 | 60.0415 | 8 | 60.9941 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.0381 | 5.2841 | 59.9546 | 8 | 61.0247 | 2.446 | 60.0179 | 4.35 | 61.0012 | 5.9479 | 60.007 | 8
60.9896 | 6.3995 | 60.0415 | 8 | 61.0024 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.0465 | 5.2841 | 59.9546 | 8 | 61.033 | 2.446 | 60.0179 | 4.35 | 61.0098 | 5.9479 | 60.007 | 8
60.9979 | 6.3995 | 60.0415 | 8 | 61.0107 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.0548 | 5.2842 | 59.9546 | 8 | 61.0413 | 2.4461 | 60.0179 | 4.35 | 61.0181 | 5.9478 | 60.007 | 8
61.0062 | 6.3995 | 60.0415 | 8 | 61.0191 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.0631 | 5.2842 | 59.9546 | 8 | 61.0496 | 2.4461 | 60.0179 | 4.35 | 61.0264 | 5.9478 | 60.007 | 8
61.0146 | 6.3995 | 60.0415 | 8 | 61.0274 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.0714 | 5.2842 | 59.9546 | 8 | 61.0579 | 2.4461 | 60.0179 | 4.35 | 61.0347 | 5.9477 | 60.007 | 8
61.0229 | 6.3995 | 60.0415 | 8 | 61.0358 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.0798 | 5.2843 | 59.9546 | 8 | 61.0664 | 2.4462 | 60.0178 | 4.35 | 61.043 | 5.9477 | 60.007 | 8
61.0312 | 6.3995 | 60.0415 | 8 | 61.0441 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.0881 | 5.2844 | 59.9547 | 8 | 61.0747 | 2.4462 | 60.0178 | 4.35 | 61.0513 | 5.9477 | 60.007 | 8
61.0396 | 6.3995 | 60.0414 | 8 | 61.0524 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.0964 | 5.2843 | 59.9547 | 8 | 61.083 | 2.4462 | 60.0178 | 4.35 | 61.0596 | 5.9477 | 60.007 | 8
61.0479 | 6.3995 | 60.0414 | 8 | 61.0608 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.1049 | 5.2842 | 59.9547 | 8 | 61.0913 | 2.4462 | 60.0178 | 4.35 | 61.0679 | 5.9477 | 60.007 | 8
61.0562 | 6.3995 | 60.0414 | 8 | 61.0691 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.1132 | 5.2842 | 59.9547 | 8 | 61.0996 | 2.4462 | 60.0178 | 4.35 | 61.0764 | 5.9477 | 60.007 | 8
61.0645 | 6.3995 | 60.0414 | 8 | 61.0775 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.1215 | 5.2841 | 59.9547 | 8 | 61.1079 | 2.4462 | 60.0178 | 4.35 | 61.0847 | 5.9476 | 60.007 | 8
61.0729 | 6.3994 | 60.0414 | 8 | 61.0858 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.1299 | 5.2871 | 59.9547 | 8 | 61.1162 | 2.4462 | 60.0177 | 4.35 | 61.093 | 5.9474 | 60.007 | 8
61.0812 | 6.3994 | 60.0414 | 8 | 61.0941 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.1382 | 5.29 | 59.9548 | 8 | 61.1245 | 2.4462 | 60.0177 | 4.35 | 61.1013 | 5.9473 | 60.007 | 8
61.0895 | 6.3994 | 60.0414 | 8 | 61.1024 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.1465 | 5.293 | 59.9548 | 8 | 61.1331 | 2.4462 | 60.0177 | 4.35 | 61.1096 | 5.9472 | 60.007 | 8
61.0978 | 6.3994 | 60.0414 | 8 | 61.1108 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.1548 | 5.296 | 59.9548 | 8 | 61.1414 | 2.4462 | 60.0177 | 4.35 | 61.1179 | 5.9471 | 60.007 | 8
61.1062 | 6.3994 | 60.0414 | 8 | 61.1191 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.1632 | 5.2989 | 59.9548 | 8 | 61.1497 | 2.4462 | 60.0177 | 4.35 | 61.1262 | 5.947 | 60.007 | 8
61.1145 | 6.3994 | 60.0414 | 8 | 61.1274 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.1715 | 5.3019 | 59.9548 | 8 | 61.158 | 2.4462 | 60.0177 | 4.35 | 61.1345 | 5.9469 | 60.007 | 8
61.1228 | 6.3995 | 60.0414 | 8 | 61.1358 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.1798 | 5.305 | 59.9548 | 8 | 61.1663 | 2.4463 | 60.0176 | 4.35 | 61.1431 | 5.9467 | 60.007 | 8
61.1312 | 6.3995 | 60.0414 | 8 | 61.1441 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.1882 | 5.308 | 59.9549 | 8 | 61.1746 | 2.4463 | 60.0176 | 4.35 | 61.1514 | 5.9486 | 60.007 | 8
61.1395 | 6.4001 | 60.0413 | 8 | 61.1525 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.1965 | 5.3136 | 59.9549 | 8 | 61.1829 | 2.4463 | 60.0176 | 4.35 | 61.1597 | 5.9505 | 60.007 | 8
61.1478 | 6.4007 | 60.0413 | 8 | 61.1608 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.2048 | 5.3192 | 59.9549 | 8 | 61.1914 | 2.4462 | 60.0176 | 4.35 | 61.168 | 5.9525 | 60.007 | 8
61.1562 | 6.4014 | 60.0413 | 8 | 61.1691 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.2133 | 5.3217 | 59.9549 | 8 | 61.1997 | 2.4461 | 60.0176 | 4.35 | 61.1763 | 5.9546 | 60.007 | 8
61.1645 | 6.402 | 60.0413 | 8 | 61.1774 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.2216 | 5.3242 | 59.9549 | 8 | 61.208 | 2.4461 | 60.0176 | 4.35 | 61.1846 | 5.9566 | 60.007 | 8
61.1728 | 6.4026 | 60.0413 | 8 | 61.1858 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.2299 | 5.3268 | 59.9549 | 8 | 61.2163 | 2.446 | 60.0175 | 4.35 | 61.1929 | 5.9587 | 60.007 | 8
61.1811 | 6.4032 | 60.0413 | 8 | 61.1941 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.2382 | 5.3293 | 59.955 | 8 | 61.2246 | 2.4459 | 60.0175 | 4.35 | 61.2014 | 5.9607 | 60.007 | 8
61.1895 | 6.4038 | 60.0413 | 8 | 61.2025 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.2466 | 5.3319 | 59.955 | 8 | 61.2329 | 2.4459 | 60.0175 | 4.35 | 61.2097 | 5.9627 | 60.007 | 8
61.1978 | 6.4045 | 60.0413 | 8 | 61.2108 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.2549 | 5.3346 | 59.955 | 8 | 61.2412 | 2.4458 | 60.0175 | 4.35 | 61.218 | 5.9648 | 60.007 | 8
61.2061 | 6.405 | 60.0413 | 8 | 61.2191 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.2632 | 5.3372 | 59.957 | 8 | 61.2495 | 2.4458 | 60.0175 | 4.35 | 61.2263 | 5.9669 | 60.007 | 8
61.2145 | 6.4056 | 60.0413 | 8 | 61.2275 | 2.2683 | 59.984 | 4.35 | 61.2716 | 5.3398 | 59.957 | 8 | 61.2581 | 2.4457 | 60.0175 | 4.35 | 61.2346 | 5.967 | 60.007 | 8
61.2228 | 6.4056 | 60.0413 | 8 | 61.2358 | 2.2682 | 59.984 | 4.35 | 61.2799 | 5.3398 | 59.957 | 8 | 61.2664 | 2.4456 | 60.0174 | 4.35 | 61.2429 | 5.9672 | 60.007 | 8
61.2311 | 6.4056 | 60.0412 | 8 | 61.2441 | 2.2682 | 59.984 | 4.35 | 61.2882 | 5.3399 | 59.957 | 8 | 61.2747 | 2.4456 | 60.0174 | 4.35 | 61.2512 | 5.9673 | 60.007 | 8
61.2394 | 6.4056 | 60.0412 | 8 | 61.2524 | 2.2682 | 59.984 | 4.35 | 61.2966 | 5.3399 | 59.957 | 8 | 61.283 | 2.4456 | 60.0174 | 4.35 | 61.2595 | 5.9675 | 60.007 | 8
61.2478 | 6.4056 | 60.0412 | 8 | 61.2608 | 2.2682 | 59.984 | 4.35 | 61.3049 | 5.3399 | 59.957 | 8 | 61.2913 | 2.4456 | 60.0174 | 4.35 | 61.2681 | 5.9675 | 60.007 | 8
61.2561 | 6.4056 | 60.0412 | 8 | 61.2692 | 2.2682 | 59.984 | 4.35 | 61.3132 | 5.343 | 59.957 | 8 | 61.2996 | 2.4456 | 60.0174 | 4.35 | 61.2764 | 5.9675 | 60.007 | 8
61.2644 | 6.4056 | 60.0412 | 8 | 61.2775 | 2.2682 | 59.984 | 4.35 | 61.3215 | 5.3462 | 59.957 | 8 | 61.3079 | 2.4456 | 60.0174 | 4.35 | 61.2847 | 5.9673 | 60.007 | 8
61.2728 | 6.4056 | 60.0412 | 8 | 61.2858 | 2.2682 | 59.984 | 4.35 | 61.33 | 5.3492 | 59.957 | 8 | 61.3164 | 2.4456 | 60.0173 | 4.35 | 61.293 | 5.967 | 60.007 | 8
61.2811 | 6.4056 | 60.0412 | 8 | 61.2941 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.3383 | 5.3521 | 59.957 | 8 | 61.3247 | 2.4456 | 60.0173 | 4.35 | 61.3013 | 5.9667 | 60.007 | 8
61.2894 | 6.4057 | 60.0412 | 8 | 61.3025 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.3466 | 5.3551 | 59.957 | 8 | 61.333 | 2.4456 | 60.0173 | 4.35 | 61.3096 | 5.9664 | 60.007 | 8
61.2977 | 6.4057 | 60.0412 | 8 | 61.3108 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.355 | 5.3582 | 59.957 | 8 | 61.3413 | 2.4456 | 60.0173 | 4.35 | 61.3179 | 5.9662 | 60.007 | 8
61.3061 | 6.4058 | 60.0412 | 8 | 61.3192 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.3633 | 5.3612 | 59.957 | 8 | 61.3496 | 2.4456 | 60.0173 | 4.35 | 61.3262 | 5.9659 | 60.007 | 8
61.3144 | 6.4059 | 60.0412 | 8 | 61.3275 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.3716 | 5.3643 | 59.957 | 8 | 61.3579 | 2.4456 | 60.0173 | 4.35 | 61.3347 | 5.9657 | 60.007 | 8
61.3227 | 6.4059 | 60.0412 | 8 | 61.3358 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.38 | 5.3674 | 59.957 | 8 | 61.3662 | 2.4456 | 60.0172 | 4.35 | 61.343 | 5.9654 | 60.007 | 8
61.331 | 6.406 | 60.0411 | 8 | 61.3442 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.3883 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 61.3745 | 2.4456 | 60.0172 | 4.35 | 61.3513 | 5.9653 | 60.007 | 8
61.3394 | 6.406 | 60.0411 | 8 | 61.3525 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.3966 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 61.3831 | 2.4456 | 60.0172 | 4.35 | 61.3596 | 5.9652 | 60.007 | 8
61.3477 | 6.4061 | 60.0411 | 8 | 61.3608 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.4049 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 61.3914 | 2.4456 | 60.0172 | 4.35 | 61.3679 | 5.9653 | 60.007 | 8
61.356 | 6.4062 | 60.0411 | 8 | 61.3691 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.4133 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 61.3997 | 2.4456 | 60.0172 | 4.35 | 61.3762 | 5.9654 | 60.007 | 8
61.3644 | 6.4062 | 60.0411 | 8 | 61.3775 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.4216 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 61.408 | 2.4456 | 60.0172 | 4.35 | 61.3845 | 5.9655 | 60.007 | 8
61.3727 | 6.4062 | 60.0411 | 8 | 61.3858 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.4299 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 61.4163 | 2.4456 | 60.0171 | 4.35 | 61.3931 | 5.9656 | 60.007 | 8
61.381 | 6.4062 | 60.0411 | 8 | 61.3942 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.4384 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 61.4246 | 2.4456 | 60.0171 | 4.35 | 61.4014 | 5.9656 | 60.007 | 8
61.3894 | 6.4062 | 60.0411 | 8 | 61.4025 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.4467 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 61.4329 | 2.4456 | 60.0171 | 4.35 | 61.4097 | 5.9655 | 60.007 | 8
61.3977 | 6.4062 | 60.0411 | 8 | 61.4108 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.455 | 5.3705 | 59.957 | 8 | 61.4414 | 2.4456 | 60.0171 | 4.35 | 61.418 | 5.9655 | 60.007 | 8
61.406 | 6.4062 | 60.0411 | 8 | 61.4192 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.4634 | 5.3705 | 59.957 | 8 | 61.4497 | 2.4456 | 60.0171 | 4.35 | 61.4263 | 5.9655 | 60.007 | 8
61.4143 | 6.4063 | 60.0411 | 8 | 61.4275 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.4717 | 5.3705 | 59.957 | 8 | 61.458 | 2.4456 | 60.0171 | 4.35 | 61.4346 | 5.9654 | 60.007 | 8
61.4227 | 6.4063 | 60.0411 | 8 | 61.4359 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.48 | 5.3705 | 59.957 | 8 | 61.4663 | 2.4456 | 60.017 | 4.35 | 61.4429 | 5.9654 | 60.007 | 8
61.431 | 6.4063 | 60.041 | 8 | 61.4442 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.4883 | 5.3705 | 59.957 | 8 | 61.4746 | 2.4456 | 60.017 | 4.35 | 61.4512 | 5.9662 | 60.007 | 8
61.4393 | 6.4064 | 60.041 | 8 | 61.4525 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.4967 | 5.3705 | 59.957 | 8 | 61.4829 | 2.4456 | 60.017 | 4.35 | 61.4597 | 5.967 | 60.007 | 8
61.4477 | 6.4064 | 60.041 | 8 | 61.4608 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.505 | 5.3705 | 59.957 | 8 | 61.4912 | 2.4456 | 60.015 | 4.35 | 61.468 | 5.9678 | 60.007 | 8
61.456 | 6.4064 | 60.041 | 8 | 61.4692 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.5133 | 5.3705 | 59.957 | 8 | 61.4995 | 2.4456 | 60.015 | 4.35 | 61.4763 | 5.9686 | 60.007 | 8
61.4643 | 6.4065 | 60.041 | 8 | 61.4775 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.5217 | 5.3705 | 59.957 | 8 | 61.5081 | 2.4456 | 60.0149 | 4.35 | 61.4846 | 5.9694 | 60.007 | 8
61.4726 | 6.4065 | 60.041 | 8 | 61.4858 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.53 | 5.3705 | 59.957 | 8 | 61.5164 | 2.4456 | 60.0149 | 4.35 | 61.4929 | 5.9703 | 60.007 | 8
61.481 | 6.4065 | 60.041 | 8 | 61.4942 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.5383 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 61.5247 | 2.4456 | 60.0149 | 4.35 | 61.5012 | 5.9711 | 60.007 | 8
61.4893 | 6.4065 | 60.041 | 8 | 61.5025 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.5468 | 5.3703 | 59.957 | 8 | 61.533 | 2.4456 | 60.0148 | 4.35 | 61.5095 | 5.972 | 60.007 | 8
61.4976 | 6.4065 | 60.041 | 8 | 61.5109 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.5551 | 5.3701 | 59.957 | 8 | 61.5413 | 2.4456 | 60.0148 | 4.35 | 61.5181 | 5.9727 | 60.007 | 8
61.5059 | 6.4065 | 60.041 | 8 | 61.5192 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.5634 | 5.37 | 59.957 | 8 | 61.5496 | 2.4456 | 60.0148 | 4.35 | 61.5264 | 5.9735 | 60.007 | 8
61.5143 | 6.4065 | 60.041 | 8 | 61.5275 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.5717 | 5.3699 | 59.957 | 8 | 61.5579 | 2.4456 | 60.0147 | 4.35 | 61.5347 | 5.9731 | 60.007 | 8
61.5226 | 6.4064 | 60.041 | 8 | 61.5358 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.5801 | 5.3697 | 59.957 | 8 | 61.5664 | 2.4456 | 60.0147 | 4.35 | 61.543 | 5.9727 | 60.007 | 8
61.5309 | 6.4064 | 60.041 | 8 | 61.5442 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.5884 | 5.3696 | 59.957 | 8 | 61.5747 | 2.4456 | 60.0147 | 4.35 | 61.5513 | 5.9724 | 60.007 | 8
61.5393 | 6.4063 | 60.0409 | 8 | 61.5526 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.5967 | 5.3695 | 59.957 | 8 | 61.583 | 2.4456 | 60.0146 | 4.35 | 61.5596 | 5.972 | 60.007 | 8
61.5476 | 6.4062 | 60.0409 | 8 | 61.5609 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.6051 | 5.3694 | 59.957 | 8 | 61.5913 | 2.4456 | 60.0146 | 4.35 | 61.5679 | 5.9717 | 60.007 | 8
61.5559 | 6.4061 | 60.0409 | 8 | 61.5692 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.6134 | 5.3693 | 59.957 | 8 | 61.5996 | 2.4456 | 60.0146 | 4.35 | 61.5762 | 5.9714 | 60.007 | 8
61.5642 | 6.406 | 60.0409 | 8 | 61.5775 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.6217 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.6079 | 2.4455 | 60.0145 | 4.35 | 61.5847 | 5.971 | 60.007 | 8
61.5726 | 6.406 | 60.0409 | 8 | 61.5859 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.6301 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.6162 | 2.4455 | 60.0145 | 4.35 | 61.593 | 5.9707 | 60.007 | 8
61.5809 | 6.4059 | 60.0409 | 8 | 61.5942 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.6384 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.6245 | 2.4455 | 60.0145 | 4.35 | 61.6013 | 5.9705 | 60.007 | 8
61.5892 | 6.4058 | 60.0409 | 8 | 61.6025 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.6467 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.6331 | 2.4455 | 60.0144 | 4.35 | 61.6096 | 5.9703 | 60.007 | 8
61.5976 | 6.4057 | 60.0409 | 8 | 61.6108 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.6552 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.6414 | 2.4455 | 60.0144 | 4.35 | 61.6179 | 5.9704 | 60.007 | 8
61.6059 | 6.4057 | 60.0409 | 8 | 61.6192 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.6635 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.6497 | 2.4454 | 60.0144 | 4.35 | 61.6262 | 5.9704 | 60.007 | 8
61.6142 | 6.4057 | 60.0409 | 8 | 61.6276 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.6718 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.658 | 2.4454 | 60.0143 | 4.35 | 61.6345 | 5.9706 | 60.007 | 8
61.6226 | 6.4056 | 60.0409 | 8 | 61.6359 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.6801 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.6663 | 2.4454 | 60.0143 | 4.35 | 61.6431 | 5.9708 | 60.007 | 8
61.6309 | 6.4055 | 60.0409 | 8 | 61.6442 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.6885 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.6746 | 2.4454 | 60.0143 | 4.35 | 61.6514 | 5.971 | 60.007 | 8
61.6392 | 6.4055 | 60.0408 | 8 | 61.6525 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.6968 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.6829 | 2.4454 | 60.0142 | 4.35 | 61.6597 | 5.9711 | 60.007 | 8
61.6475 | 6.4055 | 60.0408 | 8 | 61.6609 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.7051 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.6914 | 2.4454 | 60.0142 | 4.35 | 61.668 | 5.9712 | 60.007 | 8
61.6559 | 6.4054 | 60.0408 | 8 | 61.6692 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.7135 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.6997 | 2.4454 | 60.0142 | 4.35 | 61.6763 | 5.9714 | 60.007 | 8
61.6642 | 6.4054 | 60.0408 | 8 | 61.6776 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.7218 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.708 | 2.4454 | 60.0141 | 4.35 | 61.6846 | 5.9715 | 60.007 | 8
61.6725 | 6.4054 | 60.0408 | 8 | 61.6859 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.7301 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.7163 | 2.4454 | 60.0141 | 4.35 | 61.6929 | 5.9716 | 60.007 | 8
61.6809 | 6.4053 | 60.0408 | 8 | 61.6942 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.7385 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.7246 | 2.4454 | 60.0141 | 4.35 | 61.7012 | 5.9718 | 60.007 | 8
61.6892 | 6.4053 | 60.0408 | 8 | 61.7026 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.7468 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.7329 | 2.4454 | 60.014 | 4.35 | 61.7097 | 5.9719 | 60.007 | 8
61.6975 | 6.4053 | 60.0408 | 8 | 61.7109 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.7551 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.7412 | 2.4454 | 60.014 | 4.35 | 61.718 | 5.9719 | 60.007 | 8
61.7058 | 6.4053 | 60.0408 | 8 | 61.7192 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.7635 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.7495 | 2.4454 | 60.014 | 4.35 | 61.7263 | 5.9719 | 60.007 | 8
61.7142 | 6.4053 | 60.0408 | 8 | 61.7275 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.7719 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.7581 | 2.4454 | 60.0139 | 4.35 | 61.7346 | 5.9717 | 60.007 | 8
61.7225 | 6.4054 | 60.0408 | 8 | 61.7359 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.7802 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.7664 | 2.4454 | 60.0139 | 4.35 | 61.7429 | 5.9716 | 60.007 | 8
61.7308 | 6.4054 | 60.0407 | 8 | 61.7442 | 2.2681 | 59.984 | 4.35 | 61.7885 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.7747 | 2.4454 | 60.0139 | 4.35 | 61.7512 | 5.9714 | 60.007 | 8
61.7391 | 6.4055 | 60.0407 | 8 | 61.7526 | 2.268 | 59.984 | 4.35 | 61.7969 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.783 | 2.4454 | 60.0138 | 4.35 | 61.7595 | 5.9713 | 60.007 | 8
61.7475 | 6.4055 | 60.0407 | 8 | 61.7609 | 2.268 | 59.984 | 4.35 | 61.8052 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.7913 | 2.4454 | 60.0138 | 4.35 | 61.7681 | 5.9721 | 60.007 | 8
61.7558 | 6.4055 | 60.0407 | 8 | 61.7692 | 2.268 | 59.984 | 4.35 | 61.8135 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.7996 | 2.4454 | 60.0138 | 4.35 | 61.7764 | 5.9729 | 60.007 | 8
61.7641 | 6.4056 | 60.0407 | 8 | 61.7776 | 2.268 | 59.984 | 4.35 | 61.8219 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.8079 | 2.4454 | 60.0137 | 4.35 | 61.7847 | 5.9737 | 60.007 | 8
61.7725 | 6.4056 | 60.0407 | 8 | 61.7859 | 2.2679 | 59.984 | 4.35 | 61.8302 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.8164 | 2.4454 | 60.0137 | 4.35 | 61.793 | 5.9745 | 60.007 | 8
61.7808 | 6.4056 | 60.0407 | 8 | 61.7943 | 2.2679 | 59.984 | 4.35 | 61.8385 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.8247 | 2.4454 | 60.0137 | 4.35 | 61.8013 | 5.9753 | 60.007 | 8
61.7891 | 6.4057 | 60.0407 | 8 | 61.8026 | 2.2679 | 59.984 | 4.35 | 61.8469 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.833 | 2.4453 | 60.0136 | 4.35 | 61.8096 | 5.9762 | 60.007 | 8
61.7974 | 6.4057 | 60.0407 | 8 | 61.8109 | 2.2678 | 59.984 | 4.35 | 61.8552 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.8413 | 2.4453 | 60.0136 | 4.35 | 61.8179 | 5.9771 | 60.007 | 8
61.8058 | 6.4057 | 60.0407 | 8 | 61.8192 | 2.2678 | 59.984 | 4.35 | 61.8635 | 5.3691 | 59.957 | 8 | 61.8496 | 2.4453 | 60.0136 | 4.35 | 61.8262 | 5.9781 | 60.007 | 8
61.8141 | 6.4056 | 60.0407 | 8 | 61.8276 | 2.2678 | 59.984 | 4.35 | 61.8719 | 5.3691 | 59.957 | 8 | 61.8579 | 2.4452 | 60.0135 | 4.35 | 61.8347 | 5.9792 | 60.007 | 8
61.8224 | 6.4056 | 60.0407 | 8 | 61.8359 | 2.2678 | 59.984 | 4.35 | 61.8802 | 5.3691 | 59.957 | 8 | 61.8662 | 2.4452 | 60.0135 | 4.35 | 61.843 | 5.9802 | 60.007 | 8
61.8308 | 6.4055 | 60.0406 | 8 | 61.8442 | 2.2678 | 59.984 | 4.35 | 61.8885 | 5.3691 | 59.957 | 8 | 61.8745 | 2.4451 | 60.0135 | 4.35 | 61.8513 | 5.9803 | 60.007 | 8
61.8391 | 6.4079 | 60.0406 | 8 | 61.8525 | 2.2678 | 59.984 | 4.35 | 61.8969 | 5.3691 | 59.957 | 8 | 61.8831 | 2.4451 | 60.0134 | 4.35 | 61.8596 | 5.9805 | 60.007 | 8
61.8474 | 6.4103 | 60.0406 | 8 | 61.8609 | 2.2678 | 59.984 | 4.35 | 61.9053 | 5.3691 | 59.957 | 8 | 61.8914 | 2.445 | 60.0134 | 4.35 | 61.8679 | 5.9806 | 60.007 | 8
61.8558 | 6.4127 | 60.0406 | 8 | 61.8693 | 2.2678 | 59.984 | 4.35 | 61.9136 | 5.3691 | 59.957 | 8 | 61.8997 | 2.445 | 60.0134 | 4.35 | 61.8762 | 5.9807 | 60.007 | 8
61.8641 | 6.4151 | 60.0406 | 8 | 61.8776 | 2.2678 | 59.984 | 4.35 | 61.9219 | 5.3691 | 59.957 | 8 | 61.908 | 2.445 | 60.0133 | 4.35 | 61.8845 | 5.9808 | 60.007 | 8
61.8724 | 6.4175 | 60.0406 | 8 | 61.8859 | 2.2678 | 59.984 | 4.35 | 61.9303 | 5.3691 | 59.957 | 8 | 61.9163 | 2.445 | 60.0133 | 4.35 | 61.8931 | 5.9809 | 60.007 | 8
61.8807 | 6.4199 | 60.0406 | 8 | 61.8942 | 2.2678 | 59.984 | 4.35 | 61.9386 | 5.3691 | 59.957 | 8 | 61.9246 | 2.445 | 60.0133 | 4.35 | 61.9014 | 5.981 | 60.007 | 8
61.8891 | 6.4223 | 60.0406 | 8 | 61.9026 | 2.2678 | 59.984 | 4.35 | 61.9469 | 5.3691 | 59.957 | 8 | 61.9329 | 2.445 | 60.0132 | 4.35 | 61.9097 | 5.9811 | 60.007 | 8
61.8974 | 6.4247 | 60.0406 | 8 | 61.9109 | 2.2677 | 59.984 | 4.35 | 61.9553 | 5.3691 | 59.957 | 8 | 61.9414 | 2.445 | 60.0132 | 4.35 | 61.918 | 5.9811 | 60.007 | 8
61.9057 | 6.4285 | 60.0406 | 8 | 61.9193 | 2.2677 | 59.984 | 4.35 | 61.9636 | 5.3691 | 59.957 | 8 | 61.9497 | 2.445 | 60.0132 | 4.35 | 61.9263 | 5.981 | 60.007 | 8
61.9141 | 6.4322 | 60.0406 | 8 | 61.9276 | 2.2677 | 59.984 | 4.35 | 61.9719 | 5.3691 | 59.957 | 8 | 61.958 | 2.445 | 60.0131 | 4.35 | 61.9346 | 5.9809 | 60.007 | 8
61.9224 | 6.4352 | 60.0406 | 8 | 61.9359 | 2.2676 | 59.984 | 4.35 | 61.9802 | 5.3692 | 59.957 | 8 | 61.9663 | 2.445 | 60.0131 | 4.35 | 61.9429 | 5.9809 | 60.007 | 8
61.9307 | 6.4382 | 60.0406 | 8 | 61.9442 | 2.2676 | 59.984 | 4.35 | 61.9886 | 5.3693 | 59.957 | 8 | 61.9746 | 2.445 | 60.0131 | 4.35 | 61.9512 | 5.9808 | 60.007 | 8
61.939 | 6.4412 | 60.0405 | 8 | 61.9526 | 2.2676 | 59.984 | 4.35 | 61.9969 | 5.3694 | 59.957 | 8 | 61.9829 | 2.445 | 60.013 | 4.35 | 61.9597 | 5.9808 | 60.007 | 8
61.9474 | 6.4442 | 60.0405 | 8 | 61.9609 | 2.2675 | 59.984 | 4.35 | 62.0052 | 5.3696 | 59.957 | 8 | 61.9912 | 2.445 | 60.013 | 4.35 | 61.968 | 5.9807 | 60.007 | 8
61.9557 | 6.4471 | 60.0405 | 8 | 61.9692 | 2.2675 | 59.984 | 4.35 | 62.0137 | 5.3697 | 59.957 | 8 | 61.9995 | 2.4451 | 60.013 | 4.35 | 61.9763 | 5.9806 | 60.007 | 8
61.964 | 6.4501 | 60.0405 | 8 | 61.9776 | 2.2675 | 59.984 | 4.35 | 62.022 | 5.3698 | 59.957 | 8 | 62.0081 | 2.4451 | 60.0129 | 4.35 | 61.9846 | 5.9803 | 60.007 | 8
61.9723 | 6.4531 | 60.0405 | 8 | 61.9859 | 2.271 | 59.984 | 4.35 | 62.0303 | 5.37 | 59.957 | 8 | 62.0164 | 2.4451 | 60.0129 | 4.35 | 61.9929 | 5.98 | 60.007 | 8
61.9807 | 6.4561 | 60.0405 | 8 | 61.9943 | 2.2745 | 59.984 | 4.35 | 62.0386 | 5.3701 | 59.957 | 8 | 62.0247 | 2.4451 | 60.0129 | 4.35 | 62.0012 | 5.9797 | 60.007 | 8
61.989 | 6.4578 | 60.0405 | 8 | 62.0026 | 2.278 | 59.984 | 4.35 | 62.047 | 5.3702 | 59.957 | 8 | 62.033 | 2.4451 | 60.0128 | 4.35 | 62.0095 | 5.9795 | 60.007 | 8
61.9973 | 6.4595 | 60.0405 | 8 | 62.0109 | 2.2815 | 59.984 | 4.35 | 62.0553 | 5.3703 | 59.957 | 8 | 62.0413 | 2.4451 | 60.0128 | 4.35 | 62.0181 | 5.9813 | 60.007 | 8
62.0057 | 6.4596 | 60.0405 | 8 | 62.0192 | 2.285 | 59.984 | 4.35 | 62.0636 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 62.0496 | 2.4451 | 60.0128 | 4.35 | 62.0264 | 5.9831 | 60.007 | 8
62.014 | 6.4598 | 60.0405 | 8 | 62.0276 | 2.2886 | 59.984 | 4.35 | 62.072 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 62.0579 | 2.4451 | 60.0127 | 4.35 | 62.0347 | 5.985 | 60.007 | 8
62.0223 | 6.4599 | 60.0405 | 8 | 62.0359 | 2.2922 | 59.984 | 4.35 | 62.0803 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 62.0664 | 2.4451 | 60.0127 | 4.35 | 62.043 | 5.9869 | 60.007 | 8
62.0306 | 6.46 | 60.0405 | 8 | 62.0443 | 2.2958 | 59.984 | 4.35 | 62.0886 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 62.0747 | 2.4451 | 60.0127 | 4.35 | 62.0513 | 5.989 | 60.007 | 8
62.039 | 6.4601 | 60.0404 | 8 | 62.0526 | 2.2993 | 59.984 | 4.35 | 62.097 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 62.083 | 2.4451 | 60.0126 | 4.35 | 62.0596 | 5.9911 | 60.007 | 8
62.0473 | 6.4602 | 60.0404 | 8 | 62.0609 | 2.3029 | 59.984 | 4.35 | 62.1053 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 62.0913 | 2.4451 | 60.0126 | 4.35 | 62.0679 | 5.9934 | 60.007 | 8
62.0556 | 6.4603 | 60.0404 | 8 | 62.0693 | 2.303 | 59.984 | 4.35 | 62.1136 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 62.0996 | 2.4451 | 60.0126 | 4.35 | 62.0762 | 5.9958 | 60.007 | 8
62.064 | 6.4603 | 60.0404 | 8 | 62.0776 | 2.303 | 59.984 | 4.35 | 62.1219 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 62.1079 | 2.4451 | 60.0125 | 4.35 | 62.0847 | 5.9981 | 60.007 | 8
62.0723 | 6.4603 | 60.0404 | 8 | 62.0859 | 2.3031 | 59.984 | 4.35 | 62.1304 | 5.3705 | 59.957 | 8 | 62.1162 | 2.4451 | 60.0125 | 4.35 | 62.093 | 6.0005 | 60.007 | 8
62.0806 | 6.4603 | 60.0404 | 8 | 62.0942 | 2.3031 | 59.984 | 4.35 | 62.1387 | 5.3705 | 59.957 | 8 | 62.1245 | 2.4451 | 60.0125 | 4.35 | 62.1013 | 6.0026 | 60.007 | 8
62.089 | 6.4603 | 60.0404 | 8 | 62.1026 | 2.3031 | 59.984 | 4.35 | 62.147 | 5.3705 | 59.957 | 8 | 62.1331 | 2.4451 | 60.0124 | 4.35 | 62.1096 | 6.0047 | 60.007 | 8
62.0973 | 6.4602 | 60.0404 | 8 | 62.1109 | 2.3032 | 59.984 | 4.35 | 62.1554 | 5.3706 | 59.957 | 8 | 62.1414 | 2.4451 | 60.0124 | 4.35 | 62.1179 | 6.0067 | 60.007 | 8
62.1056 | 6.4601 | 60.0404 | 8 | 62.1193 | 2.3081 | 59.984 | 4.35 | 62.1637 | 5.3706 | 59.957 | 8 | 62.1497 | 2.4451 | 60.0124 | 4.35 | 62.1262 | 6.0087 | 60.007 | 8
62.1139 | 6.46 | 60.0404 | 8 | 62.1276 | 2.313 | 59.984 | 4.35 | 62.172 | 5.3706 | 59.957 | 8 | 62.158 | 2.4476 | 60.0123 | 4.35 | 62.1345 | 6.0108 | 60.007 | 8
62.1223 | 6.46 | 60.0404 | 8 | 62.1359 | 2.3179 | 59.984 | 4.35 | 62.1804 | 5.3706 | 59.957 | 8 | 62.1663 | 2.45 | 60.0123 | 4.35 | 62.1431 | 6.0129 | 60.007 | 8
62.1306 | 6.4599 | 60.0404 | 8 | 62.1443 | 2.3229 | 59.985 | 4.35 | 62.1887 | 5.3707 | 59.957 | 8 | 62.1746 | 2.4525 | 60.0123 | 4.35 | 62.1514 | 6.015 | 60.007 | 8
62.1389 | 6.4599 | 60.0403 | 8 | 62.1526 | 2.3279 | 59.985 | 4.35 | 62.197 | 5.3706 | 59.957 | 8 | 62.1829 | 2.455 | 60.0122 | 4.35 | 62.1597 | 6.0171 | 60.007 | 8
62.1473 | 6.46 | 60.0403 | 8 | 62.1609 | 2.3329 | 59.985 | 4.35 | 62.2053 | 5.3705 | 59.957 | 8 | 62.1914 | 2.4575 | 60.0122 | 4.35 | 62.168 | 6.0192 | 60.007 | 8
62.1556 | 6.46 | 60.0403 | 8 | 62.1693 | 2.3379 | 59.985 | 4.35 | 62.2137 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 62.1997 | 2.4599 | 60.0122 | 4.35 | 62.1763 | 6.0213 | 60.007 | 8
62.1639 | 6.46 | 60.0403 | 8 | 62.1776 | 2.3428 | 59.985 | 4.35 | 62.222 | 5.3704 | 59.957 | 8 | 62.208 | 2.4624 | 60.0121 | 4.35 | 62.1846 | 6.0216 | 60.007 | 8
62.1722 | 6.4601 | 60.0403 | 8 | 62.1859 | 2.3478 | 59.985 | 4.35 | 62.2303 | 5.3702 | 59.957 | 8 | 62.2163 | 2.4649 | 60.0121 | 4.35 | 62.1929 | 6.0219 | 60.007 | 8
62.1806 | 6.4601 | 60.0403 | 8 | 62.1943 | 2.3528 | 59.985 | 4.35 | 62.2388 | 5.3701 | 59.957 | 8 | 62.2246 | 2.4674 | 60.0121 | 4.35 | 62.2012 | 6.0222 | 60.007 | 8
62.1889 | 6.4602 | 60.0403 | 8 | 62.2026 | 2.3528 | 59.985 | 4.35 | 62.2471 | 5.37 | 59.957 | 8 | 62.2329 | 2.4699 | 60.012 | 4.35 | 62.2097 | 6.0225 | 60.007 | 8
62.1972 | 6.4602 | 60.0403 | 8 | 62.2109 | 2.3529 | 59.985 | 4.35 | 62.2554 | 5.3699 | 59.957 | 8 | 62.2412 | 2.4699 | 60.012 | 4.35 | 62.218 | 6.0225 | 60.007 | 8
62.2055 | 6.4603 | 60.0403 | 8 | 62.2192 | 2.3529 | 59.985 | 4.35 | 62.2638 | 5.3697 | 59.959 | 8 | 62.2495 | 2.4699 | 60.012 | 4.35 | 62.2263 | 6.0226 | 60.007 | 8
62.2139 | 6.4604 | 60.0403 | 8 | 62.2276 | 2.3529 | 59.985 | 4.35 | 62.2721 | 5.3696 | 59.959 | 8 | 62.2581 | 2.4699 | 60.0119 | 4.35 | 62.2346 | 6.0226 | 60.007 | 8
62.2222 | 6.4604 | 60.0403 | 8 | 62.236 | 2.3529 | 59.985 | 4.35 | 62.2804 | 5.3695 | 59.959 | 8 | 62.2664 | 2.4699 | 60.0119 | 4.35 | 62.2429 | 6.0226 | 60.007 | 8
62.2305 | 6.4605 | 60.0402 | 8 | 62.2443 | 2.3529 | 59.985 | 4.35 | 62.2887 | 5.3695 | 59.9591 | 8 | 62.2747 | 2.4699 | 60.0119 | 4.35 | 62.2512 | 6.0225 | 60.007 | 8
62.2389 | 6.4605 | 60.0402 | 8 | 62.2526 | 2.3528 | 59.985 | 4.35 | 62.2971 | 5.3694 | 59.9591 | 8 | 62.283 | 2.4699 | 60.0118 | 4.35 | 62.2595 | 6.0223 | 60.007 | 8
62.2472 | 6.4605 | 60.0402 | 8 | 62.2609 | 2.3528 | 59.985 | 4.35 | 62.3054 | 5.3693 | 59.9591 | 8 | 62.2913 | 2.4699 | 60.0118 | 4.35 | 62.2681 | 6.0222 | 60.007 | 8
62.2555 | 6.4604 | 60.0402 | 8 | 62.2693 | 2.3527 | 59.985 | 4.35 | 62.3137 | 5.3693 | 59.9591 | 8 | 62.2996 | 2.4699 | 60.0118 | 4.35 | 62.2764 | 6.0221 | 60.007 | 8
62.2638 | 6.4603 | 60.0402 | 8 | 62.2776 | 2.3527 | 59.985 | 4.35 | 62.3221 | 5.3694 | 59.9591 | 8 | 62.3079 | 2.4699 | 60.0117 | 4.35 | 62.2847 | 6.022 | 60.007 | 8
62.2722 | 6.4602 | 60.0402 | 8 | 62.2859 | 2.3527 | 59.985 | 4.35 | 62.3304 | 5.3694 | 59.9591 | 8 | 62.3164 | 2.4699 | 60.0117 | 4.35 | 62.293 | 6.0218 | 60.007 | 8
62.2805 | 6.46 | 60.0402 | 8 | 62.2943 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.3387 | 5.3694 | 59.9592 | 8 | 62.3247 | 2.4699 | 60.0117 | 4.35 | 62.3013 | 6.0216 | 60.007 | 8
62.2888 | 6.4599 | 60.0402 | 8 | 62.3026 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.3472 | 5.3694 | 59.9592 | 8 | 62.333 | 2.4699 | 60.0116 | 4.35 | 62.3096 | 6.0214 | 60.007 | 8
62.2972 | 6.4597 | 60.0402 | 8 | 62.311 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.3555 | 5.3695 | 59.9592 | 8 | 62.3413 | 2.4699 | 60.0116 | 4.35 | 62.3179 | 6.0213 | 60.007 | 8
62.3055 | 6.4596 | 60.0402 | 8 | 62.3193 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.3638 | 5.3695 | 59.9592 | 8 | 62.3496 | 2.4699 | 60.0116 | 4.35 | 62.3262 | 6.0211 | 60.007 | 8
62.3138 | 6.4594 | 60.0402 | 8 | 62.3276 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.3721 | 5.3695 | 59.9592 | 8 | 62.3579 | 2.4699 | 60.0115 | 4.35 | 62.3347 | 6.021 | 60.007 | 8
62.3222 | 6.4593 | 60.0402 | 8 | 62.3359 | 2.3527 | 59.985 | 4.35 | 62.3805 | 5.3696 | 59.9592 | 8 | 62.3662 | 2.4699 | 60.0115 | 4.35 | 62.343 | 6.021 | 60.007 | 8
62.3305 | 6.4592 | 60.0401 | 8 | 62.3443 | 2.3528 | 59.985 | 4.35 | 62.3888 | 5.3696 | 59.9593 | 8 | 62.3745 | 2.4699 | 60.0115 | 4.35 | 62.3513 | 6.0209 | 60.007 | 8
62.3388 | 6.4592 | 60.0401 | 8 | 62.3526 | 2.3529 | 59.985 | 4.35 | 62.3971 | 5.3696 | 59.9593 | 8 | 62.3831 | 2.4699 | 60.0114 | 4.35 | 62.3596 | 6.0208 | 60.007 | 8
62.3471 | 6.4593 | 60.0401 | 8 | 62.361 | 2.3529 | 59.985 | 4.35 | 62.4055 | 5.3696 | 59.9593 | 8 | 62.3914 | 2.4699 | 60.0114 | 4.35 | 62.3679 | 6.0208 | 60.007 | 8
62.3555 | 6.4593 | 60.0401 | 8 | 62.3693 | 2.353 | 59.985 | 4.35 | 62.4138 | 5.3696 | 59.9593 | 8 | 62.3997 | 2.4699 | 60.0114 | 4.35 | 62.3762 | 6.0208 | 60.007 | 8
62.3638 | 6.4594 | 60.0401 | 8 | 62.3776 | 2.3531 | 59.985 | 4.35 | 62.4221 | 5.3696 | 59.9593 | 8 | 62.408 | 2.4699 | 60.0113 | 4.35 | 62.3845 | 6.0206 | 60.007 | 8
62.3721 | 6.4595 | 60.0401 | 8 | 62.3859 | 2.3532 | 59.985 | 4.35 | 62.4305 | 5.3696 | 59.9594 | 8 | 62.4163 | 2.4699 | 60.0113 | 4.35 | 62.3931 | 6.0203 | 60.007 | 8
62.3805 | 6.4596 | 60.0401 | 8 | 62.3943 | 2.3532 | 59.985 | 4.35 | 62.4388 | 5.3696 | 59.9594 | 8 | 62.4246 | 2.4699 | 60.0113 | 4.35 | 62.4014 | 6.02 | 60.007 | 8
62.3888 | 6.4597 | 60.0401 | 8 | 62.4026 | 2.3533 | 59.985 | 4.35 | 62.4471 | 5.3696 | 59.9594 | 8 | 62.4329 | 2.4699 | 60.0112 | 4.35 | 62.4097 | 6.0198 | 60.007 | 8
62.3971 | 6.4599 | 60.0401 | 8 | 62.4109 | 2.3534 | 59.985 | 4.35 | 62.4556 | 5.3696 | 59.9594 | 8 | 62.4414 | 2.4699 | 60.0112 | 4.35 | 62.418 | 6.0195 | 60.007 | 8
62.4054 | 6.46 | 60.0401 | 8 | 62.4193 | 2.3535 | 59.985 | 4.35 | 62.4639 | 5.3696 | 59.9594 | 8 | 62.4497 | 2.4699 | 60.0112 | 4.35 | 62.4263 | 6.0193 | 60.007 | 8
62.4138 | 6.4602 | 60.0401 | 8 | 62.4276 | 2.3535 | 59.985 | 4.35 | 62.4722 | 5.3696 | 59.9594 | 8 | 62.458 | 2.4699 | 60.0111 | 4.35 | 62.4346 | 6.019 | 60.007 | 8
62.4221 | 6.4602 | 60.0401 | 8 | 62.436 | 2.3535 | 59.985 | 4.35 | 62.4805 | 5.3696 | 59.9594 | 8 | 62.4663 | 2.4699 | 60.0111 | 4.35 | 62.4429 | 6.0187 | 60.007 | 8
62.4304 | 6.4603 | 60.0401 | 8 | 62.4443 | 2.3536 | 59.985 | 4.35 | 62.4889 | 5.3696 | 59.9595 | 8 | 62.4746 | 2.4699 | 60.0111 | 4.35 | 62.4512 | 6.0185 | 60.007 | 8
62.4387 | 6.4603 | 60.04 | 8 | 62.4526 | 2.3536 | 59.985 | 4.35 | 62.4972 | 5.3696 | 59.9595 | 8 | 62.4829 | 2.4699 | 60.011 | 4.35 | 62.4597 | 6.0182 | 60.007 | 8
62.4471 | 6.4604 | 60.04 | 8 | 62.4609 | 2.3536 | 59.985 | 4.35 | 62.5055 | 5.3696 | 59.9595 | 8 | 62.4912 | 2.4699 | 60.012 | 4.35 | 62.468 | 6.0182 | 60.007 | 8
62.4554 | 6.4604 | 60.04 | 8 | 62.4693 | 2.3536 | 59.985 | 4.35 | 62.5139 | 5.3696 | 59.9595 | 8 | 62.4995 | 2.4699 | 60.012 | 4.35 | 62.4763 | 6.0182 | 60.007 | 8
62.4637 | 6.4604 | 60.04 | 8 | 62.4776 | 2.3536 | 59.985 | 4.35 | 62.5222 | 5.3696 | 59.9595 | 8 | 62.5081 | 2.47 | 60.012 | 4.35 | 62.4846 | 6.0182 | 60.007 | 8
62.4721 | 6.4604 | 60.04 | 8 | 62.486 | 2.3535 | 59.985 | 4.35 | 62.5305 | 5.3696 | 59.9595 | 8 | 62.5164 | 2.47 | 60.012 | 4.35 | 62.4929 | 6.0182 | 60.007 | 8
62.4804 | 6.4605 | 60.04 | 8 | 62.4943 | 2.3535 | 59.985 | 4.35 | 62.5389 | 5.3696 | 59.9596 | 8 | 62.5247 | 2.47 | 60.012 | 4.35 | 62.5012 | 6.0182 | 60.007 | 8
62.4887 | 6.4606 | 60.039 | 8 | 62.5026 | 2.3534 | 59.985 | 4.35 | 62.5472 | 5.3696 | 59.9596 | 8 | 62.533 | 2.4701 | 60.012 | 4.35 | 62.5095 | 6.0182 | 60.007 | 8
62.497 | 6.4606 | 60.039 | 8 | 62.511 | 2.3533 | 59.985 | 4.35 | 62.5555 | 5.3696 | 59.9596 | 8 | 62.5413 | 2.4701 | 60.0119 | 4.35 | 62.5181 | 6.0184 | 60.007 | 8
62.5054 | 6.4607 | 60.039 | 8 | 62.5193 | 2.3532 | 59.985 | 4.35 | 62.564 | 5.3696 | 59.9596 | 8 | 62.5496 | 2.4701 | 60.0119 | 4.35 | 62.5264 | 6.0186 | 60.007 | 8
62.5137 | 6.4608 | 60.039 | 8 | 62.5276 | 2.3531 | 59.985 | 4.35 | 62.5723 | 5.3696 | 59.9596 | 8 | 62.5579 | 2.4701 | 60.0119 | 4.35 | 62.5347 | 6.0188 | 60.007 | 8
62.522 | 6.461 | 60.039 | 8 | 62.5359 | 2.353 | 59.985 | 4.35 | 62.5806 | 5.3696 | 59.9596 | 8 | 62.5664 | 2.47 | 60.0119 | 4.35 | 62.543 | 6.019 | 60.007 | 8
62.5304 | 6.4611 | 60.039 | 8 | 62.5443 | 2.3529 | 59.985 | 4.35 | 62.5889 | 5.3697 | 59.9597 | 8 | 62.5747 | 2.47 | 60.0119 | 4.35 | 62.5513 | 6.0192 | 60.007 | 8
62.5387 | 6.4626 | 60.0389 | 8 | 62.5526 | 2.3528 | 59.985 | 4.35 | 62.5973 | 5.3697 | 59.9597 | 8 | 62.583 | 2.47 | 60.0119 | 4.35 | 62.5596 | 6.0194 | 60.007 | 8
62.547 | 6.4641 | 60.0389 | 8 | 62.561 | 2.3528 | 59.985 | 4.35 | 62.6056 | 5.3698 | 59.9597 | 8 | 62.5913 | 2.4699 | 60.0119 | 4.35 | 62.5679 | 6.0196 | 60.007 | 8
62.5554 | 6.4654 | 60.0389 | 8 | 62.5693 | 2.3527 | 59.985 | 4.35 | 62.6139 | 5.3698 | 59.9597 | 8 | 62.5996 | 2.4699 | 60.0119 | 4.35 | 62.5762 | 6.0198 | 60.007 | 8
62.5637 | 6.4667 | 60.0389 | 8 | 62.5776 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.6223 | 5.3699 | 59.9597 | 8 | 62.6079 | 2.4698 | 60.0119 | 4.35 | 62.5847 | 6.0201 | 60.007 | 8
62.572 | 6.4695 | 60.0389 | 8 | 62.586 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.6306 | 5.37 | 59.9598 | 8 | 62.6162 | 2.4698 | 60.0119 | 4.35 | 62.593 | 6.0203 | 60.007 | 8
62.5803 | 6.4723 | 60.0389 | 8 | 62.5943 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.6389 | 5.37 | 59.9598 | 8 | 62.6245 | 2.4698 | 60.0119 | 4.35 | 62.6013 | 6.0203 | 60.007 | 8
62.5887 | 6.4751 | 60.0389 | 8 | 62.6027 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.6473 | 5.3701 | 59.9598 | 8 | 62.6331 | 2.4697 | 60.0119 | 4.35 | 62.6096 | 6.0203 | 60.007 | 8
62.597 | 6.4779 | 60.0389 | 8 | 62.611 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.6556 | 5.3702 | 59.9598 | 8 | 62.6414 | 2.4697 | 60.0118 | 4.35 | 62.6179 | 6.0204 | 60.007 | 8
62.6053 | 6.4805 | 60.0389 | 8 | 62.6193 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.6639 | 5.3702 | 59.9598 | 8 | 62.6497 | 2.4697 | 60.0118 | 4.35 | 62.6262 | 6.0204 | 60.007 | 8
62.6136 | 6.4832 | 60.0389 | 8 | 62.6276 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.6722 | 5.3702 | 59.9598 | 8 | 62.658 | 2.4697 | 60.0118 | 4.35 | 62.6345 | 6.0205 | 60.007 | 8
62.622 | 6.4846 | 60.0389 | 8 | 62.636 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.6807 | 5.3702 | 59.9599 | 8 | 62.6663 | 2.4697 | 60.0118 | 4.35 | 62.6431 | 6.0205 | 60.007 | 8
62.6303 | 6.4859 | 60.0388 | 8 | 62.6443 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.689 | 5.3703 | 59.9599 | 8 | 62.6746 | 2.4697 | 60.0118 | 4.35 | 62.6514 | 6.0206 | 60.007 | 8
62.6386 | 6.4872 | 60.0388 | 8 | 62.6526 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.6973 | 5.3703 | 59.9599 | 8 | 62.6829 | 2.4697 | 60.0118 | 4.35 | 62.6597 | 6.0207 | 60.007 | 8
62.647 | 6.4885 | 60.0388 | 8 | 62.6609 | 2.3526 | 59.985 | 4.35 | 62.7057 | 5.3703 | 59.9599 | 8 | 62.6914 | 2.4697 | 60.0118 | 4.35 | 62.668 | 6.0207 | 60.007 | 8
62.6553 | 6.4884 | 60.0388 | 8 | 62.6693 | 2.3525 | 59.985 | 4.35 | 62.714 | 5.3703 | 59.9599 | 8 | 62.6997 | 2.4697 | 60.0118 | 4.35 | 62.6763 | 6.0208 | 60.007 | 8
62.6636 | 6.4882 | 60.0388 | 8 | 62.6777 | 2.3525 | 59.985 | 4.35 | 62.7223 | 5.3703 | 59.9599 | 8 | 62.708 | 2.4697 | 60.0118 | 4.35 | 62.6846 | 6.0208 | 60.007 | 8
62.6719 | 6.4881 | 60.0388 | 8 | 62.686 | 2.3525 | 59.985 | 4.35 | 62.7307 | 5.3703 | 59.9599 | 8 | 62.7163 | 2.4697 | 60.0118 | 4.35 | 62.6929 | 6.0208 | 60.007 | 8
62.6803 | 6.4879 | 60.0388 | 8 | 62.6943 | 2.3525 | 59.985 | 4.35 | 62.739 | 5.3703 | 59.96 | 8 | 62.7246 | 2.4697 | 60.0118 | 4.35 | 62.7012 | 6.0207 | 60.007 | 8
62.6886 | 6.4887 | 60.0388 | 8 | 62.7026 | 2.3525 | 59.985 | 4.35 | 62.7473 | 5.3703 | 59.96 | 8 | 62.7329 | 2.4697 | 60.0118 | 4.35 | 62.7097 | 6.0206 | 60.007 | 8
62.6969 | 6.4895 | 60.0388 | 8 | 62.711 | 2.3524 | 59.985 | 4.35 | 62.7557 | 5.3703 | 59.96 | 8 | 62.7412 | 2.4697 | 60.0117 | 4.35 | 62.718 | 6.0205 | 60.007 | 8
62.7053 | 6.4903 | 60.0388 | 8 | 62.7193 | 2.3524 | 59.985 | 4.35 | 62.764 | 5.3703 | 59.96 | 8 | 62.7495 | 2.4697 | 60.0117 | 4.35 | 62.7263 | 6.0205 | 60.005 | 8
62.7136 | 6.4911 | 60.0388 | 8 | 62.7277 | 2.3524 | 59.985 | 4.35 | 62.7723 | 5.3703 | 59.96 | 8 | 62.7581 | 2.4697 | 60.0117 | 4.35 | 62.7346 | 6.0204 | 60.005 | 8
62.7219 | 6.492 | 60.0388 | 8 | 62.736 | 2.3523 | 59.985 | 4.35 | 62.7806 | 5.3702 | 59.96 | 8 | 62.7664 | 2.4697 | 60.0117 | 4.35 | 62.7429 | 6.0203 | 60.005 | 8
62.7302 | 6.4928 | 60.0387 | 8 | 62.7443 | 2.3523 | 59.985 | 4.35 | 62.7891 | 5.3701 | 59.9601 | 8 | 62.7747 | 2.4697 | 60.0117 | 4.35 | 62.7512 | 6.0203 | 60.005 | 8
62.7386 | 6.4937 | 60.0387 | 8 | 62.7526 | 2.3522 | 59.985 | 4.35 | 62.7974 | 5.37 | 59.9601 | 8 | 62.783 | 2.4697 | 60.0117 | 4.35 | 62.7595 | 6.0202 | 60.005 | 8
62.7469 | 6.4946 | 60.0387 | 8 | 62.761 | 2.3522 | 59.985 | 4.35 | 62.8057 | 5.37 | 59.9601 | 8 | 62.7913 | 2.4697 | 60.0117 | 4.35 | 62.7681 | 6.0202 | 60.005 | 8
62.7552 | 6.4955 | 60.0387 | 8 | 62.7693 | 2.3522 | 59.985 | 4.35 | 62.8141 | 5.3697 | 59.9601 | 8 | 62.7996 | 2.4697 | 60.0117 | 4.35 | 62.7764 | 6.0203 | 60.0049 | 8
62.7636 | 6.4964 | 60.0387 | 8 | 62.7776 | 2.3521 | 59.985 | 4.35 | 62.8224 | 5.3695 | 59.9601 | 8 | 62.8079 | 2.4737 | 60.0117 | 4.35 | 62.7847 | 6.0203 | 60.0049 | 8
62.7719 | 6.4965 | 60.0387 | 8 | 62.786 | 2.3521 | 59.985 | 4.35 | 62.8307 | 5.3693 | 59.9601 | 8 | 62.8164 | 2.4776 | 60.0117 | 4.35 | 62.793 | 6.0203 | 60.0049 | 8
62.7802 | 6.4967 | 60.0387 | 8 | 62.7943 | 2.3521 | 59.985 | 4.35 | 62.8391 | 5.3691 | 59.9602 | 8 | 62.8247 | 2.4816 | 60.0117 | 4.35 | 62.8013 | 6.0203 | 60.0049 | 8
62.7886 | 6.4968 | 60.0387 | 8 | 62.8027 | 2.3521 | 59.985 | 4.35 | 62.8474 | 5.3689 | 59.9602 | 8 | 62.833 | 2.4855 | 60.0117 | 4.35 | 62.8096 | 6.0203 | 60.0049 | 8
62.7969 | 6.4969 | 60.0387 | 8 | 62.811 | 2.3521 | 59.985 | 4.35 | 62.8557 | 5.3688 | 59.9602 | 8 | 62.8413 | 2.4895 | 60.0116 | 4.35 | 62.8179 | 6.0203 | 60.0049 | 8
62.8052 | 6.4971 | 60.0387 | 8 | 62.8193 | 2.3521 | 59.985 | 4.35 | 62.864 | 5.3688 | 59.9602 | 8 | 62.8496 | 2.4934 | 60.0116 | 4.35 | 62.8262 | 6.0203 | 60.0049 | 8
62.8135 | 6.4972 | 60.0387 | 8 | 62.8276 | 2.3521 | 59.985 | 4.35 | 62.8724 | 5.3687 | 59.9602 | 8 | 62.8579 | 2.4974 | 60.0116 | 4.35 | 62.8347 | 6.0203 | 60.0049 | 8
62.8219 | 6.4974 | 60.0387 | 8 | 62.836 | 2.3521 | 59.985 | 4.35 | 62.8807 | 5.3687 | 59.9603 | 8 | 62.8662 | 2.5013 | 60.0116 | 4.35 | 62.843 | 6.0203 | 60.0049 | 8
62.8302 | 6.4975 | 60.0387 | 8 | 62.8444 | 2.3521 | 59.985 | 4.35 | 62.889 | 5.3686 | 59.9603 | 8 | 62.8745 | 2.5053 | 60.0116 | 4.35 | 62.8513 | 6.0203 | 60.0049 | 8
62.8385 | 6.4977 | 60.0386 | 8 | 62.8527 | 2.3521 | 59.985 | 4.35 | 62.8975 | 5.3687 | 59.9603 | 8 | 62.8831 | 2.5092 | 60.0116 | 4.35 | 62.8596 | 6.0203 | 60.0049 | 8
62.8468 | 6.4978 | 60.0386 | 8 | 62.861 | 2.3521 | 59.985 | 4.35 | 62.9058 | 5.3688 | 59.9603 | 8 | 62.8914 | 2.5092 | 60.0116 | 4.35 | 62.8679 | 6.0203 | 60.0049 | 8
62.8552 | 6.4978 | 60.0386 | 8 | 62.8693 | 2.352 | 59.985 | 4.35 | 62.9141 | 5.3689 | 59.9603 | 8 | 62.8997 | 2.5092 | 60.0116 | 4.35 | 62.8762 | 6.0203 | 60.0048 | 8
62.8635 | 6.4977 | 60.0386 | 8 | 62.8777 | 2.352 | 59.985 | 4.35 | 62.9225 | 5.369 | 59.9603 | 8 | 62.908 | 2.5092 | 60.0116 | 4.35 | 62.8845 | 6.0202 | 60.0048 | 8
62.8718 | 6.4978 | 60.0386 | 8 | 62.886 | 2.352 | 59.985 | 4.35 | 62.9308 | 5.369 | 59.9604 | 8 | 62.9163 | 2.5092 | 60.0116 | 4.35 | 62.8931 | 6.02 | 60.0048 | 8
62.8802 | 6.4978 | 60.0386 | 8 | 62.8943 | 2.352 | 59.985 | 4.35 | 62.9391 | 5.3691 | 59.9604 | 8 | 62.9246 | 2.5092 | 60.0116 | 4.35 | 62.9014 | 6.0199 | 60.0048 | 8
62.8885 | 6.4979 | 60.0386 | 8 | 62.9026 | 2.352 | 59.985 | 4.35 | 62.9474 | 5.3691 | 59.9604 | 8 | 62.9329 | 2.5092 | 60.0116 | 4.35 | 62.9097 | 6.0197 | 60.0048 | 8
62.8968 | 6.498 | 60.0386 | 8 | 62.911 | 2.352 | 59.985 | 4.35 | 62.9558 | 5.3692 | 59.9604 | 8 | 62.9414 | 2.5091 | 60.0115 | 4.35 | 62.918 | 6.0196 | 60.0048 | 8
62.9051 | 6.498 | 60.0386 | 8 | 62.9193 | 2.352 | 59.985 | 4.35 | 62.9641 | 5.3711 | 59.9604 | 8 | 62.9497 | 2.5091 | 60.0115 | 4.35 | 62.9263 | 6.0195 | 60.0048 | 8
62.9135 | 6.4981 | 60.0386 | 8 | 62.9277 | 2.3519 | 59.985 | 4.35 | 62.9724 | 5.373 | 59.9604 | 8 | 62.958 | 2.509 | 60.0115 | 4.35 | 62.9346 | 6.0193 | 60.0048 | 8
62.9218 | 6.4981 | 60.0386 | 8 | 62.936 | 2.3519 | 59.985 | 4.35 | 62.9808 | 5.3749 | 59.9604 | 8 | 62.9663 | 2.509 | 60.0115 | 4.35 | 62.9429 | 6.0192 | 60.0048 | 8
62.9301 | 6.4982 | 60.0386 | 8 | 62.9443 | 2.3519 | 59.985 | 4.35 | 62.9891 | 5.3767 | 59.9605 | 8 | 62.9746 | 2.5089 | 60.0115 | 4.35 | 62.9512 | 6.0191 | 60.0048 | 8
62.9385 | 6.4983 | 60.0385 | 8 | 62.9527 | 2.3519 | 59.985 | 4.35 | 62.9974 | 5.3786 | 59.9605 | 8 | 62.9829 | 2.5089 | 60.0115 | 4.35 | 62.9597 | 6.019 | 60.0048 | 8
62.9468 | 6.4984 | 60.0385 | 8 | 62.961 | 2.3519 | 59.985 | 4.35 | 63.0059 | 5.3805 | 59.9605 | 8 | 62.9912 | 2.5124 | 60.0115 | 4.35 | 62.968 | 6.0191 | 60.0048 | 8
62.9551 | 6.4985 | 60.0385 | 8 | 62.9694 | 2.3519 | 59.985 | 4.35 | 63.0142 | 5.3823 | 59.9605 | 8 | 62.9995 | 2.5159 | 60.0115 | 4.35 | 62.9763 | 6.0191 | 60.0047 | 8
62.9634 | 6.4986 | 60.0385 | 8 | 62.9777 | 2.3519 | 59.985 | 4.35 | 63.0225 | 5.3842 | 59.9605 | 8 | 63.0081 | 2.5195 | 60.0115 | 4.35 | 62.9846 | 6.0206 | 60.0047 | 8
62.9718 | 6.4987 | 60.0385 | 8 | 62.986 | 2.3518 | 59.985 | 4.35 | 63.0308 | 5.3886 | 59.9605 | 8 | 63.0164 | 2.523 | 60.0115 | 4.35 | 62.9929 | 6.022 | 60.0047 | 8
62.9801 | 6.4988 | 60.0385 | 8 | 62.9943 | 2.3517 | 59.985 | 4.35 | 63.0392 | 5.393 | 59.9606 | 8 | 63.0247 | 2.5265 | 60.0115 | 4.35 | 63.0012 | 6.0235 | 60.0047 | 8
62.9884 | 6.499 | 60.0385 | 8 | 63.0027 | 2.3516 | 59.985 | 4.35 | 63.0475 | 5.3955 | 59.9606 | 8 | 63.033 | 2.5301 | 60.0115 | 4.35 | 63.0095 | 6.025 | 60.0047 | 8
62.9968 | 6.4991 | 60.0385 | 8 | 63.011 | 2.3515 | 59.985 | 4.35 | 63.0558 | 5.3981 | 59.9606 | 8 | 63.0413 | 2.5337 | 60.0114 | 4.35 | 63.0181 | 6.0265 | 60.0047 | 8
63.0051 | 6.4992 | 60.0385 | 8 | 63.0193 | 2.3514 | 59.985 | 4.35 | 63.0642 | 5.4007 | 59.9606 | 8 | 63.0496 | 2.5372 | 60.0114 | 4.35 | 63.0264 | 6.0279 | 60.0047 | 8
63.0134 | 6.4993 | 60.0385 | 8 | 63.0277 | 2.3513 | 59.985 | 4.35 | 63.0725 | 5.4033 | 59.9606 | 8 | 63.0579 | 2.5408 | 60.0114 | 4.35 | 63.0347 | 6.0298 | 60.0047 | 8
63.0218 | 6.4994 | 60.0385 | 8 | 63.036 | 2.3512 | 59.985 | 4.35 | 63.0808 | 5.4059 | 59.9607 | 8 | 63.0664 | 2.5443 | 60.0114 | 4.35 | 63.043 | 6.0318 | 60.0047 | 8
63.0301 | 6.4995 | 60.0385 | 8 | 63.0444 | 2.3511 | 59.985 | 4.35 | 63.0892 | 5.4085 | 59.9607 | 8 | 63.0747 | 2.5443 | 60.0114 | 4.35 | 63.0513 | 6.0343 | 60.0047 | 8
63.0384 | 6.4995 | 60.0384 | 8 | 63.0527 | 2.3511 | 59.985 | 4.35 | 63.0975 | 5.4111 | 59.9607 | 8 | 63.083 | 2.5443 | 60.0114 | 4.35 | 63.0596 | 6.0368 | 60.0047 | 8
63.0467 | 6.4995 | 60.0384 | 8 | 63.061 | 2.351 | 59.985 | 4.35 | 63.1058 | 5.4137 | 59.9607 | 8 | 63.0913 | 2.5443 | 60.0114 | 4.35 | 63.0679 | 6.0379 | 60.0047 | 8
63.0551 | 6.4994 | 60.0384 | 8 | 63.0693 | 2.3511 | 59.985 | 4.35 | 63.1141 | 5.4137 | 59.9607 | 8 | 63.0996 | 2.5443 | 60.0114 | 4.35 | 63.0762 | 6.0391 | 60.0046 | 8
63.0634 | 6.4994 | 60.0384 | 8 | 63.0777 | 2.3511 | 59.985 | 4.35 | 63.1226 | 5.4137 | 59.9607 | 8 | 63.1079 | 2.5443 | 60.0114 | 4.35 | 63.0847 | 6.0401 | 60.0046 | 8
63.0717 | 6.4993 | 60.0384 | 8 | 63.086 | 2.3511 | 59.985 | 4.35 | 63.1309 | 5.4137 | 59.9608 | 8 | 63.1162 | 2.5443 | 60.0114 | 4.35 | 63.093 | 6.0412 | 60.0046 | 8
63.08 | 6.4992 | 60.0384 | 8 | 63.0944 | 2.3512 | 59.985 | 4.35 | 63.1392 | 5.4137 | 59.9608 | 8 | 63.1245 | 2.5443 | 60.0114 | 4.35 | 63.1013 | 6.0423 | 60.0046 | 8
63.0884 | 6.4991 | 60.0384 | 8 | 63.1027 | 2.3513 | 59.985 | 4.35 | 63.1476 | 5.4137 | 59.9608 | 8 | 63.1331 | 2.5443 | 60.0114 | 4.35 | 63.1096 | 6.0434 | 60.0046 | 8
63.0967 | 6.4989 | 60.0384 | 8 | 63.111 | 2.3514 | 59.985 | 4.35 | 63.1559 | 5.4137 | 59.9608 | 8 | 63.1414 | 2.5443 | 60.0113 | 4.35 | 63.1179 | 6.044 | 60.0046 | 8
63.105 | 6.4988 | 60.0384 | 8 | 63.1194 | 2.3516 | 59.985 | 4.35 | 63.1642 | 5.4137 | 59.9608 | 8 | 63.1497 | 2.5443 | 60.0113 | 4.35 | 63.1262 | 6.0446 | 60.0046 | 8
63.1134 | 6.4987 | 60.0384 | 8 | 63.1277 | 2.3517 | 59.985 | 4.35 | 63.1726 | 5.4137 | 59.9608 | 8 | 63.158 | 2.5443 | 60.0113 | 4.35 | 63.1345 | 6.0446 | 60.0046 | 8
63.1217 | 6.4985 | 60.0384 | 8 | 63.136 | 2.3518 | 59.985 | 4.35 | 63.1809 | 5.4137 | 59.9608 | 8 | 63.1663 | 2.5443 | 60.0113 | 4.35 | 63.1431 | 6.0446 | 60.0046 | 8
63.13 | 6.4984 | 60.0383 | 8 | 63.1443 | 2.3519 | 59.985 | 4.35 | 63.1892 | 5.4137 | 59.9609 | 8 | 63.1746 | 2.5443 | 60.0113 | 4.35 | 63.1514 | 6.0444 | 60.0046 | 8
63.1383 | 6.4983 | 60.0383 | 8 | 63.1527 | 2.352 | 59.985 | 4.35 | 63.1976 | 5.4137 | 59.9609 | 8 | 63.1829 | 2.5443 | 60.0113 | 4.35 | 63.1597 | 6.0443 | 60.0046 | 8
63.1467 | 6.4982 | 60.0383 | 8 | 63.161 | 2.3522 | 59.985 | 4.35 | 63.2059 | 5.4137 | 59.9609 | 8 | 63.1914 | 2.5443 | 60.0113 | 4.35 | 63.168 | 6.0441 | 60.0046 | 8
63.155 | 6.4982 | 60.0383 | 8 | 63.1694 | 2.3523 | 59.985 | 4.35 | 63.2142 | 5.4137 | 59.9609 | 8 | 63.1997 | 2.5443 | 60.0113 | 4.35 | 63.1763 | 6.0439 | 60.0045 | 8
63.1633 | 6.4982 | 60.0383 | 8 | 63.1777 | 2.3524 | 59.985 | 4.35 | 63.2225 | 5.4137 | 59.9609 | 8 | 63.208 | 2.5443 | 60.0113 | 4.35 | 63.1846 | 6.0437 | 60.0045 | 8
63.1717 | 6.4982 | 60.0383 | 8 | 63.186 | 2.3524 | 59.985 | 4.35 | 63.231 | 5.4137 | 59.9609 | 8 | 63.2163 | 2.5443 | 60.0113 | 4.35 | 63.1929 | 6.0436 | 60.0045 | 8
63.18 | 6.4983 | 60.0383 | 8 | 63.1943 | 2.3524 | 59.985 | 4.35 | 63.2393 | 5.4137 | 59.961 | 8 | 63.2246 | 2.5443 | 60.0113 | 4.35 | 63.2012 | 6.0433 | 60.0045 | 8
63.1883 | 6.4997 | 60.0383 | 8 | 63.2027 | 2.3524 | 59.985 | 4.35 | 63.2476 | 5.4137 | 59.961 | 8 | 63.2329 | 2.5443 | 60.0113 | 4.35 | 63.2097 | 6.043 | 60.0045 | 8
63.1966 | 6.5012 | 60.0383 | 8 | 63.2111 | 2.3524 | 59.985 | 4.35 | 63.256 | 5.4137 | 59.961 | 8 | 63.2412 | 2.5443 | 60.0112 | 4.35 | 63.218 | 6.0438 | 60.0045 | 8
63.205 | 6.5026 | 60.0383 | 8 | 63.2194 | 2.3564 | 59.985 | 4.35 | 63.2643 | 5.4137 | 59.96 | 8 | 63.2495 | 2.5443 | 60.0112 | 4.35 | 63.2263 | 6.0445 | 60.0045 | 8
63.2133 | 6.504 | 60.0383 | 8 | 63.2277 | 2.3604 | 59.985 | 4.35 | 63.2726 | 5.4137 | 59.96 | 8 | 63.2581 | 2.5443 | 60.0112 | 4.35 | 63.2346 | 6.0454 | 60.0045 | 8
63.2216 | 6.5055 | 60.0383 | 8 | 63.236 | 2.3644 | 59.985 | 4.35 | 63.281 | 5.4137 | 59.96 | 8 | 63.2664 | 2.5443 | 60.0112 | 4.35 | 63.2429 | 6.0463 | 60.0045 | 8
63.23 | 6.5069 | 60.0382 | 8 | 63.2444 | 2.3685 | 59.985 | 4.35 | 63.2893 | 5.4137 | 59.9601 | 8 | 63.2747 | 2.5443 | 60.0112 | 4.35 | 63.2512 | 6.0472 | 60.0045 | 8
63.2383 | 6.5083 | 60.0382 | 8 | 63.2527 | 2.3725 | 59.985 | 4.35 | 63.2976 | 5.4137 | 59.9601 | 8 | 63.283 | 2.5443 | 60.0112 | 4.35 | 63.2595 | 6.0481 | 60.0045 | 8
63.2466 | 6.5097 | 60.0382 | 8 | 63.261 | 2.3766 | 59.985 | 4.35 | 63.306 | 5.4137 | 59.9601 | 8 | 63.2913 | 2.5443 | 60.0112 | 4.35 | 63.2681 | 6.049 | 60.0045 | 8
63.255 | 6.5112 | 60.0382 | 8 | 63.2693 | 2.3806 | 59.985 | 4.35 | 63.3143 | 5.4137 | 59.9601 | 8 | 63.2996 | 2.5443 | 60.0112 | 4.35 | 63.2764 | 6.0499 | 60.0044 | 8
63.2633 | 6.5126 | 60.0382 | 8 | 63.2777 | 2.3847 | 59.985 | 4.35 | 63.3226 | 5.4137 | 59.9601 | 8 | 63.3079 | 2.5443 | 60.0112 | 4.35 | 63.2847 | 6.0509 | 60.0044 | 8
63.2716 | 6.5126 | 60.0382 | 8 | 63.286 | 2.3887 | 59.985 | 4.35 | 63.3309 | 5.4137 | 59.9602 | 8 | 63.3164 | 2.5443 | 60.0112 | 4.35 | 63.293 | 6.0519 | 60.0044 | 8
63.2799 | 6.5127 | 60.0382 | 8 | 63.2944 | 2.3928 | 59.985 | 4.35 | 63.3394 | 5.4137 | 59.9602 | 8 | 63.3247 | 2.5443 | 60.0112 | 4.35 | 63.3013 | 6.0519 | 60.0044 | 8
63.2883 | 6.5127 | 60.0382 | 8 | 63.3027 | 2.3928 | 59.985 | 4.35 | 63.3477 | 5.4137 | 59.9602 | 8 | 63.333 | 2.5443 | 60.0112 | 4.35 | 63.3096 | 6.0519 | 60.0044 | 8
63.2966 | 6.5127 | 60.0382 | 8 | 63.311 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.356 | 5.4137 | 59.9602 | 8 | 63.3413 | 2.5443 | 60.0111 | 4.35 | 63.3179 | 6.0519 | 60.0044 | 8
63.3049 | 6.5127 | 60.0382 | 8 | 63.3194 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.3644 | 5.4137 | 59.9602 | 8 | 63.3496 | 2.5443 | 60.0111 | 4.35 | 63.3264 | 6.0519 | 60.0044 | 8
63.3132 | 6.5128 | 60.0382 | 8 | 63.3277 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.3727 | 5.4137 | 59.9602 | 8 | 63.3579 | 2.5443 | 60.0111 | 4.35 | 63.3347 | 6.0519 | 60.0044 | 8
63.3216 | 6.5128 | 60.0382 | 8 | 63.3361 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.381 | 5.4137 | 59.9603 | 8 | 63.3662 | 2.5443 | 60.0111 | 4.35 | 63.343 | 6.0519 | 60.0044 | 8
63.3299 | 6.5128 | 60.0382 | 8 | 63.3444 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.3894 | 5.4137 | 59.9603 | 8 | 63.3745 | 2.5443 | 60.0111 | 4.35 | 63.3513 | 6.0519 | 60.0044 | 8
63.3382 | 6.5128 | 60.0381 | 8 | 63.3527 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.3977 | 5.4137 | 59.9603 | 8 | 63.3831 | 2.5443 | 60.0111 | 4.35 | 63.3596 | 6.0519 | 60.0044 | 8
63.3466 | 6.5127 | 60.0381 | 8 | 63.361 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.406 | 5.4137 | 59.9603 | 8 | 63.3914 | 2.5443 | 60.0111 | 4.35 | 63.3679 | 6.0519 | 60.0044 | 8
63.3549 | 6.5128 | 60.0381 | 8 | 63.3694 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.4143 | 5.4159 | 59.9603 | 8 | 63.3997 | 2.5442 | 60.0111 | 4.35 | 63.3762 | 6.0519 | 60.0043 | 8
63.3632 | 6.5129 | 60.0381 | 8 | 63.3777 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.4227 | 5.4182 | 59.9603 | 8 | 63.408 | 2.5442 | 60.0111 | 4.35 | 63.3845 | 6.052 | 60.0043 | 8
63.3715 | 6.513 | 60.0381 | 8 | 63.386 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.431 | 5.4204 | 59.9604 | 8 | 63.4163 | 2.5442 | 60.0111 | 4.35 | 63.3931 | 6.052 | 60.0043 | 8
63.3799 | 6.513 | 60.0381 | 8 | 63.3944 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.4393 | 5.4227 | 59.9604 | 8 | 63.4246 | 2.5442 | 60.0111 | 4.35 | 63.4014 | 6.0521 | 60.0043 | 8
63.3882 | 6.5131 | 60.0381 | 8 | 63.4027 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.4478 | 5.4249 | 59.9604 | 8 | 63.4329 | 2.5442 | 60.0111 | 4.35 | 63.4097 | 6.0521 | 60.0043 | 8
63.3965 | 6.5132 | 60.0381 | 8 | 63.4111 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.4561 | 5.4272 | 59.9604 | 8 | 63.4414 | 2.5442 | 60.011 | 4.35 | 63.418 | 6.0522 | 60.0043 | 8
63.4049 | 6.5132 | 60.0381 | 8 | 63.4194 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.4644 | 5.4295 | 59.9604 | 8 | 63.4497 | 2.5442 | 60.011 | 4.35 | 63.4263 | 6.0522 | 60.0043 | 8
63.4132 | 6.5132 | 60.0381 | 8 | 63.4277 | 2.3928 | 59.985 | 4.35 | 63.4728 | 5.4317 | 59.9604 | 8 | 63.458 | 2.5441 | 60.011 | 4.35 | 63.4346 | 6.0518 | 60.0043 | 8
63.4215 | 6.5132 | 60.0381 | 8 | 63.436 | 2.3928 | 59.985 | 4.35 | 63.4811 | 5.434 | 59.9604 | 8 | 63.4663 | 2.5441 | 60.011 | 4.35 | 63.4429 | 6.0514 | 60.0043 | 8
63.4298 | 6.5132 | 60.0381 | 8 | 63.4444 | 2.3928 | 59.985 | 4.35 | 63.4894 | 5.4363 | 59.9605 | 8 | 63.4746 | 2.5441 | 60.011 | 4.35 | 63.4514 | 6.0509 | 60.0043 | 8
63.4382 | 6.5132 | 60.038 | 8 | 63.4527 | 2.3928 | 59.985 | 4.35 | 63.4977 | 5.4363 | 59.9605 | 8 | 63.4829 | 2.544 | 60.011 | 4.35 | 63.4597 | 6.0505 | 60.0043 | 8
63.4465 | 6.5131 | 60.038 | 8 | 63.4611 | 2.3928 | 59.985 | 4.35 | 63.5061 | 5.4363 | 59.9605 | 8 | 63.4912 | 2.5439 | 60.009 | 4.35 | 63.468 | 6.05 | 60.0043 | 8
63.4548 | 6.5131 | 60.038 | 8 | 63.4694 | 2.3928 | 59.985 | 4.35 | 63.5144 | 5.4363 | 59.9605 | 8 | 63.4995 | 2.5439 | 60.009 | 4.35 | 63.4763 | 6.0495 | 60.0042 | 8
63.4632 | 6.513 | 60.038 | 8 | 63.4777 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.5227 | 5.4363 | 59.9605 | 8 | 63.5081 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 63.4846 | 6.0491 | 60.0042 | 8
63.4715 | 6.5131 | 60.038 | 8 | 63.4861 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.5311 | 5.4362 | 59.9605 | 8 | 63.5164 | 2.5436 | 60.009 | 4.35 | 63.4929 | 6.0488 | 60.0042 | 8
63.4798 | 6.5131 | 60.038 | 8 | 63.4944 | 2.3929 | 59.985 | 4.35 | 63.5394 | 5.4361 | 59.9606 | 8 | 63.5247 | 2.5435 | 60.009 | 4.35 | 63.5012 | 6.0488 | 60.0042 | 8
63.4882 | 6.5143 | 60.037 | 8 | 63.5027 | 2.393 | 59.985 | 4.35 | 63.5477 | 5.4361 | 59.9606 | 8 | 63.533 | 2.5434 | 60.009 | 4.35 | 63.5095 | 6.0489 | 60.0042 | 8
63.4965 | 6.5154 | 60.037 | 8 | 63.511 | 2.393 | 59.985 | 4.35 | 63.5562 | 5.4361 | 59.9606 | 8 | 63.5413 | 2.5432 | 60.009 | 4.35 | 63.5181 | 6.0495 | 60.0042 | 8
63.5048 | 6.5166 | 60.037 | 8 | 63.5194 | 2.393 | 59.985 | 4.35 | 63.5645 | 5.436 | 59.9606 | 8 | 63.5496 | 2.5431 | 60.009 | 4.35 | 63.5264 | 6.05 | 60.0042 | 8
63.5131 | 6.5177 | 60.037 | 8 | 63.5277 | 2.3931 | 59.985 | 4.35 | 63.5728 | 5.436 | 59.9606 | 8 | 63.5579 | 2.543 | 60.009 | 4.35 | 63.5347 | 6.0506 | 60.0042 | 8
63.5215 | 6.5188 | 60.037 | 8 | 63.5361 | 2.3931 | 59.985 | 4.35 | 63.5811 | 5.4359 | 59.9607 | 8 | 63.5664 | 2.543 | 60.009 | 4.35 | 63.543 | 6.0511 | 60.0042 | 8
63.5298 | 6.5199 | 60.0369 | 8 | 63.5444 | 2.3931 | 59.985 | 4.35 | 63.5895 | 5.4359 | 59.9607 | 8 | 63.5747 | 2.5429 | 60.009 | 4.35 | 63.5513 | 6.052 | 60.0042 | 8
63.5381 | 6.5211 | 60.0369 | 8 | 63.5527 | 2.3931 | 59.985 | 4.35 | 63.5978 | 5.4359 | 59.9607 | 8 | 63.583 | 2.5429 | 60.009 | 4.35 | 63.5596 | 6.0529 | 60.0042 | 8
63.5464 | 6.5222 | 60.0369 | 8 | 63.5611 | 2.393 | 59.985 | 4.35 | 63.6061 | 5.4359 | 59.9607 | 8 | 63.5913 | 2.5429 | 60.009 | 4.35 | 63.5679 | 6.0556 | 60.0042 | 8
63.5548 | 6.5234 | 60.0369 | 8 | 63.5694 | 2.393 | 59.985 | 4.35 | 63.6145 | 5.4359 | 59.9607 | 8 | 63.5996 | 2.5429 | 60.009 | 4.35 | 63.5764 | 6.0583 | 60.0041 | 8
63.5631 | 6.5245 | 60.0369 | 8 | 63.5778 | 2.393 | 59.985 | 4.35 | 63.6228 | 5.4359 | 59.9607 | 8 | 63.6079 | 2.5429 | 60.009 | 4.35 | 63.5847 | 6.0606 | 60.0041 | 8
63.5714 | 6.5247 | 60.0369 | 8 | 63.5861 | 2.393 | 59.985 | 4.35 | 63.6311 | 5.4359 | 59.9608 | 8 | 63.6162 | 2.5429 | 60.009 | 4.35 | 63.593 | 6.0628 | 60.0041 | 8
63.5798 | 6.5249 | 60.0369 | 8 | 63.5944 | 2.393 | 59.985 | 4.35 | 63.6395 | 5.4359 | 59.9608 | 8 | 63.6245 | 2.5429 | 60.009 | 4.35 | 63.6013 | 6.065 | 60.0041 | 8
63.5881 | 6.5251 | 60.0369 | 8 | 63.6027 | 2.393 | 59.985 | 4.35 | 63.6478 | 5.4359 | 59.9608 | 8 | 63.6331 | 2.5429 | 60.009 | 4.35 | 63.6096 | 6.0672 | 60.0041 | 8
63.5964 | 6.5254 | 60.0369 | 8 | 63.6111 | 2.393 | 59.985 | 4.35 | 63.6561 | 5.4359 | 59.9608 | 8 | 63.6414 | 2.5429 | 60.009 | 4.35 | 63.6179 | 6.0692 | 60.0041 | 8
63.6047 | 6.5256 | 60.0369 | 8 | 63.6194 | 2.3931 | 59.985 | 4.35 | 63.6646 | 5.4359 | 59.9608 | 8 | 63.6497 | 2.5429 | 60.009 | 4.35 | 63.6262 | 6.0713 | 60.0041 | 8
63.6131 | 6.5259 | 60.0369 | 8 | 63.6277 | 2.3932 | 59.985 | 4.35 | 63.6729 | 5.4358 | 59.9608 | 8 | 63.658 | 2.543 | 60.009 | 4.35 | 63.6345 | 6.0731 | 60.0041 | 8
63.6214 | 6.5262 | 60.0369 | 8 | 63.636 | 2.3932 | 59.985 | 4.35 | 63.6812 | 5.4358 | 59.9608 | 8 | 63.6663 | 2.543 | 60.009 | 4.35 | 63.6431 | 6.0748 | 60.0041 | 8
63.6297 | 6.5265 | 60.0368 | 8 | 63.6444 | 2.3933 | 59.985 | 4.35 | 63.6895 | 5.4357 | 59.9609 | 8 | 63.6746 | 2.543 | 60.009 | 4.35 | 63.6514 | 6.0745 | 60.0041 | 8
63.6381 | 6.5265 | 60.0368 | 8 | 63.6528 | 2.3933 | 59.985 | 4.35 | 63.6979 | 5.4357 | 59.9609 | 8 | 63.6829 | 2.5431 | 60.009 | 4.35 | 63.6597 | 6.0741 | 60.0041 | 8
63.6464 | 6.5266 | 60.0368 | 8 | 63.6611 | 2.3934 | 59.985 | 4.35 | 63.7062 | 5.4356 | 59.9609 | 8 | 63.6914 | 2.5431 | 60.009 | 4.35 | 63.668 | 6.0738 | 60.0041 | 8
63.6547 | 6.5266 | 60.0368 | 8 | 63.6694 | 2.3935 | 59.985 | 4.35 | 63.7145 | 5.4356 | 59.9609 | 8 | 63.6997 | 2.5431 | 60.009 | 4.35 | 63.6763 | 6.0734 | 60.004 | 8
63.663 | 6.5265 | 60.0368 | 8 | 63.6777 | 2.3935 | 59.985 | 4.35 | 63.7229 | 5.4355 | 59.9609 | 8 | 63.708 | 2.5432 | 60.009 | 4.35 | 63.6846 | 6.0731 | 60.004 | 8
63.6714 | 6.5275 | 60.0368 | 8 | 63.6861 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.7312 | 5.4355 | 59.9609 | 8 | 63.7163 | 2.5433 | 60.009 | 4.35 | 63.6929 | 6.0728 | 60.004 | 8
63.6797 | 6.5285 | 60.0368 | 8 | 63.6944 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.7395 | 5.4355 | 59.961 | 8 | 63.7246 | 2.5433 | 60.009 | 4.35 | 63.7014 | 6.0726 | 60.004 | 8
63.688 | 6.5294 | 60.0368 | 8 | 63.7028 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.7479 | 5.4355 | 59.961 | 8 | 63.7329 | 2.5433 | 60.009 | 4.35 | 63.7097 | 6.0723 | 60.004 | 8
63.6964 | 6.5303 | 60.0368 | 8 | 63.7111 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.7562 | 5.4355 | 59.961 | 8 | 63.7412 | 2.5433 | 60.009 | 4.35 | 63.718 | 6.072 | 60.004 | 8
63.7047 | 6.5312 | 60.0368 | 8 | 63.7194 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.7645 | 5.4355 | 59.961 | 8 | 63.7495 | 2.5433 | 60.009 | 4.35 | 63.7263 | 6.0717 | 60.004 | 8
63.713 | 6.5322 | 60.0368 | 8 | 63.7277 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.7729 | 5.4355 | 59.961 | 8 | 63.7581 | 2.5434 | 60.009 | 4.35 | 63.7346 | 6.0716 | 60.004 | 8
63.7214 | 6.5332 | 60.0368 | 8 | 63.7361 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.7812 | 5.4355 | 59.9611 | 8 | 63.7664 | 2.5434 | 60.009 | 4.35 | 63.7429 | 6.0716 | 60.0039 | 8
63.7297 | 6.5341 | 60.0368 | 8 | 63.7444 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.7896 | 5.4355 | 59.9611 | 8 | 63.7747 | 2.5434 | 60.009 | 4.35 | 63.7512 | 6.0715 | 60.0039 | 8
63.738 | 6.5351 | 60.0367 | 8 | 63.7527 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.798 | 5.4355 | 59.9611 | 8 | 63.783 | 2.5434 | 60.009 | 4.35 | 63.7595 | 6.0715 | 60.0039 | 8
63.7463 | 6.5361 | 60.0367 | 8 | 63.7611 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.8063 | 5.4355 | 59.9611 | 8 | 63.7913 | 2.5434 | 60.009 | 4.35 | 63.7681 | 6.0715 | 60.0039 | 8
63.7547 | 6.5361 | 60.0367 | 8 | 63.7694 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.8146 | 5.4355 | 59.9611 | 8 | 63.7996 | 2.5434 | 60.009 | 4.35 | 63.7764 | 6.0715 | 60.0038 | 8
63.763 | 6.5361 | 60.0367 | 8 | 63.7778 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.8229 | 5.4355 | 59.9611 | 8 | 63.8079 | 2.5434 | 60.009 | 4.35 | 63.7847 | 6.0715 | 60.0038 | 8
63.7713 | 6.5361 | 60.0367 | 8 | 63.7861 | 2.3937 | 59.985 | 4.35 | 63.8313 | 5.4355 | 59.9612 | 8 | 63.8164 | 2.5434 | 60.009 | 4.35 | 63.793 | 6.0714 | 60.0038 | 8
63.7796 | 6.5361 | 60.0367 | 8 | 63.7944 | 2.3937 | 59.985 | 4.35 | 63.8396 | 5.4355 | 59.9612 | 8 | 63.8247 | 2.5433 | 60.009 | 4.35 | 63.8013 | 6.0712 | 60.0038 | 8
63.788 | 6.5361 | 60.0367 | 8 | 63.8027 | 2.3937 | 59.985 | 4.35 | 63.8479 | 5.4355 | 59.9612 | 8 | 63.833 | 2.5432 | 60.009 | 4.35 | 63.8096 | 6.071 | 60.0037 | 8
63.7963 | 6.5361 | 60.0367 | 8 | 63.8111 | 2.3937 | 59.985 | 4.35 | 63.8563 | 5.4355 | 59.9612 | 8 | 63.8413 | 2.5431 | 60.009 | 4.35 | 63.8179 | 6.0708 | 60.0037 | 8
63.8046 | 6.536 | 60.0367 | 8 | 63.8194 | 2.3937 | 59.985 | 4.35 | 63.8646 | 5.4355 | 59.9612 | 8 | 63.8496 | 2.543 | 60.009 | 4.35 | 63.8264 | 6.0707 | 60.0037 | 8
63.813 | 6.536 | 60.0367 | 8 | 63.8278 | 2.3937 | 59.985 | 4.35 | 63.8729 | 5.4355 | 59.9612 | 8 | 63.8579 | 2.5429 | 60.009 | 4.35 | 63.8347 | 6.0704 | 60.0037 | 8
63.8213 | 6.5359 | 60.0367 | 8 | 63.8361 | 2.3937 | 59.985 | 4.35 | 63.8813 | 5.4355 | 59.9613 | 8 | 63.8662 | 2.5428 | 60.009 | 4.35 | 63.843 | 6.0702 | 60.0036 | 8
63.8296 | 6.5358 | 60.0367 | 8 | 63.8444 | 2.3938 | 59.985 | 4.35 | 63.8896 | 5.4355 | 59.9613 | 8 | 63.8745 | 2.5427 | 60.009 | 4.35 | 63.8513 | 6.0704 | 60.0036 | 8
63.8379 | 6.5357 | 60.0366 | 8 | 63.8528 | 2.3937 | 59.985 | 4.35 | 63.8979 | 5.4355 | 59.9613 | 8 | 63.8831 | 2.5426 | 60.009 | 4.35 | 63.8596 | 6.0706 | 60.0036 | 8
63.8463 | 6.5356 | 60.0366 | 8 | 63.8611 | 2.3937 | 59.985 | 4.35 | 63.9064 | 5.4355 | 59.9613 | 8 | 63.8914 | 2.5425 | 60.009 | 4.35 | 63.8679 | 6.0708 | 60.0036 | 8
63.8546 | 6.5355 | 60.0366 | 8 | 63.8694 | 2.3937 | 59.985 | 4.35 | 63.9147 | 5.4355 | 59.9613 | 8 | 63.8997 | 2.5424 | 60.009 | 4.35 | 63.8762 | 6.0711 | 60.0035 | 8
63.8629 | 6.5354 | 60.0366 | 8 | 63.8777 | 2.3937 | 59.985 | 4.35 | 63.923 | 5.4355 | 59.9613 | 8 | 63.908 | 2.5424 | 60.009 | 4.35 | 63.8845 | 6.0716 | 60.0035 | 8
63.8713 | 6.5353 | 60.0366 | 8 | 63.8861 | 2.3937 | 59.985 | 4.35 | 63.9314 | 5.4355 | 59.9613 | 8 | 63.9163 | 2.5424 | 60.009 | 4.35 | 63.8931 | 6.0721 | 60.0035 | 8
63.8796 | 6.5352 | 60.0366 | 8 | 63.8944 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.9397 | 5.4355 | 59.9614 | 8 | 63.9246 | 2.5424 | 60.009 | 4.35 | 63.9014 | 6.0718 | 60.0035 | 8
63.8879 | 6.5352 | 60.0366 | 8 | 63.9028 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.948 | 5.4355 | 59.9614 | 8 | 63.9329 | 2.5424 | 60.009 | 4.35 | 63.9097 | 6.0716 | 60.0034 | 8
63.8962 | 6.5353 | 60.0366 | 8 | 63.9111 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.9563 | 5.4355 | 59.9614 | 8 | 63.9414 | 2.5424 | 60.009 | 4.35 | 63.918 | 6.0714 | 60.0034 | 8
63.9046 | 6.5353 | 60.0366 | 8 | 63.9194 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.9647 | 5.4355 | 59.9614 | 8 | 63.9497 | 2.5424 | 60.009 | 4.35 | 63.9263 | 6.0712 | 60.0034 | 8
63.9129 | 6.5354 | 60.0366 | 8 | 63.9278 | 2.3936 | 59.985 | 4.35 | 63.973 | 5.4355 | 59.9614 | 8 | 63.958 | 2.5424 | 60.009 | 4.35 | 63.9346 | 6.0707 | 60.0034 | 8
63.9212 | 6.5354 | 60.0366 | 8 | 63.9361 | 2.3935 | 59.985 | 4.35 | 63.9813 | 5.4355 | 59.9615 | 8 | 63.9663 | 2.5424 | 60.009 | 4.35 | 63.9429 | 6.0702 | 60.0033 | 8
63.9296 | 6.5355 | 60.0366 | 8 | 63.9445 | 2.3935 | 59.985 | 4.35 | 63.9897 | 5.4355 | 59.9615 | 8 | 63.9746 | 2.5424 | 60.009 | 4.35 | 63.9514 | 6.0697 | 60.0033 | 8
63.9379 | 6.5354 | 60.0365 | 8 | 63.9528 | 2.3935 | 59.985 | 4.35 | 63.998 | 5.4355 | 59.9615 | 8 | 63.9829 | 2.5425 | 60.009 | 4.35 | 63.9597 | 6.0692 | 60.0033 | 8
63.9462 | 6.5353 | 60.0365 | 8 | 63.9611 | 2.3935 | 59.985 | 4.35 | 64.0063 | 5.4355 | 59.9615 | 8 | 63.9912 | 2.5425 | 60.009 | 4.35 | 63.968 | 6.0686 | 60.0033 | 8
63.9546 | 6.5353 | 60.0365 | 8 | 63.9694 | 2.3934 | 59.985 | 4.35 | 64.0148 | 5.4355 | 59.9615 | 8 | 63.9995 | 2.5425 | 60.009 | 4.35 | 63.9763 | 6.0681 | 60.0032 | 8
63.9629 | 6.5352 | 60.0365 | 8 | 63.9778 | 2.3934 | 59.985 | 4.35 | 64.0231 | 5.4355 | 59.9615 | 8 | 64.0081 | 2.5426 | 60.009 | 4.35 | 63.9846 | 6.0683 | 60.0032 | 8
63.9712 | 6.5351 | 60.0365 | 8 | 63.9861 | 2.3934 | 59.985 | 4.35 | 64.0314 | 5.4355 | 59.9616 | 8 | 64.0164 | 2.5426 | 60.009 | 4.35 | 63.9929 | 6.0685 | 60.0032 | 8
63.9795 | 6.535 | 60.0365 | 8 | 63.9944 | 2.3934 | 59.985 | 4.35 | 64.0398 | 5.4355 | 59.9616 | 8 | 64.0247 | 2.5427 | 60.009 | 4.35 | 64.0012 | 6.0685 | 60.0032 | 8
63.9879 | 6.5349 | 60.0365 | 8 | 64.0027 | 2.3933 | 59.985 | 4.35 | 64.0481 | 5.4355 | 59.9616 | 8 | 64.033 | 2.5427 | 60.009 | 4.35 | 64.0095 | 6.0685 | 60.0031 | 8
63.9962 | 6.5347 | 60.0365 | 8 | 64.0111 | 2.3933 | 59.985 | 4.35 | 64.0564 | 5.4355 | 59.9616 | 8 | 64.0413 | 2.5428 | 60.009 | 4.35 | 64.0181 | 6.0684 | 60.0031 | 8
64.0045 | 6.5346 | 60.0365 | 8 | 64.0195 | 2.3933 | 59.985 | 4.35 | 64.0648 | 5.4355 | 59.9616 | 8 | 64.0496 | 2.5428 | 60.009 | 4.35 | 64.0264 | 6.0683 | 60.0031 | 8
64.0128 | 6.5345 | 60.0365 | 8 | 64.0278 | 2.3933 | 59.985 | 4.35 | 64.0731 | 5.4355 | 59.9616 | 8 | 64.0579 | 2.5429 | 60.009 | 4.35 | 64.0347 | 6.0682 | 60.0031 | 8
64.0212 | 6.5345 | 60.0365 | 8 | 64.0361 | 2.3932 | 59.985 | 4.35 | 64.0814 | 5.4355 | 59.9617 | 8 | 64.0664 | 2.543 | 60.009 | 4.35 | 64.043 | 6.0681 | 60.003 | 8
64.0295 | 6.5345 | 60.0364 | 8 | 64.0444 | 2.3932 | 59.985 | 4.35 | 64.0897 | 5.4355 | 59.9617 | 8 | 64.0747 | 2.5431 | 60.009 | 4.35 | 64.0513 | 6.068 | 60.003 | 8
64.0378 | 6.5348 | 60.0364 | 8 | 64.0528 | 2.3932 | 59.985 | 4.35 | 64.0981 | 5.4356 | 59.9617 | 8 | 64.083 | 2.5432 | 60.009 | 4.35 | 64.0596 | 6.0679 | 60.003 | 8
64.0462 | 6.535 | 60.0364 | 8 | 64.0611 | 2.3932 | 59.985 | 4.35 | 64.1064 | 5.4356 | 59.9617 | 8 | 64.0913 | 2.5432 | 60.009 | 4.35 | 64.0679 | 6.0679 | 60.003 | 8
64.0545 | 6.5355 | 60.0364 | 8 | 64.0695 | 2.3932 | 59.985 | 4.35 | 64.1147 | 5.4357 | 59.9617 | 8 | 64.0996 | 2.5433 | 60.009 | 4.35 | 64.0764 | 6.0678 | 60.0029 | 8
64.0628 | 6.5361 | 60.0364 | 8 | 64.0778 | 2.3932 | 59.985 | 4.35 | 64.1232 | 5.4357 | 59.9617 | 8 | 64.1079 | 2.5433 | 60.009 | 4.35 | 64.0847 | 6.0681 | 60.0029 | 8
64.0711 | 6.5366 | 60.0364 | 8 | 64.0861 | 2.3933 | 59.985 | 4.35 | 64.1315 | 5.4358 | 59.9618 | 8 | 64.1162 | 2.5434 | 60.009 | 4.35 | 64.093 | 6.0684 | 60.0029 | 8
64.0795 | 6.5371 | 60.0364 | 8 | 64.0945 | 2.3933 | 59.985 | 4.35 | 64.1398 | 5.4358 | 59.9618 | 8 | 64.1245 | 2.5434 | 60.009 | 4.35 | 64.1013 | 6.0687 | 60.0029 | 8
64.0878 | 6.5377 | 60.0364 | 8 | 64.1028 | 2.3934 | 59.985 | 4.35 | 64.1482 | 5.4359 | 59.9618 | 8 | 64.1331 | 2.5435 | 60.009 | 4.35 | 64.1096 | 6.0691 | 60.0028 | 8
64.0961 | 6.5382 | 60.0364 | 8 | 64.1111 | 2.3934 | 59.985 | 4.35 | 64.1565 | 5.436 | 59.9618 | 8 | 64.1414 | 2.5435 | 60.009 | 4.35 | 64.1179 | 6.07 | 60.0028 | 8
64.1045 | 6.5388 | 60.0364 | 8 | 64.1194 | 2.3934 | 59.985 | 4.35 | 64.1648 | 5.4361 | 59.9618 | 8 | 64.1497 | 2.5435 | 60.009 | 4.35 | 64.1262 | 6.071 | 60.0028 | 8
64.1128 | 6.5393 | 60.0364 | 8 | 64.1278 | 2.3935 | 59.985 | 4.35 | 64.1732 | 5.4362 | 59.9618 | 8 | 64.158 | 2.5436 | 60.009 | 4.35 | 64.1348 | 6.072 | 60.0028 | 8
64.1211 | 6.5397 | 60.0364 | 8 | 64.1361 | 2.3935 | 59.985 | 4.35 | 64.1815 | 5.4362 | 59.9618 | 8 | 64.1663 | 2.5436 | 60.009 | 4.35 | 64.1431 | 6.0729 | 60.0027 | 8
64.1294 | 6.54 | 60.0364 | 8 | 64.1445 | 2.3936 | 59.986 | 4.35 | 64.1898 | 5.4362 | 59.9619 | 8 | 64.1746 | 2.5436 | 60.009 | 4.35 | 64.1514 | 6.0738 | 60.0027 | 8
64.1378 | 6.54 | 60.0363 | 8 | 64.1528 | 2.3936 | 59.986 | 4.35 | 64.1982 | 5.4363 | 59.9619 | 8 | 64.1829 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.1597 | 6.0747 | 60.0027 | 8
64.1461 | 6.5401 | 60.0363 | 8 | 64.1611 | 2.3936 | 59.986 | 4.35 | 64.2065 | 5.4363 | 59.9619 | 8 | 64.1914 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.168 | 6.0753 | 60.0027 | 8
64.1544 | 6.5411 | 60.0363 | 8 | 64.1694 | 2.3936 | 59.9861 | 4.35 | 64.2148 | 5.4364 | 59.9619 | 8 | 64.1997 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.1763 | 6.0758 | 60.0026 | 8
64.1628 | 6.5421 | 60.0363 | 8 | 64.1778 | 2.3936 | 59.9861 | 4.35 | 64.2231 | 5.4364 | 59.9619 | 8 | 64.208 | 2.5438 | 60.009 | 4.35 | 64.1846 | 6.0761 | 60.0026 | 8
64.1711 | 6.5432 | 60.0363 | 8 | 64.1862 | 2.3973 | 59.9861 | 4.35 | 64.2316 | 5.4362 | 59.962 | 8 | 64.2163 | 2.5438 | 60.009 | 4.35 | 64.1929 | 6.0764 | 60.0026 | 8
64.1794 | 6.5442 | 60.0363 | 8 | 64.1945 | 2.4009 | 59.9861 | 4.35 | 64.2399 | 5.436 | 59.962 | 8 | 64.2246 | 2.5438 | 60.009 | 4.35 | 64.2014 | 6.076 | 60.0026 | 8
64.1878 | 6.5453 | 60.0363 | 8 | 64.2028 | 2.4046 | 59.9861 | 4.35 | 64.2482 | 5.4357 | 59.962 | 8 | 64.2329 | 2.5438 | 60.009 | 4.35 | 64.2097 | 6.0756 | 60.0025 | 8
64.1961 | 6.5463 | 60.0363 | 8 | 64.2111 | 2.4083 | 59.9861 | 4.35 | 64.2566 | 5.4355 | 59.962 | 8 | 64.2412 | 2.5438 | 60.009 | 4.35 | 64.218 | 6.0752 | 60.0025 | 8
64.2044 | 6.5473 | 60.0363 | 8 | 64.2195 | 2.4119 | 59.9862 | 4.35 | 64.2649 | 5.4353 | 59.962 | 8 | 64.2495 | 2.5438 | 60.009 | 4.35 | 64.2263 | 6.0748 | 60.0025 | 8
64.2127 | 6.5484 | 60.0363 | 8 | 64.2278 | 2.4156 | 59.9862 | 4.35 | 64.2732 | 5.4351 | 59.962 | 8 | 64.2581 | 2.5438 | 60.009 | 4.35 | 64.2346 | 6.0743 | 60.0025 | 8
64.2211 | 6.5494 | 60.0363 | 8 | 64.2361 | 2.4192 | 59.9862 | 4.35 | 64.2816 | 5.4348 | 59.962 | 8 | 64.2664 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.2429 | 6.0739 | 60.0024 | 8
64.2294 | 6.5505 | 60.0363 | 8 | 64.2444 | 2.4228 | 59.9862 | 4.35 | 64.2899 | 5.4346 | 59.962 | 8 | 64.2747 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.2512 | 6.0735 | 60.0024 | 8
64.2377 | 6.5505 | 60.0362 | 8 | 64.2528 | 2.4264 | 59.9862 | 4.35 | 64.2982 | 5.4343 | 59.962 | 8 | 64.283 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.2598 | 6.0731 | 60.0024 | 8
64.246 | 6.5505 | 60.0362 | 8 | 64.2611 | 2.4301 | 59.9862 | 4.35 | 64.3066 | 5.4341 | 59.962 | 8 | 64.2913 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.2681 | 6.073 | 60.0024 | 8
64.2544 | 6.5506 | 60.0362 | 8 | 64.2695 | 2.43 | 59.9863 | 4.35 | 64.3149 | 5.4341 | 59.962 | 8 | 64.2996 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.2764 | 6.0729 | 60.0023 | 8
64.2627 | 6.5507 | 60.0362 | 8 | 64.2778 | 2.43 | 59.9863 | 4.35 | 64.3232 | 5.434 | 59.962 | 8 | 64.3079 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.2847 | 6.0728 | 60.0023 | 8
64.271 | 6.5507 | 60.0362 | 8 | 64.2861 | 2.4299 | 59.9863 | 4.35 | 64.3317 | 5.434 | 59.962 | 8 | 64.3164 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.293 | 6.0727 | 60.0023 | 8
64.2794 | 6.5507 | 60.0362 | 8 | 64.2945 | 2.4299 | 59.9863 | 4.35 | 64.34 | 5.434 | 59.962 | 8 | 64.3247 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.3013 | 6.0727 | 60.0023 | 8
64.2877 | 6.5506 | 60.0362 | 8 | 64.3028 | 2.4298 | 59.9863 | 4.35 | 64.3483 | 5.4362 | 59.962 | 8 | 64.333 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.3096 | 6.0726 | 60.0022 | 8
64.296 | 6.5506 | 60.0362 | 8 | 64.3112 | 2.4298 | 59.9863 | 4.35 | 64.3566 | 5.4384 | 59.962 | 8 | 64.3413 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.3181 | 6.0726 | 60.0022 | 8
64.3043 | 6.5506 | 60.0362 | 8 | 64.3195 | 2.4298 | 59.9864 | 4.35 | 64.365 | 5.4407 | 59.962 | 8 | 64.3496 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.3264 | 6.0726 | 60.0022 | 8
64.3127 | 6.5506 | 60.0362 | 8 | 64.3278 | 2.4298 | 59.9864 | 4.35 | 64.3733 | 5.4429 | 59.962 | 8 | 64.3579 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.3347 | 6.0735 | 60.0022 | 8
64.321 | 6.5506 | 60.0362 | 8 | 64.3361 | 2.4298 | 59.9864 | 4.35 | 64.3816 | 5.4452 | 59.962 | 8 | 64.3662 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.343 | 6.0743 | 60.0021 | 8
64.3293 | 6.5506 | 60.0362 | 8 | 64.3445 | 2.4299 | 59.9864 | 4.35 | 64.39 | 5.4474 | 59.962 | 8 | 64.3745 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.3513 | 6.0754 | 60.0021 | 8
64.3377 | 6.5506 | 60.0361 | 8 | 64.3528 | 2.4299 | 59.9864 | 4.35 | 64.3983 | 5.4497 | 59.962 | 8 | 64.3831 | 2.5438 | 60.009 | 4.35 | 64.3596 | 6.0765 | 60.0021 | 8
64.346 | 6.5506 | 60.0361 | 8 | 64.3611 | 2.4299 | 59.9864 | 4.35 | 64.4066 | 5.4519 | 59.962 | 8 | 64.3914 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.3679 | 6.0776 | 60.0021 | 8
64.3543 | 6.5505 | 60.0361 | 8 | 64.3695 | 2.4299 | 59.9865 | 4.35 | 64.415 | 5.4565 | 59.962 | 8 | 64.3997 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.3762 | 6.0787 | 60.002 | 8
64.3626 | 6.5504 | 60.0361 | 8 | 64.3778 | 2.4299 | 59.9865 | 4.35 | 64.4233 | 5.461 | 59.962 | 8 | 64.408 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.3848 | 6.0798 | 60.002 | 8
64.371 | 6.5506 | 60.0361 | 8 | 64.3862 | 2.43 | 59.9865 | 4.35 | 64.4316 | 5.4633 | 59.962 | 8 | 64.4163 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.3931 | 6.0809 | 60.002 | 8
64.3793 | 6.5508 | 60.0361 | 8 | 64.3945 | 2.43 | 59.9865 | 4.35 | 64.4401 | 5.4656 | 59.962 | 8 | 64.4246 | 2.5436 | 60.009 | 4.35 | 64.4014 | 6.0818 | 60.002 | 8
64.3876 | 6.5509 | 60.0361 | 8 | 64.4028 | 2.43 | 59.9865 | 4.35 | 64.4484 | 5.4679 | 59.962 | 8 | 64.4329 | 2.5436 | 60.009 | 4.35 | 64.4097 | 6.0828 | 60.0019 | 8
64.396 | 6.5511 | 60.0361 | 8 | 64.4111 | 2.43 | 59.9865 | 4.35 | 64.4567 | 5.4703 | 59.962 | 8 | 64.4414 | 2.5436 | 60.009 | 4.35 | 64.418 | 6.0829 | 60.0019 | 8
64.4043 | 6.5512 | 60.0361 | 8 | 64.4195 | 2.43 | 59.9866 | 4.35 | 64.4651 | 5.4726 | 59.962 | 8 | 64.4497 | 2.5435 | 60.009 | 4.35 | 64.4263 | 6.0831 | 60.0019 | 8
64.4126 | 6.5514 | 60.0361 | 8 | 64.4278 | 2.43 | 59.9866 | 4.35 | 64.4734 | 5.4749 | 59.962 | 8 | 64.458 | 2.5435 | 60.009 | 4.35 | 64.4346 | 6.083 | 60.0019 | 8
64.4209 | 6.5514 | 60.0361 | 8 | 64.4362 | 2.43 | 59.9866 | 4.35 | 64.4817 | 5.4773 | 59.962 | 8 | 64.4663 | 2.5435 | 60.009 | 4.35 | 64.4431 | 6.0829 | 60.0018 | 8
64.4293 | 6.5515 | 60.0361 | 8 | 64.4445 | 2.43 | 59.9866 | 4.35 | 64.49 | 5.4797 | 59.962 | 8 | 64.4746 | 2.5434 | 60.009 | 4.35 | 64.4514 | 6.0834 | 60.0018 | 8
64.4376 | 6.5516 | 60.036 | 8 | 64.4528 | 2.43 | 59.9866 | 4.35 | 64.4984 | 5.4798 | 59.962 | 8 | 64.4829 | 2.5433 | 60.009 | 4.35 | 64.4597 | 6.0839 | 60.0018 | 8
64.4459 | 6.5517 | 60.036 | 8 | 64.4612 | 2.43 | 59.9866 | 4.35 | 64.5067 | 5.4799 | 59.962 | 8 | 64.4912 | 2.5432 | 60.009 | 4.35 | 64.468 | 6.0844 | 60.0018 | 8
64.4543 | 6.5516 | 60.036 | 8 | 64.4695 | 2.4301 | 59.9867 | 4.35 | 64.515 | 5.48 | 59.962 | 8 | 64.4995 | 2.543 | 60.009 | 4.35 | 64.4763 | 6.085 | 60.0017 | 8
64.4626 | 6.5514 | 60.036 | 8 | 64.4778 | 2.4301 | 59.9867 | 4.35 | 64.5234 | 5.4802 | 59.962 | 8 | 64.5081 | 2.5428 | 60.009 | 4.35 | 64.4846 | 6.0855 | 60.0017 | 8
64.4709 | 6.5513 | 60.036 | 8 | 64.4861 | 2.4301 | 59.9867 | 4.35 | 64.5317 | 5.4802 | 59.962 | 8 | 64.5164 | 2.5427 | 60.009 | 4.35 | 64.4929 | 6.086 | 60.0017 | 8
64.4792 | 6.5511 | 60.036 | 8 | 64.4945 | 2.4301 | 59.9867 | 4.35 | 64.54 | 5.4802 | 59.962 | 8 | 64.5247 | 2.5425 | 60.009 | 4.35 | 64.5015 | 6.0865 | 60.0017 | 8
64.4876 | 6.551 | 60.036 | 8 | 64.5028 | 2.4301 | 59.9867 | 4.35 | 64.5485 | 5.4801 | 59.962 | 8 | 64.533 | 2.5423 | 60.009 | 4.35 | 64.5098 | 6.0871 | 60.0016 | 8
64.4959 | 6.5508 | 60.036 | 8 | 64.5112 | 2.43 | 59.9867 | 4.35 | 64.5568 | 5.4801 | 59.962 | 8 | 64.5413 | 2.5422 | 60.009 | 4.35 | 64.5181 | 6.0876 | 60.0016 | 8
64.5042 | 6.5507 | 60.036 | 8 | 64.5195 | 2.43 | 59.9868 | 4.35 | 64.5651 | 5.48 | 59.962 | 8 | 64.5496 | 2.542 | 60.009 | 4.35 | 64.5264 | 6.0881 | 60.0016 | 8
64.5126 | 6.5506 | 60.036 | 8 | 64.5278 | 2.43 | 59.9868 | 4.35 | 64.5735 | 5.4798 | 59.962 | 8 | 64.5579 | 2.5419 | 60.009 | 4.35 | 64.5347 | 6.088 | 60.0016 | 8
64.5209 | 6.5505 | 60.036 | 8 | 64.5361 | 2.43 | 59.9868 | 4.35 | 64.5818 | 5.4796 | 59.962 | 8 | 64.5664 | 2.5417 | 60.009 | 4.35 | 64.543 | 6.0879 | 60.0015 | 8
64.5292 | 6.5504 | 60.0359 | 8 | 64.5445 | 2.43 | 59.9868 | 4.35 | 64.5901 | 5.4795 | 59.962 | 8 | 64.5747 | 2.5419 | 60.009 | 4.35 | 64.5513 | 6.0898 | 60.0015 | 8
64.5375 | 6.5503 | 60.0359 | 8 | 64.5529 | 2.43 | 59.9868 | 4.35 | 64.5985 | 5.4793 | 59.962 | 8 | 64.583 | 2.542 | 60.009 | 4.35 | 64.5596 | 6.0916 | 60.0015 | 8
64.5459 | 6.5502 | 60.0359 | 8 | 64.5612 | 2.4299 | 59.9868 | 4.35 | 64.6068 | 5.4791 | 59.962 | 8 | 64.5913 | 2.5422 | 60.009 | 4.35 | 64.5681 | 6.0936 | 60.0015 | 8
64.5542 | 6.5501 | 60.0359 | 8 | 64.5695 | 2.4299 | 59.9869 | 4.35 | 64.6151 | 5.4791 | 59.962 | 8 | 64.5996 | 2.5424 | 60.009 | 4.35 | 64.5764 | 6.0955 | 60.0014 | 8
64.5625 | 6.5501 | 60.0359 | 8 | 64.5778 | 2.4299 | 59.9869 | 4.35 | 64.6234 | 5.479 | 59.962 | 8 | 64.6079 | 2.5426 | 60.009 | 4.35 | 64.5847 | 6.0973 | 60.0014 | 8
64.5709 | 6.55 | 60.0359 | 8 | 64.5862 | 2.4299 | 59.9869 | 4.35 | 64.6318 | 5.4789 | 59.962 | 8 | 64.6162 | 2.5428 | 60.009 | 4.35 | 64.593 | 6.0991 | 60.0014 | 8
64.5792 | 6.5499 | 60.0359 | 8 | 64.5945 | 2.4299 | 59.9869 | 4.35 | 64.6401 | 5.4789 | 59.962 | 8 | 64.6245 | 2.543 | 60.009 | 4.35 | 64.6013 | 6.1009 | 60.0014 | 8
64.5875 | 6.55 | 60.0359 | 8 | 64.6028 | 2.43 | 59.9869 | 4.35 | 64.6484 | 5.4789 | 59.962 | 8 | 64.6331 | 2.5433 | 60.009 | 4.35 | 64.6096 | 6.1026 | 60.0013 | 8
64.5958 | 6.5501 | 60.0359 | 8 | 64.6111 | 2.43 | 59.9869 | 4.35 | 64.6569 | 5.479 | 59.962 | 8 | 64.6414 | 2.5435 | 60.009 | 4.35 | 64.6179 | 6.1045 | 60.0013 | 8
64.6042 | 6.5502 | 60.0359 | 8 | 64.6195 | 2.43 | 59.987 | 4.35 | 64.6652 | 5.479 | 59.962 | 8 | 64.6497 | 2.5437 | 60.009 | 4.35 | 64.6265 | 6.1064 | 60.0013 | 8
64.6125 | 6.5502 | 60.0359 | 8 | 64.6278 | 2.43 | 59.987 | 4.35 | 64.6735 | 5.479 | 59.962 | 8 | 64.658 | 2.5438 | 60.009 | 4.35 | 64.6348 | 6.1064 | 60.0013 | 8
64.6208 | 6.5503 | 60.0359 | 8 | 64.6362 | 2.43 | 59.987 | 4.35 | 64.6819 | 5.4791 | 59.962 | 8 | 64.6663 | 2.5438 | 60.009 | 4.35 | 64.6431 | 6.1064 | 60.0012 | 8
64.6292 | 6.5503 | 60.0359 | 8 | 64.6445 | 2.4301 | 59.987 | 4.35 | 64.6902 | 5.4791 | 59.962 | 8 | 64.6746 | 2.5476 | 60.009 | 4.35 | 64.6514 | 6.1064 | 60.0012 | 8
64.6375 | 6.5504 | 60.0358 | 8 | 64.6528 | 2.434 | 59.987 | 4.35 | 64.6985 | 5.4792 | 59.962 | 8 | 64.6829 | 2.5514 | 60.009 | 4.35 | 64.6597 | 6.1063 | 60.0012 | 8
64.6458 | 6.5504 | 60.0358 | 8 | 64.6612 | 2.438 | 59.987 | 4.35 | 64.7069 | 5.4792 | 59.962 | 8 | 64.6914 | 2.5551 | 60.009 | 4.35 | 64.668 | 6.1066 | 60.0012 | 8
64.6541 | 6.5504 | 60.0358 | 8 | 64.6695 | 2.4419 | 59.9871 | 4.35 | 64.7152 | 5.4792 | 59.962 | 8 | 64.6997 | 2.5588 | 60.009 | 4.35 | 64.6763 | 6.1069 | 60.0011 | 8
64.6625 | 6.5504 | 60.0358 | 8 | 64.6779 | 2.4459 | 59.9871 | 4.35 | 64.7235 | 5.4792 | 59.962 | 8 | 64.708 | 2.5625 | 60.009 | 4.35 | 64.6848 | 6.1072 | 60.0011 | 8
64.6708 | 6.5502 | 60.0358 | 8 | 64.6862 | 2.4498 | 59.9871 | 4.35 | 64.7319 | 5.4792 | 59.962 | 8 | 64.7163 | 2.5662 | 60.009 | 4.35 | 64.6931 | 6.1075 | 60.0011 | 8
64.6791 | 6.5501 | 60.0358 | 8 | 64.6945 | 2.4537 | 59.9871 | 4.35 | 64.7402 | 5.4793 | 59.962 | 8 | 64.7246 | 2.5699 | 60.009 | 4.35 | 64.7014 | 6.1099 | 60.0011 | 8
64.6875 | 6.5499 | 60.0358 | 8 | 64.7028 | 2.4577 | 59.9871 | 4.35 | 64.7485 | 5.4793 | 59.962 | 8 | 64.7329 | 2.5736 | 60.009 | 4.35 | 64.7097 | 6.1122 | 60.001 | 8
64.6958 | 6.5497 | 60.0358 | 8 | 64.7112 | 2.4616 | 59.9871 | 4.35 | 64.7568 | 5.4793 | 59.962 | 8 | 64.7412 | 2.5773 | 60.009 | 4.35 | 64.718 | 6.1148 | 60.001 | 8
64.7041 | 6.5525 | 60.0358 | 8 | 64.7195 | 2.4655 | 59.9872 | 4.35 | 64.7653 | 5.4793 | 59.962 | 8 | 64.7495 | 2.5811 | 60.009 | 4.35 | 64.7263 | 6.1174 | 60.002 | 8
64.7124 | 6.5552 | 60.0358 | 8 | 64.7278 | 2.4695 | 59.9872 | 4.35 | 64.7736 | 5.4793 | 59.962 | 8 | 64.7581 | 2.5811 | 60.009 | 4.35 | 64.7346 | 6.1201 | 60.0019 | 8
64.7208 | 6.5579 | 60.0358 | 8 | 64.7362 | 2.4694 | 59.9872 | 4.35 | 64.7819 | 5.4794 | 59.962 | 8 | 64.7664 | 2.5811 | 60.009 | 4.35 | 64.7432 | 6.1227 | 60.0019 | 8
64.7291 | 6.5606 | 60.0358 | 8 | 64.7445 | 2.4694 | 59.9872 | 4.35 | 64.7903 | 5.4794 | 59.962 | 8 | 64.7747 | 2.5811 | 60.009 | 4.35 | 64.7515 | 6.1252 | 60.0019 | 8
64.7374 | 6.5634 | 60.0357 | 8 | 64.7529 | 2.4693 | 59.9872 | 4.35 | 64.7986 | 5.4794 | 59.962 | 8 | 64.783 | 2.5811 | 60.009 | 4.35 | 64.7598 | 6.1277 | 60.0018 | 8
64.7458 | 6.5662 | 60.0357 | 8 | 64.7612 | 2.4693 | 59.9872 | 4.35 | 64.8069 | 5.4795 | 59.962 | 8 | 64.7913 | 2.581 | 60.009 | 4.35 | 64.7681 | 6.1302 | 60.0018 | 8
64.7541 | 6.5689 | 60.0357 | 8 | 64.7695 | 2.4693 | 59.9873 | 4.35 | 64.8153 | 5.4795 | 59.962 | 8 | 64.7996 | 2.581 | 60.009 | 4.35 | 64.7764 | 6.1327 | 60.0018 | 8
64.7624 | 6.5717 | 60.0357 | 8 | 64.7778 | 2.4692 | 59.9873 | 4.35 | 64.8236 | 5.4796 | 59.962 | 8 | 64.8079 | 2.581 | 60.009 | 4.35 | 64.7847 | 6.1327 | 60.0017 | 8
64.7707 | 6.5746 | 60.0357 | 8 | 64.7862 | 2.4691 | 59.9873 | 4.35 | 64.8319 | 5.4797 | 59.962 | 8 | 64.8164 | 2.5809 | 60.009 | 4.35 | 64.793 | 6.1326 | 60.0017 | 8
64.7791 | 6.5774 | 60.0357 | 8 | 64.7945 | 2.469 | 59.9873 | 4.35 | 64.8403 | 5.4797 | 59.962 | 8 | 64.8247 | 2.5809 | 60.009 | 4.35 | 64.8013 | 6.1324 | 60.0017 | 8
64.7874 | 6.5776 | 60.0357 | 8 | 64.8029 | 2.4688 | 59.9873 | 4.35 | 64.8486 | 5.4798 | 59.962 | 8 | 64.833 | 2.5808 | 60.009 | 4.35 | 64.8098 | 6.1321 | 60.0016 | 8
64.7957 | 6.5777 | 60.0357 | 8 | 64.8112 | 2.4687 | 59.9873 | 4.35 | 64.8569 | 5.4799 | 59.962 | 8 | 64.8413 | 2.5808 | 60.009 | 4.35 | 64.8181 | 6.1318 | 60.0016 | 8
64.8041 | 6.578 | 60.0357 | 8 | 64.8195 | 2.4686 | 59.9874 | 4.35 | 64.8654 | 5.4799 | 59.962 | 8 | 64.8496 | 2.5807 | 60.009 | 4.35 | 64.8264 | 6.1315 | 60.0016 | 8
64.8124 | 6.5783 | 60.0357 | 8 | 64.8279 | 2.4685 | 59.9874 | 4.35 | 64.8737 | 5.4799 | 59.962 | 8 | 64.8579 | 2.5806 | 60.009 | 4.35 | 64.8347 | 6.1311 | 60.0015 | 8
64.8207 | 6.5786 | 60.0357 | 8 | 64.8362 | 2.4683 | 59.9874 | 4.35 | 64.882 | 5.4799 | 59.962 | 8 | 64.8662 | 2.5805 | 60.009 | 4.35 | 64.843 | 6.1307 | 60.0015 | 8
64.829 | 6.5788 | 60.0357 | 8 | 64.8445 | 2.4682 | 59.9874 | 4.35 | 64.8903 | 5.4799 | 59.962 | 8 | 64.8745 | 2.5804 | 60.009 | 4.35 | 64.8513 | 6.1303 | 60.0015 | 8
64.8374 | 6.5791 | 60.0356 | 8 | 64.8528 | 2.468 | 59.9874 | 4.35 | 64.8987 | 5.4799 | 59.962 | 8 | 64.8831 | 2.5804 | 60.009 | 4.35 | 64.8596 | 6.13 | 60.0014 | 8
64.8457 | 6.5793 | 60.0356 | 8 | 64.8612 | 2.4678 | 59.9874 | 4.35 | 64.907 | 5.4799 | 59.962 | 8 | 64.8914 | 2.5803 | 60.009 | 4.35 | 64.8682 | 6.1301 | 60.0014 | 8
64.854 | 6.5796 | 60.0356 | 8 | 64.8695 | 2.4677 | 59.9875 | 4.35 | 64.9153 | 5.4799 | 59.962 | 8 | 64.8997 | 2.5803 | 60.009 | 4.35 | 64.8765 | 6.1301 | 60.0014 | 8
64.8624 | 6.5798 | 60.0356 | 8 | 64.8779 | 2.4677 | 59.9875 | 4.35 | 64.9237 | 5.4798 | 59.962 | 8 | 64.908 | 2.5802 | 60.009 | 4.35 | 64.8848 | 6.1302 | 60.0013 | 8
64.8707 | 6.5799 | 60.0356 | 8 | 64.8862 | 2.4676 | 59.9875 | 4.35 | 64.932 | 5.4799 | 59.962 | 8 | 64.9163 | 2.5802 | 60.009 | 4.35 | 64.8931 | 6.1302 | 60.0013 | 8
64.879 | 6.58 | 60.0356 | 8 | 64.8945 | 2.4675 | 59.9875 | 4.35 | 64.9403 | 5.48 | 59.962 | 8 | 64.9246 | 2.5802 | 60.009 | 4.35 | 64.9014 | 6.1304 | 60.0013 | 8
64.8873 | 6.5829 | 60.0356 | 8 | 64.9029 | 2.4674 | 59.9875 | 4.35 | 64.9487 | 5.4801 | 59.962 | 8 | 64.9329 | 2.5803 | 60.009 | 4.35 | 64.9097 | 6.1305 | 60.0012 | 8
64.8957 | 6.5858 | 60.0356 | 8 | 64.9112 | 2.4674 | 59.9875 | 4.35 | 64.957 | 5.4802 | 59.962 | 8 | 64.9414 | 2.5803 | 60.009 | 4.35 | 64.918 | 6.1306 | 60.0012 | 8
64.904 | 6.5887 | 60.0356 | 8 | 64.9196 | 2.4675 | 59.9876 | 4.35 | 64.9653 | 5.4802 | 59.962 | 8 | 64.9497 | 2.5803 | 60.009 | 4.35 | 64.9265 | 6.1308 | 60.0012 | 8
64.9123 | 6.5916 | 60.0356 | 8 | 64.9279 | 2.4675 | 59.9876 | 4.35 | 64.9738 | 5.4803 | 59.962 | 8 | 64.958 | 2.5831 | 60.009 | 4.35 | 64.9348 | 6.1309 | 60.0011 | 8
64.9207 | 6.5945 | 60.0356 | 8 | 64.9362 | 2.4676 | 59.9876 | 4.35 | 64.9821 | 5.4827 | 59.962 | 8 | 64.9663 | 2.5858 | 60.009 | 4.35 | 64.9431 | 6.1309 | 60.0011 | 8
64.929 | 6.5974 | 60.0356 | 8 | 64.9445 | 2.4677 | 59.9876 | 4.35 | 64.9904 | 5.4851 | 59.962 | 8 | 64.9746 | 2.5885 | 60.009 | 4.35 | 64.9514 | 6.131 | 60.0011 | 8
64.9373 | 6.6003 | 60.0355 | 8 | 64.9529 | 2.4678 | 59.9876 | 4.35 | 64.9988 | 5.4875 | 59.962 | 8 | 64.9829 | 2.5911 | 60.009 | 4.35 | 64.9597 | 6.1311 | 60.001 | 8
64.9456 | 6.6032 | 60.0355 | 8 | 64.9612 | 2.4678 | 59.9876 | 4.35 | 65.0071 | 5.4899 | 59.962 | 8 | 64.9912 | 2.5937 | 60.009 | 4.35 | 64.968 | 6.1311 | 60.001 | 8
64.954 | 6.6061 | 60.0355 | 8 | 64.9695 | 2.468 | 59.9877 | 4.35 | 65.0154 | 5.4922 | 59.962 | 8 | 64.9995 | 2.5963 | 60.009 | 4.35 | 64.9763 | 6.1312 | 60.001 | 8
64.9623 | 6.6091 | 60.0355 | 8 | 64.9778 | 2.4681 | 59.9877 | 4.35 | 65.0238 | 5.4945 | 59.962 | 8 | 65.0081 | 2.5989 | 60.009 | 4.35 | 64.9849 | 6.1314 | 60.0009 | 8
64.9706 | 6.6091 | 60.0355 | 8 | 64.9862 | 2.4682 | 59.9877 | 4.35 | 65.0321 | 5.4968 | 59.962 | 8 | 65.0164 | 2.6015 | 60.009 | 4.35 | 64.9932 | 6.1317 | 60.0009 | 8
64.979 | 6.6091 | 60.0355 | 8 | 64.9946 | 2.4683 | 59.9877 | 4.35 | 65.0404 | 5.499 | 59.962 | 8 | 65.0247 | 2.6041 | 60.009 | 4.35 | 65.0015 | 6.1319 | 60.0009 | 8
64.9873 | 6.6091 | 60.0355 | 8 | 65.0029 | 2.4683 | 59.9877 | 4.35 | 65.0488 | 5.5013 | 59.962 | 8 | 65.033 | 2.6068 | 60.009 | 4.35 | 65.0098 | 6.1321 | 60.0008 | 8
64.9956 | 6.6092 | 60.0355 | 8 | 65.0112 | 2.4684 | 59.9877 | 4.35 | 65.0571 | 5.5035 | 59.962 | 8 | 65.0413 | 2.6068 | 60.009 | 4.35 | 65.0181 | 6.1324 | 60.0008 | 8
65.0039 | 6.609 | 60.0355 | 8 | 65.0195 | 2.4685 | 59.9878 | 4.35 | 65.0654 | 5.5034 | 59.962 | 8 | 65.0496 | 2.6068 | 60.009 | 4.35 | 65.0264 | 6.1326 | 60.0008 | 8
65.0123 | 6.6089 | 60.0355 | 8 | 65.0279 | 2.4686 | 59.9878 | 4.35 | 65.0739 | 5.5033 | 59.962 | 8 | 65.0579 | 2.6069 | 60.009 | 4.35 | 65.0347 | 6.1328 | 60.0007 | 8
65.0206 | 6.6088 | 60.0355 | 8 | 65.0362 | 2.4687 | 59.9878 | 4.35 | 65.0822 | 5.5032 | 59.962 | 8 | 65.0664 | 2.6071 | 60.009 | 4.35 | 65.0432 | 6.1331 | 60.0007 | 8
65.0289 | 6.6087 | 60.0354 | 8 | 65.0446 | 2.4688 | 59.9878 | 4.35 | 65.0905 | 5.5032 | 59.962 | 8 | 65.0747 | 2.6072 | 60.009 | 4.35 | 65.0515 | 6.1333 | 60.0007 | 8
65.0373 | 6.6086 | 60.0354 | 8 | 65.0529 | 2.4689 | 59.9878 | 4.35 | 65.0988 | 5.5031 | 59.962 | 8 | 65.083 | 2.6074 | 60.009 | 4.35 | 65.0598 | 6.1336 | 60.0006 | 8
65.0456 | 6.6085 | 60.0354 | 8 | 65.0612 | 2.469 | 59.9878 | 4.35 | 65.1072 | 5.503 | 59.962 | 8 | 65.0913 | 2.6074 | 60.009 | 4.35 | 65.0681 | 6.1335 | 60.0006 | 8
65.0539 | 6.6084 | 60.0354 | 8 | 65.0695 | 2.4691 | 59.9879 | 4.35 | 65.1155 | 5.503 | 59.962 | 8 | 65.0996 | 2.6075 | 60.009 | 4.35 | 65.0764 | 6.1333 | 60.0006 | 8
65.0622 | 6.6083 | 60.0354 | 8 | 65.0779 | 2.4692 | 59.9879 | 4.35 | 65.1238 | 5.5029 | 59.962 | 8 | 65.1079 | 2.6076 | 60.009 | 4.35 | 65.0847 | 6.1333 | 60.0005 | 8
65.0706 | 6.6082 | 60.0354 | 8 | 65.0862 | 2.4693 | 59.9879 | 4.35 | 65.1322 | 5.5029 | 59.962 | 8 | 65.1162 | 2.6077 | 60.009 | 4.35 | 65.093 | 6.1333 | 60.0005 | 8
65.0789 | 6.6082 | 60.0354 | 8 | 65.0945 | 2.4694 | 59.9879 | 4.35 | 65.1405 | 5.5029 | 59.962 | 8 | 65.1245 | 2.6077 | 60.009 | 4.35 | 65.1016 | 6.1332 | 60.0005 | 8
65.0872 | 6.6082 | 60.0354 | 8 | 65.1029 | 2.4694 | 59.9879 | 4.35 | 65.1488 | 5.5029 | 59.962 | 8 | 65.1331 | 2.6078 | 60.009 | 4.35 | 65.1099 | 6.1332 | 60.0004 | 8
65.0956 | 6.6083 | 60.0354 | 8 | 65.1112 | 2.4694 | 59.9879 | 4.35 | 65.1572 | 5.5029 | 59.962 | 8 | 65.1414 | 2.6078 | 60.009 | 4.35 | 65.1182 | 6.1331 | 60.0004 | 8
65.1039 | 6.6085 | 60.0354 | 8 | 65.1196 | 2.4695 | 59.988 | 4.35 | 65.1655 | 5.5029 | 59.962 | 8 | 65.1497 | 2.6079 | 60.009 | 4.35 | 65.1265 | 6.1331 | 60.0004 | 8
65.1122 | 6.6086 | 60.0354 | 8 | 65.1279 | 2.4695 | 59.988 | 4.35 | 65.1738 | 5.5029 | 59.962 | 8 | 65.158 | 2.6076 | 60.009 | 4.35 | 65.1348 | 6.133 | 60.0003 | 8
65.1205 | 6.6088 | 60.0354 | 8 | 65.1362 | 2.4695 | 59.988 | 4.35 | 65.1823 | 5.503 | 59.962 | 8 | 65.1663 | 2.6074 | 60.009 | 4.35 | 65.1431 | 6.1329 | 60.0003 | 8
65.1289 | 6.609 | 60.0354 | 8 | 65.1445 | 2.4695 | 59.987 | 4.35 | 65.1906 | 5.5031 | 59.962 | 8 | 65.1746 | 2.6073 | 60.009 | 4.35 | 65.1514 | 6.133 | 60.0003 | 8
65.1372 | 6.6092 | 60.0353 | 8 | 65.1529 | 2.4696 | 59.987 | 4.35 | 65.1989 | 5.5032 | 59.962 | 8 | 65.1829 | 2.6071 | 60.009 | 4.35 | 65.1597 | 6.1331 | 60.0002 | 8
65.1455 | 6.6094 | 60.0353 | 8 | 65.1612 | 2.4697 | 59.987 | 4.35 | 65.2073 | 5.5033 | 59.962 | 8 | 65.1914 | 2.607 | 60.009 | 4.35 | 65.1682 | 6.1331 | 60.0002 | 8
65.1539 | 6.6096 | 60.0353 | 8 | 65.1696 | 2.4697 | 59.9871 | 4.35 | 65.2156 | 5.5034 | 59.962 | 8 | 65.1997 | 2.6069 | 60.009 | 4.35 | 65.1765 | 6.1331 | 60.0002 | 8
65.1622 | 6.6097 | 60.0353 | 8 | 65.1779 | 2.4698 | 59.9871 | 4.35 | 65.2239 | 5.5036 | 59.962 | 8 | 65.208 | 2.6067 | 60.009 | 4.35 | 65.1848 | 6.1331 | 60.0001 | 8
65.1705 | 6.6098 | 60.0353 | 8 | 65.1862 | 2.4699 | 59.9871 | 4.35 | 65.2323 | 5.5036 | 59.962 | 8 | 65.2163 | 2.6064 | 60.009 | 4.35 | 65.1931 | 6.1331 | 60.0001 | 8
65.1788 | 6.61 | 60.0353 | 8 | 65.1946 | 2.47 | 59.9871 | 4.35 | 65.2406 | 5.5037 | 59.962 | 8 | 65.2246 | 2.6062 | 60.009 | 4.35 | 65.2014 | 6.1331 | 60.0001 | 8
65.1872 | 6.6117 | 60.0353 | 8 | 65.2029 | 2.47 | 59.9871 | 4.35 | 65.2489 | 5.5038 | 59.962 | 8 | 65.2329 | 2.606 | 60.009 | 4.35 | 65.2097 | 6.1331 | 60 | 8
65.1955 | 6.6135 | 60.0353 | 8 | 65.2112 | 2.4701 | 59.9871 | 4.35 | 65.2573 | 5.5039 | 59.962 | 8 | 65.2412 | 2.606 | 60.009 | 4.35 | 65.218 | 6.1331 | 60 | 8
65.2038 | 6.6153 | 60.0353 | 8 | 65.2195 | 2.4701 | 59.9872 | 4.35 | 65.2656 | 5.5039 | 59.962 | 8 | 65.2495 | 2.6061 | 60.009 | 4.35 | 65.2266 | 6.1331 | 60 | 8
65.2122 | 6.617 | 60.0353 | 8 | 65.2279 | 2.4702 | 59.9872 | 4.35 | 65.2739 | 5.5039 | 59.962 | 8 | 65.2581 | 2.6061 | 60.009 | 4.35 | 65.2349 | 6.1331 | 59.9999 | 8
65.2205 | 6.6188 | 60.0353 | 8 | 65.2362 | 2.4701 | 59.9872 | 4.35 | 65.2822 | 5.5038 | 59.962 | 8 | 65.2664 | 2.6062 | 60.009 | 4.35 | 65.2432 | 6.1331 | 59.9999 | 8
65.2288 | 6.6206 | 60.0353 | 8 | 65.2446 | 2.4701 | 59.9872 | 4.35 | 65.2906 | 5.5038 | 59.962 | 8 | 65.2747 | 2.6064 | 60.009 | 4.35 | 65.2515 | 6.1331 | 59.9999 | 8
65.2371 | 6.6223 | 60.0352 | 8 | 65.2529 | 2.4701 | 59.9872 | 4.35 | 65.299 | 5.5037 | 59.962 | 8 | 65.283 | 2.6066 | 60.009 | 4.35 | 65.2598 | 6.1331 | 59.9998 | 8
65.2455 | 6.624 | 60.0352 | 8 | 65.2612 | 2.47 | 59.9872 | 4.35 | 65.3073 | 5.5036 | 59.9619 | 8 | 65.2913 | 2.6067 | 60.009 | 4.35 | 65.2681 | 6.1331 | 59.9998 | 8
65.2538 | 6.6257 | 60.0352 | 8 | 65.2696 | 2.47 | 59.9873 | 4.35 | 65.3157 | 5.5035 | 59.9619 | 8 | 65.2996 | 2.6069 | 60.009 | 4.35 | 65.2764 | 6.1331 | 59.9998 | 8
65.2621 | 6.6274 | 60.0352 | 8 | 65.2779 | 2.47 | 59.9873 | 4.35 | 65.324 | 5.5034 | 59.9619 | 8 | 65.3079 | 2.6071 | 60.009 | 4.35 | 65.2849 | 6.1331 | 59.9997 | 8
65.2705 | 6.6273 | 60.0352 | 8 | 65.2863 | 2.47 | 59.9873 | 4.35 | 65.3323 | 5.5032 | 59.9619 | 8 | 65.3164 | 2.6074 | 60.009 | 4.35 | 65.2932 | 6.1331 | 59.9997 | 8
65.2788 | 6.6272 | 60.0352 | 8 | 65.2946 | 2.47 | 59.9873 | 4.35 | 65.3407 | 5.5031 | 59.9619 | 8 | 65.3247 | 2.6076 | 60.009 | 4.35 | 65.3015 | 6.133 | 59.9997 | 8
65.2871 | 6.627 | 60.0352 | 8 | 65.3029 | 2.47 | 59.9873 | 4.35 | 65.349 | 5.503 | 59.9619 | 8 | 65.333 | 2.6078 | 60.009 | 4.35 | 65.3098 | 6.1329 | 59.9996 | 8
65.2954 | 6.6269 | 60.0352 | 8 | 65.3112 | 2.4701 | 59.9873 | 4.35 | 65.3573 | 5.5029 | 59.9619 | 8 | 65.3413 | 2.6081 | 60.009 | 4.35 | 65.3181 | 6.1328 | 59.9996 | 8
65.3038 | 6.6267 | 60.0352 | 8 | 65.3196 | 2.4701 | 59.9874 | 4.35 | 65.3657 | 5.5029 | 59.9619 | 8 | 65.3496 | 2.6084 | 60.009 | 4.35 | 65.3264 | 6.1327 | 59.9996 | 8
65.3121 | 6.6266 | 60.0352 | 8 | 65.3279 | 2.4702 | 59.9874 | 4.35 | 65.374 | 5.5028 | 59.9619 | 8 | 65.3579 | 2.6085 | 60.009 | 4.35 | 65.3347 | 6.1326 | 59.9995 | 8
65.3204 | 6.6265 | 60.0352 | 8 | 65.3362 | 2.4702 | 59.9874 | 4.35 | 65.3823 | 5.5035 | 59.9619 | 8 | 65.3662 | 2.6086 | 60.009 | 4.35 | 65.3433 | 6.1325 | 59.9995 | 8
65.3288 | 6.6264 | 60.0352 | 8 | 65.3446 | 2.4703 | 59.9874 | 4.35 | 65.3907 | 5.5043 | 59.9619 | 8 | 65.3745 | 2.6088 | 60.009 | 4.35 | 65.3516 | 6.1324 | 59.9995 | 8
65.3371 | 6.6263 | 60.0351 | 8 | 65.3529 | 2.4703 | 59.9874 | 4.35 | 65.399 | 5.505 | 59.9619 | 8 | 65.3831 | 2.6089 | 60.009 | 4.35 | 65.3599 | 6.1323 | 59.9994 | 8
65.3454 | 6.6262 | 60.0351 | 8 | 65.3613 | 2.4703 | 59.9874 | 4.35 | 65.4073 | 5.5058 | 59.9618 | 8 | 65.3914 | 2.609 | 60.009 | 4.35 | 65.3682 | 6.1321 | 59.9994 | 8
65.3537 | 6.6262 | 60.0351 | 8 | 65.3696 | 2.4703 | 59.9875 | 4.35 | 65.4158 | 5.5065 | 59.9618 | 8 | 65.3997 | 2.6092 | 60.009 | 4.35 | 65.3765 | 6.132 | 59.9994 | 8
65.3621 | 6.6262 | 60.0351 | 8 | 65.3779 | 2.4702 | 59.9875 | 4.35 | 65.4241 | 5.5073 | 59.9618 | 8 | 65.408 | 2.6093 | 60.009 | 4.35 | 65.3848 | 6.132 | 59.9993 | 8
65.3704 | 6.6262 | 60.0351 | 8 | 65.3862 | 2.4702 | 59.9875 | 4.35 | 65.4324 | 5.508 | 59.9618 | 8 | 65.4163 | 2.6095 | 60.009 | 4.35 | 65.3931 | 6.132 | 59.9993 | 8
65.3787 | 6.6262 | 60.0351 | 8 | 65.3946 | 2.4702 | 59.9875 | 4.35 | 65.4408 | 5.5088 | 59.9618 | 8 | 65.4246 | 2.6095 | 60.009 | 4.35 | 65.4016 | 6.132 | 59.9993 | 8
65.3871 | 6.6262 | 60.0351 | 8 | 65.4029 | 2.4701 | 59.9875 | 4.35 | 65.4491 | 5.5095 | 59.9618 | 8 | 65.4329 | 2.6096 | 60.009 | 4.35 | 65.4099 | 6.132 | 59.9992 | 8
65.3954 | 6.6262 | 60.0351 | 8 | 65.4113 | 2.4701 | 59.9875 | 4.35 | 65.4574 | 5.5102 | 59.9618 | 8 | 65.4414 | 2.6095 | 60.009 | 4.35 | 65.4182 | 6.132 | 59.9992 | 8
65.4037 | 6.6262 | 60.0351 | 8 | 65.4196 | 2.4701 | 59.9876 | 4.35 | 65.4658 | 5.5102 | 59.9618 | 8 | 65.4497 | 2.6094 | 60.009 | 4.35 | 65.4265 | 6.132 | 59.9992 | 8
65.412 | 6.6262 | 60.0351 | 8 | 65.4279 | 2.47 | 59.9876 | 4.35 | 65.4741 | 5.5102 | 59.9618 | 8 | 65.458 | 2.6093 | 60.009 | 4.35 | 65.4348 | 6.1317 | 59.9991 | 8
65.4204 | 6.6263 | 60.0351 | 8 | 65.4363 | 2.4699 | 59.9876 | 4.35 | 65.4824 | 5.5103 | 59.9618 | 8 | 65.4663 | 2.6093 | 60.009 | 4.35 | 65.4431 | 6.1313 | 59.9991 | 8
65.4287 | 6.6263 | 60.0351 | 8 | 65.4446 | 2.4699 | 59.9876 | 4.35 | 65.4907 | 5.5103 | 59.9618 | 8 | 65.4746 | 2.6091 | 60.009 | 4.35 | 65.4514 | 6.131 | 59.9991 | 8
65.437 | 6.6264 | 60.035 | 8 | 65.4529 | 2.4698 | 59.9876 | 4.35 | 65.4991 | 5.5104 | 59.9618 | 8 | 65.4829 | 2.609 | 60.009 | 4.35 | 65.46 | 6.1306 | 59.999 | 8
65.4454 | 6.6264 | 60.035 | 8 | 65.4612 | 2.4698 | 59.9876 | 4.35 | 65.5074 | 5.5105 | 59.9618 | 8 | 65.4912 | 2.6089 | 60.006 | 4.35 | 65.4683 | 6.1303 | 59.999 | 8
65.4537 | 6.6265 | 60.035 | 8 | 65.4696 | 2.4697 | 59.9877 | 4.35 | 65.5157 | 5.5106 | 59.9617 | 8 | 65.4995 | 2.6088 | 60.006 | 4.35 | 65.4766 | 6.1299 | 59.999 | 8
65.462 | 6.6265 | 60.035 | 8 | 65.4779 | 2.4697 | 59.9877 | 4.35 | 65.5242 | 5.5106 | 59.9617 | 8 | 65.5081 | 2.6086 | 60.006 | 4.35 | 65.4849 | 6.1296 | 59.9989 | 8
65.4703 | 6.6265 | 60.035 | 8 | 65.4863 | 2.4696 | 59.9877 | 4.35 | 65.5325 | 5.5107 | 59.9617 | 8 | 65.5164 | 2.6085 | 60.006 | 4.35 | 65.4932 | 6.1292 | 59.9989 | 8
65.4787 | 6.6265 | 60.035 | 8 | 65.4946 | 2.4696 | 59.9877 | 4.35 | 65.5408 | 5.5107 | 59.9617 | 8 | 65.5247 | 2.6085 | 60.006 | 4.35 | 65.5015 | 6.1316 | 59.9989 | 8
65.487 | 6.6264 | 60.035 | 8 | 65.5029 | 2.4695 | 59.9877 | 4.35 | 65.5492 | 5.5108 | 59.9617 | 8 | 65.533 | 2.6085 | 60.006 | 4.35 | 65.5098 | 6.134 | 59.9988 | 8
65.4953 | 6.6264 | 60.035 | 8 | 65.5112 | 2.4695 | 59.9877 | 4.35 | 65.5575 | 5.5109 | 59.9617 | 8 | 65.5413 | 2.6087 | 60.0059 | 4.35 | 65.5183 | 6.1367 | 59.9988 | 8
65.5037 | 6.6265 | 60.035 | 8 | 65.5196 | 2.4695 | 59.9878 | 4.35 | 65.5658 | 5.5117 | 59.9617 | 8 | 65.5496 | 2.6088 | 60.0059 | 4.35 | 65.5266 | 6.1395 | 59.9988 | 8
65.512 | 6.6266 | 60.035 | 8 | 65.528 | 2.4695 | 59.9878 | 4.35 | 65.5742 | 5.5125 | 59.9617 | 8 | 65.5579 | 2.6092 | 60.0059 | 4.35 | 65.5349 | 6.1422 | 59.9987 | 8
65.5203 | 6.6267 | 60.035 | 8 | 65.5363 | 2.4695 | 59.9878 | 4.35 | 65.5825 | 5.5134 | 59.9617 | 8 | 65.5664 | 2.6095 | 60.0059 | 4.35 | 65.5432 | 6.1449 | 59.9987 | 8
65.5286 | 6.6268 | 60.035 | 8 | 65.5446 | 2.4695 | 59.9878 | 4.35 | 65.5908 | 5.5142 | 59.9617 | 8 | 65.5747 | 2.6098 | 60.0059 | 4.35 | 65.5515 | 6.1476 | 59.9987 | 8
65.537 | 6.6269 | 60.0349 | 8 | 65.5529 | 2.4695 | 59.9878 | 4.35 | 65.5992 | 5.5151 | 59.9617 | 8 | 65.583 | 2.6102 | 60.0059 | 4.35 | 65.5598 | 6.1504 | 59.9986 | 8
65.5453 | 6.627 | 60.0349 | 8 | 65.5613 | 2.4695 | 59.9878 | 4.35 | 65.6075 | 5.5159 | 59.9616 | 8 | 65.5913 | 2.6105 | 60.0059 | 4.35 | 65.5681 | 6.1531 | 59.9986 | 8
65.5536 | 6.6272 | 60.0349 | 8 | 65.5696 | 2.4695 | 59.9879 | 4.35 | 65.6158 | 5.5168 | 59.9616 | 8 | 65.5996 | 2.6108 | 60.0059 | 4.35 | 65.5764 | 6.1558 | 59.9986 | 8
65.562 | 6.6274 | 60.0349 | 8 | 65.5779 | 2.4695 | 59.9879 | 4.35 | 65.6243 | 5.5177 | 59.9616 | 8 | 65.6079 | 2.6111 | 60.0059 | 4.35 | 65.585 | 6.1561 | 59.9985 | 8
65.5703 | 6.6275 | 60.0349 | 8 | 65.5862 | 2.4696 | 59.9879 | 4.35 | 65.6326 | 5.5186 | 59.9616 | 8 | 65.6162 | 2.6114 | 60.0059 | 4.35 | 65.5933 | 6.1564 | 59.9985 | 8
65.5786 | 6.6277 | 60.0349 | 8 | 65.5946 | 2.4696 | 59.9879 | 4.35 | 65.6409 | 5.5196 | 59.9616 | 8 | 65.6245 | 2.6115 | 60.0059 | 4.35 | 65.6016 | 6.1566 | 59.9985 | 8
65.5869 | 6.6277 | 60.0349 | 8 | 65.6029 | 2.4697 | 59.9879 | 4.35 | 65.6493 | 5.5196 | 59.9616 | 8 | 65.6331 | 2.6117 | 60.0059 | 4.35 | 65.6099 | 6.1569 | 59.9984 | 8
65.5953 | 6.6277 | 60.0349 | 8 | 65.6113 | 2.4697 | 59.9879 | 4.35 | 65.6576 | 5.5197 | 59.9616 | 8 | 65.6414 | 2.6116 | 60.0058 | 4.35 | 65.6182 | 6.1572 | 59.9984 | 8
65.6036 | 6.6277 | 60.0349 | 8 | 65.6196 | 2.4698 | 59.988 | 4.35 | 65.6659 | 5.5198 | 59.9616 | 8 | 65.6497 | 2.6116 | 60.0058 | 4.35 | 65.6265 | 6.1575 | 59.9984 | 8
65.6119 | 6.6276 | 60.0349 | 8 | 65.6279 | 2.4698 | 59.988 | 4.35 | 65.6742 | 5.5199 | 59.9616 | 8 | 65.658 | 2.6115 | 60.0058 | 4.35 | 65.6348 | 6.1577 | 59.9983 | 8
65.6203 | 6.6276 | 60.0349 | 8 | 65.6363 | 2.4699 | 59.988 | 4.35 | 65.6826 | 5.52 | 59.9616 | 8 | 65.6663 | 2.6115 | 60.0058 | 4.35 | 65.6433 | 6.158 | 59.9983 | 8
65.6286 | 6.6275 | 60.0349 | 8 | 65.6446 | 2.4699 | 59.988 | 4.35 | 65.6909 | 5.5201 | 59.9616 | 8 | 65.6746 | 2.6114 | 60.0058 | 4.35 | 65.6516 | 6.1588 | 59.9983 | 8
65.6369 | 6.6275 | 60.0348 | 8 | 65.653 | 2.47 | 59.988 | 4.35 | 65.6992 | 5.5201 | 59.9616 | 8 | 65.6829 | 2.6114 | 60.0058 | 4.35 | 65.6599 | 6.1595 | 59.9982 | 8
65.6452 | 6.6274 | 60.0348 | 8 | 65.6613 | 2.4701 | 59.988 | 4.35 | 65.7076 | 5.5202 | 59.9615 | 8 | 65.6914 | 2.6114 | 60.0058 | 4.35 | 65.6682 | 6.16 | 59.9982 | 8
65.6536 | 6.6274 | 60.0348 | 8 | 65.6696 | 2.4701 | 59.9881 | 4.35 | 65.7159 | 5.5201 | 59.9615 | 8 | 65.6997 | 2.6115 | 60.0058 | 4.35 | 65.6765 | 6.1604 | 59.9982 | 8
65.6619 | 6.6273 | 60.0348 | 8 | 65.6779 | 2.47 | 59.9881 | 4.35 | 65.7242 | 5.5201 | 59.9615 | 8 | 65.708 | 2.6115 | 60.0058 | 4.35 | 65.6848 | 6.1609 | 59.9981 | 8
65.6702 | 6.6273 | 60.0348 | 8 | 65.6863 | 2.4701 | 59.9881 | 4.35 | 65.7327 | 5.52 | 59.9615 | 8 | 65.7163 | 2.6115 | 60.0058 | 4.35 | 65.6931 | 6.1614 | 59.9981 | 8
65.6786 | 6.6273 | 60.0348 | 8 | 65.6946 | 2.4701 | 59.9881 | 4.35 | 65.741 | 5.52 | 59.9615 | 8 | 65.7246 | 2.6115 | 60.0058 | 4.35 | 65.7017 | 6.1619 | 59.9981 | 8
65.6869 | 6.6273 | 60.0348 | 8 | 65.7029 | 2.4702 | 59.9881 | 4.35 | 65.7493 | 5.5199 | 59.9615 | 8 | 65.7329 | 2.6116 | 60.0058 | 4.35 | 65.71 | 6.1625 | 59.998 | 8
65.6952 | 6.6273 | 60.0348 | 8 | 65.7113 | 2.4702 | 59.9881 | 4.35 | 65.7577 | 5.5198 | 59.9615 | 8 | 65.7412 | 2.6115 | 60.0057 | 4.35 | 65.7183 | 6.1629 | 59.998 | 8
65.7035 | 6.6273 | 60.0348 | 8 | 65.7196 | 2.4703 | 59.9882 | 4.35 | 65.766 | 5.5197 | 59.9615 | 8 | 65.7495 | 2.6115 | 60.0057 | 4.35 | 65.7266 | 6.1634 | 59.999 | 8
65.7119 | 6.6273 | 60.0348 | 8 | 65.728 | 2.4704 | 59.9882 | 4.35 | 65.7743 | 5.5196 | 59.9615 | 8 | 65.7581 | 2.6114 | 60.0057 | 4.35 | 65.7349 | 6.1634 | 59.999 | 8
65.7202 | 6.6273 | 60.0348 | 8 | 65.7363 | 2.4705 | 59.9882 | 4.35 | 65.7827 | 5.5195 | 59.9615 | 8 | 65.7664 | 2.6113 | 60.0057 | 4.35 | 65.7432 | 6.1634 | 59.999 | 8
65.7285 | 6.6273 | 60.0348 | 8 | 65.7446 | 2.4706 | 59.9882 | 4.35 | 65.791 | 5.5194 | 59.9615 | 8 | 65.7747 | 2.6159 | 60.0057 | 4.35 | 65.7515 | 6.1634 | 59.999 | 8
65.7369 | 6.6272 | 60.0347 | 8 | 65.7529 | 2.4708 | 59.9882 | 4.35 | 65.7993 | 5.5194 | 59.9615 | 8 | 65.783 | 2.6205 | 60.0057 | 4.35 | 65.76 | 6.1634 | 59.999 | 8
65.7452 | 6.627 | 60.0347 | 8 | 65.7613 | 2.4709 | 59.9882 | 4.35 | 65.8077 | 5.5193 | 59.9614 | 8 | 65.7913 | 2.625 | 60.0057 | 4.35 | 65.7683 | 6.1634 | 59.999 | 8
65.7535 | 6.6269 | 60.0347 | 8 | 65.7696 | 2.471 | 59.9883 | 4.35 | 65.816 | 5.5191 | 59.9614 | 8 | 65.7996 | 2.6296 | 60.0057 | 4.35 | 65.7766 | 6.1634 | 59.9989 | 8
65.7618 | 6.6268 | 60.0347 | 8 | 65.778 | 2.4711 | 59.9883 | 4.35 | 65.8243 | 5.519 | 59.9614 | 8 | 65.8079 | 2.6341 | 60.0057 | 4.35 | 65.7849 | 6.1634 | 59.9989 | 8
65.7702 | 6.6267 | 60.0347 | 8 | 65.7863 | 2.4712 | 59.9883 | 4.35 | 65.8328 | 5.5188 | 59.9614 | 8 | 65.8162 | 2.6386 | 60.0057 | 4.35 | 65.7932 | 6.1633 | 59.9989 | 8
65.7785 | 6.6266 | 60.0347 | 8 | 65.7946 | 2.4713 | 59.9883 | 4.35 | 65.8411 | 5.5187 | 59.9614 | 8 | 65.8247 | 2.6432 | 60.0057 | 4.35 | 65.8015 | 6.1633 | 59.9989 | 8
65.7868 | 6.6264 | 60.0347 | 8 | 65.803 | 2.4713 | 59.9883 | 4.35 | 65.8494 | 5.5186 | 59.9614 | 8 | 65.833 | 2.6477 | 60.0057 | 4.35 | 65.8098 | 6.1633 | 59.9989 | 8
65.7952 | 6.6263 | 60.0347 | 8 | 65.8113 | 2.4714 | 59.9883 | 4.35 | 65.8578 | 5.5184 | 59.9614 | 8 | 65.8413 | 2.6524 | 60.0056 | 4.35 | 65.8181 | 6.1634 | 59.9989 | 8
65.8035 | 6.6262 | 60.0347 | 8 | 65.8196 | 2.4713 | 59.9884 | 4.35 | 65.8661 | 5.5184 | 59.9614 | 8 | 65.8496 | 2.6571 | 60.0056 | 4.35 | 65.8267 | 6.1636 | 59.9989 | 8
65.8118 | 6.6261 | 60.0347 | 8 | 65.8279 | 2.4713 | 59.9884 | 4.35 | 65.8744 | 5.5183 | 59.9614 | 8 | 65.8579 | 2.6571 | 60.0056 | 4.35 | 65.835 | 6.1637 | 59.9989 | 8
65.8201 | 6.6261 | 60.0347 | 8 | 65.8363 | 2.4713 | 59.9884 | 4.35 | 65.8827 | 5.5182 | 59.9614 | 8 | 65.8662 | 2.6571 | 60.0056 | 4.35 | 65.8433 | 6.1639 | 59.9989 | 8
65.8285 | 6.626 | 60.0347 | 8 | 65.8446 | 2.4712 | 59.9884 | 4.35 | 65.8911 | 5.5181 | 59.9614 | 8 | 65.8745 | 2.6571 | 60.0056 | 4.35 | 65.8516 | 6.164 | 59.9989 | 8
65.8368 | 6.626 | 60.0346 | 8 | 65.853 | 2.4712 | 59.9884 | 4.35 | 65.8994 | 5.5181 | 59.9614 | 8 | 65.8828 | 2.6571 | 60.0056 | 4.35 | 65.8599 | 6.1641 | 59.9989 | 8
65.8451 | 6.626 | 60.0346 | 8 | 65.8613 | 2.4711 | 59.9884 | 4.35 | 65.9077 | 5.5181 | 59.9613 | 8 | 65.8914 | 2.6572 | 60.0056 | 4.35 | 65.8682 | 6.1643 | 59.9989 | 8
65.8535 | 6.626 | 60.0346 | 8 | 65.8696 | 2.471 | 59.9885 | 4.35 | 65.9161 | 5.5182 | 59.9613 | 8 | 65.8997 | 2.6572 | 60.0056 | 4.35 | 65.8765 | 6.1644 | 59.9988 | 8
65.8618 | 6.6259 | 60.0346 | 8 | 65.8779 | 2.4709 | 59.9885 | 4.35 | 65.9244 | 5.5182 | 59.9613 | 8 | 65.908 | 2.6573 | 60.0056 | 4.35 | 65.885 | 6.1646 | 59.9988 | 8
65.8701 | 6.6259 | 60.0346 | 8 | 65.8863 | 2.4708 | 59.9885 | 4.35 | 65.9327 | 5.5182 | 59.9613 | 8 | 65.9163 | 2.6573 | 60.0056 | 4.35 | 65.8933 | 6.1647 | 59.9988 | 8
65.8784 | 6.6258 | 60.0346 | 8 | 65.8947 | 2.4707 | 59.9885 | 4.35 | 65.9412 | 5.5182 | 59.9613 | 8 | 65.9246 | 2.6573 | 60.0056 | 4.35 | 65.9016 | 6.1647 | 59.9988 | 8
65.8868 | 6.6257 | 60.0346 | 8 | 65.903 | 2.4706 | 59.9885 | 4.35 | 65.9495 | 5.5181 | 59.9613 | 8 | 65.9329 | 2.6572 | 60.0056 | 4.35 | 65.9099 | 6.1647 | 59.9988 | 8
65.8951 | 6.6257 | 60.0346 | 8 | 65.9113 | 2.4705 | 59.9885 | 4.35 | 65.9578 | 5.5181 | 59.9613 | 8 | 65.9412 | 2.6572 | 60.0055 | 4.35 | 65.9182 | 6.1647 | 59.9988 | 8
65.9034 | 6.6256 | 60.0346 | 8 | 65.9196 | 2.4704 | 59.9886 | 4.35 | 65.9662 | 5.518 | 59.9613 | 8 | 65.9495 | 2.6572 | 60.0055 | 4.35 | 65.9265 | 6.1647 | 59.9988 | 8
65.9118 | 6.6255 | 60.0346 | 8 | 65.928 | 2.4703 | 59.9886 | 4.35 | 65.9745 | 5.5179 | 59.9613 | 8 | 65.958 | 2.6572 | 60.0055 | 4.35 | 65.9348 | 6.1647 | 59.9988 | 8
65.9201 | 6.6255 | 60.0346 | 8 | 65.9363 | 2.4702 | 59.9886 | 4.35 | 65.9828 | 5.5187 | 59.9613 | 8 | 65.9663 | 2.6572 | 60.0055 | 4.35 | 65.9434 | 6.1647 | 59.9988 | 8
65.9284 | 6.6254 | 60.0346 | 8 | 65.9446 | 2.4701 | 59.9886 | 4.35 | 65.9912 | 5.5195 | 59.9613 | 8 | 65.9746 | 2.6572 | 60.0055 | 4.35 | 65.9517 | 6.1647 | 59.9988 | 8
65.9367 | 6.6254 | 60.0345 | 8 | 65.9529 | 2.4745 | 59.9886 | 4.35 | 65.9995 | 5.522 | 59.9613 | 8 | 65.9829 | 2.6572 | 60.0055 | 4.35 | 65.96 | 6.1647 | 59.9988 | 8
65.9451 | 6.6254 | 60.0345 | 8 | 65.9613 | 2.479 | 59.9886 | 4.35 | 66.0078 | 5.5244 | 59.9612 | 8 | 65.9912 | 2.6581 | 60.0055 | 4.35 | 65.9683 | 6.1645 | 59.9988 | 8
65.9534 | 6.6255 | 60.0345 | 8 | 65.9697 | 2.4834 | 59.9887 | 4.35 | 66.0162 | 5.5268 | 59.9612 | 8 | 65.9995 | 2.6591 | 60.0055 | 4.35 | 65.9766 | 6.1643 | 59.9987 | 8
65.9617 | 6.6257 | 60.0345 | 8 | 65.978 | 2.4878 | 59.9887 | 4.35 | 66.0245 | 5.5293 | 59.9612 | 8 | 66.0078 | 2.66 | 60.0055 | 4.35 | 65.9849 | 6.1641 | 59.9987 | 8
65.9701 | 6.6258 | 60.0345 | 8 | 65.9863 | 2.4923 | 59.9887 | 4.35 | 66.0328 | 5.5318 | 59.9612 | 8 | 66.0164 | 2.661 | 60.0055 | 4.35 | 65.9932 | 6.1639 | 59.9987 | 8
65.9784 | 6.6259 | 60.0345 | 8 | 65.9946 | 2.4967 | 59.9887 | 4.35 | 66.0413 | 5.5343 | 59.9612 | 8 | 66.0247 | 2.6619 | 60.0055 | 4.35 | 66.0015 | 6.1637 | 59.9987 | 8
65.9867 | 6.6261 | 60.0345 | 8 | 66.003 | 2.5012 | 59.9887 | 4.35 | 66.0496 | 5.5369 | 59.9612 | 8 | 66.033 | 2.6628 | 60.0055 | 4.35 | 66.01 | 6.1634 | 59.9987 | 8
65.995 | 6.6262 | 60.0345 | 8 | 66.0113 | 2.5056 | 59.9887 | 4.35 | 66.0579 | 5.5395 | 59.9612 | 8 | 66.0413 | 2.6637 | 60.0054 | 4.35 | 66.0183 | 6.1632 | 59.9987 | 8
66.0034 | 6.6263 | 60.0345 | 8 | 66.0197 | 2.51 | 59.9888 | 4.35 | 66.0663 | 5.5412 | 59.9612 | 8 | 66.0496 | 2.6646 | 60.0054 | 4.35 | 66.0266 | 6.163 | 59.9987 | 8
66.0117 | 6.6264 | 60.0345 | 8 | 66.028 | 2.5145 | 59.9888 | 4.35 | 66.0746 | 5.5429 | 59.9612 | 8 | 66.0579 | 2.6655 | 60.0054 | 4.35 | 66.0349 | 6.1628 | 59.9987 | 8
66.02 | 6.6266 | 60.0345 | 8 | 66.0363 | 2.5144 | 59.9888 | 4.35 | 66.0829 | 5.5428 | 59.9612 | 8 | 66.0662 | 2.6664 | 60.0054 | 4.35 | 66.0432 | 6.1626 | 59.9987 | 8
66.0284 | 6.6267 | 60.0345 | 8 | 66.0446 | 2.5144 | 59.9888 | 4.35 | 66.0913 | 5.5427 | 59.9612 | 8 | 66.0745 | 2.6686 | 60.0054 | 4.35 | 66.0515 | 6.1626 | 59.9987 | 8
66.0367 | 6.6267 | 60.0344 | 8 | 66.053 | 2.5144 | 59.9888 | 4.35 | 66.0996 | 5.5426 | 59.9612 | 8 | 66.083 | 2.6708 | 60.0054 | 4.35 | 66.0598 | 6.1626 | 59.9987 | 8
66.045 | 6.6267 | 60.0344 | 8 | 66.0613 | 2.5144 | 59.9888 | 4.35 | 66.1079 | 5.5425 | 59.9611 | 8 | 66.0913 | 2.673 | 60.0054 | 4.35 | 66.0684 | 6.1627 | 59.9987 | 8
66.0533 | 6.6268 | 60.0344 | 8 | 66.0696 | 2.5144 | 59.9889 | 4.35 | 66.1163 | 5.5424 | 59.9611 | 8 | 66.0996 | 2.6751 | 60.0054 | 4.35 | 66.0767 | 6.1627 | 59.9986 | 8
66.0617 | 6.6268 | 60.0344 | 8 | 66.078 | 2.5144 | 59.9889 | 4.35 | 66.1246 | 5.5423 | 59.9611 | 8 | 66.1079 | 2.6772 | 60.0054 | 4.35 | 66.085 | 6.1629 | 59.9986 | 8
66.07 | 6.6269 | 60.0344 | 8 | 66.0863 | 2.5144 | 59.9889 | 4.35 | 66.1329 | 5.5422 | 59.9611 | 8 | 66.1162 | 2.6794 | 60.0054 | 4.35 | 66.0933 | 6.1631 | 59.9986 | 8
66.0783 | 6.6269 | 60.0344 | 8 | 66.0947 | 2.5144 | 59.9889 | 4.35 | 66.1414 | 5.542 | 59.9611 | 8 | 66.1245 | 2.6815 | 60.0054 | 4.35 | 66.1016 | 6.1634 | 59.9986 | 8
66.0866 | 6.627 | 60.0344 | 8 | 66.103 | 2.5145 | 59.9889 | 4.35 | 66.1497 | 5.5419 | 59.9611 | 8 | 66.1328 | 2.6837 | 60.0054 | 4.35 | 66.1099 | 6.1636 | 59.9986 | 8
66.095 | 6.6271 | 60.0344 | 8 | 66.1113 | 2.5145 | 59.9889 | 4.35 | 66.158 | 5.5417 | 59.9611 | 8 | 66.1411 | 2.6859 | 60.0053 | 4.35 | 66.1182 | 6.1639 | 59.9986 | 8
66.1033 | 6.6271 | 60.0344 | 8 | 66.1196 | 2.5146 | 59.989 | 4.35 | 66.1664 | 5.5417 | 59.9611 | 8 | 66.1497 | 2.688 | 60.0053 | 4.35 | 66.1267 | 6.1642 | 59.9986 | 8
66.1116 | 6.6272 | 60.0344 | 8 | 66.128 | 2.5146 | 59.989 | 4.35 | 66.1747 | 5.5417 | 59.9611 | 8 | 66.158 | 2.6879 | 60.0053 | 4.35 | 66.135 | 6.1646 | 59.9986 | 8
66.12 | 6.6273 | 60.0344 | 8 | 66.1363 | 2.5193 | 59.989 | 4.35 | 66.183 | 5.5417 | 59.9611 | 8 | 66.1663 | 2.6878 | 60.0053 | 4.35 | 66.1433 | 6.1651 | 59.9986 | 8
66.1283 | 6.6273 | 60.0344 | 8 | 66.1447 | 2.524 | 59.989 | 4.35 | 66.1914 | 5.5417 | 59.9611 | 8 | 66.1746 | 2.6878 | 60.0053 | 4.35 | 66.1516 | 6.1654 | 59.9986 | 8
66.1366 | 6.6273 | 60.0343 | 8 | 66.153 | 2.5286 | 59.989 | 4.35 | 66.1997 | 5.5417 | 59.9611 | 8 | 66.1829 | 2.6878 | 60.0053 | 4.35 | 66.1599 | 6.1658 | 59.9986 | 8
66.145 | 6.6273 | 60.0343 | 8 | 66.1613 | 2.5333 | 59.989 | 4.35 | 66.208 | 5.5417 | 59.961 | 8 | 66.1912 | 2.6878 | 60.0053 | 4.35 | 66.1682 | 6.1661 | 59.9986 | 8
66.1533 | 6.6273 | 60.0343 | 8 | 66.1697 | 2.538 | 59.989 | 4.35 | 66.2164 | 5.5417 | 59.961 | 8 | 66.1995 | 2.6878 | 60.0053 | 4.35 | 66.1765 | 6.1664 | 59.9985 | 8
66.1616 | 6.6273 | 60.0343 | 8 | 66.178 | 2.5427 | 59.989 | 4.35 | 66.2247 | 5.5417 | 59.961 | 8 | 66.2078 | 2.6879 | 60.0053 | 4.35 | 66.1848 | 6.1667 | 59.9985 | 8
66.1699 | 6.6273 | 60.0343 | 8 | 66.1863 | 2.5474 | 59.989 | 4.35 | 66.233 | 5.5419 | 59.961 | 8 | 66.2163 | 2.6881 | 60.0053 | 4.35 | 66.1934 | 6.167 | 59.9985 | 8
66.1783 | 6.6273 | 60.0343 | 8 | 66.1946 | 2.552 | 59.989 | 4.35 | 66.2413 | 5.5421 | 59.961 | 8 | 66.2246 | 2.6882 | 60.0053 | 4.35 | 66.2017 | 6.1674 | 59.9985 | 8
66.1866 | 6.6273 | 60.0343 | 8 | 66.203 | 2.5567 | 59.989 | 4.35 | 66.2498 | 5.5423 | 59.961 | 8 | 66.2329 | 2.6883 | 60.0053 | 4.35 | 66.21 | 6.1678 | 59.9985 | 8
66.1949 | 6.6273 | 60.0343 | 8 | 66.2113 | 2.5614 | 59.989 | 4.35 | 66.2581 | 5.5425 | 59.96 | 8 | 66.2412 | 2.688 | 60.0052 | 4.35 | 66.2183 | 6.1681 | 59.9985 | 8
66.2033 | 6.6273 | 60.0343 | 8 | 66.2197 | 2.5614 | 59.989 | 4.35 | 66.2664 | 5.5427 | 59.96 | 8 | 66.2495 | 2.6877 | 60.0052 | 4.35 | 66.2266 | 6.1683 | 59.9985 | 8
66.2116 | 6.6272 | 60.0343 | 8 | 66.228 | 2.5614 | 59.989 | 4.35 | 66.2748 | 5.543 | 59.96 | 8 | 66.2578 | 2.6874 | 60.0052 | 4.35 | 66.2349 | 6.1685 | 59.9985 | 8
66.2199 | 6.6272 | 60.0343 | 8 | 66.2363 | 2.5614 | 59.989 | 4.35 | 66.2831 | 5.5432 | 59.96 | 8 | 66.2661 | 2.6871 | 60.0052 | 4.35 | 66.2432 | 6.1687 | 59.9985 | 8
66.2282 | 6.6272 | 60.0343 | 8 | 66.2447 | 2.5614 | 59.989 | 4.35 | 66.2914 | 5.5435 | 59.96 | 8 | 66.2747 | 2.6868 | 60.0052 | 4.35 | 66.2517 | 6.1688 | 59.9985 | 8
66.2366 | 6.6272 | 60.0342 | 8 | 66.253 | 2.5614 | 59.989 | 4.35 | 66.2998 | 5.5438 | 59.96 | 8 | 66.283 | 2.6865 | 60.0052 | 4.35 | 66.26 | 6.1689 | 59.9985 | 8
66.2449 | 6.6272 | 60.0342 | 8 | 66.2614 | 2.5614 | 59.989 | 4.35 | 66.3081 | 5.544 | 59.9599 | 8 | 66.2913 | 2.686 | 60.0052 | 4.35 | 66.2683 | 6.169 | 59.9985 | 8
66.2532 | 6.6272 | 60.0342 | 8 | 66.2697 | 2.5614 | 59.989 | 4.35 | 66.3164 | 5.5441 | 59.9599 | 8 | 66.2996 | 2.6856 | 60.0052 | 4.35 | 66.2766 | 6.1691 | 59.9984 | 8
66.2616 | 6.6272 | 60.0342 | 8 | 66.278 | 2.5614 | 59.989 | 4.35 | 66.3248 | 5.5441 | 59.9599 | 8 | 66.3079 | 2.6852 | 60.0052 | 4.35 | 66.2849 | 6.169 | 59.9984 | 8
66.2699 | 6.6272 | 60.0342 | 8 | 66.2863 | 2.5613 | 59.989 | 4.35 | 66.3331 | 5.5442 | 59.9599 | 8 | 66.3162 | 2.6847 | 60.0052 | 4.35 | 66.2932 | 6.1689 | 59.9984 | 8
66.2782 | 6.6272 | 60.0342 | 8 | 66.2947 | 2.5612 | 59.989 | 4.35 | 66.3414 | 5.5443 | 59.9599 | 8 | 66.3245 | 2.6847 | 60.0052 | 4.35 | 66.3015 | 6.1688 | 59.9984 | 8
66.2865 | 6.6308 | 60.0342 | 8 | 66.303 | 2.5611 | 59.989 | 4.35 | 66.3499 | 5.5443 | 59.9599 | 8 | 66.3328 | 2.6848 | 60.0052 | 4.35 | 66.3101 | 6.1687 | 59.9984 | 8
66.2949 | 6.6344 | 60.0342 | 8 | 66.3113 | 2.5611 | 59.989 | 4.35 | 66.3582 | 5.5443 | 59.9599 | 8 | 66.3413 | 2.6848 | 60.0051 | 4.35 | 66.3184 | 6.1687 | 59.9984 | 8
66.3032 | 6.638 | 60.0342 | 8 | 66.3196 | 2.561 | 59.989 | 4.35 | 66.3665 | 5.5441 | 59.9599 | 8 | 66.3496 | 2.6848 | 60.0051 | 4.35 | 66.3267 | 6.1687 | 59.9984 | 8
66.3115 | 6.6416 | 60.0342 | 8 | 66.328 | 2.5609 | 59.989 | 4.35 | 66.3749 | 5.5439 | 59.9599 | 8 | 66.3579 | 2.6848 | 60.0051 | 4.35 | 66.335 | 6.1697 | 59.9984 | 8
66.3198 | 6.6452 | 60.0342 | 8 | 66.3364 | 2.5609 | 59.989 | 4.35 | 66.3832 | 5.5437 | 59.9599 | 8 | 66.3662 | 2.6848 | 60.0051 | 4.35 | 66.3433 | 6.1706 | 59.9984 | 8
66.3282 | 6.6488 | 60.0342 | 8 | 66.3447 | 2.5608 | 59.989 | 4.35 | 66.3915 | 5.5436 | 59.9599 | 8 | 66.3745 | 2.6848 | 60.0051 | 4.35 | 66.3516 | 6.1711 | 59.9984 | 8
66.3365 | 6.6522 | 60.0341 | 8 | 66.353 | 2.5608 | 59.989 | 4.35 | 66.3999 | 5.5434 | 59.9599 | 8 | 66.3828 | 2.6848 | 60.0051 | 4.35 | 66.3599 | 6.1716 | 59.9984 | 8
66.3448 | 6.6557 | 60.0341 | 8 | 66.3613 | 2.5608 | 59.989 | 4.35 | 66.4082 | 5.5432 | 59.9598 | 8 | 66.3911 | 2.6848 | 60.0051 | 4.35 | 66.3682 | 6.1722 | 59.9984 | 8
66.3532 | 6.6593 | 60.0341 | 8 | 66.3697 | 2.5608 | 59.989 | 4.35 | 66.4165 | 5.5431 | 59.9598 | 8 | 66.3994 | 2.6848 | 60.0051 | 4.35 | 66.3767 | 6.1727 | 59.9983 | 8
66.3615 | 6.6629 | 60.0341 | 8 | 66.378 | 2.5608 | 59.989 | 4.35 | 66.4249 | 5.5431 | 59.9598 | 8 | 66.408 | 2.6848 | 60.0051 | 4.35 | 66.385 | 6.1732 | 59.9983 | 8
66.3698 | 6.6629 | 60.0341 | 8 | 66.3864 | 2.5608 | 59.989 | 4.35 | 66.4332 | 5.5445 | 59.9598 | 8 | 66.4163 | 2.6848 | 60.0051 | 4.35 | 66.3933 | 6.1738 | 59.9983 | 8
66.3782 | 6.6629 | 60.0341 | 8 | 66.3947 | 2.5608 | 59.989 | 4.35 | 66.4415 | 5.5459 | 59.9598 | 8 | 66.4246 | 2.6848 | 60.0051 | 4.35 | 66.4016 | 6.1744 | 59.9983 | 8
66.3865 | 6.6629 | 60.0341 | 8 | 66.403 | 2.5608 | 59.989 | 4.35 | 66.45 | 5.5474 | 59.9598 | 8 | 66.4329 | 2.6848 | 60.0051 | 4.35 | 66.4099 | 6.175 | 59.9983 | 8
66.3948 | 6.6629 | 60.0341 | 8 | 66.4113 | 2.5608 | 59.989 | 4.35 | 66.4583 | 5.549 | 59.9598 | 8 | 66.4412 | 2.6864 | 60.005 | 4.35 | 66.4182 | 6.1746 | 59.9983 | 8
66.4031 | 6.6627 | 60.0341 | 8 | 66.4197 | 2.5608 | 59.989 | 4.35 | 66.4666 | 5.5505 | 59.9598 | 8 | 66.4495 | 2.688 | 60.005 | 4.35 | 66.4265 | 6.1743 | 59.9983 | 8
66.4115 | 6.6626 | 60.0341 | 8 | 66.428 | 2.5608 | 59.989 | 4.35 | 66.475 | 5.5521 | 59.9598 | 8 | 66.4578 | 2.6896 | 60.005 | 4.35 | 66.4348 | 6.1747 | 59.9983 | 8
66.4198 | 6.6625 | 60.0341 | 8 | 66.4363 | 2.5609 | 59.989 | 4.35 | 66.4833 | 5.5535 | 59.9598 | 8 | 66.4663 | 2.6912 | 60.005 | 4.35 | 66.4434 | 6.1751 | 59.9983 | 8
66.4281 | 6.6625 | 60.0341 | 8 | 66.4447 | 2.5609 | 59.989 | 4.35 | 66.4916 | 5.555 | 59.9598 | 8 | 66.4746 | 2.6929 | 60.005 | 4.35 | 66.4517 | 6.1755 | 59.9983 | 8
66.4365 | 6.6623 | 60.034 | 8 | 66.453 | 2.5609 | 59.989 | 4.35 | 66.5 | 5.5565 | 59.9598 | 8 | 66.4829 | 2.6945 | 60.005 | 4.35 | 66.46 | 6.1759 | 59.9983 | 8
66.4448 | 6.6622 | 60.034 | 8 | 66.4614 | 2.5609 | 59.989 | 4.35 | 66.5083 | 5.5579 | 59.9597 | 8 | 66.4912 | 2.6961 | 60.005 | 4.35 | 66.4683 | 6.1763 | 59.9983 | 8
66.4531 | 6.662 | 60.034 | 8 | 66.4697 | 2.561 | 59.989 | 4.35 | 66.5166 | 5.5579 | 59.9597 | 8 | 66.4995 | 2.6977 | 60.005 | 4.35 | 66.4766 | 6.1767 | 59.9982 | 8
66.4614 | 6.6619 | 60.034 | 8 | 66.478 | 2.5611 | 59.989 | 4.35 | 66.525 | 5.5579 | 59.9597 | 8 | 66.5078 | 2.6993 | 60.005 | 4.35 | 66.4849 | 6.177 | 59.9982 | 8
66.4698 | 6.6618 | 60.034 | 8 | 66.4863 | 2.5612 | 59.989 | 4.35 | 66.5333 | 5.5579 | 59.9597 | 8 | 66.5161 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 66.4932 | 6.1774 | 59.9982 | 8
66.4781 | 6.6616 | 60.034 | 8 | 66.4947 | 2.5613 | 59.989 | 4.35 | 66.5416 | 5.558 | 59.9597 | 8 | 66.5244 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 66.5017 | 6.1776 | 59.9982 | 8
66.4864 | 6.6616 | 60.034 | 8 | 66.503 | 2.5614 | 59.989 | 4.35 | 66.55 | 5.558 | 59.9597 | 8 | 66.533 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 66.51 | 6.1778 | 59.9982 | 8
66.4948 | 6.6616 | 60.034 | 8 | 66.5114 | 2.5615 | 59.989 | 4.35 | 66.5583 | 5.5579 | 59.9597 | 8 | 66.5413 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 66.5183 | 6.1775 | 59.9982 | 8
66.5031 | 6.6614 | 60.034 | 8 | 66.5197 | 2.5616 | 59.989 | 4.35 | 66.5667 | 5.5579 | 59.9597 | 8 | 66.5496 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 66.5266 | 6.1771 | 59.9982 | 8
66.5114 | 6.6612 | 60.034 | 8 | 66.528 | 2.5617 | 59.989 | 4.35 | 66.5751 | 5.558 | 59.9597 | 8 | 66.5579 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 66.5349 | 6.1767 | 59.9982 | 8
66.5197 | 6.6609 | 60.034 | 8 | 66.5364 | 2.5618 | 59.989 | 4.35 | 66.5834 | 5.558 | 59.9597 | 8 | 66.5662 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 66.5432 | 6.1763 | 59.9982 | 8
66.5281 | 6.6606 | 60.034 | 8 | 66.5447 | 2.562 | 59.989 | 4.35 | 66.5917 | 5.558 | 59.9597 | 8 | 66.5745 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 66.5515 | 6.1759 | 59.9982 | 8
66.5364 | 6.6604 | 60.034 | 8 | 66.553 | 2.562 | 59.989 | 4.35 | 66.6001 | 5.5579 | 59.9597 | 8 | 66.5828 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 66.5598 | 6.1755 | 59.9982 | 8
66.5447 | 6.6601 | 60.034 | 8 | 66.5613 | 2.562 | 59.989 | 4.35 | 66.6084 | 5.5579 | 59.9596 | 8 | 66.5911 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 66.5684 | 6.1749 | 59.9982 | 8
66.553 | 6.6598 | 60.034 | 8 | 66.5697 | 2.562 | 59.989 | 4.35 | 66.6167 | 5.5578 | 59.9596 | 8 | 66.5996 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 66.5767 | 6.1743 | 59.9981 | 8
66.5614 | 6.6596 | 60.034 | 8 | 66.578 | 2.562 | 59.989 | 4.35 | 66.625 | 5.5577 | 59.9596 | 8 | 66.6079 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 66.585 | 6.1741 | 59.9981 | 8
66.5697 | 6.6593 | 60.034 | 8 | 66.5864 | 2.562 | 59.989 | 4.35 | 66.6334 | 5.5575 | 59.9596 | 8 | 66.6162 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 66.5933 | 6.1739 | 59.9981 | 8
66.578 | 6.659 | 60.034 | 8 | 66.5947 | 2.562 | 59.989 | 4.35 | 66.6417 | 5.5573 | 59.9596 | 8 | 66.6245 | 2.7009 | 60.005 | 4.35 | 66.6016 | 6.174 | 59.9981 | 8
66.5864 | 6.659 | 60.034 | 8 | 66.603 | 2.5619 | 59.989 | 4.35 | 66.65 | 5.5588 | 59.9596 | 8 | 66.6328 | 2.7008 | 60.005 | 4.35 | 66.6099 | 6.174 | 59.9981 | 8
66.5947 | 6.659 | 60.034 | 8 | 66.6114 | 2.5619 | 59.989 | 4.35 | 66.6584 | 5.5603 | 59.9596 | 8 | 66.6411 | 2.7007 | 60.005 | 4.35 | 66.6182 | 6.1741 | 59.9981 | 8
66.603 | 6.659 | 60.034 | 8 | 66.6197 | 2.5619 | 59.989 | 4.35 | 66.6667 | 5.5617 | 59.9596 | 8 | 66.6494 | 2.7007 | 60.005 | 4.35 | 66.6265 | 6.1743 | 59.9981 | 8
66.6114 | 6.659 | 60.034 | 8 | 66.6281 | 2.5619 | 59.989 | 4.35 | 66.675 | 5.5632 | 59.9596 | 8 | 66.658 | 2.7006 | 60.005 | 4.35 | 66.635 | 6.1744 | 59.9981 | 8
66.6197 | 6.6591 | 60.034 | 8 | 66.6364 | 2.5619 | 59.989 | 4.35 | 66.6835 | 5.5645 | 59.9596 | 8 | 66.6663 | 2.7005 | 60.005 | 4.35 | 66.6433 | 6.1746 | 59.9981 | 8
66.628 | 6.6592 | 60.034 | 8 | 66.6447 | 2.5619 | 59.989 | 4.35 | 66.6918 | 5.5659 | 59.9596 | 8 | 66.6746 | 2.7004 | 60.005 | 4.35 | 66.6516 | 6.1751 | 59.9981 | 8
66.6363 | 6.6594 | 60.034 | 8 | 66.653 | 2.5619 | 59.989 | 4.35 | 66.7001 | 5.5673 | 59.9596 | 8 | 66.6829 | 2.7003 | 60.005 | 4.35 | 66.6599 | 6.1757 | 59.9981 | 8
66.6447 | 6.6595 | 60.034 | 8 | 66.6614 | 2.5618 | 59.989 | 4.35 | 66.7085 | 5.5687 | 59.9595 | 8 | 66.6912 | 2.7003 | 60.005 | 4.35 | 66.6682 | 6.1761 | 59.9981 | 8
66.653 | 6.6597 | 60.034 | 8 | 66.6697 | 2.5618 | 59.989 | 4.35 | 66.7168 | 5.5713 | 59.9595 | 8 | 66.6995 | 2.7002 | 60.005 | 4.35 | 66.6765 | 6.1764 | 59.998 | 8
66.6613 | 6.6598 | 60.034 | 8 | 66.678 | 2.5618 | 59.989 | 4.35 | 66.7251 | 5.5739 | 59.9595 | 8 | 66.7078 | 2.7002 | 60.005 | 4.35 | 66.6848 | 6.1773 | 59.998 | 8
66.6697 | 6.6599 | 60.034 | 8 | 66.6864 | 2.5618 | 59.989 | 4.35 | 66.7335 | 5.5748 | 59.9595 | 8 | 66.7161 | 2.7002 | 60.005 | 4.35 | 66.6931 | 6.1782 | 59.998 | 8
66.678 | 6.6601 | 60.034 | 8 | 66.6947 | 2.5618 | 59.989 | 4.35 | 66.7418 | 5.5758 | 59.9595 | 8 | 66.7246 | 2.7001 | 60.005 | 4.35 | 66.7017 | 6.1792 | 59.998 | 8
66.6863 | 6.6603 | 60.034 | 8 | 66.7031 | 2.5618 | 59.989 | 4.35 | 66.7501 | 5.5785 | 59.9595 | 8 | 66.7329 | 2.7001 | 60.005 | 4.35 | 66.71 | 6.1803 | 59.998 | 8
66.6946 | 6.6605 | 60.034 | 8 | 66.7114 | 2.5618 | 59.989 | 4.35 | 66.7585 | 5.5812 | 59.9595 | 8 | 66.7412 | 2.7001 | 60.005 | 4.35 | 66.7183 | 6.1813 | 59.998 | 8
66.703 | 6.6606 | 60.034 | 8 | 66.7197 | 2.5646 | 59.989 | 4.35 | 66.7668 | 5.5841 | 59.9595 | 8 | 66.7495 | 2.7001 | 60.005 | 4.35 | 66.7266 | 6.1824 | 59.997 | 8
66.7113 | 6.6607 | 60.034 | 8 | 66.728 | 2.5674 | 59.989 | 4.35 | 66.7751 | 5.587 | 59.9595 | 8 | 66.7578 | 2.7001 | 60.005 | 4.35 | 66.7349 | 6.1832 | 59.997 | 8
66.7196 | 6.6608 | 60.034 | 8 | 66.7364 | 2.5702 | 59.989 | 4.35 | 66.7836 | 5.5897 | 59.9595 | 8 | 66.7661 | 2.7002 | 60.005 | 4.35 | 66.7432 | 6.184 | 59.997 | 8
66.728 | 6.6608 | 60.034 | 8 | 66.7447 | 2.573 | 59.989 | 4.35 | 66.7919 | 5.5925 | 59.9595 | 8 | 66.7744 | 2.7002 | 60.005 | 4.35 | 66.7515 | 6.1847 | 59.997 | 8
66.7363 | 6.661 | 60.034 | 8 | 66.7531 | 2.5757 | 59.989 | 4.35 | 66.8002 | 5.5941 | 59.9595 | 8 | 66.7827 | 2.7002 | 60.005 | 4.35 | 66.7598 | 6.1855 | 59.997 | 8
66.7446 | 6.6611 | 60.034 | 8 | 66.7614 | 2.5785 | 59.989 | 4.35 | 66.8086 | 5.5958 | 59.9594 | 8 | 66.7913 | 2.7003 | 60.005 | 4.35 | 66.7683 | 6.1857 | 59.997 | 8
66.7529 | 6.6613 | 60.034 | 8 | 66.7697 | 2.5813 | 59.989 | 4.35 | 66.8169 | 5.5974 | 59.9594 | 8 | 66.7996 | 2.7003 | 60.005 | 4.35 | 66.7766 | 6.1859 | 59.997 | 8
66.7613 | 6.6614 | 60.034 | 8 | 66.7781 | 2.5841 | 59.989 | 4.35 | 66.8252 | 5.5991 | 59.9594 | 8 | 66.8079 | 2.7003 | 60.005 | 4.35 | 66.7849 | 6.1859 | 59.997 | 8
66.7696 | 6.6615 | 60.034 | 8 | 66.7864 | 2.5869 | 59.989 | 4.35 | 66.8336 | 5.5988 | 59.9594 | 8 | 66.8162 | 2.7004 | 60.005 | 4.35 | 66.7932 | 6.1859 | 59.997 | 8
66.7779 | 6.6616 | 60.034 | 8 | 66.7947 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.8419 | 5.5986 | 59.9594 | 8 | 66.8245 | 2.7005 | 60.005 | 4.35 | 66.8015 | 6.1859 | 59.997 | 8
66.7862 | 6.6616 | 60.034 | 8 | 66.803 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.8502 | 5.5984 | 59.9594 | 8 | 66.8328 | 2.7005 | 60.005 | 4.35 | 66.8098 | 6.186 | 59.997 | 8
66.7946 | 6.6617 | 60.034 | 8 | 66.8114 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.8586 | 5.5982 | 59.9594 | 8 | 66.8411 | 2.7005 | 60.005 | 4.35 | 66.8181 | 6.1861 | 59.997 | 8
66.8029 | 6.6647 | 60.034 | 8 | 66.8197 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.8669 | 5.5983 | 59.9594 | 8 | 66.8496 | 2.7006 | 60.005 | 4.35 | 66.8264 | 6.1862 | 59.997 | 8
66.8112 | 6.6676 | 60.034 | 8 | 66.8281 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.8752 | 5.5983 | 59.9594 | 8 | 66.8579 | 2.7006 | 60.005 | 4.35 | 66.835 | 6.1863 | 59.997 | 8
66.8196 | 6.6705 | 60.034 | 8 | 66.8364 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.8837 | 5.5984 | 59.9594 | 8 | 66.8662 | 2.7006 | 60.005 | 4.35 | 66.8433 | 6.1864 | 59.997 | 8
66.8279 | 6.6734 | 60.034 | 8 | 66.8447 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.892 | 5.5984 | 59.9594 | 8 | 66.8745 | 2.7007 | 60.005 | 4.35 | 66.8516 | 6.1865 | 59.997 | 8
66.8362 | 6.6763 | 60.034 | 8 | 66.853 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.9003 | 5.5985 | 59.9594 | 8 | 66.8828 | 2.7007 | 60.005 | 4.35 | 66.8599 | 6.1866 | 59.997 | 8
66.8446 | 6.6792 | 60.034 | 8 | 66.8614 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.9087 | 5.5986 | 59.9593 | 8 | 66.8911 | 2.7007 | 60.005 | 4.35 | 66.8682 | 6.1867 | 59.997 | 8
66.8529 | 6.682 | 60.034 | 8 | 66.8698 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.917 | 5.5987 | 59.9593 | 8 | 66.8994 | 2.7008 | 60.005 | 4.35 | 66.8765 | 6.1868 | 59.997 | 8
66.8612 | 6.6849 | 60.034 | 8 | 66.8781 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.9253 | 5.5989 | 59.9593 | 8 | 66.9077 | 2.7008 | 60.005 | 4.35 | 66.8848 | 6.1869 | 59.997 | 8
66.8695 | 6.6877 | 60.034 | 8 | 66.8864 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.9337 | 5.599 | 59.9593 | 8 | 66.9163 | 2.7009 | 60.005 | 4.35 | 66.8931 | 6.1869 | 59.997 | 8
66.8779 | 6.6906 | 60.034 | 8 | 66.8947 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.942 | 5.5992 | 59.9593 | 8 | 66.9246 | 2.7009 | 60.005 | 4.35 | 66.9016 | 6.1893 | 59.997 | 8
66.8862 | 6.6907 | 60.034 | 8 | 66.9031 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.9503 | 5.5992 | 59.9593 | 8 | 66.9329 | 2.7009 | 60.005 | 4.35 | 66.9099 | 6.1918 | 59.997 | 8
66.8945 | 6.6907 | 60.034 | 8 | 66.9114 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.9587 | 5.5992 | 59.9593 | 8 | 66.9412 | 2.7009 | 60.005 | 4.35 | 66.9182 | 6.1942 | 59.997 | 8
66.9029 | 6.6908 | 60.034 | 8 | 66.9197 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.967 | 5.5992 | 59.9593 | 8 | 66.9495 | 2.7009 | 60.005 | 4.35 | 66.9265 | 6.1967 | 59.997 | 8
66.9112 | 6.6909 | 60.034 | 8 | 66.928 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.9753 | 5.5992 | 59.9593 | 8 | 66.9578 | 2.7008 | 60.005 | 4.35 | 66.9348 | 6.1991 | 59.997 | 8
66.9195 | 6.691 | 60.034 | 8 | 66.9364 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.9838 | 5.5992 | 59.9593 | 8 | 66.9661 | 2.7008 | 60.005 | 4.35 | 66.9431 | 6.2015 | 59.997 | 8
66.9278 | 6.691 | 60.034 | 8 | 66.9447 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 66.9921 | 5.5992 | 59.9593 | 8 | 66.9744 | 2.7009 | 60.005 | 4.35 | 66.9514 | 6.2039 | 59.997 | 8
66.9362 | 6.6911 | 60.034 | 8 | 66.9531 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 67.0004 | 5.5992 | 59.9593 | 8 | 66.9829 | 2.7009 | 60.005 | 4.35 | 66.9597 | 6.2063 | 59.997 | 8
66.9445 | 6.6912 | 60.034 | 8 | 66.9614 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 67.0088 | 5.5992 | 59.9592 | 8 | 66.9912 | 2.7009 | 60.005 | 4.35 | 66.9683 | 6.2087 | 59.997 | 8
66.9528 | 6.6914 | 60.034 | 8 | 66.9697 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 67.0171 | 5.5992 | 59.9592 | 8 | 66.9995 | 2.7009 | 60.005 | 4.35 | 66.9766 | 6.2111 | 59.997 | 8
66.9611 | 6.6915 | 60.034 | 8 | 66.9781 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 67.0254 | 5.5992 | 59.9592 | 8 | 67.0078 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 66.9849 | 6.2111 | 59.997 | 8
66.9695 | 6.6915 | 60.034 | 8 | 66.9864 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 67.0338 | 5.5992 | 59.9592 | 8 | 67.0161 | 2.7011 | 60.005 | 4.35 | 66.9932 | 6.211 | 59.997 | 8
66.9778 | 6.6915 | 60.034 | 8 | 66.9948 | 2.5896 | 59.989 | 4.35 | 67.0421 | 5.5992 | 59.9592 | 8 | 67.0244 | 2.7012 | 60.005 | 4.35 | 67.0015 | 6.211 | 59.997 | 8
66.9861 | 6.6915 | 60.034 | 8 | 67.0031 | 2.5898 | 59.989 | 4.35 | 67.0505 | 5.5992 | 59.9592 | 8 | 67.0327 | 2.7012 | 60.005 | 4.35 | 67.0098 | 6.211 | 59.997 | 8
66.9945 | 6.6915 | 60.034 | 8 | 67.0114 | 2.59 | 59.989 | 4.35 | 67.0588 | 5.5992 | 59.9592 | 8 | 67.041 | 2.7012 | 60.005 | 4.35 | 67.0181 | 6.211 | 59.997 | 8
67.0028 | 6.6915 | 60.034 | 8 | 67.0197 | 2.5902 | 59.989 | 4.35 | 67.0671 | 5.5992 | 59.9592 | 8 | 67.0496 | 2.7013 | 60.005 | 4.35 | 67.0264 | 6.211 | 59.997 | 8
67.0111 | 6.6915 | 60.034 | 8 | 67.0281 | 2.5904 | 59.989 | 4.35 | 67.0756 | 5.5992 | 59.9592 | 8 | 67.0579 | 2.7013 | 60.005 | 4.35 | 67.0349 | 6.2127 | 59.997 | 8
67.0194 | 6.6915 | 60.034 | 8 | 67.0364 | 2.5906 | 59.989 | 4.35 | 67.0839 | 5.5992 | 59.9592 | 8 | 67.0662 | 2.7012 | 60.005 | 4.35 | 67.0432 | 6.2145 | 59.997 | 8
67.0278 | 6.6915 | 60.034 | 8 | 67.0447 | 2.5907 | 59.989 | 4.35 | 67.0922 | 5.5992 | 59.9592 | 8 | 67.0745 | 2.7012 | 60.005 | 4.35 | 67.0515 | 6.2163 | 59.997 | 8
67.0361 | 6.6916 | 60.034 | 8 | 67.0531 | 2.5909 | 59.989 | 4.35 | 67.1006 | 5.5992 | 59.9592 | 8 | 67.0828 | 2.7012 | 60.005 | 4.35 | 67.0598 | 6.218 | 59.997 | 8
67.0444 | 6.6916 | 60.034 | 8 | 67.0614 | 2.5911 | 59.989 | 4.35 | 67.1089 | 5.5992 | 59.9591 | 8 | 67.0911 | 2.7011 | 60.005 | 4.35 | 67.0681 | 6.2198 | 59.997 | 8
67.0528 | 6.6916 | 60.034 | 8 | 67.0698 | 2.5913 | 59.989 | 4.35 | 67.1172 | 5.5992 | 59.9591 | 8 | 67.0994 | 2.7011 | 60.005 | 4.35 | 67.0764 | 6.2216 | 59.997 | 8
67.0611 | 6.6917 | 60.034 | 8 | 67.0781 | 2.5915 | 59.989 | 4.35 | 67.1256 | 5.5992 | 59.9591 | 8 | 67.1077 | 2.7011 | 60.005 | 4.35 | 67.0847 | 6.2233 | 59.997 | 8
67.0694 | 6.6917 | 60.034 | 8 | 67.0864 | 2.5915 | 59.989 | 4.35 | 67.1339 | 5.5992 | 59.9591 | 8 | 67.1162 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 67.0933 | 6.2251 | 59.997 | 8
67.0778 | 6.6918 | 60.034 | 8 | 67.0947 | 2.5914 | 59.989 | 4.35 | 67.1422 | 5.5992 | 59.9591 | 8 | 67.1245 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 67.1016 | 6.2269 | 59.997 | 8
67.0861 | 6.6917 | 60.034 | 8 | 67.1031 | 2.5914 | 59.989 | 4.35 | 67.1506 | 5.5992 | 59.9591 | 8 | 67.1328 | 2.701 | 60.005 | 4.35 | 67.1099 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.0944 | 6.6917 | 60.034 | 8 | 67.1114 | 2.5914 | 59.989 | 4.35 | 67.1589 | 5.5992 | 59.9591 | 8 | 67.1411 | 2.7008 | 60.005 | 4.35 | 67.1182 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.1027 | 6.6915 | 60.034 | 8 | 67.1198 | 2.5914 | 59.989 | 4.35 | 67.1672 | 5.5992 | 59.9591 | 8 | 67.1494 | 2.7006 | 60.005 | 4.35 | 67.1265 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.1111 | 6.6913 | 60.034 | 8 | 67.1281 | 2.5914 | 59.989 | 4.35 | 67.1757 | 5.5992 | 59.9591 | 8 | 67.1577 | 2.7005 | 60.005 | 4.35 | 67.1348 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.1194 | 6.6911 | 60.034 | 8 | 67.1364 | 2.5914 | 59.989 | 4.35 | 67.184 | 5.5992 | 59.9591 | 8 | 67.166 | 2.7003 | 60.005 | 4.35 | 67.1431 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.1277 | 6.6909 | 60.034 | 8 | 67.1448 | 2.5914 | 59.989 | 4.35 | 67.1923 | 5.5992 | 59.9591 | 8 | 67.1743 | 2.7002 | 60.005 | 4.35 | 67.1514 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.1361 | 6.6907 | 60.034 | 8 | 67.1531 | 2.5914 | 59.989 | 4.35 | 67.2007 | 5.5992 | 59.9591 | 8 | 67.1829 | 2.7 | 60.005 | 4.35 | 67.1599 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.1444 | 6.6905 | 60.034 | 8 | 67.1614 | 2.5914 | 59.989 | 4.35 | 67.209 | 5.5992 | 59.959 | 8 | 67.1912 | 2.6999 | 60.005 | 4.35 | 67.1682 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.1527 | 6.6902 | 60.034 | 8 | 67.1697 | 2.5915 | 59.989 | 4.35 | 67.2173 | 5.5992 | 59.959 | 8 | 67.1995 | 2.6997 | 60.005 | 4.35 | 67.1765 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.161 | 6.6898 | 60.034 | 8 | 67.1781 | 2.5915 | 59.989 | 4.35 | 67.2257 | 5.5992 | 59.959 | 8 | 67.2078 | 2.6997 | 60.005 | 4.35 | 67.1848 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.1694 | 6.6896 | 60.034 | 8 | 67.1864 | 2.5915 | 59.989 | 4.35 | 67.234 | 5.5992 | 59.959 | 8 | 67.2161 | 2.6997 | 60.005 | 4.35 | 67.1931 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.1777 | 6.6893 | 60.034 | 8 | 67.1948 | 2.5915 | 59.9891 | 4.35 | 67.2423 | 5.5992 | 59.959 | 8 | 67.2244 | 2.6998 | 60.005 | 4.35 | 67.2014 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.186 | 6.6893 | 60.034 | 8 | 67.2031 | 2.5916 | 59.9891 | 4.35 | 67.2507 | 5.5992 | 59.959 | 8 | 67.2327 | 2.7 | 60.005 | 4.35 | 67.2097 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.1943 | 6.6892 | 60.034 | 8 | 67.2114 | 2.5916 | 59.9891 | 4.35 | 67.259 | 5.5992 | 59.957 | 8 | 67.241 | 2.7001 | 60.005 | 4.35 | 67.218 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.2027 | 6.6891 | 60.034 | 8 | 67.2198 | 2.5916 | 59.9891 | 4.35 | 67.2673 | 5.5992 | 59.957 | 8 | 67.2495 | 2.7002 | 60.005 | 4.35 | 67.2266 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.211 | 6.689 | 60.034 | 8 | 67.2281 | 2.5916 | 59.9891 | 4.35 | 67.2758 | 5.5992 | 59.9569 | 8 | 67.2578 | 2.7003 | 60.005 | 4.35 | 67.2349 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.2193 | 6.6888 | 60.034 | 8 | 67.2365 | 2.5916 | 59.9891 | 4.35 | 67.2841 | 5.5992 | 59.9569 | 8 | 67.2661 | 2.7005 | 60.005 | 4.35 | 67.2432 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.2277 | 6.6887 | 60.034 | 8 | 67.2448 | 2.5916 | 59.9891 | 4.35 | 67.2924 | 5.5992 | 59.9569 | 8 | 67.2744 | 2.7006 | 60.005 | 4.35 | 67.2515 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.236 | 6.6887 | 60.034 | 8 | 67.2531 | 2.5917 | 59.9891 | 4.35 | 67.3008 | 5.5992 | 59.9568 | 8 | 67.2827 | 2.7007 | 60.005 | 4.35 | 67.2598 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.2443 | 6.6886 | 60.034 | 8 | 67.2614 | 2.5917 | 59.9891 | 4.35 | 67.3091 | 5.5992 | 59.9568 | 8 | 67.291 | 2.7006 | 60.005 | 4.35 | 67.2681 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.2526 | 6.6886 | 60.034 | 8 | 67.2698 | 2.5917 | 59.9891 | 4.35 | 67.3174 | 5.5992 | 59.9568 | 8 | 67.2993 | 2.7006 | 60.005 | 4.35 | 67.2764 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.261 | 6.6885 | 60.034 | 8 | 67.2781 | 2.5917 | 59.9891 | 4.35 | 67.3258 | 5.5992 | 59.9567 | 8 | 67.3076 | 2.7013 | 60.005 | 4.35 | 67.2847 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.2693 | 6.6886 | 60.034 | 8 | 67.2864 | 2.5918 | 59.9891 | 4.35 | 67.3341 | 5.5993 | 59.9567 | 8 | 67.3162 | 2.702 | 60.005 | 4.35 | 67.2932 | 6.2286 | 59.997 | 8
67.2776 | 6.6886 | 60.034 | 8 | 67.2947 | 2.5919 | 59.9892 | 4.35 | 67.3424 | 5.5993 | 59.9567 | 8 | 67.3245 | 2.7027 | 60.005 | 4.35 | 67.3015 | 6.2285 | 59.997 | 8
67.286 | 6.6886 | 60.034 | 8 | 67.3031 | 2.5919 | 59.9892 | 4.35 | 67.3508 | 5.5993 | 59.9566 | 8 | 67.3328 | 2.7033 | 60.005 | 4.35 | 67.3098 | 6.2284 | 59.997 | 8
67.2943 | 6.6887 | 60.034 | 8 | 67.3115 | 2.592 | 59.9892 | 4.35 | 67.3591 | 5.5993 | 59.9566 | 8 | 67.3411 | 2.704 | 60.005 | 4.35 | 67.3181 | 6.2283 | 59.997 | 8
67.3026 | 6.6887 | 60.034 | 8 | 67.3198 | 2.5921 | 59.9892 | 4.35 | 67.3674 | 5.5993 | 59.9566 | 8 | 67.3494 | 2.7047 | 60.005 | 4.35 | 67.3264 | 6.2281 | 59.997 | 8
67.311 | 6.6887 | 60.034 | 8 | 67.3281 | 2.5922 | 59.9892 | 4.35 | 67.3759 | 5.5993 | 59.9565 | 8 | 67.3577 | 2.7054 | 60.005 | 4.35 | 67.3347 | 6.2279 | 59.997 | 8
67.3193 | 6.6888 | 60.034 | 8 | 67.3364 | 2.5922 | 59.9892 | 4.35 | 67.3842 | 5.5993 | 59.9565 | 8 | 67.366 | 2.7061 | 60.005 | 4.35 | 67.343 | 6.2277 | 59.997 | 8
67.3276 | 6.6888 | 60.034 | 8 | 67.3448 | 2.5923 | 59.9892 | 4.35 | 67.3925 | 5.5993 | 59.9565 | 8 | 67.3745 | 2.7068 | 60.005 | 4.35 | 67.3513 | 6.2275 | 59.997 | 8
67.3359 | 6.6889 | 60.034 | 8 | 67.3531 | 2.5923 | 59.9892 | 4.35 | 67.4009 | 5.5993 | 59.9564 | 8 | 67.3828 | 2.7076 | 60.005 | 4.35 | 67.3599 | 6.2273 | 59.997 | 8
67.3443 | 6.6889 | 60.034 | 8 | 67.3615 | 2.5924 | 59.9892 | 4.35 | 67.4092 | 5.5993 | 59.9564 | 8 | 67.3911 | 2.7076 | 60.005 | 4.35 | 67.3682 | 6.2272 | 59.997 | 8
67.3526 | 6.6889 | 60.034 | 8 | 67.3698 | 2.5924 | 59.9892 | 4.35 | 67.4175 | 5.5992 | 59.9564 | 8 | 67.3994 | 2.7076 | 60.005 | 4.35 | 67.3765 | 6.227 | 59.997 | 8
67.3609 | 6.6888 | 60.034 | 8 | 67.3781 | 2.5924 | 59.9892 | 4.35 | 67.4259 | 5.5991 | 59.9563 | 8 | 67.4077 | 2.7076 | 60.005 | 4.35 | 67.3848 | 6.2269 | 59.997 | 8
67.3693 | 6.6888 | 60.034 | 8 | 67.3864 | 2.5924 | 59.9892 | 4.35 | 67.4342 | 5.5991 | 59.9563 | 8 | 67.416 | 2.7076 | 60.005 | 4.35 | 67.3931 | 6.2268 | 59.997 | 8
67.3776 | 6.6887 | 60.034 | 8 | 67.3948 | 2.5924 | 59.9893 | 4.35 | 67.4425 | 5.5991 | 59.9563 | 8 | 67.4243 | 2.7076 | 60.005 | 4.35 | 67.4014 | 6.2268 | 59.997 | 8
67.3859 | 6.6887 | 60.034 | 8 | 67.4031 | 2.5925 | 59.9893 | 4.35 | 67.4509 | 5.5991 | 59.9562 | 8 | 67.4326 | 2.7076 | 60.005 | 4.35 | 67.4097 | 6.2268 | 59.997 | 8
67.3942 | 6.6887 | 60.034 | 8 | 67.4114 | 2.5925 | 59.9893 | 4.35 | 67.4592 | 5.5991 | 59.9562 | 8 | 67.4412 | 2.7078 | 60.005 | 4.35 | 67.418 | 6.2269 | 59.997 | 8
67.4026 | 6.6887 | 60.034 | 8 | 67.4198 | 2.5925 | 59.9893 | 4.35 | 67.4675 | 5.5991 | 59.9562 | 8 | 67.4495 | 2.708 | 60.005 | 4.35 | 67.4265 | 6.2269 | 59.997 | 8
67.4109 | 6.6886 | 60.034 | 8 | 67.4281 | 2.5924 | 59.9893 | 4.35 | 67.476 | 5.5991 | 59.9561 | 8 | 67.4578 | 2.7093 | 60.005 | 4.35 | 67.4348 | 6.2271 | 59.997 | 8
67.4192 | 6.6886 | 60.034 | 8 | 67.4365 | 2.5924 | 59.9893 | 4.35 | 67.4843 | 5.5991 | 59.9561 | 8 | 67.4661 | 2.7107 | 60.005 | 4.35 | 67.4431 | 6.2272 | 59.997 | 8
67.4275 | 6.6886 | 60.034 | 8 | 67.4448 | 2.5924 | 59.9893 | 4.35 | 67.4926 | 5.599 | 59.9561 | 8 | 67.4744 | 2.7119 | 60.005 | 4.35 | 67.4514 | 6.2277 | 59.997 | 8
67.4359 | 6.6886 | 60.034 | 8 | 67.4531 | 2.5924 | 59.9893 | 4.35 | 67.501 | 5.599 | 59.956 | 8 | 67.4827 | 2.7132 | 60.005 | 4.35 | 67.4597 | 6.2281 | 59.997 | 8
67.4442 | 6.6885 | 60.034 | 8 | 67.4614 | 2.5924 | 59.9893 | 4.35 | 67.5093 | 5.5989 | 59.956 | 8 | 67.491 | 2.7146 | 60.005 | 4.35 | 67.468 | 6.2285 | 59.997 | 8
67.4525 | 6.6885 | 60.034 | 8 | 67.4698 | 2.5924 | 59.9893 | 4.35 | 67.5176 | 5.5989 | 59.956 | 8 | 67.4993 | 2.7161 | 60.005 | 4.35 | 67.4763 | 6.229 | 59.997 | 8
67.4609 | 6.6885 | 60.034 | 8 | 67.4781 | 2.5924 | 59.9893 | 4.35 | 67.526 | 5.5988 | 59.9559 | 8 | 67.5078 | 2.7175 | 60.005 | 4.35 | 67.4846 | 6.2294 | 59.997 | 8
67.4692 | 6.6885 | 60.034 | 8 | 67.4865 | 2.5924 | 59.9893 | 4.35 | 67.5343 | 5.5988 | 59.9559 | 8 | 67.5161 | 2.7189 | 60.005 | 4.35 | 67.4932 | 6.2299 | 59.997 | 8
67.4775 | 6.6885 | 60.034 | 8 | 67.4948 | 2.5924 | 59.9894 | 4.35 | 67.5427 | 5.5987 | 59.9559 | 8 | 67.5244 | 2.7213 | 60.005 | 4.35 | 67.5015 | 6.2302 | 59.997 | 8
67.4858 | 6.6886 | 60.034 | 8 | 67.5031 | 2.5924 | 59.9894 | 4.35 | 67.551 | 5.5988 | 59.9558 | 8 | 67.5327 | 2.7237 | 60.005 | 4.35 | 67.5098 | 6.2306 | 59.997 | 8
67.4942 | 6.6887 | 60.034 | 8 | 67.5115 | 2.5925 | 59.9894 | 4.35 | 67.5593 | 5.5989 | 59.9558 | 8 | 67.541 | 2.7249 | 60.005 | 4.35 | 67.5181 | 6.2309 | 59.997 | 8
67.5025 | 6.6887 | 60.034 | 8 | 67.5198 | 2.5925 | 59.9894 | 4.35 | 67.5677 | 5.599 | 59.9558 | 8 | 67.5493 | 2.7261 | 60.005 | 4.35 | 67.5264 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.5108 | 6.6888 | 60.034 | 8 | 67.5281 | 2.5925 | 59.9894 | 4.35 | 67.576 | 5.5991 | 59.9557 | 8 | 67.5576 | 2.7273 | 60.005 | 4.35 | 67.5347 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.5192 | 6.6889 | 60.034 | 8 | 67.5364 | 2.5925 | 59.9894 | 4.35 | 67.5844 | 5.5992 | 59.9557 | 8 | 67.5659 | 2.7286 | 60.005 | 4.35 | 67.543 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.5275 | 6.689 | 60.034 | 8 | 67.5448 | 2.5926 | 59.9894 | 4.35 | 67.5928 | 5.5993 | 59.9557 | 8 | 67.5745 | 2.7298 | 60.005 | 4.35 | 67.5513 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.5358 | 6.6891 | 60.034 | 8 | 67.5531 | 2.5926 | 59.9894 | 4.35 | 67.6011 | 5.5994 | 59.9556 | 8 | 67.5828 | 2.7311 | 60.005 | 4.35 | 67.5598 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.5442 | 6.6892 | 60.034 | 8 | 67.5615 | 2.5926 | 59.9894 | 4.35 | 67.6094 | 5.5995 | 59.9556 | 8 | 67.5911 | 2.7323 | 60.005 | 4.35 | 67.5681 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.5525 | 6.6893 | 60.034 | 8 | 67.5698 | 2.5926 | 59.9894 | 4.35 | 67.6178 | 5.5997 | 59.9556 | 8 | 67.5994 | 2.7336 | 60.005 | 4.35 | 67.5764 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.5608 | 6.6894 | 60.034 | 8 | 67.5781 | 2.5925 | 59.9894 | 4.35 | 67.6261 | 5.5998 | 59.9555 | 8 | 67.6077 | 2.7336 | 60.005 | 4.35 | 67.5847 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.5691 | 6.6895 | 60.034 | 8 | 67.5864 | 2.5925 | 59.9894 | 4.35 | 67.6344 | 5.5998 | 59.9555 | 8 | 67.616 | 2.7337 | 60.005 | 4.35 | 67.593 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.5775 | 6.6895 | 60.034 | 8 | 67.5948 | 2.5925 | 59.9895 | 4.35 | 67.6428 | 5.5998 | 59.9555 | 8 | 67.6243 | 2.7338 | 60.005 | 4.35 | 67.6013 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.5858 | 6.6896 | 60.034 | 8 | 67.6031 | 2.5925 | 59.9895 | 4.35 | 67.6511 | 5.5998 | 59.9554 | 8 | 67.6326 | 2.7339 | 60.005 | 4.35 | 67.6096 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.5941 | 6.6896 | 60.034 | 8 | 67.6115 | 2.5925 | 59.9895 | 4.35 | 67.6594 | 5.5998 | 59.9554 | 8 | 67.6411 | 2.7339 | 60.005 | 4.35 | 67.6179 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.6025 | 6.6897 | 60.034 | 8 | 67.6198 | 2.5925 | 59.9895 | 4.35 | 67.6678 | 5.5998 | 59.9554 | 8 | 67.6494 | 2.734 | 60.005 | 4.35 | 67.6265 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.6108 | 6.6898 | 60.034 | 8 | 67.6281 | 2.5925 | 59.9895 | 4.35 | 67.6761 | 5.5998 | 59.9553 | 8 | 67.6577 | 2.7339 | 60.005 | 4.35 | 67.6348 | 6.2313 | 59.997 | 8
67.6191 | 6.6899 | 60.034 | 8 | 67.6365 | 2.5925 | 59.9895 | 4.35 | 67.6844 | 5.5998 | 59.9553 | 8 | 67.666 | 2.7338 | 60.005 | 4.35 | 67.6431 | 6.2313 | 59.997 | 8
67.6274 | 6.69 | 60.034 | 8 | 67.6448 | 2.5925 | 59.9895 | 4.35 | 67.6929 | 5.5998 | 59.9553 | 8 | 67.6743 | 2.7337 | 60.005 | 4.35 | 67.6514 | 6.2313 | 59.997 | 8
67.6358 | 6.6899 | 60.034 | 8 | 67.6531 | 2.5925 | 59.9895 | 4.35 | 67.7012 | 5.5998 | 59.9552 | 8 | 67.6826 | 2.7336 | 60.005 | 4.35 | 67.6597 | 6.2314 | 59.997 | 8
67.6441 | 6.6899 | 60.034 | 8 | 67.6614 | 2.5925 | 59.9895 | 4.35 | 67.7095 | 5.5998 | 59.9552 | 8 | 67.6909 | 2.7336 | 60.005 | 4.35 | 67.668 | 6.2313 | 59.997 | 8
67.6524 | 6.6916 | 60.034 | 8 | 67.6698 | 2.5925 | 59.9895 | 4.35 | 67.7179 | 5.5997 | 59.9552 | 8 | 67.6992 | 2.7337 | 60.005 | 4.35 | 67.6763 | 6.2313 | 59.997 | 8
67.6607 | 6.6932 | 60.034 | 8 | 67.6781 | 2.5925 | 59.9895 | 4.35 | 67.7262 | 5.5997 | 59.9551 | 8 | 67.7078 | 2.7336 | 60.005 | 4.35 | 67.6846 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.6691 | 6.6952 | 60.034 | 8 | 67.6865 | 2.5925 | 59.9895 | 4.35 | 67.7345 | 5.5997 | 59.9551 | 8 | 67.7161 | 2.7336 | 60.005 | 4.35 | 67.6931 | 6.2312 | 59.997 | 8
67.6774 | 6.6972 | 60.034 | 8 | 67.6948 | 2.5926 | 59.9896 | 4.35 | 67.7429 | 5.5997 | 59.9551 | 8 | 67.7244 | 2.7336 | 60.005 | 4.35 | 67.7014 | 6.2309 | 59.997 | 8
67.6857 | 6.699 | 60.034 | 8 | 67.7031 | 2.5926 | 59.9896 | 4.35 | 67.7512 | 5.5997 | 59.955 | 8 | 67.7327 | 2.7335 | 60.005 | 4.35 | 67.7097 | 6.2306 | 59.997 | 8
67.6941 | 6.7009 | 60.034 | 8 | 67.7114 | 2.5926 | 59.9896 | 4.35 | 67.7595 | 5.5997 | 59.955 | 8 | 67.741 | 2.7335 | 60.005 | 4.35 | 67.718 | 6.2303 | 59.997 | 8
67.7024 | 6.7027 | 60.034 | 8 | 67.7198 | 2.5926 | 59.9896 | 4.35 | 67.7679 | 5.5997 | 59.955 | 8 | 67.7493 | 2.7335 | 60.005 | 4.35 | 67.7263 | 6.23 | 59.999 | 8
67.7107 | 6.7044 | 60.034 | 8 | 67.7281 | 2.5926 | 59.9896 | 4.35 | 67.7762 | 5.5997 | 59.9549 | 8 | 67.7576 | 2.7335 | 60.005 | 4.35 | 67.7346 | 6.2297 | 59.999 | 8
67.719 | 6.7062 | 60.034 | 8 | 67.7365 | 2.5926 | 59.9896 | 4.35 | 67.7845 | 5.5996 | 59.9549 | 8 | 67.7659 | 2.7335 | 60.005 | 4.35 | 67.7429 | 6.2293 | 59.999 | 8
67.7274 | 6.7081 | 60.034 | 8 | 67.7448 | 2.5927 | 59.9896 | 4.35 | 67.793 | 5.5996 | 59.9549 | 8 | 67.7744 | 2.7335 | 60.005 | 4.35 | 67.7512 | 6.2291 | 59.999 | 8
67.7357 | 6.7082 | 60.034 | 8 | 67.7531 | 2.5927 | 59.9896 | 4.35 | 67.8013 | 5.5995 | 59.9548 | 8 | 67.7827 | 2.7335 | 60.005 | 4.35 | 67.7598 | 6.2289 | 59.999 | 8
67.744 | 6.7083 | 60.034 | 8 | 67.7615 | 2.5928 | 59.9896 | 4.35 | 67.8096 | 5.5995 | 59.9548 | 8 | 67.791 | 2.7335 | 60.005 | 4.35 | 67.7681 | 6.2291 | 59.999 | 8
67.7524 | 6.7082 | 60.034 | 8 | 67.7698 | 2.5928 | 59.9896 | 4.35 | 67.818 | 5.5995 | 59.9548 | 8 | 67.7993 | 2.7334 | 60.005 | 4.35 | 67.7764 | 6.2293 | 59.9991 | 8
67.7607 | 6.708 | 60.034 | 8 | 67.7781 | 2.5928 | 59.9896 | 4.35 | 67.8263 | 5.5995 | 59.9547 | 8 | 67.8076 | 2.7334 | 60.005 | 4.35 | 67.7847 | 6.2297 | 59.9991 | 8
67.769 | 6.7079 | 60.034 | 8 | 67.7864 | 2.5927 | 59.9896 | 4.35 | 67.8346 | 5.5994 | 59.9547 | 8 | 67.8159 | 2.7334 | 60.005 | 4.35 | 67.793 | 6.2301 | 59.9991 | 8
67.7774 | 6.7077 | 60.034 | 8 | 67.7948 | 2.5927 | 59.9897 | 4.35 | 67.843 | 5.5994 | 59.9547 | 8 | 67.8242 | 2.7333 | 60.005 | 4.35 | 67.8013 | 6.2305 | 59.9991 | 8
67.7857 | 6.7077 | 60.034 | 8 | 67.8031 | 2.5927 | 59.9897 | 4.35 | 67.8513 | 5.5993 | 59.9546 | 8 | 67.8325 | 2.7332 | 60.005 | 4.35 | 67.8096 | 6.2309 | 59.9991 | 8
67.794 | 6.7077 | 60.034 | 8 | 67.8115 | 2.5927 | 59.9897 | 4.35 | 67.8596 | 5.5993 | 59.9546 | 8 | 67.8411 | 2.7331 | 60.005 | 4.35 | 67.8179 | 6.2332 | 59.9991 | 8
67.8023 | 6.7077 | 60.034 | 8 | 67.8198 | 2.5927 | 59.9897 | 4.35 | 67.868 | 5.5993 | 59.9546 | 8 | 67.8494 | 2.7331 | 60.005 | 4.35 | 67.8264 | 6.2355 | 59.9991 | 8
67.8107 | 6.7077 | 60.034 | 8 | 67.8281 | 2.5927 | 59.9897 | 4.35 | 67.8763 | 5.5993 | 59.9545 | 8 | 67.8577 | 2.733 | 60.005 | 4.35 | 67.8347 | 6.2378 | 59.9991 | 8
67.819 | 6.7078 | 60.034 | 8 | 67.8364 | 2.5926 | 59.9897 | 4.35 | 67.8846 | 5.5993 | 59.9545 | 8 | 67.866 | 2.7329 | 60.005 | 4.35 | 67.843 | 6.24 | 59.9991 | 8
67.8273 | 6.7079 | 60.034 | 8 | 67.8448 | 2.5925 | 59.9897 | 4.35 | 67.8931 | 5.5993 | 59.9545 | 8 | 67.8743 | 2.7329 | 60.005 | 4.35 | 67.8513 | 6.2417 | 59.9991 | 8
67.8357 | 6.708 | 60.034 | 8 | 67.8531 | 2.5925 | 59.9897 | 4.35 | 67.9014 | 5.5993 | 59.9544 | 8 | 67.8826 | 2.7329 | 60.005 | 4.35 | 67.8596 | 6.2434 | 59.9991 | 8
67.844 | 6.7082 | 60.034 | 8 | 67.8615 | 2.5925 | 59.9897 | 4.35 | 67.9097 | 5.5993 | 59.9544 | 8 | 67.8909 | 2.7329 | 60.005 | 4.35 | 67.8679 | 6.2452 | 59.9991 | 8
67.8523 | 6.7084 | 60.034 | 8 | 67.8698 | 2.5925 | 59.9897 | 4.35 | 67.9181 | 5.5993 | 59.9544 | 8 | 67.8992 | 2.7328 | 60.005 | 4.35 | 67.8762 | 6.2469 | 59.9992 | 8
67.8606 | 6.7086 | 60.034 | 8 | 67.8781 | 2.5925 | 59.9897 | 4.35 | 67.9264 | 5.5993 | 59.9543 | 8 | 67.9077 | 2.7328 | 60.005 | 4.35 | 67.8845 | 6.2487 | 59.9992 | 8
67.869 | 6.7114 | 60.034 | 8 | 67.8865 | 2.5925 | 59.9897 | 4.35 | 67.9347 | 5.5993 | 59.9543 | 8 | 67.916 | 2.7328 | 60.005 | 4.35 | 67.8931 | 6.2504 | 59.9992 | 8
67.8773 | 6.7142 | 60.034 | 8 | 67.8948 | 2.5925 | 59.9898 | 4.35 | 67.9431 | 5.5993 | 59.9543 | 8 | 67.9243 | 2.7328 | 60.005 | 4.35 | 67.9014 | 6.2503 | 59.9992 | 8
67.8856 | 6.7171 | 60.034 | 8 | 67.9031 | 2.5925 | 59.9898 | 4.35 | 67.9514 | 5.5993 | 59.9542 | 8 | 67.9326 | 2.7328 | 60.005 | 4.35 | 67.9097 | 6.2502 | 59.9992 | 8
67.8939 | 6.7199 | 60.034 | 8 | 67.9114 | 2.5925 | 59.9898 | 4.35 | 67.9597 | 5.5993 | 59.9542 | 8 | 67.9409 | 2.7328 | 60.005 | 4.35 | 67.918 | 6.2503 | 59.9992 | 8
67.9023 | 6.7226 | 60.034 | 8 | 67.9198 | 2.5925 | 59.9898 | 4.35 | 67.9681 | 5.5993 | 59.9542 | 8 | 67.9492 | 2.7328 | 60.005 | 4.35 | 67.9263 | 6.2504 | 59.9992 | 8
67.9106 | 6.7254 | 60.034 | 8 | 67.9281 | 2.5925 | 59.9898 | 4.35 | 67.9764 | 5.5993 | 59.9541 | 8 | 67.9575 | 2.7327 | 60.005 | 4.35 | 67.9346 | 6.2515 | 59.9992 | 8
67.9189 | 6.7278 | 60.034 | 8 | 67.9365 | 2.5926 | 59.9898 | 4.35 | 67.9847 | 5.5993 | 59.9541 | 8 | 67.9661 | 2.7327 | 60.005 | 4.35 | 67.9429 | 6.2525 | 59.9992 | 8
67.9273 | 6.7303 | 60.034 | 8 | 67.9448 | 2.5926 | 59.9898 | 4.35 | 67.9932 | 5.5993 | 59.9541 | 8 | 67.9744 | 2.7327 | 60.005 | 4.35 | 67.9512 | 6.2535 | 59.9992 | 8
67.9356 | 6.7327 | 60.034 | 8 | 67.9531 | 2.5926 | 59.9898 | 4.35 | 68.0015 | 5.5993 | 59.954 | 8 | 67.9827 | 2.7327 | 60.005 | 4.35 | 67.9595 | 6.2544 | 59.9992 | 8
67.9439 | 6.7351 | 60.034 | 8 | 67.9614 | 2.5927 | 59.9898 | 4.35 | 68.0098 | 5.5993 | 59.954 | 8 | 67.991 | 2.7327 | 60.005 | 4.35 | 67.968 | 6.2554 | 59.9992 | 8
67.9522 | 6.7349 | 60.034 | 8 | 67.9698 | 2.5927 | 59.9898 | 4.35 | 68.0182 | 5.5993 | 59.954 | 8 | 67.9993 | 2.7327 | 60.005 | 4.35 | 67.9763 | 6.2564 | 59.9993 | 8
67.9606 | 6.7347 | 60.034 | 8 | 67.9781 | 2.5928 | 59.9898 | 4.35 | 68.0265 | 5.5993 | 59.9539 | 8 | 68.0076 | 2.7327 | 60.005 | 4.35 | 67.9846 | 6.2573 | 59.9993 | 8
67.9689 | 6.7344 | 60.034 | 8 | 67.9865 | 2.5928 | 59.9898 | 4.35 | 68.0349 | 5.5994 | 59.9539 | 8 | 68.0159 | 2.7327 | 60.005 | 4.35 | 67.9929 | 6.2581 | 59.9993 | 8
67.9772 | 6.7342 | 60.034 | 8 | 67.9948 | 2.5928 | 59.9899 | 4.35 | 68.0432 | 5.5995 | 59.9538 | 8 | 68.0242 | 2.7328 | 60.005 | 4.35 | 68.0012 | 6.2604 | 59.9993 | 8
67.9856 | 6.734 | 60.034 | 8 | 68.0031 | 2.5929 | 59.9899 | 4.35 | 68.0515 | 5.5995 | 59.9538 | 8 | 68.0327 | 2.7329 | 60.005 | 4.35 | 68.0095 | 6.2626 | 59.9993 | 8
67.9939 | 6.7337 | 60.034 | 8 | 68.0115 | 2.5929 | 59.9899 | 4.35 | 68.0598 | 5.5996 | 59.9538 | 8 | 68.041 | 2.7329 | 60.005 | 4.35 | 68.0178 | 6.264 | 59.9993 | 8
68.0022 | 6.7337 | 60.034 | 8 | 68.0198 | 2.5929 | 59.9899 | 4.35 | 68.0682 | 5.5996 | 59.9538 | 8 | 68.0493 | 2.7329 | 60.005 | 4.35 | 68.0261 | 6.2655 | 59.9993 | 8
68.0106 | 6.7337 | 60.034 | 8 | 68.0281 | 2.5928 | 59.9899 | 4.35 | 68.0765 | 5.5997 | 59.9537 | 8 | 68.0576 | 2.7329 | 60.005 | 4.35 | 68.0347 | 6.267 | 59.9993 | 8
68.0189 | 6.7337 | 60.034 | 8 | 68.0364 | 2.5928 | 59.9899 | 4.35 | 68.0848 | 5.5998 | 59.9537 | 8 | 68.0659 | 2.7329 | 60.005 | 4.35 | 68.043 | 6.2685 | 59.9993 | 8
68.0272 | 6.7338 | 60.034 | 8 | 68.0448 | 2.5927 | 59.9899 | 4.35 | 68.0933 | 5.5999 | 59.9537 | 8 | 68.0742 | 2.7327 | 60.005 | 4.35 | 68.0513 | 6.2699 | 59.9993 | 8
68.0355 | 6.7339 | 60.034 | 8 | 68.0531 | 2.5927 | 59.9899 | 4.35 | 68.1016 | 5.5999 | 59.9536 | 8 | 68.0825 | 2.7324 | 60.005 | 4.35 | 68.0596 | 6.2714 | 59.9993 | 8
68.0439 | 6.7339 | 60.034 | 8 | 68.0615 | 2.5926 | 59.9899 | 4.35 | 68.1099 | 5.6 | 59.9536 | 8 | 68.0908 | 2.7327 | 60.005 | 4.35 | 68.0679 | 6.273 | 59.9993 | 8
68.0522 | 6.7341 | 60.034 | 8 | 68.0698 | 2.5926 | 59.9899 | 4.35 | 68.1183 | 5.6 | 59.9536 | 8 | 68.0994 | 2.7329 | 60.005 | 4.35 | 68.0762 | 6.2746 | 59.9994 | 8
68.0605 | 6.7342 | 60.034 | 8 | 68.0781 | 2.5925 | 59.9899 | 4.35 | 68.1266 | 5.6 | 59.9535 | 8 | 68.1077 | 2.7331 | 60.005 | 4.35 | 68.0845 | 6.2743 | 59.9994 | 8
68.0689 | 6.7344 | 60.034 | 8 | 68.0865 | 2.5924 | 59.9899 | 4.35 | 68.1349 | 5.5999 | 59.9535 | 8 | 68.116 | 2.7332 | 60.005 | 4.35 | 68.0928 | 6.274 | 59.9994 | 8
68.0772 | 6.7345 | 60.034 | 8 | 68.0948 | 2.5923 | 59.99 | 4.35 | 68.1433 | 5.5998 | 59.9534 | 8 | 68.1243 | 2.7335 | 60.005 | 4.35 | 68.1013 | 6.2738 | 59.9994 | 8
68.0855 | 6.7347 | 60.034 | 8 | 68.1031 | 2.5923 | 59.99 | 4.35 | 68.1516 | 5.6011 | 59.9534 | 8 | 68.1326 | 2.7338 | 60.005 | 4.35 | 68.1096 | 6.2735 | 59.9994 | 8
68.0938 | 6.7348 | 60.034 | 8 | 68.1115 | 2.5923 | 59.99 | 4.35 | 68.1599 | 5.6024 | 59.9534 | 8 | 68.1409 | 2.736 | 60.005 | 4.35 | 68.1179 | 6.2732 | 59.9994 | 8
68.1022 | 6.7349 | 60.034 | 8 | 68.1198 | 2.5922 | 59.99 | 4.35 | 68.1683 | 5.6037 | 59.9534 | 8 | 68.1492 | 2.7383 | 60.005 | 4.35 | 68.1262 | 6.2729 | 59.9994 | 8
68.1105 | 6.7349 | 60.034 | 8 | 68.1281 | 2.5922 | 59.99 | 4.35 | 68.1766 | 5.605 | 59.9533 | 8 | 68.1575 | 2.7409 | 60.005 | 4.35 | 68.1345 | 6.2726 | 59.9994 | 8
68.1188 | 6.735 | 60.034 | 8 | 68.1365 | 2.5921 | 59.99 | 4.35 | 68.1849 | 5.6062 | 59.9533 | 8 | 68.166 | 2.7435 | 60.005 | 4.35 | 68.1428 | 6.2724 | 59.9994 | 8
68.1271 | 6.735 | 60.034 | 8 | 68.1448 | 2.5921 | 59.991 | 4.35 | 68.1934 | 5.6075 | 59.9533 | 8 | 68.1743 | 2.7456 | 60.005 | 4.35 | 68.1511 | 6.2721 | 59.9994 | 8
68.1355 | 6.7349 | 60.034 | 8 | 68.1531 | 2.5921 | 59.991 | 4.35 | 68.2017 | 5.6086 | 59.9532 | 8 | 68.1826 | 2.7477 | 60.005 | 4.35 | 68.1594 | 6.2718 | 59.9994 | 8
68.1438 | 6.7348 | 60.034 | 8 | 68.1614 | 2.592 | 59.9911 | 4.35 | 68.21 | 5.6097 | 59.9532 | 8 | 68.1909 | 2.7498 | 60.005 | 4.35 | 68.1677 | 6.2721 | 59.9994 | 8
68.1521 | 6.7348 | 60.034 | 8 | 68.1698 | 2.5921 | 59.9911 | 4.35 | 68.2184 | 5.6109 | 59.9532 | 8 | 68.1992 | 2.7519 | 60.005 | 4.35 | 68.1763 | 6.2724 | 59.9995 | 8
68.1605 | 6.7348 | 60.034 | 8 | 68.1781 | 2.5921 | 59.9911 | 4.35 | 68.2267 | 5.6121 | 59.9531 | 8 | 68.2075 | 2.754 | 60.005 | 4.35 | 68.1846 | 6.2728 | 59.9995 | 8
68.1688 | 6.7348 | 60.034 | 8 | 68.1865 | 2.5921 | 59.9911 | 4.35 | 68.235 | 5.6121 | 59.9531 | 8 | 68.2158 | 2.7561 | 60.005 | 4.35 | 68.1929 | 6.2731 | 59.9995 | 8
68.1771 | 6.7348 | 60.034 | 8 | 68.1948 | 2.5922 | 59.9912 | 4.35 | 68.2434 | 5.6121 | 59.953 | 8 | 68.2241 | 2.7565 | 60.005 | 4.35 | 68.2012 | 6.2734 | 59.9995 | 8
68.1854 | 6.7348 | 60.034 | 8 | 68.2031 | 2.5922 | 59.9912 | 4.35 | 68.2517 | 5.613 | 59.953 | 8 | 68.2327 | 2.7569 | 60.005 | 4.35 | 68.2095 | 6.2737 | 59.9995 | 8
68.1938 | 6.7348 | 60.034 | 8 | 68.2114 | 2.5923 | 59.9912 | 4.35 | 68.26 | 5.614 | 59.956 | 8 | 68.241 | 2.7597 | 60.005 | 4.35 | 68.2178 | 6.274 | 59.9995 | 8
68.2021 | 6.7348 | 60.034 | 8 | 68.2198 | 2.5923 | 59.9912 | 4.35 | 68.2684 | 5.615 | 59.956 | 8 | 68.2493 | 2.7624 | 60.005 | 4.35 | 68.2261 | 6.2743 | 59.9995 | 8
68.2104 | 6.7347 | 60.034 | 8 | 68.2281 | 2.5924 | 59.9913 | 4.35 | 68.2767 | 5.616 | 59.9559 | 8 | 68.2576 | 2.7651 | 60.005 | 4.35 | 68.2344 | 6.2746 | 59.9995 | 8
68.2188 | 6.7347 | 60.034 | 8 | 68.2365 | 2.5924 | 59.9913 | 4.35 | 68.285 | 5.6172 | 59.9559 | 8 | 68.2659 | 2.7678 | 60.005 | 4.35 | 68.2427 | 6.2749 | 59.9995 | 8
68.2271 | 6.7346 | 60.034 | 8 | 68.2448 | 2.5924 | 59.9913 | 4.35 | 68.2935 | 5.6183 | 59.9558 | 8 | 68.2742 | 2.7706 | 60.005 | 4.35 | 68.2512 | 6.2747 | 59.9995 | 8
68.2354 | 6.7344 | 60.034 | 8 | 68.2531 | 2.5924 | 59.9913 | 4.35 | 68.3018 | 5.6216 | 59.9558 | 8 | 68.2825 | 2.7733 | 60.005 | 4.35 | 68.2595 | 6.2745 | 59.9995 | 8
68.2438 | 6.7342 | 60.034 | 8 | 68.2615 | 2.5924 | 59.9914 | 4.35 | 68.3101 | 5.6249 | 59.9558 | 8 | 68.2908 | 2.776 | 60.005 | 4.35 | 68.2678 | 6.2742 | 59.9995 | 8
68.2521 | 6.734 | 60.034 | 8 | 68.2698 | 2.5924 | 59.9914 | 4.35 | 68.3185 | 5.6281 | 59.9557 | 8 | 68.2993 | 2.7788 | 60.005 | 4.35 | 68.2761 | 6.2739 | 59.9996 | 8
68.2604 | 6.7338 | 60.034 | 8 | 68.2781 | 2.5924 | 59.9914 | 4.35 | 68.3268 | 5.6313 | 59.9557 | 8 | 68.3076 | 2.7811 | 60.005 | 4.35 | 68.2844 | 6.2737 | 59.9996 | 8
68.2687 | 6.7336 | 60.034 | 8 | 68.2864 | 2.5925 | 59.9914 | 4.35 | 68.3351 | 5.6334 | 59.9557 | 8 | 68.3159 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.2927 | 6.2734 | 59.9996 | 8
68.2771 | 6.7334 | 60.034 | 8 | 68.2948 | 2.5925 | 59.9915 | 4.35 | 68.3435 | 5.6355 | 59.9557 | 8 | 68.3242 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.301 | 6.2731 | 59.9996 | 8
68.2854 | 6.7332 | 60.034 | 8 | 68.3031 | 2.5926 | 59.9915 | 4.35 | 68.3518 | 5.6376 | 59.9556 | 8 | 68.3325 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.3093 | 6.2729 | 59.9996 | 8
68.2937 | 6.7329 | 60.034 | 8 | 68.3115 | 2.5927 | 59.9915 | 4.35 | 68.3601 | 5.6396 | 59.9556 | 8 | 68.3408 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.3176 | 6.2728 | 59.9996 | 8
68.3021 | 6.7327 | 60.034 | 8 | 68.3198 | 2.5927 | 59.9915 | 4.35 | 68.3685 | 5.6418 | 59.9556 | 8 | 68.3491 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.3262 | 6.2727 | 59.9996 | 8
68.3104 | 6.7326 | 60.034 | 8 | 68.3281 | 2.5928 | 59.9916 | 4.35 | 68.3768 | 5.6439 | 59.9555 | 8 | 68.3574 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.3345 | 6.2728 | 59.9996 | 8
68.3187 | 6.7333 | 60.034 | 8 | 68.3364 | 2.5929 | 59.9916 | 4.35 | 68.3851 | 5.644 | 59.9555 | 8 | 68.366 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.3428 | 6.2729 | 59.9996 | 8
68.327 | 6.7341 | 60.034 | 8 | 68.3448 | 2.593 | 59.9916 | 4.35 | 68.3936 | 5.644 | 59.9554 | 8 | 68.3743 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.3511 | 6.273 | 59.9996 | 8
68.3354 | 6.7349 | 60.034 | 8 | 68.3531 | 2.5931 | 59.9916 | 4.35 | 68.4019 | 5.6442 | 59.9554 | 8 | 68.3826 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.3594 | 6.2732 | 59.9996 | 8
68.3437 | 6.7356 | 60.034 | 8 | 68.3615 | 2.5933 | 59.9917 | 4.35 | 68.4102 | 5.6443 | 59.9554 | 8 | 68.3909 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.3677 | 6.2742 | 59.9996 | 8
68.352 | 6.7363 | 60.034 | 8 | 68.3698 | 2.5934 | 59.9917 | 4.35 | 68.4186 | 5.6445 | 59.9553 | 8 | 68.3992 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.376 | 6.2753 | 59.9997 | 8
68.3603 | 6.737 | 60.034 | 8 | 68.3781 | 2.5934 | 59.9917 | 4.35 | 68.4269 | 5.6447 | 59.9553 | 8 | 68.4075 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.3843 | 6.2764 | 59.9997 | 8
68.3687 | 6.7378 | 60.034 | 8 | 68.3864 | 2.5935 | 59.9917 | 4.35 | 68.4353 | 5.6449 | 59.9553 | 8 | 68.4158 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.3926 | 6.2774 | 59.9997 | 8
68.377 | 6.7385 | 60.034 | 8 | 68.3948 | 2.5936 | 59.9918 | 4.35 | 68.4436 | 5.6451 | 59.9552 | 8 | 68.4241 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.4011 | 6.2785 | 59.9997 | 8
68.3853 | 6.7393 | 60.034 | 8 | 68.4031 | 2.5937 | 59.9918 | 4.35 | 68.4519 | 5.6452 | 59.9552 | 8 | 68.4326 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.4094 | 6.2795 | 59.9997 | 8
68.3937 | 6.7401 | 60.034 | 8 | 68.4114 | 2.5937 | 59.9918 | 4.35 | 68.4603 | 5.6454 | 59.9552 | 8 | 68.4409 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.4177 | 6.2806 | 59.9997 | 8
68.402 | 6.74 | 60.034 | 8 | 68.4197 | 2.5938 | 59.9918 | 4.35 | 68.4686 | 5.6454 | 59.9552 | 8 | 68.4492 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.426 | 6.2816 | 59.9997 | 8
68.4103 | 6.7399 | 60.034 | 8 | 68.4281 | 2.5938 | 59.9919 | 4.35 | 68.4769 | 5.6455 | 59.9551 | 8 | 68.4575 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.4343 | 6.2827 | 59.9997 | 8
68.4186 | 6.7399 | 60.034 | 8 | 68.4364 | 2.5938 | 59.9919 | 4.35 | 68.4854 | 5.6455 | 59.9551 | 8 | 68.4658 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.4426 | 6.2837 | 59.9997 | 8
68.427 | 6.74 | 60.034 | 8 | 68.4448 | 2.5937 | 59.9919 | 4.35 | 68.4937 | 5.6455 | 59.955 | 8 | 68.4741 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.4509 | 6.2837 | 59.9997 | 8
68.4353 | 6.7401 | 60.034 | 8 | 68.4531 | 2.5937 | 59.9919 | 4.35 | 68.502 | 5.6454 | 59.955 | 8 | 68.4824 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.4592 | 6.2836 | 59.9997 | 8
68.4436 | 6.7402 | 60.034 | 8 | 68.4614 | 2.5937 | 59.992 | 4.35 | 68.5104 | 5.6454 | 59.955 | 8 | 68.4907 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.4678 | 6.2836 | 59.9997 | 8
68.452 | 6.7403 | 60.034 | 8 | 68.4697 | 2.5937 | 59.992 | 4.35 | 68.5187 | 5.6453 | 59.9549 | 8 | 68.4993 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.4761 | 6.2835 | 59.9998 | 8
68.4603 | 6.7405 | 60.034 | 8 | 68.4781 | 2.5937 | 59.992 | 4.35 | 68.527 | 5.6453 | 59.9549 | 8 | 68.5076 | 2.7835 | 60.005 | 4.35 | 68.4844 | 6.2833 | 59.9998 | 8
68.4686 | 6.7424 | 60.034 | 8 | 68.4864 | 2.5937 | 59.992 | 4.35 | 68.5354 | 5.6452 | 59.9549 | 8 | 68.5159 | 2.7835 | 60.0051 | 4.35 | 68.4927 | 6.2831 | 59.9998 | 8
68.477 | 6.7444 | 60.034 | 8 | 68.4948 | 2.5937 | 59.9921 | 4.35 | 68.5437 | 5.6452 | 59.9548 | 8 | 68.5242 | 2.7835 | 60.0051 | 4.35 | 68.501 | 6.283 | 59.9998 | 8
68.4853 | 6.7463 | 60.034 | 8 | 68.5031 | 2.5938 | 59.9921 | 4.35 | 68.552 | 5.6451 | 59.9548 | 8 | 68.5325 | 2.7835 | 60.0051 | 4.35 | 68.5093 | 6.2828 | 59.9998 | 8
68.4936 | 6.7483 | 60.034 | 8 | 68.5114 | 2.5938 | 59.9921 | 4.35 | 68.5604 | 5.6449 | 59.9548 | 8 | 68.5408 | 2.7835 | 60.0051 | 4.35 | 68.5176 | 6.2827 | 59.9998 | 8
68.5019 | 6.7501 | 60.034 | 8 | 68.5197 | 2.5939 | 59.9921 | 4.35 | 68.5687 | 5.6448 | 59.9548 | 8 | 68.5491 | 2.7835 | 60.0051 | 4.35 | 68.5259 | 6.2825 | 59.9998 | 8
68.5103 | 6.7519 | 60.034 | 8 | 68.5281 | 2.5939 | 59.9922 | 4.35 | 68.577 | 5.6447 | 59.9547 | 8 | 68.5576 | 2.7835 | 60.0051 | 4.35 | 68.5342 | 6.2825 | 59.9998 | 8
68.5186 | 6.7538 | 60.034 | 8 | 68.5364 | 2.5939 | 59.9922 | 4.35 | 68.5854 | 5.6445 | 59.9547 | 8 | 68.5659 | 2.7835 | 60.0052 | 4.35 | 68.5427 | 6.2826 | 59.9998 | 8
68.5269 | 6.7556 | 60.034 | 8 | 68.5447 | 2.5939 | 59.9922 | 4.35 | 68.5938 | 5.6444 | 59.9546 | 8 | 68.5742 | 2.7833 | 60.0052 | 4.35 | 68.551 | 6.2825 | 59.9998 | 8
68.5352 | 6.7576 | 60.0339 | 8 | 68.553 | 2.5939 | 59.9922 | 4.35 | 68.6021 | 5.6443 | 59.9546 | 8 | 68.5825 | 2.7832 | 60.0052 | 4.35 | 68.5593 | 6.2825 | 59.9998 | 8
68.5436 | 6.7595 | 60.0339 | 8 | 68.5613 | 2.5939 | 59.9923 | 4.35 | 68.6105 | 5.6441 | 59.9546 | 8 | 68.5908 | 2.783 | 60.0052 | 4.35 | 68.5676 | 6.2825 | 59.9998 | 8
68.5519 | 6.7596 | 60.0339 | 8 | 68.5697 | 2.5939 | 59.9923 | 4.35 | 68.6188 | 5.644 | 59.9545 | 8 | 68.5991 | 2.7829 | 60.0052 | 4.35 | 68.5759 | 6.2826 | 59.9999 | 8
68.5602 | 6.7597 | 60.0339 | 8 | 68.578 | 2.5939 | 59.9923 | 4.35 | 68.6271 | 5.6439 | 59.9545 | 8 | 68.6074 | 2.7828 | 60.0052 | 4.35 | 68.5842 | 6.2826 | 59.9999 | 8
68.5686 | 6.7599 | 60.0339 | 8 | 68.5864 | 2.5939 | 59.9923 | 4.35 | 68.6355 | 5.6438 | 59.9545 | 8 | 68.6157 | 2.7826 | 60.0053 | 4.35 | 68.5925 | 6.2825 | 59.9999 | 8
68.5769 | 6.7601 | 60.0339 | 8 | 68.5947 | 2.5938 | 59.9924 | 4.35 | 68.6438 | 5.6438 | 59.9544 | 8 | 68.6243 | 2.7825 | 60.0053 | 4.35 | 68.6008 | 6.2825 | 59.9999 | 8
68.5852 | 6.7603 | 60.0339 | 8 | 68.603 | 2.5938 | 59.9924 | 4.35 | 68.6521 | 5.6437 | 59.9544 | 8 | 68.6326 | 2.7824 | 60.0053 | 4.35 | 68.6091 | 6.2825 | 59.9999 | 8
68.5935 | 6.7605 | 60.0339 | 8 | 68.6113 | 2.5938 | 59.9924 | 4.35 | 68.6605 | 5.6437 | 59.9544 | 8 | 68.6409 | 2.7822 | 60.0053 | 4.35 | 68.6177 | 6.2825 | 59.9999 | 8
68.6019 | 6.7607 | 60.0339 | 8 | 68.6197 | 2.5938 | 59.9924 | 4.35 | 68.6688 | 5.6436 | 59.9543 | 8 | 68.6492 | 2.7821 | 60.0053 | 4.35 | 68.626 | 6.2825 | 59.9999 | 8
68.6102 | 6.7609 | 60.0339 | 8 | 68.628 | 2.5937 | 59.9925 | 4.35 | 68.6771 | 5.6436 | 59.9543 | 8 | 68.6575 | 2.7821 | 60.0053 | 4.35 | 68.6343 | 6.2826 | 59.9999 | 8
68.6185 | 6.7611 | 60.0339 | 8 | 68.6364 | 2.5938 | 59.9925 | 4.35 | 68.6855 | 5.6435 | 59.9543 | 8 | 68.6658 | 2.7821 | 60.0054 | 4.35 | 68.6426 | 6.2827 | 59.9999 | 8
68.6269 | 6.7613 | 60.0339 | 8 | 68.6447 | 2.5938 | 59.9925 | 4.35 | 68.6938 | 5.6435 | 59.9542 | 8 | 68.6741 | 2.7821 | 60.0054 | 4.35 | 68.6509 | 6.2827 | 59.9999 | 8
68.6352 | 6.7616 | 60.0338 | 8 | 68.653 | 2.5938 | 59.9925 | 4.35 | 68.7021 | 5.6434 | 59.9542 | 8 | 68.6824 | 2.7821 | 60.0054 | 4.35 | 68.6592 | 6.2827 | 59.9999 | 8
68.6435 | 6.7619 | 60.0338 | 8 | 68.6613 | 2.5938 | 59.9926 | 4.35 | 68.7106 | 5.6434 | 59.9542 | 8 | 68.6909 | 2.7821 | 60.0054 | 4.35 | 68.6675 | 6.2844 | 59.9999 | 8
68.6518 | 6.7621 | 60.0338 | 8 | 68.6697 | 2.5939 | 59.9926 | 4.35 | 68.7189 | 5.6434 | 59.9541 | 8 | 68.6992 | 2.7821 | 60.0054 | 4.35 | 68.6758 | 6.2861 | 60 | 8
68.6602 | 6.7624 | 60.0338 | 8 | 68.678 | 2.5939 | 59.9926 | 4.35 | 68.7272 | 5.6434 | 59.9541 | 8 | 68.7075 | 2.7821 | 60.0054 | 4.35 | 68.6841 | 6.2874 | 60 | 8
68.6685 | 6.7626 | 60.0338 | 8 | 68.6863 | 2.594 | 59.9926 | 4.35 | 68.7356 | 5.6433 | 59.9541 | 8 | 68.7158 | 2.7821 | 60.0055 | 4.35 | 68.6926 | 6.2886 | 60 | 8
68.6768 | 6.7628 | 60.0338 | 8 | 68.6946 | 2.594 | 59.9927 | 4.35 | 68.7439 | 5.6433 | 59.954 | 8 | 68.7241 | 2.7821 | 60.0055 | 4.35 | 68.7009 | 6.2899 | 60 | 8
68.6852 | 6.7629 | 60.0338 | 8 | 68.703 | 2.5941 | 59.9927 | 4.35 | 68.7522 | 5.6433 | 59.954 | 8 | 68.7324 | 2.7821 | 60.0055 | 4.35 | 68.7092 | 6.2911 | 60 | 8
68.6935 | 6.7631 | 60.0338 | 8 | 68.7113 | 2.5941 | 59.9927 | 4.35 | 68.7606 | 5.6434 | 59.954 | 8 | 68.7407 | 2.7821 | 60.0055 | 4.35 | 68.7175 | 6.2924 | 60 | 8
68.7018 | 6.7631 | 60.0338 | 8 | 68.7197 | 2.5941 | 59.9927 | 4.35 | 68.7689 | 5.6434 | 59.9539 | 8 | 68.749 | 2.7821 | 60.0055 | 4.35 | 68.7258 | 6.2936 | 60.003 | 8
68.7102 | 6.7631 | 60.0338 | 8 | 68.728 | 2.5942 | 59.9928 | 4.35 | 68.7772 | 5.6434 | 59.9539 | 8 | 68.7576 | 2.7821 | 60.0055 | 4.35 | 68.7341 | 6.2957 | 60.0031 | 8
68.7185 | 6.7631 | 60.0338 | 8 | 68.7363 | 2.5942 | 59.9928 | 4.35 | 68.7856 | 5.6435 | 59.9539 | 8 | 68.7659 | 2.7821 | 60.0056 | 4.35 | 68.7424 | 6.2977 | 60.0031 | 8
68.7268 | 6.763 | 60.0338 | 8 | 68.7446 | 2.5942 | 59.9928 | 4.35 | 68.7939 | 5.6436 | 59.9538 | 8 | 68.7742 | 2.7822 | 60.0056 | 4.35 | 68.7507 | 6.298 | 60.0032 | 8
68.7351 | 6.763 | 60.0337 | 8 | 68.753 | 2.5942 | 59.9928 | 4.35 | 68.8022 | 5.6439 | 59.9538 | 8 | 68.7825 | 2.7822 | 60.0056 | 4.35 | 68.759 | 6.2983 | 60.0032 | 8
68.7435 | 6.7629 | 60.0337 | 8 | 68.7613 | 2.5941 | 59.9929 | 4.35 | 68.8107 | 5.6442 | 59.9538 | 8 | 68.7908 | 2.7822 | 60.0056 | 4.35 | 68.7676 | 6.299 | 60.0032 | 8
68.7518 | 6.7628 | 60.0337 | 8 | 68.7697 | 2.5941 | 59.9929 | 4.35 | 68.819 | 5.646 | 59.9537 | 8 | 68.7991 | 2.7823 | 60.0056 | 4.35 | 68.7759 | 6.2998 | 60.0033 | 8
68.7601 | 6.7628 | 60.0337 | 8 | 68.778 | 2.5941 | 59.9929 | 4.35 | 68.8273 | 5.6478 | 59.9537 | 8 | 68.8074 | 2.7823 | 60.0056 | 4.35 | 68.7842 | 6.3007 | 60.0033 | 8
68.7684 | 6.7628 | 60.0337 | 8 | 68.7863 | 2.5941 | 59.9929 | 4.35 | 68.8357 | 5.6495 | 59.9537 | 8 | 68.8157 | 2.7823 | 60.0057 | 4.35 | 68.7925 | 6.3016 | 60.0034 | 8
68.7768 | 6.7628 | 60.0337 | 8 | 68.7946 | 2.5941 | 59.993 | 4.35 | 68.844 | 5.6513 | 59.9536 | 8 | 68.8242 | 2.7824 | 60.0057 | 4.35 | 68.8008 | 6.3026 | 60.0034 | 8
68.7851 | 6.7627 | 60.0337 | 8 | 68.803 | 2.5941 | 59.993 | 4.35 | 68.8523 | 5.6532 | 59.9536 | 8 | 68.8325 | 2.7824 | 60.0057 | 4.35 | 68.8091 | 6.3035 | 60.0034 | 8
68.7934 | 6.7627 | 60.0337 | 8 | 68.8113 | 2.5941 | 59.993 | 4.35 | 68.8607 | 5.655 | 59.9536 | 8 | 68.8408 | 2.7824 | 60.0057 | 4.35 | 68.8174 | 6.3036 | 60.0035 | 8
68.8018 | 6.7626 | 60.0337 | 8 | 68.8196 | 2.5941 | 59.993 | 4.35 | 68.869 | 5.6568 | 59.9535 | 8 | 68.8491 | 2.7824 | 60.0057 | 4.35 | 68.8257 | 6.3038 | 60.0035 | 8
68.8101 | 6.7624 | 60.0337 | 8 | 68.8279 | 2.5941 | 59.9931 | 4.35 | 68.8773 | 5.6586 | 59.9535 | 8 | 68.8574 | 2.7825 | 60.0057 | 4.35 | 68.8342 | 6.3039 | 60.0036 | 8
68.8184 | 6.7639 | 60.0337 | 8 | 68.8363 | 2.5941 | 59.9931 | 4.35 | 68.8857 | 5.6602 | 59.9535 | 8 | 68.8657 | 2.7825 | 60.0058 | 4.35 | 68.8425 | 6.3041 | 60.0036 | 8
68.8267 | 6.7654 | 60.0337 | 8 | 68.8447 | 2.5941 | 59.9931 | 4.35 | 68.894 | 5.6618 | 59.9534 | 8 | 68.874 | 2.7825 | 60.0058 | 4.35 | 68.8508 | 6.3048 | 60.0037 | 8
68.8351 | 6.7668 | 60.0336 | 8 | 68.853 | 2.5941 | 59.9931 | 4.35 | 68.9023 | 5.6619 | 59.9534 | 8 | 68.8823 | 2.7825 | 60.0058 | 4.35 | 68.8591 | 6.3055 | 60.0037 | 8
68.8434 | 6.7683 | 60.0336 | 8 | 68.8613 | 2.5941 | 59.9932 | 4.35 | 68.9108 | 5.662 | 59.9534 | 8 | 68.8909 | 2.7825 | 60.0058 | 4.35 | 68.8674 | 6.3062 | 60.0037 | 8
68.8517 | 6.7698 | 60.0336 | 8 | 68.8696 | 2.5941 | 59.9932 | 4.35 | 68.9191 | 5.6621 | 59.9533 | 8 | 68.8992 | 2.7826 | 60.0058 | 4.35 | 68.8757 | 6.3068 | 60.0038 | 8
68.8601 | 6.7712 | 60.0336 | 8 | 68.878 | 2.5941 | 59.9932 | 4.35 | 68.9275 | 5.6621 | 59.9533 | 8 | 68.9075 | 2.7824 | 60.0058 | 4.35 | 68.884 | 6.3075 | 60.0038 | 8
68.8684 | 6.7727 | 60.0336 | 8 | 68.8863 | 2.5941 | 59.9932 | 4.35 | 68.9358 | 5.6621 | 59.9533 | 8 | 68.9158 | 2.7823 | 60.0059 | 4.35 | 68.8923 | 6.3081 | 60.0039 | 8
68.8767 | 6.7741 | 60.0336 | 8 | 68.8947 | 2.5941 | 59.9933 | 4.35 | 68.9441 | 5.6621 | 59.9532 | 8 | 68.9241 | 2.7822 | 60.0059 | 4.35 | 68.9006 | 6.3087 | 60.0039 | 8
68.885 | 6.7757 | 60.0336 | 8 | 68.903 | 2.5941 | 59.9933 | 4.35 | 68.9525 | 5.6619 | 59.9532 | 8 | 68.9324 | 2.782 | 60.0059 | 4.35 | 68.9092 | 6.3094 | 60.0039 | 8
68.8934 | 6.7773 | 60.0336 | 8 | 68.9113 | 2.5941 | 59.9933 | 4.35 | 68.9608 | 5.6618 | 59.9532 | 8 | 68.9407 | 2.7819 | 60.0059 | 4.35 | 68.9175 | 6.31 | 60.004 | 8
68.9017 | 6.7773 | 60.0336 | 8 | 68.9196 | 2.5941 | 59.9933 | 4.35 | 68.9691 | 5.6617 | 59.9531 | 8 | 68.949 | 2.7817 | 60.0059 | 4.35 | 68.9258 | 6.3107 | 60.004 | 8
68.91 | 6.7773 | 60.0336 | 8 | 68.928 | 2.5941 | 59.9934 | 4.35 | 68.9775 | 5.6616 | 59.9531 | 8 | 68.9575 | 2.7837 | 60.0059 | 4.35 | 68.9341 | 6.3108 | 60.0041 | 8
68.9184 | 6.7773 | 60.0336 | 8 | 68.9363 | 2.5941 | 59.9934 | 4.35 | 68.9858 | 5.6615 | 59.9531 | 8 | 68.9658 | 2.7857 | 60.006 | 4.35 | 68.9424 | 6.3108 | 60.0041 | 8
68.9267 | 6.7773 | 60.0336 | 8 | 68.9446 | 2.5941 | 59.9934 | 4.35 | 68.9941 | 5.6614 | 59.953 | 8 | 68.9741 | 2.7877 | 60.006 | 4.35 | 68.9507 | 6.3108 | 60.0042 | 8
68.935 | 6.7773 | 60.0335 | 8 | 68.9529 | 2.5941 | 59.9934 | 4.35 | 69.0026 | 5.6613 | 59.953 | 8 | 68.9824 | 2.7897 | 60.006 | 4.35 | 68.959 | 6.3108 | 60.0042 | 8
68.9434 | 6.7773 | 60.0335 | 8 | 68.9613 | 2.5941 | 59.9935 | 4.35 | 69.0109 | 5.6612 | 59.953 | 8 | 68.9907 | 2.7919 | 60.006 | 4.35 | 68.9673 | 6.3108 | 60.0042 | 8
68.9517 | 6.7773 | 60.0335 | 8 | 68.9696 | 2.5941 | 59.9935 | 4.35 | 69.0192 | 5.6611 | 59.9529 | 8 | 68.999 | 2.794 | 60.006 | 4.35 | 68.9756 | 6.3108 | 60.0043 | 8
68.96 | 6.7773 | 60.0335 | 8 | 68.978 | 2.5941 | 59.9935 | 4.35 | 69.0276 | 5.661 | 59.9529 | 8 | 69.0073 | 2.7964 | 60.006 | 4.35 | 68.9841 | 6.3105 | 60.0043 | 8
68.9683 | 6.7773 | 60.0335 | 8 | 68.9863 | 2.5941 | 59.9935 | 4.35 | 69.0359 | 5.661 | 59.9529 | 8 | 69.0156 | 2.7988 | 60.0061 | 4.35 | 68.9924 | 6.3101 | 60.0044 | 8
68.9767 | 6.7773 | 60.0335 | 8 | 68.9946 | 2.5941 | 59.9936 | 4.35 | 69.0442 | 5.661 | 59.9528 | 8 | 69.0242 | 2.8012 | 60.0061 | 4.35 | 69.0007 | 6.3097 | 60.0044 | 8
68.985 | 6.7773 | 60.0335 | 8 | 69.0029 | 2.5941 | 59.9936 | 4.35 | 69.0526 | 5.661 | 59.9528 | 8 | 69.0325 | 2.8036 | 60.0061 | 4.35 | 69.009 | 6.3093 | 60.0044 | 8
68.9933 | 6.7773 | 60.0335 | 8 | 69.0113 | 2.5941 | 59.9936 | 4.35 | 69.0609 | 5.661 | 59.9528 | 8 | 69.0408 | 2.8038 | 60.0061 | 4.35 | 69.0173 | 6.3089 | 60.0045 | 8
69.0017 | 6.7773 | 60.0335 | 8 | 69.0196 | 2.5941 | 59.9936 | 4.35 | 69.0692 | 5.661 | 59.9527 | 8 | 69.0491 | 2.804 | 60.0061 | 4.35 | 69.0256 | 6.3086 | 60.0045 | 8
69.01 | 6.7773 | 60.0335 | 8 | 69.028 | 2.5941 | 59.9937 | 4.35 | 69.0776 | 5.661 | 59.9527 | 8 | 69.0574 | 2.8043 | 60.0061 | 4.35 | 69.0339 | 6.3082 | 60.0046 | 8
69.0183 | 6.7773 | 60.0335 | 8 | 69.0363 | 2.5941 | 59.9937 | 4.35 | 69.0859 | 5.661 | 59.9527 | 8 | 69.0657 | 2.8045 | 60.0062 | 4.35 | 69.0422 | 6.3078 | 60.0046 | 8
69.0266 | 6.7773 | 60.0335 | 8 | 69.0446 | 2.5941 | 59.9937 | 4.35 | 69.0942 | 5.661 | 59.9526 | 8 | 69.074 | 2.8047 | 60.0062 | 4.35 | 69.0505 | 6.3074 | 60.0047 | 8
69.035 | 6.7773 | 60.0334 | 8 | 69.0529 | 2.5941 | 59.9937 | 4.35 | 69.1027 | 5.6609 | 59.9526 | 8 | 69.0823 | 2.8049 | 60.0062 | 4.35 | 69.0591 | 6.3071 | 60.0047 | 8
69.0433 | 6.7773 | 60.0334 | 8 | 69.0613 | 2.5941 | 59.9938 | 4.35 | 69.111 | 5.6609 | 59.9526 | 8 | 69.0908 | 2.8049 | 60.0062 | 4.35 | 69.0674 | 6.3071 | 60.0047 | 8
69.0516 | 6.7773 | 60.0334 | 8 | 69.0696 | 2.5941 | 59.9938 | 4.35 | 69.1193 | 5.661 | 59.9525 | 8 | 69.0991 | 2.8049 | 60.0062 | 4.35 | 69.0757 | 6.3071 | 60.0048 | 8
69.06 | 6.7772 | 60.0334 | 8 | 69.0779 | 2.594 | 59.9938 | 4.35 | 69.1277 | 5.661 | 59.9525 | 8 | 69.1074 | 2.805 | 60.0062 | 4.35 | 69.084 | 6.3073 | 60.0048 | 8
69.0683 | 6.7772 | 60.0334 | 8 | 69.0862 | 2.594 | 59.9938 | 4.35 | 69.136 | 5.6611 | 59.9525 | 8 | 69.1157 | 2.805 | 60.0063 | 4.35 | 69.0923 | 6.3075 | 60.0049 | 8
69.0766 | 6.7772 | 60.0334 | 8 | 69.0946 | 2.5939 | 59.9939 | 4.35 | 69.1443 | 5.6612 | 59.9524 | 8 | 69.124 | 2.805 | 60.0063 | 4.35 | 69.1006 | 6.308 | 60.0049 | 8
69.085 | 6.7772 | 60.0334 | 8 | 69.1029 | 2.5938 | 59.9939 | 4.35 | 69.1527 | 5.6629 | 59.9524 | 8 | 69.1323 | 2.8051 | 60.0063 | 4.35 | 69.1089 | 6.3086 | 60.0049 | 8
69.0933 | 6.7772 | 60.0334 | 8 | 69.1113 | 2.5938 | 59.9939 | 4.35 | 69.161 | 5.6646 | 59.9524 | 8 | 69.1406 | 2.8051 | 60.0063 | 4.35 | 69.1172 | 6.3092 | 60.005 | 8
69.1016 | 6.7772 | 60.0334 | 8 | 69.1196 | 2.5937 | 59.9939 | 4.35 | 69.1693 | 5.6663 | 59.9523 | 8 | 69.1489 | 2.8051 | 60.0063 | 4.35 | 69.1255 | 6.3098 | 60.005 | 8
69.1099 | 6.7772 | 60.0334 | 8 | 69.1279 | 2.5936 | 59.994 | 4.35 | 69.1777 | 5.6681 | 59.9523 | 8 | 69.1575 | 2.8051 | 60.0063 | 4.35 | 69.134 | 6.3105 | 60.0051 | 8
69.1183 | 6.7772 | 60.0334 | 8 | 69.1362 | 2.5935 | 59.994 | 4.35 | 69.186 | 5.6697 | 59.9523 | 8 | 69.1658 | 2.8051 | 60.0064 | 4.35 | 69.1423 | 6.3112 | 60.0051 | 8
69.1266 | 6.7772 | 60.0334 | 8 | 69.1446 | 2.5935 | 59.992 | 4.35 | 69.1943 | 5.6714 | 59.9522 | 8 | 69.1741 | 2.8051 | 60.0064 | 4.35 | 69.1506 | 6.3119 | 60.0052 | 8
69.1349 | 6.7771 | 60.0333 | 8 | 69.1529 | 2.5934 | 59.992 | 4.35 | 69.2028 | 5.673 | 59.9522 | 8 | 69.1824 | 2.8052 | 60.0064 | 4.35 | 69.1589 | 6.3126 | 60.0052 | 8
69.1433 | 6.7771 | 60.0333 | 8 | 69.1613 | 2.5934 | 59.9921 | 4.35 | 69.2111 | 5.6746 | 59.9522 | 8 | 69.1907 | 2.8051 | 60.0064 | 4.35 | 69.1672 | 6.313 | 60.0052 | 8
69.1516 | 6.7769 | 60.0333 | 8 | 69.1696 | 2.5933 | 59.9921 | 4.35 | 69.2194 | 5.6761 | 59.9521 | 8 | 69.199 | 2.805 | 60.0064 | 4.35 | 69.1755 | 6.3134 | 60.0053 | 8
69.1599 | 6.7768 | 60.0333 | 8 | 69.1779 | 2.5933 | 59.9921 | 4.35 | 69.2278 | 5.6777 | 59.9521 | 8 | 69.2073 | 2.8049 | 60.0064 | 4.35 | 69.1838 | 6.3134 | 60.0053 | 8
69.1683 | 6.7766 | 60.0333 | 8 | 69.1862 | 2.5932 | 59.9921 | 4.35 | 69.2361 | 5.6776 | 59.9521 | 8 | 69.2156 | 2.8048 | 60.0065 | 4.35 | 69.1921 | 6.3134 | 60.0054 | 8
69.1766 | 6.7764 | 60.0333 | 8 | 69.1946 | 2.5932 | 59.9922 | 4.35 | 69.2444 | 5.6776 | 59.952 | 8 | 69.2241 | 2.8048 | 60.0065 | 4.35 | 69.2007 | 6.3134 | 60.0054 | 8
69.1849 | 6.7763 | 60.0333 | 8 | 69.2029 | 2.5932 | 59.9922 | 4.35 | 69.2528 | 5.6775 | 59.952 | 8 | 69.2324 | 2.8047 | 60.0065 | 4.35 | 69.209 | 6.3134 | 60.0054 | 8
69.1932 | 6.7761 | 60.0333 | 8 | 69.2112 | 2.5931 | 59.9922 | 4.35 | 69.2611 | 5.6774 | 59.949 | 8 | 69.2407 | 2.8047 | 60.0065 | 4.35 | 69.2173 | 6.3132 | 60.0055 | 8
69.2016 | 6.776 | 60.0333 | 8 | 69.2195 | 2.5931 | 59.9922 | 4.35 | 69.2694 | 5.6774 | 59.949 | 8 | 69.249 | 2.8047 | 60.0065 | 4.35 | 69.2256 | 6.313 | 60.0055 | 8
69.2099 | 6.7758 | 60.0333 | 8 | 69.2279 | 2.5931 | 59.9923 | 4.35 | 69.2778 | 5.6774 | 59.949 | 8 | 69.2573 | 2.8046 | 60.0065 | 4.35 | 69.2339 | 6.3123 | 60.0056 | 8
69.2182 | 6.7757 | 60.0333 | 8 | 69.2362 | 2.5931 | 59.9923 | 4.35 | 69.2861 | 5.6774 | 59.949 | 8 | 69.2656 | 2.8046 | 60.0066 | 4.35 | 69.2422 | 6.3117 | 60.0056 | 8
69.2266 | 6.7756 | 60.0333 | 8 | 69.2446 | 2.5931 | 59.9923 | 4.35 | 69.2944 | 5.6774 | 59.949 | 8 | 69.2739 | 2.8046 | 60.0066 | 4.35 | 69.2505 | 6.3111 | 60.0057 | 8
69.2349 | 6.7756 | 60.0332 | 8 | 69.2529 | 2.5931 | 59.9923 | 4.35 | 69.3029 | 5.6774 | 59.949 | 8 | 69.2822 | 2.8046 | 60.0066 | 4.35 | 69.2588 | 6.3106 | 60.0057 | 8
69.2432 | 6.7756 | 60.0332 | 8 | 69.2612 | 2.5931 | 59.9924 | 4.35 | 69.3112 | 5.6774 | 59.9489 | 8 | 69.2908 | 2.8045 | 60.0066 | 4.35 | 69.2671 | 6.3101 | 60.0057 | 8
69.2515 | 6.7756 | 60.0332 | 8 | 69.2695 | 2.5931 | 59.9924 | 4.35 | 69.3195 | 5.6774 | 59.9489 | 8 | 69.2991 | 2.8045 | 60.0066 | 4.35 | 69.2756 | 6.3096 | 60.0058 | 8
69.2599 | 6.7755 | 60.0332 | 8 | 69.2779 | 2.5931 | 59.9924 | 4.35 | 69.3279 | 5.6774 | 59.9489 | 8 | 69.3074 | 2.8043 | 60.0066 | 4.35 | 69.2839 | 6.3091 | 60.0058 | 8
69.2682 | 6.7755 | 60.0332 | 8 | 69.2862 | 2.5931 | 59.9924 | 4.35 | 69.3362 | 5.6773 | 59.9489 | 8 | 69.3157 | 2.8042 | 60.0067 | 4.35 | 69.2922 | 6.3086 | 60.0059 | 8
69.2765 | 6.7755 | 60.0332 | 8 | 69.2946 | 2.5931 | 59.9925 | 4.35 | 69.3445 | 5.6773 | 59.9489 | 8 | 69.324 | 2.8041 | 60.0067 | 4.35 | 69.3005 | 6.3081 | 60.0059 | 8
69.2849 | 6.7756 | 60.0332 | 8 | 69.3029 | 2.5931 | 59.9925 | 4.35 | 69.3529 | 5.6772 | 59.9489 | 8 | 69.3323 | 2.804 | 60.0067 | 4.35 | 69.3088 | 6.3076 | 60.0059 | 8
69.2932 | 6.7758 | 60.0332 | 8 | 69.3112 | 2.5931 | 59.9925 | 4.35 | 69.3612 | 5.6772 | 59.9489 | 8 | 69.3406 | 2.8039 | 60.0067 | 4.35 | 69.3171 | 6.3075 | 60.006 | 8
69.3015 | 6.7759 | 60.0332 | 8 | 69.3195 | 2.5931 | 59.9925 | 4.35 | 69.3695 | 5.6771 | 59.9489 | 8 | 69.3489 | 2.8038 | 60.0067 | 4.35 | 69.3254 | 6.3074 | 60.006 | 8
69.3099 | 6.7761 | 60.0332 | 8 | 69.3279 | 2.5931 | 59.9926 | 4.35 | 69.3779 | 5.6771 | 59.9489 | 8 | 69.3574 | 2.8037 | 60.0067 | 4.35 | 69.3337 | 6.3073 | 60.0061 | 8
69.3182 | 6.7762 | 60.0332 | 8 | 69.3362 | 2.5932 | 59.9926 | 4.35 | 69.3862 | 5.6771 | 59.9489 | 8 | 69.3657 | 2.8037 | 60.0068 | 4.35 | 69.342 | 6.3072 | 60.0061 | 8
69.3265 | 6.7764 | 60.0332 | 8 | 69.3445 | 2.5933 | 59.9926 | 4.35 | 69.3945 | 5.6771 | 59.9489 | 8 | 69.374 | 2.8036 | 60.0068 | 4.35 | 69.3506 | 6.307 | 60.0062 | 8
69.3348 | 6.7784 | 60.0331 | 8 | 69.3528 | 2.5933 | 59.9926 | 4.35 | 69.403 | 5.6771 | 59.9489 | 8 | 69.3823 | 2.8036 | 60.0068 | 4.35 | 69.3589 | 6.3069 | 60.0062 | 8
69.3432 | 6.7804 | 60.0331 | 8 | 69.3612 | 2.5934 | 59.9927 | 4.35 | 69.4113 | 5.6771 | 59.9488 | 8 | 69.3906 | 2.8037 | 60.0068 | 4.35 | 69.3672 | 6.3068 | 60.0062 | 8
69.3515 | 6.7825 | 60.0331 | 8 | 69.3695 | 2.5934 | 59.9927 | 4.35 | 69.4196 | 5.681 | 59.9488 | 8 | 69.3989 | 2.8037 | 60.0068 | 4.35 | 69.3755 | 6.3066 | 60.0063 | 8
69.3598 | 6.7845 | 60.0331 | 8 | 69.3779 | 2.5935 | 59.9927 | 4.35 | 69.428 | 5.685 | 59.9488 | 8 | 69.4072 | 2.8037 | 60.0068 | 4.35 | 69.3838 | 6.3066 | 60.0063 | 8
69.3682 | 6.7864 | 60.0331 | 8 | 69.3862 | 2.5989 | 59.9927 | 4.35 | 69.4363 | 5.6889 | 59.9488 | 8 | 69.4155 | 2.8037 | 60.0069 | 4.35 | 69.3921 | 6.3065 | 60.0064 | 8
69.3765 | 6.7882 | 60.0331 | 8 | 69.3945 | 2.6044 | 59.9928 | 4.35 | 69.4447 | 5.6929 | 59.9488 | 8 | 69.4238 | 2.8037 | 60.0069 | 4.35 | 69.4004 | 6.3064 | 60.0064 | 8
69.3848 | 6.7901 | 60.0331 | 8 | 69.4028 | 2.6098 | 59.9928 | 4.35 | 69.453 | 5.6968 | 59.9488 | 8 | 69.4324 | 2.8037 | 60.0069 | 4.35 | 69.4087 | 6.3064 | 60.0064 | 8
69.3932 | 6.792 | 60.0331 | 8 | 69.4112 | 2.6152 | 59.9928 | 4.35 | 69.4613 | 5.7007 | 59.9488 | 8 | 69.4407 | 2.8036 | 60.0069 | 4.35 | 69.417 | 6.3064 | 60.0065 | 8
69.4015 | 6.7938 | 60.0331 | 8 | 69.4195 | 2.6206 | 59.9928 | 4.35 | 69.4697 | 5.7046 | 59.9488 | 8 | 69.449 | 2.8035 | 60.0069 | 4.35 | 69.4255 | 6.3064 | 60.0065 | 8
69.4098 | 6.7956 | 60.0331 | 8 | 69.4279 | 2.626 | 59.9929 | 4.35 | 69.478 | 5.7085 | 59.9488 | 8 | 69.4573 | 2.8034 | 60.0069 | 4.35 | 69.4338 | 6.3084 | 60.0066 | 8
69.4181 | 6.7955 | 60.0331 | 8 | 69.4362 | 2.6314 | 59.9929 | 4.35 | 69.4863 | 5.7125 | 59.9488 | 8 | 69.4656 | 2.8033 | 60.007 | 4.35 | 69.4421 | 6.3103 | 60.0066 | 8
69.4265 | 6.7955 | 60.0331 | 8 | 69.4445 | 2.6368 | 59.9929 | 4.35 | 69.4948 | 5.7164 | 59.9488 | 8 | 69.4739 | 2.8032 | 60.007 | 4.35 | 69.4504 | 6.3123 | 60.0067 | 8
69.4348 | 6.7955 | 60.033 | 8 | 69.4528 | 2.6462 | 59.9929 | 4.35 | 69.5031 | 5.7163 | 59.9488 | 8 | 69.4822 | 2.803 | 60.007 | 4.35 | 69.4587 | 6.3143 | 60.0067 | 8
69.4431 | 6.7955 | 60.033 | 8 | 69.4612 | 2.6555 | 59.993 | 4.35 | 69.5114 | 5.7163 | 59.9487 | 8 | 69.4905 | 2.8028 | 60.006 | 4.35 | 69.467 | 6.3162 | 60.0067 | 8
69.4515 | 6.7954 | 60.033 | 8 | 69.4695 | 2.6595 | 59.993 | 4.35 | 69.5198 | 5.7163 | 59.9487 | 8 | 69.499 | 2.8027 | 60.006 | 4.35 | 69.4753 | 6.3182 | 60.0068 | 8
69.4598 | 6.7954 | 60.033 | 8 | 69.4778 | 2.6635 | 59.993 | 4.35 | 69.5281 | 5.7163 | 59.9487 | 8 | 69.5073 | 2.8024 | 60.006 | 4.35 | 69.4836 | 6.3202 | 60.0068 | 8
69.4681 | 6.7954 | 60.033 | 8 | 69.4861 | 2.6675 | 59.993 | 4.35 | 69.5364 | 5.7163 | 59.9487 | 8 | 69.5156 | 2.8022 | 60.006 | 4.35 | 69.4919 | 6.3221 | 60.0069 | 8
69.4764 | 6.7953 | 60.033 | 8 | 69.4945 | 2.6714 | 59.9931 | 4.35 | 69.5448 | 5.7163 | 59.9487 | 8 | 69.5239 | 2.8021 | 60.006 | 4.35 | 69.5005 | 6.3241 | 60.0069 | 8
69.4848 | 6.7953 | 60.033 | 8 | 69.5028 | 2.6754 | 59.9931 | 4.35 | 69.5531 | 5.7163 | 59.9487 | 8 | 69.5322 | 2.802 | 60.006 | 4.35 | 69.5088 | 6.3261 | 60.0069 | 8
69.4931 | 6.7953 | 60.033 | 8 | 69.5112 | 2.6794 | 59.9931 | 4.35 | 69.5614 | 5.7163 | 59.9487 | 8 | 69.5405 | 2.8018 | 60.0061 | 4.35 | 69.5171 | 6.3261 | 60.007 | 8
69.5014 | 6.7952 | 60.033 | 8 | 69.5195 | 2.6833 | 59.9931 | 4.35 | 69.5698 | 5.7162 | 59.9487 | 8 | 69.5488 | 2.8017 | 60.0061 | 4.35 | 69.5254 | 6.3261 | 60.007 | 8
69.5098 | 6.7951 | 60.033 | 8 | 69.5278 | 2.6872 | 59.9932 | 4.35 | 69.5781 | 5.7161 | 59.9487 | 8 | 69.5571 | 2.8016 | 60.0061 | 4.35 | 69.5337 | 6.3261 | 60.0071 | 8
69.5181 | 6.795 | 60.033 | 8 | 69.5361 | 2.6872 | 59.9932 | 4.35 | 69.5864 | 5.7161 | 59.9487 | 8 | 69.5657 | 2.8016 | 60.0061 | 4.35 | 69.542 | 6.3261 | 60.0071 | 8
69.5264 | 6.795 | 60.033 | 8 | 69.5445 | 2.6871 | 59.9932 | 4.35 | 69.5948 | 5.7162 | 59.9487 | 8 | 69.574 | 2.8015 | 60.0061 | 4.35 | 69.5503 | 6.3261 | 60.0072 | 8
69.5347 | 6.7948 | 60.033 | 8 | 69.5528 | 2.6871 | 59.9932 | 4.35 | 69.6031 | 5.7162 | 59.9487 | 8 | 69.5823 | 2.8014 | 60.0061 | 4.35 | 69.5586 | 6.3261 | 60.0072 | 8
69.5431 | 6.7947 | 60.033 | 8 | 69.5612 | 2.687 | 59.9933 | 4.35 | 69.6115 | 5.7162 | 59.9486 | 8 | 69.5906 | 2.8014 | 60.0061 | 4.35 | 69.5669 | 6.3261 | 60.0072 | 8
69.5514 | 6.7946 | 60.033 | 8 | 69.5695 | 2.687 | 59.9933 | 4.35 | 69.6199 | 5.7162 | 59.9486 | 8 | 69.5989 | 2.8014 | 60.0061 | 4.35 | 69.5754 | 6.3261 | 60.0073 | 8
69.5597 | 6.7944 | 60.033 | 8 | 69.5778 | 2.6869 | 59.9933 | 4.35 | 69.6282 | 5.7163 | 59.9486 | 8 | 69.6072 | 2.8014 | 60.0061 | 4.35 | 69.5837 | 6.3261 | 60.0073 | 8
69.5681 | 6.7945 | 60.033 | 8 | 69.5861 | 2.6869 | 59.9933 | 4.35 | 69.6365 | 5.7163 | 59.9486 | 8 | 69.6155 | 2.8013 | 60.0061 | 4.35 | 69.592 | 6.3261 | 60.0074 | 8
69.5764 | 6.7945 | 60.033 | 8 | 69.5945 | 2.6869 | 59.9934 | 4.35 | 69.6449 | 5.7164 | 59.9486 | 8 | 69.6238 | 2.8037 | 60.0061 | 4.35 | 69.6003 | 6.3261 | 60.0074 | 8
69.5847 | 6.7959 | 60.033 | 8 | 69.6028 | 2.6869 | 59.9934 | 4.35 | 69.6532 | 5.7166 | 59.9486 | 8 | 69.6323 | 2.806 | 60.0061 | 4.35 | 69.6086 | 6.3261 | 60.0074 | 8
69.593 | 6.7974 | 60.033 | 8 | 69.6111 | 2.6869 | 59.9934 | 4.35 | 69.6615 | 5.7167 | 59.9486 | 8 | 69.6406 | 2.8085 | 60.0062 | 4.35 | 69.6169 | 6.326 | 60.0075 | 8
69.6014 | 6.7988 | 60.033 | 8 | 69.6194 | 2.6869 | 59.9934 | 4.35 | 69.6699 | 5.7168 | 59.9486 | 8 | 69.6489 | 2.8109 | 60.0062 | 4.35 | 69.6252 | 6.326 | 60.0075 | 8
69.6097 | 6.8003 | 60.033 | 8 | 69.6278 | 2.6869 | 59.9935 | 4.35 | 69.6782 | 5.7168 | 59.9486 | 8 | 69.6572 | 2.8134 | 60.0062 | 4.35 | 69.6335 | 6.3259 | 60.0076 | 8
69.618 | 6.8018 | 60.033 | 8 | 69.6361 | 2.6869 | 59.9935 | 4.35 | 69.6865 | 5.7169 | 59.9486 | 8 | 69.6655 | 2.8159 | 60.0062 | 4.35 | 69.6418 | 6.3259 | 60.0076 | 8
69.6264 | 6.8033 | 60.033 | 8 | 69.6445 | 2.6869 | 59.9935 | 4.35 | 69.6949 | 5.7169 | 59.9486 | 8 | 69.6738 | 2.8183 | 60.0062 | 4.35 | 69.6504 | 6.3258 | 60.0077 | 8
69.6347 | 6.8048 | 60.033 | 8 | 69.6528 | 2.6869 | 59.9935 | 4.35 | 69.7032 | 5.717 | 59.9486 | 8 | 69.6821 | 2.8208 | 60.0062 | 4.35 | 69.6587 | 6.3258 | 60.0077 | 8
69.643 | 6.8063 | 60.033 | 8 | 69.6611 | 2.6869 | 59.9936 | 4.35 | 69.7115 | 5.717 | 59.9485 | 8 | 69.6904 | 2.8232 | 60.0062 | 4.35 | 69.667 | 6.3252 | 60.0077 | 8
69.6514 | 6.8076 | 60.033 | 8 | 69.6694 | 2.6869 | 59.9936 | 4.35 | 69.72 | 5.717 | 59.9485 | 8 | 69.699 | 2.8257 | 60.0062 | 4.35 | 69.6753 | 6.3247 | 60.0078 | 8
69.6597 | 6.8089 | 60.033 | 8 | 69.6777 | 2.6869 | 59.9936 | 4.35 | 69.7283 | 5.717 | 59.9485 | 8 | 69.7073 | 2.8256 | 60.0062 | 4.35 | 69.6836 | 6.3242 | 60.0078 | 8
69.668 | 6.8088 | 60.033 | 8 | 69.6861 | 2.687 | 59.9936 | 4.35 | 69.7366 | 5.717 | 59.9485 | 8 | 69.7156 | 2.8254 | 60.0062 | 4.35 | 69.6919 | 6.3236 | 60.0079 | 8
69.6763 | 6.8087 | 60.033 | 8 | 69.6944 | 2.687 | 59.9937 | 4.35 | 69.745 | 5.717 | 59.9485 | 8 | 69.7239 | 2.8252 | 60.0062 | 4.35 | 69.7002 | 6.3231 | 60.0079 | 8
69.6847 | 6.8086 | 60.033 | 8 | 69.7028 | 2.687 | 59.9937 | 4.35 | 69.7533 | 5.717 | 59.9485 | 8 | 69.7322 | 2.8249 | 60.0062 | 4.35 | 69.7085 | 6.3226 | 60.0079 | 8
69.693 | 6.8085 | 60.033 | 8 | 69.7111 | 2.687 | 59.9937 | 4.35 | 69.7616 | 5.717 | 59.9485 | 8 | 69.7405 | 2.8247 | 60.0063 | 4.35 | 69.7168 | 6.3221 | 60.008 | 8
69.7013 | 6.8084 | 60.033 | 8 | 69.7194 | 2.687 | 59.9937 | 4.35 | 69.77 | 5.717 | 59.9485 | 8 | 69.7488 | 2.8244 | 60.0063 | 4.35 | 69.7251 | 6.3216 | 60.004 | 8
69.7097 | 6.8083 | 60.033 | 8 | 69.7277 | 2.687 | 59.9938 | 4.35 | 69.7783 | 5.717 | 59.9485 | 8 | 69.7571 | 2.8242 | 60.0063 | 4.35 | 69.7336 | 6.3212 | 60.0041 | 8
69.718 | 6.8082 | 60.033 | 8 | 69.7361 | 2.687 | 59.9938 | 4.35 | 69.7866 | 5.717 | 59.9485 | 8 | 69.7656 | 2.8239 | 60.0063 | 4.35 | 69.7419 | 6.3207 | 60.0041 | 8
69.7263 | 6.8081 | 60.033 | 8 | 69.7444 | 2.687 | 59.9938 | 4.35 | 69.795 | 5.717 | 59.9485 | 8 | 69.7739 | 2.8236 | 60.0063 | 4.35 | 69.7502 | 6.3207 | 60.0042 | 8
69.7346 | 6.8082 | 60.033 | 8 | 69.7527 | 2.687 | 59.9938 | 4.35 | 69.8033 | 5.717 | 59.9485 | 8 | 69.7822 | 2.8234 | 60.0063 | 4.35 | 69.7585 | 6.3207 | 60.0042 | 8
69.743 | 6.8084 | 60.033 | 8 | 69.761 | 2.6869 | 59.9939 | 4.35 | 69.8116 | 5.717 | 59.9484 | 8 | 69.7905 | 2.8233 | 60.0063 | 4.35 | 69.7668 | 6.3207 | 60.0043 | 8
69.7513 | 6.8085 | 60.033 | 8 | 69.7694 | 2.6869 | 59.9939 | 4.35 | 69.8201 | 5.717 | 59.9484 | 8 | 69.7988 | 2.8233 | 60.0063 | 4.35 | 69.7751 | 6.3207 | 60.0043 | 8
69.7596 | 6.8086 | 60.033 | 8 | 69.7777 | 2.6869 | 59.9939 | 4.35 | 69.8284 | 5.717 | 59.9484 | 8 | 69.8071 | 2.8233 | 60.0063 | 4.35 | 69.7834 | 6.3207 | 60.0044 | 8
69.768 | 6.8087 | 60.033 | 8 | 69.7861 | 2.6869 | 59.9939 | 4.35 | 69.8367 | 5.717 | 59.9484 | 8 | 69.8154 | 2.8232 | 60.0063 | 4.35 | 69.7917 | 6.3207 | 60.0044 | 8
69.7763 | 6.8088 | 60.033 | 8 | 69.7944 | 2.6868 | 59.994 | 4.35 | 69.8451 | 5.717 | 59.9484 | 8 | 69.8237 | 2.8255 | 60.0063 | 4.35 | 69.8 | 6.3204 | 60.0045 | 8
69.7846 | 6.809 | 60.033 | 8 | 69.8027 | 2.6868 | 59.994 | 4.35 | 69.8534 | 5.717 | 59.9484 | 8 | 69.8323 | 2.8277 | 60.0063 | 4.35 | 69.8086 | 6.3202 | 60.0045 | 8
69.7929 | 6.8091 | 60.033 | 8 | 69.811 | 2.6868 | 59.994 | 4.35 | 69.8617 | 5.717 | 59.9484 | 8 | 69.8406 | 2.8299 | 60.0064 | 4.35 | 69.8169 | 6.3199 | 60.0046 | 8
69.8013 | 6.8092 | 60.033 | 8 | 69.8194 | 2.6868 | 59.994 | 4.35 | 69.8701 | 5.717 | 59.9484 | 8 | 69.8489 | 2.8321 | 60.0064 | 4.35 | 69.8252 | 6.3196 | 60.0046 | 8
69.8096 | 6.8093 | 60.033 | 8 | 69.8277 | 2.6868 | 59.9941 | 4.35 | 69.8784 | 5.717 | 59.9484 | 8 | 69.8572 | 2.8347 | 60.0064 | 4.35 | 69.8335 | 6.3193 | 60.0047 | 8
69.8179 | 6.8094 | 60.033 | 8 | 69.8361 | 2.6868 | 59.9941 | 4.35 | 69.8867 | 5.717 | 59.9484 | 8 | 69.8655 | 2.8372 | 60.0064 | 4.35 | 69.8418 | 6.319 | 60.0047 | 8
69.8263 | 6.8095 | 60.033 | 8 | 69.8444 | 2.6868 | 59.9941 | 4.35 | 69.8951 | 5.717 | 59.9484 | 8 | 69.8738 | 2.8398 | 60.0064 | 4.35 | 69.8501 | 6.3187 | 60.0048 | 8
69.8346 | 6.8097 | 60.033 | 8 | 69.8527 | 2.6868 | 59.9941 | 4.35 | 69.9034 | 5.717 | 59.9484 | 8 | 69.8821 | 2.8424 | 60.0064 | 4.35 | 69.8584 | 6.3184 | 60.0048 | 8
69.8429 | 6.8099 | 60.033 | 8 | 69.861 | 2.6868 | 59.9942 | 4.35 | 69.9117 | 5.717 | 59.9483 | 8 | 69.8904 | 2.845 | 60.0064 | 4.35 | 69.8667 | 6.3182 | 60.0049 | 8
69.8512 | 6.8101 | 60.033 | 8 | 69.8694 | 2.6868 | 59.9942 | 4.35 | 69.9202 | 5.717 | 59.9483 | 8 | 69.8989 | 2.8476 | 60.0064 | 4.35 | 69.875 | 6.3179 | 60.0049 | 8
69.8596 | 6.8103 | 60.033 | 8 | 69.8777 | 2.6868 | 59.9942 | 4.35 | 69.9285 | 5.717 | 59.9483 | 8 | 69.9072 | 2.8479 | 60.0064 | 4.35 | 69.8835 | 6.3178 | 60.005 | 8
69.8679 | 6.8105 | 60.033 | 8 | 69.886 | 2.6868 | 59.9942 | 4.35 | 69.9368 | 5.717 | 59.9483 | 8 | 69.9155 | 2.8483 | 60.0064 | 4.35 | 69.8918 | 6.3177 | 60.005 | 8
69.8762 | 6.8107 | 60.033 | 8 | 69.8943 | 2.6868 | 59.9943 | 4.35 | 69.9452 | 5.717 | 59.9483 | 8 | 69.9238 | 2.8487 | 60.0064 | 4.35 | 69.9001 | 6.3181 | 60.0051 | 8
69.8846 | 6.8108 | 60.033 | 8 | 69.9027 | 2.6868 | 59.9943 | 4.35 | 69.9535 | 5.717 | 59.9483 | 8 | 69.9321 | 2.849 | 60.0064 | 4.35 | 69.9084 | 6.3186 | 60.0051 | 8
69.8929 | 6.8109 | 60.033 | 8 | 69.911 | 2.6868 | 59.9943 | 4.35 | 69.9619 | 5.717 | 59.9483 | 8 | 69.9404 | 2.8491 | 60.0065 | 4.35 | 69.9167 | 6.3191 | 60.0052 | 8
69.9012 | 6.8115 | 60.033 | 8 | 69.9194 | 2.6868 | 59.9943 | 4.35 | 69.9702 | 5.717 | 59.9483 | 8 | 69.9487 | 2.8492 | 60.0065 | 4.35 | 69.925 | 6.3195 | 60.0052 | 8
69.9096 | 6.8121 | 60.033 | 8 | 69.9277 | 2.6868 | 59.9944 | 4.35 | 69.9785 | 5.717 | 59.9483 | 8 | 69.957 | 2.8493 | 60.0065 | 4.35 | 69.9333 | 6.3202 | 60.0053 | 8
69.9179 | 6.8125 | 60.033 | 8 | 69.936 | 2.6868 | 59.9944 | 4.35 | 69.9869 | 5.717 | 59.9483 | 8 | 69.9656 | 2.8493 | 60.0065 | 4.35 | 69.9417 | 6.3208 | 60.0053 | 8
69.9262 | 6.8129 | 60.033 | 8 | 69.9443 | 2.6868 | 59.9944 | 4.35 | 69.9952 | 5.717 | 59.9483 | 8 | 69.9739 | 2.8504 | 60.0065 | 4.35 | 69.95 | 6.3218 | 60.0054 | 8
69.9345 | 6.8134 | 60.033 | 8 | 69.9527 | 2.6868 | 59.9944 | 4.35 | 70.0035 | 5.717 | 59.9483 | 8 | 69.9822 | 2.8516 | 60.0065 | 4.35 | 69.9585 | 6.3228 | 60.0054 | 8
69.9429 | 6.8138 | 60.033 | 8 | 69.961 | 2.6868 | 59.9945 | 4.35 | 70.012 | 5.717 | 59.9482 | 8 | 69.9905 | 2.8527 | 60.0065 | 4.35 | 69.9668 | 6.3239 | 60.0055 | 8
69.9512 | 6.8142 | 60.033 | 8 | 69.9694 | 2.6868 | 59.9945 | 4.35 | 70.0203 | 5.717 | 59.9482 | 8 | 69.9988 | 2.8538 | 60.0065 | 4.35 | 69.9751 | 6.325 | 60.0055 | 8
69.9595 | 6.8147 | 60.033 | 8 | 69.9777 | 2.6868 | 59.9945 | 4.35 | 70.0286 | 5.717 | 59.9482 | 8 | 70.0071 | 2.8549 | 60.0065 | 4.35 | 69.9834 | 6.3282 | 60.0056 | 8
69.9679 | 6.8151 | 60.033 | 8 | 69.986 | 2.6868 | 59.9945 | 4.35 | 70.037 | 5.717 | 59.9482 | 8 | 70.0154 | 2.8561 | 60.0065 | 4.35 | 69.9917 | 6.3315 | 60.0056 | 8
69.9762 | 6.8156 | 60.033 | 8 | 69.9943 | 2.6868 | 59.9946 | 4.35 | 70.0453 | 5.717 | 59.9482 | 8 | 70.0239 | 2.8572 | 60.0065 | 4.35 | 70 | 6.3347 | 60.0057 | 8
69.9845 | 6.8154 | 60.033 | 8 | 70.0027 | 2.6869 | 59.9946 | 4.35 | 70.0536 | 5.717 | 59.9482 | 8 | 70.0322 | 2.8583 | 60.0065 | 4.35 | 70.0083 | 6.3379 | 60.0057 | 8
69.9929 | 6.8151 | 60.033 | 8 | 70.011 | 2.6869 | 59.9946 | 4.35 | 70.062 | 5.717 | 59.9482 | 8 | 70.0405 | 2.8594 | 60.0066 | 4.35 | 70.0166 | 6.3408 | 60.0058 | 8
70.0012 | 6.815 | 60.033 | 8 | 70.0193 | 2.6869 | 59.9946 | 4.35 | 70.0703 | 5.7173 | 59.9482 | 8 | 70.0488 | 2.8605 | 60.0066 | 4.35 | 70.0249 | 6.3437 | 60.0058 | 8
70.0095 | 6.8148 | 60.033 | 8 | 70.0276 | 2.6869 | 59.9947 | 4.35 | 70.0786 | 5.7176 | 59.9482 | 8 | 70.0571 | 2.8606 | 60.0066 | 4.35 | 70.0334 | 6.3463 | 60.0059 | 8
70.0178 | 6.815 | 60.033 | 8 | 70.036 | 2.6869 | 59.9947 | 4.35 | 70.087 | 5.7179 | 59.9482 | 8 | 70.0654 | 2.8607 | 60.0066 | 4.35 | 70.0417 | 6.3488 | 60.0059 | 8
70.0262 | 6.8153 | 60.033 | 8 | 70.0443 | 2.6869 | 59.9947 | 4.35 | 70.0953 | 5.7182 | 59.9482 | 8 | 70.0737 | 2.8607 | 60.0066 | 4.35 | 70.05 | 6.352 | 60.006 | 8
70.0345 | 6.8155 | 60.033 | 8 | 70.0527 | 2.6869 | 59.9947 | 4.35 | 70.1036 | 5.7185 | 59.9482 | 8 | 70.082 | 2.8608 | 60.0066 | 4.35 | 70.0583 | 6.3551 | 60.006 | 8
70.0428 | 6.8158 | 60.033 | 8 | 70.061 | 2.6869 | 59.9948 | 4.35 | 70.1121 | 5.7188 | 59.9481 | 8 | 70.0906 | 2.8609 | 60.0066 | 4.35 | 70.0667 | 6.3575 | 60.0061 | 8
70.0512 | 6.8161 | 60.033 | 8 | 70.0693 | 2.6869 | 59.9948 | 4.35 | 70.1204 | 5.7191 | 59.9481 | 8 | 70.0989 | 2.8609 | 60.0066 | 4.35 | 70.075 | 6.3598 | 60.0061 | 8
70.0595 | 6.8165 | 60.033 | 8 | 70.0776 | 2.6869 | 59.9948 | 4.35 | 70.1287 | 5.7194 | 59.9481 | 8 | 70.1072 | 2.861 | 60.0066 | 4.35 | 70.0833 | 6.3623 | 60.0062 | 8
70.0678 | 6.8169 | 60.033 | 8 | 70.086 | 2.6869 | 59.9948 | 4.35 | 70.1371 | 5.7197 | 59.9481 | 8 | 70.1155 | 2.861 | 60.0066 | 4.35 | 70.0916 | 6.3648 | 60.0062 | 8
70.0761 | 6.8173 | 60.033 | 8 | 70.0943 | 2.6869 | 59.9949 | 4.35 | 70.1454 | 5.72 | 59.9481 | 8 | 70.1238 | 2.861 | 60.0066 | 4.35 | 70.0999 | 6.3673 | 60.0063 | 8
70.0845 | 6.8177 | 60.033 | 8 | 70.1027 | 2.6869 | 59.9949 | 4.35 | 70.1537 | 5.72 | 59.9481 | 8 | 70.1321 | 2.861 | 60.0066 | 4.35 | 70.1084 | 6.3699 | 60.0063 | 8
70.0928 | 6.8182 | 60.033 | 8 | 70.111 | 2.6869 | 59.9949 | 4.35 | 70.1621 | 5.72 | 59.9481 | 8 | 70.1404 | 2.861 | 60.0067 | 4.35 | 70.1167 | 6.3725 | 60.0064 | 8
70.1011 | 6.8185 | 60.033 | 8 | 70.1193 | 2.6869 | 59.9949 | 4.35 | 70.1704 | 5.72 | 59.9481 | 8 | 70.1487 | 2.861 | 60.0067 | 4.35 | 70.125 | 6.375 | 60.0064 | 8
70.1095 | 6.8189 | 60.033 | 8 | 70.1276 | 2.6869 | 59.995 | 4.35 | 70.1787 | 5.72 | 59.9481 | 8 | 70.1572 | 2.861 | 60.0067 | 4.35 | 70.1333 | 6.377 | 60.0065 | 8
70.1178 | 6.8193 | 60.033 | 8 | 70.136 | 2.6869 | 59.995 | 4.35 | 70.1871 | 5.72 | 59.9481 | 8 | 70.1655 | 2.861 | 60.0067 | 4.35 | 70.1416 | 6.3789 | 60.0065 | 8
70.1261 | 6.8196 | 60.033 | 8 | 70.1443 | 2.6869 | 59.998 | 4.35 | 70.1954 | 5.72 | 59.9481 | 8 | 70.1738 | 2.8609 | 60.0067 | 4.35 | 70.1499 | 6.3786 | 60.0066 | 8
70.1345 | 6.82 | 60.033 | 8 | 70.1526 | 2.6912 | 59.998 | 4.35 | 70.2037 | 5.72 | 59.9481 | 8 | 70.1821 | 2.8609 | 60.0067 | 4.35 | 70.1582 | 6.3783 | 60.0066 | 8
70.1428 | 6.8203 | 60.033 | 8 | 70.1609 | 2.6955 | 59.998 | 4.35 | 70.2122 | 5.72 | 59.948 | 8 | 70.1904 | 2.8609 | 60.0067 | 4.35 | 70.1665 | 6.3779 | 60.0067 | 8
70.1511 | 6.8206 | 60.033 | 8 | 70.1693 | 2.6998 | 59.998 | 4.35 | 70.2205 | 5.72 | 59.948 | 8 | 70.1987 | 2.8609 | 60.0067 | 4.35 | 70.1748 | 6.3775 | 60.0067 | 8
70.1594 | 6.821 | 60.033 | 8 | 70.1776 | 2.7041 | 59.998 | 4.35 | 70.2288 | 5.72 | 59.948 | 8 | 70.207 | 2.8608 | 60.0067 | 4.35 | 70.1833 | 6.3772 | 60.0068 | 8
70.1678 | 6.8213 | 60.033 | 8 | 70.186 | 2.7084 | 59.998 | 4.35 | 70.2372 | 5.7201 | 59.948 | 8 | 70.2153 | 2.8608 | 60.0067 | 4.35 | 70.1917 | 6.3768 | 60.0068 | 8
70.1761 | 6.8216 | 60.033 | 8 | 70.1943 | 2.7127 | 59.9981 | 4.35 | 70.2455 | 5.7201 | 59.948 | 8 | 70.2239 | 2.8608 | 60.0067 | 4.35 | 70.2 | 6.3764 | 60.0069 | 8
70.1844 | 6.8215 | 60.033 | 8 | 70.2026 | 2.717 | 59.9981 | 4.35 | 70.2538 | 5.7202 | 59.948 | 8 | 70.2322 | 2.8608 | 60.0067 | 4.35 | 70.2083 | 6.3761 | 60.0069 | 8
70.1928 | 6.8214 | 60.033 | 8 | 70.2109 | 2.7213 | 59.9981 | 4.35 | 70.2621 | 5.7202 | 59.946 | 8 | 70.2405 | 2.8608 | 60.0068 | 4.35 | 70.2166 | 6.3755 | 60.007 | 8
70.2011 | 6.8213 | 60.033 | 8 | 70.2193 | 2.7257 | 59.9981 | 4.35 | 70.2705 | 5.7203 | 59.946 | 8 | 70.2488 | 2.8608 | 60.0068 | 4.35 | 70.2249 | 6.375 | 60.007 | 8
70.2094 | 6.8212 | 60.033 | 8 | 70.2276 | 2.73 | 59.9981 | 4.35 | 70.2788 | 5.7203 | 59.946 | 8 | 70.2571 | 2.8608 | 60.0068 | 4.35 | 70.2332 | 6.3746 | 60.0071 | 8
70.2178 | 6.8211 | 60.033 | 8 | 70.236 | 2.73 | 59.9981 | 4.35 | 70.2871 | 5.7204 | 59.946 | 8 | 70.2654 | 2.8607 | 60.0068 | 4.35 | 70.2415 | 6.3742 | 60.0071 | 8
70.2261 | 6.821 | 60.033 | 8 | 70.2443 | 2.73 | 59.9981 | 4.35 | 70.2955 | 5.7204 | 59.946 | 8 | 70.2737 | 2.8607 | 60.0068 | 4.35 | 70.2498 | 6.3738 | 60.0072 | 8
70.2344 | 6.8209 | 60.033 | 8 | 70.2526 | 2.73 | 59.9981 | 4.35 | 70.3038 | 5.7203 | 59.946 | 8 | 70.282 | 2.8606 | 60.0068 | 4.35 | 70.2581 | 6.3734 | 60.0072 | 8
70.2427 | 6.8208 | 60.033 | 8 | 70.2609 | 2.73 | 59.9981 | 4.35 | 70.3121 | 5.7203 | 59.9459 | 8 | 70.2905 | 2.8606 | 60.0068 | 4.35 | 70.2666 | 6.373 | 60.0073 | 8
70.2511 | 6.8207 | 60.033 | 8 | 70.2693 | 2.73 | 59.9981 | 4.35 | 70.3206 | 5.7202 | 59.9459 | 8 | 70.2988 | 2.8606 | 60.0068 | 4.35 | 70.2749 | 6.3726 | 60.0073 | 8
70.2594 | 6.8207 | 60.033 | 8 | 70.2776 | 2.73 | 59.9981 | 4.35 | 70.3289 | 5.7201 | 59.9459 | 8 | 70.3071 | 2.8605 | 60.0068 | 4.35 | 70.2832 | 6.3722 | 60.0074 | 8
70.2677 | 6.8208 | 60.033 | 8 | 70.2859 | 2.73 | 59.9981 | 4.35 | 70.3372 | 5.72 | 59.9459 | 8 | 70.3154 | 2.8603 | 60.0068 | 4.35 | 70.2915 | 6.3718 | 60.0074 | 8
70.2761 | 6.8209 | 60.033 | 8 | 70.2943 | 2.73 | 59.9982 | 4.35 | 70.3456 | 5.7198 | 59.9459 | 8 | 70.3237 | 2.8602 | 60.0068 | 4.35 | 70.2998 | 6.3716 | 60.0075 | 8
70.2844 | 6.821 | 60.033 | 8 | 70.3026 | 2.73 | 59.9982 | 4.35 | 70.3539 | 5.7197 | 59.9459 | 8 | 70.332 | 2.86 | 60.0068 | 4.35 | 70.3081 | 6.3713 | 60.0075 | 8
70.2927 | 6.8211 | 60.033 | 8 | 70.3109 | 2.73 | 59.9982 | 4.35 | 70.3622 | 5.7195 | 59.9459 | 8 | 70.3403 | 2.86 | 60.0069 | 4.35 | 70.3164 | 6.3717 | 60.0076 | 8
70.301 | 6.8212 | 60.033 | 8 | 70.3193 | 2.73 | 59.9982 | 4.35 | 70.3706 | 5.7194 | 59.9459 | 8 | 70.3486 | 2.8599 | 60.0069 | 4.35 | 70.3247 | 6.3721 | 60.0076 | 8
70.3094 | 6.8213 | 60.033 | 8 | 70.3276 | 2.73 | 59.9982 | 4.35 | 70.3789 | 5.7192 | 59.9459 | 8 | 70.3572 | 2.8598 | 60.0069 | 4.35 | 70.333 | 6.3724 | 60.0077 | 8
70.3177 | 6.8223 | 60.033 | 8 | 70.3359 | 2.73 | 59.9982 | 4.35 | 70.3872 | 5.7228 | 59.9459 | 8 | 70.3655 | 2.8596 | 60.0069 | 4.35 | 70.3416 | 6.3728 | 60.0077 | 8
70.326 | 6.8234 | 60.033 | 8 | 70.3442 | 2.73 | 59.9982 | 4.35 | 70.3956 | 5.7264 | 59.9459 | 8 | 70.3738 | 2.8595 | 60.0069 | 4.35 | 70.3499 | 6.3731 | 60.0078 | 8
70.3344 | 6.8244 | 60.033 | 8 | 70.3526 | 2.73 | 59.9982 | 4.35 | 70.4039 | 5.73 | 59.9459 | 8 | 70.3821 | 2.8594 | 60.0069 | 4.35 | 70.3582 | 6.3735 | 60.0078 | 8
70.3427 | 6.8254 | 60.033 | 8 | 70.3609 | 2.73 | 59.9982 | 4.35 | 70.4122 | 5.7336 | 59.9458 | 8 | 70.3904 | 2.8593 | 60.0069 | 4.35 | 70.3665 | 6.3739 | 60.0079 | 8
70.351 | 6.8263 | 60.033 | 8 | 70.3693 | 2.73 | 59.9982 | 4.35 | 70.4207 | 5.7372 | 59.9458 | 8 | 70.3987 | 2.8591 | 60.0069 | 4.35 | 70.3748 | 6.3742 | 60.0079 | 8
70.3594 | 6.8272 | 60.033 | 8 | 70.3776 | 2.73 | 59.9982 | 4.35 | 70.429 | 5.7408 | 59.9458 | 8 | 70.407 | 2.859 | 60.0069 | 4.35 | 70.3831 | 6.3746 | 60.008 | 8
70.3677 | 6.8281 | 60.033 | 8 | 70.3859 | 2.73 | 59.9982 | 4.35 | 70.4373 | 5.7444 | 59.9458 | 8 | 70.4153 | 2.8588 | 60.0069 | 4.35 | 70.3914 | 6.3749 | 60.008 | 8
70.376 | 6.829 | 60.033 | 8 | 70.3942 | 2.73 | 59.9983 | 4.35 | 70.4457 | 5.7481 | 59.9458 | 8 | 70.4238 | 2.8587 | 60.0069 | 4.35 | 70.3997 | 6.3749 | 60.0081 | 8
70.3843 | 6.83 | 60.033 | 8 | 70.4026 | 2.73 | 59.9983 | 4.35 | 70.454 | 5.7517 | 59.9458 | 8 | 70.4321 | 2.8585 | 60.0069 | 4.35 | 70.408 | 6.3749 | 60.0081 | 8
70.3927 | 6.8309 | 60.033 | 8 | 70.4109 | 2.73 | 59.9983 | 4.35 | 70.4623 | 5.7554 | 59.9458 | 8 | 70.4404 | 2.8584 | 60.007 | 4.35 | 70.4165 | 6.3749 | 60.0082 | 8
70.401 | 6.8309 | 60.033 | 8 | 70.4192 | 2.73 | 59.9983 | 4.35 | 70.4707 | 5.7554 | 59.9458 | 8 | 70.4487 | 2.8583 | 60.007 | 4.35 | 70.4248 | 6.3749 | 60.0082 | 8
70.4093 | 6.8309 | 60.033 | 8 | 70.4276 | 2.73 | 59.9983 | 4.35 | 70.479 | 5.7554 | 59.9458 | 8 | 70.457 | 2.8581 | 60.007 | 4.35 | 70.4331 | 6.3749 | 60.0083 | 8
70.4177 | 6.8308 | 60.033 | 8 | 70.4359 | 2.73 | 59.9983 | 4.35 | 70.4873 | 5.7554 | 59.9458 | 8 | 70.4653 | 2.858 | 60.007 | 4.35 | 70.4414 | 6.3749 | 60.0083 | 8
70.426 | 6.8306 | 60.033 | 8 | 70.4442 | 2.73 | 59.9983 | 4.35 | 70.4957 | 5.7553 | 59.9458 | 8 | 70.4736 | 2.8581 | 60.007 | 4.35 | 70.4497 | 6.3749 | 60.0084 | 8
70.4343 | 6.8306 | 60.033 | 8 | 70.4525 | 2.73 | 59.9983 | 4.35 | 70.504 | 5.7553 | 59.9458 | 8 | 70.4819 | 2.8581 | 60.007 | 4.35 | 70.458 | 6.3749 | 60.0084 | 8
70.4426 | 6.8305 | 60.033 | 8 | 70.4609 | 2.73 | 59.9983 | 4.35 | 70.5123 | 5.7552 | 59.9457 | 8 | 70.4905 | 2.8582 | 60.007 | 4.35 | 70.4663 | 6.3749 | 60.0085 | 8
70.451 | 6.8304 | 60.033 | 8 | 70.4692 | 2.73 | 59.9983 | 4.35 | 70.5208 | 5.7552 | 59.9457 | 8 | 70.4988 | 2.8582 | 60.007 | 4.35 | 70.4746 | 6.3749 | 60.0085 | 8
70.4593 | 6.8303 | 60.033 | 8 | 70.4775 | 2.73 | 59.9983 | 4.35 | 70.5291 | 5.7552 | 59.9457 | 8 | 70.5071 | 2.8583 | 60.007 | 4.35 | 70.4829 | 6.3749 | 60.0086 | 8
70.4676 | 6.8302 | 60.033 | 8 | 70.4858 | 2.73 | 59.9983 | 4.35 | 70.5374 | 5.7551 | 59.9457 | 8 | 70.5154 | 2.8583 | 60.007 | 4.35 | 70.4912 | 6.3748 | 60.0086 | 8
70.476 | 6.8301 | 60.033 | 8 | 70.4942 | 2.73 | 59.9984 | 4.35 | 70.5458 | 5.755 | 59.9457 | 8 | 70.5237 | 2.8584 | 60.007 | 4.35 | 70.4998 | 6.3748 | 60.0087 | 8
70.4843 | 6.8299 | 60.033 | 8 | 70.5025 | 2.73 | 59.9984 | 4.35 | 70.5541 | 5.755 | 59.9457 | 8 | 70.532 | 2.8585 | 60.007 | 4.35 | 70.5081 | 6.3747 | 60.0087 | 8
70.4926 | 6.8298 | 60.033 | 8 | 70.5109 | 2.73 | 59.9984 | 4.35 | 70.5624 | 5.7549 | 59.9457 | 8 | 70.5403 | 2.8585 | 60.0071 | 4.35 | 70.5164 | 6.3751 | 60.0088 | 8
70.501 | 6.8297 | 60.033 | 8 | 70.5192 | 2.73 | 59.9984 | 4.35 | 70.5708 | 5.7549 | 59.9457 | 8 | 70.5486 | 2.8586 | 60.0071 | 4.35 | 70.5247 | 6.3755 | 60.0088 | 8
70.5093 | 6.8296 | 60.033 | 8 | 70.5275 | 2.73 | 59.9984 | 4.35 | 70.5791 | 5.7549 | 59.9457 | 8 | 70.5571 | 2.8586 | 60.0071 | 4.35 | 70.533 | 6.3758 | 60.0089 | 8
70.5176 | 6.8295 | 60.033 | 8 | 70.5358 | 2.73 | 59.9984 | 4.35 | 70.5874 | 5.7549 | 59.9457 | 8 | 70.5654 | 2.8586 | 60.0071 | 4.35 | 70.5413 | 6.3762 | 60.0089 | 8
70.5259 | 6.8294 | 60.033 | 8 | 70.5442 | 2.73 | 59.9984 | 4.35 | 70.5958 | 5.7549 | 59.9457 | 8 | 70.5737 | 2.8586 | 60.0071 | 4.35 | 70.5496 | 6.3766 | 60.009 | 8
70.5343 | 6.8309 | 60.033 | 8 | 70.5525 | 2.73 | 59.9984 | 4.35 | 70.6041 | 5.7548 | 59.9457 | 8 | 70.582 | 2.8586 | 60.0071 | 4.35 | 70.5579 | 6.3769 | 60.009 | 8
70.5426 | 6.8324 | 60.033 | 8 | 70.5609 | 2.73 | 59.9984 | 4.35 | 70.6124 | 5.7548 | 59.9456 | 8 | 70.5903 | 2.8586 | 60.0071 | 4.35 | 70.5662 | 6.3773 | 60.0091 | 8
70.5509 | 6.8339 | 60.033 | 8 | 70.5692 | 2.73 | 59.9984 | 4.35 | 70.6208 | 5.7548 | 59.9456 | 8 | 70.5986 | 2.8586 | 60.0071 | 4.35 | 70.5747 | 6.3777 | 60.0091 | 8
70.5593 | 6.8354 | 60.033 | 8 | 70.5775 | 2.73 | 59.9984 | 4.35 | 70.6292 | 5.7548 | 59.9456 | 8 | 70.6069 | 2.8586 | 60.0071 | 4.35 | 70.583 | 6.378 | 60.0092 | 8
70.5676 | 6.837 | 60.033 | 8 | 70.5858 | 2.73 | 59.9984 | 4.35 | 70.6375 | 5.7548 | 59.9456 | 8 | 70.6155 | 2.8586 | 60.0071 | 4.35 | 70.5913 | 6.3783 | 60.0092 | 8
70.5759 | 6.8386 | 60.033 | 8 | 70.5942 | 2.73 | 59.9985 | 4.35 | 70.6459 | 5.7548 | 59.9456 | 8 | 70.6238 | 2.8584 | 60.0071 | 4.35 | 70.5996 | 6.3781 | 60.0093 | 8
70.5843 | 6.8401 | 60.033 | 8 | 70.6025 | 2.73 | 59.9985 | 4.35 | 70.6542 | 5.757 | 59.9456 | 8 | 70.6321 | 2.8583 | 60.0071 | 4.35 | 70.6079 | 6.378 | 60.0093 | 8
70.5926 | 6.8417 | 60.033 | 8 | 70.6108 | 2.73 | 59.9985 | 4.35 | 70.6625 | 5.7592 | 59.9456 | 8 | 70.6404 | 2.8581 | 60.0072 | 4.35 | 70.6162 | 6.3778 | 60.0094 | 8
70.6009 | 6.8433 | 60.033 | 8 | 70.6191 | 2.73 | 59.9985 | 4.35 | 70.6709 | 5.7614 | 59.9456 | 8 | 70.6487 | 2.858 | 60.0072 | 4.35 | 70.6245 | 6.3776 | 60.0094 | 8
70.6092 | 6.8449 | 60.033 | 8 | 70.6275 | 2.73 | 59.9985 | 4.35 | 70.6792 | 5.7636 | 59.9456 | 8 | 70.657 | 2.8578 | 60.0072 | 4.35 | 70.6328 | 6.3775 | 60.0095 | 8
70.6176 | 6.8449 | 60.033 | 8 | 70.6358 | 2.7301 | 59.9985 | 4.35 | 70.6875 | 5.7658 | 59.9456 | 8 | 70.6653 | 2.8577 | 60.0072 | 4.35 | 70.6411 | 6.3773 | 60.0095 | 8
70.6259 | 6.8449 | 60.033 | 8 | 70.6442 | 2.7301 | 59.9985 | 4.35 | 70.6959 | 5.7681 | 59.9456 | 8 | 70.6736 | 2.8576 | 60.0072 | 4.35 | 70.6497 | 6.3772 | 60.0096 | 8
70.6342 | 6.8449 | 60.033 | 8 | 70.6525 | 2.7301 | 59.9985 | 4.35 | 70.7042 | 5.7703 | 59.9456 | 8 | 70.6821 | 2.8574 | 60.0072 | 4.35 | 70.658 | 6.377 | 60.0096 | 8
70.6426 | 6.8449 | 60.033 | 8 | 70.6608 | 2.7301 | 59.9985 | 4.35 | 70.7125 | 5.7725 | 59.9455 | 8 | 70.6904 | 2.8573 | 60.0072 | 4.35 | 70.6663 | 6.377 | 60.0097 | 8
70.6509 | 6.8449 | 60.033 | 8 | 70.6691 | 2.7301 | 59.9985 | 4.35 | 70.7209 | 5.7747 | 59.9455 | 8 | 70.6987 | 2.8572 | 60.0072 | 4.35 | 70.6746 | 6.3769 | 60.0097 | 8
70.6592 | 6.8449 | 60.033 | 8 | 70.6775 | 2.7302 | 59.9985 | 4.35 | 70.7292 | 5.7769 | 59.9455 | 8 | 70.707 | 2.8577 | 60.0072 | 4.35 | 70.6829 | 6.3769 | 60.0098 | 8
70.6675 | 6.8449 | 60.033 | 8 | 70.6858 | 2.7302 | 59.9985 | 4.35 | 70.7375 | 5.7769 | 59.9455 | 8 | 70.7153 | 2.8583 | 60.0072 | 4.35 | 70.6912 | 6.3769 | 60.0098 | 8
70.6759 | 6.8448 | 60.033 | 8 | 70.6942 | 2.7302 | 59.9986 | 4.35 | 70.746 | 5.7769 | 59.9455 | 8 | 70.7236 | 2.8589 | 60.0072 | 4.35 | 70.6995 | 6.3769 | 60.0099 | 8
70.6842 | 6.8449 | 60.033 | 8 | 70.7025 | 2.7302 | 59.9986 | 4.35 | 70.7543 | 5.7769 | 59.9455 | 8 | 70.7319 | 2.8594 | 60.0072 | 4.35 | 70.7078 | 6.3769 | 60.0099 | 8
70.6925 | 6.8449 | 60.033 | 8 | 70.7108 | 2.7303 | 59.9986 | 4.35 | 70.7626 | 5.7769 | 59.9455 | 8 | 70.7402 | 2.8603 | 60.0073 | 4.35 | 70.7161 | 6.377 | 60.01 | 8
70.7009 | 6.8449 | 60.033 | 8 | 70.7191 | 2.7303 | 59.9986 | 4.35 | 70.771 | 5.777 | 59.9455 | 8 | 70.7488 | 2.8612 | 60.0073 | 4.35 | 70.7244 | 6.3771 | 60.016 | 8
70.7092 | 6.8449 | 60.033 | 8 | 70.7275 | 2.7302 | 59.9986 | 4.35 | 70.7793 | 5.777 | 59.9455 | 8 | 70.7571 | 2.8621 | 60.0073 | 4.35 | 70.7329 | 6.3772 | 60.0161 | 8
70.7175 | 6.845 | 60.033 | 8 | 70.7358 | 2.7302 | 59.9986 | 4.35 | 70.7876 | 5.7771 | 59.9455 | 8 | 70.7654 | 2.8631 | 60.0073 | 4.35 | 70.7412 | 6.3773 | 60.0161 | 8
70.7259 | 6.845 | 60.033 | 8 | 70.7441 | 2.7302 | 59.9986 | 4.35 | 70.796 | 5.7772 | 59.9455 | 8 | 70.7737 | 2.8641 | 60.0073 | 4.35 | 70.7495 | 6.3774 | 60.0161 | 8
70.7342 | 6.845 | 60.033 | 8 | 70.7524 | 2.7303 | 59.9986 | 4.35 | 70.8043 | 5.7773 | 59.9454 | 8 | 70.782 | 2.865 | 60.0073 | 4.35 | 70.7578 | 6.3774 | 60.0162 | 8
70.7425 | 6.8451 | 60.033 | 8 | 70.7608 | 2.7303 | 59.9986 | 4.35 | 70.8126 | 5.7774 | 59.9454 | 8 | 70.7903 | 2.8654 | 60.0073 | 4.35 | 70.7661 | 6.3775 | 60.0162 | 8
70.7508 | 6.8451 | 60.033 | 8 | 70.7691 | 2.7303 | 59.9986 | 4.35 | 70.821 | 5.7775 | 59.9454 | 8 | 70.7986 | 2.8657 | 60.0073 | 4.35 | 70.7744 | 6.3775 | 60.0162 | 8
70.7592 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.7775 | 2.7304 | 59.9986 | 4.35 | 70.8293 | 5.7776 | 59.9454 | 8 | 70.8069 | 2.866 | 60.0073 | 4.35 | 70.7827 | 6.3775 | 60.0163 | 8
70.7675 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.7858 | 2.7304 | 59.9986 | 4.35 | 70.8376 | 5.7775 | 59.9454 | 8 | 70.8154 | 2.8664 | 60.0073 | 4.35 | 70.791 | 6.3776 | 60.0163 | 8
70.7758 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.7941 | 2.7304 | 59.9987 | 4.35 | 70.8461 | 5.7775 | 59.9454 | 8 | 70.8237 | 2.8664 | 60.0073 | 4.35 | 70.7993 | 6.3775 | 60.0163 | 8
70.7842 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.8024 | 2.7305 | 59.9987 | 4.35 | 70.8544 | 5.7773 | 59.9454 | 8 | 70.832 | 2.8664 | 60.0073 | 4.35 | 70.8079 | 6.3774 | 60.0163 | 8
70.7925 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.8108 | 2.7306 | 59.9987 | 4.35 | 70.8627 | 5.7772 | 59.9454 | 8 | 70.8403 | 2.8664 | 60.0074 | 4.35 | 70.8162 | 6.3774 | 60.0164 | 8
70.8008 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.8191 | 2.7307 | 59.9987 | 4.35 | 70.8711 | 5.777 | 59.9454 | 8 | 70.8486 | 2.8663 | 60.0074 | 4.35 | 70.8245 | 6.3773 | 60.0164 | 8
70.8092 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.8275 | 2.7308 | 59.9987 | 4.35 | 70.8794 | 5.7769 | 59.9454 | 8 | 70.8569 | 2.8663 | 60.0074 | 4.35 | 70.8328 | 6.3772 | 60.0164 | 8
70.8175 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.8358 | 2.7309 | 59.9987 | 4.35 | 70.8877 | 5.7767 | 59.9454 | 8 | 70.8652 | 2.8662 | 60.0074 | 4.35 | 70.8411 | 6.3771 | 60.0165 | 8
70.8258 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.8441 | 2.7309 | 59.9987 | 4.35 | 70.8961 | 5.7765 | 59.9454 | 8 | 70.8735 | 2.8662 | 60.0074 | 4.35 | 70.8494 | 6.3789 | 60.0165 | 8
70.8342 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.8524 | 2.7309 | 59.9987 | 4.35 | 70.9044 | 5.7763 | 59.9454 | 8 | 70.8821 | 2.8662 | 60.0074 | 4.35 | 70.8577 | 6.3807 | 60.0166 | 8
70.8425 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.8608 | 2.731 | 59.9987 | 4.35 | 70.9127 | 5.7761 | 59.9453 | 8 | 70.8904 | 2.8662 | 60.0074 | 4.35 | 70.866 | 6.3825 | 60.0166 | 8
70.8508 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.8691 | 2.731 | 59.9987 | 4.35 | 70.921 | 5.7761 | 59.9453 | 8 | 70.8987 | 2.8662 | 60.0074 | 4.35 | 70.8743 | 6.3843 | 60.0166 | 8
70.8591 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.8774 | 2.7311 | 59.9987 | 4.35 | 70.9294 | 5.7761 | 59.9453 | 8 | 70.907 | 2.8662 | 60.0074 | 4.35 | 70.8828 | 6.3861 | 60.0167 | 8
70.8675 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.8857 | 2.7311 | 59.9987 | 4.35 | 70.9377 | 5.7762 | 59.9453 | 8 | 70.9153 | 2.8662 | 60.0074 | 4.35 | 70.8911 | 6.388 | 60.0167 | 8
70.8758 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.8941 | 2.7311 | 59.9988 | 4.35 | 70.946 | 5.7763 | 59.9453 | 8 | 70.9236 | 2.8661 | 60.0074 | 4.35 | 70.8994 | 6.3898 | 60.0167 | 8
70.8841 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.9024 | 2.731 | 59.9988 | 4.35 | 70.9545 | 5.7763 | 59.9453 | 8 | 70.9319 | 2.8661 | 60.0074 | 4.35 | 70.9077 | 6.3916 | 60.0168 | 8
70.8925 | 6.8452 | 60.033 | 8 | 70.9108 | 2.731 | 59.9988 | 4.35 | 70.9628 | 5.7764 | 59.9453 | 8 | 70.9402 | 2.866 | 60.0075 | 4.35 | 70.916 | 6.3933 | 60.0168 | 8
70.9008 | 6.845 | 60.033 | 8 | 70.9191 | 2.731 | 59.9988 | 4.35 | 70.9711 | 5.7764 | 59.9453 | 8 | 70.9487 | 2.866 | 60.0075 | 4.35 | 70.9243 | 6.3949 | 60.0168 | 8
70.9091 | 6.8449 | 60.033 | 8 | 70.9274 | 2.731 | 59.9988 | 4.35 | 70.9795 | 5.7765 | 59.9453 | 8 | 70.957 | 2.866 | 60.0075 | 4.35 | 70.9326 | 6.3947 | 60.0168 | 8
70.9175 | 6.8447 | 60.033 | 8 | 70.9357 | 2.731 | 59.9988 | 4.35 | 70.9878 | 5.7766 | 59.9453 | 8 | 70.9653 | 2.866 | 60.0075 | 4.35 | 70.9409 | 6.3945 | 60.0169 | 8
70.9258 | 6.8446 | 60.033 | 8 | 70.9441 | 2.7309 | 59.9988 | 4.35 | 70.9961 | 5.7766 | 59.9453 | 8 | 70.9736 | 2.866 | 60.0075 | 4.35 | 70.9492 | 6.3944 | 60.0169 | 8
70.9341 | 6.8444 | 60.033 | 8 | 70.9524 | 2.7309 | 59.9988 | 4.35 | 71.0045 | 5.7767 | 59.9453 | 8 | 70.9819 | 2.866 | 60.0075 | 4.35 | 70.9575 | 6.3942 | 60.0169 | 8
70.9425 | 6.8443 | 60.033 | 8 | 70.9608 | 2.7308 | 59.9988 | 4.35 | 71.0128 | 5.7767 | 59.9452 | 8 | 70.9902 | 2.866 | 60.0075 | 4.35 | 70.9661 | 6.3941 | 60.017 | 8
70.9508 | 6.8442 | 60.033 | 8 | 70.9691 | 2.7307 | 59.9988 | 4.35 | 71.0211 | 5.7767 | 59.9452 | 8 | 70.9985 | 2.866 | 60.0075 | 4.35 | 70.9744 | 6.3939 | 60.017 | 8
70.9591 | 6.844 | 60.033 | 8 | 70.9774 | 2.7307 | 59.9988 | 4.35 | 71.0295 | 5.7767 | 59.9452 | 8 | 71.0068 | 2.866 | 60.0075 | 4.35 | 70.9827 | 6.3937 | 60.017 | 8
70.9674 | 6.8438 | 60.033 | 8 | 70.9857 | 2.7306 | 59.9988 | 4.35 | 71.0378 | 5.7767 | 59.9452 | 8 | 71.0154 | 2.866 | 60.0075 | 4.35 | 70.991 | 6.3936 | 60.0171 | 8
70.9758 | 6.8437 | 60.033 | 8 | 70.9941 | 2.7305 | 59.9989 | 4.35 | 71.0461 | 5.7767 | 59.9452 | 8 | 71.0237 | 2.866 | 60.0075 | 4.35 | 70.9993 | 6.3936 | 60.0171 | 8
70.9841 | 6.8437 | 60.033 | 8 | 71.0024 | 2.7304 | 59.9989 | 4.35 | 71.0546 | 5.7767 | 59.9452 | 8 | 71.032 | 2.866 | 60.0075 | 4.35 | 71.0076 | 6.3937 | 60.0172 | 8
70.9924 | 6.8437 | 60.033 | 8 | 71.0107 | 2.7303 | 59.9989 | 4.35 | 71.0629 | 5.7767 | 59.9452 | 8 | 71.0403 | 2.866 | 60.0076 | 4.35 | 71.0159 | 6.3937 | 60.0172 | 8
71.0008 | 6.8437 | 60.033 | 8 | 71.019 | 2.7303 | 59.9989 | 4.35 | 71.0712 | 5.7767 | 59.9452 | 8 | 71.0486 | 2.8659 | 60.0076 | 4.35 | 71.0242 | 6.3938 | 60.0172 | 8
71.0091 | 6.8437 | 60.033 | 8 | 71.0274 | 2.7303 | 59.9989 | 4.35 | 71.0796 | 5.7767 | 59.9452 | 8 | 71.0569 | 2.8659 | 60.0076 | 4.35 | 71.0325 | 6.3936 | 60.0173 | 8
71.0174 | 6.8436 | 60.033 | 8 | 71.0357 | 2.7303 | 59.9989 | 4.35 | 71.0879 | 5.7767 | 59.9452 | 8 | 71.0652 | 2.8659 | 60.0076 | 4.35 | 71.041 | 6.3934 | 60.0173 | 8
71.0257 | 6.8436 | 60.033 | 8 | 71.0441 | 2.7303 | 59.9989 | 4.35 | 71.0962 | 5.7767 | 59.9452 | 8 | 71.0735 | 2.8659 | 60.0076 | 4.35 | 71.0493 | 6.3931 | 60.0173 | 8
71.0341 | 6.8433 | 60.033 | 8 | 71.0524 | 2.7303 | 59.9989 | 4.35 | 71.1046 | 5.7767 | 59.9452 | 8 | 71.082 | 2.8659 | 60.0076 | 4.35 | 71.0576 | 6.3929 | 60.0173 | 8
71.0424 | 6.843 | 60.033 | 8 | 71.0607 | 2.7302 | 59.9989 | 4.35 | 71.1129 | 5.7767 | 59.9451 | 8 | 71.0903 | 2.8659 | 60.0076 | 4.35 | 71.0659 | 6.3927 | 60.0174 | 8
71.0507 | 6.8426 | 60.033 | 8 | 71.069 | 2.7302 | 59.9989 | 4.35 | 71.1212 | 5.7767 | 59.9451 | 8 | 71.0986 | 2.8659 | 60.0076 | 4.35 | 71.0742 | 6.3925 | 60.0174 | 8
71.0591 | 6.8423 | 60.033 | 8 | 71.0774 | 2.7302 | 59.9989 | 4.35 | 71.1296 | 5.7766 | 59.9451 | 8 | 71.1069 | 2.8659 | 60.0076 | 4.35 | 71.0825 | 6.3923 | 60.0174 | 8
71.0674 | 6.842 | 60.033 | 8 | 71.0857 | 2.7302 | 59.9989 | 4.35 | 71.1379 | 5.7764 | 59.9451 | 8 | 71.1152 | 2.8658 | 60.0076 | 4.35 | 71.0908 | 6.392 | 60.0175 | 8
71.0757 | 6.8416 | 60.033 | 8 | 71.0941 | 2.7302 | 59.999 | 4.35 | 71.1462 | 5.7763 | 59.9451 | 8 | 71.1235 | 2.8657 | 60.0076 | 4.35 | 71.0991 | 6.3918 | 60.0175 | 8
71.0841 | 6.8428 | 60.033 | 8 | 71.1024 | 2.7302 | 59.999 | 4.35 | 71.1547 | 5.7761 | 59.9451 | 8 | 71.1318 | 2.8657 | 60.0076 | 4.35 | 71.1074 | 6.3916 | 60.0175 | 8
71.0924 | 6.8439 | 60.033 | 8 | 71.1107 | 2.7302 | 59.999 | 4.35 | 71.163 | 5.776 | 59.9451 | 8 | 71.1404 | 2.8656 | 60.0077 | 4.35 | 71.116 | 6.3916 | 60.0176 | 8
71.1007 | 6.8451 | 60.033 | 8 | 71.119 | 2.7302 | 59.999 | 4.35 | 71.1713 | 5.7758 | 59.9451 | 8 | 71.1487 | 2.8655 | 60.0077 | 4.35 | 71.1243 | 6.3916 | 60.0176 | 8
71.109 | 6.8462 | 60.033 | 8 | 71.1273 | 2.7301 | 59.999 | 4.35 | 71.1796 | 5.7757 | 59.9451 | 8 | 71.157 | 2.8655 | 60.0077 | 4.35 | 71.1326 | 6.3915 | 60.0177 | 8
71.1174 | 6.8477 | 60.033 | 8 | 71.1357 | 2.7301 | 59.999 | 4.35 | 71.188 | 5.7756 | 59.9451 | 8 | 71.1653 | 2.8654 | 60.0077 | 4.35 | 71.1409 | 6.3915 | 60.0177 | 8
71.1257 | 6.8492 | 60.033 | 8 | 71.144 | 2.7301 | 60.003 | 4.35 | 71.1963 | 5.7754 | 59.9451 | 8 | 71.1736 | 2.8654 | 60.0077 | 4.35 | 71.1492 | 6.3914 | 60.0177 | 8
71.134 | 6.8523 | 60.033 | 8 | 71.1523 | 2.7301 | 60.003 | 4.35 | 71.2046 | 5.7754 | 59.9451 | 8 | 71.1819 | 2.8653 | 60.0077 | 4.35 | 71.1575 | 6.3914 | 60.0177 | 8
71.1424 | 6.8555 | 60.033 | 8 | 71.1606 | 2.73 | 60.003 | 4.35 | 71.213 | 5.7754 | 59.945 | 8 | 71.1902 | 2.8652 | 60.0077 | 4.35 | 71.1658 | 6.3915 | 60.0178 | 8
71.1507 | 6.8586 | 60.033 | 8 | 71.169 | 2.73 | 60.003 | 4.35 | 71.2213 | 5.7755 | 59.945 | 8 | 71.1985 | 2.8651 | 60.0077 | 4.35 | 71.1741 | 6.3915 | 60.0178 | 8
71.159 | 6.8618 | 60.033 | 8 | 71.1773 | 2.73 | 60.003 | 4.35 | 71.2296 | 5.7756 | 59.945 | 8 | 71.207 | 2.865 | 60.0077 | 4.35 | 71.1824 | 6.3916 | 60.0178 | 8
71.1674 | 6.8634 | 60.033 | 8 | 71.1857 | 2.73 | 60.003 | 4.35 | 71.238 | 5.7757 | 59.945 | 8 | 71.2153 | 2.8649 | 60.0077 | 4.35 | 71.1907 | 6.3916 | 60.0179 | 8
71.1757 | 6.8651 | 60.033 | 8 | 71.194 | 2.73 | 60.003 | 4.35 | 71.2463 | 5.7757 | 59.945 | 8 | 71.2236 | 2.8648 | 60.0077 | 4.35 | 71.1992 | 6.3936 | 60.0179 | 8
71.184 | 6.8668 | 60.033 | 8 | 71.2023 | 2.73 | 60.003 | 4.35 | 71.2546 | 5.7757 | 59.945 | 8 | 71.2319 | 2.8646 | 60.0077 | 4.35 | 71.2075 | 6.3957 | 60.0179 | 8
71.1923 | 6.8684 | 60.033 | 8 | 71.2106 | 2.73 | 60.003 | 4.35 | 71.2631 | 5.7757 | 59.944 | 8 | 71.2402 | 2.8645 | 60.0078 | 4.35 | 71.2158 | 6.3978 | 60.018 | 8
71.2007 | 6.8701 | 60.033 | 8 | 71.219 | 2.7301 | 60.003 | 4.35 | 71.2714 | 5.7757 | 59.944 | 8 | 71.2485 | 2.8643 | 60.0078 | 4.35 | 71.2241 | 6.3999 | 60.018 | 8
71.209 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.2273 | 2.7302 | 60.003 | 4.35 | 71.2797 | 5.7757 | 59.944 | 8 | 71.2568 | 2.8642 | 60.0078 | 4.35 | 71.2324 | 6.4019 | 60.018 | 8
71.2173 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.2357 | 2.7303 | 60.003 | 4.35 | 71.2881 | 5.7757 | 59.944 | 8 | 71.2651 | 2.8641 | 60.0078 | 4.35 | 71.2407 | 6.404 | 60.0181 | 8
71.2257 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.244 | 2.7304 | 60.003 | 4.35 | 71.2964 | 5.7756 | 59.944 | 8 | 71.2737 | 2.8658 | 60.0078 | 4.35 | 71.249 | 6.406 | 60.0181 | 8
71.234 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.2523 | 2.7305 | 60.003 | 4.35 | 71.3047 | 5.7755 | 59.944 | 8 | 71.282 | 2.8676 | 60.0078 | 4.35 | 71.2573 | 6.408 | 60.0182 | 8
71.2423 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.2606 | 2.7306 | 60.003 | 4.35 | 71.3131 | 5.7754 | 59.9441 | 8 | 71.2903 | 2.8694 | 60.0078 | 4.35 | 71.2656 | 6.412 | 60.0182 | 8
71.2507 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.269 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.3214 | 5.7755 | 59.9441 | 8 | 71.2986 | 2.8712 | 60.0078 | 4.35 | 71.2742 | 6.4159 | 60.0182 | 8
71.259 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.2773 | 2.7308 | 60.003 | 4.35 | 71.3297 | 5.7755 | 59.9441 | 8 | 71.3069 | 2.8729 | 60.0078 | 4.35 | 71.2825 | 6.4179 | 60.0182 | 8
71.2673 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.2856 | 2.7308 | 60.003 | 4.35 | 71.3381 | 5.7755 | 59.9441 | 8 | 71.3152 | 2.8747 | 60.0078 | 4.35 | 71.2908 | 6.4198 | 60.0183 | 8
71.2757 | 6.8717 | 60.033 | 8 | 71.2939 | 2.7309 | 60.003 | 4.35 | 71.3464 | 5.7755 | 59.9441 | 8 | 71.3235 | 2.8764 | 60.0078 | 4.35 | 71.2991 | 6.4218 | 60.0183 | 8
71.284 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.3023 | 2.7309 | 60.003 | 4.35 | 71.3547 | 5.7755 | 59.9441 | 8 | 71.3318 | 2.8781 | 60.0078 | 4.35 | 71.3074 | 6.4238 | 60.0183 | 8
71.2923 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.3106 | 2.7309 | 60.003 | 4.35 | 71.3632 | 5.7755 | 59.9441 | 8 | 71.3403 | 2.8798 | 60.0079 | 4.35 | 71.3157 | 6.4257 | 60.0184 | 8
71.3006 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.319 | 2.731 | 60.003 | 4.35 | 71.3715 | 5.7756 | 59.9441 | 8 | 71.3486 | 2.8816 | 60.0079 | 4.35 | 71.324 | 6.4277 | 60.0184 | 8
71.309 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.3273 | 2.731 | 60.003 | 4.35 | 71.3798 | 5.7757 | 59.9441 | 8 | 71.3569 | 2.8815 | 60.0079 | 4.35 | 71.3323 | 6.4297 | 60.0184 | 8
71.3173 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.3356 | 2.731 | 60.003 | 4.35 | 71.3881 | 5.7757 | 59.9441 | 8 | 71.3652 | 2.8814 | 60.0079 | 4.35 | 71.3406 | 6.4316 | 60.0185 | 8
71.3256 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.3439 | 2.731 | 60.003 | 4.35 | 71.3965 | 5.7758 | 59.9441 | 8 | 71.3735 | 2.8813 | 60.0079 | 4.35 | 71.3491 | 6.4316 | 60.0185 | 8
71.334 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.3523 | 2.7309 | 60.003 | 4.35 | 71.4048 | 5.7759 | 59.9441 | 8 | 71.3818 | 2.8812 | 60.0079 | 4.35 | 71.3574 | 6.4316 | 60.0185 | 8
71.3423 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.3606 | 2.7309 | 60.003 | 4.35 | 71.4131 | 5.7759 | 59.9442 | 8 | 71.3901 | 2.8822 | 60.0079 | 4.35 | 71.3657 | 6.4316 | 60.0186 | 8
71.3506 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.369 | 2.7309 | 60.003 | 4.35 | 71.4215 | 5.7759 | 59.9442 | 8 | 71.3984 | 2.8831 | 60.0079 | 4.35 | 71.374 | 6.4316 | 60.0186 | 8
71.359 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.3773 | 2.7309 | 60.003 | 4.35 | 71.4298 | 5.776 | 59.9442 | 8 | 71.407 | 2.8841 | 60.0079 | 4.35 | 71.3823 | 6.4316 | 60.0187 | 8
71.3673 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.3856 | 2.7309 | 60.003 | 4.35 | 71.4381 | 5.7761 | 59.9442 | 8 | 71.4153 | 2.8852 | 60.0079 | 4.35 | 71.3906 | 6.4316 | 60.0187 | 8
71.3756 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.3939 | 2.7309 | 60.003 | 4.35 | 71.4465 | 5.7762 | 59.9442 | 8 | 71.4236 | 2.8862 | 60.0079 | 4.35 | 71.3989 | 6.4315 | 60.0187 | 8
71.3839 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.4023 | 2.7309 | 60.003 | 4.35 | 71.4548 | 5.7762 | 59.9442 | 8 | 71.4319 | 2.8872 | 60.0079 | 4.35 | 71.4072 | 6.4315 | 60.0187 | 8
71.3923 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.4106 | 2.7309 | 60.003 | 4.35 | 71.4631 | 5.7763 | 59.9442 | 8 | 71.4402 | 2.8882 | 60.008 | 4.35 | 71.4155 | 6.4317 | 60.0188 | 8
71.4006 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.4189 | 2.7309 | 60.003 | 4.35 | 71.4716 | 5.7763 | 59.9442 | 8 | 71.4485 | 2.8893 | 60.008 | 4.35 | 71.4238 | 6.4318 | 60.0188 | 8
71.4089 | 6.8718 | 60.033 | 8 | 71.4272 | 2.731 | 60.003 | 4.35 | 71.4799 | 5.7764 | 59.9442 | 8 | 71.4568 | 2.8903 | 60.008 | 4.35 | 71.4324 | 6.4324 | 60.0188 | 8
71.4173 | 6.8719 | 60.033 | 8 | 71.4356 | 2.731 | 60.003 | 4.35 | 71.4882 | 5.7764 | 59.9442 | 8 | 71.4651 | 2.8914 | 60.008 | 4.35 | 71.4407 | 6.433 | 60.0189 | 8
71.4256 | 6.8719 | 60.033 | 8 | 71.4439 | 2.731 | 60.003 | 4.35 | 71.4966 | 5.7765 | 59.9442 | 8 | 71.4736 | 2.8915 | 60.008 | 4.35 | 71.449 | 6.4336 | 60.0189 | 8
71.4339 | 6.8719 | 60.033 | 8 | 71.4523 | 2.731 | 60.003 | 4.35 | 71.5049 | 5.7765 | 59.9442 | 8 | 71.4819 | 2.8916 | 60.008 | 4.35 | 71.4573 | 6.4341 | 60.0189 | 8
71.4423 | 6.8719 | 60.033 | 8 | 71.4606 | 2.731 | 60.003 | 4.35 | 71.5132 | 5.7766 | 59.9443 | 8 | 71.4902 | 2.8916 | 60.008 | 4.35 | 71.4656 | 6.4347 | 60.019 | 8
71.4506 | 6.8719 | 60.033 | 8 | 71.4689 | 2.731 | 60.003 | 4.35 | 71.5216 | 5.7766 | 59.9443 | 8 | 71.4985 | 2.8917 | 60.008 | 4.35 | 71.4739 | 6.4353 | 60.019 | 8
71.4589 | 6.8719 | 60.033 | 8 | 71.4772 | 2.7311 | 60.003 | 4.35 | 71.5299 | 5.7766 | 59.9443 | 8 | 71.5068 | 2.8956 | 60.008 | 4.35 | 71.4822 | 6.4359 | 60.019 | 8
71.4672 | 6.8723 | 60.033 | 8 | 71.4856 | 2.7311 | 60.003 | 4.35 | 71.5382 | 5.7765 | 59.9443 | 8 | 71.5151 | 2.8994 | 60.008 | 4.35 | 71.4905 | 6.4365 | 60.0191 | 8
71.4756 | 6.8728 | 60.033 | 8 | 71.4939 | 2.7312 | 60.003 | 4.35 | 71.5466 | 5.7765 | 59.9443 | 8 | 71.5234 | 2.9033 | 60.008 | 4.35 | 71.4988 | 6.437 | 60.0191 | 8
71.4839 | 6.8733 | 60.03 | 8 | 71.5023 | 2.7312 | 60.003 | 4.35 | 71.5549 | 5.7765 | 59.9443 | 8 | 71.5317 | 2.9072 | 60.008 | 4.35 | 71.5073 | 6.4374 | 60.0191 | 8
71.4922 | 6.8738 | 60.03 | 8 | 71.5106 | 2.7312 | 60.003 | 4.35 | 71.5632 | 5.7765 | 59.9443 | 8 | 71.5403 | 2.9111 | 60.008 | 4.35 | 71.5156 | 6.4374 | 60.0192 | 8
71.5006 | 6.8743 | 60.03 | 8 | 71.5189 | 2.7312 | 60.003 | 4.35 | 71.5715 | 5.7765 | 59.9443 | 8 | 71.5486 | 2.915 | 60.008 | 4.35 | 71.5239 | 6.4374 | 60.0192 | 8
71.5089 | 6.8748 | 60.0299 | 8 | 71.5272 | 2.7313 | 60.003 | 4.35 | 71.58 | 5.7765 | 59.9443 | 8 | 71.5569 | 2.9188 | 60.008 | 4.35 | 71.5322 | 6.4374 | 60.0192 | 8
71.5172 | 6.8753 | 60.0299 | 8 | 71.5356 | 2.7313 | 60.003 | 4.35 | 71.5883 | 5.7765 | 59.9443 | 8 | 71.5652 | 2.9226 | 60.008 | 4.35 | 71.5405 | 6.4374 | 60.0193 | 8
71.5256 | 6.8758 | 60.0299 | 8 | 71.5439 | 2.7313 | 60.003 | 4.35 | 71.5966 | 5.7765 | 59.9443 | 8 | 71.5735 | 2.9266 | 60.008 | 4.35 | 71.5488 | 6.4374 | 60.0193 | 8
71.5339 | 6.8763 | 60.0299 | 8 | 71.5522 | 2.7313 | 60.003 | 4.35 | 71.605 | 5.7765 | 59.9443 | 8 | 71.5818 | 2.9305 | 60.008 | 4.35 | 71.5571 | 6.4374 | 60.0193 | 8
71.5422 | 6.8767 | 60.0299 | 8 | 71.5605 | 2.7313 | 60.003 | 4.35 | 71.6133 | 5.7765 | 59.9444 | 8 | 71.5901 | 2.9306 | 60.008 | 4.35 | 71.5654 | 6.4374 | 60.0194 | 8
71.5505 | 6.8767 | 60.0299 | 8 | 71.5689 | 2.7313 | 60.003 | 4.35 | 71.6216 | 5.7765 | 59.9444 | 8 | 71.5986 | 2.9307 | 60.008 | 4.35 | 71.5737 | 6.4374 | 60.0194 | 8
71.5589 | 6.8767 | 60.0298 | 8 | 71.5772 | 2.7313 | 60.003 | 4.35 | 71.63 | 5.7764 | 59.9444 | 8 | 71.6069 | 2.9308 | 60.008 | 4.35 | 71.5823 | 6.4374 | 60.0194 | 8
71.5672 | 6.8767 | 60.0298 | 8 | 71.5856 | 2.7313 | 60.003 | 4.35 | 71.6383 | 5.7764 | 59.9444 | 8 | 71.6152 | 2.9309 | 60.008 | 4.35 | 71.5906 | 6.4373 | 60.0195 | 8
71.5755 | 6.8767 | 60.0298 | 8 | 71.5939 | 2.7314 | 60.003 | 4.35 | 71.6466 | 5.7764 | 59.9444 | 8 | 71.6235 | 2.931 | 60.008 | 4.35 | 71.5989 | 6.4373 | 60.0195 | 8
71.5839 | 6.8767 | 60.0298 | 8 | 71.6022 | 2.7314 | 60.003 | 4.35 | 71.655 | 5.7763 | 59.9444 | 8 | 71.6318 | 2.9311 | 60.008 | 4.35 | 71.6072 | 6.4373 | 60.0195 | 8
71.5922 | 6.8767 | 60.0298 | 8 | 71.6105 | 2.7314 | 60.003 | 4.35 | 71.6633 | 5.7763 | 59.9444 | 8 | 71.6401 | 2.9312 | 60.008 | 4.35 | 71.6155 | 6.4373 | 60.0196 | 8
71.6005 | 6.8767 | 60.0298 | 8 | 71.6189 | 2.7314 | 60.003 | 4.35 | 71.6716 | 5.7762 | 59.9444 | 8 | 71.6484 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.6238 | 6.4372 | 60.0196 | 8
71.6089 | 6.8767 | 60.0297 | 8 | 71.6272 | 2.7315 | 60.003 | 4.35 | 71.6801 | 5.7762 | 59.9444 | 8 | 71.6567 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.6321 | 6.4372 | 60.0196 | 8
71.6172 | 6.8767 | 60.0297 | 8 | 71.6356 | 2.7315 | 60.003 | 4.35 | 71.6884 | 5.7762 | 59.9444 | 8 | 71.6653 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.6404 | 6.4372 | 60.0197 | 8
71.6255 | 6.8767 | 60.0297 | 8 | 71.6439 | 2.7315 | 60.003 | 4.35 | 71.6967 | 5.7761 | 59.9444 | 8 | 71.6736 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.6487 | 6.4372 | 60.0197 | 8
71.6338 | 6.8767 | 60.0297 | 8 | 71.6522 | 2.7315 | 60.003 | 4.35 | 71.7051 | 5.7761 | 59.9445 | 8 | 71.6819 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.6572 | 6.4372 | 60.0197 | 8
71.6422 | 6.8767 | 60.0297 | 8 | 71.6605 | 2.7315 | 60.003 | 4.35 | 71.7134 | 5.7761 | 59.9445 | 8 | 71.6902 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.6655 | 6.4372 | 60.0198 | 8
71.6505 | 6.8767 | 60.0297 | 8 | 71.6689 | 2.7315 | 60.003 | 4.35 | 71.7217 | 5.7761 | 59.9445 | 8 | 71.6985 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.6738 | 6.4372 | 60.0198 | 8
71.6588 | 6.8767 | 60.0296 | 8 | 71.6772 | 2.7315 | 60.003 | 4.35 | 71.7301 | 5.7761 | 59.9445 | 8 | 71.7068 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.6821 | 6.4369 | 60.0198 | 8
71.6672 | 6.8767 | 60.0296 | 8 | 71.6855 | 2.7315 | 60.003 | 4.35 | 71.7384 | 5.7761 | 59.9445 | 8 | 71.7151 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.6904 | 6.4366 | 60.0199 | 8
71.6755 | 6.8767 | 60.0296 | 8 | 71.6938 | 2.7315 | 60.003 | 4.35 | 71.7467 | 5.776 | 59.9445 | 8 | 71.7234 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.6987 | 6.4362 | 60.0199 | 8
71.6838 | 6.8768 | 60.0296 | 8 | 71.7022 | 2.7314 | 60.003 | 4.35 | 71.7551 | 5.776 | 59.9445 | 8 | 71.7319 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.707 | 6.4358 | 60.0199 | 8
71.6921 | 6.8769 | 60.0296 | 8 | 71.7105 | 2.7313 | 60.003 | 4.35 | 71.7634 | 5.7759 | 59.9445 | 8 | 71.7402 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.7153 | 6.4354 | 60.02 | 8
71.7005 | 6.8772 | 60.0296 | 8 | 71.7189 | 2.7312 | 60.003 | 4.35 | 71.7717 | 5.7759 | 59.9445 | 8 | 71.7485 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.7236 | 6.4351 | 60.02 | 8
71.7088 | 6.8774 | 60.0295 | 8 | 71.7272 | 2.7311 | 60.003 | 4.35 | 71.78 | 5.7758 | 59.9445 | 8 | 71.7568 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.7319 | 6.4347 | 60.02 | 8
71.7171 | 6.8775 | 60.0295 | 8 | 71.7355 | 2.731 | 60.003 | 4.35 | 71.7885 | 5.7758 | 59.9445 | 8 | 71.7651 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.7405 | 6.4343 | 60.02 | 8
71.7255 | 6.8777 | 60.0295 | 8 | 71.7438 | 2.7309 | 60.003 | 4.35 | 71.7968 | 5.7757 | 59.9445 | 8 | 71.7734 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.7488 | 6.4338 | 60.02 | 8
71.7338 | 6.8779 | 60.0295 | 8 | 71.7521 | 2.7309 | 60.003 | 4.35 | 71.8051 | 5.7769 | 59.9445 | 8 | 71.7817 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.7571 | 6.4333 | 60.02 | 8
71.7421 | 6.8781 | 60.0295 | 8 | 71.7605 | 2.7308 | 60.003 | 4.35 | 71.8135 | 5.7781 | 59.9446 | 8 | 71.79 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.7654 | 6.4327 | 60.02 | 8
71.7505 | 6.8782 | 60.0295 | 8 | 71.7688 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.8218 | 5.7793 | 59.9446 | 8 | 71.7986 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.7737 | 6.4322 | 60.02 | 8
71.7588 | 6.8784 | 60.0294 | 8 | 71.7772 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.8301 | 5.7805 | 59.9446 | 8 | 71.8069 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.782 | 6.4318 | 60.02 | 8
71.7671 | 6.8783 | 60.0294 | 8 | 71.7855 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.8385 | 5.7818 | 59.9446 | 8 | 71.8152 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.7903 | 6.4314 | 60.02 | 8
71.7754 | 6.8781 | 60.0294 | 8 | 71.7938 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.8468 | 5.783 | 59.9446 | 8 | 71.8235 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.7986 | 6.431 | 60.02 | 8
71.7838 | 6.8778 | 60.0294 | 8 | 71.8021 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.8551 | 5.7842 | 59.9446 | 8 | 71.8318 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.8069 | 6.4305 | 60.02 | 8
71.7921 | 6.8775 | 60.0294 | 8 | 71.8105 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.8635 | 5.7855 | 59.9446 | 8 | 71.8401 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.8154 | 6.4301 | 60.02 | 8
71.8004 | 6.8771 | 60.0294 | 8 | 71.8188 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.8718 | 5.7867 | 59.9446 | 8 | 71.8484 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 71.8237 | 6.4297 | 60.02 | 8
71.8088 | 6.8767 | 60.0293 | 8 | 71.8271 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.8801 | 5.7879 | 59.9446 | 8 | 71.8569 | 2.9312 | 60.008 | 4.35 | 71.832 | 6.4294 | 60.02 | 8
71.8171 | 6.8763 | 60.0293 | 8 | 71.8354 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.8885 | 5.7879 | 59.9446 | 8 | 71.8652 | 2.9312 | 60.008 | 4.35 | 71.8403 | 6.4291 | 60.02 | 8
71.8254 | 6.8759 | 60.0293 | 8 | 71.8438 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.8969 | 5.7879 | 59.9446 | 8 | 71.8735 | 2.931 | 60.008 | 4.35 | 71.8486 | 6.4291 | 60.02 | 8
71.8337 | 6.8767 | 60.0293 | 8 | 71.8521 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.9052 | 5.7879 | 59.9446 | 8 | 71.8818 | 2.9308 | 60.008 | 4.35 | 71.8569 | 6.4292 | 60.02 | 8
71.8421 | 6.8774 | 60.0293 | 8 | 71.8605 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.9136 | 5.7879 | 59.9447 | 8 | 71.8901 | 2.9306 | 60.008 | 4.35 | 71.8652 | 6.4292 | 60.02 | 8
71.8504 | 6.8784 | 60.0293 | 8 | 71.8688 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.9219 | 5.7879 | 59.9447 | 8 | 71.8984 | 2.9305 | 60.008 | 4.35 | 71.8735 | 6.4292 | 60.02 | 8
71.8587 | 6.8794 | 60.0292 | 8 | 71.8771 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.9302 | 5.7879 | 59.9447 | 8 | 71.9067 | 2.9303 | 60.008 | 4.35 | 71.8818 | 6.4292 | 60.02 | 8
71.867 | 6.8806 | 60.0292 | 8 | 71.8854 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.9386 | 5.7879 | 59.9447 | 8 | 71.915 | 2.9301 | 60.008 | 4.35 | 71.8901 | 6.4292 | 60.02 | 8
71.8754 | 6.8817 | 60.0292 | 8 | 71.8938 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.9469 | 5.7879 | 59.9447 | 8 | 71.9236 | 2.9299 | 60.008 | 4.35 | 71.8987 | 6.4292 | 60.02 | 8
71.8837 | 6.883 | 60.0292 | 8 | 71.9021 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.9552 | 5.7899 | 59.9447 | 8 | 71.9319 | 2.9297 | 60.008 | 4.35 | 71.907 | 6.4292 | 60.02 | 8
71.892 | 6.8843 | 60.0292 | 8 | 71.9105 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.9635 | 5.7918 | 59.9447 | 8 | 71.9402 | 2.9296 | 60.008 | 4.35 | 71.9153 | 6.4297 | 60.02 | 8
71.9004 | 6.8886 | 60.0292 | 8 | 71.9188 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.9719 | 5.7937 | 59.9447 | 8 | 71.9485 | 2.9295 | 60.008 | 4.35 | 71.9236 | 6.4302 | 60.02 | 8
71.9087 | 6.893 | 60.0291 | 8 | 71.9271 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.9802 | 5.7956 | 59.9447 | 8 | 71.9568 | 2.9295 | 60.008 | 4.35 | 71.9319 | 6.4308 | 60.02 | 8
71.917 | 6.8962 | 60.0291 | 8 | 71.9354 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.9885 | 5.7976 | 59.9447 | 8 | 71.9651 | 2.9295 | 60.008 | 4.35 | 71.9402 | 6.4314 | 60.02 | 8
71.9253 | 6.8994 | 60.0291 | 8 | 71.9438 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 71.9969 | 5.7995 | 59.9447 | 8 | 71.9734 | 2.9294 | 60.008 | 4.35 | 71.9485 | 6.432 | 60.02 | 8
71.9337 | 6.9027 | 60.0291 | 8 | 71.9521 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.0052 | 5.8014 | 59.9447 | 8 | 71.9817 | 2.9294 | 60.008 | 4.35 | 71.9568 | 6.4326 | 60.02 | 8
71.942 | 6.9059 | 60.0291 | 8 | 71.9604 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.0135 | 5.8034 | 59.9448 | 8 | 71.9902 | 2.9294 | 60.008 | 4.35 | 71.9651 | 6.4332 | 60.02 | 8
71.9503 | 6.9091 | 60.0291 | 8 | 71.9688 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.022 | 5.8053 | 59.9448 | 8 | 71.9985 | 2.9294 | 60.008 | 4.35 | 71.9736 | 6.4338 | 60.02 | 8
71.9587 | 6.9122 | 60.029 | 8 | 71.9771 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.0303 | 5.8072 | 59.9448 | 8 | 72.0068 | 2.9294 | 60.008 | 4.35 | 71.9819 | 6.4344 | 60.02 | 8
71.967 | 6.9154 | 60.029 | 8 | 71.9854 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.0386 | 5.8072 | 59.9448 | 8 | 72.0151 | 2.9294 | 60.008 | 4.35 | 71.9902 | 6.435 | 60.02 | 8
71.9753 | 6.9186 | 60.029 | 8 | 71.9937 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.047 | 5.8072 | 59.9448 | 8 | 72.0234 | 2.9294 | 60.008 | 4.35 | 71.9985 | 6.4351 | 60.02 | 8
71.9837 | 6.9188 | 60.029 | 8 | 72.0021 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.0553 | 5.8072 | 59.9448 | 8 | 72.0317 | 2.9294 | 60.008 | 4.35 | 72.0068 | 6.4353 | 60.02 | 8
71.992 | 6.9191 | 60.029 | 8 | 72.0104 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.0636 | 5.8072 | 59.9448 | 8 | 72.04 | 2.9294 | 60.008 | 4.35 | 72.0151 | 6.4354 | 60.02 | 8
72.0003 | 6.9193 | 60.029 | 8 | 72.0187 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.072 | 5.8072 | 59.9448 | 8 | 72.0486 | 2.9295 | 60.008 | 4.35 | 72.0234 | 6.4354 | 60.02 | 8
72.0086 | 6.9196 | 60.0289 | 8 | 72.027 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.0803 | 5.8072 | 59.9448 | 8 | 72.0569 | 2.9295 | 60.008 | 4.35 | 72.0317 | 6.4355 | 60.02 | 8
72.017 | 6.9197 | 60.0289 | 8 | 72.0354 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.0886 | 5.8072 | 59.9448 | 8 | 72.0652 | 2.9296 | 60.008 | 4.35 | 72.04 | 6.4356 | 60.02 | 8
72.0253 | 6.9199 | 60.0289 | 8 | 72.0437 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.097 | 5.8072 | 59.9448 | 8 | 72.0735 | 2.9296 | 60.008 | 4.35 | 72.0486 | 6.4357 | 60.02 | 8
72.0336 | 6.92 | 60.0289 | 8 | 72.0521 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.1053 | 5.8072 | 59.9449 | 8 | 72.0818 | 2.9297 | 60.008 | 4.35 | 72.0569 | 6.4357 | 60.02 | 8
72.042 | 6.9202 | 60.0289 | 8 | 72.0604 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.1136 | 5.8072 | 59.9449 | 8 | 72.0901 | 2.9297 | 60.008 | 4.35 | 72.0652 | 6.4358 | 60.02 | 8
72.0503 | 6.9203 | 60.0289 | 8 | 72.0687 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.1221 | 5.8073 | 59.9449 | 8 | 72.0984 | 2.9297 | 60.008 | 4.35 | 72.0735 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.0586 | 6.9204 | 60.0288 | 8 | 72.077 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.1304 | 5.8073 | 59.9449 | 8 | 72.1067 | 2.93 | 60.008 | 4.35 | 72.0818 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.0669 | 6.9203 | 60.0288 | 8 | 72.0854 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.1387 | 5.8074 | 59.9449 | 8 | 72.1152 | 2.9302 | 60.008 | 4.35 | 72.0901 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.0753 | 6.9202 | 60.0288 | 8 | 72.0937 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.1471 | 5.8075 | 59.9449 | 8 | 72.1235 | 2.9304 | 60.008 | 4.35 | 72.0984 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.0836 | 6.9201 | 60.0288 | 8 | 72.1021 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.1554 | 5.8076 | 59.9449 | 8 | 72.1318 | 2.9306 | 60.008 | 4.35 | 72.1067 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.0919 | 6.92 | 60.0288 | 8 | 72.1104 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.1637 | 5.8077 | 59.9449 | 8 | 72.1401 | 2.9308 | 60.008 | 4.35 | 72.115 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.1003 | 6.9199 | 60.0288 | 8 | 72.1187 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.172 | 5.8078 | 59.9449 | 8 | 72.1484 | 2.9309 | 60.008 | 4.35 | 72.1235 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.1086 | 6.9198 | 60.0287 | 8 | 72.127 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.1804 | 5.8079 | 59.9449 | 8 | 72.1567 | 2.9311 | 60.008 | 4.35 | 72.1318 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.1169 | 6.9196 | 60.0287 | 8 | 72.1354 | 2.7307 | 60.003 | 4.35 | 72.1887 | 5.808 | 59.9449 | 8 | 72.165 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 72.1401 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.1253 | 6.9195 | 60.0287 | 8 | 72.1437 | 2.7307 | 60.005 | 4.35 | 72.197 | 5.8081 | 59.9449 | 8 | 72.1733 | 2.9315 | 60.008 | 4.35 | 72.1484 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.1336 | 6.9194 | 60.0287 | 8 | 72.152 | 2.7307 | 60.0051 | 4.35 | 72.2054 | 5.8082 | 59.945 | 8 | 72.1819 | 2.9317 | 60.008 | 4.35 | 72.1567 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.1419 | 6.9193 | 60.0287 | 8 | 72.1603 | 2.7307 | 60.0051 | 4.35 | 72.2137 | 5.8082 | 59.945 | 8 | 72.1902 | 2.9317 | 60.008 | 4.35 | 72.165 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.1502 | 6.9194 | 60.0287 | 8 | 72.1687 | 2.7307 | 60.0051 | 4.35 | 72.222 | 5.8082 | 59.945 | 8 | 72.1985 | 2.9317 | 60.008 | 4.35 | 72.1733 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.1586 | 6.9194 | 60.0286 | 8 | 72.177 | 2.7307 | 60.0052 | 4.35 | 72.2305 | 5.8083 | 59.945 | 8 | 72.2068 | 2.9316 | 60.008 | 4.35 | 72.1816 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.1669 | 6.9194 | 60.0286 | 8 | 72.1854 | 2.7307 | 60.0052 | 4.35 | 72.2388 | 5.8083 | 59.945 | 8 | 72.2151 | 2.9316 | 60.008 | 4.35 | 72.1899 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.1752 | 6.9194 | 60.0286 | 8 | 72.1937 | 2.7307 | 60.0053 | 4.35 | 72.2471 | 5.8083 | 59.945 | 8 | 72.2234 | 2.9316 | 60.008 | 4.35 | 72.1982 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.1836 | 6.9194 | 60.0286 | 8 | 72.202 | 2.7307 | 60.0053 | 4.35 | 72.2555 | 5.8083 | 59.945 | 8 | 72.2317 | 2.9316 | 60.008 | 4.35 | 72.2068 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.1919 | 6.9195 | 60.0286 | 8 | 72.2103 | 2.7307 | 60.0053 | 4.35 | 72.2638 | 5.8083 | 59.945 | 8 | 72.2402 | 2.9315 | 60.008 | 4.35 | 72.2151 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.2002 | 6.9195 | 60.0286 | 8 | 72.2186 | 2.7307 | 60.0054 | 4.35 | 72.2721 | 5.8082 | 59.945 | 8 | 72.2485 | 2.9315 | 60.008 | 4.35 | 72.2234 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.2085 | 6.9195 | 60.0285 | 8 | 72.227 | 2.7307 | 60.0054 | 4.35 | 72.2805 | 5.8082 | 59.945 | 8 | 72.2568 | 2.9315 | 60.008 | 4.35 | 72.2317 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.2169 | 6.9204 | 60.0285 | 8 | 72.2353 | 2.7307 | 60.0055 | 4.35 | 72.2888 | 5.8082 | 59.945 | 8 | 72.2651 | 2.9315 | 60.008 | 4.35 | 72.24 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.2252 | 6.9213 | 60.0285 | 8 | 72.2437 | 2.7307 | 60.0055 | 4.35 | 72.2971 | 5.8083 | 59.945 | 8 | 72.2734 | 2.9315 | 60.008 | 4.35 | 72.2483 | 6.4359 | 60.02 | 8
72.2335 | 6.9222 | 60.0285 | 8 | 72.252 | 2.7307 | 60.0056 | 4.35 | 72.3055 | 5.8083 | 59.945 | 8 | 72.2817 | 2.9315 | 60.008 | 4.35 | 72.2566 | 6.436 | 60.02 | 8
72.2419 | 6.9232 | 60.0285 | 8 | 72.2603 | 2.7307 | 60.0056 | 4.35 | 72.3138 | 5.8084 | 59.9451 | 8 | 72.29 | 2.9315 | 60.008 | 4.35 | 72.2649 | 6.436 | 60.02 | 8
72.2502 | 6.9241 | 60.0285 | 8 | 72.2686 | 2.7306 | 60.0056 | 4.35 | 72.3221 | 5.8084 | 59.9451 | 8 | 72.2983 | 2.9316 | 60.008 | 4.35 | 72.2732 | 6.436 | 60.02 | 8
72.2585 | 6.9251 | 60.0284 | 8 | 72.277 | 2.7306 | 60.0057 | 4.35 | 72.3306 | 5.8085 | 59.9451 | 8 | 72.3069 | 2.9316 | 60.008 | 4.35 | 72.2817 | 6.4355 | 60.02 | 8
72.2669 | 6.926 | 60.0284 | 8 | 72.2853 | 2.7306 | 60.0057 | 4.35 | 72.3389 | 5.8086 | 59.9451 | 8 | 72.3152 | 2.9316 | 60.008 | 4.35 | 72.29 | 6.435 | 60.02 | 8
72.2752 | 6.9269 | 60.0284 | 8 | 72.2936 | 2.7305 | 60.0058 | 4.35 | 72.3472 | 5.8087 | 59.9451 | 8 | 72.3235 | 2.9317 | 60.008 | 4.35 | 72.2983 | 6.4345 | 60.02 | 8
72.2835 | 6.9278 | 60.0284 | 8 | 72.3019 | 2.7305 | 60.0058 | 4.35 | 72.3555 | 5.8089 | 59.9451 | 8 | 72.3318 | 2.9317 | 60.008 | 4.35 | 72.3066 | 6.434 | 60.02 | 8
72.2918 | 6.9287 | 60.0284 | 8 | 72.3103 | 2.7305 | 60.0058 | 4.35 | 72.3639 | 5.809 | 59.9451 | 8 | 72.3401 | 2.9317 | 60.008 | 4.35 | 72.3149 | 6.4334 | 60.02 | 8
72.3002 | 6.9288 | 60.0284 | 8 | 72.3186 | 2.7305 | 60.0059 | 4.35 | 72.3722 | 5.8091 | 59.9451 | 8 | 72.3484 | 2.9317 | 60.008 | 4.35 | 72.3232 | 6.4329 | 60.02 | 8
72.3085 | 6.9288 | 60.0283 | 8 | 72.327 | 2.7304 | 60.0059 | 4.35 | 72.3805 | 5.8092 | 59.9451 | 8 | 72.3567 | 2.9317 | 60.008 | 4.35 | 72.3315 | 6.4324 | 60.02 | 8
72.3168 | 6.9289 | 60.0283 | 8 | 72.3353 | 2.7304 | 60.006 | 4.35 | 72.3889 | 5.8092 | 59.9451 | 8 | 72.365 | 2.9317 | 60.008 | 4.35 | 72.3398 | 6.4319 | 60.02 | 8
72.3252 | 6.9289 | 60.0283 | 8 | 72.3436 | 2.7304 | 60.006 | 4.35 | 72.3972 | 5.8093 | 59.9451 | 8 | 72.3735 | 2.9317 | 60.008 | 4.35 | 72.3481 | 6.4314 | 60.02 | 8
72.3335 | 6.929 | 60.0283 | 8 | 72.3519 | 2.7304 | 60.0061 | 4.35 | 72.4055 | 5.8094 | 59.9451 | 8 | 72.3818 | 2.9316 | 60.008 | 4.35 | 72.3567 | 6.4309 | 60.02 | 8
72.3418 | 6.929 | 60.0283 | 8 | 72.3603 | 2.7304 | 60.0061 | 4.35 | 72.4139 | 5.8094 | 59.9452 | 8 | 72.3901 | 2.9316 | 60.008 | 4.35 | 72.365 | 6.4309 | 60.02 | 8
72.3502 | 6.9291 | 60.0283 | 8 | 72.3686 | 2.7304 | 60.0061 | 4.35 | 72.4222 | 5.8095 | 59.9452 | 8 | 72.3984 | 2.9316 | 60.008 | 4.35 | 72.3733 | 6.4309 | 60.02 | 8
72.3585 | 6.9292 | 60.0282 | 8 | 72.377 | 2.7305 | 60.0062 | 4.35 | 72.4305 | 5.8096 | 59.9452 | 8 | 72.4067 | 2.9316 | 60.008 | 4.35 | 72.3816 | 6.4309 | 60.02 | 8
72.3668 | 6.9293 | 60.0282 | 8 | 72.3853 | 2.7305 | 60.0062 | 4.35 | 72.439 | 5.8096 | 59.9452 | 8 | 72.415 | 2.9315 | 60.008 | 4.35 | 72.3899 | 6.4309 | 60.02 | 8
72.3751 | 6.9294 | 60.0282 | 8 | 72.3936 | 2.7306 | 60.0063 | 4.35 | 72.4473 | 5.8095 | 59.9452 | 8 | 72.4233 | 2.9315 | 60.008 | 4.35 | 72.3982 | 6.4309 | 60.02 | 8
72.3835 | 6.9294 | 60.0282 | 8 | 72.4019 | 2.7307 | 60.0063 | 4.35 | 72.4556 | 5.8095 | 59.9452 | 8 | 72.4319 | 2.9315 | 60.008 | 4.35 | 72.4065 | 6.4309 | 60.02 | 8
72.3918 | 6.9294 | 60.0282 | 8 | 72.4102 | 2.7307 | 60.0063 | 4.35 | 72.464 | 5.8095 | 59.9452 | 8 | 72.4402 | 2.9315 | 60.008 | 4.35 | 72.4148 | 6.4309 | 60.02 | 8
72.4001 | 6.9294 | 60.0282 | 8 | 72.4186 | 2.7308 | 60.0064 | 4.35 | 72.4723 | 5.8094 | 59.9452 | 8 | 72.4485 | 2.9314 | 60.008 | 4.35 | 72.4231 | 6.4309 | 60.02 | 8
72.4085 | 6.9294 | 60.0281 | 8 | 72.4269 | 2.7309 | 60.0064 | 4.35 | 72.4806 | 5.8093 | 59.9452 | 8 | 72.4568 | 2.9314 | 60.008 | 4.35 | 72.4314 | 6.4309 | 60.02 | 8
72.4168 | 6.9294 | 60.0281 | 8 | 72.4352 | 2.7309 | 60.0065 | 4.35 | 72.489 | 5.8092 | 59.9452 | 8 | 72.4651 | 2.9314 | 60.008 | 4.35 | 72.4399 | 6.4309 | 60.02 | 8
72.4251 | 6.9294 | 60.0281 | 8 | 72.4435 | 2.731 | 60.0065 | 4.35 | 72.4973 | 5.8091 | 59.9452 | 8 | 72.4734 | 2.9314 | 60.008 | 4.35 | 72.4482 | 6.4313 | 60.02 | 8
72.4335 | 6.9294 | 60.0281 | 8 | 72.4519 | 2.731 | 60.0066 | 4.35 | 72.5056 | 5.8091 | 59.9453 | 8 | 72.4817 | 2.9314 | 60.008 | 4.35 | 72.4565 | 6.4317 | 60.02 | 8
72.4418 | 6.9294 | 60.0281 | 8 | 72.4602 | 2.731 | 60.0066 | 4.35 | 72.514 | 5.8091 | 59.9453 | 8 | 72.49 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 72.4648 | 6.4321 | 60.02 | 8
72.4501 | 6.9294 | 60.0281 | 8 | 72.4686 | 2.731 | 60.0066 | 4.35 | 72.5223 | 5.8091 | 59.9453 | 8 | 72.4985 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 72.4731 | 6.4324 | 60.02 | 8
72.4585 | 6.9294 | 60.028 | 8 | 72.4769 | 2.731 | 60.0067 | 4.35 | 72.5306 | 5.8092 | 59.9453 | 8 | 72.5068 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 72.4814 | 6.4328 | 60.02 | 8
72.4668 | 6.9293 | 60.028 | 8 | 72.4852 | 2.731 | 60.0067 | 4.35 | 72.5391 | 5.8091 | 59.9453 | 8 | 72.5151 | 2.9312 | 60.008 | 4.35 | 72.4897 | 6.4332 | 60.02 | 8
72.4751 | 6.9291 | 60.028 | 8 | 72.4935 | 2.731 | 60.0068 | 4.35 | 72.5474 | 5.8091 | 59.9453 | 8 | 72.5234 | 2.9312 | 60.008 | 4.35 | 72.498 | 6.4335 | 60.02 | 8
72.4834 | 6.9291 | 60.029 | 8 | 72.5019 | 2.731 | 60.0068 | 4.35 | 72.5557 | 5.8092 | 59.9453 | 8 | 72.5317 | 2.9312 | 60.008 | 4.35 | 72.5063 | 6.4338 | 60.02 | 8
72.4918 | 6.929 | 60.029 | 8 | 72.5102 | 2.731 | 60.0068 | 4.35 | 72.564 | 5.8092 | 59.9453 | 8 | 72.54 | 2.9312 | 60.008 | 4.35 | 72.5149 | 6.4341 | 60.02 | 8
72.5001 | 6.929 | 60.029 | 8 | 72.5186 | 2.731 | 60.0069 | 4.35 | 72.5724 | 5.8093 | 59.9453 | 8 | 72.5483 | 2.9312 | 60.008 | 4.35 | 72.5232 | 6.4344 | 60.02 | 8
72.5084 | 6.9289 | 60.0289 | 8 | 72.5269 | 2.731 | 60.0069 | 4.35 | 72.5807 | 5.8094 | 59.9453 | 8 | 72.5566 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 72.5315 | 6.4355 | 60.02 | 8
72.5168 | 6.9288 | 60.0289 | 8 | 72.5352 | 2.731 | 60.007 | 4.35 | 72.589 | 5.8093 | 59.9453 | 8 | 72.5652 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 72.5398 | 6.4366 | 60.02 | 8
72.5251 | 6.9288 | 60.0289 | 8 | 72.5435 | 2.731 | 60.007 | 4.35 | 72.5974 | 5.8092 | 59.9453 | 8 | 72.5735 | 2.9314 | 60.008 | 4.35 | 72.5481 | 6.4405 | 60.02 | 8
72.5334 | 6.9287 | 60.0289 | 8 | 72.5519 | 2.7357 | 60.0071 | 4.35 | 72.6057 | 5.8092 | 59.9454 | 8 | 72.5818 | 2.9314 | 60.008 | 4.35 | 72.5564 | 6.4444 | 60.02 | 8
72.5418 | 6.9287 | 60.0289 | 8 | 72.5602 | 2.7404 | 60.0071 | 4.35 | 72.614 | 5.8091 | 59.9454 | 8 | 72.5901 | 2.9314 | 60.008 | 4.35 | 72.5647 | 6.4499 | 60.02 | 8
72.5501 | 6.9287 | 60.0289 | 8 | 72.5685 | 2.7452 | 60.0071 | 4.35 | 72.6224 | 5.8091 | 59.9454 | 8 | 72.5984 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 72.573 | 6.4554 | 60.02 | 8
72.5584 | 6.9288 | 60.0288 | 8 | 72.5768 | 2.7499 | 60.0072 | 4.35 | 72.6307 | 5.8091 | 59.9454 | 8 | 72.6067 | 2.9313 | 60.008 | 4.35 | 72.5813 | 6.461 | 60.02 | 8
72.5667 | 6.9288 | 60.0288 | 8 | 72.5852 | 2.7546 | 60.0072 | 4.35 | 72.639 | 5.8091 | 59.9454 | 8 | 72.615 | 2.9312 | 60.008 | 4.35 | 72.5896 | 6.4665 | 60.02 | 8
72.5751 | 6.9288 | 60.0288 | 8 | 72.5935 | 2.7593 | 60.0073 | 4.35 | 72.6473 | 5.8091 | 59.9454 | 8 | 72.6235 | 2.9311 | 60.008 | 4.35 | 72.5981 | 6.4717 | 60.02 | 8
72.5834 | 6.9288 | 60.0288 | 8 | 72.6019 | 2.7641 | 60.0073 | 4.35 | 72.6558 | 5.8091 | 59.9454 | 8 | 72.6318 | 2.931 | 60.008 | 4.35 | 72.6064 | 6.4769 | 60.02 | 8
72.5917 | 6.9288 | 60.0288 | 8 | 72.6102 | 2.7688 | 60.0073 | 4.35 | 72.6641 | 5.8091 | 59.9454 | 8 | 72.6401 | 2.9309 | 60.008 | 4.35 | 72.6147 | 6.4808 | 60.02 | 8
72.6001 | 6.9288 | 60.0288 | 8 | 72.6185 | 2.7735 | 60.0074 | 4.35 | 72.6724 | 5.8091 | 59.9454 | 8 | 72.6484 | 2.9308 | 60.008 | 4.35 | 72.623 | 6.4848 | 60.02 | 8
72.6084 | 6.9288 | 60.0287 | 8 | 72.6268 | 2.7782 | 60.0074 | 4.35 | 72.6808 | 5.8091 | 59.9454 | 8 | 72.6567 | 2.9307 | 60.008 | 4.35 | 72.6313 | 6.4861 | 60.02 | 8
72.6167 | 6.9288 | 60.0287 | 8 | 72.6351 | 2.7782 | 60.0075 | 4.35 | 72.6891 | 5.8104 | 59.9454 | 8 | 72.665 | 2.9306 | 60.008 | 4.35 | 72.6396 | 6.4874 | 60.02 | 8
72.6251 | 6.9288 | 60.0287 | 8 | 72.6435 | 2.7782 | 60.0075 | 4.35 | 72.6974 | 5.8116 | 59.9454 | 8 | 72.6733 | 2.9306 | 60.008 | 4.35 | 72.6479 | 6.487 | 60.02 | 8
72.6334 | 6.9288 | 60.0287 | 8 | 72.6518 | 2.7782 | 60.0076 | 4.35 | 72.7058 | 5.8128 | 59.9454 | 8 | 72.6816 | 2.9306 | 60.008 | 4.35 | 72.6562 | 6.4867 | 60.02 | 8
72.6417 | 6.9288 | 60.0287 | 8 | 72.6602 | 2.7782 | 60.0076 | 4.35 | 72.7141 | 5.814 | 59.9455 | 8 | 72.6902 | 2.9306 | 60.008 | 4.35 | 72.6646 | 6.4866 | 60.02 | 8
72.65 | 6.9288 | 60.0287 | 8 | 72.6685 | 2.7782 | 60.0076 | 4.35 | 72.7224 | 5.8152 | 59.9455 | 8 | 72.6985 | 2.9306 | 60.008 | 4.35 | 72.6731 | 6.4866 | 60.02 | 8
72.6584 | 6.9288 | 60.0286 | 8 | 72.6768 | 2.7782 | 60.0077 | 4.35 | 72.7308 | 5.8164 | 59.9455 | 8 | 72.7068 | 2.9306 | 60.008 | 4.35 | 72.6814 | 6.4871 | 60.02 | 8
72.6667 | 6.9302 | 60.0286 | 8 | 72.6851 | 2.7782 | 60.0077 | 4.35 | 72.7391 | 5.8176 | 59.9455 | 8 | 72.7151 | 2.9306 | 60.008 | 4.35 | 72.6897 | 6.4875 | 60.02 | 8
72.675 | 6.9316 | 60.0286 | 8 | 72.6935 | 2.7782 | 60.0078 | 4.35 | 72.7474 | 5.8188 | 59.9455 | 8 | 72.7234 | 2.9306 | 60.008 | 4.35 | 72.698 | 6.4879 | 60.02 | 8
72.6834 | 6.9329 | 60.0286 | 8 | 72.7018 | 2.7782 | 60.0078 | 4.35 | 72.7557 | 5.8199 | 59.9455 | 8 | 72.7317 | 2.9307 | 60.008 | 4.35 | 72.7063 | 6.4883 | 60.02 | 8
72.6917 | 6.9343 | 60.0286 | 8 | 72.7101 | 2.7782 | 60.0078 | 4.35 | 72.7642 | 5.821 | 59.9455 | 8 | 72.74 | 2.9307 | 60.008 | 4.35 | 72.7146 | 6.4888 | 60.02 | 8
72.7 | 6.9365 | 60.0286 | 8 | 72.7184 | 2.7782 | 60.0079 | 4.35 | 72.7725 | 5.8209 | 59.9455 | 8 | 72.7483 | 2.9307 | 60.008 | 4.35 | 72.7229 | 6.4892 | 60.025 | 8
72.7084 | 6.9387 | 60.0285 | 8 | 72.7268 | 2.7782 | 60.0079 | 4.35 | 72.7808 | 5.8208 | 59.9455 | 8 | 72.7568 | 2.9308 | 60.008 | 4.35 | 72.7312 | 6.49 | 60.025 | 8
72.7167 | 6.9409 | 60.0285 | 8 | 72.7351 | 2.7782 | 60.008 | 4.35 | 72.7892 | 5.8208 | 59.9455 | 8 | 72.7651 | 2.9308 | 60.008 | 4.35 | 72.7395 | 6.4908 | 60.0251 | 8
72.725 | 6.943 | 60.0285 | 8 | 72.7435 | 2.7782 | 60.008 | 4.35 | 72.7975 | 5.8207 | 59.9455 | 8 | 72.7734 | 2.9308 | 60.008 | 4.35 | 72.7478 | 6.4912 | 60.0251 | 8
72.7333 | 6.9452 | 60.0285 | 8 | 72.7518 | 2.7782 | 60.0081 | 4.35 | 72.8058 | 5.8207 | 59.9455 | 8 | 72.7817 | 2.9308 | 60.008 | 4.35 | 72.7563 | 6.4916 | 60.0251 | 8
72.7417 | 6.9473 | 60.0285 | 8 | 72.7601 | 2.7782 | 60.0081 | 4.35 | 72.8142 | 5.8207 | 59.9456 | 8 | 72.79 | 2.9343 | 60.008 | 4.35 | 72.7646 | 6.4921 | 60.0252 | 8
72.75 | 6.9481 | 60.0285 | 8 | 72.7684 | 2.7782 | 60.0081 | 4.35 | 72.8225 | 5.8207 | 59.9456 | 8 | 72.7983 | 2.9379 | 60.008 | 4.35 | 72.7729 | 6.4925 | 60.0252 | 8
72.7583 | 6.9488 | 60.0284 | 8 | 72.7768 | 2.7782 | 60.0082 | 4.35 | 72.8308 | 5.8207 | 59.9456 | 8 | 72.8066 | 2.9434 | 60.008 | 4.35 | 72.7812 | 6.493 | 60.0252 | 8
72.7667 | 6.9496 | 60.0284 | 8 | 72.7851 | 2.7782 | 60.0082 | 4.35 | 72.8391 | 5.8208 | 59.9456 | 8 | 72.8149 | 2.9489 | 60.008 | 4.35 | 72.7896 | 6.4935 | 60.0253 | 8
72.775 | 6.9503 | 60.0284 | 8 | 72.7935 | 2.7782 | 60.0083 | 4.35 | 72.8475 | 5.8209 | 59.9456 | 8 | 72.8235 | 2.9545 | 60.008 | 4.35 | 72.7979 | 6.4939 | 60.0253 | 8
72.7833 | 6.9503 | 60.0284 | 8 | 72.8018 | 2.7782 | 60.0083 | 4.35 | 72.8558 | 5.8209 | 59.9456 | 8 | 72.8318 | 2.96 | 60.008 | 4.35 | 72.8062 | 6.4944 | 60.0253 | 8
72.7917 | 6.9502 | 60.0284 | 8 | 72.8101 | 2.7782 | 60.0083 | 4.35 | 72.8641 | 5.8209 | 59.9456 | 8 | 72.8401 | 2.9656 | 60.008 | 4.35 | 72.8145 | 6.4944 | 60.0254 | 8
72.8 | 6.9502 | 60.0284 | 8 | 72.8184 | 2.7782 | 60.0084 | 4.35 | 72.8726 | 5.8208 | 59.9456 | 8 | 72.8484 | 2.9711 | 60.008 | 4.35 | 72.8228 | 6.4945 | 60.0254 | 8
72.8083 | 6.9501 | 60.0283 | 8 | 72.8268 | 2.7782 | 60.0084 | 4.35 | 72.8809 | 5.8208 | 59.9456 | 8 | 72.8567 | 2.9766 | 60.008 | 4.35 | 72.8311 | 6.4946 | 60.0254 | 8
72.8166 | 6.9501 | 60.0283 | 8 | 72.8351 | 2.7782 | 60.0085 | 4.35 | 72.8892 | 5.8207 | 59.9456 | 8 | 72.865 | 2.9821 | 60.008 | 4.35 | 72.8396 | 6.4947 | 60.0255 | 8
72.825 | 6.9501 | 60.0283 | 8 | 72.8434 | 2.7782 | 60.0085 | 4.35 | 72.8976 | 5.8207 | 59.9456 | 8 | 72.8733 | 2.9841 | 60.008 | 4.35 | 72.8479 | 6.4945 | 60.0255 | 8
72.8333 | 6.9501 | 60.0283 | 8 | 72.8517 | 2.7782 | 60.0086 | 4.35 | 72.9059 | 5.8205 | 59.9456 | 8 | 72.8818 | 2.986 | 60.008 | 4.35 | 72.8562 | 6.4944 | 60.0255 | 8
72.8416 | 6.9501 | 60.0283 | 8 | 72.86 | 2.7782 | 60.0086 | 4.35 | 72.9142 | 5.8204 | 59.9457 | 8 | 72.8901 | 2.986 | 60.008 | 4.35 | 72.8645 | 6.4941 | 60.0256 | 8
72.85 | 6.9501 | 60.0283 | 8 | 72.8684 | 2.7782 | 60.0086 | 4.35 | 72.9225 | 5.8202 | 59.9457 | 8 | 72.8984 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 72.8728 | 6.4939 | 60.0256 | 8
72.8583 | 6.9501 | 60.0282 | 8 | 72.8767 | 2.7782 | 60.0087 | 4.35 | 72.9309 | 5.8201 | 59.9457 | 8 | 72.9067 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 72.8811 | 6.4935 | 60.0256 | 8
72.8666 | 6.9501 | 60.0282 | 8 | 72.8851 | 2.7782 | 60.0087 | 4.35 | 72.9392 | 5.82 | 59.9457 | 8 | 72.915 | 2.9858 | 60.008 | 4.35 | 72.8894 | 6.4931 | 60.0257 | 8
72.875 | 6.9501 | 60.0282 | 8 | 72.8934 | 2.7782 | 60.0088 | 4.35 | 72.9475 | 5.82 | 59.9457 | 8 | 72.9233 | 2.9857 | 60.008 | 4.35 | 72.8977 | 6.4927 | 60.0257 | 8
72.8833 | 6.9501 | 60.0282 | 8 | 72.9017 | 2.7782 | 60.0088 | 4.35 | 72.9559 | 5.8199 | 59.9457 | 8 | 72.9316 | 2.9857 | 60.008 | 4.35 | 72.906 | 6.4924 | 60.0257 | 8
72.8916 | 6.95 | 60.0282 | 8 | 72.91 | 2.7782 | 60.0088 | 4.35 | 72.9642 | 5.8199 | 59.9457 | 8 | 72.9399 | 2.9857 | 60.008 | 4.35 | 72.9143 | 6.4919 | 60.0258 | 8
72.9 | 6.95 | 60.0282 | 8 | 72.9184 | 2.7836 | 60.0089 | 4.35 | 72.9725 | 5.8198 | 59.9457 | 8 | 72.9485 | 2.9857 | 60.008 | 4.35 | 72.9229 | 6.4914 | 60.0258 | 8
72.9083 | 6.95 | 60.0281 | 8 | 72.9267 | 2.7891 | 60.0089 | 4.35 | 72.981 | 5.8198 | 59.9457 | 8 | 72.9568 | 2.9857 | 60.008 | 4.35 | 72.9312 | 6.4917 | 60.0258 | 8
72.9166 | 6.9498 | 60.0281 | 8 | 72.9351 | 2.7945 | 60.009 | 4.35 | 72.9893 | 5.8199 | 59.9457 | 8 | 72.9651 | 2.9857 | 60.008 | 4.35 | 72.9395 | 6.4919 | 60.0259 | 8
72.9249 | 6.9496 | 60.0281 | 8 | 72.9434 | 2.7999 | 60.009 | 4.35 | 72.9976 | 5.8199 | 59.9457 | 8 | 72.9734 | 2.9858 | 60.008 | 4.35 | 72.9478 | 6.4921 | 60.0259 | 8
72.9333 | 6.9494 | 60.0281 | 8 | 72.9517 | 2.8053 | 60.0091 | 4.35 | 73.0059 | 5.82 | 59.9458 | 8 | 72.9817 | 2.9858 | 60.008 | 4.35 | 72.9561 | 6.4923 | 60.0259 | 8
72.9416 | 6.9492 | 60.0281 | 8 | 72.96 | 2.8107 | 60.0091 | 4.35 | 73.0143 | 5.82 | 59.9458 | 8 | 72.99 | 2.9858 | 60.008 | 4.35 | 72.9644 | 6.4927 | 60.026 | 8
72.9499 | 6.949 | 60.0281 | 8 | 72.9684 | 2.8161 | 60.0091 | 4.35 | 73.0226 | 5.82 | 59.9458 | 8 | 72.9983 | 2.9858 | 60.008 | 4.35 | 72.9727 | 6.493 | 60.026 | 8
72.9583 | 6.9488 | 60.028 | 8 | 72.9767 | 2.8216 | 60.0092 | 4.35 | 73.0309 | 5.82 | 59.9458 | 8 | 73.0068 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 72.981 | 6.4934 | 60.026 | 8
72.9666 | 6.9486 | 60.028 | 8 | 72.985 | 2.827 | 60.0092 | 4.35 | 73.0393 | 5.82 | 59.9458 | 8 | 73.0151 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 72.9893 | 6.4937 | 60.0261 | 8
72.9749 | 6.9485 | 60.028 | 8 | 72.9933 | 2.8324 | 60.0093 | 4.35 | 73.0476 | 5.8199 | 59.9458 | 8 | 73.0234 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 72.9976 | 6.4941 | 60.0261 | 8
72.9833 | 6.9483 | 60.028 | 8 | 73.0017 | 2.8324 | 60.0093 | 4.35 | 73.0559 | 5.8198 | 59.9458 | 8 | 73.0317 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 73.0061 | 6.4945 | 60.0261 | 8
72.9916 | 6.9482 | 60.028 | 8 | 73.01 | 2.8324 | 60.0093 | 4.35 | 73.0643 | 5.8197 | 59.9458 | 8 | 73.04 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 73.0144 | 6.4944 | 60.0262 | 8
72.9999 | 6.9482 | 60.028 | 8 | 73.0184 | 2.8324 | 60.0094 | 4.35 | 73.0726 | 5.8196 | 59.9458 | 8 | 73.0483 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 73.0227 | 6.4944 | 60.0262 | 8
73.0082 | 6.9482 | 60.0279 | 8 | 73.0267 | 2.8324 | 60.0094 | 4.35 | 73.0809 | 5.8196 | 59.9458 | 8 | 73.0566 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 73.031 | 6.4949 | 60.0262 | 8
73.0166 | 6.9482 | 60.0279 | 8 | 73.035 | 2.8324 | 60.0095 | 4.35 | 73.0892 | 5.8203 | 59.9458 | 8 | 73.0649 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 73.0393 | 6.4955 | 60.0263 | 8
73.0249 | 6.9482 | 60.0279 | 8 | 73.0433 | 2.8324 | 60.0095 | 4.35 | 73.0977 | 5.821 | 59.9458 | 8 | 73.0735 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 73.0476 | 6.4961 | 60.0263 | 8
73.0332 | 6.9482 | 60.0279 | 8 | 73.0517 | 2.8367 | 60.0096 | 4.35 | 73.106 | 5.8231 | 59.9459 | 8 | 73.0818 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 73.0559 | 6.4966 | 60.0263 | 8
73.0416 | 6.9482 | 60.0279 | 8 | 73.06 | 2.841 | 60.0096 | 4.35 | 73.1143 | 5.8252 | 59.9459 | 8 | 73.0901 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 73.0642 | 6.4972 | 60.0264 | 8
73.0499 | 6.9482 | 60.0279 | 8 | 73.0684 | 2.8453 | 60.0096 | 4.35 | 73.1227 | 5.8273 | 59.9459 | 8 | 73.0984 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 73.0725 | 6.4978 | 60.0264 | 8
73.0582 | 6.9482 | 60.0278 | 8 | 73.0767 | 2.8496 | 60.0097 | 4.35 | 73.131 | 5.8294 | 59.9459 | 8 | 73.1067 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 73.0811 | 6.4983 | 60.0264 | 8
73.0666 | 6.9483 | 60.0278 | 8 | 73.085 | 2.8539 | 60.0097 | 4.35 | 73.1393 | 5.8315 | 59.9459 | 8 | 73.115 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 73.0894 | 6.4989 | 60.0265 | 8
73.0749 | 6.9484 | 60.0278 | 8 | 73.0933 | 2.8582 | 60.0098 | 4.35 | 73.1477 | 5.8337 | 59.9459 | 8 | 73.1233 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 73.0977 | 6.4995 | 60.0265 | 8
73.0832 | 6.9484 | 60.0278 | 8 | 73.1016 | 2.8625 | 60.0098 | 4.35 | 73.156 | 5.8358 | 59.9459 | 8 | 73.1318 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 73.106 | 6.5 | 60.0265 | 8
73.0915 | 6.9485 | 60.0278 | 8 | 73.11 | 2.8668 | 60.0098 | 4.35 | 73.1643 | 5.8379 | 59.9459 | 8 | 73.1401 | 2.9859 | 60.008 | 4.35 | 73.1143 | 6.5 | 60.0266 | 8
73.0999 | 6.9486 | 60.0278 | 8 | 73.1183 | 2.871 | 60.0099 | 4.35 | 73.1727 | 5.8392 | 59.9459 | 8 | 73.1484 | 2.986 | 60.008 | 4.35 | 73.1226 | 6.5 | 60.0266 | 8
73.1082 | 6.9486 | 60.0277 | 8 | 73.1266 | 2.8753 | 60.0099 | 4.35 | 73.181 | 5.8405 | 59.9459 | 8 | 73.1567 | 2.986 | 60.008 | 4.35 | 73.1309 | 6.4999 | 60.0266 | 8
73.1165 | 6.9487 | 60.0277 | 8 | 73.1349 | 2.8753 | 60.01 | 4.35 | 73.1893 | 5.8405 | 59.9459 | 8 | 73.165 | 2.986 | 60.008 | 4.35 | 73.1392 | 6.4998 | 60.0267 | 8
73.1249 | 6.9487 | 60.0277 | 8 | 73.1433 | 2.8753 | 60.008 | 4.35 | 73.1976 | 5.8405 | 59.9459 | 8 | 73.1733 | 2.986 | 60.008 | 4.35 | 73.1475 | 6.4996 | 60.0267 | 8
73.1332 | 6.9488 | 60.0277 | 8 | 73.1516 | 2.8753 | 60.008 | 4.35 | 73.2061 | 5.8405 | 59.9459 | 8 | 73.1816 | 2.986 | 60.008 | 4.35 | 73.1558 | 6.4995 | 60.0267 | 8
73.1415 | 6.9488 | 60.0277 | 8 | 73.16 | 2.8752 | 60.0081 | 4.35 | 73.2144 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.1899 | 2.986 | 60.008 | 4.35 | 73.1643 | 6.4992 | 60.0268 | 8
73.1498 | 6.9488 | 60.0277 | 8 | 73.1683 | 2.8752 | 60.0081 | 4.35 | 73.2227 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.1985 | 2.986 | 60.008 | 4.35 | 73.1726 | 6.4988 | 60.0268 | 8
73.1582 | 6.9488 | 60.0276 | 8 | 73.1766 | 2.8752 | 60.0081 | 4.35 | 73.2311 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.2068 | 2.986 | 60.008 | 4.35 | 73.1809 | 6.4985 | 60.0268 | 8
73.1665 | 6.9488 | 60.0276 | 8 | 73.1849 | 2.8752 | 60.0081 | 4.35 | 73.2394 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.2151 | 2.9861 | 60.008 | 4.35 | 73.1892 | 6.4981 | 60.0269 | 8
73.1748 | 6.9488 | 60.0276 | 8 | 73.1933 | 2.8752 | 60.0082 | 4.35 | 73.2477 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.2234 | 2.9861 | 60.008 | 4.35 | 73.1975 | 6.4985 | 60.0269 | 8
73.1832 | 6.9488 | 60.0276 | 8 | 73.2016 | 2.8752 | 60.0082 | 4.35 | 73.2561 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.2317 | 2.9861 | 60.008 | 4.35 | 73.2058 | 6.4989 | 60.0269 | 8
73.1915 | 6.9488 | 60.0276 | 8 | 73.21 | 2.8752 | 60.0082 | 4.35 | 73.2644 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.24 | 2.9861 | 60.008 | 4.35 | 73.2141 | 6.4995 | 60.027 | 8
73.1998 | 6.9488 | 60.0276 | 8 | 73.2183 | 2.8752 | 60.0082 | 4.35 | 73.2727 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.2483 | 2.9861 | 60.008 | 4.35 | 73.2224 | 6.5 | 60.027 | 8
73.2082 | 6.9488 | 60.0275 | 8 | 73.2266 | 2.8752 | 60.0083 | 4.35 | 73.281 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.2568 | 2.9861 | 60.008 | 4.35 | 73.2307 | 6.5006 | 60.027 | 8
73.2165 | 6.9487 | 60.0275 | 8 | 73.2349 | 2.8752 | 60.0083 | 4.35 | 73.2894 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.2651 | 2.9861 | 60.008 | 4.35 | 73.239 | 6.5012 | 60.0271 | 8
73.2248 | 6.9487 | 60.0275 | 8 | 73.2433 | 2.8752 | 60.0083 | 4.35 | 73.2977 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.2734 | 2.9861 | 60.008 | 4.35 | 73.2476 | 6.5019 | 60.0271 | 8
73.2332 | 6.9485 | 60.0275 | 8 | 73.2516 | 2.8752 | 60.0083 | 4.35 | 73.306 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.2817 | 2.9861 | 60.008 | 4.35 | 73.2559 | 6.5027 | 60.0271 | 8
73.2415 | 6.9484 | 60.0275 | 8 | 73.2599 | 2.8752 | 60.0084 | 4.35 | 73.3145 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.29 | 2.9861 | 60.008 | 4.35 | 73.2642 | 6.5035 | 60.0272 | 8
73.2498 | 6.9483 | 60.0275 | 8 | 73.2682 | 2.8752 | 60.0084 | 4.35 | 73.3228 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.2983 | 2.9862 | 60.008 | 4.35 | 73.2725 | 6.5042 | 60.0272 | 8
73.2581 | 6.9482 | 60.0274 | 8 | 73.2766 | 2.8752 | 60.0084 | 4.35 | 73.3311 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.3066 | 2.9862 | 60.008 | 4.35 | 73.2808 | 6.5042 | 60.0272 | 8
73.2665 | 6.9482 | 60.0274 | 8 | 73.2849 | 2.8752 | 60.0084 | 4.35 | 73.3395 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.3149 | 2.9862 | 60.008 | 4.35 | 73.2891 | 6.5042 | 60.0273 | 8
73.2748 | 6.9481 | 60.0274 | 8 | 73.2933 | 2.8752 | 60.0085 | 4.35 | 73.3478 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.3235 | 2.9862 | 60.008 | 4.35 | 73.2974 | 6.5048 | 60.0273 | 8
73.2831 | 6.948 | 60.0274 | 8 | 73.3016 | 2.8752 | 60.0085 | 4.35 | 73.3561 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.3318 | 2.9862 | 60.008 | 4.35 | 73.3057 | 6.5053 | 60.0273 | 8
73.2915 | 6.9479 | 60.0274 | 8 | 73.3099 | 2.8752 | 60.0085 | 4.35 | 73.3645 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.3401 | 2.9863 | 60.008 | 4.35 | 73.314 | 6.5058 | 60.0274 | 8
73.2998 | 6.9488 | 60.0274 | 8 | 73.3182 | 2.8752 | 60.0085 | 4.35 | 73.3728 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.3484 | 2.9863 | 60.008 | 4.35 | 73.3225 | 6.5063 | 60.0274 | 8
73.3081 | 6.9498 | 60.0273 | 8 | 73.3265 | 2.8752 | 60.0086 | 4.35 | 73.3811 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.3567 | 2.9863 | 60.008 | 4.35 | 73.3308 | 6.5068 | 60.0274 | 8
73.3165 | 6.9508 | 60.0273 | 8 | 73.3349 | 2.8752 | 60.0086 | 4.35 | 73.3894 | 5.8405 | 59.946 | 8 | 73.365 | 2.9863 | 60.008 | 4.35 | 73.3391 | 6.5073 | 60.0275 | 8
73.3248 | 6.9517 | 60.0273 | 8 | 73.3432 | 2.8752 | 60.0086 | 4.35 | 73.3978 | 5.8404 | 59.946 | 8 | 73.3733 | 2.9863 | 60.008 | 4.35 | 73.3474 | 6.5078 | 60.0275 | 8
73.3331 | 6.9527 | 60.0273 | 8 | 73.3516 | 2.8752 | 60.0086 | 4.35 | 73.4061 | 5.8403 | 59.946 | 8 | 73.3818 | 2.9863 | 60.008 | 4.35 | 73.3557 | 6.5083 | 60.0275 | 8
73.3415 | 6.9537 | 60.0273 | 8 | 73.3599 | 2.8752 | 60.0087 | 4.35 | 73.4144 | 5.8401 | 59.946 | 8 | 73.3901 | 2.9863 | 60.008 | 4.35 | 73.364 | 6.5089 | 60.0276 | 8
73.3498 | 6.9546 | 60.0273 | 8 | 73.3682 | 2.8752 | 60.0087 | 4.35 | 73.4229 | 5.84 | 59.946 | 8 | 73.3984 | 2.9863 | 60.008 | 4.35 | 73.3723 | 6.5094 | 60.0276 | 8
73.3581 | 6.9556 | 60.0272 | 8 | 73.3765 | 2.8752 | 60.0087 | 4.35 | 73.4312 | 5.8399 | 59.946 | 8 | 73.4067 | 2.9863 | 60.008 | 4.35 | 73.3806 | 6.5094 | 60.0276 | 8
73.3664 | 6.9567 | 60.0272 | 8 | 73.3849 | 2.8752 | 60.0087 | 4.35 | 73.4395 | 5.8398 | 59.946 | 8 | 73.415 | 2.9863 | 60.008 | 4.35 | 73.3889 | 6.5094 | 60.0277 | 8
73.3748 | 6.9578 | 60.0272 | 8 | 73.3932 | 2.8752 | 60.0088 | 4.35 | 73.4479 | 5.8396 | 59.946 | 8 | 73.4233 | 2.9864 | 60.008 | 4.35 | 73.3972 | 6.5094 | 60.0277 | 8
73.3831 | 6.9579 | 60.0272 | 8 | 73.4016 | 2.8752 | 60.0088 | 4.35 | 73.4562 | 5.8395 | 59.946 | 8 | 73.4316 | 2.9864 | 60.008 | 4.35 | 73.4058 | 6.5094 | 60.0277 | 8
73.3914 | 6.958 | 60.0272 | 8 | 73.4099 | 2.8752 | 60.0088 | 4.35 | 73.4645 | 5.8394 | 59.946 | 8 | 73.4399 | 2.9864 | 60.008 | 4.35 | 73.4141 | 6.5094 | 60.0278 | 8
73.3998 | 6.9582 | 60.0272 | 8 | 73.4182 | 2.8752 | 60.0088 | 4.35 | 73.4728 | 5.8394 | 59.946 | 8 | 73.4485 | 2.9865 | 60.008 | 4.35 | 73.4224 | 6.5094 | 60.0278 | 8
73.4081 | 6.9583 | 60.0271 | 8 | 73.4265 | 2.8752 | 60.0089 | 4.35 | 73.4812 | 5.8394 | 59.946 | 8 | 73.4568 | 2.9865 | 60.008 | 4.35 | 73.4307 | 6.5094 | 60.0278 | 8
73.4164 | 6.9585 | 60.0271 | 8 | 73.4349 | 2.8752 | 60.0089 | 4.35 | 73.4895 | 5.8394 | 59.946 | 8 | 73.4651 | 2.9865 | 60.008 | 4.35 | 73.439 | 6.5094 | 60.0279 | 8
73.4248 | 6.9586 | 60.0271 | 8 | 73.4432 | 2.8752 | 60.0089 | 4.35 | 73.4978 | 5.8394 | 59.946 | 8 | 73.4734 | 2.9866 | 60.008 | 4.35 | 73.4473 | 6.5095 | 60.0279 | 8
73.4331 | 6.9588 | 60.0271 | 8 | 73.4515 | 2.8752 | 60.0089 | 4.35 | 73.5062 | 5.8395 | 59.946 | 8 | 73.4817 | 2.9866 | 60.008 | 4.35 | 73.4556 | 6.5096 | 60.0279 | 8
73.4414 | 6.9591 | 60.0271 | 8 | 73.4598 | 2.8752 | 60.009 | 4.35 | 73.5145 | 5.8395 | 59.946 | 8 | 73.49 | 2.9892 | 60.006 | 4.35 | 73.4639 | 6.5096 | 60.028 | 8
73.4497 | 6.9592 | 60.0271 | 8 | 73.4682 | 2.8752 | 60.009 | 4.35 | 73.5228 | 5.8396 | 59.946 | 8 | 73.4983 | 2.9918 | 60.006 | 4.35 | 73.4722 | 6.5097 | 60.028 | 8
73.4581 | 6.9593 | 60.027 | 8 | 73.4765 | 2.8752 | 60.009 | 4.35 | 73.5312 | 5.8396 | 59.946 | 8 | 73.5068 | 2.9943 | 60.006 | 4.35 | 73.4805 | 6.5098 | 60.028 | 8
73.4664 | 6.9594 | 60.027 | 8 | 73.4849 | 2.8752 | 60.009 | 4.35 | 73.5396 | 5.8397 | 59.946 | 8 | 73.5151 | 2.9969 | 60.006 | 4.35 | 73.489 | 6.5099 | 60.0281 | 8
73.4747 | 6.9595 | 60.027 | 8 | 73.4932 | 2.8752 | 60.0091 | 4.35 | 73.5479 | 5.8397 | 59.946 | 8 | 73.5234 | 2.9994 | 60.006 | 4.35 | 73.4973 | 6.51 | 60.0281 | 8
73.4831 | 6.9596 | 60.028 | 8 | 73.5015 | 2.8752 | 60.0091 | 4.35 | 73.5562 | 5.8397 | 59.946 | 8 | 73.5317 | 3.0019 | 60.006 | 4.35 | 73.5056 | 6.5101 | 60.0281 | 8
73.4914 | 6.9597 | 60.028 | 8 | 73.5098 | 2.8752 | 60.0091 | 4.35 | 73.5646 | 5.8396 | 59.946 | 8 | 73.54 | 3.0044 | 60.006 | 4.35 | 73.5139 | 6.5102 | 60.0282 | 8
73.4997 | 6.9597 | 60.028 | 8 | 73.5181 | 2.8752 | 60.0091 | 4.35 | 73.5729 | 5.8396 | 59.946 | 8 | 73.5483 | 3.0069 | 60.006 | 4.35 | 73.5222 | 6.5103 | 60.0282 | 8
73.508 | 6.9598 | 60.0279 | 8 | 73.5265 | 2.8752 | 60.0092 | 4.35 | 73.5812 | 5.8395 | 59.946 | 8 | 73.5566 | 3.0095 | 60.006 | 4.35 | 73.5305 | 6.5101 | 60.0282 | 8
73.5164 | 6.9597 | 60.0279 | 8 | 73.5348 | 2.8752 | 60.0092 | 4.35 | 73.5896 | 5.8395 | 59.946 | 8 | 73.5649 | 3.012 | 60.006 | 4.35 | 73.5388 | 6.5099 | 60.0283 | 8
73.5247 | 6.9597 | 60.0279 | 8 | 73.5432 | 2.8752 | 60.0092 | 4.35 | 73.5979 | 5.8394 | 59.946 | 8 | 73.5735 | 3.012 | 60.006 | 4.35 | 73.5471 | 6.5097 | 60.0283 | 8
73.533 | 6.9596 | 60.0279 | 8 | 73.5515 | 2.8752 | 60.0092 | 4.35 | 73.6062 | 5.8393 | 59.946 | 8 | 73.5818 | 3.0121 | 60.006 | 4.35 | 73.5554 | 6.5095 | 60.0283 | 8
73.5414 | 6.9596 | 60.0279 | 8 | 73.5598 | 2.8752 | 60.0093 | 4.35 | 73.6146 | 5.8392 | 59.946 | 8 | 73.5901 | 3.0121 | 60.006 | 4.35 | 73.564 | 6.5094 | 60.0284 | 8
73.5497 | 6.9596 | 60.0279 | 8 | 73.5681 | 2.8752 | 60.0093 | 4.35 | 73.6229 | 5.8416 | 59.946 | 8 | 73.5984 | 3.0122 | 60.006 | 4.35 | 73.5723 | 6.5092 | 60.0284 | 8
73.558 | 6.9595 | 60.0278 | 8 | 73.5765 | 2.8752 | 60.0093 | 4.35 | 73.6312 | 5.844 | 59.946 | 8 | 73.6067 | 3.0123 | 60.006 | 4.35 | 73.5806 | 6.509 | 60.0284 | 8
73.5664 | 6.9595 | 60.0278 | 8 | 73.5848 | 2.8753 | 60.0093 | 4.35 | 73.6395 | 5.8464 | 59.946 | 8 | 73.615 | 3.0124 | 60.006 | 4.35 | 73.5889 | 6.5088 | 60.0285 | 8
73.5747 | 6.9594 | 60.0278 | 8 | 73.5931 | 2.8753 | 60.0094 | 4.35 | 73.6479 | 5.8489 | 59.946 | 8 | 73.6233 | 3.0125 | 60.006 | 4.35 | 73.5972 | 6.5085 | 60.0285 | 8
73.583 | 6.9594 | 60.0278 | 8 | 73.6014 | 2.8754 | 60.0094 | 4.35 | 73.6562 | 5.8513 | 59.946 | 8 | 73.6318 | 3.0126 | 60.006 | 4.35 | 73.6055 | 6.5081 | 60.0285 | 8
73.5913 | 6.9595 | 60.0278 | 8 | 73.6098 | 2.8755 | 60.0094 | 4.35 | 73.6646 | 5.8538 | 59.946 | 8 | 73.6401 | 3.0127 | 60.006 | 4.35 | 73.6138 | 6.508 | 60.0286 | 8
73.5997 | 6.9594 | 60.0278 | 8 | 73.6181 | 2.8756 | 60.0094 | 4.35 | 73.673 | 5.8562 | 59.946 | 8 | 73.6484 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.6221 | 6.5078 | 60.0286 | 8
73.608 | 6.9594 | 60.0277 | 8 | 73.6265 | 2.8756 | 60.0095 | 4.35 | 73.6813 | 5.8586 | 59.946 | 8 | 73.6567 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.6304 | 6.5075 | 60.0286 | 8
73.6163 | 6.9593 | 60.0277 | 8 | 73.6348 | 2.8758 | 60.0095 | 4.35 | 73.6896 | 5.8611 | 59.946 | 8 | 73.665 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.6387 | 6.5072 | 60.0287 | 8
73.6247 | 6.9593 | 60.0277 | 8 | 73.6431 | 2.876 | 60.0095 | 4.35 | 73.698 | 5.8636 | 59.946 | 8 | 73.6733 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.6472 | 6.5071 | 60.0287 | 8
73.633 | 6.9592 | 60.0277 | 8 | 73.6514 | 2.8762 | 60.0095 | 4.35 | 73.7063 | 5.8635 | 59.946 | 8 | 73.6816 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.6555 | 6.5071 | 60.0287 | 8
73.6413 | 6.9591 | 60.0277 | 8 | 73.6598 | 2.8764 | 60.0096 | 4.35 | 73.7146 | 5.8635 | 59.946 | 8 | 73.6899 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.6638 | 6.5069 | 60.0288 | 8
73.6497 | 6.959 | 60.0277 | 8 | 73.6681 | 2.8765 | 60.0096 | 4.35 | 73.7229 | 5.8635 | 59.946 | 8 | 73.6985 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.6721 | 6.5067 | 60.0288 | 8
73.658 | 6.9589 | 60.0276 | 8 | 73.6765 | 2.8767 | 60.0096 | 4.35 | 73.7313 | 5.8634 | 59.946 | 8 | 73.7068 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.6804 | 6.5067 | 60.0288 | 8
73.6663 | 6.9588 | 60.0276 | 8 | 73.6848 | 2.8768 | 60.0096 | 4.35 | 73.7396 | 5.8634 | 59.946 | 8 | 73.7151 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.6887 | 6.5067 | 60.0289 | 8
73.6747 | 6.9587 | 60.0276 | 8 | 73.6931 | 2.877 | 60.0097 | 4.35 | 73.7479 | 5.8633 | 59.946 | 8 | 73.7234 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.697 | 6.5063 | 60.0289 | 8
73.683 | 6.9604 | 60.0276 | 8 | 73.7014 | 2.8771 | 60.0097 | 4.35 | 73.7563 | 5.8633 | 59.946 | 8 | 73.7317 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.7053 | 6.5059 | 60.0289 | 8
73.6913 | 6.9622 | 60.0276 | 8 | 73.7098 | 2.8772 | 60.0097 | 4.35 | 73.7646 | 5.8632 | 59.946 | 8 | 73.74 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.7136 | 6.5078 | 60.029 | 8
73.6996 | 6.9654 | 60.0276 | 8 | 73.7181 | 2.8773 | 60.0097 | 4.35 | 73.7729 | 5.8632 | 59.946 | 8 | 73.7483 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.7219 | 6.5096 | 60.033 | 8
73.708 | 6.9687 | 60.0275 | 8 | 73.7264 | 2.8773 | 60.0098 | 4.35 | 73.7814 | 5.8632 | 59.946 | 8 | 73.7568 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.7305 | 6.511 | 60.033 | 8
73.7163 | 6.972 | 60.0275 | 8 | 73.7347 | 2.8773 | 60.0098 | 4.35 | 73.7897 | 5.8632 | 59.946 | 8 | 73.7651 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.7388 | 6.5124 | 60.033 | 8
73.7246 | 6.9753 | 60.0275 | 8 | 73.743 | 2.8773 | 60.0098 | 4.35 | 73.798 | 5.8632 | 59.946 | 8 | 73.7734 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.7471 | 6.5139 | 60.0331 | 8
73.733 | 6.9787 | 60.0275 | 8 | 73.7514 | 2.8773 | 60.0098 | 4.35 | 73.8063 | 5.8631 | 59.946 | 8 | 73.7817 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.7554 | 6.5154 | 60.0331 | 8
73.7413 | 6.982 | 60.0275 | 8 | 73.7597 | 2.8773 | 60.0099 | 4.35 | 73.8147 | 5.8631 | 59.946 | 8 | 73.79 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.7637 | 6.517 | 60.0331 | 8
73.7496 | 6.9853 | 60.0275 | 8 | 73.7681 | 2.8773 | 60.0099 | 4.35 | 73.823 | 5.8632 | 59.946 | 8 | 73.7983 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.772 | 6.5186 | 60.0331 | 8
73.758 | 6.9887 | 60.0274 | 8 | 73.7764 | 2.8773 | 60.0099 | 4.35 | 73.8313 | 5.8632 | 59.946 | 8 | 73.8066 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.7803 | 6.5205 | 60.0331 | 8
73.7663 | 6.9902 | 60.0274 | 8 | 73.7847 | 2.8773 | 60.0099 | 4.35 | 73.8397 | 5.8632 | 59.946 | 8 | 73.8149 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.7886 | 6.5224 | 60.0331 | 8
73.7746 | 6.9917 | 60.0274 | 8 | 73.793 | 2.8773 | 60.01 | 4.35 | 73.848 | 5.8633 | 59.946 | 8 | 73.8235 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.7969 | 6.5224 | 60.0332 | 8
73.783 | 6.9917 | 60.0274 | 8 | 73.8014 | 2.8773 | 60.01 | 4.35 | 73.8563 | 5.8634 | 59.946 | 8 | 73.8318 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.8054 | 6.5223 | 60.0332 | 8
73.7913 | 6.9918 | 60.0274 | 8 | 73.8097 | 2.8772 | 60.01 | 4.35 | 73.8647 | 5.8635 | 59.946 | 8 | 73.8401 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.8137 | 6.5224 | 60.0332 | 8
73.7996 | 6.9917 | 60.0274 | 8 | 73.8181 | 2.8772 | 60.01 | 4.35 | 73.873 | 5.8636 | 59.946 | 8 | 73.8484 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.822 | 6.5225 | 60.0332 | 8
73.8079 | 6.9915 | 60.0273 | 8 | 73.8264 | 2.8771 | 60.0101 | 4.35 | 73.8813 | 5.8637 | 59.946 | 8 | 73.8567 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.8303 | 6.5227 | 60.0332 | 8
73.8163 | 6.9914 | 60.0273 | 8 | 73.8347 | 2.8771 | 60.0101 | 4.35 | 73.8896 | 5.8655 | 59.946 | 8 | 73.865 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.8386 | 6.5229 | 60.0332 | 8
73.8246 | 6.9913 | 60.0273 | 8 | 73.843 | 2.8771 | 60.0101 | 4.35 | 73.8981 | 5.8673 | 59.946 | 8 | 73.8733 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.8469 | 6.5239 | 60.0333 | 8
73.8329 | 6.9912 | 60.0273 | 8 | 73.8514 | 2.8769 | 60.0101 | 4.35 | 73.9064 | 5.8691 | 59.946 | 8 | 73.8818 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.8552 | 6.5249 | 60.0333 | 8
73.8413 | 6.991 | 60.0273 | 8 | 73.8597 | 2.8768 | 60.0102 | 4.35 | 73.9147 | 5.8709 | 59.946 | 8 | 73.8901 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.8635 | 6.5263 | 60.0333 | 8
73.8496 | 6.9909 | 60.0273 | 8 | 73.868 | 2.8766 | 60.0102 | 4.35 | 73.9231 | 5.8726 | 59.946 | 8 | 73.8984 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.8718 | 6.5278 | 60.0333 | 8
73.8579 | 6.9908 | 60.0272 | 8 | 73.8763 | 2.8764 | 60.0102 | 4.35 | 73.9314 | 5.8744 | 59.946 | 8 | 73.9067 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.8801 | 6.5291 | 60.0333 | 8
73.8662 | 6.9908 | 60.0272 | 8 | 73.8847 | 2.8763 | 60.0102 | 4.35 | 73.9397 | 5.8763 | 59.946 | 8 | 73.915 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.8887 | 6.5305 | 60.0333 | 8
73.8746 | 6.9907 | 60.0272 | 8 | 73.893 | 2.8761 | 60.0103 | 4.35 | 73.9481 | 5.8782 | 59.946 | 8 | 73.9233 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.897 | 6.5318 | 60.0334 | 8
73.8829 | 6.9907 | 60.0272 | 8 | 73.9014 | 2.8759 | 60.0103 | 4.35 | 73.9564 | 5.8801 | 59.946 | 8 | 73.9316 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.9053 | 6.5332 | 60.0334 | 8
73.8912 | 6.9907 | 60.0272 | 8 | 73.9097 | 2.8758 | 60.0103 | 4.35 | 73.9647 | 5.882 | 59.946 | 8 | 73.9399 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.9136 | 6.5352 | 60.0334 | 8
73.8996 | 6.9917 | 60.0272 | 8 | 73.918 | 2.8756 | 60.0103 | 4.35 | 73.973 | 5.8823 | 59.946 | 8 | 73.9485 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.9219 | 6.5371 | 60.0334 | 8
73.9079 | 6.9927 | 60.0271 | 8 | 73.9263 | 2.8755 | 60.0104 | 4.35 | 73.9814 | 5.8825 | 59.946 | 8 | 73.9568 | 3.013 | 60.006 | 4.35 | 73.9302 | 6.5382 | 60.0334 | 8
73.9162 | 6.9936 | 60.0271 | 8 | 73.9347 | 2.8754 | 60.0104 | 4.35 | 73.9897 | 5.8846 | 59.946 | 8 | 73.9651 | 3.013 | 60.006 | 4.35 | 73.9385 | 6.5392 | 60.0334 | 8
73.9246 | 6.9945 | 60.0271 | 8 | 73.943 | 2.8754 | 60.0104 | 4.35 | 73.998 | 5.8867 | 59.946 | 8 | 73.9734 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.9468 | 6.5398 | 60.0335 | 8
73.9329 | 6.9954 | 60.0271 | 8 | 73.9514 | 2.8754 | 60.0104 | 4.35 | 74.0065 | 5.8888 | 59.946 | 8 | 73.9817 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 73.9551 | 6.5404 | 60.0335 | 8
73.9412 | 6.9963 | 60.0271 | 8 | 73.9597 | 2.8754 | 60.0105 | 4.35 | 74.0148 | 5.8909 | 59.946 | 8 | 73.99 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.9636 | 6.541 | 60.0335 | 8
73.9495 | 6.9972 | 60.0271 | 8 | 73.968 | 2.8754 | 60.0105 | 4.35 | 74.0231 | 5.8928 | 59.946 | 8 | 73.9983 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.9719 | 6.5416 | 60.0335 | 8
73.9579 | 6.9981 | 60.027 | 8 | 73.9763 | 2.8754 | 60.0105 | 4.35 | 74.0315 | 5.8947 | 59.946 | 8 | 74.0068 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 73.9802 | 6.5422 | 60.0335 | 8
73.9662 | 6.9988 | 60.027 | 8 | 73.9846 | 2.8754 | 60.0105 | 4.35 | 74.0398 | 5.8966 | 59.946 | 8 | 74.0151 | 3.0127 | 60.006 | 4.35 | 73.9885 | 6.5428 | 60.0335 | 8
73.9745 | 6.9995 | 60.027 | 8 | 73.993 | 2.8754 | 60.0106 | 4.35 | 74.0481 | 5.8985 | 59.946 | 8 | 74.0234 | 3.0126 | 60.006 | 4.35 | 73.9968 | 6.5428 | 60.0336 | 8
73.9829 | 6.9992 | 60.027 | 8 | 74.0013 | 2.8754 | 60.0106 | 4.35 | 74.0564 | 5.9004 | 59.946 | 8 | 74.0317 | 3.0126 | 60.006 | 4.35 | 74.0051 | 6.5428 | 60.0336 | 8
73.9912 | 6.9989 | 60.027 | 8 | 74.0096 | 2.8754 | 60.0106 | 4.35 | 74.0648 | 5.9022 | 59.946 | 8 | 74.04 | 3.0126 | 60.006 | 4.35 | 74.0134 | 6.5428 | 60.0336 | 8
73.9995 | 6.9987 | 60.027 | 8 | 74.0179 | 2.8754 | 60.0106 | 4.35 | 74.0731 | 5.9022 | 59.946 | 8 | 74.0483 | 3.0126 | 60.006 | 4.35 | 74.0217 | 6.5428 | 60.0336 | 8
74.0079 | 6.9985 | 60.0269 | 8 | 74.0263 | 2.8754 | 60.0107 | 4.35 | 74.0814 | 5.9022 | 59.946 | 8 | 74.0566 | 3.0126 | 60.006 | 4.35 | 74.03 | 6.5428 | 60.0336 | 8
74.0162 | 6.9983 | 60.0269 | 8 | 74.0346 | 2.8754 | 60.0107 | 4.35 | 74.0898 | 5.9021 | 59.946 | 8 | 74.0649 | 3.0127 | 60.006 | 4.35 | 74.0383 | 6.5428 | 60.0336 | 8
74.0245 | 6.9981 | 60.0269 | 8 | 74.043 | 2.8754 | 60.0107 | 4.35 | 74.0981 | 5.9021 | 59.946 | 8 | 74.0735 | 3.0128 | 60.006 | 4.35 | 74.0469 | 6.5428 | 60.0337 | 8
74.0328 | 6.9979 | 60.0269 | 8 | 74.0513 | 2.8754 | 60.0107 | 4.35 | 74.1064 | 5.902 | 59.946 | 8 | 74.0818 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 74.0552 | 6.5428 | 60.0337 | 8
74.0412 | 6.9977 | 60.0269 | 8 | 74.0596 | 2.8754 | 60.0108 | 4.35 | 74.1149 | 5.902 | 59.946 | 8 | 74.0901 | 3.0129 | 60.006 | 4.35 | 74.0635 | 6.5428 | 60.0337 | 8
74.0495 | 6.9977 | 60.0269 | 8 | 74.0679 | 2.8754 | 60.0108 | 4.35 | 74.1232 | 5.9018 | 59.946 | 8 | 74.0984 | 3.013 | 60.006 | 4.35 | 74.0718 | 6.5428 | 60.0337 | 8
74.0578 | 6.9977 | 60.0268 | 8 | 74.0763 | 2.8754 | 60.0108 | 4.35 | 74.1315 | 5.9016 | 59.946 | 8 | 74.1067 | 3.013 | 60.006 | 4.35 | 74.0801 | 6.5428 | 60.0337 | 8
74.0662 | 6.9977 | 60.0268 | 8 | 74.0846 | 2.8754 | 60.0108 | 4.35 | 74.1398 | 5.9015 | 59.946 | 8 | 74.115 | 3.0131 | 60.006 | 4.35 | 74.0884 | 6.5428 | 60.0337 | 8
74.0745 | 6.9977 | 60.0268 | 8 | 74.093 | 2.8754 | 60.0109 | 4.35 | 74.1482 | 5.9013 | 59.946 | 8 | 74.1233 | 3.0131 | 60.006 | 4.35 | 74.0967 | 6.5428 | 60.0338 | 8
74.0828 | 6.9977 | 60.0268 | 8 | 74.1013 | 2.8754 | 60.0109 | 4.35 | 74.1565 | 5.9012 | 59.946 | 8 | 74.1318 | 3.013 | 60.006 | 4.35 | 74.105 | 6.5429 | 60.0338 | 8
74.0912 | 6.9977 | 60.0268 | 8 | 74.1096 | 2.8754 | 60.0109 | 4.35 | 74.1648 | 5.9011 | 59.946 | 8 | 74.1401 | 3.013 | 60.006 | 4.35 | 74.1133 | 6.5429 | 60.0338 | 8
74.0995 | 6.9976 | 60.0268 | 8 | 74.1179 | 2.8754 | 60.0109 | 4.35 | 74.1732 | 5.901 | 59.946 | 8 | 74.1484 | 3.013 | 60.006 | 4.35 | 74.1218 | 6.5428 | 60.0338 | 8
74.1078 | 6.9976 | 60.0267 | 8 | 74.1263 | 2.8754 | 60.011 | 4.35 | 74.1815 | 5.9009 | 59.946 | 8 | 74.1567 | 3.013 | 60.006 | 4.35 | 74.1301 | 6.5426 | 60.0338 | 8
74.1162 | 6.9973 | 60.0267 | 8 | 74.1346 | 2.8754 | 60.011 | 4.35 | 74.1898 | 5.9007 | 59.946 | 8 | 74.165 | 3.013 | 60.006 | 4.35 | 74.1384 | 6.5425 | 60.0338 | 8
74.1245 | 6.9971 | 60.0267 | 8 | 74.1429 | 2.8754 | 60.013 | 4.35 | 74.1982 | 5.9005 | 59.946 | 8 | 74.1733 | 3.013 | 60.006 | 4.35 | 74.1467 | 6.5423 | 60.0339 | 8
74.1328 | 6.9969 | 60.0267 | 8 | 74.1512 | 2.8754 | 60.013 | 4.35 | 74.2065 | 5.9005 | 59.946 | 8 | 74.1816 | 3.0131 | 60.006 | 4.35 | 74.155 | 6.5421 | 60.0339 | 8
74.1411 | 6.9968 | 60.0267 | 8 | 74.1596 | 2.8754 | 60.013 | 4.35 | 74.2148 | 5.9005 | 59.946 | 8 | 74.1899 | 3.0132 | 60.006 | 4.35 | 74.1633 | 6.5419 | 60.0339 | 8
74.1495 | 6.9966 | 60.0267 | 8 | 74.1679 | 2.8754 | 60.013 | 4.35 | 74.2231 | 5.9004 | 59.946 | 8 | 74.1985 | 3.0132 | 60.006 | 4.35 | 74.1716 | 6.5417 | 60.0339 | 8
74.1578 | 6.9964 | 60.0266 | 8 | 74.1762 | 2.8754 | 60.013 | 4.35 | 74.2316 | 5.9004 | 59.946 | 8 | 74.2068 | 3.0133 | 60.006 | 4.35 | 74.1799 | 6.5413 | 60.0339 | 8
74.1661 | 6.9961 | 60.0266 | 8 | 74.1846 | 2.8754 | 60.013 | 4.35 | 74.2399 | 5.9003 | 59.946 | 8 | 74.2151 | 3.0134 | 60.006 | 4.35 | 74.1882 | 6.541 | 60.0339 | 8
74.1745 | 6.9959 | 60.0266 | 8 | 74.1929 | 2.8754 | 60.0131 | 4.35 | 74.2482 | 5.9003 | 59.946 | 8 | 74.2234 | 3.0135 | 60.006 | 4.35 | 74.1968 | 6.5408 | 60.034 | 8
74.1828 | 6.9958 | 60.0266 | 8 | 74.2012 | 2.8754 | 60.0131 | 4.35 | 74.2566 | 5.9003 | 59.951 | 8 | 74.2317 | 3.0136 | 60.006 | 4.35 | 74.2051 | 6.5406 | 60.034 | 8
74.1911 | 6.9957 | 60.0266 | 8 | 74.2095 | 2.8754 | 60.0131 | 4.35 | 74.2649 | 5.9002 | 59.951 | 8 | 74.24 | 3.0137 | 60.006 | 4.35 | 74.2134 | 6.5403 | 60.034 | 8
74.1995 | 6.9957 | 60.0266 | 8 | 74.2179 | 2.8754 | 60.0131 | 4.35 | 74.2732 | 5.9003 | 59.9511 | 8 | 74.2483 | 3.0138 | 60.006 | 4.35 | 74.2217 | 6.54 | 60.034 | 8
74.2078 | 6.9958 | 60.0265 | 8 | 74.2262 | 2.8754 | 60.0131 | 4.35 | 74.2816 | 5.9004 | 59.9511 | 8 | 74.2568 | 3.0139 | 60.006 | 4.35 | 74.23 | 6.5397 | 60.034 | 8
74.2161 | 6.9958 | 60.0265 | 8 | 74.2346 | 2.8754 | 60.0131 | 4.35 | 74.2899 | 5.9005 | 59.9511 | 8 | 74.2651 | 3.014 | 60.006 | 4.35 | 74.2383 | 6.5395 | 60.034 | 8
74.2244 | 6.9957 | 60.0265 | 8 | 74.2429 | 2.8754 | 60.0131 | 4.35 | 74.2982 | 5.9006 | 59.9512 | 8 | 74.2734 | 3.0139 | 60.006 | 4.35 | 74.2466 | 6.5392 | 60.0341 | 8
74.2328 | 6.9957 | 60.0265 | 8 | 74.2512 | 2.8754 | 60.0131 | 4.35 | 74.3065 | 5.9007 | 59.9512 | 8 | 74.2817 | 3.0139 | 60.006 | 4.35 | 74.2549 | 6.539 | 60.0341 | 8
74.2411 | 6.9957 | 60.0265 | 8 | 74.2595 | 2.8754 | 60.0131 | 4.35 | 74.3149 | 5.9008 | 59.9512 | 8 | 74.29 | 3.0139 | 60.006 | 4.35 | 74.2632 | 6.5388 | 60.0341 | 8
74.2494 | 6.9957 | 60.0265 | 8 | 74.2679 | 2.8754 | 60.0131 | 4.35 | 74.3232 | 5.9009 | 59.9513 | 8 | 74.2983 | 3.014 | 60.006 | 4.35 | 74.2715 | 6.5386 | 60.0341 | 8
74.2578 | 6.9958 | 60.0264 | 8 | 74.2762 | 2.8754 | 60.0131 | 4.35 | 74.3315 | 5.901 | 59.9513 | 8 | 74.3066 | 3.0139 | 60.006 | 4.35 | 74.28 | 6.5381 | 60.0341 | 8
74.2661 | 6.9958 | 60.0264 | 8 | 74.2845 | 2.8754 | 60.0131 | 4.35 | 74.34 | 5.9011 | 59.9513 | 8 | 74.3149 | 3.0139 | 60.006 | 4.35 | 74.2883 | 6.5375 | 60.0341 | 8
74.2744 | 6.9958 | 60.0264 | 8 | 74.2928 | 2.8754 | 60.0132 | 4.35 | 74.3483 | 5.9012 | 59.9514 | 8 | 74.3235 | 3.0139 | 60.006 | 4.35 | 74.2966 | 6.5372 | 60.0342 | 8
74.2828 | 6.9958 | 60.0264 | 8 | 74.3012 | 2.8754 | 60.0132 | 4.35 | 74.3566 | 5.9012 | 59.9514 | 8 | 74.3318 | 3.0139 | 60.006 | 4.35 | 74.3049 | 6.5368 | 60.0342 | 8
74.2911 | 6.9958 | 60.0264 | 8 | 74.3095 | 2.8754 | 60.0132 | 4.35 | 74.365 | 5.9013 | 59.9514 | 8 | 74.3401 | 3.0139 | 60.006 | 4.35 | 74.3132 | 6.5365 | 60.0342 | 8
74.2994 | 6.9958 | 60.0264 | 8 | 74.3179 | 2.8754 | 60.0132 | 4.35 | 74.3733 | 5.9013 | 59.9515 | 8 | 74.3484 | 3.0139 | 60.006 | 4.35 | 74.3215 | 6.5361 | 60.0342 | 8
74.3077 | 6.9959 | 60.0263 | 8 | 74.3262 | 2.8754 | 60.0132 | 4.35 | 74.3816 | 5.9013 | 59.9515 | 8 | 74.3567 | 3.0155 | 60.006 | 4.35 | 74.3298 | 6.5356 | 60.0342 | 8
74.3161 | 6.9959 | 60.0263 | 8 | 74.3345 | 2.8754 | 60.0132 | 4.35 | 74.3899 | 5.9014 | 59.9515 | 8 | 74.365 | 3.017 | 60.006 | 4.35 | 74.3381 | 6.535 | 60.0342 | 8
74.3244 | 6.9959 | 60.0263 | 8 | 74.3428 | 2.8754 | 60.0132 | 4.35 | 74.3983 | 5.9014 | 59.9516 | 8 | 74.3733 | 3.0186 | 60.006 | 4.35 | 74.3464 | 6.5344 | 60.0343 | 8
74.3327 | 6.9972 | 60.0263 | 8 | 74.3512 | 2.8754 | 60.0132 | 4.35 | 74.4066 | 5.9015 | 59.9516 | 8 | 74.3818 | 3.0201 | 60.006 | 4.35 | 74.355 | 6.5339 | 60.0343 | 8
74.3411 | 6.9985 | 60.0263 | 8 | 74.3595 | 2.8754 | 60.0132 | 4.35 | 74.4149 | 5.9015 | 59.9516 | 8 | 74.3901 | 3.0218 | 60.006 | 4.35 | 74.3633 | 6.5337 | 60.0343 | 8
74.3494 | 6.9997 | 60.0263 | 8 | 74.3679 | 2.8754 | 60.0132 | 4.35 | 74.4233 | 5.9016 | 59.9517 | 8 | 74.3984 | 3.0234 | 60.006 | 4.35 | 74.3716 | 6.5334 | 60.0343 | 8
74.3577 | 7.0009 | 60.0262 | 8 | 74.3762 | 2.8754 | 60.0132 | 4.35 | 74.4316 | 5.9017 | 59.9517 | 8 | 74.4067 | 3.025 | 60.006 | 4.35 | 74.3799 | 6.5332 | 60.0343 | 8
74.3661 | 7.0021 | 60.0262 | 8 | 74.3845 | 2.8754 | 60.0132 | 4.35 | 74.4399 | 5.9018 | 59.9517 | 8 | 74.415 | 3.0265 | 60.006 | 4.35 | 74.3882 | 6.533 | 60.0343 | 8
74.3744 | 7.0033 | 60.0262 | 8 | 74.3928 | 2.8754 | 60.0133 | 4.35 | 74.4484 | 5.9019 | 59.9518 | 8 | 74.4233 | 3.028 | 60.006 | 4.35 | 74.3965 | 6.5332 | 60.0344 | 8
74.3827 | 7.0055 | 60.0262 | 8 | 74.4011 | 2.8754 | 60.0133 | 4.35 | 74.4567 | 5.9019 | 59.9518 | 8 | 74.4316 | 3.0295 | 60.006 | 4.35 | 74.4048 | 6.5333 | 60.0344 | 8
74.3911 | 7.0078 | 60.0262 | 8 | 74.4095 | 2.8754 | 60.0133 | 4.35 | 74.465 | 5.902 | 59.9518 | 8 | 74.4399 | 3.0294 | 60.006 | 4.35 | 74.4131 | 6.5347 | 60.0344 | 8
74.3994 | 7.01 | 60.0262 | 8 | 74.4178 | 2.8754 | 60.0133 | 4.35 | 74.4733 | 5.902 | 59.9519 | 8 | 74.4485 | 3.0292 | 60.006 | 4.35 | 74.4214 | 6.536 | 60.0344 | 8
74.4077 | 7.0123 | 60.0261 | 8 | 74.4261 | 2.8754 | 60.0133 | 4.35 | 74.4817 | 5.902 | 59.9519 | 8 | 74.4568 | 3.0292 | 60.006 | 4.35 | 74.4299 | 6.5383 | 60.0344 | 8
74.4161 | 7.0151 | 60.0261 | 8 | 74.4344 | 2.8754 | 60.0133 | 4.35 | 74.49 | 5.9035 | 59.9519 | 8 | 74.4651 | 3.0293 | 60.006 | 4.35 | 74.4382 | 6.5405 | 60.0344 | 8
74.4244 | 7.0179 | 60.0261 | 8 | 74.4428 | 2.8754 | 60.0133 | 4.35 | 74.4983 | 5.9049 | 59.952 | 8 | 74.4734 | 3.0292 | 60.006 | 4.35 | 74.4465 | 6.5427 | 60.0345 | 8
74.4327 | 7.0207 | 60.0261 | 8 | 74.4511 | 2.8754 | 60.0133 | 4.35 | 74.5067 | 5.9079 | 59.952 | 8 | 74.4817 | 3.0291 | 60.006 | 4.35 | 74.4548 | 6.5449 | 60.0345 | 8
74.441 | 7.0235 | 60.0261 | 8 | 74.4595 | 2.8754 | 60.0133 | 4.35 | 74.515 | 5.9108 | 59.952 | 8 | 74.49 | 3.0292 | 60.005 | 4.35 | 74.4631 | 6.5474 | 60.0345 | 8
74.4494 | 7.0263 | 60.0261 | 8 | 74.4678 | 2.8754 | 60.0133 | 4.35 | 74.5233 | 5.9136 | 59.9521 | 8 | 74.4983 | 3.0293 | 60.005 | 4.35 | 74.4714 | 6.55 | 60.0345 | 8
74.4577 | 7.0291 | 60.026 | 8 | 74.4761 | 2.8754 | 60.0133 | 4.35 | 74.5316 | 5.9165 | 59.9521 | 8 | 74.5068 | 3.0294 | 60.005 | 4.35 | 74.4797 | 6.5521 | 60.0345 | 8
74.466 | 7.0309 | 60.026 | 8 | 74.4844 | 2.8754 | 60.0133 | 4.35 | 74.54 | 5.9193 | 59.9521 | 8 | 74.5151 | 3.0295 | 60.0049 | 4.35 | 74.488 | 6.5543 | 60.0345 | 8
74.4744 | 7.0326 | 60.026 | 8 | 74.4928 | 2.8754 | 60.0134 | 4.35 | 74.5483 | 5.9222 | 59.9522 | 8 | 74.5234 | 3.0296 | 60.0049 | 4.35 | 74.4963 | 6.5555 | 60.0346 | 8
74.4827 | 7.0345 | 60.026 | 8 | 74.5011 | 2.8754 | 60.0134 | 4.35 | 74.5566 | 5.925 | 59.9522 | 8 | 74.5317 | 3.0297 | 60.0049 | 4.35 | 74.5046 | 6.5567 | 60.0346 | 8
74.491 | 7.0364 | 60.026 | 8 | 74.5095 | 2.8754 | 60.0134 | 4.35 | 74.5651 | 5.9279 | 59.9522 | 8 | 74.54 | 3.0297 | 60.0049 | 4.35 | 74.5132 | 6.557 | 60.0346 | 8
74.4994 | 7.0364 | 60.026 | 8 | 74.5178 | 2.8754 | 60.0134 | 4.35 | 74.5734 | 5.9293 | 59.9523 | 8 | 74.5483 | 3.0296 | 60.0049 | 4.35 | 74.5215 | 6.5573 | 60.0346 | 8
74.5077 | 7.0364 | 60.026 | 8 | 74.5261 | 2.8754 | 60.0134 | 4.35 | 74.5817 | 5.9308 | 59.9523 | 8 | 74.5566 | 3.0296 | 60.0049 | 4.35 | 74.5298 | 6.5575 | 60.0346 | 8
74.516 | 7.0364 | 60.026 | 8 | 74.5344 | 2.8754 | 60.0134 | 4.35 | 74.5901 | 5.9315 | 59.9523 | 8 | 74.5649 | 3.0295 | 60.0048 | 4.35 | 74.5381 | 6.5576 | 60.0346 | 8
74.5243 | 7.0365 | 60.026 | 8 | 74.5428 | 2.8754 | 60.0134 | 4.35 | 74.5984 | 5.9322 | 59.9524 | 8 | 74.5735 | 3.0294 | 60.0048 | 4.35 | 74.5464 | 6.5577 | 60.0347 | 8
74.5327 | 7.0366 | 60.0259 | 8 | 74.5511 | 2.8754 | 60.0134 | 4.35 | 74.6067 | 5.9329 | 59.9524 | 8 | 74.5818 | 3.0293 | 60.0048 | 4.35 | 74.5547 | 6.5578 | 60.0347 | 8
74.541 | 7.0367 | 60.0259 | 8 | 74.5594 | 2.8754 | 60.0134 | 4.35 | 74.615 | 5.9336 | 59.9524 | 8 | 74.5901 | 3.0292 | 60.0048 | 4.35 | 74.563 | 6.5575 | 60.0347 | 8
74.5493 | 7.0369 | 60.0259 | 8 | 74.5677 | 2.8754 | 60.0134 | 4.35 | 74.6234 | 5.9344 | 59.9525 | 8 | 74.5984 | 3.0291 | 60.0048 | 4.35 | 74.5713 | 6.5571 | 60.0347 | 8
74.5577 | 7.0371 | 60.0259 | 8 | 74.5761 | 2.8754 | 60.0134 | 4.35 | 74.6317 | 5.9352 | 59.9525 | 8 | 74.6067 | 3.0291 | 60.0048 | 4.35 | 74.5796 | 6.5565 | 60.0347 | 8
74.566 | 7.0373 | 60.0259 | 8 | 74.5844 | 2.8753 | 60.0134 | 4.35 | 74.64 | 5.936 | 59.9525 | 8 | 74.615 | 3.0291 | 60.0047 | 4.35 | 74.5881 | 6.556 | 60.0347 | 8
74.5743 | 7.0375 | 60.0259 | 8 | 74.5928 | 2.8753 | 60.0135 | 4.35 | 74.6484 | 5.9368 | 59.9526 | 8 | 74.6233 | 3.0292 | 60.0047 | 4.35 | 74.5964 | 6.5571 | 60.0348 | 8
74.5827 | 7.0376 | 60.0259 | 8 | 74.6011 | 2.8753 | 60.0135 | 4.35 | 74.6567 | 5.9376 | 59.9526 | 8 | 74.6318 | 3.0293 | 60.0047 | 4.35 | 74.6047 | 6.5583 | 60.0348 | 8
74.591 | 7.0378 | 60.0259 | 8 | 74.6094 | 2.8753 | 60.0135 | 4.35 | 74.665 | 5.9384 | 59.9526 | 8 | 74.6401 | 3.0294 | 60.0047 | 4.35 | 74.613 | 6.5596 | 60.0348 | 8
74.5993 | 7.038 | 60.0259 | 8 | 74.6177 | 2.8752 | 60.0135 | 4.35 | 74.6735 | 5.9385 | 59.9527 | 8 | 74.6484 | 3.0294 | 60.0047 | 4.35 | 74.6213 | 6.5609 | 60.0348 | 8
74.6077 | 7.0382 | 60.0259 | 8 | 74.626 | 2.8751 | 60.0135 | 4.35 | 74.6818 | 5.9385 | 59.9527 | 8 | 74.6567 | 3.0295 | 60.0047 | 4.35 | 74.6296 | 6.562 | 60.0348 | 8
74.616 | 7.0383 | 60.0259 | 8 | 74.6344 | 2.8749 | 60.0135 | 4.35 | 74.6901 | 5.9386 | 59.9527 | 8 | 74.665 | 3.0296 | 60.0046 | 4.35 | 74.6379 | 6.5631 | 60.0348 | 8
74.6243 | 7.0383 | 60.0259 | 8 | 74.6427 | 2.8748 | 60.0135 | 4.35 | 74.6984 | 5.9386 | 59.9528 | 8 | 74.6733 | 3.0319 | 60.0046 | 4.35 | 74.6462 | 6.5655 | 60.0349 | 8
74.6327 | 7.0382 | 60.0258 | 8 | 74.6511 | 2.8747 | 60.0135 | 4.35 | 74.7068 | 5.9386 | 59.9528 | 8 | 74.6816 | 3.0342 | 60.0046 | 4.35 | 74.6545 | 6.5679 | 60.0349 | 8
74.641 | 7.038 | 60.0258 | 8 | 74.6594 | 2.8745 | 60.0135 | 4.35 | 74.7151 | 5.9386 | 59.9528 | 8 | 74.6902 | 3.0365 | 60.0046 | 4.35 | 74.6631 | 6.5706 | 60.0349 | 8
74.6493 | 7.0378 | 60.0258 | 8 | 74.6677 | 2.8744 | 60.0135 | 4.35 | 74.7234 | 5.9386 | 59.9529 | 8 | 74.6985 | 3.0388 | 60.0046 | 4.35 | 74.6714 | 6.5733 | 60.0349 | 8
74.6576 | 7.0376 | 60.0258 | 8 | 74.676 | 2.8743 | 60.0135 | 4.35 | 74.7318 | 5.9386 | 59.9529 | 8 | 74.7068 | 3.041 | 60.0046 | 4.35 | 74.6797 | 6.5754 | 60.0349 | 8
74.666 | 7.0374 | 60.0258 | 8 | 74.6844 | 2.8742 | 60.0135 | 4.35 | 74.7401 | 5.9387 | 59.9529 | 8 | 74.7151 | 3.0431 | 60.0045 | 4.35 | 74.688 | 6.5776 | 60.0349 | 8
74.6743 | 7.0372 | 60.0258 | 8 | 74.6927 | 2.874 | 60.0136 | 4.35 | 74.7484 | 5.9387 | 59.953 | 8 | 74.7234 | 3.0453 | 60.0045 | 4.35 | 74.6963 | 6.5797 | 60.035 | 8
74.6826 | 7.0372 | 60.0258 | 8 | 74.701 | 2.874 | 60.0136 | 4.35 | 74.7568 | 5.9387 | 59.953 | 8 | 74.7317 | 3.0475 | 60.0045 | 4.35 | 74.7046 | 6.5819 | 60.035 | 8
74.691 | 7.0372 | 60.0258 | 8 | 74.7094 | 2.874 | 60.0136 | 4.35 | 74.7651 | 5.9386 | 59.953 | 8 | 74.74 | 3.0497 | 60.0045 | 4.35 | 74.7129 | 6.584 | 60.035 | 8
74.6993 | 7.0373 | 60.0258 | 8 | 74.7177 | 2.874 | 60.0136 | 4.35 | 74.7734 | 5.9386 | 59.9531 | 8 | 74.7485 | 3.0519 | 60.0045 | 4.35 | 74.7212 | 6.5862 | 60.036 | 8
74.7076 | 7.0375 | 60.0258 | 8 | 74.726 | 2.874 | 60.0136 | 4.35 | 74.7817 | 5.9385 | 59.9531 | 8 | 74.7568 | 3.0519 | 60.0045 | 4.35 | 74.7295 | 6.5876 | 60.036 | 8
74.716 | 7.0378 | 60.0258 | 8 | 74.7344 | 2.874 | 60.0136 | 4.35 | 74.7902 | 5.9385 | 59.9531 | 8 | 74.7651 | 3.0519 | 60.0044 | 4.35 | 74.7378 | 6.589 | 60.036 | 8
74.7243 | 7.0381 | 60.0258 | 8 | 74.7427 | 2.874 | 60.0136 | 4.35 | 74.7985 | 5.9384 | 59.9532 | 8 | 74.7734 | 3.0519 | 60.0044 | 4.35 | 74.7463 | 6.5906 | 60.036 | 8
74.7326 | 7.0384 | 60.0257 | 8 | 74.751 | 2.8743 | 60.0136 | 4.35 | 74.8068 | 5.9384 | 59.9532 | 8 | 74.7817 | 3.0519 | 60.0044 | 4.35 | 74.7546 | 6.5922 | 60.036 | 8
74.741 | 7.0387 | 60.0257 | 8 | 74.7593 | 2.8745 | 60.0136 | 4.35 | 74.8152 | 5.9383 | 59.9532 | 8 | 74.79 | 3.0519 | 60.0044 | 4.35 | 74.7629 | 6.5925 | 60.036 | 8
74.7493 | 7.0391 | 60.0257 | 8 | 74.7677 | 2.8748 | 60.0136 | 4.35 | 74.8235 | 5.9382 | 59.9533 | 8 | 74.7983 | 3.052 | 60.0044 | 4.35 | 74.7712 | 6.5929 | 60.0361 | 8
74.7576 | 7.0395 | 60.0257 | 8 | 74.776 | 2.8751 | 60.0136 | 4.35 | 74.8318 | 5.9381 | 59.9533 | 8 | 74.8066 | 3.052 | 60.0044 | 4.35 | 74.7795 | 6.5933 | 60.0361 | 8
74.766 | 7.0397 | 60.0257 | 8 | 74.7844 | 2.8754 | 60.0136 | 4.35 | 74.8402 | 5.9379 | 59.9533 | 8 | 74.8152 | 3.0521 | 60.0043 | 4.35 | 74.7878 | 6.5937 | 60.0361 | 8
74.7743 | 7.0399 | 60.0257 | 8 | 74.7927 | 2.8757 | 60.0137 | 4.35 | 74.8485 | 5.9376 | 59.9534 | 8 | 74.8235 | 3.0519 | 60.0043 | 4.35 | 74.7961 | 6.5941 | 60.0361 | 8
74.7826 | 7.04 | 60.0257 | 8 | 74.801 | 2.876 | 60.0137 | 4.35 | 74.8568 | 5.9374 | 59.9534 | 8 | 74.8318 | 3.0518 | 60.0043 | 4.35 | 74.8044 | 6.5944 | 60.0361 | 8
74.7909 | 7.0401 | 60.0257 | 8 | 74.8093 | 2.8763 | 60.0137 | 4.35 | 74.8651 | 5.9371 | 59.9534 | 8 | 74.8401 | 3.0517 | 60.0043 | 4.35 | 74.8127 | 6.5947 | 60.0361 | 8
74.7993 | 7.0402 | 60.0257 | 8 | 74.8177 | 2.8766 | 60.0137 | 4.35 | 74.8735 | 5.9369 | 59.9535 | 8 | 74.8484 | 3.0515 | 60.0043 | 4.35 | 74.8213 | 6.595 | 60.0361 | 8
74.8076 | 7.0404 | 60.0257 | 8 | 74.826 | 2.8769 | 60.0137 | 4.35 | 74.8818 | 5.9367 | 59.9535 | 8 | 74.8567 | 3.0513 | 60.0043 | 4.35 | 74.8296 | 6.595 | 60.0361 | 8
74.8159 | 7.0403 | 60.0257 | 8 | 74.8344 | 2.8769 | 60.0137 | 4.35 | 74.8901 | 5.9364 | 59.9535 | 8 | 74.865 | 3.0511 | 60.0042 | 4.35 | 74.8379 | 6.595 | 60.0361 | 8
74.8243 | 7.0403 | 60.0257 | 8 | 74.8427 | 2.877 | 60.0137 | 4.35 | 74.8986 | 5.9362 | 59.9536 | 8 | 74.8735 | 3.0509 | 60.0042 | 4.35 | 74.8462 | 6.595 | 60.0361 | 8
74.8326 | 7.0403 | 60.0257 | 8 | 74.851 | 2.877 | 60.0137 | 4.35 | 74.9069 | 5.9359 | 59.9536 | 8 | 74.8818 | 3.0507 | 60.0042 | 4.35 | 74.8545 | 6.5949 | 60.0361 | 8
74.8409 | 7.0403 | 60.0256 | 8 | 74.8593 | 2.877 | 60.0137 | 4.35 | 74.9152 | 5.9357 | 59.9536 | 8 | 74.8901 | 3.0505 | 60.0042 | 4.35 | 74.8628 | 6.5949 | 60.0361 | 8
74.8493 | 7.0402 | 60.0256 | 8 | 74.8676 | 2.877 | 60.0137 | 4.35 | 74.9236 | 5.9357 | 59.9537 | 8 | 74.8984 | 3.0503 | 60.0042 | 4.35 | 74.8711 | 6.5948 | 60.0362 | 8
74.8576 | 7.0401 | 60.0256 | 8 | 74.876 | 2.877 | 60.0137 | 4.35 | 74.9319 | 5.9357 | 59.9537 | 8 | 74.9067 | 3.0504 | 60.0042 | 4.35 | 74.8794 | 6.5946 | 60.0362 | 8
74.8659 | 7.0401 | 60.0256 | 8 | 74.8843 | 2.877 | 60.0137 | 4.35 | 74.9402 | 5.9357 | 59.9537 | 8 | 74.915 | 3.0505 | 60.0041 | 4.35 | 74.8877 | 6.5944 | 60.0362 | 8
74.8742 | 7.0401 | 60.0256 | 8 | 74.8926 | 2.877 | 60.0138 | 4.35 | 74.9485 | 5.9356 | 59.9538 | 8 | 74.9233 | 3.0506 | 60.0041 | 4.35 | 74.8962 | 6.5944 | 60.0362 | 8
74.8826 | 7.0401 | 60.0256 | 8 | 74.9009 | 2.877 | 60.0138 | 4.35 | 74.9569 | 5.9355 | 59.9538 | 8 | 74.9319 | 3.0507 | 60.0041 | 4.35 | 74.9045 | 6.5944 | 60.0362 | 8
74.8909 | 7.0401 | 60.0256 | 8 | 74.9093 | 2.877 | 60.0138 | 4.35 | 74.9652 | 5.9354 | 59.9538 | 8 | 74.9402 | 3.0509 | 60.0041 | 4.35 | 74.9128 | 6.5944 | 60.0362 | 8
74.8992 | 7.0402 | 60.0256 | 8 | 74.9176 | 2.877 | 60.0138 | 4.35 | 74.9735 | 5.9353 | 59.9539 | 8 | 74.9485 | 3.051 | 60.0041 | 4.35 | 74.9211 | 6.5944 | 60.0362 | 8
74.9076 | 7.0404 | 60.0256 | 8 | 74.926 | 2.8769 | 60.0138 | 4.35 | 74.9819 | 5.9352 | 59.9539 | 8 | 74.9568 | 3.0512 | 60.0041 | 4.35 | 74.9294 | 6.5945 | 60.0362 | 8
74.9159 | 7.0404 | 60.0256 | 8 | 74.9343 | 2.8769 | 60.0138 | 4.35 | 74.9902 | 5.9351 | 59.9539 | 8 | 74.9651 | 3.0513 | 60.004 | 4.35 | 74.9377 | 6.5946 | 60.0362 | 8
74.9242 | 7.0404 | 60.0256 | 8 | 74.9426 | 2.8769 | 60.0138 | 4.35 | 74.9985 | 5.935 | 59.954 | 8 | 74.9734 | 3.0515 | 60.004 | 4.35 | 74.946 | 6.5948 | 60.0362 | 8
74.9326 | 7.0418 | 60.0255 | 8 | 74.9509 | 2.8769 | 60.0138 | 4.35 | 75.007 | 5.9349 | 59.954 | 8 | 74.9817 | 3.0516 | 60.004 | 4.35 | 74.9543 | 6.5951 | 60.0362 | 8
74.9409 | 7.0431 | 60.0255 | 8 | 74.9593 | 2.8769 | 60.0138 | 4.35 | 75.0153 | 5.9348 | 59.954 | 8 | 74.99 | 3.0516 | 60.004 | 4.35 | 74.9626 | 6.5954 | 60.0362 | 8
74.9492 | 7.0443 | 60.0255 | 8 | 74.9676 | 2.8769 | 60.0138 | 4.35 | 75.0236 | 5.9349 | 59.9541 | 8 | 74.9985 | 3.0516 | 60.004 | 4.35 | 74.9712 | 6.5958 | 60.0363 | 8
74.9576 | 7.0456 | 60.0255 | 8 | 74.976 | 2.8769 | 60.0138 | 4.35 | 75.0319 | 5.9349 | 59.9541 | 8 | 75.0068 | 3.0516 | 60.004 | 4.35 | 74.9795 | 6.5959 | 60.0363 | 8
74.9659 | 7.0476 | 60.0255 | 8 | 74.9843 | 2.8769 | 60.0138 | 4.35 | 75.0403 | 5.9351 | 59.9541 | 8 | 75.0151 | 3.0517 | 60.0039 | 4.35 | 74.9878 | 6.5961 | 60.0363 | 8
74.9742 | 7.0497 | 60.0255 | 8 | 74.9926 | 2.8769 | 60.0139 | 4.35 | 75.0486 | 5.9352 | 59.9542 | 8 | 75.0234 | 3.0517 | 60.0039 | 4.35 | 74.9961 | 6.5962 | 60.0363 | 8
74.9826 | 7.0519 | 60.0255 | 8 | 75.0009 | 2.8769 | 60.0139 | 4.35 | 75.0569 | 5.9353 | 59.9542 | 8 | 75.0317 | 3.0517 | 60.0039 | 4.35 | 75.0044 | 6.5964 | 60.0363 | 8
74.9909 | 7.054 | 60.0255 | 8 | 75.0093 | 2.8769 | 60.0139 | 4.35 | 75.0653 | 5.9354 | 59.9542 | 8 | 75.04 | 3.0516 | 60.0039 | 4.35 | 75.0127 | 6.5965 | 60.0363 | 8
74.9992 | 7.0563 | 60.0255 | 8 | 75.0176 | 2.8769 | 60.0139 | 4.35 | 75.0736 | 5.9358 | 59.9543 | 8 | 75.0483 | 3.0516 | 60.0039 | 4.35 | 75.021 | 6.5967 | 60.0363 | 8
75.0075 | 7.0585 | 60.0255 | 8 | 75.0259 | 2.8769 | 60.0139 | 4.35 | 75.0819 | 5.9362 | 59.9543 | 8 | 75.0569 | 3.0516 | 60.0039 | 4.35 | 75.0293 | 6.5967 | 60.0363 | 8
75.0159 | 7.0594 | 60.0255 | 8 | 75.0342 | 2.8769 | 60.0139 | 4.35 | 75.0903 | 5.9366 | 59.9543 | 8 | 75.0652 | 3.0515 | 60.0038 | 4.35 | 75.0376 | 6.5967 | 60.0363 | 8
75.0242 | 7.0603 | 60.0255 | 8 | 75.0426 | 2.8769 | 60.0139 | 4.35 | 75.0986 | 5.9371 | 59.9544 | 8 | 75.0735 | 3.0515 | 60.0038 | 4.35 | 75.0461 | 6.5967 | 60.0363 | 8
75.0325 | 7.0615 | 60.0254 | 8 | 75.0509 | 2.8769 | 60.0139 | 4.35 | 75.1069 | 5.9373 | 59.9544 | 8 | 75.0818 | 3.0515 | 60.0038 | 4.35 | 75.0544 | 6.5967 | 60.0363 | 8
75.0409 | 7.0626 | 60.0254 | 8 | 75.0593 | 2.8769 | 60.0139 | 4.35 | 75.1152 | 5.9376 | 59.9544 | 8 | 75.0901 | 3.0514 | 60.0038 | 4.35 | 75.0627 | 6.5967 | 60.0363 | 8
75.0492 | 7.0629 | 60.0254 | 8 | 75.0676 | 2.8769 | 60.0139 | 4.35 | 75.1237 | 5.9379 | 59.9545 | 8 | 75.0984 | 3.0513 | 60.0038 | 4.35 | 75.071 | 6.5966 | 60.0364 | 8
75.0575 | 7.0632 | 60.0254 | 8 | 75.0759 | 2.8769 | 60.0139 | 4.35 | 75.132 | 5.9382 | 59.9545 | 8 | 75.1067 | 3.0513 | 60.0038 | 4.35 | 75.0793 | 6.5966 | 60.0364 | 8
75.0659 | 7.0634 | 60.0254 | 8 | 75.0842 | 2.8769 | 60.0139 | 4.35 | 75.1403 | 5.9394 | 59.9545 | 8 | 75.1152 | 3.0512 | 60.0037 | 4.35 | 75.0876 | 6.5965 | 60.0364 | 8
75.0742 | 7.0635 | 60.0254 | 8 | 75.0925 | 2.8769 | 60.014 | 4.35 | 75.1487 | 5.9407 | 59.9546 | 8 | 75.1235 | 3.0512 | 60.0037 | 4.35 | 75.0959 | 6.5964 | 60.0364 | 8
75.0825 | 7.0637 | 60.0254 | 8 | 75.1009 | 2.8767 | 60.014 | 4.35 | 75.157 | 5.9415 | 59.9546 | 8 | 75.1318 | 3.0512 | 60.0037 | 4.35 | 75.1042 | 6.5964 | 60.0364 | 8
75.0909 | 7.0639 | 60.0254 | 8 | 75.1092 | 2.8765 | 60.014 | 4.35 | 75.1653 | 5.9424 | 59.9546 | 8 | 75.1401 | 3.0512 | 60.0037 | 4.35 | 75.1125 | 6.5964 | 60.0364 | 8
75.0992 | 7.0641 | 60.0254 | 8 | 75.1176 | 2.8764 | 60.014 | 4.35 | 75.1737 | 5.9433 | 59.9547 | 8 | 75.1484 | 3.0512 | 60.0037 | 4.35 | 75.1211 | 6.5963 | 60.0364 | 8
75.1075 | 7.0643 | 60.0254 | 8 | 75.1259 | 2.8762 | 60.014 | 4.35 | 75.182 | 5.9442 | 59.9547 | 8 | 75.1567 | 3.0512 | 60.0037 | 4.35 | 75.1294 | 6.5963 | 60.0364 | 8
75.1159 | 7.0643 | 60.0254 | 8 | 75.1342 | 2.876 | 60.014 | 4.35 | 75.1903 | 5.9451 | 59.9547 | 8 | 75.165 | 3.0511 | 60.0036 | 4.35 | 75.1377 | 6.5963 | 60.0364 | 8
75.1242 | 7.0643 | 60.0254 | 8 | 75.1425 | 2.8759 | 60.015 | 4.35 | 75.1986 | 5.9461 | 59.9548 | 8 | 75.1733 | 3.0512 | 60.0036 | 4.35 | 75.146 | 6.5963 | 60.0364 | 8
75.1325 | 7.0642 | 60.0253 | 8 | 75.1509 | 2.8757 | 60.015 | 4.35 | 75.207 | 5.9471 | 59.9548 | 8 | 75.1819 | 3.0512 | 60.0036 | 4.35 | 75.1543 | 6.5963 | 60.0364 | 8
75.1408 | 7.0641 | 60.0253 | 8 | 75.1592 | 2.8755 | 60.015 | 4.35 | 75.2153 | 5.9481 | 59.9548 | 8 | 75.1902 | 3.0513 | 60.0036 | 4.35 | 75.1626 | 6.5963 | 60.0364 | 8
75.1492 | 7.0641 | 60.0253 | 8 | 75.1675 | 2.8754 | 60.0151 | 4.35 | 75.2236 | 5.9482 | 59.9549 | 8 | 75.1985 | 3.0515 | 60.0036 | 4.35 | 75.1709 | 6.5963 | 60.0364 | 8
75.1575 | 7.064 | 60.0253 | 8 | 75.1758 | 2.8752 | 60.0151 | 4.35 | 75.2321 | 5.9483 | 59.9549 | 8 | 75.2068 | 3.0516 | 60.0036 | 4.35 | 75.1792 | 6.5963 | 60.0365 | 8
75.1658 | 7.064 | 60.0253 | 8 | 75.1842 | 2.8752 | 60.0151 | 4.35 | 75.2404 | 5.9484 | 59.9549 | 8 | 75.2151 | 3.0517 | 60.0035 | 4.35 | 75.1877 | 6.5963 | 60.0365 | 8
75.1742 | 7.0639 | 60.0253 | 8 | 75.1925 | 2.8752 | 60.0151 | 4.35 | 75.2487 | 5.9484 | 59.955 | 8 | 75.2234 | 3.0518 | 60.0035 | 4.35 | 75.196 | 6.5961 | 60.0365 | 8
75.1825 | 7.064 | 60.0253 | 8 | 75.2009 | 2.8752 | 60.0151 | 4.35 | 75.2571 | 5.9485 | 59.954 | 8 | 75.2317 | 3.052 | 60.0035 | 4.35 | 75.2043 | 6.5959 | 60.0365 | 8
75.1908 | 7.0641 | 60.0253 | 8 | 75.2092 | 2.8752 | 60.0151 | 4.35 | 75.2654 | 5.9485 | 59.954 | 8 | 75.2402 | 3.0521 | 60.0035 | 4.35 | 75.2126 | 6.5956 | 60.0365 | 8
75.1992 | 7.0642 | 60.0253 | 8 | 75.2175 | 2.8752 | 60.0152 | 4.35 | 75.2737 | 5.9486 | 59.9541 | 8 | 75.2485 | 3.0522 | 60.0035 | 4.35 | 75.2209 | 6.5954 | 60.0365 | 8
75.2075 | 7.0643 | 60.0253 | 8 | 75.2258 | 2.8752 | 60.0152 | 4.35 | 75.282 | 5.9487 | 59.9541 | 8 | 75.2568 | 3.0523 | 60.0035 | 4.35 | 75.2292 | 6.5952 | 60.0365 | 8
75.2158 | 7.0644 | 60.0253 | 8 | 75.2342 | 2.8752 | 60.0152 | 4.35 | 75.2904 | 5.9486 | 59.9541 | 8 | 75.2651 | 3.0523 | 60.0034 | 4.35 | 75.2375 | 6.5949 | 60.0365 | 8
75.2241 | 7.0645 | 60.0253 | 8 | 75.2425 | 2.8752 | 60.0152 | 4.35 | 75.2987 | 5.9485 | 59.9541 | 8 | 75.2734 | 3.0522 | 60.0034 | 4.35 | 75.2458 | 6.5949 | 60.0365 | 8
75.2325 | 7.0647 | 60.0252 | 8 | 75.2509 | 2.8752 | 60.0152 | 4.35 | 75.307 | 5.9483 | 59.9542 | 8 | 75.2817 | 3.0522 | 60.0034 | 4.35 | 75.2542 | 6.5949 | 60.0365 | 8
75.2408 | 7.0648 | 60.0252 | 8 | 75.2592 | 2.8752 | 60.0152 | 4.35 | 75.3154 | 5.9482 | 59.9542 | 8 | 75.29 | 3.056 | 60.0034 | 4.35 | 75.2627 | 6.5948 | 60.0365 | 8
75.2491 | 7.0648 | 60.0252 | 8 | 75.2675 | 2.8751 | 60.0153 | 4.35 | 75.3237 | 5.9482 | 59.9542 | 8 | 75.2986 | 3.0599 | 60.0034 | 4.35 | 75.271 | 6.5947 | 60.0366 | 8
75.2575 | 7.0648 | 60.0252 | 8 | 75.2758 | 2.875 | 60.0153 | 4.35 | 75.332 | 5.9482 | 59.9542 | 8 | 75.3069 | 3.0637 | 60.0034 | 4.35 | 75.2793 | 6.595 | 60.0366 | 8
75.2658 | 7.0647 | 60.0252 | 8 | 75.2841 | 2.875 | 60.0153 | 4.35 | 75.3405 | 5.9482 | 59.9543 | 8 | 75.3152 | 3.0675 | 60.0033 | 4.35 | 75.2876 | 6.5952 | 60.0366 | 8
75.2741 | 7.0646 | 60.0252 | 8 | 75.2925 | 2.8749 | 60.0153 | 4.35 | 75.3488 | 5.9482 | 59.9543 | 8 | 75.3235 | 3.0714 | 60.0033 | 4.35 | 75.2959 | 6.5954 | 60.0366 | 8
75.2825 | 7.0646 | 60.0252 | 8 | 75.3008 | 2.8749 | 60.0153 | 4.35 | 75.3571 | 5.9482 | 59.9543 | 8 | 75.3318 | 3.0752 | 60.0033 | 4.35 | 75.3042 | 6.5956 | 60.0366 | 8
75.2908 | 7.0645 | 60.0252 | 8 | 75.3091 | 2.8748 | 60.0153 | 4.35 | 75.3654 | 5.9482 | 59.9543 | 8 | 75.3401 | 3.0791 | 60.0033 | 4.35 | 75.3125 | 6.5958 | 60.0366 | 8
75.2991 | 7.0646 | 60.0252 | 8 | 75.3174 | 2.8747 | 60.0154 | 4.35 | 75.3738 | 5.9483 | 59.9544 | 8 | 75.3484 | 3.083 | 60.0033 | 4.35 | 75.3208 | 6.596 | 60.0366 | 8
75.3075 | 7.0647 | 60.0252 | 8 | 75.3258 | 2.8747 | 60.0154 | 4.35 | 75.3821 | 5.9485 | 59.9544 | 8 | 75.3567 | 3.0868 | 60.0033 | 4.35 | 75.3291 | 6.596 | 60.0366 | 8
75.3158 | 7.0648 | 60.0252 | 8 | 75.3341 | 2.8746 | 60.0154 | 4.35 | 75.3904 | 5.9486 | 59.9544 | 8 | 75.3652 | 3.0907 | 60.0032 | 4.35 | 75.3376 | 6.596 | 60.0366 | 8
75.3241 | 7.0649 | 60.0252 | 8 | 75.3425 | 2.8746 | 60.0154 | 4.35 | 75.3988 | 5.9487 | 59.9544 | 8 | 75.3735 | 3.091 | 60.0032 | 4.35 | 75.3459 | 6.5967 | 60.0366 | 8
75.3325 | 7.0649 | 60.0251 | 8 | 75.3508 | 2.8746 | 60.0154 | 4.35 | 75.4071 | 5.9488 | 59.9545 | 8 | 75.3818 | 3.0912 | 60.0032 | 4.35 | 75.3542 | 6.5975 | 60.0366 | 8
75.3408 | 7.065 | 60.0251 | 8 | 75.3591 | 2.8746 | 60.0154 | 4.35 | 75.4154 | 5.9488 | 59.9545 | 8 | 75.3901 | 3.0949 | 60.0032 | 4.35 | 75.3625 | 6.5982 | 60.0366 | 8
75.3491 | 7.065 | 60.0251 | 8 | 75.3674 | 2.8746 | 60.0155 | 4.35 | 75.4238 | 5.9488 | 59.9545 | 8 | 75.3984 | 3.0986 | 60.0032 | 4.35 | 75.3708 | 6.599 | 60.0367 | 8
75.3574 | 7.065 | 60.0251 | 8 | 75.3758 | 2.8746 | 60.0155 | 4.35 | 75.4321 | 5.9488 | 59.9545 | 8 | 75.4067 | 3.1023 | 60.0032 | 4.35 | 75.3792 | 6.5999 | 60.0367 | 8
75.3658 | 7.0649 | 60.0251 | 8 | 75.3841 | 2.8746 | 60.0155 | 4.35 | 75.4404 | 5.9487 | 59.9546 | 8 | 75.415 | 3.106 | 60.0031 | 4.35 | 75.3875 | 6.6008 | 60.0367 | 8
75.3741 | 7.0649 | 60.0251 | 8 | 75.3925 | 2.8746 | 60.0155 | 4.35 | 75.4487 | 5.9486 | 59.9546 | 8 | 75.4236 | 3.1098 | 60.0031 | 4.35 | 75.3958 | 6.6017 | 60.0367 | 8
75.3824 | 7.0647 | 60.0251 | 8 | 75.4008 | 2.8789 | 60.0155 | 4.35 | 75.4572 | 5.9486 | 59.9546 | 8 | 75.4319 | 3.1136 | 60.0031 | 4.35 | 75.4041 | 6.6027 | 60.0367 | 8
75.3908 | 7.0646 | 60.0251 | 8 | 75.4091 | 2.8833 | 60.0155 | 4.35 | 75.4655 | 5.9486 | 59.9546 | 8 | 75.4402 | 3.1173 | 60.0031 | 4.35 | 75.4126 | 6.6036 | 60.0367 | 8
75.3991 | 7.0645 | 60.0251 | 8 | 75.4174 | 2.8879 | 60.0156 | 4.35 | 75.4738 | 5.9498 | 59.9547 | 8 | 75.4485 | 3.1211 | 60.0031 | 4.35 | 75.4209 | 6.6045 | 60.0367 | 8
75.4074 | 7.0643 | 60.0251 | 8 | 75.4258 | 2.8925 | 60.0156 | 4.35 | 75.4822 | 5.9509 | 59.9547 | 8 | 75.4568 | 3.1246 | 60.0031 | 4.35 | 75.4292 | 6.6047 | 60.0367 | 8
75.4158 | 7.0643 | 60.0251 | 8 | 75.4341 | 2.8971 | 60.0156 | 4.35 | 75.4905 | 5.9521 | 59.9547 | 8 | 75.4651 | 3.128 | 60.003 | 4.35 | 75.4375 | 6.6049 | 60.0367 | 8
75.4241 | 7.0642 | 60.0251 | 8 | 75.4424 | 2.9017 | 60.0156 | 4.35 | 75.4988 | 5.9532 | 59.9547 | 8 | 75.4734 | 3.128 | 60.003 | 4.35 | 75.4458 | 6.6051 | 60.0367 | 8
75.4324 | 7.0642 | 60.025 | 8 | 75.4507 | 2.9063 | 60.0156 | 4.35 | 75.5072 | 5.9544 | 59.9548 | 8 | 75.4819 | 3.1279 | 60.003 | 4.35 | 75.4541 | 6.6053 | 60.0367 | 8
75.4408 | 7.0641 | 60.025 | 8 | 75.4591 | 2.9109 | 60.0156 | 4.35 | 75.5155 | 5.9555 | 59.9548 | 8 | 75.4902 | 3.1278 | 60.005 | 4.35 | 75.4624 | 6.6049 | 60.0367 | 8
75.4491 | 7.0641 | 60.025 | 8 | 75.4674 | 2.9155 | 60.0157 | 4.35 | 75.5238 | 5.9568 | 59.9548 | 8 | 75.4985 | 3.1277 | 60.005 | 4.35 | 75.4707 | 6.6044 | 60.0368 | 8
75.4574 | 7.0641 | 60.025 | 8 | 75.4758 | 2.9201 | 60.0157 | 4.35 | 75.5321 | 5.9581 | 59.9548 | 8 | 75.5068 | 3.1276 | 60.0049 | 4.35 | 75.479 | 6.604 | 60.0368 | 8
75.4658 | 7.0642 | 60.025 | 8 | 75.4841 | 2.9204 | 60.0157 | 4.35 | 75.5405 | 5.9591 | 59.9549 | 8 | 75.5151 | 3.1276 | 60.0049 | 4.35 | 75.4875 | 6.6036 | 60.0368 | 8
75.4741 | 7.0643 | 60.025 | 8 | 75.4924 | 2.9207 | 60.0157 | 4.35 | 75.5488 | 5.9602 | 59.9549 | 8 | 75.5234 | 3.1274 | 60.0049 | 4.35 | 75.4958 | 6.6031 | 60.0368 | 8
75.4824 | 7.0655 | 60.023 | 8 | 75.5007 | 2.9208 | 60.0157 | 4.35 | 75.5571 | 5.96 | 59.9549 | 8 | 75.5317 | 3.1273 | 60.0049 | 4.35 | 75.5042 | 6.6026 | 60.0368 | 8
75.4908 | 7.0668 | 60.023 | 8 | 75.509 | 2.9208 | 60.0157 | 4.35 | 75.5656 | 5.9599 | 59.9549 | 8 | 75.54 | 3.127 | 60.0048 | 4.35 | 75.5125 | 6.6032 | 60.0368 | 8
75.4991 | 7.0685 | 60.023 | 8 | 75.5174 | 2.9209 | 60.0158 | 4.35 | 75.5739 | 5.9598 | 59.955 | 8 | 75.5486 | 3.1268 | 60.0048 | 4.35 | 75.5208 | 6.6037 | 60.0368 | 8
75.5074 | 7.0703 | 60.023 | 8 | 75.5257 | 2.9209 | 60.0158 | 4.35 | 75.5822 | 5.9597 | 59.955 | 8 | 75.5569 | 3.1267 | 60.0048 | 4.35 | 75.5291 | 6.6043 | 60.0368 | 8
75.5158 | 7.072 | 60.023 | 8 | 75.5341 | 2.921 | 60.0158 | 4.35 | 75.5906 | 5.9596 | 59.955 | 8 | 75.5652 | 3.1266 | 60.0048 | 4.35 | 75.5374 | 6.6048 | 60.0368 | 8
75.5241 | 7.0737 | 60.023 | 8 | 75.5424 | 2.921 | 60.0158 | 4.35 | 75.5989 | 5.9596 | 59.955 | 8 | 75.5735 | 3.1266 | 60.0047 | 4.35 | 75.5457 | 6.6058 | 60.0368 | 8
75.5324 | 7.0754 | 60.0229 | 8 | 75.5507 | 2.9211 | 60.0158 | 4.35 | 75.6072 | 5.9596 | 59.9551 | 8 | 75.5818 | 3.1266 | 60.0047 | 4.35 | 75.5542 | 6.6068 | 60.0368 | 8
75.5407 | 7.0771 | 60.0229 | 8 | 75.559 | 2.9211 | 60.0158 | 4.35 | 75.6155 | 5.9596 | 59.9551 | 8 | 75.5901 | 3.1266 | 60.0047 | 4.35 | 75.5625 | 6.6078 | 60.0368 | 8
75.5491 | 7.0787 | 60.0229 | 8 | 75.5674 | 2.9211 | 60.0159 | 4.35 | 75.6239 | 5.9596 | 59.9551 | 8 | 75.5984 | 3.1265 | 60.0047 | 4.35 | 75.5708 | 6.6088 | 60.0368 | 8
75.5574 | 7.0804 | 60.0229 | 8 | 75.5757 | 2.9211 | 60.0159 | 4.35 | 75.6322 | 5.9597 | 59.9551 | 8 | 75.6069 | 3.1266 | 60.0046 | 4.35 | 75.5791 | 6.6102 | 60.0369 | 8
75.5657 | 7.0808 | 60.0229 | 8 | 75.584 | 2.9211 | 60.0159 | 4.35 | 75.6405 | 5.9599 | 59.9552 | 8 | 75.6152 | 3.1266 | 60.0046 | 4.35 | 75.5874 | 6.6116 | 60.0369 | 8
75.5741 | 7.0813 | 60.0229 | 8 | 75.5923 | 2.9211 | 60.0159 | 4.35 | 75.6489 | 5.96 | 59.9552 | 8 | 75.6235 | 3.1267 | 60.0046 | 4.35 | 75.5957 | 6.6128 | 60.0369 | 8
75.5824 | 7.0813 | 60.0229 | 8 | 75.6007 | 2.9211 | 60.0159 | 4.35 | 75.6572 | 5.9601 | 59.9552 | 8 | 75.6318 | 3.1268 | 60.0046 | 4.35 | 75.604 | 6.6139 | 60.0369 | 8
75.5907 | 7.0813 | 60.0229 | 8 | 75.609 | 2.9211 | 60.0159 | 4.35 | 75.6655 | 5.9602 | 59.9552 | 8 | 75.6401 | 3.127 | 60.0045 | 4.35 | 75.6123 | 6.6151 | 60.0369 | 8
75.5991 | 7.0813 | 60.0229 | 8 | 75.6174 | 2.9211 | 60.016 | 4.35 | 75.674 | 5.9603 | 59.9553 | 8 | 75.6484 | 3.1272 | 60.0045 | 4.35 | 75.6206 | 6.6163 | 60.0369 | 8
75.6074 | 7.0813 | 60.0229 | 8 | 75.6257 | 2.9211 | 60.016 | 4.35 | 75.6823 | 5.9603 | 59.9553 | 8 | 75.6567 | 3.1272 | 60.0045 | 4.35 | 75.6292 | 6.6174 | 60.0369 | 8
75.6157 | 7.0813 | 60.0229 | 8 | 75.634 | 2.9211 | 60.016 | 4.35 | 75.6906 | 5.9611 | 59.9553 | 8 | 75.6653 | 3.1273 | 60.0045 | 4.35 | 75.6375 | 6.6186 | 60.0369 | 8
75.6241 | 7.0813 | 60.0229 | 8 | 75.6423 | 2.9211 | 60.016 | 4.35 | 75.6989 | 5.9619 | 59.9553 | 8 | 75.6736 | 3.1274 | 60.0044 | 4.35 | 75.6458 | 6.6198 | 60.0369 | 8
75.6324 | 7.0814 | 60.0229 | 8 | 75.6507 | 2.921 | 60.016 | 4.35 | 75.7073 | 5.9627 | 59.9554 | 8 | 75.6819 | 3.1274 | 60.0044 | 4.35 | 75.6541 | 6.6211 | 60.0369 | 8
75.6407 | 7.0814 | 60.0228 | 8 | 75.659 | 2.921 | 60.016 | 4.35 | 75.7156 | 5.9635 | 59.9554 | 8 | 75.6902 | 3.1275 | 60.0044 | 4.35 | 75.6624 | 6.6219 | 60.0369 | 8
75.6491 | 7.0814 | 60.0228 | 8 | 75.6674 | 2.921 | 60.0161 | 4.35 | 75.7239 | 5.9642 | 59.9554 | 8 | 75.6985 | 3.1276 | 60.0044 | 4.35 | 75.6707 | 6.6227 | 60.0369 | 8
75.6574 | 7.0814 | 60.0228 | 8 | 75.6757 | 2.921 | 60.0161 | 4.35 | 75.7323 | 5.9649 | 59.9554 | 8 | 75.7068 | 3.1277 | 60.0043 | 4.35 | 75.679 | 6.623 | 60.037 | 8
75.6657 | 7.0815 | 60.0228 | 8 | 75.684 | 2.921 | 60.0161 | 4.35 | 75.7406 | 5.9665 | 59.9555 | 8 | 75.7151 | 3.1277 | 60.0043 | 4.35 | 75.6873 | 6.6232 | 60.037 | 8
75.674 | 7.0816 | 60.0228 | 8 | 75.6923 | 2.921 | 60.0161 | 4.35 | 75.7489 | 5.9682 | 59.9555 | 8 | 75.7234 | 3.128 | 60.0043 | 4.35 | 75.6956 | 6.6235 | 60.037 | 8
75.6824 | 7.0817 | 60.0228 | 8 | 75.7007 | 2.921 | 60.0161 | 4.35 | 75.7573 | 5.9699 | 59.9555 | 8 | 75.7319 | 3.1282 | 60.0043 | 4.35 | 75.7041 | 6.6238 | 60.037 | 8
75.6907 | 7.0818 | 60.0228 | 8 | 75.709 | 2.921 | 60.0161 | 4.35 | 75.7656 | 5.9716 | 59.9555 | 8 | 75.7402 | 3.1285 | 60.0042 | 4.35 | 75.7124 | 6.624 | 60.037 | 8
75.699 | 7.0819 | 60.0228 | 8 | 75.7173 | 2.921 | 60.0162 | 4.35 | 75.7739 | 5.9725 | 59.9556 | 8 | 75.7485 | 3.1287 | 60.0042 | 4.35 | 75.7207 | 6.6243 | 60.037 | 8
75.7074 | 7.0821 | 60.0228 | 8 | 75.7256 | 2.921 | 60.0162 | 4.35 | 75.7822 | 5.9734 | 59.9556 | 8 | 75.7568 | 3.1289 | 60.0042 | 4.35 | 75.729 | 6.6246 | 60.037 | 8
75.7157 | 7.0822 | 60.0228 | 8 | 75.7339 | 2.9209 | 60.0162 | 4.35 | 75.7906 | 5.9742 | 59.9556 | 8 | 75.7651 | 3.1291 | 60.0042 | 4.35 | 75.7373 | 6.6249 | 60.037 | 8
75.7241 | 7.0823 | 60.0228 | 8 | 75.7423 | 2.9207 | 60.0162 | 4.35 | 75.799 | 5.975 | 59.9556 | 8 | 75.7734 | 3.1294 | 60.0041 | 4.35 | 75.7456 | 6.6252 | 60.037 | 8
75.7324 | 7.0824 | 60.0227 | 8 | 75.7506 | 2.9206 | 60.0162 | 4.35 | 75.8073 | 5.9758 | 59.9557 | 8 | 75.7817 | 3.1296 | 60.0041 | 4.35 | 75.7539 | 6.6255 | 60.037 | 8
75.7407 | 7.0825 | 60.0227 | 8 | 75.759 | 2.9205 | 60.0162 | 4.35 | 75.8157 | 5.9766 | 59.9557 | 8 | 75.7903 | 3.1298 | 60.0041 | 4.35 | 75.7622 | 6.6256 | 60.037 | 8
75.749 | 7.0825 | 60.0227 | 8 | 75.7673 | 2.9204 | 60.0163 | 4.35 | 75.824 | 5.9765 | 59.9557 | 8 | 75.7986 | 3.1301 | 60.0041 | 4.35 | 75.7705 | 6.6257 | 60.0369 | 8
75.7574 | 7.0825 | 60.0227 | 8 | 75.7756 | 2.9202 | 60.0163 | 4.35 | 75.8323 | 5.9764 | 59.9557 | 8 | 75.8069 | 3.13 | 60.004 | 4.35 | 75.7791 | 6.6257 | 60.0369 | 8
75.7657 | 7.0825 | 60.0227 | 8 | 75.7839 | 2.9201 | 60.0163 | 4.35 | 75.8407 | 5.9762 | 59.9558 | 8 | 75.8152 | 3.1299 | 60.004 | 4.35 | 75.7874 | 6.6257 | 60.0369 | 8
75.774 | 7.0825 | 60.0227 | 8 | 75.7923 | 2.92 | 60.0163 | 4.35 | 75.849 | 5.9761 | 59.9558 | 8 | 75.8235 | 3.1298 | 60.004 | 4.35 | 75.7957 | 6.6257 | 60.0369 | 8
75.7824 | 7.0825 | 60.0227 | 8 | 75.8006 | 2.9199 | 60.0163 | 4.35 | 75.8573 | 5.976 | 59.9558 | 8 | 75.8318 | 3.1297 | 60.004 | 4.35 | 75.804 | 6.6256 | 60.0369 | 8
75.7907 | 7.0825 | 60.0227 | 8 | 75.809 | 2.9197 | 60.0163 | 4.35 | 75.8656 | 5.9759 | 59.9558 | 8 | 75.8401 | 3.1296 | 60.0039 | 4.35 | 75.8123 | 6.6254 | 60.0369 | 8
75.799 | 7.0825 | 60.0227 | 8 | 75.8173 | 2.9197 | 60.0164 | 4.35 | 75.874 | 5.976 | 59.9559 | 8 | 75.8486 | 3.1296 | 60.0039 | 4.35 | 75.8206 | 6.6252 | 60.0369 | 8
75.8074 | 7.0825 | 60.0227 | 8 | 75.8256 | 2.9197 | 60.0164 | 4.35 | 75.8823 | 5.976 | 59.9559 | 8 | 75.8569 | 3.1295 | 60.0039 | 4.35 | 75.8289 | 6.625 | 60.0369 | 8
75.8157 | 7.0825 | 60.0227 | 8 | 75.8339 | 2.9197 | 60.0164 | 4.35 | 75.8906 | 5.9761 | 59.9559 | 8 | 75.8652 | 3.1294 | 60.0039 | 4.35 | 75.8372 | 6.6247 | 60.0369 | 8
75.824 | 7.0825 | 60.0227 | 8 | 75.8423 | 2.9197 | 60.0164 | 4.35 | 75.899 | 5.9763 | 59.9559 | 8 | 75.8735 | 3.1293 | 60.0038 | 4.35 | 75.8455 | 6.6244 | 60.0369 | 8
75.8324 | 7.0839 | 60.0226 | 8 | 75.8506 | 2.9197 | 60.0164 | 4.35 | 75.9073 | 5.9763 | 59.956 | 8 | 75.8818 | 3.1292 | 60.0038 | 4.35 | 75.854 | 6.624 | 60.0369 | 8
75.8407 | 7.0853 | 60.0226 | 8 | 75.8589 | 2.9197 | 60.0164 | 4.35 | 75.9156 | 5.9764 | 59.956 | 8 | 75.8901 | 3.1291 | 60.0038 | 4.35 | 75.8623 | 6.6238 | 60.0369 | 8
75.849 | 7.0867 | 60.0226 | 8 | 75.8672 | 2.9197 | 60.0165 | 4.35 | 75.9241 | 5.9765 | 59.956 | 8 | 75.8984 | 3.129 | 60.0038 | 4.35 | 75.8706 | 6.6235 | 60.0368 | 8
75.8574 | 7.0882 | 60.0226 | 8 | 75.8756 | 2.9197 | 60.0165 | 4.35 | 75.9324 | 5.9766 | 59.956 | 8 | 75.9067 | 3.129 | 60.0037 | 4.35 | 75.8789 | 6.6232 | 60.0368 | 8
75.8657 | 7.0896 | 60.0226 | 8 | 75.8839 | 2.9197 | 60.0165 | 4.35 | 75.9407 | 5.9766 | 59.9561 | 8 | 75.9153 | 3.129 | 60.0037 | 4.35 | 75.8872 | 6.6228 | 60.0368 | 8
75.874 | 7.0911 | 60.0226 | 8 | 75.8923 | 2.9196 | 60.0165 | 4.35 | 75.949 | 5.9766 | 59.9561 | 8 | 75.9236 | 3.129 | 60.0037 | 4.35 | 75.8955 | 6.6236 | 60.0368 | 8
75.8823 | 7.0925 | 60.0226 | 8 | 75.9006 | 2.9196 | 60.0165 | 4.35 | 75.9574 | 5.9766 | 59.9561 | 8 | 75.9319 | 3.129 | 60.0037 | 4.35 | 75.9038 | 6.6245 | 60.0368 | 8
75.8907 | 7.0939 | 60.0226 | 8 | 75.9089 | 2.9195 | 60.0165 | 4.35 | 75.9657 | 5.9766 | 59.9561 | 8 | 75.9402 | 3.129 | 60.0036 | 4.35 | 75.9121 | 6.6253 | 60.0368 | 8
75.899 | 7.0953 | 60.0226 | 8 | 75.9172 | 2.9195 | 60.0166 | 4.35 | 75.974 | 5.9764 | 59.9562 | 8 | 75.9485 | 3.129 | 60.0036 | 4.35 | 75.9207 | 6.6261 | 60.0368 | 8
75.9073 | 7.0968 | 60.0226 | 8 | 75.9256 | 2.9194 | 60.0166 | 4.35 | 75.9824 | 5.9763 | 59.9562 | 8 | 75.9568 | 3.129 | 60.0036 | 4.35 | 75.929 | 6.6267 | 60.0368 | 8
75.9157 | 7.0968 | 60.0226 | 8 | 75.9339 | 2.9194 | 60.0166 | 4.35 | 75.9907 | 5.9762 | 59.9562 | 8 | 75.9651 | 3.129 | 60.0036 | 4.35 | 75.9373 | 6.6274 | 60.0368 | 8
75.924 | 7.0969 | 60.0226 | 8 | 75.9422 | 2.9193 | 60.0166 | 4.35 | 75.999 | 5.976 | 59.9562 | 8 | 75.9736 | 3.129 | 60.0035 | 4.35 | 75.9456 | 6.6294 | 60.0368 | 8
75.9323 | 7.0969 | 60.0225 | 8 | 75.9506 | 2.9193 | 60.0166 | 4.35 | 76.0074 | 5.9759 | 59.9563 | 8 | 75.9819 | 3.129 | 60.0035 | 4.35 | 75.9539 | 6.6314 | 60.0368 | 8
75.9407 | 7.097 | 60.0225 | 8 | 75.9589 | 2.9192 | 60.0166 | 4.35 | 76.0157 | 5.9758 | 59.9563 | 8 | 75.9902 | 3.129 | 60.0035 | 4.35 | 75.9622 | 6.6336 | 60.0368 | 8
75.949 | 7.097 | 60.0225 | 8 | 75.9672 | 2.9192 | 60.0167 | 4.35 | 76.024 | 5.9758 | 59.9563 | 8 | 75.9985 | 3.129 | 60.0035 | 4.35 | 75.9705 | 6.6357 | 60.0368 | 8
75.9573 | 7.097 | 60.0225 | 8 | 75.9755 | 2.9192 | 60.0167 | 4.35 | 76.0323 | 5.9758 | 59.9563 | 8 | 76.0068 | 3.1313 | 60.0034 | 4.35 | 75.9788 | 6.6367 | 60.0367 | 8
75.9657 | 7.0969 | 60.0225 | 8 | 75.9839 | 2.9192 | 60.0167 | 4.35 | 76.0408 | 5.9758 | 59.9564 | 8 | 76.0151 | 3.1336 | 60.0034 | 4.35 | 75.9871 | 6.6378 | 60.0367 | 8
75.974 | 7.0969 | 60.0225 | 8 | 75.9922 | 2.9192 | 60.0167 | 4.35 | 76.0491 | 5.9758 | 59.9564 | 8 | 76.0234 | 3.1359 | 60.0034 | 4.35 | 75.9956 | 6.6388 | 60.0367 | 8
75.9823 | 7.0969 | 60.0225 | 8 | 76.0005 | 2.9192 | 60.0167 | 4.35 | 76.0574 | 5.976 | 59.9564 | 8 | 76.032 | 3.1381 | 60.0034 | 4.35 | 76.0039 | 6.6399 | 60.0367 | 8
75.9907 | 7.0969 | 60.0225 | 8 | 76.0089 | 2.9192 | 60.0167 | 4.35 | 76.0658 | 5.9761 | 59.9564 | 8 | 76.0403 | 3.1404 | 60.0033 | 4.35 | 76.0122 | 6.6416 | 60.0367 | 8
75.999 | 7.0968 | 60.0225 | 8 | 76.0172 | 2.9192 | 60.0168 | 4.35 | 76.0741 | 5.9762 | 59.9565 | 8 | 76.0486 | 3.1427 | 60.0033 | 4.35 | 76.0205 | 6.6433 | 60.0367 | 8
76.0073 | 7.0967 | 60.0225 | 8 | 76.0255 | 2.9192 | 60.0168 | 4.35 | 76.0824 | 5.9763 | 59.9565 | 8 | 76.0569 | 3.1449 | 60.0033 | 4.35 | 76.0288 | 6.6437 | 60.0367 | 8
76.0157 | 7.0967 | 60.0225 | 8 | 76.0339 | 2.9192 | 60.0168 | 4.35 | 76.0908 | 5.9765 | 59.9565 | 8 | 76.0652 | 3.1471 | 60.0033 | 4.35 | 76.0371 | 6.644 | 60.0367 | 8
76.024 | 7.0966 | 60.0225 | 8 | 76.0422 | 2.9192 | 60.0168 | 4.35 | 76.0991 | 5.9767 | 59.9565 | 8 | 76.0735 | 3.1494 | 60.0032 | 4.35 | 76.0454 | 6.6443 | 60.0367 | 8
76.0323 | 7.0966 | 60.0224 | 8 | 76.0505 | 2.9192 | 60.0168 | 4.35 | 76.1074 | 5.9768 | 59.9566 | 8 | 76.0818 | 3.1516 | 60.0032 | 4.35 | 76.0537 | 6.6446 | 60.0367 | 8
76.0407 | 7.0966 | 60.0224 | 8 | 76.0588 | 2.9192 | 60.0168 | 4.35 | 76.1157 | 5.9769 | 59.9566 | 8 | 76.0903 | 3.1515 | 60.0032 | 4.35 | 76.062 | 6.645 | 60.0367 | 8
76.049 | 7.0966 | 60.0224 | 8 | 76.0672 | 2.9192 | 60.0169 | 4.35 | 76.1241 | 5.977 | 59.9566 | 8 | 76.0986 | 3.1515 | 60.0032 | 4.35 | 76.0706 | 6.6454 | 60.0367 | 8
76.0573 | 7.0966 | 60.0224 | 8 | 76.0755 | 2.9192 | 60.0169 | 4.35 | 76.1324 | 5.9771 | 59.9566 | 8 | 76.1069 | 3.1514 | 60.0031 | 4.35 | 76.0789 | 6.6455 | 60.0366 | 8
76.0657 | 7.0966 | 60.0224 | 8 | 76.0839 | 2.9192 | 60.0169 | 4.35 | 76.1407 | 5.9772 | 59.9567 | 8 | 76.1152 | 3.1514 | 60.0031 | 4.35 | 76.0872 | 6.6456 | 60.0366 | 8
76.074 | 7.0967 | 60.0224 | 8 | 76.0922 | 2.9192 | 60.0169 | 4.35 | 76.1492 | 5.9774 | 59.9567 | 8 | 76.1235 | 3.1513 | 60.0031 | 4.35 | 76.0955 | 6.6455 | 60.0366 | 8
76.0823 | 7.0967 | 60.0224 | 8 | 76.1005 | 2.9192 | 60.0169 | 4.35 | 76.1575 | 5.9775 | 59.9567 | 8 | 76.1318 | 3.1513 | 60.0031 | 4.35 | 76.1038 | 6.6453 | 60.0366 | 8
76.0906 | 7.0967 | 60.0224 | 8 | 76.1088 | 2.9192 | 60.0169 | 4.35 | 76.1658 | 5.9776 | 59.9567 | 8 | 76.1401 | 3.1513 | 60.003 | 4.35 | 76.1121 | 6.6452 | 60.0366 | 8
76.099 | 7.0966 | 60.0224 | 8 | 76.1172 | 2.9192 | 60.017 | 4.35 | 76.1742 | 5.9777 | 59.9568 | 8 | 76.1484 | 3.1513 | 60.003 | 4.35 | 76.1204 | 6.645 | 60.0366 | 8
76.1073 | 7.0966 | 60.0224 | 8 | 76.1255 | 2.9191 | 60.017 | 4.35 | 76.1825 | 5.9778 | 59.9568 | 8 | 76.157 | 3.1513 | 60.003 | 4.35 | 76.1287 | 6.6449 | 60.0366 | 8
76.1156 | 7.0965 | 60.0224 | 8 | 76.1339 | 2.9223 | 60.017 | 4.35 | 76.1908 | 5.9779 | 59.9568 | 8 | 76.1653 | 3.1513 | 60.003 | 4.35 | 76.137 | 6.6447 | 60.0366 | 8
76.124 | 7.0965 | 60.0224 | 8 | 76.1422 | 2.9255 | 60.017 | 4.35 | 76.1992 | 5.978 | 59.9568 | 8 | 76.1736 | 3.1513 | 60.0029 | 4.35 | 76.1455 | 6.6446 | 60.0366 | 8
76.1323 | 7.0964 | 60.0224 | 8 | 76.1505 | 2.9287 | 60.017 | 4.35 | 76.2075 | 5.978 | 59.9569 | 8 | 76.1819 | 3.1513 | 60.0029 | 4.35 | 76.1538 | 6.6445 | 60.0366 | 8
76.1406 | 7.0964 | 60.0223 | 8 | 76.1588 | 2.9319 | 60.017 | 4.35 | 76.2158 | 5.9779 | 59.9569 | 8 | 76.1902 | 3.1513 | 60.0029 | 4.35 | 76.1621 | 6.6445 | 60.0366 | 8
76.149 | 7.0963 | 60.0223 | 8 | 76.1671 | 2.9351 | 60.017 | 4.35 | 76.2241 | 5.9779 | 59.9569 | 8 | 76.1985 | 3.1513 | 60.0029 | 4.35 | 76.1704 | 6.6446 | 60.0365 | 8
76.1573 | 7.0961 | 60.0223 | 8 | 76.1755 | 2.9383 | 60.017 | 4.35 | 76.2325 | 5.9779 | 59.9569 | 8 | 76.2068 | 3.1513 | 60.0028 | 4.35 | 76.1787 | 6.6447 | 60.0365 | 8
76.1656 | 7.096 | 60.0223 | 8 | 76.1838 | 2.9415 | 60.017 | 4.35 | 76.2408 | 5.9779 | 59.957 | 8 | 76.2153 | 3.1513 | 60.0028 | 4.35 | 76.187 | 6.6447 | 60.0365 | 8
76.174 | 7.0958 | 60.0223 | 8 | 76.1921 | 2.9447 | 60.0171 | 4.35 | 76.2491 | 5.9779 | 59.957 | 8 | 76.2236 | 3.1513 | 60.0028 | 4.35 | 76.1953 | 6.6447 | 60.0365 | 8
76.1823 | 7.0958 | 60.0223 | 8 | 76.2004 | 2.9517 | 60.0171 | 4.35 | 76.2576 | 5.9779 | 59.956 | 8 | 76.2319 | 3.1513 | 60.0028 | 4.35 | 76.2036 | 6.6447 | 60.0365 | 8
76.1906 | 7.0957 | 60.0223 | 8 | 76.2088 | 2.9587 | 60.0171 | 4.35 | 76.2659 | 5.9779 | 59.956 | 8 | 76.2402 | 3.1515 | 60.0027 | 4.35 | 76.2122 | 6.6449 | 60.0365 | 8
76.199 | 7.0956 | 60.0223 | 8 | 76.2171 | 2.9625 | 60.0171 | 4.35 | 76.2742 | 5.9788 | 59.9561 | 8 | 76.2485 | 3.1517 | 60.0027 | 4.35 | 76.2205 | 6.645 | 60.0365 | 8
76.2073 | 7.0955 | 60.0223 | 8 | 76.2255 | 2.9663 | 60.0171 | 4.35 | 76.2826 | 5.9797 | 59.9561 | 8 | 76.2568 | 3.152 | 60.0027 | 4.35 | 76.2288 | 6.6452 | 60.0365 | 8
76.2156 | 7.0953 | 60.0223 | 8 | 76.2338 | 2.9701 | 60.0171 | 4.35 | 76.2909 | 5.9806 | 59.9561 | 8 | 76.2651 | 3.1522 | 60.0027 | 4.35 | 76.2371 | 6.6453 | 60.0365 | 8
76.2239 | 7.0951 | 60.0223 | 8 | 76.2421 | 2.9739 | 60.0171 | 4.35 | 76.2992 | 5.9815 | 59.9561 | 8 | 76.2737 | 3.1524 | 60.0026 | 4.35 | 76.2454 | 6.6454 | 60.0365 | 8
76.2323 | 7.095 | 60.0222 | 8 | 76.2504 | 2.9777 | 60.0171 | 4.35 | 76.3076 | 5.9824 | 59.9562 | 8 | 76.282 | 3.1526 | 60.0026 | 4.35 | 76.2537 | 6.6455 | 60.0365 | 8
76.2406 | 7.0948 | 60.0222 | 8 | 76.2588 | 2.9814 | 60.0171 | 4.35 | 76.3159 | 5.9833 | 59.9562 | 8 | 76.2903 | 3.1529 | 60.0026 | 4.35 | 76.262 | 6.6452 | 60.0365 | 8
76.2489 | 7.0947 | 60.0222 | 8 | 76.2671 | 2.9853 | 60.0171 | 4.35 | 76.3242 | 5.9842 | 59.9562 | 8 | 76.2986 | 3.1531 | 60.0026 | 4.35 | 76.2703 | 6.6449 | 60.0364 | 8
76.2573 | 7.0946 | 60.0222 | 8 | 76.2755 | 2.9891 | 60.0171 | 4.35 | 76.3325 | 5.9851 | 59.9562 | 8 | 76.3069 | 3.1533 | 60.0025 | 4.35 | 76.2786 | 6.6446 | 60.0364 | 8
76.2656 | 7.0944 | 60.0222 | 8 | 76.2838 | 2.9891 | 60.0171 | 4.35 | 76.3409 | 5.9877 | 59.9563 | 8 | 76.3152 | 3.1536 | 60.0025 | 4.35 | 76.2871 | 6.6443 | 60.0364 | 8
76.2739 | 7.0943 | 60.0222 | 8 | 76.2921 | 2.9891 | 60.0172 | 4.35 | 76.3492 | 5.9904 | 59.9563 | 8 | 76.3235 | 3.1536 | 60.0025 | 4.35 | 76.2954 | 6.644 | 60.0364 | 8
76.2823 | 7.0941 | 60.0222 | 8 | 76.3004 | 2.9891 | 60.0172 | 4.35 | 76.3575 | 5.9921 | 59.9563 | 8 | 76.3318 | 3.1536 | 60.0025 | 4.35 | 76.3037 | 6.6436 | 60.0364 | 8
76.2906 | 7.094 | 60.0222 | 8 | 76.3088 | 2.9891 | 60.0172 | 4.35 | 76.366 | 5.9938 | 59.9563 | 8 | 76.3403 | 3.1536 | 60.0024 | 4.35 | 76.312 | 6.6435 | 60.0364 | 8
76.2989 | 7.094 | 60.0222 | 8 | 76.3171 | 2.9892 | 60.0172 | 4.35 | 76.3743 | 5.9966 | 59.9564 | 8 | 76.3486 | 3.1536 | 60.0024 | 4.35 | 76.3203 | 6.6433 | 60.0364 | 8
76.3073 | 7.094 | 60.0222 | 8 | 76.3254 | 2.9893 | 60.0172 | 4.35 | 76.3826 | 5.9994 | 59.9564 | 8 | 76.3569 | 3.1536 | 60.0024 | 4.35 | 76.3286 | 6.6431 | 60.0364 | 8
76.3156 | 7.0941 | 60.0222 | 8 | 76.3337 | 2.9894 | 60.0172 | 4.35 | 76.391 | 6.0022 | 59.9564 | 8 | 76.3652 | 3.1536 | 60.0024 | 4.35 | 76.3369 | 6.643 | 60.0364 | 8
76.3239 | 7.0942 | 60.0222 | 8 | 76.3421 | 2.9895 | 60.0172 | 4.35 | 76.3993 | 6.0051 | 59.9564 | 8 | 76.3735 | 3.1536 | 60.0023 | 4.35 | 76.3452 | 6.6433 | 60.0364 | 8
76.3323 | 7.0944 | 60.0221 | 8 | 76.3504 | 2.9896 | 60.0172 | 4.35 | 76.4076 | 6.0079 | 59.9565 | 8 | 76.3818 | 3.1536 | 60.0023 | 4.35 | 76.3538 | 6.6435 | 60.0364 | 8
76.3406 | 7.0945 | 60.0221 | 8 | 76.3588 | 2.9897 | 60.0172 | 4.35 | 76.4159 | 6.0107 | 59.9565 | 8 | 76.3901 | 3.1536 | 60.0023 | 4.35 | 76.3621 | 6.6438 | 60.0364 | 8
76.3489 | 7.0947 | 60.0221 | 8 | 76.3671 | 2.9898 | 60.0172 | 4.35 | 76.4243 | 6.0118 | 59.9565 | 8 | 76.3987 | 3.1536 | 60.0023 | 4.35 | 76.3704 | 6.6441 | 60.0364 | 8
76.3573 | 7.0948 | 60.0221 | 8 | 76.3754 | 2.9899 | 60.0172 | 4.35 | 76.4326 | 6.0128 | 59.9565 | 8 | 76.407 | 3.1534 | 60.0022 | 4.35 | 76.3787 | 6.6441 | 60.0363 | 8
76.3656 | 7.095 | 60.0221 | 8 | 76.3837 | 2.9899 | 60.0172 | 4.35 | 76.4409 | 6.0139 | 59.9566 | 8 | 76.4153 | 3.1533 | 60.0022 | 4.35 | 76.387 | 6.6441 | 60.0363 | 8
76.3739 | 7.0952 | 60.0221 | 8 | 76.392 | 2.99 | 60.0173 | 4.35 | 76.4493 | 6.0149 | 59.9566 | 8 | 76.4236 | 3.1532 | 60.0022 | 4.35 | 76.3953 | 6.6439 | 60.0363 | 8
76.3823 | 7.0952 | 60.0221 | 8 | 76.4004 | 2.9899 | 60.0173 | 4.35 | 76.4576 | 6.0149 | 59.9566 | 8 | 76.4319 | 3.1531 | 60.0022 | 4.35 | 76.4036 | 6.6437 | 60.0363 | 8
76.3906 | 7.0953 | 60.0221 | 8 | 76.4087 | 2.9899 | 60.0173 | 4.35 | 76.4659 | 6.0148 | 59.9566 | 8 | 76.4402 | 3.153 | 60.0021 | 4.35 | 76.4119 | 6.6436 | 60.0363 | 8
76.3989 | 7.0954 | 60.0221 | 8 | 76.4171 | 2.9899 | 60.0173 | 4.35 | 76.4744 | 6.0148 | 59.9567 | 8 | 76.4485 | 3.1529 | 60.0021 | 4.35 | 76.4202 | 6.6436 | 60.0363 | 8
76.4072 | 7.0954 | 60.0221 | 8 | 76.4254 | 2.9899 | 60.0173 | 4.35 | 76.4827 | 6.0147 | 59.9567 | 8 | 76.457 | 3.1528 | 60.0021 | 4.35 | 76.4287 | 6.6435 | 60.0363 | 8
76.4156 | 7.0955 | 60.0221 | 8 | 76.4337 | 2.9899 | 60.0173 | 4.35 | 76.491 | 6.0147 | 59.9567 | 8 | 76.4653 | 3.1527 | 60.0021 | 4.35 | 76.437 | 6.6435 | 60.0363 | 8
76.4239 | 7.0956 | 60.0221 | 8 | 76.442 | 2.9899 | 60.0173 | 4.35 | 76.4994 | 6.0146 | 59.9567 | 8 | 76.4736 | 3.1526 | 60.002 | 4.35 | 76.4453 | 6.6431 | 60.0363 | 8
76.4322 | 7.0956 | 60.022 | 8 | 76.4504 | 2.9898 | 60.0173 | 4.35 | 76.5077 | 6.0146 | 59.9568 | 8 | 76.4819 | 3.1525 | 60.002 | 4.35 | 76.4536 | 6.6426 | 60.0363 | 8
76.4406 | 7.0956 | 60.022 | 8 | 76.4587 | 2.9898 | 60.0173 | 4.35 | 76.516 | 6.0146 | 59.9568 | 8 | 76.4902 | 3.1525 | 60.001 | 4.35 | 76.4619 | 6.6424 | 60.0363 | 8
76.4489 | 7.0956 | 60.022 | 8 | 76.467 | 2.9897 | 60.0173 | 4.35 | 76.5243 | 6.0146 | 59.9568 | 8 | 76.4985 | 3.1525 | 60.001 | 4.35 | 76.4702 | 6.6423 | 60.0363 | 8
76.4572 | 7.0955 | 60.022 | 8 | 76.4753 | 2.9897 | 60.0173 | 4.35 | 76.5327 | 6.0146 | 59.9568 | 8 | 76.5068 | 3.1525 | 60.001 | 4.35 | 76.4785 | 6.642 | 60.0362 | 8
76.4656 | 7.0955 | 60.022 | 8 | 76.4837 | 2.9897 | 60.0173 | 4.35 | 76.541 | 6.0146 | 59.9569 | 8 | 76.5151 | 3.1525 | 60.001 | 4.35 | 76.4868 | 6.6418 | 60.0362 | 8
76.4739 | 7.0955 | 60.022 | 8 | 76.492 | 2.9896 | 60.0174 | 4.35 | 76.5493 | 6.0146 | 59.9569 | 8 | 76.5237 | 3.1525 | 60.001 | 4.35 | 76.4954 | 6.6419 | 60.0362 | 8
76.4822 | 7.0955 | 60.021 | 8 | 76.5004 | 2.9896 | 60.0174 | 4.35 | 76.5577 | 6.0146 | 59.9569 | 8 | 76.532 | 3.1525 | 60.001 | 4.35 | 76.5037 | 6.642 | 60.0362 | 8
76.4906 | 7.0955 | 60.021 | 8 | 76.5087 | 2.9896 | 60.0174 | 4.35 | 76.566 | 6.0146 | 59.9569 | 8 | 76.5403 | 3.1525 | 60.0009 | 4.35 | 76.512 | 6.6421 | 60.0362 | 8
76.4989 | 7.0955 | 60.021 | 8 | 76.517 | 2.9894 | 60.0174 | 4.35 | 76.5743 | 6.0146 | 59.957 | 8 | 76.5486 | 3.1525 | 60.0009 | 4.35 | 76.5203 | 6.6422 | 60.0362 | 8
76.5072 | 7.0955 | 60.0209 | 8 | 76.5253 | 2.9893 | 60.0174 | 4.35 | 76.5828 | 6.0146 | 59.957 | 8 | 76.5569 | 3.1525 | 60.0009 | 4.35 | 76.5286 | 6.6427 | 60.0362 | 8
76.5156 | 7.0957 | 60.0209 | 8 | 76.5337 | 2.9893 | 60.0174 | 4.35 | 76.5911 | 6.0146 | 59.957 | 8 | 76.5652 | 3.1525 | 60.0009 | 4.35 | 76.5369 | 6.6433 | 60.0362 | 8
76.5239 | 7.0959 | 60.0209 | 8 | 76.542 | 2.9893 | 60.0174 | 4.35 | 76.5994 | 6.0146 | 59.957 | 8 | 76.5735 | 3.1526 | 60.0009 | 4.35 | 76.5452 | 6.6439 | 60.0362 | 8
76.5322 | 7.0961 | 60.0209 | 8 | 76.5504 | 2.9893 | 60.0174 | 4.35 | 76.6078 | 6.0145 | 59.9571 | 8 | 76.582 | 3.1526 | 60.0009 | 4.35 | 76.5535 | 6.6444 | 60.0362 | 8
76.5406 | 7.0963 | 60.0209 | 8 | 76.5587 | 2.9892 | 60.0174 | 4.35 | 76.6161 | 6.0145 | 59.9571 | 8 | 76.5903 | 3.1526 | 60.0009 | 4.35 | 76.5618 | 6.6451 | 60.0362 | 8
76.5489 | 7.0965 | 60.0209 | 8 | 76.567 | 2.9892 | 60.0174 | 4.35 | 76.6244 | 6.0144 | 59.9571 | 8 | 76.5986 | 3.1527 | 60.0009 | 4.35 | 76.5703 | 6.6458 | 60.0362 | 8
76.5572 | 7.0967 | 60.0208 | 8 | 76.5753 | 2.9892 | 60.0174 | 4.35 | 76.6327 | 6.0144 | 59.9571 | 8 | 76.6069 | 3.1527 | 60.0009 | 4.35 | 76.5786 | 6.6461 | 60.0361 | 8
76.5655 | 7.0969 | 60.0208 | 8 | 76.5837 | 2.9892 | 60.0174 | 4.35 | 76.6411 | 6.0143 | 59.9572 | 8 | 76.6152 | 3.1527 | 60.0009 | 4.35 | 76.5869 | 6.6465 | 60.0361 | 8
76.5739 | 7.0971 | 60.0208 | 8 | 76.592 | 2.9892 | 60.0175 | 4.35 | 76.6494 | 6.0143 | 59.9572 | 8 | 76.6235 | 3.1529 | 60.0009 | 4.35 | 76.5952 | 6.6482 | 60.0361 | 8
76.5822 | 7.0997 | 60.0208 | 8 | 76.6003 | 2.9892 | 60.0175 | 4.35 | 76.6577 | 6.0143 | 59.9572 | 8 | 76.6318 | 3.153 | 60.0009 | 4.35 | 76.6035 | 6.6498 | 60.0361 | 8
76.5906 | 7.1023 | 60.0208 | 8 | 76.6086 | 2.9893 | 60.0175 | 4.35 | 76.6661 | 6.0142 | 59.9572 | 8 | 76.6404 | 3.1532 | 60.0008 | 4.35 | 76.6118 | 6.6513 | 60.0361 | 8
76.5989 | 7.1064 | 60.0208 | 8 | 76.6169 | 2.9893 | 60.0175 | 4.35 | 76.6744 | 6.0142 | 59.9573 | 8 | 76.6487 | 3.1533 | 60.0008 | 4.35 | 76.6201 | 6.6528 | 60.0361 | 8
76.6072 | 7.1106 | 60.0207 | 8 | 76.6253 | 2.9894 | 60.0175 | 4.35 | 76.6827 | 6.0142 | 59.9573 | 8 | 76.657 | 3.1534 | 60.0008 | 4.35 | 76.6284 | 6.6541 | 60.0361 | 8
76.6155 | 7.1147 | 60.0207 | 8 | 76.6336 | 2.9894 | 60.0175 | 4.35 | 76.6912 | 6.0142 | 59.9573 | 8 | 76.6653 | 3.1535 | 60.0008 | 4.35 | 76.637 | 6.6555 | 60.0361 | 8
76.6239 | 7.1188 | 60.0207 | 8 | 76.642 | 2.9895 | 60.0175 | 4.35 | 76.6995 | 6.0142 | 59.9573 | 8 | 76.6736 | 3.1535 | 60.0008 | 4.35 | 76.6453 | 6.6568 | 60.0361 | 8
76.6322 | 7.1229 | 60.0207 | 8 | 76.6503 | 2.9895 | 60.0175 | 4.35 | 76.7078 | 6.0142 | 59.9574 | 8 | 76.6819 | 3.1536 | 60.0008 | 4.35 | 76.6536 | 6.6582 | 60.0361 | 8
76.6405 | 7.127 | 60.0207 | 8 | 76.6586 | 2.9895 | 60.0175 | 4.35 | 76.7162 | 6.0142 | 59.9574 | 8 | 76.6902 | 3.1537 | 60.0008 | 4.35 | 76.6619 | 6.6593 | 60.0361 | 8
76.6489 | 7.1311 | 60.0207 | 8 | 76.6669 | 2.9896 | 60.0175 | 4.35 | 76.7245 | 6.0142 | 59.9574 | 8 | 76.6985 | 3.1538 | 60.0008 | 4.35 | 76.6702 | 6.6604 | 60.036 | 8
76.6572 | 7.1353 | 60.0206 | 8 | 76.6753 | 2.9896 | 60.0175 | 4.35 | 76.7328 | 6.0142 | 59.9574 | 8 | 76.707 | 3.1537 | 60.0008 | 4.35 | 76.6785 | 6.6602 | 60.036 | 8
76.6655 | 7.1369 | 60.0206 | 8 | 76.6836 | 2.9897 | 60.0175 | 4.35 | 76.7411 | 6.0142 | 59.9575 | 8 | 76.7153 | 3.1536 | 60.0008 | 4.35 | 76.6868 | 6.6601 | 60.036 | 8
76.6739 | 7.1385 | 60.0206 | 8 | 76.692 | 2.9897 | 60.0176 | 4.35 | 76.7495 | 6.0142 | 59.9575 | 8 | 76.7236 | 3.1534 | 60.0008 | 4.35 | 76.6951 | 6.6603 | 60.036 | 8
76.6822 | 7.1385 | 60.0206 | 8 | 76.7003 | 2.9898 | 60.0176 | 4.35 | 76.7578 | 6.0141 | 59.9575 | 8 | 76.7319 | 3.1533 | 60.0008 | 4.35 | 76.7034 | 6.6605 | 60.036 | 8
76.6905 | 7.1384 | 60.0206 | 8 | 76.7086 | 2.9899 | 60.0176 | 4.35 | 76.7661 | 6.0141 | 59.9575 | 8 | 76.7402 | 3.1532 | 60.0007 | 4.35 | 76.7119 | 6.6606 | 60.036 | 8
76.6989 | 7.1384 | 60.0206 | 8 | 76.7169 | 2.9899 | 60.0176 | 4.35 | 76.7745 | 6.0141 | 59.9576 | 8 | 76.7485 | 3.153 | 60.0007 | 4.35 | 76.7202 | 6.6608 | 60.036 | 8
76.7072 | 7.1383 | 60.0205 | 8 | 76.7253 | 2.99 | 60.0176 | 4.35 | 76.7828 | 6.0141 | 59.9576 | 8 | 76.7568 | 3.1529 | 60.0007 | 4.35 | 76.7285 | 6.6611 | 60.037 | 8
76.7155 | 7.1382 | 60.0205 | 8 | 76.7336 | 2.9901 | 60.0176 | 4.35 | 76.7911 | 6.0142 | 59.9576 | 8 | 76.7654 | 3.1528 | 60.0007 | 4.35 | 76.7368 | 6.6613 | 60.037 | 8
76.7239 | 7.1381 | 60.0205 | 8 | 76.7419 | 2.9902 | 60.0176 | 4.35 | 76.7996 | 6.0142 | 59.9576 | 8 | 76.7737 | 3.1527 | 60.0007 | 4.35 | 76.7451 | 6.6615 | 60.0369 | 8
76.7322 | 7.1381 | 60.0205 | 8 | 76.7502 | 2.9903 | 60.0176 | 4.35 | 76.8079 | 6.0143 | 59.9577 | 8 | 76.782 | 3.1526 | 60.0007 | 4.35 | 76.7534 | 6.6618 | 60.0369 | 8
76.7405 | 7.138 | 60.0205 | 8 | 76.7586 | 2.9903 | 60.0176 | 4.35 | 76.8162 | 6.0144 | 59.9577 | 8 | 76.7903 | 3.1526 | 60.0007 | 4.35 | 76.7617 | 6.6621 | 60.0369 | 8
76.7488 | 7.139 | 60.0205 | 8 | 76.7669 | 2.9904 | 60.0176 | 4.35 | 76.8245 | 6.0146 | 59.9577 | 8 | 76.7986 | 3.1526 | 60.0007 | 4.35 | 76.77 | 6.6624 | 60.0369 | 8
76.7572 | 7.1399 | 60.0204 | 8 | 76.7753 | 2.9904 | 60.0176 | 4.35 | 76.8329 | 6.0147 | 59.9577 | 8 | 76.8069 | 3.1526 | 60.0007 | 4.35 | 76.7786 | 6.6625 | 60.0369 | 8
76.7655 | 7.1408 | 60.0204 | 8 | 76.7836 | 2.9905 | 60.0176 | 4.35 | 76.8412 | 6.0148 | 59.9578 | 8 | 76.8152 | 3.1525 | 60.0007 | 4.35 | 76.7869 | 6.6627 | 60.0369 | 8
76.7738 | 7.1418 | 60.0204 | 8 | 76.7919 | 2.9907 | 60.0177 | 4.35 | 76.8495 | 6.0149 | 59.9578 | 8 | 76.8235 | 3.1525 | 60.0007 | 4.35 | 76.7952 | 6.6628 | 60.0368 | 8
76.7822 | 7.1427 | 60.0204 | 8 | 76.8002 | 2.9908 | 60.0177 | 4.35 | 76.8579 | 6.015 | 59.9578 | 8 | 76.832 | 3.1525 | 60.0007 | 4.35 | 76.8035 | 6.663 | 60.0368 | 8
76.7905 | 7.1437 | 60.0204 | 8 | 76.8086 | 2.9909 | 60.0177 | 4.35 | 76.8662 | 6.0152 | 59.9578 | 8 | 76.8403 | 3.1525 | 60.0006 | 4.35 | 76.8118 | 6.6631 | 60.0368 | 8
76.7988 | 7.1446 | 60.0204 | 8 | 76.8169 | 2.991 | 60.0177 | 4.35 | 76.8745 | 6.0152 | 59.9579 | 8 | 76.8486 | 3.1525 | 60.0006 | 4.35 | 76.8201 | 6.6632 | 60.0368 | 8
76.8072 | 7.1455 | 60.0203 | 8 | 76.8252 | 2.991 | 60.0177 | 4.35 | 76.8829 | 6.0153 | 59.9579 | 8 | 76.8569 | 3.1525 | 60.0006 | 4.35 | 76.8284 | 6.6632 | 60.0368 | 8
76.8155 | 7.1464 | 60.0203 | 8 | 76.8336 | 2.9911 | 60.0177 | 4.35 | 76.8912 | 6.0153 | 59.9579 | 8 | 76.8652 | 3.1525 | 60.0006 | 4.35 | 76.8367 | 6.6632 | 60.0368 | 8
76.8238 | 7.1472 | 60.0203 | 8 | 76.8419 | 2.9911 | 60.0177 | 4.35 | 76.8995 | 6.0153 | 59.9579 | 8 | 76.8735 | 3.1525 | 60.0006 | 4.35 | 76.8452 | 6.6629 | 60.0368 | 8
76.8322 | 7.1472 | 60.0203 | 8 | 76.8502 | 2.9911 | 60.0177 | 4.35 | 76.908 | 6.0153 | 59.958 | 8 | 76.8818 | 3.1524 | 60.0006 | 4.35 | 76.8535 | 6.6625 | 60.0367 | 8
76.8405 | 7.1471 | 60.0203 | 8 | 76.8585 | 2.9911 | 60.0177 | 4.35 | 76.9163 | 6.0153 | 59.958 | 8 | 76.8904 | 3.1524 | 60.0006 | 4.35 | 76.8618 | 6.6621 | 60.0367 | 8
76.8488 | 7.147 | 60.0203 | 8 | 76.8669 | 2.991 | 60.0177 | 4.35 | 76.9246 | 6.0153 | 59.958 | 8 | 76.8987 | 3.1524 | 60.0006 | 4.35 | 76.8701 | 6.6618 | 60.0367 | 8
76.8572 | 7.1469 | 60.0202 | 8 | 76.8752 | 2.9909 | 60.0177 | 4.35 | 76.9329 | 6.0153 | 59.958 | 8 | 76.907 | 3.1523 | 60.0006 | 4.35 | 76.8784 | 6.6614 | 60.0367 | 8
76.8655 | 7.1469 | 60.0202 | 8 | 76.8835 | 2.9908 | 60.0177 | 4.35 | 76.9413 | 6.0154 | 59.9581 | 8 | 76.9153 | 3.1521 | 60.0006 | 4.35 | 76.8867 | 6.661 | 60.0367 | 8
76.8738 | 7.1468 | 60.0202 | 8 | 76.8918 | 2.9907 | 60.0177 | 4.35 | 76.9496 | 6.0155 | 59.9581 | 8 | 76.9236 | 3.152 | 60.0006 | 4.35 | 76.895 | 6.6606 | 60.0367 | 8
76.8822 | 7.1468 | 60.0202 | 8 | 76.9002 | 2.9906 | 60.0178 | 4.35 | 76.9579 | 6.0155 | 59.9581 | 8 | 76.9319 | 3.1518 | 60.0006 | 4.35 | 76.9033 | 6.6603 | 60.0366 | 8
76.8905 | 7.1468 | 60.0202 | 8 | 76.9085 | 2.9905 | 60.0178 | 4.35 | 76.9663 | 6.0156 | 59.9581 | 8 | 76.9402 | 3.1517 | 60.0005 | 4.35 | 76.9119 | 6.6601 | 60.0366 | 8
76.8988 | 7.1468 | 60.0202 | 8 | 76.9169 | 2.9904 | 60.0178 | 4.35 | 76.9746 | 6.0157 | 59.9582 | 8 | 76.9485 | 3.1515 | 60.0005 | 4.35 | 76.9202 | 6.66 | 60.0366 | 8
76.9072 | 7.1468 | 60.0201 | 8 | 76.9252 | 2.9903 | 60.0178 | 4.35 | 76.9829 | 6.0158 | 59.9582 | 8 | 76.957 | 3.1514 | 60.0005 | 4.35 | 76.9285 | 6.66 | 60.0366 | 8
76.9155 | 7.1468 | 60.0201 | 8 | 76.9335 | 2.9916 | 60.0178 | 4.35 | 76.9913 | 6.0159 | 59.9582 | 8 | 76.9653 | 3.1512 | 60.0005 | 4.35 | 76.9368 | 6.66 | 60.0366 | 8
76.9238 | 7.1469 | 60.0201 | 8 | 76.9418 | 2.9929 | 60.0178 | 4.35 | 76.9996 | 6.016 | 59.9582 | 8 | 76.9736 | 3.151 | 60.0005 | 4.35 | 76.9451 | 6.6601 | 60.0365 | 8
76.9322 | 7.147 | 60.0201 | 8 | 76.9502 | 2.9942 | 60.0178 | 4.35 | 77.0079 | 6.0161 | 59.9583 | 8 | 76.9819 | 3.1508 | 60.0005 | 4.35 | 76.9534 | 6.6602 | 60.0365 | 8
76.9405 | 7.1471 | 60.0201 | 8 | 76.9585 | 2.9954 | 60.0178 | 4.35 | 77.0164 | 6.0162 | 59.9583 | 8 | 76.9902 | 3.1509 | 60.0005 | 4.35 | 76.9617 | 6.6605 | 60.0365 | 8
76.9488 | 7.1473 | 60.0201 | 8 | 76.9669 | 2.9967 | 60.0178 | 4.35 | 77.0247 | 6.0165 | 59.9583 | 8 | 76.9985 | 3.1509 | 60.0005 | 4.35 | 76.97 | 6.6607 | 60.0365 | 8
76.9571 | 7.1474 | 60.02 | 8 | 76.9752 | 2.998 | 60.0178 | 4.35 | 77.033 | 6.0169 | 59.9583 | 8 | 77.0068 | 3.151 | 60.0005 | 4.35 | 76.9783 | 6.6608 | 60.0365 | 8
76.9655 | 7.1475 | 60.02 | 8 | 76.9835 | 2.9993 | 60.0178 | 4.35 | 77.0413 | 6.0172 | 59.9584 | 8 | 77.0154 | 3.1511 | 60.0005 | 4.35 | 76.9868 | 6.661 | 60.0365 | 8
76.9738 | 7.1477 | 60.02 | 8 | 76.9918 | 3.0005 | 60.0179 | 4.35 | 77.0497 | 6.0176 | 59.9584 | 8 | 77.0237 | 3.1512 | 60.0005 | 4.35 | 76.9951 | 6.6611 | 60.0364 | 8
76.9821 | 7.1477 | 60.02 | 8 | 77.0002 | 3.0018 | 60.0179 | 4.35 | 77.058 | 6.0179 | 59.9584 | 8 | 77.032 | 3.1513 | 60.0005 | 4.35 | 77.0034 | 6.6613 | 60.0364 | 8
76.9905 | 7.1478 | 60.02 | 8 | 77.0085 | 3.0031 | 60.0179 | 4.35 | 77.0663 | 6.0183 | 59.9584 | 8 | 77.0403 | 3.1514 | 60.0004 | 4.35 | 77.0117 | 6.6614 | 60.0364 | 8
76.9988 | 7.1479 | 60.02 | 8 | 77.0168 | 3.0031 | 60.0179 | 4.35 | 77.0747 | 6.0186 | 59.9585 | 8 | 77.0486 | 3.1515 | 60.0004 | 4.35 | 77.02 | 6.6616 | 60.0364 | 8
77.0071 | 7.1481 | 60.0199 | 8 | 77.0251 | 3.0031 | 60.0179 | 4.35 | 77.083 | 6.019 | 59.9585 | 8 | 77.0569 | 3.1516 | 60.0004 | 4.35 | 77.0283 | 6.6616 | 60.0364 | 8
77.0155 | 7.1481 | 60.0199 | 8 | 77.0335 | 3.0031 | 60.0179 | 4.35 | 77.0913 | 6.0193 | 59.9585 | 8 | 77.0652 | 3.1517 | 60.0004 | 4.35 | 77.0366 | 6.6617 | 60.0364 | 8
77.0238 | 7.1482 | 60.0199 | 8 | 77.0418 | 3.0031 | 60.0179 | 4.35 | 77.0997 | 6.0197 | 59.9585 | 8 | 77.0735 | 3.1517 | 60.0004 | 4.35 | 77.0449 | 6.6636 | 60.0364 | 8
77.0321 | 7.1482 | 60.0199 | 8 | 77.0502 | 3.0031 | 60.0179 | 4.35 | 77.108 | 6.0197 | 59.9586 | 8 | 77.082 | 3.1516 | 60.0004 | 4.35 | 77.0535 | 6.6655 | 60.0363 | 8
77.0405 | 7.1482 | 60.0199 | 8 | 77.0585 | 3.0031 | 60.0179 | 4.35 | 77.1163 | 6.0197 | 59.9586 | 8 | 77.0903 | 3.1517 | 60.0004 | 4.35 | 77.0618 | 6.6672 | 60.0363 | 8
77.0488 | 7.1483 | 60.0199 | 8 | 77.0668 | 3.0031 | 60.0179 | 4.35 | 77.1248 | 6.0196 | 59.9586 | 8 | 77.0986 | 3.1517 | 60.0004 | 4.35 | 77.0701 | 6.6689 | 60.0363 | 8
77.0571 | 7.1484 | 60.0198 | 8 | 77.0751 | 3.0031 | 60.0179 | 4.35 | 77.1331 | 6.0196 | 59.9586 | 8 | 77.1069 | 3.1517 | 60.0004 | 4.35 | 77.0784 | 6.6705 | 60.0363 | 8
77.0655 | 7.1485 | 60.0198 | 8 | 77.0834 | 3.003 | 60.0179 | 4.35 | 77.1414 | 6.0196 | 59.9587 | 8 | 77.1152 | 3.1517 | 60.0004 | 4.35 | 77.0867 | 6.6722 | 60.0363 | 8
77.0738 | 7.1485 | 60.0198 | 8 | 77.0918 | 3.003 | 60.018 | 4.35 | 77.1497 | 6.0196 | 59.9587 | 8 | 77.1235 | 3.1518 | 60.0004 | 4.35 | 77.095 | 6.6756 | 60.0363 | 8
77.0821 | 7.1484 | 60.0198 | 8 | 77.1001 | 3.003 | 60.018 | 4.35 | 77.1581 | 6.0196 | 59.9587 | 8 | 77.1318 | 3.1518 | 60.0004 | 4.35 | 77.1033 | 6.6789 | 60.0362 | 8
77.0904 | 7.1483 | 60.0198 | 8 | 77.1085 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.1664 | 6.0196 | 59.9587 | 8 | 77.1404 | 3.1519 | 60.0003 | 4.35 | 77.1116 | 6.6822 | 60.0362 | 8
77.0988 | 7.1487 | 60.0198 | 8 | 77.1168 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.1747 | 6.0196 | 59.9588 | 8 | 77.1487 | 3.152 | 60.0003 | 4.35 | 77.1201 | 6.6854 | 60.0362 | 8
77.1071 | 7.149 | 60.0197 | 8 | 77.1251 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.1831 | 6.0196 | 59.9588 | 8 | 77.157 | 3.152 | 60.0003 | 4.35 | 77.1284 | 6.6868 | 60.0362 | 8
77.1154 | 7.1494 | 60.0197 | 8 | 77.1334 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.1914 | 6.0196 | 59.9588 | 8 | 77.1653 | 3.1521 | 60.0003 | 4.35 | 77.1367 | 6.6881 | 60.0362 | 8
77.1238 | 7.1497 | 60.0197 | 8 | 77.1418 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.1997 | 6.0196 | 59.9588 | 8 | 77.1736 | 3.1521 | 60.0003 | 4.35 | 77.145 | 6.6897 | 60.0362 | 8
77.1321 | 7.1501 | 60.0197 | 8 | 77.1501 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.2081 | 6.0196 | 59.9589 | 8 | 77.1819 | 3.1521 | 60.0003 | 4.35 | 77.1533 | 6.6912 | 60.0361 | 8
77.1404 | 7.1505 | 60.0197 | 8 | 77.1584 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.2164 | 6.0196 | 59.9589 | 8 | 77.1902 | 3.1521 | 60.0003 | 4.35 | 77.1616 | 6.6926 | 60.0361 | 8
77.1488 | 7.151 | 60.0197 | 8 | 77.1667 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.2247 | 6.0196 | 59.9589 | 8 | 77.1985 | 3.1521 | 60.0003 | 4.35 | 77.1699 | 6.694 | 60.0361 | 8
77.1571 | 7.1515 | 60.0196 | 8 | 77.1751 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.233 | 6.0196 | 59.9589 | 8 | 77.207 | 3.1521 | 60.0003 | 4.35 | 77.1782 | 6.6937 | 60.0361 | 8
77.1654 | 7.1527 | 60.0196 | 8 | 77.1834 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.2415 | 6.0196 | 59.959 | 8 | 77.2153 | 3.1521 | 60.0003 | 4.35 | 77.1868 | 6.6934 | 60.0361 | 8
77.1738 | 7.1539 | 60.0196 | 8 | 77.1918 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.2498 | 6.0196 | 59.959 | 8 | 77.2236 | 3.1521 | 60.0003 | 4.35 | 77.1951 | 6.6948 | 60.036 | 8
77.1821 | 7.1546 | 60.0196 | 8 | 77.2001 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.2581 | 6.0196 | 59.958 | 8 | 77.2319 | 3.1521 | 60.0003 | 4.35 | 77.2034 | 6.6962 | 60.036 | 8
77.1904 | 7.1554 | 60.0196 | 8 | 77.2084 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.2665 | 6.0196 | 59.958 | 8 | 77.2402 | 3.1521 | 60.0002 | 4.35 | 77.2117 | 6.6976 | 60.036 | 8
77.1988 | 7.1561 | 60.0196 | 8 | 77.2167 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.2748 | 6.0197 | 59.958 | 8 | 77.2485 | 3.1521 | 60.0002 | 4.35 | 77.22 | 6.699 | 60.036 | 8
77.2071 | 7.1568 | 60.0195 | 8 | 77.2251 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.2831 | 6.0197 | 59.9581 | 8 | 77.2568 | 3.1521 | 60.0002 | 4.35 | 77.2283 | 6.7002 | 60.036 | 8
77.2154 | 7.1575 | 60.0195 | 8 | 77.2334 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.2915 | 6.0198 | 59.9581 | 8 | 77.2654 | 3.1521 | 60.0002 | 4.35 | 77.2366 | 6.7014 | 60.036 | 8
77.2238 | 7.1581 | 60.0195 | 8 | 77.2418 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.2998 | 6.0198 | 59.9581 | 8 | 77.2737 | 3.1521 | 60.0002 | 4.35 | 77.2449 | 6.7027 | 60.0359 | 8
77.2321 | 7.1588 | 60.0195 | 8 | 77.2501 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.3081 | 6.0199 | 59.9581 | 8 | 77.282 | 3.1521 | 60.0002 | 4.35 | 77.2534 | 6.704 | 60.0359 | 8
77.2404 | 7.1595 | 60.0195 | 8 | 77.2584 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.3164 | 6.02 | 59.9581 | 8 | 77.2903 | 3.1521 | 60.0002 | 4.35 | 77.2617 | 6.7054 | 60.0359 | 8
77.2488 | 7.1594 | 60.0195 | 8 | 77.2667 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.3248 | 6.02 | 59.9581 | 8 | 77.2986 | 3.1521 | 60.0002 | 4.35 | 77.27 | 6.7067 | 60.0359 | 8
77.2571 | 7.1593 | 60.0194 | 8 | 77.2751 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.3331 | 6.0201 | 59.9582 | 8 | 77.3069 | 3.1521 | 60.0002 | 4.35 | 77.2783 | 6.7065 | 60.0359 | 8
77.2654 | 7.1594 | 60.0194 | 8 | 77.2834 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.3414 | 6.0201 | 59.9582 | 8 | 77.3152 | 3.152 | 60.0002 | 4.35 | 77.2866 | 6.7063 | 60.0359 | 8
77.2738 | 7.1594 | 60.0194 | 8 | 77.2917 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.3499 | 6.0201 | 59.9582 | 8 | 77.3235 | 3.152 | 60.0002 | 4.35 | 77.2949 | 6.7061 | 60.0359 | 8
77.2821 | 7.1596 | 60.0194 | 8 | 77.3 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.3582 | 6.0211 | 59.9582 | 8 | 77.332 | 3.152 | 60.0002 | 4.35 | 77.3032 | 6.7058 | 60.0358 | 8
77.2904 | 7.1598 | 60.0194 | 8 | 77.3084 | 3.0029 | 60.018 | 4.35 | 77.3665 | 6.0221 | 59.9582 | 8 | 77.3403 | 3.152 | 60.0001 | 4.35 | 77.3115 | 6.7058 | 60.0358 | 8
77.2987 | 7.16 | 60.0194 | 8 | 77.3167 | 3.0028 | 60.018 | 4.35 | 77.3749 | 6.0253 | 59.9582 | 8 | 77.3486 | 3.152 | 60.0001 | 4.35 | 77.3201 | 6.7058 | 60.0358 | 8
77.3071 | 7.1602 | 60.0193 | 8 | 77.3251 | 3.0028 | 60.018 | 4.35 | 77.3832 | 6.0284 | 59.9583 | 8 | 77.3569 | 3.152 | 60.0001 | 4.35 | 77.3284 | 6.7057 | 60.0358 | 8
77.3154 | 7.1604 | 60.0193 | 8 | 77.3334 | 3.0028 | 60.018 | 4.35 | 77.3915 | 6.0315 | 59.9583 | 8 | 77.3652 | 3.152 | 60.0001 | 4.35 | 77.3367 | 6.7056 | 60.0358 | 8
77.3237 | 7.1606 | 60.0193 | 8 | 77.3417 | 3.0028 | 60.018 | 4.35 | 77.3998 | 6.0347 | 59.9583 | 8 | 77.3735 | 3.1519 | 60.0001 | 4.35 | 77.345 | 6.7054 | 60.0358 | 8
77.3321 | 7.1607 | 60.0193 | 8 | 77.35 | 3.0027 | 60.018 | 4.35 | 77.4082 | 6.0377 | 59.9583 | 8 | 77.3818 | 3.1519 | 60.0001 | 4.35 | 77.3533 | 6.7053 | 60.0357 | 8
77.3404 | 7.1609 | 60.0193 | 8 | 77.3584 | 3.0027 | 60.018 | 4.35 | 77.4165 | 6.0408 | 59.9583 | 8 | 77.3901 | 3.1519 | 60.0001 | 4.35 | 77.3616 | 6.705 | 60.0357 | 8
77.3487 | 7.1609 | 60.0193 | 8 | 77.3667 | 3.0027 | 60.018 | 4.35 | 77.4248 | 6.044 | 59.9583 | 8 | 77.3987 | 3.152 | 60.0001 | 4.35 | 77.3699 | 6.7046 | 60.0357 | 8
77.3571 | 7.1609 | 60.0192 | 8 | 77.3751 | 3.0026 | 60.018 | 4.35 | 77.4332 | 6.0471 | 59.9584 | 8 | 77.407 | 3.152 | 60.0001 | 4.35 | 77.3782 | 6.7045 | 60.0357 | 8
77.3654 | 7.1608 | 60.0192 | 8 | 77.3834 | 3.0025 | 60.018 | 4.35 | 77.4415 | 6.0494 | 59.9584 | 8 | 77.4153 | 3.1519 | 60.0001 | 4.35 | 77.3867 | 6.7043 | 60.0357 | 8
77.3737 | 7.1607 | 60.0192 | 8 | 77.3917 | 3.0024 | 60.018 | 4.35 | 77.4498 | 6.0516 | 59.9584 | 8 | 77.4236 | 3.1521 | 60.0001 | 4.35 | 77.395 | 6.7041 | 60.0357 | 8
77.3821 | 7.1605 | 60.0192 | 8 | 77.4 | 3.0024 | 60.018 | 4.35 | 77.4583 | 6.0517 | 59.9584 | 8 | 77.4319 | 3.1522 | 60.0001 | 4.35 | 77.4033 | 6.704 | 60.0356 | 8
77.3904 | 7.1603 | 60.0192 | 8 | 77.4084 | 3.0024 | 60.018 | 4.35 | 77.4666 | 6.0517 | 59.9584 | 8 | 77.4402 | 3.1523 | 60 | 4.35 | 77.4116 | 6.7041 | 60.0356 | 8
77.3987 | 7.1603 | 60.0192 | 8 | 77.4167 | 3.0023 | 60.018 | 4.35 | 77.4749 | 6.0518 | 59.9584 | 8 | 77.4485 | 3.1525 | 60 | 4.35 | 77.4199 | 6.7042 | 60.0356 | 8
77.4071 | 7.1602 | 60.0191 | 8 | 77.425 | 3.0023 | 60.018 | 4.35 | 77.4832 | 6.0519 | 59.9585 | 8 | 77.4568 | 3.1526 | 60 | 4.35 | 77.4282 | 6.7043 | 60.0356 | 8
77.4154 | 7.16 | 60.0191 | 8 | 77.4333 | 3.0022 | 60.018 | 4.35 | 77.4916 | 6.052 | 59.9585 | 8 | 77.4653 | 3.1527 | 60 | 4.35 | 77.4365 | 6.7043 | 60.0356 | 8
77.4237 | 7.1599 | 60.0191 | 8 | 77.4417 | 3.0022 | 60.018 | 4.35 | 77.4999 | 6.0522 | 59.9585 | 8 | 77.4736 | 3.1528 | 60 | 4.35 | 77.4448 | 6.7052 | 60.0355 | 8
77.4321 | 7.1598 | 60.0191 | 8 | 77.45 | 3.0022 | 60.018 | 4.35 | 77.5082 | 6.0522 | 59.9585 | 8 | 77.4819 | 3.1529 | 60 | 4.35 | 77.4534 | 6.7061 | 60.0355 | 8
77.4404 | 7.1597 | 60.0191 | 8 | 77.4584 | 3.0022 | 60.018 | 4.35 | 77.5166 | 6.0523 | 59.9585 | 8 | 77.4902 | 3.1532 | 60 | 4.35 | 77.4617 | 6.7069 | 60.0355 | 8
77.4487 | 7.1597 | 60.0191 | 8 | 77.4667 | 3.0021 | 60.018 | 4.35 | 77.5249 | 6.0551 | 59.9585 | 8 | 77.4985 | 3.1535 | 60 | 4.35 | 77.47 | 6.7077 | 60.0355 | 8
77.4571 | 7.1596 | 60.019 | 8 | 77.475 | 3.002 | 60.018 | 4.35 | 77.5332 | 6.0579 | 59.9586 | 8 | 77.5068 | 3.1537 | 60 | 4.35 | 77.4783 | 6.7084 | 60.0355 | 8
77.4654 | 7.1595 | 60.019 | 8 | 77.4833 | 3.002 | 60.018 | 4.35 | 77.5416 | 6.0607 | 59.9586 | 8 | 77.5151 | 3.1538 | 60 | 4.35 | 77.4866 | 6.7092 | 60.0355 | 8
77.4737 | 7.1594 | 60.019 | 8 | 77.4917 | 3.0019 | 60.018 | 4.35 | 77.5499 | 6.0635 | 59.9586 | 8 | 77.5234 | 3.154 | 60 | 4.35 | 77.4949 | 6.7102 | 60.0354 | 8
77.482 | 7.1594 | 60.018 | 8 | 77.5 | 3.0018 | 60.018 | 4.35 | 77.5582 | 6.0663 | 59.9586 | 8 | 77.532 | 3.1541 | 60 | 4.35 | 77.5032 | 6.7111 | 60.0354 | 8
77.4904 | 7.1593 | 60.018 | 8 | 77.5084 | 3.0018 | 60.018 | 4.35 | 77.5665 | 6.0691 | 59.9586 | 8 | 77.5403 | 3.1543 | 60 | 4.35 | 77.5115 | 6.7121 | 60.0354 | 8
77.4987 | 7.1591 | 60.0179 | 8 | 77.5167 | 3.0017 | 60.018 | 4.35 | 77.575 | 6.0719 | 59.9586 | 8 | 77.5486 | 3.1544 | 60 | 4.35 | 77.52 | 6.7131 | 60.0354 | 8
77.507 | 7.159 | 60.0179 | 8 | 77.525 | 3.0016 | 60.018 | 4.35 | 77.5833 | 6.0746 | 59.9587 | 8 | 77.5569 | 3.1546 | 60 | 4.35 | 77.5283 | 6.7133 | 60.0354 | 8
77.5154 | 7.1588 | 60.0179 | 8 | 77.5333 | 3.0015 | 60.018 | 4.35 | 77.5916 | 6.0775 | 59.9587 | 8 | 77.5652 | 3.1547 | 60 | 4.35 | 77.5366 | 6.7136 | 60.0354 | 8
77.5237 | 7.1586 | 60.0178 | 8 | 77.5417 | 3.0014 | 60.018 | 4.35 | 77.6 | 6.0803 | 59.9587 | 8 | 77.5735 | 3.1547 | 60 | 4.35 | 77.5449 | 6.7138 | 60.0354 | 8
77.532 | 7.1584 | 60.0178 | 8 | 77.55 | 3.0015 | 60.018 | 4.35 | 77.6083 | 6.0803 | 59.9587 | 8 | 77.5818 | 3.1547 | 60 | 4.35 | 77.5532 | 6.714 | 60.0353 | 8
77.5404 | 7.1583 | 60.0178 | 8 | 77.5583 | 3.0016 | 60.018 | 4.35 | 77.6166 | 6.0802 | 59.9587 | 8 | 77.5901 | 3.1547 | 60 | 4.35 | 77.5615 | 6.7143 | 60.0353 | 8
77.5487 | 7.1581 | 60.0177 | 8 | 77.5667 | 3.0016 | 60.018 | 4.35 | 77.625 | 6.0802 | 59.9587 | 8 | 77.5986 | 3.1546 | 60 | 4.35 | 77.5698 | 6.7145 | 60.0353 | 8
77.557 | 7.1579 | 60.0177 | 8 | 77.575 | 3.0016 | 60.018 | 4.35 | 77.6333 | 6.0801 | 59.9588 | 8 | 77.6069 | 3.1546 | 60 | 4.35 | 77.5781 | 6.7148 | 60.0353 | 8
77.5654 | 7.1576 | 60.0177 | 8 | 77.5833 | 3.0017 | 60.018 | 4.35 | 77.6416 | 6.0801 | 59.9588 | 8 | 77.6152 | 3.1546 | 60 | 4.35 | 77.5867 | 6.715 | 60.0353 | 8
77.5737 | 7.1574 | 60.0176 | 8 | 77.5917 | 3.0017 | 60.018 | 4.35 | 77.6499 | 6.0801 | 59.9588 | 8 | 77.6235 | 3.1546 | 60 | 4.35 | 77.595 | 6.716 | 60.0353 | 8
77.582 | 7.1574 | 60.0176 | 8 | 77.6 | 3.0039 | 60.018 | 4.35 | 77.6583 | 6.08 | 59.9588 | 8 | 77.6318 | 3.1546 | 60 | 4.35 | 77.6033 | 6.7169 | 60.0352 | 8
77.5904 | 7.1574 | 60.0176 | 8 | 77.6083 | 3.0061 | 60.018 | 4.35 | 77.6666 | 6.08 | 59.9588 | 8 | 77.6401 | 3.1546 | 60 | 4.35 | 77.6116 | 6.718 | 60.0352 | 8
77.5987 | 7.1573 | 60.0175 | 8 | 77.6166 | 3.0083 | 60.018 | 4.35 | 77.6749 | 6.08 | 59.9588 | 8 | 77.6484 | 3.1546 | 60 | 4.35 | 77.6199 | 6.719 | 60.0352 | 8
77.607 | 7.1573 | 60.0175 | 8 | 77.625 | 3.0106 | 60.018 | 4.35 | 77.6833 | 6.08 | 59.9589 | 8 | 77.6567 | 3.1546 | 60 | 4.35 | 77.6282 | 6.7201 | 60.0352 | 8
77.6154 | 7.1573 | 60.0175 | 8 | 77.6333 | 3.0127 | 60.018 | 4.35 | 77.6917 | 6.08 | 59.9589 | 8 | 77.6653 | 3.1546 | 60 | 4.35 | 77.6365 | 6.7212 | 60.0352 | 8
77.6237 | 7.1574 | 60.0174 | 8 | 77.6417 | 3.0148 | 60.018 | 4.35 | 77.7 | 6.0801 | 59.9589 | 8 | 77.6736 | 3.1545 | 60 | 4.35 | 77.6448 | 6.7222 | 60.0352 | 8
77.632 | 7.1574 | 60.0174 | 8 | 77.65 | 3.017 | 60.018 | 4.35 | 77.7084 | 6.0801 | 59.9589 | 8 | 77.6819 | 3.1545 | 60 | 4.35 | 77.6533 | 6.7232 | 60.0351 | 8
77.6404 | 7.1574 | 60.0174 | 8 | 77.6583 | 3.0192 | 60.018 | 4.35 | 77.7167 | 6.0802 | 59.9589 | 8 | 77.6902 | 3.1545 | 60 | 4.35 | 77.6616 | 6.7242 | 60.0351 | 8
77.6487 | 7.1574 | 60.0173 | 8 | 77.6666 | 3.0214 | 60.018 | 4.35 | 77.725 | 6.0802 | 59.9589 | 8 | 77.6985 | 3.1545 | 60 | 4.35 | 77.6699 | 6.7252 | 60.0351 | 8
77.657 | 7.1574 | 60.0173 | 8 | 77.675 | 3.0235 | 60.018 | 4.35 | 77.7333 | 6.0802 | 59.959 | 8 | 77.7068 | 3.1545 | 60 | 4.35 | 77.6782 | 6.7255 | 60.0351 | 8
77.6654 | 7.1581 | 60.0173 | 8 | 77.6833 | 3.0236 | 60.018 | 4.35 | 77.7417 | 6.0803 | 59.959 | 8 | 77.7151 | 3.1544 | 60 | 4.35 | 77.6865 | 6.7258 | 60.0351 | 8
77.6737 | 7.1587 | 60.0172 | 8 | 77.6917 | 3.0237 | 60.018 | 4.35 | 77.75 | 6.0803 | 59.959 | 8 | 77.7234 | 3.1544 | 60 | 4.35 | 77.6948 | 6.7261 | 60.035 | 8
77.682 | 7.1594 | 60.0172 | 8 | 77.7 | 3.0238 | 60.018 | 4.35 | 77.7583 | 6.0803 | 59.959 | 8 | 77.7319 | 3.1544 | 60 | 4.35 | 77.7031 | 6.7263 | 60.035 | 8
77.6904 | 7.16 | 60.0172 | 8 | 77.7083 | 3.0238 | 60.018 | 4.35 | 77.7667 | 6.0804 | 59.959 | 8 | 77.7402 | 3.1544 | 60 | 4.35 | 77.7114 | 6.7266 | 60.035 | 8
77.6987 | 7.1609 | 60.0171 | 8 | 77.7166 | 3.0239 | 60.018 | 4.35 | 77.775 | 6.0803 | 59.959 | 8 | 77.7485 | 3.1544 | 60 | 4.35 | 77.72 | 6.7268 | 60.035 | 8
77.707 | 7.1618 | 60.0171 | 8 | 77.725 | 3.024 | 60.018 | 4.35 | 77.7833 | 6.0803 | 59.9591 | 8 | 77.7568 | 3.1544 | 60 | 4.35 | 77.7283 | 6.7271 | 60.033 | 8
77.7154 | 7.1628 | 60.0171 | 8 | 77.7333 | 3.024 | 60.018 | 4.35 | 77.7917 | 6.0802 | 59.9591 | 8 | 77.7651 | 3.1544 | 60 | 4.35 | 77.7366 | 6.7274 | 60.033 | 8
77.7237 | 7.1637 | 60.017 | 8 | 77.7416 | 3.024 | 60.018 | 4.35 | 77.8 | 6.0801 | 59.9591 | 8 | 77.7734 | 3.1544 | 60 | 4.35 | 77.7449 | 6.7273 | 60.033 | 8
77.732 | 7.1647 | 60.017 | 8 | 77.7499 | 3.024 | 60.018 | 4.35 | 77.8083 | 6.0801 | 59.9591 | 8 | 77.7817 | 3.1544 | 60 | 4.35 | 77.7532 | 6.7272 | 60.033 | 8
77.7403 | 7.1657 | 60.017 | 8 | 77.7583 | 3.024 | 60.018 | 4.35 | 77.8168 | 6.08 | 59.9591 | 8 | 77.79 | 3.1558 | 60 | 4.35 | 77.7615 | 6.727 | 60.033 | 8
77.7487 | 7.1662 | 60.0169 | 8 | 77.7666 | 3.0239 | 60.018 | 4.35 | 77.8251 | 6.0799 | 59.9591 | 8 | 77.7986 | 3.1572 | 60 | 4.35 | 77.7698 | 6.7268 | 60.033 | 8
77.757 | 7.1667 | 60.0169 | 8 | 77.775 | 3.0238 | 60.018 | 4.35 | 77.8334 | 6.0799 | 59.9592 | 8 | 77.8069 | 3.1585 | 60 | 4.35 | 77.7783 | 6.7267 | 60.0329 | 8
77.7653 | 7.1673 | 60.0169 | 8 | 77.7833 | 3.0237 | 60.018 | 4.35 | 77.8417 | 6.0798 | 59.9592 | 8 | 77.8152 | 3.1599 | 60 | 4.35 | 77.7866 | 6.7265 | 60.0329 | 8
77.7737 | 7.1679 | 60.0168 | 8 | 77.7916 | 3.0236 | 60.018 | 4.35 | 77.8501 | 6.0797 | 59.9592 | 8 | 77.8235 | 3.1613 | 60 | 4.35 | 77.7949 | 6.7263 | 60.0329 | 8
77.782 | 7.1682 | 60.0168 | 8 | 77.7999 | 3.0234 | 60.018 | 4.35 | 77.8584 | 6.0797 | 59.9592 | 8 | 77.8318 | 3.1627 | 60 | 4.35 | 77.8032 | 6.7262 | 60.0329 | 8
77.7904 | 7.1684 | 60.0168 | 8 | 77.8082 | 3.0233 | 60.018 | 4.35 | 77.8667 | 6.0797 | 59.9592 | 8 | 77.8401 | 3.164 | 60 | 4.35 | 77.8115 | 6.726 | 60.0329 | 8
77.7987 | 7.1687 | 60.0167 | 8 | 77.8166 | 3.0232 | 60.018 | 4.35 | 77.8751 | 6.0796 | 59.9592 | 8 | 77.8484 | 3.1653 | 60 | 4.35 | 77.8198 | 6.7258 | 60.0329 | 8
77.807 | 7.169 | 60.0167 | 8 | 77.8249 | 3.0231 | 60.018 | 4.35 | 77.8834 | 6.0795 | 59.9593 | 8 | 77.8569 | 3.1665 | 60 | 4.35 | 77.8281 | 6.7257 | 60.0329 | 8
77.8153 | 7.1692 | 60.0167 | 8 | 77.8333 | 3.0229 | 60.018 | 4.35 | 77.8917 | 6.0795 | 59.9593 | 8 | 77.8652 | 3.1677 | 60 | 4.35 | 77.8364 | 6.7257 | 60.0329 | 8
77.8237 | 7.1694 | 60.0166 | 8 | 77.8416 | 3.0228 | 60.018 | 4.35 | 77.9001 | 6.0794 | 59.9593 | 8 | 77.8735 | 3.1676 | 60 | 4.35 | 77.845 | 6.7255 | 60.0329 | 8
77.832 | 7.1695 | 60.0166 | 8 | 77.8499 | 3.0227 | 60.018 | 4.35 | 77.9084 | 6.0793 | 59.9593 | 8 | 77.8818 | 3.1674 | 60 | 4.35 | 77.8533 | 6.7253 | 60.0329 | 8
77.8403 | 7.1696 | 60.0166 | 8 | 77.8582 | 3.0227 | 60.018 | 4.35 | 77.9167 | 6.0792 | 59.9593 | 8 | 77.8901 | 3.1673 | 60 | 4.35 | 77.8616 | 6.7252 | 60.0329 | 8
77.8487 | 7.1696 | 60.0165 | 8 | 77.8666 | 3.0226 | 60.018 | 4.35 | 77.925 | 6.0791 | 59.9593 | 8 | 77.8984 | 3.1671 | 60 | 4.35 | 77.8699 | 6.725 | 60.0329 | 8
77.857 | 7.1695 | 60.0165 | 8 | 77.8749 | 3.0226 | 60.018 | 4.35 | 77.9335 | 6.079 | 59.9594 | 8 | 77.9067 | 3.1669 | 60 | 4.35 | 77.8782 | 6.7247 | 60.0328 | 8
77.8653 | 7.1695 | 60.0165 | 8 | 77.8832 | 3.0226 | 60.018 | 4.35 | 77.9418 | 6.0789 | 59.9594 | 8 | 77.915 | 3.1668 | 60 | 4.35 | 77.8865 | 6.7244 | 60.0328 | 8
77.8737 | 7.1694 | 60.0164 | 8 | 77.8915 | 3.0226 | 60.018 | 4.35 | 77.9501 | 6.0788 | 59.9594 | 8 | 77.9236 | 3.1667 | 60 | 4.35 | 77.8948 | 6.7247 | 60.0328 | 8
77.882 | 7.1693 | 60.0164 | 8 | 77.8999 | 3.0226 | 60.018 | 4.35 | 77.9585 | 6.0788 | 59.9594 | 8 | 77.9319 | 3.1667 | 60 | 4.35 | 77.9031 | 6.7251 | 60.0328 | 8
77.8903 | 7.1693 | 60.0164 | 8 | 77.9082 | 3.0227 | 60.018 | 4.35 | 77.9668 | 6.0788 | 59.9594 | 8 | 77.9402 | 3.1667 | 60 | 4.35 | 77.9116 | 6.7254 | 60.0328 | 8
77.8987 | 7.1692 | 60.0163 | 8 | 77.9166 | 3.0228 | 60.018 | 4.35 | 77.9751 | 6.0788 | 59.9594 | 8 | 77.9485 | 3.1666 | 60 | 4.35 | 77.9199 | 6.7258 | 60.0328 | 8
77.907 | 7.1692 | 60.0163 | 8 | 77.9249 | 3.0229 | 60.018 | 4.35 | 77.9835 | 6.0788 | 59.9595 | 8 | 77.9568 | 3.1666 | 60 | 4.35 | 77.9282 | 6.7262 | 60.0328 | 8
77.9153 | 7.1692 | 60.0163 | 8 | 77.9332 | 3.023 | 60.018 | 4.35 | 77.9918 | 6.0788 | 59.9595 | 8 | 77.9651 | 3.1665 | 60 | 4.35 | 77.9365 | 6.7266 | 60.0328 | 8
77.9237 | 7.1692 | 60.0162 | 8 | 77.9415 | 3.0231 | 60.018 | 4.35 | 78.0001 | 6.0788 | 59.9595 | 8 | 77.9734 | 3.1665 | 60 | 4.35 | 77.9448 | 6.727 | 60.0328 | 8
77.932 | 7.1692 | 60.0162 | 8 | 77.9499 | 3.0231 | 60.018 | 4.35 | 78.0085 | 6.0788 | 59.9595 | 8 | 77.9817 | 3.1665 | 60 | 4.35 | 77.9531 | 6.7274 | 60.0328 | 8
77.9403 | 7.1693 | 60.0162 | 8 | 77.9582 | 3.0232 | 60.018 | 4.35 | 78.0168 | 6.0788 | 59.9595 | 8 | 77.9902 | 3.1664 | 60 | 4.35 | 77.9614 | 6.7281 | 60.0328 | 8
77.9487 | 7.1694 | 60.0161 | 8 | 77.9666 | 3.0233 | 60.018 | 4.35 | 78.0251 | 6.0788 | 59.9595 | 8 | 77.9985 | 3.1664 | 60 | 4.35 | 77.97 | 6.7288 | 60.0327 | 8
77.957 | 7.1695 | 60.0161 | 8 | 77.9749 | 3.0234 | 60.018 | 4.35 | 78.0334 | 6.0788 | 59.9596 | 8 | 78.0068 | 3.1704 | 60 | 4.35 | 77.9783 | 6.7287 | 60.0327 | 8
77.9653 | 7.1696 | 60.0161 | 8 | 77.9832 | 3.0234 | 60.018 | 4.35 | 78.0419 | 6.0788 | 59.9596 | 8 | 78.0151 | 3.1745 | 60 | 4.35 | 77.9866 | 6.7287 | 60.0327 | 8
77.9737 | 7.1698 | 60.016 | 8 | 77.9915 | 3.0235 | 60.018 | 4.35 | 78.0502 | 6.0788 | 59.9596 | 8 | 78.0234 | 3.1785 | 60 | 4.35 | 77.9949 | 6.7287 | 60.0327 | 8
77.982 | 7.1698 | 60.016 | 8 | 77.9999 | 3.0235 | 60.018 | 4.35 | 78.0585 | 6.0788 | 59.9596 | 8 | 78.0317 | 3.1825 | 60 | 4.35 | 78.0032 | 6.7286 | 60.0327 | 8
77.9903 | 7.1699 | 60.016 | 8 | 78.0082 | 3.0236 | 60.018 | 4.35 | 78.0669 | 6.0788 | 59.9596 | 8 | 78.04 | 3.1895 | 60 | 4.35 | 78.0115 | 6.7287 | 60.0327 | 8
77.9987 | 7.1699 | 60.0159 | 8 | 78.0165 | 3.0235 | 60.018 | 4.35 | 78.0752 | 6.0788 | 59.9596 | 8 | 78.0483 | 3.1964 | 60 | 4.35 | 78.0198 | 6.7287 | 60.0327 | 8
78.007 | 7.17 | 60.0159 | 8 | 78.0248 | 3.0235 | 60.018 | 4.35 | 78.0835 | 6.0789 | 59.9597 | 8 | 78.0569 | 3.2032 | 60 | 4.35 | 78.0281 | 6.7294 | 60.0327 | 8
78.0153 | 7.17 | 60.0159 | 8 | 78.0332 | 3.0235 | 60.018 | 4.35 | 78.0919 | 6.079 | 59.9597 | 8 | 78.0652 | 3.21 | 60 | 4.35 | 78.0366 | 6.7301 | 60.0327 | 8
78.0237 | 7.17 | 60.0158 | 8 | 78.0415 | 3.0235 | 60.018 | 4.35 | 78.1002 | 6.079 | 59.9597 | 8 | 78.0735 | 3.2169 | 60 | 4.35 | 78.0449 | 6.7308 | 60.0327 | 8
78.032 | 7.1699 | 60.0158 | 8 | 78.0499 | 3.0234 | 60.018 | 4.35 | 78.1085 | 6.0791 | 59.9597 | 8 | 78.0818 | 3.2237 | 60 | 4.35 | 78.0532 | 6.7314 | 60.0327 | 8
78.0403 | 7.1699 | 60.0158 | 8 | 78.0582 | 3.0234 | 60.018 | 4.35 | 78.1168 | 6.0791 | 59.9597 | 8 | 78.0901 | 3.2264 | 60 | 4.35 | 78.0615 | 6.732 | 60.0327 | 8
78.0487 | 7.1698 | 60.0157 | 8 | 78.0665 | 3.0233 | 60.018 | 4.35 | 78.1252 | 6.0791 | 59.9597 | 8 | 78.0984 | 3.2291 | 60 | 4.35 | 78.0698 | 6.7326 | 60.0326 | 8
78.057 | 7.1697 | 60.0157 | 8 | 78.0748 | 3.0232 | 60.018 | 4.35 | 78.1335 | 6.0791 | 59.9598 | 8 | 78.1067 | 3.2318 | 60 | 4.35 | 78.0781 | 6.7333 | 60.0326 | 8
78.0653 | 7.1698 | 60.0157 | 8 | 78.0832 | 3.0232 | 60.018 | 4.35 | 78.1418 | 6.0792 | 59.9598 | 8 | 78.115 | 3.2345 | 60 | 4.35 | 78.0864 | 6.734 | 60.0326 | 8
78.0737 | 7.1698 | 60.0156 | 8 | 78.0915 | 3.0231 | 60.018 | 4.35 | 78.1503 | 6.0792 | 59.9598 | 8 | 78.1235 | 3.2345 | 60 | 4.35 | 78.0947 | 6.7348 | 60.0326 | 8
78.082 | 7.1698 | 60.0156 | 8 | 78.0999 | 3.0231 | 60.018 | 4.35 | 78.1586 | 6.079 | 59.9598 | 8 | 78.1318 | 3.2344 | 60 | 4.35 | 78.1033 | 6.7355 | 60.0326 | 8
78.0903 | 7.1699 | 60.0156 | 8 | 78.1082 | 3.0231 | 60.018 | 4.35 | 78.1669 | 6.0788 | 59.9598 | 8 | 78.1401 | 3.2346 | 60 | 4.35 | 78.1116 | 6.7355 | 60.0326 | 8
78.0987 | 7.17 | 60.0155 | 8 | 78.1165 | 3.0231 | 60.018 | 4.35 | 78.1753 | 6.0794 | 59.9598 | 8 | 78.1484 | 3.2347 | 60 | 4.35 | 78.1199 | 6.7355 | 60.0326 | 8
78.107 | 7.1701 | 60.0155 | 8 | 78.1248 | 3.0231 | 60.018 | 4.35 | 78.1836 | 6.0799 | 59.9599 | 8 | 78.1567 | 3.2349 | 60 | 4.35 | 78.1282 | 6.7356 | 60.0326 | 8
78.1153 | 7.1702 | 60.0155 | 8 | 78.1332 | 3.0231 | 60.018 | 4.35 | 78.1919 | 6.0805 | 59.9599 | 8 | 78.165 | 3.235 | 60 | 4.35 | 78.1365 | 6.7357 | 60.0326 | 8
78.1236 | 7.1703 | 60.0154 | 8 | 78.1415 | 3.0231 | 60.018 | 4.35 | 78.2002 | 6.0811 | 59.9599 | 8 | 78.1733 | 3.2351 | 60 | 4.35 | 78.1448 | 6.7359 | 60.0326 | 8
78.132 | 7.1704 | 60.0154 | 8 | 78.1498 | 3.0232 | 60.018 | 4.35 | 78.2086 | 6.0817 | 59.9599 | 8 | 78.1816 | 3.2353 | 60 | 4.35 | 78.1531 | 6.7362 | 60.0326 | 8
78.1403 | 7.1705 | 60.0154 | 8 | 78.1581 | 3.0232 | 60.018 | 4.35 | 78.2169 | 6.0823 | 59.9599 | 8 | 78.1902 | 3.2354 | 60 | 4.35 | 78.1614 | 6.7364 | 60.0326 | 8
78.1486 | 7.1705 | 60.0153 | 8 | 78.1665 | 3.0232 | 60.018 | 4.35 | 78.2252 | 6.0829 | 59.9599 | 8 | 78.1985 | 3.2356 | 60 | 4.35 | 78.1699 | 6.7366 | 60.0326 | 8
78.157 | 7.1705 | 60.0153 | 8 | 78.1748 | 3.0233 | 60.018 | 4.35 | 78.2336 | 6.0834 | 59.96 | 8 | 78.2068 | 3.2356 | 60 | 4.35 | 78.1782 | 6.737 | 60.0325 | 8
78.1653 | 7.1704 | 60.0153 | 8 | 78.1832 | 3.0233 | 60.018 | 4.35 | 78.2419 | 6.0855 | 59.96 | 8 | 78.2151 | 3.2356 | 60 | 4.35 | 78.1865 | 6.7374 | 60.0325 | 8
78.1737 | 7.1704 | 60.0152 | 8 | 78.1915 | 3.0233 | 60.018 | 4.35 | 78.2502 | 6.0875 | 59.96 | 8 | 78.2234 | 3.2356 | 60 | 4.35 | 78.1948 | 6.7379 | 60.0325 | 8
78.182 | 7.1703 | 60.0152 | 8 | 78.1998 | 3.0233 | 60.018 | 4.35 | 78.2587 | 6.0887 | 59.959 | 8 | 78.2317 | 3.2356 | 60 | 4.35 | 78.2031 | 6.7383 | 60.0325 | 8
78.1903 | 7.1702 | 60.0152 | 8 | 78.2081 | 3.0233 | 60.018 | 4.35 | 78.267 | 6.0899 | 59.959 | 8 | 78.24 | 3.2374 | 60 | 4.35 | 78.2114 | 6.7386 | 60.0325 | 8
78.1986 | 7.1701 | 60.0151 | 8 | 78.2165 | 3.0262 | 60.018 | 4.35 | 78.2753 | 6.0912 | 59.959 | 8 | 78.2483 | 3.2391 | 60 | 4.35 | 78.2197 | 6.739 | 60.0325 | 8
78.207 | 7.17 | 60.0151 | 8 | 78.2248 | 3.0292 | 60.018 | 4.35 | 78.2836 | 6.0924 | 59.9591 | 8 | 78.2568 | 3.2408 | 60 | 4.35 | 78.2283 | 6.7401 | 60.0325 | 8
78.2153 | 7.1717 | 60.0151 | 8 | 78.2332 | 3.0321 | 60.018 | 4.35 | 78.292 | 6.0936 | 59.9591 | 8 | 78.2651 | 3.2425 | 60 | 4.35 | 78.2366 | 6.7412 | 60.0325 | 8
78.2236 | 7.1733 | 60.015 | 8 | 78.2415 | 3.035 | 60.018 | 4.35 | 78.3003 | 6.0949 | 59.9591 | 8 | 78.2734 | 3.2443 | 60 | 4.35 | 78.2449 | 6.7426 | 60.0325 | 8
78.232 | 7.175 | 60.015 | 8 | 78.2498 | 3.0379 | 60.018 | 4.35 | 78.3086 | 6.0961 | 59.9591 | 8 | 78.2817 | 3.2461 | 60 | 4.35 | 78.2532 | 6.744 | 60.0325 | 8
78.2403 | 7.1767 | 60.015 | 8 | 78.2581 | 3.0408 | 60.018 | 4.35 | 78.317 | 6.0973 | 59.9591 | 8 | 78.29 | 3.248 | 60 | 4.35 | 78.2615 | 6.7452 | 60.0325 | 8
78.2486 | 7.1785 | 60.0149 | 8 | 78.2665 | 3.0438 | 60.018 | 4.35 | 78.3253 | 6.0971 | 59.9591 | 8 | 78.2983 | 3.2498 | 60 | 4.35 | 78.2698 | 6.7463 | 60.0325 | 8
78.257 | 7.1802 | 60.0149 | 8 | 78.2748 | 3.0467 | 60.018 | 4.35 | 78.3336 | 6.0969 | 59.9592 | 8 | 78.3066 | 3.2516 | 60 | 4.35 | 78.2781 | 6.7475 | 60.0324 | 8
78.2653 | 7.182 | 60.0149 | 8 | 78.2831 | 3.0497 | 60.018 | 4.35 | 78.342 | 6.0968 | 59.9592 | 8 | 78.3149 | 3.2534 | 60 | 4.35 | 78.2864 | 6.7487 | 60.0324 | 8
78.2736 | 7.1837 | 60.0148 | 8 | 78.2914 | 3.0526 | 60.018 | 4.35 | 78.3503 | 6.0966 | 59.9592 | 8 | 78.3235 | 3.2535 | 60 | 4.35 | 78.2949 | 6.7498 | 60.0324 | 8
78.282 | 7.1855 | 60.0148 | 8 | 78.2998 | 3.0527 | 60.018 | 4.35 | 78.3586 | 6.0965 | 59.9592 | 8 | 78.3318 | 3.2536 | 60 | 4.35 | 78.3032 | 6.751 | 60.0324 | 8
78.2903 | 7.1874 | 60.0148 | 8 | 78.3081 | 3.0528 | 60.018 | 4.35 | 78.3669 | 6.0963 | 59.9592 | 8 | 78.3401 | 3.2537 | 60 | 4.35 | 78.3115 | 6.7511 | 60.0324 | 8
78.2986 | 7.1874 | 60.0147 | 8 | 78.3165 | 3.0528 | 60.018 | 4.35 | 78.3754 | 6.0963 | 59.9592 | 8 | 78.3484 | 3.2537 | 60 | 4.35 | 78.3198 | 6.7512 | 60.0324 | 8
78.307 | 7.1875 | 60.0147 | 8 | 78.3248 | 3.0529 | 60.018 | 4.35 | 78.3837 | 6.0962 | 59.9593 | 8 | 78.3567 | 3.2537 | 60 | 4.35 | 78.3281 | 6.751 | 60.0324 | 8
78.3153 | 7.1876 | 60.0147 | 8 | 78.3331 | 3.053 | 60.018 | 4.35 | 78.392 | 6.0962 | 59.9593 | 8 | 78.365 | 3.2536 | 60 | 4.35 | 78.3364 | 6.7507 | 60.0324 | 8
78.3236 | 7.1878 | 60.0146 | 8 | 78.3414 | 3.0531 | 60.018 | 4.35 | 78.4004 | 6.0961 | 59.9593 | 8 | 78.3733 | 3.2535 | 60 | 4.35 | 78.3447 | 6.7505 | 60.0324 | 8
78.332 | 7.1879 | 60.0146 | 8 | 78.3498 | 3.0532 | 60.018 | 4.35 | 78.4087 | 6.0963 | 59.9593 | 8 | 78.3818 | 3.2534 | 60 | 4.35 | 78.353 | 6.7503 | 60.0324 | 8
78.3403 | 7.188 | 60.0146 | 8 | 78.3581 | 3.0532 | 60.018 | 4.35 | 78.417 | 6.0965 | 59.9593 | 8 | 78.3901 | 3.2533 | 60 | 4.35 | 78.3616 | 6.7502 | 60.0324 | 8
78.3486 | 7.1881 | 60.0145 | 8 | 78.3665 | 3.0532 | 60.018 | 4.35 | 78.4254 | 6.0967 | 59.9593 | 8 | 78.3984 | 3.2533 | 60 | 4.35 | 78.3699 | 6.75 | 60.0323 | 8
78.357 | 7.1882 | 60.0145 | 8 | 78.3748 | 3.0532 | 60.018 | 4.35 | 78.4337 | 6.0969 | 59.9594 | 8 | 78.4067 | 3.2532 | 60 | 4.35 | 78.3782 | 6.7505 | 60.0323 | 8
78.3653 | 7.1881 | 60.0145 | 8 | 78.3831 | 3.0531 | 60.018 | 4.35 | 78.442 | 6.097 | 59.9594 | 8 | 78.415 | 3.2532 | 60 | 4.35 | 78.3865 | 6.7511 | 60.0323 | 8
78.3736 | 7.188 | 60.0144 | 8 | 78.3914 | 3.0531 | 60.018 | 4.35 | 78.4503 | 6.0971 | 59.9594 | 8 | 78.4233 | 3.2531 | 60 | 4.35 | 78.3948 | 6.7517 | 60.0323 | 8
78.382 | 7.1879 | 60.0144 | 8 | 78.3998 | 3.053 | 60.018 | 4.35 | 78.4587 | 6.0972 | 59.9594 | 8 | 78.4316 | 3.253 | 60 | 4.35 | 78.4031 | 6.7523 | 60.0323 | 8
78.3903 | 7.1878 | 60.0144 | 8 | 78.4081 | 3.0529 | 60.018 | 4.35 | 78.467 | 6.0972 | 59.9594 | 8 | 78.4399 | 3.253 | 60 | 4.35 | 78.4114 | 6.7532 | 60.0323 | 8
78.3986 | 7.1877 | 60.0143 | 8 | 78.4164 | 3.0528 | 60.018 | 4.35 | 78.4753 | 6.0973 | 59.9594 | 8 | 78.4482 | 3.253 | 60 | 4.35 | 78.4199 | 6.7541 | 60.0323 | 8
78.407 | 7.1876 | 60.0143 | 8 | 78.4247 | 3.0526 | 60.018 | 4.35 | 78.4838 | 6.0973 | 59.9595 | 8 | 78.4568 | 3.2529 | 60 | 4.35 | 78.4282 | 6.7556 | 60.0323 | 8
78.4153 | 7.1875 | 60.0143 | 8 | 78.4331 | 3.0524 | 60.018 | 4.35 | 78.4921 | 6.0973 | 59.9595 | 8 | 78.4651 | 3.2529 | 60 | 4.35 | 78.4365 | 6.757 | 60.0323 | 8
78.4236 | 7.1873 | 60.0142 | 8 | 78.4414 | 3.0522 | 60.018 | 4.35 | 78.5004 | 6.0972 | 59.9595 | 8 | 78.4734 | 3.2528 | 60 | 4.35 | 78.4448 | 6.7585 | 60.0323 | 8
78.432 | 7.1872 | 60.0142 | 8 | 78.4498 | 3.0521 | 60.018 | 4.35 | 78.5088 | 6.0985 | 59.9595 | 8 | 78.4817 | 3.2528 | 60 | 4.35 | 78.4531 | 6.76 | 60.0323 | 8
78.4403 | 7.1871 | 60.0142 | 8 | 78.4581 | 3.052 | 60.018 | 4.35 | 78.5171 | 6.0998 | 59.9595 | 8 | 78.49 | 3.2529 | 60 | 4.35 | 78.4614 | 6.7608 | 60.0323 | 8
78.4486 | 7.1871 | 60.0141 | 8 | 78.4664 | 3.0555 | 60.018 | 4.35 | 78.5254 | 6.1011 | 59.9595 | 8 | 78.4983 | 3.2529 | 60 | 4.35 | 78.4697 | 6.7616 | 60.0322 | 8
78.4569 | 7.1871 | 60.0141 | 8 | 78.4747 | 3.059 | 60.018 | 4.35 | 78.5337 | 6.1025 | 59.9596 | 8 | 78.5066 | 3.253 | 60.0001 | 4.35 | 78.478 | 6.7624 | 60.0322 | 8
78.4653 | 7.1871 | 60.0141 | 8 | 78.4831 | 3.0624 | 60.018 | 4.35 | 78.5421 | 6.1038 | 59.9596 | 8 | 78.5149 | 3.2531 | 60.0001 | 4.35 | 78.4866 | 6.7632 | 60.0322 | 8
78.4736 | 7.1871 | 60.014 | 8 | 78.4914 | 3.0659 | 60.018 | 4.35 | 78.5504 | 6.1052 | 59.9596 | 8 | 78.5234 | 3.2532 | 60.0001 | 4.35 | 78.4949 | 6.7638 | 60.0322 | 8
78.482 | 7.1871 | 60.014 | 8 | 78.4998 | 3.0694 | 60.018 | 4.35 | 78.5587 | 6.1065 | 59.9596 | 8 | 78.5317 | 3.2534 | 60.0001 | 4.35 | 78.5032 | 6.7644 | 60.0322 | 8
78.4903 | 7.1872 | 60.014 | 8 | 78.5081 | 3.073 | 60.018 | 4.35 | 78.5671 | 6.1078 | 59.9596 | 8 | 78.54 | 3.2535 | 60.0002 | 4.35 | 78.5115 | 6.7644 | 60.0322 | 8
78.4986 | 7.1872 | 60.014 | 8 | 78.5164 | 3.0766 | 60.018 | 4.35 | 78.5754 | 6.1092 | 59.9596 | 8 | 78.5483 | 3.2536 | 60.0002 | 4.35 | 78.5198 | 6.7644 | 60.0322 | 8
78.507 | 7.1873 | 60.014 | 8 | 78.5247 | 3.0802 | 60.018 | 4.35 | 78.5837 | 6.1105 | 59.9597 | 8 | 78.5566 | 3.2538 | 60.0002 | 4.35 | 78.5281 | 6.7644 | 60.0322 | 8
78.5153 | 7.1874 | 60.014 | 8 | 78.533 | 3.0839 | 60.018 | 4.35 | 78.5922 | 6.1105 | 59.9597 | 8 | 78.5649 | 3.2539 | 60.0002 | 4.35 | 78.5364 | 6.7644 | 60.0322 | 8
78.5236 | 7.1874 | 60.014 | 8 | 78.5414 | 3.0875 | 60.018 | 4.35 | 78.6005 | 6.1105 | 59.9597 | 8 | 78.5732 | 3.2539 | 60.0003 | 4.35 | 78.5449 | 6.7645 | 60.0322 | 8
78.5319 | 7.1876 | 60.014 | 8 | 78.5497 | 3.0875 | 60.018 | 4.35 | 78.6088 | 6.1105 | 59.9597 | 8 | 78.5815 | 3.2538 | 60.0003 | 4.35 | 78.5532 | 6.7646 | 60.0322 | 8
78.5403 | 7.1878 | 60.014 | 8 | 78.558 | 3.0875 | 60.018 | 4.35 | 78.6171 | 6.1106 | 59.9597 | 8 | 78.5901 | 3.2538 | 60.0003 | 4.35 | 78.5615 | 6.7647 | 60.0322 | 8
78.5486 | 7.1879 | 60.014 | 8 | 78.5664 | 3.0876 | 60.018 | 4.35 | 78.6255 | 6.1106 | 59.9597 | 8 | 78.5984 | 3.2538 | 60.0003 | 4.35 | 78.5698 | 6.7647 | 60.0322 | 8
78.5569 | 7.1881 | 60.014 | 8 | 78.5747 | 3.0876 | 60.018 | 4.35 | 78.6338 | 6.1106 | 59.9598 | 8 | 78.6067 | 3.2538 | 60.0004 | 4.35 | 78.5781 | 6.7648 | 60.0321 | 8
78.5653 | 7.1881 | 60.014 | 8 | 78.5831 | 3.0876 | 60.018 | 4.35 | 78.6421 | 6.1106 | 59.9598 | 8 | 78.615 | 3.2538 | 60.0004 | 4.35 | 78.5864 | 6.7649 | 60.0321 | 8
78.5736 | 7.1882 | 60.014 | 8 | 78.5914 | 3.0875 | 60.018 | 4.35 | 78.6505 | 6.1107 | 59.9598 | 8 | 78.6233 | 3.2538 | 60.0004 | 4.35 | 78.5947 | 6.7649 | 60.0321 | 8
78.5819 | 7.1882 | 60.014 | 8 | 78.5997 | 3.0875 | 60.018 | 4.35 | 78.6588 | 6.1107 | 59.9598 | 8 | 78.6316 | 3.2538 | 60.0004 | 4.35 | 78.603 | 6.7649 | 60.0321 | 8
78.5903 | 7.1882 | 60.014 | 8 | 78.608 | 3.0874 | 60.018 | 4.35 | 78.6671 | 6.1107 | 59.9598 | 8 | 78.6399 | 3.2537 | 60.0005 | 4.35 | 78.6116 | 6.7646 | 60.0321 | 8
78.5986 | 7.1902 | 60.014 | 8 | 78.6164 | 3.0873 | 60.018 | 4.35 | 78.6755 | 6.1107 | 59.9598 | 8 | 78.6482 | 3.2537 | 60.0005 | 4.35 | 78.6199 | 6.7643 | 60.0321 | 8
78.6069 | 7.1922 | 60.014 | 8 | 78.6247 | 3.0873 | 60.018 | 4.35 | 78.6838 | 6.1107 | 59.9599 | 8 | 78.6567 | 3.2537 | 60.0005 | 4.35 | 78.6282 | 6.7639 | 60.0321 | 8
78.6153 | 7.1942 | 60.014 | 8 | 78.6331 | 3.0872 | 60.018 | 4.35 | 78.6921 | 6.1105 | 59.9599 | 8 | 78.665 | 3.2537 | 60.0005 | 4.35 | 78.6365 | 6.7635 | 60.0321 | 8
78.6236 | 7.1961 | 60.014 | 8 | 78.6414 | 3.0871 | 60.018 | 4.35 | 78.7004 | 6.1103 | 59.9599 | 8 | 78.6733 | 3.2537 | 60.0006 | 4.35 | 78.6448 | 6.7631 | 60.0321 | 8
78.6319 | 7.1981 | 60.014 | 8 | 78.6497 | 3.0871 | 60.018 | 4.35 | 78.7089 | 6.1101 | 59.9599 | 8 | 78.6816 | 3.2537 | 60.0006 | 4.35 | 78.6531 | 6.7627 | 60.0321 | 8
78.6403 | 7.2 | 60.014 | 8 | 78.658 | 3.087 | 60.018 | 4.35 | 78.7172 | 6.1099 | 59.9599 | 8 | 78.6899 | 3.2536 | 60.0006 | 4.35 | 78.6614 | 6.7623 | 60.0321 | 8
78.6486 | 7.202 | 60.014 | 8 | 78.6664 | 3.0871 | 60.018 | 4.35 | 78.7255 | 6.1097 | 59.9599 | 8 | 78.6982 | 3.2536 | 60.0006 | 4.35 | 78.6699 | 6.7619 | 60.0321 | 8
78.6569 | 7.2039 | 60.014 | 8 | 78.6747 | 3.0871 | 60.018 | 4.35 | 78.7339 | 6.1095 | 59.96 | 8 | 78.7065 | 3.2534 | 60.0007 | 4.35 | 78.6782 | 6.7617 | 60.032 | 8
78.6653 | 7.206 | 60.014 | 8 | 78.683 | 3.0871 | 60.018 | 4.35 | 78.7422 | 6.1106 | 59.96 | 8 | 78.7148 | 3.2533 | 60.0007 | 4.35 | 78.6865 | 6.7614 | 60.032 | 8
78.6736 | 7.2081 | 60.014 | 8 | 78.6913 | 3.0871 | 60.018 | 4.35 | 78.7505 | 6.1118 | 59.96 | 8 | 78.7234 | 3.2533 | 60.0007 | 4.35 | 78.6948 | 6.7615 | 60.032 | 8
78.6819 | 7.2102 | 60.014 | 8 | 78.6997 | 3.0872 | 60.018 | 4.35 | 78.7589 | 6.1129 | 59.96 | 8 | 78.7317 | 3.2533 | 60.0007 | 4.35 | 78.7031 | 6.7615 | 60.032 | 8
78.6903 | 7.2123 | 60.014 | 8 | 78.708 | 3.0872 | 60.018 | 4.35 | 78.7672 | 6.1141 | 59.96 | 8 | 78.74 | 3.2532 | 60.0008 | 4.35 | 78.7114 | 6.7615 | 60.032 | 8
78.6986 | 7.2143 | 60.014 | 8 | 78.7164 | 3.0872 | 60.018 | 4.35 | 78.7755 | 6.1154 | 59.96 | 8 | 78.7483 | 3.2532 | 60.0008 | 4.35 | 78.7197 | 6.7616 | 60.032 | 8
78.7069 | 7.2163 | 60.014 | 8 | 78.7247 | 3.0873 | 60.018 | 4.35 | 78.7838 | 6.1167 | 59.9601 | 8 | 78.7566 | 3.253 | 60.0008 | 4.35 | 78.728 | 6.7616 | 60.028 | 8
78.7153 | 7.2183 | 60.014 | 8 | 78.733 | 3.0873 | 60.018 | 4.35 | 78.7922 | 6.118 | 59.9601 | 8 | 78.7649 | 3.2529 | 60.0008 | 4.35 | 78.7366 | 6.7617 | 60.0279 | 8
78.7236 | 7.2203 | 60.014 | 8 | 78.7413 | 3.0873 | 60.018 | 4.35 | 78.8005 | 6.1193 | 59.9601 | 8 | 78.7732 | 3.2527 | 60.0009 | 4.35 | 78.7449 | 6.7617 | 60.0279 | 8
78.7319 | 7.2223 | 60.014 | 8 | 78.7497 | 3.0873 | 60.018 | 4.35 | 78.8088 | 6.1206 | 59.9601 | 8 | 78.7815 | 3.2526 | 60.0009 | 4.35 | 78.7532 | 6.7618 | 60.0278 | 8
78.7403 | 7.2243 | 60.014 | 8 | 78.758 | 3.0873 | 60.018 | 4.35 | 78.8173 | 6.1218 | 59.9601 | 8 | 78.79 | 3.2525 | 60.0009 | 4.35 | 78.7615 | 6.7619 | 60.0278 | 8
78.7486 | 7.2262 | 60.014 | 8 | 78.7664 | 3.0873 | 60.018 | 4.35 | 78.8256 | 6.1217 | 59.9601 | 8 | 78.7983 | 3.2523 | 60.0009 | 4.35 | 78.7698 | 6.7621 | 60.0277 | 8
78.7569 | 7.2282 | 60.014 | 8 | 78.7747 | 3.0873 | 60.018 | 4.35 | 78.8339 | 6.1216 | 59.9602 | 8 | 78.8066 | 3.2522 | 60.001 | 4.35 | 78.7781 | 6.7623 | 60.0277 | 8
78.7653 | 7.2281 | 60.014 | 8 | 78.783 | 3.0875 | 60.018 | 4.35 | 78.8423 | 6.124 | 59.9602 | 8 | 78.8149 | 3.252 | 60.001 | 4.35 | 78.7864 | 6.7625 | 60.0276 | 8
78.7736 | 7.2279 | 60.014 | 8 | 78.7913 | 3.0877 | 60.018 | 4.35 | 78.8506 | 6.1264 | 59.9602 | 8 | 78.8232 | 3.2519 | 60.001 | 4.35 | 78.7949 | 6.7626 | 60.0276 | 8
78.7819 | 7.2279 | 60.014 | 8 | 78.7997 | 3.088 | 60.018 | 4.35 | 78.8589 | 6.1287 | 59.9602 | 8 | 78.8315 | 3.2519 | 60.001 | 4.35 | 78.8032 | 6.7628 | 60.0275 | 8
78.7903 | 7.2279 | 60.014 | 8 | 78.808 | 3.0882 | 60.018 | 4.35 | 78.8672 | 6.1311 | 59.9602 | 8 | 78.8398 | 3.2548 | 60.0011 | 4.35 | 78.8115 | 6.763 | 60.0275 | 8
78.7986 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 78.8163 | 3.0884 | 60.018 | 4.35 | 78.8756 | 6.1335 | 59.9602 | 8 | 78.8481 | 3.2577 | 60.0011 | 4.35 | 78.8198 | 6.7631 | 60.0274 | 8
78.8069 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 78.8246 | 3.0886 | 60.018 | 4.35 | 78.8839 | 6.1359 | 59.9603 | 8 | 78.8567 | 3.2606 | 60.0011 | 4.35 | 78.8281 | 6.7633 | 60.0274 | 8
78.8153 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 78.833 | 3.0888 | 60.018 | 4.35 | 78.8922 | 6.1383 | 59.9603 | 8 | 78.865 | 3.2635 | 60.0011 | 4.35 | 78.8364 | 6.7635 | 60.0273 | 8
78.8236 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 78.8413 | 3.089 | 60.018 | 4.35 | 78.9006 | 6.1408 | 59.9603 | 8 | 78.8733 | 3.2665 | 60.0012 | 4.35 | 78.8447 | 6.7634 | 60.0273 | 8
78.8319 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 78.8497 | 3.0891 | 60.018 | 4.35 | 78.9089 | 6.1433 | 59.9603 | 8 | 78.8816 | 3.2694 | 60.0012 | 4.35 | 78.853 | 6.7634 | 60.0272 | 8
78.8402 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 78.858 | 3.0893 | 60.018 | 4.35 | 78.9172 | 6.1458 | 59.9603 | 8 | 78.8899 | 3.2724 | 60.0012 | 4.35 | 78.8616 | 6.7633 | 60.0272 | 8
78.8486 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 78.8663 | 3.0893 | 60.018 | 4.35 | 78.9257 | 6.1459 | 59.9603 | 8 | 78.8982 | 3.2754 | 60.0012 | 4.35 | 78.8699 | 6.7633 | 60.0271 | 8
78.8569 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 78.8746 | 3.0893 | 60.018 | 4.35 | 78.934 | 6.146 | 59.9604 | 8 | 78.9065 | 3.2782 | 60.0013 | 4.35 | 78.8782 | 6.7632 | 60.0271 | 8
78.8652 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 78.883 | 3.0893 | 60.018 | 4.35 | 78.9423 | 6.146 | 59.9604 | 8 | 78.9148 | 3.2811 | 60.0013 | 4.35 | 78.8865 | 6.7632 | 60.027 | 8
78.8736 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 78.8913 | 3.0894 | 60.018 | 4.35 | 78.9506 | 6.1461 | 59.9604 | 8 | 78.9233 | 3.281 | 60.0013 | 4.35 | 78.8948 | 6.7651 | 60.027 | 8
78.8819 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 78.8997 | 3.0894 | 60.018 | 4.35 | 78.959 | 6.1462 | 59.9604 | 8 | 78.9316 | 3.281 | 60.0013 | 4.35 | 78.9031 | 6.7671 | 60.0269 | 8
78.8903 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 78.908 | 3.0894 | 60.018 | 4.35 | 78.9673 | 6.1462 | 59.9604 | 8 | 78.9399 | 3.281 | 60.0014 | 4.35 | 78.9114 | 6.769 | 60.0269 | 8
78.8986 | 7.2279 | 60.014 | 8 | 78.9163 | 3.0895 | 60.018 | 4.35 | 78.9756 | 6.1465 | 59.9604 | 8 | 78.9482 | 3.281 | 60.0014 | 4.35 | 78.9199 | 6.7709 | 60.0268 | 8
78.9069 | 7.228 | 60.014 | 8 | 78.9246 | 3.0895 | 60.018 | 4.35 | 78.984 | 6.1467 | 59.9605 | 8 | 78.9565 | 3.281 | 60.0014 | 4.35 | 78.9282 | 6.7729 | 60.0268 | 8
78.9152 | 7.2281 | 60.014 | 8 | 78.933 | 3.0896 | 60.018 | 4.35 | 78.9923 | 6.1468 | 59.9605 | 8 | 78.9648 | 3.281 | 60.0014 | 4.35 | 78.9365 | 6.775 | 60.0267 | 8
78.9236 | 7.2281 | 60.014 | 8 | 78.9413 | 3.0896 | 60.018 | 4.35 | 79.0006 | 6.1469 | 59.9605 | 8 | 78.9731 | 3.281 | 60.0015 | 4.35 | 78.9448 | 6.777 | 60.0267 | 8
78.9319 | 7.2281 | 60.014 | 8 | 78.9496 | 3.0897 | 60.018 | 4.35 | 79.009 | 6.1471 | 59.9605 | 8 | 78.9814 | 3.281 | 60.0015 | 4.35 | 78.9531 | 6.779 | 60.0266 | 8
78.9402 | 7.2281 | 60.014 | 8 | 78.9579 | 3.0898 | 60.018 | 4.35 | 79.0173 | 6.1472 | 59.9605 | 8 | 78.99 | 3.281 | 60.0015 | 4.35 | 78.9614 | 6.781 | 60.0266 | 8
78.9486 | 7.2281 | 60.014 | 8 | 78.9663 | 3.0898 | 60.018 | 4.35 | 79.0256 | 6.1473 | 59.9605 | 8 | 78.9983 | 3.281 | 60.0015 | 4.35 | 78.9697 | 6.783 | 60.0265 | 8
78.9569 | 7.2281 | 60.014 | 8 | 78.9746 | 3.0898 | 60.018 | 4.35 | 79.0339 | 6.1474 | 59.9606 | 8 | 79.0066 | 3.281 | 60.0016 | 4.35 | 78.978 | 6.783 | 60.0265 | 8
78.9652 | 7.2281 | 60.014 | 8 | 78.983 | 3.0898 | 60.018 | 4.35 | 79.0424 | 6.1476 | 59.9606 | 8 | 79.0149 | 3.281 | 60.0016 | 4.35 | 78.9866 | 6.783 | 60.0264 | 8
78.9736 | 7.2281 | 60.014 | 8 | 78.9913 | 3.0899 | 60.018 | 4.35 | 79.0507 | 6.1477 | 59.9606 | 8 | 79.0232 | 3.281 | 60.0016 | 4.35 | 78.9949 | 6.783 | 60.0264 | 8
78.9819 | 7.228 | 60.014 | 8 | 78.9996 | 3.0899 | 60.018 | 4.35 | 79.059 | 6.1477 | 59.9606 | 8 | 79.0315 | 3.281 | 60.0016 | 4.35 | 79.0032 | 6.783 | 60.0263 | 8
78.9902 | 7.2279 | 60.014 | 8 | 79.0079 | 3.0899 | 60.018 | 4.35 | 79.0674 | 6.1477 | 59.9606 | 8 | 79.0398 | 3.281 | 60.0017 | 4.35 | 79.0115 | 6.7828 | 60.0263 | 8
78.9986 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 79.0163 | 3.0899 | 60.018 | 4.35 | 79.0757 | 6.1477 | 59.9606 | 8 | 79.0481 | 3.281 | 60.0017 | 4.35 | 79.0198 | 6.7827 | 60.0262 | 8
79.0069 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 79.0246 | 3.0899 | 60.018 | 4.35 | 79.084 | 6.1477 | 59.9607 | 8 | 79.0566 | 3.281 | 60.0017 | 4.35 | 79.0281 | 6.7826 | 60.0262 | 8
79.0152 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 79.033 | 3.0898 | 60.018 | 4.35 | 79.0924 | 6.1477 | 59.9607 | 8 | 79.0649 | 3.281 | 60.0017 | 4.35 | 79.0364 | 6.7824 | 60.0261 | 8
79.0236 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 79.0413 | 3.0897 | 60.018 | 4.35 | 79.1007 | 6.1476 | 59.9607 | 8 | 79.0732 | 3.281 | 60.0018 | 4.35 | 79.0449 | 6.7823 | 60.0261 | 8
79.0319 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 79.0496 | 3.0897 | 60.018 | 4.35 | 79.109 | 6.1475 | 59.9607 | 8 | 79.0815 | 3.2811 | 60.0018 | 4.35 | 79.0532 | 6.7821 | 60.026 | 8
79.0402 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 79.0579 | 3.0896 | 60.018 | 4.35 | 79.1173 | 6.1474 | 59.9607 | 8 | 79.0898 | 3.2811 | 60.0018 | 4.35 | 79.0615 | 6.782 | 60.026 | 8
79.0486 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 79.0663 | 3.0895 | 60.018 | 4.35 | 79.1257 | 6.1472 | 59.9607 | 8 | 79.0981 | 3.2811 | 60.0018 | 4.35 | 79.0698 | 6.7818 | 60.0259 | 8
79.0569 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 79.0746 | 3.0895 | 60.018 | 4.35 | 79.134 | 6.1471 | 59.9608 | 8 | 79.1064 | 3.2811 | 60.0019 | 4.35 | 79.0781 | 6.7817 | 60.0259 | 8
79.0652 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 79.0829 | 3.0894 | 60.018 | 4.35 | 79.1423 | 6.147 | 59.9608 | 8 | 79.1147 | 3.2812 | 60.0019 | 4.35 | 79.0864 | 6.7815 | 60.0258 | 8
79.0736 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 79.0912 | 3.0894 | 60.018 | 4.35 | 79.1508 | 6.1469 | 59.9608 | 8 | 79.1233 | 3.2812 | 60.0019 | 4.35 | 79.0947 | 6.7815 | 60.0258 | 8
79.0819 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 79.0996 | 3.0894 | 60.018 | 4.35 | 79.1591 | 6.1468 | 59.9608 | 8 | 79.1316 | 3.2813 | 60.0019 | 4.35 | 79.1033 | 6.7815 | 60.0257 | 8
79.0902 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 79.108 | 3.0894 | 60.018 | 4.35 | 79.1674 | 6.1466 | 59.9608 | 8 | 79.1399 | 3.2813 | 60.002 | 4.35 | 79.1116 | 6.7815 | 60.0257 | 8
79.0986 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 79.1163 | 3.0894 | 60.018 | 4.35 | 79.1758 | 6.1466 | 59.9608 | 8 | 79.1482 | 3.2813 | 60.002 | 4.35 | 79.1199 | 6.7815 | 60.0256 | 8
79.1069 | 7.2278 | 60.014 | 8 | 79.1246 | 3.0894 | 60.018 | 4.35 | 79.1841 | 6.1465 | 59.9609 | 8 | 79.1565 | 3.2814 | 60.002 | 4.35 | 79.1282 | 6.7814 | 60.0256 | 8
79.1152 | 7.2279 | 60.014 | 8 | 79.1329 | 3.0895 | 60.018 | 4.35 | 79.1924 | 6.1465 | 59.9609 | 8 | 79.1648 | 3.2814 | 60.002 | 4.35 | 79.1365 | 6.7814 | 60.0255 | 8
79.1236 | 7.228 | 60.014 | 8 | 79.1413 | 3.0895 | 60.017 | 4.35 | 79.2007 | 6.1466 | 59.9609 | 8 | 79.1731 | 3.2814 | 60.0021 | 4.35 | 79.1448 | 6.7814 | 60.0255 | 8
79.1319 | 7.2281 | 60.014 | 8 | 79.1496 | 3.0895 | 60.017 | 4.35 | 79.2091 | 6.1466 | 59.9609 | 8 | 79.1814 | 3.2815 | 60.0021 | 4.35 | 79.1531 | 6.7814 | 60.0254 | 8
79.1402 | 7.2282 | 60.014 | 8 | 79.158 | 3.0896 | 60.017 | 4.35 | 79.2174 | 6.1466 | 59.9609 | 8 | 79.1899 | 3.2815 | 60.0021 | 4.35 | 79.1616 | 6.7814 | 60.0254 | 8
79.1486 | 7.2282 | 60.014 | 8 | 79.1663 | 3.0896 | 60.0169 | 4.35 | 79.2257 | 6.1466 | 59.9609 | 8 | 79.1982 | 3.2815 | 60.0021 | 4.35 | 79.1699 | 6.7813 | 60.0253 | 8
79.1569 | 7.2283 | 60.014 | 8 | 79.1746 | 3.0896 | 60.0169 | 4.35 | 79.2341 | 6.1466 | 59.961 | 8 | 79.2065 | 3.2815 | 60.0022 | 4.35 | 79.1782 | 6.7813 | 60.0253 | 8
79.1652 | 7.2287 | 60.014 | 8 | 79.1829 | 3.0895 | 60.0169 | 4.35 | 79.2424 | 6.1465 | 59.961 | 8 | 79.2148 | 3.2815 | 60.0022 | 4.35 | 79.1865 | 6.7813 | 60.0252 | 8
79.1735 | 7.229 | 60.014 | 8 | 79.1913 | 3.0894 | 60.0169 | 4.35 | 79.2507 | 6.1465 | 59.961 | 8 | 79.2231 | 3.2815 | 60.0022 | 4.35 | 79.1948 | 6.7813 | 60.0252 | 8
79.1819 | 7.2293 | 60.014 | 8 | 79.1996 | 3.0894 | 60.0169 | 4.35 | 79.2592 | 6.1465 | 59.961 | 8 | 79.2314 | 3.2816 | 60.0022 | 4.35 | 79.2031 | 6.7813 | 60.0251 | 8
79.1902 | 7.2296 | 60.014 | 8 | 79.2079 | 3.0893 | 60.0169 | 4.35 | 79.2675 | 6.1464 | 59.961 | 8 | 79.2397 | 3.2817 | 60.0023 | 4.35 | 79.2114 | 6.7813 | 60.0251 | 8
79.1986 | 7.2299 | 60.014 | 8 | 79.2162 | 3.0922 | 60.0168 | 4.35 | 79.2758 | 6.1464 | 59.961 | 8 | 79.248 | 3.2818 | 60.0023 | 4.35 | 79.2197 | 6.7813 | 60.025 | 8
79.2069 | 7.2301 | 60.014 | 8 | 79.2246 | 3.0951 | 60.0168 | 4.35 | 79.2841 | 6.1464 | 59.961 | 8 | 79.2566 | 3.2818 | 60.0023 | 4.35 | 79.2283 | 6.7813 | 60.025 | 8
79.2152 | 7.2303 | 60.014 | 8 | 79.2329 | 3.0979 | 60.0168 | 4.35 | 79.2925 | 6.1464 | 59.961 | 8 | 79.2649 | 3.2819 | 60.0023 | 4.35 | 79.2366 | 6.7813 | 60.0249 | 8
79.2235 | 7.2305 | 60.014 | 8 | 79.2413 | 3.1008 | 60.0168 | 4.35 | 79.3008 | 6.1464 | 59.961 | 8 | 79.2732 | 3.282 | 60.0024 | 4.35 | 79.2449 | 6.7813 | 60.0249 | 8
79.2319 | 7.2308 | 60.014 | 8 | 79.2496 | 3.1037 | 60.0168 | 4.35 | 79.3091 | 6.1464 | 59.9611 | 8 | 79.2815 | 3.282 | 60.0024 | 4.35 | 79.2532 | 6.7813 | 60.0248 | 8
79.2402 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.2579 | 3.1065 | 60.0168 | 4.35 | 79.3175 | 6.1464 | 59.9611 | 8 | 79.2898 | 3.2821 | 60.0024 | 4.35 | 79.2615 | 6.7813 | 60.0248 | 8
79.2485 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.2662 | 3.1094 | 60.0168 | 4.35 | 79.3258 | 6.148 | 59.9611 | 8 | 79.2981 | 3.2822 | 60.0024 | 4.35 | 79.2698 | 6.7813 | 60.0247 | 8
79.2569 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.2746 | 3.1123 | 60.0167 | 4.35 | 79.3341 | 6.1496 | 59.9611 | 8 | 79.3064 | 3.2822 | 60.0025 | 4.35 | 79.2781 | 6.7813 | 60.0247 | 8
79.2652 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.2829 | 3.1152 | 60.0167 | 4.35 | 79.3425 | 6.1511 | 59.9611 | 8 | 79.3147 | 3.2822 | 60.0025 | 4.35 | 79.2866 | 6.7813 | 60.0246 | 8
79.2735 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.2913 | 3.118 | 60.0167 | 4.35 | 79.3508 | 6.1527 | 59.9611 | 8 | 79.3232 | 3.2822 | 60.0025 | 4.35 | 79.2949 | 6.7813 | 60.0246 | 8
79.2819 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.2996 | 3.118 | 60.0167 | 4.35 | 79.3591 | 6.1543 | 59.9611 | 8 | 79.3315 | 3.2822 | 60.0025 | 4.35 | 79.3032 | 6.7813 | 60.0245 | 8
79.2902 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.3079 | 3.118 | 60.0167 | 4.35 | 79.3674 | 6.1559 | 59.9611 | 8 | 79.3398 | 3.2822 | 60.0026 | 4.35 | 79.3115 | 6.7815 | 60.0245 | 8
79.2985 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.3162 | 3.118 | 60.0166 | 4.35 | 79.3759 | 6.1575 | 59.9611 | 8 | 79.3481 | 3.2822 | 60.0026 | 4.35 | 79.3198 | 6.7816 | 60.0244 | 8
79.3069 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.3246 | 3.118 | 60.0166 | 4.35 | 79.3842 | 6.1591 | 59.9611 | 8 | 79.3564 | 3.2822 | 60.0026 | 4.35 | 79.3281 | 6.7817 | 60.0244 | 8
79.3152 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.3329 | 3.1181 | 60.0166 | 4.35 | 79.3925 | 6.1607 | 59.9611 | 8 | 79.3647 | 3.2822 | 60.0026 | 4.35 | 79.3364 | 6.7818 | 60.0243 | 8
79.3235 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.3412 | 3.1182 | 60.0166 | 4.35 | 79.4009 | 6.1623 | 59.9611 | 8 | 79.373 | 3.2822 | 60.0027 | 4.35 | 79.345 | 6.782 | 60.0243 | 8
79.3319 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.3495 | 3.1182 | 60.0166 | 4.35 | 79.4092 | 6.1623 | 59.9612 | 8 | 79.3813 | 3.2822 | 60.0027 | 4.35 | 79.3533 | 6.7821 | 60.0242 | 8
79.3402 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.3579 | 3.1183 | 60.0166 | 4.35 | 79.4175 | 6.1623 | 59.9612 | 8 | 79.3899 | 3.2822 | 60.0027 | 4.35 | 79.3616 | 6.7846 | 60.0242 | 8
79.3485 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.3662 | 3.1184 | 60.0165 | 4.35 | 79.4259 | 6.1624 | 59.9612 | 8 | 79.3982 | 3.2822 | 60.0027 | 4.35 | 79.3699 | 6.787 | 60.0241 | 8
79.3569 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.3746 | 3.1184 | 60.0165 | 4.35 | 79.4342 | 6.1624 | 59.9612 | 8 | 79.4065 | 3.2822 | 60.0028 | 4.35 | 79.3782 | 6.7895 | 60.0241 | 8
79.3652 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.3829 | 3.1184 | 60.0165 | 4.35 | 79.4425 | 6.1624 | 59.9612 | 8 | 79.4148 | 3.2822 | 60.0028 | 4.35 | 79.3865 | 6.792 | 60.024 | 8
79.3735 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.3912 | 3.1184 | 60.0165 | 4.35 | 79.4508 | 6.1625 | 59.9612 | 8 | 79.4231 | 3.2822 | 60.0028 | 4.35 | 79.3948 | 6.7943 | 60.024 | 8
79.3819 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.3995 | 3.1184 | 60.0165 | 4.35 | 79.4592 | 6.165 | 59.9612 | 8 | 79.4314 | 3.2822 | 60.0028 | 4.35 | 79.4031 | 6.7967 | 60.0239 | 8
79.3902 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.4079 | 3.1183 | 60.0165 | 4.35 | 79.4675 | 6.1675 | 59.9612 | 8 | 79.4397 | 3.2822 | 60.0029 | 4.35 | 79.4116 | 6.799 | 60.0239 | 8
79.3985 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.4162 | 3.1183 | 60.0164 | 4.35 | 79.4758 | 6.17 | 59.9612 | 8 | 79.448 | 3.2822 | 60.0029 | 4.35 | 79.4199 | 6.8014 | 60.0238 | 8
79.4069 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.4246 | 3.1182 | 60.0164 | 4.35 | 79.4843 | 6.1726 | 59.9612 | 8 | 79.4565 | 3.2821 | 60.0029 | 4.35 | 79.4282 | 6.8037 | 60.0238 | 8
79.4152 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.4329 | 3.1182 | 60.0164 | 4.35 | 79.4926 | 6.1751 | 59.9612 | 8 | 79.4648 | 3.282 | 60.0029 | 4.35 | 79.4365 | 6.8061 | 60.0237 | 8
79.4235 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.4412 | 3.1181 | 60.0164 | 4.35 | 79.5009 | 6.1776 | 59.9612 | 8 | 79.4731 | 3.282 | 60.003 | 4.35 | 79.4448 | 6.8061 | 60.0237 | 8
79.4319 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.4495 | 3.118 | 60.0164 | 4.35 | 79.5092 | 6.1801 | 59.9613 | 8 | 79.4814 | 3.2819 | 60.003 | 4.35 | 79.4531 | 6.8061 | 60.0236 | 8
79.4402 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.4579 | 3.1179 | 60.0164 | 4.35 | 79.5176 | 6.1827 | 59.9613 | 8 | 79.4897 | 3.2819 | 60.001 | 4.35 | 79.4614 | 6.8061 | 60.0236 | 8
79.4485 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.4662 | 3.1179 | 60.0163 | 4.35 | 79.5259 | 6.1852 | 59.9613 | 8 | 79.498 | 3.2818 | 60.001 | 4.35 | 79.47 | 6.8061 | 60.0235 | 8
79.4569 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.4745 | 3.1178 | 60.0163 | 4.35 | 79.5342 | 6.1877 | 59.9613 | 8 | 79.5063 | 3.2817 | 60.0011 | 4.35 | 79.4783 | 6.8062 | 60.0235 | 8
79.4652 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.4828 | 3.1178 | 60.0163 | 4.35 | 79.5426 | 6.1877 | 59.9613 | 8 | 79.5146 | 3.2817 | 60.0011 | 4.35 | 79.4866 | 6.8064 | 60.0234 | 8
79.4735 | 7.231 | 60.014 | 8 | 79.4912 | 3.1178 | 60.0163 | 4.35 | 79.5509 | 6.1877 | 59.9613 | 8 | 79.5229 | 3.2816 | 60.0011 | 4.35 | 79.4949 | 6.8065 | 60.0234 | 8
79.4818 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.4995 | 3.1178 | 60.0163 | 4.35 | 79.5592 | 6.1877 | 59.9613 | 8 | 79.5315 | 3.2816 | 60.0011 | 4.35 | 79.5032 | 6.8066 | 60.0233 | 8
79.4902 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.5079 | 3.1178 | 60.0163 | 4.35 | 79.5676 | 6.1877 | 59.9613 | 8 | 79.5398 | 3.2816 | 60.0012 | 4.35 | 79.5115 | 6.8068 | 60.0233 | 8
79.4985 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.5162 | 3.1178 | 60.0162 | 4.35 | 79.5759 | 6.1877 | 59.9613 | 8 | 79.5481 | 3.2816 | 60.0012 | 4.35 | 79.5198 | 6.8069 | 60.0232 | 8
79.5069 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.5245 | 3.1178 | 60.0162 | 4.35 | 79.5842 | 6.1877 | 59.9613 | 8 | 79.5564 | 3.2816 | 60.0012 | 4.35 | 79.5283 | 6.8071 | 60.0232 | 8
79.5152 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.5328 | 3.1178 | 60.0162 | 4.35 | 79.5925 | 6.1877 | 59.9613 | 8 | 79.5647 | 3.2816 | 60.0012 | 4.35 | 79.5366 | 6.8072 | 60.0231 | 8
79.5235 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.5412 | 3.1177 | 60.0162 | 4.35 | 79.601 | 6.1877 | 59.9613 | 8 | 79.573 | 3.2816 | 60.0013 | 4.35 | 79.5449 | 6.8073 | 60.0231 | 8
79.5319 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.5495 | 3.1177 | 60.0162 | 4.35 | 79.6093 | 6.1877 | 59.9614 | 8 | 79.5813 | 3.2816 | 60.0013 | 4.35 | 79.5532 | 6.8075 | 60.023 | 8
79.5402 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.5579 | 3.1176 | 60.0162 | 4.35 | 79.6176 | 6.1877 | 59.9614 | 8 | 79.5896 | 3.2816 | 60.0013 | 4.35 | 79.5615 | 6.8075 | 60.023 | 8
79.5485 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.5662 | 3.1175 | 60.0161 | 4.35 | 79.626 | 6.1877 | 59.9614 | 8 | 79.5981 | 3.2816 | 60.0013 | 4.35 | 79.5698 | 6.8075 | 60.0229 | 8
79.5568 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.5745 | 3.1174 | 60.0161 | 4.35 | 79.6343 | 6.1877 | 59.9614 | 8 | 79.6064 | 3.2816 | 60.0014 | 4.35 | 79.5781 | 6.8075 | 60.0229 | 8
79.5652 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.5828 | 3.1193 | 60.0161 | 4.35 | 79.6426 | 6.1877 | 59.9614 | 8 | 79.6147 | 3.2816 | 60.0014 | 4.35 | 79.5864 | 6.8075 | 60.0228 | 8
79.5735 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.5912 | 3.1213 | 60.0161 | 4.35 | 79.651 | 6.1877 | 59.9614 | 8 | 79.623 | 3.2816 | 60.0014 | 4.35 | 79.595 | 6.8075 | 60.0228 | 8
79.5818 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.5995 | 3.1233 | 60.0161 | 4.35 | 79.6593 | 6.1877 | 59.9614 | 8 | 79.6313 | 3.2816 | 60.0014 | 4.35 | 79.6033 | 6.8075 | 60.0227 | 8
79.5902 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.6078 | 3.1252 | 60.0161 | 4.35 | 79.6676 | 6.1877 | 59.9614 | 8 | 79.6396 | 3.2816 | 60.0015 | 4.35 | 79.6116 | 6.8075 | 60.0227 | 8
79.5985 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.6161 | 3.1273 | 60.016 | 4.35 | 79.6759 | 6.1877 | 59.9614 | 8 | 79.6479 | 3.2816 | 60.0015 | 4.35 | 79.6199 | 6.8075 | 60.0226 | 8
79.6068 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.6245 | 3.1294 | 60.016 | 4.35 | 79.6843 | 6.1877 | 59.9614 | 8 | 79.6562 | 3.2818 | 60.0015 | 4.35 | 79.6282 | 6.8075 | 60.0226 | 8
79.6152 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.6328 | 3.1315 | 60.016 | 4.35 | 79.6926 | 6.1877 | 59.9614 | 8 | 79.6648 | 3.2821 | 60.0015 | 4.35 | 79.6365 | 6.8075 | 60.0225 | 8
79.6235 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.6412 | 3.1336 | 60.016 | 4.35 | 79.7009 | 6.1877 | 59.9614 | 8 | 79.6731 | 3.2824 | 60.0016 | 4.35 | 79.6448 | 6.8075 | 60.0225 | 8
79.6318 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.6495 | 3.1379 | 60.016 | 4.35 | 79.7094 | 6.1877 | 59.9615 | 8 | 79.6814 | 3.2827 | 60.0016 | 4.35 | 79.6533 | 6.8075 | 60.0224 | 8
79.6402 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.6578 | 3.1421 | 60.016 | 4.35 | 79.7177 | 6.1877 | 59.9615 | 8 | 79.6897 | 3.283 | 60.0016 | 4.35 | 79.6616 | 6.8074 | 60.0224 | 8
79.6485 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.6661 | 3.1443 | 60.0159 | 4.35 | 79.726 | 6.1877 | 59.9615 | 8 | 79.698 | 3.2832 | 60.0016 | 4.35 | 79.6699 | 6.8074 | 60.0223 | 8
79.6568 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.6745 | 3.1464 | 60.0159 | 4.35 | 79.7344 | 6.1877 | 59.9615 | 8 | 79.7063 | 3.2836 | 60.0017 | 4.35 | 79.6782 | 6.8074 | 60.0223 | 8
79.6652 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.6828 | 3.1486 | 60.0159 | 4.35 | 79.7427 | 6.1877 | 59.9615 | 8 | 79.7146 | 3.2839 | 60.0017 | 4.35 | 79.6865 | 6.8074 | 60.0222 | 8
79.6735 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.6912 | 3.1507 | 60.0159 | 4.35 | 79.751 | 6.1877 | 59.9615 | 8 | 79.7229 | 3.2842 | 60.0017 | 4.35 | 79.6948 | 6.8074 | 60.0222 | 8
79.6818 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.6995 | 3.1529 | 60.0159 | 4.35 | 79.7593 | 6.1877 | 59.9615 | 8 | 79.7314 | 3.2845 | 60.0017 | 4.35 | 79.7031 | 6.8074 | 60.0221 | 8
79.6902 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.7078 | 3.155 | 60.0159 | 4.35 | 79.7677 | 6.1877 | 59.9615 | 8 | 79.7397 | 3.2845 | 60.0018 | 4.35 | 79.7117 | 6.8074 | 60.0221 | 8
79.6985 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.7162 | 3.1572 | 60.0159 | 4.35 | 79.776 | 6.1875 | 59.9615 | 8 | 79.748 | 3.2845 | 60.0018 | 4.35 | 79.72 | 6.8073 | 60.022 | 8
79.7068 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.7245 | 3.1595 | 60.0158 | 4.35 | 79.7843 | 6.1873 | 59.9615 | 8 | 79.7563 | 3.2845 | 60.0018 | 4.35 | 79.7283 | 6.8073 | 60.0269 | 8
79.7152 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.7328 | 3.1596 | 60.0158 | 4.35 | 79.7927 | 6.1871 | 59.9615 | 8 | 79.7646 | 3.2846 | 60.0018 | 4.35 | 79.7366 | 6.8073 | 60.0269 | 8
79.7235 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.7411 | 3.1597 | 60.0158 | 4.35 | 79.801 | 6.187 | 59.9615 | 8 | 79.7729 | 3.2846 | 60.0019 | 4.35 | 79.7449 | 6.8073 | 60.0268 | 8
79.7318 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.7495 | 3.1598 | 60.0158 | 4.35 | 79.8093 | 6.1868 | 59.9616 | 8 | 79.7812 | 3.2846 | 60.0019 | 4.35 | 79.7532 | 6.8073 | 60.0268 | 8
79.7402 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.7578 | 3.16 | 60.0158 | 4.35 | 79.8177 | 6.1866 | 59.9616 | 8 | 79.7896 | 3.2846 | 60.0019 | 4.35 | 79.7615 | 6.8083 | 60.0267 | 8
79.7485 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.7662 | 3.1601 | 60.0157 | 4.35 | 79.826 | 6.1865 | 59.9616 | 8 | 79.7981 | 3.2846 | 60.0019 | 4.35 | 79.7698 | 6.8093 | 60.0267 | 8
79.7568 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.7745 | 3.1603 | 60.0157 | 4.35 | 79.8344 | 6.1863 | 59.9616 | 8 | 79.8064 | 3.2843 | 60.002 | 4.35 | 79.7783 | 6.8103 | 60.0266 | 8
79.7652 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.7828 | 3.1604 | 60.0157 | 4.35 | 79.8427 | 6.1861 | 59.9616 | 8 | 79.8147 | 3.2841 | 60.002 | 4.35 | 79.7866 | 6.8113 | 60.0265 | 8
79.7735 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.7911 | 3.1606 | 60.0157 | 4.35 | 79.8511 | 6.186 | 59.9616 | 8 | 79.823 | 3.2839 | 60.002 | 4.35 | 79.7949 | 6.8122 | 60.0265 | 8
79.7818 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.7995 | 3.1606 | 60.0157 | 4.35 | 79.8594 | 6.186 | 59.9616 | 8 | 79.8313 | 3.2836 | 60.002 | 4.35 | 79.8032 | 6.8132 | 60.0264 | 8
79.7902 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.8078 | 3.1606 | 60.0157 | 4.35 | 79.8677 | 6.186 | 59.9616 | 8 | 79.8396 | 3.2834 | 60.0021 | 4.35 | 79.8115 | 6.8142 | 60.0264 | 8
79.7985 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.8162 | 3.1606 | 60.0156 | 4.35 | 79.8761 | 6.186 | 59.9616 | 8 | 79.8479 | 3.2832 | 60.0021 | 4.35 | 79.8198 | 6.8152 | 60.0263 | 8
79.8068 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.8245 | 3.1606 | 60.0156 | 4.35 | 79.8844 | 6.186 | 59.9616 | 8 | 79.8562 | 3.283 | 60.0021 | 4.35 | 79.8281 | 6.8162 | 60.0262 | 8
79.8152 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.8328 | 3.1606 | 60.0156 | 4.35 | 79.8927 | 6.186 | 59.9616 | 8 | 79.8647 | 3.2828 | 60.0021 | 4.35 | 79.8367 | 6.8171 | 60.0262 | 8
79.8235 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.8411 | 3.1606 | 60.0156 | 4.35 | 79.9011 | 6.186 | 59.9616 | 8 | 79.873 | 3.2825 | 60.0022 | 4.35 | 79.845 | 6.8171 | 60.0261 | 8
79.8318 | 7.231 | 60.012 | 8 | 79.8495 | 3.1606 | 60.0156 | 4.35 | 79.9094 | 6.186 | 59.9617 | 8 | 79.8813 | 3.2823 | 60.0022 | 4.35 | 79.8533 | 6.817 | 60.0261 | 8
79.8402 | 7.2311 | 60.012 | 8 | 79.8578 | 3.1606 | 60.0156 | 4.35 | 79.9177 | 6.186 | 59.9617 | 8 | 79.8896 | 3.2823 | 60.0022 | 4.35 | 79.8616 | 6.817 | 60.026 | 8
79.8485 | 7.2312 | 60.012 | 8 | 79.8661 | 3.1607 | 60.0155 | 4.35 | 79.926 | 6.186 | 59.9617 | 8 | 79.8979 | 3.2824 | 60.0022 | 4.35 | 79.8699 | 6.817 | 60.026 | 8
79.8568 | 7.2312 | 60.012 | 8 | 79.8745 | 3.1607 | 60.0155 | 4.35 | 79.9344 | 6.186 | 59.9617 | 8 | 79.9062 | 3.2825 | 60.0023 | 4.35 | 79.8782 | 6.8169 | 60.0259 | 8
79.8652 | 7.2313 | 60.012 | 8 | 79.8828 | 3.1608 | 60.0155 | 4.35 | 79.9427 | 6.186 | 59.9617 | 8 | 79.9146 | 3.2825 | 60.0023 | 4.35 | 79.8865 | 6.8169 | 60.0258 | 8
79.8735 | 7.2313 | 60.012 | 8 | 79.8911 | 3.1609 | 60.0155 | 4.35 | 79.951 | 6.186 | 59.9617 | 8 | 79.9229 | 3.2826 | 60.0023 | 4.35 | 79.895 | 6.8169 | 60.0258 | 8
79.8818 | 7.2314 | 60.012 | 8 | 79.8995 | 3.1609 | 60.0155 | 4.35 | 79.9595 | 6.186 | 59.9617 | 8 | 79.9314 | 3.2827 | 60.0023 | 4.35 | 79.9033 | 6.8168 | 60.0257 | 8
79.8901 | 7.2314 | 60.012 | 8 | 79.9078 | 3.161 | 60.0155 | 4.35 | 79.9678 | 6.186 | 59.9617 | 8 | 79.9397 | 3.2828 | 60.0024 | 4.35 | 79.9116 | 6.8168 | 60.0257 | 8
79.8985 | 7.2315 | 60.012 | 8 | 79.9161 | 3.1611 | 60.0154 | 4.35 | 79.9761 | 6.1861 | 59.9617 | 8 | 79.948 | 3.2829 | 60.0024 | 4.35 | 79.9199 | 6.8168 | 60.0256 | 8
79.9068 | 7.2315 | 60.012 | 8 | 79.9245 | 3.1612 | 60.0154 | 4.35 | 79.9845 | 6.1861 | 59.9617 | 8 | 79.9563 | 3.2829 | 60.0024 | 4.35 | 79.9282 | 6.8168 | 60.0255 | 8
79.9152 | 7.2315 | 60.012 | 8 | 79.9328 | 3.1613 | 60.0154 | 4.35 | 79.9928 | 6.1859 | 59.9617 | 8 | 79.9646 | 3.283 | 60.0024 | 4.35 | 79.9365 | 6.8168 | 60.0255 | 8
79.9235 | 7.2315 | 60.012 | 8 | 79.9412 | 3.1614 | 60.0154 | 4.35 | 80.0011 | 6.1857 | 59.9617 | 8 | 79.9729 | 3.2832 | 60.0025 | 4.35 | 79.9448 | 6.8165 | 60.0254 | 8
79.9318 | 7.2315 | 60.012 | 8 | 79.9495 | 3.1614 | 60.0154 | 4.35 | 80.0094 | 6.1856 | 59.9618 | 8 | 79.9812 | 3.2833 | 60.0025 | 4.35 | 79.9531 | 6.8161 | 60.0254 | 8
79.9401 | 7.2315 | 60.012 | 8 | 79.9578 | 3.1615 | 60.0154 | 4.35 | 80.0178 | 6.1854 | 59.9618 | 8 | 79.9895 | 3.2834 | 60.0025 | 4.35 | 79.9617 | 6.8158 | 60.0253 | 8
79.9485 | 7.2316 | 60.012 | 8 | 79.9661 | 3.1615 | 60.0154 | 4.35 | 80.0261 | 6.1853 | 59.9618 | 8 | 79.998 | 3.2835 | 60.0025 | 4.35 | 79.97 | 6.8155 | 60.0253 | 8
79.9568 | 7.2316 | 60.012 | 8 | 79.9745 | 3.1616 | 60.0153 | 4.35 | 80.0344 | 6.1851 | 59.9618 | 8 | 80.0063 | 3.2836 | 60.0026 | 4.35 | 79.9783 | 6.8152 | 60.0252 | 8
79.9651 | 7.2316 | 60.012 | 8 | 79.9828 | 3.1616 | 60.0153 | 4.35 | 80.0428 | 6.1849 | 59.9618 | 8 | 80.0146 | 3.2837 | 60.0026 | 4.35 | 79.9866 | 6.8149 | 60.0251 | 8
79.9735 | 7.2316 | 60.012 | 8 | 79.9911 | 3.1616 | 60.0153 | 4.35 | 80.0511 | 6.1848 | 59.9618 | 8 | 80.0229 | 3.2838 | 60.0026 | 4.35 | 79.9949 | 6.8146 | 60.0251 | 8
79.9818 | 7.2337 | 60.012 | 8 | 79.9995 | 3.1616 | 60.0153 | 4.35 | 80.0594 | 6.1846 | 59.9618 | 8 | 80.0312 | 3.2839 | 60.0026 | 4.35 | 80.0032 | 6.8143 | 60.025 | 8
79.9901 | 7.2357 | 60.012 | 8 | 80.0078 | 3.1616 | 60.0153 | 4.35 | 80.0679 | 6.1844 | 59.9618 | 8 | 80.0396 | 3.2841 | 60.0027 | 4.35 | 80.0115 | 6.8139 | 60.025 | 8
79.9985 | 7.2378 | 60.012 | 8 | 80.0161 | 3.1616 | 60.0152 | 4.35 | 80.0762 | 6.1844 | 59.9618 | 8 | 80.0479 | 3.2842 | 60.0027 | 4.35 | 80.02 | 6.8136 | 60.0249 | 8
80.0068 | 7.2398 | 60.012 | 8 | 80.0245 | 3.1616 | 60.0152 | 4.35 | 80.0845 | 6.1844 | 59.9618 | 8 | 80.0562 | 3.2841 | 60.0027 | 4.35 | 80.0283 | 6.8137 | 60.0248 | 8
80.0151 | 7.2419 | 60.012 | 8 | 80.0328 | 3.1615 | 60.0152 | 4.35 | 80.0928 | 6.1844 | 59.9618 | 8 | 80.0647 | 3.2841 | 60.0027 | 4.35 | 80.0366 | 6.8137 | 60.0248 | 8
80.0235 | 7.2439 | 60.012 | 8 | 80.0411 | 3.1615 | 60.0152 | 4.35 | 80.1012 | 6.1844 | 59.9618 | 8 | 80.073 | 3.284 | 60.0028 | 4.35 | 80.0449 | 6.8141 | 60.0247 | 8
80.0318 | 7.246 | 60.012 | 8 | 80.0494 | 3.1615 | 60.0152 | 4.35 | 80.1095 | 6.1844 | 59.9619 | 8 | 80.0813 | 3.2839 | 60.0028 | 4.35 | 80.0532 | 6.8145 | 60.0247 | 8
80.0401 | 7.248 | 60.012 | 8 | 80.0578 | 3.1615 | 60.0152 | 4.35 | 80.1178 | 6.1844 | 59.9619 | 8 | 80.0896 | 3.2838 | 60.0028 | 4.35 | 80.0615 | 6.8148 | 60.0246 | 8
80.0485 | 7.2501 | 60.012 | 8 | 80.0661 | 3.1615 | 60.0151 | 4.35 | 80.1262 | 6.1844 | 59.9619 | 8 | 80.0979 | 3.2838 | 60.0028 | 4.35 | 80.0698 | 6.8152 | 60.0246 | 8
80.0568 | 7.2522 | 60.012 | 8 | 80.0745 | 3.1615 | 60.0151 | 4.35 | 80.1345 | 6.1844 | 59.9619 | 8 | 80.1062 | 3.2837 | 60.0029 | 4.35 | 80.0784 | 6.8156 | 60.0245 | 8
80.0651 | 7.2522 | 60.012 | 8 | 80.0828 | 3.1614 | 60.0151 | 4.35 | 80.1428 | 6.1844 | 59.9619 | 8 | 80.1145 | 3.2836 | 60.0029 | 4.35 | 80.0867 | 6.8159 | 60.0244 | 8
80.0735 | 7.2523 | 60.012 | 8 | 80.0911 | 3.1613 | 60.0151 | 4.35 | 80.1512 | 6.1844 | 59.9619 | 8 | 80.1228 | 3.2836 | 60.0029 | 4.35 | 80.095 | 6.8163 | 60.0244 | 8
80.0818 | 7.2522 | 60.012 | 8 | 80.0994 | 3.1612 | 60.0151 | 4.35 | 80.1595 | 6.1844 | 59.9619 | 8 | 80.1311 | 3.2835 | 60.0029 | 4.35 | 80.1033 | 6.8167 | 60.0243 | 8
80.0901 | 7.2521 | 60.012 | 8 | 80.1078 | 3.1611 | 60.0151 | 4.35 | 80.1678 | 6.1844 | 59.9619 | 8 | 80.1396 | 3.2835 | 60.003 | 4.35 | 80.1116 | 6.817 | 60.0243 | 8
80.0985 | 7.252 | 60.012 | 8 | 80.1161 | 3.161 | 60.015 | 4.35 | 80.1761 | 6.1844 | 59.9619 | 8 | 80.1479 | 3.2835 | 60.003 | 4.35 | 80.1199 | 6.8173 | 60.0242 | 8
80.1068 | 7.2519 | 60.012 | 8 | 80.1245 | 3.1609 | 60.015 | 4.35 | 80.1846 | 6.1844 | 59.9619 | 8 | 80.1562 | 3.2835 | 60.003 | 4.35 | 80.1282 | 6.8173 | 60.0241 | 8
80.1151 | 7.2518 | 60.012 | 8 | 80.1328 | 3.1608 | 60.015 | 4.35 | 80.1929 | 6.1844 | 59.9619 | 8 | 80.1646 | 3.2835 | 60.003 | 4.35 | 80.1365 | 6.8174 | 60.0241 | 8
80.1235 | 7.2517 | 60.012 | 8 | 80.1411 | 3.1607 | 60.016 | 4.35 | 80.2012 | 6.1844 | 59.9619 | 8 | 80.1729 | 3.2835 | 60.0031 | 4.35 | 80.145 | 6.8175 | 60.024 | 8
80.1318 | 7.2515 | 60.012 | 8 | 80.1495 | 3.1606 | 60.016 | 4.35 | 80.2096 | 6.1844 | 59.962 | 8 | 80.1812 | 3.2835 | 60.0031 | 4.35 | 80.1533 | 6.8176 | 60.024 | 8
80.1401 | 7.2514 | 60.012 | 8 | 80.1578 | 3.1604 | 60.0159 | 4.35 | 80.2179 | 6.1844 | 59.962 | 8 | 80.1895 | 3.2835 | 60.0031 | 4.35 | 80.1616 | 6.8176 | 60.0239 | 8
80.1484 | 7.2513 | 60.012 | 8 | 80.1661 | 3.1604 | 60.0159 | 4.35 | 80.2262 | 6.1844 | 59.962 | 8 | 80.1978 | 3.2835 | 60.0031 | 4.35 | 80.1699 | 6.8177 | 60.0239 | 8
80.1568 | 7.2512 | 60.012 | 8 | 80.1744 | 3.1603 | 60.0159 | 4.35 | 80.2346 | 6.1844 | 59.962 | 8 | 80.2063 | 3.2835 | 60.0032 | 4.35 | 80.1782 | 6.8177 | 60.0238 | 8
80.1651 | 7.2512 | 60.012 | 8 | 80.1828 | 3.1603 | 60.0158 | 4.35 | 80.2429 | 6.1844 | 59.962 | 8 | 80.2146 | 3.2835 | 60.0032 | 4.35 | 80.1865 | 6.8177 | 60.0237 | 8
80.1734 | 7.2513 | 60.012 | 8 | 80.1911 | 3.1602 | 60.0158 | 4.35 | 80.2512 | 6.1844 | 59.962 | 8 | 80.2229 | 3.2834 | 60.0032 | 4.35 | 80.1948 | 6.8178 | 60.0237 | 8
80.1818 | 7.2514 | 60.012 | 8 | 80.1995 | 3.1602 | 60.0158 | 4.35 | 80.2595 | 6.1846 | 59.963 | 8 | 80.2312 | 3.2834 | 60.0032 | 4.35 | 80.2034 | 6.8178 | 60.0236 | 8
80.1901 | 7.2516 | 60.012 | 8 | 80.2078 | 3.1602 | 60.0157 | 4.35 | 80.2679 | 6.1847 | 59.963 | 8 | 80.2395 | 3.2834 | 60.0033 | 4.35 | 80.2117 | 6.8178 | 60.0236 | 8
80.1984 | 7.2517 | 60.012 | 8 | 80.2161 | 3.1602 | 60.0157 | 4.35 | 80.2762 | 6.1849 | 59.963 | 8 | 80.2478 | 3.2833 | 60.0033 | 4.35 | 80.22 | 6.8177 | 60.0235 | 8
80.2068 | 7.2518 | 60.012 | 8 | 80.2244 | 3.1602 | 60.0157 | 4.35 | 80.2845 | 6.185 | 59.963 | 8 | 80.2561 | 3.2833 | 60.0033 | 4.35 | 80.2283 | 6.8187 | 60.0234 | 8
80.2151 | 7.252 | 60.012 | 8 | 80.2328 | 3.1603 | 60.0156 | 4.35 | 80.293 | 6.1852 | 59.963 | 8 | 80.2644 | 3.2832 | 60.0033 | 4.35 | 80.2366 | 6.8197 | 60.0234 | 8
80.2234 | 7.2521 | 60.012 | 8 | 80.2411 | 3.1603 | 60.0156 | 4.35 | 80.3013 | 6.1854 | 59.963 | 8 | 80.2729 | 3.2866 | 60.0034 | 4.35 | 80.2449 | 6.8208 | 60.0233 | 8
80.2318 | 7.2523 | 60.012 | 8 | 80.2495 | 3.1603 | 60.0156 | 4.35 | 80.3096 | 6.1855 | 59.9631 | 8 | 80.2812 | 3.2899 | 60.0034 | 4.35 | 80.2532 | 6.8218 | 60.0233 | 8
80.2401 | 7.2524 | 60.012 | 8 | 80.2578 | 3.1603 | 60.0155 | 4.35 | 80.318 | 6.1857 | 59.9631 | 8 | 80.2896 | 3.2932 | 60.0034 | 4.35 | 80.2617 | 6.8238 | 60.0232 | 8
80.2484 | 7.2547 | 60.012 | 8 | 80.2661 | 3.1603 | 60.0155 | 4.35 | 80.3263 | 6.1859 | 59.9631 | 8 | 80.2979 | 3.2965 | 60.0034 | 4.35 | 80.27 | 6.8258 | 60.0232 | 8
80.2568 | 7.257 | 60.012 | 8 | 80.2744 | 3.1603 | 60.0155 | 4.35 | 80.3346 | 6.1861 | 59.9631 | 8 | 80.3062 | 3.2998 | 60.0035 | 4.35 | 80.2783 | 6.8278 | 60.0231 | 8
80.2651 | 7.2596 | 60.012 | 8 | 80.2828 | 3.1602 | 60.0154 | 4.35 | 80.3429 | 6.1861 | 59.9631 | 8 | 80.3145 | 3.3031 | 60.0035 | 4.35 | 80.2866 | 6.8298 | 60.023 | 8
80.2734 | 7.2622 | 60.012 | 8 | 80.2911 | 3.1601 | 60.0154 | 4.35 | 80.3513 | 6.1861 | 59.9631 | 8 | 80.3228 | 3.3063 | 60.0035 | 4.35 | 80.2949 | 6.8318 | 60.023 | 8
80.2817 | 7.2648 | 60.012 | 8 | 80.2994 | 3.16 | 60.0154 | 4.35 | 80.3596 | 6.1861 | 59.9631 | 8 | 80.3311 | 3.3096 | 60.0035 | 4.35 | 80.3032 | 6.8337 | 60.0229 | 8
80.2901 | 7.2674 | 60.012 | 8 | 80.3078 | 3.16 | 60.0153 | 4.35 | 80.3679 | 6.1861 | 59.9631 | 8 | 80.3394 | 3.3129 | 60.0036 | 4.35 | 80.3115 | 6.8347 | 60.0229 | 8
80.2984 | 7.27 | 60.012 | 8 | 80.3161 | 3.1599 | 60.0153 | 4.35 | 80.3763 | 6.1861 | 59.9631 | 8 | 80.3479 | 3.3161 | 60.0036 | 4.35 | 80.3198 | 6.8356 | 60.0228 | 8
80.3067 | 7.2726 | 60.012 | 8 | 80.3245 | 3.1598 | 60.0153 | 4.35 | 80.3846 | 6.1861 | 59.9631 | 8 | 80.3562 | 3.316 | 60.0036 | 4.35 | 80.3284 | 6.8365 | 60.0227 | 8
80.3151 | 7.2752 | 60.012 | 8 | 80.3328 | 3.1598 | 60.0152 | 4.35 | 80.3929 | 6.1861 | 59.9631 | 8 | 80.3645 | 3.316 | 60.0036 | 4.35 | 80.3367 | 6.8374 | 60.0227 | 8
80.3234 | 7.2778 | 60.012 | 8 | 80.3411 | 3.1598 | 60.0152 | 4.35 | 80.4014 | 6.1861 | 59.9631 | 8 | 80.3728 | 3.3159 | 60.0037 | 4.35 | 80.345 | 6.8373 | 60.0226 | 8
80.3317 | 7.2782 | 60.012 | 8 | 80.3494 | 3.1598 | 60.0152 | 4.35 | 80.4097 | 6.1861 | 59.9632 | 8 | 80.3811 | 3.3158 | 60.0037 | 4.35 | 80.3533 | 6.8372 | 60.0226 | 8
80.3401 | 7.2786 | 60.012 | 8 | 80.3578 | 3.1598 | 60.0151 | 4.35 | 80.418 | 6.1861 | 59.9632 | 8 | 80.3894 | 3.3158 | 60.0037 | 4.35 | 80.3616 | 6.8375 | 60.0225 | 8
80.3484 | 7.2786 | 60.012 | 8 | 80.3661 | 3.1599 | 60.0151 | 4.35 | 80.4263 | 6.1861 | 59.9632 | 8 | 80.3977 | 3.3158 | 60.0037 | 4.35 | 80.3699 | 6.8378 | 60.0225 | 8
80.3567 | 7.2786 | 60.012 | 8 | 80.3745 | 3.1599 | 60.0151 | 4.35 | 80.4347 | 6.1861 | 59.9632 | 8 | 80.406 | 3.3158 | 60.0038 | 4.35 | 80.3782 | 6.838 | 60.0224 | 8
80.3651 | 7.2786 | 60.012 | 8 | 80.3828 | 3.1599 | 60.015 | 4.35 | 80.443 | 6.1861 | 59.9632 | 8 | 80.4146 | 3.3158 | 60.0038 | 4.35 | 80.3867 | 6.8383 | 60.0223 | 8
80.3734 | 7.2786 | 60.012 | 8 | 80.3911 | 3.1599 | 60.015 | 4.35 | 80.4513 | 6.1861 | 59.9632 | 8 | 80.4229 | 3.3156 | 60.0038 | 4.35 | 80.395 | 6.8386 | 60.0223 | 8
80.3817 | 7.2786 | 60.012 | 8 | 80.3994 | 3.16 | 60.015 | 4.35 | 80.4597 | 6.1861 | 59.9632 | 8 | 80.4312 | 3.3155 | 60.0038 | 4.35 | 80.4033 | 6.8388 | 60.0222 | 8
80.3901 | 7.2786 | 60.012 | 8 | 80.4078 | 3.1601 | 60.0149 | 4.35 | 80.468 | 6.1861 | 59.9632 | 8 | 80.4395 | 3.3154 | 60.0039 | 4.35 | 80.4116 | 6.8391 | 60.0222 | 8
80.3984 | 7.2786 | 60.012 | 8 | 80.4161 | 3.16 | 60.0149 | 4.35 | 80.4763 | 6.1861 | 59.9632 | 8 | 80.4478 | 3.3153 | 60.0039 | 4.35 | 80.4199 | 6.8393 | 60.0221 | 8
80.4067 | 7.2786 | 60.012 | 8 | 80.4244 | 3.16 | 60.0149 | 4.35 | 80.4847 | 6.1861 | 59.9632 | 8 | 80.4561 | 3.3151 | 60.0039 | 4.35 | 80.4282 | 6.8397 | 60.022 | 8
80.4151 | 7.2786 | 60.012 | 8 | 80.4327 | 3.16 | 60.0148 | 4.35 | 80.493 | 6.1861 | 59.9632 | 8 | 80.4644 | 3.3149 | 60.0039 | 4.35 | 80.4365 | 6.8401 | 60.022 | 8
80.4234 | 7.2786 | 60.012 | 8 | 80.4411 | 3.16 | 60.0148 | 4.35 | 80.5013 | 6.1861 | 59.9632 | 8 | 80.4727 | 3.3147 | 60.004 | 4.35 | 80.4451 | 6.8401 | 60.0219 | 8
80.4317 | 7.2786 | 60.012 | 8 | 80.4494 | 3.16 | 60.0148 | 4.35 | 80.5096 | 6.1861 | 59.9633 | 8 | 80.4812 | 3.3145 | 60.004 | 4.35 | 80.4534 | 6.8402 | 60.0219 | 8
80.4401 | 7.2786 | 60.012 | 8 | 80.4578 | 3.16 | 60.0147 | 4.35 | 80.5181 | 6.186 | 59.9633 | 8 | 80.4895 | 3.3143 | 60.006 | 4.35 | 80.4617 | 6.8402 | 60.0218 | 8
80.4484 | 7.2786 | 60.012 | 8 | 80.4661 | 3.16 | 60.0147 | 4.35 | 80.5264 | 6.186 | 59.9633 | 8 | 80.4978 | 3.3141 | 60.006 | 4.35 | 80.47 | 6.8403 | 60.0218 | 8
80.4567 | 7.2787 | 60.012 | 8 | 80.4744 | 3.16 | 60.0147 | 4.35 | 80.5347 | 6.186 | 59.9633 | 8 | 80.5061 | 3.3141 | 60.006 | 4.35 | 80.4783 | 6.8403 | 60.0217 | 8
80.465 | 7.2787 | 60.012 | 8 | 80.4828 | 3.16 | 60.0146 | 4.35 | 80.5431 | 6.186 | 59.9633 | 8 | 80.5144 | 3.314 | 60.006 | 4.35 | 80.4866 | 6.8403 | 60.0216 | 8
80.4734 | 7.2787 | 60.012 | 8 | 80.4911 | 3.16 | 60.0146 | 4.35 | 80.5514 | 6.186 | 59.9633 | 8 | 80.5227 | 3.314 | 60.006 | 4.35 | 80.4949 | 6.8402 | 60.0216 | 8
80.4817 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.4995 | 3.16 | 60.0146 | 4.35 | 80.5597 | 6.186 | 59.9633 | 8 | 80.531 | 3.3139 | 60.006 | 4.35 | 80.5034 | 6.8402 | 60.0215 | 8
80.49 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.5078 | 3.1601 | 60.0145 | 4.35 | 80.5681 | 6.186 | 59.9633 | 8 | 80.5393 | 3.3139 | 60.0061 | 4.35 | 80.5117 | 6.8401 | 60.0215 | 8
80.4984 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.5161 | 3.1601 | 60.0145 | 4.35 | 80.5764 | 6.186 | 59.9633 | 8 | 80.5476 | 3.314 | 60.0061 | 4.35 | 80.52 | 6.84 | 60.0214 | 8
80.5067 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.5244 | 3.1602 | 60.0145 | 4.35 | 80.5847 | 6.186 | 59.9633 | 8 | 80.5562 | 3.3141 | 60.0061 | 4.35 | 80.5283 | 6.84 | 60.0213 | 8
80.515 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.5328 | 3.1602 | 60.0144 | 4.35 | 80.593 | 6.1859 | 59.9633 | 8 | 80.5645 | 3.3141 | 60.0061 | 4.35 | 80.5366 | 6.84 | 60.0213 | 8
80.5234 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.5411 | 3.1603 | 60.0144 | 4.35 | 80.6014 | 6.1857 | 59.9633 | 8 | 80.5728 | 3.3178 | 60.0061 | 4.35 | 80.5449 | 6.8401 | 60.0212 | 8
80.5317 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.5494 | 3.1603 | 60.0144 | 4.35 | 80.6097 | 6.1856 | 59.9634 | 8 | 80.5811 | 3.3214 | 60.0061 | 4.35 | 80.5532 | 6.8402 | 60.0212 | 8
80.54 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.5577 | 3.1604 | 60.0143 | 4.35 | 80.618 | 6.1854 | 59.9634 | 8 | 80.5894 | 3.3251 | 60.0061 | 4.35 | 80.5615 | 6.8404 | 60.0211 | 8
80.5484 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.5661 | 3.1605 | 60.0143 | 4.35 | 80.6265 | 6.1853 | 59.9634 | 8 | 80.5977 | 3.3287 | 60.0061 | 4.35 | 80.5701 | 6.8406 | 60.0211 | 8
80.5567 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.5744 | 3.1605 | 60.0143 | 4.35 | 80.6348 | 6.1851 | 59.9634 | 8 | 80.606 | 3.3324 | 60.0061 | 4.35 | 80.5784 | 6.8408 | 60.021 | 8
80.565 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.5828 | 3.1605 | 60.0142 | 4.35 | 80.6431 | 6.185 | 59.9634 | 8 | 80.6143 | 3.336 | 60.0061 | 4.35 | 80.5867 | 6.841 | 60.0209 | 8
80.5734 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.5911 | 3.1604 | 60.0142 | 4.35 | 80.6515 | 6.1848 | 59.9634 | 8 | 80.6228 | 3.3396 | 60.0061 | 4.35 | 80.595 | 6.8411 | 60.0209 | 8
80.5817 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.5994 | 3.1604 | 60.0142 | 4.35 | 80.6598 | 6.1846 | 59.9634 | 8 | 80.6311 | 3.3432 | 60.0061 | 4.35 | 80.6033 | 6.8412 | 60.0208 | 8
80.59 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.6078 | 3.1603 | 60.0141 | 4.35 | 80.6681 | 6.1845 | 59.9634 | 8 | 80.6394 | 3.347 | 60.0062 | 4.35 | 80.6116 | 6.8413 | 60.0208 | 8
80.5984 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.6161 | 3.1603 | 60.0141 | 4.35 | 80.6764 | 6.1845 | 59.9634 | 8 | 80.6477 | 3.3507 | 60.0062 | 4.35 | 80.6199 | 6.8414 | 60.0207 | 8
80.6067 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.6245 | 3.1602 | 60.0141 | 4.35 | 80.6848 | 6.1845 | 59.9634 | 8 | 80.656 | 3.3508 | 60.0062 | 4.35 | 80.6284 | 6.8413 | 60.0206 | 8
80.615 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.6328 | 3.1602 | 60.014 | 4.35 | 80.6931 | 6.1844 | 59.9634 | 8 | 80.6643 | 3.3509 | 60.0062 | 4.35 | 80.6367 | 6.8413 | 60.0206 | 8
80.6234 | 7.2787 | 60.011 | 8 | 80.6411 | 3.1601 | 60.014 | 4.35 | 80.7014 | 6.1843 | 59.9634 | 8 | 80.6726 | 3.351 | 60.0062 | 4.35 | 80.645 | 6.8412 | 60.0205 | 8
80.6317 | 7.2788 | 60.011 | 8 | 80.6494 | 3.1601 | 60.014 | 4.35 | 80.7098 | 6.1842 | 59.9635 | 8 | 80.6809 | 3.3511 | 60.0062 | 4.35 | 80.6533 | 6.8411 | 60.0205 | 8
80.64 | 7.2788 | 60.011 | 8 | 80.6578 | 3.16 | 60.0139 | 4.35 | 80.7181 | 6.1842 | 59.9635 | 8 | 80.6895 | 3.3512 | 60.0062 | 4.35 | 80.6616 | 6.8411 | 60.0204 | 8
80.6484 | 7.2789 | 60.011 | 8 | 80.6661 | 3.16 | 60.0139 | 4.35 | 80.7264 | 6.1841 | 59.9635 | 8 | 80.6978 | 3.3513 | 60.0062 | 4.35 | 80.6699 | 6.841 | 60.0204 | 8
80.6567 | 7.279 | 60.011 | 8 | 80.6744 | 3.16 | 60.0139 | 4.35 | 80.7349 | 6.184 | 59.9635 | 8 | 80.7061 | 3.3514 | 60.0062 | 4.35 | 80.6782 | 6.8411 | 60.0203 | 8
80.665 | 7.2791 | 60.011 | 8 | 80.6827 | 3.16 | 60.0138 | 4.35 | 80.7432 | 6.1839 | 59.9635 | 8 | 80.7144 | 3.3515 | 60.0062 | 4.35 | 80.6868 | 6.8412 | 60.0202 | 8
80.6733 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.6911 | 3.16 | 60.0138 | 4.35 | 80.7515 | 6.1839 | 59.9635 | 8 | 80.7227 | 3.3515 | 60.0062 | 4.35 | 80.6951 | 6.8423 | 60.0202 | 8
80.6817 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.6995 | 3.16 | 60.0138 | 4.35 | 80.7598 | 6.1838 | 59.9635 | 8 | 80.731 | 3.3515 | 60.0062 | 4.35 | 80.7034 | 6.8433 | 60.0201 | 8
80.69 | 7.2793 | 60.011 | 8 | 80.7078 | 3.16 | 60.0137 | 4.35 | 80.7682 | 6.1837 | 59.9635 | 8 | 80.7393 | 3.3514 | 60.0063 | 4.35 | 80.7117 | 6.8455 | 60.0201 | 8
80.6983 | 7.2793 | 60.011 | 8 | 80.7161 | 3.16 | 60.0137 | 4.35 | 80.7765 | 6.184 | 59.9635 | 8 | 80.7476 | 3.3514 | 60.0063 | 4.35 | 80.72 | 6.8477 | 60.02 | 8
80.7067 | 7.2794 | 60.011 | 8 | 80.7244 | 3.16 | 60.0137 | 4.35 | 80.7848 | 6.1843 | 59.9635 | 8 | 80.7561 | 3.3512 | 60.0063 | 4.35 | 80.7283 | 6.8495 | 60.015 | 8
80.715 | 7.2793 | 60.011 | 8 | 80.7328 | 3.16 | 60.0136 | 4.35 | 80.7932 | 6.1846 | 59.9635 | 8 | 80.7644 | 3.3511 | 60.0063 | 4.35 | 80.7366 | 6.8513 | 60.015 | 8
80.7233 | 7.2793 | 60.011 | 8 | 80.7411 | 3.16 | 60.0136 | 4.35 | 80.8015 | 6.1849 | 59.9635 | 8 | 80.7727 | 3.351 | 60.0063 | 4.35 | 80.7449 | 6.8532 | 60.015 | 8
80.7317 | 7.2793 | 60.011 | 8 | 80.7495 | 3.1601 | 60.0136 | 4.35 | 80.8098 | 6.1869 | 59.9636 | 8 | 80.781 | 3.3508 | 60.0063 | 4.35 | 80.7534 | 6.8552 | 60.015 | 8
80.74 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.7578 | 3.1601 | 60.0135 | 4.35 | 80.8182 | 6.189 | 59.9636 | 8 | 80.7893 | 3.3507 | 60.0063 | 4.35 | 80.7617 | 6.8571 | 60.015 | 8
80.7483 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.7661 | 3.1601 | 60.0135 | 4.35 | 80.8265 | 6.191 | 59.9636 | 8 | 80.7976 | 3.3506 | 60.0063 | 4.35 | 80.77 | 6.859 | 60.0149 | 8
80.7567 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.7744 | 3.1601 | 60.0135 | 4.35 | 80.8348 | 6.193 | 59.9636 | 8 | 80.8059 | 3.3504 | 60.0063 | 4.35 | 80.7783 | 6.8596 | 60.0149 | 8
80.765 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.7828 | 3.1601 | 60.0134 | 4.35 | 80.8431 | 6.195 | 59.9636 | 8 | 80.8142 | 3.3503 | 60.0063 | 4.35 | 80.7866 | 6.8602 | 60.0149 | 8
80.7733 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.7911 | 3.1601 | 60.0134 | 4.35 | 80.8516 | 6.197 | 59.9636 | 8 | 80.8225 | 3.3503 | 60.0063 | 4.35 | 80.7949 | 6.8597 | 60.0149 | 8
80.7817 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.7994 | 3.1601 | 60.0134 | 4.35 | 80.8599 | 6.1987 | 59.9636 | 8 | 80.8311 | 3.3502 | 60.0063 | 4.35 | 80.8032 | 6.8592 | 60.0149 | 8
80.79 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.8077 | 3.1602 | 60.0133 | 4.35 | 80.8682 | 6.2005 | 59.9636 | 8 | 80.8394 | 3.3502 | 60.0064 | 4.35 | 80.8118 | 6.8591 | 60.0149 | 8
80.7983 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.8161 | 3.1602 | 60.0133 | 4.35 | 80.8766 | 6.2022 | 59.9636 | 8 | 80.8477 | 3.3502 | 60.0064 | 4.35 | 80.8201 | 6.8589 | 60.0149 | 8
80.8066 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.8245 | 3.1602 | 60.0133 | 4.35 | 80.8849 | 6.2039 | 59.9636 | 8 | 80.856 | 3.3503 | 60.0064 | 4.35 | 80.8284 | 6.8588 | 60.0149 | 8
80.815 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.8328 | 3.1602 | 60.0132 | 4.35 | 80.8932 | 6.2039 | 59.9636 | 8 | 80.8643 | 3.3503 | 60.0064 | 4.35 | 80.8367 | 6.8588 | 60.0149 | 8
80.8233 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.8411 | 3.1602 | 60.0132 | 4.35 | 80.9016 | 6.2039 | 59.9636 | 8 | 80.8726 | 3.3504 | 60.0064 | 4.35 | 80.845 | 6.8587 | 60.0149 | 8
80.8316 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.8494 | 3.1602 | 60.0132 | 4.35 | 80.9099 | 6.2039 | 59.9637 | 8 | 80.8809 | 3.3504 | 60.0064 | 4.35 | 80.8533 | 6.8586 | 60.0149 | 8
80.84 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.8578 | 3.1602 | 60.0131 | 4.35 | 80.9182 | 6.2039 | 59.9637 | 8 | 80.8892 | 3.3505 | 60.0064 | 4.35 | 80.8616 | 6.8588 | 60.0149 | 8
80.8483 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.8661 | 3.1602 | 60.0131 | 4.35 | 80.9265 | 6.204 | 59.9637 | 8 | 80.8977 | 3.3506 | 60.0064 | 4.35 | 80.8701 | 6.859 | 60.0149 | 8
80.8566 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.8745 | 3.1601 | 60.0131 | 4.35 | 80.9349 | 6.204 | 59.9637 | 8 | 80.906 | 3.3507 | 60.0064 | 4.35 | 80.8784 | 6.8593 | 60.0148 | 8
80.865 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.8828 | 3.1601 | 60.013 | 4.35 | 80.9432 | 6.2041 | 59.9637 | 8 | 80.9143 | 3.3508 | 60.0064 | 4.35 | 80.8867 | 6.8595 | 60.0148 | 8
80.8733 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.8911 | 3.1601 | 60.013 | 4.35 | 80.9515 | 6.2041 | 59.9637 | 8 | 80.9226 | 3.3508 | 60.0064 | 4.35 | 80.895 | 6.8598 | 60.0148 | 8
80.8816 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.8994 | 3.1601 | 60.013 | 4.35 | 80.96 | 6.2042 | 59.9637 | 8 | 80.9309 | 3.3509 | 60.0064 | 4.35 | 80.9033 | 6.8601 | 60.0148 | 8
80.89 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.9078 | 3.1601 | 60.0129 | 4.35 | 80.9683 | 6.2042 | 59.9637 | 8 | 80.9392 | 3.3509 | 60.0065 | 4.35 | 80.9116 | 6.8599 | 60.0148 | 8
80.8983 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.9161 | 3.16 | 60.0129 | 4.35 | 80.9766 | 6.2043 | 59.9637 | 8 | 80.9475 | 3.351 | 60.0065 | 4.35 | 80.9199 | 6.8598 | 60.0148 | 8
80.9066 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.9244 | 3.16 | 60.0129 | 4.35 | 80.985 | 6.2043 | 59.9637 | 8 | 80.9558 | 3.351 | 60.0065 | 4.35 | 80.9282 | 6.8609 | 60.0148 | 8
80.915 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.9327 | 3.16 | 60.0128 | 4.35 | 80.9933 | 6.2044 | 59.9637 | 8 | 80.9644 | 3.351 | 60.0065 | 4.35 | 80.9368 | 6.8619 | 60.0148 | 8
80.9233 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.9411 | 3.16 | 60.0128 | 4.35 | 81.0016 | 6.2044 | 59.9637 | 8 | 80.9727 | 3.351 | 60.0065 | 4.35 | 80.9451 | 6.8629 | 60.0148 | 8
80.9316 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.9495 | 3.16 | 60.0128 | 4.35 | 81.0099 | 6.2044 | 59.9638 | 8 | 80.981 | 3.351 | 60.0065 | 4.35 | 80.9534 | 6.8639 | 60.0148 | 8
80.94 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.9578 | 3.16 | 60.0127 | 4.35 | 81.0183 | 6.2044 | 59.9638 | 8 | 80.9893 | 3.351 | 60.0065 | 4.35 | 80.9617 | 6.8652 | 60.0148 | 8
80.9483 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.9661 | 3.16 | 60.0127 | 4.35 | 81.0266 | 6.2044 | 59.9638 | 8 | 80.9976 | 3.351 | 60.0065 | 4.35 | 80.97 | 6.8666 | 60.0148 | 8
80.9566 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.9744 | 3.16 | 60.0127 | 4.35 | 81.0349 | 6.2044 | 59.9638 | 8 | 81.0059 | 3.351 | 60.0065 | 4.35 | 80.9783 | 6.8679 | 60.0147 | 8
80.965 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.9828 | 3.16 | 60.0126 | 4.35 | 81.0433 | 6.2044 | 59.9638 | 8 | 81.0142 | 3.351 | 60.0065 | 4.35 | 80.9866 | 6.8692 | 60.0147 | 8
80.9733 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.9911 | 3.1599 | 60.0126 | 4.35 | 81.0516 | 6.2044 | 59.9638 | 8 | 81.0225 | 3.351 | 60.0065 | 4.35 | 80.9951 | 6.8707 | 60.0147 | 8
80.9816 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 80.9995 | 3.1599 | 60.0126 | 4.35 | 81.0599 | 6.2061 | 59.9638 | 8 | 81.0308 | 3.351 | 60.0065 | 4.35 | 81.0034 | 6.8722 | 60.0147 | 8
80.99 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 81.0078 | 3.1598 | 60.0125 | 4.35 | 81.0684 | 6.2078 | 59.9638 | 8 | 81.0393 | 3.351 | 60.0065 | 4.35 | 81.0117 | 6.8725 | 60.0147 | 8
80.9983 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 81.0161 | 3.1597 | 60.0125 | 4.35 | 81.0767 | 6.2097 | 59.9638 | 8 | 81.0476 | 3.351 | 60.0066 | 4.35 | 81.02 | 6.8729 | 60.0147 | 8
81.0066 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 81.0244 | 3.1595 | 60.0125 | 4.35 | 81.085 | 6.2115 | 59.9638 | 8 | 81.0559 | 3.351 | 60.0066 | 4.35 | 81.0283 | 6.8732 | 60.0147 | 8
81.0149 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 81.0328 | 3.1594 | 60.0124 | 4.35 | 81.0933 | 6.2146 | 59.9638 | 8 | 81.0642 | 3.351 | 60.0066 | 4.35 | 81.0366 | 6.8735 | 60.0147 | 8
81.0233 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 81.0411 | 3.1592 | 60.0124 | 4.35 | 81.1017 | 6.2176 | 59.9638 | 8 | 81.0725 | 3.351 | 60.0066 | 4.35 | 81.0449 | 6.8733 | 60.0147 | 8
81.0316 | 7.2791 | 60.011 | 8 | 81.0494 | 3.1591 | 60.0124 | 4.35 | 81.11 | 6.2207 | 59.9639 | 8 | 81.0808 | 3.351 | 60.0066 | 4.35 | 81.0535 | 6.8731 | 60.0147 | 8
81.0399 | 7.2791 | 60.011 | 8 | 81.0577 | 3.1589 | 60.0123 | 4.35 | 81.1183 | 6.2238 | 59.9639 | 8 | 81.0891 | 3.351 | 60.0066 | 4.35 | 81.0618 | 6.8732 | 60.0147 | 8
81.0483 | 7.2792 | 60.011 | 8 | 81.0661 | 3.161 | 60.0123 | 4.35 | 81.1267 | 6.2269 | 59.9639 | 8 | 81.0974 | 3.351 | 60.0066 | 4.35 | 81.0701 | 6.8732 | 60.0146 | 8
81.0566 | 7.2793 | 60.011 | 8 | 81.0745 | 3.1631 | 60.0123 | 4.35 | 81.135 | 6.23 | 59.9639 | 8 | 81.106 | 3.351 | 60.0066 | 4.35 | 81.0784 | 6.8733 | 60.0146 | 8
81.0649 | 7.2794 | 60.011 | 8 | 81.0828 | 3.1652 | 60.0122 | 4.35 | 81.1433 | 6.2313 | 59.9639 | 8 | 81.1143 | 3.351 | 60.0066 | 4.35 | 81.0867 | 6.8733 | 60.0146 | 8
81.0733 | 7.2795 | 60.011 | 8 | 81.0911 | 3.1673 | 60.0122 | 4.35 | 81.1517 | 6.2327 | 59.9639 | 8 | 81.1226 | 3.351 | 60.0066 | 4.35 | 81.095 | 6.8734 | 60.0146 | 8
81.0816 | 7.2796 | 60.011 | 8 | 81.0994 | 3.1696 | 60.0122 | 4.35 | 81.16 | 6.2339 | 59.9639 | 8 | 81.1309 | 3.351 | 60.0066 | 4.35 | 81.1033 | 6.8735 | 60.0146 | 8
81.0899 | 7.2797 | 60.011 | 8 | 81.1078 | 3.172 | 60.0121 | 4.35 | 81.1683 | 6.2352 | 59.9639 | 8 | 81.1392 | 3.351 | 60.0067 | 4.35 | 81.1118 | 6.8736 | 60.0146 | 8
81.0982 | 7.2797 | 60.011 | 8 | 81.1161 | 3.1743 | 60.0121 | 4.35 | 81.1766 | 6.2352 | 59.9639 | 8 | 81.1475 | 3.351 | 60.0067 | 4.35 | 81.1201 | 6.8737 | 60.0146 | 8
81.1066 | 7.2798 | 60.011 | 8 | 81.1245 | 3.1766 | 60.0121 | 4.35 | 81.1851 | 6.2352 | 59.9639 | 8 | 81.1558 | 3.3511 | 60.0067 | 4.35 | 81.1284 | 6.874 | 60.0146 | 8
81.1149 | 7.2799 | 60.011 | 8 | 81.1328 | 3.179 | 60.012 | 4.35 | 81.1934 | 6.2352 | 59.9639 | 8 | 81.1641 | 3.3511 | 60.0067 | 4.35 | 81.1367 | 6.8744 | 60.0146 | 8
81.1232 | 7.28 | 60.011 | 8 | 81.1411 | 3.1813 | 60.014 | 4.35 | 81.2017 | 6.2352 | 59.9639 | 8 | 81.1726 | 3.3511 | 60.0067 | 4.35 | 81.145 | 6.8743 | 60.0146 | 8
81.1316 | 7.2799 | 60.011 | 8 | 81.1494 | 3.1814 | 60.014 | 4.35 | 81.2101 | 6.2352 | 59.964 | 8 | 81.1809 | 3.3511 | 60.0067 | 4.35 | 81.1533 | 6.8743 | 60.0146 | 8
81.1399 | 7.2799 | 60.011 | 8 | 81.1578 | 3.1814 | 60.0139 | 4.35 | 81.2184 | 6.2352 | 59.964 | 8 | 81.1892 | 3.3511 | 60.0067 | 4.35 | 81.1616 | 6.8742 | 60.0146 | 8
81.1482 | 7.2799 | 60.011 | 8 | 81.1661 | 3.1815 | 60.0139 | 4.35 | 81.2267 | 6.2352 | 59.964 | 8 | 81.1975 | 3.3511 | 60.0067 | 4.35 | 81.1702 | 6.8742 | 60.0145 | 8
81.1566 | 7.2799 | 60.011 | 8 | 81.1744 | 3.1815 | 60.0139 | 4.35 | 81.235 | 6.2352 | 59.964 | 8 | 81.2058 | 3.351 | 60.0067 | 4.35 | 81.1785 | 6.8755 | 60.0145 | 8
81.1649 | 7.2799 | 60.011 | 8 | 81.1827 | 3.1816 | 60.0139 | 4.35 | 81.2434 | 6.2352 | 59.964 | 8 | 81.2141 | 3.351 | 60.0067 | 4.35 | 81.1868 | 6.8767 | 60.0145 | 8
81.1732 | 7.2798 | 60.011 | 8 | 81.1911 | 3.1816 | 60.0138 | 4.35 | 81.2517 | 6.2352 | 59.964 | 8 | 81.2224 | 3.351 | 60.0067 | 4.35 | 81.1951 | 6.8779 | 60.0145 | 8
81.1816 | 7.282 | 60.011 | 8 | 81.1995 | 3.1816 | 60.0138 | 4.35 | 81.26 | 6.2352 | 59.964 | 8 | 81.2307 | 3.3509 | 60.0067 | 4.35 | 81.2034 | 6.8791 | 60.0145 | 8
81.1899 | 7.2842 | 60.011 | 8 | 81.2078 | 3.1816 | 60.0138 | 4.35 | 81.2684 | 6.2352 | 59.964 | 8 | 81.239 | 3.3509 | 60.0068 | 4.35 | 81.2117 | 6.8801 | 60.0145 | 8
81.1982 | 7.2861 | 60.011 | 8 | 81.2161 | 3.1817 | 60.0138 | 4.35 | 81.2767 | 6.2352 | 59.964 | 8 | 81.2476 | 3.3509 | 60.0068 | 4.35 | 81.22 | 6.8812 | 60.0145 | 8
81.2066 | 7.288 | 60.011 | 8 | 81.2244 | 3.1817 | 60.0137 | 4.35 | 81.285 | 6.2352 | 59.9641 | 8 | 81.2559 | 3.3509 | 60.0068 | 4.35 | 81.2285 | 6.8824 | 60.0145 | 8
81.2149 | 7.2909 | 60.011 | 8 | 81.2328 | 3.1818 | 60.0137 | 4.35 | 81.2935 | 6.2352 | 59.9641 | 8 | 81.2642 | 3.3508 | 60.0068 | 4.35 | 81.2368 | 6.8836 | 60.0145 | 8
81.2232 | 7.2938 | 60.011 | 8 | 81.2411 | 3.1819 | 60.0137 | 4.35 | 81.3018 | 6.2352 | 59.9641 | 8 | 81.2725 | 3.3508 | 60.0068 | 4.35 | 81.2451 | 6.8849 | 60.0145 | 8
81.2315 | 7.2967 | 60.011 | 8 | 81.2495 | 3.182 | 60.0137 | 4.35 | 81.3101 | 6.2353 | 59.9641 | 8 | 81.2808 | 3.3508 | 60.0068 | 4.35 | 81.2534 | 6.8861 | 60.0145 | 8
81.2399 | 7.2996 | 60.011 | 8 | 81.2578 | 3.1821 | 60.0136 | 4.35 | 81.3184 | 6.2354 | 59.9641 | 8 | 81.2891 | 3.3508 | 60.0068 | 4.35 | 81.2617 | 6.886 | 60.0145 | 8
81.2482 | 7.3024 | 60.011 | 8 | 81.2661 | 3.1845 | 60.0136 | 4.35 | 81.3268 | 6.2354 | 59.9641 | 8 | 81.2974 | 3.3508 | 60.0068 | 4.35 | 81.27 | 6.8859 | 60.0145 | 8
81.2565 | 7.3053 | 60.011 | 8 | 81.2744 | 3.1869 | 60.0136 | 4.35 | 81.3351 | 6.2355 | 59.9642 | 8 | 81.3057 | 3.3508 | 60.0068 | 4.35 | 81.2783 | 6.8859 | 60.0144 | 8
81.2649 | 7.306 | 60.011 | 8 | 81.2828 | 3.1893 | 60.0136 | 4.35 | 81.3434 | 6.2356 | 59.9642 | 8 | 81.3142 | 3.3508 | 60.0068 | 4.35 | 81.2866 | 6.886 | 60.0144 | 8
81.2732 | 7.3066 | 60.011 | 8 | 81.2911 | 3.1917 | 60.0135 | 4.35 | 81.3518 | 6.2357 | 59.9642 | 8 | 81.3225 | 3.3508 | 60.0068 | 4.35 | 81.2952 | 6.8861 | 60.0144 | 8
81.2815 | 7.3076 | 60.011 | 8 | 81.2994 | 3.1965 | 60.0135 | 4.35 | 81.3601 | 6.2357 | 59.9642 | 8 | 81.3308 | 3.3509 | 60.0068 | 4.35 | 81.3035 | 6.8861 | 60.0144 | 8
81.2899 | 7.3085 | 60.011 | 8 | 81.3077 | 3.2012 | 60.0135 | 4.35 | 81.3684 | 6.2358 | 59.9642 | 8 | 81.3391 | 3.3509 | 60.0069 | 4.35 | 81.3118 | 6.8862 | 60.0144 | 8
81.2982 | 7.3099 | 60.011 | 8 | 81.3161 | 3.206 | 60.0135 | 4.35 | 81.3767 | 6.2358 | 59.9642 | 8 | 81.3474 | 3.3508 | 60.0069 | 4.35 | 81.3201 | 6.8863 | 60.0144 | 8
81.3065 | 7.3113 | 60.011 | 8 | 81.3245 | 3.2107 | 60.0134 | 4.35 | 81.3851 | 6.2359 | 59.9643 | 8 | 81.3557 | 3.3508 | 60.0069 | 4.35 | 81.3284 | 6.8864 | 60.0144 | 8
81.3149 | 7.3127 | 60.011 | 8 | 81.3328 | 3.2155 | 60.0134 | 4.35 | 81.3934 | 6.2359 | 59.9643 | 8 | 81.364 | 3.3508 | 60.0069 | 4.35 | 81.3367 | 6.8865 | 60.0144 | 8
81.3232 | 7.3141 | 60.011 | 8 | 81.3411 | 3.2203 | 60.0134 | 4.35 | 81.4017 | 6.236 | 59.9643 | 8 | 81.3723 | 3.3508 | 60.0069 | 4.35 | 81.345 | 6.8868 | 60.0144 | 8
81.3315 | 7.3155 | 60.011 | 8 | 81.3494 | 3.2227 | 60.0134 | 4.35 | 81.4102 | 6.2361 | 59.9643 | 8 | 81.3809 | 3.3508 | 60.0069 | 4.35 | 81.3535 | 6.887 | 60.0144 | 8
81.3399 | 7.317 | 60.011 | 8 | 81.3578 | 3.225 | 60.0133 | 4.35 | 81.4185 | 6.2361 | 59.9643 | 8 | 81.3892 | 3.3529 | 60.0069 | 4.35 | 81.3618 | 6.8872 | 60.0144 | 8
81.3482 | 7.3185 | 60.011 | 8 | 81.3661 | 3.2274 | 60.0133 | 4.35 | 81.4268 | 6.2362 | 59.9643 | 8 | 81.3975 | 3.3549 | 60.0069 | 4.35 | 81.3701 | 6.8873 | 60.0144 | 8
81.3565 | 7.3199 | 60.011 | 8 | 81.3745 | 3.2298 | 60.0133 | 4.35 | 81.4352 | 6.2363 | 59.9644 | 8 | 81.4058 | 3.3569 | 60.0069 | 4.35 | 81.3784 | 6.8875 | 60.0143 | 8
81.3648 | 7.3214 | 60.011 | 8 | 81.3828 | 3.2298 | 60.0133 | 4.35 | 81.4435 | 6.2362 | 59.9644 | 8 | 81.4141 | 3.359 | 60.0069 | 4.35 | 81.3867 | 6.8877 | 60.0143 | 8
81.3732 | 7.3228 | 60.011 | 8 | 81.3911 | 3.2298 | 60.0132 | 4.35 | 81.4518 | 6.2362 | 59.9644 | 8 | 81.4224 | 3.361 | 60.0069 | 4.35 | 81.395 | 6.8878 | 60.0143 | 8
81.3815 | 7.3228 | 60.011 | 8 | 81.3994 | 3.2299 | 60.0132 | 4.35 | 81.4601 | 6.236 | 59.9644 | 8 | 81.4307 | 3.3631 | 60.0069 | 4.35 | 81.4033 | 6.888 | 60.0143 | 8
81.3898 | 7.3228 | 60.011 | 8 | 81.4078 | 3.2299 | 60.0132 | 4.35 | 81.4685 | 6.2359 | 59.9644 | 8 | 81.439 | 3.3651 | 60.007 | 4.35 | 81.4119 | 6.8882 | 60.0143 | 8
81.3982 | 7.3228 | 60.011 | 8 | 81.4161 | 3.2299 | 60.0132 | 4.35 | 81.4768 | 6.2357 | 59.9644 | 8 | 81.4473 | 3.3672 | 60.007 | 4.35 | 81.4202 | 6.8884 | 60.0143 | 8
81.4065 | 7.3228 | 60.011 | 8 | 81.4244 | 3.2298 | 60.0131 | 4.35 | 81.4851 | 6.2355 | 59.9645 | 8 | 81.4558 | 3.3692 | 60.007 | 4.35 | 81.4285 | 6.8885 | 60.0143 | 8
81.4148 | 7.3229 | 60.011 | 8 | 81.4327 | 3.2297 | 60.0131 | 4.35 | 81.4935 | 6.2353 | 59.9645 | 8 | 81.4641 | 3.3713 | 60.007 | 4.35 | 81.4368 | 6.8885 | 60.0143 | 8
81.4232 | 7.323 | 60.011 | 8 | 81.4411 | 3.2296 | 60.0131 | 4.35 | 81.5018 | 6.2352 | 59.9645 | 8 | 81.4724 | 3.3712 | 60.007 | 4.35 | 81.4451 | 6.8886 | 60.0143 | 8
81.4315 | 7.3232 | 60.011 | 8 | 81.4495 | 3.2296 | 60.0131 | 4.35 | 81.5101 | 6.2349 | 59.9645 | 8 | 81.4807 | 3.3712 | 60.007 | 4.35 | 81.4534 | 6.8887 | 60.0143 | 8
81.4398 | 7.3234 | 60.011 | 8 | 81.4578 | 3.2295 | 60.013 | 4.35 | 81.5184 | 6.2347 | 59.9645 | 8 | 81.489 | 3.3711 | 60.009 | 4.35 | 81.4617 | 6.8888 | 60.0143 | 8
81.4482 | 7.3237 | 60.011 | 8 | 81.4661 | 3.2294 | 60.013 | 4.35 | 81.5269 | 6.2347 | 59.9645 | 8 | 81.4973 | 3.3711 | 60.009 | 4.35 | 81.4702 | 6.8888 | 60.0143 | 8
81.4565 | 7.324 | 60.011 | 8 | 81.4744 | 3.2292 | 60.013 | 4.35 | 81.5352 | 6.2347 | 59.9646 | 8 | 81.5056 | 3.371 | 60.0091 | 4.35 | 81.4785 | 6.8888 | 60.0142 | 8
81.4648 | 7.3244 | 60.011 | 8 | 81.4828 | 3.229 | 60.013 | 4.35 | 81.5435 | 6.2348 | 59.9646 | 8 | 81.5139 | 3.3709 | 60.0091 | 4.35 | 81.4868 | 6.8888 | 60.0142 | 8
81.4731 | 7.3247 | 60.011 | 8 | 81.4911 | 3.2289 | 60.0129 | 4.35 | 81.5519 | 6.2348 | 59.9646 | 8 | 81.5225 | 3.3709 | 60.0091 | 4.35 | 81.4951 | 6.8887 | 60.0142 | 8
81.4815 | 7.325 | 60.011 | 8 | 81.4995 | 3.2287 | 60.0129 | 4.35 | 81.5602 | 6.2349 | 59.9646 | 8 | 81.5308 | 3.3709 | 60.0092 | 4.35 | 81.5034 | 6.8887 | 60.0142 | 8
81.4898 | 7.3253 | 60.011 | 8 | 81.5078 | 3.2286 | 60.0129 | 4.35 | 81.5685 | 6.2349 | 59.9646 | 8 | 81.5391 | 3.3708 | 60.0092 | 4.35 | 81.5117 | 6.8887 | 60.0142 | 8
81.4981 | 7.3253 | 60.011 | 8 | 81.5161 | 3.2285 | 60.0129 | 4.35 | 81.5768 | 6.2348 | 59.9646 | 8 | 81.5474 | 3.3708 | 60.0092 | 4.35 | 81.52 | 6.8886 | 60.0142 | 8
81.5065 | 7.3254 | 60.011 | 8 | 81.5244 | 3.2284 | 60.0128 | 4.35 | 81.5852 | 6.2348 | 59.9647 | 8 | 81.5557 | 3.3708 | 60.0093 | 4.35 | 81.5286 | 6.8886 | 60.0142 | 8
81.5148 | 7.3254 | 60.011 | 8 | 81.5328 | 3.2282 | 60.0128 | 4.35 | 81.5935 | 6.2348 | 59.9647 | 8 | 81.564 | 3.3707 | 60.0093 | 4.35 | 81.5369 | 6.8885 | 60.0142 | 8
81.5231 | 7.3253 | 60.011 | 8 | 81.5411 | 3.228 | 60.0128 | 4.35 | 81.6018 | 6.2349 | 59.9647 | 8 | 81.5723 | 3.3707 | 60.0093 | 4.35 | 81.5452 | 6.8891 | 60.0142 | 8
81.5315 | 7.3252 | 60.011 | 8 | 81.5494 | 3.228 | 60.0128 | 4.35 | 81.6102 | 6.2348 | 59.9647 | 8 | 81.5806 | 3.3707 | 60.0094 | 4.35 | 81.5535 | 6.8897 | 60.0142 | 8
81.5398 | 7.325 | 60.011 | 8 | 81.5577 | 3.2279 | 60.0127 | 4.35 | 81.6185 | 6.2348 | 59.9647 | 8 | 81.5891 | 3.3707 | 60.0094 | 4.35 | 81.5618 | 6.8916 | 60.0142 | 8
81.5481 | 7.3249 | 60.011 | 8 | 81.5661 | 3.2278 | 60.0127 | 4.35 | 81.6268 | 6.2348 | 59.9647 | 8 | 81.5974 | 3.3707 | 60.0094 | 4.35 | 81.5701 | 6.8935 | 60.0141 | 8
81.5564 | 7.3247 | 60.011 | 8 | 81.5745 | 3.2277 | 60.0127 | 4.35 | 81.6353 | 6.2348 | 59.9648 | 8 | 81.6057 | 3.3707 | 60.0095 | 4.35 | 81.5784 | 6.8953 | 60.0141 | 8
81.5648 | 7.3245 | 60.011 | 8 | 81.5828 | 3.2276 | 60.0127 | 4.35 | 81.6436 | 6.2347 | 59.9648 | 8 | 81.614 | 3.3707 | 60.0095 | 4.35 | 81.5869 | 6.8972 | 60.0141 | 8
81.5731 | 7.3243 | 60.011 | 8 | 81.5911 | 3.2275 | 60.0126 | 4.35 | 81.6519 | 6.2347 | 59.9648 | 8 | 81.6223 | 3.3707 | 60.0095 | 4.35 | 81.5952 | 6.899 | 60.0141 | 8
81.5814 | 7.3242 | 60.011 | 8 | 81.5994 | 3.2274 | 60.0126 | 4.35 | 81.6602 | 6.236 | 59.9648 | 8 | 81.6306 | 3.3707 | 60.0096 | 4.35 | 81.6035 | 6.9009 | 60.0141 | 8
81.5898 | 7.3241 | 60.011 | 8 | 81.6078 | 3.2274 | 60.0126 | 4.35 | 81.6686 | 6.2373 | 59.9648 | 8 | 81.6389 | 3.3707 | 60.0096 | 4.35 | 81.6118 | 6.9026 | 60.0141 | 8
81.5981 | 7.3242 | 60.011 | 8 | 81.6161 | 3.2274 | 60.0126 | 4.35 | 81.6769 | 6.2385 | 59.9648 | 8 | 81.6472 | 3.3707 | 60.0096 | 4.35 | 81.6201 | 6.9043 | 60.0141 | 8
81.6064 | 7.3242 | 60.011 | 8 | 81.6245 | 3.2274 | 60.0125 | 4.35 | 81.6852 | 6.2397 | 59.9649 | 8 | 81.6555 | 3.3707 | 60.0097 | 4.35 | 81.6284 | 6.9053 | 60.0141 | 8
81.6148 | 7.3243 | 60.011 | 8 | 81.6328 | 3.2274 | 60.0125 | 4.35 | 81.6936 | 6.2409 | 59.9649 | 8 | 81.6641 | 3.3707 | 60.0097 | 4.35 | 81.6367 | 6.9063 | 60.0141 | 8
81.6231 | 7.3243 | 60.011 | 8 | 81.6411 | 3.2274 | 60.0125 | 4.35 | 81.7019 | 6.2421 | 59.9649 | 8 | 81.6724 | 3.3707 | 60.0097 | 4.35 | 81.6453 | 6.9061 | 60.0141 | 8
81.6314 | 7.3244 | 60.011 | 8 | 81.6495 | 3.2275 | 60.0125 | 4.35 | 81.7102 | 6.2434 | 59.9649 | 8 | 81.6807 | 3.3707 | 60.0098 | 4.35 | 81.6536 | 6.9059 | 60.0141 | 8
81.6398 | 7.3245 | 60.011 | 8 | 81.6578 | 3.2275 | 60.0124 | 4.35 | 81.7185 | 6.2446 | 59.9649 | 8 | 81.689 | 3.3707 | 60.0098 | 4.35 | 81.6619 | 6.9057 | 60.0141 | 8
81.6481 | 7.3246 | 60.011 | 8 | 81.6661 | 3.2276 | 60.0124 | 4.35 | 81.7269 | 6.2459 | 59.9649 | 8 | 81.6973 | 3.3707 | 60.0098 | 4.35 | 81.6702 | 6.9055 | 60.014 | 8
81.6564 | 7.3247 | 60.011 | 8 | 81.6744 | 3.2277 | 60.0124 | 4.35 | 81.7352 | 6.2471 | 59.965 | 8 | 81.7056 | 3.3706 | 60.0099 | 4.35 | 81.6785 | 6.9053 | 60.014 | 8
81.6648 | 7.3248 | 60.011 | 8 | 81.6828 | 3.2278 | 60.0124 | 4.35 | 81.7435 | 6.2472 | 59.965 | 8 | 81.7139 | 3.3705 | 60.0099 | 4.35 | 81.6868 | 6.9051 | 60.014 | 8
81.6731 | 7.3249 | 60.011 | 8 | 81.6911 | 3.2279 | 60.0123 | 4.35 | 81.752 | 6.2472 | 59.965 | 8 | 81.7222 | 3.3705 | 60.0099 | 4.35 | 81.6951 | 6.9051 | 60.014 | 8
81.6814 | 7.325 | 60.011 | 8 | 81.6995 | 3.228 | 60.0123 | 4.35 | 81.7603 | 6.2472 | 59.965 | 8 | 81.7307 | 3.3704 | 60.01 | 4.35 | 81.7034 | 6.9051 | 60.014 | 8
81.6898 | 7.325 | 60.011 | 8 | 81.7078 | 3.2282 | 60.0123 | 4.35 | 81.7686 | 6.2471 | 59.965 | 8 | 81.739 | 3.3704 | 60.01 | 4.35 | 81.7119 | 6.9051 | 60.014 | 8
81.6981 | 7.325 | 60.011 | 8 | 81.7161 | 3.2283 | 60.0123 | 4.35 | 81.777 | 6.2471 | 59.965 | 8 | 81.7473 | 3.3703 | 60.01 | 4.35 | 81.7202 | 6.9051 | 60.014 | 8
81.7064 | 7.325 | 60.011 | 8 | 81.7244 | 3.2285 | 60.0122 | 4.35 | 81.7853 | 6.247 | 59.9651 | 8 | 81.7556 | 3.3702 | 60.0101 | 4.35 | 81.7285 | 6.9051 | 60.01 | 8
81.7147 | 7.325 | 60.011 | 8 | 81.7328 | 3.2285 | 60.0122 | 4.35 | 81.7936 | 6.2469 | 59.9651 | 8 | 81.7639 | 3.3702 | 60.0101 | 4.35 | 81.7368 | 6.905 | 60.01 | 8
81.7231 | 7.325 | 60.011 | 8 | 81.7411 | 3.2285 | 60.0122 | 4.35 | 81.8019 | 6.2468 | 59.9651 | 8 | 81.7722 | 3.3701 | 60.0101 | 4.35 | 81.7451 | 6.9049 | 60.0099 | 8
81.7314 | 7.325 | 60.011 | 8 | 81.7495 | 3.2286 | 60.0122 | 4.35 | 81.8103 | 6.2481 | 59.9651 | 8 | 81.7805 | 3.37 | 60.0102 | 4.35 | 81.7534 | 6.9049 | 60.0099 | 8
81.7397 | 7.325 | 60.011 | 8 | 81.7578 | 3.2286 | 60.0121 | 4.35 | 81.8186 | 6.2493 | 59.9651 | 8 | 81.7888 | 3.3701 | 60.0102 | 4.35 | 81.7617 | 6.9048 | 60.0099 | 8
81.7481 | 7.325 | 60.011 | 8 | 81.7661 | 3.2286 | 60.0121 | 4.35 | 81.8269 | 6.2505 | 59.9651 | 8 | 81.7974 | 3.3701 | 60.0102 | 4.35 | 81.7703 | 6.9048 | 60.0099 | 8
81.7564 | 7.325 | 60.011 | 8 | 81.7745 | 3.2287 | 60.0121 | 4.35 | 81.8353 | 6.2517 | 59.9652 | 8 | 81.8057 | 3.3702 | 60.0103 | 4.35 | 81.7786 | 6.9048 | 60.0099 | 8
81.7647 | 7.325 | 60.011 | 8 | 81.7828 | 3.2289 | 60.0121 | 4.35 | 81.8436 | 6.253 | 59.9652 | 8 | 81.814 | 3.3702 | 60.0103 | 4.35 | 81.7869 | 6.9048 | 60.0099 | 8
81.7731 | 7.325 | 60.011 | 8 | 81.7911 | 3.2292 | 60.012 | 4.35 | 81.8519 | 6.2543 | 59.9652 | 8 | 81.8223 | 3.3702 | 60.0103 | 4.35 | 81.7952 | 6.9048 | 60.0098 | 8
81.7814 | 7.3249 | 60.011 | 8 | 81.7994 | 3.2294 | 60.012 | 4.35 | 81.8602 | 6.2556 | 59.9652 | 8 | 81.8306 | 3.3703 | 60.0104 | 4.35 | 81.8035 | 6.9048 | 60.0098 | 8
81.7897 | 7.3248 | 60.011 | 8 | 81.8078 | 3.2296 | 60.012 | 4.35 | 81.8687 | 6.2569 | 59.9652 | 8 | 81.8389 | 3.3703 | 60.0104 | 4.35 | 81.8118 | 6.9049 | 60.0098 | 8
81.7981 | 7.3247 | 60.011 | 8 | 81.8161 | 3.2299 | 60.012 | 4.35 | 81.877 | 6.2582 | 59.9652 | 8 | 81.8472 | 3.3703 | 60.0104 | 4.35 | 81.8201 | 6.9051 | 60.0098 | 8
81.8064 | 7.3245 | 60.011 | 8 | 81.8245 | 3.2301 | 60.0119 | 4.35 | 81.8853 | 6.2595 | 59.9653 | 8 | 81.8555 | 3.3704 | 60.0105 | 4.35 | 81.8286 | 6.9052 | 60.0098 | 8
81.8147 | 7.3243 | 60.011 | 8 | 81.8328 | 3.2303 | 60.0119 | 4.35 | 81.8937 | 6.2595 | 59.9653 | 8 | 81.8638 | 3.3704 | 60.0105 | 4.35 | 81.8369 | 6.9053 | 60.0098 | 8
81.8231 | 7.3242 | 60.011 | 8 | 81.8411 | 3.2306 | 60.0119 | 4.35 | 81.902 | 6.2595 | 59.9653 | 8 | 81.8723 | 3.3704 | 60.0105 | 4.35 | 81.8452 | 6.9053 | 60.0098 | 8
81.8314 | 7.324 | 60.011 | 8 | 81.8495 | 3.2309 | 60.0119 | 4.35 | 81.9103 | 6.2595 | 59.9653 | 8 | 81.8806 | 3.3704 | 60.0106 | 4.35 | 81.8535 | 6.9054 | 60.0097 | 8
81.8397 | 7.3238 | 60.011 | 8 | 81.8578 | 3.2312 | 60.0118 | 4.35 | 81.9187 | 6.2596 | 59.9653 | 8 | 81.8889 | 3.3704 | 60.0106 | 4.35 | 81.8618 | 6.9054 | 60.0097 | 8
81.848 | 7.3236 | 60.011 | 8 | 81.8661 | 3.2312 | 60.0118 | 4.35 | 81.927 | 6.2596 | 59.9653 | 8 | 81.8972 | 3.3704 | 60.0106 | 4.35 | 81.8701 | 6.9055 | 60.0097 | 8
81.8564 | 7.3235 | 60.011 | 8 | 81.8745 | 3.2312 | 60.0118 | 4.35 | 81.9353 | 6.2597 | 59.9654 | 8 | 81.9055 | 3.3704 | 60.0107 | 4.35 | 81.8784 | 6.9055 | 60.0097 | 8
81.8647 | 7.3256 | 60.011 | 8 | 81.8828 | 3.2312 | 60.0118 | 4.35 | 81.9436 | 6.2597 | 59.9654 | 8 | 81.9138 | 3.3704 | 60.0107 | 4.35 | 81.887 | 6.9054 | 60.0097 | 8
81.873 | 7.3277 | 60.011 | 8 | 81.8911 | 3.2312 | 60.0117 | 4.35 | 81.952 | 6.2598 | 59.9654 | 8 | 81.9221 | 3.3704 | 60.0107 | 4.35 | 81.8953 | 6.9054 | 60.0097 | 8
81.8814 | 7.3299 | 60.011 | 8 | 81.8995 | 3.2312 | 60.0117 | 4.35 | 81.9603 | 6.2598 | 59.9654 | 8 | 81.9304 | 3.3704 | 60.0108 | 4.35 | 81.9036 | 6.9054 | 60.0096 | 8
81.8897 | 7.3321 | 60.011 | 8 | 81.9078 | 3.2311 | 60.0117 | 4.35 | 81.9686 | 6.2598 | 59.9654 | 8 | 81.939 | 3.3704 | 60.0108 | 4.35 | 81.9119 | 6.9054 | 60.0096 | 8
81.898 | 7.3343 | 60.011 | 8 | 81.9161 | 3.231 | 60.0117 | 4.35 | 81.9771 | 6.2599 | 59.9654 | 8 | 81.9473 | 3.3704 | 60.0108 | 4.35 | 81.9202 | 6.9054 | 60.0096 | 8
81.9063 | 7.3364 | 60.011 | 8 | 81.9245 | 3.2309 | 60.0116 | 4.35 | 81.9854 | 6.2599 | 59.9655 | 8 | 81.9556 | 3.3704 | 60.0109 | 4.35 | 81.9285 | 6.9062 | 60.0096 | 8
81.9147 | 7.3404 | 60.011 | 8 | 81.9328 | 3.2307 | 60.0116 | 4.35 | 81.9937 | 6.26 | 59.9655 | 8 | 81.9639 | 3.3704 | 60.0109 | 4.35 | 81.9368 | 6.907 | 60.0096 | 8
81.923 | 7.3443 | 60.011 | 8 | 81.9412 | 3.2305 | 60.0116 | 4.35 | 82.002 | 6.26 | 59.9655 | 8 | 81.9722 | 3.3704 | 60.0109 | 4.35 | 81.9453 | 6.9078 | 60.0095 | 8
81.9313 | 7.3483 | 60.011 | 8 | 81.9495 | 3.2304 | 60.0116 | 4.35 | 82.0104 | 6.26 | 59.9655 | 8 | 81.9805 | 3.3704 | 60.011 | 4.35 | 81.9536 | 6.9087 | 60.0095 | 8
81.9397 | 7.3522 | 60.011 | 8 | 81.9578 | 3.2303 | 60.0115 | 4.35 | 82.0187 | 6.2601 | 59.9655 | 8 | 81.9888 | 3.3704 | 60.011 | 4.35 | 81.9619 | 6.9095 | 60.0095 | 8
81.948 | 7.3539 | 60.011 | 8 | 81.9661 | 3.2302 | 60.0115 | 4.35 | 82.027 | 6.2601 | 59.9655 | 8 | 81.9971 | 3.3705 | 60.011 | 4.35 | 81.9702 | 6.9104 | 60.0095 | 8
81.9563 | 7.3557 | 60.011 | 8 | 81.9745 | 3.23 | 60.0115 | 4.35 | 82.0354 | 6.2601 | 59.9656 | 8 | 82.0056 | 3.3705 | 60.0111 | 4.35 | 81.9785 | 6.9113 | 60.0095 | 8
81.9647 | 7.3574 | 60.011 | 8 | 81.9828 | 3.2301 | 60.0115 | 4.35 | 82.0437 | 6.2621 | 59.9656 | 8 | 82.0139 | 3.3705 | 60.0111 | 4.35 | 81.9868 | 6.9121 | 60.0095 | 8
81.973 | 7.3591 | 60.011 | 8 | 81.9911 | 3.2301 | 60.0114 | 4.35 | 82.052 | 6.2642 | 59.9656 | 8 | 82.0222 | 3.3705 | 60.0111 | 4.35 | 81.9951 | 6.913 | 60.0094 | 8
81.9813 | 7.3609 | 60.011 | 8 | 81.9995 | 3.2301 | 60.0114 | 4.35 | 82.0603 | 6.2663 | 59.9656 | 8 | 82.0305 | 3.3705 | 60.0112 | 4.35 | 82.0037 | 6.9139 | 60.0094 | 8
81.9897 | 7.3626 | 60.011 | 8 | 82.0078 | 3.23 | 60.0114 | 4.35 | 82.0687 | 6.2684 | 59.9656 | 8 | 82.0388 | 3.3705 | 60.0112 | 4.35 | 82.012 | 6.9139 | 60.0094 | 8
81.998 | 7.3626 | 60.011 | 8 | 82.0162 | 3.2301 | 60.0114 | 4.35 | 82.077 | 6.2705 | 59.9656 | 8 | 82.0471 | 3.3706 | 60.0112 | 4.35 | 82.0203 | 6.9139 | 60.0094 | 8
82.0063 | 7.3626 | 60.011 | 8 | 82.0245 | 3.2301 | 60.0113 | 4.35 | 82.0853 | 6.2726 | 59.9657 | 8 | 82.0554 | 3.3706 | 60.0113 | 4.35 | 82.0286 | 6.9138 | 60.0094 | 8
82.0147 | 7.3626 | 60.011 | 8 | 82.0328 | 3.23 | 60.0113 | 4.35 | 82.0938 | 6.2748 | 59.9657 | 8 | 82.0637 | 3.3706 | 60.0113 | 4.35 | 82.0369 | 6.9138 | 60.0094 | 8
82.023 | 7.3626 | 60.011 | 8 | 82.0411 | 3.23 | 60.0113 | 4.35 | 82.1021 | 6.2769 | 59.9657 | 8 | 82.0723 | 3.3706 | 60.0113 | 4.35 | 82.0452 | 6.9137 | 60.0093 | 8
82.0313 | 7.3626 | 60.011 | 8 | 82.0495 | 3.23 | 60.0113 | 4.35 | 82.1104 | 6.279 | 59.9657 | 8 | 82.0806 | 3.3706 | 60.0114 | 4.35 | 82.0535 | 6.9136 | 60.0093 | 8
82.0396 | 7.3626 | 60.011 | 8 | 82.0578 | 3.2299 | 60.0112 | 4.35 | 82.1188 | 6.2811 | 59.9657 | 8 | 82.0889 | 3.3706 | 60.0114 | 4.35 | 82.062 | 6.9136 | 60.0093 | 8
82.048 | 7.3625 | 60.011 | 8 | 82.0662 | 3.2298 | 60.0112 | 4.35 | 82.1271 | 6.2811 | 59.9657 | 8 | 82.0972 | 3.3706 | 60.0114 | 4.35 | 82.0703 | 6.9136 | 60.0093 | 8
82.0563 | 7.3624 | 60.011 | 8 | 82.0745 | 3.2296 | 60.0112 | 4.35 | 82.1354 | 6.2812 | 59.9658 | 8 | 82.1055 | 3.3706 | 60.0115 | 4.35 | 82.0786 | 6.9134 | 60.0093 | 8
82.0646 | 7.3619 | 60.011 | 8 | 82.0828 | 3.2296 | 60.0112 | 4.35 | 82.1437 | 6.2812 | 59.9658 | 8 | 82.1138 | 3.3706 | 60.0115 | 4.35 | 82.0869 | 6.9132 | 60.0093 | 8
82.073 | 7.3615 | 60.011 | 8 | 82.0911 | 3.2295 | 60.0111 | 4.35 | 82.1521 | 6.2812 | 59.9658 | 8 | 82.1221 | 3.3706 | 60.0115 | 4.35 | 82.0952 | 6.9131 | 60.0093 | 8
82.0813 | 7.3611 | 60.011 | 8 | 82.0995 | 3.2294 | 60.0111 | 4.35 | 82.1604 | 6.2812 | 59.9658 | 8 | 82.1304 | 3.3706 | 60.0116 | 4.35 | 82.1035 | 6.913 | 60.0092 | 8
82.0896 | 7.3607 | 60.011 | 8 | 82.1078 | 3.2294 | 60.0111 | 4.35 | 82.1687 | 6.2812 | 59.9658 | 8 | 82.1387 | 3.3706 | 60.0116 | 4.35 | 82.1118 | 6.9129 | 60.0092 | 8
82.098 | 7.3602 | 60.011 | 8 | 82.1161 | 3.2293 | 60.0111 | 4.35 | 82.1771 | 6.2813 | 59.9658 | 8 | 82.1472 | 3.3706 | 60.0116 | 4.35 | 82.1201 | 6.9128 | 60.0092 | 8
82.1063 | 7.3598 | 60.011 | 8 | 82.1245 | 3.2293 | 60.011 | 4.35 | 82.1854 | 6.2814 | 59.9659 | 8 | 82.1555 | 3.3706 | 60.0117 | 4.35 | 82.1287 | 6.9127 | 60.0092 | 8
82.1146 | 7.3594 | 60.011 | 8 | 82.1328 | 3.2294 | 60.011 | 4.35 | 82.1937 | 6.2815 | 59.9659 | 8 | 82.1638 | 3.3706 | 60.0117 | 4.35 | 82.137 | 6.9125 | 60.0092 | 8
82.123 | 7.3589 | 60.011 | 8 | 82.1412 | 3.2294 | 60.011 | 4.35 | 82.202 | 6.2816 | 59.9659 | 8 | 82.1721 | 3.3706 | 60.0117 | 4.35 | 82.1453 | 6.9124 | 60.0092 | 8
82.1313 | 7.3586 | 60.011 | 8 | 82.1495 | 3.2295 | 60.011 | 4.35 | 82.2104 | 6.2817 | 59.9659 | 8 | 82.1804 | 3.3706 | 60.0118 | 4.35 | 82.1536 | 6.9123 | 60.0091 | 8
82.1396 | 7.3583 | 60.011 | 8 | 82.1578 | 3.2296 | 60.011 | 4.35 | 82.2188 | 6.2818 | 59.9659 | 8 | 82.1887 | 3.3706 | 60.0118 | 4.35 | 82.1619 | 6.9123 | 60.0091 | 8
82.148 | 7.3581 | 60.011 | 8 | 82.1661 | 3.2297 | 60.011 | 4.35 | 82.2271 | 6.2819 | 59.9659 | 8 | 82.197 | 3.3706 | 60.0118 | 4.35 | 82.1702 | 6.9123 | 60.0091 | 8
82.1563 | 7.3579 | 60.011 | 8 | 82.1745 | 3.2298 | 60.011 | 4.35 | 82.2355 | 6.282 | 59.966 | 8 | 82.2053 | 3.3707 | 60.0119 | 4.35 | 82.1785 | 6.9123 | 60.0091 | 8
82.1646 | 7.3578 | 60.011 | 8 | 82.1828 | 3.2299 | 60.011 | 4.35 | 82.2438 | 6.2821 | 59.966 | 8 | 82.2139 | 3.3707 | 60.0119 | 4.35 | 82.187 | 6.9122 | 60.0091 | 8
82.1729 | 7.3576 | 60.011 | 8 | 82.1912 | 3.23 | 60.011 | 4.35 | 82.2521 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.2222 | 3.373 | 60.0119 | 4.35 | 82.1953 | 6.9122 | 60.009 | 8
82.1813 | 7.3597 | 60.011 | 8 | 82.1995 | 3.23 | 60.011 | 4.35 | 82.2605 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.2305 | 3.3752 | 60.012 | 4.35 | 82.2036 | 6.9122 | 60.009 | 8
82.1896 | 7.3618 | 60.011 | 8 | 82.2078 | 3.2301 | 60.011 | 4.35 | 82.2688 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.2388 | 3.3775 | 60.012 | 4.35 | 82.2119 | 6.9121 | 60.009 | 8
82.1979 | 7.3639 | 60.011 | 8 | 82.2162 | 3.2301 | 60.011 | 4.35 | 82.2771 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.2471 | 3.3798 | 60.012 | 4.35 | 82.2202 | 6.912 | 60.009 | 8
82.2063 | 7.3659 | 60.011 | 8 | 82.2245 | 3.2301 | 60.011 | 4.35 | 82.2854 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.2554 | 3.3818 | 60.0121 | 4.35 | 82.2285 | 6.9118 | 60.009 | 8
82.2146 | 7.368 | 60.011 | 8 | 82.2328 | 3.2301 | 60.011 | 4.35 | 82.2938 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.2637 | 3.3839 | 60.0121 | 4.35 | 82.2368 | 6.9117 | 60.009 | 8
82.2229 | 7.3701 | 60.011 | 8 | 82.2411 | 3.2301 | 60.011 | 4.35 | 82.3021 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.272 | 3.3859 | 60.0121 | 4.35 | 82.2454 | 6.9114 | 60.0089 | 8
82.2313 | 7.3724 | 60.011 | 8 | 82.2495 | 3.23 | 60.011 | 4.35 | 82.3104 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.2805 | 3.3879 | 60.0122 | 4.35 | 82.2537 | 6.9112 | 60.0089 | 8
82.2396 | 7.3747 | 60.011 | 8 | 82.2578 | 3.23 | 60.011 | 4.35 | 82.3188 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.2888 | 3.3899 | 60.0122 | 4.35 | 82.262 | 6.9109 | 60.0089 | 8
82.2479 | 7.3769 | 60.011 | 8 | 82.2662 | 3.2324 | 60.011 | 4.35 | 82.3271 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.2971 | 3.3919 | 60.0122 | 4.35 | 82.2703 | 6.9107 | 60.0089 | 8
82.2562 | 7.3792 | 60.011 | 8 | 82.2745 | 3.2349 | 60.011 | 4.35 | 82.3354 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.3054 | 3.3916 | 60.0123 | 4.35 | 82.2786 | 6.9104 | 60.0089 | 8
82.2646 | 7.3797 | 60.011 | 8 | 82.2828 | 3.2374 | 60.011 | 4.35 | 82.3438 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.3137 | 3.3914 | 60.0123 | 4.35 | 82.2869 | 6.9102 | 60.0089 | 8
82.2729 | 7.3802 | 60.011 | 8 | 82.2912 | 3.2399 | 60.011 | 4.35 | 82.3522 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.322 | 3.3912 | 60.0123 | 4.35 | 82.2952 | 6.9101 | 60.0089 | 8
82.2812 | 7.3807 | 60.011 | 8 | 82.2995 | 3.2424 | 60.011 | 4.35 | 82.3605 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.3303 | 3.3909 | 60.0124 | 4.35 | 82.3037 | 6.91 | 60.0088 | 8
82.2896 | 7.3811 | 60.011 | 8 | 82.3079 | 3.2449 | 60.011 | 4.35 | 82.3688 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.3386 | 3.3909 | 60.0124 | 4.35 | 82.312 | 6.9098 | 60.0088 | 8
82.2979 | 7.3816 | 60.011 | 8 | 82.3162 | 3.2474 | 60.011 | 4.35 | 82.3772 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.3469 | 3.3909 | 60.0124 | 4.35 | 82.3203 | 6.9096 | 60.0088 | 8
82.3062 | 7.3821 | 60.011 | 8 | 82.3245 | 3.2499 | 60.011 | 4.35 | 82.3855 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.3555 | 3.3908 | 60.0125 | 4.35 | 82.3286 | 6.9115 | 60.0088 | 8
82.3146 | 7.3826 | 60.011 | 8 | 82.3328 | 3.2524 | 60.011 | 4.35 | 82.3938 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.3638 | 3.3907 | 60.0125 | 4.35 | 82.3369 | 6.9134 | 60.0088 | 8
82.3229 | 7.3831 | 60.011 | 8 | 82.3412 | 3.2549 | 60.011 | 4.35 | 82.4022 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.3721 | 3.3906 | 60.0125 | 4.35 | 82.3452 | 6.9165 | 60.0088 | 8
82.3312 | 7.3837 | 60.011 | 8 | 82.3495 | 3.2563 | 60.011 | 4.35 | 82.4105 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.3804 | 3.3905 | 60.0126 | 4.35 | 82.3535 | 6.9197 | 60.0087 | 8
82.3396 | 7.3843 | 60.011 | 8 | 82.3578 | 3.2578 | 60.011 | 4.35 | 82.4188 | 6.2822 | 59.966 | 8 | 82.3887 | 3.3904 | 60.0126 | 4.35 | 82.3621 | 6.9228 | 60.0087 | 8
82.3479 | 7.3845 | 60.011 | 8 | 82.3662 | 3.2592 | 60.011 | 4.35 | 82.4271 | 6.2823 | 59.966 | 8 | 82.397 | 3.3904 | 60.0126 | 4.35 | 82.3704 | 6.9259 | 60.0087 | 8
82.3562 | 7.3847 | 60.011 | 8 | 82.3745 | 3.2607 | 60.011 | 4.35 | 82.4355 | 6.2824 | 59.966 | 8 | 82.4053 | 3.3903 | 60.0127 | 4.35 | 82.3787 | 6.9291 | 60.0087 | 8
82.3646 | 7.3848 | 60.011 | 8 | 82.3829 | 3.2634 | 60.011 | 4.35 | 82.4438 | 6.2825 | 59.966 | 8 | 82.4136 | 3.3902 | 60.0127 | 4.35 | 82.387 | 6.9322 | 60.0087 | 8
82.3729 | 7.385 | 60.011 | 8 | 82.3912 | 3.2662 | 60.011 | 4.35 | 82.4521 | 6.2826 | 59.966 | 8 | 82.4221 | 3.3901 | 60.0127 | 4.35 | 82.3953 | 6.9355 | 60.0086 | 8
82.3812 | 7.3852 | 60.011 | 8 | 82.3995 | 3.269 | 60.011 | 4.35 | 82.4606 | 6.2827 | 59.966 | 8 | 82.4304 | 3.39 | 60.0128 | 4.35 | 82.4036 | 6.9388 | 60.0086 | 8
82.3895 | 7.3854 | 60.011 | 8 | 82.4078 | 3.2717 | 60.011 | 4.35 | 82.4689 | 6.2827 | 59.966 | 8 | 82.4387 | 3.39 | 60.0128 | 4.35 | 82.4119 | 6.9401 | 60.0086 | 8
82.3979 | 7.3856 | 60.011 | 8 | 82.4162 | 3.2745 | 60.011 | 4.35 | 82.4772 | 6.2828 | 59.966 | 8 | 82.447 | 3.39 | 60.0128 | 4.35 | 82.4204 | 6.9414 | 60.0086 | 8
82.4062 | 7.3857 | 60.011 | 8 | 82.4245 | 3.2773 | 60.011 | 4.35 | 82.4855 | 6.2829 | 59.966 | 8 | 82.4553 | 3.3898 | 60.0129 | 4.35 | 82.4287 | 6.9417 | 60.0086 | 8
82.4145 | 7.3858 | 60.011 | 8 | 82.4329 | 3.2786 | 60.011 | 4.35 | 82.4939 | 6.283 | 59.966 | 8 | 82.4636 | 3.3897 | 60.0129 | 4.35 | 82.437 | 6.942 | 60.0086 | 8
82.4229 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.4412 | 3.2799 | 60.011 | 4.35 | 82.5022 | 6.2831 | 59.966 | 8 | 82.4719 | 3.3896 | 60.0129 | 4.35 | 82.4453 | 6.9423 | 60.0085 | 8
82.4312 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.4495 | 3.2813 | 60.011 | 4.35 | 82.5105 | 6.2831 | 59.966 | 8 | 82.4802 | 3.3895 | 60.013 | 4.35 | 82.4536 | 6.9426 | 60.0085 | 8
82.4395 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.4579 | 3.2827 | 60.011 | 4.35 | 82.5189 | 6.2831 | 59.966 | 8 | 82.4888 | 3.3894 | 60.01 | 4.35 | 82.4619 | 6.943 | 60.0085 | 8
82.4479 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.4662 | 3.2828 | 60.011 | 4.35 | 82.5272 | 6.2831 | 59.966 | 8 | 82.4971 | 3.3892 | 60.01 | 4.35 | 82.4702 | 6.9434 | 60.0085 | 8
82.4562 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.4745 | 3.2829 | 60.011 | 4.35 | 82.5355 | 6.2831 | 59.966 | 8 | 82.5054 | 3.3891 | 60.0101 | 4.35 | 82.4788 | 6.9437 | 60.0085 | 8
82.4645 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.4828 | 3.283 | 60.011 | 4.35 | 82.5438 | 6.2831 | 59.966 | 8 | 82.5137 | 3.389 | 60.0101 | 4.35 | 82.4871 | 6.9441 | 60.0085 | 8
82.4729 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.4912 | 3.283 | 60.011 | 4.35 | 82.5522 | 6.283 | 59.966 | 8 | 82.522 | 3.3889 | 60.0101 | 4.35 | 82.4954 | 6.9445 | 60.0084 | 8
82.4812 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.4995 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.5605 | 6.283 | 59.966 | 8 | 82.5303 | 3.3887 | 60.0101 | 4.35 | 82.5037 | 6.9449 | 60.0084 | 8
82.4895 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.5079 | 3.2832 | 60.011 | 4.35 | 82.5688 | 6.283 | 59.966 | 8 | 82.5386 | 3.389 | 60.0102 | 4.35 | 82.512 | 6.945 | 60.0084 | 8
82.4979 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.5162 | 3.2833 | 60.011 | 4.35 | 82.5773 | 6.283 | 59.966 | 8 | 82.5469 | 3.3893 | 60.0102 | 4.35 | 82.5203 | 6.9451 | 60.0084 | 8
82.5062 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.5245 | 3.2834 | 60.011 | 4.35 | 82.5856 | 6.283 | 59.966 | 8 | 82.5552 | 3.3895 | 60.0102 | 4.35 | 82.5286 | 6.9451 | 60.0084 | 8
82.5145 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.5328 | 3.2835 | 60.011 | 4.35 | 82.5939 | 6.283 | 59.966 | 8 | 82.5637 | 3.3898 | 60.0102 | 4.35 | 82.5369 | 6.9452 | 60.0084 | 8
82.5229 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.5412 | 3.2835 | 60.011 | 4.35 | 82.6022 | 6.2831 | 59.966 | 8 | 82.572 | 3.3903 | 60.0103 | 4.35 | 82.5454 | 6.9453 | 60.0084 | 8
82.5312 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.5496 | 3.2836 | 60.011 | 4.35 | 82.6106 | 6.2831 | 59.966 | 8 | 82.5803 | 3.3907 | 60.0103 | 4.35 | 82.5537 | 6.9453 | 60.0083 | 8
82.5395 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.5579 | 3.2836 | 60.011 | 4.35 | 82.6189 | 6.2832 | 59.966 | 8 | 82.5886 | 3.3912 | 60.0103 | 4.35 | 82.562 | 6.9453 | 60.0083 | 8
82.5478 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.5662 | 3.2837 | 60.011 | 4.35 | 82.6272 | 6.2834 | 59.966 | 8 | 82.5969 | 3.3917 | 60.0103 | 4.35 | 82.5703 | 6.9454 | 60.0083 | 8
82.5562 | 7.3859 | 60.011 | 8 | 82.5745 | 3.2837 | 60.011 | 4.35 | 82.6356 | 6.2836 | 59.966 | 8 | 82.6052 | 3.3936 | 60.0104 | 4.35 | 82.5786 | 6.9462 | 60.0083 | 8
82.5645 | 7.386 | 60.011 | 8 | 82.5829 | 3.2837 | 60.011 | 4.35 | 82.6439 | 6.2838 | 59.966 | 8 | 82.6135 | 3.3954 | 60.0104 | 4.35 | 82.5869 | 6.9471 | 60.0083 | 8
82.5728 | 7.386 | 60.011 | 8 | 82.5912 | 3.2837 | 60.011 | 4.35 | 82.6522 | 6.2841 | 59.966 | 8 | 82.6218 | 3.397 | 60.0104 | 4.35 | 82.5952 | 6.948 | 60.0083 | 8
82.5812 | 7.386 | 60.011 | 8 | 82.5995 | 3.2838 | 60.011 | 4.35 | 82.6605 | 6.2842 | 59.966 | 8 | 82.6304 | 3.3985 | 60.0104 | 4.35 | 82.6038 | 6.9489 | 60.0082 | 8
82.5895 | 7.386 | 60.011 | 8 | 82.6079 | 3.2838 | 60.011 | 4.35 | 82.6689 | 6.2844 | 59.966 | 8 | 82.6387 | 3.4001 | 60.0105 | 4.35 | 82.6121 | 6.9498 | 60.0082 | 8
82.5978 | 7.386 | 60.011 | 8 | 82.6162 | 3.2838 | 60.011 | 4.35 | 82.6772 | 6.2845 | 59.966 | 8 | 82.647 | 3.4017 | 60.0105 | 4.35 | 82.6204 | 6.9507 | 60.0082 | 8
82.6061 | 7.386 | 60.011 | 8 | 82.6246 | 3.2838 | 60.011 | 4.35 | 82.6855 | 6.2847 | 59.966 | 8 | 82.6553 | 3.4031 | 60.0105 | 4.35 | 82.6287 | 6.9515 | 60.0082 | 8
82.6145 | 7.386 | 60.011 | 8 | 82.6329 | 3.2837 | 60.011 | 4.35 | 82.694 | 6.2848 | 59.966 | 8 | 82.6636 | 3.4045 | 60.0105 | 4.35 | 82.637 | 6.9524 | 60.0082 | 8
82.6228 | 7.386 | 60.011 | 8 | 82.6412 | 3.2837 | 60.011 | 4.35 | 82.7023 | 6.2849 | 59.966 | 8 | 82.6719 | 3.4059 | 60.0106 | 4.35 | 82.6453 | 6.9533 | 60.0081 | 8
82.6311 | 7.3862 | 60.011 | 8 | 82.6495 | 3.2837 | 60.011 | 4.35 | 82.7106 | 6.2846 | 59.966 | 8 | 82.6802 | 3.4072 | 60.0106 | 4.35 | 82.6536 | 6.9542 | 60.0081 | 8
82.6395 | 7.3863 | 60.011 | 8 | 82.6579 | 3.2836 | 60.011 | 4.35 | 82.7189 | 6.2843 | 59.966 | 8 | 82.6885 | 3.4073 | 60.0106 | 4.35 | 82.6621 | 6.9542 | 60.0081 | 8
82.6478 | 7.3865 | 60.011 | 8 | 82.6662 | 3.2836 | 60.011 | 4.35 | 82.7273 | 6.2841 | 59.966 | 8 | 82.697 | 3.4073 | 60.0106 | 4.35 | 82.6704 | 6.9542 | 60.0081 | 8
82.6561 | 7.3867 | 60.011 | 8 | 82.6746 | 3.2836 | 60.011 | 4.35 | 82.7356 | 6.2839 | 59.966 | 8 | 82.7053 | 3.4073 | 60.0107 | 4.35 | 82.6787 | 6.9543 | 60.0081 | 8
82.6645 | 7.3868 | 60.011 | 8 | 82.6829 | 3.2835 | 60.011 | 4.35 | 82.7439 | 6.2837 | 59.966 | 8 | 82.7136 | 3.4072 | 60.0107 | 4.35 | 82.687 | 6.9543 | 60.0081 | 8
82.6728 | 7.387 | 60.011 | 8 | 82.6912 | 3.2835 | 60.011 | 4.35 | 82.7522 | 6.2835 | 59.966 | 8 | 82.7219 | 3.4071 | 60.0107 | 4.35 | 82.6953 | 6.9543 | 60.008 | 8
82.6811 | 7.3872 | 60.011 | 8 | 82.6996 | 3.2835 | 60.011 | 4.35 | 82.7606 | 6.2833 | 59.966 | 8 | 82.7302 | 3.4071 | 60.0107 | 4.35 | 82.7036 | 6.9544 | 60.008 | 8
82.6895 | 7.3873 | 60.011 | 8 | 82.7079 | 3.2834 | 60.011 | 4.35 | 82.7689 | 6.2831 | 59.966 | 8 | 82.7385 | 3.407 | 60.0107 | 4.35 | 82.7119 | 6.9544 | 60.008 | 8
82.6978 | 7.3875 | 60.011 | 8 | 82.7162 | 3.2834 | 60.011 | 4.35 | 82.7772 | 6.2842 | 59.966 | 8 | 82.7468 | 3.4069 | 60.0108 | 4.35 | 82.7205 | 6.9544 | 60.005 | 8
82.7061 | 7.3877 | 60.011 | 8 | 82.7245 | 3.2833 | 60.011 | 4.35 | 82.7856 | 6.2853 | 59.966 | 8 | 82.7551 | 3.4068 | 60.0108 | 4.35 | 82.7288 | 6.9544 | 60.005 | 8
82.7145 | 7.3876 | 60.011 | 8 | 82.7329 | 3.2833 | 60.011 | 4.35 | 82.7939 | 6.2865 | 59.966 | 8 | 82.7634 | 3.4067 | 60.0108 | 4.35 | 82.7371 | 6.9543 | 60.0049 | 8
82.7228 | 7.3876 | 60.011 | 8 | 82.7413 | 3.2833 | 60.011 | 4.35 | 82.8022 | 6.2878 | 59.966 | 8 | 82.772 | 3.4065 | 60.0109 | 4.35 | 82.7454 | 6.9543 | 60.0049 | 8
82.7311 | 7.3876 | 60.011 | 8 | 82.7496 | 3.2832 | 60.011 | 4.35 | 82.8105 | 6.2891 | 59.966 | 8 | 82.7803 | 3.4064 | 60.0109 | 4.35 | 82.7537 | 6.9543 | 60.0048 | 8
82.7394 | 7.3875 | 60.011 | 8 | 82.7579 | 3.2832 | 60.011 | 4.35 | 82.819 | 6.2903 | 59.966 | 8 | 82.7886 | 3.4062 | 60.0109 | 4.35 | 82.762 | 6.9543 | 60.0048 | 8
82.7478 | 7.3875 | 60.011 | 8 | 82.7662 | 3.2832 | 60.011 | 4.35 | 82.8273 | 6.2916 | 59.966 | 8 | 82.7969 | 3.406 | 60.0109 | 4.35 | 82.7703 | 6.9542 | 60.0047 | 8
82.7561 | 7.3875 | 60.011 | 8 | 82.7746 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.8356 | 6.2928 | 59.966 | 8 | 82.8052 | 3.4058 | 60.011 | 4.35 | 82.7788 | 6.9542 | 60.0047 | 8
82.7644 | 7.3874 | 60.011 | 8 | 82.7829 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.844 | 6.2938 | 59.966 | 8 | 82.8135 | 3.4055 | 60.011 | 4.35 | 82.7871 | 6.9542 | 60.0047 | 8
82.7728 | 7.3874 | 60.011 | 8 | 82.7913 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.8523 | 6.2948 | 59.966 | 8 | 82.8218 | 3.4053 | 60.011 | 4.35 | 82.7954 | 6.9542 | 60.0046 | 8
82.7811 | 7.3874 | 60.011 | 8 | 82.7996 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.8606 | 6.2946 | 59.966 | 8 | 82.8301 | 3.405 | 60.011 | 4.35 | 82.8037 | 6.9543 | 60.0046 | 8
82.7894 | 7.3874 | 60.011 | 8 | 82.8079 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.8689 | 6.2944 | 59.966 | 8 | 82.8384 | 3.4049 | 60.0111 | 4.35 | 82.812 | 6.9543 | 60.0045 | 8
82.7978 | 7.3885 | 60.011 | 8 | 82.8163 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.8773 | 6.2943 | 59.966 | 8 | 82.8469 | 3.4047 | 60.0111 | 4.35 | 82.8203 | 6.9543 | 60.0045 | 8
82.8061 | 7.3897 | 60.011 | 8 | 82.8246 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.8856 | 6.2942 | 59.966 | 8 | 82.8552 | 3.4045 | 60.0111 | 4.35 | 82.8286 | 6.9543 | 60.0045 | 8
82.8144 | 7.3907 | 60.011 | 8 | 82.8329 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.8939 | 6.295 | 59.966 | 8 | 82.8635 | 3.4044 | 60.0111 | 4.35 | 82.8372 | 6.9544 | 60.0044 | 8
82.8228 | 7.3918 | 60.011 | 8 | 82.8412 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.9023 | 6.2959 | 59.966 | 8 | 82.8718 | 3.4047 | 60.0112 | 4.35 | 82.8455 | 6.9544 | 60.0044 | 8
82.8311 | 7.3928 | 60.011 | 8 | 82.8496 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.9106 | 6.2965 | 59.966 | 8 | 82.8801 | 3.405 | 60.0112 | 4.35 | 82.8538 | 6.9545 | 60.0043 | 8
82.8394 | 7.3939 | 60.011 | 8 | 82.858 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.9189 | 6.2972 | 59.966 | 8 | 82.8884 | 3.4053 | 60.0112 | 4.35 | 82.8621 | 6.9546 | 60.0043 | 8
82.8478 | 7.3949 | 60.011 | 8 | 82.8663 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.9272 | 6.2996 | 59.966 | 8 | 82.8967 | 3.4057 | 60.0112 | 4.35 | 82.8704 | 6.9546 | 60.0042 | 8
82.8561 | 7.396 | 60.011 | 8 | 82.8746 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.9357 | 6.302 | 59.966 | 8 | 82.905 | 3.4081 | 60.0112 | 4.35 | 82.8787 | 6.9547 | 60.0042 | 8
82.8644 | 7.3971 | 60.011 | 8 | 82.8829 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.944 | 6.3044 | 59.966 | 8 | 82.9133 | 3.4105 | 60.0113 | 4.35 | 82.887 | 6.9547 | 60.0042 | 8
82.8727 | 7.3981 | 60.011 | 8 | 82.8913 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.9523 | 6.3069 | 59.966 | 8 | 82.9219 | 3.4129 | 60.0113 | 4.35 | 82.8955 | 6.9548 | 60.0041 | 8
82.8811 | 7.398 | 60.011 | 8 | 82.8996 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.9606 | 6.3093 | 59.966 | 8 | 82.9302 | 3.4153 | 60.0113 | 4.35 | 82.9038 | 6.9548 | 60.0041 | 8
82.8894 | 7.3979 | 60.011 | 8 | 82.908 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.969 | 6.3116 | 59.966 | 8 | 82.9385 | 3.4176 | 60.0114 | 4.35 | 82.9121 | 6.9548 | 60.004 | 8
82.8977 | 7.3979 | 60.011 | 8 | 82.9163 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.9773 | 6.313 | 59.966 | 8 | 82.9468 | 3.42 | 60.0114 | 4.35 | 82.9204 | 6.9548 | 60.004 | 8
82.9061 | 7.3979 | 60.011 | 8 | 82.9246 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.9856 | 6.3144 | 59.966 | 8 | 82.9551 | 3.422 | 60.0114 | 4.35 | 82.9287 | 6.9547 | 60.004 | 8
82.9144 | 7.3978 | 60.011 | 8 | 82.933 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 82.994 | 6.3159 | 59.966 | 8 | 82.9634 | 3.424 | 60.0114 | 4.35 | 82.937 | 6.9546 | 60.0039 | 8
82.9227 | 7.3978 | 60.011 | 8 | 82.9413 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.0023 | 6.3174 | 59.966 | 8 | 82.9717 | 3.426 | 60.0115 | 4.35 | 82.9453 | 6.9546 | 60.0039 | 8
82.9311 | 7.3979 | 60.011 | 8 | 82.9496 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.0106 | 6.3177 | 59.966 | 8 | 82.98 | 3.4279 | 60.0115 | 4.35 | 82.9536 | 6.9545 | 60.0038 | 8
82.9394 | 7.398 | 60.011 | 8 | 82.9579 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.0189 | 6.318 | 59.966 | 8 | 82.9885 | 3.4277 | 60.0115 | 4.35 | 82.9622 | 6.9544 | 60.0038 | 8
82.9477 | 7.3981 | 60.011 | 8 | 82.9663 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.0273 | 6.3182 | 59.966 | 8 | 82.9968 | 3.4274 | 60.0115 | 4.35 | 82.9705 | 6.9543 | 60.0037 | 8
82.956 | 7.3982 | 60.011 | 8 | 82.9747 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.0356 | 6.3184 | 59.966 | 8 | 83.0051 | 3.4279 | 60.0116 | 4.35 | 82.9788 | 6.9541 | 60.0037 | 8
82.9644 | 7.3983 | 60.011 | 8 | 82.983 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.0439 | 6.3186 | 59.966 | 8 | 83.0134 | 3.4283 | 60.0116 | 4.35 | 82.9871 | 6.9539 | 60.0037 | 8
82.9727 | 7.3983 | 60.011 | 8 | 82.9913 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.0524 | 6.3188 | 59.966 | 8 | 83.0217 | 3.4288 | 60.0116 | 4.35 | 82.9954 | 6.9537 | 60.0036 | 8
82.981 | 7.4005 | 60.011 | 8 | 82.9996 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.0607 | 6.319 | 59.966 | 8 | 83.03 | 3.4293 | 60.0116 | 4.35 | 83.0037 | 6.9536 | 60.0036 | 8
82.9894 | 7.4028 | 60.011 | 8 | 83.008 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.069 | 6.3192 | 59.966 | 8 | 83.0383 | 3.4298 | 60.0117 | 4.35 | 83.012 | 6.9531 | 60.0035 | 8
82.9977 | 7.405 | 60.011 | 8 | 83.0163 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.0773 | 6.3195 | 59.966 | 8 | 83.0466 | 3.4303 | 60.0117 | 4.35 | 83.0205 | 6.9527 | 60.0035 | 8
83.006 | 7.4072 | 60.011 | 8 | 83.0247 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.0857 | 6.3197 | 59.966 | 8 | 83.0549 | 3.4309 | 60.0117 | 4.35 | 83.0288 | 6.9522 | 60.0035 | 8
83.0144 | 7.4093 | 60.011 | 8 | 83.033 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.094 | 6.3197 | 59.966 | 8 | 83.0635 | 3.4314 | 60.0117 | 4.35 | 83.0371 | 6.9518 | 60.0034 | 8
83.0227 | 7.4114 | 60.011 | 8 | 83.0413 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.1023 | 6.3197 | 59.966 | 8 | 83.0718 | 3.4323 | 60.0117 | 4.35 | 83.0454 | 6.9513 | 60.0034 | 8
83.031 | 7.4135 | 60.011 | 8 | 83.0497 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.1107 | 6.3197 | 59.966 | 8 | 83.0801 | 3.4331 | 60.0118 | 4.35 | 83.0537 | 6.9509 | 60.0033 | 8
83.0394 | 7.4156 | 60.011 | 8 | 83.058 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.119 | 6.3197 | 59.966 | 8 | 83.0884 | 3.4333 | 60.0118 | 4.35 | 83.062 | 6.9505 | 60.0033 | 8
83.0477 | 7.4178 | 60.011 | 8 | 83.0663 | 3.2831 | 60.011 | 4.35 | 83.1273 | 6.3197 | 59.966 | 8 | 83.0967 | 3.4334 | 60.0118 | 4.35 | 83.0703 | 6.9502 | 60.0033 | 8
83.056 | 7.4199 | 60.011 | 8 | 83.0746 | 3.2832 | 60.011 | 4.35 | 83.1356 | 6.3197 | 59.966 | 8 | 83.105 | 3.4336 | 60.0119 | 4.35 | 83.0789 | 6.95 | 60.0032 | 8
83.0644 | 7.4199 | 60.011 | 8 | 83.083 | 3.2832 | 60.011 | 4.35 | 83.144 | 6.3197 | 59.966 | 8 | 83.1133 | 3.4337 | 60.0119 | 4.35 | 83.0872 | 6.9497 | 60.0032 | 8
83.0727 | 7.4199 | 60.011 | 8 | 83.0914 | 3.2832 | 60.011 | 4.35 | 83.1523 | 6.3197 | 59.966 | 8 | 83.1216 | 3.4339 | 60.0119 | 4.35 | 83.0955 | 6.9498 | 60.0031 | 8
83.081 | 7.4199 | 60.011 | 8 | 83.0997 | 3.2832 | 60.011 | 4.35 | 83.1606 | 6.3197 | 59.966 | 8 | 83.1299 | 3.434 | 60.0119 | 4.35 | 83.1038 | 6.9498 | 60.0031 | 8
83.0893 | 7.4199 | 60.011 | 8 | 83.108 | 3.2832 | 60.011 | 4.35 | 83.1691 | 6.3197 | 59.966 | 8 | 83.1384 | 3.4341 | 60.012 | 4.35 | 83.1121 | 6.9499 | 60.003 | 8
83.0977 | 7.4206 | 60.011 | 8 | 83.1163 | 3.2832 | 60.011 | 4.35 | 83.1774 | 6.3197 | 59.966 | 8 | 83.1467 | 3.4341 | 60.012 | 4.35 | 83.1204 | 6.9499 | 60.003 | 8
83.106 | 7.4213 | 60.011 | 8 | 83.1247 | 3.2832 | 60.011 | 4.35 | 83.1857 | 6.3198 | 59.966 | 8 | 83.155 | 3.4341 | 60.012 | 4.35 | 83.1287 | 6.95 | 60.003 | 8
83.1143 | 7.422 | 60.011 | 8 | 83.133 | 3.2832 | 60.011 | 4.35 | 83.194 | 6.3198 | 59.966 | 8 | 83.1633 | 3.434 | 60.012 | 4.35 | 83.1372 | 6.9501 | 60.0029 | 8
83.1227 | 7.4227 | 60.011 | 8 | 83.1414 | 3.2832 | 60.004 | 4.35 | 83.2024 | 6.3199 | 59.966 | 8 | 83.1716 | 3.4339 | 60.0121 | 4.35 | 83.1455 | 6.9502 | 60.0029 | 8
83.131 | 7.4233 | 60.011 | 8 | 83.1497 | 3.2832 | 60.004 | 4.35 | 83.2107 | 6.32 | 59.966 | 8 | 83.1799 | 3.4338 | 60.0121 | 4.35 | 83.1538 | 6.9503 | 60.0028 | 8
83.1393 | 7.424 | 60.011 | 8 | 83.158 | 3.2832 | 60.0039 | 4.35 | 83.219 | 6.3201 | 59.966 | 8 | 83.1882 | 3.4338 | 60.0121 | 4.35 | 83.1621 | 6.9503 | 60.0028 | 8
83.1477 | 7.4247 | 60.011 | 8 | 83.1664 | 3.2832 | 60.0039 | 4.35 | 83.2274 | 6.3202 | 59.966 | 8 | 83.1965 | 3.4337 | 60.0121 | 4.35 | 83.1704 | 6.9504 | 60.0028 | 8
83.156 | 7.4254 | 60.011 | 8 | 83.1747 | 3.2832 | 60.0038 | 4.35 | 83.2357 | 6.3203 | 59.966 | 8 | 83.2048 | 3.4338 | 60.0121 | 4.35 | 83.1787 | 6.9518 | 60.0027 | 8
83.1643 | 7.4261 | 60.011 | 8 | 83.183 | 3.2832 | 60.0038 | 4.35 | 83.244 | 6.3204 | 59.966 | 8 | 83.2134 | 3.4338 | 60.0122 | 4.35 | 83.187 | 6.9533 | 60.0027 | 8
83.1727 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.1913 | 3.2832 | 60.0037 | 4.35 | 83.2523 | 6.3205 | 59.966 | 8 | 83.2217 | 3.4339 | 60.0122 | 4.35 | 83.1956 | 6.9547 | 60.0026 | 8
83.181 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.1997 | 3.2831 | 60.0037 | 4.35 | 83.2607 | 6.3204 | 59.969 | 8 | 83.23 | 3.434 | 60.0122 | 4.35 | 83.2039 | 6.9561 | 60.0026 | 8
83.1893 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.2081 | 3.2831 | 60.0037 | 4.35 | 83.269 | 6.3203 | 59.969 | 8 | 83.2383 | 3.4341 | 60.0122 | 4.35 | 83.2122 | 6.9575 | 60.0025 | 8
83.1977 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.2164 | 3.283 | 60.0036 | 4.35 | 83.2773 | 6.3201 | 59.969 | 8 | 83.2466 | 3.4342 | 60.0123 | 4.35 | 83.2205 | 6.9589 | 60.0025 | 8
83.206 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.2247 | 3.283 | 60.0036 | 4.35 | 83.2858 | 6.3199 | 59.969 | 8 | 83.2549 | 3.4343 | 60.0123 | 4.35 | 83.2288 | 6.9603 | 60.0025 | 8
83.2143 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.233 | 3.2829 | 60.0035 | 4.35 | 83.2941 | 6.3195 | 59.969 | 8 | 83.2632 | 3.4344 | 60.0123 | 4.35 | 83.2371 | 6.9617 | 60.0024 | 8
83.2226 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.2414 | 3.2829 | 60.0035 | 4.35 | 83.3024 | 6.3192 | 59.969 | 8 | 83.2715 | 3.4345 | 60.0124 | 4.35 | 83.2454 | 6.9631 | 60.0024 | 8
83.231 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.2497 | 3.2828 | 60.0035 | 4.35 | 83.3107 | 6.3188 | 59.9691 | 8 | 83.28 | 3.4345 | 60.0124 | 4.35 | 83.2539 | 6.9645 | 60.0023 | 8
83.2393 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.2581 | 3.2828 | 60.0034 | 4.35 | 83.3191 | 6.3185 | 59.9691 | 8 | 83.2883 | 3.4345 | 60.0124 | 4.35 | 83.2622 | 6.9645 | 60.0023 | 8
83.2476 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.2664 | 3.2827 | 60.0034 | 4.35 | 83.3274 | 6.3181 | 59.9691 | 8 | 83.2966 | 3.4345 | 60.0124 | 4.35 | 83.2705 | 6.9645 | 60.0022 | 8
83.256 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.2747 | 3.2827 | 60.0033 | 4.35 | 83.3357 | 6.3178 | 59.9691 | 8 | 83.3049 | 3.4345 | 60.0125 | 4.35 | 83.2788 | 6.9645 | 60.0022 | 8
83.2643 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.2831 | 3.2827 | 60.0033 | 4.35 | 83.3441 | 6.3176 | 59.9691 | 8 | 83.3132 | 3.4345 | 60.0125 | 4.35 | 83.2871 | 6.9645 | 60.0022 | 8
83.2726 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.2914 | 3.2827 | 60.0032 | 4.35 | 83.3524 | 6.3174 | 59.9691 | 8 | 83.3215 | 3.4345 | 60.0125 | 4.35 | 83.2954 | 6.9655 | 60.0021 | 8
83.281 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.2997 | 3.2827 | 60.0032 | 4.35 | 83.3607 | 6.3172 | 59.9691 | 8 | 83.3298 | 3.4346 | 60.0125 | 4.35 | 83.3037 | 6.9665 | 60.0021 | 8
83.2893 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.308 | 3.2827 | 60.0032 | 4.35 | 83.369 | 6.3171 | 59.9691 | 8 | 83.3381 | 3.4346 | 60.0126 | 4.35 | 83.3123 | 6.9674 | 60.002 | 8
83.2976 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.3164 | 3.2828 | 60.0031 | 4.35 | 83.3774 | 6.317 | 59.9691 | 8 | 83.3464 | 3.4346 | 60.0126 | 4.35 | 83.3206 | 6.9684 | 60.002 | 8
83.3059 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.3248 | 3.2828 | 60.0031 | 4.35 | 83.3857 | 6.3169 | 59.9691 | 8 | 83.355 | 3.4346 | 60.0126 | 4.35 | 83.3289 | 6.9694 | 60.002 | 8
83.3143 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.3331 | 3.2828 | 60.003 | 4.35 | 83.394 | 6.317 | 59.9691 | 8 | 83.3633 | 3.4347 | 60.0126 | 4.35 | 83.3372 | 6.9704 | 60.0019 | 8
83.3226 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.3414 | 3.2828 | 60.003 | 4.35 | 83.4025 | 6.317 | 59.9691 | 8 | 83.3716 | 3.4347 | 60.0126 | 4.35 | 83.3455 | 6.9714 | 60.0019 | 8
83.3309 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.3497 | 3.2829 | 60.003 | 4.35 | 83.4108 | 6.317 | 59.9692 | 8 | 83.3799 | 3.4347 | 60.0127 | 4.35 | 83.3538 | 6.9724 | 60.0018 | 8
83.3393 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.3581 | 3.2829 | 60.0029 | 4.35 | 83.4191 | 6.317 | 59.9692 | 8 | 83.3882 | 3.4348 | 60.0127 | 4.35 | 83.3621 | 6.9734 | 60.0018 | 8
83.3476 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.3664 | 3.283 | 60.0029 | 4.35 | 83.4274 | 6.317 | 59.9692 | 8 | 83.3965 | 3.4348 | 60.0127 | 4.35 | 83.3704 | 6.9744 | 60.0017 | 8
83.3559 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.3748 | 3.283 | 60.0028 | 4.35 | 83.4358 | 6.3171 | 59.9692 | 8 | 83.4048 | 3.4366 | 60.0127 | 4.35 | 83.3789 | 6.9744 | 60.0017 | 8
83.3643 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.3831 | 3.283 | 60.0028 | 4.35 | 83.4441 | 6.3171 | 59.9692 | 8 | 83.4131 | 3.4383 | 60.0128 | 4.35 | 83.3872 | 6.9745 | 60.0017 | 8
83.3726 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.3914 | 3.283 | 60.0027 | 4.35 | 83.4524 | 6.3171 | 59.9692 | 8 | 83.4216 | 3.4401 | 60.0128 | 4.35 | 83.3955 | 6.9745 | 60.0016 | 8
83.3809 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.3998 | 3.283 | 60.0027 | 4.35 | 83.4608 | 6.3171 | 59.9692 | 8 | 83.4299 | 3.4418 | 60.0128 | 4.35 | 83.4038 | 6.9745 | 60.0016 | 8
83.3893 | 7.4268 | 60.011 | 8 | 83.4081 | 3.283 | 60.0027 | 4.35 | 83.4691 | 6.3172 | 59.9692 | 8 | 83.4382 | 3.4436 | 60.0129 | 4.35 | 83.4121 | 6.9745 | 60.0015 | 8
83.3976 | 7.4266 | 60.011 | 8 | 83.4164 | 3.283 | 60.0026 | 4.35 | 83.4774 | 6.3172 | 59.9692 | 8 | 83.4465 | 3.4454 | 60.0129 | 4.35 | 83.4204 | 6.9745 | 60.0015 | 8
83.4059 | 7.4264 | 60.011 | 8 | 83.4247 | 3.283 | 60.0026 | 4.35 | 83.4857 | 6.3171 | 59.9692 | 8 | 83.4548 | 3.4471 | 60.0129 | 4.35 | 83.4287 | 6.9746 | 60.0015 | 8
83.4143 | 7.4261 | 60.011 | 8 | 83.4331 | 3.283 | 60.0025 | 4.35 | 83.4941 | 6.3171 | 59.9692 | 8 | 83.4631 | 3.4488 | 60.0129 | 4.35 | 83.4373 | 6.9746 | 60.0014 | 8
83.4226 | 7.4259 | 60.011 | 8 | 83.4415 | 3.2829 | 60.0025 | 4.35 | 83.5024 | 6.317 | 59.9692 | 8 | 83.4714 | 3.4504 | 60.013 | 4.35 | 83.4456 | 6.9762 | 60.0014 | 8
83.4309 | 7.4256 | 60.011 | 8 | 83.4498 | 3.2829 | 60.0025 | 4.35 | 83.5107 | 6.3169 | 59.9693 | 8 | 83.4797 | 3.4521 | 60.013 | 4.35 | 83.4539 | 6.9778 | 60.0013 | 8
83.4392 | 7.4253 | 60.011 | 8 | 83.4581 | 3.2829 | 60.0024 | 4.35 | 83.5192 | 6.3167 | 59.9693 | 8 | 83.488 | 3.452 | 60.016 | 4.35 | 83.4622 | 6.9793 | 60.0013 | 8
83.4476 | 7.4251 | 60.011 | 8 | 83.4664 | 3.2828 | 60.0024 | 4.35 | 83.5275 | 6.318 | 59.9693 | 8 | 83.4966 | 3.452 | 60.016 | 4.35 | 83.4705 | 6.9809 | 60.0012 | 8
83.4559 | 7.4248 | 60.011 | 8 | 83.4748 | 3.2828 | 60.0023 | 4.35 | 83.5358 | 6.3193 | 59.9693 | 8 | 83.5049 | 3.4519 | 60.016 | 4.35 | 83.4788 | 6.9825 | 60.0012 | 8
83.4642 | 7.4245 | 60.011 | 8 | 83.4831 | 3.2828 | 60.0023 | 4.35 | 83.5441 | 6.3205 | 59.9693 | 8 | 83.5132 | 3.4518 | 60.016 | 4.35 | 83.4871 | 6.9841 | 60.0012 | 8
83.4726 | 7.4243 | 60.011 | 8 | 83.4915 | 3.2827 | 60.0022 | 4.35 | 83.5525 | 6.3218 | 59.9693 | 8 | 83.5215 | 3.4517 | 60.016 | 4.35 | 83.4956 | 6.9858 | 60.0011 | 8
83.4809 | 7.4242 | 60.012 | 8 | 83.4998 | 3.2828 | 60.0022 | 4.35 | 83.5608 | 6.3232 | 59.9693 | 8 | 83.5298 | 3.4517 | 60.016 | 4.35 | 83.5039 | 6.9874 | 60.0011 | 8
83.4892 | 7.4241 | 60.012 | 8 | 83.5081 | 3.2828 | 60.0022 | 4.35 | 83.5691 | 6.3245 | 59.9693 | 8 | 83.5381 | 3.4517 | 60.016 | 4.35 | 83.5122 | 6.9891 | 60.001 | 8
83.4976 | 7.4241 | 60.012 | 8 | 83.5165 | 3.2828 | 60.0021 | 4.35 | 83.5775 | 6.3258 | 59.9693 | 8 | 83.5464 | 3.4517 | 60.0161 | 4.35 | 83.5205 | 6.9908 | 60.001 | 8
83.5059 | 7.4241 | 60.012 | 8 | 83.5248 | 3.2829 | 60.0021 | 4.35 | 83.5858 | 6.3271 | 59.9693 | 8 | 83.5547 | 3.4515 | 60.0161 | 4.35 | 83.5288 | 6.9909 | 60.001 | 8
83.5142 | 7.4241 | 60.012 | 8 | 83.5331 | 3.2829 | 60.002 | 4.35 | 83.5941 | 6.3285 | 59.9693 | 8 | 83.5632 | 3.4514 | 60.0161 | 4.35 | 83.5371 | 6.9909 | 60.0009 | 8
83.5226 | 7.4241 | 60.012 | 8 | 83.5415 | 3.283 | 60.002 | 4.35 | 83.6024 | 6.3298 | 59.9693 | 8 | 83.5715 | 3.4513 | 60.0161 | 4.35 | 83.5454 | 6.991 | 60.0009 | 8
83.5309 | 7.4241 | 60.0121 | 8 | 83.5498 | 3.283 | 60.002 | 4.35 | 83.6108 | 6.3298 | 59.9694 | 8 | 83.5798 | 3.4512 | 60.0161 | 4.35 | 83.554 | 6.9911 | 60.0008 | 8
83.5392 | 7.4241 | 60.0121 | 8 | 83.5582 | 3.2831 | 60.0019 | 4.35 | 83.6191 | 6.3297 | 59.9694 | 8 | 83.5881 | 3.4512 | 60.0161 | 4.35 | 83.5623 | 6.9911 | 60.0008 | 8
83.5476 | 7.4243 | 60.0121 | 8 | 83.5665 | 3.2831 | 60.0019 | 4.35 | 83.6274 | 6.3313 | 59.9694 | 8 | 83.5964 | 3.4511 | 60.0161 | 4.35 | 83.5706 | 6.9911 | 60.0007 | 8
83.5559 | 7.4244 | 60.0121 | 8 | 83.5748 | 3.2832 | 60.0018 | 4.35 | 83.6359 | 6.3329 | 59.9694 | 8 | 83.6047 | 3.4522 | 60.0161 | 4.35 | 83.5789 | 6.9913 | 60.0007 | 8
83.5642 | 7.4245 | 60.0121 | 8 | 83.5831 | 3.2832 | 60.0018 | 4.35 | 83.6442 | 6.3343 | 59.9694 | 8 | 83.613 | 3.4534 | 60.0161 | 4.35 | 83.5872 | 6.9916 | 60.0007 | 8
83.5725 | 7.4247 | 60.0121 | 8 | 83.5915 | 3.2832 | 60.0017 | 4.35 | 83.6525 | 6.3357 | 59.9694 | 8 | 83.6213 | 3.4545 | 60.0161 | 4.35 | 83.5955 | 6.9918 | 60.0006 | 8
83.5809 | 7.4248 | 60.0121 | 8 | 83.5999 | 3.2832 | 60.0017 | 4.35 | 83.6608 | 6.3371 | 59.9694 | 8 | 83.6299 | 3.4556 | 60.0161 | 4.35 | 83.6038 | 6.9921 | 60.0006 | 8
83.5892 | 7.425 | 60.0121 | 8 | 83.6082 | 3.2832 | 60.0017 | 4.35 | 83.6692 | 6.3386 | 59.9694 | 8 | 83.6382 | 3.4568 | 60.0162 | 4.35 | 83.6121 | 6.9925 | 60.0005 | 8
83.5975 | 7.4251 | 60.0121 | 8 | 83.6165 | 3.2833 | 60.0016 | 4.35 | 83.6775 | 6.34 | 59.9694 | 8 | 83.6465 | 3.458 | 60.0162 | 4.35 | 83.6206 | 6.9928 | 60.0005 | 8
83.6059 | 7.4253 | 60.0121 | 8 | 83.6248 | 3.2833 | 60.0016 | 4.35 | 83.6858 | 6.3415 | 59.9694 | 8 | 83.6548 | 3.4591 | 60.0162 | 4.35 | 83.6289 | 6.9932 | 60.0005 | 8
83.6142 | 7.4254 | 60.0121 | 8 | 83.6332 | 3.2833 | 60.0015 | 4.35 | 83.6942 | 6.3431 | 59.9694 | 8 | 83.6631 | 3.4602 | 60.0162 | 4.35 | 83.6372 | 6.9936 | 60.0004 | 8
83.6225 | 7.4256 | 60.0121 | 8 | 83.6415 | 3.2834 | 60.0015 | 4.35 | 83.7025 | 6.3448 | 59.9694 | 8 | 83.6714 | 3.4613 | 60.0162 | 4.35 | 83.6455 | 6.9939 | 60.0004 | 8
83.6309 | 7.4256 | 60.0121 | 8 | 83.6498 | 3.2834 | 60.0015 | 4.35 | 83.7108 | 6.3448 | 59.9695 | 8 | 83.6797 | 3.4624 | 60.0162 | 4.35 | 83.6538 | 6.9943 | 60.0003 | 8
83.6392 | 7.4256 | 60.0122 | 8 | 83.6582 | 3.2835 | 60.0014 | 4.35 | 83.7191 | 6.3448 | 59.9695 | 8 | 83.688 | 3.4623 | 60.0162 | 4.35 | 83.6621 | 6.9943 | 60.0003 | 8
83.6475 | 7.4255 | 60.0122 | 8 | 83.6665 | 3.2835 | 60.0014 | 4.35 | 83.7275 | 6.345 | 59.9695 | 8 | 83.6963 | 3.4621 | 60.0162 | 4.35 | 83.6704 | 6.9942 | 60.0002 | 8
83.6558 | 7.4255 | 60.0122 | 8 | 83.6749 | 3.2835 | 60.0013 | 4.35 | 83.7358 | 6.3451 | 59.9695 | 8 | 83.7048 | 3.462 | 60.0162 | 4.35 | 83.679 | 6.9942 | 60.0002 | 8
83.6642 | 7.4254 | 60.0122 | 8 | 83.6832 | 3.2836 | 60.0013 | 4.35 | 83.7441 | 6.3453 | 59.9695 | 8 | 83.7131 | 3.4619 | 60.0162 | 4.35 | 83.6873 | 6.9941 | 60.0002 | 8
83.6725 | 7.4254 | 60.0122 | 8 | 83.6915 | 3.2836 | 60.0012 | 4.35 | 83.7526 | 6.3454 | 59.9695 | 8 | 83.7214 | 3.4618 | 60.0162 | 4.35 | 83.6956 | 6.994 | 60.0001 | 8
83.6808 | 7.4253 | 60.0122 | 8 | 83.6998 | 3.2835 | 60.0012 | 4.35 | 83.7609 | 6.3456 | 59.9695 | 8 | 83.7297 | 3.4618 | 60.0162 | 4.35 | 83.7039 | 6.9938 | 60.0001 | 8
83.6892 | 7.4253 | 60.0122 | 8 | 83.7082 | 3.2834 | 60.0012 | 4.35 | 83.7692 | 6.3458 | 59.9695 | 8 | 83.738 | 3.4618 | 60.0163 | 4.35 | 83.7122 | 6.9937 | 60 | 8
83.6975 | 7.4252 | 60.0122 | 8 | 83.7166 | 3.2833 | 60.0011 | 4.35 | 83.7775 | 6.3459 | 59.9695 | 8 | 83.7463 | 3.4618 | 60.0163 | 4.35 | 83.7205 | 6.9936 | 60.003 | 8
83.7058 | 7.4252 | 60.0122 | 8 | 83.7249 | 3.2832 | 60.0011 | 4.35 | 83.7859 | 6.346 | 59.9695 | 8 | 83.7546 | 3.4617 | 60.0163 | 4.35 | 83.7288 | 6.9934 | 60.003 | 8
83.7142 | 7.4252 | 60.0122 | 8 | 83.7332 | 3.2831 | 60.001 | 4.35 | 83.7942 | 6.3456 | 59.9695 | 8 | 83.7629 | 3.4617 | 60.0163 | 4.35 | 83.7373 | 6.9933 | 60.0029 | 8
83.7225 | 7.4251 | 60.0122 | 8 | 83.7415 | 3.2829 | 60.001 | 4.35 | 83.8025 | 6.3452 | 59.9695 | 8 | 83.7715 | 3.4617 | 60.0163 | 4.35 | 83.7456 | 6.9934 | 60.0029 | 8
83.7308 | 7.4251 | 60.0122 | 8 | 83.7499 | 3.2828 | 60.001 | 4.35 | 83.8109 | 6.3449 | 59.9696 | 8 | 83.7798 | 3.4617 | 60.0163 | 4.35 | 83.7539 | 6.9934 | 60.0029 | 8
83.7392 | 7.4251 | 60.0123 | 8 | 83.7582 | 3.2827 | 60.0009 | 4.35 | 83.8192 | 6.3445 | 59.9696 | 8 | 83.7881 | 3.4617 | 60.0163 | 4.35 | 83.7622 | 6.9935 | 60.0028 | 8
83.7475 | 7.4251 | 60.0123 | 8 | 83.7665 | 3.2826 | 60.0009 | 4.35 | 83.8275 | 6.3444 | 59.9696 | 8 | 83.7964 | 3.4616 | 60.0163 | 4.35 | 83.7705 | 6.9936 | 60.0028 | 8
83.7558 | 7.4251 | 60.0123 | 8 | 83.7749 | 3.2824 | 60.0008 | 4.35 | 83.8358 | 6.3443 | 59.9696 | 8 | 83.8047 | 3.4616 | 60.0163 | 4.35 | 83.7788 | 6.9936 | 60.0028 | 8
83.7641 | 7.4251 | 60.0123 | 8 | 83.7832 | 3.2824 | 60.0008 | 4.35 | 83.8442 | 6.3441 | 59.9696 | 8 | 83.813 | 3.4616 | 60.0163 | 4.35 | 83.7871 | 6.9936 | 60.0027 | 8
83.7725 | 7.4251 | 60.0123 | 8 | 83.7916 | 3.2823 | 60.0007 | 4.35 | 83.8525 | 6.344 | 59.9696 | 8 | 83.8213 | 3.4616 | 60.0163 | 4.35 | 83.7954 | 6.9937 | 60.0027 | 8
83.7808 | 7.4251 | 60.0123 | 8 | 83.7999 | 3.2823 | 60.0007 | 4.35 | 83.8608 | 6.3437 | 59.9696 | 8 | 83.8296 | 3.4616 | 60.0163 | 4.35 | 83.804 | 6.9937 | 60.0027 | 8
83.7891 | 7.4251 | 60.0123 | 8 | 83.8082 | 3.2822 | 60.0007 | 4.35 | 83.8693 | 6.3435 | 59.9696 | 8 | 83.8381 | 3.4615 | 60.0163 | 4.35 | 83.8123 | 6.9938 | 60.0026 | 8
83.7975 | 7.4251 | 60.0123 | 8 | 83.8165 | 3.2822 | 60.0006 | 4.35 | 83.8776 | 6.344 | 59.9696 | 8 | 83.8464 | 3.4613 | 60.0164 | 4.35 | 83.8206 | 6.9938 | 60.0026 | 8
83.8058 | 7.4251 | 60.0123 | 8 | 83.8249 | 3.2822 | 60.0006 | 4.35 | 83.8859 | 6.3445 | 59.9696 | 8 | 83.8547 | 3.4612 | 60.0164 | 4.35 | 83.8289 | 6.9939 | 60.0026 | 8
83.8141 | 7.4251 | 60.0123 | 8 | 83.8333 | 3.2822 | 60.0005 | 4.35 | 83.8943 | 6.3451 | 59.9696 | 8 | 83.863 | 3.4611 | 60.0164 | 4.35 | 83.8372 | 6.9939 | 60.0025 | 8
83.8225 | 7.4251 | 60.0123 | 8 | 83.8416 | 3.2822 | 60.0005 | 4.35 | 83.9026 | 6.3457 | 59.9696 | 8 | 83.8713 | 3.4613 | 60.0164 | 4.35 | 83.8455 | 6.994 | 60.0025 | 8
83.8308 | 7.4251 | 60.0123 | 8 | 83.8499 | 3.2822 | 60.0005 | 4.35 | 83.9109 | 6.346 | 59.9697 | 8 | 83.8796 | 3.4615 | 60.0164 | 4.35 | 83.8538 | 6.994 | 60.0025 | 8
83.8391 | 7.4251 | 60.0124 | 8 | 83.8582 | 3.2822 | 60.0004 | 4.35 | 83.9192 | 6.3463 | 59.9697 | 8 | 83.8879 | 3.4617 | 60.0164 | 4.35 | 83.8623 | 6.9942 | 60.0024 | 8
83.8475 | 7.4251 | 60.0124 | 8 | 83.8666 | 3.2822 | 60.0004 | 4.35 | 83.9276 | 6.3468 | 59.9697 | 8 | 83.8962 | 3.4618 | 60.0164 | 4.35 | 83.8706 | 6.9943 | 60.0024 | 8
83.8558 | 7.4251 | 60.0124 | 8 | 83.8749 | 3.2822 | 60.0003 | 4.35 | 83.9359 | 6.3472 | 59.9697 | 8 | 83.9048 | 3.4639 | 60.0164 | 4.35 | 83.8789 | 6.9944 | 60.0024 | 8
83.8641 | 7.4251 | 60.0124 | 8 | 83.8832 | 3.2822 | 60.0003 | 4.35 | 83.9442 | 6.3476 | 59.9697 | 8 | 83.9131 | 3.466 | 60.0164 | 4.35 | 83.8872 | 6.9944 | 60.0023 | 8
83.8724 | 7.4251 | 60.0124 | 8 | 83.8916 | 3.2821 | 60.0002 | 4.35 | 83.9526 | 6.3481 | 59.9697 | 8 | 83.9214 | 3.4682 | 60.0164 | 4.35 | 83.8955 | 6.9945 | 60.0023 | 8
83.8808 | 7.4249 | 60.0124 | 8 | 83.8999 | 3.282 | 60.0002 | 4.35 | 83.9609 | 6.3481 | 59.9697 | 8 | 83.9297 | 3.4703 | 60.0164 | 4.35 | 83.9038 | 6.9945 | 60.0023 | 8
83.8891 | 7.4246 | 60.0124 | 8 | 83.9083 | 3.2819 | 60.0002 | 4.35 | 83.9692 | 6.3482 | 59.9697 | 8 | 83.938 | 3.4726 | 60.0164 | 4.35 | 83.9121 | 6.9943 | 60.0022 | 8
83.8974 | 7.4243 | 60.0124 | 8 | 83.9166 | 3.2818 | 60.0001 | 4.35 | 83.9775 | 6.3481 | 59.9697 | 8 | 83.9463 | 3.4749 | 60.0165 | 4.35 | 83.9207 | 6.9941 | 60.0022 | 8
83.9058 | 7.4239 | 60.0124 | 8 | 83.9249 | 3.2817 | 60.0001 | 4.35 | 83.986 | 6.348 | 59.9697 | 8 | 83.9546 | 3.4769 | 60.0165 | 4.35 | 83.929 | 6.9952 | 60.0022 | 8
83.9141 | 7.4236 | 60.0124 | 8 | 83.9332 | 3.2816 | 60 | 4.35 | 83.9943 | 6.3479 | 59.9697 | 8 | 83.9629 | 3.4789 | 60.0165 | 4.35 | 83.9373 | 6.9963 | 60.0021 | 8
83.9224 | 7.4232 | 60.0124 | 8 | 83.9416 | 3.2815 | 60 | 4.35 | 84.0026 | 6.3478 | 59.9697 | 8 | 83.9712 | 3.4809 | 60.0165 | 4.35 | 83.9456 | 6.999 | 60.0021 | 8
83.9307 | 7.4229 | 60.0125 | 8 | 83.95 | 3.2814 | 60 | 4.35 | 84.011 | 6.3476 | 59.9698 | 8 | 83.9797 | 3.4829 | 60.0165 | 4.35 | 83.9539 | 7.0017 | 60.0021 | 8
83.9391 | 7.4225 | 60.0125 | 8 | 83.9583 | 3.2813 | 59.9999 | 4.35 | 84.0193 | 6.3474 | 59.9698 | 8 | 83.988 | 3.483 | 60.0165 | 4.35 | 83.9622 | 7.0045 | 60.002 | 8
83.9474 | 7.4222 | 60.0125 | 8 | 83.9666 | 3.2812 | 59.9999 | 4.35 | 84.0276 | 6.3471 | 59.9698 | 8 | 83.9963 | 3.4831 | 60.0165 | 4.35 | 83.9705 | 7.0072 | 60.002 | 8
83.9557 | 7.4218 | 60.0125 | 8 | 83.9749 | 3.2811 | 59.9998 | 4.35 | 84.0359 | 6.3469 | 59.9698 | 8 | 84.0046 | 3.4833 | 60.0165 | 4.35 | 83.979 | 7.01 | 60.002 | 8
83.9641 | 7.4217 | 60.0125 | 8 | 83.9833 | 3.281 | 59.9998 | 4.35 | 84.0443 | 6.3468 | 59.9698 | 8 | 84.0129 | 3.4835 | 60.0165 | 4.35 | 83.9873 | 7.0128 | 60.0019 | 8
83.9724 | 7.4216 | 60.0125 | 8 | 83.9916 | 3.281 | 59.9997 | 4.35 | 84.0526 | 6.3466 | 59.9698 | 8 | 84.0212 | 3.4836 | 60.0165 | 4.35 | 83.9956 | 7.0157 | 60.0019 | 8
83.9807 | 7.4216 | 60.0125 | 8 | 83.9999 | 3.2809 | 59.9997 | 4.35 | 84.0609 | 6.3466 | 59.9698 | 8 | 84.0295 | 3.4836 | 60.0165 | 4.35 | 84.0039 | 7.0186 | 60.0019 | 8
83.9891 | 7.4216 | 60.0125 | 8 | 84.0083 | 3.2808 | 59.9997 | 4.35 | 84.0693 | 6.3466 | 59.9698 | 8 | 84.0378 | 3.4836 | 60.0165 | 4.35 | 84.0122 | 7.0202 | 60.0018 | 8
83.9974 | 7.4217 | 60.0125 | 8 | 84.0166 | 3.2807 | 59.9996 | 4.35 | 84.0776 | 6.3467 | 59.9698 | 8 | 84.0464 | 3.4837 | 60.0166 | 4.35 | 84.0205 | 7.0218 | 60.0018 | 8
84.0057 | 7.4218 | 60.0125 | 8 | 84.025 | 3.2806 | 59.9996 | 4.35 | 84.0859 | 6.3469 | 59.9698 | 8 | 84.0547 | 3.4837 | 60.0166 | 4.35 | 84.0288 | 7.0218 | 60.0018 | 8
84.014 | 7.4219 | 60.0125 | 8 | 84.0333 | 3.2806 | 59.9995 | 4.35 | 84.0942 | 6.3482 | 59.9698 | 8 | 84.063 | 3.4837 | 60.0166 | 4.35 | 84.0371 | 7.0218 | 60.0017 | 8
84.0224 | 7.4219 | 60.0125 | 8 | 84.0416 | 3.2805 | 59.9995 | 4.35 | 84.1027 | 6.3496 | 59.9698 | 8 | 84.0713 | 3.4837 | 60.0166 | 4.35 | 84.0457 | 7.0218 | 60.0017 | 8
84.0307 | 7.422 | 60.0126 | 8 | 84.0499 | 3.2806 | 59.9995 | 4.35 | 84.111 | 6.3511 | 59.9699 | 8 | 84.0796 | 3.4837 | 60.0166 | 4.35 | 84.054 | 7.0218 | 60.0017 | 8
84.039 | 7.4221 | 60.0126 | 8 | 84.0583 | 3.2806 | 59.9994 | 4.35 | 84.1193 | 6.3526 | 59.9699 | 8 | 84.0879 | 3.4837 | 60.0166 | 4.35 | 84.0623 | 7.0218 | 60.0016 | 8
84.0474 | 7.4239 | 60.0126 | 8 | 84.0667 | 3.2806 | 59.9994 | 4.35 | 84.1277 | 6.3541 | 59.9699 | 8 | 84.0962 | 3.4838 | 60.0166 | 4.35 | 84.0706 | 7.0218 | 60.0016 | 8
84.0557 | 7.4256 | 60.0126 | 8 | 84.075 | 3.2807 | 59.9993 | 4.35 | 84.136 | 6.3556 | 59.9699 | 8 | 84.1045 | 3.4838 | 60.0166 | 4.35 | 84.0789 | 7.0218 | 60.0016 | 8
84.064 | 7.4274 | 60.0126 | 8 | 84.0833 | 3.2807 | 59.9993 | 4.35 | 84.1443 | 6.3571 | 59.9699 | 8 | 84.113 | 3.4838 | 60.0166 | 4.35 | 84.0872 | 7.0218 | 60.0015 | 8
84.0724 | 7.4292 | 60.0126 | 8 | 84.0916 | 3.2807 | 59.9992 | 4.35 | 84.1526 | 6.3585 | 59.9699 | 8 | 84.1213 | 3.4838 | 60.0166 | 4.35 | 84.0955 | 7.0218 | 60.0015 | 8
84.0807 | 7.4309 | 60.0126 | 8 | 84.1 | 3.2808 | 59.9992 | 4.35 | 84.161 | 6.3598 | 59.9699 | 8 | 84.1296 | 3.4837 | 60.0166 | 4.35 | 84.104 | 7.0218 | 60.0015 | 8
84.089 | 7.4326 | 60.0126 | 8 | 84.1083 | 3.2808 | 59.9992 | 4.35 | 84.1693 | 6.3611 | 59.9699 | 8 | 84.1379 | 3.4837 | 60.0167 | 4.35 | 84.1123 | 7.0218 | 60.0014 | 8
84.0973 | 7.4343 | 60.0126 | 8 | 84.1166 | 3.2854 | 59.9991 | 4.35 | 84.1776 | 6.3609 | 59.9699 | 8 | 84.1462 | 3.4836 | 60.0167 | 4.35 | 84.1206 | 7.0218 | 60.0014 | 8
84.1057 | 7.4359 | 60.0126 | 8 | 84.125 | 3.29 | 59.9991 | 4.35 | 84.186 | 6.3608 | 59.9699 | 8 | 84.1545 | 3.4835 | 60.0167 | 4.35 | 84.1289 | 7.0219 | 60.0014 | 8
84.114 | 7.4376 | 60.0126 | 8 | 84.1333 | 3.2974 | 59.999 | 4.35 | 84.1943 | 6.3605 | 59.9699 | 8 | 84.1628 | 3.4835 | 60.0167 | 4.35 | 84.1372 | 7.0219 | 60.0013 | 8
84.1223 | 7.4393 | 60.0126 | 8 | 84.1417 | 3.3047 | 60.003 | 4.35 | 84.2026 | 6.3602 | 59.9699 | 8 | 84.1711 | 3.4833 | 60.0167 | 4.35 | 84.1455 | 7.0219 | 60.0013 | 8
84.1307 | 7.4393 | 60.0126 | 8 | 84.15 | 3.3121 | 60.0029 | 4.35 | 84.2111 | 6.3628 | 59.97 | 8 | 84.1794 | 3.4832 | 60.0167 | 4.35 | 84.1538 | 7.0219 | 60.0013 | 8
84.139 | 7.4393 | 60.0127 | 8 | 84.1583 | 3.3194 | 60.0029 | 4.35 | 84.2194 | 6.3654 | 59.97 | 8 | 84.188 | 3.4832 | 60.0167 | 4.35 | 84.1624 | 7.0219 | 60.0012 | 8
84.1473 | 7.4393 | 60.0127 | 8 | 84.1666 | 3.3268 | 60.0028 | 4.35 | 84.2277 | 6.368 | 59.97 | 8 | 84.1963 | 3.4832 | 60.0167 | 4.35 | 84.1707 | 7.0219 | 60.0012 | 8
84.1557 | 7.4393 | 60.0127 | 8 | 84.175 | 3.3342 | 60.0028 | 4.35 | 84.236 | 6.3705 | 59.97 | 8 | 84.2046 | 3.4832 | 60.0167 | 4.35 | 84.179 | 7.022 | 60.0012 | 8
84.164 | 7.4393 | 60.0127 | 8 | 84.1833 | 3.3416 | 60.0027 | 4.35 | 84.2444 | 6.3732 | 59.97 | 8 | 84.2129 | 3.4832 | 60.0167 | 4.35 | 84.1873 | 7.022 | 60.0011 | 8
84.1723 | 7.4393 | 60.0127 | 8 | 84.1917 | 3.3491 | 60.0027 | 4.35 | 84.2527 | 6.3759 | 59.97 | 8 | 84.2212 | 3.4833 | 60.0167 | 4.35 | 84.1956 | 7.022 | 60.0011 | 8
84.1807 | 7.4393 | 60.0127 | 8 | 84.2 | 3.3519 | 60.0026 | 4.35 | 84.261 | 6.3788 | 59.971 | 8 | 84.2295 | 3.4833 | 60.0167 | 4.35 | 84.2039 | 7.022 | 60.0011 | 8
84.189 | 7.4393 | 60.0127 | 8 | 84.2083 | 3.3548 | 60.0026 | 4.35 | 84.2694 | 6.3817 | 59.971 | 8 | 84.2378 | 3.4834 | 60.0168 | 4.35 | 84.2122 | 7.022 | 60.001 | 8
84.1973 | 7.4393 | 60.0127 | 8 | 84.2167 | 3.3549 | 60.0025 | 4.35 | 84.2777 | 6.3847 | 59.971 | 8 | 84.2461 | 3.4834 | 60.0168 | 4.35 | 84.2207 | 7.022 | 60.001 | 8
84.2056 | 7.4394 | 60.0127 | 8 | 84.225 | 3.355 | 60.0025 | 4.35 | 84.286 | 6.3878 | 59.971 | 8 | 84.2546 | 3.4835 | 60.0168 | 4.35 | 84.229 | 7.022 | 60.001 | 8
84.214 | 7.4394 | 60.0127 | 8 | 84.2333 | 3.3552 | 60.0024 | 4.35 | 84.2943 | 6.3881 | 59.971 | 8 | 84.2629 | 3.4835 | 60.0168 | 4.35 | 84.2373 | 7.022 | 60.0009 | 8
84.2223 | 7.4394 | 60.0127 | 8 | 84.2417 | 3.3553 | 60.0024 | 4.35 | 84.3027 | 6.3883 | 59.971 | 8 | 84.2712 | 3.4835 | 60.0168 | 4.35 | 84.2456 | 7.022 | 60.0009 | 8
84.2306 | 7.4392 | 60.0127 | 8 | 84.25 | 3.3553 | 60.0023 | 4.35 | 84.311 | 6.3886 | 59.9711 | 8 | 84.2795 | 3.4835 | 60.0168 | 4.35 | 84.2539 | 7.022 | 60.0009 | 8
84.239 | 7.439 | 60.0128 | 8 | 84.2584 | 3.3553 | 60.0023 | 4.35 | 84.3193 | 6.389 | 59.9711 | 8 | 84.2878 | 3.4834 | 60.0168 | 4.35 | 84.2622 | 7.022 | 60.0008 | 8
84.2473 | 7.4388 | 60.0128 | 8 | 84.2667 | 3.3552 | 60.0022 | 4.35 | 84.3278 | 6.3892 | 59.9711 | 8 | 84.2961 | 3.4834 | 60.0168 | 4.35 | 84.2705 | 7.022 | 60.0008 | 8
84.2556 | 7.4385 | 60.0128 | 8 | 84.275 | 3.3552 | 60.0022 | 4.35 | 84.3361 | 6.3894 | 59.9711 | 8 | 84.3044 | 3.4834 | 60.0168 | 4.35 | 84.2791 | 7.022 | 60.0008 | 8
84.264 | 7.4383 | 60.0128 | 8 | 84.2834 | 3.3551 | 60.0021 | 4.35 | 84.3444 | 6.3896 | 59.9711 | 8 | 84.3127 | 3.4834 | 60.0168 | 4.35 | 84.2874 | 7.022 | 60.0007 | 8
84.2723 | 7.4381 | 60.0128 | 8 | 84.2917 | 3.3551 | 60.0021 | 4.35 | 84.3527 | 6.3899 | 59.9711 | 8 | 84.3213 | 3.4834 | 60.0168 | 4.35 | 84.2957 | 7.022 | 60.0007 | 8
84.2806 | 7.4379 | 60.0128 | 8 | 84.3 | 3.3551 | 60.002 | 4.35 | 84.3611 | 6.3899 | 59.9711 | 8 | 84.3296 | 3.4834 | 60.0168 | 4.35 | 84.304 | 7.022 | 60.0007 | 8
84.2889 | 7.4377 | 60.0128 | 8 | 84.3083 | 3.355 | 60.002 | 4.35 | 84.3694 | 6.3899 | 59.9711 | 8 | 84.3379 | 3.4835 | 60.0168 | 4.35 | 84.3123 | 7.0219 | 60.0006 | 8
84.2973 | 7.4378 | 60.0128 | 8 | 84.3167 | 3.355 | 60.0019 | 4.35 | 84.3777 | 6.39 | 59.9711 | 8 | 84.3462 | 3.4836 | 60.0169 | 4.35 | 84.3206 | 7.0217 | 60.0006 | 8
84.3056 | 7.4379 | 60.0128 | 8 | 84.325 | 3.3549 | 60.0019 | 4.35 | 84.3861 | 6.3901 | 59.9711 | 8 | 84.3545 | 3.4837 | 60.0169 | 4.35 | 84.3289 | 7.0215 | 60.0006 | 8
84.3139 | 7.4409 | 60.0128 | 8 | 84.3334 | 3.355 | 60.0018 | 4.35 | 84.3944 | 6.3902 | 59.9711 | 8 | 84.3628 | 3.4838 | 60.0169 | 4.35 | 84.3372 | 7.0213 | 60.0005 | 8
84.3223 | 7.4438 | 60.0128 | 8 | 84.3417 | 3.355 | 60.0018 | 4.35 | 84.4027 | 6.3903 | 59.9711 | 8 | 84.3711 | 3.4839 | 60.0169 | 4.35 | 84.3457 | 7.0211 | 60.0005 | 8
84.3306 | 7.4468 | 60.0129 | 8 | 84.35 | 3.3549 | 60.0017 | 4.35 | 84.4111 | 6.3904 | 59.9712 | 8 | 84.3794 | 3.484 | 60.0169 | 4.35 | 84.354 | 7.021 | 60.0005 | 8
84.3389 | 7.4498 | 60.0129 | 8 | 84.3584 | 3.3549 | 60.0017 | 4.35 | 84.4194 | 6.3905 | 59.9712 | 8 | 84.3877 | 3.4841 | 60.0169 | 4.35 | 84.3623 | 7.0208 | 60.0004 | 8
84.3473 | 7.4527 | 60.0129 | 8 | 84.3667 | 3.3547 | 60.0016 | 4.35 | 84.4277 | 6.3906 | 59.9712 | 8 | 84.3962 | 3.4842 | 60.0169 | 4.35 | 84.3706 | 7.0206 | 60.0004 | 8
84.3556 | 7.4557 | 60.0129 | 8 | 84.3751 | 3.3545 | 60.0016 | 4.35 | 84.436 | 6.3906 | 59.9712 | 8 | 84.4045 | 3.4842 | 60.0169 | 4.35 | 84.3789 | 7.0204 | 60.0004 | 8
84.3639 | 7.4587 | 60.0129 | 8 | 84.3834 | 3.3542 | 60.0015 | 4.35 | 84.4445 | 6.3908 | 59.9712 | 8 | 84.4128 | 3.4842 | 60.0169 | 4.35 | 84.3872 | 7.0202 | 60.0003 | 8
84.3722 | 7.4616 | 60.0129 | 8 | 84.3917 | 3.3539 | 60.0015 | 4.35 | 84.4528 | 6.3909 | 59.9712 | 8 | 84.4211 | 3.484 | 60.0169 | 4.35 | 84.3955 | 7.0202 | 60.0003 | 8
84.3806 | 7.4642 | 60.0129 | 8 | 84.4001 | 3.3537 | 60.0014 | 4.35 | 84.4611 | 6.3909 | 59.9712 | 8 | 84.4294 | 3.4839 | 60.0169 | 4.35 | 84.4041 | 7.0201 | 60.0003 | 8
84.3889 | 7.4668 | 60.0129 | 8 | 84.4084 | 3.3535 | 60.0014 | 4.35 | 84.4695 | 6.3909 | 59.9712 | 8 | 84.4377 | 3.4838 | 60.0169 | 4.35 | 84.4124 | 7.0201 | 60.0002 | 8
84.3972 | 7.467 | 60.0129 | 8 | 84.4167 | 3.3532 | 60.0013 | 4.35 | 84.4778 | 6.391 | 59.9712 | 8 | 84.446 | 3.4837 | 60.017 | 4.35 | 84.4207 | 7.0201 | 60.0002 | 8
84.4056 | 7.4672 | 60.0129 | 8 | 84.425 | 3.3529 | 60.0013 | 4.35 | 84.4861 | 6.391 | 59.9712 | 8 | 84.4543 | 3.4836 | 60.017 | 4.35 | 84.429 | 7.0217 | 60.0002 | 8
84.4139 | 7.4675 | 60.0129 | 8 | 84.4334 | 3.3528 | 60.0012 | 4.35 | 84.4945 | 6.3911 | 59.9712 | 8 | 84.4629 | 3.4835 | 60.017 | 4.35 | 84.4373 | 7.0234 | 60.0001 | 8
84.4222 | 7.4677 | 60.0129 | 8 | 84.4417 | 3.3527 | 60.0012 | 4.35 | 84.5028 | 6.3911 | 59.9712 | 8 | 84.4712 | 3.4834 | 60.017 | 4.35 | 84.4456 | 7.025 | 60.0001 | 8
84.4305 | 7.4679 | 60.013 | 8 | 84.4501 | 3.3527 | 60.0011 | 4.35 | 84.5111 | 6.3909 | 59.9713 | 8 | 84.4795 | 3.4833 | 60.017 | 4.35 | 84.4539 | 7.0266 | 60.0001 | 8
84.4389 | 7.4681 | 60.013 | 8 | 84.4584 | 3.3527 | 60.0011 | 4.35 | 84.5194 | 6.3907 | 59.9713 | 8 | 84.4878 | 3.4833 | 60.017 | 4.35 | 84.4624 | 7.0282 | 60 | 8
84.4472 | 7.4684 | 60.013 | 8 | 84.4667 | 3.3528 | 60.001 | 4.35 | 84.5278 | 6.3905 | 59.9713 | 8 | 84.4961 | 3.4833 | 60.017 | 4.35 | 84.4707 | 7.0298 | 60 | 8
84.4555 | 7.4686 | 60.013 | 8 | 84.4751 | 3.3529 | 60.001 | 4.35 | 84.5361 | 6.3903 | 59.9713 | 8 | 84.5044 | 3.4833 | 60.017 | 4.35 | 84.479 | 7.0314 | 60 | 8
84.4639 | 7.4688 | 60.013 | 8 | 84.4834 | 3.3529 | 60.0009 | 4.35 | 84.5444 | 6.3901 | 59.9713 | 8 | 84.5127 | 3.4833 | 60.017 | 4.35 | 84.4873 | 7.033 | 59.9999 | 8
84.4722 | 7.469 | 60.013 | 8 | 84.4918 | 3.353 | 60.0009 | 4.35 | 84.5529 | 6.3898 | 59.9713 | 8 | 84.521 | 3.4863 | 60.017 | 4.35 | 84.4956 | 7.0345 | 59.9999 | 8
84.4805 | 7.469 | 60.013 | 8 | 84.5001 | 3.3531 | 60.0008 | 4.35 | 84.5612 | 6.3896 | 59.9713 | 8 | 84.5295 | 3.4894 | 60.017 | 4.35 | 84.5039 | 7.0361 | 59.9999 | 8
84.4889 | 7.469 | 60.013 | 8 | 84.5084 | 3.3532 | 60.0008 | 4.35 | 84.5695 | 6.3894 | 59.9713 | 8 | 84.5378 | 3.4924 | 60.017 | 4.35 | 84.5122 | 7.0361 | 59.9998 | 8
84.4972 | 7.469 | 60.013 | 8 | 84.5168 | 3.3532 | 60.0007 | 4.35 | 84.5779 | 6.3892 | 59.9713 | 8 | 84.5461 | 3.4955 | 60.017 | 4.35 | 84.5205 | 7.0361 | 59.9998 | 8
84.5055 | 7.469 | 60.013 | 8 | 84.5251 | 3.3531 | 60.0007 | 4.35 | 84.5862 | 6.3889 | 59.9713 | 8 | 84.5544 | 3.4983 | 60.017 | 4.35 | 84.5291 | 7.0361 | 59.9998 | 8
84.5139 | 7.4689 | 60.013 | 8 | 84.5334 | 3.353 | 60.0006 | 4.35 | 84.5945 | 6.3889 | 59.9713 | 8 | 84.5627 | 3.5012 | 60.017 | 4.35 | 84.5374 | 7.0361 | 59.9997 | 8
84.5222 | 7.4688 | 60.013 | 8 | 84.5418 | 3.3528 | 60.0006 | 4.35 | 84.6028 | 6.3889 | 59.9713 | 8 | 84.571 | 3.504 | 60.017 | 4.35 | 84.5457 | 7.0361 | 59.9997 | 8
84.5305 | 7.4687 | 60.0131 | 8 | 84.5501 | 3.3527 | 60.0005 | 4.35 | 84.6112 | 6.3891 | 59.9714 | 8 | 84.5793 | 3.5069 | 60.017 | 4.35 | 84.554 | 7.0361 | 59.9997 | 8
84.5388 | 7.4685 | 60.0131 | 8 | 84.5585 | 3.3525 | 60.0005 | 4.35 | 84.6195 | 6.3892 | 59.9714 | 8 | 84.5876 | 3.5097 | 60.017 | 4.35 | 84.5623 | 7.0362 | 59.9996 | 8
84.5472 | 7.4685 | 60.0131 | 8 | 84.5668 | 3.3524 | 60.0004 | 4.35 | 84.6278 | 6.3893 | 59.9714 | 8 | 84.5962 | 3.5125 | 60.017 | 4.35 | 84.5706 | 7.0362 | 59.9996 | 8
84.5555 | 7.4685 | 60.0131 | 8 | 84.5751 | 3.3524 | 60.0004 | 4.35 | 84.6362 | 6.3895 | 59.9714 | 8 | 84.6045 | 3.5123 | 60.017 | 4.35 | 84.5789 | 7.0364 | 59.9996 | 8
84.5638 | 7.4685 | 60.0131 | 8 | 84.5835 | 3.3523 | 60.0003 | 4.35 | 84.6445 | 6.3895 | 59.9714 | 8 | 84.6128 | 3.5121 | 60.017 | 4.35 | 84.5874 | 7.0365 | 59.9995 | 8
84.5722 | 7.4685 | 60.0131 | 8 | 84.5918 | 3.3522 | 60.0003 | 4.35 | 84.6528 | 6.3896 | 59.9714 | 8 | 84.6211 | 3.5119 | 60.017 | 4.35 | 84.5957 | 7.0366 | 59.9995 | 8
84.5805 | 7.4685 | 60.0131 | 8 | 84.6002 | 3.3523 | 60.0002 | 4.35 | 84.6613 | 6.3896 | 59.9714 | 8 | 84.6294 | 3.5117 | 60.017 | 4.35 | 84.604 | 7.0367 | 59.9995 | 8
84.5888 | 7.4685 | 60.0131 | 8 | 84.6085 | 3.3525 | 60.0002 | 4.35 | 84.6696 | 6.3897 | 59.9714 | 8 | 84.6377 | 3.5118 | 60.017 | 4.35 | 84.6123 | 7.0369 | 59.9994 | 8
84.5972 | 7.4686 | 60.0131 | 8 | 84.6168 | 3.3527 | 60.0001 | 4.35 | 84.6779 | 6.3898 | 59.9714 | 8 | 84.646 | 3.5118 | 60.017 | 4.35 | 84.6206 | 7.037 | 59.9994 | 8
84.6055 | 7.4688 | 60.0131 | 8 | 84.6252 | 3.353 | 60.0001 | 4.35 | 84.6862 | 6.3898 | 59.9714 | 8 | 84.6543 | 3.5119 | 60.017 | 4.35 | 84.6289 | 7.0374 | 59.9994 | 8
84.6138 | 7.4689 | 60.0131 | 8 | 84.6335 | 3.3532 | 60 | 4.35 | 84.6946 | 6.3897 | 59.9714 | 8 | 84.6628 | 3.5119 | 60.017 | 4.35 | 84.6372 | 7.0378 | 59.9993 | 8
84.6222 | 7.469 | 60.0131 | 8 | 84.6418 | 3.3534 | 60 | 4.35 | 84.7029 | 6.3897 | 59.9714 | 8 | 84.6711 | 3.5119 | 60.017 | 4.35 | 84.6458 | 7.0382 | 59.9993 | 8
84.6305 | 7.469 | 60.0131 | 8 | 84.6501 | 3.3535 | 59.9999 | 4.35 | 84.7112 | 6.3896 | 59.9715 | 8 | 84.6794 | 3.512 | 60.017 | 4.35 | 84.6541 | 7.0387 | 59.9993 | 8
84.6388 | 7.469 | 60.0132 | 8 | 84.6585 | 3.3536 | 59.9999 | 4.35 | 84.7196 | 6.3895 | 59.9715 | 8 | 84.6877 | 3.512 | 60.017 | 4.35 | 84.6624 | 7.0389 | 59.9992 | 8
84.6471 | 7.469 | 60.0132 | 8 | 84.6669 | 3.3538 | 59.9998 | 4.35 | 84.7279 | 6.3895 | 59.9715 | 8 | 84.696 | 3.512 | 60.017 | 4.35 | 84.6707 | 7.0392 | 59.9992 | 8
84.6555 | 7.469 | 60.0132 | 8 | 84.6752 | 3.3539 | 59.9998 | 4.35 | 84.7362 | 6.3895 | 59.9715 | 8 | 84.7043 | 3.5121 | 60.017 | 4.35 | 84.679 | 7.0394 | 59.9992 | 8
84.6638 | 7.469 | 60.0132 | 8 | 84.6835 | 3.3538 | 59.9997 | 4.35 | 84.7446 | 6.3895 | 59.9715 | 8 | 84.7126 | 3.5122 | 60.017 | 4.35 | 84.6873 | 7.0397 | 59.9991 | 8
84.6721 | 7.469 | 60.0132 | 8 | 84.6918 | 3.3538 | 59.9997 | 4.35 | 84.7529 | 6.3895 | 59.9715 | 8 | 84.7209 | 3.5147 | 60.017 | 4.35 | 84.6956 | 7.0399 | 59.9991 | 8
84.6805 | 7.469 | 60.0132 | 8 | 84.7002 | 3.3535 | 59.9996 | 4.35 | 84.7612 | 6.3895 | 59.9715 | 8 | 84.7295 | 3.5171 | 60.017 | 4.35 | 84.7041 | 7.0401 | 59.9991 | 8
84.6888 | 7.469 | 60.0132 | 8 | 84.7086 | 3.3532 | 59.9996 | 4.35 | 84.7695 | 6.3895 | 59.9715 | 8 | 84.7378 | 3.5195 | 60.017 | 4.35 | 84.7124 | 7.04 | 59.999 | 8
84.6971 | 7.469 | 60.0132 | 8 | 84.7169 | 3.3529 | 59.9995 | 4.35 | 84.778 | 6.3895 | 59.9715 | 8 | 84.7461 | 3.5219 | 60.017 | 4.35 | 84.7207 | 7.04 | 59.997 | 8
84.7055 | 7.469 | 60.0132 | 8 | 84.7252 | 3.3526 | 59.9995 | 4.35 | 84.7863 | 6.3895 | 59.9715 | 8 | 84.7544 | 3.5244 | 60.017 | 4.35 | 84.729 | 7.0399 | 59.997 | 8
84.7138 | 7.469 | 60.0132 | 8 | 84.7335 | 3.3523 | 59.9994 | 4.35 | 84.7946 | 6.3895 | 59.9715 | 8 | 84.7627 | 3.5268 | 60.017 | 4.35 | 84.7373 | 7.0398 | 59.997 | 8
84.7221 | 7.469 | 60.0132 | 8 | 84.7419 | 3.352 | 59.9994 | 4.35 | 84.803 | 6.3895 | 59.9715 | 8 | 84.771 | 3.5292 | 60.017 | 4.35 | 84.7456 | 7.0396 | 59.9969 | 8
84.7304 | 7.469 | 60.0132 | 8 | 84.7502 | 3.3518 | 59.9993 | 4.35 | 84.8113 | 6.3895 | 59.9716 | 8 | 84.7793 | 3.5316 | 60.017 | 4.35 | 84.7539 | 7.0395 | 59.9969 | 8
84.7388 | 7.469 | 60.0133 | 8 | 84.7585 | 3.3515 | 59.9993 | 4.35 | 84.8196 | 6.3895 | 59.9716 | 8 | 84.7876 | 3.534 | 60.017 | 4.35 | 84.7625 | 7.0394 | 59.9969 | 8
84.7471 | 7.469 | 60.0133 | 8 | 84.7669 | 3.3513 | 59.9992 | 4.35 | 84.828 | 6.3895 | 59.9716 | 8 | 84.7961 | 3.5363 | 60.017 | 4.35 | 84.7708 | 7.0392 | 59.9969 | 8
84.7554 | 7.469 | 60.0133 | 8 | 84.7752 | 3.3511 | 59.9992 | 4.35 | 84.8363 | 6.3895 | 59.9716 | 8 | 84.8044 | 3.5363 | 60.017 | 4.35 | 84.7791 | 7.0392 | 59.9969 | 8
84.7638 | 7.469 | 60.0133 | 8 | 84.7836 | 3.3511 | 59.9991 | 4.35 | 84.8446 | 6.3895 | 59.9716 | 8 | 84.8127 | 3.5363 | 60.017 | 4.35 | 84.7874 | 7.0391 | 59.9969 | 8
84.7721 | 7.469 | 60.0133 | 8 | 84.7919 | 3.3512 | 59.9991 | 4.35 | 84.8529 | 6.3895 | 59.9716 | 8 | 84.821 | 3.5363 | 60.017 | 4.35 | 84.7957 | 7.039 | 59.9968 | 8
84.7804 | 7.4714 | 60.0133 | 8 | 84.8002 | 3.3512 | 59.999 | 4.35 | 84.8613 | 6.3893 | 59.9716 | 8 | 84.8293 | 3.5363 | 60.017 | 4.35 | 84.804 | 7.0389 | 59.9968 | 8
84.7887 | 7.4739 | 60.0133 | 8 | 84.8086 | 3.3512 | 59.999 | 4.35 | 84.8696 | 6.389 | 59.9716 | 8 | 84.8376 | 3.5364 | 60.017 | 4.35 | 84.8123 | 7.0388 | 59.9968 | 8
84.7971 | 7.4763 | 60.0133 | 8 | 84.8169 | 3.3536 | 59.9989 | 4.35 | 84.8779 | 6.3888 | 59.9716 | 8 | 84.8459 | 3.5364 | 60.017 | 4.35 | 84.8208 | 7.0388 | 59.9968 | 8
84.8054 | 7.4787 | 60.0133 | 8 | 84.8253 | 3.356 | 59.9989 | 4.35 | 84.8864 | 6.3886 | 59.9716 | 8 | 84.8542 | 3.5364 | 60.017 | 4.35 | 84.8291 | 7.0388 | 59.9968 | 8
84.8137 | 7.4811 | 60.0133 | 8 | 84.8336 | 3.3584 | 59.9988 | 4.35 | 84.8947 | 6.3884 | 59.9716 | 8 | 84.8628 | 3.5364 | 60.017 | 4.35 | 84.8374 | 7.0388 | 59.9968 | 8
84.8221 | 7.4835 | 60.0133 | 8 | 84.8419 | 3.3608 | 59.9988 | 4.35 | 84.903 | 6.3883 | 59.9716 | 8 | 84.8711 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 84.8457 | 7.0389 | 59.9967 | 8
84.8304 | 7.486 | 60.0134 | 8 | 84.8503 | 3.3633 | 59.9987 | 4.35 | 84.9114 | 6.3881 | 59.9717 | 8 | 84.8794 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 84.854 | 7.0389 | 59.9967 | 8
84.8387 | 7.4884 | 60.0134 | 8 | 84.8586 | 3.3657 | 59.9987 | 4.35 | 84.9197 | 6.3879 | 59.9717 | 8 | 84.8877 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 84.8623 | 7.039 | 59.9967 | 8
84.8471 | 7.4908 | 60.0134 | 8 | 84.8669 | 3.368 | 59.9986 | 4.35 | 84.928 | 6.3877 | 59.9717 | 8 | 84.896 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 84.8706 | 7.039 | 59.9967 | 8
84.8554 | 7.4932 | 60.0134 | 8 | 84.8753 | 3.3702 | 59.9986 | 4.35 | 84.9363 | 6.3875 | 59.9717 | 8 | 84.9043 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 84.8789 | 7.0391 | 59.9967 | 8
84.8637 | 7.4932 | 60.0134 | 8 | 84.8836 | 3.3723 | 59.9985 | 4.35 | 84.9447 | 6.3875 | 59.9717 | 8 | 84.9126 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 84.8875 | 7.0392 | 59.9967 | 8
84.872 | 7.4932 | 60.0134 | 8 | 84.892 | 3.3743 | 59.9985 | 4.35 | 84.953 | 6.3875 | 59.9717 | 8 | 84.9209 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 84.8958 | 7.0393 | 59.9967 | 8
84.8804 | 7.4933 | 60.0134 | 8 | 84.9003 | 3.374 | 59.9984 | 4.35 | 84.9613 | 6.3875 | 59.9717 | 8 | 84.9294 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 84.9041 | 7.0393 | 59.9966 | 8
84.8887 | 7.4933 | 60.0134 | 8 | 84.9086 | 3.3736 | 59.9984 | 4.35 | 84.9697 | 6.3875 | 59.9717 | 8 | 84.9377 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 84.9124 | 7.0392 | 59.9966 | 8
84.897 | 7.4934 | 60.0134 | 8 | 84.917 | 3.3731 | 59.9983 | 4.35 | 84.978 | 6.3875 | 59.9717 | 8 | 84.946 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 84.9207 | 7.0392 | 59.9966 | 8
84.9054 | 7.4936 | 60.0134 | 8 | 84.9253 | 3.3727 | 59.9983 | 4.35 | 84.9863 | 6.3875 | 59.9717 | 8 | 84.9543 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 84.929 | 7.039 | 59.9966 | 8
84.9137 | 7.4937 | 60.0134 | 8 | 84.9337 | 3.3722 | 59.9982 | 4.35 | 84.9948 | 6.3875 | 59.9717 | 8 | 84.9626 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 84.9373 | 7.0389 | 59.9966 | 8
84.922 | 7.4939 | 60.0134 | 8 | 84.942 | 3.3718 | 59.9982 | 4.35 | 85.0031 | 6.3875 | 59.9717 | 8 | 84.9709 | 3.5366 | 60.017 | 4.35 | 84.9458 | 7.0388 | 59.9965 | 8
84.9304 | 7.4952 | 60.0135 | 8 | 84.9503 | 3.3715 | 59.9981 | 4.35 | 85.0114 | 6.3875 | 59.9718 | 8 | 84.9792 | 3.5366 | 60.017 | 4.35 | 84.9541 | 7.0386 | 59.9965 | 8
84.9387 | 7.4966 | 60.0135 | 8 | 84.9587 | 3.3712 | 59.9981 | 4.35 | 85.0197 | 6.3875 | 59.9718 | 8 | 84.9875 | 3.5367 | 60.017 | 4.35 | 84.9624 | 7.0385 | 59.9965 | 8
84.947 | 7.4961 | 60.0135 | 8 | 84.967 | 3.3711 | 59.998 | 4.35 | 85.0281 | 6.3875 | 59.9718 | 8 | 84.9961 | 3.5368 | 60.017 | 4.35 | 84.9707 | 7.0384 | 59.9965 | 8
84.9554 | 7.4957 | 60.0135 | 8 | 84.9753 | 3.3711 | 59.998 | 4.35 | 85.0364 | 6.3875 | 59.9718 | 8 | 85.0044 | 3.5369 | 60.017 | 4.35 | 84.979 | 7.0382 | 59.9965 | 8
84.9637 | 7.4951 | 60.0135 | 8 | 84.9836 | 3.371 | 59.9979 | 4.35 | 85.0447 | 6.3875 | 59.9718 | 8 | 85.0127 | 3.5369 | 60.017 | 4.35 | 84.9873 | 7.038 | 59.9965 | 8
84.972 | 7.4944 | 60.0135 | 8 | 84.992 | 3.3709 | 59.9979 | 4.35 | 85.0531 | 6.3875 | 59.9718 | 8 | 85.021 | 3.537 | 60.017 | 4.35 | 84.9956 | 7.038 | 59.9964 | 8
84.9803 | 7.4936 | 60.0135 | 8 | 85.0004 | 3.3709 | 59.9978 | 4.35 | 85.0614 | 6.3875 | 59.9718 | 8 | 85.0293 | 3.5371 | 60.017 | 4.35 | 85.0042 | 7.038 | 59.9964 | 8
84.9887 | 7.4927 | 60.0135 | 8 | 85.0087 | 3.3709 | 59.9978 | 4.35 | 85.0697 | 6.3875 | 59.9718 | 8 | 85.0376 | 3.5372 | 60.017 | 4.35 | 85.0125 | 7.038 | 59.9964 | 8
84.997 | 7.492 | 60.0135 | 8 | 85.017 | 3.3709 | 59.9977 | 4.35 | 85.0781 | 6.3876 | 59.9718 | 8 | 85.0459 | 3.5373 | 60.017 | 4.35 | 85.0208 | 7.038 | 59.9964 | 8
85.0053 | 7.4913 | 60.0135 | 8 | 85.0253 | 3.3708 | 59.9977 | 4.35 | 85.0864 | 6.3876 | 59.9718 | 8 | 85.0542 | 3.5373 | 60.017 | 4.35 | 85.0291 | 7.038 | 59.9964 | 8
85.0137 | 7.4895 | 60.0135 | 8 | 85.0337 | 3.3709 | 59.9976 | 4.35 | 85.0947 | 6.3877 | 59.9718 | 8 | 85.0625 | 3.5373 | 60.017 | 4.35 | 85.0374 | 7.038 | 59.9964 | 8
85.022 | 7.4876 | 60.0135 | 8 | 85.0421 | 3.371 | 59.9976 | 4.35 | 85.103 | 6.3878 | 59.9718 | 8 | 85.071 | 3.5372 | 60.017 | 4.35 | 85.0457 | 7.038 | 59.9963 | 8
85.0303 | 7.4877 | 60.0135 | 8 | 85.0504 | 3.3711 | 59.9975 | 4.35 | 85.1115 | 6.3879 | 59.9719 | 8 | 85.0793 | 3.5371 | 60.017 | 4.35 | 85.054 | 7.038 | 59.9963 | 8
85.0387 | 7.4878 | 60.0136 | 8 | 85.0587 | 3.3712 | 59.9975 | 4.35 | 85.1198 | 6.388 | 59.9719 | 8 | 85.0876 | 3.537 | 60.017 | 4.35 | 85.0625 | 7.0382 | 59.9963 | 8
85.047 | 7.4882 | 60.0136 | 8 | 85.067 | 3.3713 | 59.9974 | 4.35 | 85.1281 | 6.3882 | 59.9719 | 8 | 85.0959 | 3.5369 | 60.017 | 4.35 | 85.0708 | 7.0383 | 59.9963 | 8
85.0553 | 7.4886 | 60.0136 | 8 | 85.0754 | 3.3714 | 59.9974 | 4.35 | 85.1365 | 6.3883 | 59.9719 | 8 | 85.1042 | 3.5367 | 60.017 | 4.35 | 85.0791 | 7.0384 | 59.9963 | 8
85.0637 | 7.489 | 60.0136 | 8 | 85.0837 | 3.3719 | 59.9973 | 4.35 | 85.1448 | 6.3884 | 59.9719 | 8 | 85.1125 | 3.5366 | 60.017 | 4.35 | 85.0874 | 7.0386 | 59.9963 | 8
85.072 | 7.4894 | 60.0136 | 8 | 85.092 | 3.3725 | 59.9973 | 4.35 | 85.1531 | 6.3885 | 59.9719 | 8 | 85.1208 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 85.0957 | 7.0388 | 59.9963 | 8
85.0803 | 7.4897 | 60.0136 | 8 | 85.1004 | 3.373 | 59.9972 | 4.35 | 85.1615 | 6.3886 | 59.9719 | 8 | 85.1292 | 3.5363 | 60.017 | 4.35 | 85.104 | 7.0389 | 59.9962 | 8
85.0886 | 7.4899 | 60.0136 | 8 | 85.1087 | 3.3736 | 59.9972 | 4.35 | 85.1698 | 6.3886 | 59.9719 | 8 | 85.1377 | 3.5362 | 60.017 | 4.35 | 85.1123 | 7.0391 | 59.9962 | 8
85.097 | 7.4906 | 60.0136 | 8 | 85.1171 | 3.374 | 59.9971 | 4.35 | 85.1781 | 6.3886 | 59.9719 | 8 | 85.146 | 3.536 | 60.017 | 4.35 | 85.1208 | 7.0393 | 59.9962 | 8
85.1053 | 7.4913 | 60.0136 | 8 | 85.1254 | 3.3744 | 59.9971 | 4.35 | 85.1864 | 6.3886 | 59.9719 | 8 | 85.1543 | 3.536 | 60.017 | 4.35 | 85.1292 | 7.0395 | 59.9962 | 8
85.1136 | 7.4917 | 60.0136 | 8 | 85.1337 | 3.3748 | 59.997 | 4.35 | 85.1948 | 6.3886 | 59.9719 | 8 | 85.1626 | 3.5359 | 60.017 | 4.35 | 85.1375 | 7.0397 | 59.9962 | 8
85.122 | 7.4921 | 60.0136 | 8 | 85.1421 | 3.3752 | 59.995 | 4.35 | 85.2031 | 6.3886 | 59.9719 | 8 | 85.1709 | 3.5359 | 60.017 | 4.35 | 85.1458 | 7.0395 | 59.9961 | 8
85.1303 | 7.4925 | 60.0136 | 8 | 85.1504 | 3.3756 | 59.995 | 4.35 | 85.2114 | 6.3886 | 59.972 | 8 | 85.1792 | 3.5359 | 60.017 | 4.35 | 85.1541 | 7.0394 | 59.9961 | 8
85.1386 | 7.493 | 60.0137 | 8 | 85.1588 | 3.376 | 59.995 | 4.35 | 85.2198 | 6.3886 | 59.972 | 8 | 85.1875 | 3.5359 | 60.017 | 4.35 | 85.1624 | 7.0391 | 59.9961 | 8
85.1469 | 7.4934 | 60.0137 | 8 | 85.1671 | 3.376 | 59.9949 | 4.35 | 85.2281 | 6.3888 | 59.972 | 8 | 85.1958 | 3.5359 | 60.017 | 4.35 | 85.1707 | 7.0388 | 59.9961 | 8
85.1553 | 7.4938 | 60.0137 | 8 | 85.1754 | 3.376 | 59.9949 | 4.35 | 85.2365 | 6.3889 | 59.972 | 8 | 85.2043 | 3.5359 | 60.017 | 4.35 | 85.1792 | 7.0385 | 59.9961 | 8
85.1636 | 7.4942 | 60.0137 | 8 | 85.1838 | 3.3761 | 59.9949 | 4.35 | 85.2449 | 6.3891 | 59.972 | 8 | 85.2126 | 3.536 | 60.017 | 4.35 | 85.1875 | 7.0383 | 59.9961 | 8
85.1719 | 7.4946 | 60.0137 | 8 | 85.1921 | 3.3762 | 59.9949 | 4.35 | 85.2532 | 6.3893 | 59.972 | 8 | 85.2209 | 3.536 | 60.017 | 4.35 | 85.1958 | 7.038 | 59.996 | 8
85.1803 | 7.4946 | 60.0137 | 8 | 85.2004 | 3.3763 | 59.9949 | 4.35 | 85.2615 | 6.3894 | 59.972 | 8 | 85.2292 | 3.536 | 60.017 | 4.35 | 85.2041 | 7.0377 | 59.996 | 8
85.1886 | 7.4946 | 60.0137 | 8 | 85.2087 | 3.3763 | 59.9949 | 4.35 | 85.2698 | 6.3896 | 59.972 | 8 | 85.2375 | 3.5361 | 60.017 | 4.35 | 85.2124 | 7.0382 | 59.996 | 8
85.1969 | 7.4946 | 60.0137 | 8 | 85.2171 | 3.3763 | 59.9948 | 4.35 | 85.2782 | 6.3898 | 59.972 | 8 | 85.2458 | 3.5361 | 60.017 | 4.35 | 85.2207 | 7.0387 | 59.996 | 8
85.2053 | 7.4946 | 60.0137 | 8 | 85.2255 | 3.3764 | 59.9948 | 4.35 | 85.2865 | 6.39 | 59.972 | 8 | 85.2542 | 3.5363 | 60.017 | 4.35 | 85.229 | 7.0394 | 59.996 | 8
85.2136 | 7.4946 | 60.0137 | 8 | 85.2338 | 3.3764 | 59.9948 | 4.35 | 85.2948 | 6.3902 | 59.972 | 8 | 85.2625 | 3.5364 | 60.017 | 4.35 | 85.2375 | 7.0401 | 59.996 | 8
85.2219 | 7.4946 | 60.0137 | 8 | 85.2421 | 3.3764 | 59.9948 | 4.35 | 85.3032 | 6.3904 | 59.972 | 8 | 85.271 | 3.5366 | 60.017 | 4.35 | 85.2458 | 7.0409 | 59.9959 | 8
85.2302 | 7.4946 | 60.0137 | 8 | 85.2504 | 3.3763 | 59.9948 | 4.35 | 85.3115 | 6.3904 | 59.972 | 8 | 85.2793 | 3.5367 | 60.017 | 4.35 | 85.2542 | 7.0417 | 59.9959 | 8
85.2386 | 7.4946 | 60.0138 | 8 | 85.2588 | 3.3762 | 59.9948 | 4.35 | 85.3198 | 6.3904 | 59.972 | 8 | 85.2876 | 3.5368 | 60.017 | 4.35 | 85.2625 | 7.0428 | 59.9959 | 8
85.2469 | 7.4946 | 60.0138 | 8 | 85.2672 | 3.376 | 59.9947 | 4.35 | 85.3282 | 6.3904 | 59.972 | 8 | 85.2959 | 3.537 | 60.017 | 4.35 | 85.2708 | 7.0439 | 59.9959 | 8
85.2552 | 7.4946 | 60.0138 | 8 | 85.2755 | 3.3759 | 59.9947 | 4.35 | 85.3365 | 6.3903 | 59.972 | 8 | 85.3042 | 3.5371 | 60.017 | 4.35 | 85.2791 | 7.045 | 59.9959 | 8
85.2636 | 7.4945 | 60.0138 | 8 | 85.2838 | 3.3757 | 59.9947 | 4.35 | 85.3448 | 6.3904 | 59.972 | 8 | 85.3125 | 3.5372 | 60.017 | 4.35 | 85.2874 | 7.0461 | 59.9959 | 8
85.2719 | 7.4944 | 60.0138 | 8 | 85.2921 | 3.3756 | 59.9947 | 4.35 | 85.3531 | 6.3904 | 59.972 | 8 | 85.3208 | 3.5372 | 60.017 | 4.35 | 85.2957 | 7.0464 | 59.9958 | 8
85.2802 | 7.4943 | 60.0138 | 8 | 85.3005 | 3.3755 | 59.9947 | 4.35 | 85.3616 | 6.3904 | 59.972 | 8 | 85.3291 | 3.5372 | 60.017 | 4.35 | 85.3042 | 7.0467 | 59.9958 | 8
85.2886 | 7.4941 | 60.0138 | 8 | 85.3088 | 3.3754 | 59.9947 | 4.35 | 85.3699 | 6.3904 | 59.972 | 8 | 85.3376 | 3.5371 | 60.017 | 4.35 | 85.3125 | 7.0471 | 59.9958 | 8
85.2969 | 7.494 | 60.0138 | 8 | 85.3171 | 3.3753 | 59.9946 | 4.35 | 85.3782 | 6.3904 | 59.972 | 8 | 85.3459 | 3.5369 | 60.017 | 4.35 | 85.3208 | 7.0476 | 59.9958 | 8
85.3052 | 7.4939 | 60.0138 | 8 | 85.3255 | 3.3752 | 59.9946 | 4.35 | 85.3866 | 6.3904 | 59.972 | 8 | 85.3542 | 3.5368 | 60.017 | 4.35 | 85.3291 | 7.0481 | 59.9958 | 8
85.3135 | 7.4938 | 60.0138 | 8 | 85.3338 | 3.3752 | 59.9946 | 4.35 | 85.3949 | 6.3905 | 59.972 | 8 | 85.3625 | 3.5367 | 60.017 | 4.35 | 85.3374 | 7.0486 | 59.9958 | 8
85.3219 | 7.4937 | 60.0138 | 8 | 85.3422 | 3.3752 | 59.9946 | 4.35 | 85.4032 | 6.3906 | 59.972 | 8 | 85.3708 | 3.5366 | 60.017 | 4.35 | 85.3457 | 7.0488 | 59.9958 | 8
85.3302 | 7.4936 | 60.0139 | 8 | 85.3505 | 3.375 | 59.9946 | 4.35 | 85.4115 | 6.3906 | 59.972 | 8 | 85.3792 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 85.354 | 7.049 | 59.9957 | 8
85.3385 | 7.4934 | 60.0139 | 8 | 85.3588 | 3.3748 | 59.9946 | 4.35 | 85.4199 | 6.3907 | 59.972 | 8 | 85.3875 | 3.5364 | 60.017 | 4.35 | 85.3625 | 7.049 | 59.9957 | 8
85.3469 | 7.4934 | 60.0139 | 8 | 85.3672 | 3.3764 | 59.9945 | 4.35 | 85.4282 | 6.3907 | 59.972 | 8 | 85.3958 | 3.5364 | 60.017 | 4.35 | 85.3708 | 7.0491 | 59.9957 | 8
85.3552 | 7.4934 | 60.0139 | 8 | 85.3755 | 3.3781 | 59.9945 | 4.35 | 85.4365 | 6.3907 | 59.972 | 8 | 85.4043 | 3.5364 | 60.017 | 4.35 | 85.3792 | 7.0491 | 59.9957 | 8
85.3635 | 7.4934 | 60.0139 | 8 | 85.3839 | 3.3796 | 59.9945 | 4.35 | 85.4449 | 6.3919 | 59.972 | 8 | 85.4126 | 3.5364 | 60.017 | 4.35 | 85.3875 | 7.0492 | 59.9957 | 8
85.3719 | 7.4934 | 60.0139 | 8 | 85.3922 | 3.3812 | 59.9945 | 4.35 | 85.4532 | 6.3931 | 59.972 | 8 | 85.4209 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 85.3958 | 7.0491 | 59.9956 | 8
85.3802 | 7.4934 | 60.0139 | 8 | 85.4005 | 3.3827 | 59.9945 | 4.35 | 85.4615 | 6.3943 | 59.972 | 8 | 85.4292 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 85.4041 | 7.049 | 59.9956 | 8
85.3885 | 7.4934 | 60.0139 | 8 | 85.4089 | 3.3843 | 59.9945 | 4.35 | 85.47 | 6.3955 | 59.972 | 8 | 85.4375 | 3.5365 | 60.017 | 4.35 | 85.4124 | 7.0489 | 59.9956 | 8
85.3969 | 7.4934 | 60.0139 | 8 | 85.4172 | 3.3878 | 59.9944 | 4.35 | 85.4783 | 6.3967 | 59.972 | 8 | 85.4458 | 3.5366 | 60.017 | 4.35 | 85.4209 | 7.0488 | 59.9956 | 8
85.4052 | 7.4934 | 60.0139 | 8 | 85.4255 | 3.3913 | 59.9944 | 4.35 | 85.4866 | 6.3978 | 59.972 | 8 | 85.4541 | 3.5391 | 60.017 | 4.35 | 85.4292 | 7.0487 | 59.9956 | 8
85.4135 | 7.4934 | 60.0139 | 8 | 85.4339 | 3.395 | 59.9944 | 4.35 | 85.4949 | 6.399 | 59.972 | 8 | 85.4624 | 3.5416 | 60.017 | 4.35 | 85.4375 | 7.0487 | 59.9956 | 8
85.4218 | 7.4934 | 60.0139 | 8 | 85.4422 | 3.3988 | 59.9944 | 4.35 | 85.5033 | 6.4002 | 59.972 | 8 | 85.4709 | 3.5441 | 60.017 | 4.35 | 85.4458 | 7.0489 | 59.9955 | 8
85.4302 | 7.4934 | 60.014 | 8 | 85.4506 | 3.4007 | 59.9944 | 4.35 | 85.5116 | 6.4014 | 59.972 | 8 | 85.4792 | 3.5466 | 60.017 | 4.35 | 85.4541 | 7.0491 | 59.9955 | 8
85.4385 | 7.4934 | 60.014 | 8 | 85.4589 | 3.4026 | 59.9944 | 4.35 | 85.5199 | 6.4025 | 59.972 | 8 | 85.4875 | 3.5491 | 60.017 | 4.35 | 85.4624 | 7.0493 | 59.9955 | 8
85.4468 | 7.4934 | 60.014 | 8 | 85.4672 | 3.4047 | 59.9943 | 4.35 | 85.5283 | 6.4024 | 59.972 | 8 | 85.4958 | 3.5516 | 60.017 | 4.35 | 85.4707 | 7.0494 | 59.9955 | 8
85.4552 | 7.4934 | 60.014 | 8 | 85.4756 | 3.4067 | 59.9943 | 4.35 | 85.5366 | 6.4024 | 59.972 | 8 | 85.5042 | 3.5541 | 60.017 | 4.35 | 85.4792 | 7.0497 | 59.9955 | 8
85.4635 | 7.4937 | 60.014 | 8 | 85.4839 | 3.4087 | 59.9943 | 4.35 | 85.5449 | 6.4023 | 59.972 | 8 | 85.5125 | 3.5567 | 60.017 | 4.35 | 85.4875 | 7.0499 | 59.9955 | 8
85.4718 | 7.494 | 60.014 | 8 | 85.4922 | 3.4107 | 59.9943 | 4.35 | 85.5532 | 6.4023 | 59.972 | 8 | 85.5208 | 3.5592 | 60.017 | 4.35 | 85.4958 | 7.05 | 59.9954 | 8
85.4802 | 7.4942 | 60.014 | 8 | 85.5006 | 3.4107 | 59.9943 | 4.35 | 85.5616 | 6.4023 | 59.972 | 8 | 85.5291 | 3.5617 | 60.017 | 4.35 | 85.5042 | 7.0502 | 59.9954 | 8
85.4885 | 7.4944 | 60.016 | 8 | 85.5089 | 3.4108 | 59.9943 | 4.35 | 85.5699 | 6.4023 | 59.972 | 8 | 85.5376 | 3.5618 | 60.017 | 4.35 | 85.5125 | 7.0521 | 59.9954 | 8
85.4968 | 7.4947 | 60.016 | 8 | 85.5173 | 3.4111 | 59.9942 | 4.35 | 85.5782 | 6.4022 | 59.972 | 8 | 85.5459 | 3.5618 | 60.017 | 4.35 | 85.5208 | 7.054 | 59.9954 | 8
85.5051 | 7.4949 | 60.016 | 8 | 85.5256 | 3.4113 | 59.9942 | 4.35 | 85.5867 | 6.4022 | 59.972 | 8 | 85.5542 | 3.5619 | 60.017 | 4.35 | 85.5291 | 7.0558 | 59.9954 | 8
85.5135 | 7.4951 | 60.016 | 8 | 85.5339 | 3.4116 | 59.9942 | 4.35 | 85.595 | 6.4022 | 59.972 | 8 | 85.5625 | 3.5621 | 60.017 | 4.35 | 85.5376 | 7.0576 | 59.9954 | 8
85.5218 | 7.4954 | 60.016 | 8 | 85.5423 | 3.4118 | 59.9942 | 4.35 | 85.6033 | 6.4022 | 59.972 | 8 | 85.5708 | 3.5622 | 60.017 | 4.35 | 85.5459 | 7.0594 | 59.9953 | 8
85.5301 | 7.4956 | 60.016 | 8 | 85.5506 | 3.4121 | 59.9942 | 4.35 | 85.6117 | 6.4021 | 59.972 | 8 | 85.5791 | 3.5623 | 60.017 | 4.35 | 85.5542 | 7.0612 | 59.9953 | 8
85.5385 | 7.4958 | 60.016 | 8 | 85.559 | 3.4123 | 59.9942 | 4.35 | 85.62 | 6.4021 | 59.972 | 8 | 85.5874 | 3.5624 | 60.017 | 4.35 | 85.5625 | 7.063 | 59.9953 | 8
85.5468 | 7.4958 | 60.016 | 8 | 85.5673 | 3.4138 | 59.9941 | 4.35 | 85.6283 | 6.4021 | 59.972 | 8 | 85.5957 | 3.5624 | 60.017 | 4.35 | 85.5708 | 7.0649 | 59.9953 | 8
85.5551 | 7.4958 | 60.016 | 8 | 85.5756 | 3.4153 | 59.9941 | 4.35 | 85.6366 | 6.4021 | 59.972 | 8 | 85.6042 | 3.5625 | 60.017 | 4.35 | 85.5791 | 7.0666 | 59.9953 | 8
85.5635 | 7.4958 | 60.016 | 8 | 85.584 | 3.4169 | 59.9941 | 4.35 | 85.645 | 6.402 | 59.972 | 8 | 85.6125 | 3.5626 | 60.017 | 4.35 | 85.5874 | 7.0684 | 59.9953 | 8
85.5718 | 7.4958 | 60.016 | 8 | 85.5923 | 3.4184 | 59.9941 | 4.35 | 85.6533 | 6.402 | 59.972 | 8 | 85.6208 | 3.5626 | 60.017 | 4.35 | 85.5959 | 7.0683 | 59.9952 | 8
85.5801 | 7.4958 | 60.016 | 8 | 85.6006 | 3.4198 | 59.9941 | 4.35 | 85.6616 | 6.4021 | 59.972 | 8 | 85.6292 | 3.5627 | 60.017 | 4.35 | 85.6042 | 7.0682 | 59.9952 | 8
85.5884 | 7.4958 | 60.016 | 8 | 85.609 | 3.4213 | 59.9941 | 4.35 | 85.67 | 6.4021 | 59.972 | 8 | 85.6375 | 3.5627 | 60.017 | 4.35 | 85.6125 | 7.0681 | 59.9952 | 8
85.5968 | 7.4958 | 60.016 | 8 | 85.6173 | 3.4228 | 59.994 | 4.35 | 85.6783 | 6.4022 | 59.972 | 8 | 85.6458 | 3.5627 | 60.017 | 4.35 | 85.6208 | 7.068 | 59.9952 | 8
85.6051 | 7.4958 | 60.016 | 8 | 85.6257 | 3.4242 | 59.994 | 4.35 | 85.6866 | 6.4022 | 59.972 | 8 | 85.6541 | 3.5626 | 60.017 | 4.35 | 85.6292 | 7.0679 | 59.9952 | 8
85.6134 | 7.4958 | 60.016 | 8 | 85.634 | 3.4257 | 59.994 | 4.35 | 85.6949 | 6.4023 | 59.972 | 8 | 85.6624 | 3.5625 | 60.017 | 4.35 | 85.6375 | 7.0678 | 59.9952 | 8
85.6218 | 7.4958 | 60.016 | 8 | 85.6423 | 3.4272 | 59.994 | 4.35 | 85.7034 | 6.4024 | 59.972 | 8 | 85.6709 | 3.5624 | 60.017 | 4.35 | 85.6458 | 7.0677 | 59.9951 | 8
85.6301 | 7.4953 | 60.016 | 8 | 85.6507 | 3.4273 | 59.994 | 4.35 | 85.7117 | 6.4024 | 59.972 | 8 | 85.6792 | 3.5623 | 60.017 | 4.35 | 85.6543 | 7.0677 | 59.9951 | 8
85.6384 | 7.4948 | 60.016 | 8 | 85.659 | 3.4275 | 59.994 | 4.35 | 85.72 | 6.4025 | 59.972 | 8 | 85.6875 | 3.5621 | 60.017 | 4.35 | 85.6626 | 7.0676 | 59.9951 | 8
85.6468 | 7.4943 | 60.016 | 8 | 85.6674 | 3.4278 | 59.9939 | 4.35 | 85.7284 | 6.4025 | 59.972 | 8 | 85.6958 | 3.562 | 60.017 | 4.35 | 85.6709 | 7.0676 | 59.9951 | 8
85.6551 | 7.4938 | 60.016 | 8 | 85.6757 | 3.428 | 59.9939 | 4.35 | 85.7367 | 6.4025 | 59.972 | 8 | 85.7041 | 3.5618 | 60.017 | 4.35 | 85.6792 | 7.0676 | 59.9951 | 8
85.6634 | 7.4943 | 60.016 | 8 | 85.684 | 3.428 | 59.9939 | 4.35 | 85.745 | 6.4024 | 59.972 | 8 | 85.7124 | 3.5617 | 60.017 | 4.35 | 85.6875 | 7.0677 | 59.9951 | 8
85.6717 | 7.4949 | 60.016 | 8 | 85.6924 | 3.428 | 59.9939 | 4.35 | 85.7534 | 6.4023 | 59.972 | 8 | 85.7207 | 3.5615 | 60.017 | 4.35 | 85.6958 | 7.0677 | 59.995 | 8
85.6801 | 7.4955 | 60.016 | 8 | 85.7007 | 3.428 | 59.9939 | 4.35 | 85.7617 | 6.4022 | 59.972 | 8 | 85.729 | 3.5614 | 60.017 | 4.35 | 85.7041 | 7.0678 | 59.995 | 8
85.6884 | 7.496 | 60.016 | 8 | 85.709 | 3.428 | 59.9939 | 4.35 | 85.77 | 6.4021 | 59.972 | 8 | 85.7375 | 3.5613 | 60.017 | 4.35 | 85.7126 | 7.0678 | 59.995 | 8
85.6967 | 7.4966 | 60.016 | 8 | 85.7174 | 3.428 | 59.9938 | 4.35 | 85.7783 | 6.4019 | 59.972 | 8 | 85.7458 | 3.5612 | 60.017 | 4.35 | 85.7209 | 7.0679 | 59.995 | 8
85.7051 | 7.4972 | 60.016 | 8 | 85.7257 | 3.428 | 59.9938 | 4.35 | 85.7867 | 6.4018 | 59.972 | 8 | 85.7542 | 3.5613 | 60.017 | 4.35 | 85.7292 | 7.0678 | 59.995 | 8
85.7134 | 7.4982 | 60.016 | 8 | 85.7341 | 3.428 | 59.9938 | 4.35 | 85.795 | 6.4017 | 59.972 | 8 | 85.7625 | 3.5613 | 60.017 | 4.35 | 85.7375 | 7.0678 | 59.9949 | 8
85.7217 | 7.4993 | 60.016 | 8 | 85.7424 | 3.428 | 59.9938 | 4.35 | 85.8033 | 6.4016 | 59.972 | 8 | 85.7708 | 3.5613 | 60.017 | 4.35 | 85.7458 | 7.0675 | 59.9949 | 8
85.7301 | 7.5004 | 60.016 | 8 | 85.7507 | 3.428 | 59.9938 | 4.35 | 85.8118 | 6.4014 | 59.972 | 8 | 85.7791 | 3.5614 | 60.017 | 4.35 | 85.7542 | 7.0672 | 59.9949 | 8
85.7384 | 7.5014 | 60.016 | 8 | 85.7591 | 3.428 | 59.9938 | 4.35 | 85.8201 | 6.4013 | 59.972 | 8 | 85.7874 | 3.5628 | 60.017 | 4.35 | 85.7625 | 7.068 | 59.9949 | 8
85.7467 | 7.5014 | 60.016 | 8 | 85.7674 | 3.4281 | 59.9937 | 4.35 | 85.8284 | 6.4012 | 59.972 | 8 | 85.7957 | 3.5643 | 60.017 | 4.35 | 85.771 | 7.0689 | 59.9948 | 8
85.755 | 7.5014 | 60.016 | 8 | 85.7758 | 3.4282 | 59.9937 | 4.35 | 85.8367 | 6.4012 | 59.972 | 8 | 85.804 | 3.5658 | 60.017 | 4.35 | 85.7793 | 7.0698 | 59.9948 | 8
85.7634 | 7.5014 | 60.016 | 8 | 85.7841 | 3.4283 | 59.9937 | 4.35 | 85.8451 | 6.4011 | 59.972 | 8 | 85.8125 | 3.5673 | 60.017 | 4.35 | 85.7876 | 7.0707 | 59.9948 | 8
85.7717 | 7.5014 | 60.016 | 8 | 85.7924 | 3.4284 | 59.9937 | 4.35 | 85.8534 | 6.4009 | 59.972 | 8 | 85.8208 | 3.5687 | 60.017 | 4.35 | 85.7959 | 7.0716 | 59.9948 | 8
85.78 | 7.502 | 60.016 | 8 | 85.8008 | 3.4285 | 59.9937 | 4.35 | 85.8617 | 6.4008 | 59.972 | 8 | 85.8291 | 3.5702 | 60.017 | 4.35 | 85.8042 | 7.0726 | 59.9947 | 8
85.7884 | 7.5026 | 60.016 | 8 | 85.8091 | 3.4286 | 59.9937 | 4.35 | 85.8701 | 6.4007 | 59.972 | 8 | 85.8374 | 3.5716 | 60.017 | 4.35 | 85.8125 | 7.0735 | 59.9947 | 8
85.7967 | 7.5032 | 60.016 | 8 | 85.8174 | 3.4286 | 59.9936 | 4.35 | 85.8784 | 6.4005 | 59.972 | 8 | 85.8457 | 3.573 | 60.017 | 4.35 | 85.8208 | 7.0744 | 59.9947 | 8
85.805 | 7.5038 | 60.016 | 8 | 85.8258 | 3.4287 | 59.9936 | 4.35 | 85.8867 | 6.4004 | 59.972 | 8 | 85.854 | 3.5745 | 60.017 | 4.35 | 85.8293 | 7.0757 | 59.9947 | 8
85.8134 | 7.5044 | 60.016 | 8 | 85.8341 | 3.4288 | 59.9936 | 4.35 | 85.895 | 6.402 | 59.972 | 8 | 85.8623 | 3.576 | 60.017 | 4.35 | 85.8376 | 7.077 | 59.9946 | 8
85.8217 | 7.505 | 60.016 | 8 | 85.8425 | 3.4288 | 59.9936 | 4.35 | 85.9034 | 6.4035 | 59.972 | 8 | 85.8706 | 3.576 | 60.017 | 4.35 | 85.8459 | 7.0771 | 59.9946 | 8
85.83 | 7.5056 | 60.016 | 8 | 85.8508 | 3.4288 | 59.9936 | 4.35 | 85.9117 | 6.4071 | 59.972 | 8 | 85.8792 | 3.5761 | 60.017 | 4.35 | 85.8542 | 7.0772 | 59.9946 | 8
85.8384 | 7.5062 | 60.016 | 8 | 85.8591 | 3.4288 | 59.9936 | 4.35 | 85.92 | 6.4108 | 59.972 | 8 | 85.8875 | 3.5764 | 60.017 | 4.35 | 85.8625 | 7.0773 | 59.9946 | 8
85.8467 | 7.5068 | 60.016 | 8 | 85.8675 | 3.4287 | 59.9935 | 4.35 | 85.9285 | 6.4145 | 59.972 | 8 | 85.8958 | 3.5767 | 60.017 | 4.35 | 85.8708 | 7.0774 | 59.9945 | 8
85.855 | 7.5074 | 60.016 | 8 | 85.8758 | 3.4287 | 59.9935 | 4.35 | 85.9368 | 6.4182 | 59.972 | 8 | 85.9041 | 3.577 | 60.017 | 4.35 | 85.8792 | 7.0805 | 59.9945 | 8
85.8633 | 7.5074 | 60.016 | 8 | 85.8842 | 3.4286 | 59.9935 | 4.35 | 85.9451 | 6.422 | 59.972 | 8 | 85.9124 | 3.5773 | 60.017 | 4.35 | 85.8877 | 7.0837 | 59.9945 | 8
85.8717 | 7.5074 | 60.016 | 8 | 85.8925 | 3.4286 | 59.9935 | 4.35 | 85.9535 | 6.4258 | 59.972 | 8 | 85.9207 | 3.5776 | 60.017 | 4.35 | 85.896 | 7.0868 | 59.9945 | 8
85.88 | 7.5074 | 60.016 | 8 | 85.9008 | 3.4286 | 59.9935 | 4.35 | 85.9618 | 6.4295 | 59.972 | 8 | 85.929 | 3.578 | 60.017 | 4.35 | 85.9043 | 7.09 | 59.9944 | 8
85.8883 | 7.5074 | 60.016 | 8 | 85.9092 | 3.4285 | 59.9935 | 4.35 | 85.9701 | 6.4333 | 59.972 | 8 | 85.9373 | 3.5782 | 60.017 | 4.35 | 85.9126 | 7.093 | 59.9944 | 8
85.8967 | 7.5074 | 60.016 | 8 | 85.9175 | 3.4284 | 59.9934 | 4.35 | 85.9784 | 6.4355 | 59.972 | 8 | 85.9458 | 3.5785 | 60.017 | 4.35 | 85.9209 | 7.0961 | 59.9944 | 8
85.905 | 7.5074 | 60.016 | 8 | 85.9258 | 3.4284 | 59.9934 | 4.35 | 85.9868 | 6.4377 | 59.972 | 8 | 85.9541 | 3.5787 | 60.017 | 4.35 | 85.9292 | 7.0992 | 59.9944 | 8
85.9133 | 7.5074 | 60.016 | 8 | 85.9341 | 3.4283 | 59.9934 | 4.35 | 85.9951 | 6.4377 | 59.972 | 8 | 85.9624 | 3.5789 | 60.017 | 4.35 | 85.9375 | 7.1023 | 59.9943 | 8
85.9217 | 7.5074 | 60.016 | 8 | 85.9425 | 3.4283 | 59.9934 | 4.35 | 86.0034 | 6.4378 | 59.972 | 8 | 85.9707 | 3.5789 | 60.017 | 4.35 | 85.946 | 7.1054 | 59.9943 | 8
85.93 | 7.5087 | 60.016 | 8 | 85.9509 | 3.4282 | 59.9934 | 4.35 | 86.0118 | 6.4402 | 59.972 | 8 | 85.979 | 3.5789 | 60.017 | 4.35 | 85.9543 | 7.1085 | 59.9943 | 8
85.9383 | 7.5101 | 60.016 | 8 | 85.9592 | 3.4282 | 59.9934 | 4.35 | 86.0201 | 6.4427 | 59.972 | 8 | 85.9873 | 3.5789 | 60.017 | 4.35 | 85.9626 | 7.1085 | 59.9943 | 8
85.9466 | 7.512 | 60.016 | 8 | 85.9675 | 3.4282 | 59.9933 | 4.35 | 86.0284 | 6.445 | 59.972 | 8 | 85.9956 | 3.5789 | 60.017 | 4.35 | 85.9709 | 7.1085 | 59.9942 | 8
85.955 | 7.514 | 60.016 | 8 | 85.9759 | 3.4282 | 59.9933 | 4.35 | 86.0367 | 6.4474 | 59.972 | 8 | 86.0039 | 3.5789 | 60.017 | 4.35 | 85.9792 | 7.1085 | 59.9942 | 8
85.9633 | 7.5157 | 60.016 | 8 | 85.9842 | 3.4283 | 59.9933 | 4.35 | 86.0452 | 6.4498 | 59.972 | 8 | 86.0125 | 3.5788 | 60.017 | 4.35 | 85.9875 | 7.1086 | 59.9942 | 8
85.9716 | 7.5175 | 60.016 | 8 | 85.9926 | 3.4283 | 59.9933 | 4.35 | 86.0535 | 6.4522 | 59.972 | 8 | 86.0208 | 3.5788 | 60.017 | 4.35 | 85.9958 | 7.1086 | 59.9942 | 8
85.98 | 7.5203 | 60.016 | 8 | 86.0009 | 3.4283 | 59.9933 | 4.35 | 86.0618 | 6.4546 | 59.972 | 8 | 86.0291 | 3.5787 | 60.017 | 4.35 | 86.0044 | 7.1086 | 59.9941 | 8
85.9883 | 7.5232 | 60.016 | 8 | 86.0092 | 3.4284 | 59.9933 | 4.35 | 86.0702 | 6.457 | 59.972 | 8 | 86.0374 | 3.5786 | 60.017 | 4.35 | 86.0127 | 7.1087 | 59.9941 | 8
85.9966 | 7.5261 | 60.016 | 8 | 86.0176 | 3.4284 | 59.9932 | 4.35 | 86.0785 | 6.4595 | 59.972 | 8 | 86.0457 | 3.5786 | 60.017 | 4.35 | 86.021 | 7.1087 | 59.9941 | 8
86.005 | 7.5289 | 60.016 | 8 | 86.0259 | 3.4285 | 59.9932 | 4.35 | 86.0868 | 6.4619 | 59.972 | 8 | 86.054 | 3.5785 | 60.017 | 4.35 | 86.0293 | 7.1088 | 59.9941 | 8
86.0133 | 7.5304 | 60.016 | 8 | 86.0342 | 3.4285 | 59.9932 | 4.35 | 86.0952 | 6.462 | 59.972 | 8 | 86.0623 | 3.5784 | 60.017 | 4.35 | 86.0376 | 7.1088 | 59.994 | 8
86.0216 | 7.532 | 60.016 | 8 | 86.0425 | 3.4285 | 59.9932 | 4.35 | 86.1035 | 6.4621 | 59.972 | 8 | 86.0706 | 3.5783 | 60.017 | 4.35 | 86.0459 | 7.1088 | 59.994 | 8
86.0299 | 7.5329 | 60.016 | 8 | 86.0509 | 3.4284 | 59.9932 | 4.35 | 86.1118 | 6.4622 | 59.972 | 8 | 86.0791 | 3.5783 | 60.017 | 4.35 | 86.0542 | 7.1089 | 59.994 | 8
86.0383 | 7.5338 | 60.016 | 8 | 86.0593 | 3.4284 | 59.9932 | 4.35 | 86.1201 | 6.4622 | 59.972 | 8 | 86.0874 | 3.5782 | 60.017 | 4.35 | 86.0627 | 7.1089 | 59.994 | 8
86.0466 | 7.5349 | 60.016 | 8 | 86.0676 | 3.4283 | 59.9931 | 4.35 | 86.1285 | 6.4623 | 59.972 | 8 | 86.0957 | 3.5782 | 60.017 | 4.35 | 86.071 | 7.1089 | 59.9939 | 8
86.0549 | 7.536 | 60.016 | 8 | 86.0759 | 3.4283 | 59.9931 | 4.35 | 86.1368 | 6.4624 | 59.972 | 8 | 86.104 | 3.5782 | 60.017 | 4.35 | 86.0793 | 7.1089 | 59.9939 | 8
86.0633 | 7.536 | 60.016 | 8 | 86.0843 | 3.4281 | 59.9931 | 4.35 | 86.1451 | 6.4624 | 59.972 | 8 | 86.1123 | 3.5781 | 60.017 | 4.35 | 86.0876 | 7.1089 | 59.9939 | 8
86.0716 | 7.536 | 60.016 | 8 | 86.0926 | 3.428 | 59.9931 | 4.35 | 86.1536 | 6.4624 | 59.972 | 8 | 86.1206 | 3.5781 | 60.017 | 4.35 | 86.0959 | 7.1089 | 59.9939 | 8
86.0799 | 7.536 | 60.016 | 8 | 86.101 | 3.4279 | 59.9931 | 4.35 | 86.1619 | 6.4622 | 59.972 | 8 | 86.1289 | 3.5781 | 60.017 | 4.35 | 86.1042 | 7.1089 | 59.9938 | 8
86.0882 | 7.536 | 60.016 | 8 | 86.1093 | 3.4278 | 59.9931 | 4.35 | 86.1702 | 6.4621 | 59.972 | 8 | 86.1372 | 3.5781 | 60.017 | 4.35 | 86.1125 | 7.1089 | 59.9938 | 8
86.0966 | 7.5336 | 60.016 | 8 | 86.1176 | 3.4277 | 59.993 | 4.35 | 86.1785 | 6.462 | 59.972 | 8 | 86.1458 | 3.5781 | 60.017 | 4.35 | 86.1211 | 7.1089 | 59.9938 | 8
86.1049 | 7.5313 | 60.016 | 8 | 86.126 | 3.4276 | 59.993 | 4.35 | 86.1869 | 6.4619 | 59.972 | 8 | 86.1541 | 3.5781 | 60.017 | 4.35 | 86.1294 | 7.1087 | 59.9938 | 8
86.1132 | 7.5339 | 60.016 | 8 | 86.1343 | 3.4275 | 59.993 | 4.35 | 86.1952 | 6.4618 | 59.972 | 8 | 86.1624 | 3.578 | 60.017 | 4.35 | 86.1377 | 7.1086 | 59.9937 | 8
86.1216 | 7.5365 | 60.016 | 8 | 86.1426 | 3.4275 | 59.991 | 4.35 | 86.2035 | 6.4618 | 59.972 | 8 | 86.1707 | 3.578 | 60.017 | 4.35 | 86.146 | 7.1085 | 59.9937 | 8
86.1299 | 7.5373 | 60.016 | 8 | 86.1509 | 3.4273 | 59.9909 | 4.35 | 86.2119 | 6.4618 | 59.972 | 8 | 86.179 | 3.5779 | 60.017 | 4.35 | 86.1543 | 7.1083 | 59.9937 | 8
86.1382 | 7.538 | 60.016 | 8 | 86.1593 | 3.4272 | 59.9908 | 4.35 | 86.2202 | 6.4617 | 59.972 | 8 | 86.1873 | 3.578 | 60.017 | 4.35 | 86.1626 | 7.1081 | 59.9937 | 8
86.1466 | 7.5388 | 60.016 | 8 | 86.1677 | 3.4272 | 59.9908 | 4.35 | 86.2285 | 6.4618 | 59.972 | 8 | 86.1956 | 3.5781 | 60.017 | 4.35 | 86.1709 | 7.1079 | 59.9936 | 8
86.1549 | 7.5395 | 60.016 | 8 | 86.176 | 3.4271 | 59.9907 | 4.35 | 86.2368 | 6.4618 | 59.972 | 8 | 86.2039 | 3.5781 | 60.017 | 4.35 | 86.1794 | 7.1076 | 59.9936 | 8
86.1632 | 7.5399 | 60.016 | 8 | 86.1843 | 3.4271 | 59.9907 | 4.35 | 86.2452 | 6.4618 | 59.972 | 8 | 86.2124 | 3.5782 | 60.017 | 4.35 | 86.1877 | 7.1074 | 59.9936 | 8
86.1716 | 7.5403 | 60.016 | 8 | 86.1926 | 3.4271 | 59.9906 | 4.35 | 86.2535 | 6.4618 | 59.972 | 8 | 86.2207 | 3.5782 | 60.017 | 4.35 | 86.196 | 7.1072 | 59.9936 | 8
86.1799 | 7.543 | 60.016 | 8 | 86.201 | 3.427 | 59.9905 | 4.35 | 86.2618 | 6.4618 | 59.972 | 8 | 86.229 | 3.5783 | 60.017 | 4.35 | 86.2043 | 7.1069 | 59.9935 | 8
86.1882 | 7.5458 | 60.016 | 8 | 86.2094 | 3.4269 | 59.9904 | 4.35 | 86.2703 | 6.4617 | 59.972 | 8 | 86.2373 | 3.5783 | 60.017 | 4.35 | 86.2126 | 7.1068 | 59.9935 | 8
86.1965 | 7.5465 | 60.016 | 8 | 86.2177 | 3.4269 | 59.9904 | 4.35 | 86.2786 | 6.4616 | 59.972 | 8 | 86.2456 | 3.5783 | 60.017 | 4.35 | 86.2209 | 7.1067 | 59.9935 | 8
86.2049 | 7.5473 | 60.016 | 8 | 86.226 | 3.4268 | 59.9903 | 4.35 | 86.2869 | 6.4615 | 59.972 | 8 | 86.2539 | 3.5782 | 60.017 | 4.35 | 86.2292 | 7.1066 | 59.9935 | 8
86.2132 | 7.5445 | 60.016 | 8 | 86.2344 | 3.4268 | 59.9902 | 4.35 | 86.2953 | 6.4616 | 59.972 | 8 | 86.2622 | 3.5782 | 60.017 | 4.35 | 86.2378 | 7.1065 | 59.9934 | 8
86.2215 | 7.5416 | 60.016 | 8 | 86.2427 | 3.4268 | 59.9902 | 4.35 | 86.3036 | 6.4617 | 59.972 | 8 | 86.2705 | 3.5782 | 60.017 | 4.35 | 86.2461 | 7.1065 | 59.9934 | 8
86.2299 | 7.5385 | 60.016 | 8 | 86.251 | 3.4268 | 59.9901 | 4.35 | 86.3119 | 6.4618 | 59.972 | 8 | 86.2791 | 3.5782 | 60.017 | 4.35 | 86.2544 | 7.1065 | 59.9934 | 8
86.2382 | 7.5353 | 60.016 | 8 | 86.2593 | 3.4268 | 59.99 | 4.35 | 86.3202 | 6.4619 | 59.972 | 8 | 86.2874 | 3.5783 | 60.017 | 4.35 | 86.2627 | 7.1066 | 59.9934 | 8
86.2465 | 7.5328 | 60.016 | 8 | 86.2677 | 3.4268 | 59.99 | 4.35 | 86.3286 | 6.4621 | 59.972 | 8 | 86.2957 | 3.5783 | 60.017 | 4.35 | 86.271 | 7.1067 | 59.9933 | 8
86.2549 | 7.5304 | 60.016 | 8 | 86.2761 | 3.4268 | 59.9899 | 4.35 | 86.3369 | 6.4624 | 59.972 | 8 | 86.304 | 3.5783 | 60.017 | 4.35 | 86.2793 | 7.1067 | 59.9933 | 8
86.2632 | 7.528 | 60.016 | 8 | 86.2844 | 3.4268 | 59.9898 | 4.35 | 86.3452 | 6.4626 | 59.972 | 8 | 86.3123 | 3.5783 | 60.017 | 4.35 | 86.2876 | 7.1068 | 59.9933 | 8
86.2715 | 7.5255 | 60.016 | 8 | 86.2927 | 3.4268 | 59.9898 | 4.35 | 86.3536 | 6.4628 | 59.972 | 8 | 86.3206 | 3.5782 | 60.017 | 4.35 | 86.2961 | 7.1069 | 59.9933 | 8
86.2799 | 7.5201 | 60.016 | 8 | 86.3011 | 3.4268 | 59.9897 | 4.35 | 86.3619 | 6.463 | 59.972 | 8 | 86.3289 | 3.5782 | 60.017 | 4.35 | 86.3044 | 7.107 | 59.9932 | 8
86.2882 | 7.5147 | 60.016 | 8 | 86.3094 | 3.4268 | 59.9896 | 4.35 | 86.3702 | 6.4632 | 59.972 | 8 | 86.3372 | 3.5781 | 60.017 | 4.35 | 86.3127 | 7.1072 | 59.9932 | 8
86.2965 | 7.5185 | 60.016 | 8 | 86.3177 | 3.4268 | 59.9896 | 4.35 | 86.3785 | 6.4631 | 59.972 | 8 | 86.3457 | 3.578 | 60.017 | 4.35 | 86.321 | 7.1074 | 59.9932 | 8
86.3048 | 7.5223 | 60.016 | 8 | 86.326 | 3.4268 | 59.9895 | 4.35 | 86.387 | 6.4631 | 59.972 | 8 | 86.354 | 3.5779 | 60.017 | 4.35 | 86.3293 | 7.1077 | 59.9932 | 8
86.3132 | 7.5272 | 60.016 | 8 | 86.3344 | 3.4268 | 59.9894 | 4.35 | 86.3953 | 6.4631 | 59.972 | 8 | 86.3623 | 3.5777 | 60.017 | 4.35 | 86.3376 | 7.1079 | 59.9931 | 8
86.3215 | 7.5321 | 60.016 | 8 | 86.3428 | 3.4268 | 59.9894 | 4.35 | 86.4036 | 6.4632 | 59.972 | 8 | 86.3706 | 3.5797 | 60.017 | 4.35 | 86.3459 | 7.1081 | 59.9931 | 8
86.3298 | 7.5373 | 60.016 | 8 | 86.3511 | 3.427 | 59.9893 | 4.35 | 86.412 | 6.4633 | 59.972 | 8 | 86.3789 | 3.5817 | 60.017 | 4.35 | 86.3545 | 7.1083 | 59.9931 | 8
86.3382 | 7.5426 | 60.016 | 8 | 86.3594 | 3.4272 | 59.9893 | 4.35 | 86.4203 | 6.4633 | 59.972 | 8 | 86.3872 | 3.5837 | 60.017 | 4.35 | 86.3628 | 7.1085 | 59.9931 | 8
86.3465 | 7.5432 | 60.016 | 8 | 86.3678 | 3.4273 | 59.9892 | 4.35 | 86.4286 | 6.4633 | 59.972 | 8 | 86.3955 | 3.5858 | 60.017 | 4.35 | 86.3711 | 7.1088 | 59.993 | 8
86.3548 | 7.5439 | 60.016 | 8 | 86.3761 | 3.4275 | 59.9891 | 4.35 | 86.437 | 6.4633 | 59.972 | 8 | 86.4038 | 3.5878 | 60.017 | 4.35 | 86.3794 | 7.109 | 59.993 | 8
86.3632 | 7.5488 | 60.016 | 8 | 86.3845 | 3.4277 | 59.989 | 4.35 | 86.4453 | 6.4633 | 59.972 | 8 | 86.4124 | 3.5899 | 60.017 | 4.35 | 86.3877 | 7.1092 | 59.993 | 8
86.3715 | 7.5536 | 60.016 | 8 | 86.3928 | 3.4278 | 59.989 | 4.35 | 86.4536 | 6.4633 | 59.972 | 8 | 86.4207 | 3.592 | 60.017 | 4.35 | 86.396 | 7.1092 | 59.993 | 8
86.3798 | 7.5547 | 60.016 | 8 | 86.4011 | 3.428 | 59.9889 | 4.35 | 86.4619 | 6.4645 | 59.972 | 8 | 86.429 | 3.5941 | 60.017 | 4.35 | 86.4043 | 7.1093 | 59.9929 | 8
86.3881 | 7.5558 | 60.016 | 8 | 86.4095 | 3.4281 | 59.9888 | 4.35 | 86.4703 | 6.4657 | 59.972 | 8 | 86.4373 | 3.596 | 60.017 | 4.35 | 86.4128 | 7.1094 | 59.9929 | 8
86.3965 | 7.5563 | 60.016 | 8 | 86.4178 | 3.4282 | 59.9888 | 4.35 | 86.4786 | 6.4685 | 59.972 | 8 | 86.4456 | 3.5979 | 60.017 | 4.35 | 86.4211 | 7.1094 | 59.9929 | 8
86.4048 | 7.5568 | 60.016 | 8 | 86.4261 | 3.4284 | 59.9887 | 4.35 | 86.4869 | 6.4713 | 59.972 | 8 | 86.4539 | 3.5976 | 60.017 | 4.35 | 86.4294 | 7.1094 | 59.9929 | 8
86.4131 | 7.5567 | 60.016 | 8 | 86.4345 | 3.4283 | 59.9886 | 4.35 | 86.4954 | 6.4741 | 59.972 | 8 | 86.4622 | 3.5973 | 60.017 | 4.35 | 86.4377 | 7.1094 | 59.9928 | 8
86.4215 | 7.5567 | 60.016 | 8 | 86.4428 | 3.4283 | 59.9886 | 4.35 | 86.5037 | 6.4769 | 59.972 | 8 | 86.4705 | 3.5969 | 60.017 | 4.35 | 86.446 | 7.1094 | 59.9928 | 8
86.4298 | 7.5588 | 60.016 | 8 | 86.4512 | 3.4282 | 59.9885 | 4.35 | 86.512 | 6.4797 | 59.972 | 8 | 86.479 | 3.5965 | 60.017 | 4.35 | 86.4543 | 7.1094 | 59.9928 | 8
86.4381 | 7.5609 | 60.016 | 8 | 86.4595 | 3.4282 | 59.9884 | 4.35 | 86.5203 | 6.4826 | 59.972 | 8 | 86.4873 | 3.5962 | 60.017 | 4.35 | 86.4626 | 7.1095 | 59.9928 | 8
86.4464 | 7.5588 | 60.016 | 8 | 86.4678 | 3.4281 | 59.9884 | 4.35 | 86.5287 | 6.4855 | 59.972 | 8 | 86.4956 | 3.5958 | 60.017 | 4.35 | 86.4712 | 7.1096 | 59.9927 | 8
86.4548 | 7.5567 | 60.016 | 8 | 86.4762 | 3.4281 | 59.9883 | 4.35 | 86.537 | 6.4884 | 59.972 | 8 | 86.5039 | 3.5955 | 60.017 | 4.35 | 86.4795 | 7.1097 | 59.9927 | 8
86.4631 | 7.5559 | 60.016 | 8 | 86.4845 | 3.4281 | 59.9882 | 4.35 | 86.5453 | 6.4902 | 59.972 | 8 | 86.5122 | 3.5952 | 60.017 | 4.35 | 86.4878 | 7.1097 | 59.9927 | 8
86.4714 | 7.5551 | 60.016 | 8 | 86.4929 | 3.4281 | 59.9882 | 4.35 | 86.5537 | 6.4919 | 59.972 | 8 | 86.5205 | 3.5952 | 60.017 | 4.35 | 86.4961 | 7.1098 | 59.9927 | 8
86.4798 | 7.5543 | 60.016 | 8 | 86.5012 | 3.4281 | 59.9881 | 4.35 | 86.562 | 6.4918 | 59.972 | 8 | 86.5288 | 3.5952 | 60.017 | 4.35 | 86.5044 | 7.1099 | 59.9926 | 8
86.4881 | 7.5535 | 60.016 | 8 | 86.5095 | 3.428 | 59.988 | 4.35 | 86.5703 | 6.4917 | 59.972 | 8 | 86.5371 | 3.5951 | 60.017 | 4.35 | 86.5127 | 7.11 | 59.9926 | 8
86.4964 | 7.5526 | 60.016 | 8 | 86.5179 | 3.428 | 59.988 | 4.35 | 86.5787 | 6.4916 | 59.972 | 8 | 86.5454 | 3.5951 | 60.017 | 4.35 | 86.521 | 7.11 | 59.9926 | 8
86.5048 | 7.5517 | 60.016 | 8 | 86.5262 | 3.428 | 59.9879 | 4.35 | 86.587 | 6.4915 | 59.972 | 8 | 86.554 | 3.5951 | 60.017 | 4.35 | 86.5295 | 7.1101 | 59.9926 | 8
86.5131 | 7.5531 | 60.016 | 8 | 86.5345 | 3.428 | 59.9878 | 4.35 | 86.5953 | 6.4917 | 59.972 | 8 | 86.5623 | 3.5952 | 60.017 | 4.35 | 86.5378 | 7.1102 | 59.9925 | 8
86.5214 | 7.5546 | 60.016 | 8 | 86.5429 | 3.428 | 59.9878 | 4.35 | 86.6036 | 6.4918 | 59.972 | 8 | 86.5706 | 3.5952 | 60.017 | 4.35 | 86.5461 | 7.1102 | 59.9925 | 8
86.5297 | 7.5558 | 60.016 | 8 | 86.5512 | 3.428 | 59.9877 | 4.35 | 86.6121 | 6.492 | 59.972 | 8 | 86.5789 | 3.5953 | 60.017 | 4.35 | 86.5544 | 7.1101 | 59.9925 | 8
86.5381 | 7.5571 | 60.016 | 8 | 86.5596 | 3.428 | 59.9876 | 4.35 | 86.6204 | 6.4922 | 59.972 | 8 | 86.5872 | 3.5953 | 60.017 | 4.35 | 86.5627 | 7.1101 | 59.9925 | 8
86.5464 | 7.5571 | 60.016 | 8 | 86.5679 | 3.428 | 59.9876 | 4.35 | 86.6287 | 6.4924 | 59.972 | 8 | 86.5955 | 3.5954 | 60.017 | 4.35 | 86.571 | 7.1101 | 59.9924 | 8
86.5547 | 7.557 | 60.016 | 8 | 86.5762 | 3.4279 | 59.9875 | 4.35 | 86.6371 | 6.4925 | 59.972 | 8 | 86.6038 | 3.5955 | 60.017 | 4.35 | 86.5793 | 7.1101 | 59.9924 | 8
86.5631 | 7.5568 | 60.016 | 8 | 86.5846 | 3.4279 | 59.9874 | 4.35 | 86.6454 | 6.4928 | 59.972 | 8 | 86.6121 | 3.5957 | 60.017 | 4.35 | 86.5879 | 7.1101 | 59.9924 | 8
86.5714 | 7.5566 | 60.016 | 8 | 86.5929 | 3.4279 | 59.9874 | 4.35 | 86.6537 | 6.493 | 59.972 | 8 | 86.6206 | 3.5959 | 60.017 | 4.35 | 86.5962 | 7.1101 | 59.9924 | 8
86.5797 | 7.5565 | 60.016 | 8 | 86.6013 | 3.4279 | 59.9873 | 4.35 | 86.6621 | 6.4933 | 59.972 | 8 | 86.6289 | 3.596 | 60.017 | 4.35 | 86.6045 | 7.11 | 59.9923 | 8
86.5881 | 7.5563 | 60.016 | 8 | 86.6096 | 3.4279 | 59.9872 | 4.35 | 86.6704 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 86.6372 | 3.5974 | 60.017 | 4.35 | 86.6128 | 7.11 | 59.9923 | 8
86.5964 | 7.556 | 60.016 | 8 | 86.6179 | 3.4279 | 59.9872 | 4.35 | 86.6787 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 86.6455 | 3.5987 | 60.017 | 4.35 | 86.6211 | 7.1099 | 59.9923 | 8
86.6047 | 7.5557 | 60.016 | 8 | 86.6263 | 3.4279 | 59.9871 | 4.35 | 86.687 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 86.6538 | 3.6 | 60.017 | 4.35 | 86.6294 | 7.1098 | 59.9923 | 8
86.6131 | 7.5556 | 60.016 | 8 | 86.6346 | 3.4279 | 59.987 | 4.35 | 86.6954 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 86.6621 | 3.6014 | 60.017 | 4.35 | 86.6377 | 7.1098 | 59.9922 | 8
86.6214 | 7.5555 | 60.016 | 8 | 86.6429 | 3.4279 | 59.987 | 4.35 | 86.7037 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 86.6704 | 3.6028 | 60.017 | 4.35 | 86.6462 | 7.1097 | 59.9922 | 8
86.6297 | 7.5554 | 60.016 | 8 | 86.6513 | 3.4278 | 59.9869 | 4.35 | 86.712 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 86.6787 | 3.6041 | 60.017 | 4.35 | 86.6545 | 7.1096 | 59.9922 | 8
86.638 | 7.5552 | 60.016 | 8 | 86.6596 | 3.4277 | 59.9868 | 4.35 | 86.7205 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 86.6873 | 3.6054 | 60.017 | 4.35 | 86.6628 | 7.1096 | 59.9922 | 8
86.6464 | 7.5544 | 60.016 | 8 | 86.668 | 3.4276 | 59.9868 | 4.35 | 86.7288 | 6.4934 | 59.972 | 8 | 86.6956 | 3.6066 | 60.017 | 4.35 | 86.6711 | 7.1095 | 59.9921 | 8
86.6547 | 7.5536 | 60.016 | 8 | 86.6763 | 3.4275 | 59.9867 | 4.35 | 86.7371 | 6.4933 | 59.972 | 8 | 86.7039 | 3.6078 | 60.017 | 4.35 | 86.6794 | 7.1095 | 59.9921 | 8
86.663 | 7.5526 | 60.016 | 8 | 86.6846 | 3.4274 | 59.9866 | 4.35 | 86.7455 | 6.4932 | 59.972 | 8 | 86.7122 | 3.6091 | 60.017 | 4.35 | 86.6877 | 7.1094 | 59.9921 | 8
86.6714 | 7.5517 | 60.016 | 8 | 86.693 | 3.4274 | 59.9866 | 4.35 | 86.7538 | 6.4931 | 59.972 | 8 | 86.7205 | 3.6091 | 60.017 | 4.35 | 86.696 | 7.1094 | 59.9921 | 8
86.6797 | 7.5503 | 60.016 | 8 | 86.7014 | 3.4273 | 59.9865 | 4.35 | 86.7621 | 6.493 | 59.972 | 8 | 86.7288 | 3.6091 | 60.017 | 4.35 | 86.7046 | 7.1094 | 59.992 | 8
86.688 | 7.5489 | 60.016 | 8 | 86.7097 | 3.4272 | 59.9864 | 4.35 | 86.7704 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 86.7371 | 3.6091 | 60.017 | 4.35 | 86.7129 | 7.1094 | 59.992 | 8
86.6964 | 7.5481 | 60.016 | 8 | 86.718 | 3.4293 | 59.9864 | 4.35 | 86.7788 | 6.4928 | 59.972 | 8 | 86.7454 | 3.6091 | 60.017 | 4.35 | 86.7212 | 7.1094 | 59.993 | 8
86.7047 | 7.5473 | 60.016 | 8 | 86.7263 | 3.4314 | 59.9863 | 4.35 | 86.7871 | 6.4927 | 59.972 | 8 | 86.7539 | 3.6091 | 60.017 | 4.35 | 86.7295 | 7.1113 | 59.993 | 8
86.713 | 7.546 | 60.016 | 8 | 86.7347 | 3.4336 | 59.9862 | 4.35 | 86.7954 | 6.4926 | 59.972 | 8 | 86.7622 | 3.6092 | 60.017 | 4.35 | 86.7378 | 7.1132 | 59.993 | 8
86.7214 | 7.5446 | 60.016 | 8 | 86.743 | 3.4358 | 59.9862 | 4.35 | 86.8038 | 6.4925 | 59.972 | 8 | 86.7705 | 3.6091 | 60.017 | 4.35 | 86.7461 | 7.1149 | 59.993 | 8
86.7297 | 7.5444 | 60.016 | 8 | 86.7513 | 3.4381 | 59.9861 | 4.35 | 86.8121 | 6.4925 | 59.972 | 8 | 86.7788 | 3.6091 | 60.017 | 4.35 | 86.7546 | 7.1166 | 59.993 | 8
86.738 | 7.5442 | 60.016 | 8 | 86.7597 | 3.4403 | 59.986 | 4.35 | 86.8204 | 6.4925 | 59.972 | 8 | 86.7871 | 3.6091 | 60.017 | 4.35 | 86.7629 | 7.1183 | 59.993 | 8
86.7463 | 7.5441 | 60.016 | 8 | 86.7681 | 3.4425 | 59.986 | 4.35 | 86.8289 | 6.4925 | 59.972 | 8 | 86.7954 | 3.6091 | 60.017 | 4.35 | 86.7712 | 7.1201 | 59.993 | 8
86.7547 | 7.544 | 60.016 | 8 | 86.7764 | 3.4447 | 59.9859 | 4.35 | 86.8372 | 6.4925 | 59.972 | 8 | 86.8037 | 3.6091 | 60.017 | 4.35 | 86.7795 | 7.1218 | 59.9929 | 8
86.763 | 7.5483 | 60.016 | 8 | 86.7847 | 3.4467 | 59.9858 | 4.35 | 86.8455 | 6.4926 | 59.972 | 8 | 86.812 | 3.6092 | 60.017 | 4.35 | 86.7878 | 7.1235 | 59.9929 | 8
86.7713 | 7.5526 | 60.016 | 8 | 86.793 | 3.4488 | 59.9858 | 4.35 | 86.8538 | 6.4928 | 59.972 | 8 | 86.8206 | 3.609 | 60.017 | 4.35 | 86.7961 | 7.1252 | 59.9929 | 8
86.7797 | 7.5583 | 60.016 | 8 | 86.8014 | 3.4487 | 59.9857 | 4.35 | 86.8622 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 86.8289 | 3.6088 | 60.017 | 4.35 | 86.8044 | 7.1269 | 59.9929 | 8
86.788 | 7.5639 | 60.016 | 8 | 86.8098 | 3.4486 | 59.9856 | 4.35 | 86.8705 | 6.493 | 59.972 | 8 | 86.8372 | 3.6085 | 60.017 | 4.35 | 86.813 | 7.1267 | 59.9929 | 8
86.7963 | 7.5701 | 60.016 | 8 | 86.8181 | 3.4507 | 59.9856 | 4.35 | 86.8788 | 6.4931 | 59.972 | 8 | 86.8455 | 3.6083 | 60.017 | 4.35 | 86.8213 | 7.1264 | 59.9929 | 8
86.8046 | 7.5764 | 60.016 | 8 | 86.8264 | 3.4527 | 59.9855 | 4.35 | 86.8872 | 6.4931 | 59.972 | 8 | 86.8538 | 3.6081 | 60.017 | 4.35 | 86.8296 | 7.1264 | 59.9929 | 8
86.813 | 7.5766 | 60.016 | 8 | 86.8348 | 3.4547 | 59.9854 | 4.35 | 86.8955 | 6.4932 | 59.972 | 8 | 86.8621 | 3.6078 | 60.017 | 4.35 | 86.8379 | 7.1264 | 59.9929 | 8
86.8213 | 7.5768 | 60.016 | 8 | 86.8431 | 3.4566 | 59.9854 | 4.35 | 86.9038 | 6.4932 | 59.972 | 8 | 86.8704 | 3.6076 | 60.017 | 4.35 | 86.8462 | 7.1263 | 59.9929 | 8
86.8296 | 7.5777 | 60.016 | 8 | 86.8514 | 3.4602 | 59.9853 | 4.35 | 86.9122 | 6.4932 | 59.972 | 8 | 86.8787 | 3.6073 | 60.017 | 4.35 | 86.8545 | 7.1263 | 59.9929 | 8
86.838 | 7.5785 | 60.016 | 8 | 86.8597 | 3.4639 | 59.9852 | 4.35 | 86.9205 | 6.4933 | 59.972 | 8 | 86.8872 | 3.6071 | 60.017 | 4.35 | 86.8628 | 7.1263 | 59.9929 | 8
86.8463 | 7.5754 | 60.016 | 8 | 86.8681 | 3.4677 | 59.9852 | 4.35 | 86.9288 | 6.4932 | 59.972 | 8 | 86.8955 | 3.6069 | 60.017 | 4.35 | 86.8713 | 7.1264 | 59.9928 | 8
86.8546 | 7.5723 | 60.016 | 8 | 86.8765 | 3.4715 | 59.9851 | 4.35 | 86.9371 | 6.4931 | 59.972 | 8 | 86.9038 | 3.6068 | 60.017 | 4.35 | 86.8796 | 7.1265 | 59.9928 | 8
86.863 | 7.5709 | 60.016 | 8 | 86.8848 | 3.4753 | 59.985 | 4.35 | 86.9456 | 6.493 | 59.972 | 8 | 86.9121 | 3.6068 | 60.017 | 4.35 | 86.8879 | 7.1266 | 59.9928 | 8
86.8713 | 7.5694 | 60.016 | 8 | 86.8931 | 3.4791 | 59.985 | 4.35 | 86.9539 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 86.9204 | 3.6067 | 60.017 | 4.35 | 86.8962 | 7.1267 | 59.9928 | 8
86.8796 | 7.5671 | 60.016 | 8 | 86.9015 | 3.4807 | 59.9849 | 4.35 | 86.9622 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 86.9287 | 3.6067 | 60.017 | 4.35 | 86.9045 | 7.1269 | 59.9928 | 8
86.888 | 7.5648 | 60.016 | 8 | 86.9098 | 3.4823 | 59.9848 | 4.35 | 86.9706 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 86.937 | 3.6083 | 60.017 | 4.35 | 86.9128 | 7.127 | 59.9928 | 8
86.8963 | 7.5682 | 60.016 | 8 | 86.9182 | 3.4841 | 59.9848 | 4.35 | 86.9789 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 86.9453 | 3.6099 | 60.017 | 4.35 | 86.9211 | 7.1272 | 59.9928 | 8
86.9046 | 7.5717 | 60.016 | 8 | 86.9265 | 3.4858 | 59.9847 | 4.35 | 86.9872 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 86.9539 | 3.6115 | 60.017 | 4.35 | 86.9297 | 7.1273 | 59.9928 | 8
86.913 | 7.5712 | 60.016 | 8 | 86.9348 | 3.4859 | 59.9846 | 4.35 | 86.9956 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 86.9622 | 3.6132 | 60.017 | 4.35 | 86.938 | 7.1275 | 59.9928 | 8
86.9213 | 7.5708 | 60.016 | 8 | 86.9432 | 3.4859 | 59.9846 | 4.35 | 87.0039 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 86.9705 | 3.6148 | 60.017 | 4.35 | 86.9463 | 7.1276 | 59.9928 | 8
86.9296 | 7.5738 | 60.016 | 8 | 86.9515 | 3.4859 | 59.9845 | 4.35 | 87.0122 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 86.9788 | 3.6164 | 60.017 | 4.35 | 86.9546 | 7.1277 | 59.9928 | 8
86.9379 | 7.5768 | 60.016 | 8 | 86.9598 | 3.486 | 59.9844 | 4.35 | 87.0205 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 86.9871 | 3.6179 | 60.017 | 4.35 | 86.9629 | 7.1281 | 59.9928 | 8
86.9463 | 7.5759 | 60.016 | 8 | 86.9682 | 3.4862 | 59.9844 | 4.35 | 87.0289 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 86.9954 | 3.6195 | 60.017 | 4.35 | 86.9712 | 7.1285 | 59.9927 | 8
86.9546 | 7.5749 | 60.016 | 8 | 86.9765 | 3.4864 | 59.9843 | 4.35 | 87.0372 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.0037 | 3.6215 | 60.017 | 4.35 | 86.9795 | 7.1308 | 59.9927 | 8
86.9629 | 7.5748 | 60.016 | 8 | 86.9849 | 3.4866 | 59.9842 | 4.35 | 87.0455 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.012 | 3.6235 | 60.017 | 4.35 | 86.988 | 7.1332 | 59.9927 | 8
86.9713 | 7.5747 | 60.016 | 8 | 86.9932 | 3.4868 | 59.9842 | 4.35 | 87.054 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.0205 | 3.6237 | 60.017 | 4.35 | 86.9963 | 7.1355 | 59.9927 | 8
86.9796 | 7.5745 | 60.016 | 8 | 87.0015 | 3.487 | 59.9841 | 4.35 | 87.0623 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.0288 | 3.624 | 60.017 | 4.35 | 87.0046 | 7.1379 | 59.9927 | 8
86.9879 | 7.5742 | 60.016 | 8 | 87.0099 | 3.4872 | 59.984 | 4.35 | 87.0706 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.0371 | 3.6243 | 60.017 | 4.35 | 87.0129 | 7.1402 | 59.9927 | 8
86.9963 | 7.5774 | 60.016 | 8 | 87.0182 | 3.4874 | 59.984 | 4.35 | 87.079 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.0454 | 3.6245 | 60.017 | 4.35 | 87.0212 | 7.1426 | 59.9927 | 8
87.0046 | 7.5805 | 60.016 | 8 | 87.0266 | 3.4876 | 59.9839 | 4.35 | 87.0873 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.0537 | 3.625 | 60.017 | 4.35 | 87.0295 | 7.1449 | 59.9927 | 8
87.0129 | 7.5811 | 60.016 | 8 | 87.0349 | 3.4877 | 59.9838 | 4.35 | 87.0956 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.062 | 3.6255 | 60.017 | 4.35 | 87.0378 | 7.1472 | 59.9927 | 8
87.0212 | 7.5816 | 60.016 | 8 | 87.0432 | 3.4879 | 59.9838 | 4.35 | 87.1039 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.0703 | 3.6259 | 60.017 | 4.35 | 87.0464 | 7.1492 | 59.9927 | 8
87.0296 | 7.5825 | 60.016 | 8 | 87.0516 | 3.488 | 59.9837 | 4.35 | 87.1123 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.0786 | 3.6264 | 60.017 | 4.35 | 87.0547 | 7.1511 | 59.9927 | 8
87.0379 | 7.5833 | 60.016 | 8 | 87.0599 | 3.488 | 59.9836 | 4.35 | 87.1206 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.0872 | 3.6265 | 60.017 | 4.35 | 87.063 | 7.1511 | 59.9927 | 8
87.0462 | 7.5842 | 60.016 | 8 | 87.0682 | 3.488 | 59.9836 | 4.35 | 87.1289 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.0955 | 3.6267 | 60.017 | 4.35 | 87.0713 | 7.1511 | 59.9926 | 8
87.0546 | 7.5851 | 60.016 | 8 | 87.0766 | 3.488 | 59.9835 | 4.35 | 87.1373 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.1038 | 3.6268 | 60.017 | 4.35 | 87.0796 | 7.1511 | 59.9926 | 8
87.0629 | 7.5821 | 60.016 | 8 | 87.0849 | 3.488 | 59.9834 | 4.35 | 87.1456 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.1121 | 3.627 | 60.017 | 4.35 | 87.0879 | 7.1511 | 59.9926 | 8
87.0712 | 7.5791 | 60.016 | 8 | 87.0933 | 3.488 | 59.9834 | 4.35 | 87.1539 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.1204 | 3.6272 | 60.017 | 4.35 | 87.0962 | 7.1511 | 59.9926 | 8
87.0796 | 7.5766 | 60.016 | 8 | 87.1016 | 3.488 | 59.9833 | 4.35 | 87.1624 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.1287 | 3.6275 | 60.017 | 4.35 | 87.1047 | 7.1511 | 59.9926 | 8
87.0879 | 7.574 | 60.016 | 8 | 87.1099 | 3.488 | 59.9832 | 4.35 | 87.1707 | 6.493 | 59.972 | 8 | 87.137 | 3.6276 | 60.017 | 4.35 | 87.113 | 7.1511 | 59.9926 | 8
87.0962 | 7.5721 | 60.016 | 8 | 87.1183 | 3.488 | 59.9832 | 4.35 | 87.179 | 6.4931 | 59.972 | 8 | 87.1453 | 3.6277 | 60.017 | 4.35 | 87.1213 | 7.1511 | 59.9926 | 8
87.1046 | 7.5702 | 60.016 | 8 | 87.1266 | 3.4881 | 59.9831 | 4.35 | 87.1873 | 6.4931 | 59.972 | 8 | 87.1538 | 3.6278 | 60.017 | 4.35 | 87.1296 | 7.151 | 59.9926 | 8
87.1129 | 7.5683 | 60.016 | 8 | 87.1349 | 3.4881 | 59.983 | 4.35 | 87.1957 | 6.4932 | 59.972 | 8 | 87.1621 | 3.6278 | 60.017 | 4.35 | 87.1379 | 7.151 | 59.9926 | 8
87.1212 | 7.5663 | 60.016 | 8 | 87.1433 | 3.4881 | 59.984 | 4.35 | 87.204 | 6.4933 | 59.972 | 8 | 87.1704 | 3.6279 | 60.017 | 4.35 | 87.1462 | 7.151 | 59.9926 | 8
87.1296 | 7.5646 | 60.016 | 8 | 87.1516 | 3.4882 | 59.9839 | 4.35 | 87.2123 | 6.4933 | 59.972 | 8 | 87.1787 | 3.628 | 60.017 | 4.35 | 87.1545 | 7.1509 | 59.9926 | 8
87.1379 | 7.5628 | 60.016 | 8 | 87.16 | 3.4883 | 59.9839 | 4.35 | 87.2207 | 6.4934 | 59.972 | 8 | 87.187 | 3.6281 | 60.017 | 4.35 | 87.1631 | 7.1509 | 59.9926 | 8
87.1462 | 7.5673 | 60.016 | 8 | 87.1683 | 3.4884 | 59.9839 | 4.35 | 87.229 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 87.1953 | 3.6282 | 60.017 | 4.35 | 87.1714 | 7.1509 | 59.9925 | 8
87.1545 | 7.5717 | 60.016 | 8 | 87.1766 | 3.4884 | 59.9838 | 4.35 | 87.2373 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 87.2036 | 3.6282 | 60.017 | 4.35 | 87.1797 | 7.1508 | 59.9925 | 8
87.1629 | 7.5758 | 60.016 | 8 | 87.185 | 3.4885 | 59.9838 | 4.35 | 87.2456 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 87.2119 | 3.6282 | 60.017 | 4.35 | 87.188 | 7.1508 | 59.9925 | 8
87.1712 | 7.5798 | 60.016 | 8 | 87.1933 | 3.4886 | 59.9837 | 4.35 | 87.254 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 87.2202 | 3.6281 | 60.017 | 4.35 | 87.1963 | 7.1508 | 59.9925 | 8
87.1795 | 7.5826 | 60.016 | 8 | 87.2017 | 3.4885 | 59.9837 | 4.35 | 87.2623 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 87.2288 | 3.6281 | 60.017 | 4.35 | 87.2046 | 7.1507 | 59.9925 | 8
87.1879 | 7.5853 | 60.016 | 8 | 87.21 | 3.4885 | 59.9837 | 4.35 | 87.2706 | 6.4936 | 59.972 | 8 | 87.2371 | 3.6281 | 60.017 | 4.35 | 87.2129 | 7.1507 | 59.9925 | 8
87.1962 | 7.588 | 60.016 | 8 | 87.2183 | 3.4885 | 59.9836 | 4.35 | 87.2791 | 6.4936 | 59.972 | 8 | 87.2454 | 3.628 | 60.017 | 4.35 | 87.2214 | 7.1506 | 59.9925 | 8
87.2045 | 7.5907 | 60.016 | 8 | 87.2267 | 3.4885 | 59.9836 | 4.35 | 87.2874 | 6.4936 | 59.972 | 8 | 87.2537 | 3.628 | 60.017 | 4.35 | 87.2297 | 7.1507 | 59.9925 | 8
87.2129 | 7.5908 | 60.016 | 8 | 87.235 | 3.4884 | 59.9835 | 4.35 | 87.2957 | 6.4936 | 59.972 | 8 | 87.262 | 3.628 | 60.017 | 4.35 | 87.238 | 7.1507 | 59.9925 | 8
87.2212 | 7.5909 | 60.016 | 8 | 87.2433 | 3.4884 | 59.9835 | 4.35 | 87.3041 | 6.4936 | 59.972 | 8 | 87.2703 | 3.628 | 60.017 | 4.35 | 87.2463 | 7.1508 | 59.9925 | 8
87.2295 | 7.5925 | 60.016 | 8 | 87.2517 | 3.4883 | 59.9834 | 4.35 | 87.3124 | 6.4937 | 59.972 | 8 | 87.2786 | 3.6279 | 60.017 | 4.35 | 87.2546 | 7.1509 | 59.9925 | 8
87.2379 | 7.5942 | 60.016 | 8 | 87.2601 | 3.4883 | 59.9834 | 4.35 | 87.3207 | 6.4937 | 59.972 | 8 | 87.2869 | 3.6279 | 60.017 | 4.35 | 87.2629 | 7.1509 | 59.9925 | 8
87.2462 | 7.5953 | 60.016 | 8 | 87.2684 | 3.4882 | 59.9834 | 4.35 | 87.329 | 6.4937 | 59.972 | 8 | 87.2954 | 3.6279 | 60.017 | 4.35 | 87.2712 | 7.151 | 59.9925 | 8
87.2545 | 7.5963 | 60.016 | 8 | 87.2767 | 3.4882 | 59.9833 | 4.35 | 87.3374 | 6.4937 | 59.972 | 8 | 87.3037 | 3.6279 | 60.017 | 4.35 | 87.2798 | 7.151 | 59.9924 | 8
87.2629 | 7.596 | 60.016 | 8 | 87.2851 | 3.4882 | 59.9833 | 4.35 | 87.3457 | 6.4937 | 59.972 | 8 | 87.312 | 3.6279 | 60.017 | 4.35 | 87.2881 | 7.151 | 59.9924 | 8
87.2712 | 7.5956 | 60.016 | 8 | 87.2934 | 3.4883 | 59.9832 | 4.35 | 87.354 | 6.4937 | 59.972 | 8 | 87.3203 | 3.6278 | 60.017 | 4.35 | 87.2964 | 7.151 | 59.9924 | 8
87.2795 | 7.5953 | 60.016 | 8 | 87.3018 | 3.4884 | 59.9832 | 4.35 | 87.3624 | 6.4937 | 59.972 | 8 | 87.3286 | 3.6277 | 60.017 | 4.35 | 87.3047 | 7.151 | 59.9924 | 8
87.2878 | 7.595 | 60.016 | 8 | 87.3101 | 3.4885 | 59.9832 | 4.35 | 87.3707 | 6.4937 | 59.972 | 8 | 87.3369 | 3.6284 | 60.017 | 4.35 | 87.313 | 7.151 | 59.9924 | 8
87.2962 | 7.5971 | 60.016 | 8 | 87.3184 | 3.4885 | 59.9831 | 4.35 | 87.379 | 6.4937 | 59.972 | 8 | 87.3452 | 3.6291 | 60.017 | 4.35 | 87.3213 | 7.151 | 59.9924 | 8
87.3045 | 7.5992 | 60.016 | 8 | 87.3268 | 3.4886 | 59.9831 | 4.35 | 87.3875 | 6.4938 | 59.972 | 8 | 87.3535 | 3.6299 | 60.017 | 4.35 | 87.3296 | 7.1508 | 59.9924 | 8
87.3128 | 7.5975 | 60.016 | 8 | 87.3351 | 3.4886 | 59.983 | 4.35 | 87.3958 | 6.4938 | 59.972 | 8 | 87.3621 | 3.6306 | 60.017 | 4.35 | 87.3381 | 7.1507 | 59.9924 | 8
87.3212 | 7.5957 | 60.016 | 8 | 87.3434 | 3.4887 | 59.983 | 4.35 | 87.4041 | 6.4938 | 59.972 | 8 | 87.3704 | 3.6314 | 60.017 | 4.35 | 87.3464 | 7.1507 | 59.9924 | 8
87.3295 | 7.594 | 60.016 | 8 | 87.3518 | 3.4887 | 59.9829 | 4.35 | 87.4124 | 6.4938 | 59.972 | 8 | 87.3787 | 3.6322 | 60.017 | 4.35 | 87.3547 | 7.1506 | 59.9924 | 8
87.3378 | 7.5923 | 60.016 | 8 | 87.3601 | 3.4888 | 59.9829 | 4.35 | 87.4208 | 6.4938 | 59.972 | 8 | 87.387 | 3.633 | 60.017 | 4.35 | 87.363 | 7.1506 | 59.9924 | 8
87.3462 | 7.5919 | 60.016 | 8 | 87.3685 | 3.4887 | 59.9829 | 4.35 | 87.4291 | 6.4937 | 59.972 | 8 | 87.3953 | 3.6337 | 60.017 | 4.35 | 87.3713 | 7.1505 | 59.9923 | 8
87.3545 | 7.5915 | 60.016 | 8 | 87.3768 | 3.4887 | 59.9828 | 4.35 | 87.4374 | 6.4937 | 59.972 | 8 | 87.4036 | 3.6345 | 60.017 | 4.35 | 87.3796 | 7.1506 | 59.9923 | 8
87.3628 | 7.5912 | 60.016 | 8 | 87.3851 | 3.4887 | 59.9828 | 4.35 | 87.4458 | 6.4936 | 59.972 | 8 | 87.4119 | 3.6353 | 60.017 | 4.35 | 87.3879 | 7.1506 | 59.9923 | 8
87.3711 | 7.5908 | 60.016 | 8 | 87.3935 | 3.4887 | 59.9827 | 4.35 | 87.4541 | 6.4936 | 59.972 | 8 | 87.4202 | 3.6353 | 60.017 | 4.35 | 87.3965 | 7.1507 | 59.9923 | 8
87.3795 | 7.5912 | 60.016 | 8 | 87.4018 | 3.4888 | 59.9827 | 4.35 | 87.4624 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 87.4287 | 3.6353 | 60.017 | 4.35 | 87.4048 | 7.1508 | 59.9923 | 8
87.3878 | 7.5916 | 60.016 | 8 | 87.4102 | 3.4888 | 59.9827 | 4.35 | 87.4708 | 6.4934 | 59.972 | 8 | 87.437 | 3.6353 | 60.017 | 4.35 | 87.4131 | 7.151 | 59.9923 | 8
87.3961 | 7.592 | 60.016 | 8 | 87.4185 | 3.4889 | 59.9826 | 4.35 | 87.4791 | 6.4933 | 59.972 | 8 | 87.4453 | 3.6353 | 60.017 | 4.35 | 87.4214 | 7.1512 | 59.9923 | 8
87.4045 | 7.5924 | 60.016 | 8 | 87.4268 | 3.4889 | 59.9826 | 4.35 | 87.4874 | 6.4933 | 59.972 | 8 | 87.4536 | 3.6353 | 60.017 | 4.35 | 87.4297 | 7.1514 | 59.9923 | 8
87.4128 | 7.5931 | 60.016 | 8 | 87.4352 | 3.489 | 59.9825 | 4.35 | 87.4957 | 6.4933 | 59.972 | 8 | 87.4619 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.438 | 7.1516 | 59.9923 | 8
87.4211 | 7.5939 | 60.016 | 8 | 87.4435 | 3.4891 | 59.9825 | 4.35 | 87.5042 | 6.4933 | 59.972 | 8 | 87.4702 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.4463 | 7.1518 | 59.9923 | 8
87.4295 | 7.5939 | 60.016 | 8 | 87.4518 | 3.4892 | 59.9824 | 4.35 | 87.5125 | 6.4934 | 59.972 | 8 | 87.4785 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.4548 | 7.152 | 59.9923 | 8
87.4378 | 7.594 | 60.016 | 8 | 87.4602 | 3.4893 | 59.9824 | 4.35 | 87.5208 | 6.4934 | 59.972 | 8 | 87.4868 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.4631 | 7.1521 | 59.9923 | 8
87.4461 | 7.5946 | 60.016 | 8 | 87.4686 | 3.4893 | 59.9824 | 4.35 | 87.5292 | 6.4934 | 59.972 | 8 | 87.4954 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.4714 | 7.1523 | 59.9922 | 8
87.4545 | 7.5951 | 60.016 | 8 | 87.4769 | 3.4894 | 59.9823 | 4.35 | 87.5375 | 6.4934 | 59.972 | 8 | 87.5037 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.4797 | 7.1523 | 59.9922 | 8
87.4628 | 7.5949 | 60.016 | 8 | 87.4852 | 3.4894 | 59.9823 | 4.35 | 87.5458 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 87.512 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.488 | 7.1523 | 59.9922 | 8
87.4711 | 7.5947 | 60.016 | 8 | 87.4935 | 3.4894 | 59.9822 | 4.35 | 87.5542 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 87.5203 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.4963 | 7.1523 | 59.9922 | 8
87.4795 | 7.5945 | 60.016 | 8 | 87.5019 | 3.4893 | 59.9822 | 4.35 | 87.5625 | 6.4936 | 59.972 | 8 | 87.5286 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.5046 | 7.1522 | 59.9922 | 8
87.4878 | 7.5943 | 60.017 | 8 | 87.5103 | 3.4893 | 59.9822 | 4.35 | 87.5708 | 6.4936 | 59.972 | 8 | 87.5369 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.5132 | 7.1521 | 59.9922 | 8
87.4961 | 7.594 | 60.017 | 8 | 87.5186 | 3.4893 | 59.9821 | 4.35 | 87.5791 | 6.4936 | 59.972 | 8 | 87.5452 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.5215 | 7.152 | 59.9922 | 8
87.5044 | 7.5937 | 60.017 | 8 | 87.5269 | 3.4893 | 59.9821 | 4.35 | 87.5875 | 6.4936 | 59.972 | 8 | 87.5537 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.5298 | 7.1519 | 59.9922 | 8
87.5128 | 7.5941 | 60.017 | 8 | 87.5353 | 3.4892 | 59.982 | 4.35 | 87.5958 | 6.4937 | 59.972 | 8 | 87.562 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.5381 | 7.1519 | 59.9922 | 8
87.5211 | 7.5944 | 60.017 | 8 | 87.5436 | 3.4892 | 59.982 | 4.35 | 87.6041 | 6.4937 | 59.972 | 8 | 87.5703 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.5464 | 7.1518 | 59.9922 | 8
87.5294 | 7.5941 | 60.017 | 8 | 87.5519 | 3.4892 | 59.9819 | 4.35 | 87.6125 | 6.4938 | 59.972 | 8 | 87.5786 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.5547 | 7.1517 | 59.9922 | 8
87.5378 | 7.5938 | 60.0171 | 8 | 87.5603 | 3.4892 | 59.9819 | 4.35 | 87.6208 | 6.4938 | 59.972 | 8 | 87.5869 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.563 | 7.1517 | 59.9922 | 8
87.5461 | 7.5935 | 60.0171 | 8 | 87.5686 | 3.4892 | 59.9819 | 4.35 | 87.6292 | 6.4939 | 59.972 | 8 | 87.5952 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.5715 | 7.1517 | 59.9921 | 8
87.5544 | 7.5931 | 60.0171 | 8 | 87.577 | 3.4892 | 59.9818 | 4.35 | 87.6376 | 6.4939 | 59.972 | 8 | 87.6035 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.5798 | 7.1517 | 59.9921 | 8
87.5628 | 7.5928 | 60.0171 | 8 | 87.5853 | 3.4892 | 59.9818 | 4.35 | 87.6459 | 6.4938 | 59.972 | 8 | 87.6118 | 3.6352 | 60.017 | 4.35 | 87.5881 | 7.1517 | 59.9921 | 8
87.5711 | 7.5924 | 60.0171 | 8 | 87.5936 | 3.4892 | 59.9817 | 4.35 | 87.6542 | 6.4938 | 59.972 | 8 | 87.6204 | 3.635 | 60.017 | 4.35 | 87.5964 | 7.1516 | 59.9921 | 8
87.5794 | 7.5961 | 60.0171 | 8 | 87.602 | 3.4892 | 59.9817 | 4.35 | 87.6625 | 6.4937 | 59.972 | 8 | 87.6287 | 3.6348 | 60.017 | 4.35 | 87.6047 | 7.1516 | 59.9921 | 8
87.5878 | 7.5998 | 60.0171 | 8 | 87.6103 | 3.4892 | 59.9817 | 4.35 | 87.6709 | 6.4936 | 59.972 | 8 | 87.637 | 3.6345 | 60.017 | 4.35 | 87.613 | 7.1515 | 59.9921 | 8
87.5961 | 7.6034 | 60.0171 | 8 | 87.6187 | 3.4893 | 59.9816 | 4.35 | 87.6792 | 6.4936 | 59.972 | 8 | 87.6453 | 3.6343 | 60.017 | 4.35 | 87.6213 | 7.1515 | 59.9921 | 8
87.6044 | 7.6071 | 60.0171 | 8 | 87.627 | 3.4893 | 59.9816 | 4.35 | 87.6875 | 6.4935 | 59.972 | 8 | 87.6536 | 3.6341 | 60.017 | 4.35 | 87.6299 | 7.1513 | 59.9921 | 8
87.6128 | 7.6106 | 60.0171 | 8 | 87.6353 | 3.4893 | 59.9815 | 4.35 | 87.6959 | 6.4933 | 59.972 | 8 | 87.6619 | 3.6338 | 60.017 | 4.35 | 87.6382 | 7.1511 | 59.9921 | 8
87.6211 | 7.6141 | 60.0171 | 8 | 87.6437 | 3.4893 | 59.9815 | 4.35 | 87.7042 | 6.4931 | 59.972 | 8 | 87.6702 | 3.6336 | 60.017 | 4.35 | 87.6465 | 7.1528 | 59.9921 | 8
87.6294 | 7.6177 | 60.0171 | 8 | 87.652 | 3.4893 | 59.9814 | 4.35 | 87.7125 | 6.4929 | 59.972 | 8 | 87.6785 | 3.6333 | 60.017 | 4.35 | 87.6548 | 7.1545 | 59.9921 | 8
87.6377 | 7.6212 | 60.0172 | 8 | 87.6603 | 3.4893 | 59.9814 | 4.35 | 87.7209 | 6.4927 | 59.972 | 8 | 87.687 | 3.6331 | 60.017 | 4.35 | 87.6631 | 7.1562 | 59.9921 | 8
87.6461 | 7.6247 | 60.0172 | 8 | 87.6687 | 3.4893 | 59.9814 | 4.35 | 87.7292 | 6.4926 | 59.972 | 8 | 87.6953 | 3.6328 | 60.017 | 4.35 | 87.6714 | 7.1579 | 59.9921 | 8
87.6544 | 7.6283 | 60.0172 | 8 | 87.6771 | 3.4894 | 59.9813 | 4.35 | 87.7375 | 6.4926 | 59.972 | 8 | 87.7036 | 3.6328 | 60.017 | 4.35 | 87.6797 | 7.1596 | 59.992 | 8
87.6627 | 7.6274 | 60.0172 | 8 | 87.6854 | 3.4893 | 59.9813 | 4.35 | 87.7458 | 6.4926 | 59.972 | 8 | 87.7119 | 3.6327 | 60.017 | 4.35 | 87.6882 | 7.1613 | 59.992 | 8
87.6711 | 7.6266 | 60.0172 | 8 | 87.6937 | 3.4893 | 59.9812 | 4.35 | 87.7543 | 6.4925 | 59.972 | 8 | 87.7202 | 3.6328 | 60.017 | 4.35 | 87.6965 | 7.1631 | 59.992 | 8
87.6794 | 7.6257 | 60.0172 | 8 | 87.702 | 3.4893 | 59.9812 | 4.35 | 87.7626 | 6.4941 | 59.972 | 8 | 87.7285 | 3.6328 | 60.017 | 4.35 | 87.7048 | 7.1649 | 59.992 | 8
87.6877 | 7.6249 | 60.0172 | 8 | 87.7104 | 3.4893 | 59.9812 | 4.35 | 87.7709 | 6.4958 | 59.972 | 8 | 87.7368 | 3.633 | 60.017 | 4.35 | 87.7131 | 7.1688 | 59.992 | 8
87.6961 | 7.6244 | 60.0172 | 8 | 87.7188 | 3.4892 | 59.9811 | 4.35 | 87.7793 | 6.4975 | 59.972 | 8 | 87.7451 | 3.6331 | 60.017 | 4.35 | 87.7214 | 7.1727 | 59.99 | 8
87.7044 | 7.6239 | 60.0172 | 8 | 87.7271 | 3.4891 | 59.9811 | 4.35 | 87.7876 | 6.4992 | 59.972 | 8 | 87.7537 | 3.6333 | 60.017 | 4.35 | 87.7297 | 7.1747 | 59.99 | 8
87.7127 | 7.6234 | 60.0172 | 8 | 87.7354 | 3.489 | 59.981 | 4.35 | 87.7959 | 6.501 | 59.972 | 8 | 87.762 | 3.6334 | 60.017 | 4.35 | 87.738 | 7.1768 | 59.99 | 8
87.721 | 7.623 | 60.0172 | 8 | 87.7438 | 3.4889 | 59.981 | 4.35 | 87.8042 | 6.5027 | 59.972 | 8 | 87.7703 | 3.6335 | 60.017 | 4.35 | 87.7466 | 7.1789 | 59.99 | 8
87.7294 | 7.6225 | 60.0173 | 8 | 87.7521 | 3.4888 | 59.9809 | 4.35 | 87.8126 | 6.5043 | 59.972 | 8 | 87.7786 | 3.6337 | 60.017 | 4.35 | 87.7549 | 7.1809 | 59.99 | 8
87.7377 | 7.622 | 60.0173 | 8 | 87.7604 | 3.4887 | 59.9809 | 4.35 | 87.8209 | 6.506 | 59.972 | 8 | 87.7869 | 3.6338 | 60.017 | 4.35 | 87.7632 | 7.1829 | 59.99 | 8
87.746 | 7.6228 | 60.0173 | 8 | 87.7688 | 3.4886 | 59.9809 | 4.35 | 87.8292 | 6.5077 | 59.972 | 8 | 87.7952 | 3.634 | 60.017 | 4.35 | 87.7715 | 7.185 | 59.9899 | 8
87.7544 | 7.6236 | 60.0173 | 8 | 87.7771 | 3.4885 | 59.9808 | 4.35 | 87.8376 | 6.5093 | 59.972 | 8 | 87.8035 | 3.634 | 60.017 | 4.35 | 87.7798 | 7.187 | 59.9899 | 8
87.7627 | 7.6213 | 60.0173 | 8 | 87.7855 | 3.4884 | 59.9808 | 4.35 | 87.8459 | 6.5093 | 59.972 | 8 | 87.8118 | 3.634 | 60.017 | 4.35 | 87.7881 | 7.1891 | 59.9899 | 8
87.771 | 7.619 | 60.0173 | 8 | 87.7938 | 3.4883 | 59.9807 | 4.35 | 87.8542 | 6.5093 | 59.972 | 8 | 87.8203 | 3.6339 | 60.017 | 4.35 | 87.7964 | 7.1904 | 59.9899 | 8
87.7794 | 7.6167 | 60.0173 | 8 | 87.8021 | 3.4883 | 59.9807 | 4.35 | 87.8627 | 6.5093 | 59.972 | 8 | 87.8286 | 3.6339 | 60.017 | 4.35 | 87.8049 | 7.1917 | 59.9899 | 8
87.7877 | 7.6144 | 60.0173 | 8 | 87.8105 | 3.4882 | 59.9807 | 4.35 | 87.871 | 6.5093 | 59.972 | 8 | 87.8369 | 3.6338 | 60.017 | 4.35 | 87.8132 | 7.193 | 59.9899 | 8
87.796 | 7.6122 | 60.0173 | 8 | 87.8188 | 3.4882 | 59.9806 | 4.35 | 87.8793 | 6.5096 | 59.972 | 8 | 87.8452 | 3.6337 | 60.017 | 4.35 | 87.8215 | 7.1943 | 59.9899 | 8
87.8044 | 7.61 | 60.0173 | 8 | 87.8271 | 3.4881 | 59.9806 | 4.35 | 87.8876 | 6.5099 | 59.972 | 8 | 87.8535 | 3.6337 | 60.017 | 4.35 | 87.8298 | 7.1956 | 59.9899 | 8
87.8127 | 7.6078 | 60.0173 | 8 | 87.8355 | 3.4881 | 59.9805 | 4.35 | 87.896 | 6.5102 | 59.972 | 8 | 87.8618 | 3.6336 | 60.017 | 4.35 | 87.8381 | 7.1969 | 59.9899 | 8
87.821 | 7.6056 | 60.0173 | 8 | 87.8438 | 3.488 | 59.9805 | 4.35 | 87.9043 | 6.5104 | 59.972 | 8 | 87.8701 | 3.6335 | 60.017 | 4.35 | 87.8464 | 7.1982 | 59.9899 | 8
87.8294 | 7.6027 | 60.0173 | 8 | 87.8522 | 3.488 | 59.9804 | 4.35 | 87.9126 | 6.5107 | 59.972 | 8 | 87.8784 | 3.6335 | 60.017 | 4.35 | 87.8547 | 7.1995 | 59.9899 | 8
87.8377 | 7.5997 | 60.0174 | 8 | 87.8605 | 3.488 | 59.9804 | 4.35 | 87.921 | 6.511 | 59.972 | 8 | 87.887 | 3.6337 | 60.017 | 4.35 | 87.8633 | 7.2009 | 59.9899 | 8
87.846 | 7.6015 | 60.0174 | 8 | 87.8688 | 3.4879 | 59.9804 | 4.35 | 87.9293 | 6.5113 | 59.972 | 8 | 87.8953 | 3.6339 | 60.017 | 4.35 | 87.8716 | 7.2022 | 59.9898 | 8
87.8543 | 7.6032 | 60.0174 | 8 | 87.8772 | 3.4879 | 59.9803 | 4.35 | 87.9376 | 6.5116 | 59.972 | 8 | 87.9036 | 3.6341 | 60.017 | 4.35 | 87.8799 | 7.2022 | 59.9898 | 8
87.8627 | 7.6049 | 60.0174 | 8 | 87.8855 | 3.4878 | 59.9803 | 4.35 | 87.9459 | 6.5119 | 59.972 | 8 | 87.9119 | 3.6343 | 60.017 | 4.35 | 87.8882 | 7.2022 | 59.9898 | 8
87.871 | 7.6066 | 60.0174 | 8 | 87.8939 | 3.4878 | 59.9802 | 4.35 | 87.9543 | 6.5122 | 59.972 | 8 | 87.9202 | 3.6346 | 60.017 | 4.35 | 87.8965 | 7.2022 | 59.9898 | 8
87.8793 | 7.6081 | 60.0174 | 8 | 87.9022 | 3.4877 | 59.9802 | 4.35 | 87.9626 | 6.5122 | 59.972 | 8 | 87.9285 | 3.6348 | 60.017 | 4.35 | 87.9048 | 7.2022 | 59.9898 | 8
87.8877 | 7.6097 | 60.0174 | 8 | 87.9105 | 3.4876 | 59.9801 | 4.35 | 87.9709 | 6.5122 | 59.972 | 8 | 87.9368 | 3.636 | 60.017 | 4.35 | 87.9131 | 7.2022 | 59.9898 | 8
87.896 | 7.6112 | 60.0174 | 8 | 87.9189 | 3.4876 | 59.9801 | 4.35 | 87.9794 | 6.5122 | 59.972 | 8 | 87.9451 | 3.6373 | 60.017 | 4.35 | 87.9216 | 7.2022 | 59.9898 | 8
87.9043 | 7.6128 | 60.0174 | 8 | 87.9272 | 3.4875 | 59.9801 | 4.35 | 87.9877 | 6.5122 | 59.972 | 8 | 87.9536 | 3.6385 | 60.017 | 4.35 | 87.9299 | 7.2022 | 59.9898 | 8
87.9127 | 7.6143 | 60.0174 | 8 | 87.9355 | 3.4873 | 59.98 | 4.35 | 87.996 | 6.5121 | 59.972 | 8 | 87.9619 | 3.6398 | 60.017 | 4.35 | 87.9382 | 7.2022 | 59.9898 | 8
87.921 | 7.6159 | 60.0174 | 8 | 87.9439 | 3.4871 | 59.98 | 4.35 | 88.0044 | 6.5121 | 59.972 | 8 | 87.9702 | 3.6408 | 60.017 | 4.35 | 87.9465 | 7.2022 | 59.9898 | 8
87.9293 | 7.6158 | 60.0174 | 8 | 87.9523 | 3.4867 | 59.9799 | 4.35 | 88.0127 | 6.512 | 59.972 | 8 | 87.9785 | 3.6418 | 60.017 | 4.35 | 87.9548 | 7.2022 | 59.9898 | 8
87.9377 | 7.6157 | 60.0175 | 8 | 87.9606 | 3.4863 | 59.9799 | 4.35 | 88.021 | 6.512 | 59.972 | 8 | 87.9868 | 3.6429 | 60.017 | 4.35 | 87.9631 | 7.2021 | 59.9898 | 8
87.946 | 7.6158 | 60.0175 | 8 | 87.9689 | 3.4859 | 59.9799 | 4.35 | 88.0293 | 6.5119 | 59.972 | 8 | 87.9951 | 3.6439 | 60.017 | 4.35 | 87.9714 | 7.2021 | 59.9897 | 8
87.9543 | 7.6158 | 60.0175 | 8 | 87.9772 | 3.4855 | 59.9798 | 4.35 | 88.0377 | 6.5119 | 59.972 | 8 | 88.0034 | 3.6449 | 60.017 | 4.35 | 87.98 | 7.2022 | 59.9897 | 8
87.9627 | 7.6136 | 60.0175 | 8 | 87.9856 | 3.4851 | 59.9798 | 4.35 | 88.046 | 6.5119 | 59.972 | 8 | 88.0117 | 3.6459 | 60.017 | 4.35 | 87.9883 | 7.2022 | 59.9897 | 8
87.971 | 7.6113 | 60.0175 | 8 | 87.994 | 3.4848 | 59.9797 | 4.35 | 88.0543 | 6.5118 | 59.972 | 8 | 88.02 | 3.646 | 60.017 | 4.35 | 87.9966 | 7.2022 | 59.9897 | 8
87.9793 | 7.6091 | 60.0175 | 8 | 88.0023 | 3.4845 | 59.9797 | 4.35 | 88.0627 | 6.5117 | 59.972 | 8 | 88.0286 | 3.6461 | 60.017 | 4.35 | 88.0049 | 7.2022 | 59.9897 | 8
87.9876 | 7.6068 | 60.0175 | 8 | 88.0106 | 3.4841 | 59.9796 | 4.35 | 88.071 | 6.5116 | 59.972 | 8 | 88.0369 | 3.6461 | 60.017 | 4.35 | 88.0132 | 7.2023 | 59.9897 | 8
87.996 | 7.6045 | 60.0175 | 8 | 88.019 | 3.4838 | 59.9796 | 4.35 | 88.0793 | 6.5115 | 59.972 | 8 | 88.0452 | 3.6462 | 60.017 | 4.35 | 88.0215 | 7.2024 | 59.9897 | 8
88.0043 | 7.6023 | 60.0175 | 8 | 88.0273 | 3.4835 | 59.9796 | 4.35 | 88.0876 | 6.5113 | 59.972 | 8 | 88.0535 | 3.6463 | 60.017 | 4.35 | 88.0298 | 7.2025 | 59.9897 | 8
88.0126 | 7.6002 | 60.0175 | 8 | 88.0356 | 3.4834 | 59.9795 | 4.35 | 88.0961 | 6.5112 | 59.972 | 8 | 88.0618 | 3.6463 | 60.017 | 4.35 | 88.0383 | 7.2026 | 59.9897 | 8
88.021 | 7.5981 | 60.0175 | 8 | 88.044 | 3.4833 | 59.9795 | 4.35 | 88.1044 | 6.5111 | 59.972 | 8 | 88.0701 | 3.6464 | 60.017 | 4.35 | 88.0466 | 7.2027 | 59.9897 | 8
88.0293 | 7.5982 | 60.0175 | 8 | 88.0523 | 3.4833 | 59.9794 | 4.35 | 88.1127 | 6.5109 | 59.972 | 8 | 88.0784 | 3.6465 | 60.017 | 4.35 | 88.0549 | 7.2028 | 59.9897 | 8
88.0376 | 7.5984 | 60.0176 | 8 | 88.0607 | 3.4834 | 59.9794 | 4.35 | 88.1211 | 6.5108 | 59.972 | 8 | 88.0867 | 3.6482 | 60.017 | 4.35 | 88.0632 | 7.2028 | 59.9897 | 8
88.046 | 7.6015 | 60.0176 | 8 | 88.069 | 3.4833 | 59.9794 | 4.35 | 88.1294 | 6.5107 | 59.972 | 8 | 88.0952 | 3.6499 | 60.017 | 4.35 | 88.0715 | 7.2029 | 59.9896 | 8
88.0543 | 7.6046 | 60.0176 | 8 | 88.0773 | 3.4833 | 59.9793 | 4.35 | 88.1377 | 6.5105 | 59.972 | 8 | 88.1035 | 3.6515 | 60.017 | 4.35 | 88.0798 | 7.203 | 59.9896 | 8
88.0626 | 7.609 | 60.0176 | 8 | 88.0857 | 3.4856 | 59.9793 | 4.35 | 88.1461 | 6.5105 | 59.972 | 8 | 88.1118 | 3.6531 | 60.017 | 4.35 | 88.0881 | 7.2031 | 59.9896 | 8
88.0709 | 7.6135 | 60.0176 | 8 | 88.094 | 3.488 | 59.9792 | 4.35 | 88.1544 | 6.5104 | 59.972 | 8 | 88.1201 | 3.6547 | 60.017 | 4.35 | 88.0967 | 7.2031 | 59.9896 | 8
88.0793 | 7.619 | 60.0176 | 8 | 88.1024 | 3.4908 | 59.9792 | 4.35 | 88.1627 | 6.5104 | 59.972 | 8 | 88.1284 | 3.6564 | 60.017 | 4.35 | 88.105 | 7.2031 | 59.9896 | 8
88.0876 | 7.6245 | 60.0176 | 8 | 88.1107 | 3.4936 | 59.9791 | 4.35 | 88.171 | 6.5104 | 59.972 | 8 | 88.1367 | 3.6579 | 60.017 | 4.35 | 88.1133 | 7.2031 | 59.9896 | 8
88.0959 | 7.6299 | 60.0176 | 8 | 88.119 | 3.4964 | 59.9791 | 4.35 | 88.1794 | 6.5104 | 59.972 | 8 | 88.145 | 3.6594 | 60.017 | 4.35 | 88.1216 | 7.2031 | 59.9896 | 8
88.1043 | 7.6353 | 60.0176 | 8 | 88.1274 | 3.4993 | 59.9791 | 4.35 | 88.1877 | 6.5104 | 59.972 | 8 | 88.1536 | 3.6609 | 60.017 | 4.35 | 88.1299 | 7.2031 | 59.9896 | 8
88.1126 | 7.638 | 60.0176 | 8 | 88.1357 | 3.502 | 59.979 | 4.35 | 88.196 | 6.5104 | 59.972 | 8 | 88.1619 | 3.6624 | 60.017 | 4.35 | 88.1382 | 7.2031 | 59.9896 | 8
88.1209 | 7.6407 | 60.0176 | 8 | 88.144 | 3.5048 | 59.976 | 4.35 | 88.2045 | 6.5104 | 59.972 | 8 | 88.1702 | 3.6622 | 60.017 | 4.35 | 88.1465 | 7.2031 | 59.9896 | 8
88.1293 | 7.6424 | 60.0176 | 8 | 88.1524 | 3.5076 | 59.976 | 4.35 | 88.2128 | 6.5104 | 59.972 | 8 | 88.1785 | 3.662 | 60.017 | 4.35 | 88.155 | 7.2031 | 59.9896 | 8
88.1376 | 7.6441 | 60.0177 | 8 | 88.1608 | 3.5104 | 59.976 | 4.35 | 88.2211 | 6.5104 | 59.972 | 8 | 88.1868 | 3.6619 | 60.017 | 4.35 | 88.1633 | 7.2031 | 59.9896 | 8
88.1459 | 7.6425 | 60.0177 | 8 | 88.1691 | 3.5108 | 59.9759 | 4.35 | 88.2294 | 6.5104 | 59.972 | 8 | 88.1951 | 3.6617 | 60.017 | 4.35 | 88.1716 | 7.2031 | 59.9895 | 8
88.1543 | 7.6409 | 60.0177 | 8 | 88.1774 | 3.5113 | 59.9759 | 4.35 | 88.2378 | 6.5104 | 59.972 | 8 | 88.2034 | 3.6615 | 60.017 | 4.35 | 88.1799 | 7.2031 | 59.9895 | 8
88.1626 | 7.6379 | 60.0177 | 8 | 88.1857 | 3.5114 | 59.9759 | 4.35 | 88.2461 | 6.5102 | 59.972 | 8 | 88.2117 | 3.6613 | 60.017 | 4.35 | 88.1882 | 7.2031 | 59.9895 | 8
88.1709 | 7.6348 | 60.0177 | 8 | 88.1941 | 3.5115 | 59.9759 | 4.35 | 88.2544 | 6.51 | 59.972 | 8 | 88.2202 | 3.6612 | 60.017 | 4.35 | 88.1965 | 7.2031 | 59.9895 | 8
88.1793 | 7.6329 | 60.0177 | 8 | 88.2025 | 3.5116 | 59.9759 | 4.35 | 88.2628 | 6.5098 | 59.973 | 8 | 88.2285 | 3.6612 | 60.017 | 4.35 | 88.2048 | 7.2031 | 59.9895 | 8
88.1876 | 7.6309 | 60.0177 | 8 | 88.2108 | 3.5117 | 59.9759 | 4.35 | 88.2711 | 6.5097 | 59.973 | 8 | 88.2368 | 3.6611 | 60.017 | 4.35 | 88.2134 | 7.2031 | 59.9895 | 8
88.1959 | 7.6289 | 60.0177 | 8 | 88.2191 | 3.5118 | 59.9758 | 4.35 | 88.2794 | 6.5095 | 59.973 | 8 | 88.2451 | 3.6611 | 60.017 | 4.35 | 88.2217 | 7.2031 | 59.9895 | 8
88.2042 | 7.6269 | 60.0177 | 8 | 88.2275 | 3.512 | 59.9758 | 4.35 | 88.2877 | 6.5093 | 59.973 | 8 | 88.2534 | 3.661 | 60.017 | 4.35 | 88.23 | 7.2031 | 59.9895 | 8
88.2126 | 7.6272 | 60.0177 | 8 | 88.2358 | 3.5122 | 59.9758 | 4.35 | 88.2961 | 6.5091 | 59.973 | 8 | 88.2617 | 3.661 | 60.017 | 4.35 | 88.2383 | 7.2031 | 59.9895 | 8
88.2209 | 7.6275 | 60.0177 | 8 | 88.2441 | 3.5123 | 59.9758 | 4.35 | 88.3044 | 6.509 | 59.973 | 8 | 88.27 | 3.661 | 60.017 | 4.35 | 88.2466 | 7.2031 | 59.9895 | 8
88.2292 | 7.6298 | 60.0177 | 8 | 88.2525 | 3.5125 | 59.9758 | 4.35 | 88.3127 | 6.5088 | 59.973 | 8 | 88.2783 | 3.6611 | 60.017 | 4.35 | 88.2549 | 7.2031 | 59.9895 | 8
88.2376 | 7.632 | 60.0178 | 8 | 88.2608 | 3.5127 | 59.9758 | 4.35 | 88.3212 | 6.5086 | 59.973 | 8 | 88.2869 | 3.6612 | 60.017 | 4.35 | 88.2632 | 7.2031 | 59.9895 | 8
88.2459 | 7.6343 | 60.0178 | 8 | 88.2692 | 3.5128 | 59.9757 | 4.35 | 88.3295 | 6.5086 | 59.973 | 8 | 88.2952 | 3.6612 | 60.017 | 4.35 | 88.2717 | 7.2031 | 59.9894 | 8
88.2542 | 7.6365 | 60.0178 | 8 | 88.2775 | 3.5129 | 59.9757 | 4.35 | 88.3378 | 6.5086 | 59.973 | 8 | 88.3035 | 3.661 | 60.017 | 4.35 | 88.28 | 7.2031 | 59.9894 | 8
88.2626 | 7.6328 | 60.0178 | 8 | 88.2858 | 3.5181 | 59.9757 | 4.35 | 88.3462 | 6.5086 | 59.973 | 8 | 88.3118 | 3.6609 | 60.017 | 4.35 | 88.2883 | 7.2031 | 59.9894 | 8
88.2709 | 7.6291 | 60.0178 | 8 | 88.2942 | 3.5232 | 59.9757 | 4.35 | 88.3545 | 6.5086 | 59.973 | 8 | 88.3201 | 3.6607 | 60.017 | 4.35 | 88.2966 | 7.2031 | 59.9894 | 8
88.2792 | 7.6268 | 60.0178 | 8 | 88.3025 | 3.5283 | 59.9757 | 4.35 | 88.3628 | 6.5086 | 59.973 | 8 | 88.3284 | 3.6605 | 60.017 | 4.35 | 88.3049 | 7.2031 | 59.9894 | 8
88.2876 | 7.6246 | 60.0178 | 8 | 88.3109 | 3.5334 | 59.9757 | 4.35 | 88.3711 | 6.5086 | 59.973 | 8 | 88.3367 | 3.6602 | 60.017 | 4.35 | 88.3132 | 7.203 | 59.9894 | 8
88.2959 | 7.6216 | 60.0178 | 8 | 88.3192 | 3.5384 | 59.9756 | 4.35 | 88.3795 | 6.5086 | 59.973 | 8 | 88.345 | 3.6599 | 60.017 | 4.35 | 88.3215 | 7.203 | 59.9894 | 8
88.3042 | 7.6187 | 60.0178 | 8 | 88.3275 | 3.5435 | 59.9756 | 4.35 | 88.3878 | 6.5086 | 59.973 | 8 | 88.3535 | 3.662 | 60.017 | 4.35 | 88.3301 | 7.2029 | 59.9894 | 8
88.3126 | 7.617 | 60.0178 | 8 | 88.3359 | 3.5485 | 59.9756 | 4.35 | 88.3961 | 6.5086 | 59.973 | 8 | 88.3618 | 3.6642 | 60.017 | 4.35 | 88.3384 | 7.2028 | 59.9894 | 8
88.3209 | 7.6154 | 60.0178 | 8 | 88.3442 | 3.5535 | 59.9756 | 4.35 | 88.4045 | 6.5086 | 59.973 | 8 | 88.3701 | 3.6663 | 60.017 | 4.35 | 88.3467 | 7.2028 | 59.9894 | 8
88.3292 | 7.614 | 60.0178 | 8 | 88.3525 | 3.5585 | 59.9756 | 4.35 | 88.4128 | 6.5085 | 59.973 | 8 | 88.3784 | 3.6684 | 60.017 | 4.35 | 88.355 | 7.2027 | 59.9894 | 8
88.3375 | 7.6127 | 60.0179 | 8 | 88.3609 | 3.5635 | 59.9756 | 4.35 | 88.4211 | 6.5085 | 59.973 | 8 | 88.3867 | 3.6709 | 60.017 | 4.35 | 88.3633 | 7.2026 | 59.9894 | 8
88.3459 | 7.6162 | 60.0179 | 8 | 88.3692 | 3.5634 | 59.9755 | 4.35 | 88.4294 | 6.5085 | 59.973 | 8 | 88.395 | 3.6733 | 60.017 | 4.35 | 88.3716 | 7.2024 | 59.9893 | 8
88.3542 | 7.6198 | 60.0179 | 8 | 88.3776 | 3.5633 | 59.9755 | 4.35 | 88.4379 | 6.5084 | 59.973 | 8 | 88.4033 | 3.6758 | 60.017 | 4.35 | 88.3799 | 7.2023 | 59.9893 | 8
88.3625 | 7.6194 | 60.0179 | 8 | 88.3859 | 3.5632 | 59.9755 | 4.35 | 88.4462 | 6.5084 | 59.973 | 8 | 88.4116 | 3.6783 | 60.017 | 4.35 | 88.3884 | 7.2022 | 59.9893 | 8
88.3709 | 7.6191 | 60.0179 | 8 | 88.3942 | 3.5632 | 59.9755 | 4.35 | 88.4545 | 6.5083 | 59.973 | 8 | 88.4202 | 3.6808 | 60.017 | 4.35 | 88.3967 | 7.2021 | 59.9893 | 8
88.3792 | 7.6245 | 60.0179 | 8 | 88.4026 | 3.5632 | 59.9755 | 4.35 | 88.4629 | 6.5083 | 59.973 | 8 | 88.4285 | 3.6833 | 60.017 | 4.35 | 88.405 | 7.2021 | 59.9893 | 8
88.3875 | 7.6298 | 60.0179 | 8 | 88.4109 | 3.5632 | 59.9755 | 4.35 | 88.4712 | 6.5083 | 59.973 | 8 | 88.4368 | 3.6834 | 60.017 | 4.35 | 88.4133 | 7.202 | 59.9893 | 8
88.3959 | 7.6343 | 60.0179 | 8 | 88.4193 | 3.5631 | 59.9754 | 4.35 | 88.4795 | 6.5082 | 59.973 | 8 | 88.4451 | 3.6834 | 60.017 | 4.35 | 88.4216 | 7.202 | 59.9893 | 8
88.4042 | 7.6387 | 60.0179 | 8 | 88.4276 | 3.5631 | 59.9754 | 4.35 | 88.4879 | 6.5082 | 59.973 | 8 | 88.4534 | 3.6835 | 60.017 | 4.35 | 88.4299 | 7.2019 | 59.9893 | 8
88.4125 | 7.6401 | 60.0179 | 8 | 88.436 | 3.5632 | 59.9754 | 4.35 | 88.4962 | 6.5082 | 59.973 | 8 | 88.4617 | 3.6836 | 60.017 | 4.35 | 88.4382 | 7.2019 | 59.9893 | 8
88.4209 | 7.6416 | 60.0179 | 8 | 88.4443 | 3.5632 | 59.9754 | 4.35 | 88.5045 | 6.5082 | 59.973 | 8 | 88.47 | 3.6839 | 60.017 | 4.35 | 88.4468 | 7.2019 | 59.9893 | 8
88.4292 | 7.6431 | 60.0179 | 8 | 88.4526 | 3.5632 | 59.9754 | 4.35 | 88.5128 | 6.5081 | 59.973 | 8 | 88.4783 | 3.6842 | 60.017 | 4.35 | 88.4551 | 7.2019 | 59.9893 | 8
88.4375 | 7.6445 | 60.018 | 8 | 88.461 | 3.5633 | 59.9754 | 4.35 | 88.5212 | 6.5081 | 59.973 | 8 | 88.4868 | 3.6845 | 60.017 | 4.35 | 88.4634 | 7.2019 | 59.9893 | 8
88.4459 | 7.6487 | 60.018 | 8 | 88.4693 | 3.5633 | 59.9753 | 4.35 | 88.5295 | 6.5081 | 59.973 | 8 | 88.4951 | 3.6848 | 60.015 | 4.35 | 88.4717 | 7.2019 | 59.9893 | 8
88.4542 | 7.6529 | 60.018 | 8 | 88.4777 | 3.5634 | 59.9753 | 4.35 | 88.5378 | 6.5081 | 59.973 | 8 | 88.5034 | 3.6851 | 60.015 | 4.35 | 88.48 | 7.2019 | 59.9892 | 8
88.4625 | 7.6503 | 60.018 | 8 | 88.486 | 3.5634 | 59.9753 | 4.35 | 88.5463 | 6.5093 | 59.973 | 8 | 88.5117 | 3.6855 | 60.015 | 4.35 | 88.4883 | 7.2019 | 59.9892 | 8
88.4708 | 7.6476 | 60.018 | 8 | 88.4943 | 3.5633 | 59.9753 | 4.35 | 88.5546 | 6.5105 | 59.973 | 8 | 88.52 | 3.686 | 60.015 | 4.35 | 88.4966 | 7.2019 | 59.9892 | 8
88.4792 | 7.6447 | 60.018 | 8 | 88.5027 | 3.5633 | 59.9753 | 4.35 | 88.5629 | 6.5118 | 59.973 | 8 | 88.5283 | 3.6866 | 60.015 | 4.35 | 88.5051 | 7.2019 | 59.9892 | 8
88.4875 | 7.6418 | 60.018 | 8 | 88.511 | 3.5634 | 59.9753 | 4.35 | 88.5712 | 6.513 | 59.973 | 8 | 88.5366 | 3.6872 | 60.0149 | 4.35 | 88.5134 | 7.2018 | 59.9892 | 8
88.4958 | 7.6432 | 60.018 | 8 | 88.5193 | 3.5633 | 59.9752 | 4.35 | 88.5796 | 6.5143 | 59.973 | 8 | 88.5449 | 3.6878 | 60.0149 | 4.35 | 88.5217 | 7.2017 | 59.9892 | 8
88.5042 | 7.6445 | 60.018 | 8 | 88.5277 | 3.5633 | 59.9752 | 4.35 | 88.5879 | 6.5155 | 59.973 | 8 | 88.5535 | 3.688 | 60.0149 | 4.35 | 88.53 | 7.2016 | 59.9892 | 8
88.5125 | 7.6462 | 60.018 | 8 | 88.536 | 3.5632 | 59.9752 | 4.35 | 88.5962 | 6.5168 | 59.973 | 8 | 88.5618 | 3.6882 | 60.0149 | 4.35 | 88.5383 | 7.2016 | 59.9892 | 8
88.5208 | 7.6479 | 60.018 | 8 | 88.5444 | 3.5632 | 59.9752 | 4.35 | 88.6046 | 6.518 | 59.973 | 8 | 88.5701 | 3.6885 | 60.0149 | 4.35 | 88.5466 | 7.2015 | 59.9892 | 8
88.5292 | 7.6491 | 60.018 | 8 | 88.5527 | 3.5632 | 59.9752 | 4.35 | 88.6129 | 6.5192 | 59.973 | 8 | 88.5784 | 3.6888 | 60.0149 | 4.35 | 88.5549 | 7.2014 | 59.9892 | 8
88.5375 | 7.6503 | 60.0179 | 8 | 88.561 | 3.5631 | 59.9752 | 4.35 | 88.6212 | 6.5205 | 59.973 | 8 | 88.5867 | 3.689 | 60.0149 | 4.35 | 88.5635 | 7.2013 | 59.9892 | 8
88.5458 | 7.6515 | 60.0179 | 8 | 88.5694 | 3.5631 | 59.9751 | 4.35 | 88.6296 | 6.5204 | 59.973 | 8 | 88.595 | 3.6891 | 60.0149 | 4.35 | 88.5718 | 7.2013 | 59.9891 | 8
88.5542 | 7.6527 | 60.0179 | 8 | 88.5777 | 3.5631 | 59.9751 | 4.35 | 88.6379 | 6.5204 | 59.973 | 8 | 88.6033 | 3.6891 | 60.0149 | 4.35 | 88.5801 | 7.2012 | 59.9891 | 8
88.5625 | 7.6538 | 60.0179 | 8 | 88.5861 | 3.563 | 59.9751 | 4.35 | 88.6462 | 6.5204 | 59.973 | 8 | 88.6116 | 3.6891 | 60.0149 | 4.35 | 88.5884 | 7.2011 | 59.9891 | 8
88.5708 | 7.655 | 60.0179 | 8 | 88.5944 | 3.563 | 59.9751 | 4.35 | 88.6545 | 6.5204 | 59.973 | 8 | 88.6201 | 3.689 | 60.0149 | 4.35 | 88.5967 | 7.2011 | 59.9891 | 8
88.5792 | 7.6544 | 60.0179 | 8 | 88.6027 | 3.563 | 59.9751 | 4.35 | 88.663 | 6.5203 | 59.973 | 8 | 88.6284 | 3.6889 | 60.0149 | 4.35 | 88.605 | 7.2011 | 59.9891 | 8
88.5875 | 7.6539 | 60.0179 | 8 | 88.6111 | 3.563 | 59.9751 | 4.35 | 88.6713 | 6.5202 | 59.973 | 8 | 88.6367 | 3.6888 | 60.0149 | 4.35 | 88.6133 | 7.2011 | 59.9891 | 8
88.5958 | 7.6537 | 60.0179 | 8 | 88.6194 | 3.563 | 59.975 | 4.35 | 88.6796 | 6.52 | 59.973 | 8 | 88.645 | 3.6886 | 60.0148 | 4.35 | 88.6218 | 7.2011 | 59.9891 | 8
88.6042 | 7.6534 | 60.0179 | 8 | 88.6277 | 3.563 | 59.975 | 4.35 | 88.688 | 6.5199 | 59.973 | 8 | 88.6533 | 3.6885 | 60.0148 | 4.35 | 88.6301 | 7.2011 | 59.9891 | 8
88.6125 | 7.653 | 60.0179 | 8 | 88.6361 | 3.5629 | 59.975 | 4.35 | 88.6963 | 6.5215 | 59.973 | 8 | 88.6616 | 3.6884 | 60.0148 | 4.35 | 88.6384 | 7.2011 | 59.9891 | 8
88.6208 | 7.6525 | 60.0179 | 8 | 88.6445 | 3.5628 | 59.975 | 4.35 | 88.7046 | 6.523 | 59.973 | 8 | 88.6699 | 3.6882 | 60.0148 | 4.35 | 88.6467 | 7.201 | 59.9891 | 8
88.6292 | 7.652 | 60.0179 | 8 | 88.6528 | 3.5628 | 59.975 | 4.35 | 88.7129 | 6.5246 | 59.973 | 8 | 88.6785 | 3.6881 | 60.0148 | 4.35 | 88.655 | 7.201 | 59.9891 | 8
88.6375 | 7.6515 | 60.0178 | 8 | 88.6611 | 3.5628 | 59.975 | 4.35 | 88.7213 | 6.5261 | 59.973 | 8 | 88.6868 | 3.688 | 60.0148 | 4.35 | 88.6633 | 7.2009 | 59.9891 | 8
88.6458 | 7.6509 | 60.0178 | 8 | 88.6694 | 3.5627 | 59.9749 | 4.35 | 88.7296 | 6.5277 | 59.973 | 8 | 88.6951 | 3.6878 | 60.0148 | 4.35 | 88.6716 | 7.2008 | 59.989 | 8
88.6542 | 7.6504 | 60.0178 | 8 | 88.6778 | 3.5627 | 59.9749 | 4.35 | 88.7379 | 6.5292 | 59.973 | 8 | 88.7034 | 3.6878 | 60.0148 | 4.35 | 88.6802 | 7.2008 | 59.989 | 8
88.6625 | 7.6499 | 60.0178 | 8 | 88.6862 | 3.5626 | 59.9749 | 4.35 | 88.7463 | 6.5308 | 59.973 | 8 | 88.7117 | 3.6877 | 60.0148 | 4.35 | 88.6885 | 7.2007 | 59.989 | 8
88.6708 | 7.6494 | 60.0178 | 8 | 88.6945 | 3.5625 | 59.9749 | 4.35 | 88.7546 | 6.5323 | 59.973 | 8 | 88.72 | 3.6876 | 60.0148 | 4.35 | 88.6968 | 7.2006 | 59.989 | 8
88.6791 | 7.6488 | 60.0178 | 8 | 88.7028 | 3.5621 | 59.9749 | 4.35 | 88.7629 | 6.5339 | 59.973 | 8 | 88.7283 | 3.6876 | 60.0148 | 4.35 | 88.7051 | 7.2006 | 59.989 | 8
88.6875 | 7.6481 | 60.0178 | 8 | 88.7112 | 3.5617 | 59.9749 | 4.35 | 88.7712 | 6.5355 | 59.973 | 8 | 88.7366 | 3.6876 | 60.0148 | 4.35 | 88.7134 | 7.2005 | 59.989 | 8
88.6958 | 7.6482 | 60.0178 | 8 | 88.7195 | 3.5613 | 59.9748 | 4.35 | 88.7797 | 6.5354 | 59.973 | 8 | 88.7451 | 3.6876 | 60.0147 | 4.35 | 88.7217 | 7.2004 | 59.989 | 8
88.7041 | 7.6483 | 60.0178 | 8 | 88.7278 | 3.561 | 59.9748 | 4.35 | 88.788 | 6.5353 | 59.973 | 8 | 88.7534 | 3.6876 | 60.0147 | 4.35 | 88.73 | 7.2004 | 59.989 | 8
88.7125 | 7.6484 | 60.0178 | 8 | 88.7362 | 3.5606 | 59.9748 | 4.35 | 88.7963 | 6.5352 | 59.973 | 8 | 88.7617 | 3.6877 | 60.0147 | 4.35 | 88.7385 | 7.2004 | 59.989 | 8
88.7208 | 7.6485 | 60.0178 | 8 | 88.7445 | 3.5602 | 59.9748 | 4.35 | 88.8047 | 6.5351 | 59.973 | 8 | 88.77 | 3.6877 | 60.0147 | 4.35 | 88.7468 | 7.2004 | 59.989 | 8
88.7291 | 7.6458 | 60.0177 | 8 | 88.7529 | 3.5598 | 59.9748 | 4.35 | 88.813 | 6.536 | 59.973 | 8 | 88.7783 | 3.6877 | 60.0147 | 4.35 | 88.7551 | 7.2004 | 59.989 | 8
88.7375 | 7.6431 | 60.0177 | 8 | 88.7612 | 3.5594 | 59.9748 | 4.35 | 88.8213 | 6.5369 | 59.973 | 8 | 88.7866 | 3.6876 | 60.0147 | 4.35 | 88.7634 | 7.2004 | 59.989 | 8
88.7458 | 7.6407 | 60.0177 | 8 | 88.7695 | 3.5591 | 59.9747 | 4.35 | 88.8297 | 6.538 | 59.973 | 8 | 88.7949 | 3.6876 | 60.0147 | 4.35 | 88.7717 | 7.2004 | 59.989 | 8
88.7541 | 7.6383 | 60.0177 | 8 | 88.7779 | 3.5587 | 59.9747 | 4.35 | 88.838 | 6.5391 | 59.973 | 8 | 88.8032 | 3.6875 | 60.0147 | 4.35 | 88.78 | 7.2004 | 59.989 | 8
88.7624 | 7.6403 | 60.0177 | 8 | 88.7863 | 3.5587 | 59.9747 | 4.35 | 88.8463 | 6.5402 | 59.973 | 8 | 88.8118 | 3.6874 | 60.0147 | 4.35 | 88.7883 | 7.2004 | 59.989 | 8
88.7708 | 7.6424 | 60.0177 | 8 | 88.7946 | 3.5587 | 59.9747 | 4.35 | 88.8546 | 6.5413 | 59.973 | 8 | 88.8201 | 3.6872 | 60.0147 | 4.35 | 88.7969 | 7.2004 | 59.989 | 8
88.7791 | 7.6449 | 60.0177 | 8 | 88.8029 | 3.5587 | 59.9747 | 4.35 | 88.863 | 6.5425 | 59.973 | 8 | 88.8284 | 3.687 | 60.0147 | 4.35 | 88.8052 | 7.2004 | 59.989 | 8
88.7874 | 7.6474 | 60.0177 | 8 | 88.8112 | 3.5587 | 59.9747 | 4.35 | 88.8713 | 6.5436 | 59.973 | 8 | 88.8367 | 3.6868 | 60.0147 | 4.35 | 88.8135 | 7.2004 | 59.989 | 8
88.7958 | 7.6499 | 60.0177 | 8 | 88.8196 | 3.5587 | 59.9746 | 4.35 | 88.8796 | 6.5447 | 59.973 | 8 | 88.845 | 3.6867 | 60.0146 | 4.35 | 88.8218 | 7.2004 | 59.989 | 8
88.8041 | 7.6524 | 60.0177 | 8 | 88.8279 | 3.5587 | 59.9746 | 4.35 | 88.8881 | 6.5458 | 59.973 | 8 | 88.8533 | 3.6864 | 60.0146 | 4.35 | 88.8301 | 7.2004 | 59.989 | 8
88.8124 | 7.6578 | 60.0177 | 8 | 88.8362 | 3.5587 | 59.9746 | 4.35 | 88.8964 | 6.5458 | 59.973 | 8 | 88.8616 | 3.6861 | 60.0146 | 4.35 | 88.8384 | 7.2003 | 59.989 | 8
88.8208 | 7.6631 | 60.0177 | 8 | 88.8446 | 3.5587 | 59.9746 | 4.35 | 88.9047 | 6.5458 | 59.973 | 8 | 88.8699 | 3.6859 | 60.0146 | 4.35 | 88.8467 | 7.2003 | 59.989 | 8
88.8291 | 7.6685 | 60.0177 | 8 | 88.853 | 3.5587 | 59.9746 | 4.35 | 88.913 | 6.5457 | 59.973 | 8 | 88.8784 | 3.6856 | 60.0146 | 4.35 | 88.8552 | 7.2003 | 59.989 | 8
88.8374 | 7.6739 | 60.0176 | 8 | 88.8613 | 3.5587 | 59.9746 | 4.35 | 88.9214 | 6.5455 | 59.973 | 8 | 88.8867 | 3.6869 | 60.0146 | 4.35 | 88.8635 | 7.2002 | 59.989 | 8
88.8458 | 7.6745 | 60.0176 | 8 | 88.8696 | 3.5587 | 59.9745 | 4.35 | 88.9297 | 6.5454 | 59.973 | 8 | 88.895 | 3.6882 | 60.0146 | 4.35 | 88.8718 | 7.2002 | 59.989 | 8
88.8541 | 7.675 | 60.0176 | 8 | 88.878 | 3.5587 | 59.9745 | 4.35 | 88.938 | 6.5453 | 59.973 | 8 | 88.9033 | 3.6895 | 60.0146 | 4.35 | 88.8801 | 7.2001 | 59.989 | 8
88.8624 | 7.6751 | 60.0176 | 8 | 88.8863 | 3.559 | 59.9745 | 4.35 | 88.9464 | 6.5451 | 59.973 | 8 | 88.9116 | 3.6908 | 60.0146 | 4.35 | 88.8884 | 7.2001 | 59.989 | 8
88.8708 | 7.6753 | 60.0176 | 8 | 88.8947 | 3.5594 | 59.9745 | 4.35 | 88.9547 | 6.545 | 59.973 | 8 | 88.9199 | 3.6923 | 60.0146 | 4.35 | 88.8967 | 7.2 | 59.989 | 8
88.8791 | 7.6745 | 60.0176 | 8 | 88.903 | 3.5597 | 59.9745 | 4.35 | 88.963 | 6.545 | 59.973 | 8 | 88.9282 | 3.6938 | 60.0146 | 4.35 | 88.905 | 7.2 | 59.989 | 8
88.8874 | 7.6736 | 60.0176 | 8 | 88.9113 | 3.56 | 59.9745 | 4.35 | 88.9714 | 6.545 | 59.973 | 8 | 88.9365 | 3.6954 | 60.0146 | 4.35 | 88.9136 | 7.2 | 59.989 | 8
88.8958 | 7.6728 | 60.0176 | 8 | 88.9197 | 3.5604 | 59.9744 | 4.35 | 88.9797 | 6.5451 | 59.973 | 8 | 88.9451 | 3.697 | 60.0145 | 4.35 | 88.9219 | 7.2 | 59.989 | 8
88.9041 | 7.672 | 60.0176 | 8 | 88.928 | 3.5607 | 59.9744 | 4.35 | 88.988 | 6.5453 | 59.973 | 8 | 88.9534 | 3.6987 | 60.0145 | 4.35 | 88.9302 | 7.2 | 59.989 | 8
88.9124 | 7.6713 | 60.0176 | 8 | 88.9363 | 3.5611 | 59.9744 | 4.35 | 88.9963 | 6.5454 | 59.973 | 8 | 88.9617 | 3.7004 | 60.0145 | 4.35 | 88.9385 | 7.2 | 59.989 | 8
88.9208 | 7.6706 | 60.0176 | 8 | 88.9447 | 3.5614 | 59.9744 | 4.35 | 89.0048 | 6.5456 | 59.973 | 8 | 88.97 | 3.7006 | 60.0145 | 4.35 | 88.9468 | 7.2 | 59.989 | 8
88.9291 | 7.67 | 60.0176 | 8 | 88.9531 | 3.5617 | 59.9744 | 4.35 | 89.0131 | 6.5463 | 59.973 | 8 | 88.9783 | 3.7007 | 60.0145 | 4.35 | 88.9551 | 7.2 | 59.989 | 8
88.9374 | 7.6693 | 60.0175 | 8 | 88.9614 | 3.5621 | 59.9744 | 4.35 | 89.0214 | 6.547 | 59.973 | 8 | 88.9866 | 3.701 | 60.0145 | 4.35 | 88.9634 | 7.2 | 59.989 | 8
88.9457 | 7.6711 | 60.0175 | 8 | 88.9697 | 3.5621 | 59.9743 | 4.35 | 89.0298 | 6.5477 | 59.973 | 8 | 88.9949 | 3.7014 | 60.0145 | 4.35 | 88.9719 | 7.2 | 59.989 | 8
88.9541 | 7.6729 | 60.0175 | 8 | 88.9781 | 3.5621 | 59.9743 | 4.35 | 89.0381 | 6.5485 | 59.973 | 8 | 89.0034 | 3.7015 | 60.0145 | 4.35 | 88.9802 | 7.2 | 59.989 | 8
88.9624 | 7.6721 | 60.0175 | 8 | 88.9864 | 3.5621 | 59.9743 | 4.35 | 89.0464 | 6.5491 | 59.973 | 8 | 89.0117 | 3.7016 | 60.0145 | 4.35 | 88.9885 | 7.2 | 59.989 | 8
88.9707 | 7.6712 | 60.0175 | 8 | 88.9948 | 3.5621 | 59.9743 | 4.35 | 89.0547 | 6.5497 | 59.973 | 8 | 89.02 | 3.7018 | 60.0145 | 4.35 | 88.9968 | 7.2 | 59.989 | 8
88.9791 | 7.6711 | 60.0175 | 8 | 89.0031 | 3.5621 | 59.9743 | 4.35 | 89.0631 | 6.5503 | 59.973 | 8 | 89.0283 | 3.7019 | 60.0145 | 4.35 | 89.0051 | 7.2 | 59.989 | 8
88.9874 | 7.671 | 60.0175 | 8 | 89.0114 | 3.5621 | 59.9743 | 4.35 | 89.0714 | 6.551 | 59.973 | 8 | 89.0366 | 3.702 | 60.0145 | 4.35 | 89.0134 | 7.2001 | 59.989 | 8
88.9957 | 7.6706 | 60.0175 | 8 | 89.0198 | 3.5621 | 59.9742 | 4.35 | 89.0797 | 6.552 | 59.973 | 8 | 89.0449 | 3.7022 | 60.0144 | 4.35 | 89.0217 | 7.2001 | 59.989 | 8
89.0041 | 7.6702 | 60.0175 | 8 | 89.0281 | 3.5621 | 59.9742 | 4.35 | 89.0881 | 6.5531 | 59.973 | 8 | 89.0532 | 3.7023 | 60.0144 | 4.35 | 89.0303 | 7.2001 | 59.989 | 8
89.0124 | 7.6697 | 60.0175 | 8 | 89.0364 | 3.5621 | 59.9742 | 4.35 | 89.0964 | 6.5537 | 59.973 | 8 | 89.0615 | 3.7024 | 60.0144 | 4.35 | 89.0386 | 7.2001 | 59.989 | 8
89.0207 | 7.6692 | 60.0175 | 8 | 89.0448 | 3.5621 | 59.9742 | 4.35 | 89.1047 | 6.5543 | 59.973 | 8 | 89.0701 | 3.7024 | 60.0144 | 4.35 | 89.0469 | 7.2001 | 59.989 | 8
89.0291 | 7.6661 | 60.0175 | 8 | 89.0531 | 3.5621 | 59.9742 | 4.35 | 89.1132 | 6.5547 | 59.973 | 8 | 89.0784 | 3.7024 | 60.0144 | 4.35 | 89.0552 | 7.2001 | 59.989 | 8
89.0374 | 7.663 | 60.0174 | 8 | 89.0615 | 3.5621 | 59.9742 | 4.35 | 89.1215 | 6.5552 | 59.973 | 8 | 89.0867 | 3.7024 | 60.0144 | 4.35 | 89.0635 | 7.2001 | 59.989 | 8
89.0457 | 7.6601 | 60.0174 | 8 | 89.0698 | 3.5621 | 59.9741 | 4.35 | 89.1298 | 6.5557 | 59.973 | 8 | 89.095 | 3.7025 | 60.0144 | 4.35 | 89.0718 | 7.2001 | 59.989 | 8
89.0541 | 7.6573 | 60.0174 | 8 | 89.0781 | 3.5621 | 59.9741 | 4.35 | 89.1381 | 6.5563 | 59.973 | 8 | 89.1033 | 3.7025 | 60.0144 | 4.35 | 89.0801 | 7.2 | 59.989 | 8
89.0624 | 7.657 | 60.0174 | 8 | 89.0865 | 3.5621 | 59.9741 | 4.35 | 89.1465 | 6.5569 | 59.973 | 8 | 89.1116 | 3.7025 | 60.0144 | 4.35 | 89.0886 | 7.1999 | 59.989 | 8
89.0707 | 7.6567 | 60.0174 | 8 | 89.0948 | 3.5621 | 59.9741 | 4.35 | 89.1548 | 6.5574 | 59.973 | 8 | 89.1199 | 3.7024 | 60.0144 | 4.35 | 89.0969 | 7.1999 | 59.989 | 8
89.079 | 7.6563 | 60.0174 | 8 | 89.1031 | 3.5621 | 59.9741 | 4.35 | 89.1631 | 6.5575 | 59.973 | 8 | 89.1282 | 3.7023 | 60.0144 | 4.35 | 89.1052 | 7.2 | 59.989 | 8
89.0874 | 7.6559 | 60.0174 | 8 | 89.1115 | 3.5621 | 59.9741 | 4.35 | 89.1715 | 6.5575 | 59.973 | 8 | 89.1367 | 3.7021 | 60.0144 | 4.35 | 89.1135 | 7.202 | 59.989 | 8
89.0957 | 7.6557 | 60.0174 | 8 | 89.1199 | 3.5621 | 59.974 | 4.35 | 89.1798 | 6.5576 | 59.973 | 8 | 89.145 | 3.7018 | 60.0143 | 4.35 | 89.1218 | 7.2041 | 59.989 | 8
89.104 | 7.6554 | 60.0174 | 8 | 89.1282 | 3.5621 | 59.974 | 4.35 | 89.1881 | 6.5576 | 59.973 | 8 | 89.1533 | 3.7016 | 60.0143 | 4.35 | 89.1301 | 7.2061 | 59.989 | 8
89.1124 | 7.6551 | 60.0174 | 8 | 89.1365 | 3.5621 | 59.974 | 4.35 | 89.1964 | 6.5577 | 59.973 | 8 | 89.1616 | 3.7014 | 60.0143 | 4.35 | 89.1384 | 7.2081 | 59.989 | 8
89.1207 | 7.6549 | 60.0174 | 8 | 89.1449 | 3.5621 | 59.971 | 4.35 | 89.2048 | 6.5578 | 59.973 | 8 | 89.1699 | 3.7011 | 60.0143 | 4.35 | 89.147 | 7.2102 | 59.989 | 8
89.129 | 7.658 | 60.0174 | 8 | 89.1532 | 3.5621 | 59.9709 | 4.35 | 89.2131 | 6.5576 | 59.973 | 8 | 89.1782 | 3.7009 | 60.0143 | 4.35 | 89.1553 | 7.2122 | 59.989 | 8
89.1374 | 7.6612 | 60.0173 | 8 | 89.1616 | 3.5621 | 59.9709 | 4.35 | 89.2214 | 6.5575 | 59.973 | 8 | 89.1865 | 3.7007 | 60.0143 | 4.35 | 89.1636 | 7.2144 | 59.989 | 8
89.1457 | 7.661 | 60.0173 | 8 | 89.1699 | 3.5621 | 59.9708 | 4.35 | 89.2299 | 6.5573 | 59.973 | 8 | 89.1948 | 3.7005 | 60.0143 | 4.35 | 89.1719 | 7.2165 | 59.989 | 8
89.154 | 7.6608 | 60.0173 | 8 | 89.1782 | 3.5621 | 59.9708 | 4.35 | 89.2382 | 6.5572 | 59.973 | 8 | 89.2034 | 3.7003 | 60.0143 | 4.35 | 89.1802 | 7.2185 | 59.989 | 8
89.1624 | 7.6608 | 60.0173 | 8 | 89.1866 | 3.5621 | 59.9707 | 4.35 | 89.2465 | 6.5571 | 59.973 | 8 | 89.2117 | 3.7002 | 60.0143 | 4.35 | 89.1885 | 7.2205 | 59.989 | 8
89.1707 | 7.6608 | 60.0173 | 8 | 89.1949 | 3.5621 | 59.9707 | 4.35 | 89.2548 | 6.557 | 59.973 | 8 | 89.22 | 3.7004 | 60.0143 | 4.35 | 89.1968 | 7.2203 | 59.989 | 8
89.179 | 7.662 | 60.0173 | 8 | 89.2032 | 3.5621 | 59.9706 | 4.35 | 89.2632 | 6.557 | 59.973 | 8 | 89.2283 | 3.7005 | 60.0143 | 4.35 | 89.2051 | 7.2202 | 59.989 | 8
89.1874 | 7.6631 | 60.0173 | 8 | 89.2116 | 3.5621 | 59.9706 | 4.35 | 89.2715 | 6.557 | 59.973 | 8 | 89.2366 | 3.7025 | 60.0143 | 4.35 | 89.2136 | 7.2223 | 59.989 | 8
89.1957 | 7.6647 | 60.0173 | 8 | 89.2199 | 3.5621 | 59.9705 | 4.35 | 89.2798 | 6.557 | 59.973 | 8 | 89.2449 | 3.7045 | 60.0142 | 4.35 | 89.2219 | 7.2243 | 59.989 | 8
89.204 | 7.6662 | 60.0173 | 8 | 89.2283 | 3.5621 | 59.9705 | 4.35 | 89.2882 | 6.5569 | 59.973 | 8 | 89.2532 | 3.7065 | 60.0142 | 4.35 | 89.2302 | 7.2264 | 59.989 | 8
89.2124 | 7.6677 | 60.0173 | 8 | 89.2366 | 3.5621 | 59.9704 | 4.35 | 89.2965 | 6.557 | 59.973 | 8 | 89.2617 | 3.7084 | 60.0142 | 4.35 | 89.2385 | 7.2285 | 59.989 | 8
89.2207 | 7.6692 | 60.0173 | 8 | 89.2449 | 3.5621 | 59.9704 | 4.35 | 89.3048 | 6.5571 | 59.973 | 8 | 89.27 | 3.7104 | 60.0142 | 4.35 | 89.2468 | 7.2306 | 59.989 | 8
89.229 | 7.6708 | 60.0173 | 8 | 89.2533 | 3.5621 | 59.9703 | 4.35 | 89.3132 | 6.5572 | 59.973 | 8 | 89.2783 | 3.7124 | 60.0142 | 4.35 | 89.2551 | 7.2327 | 59.989 | 8
89.2374 | 7.6723 | 60.0172 | 8 | 89.2617 | 3.5621 | 59.9703 | 4.35 | 89.3215 | 6.5573 | 59.973 | 8 | 89.2866 | 3.7144 | 60.0142 | 4.35 | 89.2634 | 7.2348 | 59.989 | 8
89.2457 | 7.6725 | 60.0172 | 8 | 89.27 | 3.5621 | 59.9702 | 4.35 | 89.3298 | 6.5574 | 59.973 | 8 | 89.2949 | 3.7163 | 60.0142 | 4.35 | 89.272 | 7.2369 | 59.989 | 8
89.254 | 7.6727 | 60.0172 | 8 | 89.2783 | 3.5621 | 59.9702 | 4.35 | 89.3381 | 6.5575 | 59.973 | 8 | 89.3032 | 3.7182 | 60.0142 | 4.35 | 89.2803 | 7.2409 | 59.989 | 8
89.2624 | 7.6743 | 60.0172 | 8 | 89.2867 | 3.5621 | 59.9701 | 4.35 | 89.3466 | 6.5575 | 59.973 | 8 | 89.3115 | 3.72 | 60.0142 | 4.35 | 89.2886 | 7.2449 | 59.989 | 8
89.2707 | 7.6759 | 60.0172 | 8 | 89.295 | 3.5621 | 59.9701 | 4.35 | 89.3549 | 6.5575 | 59.973 | 8 | 89.3198 | 3.7199 | 60.0142 | 4.35 | 89.2969 | 7.2467 | 59.989 | 8
89.279 | 7.6772 | 60.0172 | 8 | 89.3033 | 3.5621 | 59.97 | 4.35 | 89.3632 | 6.5585 | 59.973 | 8 | 89.3284 | 3.7199 | 60.0142 | 4.35 | 89.3052 | 7.2484 | 59.989 | 8
89.2873 | 7.6784 | 60.0172 | 8 | 89.3117 | 3.5621 | 59.97 | 4.35 | 89.3716 | 6.5595 | 59.973 | 8 | 89.3367 | 3.7198 | 60.0142 | 4.35 | 89.3135 | 7.2502 | 59.989 | 8
89.2957 | 7.6797 | 60.0172 | 8 | 89.32 | 3.5621 | 59.9699 | 4.35 | 89.3799 | 6.5604 | 59.973 | 8 | 89.345 | 3.7197 | 60.0141 | 4.35 | 89.3218 | 7.252 | 59.989 | 8
89.304 | 7.681 | 60.0172 | 8 | 89.3284 | 3.5621 | 59.9699 | 4.35 | 89.3882 | 6.5614 | 59.973 | 8 | 89.3533 | 3.7196 | 60.0141 | 4.35 | 89.3303 | 7.2538 | 59.989 | 8
89.3123 | 7.6823 | 60.0172 | 8 | 89.3367 | 3.5621 | 59.9698 | 4.35 | 89.3965 | 6.5628 | 59.973 | 8 | 89.3616 | 3.7195 | 60.0141 | 4.35 | 89.3386 | 7.2556 | 59.989 | 8
89.3207 | 7.6836 | 60.0172 | 8 | 89.345 | 3.5621 | 59.9698 | 4.35 | 89.4049 | 6.5643 | 59.973 | 8 | 89.3699 | 3.7194 | 60.0141 | 4.35 | 89.3469 | 7.2573 | 59.989 | 8
89.329 | 7.6862 | 60.0172 | 8 | 89.3534 | 3.5621 | 59.9697 | 4.35 | 89.4132 | 6.5663 | 59.973 | 8 | 89.3782 | 3.7194 | 60.0141 | 4.35 | 89.3552 | 7.2591 | 59.989 | 8
89.3373 | 7.6888 | 60.0171 | 8 | 89.3617 | 3.5621 | 59.9697 | 4.35 | 89.4215 | 6.5683 | 59.973 | 8 | 89.3865 | 3.7207 | 60.0141 | 4.35 | 89.3635 | 7.2591 | 59.989 | 8
89.3457 | 7.6888 | 60.0171 | 8 | 89.3701 | 3.5621 | 59.9696 | 4.35 | 89.4299 | 6.5702 | 59.973 | 8 | 89.395 | 3.7221 | 60.0141 | 4.35 | 89.3718 | 7.2592 | 59.989 | 8
89.354 | 7.6888 | 60.0171 | 8 | 89.3784 | 3.5622 | 59.9696 | 4.35 | 89.4382 | 6.5722 | 59.973 | 8 | 89.4033 | 3.7235 | 60.0141 | 4.35 | 89.3801 | 7.2592 | 59.989 | 8
89.3623 | 7.6888 | 60.0171 | 8 | 89.3867 | 3.5622 | 59.9695 | 4.35 | 89.4465 | 6.573 | 59.973 | 8 | 89.4116 | 3.7249 | 60.0141 | 4.35 | 89.3887 | 7.2592 | 59.989 | 8
89.3707 | 7.6888 | 60.0171 | 8 | 89.3951 | 3.5622 | 59.9695 | 4.35 | 89.455 | 6.5738 | 59.973 | 8 | 89.4199 | 3.7263 | 60.0141 | 4.35 | 89.397 | 7.2593 | 59.989 | 8
89.379 | 7.6886 | 60.0171 | 8 | 89.4034 | 3.5622 | 59.9694 | 4.35 | 89.4633 | 6.5745 | 59.973 | 8 | 89.4282 | 3.7278 | 60.0141 | 4.35 | 89.4053 | 7.2594 | 59.989 | 8
89.3873 | 7.6884 | 60.0171 | 8 | 89.4117 | 3.5623 | 59.9694 | 4.35 | 89.4716 | 6.5752 | 59.973 | 8 | 89.4365 | 3.7292 | 60.014 | 4.35 | 89.4136 | 7.2595 | 59.989 | 8
89.3957 | 7.6882 | 60.0171 | 8 | 89.4201 | 3.5623 | 59.9693 | 4.35 | 89.4799 | 6.5754 | 59.973 | 8 | 89.4448 | 3.7306 | 60.014 | 4.35 | 89.4219 | 7.2597 | 59.989 | 8
89.404 | 7.688 | 60.0171 | 8 | 89.4285 | 3.5623 | 59.9693 | 4.35 | 89.4883 | 6.5756 | 59.973 | 8 | 89.4534 | 3.732 | 60.014 | 4.35 | 89.4302 | 7.2599 | 59.989 | 8
89.4123 | 7.6866 | 60.0171 | 8 | 89.4368 | 3.5623 | 59.9692 | 4.35 | 89.4966 | 6.5754 | 59.973 | 8 | 89.4617 | 3.7334 | 60.014 | 4.35 | 89.4385 | 7.26 | 59.989 | 8
89.4207 | 7.6852 | 60.0171 | 8 | 89.4451 | 3.5623 | 59.9692 | 4.35 | 89.5049 | 6.5752 | 59.973 | 8 | 89.47 | 3.7333 | 60.014 | 4.35 | 89.447 | 7.2602 | 59.989 | 8
89.429 | 7.6839 | 60.0171 | 8 | 89.4535 | 3.5623 | 59.9691 | 4.35 | 89.5133 | 6.575 | 59.973 | 8 | 89.4783 | 3.7333 | 60.014 | 4.35 | 89.4553 | 7.2604 | 59.989 | 8
89.4373 | 7.6825 | 60.017 | 8 | 89.4618 | 3.5623 | 59.9691 | 4.35 | 89.5216 | 6.5748 | 59.973 | 8 | 89.4866 | 3.7333 | 60.014 | 4.35 | 89.4636 | 7.2606 | 59.989 | 8
89.4457 | 7.6812 | 60.017 | 8 | 89.4702 | 3.5623 | 59.969 | 4.35 | 89.5299 | 6.5749 | 59.973 | 8 | 89.4949 | 3.7333 | 60.015 | 4.35 | 89.4719 | 7.2608 | 59.989 | 8
89.454 | 7.6799 | 60.017 | 8 | 89.4785 | 3.5623 | 59.969 | 4.35 | 89.5382 | 6.5749 | 59.973 | 8 | 89.5032 | 3.7331 | 60.015 | 4.35 | 89.4802 | 7.2609 | 59.989 | 8
89.4623 | 7.6787 | 60.017 | 8 | 89.4868 | 3.5623 | 59.9689 | 4.35 | 89.5466 | 6.5752 | 59.973 | 8 | 89.5115 | 3.733 | 60.015 | 4.35 | 89.4885 | 7.2611 | 59.989 | 8
89.4706 | 7.6775 | 60.017 | 8 | 89.4952 | 3.5623 | 59.9689 | 4.35 | 89.5549 | 6.5755 | 59.973 | 8 | 89.52 | 3.7329 | 60.0149 | 4.35 | 89.4968 | 7.2611 | 59.989 | 8
89.479 | 7.6763 | 60.017 | 8 | 89.5035 | 3.5622 | 59.9688 | 4.35 | 89.5632 | 6.5758 | 59.973 | 8 | 89.5283 | 3.7329 | 60.0149 | 4.35 | 89.5054 | 7.2611 | 59.989 | 8
89.4873 | 7.6752 | 60.017 | 8 | 89.5118 | 3.5621 | 59.9688 | 4.35 | 89.5717 | 6.5761 | 59.973 | 8 | 89.5366 | 3.7329 | 60.0149 | 4.35 | 89.5137 | 7.2611 | 59.989 | 8
89.4956 | 7.6752 | 60.017 | 8 | 89.5202 | 3.562 | 59.9687 | 4.35 | 89.58 | 6.5762 | 59.973 | 8 | 89.5449 | 3.7328 | 60.0149 | 4.35 | 89.522 | 7.2612 | 59.989 | 8
89.504 | 7.6753 | 60.017 | 8 | 89.5286 | 3.5619 | 59.9687 | 4.35 | 89.5883 | 6.5764 | 59.973 | 8 | 89.5532 | 3.7328 | 60.0149 | 4.35 | 89.5303 | 7.2613 | 59.989 | 8
89.5123 | 7.675 | 60.017 | 8 | 89.5369 | 3.5618 | 59.9686 | 4.35 | 89.5967 | 6.5765 | 59.973 | 8 | 89.5615 | 3.7327 | 60.0149 | 4.35 | 89.5386 | 7.2614 | 59.989 | 8
89.5206 | 7.6746 | 60.017 | 8 | 89.5452 | 3.5616 | 59.9686 | 4.35 | 89.605 | 6.5766 | 59.973 | 8 | 89.5698 | 3.7326 | 60.0148 | 4.35 | 89.5469 | 7.2615 | 59.989 | 8
89.529 | 7.6743 | 60.017 | 8 | 89.5535 | 3.5615 | 59.9685 | 4.35 | 89.6133 | 6.5767 | 59.973 | 8 | 89.5781 | 3.7326 | 60.0148 | 4.35 | 89.5552 | 7.2616 | 59.989 | 8
89.5373 | 7.674 | 60.0169 | 8 | 89.5619 | 3.5614 | 59.9685 | 4.35 | 89.6216 | 6.5769 | 59.973 | 8 | 89.5867 | 3.7327 | 60.0148 | 4.35 | 89.5637 | 7.2618 | 59.989 | 8
89.5456 | 7.6737 | 60.0169 | 8 | 89.5703 | 3.5613 | 59.9684 | 4.35 | 89.63 | 6.5769 | 59.973 | 8 | 89.595 | 3.7327 | 60.0148 | 4.35 | 89.572 | 7.2619 | 59.989 | 8
89.554 | 7.6733 | 60.0169 | 8 | 89.5786 | 3.5612 | 59.9684 | 4.35 | 89.6383 | 6.5769 | 59.973 | 8 | 89.6033 | 3.7329 | 60.0148 | 4.35 | 89.5803 | 7.262 | 59.989 | 8
89.5623 | 7.673 | 60.0169 | 8 | 89.5869 | 3.5612 | 59.9683 | 4.35 | 89.6466 | 6.5769 | 59.973 | 8 | 89.6116 | 3.7331 | 60.0148 | 4.35 | 89.5886 | 7.2621 | 59.989 | 8
89.5706 | 7.6726 | 60.0169 | 8 | 89.5953 | 3.5612 | 59.9683 | 4.35 | 89.655 | 6.5769 | 59.973 | 8 | 89.6199 | 3.7332 | 60.0147 | 4.35 | 89.5969 | 7.2622 | 59.989 | 8
89.579 | 7.6722 | 60.0169 | 8 | 89.6036 | 3.5612 | 59.9682 | 4.35 | 89.6633 | 6.5768 | 59.973 | 8 | 89.6282 | 3.7334 | 60.0147 | 4.35 | 89.6052 | 7.2623 | 59.989 | 8
89.5873 | 7.6719 | 60.0169 | 8 | 89.6119 | 3.5612 | 59.9682 | 4.35 | 89.6716 | 6.5768 | 59.973 | 8 | 89.6365 | 3.7336 | 60.0147 | 4.35 | 89.6135 | 7.2623 | 59.989 | 8
89.5956 | 7.6733 | 60.0169 | 8 | 89.6203 | 3.5612 | 59.9681 | 4.35 | 89.6801 | 6.5767 | 59.973 | 8 | 89.645 | 3.7338 | 60.0147 | 4.35 | 89.6218 | 7.2623 | 59.989 | 8
89.604 | 7.6746 | 60.0169 | 8 | 89.6286 | 3.5612 | 59.9681 | 4.35 | 89.6884 | 6.5767 | 59.973 | 8 | 89.6533 | 3.734 | 60.0147 | 4.35 | 89.6304 | 7.2623 | 59.989 | 8
89.6123 | 7.676 | 60.0169 | 8 | 89.637 | 3.5612 | 59.968 | 4.35 | 89.6967 | 6.5766 | 59.973 | 8 | 89.6616 | 3.7341 | 60.0147 | 4.35 | 89.6387 | 7.2623 | 59.989 | 8
89.6206 | 7.6773 | 60.0169 | 8 | 89.6453 | 3.5612 | 59.968 | 4.35 | 89.705 | 6.5766 | 59.973 | 8 | 89.6699 | 3.7343 | 60.0146 | 4.35 | 89.647 | 7.2623 | 59.989 | 8
89.6289 | 7.6787 | 60.0169 | 8 | 89.6536 | 3.5614 | 59.9679 | 4.35 | 89.7134 | 6.5766 | 59.973 | 8 | 89.6782 | 3.7345 | 60.0146 | 4.35 | 89.6553 | 7.2623 | 59.989 | 8
89.6373 | 7.6801 | 60.0168 | 8 | 89.662 | 3.5616 | 59.9679 | 4.35 | 89.7217 | 6.5765 | 59.973 | 8 | 89.6865 | 3.7345 | 60.0146 | 4.35 | 89.6636 | 7.2622 | 59.989 | 8
89.6456 | 7.682 | 60.0168 | 8 | 89.6703 | 3.5618 | 59.9678 | 4.35 | 89.73 | 6.5764 | 59.973 | 8 | 89.6948 | 3.7345 | 60.0146 | 4.35 | 89.6719 | 7.262 | 59.989 | 8
89.6539 | 7.6839 | 60.0168 | 8 | 89.6786 | 3.562 | 59.9678 | 4.35 | 89.7384 | 6.5762 | 59.973 | 8 | 89.7031 | 3.7344 | 60.0146 | 4.35 | 89.6802 | 7.2619 | 59.989 | 8
89.6623 | 7.6857 | 60.0168 | 8 | 89.687 | 3.5622 | 59.9677 | 4.35 | 89.7467 | 6.5761 | 59.973 | 8 | 89.7117 | 3.7342 | 60.0146 | 4.35 | 89.6887 | 7.2617 | 59.989 | 8
89.6706 | 7.6876 | 60.0168 | 8 | 89.6954 | 3.5624 | 59.9677 | 4.35 | 89.755 | 6.576 | 59.973 | 8 | 89.72 | 3.7338 | 60.0145 | 4.35 | 89.697 | 7.2615 | 59.989 | 8
89.6789 | 7.6881 | 60.0168 | 8 | 89.7037 | 3.5625 | 59.9676 | 4.35 | 89.7634 | 6.5759 | 59.973 | 8 | 89.7283 | 3.7335 | 60.0145 | 4.35 | 89.7053 | 7.2613 | 59.989 | 8
89.6873 | 7.6887 | 60.0168 | 8 | 89.712 | 3.5627 | 59.9676 | 4.35 | 89.7717 | 6.5758 | 59.973 | 8 | 89.7366 | 3.7331 | 60.0145 | 4.35 | 89.7136 | 7.2611 | 59.989 | 8
89.6956 | 7.6892 | 60.0168 | 8 | 89.7204 | 3.5629 | 59.9675 | 4.35 | 89.78 | 6.5757 | 59.973 | 8 | 89.7449 | 3.7327 | 60.0145 | 4.35 | 89.7219 | 7.261 | 59.987 | 8
89.7039 | 7.6898 | 60.0168 | 8 | 89.7287 | 3.5631 | 59.9675 | 4.35 | 89.7883 | 6.5756 | 59.973 | 8 | 89.7532 | 3.7323 | 60.0145 | 4.35 | 89.7302 | 7.2608 | 59.987 | 8
89.7123 | 7.6904 | 60.0168 | 8 | 89.7371 | 3.5631 | 59.9674 | 4.35 | 89.7968 | 6.5754 | 59.973 | 8 | 89.7615 | 3.7319 | 60.0145 | 4.35 | 89.7385 | 7.2606 | 59.987 | 8
89.7206 | 7.691 | 60.0168 | 8 | 89.7454 | 3.5631 | 59.9674 | 4.35 | 89.8051 | 6.5751 | 59.973 | 8 | 89.7698 | 3.7316 | 60.0144 | 4.35 | 89.7471 | 7.2606 | 59.987 | 8
89.7289 | 7.691 | 60.0168 | 8 | 89.7537 | 3.5631 | 59.9673 | 4.35 | 89.8134 | 6.575 | 59.973 | 8 | 89.7783 | 3.7312 | 60.0144 | 4.35 | 89.7554 | 7.2605 | 59.987 | 8
89.7373 | 7.6911 | 60.0167 | 8 | 89.7621 | 3.5631 | 59.9673 | 4.35 | 89.8218 | 6.5749 | 59.973 | 8 | 89.7866 | 3.731 | 60.0144 | 4.35 | 89.7637 | 7.2605 | 59.987 | 8
89.7456 | 7.6913 | 60.0167 | 8 | 89.7704 | 3.5631 | 59.9672 | 4.35 | 89.8301 | 6.5748 | 59.973 | 8 | 89.7949 | 3.7307 | 60.0144 | 4.35 | 89.772 | 7.2605 | 59.9869 | 8
89.7539 | 7.6916 | 60.0167 | 8 | 89.7787 | 3.5631 | 59.9672 | 4.35 | 89.8384 | 6.5746 | 59.973 | 8 | 89.8032 | 3.7306 | 60.0144 | 4.35 | 89.7803 | 7.2605 | 59.9869 | 8
89.7623 | 7.6919 | 60.0167 | 8 | 89.7871 | 3.5631 | 59.9671 | 4.35 | 89.8468 | 6.5745 | 59.973 | 8 | 89.8115 | 3.7306 | 60.0144 | 4.35 | 89.7886 | 7.2605 | 59.9869 | 8
89.7706 | 7.6921 | 60.0167 | 8 | 89.7954 | 3.5631 | 59.9671 | 4.35 | 89.8551 | 6.5743 | 59.973 | 8 | 89.8198 | 3.7305 | 60.0143 | 4.35 | 89.7969 | 7.2604 | 59.9869 | 8
89.7789 | 7.6923 | 60.0167 | 8 | 89.8038 | 3.5631 | 59.967 | 4.35 | 89.8634 | 6.5742 | 59.973 | 8 | 89.8281 | 3.7303 | 60.0143 | 4.35 | 89.8054 | 7.2603 | 59.9869 | 8
89.7873 | 7.6926 | 60.0167 | 8 | 89.8121 | 3.5631 | 59.967 | 4.35 | 89.8717 | 6.574 | 59.973 | 8 | 89.8364 | 3.7303 | 60.0143 | 4.35 | 89.8137 | 7.2602 | 59.9869 | 8
89.7956 | 7.6924 | 60.0167 | 8 | 89.8204 | 3.5631 | 59.9669 | 4.35 | 89.8801 | 6.574 | 59.973 | 8 | 89.845 | 3.7302 | 60.0143 | 4.35 | 89.822 | 7.2601 | 59.9869 | 8
89.8039 | 7.6922 | 60.0167 | 8 | 89.8288 | 3.5631 | 59.9669 | 4.35 | 89.8884 | 6.5739 | 59.973 | 8 | 89.8533 | 3.7301 | 60.0143 | 4.35 | 89.8303 | 7.26 | 59.9869 | 8
89.8122 | 7.692 | 60.0167 | 8 | 89.8372 | 3.5631 | 59.9668 | 4.35 | 89.8967 | 6.5739 | 59.973 | 8 | 89.8616 | 3.73 | 60.0143 | 4.35 | 89.8386 | 7.2599 | 59.9869 | 8
89.8206 | 7.6918 | 60.0167 | 8 | 89.8455 | 3.5631 | 59.9668 | 4.35 | 89.9052 | 6.5739 | 59.973 | 8 | 89.8699 | 3.73 | 60.0142 | 4.35 | 89.8469 | 7.2598 | 59.9869 | 8
89.8289 | 7.6914 | 60.0167 | 8 | 89.8538 | 3.5631 | 59.9667 | 4.35 | 89.9135 | 6.5739 | 59.973 | 8 | 89.8782 | 3.73 | 60.0142 | 4.35 | 89.8552 | 7.2597 | 59.9869 | 8
89.8372 | 7.6911 | 60.0166 | 8 | 89.8622 | 3.5631 | 59.9667 | 4.35 | 89.9218 | 6.5739 | 59.973 | 8 | 89.8865 | 3.7313 | 60.0142 | 4.35 | 89.8638 | 7.2596 | 59.9869 | 8
89.8456 | 7.6907 | 60.0166 | 8 | 89.8705 | 3.5631 | 59.9666 | 4.35 | 89.9302 | 6.5739 | 59.973 | 8 | 89.8948 | 3.7325 | 60.0142 | 4.35 | 89.8721 | 7.2595 | 59.9868 | 8
89.8539 | 7.6904 | 60.0166 | 8 | 89.8788 | 3.5631 | 59.9666 | 4.35 | 89.9385 | 6.5739 | 59.973 | 8 | 89.9031 | 3.7339 | 60.0142 | 4.35 | 89.8804 | 7.2595 | 59.9868 | 8
89.8622 | 7.6901 | 60.0166 | 8 | 89.8872 | 3.5631 | 59.9665 | 4.35 | 89.9468 | 6.5739 | 59.973 | 8 | 89.9116 | 3.7352 | 60.0142 | 4.35 | 89.8887 | 7.2595 | 59.9868 | 8
89.8706 | 7.6898 | 60.0166 | 8 | 89.8955 | 3.5631 | 59.9665 | 4.35 | 89.9551 | 6.5739 | 59.973 | 8 | 89.9199 | 3.7368 | 60.0141 | 4.35 | 89.897 | 7.2596 | 59.9868 | 8
89.8789 | 7.6899 | 60.0166 | 8 | 89.9039 | 3.5631 | 59.9664 | 4.35 | 89.9635 | 6.574 | 59.973 | 8 | 89.9282 | 3.7384 | 60.0141 | 4.35 | 89.9053 | 7.2596 | 59.9868 | 8
89.8872 | 7.69 | 60.0166 | 8 | 89.9122 | 3.5631 | 59.9664 | 4.35 | 89.9718 | 6.574 | 59.973 | 8 | 89.9365 | 3.7399 | 60.0141 | 4.35 | 89.9136 | 7.2596 | 59.9868 | 8
89.8956 | 7.6902 | 60.0166 | 8 | 89.9205 | 3.5631 | 59.9663 | 4.35 | 89.9801 | 6.5739 | 59.973 | 8 | 89.9448 | 3.7414 | 60.0141 | 4.35 | 89.9221 | 7.2596 | 59.9868 | 8
89.9039 | 7.6903 | 60.0166 | 8 | 89.9289 | 3.5631 | 59.9663 | 4.35 | 89.9885 | 6.5739 | 59.973 | 8 | 89.9531 | 3.7429 | 60.0141 | 4.35 | 89.9304 | 7.2596 | 59.9868 | 8
89.9122 | 7.6911 | 60.0166 | 8 | 89.9372 | 3.5631 | 59.9662 | 4.35 | 89.9968 | 6.5739 | 59.973 | 8 | 89.9614 | 3.7444 | 60.0141 | 4.35 | 89.9387 | 7.2595 | 59.9868 | 8
89.9206 | 7.6918 | 60.0166 | 8 | 89.9456 | 3.5631 | 59.9662 | 4.35 | 90.0051 | 6.5738 | 59.973 | 8 | 89.97 | 3.7446 | 60.014 | 4.35 | 89.947 | 7.2594 | 59.9868 | 8
89.9289 | 7.6928 | 60.0166 | 8 | 89.9539 | 3.5631 | 59.9661 | 4.35 | 90.0135 | 6.5738 | 59.973 | 8 | 89.9783 | 3.7448 | 60.014 | 4.35 | 89.9553 | 7.2593 | 59.9868 | 8
89.9372 | 7.6938 | 60.0165 | 8 | 89.9622 | 3.563 | 59.9661 | 4.35 | 90.0219 | 6.5738 | 59.973 | 8 | 89.9866 | 3.745 | 60.014 | 4.35 | 89.9636 | 7.2592 | 59.9868 | 8
89.9455 | 7.6948 | 60.0165 | 8 | 89.9706 | 3.563 | 59.966 | 4.35 | 90.0302 | 6.5737 | 59.973 | 8 | 89.9949 | 3.7452 | 60.014 | 4.35 | 89.9719 | 7.259 | 59.9867 | 8
89.9539 | 7.6958 | 60.0165 | 8 | 89.9789 | 3.563 | 59.966 | 4.35 | 90.0385 | 6.5737 | 59.973 | 8 | 90.0032 | 3.7452 | 60.014 | 4.35 | 89.9805 | 7.2589 | 59.9867 | 8
89.9622 | 7.6967 | 60.0165 | 8 | 89.9872 | 3.563 | 59.9659 | 4.35 | 90.0469 | 6.5737 | 59.973 | 8 | 90.0115 | 3.7451 | 60.014 | 4.35 | 89.9888 | 7.2588 | 59.9867 | 8
89.9705 | 7.6977 | 60.0165 | 8 | 89.9956 | 3.563 | 59.9659 | 4.35 | 90.0552 | 6.5736 | 59.973 | 8 | 90.0198 | 3.7451 | 60.0139 | 4.35 | 89.9971 | 7.2587 | 59.9867 | 8
89.9789 | 7.6986 | 60.0165 | 8 | 90.004 | 3.563 | 59.9658 | 4.35 | 90.0635 | 6.5736 | 59.973 | 8 | 90.0281 | 3.7451 | 60.0139 | 4.35 | 90.0054 | 7.2585 | 59.9867 | 8
89.9872 | 7.6996 | 60.0165 | 8 | 90.0123 | 3.563 | 59.9658 | 4.35 | 90.0719 | 6.5736 | 59.973 | 8 | 90.0366 | 3.745 | 60.0139 | 4.35 | 90.0137 | 7.2585 | 59.9867 | 8
89.9956 | 7.6998 | 60.0165 | 8 | 90.0206 | 3.5629 | 59.9657 | 4.35 | 90.0802 | 6.5736 | 59.973 | 8 | 90.0449 | 3.7449 | 60.0139 | 4.35 | 90.022 | 7.2585 | 59.9867 | 8
90.0039 | 7.7 | 60.0165 | 8 | 90.029 | 3.5629 | 59.9657 | 4.35 | 90.0885 | 6.5736 | 59.973 | 8 | 90.0532 | 3.7448 | 60.0139 | 4.35 | 90.0303 | 7.2585 | 59.9867 | 8
90.0122 | 7.6994 | 60.0165 | 8 | 90.0373 | 3.5628 | 59.9656 | 4.35 | 90.0969 | 6.5736 | 59.973 | 8 | 90.0615 | 3.7446 | 60.0139 | 4.35 | 90.0386 | 7.2585 | 59.9867 | 8
90.0205 | 7.6988 | 60.0165 | 8 | 90.0457 | 3.5628 | 59.9656 | 4.35 | 90.1052 | 6.5736 | 59.973 | 8 | 90.0698 | 3.7445 | 60.0138 | 4.35 | 90.0471 | 7.2585 | 59.9867 | 8
90.0289 | 7.701 | 60.0165 | 8 | 90.054 | 3.5627 | 59.9655 | 4.35 | 90.1135 | 6.5736 | 59.973 | 8 | 90.0781 | 3.7444 | 60.0138 | 4.35 | 90.0554 | 7.2585 | 59.9867 | 8
90.0372 | 7.7032 | 60.0164 | 8 | 90.0623 | 3.5626 | 59.9655 | 4.35 | 90.1218 | 6.5736 | 59.973 | 8 | 90.0864 | 3.7443 | 60.0138 | 4.35 | 90.0637 | 7.2585 | 59.9867 | 8
90.0455 | 7.7051 | 60.0164 | 8 | 90.0707 | 3.5626 | 59.9654 | 4.35 | 90.1302 | 6.5736 | 59.973 | 8 | 90.0947 | 3.7441 | 60.0138 | 4.35 | 90.072 | 7.2584 | 59.9866 | 8
90.0539 | 7.707 | 60.0164 | 8 | 90.079 | 3.5625 | 59.9654 | 4.35 | 90.1385 | 6.5736 | 59.973 | 8 | 90.1033 | 3.744 | 60.0138 | 4.35 | 90.0803 | 7.2584 | 59.9866 | 8
90.0622 | 7.7105 | 60.0164 | 8 | 90.0873 | 3.5625 | 59.9653 | 4.35 | 90.1469 | 6.5737 | 59.973 | 8 | 90.1116 | 3.744 | 60.0138 | 4.35 | 90.0886 | 7.2583 | 59.9866 | 8
90.0705 | 7.7139 | 60.0164 | 8 | 90.0957 | 3.5624 | 59.9653 | 4.35 | 90.1553 | 6.5737 | 59.973 | 8 | 90.1199 | 3.7439 | 60.0137 | 4.35 | 90.0969 | 7.2583 | 59.9866 | 8
90.0789 | 7.7175 | 60.0164 | 8 | 90.104 | 3.5624 | 59.9652 | 4.35 | 90.1636 | 6.5737 | 59.973 | 8 | 90.1282 | 3.7439 | 60.0137 | 4.35 | 90.1055 | 7.2582 | 59.9866 | 8
90.0872 | 7.721 | 60.0164 | 8 | 90.1124 | 3.5624 | 59.9652 | 4.35 | 90.1719 | 6.5738 | 59.973 | 8 | 90.1365 | 3.7439 | 60.0137 | 4.35 | 90.1138 | 7.2582 | 59.9866 | 8
90.0955 | 7.7248 | 60.0164 | 8 | 90.1207 | 3.5624 | 59.9651 | 4.35 | 90.1802 | 6.5738 | 59.973 | 8 | 90.1448 | 3.7439 | 60.0137 | 4.35 | 90.1221 | 7.2582 | 59.9866 | 8
90.1039 | 7.7287 | 60.0164 | 8 | 90.129 | 3.5624 | 59.9651 | 4.35 | 90.1886 | 6.5738 | 59.973 | 8 | 90.1531 | 3.744 | 60.0137 | 4.35 | 90.1304 | 7.2581 | 59.9866 | 8
90.1122 | 7.7298 | 60.0164 | 8 | 90.1374 | 3.5624 | 59.965 | 4.35 | 90.1969 | 6.5786 | 59.973 | 8 | 90.1616 | 3.744 | 60.0137 | 4.35 | 90.1387 | 7.2581 | 59.9866 | 8
90.1205 | 7.7309 | 60.0164 | 8 | 90.1458 | 3.5624 | 59.966 | 4.35 | 90.2052 | 6.5833 | 59.973 | 8 | 90.1699 | 3.744 | 60.0136 | 4.35 | 90.147 | 7.2581 | 59.9866 | 8
90.1289 | 7.7321 | 60.0164 | 8 | 90.1541 | 3.5624 | 59.9659 | 4.35 | 90.2136 | 6.588 | 59.973 | 8 | 90.1782 | 3.744 | 60.0136 | 4.35 | 90.1553 | 7.2581 | 59.9866 | 8
90.1372 | 7.7333 | 60.0163 | 8 | 90.1624 | 3.5624 | 59.9659 | 4.35 | 90.2219 | 6.5927 | 59.973 | 8 | 90.1865 | 3.744 | 60.0136 | 4.35 | 90.1638 | 7.2581 | 59.9866 | 8
90.1455 | 7.7328 | 60.0163 | 8 | 90.1708 | 3.5624 | 59.9659 | 4.35 | 90.2302 | 6.5974 | 59.973 | 8 | 90.1948 | 3.744 | 60.0136 | 4.35 | 90.1721 | 7.2581 | 59.9865 | 8
90.1538 | 7.7324 | 60.0163 | 8 | 90.1791 | 3.5624 | 59.9658 | 4.35 | 90.2386 | 6.6022 | 59.973 | 8 | 90.2031 | 3.7443 | 60.0136 | 4.35 | 90.1804 | 7.2581 | 59.9865 | 8
90.1622 | 7.732 | 60.0163 | 8 | 90.1874 | 3.5624 | 59.9658 | 4.35 | 90.2469 | 6.6069 | 59.973 | 8 | 90.2114 | 3.7445 | 60.0136 | 4.35 | 90.1887 | 7.2581 | 59.9865 | 8
90.1705 | 7.7316 | 60.0163 | 8 | 90.1958 | 3.5624 | 59.9658 | 4.35 | 90.2552 | 6.6116 | 59.973 | 8 | 90.2197 | 3.7448 | 60.0135 | 4.35 | 90.197 | 7.2581 | 59.9865 | 8
90.1788 | 7.7318 | 60.0163 | 8 | 90.2041 | 3.5624 | 59.9657 | 4.35 | 90.2635 | 6.6163 | 59.973 | 8 | 90.2283 | 3.745 | 60.0135 | 4.35 | 90.2053 | 7.2581 | 59.9865 | 8
90.1872 | 7.732 | 60.0163 | 8 | 90.2125 | 3.5624 | 59.9657 | 4.35 | 90.272 | 6.621 | 59.973 | 8 | 90.2366 | 3.7453 | 60.0135 | 4.35 | 90.2136 | 7.2581 | 59.9865 | 8
90.1955 | 7.731 | 60.0163 | 8 | 90.2208 | 3.5624 | 59.9657 | 4.35 | 90.2803 | 6.621 | 59.973 | 8 | 90.2449 | 3.7456 | 60.0135 | 4.35 | 90.2222 | 7.2581 | 59.9865 | 8
90.2038 | 7.73 | 60.0163 | 8 | 90.2291 | 3.5624 | 59.9656 | 4.35 | 90.2886 | 6.6211 | 59.973 | 8 | 90.2532 | 3.7458 | 60.0135 | 4.35 | 90.2305 | 7.2581 | 59.9865 | 8
90.2122 | 7.7292 | 60.0163 | 8 | 90.2375 | 3.5624 | 59.9656 | 4.35 | 90.297 | 6.6212 | 59.973 | 8 | 90.2615 | 3.7461 | 60.0135 | 4.35 | 90.2388 | 7.2581 | 59.9865 | 8
90.2205 | 7.7284 | 60.0163 | 8 | 90.2458 | 3.5624 | 59.9656 | 4.35 | 90.3053 | 6.6213 | 59.973 | 8 | 90.2698 | 3.7463 | 60.0134 | 4.35 | 90.2471 | 7.2581 | 59.9865 | 8
90.2288 | 7.7277 | 60.0163 | 8 | 90.2542 | 3.5624 | 59.9655 | 4.35 | 90.3136 | 6.6213 | 59.973 | 8 | 90.2781 | 3.7466 | 60.0134 | 4.35 | 90.2554 | 7.2581 | 59.9865 | 8
90.2372 | 7.7269 | 60.0162 | 8 | 90.2625 | 3.5624 | 59.9655 | 4.35 | 90.322 | 6.6214 | 59.973 | 8 | 90.2864 | 3.7466 | 60.0134 | 4.35 | 90.2637 | 7.2581 | 59.9865 | 8
90.2455 | 7.7262 | 60.0162 | 8 | 90.2709 | 3.5658 | 59.9655 | 4.35 | 90.3303 | 6.6214 | 59.973 | 8 | 90.2949 | 3.7466 | 60.0134 | 4.35 | 90.272 | 7.2581 | 59.9864 | 8
90.2538 | 7.7254 | 60.0162 | 8 | 90.2792 | 3.5692 | 59.9654 | 4.35 | 90.3386 | 6.6215 | 59.973 | 8 | 90.3032 | 3.7466 | 60.0134 | 4.35 | 90.2805 | 7.2581 | 59.9864 | 8
90.2622 | 7.7243 | 60.0162 | 8 | 90.2875 | 3.5726 | 59.9654 | 4.35 | 90.3469 | 6.6215 | 59.973 | 8 | 90.3115 | 3.7466 | 60.0134 | 4.35 | 90.2888 | 7.2581 | 59.9864 | 8
90.2705 | 7.7232 | 60.0162 | 8 | 90.2958 | 3.576 | 59.9654 | 4.35 | 90.3553 | 6.6216 | 59.973 | 8 | 90.3198 | 3.7466 | 60.0133 | 4.35 | 90.2971 | 7.2581 | 59.9864 | 8
90.2788 | 7.7233 | 60.0162 | 8 | 90.3042 | 3.5794 | 59.9653 | 4.35 | 90.3636 | 6.6216 | 59.973 | 8 | 90.3281 | 3.7466 | 60.0133 | 4.35 | 90.3054 | 7.2581 | 59.9864 | 8
90.2872 | 7.7234 | 60.0162 | 8 | 90.3126 | 3.5828 | 59.9653 | 4.35 | 90.3719 | 6.6217 | 59.973 | 8 | 90.3364 | 3.7466 | 60.0133 | 4.35 | 90.3137 | 7.2581 | 59.9864 | 8
90.2955 | 7.7235 | 60.0162 | 8 | 90.3209 | 3.5862 | 59.9653 | 4.35 | 90.3804 | 6.6217 | 59.973 | 8 | 90.3447 | 3.7466 | 60.0133 | 4.35 | 90.322 | 7.2581 | 59.9864 | 8
90.3038 | 7.7236 | 60.0162 | 8 | 90.3292 | 3.5895 | 59.9652 | 4.35 | 90.3887 | 6.6217 | 59.973 | 8 | 90.3533 | 3.7466 | 60.0133 | 4.35 | 90.3303 | 7.2582 | 59.9864 | 8
90.3122 | 7.7238 | 60.0162 | 8 | 90.3376 | 3.5929 | 59.9652 | 4.35 | 90.397 | 6.6217 | 59.973 | 8 | 90.3616 | 3.7467 | 60.0133 | 4.35 | 90.3386 | 7.2583 | 59.9864 | 8
90.3205 | 7.7239 | 60.0162 | 8 | 90.3459 | 3.5963 | 59.9652 | 4.35 | 90.4054 | 6.6218 | 59.973 | 8 | 90.3699 | 3.747 | 60.0132 | 4.35 | 90.3472 | 7.2583 | 59.9864 | 8
90.3288 | 7.7241 | 60.0162 | 8 | 90.3542 | 3.5962 | 59.9651 | 4.35 | 90.4137 | 6.6218 | 59.973 | 8 | 90.3782 | 3.7474 | 60.0132 | 4.35 | 90.3555 | 7.2584 | 59.9864 | 8
90.3372 | 7.7243 | 60.0161 | 8 | 90.3626 | 3.5962 | 59.9651 | 4.35 | 90.422 | 6.6219 | 59.973 | 8 | 90.3865 | 3.7477 | 60.0132 | 4.35 | 90.3638 | 7.2584 | 59.9864 | 8
90.3455 | 7.7244 | 60.0161 | 8 | 90.3709 | 3.5962 | 59.9651 | 4.35 | 90.4303 | 6.6219 | 59.973 | 8 | 90.3948 | 3.748 | 60.0132 | 4.35 | 90.3721 | 7.2584 | 59.9863 | 8
90.3538 | 7.7245 | 60.0161 | 8 | 90.3793 | 3.5962 | 59.965 | 4.35 | 90.4387 | 6.622 | 59.973 | 8 | 90.4031 | 3.7484 | 60.0132 | 4.35 | 90.3804 | 7.259 | 59.9863 | 8
90.3621 | 7.725 | 60.0161 | 8 | 90.3876 | 3.5962 | 59.965 | 4.35 | 90.447 | 6.622 | 59.973 | 8 | 90.4114 | 3.7487 | 60.0132 | 4.35 | 90.3887 | 7.2596 | 59.9863 | 8
90.3705 | 7.7256 | 60.0161 | 8 | 90.3959 | 3.5962 | 59.965 | 4.35 | 90.4553 | 6.6219 | 59.973 | 8 | 90.4199 | 3.7491 | 60.0131 | 4.35 | 90.397 | 7.2602 | 59.9863 | 8
90.3788 | 7.7261 | 60.0161 | 8 | 90.4043 | 3.5961 | 59.9649 | 4.35 | 90.4637 | 6.6219 | 59.973 | 8 | 90.4282 | 3.7494 | 60.0131 | 4.35 | 90.4055 | 7.2608 | 59.9863 | 8
90.3871 | 7.7266 | 60.0161 | 8 | 90.4127 | 3.5961 | 59.9649 | 4.35 | 90.472 | 6.6219 | 59.973 | 8 | 90.4365 | 3.7497 | 60.0131 | 4.35 | 90.4138 | 7.2614 | 59.9863 | 8
90.3955 | 7.7272 | 60.0161 | 8 | 90.421 | 3.5959 | 59.9649 | 4.35 | 90.4803 | 6.6247 | 59.973 | 8 | 90.4448 | 3.75 | 60.0131 | 4.35 | 90.4221 | 7.2619 | 59.9863 | 8
90.4038 | 7.7277 | 60.0161 | 8 | 90.4293 | 3.5957 | 59.9648 | 4.35 | 90.4888 | 6.6275 | 59.973 | 8 | 90.4531 | 3.7497 | 60.0131 | 4.35 | 90.4304 | 7.2625 | 59.9863 | 8
90.4121 | 7.7282 | 60.0161 | 8 | 90.4377 | 3.5955 | 59.9648 | 4.35 | 90.4971 | 6.6303 | 59.973 | 8 | 90.4614 | 3.7494 | 60.0131 | 4.35 | 90.4387 | 7.2631 | 59.9863 | 8
90.4205 | 7.7288 | 60.0161 | 8 | 90.446 | 3.5953 | 59.9648 | 4.35 | 90.5054 | 6.6331 | 59.973 | 8 | 90.4697 | 3.7522 | 60.013 | 4.35 | 90.447 | 7.2637 | 59.9863 | 8
90.4288 | 7.7293 | 60.0161 | 8 | 90.4543 | 3.5951 | 59.9647 | 4.35 | 90.5137 | 6.6359 | 59.973 | 8 | 90.478 | 3.755 | 60.013 | 4.35 | 90.4553 | 7.2644 | 59.9863 | 8
90.4371 | 7.7298 | 60.016 | 8 | 90.4627 | 3.5949 | 59.9647 | 4.35 | 90.5221 | 6.6387 | 59.973 | 8 | 90.4866 | 3.7579 | 60.013 | 4.35 | 90.4639 | 7.2644 | 59.9863 | 8
90.4455 | 7.733 | 60.016 | 8 | 90.471 | 3.5948 | 59.9647 | 4.35 | 90.5304 | 6.6416 | 59.973 | 8 | 90.4949 | 3.7607 | 60.012 | 4.35 | 90.4722 | 7.2644 | 59.9862 | 8
90.4538 | 7.7361 | 60.016 | 8 | 90.4794 | 3.5946 | 59.9646 | 4.35 | 90.5387 | 6.6445 | 59.973 | 8 | 90.5032 | 3.7634 | 60.012 | 4.35 | 90.4805 | 7.2665 | 59.9862 | 8
90.4621 | 7.7392 | 60.016 | 8 | 90.4877 | 3.5945 | 59.9646 | 4.35 | 90.5471 | 6.6473 | 59.973 | 8 | 90.5115 | 3.7661 | 60.012 | 4.35 | 90.4888 | 7.2686 | 59.9862 | 8
90.4705 | 7.7424 | 60.016 | 8 | 90.496 | 3.5944 | 59.9646 | 4.35 | 90.5554 | 6.6502 | 59.973 | 8 | 90.5198 | 3.7688 | 60.012 | 4.35 | 90.4971 | 7.2708 | 59.9862 | 8
90.4788 | 7.7444 | 60.016 | 8 | 90.5044 | 3.5944 | 59.9645 | 4.35 | 90.5637 | 6.6501 | 59.973 | 8 | 90.5281 | 3.7715 | 60.012 | 4.35 | 90.5054 | 7.273 | 59.9862 | 8
90.4871 | 7.7463 | 60.015 | 8 | 90.5127 | 3.5944 | 59.9645 | 4.35 | 90.5721 | 6.6499 | 59.973 | 8 | 90.5364 | 3.7745 | 60.012 | 4.35 | 90.5137 | 7.2753 | 59.9862 | 8
90.4954 | 7.7483 | 60.015 | 8 | 90.5211 | 3.5945 | 59.9645 | 4.35 | 90.5804 | 6.6498 | 59.973 | 8 | 90.5447 | 3.7775 | 60.012 | 4.35 | 90.522 | 7.2775 | 59.9862 | 8
90.5038 | 7.7502 | 60.015 | 8 | 90.5294 | 3.5945 | 59.9644 | 4.35 | 90.5887 | 6.6497 | 59.973 | 8 | 90.5532 | 3.7773 | 60.012 | 4.35 | 90.5305 | 7.2798 | 59.9862 | 8
90.5121 | 7.7487 | 60.015 | 8 | 90.5377 | 3.5992 | 59.9644 | 4.35 | 90.597 | 6.6495 | 59.973 | 8 | 90.5615 | 3.7772 | 60.012 | 4.35 | 90.5388 | 7.282 | 59.9862 | 8
90.5204 | 7.7473 | 60.015 | 8 | 90.5461 | 3.604 | 59.9644 | 4.35 | 90.6055 | 6.6494 | 59.973 | 8 | 90.5698 | 3.777 | 60.012 | 4.35 | 90.5471 | 7.2848 | 59.9862 | 8
90.5288 | 7.7429 | 60.015 | 8 | 90.5544 | 3.6088 | 59.9643 | 4.35 | 90.6138 | 6.6493 | 59.973 | 8 | 90.5781 | 3.7769 | 60.012 | 4.35 | 90.5554 | 7.2877 | 59.9862 | 8
90.5371 | 7.7384 | 60.0149 | 8 | 90.5627 | 3.6135 | 59.9643 | 4.35 | 90.6221 | 6.6491 | 59.973 | 8 | 90.5864 | 3.777 | 60.012 | 4.35 | 90.5637 | 7.2882 | 59.9862 | 8
90.5454 | 7.7338 | 60.0149 | 8 | 90.5711 | 3.6182 | 59.9643 | 4.35 | 90.6305 | 6.649 | 59.973 | 8 | 90.5947 | 3.777 | 60.012 | 4.35 | 90.572 | 7.2888 | 59.9861 | 8
90.5538 | 7.7293 | 60.0149 | 8 | 90.5795 | 3.623 | 59.9642 | 4.35 | 90.6388 | 6.6489 | 59.973 | 8 | 90.603 | 3.7771 | 60.012 | 4.35 | 90.5803 | 7.2892 | 59.9861 | 8
90.5621 | 7.7261 | 60.0149 | 8 | 90.5878 | 3.6277 | 59.9642 | 4.35 | 90.6471 | 6.6491 | 59.973 | 8 | 90.6113 | 3.7772 | 60.012 | 4.35 | 90.5889 | 7.2897 | 59.9861 | 8
90.5704 | 7.7229 | 60.0149 | 8 | 90.5961 | 3.6325 | 59.9642 | 4.35 | 90.6555 | 6.6493 | 59.973 | 8 | 90.6199 | 3.7773 | 60.012 | 4.35 | 90.5972 | 7.2901 | 59.9861 | 8
90.5788 | 7.7197 | 60.0149 | 8 | 90.6045 | 3.6372 | 59.9641 | 4.35 | 90.6638 | 6.6495 | 59.973 | 8 | 90.6282 | 3.7774 | 60.012 | 4.35 | 90.6055 | 7.2906 | 59.9861 | 8
90.5871 | 7.7165 | 60.0149 | 8 | 90.6128 | 3.6419 | 59.9641 | 4.35 | 90.6721 | 6.6497 | 59.973 | 8 | 90.6365 | 3.7775 | 60.012 | 4.35 | 90.6138 | 7.291 | 59.9861 | 8
90.5954 | 7.7189 | 60.0149 | 8 | 90.6212 | 3.6419 | 59.9641 | 4.35 | 90.6804 | 6.6499 | 59.973 | 8 | 90.6448 | 3.7775 | 60.012 | 4.35 | 90.6221 | 7.2913 | 59.9861 | 8
90.6038 | 7.7213 | 60.0149 | 8 | 90.6295 | 3.6419 | 59.964 | 4.35 | 90.6888 | 6.6502 | 59.973 | 8 | 90.6531 | 3.7775 | 60.012 | 4.35 | 90.6304 | 7.2912 | 59.9861 | 8
90.6121 | 7.7243 | 60.0149 | 8 | 90.6378 | 3.6419 | 59.964 | 4.35 | 90.6971 | 6.6504 | 59.973 | 8 | 90.6614 | 3.7776 | 60.012 | 4.35 | 90.6387 | 7.291 | 59.9861 | 8
90.6204 | 7.7273 | 60.0149 | 8 | 90.6462 | 3.6419 | 59.964 | 4.35 | 90.7054 | 6.6506 | 59.973 | 8 | 90.6697 | 3.7775 | 60.012 | 4.35 | 90.6472 | 7.2909 | 59.9861 | 8
90.6288 | 7.7315 | 60.0149 | 8 | 90.6545 | 3.6419 | 59.9639 | 4.35 | 90.7139 | 6.6509 | 59.973 | 8 | 90.678 | 3.7775 | 60.012 | 4.35 | 90.6555 | 7.2909 | 59.9861 | 8
90.6371 | 7.7356 | 60.0148 | 8 | 90.6628 | 3.6419 | 59.9639 | 4.35 | 90.7222 | 6.6511 | 59.973 | 8 | 90.6865 | 3.7775 | 60.012 | 4.35 | 90.6638 | 7.2909 | 59.9861 | 8
90.6454 | 7.7376 | 60.0148 | 8 | 90.6712 | 3.6419 | 59.9639 | 4.35 | 90.7305 | 6.6511 | 59.973 | 8 | 90.6948 | 3.7774 | 60.012 | 4.35 | 90.6721 | 7.291 | 59.986 | 8
90.6538 | 7.7395 | 60.0148 | 8 | 90.6795 | 3.6419 | 59.9638 | 4.35 | 90.7389 | 6.6511 | 59.973 | 8 | 90.7031 | 3.7773 | 60.012 | 4.35 | 90.6804 | 7.2912 | 59.986 | 8
90.6621 | 7.7415 | 60.0148 | 8 | 90.6879 | 3.6419 | 59.9638 | 4.35 | 90.7472 | 6.6527 | 59.973 | 8 | 90.7114 | 3.7772 | 60.012 | 4.35 | 90.6887 | 7.2913 | 59.986 | 8
90.6704 | 7.7435 | 60.0148 | 8 | 90.6962 | 3.6419 | 59.9638 | 4.35 | 90.7555 | 6.6544 | 59.973 | 8 | 90.7197 | 3.7769 | 60.012 | 4.35 | 90.697 | 7.2915 | 59.986 | 8
90.6787 | 7.7433 | 60.0148 | 8 | 90.7045 | 3.6419 | 59.9637 | 4.35 | 90.7638 | 6.656 | 59.973 | 8 | 90.728 | 3.7766 | 60.012 | 4.35 | 90.7056 | 7.2917 | 59.986 | 8
90.6871 | 7.743 | 60.0148 | 8 | 90.7129 | 3.6419 | 59.9637 | 4.35 | 90.7722 | 6.6576 | 59.973 | 8 | 90.7363 | 3.7764 | 60.012 | 4.35 | 90.7139 | 7.2918 | 59.986 | 8
90.6954 | 7.7429 | 60.0148 | 8 | 90.7213 | 3.6419 | 59.9637 | 4.35 | 90.7805 | 6.6592 | 59.973 | 8 | 90.7446 | 3.7763 | 60.012 | 4.35 | 90.7222 | 7.292 | 59.986 | 8
90.7037 | 7.7427 | 60.0148 | 8 | 90.7296 | 3.6419 | 59.9636 | 4.35 | 90.7888 | 6.6609 | 59.973 | 8 | 90.7532 | 3.7792 | 60.012 | 4.35 | 90.7305 | 7.2921 | 59.986 | 8
90.7121 | 7.7415 | 60.0148 | 8 | 90.7379 | 3.6419 | 59.9636 | 4.35 | 90.7972 | 6.6625 | 59.973 | 8 | 90.7615 | 3.7822 | 60.012 | 4.35 | 90.7388 | 7.2922 | 59.986 | 8
90.7204 | 7.7402 | 60.0148 | 8 | 90.7463 | 3.6419 | 59.9636 | 4.35 | 90.8055 | 6.6641 | 59.973 | 8 | 90.7698 | 3.7852 | 60.012 | 4.35 | 90.7471 | 7.2922 | 59.986 | 8
90.7288 | 7.741 | 60.0148 | 8 | 90.7546 | 3.6419 | 59.9635 | 4.35 | 90.8138 | 6.6657 | 59.973 | 8 | 90.7781 | 3.7882 | 60.012 | 4.35 | 90.7554 | 7.2922 | 59.986 | 8
90.7371 | 7.7417 | 60.0147 | 8 | 90.7629 | 3.6419 | 59.9635 | 4.35 | 90.8223 | 6.6673 | 59.973 | 8 | 90.7864 | 3.7913 | 60.012 | 4.35 | 90.7637 | 7.2922 | 59.986 | 8
90.7454 | 7.7424 | 60.0147 | 8 | 90.7713 | 3.6419 | 59.9635 | 4.35 | 90.8306 | 6.6673 | 59.973 | 8 | 90.7947 | 3.7944 | 60.012 | 4.35 | 90.7722 | 7.2922 | 59.986 | 8
90.7537 | 7.7431 | 60.0147 | 8 | 90.7796 | 3.6419 | 59.9634 | 4.35 | 90.8389 | 6.6673 | 59.973 | 8 | 90.803 | 3.7977 | 60.012 | 4.35 | 90.7805 | 7.2935 | 59.986 | 8
90.7621 | 7.7438 | 60.0147 | 8 | 90.788 | 3.642 | 59.9634 | 4.35 | 90.8472 | 6.6673 | 59.973 | 8 | 90.8113 | 3.801 | 60.012 | 4.35 | 90.7888 | 7.2948 | 59.986 | 8
90.7704 | 7.7445 | 60.0147 | 8 | 90.7963 | 3.642 | 59.9634 | 4.35 | 90.8556 | 6.6673 | 59.973 | 8 | 90.8198 | 3.8064 | 60.012 | 4.35 | 90.7971 | 7.296 | 59.986 | 8
90.7787 | 7.7429 | 60.0147 | 8 | 90.8046 | 3.642 | 59.9633 | 4.35 | 90.8639 | 6.6672 | 59.973 | 8 | 90.8281 | 3.8119 | 60.012 | 4.35 | 90.8054 | 7.2973 | 59.986 | 8
90.7871 | 7.7413 | 60.0147 | 8 | 90.813 | 3.642 | 59.9633 | 4.35 | 90.8722 | 6.6672 | 59.973 | 8 | 90.8364 | 3.8142 | 60.012 | 4.35 | 90.8137 | 7.2986 | 59.986 | 8
90.7954 | 7.7437 | 60.0147 | 8 | 90.8214 | 3.642 | 59.9633 | 4.35 | 90.8806 | 6.6673 | 59.973 | 8 | 90.8447 | 3.8165 | 60.012 | 4.35 | 90.822 | 7.3 | 59.986 | 8
90.8037 | 7.7461 | 60.0147 | 8 | 90.8297 | 3.6421 | 59.9632 | 4.35 | 90.8889 | 6.6673 | 59.973 | 8 | 90.853 | 3.8189 | 60.012 | 4.35 | 90.8306 | 7.301 | 59.986 | 8
90.8121 | 7.7486 | 60.0147 | 8 | 90.838 | 3.6421 | 59.9632 | 4.35 | 90.8972 | 6.6674 | 59.973 | 8 | 90.8613 | 3.8212 | 60.012 | 4.35 | 90.8389 | 7.3021 | 59.986 | 8
90.8204 | 7.7511 | 60.0147 | 8 | 90.8463 | 3.6422 | 59.9632 | 4.35 | 90.9056 | 6.6675 | 59.973 | 8 | 90.8696 | 3.8235 | 60.012 | 4.35 | 90.8472 | 7.303 | 59.986 | 8
90.8287 | 7.7538 | 60.0147 | 8 | 90.8547 | 3.6422 | 59.9631 | 4.35 | 90.9139 | 6.6676 | 59.973 | 8 | 90.8782 | 3.8258 | 60.012 | 4.35 | 90.8555 | 7.3039 | 59.986 | 8
90.8371 | 7.7565 | 60.0146 | 8 | 90.863 | 3.6423 | 59.9631 | 4.35 | 90.9222 | 6.6678 | 59.973 | 8 | 90.8865 | 3.8281 | 60.012 | 4.35 | 90.8638 | 7.3037 | 59.986 | 8
90.8454 | 7.7592 | 60.0146 | 8 | 90.8713 | 3.6423 | 59.9631 | 4.35 | 90.9305 | 6.6679 | 59.973 | 8 | 90.8948 | 3.8304 | 60.012 | 4.35 | 90.8721 | 7.3034 | 59.986 | 8
90.8537 | 7.7619 | 60.0146 | 8 | 90.8797 | 3.6423 | 59.963 | 4.35 | 90.939 | 6.6681 | 59.973 | 8 | 90.9031 | 3.8304 | 60.012 | 4.35 | 90.8804 | 7.3031 | 59.986 | 8
90.8621 | 7.7659 | 60.0146 | 8 | 90.8881 | 3.6424 | 59.963 | 4.35 | 90.9473 | 6.6682 | 59.973 | 8 | 90.9114 | 3.8304 | 60.012 | 4.35 | 90.8889 | 7.3028 | 59.986 | 8
90.8704 | 7.7699 | 60.0146 | 8 | 90.8964 | 3.6424 | 59.963 | 4.35 | 90.9556 | 6.6684 | 59.973 | 8 | 90.9197 | 3.8304 | 60.012 | 4.35 | 90.8972 | 7.3025 | 59.986 | 8
90.8787 | 7.7699 | 60.0146 | 8 | 90.9047 | 3.6424 | 59.9629 | 4.35 | 90.964 | 6.6685 | 59.973 | 8 | 90.928 | 3.8304 | 60.012 | 4.35 | 90.9055 | 7.3022 | 59.986 | 8
90.8871 | 7.7698 | 60.0146 | 8 | 90.9131 | 3.6425 | 59.9629 | 4.35 | 90.9723 | 6.6686 | 59.973 | 8 | 90.9363 | 3.8304 | 60.012 | 4.35 | 90.9138 | 7.3022 | 59.986 | 8
90.8954 | 7.7698 | 60.0146 | 8 | 90.9214 | 3.6425 | 59.9629 | 4.35 | 90.9806 | 6.6686 | 59.973 | 8 | 90.9448 | 3.8304 | 60.012 | 4.35 | 90.9221 | 7.3022 | 59.986 | 8
90.9037 | 7.7697 | 60.0146 | 8 | 90.9297 | 3.6425 | 59.9628 | 4.35 | 90.989 | 6.6687 | 59.973 | 8 | 90.9531 | 3.8304 | 60.012 | 4.35 | 90.9304 | 7.3042 | 59.986 | 8
90.9121 | 7.7691 | 60.0146 | 8 | 90.9381 | 3.6425 | 59.9628 | 4.35 | 90.9973 | 6.6688 | 59.973 | 8 | 90.9614 | 3.8304 | 60.012 | 4.35 | 90.9387 | 7.3062 | 59.986 | 8
90.9204 | 7.7685 | 60.0146 | 8 | 90.9464 | 3.6425 | 59.9628 | 4.35 | 91.0056 | 6.6688 | 59.973 | 8 | 90.9697 | 3.8304 | 60.012 | 4.35 | 90.947 | 7.3081 | 59.986 | 8
90.9287 | 7.7677 | 60.0146 | 8 | 90.9548 | 3.6425 | 59.9627 | 4.35 | 91.0139 | 6.6699 | 59.973 | 8 | 90.978 | 3.8304 | 60.012 | 4.35 | 90.9556 | 7.3101 | 59.986 | 8
90.9371 | 7.7669 | 60.0145 | 8 | 90.9631 | 3.6425 | 59.9627 | 4.35 | 91.0223 | 6.6709 | 59.973 | 8 | 90.9863 | 3.8304 | 60.012 | 4.35 | 90.9639 | 7.3126 | 59.986 | 8
90.9454 | 7.7664 | 60.0145 | 8 | 90.9714 | 3.6425 | 59.9627 | 4.35 | 91.0306 | 6.6719 | 59.973 | 8 | 90.9946 | 3.8304 | 60.012 | 4.35 | 90.9722 | 7.3151 | 59.986 | 8
90.9537 | 7.7658 | 60.0145 | 8 | 90.9798 | 3.6425 | 59.9626 | 4.35 | 91.0389 | 6.6729 | 59.973 | 8 | 91.0029 | 3.8304 | 60.012 | 4.35 | 90.9805 | 7.3177 | 59.986 | 8
90.9621 | 7.7657 | 60.0145 | 8 | 90.9882 | 3.6425 | 59.9626 | 4.35 | 91.0474 | 6.6738 | 59.973 | 8 | 91.0115 | 3.8305 | 60.012 | 4.35 | 90.9888 | 7.3202 | 59.986 | 8
90.9704 | 7.7655 | 60.0145 | 8 | 90.9965 | 3.6425 | 59.9626 | 4.35 | 91.0557 | 6.6748 | 59.973 | 8 | 91.0198 | 3.8303 | 60.012 | 4.35 | 90.9971 | 7.3228 | 59.986 | 8
90.9787 | 7.7652 | 60.0145 | 8 | 91.0048 | 3.6425 | 59.9625 | 4.35 | 91.064 | 6.6757 | 59.973 | 8 | 91.0281 | 3.8301 | 60.012 | 4.35 | 91.0054 | 7.3253 | 59.986 | 8
90.9871 | 7.7649 | 60.0145 | 8 | 91.0132 | 3.6425 | 59.9625 | 4.35 | 91.0724 | 6.6767 | 59.973 | 8 | 91.0364 | 3.83 | 60.012 | 4.35 | 91.0139 | 7.3259 | 59.986 | 8
90.9954 | 7.765 | 60.0145 | 8 | 91.0215 | 3.6425 | 59.9625 | 4.35 | 91.0807 | 6.6778 | 59.973 | 8 | 91.0447 | 3.8298 | 60.012 | 4.35 | 91.0222 | 7.3264 | 59.986 | 8
91.0037 | 7.765 | 60.0145 | 8 | 91.0298 | 3.6425 | 59.9624 | 4.35 | 91.089 | 6.6788 | 59.973 | 8 | 91.053 | 3.8296 | 60.012 | 4.35 | 91.0305 | 7.3271 | 59.986 | 8
91.012 | 7.7653 | 60.0145 | 8 | 91.0381 | 3.6425 | 59.9624 | 4.35 | 91.0973 | 6.6789 | 59.973 | 8 | 91.0613 | 3.8294 | 60.012 | 4.35 | 91.0388 | 7.3278 | 59.986 | 8
91.0204 | 7.7655 | 60.0145 | 8 | 91.0465 | 3.6425 | 59.9624 | 4.35 | 91.1057 | 6.6789 | 59.973 | 8 | 91.0696 | 3.8292 | 60.012 | 4.35 | 91.0471 | 7.3279 | 59.986 | 8
91.0287 | 7.7654 | 60.0145 | 8 | 91.0549 | 3.6425 | 59.9623 | 4.35 | 91.114 | 6.679 | 59.973 | 8 | 91.0781 | 3.829 | 60.012 | 4.35 | 91.0554 | 7.3281 | 59.986 | 8
91.0371 | 7.7652 | 60.0144 | 8 | 91.0632 | 3.6425 | 59.9623 | 4.35 | 91.1223 | 6.679 | 59.973 | 8 | 91.0864 | 3.8287 | 60.012 | 4.35 | 91.0637 | 7.3282 | 59.986 | 8
91.0454 | 7.7646 | 60.0144 | 8 | 91.0715 | 3.6425 | 59.9623 | 4.35 | 91.1307 | 6.6792 | 59.973 | 8 | 91.0947 | 3.8285 | 60.012 | 4.35 | 91.0723 | 7.3283 | 59.986 | 8
91.0537 | 7.7641 | 60.0144 | 8 | 91.0799 | 3.6425 | 59.9622 | 4.35 | 91.139 | 6.6793 | 59.973 | 8 | 91.103 | 3.8284 | 60.012 | 4.35 | 91.0806 | 7.3284 | 59.986 | 8
91.062 | 7.7637 | 60.0144 | 8 | 91.0882 | 3.6421 | 59.9622 | 4.35 | 91.1473 | 6.6801 | 59.973 | 8 | 91.1113 | 3.8284 | 60.012 | 4.35 | 91.0889 | 7.3285 | 59.986 | 8
91.0704 | 7.7633 | 60.0144 | 8 | 91.0966 | 3.6417 | 59.9622 | 4.35 | 91.1558 | 6.6809 | 59.973 | 8 | 91.1196 | 3.8284 | 60.012 | 4.35 | 91.0972 | 7.3285 | 59.986 | 8
91.0787 | 7.763 | 60.0144 | 8 | 91.1049 | 3.6413 | 59.9621 | 4.35 | 91.1641 | 6.6817 | 59.973 | 8 | 91.1279 | 3.8284 | 60.012 | 4.35 | 91.1055 | 7.3286 | 59.986 | 8
91.087 | 7.7628 | 60.0144 | 8 | 91.1132 | 3.6409 | 59.9621 | 4.35 | 91.1724 | 6.6824 | 59.973 | 8 | 91.1362 | 3.8284 | 60.012 | 4.35 | 91.1138 | 7.3285 | 59.986 | 8
91.0954 | 7.7626 | 60.0144 | 8 | 91.1216 | 3.6404 | 59.9621 | 4.35 | 91.1807 | 6.6832 | 59.973 | 8 | 91.1448 | 3.8283 | 60.012 | 4.35 | 91.1221 | 7.3284 | 59.986 | 8
91.1037 | 7.7624 | 60.0144 | 8 | 91.1299 | 3.64 | 59.962 | 4.35 | 91.1891 | 6.684 | 59.973 | 8 | 91.1531 | 3.8283 | 60.012 | 4.35 | 91.1304 | 7.3283 | 59.986 | 8
91.112 | 7.7626 | 60.0144 | 8 | 91.1382 | 3.6396 | 59.962 | 4.35 | 91.1974 | 6.6847 | 59.973 | 8 | 91.1614 | 3.8283 | 60.012 | 4.35 | 91.1389 | 7.3283 | 59.986 | 8
91.1204 | 7.7629 | 60.0144 | 8 | 91.1466 | 3.6392 | 59.965 | 4.35 | 91.2057 | 6.6855 | 59.973 | 8 | 91.1697 | 3.8282 | 60.012 | 4.35 | 91.1472 | 7.3282 | 59.986 | 8
91.1287 | 7.7631 | 60.0144 | 8 | 91.155 | 3.6388 | 59.9649 | 4.35 | 91.2141 | 6.6863 | 59.973 | 8 | 91.178 | 3.8282 | 60.012 | 4.35 | 91.1555 | 7.3282 | 59.986 | 8
91.137 | 7.7633 | 60.0143 | 8 | 91.1633 | 3.6384 | 59.9649 | 4.35 | 91.2224 | 6.687 | 59.973 | 8 | 91.1863 | 3.8278 | 60.012 | 4.35 | 91.1638 | 7.3281 | 59.986 | 8
91.1454 | 7.7625 | 60.0143 | 8 | 91.1716 | 3.6384 | 59.9649 | 4.35 | 91.2307 | 6.6871 | 59.973 | 8 | 91.1946 | 3.8275 | 60.012 | 4.35 | 91.1721 | 7.3281 | 59.986 | 8
91.1537 | 7.7617 | 60.0143 | 8 | 91.18 | 3.6384 | 59.9648 | 4.35 | 91.2391 | 6.6871 | 59.973 | 8 | 91.2029 | 3.8272 | 60.012 | 4.35 | 91.1804 | 7.3281 | 59.986 | 8
91.162 | 7.761 | 60.0143 | 8 | 91.1883 | 3.6384 | 59.9648 | 4.35 | 91.2474 | 6.687 | 59.973 | 8 | 91.2114 | 3.8268 | 60.012 | 4.35 | 91.1887 | 7.3282 | 59.986 | 8
91.1704 | 7.7604 | 60.0143 | 8 | 91.1967 | 3.6384 | 59.9648 | 4.35 | 91.2557 | 6.6869 | 59.973 | 8 | 91.2197 | 3.8265 | 60.012 | 4.35 | 91.1973 | 7.3282 | 59.986 | 8
91.1787 | 7.7605 | 60.0143 | 8 | 91.205 | 3.6384 | 59.9647 | 4.35 | 91.264 | 6.687 | 59.972 | 8 | 91.228 | 3.8262 | 60.012 | 4.35 | 91.2056 | 7.3283 | 59.986 | 8
91.187 | 7.7605 | 60.0143 | 8 | 91.2133 | 3.6384 | 59.9647 | 4.35 | 91.2725 | 6.687 | 59.972 | 8 | 91.2363 | 3.826 | 60.012 | 4.35 | 91.2139 | 7.3303 | 59.986 | 8
91.1954 | 7.7605 | 60.0143 | 8 | 91.2217 | 3.6385 | 59.9647 | 4.35 | 91.2808 | 6.687 | 59.972 | 8 | 91.2446 | 3.8257 | 60.012 | 4.35 | 91.2222 | 7.3323 | 59.986 | 8
91.2037 | 7.7605 | 60.0143 | 8 | 91.23 | 3.6386 | 59.9646 | 4.35 | 91.2891 | 6.687 | 59.972 | 8 | 91.2529 | 3.8255 | 60.012 | 4.35 | 91.2305 | 7.3344 | 59.986 | 8
91.212 | 7.7606 | 60.0143 | 8 | 91.2383 | 3.6386 | 59.9646 | 4.35 | 91.2975 | 6.6871 | 59.972 | 8 | 91.2612 | 3.8252 | 60.012 | 4.35 | 91.2388 | 7.3365 | 59.986 | 8
91.2204 | 7.7606 | 60.0143 | 8 | 91.2467 | 3.6387 | 59.9646 | 4.35 | 91.3058 | 6.6871 | 59.972 | 8 | 91.2695 | 3.8253 | 60.012 | 4.35 | 91.2471 | 7.3385 | 59.986 | 8
91.2287 | 7.7615 | 60.0143 | 8 | 91.255 | 3.6439 | 59.9645 | 4.35 | 91.3141 | 6.6871 | 59.9719 | 8 | 91.2781 | 3.8255 | 60.012 | 4.35 | 91.2556 | 7.3404 | 59.986 | 8
91.237 | 7.7625 | 60.0142 | 8 | 91.2634 | 3.6492 | 59.9645 | 4.35 | 91.3225 | 6.6872 | 59.9719 | 8 | 91.2864 | 3.8255 | 60.012 | 4.35 | 91.2639 | 7.3424 | 59.986 | 8
91.2454 | 7.763 | 60.0142 | 8 | 91.2717 | 3.6544 | 59.9645 | 4.35 | 91.3308 | 6.6878 | 59.9719 | 8 | 91.2947 | 3.8256 | 60.012 | 4.35 | 91.2722 | 7.3443 | 59.986 | 8
91.2537 | 7.7636 | 60.0142 | 8 | 91.28 | 3.6597 | 59.9644 | 4.35 | 91.3391 | 6.6885 | 59.9719 | 8 | 91.303 | 3.8257 | 60.012 | 4.35 | 91.2805 | 7.3462 | 59.986 | 8
91.262 | 7.7634 | 60.0142 | 8 | 91.2884 | 3.6649 | 59.9644 | 4.35 | 91.3474 | 6.689 | 59.9719 | 8 | 91.3113 | 3.8258 | 60.012 | 4.35 | 91.2888 | 7.3482 | 59.986 | 8
91.2704 | 7.7632 | 60.0142 | 8 | 91.2968 | 3.6702 | 59.9644 | 4.35 | 91.3558 | 6.6895 | 59.9719 | 8 | 91.3196 | 3.826 | 60.012 | 4.35 | 91.2971 | 7.3481 | 59.986 | 8
91.2787 | 7.7629 | 60.0142 | 8 | 91.3051 | 3.6754 | 59.9643 | 4.35 | 91.3641 | 6.6901 | 59.9719 | 8 | 91.3279 | 3.8261 | 60.012 | 4.35 | 91.3054 | 7.348 | 59.986 | 8
91.287 | 7.7627 | 60.0142 | 8 | 91.3134 | 3.6806 | 59.9643 | 4.35 | 91.3724 | 6.6907 | 59.9719 | 8 | 91.3362 | 3.8263 | 60.012 | 4.35 | 91.314 | 7.3479 | 59.986 | 8
91.2954 | 7.7624 | 60.0142 | 8 | 91.3218 | 3.6858 | 59.9643 | 4.35 | 91.3809 | 6.6914 | 59.9719 | 8 | 91.3445 | 3.8265 | 60.012 | 4.35 | 91.3223 | 7.3478 | 59.986 | 8
91.3037 | 7.7621 | 60.0142 | 8 | 91.3301 | 3.6911 | 59.9642 | 4.35 | 91.3892 | 6.692 | 59.9719 | 8 | 91.353 | 3.8266 | 60.012 | 4.35 | 91.3306 | 7.3478 | 59.986 | 8
91.312 | 7.762 | 60.0142 | 8 | 91.3384 | 3.6911 | 59.9642 | 4.35 | 91.3975 | 6.6927 | 59.9719 | 8 | 91.3613 | 3.8266 | 60.012 | 4.35 | 91.3389 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.3204 | 7.7618 | 60.0142 | 8 | 91.3468 | 3.6912 | 59.9642 | 4.35 | 91.4059 | 6.6934 | 59.9719 | 8 | 91.3696 | 3.8271 | 60.012 | 4.35 | 91.3472 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.3287 | 7.7617 | 60.0142 | 8 | 91.3551 | 3.6912 | 59.9641 | 4.35 | 91.4142 | 6.6935 | 59.9718 | 8 | 91.3779 | 3.8275 | 60.012 | 4.35 | 91.3555 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.337 | 7.7615 | 60.0141 | 8 | 91.3635 | 3.6913 | 59.9641 | 4.35 | 91.4225 | 6.6936 | 59.9718 | 8 | 91.3862 | 3.8279 | 60.012 | 4.35 | 91.3638 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.3454 | 7.7614 | 60.0141 | 8 | 91.3718 | 3.6913 | 59.9641 | 4.35 | 91.4308 | 6.6937 | 59.9718 | 8 | 91.3945 | 3.8283 | 60.012 | 4.35 | 91.3723 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.3537 | 7.7612 | 60.0141 | 8 | 91.3801 | 3.6914 | 59.964 | 4.35 | 91.4392 | 6.6939 | 59.9718 | 8 | 91.4028 | 3.8287 | 60.012 | 4.35 | 91.3806 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.362 | 7.7623 | 60.0141 | 8 | 91.3885 | 3.6914 | 59.964 | 4.35 | 91.4475 | 6.6939 | 59.9718 | 8 | 91.4114 | 3.8291 | 60.012 | 4.35 | 91.3889 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.3704 | 7.7634 | 60.0141 | 8 | 91.3968 | 3.6915 | 59.964 | 4.35 | 91.4558 | 6.6939 | 59.9718 | 8 | 91.4197 | 3.8296 | 60.012 | 4.35 | 91.3972 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.3787 | 7.7652 | 60.0141 | 8 | 91.4052 | 3.6915 | 59.9639 | 4.35 | 91.4642 | 6.6938 | 59.9718 | 8 | 91.428 | 3.8302 | 60.012 | 4.35 | 91.4055 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.387 | 7.7671 | 60.0141 | 8 | 91.4135 | 3.6915 | 59.9639 | 4.35 | 91.4725 | 6.6936 | 59.9718 | 8 | 91.4363 | 3.8307 | 60.012 | 4.35 | 91.4138 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.3953 | 7.7689 | 60.0141 | 8 | 91.4218 | 3.6915 | 59.9639 | 4.35 | 91.4808 | 6.6936 | 59.9718 | 8 | 91.4446 | 3.8312 | 60.012 | 4.35 | 91.4221 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.4037 | 7.7708 | 60.0141 | 8 | 91.4302 | 3.6915 | 59.9638 | 4.35 | 91.4893 | 6.6937 | 59.9718 | 8 | 91.4529 | 3.8315 | 60.012 | 4.35 | 91.4307 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.412 | 7.7692 | 60.0141 | 8 | 91.4385 | 3.6915 | 59.9638 | 4.35 | 91.4976 | 6.6937 | 59.9718 | 8 | 91.4612 | 3.8317 | 60.012 | 4.35 | 91.439 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.4203 | 7.7675 | 60.0141 | 8 | 91.4468 | 3.6915 | 59.9638 | 4.35 | 91.5059 | 6.6937 | 59.9717 | 8 | 91.4695 | 3.8319 | 60.012 | 4.35 | 91.4473 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.4287 | 7.7664 | 60.0141 | 8 | 91.4552 | 3.6915 | 59.9637 | 4.35 | 91.5142 | 6.6937 | 59.9717 | 8 | 91.478 | 3.8321 | 60.012 | 4.35 | 91.4556 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.437 | 7.7652 | 60.014 | 8 | 91.4636 | 3.6915 | 59.9637 | 4.35 | 91.5226 | 6.6937 | 59.9717 | 8 | 91.4863 | 3.8323 | 60.012 | 4.35 | 91.4639 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.4454 | 7.7641 | 60.014 | 8 | 91.4719 | 3.6915 | 59.9637 | 4.35 | 91.5309 | 6.6937 | 59.9717 | 8 | 91.4946 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 91.4722 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.4537 | 7.7631 | 60.014 | 8 | 91.4802 | 3.6915 | 59.9636 | 4.35 | 91.5392 | 6.6937 | 59.9717 | 8 | 91.5029 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 91.4805 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.462 | 7.7613 | 60.014 | 8 | 91.4886 | 3.6914 | 59.9636 | 4.35 | 91.5476 | 6.6939 | 59.9717 | 8 | 91.5112 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 91.489 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.4703 | 7.7595 | 60.014 | 8 | 91.4969 | 3.6914 | 59.9636 | 4.35 | 91.5559 | 6.6941 | 59.9717 | 8 | 91.5195 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 91.4973 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.4787 | 7.7577 | 60.014 | 8 | 91.5052 | 3.6914 | 59.9635 | 4.35 | 91.5642 | 6.6941 | 59.9717 | 8 | 91.5278 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 91.5056 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.487 | 7.7559 | 60.014 | 8 | 91.5136 | 3.6913 | 59.9635 | 4.35 | 91.5726 | 6.6941 | 59.9717 | 8 | 91.5361 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 91.5139 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.4953 | 7.7577 | 60.014 | 8 | 91.5219 | 3.6913 | 59.9635 | 4.35 | 91.5809 | 6.6941 | 59.9717 | 8 | 91.5447 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 91.5222 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.5037 | 7.7594 | 60.014 | 8 | 91.5303 | 3.6913 | 59.9634 | 4.35 | 91.5892 | 6.6941 | 59.9717 | 8 | 91.553 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 91.5305 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.512 | 7.7606 | 60.0139 | 8 | 91.5386 | 3.6912 | 59.9634 | 4.35 | 91.5975 | 6.6942 | 59.9717 | 8 | 91.5613 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 91.5388 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.5203 | 7.7619 | 60.0139 | 8 | 91.5469 | 3.6912 | 59.9634 | 4.35 | 91.606 | 6.6942 | 59.9716 | 8 | 91.5696 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 91.5474 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.5287 | 7.7661 | 60.0139 | 8 | 91.5553 | 3.6912 | 59.9633 | 4.35 | 91.6143 | 6.6943 | 59.9716 | 8 | 91.5779 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 91.5557 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.537 | 7.7702 | 60.0139 | 8 | 91.5637 | 3.6911 | 59.9633 | 4.35 | 91.6226 | 6.6943 | 59.9716 | 8 | 91.5862 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 91.564 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.5453 | 7.7746 | 60.0139 | 8 | 91.572 | 3.6911 | 59.9633 | 4.35 | 91.631 | 6.6944 | 59.9716 | 8 | 91.5945 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 91.5723 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.5537 | 7.779 | 60.0139 | 8 | 91.5803 | 3.6911 | 59.9632 | 4.35 | 91.6393 | 6.6945 | 59.9716 | 8 | 91.6028 | 3.8324 | 60.011 | 4.35 | 91.5806 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.562 | 7.7824 | 60.0138 | 8 | 91.5886 | 3.6911 | 59.9632 | 4.35 | 91.6476 | 6.6945 | 59.9716 | 8 | 91.6113 | 3.8324 | 60.011 | 4.35 | 91.5889 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.5703 | 7.7859 | 60.0138 | 8 | 91.597 | 3.6911 | 59.9632 | 4.35 | 91.656 | 6.6946 | 59.9716 | 8 | 91.6196 | 3.8324 | 60.011 | 4.35 | 91.5972 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.5787 | 7.7891 | 60.0138 | 8 | 91.6053 | 3.6911 | 59.9631 | 4.35 | 91.6643 | 6.6946 | 59.9716 | 8 | 91.6279 | 3.8324 | 60.011 | 4.35 | 91.6057 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.587 | 7.7924 | 60.0138 | 8 | 91.6136 | 3.6911 | 59.9631 | 4.35 | 91.6726 | 6.6945 | 59.9716 | 8 | 91.6362 | 3.8324 | 60.011 | 4.35 | 91.614 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.5953 | 7.7956 | 60.0138 | 8 | 91.622 | 3.6911 | 59.9631 | 4.35 | 91.6809 | 6.6949 | 59.9716 | 8 | 91.6445 | 3.8324 | 60.011 | 4.35 | 91.6223 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.6037 | 7.7988 | 60.0138 | 8 | 91.6304 | 3.6911 | 59.963 | 4.35 | 91.6893 | 6.6953 | 59.9716 | 8 | 91.6528 | 3.8324 | 60.011 | 4.35 | 91.6306 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.612 | 7.7978 | 60.0137 | 8 | 91.6387 | 3.691 | 59.963 | 4.35 | 91.6976 | 6.6957 | 59.9716 | 8 | 91.6611 | 3.8324 | 60.011 | 4.35 | 91.6389 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.6203 | 7.7968 | 60.0137 | 8 | 91.647 | 3.6909 | 59.963 | 4.35 | 91.7059 | 6.6961 | 59.9715 | 8 | 91.6694 | 3.8323 | 60.011 | 4.35 | 91.6472 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.6287 | 7.7956 | 60.0137 | 8 | 91.6554 | 3.6908 | 59.9629 | 4.35 | 91.7144 | 6.6965 | 59.9715 | 8 | 91.678 | 3.8323 | 60.011 | 4.35 | 91.6555 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.637 | 7.7944 | 60.0137 | 8 | 91.6637 | 3.6907 | 59.9629 | 4.35 | 91.7227 | 6.6969 | 59.9715 | 8 | 91.6863 | 3.8321 | 60.011 | 4.35 | 91.6641 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.6453 | 7.7942 | 60.0137 | 8 | 91.6721 | 3.6907 | 59.9629 | 4.35 | 91.731 | 6.6981 | 59.9715 | 8 | 91.6946 | 3.8319 | 60.011 | 4.35 | 91.6724 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.6537 | 7.794 | 60.0137 | 8 | 91.6804 | 3.6906 | 59.9628 | 4.35 | 91.7394 | 6.6992 | 59.9715 | 8 | 91.7029 | 3.8316 | 60.011 | 4.35 | 91.6807 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.662 | 7.794 | 60.0136 | 8 | 91.6887 | 3.6906 | 59.9628 | 4.35 | 91.7477 | 6.7004 | 59.9715 | 8 | 91.7112 | 3.8314 | 60.011 | 4.35 | 91.689 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.6703 | 7.794 | 60.0136 | 8 | 91.6971 | 3.6905 | 59.9628 | 4.35 | 91.756 | 6.7016 | 59.9715 | 8 | 91.7195 | 3.8312 | 60.011 | 4.35 | 91.6973 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.6787 | 7.7914 | 60.0136 | 8 | 91.7054 | 3.6905 | 59.9627 | 4.35 | 91.7643 | 6.7024 | 59.9715 | 8 | 91.7278 | 3.831 | 60.011 | 4.35 | 91.7056 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.687 | 7.7888 | 60.0136 | 8 | 91.7137 | 3.6905 | 59.9627 | 4.35 | 91.7727 | 6.7032 | 59.9715 | 8 | 91.7361 | 3.8307 | 60.011 | 4.35 | 91.7139 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.6953 | 7.7863 | 60.0136 | 8 | 91.7221 | 3.6905 | 59.9627 | 4.35 | 91.781 | 6.704 | 59.9715 | 8 | 91.7444 | 3.8304 | 60.011 | 4.35 | 91.7224 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.7037 | 7.7837 | 60.0136 | 8 | 91.7305 | 3.6906 | 59.9626 | 4.35 | 91.7893 | 6.7048 | 59.9715 | 8 | 91.7529 | 3.8301 | 60.011 | 4.35 | 91.7307 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.712 | 7.783 | 60.0135 | 8 | 91.7388 | 3.6903 | 59.9626 | 4.35 | 91.7977 | 6.7055 | 59.9715 | 8 | 91.7612 | 3.8299 | 60.011 | 4.35 | 91.739 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.7203 | 7.7822 | 60.0135 | 8 | 91.7471 | 3.69 | 59.9626 | 4.35 | 91.806 | 6.7063 | 59.9715 | 8 | 91.7695 | 3.8298 | 60.011 | 4.35 | 91.7473 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.7287 | 7.7812 | 60.0135 | 8 | 91.7555 | 3.6897 | 59.9625 | 4.35 | 91.8143 | 6.7065 | 59.9714 | 8 | 91.7778 | 3.8297 | 60.011 | 4.35 | 91.7556 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.737 | 7.7803 | 60.0135 | 8 | 91.7638 | 3.6895 | 59.9625 | 4.35 | 91.8228 | 6.7067 | 59.9714 | 8 | 91.7861 | 3.8296 | 60.011 | 4.35 | 91.7639 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.7453 | 7.7793 | 60.0135 | 8 | 91.7722 | 3.6892 | 59.9625 | 4.35 | 91.8311 | 6.7069 | 59.9714 | 8 | 91.7944 | 3.8296 | 60.011 | 4.35 | 91.7722 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.7537 | 7.7784 | 60.0135 | 8 | 91.7805 | 3.6889 | 59.9624 | 4.35 | 91.8394 | 6.7071 | 59.9714 | 8 | 91.8027 | 3.8295 | 60.011 | 4.35 | 91.7808 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.762 | 7.78 | 60.0134 | 8 | 91.7888 | 3.6886 | 59.9624 | 4.35 | 91.8477 | 6.7073 | 59.9714 | 8 | 91.811 | 3.8295 | 60.011 | 4.35 | 91.7891 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.7703 | 7.7816 | 60.0134 | 8 | 91.7972 | 3.6883 | 59.9624 | 4.35 | 91.8561 | 6.7074 | 59.9714 | 8 | 91.8196 | 3.8296 | 60.011 | 4.35 | 91.7974 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.7786 | 7.7833 | 60.0134 | 8 | 91.8055 | 3.6881 | 59.9623 | 4.35 | 91.8644 | 6.7075 | 59.9714 | 8 | 91.8279 | 3.8298 | 60.011 | 4.35 | 91.8057 | 7.3477 | 59.986 | 8
91.787 | 7.785 | 60.0134 | 8 | 91.8138 | 3.6878 | 59.9623 | 4.35 | 91.8727 | 6.7075 | 59.9714 | 8 | 91.8362 | 3.8299 | 60.011 | 4.35 | 91.814 | 7.348 | 59.986 | 8
91.7953 | 7.7849 | 60.0134 | 8 | 91.8222 | 3.6878 | 59.9623 | 4.35 | 91.8811 | 6.7075 | 59.9714 | 8 | 91.8445 | 3.8301 | 60.011 | 4.35 | 91.8223 | 7.3483 | 59.986 | 8
91.8036 | 7.7848 | 60.0134 | 8 | 91.8305 | 3.6878 | 59.9622 | 4.35 | 91.8894 | 6.7076 | 59.9714 | 8 | 91.8528 | 3.8302 | 60.011 | 4.35 | 91.8306 | 7.3486 | 59.986 | 8
91.812 | 7.7849 | 60.0133 | 8 | 91.8389 | 3.6878 | 59.9622 | 4.35 | 91.8977 | 6.7075 | 59.9714 | 8 | 91.8611 | 3.8304 | 60.011 | 4.35 | 91.8391 | 7.3488 | 59.986 | 8
91.8203 | 7.785 | 60.0133 | 8 | 91.8472 | 3.6879 | 59.9622 | 4.35 | 91.9061 | 6.7074 | 59.9714 | 8 | 91.8694 | 3.8305 | 60.011 | 4.35 | 91.8474 | 7.3492 | 59.986 | 8
91.8286 | 7.7896 | 60.0133 | 8 | 91.8555 | 3.6882 | 59.9621 | 4.35 | 91.9144 | 6.7074 | 59.9713 | 8 | 91.8777 | 3.8307 | 60.011 | 4.35 | 91.8557 | 7.3495 | 59.986 | 8
91.837 | 7.7943 | 60.0133 | 8 | 91.8639 | 3.6885 | 59.9621 | 4.35 | 91.9227 | 6.7073 | 59.9713 | 8 | 91.8862 | 3.8308 | 60.011 | 4.35 | 91.864 | 7.3498 | 59.986 | 8
91.8453 | 7.7953 | 60.0133 | 8 | 91.8723 | 3.6888 | 59.9621 | 4.35 | 91.931 | 6.7074 | 59.9713 | 8 | 91.8945 | 3.831 | 60.011 | 4.35 | 91.8723 | 7.3501 | 59.986 | 8
91.8536 | 7.7964 | 60.0133 | 8 | 91.8806 | 3.6892 | 59.962 | 4.35 | 91.9395 | 6.7075 | 59.9713 | 8 | 91.9028 | 3.831 | 60.011 | 4.35 | 91.8806 | 7.3505 | 59.986 | 8
91.862 | 7.7969 | 60.0132 | 8 | 91.8889 | 3.6895 | 59.962 | 4.35 | 91.9478 | 6.7077 | 59.9713 | 8 | 91.9111 | 3.8311 | 60.011 | 4.35 | 91.8889 | 7.3508 | 59.986 | 8
91.8703 | 7.7974 | 60.0132 | 8 | 91.8973 | 3.6899 | 59.962 | 4.35 | 91.9561 | 6.7079 | 59.9713 | 8 | 91.9194 | 3.8309 | 60.011 | 4.35 | 91.8975 | 7.3508 | 59.986 | 8
91.8786 | 7.7975 | 60.0132 | 8 | 91.9056 | 3.6903 | 59.9619 | 4.35 | 91.9645 | 6.7081 | 59.9713 | 8 | 91.9277 | 3.8307 | 60.011 | 4.35 | 91.9058 | 7.3509 | 59.986 | 8
91.887 | 7.7975 | 60.0132 | 8 | 91.9139 | 3.6906 | 59.9619 | 4.35 | 91.9728 | 6.7083 | 59.9713 | 8 | 91.936 | 3.8305 | 60.011 | 4.35 | 91.9141 | 7.3509 | 59.986 | 8
91.8953 | 7.7976 | 60.0132 | 8 | 91.9223 | 3.6911 | 59.9619 | 4.35 | 91.9811 | 6.7085 | 59.9713 | 8 | 91.9443 | 3.8304 | 60.011 | 4.35 | 91.9224 | 7.351 | 59.986 | 8
91.9036 | 7.7977 | 60.0132 | 8 | 91.9306 | 3.6915 | 59.9618 | 4.35 | 91.9895 | 6.7087 | 59.9713 | 8 | 91.9529 | 3.8302 | 60.011 | 4.35 | 91.9307 | 7.3509 | 59.986 | 8
91.912 | 7.7933 | 60.0131 | 8 | 91.939 | 3.6917 | 59.9618 | 4.35 | 91.9978 | 6.7087 | 59.9713 | 8 | 91.9612 | 3.83 | 60.011 | 4.35 | 91.939 | 7.3509 | 59.986 | 8
91.9203 | 7.7889 | 60.0131 | 8 | 91.9473 | 3.6918 | 59.9618 | 4.35 | 92.0061 | 6.7088 | 59.9712 | 8 | 91.9695 | 3.8298 | 60.011 | 4.35 | 91.9473 | 7.3509 | 59.986 | 8
91.9286 | 7.7881 | 60.0131 | 8 | 91.9556 | 3.692 | 59.9617 | 4.35 | 92.0144 | 6.7088 | 59.9712 | 8 | 91.9778 | 3.8296 | 60.011 | 4.35 | 91.9558 | 7.3509 | 59.986 | 8
91.937 | 7.7873 | 60.0131 | 8 | 91.964 | 3.6921 | 59.9617 | 4.35 | 92.0228 | 6.7087 | 59.9712 | 8 | 91.9861 | 3.8294 | 60.011 | 4.35 | 91.9641 | 7.3509 | 59.986 | 8
91.9453 | 7.7896 | 60.0131 | 8 | 91.9723 | 3.6922 | 59.9617 | 4.35 | 92.0311 | 6.7086 | 59.9712 | 8 | 91.9944 | 3.8292 | 60.011 | 4.35 | 91.9724 | 7.3508 | 59.986 | 8
91.9536 | 7.792 | 60.0131 | 8 | 91.9807 | 3.6923 | 59.9616 | 4.35 | 92.0394 | 6.7086 | 59.9712 | 8 | 92.0027 | 3.8295 | 60.011 | 4.35 | 91.9807 | 7.3508 | 59.986 | 8
91.962 | 7.7948 | 60.013 | 8 | 91.989 | 3.6924 | 59.9616 | 4.35 | 92.0479 | 6.7084 | 59.9712 | 8 | 92.011 | 3.8298 | 60.011 | 4.35 | 91.989 | 7.3508 | 59.986 | 8
91.9703 | 7.7976 | 60.013 | 8 | 91.9973 | 3.6925 | 59.9616 | 4.35 | 92.0562 | 6.7081 | 59.9712 | 8 | 92.0195 | 3.8302 | 60.011 | 4.35 | 91.9973 | 7.3508 | 59.986 | 8
91.9786 | 7.8003 | 60.013 | 8 | 92.0057 | 3.6924 | 59.9615 | 4.35 | 92.0645 | 6.7079 | 59.9712 | 8 | 92.0278 | 3.8305 | 60.011 | 4.35 | 92.0056 | 7.3508 | 59.986 | 8
91.987 | 7.8031 | 60.013 | 8 | 92.014 | 3.6924 | 59.9615 | 4.35 | 92.0728 | 6.7077 | 59.9712 | 8 | 92.0361 | 3.8309 | 60.011 | 4.35 | 92.0142 | 7.3508 | 59.986 | 8
91.9953 | 7.8057 | 60.013 | 8 | 92.0223 | 3.6924 | 59.9615 | 4.35 | 92.0812 | 6.7075 | 59.9712 | 8 | 92.0444 | 3.8313 | 60.011 | 4.35 | 92.0225 | 7.3507 | 59.986 | 8
92.0036 | 7.8083 | 60.013 | 8 | 92.0307 | 3.6924 | 59.9614 | 4.35 | 92.0895 | 6.7073 | 59.9712 | 8 | 92.0527 | 3.8316 | 60.011 | 4.35 | 92.0308 | 7.3508 | 59.986 | 8
92.012 | 7.811 | 60.0129 | 8 | 92.0391 | 3.6923 | 59.9614 | 4.35 | 92.0978 | 6.7072 | 59.9712 | 8 | 92.061 | 3.832 | 60.011 | 4.35 | 92.0391 | 7.3509 | 59.986 | 8
92.0203 | 7.8136 | 60.0129 | 8 | 92.0474 | 3.6923 | 59.9614 | 4.35 | 92.1062 | 6.707 | 59.9711 | 8 | 92.0693 | 3.8324 | 60.011 | 4.35 | 92.0474 | 7.351 | 59.986 | 8
92.0286 | 7.8144 | 60.0129 | 8 | 92.0557 | 3.6923 | 59.9613 | 4.35 | 92.1145 | 6.7068 | 59.9711 | 8 | 92.0776 | 3.8328 | 60.011 | 4.35 | 92.0557 | 7.3511 | 59.986 | 8
92.037 | 7.8152 | 60.0129 | 8 | 92.0641 | 3.6923 | 59.9613 | 4.35 | 92.1228 | 6.7066 | 59.9711 | 8 | 92.0862 | 3.8328 | 60.011 | 4.35 | 92.064 | 7.3512 | 59.986 | 8
92.0453 | 7.8127 | 60.0129 | 8 | 92.0724 | 3.6923 | 59.9613 | 4.35 | 92.1312 | 6.7066 | 59.9711 | 8 | 92.0945 | 3.8329 | 60.011 | 4.35 | 92.0723 | 7.3513 | 59.986 | 8
92.0536 | 7.8101 | 60.0129 | 8 | 92.0807 | 3.6924 | 59.9612 | 4.35 | 92.1395 | 6.7065 | 59.9711 | 8 | 92.1028 | 3.8328 | 60.011 | 4.35 | 92.0808 | 7.3515 | 59.986 | 8
92.062 | 7.8076 | 60.0128 | 8 | 92.0891 | 3.6924 | 59.9612 | 4.35 | 92.1478 | 6.7064 | 59.9711 | 8 | 92.1111 | 3.8327 | 60.011 | 4.35 | 92.0891 | 7.3516 | 59.986 | 8
92.0703 | 7.805 | 60.0128 | 8 | 92.0974 | 3.6924 | 59.9612 | 4.35 | 92.1561 | 6.7064 | 59.9711 | 8 | 92.1194 | 3.8326 | 60.011 | 4.35 | 92.0974 | 7.3517 | 59.986 | 8
92.0786 | 7.8034 | 60.0128 | 8 | 92.1058 | 3.6924 | 59.9611 | 4.35 | 92.1646 | 6.7063 | 59.9711 | 8 | 92.1277 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 92.1057 | 7.3518 | 59.986 | 8
92.087 | 7.8018 | 60.0128 | 8 | 92.1141 | 3.6924 | 59.9611 | 4.35 | 92.1729 | 6.7062 | 59.9711 | 8 | 92.136 | 3.8324 | 60.011 | 4.35 | 92.114 | 7.3518 | 59.986 | 8
92.0953 | 7.8002 | 60.0128 | 8 | 92.1224 | 3.6925 | 59.9611 | 4.35 | 92.1812 | 6.7062 | 59.9711 | 8 | 92.1443 | 3.8323 | 60.011 | 4.35 | 92.1223 | 7.3518 | 59.986 | 8
92.1036 | 7.7986 | 60.0128 | 8 | 92.1308 | 3.6925 | 59.961 | 4.35 | 92.1896 | 6.7061 | 59.9711 | 8 | 92.1528 | 3.8322 | 60.011 | 4.35 | 92.1306 | 7.3518 | 59.986 | 8
92.1119 | 7.796 | 60.0127 | 8 | 92.1391 | 3.6922 | 59.961 | 4.35 | 92.1979 | 6.7061 | 59.9711 | 8 | 92.1611 | 3.8321 | 60.011 | 4.35 | 92.1392 | 7.3518 | 59.986 | 8
92.1203 | 7.7934 | 60.0127 | 8 | 92.1475 | 3.6919 | 59.961 | 4.35 | 92.2062 | 6.706 | 59.9711 | 8 | 92.1694 | 3.8319 | 60.011 | 4.35 | 92.1475 | 7.3518 | 59.986 | 8
92.1286 | 7.7941 | 60.0127 | 8 | 92.1558 | 3.6916 | 59.961 | 4.35 | 92.2146 | 6.7076 | 59.971 | 8 | 92.1777 | 3.8317 | 60.011 | 4.35 | 92.1558 | 7.3518 | 59.986 | 8
92.137 | 7.7949 | 60.0127 | 8 | 92.1641 | 3.6913 | 59.961 | 4.35 | 92.2229 | 6.7092 | 59.971 | 8 | 92.186 | 3.8317 | 60.011 | 4.35 | 92.1641 | 7.3518 | 59.986 | 8
92.1453 | 7.7956 | 60.0127 | 8 | 92.1725 | 3.6909 | 59.961 | 4.35 | 92.2312 | 6.7108 | 59.971 | 8 | 92.1943 | 3.8316 | 60.011 | 4.35 | 92.1724 | 7.3518 | 59.986 | 8
92.1536 | 7.7964 | 60.0127 | 8 | 92.1808 | 3.6906 | 59.961 | 4.35 | 92.2395 | 6.7124 | 59.971 | 8 | 92.2026 | 3.8316 | 60.011 | 4.35 | 92.1807 | 7.3518 | 59.986 | 8
92.1619 | 7.7964 | 60.0126 | 8 | 92.1891 | 3.6903 | 59.961 | 4.35 | 92.2479 | 6.7139 | 59.971 | 8 | 92.2109 | 3.8316 | 60.011 | 4.35 | 92.189 | 7.3518 | 59.986 | 8
92.1703 | 7.7963 | 60.0126 | 8 | 92.1975 | 3.69 | 59.961 | 4.35 | 92.2562 | 6.7155 | 59.972 | 8 | 92.2195 | 3.8315 | 60.011 | 4.35 | 92.1975 | 7.3518 | 59.986 | 8
92.1786 | 7.7963 | 60.0126 | 8 | 92.2059 | 3.6896 | 59.961 | 4.35 | 92.2645 | 6.717 | 59.972 | 8 | 92.2278 | 3.8314 | 60.011 | 4.35 | 92.2058 | 7.3518 | 59.986 | 8
92.1869 | 7.7963 | 60.0126 | 8 | 92.2142 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.2729 | 6.7186 | 59.972 | 8 | 92.2361 | 3.8313 | 60.011 | 4.35 | 92.2141 | 7.3543 | 59.986 | 8
92.1953 | 7.7963 | 60.0126 | 8 | 92.2225 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.2812 | 6.7201 | 59.972 | 8 | 92.2444 | 3.8312 | 60.011 | 4.35 | 92.2224 | 7.3569 | 59.986 | 8
92.2036 | 7.7964 | 60.0126 | 8 | 92.2309 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.2896 | 6.7217 | 59.972 | 8 | 92.2527 | 3.8312 | 60.011 | 4.35 | 92.2307 | 7.3595 | 59.986 | 8
92.2119 | 7.7965 | 60.0125 | 8 | 92.2392 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.298 | 6.7217 | 59.972 | 8 | 92.261 | 3.8312 | 60.011 | 4.35 | 92.239 | 7.362 | 59.986 | 8
92.2203 | 7.7965 | 60.0125 | 8 | 92.2476 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.3063 | 6.7216 | 59.972 | 8 | 92.2693 | 3.8311 | 60.011 | 4.35 | 92.2473 | 7.3646 | 59.986 | 8
92.2286 | 7.7956 | 60.0125 | 8 | 92.2559 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.3146 | 6.7228 | 59.9719 | 8 | 92.2776 | 3.8311 | 60.011 | 4.35 | 92.2559 | 7.3671 | 59.986 | 8
92.2369 | 7.7947 | 60.0125 | 8 | 92.2642 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.3229 | 6.724 | 59.9719 | 8 | 92.2861 | 3.8311 | 60.011 | 4.35 | 92.2642 | 7.3697 | 59.986 | 8
92.2453 | 7.7979 | 60.0125 | 8 | 92.2726 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.3313 | 6.7251 | 59.9719 | 8 | 92.2944 | 3.831 | 60.011 | 4.35 | 92.2725 | 7.3723 | 59.986 | 8
92.2536 | 7.801 | 60.0125 | 8 | 92.2809 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.3396 | 6.7261 | 59.9719 | 8 | 92.3027 | 3.8311 | 60.011 | 4.35 | 92.2808 | 7.3748 | 59.986 | 8
92.2619 | 7.8042 | 60.0124 | 8 | 92.2892 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.3479 | 6.7272 | 59.9719 | 8 | 92.311 | 3.8311 | 60.011 | 4.35 | 92.2891 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.2703 | 7.8073 | 60.0124 | 8 | 92.2976 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.3563 | 6.7282 | 59.9719 | 8 | 92.3193 | 3.8313 | 60.011 | 4.35 | 92.2974 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.2786 | 7.8105 | 60.0124 | 8 | 92.3059 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.3646 | 6.7293 | 59.9719 | 8 | 92.3276 | 3.8315 | 60.011 | 4.35 | 92.3057 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.2869 | 7.8137 | 60.0124 | 8 | 92.3143 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.3729 | 6.7303 | 59.9719 | 8 | 92.3359 | 3.8317 | 60.011 | 4.35 | 92.3142 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.2953 | 7.8166 | 60.0124 | 8 | 92.3226 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.3813 | 6.7314 | 59.9719 | 8 | 92.3442 | 3.832 | 60.011 | 4.35 | 92.3225 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.3036 | 7.8195 | 60.0124 | 8 | 92.3309 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.3896 | 6.7326 | 59.9719 | 8 | 92.3528 | 3.8322 | 60.011 | 4.35 | 92.3308 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.3119 | 7.8233 | 60.0123 | 8 | 92.3393 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.3979 | 6.7326 | 59.9719 | 8 | 92.3611 | 3.8324 | 60.011 | 4.35 | 92.3391 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.3203 | 7.827 | 60.0123 | 8 | 92.3477 | 3.6893 | 59.961 | 4.35 | 92.4062 | 6.7326 | 59.9719 | 8 | 92.3694 | 3.8325 | 60.011 | 4.35 | 92.3474 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.3286 | 7.8267 | 60.0123 | 8 | 92.356 | 3.6891 | 59.961 | 4.35 | 92.4147 | 6.7329 | 59.9718 | 8 | 92.3777 | 3.8327 | 60.011 | 4.35 | 92.3557 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.3369 | 7.8263 | 60.0123 | 8 | 92.3643 | 3.6889 | 59.961 | 4.35 | 92.423 | 6.7331 | 59.9718 | 8 | 92.386 | 3.8329 | 60.011 | 4.35 | 92.364 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.3453 | 7.8259 | 60.0123 | 8 | 92.3726 | 3.6888 | 59.961 | 4.35 | 92.4313 | 6.7334 | 59.9718 | 8 | 92.3943 | 3.833 | 60.011 | 4.35 | 92.3726 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.3536 | 7.8255 | 60.0123 | 8 | 92.381 | 3.6886 | 59.961 | 4.35 | 92.4397 | 6.7337 | 59.9718 | 8 | 92.4026 | 3.833 | 60.011 | 4.35 | 92.3809 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.3619 | 7.8251 | 60.0122 | 8 | 92.3893 | 3.6885 | 59.961 | 4.35 | 92.448 | 6.7347 | 59.9718 | 8 | 92.4109 | 3.833 | 60.011 | 4.35 | 92.3892 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.3703 | 7.8247 | 60.0122 | 8 | 92.3976 | 3.6883 | 59.961 | 4.35 | 92.4563 | 6.7358 | 59.9718 | 8 | 92.4192 | 3.8329 | 60.011 | 4.35 | 92.3975 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.3786 | 7.8246 | 60.0122 | 8 | 92.406 | 3.6881 | 59.961 | 4.35 | 92.4647 | 6.7367 | 59.9718 | 8 | 92.4277 | 3.8328 | 60.011 | 4.35 | 92.4058 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.3869 | 7.8245 | 60.0122 | 8 | 92.4144 | 3.688 | 59.961 | 4.35 | 92.473 | 6.7377 | 59.9718 | 8 | 92.436 | 3.8327 | 60.011 | 4.35 | 92.4141 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.3953 | 7.8237 | 60.0122 | 8 | 92.4227 | 3.6879 | 59.961 | 4.35 | 92.4813 | 6.7386 | 59.9718 | 8 | 92.4443 | 3.8326 | 60.011 | 4.35 | 92.4224 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.4036 | 7.8229 | 60.0122 | 8 | 92.431 | 3.6878 | 59.961 | 4.35 | 92.4896 | 6.7394 | 59.9718 | 8 | 92.4526 | 3.8323 | 60.011 | 4.35 | 92.4309 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.4119 | 7.8221 | 60.0121 | 8 | 92.4394 | 3.6882 | 59.961 | 4.35 | 92.498 | 6.7402 | 59.9718 | 8 | 92.4609 | 3.8321 | 60.011 | 4.35 | 92.4392 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.4202 | 7.8213 | 60.0121 | 8 | 92.4477 | 3.6885 | 59.961 | 4.35 | 92.5063 | 6.741 | 59.9717 | 8 | 92.4692 | 3.8319 | 60.011 | 4.35 | 92.4475 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.4286 | 7.8205 | 60.0121 | 8 | 92.4561 | 3.6888 | 59.961 | 4.35 | 92.5146 | 6.7418 | 59.9717 | 8 | 92.4775 | 3.8317 | 60.011 | 4.35 | 92.4558 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.4369 | 7.8197 | 60.0121 | 8 | 92.4644 | 3.6892 | 59.961 | 4.35 | 92.5231 | 6.7426 | 59.9717 | 8 | 92.4858 | 3.8315 | 60.011 | 4.35 | 92.4641 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.4453 | 7.8186 | 60.0121 | 8 | 92.4727 | 3.6895 | 59.961 | 4.35 | 92.5314 | 6.7426 | 59.9717 | 8 | 92.4944 | 3.8313 | 60.011 | 4.35 | 92.4724 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.4536 | 7.8174 | 60.0121 | 8 | 92.4811 | 3.6899 | 59.961 | 4.35 | 92.5397 | 6.7427 | 59.9717 | 8 | 92.5027 | 3.8313 | 60.011 | 4.35 | 92.4807 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.4619 | 7.8162 | 60.012 | 8 | 92.4894 | 3.6902 | 59.961 | 4.35 | 92.5481 | 6.7427 | 59.9717 | 8 | 92.511 | 3.8312 | 60.011 | 4.35 | 92.489 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.4703 | 7.8151 | 60.012 | 8 | 92.4977 | 3.6905 | 59.961 | 4.35 | 92.5564 | 6.7427 | 59.9717 | 8 | 92.5193 | 3.8312 | 60.0111 | 4.35 | 92.4976 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.4786 | 7.8147 | 60.012 | 8 | 92.5061 | 3.6908 | 59.961 | 4.35 | 92.5647 | 6.7428 | 59.9717 | 8 | 92.5276 | 3.8312 | 60.0111 | 4.35 | 92.5059 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.4869 | 7.8144 | 60.011 | 8 | 92.5144 | 3.691 | 59.961 | 4.35 | 92.573 | 6.7429 | 59.9717 | 8 | 92.5359 | 3.8313 | 60.0111 | 4.35 | 92.5142 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.4952 | 7.8144 | 60.011 | 8 | 92.5228 | 3.691 | 59.961 | 4.35 | 92.5814 | 6.743 | 59.9717 | 8 | 92.5442 | 3.8315 | 60.0111 | 4.35 | 92.5225 | 7.3774 | 59.986 | 8
92.5036 | 7.8145 | 60.011 | 8 | 92.5311 | 3.691 | 59.961 | 4.35 | 92.5897 | 6.7432 | 59.9717 | 8 | 92.5525 | 3.8316 | 60.0111 | 4.35 | 92.5308 | 7.3771 | 59.986 | 8
92.5119 | 7.8167 | 60.011 | 8 | 92.5394 | 3.6929 | 59.961 | 4.35 | 92.598 | 6.7433 | 59.9717 | 8 | 92.561 | 3.8317 | 60.0111 | 4.35 | 92.5391 | 7.3769 | 59.986 | 8
92.5202 | 7.8189 | 60.011 | 8 | 92.5478 | 3.6948 | 59.961 | 4.35 | 92.6064 | 6.7434 | 59.9716 | 8 | 92.5693 | 3.8318 | 60.0112 | 4.35 | 92.5474 | 7.3791 | 59.986 | 8
92.5286 | 7.8205 | 60.011 | 8 | 92.5561 | 3.6966 | 59.961 | 4.35 | 92.6147 | 6.7435 | 59.9716 | 8 | 92.5776 | 3.8319 | 60.0112 | 4.35 | 92.5559 | 7.3813 | 59.986 | 8
92.5369 | 7.822 | 60.011 | 8 | 92.5645 | 3.6985 | 59.961 | 4.35 | 92.623 | 6.7436 | 59.9716 | 8 | 92.5859 | 3.8318 | 60.0112 | 4.35 | 92.5642 | 7.3835 | 59.986 | 8
92.5452 | 7.8241 | 60.011 | 8 | 92.5728 | 3.7003 | 59.961 | 4.35 | 92.6315 | 6.7438 | 59.9716 | 8 | 92.5942 | 3.8316 | 60.0112 | 4.35 | 92.5725 | 7.3856 | 59.986 | 8
92.5536 | 7.8262 | 60.011 | 8 | 92.5811 | 3.7022 | 59.961 | 4.35 | 92.6398 | 6.7439 | 59.9716 | 8 | 92.6025 | 3.835 | 60.0112 | 4.35 | 92.5808 | 7.3877 | 59.986 | 8
92.5619 | 7.8282 | 60.011 | 8 | 92.5895 | 3.704 | 59.961 | 4.35 | 92.6481 | 6.7439 | 59.9716 | 8 | 92.6108 | 3.8383 | 60.0112 | 4.35 | 92.5891 | 7.3899 | 59.986 | 8
92.5702 | 7.8303 | 60.011 | 8 | 92.5978 | 3.7059 | 59.961 | 4.35 | 92.6564 | 6.7439 | 59.9716 | 8 | 92.6191 | 3.8416 | 60.0113 | 4.35 | 92.5974 | 7.392 | 59.986 | 8
92.5786 | 7.8319 | 60.011 | 8 | 92.6061 | 3.7077 | 59.961 | 4.35 | 92.6648 | 6.744 | 59.9716 | 8 | 92.6277 | 3.8449 | 60.0113 | 4.35 | 92.6057 | 7.3941 | 59.986 | 8
92.5869 | 7.8336 | 60.011 | 8 | 92.6145 | 3.7096 | 59.961 | 4.35 | 92.6731 | 6.7441 | 59.9716 | 8 | 92.636 | 3.8483 | 60.0113 | 4.35 | 92.6143 | 7.3965 | 59.986 | 8
92.5952 | 7.8331 | 60.011 | 8 | 92.6229 | 3.7096 | 59.961 | 4.35 | 92.6814 | 6.7442 | 59.9716 | 8 | 92.6443 | 3.8517 | 60.0113 | 4.35 | 92.6226 | 7.3988 | 59.986 | 8
92.6036 | 7.8326 | 60.011 | 8 | 92.6312 | 3.7096 | 59.961 | 4.35 | 92.6898 | 6.7442 | 59.9716 | 8 | 92.6526 | 3.8551 | 60.0113 | 4.35 | 92.6309 | 7.3987 | 59.986 | 8
92.6119 | 7.8326 | 60.011 | 8 | 92.6395 | 3.7096 | 59.961 | 4.35 | 92.6981 | 6.7444 | 59.9716 | 8 | 92.6609 | 3.8585 | 60.0113 | 4.35 | 92.6392 | 7.3986 | 59.986 | 8
92.6202 | 7.8326 | 60.011 | 8 | 92.6479 | 3.7096 | 59.961 | 4.35 | 92.7064 | 6.7446 | 59.9715 | 8 | 92.6692 | 3.8619 | 60.0114 | 4.35 | 92.6475 | 7.3986 | 59.986 | 8
92.6286 | 7.832 | 60.011 | 8 | 92.6562 | 3.7096 | 59.961 | 4.35 | 92.7148 | 6.7448 | 59.9715 | 8 | 92.6775 | 3.8653 | 60.0114 | 4.35 | 92.6558 | 7.3986 | 59.986 | 8
92.6369 | 7.8315 | 60.011 | 8 | 92.6646 | 3.7096 | 59.961 | 4.35 | 92.7231 | 6.745 | 59.9715 | 8 | 92.6858 | 3.8652 | 60.0114 | 4.35 | 92.6641 | 7.3985 | 59.986 | 8
92.6452 | 7.8303 | 60.011 | 8 | 92.6729 | 3.7096 | 59.961 | 4.35 | 92.7314 | 6.7452 | 59.9715 | 8 | 92.6943 | 3.8652 | 60.0114 | 4.35 | 92.6724 | 7.3985 | 59.986 | 8
92.6536 | 7.8292 | 60.011 | 8 | 92.6812 | 3.7096 | 59.961 | 4.35 | 92.7397 | 6.7454 | 59.9715 | 8 | 92.7026 | 3.865 | 60.0114 | 4.35 | 92.6809 | 7.3985 | 59.986 | 8
92.6619 | 7.8295 | 60.011 | 8 | 92.6896 | 3.7096 | 59.961 | 4.35 | 92.7482 | 6.7455 | 59.9715 | 8 | 92.7109 | 3.8649 | 60.0114 | 4.35 | 92.6892 | 7.3985 | 59.986 | 8
92.6702 | 7.8299 | 60.011 | 8 | 92.6979 | 3.7096 | 59.961 | 4.35 | 92.7565 | 6.7457 | 59.9715 | 8 | 92.7192 | 3.8647 | 60.0115 | 4.35 | 92.6975 | 7.3985 | 59.986 | 8
92.6786 | 7.8302 | 60.011 | 8 | 92.7062 | 3.7094 | 59.961 | 4.35 | 92.7648 | 6.7458 | 59.9715 | 8 | 92.7275 | 3.8645 | 60.0115 | 4.35 | 92.7058 | 7.3985 | 59.986 | 8
92.6869 | 7.8306 | 60.011 | 8 | 92.7146 | 3.7093 | 59.961 | 4.35 | 92.7732 | 6.746 | 59.9715 | 8 | 92.7358 | 3.8643 | 60.0115 | 4.35 | 92.7141 | 7.3985 | 59.986 | 8
92.6952 | 7.8315 | 60.011 | 8 | 92.7229 | 3.7092 | 59.961 | 4.35 | 92.7815 | 6.746 | 59.9715 | 8 | 92.7441 | 3.8641 | 60.0115 | 4.35 | 92.7224 | 7.3985 | 59.986 | 8
92.7036 | 7.8324 | 60.011 | 8 | 92.7313 | 3.7091 | 59.961 | 4.35 | 92.7898 | 6.7461 | 59.9715 | 8 | 92.7524 | 3.864 | 60.0115 | 4.35 | 92.7307 | 7.3985 | 59.986 | 8
92.7119 | 7.8335 | 60.011 | 8 | 92.7396 | 3.709 | 59.961 | 4.35 | 92.7982 | 6.7461 | 59.9715 | 8 | 92.7607 | 3.864 | 60.0115 | 4.35 | 92.7393 | 7.3986 | 59.986 | 8
92.7202 | 7.8347 | 60.011 | 8 | 92.7479 | 3.709 | 59.961 | 4.35 | 92.8065 | 6.7461 | 59.9715 | 8 | 92.7693 | 3.8639 | 60.0116 | 4.35 | 92.7476 | 7.3986 | 59.986 | 8
92.7286 | 7.8364 | 60.011 | 8 | 92.7563 | 3.709 | 59.961 | 4.35 | 92.8148 | 6.7462 | 59.9714 | 8 | 92.7776 | 3.8638 | 60.0116 | 4.35 | 92.7559 | 7.3986 | 59.986 | 8
92.7369 | 7.8382 | 60.011 | 8 | 92.7646 | 3.7089 | 59.961 | 4.35 | 92.8231 | 6.7462 | 59.9714 | 8 | 92.7859 | 3.8638 | 60.0116 | 4.35 | 92.7642 | 7.3986 | 59.986 | 8
92.7452 | 7.8388 | 60.011 | 8 | 92.7729 | 3.7089 | 59.961 | 4.35 | 92.8315 | 6.7461 | 59.9714 | 8 | 92.7942 | 3.8638 | 60.0116 | 4.35 | 92.7725 | 7.3986 | 59.9861 | 8
92.7536 | 7.8393 | 60.011 | 8 | 92.7813 | 3.7089 | 59.961 | 4.35 | 92.8398 | 6.7461 | 59.9714 | 8 | 92.8025 | 3.8638 | 60.0116 | 4.35 | 92.7808 | 7.3986 | 59.9861 | 8
92.7619 | 7.8397 | 60.011 | 8 | 92.7896 | 3.7109 | 59.961 | 4.35 | 92.8481 | 6.746 | 59.9714 | 8 | 92.8108 | 3.8638 | 60.0116 | 4.35 | 92.7891 | 7.3986 | 59.9861 | 8
92.7702 | 7.8402 | 60.011 | 8 | 92.798 | 3.713 | 59.961 | 4.35 | 92.8566 | 6.746 | 59.9714 | 8 | 92.8191 | 3.8639 | 60.0117 | 4.35 | 92.7976 | 7.3985 | 59.9861 | 8
92.7786 | 7.8405 | 60.011 | 8 | 92.8063 | 3.7149 | 59.961 | 4.35 | 92.8649 | 6.746 | 59.9714 | 8 | 92.8274 | 3.8639 | 60.0117 | 4.35 | 92.8059 | 7.3984 | 59.9861 | 8
92.7869 | 7.8408 | 60.011 | 8 | 92.8146 | 3.7168 | 59.961 | 4.35 | 92.8732 | 6.746 | 59.9714 | 8 | 92.8357 | 3.8642 | 60.0117 | 4.35 | 92.8142 | 7.3983 | 59.9861 | 8
92.7952 | 7.8409 | 60.011 | 8 | 92.823 | 3.7186 | 59.961 | 4.35 | 92.8816 | 6.7477 | 59.9714 | 8 | 92.8442 | 3.8644 | 60.0117 | 4.35 | 92.8225 | 7.3982 | 59.9861 | 8
92.8036 | 7.841 | 60.011 | 8 | 92.8314 | 3.7204 | 59.961 | 4.35 | 92.8899 | 6.7493 | 59.9714 | 8 | 92.8525 | 3.8647 | 60.0117 | 4.35 | 92.8308 | 7.3981 | 59.9861 | 8
92.8119 | 7.8413 | 60.011 | 8 | 92.8397 | 3.7222 | 59.961 | 4.35 | 92.8982 | 6.751 | 59.9714 | 8 | 92.8608 | 3.8649 | 60.0117 | 4.35 | 92.8391 | 7.398 | 59.9861 | 8
92.8202 | 7.8415 | 60.011 | 8 | 92.848 | 3.724 | 59.961 | 4.35 | 92.9065 | 6.7526 | 59.9713 | 8 | 92.8691 | 3.8652 | 60.0118 | 4.35 | 92.8474 | 7.3979 | 59.9861 | 8
92.8285 | 7.8414 | 60.011 | 8 | 92.8563 | 3.7258 | 59.961 | 4.35 | 92.9149 | 6.7543 | 59.9713 | 8 | 92.8774 | 3.8654 | 60.0118 | 4.35 | 92.8557 | 7.3978 | 59.9861 | 8
92.8369 | 7.8412 | 60.011 | 8 | 92.8647 | 3.7276 | 59.961 | 4.35 | 92.9232 | 6.756 | 59.9713 | 8 | 92.8857 | 3.8657 | 60.0118 | 4.35 | 92.8643 | 7.3977 | 59.9861 | 8
92.8452 | 7.8412 | 60.011 | 8 | 92.873 | 3.7274 | 59.961 | 4.35 | 92.9315 | 6.7577 | 59.9713 | 8 | 92.894 | 3.8659 | 60.0118 | 4.35 | 92.8726 | 7.3976 | 59.9862 | 8
92.8536 | 7.8412 | 60.011 | 8 | 92.8813 | 3.7273 | 59.961 | 4.35 | 92.9399 | 6.7594 | 59.9713 | 8 | 92.9023 | 3.8661 | 60.0118 | 4.35 | 92.8809 | 7.3976 | 59.9862 | 8
92.8619 | 7.8418 | 60.011 | 8 | 92.8897 | 3.7273 | 59.961 | 4.35 | 92.9482 | 6.7611 | 59.9713 | 8 | 92.9106 | 3.8663 | 60.0118 | 4.35 | 92.8892 | 7.3976 | 59.9862 | 8
92.8702 | 7.8423 | 60.011 | 8 | 92.8981 | 3.7273 | 59.961 | 4.35 | 92.9565 | 6.7628 | 59.9713 | 8 | 92.9192 | 3.8663 | 60.0119 | 4.35 | 92.8975 | 7.3976 | 59.9862 | 8
92.8785 | 7.8428 | 60.011 | 8 | 92.9064 | 3.7275 | 59.961 | 4.35 | 92.965 | 6.7629 | 59.9713 | 8 | 92.9275 | 3.8663 | 60.0119 | 4.35 | 92.9058 | 7.3976 | 59.9862 | 8
92.8869 | 7.8433 | 60.011 | 8 | 92.9147 | 3.7277 | 59.961 | 4.35 | 92.9733 | 6.7629 | 59.9713 | 8 | 92.9358 | 3.8663 | 60.0119 | 4.35 | 92.9141 | 7.3976 | 59.9862 | 8
92.8952 | 7.8436 | 60.011 | 8 | 92.9231 | 3.728 | 59.961 | 4.35 | 92.9816 | 6.763 | 59.9713 | 8 | 92.9441 | 3.8663 | 60.0119 | 4.35 | 92.9226 | 7.3976 | 59.9862 | 8
92.9035 | 7.844 | 60.011 | 8 | 92.9314 | 3.7282 | 59.961 | 4.35 | 92.9899 | 6.763 | 59.9713 | 8 | 92.9524 | 3.8663 | 60.0119 | 4.35 | 92.9309 | 7.3976 | 59.9862 | 8
92.9119 | 7.8444 | 60.011 | 8 | 92.9398 | 3.7287 | 59.961 | 4.35 | 92.9983 | 6.763 | 59.9713 | 8 | 92.9607 | 3.8663 | 60.0119 | 4.35 | 92.9392 | 7.3976 | 59.9862 | 8
92.9202 | 7.8448 | 60.011 | 8 | 92.9481 | 3.7292 | 59.961 | 4.35 | 93.0066 | 6.7631 | 59.9712 | 8 | 92.969 | 3.8663 | 60.012 | 4.35 | 92.9475 | 7.3976 | 59.9862 | 8
92.9285 | 7.8452 | 60.011 | 8 | 92.9564 | 3.7297 | 59.961 | 4.35 | 93.0149 | 6.763 | 59.9712 | 8 | 92.9773 | 3.8663 | 60.012 | 4.35 | 92.9558 | 7.3976 | 59.9862 | 8
92.9369 | 7.8457 | 60.011 | 8 | 92.9648 | 3.7302 | 59.961 | 4.35 | 93.0233 | 6.763 | 59.9712 | 8 | 92.9858 | 3.8663 | 60.012 | 4.35 | 92.9641 | 7.3976 | 59.9862 | 8
92.9452 | 7.8456 | 60.011 | 8 | 92.9731 | 3.7306 | 59.961 | 4.35 | 93.0316 | 6.763 | 59.9712 | 8 | 92.9941 | 3.8663 | 60.012 | 4.35 | 92.9724 | 7.3976 | 59.9863 | 8
92.9535 | 7.8456 | 60.011 | 8 | 92.9814 | 3.7311 | 59.961 | 4.35 | 93.0399 | 6.7629 | 59.9712 | 8 | 93.0024 | 3.8663 | 60.012 | 4.35 | 92.981 | 7.3976 | 59.9863 | 8
92.9619 | 7.846 | 60.011 | 8 | 92.9898 | 3.7313 | 59.961 | 4.35 | 93.0483 | 6.7629 | 59.9712 | 8 | 93.0107 | 3.8663 | 60.012 | 4.35 | 92.9893 | 7.3976 | 59.9863 | 8
92.9702 | 7.8463 | 60.011 | 8 | 92.9981 | 3.7316 | 59.961 | 4.35 | 93.0566 | 6.7629 | 59.9712 | 8 | 93.019 | 3.8691 | 60.0121 | 4.35 | 92.9976 | 7.3976 | 59.9863 | 8
92.9785 | 7.8466 | 60.011 | 8 | 93.0065 | 3.7318 | 59.961 | 4.35 | 93.0649 | 6.7628 | 59.9712 | 8 | 93.0273 | 3.8718 | 60.0121 | 4.35 | 93.0059 | 7.3976 | 59.9863 | 8
92.9869 | 7.847 | 60.011 | 8 | 93.0148 | 3.732 | 59.961 | 4.35 | 93.0732 | 6.7628 | 59.9712 | 8 | 93.0356 | 3.8745 | 60.0121 | 4.35 | 93.0142 | 7.3976 | 59.9863 | 8
92.9952 | 7.8473 | 60.011 | 8 | 93.0231 | 3.7321 | 59.961 | 4.35 | 93.0817 | 6.7645 | 59.9712 | 8 | 93.0439 | 3.8773 | 60.0121 | 4.35 | 93.0225 | 7.3976 | 59.9863 | 8
93.0035 | 7.8477 | 60.011 | 8 | 93.0315 | 3.7321 | 59.961 | 4.35 | 93.09 | 6.7663 | 59.9712 | 8 | 93.0522 | 3.88 | 60.0121 | 4.35 | 93.0308 | 7.3976 | 59.9863 | 8
93.0119 | 7.848 | 60.011 | 8 | 93.0399 | 3.7321 | 59.961 | 4.35 | 93.0983 | 6.7681 | 59.9712 | 8 | 93.0608 | 3.8828 | 60.0121 | 4.35 | 93.0391 | 7.3976 | 59.9863 | 8
93.0202 | 7.8482 | 60.011 | 8 | 93.0482 | 3.7321 | 59.961 | 4.35 | 93.1067 | 6.7699 | 59.9711 | 8 | 93.0691 | 3.8856 | 60.0122 | 4.35 | 93.0476 | 7.3976 | 59.9863 | 8
93.0285 | 7.8485 | 60.011 | 8 | 93.0565 | 3.7321 | 59.961 | 4.35 | 93.115 | 6.7717 | 59.9711 | 8 | 93.0774 | 3.8883 | 60.0122 | 4.35 | 93.0559 | 7.3976 | 59.9863 | 8
93.0369 | 7.8488 | 60.011 | 8 | 93.0648 | 3.732 | 59.961 | 4.35 | 93.1233 | 6.7734 | 59.9711 | 8 | 93.0857 | 3.8911 | 60.0122 | 4.35 | 93.0642 | 7.3976 | 59.9863 | 8
93.0452 | 7.8483 | 60.011 | 8 | 93.0732 | 3.732 | 59.961 | 4.35 | 93.1317 | 6.7753 | 59.9711 | 8 | 93.094 | 3.8938 | 60.0122 | 4.35 | 93.0725 | 7.3976 | 59.9864 | 8
93.0535 | 7.8479 | 60.011 | 8 | 93.0815 | 3.732 | 59.961 | 4.35 | 93.14 | 6.7771 | 59.9711 | 8 | 93.1023 | 3.894 | 60.0122 | 4.35 | 93.0808 | 7.3975 | 59.9864 | 8
93.0619 | 7.8474 | 60.011 | 8 | 93.0898 | 3.732 | 59.961 | 4.35 | 93.1483 | 6.7789 | 59.9711 | 8 | 93.1106 | 3.8941 | 60.0122 | 4.35 | 93.0891 | 7.3975 | 59.9864 | 8
93.0702 | 7.847 | 60.011 | 8 | 93.0982 | 3.732 | 59.961 | 4.35 | 93.1566 | 6.7808 | 59.9711 | 8 | 93.1189 | 3.8942 | 60.0123 | 4.35 | 93.0974 | 7.3975 | 59.9864 | 8
93.0785 | 7.8465 | 60.011 | 8 | 93.1065 | 3.732 | 59.961 | 4.35 | 93.165 | 6.7808 | 59.9711 | 8 | 93.1272 | 3.8943 | 60.0123 | 4.35 | 93.106 | 7.3975 | 59.9864 | 8
93.0869 | 7.8461 | 60.011 | 8 | 93.1149 | 3.7319 | 59.961 | 4.35 | 93.1733 | 6.7809 | 59.9711 | 8 | 93.1357 | 3.898 | 60.0123 | 4.35 | 93.1143 | 7.3975 | 59.9864 | 8
93.0952 | 7.8457 | 60.011 | 8 | 93.1232 | 3.732 | 59.961 | 4.35 | 93.1816 | 6.781 | 59.9711 | 8 | 93.144 | 3.9017 | 60.0123 | 4.35 | 93.1226 | 7.3975 | 59.9864 | 8
93.1035 | 7.8453 | 60.011 | 8 | 93.1315 | 3.7321 | 59.961 | 4.35 | 93.1901 | 6.7811 | 59.9711 | 8 | 93.1523 | 3.9056 | 60.0123 | 4.35 | 93.1309 | 7.3975 | 59.9864 | 8
93.1119 | 7.8448 | 60.011 | 8 | 93.1399 | 3.732 | 59.961 | 4.35 | 93.1984 | 6.7813 | 59.9711 | 8 | 93.1606 | 3.9094 | 60.0123 | 4.35 | 93.1392 | 7.3975 | 59.9864 | 8
93.1202 | 7.8443 | 60.011 | 8 | 93.1482 | 3.732 | 59.961 | 4.35 | 93.2067 | 6.7814 | 59.9711 | 8 | 93.1689 | 3.9135 | 60.0124 | 4.35 | 93.1475 | 7.3975 | 59.9864 | 8
93.1285 | 7.845 | 60.011 | 8 | 93.1566 | 3.7319 | 59.961 | 4.35 | 93.2151 | 6.7815 | 59.971 | 8 | 93.1772 | 3.9176 | 60.0124 | 4.35 | 93.1558 | 7.3975 | 59.9864 | 8
93.1368 | 7.8457 | 60.011 | 8 | 93.1649 | 3.7319 | 59.961 | 4.35 | 93.2234 | 6.7816 | 59.971 | 8 | 93.1855 | 3.9216 | 60.0124 | 4.35 | 93.1643 | 7.3975 | 59.9864 | 8
93.1452 | 7.8464 | 60.011 | 8 | 93.1732 | 3.7316 | 59.961 | 4.35 | 93.2317 | 6.7837 | 59.971 | 8 | 93.1938 | 3.9257 | 60.0124 | 4.35 | 93.1726 | 7.3975 | 59.9865 | 8
93.1535 | 7.8471 | 60.011 | 8 | 93.1816 | 3.7313 | 59.961 | 4.35 | 93.24 | 6.7859 | 59.971 | 8 | 93.2021 | 3.9297 | 60.0124 | 4.35 | 93.1809 | 7.4001 | 59.9865 | 8
93.1619 | 7.8481 | 60.011 | 8 | 93.1899 | 3.731 | 59.961 | 4.35 | 93.2484 | 6.788 | 59.971 | 8 | 93.2107 | 3.9336 | 60.0124 | 4.35 | 93.1892 | 7.4027 | 59.9865 | 8
93.1702 | 7.849 | 60.011 | 8 | 93.1982 | 3.7307 | 59.961 | 4.35 | 93.2567 | 6.7902 | 59.971 | 8 | 93.219 | 3.934 | 60.0125 | 4.35 | 93.1975 | 7.4053 | 59.9865 | 8
93.1785 | 7.8501 | 60.011 | 8 | 93.2066 | 3.7302 | 59.961 | 4.35 | 93.265 | 6.7922 | 59.971 | 8 | 93.2273 | 3.9344 | 60.0125 | 4.35 | 93.2058 | 7.408 | 59.9865 | 8
93.1869 | 7.8512 | 60.011 | 8 | 93.2149 | 3.7296 | 59.961 | 4.35 | 93.2734 | 6.7943 | 59.971 | 8 | 93.2356 | 3.9347 | 60.0125 | 4.35 | 93.2141 | 7.4106 | 59.9865 | 8
93.1952 | 7.853 | 60.011 | 8 | 93.2233 | 3.7293 | 59.961 | 4.35 | 93.2817 | 6.7964 | 59.971 | 8 | 93.2439 | 3.935 | 60.0125 | 4.35 | 93.2224 | 7.4132 | 59.9865 | 8
93.2035 | 7.8548 | 60.011 | 8 | 93.2316 | 3.7289 | 59.961 | 4.35 | 93.29 | 6.7985 | 59.971 | 8 | 93.2522 | 3.935 | 60.0125 | 4.35 | 93.231 | 7.4158 | 59.9865 | 8
93.2118 | 7.8557 | 60.011 | 8 | 93.2399 | 3.7284 | 59.961 | 4.35 | 93.2985 | 6.8006 | 59.971 | 8 | 93.2605 | 3.935 | 60.0125 | 4.35 | 93.2393 | 7.4185 | 59.9865 | 8
93.2202 | 7.8567 | 60.011 | 8 | 93.2483 | 3.728 | 59.961 | 4.35 | 93.3068 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.2688 | 3.9349 | 60.0126 | 4.35 | 93.2476 | 7.4211 | 59.9865 | 8
93.2285 | 7.8575 | 60.011 | 8 | 93.2566 | 3.7277 | 59.961 | 4.35 | 93.3151 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.2771 | 3.9349 | 60.0126 | 4.35 | 93.2559 | 7.4237 | 59.9865 | 8
93.2368 | 7.8584 | 60.011 | 8 | 93.265 | 3.7274 | 59.961 | 4.35 | 93.3234 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.2856 | 3.9349 | 60.0126 | 4.35 | 93.2642 | 7.4237 | 59.9865 | 8
93.2452 | 7.8588 | 60.011 | 8 | 93.2733 | 3.7271 | 59.961 | 4.35 | 93.3318 | 6.8028 | 59.971 | 8 | 93.2939 | 3.9349 | 60.0126 | 4.35 | 93.2725 | 7.4238 | 59.9866 | 8
93.2535 | 7.8592 | 60.011 | 8 | 93.2816 | 3.7269 | 59.961 | 4.35 | 93.3401 | 6.8028 | 59.971 | 8 | 93.3022 | 3.9349 | 60.0126 | 4.35 | 93.2808 | 7.4238 | 59.9866 | 8
93.2618 | 7.8591 | 60.011 | 8 | 93.29 | 3.7267 | 59.961 | 4.35 | 93.3484 | 6.8028 | 59.971 | 8 | 93.3105 | 3.9349 | 60.0126 | 4.35 | 93.2893 | 7.4238 | 59.9866 | 8
93.2702 | 7.859 | 60.011 | 8 | 93.2983 | 3.7264 | 59.961 | 4.35 | 93.3568 | 6.8028 | 59.971 | 8 | 93.3188 | 3.9349 | 60.0127 | 4.35 | 93.2976 | 7.424 | 59.9866 | 8
93.2785 | 7.8583 | 60.011 | 8 | 93.3066 | 3.7262 | 59.961 | 4.35 | 93.3651 | 6.8028 | 59.971 | 8 | 93.3271 | 3.9349 | 60.0127 | 4.35 | 93.3059 | 7.4242 | 59.9866 | 8
93.2868 | 7.8576 | 60.011 | 8 | 93.315 | 3.726 | 59.961 | 4.35 | 93.3734 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.3354 | 3.9349 | 60.0127 | 4.35 | 93.3142 | 7.4244 | 59.9866 | 8
93.2952 | 7.8566 | 60.011 | 8 | 93.3233 | 3.7258 | 59.961 | 4.35 | 93.3818 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.3438 | 3.9349 | 60.0127 | 4.35 | 93.3225 | 7.4246 | 59.9866 | 8
93.3035 | 7.8556 | 60.011 | 8 | 93.3317 | 3.7256 | 59.961 | 4.35 | 93.3901 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.3523 | 3.9349 | 60.0127 | 4.35 | 93.3308 | 7.4247 | 59.9866 | 8
93.3118 | 7.8567 | 60.011 | 8 | 93.34 | 3.7255 | 59.961 | 4.35 | 93.3984 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.3606 | 3.9349 | 60.0127 | 4.35 | 93.3391 | 7.4249 | 59.9866 | 8
93.3202 | 7.8578 | 60.011 | 8 | 93.3483 | 3.7254 | 59.961 | 4.35 | 93.4067 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.3689 | 3.9349 | 60.0128 | 4.35 | 93.3477 | 7.4251 | 59.9866 | 8
93.3285 | 7.8589 | 60.011 | 8 | 93.3567 | 3.7255 | 59.961 | 4.35 | 93.4152 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.3772 | 3.9349 | 60.0128 | 4.35 | 93.356 | 7.4253 | 59.9866 | 8
93.3368 | 7.86 | 60.011 | 8 | 93.365 | 3.7256 | 59.961 | 4.35 | 93.4235 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.3855 | 3.9349 | 60.0128 | 4.35 | 93.3643 | 7.4255 | 59.9866 | 8
93.3452 | 7.8615 | 60.011 | 8 | 93.3734 | 3.7258 | 59.961 | 4.35 | 93.4318 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.3938 | 3.9349 | 60.0128 | 4.35 | 93.3726 | 7.4256 | 59.9867 | 8
93.3535 | 7.8629 | 60.011 | 8 | 93.3817 | 3.7259 | 59.961 | 4.35 | 93.4402 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.4021 | 3.9349 | 60.0128 | 4.35 | 93.3809 | 7.4256 | 59.9867 | 8
93.3618 | 7.8644 | 60.011 | 8 | 93.39 | 3.7261 | 59.961 | 4.35 | 93.4485 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.4104 | 3.9349 | 60.0128 | 4.35 | 93.3892 | 7.4256 | 59.9867 | 8
93.3702 | 7.8658 | 60.011 | 8 | 93.3984 | 3.7263 | 59.961 | 4.35 | 93.4568 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.4187 | 3.9349 | 60.0129 | 4.35 | 93.3975 | 7.4256 | 59.9867 | 8
93.3785 | 7.8678 | 60.011 | 8 | 93.4067 | 3.7265 | 59.961 | 4.35 | 93.4652 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.4272 | 3.9349 | 60.0129 | 4.35 | 93.4058 | 7.4256 | 59.9867 | 8
93.3868 | 7.8699 | 60.011 | 8 | 93.415 | 3.7266 | 59.961 | 4.35 | 93.4735 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.4355 | 3.9349 | 60.0129 | 4.35 | 93.4143 | 7.4257 | 59.9867 | 8
93.3952 | 7.87 | 60.011 | 8 | 93.4234 | 3.7268 | 59.961 | 4.35 | 93.4818 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.4438 | 3.9349 | 60.0129 | 4.35 | 93.4226 | 7.4257 | 59.9867 | 8
93.4035 | 7.8701 | 60.011 | 8 | 93.4317 | 3.727 | 59.961 | 4.35 | 93.4901 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.4521 | 3.9349 | 60.0129 | 4.35 | 93.4309 | 7.4257 | 59.9867 | 8
93.4118 | 7.8717 | 60.011 | 8 | 93.4401 | 3.7274 | 59.961 | 4.35 | 93.4985 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.4604 | 3.9349 | 60.0129 | 4.35 | 93.4392 | 7.4257 | 59.9867 | 8
93.4202 | 7.8734 | 60.011 | 8 | 93.4484 | 3.7277 | 59.961 | 4.35 | 93.5068 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.4688 | 3.9348 | 60.013 | 4.35 | 93.4475 | 7.4257 | 59.9867 | 8
93.4285 | 7.8758 | 60.011 | 8 | 93.4567 | 3.7312 | 59.961 | 4.35 | 93.5151 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.4771 | 3.9346 | 60.013 | 4.35 | 93.4558 | 7.4257 | 59.9867 | 8
93.4368 | 7.8783 | 60.011 | 8 | 93.4651 | 3.7346 | 59.961 | 4.35 | 93.5236 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.4854 | 3.9345 | 60.013 | 4.35 | 93.4641 | 7.4257 | 59.9867 | 8
93.4452 | 7.8807 | 60.011 | 8 | 93.4734 | 3.738 | 59.961 | 4.35 | 93.5319 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.4937 | 3.9344 | 60.013 | 4.35 | 93.4727 | 7.4257 | 59.9868 | 8
93.4535 | 7.8832 | 60.011 | 8 | 93.4818 | 3.7415 | 59.961 | 4.35 | 93.5402 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.502 | 3.9343 | 60.013 | 4.35 | 93.481 | 7.4257 | 59.9868 | 8
93.4618 | 7.8825 | 60.011 | 8 | 93.4901 | 3.7449 | 59.961 | 4.35 | 93.5486 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.5105 | 3.9341 | 60.013 | 4.35 | 93.4893 | 7.4257 | 59.9868 | 8
93.4702 | 7.8818 | 60.011 | 8 | 93.4984 | 3.7483 | 59.961 | 4.35 | 93.5569 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.5188 | 3.934 | 60.013 | 4.35 | 93.4976 | 7.4256 | 59.9868 | 8
93.4785 | 7.8812 | 60.011 | 8 | 93.5068 | 3.7517 | 59.961 | 4.35 | 93.5652 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.5271 | 3.9338 | 60.013 | 4.35 | 93.5059 | 7.4256 | 59.9868 | 8
93.4868 | 7.8807 | 60.009 | 8 | 93.5151 | 3.7552 | 59.961 | 4.35 | 93.5735 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.5354 | 3.9336 | 60.013 | 4.35 | 93.5142 | 7.4256 | 59.9868 | 8
93.4952 | 7.8787 | 60.009 | 8 | 93.5234 | 3.7582 | 59.961 | 4.35 | 93.5819 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.5437 | 3.9335 | 60.013 | 4.35 | 93.5225 | 7.4256 | 59.9868 | 8
93.5035 | 7.8767 | 60.009 | 8 | 93.5318 | 3.7613 | 59.961 | 4.35 | 93.5902 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.552 | 3.9335 | 60.013 | 4.35 | 93.531 | 7.4257 | 59.9868 | 8
93.5118 | 7.874 | 60.009 | 8 | 93.5401 | 3.7613 | 59.961 | 4.35 | 93.5985 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.5603 | 3.9334 | 60.013 | 4.35 | 93.5393 | 7.4259 | 59.9868 | 8
93.5202 | 7.8713 | 60.009 | 8 | 93.5485 | 3.7613 | 59.961 | 4.35 | 93.6069 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.5686 | 3.9334 | 60.013 | 4.35 | 93.5476 | 7.426 | 59.9868 | 8
93.5285 | 7.8684 | 60.009 | 8 | 93.5568 | 3.7611 | 59.961 | 4.35 | 93.6152 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.5769 | 3.9333 | 60.013 | 4.35 | 93.5559 | 7.4262 | 59.9868 | 8
93.5368 | 7.8655 | 60.0089 | 8 | 93.5651 | 3.7609 | 59.961 | 4.35 | 93.6235 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.5854 | 3.9333 | 60.013 | 4.35 | 93.5642 | 7.4264 | 59.9868 | 8
93.5452 | 7.8671 | 60.0089 | 8 | 93.5735 | 3.7608 | 59.961 | 4.35 | 93.632 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.5938 | 3.9332 | 60.013 | 4.35 | 93.5725 | 7.4265 | 59.9869 | 8
93.5535 | 7.8688 | 60.0089 | 8 | 93.5818 | 3.7606 | 59.961 | 4.35 | 93.6403 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.6021 | 3.9332 | 60.013 | 4.35 | 93.5808 | 7.4268 | 59.9869 | 8
93.5619 | 7.8703 | 60.0089 | 8 | 93.5901 | 3.7621 | 59.961 | 4.35 | 93.6486 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.6104 | 3.9332 | 60.013 | 4.35 | 93.5894 | 7.4271 | 59.9869 | 8
93.5702 | 7.8718 | 60.0089 | 8 | 93.5985 | 3.7636 | 59.961 | 4.35 | 93.6569 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.6187 | 3.9332 | 60.013 | 4.35 | 93.5977 | 7.4274 | 59.9869 | 8
93.5785 | 7.8736 | 60.0089 | 8 | 93.6068 | 3.7647 | 59.961 | 4.35 | 93.6653 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.627 | 3.9332 | 60.013 | 4.35 | 93.606 | 7.4276 | 59.9869 | 8
93.5868 | 7.8754 | 60.0089 | 8 | 93.6152 | 3.7658 | 59.961 | 4.35 | 93.6736 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.6353 | 3.9331 | 60.013 | 4.35 | 93.6143 | 7.4278 | 59.9869 | 8
93.5952 | 7.8771 | 60.0089 | 8 | 93.6235 | 3.7669 | 59.961 | 4.35 | 93.6819 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.6436 | 3.9331 | 60.013 | 4.35 | 93.6226 | 7.4279 | 59.9869 | 8
93.6035 | 7.8789 | 60.0089 | 8 | 93.6318 | 3.768 | 59.961 | 4.35 | 93.6903 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.6519 | 3.933 | 60.013 | 4.35 | 93.6309 | 7.428 | 59.9869 | 8
93.6119 | 7.8809 | 60.0089 | 8 | 93.6402 | 3.7693 | 59.961 | 4.35 | 93.6986 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.6604 | 3.9329 | 60.013 | 4.35 | 93.6392 | 7.4281 | 59.9869 | 8
93.6202 | 7.8828 | 60.0089 | 8 | 93.6485 | 3.7706 | 59.961 | 4.35 | 93.7069 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.6687 | 3.9328 | 60.013 | 4.35 | 93.6475 | 7.4283 | 59.9869 | 8
93.6285 | 7.8831 | 60.0089 | 8 | 93.6569 | 3.7716 | 59.961 | 4.35 | 93.7153 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.677 | 3.9327 | 60.013 | 4.35 | 93.656 | 7.4285 | 59.9869 | 8
93.6368 | 7.8833 | 60.0088 | 8 | 93.6652 | 3.7727 | 59.961 | 4.35 | 93.7236 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.6853 | 3.9326 | 60.013 | 4.35 | 93.6643 | 7.4285 | 59.9869 | 8
93.6452 | 7.8835 | 60.0088 | 8 | 93.6735 | 3.7722 | 59.961 | 4.35 | 93.7319 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.6936 | 3.9325 | 60.013 | 4.35 | 93.6726 | 7.4286 | 59.987 | 8
93.6535 | 7.8838 | 60.0088 | 8 | 93.6819 | 3.7716 | 59.961 | 4.35 | 93.7402 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.7019 | 3.9324 | 60.013 | 4.35 | 93.6809 | 7.4287 | 59.987 | 8
93.6619 | 7.8838 | 60.0088 | 8 | 93.6902 | 3.7715 | 59.961 | 4.35 | 93.7487 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.7102 | 3.9323 | 60.013 | 4.35 | 93.6892 | 7.4287 | 59.987 | 8
93.6702 | 7.8838 | 60.0088 | 8 | 93.6985 | 3.7713 | 59.961 | 4.35 | 93.757 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.7185 | 3.9323 | 60.013 | 4.35 | 93.6975 | 7.4288 | 59.987 | 8
93.6785 | 7.8838 | 60.0088 | 8 | 93.7069 | 3.7711 | 59.961 | 4.35 | 93.7653 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.7268 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.7058 | 7.4289 | 59.987 | 8
93.6869 | 7.8838 | 60.0088 | 8 | 93.7152 | 3.7709 | 59.961 | 4.35 | 93.7737 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.7354 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.7144 | 7.4289 | 59.987 | 8
93.6952 | 7.8838 | 60.0088 | 8 | 93.7236 | 3.7708 | 59.961 | 4.35 | 93.782 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.7437 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.7227 | 7.4289 | 59.987 | 8
93.7035 | 7.8838 | 60.0088 | 8 | 93.7319 | 3.7706 | 59.961 | 4.35 | 93.7903 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.752 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.731 | 7.4288 | 59.987 | 8
93.7119 | 7.8838 | 60.0088 | 8 | 93.7402 | 3.7706 | 59.961 | 4.35 | 93.7987 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.7603 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.7393 | 7.4288 | 59.987 | 8
93.7202 | 7.8838 | 60.0088 | 8 | 93.7486 | 3.7706 | 59.961 | 4.35 | 93.807 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.7686 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.7476 | 7.4287 | 59.987 | 8
93.7285 | 7.8845 | 60.0088 | 8 | 93.7569 | 3.7706 | 59.961 | 4.35 | 93.8153 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.7769 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.7559 | 7.4287 | 59.987 | 8
93.7369 | 7.8852 | 60.0087 | 8 | 93.7653 | 3.7706 | 59.961 | 4.35 | 93.8236 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.7852 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.7642 | 7.4285 | 59.987 | 8
93.7452 | 7.8867 | 60.0087 | 8 | 93.7736 | 3.7706 | 59.961 | 4.35 | 93.832 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.7935 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.7727 | 7.4284 | 59.987 | 8
93.7535 | 7.8883 | 60.0087 | 8 | 93.7819 | 3.7706 | 59.961 | 4.35 | 93.8403 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.8018 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.781 | 7.4318 | 59.987 | 8
93.7619 | 7.8898 | 60.0087 | 8 | 93.7903 | 3.7706 | 59.961 | 4.35 | 93.8486 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.8103 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.7893 | 7.4351 | 59.987 | 8
93.7702 | 7.8913 | 60.0087 | 8 | 93.7986 | 3.7706 | 59.961 | 4.35 | 93.8571 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.8186 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.7976 | 7.4385 | 59.987 | 8
93.7785 | 7.8928 | 60.0087 | 8 | 93.8069 | 3.7706 | 59.961 | 4.35 | 93.8654 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.8269 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.8059 | 7.4419 | 59.987 | 8
93.7869 | 7.8944 | 60.0087 | 8 | 93.8152 | 3.7706 | 59.961 | 4.35 | 93.8737 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.8352 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.8142 | 7.4453 | 59.987 | 8
93.7952 | 7.8944 | 60.0087 | 8 | 93.8236 | 3.7711 | 59.961 | 4.35 | 93.8821 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.8435 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.8225 | 7.4488 | 59.987 | 8
93.8035 | 7.8944 | 60.0087 | 8 | 93.832 | 3.7715 | 59.961 | 4.35 | 93.8904 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.8518 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.8308 | 7.4522 | 59.987 | 8
93.8119 | 7.8937 | 60.0087 | 8 | 93.8403 | 3.772 | 59.961 | 4.35 | 93.8987 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.8601 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.8394 | 7.4556 | 59.987 | 8
93.8202 | 7.8931 | 60.0087 | 8 | 93.8486 | 3.7726 | 59.961 | 4.35 | 93.907 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.8684 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.8477 | 7.4591 | 59.987 | 8
93.8285 | 7.8916 | 60.0087 | 8 | 93.857 | 3.7757 | 59.961 | 4.35 | 93.9154 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.8767 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 93.856 | 7.4625 | 59.987 | 8
93.8369 | 7.8901 | 60.0086 | 8 | 93.8653 | 3.7788 | 59.961 | 4.35 | 93.9237 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.8853 | 3.9323 | 60.013 | 4.35 | 93.8643 | 7.4625 | 59.987 | 8
93.8452 | 7.8886 | 60.0086 | 8 | 93.8737 | 3.7819 | 59.961 | 4.35 | 93.932 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.8936 | 3.9323 | 60.013 | 4.35 | 93.8726 | 7.4625 | 59.987 | 8
93.8535 | 7.8871 | 60.0086 | 8 | 93.882 | 3.785 | 59.961 | 4.35 | 93.9404 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.9019 | 3.9324 | 60.013 | 4.35 | 93.8809 | 7.4625 | 59.987 | 8
93.8619 | 7.8856 | 60.0086 | 8 | 93.8903 | 3.7881 | 59.961 | 4.35 | 93.9487 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.9102 | 3.9324 | 60.013 | 4.35 | 93.8892 | 7.4625 | 59.987 | 8
93.8702 | 7.8842 | 60.0086 | 8 | 93.8987 | 3.7912 | 59.961 | 4.35 | 93.957 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.9185 | 3.9325 | 60.013 | 4.35 | 93.8977 | 7.4625 | 59.987 | 8
93.8785 | 7.8842 | 60.0086 | 8 | 93.907 | 3.7939 | 59.961 | 4.35 | 93.9653 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.9268 | 3.9325 | 60.013 | 4.35 | 93.906 | 7.4624 | 59.987 | 8
93.8869 | 7.8842 | 60.0086 | 8 | 93.9153 | 3.7966 | 59.961 | 4.35 | 93.9738 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.9351 | 3.9325 | 60.013 | 4.35 | 93.9143 | 7.4623 | 59.987 | 8
93.8952 | 7.8842 | 60.0086 | 8 | 93.9236 | 3.7991 | 59.961 | 4.35 | 93.9821 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.9434 | 3.9326 | 60.013 | 4.35 | 93.9226 | 7.4622 | 59.987 | 8
93.9035 | 7.8842 | 60.0086 | 8 | 93.932 | 3.8017 | 59.961 | 4.35 | 93.9904 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.9517 | 3.9326 | 60.013 | 4.35 | 93.9309 | 7.4622 | 59.987 | 8
93.9119 | 7.8842 | 60.0086 | 8 | 93.9404 | 3.8017 | 59.961 | 4.35 | 93.9988 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.9602 | 3.9327 | 60.013 | 4.35 | 93.9392 | 7.4621 | 59.987 | 8
93.9202 | 7.8842 | 60.0086 | 8 | 93.9487 | 3.8017 | 59.961 | 4.35 | 94.0071 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.9685 | 3.9327 | 60.013 | 4.35 | 93.9475 | 7.4619 | 59.987 | 8
93.9286 | 7.8842 | 60.0086 | 8 | 93.957 | 3.8017 | 59.961 | 4.35 | 94.0154 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.9768 | 3.9327 | 60.013 | 4.35 | 93.9561 | 7.4617 | 59.987 | 8
93.9369 | 7.8842 | 60.0085 | 8 | 93.9653 | 3.8017 | 59.961 | 4.35 | 94.0238 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.9851 | 3.9327 | 60.013 | 4.35 | 93.9644 | 7.4615 | 59.987 | 8
93.9452 | 7.8842 | 60.0085 | 8 | 93.9737 | 3.8017 | 59.961 | 4.35 | 94.0321 | 6.8027 | 59.971 | 8 | 93.9934 | 3.9327 | 60.013 | 4.35 | 93.9727 | 7.4613 | 59.987 | 8
93.9535 | 7.8842 | 60.0085 | 8 | 93.9821 | 3.8017 | 59.961 | 4.35 | 94.0404 | 6.8026 | 59.971 | 8 | 94.0017 | 3.9327 | 60.013 | 4.35 | 93.981 | 7.4612 | 59.987 | 8
93.9619 | 7.8842 | 60.0085 | 8 | 93.9904 | 3.8018 | 59.961 | 4.35 | 94.0487 | 6.8025 | 59.971 | 8 | 94.01 | 3.9327 | 60.013 | 4.35 | 93.9893 | 7.4611 | 59.987 | 8
93.9702 | 7.8842 | 60.0085 | 8 | 93.9987 | 3.8018 | 59.961 | 4.35 | 94.0571 | 6.8024 | 59.971 | 8 | 94.0183 | 3.9326 | 60.013 | 4.35 | 93.9976 | 7.461 | 59.987 | 8
93.9786 | 7.8842 | 60.0085 | 8 | 94.0071 | 3.8018 | 59.961 | 4.35 | 94.0654 | 6.8023 | 59.971 | 8 | 94.0266 | 3.9326 | 60.013 | 4.35 | 94.0059 | 7.4608 | 59.987 | 8
93.9869 | 7.8842 | 60.0085 | 8 | 94.0154 | 3.8018 | 59.961 | 4.35 | 94.0737 | 6.8022 | 59.971 | 8 | 94.0352 | 3.9324 | 60.013 | 4.35 | 94.0142 | 7.4607 | 59.987 | 8
93.9952 | 7.8842 | 60.0085 | 8 | 94.0237 | 3.8018 | 59.961 | 4.35 | 94.0822 | 6.8021 | 59.971 | 8 | 94.0435 | 3.9323 | 60.013 | 4.35 | 94.0227 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.0035 | 7.8842 | 60.0085 | 8 | 94.032 | 3.8018 | 59.961 | 4.35 | 94.0905 | 6.802 | 59.971 | 8 | 94.0518 | 3.9321 | 60.013 | 4.35 | 94.031 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.0119 | 7.8842 | 60.0085 | 8 | 94.0404 | 3.8018 | 59.961 | 4.35 | 94.0988 | 6.8019 | 59.971 | 8 | 94.0601 | 3.9319 | 60.013 | 4.35 | 94.0393 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.0202 | 7.8842 | 60.0085 | 8 | 94.0488 | 3.8018 | 59.961 | 4.35 | 94.1072 | 6.8018 | 59.971 | 8 | 94.0684 | 3.9317 | 60.013 | 4.35 | 94.0476 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.0286 | 7.8842 | 60.0085 | 8 | 94.0571 | 3.8018 | 59.961 | 4.35 | 94.1155 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.0767 | 3.9315 | 60.013 | 4.35 | 94.0559 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.0369 | 7.8842 | 60.0084 | 8 | 94.0654 | 3.8018 | 59.961 | 4.35 | 94.1238 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.085 | 3.9314 | 60.013 | 4.35 | 94.0642 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.0452 | 7.8842 | 60.0084 | 8 | 94.0737 | 3.802 | 59.961 | 4.35 | 94.1321 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.0933 | 3.9312 | 60.013 | 4.35 | 94.0725 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.0536 | 7.8842 | 60.0084 | 8 | 94.0821 | 3.8023 | 59.961 | 4.35 | 94.1405 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.1016 | 3.931 | 60.013 | 4.35 | 94.0811 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.0619 | 7.8843 | 60.0084 | 8 | 94.0905 | 3.8025 | 59.961 | 4.35 | 94.1488 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.1101 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.0894 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.0702 | 7.8844 | 60.0084 | 8 | 94.0988 | 3.8027 | 59.961 | 4.35 | 94.1571 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.1184 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.0977 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.0786 | 7.8846 | 60.0084 | 8 | 94.1071 | 3.8029 | 59.961 | 4.35 | 94.1655 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.1267 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.106 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.0869 | 7.8847 | 60.0084 | 8 | 94.1154 | 3.8031 | 59.961 | 4.35 | 94.1738 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.135 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.1143 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.0952 | 7.8854 | 60.0084 | 8 | 94.1238 | 3.8034 | 59.961 | 4.35 | 94.1821 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.1433 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.1226 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.1036 | 7.8861 | 60.0084 | 8 | 94.1321 | 3.8036 | 59.961 | 4.35 | 94.1906 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.1516 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.1309 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.1119 | 7.8868 | 60.0084 | 8 | 94.1404 | 3.8034 | 59.961 | 4.35 | 94.1989 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.1599 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.1394 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.1202 | 7.8875 | 60.0084 | 8 | 94.1488 | 3.8033 | 59.958 | 4.35 | 94.2072 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.1682 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.1477 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.1286 | 7.8873 | 60.0084 | 8 | 94.1571 | 3.8029 | 59.958 | 4.35 | 94.2155 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.1765 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.156 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.1369 | 7.8871 | 60.0083 | 8 | 94.1655 | 3.8026 | 59.958 | 4.35 | 94.2239 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.1851 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.1643 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.1452 | 7.8867 | 60.0083 | 8 | 94.1738 | 3.802 | 59.958 | 4.35 | 94.2322 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.1934 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.1726 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.1536 | 7.8863 | 60.0083 | 8 | 94.1821 | 3.8014 | 59.958 | 4.35 | 94.2405 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.2017 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.1809 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.1619 | 7.8859 | 60.0083 | 8 | 94.1905 | 3.8009 | 59.958 | 4.35 | 94.2489 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.21 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.1892 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.1702 | 7.8854 | 60.0083 | 8 | 94.1988 | 3.8004 | 59.958 | 4.35 | 94.2572 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.2183 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.1975 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.1786 | 7.8846 | 60.0083 | 8 | 94.2072 | 3.7999 | 59.958 | 4.35 | 94.2655 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.2266 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.2061 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.1869 | 7.8837 | 60.0083 | 8 | 94.2155 | 3.7993 | 59.958 | 4.35 | 94.2739 | 6.8017 | 59.971 | 8 | 94.2349 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.2144 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.1952 | 7.8846 | 60.0083 | 8 | 94.2238 | 3.7992 | 59.958 | 4.35 | 94.2822 | 6.8036 | 59.971 | 8 | 94.2432 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.2227 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.2036 | 7.8854 | 60.0083 | 8 | 94.2322 | 3.799 | 59.958 | 4.35 | 94.2905 | 6.8054 | 59.971 | 8 | 94.2515 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.231 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.2119 | 7.8871 | 60.0083 | 8 | 94.2405 | 3.799 | 59.958 | 4.35 | 94.2988 | 6.8083 | 59.971 | 8 | 94.26 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.2393 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.2202 | 7.8888 | 60.0083 | 8 | 94.2488 | 3.7989 | 59.958 | 4.35 | 94.3073 | 6.8112 | 59.971 | 8 | 94.2683 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.2476 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.2286 | 7.8905 | 60.0083 | 8 | 94.2572 | 3.7991 | 59.958 | 4.35 | 94.3156 | 6.8141 | 59.971 | 8 | 94.2766 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.2559 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.2369 | 7.8922 | 60.0082 | 8 | 94.2655 | 3.7992 | 59.958 | 4.35 | 94.3239 | 6.817 | 59.971 | 8 | 94.2849 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.2644 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.2452 | 7.8938 | 60.0082 | 8 | 94.2739 | 3.7995 | 59.958 | 4.35 | 94.3323 | 6.8199 | 59.971 | 8 | 94.2932 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.2727 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.2536 | 7.8955 | 60.0082 | 8 | 94.2822 | 3.7998 | 59.958 | 4.35 | 94.3406 | 6.8228 | 59.971 | 8 | 94.3015 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.281 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.2619 | 7.8971 | 60.0082 | 8 | 94.2905 | 3.8001 | 59.958 | 4.35 | 94.3489 | 6.8256 | 59.971 | 8 | 94.3098 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.2893 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.2702 | 7.8987 | 60.0082 | 8 | 94.2989 | 3.8004 | 59.958 | 4.35 | 94.3573 | 6.8285 | 59.971 | 8 | 94.3181 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.2976 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.2786 | 7.8986 | 60.0082 | 8 | 94.3072 | 3.8006 | 59.958 | 4.35 | 94.3656 | 6.8295 | 59.971 | 8 | 94.3264 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.3059 | 7.4606 | 59.987 | 8
94.2869 | 7.8985 | 60.0082 | 8 | 94.3156 | 3.8009 | 59.958 | 4.35 | 94.3739 | 6.8305 | 59.971 | 8 | 94.335 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.3142 | 7.4639 | 59.987 | 8
94.2952 | 7.8984 | 60.0082 | 8 | 94.3239 | 3.8011 | 59.958 | 4.35 | 94.3822 | 6.8305 | 59.971 | 8 | 94.3433 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.3228 | 7.4671 | 59.987 | 8
94.3036 | 7.8983 | 60.0082 | 8 | 94.3322 | 3.8012 | 59.958 | 4.35 | 94.3906 | 6.8305 | 59.971 | 8 | 94.3516 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.3311 | 7.4704 | 59.987 | 8
94.3119 | 7.8967 | 60.0082 | 8 | 94.3406 | 3.8013 | 59.958 | 4.35 | 94.3989 | 6.8305 | 59.971 | 8 | 94.3599 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.3394 | 7.4736 | 59.987 | 8
94.3203 | 7.8952 | 60.0082 | 8 | 94.3489 | 3.8013 | 59.958 | 4.35 | 94.4072 | 6.8305 | 59.971 | 8 | 94.3682 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.3477 | 7.4769 | 59.987 | 8
94.3286 | 7.8944 | 60.0082 | 8 | 94.3572 | 3.8009 | 59.958 | 4.35 | 94.4156 | 6.8305 | 59.971 | 8 | 94.3765 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.356 | 7.4801 | 59.987 | 8
94.3369 | 7.8935 | 60.0081 | 8 | 94.3655 | 3.8005 | 59.958 | 4.35 | 94.424 | 6.8305 | 59.971 | 8 | 94.3848 | 3.9309 | 60.013 | 4.35 | 94.3643 | 7.4834 | 59.987 | 8
94.3453 | 7.8926 | 60.0081 | 8 | 94.3739 | 3.8002 | 59.958 | 4.35 | 94.4323 | 6.8304 | 59.971 | 8 | 94.3931 | 3.931 | 60.013 | 4.35 | 94.3726 | 7.4866 | 59.987 | 8
94.3536 | 7.8918 | 60.0081 | 8 | 94.3823 | 3.7999 | 59.958 | 4.35 | 94.4407 | 6.8304 | 59.971 | 8 | 94.4014 | 3.931 | 60.013 | 4.35 | 94.3809 | 7.4899 | 59.987 | 8
94.3619 | 7.8927 | 60.0081 | 8 | 94.3906 | 3.7996 | 59.958 | 4.35 | 94.449 | 6.8304 | 59.971 | 8 | 94.4099 | 3.931 | 60.013 | 4.35 | 94.3894 | 7.4932 | 59.987 | 8
94.3703 | 7.8936 | 60.0081 | 8 | 94.3989 | 3.7993 | 59.958 | 4.35 | 94.4573 | 6.8303 | 59.971 | 8 | 94.4182 | 3.9313 | 60.013 | 4.35 | 94.3977 | 7.4932 | 59.987 | 8
94.3786 | 7.8949 | 60.0081 | 8 | 94.4072 | 3.799 | 59.958 | 4.35 | 94.4656 | 6.8303 | 59.971 | 8 | 94.4265 | 3.9315 | 60.013 | 4.35 | 94.406 | 7.4932 | 59.987 | 8
94.3869 | 7.8963 | 60.0081 | 8 | 94.4156 | 3.7987 | 59.958 | 4.35 | 94.474 | 6.8302 | 59.971 | 8 | 94.4348 | 3.9318 | 60.013 | 4.35 | 94.4143 | 7.4932 | 59.987 | 8
94.3953 | 7.8991 | 60.0081 | 8 | 94.424 | 3.7985 | 59.958 | 4.35 | 94.4823 | 6.8302 | 59.971 | 8 | 94.4431 | 3.932 | 60.013 | 4.35 | 94.4226 | 7.4932 | 59.987 | 8
94.4036 | 7.902 | 60.0081 | 8 | 94.4323 | 3.7983 | 59.958 | 4.35 | 94.4906 | 6.8301 | 59.971 | 8 | 94.4514 | 3.9322 | 60.013 | 4.35 | 94.4309 | 7.4932 | 59.987 | 8
94.4119 | 7.9042 | 60.0081 | 8 | 94.4406 | 3.7984 | 59.958 | 4.35 | 94.499 | 6.8301 | 59.971 | 8 | 94.4597 | 3.9325 | 60.013 | 4.35 | 94.4392 | 7.4932 | 59.987 | 8
94.4203 | 7.9065 | 60.0081 | 8 | 94.4489 | 3.7984 | 59.958 | 4.35 | 94.5073 | 6.8301 | 59.971 | 8 | 94.468 | 3.9327 | 60.013 | 4.35 | 94.4478 | 7.4932 | 59.987 | 8
94.4286 | 7.9084 | 60.0081 | 8 | 94.4573 | 3.7984 | 59.958 | 4.35 | 94.5156 | 6.8301 | 59.971 | 8 | 94.4763 | 3.9329 | 60.013 | 4.35 | 94.4561 | 7.4932 | 59.987 | 8
94.4369 | 7.9103 | 60.008 | 8 | 94.4656 | 3.7983 | 59.958 | 4.35 | 94.524 | 6.83 | 59.971 | 8 | 94.4849 | 3.933 | 60.013 | 4.35 | 94.4644 | 7.4932 | 59.987 | 8
94.4453 | 7.9104 | 60.008 | 8 | 94.4739 | 3.7982 | 59.958 | 4.35 | 94.5323 | 6.8299 | 59.971 | 8 | 94.4932 | 3.9331 | 60.019 | 4.35 | 94.4727 | 7.4932 | 59.987 | 8
94.4536 | 7.9105 | 60.008 | 8 | 94.4823 | 3.7982 | 59.958 | 4.35 | 94.5406 | 6.8299 | 59.971 | 8 | 94.5015 | 3.933 | 60.019 | 4.35 | 94.481 | 7.4932 | 59.987 | 8
94.4619 | 7.9078 | 60.008 | 8 | 94.4906 | 3.7981 | 59.958 | 4.35 | 94.549 | 6.8298 | 59.971 | 8 | 94.5098 | 3.9328 | 60.019 | 4.35 | 94.4893 | 7.4933 | 59.987 | 8
94.4703 | 7.9051 | 60.008 | 8 | 94.499 | 3.7981 | 59.958 | 4.35 | 94.5574 | 6.8297 | 59.971 | 8 | 94.5181 | 3.9327 | 60.019 | 4.35 | 94.4976 | 7.4934 | 59.987 | 8
94.4786 | 7.9017 | 60.008 | 8 | 94.5073 | 3.798 | 59.958 | 4.35 | 94.5657 | 6.8296 | 59.971 | 8 | 94.5264 | 3.9326 | 60.019 | 4.35 | 94.5061 | 7.4935 | 59.987 | 8
94.4869 | 7.8983 | 60.006 | 8 | 94.5156 | 3.798 | 59.958 | 4.35 | 94.574 | 6.8296 | 59.971 | 8 | 94.5347 | 3.9325 | 60.019 | 4.35 | 94.5144 | 7.4937 | 59.987 | 8
94.4953 | 7.8949 | 60.006 | 8 | 94.524 | 3.7979 | 59.958 | 4.35 | 94.5824 | 6.8295 | 59.971 | 8 | 94.543 | 3.9323 | 60.0191 | 4.35 | 94.5227 | 7.4938 | 59.987 | 8
94.5036 | 7.8915 | 60.006 | 8 | 94.5323 | 3.7979 | 59.958 | 4.35 | 94.5907 | 6.8294 | 59.971 | 8 | 94.5513 | 3.935 | 60.0191 | 4.35 | 94.531 | 7.4938 | 59.987 | 8
94.5119 | 7.8916 | 60.0059 | 8 | 94.5406 | 3.7982 | 59.958 | 4.35 | 94.599 | 6.8293 | 59.971 | 8 | 94.5598 | 3.9376 | 60.0191 | 4.35 | 94.5393 | 7.4939 | 59.987 | 8
94.5203 | 7.8917 | 60.0059 | 8 | 94.549 | 3.7985 | 59.958 | 4.35 | 94.6074 | 6.8293 | 59.971 | 8 | 94.5681 | 3.9404 | 60.0191 | 4.35 | 94.5476 | 7.4939 | 59.987 | 8
94.5286 | 7.8918 | 60.0059 | 8 | 94.5573 | 3.7988 | 59.958 | 4.35 | 94.6157 | 6.8292 | 59.971 | 8 | 94.5764 | 3.9431 | 60.0191 | 4.35 | 94.5559 | 7.494 | 59.987 | 8
94.5369 | 7.892 | 60.0059 | 8 | 94.5657 | 3.7991 | 59.958 | 4.35 | 94.624 | 6.8291 | 59.971 | 8 | 94.5847 | 3.9459 | 60.0191 | 4.35 | 94.5642 | 7.4939 | 59.987 | 8
94.5453 | 7.8944 | 60.0059 | 8 | 94.574 | 3.7994 | 59.958 | 4.35 | 94.6323 | 6.829 | 59.971 | 8 | 94.593 | 3.9487 | 60.0191 | 4.35 | 94.5728 | 7.4938 | 59.987 | 8
94.5536 | 7.8969 | 60.0059 | 8 | 94.5823 | 3.7998 | 59.958 | 4.35 | 94.6407 | 6.8289 | 59.971 | 8 | 94.6013 | 3.9511 | 60.0191 | 4.35 | 94.5811 | 7.4935 | 59.987 | 8
94.5619 | 7.9001 | 60.0058 | 8 | 94.5907 | 3.8001 | 59.958 | 4.35 | 94.649 | 6.8288 | 59.971 | 8 | 94.6096 | 3.9535 | 60.0191 | 4.35 | 94.5894 | 7.4932 | 59.987 | 8
94.5703 | 7.9033 | 60.0058 | 8 | 94.599 | 3.8004 | 59.958 | 4.35 | 94.6573 | 6.8288 | 59.971 | 8 | 94.6179 | 3.9559 | 60.0191 | 4.35 | 94.5977 | 7.4928 | 59.987 | 8
94.5786 | 7.9065 | 60.0058 | 8 | 94.6074 | 3.8007 | 59.958 | 4.35 | 94.6658 | 6.8287 | 59.971 | 8 | 94.6262 | 3.9583 | 60.0191 | 4.35 | 94.606 | 7.4925 | 59.987 | 8
94.587 | 7.9097 | 60.0058 | 8 | 94.6157 | 3.801 | 59.958 | 4.35 | 94.6741 | 6.8286 | 59.971 | 8 | 94.6348 | 3.958 | 60.0191 | 4.35 | 94.6143 | 7.4923 | 59.987 | 8
94.5953 | 7.9097 | 60.0058 | 8 | 94.624 | 3.8011 | 59.958 | 4.35 | 94.6824 | 6.8286 | 59.971 | 8 | 94.6431 | 3.9576 | 60.0192 | 4.35 | 94.6226 | 7.492 | 59.987 | 8
94.6036 | 7.9097 | 60.0058 | 8 | 94.6324 | 3.8011 | 59.958 | 4.35 | 94.6908 | 6.8286 | 59.971 | 8 | 94.6514 | 3.9572 | 60.0192 | 4.35 | 94.6311 | 7.4918 | 59.987 | 8
94.6119 | 7.9097 | 60.0057 | 8 | 94.6407 | 3.8012 | 59.958 | 4.35 | 94.6991 | 6.8286 | 59.971 | 8 | 94.6597 | 3.9569 | 60.0192 | 4.35 | 94.6394 | 7.4916 | 59.987 | 8
94.6203 | 7.9097 | 60.0057 | 8 | 94.649 | 3.8012 | 59.958 | 4.35 | 94.7074 | 6.8286 | 59.971 | 8 | 94.668 | 3.9565 | 60.0192 | 4.35 | 94.6477 | 7.4914 | 59.987 | 8
94.6286 | 7.9093 | 60.0057 | 8 | 94.6573 | 3.8013 | 59.958 | 4.35 | 94.7157 | 6.8286 | 59.971 | 8 | 94.6763 | 3.9562 | 60.0192 | 4.35 | 94.656 | 7.4912 | 59.987 | 8
94.637 | 7.909 | 60.0057 | 8 | 94.6657 | 3.8014 | 59.958 | 4.35 | 94.7241 | 6.8286 | 59.971 | 8 | 94.6846 | 3.9561 | 60.0192 | 4.35 | 94.6643 | 7.4912 | 59.987 | 8
94.6453 | 7.9086 | 60.0057 | 8 | 94.6741 | 3.8014 | 59.958 | 4.35 | 94.7324 | 6.8286 | 59.971 | 8 | 94.6929 | 3.9561 | 60.0192 | 4.35 | 94.6726 | 7.4912 | 59.987 | 8
94.6536 | 7.9082 | 60.0057 | 8 | 94.6824 | 3.8015 | 59.958 | 4.35 | 94.7407 | 6.8286 | 59.971 | 8 | 94.7012 | 3.9561 | 60.0192 | 4.35 | 94.6809 | 7.4912 | 59.987 | 8
94.6619 | 7.9086 | 60.0056 | 8 | 94.6907 | 3.8016 | 59.958 | 4.35 | 94.7491 | 6.8286 | 59.971 | 8 | 94.7097 | 3.9561 | 60.0192 | 4.35 | 94.6895 | 7.4912 | 59.987 | 8
94.6703 | 7.909 | 60.0056 | 8 | 94.699 | 3.8017 | 59.958 | 4.35 | 94.7574 | 6.8286 | 59.971 | 8 | 94.718 | 3.9561 | 60.0192 | 4.35 | 94.6978 | 7.4912 | 59.987 | 8
94.6786 | 7.9094 | 60.0056 | 8 | 94.7074 | 3.8018 | 59.958 | 4.35 | 94.7657 | 6.8286 | 59.971 | 8 | 94.7263 | 3.9561 | 60.0192 | 4.35 | 94.7061 | 7.4912 | 59.987 | 8
94.687 | 7.9098 | 60.0056 | 8 | 94.7158 | 3.8018 | 59.958 | 4.35 | 94.7742 | 6.8286 | 59.971 | 8 | 94.7346 | 3.956 | 60.0192 | 4.35 | 94.7144 | 7.4912 | 59.987 | 8
94.6953 | 7.9102 | 60.0056 | 8 | 94.7241 | 3.8019 | 59.958 | 4.35 | 94.7825 | 6.8285 | 59.971 | 8 | 94.7429 | 3.956 | 60.0193 | 4.35 | 94.7227 | 7.4912 | 59.988 | 8
94.7036 | 7.9106 | 60.0056 | 8 | 94.7324 | 3.8019 | 59.958 | 4.35 | 94.7908 | 6.8283 | 59.971 | 8 | 94.7512 | 3.9559 | 60.0193 | 4.35 | 94.731 | 7.4912 | 59.988 | 8
94.712 | 7.9085 | 60.0055 | 8 | 94.7407 | 3.8019 | 59.958 | 4.35 | 94.7991 | 6.8282 | 59.971 | 8 | 94.7595 | 3.9558 | 60.0193 | 4.35 | 94.7393 | 7.4912 | 59.988 | 8
94.7203 | 7.9064 | 60.0055 | 8 | 94.7491 | 3.802 | 59.958 | 4.35 | 94.8075 | 6.828 | 59.971 | 8 | 94.7678 | 3.9558 | 60.0193 | 4.35 | 94.7476 | 7.4912 | 59.988 | 8
94.7286 | 7.9058 | 60.0055 | 8 | 94.7574 | 3.8021 | 59.958 | 4.35 | 94.8158 | 6.8279 | 59.971 | 8 | 94.7761 | 3.9557 | 60.0193 | 4.35 | 94.7561 | 7.4912 | 59.988 | 8
94.737 | 7.9052 | 60.0055 | 8 | 94.7657 | 3.8023 | 59.958 | 4.35 | 94.8241 | 6.8277 | 59.971 | 8 | 94.7847 | 3.9557 | 60.0193 | 4.35 | 94.7644 | 7.4912 | 59.988 | 8
94.7453 | 7.9039 | 60.0055 | 8 | 94.7741 | 3.8025 | 59.958 | 4.35 | 94.8325 | 6.8276 | 59.971 | 8 | 94.793 | 3.9556 | 60.0193 | 4.35 | 94.7727 | 7.4912 | 59.9881 | 8
94.7536 | 7.9025 | 60.0055 | 8 | 94.7824 | 3.8026 | 59.958 | 4.35 | 94.8408 | 6.8274 | 59.971 | 8 | 94.8013 | 3.9558 | 60.0193 | 4.35 | 94.781 | 7.4912 | 59.9881 | 8
94.762 | 7.9012 | 60.0054 | 8 | 94.7908 | 3.8028 | 59.958 | 4.35 | 94.8491 | 6.8273 | 59.971 | 8 | 94.8096 | 3.956 | 60.0193 | 4.35 | 94.7893 | 7.4912 | 59.9881 | 8
94.7703 | 7.8998 | 60.0054 | 8 | 94.7991 | 3.803 | 59.958 | 4.35 | 94.8575 | 6.8271 | 59.971 | 8 | 94.8179 | 3.9564 | 60.0193 | 4.35 | 94.7976 | 7.4912 | 59.9881 | 8
94.7786 | 7.8985 | 60.0054 | 8 | 94.8074 | 3.8031 | 59.958 | 4.35 | 94.8658 | 6.8271 | 59.971 | 8 | 94.8262 | 3.9568 | 60.0193 | 4.35 | 94.8059 | 7.4912 | 59.9881 | 8
94.787 | 7.8971 | 60.0054 | 8 | 94.8158 | 3.8033 | 59.958 | 4.35 | 94.8741 | 6.8271 | 59.971 | 8 | 94.8345 | 3.9571 | 60.0193 | 4.35 | 94.8145 | 7.4912 | 59.9881 | 8
94.7953 | 7.8986 | 60.0054 | 8 | 94.8241 | 3.8034 | 59.958 | 4.35 | 94.8824 | 6.8271 | 59.971 | 8 | 94.8428 | 3.9575 | 60.0194 | 4.35 | 94.8228 | 7.4912 | 59.9881 | 8
94.8036 | 7.9001 | 60.0054 | 8 | 94.8325 | 3.8035 | 59.958 | 4.35 | 94.8909 | 6.8271 | 59.971 | 8 | 94.8511 | 3.9582 | 60.0194 | 4.35 | 94.8311 | 7.4912 | 59.9881 | 8
94.812 | 7.9001 | 60.0053 | 8 | 94.8408 | 3.8034 | 59.958 | 4.35 | 94.8992 | 6.8273 | 59.971 | 8 | 94.8596 | 3.9588 | 60.0194 | 4.35 | 94.8394 | 7.4912 | 59.9881 | 8
94.8203 | 7.9001 | 60.0053 | 8 | 94.8491 | 3.8033 | 59.958 | 4.35 | 94.9075 | 6.8274 | 59.971 | 8 | 94.8679 | 3.9595 | 60.0194 | 4.35 | 94.8477 | 7.4912 | 59.9881 | 8
94.8286 | 7.9001 | 60.0053 | 8 | 94.8575 | 3.8032 | 59.958 | 4.35 | 94.9159 | 6.8276 | 59.971 | 8 | 94.8762 | 3.9602 | 60.0194 | 4.35 | 94.856 | 7.4912 | 59.9881 | 8
94.837 | 7.9001 | 60.0053 | 8 | 94.8658 | 3.8032 | 59.958 | 4.35 | 94.9242 | 6.8277 | 59.971 | 8 | 94.8845 | 3.964 | 60.0194 | 4.35 | 94.8643 | 7.4912 | 59.9881 | 8
94.8453 | 7.9001 | 60.0053 | 8 | 94.8741 | 3.8031 | 59.958 | 4.35 | 94.9325 | 6.8279 | 59.971 | 8 | 94.8928 | 3.9679 | 60.0194 | 4.35 | 94.8726 | 7.4912 | 59.9882 | 8
94.8536 | 7.9001 | 60.0053 | 8 | 94.8824 | 3.803 | 59.958 | 4.35 | 94.9409 | 6.828 | 59.971 | 8 | 94.9011 | 3.9716 | 60.0194 | 4.35 | 94.8811 | 7.4912 | 59.9882 | 8
94.862 | 7.9001 | 60.0052 | 8 | 94.8908 | 3.803 | 59.958 | 4.35 | 94.9492 | 6.8283 | 59.971 | 8 | 94.9094 | 3.9753 | 60.0194 | 4.35 | 94.8894 | 7.4912 | 59.9882 | 8
94.8703 | 7.9001 | 60.0052 | 8 | 94.8992 | 3.8029 | 59.958 | 4.35 | 94.9575 | 6.8286 | 59.971 | 8 | 94.9177 | 3.979 | 60.0194 | 4.35 | 94.8977 | 7.4912 | 59.9882 | 8
94.8786 | 7.9004 | 60.0052 | 8 | 94.9075 | 3.8027 | 59.958 | 4.35 | 94.9658 | 6.8289 | 59.971 | 8 | 94.926 | 3.9827 | 60.0194 | 4.35 | 94.906 | 7.4912 | 59.9882 | 8
94.887 | 7.9007 | 60.0052 | 8 | 94.9158 | 3.8026 | 59.958 | 4.35 | 94.9742 | 6.8292 | 59.971 | 8 | 94.9343 | 3.986 | 60.0194 | 4.35 | 94.9143 | 7.4912 | 59.9882 | 8
94.8953 | 7.901 | 60.0052 | 8 | 94.9241 | 3.8043 | 59.958 | 4.35 | 94.9825 | 6.8294 | 59.971 | 8 | 94.9429 | 3.9894 | 60.0195 | 4.35 | 94.9226 | 7.4912 | 59.9882 | 8
94.9036 | 7.9013 | 60.0052 | 8 | 94.9325 | 3.8061 | 59.958 | 4.35 | 94.9908 | 6.8295 | 59.971 | 8 | 94.9512 | 3.9928 | 60.0195 | 4.35 | 94.9309 | 7.4912 | 59.9882 | 8
94.912 | 7.9016 | 60.0051 | 8 | 94.9409 | 3.8075 | 59.958 | 4.35 | 94.9993 | 6.8296 | 59.971 | 8 | 94.9595 | 3.9962 | 60.0195 | 4.35 | 94.9395 | 7.4912 | 59.9882 | 8
94.9203 | 7.9019 | 60.0051 | 8 | 94.9492 | 3.8089 | 59.958 | 4.35 | 95.0076 | 6.8298 | 59.971 | 8 | 94.9678 | 3.9961 | 60.0195 | 4.35 | 94.9478 | 7.4912 | 59.9882 | 8
94.9286 | 7.9022 | 60.0051 | 8 | 94.9575 | 3.8104 | 59.958 | 4.35 | 95.0159 | 6.8299 | 59.971 | 8 | 94.9761 | 3.996 | 60.0195 | 4.35 | 94.9561 | 7.4912 | 59.9882 | 8
94.937 | 7.9025 | 60.0051 | 8 | 94.9658 | 3.8118 | 59.958 | 4.35 | 95.0243 | 6.8301 | 59.971 | 8 | 94.9844 | 3.996 | 60.0195 | 4.35 | 94.9644 | 7.4912 | 59.9882 | 8
94.9453 | 7.9028 | 60.0051 | 8 | 94.9742 | 3.8151 | 59.958 | 4.35 | 95.0326 | 6.8301 | 59.971 | 8 | 94.9927 | 3.996 | 60.0195 | 4.35 | 94.9727 | 7.4912 | 59.9883 | 8
94.9537 | 7.9031 | 60.0051 | 8 | 94.9825 | 3.8184 | 59.958 | 4.35 | 95.0409 | 6.8301 | 59.971 | 8 | 95.001 | 3.996 | 60.0195 | 4.35 | 94.981 | 7.4912 | 59.9883 | 8
94.962 | 7.9031 | 60.005 | 8 | 94.9908 | 3.8218 | 59.958 | 4.35 | 95.0492 | 6.8301 | 59.971 | 8 | 95.0093 | 3.996 | 60.0195 | 4.35 | 94.9893 | 7.4912 | 59.9883 | 8
94.9703 | 7.9031 | 60.005 | 8 | 94.9992 | 3.8252 | 59.958 | 4.35 | 95.0576 | 6.8301 | 59.971 | 8 | 95.0178 | 3.996 | 60.0195 | 4.35 | 94.9976 | 7.4912 | 59.9883 | 8
94.9786 | 7.9031 | 60.005 | 8 | 95.0075 | 3.8267 | 59.958 | 4.35 | 95.0659 | 6.83 | 59.971 | 8 | 95.0261 | 3.9959 | 60.0195 | 4.35 | 95.0061 | 7.4912 | 59.9883 | 8
94.987 | 7.9031 | 60.005 | 8 | 95.0159 | 3.8283 | 59.958 | 4.35 | 95.0742 | 6.8299 | 59.971 | 8 | 95.0344 | 3.996 | 60.0195 | 4.35 | 95.0144 | 7.4912 | 59.9883 | 8
94.9953 | 7.9031 | 60.005 | 8 | 95.0242 | 3.8301 | 59.958 | 4.35 | 95.0826 | 6.8299 | 59.971 | 8 | 95.0427 | 3.996 | 60.0196 | 4.35 | 95.0227 | 7.4912 | 59.9883 | 8
95.0037 | 7.9032 | 60.005 | 8 | 95.0325 | 3.832 | 59.958 | 4.35 | 95.0909 | 6.8298 | 59.971 | 8 | 95.051 | 3.996 | 60.0196 | 4.35 | 95.031 | 7.4911 | 59.9883 | 8
95.012 | 7.9032 | 60.0049 | 8 | 95.0409 | 3.8339 | 59.958 | 4.35 | 95.0992 | 6.8296 | 59.971 | 8 | 95.0593 | 3.9961 | 60.0196 | 4.35 | 95.0393 | 7.4911 | 59.9883 | 8
95.0203 | 7.9032 | 60.0049 | 8 | 95.0492 | 3.8358 | 59.958 | 4.35 | 95.1077 | 6.8294 | 59.971 | 8 | 95.0676 | 3.9961 | 60.0196 | 4.35 | 95.0476 | 7.4911 | 59.9883 | 8
95.0286 | 7.9032 | 60.0049 | 8 | 95.0576 | 3.8359 | 59.958 | 4.35 | 95.116 | 6.8292 | 59.971 | 8 | 95.0759 | 3.9961 | 60.0196 | 4.35 | 95.0559 | 7.4911 | 59.9883 | 8
95.037 | 7.9033 | 60.0049 | 8 | 95.0659 | 3.836 | 59.958 | 4.35 | 95.1243 | 6.829 | 59.971 | 8 | 95.0842 | 3.9962 | 60.0196 | 4.35 | 95.0645 | 7.4911 | 59.9883 | 8
95.0453 | 7.9033 | 60.0049 | 8 | 95.0742 | 3.8361 | 59.958 | 4.35 | 95.1326 | 6.8304 | 59.971 | 8 | 95.0928 | 3.9962 | 60.0196 | 4.35 | 95.0728 | 7.4911 | 59.9884 | 8
95.0537 | 7.9033 | 60.0049 | 8 | 95.0826 | 3.8362 | 59.958 | 4.35 | 95.141 | 6.8317 | 59.971 | 8 | 95.1011 | 3.9963 | 60.0196 | 4.35 | 95.0811 | 7.4909 | 59.9884 | 8
95.062 | 7.9033 | 60.0048 | 8 | 95.0909 | 3.8363 | 59.958 | 4.35 | 95.1493 | 6.8331 | 59.971 | 8 | 95.1094 | 3.9963 | 60.0196 | 4.35 | 95.0894 | 7.4908 | 59.9884 | 8
95.0703 | 7.9034 | 60.0048 | 8 | 95.0992 | 3.8364 | 59.958 | 4.35 | 95.1576 | 6.8345 | 59.971 | 8 | 95.1177 | 3.9963 | 60.0196 | 4.35 | 95.0977 | 7.4906 | 59.9884 | 8
95.0787 | 7.9033 | 60.0048 | 8 | 95.1076 | 3.8386 | 59.958 | 4.35 | 95.166 | 6.8359 | 59.971 | 8 | 95.126 | 3.9963 | 60.0196 | 4.35 | 95.106 | 7.4905 | 59.9884 | 8
95.087 | 7.9033 | 60.0048 | 8 | 95.1159 | 3.8408 | 59.958 | 4.35 | 95.1743 | 6.8373 | 59.971 | 8 | 95.1343 | 3.9963 | 60.0196 | 4.35 | 95.1143 | 7.4904 | 59.9884 | 8
95.0953 | 7.9033 | 60.0048 | 8 | 95.1243 | 3.843 | 59.958 | 4.35 | 95.1826 | 6.8389 | 59.971 | 8 | 95.1426 | 3.9963 | 60.0197 | 4.35 | 95.1226 | 7.4902 | 59.9884 | 8
95.1037 | 7.9033 | 60.0048 | 8 | 95.1326 | 3.8452 | 59.958 | 4.35 | 95.191 | 6.8404 | 59.971 | 8 | 95.1509 | 3.9963 | 60.0197 | 4.35 | 95.1311 | 7.4901 | 59.9884 | 8
95.112 | 7.9032 | 60.0047 | 8 | 95.1409 | 3.8474 | 59.959 | 4.35 | 95.1993 | 6.8419 | 59.971 | 8 | 95.1592 | 3.9963 | 60.0197 | 4.35 | 95.1394 | 7.4899 | 59.9884 | 8
95.1203 | 7.9032 | 60.0047 | 8 | 95.1493 | 3.8496 | 59.959 | 4.35 | 95.2076 | 6.8434 | 59.971 | 8 | 95.1675 | 3.9962 | 60.0197 | 4.35 | 95.1477 | 7.4898 | 59.9884 | 8
95.1287 | 7.9032 | 60.0047 | 8 | 95.1576 | 3.8518 | 59.959 | 4.35 | 95.2159 | 6.8435 | 59.971 | 8 | 95.176 | 3.9961 | 60.0197 | 4.35 | 95.156 | 7.4897 | 59.9884 | 8
95.137 | 7.9031 | 60.0047 | 8 | 95.166 | 3.854 | 59.959 | 4.35 | 95.2244 | 6.8435 | 59.971 | 8 | 95.1843 | 3.996 | 60.0197 | 4.35 | 95.1643 | 7.4896 | 59.9884 | 8
95.1453 | 7.9031 | 60.0047 | 8 | 95.1743 | 3.8562 | 59.959 | 4.35 | 95.2327 | 6.8436 | 59.971 | 8 | 95.1926 | 3.9959 | 60.0197 | 4.35 | 95.1726 | 7.4895 | 59.9885 | 8
95.1537 | 7.9031 | 60.0047 | 8 | 95.1826 | 3.8584 | 59.959 | 4.35 | 95.241 | 6.8436 | 59.971 | 8 | 95.2009 | 3.9958 | 60.0197 | 4.35 | 95.1809 | 7.4894 | 59.9885 | 8
95.162 | 7.9031 | 60.0046 | 8 | 95.191 | 3.8584 | 59.959 | 4.35 | 95.2494 | 6.8438 | 59.971 | 8 | 95.2092 | 3.9957 | 60.0197 | 4.35 | 95.1895 | 7.4894 | 59.9885 | 8
95.1703 | 7.9031 | 60.0046 | 8 | 95.1993 | 3.8585 | 59.9591 | 4.35 | 95.2577 | 6.8439 | 59.971 | 8 | 95.2175 | 3.9956 | 60.0197 | 4.35 | 95.1978 | 7.4893 | 59.9885 | 8
95.1787 | 7.9031 | 60.0046 | 8 | 95.2076 | 3.8585 | 59.9591 | 4.35 | 95.266 | 6.844 | 59.971 | 8 | 95.2258 | 3.9955 | 60.0197 | 4.35 | 95.2061 | 7.4892 | 59.9885 | 8
95.187 | 7.9031 | 60.0046 | 8 | 95.2159 | 3.8585 | 59.9591 | 4.35 | 95.2744 | 6.8442 | 59.971 | 8 | 95.2341 | 3.9954 | 60.0197 | 4.35 | 95.2144 | 7.4891 | 59.9885 | 8
95.1953 | 7.9041 | 60.0046 | 8 | 95.2243 | 3.8585 | 59.9591 | 4.35 | 95.2827 | 6.8443 | 59.971 | 8 | 95.2424 | 3.9952 | 60.0198 | 4.35 | 95.2227 | 7.489 | 59.9885 | 8
95.2037 | 7.9052 | 60.0046 | 8 | 95.2327 | 3.8585 | 59.9591 | 4.35 | 95.291 | 6.8444 | 59.971 | 8 | 95.251 | 3.9952 | 60.0198 | 4.35 | 95.231 | 7.489 | 59.9885 | 8
95.212 | 7.9062 | 60.0045 | 8 | 95.241 | 3.8585 | 59.9591 | 4.35 | 95.2993 | 6.8445 | 59.971 | 8 | 95.2593 | 3.9953 | 60.0198 | 4.35 | 95.2393 | 7.4889 | 59.9885 | 8
95.2203 | 7.9073 | 60.0045 | 8 | 95.2493 | 3.8586 | 59.9591 | 4.35 | 95.3077 | 6.8446 | 59.971 | 8 | 95.2676 | 3.9953 | 60.0198 | 4.35 | 95.2476 | 7.4889 | 59.9885 | 8
95.2287 | 7.9086 | 60.0045 | 8 | 95.2576 | 3.8587 | 59.9591 | 4.35 | 95.316 | 6.8485 | 59.971 | 8 | 95.2759 | 3.9953 | 60.0198 | 4.35 | 95.2561 | 7.4889 | 59.9885 | 8
95.237 | 7.9098 | 60.0045 | 8 | 95.266 | 3.8588 | 59.9591 | 4.35 | 95.3243 | 6.8525 | 59.971 | 8 | 95.2842 | 3.9953 | 60.0198 | 4.35 | 95.2644 | 7.4889 | 59.9885 | 8
95.2453 | 7.9121 | 60.0045 | 8 | 95.2744 | 3.8589 | 59.9591 | 4.35 | 95.3328 | 6.8564 | 59.971 | 8 | 95.2925 | 3.9953 | 60.0198 | 4.35 | 95.2727 | 7.4889 | 59.9886 | 8
95.2537 | 7.9144 | 60.0045 | 8 | 95.2827 | 3.859 | 59.9591 | 4.35 | 95.3411 | 6.8603 | 59.971 | 8 | 95.3008 | 3.9953 | 60.0198 | 4.35 | 95.281 | 7.4889 | 59.9886 | 8
95.262 | 7.9166 | 60.0044 | 8 | 95.291 | 3.8587 | 59.9592 | 4.35 | 95.3494 | 6.8641 | 59.971 | 8 | 95.3091 | 3.9953 | 60.0198 | 4.35 | 95.2893 | 7.4889 | 59.9886 | 8
95.2703 | 7.9189 | 60.0044 | 8 | 95.2993 | 3.8584 | 59.9592 | 4.35 | 95.3578 | 6.868 | 59.971 | 8 | 95.3174 | 3.9953 | 60.0198 | 4.35 | 95.2976 | 7.4889 | 59.9886 | 8
95.2787 | 7.9201 | 60.0044 | 8 | 95.3077 | 3.8581 | 59.9592 | 4.35 | 95.3661 | 6.8719 | 59.971 | 8 | 95.3259 | 3.9953 | 60.0198 | 4.35 | 95.3059 | 7.4889 | 59.9886 | 8
95.287 | 7.9213 | 60.0044 | 8 | 95.316 | 3.8577 | 59.9592 | 4.35 | 95.3744 | 6.8757 | 59.971 | 8 | 95.3342 | 3.9953 | 60.0198 | 4.35 | 95.3145 | 7.4889 | 59.9886 | 8
95.2953 | 7.9225 | 60.0044 | 8 | 95.3243 | 3.8573 | 59.9592 | 4.35 | 95.3827 | 6.8796 | 59.971 | 8 | 95.3425 | 3.9953 | 60.0199 | 4.35 | 95.3228 | 7.4889 | 59.9886 | 8
95.3037 | 7.9237 | 60.0044 | 8 | 95.3327 | 3.8569 | 59.9592 | 4.35 | 95.3911 | 6.8835 | 59.971 | 8 | 95.3508 | 3.9953 | 60.0199 | 4.35 | 95.3311 | 7.4889 | 59.9886 | 8
95.312 | 7.9247 | 60.0043 | 8 | 95.341 | 3.8565 | 59.9592 | 4.35 | 95.3994 | 6.8835 | 59.971 | 8 | 95.3591 | 3.9953 | 60.0199 | 4.35 | 95.3394 | 7.4889 | 59.9886 | 8
95.3204 | 7.9257 | 60.0043 | 8 | 95.3494 | 3.8561 | 59.9592 | 4.35 | 95.4077 | 6.8836 | 59.971 | 8 | 95.3674 | 3.9953 | 60.0199 | 4.35 | 95.3477 | 7.4889 | 59.9886 | 8
95.3287 | 7.9257 | 60.0043 | 8 | 95.3577 | 3.8557 | 59.9592 | 4.35 | 95.4161 | 6.8835 | 59.971 | 8 | 95.3757 | 3.9953 | 60.0199 | 4.35 | 95.356 | 7.4889 | 59.9886 | 8
95.337 | 7.9257 | 60.0043 | 8 | 95.366 | 3.8552 | 59.9592 | 4.35 | 95.4244 | 6.8835 | 59.971 | 8 | 95.384 | 3.9953 | 60.0199 | 4.35 | 95.3643 | 7.4889 | 59.9886 | 8
95.3454 | 7.9257 | 60.0043 | 8 | 95.3744 | 3.8552 | 59.9592 | 4.35 | 95.4327 | 6.8835 | 59.971 | 8 | 95.3923 | 3.9953 | 60.0199 | 4.35 | 95.3726 | 7.4889 | 59.9887 | 8
95.3537 | 7.9257 | 60.0043 | 8 | 95.3827 | 3.8551 | 59.9592 | 4.35 | 95.4412 | 6.8835 | 59.971 | 8 | 95.4006 | 3.9953 | 60.0199 | 4.35 | 95.3811 | 7.4889 | 59.9887 | 8
95.362 | 7.9257 | 60.0042 | 8 | 95.3911 | 3.8551 | 59.9593 | 4.35 | 95.4495 | 6.8836 | 59.971 | 8 | 95.4092 | 3.9953 | 60.0199 | 4.35 | 95.3894 | 7.4889 | 59.9887 | 8
95.3704 | 7.9257 | 60.0042 | 8 | 95.3994 | 3.8551 | 59.9593 | 4.35 | 95.4578 | 6.8837 | 59.971 | 8 | 95.4175 | 3.9953 | 60.0199 | 4.35 | 95.3977 | 7.4889 | 59.9887 | 8
95.3787 | 7.9257 | 60.0042 | 8 | 95.4077 | 3.8554 | 59.9593 | 4.35 | 95.4661 | 6.8838 | 59.971 | 8 | 95.4258 | 3.9953 | 60.0199 | 4.35 | 95.406 | 7.4889 | 59.9887 | 8
95.387 | 7.9257 | 60.0042 | 8 | 95.4161 | 3.8556 | 59.9593 | 4.35 | 95.4745 | 6.884 | 59.971 | 8 | 95.4341 | 3.9953 | 60.0199 | 4.35 | 95.4143 | 7.4889 | 59.9887 | 8
95.3954 | 7.9258 | 60.0042 | 8 | 95.4244 | 3.8559 | 59.9593 | 4.35 | 95.4828 | 6.8841 | 59.971 | 8 | 95.4424 | 3.9953 | 60.02 | 4.35 | 95.4226 | 7.4889 | 59.9887 | 8
95.4037 | 7.926 | 60.0042 | 8 | 95.4327 | 3.8561 | 59.9593 | 4.35 | 95.4911 | 6.8842 | 59.971 | 8 | 95.4507 | 3.9953 | 60.02 | 4.35 | 95.4309 | 7.4889 | 59.9887 | 8
95.412 | 7.9261 | 60.0041 | 8 | 95.4411 | 3.8564 | 59.9593 | 4.35 | 95.4995 | 6.8843 | 59.971 | 8 | 95.459 | 3.9953 | 60.02 | 4.35 | 95.4395 | 7.4889 | 59.9887 | 8
95.4204 | 7.9262 | 60.0041 | 8 | 95.4494 | 3.8566 | 59.9593 | 4.35 | 95.5078 | 6.8844 | 59.971 | 8 | 95.4673 | 3.9953 | 60.02 | 4.35 | 95.4478 | 7.4889 | 59.9887 | 8
95.4287 | 7.926 | 60.0041 | 8 | 95.4578 | 3.8569 | 59.9593 | 4.35 | 95.5161 | 6.8844 | 59.971 | 8 | 95.4756 | 3.9953 | 60.02 | 4.35 | 95.4561 | 7.4889 | 59.9887 | 8
95.437 | 7.9258 | 60.0041 | 8 | 95.4661 | 3.8571 | 59.9593 | 4.35 | 95.5245 | 6.8844 | 59.971 | 8 | 95.4841 | 3.9953 | 60.02 | 4.35 | 95.4644 | 7.4889 | 59.9887 | 8
95.4454 | 7.9256 | 60.0041 | 8 | 95.4744 | 3.8574 | 59.9593 | 4.35 | 95.5328 | 6.8843 | 59.971 | 8 | 95.4924 | 3.9953 | 60.023 | 4.35 | 95.4727 | 7.4889 | 59.9888 | 8
95.4537 | 7.9254 | 60.0041 | 8 | 95.4828 | 3.8577 | 59.9593 | 4.35 | 95.5411 | 6.8841 | 59.971 | 8 | 95.5007 | 3.9953 | 60.0231 | 4.35 | 95.481 | 7.4889 | 59.9888 | 8
95.462 | 7.9252 | 60.004 | 8 | 95.4911 | 3.8577 | 59.9594 | 4.35 | 95.5494 | 6.884 | 59.971 | 8 | 95.509 | 3.9953 | 60.0231 | 4.35 | 95.4893 | 7.4889 | 59.9888 | 8
95.4704 | 7.925 | 60.004 | 8 | 95.4995 | 3.8577 | 59.9594 | 4.35 | 95.5579 | 6.8839 | 59.971 | 8 | 95.5173 | 3.9952 | 60.0231 | 4.35 | 95.4976 | 7.4889 | 59.9888 | 8
95.4787 | 7.9247 | 60.004 | 8 | 95.5078 | 3.8576 | 59.9594 | 4.35 | 95.5662 | 6.8838 | 59.971 | 8 | 95.5256 | 3.9951 | 60.0232 | 4.35 | 95.5061 | 7.4889 | 59.9888 | 8
95.487 | 7.9244 | 60.004 | 8 | 95.5161 | 3.8575 | 59.9594 | 4.35 | 95.5745 | 6.8838 | 59.971 | 8 | 95.5339 | 3.995 | 60.0232 | 4.35 | 95.5144 | 7.4889 | 59.9888 | 8
95.4954 | 7.9243 | 60.004 | 8 | 95.5245 | 3.8574 | 59.9594 | 4.35 | 95.5829 | 6.8837 | 59.971 | 8 | 95.5422 | 3.9949 | 60.0233 | 4.35 | 95.5227 | 7.4889 | 59.9888 | 8
95.5037 | 7.9242 | 60.004 | 8 | 95.5328 | 3.8573 | 59.9594 | 4.35 | 95.5912 | 6.8836 | 59.971 | 8 | 95.5505 | 3.9948 | 60.0233 | 4.35 | 95.531 | 7.4889 | 59.9888 | 8
95.512 | 7.9266 | 60.004 | 8 | 95.5411 | 3.8571 | 59.9594 | 4.35 | 95.5995 | 6.8836 | 59.971 | 8 | 95.5591 | 3.9947 | 60.0234 | 4.35 | 95.5393 | 7.4889 | 59.9888 | 8
95.5204 | 7.929 | 60.004 | 8 | 95.5494 | 3.8568 | 59.9594 | 4.35 | 95.6079 | 6.8836 | 59.971 | 8 | 95.5674 | 3.9947 | 60.0234 | 4.35 | 95.5476 | 7.4889 | 59.9888 | 8
95.5287 | 7.9311 | 60.004 | 8 | 95.5578 | 3.8566 | 59.9594 | 4.35 | 95.6162 | 6.8835 | 59.971 | 8 | 95.5757 | 3.9946 | 60.0234 | 4.35 | 95.5559 | 7.4889 | 59.9888 | 8
95.537 | 7.9333 | 60.004 | 8 | 95.5662 | 3.8563 | 59.9594 | 4.35 | 95.6245 | 6.8835 | 59.971 | 8 | 95.584 | 3.9946 | 60.0235 | 4.35 | 95.5645 | 7.4889 | 59.9888 | 8
95.5454 | 7.9354 | 60.004 | 8 | 95.5745 | 3.8561 | 59.9594 | 4.35 | 95.6328 | 6.8835 | 59.971 | 8 | 95.5923 | 3.9946 | 60.0235 | 4.35 | 95.5728 | 7.4889 | 59.9889 | 8
95.5537 | 7.9375 | 60.004 | 8 | 95.5828 | 3.8559 | 59.9594 | 4.35 | 95.6412 | 6.8835 | 59.971 | 8 | 95.6006 | 3.9946 | 60.0236 | 4.35 | 95.5811 | 7.4889 | 59.9889 | 8
95.562 | 7.9372 | 60.004 | 8 | 95.5911 | 3.8557 | 59.9594 | 4.35 | 95.6495 | 6.8834 | 59.971 | 8 | 95.6089 | 3.9947 | 60.0236 | 4.35 | 95.5894 | 7.4889 | 59.9889 | 8
95.5704 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 95.5995 | 3.8556 | 59.9595 | 4.35 | 95.6578 | 6.8832 | 59.971 | 8 | 95.6172 | 3.9949 | 60.0236 | 4.35 | 95.5977 | 7.4888 | 59.9889 | 8
95.5787 | 7.9364 | 60.004 | 8 | 95.6078 | 3.8554 | 59.9595 | 4.35 | 95.6663 | 6.8832 | 59.971 | 8 | 95.6255 | 3.9951 | 60.0237 | 4.35 | 95.606 | 7.4888 | 59.9889 | 8
95.587 | 7.9358 | 60.004 | 8 | 95.6161 | 3.8553 | 59.9595 | 4.35 | 95.6746 | 6.8831 | 59.971 | 8 | 95.6338 | 3.9953 | 60.0237 | 4.35 | 95.6143 | 7.4886 | 59.9889 | 8
95.5954 | 7.9332 | 60.004 | 8 | 95.6245 | 3.8553 | 59.9595 | 4.35 | 95.6829 | 6.8847 | 59.971 | 8 | 95.6423 | 3.9955 | 60.0238 | 4.35 | 95.6226 | 7.4885 | 59.9889 | 8
95.6037 | 7.9306 | 60.004 | 8 | 95.6328 | 3.8553 | 59.9595 | 4.35 | 95.6913 | 6.8864 | 59.971 | 8 | 95.6506 | 3.9956 | 60.0238 | 4.35 | 95.6311 | 7.4883 | 59.9889 | 8
95.6121 | 7.9282 | 60.004 | 8 | 95.6412 | 3.8554 | 59.9595 | 4.35 | 95.6996 | 6.8879 | 59.971 | 8 | 95.6589 | 3.9958 | 60.0239 | 4.35 | 95.6394 | 7.4882 | 59.9889 | 8
95.6204 | 7.9258 | 60.004 | 8 | 95.6495 | 3.8554 | 59.9595 | 4.35 | 95.7079 | 6.8895 | 59.971 | 8 | 95.6672 | 3.996 | 60.0239 | 4.35 | 95.6477 | 7.4881 | 59.9889 | 8
95.6287 | 7.923 | 60.004 | 8 | 95.6578 | 3.8554 | 59.9595 | 4.35 | 95.7162 | 6.8911 | 59.971 | 8 | 95.6755 | 3.9961 | 60.0239 | 4.35 | 95.656 | 7.4879 | 59.9889 | 8
95.637 | 7.9201 | 60.004 | 8 | 95.6662 | 3.8554 | 59.9595 | 4.35 | 95.7246 | 6.8927 | 59.971 | 8 | 95.6838 | 3.9963 | 60.024 | 4.35 | 95.6643 | 7.4878 | 59.9889 | 8
95.6454 | 7.9198 | 60.004 | 8 | 95.6745 | 3.8554 | 59.9595 | 4.35 | 95.7329 | 6.8943 | 59.971 | 8 | 95.6921 | 3.9964 | 60.024 | 4.35 | 95.6726 | 7.4876 | 59.989 | 8
95.6537 | 7.9194 | 60.004 | 8 | 95.6829 | 3.8554 | 59.9595 | 4.35 | 95.7412 | 6.896 | 59.971 | 8 | 95.7004 | 3.9964 | 60.0241 | 4.35 | 95.6809 | 7.4876 | 59.989 | 8
95.6621 | 7.919 | 60.004 | 8 | 95.6912 | 3.8554 | 59.9595 | 4.35 | 95.7496 | 6.8976 | 59.971 | 8 | 95.7087 | 3.9964 | 60.0241 | 4.35 | 95.6895 | 7.4875 | 59.989 | 8
95.6704 | 7.9185 | 60.004 | 8 | 95.6995 | 3.8555 | 59.9596 | 4.35 | 95.7579 | 6.8993 | 59.971 | 8 | 95.7173 | 3.9964 | 60.0241 | 4.35 | 95.6978 | 7.4875 | 59.989 | 8
95.6787 | 7.9181 | 60.004 | 8 | 95.7079 | 3.8555 | 59.9596 | 4.35 | 95.7662 | 6.8993 | 59.971 | 8 | 95.7256 | 3.9964 | 60.0242 | 4.35 | 95.7061 | 7.4876 | 59.989 | 8
95.687 | 7.9177 | 60.004 | 8 | 95.7162 | 3.8556 | 59.9596 | 4.35 | 95.7745 | 6.8992 | 59.971 | 8 | 95.7339 | 3.9964 | 60.0242 | 4.35 | 95.7144 | 7.4877 | 59.989 | 8
95.6954 | 7.9173 | 60.004 | 8 | 95.7245 | 3.8557 | 59.9596 | 4.35 | 95.783 | 6.8992 | 59.971 | 8 | 95.7422 | 3.9964 | 60.0243 | 4.35 | 95.7227 | 7.4879 | 59.99 | 8
95.7037 | 7.9169 | 60.004 | 8 | 95.7329 | 3.8557 | 59.9596 | 4.35 | 95.7913 | 6.8992 | 59.971 | 8 | 95.7505 | 3.9965 | 60.0243 | 4.35 | 95.731 | 7.488 | 59.99 | 8
95.712 | 7.917 | 60.004 | 8 | 95.7412 | 3.8558 | 59.9596 | 4.35 | 95.7996 | 6.8992 | 59.971 | 8 | 95.7588 | 3.9966 | 60.0244 | 4.35 | 95.7393 | 7.4881 | 59.99 | 8
95.7204 | 7.9171 | 60.004 | 8 | 95.7496 | 3.8558 | 59.9596 | 4.35 | 95.808 | 6.8992 | 59.971 | 8 | 95.7671 | 3.9966 | 60.0244 | 4.35 | 95.7476 | 7.4883 | 59.9901 | 8
95.7287 | 7.9172 | 60.004 | 8 | 95.7579 | 3.8559 | 59.9596 | 4.35 | 95.8163 | 6.8991 | 59.971 | 8 | 95.7754 | 3.9967 | 60.0244 | 4.35 | 95.7561 | 7.4884 | 59.9901 | 8
95.7371 | 7.9173 | 60.004 | 8 | 95.7662 | 3.8559 | 59.9596 | 4.35 | 95.8246 | 6.8991 | 59.971 | 8 | 95.7837 | 3.9967 | 60.0245 | 4.35 | 95.7644 | 7.4919 | 59.9901 | 8
95.7454 | 7.9174 | 60.004 | 8 | 95.7746 | 3.856 | 59.9596 | 4.35 | 95.833 | 6.9001 | 59.971 | 8 | 95.792 | 3.9968 | 60.0245 | 4.35 | 95.7727 | 7.4953 | 59.9901 | 8
95.7537 | 7.9175 | 60.004 | 8 | 95.7829 | 3.856 | 59.9596 | 4.35 | 95.8413 | 6.901 | 59.971 | 8 | 95.8005 | 3.9969 | 60.0246 | 4.35 | 95.781 | 7.4988 | 59.9901 | 8
95.762 | 7.9178 | 60.004 | 8 | 95.7913 | 3.8561 | 59.9597 | 4.35 | 95.8496 | 6.9019 | 59.971 | 8 | 95.8088 | 3.997 | 60.0246 | 4.35 | 95.7893 | 7.5022 | 59.9901 | 8
95.7704 | 7.918 | 60.004 | 8 | 95.7996 | 3.8561 | 59.9597 | 4.35 | 95.8579 | 6.9028 | 59.971 | 8 | 95.8171 | 3.9971 | 60.0246 | 4.35 | 95.7976 | 7.5056 | 59.9902 | 8
95.7787 | 7.9193 | 60.004 | 8 | 95.8079 | 3.8562 | 59.9597 | 4.35 | 95.8663 | 6.9038 | 59.971 | 8 | 95.8254 | 3.9972 | 60.0247 | 4.35 | 95.8059 | 7.5091 | 59.9902 | 8
95.7871 | 7.9205 | 60.004 | 8 | 95.8163 | 3.8562 | 59.9597 | 4.35 | 95.8746 | 6.9048 | 59.971 | 8 | 95.8337 | 3.9974 | 60.0247 | 4.35 | 95.8145 | 7.5126 | 59.9902 | 8
95.7954 | 7.9216 | 60.004 | 8 | 95.8246 | 3.8563 | 59.9597 | 4.35 | 95.8829 | 6.9057 | 59.971 | 8 | 95.842 | 3.9975 | 60.0248 | 4.35 | 95.8228 | 7.516 | 59.9902 | 8
95.8037 | 7.9227 | 60.004 | 8 | 95.8329 | 3.8563 | 59.9597 | 4.35 | 95.8914 | 6.9067 | 59.971 | 8 | 95.8503 | 3.9977 | 60.0248 | 4.35 | 95.8311 | 7.5195 | 59.9902 | 8
95.812 | 7.9231 | 60.004 | 8 | 95.8412 | 3.8559 | 59.9597 | 4.35 | 95.8997 | 6.9076 | 59.971 | 8 | 95.8586 | 3.9979 | 60.0249 | 4.35 | 95.8394 | 7.5229 | 59.9902 | 8
95.8204 | 7.9234 | 60.004 | 8 | 95.8496 | 3.8555 | 59.9597 | 4.35 | 95.908 | 6.9086 | 59.971 | 8 | 95.8669 | 3.998 | 60.0249 | 4.35 | 95.8477 | 7.5232 | 59.9903 | 8
95.8287 | 7.9238 | 60.004 | 8 | 95.858 | 3.855 | 59.9597 | 4.35 | 95.9163 | 6.9086 | 59.971 | 8 | 95.8752 | 3.9981 | 60.0249 | 4.35 | 95.856 | 7.5234 | 59.9903 | 8
95.837 | 7.9241 | 60.004 | 8 | 95.8663 | 3.8545 | 59.9597 | 4.35 | 95.9247 | 6.9086 | 59.971 | 8 | 95.8838 | 3.9981 | 60.025 | 4.35 | 95.8643 | 7.5235 | 59.9903 | 8
95.8454 | 7.9243 | 60.004 | 8 | 95.8746 | 3.854 | 59.9597 | 4.35 | 95.933 | 6.9086 | 59.971 | 8 | 95.8921 | 3.998 | 60.025 | 4.35 | 95.8726 | 7.5237 | 59.9903 | 8
95.8537 | 7.9245 | 60.004 | 8 | 95.8829 | 3.8535 | 59.9597 | 4.35 | 95.9413 | 6.9086 | 59.971 | 8 | 95.9004 | 3.998 | 60.0251 | 4.35 | 95.8811 | 7.5237 | 59.9903 | 8
95.8621 | 7.9237 | 60.004 | 8 | 95.8913 | 3.853 | 59.9598 | 4.35 | 95.9496 | 6.9087 | 59.971 | 8 | 95.9087 | 3.9979 | 60.0251 | 4.35 | 95.8894 | 7.5237 | 59.9903 | 8
95.8704 | 7.9229 | 60.004 | 8 | 95.8997 | 3.8525 | 59.9598 | 4.35 | 95.958 | 6.9088 | 59.971 | 8 | 95.917 | 3.9978 | 60.0251 | 4.35 | 95.8977 | 7.5236 | 59.9904 | 8
95.8787 | 7.9221 | 60.004 | 8 | 95.908 | 3.852 | 59.9598 | 4.35 | 95.9663 | 6.909 | 59.971 | 8 | 95.9253 | 3.9976 | 60.0252 | 4.35 | 95.906 | 7.5236 | 59.9904 | 8
95.887 | 7.9213 | 60.004 | 8 | 95.9163 | 3.8515 | 59.9598 | 4.35 | 95.9746 | 6.9091 | 59.971 | 8 | 95.9336 | 3.9974 | 60.0252 | 4.35 | 95.9143 | 7.5235 | 59.9904 | 8
95.8954 | 7.9207 | 60.004 | 8 | 95.9246 | 3.8515 | 59.9598 | 4.35 | 95.983 | 6.9092 | 59.971 | 8 | 95.9419 | 3.9971 | 60.0253 | 4.35 | 95.9226 | 7.5235 | 59.9904 | 8
95.9037 | 7.9201 | 60.004 | 8 | 95.933 | 3.8515 | 59.9598 | 4.35 | 95.9913 | 6.9094 | 59.971 | 8 | 95.9502 | 3.9969 | 60.0253 | 4.35 | 95.9309 | 7.5234 | 59.9904 | 8
95.9121 | 7.9195 | 60.004 | 8 | 95.9413 | 3.8515 | 59.9598 | 4.35 | 95.9996 | 6.9095 | 59.971 | 8 | 95.9585 | 3.9967 | 60.0254 | 4.35 | 95.9395 | 7.5232 | 59.9904 | 8
95.9204 | 7.9189 | 60.004 | 8 | 95.9496 | 3.8515 | 59.9598 | 4.35 | 96.0079 | 6.9096 | 59.971 | 8 | 95.967 | 3.9966 | 60.0254 | 4.35 | 95.9478 | 7.523 | 59.9905 | 8
95.9287 | 7.9203 | 60.004 | 8 | 95.958 | 3.8515 | 59.9598 | 4.35 | 96.0164 | 6.9098 | 59.971 | 8 | 95.9753 | 3.9965 | 60.0254 | 4.35 | 95.9561 | 7.5227 | 59.9905 | 8
95.937 | 7.9218 | 60.004 | 8 | 95.9663 | 3.8515 | 59.9598 | 4.35 | 96.0247 | 6.91 | 59.971 | 8 | 95.9836 | 3.9964 | 60.0255 | 4.35 | 95.9644 | 7.5226 | 59.9905 | 8
95.9454 | 7.9233 | 60.004 | 8 | 95.9747 | 3.8515 | 59.9598 | 4.35 | 96.033 | 6.9099 | 59.971 | 8 | 95.9919 | 3.9963 | 60.0255 | 4.35 | 95.9727 | 7.5224 | 59.9905 | 8
95.9537 | 7.9247 | 60.004 | 8 | 95.983 | 3.8515 | 59.9598 | 4.35 | 96.0414 | 6.9098 | 59.971 | 8 | 96.0002 | 3.9963 | 60.0256 | 4.35 | 95.981 | 7.5223 | 59.9905 | 8
95.962 | 7.9262 | 60.004 | 8 | 95.9913 | 3.8515 | 59.9599 | 4.35 | 96.0497 | 6.9097 | 59.971 | 8 | 96.0085 | 3.9963 | 60.0256 | 4.35 | 95.9893 | 7.5221 | 59.9905 | 8
95.9704 | 7.9277 | 60.004 | 8 | 95.9997 | 3.8516 | 59.9599 | 4.35 | 96.058 | 6.9097 | 59.971 | 8 | 96.0168 | 3.9964 | 60.0256 | 4.35 | 95.9976 | 7.5219 | 59.9906 | 8
95.9787 | 7.9299 | 60.004 | 8 | 96.008 | 3.852 | 59.9599 | 4.35 | 96.0663 | 6.9096 | 59.971 | 8 | 96.0251 | 3.9965 | 60.0257 | 4.35 | 96.0061 | 7.5217 | 59.9906 | 8
95.9871 | 7.9321 | 60.004 | 8 | 96.0164 | 3.8523 | 59.9599 | 4.35 | 96.0747 | 6.9095 | 59.971 | 8 | 96.0334 | 3.9965 | 60.0257 | 4.35 | 96.0144 | 7.5214 | 59.9906 | 8
95.9954 | 7.9341 | 60.004 | 8 | 96.0247 | 3.8527 | 59.9599 | 4.35 | 96.083 | 6.9094 | 59.971 | 8 | 96.042 | 3.9966 | 60.0258 | 4.35 | 96.0227 | 7.5211 | 59.9906 | 8
96.0037 | 7.9361 | 60.004 | 8 | 96.033 | 3.8531 | 59.9599 | 4.35 | 96.0913 | 6.9093 | 59.971 | 8 | 96.0503 | 3.9966 | 60.0258 | 4.35 | 96.031 | 7.5209 | 59.9906 | 8
96.012 | 7.936 | 60.004 | 8 | 96.0414 | 3.8535 | 59.9599 | 4.35 | 96.0997 | 6.9092 | 59.971 | 8 | 96.0586 | 3.9966 | 60.0259 | 4.35 | 96.0393 | 7.5207 | 59.9906 | 8
96.0204 | 7.9359 | 60.004 | 8 | 96.0497 | 3.8538 | 59.9599 | 4.35 | 96.108 | 6.909 | 59.971 | 8 | 96.0669 | 3.9964 | 60.0259 | 4.35 | 96.0476 | 7.523 | 59.9907 | 8
96.0287 | 7.9359 | 60.004 | 8 | 96.058 | 3.8546 | 59.9599 | 4.35 | 96.1163 | 6.909 | 59.971 | 8 | 96.0752 | 3.9962 | 60.0259 | 4.35 | 96.0559 | 7.5254 | 59.9907 | 8
96.0371 | 7.9358 | 60.004 | 8 | 96.0664 | 3.8554 | 59.9599 | 4.35 | 96.1246 | 6.909 | 59.971 | 8 | 96.0835 | 3.9959 | 60.026 | 4.35 | 96.0645 | 7.5277 | 59.9907 | 8
96.0454 | 7.9357 | 60.004 | 8 | 96.0747 | 3.856 | 59.9599 | 4.35 | 96.1331 | 6.9089 | 59.971 | 8 | 96.0918 | 3.9956 | 60.026 | 4.35 | 96.0728 | 7.5301 | 59.9907 | 8
96.0537 | 7.9356 | 60.004 | 8 | 96.0831 | 3.8567 | 59.9599 | 4.35 | 96.1414 | 6.9089 | 59.971 | 8 | 96.1001 | 3.9974 | 60.0261 | 4.35 | 96.0811 | 7.5324 | 59.9907 | 8
96.062 | 7.9354 | 60.004 | 8 | 96.0914 | 3.8571 | 59.9599 | 4.35 | 96.1497 | 6.9088 | 59.971 | 8 | 96.1084 | 3.9993 | 60.0261 | 4.35 | 96.0894 | 7.5348 | 59.9907 | 8
96.0704 | 7.9352 | 60.004 | 8 | 96.0997 | 3.8574 | 59.96 | 4.35 | 96.158 | 6.9088 | 59.971 | 8 | 96.1167 | 4.0013 | 60.0261 | 4.35 | 96.0977 | 7.5374 | 59.9908 | 8
96.0787 | 7.9351 | 60.004 | 8 | 96.1081 | 3.8578 | 59.96 | 4.35 | 96.1664 | 6.9088 | 59.971 | 8 | 96.1252 | 4.0033 | 60.0262 | 4.35 | 96.106 | 7.5401 | 59.9908 | 8
96.087 | 7.9349 | 60.004 | 8 | 96.1164 | 3.8581 | 59.96 | 4.35 | 96.1747 | 6.9088 | 59.971 | 8 | 96.1335 | 4.0054 | 60.0262 | 4.35 | 96.1143 | 7.5427 | 59.9908 | 8
96.0954 | 7.9348 | 60.004 | 8 | 96.1248 | 3.8584 | 59.96 | 4.35 | 96.183 | 6.9087 | 59.971 | 8 | 96.1418 | 4.0074 | 60.0263 | 4.35 | 96.1226 | 7.5454 | 59.9908 | 8
96.1037 | 7.9346 | 60.004 | 8 | 96.1331 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.1914 | 6.9087 | 59.971 | 8 | 96.1501 | 4.0097 | 60.0263 | 4.35 | 96.1311 | 7.5455 | 59.9908 | 8
96.1121 | 7.9352 | 60.004 | 8 | 96.1414 | 3.8586 | 59.96 | 4.35 | 96.1997 | 6.9087 | 59.971 | 8 | 96.1584 | 4.012 | 60.0264 | 4.35 | 96.1394 | 7.5457 | 59.9908 | 8
96.1204 | 7.9358 | 60.004 | 8 | 96.1498 | 3.8585 | 59.96 | 4.35 | 96.208 | 6.9086 | 59.971 | 8 | 96.1667 | 4.0143 | 60.0264 | 4.35 | 96.1477 | 7.5477 | 59.9909 | 8
96.1287 | 7.9365 | 60.004 | 8 | 96.1581 | 3.8584 | 59.96 | 4.35 | 96.2163 | 6.9086 | 59.971 | 8 | 96.175 | 4.0166 | 60.0264 | 4.35 | 96.156 | 7.5498 | 59.9909 | 8
96.137 | 7.9371 | 60.004 | 8 | 96.1664 | 3.8583 | 59.96 | 4.35 | 96.2247 | 6.9086 | 59.971 | 8 | 96.1833 | 4.0167 | 60.0265 | 4.35 | 96.1643 | 7.552 | 59.9909 | 8
96.1454 | 7.9391 | 60.004 | 8 | 96.1747 | 3.8582 | 59.96 | 4.35 | 96.233 | 6.9085 | 59.971 | 8 | 96.1917 | 4.0168 | 60.0265 | 4.35 | 96.1726 | 7.5541 | 59.9909 | 8
96.1537 | 7.9411 | 60.004 | 8 | 96.1831 | 3.8582 | 59.96 | 4.35 | 96.2413 | 6.9085 | 59.971 | 8 | 96.2002 | 4.0168 | 60.0266 | 4.35 | 96.1809 | 7.5562 | 59.9909 | 8
96.1621 | 7.9433 | 60.004 | 8 | 96.1915 | 3.8581 | 59.96 | 4.35 | 96.2498 | 6.9084 | 59.971 | 8 | 96.2085 | 4.0168 | 60.0266 | 4.35 | 96.1895 | 7.5583 | 59.9909 | 8
96.1704 | 7.9455 | 60.004 | 8 | 96.1998 | 3.8581 | 59.96 | 4.35 | 96.2581 | 6.9083 | 59.972 | 8 | 96.2168 | 4.0168 | 60.0266 | 4.35 | 96.1978 | 7.5602 | 59.991 | 8
96.1787 | 7.9477 | 60.004 | 8 | 96.2081 | 3.8582 | 59.96 | 4.35 | 96.2664 | 6.9081 | 59.972 | 8 | 96.2251 | 4.0168 | 60.0267 | 4.35 | 96.2061 | 7.5621 | 59.991 | 8
96.187 | 7.9499 | 60.004 | 8 | 96.2164 | 3.8582 | 59.96 | 4.35 | 96.2747 | 6.908 | 59.972 | 8 | 96.2334 | 4.0168 | 60.0267 | 4.35 | 96.2144 | 7.5651 | 59.991 | 8
96.1954 | 7.951 | 60.004 | 8 | 96.2248 | 3.8583 | 59.96 | 4.35 | 96.2831 | 6.9079 | 59.9721 | 8 | 96.2417 | 4.0168 | 60.0268 | 4.35 | 96.2227 | 7.5681 | 59.991 | 8
96.2037 | 7.9522 | 60.004 | 8 | 96.2332 | 3.8583 | 59.96 | 4.35 | 96.2914 | 6.9078 | 59.9721 | 8 | 96.25 | 4.0168 | 60.0268 | 4.35 | 96.231 | 7.5691 | 59.991 | 8
96.212 | 7.9516 | 60.004 | 8 | 96.2415 | 3.8584 | 59.96 | 4.35 | 96.2997 | 6.9077 | 59.9721 | 8 | 96.2583 | 4.0168 | 60.0269 | 4.35 | 96.2393 | 7.5702 | 59.991 | 8
96.2204 | 7.9511 | 60.004 | 8 | 96.2498 | 3.8585 | 59.96 | 4.35 | 96.3081 | 6.9076 | 59.9721 | 8 | 96.2666 | 4.0169 | 60.0269 | 4.35 | 96.2476 | 7.5711 | 59.9911 | 8
96.2287 | 7.9491 | 60.004 | 8 | 96.2581 | 3.8585 | 59.96 | 4.35 | 96.3164 | 6.9075 | 59.9721 | 8 | 96.2751 | 4.0171 | 60.0269 | 4.35 | 96.2561 | 7.5721 | 59.9911 | 8
96.2371 | 7.9471 | 60.004 | 8 | 96.2665 | 3.8586 | 59.96 | 4.35 | 96.3247 | 6.9074 | 59.9721 | 8 | 96.2834 | 4.0172 | 60.027 | 4.35 | 96.2644 | 7.5731 | 59.9911 | 8
96.2454 | 7.9445 | 60.004 | 8 | 96.2748 | 3.8586 | 59.96 | 4.35 | 96.333 | 6.9074 | 59.9722 | 8 | 96.2917 | 4.0173 | 60.027 | 4.35 | 96.2727 | 7.5741 | 59.9911 | 8
96.2537 | 7.9419 | 60.004 | 8 | 96.2831 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.3414 | 6.9074 | 59.9722 | 8 | 96.3 | 4.0174 | 60.0271 | 4.35 | 96.281 | 7.5752 | 59.9911 | 8
96.262 | 7.939 | 60.004 | 8 | 96.2915 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.3497 | 6.9074 | 59.9722 | 8 | 96.3083 | 4.0176 | 60.0271 | 4.35 | 96.2893 | 7.5763 | 59.9911 | 8
96.2704 | 7.9361 | 60.004 | 8 | 96.2998 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.358 | 6.9074 | 59.9722 | 8 | 96.3167 | 4.0177 | 60.0271 | 4.35 | 96.2976 | 7.5763 | 59.9912 | 8
96.2787 | 7.9335 | 60.004 | 8 | 96.3082 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.3665 | 6.9074 | 59.9722 | 8 | 96.325 | 4.0178 | 60.0272 | 4.35 | 96.3059 | 7.5764 | 59.9912 | 8
96.2871 | 7.9309 | 60.004 | 8 | 96.3165 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.3748 | 6.9074 | 59.9722 | 8 | 96.3333 | 4.0179 | 60.0272 | 4.35 | 96.3145 | 7.5764 | 59.9912 | 8
96.2954 | 7.93 | 60.004 | 8 | 96.3248 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.3831 | 6.9074 | 59.9723 | 8 | 96.3416 | 4.0181 | 60.0273 | 4.35 | 96.3228 | 7.5765 | 59.9912 | 8
96.3037 | 7.9291 | 60.004 | 8 | 96.3332 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.3914 | 6.9074 | 59.9723 | 8 | 96.3499 | 4.0181 | 60.0273 | 4.35 | 96.3311 | 7.5765 | 59.9912 | 8
96.312 | 7.9282 | 60.004 | 8 | 96.3415 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.3998 | 6.9074 | 59.9723 | 8 | 96.3584 | 4.0181 | 60.0274 | 4.35 | 96.3394 | 7.5765 | 59.9912 | 8
96.3204 | 7.9274 | 60.004 | 8 | 96.3499 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.4081 | 6.9074 | 59.9723 | 8 | 96.3667 | 4.0181 | 60.0274 | 4.35 | 96.3477 | 7.5765 | 59.9913 | 8
96.3287 | 7.9271 | 60.004 | 8 | 96.3582 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.4164 | 6.9074 | 59.9723 | 8 | 96.375 | 4.0181 | 60.0274 | 4.35 | 96.356 | 7.5766 | 59.9913 | 8
96.337 | 7.9269 | 60.004 | 8 | 96.3665 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.4248 | 6.9074 | 59.9723 | 8 | 96.3833 | 4.0181 | 60.0275 | 4.35 | 96.3643 | 7.5766 | 59.9913 | 8
96.3454 | 7.9269 | 60.004 | 8 | 96.3749 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.4331 | 6.9074 | 59.9724 | 8 | 96.3916 | 4.0181 | 60.0275 | 4.35 | 96.3726 | 7.5767 | 59.9913 | 8
96.3537 | 7.9269 | 60.004 | 8 | 96.3832 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.4414 | 6.9074 | 59.9724 | 8 | 96.3999 | 4.0181 | 60.0276 | 4.35 | 96.3811 | 7.5768 | 59.9913 | 8
96.3621 | 7.9284 | 60.004 | 8 | 96.3915 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.4497 | 6.9074 | 59.9724 | 8 | 96.4082 | 4.0181 | 60.0276 | 4.35 | 96.3894 | 7.5768 | 59.9913 | 8
96.3704 | 7.9298 | 60.004 | 8 | 96.3998 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.4581 | 6.9074 | 59.9724 | 8 | 96.4165 | 4.0181 | 60.0276 | 4.35 | 96.3977 | 7.5769 | 59.9914 | 8
96.3787 | 7.9313 | 60.004 | 8 | 96.4082 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.4664 | 6.9074 | 59.9724 | 8 | 96.4248 | 4.0181 | 60.0277 | 4.35 | 96.406 | 7.5769 | 59.9914 | 8
96.387 | 7.9328 | 60.004 | 8 | 96.4165 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.4747 | 6.9074 | 59.9724 | 8 | 96.4333 | 4.0181 | 60.0277 | 4.35 | 96.4143 | 7.5769 | 59.9914 | 8
96.3954 | 7.9342 | 60.004 | 8 | 96.4249 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.4832 | 6.9074 | 59.9725 | 8 | 96.4417 | 4.0181 | 60.0278 | 4.35 | 96.4226 | 7.577 | 59.9914 | 8
96.4037 | 7.9357 | 60.004 | 8 | 96.4332 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.4915 | 6.9074 | 59.9725 | 8 | 96.45 | 4.0181 | 60.0278 | 4.35 | 96.4309 | 7.577 | 59.9914 | 8
96.4121 | 7.9372 | 60.004 | 8 | 96.4415 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.4998 | 6.9073 | 59.9725 | 8 | 96.4583 | 4.0181 | 60.0279 | 4.35 | 96.4395 | 7.5771 | 59.9914 | 8
96.4204 | 7.9386 | 60.004 | 8 | 96.4499 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.5081 | 6.9073 | 59.9725 | 8 | 96.4666 | 4.0181 | 60.0279 | 4.35 | 96.4478 | 7.577 | 59.9915 | 8
96.4287 | 7.9401 | 60.004 | 8 | 96.4582 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.5165 | 6.9073 | 59.9725 | 8 | 96.4749 | 4.0181 | 60.0279 | 4.35 | 96.4561 | 7.577 | 59.9915 | 8
96.437 | 7.9415 | 60.004 | 8 | 96.4666 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.5248 | 6.9073 | 59.9725 | 8 | 96.4832 | 4.0181 | 60.028 | 4.35 | 96.4644 | 7.577 | 59.9915 | 8
96.4454 | 7.9415 | 60.004 | 8 | 96.4749 | 3.8587 | 59.96 | 4.35 | 96.5331 | 6.9073 | 59.9726 | 8 | 96.4915 | 4.0181 | 60.025 | 4.35 | 96.4727 | 7.577 | 59.9915 | 8
96.4537 | 7.9414 | 60.004 | 8 | 96.4832 | 3.8586 | 59.96 | 4.35 | 96.5415 | 6.9073 | 59.9726 | 8 | 96.4998 | 4.0181 | 60.0251 | 4.35 | 96.481 | 7.5769 | 59.9915 | 8
96.462 | 7.9413 | 60.004 | 8 | 96.4916 | 3.8586 | 59.96 | 4.35 | 96.5498 | 6.9073 | 59.9726 | 8 | 96.5083 | 4.0181 | 60.0251 | 4.35 | 96.4893 | 7.5769 | 59.9915 | 8
96.4704 | 7.9412 | 60.004 | 8 | 96.4999 | 3.8585 | 59.96 | 4.35 | 96.5581 | 6.9073 | 59.9726 | 8 | 96.5166 | 4.018 | 60.0251 | 4.35 | 96.4978 | 7.577 | 59.9916 | 8
96.4787 | 7.9412 | 60.004 | 8 | 96.5082 | 3.8585 | 59.96 | 4.35 | 96.5664 | 6.9073 | 59.9726 | 8 | 96.5249 | 4.0179 | 60.0252 | 4.35 | 96.5061 | 7.577 | 59.9916 | 8
96.4871 | 7.9411 | 60.002 | 8 | 96.5165 | 3.8584 | 59.96 | 4.35 | 96.5748 | 6.9073 | 59.9726 | 8 | 96.5332 | 4.0179 | 60.0252 | 4.35 | 96.5144 | 7.5771 | 59.9916 | 8
96.4954 | 7.941 | 60.002 | 8 | 96.5249 | 3.8584 | 59.96 | 4.35 | 96.5831 | 6.9073 | 59.9727 | 8 | 96.5415 | 4.0179 | 60.0253 | 4.35 | 96.5227 | 7.5772 | 59.9916 | 8
96.5037 | 7.9409 | 60.002 | 8 | 96.5333 | 3.8583 | 59.96 | 4.35 | 96.5914 | 6.9073 | 59.9727 | 8 | 96.5498 | 4.0178 | 60.0253 | 4.35 | 96.531 | 7.5773 | 59.9916 | 8
96.512 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.5416 | 3.8583 | 59.96 | 4.35 | 96.5999 | 6.9073 | 59.9727 | 8 | 96.5581 | 4.0178 | 60.0254 | 4.35 | 96.5393 | 7.5773 | 59.9916 | 8
96.5204 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.5499 | 3.8583 | 59.96 | 4.35 | 96.6082 | 6.9073 | 59.9727 | 8 | 96.5664 | 4.0178 | 60.0254 | 4.35 | 96.5476 | 7.5774 | 59.9917 | 8
96.5287 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.5582 | 3.8583 | 59.96 | 4.35 | 96.6165 | 6.9073 | 59.9727 | 8 | 96.5747 | 4.0178 | 60.0254 | 4.35 | 96.5562 | 7.5775 | 59.9917 | 8
96.5371 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.5666 | 3.8583 | 59.96 | 4.35 | 96.6248 | 6.9073 | 59.9727 | 8 | 96.583 | 4.0178 | 60.0255 | 4.35 | 96.5645 | 7.5776 | 59.9917 | 8
96.5454 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.575 | 3.8583 | 59.96 | 4.35 | 96.6332 | 6.9073 | 59.9728 | 8 | 96.5916 | 4.0178 | 60.0255 | 4.35 | 96.5728 | 7.5777 | 59.9917 | 8
96.5537 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.5833 | 3.8584 | 59.96 | 4.35 | 96.6415 | 6.9073 | 59.9728 | 8 | 96.5999 | 4.0179 | 60.0256 | 4.35 | 96.5811 | 7.5777 | 59.9917 | 8
96.562 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.5916 | 3.8584 | 59.96 | 4.35 | 96.6498 | 6.9073 | 59.9728 | 8 | 96.6082 | 4.0179 | 60.0256 | 4.35 | 96.5894 | 7.5777 | 59.9917 | 8
96.5704 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.5999 | 3.8584 | 59.96 | 4.35 | 96.6582 | 6.9073 | 59.9728 | 8 | 96.6165 | 4.0179 | 60.0256 | 4.35 | 96.5977 | 7.5777 | 59.9918 | 8
96.5787 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.6083 | 3.8584 | 59.96 | 4.35 | 96.6665 | 6.9073 | 59.9728 | 8 | 96.6248 | 4.0179 | 60.0257 | 4.35 | 96.606 | 7.5777 | 59.9918 | 8
96.587 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.6166 | 3.8584 | 59.96 | 4.35 | 96.6748 | 6.9073 | 59.9728 | 8 | 96.6331 | 4.0179 | 60.0257 | 4.35 | 96.6143 | 7.5777 | 59.9918 | 8
96.5954 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.6249 | 3.8584 | 59.96 | 4.35 | 96.6831 | 6.9073 | 59.9729 | 8 | 96.6414 | 4.0179 | 60.0258 | 4.35 | 96.6228 | 7.5777 | 59.9918 | 8
96.6037 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.6333 | 3.8584 | 59.96 | 4.35 | 96.6915 | 6.9073 | 59.9729 | 8 | 96.6497 | 4.0179 | 60.0258 | 4.35 | 96.6311 | 7.5778 | 59.9918 | 8
96.6121 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.6416 | 3.8584 | 59.96 | 4.35 | 96.6998 | 6.9072 | 59.9729 | 8 | 96.658 | 4.0179 | 60.0259 | 4.35 | 96.6394 | 7.5779 | 59.9918 | 8
96.6204 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.65 | 3.8584 | 59.96 | 4.35 | 96.7081 | 6.9071 | 59.9729 | 8 | 96.6665 | 4.0179 | 60.0259 | 4.35 | 96.6477 | 7.5781 | 59.9919 | 8
96.6287 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.6583 | 3.8602 | 59.96 | 4.35 | 96.7166 | 6.9071 | 59.9729 | 8 | 96.6748 | 4.0179 | 60.0259 | 4.35 | 96.656 | 7.5782 | 59.9919 | 8
96.637 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.6666 | 3.8621 | 59.96 | 4.35 | 96.7249 | 6.907 | 59.9729 | 8 | 96.6831 | 4.0178 | 60.026 | 4.35 | 96.6643 | 7.5782 | 59.9919 | 8
96.6454 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.675 | 3.867 | 59.96 | 4.35 | 96.7332 | 6.9069 | 59.973 | 8 | 96.6914 | 4.0176 | 60.026 | 4.35 | 96.6726 | 7.5783 | 59.9919 | 8
96.6537 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.6833 | 3.8719 | 59.96 | 4.35 | 96.7415 | 6.9069 | 59.973 | 8 | 96.6997 | 4.0175 | 60.0261 | 4.35 | 96.6812 | 7.5783 | 59.9919 | 8
96.6621 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.6917 | 3.8768 | 59.96 | 4.35 | 96.7499 | 6.9067 | 59.973 | 8 | 96.708 | 4.0174 | 60.0261 | 4.35 | 96.6895 | 7.5784 | 59.9919 | 8
96.6704 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.7 | 3.8817 | 59.96 | 4.35 | 96.7582 | 6.9066 | 59.973 | 8 | 96.7163 | 4.0228 | 60.0261 | 4.35 | 96.6978 | 7.5784 | 59.992 | 8
96.6787 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.7083 | 3.8864 | 59.96 | 4.35 | 96.7665 | 6.9064 | 59.973 | 8 | 96.7246 | 4.0282 | 60.0262 | 4.35 | 96.7061 | 7.5785 | 59.992 | 8
96.687 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 96.7167 | 3.8911 | 59.96 | 4.35 | 96.7748 | 6.9063 | 59.973 | 8 | 96.7329 | 4.0336 | 60.0262 | 4.35 | 96.7144 | 7.5785 | 59.992 | 8
96.6954 | 7.941 | 60.002 | 8 | 96.725 | 3.8958 | 59.96 | 4.35 | 96.7832 | 6.9062 | 59.9731 | 8 | 96.7415 | 4.039 | 60.0263 | 4.35 | 96.7227 | 7.5784 | 59.992 | 8
96.7037 | 7.9412 | 60.002 | 8 | 96.7333 | 3.9004 | 59.96 | 4.35 | 96.7915 | 6.9061 | 59.9731 | 8 | 96.7498 | 4.0444 | 60.0263 | 4.35 | 96.731 | 7.5783 | 59.992 | 8
96.712 | 7.942 | 60.002 | 8 | 96.7416 | 3.9033 | 59.96 | 4.35 | 96.7998 | 6.9061 | 59.9731 | 8 | 96.7581 | 4.0498 | 60.0263 | 4.35 | 96.7395 | 7.5783 | 59.992 | 8
96.7204 | 7.9428 | 60.002 | 8 | 96.75 | 3.9062 | 59.96 | 4.35 | 96.8082 | 6.9061 | 59.9731 | 8 | 96.7664 | 4.0554 | 60.0264 | 4.35 | 96.7478 | 7.5783 | 59.992 | 8
96.7287 | 7.9425 | 60.002 | 8 | 96.7583 | 3.906 | 59.96 | 4.35 | 96.8165 | 6.9061 | 59.9731 | 8 | 96.7747 | 4.061 | 60.0264 | 4.35 | 96.7561 | 7.5783 | 59.992 | 8
96.7371 | 7.9421 | 60.002 | 8 | 96.7667 | 3.9058 | 59.96 | 4.35 | 96.8248 | 6.906 | 59.9731 | 8 | 96.783 | 4.0667 | 60.0265 | 4.35 | 96.7644 | 7.5783 | 59.992 | 8
96.7454 | 7.9416 | 60.002 | 8 | 96.775 | 3.9055 | 59.96 | 4.35 | 96.8331 | 6.9061 | 59.9732 | 8 | 96.7913 | 4.0725 | 60.0265 | 4.35 | 96.7727 | 7.5783 | 59.9921 | 8
96.7537 | 7.9411 | 60.002 | 8 | 96.7833 | 3.9053 | 59.96 | 4.35 | 96.8416 | 6.9062 | 59.9732 | 8 | 96.7996 | 4.0727 | 60.0266 | 4.35 | 96.781 | 7.5783 | 59.9921 | 8
96.762 | 7.9406 | 60.002 | 8 | 96.7917 | 3.9053 | 59.96 | 4.35 | 96.8499 | 6.9063 | 59.9732 | 8 | 96.8079 | 4.0729 | 60.0266 | 4.35 | 96.7893 | 7.5783 | 59.9921 | 8
96.7704 | 7.9401 | 60.002 | 8 | 96.8 | 3.9053 | 59.96 | 4.35 | 96.8582 | 6.9063 | 59.9732 | 8 | 96.8162 | 4.0731 | 60.0266 | 4.35 | 96.7976 | 7.5783 | 59.9921 | 8
96.7787 | 7.9394 | 60.002 | 8 | 96.8083 | 3.9053 | 59.96 | 4.35 | 96.8666 | 6.9064 | 59.9732 | 8 | 96.8247 | 4.0733 | 60.0267 | 4.35 | 96.8062 | 7.5783 | 59.9921 | 8
96.7871 | 7.9387 | 60.002 | 8 | 96.8167 | 3.9053 | 59.96 | 4.35 | 96.8749 | 6.9065 | 59.9732 | 8 | 96.833 | 4.0735 | 60.0267 | 4.35 | 96.8145 | 7.5783 | 59.9921 | 8
96.7954 | 7.9372 | 60.002 | 8 | 96.825 | 3.9053 | 59.96 | 4.35 | 96.8832 | 6.9065 | 59.9733 | 8 | 96.8413 | 4.0737 | 60.0268 | 4.35 | 96.8228 | 7.5783 | 59.9921 | 8
96.8037 | 7.9358 | 60.002 | 8 | 96.8334 | 3.9053 | 59.96 | 4.35 | 96.8915 | 6.9065 | 59.9733 | 8 | 96.8496 | 4.0739 | 60.0268 | 4.35 | 96.8311 | 7.5783 | 59.9921 | 8
96.812 | 7.9348 | 60.002 | 8 | 96.8417 | 3.9094 | 59.96 | 4.35 | 96.8999 | 6.9065 | 59.9733 | 8 | 96.8579 | 4.0741 | 60.0268 | 4.35 | 96.8394 | 7.5783 | 59.9921 | 8
96.8204 | 7.9338 | 60.002 | 8 | 96.85 | 3.9134 | 59.96 | 4.35 | 96.9082 | 6.9065 | 59.9733 | 8 | 96.8662 | 4.0741 | 60.0269 | 4.35 | 96.8477 | 7.5783 | 59.9921 | 8
96.8287 | 7.9354 | 60.002 | 8 | 96.8583 | 3.9174 | 59.96 | 4.35 | 96.9165 | 6.9065 | 59.9733 | 8 | 96.8745 | 4.0741 | 60.0269 | 4.35 | 96.856 | 7.5783 | 59.9921 | 8
96.837 | 7.9369 | 60.002 | 8 | 96.8667 | 3.9215 | 59.96 | 4.35 | 96.9249 | 6.9065 | 59.9733 | 8 | 96.8828 | 4.0741 | 60.027 | 4.35 | 96.8645 | 7.5783 | 59.9921 | 8
96.8454 | 7.9384 | 60.002 | 8 | 96.8751 | 3.9255 | 59.96 | 4.35 | 96.9332 | 6.9065 | 59.9734 | 8 | 96.8911 | 4.0741 | 60.027 | 4.35 | 96.8728 | 7.5783 | 59.9922 | 8
96.8537 | 7.9399 | 60.002 | 8 | 96.8834 | 3.9296 | 59.96 | 4.35 | 96.9415 | 6.9065 | 59.9734 | 8 | 96.8997 | 4.0741 | 60.0271 | 4.35 | 96.8811 | 7.5783 | 59.9922 | 8
96.8621 | 7.9414 | 60.002 | 8 | 96.8917 | 3.9336 | 59.96 | 4.35 | 96.9498 | 6.9065 | 59.9734 | 8 | 96.908 | 4.0741 | 60.0271 | 4.35 | 96.8894 | 7.5783 | 59.9922 | 8
96.8704 | 7.9429 | 60.002 | 8 | 96.9 | 3.9376 | 59.96 | 4.35 | 96.9583 | 6.9065 | 59.9734 | 8 | 96.9163 | 4.0741 | 60.0271 | 4.35 | 96.8977 | 7.5783 | 59.9922 | 8
96.8787 | 7.9446 | 60.002 | 8 | 96.9084 | 3.9417 | 59.96 | 4.35 | 96.9666 | 6.9065 | 59.9734 | 8 | 96.9246 | 4.0741 | 60.0272 | 4.35 | 96.906 | 7.5783 | 59.9922 | 8
96.887 | 7.9463 | 60.002 | 8 | 96.9167 | 3.9457 | 59.96 | 4.35 | 96.9749 | 6.9066 | 59.9734 | 8 | 96.9329 | 4.0741 | 60.0272 | 4.35 | 96.9143 | 7.5783 | 59.9922 | 8
96.8954 | 7.9486 | 60.002 | 8 | 96.925 | 3.9457 | 59.96 | 4.35 | 96.9832 | 6.9067 | 59.9735 | 8 | 96.9412 | 4.0741 | 60.0273 | 4.35 | 96.9229 | 7.5783 | 59.9922 | 8
96.9037 | 7.951 | 60.002 | 8 | 96.9334 | 3.9457 | 59.96 | 4.35 | 96.9916 | 6.9068 | 59.9735 | 8 | 96.9495 | 4.0741 | 60.0273 | 4.35 | 96.9312 | 7.5783 | 59.9922 | 8
96.9121 | 7.951 | 60.002 | 8 | 96.9417 | 3.9457 | 59.96 | 4.35 | 96.9999 | 6.9069 | 59.9735 | 8 | 96.9578 | 4.0741 | 60.0273 | 4.35 | 96.9395 | 7.5783 | 59.9922 | 8
96.9204 | 7.951 | 60.002 | 8 | 96.9501 | 3.9457 | 59.96 | 4.35 | 97.0082 | 6.907 | 59.9735 | 8 | 96.9661 | 4.0741 | 60.0274 | 4.35 | 96.9478 | 7.5783 | 59.9922 | 8
96.9287 | 7.951 | 60.002 | 8 | 96.9584 | 3.9457 | 59.96 | 4.35 | 97.0166 | 6.9072 | 59.9735 | 8 | 96.9746 | 4.0741 | 60.0274 | 4.35 | 96.9561 | 7.5783 | 59.9922 | 8
96.937 | 7.951 | 60.002 | 8 | 96.9667 | 3.9457 | 59.96 | 4.35 | 97.0249 | 6.9073 | 59.9735 | 8 | 96.9829 | 4.0741 | 60.0275 | 4.35 | 96.9644 | 7.5783 | 59.9922 | 8
96.9454 | 7.9481 | 60.002 | 8 | 96.9751 | 3.9456 | 59.96 | 4.35 | 97.0332 | 6.9075 | 59.9736 | 8 | 96.9912 | 4.0741 | 60.0275 | 4.35 | 96.9727 | 7.5783 | 59.9923 | 8
96.9537 | 7.9453 | 60.002 | 8 | 96.9834 | 3.9456 | 59.96 | 4.35 | 97.0415 | 6.9077 | 59.9736 | 8 | 96.9995 | 4.0741 | 60.0276 | 4.35 | 96.981 | 7.5783 | 59.9923 | 8
96.962 | 7.9431 | 60.002 | 8 | 96.9918 | 3.9456 | 59.96 | 4.35 | 97.0499 | 6.9078 | 59.9736 | 8 | 97.0078 | 4.0741 | 60.0276 | 4.35 | 96.9895 | 7.5783 | 59.9923 | 8
96.9704 | 7.941 | 60.002 | 8 | 97.0001 | 3.9455 | 59.96 | 4.35 | 97.0582 | 6.9079 | 59.9736 | 8 | 97.0161 | 4.0741 | 60.0276 | 4.35 | 96.9978 | 7.5783 | 59.9923 | 8
96.9787 | 7.9389 | 60.002 | 8 | 97.0084 | 3.9455 | 59.96 | 4.35 | 97.0665 | 6.908 | 59.9736 | 8 | 97.0244 | 4.0741 | 60.0277 | 4.35 | 97.0061 | 7.5783 | 59.9923 | 8
96.9871 | 7.9368 | 60.002 | 8 | 97.0168 | 3.9455 | 59.96 | 4.35 | 97.075 | 6.9081 | 59.9736 | 8 | 97.0327 | 4.0741 | 60.0277 | 4.35 | 97.0144 | 7.5783 | 59.9923 | 8
96.9954 | 7.9346 | 60.002 | 8 | 97.0251 | 3.9454 | 59.96 | 4.35 | 97.0833 | 6.9082 | 59.9737 | 8 | 97.041 | 4.0741 | 60.0278 | 4.35 | 97.0227 | 7.5783 | 59.9923 | 8
97.0037 | 7.9325 | 60.002 | 8 | 97.0334 | 3.9454 | 59.96 | 4.35 | 97.0916 | 6.9083 | 59.9737 | 8 | 97.0493 | 4.0741 | 60.0278 | 4.35 | 97.031 | 7.5783 | 59.9923 | 8
97.012 | 7.9309 | 60.002 | 8 | 97.0417 | 3.9454 | 59.96 | 4.35 | 97.0999 | 6.9083 | 59.9737 | 8 | 97.0579 | 4.0741 | 60.0278 | 4.35 | 97.0393 | 7.5783 | 59.9923 | 8
97.0204 | 7.9294 | 60.002 | 8 | 97.0501 | 3.9454 | 59.96 | 4.35 | 97.1083 | 6.9083 | 59.9737 | 8 | 97.0662 | 4.0741 | 60.0279 | 4.35 | 97.0479 | 7.5783 | 59.9923 | 8
97.0287 | 7.9302 | 60.002 | 8 | 97.0585 | 3.9453 | 59.96 | 4.35 | 97.1166 | 6.9083 | 59.9737 | 8 | 97.0745 | 4.0741 | 60.0279 | 4.35 | 97.0562 | 7.5783 | 59.9923 | 8
97.0371 | 7.9311 | 60.002 | 8 | 97.0668 | 3.9451 | 59.96 | 4.35 | 97.1249 | 6.9083 | 59.9737 | 8 | 97.0828 | 4.0741 | 60.028 | 4.35 | 97.0645 | 7.5783 | 59.9923 | 8
97.0454 | 7.9313 | 60.002 | 8 | 97.0751 | 3.945 | 59.96 | 4.35 | 97.1333 | 6.9083 | 59.9738 | 8 | 97.0911 | 4.0741 | 60.028 | 4.35 | 97.0728 | 7.5783 | 59.9924 | 8
97.0537 | 7.9315 | 60.002 | 8 | 97.0834 | 3.9449 | 59.96 | 4.35 | 97.1416 | 6.9083 | 59.9738 | 8 | 97.0994 | 4.0741 | 60.0281 | 4.35 | 97.0811 | 7.5782 | 59.9924 | 8
97.062 | 7.9316 | 60.002 | 8 | 97.0918 | 3.9448 | 59.96 | 4.35 | 97.1499 | 6.9083 | 59.9738 | 8 | 97.1077 | 4.0741 | 60.0281 | 4.35 | 97.0894 | 7.5782 | 59.9924 | 8
97.0704 | 7.9317 | 60.002 | 8 | 97.1001 | 3.9446 | 59.96 | 4.35 | 97.1582 | 6.9083 | 59.9738 | 8 | 97.116 | 4.0741 | 60.0281 | 4.35 | 97.0977 | 7.5782 | 59.9924 | 8
97.0787 | 7.9319 | 60.002 | 8 | 97.1085 | 3.9445 | 59.96 | 4.35 | 97.1666 | 6.9082 | 59.9738 | 8 | 97.1243 | 4.0741 | 60.0282 | 4.35 | 97.1062 | 7.5782 | 59.9924 | 8
97.0871 | 7.932 | 60.002 | 8 | 97.1168 | 3.9444 | 59.96 | 4.35 | 97.1749 | 6.9081 | 59.9738 | 8 | 97.1328 | 4.0741 | 60.0282 | 4.35 | 97.1145 | 7.5782 | 59.9924 | 8
97.0954 | 7.9302 | 60.002 | 8 | 97.1251 | 3.9442 | 59.96 | 4.35 | 97.1832 | 6.9079 | 59.9739 | 8 | 97.1411 | 4.0741 | 60.0283 | 4.35 | 97.1228 | 7.5782 | 59.9924 | 8
97.1037 | 7.9285 | 60.002 | 8 | 97.1335 | 3.9441 | 59.96 | 4.35 | 97.1915 | 6.9077 | 59.9739 | 8 | 97.1494 | 4.0741 | 60.0283 | 4.35 | 97.1311 | 7.5783 | 59.9924 | 8
97.1121 | 7.9306 | 60.002 | 8 | 97.1418 | 3.9441 | 59.963 | 4.35 | 97.2 | 6.9075 | 59.9739 | 8 | 97.1577 | 4.0741 | 60.0283 | 4.35 | 97.1394 | 7.5784 | 59.9924 | 8
97.1204 | 7.9328 | 60.002 | 8 | 97.1501 | 3.9442 | 59.963 | 4.35 | 97.2083 | 6.9073 | 59.9739 | 8 | 97.166 | 4.0741 | 60.0284 | 4.35 | 97.1477 | 7.5785 | 59.9924 | 8
97.1287 | 7.9351 | 60.002 | 8 | 97.1585 | 3.9442 | 59.963 | 4.35 | 97.2166 | 6.9071 | 59.9739 | 8 | 97.1743 | 4.0741 | 60.0284 | 4.35 | 97.156 | 7.5785 | 59.9924 | 8
97.137 | 7.9373 | 60.002 | 8 | 97.1668 | 3.9442 | 59.9631 | 4.35 | 97.225 | 6.9069 | 59.9739 | 8 | 97.1826 | 4.0741 | 60.0285 | 4.35 | 97.1643 | 7.5786 | 59.9924 | 8
97.1454 | 7.9395 | 60.002 | 8 | 97.1752 | 3.9442 | 59.9631 | 4.35 | 97.2333 | 6.9068 | 59.974 | 8 | 97.1909 | 4.0741 | 60.0285 | 4.35 | 97.1729 | 7.5787 | 59.9925 | 8
97.1537 | 7.9417 | 60.002 | 8 | 97.1835 | 3.9442 | 59.9631 | 4.35 | 97.2416 | 6.9066 | 59.974 | 8 | 97.1992 | 4.0741 | 60.0286 | 4.35 | 97.1812 | 7.5789 | 59.9925 | 8
97.1621 | 7.9438 | 60.002 | 8 | 97.1918 | 3.9442 | 59.9631 | 4.35 | 97.2499 | 6.9065 | 59.974 | 8 | 97.2078 | 4.0741 | 60.0286 | 4.35 | 97.1895 | 7.579 | 59.9925 | 8
97.1704 | 7.946 | 60.002 | 8 | 97.2002 | 3.9442 | 59.9631 | 4.35 | 97.2583 | 6.9065 | 59.973 | 8 | 97.2161 | 4.0741 | 60.0286 | 4.35 | 97.1978 | 7.5791 | 59.9925 | 8
97.1787 | 7.9496 | 60.002 | 8 | 97.2085 | 3.9443 | 59.9631 | 4.35 | 97.2666 | 6.9065 | 59.973 | 8 | 97.2244 | 4.0741 | 60.0287 | 4.35 | 97.2061 | 7.5792 | 59.9925 | 8
97.187 | 7.9531 | 60.002 | 8 | 97.2169 | 3.9443 | 59.9632 | 4.35 | 97.2749 | 6.9065 | 59.973 | 8 | 97.2327 | 4.0741 | 60.0287 | 4.35 | 97.2144 | 7.5793 | 59.9925 | 8
97.1954 | 7.9531 | 60.002 | 8 | 97.2252 | 3.9443 | 59.9632 | 4.35 | 97.2833 | 6.9065 | 59.9731 | 8 | 97.241 | 4.0741 | 60.0288 | 4.35 | 97.2227 | 7.5795 | 59.9925 | 8
97.2037 | 7.953 | 60.002 | 8 | 97.2335 | 3.9443 | 59.9632 | 4.35 | 97.2916 | 6.9065 | 59.9731 | 8 | 97.2493 | 4.0741 | 60.0288 | 4.35 | 97.2312 | 7.5796 | 59.9925 | 8
97.2121 | 7.9529 | 60.002 | 8 | 97.2418 | 3.9443 | 59.9632 | 4.35 | 97.2999 | 6.9065 | 59.9731 | 8 | 97.2576 | 4.0741 | 60.0288 | 4.35 | 97.2395 | 7.5797 | 59.9925 | 8
97.2204 | 7.9528 | 60.002 | 8 | 97.2502 | 3.9443 | 59.9632 | 4.35 | 97.3082 | 6.9065 | 59.9731 | 8 | 97.2659 | 4.0741 | 60.0289 | 4.35 | 97.2478 | 7.5797 | 59.9925 | 8
97.2287 | 7.9528 | 60.002 | 8 | 97.2585 | 3.9443 | 59.9632 | 4.35 | 97.3167 | 6.9065 | 59.9731 | 8 | 97.2742 | 4.0741 | 60.0289 | 4.35 | 97.2561 | 7.5797 | 59.9925 | 8
97.2371 | 7.9528 | 60.002 | 8 | 97.2668 | 3.9443 | 59.9633 | 4.35 | 97.325 | 6.9065 | 59.9731 | 8 | 97.2825 | 4.0741 | 60.029 | 4.35 | 97.2644 | 7.5797 | 59.9925 | 8
97.2454 | 7.9533 | 60.002 | 8 | 97.2752 | 3.9439 | 59.9633 | 4.35 | 97.3333 | 6.9084 | 59.9732 | 8 | 97.291 | 4.0741 | 60.029 | 4.35 | 97.2727 | 7.5797 | 59.9926 | 8
97.2537 | 7.9537 | 60.002 | 8 | 97.2835 | 3.9436 | 59.9633 | 4.35 | 97.3417 | 6.9103 | 59.9732 | 8 | 97.2993 | 4.0741 | 60.0291 | 4.35 | 97.281 | 7.5797 | 59.9926 | 8
97.262 | 7.9532 | 60.002 | 8 | 97.2919 | 3.9432 | 59.9633 | 4.35 | 97.35 | 6.9123 | 59.9732 | 8 | 97.3076 | 4.0741 | 60.0291 | 4.35 | 97.2896 | 7.5797 | 59.9926 | 8
97.2704 | 7.9528 | 60.002 | 8 | 97.3002 | 3.9427 | 59.9633 | 4.35 | 97.3583 | 6.9142 | 59.9732 | 8 | 97.3159 | 4.0741 | 60.0291 | 4.35 | 97.2979 | 7.5796 | 59.9926 | 8
97.2787 | 7.9523 | 60.002 | 8 | 97.3085 | 3.9423 | 59.9633 | 4.35 | 97.3666 | 6.9191 | 59.9732 | 8 | 97.3242 | 4.074 | 60.0292 | 4.35 | 97.3062 | 7.5795 | 59.9926 | 8
97.2871 | 7.9518 | 60.002 | 8 | 97.3169 | 3.9419 | 59.9634 | 4.35 | 97.375 | 6.9239 | 59.9732 | 8 | 97.3325 | 4.0739 | 60.0292 | 4.35 | 97.3145 | 7.5795 | 59.9926 | 8
97.2954 | 7.9513 | 60.002 | 8 | 97.3252 | 3.9415 | 59.9634 | 4.35 | 97.3833 | 6.9287 | 59.9733 | 8 | 97.3408 | 4.0738 | 60.0293 | 4.35 | 97.3228 | 7.5794 | 59.9926 | 8
97.3037 | 7.9508 | 60.002 | 8 | 97.3336 | 3.941 | 59.9634 | 4.35 | 97.3916 | 6.9335 | 59.9733 | 8 | 97.3491 | 4.0737 | 60.0293 | 4.35 | 97.3311 | 7.5794 | 59.9926 | 8
97.312 | 7.9503 | 60.002 | 8 | 97.3419 | 3.9406 | 59.9634 | 4.35 | 97.3999 | 6.9384 | 59.9733 | 8 | 97.3574 | 4.0737 | 60.0293 | 4.35 | 97.3394 | 7.5794 | 59.9926 | 8
97.3204 | 7.9499 | 60.002 | 8 | 97.3502 | 3.9402 | 59.9634 | 4.35 | 97.4083 | 6.9432 | 59.9733 | 8 | 97.366 | 4.0736 | 60.0294 | 4.35 | 97.3477 | 7.5794 | 59.9926 | 8
97.3287 | 7.9475 | 60.002 | 8 | 97.3586 | 3.94 | 59.9634 | 4.35 | 97.4166 | 6.9461 | 59.9733 | 8 | 97.3743 | 4.0735 | 60.0294 | 4.35 | 97.3562 | 7.5794 | 59.9926 | 8
97.3371 | 7.9452 | 60.002 | 8 | 97.3669 | 3.9399 | 59.9635 | 4.35 | 97.4249 | 6.949 | 59.9733 | 8 | 97.3826 | 4.0734 | 60.0295 | 4.35 | 97.3645 | 7.5793 | 59.9926 | 8
97.3454 | 7.9438 | 60.002 | 8 | 97.3752 | 3.9399 | 59.9635 | 4.35 | 97.4333 | 6.9518 | 59.9734 | 8 | 97.3909 | 4.0734 | 60.0295 | 4.35 | 97.3728 | 7.5793 | 59.9927 | 8
97.3537 | 7.9424 | 60.002 | 8 | 97.3835 | 3.9399 | 59.9635 | 4.35 | 97.4417 | 6.9547 | 59.9734 | 8 | 97.3992 | 4.0734 | 60.0296 | 4.35 | 97.3811 | 7.5792 | 59.9927 | 8
97.3621 | 7.9409 | 60.002 | 8 | 97.3919 | 3.9399 | 59.9635 | 4.35 | 97.45 | 6.9547 | 59.9734 | 8 | 97.4075 | 4.0734 | 60.0296 | 4.35 | 97.3894 | 7.5792 | 59.9927 | 8
97.3704 | 7.9394 | 60.002 | 8 | 97.4003 | 3.9399 | 59.9635 | 4.35 | 97.4583 | 6.9547 | 59.9734 | 8 | 97.4158 | 4.0734 | 60.0296 | 4.35 | 97.3977 | 7.58 | 59.9927 | 8
97.3787 | 7.938 | 60.002 | 8 | 97.4086 | 3.9404 | 59.9635 | 4.35 | 97.4667 | 6.9547 | 59.9734 | 8 | 97.4241 | 4.0734 | 60.0297 | 4.35 | 97.406 | 7.5809 | 59.9927 | 8
97.387 | 7.9367 | 60.002 | 8 | 97.4169 | 3.9408 | 59.9636 | 4.35 | 97.475 | 6.9547 | 59.9734 | 8 | 97.4324 | 4.0734 | 60.0297 | 4.35 | 97.4146 | 7.5817 | 59.9927 | 8
97.3954 | 7.9353 | 60.002 | 8 | 97.4252 | 3.9413 | 59.9636 | 4.35 | 97.4833 | 6.9548 | 59.9735 | 8 | 97.4409 | 4.0734 | 60.0298 | 4.35 | 97.4229 | 7.5825 | 59.9927 | 8
97.4037 | 7.934 | 60.002 | 8 | 97.4336 | 3.9417 | 59.9636 | 4.35 | 97.4917 | 6.9548 | 59.9735 | 8 | 97.4492 | 4.0734 | 60.0298 | 4.35 | 97.4312 | 7.5834 | 59.9927 | 8
97.4121 | 7.934 | 60.002 | 8 | 97.442 | 3.9422 | 59.9636 | 4.35 | 97.5 | 6.9549 | 59.9735 | 8 | 97.4575 | 4.0734 | 60.0298 | 4.35 | 97.4395 | 7.5842 | 59.9927 | 8
97.4204 | 7.934 | 60.002 | 8 | 97.4503 | 3.9426 | 59.9636 | 4.35 | 97.5083 | 6.9549 | 59.9735 | 8 | 97.4658 | 4.0734 | 60.0299 | 4.35 | 97.4478 | 7.5851 | 59.9927 | 8
97.4287 | 7.9341 | 60.002 | 8 | 97.4586 | 3.9431 | 59.9636 | 4.35 | 97.5166 | 6.955 | 59.9735 | 8 | 97.4741 | 4.0734 | 60.0299 | 4.35 | 97.4561 | 7.586 | 59.9927 | 8
97.437 | 7.9341 | 60.002 | 8 | 97.4669 | 3.9435 | 59.9637 | 4.35 | 97.525 | 6.955 | 59.9735 | 8 | 97.4824 | 4.0734 | 60.03 | 4.35 | 97.4644 | 7.5869 | 59.9927 | 8
97.4454 | 7.9352 | 60.002 | 8 | 97.4753 | 3.944 | 59.9637 | 4.35 | 97.5333 | 6.9551 | 59.9736 | 8 | 97.4907 | 4.0734 | 60.033 | 4.35 | 97.4727 | 7.5877 | 59.9928 | 8
97.4537 | 7.9362 | 60.002 | 8 | 97.4836 | 3.9445 | 59.9637 | 4.35 | 97.5416 | 6.9552 | 59.9736 | 8 | 97.499 | 4.0734 | 60.033 | 4.35 | 97.4812 | 7.5876 | 59.9928 | 8
97.4621 | 7.9371 | 60.002 | 8 | 97.4919 | 3.9445 | 59.9637 | 4.35 | 97.5499 | 6.9553 | 59.9736 | 8 | 97.5073 | 4.0734 | 60.033 | 4.35 | 97.4895 | 7.5875 | 59.9928 | 8
97.4704 | 7.938 | 60.002 | 8 | 97.5003 | 3.9445 | 59.9637 | 4.35 | 97.5583 | 6.9554 | 59.9736 | 8 | 97.5156 | 4.0734 | 60.033 | 4.35 | 97.4978 | 7.5875 | 59.9928 | 8
97.4787 | 7.9388 | 60.002 | 8 | 97.5086 | 3.9445 | 59.9637 | 4.35 | 97.5667 | 6.9554 | 59.9736 | 8 | 97.5242 | 4.0733 | 60.033 | 4.35 | 97.5061 | 7.5874 | 59.9928 | 8
97.4871 | 7.9397 | 60.002 | 8 | 97.517 | 3.9446 | 59.9638 | 4.35 | 97.575 | 6.9554 | 59.9736 | 8 | 97.5325 | 4.0733 | 60.033 | 4.35 | 97.5144 | 7.5873 | 59.9928 | 8
97.4954 | 7.9405 | 60.002 | 8 | 97.5253 | 3.9446 | 59.9638 | 4.35 | 97.5834 | 6.9554 | 59.9737 | 8 | 97.5408 | 4.0733 | 60.0331 | 4.35 | 97.5227 | 7.5871 | 59.9928 | 8
97.5037 | 7.9414 | 60.002 | 8 | 97.5336 | 3.9446 | 59.9638 | 4.35 | 97.5917 | 6.9554 | 59.9737 | 8 | 97.5491 | 4.0733 | 60.0331 | 4.35 | 97.531 | 7.587 | 59.9928 | 8
97.512 | 7.9422 | 60.002 | 8 | 97.542 | 3.9447 | 59.9638 | 4.35 | 97.6 | 6.9554 | 59.9737 | 8 | 97.5574 | 4.0733 | 60.0331 | 4.35 | 97.5393 | 7.5868 | 59.9928 | 8
97.5204 | 7.9431 | 60.002 | 8 | 97.5503 | 3.9447 | 59.9638 | 4.35 | 97.6083 | 6.9553 | 59.9737 | 8 | 97.5657 | 4.0732 | 60.0331 | 4.35 | 97.5479 | 7.5866 | 59.9928 | 8
97.5287 | 7.943 | 60.002 | 8 | 97.5587 | 3.9445 | 59.9638 | 4.35 | 97.6167 | 6.9552 | 59.9737 | 8 | 97.574 | 4.0732 | 60.0331 | 4.35 | 97.5562 | 7.5864 | 59.9928 | 8
97.5371 | 7.9429 | 60.002 | 8 | 97.567 | 3.9443 | 59.9639 | 4.35 | 97.625 | 6.9551 | 59.9737 | 8 | 97.5823 | 4.0732 | 60.0331 | 4.35 | 97.5645 | 7.5863 | 59.9928 | 8
97.5454 | 7.9429 | 60.002 | 8 | 97.5753 | 3.9441 | 59.9639 | 4.35 | 97.6333 | 6.955 | 59.9738 | 8 | 97.5906 | 4.0732 | 60.0331 | 4.35 | 97.5728 | 7.5862 | 59.9929 | 8
97.5537 | 7.9429 | 60.002 | 8 | 97.5836 | 3.944 | 59.9639 | 4.35 | 97.6417 | 6.9548 | 59.9738 | 8 | 97.5991 | 4.0731 | 60.0331 | 4.35 | 97.5811 | 7.5861 | 59.9929 | 8
97.562 | 7.9429 | 60.002 | 8 | 97.592 | 3.9438 | 59.9639 | 4.35 | 97.65 | 6.9571 | 59.9738 | 8 | 97.6074 | 4.0731 | 60.0331 | 4.35 | 97.5894 | 7.586 | 59.9929 | 8
97.5704 | 7.9429 | 60.002 | 8 | 97.6003 | 3.9436 | 59.9639 | 4.35 | 97.6583 | 6.9595 | 59.9738 | 8 | 97.6157 | 4.0731 | 60.0331 | 4.35 | 97.5977 | 7.586 | 59.9929 | 8
97.5787 | 7.9429 | 60.002 | 8 | 97.6086 | 3.9435 | 59.9639 | 4.35 | 97.6666 | 6.9618 | 59.9738 | 8 | 97.624 | 4.0731 | 60.0331 | 4.35 | 97.606 | 7.5859 | 59.9929 | 8
97.5871 | 7.9429 | 60.002 | 8 | 97.617 | 3.9434 | 59.964 | 4.35 | 97.675 | 6.9641 | 59.9738 | 8 | 97.6323 | 4.0731 | 60.0331 | 4.35 | 97.6145 | 7.586 | 59.9929 | 8
97.5954 | 7.9429 | 60.002 | 8 | 97.6253 | 3.9432 | 59.964 | 4.35 | 97.6833 | 6.9665 | 59.9739 | 8 | 97.6406 | 4.0731 | 60.0332 | 4.35 | 97.6228 | 7.586 | 59.9929 | 8
97.6037 | 7.9429 | 60.002 | 8 | 97.6337 | 3.9431 | 59.964 | 4.35 | 97.6917 | 6.9689 | 59.9739 | 8 | 97.6489 | 4.0731 | 60.0332 | 4.35 | 97.6311 | 7.5861 | 59.9929 | 8
97.6121 | 7.9428 | 60.002 | 8 | 97.642 | 3.9432 | 59.964 | 4.35 | 97.7001 | 6.9713 | 59.9739 | 8 | 97.6572 | 4.0731 | 60.0332 | 4.35 | 97.6394 | 7.5862 | 59.9929 | 8
97.6204 | 7.9427 | 60.002 | 8 | 97.6503 | 3.9432 | 59.964 | 4.35 | 97.7084 | 6.9737 | 59.9739 | 8 | 97.6655 | 4.0731 | 60.0332 | 4.35 | 97.6477 | 7.5864 | 59.9929 | 8
97.6287 | 7.9425 | 60.002 | 8 | 97.6587 | 3.9433 | 59.964 | 4.35 | 97.7167 | 6.9762 | 59.9739 | 8 | 97.6741 | 4.0731 | 60.0332 | 4.35 | 97.656 | 7.5866 | 59.9929 | 8
97.637 | 7.9423 | 60.002 | 8 | 97.667 | 3.9433 | 59.9641 | 4.35 | 97.725 | 6.9786 | 59.9739 | 8 | 97.6824 | 4.0731 | 60.0332 | 4.35 | 97.6643 | 7.5868 | 59.9929 | 8
97.6454 | 7.9421 | 60.002 | 8 | 97.6754 | 3.9432 | 59.9641 | 4.35 | 97.7334 | 6.9786 | 59.974 | 8 | 97.6907 | 4.0731 | 60.0332 | 4.35 | 97.6726 | 7.5869 | 59.993 | 8
97.6537 | 7.9419 | 60.002 | 8 | 97.6837 | 3.9431 | 59.9641 | 4.35 | 97.7417 | 6.9786 | 59.974 | 8 | 97.699 | 4.0731 | 60.0332 | 4.35 | 97.6812 | 7.587 | 59.993 | 8
97.6621 | 7.9417 | 60.002 | 8 | 97.692 | 3.9429 | 59.9641 | 4.35 | 97.75 | 6.9788 | 59.974 | 8 | 97.7073 | 4.0731 | 60.0332 | 4.35 | 97.6895 | 7.5871 | 59.993 | 8
97.6704 | 7.9415 | 60.002 | 8 | 97.7004 | 3.9428 | 59.9641 | 4.35 | 97.7583 | 6.9789 | 59.974 | 8 | 97.7156 | 4.0731 | 60.0332 | 4.35 | 97.6978 | 7.5872 | 59.993 | 8
97.6787 | 7.9413 | 60.002 | 8 | 97.7087 | 3.9426 | 59.9641 | 4.35 | 97.7667 | 6.979 | 59.974 | 8 | 97.7239 | 4.0731 | 60.0332 | 4.35 | 97.7061 | 7.5872 | 59.993 | 8
97.687 | 7.9411 | 60.002 | 8 | 97.717 | 3.9424 | 59.9642 | 4.35 | 97.775 | 6.9791 | 59.974 | 8 | 97.7322 | 4.0731 | 60.0332 | 4.35 | 97.7144 | 7.5873 | 59.993 | 8
97.6954 | 7.941 | 60.002 | 8 | 97.7253 | 3.9422 | 59.9642 | 4.35 | 97.7833 | 6.9793 | 59.9741 | 8 | 97.7405 | 4.0731 | 60.0333 | 4.35 | 97.7227 | 7.5873 | 59.992 | 8
97.7037 | 7.9409 | 60.002 | 8 | 97.7337 | 3.942 | 59.9642 | 4.35 | 97.7917 | 6.9794 | 59.9741 | 8 | 97.7488 | 4.0731 | 60.0333 | 4.35 | 97.731 | 7.5873 | 59.992 | 8
97.7121 | 7.9417 | 60.002 | 8 | 97.742 | 3.9419 | 59.9642 | 4.35 | 97.8 | 6.9795 | 59.9741 | 8 | 97.7573 | 4.0731 | 60.0333 | 4.35 | 97.7393 | 7.5873 | 59.9921 | 8
97.7204 | 7.9425 | 60.002 | 8 | 97.7504 | 3.9417 | 59.9642 | 4.35 | 97.8083 | 6.9796 | 59.9741 | 8 | 97.7656 | 4.0731 | 60.0333 | 4.35 | 97.7478 | 7.5874 | 59.9921 | 8
97.7287 | 7.9433 | 60.002 | 8 | 97.7587 | 3.9417 | 59.9642 | 4.35 | 97.8167 | 6.9798 | 59.9741 | 8 | 97.7739 | 4.0731 | 60.0333 | 4.35 | 97.7561 | 7.5874 | 59.9921 | 8
97.7371 | 7.9442 | 60.002 | 8 | 97.767 | 3.9417 | 59.9643 | 4.35 | 97.8251 | 6.9799 | 59.9741 | 8 | 97.7822 | 4.0731 | 60.0333 | 4.35 | 97.7644 | 7.5874 | 59.9921 | 8
97.7454 | 7.9433 | 60.002 | 8 | 97.7754 | 3.9416 | 59.9643 | 4.35 | 97.8334 | 6.9799 | 59.9742 | 8 | 97.7905 | 4.0731 | 60.0333 | 4.35 | 97.7727 | 7.5874 | 59.9922 | 8
97.7537 | 7.9425 | 60.002 | 8 | 97.7837 | 3.9416 | 59.9643 | 4.35 | 97.8417 | 6.9799 | 59.9742 | 8 | 97.7988 | 4.0731 | 60.0333 | 4.35 | 97.781 | 7.5887 | 59.9922 | 8
97.762 | 7.9417 | 60.002 | 8 | 97.7921 | 3.9416 | 59.9643 | 4.35 | 97.8501 | 6.9799 | 59.9742 | 8 | 97.8071 | 4.0731 | 60.0333 | 4.35 | 97.7893 | 7.59 | 59.9922 | 8
97.7704 | 7.9409 | 60.002 | 8 | 97.8004 | 3.9416 | 59.9643 | 4.35 | 97.8584 | 6.9799 | 59.9742 | 8 | 97.8154 | 4.0731 | 60.0333 | 4.35 | 97.7976 | 7.5913 | 59.9922 | 8
97.7787 | 7.9402 | 60.002 | 8 | 97.8087 | 3.9415 | 59.9643 | 4.35 | 97.8667 | 6.9799 | 59.9742 | 8 | 97.8237 | 4.0731 | 60.0333 | 4.35 | 97.8059 | 7.5925 | 59.9923 | 8
97.7871 | 7.9396 | 60.002 | 8 | 97.8171 | 3.9415 | 59.9644 | 4.35 | 97.875 | 6.9799 | 59.9742 | 8 | 97.8323 | 4.0731 | 60.0333 | 4.35 | 97.8145 | 7.5937 | 59.9923 | 8
97.7954 | 7.938 | 60.002 | 8 | 97.8254 | 3.9415 | 59.9644 | 4.35 | 97.8834 | 6.9798 | 59.9743 | 8 | 97.8406 | 4.0731 | 60.0334 | 4.35 | 97.8228 | 7.5949 | 59.9923 | 8
97.8037 | 7.9365 | 60.002 | 8 | 97.8337 | 3.9415 | 59.9644 | 4.35 | 97.8917 | 6.9797 | 59.9743 | 8 | 97.8489 | 4.0731 | 60.0334 | 4.35 | 97.8311 | 7.5961 | 59.9923 | 8
97.812 | 7.9355 | 60.002 | 8 | 97.842 | 3.9417 | 59.9644 | 4.35 | 97.9 | 6.9795 | 59.9743 | 8 | 97.8572 | 4.0731 | 60.0334 | 4.35 | 97.8394 | 7.5973 | 59.9924 | 8
97.8204 | 7.9346 | 60.002 | 8 | 97.8504 | 3.9418 | 59.9644 | 4.35 | 97.9084 | 6.9794 | 59.9743 | 8 | 97.8655 | 4.0731 | 60.0334 | 4.35 | 97.8477 | 7.5985 | 59.9924 | 8
97.8287 | 7.9353 | 60.002 | 8 | 97.8587 | 3.942 | 59.9644 | 4.35 | 97.9167 | 6.9793 | 59.9743 | 8 | 97.8738 | 4.0731 | 60.0334 | 4.35 | 97.856 | 7.5996 | 59.9924 | 8
97.8371 | 7.9361 | 60.002 | 8 | 97.8671 | 3.9422 | 59.9645 | 4.35 | 97.925 | 6.9791 | 59.9743 | 8 | 97.8821 | 4.0731 | 60.0334 | 4.35 | 97.8643 | 7.5995 | 59.9924 | 8
97.8454 | 7.9368 | 60.002 | 8 | 97.8754 | 3.9424 | 59.9645 | 4.35 | 97.9333 | 6.979 | 59.9744 | 8 | 97.8904 | 4.0731 | 60.0334 | 4.35 | 97.8726 | 7.5993 | 59.9925 | 8
97.8537 | 7.9375 | 60.002 | 8 | 97.8837 | 3.9425 | 59.9645 | 4.35 | 97.9418 | 6.9789 | 59.9744 | 8 | 97.8987 | 4.0731 | 60.0334 | 4.35 | 97.8811 | 7.5992 | 59.9925 | 8
97.8621 | 7.9381 | 60.002 | 8 | 97.8921 | 3.9426 | 59.9645 | 4.35 | 97.9501 | 6.9787 | 59.9744 | 8 | 97.9072 | 4.0731 | 60.0334 | 4.35 | 97.8894 | 7.5991 | 59.9925 | 8
97.8704 | 7.9387 | 60.002 | 8 | 97.9004 | 3.9427 | 59.9645 | 4.35 | 97.9584 | 6.9785 | 59.9744 | 8 | 97.9155 | 4.0731 | 60.0334 | 4.35 | 97.8977 | 7.599 | 59.9925 | 8
97.8787 | 7.9391 | 60.002 | 8 | 97.9088 | 3.9425 | 59.9645 | 4.35 | 97.9668 | 6.9786 | 59.9744 | 8 | 97.9238 | 4.0731 | 60.0334 | 4.35 | 97.906 | 7.5989 | 59.9926 | 8
97.887 | 7.9395 | 60.002 | 8 | 97.9171 | 3.9423 | 59.9646 | 4.35 | 97.9751 | 6.9786 | 59.9744 | 8 | 97.9321 | 4.0731 | 60.0334 | 4.35 | 97.9143 | 7.5988 | 59.9926 | 8
97.8954 | 7.9393 | 60.002 | 8 | 97.9254 | 3.9419 | 59.9646 | 4.35 | 97.9834 | 6.9786 | 59.9745 | 8 | 97.9404 | 4.0731 | 60.0335 | 4.35 | 97.9226 | 7.5987 | 59.9926 | 8
97.9037 | 7.939 | 60.002 | 8 | 97.9337 | 3.9415 | 59.9646 | 4.35 | 97.9917 | 6.9786 | 59.9745 | 8 | 97.9487 | 4.0731 | 60.0335 | 4.35 | 97.9309 | 7.601 | 59.9926 | 8
97.9121 | 7.9387 | 60.002 | 8 | 97.9421 | 3.9411 | 59.9646 | 4.35 | 98.0001 | 6.9786 | 59.9745 | 8 | 97.957 | 4.0731 | 60.0335 | 4.35 | 97.9395 | 7.6033 | 59.9927 | 8
97.9204 | 7.9384 | 60.002 | 8 | 97.9504 | 3.9407 | 59.9646 | 4.35 | 98.0084 | 6.9787 | 59.9745 | 8 | 97.9653 | 4.0731 | 60.0335 | 4.35 | 97.9478 | 7.6056 | 59.9927 | 8
97.9287 | 7.9381 | 60.002 | 8 | 97.9587 | 3.9403 | 59.9646 | 4.35 | 98.0167 | 6.9789 | 59.9745 | 8 | 97.9736 | 4.0731 | 60.0335 | 4.35 | 97.9561 | 7.6079 | 59.9927 | 8
97.937 | 7.9378 | 60.002 | 8 | 97.9671 | 3.9398 | 59.9647 | 4.35 | 98.025 | 6.979 | 59.9745 | 8 | 97.9822 | 4.0767 | 60.0335 | 4.35 | 97.9644 | 7.6121 | 59.9927 | 8
97.9454 | 7.9378 | 60.002 | 8 | 97.9754 | 3.9394 | 59.9647 | 4.35 | 98.0334 | 6.9793 | 59.9746 | 8 | 97.9905 | 4.0803 | 60.0335 | 4.35 | 97.9727 | 7.6164 | 59.9928 | 8
97.9537 | 7.9378 | 60.002 | 8 | 97.9838 | 3.939 | 59.9647 | 4.35 | 98.0417 | 6.9795 | 59.9746 | 8 | 97.9988 | 4.0839 | 60.0335 | 4.35 | 97.981 | 7.6206 | 59.9928 | 8
97.9621 | 7.938 | 60.002 | 8 | 97.9921 | 3.9389 | 59.9647 | 4.35 | 98.05 | 6.9797 | 59.9746 | 8 | 98.0071 | 4.0875 | 60.0335 | 4.35 | 97.9893 | 7.6248 | 59.9928 | 8
97.9704 | 7.9382 | 60.002 | 8 | 98.0004 | 3.9388 | 59.9647 | 4.35 | 98.0585 | 6.9799 | 59.9746 | 8 | 98.0154 | 4.0911 | 60.0335 | 4.35 | 97.9976 | 7.629 | 59.9928 | 8
97.9787 | 7.9381 | 60.002 | 8 | 98.0087 | 3.9387 | 59.9647 | 4.35 | 98.0668 | 6.9813 | 59.9746 | 8 | 98.0237 | 4.0947 | 60.0335 | 4.35 | 98.0061 | 7.6332 | 59.9929 | 8
97.9871 | 7.938 | 60.002 | 8 | 98.0171 | 3.9386 | 59.9648 | 4.35 | 98.0751 | 6.9827 | 59.9746 | 8 | 98.032 | 4.0983 | 60.0335 | 4.35 | 98.0144 | 7.635 | 59.9929 | 8
97.9954 | 7.938 | 60.002 | 8 | 98.0255 | 3.9385 | 59.9648 | 4.35 | 98.0834 | 6.984 | 59.9747 | 8 | 98.0403 | 4.1019 | 60.0336 | 4.35 | 98.0227 | 7.6368 | 59.9929 | 8
98.0037 | 7.938 | 60.002 | 8 | 98.0338 | 3.9384 | 59.9648 | 4.35 | 98.0918 | 6.9854 | 59.9747 | 8 | 98.0486 | 4.1055 | 60.0336 | 4.35 | 98.031 | 7.6386 | 59.9929 | 8
98.012 | 7.938 | 60.002 | 8 | 98.0421 | 3.9385 | 59.9648 | 4.35 | 98.1001 | 6.9866 | 59.9747 | 8 | 98.0569 | 4.1091 | 60.0336 | 4.35 | 98.0393 | 7.6404 | 59.993 | 8
98.0204 | 7.938 | 60.002 | 8 | 98.0504 | 3.9387 | 59.9648 | 4.35 | 98.1084 | 6.9878 | 59.9747 | 8 | 98.0654 | 4.1091 | 60.0336 | 4.35 | 98.0476 | 7.6404 | 59.993 | 8
98.0287 | 7.9377 | 60.002 | 8 | 98.0588 | 3.9388 | 59.9648 | 4.35 | 98.1168 | 6.989 | 59.9747 | 8 | 98.0737 | 4.1091 | 60.0336 | 4.35 | 98.0559 | 7.6403 | 59.993 | 8
98.0371 | 7.9374 | 60.002 | 8 | 98.0671 | 3.939 | 59.9649 | 4.35 | 98.1251 | 6.9901 | 59.9747 | 8 | 98.082 | 4.1091 | 60.0336 | 4.35 | 98.0642 | 7.6402 | 59.993 | 8
98.0454 | 7.9371 | 60.002 | 8 | 98.0754 | 3.9392 | 59.9649 | 4.35 | 98.1334 | 6.991 | 59.9748 | 8 | 98.0903 | 4.1091 | 60.0336 | 4.35 | 98.0728 | 7.64 | 59.9931 | 8
98.0537 | 7.9368 | 60.002 | 8 | 98.0837 | 3.9393 | 59.9649 | 4.35 | 98.1417 | 6.992 | 59.9748 | 8 | 98.0986 | 4.1091 | 60.0336 | 4.35 | 98.0811 | 7.6399 | 59.9931 | 8
98.062 | 7.9371 | 60.002 | 8 | 98.0921 | 3.9399 | 59.9649 | 4.35 | 98.1501 | 6.9917 | 59.9748 | 8 | 98.1069 | 4.1091 | 60.0336 | 4.35 | 98.0894 | 7.6398 | 59.9931 | 8
98.0704 | 7.9374 | 60.002 | 8 | 98.1005 | 3.9405 | 59.9649 | 4.35 | 98.1584 | 6.9915 | 59.9748 | 8 | 98.1152 | 4.1091 | 60.0336 | 4.35 | 98.0977 | 7.6397 | 59.9931 | 8
98.0787 | 7.9378 | 60.002 | 8 | 98.1088 | 3.9411 | 59.9649 | 4.35 | 98.1667 | 6.9914 | 59.9748 | 8 | 98.1235 | 4.1091 | 60.0336 | 4.35 | 98.106 | 7.6396 | 59.9932 | 8
98.0871 | 7.9381 | 60.002 | 8 | 98.1171 | 3.9417 | 59.965 | 4.35 | 98.175 | 6.9912 | 59.9748 | 8 | 98.1318 | 4.1091 | 60.0336 | 4.35 | 98.1143 | 7.6395 | 59.9932 | 8
98.0954 | 7.9384 | 60.002 | 8 | 98.1254 | 3.9422 | 59.965 | 4.35 | 98.1835 | 6.9911 | 59.9749 | 8 | 98.1404 | 4.1091 | 60.0337 | 4.35 | 98.1226 | 7.6394 | 59.9932 | 8
98.1037 | 7.9387 | 60.002 | 8 | 98.1338 | 3.9426 | 59.965 | 4.35 | 98.1918 | 6.9909 | 59.9749 | 8 | 98.1487 | 4.1128 | 60.0337 | 4.35 | 98.1309 | 7.6394 | 59.9932 | 8
98.1121 | 7.939 | 60.002 | 8 | 98.1421 | 3.9431 | 59.967 | 4.35 | 98.2001 | 6.9908 | 59.9749 | 8 | 98.157 | 4.1165 | 60.0337 | 4.35 | 98.1394 | 7.6393 | 59.9933 | 8
98.1204 | 7.9393 | 60.002 | 8 | 98.1505 | 3.9435 | 59.967 | 4.35 | 98.2085 | 6.9907 | 59.9749 | 8 | 98.1653 | 4.12 | 60.0337 | 4.35 | 98.1477 | 7.6395 | 59.9933 | 8
98.1287 | 7.9392 | 60.002 | 8 | 98.1588 | 3.944 | 59.967 | 4.35 | 98.2168 | 6.991 | 59.9749 | 8 | 98.1736 | 4.1235 | 60.0337 | 4.35 | 98.156 | 7.6396 | 59.9933 | 8
98.137 | 7.9391 | 60.002 | 8 | 98.1671 | 3.9445 | 59.967 | 4.35 | 98.2251 | 6.9913 | 59.9749 | 8 | 98.1819 | 4.1269 | 60.0337 | 4.35 | 98.1643 | 7.6397 | 59.9933 | 8
98.1454 | 7.9386 | 60.002 | 8 | 98.1755 | 3.9445 | 59.967 | 4.35 | 98.2334 | 6.9929 | 59.975 | 8 | 98.1902 | 4.1304 | 60.0337 | 4.35 | 98.1726 | 7.6399 | 59.9934 | 8
98.1537 | 7.9382 | 60.002 | 8 | 98.1838 | 3.9445 | 59.967 | 4.35 | 98.2418 | 6.9945 | 59.975 | 8 | 98.1985 | 4.1339 | 60.0337 | 4.35 | 98.1809 | 7.64 | 59.9934 | 8
98.1621 | 7.9377 | 60.002 | 8 | 98.1921 | 3.9445 | 59.9671 | 4.35 | 98.2501 | 6.9961 | 59.975 | 8 | 98.2068 | 4.1374 | 60.0337 | 4.35 | 98.1892 | 7.6402 | 59.9934 | 8
98.1704 | 7.9373 | 60.002 | 8 | 98.2004 | 3.9446 | 59.9671 | 4.35 | 98.2584 | 6.9976 | 59.977 | 8 | 98.2151 | 4.1409 | 60.0337 | 4.35 | 98.1975 | 7.6403 | 59.9934 | 8
98.1787 | 7.9376 | 60.002 | 8 | 98.2088 | 3.9444 | 59.9671 | 4.35 | 98.2668 | 6.9991 | 59.977 | 8 | 98.2236 | 4.1444 | 60.0337 | 4.35 | 98.2061 | 7.6405 | 59.9935 | 8
98.187 | 7.9379 | 60.002 | 8 | 98.2171 | 3.9443 | 59.9671 | 4.35 | 98.2751 | 7.0006 | 59.977 | 8 | 98.2319 | 4.1442 | 60.0337 | 4.35 | 98.2144 | 7.6406 | 59.9935 | 8
98.1954 | 7.9385 | 60.002 | 8 | 98.2255 | 3.9442 | 59.9671 | 4.35 | 98.2834 | 7.002 | 59.977 | 8 | 98.2402 | 4.144 | 60.0338 | 4.35 | 98.2227 | 7.6407 | 59.9935 | 8
98.2037 | 7.939 | 60.002 | 8 | 98.2338 | 3.944 | 59.9671 | 4.35 | 98.2917 | 7.0035 | 59.977 | 8 | 98.2485 | 4.1441 | 60.0338 | 4.35 | 98.231 | 7.6406 | 59.9935 | 8
98.2121 | 7.94 | 60.002 | 8 | 98.2421 | 3.9439 | 59.9671 | 4.35 | 98.3002 | 7.0048 | 59.977 | 8 | 98.2568 | 4.1441 | 60.0338 | 4.35 | 98.2393 | 7.6406 | 59.9936 | 8
98.2204 | 7.941 | 60.002 | 8 | 98.2505 | 3.9438 | 59.9671 | 4.35 | 98.3085 | 7.006 | 59.9771 | 8 | 98.2651 | 4.1443 | 60.0338 | 4.35 | 98.2476 | 7.6406 | 59.9936 | 8
98.2287 | 7.942 | 60.002 | 8 | 98.2588 | 3.9436 | 59.9671 | 4.35 | 98.3168 | 7.006 | 59.9771 | 8 | 98.2734 | 4.1444 | 60.0338 | 4.35 | 98.2559 | 7.6406 | 59.9936 | 8
98.2371 | 7.943 | 60.002 | 8 | 98.2672 | 3.9435 | 59.9671 | 4.35 | 98.3252 | 7.0059 | 59.9771 | 8 | 98.2817 | 4.1445 | 60.0338 | 4.35 | 98.2644 | 7.642 | 59.9936 | 8
98.2454 | 7.9448 | 60.002 | 8 | 98.2755 | 3.9433 | 59.9671 | 4.35 | 98.3335 | 7.0058 | 59.9771 | 8 | 98.29 | 4.1446 | 60.0338 | 4.35 | 98.2727 | 7.6433 | 59.9937 | 8
98.2537 | 7.9466 | 60.002 | 8 | 98.2838 | 3.943 | 59.9671 | 4.35 | 98.3418 | 7.0058 | 59.9771 | 8 | 98.2986 | 4.1447 | 60.0338 | 4.35 | 98.281 | 7.6447 | 59.9937 | 8
98.262 | 7.948 | 60.002 | 8 | 98.2921 | 3.943 | 59.9672 | 4.35 | 98.3501 | 7.0059 | 59.9771 | 8 | 98.3069 | 4.1448 | 60.0338 | 4.35 | 98.2893 | 7.6461 | 59.9937 | 8
98.2704 | 7.9494 | 60.002 | 8 | 98.3005 | 3.9429 | 59.9672 | 4.35 | 98.3585 | 7.006 | 59.9771 | 8 | 98.3152 | 4.1449 | 60.0338 | 4.35 | 98.2976 | 7.6476 | 59.9937 | 8
98.2787 | 7.9506 | 60.002 | 8 | 98.3088 | 3.9429 | 59.9672 | 4.35 | 98.3668 | 7.0061 | 59.9771 | 8 | 98.3235 | 4.1451 | 60.0338 | 4.35 | 98.3059 | 7.649 | 59.9938 | 8
98.2871 | 7.9518 | 60.002 | 8 | 98.3171 | 3.9428 | 59.9672 | 4.35 | 98.3751 | 7.0062 | 59.9771 | 8 | 98.3318 | 4.1452 | 60.0338 | 4.35 | 98.3142 | 7.6503 | 59.9938 | 8
98.2954 | 7.953 | 60.002 | 8 | 98.3254 | 3.9428 | 59.9672 | 4.35 | 98.3834 | 7.0062 | 59.9771 | 8 | 98.3401 | 4.1453 | 60.0339 | 4.35 | 98.3225 | 7.6517 | 59.9938 | 8
98.3037 | 7.9541 | 60.002 | 8 | 98.3338 | 3.9427 | 59.9672 | 4.35 | 98.3918 | 7.0063 | 59.9771 | 8 | 98.3484 | 4.1453 | 60.0339 | 4.35 | 98.3311 | 7.6531 | 59.9938 | 8
98.312 | 7.9553 | 60.002 | 8 | 98.3422 | 3.9426 | 59.9672 | 4.35 | 98.4001 | 7.0062 | 59.9771 | 8 | 98.3567 | 4.1453 | 60.0339 | 4.35 | 98.3394 | 7.6545 | 59.9939 | 8
98.3204 | 7.9565 | 60.002 | 8 | 98.3505 | 3.9425 | 59.9672 | 4.35 | 98.4084 | 7.0062 | 59.9772 | 8 | 98.365 | 4.1453 | 60.0339 | 4.35 | 98.3477 | 7.6544 | 59.9939 | 8
98.3287 | 7.9568 | 60.002 | 8 | 98.3588 | 3.9426 | 59.9672 | 4.35 | 98.4169 | 7.0062 | 59.9772 | 8 | 98.3735 | 4.1453 | 60.0339 | 4.35 | 98.356 | 7.6544 | 59.9939 | 8
98.3371 | 7.9572 | 60.002 | 8 | 98.3671 | 3.9426 | 59.9672 | 4.35 | 98.4252 | 7.0062 | 59.9772 | 8 | 98.3818 | 4.1453 | 60.0339 | 4.35 | 98.3643 | 7.6543 | 59.9939 | 8
98.3454 | 7.9571 | 60.002 | 8 | 98.3755 | 3.9427 | 59.9672 | 4.35 | 98.4335 | 7.006 | 59.9772 | 8 | 98.3901 | 4.1453 | 60.0339 | 4.35 | 98.3726 | 7.6542 | 59.994 | 8
98.3537 | 7.9569 | 60.002 | 8 | 98.3838 | 3.9429 | 59.9672 | 4.35 | 98.4418 | 7.0058 | 59.9772 | 8 | 98.3984 | 4.1453 | 60.0339 | 4.35 | 98.3809 | 7.6542 | 59.994 | 8
98.3621 | 7.9555 | 60.002 | 8 | 98.3922 | 3.943 | 59.9673 | 4.35 | 98.4502 | 7.0056 | 59.9772 | 8 | 98.4067 | 4.1453 | 60.0339 | 4.35 | 98.3892 | 7.6542 | 59.994 | 8
98.3704 | 7.9541 | 60.002 | 8 | 98.4005 | 3.9431 | 59.9673 | 4.35 | 98.4585 | 7.0054 | 59.9772 | 8 | 98.415 | 4.1453 | 60.0339 | 4.35 | 98.3977 | 7.6542 | 59.994 | 8
98.3787 | 7.9526 | 60.002 | 8 | 98.4088 | 3.9433 | 59.9673 | 4.35 | 98.4668 | 7.0053 | 59.9772 | 8 | 98.4233 | 4.1453 | 60.0339 | 4.35 | 98.406 | 7.6542 | 59.9941 | 8
98.387 | 7.9512 | 60.002 | 8 | 98.4172 | 3.9434 | 59.9673 | 4.35 | 98.4752 | 7.0051 | 59.9772 | 8 | 98.4316 | 4.1453 | 60.0339 | 4.35 | 98.4143 | 7.6543 | 59.9941 | 8
98.3954 | 7.9502 | 60.002 | 8 | 98.4255 | 3.9436 | 59.9673 | 4.35 | 98.4835 | 7.0068 | 59.9772 | 8 | 98.4399 | 4.1453 | 60.034 | 4.35 | 98.4226 | 7.6543 | 59.9941 | 8
98.4037 | 7.9492 | 60.002 | 8 | 98.4338 | 3.9437 | 59.9673 | 4.35 | 98.4918 | 7.0084 | 59.9772 | 8 | 98.4485 | 4.1453 | 60.034 | 4.35 | 98.4309 | 7.6544 | 59.9941 | 8
98.4121 | 7.9483 | 60.002 | 8 | 98.4421 | 3.9436 | 59.9673 | 4.35 | 98.5001 | 7.01 | 59.9772 | 8 | 98.4568 | 4.1453 | 60.034 | 4.35 | 98.4392 | 7.6545 | 59.9942 | 8
98.4204 | 7.9475 | 60.002 | 8 | 98.4505 | 3.9436 | 59.9673 | 4.35 | 98.5085 | 7.0116 | 59.9773 | 8 | 98.4651 | 4.1453 | 60.034 | 4.35 | 98.4475 | 7.6546 | 59.9942 | 8
98.4287 | 7.9468 | 60.002 | 8 | 98.4588 | 3.9433 | 59.9673 | 4.35 | 98.5168 | 7.0133 | 59.9773 | 8 | 98.4734 | 4.1453 | 60.034 | 4.35 | 98.4561 | 7.6547 | 59.9942 | 8
98.437 | 7.946 | 60.002 | 8 | 98.4672 | 3.9431 | 59.9673 | 4.35 | 98.5251 | 7.015 | 59.9773 | 8 | 98.4817 | 4.1453 | 60.034 | 4.35 | 98.4644 | 7.6546 | 59.9942 | 8
98.4454 | 7.9466 | 60.002 | 8 | 98.4755 | 3.9429 | 59.9673 | 4.35 | 98.5336 | 7.0167 | 59.9773 | 8 | 98.49 | 4.1453 | 60.035 | 4.35 | 98.4727 | 7.6546 | 59.9943 | 8
98.4537 | 7.9472 | 60.002 | 8 | 98.4838 | 3.9427 | 59.9673 | 4.35 | 98.5419 | 7.0184 | 59.9773 | 8 | 98.4983 | 4.1453 | 60.035 | 4.35 | 98.481 | 7.6546 | 59.9943 | 8
98.4621 | 7.9478 | 60.002 | 8 | 98.4922 | 3.9424 | 59.9674 | 4.35 | 98.5502 | 7.0201 | 59.9773 | 8 | 98.5066 | 4.1453 | 60.035 | 4.35 | 98.4893 | 7.6546 | 59.9943 | 8
98.4704 | 7.9484 | 60.002 | 8 | 98.5005 | 3.9422 | 59.9674 | 4.35 | 98.5585 | 7.0218 | 59.9773 | 8 | 98.5149 | 4.1453 | 60.0351 | 4.35 | 98.4976 | 7.6545 | 59.9943 | 8
98.4787 | 7.9486 | 60.002 | 8 | 98.5089 | 3.9419 | 59.9674 | 4.35 | 98.5669 | 7.0218 | 59.9773 | 8 | 98.5232 | 4.1453 | 60.0351 | 4.35 | 98.5059 | 7.6544 | 59.9944 | 8
98.4871 | 7.9488 | 60.001 | 8 | 98.5172 | 3.9417 | 59.9674 | 4.35 | 98.5752 | 7.0218 | 59.9773 | 8 | 98.5317 | 4.1453 | 60.0351 | 4.35 | 98.5142 | 7.6543 | 59.9944 | 8
98.4954 | 7.9487 | 60.001 | 8 | 98.5255 | 3.9416 | 59.9674 | 4.35 | 98.5835 | 7.0218 | 59.9773 | 8 | 98.54 | 4.1453 | 60.0351 | 4.35 | 98.5227 | 7.6542 | 59.9944 | 8
98.5037 | 7.9487 | 60.001 | 8 | 98.5338 | 3.9416 | 59.9674 | 4.35 | 98.5918 | 7.0218 | 59.9773 | 8 | 98.5483 | 4.1453 | 60.0351 | 4.35 | 98.531 | 7.6542 | 59.9944 | 8
98.512 | 7.9478 | 60.001 | 8 | 98.5422 | 3.9416 | 59.9674 | 4.35 | 98.6002 | 7.0217 | 59.9773 | 8 | 98.5566 | 4.1452 | 60.0351 | 4.35 | 98.5393 | 7.6542 | 59.9945 | 8
98.5204 | 7.9468 | 60.001 | 8 | 98.5505 | 3.9416 | 59.9674 | 4.35 | 98.6085 | 7.0217 | 59.9774 | 8 | 98.5649 | 4.1452 | 60.0352 | 4.35 | 98.5476 | 7.6544 | 59.9945 | 8
98.5287 | 7.9467 | 60.001 | 8 | 98.5588 | 3.9415 | 59.9674 | 4.35 | 98.6168 | 7.0216 | 59.9774 | 8 | 98.5732 | 4.1451 | 60.0352 | 4.35 | 98.5559 | 7.6545 | 59.9945 | 8
98.5371 | 7.9466 | 60.001 | 8 | 98.5672 | 3.9415 | 59.9674 | 4.35 | 98.6252 | 7.0215 | 59.9774 | 8 | 98.5815 | 4.145 | 60.0352 | 4.35 | 98.5642 | 7.6562 | 59.9945 | 8
98.5454 | 7.9465 | 60.001 | 8 | 98.5755 | 3.9415 | 59.9674 | 4.35 | 98.6335 | 7.0215 | 59.9774 | 8 | 98.5898 | 4.145 | 60.0352 | 4.35 | 98.5725 | 7.658 | 59.9946 | 8
98.5537 | 7.9464 | 60.001 | 8 | 98.5839 | 3.9415 | 59.9674 | 4.35 | 98.6418 | 7.0214 | 59.9774 | 8 | 98.5981 | 4.1449 | 60.0352 | 4.35 | 98.5808 | 7.6598 | 59.9946 | 8
98.562 | 7.9462 | 60.001 | 8 | 98.5922 | 3.9415 | 59.9675 | 4.35 | 98.6501 | 7.0213 | 59.9774 | 8 | 98.6067 | 4.1448 | 60.0352 | 4.35 | 98.5894 | 7.6616 | 59.9946 | 8
98.5704 | 7.9461 | 60.001 | 8 | 98.6005 | 3.9415 | 59.9675 | 4.35 | 98.6586 | 7.0213 | 59.9774 | 8 | 98.615 | 4.1447 | 60.0353 | 4.35 | 98.5977 | 7.6634 | 59.9946 | 8
98.5787 | 7.9459 | 60.001 | 8 | 98.6088 | 3.9415 | 59.9675 | 4.35 | 98.6669 | 7.021 | 59.9774 | 8 | 98.6233 | 4.1446 | 60.0353 | 4.35 | 98.606 | 7.6652 | 59.9947 | 8
98.5871 | 7.9457 | 60.001 | 8 | 98.6172 | 3.9415 | 59.9675 | 4.35 | 98.6752 | 7.0208 | 59.9774 | 8 | 98.6316 | 4.1445 | 60.0353 | 4.35 | 98.6143 | 7.6669 | 59.9947 | 8
98.5954 | 7.9466 | 60.001 | 8 | 98.6255 | 3.9415 | 59.9675 | 4.35 | 98.6836 | 7.0206 | 59.9774 | 8 | 98.6399 | 4.1445 | 60.0353 | 4.35 | 98.6226 | 7.6686 | 59.9947 | 8
98.6037 | 7.9474 | 60.001 | 8 | 98.6339 | 3.9415 | 59.9675 | 4.35 | 98.6919 | 7.0204 | 59.9774 | 8 | 98.6482 | 4.1444 | 60.0353 | 4.35 | 98.6309 | 7.6702 | 59.9947 | 8
98.6121 | 7.9473 | 60.001 | 8 | 98.6422 | 3.9415 | 59.9675 | 4.35 | 98.7002 | 7.0202 | 59.9774 | 8 | 98.6565 | 4.1444 | 60.0353 | 4.35 | 98.6392 | 7.6718 | 59.9948 | 8
98.6204 | 7.9472 | 60.001 | 8 | 98.6505 | 3.9415 | 59.9675 | 4.35 | 98.7085 | 7.02 | 59.9775 | 8 | 98.6648 | 4.1444 | 60.0354 | 4.35 | 98.6477 | 7.6718 | 59.9948 | 8
98.6287 | 7.9465 | 60.001 | 8 | 98.6589 | 3.9415 | 59.9675 | 4.35 | 98.7169 | 7.0198 | 59.9775 | 8 | 98.6731 | 4.1444 | 60.0354 | 4.35 | 98.656 | 7.6719 | 59.9948 | 8
98.637 | 7.9457 | 60.001 | 8 | 98.6672 | 3.9415 | 59.9675 | 4.35 | 98.7252 | 7.0196 | 59.9775 | 8 | 98.6816 | 4.1443 | 60.0354 | 4.35 | 98.6643 | 7.6719 | 59.9948 | 8
98.6454 | 7.9451 | 60.001 | 8 | 98.6755 | 3.9415 | 59.9675 | 4.35 | 98.7335 | 7.0194 | 59.9775 | 8 | 98.6899 | 4.1443 | 60.0354 | 4.35 | 98.6726 | 7.672 | 59.9949 | 8
98.6537 | 7.9444 | 60.001 | 8 | 98.6838 | 3.9415 | 59.9675 | 4.35 | 98.7419 | 7.0193 | 59.9775 | 8 | 98.6982 | 4.1443 | 60.0354 | 4.35 | 98.6809 | 7.6721 | 59.9949 | 8
98.6621 | 7.9435 | 60.001 | 8 | 98.6922 | 3.9415 | 59.9676 | 4.35 | 98.7502 | 7.0193 | 59.9775 | 8 | 98.7065 | 4.1443 | 60.0354 | 4.35 | 98.6892 | 7.6722 | 59.9949 | 8
98.6704 | 7.9426 | 60.001 | 8 | 98.7006 | 3.9416 | 59.9676 | 4.35 | 98.7585 | 7.0193 | 59.9775 | 8 | 98.7148 | 4.1443 | 60.0355 | 4.35 | 98.6975 | 7.6723 | 59.9949 | 8
98.6787 | 7.9417 | 60.001 | 8 | 98.7089 | 3.9416 | 59.9676 | 4.35 | 98.7668 | 7.0193 | 59.9775 | 8 | 98.7231 | 4.1443 | 60.0355 | 4.35 | 98.7058 | 7.6724 | 59.995 | 8
98.687 | 7.9408 | 60.001 | 8 | 98.7172 | 3.9417 | 59.9676 | 4.35 | 98.7753 | 7.0193 | 59.9775 | 8 | 98.7314 | 4.1443 | 60.0355 | 4.35 | 98.7144 | 7.6725 | 59.995 | 8
98.6954 | 7.9397 | 60.001 | 8 | 98.7255 | 3.9417 | 59.9676 | 4.35 | 98.7836 | 7.0193 | 59.9775 | 8 | 98.7397 | 4.1443 | 60.0355 | 4.35 | 98.7227 | 7.6725 | 59.994 | 8
98.7037 | 7.9385 | 60.001 | 8 | 98.7339 | 3.9418 | 59.9676 | 4.35 | 98.7919 | 7.0193 | 59.9775 | 8 | 98.748 | 4.1443 | 60.0355 | 4.35 | 98.731 | 7.6726 | 59.994 | 8
98.7121 | 7.9379 | 60.001 | 8 | 98.7422 | 3.9456 | 59.9676 | 4.35 | 98.8002 | 7.0193 | 59.9775 | 8 | 98.7563 | 4.1443 | 60.0355 | 4.35 | 98.7393 | 7.6726 | 59.994 | 8
98.7204 | 7.9373 | 60.001 | 8 | 98.7505 | 3.9495 | 59.9676 | 4.35 | 98.8086 | 7.0193 | 59.9776 | 8 | 98.7649 | 4.1443 | 60.0356 | 4.35 | 98.7476 | 7.6736 | 59.9941 | 8
98.7287 | 7.9367 | 60.001 | 8 | 98.7589 | 3.9533 | 59.9676 | 4.35 | 98.8169 | 7.0193 | 59.9776 | 8 | 98.7732 | 4.1443 | 60.0356 | 4.35 | 98.7559 | 7.6746 | 59.9941 | 8
98.7371 | 7.9361 | 60.001 | 8 | 98.7672 | 3.9572 | 59.9676 | 4.35 | 98.8252 | 7.0193 | 59.9776 | 8 | 98.7815 | 4.1443 | 60.0356 | 4.35 | 98.7642 | 7.6757 | 59.9941 | 8
98.7454 | 7.9357 | 60.001 | 8 | 98.7756 | 3.9606 | 59.9676 | 4.35 | 98.8336 | 7.0193 | 59.9776 | 8 | 98.7898 | 4.1443 | 60.0356 | 4.35 | 98.7727 | 7.6767 | 59.9941 | 8
98.7537 | 7.9353 | 60.001 | 8 | 98.7839 | 3.9641 | 59.9676 | 4.35 | 98.8419 | 7.0193 | 59.9776 | 8 | 98.7981 | 4.1443 | 60.0356 | 4.35 | 98.781 | 7.6776 | 59.9941 | 8
98.762 | 7.9349 | 60.001 | 8 | 98.7922 | 3.9707 | 59.9677 | 4.35 | 98.8502 | 7.0192 | 59.9776 | 8 | 98.8064 | 4.1443 | 60.0356 | 4.35 | 98.7893 | 7.6786 | 59.9941 | 8
98.7704 | 7.9345 | 60.001 | 8 | 98.8005 | 3.9774 | 59.9677 | 4.35 | 98.8585 | 7.0192 | 59.9776 | 8 | 98.8147 | 4.1444 | 60.0357 | 4.35 | 98.7976 | 7.6796 | 59.9942 | 8
98.7787 | 7.9344 | 60.001 | 8 | 98.8089 | 3.9841 | 59.9677 | 4.35 | 98.8669 | 7.019 | 59.9776 | 8 | 98.823 | 4.1444 | 60.0357 | 4.35 | 98.8059 | 7.6805 | 59.9942 | 8
98.7871 | 7.9343 | 60.001 | 8 | 98.8172 | 3.9907 | 59.9677 | 4.35 | 98.8752 | 7.0189 | 59.9776 | 8 | 98.8313 | 4.1444 | 60.0357 | 4.35 | 98.8142 | 7.6815 | 59.9942 | 8
98.7954 | 7.9343 | 60.001 | 8 | 98.8256 | 3.9936 | 59.9677 | 4.35 | 98.8835 | 7.0188 | 59.9776 | 8 | 98.8398 | 4.1444 | 60.0357 | 4.35 | 98.8225 | 7.6825 | 59.9942 | 8
98.8037 | 7.9343 | 60.001 | 8 | 98.8339 | 3.9964 | 59.9677 | 4.35 | 98.892 | 7.0187 | 59.9776 | 8 | 98.8481 | 4.1445 | 60.0357 | 4.35 | 98.8308 | 7.6824 | 59.9942 | 8
98.812 | 7.9343 | 60.001 | 8 | 98.8422 | 3.9992 | 59.9677 | 4.35 | 98.9003 | 7.0185 | 59.9776 | 8 | 98.8564 | 4.1445 | 60.0357 | 4.35 | 98.8394 | 7.6824 | 59.9942 | 8
98.8204 | 7.9343 | 60.001 | 8 | 98.8506 | 4.0021 | 59.9677 | 4.35 | 98.9086 | 7.0184 | 59.9777 | 8 | 98.8647 | 4.1445 | 60.0358 | 4.35 | 98.8477 | 7.6823 | 59.9943 | 8
98.8287 | 7.9343 | 60.001 | 8 | 98.8589 | 4.0053 | 59.9677 | 4.35 | 98.9169 | 7.0183 | 59.9777 | 8 | 98.873 | 4.1445 | 60.0358 | 4.35 | 98.856 | 7.6823 | 59.9943 | 8
98.8371 | 7.9343 | 60.001 | 8 | 98.8672 | 4.0085 | 59.9677 | 4.35 | 98.9253 | 7.0181 | 59.9777 | 8 | 98.8813 | 4.1446 | 60.0358 | 4.35 | 98.8643 | 7.6823 | 59.9943 | 8
98.8454 | 7.9343 | 60.001 | 8 | 98.8755 | 4.0085 | 59.9677 | 4.35 | 98.9336 | 7.0181 | 59.9777 | 8 | 98.8896 | 4.1446 | 60.0358 | 4.35 | 98.8726 | 7.6823 | 59.9943 | 8
98.8537 | 7.9343 | 60.001 | 8 | 98.8839 | 4.0085 | 59.9677 | 4.35 | 98.9419 | 7.018 | 59.9777 | 8 | 98.8979 | 4.1446 | 60.0358 | 4.35 | 98.8809 | 7.6823 | 59.9943 | 8
98.8621 | 7.9343 | 60.001 | 8 | 98.8922 | 4.0085 | 59.9678 | 4.35 | 98.9503 | 7.018 | 59.9777 | 8 | 98.9062 | 4.1446 | 60.0358 | 4.35 | 98.8892 | 7.6823 | 59.9943 | 8
98.8704 | 7.9343 | 60.001 | 8 | 98.9006 | 4.0085 | 59.9678 | 4.35 | 98.9586 | 7.018 | 59.9777 | 8 | 98.9148 | 4.1447 | 60.0359 | 4.35 | 98.8977 | 7.6824 | 59.9944 | 8
98.8787 | 7.9343 | 60.001 | 8 | 98.9089 | 4.0085 | 59.9678 | 4.35 | 98.9669 | 7.018 | 59.9777 | 8 | 98.9231 | 4.1447 | 60.0359 | 4.35 | 98.906 | 7.6826 | 59.9944 | 8
98.8871 | 7.9343 | 60.001 | 8 | 98.9172 | 4.0085 | 59.9678 | 4.35 | 98.9752 | 7.018 | 59.9777 | 8 | 98.9314 | 4.1447 | 60.0359 | 4.35 | 98.9143 | 7.6827 | 59.9944 | 8
98.8954 | 7.9359 | 60.001 | 8 | 98.9256 | 4.0086 | 59.9678 | 4.35 | 98.9836 | 7.018 | 59.9777 | 8 | 98.9397 | 4.1447 | 60.0359 | 4.35 | 98.9226 | 7.6828 | 59.9944 | 8
98.9037 | 7.9375 | 60.001 | 8 | 98.9339 | 4.0086 | 59.9678 | 4.35 | 98.9919 | 7.018 | 59.9777 | 8 | 98.948 | 4.1447 | 60.0359 | 4.35 | 98.9309 | 7.6829 | 59.9944 | 8
98.9121 | 7.9387 | 60.001 | 8 | 98.9423 | 4.0091 | 59.9678 | 4.35 | 99.0002 | 7.018 | 59.9777 | 8 | 98.9563 | 4.1447 | 60.0359 | 4.35 | 98.9392 | 7.683 | 59.9944 | 8
98.9204 | 7.9399 | 60.001 | 8 | 98.9506 | 4.0096 | 59.9678 | 4.35 | 99.0085 | 7.018 | 59.9778 | 8 | 98.9646 | 4.1446 | 60.036 | 4.35 | 98.9475 | 7.6831 | 59.9945 | 8
98.9287 | 7.9411 | 60.001 | 8 | 98.9589 | 4.0102 | 59.9678 | 4.35 | 99.017 | 7.018 | 59.9778 | 8 | 98.9729 | 4.1445 | 60.036 | 4.35 | 98.9558 | 7.6832 | 59.9945 | 8
98.937 | 7.9423 | 60.001 | 8 | 98.9673 | 4.0108 | 59.9678 | 4.35 | 99.0253 | 7.018 | 59.9778 | 8 | 98.9812 | 4.1443 | 60.036 | 4.35 | 98.9644 | 7.6833 | 59.9945 | 8
98.9454 | 7.9433 | 60.001 | 8 | 98.9756 | 4.0113 | 59.9678 | 4.35 | 99.0336 | 7.018 | 59.9778 | 8 | 98.9895 | 4.1441 | 60.036 | 4.35 | 98.9727 | 7.6834 | 59.9945 | 8
98.9537 | 7.9443 | 60.001 | 8 | 98.9839 | 4.0119 | 59.9678 | 4.35 | 99.042 | 7.018 | 59.9778 | 8 | 98.998 | 4.144 | 60.036 | 4.35 | 98.981 | 7.6834 | 59.9945 | 8
98.9621 | 7.9453 | 60.001 | 8 | 98.9922 | 4.0125 | 59.9679 | 4.35 | 99.0503 | 7.018 | 59.9778 | 8 | 99.0063 | 4.1439 | 60.036 | 4.35 | 98.9893 | 7.6834 | 59.9945 | 8
98.9704 | 7.9463 | 60.001 | 8 | 99.0006 | 4.0131 | 59.9679 | 4.35 | 99.0586 | 7.018 | 59.9778 | 8 | 99.0146 | 4.1437 | 60.0361 | 4.35 | 98.9976 | 7.6834 | 59.9946 | 8
98.9787 | 7.9457 | 60.001 | 8 | 99.0089 | 4.0136 | 59.9679 | 4.35 | 99.0669 | 7.018 | 59.9778 | 8 | 99.0229 | 4.1436 | 60.0361 | 4.35 | 99.0059 | 7.6834 | 59.9946 | 8
98.9871 | 7.9451 | 60.001 | 8 | 99.0173 | 4.0141 | 59.9679 | 4.35 | 99.0753 | 7.018 | 59.9778 | 8 | 99.0312 | 4.1435 | 60.0361 | 4.35 | 99.0142 | 7.6834 | 59.9946 | 8
98.9954 | 7.9449 | 60.001 | 8 | 99.0256 | 4.0142 | 59.9679 | 4.35 | 99.0836 | 7.018 | 59.9778 | 8 | 99.0396 | 4.1433 | 60.0361 | 4.35 | 99.0227 | 7.6834 | 59.9946 | 8
99.0037 | 7.9447 | 60.001 | 8 | 99.0339 | 4.0143 | 59.9679 | 4.35 | 99.0919 | 7.018 | 59.9778 | 8 | 99.0479 | 4.1433 | 60.0361 | 4.35 | 99.031 | 7.6834 | 59.9946 | 8
99.0121 | 7.9445 | 60.001 | 8 | 99.0423 | 4.0143 | 59.9679 | 4.35 | 99.1003 | 7.018 | 59.9778 | 8 | 99.0562 | 4.1433 | 60.0361 | 4.35 | 99.0393 | 7.6834 | 59.9946 | 8
99.0204 | 7.9443 | 60.001 | 8 | 99.0506 | 4.0144 | 59.9679 | 4.35 | 99.1086 | 7.018 | 59.9779 | 8 | 99.0645 | 4.1432 | 60.0362 | 4.35 | 99.0476 | 7.6834 | 59.9947 | 8
99.0287 | 7.9443 | 60.001 | 8 | 99.059 | 4.0144 | 59.9679 | 4.35 | 99.1169 | 7.018 | 59.9779 | 8 | 99.073 | 4.1432 | 60.0362 | 4.35 | 99.0559 | 7.6834 | 59.9947 | 8
99.0371 | 7.9443 | 60.001 | 8 | 99.0673 | 4.0145 | 59.9679 | 4.35 | 99.1252 | 7.018 | 59.9779 | 8 | 99.0813 | 4.1431 | 60.0362 | 4.35 | 99.0642 | 7.6834 | 59.9947 | 8
99.0454 | 7.9444 | 60.001 | 8 | 99.0756 | 4.0145 | 59.9679 | 4.35 | 99.1337 | 7.018 | 59.9779 | 8 | 99.0896 | 4.1431 | 60.0362 | 4.35 | 99.0725 | 7.6834 | 59.9947 | 8
99.0537 | 7.9445 | 60.001 | 8 | 99.0839 | 4.0145 | 59.9679 | 4.35 | 99.142 | 7.018 | 59.9779 | 8 | 99.0979 | 4.143 | 60.0362 | 4.35 | 99.0808 | 7.6834 | 59.9947 | 8
99.062 | 7.9448 | 60.001 | 8 | 99.0923 | 4.0146 | 59.968 | 4.35 | 99.1503 | 7.018 | 59.9779 | 8 | 99.1062 | 4.1429 | 60.0362 | 4.35 | 99.0894 | 7.6834 | 59.9947 | 8
99.0704 | 7.945 | 60.001 | 8 | 99.1006 | 4.0146 | 59.968 | 4.35 | 99.1587 | 7.018 | 59.9779 | 8 | 99.1145 | 4.1427 | 60.0363 | 4.35 | 99.0977 | 7.6834 | 59.9948 | 8
99.0787 | 7.9453 | 60.001 | 8 | 99.1089 | 4.0146 | 59.968 | 4.35 | 99.167 | 7.018 | 59.9779 | 8 | 99.1228 | 4.1425 | 60.0363 | 4.35 | 99.106 | 7.6834 | 59.9948 | 8
99.0871 | 7.9455 | 60.001 | 8 | 99.1172 | 4.0146 | 59.968 | 4.35 | 99.1753 | 7.018 | 59.9779 | 8 | 99.1311 | 4.1424 | 60.0363 | 4.35 | 99.1143 | 7.6834 | 59.9948 | 8
99.0954 | 7.9458 | 60.001 | 8 | 99.1256 | 4.0146 | 59.968 | 4.35 | 99.1836 | 7.018 | 59.9779 | 8 | 99.1394 | 4.1422 | 60.0363 | 4.35 | 99.1226 | 7.6834 | 59.9948 | 8
99.1037 | 7.946 | 60.001 | 8 | 99.134 | 4.0146 | 59.968 | 4.35 | 99.192 | 7.018 | 59.9779 | 8 | 99.1479 | 4.1421 | 60.0363 | 4.35 | 99.1309 | 7.6846 | 59.9948 | 8
99.1121 | 7.9462 | 60.001 | 8 | 99.1423 | 4.0146 | 59.971 | 4.35 | 99.2003 | 7.018 | 59.9779 | 8 | 99.1562 | 4.1419 | 60.0363 | 4.35 | 99.1392 | 7.6858 | 59.9948 | 8
99.1204 | 7.9465 | 60.001 | 8 | 99.1506 | 4.0146 | 59.971 | 4.35 | 99.2086 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.1646 | 4.1419 | 60.0364 | 4.35 | 99.1477 | 7.687 | 59.9949 | 8
99.1287 | 7.9466 | 60.001 | 8 | 99.1589 | 4.0143 | 59.9711 | 4.35 | 99.2169 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.1729 | 4.1418 | 60.0364 | 4.35 | 99.156 | 7.6883 | 59.9949 | 8
99.1371 | 7.9467 | 60.001 | 8 | 99.1673 | 4.0141 | 59.9711 | 4.35 | 99.2253 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.1812 | 4.1417 | 60.0364 | 4.35 | 99.1643 | 7.6895 | 59.9949 | 8
99.1454 | 7.9463 | 60.001 | 8 | 99.1756 | 4.0138 | 59.9711 | 4.35 | 99.2336 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.1895 | 4.1417 | 60.0364 | 4.35 | 99.1726 | 7.6907 | 59.9949 | 8
99.1537 | 7.9458 | 60.001 | 8 | 99.184 | 4.0135 | 59.9712 | 4.35 | 99.2419 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.1978 | 4.1415 | 60.0364 | 4.35 | 99.1809 | 7.6921 | 59.9949 | 8
99.1621 | 7.9454 | 60.001 | 8 | 99.1923 | 4.0132 | 59.9712 | 4.35 | 99.2504 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.2061 | 4.1414 | 60.0364 | 4.35 | 99.1892 | 7.6935 | 59.9949 | 8
99.1704 | 7.945 | 60.001 | 8 | 99.2006 | 4.0129 | 59.9712 | 4.35 | 99.2587 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.2144 | 4.1412 | 60.0365 | 4.35 | 99.1975 | 7.6948 | 59.995 | 8
99.1787 | 7.9445 | 60.001 | 8 | 99.2089 | 4.0123 | 59.9713 | 4.35 | 99.267 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.2227 | 4.1411 | 60.0365 | 4.35 | 99.2058 | 7.6962 | 59.995 | 8
99.187 | 7.9441 | 60.001 | 8 | 99.2173 | 4.0117 | 59.9713 | 4.35 | 99.2753 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.2312 | 4.1412 | 60.0365 | 4.35 | 99.2144 | 7.6964 | 59.995 | 8
99.1954 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 99.2256 | 4.0111 | 59.9713 | 4.35 | 99.2837 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.2395 | 4.1413 | 60.0365 | 4.35 | 99.2227 | 7.6966 | 59.995 | 8
99.2037 | 7.9432 | 60.001 | 8 | 99.2339 | 4.0105 | 59.9714 | 4.35 | 99.292 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.2478 | 4.1414 | 60.0365 | 4.35 | 99.231 | 7.6967 | 59.995 | 8
99.2121 | 7.9428 | 60.001 | 8 | 99.2423 | 4.0101 | 59.9714 | 4.35 | 99.3003 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.2561 | 4.1415 | 60.0365 | 4.35 | 99.2393 | 7.6969 | 59.995 | 8
99.2204 | 7.9424 | 60.001 | 8 | 99.2506 | 4.0097 | 59.9714 | 4.35 | 99.3087 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.2644 | 4.1416 | 60.0366 | 4.35 | 99.2476 | 7.6971 | 59.9951 | 8
99.2287 | 7.9433 | 60.001 | 8 | 99.259 | 4.0091 | 59.9715 | 4.35 | 99.317 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.2727 | 4.1417 | 60.0366 | 4.35 | 99.2559 | 7.6973 | 59.9951 | 8
99.2371 | 7.9443 | 60.001 | 8 | 99.2673 | 4.0085 | 59.9715 | 4.35 | 99.3253 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.281 | 4.142 | 60.0366 | 4.35 | 99.2642 | 7.6973 | 59.9951 | 8
99.2454 | 7.9457 | 60.001 | 8 | 99.2756 | 4.0079 | 59.9715 | 4.35 | 99.3336 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.2893 | 4.1423 | 60.0366 | 4.35 | 99.2727 | 7.6973 | 59.9951 | 8
99.2537 | 7.9471 | 60.001 | 8 | 99.2839 | 4.0073 | 59.9716 | 4.35 | 99.342 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.2976 | 4.1449 | 60.0366 | 4.35 | 99.281 | 7.6973 | 59.9951 | 8
99.2621 | 7.9483 | 60.001 | 8 | 99.2923 | 4.0071 | 59.9716 | 4.35 | 99.3503 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.3062 | 4.1476 | 60.0366 | 4.35 | 99.2893 | 7.6973 | 59.9951 | 8
99.2704 | 7.9495 | 60.001 | 8 | 99.3007 | 4.0068 | 59.9716 | 4.35 | 99.3586 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.3145 | 4.1503 | 60.0367 | 4.35 | 99.2976 | 7.6973 | 59.9952 | 8
99.2787 | 7.9515 | 60.001 | 8 | 99.309 | 4.0065 | 59.9717 | 4.35 | 99.3671 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.3228 | 4.1529 | 60.0367 | 4.35 | 99.3059 | 7.6973 | 59.9952 | 8
99.2871 | 7.9536 | 60.001 | 8 | 99.3173 | 4.0063 | 59.9717 | 4.35 | 99.3754 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.3311 | 4.1555 | 60.0367 | 4.35 | 99.3142 | 7.6973 | 59.9952 | 8
99.2954 | 7.9556 | 60.001 | 8 | 99.3256 | 4.0097 | 59.9717 | 4.35 | 99.3837 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.3394 | 4.1582 | 60.0367 | 4.35 | 99.3225 | 7.6973 | 59.9952 | 8
99.3037 | 7.9576 | 60.001 | 8 | 99.334 | 4.0131 | 59.9718 | 4.35 | 99.392 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.3477 | 4.1607 | 60.0367 | 4.35 | 99.3308 | 7.6973 | 59.9952 | 8
99.312 | 7.9587 | 60.001 | 8 | 99.3423 | 4.0168 | 59.9718 | 4.35 | 99.4004 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.356 | 4.1633 | 60.0367 | 4.35 | 99.3394 | 7.6973 | 59.9952 | 8
99.3204 | 7.9598 | 60.001 | 8 | 99.3506 | 4.0204 | 59.9718 | 4.35 | 99.4087 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.3643 | 4.1658 | 60.0368 | 4.35 | 99.3477 | 7.6973 | 59.9953 | 8
99.3287 | 7.9604 | 60.001 | 8 | 99.3589 | 4.024 | 59.9719 | 4.35 | 99.417 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.3726 | 4.1684 | 60.0368 | 4.35 | 99.356 | 7.6973 | 59.9953 | 8
99.3371 | 7.961 | 60.001 | 8 | 99.3673 | 4.0277 | 59.9719 | 4.35 | 99.4253 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.3811 | 4.1685 | 60.0368 | 4.35 | 99.3643 | 7.6973 | 59.9953 | 8
99.3454 | 7.9621 | 60.001 | 8 | 99.3756 | 4.0314 | 59.9719 | 4.35 | 99.4337 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.3894 | 4.1686 | 60.0368 | 4.35 | 99.3726 | 7.6973 | 59.9953 | 8
99.3537 | 7.9631 | 60.001 | 8 | 99.384 | 4.035 | 59.972 | 4.35 | 99.442 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.3977 | 4.1683 | 60.0368 | 4.35 | 99.3809 | 7.6972 | 59.9953 | 8
99.3621 | 7.9633 | 60.001 | 8 | 99.3923 | 4.0387 | 59.972 | 4.35 | 99.4503 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.406 | 4.168 | 60.0368 | 4.35 | 99.3892 | 7.6971 | 59.9953 | 8
99.3704 | 7.9635 | 60.001 | 8 | 99.4006 | 4.0425 | 59.972 | 4.35 | 99.4587 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.4143 | 4.1678 | 60.0369 | 4.35 | 99.3977 | 7.697 | 59.9954 | 8
99.3787 | 7.9638 | 60.001 | 8 | 99.409 | 4.0426 | 59.9721 | 4.35 | 99.467 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.4226 | 4.1675 | 60.0369 | 4.35 | 99.406 | 7.6969 | 59.9954 | 8
99.3871 | 7.964 | 60.001 | 8 | 99.4173 | 4.0427 | 59.9721 | 4.35 | 99.4753 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.4309 | 4.1673 | 60.0369 | 4.35 | 99.4143 | 7.6967 | 59.9954 | 8
99.3954 | 7.9634 | 60.001 | 8 | 99.4257 | 4.0428 | 59.9721 | 4.35 | 99.4836 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.4392 | 4.1671 | 60.0369 | 4.35 | 99.4226 | 7.6966 | 59.9954 | 8
99.4037 | 7.9628 | 60.001 | 8 | 99.434 | 4.0429 | 59.9722 | 4.35 | 99.4921 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.4475 | 4.1669 | 60.0369 | 4.35 | 99.4309 | 7.6965 | 59.9954 | 8
99.4121 | 7.9622 | 60.001 | 8 | 99.4423 | 4.043 | 59.9722 | 4.35 | 99.5004 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.4558 | 4.1667 | 60.0369 | 4.35 | 99.4392 | 7.6964 | 59.9954 | 8
99.4204 | 7.9616 | 60.001 | 8 | 99.4506 | 4.043 | 59.9722 | 4.35 | 99.5087 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.4644 | 4.1666 | 60.037 | 4.35 | 99.4475 | 7.6962 | 59.9955 | 8
99.4287 | 7.9608 | 60.001 | 8 | 99.459 | 4.0431 | 59.9723 | 4.35 | 99.5171 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.4727 | 4.1664 | 60.037 | 4.35 | 99.4558 | 7.6961 | 59.9955 | 8
99.437 | 7.96 | 60.001 | 8 | 99.4673 | 4.0431 | 59.9723 | 4.35 | 99.5254 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.481 | 4.1665 | 60.037 | 4.35 | 99.4644 | 7.696 | 59.9955 | 8
99.4454 | 7.9588 | 60.001 | 8 | 99.4756 | 4.0432 | 59.9723 | 4.35 | 99.5337 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.4893 | 4.1665 | 60.036 | 4.35 | 99.4727 | 7.6959 | 59.9955 | 8
99.4537 | 7.9577 | 60.001 | 8 | 99.484 | 4.0432 | 59.9724 | 4.35 | 99.542 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.4976 | 4.1667 | 60.036 | 4.35 | 99.481 | 7.6959 | 59.9955 | 8
99.4621 | 7.9565 | 60.001 | 8 | 99.4923 | 4.0432 | 59.9724 | 4.35 | 99.5504 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.5059 | 4.1668 | 60.0361 | 4.35 | 99.4893 | 7.6958 | 59.9955 | 8
99.4704 | 7.9553 | 60.001 | 8 | 99.5007 | 4.0432 | 59.9724 | 4.35 | 99.5587 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.5142 | 4.1669 | 60.0361 | 4.35 | 99.4976 | 7.6958 | 59.9956 | 8
99.4787 | 7.9549 | 60.001 | 8 | 99.509 | 4.0434 | 59.9725 | 4.35 | 99.567 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.5225 | 4.167 | 60.0361 | 4.35 | 99.5059 | 7.6958 | 59.9956 | 8
99.4871 | 7.9546 | 60.001 | 8 | 99.5173 | 4.0437 | 59.9725 | 4.35 | 99.5754 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.5308 | 4.1671 | 60.0361 | 4.35 | 99.5142 | 7.6957 | 59.9956 | 8
99.4954 | 7.9542 | 60.001 | 8 | 99.5256 | 4.0439 | 59.9725 | 4.35 | 99.5837 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.5393 | 4.1672 | 60.0362 | 4.35 | 99.5227 | 7.6957 | 59.9956 | 8
99.5037 | 7.9539 | 60.001 | 8 | 99.534 | 4.0441 | 59.9726 | 4.35 | 99.592 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.5476 | 4.1673 | 60.0362 | 4.35 | 99.531 | 7.6957 | 59.9956 | 8
99.5121 | 7.9535 | 60.001 | 8 | 99.5423 | 4.0444 | 59.9726 | 4.35 | 99.6003 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.5559 | 4.1674 | 60.0362 | 4.35 | 99.5393 | 7.6957 | 59.9956 | 8
99.5204 | 7.9531 | 60.001 | 8 | 99.5507 | 4.0447 | 59.9726 | 4.35 | 99.6088 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.5642 | 4.1674 | 60.0362 | 4.35 | 99.5476 | 7.6958 | 59.9957 | 8
99.5287 | 7.952 | 60.001 | 8 | 99.559 | 4.045 | 59.9727 | 4.35 | 99.6171 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.5725 | 4.1675 | 60.0363 | 4.35 | 99.5559 | 7.6958 | 59.9957 | 8
99.5371 | 7.9508 | 60.001 | 8 | 99.5673 | 4.0452 | 59.9727 | 4.35 | 99.6254 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.5808 | 4.1674 | 60.0363 | 4.35 | 99.5642 | 7.6958 | 59.9957 | 8
99.5454 | 7.9498 | 60.001 | 8 | 99.5757 | 4.0454 | 59.9727 | 4.35 | 99.6337 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.5891 | 4.1674 | 60.0363 | 4.35 | 99.5725 | 7.6959 | 59.9957 | 8
99.5537 | 7.9488 | 60.001 | 8 | 99.584 | 4.0456 | 59.9728 | 4.35 | 99.6421 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.5974 | 4.1673 | 60.0363 | 4.35 | 99.5808 | 7.6961 | 59.9957 | 8
99.562 | 7.9478 | 60.001 | 8 | 99.5923 | 4.0456 | 59.9728 | 4.35 | 99.6504 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.6057 | 4.1672 | 60.0364 | 4.35 | 99.5894 | 7.6962 | 59.9957 | 8
99.5704 | 7.9468 | 60.001 | 8 | 99.6006 | 4.0456 | 59.9728 | 4.35 | 99.6587 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.6143 | 4.1671 | 60.0364 | 4.35 | 99.5977 | 7.6964 | 59.9958 | 8
99.5787 | 7.9458 | 60.001 | 8 | 99.609 | 4.0455 | 59.9729 | 4.35 | 99.6671 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.6226 | 4.1671 | 60.0364 | 4.35 | 99.606 | 7.6966 | 59.9958 | 8
99.5871 | 7.9448 | 60.001 | 8 | 99.6173 | 4.0455 | 59.9729 | 4.35 | 99.6754 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.6309 | 4.1671 | 60.0364 | 4.35 | 99.6143 | 7.6968 | 59.9958 | 8
99.5954 | 7.9438 | 60.001 | 8 | 99.6257 | 4.0454 | 59.9729 | 4.35 | 99.6837 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.6392 | 4.167 | 60.0365 | 4.35 | 99.6226 | 7.697 | 59.9958 | 8
99.6037 | 7.9428 | 60.001 | 8 | 99.634 | 4.0454 | 59.973 | 4.35 | 99.692 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.6475 | 4.1669 | 60.0365 | 4.35 | 99.6309 | 7.6972 | 59.9958 | 8
99.6121 | 7.943 | 60.001 | 8 | 99.6423 | 4.0453 | 59.973 | 4.35 | 99.7004 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.6558 | 4.1669 | 60.0365 | 4.35 | 99.6392 | 7.6974 | 59.9958 | 8
99.6204 | 7.9432 | 60.001 | 8 | 99.6506 | 4.0452 | 59.973 | 4.35 | 99.7087 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.6641 | 4.1669 | 60.0365 | 4.35 | 99.6477 | 7.6976 | 59.9959 | 8
99.6287 | 7.9432 | 60.001 | 8 | 99.659 | 4.0453 | 59.9731 | 4.35 | 99.717 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.6724 | 4.1668 | 60.0366 | 4.35 | 99.656 | 7.6978 | 59.9959 | 8
99.6371 | 7.9432 | 60.001 | 8 | 99.6674 | 4.0453 | 59.9731 | 4.35 | 99.7255 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.6807 | 4.1669 | 60.0366 | 4.35 | 99.6643 | 7.6978 | 59.9959 | 8
99.6454 | 7.9441 | 60.001 | 8 | 99.6757 | 4.0455 | 59.9731 | 4.35 | 99.7338 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.689 | 4.1669 | 60.0366 | 4.35 | 99.6726 | 7.6978 | 59.9959 | 8
99.6537 | 7.945 | 60.001 | 8 | 99.684 | 4.0456 | 59.9732 | 4.35 | 99.7421 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.6975 | 4.1669 | 60.0366 | 4.35 | 99.6809 | 7.6978 | 59.9959 | 8
99.6621 | 7.9459 | 60.001 | 8 | 99.6923 | 4.0457 | 59.9732 | 4.35 | 99.7504 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.7058 | 4.1668 | 60.0367 | 4.35 | 99.6892 | 7.6978 | 59.9959 | 8
99.6704 | 7.9467 | 60.001 | 8 | 99.7007 | 4.0459 | 59.9732 | 4.35 | 99.7588 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.7141 | 4.1668 | 60.0367 | 4.35 | 99.6975 | 7.6978 | 59.996 | 8
99.6787 | 7.9484 | 60.001 | 8 | 99.709 | 4.046 | 59.9733 | 4.35 | 99.7671 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.7224 | 4.1668 | 60.0367 | 4.35 | 99.7058 | 7.6979 | 59.996 | 8
99.687 | 7.9501 | 60.001 | 8 | 99.7173 | 4.0461 | 59.9733 | 4.35 | 99.7754 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.7307 | 4.1667 | 60.0367 | 4.35 | 99.7144 | 7.6979 | 59.996 | 8
99.6954 | 7.9518 | 60.001 | 8 | 99.7256 | 4.0465 | 59.9733 | 4.35 | 99.7838 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.739 | 4.1667 | 60.0368 | 4.35 | 99.7227 | 7.6979 | 59.995 | 8
99.7037 | 7.9535 | 60.001 | 8 | 99.734 | 4.0468 | 59.9734 | 4.35 | 99.7921 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.7473 | 4.1667 | 60.0368 | 4.35 | 99.731 | 7.6978 | 59.995 | 8
99.7121 | 7.9548 | 60.001 | 8 | 99.7423 | 4.0471 | 59.9734 | 4.35 | 99.8004 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.7556 | 4.1667 | 60.0368 | 4.35 | 99.7393 | 7.6977 | 59.9951 | 8
99.7204 | 7.956 | 60.001 | 8 | 99.7507 | 4.0474 | 59.9734 | 4.35 | 99.8087 | 7.018 | 59.978 | 8 | 99.7639 | 4.1666 | 60.0368 | 4.35 | 99.7476 | 7.6975 | 59.9951 | 8
99.7287 | 7.9564 | 60.001 | 8 | 99.759 | 4.0477 | 59.9735 | 4.35 | 99.8171 | 7.0179 | 59.978 | 8 | 99.7725 | 4.1666 | 60.0369 | 4.35 | 99.7559 | 7.6974 | 59.9951 | 8
99.7371 | 7.9568 | 60.001 | 8 | 99.7673 | 4.0479 | 59.9735 | 4.35 | 99.8254 | 7.0179 | 59.978 | 8 | 99.7808 | 4.1664 | 60.0369 | 4.35 | 99.7642 | 7.6973 | 59.9952 | 8
99.7454 | 7.9554 | 60.001 | 8 | 99.7757 | 4.0481 | 59.9735 | 4.35 | 99.8337 | 7.0178 | 59.978 | 8 | 99.7891 | 4.1663 | 60.0369 | 4.35 | 99.7727 | 7.6972 | 59.9952 | 8
99.7537 | 7.954 | 60.001 | 8 | 99.784 | 4.0483 | 59.9736 | 4.35 | 99.842 | 7.0178 | 59.978 | 8 | 99.7974 | 4.1661 | 60.0369 | 4.35 | 99.781 | 7.6971 | 59.9952 | 8
99.7621 | 7.9518 | 60.001 | 8 | 99.7924 | 4.0486 | 59.9736 | 4.35 | 99.8505 | 7.0177 | 59.978 | 8 | 99.8057 | 4.166 | 60.037 | 4.35 | 99.7893 | 7.697 | 59.9953 | 8
99.7704 | 7.9495 | 60.001 | 8 | 99.8007 | 4.0488 | 59.9736 | 4.35 | 99.8588 | 7.0177 | 59.978 | 8 | 99.814 | 4.168 | 60.037 | 4.35 | 99.7976 | 7.6968 | 59.9953 | 8
99.7787 | 7.9467 | 60.001 | 8 | 99.809 | 4.0488 | 59.9737 | 4.35 | 99.8671 | 7.0176 | 59.978 | 8 | 99.8223 | 4.1699 | 60.037 | 4.35 | 99.8059 | 7.6967 | 59.9953 | 8
99.7871 | 7.9438 | 60.001 | 8 | 99.8173 | 4.0489 | 59.9737 | 4.35 | 99.8755 | 7.0175 | 59.978 | 8 | 99.8306 | 4.172 | 60.037 | 4.35 | 99.8142 | 7.6967 | 59.9954 | 8
99.7954 | 7.9427 | 60.001 | 8 | 99.8257 | 4.0489 | 59.9737 | 4.35 | 99.8838 | 7.0173 | 59.978 | 8 | 99.8389 | 4.174 | 60.0371 | 4.35 | 99.8225 | 7.6967 | 59.9954 | 8
99.8037 | 7.9415 | 60.001 | 8 | 99.834 | 4.0489 | 59.9738 | 4.35 | 99.8921 | 7.0172 | 59.978 | 8 | 99.8474 | 4.1762 | 60.0371 | 4.35 | 99.8308 | 7.6967 | 59.9954 | 8
99.812 | 7.9404 | 60.001 | 8 | 99.8423 | 4.0488 | 59.9738 | 4.35 | 99.9004 | 7.0171 | 59.978 | 8 | 99.8557 | 4.1784 | 60.0371 | 4.35 | 99.8394 | 7.6967 | 59.9955 | 8
99.8204 | 7.9393 | 60.001 | 8 | 99.8507 | 4.0487 | 59.9738 | 4.35 | 99.9088 | 7.0171 | 59.978 | 8 | 99.864 | 4.1806 | 60.0371 | 4.35 | 99.8477 | 7.6967 | 59.9955 | 8
99.8287 | 7.9399 | 60.001 | 8 | 99.859 | 4.0491 | 59.9739 | 4.35 | 99.9171 | 7.017 | 59.978 | 8 | 99.8723 | 4.1829 | 60.0372 | 4.35 | 99.856 | 7.6967 | 59.9955 | 8
99.8371 | 7.9406 | 60.001 | 8 | 99.8674 | 4.0496 | 59.9739 | 4.35 | 99.9254 | 7.0169 | 59.978 | 8 | 99.8806 | 4.1851 | 60.0372 | 4.35 | 99.8643 | 7.6967 | 59.9956 | 8
99.8454 | 7.9413 | 60.001 | 8 | 99.8757 | 4.05 | 59.9739 | 4.35 | 99.9338 | 7.0168 | 59.978 | 8 | 99.8889 | 4.1874 | 60.0372 | 4.35 | 99.8726 | 7.6967 | 59.9956 | 8
99.8537 | 7.942 | 60.001 | 8 | 99.884 | 4.0505 | 59.974 | 4.35 | 99.9421 | 7.0167 | 59.978 | 8 | 99.8972 | 4.1875 | 60.0372 | 4.35 | 99.8809 | 7.6967 | 59.9956 | 8
99.8621 | 7.9433 | 60.001 | 8 | 99.8923 | 4.0509 | 59.974 | 4.35 | 99.9504 | 7.0167 | 59.978 | 8 | 99.9055 | 4.1876 | 60.0373 | 4.35 | 99.8892 | 7.6967 | 59.9957 | 8
99.8704 | 7.9446 | 60.001 | 8 | 99.9007 | 4.0514 | 59.974 | 4.35 | 99.9587 | 7.0167 | 59.978 | 8 | 99.9138 | 4.1876 | 60.0373 | 4.35 | 99.8975 | 7.6966 | 59.9957 | 8
99.8787 | 7.9446 | 60.001 | 8 | 99.909 | 4.0517 | 59.9741 | 4.35 | 99.9672 | 7.0167 | 59.978 | 8 | 99.9221 | 4.1877 | 60.0373 | 4.35 | 99.906 | 7.6966 | 59.9957 | 8
99.8871 | 7.9445 | 60.001 | 8 | 99.9174 | 4.0521 | 59.9741 | 4.35 | 99.9755 | 7.0167 | 59.978 | 8 | 99.9307 | 4.1894 | 60.0373 | 4.35 | 99.9143 | 7.6966 | 59.9958 | 8
99.8954 | 7.9445 | 60.001 | 8 | 99.9257 | 4.0526 | 59.9741 | 4.35 | 99.9838 | 7.0167 | 59.978 | 8 | 99.939 | 4.1911 | 60.0374 | 4.35 | 99.9226 | 7.6965 | 59.9958 | 8
99.9037 | 7.9445 | 60.001 | 8 | 99.934 | 4.0531 | 59.9742 | 4.35 | 99.9922 | 7.0167 | 59.978 | 8 | 99.9473 | 4.1927 | 60.0374 | 4.35 | 99.9309 | 7.6965 | 59.9958 | 8
99.9121 | 7.9452 | 60.001 | 8 | 99.9424 | 4.0531 | 59.9742 | 4.35 | 100.0005 | 7.0167 | 59.978 | 8 | 99.9556 | 4.1943 | 60.0374 | 4.35 | 99.9392 | 7.6964 | 59.9959 | 8
99.9204 | 7.9458 | 60.001 | 8 | 99.9507 | 4.053 | 59.9742 | 4.35 | 100.0088 | 7.0166 | 59.978 | 8 | 99.9639 | 4.1959 | 60.0374 | 4.35 | 99.9475 | 7.6963 | 59.9959 | 8
99.9287 | 7.9466 | 60.001 | 8 | 99.959 | 4.0529 | 59.9743 | 4.35 | 100.0171 | 7.0165 | 59.978 | 8 | 99.9722 | 4.1975 | 60.0375 | 4.35 | 99.9558 | 7.6963 | 59.9959 | 8
99.937 | 7.9473 | 60.001 | 8 | 99.9673 | 4.0528 | 59.9743 | 4.35 | 100.0255 | 7.0164 | 59.978 | 8 | 99.9805 | 4.199 | 60.0375 | 4.35 | 99.9641 | 7.6962 | 59.996 | 8
99.9454 | 7.9481 | 60.001 | 8 | 99.9757 | 4.0527 | 59.9743 | 4.35 | 100.0338 | 7.0163 | 59.978 | 8 | 99.9888 | 4.2005 | 60.0375 | 4.35 | 99.9727 | 7.6961 | 59.996 | 8
99.9537 | 7.9488 | 60.001 | 8 | 99.984 | 4.0525 | 59.9744 | 4.35 | 100.0421 | 7.0162 | 59.978 | 8 | 99.9971 | 4.2021 | 60.0375 | 4.35 | 99.981 | 7.6961 | 59.996 | 8
99.9621 | 7.9496 | 60.001 | 8 | 99.9924 | 4.0525 | 59.9744 | 4.35 | 100.0504 | 7.0182 | 59.978 | 8 | 100.0056 | 4.2036 | 60.0376 | 4.35 | 99.9893 | 7.696 | 59.9961 | 8
99.9704 | 7.9504 | 60.001 | 8 | 100.0007 | 4.0525 | 59.9744 | 4.35 | 100.0588 | 7.0202 | 59.978 | 8 | 100.0139 | 4.2042 | 60.0376 | 4.35 | 99.9976 | 7.6959 | 59.9961 | 8
99.9787 | 7.9511 | 60.001 | 8 | 100.009 | 4.0524 | 59.9745 | 4.35 | 100.0671 | 7.0222 | 59.978 | 8 | 100.0222 | 4.2049 | 60.0376 | 4.35 | 100.0059 | 7.6958 | 59.9961 | 8
99.9871 | 7.9519 | 60.001 | 8 | 100.0174 | 4.0524 | 59.9745 | 4.35 | 100.0754 | 7.0242 | 59.978 | 8 | 100.0305 | 4.2057 | 60.0376 | 4.35 | 100.0142 | 7.6958 | 59.9962 | 8
99.9954 | 7.9518 | 60.001 | 8 | 100.0257 | 4.0524 | 59.9745 | 4.35 | 100.0839 | 7.0262 | 59.978 | 8 | 100.0388 | 4.2064 | 60.0377 | 4.35 | 100.0225 | 7.6957 | 59.9962 | 8
100.0037 | 7.9517 | 60.001 | 8 | 100.0341 | 4.0523 | 59.9746 | 4.35 | 100.0922 | 7.0283 | 59.978 | 8 | 100.0471 | 4.2072 | 60.0377 | 4.35 | 100.0308 | 7.6956 | 59.9962 | 8
100.0121 | 7.9515 | 60.001 | 8 | 100.0424 | 4.0524 | 59.9746 | 4.35 | 100.1005 | 7.0304 | 59.978 | 8 | 100.0554 | 4.208 | 60.0377 | 4.35 | 100.0393 | 7.6955 | 59.9963 | 8
100.0204 | 7.9513 | 60.001 | 8 | 100.0507 | 4.0524 | 59.9746 | 4.35 | 100.1088 | 7.0325 | 59.978 | 8 | 100.0637 | 4.2092 | 60.0377 | 4.35 | 100.0476 | 7.6955 | 59.9963 | 8
100.0287 | 7.9511 | 60.001 | 8 | 100.059 | 4.0524 | 59.9747 | 4.35 | 100.1172 | 7.0347 | 59.978 | 8 | 100.072 | 4.2103 | 60.0378 | 4.35 | 100.0559 | 7.6954 | 59.9963 | 8
100.0371 | 7.951 | 60.001 | 8 | 100.0674 | 4.0524 | 59.9747 | 4.35 | 100.1255 | 7.0368 | 59.978 | 8 | 100.0806 | 4.2115 | 60.0378 | 4.35 | 100.0642 | 7.6951 | 59.9964 | 8
100.0454 | 7.9508 | 60.001 | 8 | 100.0757 | 4.0525 | 59.9747 | 4.35 | 100.1338 | 7.0369 | 59.978 | 8 | 100.0889 | 4.2126 | 60.0378 | 4.35 | 100.0725 | 7.6948 | 59.9964 | 8
100.0537 | 7.9507 | 60.001 | 8 | 100.084 | 4.0525 | 59.9748 | 4.35 | 100.1422 | 7.037 | 59.978 | 8 | 100.0972 | 4.2129 | 60.0378 | 4.35 | 100.0808 | 7.6945 | 59.9964 | 8
100.062 | 7.9506 | 60.001 | 8 | 100.0923 | 4.0526 | 59.9748 | 4.35 | 100.1505 | 7.037 | 59.978 | 8 | 100.1055 | 4.2132 | 60.0379 | 4.35 | 100.0891 | 7.6942 | 59.9965 | 8
100.0704 | 7.9505 | 60.001 | 8 | 100.1007 | 4.0526 | 59.9748 | 4.35 | 100.1588 | 7.0371 | 59.978 | 8 | 100.1138 | 4.2135 | 60.0379 | 4.35 | 100.0974 | 7.694 | 59.9965 | 8
100.0787 | 7.9505 | 60.001 | 8 | 100.1091 | 4.0526 | 59.9749 | 4.35 | 100.1671 | 7.0371 | 59.978 | 8 | 100.1221 | 4.2138 | 60.0379 | 4.35 | 100.106 | 7.6937 | 59.9965 | 8
100.0871 | 7.9506 | 60.001 | 8 | 100.1174 | 4.0527 | 59.9749 | 4.35 | 100.1755 | 7.0372 | 59.978 | 8 | 100.1304 | 4.2141 | 60.0379 | 4.35 | 100.1143 | 7.6934 | 59.9966 | 8
100.0954 | 7.9507 | 60.001 | 8 | 100.1257 | 4.0531 | 59.9749 | 4.35 | 100.1838 | 7.0373 | 59.978 | 8 | 100.1387 | 4.2144 | 60.038 | 4.35 | 100.1226 | 7.6931 | 59.9966 | 8
100.1037 | 7.9508 | 60.001 | 8 | 100.134 | 4.0535 | 59.975 | 4.35 | 100.1921 | 7.0373 | 59.978 | 8 | 100.147 | 4.2147 | 60.038 | 4.35 | 100.1309 | 7.6929 | 59.9966 | 8
100.1121 | 7.9508 | 60.001 | 8 | 100.1424 | 4.0541 | 59.973 | 4.35 | 100.2006 | 7.0374 | 59.978 | 8 | 100.1555 | 4.215 | 60.038 | 4.35 | 100.1392 | 7.6927 | 59.9967 | 8
100.1204 | 7.9508 | 60.001 | 8 | 100.1507 | 4.0546 | 59.973 | 4.35 | 100.2089 | 7.0374 | 59.978 | 8 | 100.1638 | 4.2154 | 60.038 | 4.35 | 100.1475 | 7.6927 | 59.9967 | 8
100.1287 | 7.9487 | 60.001 | 8 | 100.1591 | 4.0569 | 59.9731 | 4.35 | 100.2172 | 7.0373 | 59.978 | 8 | 100.1721 | 4.2157 | 60.0381 | 4.35 | 100.1558 | 7.6927 | 59.9967 | 8
100.1371 | 7.9465 | 60.001 | 8 | 100.1674 | 4.0592 | 59.9731 | 4.35 | 100.2255 | 7.0373 | 59.978 | 8 | 100.1804 | 4.216 | 60.0381 | 4.35 | 100.1641 | 7.6928 | 59.9968 | 8
100.1454 | 7.9444 | 60.001 | 8 | 100.1757 | 4.0614 | 59.9731 | 4.35 | 100.2339 | 7.0373 | 59.978 | 8 | 100.1887 | 4.2163 | 60.0381 | 4.35 | 100.1726 | 7.6928 | 59.9968 | 8
100.1537 | 7.9424 | 60.001 | 8 | 100.184 | 4.0637 | 59.9731 | 4.35 | 100.2422 | 7.0373 | 59.978 | 8 | 100.197 | 4.2166 | 60.0381 | 4.35 | 100.1809 | 7.6927 | 59.9968 | 8
100.1621 | 7.9403 | 60.001 | 8 | 100.1924 | 4.066 | 59.9732 | 4.35 | 100.2505 | 7.0372 | 59.978 | 8 | 100.2053 | 4.2169 | 60.0382 | 4.35 | 100.1892 | 7.6927 | 59.9969 | 8
100.1704 | 7.9382 | 60.001 | 8 | 100.2007 | 4.0683 | 59.9732 | 4.35 | 100.2588 | 7.0372 | 59.979 | 8 | 100.2136 | 4.2172 | 60.0382 | 4.35 | 100.1975 | 7.6926 | 59.9969 | 8
100.1787 | 7.9361 | 60.001 | 8 | 100.209 | 4.0702 | 59.9732 | 4.35 | 100.2672 | 7.0372 | 59.979 | 8 | 100.2219 | 4.2174 | 60.0382 | 4.35 | 100.2058 | 7.6926 | 59.9969 | 8
100.187 | 7.934 | 60.001 | 8 | 100.2174 | 4.072 | 59.9732 | 4.35 | 100.2755 | 7.0372 | 59.979 | 8 | 100.2305 | 4.2174 | 60.0382 | 4.35 | 100.2141 | 7.6924 | 59.997 | 8
100.1954 | 7.9322 | 60.001 | 8 | 100.2257 | 4.0738 | 59.9733 | 4.35 | 100.2838 | 7.037 | 59.9791 | 8 | 100.2388 | 4.2174 | 60.0383 | 4.35 | 100.2224 | 7.6923 | 59.997 | 8
100.2037 | 7.9304 | 60.001 | 8 | 100.2341 | 4.0756 | 59.9733 | 4.35 | 100.2922 | 7.0369 | 59.9791 | 8 | 100.2471 | 4.2174 | 60.0383 | 4.35 | 100.2307 | 7.6922 | 59.997 | 8
100.2121 | 7.9308 | 60.001 | 8 | 100.2424 | 4.0756 | 59.9733 | 4.35 | 100.3005 | 7.0368 | 59.9791 | 8 | 100.2554 | 4.2174 | 60.0383 | 4.35 | 100.239 | 7.6921 | 59.9971 | 8
100.2204 | 7.9312 | 60.001 | 8 | 100.2507 | 4.0756 | 59.9733 | 4.35 | 100.3088 | 7.0367 | 59.9791 | 8 | 100.2637 | 4.2174 | 60.0383 | 4.35 | 100.2476 | 7.6919 | 59.9971 | 8
100.2287 | 7.9315 | 60.001 | 8 | 100.259 | 4.0756 | 59.9734 | 4.35 | 100.3171 | 7.0383 | 59.9791 | 8 | 100.272 | 4.2174 | 60.0384 | 4.35 | 100.2559 | 7.6918 | 59.9971 | 8
100.2371 | 7.9317 | 60.001 | 8 | 100.2674 | 4.0756 | 59.9734 | 4.35 | 100.3256 | 7.0399 | 59.9791 | 8 | 100.2803 | 4.2174 | 60.0384 | 4.35 | 100.2642 | 7.6935 | 59.9972 | 8
100.2454 | 7.932 | 60.001 | 8 | 100.2757 | 4.0756 | 59.9734 | 4.35 | 100.3339 | 7.0439 | 59.9792 | 8 | 100.2886 | 4.2174 | 60.0384 | 4.35 | 100.2725 | 7.6952 | 59.9972 | 8
100.2537 | 7.9323 | 60.001 | 8 | 100.2841 | 4.0756 | 59.9734 | 4.35 | 100.3422 | 7.0478 | 59.9792 | 8 | 100.2969 | 4.2173 | 60.0384 | 4.35 | 100.2808 | 7.6969 | 59.9972 | 8
100.2621 | 7.9326 | 60.001 | 8 | 100.2924 | 4.0755 | 59.9735 | 4.35 | 100.3506 | 7.0518 | 59.9792 | 8 | 100.3054 | 4.2173 | 60.0385 | 4.35 | 100.2891 | 7.6986 | 59.9973 | 8
100.2704 | 7.9328 | 60.001 | 8 | 100.3007 | 4.0754 | 59.9735 | 4.35 | 100.3589 | 7.0557 | 59.9792 | 8 | 100.3137 | 4.2172 | 60.0385 | 4.35 | 100.2974 | 7.7003 | 59.9973 | 8
100.2787 | 7.9364 | 60.001 | 8 | 100.3091 | 4.0748 | 59.9735 | 4.35 | 100.3672 | 7.0598 | 59.9792 | 8 | 100.322 | 4.2172 | 60.0385 | 4.35 | 100.3059 | 7.702 | 59.9973 | 8
100.2871 | 7.94 | 60.001 | 8 | 100.3174 | 4.0743 | 59.9735 | 4.35 | 100.3755 | 7.0638 | 59.9792 | 8 | 100.3303 | 4.2171 | 60.0385 | 4.35 | 100.3142 | 7.7037 | 59.9974 | 8
100.2954 | 7.9431 | 60.001 | 8 | 100.3257 | 4.0737 | 59.9736 | 4.35 | 100.3839 | 7.0679 | 59.9793 | 8 | 100.3386 | 4.217 | 60.0386 | 4.35 | 100.3225 | 7.7055 | 59.9974 | 8
100.3037 | 7.9463 | 60.001 | 8 | 100.334 | 4.0731 | 59.9736 | 4.35 | 100.3922 | 7.0719 | 59.9793 | 8 | 100.3469 | 4.217 | 60.0386 | 4.35 | 100.3308 | 7.7072 | 59.9974 | 8
100.312 | 7.9494 | 60.001 | 8 | 100.3424 | 4.0725 | 59.9736 | 4.35 | 100.4005 | 7.0741 | 59.9793 | 8 | 100.3552 | 4.2169 | 60.0386 | 4.35 | 100.3391 | 7.709 | 59.9975 | 8
100.3204 | 7.9526 | 60.001 | 8 | 100.3507 | 4.072 | 59.9736 | 4.35 | 100.4089 | 7.0764 | 59.9793 | 8 | 100.3635 | 4.2169 | 60.0386 | 4.35 | 100.3474 | 7.7088 | 59.9975 | 8
100.3287 | 7.9558 | 60.001 | 8 | 100.3591 | 4.0714 | 59.9737 | 4.35 | 100.4172 | 7.0764 | 59.9793 | 8 | 100.3718 | 4.2168 | 60.0387 | 4.35 | 100.3557 | 7.7086 | 59.9975 | 8
100.3371 | 7.9589 | 60.001 | 8 | 100.3674 | 4.0708 | 59.9737 | 4.35 | 100.4255 | 7.0765 | 59.9793 | 8 | 100.3804 | 4.2168 | 60.0387 | 4.35 | 100.364 | 7.7105 | 59.9976 | 8
100.3454 | 7.9621 | 60.001 | 8 | 100.3757 | 4.0704 | 59.9737 | 4.35 | 100.4338 | 7.0765 | 59.9794 | 8 | 100.3887 | 4.2168 | 60.0387 | 4.35 | 100.3726 | 7.7124 | 59.9976 | 8
100.3537 | 7.9653 | 60.001 | 8 | 100.3841 | 4.0699 | 59.9737 | 4.35 | 100.4423 | 7.0765 | 59.9794 | 8 | 100.397 | 4.2167 | 60.0387 | 4.35 | 100.3809 | 7.717 | 59.9976 | 8
100.3621 | 7.9649 | 60.001 | 8 | 100.3924 | 4.0699 | 59.9738 | 4.35 | 100.4506 | 7.0765 | 59.9794 | 8 | 100.4053 | 4.2166 | 60.0388 | 4.35 | 100.3892 | 7.7215 | 59.9977 | 8
100.3704 | 7.9645 | 60.001 | 8 | 100.4008 | 4.0699 | 59.9738 | 4.35 | 100.4589 | 7.0766 | 59.9794 | 8 | 100.4136 | 4.2165 | 60.0388 | 4.35 | 100.3975 | 7.7261 | 59.9977 | 8
100.3787 | 7.9645 | 60.001 | 8 | 100.4091 | 4.0699 | 59.9738 | 4.35 | 100.4672 | 7.0766 | 59.9794 | 8 | 100.4219 | 4.2164 | 60.0388 | 4.35 | 100.4058 | 7.7307 | 59.9977 | 8
100.3871 | 7.9645 | 60.001 | 8 | 100.4174 | 4.0699 | 59.9738 | 4.35 | 100.4756 | 7.0766 | 59.9794 | 8 | 100.4302 | 4.2163 | 60.0388 | 4.35 | 100.4141 | 7.7351 | 59.9978 | 8
100.3954 | 7.9629 | 60.001 | 8 | 100.4257 | 4.0699 | 59.9739 | 4.35 | 100.4839 | 7.0766 | 59.9795 | 8 | 100.4385 | 4.2162 | 60.0389 | 4.35 | 100.4224 | 7.7396 | 59.9978 | 8
100.4037 | 7.9613 | 60.001 | 8 | 100.4341 | 4.0699 | 59.9739 | 4.35 | 100.4922 | 7.0766 | 59.9795 | 8 | 100.4468 | 4.2161 | 60.0389 | 4.35 | 100.4307 | 7.7443 | 59.9978 | 8
100.4121 | 7.9597 | 60.001 | 8 | 100.4424 | 4.0699 | 59.9739 | 4.35 | 100.5006 | 7.0766 | 59.9795 | 8 | 100.4551 | 4.216 | 60.0389 | 4.35 | 100.4392 | 7.7489 | 59.9979 | 8
100.4204 | 7.9581 | 60.001 | 8 | 100.4507 | 4.0699 | 59.9739 | 4.35 | 100.5089 | 7.0766 | 59.9795 | 8 | 100.4636 | 4.2159 | 60.0389 | 4.35 | 100.4475 | 7.7516 | 59.9979 | 8
100.4287 | 7.9565 | 60.001 | 8 | 100.459 | 4.0699 | 59.974 | 4.35 | 100.5172 | 7.0766 | 59.9795 | 8 | 100.4719 | 4.2158 | 60.039 | 4.35 | 100.4558 | 7.7543 | 59.9979 | 8
100.437 | 7.9549 | 60.001 | 8 | 100.4674 | 4.0699 | 59.974 | 4.35 | 100.5255 | 7.0765 | 59.9795 | 8 | 100.4802 | 4.2158 | 60.039 | 4.35 | 100.4641 | 7.7543 | 59.998 | 8
100.4454 | 7.9532 | 60.001 | 8 | 100.4758 | 4.0704 | 59.974 | 4.35 | 100.5339 | 7.0765 | 59.9796 | 8 | 100.4885 | 4.2159 | 60.039 | 4.35 | 100.4724 | 7.7544 | 59.998 | 8
100.4537 | 7.9515 | 60.001 | 8 | 100.4841 | 4.0709 | 59.974 | 4.35 | 100.5422 | 7.0765 | 59.9796 | 8 | 100.4968 | 4.204 | 60.039 | 4.35 | 100.4807 | 7.7544 | 59.998 | 8
100.4621 | 7.9498 | 60.001 | 8 | 100.4924 | 4.0714 | 59.9741 | 4.35 | 100.5505 | 7.0763 | 59.9796 | 8 | 100.5051 | 4.1922 | 60.039 | 4.35 | 100.489 | 7.7544 | 59.9981 | 8
100.4704 | 7.9481 | 60.001 | 8 | 100.5007 | 4.072 | 59.9741 | 4.35 | 100.559 | 7.0762 | 59.9796 | 8 | 100.5134 | 4.1746 | 60.039 | 4.35 | 100.4973 | 7.7546 | 59.9981 | 8
100.4787 | 7.948 | 60.001 | 8 | 100.5091 | 4.0725 | 59.9741 | 4.35 | 100.5673 | 7.076 | 59.9796 | 8 | 100.5217 | 4.1569 | 60.039 | 4.35 | 100.5059 | 7.7548 | 59.9981 | 8
100.4871 | 7.9479 | 60.001 | 8 | 100.5174 | 4.073 | 59.9741 | 4.35 | 100.5756 | 7.0759 | 59.9796 | 8 | 100.53 | 4.1393 | 60.039 | 4.35 | 100.5142 | 7.755 | 59.9982 | 8
100.4954 | 7.9477 | 60.001 | 8 | 100.5258 | 4.0735 | 59.9742 | 4.35 | 100.5839 | 7.0758 | 59.9797 | 8 | 100.5386 | 4.1216 | 60.039 | 4.35 | 100.5225 | 7.7553 | 59.9982 | 8
100.5037 | 7.9475 | 60.001 | 8 | 100.5341 | 4.074 | 59.9742 | 4.35 | 100.5923 | 7.0757 | 59.9797 | 8 | 100.5469 | 4.104 | 60.039 | 4.35 | 100.5308 | 7.7554 | 59.9982 | 8
100.5121 | 7.9473 | 60.001 | 8 | 100.5424 | 4.0745 | 59.9742 | 4.35 | 100.6006 | 7.0756 | 59.9797 | 8 | 100.5552 | 4.0863 | 60.039 | 4.35 | 100.5391 | 7.7555 | 59.9983 | 8
100.5204 | 7.9471 | 60.001 | 8 | 100.5508 | 4.075 | 59.9742 | 4.35 | 100.6089 | 7.0755 | 59.9797 | 8 | 100.5635 | 4.0687 | 60.039 | 4.35 | 100.5474 | 7.7558 | 59.9983 | 8
100.5287 | 7.947 | 60.001 | 8 | 100.5591 | 4.075 | 59.9743 | 4.35 | 100.6173 | 7.0755 | 59.9797 | 8 | 100.5718 | 4.0511 | 60.039 | 4.35 | 100.5557 | 7.7561 | 59.9983 | 8
100.5371 | 7.9468 | 60.001 | 8 | 100.5674 | 4.075 | 59.9743 | 4.35 | 100.6256 | 7.0755 | 59.9797 | 8 | 100.5801 | 4.0452 | 60.039 | 4.35 | 100.564 | 7.7565 | 59.9984 | 8
100.5454 | 7.9467 | 60.001 | 8 | 100.5757 | 4.075 | 59.9743 | 4.35 | 100.6339 | 7.0756 | 59.9798 | 8 | 100.5884 | 4.0393 | 60.039 | 4.35 | 100.5725 | 7.7569 | 59.9984 | 8
100.5537 | 7.9466 | 60.001 | 8 | 100.5841 | 4.075 | 59.9743 | 4.35 | 100.6422 | 7.0757 | 59.9798 | 8 | 100.5967 | 4.0392 | 60.039 | 4.35 | 100.5808 | 7.7572 | 59.9984 | 8
100.5621 | 7.9465 | 60.001 | 8 | 100.5924 | 4.075 | 59.9744 | 4.35 | 100.6506 | 7.0758 | 59.9798 | 8 | 100.605 | 4.0392 | 60.039 | 4.35 | 100.5891 | 7.7575 | 59.9985 | 8
100.5704 | 7.9463 | 60.001 | 8 | 100.6008 | 4.075 | 59.9744 | 4.35 | 100.6589 | 7.076 | 59.9798 | 8 | 100.6135 | 4.0391 | 60.039 | 4.35 | 100.5974 | 7.7576 | 59.9985 | 8
100.5787 | 7.9463 | 60.001 | 8 | 100.6091 | 4.0758 | 59.9744 | 4.35 | 100.6672 | 7.076 | 59.9798 | 8 | 100.6218 | 4.039 | 60.039 | 4.35 | 100.6057 | 7.7578 | 59.9985 | 8
100.5871 | 7.9463 | 60.001 | 8 | 100.6174 | 4.0766 | 59.9744 | 4.35 | 100.6755 | 7.0761 | 59.9798 | 8 | 100.6301 | 4.039 | 60.039 | 4.35 | 100.614 | 7.7579 | 59.9986 | 8
100.5954 | 7.9463 | 60.001 | 8 | 100.6257 | 4.0774 | 59.9745 | 4.35 | 100.684 | 7.0773 | 59.9799 | 8 | 100.6384 | 4.0389 | 60.039 | 4.35 | 100.6223 | 7.758 | 59.9986 | 8
100.6037 | 7.9463 | 60.001 | 8 | 100.6341 | 4.0782 | 59.9745 | 4.35 | 100.6923 | 7.0785 | 59.9799 | 8 | 100.6467 | 4.0388 | 60.039 | 4.35 | 100.6306 | 7.7581 | 59.9986 | 8
100.6121 | 7.9463 | 60.001 | 8 | 100.6425 | 4.079 | 59.9745 | 4.35 | 100.7006 | 7.0797 | 59.9799 | 8 | 100.655 | 4.0386 | 60.039 | 4.35 | 100.6392 | 7.7581 | 59.9987 | 8
100.6204 | 7.9463 | 60.001 | 8 | 100.6508 | 4.0798 | 59.9745 | 4.35 | 100.709 | 7.0808 | 59.9799 | 8 | 100.6633 | 4.0386 | 60.039 | 4.35 | 100.6475 | 7.758 | 59.9987 | 8
100.6287 | 7.9464 | 60.001 | 8 | 100.6591 | 4.0804 | 59.9746 | 4.35 | 100.7173 | 7.082 | 59.9799 | 8 | 100.6716 | 4.0385 | 60.039 | 4.35 | 100.6558 | 7.7579 | 59.9987 | 8
100.6371 | 7.9465 | 60.001 | 8 | 100.6674 | 4.081 | 59.9746 | 4.35 | 100.7256 | 7.0832 | 59.9799 | 8 | 100.6799 | 4.0384 | 60.039 | 4.35 | 100.6641 | 7.758 | 59.9988 | 8
100.6454 | 7.9469 | 60.001 | 8 | 100.6758 | 4.0816 | 59.9746 | 4.35 | 100.7339 | 7.0843 | 59.98 | 8 | 100.6885 | 4.0384 | 60.039 | 4.35 | 100.6724 | 7.758 | 59.9988 | 8
100.6537 | 7.9472 | 60.001 | 8 | 100.6841 | 4.0821 | 59.9746 | 4.35 | 100.7423 | 7.0855 | 59.98 | 8 | 100.6968 | 4.0383 | 60.039 | 4.35 | 100.6807 | 7.7584 | 59.9988 | 8
100.6621 | 7.9476 | 60.001 | 8 | 100.6924 | 4.0819 | 59.9747 | 4.35 | 100.7506 | 7.0867 | 59.98 | 8 | 100.7051 | 4.0383 | 60.039 | 4.35 | 100.689 | 7.7587 | 59.9989 | 8
100.6704 | 7.9479 | 60.001 | 8 | 100.7007 | 4.0817 | 59.9747 | 4.35 | 100.7589 | 7.0878 | 59.98 | 8 | 100.7134 | 4.0382 | 60.039 | 4.35 | 100.6973 | 7.7591 | 59.9989 | 8
100.6787 | 7.9482 | 60.001 | 8 | 100.7091 | 4.0814 | 59.9747 | 4.35 | 100.7673 | 7.0877 | 59.98 | 8 | 100.7217 | 4.0382 | 60.039 | 4.35 | 100.7058 | 7.7596 | 59.9989 | 8
100.6871 | 7.9486 | 60.001 | 8 | 100.7174 | 4.0812 | 59.9747 | 4.35 | 100.7756 | 7.0877 | 59.98 | 8 | 100.73 | 4.0382 | 60.039 | 4.35 | 100.7141 | 7.7599 | 59.999 | 8
100.6954 | 7.9487 | 60.001 | 8 | 100.7258 | 4.081 | 59.9748 | 4.35 | 100.7839 | 7.0876 | 59.9801 | 8 | 100.7383 | 4.0382 | 60.039 | 4.35 | 100.7224 | 7.7602 | 59.997 | 8
100.7037 | 7.9488 | 60.001 | 8 | 100.7341 | 4.0807 | 59.9748 | 4.35 | 100.7922 | 7.0875 | 59.9801 | 8 | 100.7466 | 4.0244 | 60.039 | 4.35 | 100.7307 | 7.7605 | 59.997 | 8
100.7121 | 7.9482 | 60.001 | 8 | 100.7424 | 4.0807 | 59.9748 | 4.35 | 100.8007 | 7.0874 | 59.9801 | 8 | 100.7549 | 4.0106 | 60.039 | 4.35 | 100.739 | 7.7607 | 59.997 | 8
100.7204 | 7.9475 | 60.001 | 8 | 100.7508 | 4.0807 | 59.9748 | 4.35 | 100.809 | 7.0873 | 59.9801 | 8 | 100.7634 | 3.9882 | 60.039 | 4.35 | 100.7473 | 7.7609 | 59.9971 | 8
100.7287 | 7.9483 | 60.001 | 8 | 100.7591 | 4.0806 | 59.9749 | 4.35 | 100.8173 | 7.0872 | 59.9801 | 8 | 100.7717 | 3.9657 | 60.039 | 4.35 | 100.7556 | 7.7611 | 59.9971 | 8
100.7371 | 7.949 | 60.001 | 8 | 100.7675 | 4.0806 | 59.9749 | 4.35 | 100.8257 | 7.0872 | 59.9801 | 8 | 100.78 | 3.9433 | 60.039 | 4.35 | 100.7639 | 7.7603 | 59.9971 | 8
100.7454 | 7.9497 | 60.001 | 8 | 100.7758 | 4.0806 | 59.9749 | 4.35 | 100.834 | 7.0871 | 59.9802 | 8 | 100.7883 | 3.9209 | 60.039 | 4.35 | 100.7725 | 7.7594 | 59.9971 | 8
100.7537 | 7.9504 | 60.001 | 8 | 100.7841 | 4.0806 | 59.9749 | 4.35 | 100.8423 | 7.0871 | 59.9802 | 8 | 100.7966 | 3.8984 | 60.039 | 4.35 | 100.7808 | 7.7585 | 59.9971 | 8
100.7621 | 7.9511 | 60.001 | 8 | 100.7924 | 4.0806 | 59.975 | 4.35 | 100.8506 | 7.0872 | 59.9802 | 8 | 100.8049 | 3.876 | 60.039 | 4.35 | 100.7891 | 7.7576 | 59.9971 | 8
100.7704 | 7.9517 | 60.001 | 8 | 100.8008 | 4.0805 | 59.975 | 4.35 | 100.859 | 7.0873 | 59.9802 | 8 | 100.8132 | 3.8536 | 60.039 | 4.35 | 100.7974 | 7.7567 | 59.9972 | 8
100.7787 | 7.9525 | 60.001 | 8 | 100.8091 | 4.0809 | 59.975 | 4.35 | 100.8673 | 7.0873 | 59.9802 | 8 | 100.8215 | 3.8311 | 60.039 | 4.35 | 100.8057 | 7.7559 | 59.9972 | 8
100.7871 | 7.9533 | 60.001 | 8 | 100.8174 | 4.0814 | 59.975 | 4.35 | 100.8756 | 7.0873 | 59.9802 | 8 | 100.8298 | 3.8225 | 60.039 | 4.35 | 100.814 | 7.7551 | 59.9972 | 8
100.7954 | 7.9549 | 60.001 | 8 | 100.8258 | 4.0819 | 59.9751 | 4.35 | 100.8839 | 7.0874 | 59.9803 | 8 | 100.8384 | 3.8138 | 60.039 | 4.35 | 100.8223 | 7.7543 | 59.9972 | 8
100.8037 | 7.9564 | 60.001 | 8 | 100.8341 | 4.0824 | 59.9751 | 4.35 | 100.8923 | 7.0874 | 59.9803 | 8 | 100.8467 | 3.8138 | 60.039 | 4.35 | 100.8308 | 7.7536 | 59.9972 | 8
100.8121 | 7.9562 | 60.001 | 8 | 100.8425 | 4.0829 | 59.9751 | 4.35 | 100.9006 | 7.0875 | 59.9803 | 8 | 100.855 | 3.8138 | 60.039 | 4.35 | 100.8391 | 7.7528 | 59.9972 | 8
100.8204 | 7.9561 | 60.001 | 8 | 100.8508 | 4.0834 | 59.9751 | 4.35 | 100.9089 | 7.0876 | 59.9803 | 8 | 100.8633 | 3.8107 | 60.039 | 4.35 | 100.8474 | 7.7529 | 59.9973 | 8
100.8287 | 7.956 | 60.001 | 8 | 100.8591 | 4.0839 | 59.9752 | 4.35 | 100.9174 | 7.0876 | 59.9803 | 8 | 100.8716 | 3.8076 | 60.039 | 4.35 | 100.8557 | 7.7529 | 59.9973 | 8
100.8371 | 7.9559 | 60.001 | 8 | 100.8674 | 4.0844 | 59.9752 | 4.35 | 100.9257 | 7.0877 | 59.9803 | 8 | 100.8799 | 3.8045 | 60.039 | 4.35 | 100.864 | 7.753 | 59.9973 | 8
100.8454 | 7.9559 | 60.001 | 8 | 100.8758 | 4.0849 | 59.9752 | 4.35 | 100.934 | 7.0877 | 59.9804 | 8 | 100.8882 | 3.8015 | 60.039 | 4.35 | 100.8723 | 7.753 | 59.9973 | 8
100.8537 | 7.9559 | 60.001 | 8 | 100.8841 | 4.0854 | 59.9752 | 4.35 | 100.9423 | 7.0878 | 59.9804 | 8 | 100.8965 | 3.7984 | 60.039 | 4.35 | 100.8806 | 7.753 | 59.9973 | 8
100.8621 | 7.9559 | 60.001 | 8 | 100.8925 | 4.0855 | 59.9753 | 4.35 | 100.9507 | 7.0879 | 59.9804 | 8 | 100.9048 | 3.7953 | 60.039 | 4.35 | 100.8889 | 7.753 | 59.9973 | 8
100.8704 | 7.9559 | 60.001 | 8 | 100.9008 | 4.0855 | 59.9753 | 4.35 | 100.959 | 7.0879 | 59.9804 | 8 | 100.9133 | 3.7922 | 60.039 | 4.35 | 100.8975 | 7.7532 | 59.9974 | 8
100.8787 | 7.9559 | 60.001 | 8 | 100.9091 | 4.0855 | 59.9753 | 4.35 | 100.9673 | 7.088 | 59.9804 | 8 | 100.9216 | 3.7891 | 60.039 | 4.35 | 100.9058 | 7.7534 | 59.9974 | 8
100.8871 | 7.9559 | 60.001 | 8 | 100.9175 | 4.0855 | 59.9753 | 4.35 | 100.9757 | 7.0881 | 59.9804 | 8 | 100.9299 | 3.7858 | 60.039 | 4.35 | 100.9141 | 7.7549 | 59.9974 | 8
100.8954 | 7.9559 | 60.001 | 8 | 100.9258 | 4.0852 | 59.9754 | 4.35 | 100.984 | 7.088 | 59.9805 | 8 | 100.9382 | 3.7825 | 60.039 | 4.35 | 100.9224 | 7.7565 | 59.9974 | 8
100.9037 | 7.9559 | 60.001 | 8 | 100.9341 | 4.0848 | 59.9754 | 4.35 | 100.9923 | 7.0879 | 59.9805 | 8 | 100.9465 | 3.7823 | 60.039 | 4.35 | 100.9307 | 7.7581 | 59.9974 | 8
100.9121 | 7.9559 | 60.001 | 8 | 100.9424 | 4.0844 | 59.9754 | 4.35 | 101.0006 | 7.0878 | 59.9805 | 8 | 100.9548 | 3.782 | 60.039 | 4.35 | 100.939 | 7.7596 | 59.9974 | 8
100.9204 | 7.9559 | 60.001 | 8 | 100.9508 | 4.084 | 59.9754 | 4.35 | 101.009 | 7.0877 | 59.9805 | 8 | 100.9631 | 3.7818 | 60.039 | 4.35 | 100.9473 | 7.7611 | 59.9975 | 8
100.9287 | 7.9557 | 60.001 | 8 | 100.9591 | 4.0836 | 59.9755 | 4.35 | 101.0173 | 7.0875 | 59.9805 | 8 | 100.9714 | 3.7815 | 60.039 | 4.35 | 100.9556 | 7.7626 | 59.9975 | 8
100.9371 | 7.9556 | 60.001 | 8 | 100.9675 | 4.0832 | 59.9755 | 4.35 | 101.0256 | 7.0874 | 59.9805 | 8 | 100.9797 | 3.7812 | 60.039 | 4.35 | 100.9641 | 7.7642 | 59.9975 | 8
100.9454 | 7.954 | 60.001 | 8 | 100.9758 | 4.0828 | 59.9755 | 4.35 | 101.0339 | 7.0872 | 59.9806 | 8 | 100.9883 | 3.7809 | 60.039 | 4.35 | 100.9724 | 7.7658 | 59.9975 | 8
100.9537 | 7.9524 | 60.001 | 8 | 100.9841 | 4.0825 | 59.9755 | 4.35 | 101.0424 | 7.0869 | 59.9806 | 8 | 100.9966 | 3.7878 | 60.039 | 4.35 | 100.9807 | 7.7671 | 59.9975 | 8
100.9621 | 7.9508 | 60.001 | 8 | 100.9924 | 4.0821 | 59.9756 | 4.35 | 101.0507 | 7.0867 | 59.9806 | 8 | 101.0049 | 3.7947 | 60.039 | 4.35 | 100.989 | 7.7685 | 59.9975 | 8
100.9704 | 7.9492 | 60.001 | 8 | 101.0008 | 4.0817 | 59.9756 | 4.35 | 101.059 | 7.0864 | 59.9806 | 8 | 101.0132 | 3.8018 | 60.039 | 4.35 | 100.9973 | 7.7684 | 59.9976 | 8
100.9787 | 7.9471 | 60.001 | 8 | 101.0092 | 4.0817 | 59.9756 | 4.35 | 101.0674 | 7.0862 | 59.9806 | 8 | 101.0215 | 3.8089 | 60.039 | 4.35 | 101.0056 | 7.7683 | 59.9976 | 8
100.9871 | 7.9451 | 60.001 | 8 | 101.0175 | 4.0817 | 59.9756 | 4.35 | 101.0757 | 7.0859 | 59.9806 | 8 | 101.0298 | 3.816 | 60.039 | 4.35 | 101.0139 | 7.7683 | 59.9976 | 8
100.9954 | 7.943 | 60.001 | 8 | 101.0258 | 4.0817 | 59.9757 | 4.35 | 101.084 | 7.0857 | 59.9807 | 8 | 101.0381 | 3.8232 | 60.039 | 4.35 | 101.0222 | 7.7682 | 59.9976 | 8
101.0037 | 7.9409 | 60.001 | 8 | 101.0341 | 4.0818 | 59.9757 | 4.35 | 101.0923 | 7.0854 | 59.9807 | 8 | 101.0464 | 3.8303 | 60.039 | 4.35 | 101.0308 | 7.7682 | 59.9976 | 8
101.0121 | 7.9391 | 60.001 | 8 | 101.0425 | 4.0818 | 59.9757 | 4.35 | 101.1007 | 7.0852 | 59.9807 | 8 | 101.0547 | 3.8375 | 60.039 | 4.35 | 101.0391 | 7.7682 | 59.9976 | 8
101.0204 | 7.9372 | 60.001 | 8 | 101.0508 | 4.0819 | 59.9757 | 4.35 | 101.109 | 7.0849 | 59.9807 | 8 | 101.0632 | 3.8447 | 60.039 | 4.35 | 101.0474 | 7.7681 | 59.9977 | 8
101.0287 | 7.9368 | 60.001 | 8 | 101.0591 | 4.0817 | 59.9758 | 4.35 | 101.1173 | 7.0849 | 59.9807 | 8 | 101.0715 | 3.8518 | 60.039 | 4.35 | 101.0557 | 7.7681 | 59.9977 | 8
101.0371 | 7.9364 | 60.001 | 8 | 101.0674 | 4.0815 | 59.9758 | 4.35 | 101.1257 | 7.0848 | 59.9807 | 8 | 101.0798 | 3.8519 | 60.039 | 4.35 | 101.064 | 7.7682 | 59.9977 | 8
101.0454 | 7.936 | 60.001 | 8 | 101.0758 | 4.0813 | 59.9758 | 4.35 | 101.134 | 7.0847 | 59.9808 | 8 | 101.0881 | 3.8519 | 60.039 | 4.35 | 101.0723 | 7.7682 | 59.9977 | 8
101.0537 | 7.9356 | 60.001 | 8 | 101.0841 | 4.0811 | 59.9758 | 4.35 | 101.1423 | 7.0846 | 59.9808 | 8 | 101.0964 | 3.8476 | 60.039 | 4.35 | 101.0806 | 7.7683 | 59.9977 | 8
101.0621 | 7.9357 | 60.001 | 8 | 101.0925 | 4.0809 | 59.9759 | 4.35 | 101.1506 | 7.0846 | 59.9808 | 8 | 101.1047 | 3.8432 | 60.039 | 4.35 | 101.0891 | 7.7683 | 59.9977 | 8
101.0704 | 7.9357 | 60.001 | 8 | 101.1008 | 4.0807 | 59.9759 | 4.35 | 101.1591 | 7.0847 | 59.9808 | 8 | 101.113 | 3.8361 | 60.039 | 4.35 | 101.0974 | 7.7684 | 59.9978 | 8
101.0787 | 7.9352 | 60.001 | 8 | 101.1091 | 4.0804 | 59.9759 | 4.35 | 101.1674 | 7.0847 | 59.9808 | 8 | 101.1213 | 3.829 | 60.039 | 4.35 | 101.1057 | 7.7684 | 59.9978 | 8
101.0871 | 7.9347 | 60.001 | 8 | 101.1175 | 4.0802 | 59.9759 | 4.35 | 101.1757 | 7.0847 | 59.9808 | 8 | 101.1296 | 3.8219 | 60.039 | 4.35 | 101.114 | 7.7685 | 59.9978 | 8
101.0954 | 7.937 | 60.001 | 8 | 101.1258 | 4.0799 | 59.976 | 4.35 | 101.1841 | 7.0849 | 59.9809 | 8 | 101.1382 | 3.8148 | 60.039 | 4.35 | 101.1223 | 7.7686 | 59.9978 | 8
101.1037 | 7.9394 | 60.001 | 8 | 101.1342 | 4.0797 | 59.976 | 4.35 | 101.1924 | 7.0851 | 59.9809 | 8 | 101.1465 | 3.8077 | 60.039 | 4.35 | 101.1306 | 7.7707 | 59.9978 | 8
101.1121 | 7.9417 | 60.001 | 8 | 101.1425 | 4.0797 | 59.979 | 4.35 | 101.2007 | 7.0853 | 59.9809 | 8 | 101.1548 | 3.8006 | 60.039 | 4.35 | 101.1389 | 7.7728 | 59.9978 | 8
101.1204 | 7.9441 | 60.001 | 8 | 101.1508 | 4.0797 | 59.979 | 4.35 | 101.209 | 7.0855 | 59.9809 | 8 | 101.1631 | 3.7934 | 60.039 | 4.35 | 101.1472 | 7.7748 | 59.9979 | 8
101.1287 | 7.9464 | 60.001 | 8 | 101.1591 | 4.0797 | 59.979 | 4.35 | 101.2174 | 7.0857 | 59.9809 | 8 | 101.1714 | 3.7863 | 60.039 | 4.35 | 101.1558 | 7.7769 | 59.9979 | 8
101.1371 | 7.9488 | 60.001 | 8 | 101.1675 | 4.0798 | 59.979 | 4.35 | 101.2257 | 7.0859 | 59.9809 | 8 | 101.1797 | 3.7835 | 60.039 | 4.35 | 101.1641 | 7.7789 | 59.9979 | 8
101.1454 | 7.9511 | 60.001 | 8 | 101.1758 | 4.0797 | 59.979 | 4.35 | 101.234 | 7.0861 | 59.981 | 8 | 101.188 | 3.7807 | 60.039 | 4.35 | 101.1724 | 7.7809 | 59.9979 | 8
101.1537 | 7.9534 | 60.001 | 8 | 101.1841 | 4.0797 | 59.979 | 4.35 | 101.2423 | 7.0863 | 59.981 | 8 | 101.1963 | 3.7807 | 60.039 | 4.35 | 101.1807 | 7.783 | 59.9979 | 8
101.1621 | 7.9564 | 60.001 | 8 | 101.1925 | 4.0797 | 59.979 | 4.35 | 101.2507 | 7.0865 | 59.981 | 8 | 101.2046 | 3.7807 | 60.039 | 4.35 | 101.189 | 7.7851 | 59.9979 | 8
101.1704 | 7.9593 | 60.001 | 8 | 101.2008 | 4.0797 | 59.979 | 4.35 | 101.259 | 7.0868 | 59.982 | 8 | 101.2131 | 3.7807 | 60.039 | 4.35 | 101.1973 | 7.7873 | 59.998 | 8
101.1787 | 7.9593 | 60.001 | 8 | 101.2092 | 4.0819 | 59.979 | 4.35 | 101.2673 | 7.0868 | 59.982 | 8 | 101.2214 | 3.7807 | 60.039 | 4.35 | 101.2056 | 7.7895 | 59.998 | 8
101.1871 | 7.9593 | 60.001 | 8 | 101.2175 | 4.0841 | 59.979 | 4.35 | 101.2758 | 7.0869 | 59.982 | 8 | 101.2297 | 3.7981 | 60.039 | 4.35 | 101.2139 | 7.7897 | 59.998 | 8
101.1954 | 7.9593 | 60.001 | 8 | 101.2258 | 4.0863 | 59.979 | 4.35 | 101.2841 | 7.0869 | 59.982 | 8 | 101.238 | 3.8154 | 60.039 | 4.35 | 101.2224 | 7.7899 | 59.998 | 8
101.2037 | 7.9593 | 60.001 | 8 | 101.2341 | 4.0885 | 59.979 | 4.35 | 101.2924 | 7.0869 | 59.982 | 8 | 101.2463 | 3.833 | 60.039 | 4.35 | 101.2307 | 7.7901 | 59.998 | 8
101.2121 | 7.9593 | 60.001 | 8 | 101.2425 | 4.0906 | 59.979 | 4.35 | 101.3007 | 7.087 | 59.982 | 8 | 101.2546 | 3.8506 | 60.039 | 4.35 | 101.239 | 7.7903 | 59.998 | 8
101.2204 | 7.9593 | 60.001 | 8 | 101.2508 | 4.0928 | 59.979 | 4.35 | 101.3091 | 7.087 | 59.9821 | 8 | 101.2629 | 3.8682 | 60.039 | 4.35 | 101.2473 | 7.7905 | 59.9981 | 8
101.2287 | 7.9593 | 60.001 | 8 | 101.2592 | 4.095 | 59.979 | 4.35 | 101.3174 | 7.088 | 59.9821 | 8 | 101.2712 | 3.8858 | 60.039 | 4.35 | 101.2556 | 7.7907 | 59.9981 | 8
101.2371 | 7.9593 | 60.001 | 8 | 101.2675 | 4.0972 | 59.979 | 4.35 | 101.3257 | 7.089 | 59.9821 | 8 | 101.2795 | 3.9035 | 60.039 | 4.35 | 101.2639 | 7.7906 | 59.9981 | 8
101.2454 | 7.9593 | 60.001 | 8 | 101.2758 | 4.0995 | 59.979 | 4.35 | 101.3341 | 7.0898 | 59.9821 | 8 | 101.2881 | 3.9211 | 60.039 | 4.35 | 101.2722 | 7.7905 | 59.9981 | 8
101.2537 | 7.9593 | 60.001 | 8 | 101.2842 | 4.1017 | 59.979 | 4.35 | 101.3424 | 7.0907 | 59.9821 | 8 | 101.2964 | 3.9387 | 60.039 | 4.35 | 101.2808 | 7.7903 | 59.9981 | 8
101.2621 | 7.9593 | 60.001 | 8 | 101.2925 | 4.1017 | 59.979 | 4.35 | 101.3507 | 7.0916 | 59.9821 | 8 | 101.3047 | 3.9564 | 60.039 | 4.35 | 101.2891 | 7.7901 | 59.9981 | 8
101.2704 | 7.9592 | 60.001 | 8 | 101.3008 | 4.1017 | 59.979 | 4.35 | 101.359 | 7.0924 | 59.9821 | 8 | 101.313 | 3.9567 | 60.039 | 4.35 | 101.2974 | 7.7899 | 59.9982 | 8
101.2787 | 7.9596 | 60.001 | 8 | 101.3091 | 4.1017 | 59.979 | 4.35 | 101.3674 | 7.0948 | 59.9821 | 8 | 101.3213 | 3.957 | 60.039 | 4.35 | 101.3057 | 7.7897 | 59.9982 | 8
101.2871 | 7.96 | 60.001 | 8 | 101.3175 | 4.1017 | 59.979 | 4.35 | 101.3757 | 7.0972 | 59.9821 | 8 | 101.3296 | 3.957 | 60.039 | 4.35 | 101.314 | 7.7895 | 59.9982 | 8
101.2954 | 7.9587 | 60.001 | 8 | 101.3258 | 4.1017 | 59.979 | 4.35 | 101.384 | 7.0997 | 59.9821 | 8 | 101.3379 | 3.9571 | 60.039 | 4.35 | 101.3223 | 7.7893 | 59.9982 | 8
101.3037 | 7.9575 | 60.001 | 8 | 101.3342 | 4.1017 | 59.979 | 4.35 | 101.3925 | 7.1022 | 59.9821 | 8 | 101.3462 | 3.9571 | 60.039 | 4.35 | 101.3306 | 7.7901 | 59.9982 | 8
101.3121 | 7.9562 | 60.001 | 8 | 101.3425 | 4.1017 | 59.979 | 4.35 | 101.4008 | 7.1037 | 59.9821 | 8 | 101.3545 | 3.9571 | 60.039 | 4.35 | 101.3389 | 7.791 | 59.9982 | 8
101.3204 | 7.955 | 60.001 | 8 | 101.3508 | 4.1017 | 59.979 | 4.35 | 101.4091 | 7.1053 | 59.9822 | 8 | 101.363 | 3.9639 | 60.039 | 4.35 | 101.3474 | 7.792 | 59.9983 | 8
101.3287 | 7.9537 | 60.001 | 8 | 101.3592 | 4.1017 | 59.979 | 4.35 | 101.4174 | 7.1069 | 59.9822 | 8 | 101.3713 | 3.9708 | 60.039 | 4.35 | 101.3557 | 7.793 | 59.9983 | 8
101.3371 | 7.9524 | 60.001 | 8 | 101.3675 | 4.1017 | 59.979 | 4.35 | 101.4258 | 7.1085 | 59.9822 | 8 | 101.3796 | 3.9844 | 60.039 | 4.35 | 101.364 | 7.7941 | 59.9983 | 8
101.3454 | 7.9512 | 60.001 | 8 | 101.3759 | 4.1017 | 59.979 | 4.35 | 101.4341 | 7.11 | 59.9822 | 8 | 101.3879 | 3.998 | 60.039 | 4.35 | 101.3723 | 7.7951 | 59.9983 | 8
101.3537 | 7.95 | 60.001 | 8 | 101.3842 | 4.1017 | 59.979 | 4.35 | 101.4424 | 7.1115 | 59.9822 | 8 | 101.3962 | 4.0177 | 60.039 | 4.35 | 101.3806 | 7.7961 | 59.9983 | 8
101.3621 | 7.9484 | 60.001 | 8 | 101.3925 | 4.1017 | 59.979 | 4.35 | 101.4507 | 7.1115 | 59.9822 | 8 | 101.4045 | 4.0374 | 60.039 | 4.35 | 101.3889 | 7.7972 | 59.9983 | 8
101.3704 | 7.9467 | 60.001 | 8 | 101.4008 | 4.1018 | 59.979 | 4.35 | 101.4591 | 7.1114 | 59.9822 | 8 | 101.4128 | 4.0571 | 60.039 | 4.35 | 101.3972 | 7.7982 | 59.9984 | 8
101.3787 | 7.9462 | 60.001 | 8 | 101.4092 | 4.1018 | 59.979 | 4.35 | 101.4674 | 7.1123 | 59.9822 | 8 | 101.4211 | 4.0768 | 60.039 | 4.35 | 101.4058 | 7.7992 | 59.9984 | 8
101.3871 | 7.9457 | 60.001 | 8 | 101.4175 | 4.1018 | 59.979 | 4.35 | 101.4757 | 7.1132 | 59.9822 | 8 | 101.4294 | 4.0965 | 60.039 | 4.35 | 101.4141 | 7.7992 | 59.9984 | 8
101.3954 | 7.9452 | 60.001 | 8 | 101.4258 | 4.1018 | 59.979 | 4.35 | 101.4841 | 7.1141 | 59.9822 | 8 | 101.438 | 4.1162 | 60.039 | 4.35 | 101.4224 | 7.7992 | 59.9984 | 8
101.4037 | 7.9446 | 60.001 | 8 | 101.4341 | 4.1019 | 59.979 | 4.35 | 101.4924 | 7.115 | 59.9822 | 8 | 101.4463 | 4.129 | 60.039 | 4.35 | 101.4307 | 7.7992 | 59.9984 | 8
101.4121 | 7.9443 | 60.001 | 8 | 101.4425 | 4.1019 | 59.979 | 4.35 | 101.5007 | 7.1159 | 59.9822 | 8 | 101.4546 | 4.1419 | 60.039 | 4.35 | 101.439 | 7.7992 | 59.9984 | 8
101.4204 | 7.944 | 60.001 | 8 | 101.4509 | 4.1019 | 59.979 | 4.35 | 101.509 | 7.1168 | 59.9823 | 8 | 101.4629 | 4.148 | 60.039 | 4.35 | 101.4473 | 7.7992 | 59.9985 | 8
101.4287 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.4592 | 4.102 | 59.979 | 4.35 | 101.5175 | 7.1178 | 59.9823 | 8 | 101.4712 | 4.154 | 60.039 | 4.35 | 101.4556 | 7.7992 | 59.9985 | 8
101.4371 | 7.9434 | 60.001 | 8 | 101.4675 | 4.102 | 59.979 | 4.35 | 101.5258 | 7.1188 | 59.9823 | 8 | 101.4795 | 4.154 | 60.039 | 4.35 | 101.4639 | 7.7992 | 59.9985 | 8
101.4454 | 7.9431 | 60.001 | 8 | 101.4758 | 4.102 | 59.979 | 4.35 | 101.5341 | 7.1199 | 59.9823 | 8 | 101.4878 | 4.154 | 60.039 | 4.35 | 101.4724 | 7.7992 | 59.9985 | 8
101.4537 | 7.9428 | 60.001 | 8 | 101.4842 | 4.102 | 59.979 | 4.35 | 101.5425 | 7.1209 | 59.9823 | 8 | 101.4961 | 4.1541 | 60.039 | 4.35 | 101.4807 | 7.7992 | 59.9985 | 8
101.4621 | 7.9431 | 60.001 | 8 | 101.4925 | 4.102 | 59.979 | 4.35 | 101.5508 | 7.1209 | 59.9823 | 8 | 101.5044 | 4.1541 | 60.039 | 4.35 | 101.489 | 7.7992 | 59.9985 | 8
101.4704 | 7.9433 | 60.001 | 8 | 101.5009 | 4.1021 | 59.979 | 4.35 | 101.5591 | 7.1209 | 59.9823 | 8 | 101.5129 | 4.1541 | 60.039 | 4.35 | 101.4973 | 7.7992 | 59.9986 | 8
101.4787 | 7.9435 | 60.001 | 8 | 101.5092 | 4.1042 | 59.979 | 4.35 | 101.5674 | 7.1209 | 59.9823 | 8 | 101.5212 | 4.1541 | 60.039 | 4.35 | 101.5056 | 7.7992 | 59.9986 | 8
101.4871 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.5175 | 4.1063 | 59.979 | 4.35 | 101.5758 | 7.1209 | 59.9823 | 8 | 101.5295 | 4.154 | 60.039 | 4.35 | 101.5139 | 7.7992 | 59.9986 | 8
101.4954 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.5258 | 4.1084 | 59.979 | 4.35 | 101.5841 | 7.121 | 59.9823 | 8 | 101.5378 | 4.154 | 60.039 | 4.35 | 101.5222 | 7.7992 | 59.9986 | 8
101.5037 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.5342 | 4.1104 | 59.979 | 4.35 | 101.5924 | 7.121 | 59.9823 | 8 | 101.5461 | 4.1539 | 60.039 | 4.35 | 101.5308 | 7.7992 | 59.9986 | 8
101.5121 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.5425 | 4.1125 | 59.979 | 4.35 | 101.6008 | 7.121 | 59.9823 | 8 | 101.5544 | 4.1538 | 60.039 | 4.35 | 101.5391 | 7.7992 | 59.9986 | 8
101.5204 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.5508 | 4.1146 | 59.979 | 4.35 | 101.6091 | 7.1211 | 59.9824 | 8 | 101.5627 | 4.1627 | 60.039 | 4.35 | 101.5474 | 7.7992 | 59.9987 | 8
101.5287 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.5592 | 4.1186 | 59.979 | 4.35 | 101.6174 | 7.1211 | 59.9824 | 8 | 101.571 | 4.1715 | 60.039 | 4.35 | 101.5557 | 7.7991 | 59.9987 | 8
101.5371 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.5675 | 4.1226 | 59.979 | 4.35 | 101.6257 | 7.1212 | 59.9824 | 8 | 101.5793 | 4.1883 | 60.039 | 4.35 | 101.564 | 7.7991 | 59.9987 | 8
101.5454 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.5759 | 4.1266 | 59.979 | 4.35 | 101.6342 | 7.1213 | 59.9824 | 8 | 101.5879 | 4.205 | 60.039 | 4.35 | 101.5723 | 7.799 | 59.9987 | 8
101.5537 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.5842 | 4.1306 | 59.979 | 4.35 | 101.6425 | 7.1213 | 59.9824 | 8 | 101.5962 | 4.2306 | 60.039 | 4.35 | 101.5806 | 7.799 | 59.9987 | 8
101.5621 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.5925 | 4.1325 | 59.979 | 4.35 | 101.6508 | 7.1213 | 59.9824 | 8 | 101.6045 | 4.2562 | 60.039 | 4.35 | 101.5889 | 7.7989 | 59.9987 | 8
101.5704 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.6008 | 4.1344 | 59.979 | 4.35 | 101.6591 | 7.1213 | 59.9824 | 8 | 101.6128 | 4.2819 | 60.039 | 4.35 | 101.5974 | 7.7989 | 59.9988 | 8
101.5787 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.6092 | 4.1364 | 59.979 | 4.35 | 101.6675 | 7.1213 | 59.9824 | 8 | 101.6211 | 4.3075 | 60.039 | 4.35 | 101.6057 | 7.7988 | 59.9988 | 8
101.5871 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.6175 | 4.1383 | 59.979 | 4.35 | 101.6758 | 7.1213 | 59.9824 | 8 | 101.6294 | 4.3332 | 60.039 | 4.35 | 101.614 | 7.7988 | 59.9988 | 8
101.5954 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.6259 | 4.1403 | 59.979 | 4.35 | 101.6841 | 7.1212 | 59.9824 | 8 | 101.6377 | 4.3589 | 60.039 | 4.35 | 101.6223 | 7.7987 | 59.9988 | 8
101.6037 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.6342 | 4.1422 | 59.979 | 4.35 | 101.6925 | 7.1212 | 59.9824 | 8 | 101.646 | 4.3756 | 60.039 | 4.35 | 101.6306 | 7.7988 | 59.9988 | 8
101.6121 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.6425 | 4.1422 | 59.979 | 4.35 | 101.7008 | 7.1211 | 59.9824 | 8 | 101.6543 | 4.3924 | 60.039 | 4.35 | 101.6389 | 7.7988 | 59.9988 | 8
101.6204 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.6509 | 4.1422 | 59.979 | 4.35 | 101.7091 | 7.1209 | 59.9825 | 8 | 101.6628 | 4.4012 | 60.039 | 4.35 | 101.6472 | 7.7989 | 59.9989 | 8
101.6287 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.6592 | 4.1422 | 59.979 | 4.35 | 101.7174 | 7.1209 | 59.9825 | 8 | 101.6711 | 4.41 | 60.039 | 4.35 | 101.6558 | 7.7989 | 59.9989 | 8
101.6371 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.6675 | 4.1422 | 59.979 | 4.35 | 101.7258 | 7.1208 | 59.9825 | 8 | 101.6794 | 4.4098 | 60.039 | 4.35 | 101.6641 | 7.799 | 59.9989 | 8
101.6454 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.6758 | 4.1421 | 59.979 | 4.35 | 101.7341 | 7.1206 | 59.9825 | 8 | 101.6877 | 4.4097 | 60.039 | 4.35 | 101.6724 | 7.799 | 59.9989 | 8
101.6537 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.6842 | 4.1421 | 59.979 | 4.35 | 101.7424 | 7.1204 | 59.9825 | 8 | 101.696 | 4.4096 | 60.039 | 4.35 | 101.6807 | 7.7991 | 59.9989 | 8
101.6621 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.6925 | 4.1419 | 59.979 | 4.35 | 101.7509 | 7.1202 | 59.9825 | 8 | 101.7043 | 4.4094 | 60.039 | 4.35 | 101.689 | 7.7991 | 59.9989 | 8
101.6704 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.7009 | 4.1417 | 59.979 | 4.35 | 101.7592 | 7.12 | 59.9825 | 8 | 101.7126 | 4.4093 | 60.039 | 4.35 | 101.6973 | 7.7991 | 59.999 | 8
101.6787 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.7092 | 4.1415 | 59.979 | 4.35 | 101.7675 | 7.1199 | 59.9825 | 8 | 101.7209 | 4.4092 | 60.039 | 4.35 | 101.7056 | 7.7992 | 59.999 | 8
101.6871 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.7175 | 4.1413 | 59.979 | 4.35 | 101.7758 | 7.1198 | 59.9825 | 8 | 101.7292 | 4.409 | 60.039 | 4.35 | 101.7139 | 7.7992 | 59.999 | 8
101.6954 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.7259 | 4.1411 | 59.979 | 4.35 | 101.7842 | 7.1197 | 59.9825 | 8 | 101.7378 | 4.4089 | 60.039 | 4.35 | 101.7224 | 7.7992 | 60 | 8
101.7037 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.7342 | 4.1409 | 59.979 | 4.35 | 101.7925 | 7.1197 | 59.9825 | 8 | 101.7461 | 4.4087 | 60.039 | 4.35 | 101.7307 | 7.7992 | 60 | 8
101.7121 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.7426 | 4.1407 | 59.979 | 4.35 | 101.8008 | 7.1197 | 59.9825 | 8 | 101.7544 | 4.4086 | 60.039 | 4.35 | 101.739 | 7.7992 | 60 | 8
101.7204 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.7509 | 4.1404 | 59.979 | 4.35 | 101.8092 | 7.1197 | 59.9826 | 8 | 101.7627 | 4.4138 | 60.039 | 4.35 | 101.7473 | 7.7992 | 60 | 8
101.7287 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.7592 | 4.1403 | 59.979 | 4.35 | 101.8175 | 7.1197 | 59.9826 | 8 | 101.771 | 4.419 | 60.039 | 4.35 | 101.7556 | 7.7992 | 60 | 8
101.7371 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.7675 | 4.1401 | 59.979 | 4.35 | 101.8258 | 7.1197 | 59.9826 | 8 | 101.7793 | 4.4312 | 60.039 | 4.35 | 101.7639 | 7.7992 | 60 | 8
101.7454 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.7759 | 4.14 | 59.979 | 4.35 | 101.8341 | 7.1197 | 59.9826 | 8 | 101.7876 | 4.4434 | 60.039 | 4.35 | 101.7722 | 7.7992 | 60 | 8
101.7537 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.7842 | 4.14 | 59.979 | 4.35 | 101.8425 | 7.1198 | 59.9826 | 8 | 101.7959 | 4.46 | 60.039 | 4.35 | 101.7808 | 7.7992 | 60 | 8
101.7621 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.7925 | 4.14 | 59.979 | 4.35 | 101.8508 | 7.1198 | 59.9826 | 8 | 101.8042 | 4.4767 | 60.039 | 4.35 | 101.7891 | 7.7992 | 60 | 8
101.7704 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.8009 | 4.14 | 59.979 | 4.35 | 101.8591 | 7.1198 | 59.9826 | 8 | 101.8125 | 4.4933 | 60.039 | 4.35 | 101.7974 | 7.7992 | 60 | 8
101.7787 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.8092 | 4.14 | 59.979 | 4.35 | 101.8674 | 7.1197 | 59.9826 | 8 | 101.821 | 4.51 | 60.039 | 4.35 | 101.8057 | 7.7992 | 60 | 8
101.7871 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.8176 | 4.14 | 59.979 | 4.35 | 101.8759 | 7.1197 | 59.9826 | 8 | 101.8293 | 4.5267 | 60.039 | 4.35 | 101.814 | 7.7992 | 60 | 8
101.7954 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.8259 | 4.14 | 59.979 | 4.35 | 101.8842 | 7.1196 | 59.9826 | 8 | 101.8376 | 4.5435 | 60.039 | 4.35 | 101.8223 | 7.7992 | 60 | 8
101.8037 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.8342 | 4.14 | 59.979 | 4.35 | 101.8925 | 7.1196 | 59.9826 | 8 | 101.8459 | 4.555 | 60.039 | 4.35 | 101.8306 | 7.7992 | 60 | 8
101.8121 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.8425 | 4.1404 | 59.979 | 4.35 | 101.9009 | 7.1197 | 59.9826 | 8 | 101.8542 | 4.5666 | 60.039 | 4.35 | 101.8389 | 7.7992 | 60 | 8
101.8204 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.8509 | 4.1408 | 59.979 | 4.35 | 101.9092 | 7.1197 | 59.9827 | 8 | 101.8625 | 4.5711 | 60.039 | 4.35 | 101.8474 | 7.7992 | 60 | 8
101.8287 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.8592 | 4.1414 | 59.979 | 4.35 | 101.9175 | 7.1198 | 59.9827 | 8 | 101.8708 | 4.5757 | 60.039 | 4.35 | 101.8557 | 7.7992 | 60 | 8
101.8371 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.8676 | 4.1419 | 59.979 | 4.35 | 101.9258 | 7.12 | 59.9827 | 8 | 101.8792 | 4.5756 | 60.039 | 4.35 | 101.864 | 7.7993 | 60 | 8
101.8454 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.8759 | 4.1424 | 59.979 | 4.35 | 101.9342 | 7.1201 | 59.9827 | 8 | 101.8875 | 4.5755 | 60.039 | 4.35 | 101.8723 | 7.7993 | 60 | 8
101.8537 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.8842 | 4.143 | 59.979 | 4.35 | 101.9425 | 7.1203 | 59.9827 | 8 | 101.896 | 4.5688 | 60.039 | 4.35 | 101.8806 | 7.7994 | 60 | 8
101.8621 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.8926 | 4.1435 | 59.979 | 4.35 | 101.9508 | 7.1204 | 59.9827 | 8 | 101.9043 | 4.5622 | 60.039 | 4.35 | 101.8889 | 7.7995 | 60 | 8
101.8704 | 7.9437 | 60.001 | 8 | 101.9009 | 4.144 | 59.979 | 4.35 | 101.9592 | 7.1205 | 59.9827 | 8 | 101.9126 | 4.5555 | 60.039 | 4.35 | 101.8972 | 7.7998 | 60 | 8
101.8787 | 7.945 | 60.001 | 8 | 101.9092 | 4.1446 | 59.979 | 4.35 | 101.9675 | 7.1205 | 59.9827 | 8 | 101.9209 | 4.5487 | 60.039 | 4.35 | 101.9058 | 7.8 | 60 | 8
101.8871 | 7.9462 | 60.001 | 8 | 101.9175 | 4.1451 | 59.979 | 4.35 | 101.9758 | 7.1206 | 59.9827 | 8 | 101.9292 | 4.5419 | 60.039 | 4.35 | 101.9141 | 7.8003 | 60 | 8
101.8954 | 7.948 | 60.001 | 8 | 101.9259 | 4.1452 | 59.979 | 4.35 | 101.9841 | 7.1206 | 59.9827 | 8 | 101.9375 | 4.5351 | 60.039 | 4.35 | 101.9224 | 7.8005 | 60 | 8
101.9037 | 7.9498 | 60.001 | 8 | 101.9342 | 4.1453 | 59.979 | 4.35 | 101.9926 | 7.1207 | 59.9827 | 8 | 101.9458 | 4.5281 | 60.039 | 4.35 | 101.9307 | 7.8008 | 60 | 8
101.9121 | 7.9516 | 60.001 | 8 | 101.9426 | 4.1453 | 59.979 | 4.35 | 102.0009 | 7.1206 | 59.9827 | 8 | 101.9541 | 4.5212 | 60.039 | 4.35 | 101.939 | 7.8011 | 60 | 8
101.9204 | 7.9534 | 60.001 | 8 | 101.9509 | 4.1453 | 59.979 | 4.35 | 102.0092 | 7.1206 | 59.9828 | 8 | 101.9624 | 4.5145 | 60.039 | 4.35 | 101.9473 | 7.8012 | 60 | 8
101.9287 | 7.9552 | 60.001 | 8 | 101.9592 | 4.1453 | 59.979 | 4.35 | 102.0176 | 7.1205 | 59.9828 | 8 | 101.9709 | 4.5078 | 60.039 | 4.35 | 101.9556 | 7.8014 | 60 | 8
101.9371 | 7.957 | 60.001 | 8 | 101.9675 | 4.1453 | 59.979 | 4.35 | 102.0259 | 7.1205 | 59.9828 | 8 | 101.9792 | 4.4999 | 60.039 | 4.35 | 101.9639 | 7.8016 | 60 | 8
101.9454 | 7.9588 | 60.001 | 8 | 101.9759 | 4.1453 | 59.979 | 4.35 | 102.0342 | 7.1205 | 59.9828 | 8 | 101.9875 | 4.492 | 60.039 | 4.35 | 101.9724 | 7.8018 | 60 | 8
101.9537 | 7.9606 | 60.001 | 8 | 101.9843 | 4.1453 | 59.979 | 4.35 | 102.0425 | 7.1205 | 59.9828 | 8 | 101.9958 | 4.4761 | 60.039 | 4.35 | 101.9807 | 7.8018 | 60 | 8
101.9621 | 7.9612 | 60.001 | 8 | 101.9926 | 4.1453 | 59.979 | 4.35 | 102.0509 | 7.1205 | 59.9828 | 8 | 102.0042 | 4.4601 | 60.039 | 4.35 | 101.989 | 7.8018 | 60 | 8
101.9704 | 7.9618 | 60.001 | 8 | 102.0009 | 4.1453 | 59.979 | 4.35 | 102.0592 | 7.1205 | 59.9828 | 8 | 102.0125 | 4.4443 | 60.039 | 4.35 | 101.9973 | 7.8018 | 60 | 8
101.9787 | 7.9615 | 60.001 | 8 | 102.0092 | 4.1452 | 59.979 | 4.35 | 102.0675 | 7.1205 | 59.9828 | 8 | 102.0208 | 4.4285 | 60.039 | 4.35 | 102.0056 | 7.8018 | 60 | 8
101.9871 | 7.9612 | 60.001 | 8 | 102.0176 | 4.1452 | 59.979 | 4.35 | 102.0758 | 7.1206 | 59.9828 | 8 | 102.0291 | 4.4127 | 60.039 | 4.35 | 102.0139 | 7.8018 | 60 | 8
101.9954 | 7.9609 | 60.001 | 8 | 102.0259 | 4.145 | 59.979 | 4.35 | 102.0842 | 7.1207 | 59.9828 | 8 | 102.0374 | 4.3969 | 60.039 | 4.35 | 102.0222 | 7.8018 | 60 | 8
102.0037 | 7.9606 | 60.001 | 8 | 102.0342 | 4.1448 | 59.979 | 4.35 | 102.0925 | 7.1207 | 59.9828 | 8 | 102.0459 | 4.3811 | 60.039 | 4.35 | 102.0308 | 7.8018 | 60 | 8
102.0121 | 7.9604 | 60.001 | 8 | 102.0425 | 4.1446 | 59.979 | 4.35 | 102.1008 | 7.1218 | 59.9828 | 8 | 102.0542 | 4.3653 | 60.039 | 4.35 | 102.0391 | 7.8018 | 60 | 8
102.0204 | 7.9601 | 60.001 | 8 | 102.0509 | 4.1443 | 59.979 | 4.35 | 102.1093 | 7.1229 | 59.9829 | 8 | 102.0625 | 4.3572 | 60.039 | 4.35 | 102.0474 | 7.8019 | 60 | 8
102.0287 | 7.9598 | 60.001 | 8 | 102.0592 | 4.1441 | 59.979 | 4.35 | 102.1176 | 7.1239 | 59.9829 | 8 | 102.0708 | 4.3491 | 60.039 | 4.35 | 102.0557 | 7.8019 | 60 | 8
102.0371 | 7.9595 | 60.001 | 8 | 102.0676 | 4.1439 | 59.979 | 4.35 | 102.1259 | 7.1249 | 59.9829 | 8 | 102.0791 | 4.3491 | 60.039 | 4.35 | 102.064 | 7.8019 | 60 | 8
102.0454 | 7.9592 | 60.001 | 8 | 102.0759 | 4.1437 | 59.979 | 4.35 | 102.1342 | 7.1258 | 59.9829 | 8 | 102.0874 | 4.349 | 60.039 | 4.35 | 102.0723 | 7.8019 | 60 | 8
102.0537 | 7.9588 | 60.001 | 8 | 102.0842 | 4.1435 | 59.979 | 4.35 | 102.1426 | 7.1268 | 59.9829 | 8 | 102.0957 | 4.349 | 60.039 | 4.35 | 102.0806 | 7.802 | 60 | 8
102.0621 | 7.9588 | 60.001 | 8 | 102.0926 | 4.1433 | 59.979 | 4.35 | 102.1509 | 7.1276 | 59.9829 | 8 | 102.104 | 4.3489 | 60.039 | 4.35 | 102.0889 | 7.802 | 60 | 8
102.0704 | 7.9588 | 60.001 | 8 | 102.1009 | 4.1431 | 59.979 | 4.35 | 102.1592 | 7.1285 | 59.9829 | 8 | 102.1125 | 4.3489 | 60.039 | 4.35 | 102.0974 | 7.802 | 60 | 8
102.0787 | 7.9588 | 60.001 | 8 | 102.1093 | 4.1431 | 59.979 | 4.35 | 102.1676 | 7.1312 | 59.9829 | 8 | 102.1208 | 4.3489 | 60.039 | 4.35 | 102.1057 | 7.802 | 60 | 8
102.0871 | 7.9588 | 60.001 | 8 | 102.1176 | 4.143 | 59.979 | 4.35 | 102.1759 | 7.1338 | 59.9829 | 8 | 102.1292 | 4.3489 | 60.039 | 4.35 | 102.114 | 7.802 | 60 | 8
102.0954 | 7.9602 | 60.001 | 8 | 102.1259 | 4.143 | 59.979 | 4.35 | 102.1842 | 7.1375 | 59.9829 | 8 | 102.1375 | 4.3489 | 60.039 | 4.35 | 102.1223 | 7.802 | 60 | 8
102.1037 | 7.9615 | 60.001 | 8 | 102.1342 | 4.143 | 59.979 | 4.35 | 102.1925 | 7.1411 | 59.9829 | 8 | 102.1458 | 4.3489 | 60.039 | 4.35 | 102.1306 | 7.8021 | 60 | 8
102.1121 | 7.9624 | 60.001 | 8 | 102.1426 | 4.143 | 59.982 | 4.35 | 102.2009 | 7.1448 | 59.9829 | 8 | 102.1541 | 4.349 | 60.039 | 4.35 | 102.1389 | 7.8022 | 60 | 8
102.1204 | 7.9633 | 60.001 | 8 | 102.1509 | 4.143 | 59.982 | 4.35 | 102.2092 | 7.1484 | 59.983 | 8 | 102.1624 | 4.349 | 60.039 | 4.35 | 102.1472 | 7.8023 | 60 | 8
102.1287 | 7.9642 | 60.001 | 8 | 102.1592 | 4.143 | 59.9821 | 4.35 | 102.2175 | 7.1521 | 59.983 | 8 | 102.1707 | 4.349 | 60.039 | 4.35 | 102.1558 | 7.8023 | 60 | 8
102.1371 | 7.9651 | 60.001 | 8 | 102.1676 | 4.143 | 59.9821 | 4.35 | 102.226 | 7.1558 | 59.983 | 8 | 102.179 | 4.349 | 60.039 | 4.35 | 102.1641 | 7.8025 | 60 | 8
102.1454 | 7.9661 | 60.001 | 8 | 102.1759 | 4.1431 | 59.9821 | 4.35 | 102.2343 | 7.1595 | 59.983 | 8 | 102.1875 | 4.349 | 60.039 | 4.35 | 102.1724 | 7.8026 | 60 | 8
102.1537 | 7.967 | 60.001 | 8 | 102.1843 | 4.1433 | 59.9821 | 4.35 | 102.2426 | 7.1633 | 59.983 | 8 | 102.1958 | 4.3452 | 60.039 | 4.35 | 102.1807 | 7.8027 | 60 | 8
102.1621 | 7.9679 | 60.001 | 8 | 102.1926 | 4.1434 | 59.9822 | 4.35 | 102.2509 | 7.1651 | 59.983 | 8 | 102.2041 | 4.3414 | 60.039 | 4.35 | 102.189 | 7.8028 | 60 | 8
102.1704 | 7.9688 | 60.001 | 8 | 102.2009 | 4.1436 | 59.9822 | 4.35 | 102.2593 | 7.167 | 59.983 | 8 | 102.2124 | 4.3377 | 60.039 | 4.35 | 102.1973 | 7.803 | 60 | 8
102.1787 | 7.9684 | 60.001 | 8 | 102.2092 | 4.1438 | 59.9822 | 4.35 | 102.2676 | 7.1671 | 59.983 | 8 | 102.2207 | 4.3339 | 60.039 | 4.35 | 102.2056 | 7.8032 | 60 | 8
102.1871 | 7.968 | 60.001 | 8 | 102.2176 | 4.1439 | 59.9822 | 4.35 | 102.2759 | 7.1671 | 59.983 | 8 | 102.229 | 4.3301 | 60.039 | 4.35 | 102.2139 | 7.8033 | 60 | 8
102.1954 | 7.968 | 60.001 | 8 | 102.2259 | 4.1441 | 59.9823 | 4.35 | 102.2842 | 7.1671 | 59.983 | 8 | 102.2373 | 4.3263 | 60.039 | 4.35 | 102.2224 | 7.8033 | 60 | 8
102.2037 | 7.968 | 60.001 | 8 | 102.2343 | 4.1442 | 59.9823 | 4.35 | 102.2926 | 7.1672 | 59.983 | 8 | 102.2456 | 4.3225 | 60.039 | 4.35 | 102.2307 | 7.8034 | 60 | 8
102.2121 | 7.9682 | 60.001 | 8 | 102.2426 | 4.1444 | 59.9823 | 4.35 | 102.3009 | 7.1672 | 59.983 | 8 | 102.2539 | 4.3187 | 60.039 | 4.35 | 102.239 | 7.8035 | 60 | 8
102.2204 | 7.9685 | 60.001 | 8 | 102.2509 | 4.1446 | 59.9823 | 4.35 | 102.3092 | 7.1673 | 59.983 | 8 | 102.2625 | 4.315 | 60.039 | 4.35 | 102.2473 | 7.8035 | 60 | 8
102.2287 | 7.9685 | 60.001 | 8 | 102.2593 | 4.1446 | 59.9824 | 4.35 | 102.3176 | 7.1675 | 59.983 | 8 | 102.2708 | 4.3112 | 60.039 | 4.35 | 102.2556 | 7.8035 | 60 | 8
102.2371 | 7.9686 | 60.001 | 8 | 102.2676 | 4.1446 | 59.9824 | 4.35 | 102.3259 | 7.1678 | 59.983 | 8 | 102.2791 | 4.3111 | 60.039 | 4.35 | 102.2639 | 7.8035 | 60 | 8
102.2454 | 7.9687 | 60.001 | 8 | 102.2759 | 4.1446 | 59.9824 | 4.35 | 102.3342 | 7.168 | 59.983 | 8 | 102.2874 | 4.3111 | 60.039 | 4.35 | 102.2722 | 7.8036 | 60 | 8
102.2537 | 7.9688 | 60.001 | 8 | 102.2842 | 4.1446 | 59.9824 | 4.35 | 102.3425 | 7.1682 | 59.983 | 8 | 102.2957 | 4.3111 | 60.039 | 4.35 | 102.2808 | 7.8035 | 60 | 8
102.2621 | 7.9689 | 60.001 | 8 | 102.2926 | 4.1446 | 59.9825 | 4.35 | 102.351 | 7.1684 | 59.983 | 8 | 102.304 | 4.3111 | 60.039 | 4.35 | 102.2891 | 7.8035 | 60 | 8
102.2704 | 7.9689 | 60.001 | 8 | 102.3009 | 4.1446 | 59.9825 | 4.35 | 102.3593 | 7.1685 | 59.983 | 8 | 102.3123 | 4.3111 | 60.039 | 4.35 | 102.2974 | 7.8034 | 60 | 8
102.2787 | 7.969 | 60.001 | 8 | 102.3093 | 4.1446 | 59.9825 | 4.35 | 102.3676 | 7.1684 | 59.983 | 8 | 102.3206 | 4.3111 | 60.039 | 4.35 | 102.3057 | 7.8034 | 60 | 8
102.2871 | 7.9691 | 60.001 | 8 | 102.3176 | 4.1446 | 59.9825 | 4.35 | 102.376 | 7.1683 | 59.983 | 8 | 102.3289 | 4.3111 | 60.039 | 4.35 | 102.314 | 7.8032 | 60 | 8
102.2954 | 7.969 | 60.001 | 8 | 102.3259 | 4.1446 | 59.9826 | 4.35 | 102.3843 | 7.1683 | 59.983 | 8 | 102.3374 | 4.3111 | 60.039 | 4.35 | 102.3223 | 7.803 | 60 | 8
102.3037 | 7.9688 | 60.001 | 8 | 102.3342 | 4.1446 | 59.9826 | 4.35 | 102.3926 | 7.1682 | 59.983 | 8 | 102.3457 | 4.311 | 60.039 | 4.35 | 102.3306 | 7.8028 | 60 | 8
102.3121 | 7.9677 | 60.001 | 8 | 102.3426 | 4.1446 | 59.9826 | 4.35 | 102.4009 | 7.1679 | 59.983 | 8 | 102.354 | 4.311 | 60.039 | 4.35 | 102.3389 | 7.8027 | 60 | 8
102.3204 | 7.9665 | 60.001 | 8 | 102.351 | 4.1446 | 59.9826 | 4.35 | 102.4093 | 7.1676 | 59.983 | 8 | 102.3623 | 4.3147 | 60.039 | 4.35 | 102.3474 | 7.8025 | 60 | 8
102.3287 | 7.9654 | 60.001 | 8 | 102.3593 | 4.1446 | 59.9827 | 4.35 | 102.4176 | 7.1673 | 59.983 | 8 | 102.3706 | 4.3185 | 60.039 | 4.35 | 102.3557 | 7.8023 | 60 | 8
102.3371 | 7.9643 | 60.001 | 8 | 102.3676 | 4.1446 | 59.9827 | 4.35 | 102.4259 | 7.167 | 59.983 | 8 | 102.3789 | 4.3287 | 60.039 | 4.35 | 102.364 | 7.8022 | 60 | 8
102.3454 | 7.9631 | 60.001 | 8 | 102.3759 | 4.1446 | 59.9827 | 4.35 | 102.4343 | 7.1669 | 59.983 | 8 | 102.3872 | 4.3389 | 60.039 | 4.35 | 102.3723 | 7.8022 | 60 | 8
102.3537 | 7.962 | 60.001 | 8 | 102.3843 | 4.1446 | 59.9827 | 4.35 | 102.4426 | 7.1667 | 59.983 | 8 | 102.3955 | 4.3492 | 60.039 | 4.35 | 102.3806 | 7.8021 | 60 | 8
102.3621 | 7.9609 | 60.001 | 8 | 102.3926 | 4.1446 | 59.9828 | 4.35 | 102.4509 | 7.1667 | 59.983 | 8 | 102.4038 | 4.3594 | 60.039 | 4.35 | 102.3889 | 7.802 | 60 | 8
102.3704 | 7.9597 | 60.001 | 8 | 102.4009 | 4.1446 | 59.9828 | 4.35 | 102.4592 | 7.1668 | 59.983 | 8 | 102.4124 | 4.3696 | 60.039 | 4.35 | 102.3972 | 7.8042 | 60 | 8
102.3787 | 7.9587 | 60.001 | 8 | 102.4092 | 4.1446 | 59.9828 | 4.35 | 102.4677 | 7.1669 | 59.983 | 8 | 102.4207 | 4.3797 | 60.039 | 4.35 | 102.4058 | 7.8064 | 60 | 8
102.3871 | 7.9577 | 60.001 | 8 | 102.4176 | 4.1446 | 59.9828 | 4.35 | 102.476 | 7.167 | 59.983 | 8 | 102.429 | 4.3898 | 60.039 | 4.35 | 102.4141 | 7.8085 | 60 | 8
102.3954 | 7.9579 | 60.001 | 8 | 102.426 | 4.1446 | 59.9829 | 4.35 | 102.4843 | 7.1671 | 59.983 | 8 | 102.4373 | 4.4 | 60.039 | 4.35 | 102.4224 | 7.8107 | 60 | 8
102.4037 | 7.958 | 60.001 | 8 | 102.4343 | 4.1446 | 59.9829 | 4.35 | 102.4926 | 7.1673 | 59.983 | 8 | 102.4456 | 4.4063 | 60.039 | 4.35 | 102.4307 | 7.8129 | 60 | 8
102.4121 | 7.9581 | 60.001 | 8 | 102.4426 | 4.1446 | 59.9829 | 4.35 | 102.501 | 7.1674 | 59.983 | 8 | 102.4539 | 4.4127 | 60.039 | 4.35 | 102.439 | 7.8151 | 60 | 8
102.4204 | 7.9582 | 60.001 | 8 | 102.4509 | 4.1446 | 59.9829 | 4.35 | 102.5093 | 7.1675 | 59.983 | 8 | 102.4622 | 4.4127 | 60.039 | 4.35 | 102.4473 | 7.8172 | 60 | 8
102.4287 | 7.9548 | 60.001 | 8 | 102.4593 | 4.1446 | 59.983 | 4.35 | 102.5176 | 7.1676 | 59.983 | 8 | 102.4705 | 4.4127 | 60.039 | 4.35 | 102.4556 | 7.8194 | 60 | 8
102.4371 | 7.9514 | 60.001 | 8 | 102.4676 | 4.1446 | 59.983 | 4.35 | 102.526 | 7.1677 | 59.983 | 8 | 102.479 | 4.4127 | 60.039 | 4.35 | 102.4639 | 7.8215 | 60 | 8
102.4454 | 7.9479 | 60.001 | 8 | 102.476 | 4.1446 | 59.983 | 4.35 | 102.5343 | 7.1677 | 59.983 | 8 | 102.4873 | 4.4126 | 60.039 | 4.35 | 102.4724 | 7.8237 | 60 | 8
102.4537 | 7.9445 | 60.001 | 8 | 102.4843 | 4.1446 | 59.983 | 4.35 | 102.5426 | 7.1678 | 59.983 | 8 | 102.4956 | 4.4128 | 60.039 | 4.35 | 102.4807 | 7.8238 | 60 | 8
102.4621 | 7.9423 | 60.001 | 8 | 102.4926 | 4.1446 | 59.9831 | 4.35 | 102.5509 | 7.1678 | 59.983 | 8 | 102.5039 | 4.4129 | 60.039 | 4.35 | 102.489 | 7.8238 | 60 | 8
102.4704 | 7.9401 | 60.001 | 8 | 102.5009 | 4.1446 | 59.9831 | 4.35 | 102.5593 | 7.1678 | 59.983 | 8 | 102.5122 | 4.413 | 60.039 | 4.35 | 102.4973 | 7.8264 | 60 | 8
102.4787 | 7.9379 | 60.001 | 8 | 102.5093 | 4.1446 | 59.9831 | 4.35 | 102.5676 | 7.1678 | 59.983 | 8 | 102.5205 | 4.4131 | 60.039 | 4.35 | 102.5056 | 7.829 | 60 | 8
102.4871 | 7.9357 | 60.001 | 8 | 102.5176 | 4.1446 | 59.9831 | 4.35 | 102.5759 | 7.1678 | 59.983 | 8 | 102.5288 | 4.4132 | 60.039 | 4.35 | 102.5139 | 7.8317 | 60 | 8
102.4954 | 7.9335 | 60.001 | 8 | 102.5259 | 4.1446 | 59.9832 | 4.35 | 102.5844 | 7.1678 | 59.983 | 8 | 102.5371 | 4.4133 | 60.039 | 4.35 | 102.5222 | 7.8344 | 60 | 8
102.5037 | 7.9313 | 60.001 | 8 | 102.5343 | 4.1446 | 59.9832 | 4.35 | 102.5927 | 7.1679 | 59.983 | 8 | 102.5454 | 4.4132 | 60.039 | 4.35 | 102.5308 | 7.837 | 60 | 8
102.5121 | 7.9327 | 60.001 | 8 | 102.5426 | 4.1447 | 59.9832 | 4.35 | 102.601 | 7.1679 | 59.983 | 8 | 102.554 | 4.4131 | 60.039 | 4.35 | 102.5391 | 7.8397 | 60 | 8
102.5204 | 7.934 | 60.001 | 8 | 102.551 | 4.1447 | 59.9832 | 4.35 | 102.6093 | 7.1679 | 59.983 | 8 | 102.5623 | 4.413 | 60.039 | 4.35 | 102.5474 | 7.8438 | 60 | 8
102.5287 | 7.9354 | 60.001 | 8 | 102.5593 | 4.1445 | 59.9833 | 4.35 | 102.6177 | 7.168 | 59.983 | 8 | 102.5706 | 4.4129 | 60.039 | 4.35 | 102.5557 | 7.848 | 60 | 8
102.5371 | 7.9368 | 60.001 | 8 | 102.5676 | 4.1444 | 59.9833 | 4.35 | 102.626 | 7.168 | 59.983 | 8 | 102.5789 | 4.4128 | 60.039 | 4.35 | 102.564 | 7.8521 | 60 | 8
102.5454 | 7.9368 | 60.001 | 8 | 102.5759 | 4.1442 | 59.9833 | 4.35 | 102.6343 | 7.1681 | 59.983 | 8 | 102.5872 | 4.4126 | 60.039 | 4.35 | 102.5723 | 7.8562 | 60 | 8
102.5537 | 7.9368 | 60.001 | 8 | 102.5843 | 4.1441 | 59.9833 | 4.35 | 102.6427 | 7.1682 | 59.983 | 8 | 102.5955 | 4.4124 | 60.039 | 4.35 | 102.5806 | 7.8578 | 60 | 8
102.5621 | 7.9368 | 60.001 | 8 | 102.5926 | 4.1439 | 59.9834 | 4.35 | 102.651 | 7.1682 | 59.983 | 8 | 102.6038 | 4.4123 | 60.039 | 4.35 | 102.5889 | 7.8594 | 60 | 8
102.5704 | 7.9368 | 60.001 | 8 | 102.601 | 4.1438 | 59.9834 | 4.35 | 102.6593 | 7.1683 | 59.983 | 8 | 102.6121 | 4.4121 | 60.039 | 4.35 | 102.5974 | 7.8609 | 60 | 8
102.5787 | 7.9368 | 60.001 | 8 | 102.6093 | 4.1436 | 59.9834 | 4.35 | 102.6676 | 7.1684 | 59.983 | 8 | 102.6204 | 4.4119 | 60.039 | 4.35 | 102.6057 | 7.8624 | 60 | 8
102.5871 | 7.9368 | 60.001 | 8 | 102.6176 | 4.1435 | 59.9834 | 4.35 | 102.676 | 7.1685 | 59.983 | 8 | 102.6289 | 4.4117 | 60.039 | 4.35 | 102.614 | 7.8638 | 60 | 8
102.5954 | 7.9368 | 60.001 | 8 | 102.626 | 4.1433 | 59.9835 | 4.35 | 102.6843 | 7.1685 | 59.983 | 8 | 102.6372 | 4.4115 | 60.039 | 4.35 | 102.6223 | 7.8653 | 60 | 8
102.6037 | 7.9368 | 60.001 | 8 | 102.6343 | 4.1431 | 59.9835 | 4.35 | 102.6926 | 7.1685 | 59.983 | 8 | 102.6455 | 4.4113 | 60.039 | 4.35 | 102.6306 | 7.8653 | 60 | 8
102.6121 | 7.9368 | 60.001 | 8 | 102.6426 | 4.1431 | 59.9835 | 4.35 | 102.7009 | 7.1683 | 59.983 | 8 | 102.6538 | 4.411 | 60.039 | 4.35 | 102.6389 | 7.8652 | 60 | 8
102.6204 | 7.9368 | 60.001 | 8 | 102.6509 | 4.1431 | 59.9835 | 4.35 | 102.7094 | 7.1682 | 59.983 | 8 | 102.6621 | 4.411 | 60.039 | 4.35 | 102.6472 | 7.8652 | 60 | 8
102.6287 | 7.9398 | 60.001 | 8 | 102.6593 | 4.1431 | 59.9836 | 4.35 | 102.7177 | 7.168 | 59.983 | 8 | 102.6704 | 4.411 | 60.039 | 4.35 | 102.6555 | 7.8652 | 60 | 8
102.6371 | 7.9427 | 60.001 | 8 | 102.6676 | 4.1431 | 59.9836 | 4.35 | 102.726 | 7.1679 | 59.983 | 8 | 102.6787 | 4.411 | 60.039 | 4.35 | 102.6641 | 7.8652 | 60 | 8
102.6454 | 7.9454 | 60.001 | 8 | 102.676 | 4.1431 | 59.9836 | 4.35 | 102.7344 | 7.1681 | 59.983 | 8 | 102.687 | 4.411 | 60.039 | 4.35 | 102.6724 | 7.8652 | 60 | 8
102.6537 | 7.948 | 60.001 | 8 | 102.6843 | 4.1431 | 59.9836 | 4.35 | 102.7427 | 7.1682 | 59.983 | 8 | 102.6953 | 4.4112 | 60.039 | 4.35 | 102.6807 | 7.8652 | 60 | 8
102.6621 | 7.9507 | 60.001 | 8 | 102.6926 | 4.1431 | 59.9837 | 4.35 | 102.751 | 7.1684 | 59.983 | 8 | 102.7039 | 4.4113 | 60.039 | 4.35 | 102.689 | 7.8652 | 60 | 8
102.6704 | 7.9534 | 60.001 | 8 | 102.701 | 4.1431 | 59.9837 | 4.35 | 102.7593 | 7.1686 | 59.983 | 8 | 102.7122 | 4.4114 | 60.039 | 4.35 | 102.6973 | 7.8652 | 60 | 8
102.6787 | 7.956 | 60.001 | 8 | 102.7093 | 4.1431 | 59.9837 | 4.35 | 102.7677 | 7.1703 | 59.983 | 8 | 102.7205 | 4.4115 | 60.039 | 4.35 | 102.7056 | 7.8652 | 60 | 8
102.6871 | 7.9587 | 60.001 | 8 | 102.7177 | 4.1431 | 59.9837 | 4.35 | 102.776 | 7.172 | 59.983 | 8 | 102.7288 | 4.4117 | 60.039 | 4.35 | 102.7139 | 7.8652 | 60 | 8
102.6954 | 7.9613 | 60.001 | 8 | 102.726 | 4.1431 | 59.9838 | 4.35 | 102.7843 | 7.1742 | 59.983 | 8 | 102.7371 | 4.4118 | 60.039 | 4.35 | 102.7222 | 7.8652 | 60 | 8
102.7037 | 7.964 | 60.001 | 8 | 102.7343 | 4.143 | 59.9838 | 4.35 | 102.7927 | 7.1765 | 59.983 | 8 | 102.7454 | 4.4121 | 60.039 | 4.35 | 102.7307 | 7.8653 | 60 | 8
102.7121 | 7.9637 | 60.001 | 8 | 102.7426 | 4.1432 | 59.9838 | 4.35 | 102.801 | 7.1788 | 59.983 | 8 | 102.7537 | 4.4123 | 60.039 | 4.35 | 102.739 | 7.8653 | 60 | 8
102.7204 | 7.9634 | 60.001 | 8 | 102.751 | 4.1433 | 59.9838 | 4.35 | 102.8093 | 7.1811 | 59.983 | 8 | 102.762 | 4.4125 | 60.039 | 4.35 | 102.7473 | 7.8654 | 60 | 8
102.7287 | 7.9636 | 60.001 | 8 | 102.7593 | 4.1434 | 59.9839 | 4.35 | 102.8176 | 7.183 | 59.983 | 8 | 102.7705 | 4.4126 | 60.039 | 4.35 | 102.7556 | 7.8654 | 60 | 8
102.7371 | 7.9637 | 60.001 | 8 | 102.7676 | 4.1435 | 59.9839 | 4.35 | 102.826 | 7.1849 | 59.983 | 8 | 102.7788 | 4.4128 | 60.039 | 4.35 | 102.7639 | 7.8655 | 60 | 8
102.7454 | 7.962 | 60.001 | 8 | 102.7759 | 4.1435 | 59.9839 | 4.35 | 102.8344 | 7.1869 | 59.983 | 8 | 102.7871 | 4.413 | 60.039 | 4.35 | 102.7722 | 7.8655 | 60.0001 | 8
102.7537 | 7.9603 | 60.001 | 8 | 102.7843 | 4.1436 | 59.9839 | 4.35 | 102.8427 | 7.1889 | 59.983 | 8 | 102.7954 | 4.4132 | 60.039 | 4.35 | 102.7805 | 7.8656 | 60.0001 | 8
102.7621 | 7.9587 | 60.001 | 8 | 102.7927 | 4.1437 | 59.984 | 4.35 | 102.8511 | 7.1893 | 59.983 | 8 | 102.8037 | 4.4134 | 60.039 | 4.35 | 102.7888 | 7.8657 | 60.0001 | 8
102.7704 | 7.957 | 60.001 | 8 | 102.801 | 4.1438 | 59.984 | 4.35 | 102.8594 | 7.1898 | 59.983 | 8 | 102.812 | 4.4136 | 60.039 | 4.35 | 102.7974 | 7.8657 | 60.0001 | 8
102.7787 | 7.9552 | 60.001 | 8 | 102.8093 | 4.1439 | 59.984 | 4.35 | 102.8677 | 7.19 | 59.983 | 8 | 102.8203 | 4.4137 | 60.039 | 4.35 | 102.8057 | 7.8658 | 60.0001 | 8
102.7871 | 7.9533 | 60.001 | 8 | 102.8176 | 4.144 | 59.984 | 4.35 | 102.876 | 7.1901 | 59.983 | 8 | 102.8286 | 4.4137 | 60.039 | 4.35 | 102.814 | 7.8658 | 60.0001 | 8
102.7954 | 7.9515 | 60.001 | 8 | 102.826 | 4.1439 | 59.9841 | 4.35 | 102.8844 | 7.1903 | 59.983 | 8 | 102.8369 | 4.4137 | 60.039 | 4.35 | 102.8223 | 7.8658 | 60.0001 | 8
102.8037 | 7.9497 | 60.001 | 8 | 102.8343 | 4.1439 | 59.9841 | 4.35 | 102.8927 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 102.8455 | 4.4137 | 60.039 | 4.35 | 102.8306 | 7.8658 | 60.0001 | 8
102.8121 | 7.9477 | 60.001 | 8 | 102.8427 | 4.1439 | 59.9841 | 4.35 | 102.901 | 7.1906 | 59.983 | 8 | 102.8538 | 4.4137 | 60.039 | 4.35 | 102.8389 | 7.8658 | 60.0001 | 8
102.8204 | 7.9458 | 60.001 | 8 | 102.851 | 4.1439 | 59.9841 | 4.35 | 102.9093 | 7.1908 | 59.983 | 8 | 102.8621 | 4.4136 | 60.039 | 4.35 | 102.8472 | 7.8657 | 60.0001 | 8
102.8287 | 7.9456 | 60.001 | 8 | 102.8593 | 4.1439 | 59.9842 | 4.35 | 102.9177 | 7.1909 | 59.983 | 8 | 102.8704 | 4.4136 | 60.039 | 4.35 | 102.8555 | 7.8655 | 60.0001 | 8
102.8371 | 7.9455 | 60.001 | 8 | 102.8676 | 4.1439 | 59.9842 | 4.35 | 102.926 | 7.191 | 59.983 | 8 | 102.8787 | 4.4136 | 60.039 | 4.35 | 102.864 | 7.8654 | 60.0001 | 8
102.8454 | 7.9453 | 60.001 | 8 | 102.876 | 4.1439 | 59.9842 | 4.35 | 102.9343 | 7.1912 | 59.983 | 8 | 102.887 | 4.4135 | 60.039 | 4.35 | 102.8723 | 7.8652 | 60.0002 | 8
102.8537 | 7.9452 | 60.001 | 8 | 102.8843 | 4.1439 | 59.9842 | 4.35 | 102.9427 | 7.1913 | 59.983 | 8 | 102.8953 | 4.4134 | 60.039 | 4.35 | 102.8806 | 7.865 | 60.0002 | 8
102.8621 | 7.9453 | 60.001 | 8 | 102.8926 | 4.1436 | 59.9843 | 4.35 | 102.951 | 7.1914 | 59.983 | 8 | 102.9036 | 4.4133 | 60.039 | 4.35 | 102.8889 | 7.8649 | 60.0002 | 8
102.8704 | 7.9454 | 60.001 | 8 | 102.901 | 4.1434 | 59.9843 | 4.35 | 102.9594 | 7.1914 | 59.983 | 8 | 102.9121 | 4.4132 | 60.039 | 4.35 | 102.8972 | 7.8647 | 60.0002 | 8
102.8787 | 7.9456 | 60.001 | 8 | 102.9093 | 4.1431 | 59.9843 | 4.35 | 102.9677 | 7.1913 | 59.983 | 8 | 102.9204 | 4.413 | 60.039 | 4.35 | 102.9055 | 7.8644 | 60.0002 | 8
102.8871 | 7.9457 | 60.001 | 8 | 102.9177 | 4.1428 | 59.9843 | 4.35 | 102.9761 | 7.1912 | 59.983 | 8 | 102.9287 | 4.4129 | 60.039 | 4.35 | 102.9138 | 7.8642 | 60.0002 | 8
102.8954 | 7.9459 | 60.001 | 8 | 102.926 | 4.1426 | 59.9844 | 4.35 | 102.9844 | 7.1911 | 59.983 | 8 | 102.937 | 4.4127 | 60.039 | 4.35 | 102.9221 | 7.864 | 60.0002 | 8
102.9037 | 7.946 | 60.001 | 8 | 102.9343 | 4.1423 | 59.9844 | 4.35 | 102.9927 | 7.191 | 59.983 | 8 | 102.9453 | 4.4125 | 60.039 | 4.35 | 102.9307 | 7.8639 | 60.0002 | 8
102.9121 | 7.9459 | 60.001 | 8 | 102.9426 | 4.142 | 59.9844 | 4.35 | 103.0011 | 7.1909 | 59.983 | 8 | 102.9536 | 4.4123 | 60.039 | 4.35 | 102.939 | 7.8639 | 60.0002 | 8
102.9204 | 7.9459 | 60.001 | 8 | 102.951 | 4.1418 | 59.9844 | 4.35 | 103.0094 | 7.1908 | 59.983 | 8 | 102.9619 | 4.4122 | 60.039 | 4.35 | 102.9473 | 7.8638 | 60.0002 | 8
102.9287 | 7.9458 | 60.001 | 8 | 102.9593 | 4.1415 | 59.9845 | 4.35 | 103.0177 | 7.1907 | 59.983 | 8 | 102.9702 | 4.412 | 60.039 | 4.35 | 102.9556 | 7.8638 | 60.0002 | 8
102.9371 | 7.9458 | 60.001 | 8 | 102.9677 | 4.1413 | 59.9845 | 4.35 | 103.026 | 7.1906 | 59.983 | 8 | 102.9785 | 4.4119 | 60.039 | 4.35 | 102.9639 | 7.8637 | 60.0002 | 8
102.9454 | 7.9456 | 60.001 | 8 | 102.976 | 4.1412 | 59.9845 | 4.35 | 103.0344 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 102.9871 | 4.4119 | 60.039 | 4.35 | 102.9722 | 7.8637 | 60.0003 | 8
102.9537 | 7.9454 | 60.001 | 8 | 102.9843 | 4.1412 | 59.9845 | 4.35 | 103.0427 | 7.1904 | 59.983 | 8 | 102.9954 | 4.4119 | 60.039 | 4.35 | 102.9805 | 7.8643 | 60.0003 | 8
102.9621 | 7.9452 | 60.001 | 8 | 102.9927 | 4.1412 | 59.9846 | 4.35 | 103.051 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 103.0037 | 4.4119 | 60.039 | 4.35 | 102.9888 | 7.8648 | 60.0003 | 8
102.9704 | 7.945 | 60.001 | 8 | 103.001 | 4.1412 | 59.9846 | 4.35 | 103.0594 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 103.012 | 4.4119 | 60.039 | 4.35 | 102.9973 | 7.8654 | 60.0003 | 8
102.9787 | 7.9448 | 60.001 | 8 | 103.0093 | 4.1412 | 59.9846 | 4.35 | 103.0677 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 103.0203 | 4.4119 | 60.039 | 4.35 | 103.0056 | 7.866 | 60.0003 | 8
102.9871 | 7.9446 | 60.001 | 8 | 103.0176 | 4.1412 | 59.9846 | 4.35 | 103.076 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 103.0286 | 4.412 | 60.039 | 4.35 | 103.0139 | 7.8668 | 60.0003 | 8
102.9954 | 7.9446 | 60.001 | 8 | 103.026 | 4.1413 | 59.9847 | 4.35 | 103.0844 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 103.0369 | 4.412 | 60.039 | 4.35 | 103.0222 | 7.8675 | 60.0003 | 8
103.0037 | 7.9446 | 60.001 | 8 | 103.0343 | 4.1415 | 59.9847 | 4.35 | 103.0928 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 103.0452 | 4.4121 | 60.039 | 4.35 | 103.0305 | 7.8683 | 60.0003 | 8
103.0121 | 7.9446 | 60.001 | 8 | 103.0427 | 4.1416 | 59.9847 | 4.35 | 103.1011 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 103.0537 | 4.4121 | 60.039 | 4.35 | 103.0388 | 7.8691 | 60.0003 | 8
103.0204 | 7.9446 | 60.001 | 8 | 103.051 | 4.1417 | 59.9847 | 4.35 | 103.1094 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 103.062 | 4.4122 | 60.039 | 4.35 | 103.0471 | 7.8698 | 60.0003 | 8
103.0287 | 7.9446 | 60.001 | 8 | 103.0593 | 4.1419 | 59.9848 | 4.35 | 103.1177 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 103.0703 | 4.4123 | 60.039 | 4.35 | 103.0554 | 7.8705 | 60.0003 | 8
103.0371 | 7.9447 | 60.001 | 8 | 103.0677 | 4.142 | 59.9848 | 4.35 | 103.1261 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 103.0786 | 4.4122 | 60.039 | 4.35 | 103.064 | 7.8706 | 60.0003 | 8
103.0454 | 7.9449 | 60.001 | 8 | 103.076 | 4.1421 | 59.9848 | 4.35 | 103.1344 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 103.0869 | 4.4122 | 60.039 | 4.35 | 103.0723 | 7.8707 | 60.0004 | 8
103.0537 | 7.945 | 60.001 | 8 | 103.0844 | 4.1422 | 59.9848 | 4.35 | 103.1427 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 103.0952 | 4.4121 | 60.039 | 4.35 | 103.0806 | 7.8708 | 60.0004 | 8
103.0621 | 7.9452 | 60.001 | 8 | 103.0927 | 4.1424 | 59.9849 | 4.35 | 103.1511 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 103.1035 | 4.4121 | 60.039 | 4.35 | 103.0889 | 7.8709 | 60.0004 | 8
103.0704 | 7.9454 | 60.001 | 8 | 103.101 | 4.1426 | 59.9849 | 4.35 | 103.1594 | 7.1905 | 59.983 | 8 | 103.1118 | 4.412 | 60.039 | 4.35 | 103.0972 | 7.8707 | 60.0004 | 8
103.0787 | 7.9456 | 60.001 | 8 | 103.1093 | 4.1426 | 59.9849 | 4.35 | 103.1677 | 7.1906 | 59.983 | 8 | 103.1201 | 4.412 | 60.039 | 4.35 | 103.1055 | 7.8705 | 60.0004 | 8
103.0871 | 7.9458 | 60.001 | 8 | 103.1177 | 4.1427 | 59.9849 | 4.35 | 103.176 | 7.1907 | 59.983 | 8 | 103.1287 | 4.4121 | 60.039 | 4.35 | 103.1138 | 7.8702 | 60.0004 | 8
103.0954 | 7.946 | 60.001 | 8 | 103.126 | 4.1427 | 59.985 | 4.35 | 103.1844 | 7.1908 | 59.983 | 8 | 103.137 | 4.4122 | 60.039 | 4.35 | 103.1221 | 7.87 | 60.0004 | 8
103.1037 | 7.9462 | 60.001 | 8 | 103.1343 | 4.1427 | 59.985 | 4.35 | 103.1927 | 7.1909 | 59.983 | 8 | 103.1453 | 4.4123 | 60.039 | 4.35 | 103.1306 | 7.8698 | 60.0004 | 8
103.1121 | 7.9479 | 60.001 | 8 | 103.1427 | 4.1445 | 59.984 | 4.35 | 103.201 | 7.191 | 59.983 | 8 | 103.1536 | 4.4123 | 60.039 | 4.35 | 103.1389 | 7.8696 | 60.0004 | 8
103.1204 | 7.9496 | 60.001 | 8 | 103.151 | 4.1463 | 59.984 | 4.35 | 103.2095 | 7.1911 | 59.983 | 8 | 103.1619 | 4.4105 | 60.039 | 4.35 | 103.1472 | 7.8696 | 60.0004 | 8
103.1287 | 7.9503 | 60.001 | 8 | 103.1594 | 4.1478 | 59.9841 | 4.35 | 103.2178 | 7.1912 | 59.983 | 8 | 103.1702 | 4.4087 | 60.039 | 4.35 | 103.1555 | 7.8696 | 60.0004 | 8
103.1371 | 7.9509 | 60.001 | 8 | 103.1677 | 4.1493 | 59.9841 | 4.35 | 103.2261 | 7.1914 | 59.983 | 8 | 103.1785 | 4.4068 | 60.039 | 4.35 | 103.1638 | 7.8696 | 60.0004 | 8
103.1454 | 7.9516 | 60.001 | 8 | 103.176 | 4.1525 | 59.9841 | 4.35 | 103.2344 | 7.1915 | 59.983 | 8 | 103.1868 | 4.405 | 60.039 | 4.35 | 103.1721 | 7.8695 | 60.0005 | 8
103.1537 | 7.9522 | 60.001 | 8 | 103.1843 | 4.1557 | 59.9841 | 4.35 | 103.2428 | 7.1916 | 59.983 | 8 | 103.1951 | 4.4012 | 60.039 | 4.35 | 103.1804 | 7.8702 | 60.0005 | 8
103.1621 | 7.9528 | 60.001 | 8 | 103.1927 | 4.159 | 59.9842 | 4.35 | 103.2511 | 7.1918 | 59.983 | 8 | 103.2036 | 4.3975 | 60.039 | 4.35 | 103.1887 | 7.871 | 60.0005 | 8
103.1704 | 7.9535 | 60.001 | 8 | 103.201 | 4.1622 | 59.9842 | 4.35 | 103.2594 | 7.192 | 59.983 | 8 | 103.2119 | 4.3938 | 60.039 | 4.35 | 103.1973 | 7.8717 | 60.0005 | 8
103.1787 | 7.9541 | 60.001 | 8 | 103.2094 | 4.1654 | 59.9842 | 4.35 | 103.2678 | 7.1922 | 59.983 | 8 | 103.2202 | 4.3902 | 60.039 | 4.35 | 103.2056 | 7.8724 | 60.0005 | 8
103.1871 | 7.9548 | 60.001 | 8 | 103.2177 | 4.1687 | 59.9842 | 4.35 | 103.2761 | 7.1925 | 59.983 | 8 | 103.2285 | 4.3865 | 60.039 | 4.35 | 103.2139 | 7.8732 | 60.0005 | 8
103.1954 | 7.9538 | 60.001 | 8 | 103.226 | 4.1702 | 59.9843 | 4.35 | 103.2844 | 7.1927 | 59.983 | 8 | 103.2368 | 4.3828 | 60.039 | 4.35 | 103.2222 | 7.874 | 60.0005 | 8
103.2037 | 7.9529 | 60.001 | 8 | 103.2344 | 4.1717 | 59.9843 | 4.35 | 103.2927 | 7.1929 | 59.983 | 8 | 103.2451 | 4.381 | 60.039 | 4.35 | 103.2305 | 7.8747 | 60.0005 | 8
103.2121 | 7.9529 | 60.001 | 8 | 103.2427 | 4.1735 | 59.9843 | 4.35 | 103.3011 | 7.193 | 59.983 | 8 | 103.2534 | 4.3793 | 60.039 | 4.35 | 103.2388 | 7.8754 | 60.0005 | 8
103.2204 | 7.9529 | 60.001 | 8 | 103.251 | 4.1753 | 59.9843 | 4.35 | 103.3094 | 7.1932 | 59.983 | 8 | 103.2617 | 4.3776 | 60.039 | 4.35 | 103.2471 | 7.8761 | 60.0005 | 8
103.2287 | 7.9532 | 60.001 | 8 | 103.2593 | 4.1753 | 59.9844 | 4.35 | 103.3177 | 7.1933 | 59.983 | 8 | 103.2703 | 4.376 | 60.039 | 4.35 | 103.2554 | 7.8768 | 60.0005 | 8
103.2371 | 7.9535 | 60.001 | 8 | 103.2677 | 4.1753 | 59.9844 | 4.35 | 103.326 | 7.1935 | 59.983 | 8 | 103.2786 | 4.3761 | 60.039 | 4.35 | 103.2639 | 7.8769 | 60.0005 | 8
103.2454 | 7.9519 | 60.001 | 8 | 103.276 | 4.1753 | 59.9844 | 4.35 | 103.3345 | 7.1935 | 59.983 | 8 | 103.2869 | 4.3762 | 60.039 | 4.35 | 103.2722 | 7.877 | 60.0006 | 8
103.2537 | 7.9504 | 60.001 | 8 | 103.2844 | 4.1753 | 59.9844 | 4.35 | 103.3428 | 7.1934 | 59.983 | 8 | 103.2952 | 4.376 | 60.039 | 4.35 | 103.2805 | 7.877 | 60.0006 | 8
103.2621 | 7.9492 | 60.001 | 8 | 103.2927 | 4.1753 | 59.9845 | 4.35 | 103.3511 | 7.1934 | 59.983 | 8 | 103.3035 | 4.3759 | 60.039 | 4.35 | 103.2888 | 7.8771 | 60.0006 | 8
103.2704 | 7.948 | 60.001 | 8 | 103.301 | 4.1753 | 59.9845 | 4.35 | 103.3595 | 7.1934 | 59.983 | 8 | 103.3118 | 4.3758 | 60.039 | 4.35 | 103.2971 | 7.8771 | 60.0006 | 8
103.2787 | 7.949 | 60.001 | 8 | 103.3093 | 4.1757 | 59.9845 | 4.35 | 103.3678 | 7.1934 | 59.983 | 8 | 103.3201 | 4.3756 | 60.039 | 4.35 | 103.3054 | 7.8771 | 60.0006 | 8
103.2871 | 7.9501 | 60.001 | 8 | 103.3177 | 4.1762 | 59.9845 | 4.35 | 103.3761 | 7.1934 | 59.983 | 8 | 103.3284 | 4.3755 | 60.039 | 4.35 | 103.3137 | 7.8771 | 60.0006 | 8
103.2954 | 7.951 | 60.001 | 8 | 103.326 | 4.1766 | 59.9846 | 4.35 | 103.3844 | 7.1933 | 59.983 | 8 | 103.3367 | 4.3754 | 60.039 | 4.35 | 103.322 | 7.8771 | 60.0006 | 8
103.3037 | 7.9519 | 60.001 | 8 | 103.3344 | 4.177 | 59.9846 | 4.35 | 103.3928 | 7.1933 | 59.983 | 8 | 103.3452 | 4.3752 | 60.039 | 4.35 | 103.3306 | 7.8772 | 60.0006 | 8
103.3121 | 7.9525 | 60.001 | 8 | 103.3427 | 4.1775 | 59.9846 | 4.35 | 103.4011 | 7.1931 | 59.983 | 8 | 103.3535 | 4.375 | 60.039 | 4.35 | 103.3389 | 7.8773 | 60.0006 | 8
103.3204 | 7.953 | 60.001 | 8 | 103.351 | 4.1779 | 59.9846 | 4.35 | 103.4094 | 7.193 | 59.983 | 8 | 103.3618 | 4.3748 | 60.039 | 4.35 | 103.3472 | 7.8774 | 60.0006 | 8
103.3287 | 7.9554 | 60.001 | 8 | 103.3594 | 4.1806 | 59.9847 | 4.35 | 103.4178 | 7.1928 | 59.983 | 8 | 103.3701 | 4.3747 | 60.039 | 4.35 | 103.3555 | 7.8775 | 60.0006 | 8
103.3371 | 7.9578 | 60.001 | 8 | 103.3677 | 4.1832 | 59.9847 | 4.35 | 103.4261 | 7.1926 | 59.983 | 8 | 103.3784 | 4.3746 | 60.039 | 4.35 | 103.3638 | 7.8777 | 60.0006 | 8
103.3454 | 7.9595 | 60.001 | 8 | 103.376 | 4.1859 | 59.9847 | 4.35 | 103.4344 | 7.1924 | 59.983 | 8 | 103.3867 | 4.3746 | 60.039 | 4.35 | 103.3721 | 7.8778 | 60.0007 | 8
103.3537 | 7.9613 | 60.001 | 8 | 103.3843 | 4.1885 | 59.9847 | 4.35 | 103.4427 | 7.1921 | 59.983 | 8 | 103.395 | 4.3732 | 60.039 | 4.35 | 103.3804 | 7.8779 | 60.0007 | 8
103.3621 | 7.9607 | 60.001 | 8 | 103.3927 | 4.1908 | 59.9848 | 4.35 | 103.4512 | 7.1937 | 59.983 | 8 | 103.4033 | 4.3717 | 60.039 | 4.35 | 103.3887 | 7.878 | 60.0007 | 8
103.3704 | 7.9601 | 60.001 | 8 | 103.401 | 4.193 | 59.9848 | 4.35 | 103.4595 | 7.1952 | 59.983 | 8 | 103.4119 | 4.3703 | 60.039 | 4.35 | 103.3972 | 7.8783 | 60.0007 | 8
103.3787 | 7.9593 | 60.001 | 8 | 103.4094 | 4.1952 | 59.9848 | 4.35 | 103.4678 | 7.198 | 59.983 | 8 | 103.4202 | 4.3689 | 60.039 | 4.35 | 103.4055 | 7.8786 | 60.0007 | 8
103.3871 | 7.9585 | 60.001 | 8 | 103.4177 | 4.1974 | 59.9848 | 4.35 | 103.4762 | 7.2008 | 59.983 | 8 | 103.4285 | 4.3675 | 60.039 | 4.35 | 103.4138 | 7.8787 | 60.0007 | 8
103.3954 | 7.9581 | 60.001 | 8 | 103.426 | 4.1997 | 59.9849 | 4.35 | 103.4845 | 7.2037 | 59.983 | 8 | 103.4368 | 4.3661 | 60.039 | 4.35 | 103.4221 | 7.8788 | 60.0007 | 8
103.4037 | 7.9577 | 60.001 | 8 | 103.4344 | 4.2019 | 59.9849 | 4.35 | 103.4928 | 7.2065 | 59.983 | 8 | 103.4451 | 4.3646 | 60.039 | 4.35 | 103.4304 | 7.879 | 60.0007 | 8
103.4121 | 7.9575 | 60.001 | 8 | 103.4427 | 4.2019 | 59.9849 | 4.35 | 103.5011 | 7.2094 | 59.983 | 8 | 103.4534 | 4.3632 | 60.039 | 4.35 | 103.4387 | 7.8791 | 60.0007 | 8
103.4204 | 7.9572 | 60.001 | 8 | 103.451 | 4.2019 | 59.9849 | 4.35 | 103.5095 | 7.2123 | 59.983 | 8 | 103.4617 | 4.3617 | 60.039 | 4.35 | 103.447 | 7.8793 | 60.0007 | 8
103.4287 | 7.9573 | 60.001 | 8 | 103.4594 | 4.2019 | 59.985 | 4.35 | 103.5178 | 7.2152 | 59.983 | 8 | 103.47 | 4.3603 | 60.039 | 4.35 | 103.4556 | 7.8794 | 60.0007 | 8
103.4371 | 7.9574 | 60.001 | 8 | 103.4677 | 4.2019 | 59.985 | 4.35 | 103.5261 | 7.2181 | 59.983 | 8 | 103.4783 | 4.3601 | 60.039 | 4.35 | 103.4639 | 7.8796 | 60.0007 | 8
103.4454 | 7.9578 | 60.001 | 8 | 103.476 | 4.2019 | 59.985 | 4.35 | 103.5344 | 7.2194 | 59.983 | 8 | 103.4868 | 4.3599 | 60.039 | 4.35 | 103.4722 | 7.8797 | 60.0008 | 8
103.4537 | 7.9581 | 60.001 | 8 | 103.4844 | 4.2019 | 59.985 | 4.35 | 103.5428 | 7.2206 | 59.983 | 8 | 103.4951 | 4.3598 | 60.037 | 4.35 | 103.4805 | 7.8798 | 60.0008 | 8
103.4621 | 7.9588 | 60.001 | 8 | 103.4927 | 4.2018 | 59.9851 | 4.35 | 103.5511 | 7.2206 | 59.983 | 8 | 103.5034 | 4.3597 | 60.037 | 4.35 | 103.4888 | 7.8798 | 60.0008 | 8
103.4704 | 7.9595 | 60.001 | 8 | 103.501 | 4.2017 | 59.9851 | 4.35 | 103.5594 | 7.2205 | 59.983 | 8 | 103.5117 | 4.3596 | 60.037 | 4.35 | 103.4971 | 7.8799 | 60.0008 | 8
103.4787 | 7.9598 | 60.001 | 8 | 103.5094 | 4.2017 | 59.9851 | 4.35 | 103.5679 | 7.2206 | 59.983 | 8 | 103.52 | 4.3596 | 60.0369 | 4.35 | 103.5054 | 7.88 | 60.0008 | 8
103.4871 | 7.9601 | 60.001 | 8 | 103.5177 | 4.2017 | 59.9851 | 4.35 | 103.5762 | 7.2207 | 59.983 | 8 | 103.5283 | 4.3596 | 60.0369 | 4.35 | 103.5137 | 7.8801 | 60.0008 | 8
103.4954 | 7.9603 | 60.001 | 8 | 103.5261 | 4.2017 | 59.9852 | 4.35 | 103.5845 | 7.2208 | 59.983 | 8 | 103.5366 | 4.3596 | 60.0369 | 4.35 | 103.5222 | 7.8802 | 60.0008 | 8
103.5037 | 7.9605 | 60.001 | 8 | 103.5344 | 4.2016 | 59.9852 | 4.35 | 103.5928 | 7.2208 | 59.983 | 8 | 103.5449 | 4.3599 | 60.0369 | 4.35 | 103.5305 | 7.8816 | 60.0008 | 8
103.5121 | 7.9607 | 60.001 | 8 | 103.5427 | 4.2016 | 59.9852 | 4.35 | 103.6012 | 7.2209 | 59.983 | 8 | 103.5535 | 4.3601 | 60.0369 | 4.35 | 103.5388 | 7.8831 | 60.0008 | 8
103.5204 | 7.9609 | 60.001 | 8 | 103.551 | 4.2015 | 59.9852 | 4.35 | 103.6095 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.5618 | 4.3604 | 60.0369 | 4.35 | 103.5471 | 7.8844 | 60.0008 | 8
103.5287 | 7.9608 | 60.001 | 8 | 103.5594 | 4.2015 | 59.9853 | 4.35 | 103.6178 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.5701 | 4.3607 | 60.0368 | 4.35 | 103.5554 | 7.8858 | 60.0008 | 8
103.5371 | 7.9607 | 60.001 | 8 | 103.5677 | 4.2014 | 59.9853 | 4.35 | 103.6262 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.5784 | 4.361 | 60.0368 | 4.35 | 103.5637 | 7.8871 | 60.0008 | 8
103.5454 | 7.9606 | 60.001 | 8 | 103.576 | 4.2014 | 59.9853 | 4.35 | 103.6345 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.5867 | 4.3612 | 60.0368 | 4.35 | 103.572 | 7.8884 | 60.0009 | 8
103.5537 | 7.9604 | 60.001 | 8 | 103.5844 | 4.2014 | 59.9853 | 4.35 | 103.6428 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.595 | 4.3614 | 60.0368 | 4.35 | 103.5803 | 7.8897 | 60.0009 | 8
103.5621 | 7.9602 | 60.001 | 8 | 103.5927 | 4.2014 | 59.9854 | 4.35 | 103.6511 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.6033 | 4.3616 | 60.0368 | 4.35 | 103.5889 | 7.891 | 60.0009 | 8
103.5704 | 7.96 | 60.001 | 8 | 103.6011 | 4.2013 | 59.9854 | 4.35 | 103.6595 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.6116 | 4.3617 | 60.0368 | 4.35 | 103.5972 | 7.8923 | 60.0009 | 8
103.5787 | 7.9598 | 60.001 | 8 | 103.6094 | 4.1958 | 59.9854 | 4.35 | 103.6678 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.6199 | 4.3619 | 60.0367 | 4.35 | 103.6055 | 7.8936 | 60.0009 | 8
103.5871 | 7.9596 | 60.001 | 8 | 103.6177 | 4.1904 | 59.9854 | 4.35 | 103.6761 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.6284 | 4.3619 | 60.0367 | 4.35 | 103.6138 | 7.8934 | 60.0009 | 8
103.5954 | 7.9592 | 60.001 | 8 | 103.626 | 4.1709 | 59.9855 | 4.35 | 103.6846 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.6367 | 4.3618 | 60.0367 | 4.35 | 103.6221 | 7.8932 | 60.0009 | 8
103.6037 | 7.9588 | 60.001 | 8 | 103.6344 | 4.1514 | 59.9855 | 4.35 | 103.6929 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.645 | 4.3618 | 60.0367 | 4.35 | 103.6304 | 7.8931 | 60.0009 | 8
103.6121 | 7.9584 | 60.001 | 8 | 103.6427 | 4.1318 | 59.9855 | 4.35 | 103.7012 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.6533 | 4.3618 | 60.0367 | 4.35 | 103.6387 | 7.8931 | 60.0009 | 8
103.6204 | 7.958 | 60.001 | 8 | 103.6511 | 4.1122 | 59.9855 | 4.35 | 103.7095 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.6616 | 4.3617 | 60.0367 | 4.35 | 103.647 | 7.893 | 60.0009 | 8
103.6287 | 7.9575 | 60.001 | 8 | 103.6594 | 4.0927 | 59.9856 | 4.35 | 103.7179 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.6699 | 4.3617 | 60.0366 | 4.35 | 103.6555 | 7.893 | 60.0009 | 8
103.6371 | 7.957 | 60.001 | 8 | 103.6677 | 4.0731 | 59.9856 | 4.35 | 103.7262 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.6782 | 4.3617 | 60.0366 | 4.35 | 103.6638 | 7.8938 | 60.0009 | 8
103.6454 | 7.9567 | 60.001 | 8 | 103.6761 | 4.0535 | 59.9856 | 4.35 | 103.7345 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.6865 | 4.3617 | 60.0366 | 4.35 | 103.6721 | 7.8946 | 60.001 | 8
103.6537 | 7.9563 | 60.001 | 8 | 103.6844 | 4.0339 | 59.9856 | 4.35 | 103.7428 | 7.221 | 59.983 | 8 | 103.6951 | 4.3615 | 60.0366 | 4.35 | 103.6804 | 7.8955 | 60.001 | 8
103.6621 | 7.9559 | 60.001 | 8 | 103.6927 | 4.0198 | 59.9857 | 4.35 | 103.7512 | 7.223 | 59.983 | 8 | 103.7034 | 4.3614 | 60.0366 | 4.35 | 103.6887 | 7.8963 | 60.001 | 8
103.6704 | 7.9556 | 60.001 | 8 | 103.701 | 4.0057 | 59.9857 | 4.35 | 103.7595 | 7.2251 | 59.983 | 8 | 103.7117 | 4.3612 | 60.0366 | 4.35 | 103.697 | 7.8972 | 60.001 | 8
103.6787 | 7.9554 | 60.001 | 8 | 103.7094 | 4.0055 | 59.9857 | 4.35 | 103.7678 | 7.2271 | 59.983 | 8 | 103.72 | 4.361 | 60.0365 | 4.35 | 103.7053 | 7.8981 | 60.001 | 8
103.687 | 7.9553 | 60.001 | 8 | 103.7177 | 4.0054 | 59.9857 | 4.35 | 103.7762 | 7.2292 | 59.983 | 8 | 103.7283 | 4.3608 | 60.0365 | 4.35 | 103.7136 | 7.8991 | 60.001 | 8
103.6954 | 7.9552 | 60.001 | 8 | 103.7261 | 4.0053 | 59.9858 | 4.35 | 103.7845 | 7.2312 | 59.983 | 8 | 103.7366 | 4.3605 | 60.0365 | 4.35 | 103.7222 | 7.9 | 60.002 | 8
103.7037 | 7.9551 | 60.001 | 8 | 103.7344 | 4.0053 | 59.9858 | 4.35 | 103.7928 | 7.2332 | 59.983 | 8 | 103.7449 | 4.3603 | 60.0365 | 4.35 | 103.7305 | 7.9009 | 60.002 | 8
103.712 | 7.9551 | 60.001 | 8 | 103.7427 | 4.0052 | 59.9858 | 4.35 | 103.8011 | 7.2352 | 59.983 | 8 | 103.7532 | 4.3601 | 60.0365 | 4.35 | 103.7388 | 7.9018 | 60.002 | 8
103.7204 | 7.9551 | 60.001 | 8 | 103.751 | 4.0052 | 59.9858 | 4.35 | 103.8096 | 7.2372 | 59.983 | 8 | 103.7615 | 4.3598 | 60.0365 | 4.35 | 103.7471 | 7.9018 | 60.002 | 8
103.7287 | 7.9551 | 60.001 | 8 | 103.7594 | 4.0051 | 59.9859 | 4.35 | 103.8179 | 7.2392 | 59.983 | 8 | 103.77 | 4.3596 | 60.0364 | 4.35 | 103.7554 | 7.9018 | 60.002 | 8
103.7371 | 7.9551 | 60.001 | 8 | 103.7678 | 4.0051 | 59.9859 | 4.35 | 103.8262 | 7.2411 | 59.983 | 8 | 103.7783 | 4.3594 | 60.0364 | 4.35 | 103.7637 | 7.9018 | 60.002 | 8
103.7454 | 7.9551 | 60.001 | 8 | 103.7761 | 4.0049 | 59.9859 | 4.35 | 103.8346 | 7.2411 | 59.983 | 8 | 103.7866 | 4.3593 | 60.0364 | 4.35 | 103.772 | 7.9019 | 60.002 | 8
103.7537 | 7.9551 | 60.001 | 8 | 103.7844 | 4.0048 | 59.9859 | 4.35 | 103.8429 | 7.241 | 59.983 | 8 | 103.7949 | 4.3593 | 60.0364 | 4.35 | 103.7803 | 7.9018 | 60.002 | 8
103.762 | 7.9551 | 60.001 | 8 | 103.7927 | 4.0047 | 59.986 | 4.35 | 103.8512 | 7.2409 | 59.983 | 8 | 103.8032 | 4.3592 | 60.0364 | 4.35 | 103.7888 | 7.9016 | 60.002 | 8
103.7704 | 7.9551 | 60.001 | 8 | 103.8011 | 4.0046 | 59.986 | 4.35 | 103.8595 | 7.2408 | 59.983 | 8 | 103.8115 | 4.3592 | 60.0364 | 4.35 | 103.7971 | 7.9015 | 60.002 | 8
103.7787 | 7.9545 | 60.001 | 8 | 103.8094 | 3.9982 | 59.986 | 4.35 | 103.8679 | 7.2407 | 59.983 | 8 | 103.8198 | 4.3591 | 60.0363 | 4.35 | 103.8054 | 7.9014 | 60.002 | 8
103.787 | 7.954 | 60.001 | 8 | 103.8177 | 3.9917 | 59.986 | 4.35 | 103.8762 | 7.2406 | 59.983 | 8 | 103.8281 | 4.3591 | 60.0363 | 4.35 | 103.8137 | 7.9013 | 60.002 | 8
103.7954 | 7.9534 | 60.001 | 8 | 103.826 | 3.9786 | 59.9861 | 4.35 | 103.8845 | 7.2406 | 59.983 | 8 | 103.8367 | 4.359 | 60.0363 | 4.35 | 103.822 | 7.9011 | 60.002 | 8
103.8037 | 7.9528 | 60.001 | 8 | 103.8344 | 3.9654 | 59.9861 | 4.35 | 103.8928 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.845 | 4.3591 | 60.0363 | 4.35 | 103.8303 | 7.901 | 60.002 | 8
103.812 | 7.9524 | 60.001 | 8 | 103.8427 | 3.9523 | 59.9861 | 4.35 | 103.9012 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.8533 | 4.3591 | 60.0363 | 4.35 | 103.8386 | 7.9008 | 60.002 | 8
103.8204 | 7.952 | 60.001 | 8 | 103.8511 | 3.9392 | 59.9861 | 4.35 | 103.9095 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.8616 | 4.3591 | 60.0363 | 4.35 | 103.8469 | 7.9007 | 60.002 | 8
103.8287 | 7.9515 | 60.001 | 8 | 103.8594 | 3.9261 | 59.9862 | 4.35 | 103.9178 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.8699 | 4.3591 | 60.0362 | 4.35 | 103.8555 | 7.9005 | 60.002 | 8
103.837 | 7.9511 | 60.001 | 8 | 103.8677 | 3.913 | 59.9862 | 4.35 | 103.9263 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.8782 | 4.3591 | 60.0362 | 4.35 | 103.8638 | 7.9006 | 60.002 | 8
103.8454 | 7.9506 | 60.001 | 8 | 103.8761 | 3.9 | 59.9862 | 4.35 | 103.9346 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.8865 | 4.3591 | 60.0362 | 4.35 | 103.8721 | 7.9006 | 60.002 | 8
103.8537 | 7.9502 | 60.001 | 8 | 103.8844 | 3.8869 | 59.9862 | 4.35 | 103.9429 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.8948 | 4.3592 | 60.0362 | 4.35 | 103.8804 | 7.9006 | 60.002 | 8
103.862 | 7.9503 | 60.001 | 8 | 103.8928 | 3.8799 | 59.9863 | 4.35 | 103.9512 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.9031 | 4.3592 | 60.0362 | 4.35 | 103.8887 | 7.9006 | 60.002 | 8
103.8704 | 7.9505 | 60.001 | 8 | 103.9011 | 3.8728 | 59.9863 | 4.35 | 103.9596 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.9116 | 4.3592 | 60.0362 | 4.35 | 103.897 | 7.9006 | 60.002 | 8
103.8787 | 7.9506 | 60.001 | 8 | 103.9094 | 3.8724 | 59.9863 | 4.35 | 103.9679 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.9199 | 4.3592 | 60.0361 | 4.35 | 103.9053 | 7.9006 | 60.002 | 8
103.887 | 7.9507 | 60.001 | 8 | 103.9177 | 3.872 | 59.9863 | 4.35 | 103.9762 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.9282 | 4.3581 | 60.0361 | 4.35 | 103.9136 | 7.9007 | 60.002 | 8
103.8953 | 7.9507 | 60.001 | 8 | 103.9261 | 3.8716 | 59.9864 | 4.35 | 103.9846 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.9365 | 4.3569 | 60.0361 | 4.35 | 103.9221 | 7.9008 | 60.002 | 8
103.9037 | 7.9506 | 60.001 | 8 | 103.9344 | 3.8713 | 59.9864 | 4.35 | 103.9929 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.9448 | 4.3556 | 60.0361 | 4.35 | 103.9304 | 7.9009 | 60.002 | 8
103.912 | 7.9518 | 60.001 | 8 | 103.9427 | 3.8709 | 59.9864 | 4.35 | 104.0012 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.9531 | 4.3543 | 60.0361 | 4.35 | 103.9387 | 7.901 | 60.002 | 8
103.9203 | 7.953 | 60.001 | 8 | 103.9511 | 3.8705 | 59.9864 | 4.35 | 104.0095 | 7.2405 | 59.983 | 8 | 103.9614 | 4.3529 | 60.0361 | 4.35 | 103.947 | 7.901 | 60.002 | 8
103.9287 | 7.9542 | 60.001 | 8 | 103.9594 | 3.8666 | 59.9865 | 4.35 | 104.0179 | 7.2404 | 59.983 | 8 | 103.9697 | 4.3516 | 60.036 | 4.35 | 103.9553 | 7.9011 | 60.002 | 8
103.937 | 7.9553 | 60.001 | 8 | 103.9678 | 3.8627 | 59.9865 | 4.35 | 104.0262 | 7.2404 | 59.983 | 8 | 103.978 | 4.35 | 60.036 | 4.35 | 103.9636 | 7.9011 | 60.002 | 8
103.9453 | 7.9565 | 60.001 | 8 | 103.9761 | 3.8592 | 59.9865 | 4.35 | 104.0345 | 7.2403 | 59.983 | 8 | 103.9866 | 4.3484 | 60.036 | 4.35 | 103.9719 | 7.9012 | 60.002 | 8
103.9537 | 7.9577 | 60.001 | 8 | 103.9844 | 3.8557 | 59.9865 | 4.35 | 104.043 | 7.2403 | 59.983 | 8 | 103.9949 | 4.3468 | 60.036 | 4.35 | 103.9802 | 7.9013 | 60.002 | 8
103.962 | 7.9578 | 60.001 | 8 | 103.9927 | 3.8522 | 59.9866 | 4.35 | 104.0513 | 7.2402 | 59.983 | 8 | 104.0032 | 4.3453 | 60.036 | 4.35 | 103.9888 | 7.9015 | 60.002 | 8
103.9703 | 7.9579 | 60.001 | 8 | 104.0011 | 3.8486 | 59.9866 | 4.35 | 104.0596 | 7.2401 | 59.983 | 8 | 104.0115 | 4.3449 | 60.036 | 4.35 | 103.9971 | 7.9016 | 60.002 | 8
103.9787 | 7.9581 | 60.001 | 8 | 104.0094 | 3.8451 | 59.9866 | 4.35 | 104.0679 | 7.2399 | 59.983 | 8 | 104.0198 | 4.3445 | 60.0359 | 4.35 | 104.0054 | 7.9017 | 60.002 | 8
103.987 | 7.9582 | 60.001 | 8 | 104.0178 | 3.8416 | 59.9866 | 4.35 | 104.0763 | 7.2398 | 59.983 | 8 | 104.0281 | 4.3426 | 60.0359 | 4.35 | 104.0137 | 7.9018 | 60.002 | 8
103.9953 | 7.9571 | 60.001 | 8 | 104.0261 | 3.8382 | 59.9867 | 4.35 | 104.0846 | 7.2398 | 59.983 | 8 | 104.0364 | 4.3407 | 60.0359 | 4.35 | 104.022 | 7.9019 | 60.002 | 8
104.0037 | 7.9561 | 60.001 | 8 | 104.0344 | 3.8348 | 59.9867 | 4.35 | 104.0929 | 7.2397 | 59.983 | 8 | 104.0447 | 4.3388 | 60.0359 | 4.35 | 104.0303 | 7.902 | 60.002 | 8
104.012 | 7.955 | 60.001 | 8 | 104.0428 | 3.8349 | 59.9867 | 4.35 | 104.1012 | 7.2396 | 59.983 | 8 | 104.0532 | 4.3369 | 60.0359 | 4.35 | 104.0386 | 7.9021 | 60.002 | 8
104.0203 | 7.954 | 60.001 | 8 | 104.0511 | 3.835 | 59.9867 | 4.35 | 104.1096 | 7.2395 | 59.983 | 8 | 104.0615 | 4.3353 | 60.0359 | 4.35 | 104.0471 | 7.9021 | 60.002 | 8
104.0287 | 7.9529 | 60.001 | 8 | 104.0594 | 3.8352 | 59.9868 | 4.35 | 104.1179 | 7.2394 | 59.983 | 8 | 104.0698 | 4.3336 | 60.0358 | 4.35 | 104.0554 | 7.9022 | 60.002 | 8
104.037 | 7.9518 | 60.001 | 8 | 104.0677 | 3.8353 | 59.9868 | 4.35 | 104.1262 | 7.2394 | 59.983 | 8 | 104.0781 | 4.332 | 60.0358 | 4.35 | 104.0637 | 7.9023 | 60.002 | 8
104.0453 | 7.9515 | 60.001 | 8 | 104.0761 | 3.8356 | 59.9868 | 4.35 | 104.1346 | 7.2394 | 59.983 | 8 | 104.0864 | 4.3304 | 60.0358 | 4.35 | 104.072 | 7.9024 | 60.002 | 8
104.0537 | 7.9512 | 60.001 | 8 | 104.0844 | 3.8359 | 59.9868 | 4.35 | 104.1429 | 7.2394 | 59.983 | 8 | 104.0947 | 4.3288 | 60.0358 | 4.35 | 104.0803 | 7.9025 | 60.002 | 8
104.062 | 7.951 | 60.001 | 8 | 104.0928 | 3.8407 | 59.9869 | 4.35 | 104.1512 | 7.2394 | 59.983 | 8 | 104.103 | 4.3272 | 60.0358 | 4.35 | 104.0886 | 7.9026 | 60.002 | 8
104.0703 | 7.9507 | 60.001 | 8 | 104.1011 | 3.8456 | 59.9869 | 4.35 | 104.1595 | 7.2395 | 59.983 | 8 | 104.1113 | 4.3275 | 60.0358 | 4.35 | 104.0969 | 7.9028 | 60.002 | 8
104.0787 | 7.9505 | 60.001 | 8 | 104.1094 | 3.8539 | 59.9869 | 4.35 | 104.168 | 7.2395 | 59.983 | 8 | 104.1196 | 4.3279 | 60.0357 | 4.35 | 104.1052 | 7.9029 | 60.002 | 8
104.087 | 7.9502 | 60.001 | 8 | 104.1177 | 3.8622 | 59.9869 | 4.35 | 104.1763 | 7.2395 | 59.983 | 8 | 104.1282 | 4.3282 | 60.0357 | 4.35 | 104.1138 | 7.903 | 60.002 | 8
104.0953 | 7.95 | 60.001 | 8 | 104.1261 | 3.8706 | 59.987 | 4.35 | 104.1846 | 7.2396 | 59.983 | 8 | 104.1365 | 4.3285 | 60.0357 | 4.35 | 104.1221 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.1036 | 7.9497 | 60.001 | 8 | 104.1345 | 3.8789 | 59.987 | 4.35 | 104.193 | 7.2396 | 59.983 | 8 | 104.1448 | 4.3289 | 60.0357 | 4.35 | 104.1304 | 7.9032 | 60.002 | 8
104.112 | 7.9495 | 60.001 | 8 | 104.1428 | 3.8873 | 59.986 | 4.35 | 104.2013 | 7.2396 | 59.983 | 8 | 104.1531 | 4.3292 | 60.0357 | 4.35 | 104.1387 | 7.9033 | 60.002 | 8
104.1203 | 7.9493 | 60.001 | 8 | 104.1511 | 3.8956 | 59.986 | 4.35 | 104.2096 | 7.2396 | 59.983 | 8 | 104.1614 | 4.3295 | 60.0357 | 4.35 | 104.147 | 7.9033 | 60.002 | 8
104.1286 | 7.9492 | 60.001 | 8 | 104.1594 | 3.8986 | 59.986 | 4.35 | 104.2179 | 7.2396 | 59.983 | 8 | 104.1697 | 4.3298 | 60.0356 | 4.35 | 104.1553 | 7.9033 | 60.002 | 8
104.137 | 7.9492 | 60.001 | 8 | 104.1678 | 3.9017 | 59.9861 | 4.35 | 104.2263 | 7.2395 | 59.983 | 8 | 104.178 | 4.3301 | 60.0356 | 4.35 | 104.1636 | 7.9033 | 60.002 | 8
104.1453 | 7.9492 | 60.001 | 8 | 104.1761 | 3.8879 | 59.9861 | 4.35 | 104.2346 | 7.2393 | 59.983 | 8 | 104.1863 | 4.3303 | 60.0356 | 4.35 | 104.1719 | 7.9032 | 60.002 | 8
104.1536 | 7.9492 | 60.001 | 8 | 104.1844 | 3.8741 | 59.9861 | 4.35 | 104.2429 | 7.2392 | 59.983 | 8 | 104.1948 | 4.3302 | 60.0356 | 4.35 | 104.1804 | 7.9032 | 60.002 | 8
104.162 | 7.9492 | 60.001 | 8 | 104.1927 | 3.8537 | 59.9861 | 4.35 | 104.2513 | 7.239 | 59.983 | 8 | 104.2031 | 4.3301 | 60.0356 | 4.35 | 104.1887 | 7.9032 | 60.002 | 8
104.1703 | 7.9491 | 60.001 | 8 | 104.2011 | 3.8334 | 59.9861 | 4.35 | 104.2596 | 7.2389 | 59.984 | 8 | 104.2114 | 4.33 | 60.0356 | 4.35 | 104.197 | 7.9032 | 60.002 | 8
104.1786 | 7.9491 | 60.001 | 8 | 104.2094 | 3.813 | 59.9861 | 4.35 | 104.2679 | 7.2387 | 59.984 | 8 | 104.2197 | 4.3299 | 60.0355 | 4.35 | 104.2053 | 7.9032 | 60.002 | 8
104.187 | 7.9491 | 60.001 | 8 | 104.2178 | 3.7927 | 59.9862 | 4.35 | 104.2762 | 7.2385 | 59.984 | 8 | 104.228 | 4.3298 | 60.0355 | 4.35 | 104.2136 | 7.9032 | 60.002 | 8
104.1953 | 7.9491 | 60.001 | 8 | 104.2261 | 3.7724 | 59.9862 | 4.35 | 104.2847 | 7.2384 | 59.984 | 8 | 104.2363 | 4.3296 | 60.0355 | 4.35 | 104.2219 | 7.9032 | 60.002 | 8
104.2036 | 7.9491 | 60.001 | 8 | 104.2344 | 3.752 | 59.9862 | 4.35 | 104.293 | 7.2382 | 59.984 | 8 | 104.2446 | 4.3296 | 60.0355 | 4.35 | 104.2302 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.212 | 7.9491 | 60.001 | 8 | 104.2428 | 3.7368 | 59.9862 | 4.35 | 104.3013 | 7.2383 | 59.984 | 8 | 104.2529 | 4.3296 | 60.0355 | 4.35 | 104.2385 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.2203 | 7.9491 | 60.001 | 8 | 104.2511 | 3.7216 | 59.9862 | 4.35 | 104.3096 | 7.2383 | 59.984 | 8 | 104.2612 | 4.3297 | 60.0355 | 4.35 | 104.2471 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.2286 | 7.9485 | 60.001 | 8 | 104.2595 | 3.7187 | 59.9862 | 4.35 | 104.318 | 7.2384 | 59.984 | 8 | 104.2698 | 4.3298 | 60.0354 | 4.35 | 104.2554 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.2369 | 7.9478 | 60.001 | 8 | 104.2678 | 3.7158 | 59.9863 | 4.35 | 104.3263 | 7.2386 | 59.984 | 8 | 104.2781 | 4.3299 | 60.0354 | 4.35 | 104.2637 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.2453 | 7.9472 | 60.001 | 8 | 104.2761 | 3.7158 | 59.9863 | 4.35 | 104.3346 | 7.2387 | 59.984 | 8 | 104.2864 | 4.33 | 60.0354 | 4.35 | 104.272 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.2536 | 7.9465 | 60.001 | 8 | 104.2844 | 3.7158 | 59.9863 | 4.35 | 104.343 | 7.2388 | 59.984 | 8 | 104.2947 | 4.3302 | 60.0354 | 4.35 | 104.2803 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.2619 | 7.9462 | 60.001 | 8 | 104.2928 | 3.7221 | 59.9863 | 4.35 | 104.3513 | 7.239 | 59.984 | 8 | 104.303 | 4.3303 | 60.0354 | 4.35 | 104.2886 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.2703 | 7.946 | 60.001 | 8 | 104.3011 | 3.7283 | 59.9863 | 4.35 | 104.3596 | 7.2391 | 59.984 | 8 | 104.3113 | 4.3304 | 60.0354 | 4.35 | 104.2969 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.2786 | 7.9457 | 60.001 | 8 | 104.3094 | 3.7448 | 59.9863 | 4.35 | 104.3679 | 7.2393 | 59.984 | 8 | 104.3196 | 4.3305 | 60.0353 | 4.35 | 104.3052 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.2869 | 7.9454 | 60.001 | 8 | 104.3177 | 3.7614 | 59.9864 | 4.35 | 104.3763 | 7.2394 | 59.984 | 8 | 104.3279 | 4.3305 | 60.0353 | 4.35 | 104.3137 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.2953 | 7.9451 | 60.001 | 8 | 104.3261 | 3.778 | 59.9864 | 4.35 | 104.3846 | 7.2411 | 59.984 | 8 | 104.3364 | 4.3305 | 60.0353 | 4.35 | 104.322 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.3036 | 7.9448 | 60.001 | 8 | 104.3344 | 3.7945 | 59.9864 | 4.35 | 104.3929 | 7.2429 | 59.984 | 8 | 104.3447 | 4.3305 | 60.0353 | 4.35 | 104.3303 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.3119 | 7.9452 | 60.001 | 8 | 104.3428 | 3.8111 | 59.9864 | 4.35 | 104.4014 | 7.2446 | 59.984 | 8 | 104.353 | 4.3305 | 60.0353 | 4.35 | 104.3386 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.3203 | 7.9456 | 60.001 | 8 | 104.3511 | 3.8276 | 59.9864 | 4.35 | 104.4097 | 7.2463 | 59.984 | 8 | 104.3613 | 4.3305 | 60.0353 | 4.35 | 104.3469 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.3286 | 7.9452 | 60.001 | 8 | 104.3594 | 3.8442 | 59.9864 | 4.35 | 104.418 | 7.2482 | 59.984 | 8 | 104.3696 | 4.3305 | 60.0352 | 4.35 | 104.3552 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.3369 | 7.9448 | 60.001 | 8 | 104.3678 | 3.8608 | 59.9865 | 4.35 | 104.4263 | 7.2501 | 59.984 | 8 | 104.3779 | 4.3294 | 60.0352 | 4.35 | 104.3635 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.3453 | 7.9439 | 60.001 | 8 | 104.3761 | 3.8712 | 59.9865 | 4.35 | 104.4347 | 7.2519 | 59.984 | 8 | 104.3862 | 4.3283 | 60.0352 | 4.35 | 104.3718 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.3536 | 7.9431 | 60.001 | 8 | 104.3845 | 3.8816 | 59.9865 | 4.35 | 104.443 | 7.2538 | 59.984 | 8 | 104.3945 | 4.3272 | 60.0352 | 4.35 | 104.3804 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.3619 | 7.9423 | 60.001 | 8 | 104.3928 | 3.8817 | 59.9865 | 4.35 | 104.4513 | 7.2557 | 59.984 | 8 | 104.4031 | 4.3261 | 60.0352 | 4.35 | 104.3887 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.3703 | 7.9415 | 60.001 | 8 | 104.4011 | 3.8818 | 59.9865 | 4.35 | 104.4597 | 7.2577 | 59.984 | 8 | 104.4114 | 4.325 | 60.0352 | 4.35 | 104.397 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.3786 | 7.9407 | 60.001 | 8 | 104.4094 | 3.8818 | 59.9865 | 4.35 | 104.468 | 7.2579 | 59.984 | 8 | 104.4197 | 4.3239 | 60.0351 | 4.35 | 104.4053 | 7.9031 | 60.002 | 8
104.3869 | 7.94 | 60.001 | 8 | 104.4178 | 3.8819 | 59.9866 | 4.35 | 104.4763 | 7.2581 | 59.984 | 8 | 104.428 | 4.3228 | 60.0351 | 4.35 | 104.4136 | 7.9032 | 60.002 | 8
104.3953 | 7.9391 | 60.001 | 8 | 104.4261 | 3.882 | 59.9866 | 4.35 | 104.4846 | 7.2583 | 59.984 | 8 | 104.4363 | 4.3218 | 60.0351 | 4.35 | 104.4219 | 7.9033 | 60.002 | 8
104.4036 | 7.9383 | 60.001 | 8 | 104.4344 | 3.882 | 59.9866 | 4.35 | 104.493 | 7.2585 | 59.984 | 8 | 104.4446 | 4.3207 | 60.0351 | 4.35 | 104.4302 | 7.9033 | 60.002 | 8
104.4119 | 7.9378 | 60.001 | 8 | 104.4427 | 3.8821 | 59.9866 | 4.35 | 104.5013 | 7.2586 | 59.984 | 8 | 104.4529 | 4.3196 | 60.0351 | 4.35 | 104.4385 | 7.9034 | 60.002 | 8
104.4202 | 7.9374 | 60.001 | 8 | 104.4511 | 3.8822 | 59.9866 | 4.35 | 104.5096 | 7.2586 | 59.984 | 8 | 104.4612 | 4.3196 | 60.0351 | 4.35 | 104.447 | 7.9035 | 60.002 | 8
104.4286 | 7.937 | 60.001 | 8 | 104.4595 | 3.8821 | 59.9866 | 4.35 | 104.5179 | 7.2587 | 59.984 | 8 | 104.4697 | 4.3197 | 60.035 | 4.35 | 104.4553 | 7.9037 | 60.002 | 8
104.4369 | 7.9367 | 60.001 | 8 | 104.4678 | 3.8821 | 59.9867 | 4.35 | 104.5264 | 7.2588 | 59.984 | 8 | 104.478 | 4.3197 | 60.035 | 4.35 | 104.4636 | 7.9038 | 60.002 | 8
104.4452 | 7.9363 | 60.001 | 8 | 104.4761 | 3.8821 | 59.9867 | 4.35 | 104.5347 | 7.2587 | 59.984 | 8 | 104.4863 | 4.3197 | 60.035 | 4.35 | 104.4719 | 7.904 | 60.002 | 8
104.4536 | 7.936 | 60.001 | 8 | 104.4844 | 3.8821 | 59.9867 | 4.35 | 104.543 | 7.2587 | 59.984 | 8 | 104.4946 | 4.3195 | 60.036 | 4.35 | 104.4802 | 7.9041 | 60.002 | 8
104.4619 | 7.9355 | 60.001 | 8 | 104.4928 | 3.8821 | 59.9867 | 4.35 | 104.5514 | 7.2587 | 59.984 | 8 | 104.5029 | 4.3192 | 60.036 | 4.35 | 104.4885 | 7.9043 | 60.002 | 8
104.4702 | 7.9351 | 60.001 | 8 | 104.5011 | 3.8821 | 59.9867 | 4.35 | 104.5597 | 7.2587 | 59.984 | 8 | 104.5112 | 4.319 | 60.036 | 4.35 | 104.4968 | 7.9044 | 60.002 | 8
104.4786 | 7.9348 | 60.001 | 8 | 104.5095 | 3.8821 | 59.9867 | 4.35 | 104.568 | 7.2587 | 59.984 | 8 | 104.5195 | 4.3188 | 60.0359 | 4.35 | 104.5051 | 7.9045 | 60.002 | 8
104.4869 | 7.9344 | 60.002 | 8 | 104.5178 | 3.8821 | 59.9868 | 4.35 | 104.5763 | 7.2587 | 59.984 | 8 | 104.5278 | 4.3185 | 60.0359 | 4.35 | 104.5137 | 7.9045 | 60.002 | 8
104.4952 | 7.9344 | 60.002 | 8 | 104.5261 | 3.882 | 59.9868 | 4.35 | 104.5847 | 7.2591 | 59.984 | 8 | 104.5361 | 4.3182 | 60.0359 | 4.35 | 104.522 | 7.9046 | 60.002 | 8
104.5036 | 7.9344 | 60.002 | 8 | 104.5344 | 3.8818 | 59.9868 | 4.35 | 104.593 | 7.2595 | 59.984 | 8 | 104.5447 | 4.3179 | 60.0359 | 4.35 | 104.5303 | 7.9046 | 60.002 | 8
104.5119 | 7.9344 | 60.002 | 8 | 104.5428 | 3.8813 | 59.9868 | 4.35 | 104.6013 | 7.26 | 59.984 | 8 | 104.553 | 4.3176 | 60.0359 | 4.35 | 104.5386 | 7.9046 | 60.002 | 8
104.5202 | 7.9343 | 60.002 | 8 | 104.5511 | 3.8808 | 59.9868 | 4.35 | 104.6097 | 7.2604 | 59.984 | 8 | 104.5613 | 4.3173 | 60.0359 | 4.35 | 104.5469 | 7.9045 | 60.002 | 8
104.5286 | 7.9343 | 60.002 | 8 | 104.5594 | 3.8803 | 59.9868 | 4.35 | 104.618 | 7.2622 | 59.984 | 8 | 104.5696 | 4.3169 | 60.0358 | 4.35 | 104.5552 | 7.9045 | 60.002 | 8
104.5369 | 7.9342 | 60.0021 | 8 | 104.5677 | 3.8798 | 59.9869 | 4.35 | 104.6263 | 7.264 | 59.984 | 8 | 104.5779 | 4.3162 | 60.0358 | 4.35 | 104.5635 | 7.9046 | 60.002 | 8
104.5452 | 7.9342 | 60.0021 | 8 | 104.5761 | 3.8793 | 59.9869 | 4.35 | 104.6346 | 7.2658 | 59.984 | 8 | 104.5862 | 4.3154 | 60.0358 | 4.35 | 104.572 | 7.9048 | 60.002 | 8
104.5536 | 7.9343 | 60.0021 | 8 | 104.5845 | 3.8789 | 59.9869 | 4.35 | 104.6431 | 7.2676 | 59.984 | 8 | 104.5945 | 4.3148 | 60.0358 | 4.35 | 104.5803 | 7.9049 | 60.002 | 8
104.5619 | 7.9343 | 60.0021 | 8 | 104.5928 | 3.8784 | 59.9869 | 4.35 | 104.6514 | 7.2694 | 59.984 | 8 | 104.6028 | 4.3142 | 60.0358 | 4.35 | 104.5886 | 7.905 | 60.002 | 8
104.5702 | 7.9344 | 60.0021 | 8 | 104.6011 | 3.8779 | 59.9869 | 4.35 | 104.6597 | 7.2713 | 59.984 | 8 | 104.6113 | 4.3136 | 60.0358 | 4.35 | 104.5969 | 7.9052 | 60.002 | 8
104.5785 | 7.9351 | 60.0021 | 8 | 104.6094 | 3.8776 | 59.9869 | 4.35 | 104.6681 | 7.2728 | 59.984 | 8 | 104.6196 | 4.313 | 60.0357 | 4.35 | 104.6052 | 7.9053 | 60.002 | 8
104.5869 | 7.9358 | 60.0021 | 8 | 104.6178 | 3.8772 | 59.987 | 4.35 | 104.6764 | 7.2742 | 59.984 | 8 | 104.6279 | 4.3124 | 60.0357 | 4.35 | 104.6135 | 7.9055 | 60.002 | 8
104.5952 | 7.9371 | 60.0021 | 8 | 104.6261 | 3.9074 | 59.987 | 4.35 | 104.6847 | 7.2757 | 59.984 | 8 | 104.6362 | 4.3119 | 60.0357 | 4.35 | 104.6218 | 7.9056 | 60.002 | 8
104.6036 | 7.9385 | 60.0021 | 8 | 104.6345 | 3.9376 | 59.987 | 4.35 | 104.693 | 7.2771 | 59.984 | 8 | 104.6445 | 4.3113 | 60.0357 | 4.35 | 104.6301 | 7.9058 | 60.002 | 8
104.6119 | 7.9398 | 60.0021 | 8 | 104.6428 | 3.9677 | 59.987 | 4.35 | 104.7014 | 7.2773 | 59.984 | 8 | 104.6528 | 4.3107 | 60.0357 | 4.35 | 104.6384 | 7.9061 | 60.002 | 8
104.6202 | 7.9411 | 60.0021 | 8 | 104.6511 | 3.9979 | 59.987 | 4.35 | 104.7097 | 7.2774 | 59.984 | 8 | 104.6611 | 4.3107 | 60.0357 | 4.35 | 104.647 | 7.9061 | 60.002 | 8
104.6285 | 7.9422 | 60.0021 | 8 | 104.6594 | 4.0572 | 59.987 | 4.35 | 104.718 | 7.2776 | 59.984 | 8 | 104.6694 | 4.3107 | 60.0356 | 4.35 | 104.6553 | 7.9061 | 60.002 | 8
104.6369 | 7.9434 | 60.0022 | 8 | 104.6678 | 4.1166 | 59.9871 | 4.35 | 104.7263 | 7.2777 | 59.984 | 8 | 104.678 | 4.3106 | 60.0356 | 4.35 | 104.6636 | 7.9061 | 60.002 | 8
104.6452 | 7.9448 | 60.0022 | 8 | 104.6761 | 4.1761 | 59.9871 | 4.35 | 104.7347 | 7.2776 | 59.984 | 8 | 104.6863 | 4.3105 | 60.0356 | 4.35 | 104.6719 | 7.9061 | 60.002 | 8
104.6535 | 7.9463 | 60.0022 | 8 | 104.6844 | 4.2356 | 59.9871 | 4.35 | 104.743 | 7.2775 | 59.984 | 8 | 104.6946 | 4.3104 | 60.0356 | 4.35 | 104.6802 | 7.9061 | 60.002 | 8
104.6619 | 7.947 | 60.0022 | 8 | 104.6927 | 4.301 | 59.9871 | 4.35 | 104.7513 | 7.2773 | 59.984 | 8 | 104.7029 | 4.3102 | 60.0356 | 4.35 | 104.6885 | 7.9061 | 60.002 | 8
104.6702 | 7.9478 | 60.0022 | 8 | 104.7011 | 4.3663 | 59.9871 | 4.35 | 104.7598 | 7.2772 | 59.984 | 8 | 104.7112 | 4.3101 | 60.0356 | 4.35 | 104.6968 | 7.9061 | 60.002 | 8
104.6785 | 7.9479 | 60.0022 | 8 | 104.7095 | 4.4015 | 59.9871 | 4.35 | 104.7681 | 7.2771 | 59.984 | 8 | 104.7195 | 4.3099 | 60.0355 | 4.35 | 104.7051 | 7.9061 | 60.002 | 8
104.6869 | 7.9481 | 60.0022 | 8 | 104.7178 | 4.4367 | 59.9872 | 4.35 | 104.7764 | 7.277 | 59.984 | 8 | 104.7278 | 4.3096 | 60.0355 | 4.35 | 104.7136 | 7.9061 | 60.002 | 8
104.6952 | 7.9481 | 60.0022 | 8 | 104.7261 | 4.4762 | 59.9872 | 4.35 | 104.7847 | 7.2768 | 59.984 | 8 | 104.7361 | 4.3093 | 60.0355 | 4.35 | 104.7219 | 7.9061 | 60.003 | 8
104.7035 | 7.948 | 60.0022 | 8 | 104.7344 | 4.5158 | 59.9872 | 4.35 | 104.7931 | 7.2767 | 59.984 | 8 | 104.7444 | 4.3092 | 60.0355 | 4.35 | 104.7302 | 7.9061 | 60.003 | 8
104.7119 | 7.948 | 60.0022 | 8 | 104.7428 | 4.5283 | 59.9872 | 4.35 | 104.8014 | 7.2766 | 59.984 | 8 | 104.7529 | 4.309 | 60.0355 | 4.35 | 104.7385 | 7.9061 | 60.003 | 8
104.7202 | 7.948 | 60.0022 | 8 | 104.7511 | 4.5407 | 59.9872 | 4.35 | 104.8097 | 7.2765 | 59.984 | 8 | 104.7612 | 4.309 | 60.0355 | 4.35 | 104.7468 | 7.9061 | 60.0031 | 8
104.7285 | 7.9478 | 60.0022 | 8 | 104.7595 | 4.553 | 59.9872 | 4.35 | 104.8181 | 7.2765 | 59.984 | 8 | 104.7695 | 4.3089 | 60.0354 | 4.35 | 104.7551 | 7.9061 | 60.0031 | 8
104.7369 | 7.9476 | 60.0023 | 8 | 104.7678 | 4.5653 | 59.9873 | 4.35 | 104.8264 | 7.2766 | 59.984 | 8 | 104.7778 | 4.3089 | 60.0354 | 4.35 | 104.7634 | 7.9061 | 60.0031 | 8
104.7452 | 7.9476 | 60.0023 | 8 | 104.7761 | 4.5718 | 59.9873 | 4.35 | 104.8347 | 7.2766 | 59.984 | 8 | 104.7861 | 4.3089 | 60.0354 | 4.35 | 104.7717 | 7.9061 | 60.0031 | 8
104.7535 | 7.9476 | 60.0023 | 8 | 104.7844 | 4.5782 | 59.9873 | 4.35 | 104.843 | 7.2766 | 59.984 | 8 | 104.7944 | 4.3089 | 60.0354 | 4.35 | 104.7803 | 7.9061 | 60.0031 | 8
104.7618 | 7.9476 | 60.0023 | 8 | 104.7928 | 4.5847 | 59.9873 | 4.35 | 104.8514 | 7.2765 | 59.984 | 8 | 104.8027 | 4.3089 | 60.0354 | 4.35 | 104.7886 | 7.9061 | 60.0031 | 8
104.7702 | 7.9476 | 60.0023 | 8 | 104.8011 | 4.5912 | 59.9873 | 4.35 | 104.8597 | 7.2765 | 59.984 | 8 | 104.811 | 4.3094 | 60.0354 | 4.35 | 104.7969 | 7.9061 | 60.0032 | 8
104.7785 | 7.9479 | 60.0023 | 8 | 104.8094 | 4.5933 | 59.9873 | 4.35 | 104.868 | 7.2763 | 59.984 | 8 | 104.8196 | 4.3099 | 60.0353 | 4.35 | 104.8052 | 7.9061 | 60.0032 | 8
104.7868 | 7.9482 | 60.0023 | 8 | 104.8177 | 4.5954 | 59.9874 | 4.35 | 104.8765 | 7.2761 | 59.984 | 8 | 104.8279 | 4.3101 | 60.0353 | 4.35 | 104.8135 | 7.9061 | 60.0032 | 8
104.7952 | 7.9485 | 60.0023 | 8 | 104.8261 | 4.5954 | 59.9874 | 4.35 | 104.8848 | 7.2759 | 59.984 | 8 | 104.8362 | 4.3102 | 60.0353 | 4.35 | 104.8218 | 7.9061 | 60.0032 | 8
104.8035 | 7.9488 | 60.0023 | 8 | 104.8345 | 4.5954 | 59.9874 | 4.35 | 104.8931 | 7.2758 | 59.984 | 8 | 104.8445 | 4.3103 | 60.0353 | 4.35 | 104.8301 | 7.9061 | 60.0032 | 8
104.8118 | 7.9491 | 60.0023 | 8 | 104.8428 | 4.5954 | 59.9874 | 4.35 | 104.9014 | 7.2756 | 59.984 | 8 | 104.8528 | 4.3103 | 60.0353 | 4.35 | 104.8384 | 7.9061 | 60.0032 | 8
104.8202 | 7.9493 | 60.0023 | 8 | 104.8511 | 4.5954 | 59.9874 | 4.35 | 104.9098 | 7.2755 | 59.984 | 8 | 104.8611 | 4.3103 | 60.0353 | 4.35 | 104.8469 | 7.9061 | 60.0033 | 8
104.8285 | 7.9496 | 60.0023 | 8 | 104.8594 | 4.5954 | 59.9874 | 4.35 | 104.9181 | 7.2754 | 59.984 | 8 | 104.8694 | 4.3104 | 60.0352 | 4.35 | 104.8552 | 7.9061 | 60.0033 | 8
104.8368 | 7.9499 | 60.0024 | 8 | 104.8678 | 4.5954 | 59.9875 | 4.35 | 104.9264 | 7.2753 | 59.984 | 8 | 104.8777 | 4.3103 | 60.0352 | 4.35 | 104.8635 | 7.9061 | 60.0033 | 8
104.8452 | 7.9502 | 60.0024 | 8 | 104.8761 | 4.5899 | 59.9875 | 4.35 | 104.9347 | 7.2754 | 59.984 | 8 | 104.8862 | 4.3103 | 60.0352 | 4.35 | 104.8718 | 7.9061 | 60.0033 | 8
104.8535 | 7.9505 | 60.0024 | 8 | 104.8845 | 4.5845 | 59.9875 | 4.35 | 104.9431 | 7.2755 | 59.984 | 8 | 104.8945 | 4.31 | 60.0352 | 4.35 | 104.8801 | 7.9061 | 60.0033 | 8
104.8618 | 7.9509 | 60.0024 | 8 | 104.8928 | 4.579 | 59.9875 | 4.35 | 104.9514 | 7.2756 | 59.984 | 8 | 104.9028 | 4.3097 | 60.0352 | 4.35 | 104.8884 | 7.9061 | 60.0033 | 8
104.8702 | 7.9512 | 60.0024 | 8 | 104.9011 | 4.5736 | 59.9875 | 4.35 | 104.9597 | 7.2758 | 59.984 | 8 | 104.9111 | 4.3095 | 60.0352 | 4.35 | 104.8967 | 7.9061 | 60.0034 | 8
104.8785 | 7.9517 | 60.0024 | 8 | 104.9094 | 4.5646 | 59.9875 | 4.35 | 104.9681 | 7.2759 | 59.984 | 8 | 104.9194 | 4.3094 | 60.0351 | 4.35 | 104.905 | 7.9061 | 60.0034 | 8
104.8868 | 7.9522 | 60.0024 | 8 | 104.9178 | 4.5556 | 59.9876 | 4.35 | 104.9764 | 7.2759 | 59.984 | 8 | 104.9277 | 4.3093 | 60.0351 | 4.35 | 104.9136 | 7.9061 | 60.0034 | 8
104.8952 | 7.9527 | 60.0024 | 8 | 104.9261 | 4.5466 | 59.9876 | 4.35 | 104.9847 | 7.276 | 59.984 | 8 | 104.936 | 4.3093 | 60.0351 | 4.35 | 104.9219 | 7.9061 | 60.0034 | 8
104.9035 | 7.9531 | 60.0024 | 8 | 104.9344 | 4.5376 | 59.9876 | 4.35 | 104.993 | 7.276 | 59.984 | 8 | 104.9443 | 4.3092 | 60.0351 | 4.35 | 104.9302 | 7.9061 | 60.0034 | 8
104.9118 | 7.9533 | 60.0024 | 8 | 104.9427 | 4.5286 | 59.9876 | 4.35 | 105.0015 | 7.2759 | 59.984 | 8 | 104.9529 | 4.3091 | 60.0351 | 4.35 | 104.9385 | 7.9061 | 60.0034 | 8
104.9202 | 7.9534 | 60.0024 | 8 | 104.9511 | 4.5196 | 59.9876 | 4.35 | 105.0098 | 7.2757 | 59.984 | 8 | 104.9612 | 4.3091 | 60.0351 | 4.35 | 104.9468 | 7.9061 | 60.0035 | 8
104.9285 | 7.9537 | 60.0024 | 8 | 104.9595 | 4.5161 | 59.9876 | 4.35 | 105.0181 | 7.2754 | 59.984 | 8 | 104.9695 | 4.3091 | 60.035 | 4.35 | 104.9551 | 7.9061 | 60.0035 | 8
104.9368 | 7.9539 | 60.0025 | 8 | 104.9678 | 4.5125 | 59.9877 | 4.35 | 105.0265 | 7.2751 | 59.984 | 8 | 104.9778 | 4.3092 | 60.035 | 4.35 | 104.9634 | 7.9061 | 60.0035 | 8
104.9452 | 7.9538 | 60.0025 | 8 | 104.9761 | 4.5089 | 59.9877 | 4.35 | 105.0348 | 7.2749 | 59.984 | 8 | 104.9861 | 4.3092 | 60.035 | 4.35 | 104.9717 | 7.9061 | 60.0035 | 8
104.9535 | 7.9538 | 60.0025 | 8 | 104.9844 | 4.5054 | 59.9877 | 4.35 | 105.0431 | 7.2748 | 59.984 | 8 | 104.9944 | 4.3091 | 60.035 | 4.35 | 104.9802 | 7.9061 | 60.0035 | 8
104.9618 | 7.9534 | 60.0025 | 8 | 104.9928 | 4.5054 | 59.9877 | 4.35 | 105.0514 | 7.275 | 59.984 | 8 | 105.0027 | 4.3091 | 60.035 | 4.35 | 104.9885 | 7.9061 | 60.0035 | 8
104.9701 | 7.953 | 60.0025 | 8 | 105.0011 | 4.5054 | 59.9877 | 4.35 | 105.0598 | 7.2752 | 59.984 | 8 | 105.011 | 4.3091 | 60.035 | 4.35 | 104.9968 | 7.9061 | 60.0036 | 8
104.9785 | 7.9526 | 60.0025 | 8 | 105.0095 | 4.5054 | 59.9877 | 4.35 | 105.0681 | 7.2757 | 59.984 | 8 | 105.0195 | 4.3091 | 60.0349 | 4.35 | 105.0051 | 7.9061 | 60.0036 | 8
104.9868 | 7.9521 | 60.0025 | 8 | 105.0178 | 4.5054 | 59.9878 | 4.35 | 105.0764 | 7.2761 | 59.984 | 8 | 105.0278 | 4.309 | 60.0349 | 4.35 | 105.0134 | 7.9061 | 60.0036 | 8
104.9951 | 7.9516 | 60.0025 | 8 | 105.0261 | 4.5054 | 59.9878 | 4.35 | 105.0848 | 7.2781 | 59.984 | 8 | 105.0361 | 4.309 | 60.0349 | 4.35 | 105.0217 | 7.9061 | 60.0036 | 8
105.0035 | 7.9512 | 60.0025 | 8 | 105.0344 | 4.5054 | 59.9878 | 4.35 | 105.0931 | 7.2801 | 59.984 | 8 | 105.0444 | 4.309 | 60.0349 | 4.35 | 105.03 | 7.9061 | 60.0036 | 8
105.0118 | 7.9504 | 60.0025 | 8 | 105.0428 | 4.5054 | 59.9878 | 4.35 | 105.1014 | 7.2822 | 59.984 | 8 | 105.0527 | 4.309 | 60.0349 | 4.35 | 105.0383 | 7.9061 | 60.0036 | 8
105.0201 | 7.9495 | 60.0025 | 8 | 105.0511 | 4.5054 | 59.9878 | 4.35 | 105.1097 | 7.2842 | 59.984 | 8 | 105.061 | 4.309 | 60.0349 | 4.35 | 105.0469 | 7.9061 | 60.0037 | 8
105.0285 | 7.949 | 60.0025 | 8 | 105.0594 | 4.5048 | 59.9878 | 4.35 | 105.1182 | 7.2862 | 59.984 | 8 | 105.0693 | 4.3089 | 60.0348 | 4.35 | 105.0552 | 7.9061 | 60.0037 | 8
105.0368 | 7.9484 | 60.0026 | 8 | 105.0677 | 4.5043 | 59.9879 | 4.35 | 105.1265 | 7.2882 | 59.984 | 8 | 105.0779 | 4.309 | 60.0348 | 4.35 | 105.0635 | 7.906 | 60.0037 | 8
105.0451 | 7.9479 | 60.0026 | 8 | 105.0761 | 4.5037 | 59.9879 | 4.35 | 105.1348 | 7.2898 | 59.984 | 8 | 105.0862 | 4.309 | 60.0348 | 4.35 | 105.0718 | 7.9059 | 60.0037 | 8
105.0535 | 7.9473 | 60.0026 | 8 | 105.0845 | 4.5031 | 59.9879 | 4.35 | 105.1431 | 7.2914 | 59.984 | 8 | 105.0945 | 4.3091 | 60.0348 | 4.35 | 105.0801 | 7.9058 | 60.0037 | 8
105.0618 | 7.9469 | 60.0026 | 8 | 105.0928 | 4.4995 | 59.9879 | 4.35 | 105.1515 | 7.2929 | 59.984 | 8 | 105.1028 | 4.3091 | 60.0348 | 4.35 | 105.0884 | 7.9057 | 60.0037 | 8
105.0701 | 7.9464 | 60.0026 | 8 | 105.1011 | 4.4959 | 59.9879 | 4.35 | 105.1598 | 7.2943 | 59.984 | 8 | 105.1111 | 4.3092 | 60.0348 | 4.35 | 105.0967 | 7.9056 | 60.0038 | 8
105.0785 | 7.9457 | 60.0026 | 8 | 105.1094 | 4.4923 | 59.9879 | 4.35 | 105.1681 | 7.2945 | 59.984 | 8 | 105.1194 | 4.3093 | 60.0347 | 4.35 | 105.105 | 7.9055 | 60.0038 | 8
105.0868 | 7.945 | 60.0026 | 8 | 105.1178 | 4.4886 | 59.988 | 4.35 | 105.1765 | 7.2946 | 59.984 | 8 | 105.1277 | 4.3094 | 60.0347 | 4.35 | 105.1135 | 7.9056 | 60.0038 | 8
105.0951 | 7.9448 | 60.0026 | 8 | 105.1261 | 4.485 | 59.988 | 4.35 | 105.1848 | 7.2949 | 59.984 | 8 | 105.136 | 4.3095 | 60.0347 | 4.35 | 105.1218 | 7.9057 | 60.0038 | 8
105.1034 | 7.9446 | 60.0026 | 8 | 105.1345 | 4.4814 | 59.988 | 4.35 | 105.1931 | 7.2952 | 59.984 | 8 | 105.1445 | 4.3096 | 60.0347 | 4.35 | 105.1301 | 7.9058 | 60.0038 | 8
105.1118 | 7.9443 | 60.0026 | 8 | 105.1428 | 4.4783 | 59.99 | 4.35 | 105.2014 | 7.2979 | 59.984 | 8 | 105.1528 | 4.3097 | 60.0347 | 4.35 | 105.1384 | 7.9059 | 60.0038 | 8
105.1201 | 7.944 | 60.0026 | 8 | 105.1511 | 4.4753 | 59.99 | 4.35 | 105.2098 | 7.3005 | 59.984 | 8 | 105.1611 | 4.3098 | 60.0347 | 4.35 | 105.1467 | 7.906 | 60.0039 | 8
105.1284 | 7.944 | 60.0026 | 8 | 105.1594 | 4.4723 | 59.99 | 4.35 | 105.2181 | 7.3032 | 59.984 | 8 | 105.1694 | 4.3099 | 60.0346 | 4.35 | 105.155 | 7.9062 | 60.0039 | 8
105.1368 | 7.944 | 60.0027 | 8 | 105.1678 | 4.4692 | 59.99 | 4.35 | 105.2264 | 7.3058 | 59.984 | 8 | 105.1777 | 4.3099 | 60.0346 | 4.35 | 105.1633 | 7.9064 | 60.0039 | 8
105.1451 | 7.9447 | 60.0027 | 8 | 105.1761 | 4.4693 | 59.99 | 4.35 | 105.2349 | 7.3084 | 59.984 | 8 | 105.186 | 4.31 | 60.0346 | 4.35 | 105.1716 | 7.9065 | 60.0039 | 8
105.1535 | 7.9454 | 60.0027 | 8 | 105.1844 | 4.4694 | 59.99 | 4.35 | 105.2432 | 7.311 | 59.984 | 8 | 105.1943 | 4.31 | 60.0346 | 4.35 | 105.1802 | 7.9067 | 60.0039 | 8
105.1618 | 7.9456 | 60.0027 | 8 | 105.1927 | 4.4659 | 59.9901 | 4.35 | 105.2515 | 7.3136 | 59.984 | 8 | 105.2026 | 4.31 | 60.0346 | 4.35 | 105.1885 | 7.9069 | 60.0039 | 8
105.1701 | 7.9458 | 60.0027 | 8 | 105.2011 | 4.4625 | 59.9901 | 4.35 | 105.2598 | 7.3162 | 59.984 | 8 | 105.2112 | 4.31 | 60.0346 | 4.35 | 105.1968 | 7.9069 | 60.004 | 8
105.1784 | 7.9457 | 60.0027 | 8 | 105.2095 | 4.459 | 59.9901 | 4.35 | 105.2682 | 7.3185 | 59.984 | 8 | 105.2195 | 4.31 | 60.0345 | 4.35 | 105.2051 | 7.9069 | 60.004 | 8
105.1868 | 7.9457 | 60.0027 | 8 | 105.2178 | 4.4556 | 59.9901 | 4.35 | 105.2765 | 7.3208 | 59.984 | 8 | 105.2278 | 4.31 | 60.0345 | 4.35 | 105.2134 | 7.9069 | 60.004 | 8
105.1951 | 7.9459 | 60.0027 | 8 | 105.2261 | 4.4485 | 59.9901 | 4.35 | 105.2848 | 7.3207 | 59.984 | 8 | 105.2361 | 4.31 | 60.0345 | 4.35 | 105.2217 | 7.9069 | 60.004 | 8
105.2034 | 7.9462 | 60.0027 | 8 | 105.2344 | 4.4413 | 59.9901 | 4.35 | 105.2932 | 7.3207 | 59.984 | 8 | 105.2444 | 4.31 | 60.0345 | 4.35 | 105.23 | 7.9069 | 60.004 | 8
105.2118 | 7.9463 | 60.0027 | 8 | 105.2428 | 4.4342 | 59.9901 | 4.35 | 105.3015 | 7.3206 | 59.984 | 8 | 105.2527 | 4.31 | 60.0345 | 4.35 | 105.2383 | 7.9069 | 60.004 | 8
105.2201 | 7.9463 | 60.0027 | 8 | 105.2511 | 4.427 | 59.9901 | 4.35 | 105.3098 | 7.3206 | 59.9841 | 8 | 105.261 | 4.31 | 60.0345 | 4.35 | 105.2468 | 7.9069 | 60.0041 | 8
105.2284 | 7.9458 | 60.0027 | 8 | 105.2595 | 4.4147 | 59.9901 | 4.35 | 105.3181 | 7.3205 | 59.9841 | 8 | 105.2693 | 4.31 | 60.0344 | 4.35 | 105.2551 | 7.9069 | 60.0041 | 8
105.2368 | 7.9453 | 60.0028 | 8 | 105.2678 | 4.4024 | 59.9901 | 4.35 | 105.3265 | 7.3204 | 59.9841 | 8 | 105.2778 | 4.3099 | 60.0344 | 4.35 | 105.2634 | 7.907 | 60.0041 | 8
105.2451 | 7.9454 | 60.0028 | 8 | 105.2761 | 4.3939 | 59.9901 | 4.35 | 105.3348 | 7.3203 | 59.9841 | 8 | 105.2861 | 4.3099 | 60.0344 | 4.35 | 105.2717 | 7.9071 | 60.0041 | 8
105.2534 | 7.9456 | 60.0028 | 8 | 105.2844 | 4.3854 | 59.9901 | 4.35 | 105.3431 | 7.3202 | 59.9841 | 8 | 105.2944 | 4.3098 | 60.0344 | 4.35 | 105.28 | 7.9071 | 60.0041 | 8
105.2618 | 7.9459 | 60.0028 | 8 | 105.2928 | 4.377 | 59.9902 | 4.35 | 105.3514 | 7.3204 | 59.9841 | 8 | 105.3027 | 4.3098 | 60.0344 | 4.35 | 105.2883 | 7.9072 | 60.0041 | 8
105.2701 | 7.9462 | 60.0028 | 8 | 105.3011 | 4.3685 | 59.9902 | 4.35 | 105.3599 | 7.3205 | 59.9841 | 8 | 105.311 | 4.3097 | 60.0344 | 4.35 | 105.2966 | 7.9073 | 60.0042 | 8
105.2784 | 7.9462 | 60.0028 | 8 | 105.3094 | 4.3637 | 59.9902 | 4.35 | 105.3682 | 7.3207 | 59.9841 | 8 | 105.3193 | 4.3097 | 60.0343 | 4.35 | 105.3049 | 7.9074 | 60.0042 | 8
105.2868 | 7.9462 | 60.0028 | 8 | 105.3177 | 4.3588 | 59.9902 | 4.35 | 105.3765 | 7.3208 | 59.9841 | 8 | 105.3276 | 4.3096 | 60.0343 | 4.35 | 105.3135 | 7.9075 | 60.0042 | 8
105.2951 | 7.9458 | 60.0028 | 8 | 105.3261 | 4.354 | 59.9902 | 4.35 | 105.3849 | 7.321 | 59.9841 | 8 | 105.3362 | 4.3096 | 60.0343 | 4.35 | 105.3218 | 7.9076 | 60.0042 | 8
105.3034 | 7.9455 | 60.0028 | 8 | 105.3345 | 4.3492 | 59.9902 | 4.35 | 105.3932 | 7.3212 | 59.9841 | 8 | 105.3445 | 4.3096 | 60.0343 | 4.35 | 105.3301 | 7.9076 | 60.0042 | 8
105.3118 | 7.9452 | 60.0028 | 8 | 105.3428 | 4.3495 | 59.9902 | 4.35 | 105.4015 | 7.3214 | 59.9841 | 8 | 105.3528 | 4.3095 | 60.0343 | 4.35 | 105.3384 | 7.9076 | 60.0042 | 8
105.3201 | 7.945 | 60.0028 | 8 | 105.3511 | 4.3498 | 59.9902 | 4.35 | 105.4098 | 7.3216 | 59.9842 | 8 | 105.3611 | 4.3095 | 60.0343 | 4.35 | 105.3467 | 7.9076 | 60.0043 | 8
105.3284 | 7.9447 | 60.0028 | 8 | 105.3594 | 4.3534 | 59.9902 | 4.35 | 105.4182 | 7.3218 | 59.9842 | 8 | 105.3694 | 4.3095 | 60.0342 | 4.35 | 105.355 | 7.9075 | 60.0043 | 8
105.3368 | 7.9444 | 60.0029 | 8 | 105.3678 | 4.357 | 59.9902 | 4.35 | 105.4265 | 7.322 | 59.9842 | 8 | 105.3777 | 4.3095 | 60.0342 | 4.35 | 105.3633 | 7.9075 | 60.0043 | 8
105.3451 | 7.9442 | 60.0029 | 8 | 105.3761 | 4.3607 | 59.9902 | 4.35 | 105.4348 | 7.322 | 59.9842 | 8 | 105.386 | 4.3095 | 60.0342 | 4.35 | 105.3716 | 7.9075 | 60.0043 | 8
105.3534 | 7.9439 | 60.0029 | 8 | 105.3845 | 4.3643 | 59.9902 | 4.35 | 105.4432 | 7.322 | 59.9842 | 8 | 105.3943 | 4.3095 | 60.0342 | 4.35 | 105.3799 | 7.9075 | 60.0043 | 8
105.3618 | 7.9436 | 60.0029 | 8 | 105.3928 | 4.3679 | 59.9903 | 4.35 | 105.4515 | 7.322 | 59.9842 | 8 | 105.4028 | 4.3095 | 60.0342 | 4.35 | 105.3884 | 7.9075 | 60.0043 | 8
105.3701 | 7.9433 | 60.0029 | 8 | 105.4011 | 4.3715 | 59.9903 | 4.35 | 105.4598 | 7.322 | 59.9842 | 8 | 105.4111 | 4.3095 | 60.0342 | 4.35 | 105.3967 | 7.9075 | 60.0044 | 8
105.3784 | 7.9434 | 60.0029 | 8 | 105.4094 | 4.3752 | 59.9903 | 4.35 | 105.4681 | 7.322 | 59.9842 | 8 | 105.4194 | 4.3095 | 60.0341 | 4.35 | 105.405 | 7.9075 | 60.0044 | 8
105.3868 | 7.9434 | 60.0029 | 8 | 105.4178 | 4.3788 | 59.9903 | 4.35 | 105.4766 | 7.322 | 59.9842 | 8 | 105.4277 | 4.3094 | 60.0341 | 4.35 | 105.4133 | 7.9076 | 60.0044 | 8
105.3951 | 7.9434 | 60.0029 | 8 | 105.4261 | 4.3824 | 59.9903 | 4.35 | 105.4849 | 7.322 | 59.9842 | 8 | 105.436 | 4.3094 | 60.0341 | 4.35 | 105.4216 | 7.9076 | 60.0044 | 8
105.4034 | 7.9434 | 60.0029 | 8 | 105.4344 | 4.3861 | 59.9903 | 4.35 | 105.4932 | 7.322 | 59.9842 | 8 | 105.4443 | 4.3094 | 60.0341 | 4.35 | 105.4299 | 7.9077 | 60.0044 | 8
105.4118 | 7.9434 | 60.0029 | 8 | 105.4427 | 4.3861 | 59.9903 | 4.35 | 105.5016 | 7.322 | 59.9842 | 8 | 105.4526 | 4.3094 | 60.0341 | 4.35 | 105.4382 | 7.9077 | 60.0044 | 8
105.4201 | 7.9433 | 60.0029 | 8 | 105.4511 | 4.3861 | 59.9903 | 4.35 | 105.5099 | 7.322 | 59.9843 | 8 | 105.4609 | 4.3094 | 60.0341 | 4.35 | 105.4465 | 7.9077 | 60.0045 | 8
105.4284 | 7.9433 | 60.0029 | 8 | 105.4595 | 4.3861 | 59.9903 | 4.35 | 105.5182 | 7.322 | 59.9843 | 8 | 105.4695 | 4.3094 | 60.034 | 4.35 | 105.4551 | 7.9077 | 60.0045 | 8
105.4367 | 7.9433 | 60.003 | 8 | 105.4678 | 4.386 | 59.9903 | 4.35 | 105.5265 | 7.322 | 59.9843 | 8 | 105.4778 | 4.3094 | 60.034 | 4.35 | 105.4634 | 7.9077 | 60.0045 | 8
105.4451 | 7.9438 | 60.003 | 8 | 105.4761 | 4.386 | 59.9903 | 4.35 | 105.5349 | 7.322 | 59.9843 | 8 | 105.4861 | 4.3095 | 60.034 | 4.35 | 105.4717 | 7.9077 | 60.0045 | 8
105.4534 | 7.9443 | 60.003 | 8 | 105.4844 | 4.386 | 59.9903 | 4.35 | 105.5432 | 7.322 | 59.9843 | 8 | 105.4944 | 4.3095 | 60.032 | 4.35 | 105.48 | 7.9076 | 60.0045 | 8
105.4618 | 7.9447 | 60.003 | 8 | 105.4928 | 4.386 | 59.9904 | 4.35 | 105.5515 | 7.322 | 59.9843 | 8 | 105.5027 | 4.3095 | 60.032 | 4.35 | 105.4883 | 7.9076 | 60.0045 | 8
105.4701 | 7.9452 | 60.003 | 8 | 105.5011 | 4.386 | 59.9904 | 4.35 | 105.5598 | 7.322 | 59.9843 | 8 | 105.511 | 4.3095 | 60.032 | 4.35 | 105.4966 | 7.9076 | 60.0046 | 8
105.4784 | 7.9457 | 60.003 | 8 | 105.5095 | 4.386 | 59.9904 | 4.35 | 105.5682 | 7.322 | 59.9843 | 8 | 105.5193 | 4.3095 | 60.0319 | 4.35 | 105.5049 | 7.9076 | 60.0046 | 8
105.4867 | 7.9461 | 60.002 | 8 | 105.5178 | 4.3859 | 59.9904 | 4.35 | 105.5765 | 7.322 | 59.9843 | 8 | 105.5276 | 4.3095 | 60.0319 | 4.35 | 105.5132 | 7.9075 | 60.0046 | 8
105.4951 | 7.9466 | 60.002 | 8 | 105.5261 | 4.3859 | 59.9904 | 4.35 | 105.5848 | 7.322 | 59.9843 | 8 | 105.5361 | 4.3095 | 60.0319 | 4.35 | 105.5217 | 7.9074 | 60.0046 | 8
105.5034 | 7.947 | 60.002 | 8 | 105.5344 | 4.3859 | 59.9904 | 4.35 | 105.5933 | 7.322 | 59.9843 | 8 | 105.5444 | 4.3095 | 60.0319 | 4.35 | 105.53 | 7.9073 | 60.0046 | 8
105.5117 | 7.9476 | 60.002 | 8 | 105.5428 | 4.3858 | 59.9904 | 4.35 | 105.6016 | 7.322 | 59.9843 | 8 | 105.5527 | 4.3095 | 60.0319 | 4.35 | 105.5383 | 7.9073 | 60.0046 | 8
105.5201 | 7.9481 | 60.002 | 8 | 105.5511 | 4.3857 | 59.9904 | 4.35 | 105.6099 | 7.322 | 59.9844 | 8 | 105.561 | 4.3095 | 60.0319 | 4.35 | 105.5466 | 7.9073 | 60.0047 | 8
105.5284 | 7.9483 | 60.002 | 8 | 105.5594 | 4.3855 | 59.9904 | 4.35 | 105.6182 | 7.322 | 59.9844 | 8 | 105.5693 | 4.3095 | 60.0318 | 4.35 | 105.5549 | 7.9073 | 60.0047 | 8
105.5367 | 7.9484 | 60.0021 | 8 | 105.5677 | 4.3854 | 59.9904 | 4.35 | 105.6266 | 7.322 | 59.9844 | 8 | 105.5776 | 4.3093 | 60.0318 | 4.35 | 105.5632 | 7.9073 | 60.0047 | 8
105.5451 | 7.9484 | 60.0021 | 8 | 105.5761 | 4.3852 | 59.9904 | 4.35 | 105.6349 | 7.322 | 59.9844 | 8 | 105.5859 | 4.3092 | 60.0318 | 4.35 | 105.5715 | 7.9073 | 60.0047 | 8
105.5534 | 7.9484 | 60.0021 | 8 | 105.5845 | 4.3851 | 59.9904 | 4.35 | 105.6432 | 7.322 | 59.9844 | 8 | 105.5942 | 4.309 | 60.0318 | 4.35 | 105.5798 | 7.9073 | 60.0047 | 8
105.5617 | 7.9483 | 60.0021 | 8 | 105.5928 | 4.3847 | 59.9905 | 4.35 | 105.6516 | 7.322 | 59.9844 | 8 | 105.6028 | 4.3088 | 60.0318 | 4.35 | 105.5884 | 7.9073 | 60.0047 | 8
105.5701 | 7.9483 | 60.0021 | 8 | 105.6011 | 4.3843 | 59.9905 | 4.35 | 105.6599 | 7.322 | 59.9844 | 8 | 105.6111 | 4.3087 | 60.0318 | 4.35 | 105.5967 | 7.9074 | 60.0048 | 8
105.5784 | 7.9483 | 60.0021 | 8 | 105.6094 | 4.384 | 59.9905 | 4.35 | 105.6682 | 7.322 | 59.9844 | 8 | 105.6194 | 4.3085 | 60.0317 | 4.35 | 105.605 | 7.9074 | 60.0048 | 8
105.5867 | 7.9482 | 60.0021 | 8 | 105.6178 | 4.3836 | 59.9905 | 4.35 | 105.6765 | 7.322 | 59.9844 | 8 | 105.6277 | 4.3085 | 60.0317 | 4.35 | 105.6133 | 7.9075 | 60.0048 | 8
105.5951 | 7.9481 | 60.0021 | 8 | 105.6261 | 4.3834 | 59.9905 | 4.35 | 105.6849 | 7.322 | 59.9844 | 8 | 105.636 | 4.3085 | 60.0317 | 4.35 | 105.6216 | 7.9075 | 60.0048 | 8
105.6034 | 7.948 | 60.0021 | 8 | 105.6345 | 4.3831 | 59.9905 | 4.35 | 105.6932 | 7.322 | 59.9844 | 8 | 105.6443 | 4.3085 | 60.0317 | 4.35 | 105.6299 | 7.9075 | 60.0048 | 8
105.6117 | 7.9478 | 60.0021 | 8 | 105.6428 | 4.3829 | 59.9905 | 4.35 | 105.7015 | 7.322 | 59.9844 | 8 | 105.6526 | 4.3084 | 60.0317 | 4.35 | 105.6382 | 7.9075 | 60.0048 | 8
105.6201 | 7.9476 | 60.0021 | 8 | 105.6511 | 4.3827 | 59.9905 | 4.35 | 105.71 | 7.3221 | 59.9845 | 8 | 105.6609 | 4.3085 | 60.0317 | 4.35 | 105.6465 | 7.9075 | 60.0049 | 8
105.6284 | 7.9476 | 60.0021 | 8 | 105.6594 | 4.3824 | 59.9905 | 4.35 | 105.7183 | 7.3221 | 59.9845 | 8 | 105.6694 | 4.3087 | 60.0316 | 4.35 | 105.655 | 7.9076 | 60.0049 | 8
105.6367 | 7.9476 | 60.0022 | 8 | 105.6678 | 4.3822 | 59.9905 | 4.35 | 105.7266 | 7.3222 | 59.9845 | 8 | 105.6777 | 4.3088 | 60.0316 | 4.35 | 105.6633 | 7.9076 | 60.0049 | 8
105.6451 | 7.9476 | 60.0022 | 8 | 105.6761 | 4.3822 | 59.9905 | 4.35 | 105.7349 | 7.3223 | 59.9845 | 8 | 105.686 | 4.309 | 60.0316 | 4.35 | 105.6716 | 7.9077 | 60.0049 | 8
105.6534 | 7.9476 | 60.0022 | 8 | 105.6844 | 4.3821 | 59.9905 | 4.35 | 105.7433 | 7.3224 | 59.9845 | 8 | 105.6943 | 4.3092 | 60.0316 | 4.35 | 105.6799 | 7.9077 | 60.0049 | 8
105.6617 | 7.9475 | 60.0022 | 8 | 105.6927 | 4.3818 | 59.9906 | 4.35 | 105.7516 | 7.3225 | 59.9845 | 8 | 105.7026 | 4.3094 | 60.0316 | 4.35 | 105.6882 | 7.9077 | 60.0049 | 8
105.6701 | 7.9474 | 60.0022 | 8 | 105.7011 | 4.3815 | 59.9906 | 4.35 | 105.7599 | 7.3226 | 59.9845 | 8 | 105.7109 | 4.3094 | 60.0316 | 4.35 | 105.6965 | 7.9078 | 60.005 | 8
105.6784 | 7.9473 | 60.0022 | 8 | 105.7095 | 4.3812 | 59.9906 | 4.35 | 105.7682 | 7.3228 | 59.9845 | 8 | 105.7192 | 4.3094 | 60.0315 | 4.35 | 105.7048 | 7.9079 | 60.005 | 8
105.6867 | 7.9471 | 60.0022 | 8 | 105.7178 | 4.381 | 59.9906 | 4.35 | 105.7766 | 7.3229 | 59.9845 | 8 | 105.7275 | 4.3095 | 60.0315 | 4.35 | 105.7131 | 7.9079 | 60.005 | 8
105.6951 | 7.947 | 60.0022 | 8 | 105.7261 | 4.3807 | 59.9906 | 4.35 | 105.7849 | 7.3229 | 59.9845 | 8 | 105.7361 | 4.3095 | 60.0315 | 4.35 | 105.7217 | 7.9078 | 60.006 | 8
105.7034 | 7.9468 | 60.0022 | 8 | 105.7344 | 4.3804 | 59.9906 | 4.35 | 105.7932 | 7.323 | 59.9845 | 8 | 105.7444 | 4.3097 | 60.0315 | 4.35 | 105.73 | 7.9078 | 60.006 | 8
105.7117 | 7.9467 | 60.0022 | 8 | 105.7428 | 4.3801 | 59.9906 | 4.35 | 105.8016 | 7.323 | 59.9845 | 8 | 105.7527 | 4.3098 | 60.0315 | 4.35 | 105.7383 | 7.9077 | 60.0061 | 8
105.7201 | 7.9466 | 60.0022 | 8 | 105.7511 | 4.3799 | 59.9906 | 4.35 | 105.8099 | 7.323 | 59.9846 | 8 | 105.761 | 4.3099 | 60.0315 | 4.35 | 105.7466 | 7.9076 | 60.0061 | 8
105.7284 | 7.9464 | 60.0022 | 8 | 105.7595 | 4.3796 | 59.9906 | 4.35 | 105.8182 | 7.3231 | 59.9846 | 8 | 105.7693 | 4.31 | 60.0314 | 4.35 | 105.7549 | 7.9075 | 60.0061 | 8
105.7367 | 7.9463 | 60.0023 | 8 | 105.7678 | 4.3793 | 59.9906 | 4.35 | 105.8265 | 7.3232 | 59.9846 | 8 | 105.7776 | 4.3101 | 60.0314 | 4.35 | 105.7632 | 7.9073 | 60.0061 | 8
105.745 | 7.9462 | 60.0023 | 8 | 105.7761 | 4.3794 | 59.9906 | 4.35 | 105.835 | 7.3233 | 59.9846 | 8 | 105.7859 | 4.3102 | 60.0314 | 4.35 | 105.7715 | 7.9071 | 60.0062 | 8
105.7534 | 7.9462 | 60.0023 | 8 | 105.7844 | 4.3794 | 59.9906 | 4.35 | 105.8433 | 7.3235 | 59.9846 | 8 | 105.7942 | 4.3103 | 60.0314 | 4.35 | 105.7798 | 7.907 | 60.0062 | 8
105.7617 | 7.9462 | 60.0023 | 8 | 105.7928 | 4.3797 | 59.9907 | 4.35 | 105.8516 | 7.3236 | 59.9846 | 8 | 105.8027 | 4.3104 | 60.0314 | 4.35 | 105.7883 | 7.9068 | 60.0062 | 8
105.7701 | 7.9462 | 60.0023 | 8 | 105.8011 | 4.38 | 59.9907 | 4.35 | 105.86 | 7.3238 | 59.9846 | 8 | 105.811 | 4.3104 | 60.0314 | 4.35 | 105.7966 | 7.9078 | 60.0062 | 8
105.7784 | 7.9462 | 60.0023 | 8 | 105.8094 | 4.3802 | 59.9907 | 4.35 | 105.8683 | 7.3238 | 59.9846 | 8 | 105.8193 | 4.3105 | 60.0313 | 4.35 | 105.8049 | 7.9087 | 60.0063 | 8
105.7867 | 7.9462 | 60.0023 | 8 | 105.8177 | 4.3805 | 59.9907 | 4.35 | 105.8766 | 7.3238 | 59.9846 | 8 | 105.8276 | 4.3104 | 60.0313 | 4.35 | 105.8132 | 7.9097 | 60.0063 | 8
105.7951 | 7.9462 | 60.0023 | 8 | 105.8261 | 4.3808 | 59.9907 | 4.35 | 105.8849 | 7.3238 | 59.9846 | 8 | 105.8359 | 4.3104 | 60.0313 | 4.35 | 105.8215 | 7.9106 | 60.0063 | 8
105.8034 | 7.9462 | 60.0023 | 8 | 105.8345 | 4.3811 | 59.9907 | 4.35 | 105.8933 | 7.3239 | 59.9846 | 8 | 105.8442 | 4.3103 | 60.0313 | 4.35 | 105.8298 | 7.9117 | 60.0063 | 8
105.8117 | 7.9462 | 60.0023 | 8 | 105.8428 | 4.3813 | 59.9907 | 4.35 | 105.9016 | 7.3238 | 59.9846 | 8 | 105.8525 | 4.3103 | 60.0313 | 4.35 | 105.8381 | 7.9129 | 60.0064 | 8
105.82 | 7.9462 | 60.0023 | 8 | 105.8511 | 4.3816 | 59.9907 | 4.35 | 105.9099 | 7.3237 | 59.9847 | 8 | 105.8611 | 4.3104 | 60.0313 | 4.35 | 105.8464 | 7.914 | 60.0064 | 8
105.8284 | 7.9462 | 60.0023 | 8 | 105.8594 | 4.3821 | 59.9907 | 4.35 | 105.9182 | 7.3236 | 59.9847 | 8 | 105.8694 | 4.3105 | 60.0312 | 4.35 | 105.855 | 7.9152 | 60.0064 | 8
105.8367 | 7.9462 | 60.0024 | 8 | 105.8678 | 4.3827 | 59.9907 | 4.35 | 105.9266 | 7.3234 | 59.9847 | 8 | 105.8777 | 4.3107 | 60.0312 | 4.35 | 105.8633 | 7.9163 | 60.0064 | 8
105.845 | 7.9462 | 60.0024 | 8 | 105.8761 | 4.3829 | 59.9907 | 4.35 | 105.9349 | 7.3231 | 59.9847 | 8 | 105.886 | 4.3108 | 60.0312 | 4.35 | 105.8716 | 7.9175 | 60.0065 | 8
105.8534 | 7.9463 | 60.0024 | 8 | 105.8845 | 4.3832 | 59.9907 | 4.35 | 105.9432 | 7.3227 | 59.9847 | 8 | 105.8943 | 4.3109 | 60.0312 | 4.35 | 105.8799 | 7.9177 | 60.0065 | 8
105.8617 | 7.9463 | 60.0024 | 8 | 105.8928 | 4.3834 | 59.9908 | 4.35 | 105.9517 | 7.3224 | 59.9847 | 8 | 105.9026 | 4.311 | 60.0312 | 4.35 | 105.8882 | 7.918 | 60.0065 | 8
105.87 | 7.9463 | 60.0024 | 8 | 105.9011 | 4.3837 | 59.9908 | 4.35 | 105.96 | 7.3221 | 59.9847 | 8 | 105.9109 | 4.3111 | 60.0312 | 4.35 | 105.8965 | 7.9188 | 60.0065 | 8
105.8784 | 7.9463 | 60.0024 | 8 | 105.9094 | 4.3839 | 59.9908 | 4.35 | 105.9683 | 7.3219 | 59.9847 | 8 | 105.9192 | 4.3112 | 60.0311 | 4.35 | 105.9048 | 7.9197 | 60.0066 | 8
105.8867 | 7.9463 | 60.0024 | 8 | 105.9178 | 4.384 | 59.9908 | 4.35 | 105.9766 | 7.3216 | 59.9847 | 8 | 105.9277 | 4.3113 | 60.0311 | 4.35 | 105.9131 | 7.9204 | 60.0066 | 8
105.895 | 7.9464 | 60.0024 | 8 | 105.9261 | 4.384 | 59.9908 | 4.35 | 105.985 | 7.3214 | 59.9847 | 8 | 105.936 | 4.3113 | 60.0311 | 4.35 | 105.9216 | 7.9211 | 60.0066 | 8
105.9034 | 7.9465 | 60.0024 | 8 | 105.9344 | 4.384 | 59.9908 | 4.35 | 105.9933 | 7.3211 | 59.9847 | 8 | 105.9443 | 4.3112 | 60.0311 | 4.35 | 105.9299 | 7.9218 | 60.0066 | 8
105.9117 | 7.9466 | 60.0024 | 8 | 105.9427 | 4.3838 | 59.9908 | 4.35 | 106.0016 | 7.3207 | 59.9847 | 8 | 105.9526 | 4.3111 | 60.0311 | 4.35 | 105.9382 | 7.9225 | 60.0067 | 8
105.92 | 7.9466 | 60.0024 | 8 | 105.9511 | 4.3836 | 59.9908 | 4.35 | 106.0099 | 7.3203 | 59.9848 | 8 | 105.9609 | 4.311 | 60.0311 | 4.35 | 105.9465 | 7.9231 | 60.0067 | 8
105.9284 | 7.9467 | 60.0024 | 8 | 105.9595 | 4.3835 | 59.9908 | 4.35 | 106.0183 | 7.3201 | 59.9848 | 8 | 105.9692 | 4.3109 | 60.031 | 4.35 | 105.9548 | 7.9238 | 60.0067 | 8
105.9367 | 7.9468 | 60.0025 | 8 | 105.9678 | 4.3835 | 59.9908 | 4.35 | 106.0266 | 7.3199 | 59.9848 | 8 | 105.9775 | 4.3107 | 60.031 | 4.35 | 105.9631 | 7.9244 | 60.0067 | 8
105.945 | 7.9469 | 60.0025 | 8 | 105.9761 | 4.3834 | 59.9908 | 4.35 | 106.0349 | 7.3223 | 59.9848 | 8 | 105.9858 | 4.3106 | 60.031 | 4.35 | 105.9714 | 7.9249 | 60.0068 | 8
105.9534 | 7.947 | 60.0025 | 8 | 105.9844 | 4.3834 | 59.9908 | 4.35 | 106.0433 | 7.3247 | 59.9848 | 8 | 105.9944 | 4.3104 | 60.031 | 4.35 | 105.9797 | 7.9248 | 60.0068 | 8
105.9617 | 7.9471 | 60.0025 | 8 | 105.9928 | 4.3834 | 59.9909 | 4.35 | 106.0516 | 7.3271 | 59.9848 | 8 | 106.0027 | 4.3102 | 60.031 | 4.35 | 105.9883 | 7.9247 | 60.0068 | 8
105.97 | 7.9471 | 60.0025 | 8 | 106.0011 | 4.3835 | 59.9909 | 4.35 | 106.0599 | 7.3295 | 59.9848 | 8 | 106.011 | 4.3101 | 60.031 | 4.35 | 105.9966 | 7.9246 | 60.0068 | 8
105.9784 | 7.947 | 60.0025 | 8 | 106.0095 | 4.3838 | 59.9909 | 4.35 | 106.0682 | 7.3318 | 59.9848 | 8 | 106.0193 | 4.31 | 60.0309 | 4.35 | 106.0049 | 7.9245 | 60.0069 | 8
105.9867 | 7.9469 | 60.0025 | 8 | 106.0178 | 4.384 | 59.9909 | 4.35 | 106.0767 | 7.3342 | 59.9848 | 8 | 106.0276 | 4.3098 | 60.0309 | 4.35 | 106.0132 | 7.9249 | 60.0069 | 8
105.995 | 7.9466 | 60.0025 | 8 | 106.0261 | 4.3843 | 59.9909 | 4.35 | 106.085 | 7.3368 | 59.9848 | 8 | 106.0359 | 4.3096 | 60.0309 | 4.35 | 106.0215 | 7.9252 | 60.0069 | 8
106.0034 | 7.9463 | 60.0025 | 8 | 106.0344 | 4.3846 | 59.9909 | 4.35 | 106.0933 | 7.3394 | 59.9848 | 8 | 106.0442 | 4.3094 | 60.0309 | 4.35 | 106.0298 | 7.9257 | 60.0069 | 8
106.0117 | 7.946 | 60.0025 | 8 | 106.0428 | 4.3847 | 59.9909 | 4.35 | 106.1016 | 7.3419 | 59.9848 | 8 | 106.0525 | 4.3092 | 60.0309 | 4.35 | 106.0381 | 7.9263 | 60.007 | 8
106.02 | 7.9457 | 60.0025 | 8 | 106.0511 | 4.3848 | 59.9909 | 4.35 | 106.11 | 7.3445 | 59.9849 | 8 | 106.061 | 4.3091 | 60.0309 | 4.35 | 106.0464 | 7.9269 | 60.007 | 8
106.0284 | 7.9453 | 60.0025 | 8 | 106.0594 | 4.3848 | 59.9909 | 4.35 | 106.1183 | 7.3445 | 59.9849 | 8 | 106.0693 | 4.309 | 60.0308 | 4.35 | 106.0547 | 7.9275 | 60.007 | 8
106.0367 | 7.945 | 60.0026 | 8 | 106.0677 | 4.3849 | 59.9909 | 4.35 | 106.1266 | 7.3445 | 59.9849 | 8 | 106.0776 | 4.3089 | 60.0308 | 4.35 | 106.0632 | 7.9283 | 60.007 | 8
106.045 | 7.9447 | 60.0026 | 8 | 106.0761 | 4.385 | 59.9909 | 4.35 | 106.135 | 7.3445 | 59.9849 | 8 | 106.0859 | 4.3089 | 60.0308 | 4.35 | 106.0715 | 7.929 | 60.0071 | 8
106.0534 | 7.9444 | 60.0026 | 8 | 106.0845 | 4.3851 | 59.9909 | 4.35 | 106.1433 | 7.3445 | 59.9849 | 8 | 106.0942 | 4.3088 | 60.0308 | 4.35 | 106.0798 | 7.9298 | 60.0071 | 8
106.0617 | 7.9442 | 60.0026 | 8 | 106.0928 | 4.3852 | 59.991 | 4.35 | 106.1516 | 7.3444 | 59.9849 | 8 | 106.1025 | 4.3087 | 60.0308 | 4.35 | 106.0881 | 7.9305 | 60.0071 | 8
106.07 | 7.944 | 60.0026 | 8 | 106.1011 | 4.3852 | 59.991 | 4.35 | 106.1599 | 7.3442 | 59.9849 | 8 | 106.1108 | 4.3088 | 60.0308 | 4.35 | 106.0964 | 7.9308 | 60.0071 | 8
106.0784 | 7.944 | 60.0026 | 8 | 106.1094 | 4.3851 | 59.991 | 4.35 | 106.1683 | 7.3441 | 59.9849 | 8 | 106.1191 | 4.3088 | 60.0307 | 4.35 | 106.1047 | 7.9311 | 60.0072 | 8
106.0867 | 7.944 | 60.0026 | 8 | 106.1178 | 4.3849 | 59.991 | 4.35 | 106.1766 | 7.3439 | 59.9849 | 8 | 106.1277 | 4.309 | 60.0307 | 4.35 | 106.113 | 7.9313 | 60.0072 | 8
106.095 | 7.9439 | 60.0026 | 8 | 106.1261 | 4.3848 | 59.991 | 4.35 | 106.1849 | 7.3438 | 59.9849 | 8 | 106.136 | 4.3092 | 60.0307 | 4.35 | 106.1213 | 7.9315 | 60.0072 | 8
106.1034 | 7.9438 | 60.0026 | 8 | 106.1345 | 4.3847 | 59.991 | 4.35 | 106.1932 | 7.3436 | 59.9849 | 8 | 106.1443 | 4.3094 | 60.0307 | 4.35 | 106.1299 | 7.9316 | 60.0072 | 8
106.1117 | 7.9437 | 60.0026 | 8 | 106.1428 | 4.3846 | 59.992 | 4.35 | 106.2017 | 7.3435 | 59.9849 | 8 | 106.1526 | 4.3097 | 60.0307 | 4.35 | 106.1382 | 7.9317 | 60.0073 | 8
106.12 | 7.9436 | 60.0026 | 8 | 106.1511 | 4.3844 | 59.992 | 4.35 | 106.21 | 7.3433 | 59.985 | 8 | 106.1609 | 4.3099 | 60.0307 | 4.35 | 106.1465 | 7.9316 | 60.0073 | 8
106.1283 | 7.9435 | 60.0026 | 8 | 106.1594 | 4.3843 | 59.992 | 4.35 | 106.2183 | 7.3432 | 59.985 | 8 | 106.1692 | 4.3101 | 60.0306 | 4.35 | 106.1548 | 7.9316 | 60.0073 | 8
106.1367 | 7.9434 | 60.0027 | 8 | 106.1678 | 4.3842 | 59.992 | 4.35 | 106.2266 | 7.343 | 59.985 | 8 | 106.1775 | 4.3106 | 60.0306 | 4.35 | 106.1631 | 7.9316 | 60.0073 | 8
106.145 | 7.9433 | 60.0027 | 8 | 106.1761 | 4.384 | 59.992 | 4.35 | 106.235 | 7.343 | 59.985 | 8 | 106.1858 | 4.311 | 60.0306 | 4.35 | 106.1714 | 7.9316 | 60.0074 | 8
106.1533 | 7.9432 | 60.0027 | 8 | 106.1844 | 4.3839 | 59.992 | 4.35 | 106.2433 | 7.343 | 59.985 | 8 | 106.1943 | 4.3114 | 60.0306 | 4.35 | 106.1797 | 7.9316 | 60.0074 | 8
106.1617 | 7.9435 | 60.0027 | 8 | 106.1927 | 4.3839 | 59.9921 | 4.35 | 106.2516 | 7.343 | 59.985 | 8 | 106.2026 | 4.3119 | 60.0306 | 4.35 | 106.188 | 7.9316 | 60.0074 | 8
106.17 | 7.9438 | 60.0027 | 8 | 106.2011 | 4.3839 | 59.9921 | 4.35 | 106.26 | 7.343 | 59.984 | 8 | 106.2109 | 4.3121 | 60.0306 | 4.35 | 106.1965 | 7.9315 | 60.0074 | 8
106.1783 | 7.9442 | 60.0027 | 8 | 106.2095 | 4.3818 | 59.9921 | 4.35 | 106.2683 | 7.343 | 59.984 | 8 | 106.2192 | 4.3124 | 60.0305 | 4.35 | 106.2048 | 7.9315 | 60.0075 | 8
106.1867 | 7.9446 | 60.0027 | 8 | 106.2178 | 4.3798 | 59.9921 | 4.35 | 106.2766 | 7.343 | 59.984 | 8 | 106.2275 | 4.3126 | 60.0305 | 4.35 | 106.2131 | 7.9315 | 60.0075 | 8
106.195 | 7.9449 | 60.0027 | 8 | 106.2261 | 4.3777 | 59.9921 | 4.35 | 106.2849 | 7.3442 | 59.9841 | 8 | 106.2358 | 4.3128 | 60.0305 | 4.35 | 106.2214 | 7.9315 | 60.0075 | 8
106.2033 | 7.9452 | 60.0027 | 8 | 106.2344 | 4.3756 | 59.9921 | 4.35 | 106.2933 | 7.3454 | 59.9841 | 8 | 106.2441 | 4.3131 | 60.0305 | 4.35 | 106.2297 | 7.9315 | 60.0075 | 8
106.2117 | 7.9452 | 60.0027 | 8 | 106.2428 | 4.3735 | 59.9921 | 4.35 | 106.3016 | 7.3466 | 59.9841 | 8 | 106.2524 | 4.3133 | 60.0305 | 4.35 | 106.238 | 7.9315 | 60.0076 | 8
106.22 | 7.9452 | 60.0027 | 8 | 106.2511 | 4.3714 | 59.9921 | 4.35 | 106.3099 | 7.3479 | 59.9841 | 8 | 106.261 | 4.3133 | 60.0305 | 4.35 | 106.2463 | 7.9314 | 60.0076 | 8
106.2283 | 7.9452 | 60.0027 | 8 | 106.2595 | 4.3693 | 59.9921 | 4.35 | 106.3182 | 7.3491 | 59.9841 | 8 | 106.2693 | 4.3133 | 60.0304 | 4.35 | 106.2546 | 7.9314 | 60.0076 | 8
106.2367 | 7.9452 | 60.0028 | 8 | 106.2678 | 4.3672 | 59.9921 | 4.35 | 106.3267 | 7.3504 | 59.9841 | 8 | 106.2776 | 4.3133 | 60.0304 | 4.35 | 106.2632 | 7.9315 | 60.0076 | 8
106.245 | 7.9448 | 60.0028 | 8 | 106.2761 | 4.365 | 59.9921 | 4.35 | 106.335 | 7.3516 | 59.9842 | 8 | 106.2859 | 4.3133 | 60.0304 | 4.35 | 106.2715 | 7.9315 | 60.0077 | 8
106.2533 | 7.9444 | 60.0028 | 8 | 106.2844 | 4.3628 | 59.9921 | 4.35 | 106.3433 | 7.3528 | 59.9842 | 8 | 106.2942 | 4.3133 | 60.0304 | 4.35 | 106.2798 | 7.9316 | 60.0077 | 8
106.2617 | 7.9441 | 60.0028 | 8 | 106.2928 | 4.3623 | 59.9922 | 4.35 | 106.3516 | 7.3541 | 59.9842 | 8 | 106.3025 | 4.3133 | 60.0304 | 4.35 | 106.2881 | 7.9316 | 60.0077 | 8
106.27 | 7.9438 | 60.0028 | 8 | 106.3011 | 4.3619 | 59.9922 | 4.35 | 106.36 | 7.3553 | 59.9842 | 8 | 106.3108 | 4.3133 | 60.0304 | 4.35 | 106.2964 | 7.9317 | 60.0077 | 8
106.2783 | 7.9436 | 60.0028 | 8 | 106.3094 | 4.3615 | 59.9922 | 4.35 | 106.3683 | 7.3554 | 59.9842 | 8 | 106.3193 | 4.3133 | 60.0303 | 4.35 | 106.3047 | 7.9318 | 60.0078 | 8
106.2867 | 7.9434 | 60.0028 | 8 | 106.3177 | 4.3611 | 59.9922 | 4.35 | 106.3766 | 7.3555 | 59.9842 | 8 | 106.3276 | 4.3133 | 60.0303 | 4.35 | 106.313 | 7.9318 | 60.0078 | 8
106.295 | 7.9445 | 60.0028 | 8 | 106.3261 | 4.3606 | 59.9922 | 4.35 | 106.385 | 7.3555 | 59.9843 | 8 | 106.3359 | 4.3133 | 60.0303 | 4.35 | 106.3213 | 7.9319 | 60.0078 | 8
106.3033 | 7.9456 | 60.0028 | 8 | 106.3345 | 4.3602 | 59.9922 | 4.35 | 106.3933 | 7.3555 | 59.9843 | 8 | 106.3442 | 4.3133 | 60.0303 | 4.35 | 106.3298 | 7.932 | 60.0078 | 8
106.3117 | 7.9468 | 60.0028 | 8 | 106.3428 | 4.3597 | 59.9922 | 4.35 | 106.4016 | 7.3555 | 59.9843 | 8 | 106.3525 | 4.3133 | 60.0303 | 4.35 | 106.3381 | 7.9321 | 60.0079 | 8
106.32 | 7.9479 | 60.0028 | 8 | 106.3511 | 4.3592 | 59.9922 | 4.35 | 106.4099 | 7.3555 | 59.9843 | 8 | 106.3608 | 4.3133 | 60.0303 | 4.35 | 106.3464 | 7.9321 | 60.0079 | 8
106.3283 | 7.9493 | 60.0028 | 8 | 106.3594 | 4.3575 | 59.9922 | 4.35 | 106.4183 | 7.3555 | 59.9843 | 8 | 106.3691 | 4.3133 | 60.0302 | 4.35 | 106.3547 | 7.9322 | 60.0079 | 8
106.3366 | 7.9507 | 60.0029 | 8 | 106.3678 | 4.3558 | 59.9922 | 4.35 | 106.4266 | 7.3555 | 59.9843 | 8 | 106.3774 | 4.3133 | 60.0302 | 4.35 | 106.363 | 7.9322 | 60.0079 | 8
106.345 | 7.952 | 60.0029 | 8 | 106.3761 | 4.3545 | 59.9922 | 4.35 | 106.4349 | 7.3556 | 59.9844 | 8 | 106.386 | 4.3133 | 60.0302 | 4.35 | 106.3713 | 7.9322 | 60.008 | 8
106.3533 | 7.9533 | 60.0029 | 8 | 106.3845 | 4.3532 | 59.9922 | 4.35 | 106.4432 | 7.3557 | 59.9844 | 8 | 106.3943 | 4.3133 | 60.0302 | 4.35 | 106.3796 | 7.9322 | 60.008 | 8
106.3616 | 7.9546 | 60.0029 | 8 | 106.3928 | 4.3501 | 59.9923 | 4.35 | 106.4517 | 7.3558 | 59.9844 | 8 | 106.4026 | 4.3133 | 60.0302 | 4.35 | 106.3879 | 7.9322 | 60.008 | 8
106.37 | 7.9558 | 60.0029 | 8 | 106.4011 | 4.3471 | 59.9923 | 4.35 | 106.46 | 7.3559 | 59.9844 | 8 | 106.4109 | 4.3133 | 60.0302 | 4.35 | 106.3965 | 7.9322 | 60.008 | 8
106.3783 | 7.9561 | 60.0029 | 8 | 106.4094 | 4.3441 | 59.9923 | 4.35 | 106.4683 | 7.356 | 59.9844 | 8 | 106.4192 | 4.3133 | 60.0301 | 4.35 | 106.4048 | 7.9322 | 60.0081 | 8
106.3866 | 7.9563 | 60.0029 | 8 | 106.4178 | 4.3411 | 59.9923 | 4.35 | 106.4766 | 7.3561 | 59.9844 | 8 | 106.4275 | 4.3133 | 60.0301 | 4.35 | 106.4131 | 7.9323 | 60.0081 | 8
106.395 | 7.9566 | 60.0029 | 8 | 106.4261 | 4.3384 | 59.9923 | 4.35 | 106.485 | 7.3562 | 59.9845 | 8 | 106.4358 | 4.3133 | 60.0301 | 4.35 | 106.4214 | 7.9323 | 60.0081 | 8
106.4033 | 7.9569 | 60.0029 | 8 | 106.4344 | 4.3357 | 59.9923 | 4.35 | 106.4933 | 7.3563 | 59.9845 | 8 | 106.4441 | 4.3133 | 60.0301 | 4.35 | 106.4297 | 7.9324 | 60.0081 | 8
106.4116 | 7.957 | 60.0029 | 8 | 106.4428 | 4.3347 | 59.9923 | 4.35 | 106.5016 | 7.3564 | 59.9845 | 8 | 106.4526 | 4.3133 | 60.0301 | 4.35 | 106.438 | 7.9324 | 60.0082 | 8
106.42 | 7.9571 | 60.0029 | 8 | 106.4511 | 4.3337 | 59.9923 | 4.35 | 106.51 | 7.3565 | 59.9845 | 8 | 106.4609 | 4.3133 | 60.0301 | 4.35 | 106.4463 | 7.9325 | 60.0082 | 8
106.4283 | 7.9576 | 60.0029 | 8 | 106.4595 | 4.3325 | 59.9923 | 4.35 | 106.5183 | 7.3563 | 59.9845 | 8 | 106.4692 | 4.3133 | 60.03 | 4.35 | 106.4546 | 7.9325 | 60.0082 | 8
106.4366 | 7.9581 | 60.003 | 8 | 106.4678 | 4.3313 | 59.9923 | 4.35 | 106.5266 | 7.356 | 59.9845 | 8 | 106.4775 | 4.3133 | 60.03 | 4.35 | 106.4629 | 7.9326 | 60.0082 | 8
106.445 | 7.9586 | 60.003 | 8 | 106.4761 | 4.3318 | 59.9923 | 4.35 | 106.5349 | 7.3558 | 59.9846 | 8 | 106.4858 | 4.3133 | 60.03 | 4.35 | 106.4714 | 7.9326 | 60.0083 | 8
106.4533 | 7.9591 | 60.003 | 8 | 106.4844 | 4.3323 | 59.9923 | 4.35 | 106.5433 | 7.3555 | 59.9846 | 8 | 106.4941 | 4.3133 | 60.029 | 4.35 | 106.4797 | 7.9328 | 60.0083 | 8
106.4616 | 7.9596 | 60.003 | 8 | 106.4928 | 4.3328 | 59.9924 | 4.35 | 106.5516 | 7.3553 | 59.9846 | 8 | 106.5024 | 4.3133 | 60.0289 | 4.35 | 106.488 | 7.9329 | 60.0083 | 8
106.4699 | 7.9601 | 60.003 | 8 | 106.5011 | 4.3333 | 59.9924 | 4.35 | 106.5599 | 7.3551 | 59.9846 | 8 | 106.511 | 4.3133 | 60.0289 | 4.35 | 106.4963 | 7.9329 | 60.0083 | 8
106.4783 | 7.9605 | 60.003 | 8 | 106.5095 | 4.3336 | 59.9924 | 4.35 | 106.5682 | 7.3548 | 59.9846 | 8 | 106.5193 | 4.3133 | 60.0288 | 4.35 | 106.5046 | 7.933 | 60.0084 | 8
106.4866 | 7.9608 | 60.003 | 8 | 106.5178 | 4.3339 | 59.9924 | 4.35 | 106.5767 | 7.3546 | 59.9846 | 8 | 106.5276 | 4.3133 | 60.0288 | 4.35 | 106.5129 | 7.9331 | 60.0084 | 8
106.495 | 7.961 | 60.003 | 8 | 106.5261 | 4.3338 | 59.9924 | 4.35 | 106.585 | 7.3543 | 59.9847 | 8 | 106.5359 | 4.3133 | 60.0287 | 4.35 | 106.5212 | 7.9331 | 60.0084 | 8
106.5033 | 7.9612 | 60.003 | 8 | 106.5345 | 4.3338 | 59.9924 | 4.35 | 106.5933 | 7.3541 | 59.9847 | 8 | 106.5442 | 4.3133 | 60.0287 | 4.35 | 106.5295 | 7.933 | 60.0084 | 8
106.5116 | 7.9611 | 60.003 | 8 | 106.5428 | 4.3338 | 59.9924 | 4.35 | 106.6016 | 7.3541 | 59.9847 | 8 | 106.5525 | 4.3133 | 60.0286 | 4.35 | 106.5378 | 7.933 | 60.0085 | 8
106.52 | 7.9609 | 60.003 | 8 | 106.5511 | 4.3338 | 59.9924 | 4.35 | 106.61 | 7.3541 | 59.9847 | 8 | 106.5608 | 4.3133 | 60.0286 | 4.35 | 106.5464 | 7.9329 | 60.0085 | 8
106.5283 | 7.9607 | 60.003 | 8 | 106.5594 | 4.3338 | 59.9924 | 4.35 | 106.6183 | 7.3539 | 59.9847 | 8 | 106.5691 | 4.3133 | 60.0285 | 4.35 | 106.5547 | 7.9328 | 60.0085 | 8
106.5366 | 7.9605 | 60.003 | 8 | 106.5678 | 4.3338 | 59.9924 | 4.35 | 106.6266 | 7.3538 | 59.9847 | 8 | 106.5776 | 4.3133 | 60.0285 | 4.35 | 106.563 | 7.9327 | 60.0085 | 8
106.5449 | 7.96 | 60.003 | 8 | 106.5761 | 4.3338 | 59.9924 | 4.35 | 106.635 | 7.3538 | 59.9848 | 8 | 106.5859 | 4.3133 | 60.0284 | 4.35 | 106.5713 | 7.9326 | 60.0086 | 8
106.5533 | 7.9596 | 60.003 | 8 | 106.5845 | 4.3338 | 59.9924 | 4.35 | 106.6433 | 7.3538 | 59.9848 | 8 | 106.5942 | 4.3133 | 60.0284 | 4.35 | 106.5796 | 7.9326 | 60.0086 | 8
106.5616 | 7.9591 | 60.003 | 8 | 106.5928 | 4.3338 | 59.9925 | 4.35 | 106.6516 | 7.3538 | 59.9848 | 8 | 106.6025 | 4.3133 | 60.0283 | 4.35 | 106.5879 | 7.9325 | 60.0086 | 8
106.5699 | 7.9587 | 60.003 | 8 | 106.6011 | 4.3338 | 59.9925 | 4.35 | 106.6599 | 7.3538 | 59.9848 | 8 | 106.6108 | 4.3133 | 60.0283 | 4.35 | 106.5962 | 7.9326 | 60.0086 | 8
106.5783 | 7.9583 | 60.003 | 8 | 106.6095 | 4.3333 | 59.9925 | 4.35 | 106.6683 | 7.3539 | 59.9848 | 8 | 106.6191 | 4.3133 | 60.0282 | 4.35 | 106.6045 | 7.9326 | 60.0087 | 8
106.5866 | 7.9579 | 60.003 | 8 | 106.6178 | 4.3328 | 59.9925 | 4.35 | 106.6766 | 7.3539 | 59.9848 | 8 | 106.6274 | 4.3133 | 60.0282 | 4.35 | 106.6128 | 7.9328 | 60.0087 | 8
106.5949 | 7.9575 | 60.003 | 8 | 106.6262 | 4.3323 | 59.9925 | 4.35 | 106.6849 | 7.3539 | 59.9849 | 8 | 106.6357 | 4.3134 | 60.0281 | 4.35 | 106.6213 | 7.9329 | 60.0087 | 8
106.6033 | 7.9571 | 60.003 | 8 | 106.6345 | 4.3318 | 59.9925 | 4.35 | 106.6932 | 7.3539 | 59.9849 | 8 | 106.6443 | 4.3134 | 60.0281 | 4.35 | 106.6296 | 7.933 | 60.0087 | 8
106.6116 | 7.9563 | 60.003 | 8 | 106.6428 | 4.3313 | 59.9925 | 4.35 | 106.7017 | 7.3541 | 59.9849 | 8 | 106.6526 | 4.3134 | 60.028 | 4.35 | 106.6379 | 7.9331 | 60.0088 | 8
106.6199 | 7.9556 | 60.003 | 8 | 106.6511 | 4.3308 | 59.9925 | 4.35 | 106.71 | 7.3543 | 59.9849 | 8 | 106.6609 | 4.3134 | 60.028 | 4.35 | 106.6462 | 7.9332 | 60.0088 | 8
106.6283 | 7.9552 | 60.003 | 8 | 106.6595 | 4.3303 | 59.9925 | 4.35 | 106.7183 | 7.3543 | 59.9849 | 8 | 106.6692 | 4.3134 | 60.0279 | 4.35 | 106.6545 | 7.9333 | 60.0088 | 8
106.6366 | 7.9549 | 60.003 | 8 | 106.6678 | 4.3298 | 59.9925 | 4.35 | 106.7266 | 7.3544 | 59.9849 | 8 | 106.6775 | 4.3134 | 60.0279 | 4.35 | 106.6628 | 7.9332 | 60.0088 | 8
106.6449 | 7.9546 | 60.003 | 8 | 106.6761 | 4.3293 | 59.9925 | 4.35 | 106.735 | 7.3545 | 59.985 | 8 | 106.6858 | 4.3134 | 60.0278 | 4.35 | 106.6711 | 7.9332 | 60.0089 | 8
106.6533 | 7.9544 | 60.003 | 8 | 106.6844 | 4.3289 | 59.9925 | 4.35 | 106.7433 | 7.3545 | 59.985 | 8 | 106.6941 | 4.3135 | 60.0278 | 4.35 | 106.6794 | 7.9331 | 60.0089 | 8
106.6616 | 7.9539 | 60.003 | 8 | 106.6928 | 4.3289 | 59.9926 | 4.35 | 106.7516 | 7.3546 | 59.985 | 8 | 106.7026 | 4.3135 | 60.0277 | 4.35 | 106.6877 | 7.933 | 60.0089 | 8
106.6699 | 7.9534 | 60.003 | 8 | 106.7012 | 4.3289 | 59.9926 | 4.35 | 106.76 | 7.3546 | 59.985 | 8 | 106.7109 | 4.3135 | 60.0277 | 4.35 | 106.6963 | 7.9329 | 60.0089 | 8
106.6782 | 7.952 | 60.003 | 8 | 106.7095 | 4.3289 | 59.9926 | 4.35 | 106.7683 | 7.3547 | 59.985 | 8 | 106.7192 | 4.3135 | 60.0276 | 4.35 | 106.7046 | 7.9328 | 60.009 | 8
106.6866 | 7.9505 | 60.003 | 8 | 106.7178 | 4.3289 | 59.9926 | 4.35 | 106.7766 | 7.3547 | 59.985 | 8 | 106.7275 | 4.3136 | 60.0276 | 4.35 | 106.7129 | 7.933 | 60.009 | 8
106.6949 | 7.9494 | 60.003 | 8 | 106.7261 | 4.3289 | 59.9926 | 4.35 | 106.7849 | 7.3546 | 59.9851 | 8 | 106.7358 | 4.3136 | 60.0275 | 4.35 | 106.7212 | 7.9331 | 60.007 | 8
106.7032 | 7.9482 | 60.003 | 8 | 106.7345 | 4.3289 | 59.9926 | 4.35 | 106.7933 | 7.3544 | 59.9851 | 8 | 106.7441 | 4.3137 | 60.0275 | 4.35 | 106.7295 | 7.9333 | 60.007 | 8
106.7116 | 7.947 | 60.003 | 8 | 106.7428 | 4.3289 | 59.9926 | 4.35 | 106.8016 | 7.3543 | 59.9851 | 8 | 106.7524 | 4.3138 | 60.0274 | 4.35 | 106.7378 | 7.9335 | 60.0071 | 8
106.7199 | 7.9457 | 60.003 | 8 | 106.7512 | 4.3289 | 59.9926 | 4.35 | 106.8099 | 7.3541 | 59.9851 | 8 | 106.7607 | 4.3138 | 60.0274 | 4.35 | 106.7461 | 7.9336 | 60.0071 | 8
106.7282 | 7.9448 | 60.003 | 8 | 106.7595 | 4.3289 | 59.9926 | 4.35 | 106.8182 | 7.3541 | 59.9851 | 8 | 106.7693 | 4.3139 | 60.0273 | 4.35 | 106.7544 | 7.9338 | 60.0071 | 8
106.7366 | 7.944 | 60.003 | 8 | 106.7678 | 4.3289 | 59.9926 | 4.35 | 106.8267 | 7.3541 | 59.9851 | 8 | 106.7776 | 4.3139 | 60.0273 | 4.35 | 106.7629 | 7.934 | 60.0072 | 8
106.7449 | 7.9434 | 60.003 | 8 | 106.7761 | 4.329 | 59.9926 | 4.35 | 106.835 | 7.3541 | 59.9852 | 8 | 106.7859 | 4.314 | 60.0272 | 4.35 | 106.7712 | 7.9341 | 60.0072 | 8
106.7532 | 7.9428 | 60.003 | 8 | 106.7845 | 4.3291 | 59.9926 | 4.35 | 106.8433 | 7.354 | 59.9852 | 8 | 106.7942 | 4.3139 | 60.0272 | 4.35 | 106.7795 | 7.9347 | 60.0072 | 8
106.7616 | 7.943 | 60.003 | 8 | 106.7928 | 4.3293 | 59.9927 | 4.35 | 106.8516 | 7.3554 | 59.9852 | 8 | 106.8025 | 4.3139 | 60.0271 | 4.35 | 106.7878 | 7.9353 | 60.0073 | 8
106.7699 | 7.9433 | 60.003 | 8 | 106.8011 | 4.3294 | 59.9927 | 4.35 | 106.86 | 7.3569 | 59.9852 | 8 | 106.8108 | 4.3139 | 60.0271 | 4.35 | 106.7961 | 7.9355 | 60.0073 | 8
106.7782 | 7.9436 | 60.003 | 8 | 106.8095 | 4.3295 | 59.9927 | 4.35 | 106.8683 | 7.3584 | 59.9852 | 8 | 106.8191 | 4.3139 | 60.027 | 4.35 | 106.8044 | 7.9357 | 60.0073 | 8
106.7866 | 7.9439 | 60.003 | 8 | 106.8178 | 4.3297 | 59.9927 | 4.35 | 106.8766 | 7.36 | 59.9852 | 8 | 106.8274 | 4.3139 | 60.027 | 4.35 | 106.8127 | 7.9359 | 60.0074 | 8
106.7949 | 7.9449 | 60.003 | 8 | 106.8262 | 4.3298 | 59.9927 | 4.35 | 106.885 | 7.3615 | 59.9853 | 8 | 106.8359 | 4.3138 | 60.0269 | 4.35 | 106.821 | 7.9362 | 60.0074 | 8
106.8032 | 7.9458 | 60.003 | 8 | 106.8345 | 4.3299 | 59.9927 | 4.35 | 106.8933 | 7.3631 | 59.9853 | 8 | 106.8442 | 4.3137 | 60.0269 | 4.35 | 106.8293 | 7.9364 | 60.0074 | 8
106.8116 | 7.9464 | 60.003 | 8 | 106.8428 | 4.3302 | 59.9927 | 4.35 | 106.9016 | 7.3645 | 59.9853 | 8 | 106.8525 | 4.3137 | 60.0268 | 4.35 | 106.8379 | 7.9366 | 60.0075 | 8
106.8199 | 7.947 | 60.003 | 8 | 106.8511 | 4.3305 | 59.9927 | 4.35 | 106.9099 | 7.3659 | 59.9853 | 8 | 106.8608 | 4.3136 | 60.0268 | 4.35 | 106.8462 | 7.9368 | 60.0075 | 8
106.8282 | 7.9477 | 60.003 | 8 | 106.8595 | 4.3307 | 59.9927 | 4.35 | 106.9183 | 7.3673 | 59.9853 | 8 | 106.8691 | 4.3135 | 60.0267 | 4.35 | 106.8545 | 7.937 | 60.0075 | 8
106.8366 | 7.9485 | 60.003 | 8 | 106.8678 | 4.3308 | 59.9927 | 4.35 | 106.9266 | 7.3687 | 59.9853 | 8 | 106.8774 | 4.3135 | 60.0267 | 4.35 | 106.8628 | 7.9367 | 60.0076 | 8
106.8449 | 7.9493 | 60.003 | 8 | 106.8762 | 4.331 | 59.9927 | 4.35 | 106.9349 | 7.3686 | 59.9854 | 8 | 106.8857 | 4.3134 | 60.0266 | 4.35 | 106.8711 | 7.9365 | 60.0076 | 8
106.8532 | 7.95 | 60.003 | 8 | 106.8845 | 4.3312 | 59.9927 | 4.35 | 106.9432 | 7.3685 | 59.9854 | 8 | 106.894 | 4.3134 | 60.0266 | 4.35 | 106.8794 | 7.9363 | 60.0076 | 8
106.8615 | 7.9509 | 60.003 | 8 | 106.8928 | 4.3313 | 59.9928 | 4.35 | 106.9517 | 7.3684 | 59.9854 | 8 | 106.9026 | 4.3134 | 60.0265 | 4.35 | 106.8877 | 7.9362 | 60.0077 | 8
106.8699 | 7.9518 | 60.003 | 8 | 106.9012 | 4.3315 | 59.9928 | 4.35 | 106.96 | 7.3683 | 59.9854 | 8 | 106.9109 | 4.3132 | 60.0265 | 4.35 | 106.896 | 7.9361 | 60.0077 | 8
106.8782 | 7.952 | 60.003 | 8 | 106.9095 | 4.3316 | 59.9928 | 4.35 | 106.9683 | 7.3682 | 59.9854 | 8 | 106.9192 | 4.3131 | 60.0264 | 4.35 | 106.9043 | 7.9359 | 60.0077 | 8
106.8865 | 7.9522 | 60.003 | 8 | 106.9178 | 4.3318 | 59.9928 | 4.35 | 106.9766 | 7.368 | 59.9854 | 8 | 106.9275 | 4.313 | 60.0264 | 4.35 | 106.9128 | 7.9358 | 60.0078 | 8
106.8949 | 7.9524 | 60.003 | 8 | 106.9261 | 4.3318 | 59.9928 | 4.35 | 106.985 | 7.3679 | 59.9855 | 8 | 106.9358 | 4.3129 | 60.0263 | 4.35 | 106.9211 | 7.9357 | 60.0078 | 8
106.9032 | 7.9526 | 60.003 | 8 | 106.9345 | 4.3318 | 59.9928 | 4.35 | 106.9933 | 7.3677 | 59.9855 | 8 | 106.9441 | 4.3128 | 60.0263 | 4.35 | 106.9294 | 7.9349 | 60.0078 | 8
106.9115 | 7.9523 | 60.003 | 8 | 106.9428 | 4.3318 | 59.9928 | 4.35 | 107.0016 | 7.3675 | 59.9855 | 8 | 106.9524 | 4.3128 | 60.0262 | 4.35 | 106.9377 | 7.9342 | 60.0079 | 8
106.9199 | 7.9521 | 60.003 | 8 | 106.9512 | 4.3318 | 59.9928 | 4.35 | 107.01 | 7.3672 | 59.9855 | 8 | 106.9607 | 4.3127 | 60.0262 | 4.35 | 106.946 | 7.9335 | 60.0079 | 8
106.9282 | 7.9519 | 60.003 | 8 | 106.9595 | 4.3318 | 59.9928 | 4.35 | 107.0183 | 7.3689 | 59.9855 | 8 | 106.9692 | 4.3126 | 60.0261 | 4.35 | 106.9543 | 7.9329 | 60.0079 | 8
106.9365 | 7.9517 | 60.003 | 8 | 106.9678 | 4.3318 | 59.9928 | 4.35 | 107.0266 | 7.3706 | 59.9855 | 8 | 106.9775 | 4.3125 | 60.0261 | 4.35 | 106.9626 | 7.9323 | 60.008 | 8
106.9449 | 7.9505 | 60.003 | 8 | 106.9762 | 4.3318 | 59.9928 | 4.35 | 107.0349 | 7.3723 | 59.9856 | 8 | 106.9858 | 4.3125 | 60.026 | 4.35 | 106.9709 | 7.9317 | 60.008 | 8
106.9532 | 7.9494 | 60.003 | 8 | 106.9845 | 4.3318 | 59.9928 | 4.35 | 107.0433 | 7.3739 | 59.9856 | 8 | 106.9941 | 4.3125 | 60.026 | 4.35 | 106.9792 | 7.9312 | 60.008 | 8
106.9615 | 7.948 | 60.003 | 8 | 106.9929 | 4.3317 | 59.9929 | 4.35 | 107.0516 | 7.3757 | 59.9856 | 8 | 107.0024 | 4.3125 | 60.0259 | 4.35 | 106.9878 | 7.9306 | 60.0081 | 8
106.9699 | 7.9465 | 60.003 | 8 | 107.0012 | 4.3317 | 59.9929 | 4.35 | 107.0599 | 7.3774 | 59.9856 | 8 | 107.0107 | 4.3125 | 60.0259 | 4.35 | 106.9961 | 7.9301 | 60.0081 | 8
106.9782 | 7.9451 | 60.003 | 8 | 107.0095 | 4.3317 | 59.9929 | 4.35 | 107.0682 | 7.3794 | 59.9856 | 8 | 107.019 | 4.3126 | 60.0258 | 4.35 | 107.0044 | 7.9296 | 60.0081 | 8
106.9865 | 7.9437 | 60.003 | 8 | 107.0178 | 4.3317 | 59.9929 | 4.35 | 107.0767 | 7.3814 | 59.9856 | 8 | 107.0276 | 4.3126 | 60.0258 | 4.35 | 107.0127 | 7.9296 | 60.0082 | 8
106.9949 | 7.9425 | 60.003 | 8 | 107.0262 | 4.3316 | 59.9929 | 4.35 | 107.085 | 7.3834 | 59.9857 | 8 | 107.0359 | 4.3126 | 60.0257 | 4.35 | 107.021 | 7.9297 | 60.0082 | 8
107.0032 | 7.9412 | 60.003 | 8 | 107.0345 | 4.3316 | 59.9929 | 4.35 | 107.0933 | 7.3855 | 59.9857 | 8 | 107.0442 | 4.3126 | 60.0257 | 4.35 | 107.0293 | 7.9297 | 60.0082 | 8
107.0115 | 7.9395 | 60.003 | 8 | 107.0428 | 4.3316 | 59.9929 | 4.35 | 107.1016 | 7.3858 | 59.9857 | 8 | 107.0525 | 4.3126 | 60.0256 | 4.35 | 107.0376 | 7.9298 | 60.0083 | 8
107.0198 | 7.9379 | 60.003 | 8 | 107.0512 | 4.3316 | 59.9929 | 4.35 | 107.11 | 7.386 | 59.9857 | 8 | 107.0608 | 4.3126 | 60.0256 | 4.35 | 107.0459 | 7.9305 | 60.0083 | 8
107.0282 | 7.9371 | 60.003 | 8 | 107.0595 | 4.3316 | 59.9929 | 4.35 | 107.1183 | 7.3864 | 59.9857 | 8 | 107.0691 | 4.3126 | 60.0255 | 4.35 | 107.0544 | 7.9311 | 60.0083 | 8
107.0365 | 7.9362 | 60.003 | 8 | 107.0679 | 4.3316 | 59.9929 | 4.35 | 107.1266 | 7.3868 | 59.9857 | 8 | 107.0774 | 4.3126 | 60.0255 | 4.35 | 107.0627 | 7.9317 | 60.0084 | 8
107.0449 | 7.9358 | 60.003 | 8 | 107.0762 | 4.3316 | 59.9929 | 4.35 | 107.135 | 7.387 | 59.9858 | 8 | 107.0857 | 4.3126 | 60.0254 | 4.35 | 107.071 | 7.9323 | 60.0084 | 8
107.0532 | 7.9354 | 60.003 | 8 | 107.0845 | 4.3316 | 59.9929 | 4.35 | 107.1433 | 7.3872 | 59.9858 | 8 | 107.0942 | 4.3126 | 60.0254 | 4.35 | 107.0793 | 7.9328 | 60.0084 | 8
107.0615 | 7.9351 | 60.003 | 8 | 107.0928 | 4.3316 | 59.993 | 4.35 | 107.1516 | 7.3873 | 59.9858 | 8 | 107.1025 | 4.3126 | 60.0253 | 4.35 | 107.0876 | 7.9334 | 60.0085 | 8
107.0698 | 7.9348 | 60.003 | 8 | 107.1012 | 4.3316 | 59.993 | 4.35 | 107.1599 | 7.3873 | 59.9858 | 8 | 107.1108 | 4.3126 | 60.0253 | 4.35 | 107.0959 | 7.934 | 60.0085 | 8
107.0782 | 7.9346 | 60.003 | 8 | 107.1095 | 4.3317 | 59.993 | 4.35 | 107.1683 | 7.3873 | 59.9858 | 8 | 107.1191 | 4.3126 | 60.0252 | 4.35 | 107.1042 | 7.9346 | 60.0085 | 8
107.0865 | 7.9344 | 60.003 | 8 | 107.1179 | 4.3317 | 59.993 | 4.35 | 107.1766 | 7.3874 | 59.9858 | 8 | 107.1274 | 4.3126 | 60.0252 | 4.35 | 107.1125 | 7.9351 | 60.0086 | 8
107.0948 | 7.9345 | 60.003 | 8 | 107.1262 | 4.3317 | 59.993 | 4.35 | 107.1849 | 7.3874 | 59.9859 | 8 | 107.1357 | 4.3126 | 60.0251 | 4.35 | 107.1208 | 7.9357 | 60.0086 | 8
107.1032 | 7.9347 | 60.003 | 8 | 107.1345 | 4.3317 | 59.993 | 4.35 | 107.1932 | 7.3874 | 59.9859 | 8 | 107.144 | 4.3126 | 60.0251 | 4.35 | 107.1294 | 7.9357 | 60.0086 | 8
107.1115 | 7.9348 | 60.003 | 8 | 107.1429 | 4.3315 | 59.992 | 4.35 | 107.2017 | 7.3871 | 59.9859 | 8 | 107.1526 | 4.3125 | 60.025 | 4.35 | 107.1377 | 7.9357 | 60.0087 | 8
107.1198 | 7.935 | 60.003 | 8 | 107.1512 | 4.3313 | 59.992 | 4.35 | 107.21 | 7.3868 | 59.9859 | 8 | 107.1609 | 4.3126 | 60.025 | 4.35 | 107.146 | 7.9356 | 60.0087 | 8
107.1282 | 7.935 | 60.003 | 8 | 107.1595 | 4.3309 | 59.992 | 4.35 | 107.2183 | 7.3867 | 59.9859 | 8 | 107.1692 | 4.3127 | 60.0249 | 4.35 | 107.1543 | 7.9356 | 60.0087 | 8
107.1365 | 7.935 | 60.003 | 8 | 107.1678 | 4.3305 | 59.992 | 4.35 | 107.2266 | 7.3866 | 59.9859 | 8 | 107.1775 | 4.3129 | 60.0249 | 4.35 | 107.1626 | 7.9355 | 60.0088 | 8
107.1448 | 7.9345 | 60.003 | 8 | 107.1762 | 4.3301 | 59.992 | 4.35 | 107.235 | 7.3864 | 59.986 | 8 | 107.1858 | 4.3131 | 60.0248 | 4.35 | 107.1709 | 7.9354 | 60.0088 | 8
107.1532 | 7.9339 | 60.003 | 8 | 107.1845 | 4.3297 | 59.992 | 4.35 | 107.2433 | 7.3863 | 59.986 | 8 | 107.1941 | 4.3132 | 60.0248 | 4.35 | 107.1792 | 7.9353 | 60.0088 | 8
107.1615 | 7.9334 | 60.003 | 8 | 107.1929 | 4.3293 | 59.9921 | 4.35 | 107.2516 | 7.3865 | 59.986 | 8 | 107.2024 | 4.3134 | 60.0247 | 4.35 | 107.1875 | 7.9353 | 60.0089 | 8
107.1698 | 7.9329 | 60.003 | 8 | 107.2012 | 4.3289 | 59.9921 | 4.35 | 107.26 | 7.3868 | 59.985 | 8 | 107.2107 | 4.3136 | 60.0247 | 4.35 | 107.1958 | 7.9352 | 60.0089 | 8
107.1782 | 7.9324 | 60.003 | 8 | 107.2095 | 4.3285 | 59.9921 | 4.35 | 107.2683 | 7.3871 | 59.985 | 8 | 107.2192 | 4.3137 | 60.0246 | 4.35 | 107.2043 | 7.9351 | 60.0089 | 8
107.1865 | 7.9319 | 60.003 | 8 | 107.2178 | 4.3281 | 59.9921 | 4.35 | 107.2766 | 7.3874 | 59.985 | 8 | 107.2275 | 4.3139 | 60.0246 | 4.35 | 107.2126 | 7.9351 | 60.009 | 8
107.1948 | 7.9314 | 60.003 | 8 | 107.2262 | 4.328 | 59.9921 | 4.35 | 107.2849 | 7.3877 | 59.9851 | 8 | 107.2358 | 4.3141 | 60.0245 | 4.35 | 107.2209 | 7.935 | 60.009 | 8
107.2031 | 7.9308 | 60.003 | 8 | 107.2346 | 4.3278 | 59.9921 | 4.35 | 107.2933 | 7.3879 | 59.9851 | 8 | 107.2441 | 4.3142 | 60.0245 | 4.35 | 107.2292 | 7.9349 | 60.009 | 8
107.2115 | 7.9303 | 60.003 | 8 | 107.2429 | 4.3278 | 59.9921 | 4.35 | 107.3016 | 7.3884 | 59.9851 | 8 | 107.2524 | 4.3142 | 60.0244 | 4.35 | 107.2375 | 7.9349 | 60.0091 | 8
107.2198 | 7.9298 | 60.003 | 8 | 107.2512 | 4.3278 | 59.9921 | 4.35 | 107.3099 | 7.3888 | 59.9851 | 8 | 107.2607 | 4.3142 | 60.0244 | 4.35 | 107.2458 | 7.9349 | 60.0091 | 8
107.2282 | 7.9298 | 60.003 | 8 | 107.2595 | 4.328 | 59.9921 | 4.35 | 107.3182 | 7.3892 | 59.9851 | 8 | 107.269 | 4.3142 | 60.0243 | 4.35 | 107.2542 | 7.9348 | 60.0091 | 8
107.2365 | 7.9298 | 60.003 | 8 | 107.2679 | 4.3281 | 59.9921 | 4.35 | 107.3267 | 7.3897 | 59.9851 | 8 | 107.2776 | 4.3142 | 60.0243 | 4.35 | 107.2625 | 7.9348 | 60.0092 | 8
107.2448 | 7.9302 | 60.003 | 8 | 107.2762 | 4.3284 | 59.9921 | 4.35 | 107.335 | 7.3899 | 59.9852 | 8 | 107.2859 | 4.3142 | 60.0242 | 4.35 | 107.2708 | 7.9347 | 60.0092 | 8
107.2532 | 7.9305 | 60.003 | 8 | 107.2845 | 4.3287 | 59.9921 | 4.35 | 107.3433 | 7.3901 | 59.9852 | 8 | 107.2942 | 4.3141 | 60.0242 | 4.35 | 107.2793 | 7.9347 | 60.0092 | 8
107.2615 | 7.9308 | 60.003 | 8 | 107.2928 | 4.329 | 59.9922 | 4.35 | 107.3516 | 7.3903 | 59.9852 | 8 | 107.3025 | 4.314 | 60.0241 | 4.35 | 107.2876 | 7.9346 | 60.0093 | 8
107.2698 | 7.9312 | 60.003 | 8 | 107.3012 | 4.3293 | 59.9922 | 4.35 | 107.36 | 7.3905 | 59.9852 | 8 | 107.3108 | 4.314 | 60.0241 | 4.35 | 107.2959 | 7.9346 | 60.0093 | 8
107.2781 | 7.9315 | 60.003 | 8 | 107.3095 | 4.3296 | 59.9922 | 4.35 | 107.3683 | 7.3908 | 59.9852 | 8 | 107.3191 | 4.3139 | 60.024 | 4.35 | 107.3042 | 7.9345 | 60.0093 | 8
107.2865 | 7.9319 | 60.003 | 8 | 107.3179 | 4.3299 | 59.9922 | 4.35 | 107.3766 | 7.3912 | 59.9852 | 8 | 107.3274 | 4.3138 | 60.024 | 4.35 | 107.3125 | 7.9345 | 60.0094 | 8
107.2948 | 7.9322 | 60.003 | 8 | 107.3262 | 4.3302 | 59.9922 | 4.35 | 107.385 | 7.3915 | 59.9853 | 8 | 107.3357 | 4.3137 | 60.0239 | 4.35 | 107.3208 | 7.9345 | 60.0094 | 8
107.3031 | 7.9326 | 60.003 | 8 | 107.3345 | 4.3305 | 59.9922 | 4.35 | 107.3933 | 7.3917 | 59.9853 | 8 | 107.3442 | 4.3136 | 60.0239 | 4.35 | 107.3291 | 7.9346 | 60.0094 | 8
107.3115 | 7.9329 | 60.003 | 8 | 107.3429 | 4.3307 | 59.9922 | 4.35 | 107.4016 | 7.392 | 59.9853 | 8 | 107.3525 | 4.3136 | 60.0238 | 4.35 | 107.3374 | 7.9347 | 60.0095 | 8
107.3198 | 7.9332 | 60.003 | 8 | 107.3512 | 4.3309 | 59.9922 | 4.35 | 107.4099 | 7.3923 | 59.9853 | 8 | 107.3608 | 4.3135 | 60.0238 | 4.35 | 107.3457 | 7.9347 | 60.0095 | 8
107.3281 | 7.9333 | 60.003 | 8 | 107.3596 | 4.3309 | 59.9922 | 4.35 | 107.4183 | 7.3934 | 59.9853 | 8 | 107.3691 | 4.3134 | 60.0237 | 4.35 | 107.3542 | 7.9348 | 60.0095 | 8
107.3365 | 7.9333 | 60.003 | 8 | 107.3679 | 4.331 | 59.9922 | 4.35 | 107.4266 | 7.3945 | 59.9853 | 8 | 107.3774 | 4.3134 | 60.0237 | 4.35 | 107.3625 | 7.9348 | 60.0096 | 8
107.3448 | 7.9333 | 60.003 | 8 | 107.3762 | 4.331 | 59.9922 | 4.35 | 107.4349 | 7.3956 | 59.9854 | 8 | 107.3857 | 4.3134 | 60.0236 | 4.35 | 107.3708 | 7.9349 | 60.0096 | 8
107.3531 | 7.9332 | 60.003 | 8 | 107.3845 | 4.3311 | 59.9922 | 4.35 | 107.4432 | 7.3966 | 59.9854 | 8 | 107.394 | 4.3135 | 60.0236 | 4.35 | 107.3792 | 7.9349 | 60.0096 | 8
107.3615 | 7.9332 | 60.003 | 8 | 107.3929 | 4.3311 | 59.9923 | 4.35 | 107.4517 | 7.3978 | 59.9854 | 8 | 107.4026 | 4.3135 | 60.0235 | 4.35 | 107.3875 | 7.935 | 60.0097 | 8
107.3698 | 7.9332 | 60.003 | 8 | 107.4012 | 4.3311 | 59.9923 | 4.35 | 107.46 | 7.399 | 59.9854 | 8 | 107.4109 | 4.3135 | 60.0235 | 4.35 | 107.3958 | 7.9351 | 60.0097 | 8
107.3781 | 7.9331 | 60.003 | 8 | 107.4095 | 4.3313 | 59.9923 | 4.35 | 107.4683 | 7.4001 | 59.9854 | 8 | 107.4192 | 4.3135 | 60.0234 | 4.35 | 107.4041 | 7.9352 | 60.0097 | 8
107.3865 | 7.9331 | 60.003 | 8 | 107.4179 | 4.3315 | 59.9923 | 4.35 | 107.4767 | 7.4012 | 59.9854 | 8 | 107.4275 | 4.3135 | 60.0234 | 4.35 | 107.4124 | 7.9352 | 60.0098 | 8
107.3948 | 7.9331 | 60.003 | 8 | 107.4262 | 4.3317 | 59.9923 | 4.35 | 107.485 | 7.4023 | 59.9855 | 8 | 107.4358 | 4.3135 | 60.0233 | 4.35 | 107.4209 | 7.9352 | 60.0098 | 8
107.4031 | 7.933 | 60.003 | 8 | 107.4346 | 4.3319 | 59.9923 | 4.35 | 107.4933 | 7.4034 | 59.9855 | 8 | 107.4441 | 4.3135 | 60.0233 | 4.35 | 107.4292 | 7.9352 | 60.0098 | 8
107.4115 | 7.9323 | 60.003 | 8 | 107.4429 | 4.3321 | 59.9923 | 4.35 | 107.5016 | 7.4036 | 59.9855 | 8 | 107.4524 | 4.3135 | 60.0232 | 4.35 | 107.4375 | 7.9353 | 60.0099 | 8
107.4198 | 7.9315 | 60.003 | 8 | 107.4512 | 4.3322 | 59.9923 | 4.35 | 107.51 | 7.4038 | 59.9855 | 8 | 107.4607 | 4.3135 | 60.0232 | 4.35 | 107.4458 | 7.9353 | 60.0099 | 8
107.4281 | 7.9308 | 60.003 | 8 | 107.4595 | 4.3324 | 59.9923 | 4.35 | 107.5183 | 7.4039 | 59.9855 | 8 | 107.4692 | 4.3134 | 60.0231 | 4.35 | 107.4541 | 7.9353 | 60.0099 | 8
107.4365 | 7.9301 | 60.003 | 8 | 107.4679 | 4.3325 | 59.9923 | 4.35 | 107.5266 | 7.4041 | 59.9855 | 8 | 107.4775 | 4.3134 | 60.0231 | 4.35 | 107.4624 | 7.9354 | 60.01 | 8
107.4448 | 7.9293 | 60.003 | 8 | 107.4762 | 4.3327 | 59.9923 | 4.35 | 107.5349 | 7.4042 | 59.9856 | 8 | 107.4858 | 4.3134 | 60.023 | 4.35 | 107.4707 | 7.9354 | 60.01 | 8
107.4531 | 7.9286 | 60.003 | 8 | 107.4846 | 4.3328 | 59.9923 | 4.35 | 107.5433 | 7.4042 | 59.9856 | 8 | 107.4941 | 4.3134 | 60.024 | 4.35 | 107.479 | 7.9355 | 60.01 | 8
107.4615 | 7.928 | 60.003 | 8 | 107.4929 | 4.3328 | 59.9924 | 4.35 | 107.5516 | 7.4043 | 59.9856 | 8 | 107.5024 | 4.3134 | 60.0239 | 4.35 | 107.4873 | 7.9356 | 60.0101 | 8
107.4698 | 7.9273 | 60.003 | 8 | 107.5012 | 4.3328 | 59.9924 | 4.35 | 107.5599 | 7.4044 | 59.9856 | 8 | 107.5107 | 4.3133 | 60.0238 | 4.35 | 107.4958 | 7.9356 | 60.0101 | 8
107.4781 | 7.9267 | 60.003 | 8 | 107.5096 | 4.3326 | 59.9924 | 4.35 | 107.5684 | 7.4043 | 59.9856 | 8 | 107.519 | 4.3133 | 60.0238 | 4.35 | 107.5042 | 7.9357 | 60.0101 | 8
107.4865 | 7.9261 | 60.004 | 8 | 107.5179 | 4.3325 | 59.9924 | 4.35 | 107.5767 | 7.4043 | 59.9856 | 8 | 107.5276 | 4.3133 | 60.0237 | 4.35 | 107.5125 | 7.9358 | 60.0102 | 8
107.4948 | 7.9262 | 60.004 | 8 | 107.5262 | 4.3321 | 59.9924 | 4.35 | 107.585 | 7.4056 | 59.9857 | 8 | 107.5359 | 4.3133 | 60.0237 | 4.35 | 107.5208 | 7.9358 | 60.0102 | 8
107.5031 | 7.9263 | 60.004 | 8 | 107.5345 | 4.3316 | 59.9924 | 4.35 | 107.5933 | 7.4068 | 59.9857 | 8 | 107.5442 | 4.3133 | 60.0236 | 4.35 | 107.5291 | 7.9359 | 60.0102 | 8
107.5115 | 7.9264 | 60.004 | 8 | 107.5429 | 4.3313 | 59.9924 | 4.35 | 107.6017 | 7.4081 | 59.9857 | 8 | 107.5525 | 4.3133 | 60.0235 | 4.35 | 107.5374 | 7.9359 | 60.0103 | 8
107.5198 | 7.9265 | 60.004 | 8 | 107.5512 | 4.3309 | 59.9924 | 4.35 | 107.61 | 7.4094 | 59.9857 | 8 | 107.5608 | 4.3133 | 60.0235 | 4.35 | 107.5457 | 7.936 | 60.0103 | 8
107.5281 | 7.9269 | 60.004 | 8 | 107.5596 | 4.3305 | 59.9924 | 4.35 | 107.6183 | 7.4105 | 59.9857 | 8 | 107.5691 | 4.3132 | 60.0234 | 4.35 | 107.554 | 7.936 | 60.0103 | 8
107.5365 | 7.9273 | 60.004 | 8 | 107.5679 | 4.3301 | 59.9924 | 4.35 | 107.6266 | 7.4116 | 59.9857 | 8 | 107.5774 | 4.3132 | 60.0234 | 4.35 | 107.5623 | 7.936 | 60.0104 | 8
107.5448 | 7.9276 | 60.004 | 8 | 107.5762 | 4.3297 | 59.9924 | 4.35 | 107.635 | 7.4129 | 59.9858 | 8 | 107.5857 | 4.3132 | 60.0233 | 4.35 | 107.5708 | 7.936 | 60.0104 | 8
107.5531 | 7.9279 | 60.004 | 8 | 107.5845 | 4.3293 | 59.9924 | 4.35 | 107.6433 | 7.4141 | 59.9858 | 8 | 107.5942 | 4.3132 | 60.0233 | 4.35 | 107.5791 | 7.9359 | 60.0104 | 8
107.5615 | 7.9282 | 60.004 | 8 | 107.5929 | 4.3291 | 59.9925 | 4.35 | 107.6516 | 7.4153 | 59.9858 | 8 | 107.6025 | 4.3132 | 60.0232 | 4.35 | 107.5874 | 7.9359 | 60.0105 | 8
107.5698 | 7.9285 | 60.004 | 8 | 107.6013 | 4.3289 | 59.9925 | 4.35 | 107.66 | 7.4165 | 59.9858 | 8 | 107.6108 | 4.3132 | 60.0231 | 4.35 | 107.5957 | 7.9357 | 60.0105 | 8
107.5781 | 7.9287 | 60.004 | 8 | 107.6096 | 4.3281 | 59.9925 | 4.35 | 107.6683 | 7.4165 | 59.9858 | 8 | 107.6191 | 4.3132 | 60.0231 | 4.35 | 107.604 | 7.9355 | 60.0105 | 8
107.5864 | 7.929 | 60.004 | 8 | 107.6179 | 4.3272 | 59.9925 | 4.35 | 107.6766 | 7.4165 | 59.9858 | 8 | 107.6274 | 4.3132 | 60.023 | 4.35 | 107.6123 | 7.9353 | 60.0106 | 8
107.5948 | 7.9293 | 60.004 | 8 | 107.6262 | 4.3269 | 59.9925 | 4.35 | 107.6849 | 7.4165 | 59.9859 | 8 | 107.6357 | 4.3132 | 60.023 | 4.35 | 107.6206 | 7.935 | 60.0106 | 8
107.6031 | 7.9295 | 60.004 | 8 | 107.6346 | 4.3266 | 59.9925 | 4.35 | 107.6934 | 7.4164 | 59.9859 | 8 | 107.644 | 4.3132 | 60.0229 | 4.35 | 107.6289 | 7.9348 | 60.0106 | 8
107.6114 | 7.9301 | 60.004 | 8 | 107.6429 | 4.3262 | 59.9925 | 4.35 | 107.7017 | 7.4165 | 59.9859 | 8 | 107.6523 | 4.3132 | 60.0229 | 4.35 | 107.6372 | 7.9345 | 60.0107 | 8
107.6198 | 7.9306 | 60.004 | 8 | 107.6512 | 4.3259 | 59.9925 | 4.35 | 107.71 | 7.4166 | 59.9859 | 8 | 107.6609 | 4.3131 | 60.0228 | 4.35 | 107.6458 | 7.9343 | 60.0107 | 8
107.6281 | 7.9312 | 60.004 | 8 | 107.6595 | 4.3255 | 59.9925 | 4.35 | 107.7183 | 7.4166 | 59.9859 | 8 | 107.6692 | 4.3129 | 60.0227 | 4.35 | 107.6541 | 7.9341 | 60.0107 | 8
107.6365 | 7.9317 | 60.004 | 8 | 107.6679 | 4.3252 | 59.9925 | 4.35 | 107.7267 | 7.4166 | 59.9859 | 8 | 107.6775 | 4.3128 | 60.0227 | 4.35 | 107.6624 | 7.9338 | 60.0108 | 8
107.6448 | 7.9322 | 60.004 | 8 | 107.6763 | 4.325 | 59.9925 | 4.35 | 107.735 | 7.4166 | 59.986 | 8 | 107.6858 | 4.3127 | 60.0226 | 4.35 | 107.6707 | 7.9336 | 60.0108 | 8
107.6531 | 7.9326 | 60.004 | 8 | 107.6846 | 4.3248 | 59.9925 | 4.35 | 107.7433 | 7.4166 | 59.986 | 8 | 107.6941 | 4.3126 | 60.0226 | 4.35 | 107.679 | 7.9335 | 60.0108 | 8
107.6614 | 7.9331 | 60.004 | 8 | 107.6929 | 4.3255 | 59.9926 | 4.35 | 107.7517 | 7.4166 | 59.986 | 8 | 107.7024 | 4.3124 | 60.0225 | 4.35 | 107.6873 | 7.9334 | 60.0109 | 8
107.6698 | 7.9335 | 60.004 | 8 | 107.7012 | 4.3262 | 59.9926 | 4.35 | 107.76 | 7.4166 | 59.986 | 8 | 107.7107 | 4.3123 | 60.0224 | 4.35 | 107.6956 | 7.9333 | 60.0109 | 8
107.6781 | 7.934 | 60.004 | 8 | 107.7096 | 4.3263 | 59.9926 | 4.35 | 107.7683 | 7.4165 | 59.986 | 8 | 107.7192 | 4.3122 | 60.0224 | 4.35 | 107.7039 | 7.9333 | 60.0109 | 8
107.6864 | 7.9344 | 60.004 | 8 | 107.7179 | 4.3264 | 59.9926 | 4.35 | 107.7766 | 7.4163 | 59.986 | 8 | 107.7275 | 4.312 | 60.0223 | 4.35 | 107.7122 | 7.9333 | 60.011 | 8
107.6948 | 7.9343 | 60.004 | 8 | 107.7263 | 4.3266 | 59.9926 | 4.35 | 107.785 | 7.4162 | 59.9861 | 8 | 107.7358 | 4.3119 | 60.0223 | 4.35 | 107.7207 | 7.9332 | 60.013 | 8
107.7031 | 7.9342 | 60.004 | 8 | 107.7346 | 4.3267 | 59.9926 | 4.35 | 107.7933 | 7.416 | 59.9861 | 8 | 107.7441 | 4.312 | 60.0222 | 4.35 | 107.729 | 7.9333 | 60.013 | 8
107.7114 | 7.9341 | 60.004 | 8 | 107.7429 | 4.3269 | 59.9926 | 4.35 | 107.8016 | 7.4159 | 59.9861 | 8 | 107.7524 | 4.3121 | 60.0221 | 4.35 | 107.7373 | 7.9335 | 60.013 | 8
107.7198 | 7.934 | 60.004 | 8 | 107.7512 | 4.327 | 59.9926 | 4.35 | 107.8099 | 7.4157 | 59.9861 | 8 | 107.7607 | 4.3122 | 60.0221 | 4.35 | 107.7456 | 7.9336 | 60.013 | 8
107.7281 | 7.9337 | 60.004 | 8 | 107.7596 | 4.327 | 59.9926 | 4.35 | 107.8184 | 7.4155 | 59.9861 | 8 | 107.769 | 4.3123 | 60.022 | 4.35 | 107.7539 | 7.9337 | 60.013 | 8
107.7364 | 7.9333 | 60.004 | 8 | 107.7679 | 4.3269 | 59.9926 | 4.35 | 107.8267 | 7.4154 | 59.9861 | 8 | 107.7773 | 4.3123 | 60.022 | 4.35 | 107.7622 | 7.9339 | 60.013 | 8
107.7448 | 7.933 | 60.004 | 8 | 107.7762 | 4.3267 | 59.9926 | 4.35 | 107.835 | 7.4154 | 59.9862 | 8 | 107.7859 | 4.3123 | 60.0219 | 4.35 | 107.7705 | 7.934 | 60.0131 | 8
107.7531 | 7.9327 | 60.004 | 8 | 107.7846 | 4.3265 | 59.9926 | 4.35 | 107.8434 | 7.4153 | 59.9862 | 8 | 107.7942 | 4.3123 | 60.0219 | 4.35 | 107.7788 | 7.9342 | 60.0131 | 8
107.7614 | 7.9323 | 60.004 | 8 | 107.7929 | 4.3262 | 59.9927 | 4.35 | 107.8517 | 7.4155 | 59.9862 | 8 | 107.8025 | 4.3123 | 60.0218 | 4.35 | 107.7874 | 7.9344 | 60.0131 | 8
107.7698 | 7.932 | 60.004 | 8 | 107.8013 | 4.3259 | 59.9927 | 4.35 | 107.86 | 7.4156 | 59.9862 | 8 | 107.8108 | 4.3124 | 60.0217 | 4.35 | 107.7957 | 7.9346 | 60.0131 | 8
107.7781 | 7.9317 | 60.004 | 8 | 107.8096 | 4.3257 | 59.9927 | 4.35 | 107.8683 | 7.4167 | 59.9862 | 8 | 107.8191 | 4.3124 | 60.0217 | 4.35 | 107.804 | 7.9347 | 60.0131 | 8
107.7864 | 7.9313 | 60.004 | 8 | 107.8179 | 4.3254 | 59.9927 | 4.35 | 107.8767 | 7.4178 | 59.9862 | 8 | 107.8274 | 4.3123 | 60.0216 | 4.35 | 107.8123 | 7.9348 | 60.0131 | 8
107.7948 | 7.931 | 60.004 | 8 | 107.8262 | 4.3251 | 59.9927 | 4.35 | 107.885 | 7.419 | 59.9863 | 8 | 107.8357 | 4.3122 | 60.0216 | 4.35 | 107.8206 | 7.9349 | 60.0131 | 8
107.8031 | 7.9307 | 60.004 | 8 | 107.8346 | 4.3248 | 59.9927 | 4.35 | 107.8933 | 7.4201 | 59.9863 | 8 | 107.844 | 4.3122 | 60.0215 | 4.35 | 107.8289 | 7.9342 | 60.0131 | 8
107.8114 | 7.9307 | 60.004 | 8 | 107.8429 | 4.3245 | 59.9927 | 4.35 | 107.9016 | 7.4212 | 59.9863 | 8 | 107.8525 | 4.3121 | 60.0215 | 4.35 | 107.8372 | 7.9336 | 60.0131 | 8
107.8198 | 7.9307 | 60.004 | 8 | 107.8513 | 4.3242 | 59.9927 | 4.35 | 107.91 | 7.4224 | 59.9863 | 8 | 107.8608 | 4.312 | 60.0214 | 4.35 | 107.8455 | 7.933 | 60.0131 | 8
107.8281 | 7.9307 | 60.004 | 8 | 107.8596 | 4.3241 | 59.9927 | 4.35 | 107.9183 | 7.4234 | 59.9863 | 8 | 107.8691 | 4.312 | 60.0213 | 4.35 | 107.8538 | 7.9323 | 60.0131 | 8
107.8364 | 7.9307 | 60.004 | 8 | 107.8679 | 4.324 | 59.9927 | 4.35 | 107.9266 | 7.4244 | 59.9863 | 8 | 107.8774 | 4.3119 | 60.0213 | 4.35 | 107.8623 | 7.9317 | 60.0131 | 8
107.8448 | 7.9307 | 60.004 | 8 | 107.8763 | 4.324 | 59.9927 | 4.35 | 107.9351 | 7.4254 | 59.9864 | 8 | 107.8857 | 4.3118 | 60.0212 | 4.35 | 107.8706 | 7.931 | 60.0131 | 8
107.8531 | 7.9308 | 60.004 | 8 | 107.8846 | 4.3239 | 59.9927 | 4.35 | 107.9434 | 7.4264 | 59.9864 | 8 | 107.894 | 4.3118 | 60.0212 | 4.35 | 107.8789 | 7.9303 | 60.0132 | 8
107.8614 | 7.9309 | 60.004 | 8 | 107.8929 | 4.3239 | 59.9928 | 4.35 | 107.9517 | 7.4264 | 59.9864 | 8 | 107.9023 | 4.3117 | 60.0211 | 4.35 | 107.8872 | 7.9296 | 60.0132 | 8
107.8698 | 7.931 | 60.004 | 8 | 107.9012 | 4.3239 | 59.9928 | 4.35 | 107.96 | 7.4264 | 59.9864 | 8 | 107.9109 | 4.3116 | 60.021 | 4.35 | 107.8955 | 7.9289 | 60.0132 | 8
107.8781 | 7.9314 | 60.004 | 8 | 107.9096 | 4.3238 | 59.9928 | 4.35 | 107.9684 | 7.4264 | 59.9864 | 8 | 107.9192 | 4.3115 | 60.021 | 4.35 | 107.9038 | 7.9283 | 60.0132 | 8
107.8864 | 7.9318 | 60.004 | 8 | 107.9179 | 4.3238 | 59.9928 | 4.35 | 107.9767 | 7.4264 | 59.9864 | 8 | 107.9275 | 4.3115 | 60.0209 | 4.35 | 107.9121 | 7.9283 | 60.0132 | 8
107.8948 | 7.9322 | 60.004 | 8 | 107.9263 | 4.3235 | 59.9928 | 4.35 | 107.985 | 7.4264 | 59.9865 | 8 | 107.9358 | 4.3114 | 60.0209 | 4.35 | 107.9204 | 7.9283 | 60.0132 | 8
107.9031 | 7.9327 | 60.004 | 8 | 107.9346 | 4.3233 | 59.9928 | 4.35 | 107.9934 | 7.4264 | 59.9865 | 8 | 107.9441 | 4.3114 | 60.0208 | 4.35 | 107.9287 | 7.9283 | 60.0132 | 8
107.9114 | 7.9331 | 60.004 | 8 | 107.9429 | 4.3229 | 59.9928 | 4.35 | 108.0017 | 7.4264 | 59.9865 | 8 | 107.9524 | 4.3114 | 60.0207 | 4.35 | 107.9373 | 7.9282 | 60.0132 | 8
107.9198 | 7.9335 | 60.004 | 8 | 107.9513 | 4.3225 | 59.9928 | 4.35 | 108.01 | 7.4264 | 59.9865 | 8 | 107.9607 | 4.3114 | 60.0207 | 4.35 | 107.9456 | 7.9283 | 60.0132 | 8
107.9281 | 7.9339 | 60.004 | 8 | 107.9596 | 4.3221 | 59.9928 | 4.35 | 108.0183 | 7.4265 | 59.9865 | 8 | 107.969 | 4.3114 | 60.0206 | 4.35 | 107.9539 | 7.9284 | 60.0132 | 8
107.9364 | 7.9342 | 60.004 | 8 | 107.968 | 4.3216 | 59.9928 | 4.35 | 108.0267 | 7.4265 | 59.9865 | 8 | 107.9775 | 4.3114 | 60.0206 | 4.35 | 107.9622 | 7.9285 | 60.0132 | 8
107.9448 | 7.9346 | 60.004 | 8 | 107.9763 | 4.3212 | 59.9928 | 4.35 | 108.035 | 7.4265 | 59.9866 | 8 | 107.9858 | 4.3114 | 60.0205 | 4.35 | 107.9705 | 7.9287 | 60.0132 | 8
107.9531 | 7.935 | 60.004 | 8 | 107.9846 | 4.3208 | 59.9928 | 4.35 | 108.0433 | 7.4266 | 59.9866 | 8 | 107.9941 | 4.3114 | 60.0205 | 4.35 | 107.9788 | 7.9293 | 60.0133 | 8
107.9614 | 7.935 | 60.004 | 8 | 107.9929 | 4.3205 | 59.9929 | 4.35 | 108.0516 | 7.4266 | 59.9866 | 8 | 108.0024 | 4.3114 | 60.0204 | 4.35 | 107.9871 | 7.93 | 60.0133 | 8
107.9697 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.0013 | 4.3202 | 59.9929 | 4.35 | 108.0601 | 7.4267 | 59.9866 | 8 | 108.0107 | 4.3114 | 60.0203 | 4.35 | 107.9954 | 7.9307 | 60.0133 | 8
107.9781 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.0096 | 4.3201 | 59.9929 | 4.35 | 108.0684 | 7.427 | 59.9866 | 8 | 108.019 | 4.3114 | 60.0203 | 4.35 | 108.0037 | 7.9314 | 60.0133 | 8
107.9864 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.0179 | 4.3201 | 59.9929 | 4.35 | 108.0767 | 7.4273 | 59.9866 | 8 | 108.0273 | 4.3114 | 60.0202 | 4.35 | 108.0122 | 7.9322 | 60.0133 | 8
107.9947 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.0262 | 4.3202 | 59.9929 | 4.35 | 108.0851 | 7.4276 | 59.9867 | 8 | 108.0359 | 4.3114 | 60.0202 | 4.35 | 108.0205 | 7.933 | 60.0133 | 8
108.0031 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.0346 | 4.3203 | 59.9929 | 4.35 | 108.0934 | 7.4279 | 59.9867 | 8 | 108.0442 | 4.3114 | 60.0201 | 4.35 | 108.0288 | 7.9336 | 60.0133 | 8
108.0114 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.043 | 4.3205 | 59.9929 | 4.35 | 108.1017 | 7.4282 | 59.9867 | 8 | 108.0525 | 4.3114 | 60.0201 | 4.35 | 108.0371 | 7.9343 | 60.0133 | 8
108.0197 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.0513 | 4.3208 | 59.9929 | 4.35 | 108.11 | 7.4285 | 59.9867 | 8 | 108.0608 | 4.3114 | 60.02 | 4.35 | 108.0454 | 7.9348 | 60.0133 | 8
108.0281 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.0596 | 4.3211 | 59.9929 | 4.35 | 108.1184 | 7.4288 | 59.9867 | 8 | 108.0691 | 4.3114 | 60.0199 | 4.35 | 108.0537 | 7.9354 | 60.0133 | 8
108.0364 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.0679 | 4.3214 | 59.9929 | 4.35 | 108.1267 | 7.4291 | 59.9867 | 8 | 108.0774 | 4.3114 | 60.0199 | 4.35 | 108.062 | 7.9353 | 60.0133 | 8
108.0447 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.0763 | 4.3215 | 59.9929 | 4.35 | 108.135 | 7.4294 | 59.9868 | 8 | 108.0857 | 4.3114 | 60.0198 | 4.35 | 108.0703 | 7.9351 | 60.0134 | 8
108.0531 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.0846 | 4.3217 | 59.9929 | 4.35 | 108.1433 | 7.4297 | 59.9868 | 8 | 108.094 | 4.3114 | 60.0198 | 4.35 | 108.0786 | 7.935 | 60.0134 | 8
108.0614 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.093 | 4.3219 | 59.993 | 4.35 | 108.1517 | 7.4297 | 59.9868 | 8 | 108.1025 | 4.3114 | 60.0197 | 4.35 | 108.0872 | 7.9349 | 60.0134 | 8
108.0697 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.1013 | 4.322 | 59.993 | 4.35 | 108.16 | 7.4297 | 59.9868 | 8 | 108.1108 | 4.3114 | 60.0196 | 4.35 | 108.0955 | 7.9347 | 60.0134 | 8
108.0781 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.1096 | 4.3222 | 59.993 | 4.35 | 108.1683 | 7.4297 | 59.9868 | 8 | 108.1191 | 4.3114 | 60.0196 | 4.35 | 108.1038 | 7.9346 | 60.0134 | 8
108.0864 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.1179 | 4.3223 | 59.993 | 4.35 | 108.1768 | 7.4297 | 59.9868 | 8 | 108.1274 | 4.3114 | 60.0195 | 4.35 | 108.1121 | 7.9345 | 60.0134 | 8
108.0947 | 7.9349 | 60.004 | 8 | 108.1263 | 4.3225 | 59.993 | 4.35 | 108.1851 | 7.4296 | 59.9869 | 8 | 108.1357 | 4.3114 | 60.0195 | 4.35 | 108.1204 | 7.9343 | 60.0134 | 8
108.1031 | 7.9349 | 60.004 | 8 | 108.1346 | 4.3226 | 59.993 | 4.35 | 108.1934 | 7.4294 | 59.9869 | 8 | 108.144 | 4.3114 | 60.0194 | 4.35 | 108.1287 | 7.9345 | 60.0134 | 8
108.1114 | 7.9342 | 60.004 | 8 | 108.1429 | 4.3227 | 59.994 | 4.35 | 108.2017 | 7.4292 | 59.9869 | 8 | 108.1523 | 4.3114 | 60.0193 | 4.35 | 108.137 | 7.9346 | 60.0134 | 8
108.1197 | 7.9335 | 60.004 | 8 | 108.1513 | 4.3228 | 59.994 | 4.35 | 108.2101 | 7.429 | 59.9869 | 8 | 108.1609 | 4.3115 | 60.0193 | 4.35 | 108.1453 | 7.9348 | 60.0134 | 8
108.1281 | 7.9328 | 60.004 | 8 | 108.1596 | 4.323 | 59.994 | 4.35 | 108.2184 | 7.4289 | 59.9869 | 8 | 108.1692 | 4.3115 | 60.0192 | 4.35 | 108.1538 | 7.9351 | 60.0134 | 8
108.1364 | 7.9321 | 60.004 | 8 | 108.168 | 4.3232 | 59.994 | 4.35 | 108.2267 | 7.4287 | 59.9869 | 8 | 108.1775 | 4.3115 | 60.0192 | 4.35 | 108.1621 | 7.9353 | 60.0134 | 8
108.1447 | 7.9315 | 60.004 | 8 | 108.1763 | 4.3234 | 59.994 | 4.35 | 108.235 | 7.4285 | 59.987 | 8 | 108.1858 | 4.3116 | 60.0191 | 4.35 | 108.1704 | 7.9355 | 60.0135 | 8
108.1531 | 7.9308 | 60.004 | 8 | 108.1846 | 4.3236 | 59.994 | 4.35 | 108.2434 | 7.4283 | 59.987 | 8 | 108.1941 | 4.3116 | 60.0191 | 4.35 | 108.1787 | 7.9357 | 60.0135 | 8
108.1614 | 7.9301 | 60.004 | 8 | 108.1929 | 4.3238 | 59.994 | 4.35 | 108.2517 | 7.4276 | 59.987 | 8 | 108.2024 | 4.3117 | 60.019 | 4.35 | 108.187 | 7.936 | 60.0135 | 8
108.1697 | 7.9294 | 60.004 | 8 | 108.2013 | 4.324 | 59.994 | 4.35 | 108.26 | 7.427 | 59.988 | 8 | 108.2107 | 4.3117 | 60.0189 | 4.35 | 108.1953 | 7.9362 | 60.0135 | 8
108.1781 | 7.9288 | 60.004 | 8 | 108.2096 | 4.3241 | 59.994 | 4.35 | 108.2684 | 7.4265 | 59.988 | 8 | 108.219 | 4.3118 | 60.0189 | 4.35 | 108.2036 | 7.9364 | 60.0135 | 8
108.1864 | 7.9281 | 60.004 | 8 | 108.218 | 4.3242 | 59.994 | 4.35 | 108.2767 | 7.4259 | 59.988 | 8 | 108.2275 | 4.3118 | 60.0188 | 4.35 | 108.2119 | 7.9363 | 60.0135 | 8
108.1947 | 7.9281 | 60.004 | 8 | 108.2263 | 4.3242 | 59.994 | 4.35 | 108.285 | 7.4254 | 59.988 | 8 | 108.2358 | 4.3119 | 60.0188 | 4.35 | 108.2202 | 7.9363 | 60.0135 | 8
108.2031 | 7.9281 | 60.004 | 8 | 108.2346 | 4.3243 | 59.994 | 4.35 | 108.2933 | 7.4249 | 59.988 | 8 | 108.2441 | 4.3119 | 60.0187 | 4.35 | 108.2288 | 7.9362 | 60.0135 | 8
108.2114 | 7.9281 | 60.004 | 8 | 108.243 | 4.3244 | 59.994 | 4.35 | 108.3018 | 7.4252 | 59.988 | 8 | 108.2524 | 4.3119 | 60.0187 | 4.35 | 108.2371 | 7.9362 | 60.0135 | 8
108.2197 | 7.9281 | 60.004 | 8 | 108.2513 | 4.3244 | 59.994 | 4.35 | 108.3101 | 7.4255 | 59.9881 | 8 | 108.2607 | 4.3119 | 60.0186 | 4.35 | 108.2454 | 7.9362 | 60.0135 | 8
108.2281 | 7.9281 | 60.004 | 8 | 108.2596 | 4.3244 | 59.994 | 4.35 | 108.3184 | 7.4257 | 59.9881 | 8 | 108.269 | 4.3119 | 60.0185 | 4.35 | 108.2537 | 7.9361 | 60.0135 | 8
108.2364 | 7.9281 | 60.004 | 8 | 108.2679 | 4.3244 | 59.994 | 4.35 | 108.3267 | 7.426 | 59.9881 | 8 | 108.2773 | 4.3119 | 60.0185 | 4.35 | 108.262 | 7.936 | 60.0135 | 8
108.2447 | 7.9283 | 60.004 | 8 | 108.2763 | 4.3244 | 59.994 | 4.35 | 108.3351 | 7.4267 | 59.9881 | 8 | 108.2859 | 4.3119 | 60.0184 | 4.35 | 108.2703 | 7.936 | 60.0135 | 8
108.2531 | 7.9284 | 60.004 | 8 | 108.2846 | 4.3244 | 59.994 | 4.35 | 108.3434 | 7.4275 | 59.9881 | 8 | 108.2942 | 4.3119 | 60.0184 | 4.35 | 108.2786 | 7.9359 | 60.0136 | 8
108.2614 | 7.9292 | 60.004 | 8 | 108.293 | 4.3244 | 59.994 | 4.35 | 108.3517 | 7.4283 | 59.9881 | 8 | 108.3025 | 4.3119 | 60.0183 | 4.35 | 108.2869 | 7.9359 | 60.0136 | 8
108.2697 | 7.93 | 60.004 | 8 | 108.3013 | 4.3244 | 59.994 | 4.35 | 108.3601 | 7.4291 | 59.9881 | 8 | 108.3108 | 4.3119 | 60.0182 | 4.35 | 108.2952 | 7.9358 | 60.0136 | 8
108.2781 | 7.9308 | 60.004 | 8 | 108.3096 | 4.3244 | 59.994 | 4.35 | 108.3684 | 7.43 | 59.9881 | 8 | 108.3191 | 4.3119 | 60.0182 | 4.35 | 108.3037 | 7.9358 | 60.0136 | 8
108.2864 | 7.9316 | 60.004 | 8 | 108.318 | 4.3244 | 59.994 | 4.35 | 108.3767 | 7.4309 | 59.9881 | 8 | 108.3274 | 4.3119 | 60.0181 | 4.35 | 108.312 | 7.9358 | 60.0136 | 8
108.2947 | 7.9324 | 60.004 | 8 | 108.3263 | 4.3244 | 59.994 | 4.35 | 108.385 | 7.431 | 59.9881 | 8 | 108.3357 | 4.3119 | 60.0181 | 4.35 | 108.3203 | 7.9357 | 60.0136 | 8
108.303 | 7.9333 | 60.004 | 8 | 108.3347 | 4.3243 | 59.994 | 4.35 | 108.3934 | 7.4312 | 59.9881 | 8 | 108.344 | 4.3119 | 60.018 | 4.35 | 108.3286 | 7.9357 | 60.0136 | 8
108.3114 | 7.9341 | 60.004 | 8 | 108.343 | 4.3243 | 59.994 | 4.35 | 108.4017 | 7.4314 | 59.9881 | 8 | 108.3525 | 4.3119 | 60.0179 | 4.35 | 108.3369 | 7.9358 | 60.0136 | 8
108.3197 | 7.935 | 60.004 | 8 | 108.3513 | 4.3243 | 59.994 | 4.35 | 108.41 | 7.4315 | 59.9882 | 8 | 108.3608 | 4.3119 | 60.0179 | 4.35 | 108.3452 | 7.9359 | 60.0136 | 8
108.328 | 7.9357 | 60.004 | 8 | 108.3596 | 4.3243 | 59.994 | 4.35 | 108.4183 | 7.4317 | 59.9882 | 8 | 108.3691 | 4.3119 | 60.0178 | 4.35 | 108.3535 | 7.9361 | 60.0136 | 8
108.3364 | 7.9365 | 60.004 | 8 | 108.368 | 4.3243 | 59.994 | 4.35 | 108.4268 | 7.4319 | 59.9882 | 8 | 108.3774 | 4.3119 | 60.0178 | 4.35 | 108.3618 | 7.9362 | 60.0136 | 8
108.3447 | 7.9365 | 60.004 | 8 | 108.3763 | 4.3243 | 59.994 | 4.35 | 108.4351 | 7.4319 | 59.9882 | 8 | 108.3857 | 4.3119 | 60.0177 | 4.35 | 108.3701 | 7.9364 | 60.0136 | 8
108.353 | 7.9366 | 60.004 | 8 | 108.3846 | 4.3243 | 59.994 | 4.35 | 108.4434 | 7.4319 | 59.9882 | 8 | 108.394 | 4.3119 | 60.0177 | 4.35 | 108.3787 | 7.9371 | 60.0137 | 8
108.3614 | 7.9367 | 60.004 | 8 | 108.393 | 4.3243 | 59.994 | 4.35 | 108.4518 | 7.4319 | 59.9882 | 8 | 108.4023 | 4.3119 | 60.0176 | 4.35 | 108.387 | 7.9379 | 60.0137 | 8
108.3697 | 7.9368 | 60.004 | 8 | 108.4013 | 4.3243 | 59.994 | 4.35 | 108.4601 | 7.4319 | 59.9882 | 8 | 108.4109 | 4.3119 | 60.0175 | 4.35 | 108.3953 | 7.9387 | 60.0137 | 8
108.378 | 7.9368 | 60.004 | 8 | 108.4097 | 4.3244 | 59.994 | 4.35 | 108.4684 | 7.4325 | 59.9882 | 8 | 108.4192 | 4.3119 | 60.0175 | 4.35 | 108.4036 | 7.9395 | 60.0137 | 8
108.3864 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.418 | 4.3245 | 59.994 | 4.35 | 108.4767 | 7.4332 | 59.9882 | 8 | 108.4275 | 4.3119 | 60.0174 | 4.35 | 108.4119 | 7.9403 | 60.0137 | 8
108.3947 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.4263 | 4.3246 | 59.994 | 4.35 | 108.4851 | 7.434 | 59.9882 | 8 | 108.4358 | 4.3119 | 60.0174 | 4.35 | 108.4202 | 7.9411 | 60.0137 | 8
108.403 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.4346 | 4.3247 | 59.994 | 4.35 | 108.4934 | 7.4349 | 59.9882 | 8 | 108.4441 | 4.3119 | 60.0173 | 4.35 | 108.4285 | 7.9417 | 60.0137 | 8
108.4114 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.443 | 4.3248 | 59.994 | 4.35 | 108.5017 | 7.4357 | 59.9882 | 8 | 108.4524 | 4.3119 | 60.0173 | 4.35 | 108.4368 | 7.9423 | 60.0137 | 8
108.4197 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.4513 | 4.3249 | 59.994 | 4.35 | 108.51 | 7.4365 | 59.9883 | 8 | 108.4607 | 4.3119 | 60.0172 | 4.35 | 108.4451 | 7.9429 | 60.0137 | 8
108.428 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.4597 | 4.325 | 59.994 | 4.35 | 108.5184 | 7.4375 | 59.9883 | 8 | 108.469 | 4.3119 | 60.0171 | 4.35 | 108.4536 | 7.9435 | 60.0137 | 8
108.4364 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.468 | 4.3251 | 59.994 | 4.35 | 108.5267 | 7.4384 | 59.9883 | 8 | 108.4775 | 4.3119 | 60.0171 | 4.35 | 108.4619 | 7.9435 | 60.0137 | 8
108.4447 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.4763 | 4.3253 | 59.994 | 4.35 | 108.535 | 7.4392 | 59.9883 | 8 | 108.4858 | 4.3119 | 60.017 | 4.35 | 108.4702 | 7.9434 | 60.0137 | 8
108.453 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.4847 | 4.3254 | 59.994 | 4.35 | 108.5435 | 7.4401 | 59.9883 | 8 | 108.4941 | 4.3119 | 60.02 | 4.35 | 108.4785 | 7.9433 | 60.0138 | 8
108.4614 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.493 | 4.3255 | 59.994 | 4.35 | 108.5518 | 7.4419 | 59.9883 | 8 | 108.5024 | 4.3119 | 60.0199 | 4.35 | 108.4868 | 7.9432 | 60.0138 | 8
108.4697 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.5013 | 4.3255 | 59.994 | 4.35 | 108.5601 | 7.4437 | 59.9883 | 8 | 108.5107 | 4.3119 | 60.0199 | 4.35 | 108.4951 | 7.9427 | 60.0138 | 8
108.478 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.5096 | 4.3256 | 59.994 | 4.35 | 108.5684 | 7.4452 | 59.9883 | 8 | 108.519 | 4.3119 | 60.0199 | 4.35 | 108.5034 | 7.9423 | 60.0138 | 8
108.4864 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.518 | 4.3256 | 59.994 | 4.35 | 108.5768 | 7.4468 | 59.9883 | 8 | 108.5273 | 4.3119 | 60.0198 | 4.35 | 108.5117 | 7.9419 | 60.0138 | 8
108.4947 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.5263 | 4.3257 | 59.994 | 4.35 | 108.5851 | 7.4483 | 59.9883 | 8 | 108.5359 | 4.3119 | 60.0198 | 4.35 | 108.5203 | 7.9415 | 60.0138 | 8
108.503 | 7.9369 | 60.004 | 8 | 108.5347 | 4.3257 | 59.994 | 4.35 | 108.5934 | 7.4499 | 59.9883 | 8 | 108.5442 | 4.3119 | 60.0198 | 4.35 | 108.5286 | 7.9412 | 60.0138 | 8
108.5113 | 7.9372 | 60.004 | 8 | 108.543 | 4.3258 | 59.994 | 4.35 | 108.6017 | 7.4515 | 59.9883 | 8 | 108.5525 | 4.3119 | 60.0197 | 4.35 | 108.5369 | 7.9409 | 60.0138 | 8
108.5197 | 7.9375 | 60.004 | 8 | 108.5513 | 4.3258 | 59.994 | 4.35 | 108.6101 | 7.4531 | 59.9884 | 8 | 108.5608 | 4.3119 | 60.0197 | 4.35 | 108.5452 | 7.9407 | 60.0138 | 8
108.528 | 7.9377 | 60.004 | 8 | 108.5596 | 4.3259 | 59.994 | 4.35 | 108.6184 | 7.4547 | 59.9884 | 8 | 108.5691 | 4.3119 | 60.0197 | 4.35 | 108.5535 | 7.9405 | 60.0138 | 8
108.5363 | 7.938 | 60.004 | 8 | 108.568 | 4.326 | 59.994 | 4.35 | 108.6267 | 7.4563 | 59.9884 | 8 | 108.5774 | 4.3118 | 60.0196 | 4.35 | 108.5618 | 7.9402 | 60.0138 | 8
108.5447 | 7.9383 | 60.004 | 8 | 108.5764 | 4.3261 | 59.994 | 4.35 | 108.635 | 7.4562 | 59.9884 | 8 | 108.5857 | 4.3116 | 60.0196 | 4.35 | 108.5701 | 7.94 | 60.0139 | 8
108.553 | 7.9385 | 60.004 | 8 | 108.5847 | 4.3262 | 59.994 | 4.35 | 108.6434 | 7.4561 | 59.9884 | 8 | 108.594 | 4.3115 | 60.0196 | 4.35 | 108.5784 | 7.9401 | 60.0139 | 8
108.5613 | 7.9388 | 60.004 | 8 | 108.593 | 4.3263 | 59.994 | 4.35 | 108.6517 | 7.456 | 59.9884 | 8 | 108.6025 | 4.3113 | 60.0195 | 4.35 | 108.5867 | 7.9401 | 60.0139 | 8
108.5697 | 7.9391 | 60.004 | 8 | 108.6013 | 4.3263 | 59.994 | 4.35 | 108.66 | 7.456 | 59.9884 | 8 | 108.6108 | 4.3112 | 60.0195 | 4.35 | 108.5952 | 7.9402 | 60.0139 | 8
108.578 | 7.9394 | 60.004 | 8 | 108.6097 | 4.3263 | 59.994 | 4.35 | 108.6685 | 7.4558 | 59.9884 | 8 | 108.6191 | 4.311 | 60.0195 | 4.35 | 108.6035 | 7.9402 | 60.0139 | 8
108.5863 | 7.9397 | 60.004 | 8 | 108.618 | 4.3262 | 59.994 | 4.35 | 108.6768 | 7.4557 | 59.9884 | 8 | 108.6274 | 4.3108 | 60.0194 | 4.35 | 108.6118 | 7.9403 | 60.0139 | 8
108.5947 | 7.9398 | 60.004 | 8 | 108.6263 | 4.3261 | 59.994 | 4.35 | 108.6851 | 7.4555 | 59.9884 | 8 | 108.6357 | 4.3107 | 60.0194 | 4.35 | 108.6201 | 7.9403 | 60.0139 | 8
108.603 | 7.9398 | 60.004 | 8 | 108.6346 | 4.326 | 59.994 | 4.35 | 108.6934 | 7.4552 | 59.9884 | 8 | 108.644 | 4.3104 | 60.0194 | 4.35 | 108.6284 | 7.9404 | 60.0139 | 8
108.6113 | 7.9399 | 60.004 | 8 | 108.643 | 4.3258 | 59.994 | 4.35 | 108.7018 | 7.455 | 59.9884 | 8 | 108.6523 | 4.3102 | 60.0193 | 4.35 | 108.6367 | 7.9406 | 60.0139 | 8
108.6196 | 7.9399 | 60.004 | 8 | 108.6513 | 4.3256 | 59.994 | 4.35 | 108.7101 | 7.4548 | 59.9885 | 8 | 108.6609 | 4.3101 | 60.0193 | 4.35 | 108.645 | 7.9408 | 60.0139 | 8
108.628 | 7.94 | 60.004 | 8 | 108.6597 | 4.3255 | 59.994 | 4.35 | 108.7184 | 7.4546 | 59.9885 | 8 | 108.6692 | 4.3099 | 60.0193 | 4.35 | 108.6533 | 7.9409 | 60.0139 | 8
108.6363 | 7.94 | 60.004 | 8 | 108.668 | 4.3253 | 59.994 | 4.35 | 108.7267 | 7.4544 | 59.9885 | 8 | 108.6775 | 4.3098 | 60.0192 | 4.35 | 108.6616 | 7.9411 | 60.0139 | 8
108.6446 | 7.94 | 60.004 | 8 | 108.6763 | 4.3251 | 59.994 | 4.35 | 108.7351 | 7.4542 | 59.9885 | 8 | 108.6858 | 4.3098 | 60.0192 | 4.35 | 108.6702 | 7.9412 | 60.014 | 8
108.653 | 7.9401 | 60.004 | 8 | 108.6847 | 4.3249 | 59.994 | 4.35 | 108.7434 | 7.454 | 59.9885 | 8 | 108.6941 | 4.3097 | 60.0192 | 4.35 | 108.6785 | 7.9415 | 60.014 | 8
108.6613 | 7.9402 | 60.004 | 8 | 108.693 | 4.3238 | 59.994 | 4.35 | 108.7517 | 7.454 | 59.9885 | 8 | 108.7024 | 4.3096 | 60.0191 | 4.35 | 108.6868 | 7.9418 | 60.014 | 8
108.6696 | 7.9403 | 60.004 | 8 | 108.7014 | 4.3227 | 59.994 | 4.35 | 108.76 | 7.4539 | 59.9885 | 8 | 108.7107 | 4.3096 | 60.0191 | 4.35 | 108.6951 | 7.942 | 60.014 | 8
108.678 | 7.9404 | 60.004 | 8 | 108.7097 | 4.3216 | 59.994 | 4.35 | 108.7684 | 7.4541 | 59.9885 | 8 | 108.719 | 4.3096 | 60.0191 | 4.35 | 108.7034 | 7.9422 | 60.014 | 8
108.6863 | 7.9404 | 60.004 | 8 | 108.718 | 4.3205 | 59.994 | 4.35 | 108.7767 | 7.4542 | 59.9885 | 8 | 108.7275 | 4.3097 | 60.019 | 4.35 | 108.7117 | 7.9421 | 60.014 | 8
108.6946 | 7.9405 | 60.004 | 8 | 108.7263 | 4.3194 | 59.994 | 4.35 | 108.785 | 7.4544 | 59.9885 | 8 | 108.7358 | 4.3099 | 60.019 | 4.35 | 108.72 | 7.9421 | 60.014 | 8
108.7029 | 7.9406 | 60.004 | 8 | 108.7347 | 4.3183 | 59.994 | 4.35 | 108.7933 | 7.4546 | 59.9885 | 8 | 108.7441 | 4.31 | 60.019 | 4.35 | 108.7283 | 7.942 | 60.016 | 8
108.7113 | 7.9406 | 60.004 | 8 | 108.743 | 4.3171 | 59.994 | 4.35 | 108.8018 | 7.4547 | 59.9885 | 8 | 108.7524 | 4.3101 | 60.0189 | 4.35 | 108.7366 | 7.9419 | 60.0161 | 8
108.7196 | 7.9406 | 60.004 | 8 | 108.7513 | 4.3159 | 59.994 | 4.35 | 108.8101 | 7.4549 | 59.9886 | 8 | 108.7607 | 4.3102 | 60.0189 | 4.35 | 108.7451 | 7.9419 | 60.0161 | 8
108.7279 | 7.9405 | 60.004 | 8 | 108.7597 | 4.3147 | 59.994 | 4.35 | 108.8184 | 7.455 | 59.9886 | 8 | 108.769 | 4.3104 | 60.0189 | 4.35 | 108.7534 | 7.9418 | 60.0162 | 8
108.7363 | 7.9404 | 60.004 | 8 | 108.768 | 4.3136 | 59.994 | 4.35 | 108.8267 | 7.4552 | 59.9886 | 8 | 108.7773 | 4.3105 | 60.0188 | 4.35 | 108.7617 | 7.9416 | 60.0162 | 8
108.7446 | 7.9402 | 60.004 | 8 | 108.7764 | 4.3135 | 59.994 | 4.35 | 108.8351 | 7.4553 | 59.9886 | 8 | 108.7859 | 4.3107 | 60.0188 | 4.35 | 108.77 | 7.9413 | 60.0163 | 8
108.7529 | 7.9399 | 60.004 | 8 | 108.7847 | 4.3135 | 59.994 | 4.35 | 108.8434 | 7.4554 | 59.9886 | 8 | 108.7942 | 4.3107 | 60.0188 | 4.35 | 108.7783 | 7.941 | 60.0163 | 8
108.7613 | 7.9397 | 60.004 | 8 | 108.793 | 4.3134 | 59.994 | 4.35 | 108.8517 | 7.4553 | 59.9886 | 8 | 108.8025 | 4.3107 | 60.0187 | 4.35 | 108.7866 | 7.9407 | 60.0163 | 8
108.7696 | 7.9395 | 60.004 | 8 | 108.8013 | 4.3133 | 59.994 | 4.35 | 108.86 | 7.4552 | 59.9886 | 8 | 108.8108 | 4.3109 | 60.0187 | 4.35 | 108.7949 | 7.9407 | 60.0164 | 8
108.7779 | 7.9392 | 60.004 | 8 | 108.8097 | 4.3133 | 59.994 | 4.35 | 108.8684 | 7.4551 | 59.9886 | 8 | 108.8191 | 4.311 | 60.0187 | 4.35 | 108.8032 | 7.9406 | 60.0164 | 8
108.7863 | 7.939 | 60.004 | 8 | 108.818 | 4.3132 | 59.994 | 4.35 | 108.8767 | 7.455 | 59.9886 | 8 | 108.8274 | 4.3111 | 60.0186 | 4.35 | 108.8115 | 7.9405 | 60.0165 | 8
108.7946 | 7.9392 | 60.004 | 8 | 108.8264 | 4.3132 | 59.994 | 4.35 | 108.885 | 7.455 | 59.9886 | 8 | 108.8357 | 4.3112 | 60.0186 | 4.35 | 108.8201 | 7.9405 | 60.0165 | 8
108.8029 | 7.9394 | 60.004 | 8 | 108.8347 | 4.3132 | 59.994 | 4.35 | 108.8933 | 7.4549 | 59.9886 | 8 | 108.844 | 4.3113 | 60.0186 | 4.35 | 108.8284 | 7.9404 | 60.0165 | 8
108.8113 | 7.9395 | 60.004 | 8 | 108.843 | 4.3134 | 59.994 | 4.35 | 108.9017 | 7.4548 | 59.9886 | 8 | 108.8525 | 4.3114 | 60.0185 | 4.35 | 108.8367 | 7.9403 | 60.0166 | 8
108.8196 | 7.9395 | 60.004 | 8 | 108.8514 | 4.3135 | 59.994 | 4.35 | 108.91 | 7.4547 | 59.9887 | 8 | 108.8608 | 4.3114 | 60.0185 | 4.35 | 108.845 | 7.9403 | 60.0166 | 8
108.8279 | 7.9395 | 60.004 | 8 | 108.8597 | 4.3137 | 59.994 | 4.35 | 108.9183 | 7.4549 | 59.9887 | 8 | 108.8691 | 4.3115 | 60.0185 | 4.35 | 108.8533 | 7.9403 | 60.0167 | 8
108.8363 | 7.9394 | 60.004 | 8 | 108.868 | 4.3138 | 59.994 | 4.35 | 108.9266 | 7.455 | 59.9887 | 8 | 108.8774 | 4.3116 | 60.0184 | 4.35 | 108.8616 | 7.9404 | 60.0167 | 8
108.8446 | 7.9393 | 60.004 | 8 | 108.8763 | 4.314 | 59.994 | 4.35 | 108.9351 | 7.4551 | 59.9887 | 8 | 108.8857 | 4.3116 | 60.0184 | 4.35 | 108.8699 | 7.9405 | 60.0168 | 8
108.8529 | 7.9392 | 60.004 | 8 | 108.8847 | 4.3141 | 59.994 | 4.35 | 108.9434 | 7.4552 | 59.9887 | 8 | 108.894 | 4.3116 | 60.0184 | 4.35 | 108.8782 | 7.9406 | 60.0168 | 8
108.8612 | 7.939 | 60.004 | 8 | 108.893 | 4.314 | 59.994 | 4.35 | 108.9517 | 7.4554 | 59.9887 | 8 | 108.9023 | 4.3115 | 60.0183 | 4.35 | 108.8867 | 7.9407 | 60.0168 | 8
108.8696 | 7.9388 | 60.004 | 8 | 108.9014 | 4.3139 | 59.994 | 4.35 | 108.9601 | 7.4555 | 59.9887 | 8 | 108.9109 | 4.3115 | 60.0183 | 4.35 | 108.895 | 7.9408 | 60.0169 | 8
108.8779 | 7.9385 | 60.004 | 8 | 108.9097 | 4.3137 | 59.994 | 4.35 | 108.9684 | 7.4556 | 59.9887 | 8 | 108.9192 | 4.3114 | 60.0183 | 4.35 | 108.9033 | 7.9409 | 60.0169 | 8
108.8862 | 7.9381 | 60.004 | 8 | 108.918 | 4.3134 | 59.994 | 4.35 | 108.9767 | 7.4558 | 59.9887 | 8 | 108.9275 | 4.3113 | 60.0182 | 4.35 | 108.9116 | 7.941 | 60.017 | 8
108.8946 | 7.9379 | 60.004 | 8 | 108.9264 | 4.313 | 59.994 | 4.35 | 108.985 | 7.4558 | 59.9887 | 8 | 108.9358 | 4.3113 | 60.0182 | 4.35 | 108.9199 | 7.9411 | 60.017 | 8
108.9029 | 7.9377 | 60.004 | 8 | 108.9347 | 4.3126 | 59.994 | 4.35 | 108.9934 | 7.4559 | 59.9887 | 8 | 108.9441 | 4.3112 | 60.0182 | 4.35 | 108.9282 | 7.9412 | 60.017 | 8
108.9112 | 7.9378 | 60.004 | 8 | 108.9431 | 4.3121 | 59.994 | 4.35 | 109.0017 | 7.4558 | 59.9887 | 8 | 108.9524 | 4.3112 | 60.0181 | 4.35 | 108.9365 | 7.9413 | 60.0171 | 8
108.9196 | 7.9379 | 60.004 | 8 | 108.9514 | 4.3116 | 59.994 | 4.35 | 109.01 | 7.4557 | 59.9888 | 8 | 108.9607 | 4.3111 | 60.0181 | 4.35 | 108.9448 | 7.9415 | 60.0171 | 8
108.9279 | 7.9379 | 60.004 | 8 | 108.9597 | 4.3111 | 59.994 | 4.35 | 109.0183 | 7.4557 | 59.9888 | 8 | 108.969 | 4.3111 | 60.0181 | 4.35 | 108.9531 | 7.9416 | 60.0172 | 8
108.9362 | 7.9379 | 60.004 | 8 | 108.968 | 4.3105 | 59.994 | 4.35 | 109.0267 | 7.4557 | 59.9888 | 8 | 108.9775 | 4.311 | 60.018 | 4.35 | 108.9617 | 7.9417 | 60.0172 | 8
108.9446 | 7.9381 | 60.004 | 8 | 108.9764 | 4.3102 | 59.994 | 4.35 | 109.035 | 7.4557 | 59.9888 | 8 | 108.9858 | 4.311 | 60.018 | 4.35 | 108.97 | 7.9417 | 60.0173 | 8
108.9529 | 7.9383 | 60.004 | 8 | 108.9847 | 4.3098 | 59.994 | 4.35 | 109.0433 | 7.4557 | 59.9888 | 8 | 108.9941 | 4.311 | 60.018 | 4.35 | 108.9783 | 7.9417 | 60.0173 | 8
108.9612 | 7.9384 | 60.004 | 8 | 108.993 | 4.3095 | 59.994 | 4.35 | 109.0516 | 7.4556 | 59.9888 | 8 | 109.0024 | 4.311 | 60.0179 | 4.35 | 108.9866 | 7.9417 | 60.0173 | 8
108.9696 | 7.9384 | 60.004 | 8 | 109.0013 | 4.3092 | 59.994 | 4.35 | 109.0601 | 7.4555 | 59.9888 | 8 | 109.0107 | 4.311 | 60.0179 | 4.35 | 108.9949 | 7.9425 | 60.0174 | 8
108.9779 | 7.9384 | 60.004 | 8 | 109.0097 | 4.309 | 59.994 | 4.35 | 109.0684 | 7.4562 | 59.9888 | 8 | 109.019 | 4.311 | 60.0179 | 4.35 | 109.0032 | 7.9434 | 60.0174 | 8
108.9862 | 7.9385 | 60.004 | 8 | 109.0181 | 4.3087 | 59.994 | 4.35 | 109.0767 | 7.457 | 59.9888 | 8 | 109.0273 | 4.3109 | 60.0178 | 4.35 | 109.0115 | 7.9441 | 60.0175 | 8
108.9945 | 7.9387 | 60.004 | 8 | 109.0264 | 4.3086 | 59.994 | 4.35 | 109.085 | 7.4576 | 59.9888 | 8 | 109.0359 | 4.3109 | 60.0178 | 4.35 | 109.0198 | 7.9449 | 60.0175 | 8
109.0029 | 7.939 | 60.004 | 8 | 109.0347 | 4.3084 | 59.994 | 4.35 | 109.0934 | 7.4583 | 59.9888 | 8 | 109.0442 | 4.3109 | 60.0178 | 4.35 | 109.0281 | 7.9453 | 60.0175 | 8
109.0112 | 7.9393 | 60.004 | 8 | 109.043 | 4.3084 | 59.994 | 4.35 | 109.1017 | 7.4589 | 59.9888 | 8 | 109.0525 | 4.311 | 60.0177 | 4.35 | 109.0366 | 7.9457 | 60.0176 | 8
109.0195 | 7.9395 | 60.004 | 8 | 109.0514 | 4.3085 | 59.994 | 4.35 | 109.11 | 7.4595 | 59.9889 | 8 | 109.0608 | 4.311 | 60.0177 | 4.35 | 109.0449 | 7.9462 | 60.0176 | 8
109.0279 | 7.9398 | 60.004 | 8 | 109.0597 | 4.308 | 59.994 | 4.35 | 109.1183 | 7.4609 | 59.9889 | 8 | 109.0691 | 4.3111 | 60.0177 | 4.35 | 109.0532 | 7.9467 | 60.0177 | 8
109.0362 | 7.94 | 60.004 | 8 | 109.0681 | 4.3075 | 59.994 | 4.35 | 109.1267 | 7.4622 | 59.9889 | 8 | 109.0774 | 4.3111 | 60.0176 | 4.35 | 109.0615 | 7.9472 | 60.0177 | 8
109.0445 | 7.9403 | 60.004 | 8 | 109.0764 | 4.307 | 59.994 | 4.35 | 109.135 | 7.4652 | 59.9889 | 8 | 109.0857 | 4.3112 | 60.0176 | 4.35 | 109.0698 | 7.9478 | 60.0177 | 8
109.0528 | 7.9405 | 60.004 | 8 | 109.0847 | 4.3065 | 59.994 | 4.35 | 109.1433 | 7.4681 | 59.9889 | 8 | 109.094 | 4.3112 | 60.0176 | 4.35 | 109.0781 | 7.9475 | 60.0178 | 8
109.0612 | 7.9408 | 60.004 | 8 | 109.093 | 4.306 | 59.994 | 4.35 | 109.1516 | 7.4704 | 59.9889 | 8 | 109.1025 | 4.3113 | 60.0175 | 4.35 | 109.0864 | 7.9472 | 60.0178 | 8
109.0695 | 7.941 | 60.004 | 8 | 109.1014 | 4.3056 | 59.994 | 4.35 | 109.16 | 7.4726 | 59.9889 | 8 | 109.1108 | 4.3113 | 60.0175 | 4.35 | 109.0947 | 7.9468 | 60.0179 | 8
109.0778 | 7.941 | 60.004 | 8 | 109.1097 | 4.3053 | 59.994 | 4.35 | 109.1683 | 7.4748 | 59.9889 | 8 | 109.1191 | 4.3114 | 60.0175 | 4.35 | 109.103 | 7.9464 | 60.0179 | 8
109.0862 | 7.9411 | 60.004 | 8 | 109.118 | 4.3051 | 59.994 | 4.35 | 109.1766 | 7.4771 | 59.9889 | 8 | 109.1274 | 4.3114 | 60.0174 | 4.35 | 109.1116 | 7.9465 | 60.018 | 8
109.0945 | 7.9411 | 60.004 | 8 | 109.1264 | 4.3049 | 59.994 | 4.35 | 109.1849 | 7.4794 | 59.9889 | 8 | 109.1357 | 4.3114 | 60.0174 | 4.35 | 109.1199 | 7.9465 | 60.018 | 8
109.1028 | 7.9411 | 60.004 | 8 | 109.1347 | 4.3047 | 59.994 | 4.35 | 109.1934 | 7.4816 | 59.9889 | 8 | 109.144 | 4.3114 | 60.0174 | 4.35 | 109.1282 | 7.9465 | 60.018 | 8
109.1112 | 7.9411 | 60.004 | 8 | 109.1431 | 4.3051 | 59.994 | 4.35 | 109.2017 | 7.4831 | 59.9889 | 8 | 109.1523 | 4.3114 | 60.0173 | 4.35 | 109.1365 | 7.9464 | 60.0181 | 8
109.1195 | 7.9412 | 60.004 | 8 | 109.1514 | 4.3056 | 59.994 | 4.35 | 109.21 | 7.4846 | 59.989 | 8 | 109.1609 | 4.3114 | 60.0173 | 4.35 | 109.1448 | 7.9463 | 60.0181 | 8
109.1278 | 7.9413 | 60.004 | 8 | 109.1597 | 4.306 | 59.994 | 4.35 | 109.2183 | 7.4845 | 59.989 | 8 | 109.1692 | 4.3114 | 60.0173 | 4.35 | 109.1531 | 7.9463 | 60.0182 | 8
109.1362 | 7.9413 | 60.004 | 8 | 109.168 | 4.3064 | 59.994 | 4.35 | 109.2267 | 7.4844 | 59.989 | 8 | 109.1775 | 4.3114 | 60.0172 | 4.35 | 109.1614 | 7.9462 | 60.0182 | 8
109.1445 | 7.9414 | 60.004 | 8 | 109.1764 | 4.3068 | 59.994 | 4.35 | 109.235 | 7.4842 | 59.989 | 8 | 109.1858 | 4.3114 | 60.0172 | 4.35 | 109.1697 | 7.9462 | 60.0182 | 8
109.1528 | 7.9415 | 60.004 | 8 | 109.1847 | 4.3073 | 59.994 | 4.35 | 109.2433 | 7.484 | 59.989 | 8 | 109.1941 | 4.3114 | 60.0172 | 4.35 | 109.1782 | 7.9461 | 60.0183 | 8
109.1612 | 7.9416 | 60.004 | 8 | 109.1931 | 4.3075 | 59.9939 | 4.35 | 109.2516 | 7.4838 | 59.989 | 8 | 109.2024 | 4.3114 | 60.0171 | 4.35 | 109.1865 | 7.9461 | 60.0183 | 8
109.1695 | 7.9417 | 60.004 | 8 | 109.2014 | 4.3077 | 59.9939 | 4.35 | 109.26 | 7.4836 | 59.991 | 8 | 109.2107 | 4.3114 | 60.0171 | 4.35 | 109.1948 | 7.9461 | 60.0184 | 8
109.1778 | 7.9417 | 60.004 | 8 | 109.2097 | 4.3077 | 59.9939 | 4.35 | 109.2683 | 7.4834 | 59.991 | 8 | 109.2192 | 4.3114 | 60.0171 | 4.35 | 109.2031 | 7.946 | 60.0184 | 8
109.1861 | 7.9417 | 60.004 | 8 | 109.2181 | 4.3077 | 59.9939 | 4.35 | 109.2766 | 7.4831 | 59.9911 | 8 | 109.2275 | 4.3114 | 60.017 | 4.35 | 109.2114 | 7.946 | 60.0185 | 8
109.1945 | 7.9418 | 60.004 | 8 | 109.2264 | 4.3076 | 59.9939 | 4.35 | 109.2849 | 7.483 | 59.9911 | 8 | 109.2358 | 4.3114 | 60.017 | 4.35 | 109.2197 | 7.946 | 60.0185 | 8
109.2028 | 7.9419 | 60.004 | 8 | 109.2347 | 4.3075 | 59.9939 | 4.35 | 109.2933 | 7.4829 | 59.9911 | 8 | 109.2441 | 4.3114 | 60.017 | 4.35 | 109.228 | 7.946 | 60.0185 | 8
109.2111 | 7.9419 | 60.004 | 8 | 109.243 | 4.3074 | 59.9939 | 4.35 | 109.3016 | 7.4829 | 59.9911 | 8 | 109.2524 | 4.3114 | 60.0169 | 4.35 | 109.2363 | 7.9459 | 60.0186 | 8
109.2195 | 7.9419 | 60.004 | 8 | 109.2514 | 4.3073 | 59.9939 | 4.35 | 109.3099 | 7.483 | 59.9912 | 8 | 109.2607 | 4.3114 | 60.0169 | 4.35 | 109.2446 | 7.9459 | 60.0186 | 8
109.2278 | 7.942 | 60.004 | 8 | 109.2597 | 4.3073 | 59.9939 | 4.35 | 109.3182 | 7.4831 | 59.9912 | 8 | 109.269 | 4.3114 | 60.0169 | 4.35 | 109.2532 | 7.9459 | 60.0187 | 8
109.2361 | 7.942 | 60.004 | 8 | 109.2681 | 4.3072 | 59.9939 | 4.35 | 109.3267 | 7.4831 | 59.9912 | 8 | 109.2776 | 4.3114 | 60.0168 | 4.35 | 109.2615 | 7.9459 | 60.0187 | 8
109.2445 | 7.942 | 60.004 | 8 | 109.2764 | 4.3071 | 59.9939 | 4.35 | 109.335 | 7.4833 | 59.9912 | 8 | 109.2859 | 4.3114 | 60.0168 | 4.35 | 109.2698 | 7.9459 | 60.0187 | 8
109.2528 | 7.942 | 60.004 | 8 | 109.2847 | 4.307 | 59.9939 | 4.35 | 109.3433 | 7.4835 | 59.9913 | 8 | 109.2942 | 4.3114 | 60.0168 | 4.35 | 109.2781 | 7.9459 | 60.0188 | 8
109.2611 | 7.9421 | 60.004 | 8 | 109.2931 | 4.3069 | 59.9938 | 4.35 | 109.3516 | 7.4837 | 59.9913 | 8 | 109.3025 | 4.3114 | 60.0167 | 4.35 | 109.2864 | 7.9459 | 60.0188 | 8
109.2695 | 7.9421 | 60.004 | 8 | 109.3014 | 4.3067 | 59.9938 | 4.35 | 109.36 | 7.4839 | 59.9913 | 8 | 109.3108 | 4.3114 | 60.0167 | 4.35 | 109.2947 | 7.9459 | 60.0189 | 8
109.2778 | 7.9419 | 60.004 | 8 | 109.3098 | 4.3067 | 59.9938 | 4.35 | 109.3683 | 7.4839 | 59.9913 | 8 | 109.3191 | 4.3114 | 60.0167 | 4.35 | 109.303 | 7.9459 | 60.0189 | 8
109.2861 | 7.9417 | 60.004 | 8 | 109.3181 | 4.3066 | 59.9938 | 4.35 | 109.3766 | 7.4839 | 59.9914 | 8 | 109.3274 | 4.3114 | 60.0166 | 4.35 | 109.3113 | 7.9459 | 60.019 | 8
109.2945 | 7.9415 | 60.004 | 8 | 109.3264 | 4.3066 | 59.9938 | 4.35 | 109.3849 | 7.4838 | 59.9914 | 8 | 109.3357 | 4.3114 | 60.0166 | 4.35 | 109.3196 | 7.9459 | 60.019 | 8
109.3028 | 7.9413 | 60.004 | 8 | 109.3347 | 4.3065 | 59.9938 | 4.35 | 109.3933 | 7.4837 | 59.9914 | 8 | 109.3442 | 4.3114 | 60.0166 | 4.35 | 109.3281 | 7.9459 | 60.019 | 8
109.3111 | 7.9411 | 60.004 | 8 | 109.3431 | 4.3065 | 59.9938 | 4.35 | 109.4016 | 7.4836 | 59.9914 | 8 | 109.3525 | 4.3114 | 60.0165 | 4.35 | 109.3364 | 7.9459 | 60.0191 | 8
109.3195 | 7.9409 | 60.004 | 8 | 109.3514 | 4.3066 | 59.9938 | 4.35 | 109.4099 | 7.4834 | 59.9915 | 8 | 109.3608 | 4.3114 | 60.0165 | 4.35 | 109.3447 | 7.9459 | 60.0191 | 8
109.3278 | 7.9407 | 60.004 | 8 | 109.3597 | 4.3066 | 59.9938 | 4.35 | 109.4182 | 7.4832 | 59.9915 | 8 | 109.3691 | 4.3114 | 60.0165 | 4.35 | 109.353 | 7.9459 | 60.0192 | 8
109.3361 | 7.9405 | 60.004 | 8 | 109.368 | 4.3066 | 59.9938 | 4.35 | 109.4266 | 7.483 | 59.9915 | 8 | 109.3774 | 4.3114 | 60.0164 | 4.35 | 109.3613 | 7.9459 | 60.0192 | 8
109.3444 | 7.9405 | 60.004 | 8 | 109.3764 | 4.3067 | 59.9938 | 4.35 | 109.4349 | 7.4838 | 59.9915 | 8 | 109.3857 | 4.3114 | 60.0164 | 4.35 | 109.3696 | 7.9459 | 60.0192 | 8
109.3528 | 7.9405 | 60.004 | 8 | 109.3848 | 4.3068 | 59.9938 | 4.35 | 109.4432 | 7.4846 | 59.9916 | 8 | 109.394 | 4.3114 | 60.0164 | 4.35 | 109.3779 | 7.9459 | 60.0193 | 8
109.3611 | 7.9406 | 60.004 | 8 | 109.3931 | 4.3067 | 59.9937 | 4.35 | 109.4515 | 7.4858 | 59.9916 | 8 | 109.4026 | 4.3114 | 60.0163 | 4.35 | 109.3862 | 7.9459 | 60.0193 | 8
109.3694 | 7.9407 | 60.004 | 8 | 109.4014 | 4.3067 | 59.9937 | 4.35 | 109.46 | 7.487 | 59.9916 | 8 | 109.4109 | 4.3114 | 60.0163 | 4.35 | 109.3945 | 7.9459 | 60.0194 | 8
109.3778 | 7.9408 | 60.004 | 8 | 109.4097 | 4.3067 | 59.9937 | 4.35 | 109.4683 | 7.4891 | 59.9916 | 8 | 109.4192 | 4.3114 | 60.0163 | 4.35 | 109.4031 | 7.9459 | 60.0194 | 8
109.3861 | 7.9409 | 60.004 | 8 | 109.4181 | 4.3066 | 59.9937 | 4.35 | 109.4766 | 7.4913 | 59.9917 | 8 | 109.4275 | 4.3114 | 60.0162 | 4.35 | 109.4114 | 7.9459 | 60.0195 | 8
109.3944 | 7.941 | 60.004 | 8 | 109.4264 | 4.3065 | 59.9937 | 4.35 | 109.4849 | 7.4934 | 59.9917 | 8 | 109.4358 | 4.3114 | 60.0162 | 4.35 | 109.4197 | 7.9459 | 60.0195 | 8
109.4027 | 7.9411 | 60.004 | 8 | 109.4348 | 4.3064 | 59.9937 | 4.35 | 109.4933 | 7.4956 | 59.9917 | 8 | 109.4441 | 4.3114 | 60.0162 | 4.35 | 109.428 | 7.9459 | 60.0195 | 8
109.4111 | 7.9411 | 60.004 | 8 | 109.4431 | 4.3062 | 59.9937 | 4.35 | 109.5016 | 7.4979 | 59.9917 | 8 | 109.4524 | 4.3114 | 60.0161 | 4.35 | 109.4363 | 7.9459 | 60.0196 | 8
109.4194 | 7.9412 | 60.004 | 8 | 109.4514 | 4.3061 | 59.9937 | 4.35 | 109.5099 | 7.5002 | 59.9918 | 8 | 109.4609 | 4.3115 | 60.0161 | 4.35 | 109.4446 | 7.9459 | 60.0196 | 8
109.4277 | 7.9411 | 60.004 | 8 | 109.4597 | 4.306 | 59.9937 | 4.35 | 109.5183 | 7.5016 | 59.9918 | 8 | 109.4692 | 4.3115 | 60.0161 | 4.35 | 109.4529 | 7.9459 | 60.0197 | 8
109.4361 | 7.941 | 60.004 | 8 | 109.4681 | 4.3059 | 59.9937 | 4.35 | 109.5266 | 7.503 | 59.9918 | 8 | 109.4775 | 4.3114 | 60.016 | 4.35 | 109.4612 | 7.9459 | 60.0197 | 8
109.4444 | 7.9409 | 60.004 | 8 | 109.4764 | 4.3058 | 59.9937 | 4.35 | 109.5349 | 7.5041 | 59.9918 | 8 | 109.4858 | 4.3114 | 60.016 | 4.35 | 109.4695 | 7.9459 | 60.0197 | 8
109.4527 | 7.9409 | 60.004 | 8 | 109.4847 | 4.3057 | 59.9937 | 4.35 | 109.5432 | 7.5052 | 59.9919 | 8 | 109.4941 | 4.3113 | 60.014 | 4.35 | 109.478 | 7.9459 | 60.0198 | 8
109.4611 | 7.9408 | 60.004 | 8 | 109.4931 | 4.3056 | 59.9936 | 4.35 | 109.5516 | 7.5054 | 59.9919 | 8 | 109.5024 | 4.3113 | 60.014 | 4.35 | 109.4863 | 7.9459 | 60.0198 | 8
109.4694 | 7.9407 | 60.004 | 8 | 109.5014 | 4.3055 | 59.9936 | 4.35 | 109.5599 | 7.5056 | 59.9919 | 8 | 109.5107 | 4.3116 | 60.014 | 4.35 | 109.4946 | 7.9459 | 60.0199 | 8
109.4777 | 7.9407 | 60.004 | 8 | 109.5098 | 4.3054 | 59.9936 | 4.35 | 109.5682 | 7.5057 | 59.9919 | 8 | 109.519 | 4.312 | 60.0139 | 4.35 | 109.5029 | 7.9459 | 60.0199 | 8
109.4861 | 7.9407 | 60.005 | 8 | 109.5181 | 4.3053 | 59.9936 | 4.35 | 109.5765 | 7.5057 | 59.992 | 8 | 109.5276 | 4.3124 | 60.0139 | 4.35 | 109.5112 | 7.9459 | 60.02 | 8
109.4944 | 7.9407 | 60.005 | 8 | 109.5264 | 4.3053 | 59.9936 | 4.35 | 109.585 | 7.5057 | 59.992 | 8 | 109.5359 | 4.3128 | 60.0139 | 4.35 | 109.5195 | 7.9459 | 60.02 | 8
109.5027 | 7.9408 | 60.005 | 8 | 109.5347 | 4.3052 | 59.9936 | 4.35 | 109.5933 | 7.5056 | 59.992 | 8 | 109.5442 | 4.3131 | 60.0139 | 4.35 | 109.5278 | 7.9459 | 60.02 | 8
109.5111 | 7.9407 | 60.005 | 8 | 109.5431 | 4.3051 | 59.9936 | 4.35 | 109.6016 | 7.5055 | 59.992 | 8 | 109.5525 | 4.3135 | 60.0139 | 4.35 | 109.5361 | 7.9459 | 60.0201 | 8
109.5194 | 7.9407 | 60.005 | 8 | 109.5515 | 4.305 | 59.9936 | 4.35 | 109.6099 | 7.5054 | 59.9921 | 8 | 109.5608 | 4.3139 | 60.0139 | 4.35 | 109.5447 | 7.9459 | 60.0201 | 8
109.5277 | 7.9407 | 60.005 | 8 | 109.5598 | 4.305 | 59.9936 | 4.35 | 109.6183 | 7.5052 | 59.9921 | 8 | 109.5691 | 4.3144 | 60.0138 | 4.35 | 109.553 | 7.9459 | 60.0202 | 8
109.536 | 7.9407 | 60.0051 | 8 | 109.5681 | 4.305 | 59.9936 | 4.35 | 109.6266 | 7.5051 | 59.9921 | 8 | 109.5774 | 4.3148 | 60.0138 | 4.35 | 109.5613 | 7.9459 | 60.0202 | 8
109.5444 | 7.9406 | 60.0051 | 8 | 109.5764 | 4.3049 | 59.9936 | 4.35 | 109.6349 | 7.5051 | 59.9921 | 8 | 109.5859 | 4.3152 | 60.0138 | 4.35 | 109.5696 | 7.9459 | 60.0202 | 8
109.5527 | 7.9406 | 60.0051 | 8 | 109.5848 | 4.3049 | 59.9936 | 4.35 | 109.6432 | 7.5051 | 59.9922 | 8 | 109.5942 | 4.3151 | 60.0138 | 4.35 | 109.5779 | 7.9459 | 60.0203 | 8
109.561 | 7.9403 | 60.0051 | 8 | 109.5931 | 4.3049 | 59.9935 | 4.35 | 109.6516 | 7.5052 | 59.9922 | 8 | 109.6025 | 4.3151 | 60.0138 | 4.35 | 109.5862 | 7.9459 | 60.0203 | 8
109.5694 | 7.94 | 60.0051 | 8 | 109.6014 | 4.3049 | 59.9935 | 4.35 | 109.6599 | 7.5053 | 59.9922 | 8 | 109.6108 | 4.315 | 60.0138 | 4.35 | 109.5945 | 7.9459 | 60.0204 | 8
109.5777 | 7.9395 | 60.0051 | 8 | 109.6097 | 4.3049 | 59.9935 | 4.35 | 109.6682 | 7.5055 | 59.9922 | 8 | 109.6191 | 4.3149 | 60.0137 | 4.35 | 109.6028 | 7.9459 | 60.0204 | 8
109.586 | 7.939 | 60.0051 | 8 | 109.6181 | 4.3049 | 59.9935 | 4.35 | 109.6765 | 7.5057 | 59.9923 | 8 | 109.6274 | 4.3148 | 60.0137 | 4.35 | 109.6111 | 7.9459 | 60.0205 | 8
109.5944 | 7.9386 | 60.0051 | 8 | 109.6264 | 4.3049 | 59.9935 | 4.35 | 109.6849 | 7.5058 | 59.9923 | 8 | 109.6357 | 4.3147 | 60.0137 | 4.35 | 109.6196 | 7.9459 | 60.0205 | 8
109.6027 | 7.9382 | 60.0051 | 8 | 109.6348 | 4.305 | 59.9935 | 4.35 | 109.6932 | 7.506 | 59.9923 | 8 | 109.6443 | 4.3146 | 60.0137 | 4.35 | 109.6279 | 7.9459 | 60.0205 | 8
109.611 | 7.9382 | 60.0051 | 8 | 109.6431 | 4.305 | 59.9935 | 4.35 | 109.7015 | 7.5059 | 59.9923 | 8 | 109.6526 | 4.3145 | 60.0137 | 4.35 | 109.6362 | 7.9459 | 60.0206 | 8
109.6194 | 7.9382 | 60.0051 | 8 | 109.6514 | 4.305 | 59.9935 | 4.35 | 109.7098 | 7.5059 | 59.9924 | 8 | 109.6609 | 4.3145 | 60.0137 | 4.35 | 109.6445 | 7.9459 | 60.0206 | 8
109.6277 | 7.9382 | 60.0051 | 8 | 109.6598 | 4.3051 | 59.9935 | 4.35 | 109.7183 | 7.5058 | 59.9924 | 8 | 109.6692 | 4.3144 | 60.0136 | 4.35 | 109.6528 | 7.9459 | 60.0207 | 8
109.636 | 7.9382 | 60.0052 | 8 | 109.6681 | 4.3052 | 59.9935 | 4.35 | 109.7266 | 7.5057 | 59.9924 | 8 | 109.6775 | 4.3144 | 60.0136 | 4.35 | 109.6611 | 7.9459 | 60.0207 | 8
109.6444 | 7.9383 | 60.0052 | 8 | 109.6765 | 4.3053 | 59.9935 | 4.35 | 109.7349 | 7.5055 | 59.9924 | 8 | 109.6858 | 4.3143 | 60.0136 | 4.35 | 109.6694 | 7.9459 | 60.0207 | 8
109.6527 | 7.9383 | 60.0052 | 8 | 109.6848 | 4.3053 | 59.9935 | 4.35 | 109.7433 | 7.5054 | 59.9925 | 8 | 109.6941 | 4.3143 | 60.0136 | 4.35 | 109.6777 | 7.9459 | 60.0208 | 8
109.661 | 7.9386 | 60.0052 | 8 | 109.6931 | 4.3053 | 59.9934 | 4.35 | 109.7516 | 7.5052 | 59.9925 | 8 | 109.7024 | 4.3143 | 60.0136 | 4.35 | 109.686 | 7.9459 | 60.0208 | 8
109.6693 | 7.9388 | 60.0052 | 8 | 109.7014 | 4.3053 | 59.9934 | 4.35 | 109.7599 | 7.505 | 59.9925 | 8 | 109.7109 | 4.3143 | 60.0136 | 4.35 | 109.6946 | 7.946 | 60.0209 | 8
109.6777 | 7.939 | 60.0052 | 8 | 109.7098 | 4.3054 | 59.9934 | 4.35 | 109.7682 | 7.5048 | 59.9925 | 8 | 109.7192 | 4.3143 | 60.0135 | 4.35 | 109.7029 | 7.9462 | 60.0209 | 8
109.686 | 7.9392 | 60.0052 | 8 | 109.7181 | 4.3054 | 59.9934 | 4.35 | 109.7766 | 7.5046 | 59.9926 | 8 | 109.7275 | 4.3142 | 60.0135 | 4.35 | 109.7112 | 7.9463 | 60.021 | 8
109.6943 | 7.9392 | 60.0052 | 8 | 109.7264 | 4.3054 | 59.9934 | 4.35 | 109.7849 | 7.5046 | 59.9926 | 8 | 109.7358 | 4.3142 | 60.0135 | 4.35 | 109.7195 | 7.9464 | 60.021 | 8
109.7027 | 7.9391 | 60.0052 | 8 | 109.7348 | 4.3054 | 59.9934 | 4.35 | 109.7932 | 7.5046 | 59.9926 | 8 | 109.7441 | 4.3142 | 60.0135 | 4.35 | 109.7278 | 7.9464 | 60.019 | 8
109.711 | 7.9391 | 60.0052 | 8 | 109.7431 | 4.3056 | 59.9934 | 4.35 | 109.8015 | 7.5046 | 59.9926 | 8 | 109.7524 | 4.3141 | 60.0135 | 4.35 | 109.7361 | 7.9464 | 60.019 | 8
109.7193 | 7.9391 | 60.0052 | 8 | 109.7515 | 4.3058 | 59.9934 | 4.35 | 109.8099 | 7.5046 | 59.9927 | 8 | 109.7607 | 4.3141 | 60.0135 | 4.35 | 109.7444 | 7.9464 | 60.019 | 8
109.7277 | 7.9393 | 60.0052 | 8 | 109.7598 | 4.3059 | 59.9934 | 4.35 | 109.8182 | 7.5045 | 59.9927 | 8 | 109.7693 | 4.3141 | 60.0134 | 4.35 | 109.7527 | 7.9464 | 60.0191 | 8
109.736 | 7.9395 | 60.0053 | 8 | 109.7681 | 4.3061 | 59.9934 | 4.35 | 109.8265 | 7.5045 | 59.9927 | 8 | 109.7776 | 4.3141 | 60.0134 | 4.35 | 109.761 | 7.9463 | 60.0191 | 8
109.7443 | 7.9397 | 60.0053 | 8 | 109.7764 | 4.3063 | 59.9934 | 4.35 | 109.8348 | 7.5044 | 59.9927 | 8 | 109.7859 | 4.3141 | 60.0134 | 4.35 | 109.7695 | 7.9463 | 60.0191 | 8
109.7526 | 7.9398 | 60.0053 | 8 | 109.7848 | 4.3065 | 59.9934 | 4.35 | 109.8433 | 7.5043 | 59.9928 | 8 | 109.7942 | 4.3141 | 60.0134 | 4.35 | 109.7778 | 7.9462 | 60.0191 | 8
109.761 | 7.94 | 60.0053 | 8 | 109.7931 | 4.3067 | 59.9933 | 4.35 | 109.8516 | 7.5043 | 59.9928 | 8 | 109.8025 | 4.3141 | 60.0134 | 4.35 | 109.7861 | 7.9461 | 60.0191 | 8
109.7693 | 7.9402 | 60.0053 | 8 | 109.8015 | 4.3069 | 59.9933 | 4.35 | 109.8599 | 7.5043 | 59.9928 | 8 | 109.8108 | 4.3141 | 60.0134 | 4.35 | 109.7944 | 7.9459 | 60.0191 | 8
109.7776 | 7.9405 | 60.0053 | 8 | 109.8098 | 4.3071 | 59.9933 | 4.35 | 109.8682 | 7.5041 | 59.9928 | 8 | 109.8191 | 4.3141 | 60.0133 | 4.35 | 109.8027 | 7.9458 | 60.0192 | 8
109.786 | 7.9408 | 60.0053 | 8 | 109.8181 | 4.3073 | 59.9933 | 4.35 | 109.8766 | 7.504 | 59.9929 | 8 | 109.8276 | 4.3142 | 60.0133 | 4.35 | 109.811 | 7.9458 | 60.0192 | 8
109.7943 | 7.941 | 60.0053 | 8 | 109.8265 | 4.3073 | 59.9933 | 4.35 | 109.8849 | 7.5039 | 59.9929 | 8 | 109.8359 | 4.3142 | 60.0133 | 4.35 | 109.8193 | 7.9458 | 60.0192 | 8
109.8026 | 7.9412 | 60.0053 | 8 | 109.8348 | 4.3073 | 59.9933 | 4.35 | 109.8932 | 7.5038 | 59.9929 | 8 | 109.8442 | 4.3142 | 60.0133 | 4.35 | 109.8276 | 7.9458 | 60.0192 | 8
109.811 | 7.941 | 60.0053 | 8 | 109.8431 | 4.3073 | 59.9933 | 4.35 | 109.9015 | 7.5037 | 59.9929 | 8 | 109.8525 | 4.3142 | 60.0133 | 4.35 | 109.8359 | 7.9458 | 60.0192 | 8
109.8193 | 7.9408 | 60.0053 | 8 | 109.8514 | 4.3073 | 59.9933 | 4.35 | 109.9099 | 7.5036 | 59.993 | 8 | 109.8608 | 4.3139 | 60.0133 | 4.35 | 109.8445 | 7.9458 | 60.0192 | 8
109.8276 | 7.9406 | 60.0053 | 8 | 109.8598 | 4.3073 | 59.9933 | 4.35 | 109.9182 | 7.5036 | 59.993 | 8 | 109.8691 | 4.3137 | 60.0132 | 4.35 | 109.8528 | 7.9458 | 60.0193 | 8
109.836 | 7.9404 | 60.0054 | 8 | 109.8681 | 4.3073 | 59.9933 | 4.35 | 109.9265 | 7.5036 | 59.993 | 8 | 109.8774 | 4.3135 | 60.0132 | 4.35 | 109.8611 | 7.9458 | 60.0193 | 8
109.8443 | 7.9402 | 60.0054 | 8 | 109.8765 | 4.3073 | 59.9933 | 4.35 | 109.9348 | 7.5044 | 59.993 | 8 | 109.8857 | 4.3132 | 60.0132 | 4.35 | 109.8694 | 7.9458 | 60.0193 | 8
109.8526 | 7.94 | 60.0054 | 8 | 109.8848 | 4.3073 | 59.9933 | 4.35 | 109.9432 | 7.5052 | 59.9931 | 8 | 109.8943 | 4.313 | 60.0132 | 4.35 | 109.8777 | 7.9458 | 60.0193 | 8
109.861 | 7.9396 | 60.0054 | 8 | 109.8931 | 4.3073 | 59.9932 | 4.35 | 109.9515 | 7.5061 | 59.9931 | 8 | 109.9026 | 4.3128 | 60.0132 | 4.35 | 109.886 | 7.9458 | 60.0193 | 8
109.8693 | 7.9392 | 60.0054 | 8 | 109.9014 | 4.3073 | 59.9932 | 4.35 | 109.9598 | 7.507 | 59.9931 | 8 | 109.9109 | 4.3125 | 60.0132 | 4.35 | 109.8943 | 7.9458 | 60.0193 | 8
109.8776 | 7.9384 | 60.0054 | 8 | 109.9098 | 4.3072 | 59.9932 | 4.35 | 109.9683 | 7.5088 | 59.9931 | 8 | 109.9192 | 4.3122 | 60.0131 | 4.35 | 109.9026 | 7.9458 | 60.0194 | 8
109.886 | 7.9377 | 60.0054 | 8 | 109.9182 | 4.3072 | 59.9932 | 4.35 | 109.9766 | 7.5107 | 59.9932 | 8 | 109.9275 | 4.3122 | 60.0131 | 4.35 | 109.9111 | 7.9458 | 60.0194 | 8
109.8943 | 7.9372 | 60.0054 | 8 | 109.9265 | 4.3071 | 59.9932 | 4.35 | 109.9849 | 7.5125 | 59.9932 | 8 | 109.9358 | 4.3121 | 60.0131 | 4.35 | 109.9194 | 7.9458 | 60.0194 | 8
109.9026 | 7.9368 | 60.0054 | 8 | 109.9348 | 4.307 | 59.9932 | 4.35 | 109.9932 | 7.5143 | 59.9932 | 8 | 109.9441 | 4.3122 | 60.0131 | 4.35 | 109.9277 | 7.9458 | 60.0194 | 8
109.911 | 7.9363 | 60.0054 | 8 | 109.9431 | 4.307 | 59.9932 | 4.35 | 110.0016 | 7.5162 | 59.9932 | 8 | 109.9526 | 4.3124 | 60.0131 | 4.35 | 109.936 | 7.9458 | 60.0194 | 8
109.9193 | 7.9358 | 60.0054 | 8 | 109.9515 | 4.3069 | 59.9932 | 4.35 | 110.0099 | 7.5181 | 59.9933 | 8 | 109.9609 | 4.3125 | 60.0131 | 4.35 | 109.9443 | 7.9458 | 60.0194 | 8
109.9276 | 7.9354 | 60.0054 | 8 | 109.9598 | 4.3068 | 59.9932 | 4.35 | 110.0182 | 7.5191 | 59.9933 | 8 | 109.9692 | 4.3127 | 60.013 | 4.35 | 109.9526 | 7.9458 | 60.0195 | 8
109.936 | 7.9349 | 60.0055 | 8 | 109.9681 | 4.3068 | 59.9932 | 4.35 | 110.0265 | 7.5201 | 59.9933 | 8 | 109.9775 | 4.3128 | 60.013 | 4.35 | 109.9609 | 7.9458 | 60.0195 | 8
109.9443 | 7.9344 | 60.0055 | 8 | 109.9764 | 4.3067 | 59.9932 | 4.35 | 110.0349 | 7.5212 | 59.9933 | 8 | 109.9858 | 4.3129 | 60.013 | 4.35 | 109.9692 | 7.9458 | 60.0195 | 8
109.9526 | 7.934 | 60.0055 | 8 | 109.9848 | 4.3066 | 59.9932 | 4.35 | 110.0432 | 7.5223 | 59.9934 | 8 | 109.9941 | 4.3131 | 60.013 | 4.35 | 109.9775 | 7.9458 | 60.0195 | 8
109.9609 | 7.9339 | 60.0055 | 8 | 109.9931 | 4.3066 | 59.9931 | 4.35 | 110.0515 | 7.5223 | 59.9934 | 8 | 110.0024 | 4.3132 | 60.013 | 4.35 | 109.9861 | 7.9458 | 60.0195 | 8
109.9693 | 7.9339 | 60.0055 | 8 | 110.0015 | 4.3066 | 59.9931 | 4.35 | 110.0598 | 7.5223 | 59.9934 | 8 | 110.011 | 4.3121 | 60.013 | 4.35 | 109.9944 | 7.9458 | 60.0195 | 8
109.9776 | 7.9339 | 60.0055 | 8 | 110.0098 | 4.3066 | 59.9931 | 4.35 | 110.0682 | 7.5223 | 59.9934 | 8 | 110.0193 | 4.311 | 60.0129 | 4.35 | 110.0027 | 7.9458 | 60.0196 | 8
109.9859 | 7.934 | 60.0055 | 8 | 110.0181 | 4.3066 | 59.9931 | 4.35 | 110.0765 | 7.5223 | 59.9935 | 8 | 110.0276 | 4.3099 | 60.0129 | 4.35 | 110.011 | 7.945 | 60.0196 | 8
109.9943 | 7.9341 | 60.0055 | 8 | 110.0265 | 4.3064 | 59.9931 | 4.35 | 110.0848 | 7.5222 | 59.9935 | 8 | 110.0359 | 4.3088 | 60.0129 | 4.35 | 110.0193 | 7.9443 | 60.0196 | 8
110.0026 | 7.9341 | 60.0055 | 8 | 110.0348 | 4.3063 | 59.9931 | 4.35 | 110.0931 | 7.5221 | 59.9935 | 8 | 110.0442 | 4.3077 | 60.0129 | 4.35 | 110.0276 | 7.9435 | 60.0196 | 8
110.0109 | 7.9342 | 60.0055 | 8 | 110.0432 | 4.3062 | 59.9931 | 4.35 | 110.1016 | 7.5222 | 59.9935 | 8 | 110.0525 | 4.3067 | 60.0129 | 4.35 | 110.0359 | 7.9427 | 60.0196 | 8
110.0193 | 7.9343 | 60.0055 | 8 | 110.0515 | 4.3061 | 59.9931 | 4.35 | 110.1099 | 7.5223 | 59.9936 | 8 | 110.0608 | 4.3056 | 60.0129 | 4.35 | 110.0442 | 7.9418 | 60.0196 | 8
110.0276 | 7.9343 | 60.0055 | 8 | 110.0598 | 4.306 | 59.9931 | 4.35 | 110.1182 | 7.5224 | 59.9936 | 8 | 110.0693 | 4.3045 | 60.0128 | 4.35 | 110.0525 | 7.941 | 60.0197 | 8
110.0359 | 7.9344 | 60.0056 | 8 | 110.0681 | 4.3059 | 59.9931 | 4.35 | 110.1265 | 7.5224 | 59.9936 | 8 | 110.0776 | 4.3034 | 60.0128 | 4.35 | 110.061 | 7.9402 | 60.0197 | 8
110.0443 | 7.9344 | 60.0056 | 8 | 110.0765 | 4.3059 | 59.9931 | 4.35 | 110.1349 | 7.5226 | 59.9936 | 8 | 110.0859 | 4.3023 | 60.0128 | 4.35 | 110.0693 | 7.9395 | 60.0197 | 8
110.0526 | 7.9344 | 60.0056 | 8 | 110.0848 | 4.306 | 59.9931 | 4.35 | 110.1432 | 7.5227 | 59.9937 | 8 | 110.0942 | 4.3023 | 60.0128 | 4.35 | 110.0776 | 7.9388 | 60.0197 | 8
110.0609 | 7.9344 | 60.0056 | 8 | 110.0931 | 4.306 | 59.993 | 4.35 | 110.1515 | 7.5229 | 59.9937 | 8 | 110.1025 | 4.3023 | 60.0128 | 4.35 | 110.0859 | 7.9381 | 60.0197 | 8
110.0693 | 7.9344 | 60.0056 | 8 | 110.1015 | 4.306 | 59.993 | 4.35 | 110.1599 | 7.5231 | 59.9937 | 8 | 110.1108 | 4.3023 | 60.0128 | 4.35 | 110.0942 | 7.9381 | 60.0197 | 8
110.0776 | 7.9344 | 60.0056 | 8 | 110.1098 | 4.3061 | 59.993 | 4.35 | 110.1682 | 7.5234 | 59.9937 | 8 | 110.1191 | 4.3023 | 60.0127 | 4.35 | 110.1025 | 7.9382 | 60.0198 | 8
110.0859 | 7.9344 | 60.0056 | 8 | 110.1182 | 4.3062 | 59.993 | 4.35 | 110.1765 | 7.5236 | 59.9938 | 8 | 110.1274 | 4.3023 | 60.0127 | 4.35 | 110.1108 | 7.9382 | 60.0198 | 8
110.0942 | 7.9344 | 60.0056 | 8 | 110.1265 | 4.3064 | 59.993 | 4.35 | 110.1848 | 7.5233 | 59.9938 | 8 | 110.136 | 4.3023 | 60.0127 | 4.35 | 110.1191 | 7.9383 | 60.0198 | 8
110.1026 | 7.9344 | 60.0056 | 8 | 110.1348 | 4.3065 | 59.993 | 4.35 | 110.1932 | 7.523 | 59.9938 | 8 | 110.1443 | 4.3023 | 60.0127 | 4.35 | 110.1274 | 7.9384 | 60.0198 | 8
110.1109 | 7.9344 | 60.0056 | 8 | 110.1431 | 4.3066 | 59.993 | 4.35 | 110.2015 | 7.5227 | 59.9938 | 8 | 110.1526 | 4.3023 | 60.0127 | 4.35 | 110.136 | 7.9386 | 60.0198 | 8
110.1192 | 7.9344 | 60.0056 | 8 | 110.1515 | 4.3067 | 59.993 | 4.35 | 110.2098 | 7.5224 | 59.9939 | 8 | 110.1609 | 4.3022 | 60.0127 | 4.35 | 110.1443 | 7.9386 | 60.0198 | 8
110.1276 | 7.9344 | 60.0056 | 8 | 110.1598 | 4.3067 | 59.993 | 4.35 | 110.2181 | 7.5222 | 59.9939 | 8 | 110.1692 | 4.3021 | 60.0126 | 4.35 | 110.1526 | 7.9386 | 60.0199 | 8
110.1359 | 7.9343 | 60.0057 | 8 | 110.1682 | 4.3067 | 59.993 | 4.35 | 110.2266 | 7.522 | 59.9939 | 8 | 110.1775 | 4.3019 | 60.0126 | 4.35 | 110.1609 | 7.9386 | 60.0199 | 8
110.1442 | 7.9342 | 60.0057 | 8 | 110.1765 | 4.3067 | 59.993 | 4.35 | 110.2349 | 7.5218 | 59.9939 | 8 | 110.1858 | 4.3018 | 60.0126 | 4.35 | 110.1692 | 7.9386 | 60.0199 | 8
110.1526 | 7.9341 | 60.0057 | 8 | 110.1848 | 4.3067 | 59.993 | 4.35 | 110.2432 | 7.5215 | 59.994 | 8 | 110.1943 | 4.3016 | 60.0126 | 4.35 | 110.1775 | 7.9386 | 60.0199 | 8
110.1609 | 7.934 | 60.0057 | 8 | 110.1932 | 4.3067 | 59.993 | 4.35 | 110.2515 | 7.5212 | 59.994 | 8 | 110.2026 | 4.3015 | 60.0126 | 4.35 | 110.1858 | 7.9386 | 60.0199 | 8
110.1692 | 7.9339 | 60.0057 | 8 | 110.2015 | 4.3067 | 59.993 | 4.35 | 110.2599 | 7.521 | 59.993 | 8 | 110.2109 | 4.3013 | 60.0126 | 4.35 | 110.1941 | 7.9385 | 60.0199 | 8
110.1776 | 7.934 | 60.0057 | 8 | 110.2098 | 4.3066 | 59.993 | 4.35 | 110.2682 | 7.521 | 59.993 | 8 | 110.2192 | 4.3011 | 60.0125 | 4.35 | 110.2024 | 7.9385 | 60.02 | 8
110.1859 | 7.9341 | 60.0057 | 8 | 110.2181 | 4.3066 | 59.993 | 4.35 | 110.2765 | 7.521 | 59.993 | 8 | 110.2275 | 4.3009 | 60.0125 | 4.35 | 110.2109 | 7.9384 | 60.02 | 8
110.1942 | 7.9341 | 60.0057 | 8 | 110.2265 | 4.3066 | 59.993 | 4.35 | 110.2848 | 7.521 | 59.993 | 8 | 110.2358 | 4.3007 | 60.0125 | 4.35 | 110.2192 | 7.9384 | 60.02 | 8
110.2026 | 7.9342 | 60.0057 | 8 | 110.2348 | 4.3066 | 59.993 | 4.35 | 110.2932 | 7.521 | 59.993 | 8 | 110.2441 | 4.3006 | 60.0125 | 4.35 | 110.2275 | 7.9383 | 60.02 | 8
110.2109 | 7.9343 | 60.0057 | 8 | 110.2432 | 4.3066 | 59.993 | 4.35 | 110.3015 | 7.5209 | 59.993 | 8 | 110.2527 | 4.3006 | 60.0125 | 4.35 | 110.2358 | 7.9383 | 60.02 | 8
110.2192 | 7.9344 | 60.0057 | 8 | 110.2515 | 4.3066 | 59.993 | 4.35 | 110.3098 | 7.5209 | 59.9931 | 8 | 110.261 | 4.3005 | 60.0125 | 4.35 | 110.2441 | 7.9381 | 60.02 | 8
110.2276 | 7.9345 | 60.0057 | 8 | 110.2598 | 4.3069 | 59.993 | 4.35 | 110.3181 | 7.5211 | 59.9931 | 8 | 110.2693 | 4.3004 | 60.0124 | 4.35 | 110.2524 | 7.9379 | 60.0201 | 8
110.2359 | 7.9347 | 60.0058 | 8 | 110.2682 | 4.3071 | 59.993 | 4.35 | 110.3265 | 7.5213 | 59.9931 | 8 | 110.2776 | 4.3004 | 60.0124 | 4.35 | 110.2607 | 7.9377 | 60.0201 | 8
110.2442 | 7.935 | 60.0058 | 8 | 110.2765 | 4.3073 | 59.993 | 4.35 | 110.3348 | 7.5215 | 59.9931 | 8 | 110.2859 | 4.3003 | 60.0124 | 4.35 | 110.269 | 7.9375 | 60.0201 | 8
110.2526 | 7.9354 | 60.0058 | 8 | 110.2849 | 4.3075 | 59.993 | 4.35 | 110.3431 | 7.5217 | 59.9931 | 8 | 110.2942 | 4.3003 | 60.0124 | 4.35 | 110.2776 | 7.9373 | 60.0201 | 8
110.2609 | 7.9356 | 60.0058 | 8 | 110.2932 | 4.3078 | 59.993 | 4.35 | 110.3514 | 7.522 | 59.9931 | 8 | 110.3025 | 4.3003 | 60.0124 | 4.35 | 110.2859 | 7.9372 | 60.0201 | 8
110.2692 | 7.9358 | 60.0058 | 8 | 110.3015 | 4.308 | 59.993 | 4.35 | 110.3599 | 7.5222 | 59.9931 | 8 | 110.311 | 4.3003 | 60.0124 | 4.35 | 110.2942 | 7.937 | 60.0201 | 8
110.2775 | 7.9365 | 60.0058 | 8 | 110.3098 | 4.3082 | 59.993 | 4.35 | 110.3682 | 7.5224 | 59.9931 | 8 | 110.3193 | 4.3003 | 60.0123 | 4.35 | 110.3025 | 7.9369 | 60.0202 | 8
110.2859 | 7.9373 | 60.0058 | 8 | 110.3182 | 4.3085 | 59.993 | 4.35 | 110.3765 | 7.5226 | 59.9931 | 8 | 110.3276 | 4.3003 | 60.0123 | 4.35 | 110.3108 | 7.9369 | 60.0202 | 8
110.2942 | 7.9381 | 60.0058 | 8 | 110.3265 | 4.3087 | 59.993 | 4.35 | 110.3849 | 7.5228 | 59.9931 | 8 | 110.3359 | 4.3003 | 60.0123 | 4.35 | 110.3191 | 7.9368 | 60.0202 | 8
110.3025 | 7.9389 | 60.0058 | 8 | 110.3348 | 4.3089 | 59.993 | 4.35 | 110.3932 | 7.523 | 59.9931 | 8 | 110.3442 | 4.3003 | 60.0123 | 4.35 | 110.3274 | 7.9369 | 60.0202 | 8
110.3109 | 7.9396 | 60.0058 | 8 | 110.3431 | 4.3089 | 59.993 | 4.35 | 110.4015 | 7.5229 | 59.9931 | 8 | 110.3525 | 4.3003 | 60.0123 | 4.35 | 110.3357 | 7.937 | 60.0202 | 8
110.3192 | 7.9404 | 60.0058 | 8 | 110.3515 | 4.309 | 59.993 | 4.35 | 110.4098 | 7.5229 | 59.9932 | 8 | 110.3608 | 4.3003 | 60.0123 | 4.35 | 110.344 | 7.9371 | 60.0202 | 8
110.3275 | 7.941 | 60.0058 | 8 | 110.3599 | 4.309 | 59.993 | 4.35 | 110.4182 | 7.5228 | 59.9932 | 8 | 110.3694 | 4.3003 | 60.0122 | 4.35 | 110.3525 | 7.9372 | 60.0203 | 8
110.3359 | 7.9416 | 60.0059 | 8 | 110.3682 | 4.309 | 59.993 | 4.35 | 110.4265 | 7.5228 | 59.9932 | 8 | 110.3777 | 4.3003 | 60.0122 | 4.35 | 110.3608 | 7.9373 | 60.0203 | 8
110.3442 | 7.9422 | 60.0059 | 8 | 110.3765 | 4.309 | 59.993 | 4.35 | 110.4348 | 7.5229 | 59.9932 | 8 | 110.386 | 4.3003 | 60.0122 | 4.35 | 110.3691 | 7.9373 | 60.0203 | 8
110.3525 | 7.9427 | 60.0059 | 8 | 110.3848 | 4.309 | 59.993 | 4.35 | 110.4431 | 7.523 | 59.9932 | 8 | 110.3943 | 4.3003 | 60.0122 | 4.35 | 110.3774 | 7.9374 | 60.0203 | 8
110.3609 | 7.9427 | 60.0059 | 8 | 110.3932 | 4.3088 | 59.993 | 4.35 | 110.4515 | 7.5233 | 59.9932 | 8 | 110.4026 | 4.3002 | 60.0122 | 4.35 | 110.3857 | 7.9374 | 60.0203 | 8
110.3692 | 7.9427 | 60.0059 | 8 | 110.4015 | 4.3086 | 59.993 | 4.35 | 110.4598 | 7.5236 | 59.9932 | 8 | 110.4109 | 4.3002 | 60.0122 | 4.35 | 110.394 | 7.9374 | 60.0203 | 8
110.3775 | 7.9427 | 60.0059 | 8 | 110.4099 | 4.3085 | 59.993 | 4.35 | 110.4681 | 7.525 | 59.9932 | 8 | 110.4192 | 4.3002 | 60.0121 | 4.35 | 110.4023 | 7.9374 | 60.0204 | 8
110.3859 | 7.9427 | 60.0059 | 8 | 110.4182 | 4.3083 | 59.993 | 4.35 | 110.4764 | 7.5263 | 59.9932 | 8 | 110.4275 | 4.3002 | 60.0121 | 4.35 | 110.4106 | 7.9373 | 60.0204 | 8
110.3942 | 7.9427 | 60.0059 | 8 | 110.4265 | 4.3081 | 59.993 | 4.35 | 110.4849 | 7.5284 | 59.9932 | 8 | 110.436 | 4.3002 | 60.0121 | 4.35 | 110.4189 | 7.9372 | 60.0204 | 8
110.4025 | 7.9427 | 60.0059 | 8 | 110.4348 | 4.308 | 59.993 | 4.35 | 110.4932 | 7.5305 | 59.9932 | 8 | 110.4443 | 4.3002 | 60.0121 | 4.35 | 110.4275 | 7.9371 | 60.0204 | 8
110.4109 | 7.9427 | 60.0059 | 8 | 110.4432 | 4.3077 | 59.993 | 4.35 | 110.5015 | 7.5326 | 59.9932 | 8 | 110.4526 | 4.3002 | 60.0121 | 4.35 | 110.4358 | 7.9371 | 60.0204 | 8
110.4192 | 7.9427 | 60.0059 | 8 | 110.4515 | 4.3075 | 59.993 | 4.35 | 110.5098 | 7.5347 | 59.9933 | 8 | 110.4609 | 4.3002 | 60.0121 | 4.35 | 110.4441 | 7.937 | 60.0204 | 8
110.4275 | 7.9427 | 60.0059 | 8 | 110.4598 | 4.3071 | 59.993 | 4.35 | 110.5182 | 7.5366 | 59.9933 | 8 | 110.4692 | 4.3002 | 60.012 | 4.35 | 110.4524 | 7.9369 | 60.0205 | 8
110.4358 | 7.9427 | 60.006 | 8 | 110.4682 | 4.3066 | 59.993 | 4.35 | 110.5265 | 7.5386 | 59.9933 | 8 | 110.4775 | 4.3003 | 60.012 | 4.35 | 110.4607 | 7.9368 | 60.0205 | 8
110.4442 | 7.9427 | 60.006 | 8 | 110.4765 | 4.3064 | 59.993 | 4.35 | 110.5348 | 7.542 | 59.9933 | 8 | 110.4858 | 4.3003 | 60.012 | 4.35 | 110.469 | 7.9367 | 60.0205 | 8
110.4525 | 7.9427 | 60.006 | 8 | 110.4849 | 4.3061 | 59.993 | 4.35 | 110.5431 | 7.5454 | 59.9933 | 8 | 110.4944 | 4.3003 | 60.011 | 4.35 | 110.4773 | 7.9366 | 60.0205 | 8
110.4609 | 7.9427 | 60.006 | 8 | 110.4932 | 4.3058 | 59.993 | 4.35 | 110.5515 | 7.5478 | 59.9933 | 8 | 110.5027 | 4.3003 | 60.0109 | 4.35 | 110.4856 | 7.9366 | 60.0205 | 8
110.4692 | 7.9427 | 60.006 | 8 | 110.5015 | 4.3056 | 59.993 | 4.35 | 110.5598 | 7.5502 | 59.9933 | 8 | 110.511 | 4.3002 | 60.0109 | 4.35 | 110.4939 | 7.9365 | 60.0205 | 8
110.4775 | 7.9427 | 60.006 | 8 | 110.5098 | 4.3053 | 59.993 | 4.35 | 110.5681 | 7.5518 | 59.9933 | 8 | 110.5193 | 4.3002 | 60.0109 | 4.35 | 110.5024 | 7.9364 | 60.0206 | 8
110.4858 | 7.9427 | 60.007 | 8 | 110.5182 | 4.305 | 59.993 | 4.35 | 110.5765 | 7.5535 | 59.9933 | 8 | 110.5276 | 4.3001 | 60.0108 | 4.35 | 110.5107 | 7.9363 | 60.0206 | 8
110.4942 | 7.9425 | 60.007 | 8 | 110.5265 | 4.3048 | 59.993 | 4.35 | 110.5848 | 7.5552 | 59.9933 | 8 | 110.5359 | 4.3001 | 60.0108 | 4.35 | 110.519 | 7.9362 | 60.0206 | 8
110.5025 | 7.9422 | 60.007 | 8 | 110.5349 | 4.3046 | 59.993 | 4.35 | 110.5931 | 7.5568 | 59.9933 | 8 | 110.5442 | 4.3001 | 60.0108 | 4.35 | 110.5273 | 7.9362 | 60.0206 | 8
110.5108 | 7.9419 | 60.0071 | 8 | 110.5432 | 4.3046 | 59.993 | 4.35 | 110.6014 | 7.5585 | 59.9933 | 8 | 110.5527 | 4.3 | 60.0107 | 4.35 | 110.5356 | 7.9363 | 60.0206 | 8
110.5192 | 7.9417 | 60.0071 | 8 | 110.5515 | 4.3046 | 59.993 | 4.35 | 110.6099 | 7.5602 | 59.9934 | 8 | 110.561 | 4.3 | 60.0107 | 4.35 | 110.5439 | 7.9363 | 60.0206 | 8
110.5275 | 7.9414 | 60.0071 | 8 | 110.5599 | 4.3042 | 59.993 | 4.35 | 110.6182 | 7.56 | 59.9934 | 8 | 110.5693 | 4.2999 | 60.0107 | 4.35 | 110.5522 | 7.9363 | 60.0207 | 8
110.5358 | 7.9411 | 60.0071 | 8 | 110.5682 | 4.3038 | 59.993 | 4.35 | 110.6265 | 7.5598 | 59.9934 | 8 | 110.5776 | 4.3 | 60.0106 | 4.35 | 110.5605 | 7.9363 | 60.0207 | 8
110.5442 | 7.9409 | 60.0071 | 8 | 110.5765 | 4.3034 | 59.993 | 4.35 | 110.6348 | 7.5596 | 59.9934 | 8 | 110.5859 | 4.3001 | 60.0106 | 4.35 | 110.5688 | 7.9363 | 60.0207 | 8
110.5525 | 7.9406 | 60.0071 | 8 | 110.5848 | 4.3031 | 59.993 | 4.35 | 110.6432 | 7.5595 | 59.9934 | 8 | 110.5942 | 4.3002 | 60.0106 | 4.35 | 110.5774 | 7.9358 | 60.0207 | 8
110.5608 | 7.9404 | 60.0072 | 8 | 110.5932 | 4.3026 | 59.993 | 4.35 | 110.6515 | 7.5592 | 59.9934 | 8 | 110.6025 | 4.3003 | 60.0105 | 4.35 | 110.5857 | 7.9353 | 60.0207 | 8
110.5692 | 7.9401 | 60.0072 | 8 | 110.6015 | 4.3021 | 59.993 | 4.35 | 110.6598 | 7.5588 | 59.9934 | 8 | 110.6111 | 4.3004 | 60.0105 | 4.35 | 110.594 | 7.9347 | 60.0207 | 8
110.5775 | 7.9401 | 60.0072 | 8 | 110.6099 | 4.3017 | 59.993 | 4.35 | 110.6681 | 7.5585 | 59.9934 | 8 | 110.6194 | 4.3005 | 60.0105 | 4.35 | 110.6023 | 7.9342 | 60.0208 | 8
110.5858 | 7.9401 | 60.0072 | 8 | 110.6182 | 4.3012 | 59.993 | 4.35 | 110.6765 | 7.5582 | 59.9934 | 8 | 110.6277 | 4.3006 | 60.0104 | 4.35 | 110.6106 | 7.9335 | 60.0208 | 8
110.5942 | 7.9401 | 60.0072 | 8 | 110.6265 | 4.3006 | 59.993 | 4.35 | 110.6848 | 7.5579 | 59.9934 | 8 | 110.636 | 4.3006 | 60.0104 | 4.35 | 110.6189 | 7.9329 | 60.0208 | 8
110.6025 | 7.9401 | 60.0072 | 8 | 110.6349 | 4.3 | 59.993 | 4.35 | 110.6931 | 7.5576 | 59.9934 | 8 | 110.6443 | 4.3007 | 60.0104 | 4.35 | 110.6272 | 7.9322 | 60.0208 | 8
110.6108 | 7.9401 | 60.0073 | 8 | 110.6432 | 4.2997 | 59.993 | 4.35 | 110.7014 | 7.5574 | 59.9934 | 8 | 110.6526 | 4.3008 | 60.0103 | 4.35 | 110.6355 | 7.9315 | 60.0208 | 8
110.6191 | 7.9401 | 60.0073 | 8 | 110.6516 | 4.2993 | 59.993 | 4.35 | 110.7098 | 7.5573 | 59.9935 | 8 | 110.6609 | 4.3008 | 60.0103 | 4.35 | 110.644 | 7.9309 | 60.0208 | 8
110.6275 | 7.9398 | 60.0073 | 8 | 110.6599 | 4.299 | 59.993 | 4.35 | 110.7181 | 7.5572 | 59.9935 | 8 | 110.6692 | 4.3008 | 60.0103 | 4.35 | 110.6523 | 7.9302 | 60.0209 | 8
110.6358 | 7.9395 | 60.0073 | 8 | 110.6682 | 4.2987 | 59.993 | 4.35 | 110.7264 | 7.557 | 59.9935 | 8 | 110.6777 | 4.3007 | 60.0102 | 4.35 | 110.6606 | 7.9296 | 60.0209 | 8
110.6441 | 7.9392 | 60.0073 | 8 | 110.6765 | 4.2985 | 59.993 | 4.35 | 110.7347 | 7.557 | 59.9935 | 8 | 110.686 | 4.3007 | 60.0102 | 4.35 | 110.6689 | 7.9289 | 60.0209 | 8
110.6525 | 7.9389 | 60.0073 | 8 | 110.6849 | 4.2982 | 59.993 | 4.35 | 110.7432 | 7.557 | 59.9935 | 8 | 110.6943 | 4.3006 | 60.0102 | 4.35 | 110.6772 | 7.9283 | 60.0209 | 8
110.6608 | 7.9386 | 60.0074 | 8 | 110.6932 | 4.298 | 59.993 | 4.35 | 110.7515 | 7.557 | 59.9935 | 8 | 110.7026 | 4.3006 | 60.0101 | 4.35 | 110.6855 | 7.9277 | 60.0209 | 8
110.6691 | 7.9383 | 60.0074 | 8 | 110.7015 | 4.2978 | 59.993 | 4.35 | 110.7598 | 7.557 | 59.9935 | 8 | 110.7109 | 4.3005 | 60.0101 | 4.35 | 110.6938 | 7.927 | 60.0209 | 8
110.6775 | 7.938 | 60.0074 | 8 | 110.7098 | 4.2977 | 59.993 | 4.35 | 110.7682 | 7.557 | 59.9935 | 8 | 110.7192 | 4.3005 | 60.0101 | 4.35 | 110.7021 | 7.9264 | 60.021 | 8
110.6858 | 7.9377 | 60.0074 | 8 | 110.7182 | 4.2976 | 59.993 | 4.35 | 110.7765 | 7.557 | 59.9935 | 8 | 110.7275 | 4.3004 | 60.01 | 4.35 | 110.7104 | 7.9259 | 60.021 | 8
110.6941 | 7.9374 | 60.0074 | 8 | 110.7266 | 4.2976 | 59.993 | 4.35 | 110.7848 | 7.557 | 59.9935 | 8 | 110.7361 | 4.3004 | 60.01 | 4.35 | 110.719 | 7.9255 | 60.021 | 8
110.7025 | 7.9371 | 60.0074 | 8 | 110.7349 | 4.2976 | 59.993 | 4.35 | 110.7931 | 7.557 | 59.9935 | 8 | 110.7444 | 4.3003 | 60.01 | 4.35 | 110.7273 | 7.925 | 60.023 | 8
110.7108 | 7.9371 | 60.0075 | 8 | 110.7432 | 4.2976 | 59.993 | 4.35 | 110.8015 | 7.557 | 59.9935 | 8 | 110.7527 | 4.3003 | 60.0099 | 4.35 | 110.7356 | 7.9245 | 60.023 | 8
110.7191 | 7.9371 | 60.0075 | 8 | 110.7515 | 4.2975 | 59.993 | 4.35 | 110.8098 | 7.557 | 59.9936 | 8 | 110.761 | 4.3003 | 60.0099 | 4.35 | 110.7439 | 7.9247 | 60.023 | 8
110.7275 | 7.9371 | 60.0075 | 8 | 110.7599 | 4.2975 | 59.993 | 4.35 | 110.8181 | 7.557 | 59.9936 | 8 | 110.7693 | 4.3003 | 60.0099 | 4.35 | 110.7522 | 7.9248 | 60.023 | 8
110.7358 | 7.9371 | 60.0075 | 8 | 110.7682 | 4.2974 | 59.993 | 4.35 | 110.8264 | 7.557 | 59.9936 | 8 | 110.7776 | 4.3003 | 60.0098 | 4.35 | 110.7605 | 7.925 | 60.023 | 8
110.7441 | 7.9371 | 60.0075 | 8 | 110.7766 | 4.2974 | 59.993 | 4.35 | 110.8348 | 7.5573 | 59.9936 | 8 | 110.7859 | 4.3003 | 60.0098 | 4.35 | 110.7688 | 7.9251 | 60.023 | 8
110.7524 | 7.9371 | 60.0075 | 8 | 110.7849 | 4.2973 | 59.993 | 4.35 | 110.8431 | 7.5576 | 59.9936 | 8 | 110.7944 | 4.3003 | 60.0098 | 4.35 | 110.7771 | 7.9257 | 60.0231 | 8
110.7608 | 7.9371 | 60.0076 | 8 | 110.7932 | 4.2972 | 59.993 | 4.35 | 110.8514 | 7.5579 | 59.9936 | 8 | 110.8027 | 4.3003 | 60.0097 | 4.35 | 110.7854 | 7.9263 | 60.0231 | 8
110.7691 | 7.9371 | 60.0076 | 8 | 110.8016 | 4.2972 | 59.993 | 4.35 | 110.8597 | 7.5582 | 59.9936 | 8 | 110.811 | 4.3003 | 60.0097 | 4.35 | 110.7939 | 7.9267 | 60.0231 | 8
110.7774 | 7.9371 | 60.0076 | 8 | 110.8099 | 4.2971 | 59.993 | 4.35 | 110.8682 | 7.5586 | 59.9936 | 8 | 110.8193 | 4.3003 | 60.0097 | 4.35 | 110.8022 | 7.9272 | 60.0231 | 8
110.7858 | 7.9371 | 60.0076 | 8 | 110.8182 | 4.2971 | 59.993 | 4.35 | 110.8765 | 7.5589 | 59.9936 | 8 | 110.8276 | 4.3003 | 60.0096 | 4.35 | 110.8105 | 7.9277 | 60.0231 | 8
110.7941 | 7.9371 | 60.0076 | 8 | 110.8265 | 4.2972 | 59.993 | 4.35 | 110.8848 | 7.5592 | 59.9936 | 8 | 110.8359 | 4.3003 | 60.0096 | 4.35 | 110.8188 | 7.9282 | 60.0231 | 8
110.8024 | 7.9371 | 60.0076 | 8 | 110.8349 | 4.2974 | 59.993 | 4.35 | 110.8931 | 7.5595 | 59.9936 | 8 | 110.8442 | 4.3003 | 60.0096 | 4.35 | 110.8271 | 7.9286 | 60.0231 | 8
110.8108 | 7.9371 | 60.0077 | 8 | 110.8432 | 4.2976 | 59.993 | 4.35 | 110.9015 | 7.5598 | 59.9936 | 8 | 110.8528 | 4.3003 | 60.0095 | 4.35 | 110.8354 | 7.9291 | 60.0231 | 8
110.8191 | 7.9371 | 60.0077 | 8 | 110.8516 | 4.2979 | 59.993 | 4.35 | 110.9098 | 7.5601 | 59.9937 | 8 | 110.8611 | 4.3003 | 60.0095 | 4.35 | 110.8438 | 7.9296 | 60.0231 | 8
110.8274 | 7.9371 | 60.0077 | 8 | 110.8599 | 4.2985 | 59.993 | 4.35 | 110.9181 | 7.5601 | 59.9937 | 8 | 110.8694 | 4.3003 | 60.0095 | 4.35 | 110.8521 | 7.9301 | 60.0231 | 8
110.8358 | 7.9371 | 60.0077 | 8 | 110.8682 | 4.2991 | 59.993 | 4.35 | 110.9264 | 7.5601 | 59.9937 | 8 | 110.8777 | 4.3003 | 60.0094 | 4.35 | 110.8604 | 7.9302 | 60.0231 | 8
110.8441 | 7.9371 | 60.0077 | 8 | 110.8765 | 4.2997 | 59.993 | 4.35 | 110.9348 | 7.5602 | 59.9937 | 8 | 110.886 | 4.3003 | 60.0094 | 4.35 | 110.8689 | 7.9302 | 60.0231 | 8
110.8524 | 7.9371 | 60.0077 | 8 | 110.8849 | 4.3003 | 59.993 | 4.35 | 110.9431 | 7.5603 | 59.9937 | 8 | 110.8943 | 4.3003 | 60.0094 | 4.35 | 110.8772 | 7.9303 | 60.0232 | 8
110.8608 | 7.9371 | 60.0078 | 8 | 110.8932 | 4.3009 | 59.993 | 4.35 | 110.9514 | 7.5604 | 59.9937 | 8 | 110.9026 | 4.3003 | 60.0093 | 4.35 | 110.8855 | 7.9304 | 60.0232 | 8
110.8691 | 7.9371 | 60.0078 | 8 | 110.9016 | 4.3016 | 59.993 | 4.35 | 110.9597 | 7.5605 | 59.9937 | 8 | 110.9111 | 4.3003 | 60.0093 | 4.35 | 110.8938 | 7.9305 | 60.0232 | 8
110.8774 | 7.9371 | 60.0078 | 8 | 110.9099 | 4.302 | 59.993 | 4.35 | 110.9681 | 7.5605 | 59.9937 | 8 | 110.9194 | 4.3003 | 60.0093 | 4.35 | 110.9021 | 7.9306 | 60.0232 | 8
110.8857 | 7.9371 | 60.0078 | 8 | 110.9182 | 4.3025 | 59.993 | 4.35 | 110.9764 | 7.5605 | 59.9937 | 8 | 110.9277 | 4.3003 | 60.0092 | 4.35 | 110.9104 | 7.9306 | 60.0232 | 8
110.8941 | 7.9371 | 60.0078 | 8 | 110.9266 | 4.3028 | 59.993 | 4.35 | 110.9847 | 7.5605 | 59.9937 | 8 | 110.936 | 4.3003 | 60.0092 | 4.35 | 110.9187 | 7.9306 | 60.0232 | 8
110.9024 | 7.9371 | 60.0078 | 8 | 110.9349 | 4.3032 | 59.993 | 4.35 | 110.993 | 7.5606 | 59.9937 | 8 | 110.9443 | 4.3003 | 60.0092 | 4.35 | 110.927 | 7.9306 | 60.0232 | 8
110.9107 | 7.9371 | 60.0079 | 8 | 110.9432 | 4.3032 | 59.993 | 4.35 | 111.0015 | 7.5606 | 59.9937 | 8 | 110.9526 | 4.3003 | 60.0091 | 4.35 | 110.9355 | 7.9307 | 60.0232 | 8
110.9191 | 7.9371 | 60.0079 | 8 | 110.9515 | 4.3032 | 59.993 | 4.35 | 111.0098 | 7.5606 | 59.9938 | 8 | 110.9609 | 4.3003 | 60.0091 | 4.35 | 110.9438 | 7.9307 | 60.0232 | 8
110.9274 | 7.9371 | 60.0079 | 8 | 110.9599 | 4.3032 | 59.993 | 4.35 | 111.0181 | 7.5605 | 59.9938 | 8 | 110.9692 | 4.3003 | 60.0091 | 4.35 | 110.9521 | 7.9307 | 60.0232 | 8
110.9357 | 7.9371 | 60.0079 | 8 | 110.9682 | 4.3032 | 59.993 | 4.35 | 111.0264 | 7.5604 | 59.9938 | 8 | 110.9778 | 4.3003 | 60.009 | 4.35 | 110.9604 | 7.9308 | 60.0232 | 8
110.9441 | 7.9369 | 60.0079 | 8 | 110.9766 | 4.3032 | 59.993 | 4.35 | 111.0348 | 7.5603 | 59.9938 | 8 | 110.9861 | 4.3003 | 60.009 | 4.35 | 110.9688 | 7.9308 | 60.0232 | 8
110.9524 | 7.9368 | 60.0079 | 8 | 110.9849 | 4.3032 | 59.993 | 4.35 | 111.0431 | 7.5603 | 59.9938 | 8 | 110.9944 | 4.3003 | 60.009 | 4.35 | 110.9771 | 7.9306 | 60.0233 | 8
110.9607 | 7.9367 | 60.008 | 8 | 110.9932 | 4.3032 | 59.993 | 4.35 | 111.0514 | 7.5602 | 59.9938 | 8 | 111.0027 | 4.3003 | 60.0089 | 4.35 | 110.9854 | 7.9305 | 60.0233 | 8
110.969 | 7.9365 | 60.008 | 8 | 111.0016 | 4.3032 | 59.993 | 4.35 | 111.0597 | 7.5602 | 59.9938 | 8 | 111.011 | 4.3003 | 60.0089 | 4.35 | 110.9937 | 7.9302 | 60.0233 | 8
110.9774 | 7.9364 | 60.008 | 8 | 111.0099 | 4.3031 | 59.993 | 4.35 | 111.0681 | 7.5602 | 59.9938 | 8 | 111.0193 | 4.3003 | 60.0089 | 4.35 | 111.002 | 7.93 | 60.0233 | 8
110.9857 | 7.9362 | 60.008 | 8 | 111.0182 | 4.303 | 59.993 | 4.35 | 111.0764 | 7.5602 | 59.9938 | 8 | 111.0276 | 4.3003 | 60.0088 | 4.35 | 111.0105 | 7.9296 | 60.0233 | 8
110.994 | 7.9363 | 60.008 | 8 | 111.0266 | 4.303 | 59.993 | 4.35 | 111.0847 | 7.5602 | 59.9938 | 8 | 111.0361 | 4.3003 | 60.0088 | 4.35 | 111.0188 | 7.9293 | 60.0233 | 8
111.0024 | 7.9364 | 60.008 | 8 | 111.0349 | 4.3029 | 59.993 | 4.35 | 111.093 | 7.5602 | 59.9938 | 8 | 111.0444 | 4.3003 | 60.0088 | 4.35 | 111.0271 | 7.929 | 60.0233 | 8
111.0107 | 7.9364 | 60.0081 | 8 | 111.0432 | 4.3028 | 59.993 | 4.35 | 111.1014 | 7.5603 | 59.9938 | 8 | 111.0527 | 4.3003 | 60.0087 | 4.35 | 111.0354 | 7.9287 | 60.0233 | 8
111.019 | 7.9365 | 60.0081 | 8 | 111.0516 | 4.3028 | 59.993 | 4.35 | 111.1097 | 7.5605 | 59.9939 | 8 | 111.061 | 4.3003 | 60.0087 | 4.35 | 111.0437 | 7.9284 | 60.0233 | 8
111.0274 | 7.9367 | 60.0081 | 8 | 111.0599 | 4.3027 | 59.993 | 4.35 | 111.118 | 7.5606 | 59.9939 | 8 | 111.0693 | 4.3003 | 60.0087 | 4.35 | 111.052 | 7.9281 | 60.0233 | 8
111.0357 | 7.9369 | 60.0081 | 8 | 111.0682 | 4.3026 | 59.993 | 4.35 | 111.1265 | 7.5607 | 59.9939 | 8 | 111.0776 | 4.3003 | 60.0086 | 4.35 | 111.0603 | 7.9289 | 60.0233 | 8
111.044 | 7.9371 | 60.0081 | 8 | 111.0766 | 4.3026 | 59.993 | 4.35 | 111.1348 | 7.5607 | 59.9939 | 8 | 111.0859 | 4.3003 | 60.0086 | 4.35 | 111.0686 | 7.9297 | 60.0233 | 8
111.0524 | 7.9373 | 60.0081 | 8 | 111.0849 | 4.3025 | 59.993 | 4.35 | 111.1431 | 7.5607 | 59.9939 | 8 | 111.0945 | 4.3003 | 60.0086 | 4.35 | 111.0769 | 7.9306 | 60.0234 | 8
111.0607 | 7.9375 | 60.0082 | 8 | 111.0933 | 4.3024 | 59.993 | 4.35 | 111.1514 | 7.5608 | 59.9939 | 8 | 111.1028 | 4.3003 | 60.0085 | 4.35 | 111.0854 | 7.9316 | 60.0234 | 8
111.069 | 7.9377 | 60.0082 | 8 | 111.1016 | 4.3022 | 59.993 | 4.35 | 111.1598 | 7.5608 | 59.9939 | 8 | 111.1111 | 4.3003 | 60.0085 | 4.35 | 111.0938 | 7.9326 | 60.0234 | 8
111.0774 | 7.9376 | 60.0082 | 8 | 111.1099 | 4.3021 | 59.993 | 4.35 | 111.1681 | 7.5606 | 59.9939 | 8 | 111.1194 | 4.3003 | 60.0085 | 4.35 | 111.1021 | 7.9336 | 60.0234 | 8
111.0857 | 7.9376 | 60.0082 | 8 | 111.1182 | 4.302 | 59.993 | 4.35 | 111.1764 | 7.5604 | 59.9939 | 8 | 111.1277 | 4.3003 | 60.0084 | 4.35 | 111.1104 | 7.9346 | 60.0234 | 8
111.094 | 7.9376 | 60.0082 | 8 | 111.1266 | 4.3018 | 59.993 | 4.35 | 111.1847 | 7.56 | 59.9939 | 8 | 111.136 | 4.3003 | 60.0084 | 4.35 | 111.1187 | 7.9356 | 60.0234 | 8
111.1023 | 7.9376 | 60.0082 | 8 | 111.1349 | 4.3017 | 59.993 | 4.35 | 111.1931 | 7.5597 | 59.9939 | 8 | 111.1443 | 4.3003 | 60.0084 | 4.35 | 111.127 | 7.9366 | 60.0234 | 8
111.1107 | 7.9376 | 60.0083 | 8 | 111.1432 | 4.3016 | 59.993 | 4.35 | 111.2014 | 7.5605 | 59.9939 | 8 | 111.1528 | 4.3003 | 60.0083 | 4.35 | 111.1353 | 7.9375 | 60.0234 | 8
111.119 | 7.9376 | 60.0083 | 8 | 111.1516 | 4.3014 | 59.993 | 4.35 | 111.2097 | 7.5613 | 59.994 | 8 | 111.1611 | 4.3003 | 60.0083 | 4.35 | 111.1436 | 7.9376 | 60.0234 | 8
111.1273 | 7.9376 | 60.0083 | 8 | 111.1599 | 4.3013 | 59.993 | 4.35 | 111.218 | 7.5622 | 59.994 | 8 | 111.1694 | 4.3003 | 60.0083 | 4.35 | 111.1521 | 7.9377 | 60.0234 | 8
111.1357 | 7.9376 | 60.0083 | 8 | 111.1683 | 4.3012 | 59.993 | 4.35 | 111.2264 | 7.5631 | 59.994 | 8 | 111.1777 | 4.3003 | 60.0082 | 4.35 | 111.1604 | 7.9379 | 60.0234 | 8
111.144 | 7.9376 | 60.0083 | 8 | 111.1766 | 4.3012 | 59.993 | 4.35 | 111.2347 | 7.564 | 59.994 | 8 | 111.186 | 4.3003 | 60.0082 | 4.35 | 111.1687 | 7.9382 | 60.0234 | 8
111.1523 | 7.9376 | 60.0083 | 8 | 111.1849 | 4.3012 | 59.993 | 4.35 | 111.243 | 7.5649 | 59.994 | 8 | 111.1943 | 4.3003 | 60.0082 | 4.35 | 111.177 | 7.9391 | 60.0235 | 8
111.1607 | 7.9376 | 60.0084 | 8 | 111.1932 | 4.3012 | 59.993 | 4.35 | 111.2513 | 7.5661 | 59.994 | 8 | 111.2026 | 4.3003 | 60.0081 | 4.35 | 111.1853 | 7.94 | 60.0235 | 8
111.169 | 7.9376 | 60.0084 | 8 | 111.2016 | 4.3012 | 59.993 | 4.35 | 111.2598 | 7.5673 | 59.995 | 8 | 111.2112 | 4.3003 | 60.0081 | 4.35 | 111.1936 | 7.941 | 60.0235 | 8
111.1773 | 7.9376 | 60.0084 | 8 | 111.2099 | 4.3013 | 59.993 | 4.35 | 111.2681 | 7.5686 | 59.995 | 8 | 111.2195 | 4.3003 | 60.0081 | 4.35 | 111.2019 | 7.9419 | 60.0235 | 8
111.1857 | 7.9376 | 60.0084 | 8 | 111.2183 | 4.3015 | 59.993 | 4.35 | 111.2764 | 7.5698 | 59.995 | 8 | 111.2278 | 4.3003 | 60.008 | 4.35 | 111.2102 | 7.9428 | 60.0235 | 8
111.194 | 7.9377 | 60.0084 | 8 | 111.2266 | 4.3017 | 59.993 | 4.35 | 111.2847 | 7.5699 | 59.995 | 8 | 111.2361 | 4.3003 | 60.008 | 4.35 | 111.2185 | 7.9438 | 60.0235 | 8
111.2023 | 7.9378 | 60.0084 | 8 | 111.2349 | 4.3019 | 59.993 | 4.35 | 111.2931 | 7.57 | 59.995 | 8 | 111.2444 | 4.3003 | 60.008 | 4.35 | 111.2271 | 7.9446 | 60.0235 | 8
111.2107 | 7.9379 | 60.0085 | 8 | 111.2432 | 4.3021 | 59.993 | 4.35 | 111.3014 | 7.5701 | 59.995 | 8 | 111.2527 | 4.3003 | 60.0079 | 4.35 | 111.2354 | 7.9454 | 60.0235 | 8
111.219 | 7.938 | 60.0085 | 8 | 111.2516 | 4.3022 | 59.993 | 4.35 | 111.3097 | 7.5702 | 59.9951 | 8 | 111.261 | 4.3002 | 60.0079 | 4.35 | 111.2437 | 7.946 | 60.0235 | 8
111.2273 | 7.9381 | 60.0085 | 8 | 111.2599 | 4.3024 | 59.993 | 4.35 | 111.318 | 7.5703 | 59.9951 | 8 | 111.2695 | 4.3002 | 60.0079 | 4.35 | 111.252 | 7.9466 | 60.0235 | 8
111.2356 | 7.9382 | 60.0085 | 8 | 111.2682 | 4.3026 | 59.993 | 4.35 | 111.3264 | 7.5704 | 59.9951 | 8 | 111.2778 | 4.3002 | 60.0078 | 4.35 | 111.2603 | 7.9464 | 60.0235 | 8
111.244 | 7.9383 | 60.0085 | 8 | 111.2766 | 4.3028 | 59.993 | 4.35 | 111.3347 | 7.5718 | 59.9951 | 8 | 111.2861 | 4.3003 | 60.0078 | 4.35 | 111.2686 | 7.9462 | 60.0235 | 8
111.2523 | 7.9384 | 60.0085 | 8 | 111.2849 | 4.303 | 59.993 | 4.35 | 111.343 | 7.5733 | 59.9951 | 8 | 111.2944 | 4.3003 | 60.0078 | 4.35 | 111.2769 | 7.946 | 60.0236 | 8
111.2606 | 7.9385 | 60.0086 | 8 | 111.2933 | 4.3027 | 59.993 | 4.35 | 111.3513 | 7.5747 | 59.9951 | 8 | 111.3027 | 4.3003 | 60.0077 | 4.35 | 111.2852 | 7.9459 | 60.0236 | 8
111.269 | 7.9386 | 60.0086 | 8 | 111.3016 | 4.3024 | 59.993 | 4.35 | 111.3597 | 7.5761 | 59.9951 | 8 | 111.311 | 4.3003 | 60.0077 | 4.35 | 111.2937 | 7.9458 | 60.0236 | 8
111.2773 | 7.9386 | 60.0086 | 8 | 111.3099 | 4.3019 | 59.993 | 4.35 | 111.368 | 7.5776 | 59.9951 | 8 | 111.3193 | 4.3003 | 60.0077 | 4.35 | 111.302 | 7.9456 | 60.0236 | 8
111.2856 | 7.9386 | 60.0086 | 8 | 111.3182 | 4.3013 | 59.993 | 4.35 | 111.3763 | 7.579 | 59.9951 | 8 | 111.3279 | 4.3003 | 60.0076 | 4.35 | 111.3103 | 7.9456 | 60.0236 | 8
111.294 | 7.9385 | 60.0086 | 8 | 111.3266 | 4.3007 | 59.993 | 4.35 | 111.3846 | 7.5804 | 59.9951 | 8 | 111.3362 | 4.3003 | 60.0076 | 4.35 | 111.3186 | 7.9456 | 60.0236 | 8
111.3023 | 7.9384 | 60.0086 | 8 | 111.3349 | 4.3001 | 59.993 | 4.35 | 111.3931 | 7.5819 | 59.9951 | 8 | 111.3445 | 4.3004 | 60.0076 | 4.35 | 111.3269 | 7.9456 | 60.0236 | 8
111.3106 | 7.9383 | 60.0087 | 8 | 111.3433 | 4.2995 | 59.993 | 4.35 | 111.4014 | 7.5843 | 59.9951 | 8 | 111.3528 | 4.3004 | 60.0075 | 4.35 | 111.3352 | 7.9456 | 60.0236 | 8
111.3189 | 7.9382 | 60.0087 | 8 | 111.3516 | 4.2989 | 59.993 | 4.35 | 111.4097 | 7.5868 | 59.9952 | 8 | 111.3611 | 4.3004 | 60.0075 | 4.35 | 111.3435 | 7.9456 | 60.0236 | 8
111.3273 | 7.9381 | 60.0087 | 8 | 111.3599 | 4.2983 | 59.993 | 4.35 | 111.418 | 7.5876 | 59.9952 | 8 | 111.3694 | 4.3004 | 60.0075 | 4.35 | 111.3518 | 7.9456 | 60.0236 | 8
111.3356 | 7.938 | 60.0087 | 8 | 111.3683 | 4.2977 | 59.993 | 4.35 | 111.4264 | 7.5885 | 59.9952 | 8 | 111.3777 | 4.3004 | 60.0074 | 4.35 | 111.3601 | 7.9456 | 60.0236 | 8
111.3439 | 7.9378 | 60.0087 | 8 | 111.3766 | 4.2974 | 59.993 | 4.35 | 111.4347 | 7.5893 | 59.9952 | 8 | 111.386 | 4.3004 | 60.0074 | 4.35 | 111.3687 | 7.9455 | 60.0236 | 8
111.3523 | 7.9377 | 60.0087 | 8 | 111.3849 | 4.2971 | 59.993 | 4.35 | 111.443 | 7.5902 | 59.9952 | 8 | 111.3945 | 4.3004 | 60.0074 | 4.35 | 111.377 | 7.9455 | 60.0237 | 8
111.3606 | 7.9376 | 60.0088 | 8 | 111.3932 | 4.2971 | 59.993 | 4.35 | 111.4513 | 7.591 | 59.9952 | 8 | 111.4028 | 4.3005 | 60.0073 | 4.35 | 111.3853 | 7.9454 | 60.0237 | 8
111.3689 | 7.9374 | 60.0088 | 8 | 111.4016 | 4.2971 | 59.993 | 4.35 | 111.4597 | 7.5919 | 59.9952 | 8 | 111.4111 | 4.3005 | 60.0073 | 4.35 | 111.3936 | 7.9455 | 60.0237 | 8
111.3773 | 7.9374 | 60.0088 | 8 | 111.4099 | 4.2971 | 59.993 | 4.35 | 111.468 | 7.5927 | 59.9952 | 8 | 111.4194 | 4.3006 | 60.0073 | 4.35 | 111.4019 | 7.9456 | 60.0237 | 8
111.3856 | 7.9374 | 60.0088 | 8 | 111.4183 | 4.2971 | 59.993 | 4.35 | 111.4763 | 7.5936 | 59.9952 | 8 | 111.4277 | 4.3006 | 60.0072 | 4.35 | 111.4102 | 7.9457 | 60.0237 | 8
111.3939 | 7.9374 | 60.0088 | 8 | 111.4266 | 4.2971 | 59.993 | 4.35 | 111.4846 | 7.5934 | 59.9952 | 8 | 111.436 | 4.3005 | 60.0072 | 4.35 | 111.4185 | 7.9457 | 60.0237 | 8
111.4023 | 7.9374 | 60.0088 | 8 | 111.4349 | 4.2971 | 59.993 | 4.35 | 111.493 | 7.5933 | 59.9952 | 8 | 111.4443 | 4.3005 | 60.0072 | 4.35 | 111.4268 | 7.9458 | 60.0237 | 8
111.4106 | 7.9372 | 60.0089 | 8 | 111.4433 | 4.2971 | 59.993 | 4.35 | 111.5013 | 7.5934 | 59.9952 | 8 | 111.4529 | 4.3005 | 60.0071 | 4.35 | 111.4353 | 7.9459 | 60.0237 | 8
111.4189 | 7.937 | 60.0089 | 8 | 111.4516 | 4.2971 | 59.993 | 4.35 | 111.5096 | 7.5936 | 59.9953 | 8 | 111.4612 | 4.3005 | 60.0071 | 4.35 | 111.4436 | 7.9459 | 60.0237 | 8
111.4273 | 7.9373 | 60.0089 | 8 | 111.46 | 4.2971 | 59.993 | 4.35 | 111.5179 | 7.5937 | 59.9953 | 8 | 111.4695 | 4.3005 | 60.0071 | 4.35 | 111.4519 | 7.946 | 60.0237 | 8
111.4356 | 7.9375 | 60.0089 | 8 | 111.4683 | 4.2971 | 59.993 | 4.35 | 111.5264 | 7.5939 | 59.9953 | 8 | 111.4778 | 4.3005 | 60.007 | 4.35 | 111.4602 | 7.9461 | 60.0237 | 8
111.4439 | 7.9377 | 60.0089 | 8 | 111.4766 | 4.2973 | 59.993 | 4.35 | 111.5347 | 7.594 | 59.9953 | 8 | 111.4861 | 4.3004 | 60.007 | 4.35 | 111.4685 | 7.9462 | 60.0237 | 8
111.4522 | 7.9379 | 60.0089 | 8 | 111.4849 | 4.2976 | 59.993 | 4.35 | 111.543 | 7.5942 | 59.9953 | 8 | 111.4944 | 4.3004 | 60.007 | 4.35 | 111.4768 | 7.9462 | 60.0238 | 8
111.4606 | 7.9381 | 60.009 | 8 | 111.4933 | 4.2979 | 59.993 | 4.35 | 111.5513 | 7.5943 | 59.9953 | 8 | 111.5027 | 4.3003 | 60.0069 | 4.35 | 111.4851 | 7.9461 | 60.0238 | 8
111.4689 | 7.9382 | 60.009 | 8 | 111.5016 | 4.2981 | 59.993 | 4.35 | 111.5597 | 7.5945 | 59.9953 | 8 | 111.5112 | 4.3002 | 60.0069 | 4.35 | 111.4934 | 7.9461 | 60.0238 | 8
111.4772 | 7.9384 | 60.009 | 8 | 111.5099 | 4.2984 | 59.993 | 4.35 | 111.568 | 7.5946 | 59.9953 | 8 | 111.5195 | 4.3002 | 60.0068 | 4.35 | 111.502 | 7.9461 | 60.0238 | 8
111.4856 | 7.9385 | 60.007 | 8 | 111.5183 | 4.2987 | 59.993 | 4.35 | 111.5763 | 7.5948 | 59.9953 | 8 | 111.5278 | 4.3001 | 60.0068 | 4.35 | 111.5103 | 7.9461 | 60.0238 | 8
111.4939 | 7.9389 | 60.007 | 8 | 111.5266 | 4.2994 | 59.993 | 4.35 | 111.5846 | 7.5948 | 59.9953 | 8 | 111.5361 | 4.3001 | 60.0068 | 4.35 | 111.5186 | 7.9461 | 60.0238 | 8
111.5022 | 7.9393 | 60.007 | 8 | 111.535 | 4.3001 | 59.993 | 4.35 | 111.593 | 7.5949 | 59.9953 | 8 | 111.5444 | 4.3 | 60.0067 | 4.35 | 111.5269 | 7.9461 | 60.0238 | 8
111.5106 | 7.9392 | 60.0071 | 8 | 111.5433 | 4.3008 | 59.993 | 4.35 | 111.6013 | 7.595 | 59.9953 | 8 | 111.5527 | 4.2999 | 60.0067 | 4.35 | 111.5352 | 7.9461 | 60.0238 | 8
111.5189 | 7.9391 | 60.0071 | 8 | 111.5516 | 4.3015 | 59.993 | 4.35 | 111.6096 | 7.5951 | 59.9954 | 8 | 111.561 | 4.2998 | 60.0066 | 4.35 | 111.5435 | 7.9461 | 60.0238 | 8
111.5272 | 7.939 | 60.0071 | 8 | 111.5599 | 4.3019 | 59.993 | 4.35 | 111.6179 | 7.5952 | 59.9954 | 8 | 111.5696 | 4.2998 | 60.0066 | 4.35 | 111.5518 | 7.9461 | 60.0238 | 8
111.5356 | 7.9389 | 60.0071 | 8 | 111.5683 | 4.3023 | 59.993 | 4.35 | 111.6263 | 7.5953 | 59.9954 | 8 | 111.5779 | 4.2997 | 60.0065 | 4.35 | 111.5601 | 7.9461 | 60.0238 | 8
111.5439 | 7.9388 | 60.0071 | 8 | 111.5766 | 4.3027 | 59.993 | 4.35 | 111.6346 | 7.5953 | 59.9954 | 8 | 111.5862 | 4.2997 | 60.0065 | 4.35 | 111.5684 | 7.9461 | 60.0238 | 8
111.5522 | 7.9387 | 60.0071 | 8 | 111.585 | 4.3031 | 59.993 | 4.35 | 111.6429 | 7.5954 | 59.9954 | 8 | 111.5945 | 4.2997 | 60.0065 | 4.35 | 111.5769 | 7.9461 | 60.0239 | 8
111.5606 | 7.9386 | 60.0072 | 8 | 111.5933 | 4.3035 | 59.993 | 4.35 | 111.6512 | 7.5955 | 59.9954 | 8 | 111.6028 | 4.2997 | 60.0064 | 4.35 | 111.5852 | 7.9461 | 60.0239 | 8
111.5689 | 7.9385 | 60.0072 | 8 | 111.6016 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.6597 | 7.5956 | 59.9954 | 8 | 111.6111 | 4.2996 | 60.0064 | 4.35 | 111.5935 | 7.9461 | 60.0239 | 8
111.5772 | 7.9384 | 60.0072 | 8 | 111.61 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.668 | 7.5956 | 59.9954 | 8 | 111.6194 | 4.2996 | 60.0063 | 4.35 | 111.6018 | 7.9461 | 60.0239 | 8
111.5855 | 7.9383 | 60.0072 | 8 | 111.6183 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.6763 | 7.5956 | 59.9954 | 8 | 111.6279 | 4.2996 | 60.0063 | 4.35 | 111.6101 | 7.9461 | 60.0239 | 8
111.5939 | 7.9381 | 60.0072 | 8 | 111.6266 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.6847 | 7.5956 | 59.9954 | 8 | 111.6362 | 4.2996 | 60.0063 | 4.35 | 111.6184 | 7.9461 | 60.0239 | 8
111.6022 | 7.9378 | 60.0072 | 8 | 111.6349 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.693 | 7.5956 | 59.9954 | 8 | 111.6445 | 4.2996 | 60.0062 | 4.35 | 111.6267 | 7.9461 | 60.0239 | 8
111.6105 | 7.9376 | 60.0073 | 8 | 111.6433 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.7013 | 7.5956 | 59.9954 | 8 | 111.6528 | 4.2996 | 60.0062 | 4.35 | 111.635 | 7.9461 | 60.0239 | 8
111.6189 | 7.9374 | 60.0073 | 8 | 111.6516 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.7096 | 7.5956 | 59.9955 | 8 | 111.6611 | 4.2996 | 60.0061 | 4.35 | 111.6436 | 7.9461 | 60.0239 | 8
111.6272 | 7.9373 | 60.0073 | 8 | 111.66 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.718 | 7.5956 | 59.9955 | 8 | 111.6694 | 4.2996 | 60.0061 | 4.35 | 111.6519 | 7.9461 | 60.0239 | 8
111.6355 | 7.9371 | 60.0073 | 8 | 111.6683 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.7263 | 7.5956 | 59.9955 | 8 | 111.6777 | 4.2996 | 60.0061 | 4.35 | 111.6602 | 7.9461 | 60.0239 | 8
111.6439 | 7.9369 | 60.0073 | 8 | 111.6766 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.7346 | 7.5956 | 59.9955 | 8 | 111.6863 | 4.2996 | 60.006 | 4.35 | 111.6685 | 7.9461 | 60.0239 | 8
111.6522 | 7.9367 | 60.0073 | 8 | 111.6849 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.7429 | 7.5956 | 59.9955 | 8 | 111.6946 | 4.2996 | 60.006 | 4.35 | 111.6768 | 7.9461 | 60.024 | 8
111.6605 | 7.9366 | 60.0074 | 8 | 111.6933 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.7513 | 7.5956 | 59.9955 | 8 | 111.7029 | 4.2996 | 60.0059 | 4.35 | 111.6851 | 7.9461 | 60.024 | 8
111.6688 | 7.9364 | 60.0074 | 8 | 111.7017 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.7596 | 7.5956 | 59.9955 | 8 | 111.7112 | 4.2996 | 60.0059 | 4.35 | 111.6934 | 7.9461 | 60.024 | 8
111.6772 | 7.9364 | 60.0074 | 8 | 111.71 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.7679 | 7.5959 | 59.9955 | 8 | 111.7195 | 4.2996 | 60.0058 | 4.35 | 111.7017 | 7.9461 | 60.024 | 8
111.6855 | 7.9364 | 60.0074 | 8 | 111.7183 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 111.7762 | 7.5962 | 59.9955 | 8 | 111.7278 | 4.2996 | 60.0058 | 4.35 | 111.7102 | 7.9461 | 60.024 | 8
111.6938 | 7.9364 | 60.0074 | 8 | 111.7266 | 4.304 | 59.993 | 4.35 | 111.7847 | 7.5965 | 59.9955 | 8 | 111.7361 | 4.2996 | 60.0058 | 4.35 | 111.7185 | 7.9461 | 60.024 | 8
111.7022 | 7.9364 | 60.0074 | 8 | 111.735 | 4.304 | 59.993 | 4.35 | 111.793 | 7.5968 | 59.9955 | 8 | 111.7446 | 4.2996 | 60.0057 | 4.35 | 111.7268 | 7.9461 | 60.024 | 8
111.7105 | 7.9365 | 60.0075 | 8 | 111.7433 | 4.3041 | 59.993 | 4.35 | 111.8013 | 7.5973 | 59.9955 | 8 | 111.7529 | 4.2996 | 60.0057 | 4.35 | 111.7351 | 7.9461 | 60.024 | 8
111.7188 | 7.9365 | 60.0075 | 8 | 111.7516 | 4.3041 | 59.993 | 4.35 | 111.8096 | 7.5977 | 59.9956 | 8 | 111.7612 | 4.2996 | 60.0056 | 4.35 | 111.7434 | 7.9461 | 60.024 | 8
111.7272 | 7.9371 | 60.0075 | 8 | 111.7599 | 4.3042 | 59.993 | 4.35 | 111.818 | 7.5981 | 59.9956 | 8 | 111.7695 | 4.2996 | 60.0056 | 4.35 | 111.7517 | 7.9461 | 60.024 | 8
111.7355 | 7.9376 | 60.0075 | 8 | 111.7683 | 4.3042 | 59.993 | 4.35 | 111.8263 | 7.5985 | 59.9956 | 8 | 111.7778 | 4.2996 | 60.0056 | 4.35 | 111.76 | 7.9461 | 60.024 | 8
111.7438 | 7.9382 | 60.0075 | 8 | 111.7766 | 4.3042 | 59.993 | 4.35 | 111.8346 | 7.5989 | 59.9956 | 8 | 111.7861 | 4.2996 | 60.0055 | 4.35 | 111.7683 | 7.9461 | 60.024 | 8
111.7522 | 7.9388 | 60.0075 | 8 | 111.785 | 4.3043 | 59.993 | 4.35 | 111.8429 | 7.5993 | 59.9956 | 8 | 111.7944 | 4.2996 | 60.0055 | 4.35 | 111.7766 | 7.9461 | 60.0241 | 8
111.7605 | 7.9393 | 60.0076 | 8 | 111.7933 | 4.3044 | 59.993 | 4.35 | 111.8513 | 7.5994 | 59.9956 | 8 | 111.803 | 4.2996 | 60.0054 | 4.35 | 111.7852 | 7.9461 | 60.0241 | 8
111.7688 | 7.9399 | 60.0076 | 8 | 111.8016 | 4.3045 | 59.993 | 4.35 | 111.8596 | 7.5995 | 59.9956 | 8 | 111.8113 | 4.2996 | 60.0054 | 4.35 | 111.7935 | 7.9461 | 60.0241 | 8
111.7772 | 7.9404 | 60.0076 | 8 | 111.81 | 4.3046 | 59.993 | 4.35 | 111.8679 | 7.5996 | 59.9956 | 8 | 111.8196 | 4.2996 | 60.0053 | 4.35 | 111.8018 | 7.9461 | 60.0241 | 8
111.7855 | 7.941 | 60.0076 | 8 | 111.8183 | 4.3046 | 59.993 | 4.35 | 111.8762 | 7.5997 | 59.9956 | 8 | 111.8279 | 4.2996 | 60.0053 | 4.35 | 111.8101 | 7.9461 | 60.0241 | 8
111.7938 | 7.9415 | 60.0076 | 8 | 111.8267 | 4.3047 | 59.993 | 4.35 | 111.8846 | 7.5997 | 59.9956 | 8 | 111.8362 | 4.2996 | 60.0053 | 4.35 | 111.8184 | 7.9461 | 60.0241 | 8
111.8021 | 7.9421 | 60.0076 | 8 | 111.835 | 4.3047 | 59.993 | 4.35 | 111.8929 | 7.5997 | 59.9956 | 8 | 111.8445 | 4.2996 | 60.0052 | 4.35 | 111.8267 | 7.9461 | 60.0241 | 8
111.8105 | 7.9421 | 60.0077 | 8 | 111.8433 | 4.3047 | 59.993 | 4.35 | 111.9012 | 7.5997 | 59.9956 | 8 | 111.8528 | 4.2996 | 60.0052 | 4.35 | 111.835 | 7.9461 | 60.0241 | 8
111.8188 | 7.9421 | 60.0077 | 8 | 111.8516 | 4.3048 | 59.993 | 4.35 | 111.9095 | 7.5997 | 59.9957 | 8 | 111.8613 | 4.2996 | 60.0051 | 4.35 | 111.8433 | 7.9461 | 60.0241 | 8
111.8271 | 7.9421 | 60.0077 | 8 | 111.86 | 4.3048 | 59.993 | 4.35 | 111.918 | 7.5997 | 59.9957 | 8 | 111.8696 | 4.2996 | 60.0051 | 4.35 | 111.8518 | 7.9461 | 60.0241 | 8
111.8355 | 7.9421 | 60.0077 | 8 | 111.8683 | 4.3048 | 59.993 | 4.35 | 111.9263 | 7.5997 | 59.9957 | 8 | 111.8779 | 4.2996 | 60.0051 | 4.35 | 111.8601 | 7.9461 | 60.0241 | 8
111.8438 | 7.9421 | 60.0077 | 8 | 111.8766 | 4.3048 | 59.993 | 4.35 | 111.9346 | 7.5997 | 59.9957 | 8 | 111.8862 | 4.2996 | 60.005 | 4.35 | 111.8684 | 7.9461 | 60.0241 | 8
111.8521 | 7.9421 | 60.0077 | 8 | 111.885 | 4.3048 | 59.993 | 4.35 | 111.9429 | 7.5997 | 59.9957 | 8 | 111.8945 | 4.2996 | 60.005 | 4.35 | 111.8767 | 7.946 | 60.0242 | 8
111.8605 | 7.9421 | 60.0078 | 8 | 111.8933 | 4.3047 | 59.993 | 4.35 | 111.9513 | 7.5996 | 59.9957 | 8 | 111.9028 | 4.2996 | 60.0049 | 4.35 | 111.885 | 7.946 | 60.0242 | 8
111.8688 | 7.9421 | 60.0078 | 8 | 111.9017 | 4.3047 | 59.993 | 4.35 | 111.9596 | 7.5995 | 59.9957 | 8 | 111.9111 | 4.2996 | 60.0049 | 4.35 | 111.8933 | 7.9459 | 60.0242 | 8
111.8771 | 7.9421 | 60.0078 | 8 | 111.91 | 4.3047 | 59.993 | 4.35 | 111.9679 | 7.5994 | 59.9957 | 8 | 111.9197 | 4.2996 | 60.0048 | 4.35 | 111.9016 | 7.9459 | 60.0242 | 8
111.8855 | 7.9421 | 60.0078 | 8 | 111.9183 | 4.3047 | 59.993 | 4.35 | 111.9762 | 7.5993 | 59.9957 | 8 | 111.928 | 4.2996 | 60.0048 | 4.35 | 111.9099 | 7.9458 | 60.0242 | 8
111.8938 | 7.9421 | 60.0078 | 8 | 111.9266 | 4.3046 | 59.993 | 4.35 | 111.9846 | 7.5992 | 59.9957 | 8 | 111.9363 | 4.2996 | 60.0048 | 4.35 | 111.9185 | 7.9458 | 60.0242 | 8
111.9021 | 7.9421 | 60.0078 | 8 | 111.935 | 4.3045 | 59.993 | 4.35 | 111.9929 | 7.5991 | 59.9957 | 8 | 111.9446 | 4.2996 | 60.0047 | 4.35 | 111.9268 | 7.9457 | 60.0242 | 8
111.9105 | 7.9421 | 60.0079 | 8 | 111.9433 | 4.3045 | 59.993 | 4.35 | 112.0012 | 7.599 | 59.9957 | 8 | 111.9529 | 4.2996 | 60.0047 | 4.35 | 111.9351 | 7.9457 | 60.0242 | 8
111.9188 | 7.9421 | 60.0079 | 8 | 111.9517 | 4.3044 | 59.993 | 4.35 | 112.0095 | 7.5988 | 59.9958 | 8 | 111.9612 | 4.2995 | 60.0046 | 4.35 | 111.9434 | 7.9457 | 60.0242 | 8
111.9271 | 7.9421 | 60.0079 | 8 | 111.96 | 4.3044 | 59.993 | 4.35 | 112.0179 | 7.5986 | 59.9958 | 8 | 111.9695 | 4.2995 | 60.0046 | 4.35 | 111.9517 | 7.9456 | 60.0242 | 8
111.9354 | 7.9421 | 60.0079 | 8 | 111.9683 | 4.3044 | 59.993 | 4.35 | 112.0262 | 7.5985 | 59.9958 | 8 | 111.978 | 4.2995 | 60.0046 | 4.35 | 111.96 | 7.9457 | 60.0242 | 8
111.9438 | 7.9421 | 60.0079 | 8 | 111.9767 | 4.3044 | 59.993 | 4.35 | 112.0345 | 7.5984 | 59.9958 | 8 | 111.9863 | 4.2994 | 60.0045 | 4.35 | 111.9683 | 7.9458 | 60.0243 | 8
111.9521 | 7.9421 | 60.0079 | 8 | 111.985 | 4.3044 | 59.993 | 4.35 | 112.0428 | 7.5983 | 59.9958 | 8 | 111.9946 | 4.2993 | 60.0045 | 4.35 | 111.9766 | 7.9459 | 60.0243 | 8
111.9604 | 7.9421 | 60.008 | 8 | 111.9933 | 4.3043 | 59.993 | 4.35 | 112.0513 | 7.5983 | 59.9958 | 8 | 112.0029 | 4.2993 | 60.0044 | 4.35 | 111.9849 | 7.946 | 60.0243 | 8
111.9688 | 7.9421 | 60.008 | 8 | 112.0016 | 4.3043 | 59.993 | 4.35 | 112.0596 | 7.5983 | 59.9958 | 8 | 112.0112 | 4.2992 | 60.0044 | 4.35 | 111.9934 | 7.9461 | 60.0243 | 8
111.9771 | 7.9421 | 60.008 | 8 | 112.01 | 4.3043 | 59.993 | 4.35 | 112.0679 | 7.5981 | 59.9958 | 8 | 112.0195 | 4.2992 | 60.0043 | 4.35 | 112.0017 | 7.9463 | 60.0243 | 8
111.9854 | 7.9421 | 60.008 | 8 | 112.0183 | 4.3043 | 59.993 | 4.35 | 112.0762 | 7.5978 | 59.9958 | 8 | 112.0278 | 4.2992 | 60.0043 | 4.35 | 112.01 | 7.9463 | 60.0243 | 8
111.9938 | 7.9421 | 60.008 | 8 | 112.0267 | 4.3043 | 59.993 | 4.35 | 112.0846 | 7.5977 | 59.9958 | 8 | 112.0364 | 4.2991 | 60.0043 | 4.35 | 112.0183 | 7.9464 | 60.0243 | 8
112.0021 | 7.9421 | 60.008 | 8 | 112.035 | 4.3043 | 59.993 | 4.35 | 112.0929 | 7.5975 | 59.9958 | 8 | 112.0447 | 4.2991 | 60.0042 | 4.35 | 112.0266 | 7.9465 | 60.0243 | 8
112.0104 | 7.9421 | 60.0081 | 8 | 112.0433 | 4.3043 | 59.993 | 4.35 | 112.1012 | 7.5974 | 59.9958 | 8 | 112.053 | 4.299 | 60.0042 | 4.35 | 112.0349 | 7.9466 | 60.0243 | 8
112.0187 | 7.9421 | 60.0081 | 8 | 112.0517 | 4.3043 | 59.993 | 4.35 | 112.1095 | 7.5972 | 59.9959 | 8 | 112.0613 | 4.2991 | 60.0041 | 4.35 | 112.0432 | 7.9466 | 60.0243 | 8
112.0271 | 7.9421 | 60.0081 | 8 | 112.06 | 4.3042 | 59.993 | 4.35 | 112.1179 | 7.5994 | 59.9959 | 8 | 112.0696 | 4.2991 | 60.0041 | 4.35 | 112.0515 | 7.9466 | 60.0243 | 8
112.0354 | 7.9421 | 60.0081 | 8 | 112.0684 | 4.3041 | 59.993 | 4.35 | 112.1262 | 7.6016 | 59.9959 | 8 | 112.0779 | 4.2992 | 60.0041 | 4.35 | 112.0601 | 7.9466 | 60.0243 | 8
112.0437 | 7.9421 | 60.0081 | 8 | 112.0767 | 4.304 | 59.993 | 4.35 | 112.1345 | 7.6038 | 59.9959 | 8 | 112.0862 | 4.2993 | 60.004 | 4.35 | 112.0684 | 7.9466 | 60.0243 | 8
112.0521 | 7.9421 | 60.0081 | 8 | 112.085 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 112.1428 | 7.606 | 59.9959 | 8 | 112.0947 | 4.2993 | 60.004 | 4.35 | 112.0767 | 7.9466 | 60.0244 | 8
112.0604 | 7.9421 | 60.0082 | 8 | 112.0933 | 4.3039 | 59.993 | 4.35 | 112.1512 | 7.6082 | 59.9959 | 8 | 112.103 | 4.2994 | 60.0039 | 4.35 | 112.085 | 7.9466 | 60.0244 | 8
112.0687 | 7.9421 | 60.0082 | 8 | 112.1017 | 4.3038 | 59.993 | 4.35 | 112.1595 | 7.6105 | 59.9959 | 8 | 112.1113 | 4.2995 | 60.0039 | 4.35 | 112.0933 | 7.9466 | 60.0244 | 8
112.0771 | 7.9421 | 60.0082 | 8 | 112.11 | 4.3037 | 59.993 | 4.35 | 112.1678 | 7.6129 | 59.9959 | 8 | 112.1196 | 4.2995 | 60.0038 | 4.35 | 112.1016 | 7.9466 | 60.0244 | 8
112.0854 | 7.9421 | 60.0082 | 8 | 112.1183 | 4.3036 | 59.993 | 4.35 | 112.1761 | 7.6152 | 59.9959 | 8 | 112.1279 | 4.2996 | 60.0038 | 4.35 | 112.1099 | 7.9466 | 60.0244 | 8
112.0937 | 7.9421 | 60.0082 | 8 | 112.1266 | 4.3036 | 59.993 | 4.35 | 112.1844 | 7.6175 | 59.9959 | 8 | 112.1362 | 4.2997 | 60.0038 | 4.35 | 112.1182 | 7.9466 | 60.0244 | 8
112.1021 | 7.9421 | 60.0082 | 8 | 112.135 | 4.3035 | 59.993 | 4.35 | 112.1929 | 7.6198 | 59.9959 | 8 | 112.1445 | 4.2997 | 60.0037 | 4.35 | 112.1267 | 7.9466 | 60.0244 | 8
112.1104 | 7.9421 | 60.0083 | 8 | 112.1434 | 4.3035 | 59.993 | 4.35 | 112.2012 | 7.6199 | 59.9959 | 8 | 112.1531 | 4.2997 | 60.0037 | 4.35 | 112.135 | 7.9466 | 60.0244 | 8
112.1187 | 7.9421 | 60.0083 | 8 | 112.1517 | 4.3035 | 59.993 | 4.35 | 112.2095 | 7.62 | 59.996 | 8 | 112.1614 | 4.2997 | 60.0036 | 4.35 | 112.1433 | 7.9466 | 60.0244 | 8
112.1271 | 7.9421 | 60.0083 | 8 | 112.16 | 4.3035 | 59.993 | 4.35 | 112.2178 | 7.6219 | 59.996 | 8 | 112.1697 | 4.2997 | 60.0036 | 4.35 | 112.1516 | 7.9467 | 60.0244 | 8
112.1354 | 7.9421 | 60.0083 | 8 | 112.1683 | 4.3034 | 59.993 | 4.35 | 112.2262 | 7.6237 | 59.996 | 8 | 112.178 | 4.2997 | 60.0036 | 4.35 | 112.1599 | 7.9467 | 60.0244 | 8
112.1437 | 7.9421 | 60.0083 | 8 | 112.1767 | 4.3034 | 59.993 | 4.35 | 112.2345 | 7.6273 | 59.996 | 8 | 112.1863 | 4.2997 | 60.0035 | 4.35 | 112.1682 | 7.9467 | 60.0244 | 8
112.152 | 7.9421 | 60.0083 | 8 | 112.185 | 4.3033 | 59.993 | 4.35 | 112.2428 | 7.6309 | 59.996 | 8 | 112.1946 | 4.2996 | 60.0035 | 4.35 | 112.1765 | 7.9467 | 60.0245 | 8
112.1604 | 7.9421 | 60.0084 | 8 | 112.1934 | 4.304 | 59.9931 | 4.35 | 112.2511 | 7.6344 | 59.996 | 8 | 112.2029 | 4.2996 | 60.0034 | 4.35 | 112.1848 | 7.9467 | 60.0245 | 8
112.1687 | 7.9421 | 60.0084 | 8 | 112.2017 | 4.3046 | 59.9931 | 4.35 | 112.2595 | 7.6379 | 59.998 | 8 | 112.2114 | 4.2995 | 60.0034 | 4.35 | 112.1931 | 7.9464 | 60.0245 | 8
112.177 | 7.9421 | 60.0084 | 8 | 112.21 | 4.3052 | 59.9931 | 4.35 | 112.2678 | 7.6414 | 59.998 | 8 | 112.2197 | 4.2995 | 60.0033 | 4.35 | 112.2017 | 7.9461 | 60.0245 | 8
112.1854 | 7.9421 | 60.0084 | 8 | 112.2183 | 4.3058 | 59.9931 | 4.35 | 112.2761 | 7.6449 | 59.9981 | 8 | 112.228 | 4.2994 | 60.0033 | 4.35 | 112.21 | 7.9457 | 60.0245 | 8
112.1937 | 7.9421 | 60.0084 | 8 | 112.2267 | 4.3063 | 59.9931 | 4.35 | 112.2845 | 7.6483 | 59.9981 | 8 | 112.2363 | 4.2994 | 60.0033 | 4.35 | 112.2183 | 7.9454 | 60.0245 | 8
112.202 | 7.9421 | 60.0084 | 8 | 112.235 | 4.3069 | 59.9931 | 4.35 | 112.2928 | 7.6517 | 59.9981 | 8 | 112.2446 | 4.2992 | 60.0032 | 4.35 | 112.2266 | 7.945 | 60.0245 | 8
112.2104 | 7.9421 | 60.0085 | 8 | 112.2433 | 4.3074 | 59.9931 | 4.35 | 112.3011 | 7.6534 | 59.9981 | 8 | 112.2529 | 4.2991 | 60.0032 | 4.35 | 112.2349 | 7.9447 | 60.0245 | 8
112.2187 | 7.9421 | 60.0085 | 8 | 112.2517 | 4.308 | 59.9931 | 4.35 | 112.3094 | 7.655 | 59.9982 | 8 | 112.2612 | 4.2991 | 60.0031 | 4.35 | 112.2432 | 7.9444 | 60.0245 | 8
112.227 | 7.9421 | 60.0085 | 8 | 112.26 | 4.3085 | 59.9931 | 4.35 | 112.3179 | 7.655 | 59.9982 | 8 | 112.2698 | 4.2991 | 60.0031 | 4.35 | 112.2515 | 7.944 | 60.0245 | 8
112.2354 | 7.9421 | 60.0085 | 8 | 112.2684 | 4.3091 | 59.9931 | 4.35 | 112.3262 | 7.655 | 59.9982 | 8 | 112.2781 | 4.2991 | 60.0031 | 4.35 | 112.2598 | 7.9437 | 60.0245 | 8
112.2437 | 7.9421 | 60.0085 | 8 | 112.2767 | 4.309 | 59.9931 | 4.35 | 112.3345 | 7.655 | 59.9982 | 8 | 112.2864 | 4.2991 | 60.003 | 4.35 | 112.2683 | 7.9434 | 60.0245 | 8
112.252 | 7.9421 | 60.0085 | 8 | 112.285 | 4.3089 | 59.9931 | 4.35 | 112.3428 | 7.655 | 59.9983 | 8 | 112.2947 | 4.299 | 60.003 | 4.35 | 112.2766 | 7.9433 | 60.0246 | 8
112.2604 | 7.9421 | 60.0086 | 8 | 112.2933 | 4.3088 | 59.9932 | 4.35 | 112.3512 | 7.6551 | 59.9983 | 8 | 112.303 | 4.299 | 60.0029 | 4.35 | 112.2849 | 7.9432 | 60.0246 | 8
112.2687 | 7.9421 | 60.0086 | 8 | 112.3017 | 4.3087 | 59.9932 | 4.35 | 112.3595 | 7.6553 | 59.9983 | 8 | 112.3113 | 4.299 | 60.0029 | 4.35 | 112.2932 | 7.9431 | 60.0246 | 8
112.277 | 7.9421 | 60.0086 | 8 | 112.31 | 4.3087 | 59.9932 | 4.35 | 112.3678 | 7.6554 | 59.9983 | 8 | 112.3196 | 4.299 | 60.0028 | 4.35 | 112.3015 | 7.943 | 60.0246 | 8
112.2853 | 7.9421 | 60.0086 | 8 | 112.3184 | 4.3086 | 59.9932 | 4.35 | 112.3761 | 7.6555 | 59.9984 | 8 | 112.3281 | 4.2991 | 60.0028 | 4.35 | 112.3098 | 7.9429 | 60.0246 | 8
112.2937 | 7.9421 | 60.0086 | 8 | 112.3267 | 4.3086 | 59.9932 | 4.35 | 112.3845 | 7.6556 | 59.9984 | 8 | 112.3364 | 4.2991 | 60.0028 | 4.35 | 112.3181 | 7.9428 | 60.0246 | 8
112.302 | 7.9421 | 60.0086 | 8 | 112.335 | 4.3086 | 59.9932 | 4.35 | 112.3928 | 7.6558 | 59.9984 | 8 | 112.3447 | 4.299 | 60.0027 | 4.35 | 112.3264 | 7.9427 | 60.0246 | 8
112.3103 | 7.9421 | 60.0087 | 8 | 112.3433 | 4.3086 | 59.9932 | 4.35 | 112.4011 | 7.6559 | 59.9984 | 8 | 112.353 | 4.299 | 60.0027 | 4.35 | 112.335 | 7.9426 | 60.0246 | 8
112.3187 | 7.9421 | 60.0087 | 8 | 112.3517 | 4.3086 | 59.9932 | 4.35 | 112.4094 | 7.656 | 59.9985 | 8 | 112.3613 | 4.2988 | 60.0026 | 4.35 | 112.3433 | 7.9425 | 60.0246 | 8
112.327 | 7.9421 | 60.0087 | 8 | 112.36 | 4.3085 | 59.9932 | 4.35 | 112.4178 | 7.6561 | 59.9985 | 8 | 112.3696 | 4.2987 | 60.0026 | 4.35 | 112.3516 | 7.9424 | 60.0246 | 8
112.3353 | 7.9421 | 60.0087 | 8 | 112.3683 | 4.3085 | 59.9932 | 4.35 | 112.4261 | 7.6561 | 59.9985 | 8 | 112.3779 | 4.2985 | 60.0025 | 4.35 | 112.3599 | 7.9426 | 60.0246 | 8
112.3437 | 7.9421 | 60.0087 | 8 | 112.3767 | 4.3085 | 59.9932 | 4.35 | 112.4344 | 7.656 | 59.9985 | 8 | 112.3865 | 4.2984 | 60.0025 | 4.35 | 112.3682 | 7.9428 | 60.0246 | 8
112.352 | 7.9422 | 60.0087 | 8 | 112.385 | 4.3084 | 59.9932 | 4.35 | 112.4427 | 7.656 | 59.9986 | 8 | 112.3948 | 4.2982 | 60.0025 | 4.35 | 112.3765 | 7.943 | 60.0247 | 8
112.3603 | 7.9422 | 60.0088 | 8 | 112.3934 | 4.3084 | 59.9933 | 4.35 | 112.4512 | 7.6559 | 59.9986 | 8 | 112.4031 | 4.2981 | 60.0024 | 4.35 | 112.3848 | 7.9432 | 60.0247 | 8
112.3686 | 7.9422 | 60.0088 | 8 | 112.4017 | 4.3084 | 59.9933 | 4.35 | 112.4595 | 7.6558 | 59.9986 | 8 | 112.4114 | 4.298 | 60.0024 | 4.35 | 112.3931 | 7.9433 | 60.0247 | 8
112.377 | 7.9421 | 60.0088 | 8 | 112.41 | 4.3084 | 59.9933 | 4.35 | 112.4678 | 7.6557 | 59.9986 | 8 | 112.4197 | 4.2979 | 60.0023 | 4.35 | 112.4014 | 7.9435 | 60.0247 | 8
112.3853 | 7.9419 | 60.0088 | 8 | 112.4183 | 4.3083 | 59.9933 | 4.35 | 112.4761 | 7.6557 | 59.9987 | 8 | 112.428 | 4.2978 | 60.0023 | 4.35 | 112.4099 | 7.9436 | 60.0247 | 8
112.3936 | 7.9417 | 60.0088 | 8 | 112.4267 | 4.3083 | 59.9933 | 4.35 | 112.4845 | 7.6556 | 59.9987 | 8 | 112.4365 | 4.2977 | 60.0023 | 4.35 | 112.4182 | 7.9437 | 60.0247 | 8
112.402 | 7.9416 | 60.0088 | 8 | 112.435 | 4.3083 | 59.9933 | 4.35 | 112.4928 | 7.6555 | 59.9987 | 8 | 112.4448 | 4.2977 | 60.0022 | 4.35 | 112.4265 | 7.9438 | 60.0247 | 8
112.4103 | 7.9414 | 60.0089 | 8 | 112.4434 | 4.3083 | 59.9933 | 4.35 | 112.5011 | 7.6555 | 59.9987 | 8 | 112.4531 | 4.2977 | 60.0022 | 4.35 | 112.4348 | 7.9439 | 60.0247 | 8
112.4186 | 7.9412 | 60.0089 | 8 | 112.4517 | 4.3083 | 59.9933 | 4.35 | 112.5094 | 7.6555 | 59.9988 | 8 | 112.4614 | 4.2977 | 60.0021 | 4.35 | 112.4431 | 7.9438 | 60.0247 | 8
112.427 | 7.941 | 60.0089 | 8 | 112.46 | 4.3083 | 59.9933 | 4.35 | 112.5178 | 7.6555 | 59.9988 | 8 | 112.4697 | 4.2977 | 60.0021 | 4.35 | 112.4514 | 7.9437 | 60.0247 | 8
112.4353 | 7.9409 | 60.0089 | 8 | 112.4683 | 4.3083 | 59.9933 | 4.35 | 112.5261 | 7.6555 | 59.9988 | 8 | 112.478 | 4.2977 | 60.002 | 4.35 | 112.4597 | 7.9436 | 60.0247 | 8
112.4436 | 7.9407 | 60.0089 | 8 | 112.4767 | 4.3083 | 59.9933 | 4.35 | 112.5344 | 7.6554 | 59.9988 | 8 | 112.4863 | 4.2977 | 60.002 | 4.35 | 112.468 | 7.9435 | 60.0247 | 8
112.452 | 7.9406 | 60.0089 | 8 | 112.485 | 4.3083 | 59.9933 | 4.35 | 112.5427 | 7.6553 | 59.9989 | 8 | 112.4949 | 4.2977 | 60.006 | 4.35 | 112.4766 | 7.9435 | 60.0248 | 8
112.4603 | 7.9405 | 60.009 | 8 | 112.4933 | 4.3083 | 59.9934 | 4.35 | 112.5511 | 7.6553 | 59.9989 | 8 | 112.5032 | 4.2977 | 60.0059 | 4.35 | 112.4849 | 7.9434 | 60.0248 | 8
112.4686 | 7.9405 | 60.009 | 8 | 112.5017 | 4.3083 | 59.9934 | 4.35 | 112.5594 | 7.6554 | 59.9989 | 8 | 112.5115 | 4.2977 | 60.0059 | 4.35 | 112.4932 | 7.9434 | 60.0248 | 8
112.477 | 7.9406 | 60.009 | 8 | 112.51 | 4.3083 | 59.9934 | 4.35 | 112.5677 | 7.6555 | 59.9989 | 8 | 112.5198 | 4.2977 | 60.0058 | 4.35 | 112.5015 | 7.9434 | 60.0248 | 8
112.4853 | 7.9407 | 60.011 | 8 | 112.5184 | 4.3083 | 59.9934 | 4.35 | 112.576 | 7.6556 | 59.999 | 8 | 112.5281 | 4.2977 | 60.0058 | 4.35 | 112.5098 | 7.9434 | 60.0248 | 8
112.4936 | 7.9408 | 60.011 | 8 | 112.5267 | 4.3083 | 59.9934 | 4.35 | 112.5845 | 7.6557 | 59.999 | 8 | 112.5364 | 4.2977 | 60.0057 | 4.35 | 112.5181 | 7.9434 | 60.0248 | 8
112.5019 | 7.9409 | 60.011 | 8 | 112.535 | 4.3083 | 59.9934 | 4.35 | 112.5928 | 7.6558 | 59.999 | 8 | 112.5447 | 4.2977 | 60.0057 | 4.35 | 112.5264 | 7.9434 | 60.0248 | 8
112.5103 | 7.9409 | 60.011 | 8 | 112.5433 | 4.3084 | 59.9934 | 4.35 | 112.6011 | 7.6559 | 59.999 | 8 | 112.5532 | 4.2977 | 60.0056 | 4.35 | 112.5347 | 7.9434 | 60.0248 | 8
112.5186 | 7.941 | 60.011 | 8 | 112.5517 | 4.3084 | 59.9934 | 4.35 | 112.6094 | 7.656 | 59.9991 | 8 | 112.5615 | 4.2977 | 60.0056 | 4.35 | 112.5432 | 7.9432 | 60.0248 | 8
112.5269 | 7.941 | 60.011 | 8 | 112.56 | 4.3084 | 59.9934 | 4.35 | 112.6178 | 7.6562 | 59.9991 | 8 | 112.5698 | 4.2977 | 60.0055 | 4.35 | 112.5515 | 7.9431 | 60.0248 | 8
112.5353 | 7.9411 | 60.011 | 8 | 112.5684 | 4.3085 | 59.9934 | 4.35 | 112.6261 | 7.6564 | 59.9991 | 8 | 112.5781 | 4.2977 | 60.0055 | 4.35 | 112.5598 | 7.943 | 60.0248 | 8
112.5436 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.5767 | 4.3085 | 59.9934 | 4.35 | 112.6344 | 7.6564 | 59.9991 | 8 | 112.5864 | 4.2977 | 60.0054 | 4.35 | 112.5681 | 7.9428 | 60.0248 | 8
112.5519 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.585 | 4.3085 | 59.9934 | 4.35 | 112.6427 | 7.6564 | 59.9992 | 8 | 112.5947 | 4.2977 | 60.0054 | 4.35 | 112.5764 | 7.9427 | 60.0249 | 8
112.5603 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.5933 | 4.3086 | 59.9935 | 4.35 | 112.6511 | 7.6564 | 59.9992 | 8 | 112.603 | 4.2977 | 60.0053 | 4.35 | 112.5847 | 7.9426 | 60.0249 | 8
112.5686 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.6017 | 4.3086 | 59.9935 | 4.35 | 112.6594 | 7.6564 | 59.9992 | 8 | 112.6116 | 4.2977 | 60.0053 | 4.35 | 112.593 | 7.9424 | 60.0249 | 8
112.5769 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.61 | 4.3087 | 59.9935 | 4.35 | 112.6677 | 7.6564 | 59.9992 | 8 | 112.6199 | 4.2977 | 60.0052 | 4.35 | 112.6013 | 7.9423 | 60.0249 | 8
112.5853 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.6183 | 4.3088 | 59.9935 | 4.35 | 112.676 | 7.6564 | 59.9993 | 8 | 112.6282 | 4.2977 | 60.0052 | 4.35 | 112.6096 | 7.9421 | 60.0249 | 8
112.5936 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.6267 | 4.3089 | 59.9935 | 4.35 | 112.6844 | 7.6564 | 59.9993 | 8 | 112.6365 | 4.2977 | 60.0051 | 4.35 | 112.6182 | 7.942 | 60.0249 | 8
112.6019 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.635 | 4.3091 | 59.9935 | 4.35 | 112.6927 | 7.6565 | 59.9993 | 8 | 112.6448 | 4.2977 | 60.0051 | 4.35 | 112.6265 | 7.942 | 60.0249 | 8
112.6103 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.6434 | 4.3092 | 59.9935 | 4.35 | 112.701 | 7.6565 | 59.9993 | 8 | 112.6531 | 4.2977 | 60.005 | 4.35 | 112.6348 | 7.942 | 60.0249 | 8
112.6186 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.6517 | 4.3093 | 59.9935 | 4.35 | 112.7094 | 7.6565 | 59.9994 | 8 | 112.6614 | 4.2977 | 60.005 | 4.35 | 112.6431 | 7.942 | 60.0249 | 8
112.6269 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.66 | 4.3094 | 59.9935 | 4.35 | 112.7178 | 7.6565 | 59.9994 | 8 | 112.6699 | 4.2977 | 60.0049 | 4.35 | 112.6514 | 7.942 | 60.0249 | 8
112.6352 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.6683 | 4.3096 | 59.9935 | 4.35 | 112.7261 | 7.6565 | 59.9994 | 8 | 112.6782 | 4.2977 | 60.0049 | 4.35 | 112.6597 | 7.942 | 60.0249 | 8
112.6436 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.6767 | 4.3097 | 59.9935 | 4.35 | 112.7344 | 7.6566 | 59.9994 | 8 | 112.6865 | 4.2977 | 60.0048 | 4.35 | 112.668 | 7.942 | 60.0249 | 8
112.6519 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.685 | 4.3098 | 59.9935 | 4.35 | 112.7427 | 7.6566 | 59.9995 | 8 | 112.6948 | 4.2977 | 60.0048 | 4.35 | 112.6763 | 7.942 | 60.025 | 8
112.6602 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.6934 | 4.3099 | 59.9936 | 4.35 | 112.7511 | 7.6566 | 59.9995 | 8 | 112.7031 | 4.2977 | 60.0047 | 4.35 | 112.6848 | 7.942 | 60.025 | 8
112.6686 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.7017 | 4.3099 | 59.9936 | 4.35 | 112.7594 | 7.6566 | 59.9995 | 8 | 112.7114 | 4.2977 | 60.0047 | 4.35 | 112.6931 | 7.942 | 60.025 | 8
112.6769 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.71 | 4.3099 | 59.9936 | 4.35 | 112.7677 | 7.6566 | 59.9995 | 8 | 112.7197 | 4.2977 | 60.0046 | 4.35 | 112.7014 | 7.942 | 60.025 | 8
112.6852 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.7183 | 4.31 | 59.9936 | 4.35 | 112.776 | 7.6566 | 59.9996 | 8 | 112.7283 | 4.2977 | 60.0046 | 4.35 | 112.7097 | 7.942 | 60.025 | 8
112.6936 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.7267 | 4.31 | 59.9936 | 4.35 | 112.7844 | 7.6566 | 59.9996 | 8 | 112.7366 | 4.2977 | 60.0045 | 4.35 | 112.718 | 7.942 | 60.025 | 8
112.7019 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.735 | 4.3101 | 59.9936 | 4.35 | 112.7927 | 7.6566 | 59.9996 | 8 | 112.7449 | 4.2977 | 60.0045 | 4.35 | 112.7263 | 7.942 | 60.025 | 8
112.7102 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.7433 | 4.3101 | 59.9936 | 4.35 | 112.801 | 7.6566 | 59.9996 | 8 | 112.7532 | 4.2977 | 60.0044 | 4.35 | 112.7346 | 7.942 | 60.025 | 8
112.7185 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.7517 | 4.3101 | 59.9936 | 4.35 | 112.8093 | 7.6566 | 59.9997 | 8 | 112.7615 | 4.2977 | 60.0044 | 4.35 | 112.7429 | 7.942 | 60.025 | 8
112.7269 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.76 | 4.3101 | 59.9936 | 4.35 | 112.8177 | 7.6566 | 59.9997 | 8 | 112.7698 | 4.2977 | 60.0043 | 4.35 | 112.7515 | 7.942 | 60.025 | 8
112.7352 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.7684 | 4.3101 | 59.9936 | 4.35 | 112.826 | 7.6566 | 59.9997 | 8 | 112.7783 | 4.2977 | 60.0043 | 4.35 | 112.7598 | 7.942 | 60.025 | 8
112.7435 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.7767 | 4.3101 | 59.9936 | 4.35 | 112.8344 | 7.6566 | 59.9997 | 8 | 112.7866 | 4.2978 | 60.0042 | 4.35 | 112.7681 | 7.942 | 60.025 | 8
112.7519 | 7.9413 | 60.011 | 8 | 112.785 | 4.3101 | 59.9936 | 4.35 | 112.8428 | 7.6566 | 59.9998 | 8 | 112.7949 | 4.2983 | 60.0042 | 4.35 | 112.7764 | 7.942 | 60.025 | 8
112.7602 | 7.9413 | 60.011 | 8 | 112.7933 | 4.3101 | 59.9937 | 4.35 | 112.8511 | 7.6566 | 59.9998 | 8 | 112.8032 | 4.2988 | 60.0041 | 4.35 | 112.7847 | 7.942 | 60.025 | 8
112.7685 | 7.9413 | 60.011 | 8 | 112.8017 | 4.3101 | 59.9937 | 4.35 | 112.8594 | 7.6566 | 59.9998 | 8 | 112.8115 | 4.2994 | 60.0041 | 4.35 | 112.793 | 7.942 | 60.025 | 8
112.7769 | 7.9412 | 60.011 | 8 | 112.81 | 4.3101 | 59.9937 | 4.35 | 112.8677 | 7.6566 | 59.9998 | 8 | 112.8198 | 4.2999 | 60.004 | 4.35 | 112.8013 | 7.942 | 60.025 | 8
112.7852 | 7.9411 | 60.011 | 8 | 112.8184 | 4.31 | 59.9937 | 4.35 | 112.8761 | 7.6566 | 59.9999 | 8 | 112.8281 | 4.3005 | 60.004 | 4.35 | 112.8096 | 7.942 | 60.025 | 8
112.7935 | 7.941 | 60.011 | 8 | 112.8267 | 4.31 | 59.9937 | 4.35 | 112.8844 | 7.6566 | 59.9999 | 8 | 112.8367 | 4.301 | 60.0039 | 4.35 | 112.8181 | 7.942 | 60.025 | 8
112.8019 | 7.9409 | 60.011 | 8 | 112.835 | 4.31 | 59.9937 | 4.35 | 112.8927 | 7.6566 | 59.9999 | 8 | 112.845 | 4.3016 | 60.0039 | 4.35 | 112.8264 | 7.942 | 60.025 | 8
112.8102 | 7.9408 | 60.011 | 8 | 112.8433 | 4.31 | 59.9937 | 4.35 | 112.901 | 7.6566 | 59.9999 | 8 | 112.8533 | 4.3021 | 60.0038 | 4.35 | 112.8347 | 7.942 | 60.025 | 8
112.8185 | 7.9407 | 60.011 | 8 | 112.8517 | 4.31 | 59.9937 | 4.35 | 112.9094 | 7.6566 | 60 | 8 | 112.8616 | 4.3026 | 60.0038 | 4.35 | 112.843 | 7.942 | 60.025 | 8
112.8269 | 7.9406 | 60.011 | 8 | 112.86 | 4.31 | 59.9937 | 4.35 | 112.9177 | 7.6566 | 60 | 8 | 112.8699 | 4.3032 | 60.0037 | 4.35 | 112.8513 | 7.942 | 60.025 | 8
112.8352 | 7.9405 | 60.011 | 8 | 112.8683 | 4.31 | 59.9937 | 4.35 | 112.926 | 7.6566 | 60 | 8 | 112.8782 | 4.3032 | 60.0037 | 4.35 | 112.8596 | 7.942 | 60.025 | 8
112.8435 | 7.9403 | 60.011 | 8 | 112.8767 | 4.3099 | 59.9937 | 4.35 | 112.9343 | 7.6566 | 60 | 8 | 112.8865 | 4.3032 | 60.0036 | 4.35 | 112.8679 | 7.942 | 60.025 | 8
112.8518 | 7.9402 | 60.011 | 8 | 112.885 | 4.3099 | 59.9937 | 4.35 | 112.9427 | 7.6566 | 60.0001 | 8 | 112.895 | 4.3032 | 60.0036 | 4.35 | 112.8762 | 7.942 | 60.025 | 8
112.8602 | 7.9401 | 60.011 | 8 | 112.8934 | 4.3099 | 59.9938 | 4.35 | 112.951 | 7.6566 | 60.0001 | 8 | 112.9033 | 4.3032 | 60.0035 | 4.35 | 112.8845 | 7.942 | 60.025 | 8
112.8685 | 7.9401 | 60.011 | 8 | 112.9017 | 4.3099 | 59.9938 | 4.35 | 112.9594 | 7.6566 | 60.0001 | 8 | 112.9116 | 4.3032 | 60.0035 | 4.35 | 112.8931 | 7.942 | 60.025 | 8
112.8768 | 7.94 | 60.011 | 8 | 112.91 | 4.3098 | 59.9938 | 4.35 | 112.9677 | 7.6566 | 60.0001 | 8 | 112.9199 | 4.3032 | 60.0034 | 4.35 | 112.9014 | 7.942 | 60.025 | 8
112.8852 | 7.9399 | 60.011 | 8 | 112.9183 | 4.3097 | 59.9938 | 4.35 | 112.976 | 7.6566 | 60.0002 | 8 | 112.9282 | 4.3032 | 60.0034 | 4.35 | 112.9097 | 7.942 | 60.025 | 8
112.8935 | 7.9399 | 60.011 | 8 | 112.9267 | 4.3097 | 59.9938 | 4.35 | 112.9844 | 7.6566 | 60.0002 | 8 | 112.9365 | 4.3032 | 60.0033 | 4.35 | 112.918 | 7.942 | 60.025 | 8
112.9018 | 7.94 | 60.011 | 8 | 112.935 | 4.3096 | 59.9938 | 4.35 | 112.9927 | 7.6566 | 60.0002 | 8 | 112.9448 | 4.3032 | 60.0033 | 4.35 | 112.9263 | 7.942 | 60.025 | 8
112.9102 | 7.94 | 60.011 | 8 | 112.9434 | 4.3095 | 59.9938 | 4.35 | 113.001 | 7.6565 | 60.0002 | 8 | 112.9534 | 4.3032 | 60.0032 | 4.35 | 112.9346 | 7.942 | 60.025 | 8
112.9185 | 7.94 | 60.011 | 8 | 112.9517 | 4.3095 | 59.9938 | 4.35 | 113.0093 | 7.6564 | 60.0003 | 8 | 112.9617 | 4.3032 | 60.0032 | 4.35 | 112.9429 | 7.942 | 60.025 | 8
112.9268 | 7.94 | 60.011 | 8 | 112.96 | 4.3094 | 59.9938 | 4.35 | 113.0177 | 7.6564 | 60.0003 | 8 | 112.97 | 4.3032 | 60.0031 | 4.35 | 112.9512 | 7.942 | 60.025 | 8
112.9352 | 7.94 | 60.011 | 8 | 112.9683 | 4.3093 | 59.9938 | 4.35 | 113.026 | 7.6563 | 60.0003 | 8 | 112.9783 | 4.3034 | 60.0031 | 4.35 | 112.9597 | 7.942 | 60.025 | 8
112.9435 | 7.9401 | 60.011 | 8 | 112.9767 | 4.3093 | 59.9938 | 4.35 | 113.0343 | 7.6562 | 60.0003 | 8 | 112.9866 | 4.3036 | 60.003 | 4.35 | 112.968 | 7.942 | 60.025 | 8
112.9518 | 7.9402 | 60.011 | 8 | 112.985 | 4.3092 | 59.9938 | 4.35 | 113.0426 | 7.6562 | 60.0004 | 8 | 112.9949 | 4.3039 | 60.003 | 4.35 | 112.9763 | 7.942 | 60.025 | 8
112.9602 | 7.941 | 60.011 | 8 | 112.9933 | 4.3092 | 59.9939 | 4.35 | 113.051 | 7.6561 | 60.0004 | 8 | 113.0032 | 4.3041 | 60.0029 | 4.35 | 112.9846 | 7.942 | 60.025 | 8
112.9685 | 7.9418 | 60.011 | 8 | 113.0017 | 4.3092 | 59.9939 | 4.35 | 113.0593 | 7.656 | 60.0004 | 8 | 113.0117 | 4.3043 | 60.0029 | 4.35 | 112.9929 | 7.942 | 60.025 | 8
112.9768 | 7.9425 | 60.011 | 8 | 113.01 | 4.3091 | 59.9939 | 4.35 | 113.0676 | 7.656 | 60.0004 | 8 | 113.02 | 4.3045 | 60.0028 | 4.35 | 113.0012 | 7.942 | 60.025 | 8
112.9851 | 7.9433 | 60.011 | 8 | 113.0184 | 4.3091 | 59.9939 | 4.35 | 113.0759 | 7.6559 | 60.0005 | 8 | 113.0283 | 4.3048 | 60.0028 | 4.35 | 113.0095 | 7.942 | 60.025 | 8
112.9935 | 7.944 | 60.011 | 8 | 113.0267 | 4.309 | 59.9939 | 4.35 | 113.0844 | 7.6559 | 60.0005 | 8 | 113.0366 | 4.305 | 60.0027 | 4.35 | 113.0178 | 7.942 | 60.025 | 8
113.0018 | 7.9447 | 60.011 | 8 | 113.035 | 4.309 | 59.9939 | 4.35 | 113.0927 | 7.6559 | 60.0005 | 8 | 113.0449 | 4.3052 | 60.0027 | 4.35 | 113.0264 | 7.942 | 60.025 | 8
113.0101 | 7.9454 | 60.011 | 8 | 113.0433 | 4.309 | 59.9939 | 4.35 | 113.101 | 7.656 | 60.0005 | 8 | 113.0532 | 4.3055 | 60.0026 | 4.35 | 113.0347 | 7.942 | 60.025 | 8
113.0185 | 7.9462 | 60.011 | 8 | 113.0517 | 4.309 | 59.9939 | 4.35 | 113.1093 | 7.6561 | 60.0006 | 8 | 113.0618 | 4.3055 | 60.0026 | 4.35 | 113.043 | 7.942 | 60.025 | 8
113.0268 | 7.9468 | 60.011 | 8 | 113.06 | 4.3091 | 59.9939 | 4.35 | 113.1177 | 7.6562 | 60.0006 | 8 | 113.0701 | 4.3056 | 60.0025 | 4.35 | 113.0513 | 7.9421 | 60.025 | 8
113.0351 | 7.9475 | 60.011 | 8 | 113.0684 | 4.3091 | 59.9939 | 4.35 | 113.126 | 7.6563 | 60.0006 | 8 | 113.0784 | 4.3057 | 60.0025 | 4.35 | 113.0596 | 7.9421 | 60.025 | 8
113.0435 | 7.9475 | 60.011 | 8 | 113.0767 | 4.3091 | 59.9939 | 4.35 | 113.1343 | 7.6564 | 60.0006 | 8 | 113.0867 | 4.3058 | 60.0024 | 4.35 | 113.0679 | 7.9421 | 60.025 | 8
113.0518 | 7.9474 | 60.011 | 8 | 113.085 | 4.3092 | 59.9939 | 4.35 | 113.1426 | 7.6564 | 60.0007 | 8 | 113.095 | 4.3059 | 60.0024 | 4.35 | 113.0762 | 7.9421 | 60.025 | 8
113.0601 | 7.9474 | 60.011 | 8 | 113.0933 | 4.3093 | 59.994 | 4.35 | 113.151 | 7.6565 | 60.0007 | 8 | 113.1033 | 4.306 | 60.0023 | 4.35 | 113.0845 | 7.9422 | 60.025 | 8
113.0685 | 7.9473 | 60.011 | 8 | 113.1017 | 4.3093 | 59.994 | 4.35 | 113.1593 | 7.6566 | 60.0007 | 8 | 113.1116 | 4.3061 | 60.0023 | 4.35 | 113.0928 | 7.9422 | 60.025 | 8
113.0768 | 7.9472 | 60.011 | 8 | 113.11 | 4.3093 | 59.994 | 4.35 | 113.1676 | 7.6567 | 60.0007 | 8 | 113.1201 | 4.3062 | 60.0022 | 4.35 | 113.1013 | 7.9422 | 60.025 | 8
113.0851 | 7.9472 | 60.011 | 8 | 113.1183 | 4.3093 | 59.994 | 4.35 | 113.1759 | 7.6569 | 60.0008 | 8 | 113.1284 | 4.3063 | 60.0022 | 4.35 | 113.1096 | 7.9423 | 60.025 | 8
113.0934 | 7.9471 | 60.011 | 8 | 113.1267 | 4.3092 | 59.994 | 4.35 | 113.1843 | 7.6569 | 60.0008 | 8 | 113.1367 | 4.3063 | 60.0021 | 4.35 | 113.1179 | 7.9424 | 60.025 | 8
113.1018 | 7.9471 | 60.011 | 8 | 113.135 | 4.3091 | 59.994 | 4.35 | 113.1926 | 7.6569 | 60.0008 | 8 | 113.145 | 4.3064 | 60.0021 | 4.35 | 113.1262 | 7.9424 | 60.025 | 8
113.1101 | 7.9471 | 60.011 | 8 | 113.1434 | 4.309 | 59.994 | 4.35 | 113.2009 | 7.6569 | 60.0008 | 8 | 113.1533 | 4.3064 | 60.002 | 4.35 | 113.1345 | 7.9424 | 60.025 | 8
113.1184 | 7.9471 | 60.011 | 8 | 113.1517 | 4.3088 | 59.994 | 4.35 | 113.2092 | 7.6569 | 60.0009 | 8 | 113.1616 | 4.3064 | 60.002 | 4.35 | 113.1428 | 7.9424 | 60.025 | 8
113.1268 | 7.9471 | 60.011 | 8 | 113.16 | 4.3087 | 59.994 | 4.35 | 113.2177 | 7.6569 | 60.0009 | 8 | 113.1699 | 4.3064 | 60.0019 | 4.35 | 113.1511 | 7.9424 | 60.025 | 8
113.1351 | 7.9471 | 60.011 | 8 | 113.1683 | 4.3086 | 59.994 | 4.35 | 113.226 | 7.657 | 60.0009 | 8 | 113.1785 | 4.3065 | 60.0019 | 4.35 | 113.1594 | 7.9424 | 60.025 | 8
113.1434 | 7.9471 | 60.011 | 8 | 113.1767 | 4.3085 | 59.994 | 4.35 | 113.2343 | 7.657 | 60.0009 | 8 | 113.1868 | 4.3065 | 60.0018 | 4.35 | 113.168 | 7.9424 | 60.025 | 8
113.1518 | 7.9471 | 60.011 | 8 | 113.185 | 4.3084 | 59.994 | 4.35 | 113.2426 | 7.6571 | 60.001 | 8 | 113.1951 | 4.3065 | 60.0018 | 4.35 | 113.1763 | 7.9424 | 60.025 | 8
113.1601 | 7.9471 | 60.011 | 8 | 113.1934 | 4.3083 | 59.9941 | 4.35 | 113.251 | 7.6571 | 60.001 | 8 | 113.2034 | 4.3066 | 60.0017 | 4.35 | 113.1846 | 7.9424 | 60.025 | 8
113.1684 | 7.9471 | 60.011 | 8 | 113.2017 | 4.3083 | 59.9941 | 4.35 | 113.2593 | 7.6571 | 59.999 | 8 | 113.2117 | 4.3066 | 60.0017 | 4.35 | 113.1929 | 7.9423 | 60.025 | 8
113.1768 | 7.9471 | 60.011 | 8 | 113.21 | 4.3082 | 59.9941 | 4.35 | 113.2676 | 7.6571 | 59.999 | 8 | 113.22 | 4.3066 | 60.0016 | 4.35 | 113.2012 | 7.9422 | 60.025 | 8
113.1851 | 7.9471 | 60.011 | 8 | 113.2183 | 4.3082 | 59.9941 | 4.35 | 113.2759 | 7.6571 | 59.9991 | 8 | 113.2283 | 4.3067 | 60.0016 | 4.35 | 113.2095 | 7.9422 | 60.025 | 8
113.1934 | 7.947 | 60.011 | 8 | 113.2267 | 4.3081 | 59.9941 | 4.35 | 113.2843 | 7.6571 | 59.9991 | 8 | 113.2368 | 4.3067 | 60.0015 | 4.35 | 113.2178 | 7.9422 | 60.025 | 8
113.2017 | 7.947 | 60.011 | 8 | 113.235 | 4.308 | 59.9941 | 4.35 | 113.2926 | 7.6572 | 59.9991 | 8 | 113.2451 | 4.3067 | 60.0015 | 4.35 | 113.2261 | 7.9423 | 60.025 | 8
113.2101 | 7.947 | 60.011 | 8 | 113.2433 | 4.3079 | 59.9941 | 4.35 | 113.3009 | 7.6571 | 59.9991 | 8 | 113.2534 | 4.3067 | 60.0014 | 4.35 | 113.2346 | 7.9424 | 60.025 | 8
113.2184 | 7.9469 | 60.011 | 8 | 113.2517 | 4.3079 | 59.9941 | 4.35 | 113.3092 | 7.657 | 59.9992 | 8 | 113.2617 | 4.3066 | 60.0014 | 4.35 | 113.2429 | 7.9425 | 60.025 | 8
113.2267 | 7.9469 | 60.011 | 8 | 113.26 | 4.3078 | 59.9941 | 4.35 | 113.3176 | 7.657 | 59.9992 | 8 | 113.27 | 4.3066 | 60.0013 | 4.35 | 113.2512 | 7.9425 | 60.025 | 8
113.2351 | 7.9468 | 60.011 | 8 | 113.2684 | 4.3077 | 59.9941 | 4.35 | 113.3259 | 7.657 | 59.9992 | 8 | 113.2783 | 4.3066 | 60.0013 | 4.35 | 113.2595 | 7.9426 | 60.025 | 8
113.2434 | 7.947 | 60.011 | 8 | 113.2767 | 4.3076 | 59.9941 | 4.35 | 113.3342 | 7.6571 | 59.9992 | 8 | 113.2866 | 4.3066 | 60.0012 | 4.35 | 113.2678 | 7.9427 | 60.025 | 8
113.2517 | 7.9472 | 60.011 | 8 | 113.285 | 4.3075 | 59.9941 | 4.35 | 113.3425 | 7.6571 | 59.9993 | 8 | 113.2952 | 4.3066 | 60.0012 | 4.35 | 113.2761 | 7.9428 | 60.025 | 8
113.2601 | 7.9474 | 60.011 | 8 | 113.2933 | 4.3075 | 59.9942 | 4.35 | 113.351 | 7.6571 | 59.9993 | 8 | 113.3035 | 4.3066 | 60.0011 | 4.35 | 113.2844 | 7.9428 | 60.025 | 8
113.2684 | 7.9477 | 60.011 | 8 | 113.3017 | 4.3074 | 59.9942 | 4.35 | 113.3593 | 7.6571 | 59.9993 | 8 | 113.3118 | 4.3066 | 60.0011 | 4.35 | 113.2927 | 7.9429 | 60.025 | 8
113.2767 | 7.9478 | 60.011 | 8 | 113.31 | 4.3079 | 59.9942 | 4.35 | 113.3676 | 7.6571 | 59.9993 | 8 | 113.3201 | 4.3066 | 60.001 | 4.35 | 113.301 | 7.9429 | 60.025 | 8
113.2851 | 7.9479 | 60.011 | 8 | 113.3184 | 4.3084 | 59.9942 | 4.35 | 113.3759 | 7.6571 | 59.9994 | 8 | 113.3284 | 4.3066 | 60.001 | 4.35 | 113.3096 | 7.9429 | 60.025 | 8
113.2934 | 7.9481 | 60.011 | 8 | 113.3267 | 4.3089 | 59.9942 | 4.35 | 113.3843 | 7.6571 | 59.9994 | 8 | 113.3367 | 4.3066 | 60.0009 | 4.35 | 113.3179 | 7.9429 | 60.025 | 8
113.3017 | 7.9482 | 60.011 | 8 | 113.335 | 4.3094 | 59.9942 | 4.35 | 113.3926 | 7.6571 | 59.9994 | 8 | 113.345 | 4.3066 | 60.0009 | 4.35 | 113.3262 | 7.9428 | 60.025 | 8
113.3101 | 7.9484 | 60.011 | 8 | 113.3433 | 4.3099 | 59.9942 | 4.35 | 113.4009 | 7.6571 | 59.9994 | 8 | 113.3535 | 4.3065 | 60.0008 | 4.35 | 113.3345 | 7.9428 | 60.025 | 8
113.3184 | 7.9486 | 60.011 | 8 | 113.3517 | 4.3104 | 59.9942 | 4.35 | 113.4092 | 7.6571 | 59.9995 | 8 | 113.3618 | 4.3065 | 60.0008 | 4.35 | 113.3428 | 7.9428 | 60.025 | 8
113.3267 | 7.9485 | 60.011 | 8 | 113.36 | 4.3109 | 59.9942 | 4.35 | 113.4176 | 7.6571 | 59.9995 | 8 | 113.3701 | 4.3065 | 60.0007 | 4.35 | 113.3511 | 7.9428 | 60.025 | 8
113.335 | 7.9485 | 60.011 | 8 | 113.3683 | 4.3114 | 59.9942 | 4.35 | 113.4259 | 7.6571 | 59.9995 | 8 | 113.3784 | 4.3065 | 60.0007 | 4.35 | 113.3594 | 7.9428 | 60.025 | 8
113.3434 | 7.9484 | 60.011 | 8 | 113.3767 | 4.312 | 59.9942 | 4.35 | 113.4342 | 7.6571 | 59.9995 | 8 | 113.3867 | 4.3064 | 60.0006 | 4.35 | 113.3677 | 7.9428 | 60.025 | 8
113.3517 | 7.9483 | 60.011 | 8 | 113.385 | 4.3125 | 59.9942 | 4.35 | 113.4425 | 7.6571 | 59.9996 | 8 | 113.395 | 4.3064 | 60.0006 | 4.35 | 113.3762 | 7.9428 | 60.025 | 8
113.36 | 7.9484 | 60.011 | 8 | 113.3934 | 4.3125 | 59.9943 | 4.35 | 113.4509 | 7.6571 | 59.9996 | 8 | 113.4036 | 4.3064 | 60.0005 | 4.35 | 113.3845 | 7.9429 | 60.025 | 8
113.3684 | 7.9484 | 60.011 | 8 | 113.4017 | 4.3125 | 59.9943 | 4.35 | 113.4592 | 7.6571 | 59.9996 | 8 | 113.4119 | 4.3064 | 60.0005 | 4.35 | 113.3928 | 7.9429 | 60.025 | 8
113.3767 | 7.9484 | 60.011 | 8 | 113.41 | 4.3125 | 59.9943 | 4.35 | 113.4675 | 7.6571 | 59.9996 | 8 | 113.4202 | 4.3064 | 60.0004 | 4.35 | 113.4011 | 7.9429 | 60.025 | 8
113.385 | 7.9484 | 60.011 | 8 | 113.4183 | 4.3125 | 59.9943 | 4.35 | 113.4758 | 7.6571 | 59.9997 | 8 | 113.4285 | 4.3064 | 60.0004 | 4.35 | 113.4094 | 7.9429 | 60.025 | 8
113.3934 | 7.9484 | 60.011 | 8 | 113.4267 | 4.3125 | 59.9943 | 4.35 | 113.4843 | 7.6571 | 59.9997 | 8 | 113.4368 | 4.3064 | 60.0003 | 4.35 | 113.4177 | 7.9429 | 60.025 | 8
113.4017 | 7.9484 | 60.011 | 8 | 113.435 | 4.3124 | 59.9943 | 4.35 | 113.4926 | 7.6571 | 59.9997 | 8 | 113.4451 | 4.3064 | 60.0003 | 4.35 | 113.426 | 7.9431 | 60.025 | 8
113.41 | 7.9483 | 60.011 | 8 | 113.4434 | 4.3124 | 59.9943 | 4.35 | 113.5009 | 7.6571 | 59.9997 | 8 | 113.4534 | 4.3063 | 60.0002 | 4.35 | 113.4343 | 7.9432 | 60.025 | 8
113.4183 | 7.9483 | 60.011 | 8 | 113.4517 | 4.3124 | 59.9943 | 4.35 | 113.5092 | 7.6571 | 59.9998 | 8 | 113.4619 | 4.3056 | 60.0002 | 4.35 | 113.4429 | 7.9431 | 60.025 | 8
113.4267 | 7.9483 | 60.011 | 8 | 113.46 | 4.3124 | 59.9943 | 4.35 | 113.5176 | 7.6573 | 59.9998 | 8 | 113.4702 | 4.3049 | 60.0001 | 4.35 | 113.4512 | 7.9429 | 60.025 | 8
113.435 | 7.9482 | 60.011 | 8 | 113.4683 | 4.3124 | 59.9943 | 4.35 | 113.5259 | 7.6575 | 59.9998 | 8 | 113.4785 | 4.3041 | 60.0001 | 4.35 | 113.4595 | 7.9427 | 60.025 | 8
113.4433 | 7.9481 | 60.011 | 8 | 113.4767 | 4.3125 | 59.9943 | 4.35 | 113.5342 | 7.6577 | 59.9998 | 8 | 113.4868 | 4.3033 | 60 | 4.35 | 113.4678 | 7.9426 | 60.025 | 8
113.4517 | 7.9479 | 60.011 | 8 | 113.485 | 4.3125 | 59.9943 | 4.35 | 113.5425 | 7.6578 | 59.9999 | 8 | 113.4951 | 4.3026 | 59.997 | 4.35 | 113.4761 | 7.9424 | 60.025 | 8
113.46 | 7.9478 | 60.011 | 8 | 113.4933 | 4.3125 | 59.9944 | 4.35 | 113.5509 | 7.6592 | 59.9999 | 8 | 113.5034 | 4.3018 | 59.9969 | 4.35 | 113.4844 | 7.9422 | 60.025 | 8
113.4683 | 7.9476 | 60.011 | 8 | 113.5017 | 4.3125 | 59.9944 | 4.35 | 113.5592 | 7.6607 | 59.9999 | 8 | 113.5117 | 4.301 | 59.9969 | 4.35 | 113.4927 | 7.9421 | 60.025 | 8
113.4767 | 7.9475 | 60.011 | 8 | 113.51 | 4.3125 | 59.9944 | 4.35 | 113.5675 | 7.6638 | 59.9999 | 8 | 113.5203 | 4.3002 | 59.9968 | 4.35 | 113.501 | 7.9421 | 60.025 | 8
113.485 | 7.9474 | 60.012 | 8 | 113.5184 | 4.3124 | 59.9944 | 4.35 | 113.5758 | 7.6669 | 60 | 8 | 113.5286 | 4.2995 | 59.9968 | 4.35 | 113.5093 | 7.9419 | 60.025 | 8
113.4933 | 7.9473 | 60.012 | 8 | 113.5267 | 4.3124 | 59.9944 | 4.35 | 113.5842 | 7.67 | 60 | 8 | 113.5369 | 4.2987 | 59.9968 | 4.35 | 113.5178 | 7.9418 | 60.025 | 8
113.5017 | 7.9472 | 60.012 | 8 | 113.535 | 4.3124 | 59.9944 | 4.35 | 113.5925 | 7.6731 | 60 | 8 | 113.5452 | 4.2986 | 59.9967 | 4.35 | 113.5261 | 7.9421 | 60.025 | 8
113.51 | 7.9471 | 60.012 | 8 | 113.5433 | 4.3124 | 59.9944 | 4.35 | 113.6008 | 7.6761 | 60 | 8 | 113.5535 | 4.2986 | 59.9967 | 4.35 | 113.5344 | 7.9424 | 60.025 | 8
113.5183 | 7.947 | 60.012 | 8 | 113.5517 | 4.3124 | 59.9944 | 4.35 | 113.6091 | 7.6791 | 60.0001 | 8 | 113.5618 | 4.2986 | 59.9966 | 4.35 | 113.5427 | 7.9429 | 60.025 | 8
113.5266 | 7.947 | 60.012 | 8 | 113.56 | 4.3124 | 59.9944 | 4.35 | 113.6176 | 7.682 | 60.0001 | 8 | 113.5701 | 4.2986 | 59.9966 | 4.35 | 113.551 | 7.9434 | 60.025 | 8
113.535 | 7.947 | 60.0121 | 8 | 113.5684 | 4.3124 | 59.9944 | 4.35 | 113.6259 | 7.685 | 60.0001 | 8 | 113.5786 | 4.2986 | 59.9965 | 4.35 | 113.5593 | 7.9438 | 60.025 | 8
113.5433 | 7.9472 | 60.0121 | 8 | 113.5767 | 4.3124 | 59.9944 | 4.35 | 113.6342 | 7.6867 | 60.0001 | 8 | 113.5869 | 4.2985 | 59.9965 | 4.35 | 113.5676 | 7.9443 | 60.025 | 8
113.5516 | 7.9473 | 60.0121 | 8 | 113.585 | 4.3124 | 59.9944 | 4.35 | 113.6425 | 7.6884 | 60.0002 | 8 | 113.5952 | 4.2986 | 59.9965 | 4.35 | 113.5759 | 7.9446 | 60.025 | 8
113.56 | 7.947 | 60.0121 | 8 | 113.5933 | 4.3124 | 59.9945 | 4.35 | 113.6509 | 7.6884 | 60.0002 | 8 | 113.6035 | 4.2987 | 59.9964 | 4.35 | 113.5845 | 7.945 | 60.025 | 8
113.5683 | 7.9467 | 60.0121 | 8 | 113.6017 | 4.3124 | 59.9945 | 4.35 | 113.6592 | 7.6884 | 60.0002 | 8 | 113.6118 | 4.2988 | 59.9964 | 4.35 | 113.5928 | 7.9452 | 60.025 | 8
113.5766 | 7.9465 | 60.0121 | 8 | 113.61 | 4.3124 | 59.9945 | 4.35 | 113.6675 | 7.6884 | 60.0002 | 8 | 113.6201 | 4.2989 | 59.9963 | 4.35 | 113.6011 | 7.9455 | 60.025 | 8
113.585 | 7.9462 | 60.0121 | 8 | 113.6183 | 4.3123 | 59.9945 | 4.35 | 113.6758 | 7.6884 | 60.0003 | 8 | 113.6284 | 4.2989 | 59.9963 | 4.35 | 113.6094 | 7.9456 | 60.025 | 8
113.5933 | 7.9459 | 60.0121 | 8 | 113.6267 | 4.3122 | 59.9945 | 4.35 | 113.6841 | 7.6884 | 60.0003 | 8 | 113.637 | 4.2989 | 59.9963 | 4.35 | 113.6177 | 7.9457 | 60.025 | 8
113.6016 | 7.9456 | 60.0121 | 8 | 113.635 | 4.3122 | 59.9945 | 4.35 | 113.6925 | 7.6884 | 60.0003 | 8 | 113.6453 | 4.2989 | 59.9962 | 4.35 | 113.626 | 7.9455 | 60.025 | 8
113.61 | 7.9453 | 60.0121 | 8 | 113.6434 | 4.3121 | 59.9945 | 4.35 | 113.7008 | 7.6884 | 60.0003 | 8 | 113.6536 | 4.2989 | 59.9962 | 4.35 | 113.6343 | 7.9452 | 60.025 | 8
113.6183 | 7.945 | 60.0121 | 8 | 113.6517 | 4.312 | 59.9945 | 4.35 | 113.7091 | 7.6884 | 60.0004 | 8 | 113.6619 | 4.2989 | 59.9961 | 4.35 | 113.6426 | 7.9451 | 60.025 | 8
113.6266 | 7.9447 | 60.0121 | 8 | 113.66 | 4.3119 | 59.9945 | 4.35 | 113.7174 | 7.6883 | 60.0004 | 8 | 113.6702 | 4.2989 | 59.9961 | 4.35 | 113.6511 | 7.945 | 60.025 | 8
113.635 | 7.9444 | 60.0122 | 8 | 113.6683 | 4.3118 | 59.9945 | 4.35 | 113.7258 | 7.6882 | 60.0004 | 8 | 113.6785 | 4.2989 | 59.996 | 4.35 | 113.6594 | 7.9449 | 60.025 | 8
113.6433 | 7.9445 | 60.0122 | 8 | 113.6767 | 4.3117 | 59.9945 | 4.35 | 113.7341 | 7.6881 | 60.0004 | 8 | 113.6868 | 4.2989 | 59.996 | 4.35 | 113.6677 | 7.9448 | 60.025 | 8
113.6516 | 7.9447 | 60.0122 | 8 | 113.685 | 4.3116 | 59.9945 | 4.35 | 113.7424 | 7.6879 | 60.0005 | 8 | 113.6953 | 4.2989 | 59.996 | 4.35 | 113.676 | 7.945 | 60.025 | 8
113.66 | 7.9448 | 60.0122 | 8 | 113.6934 | 4.3117 | 59.9946 | 4.35 | 113.7507 | 7.6878 | 60.0005 | 8 | 113.7036 | 4.2988 | 59.9959 | 4.35 | 113.6843 | 7.9452 | 60.025 | 8
113.6683 | 7.945 | 60.0122 | 8 | 113.7017 | 4.3118 | 59.9946 | 4.35 | 113.7592 | 7.6877 | 60.0005 | 8 | 113.7119 | 4.2988 | 59.9959 | 4.35 | 113.6926 | 7.9452 | 60.025 | 8
113.6766 | 7.945 | 60.0122 | 8 | 113.71 | 4.3119 | 59.9946 | 4.35 | 113.7675 | 7.6876 | 60.0005 | 8 | 113.7202 | 4.2988 | 59.9958 | 4.35 | 113.7009 | 7.9453 | 60.025 | 8
113.6849 | 7.9449 | 60.0122 | 8 | 113.7183 | 4.312 | 59.9946 | 4.35 | 113.7758 | 7.6875 | 60.0006 | 8 | 113.7285 | 4.2988 | 59.9958 | 4.35 | 113.7092 | 7.9455 | 60.025 | 8
113.6933 | 7.9449 | 60.0122 | 8 | 113.7267 | 4.3122 | 59.9946 | 4.35 | 113.7841 | 7.6874 | 60.0006 | 8 | 113.7368 | 4.2987 | 59.9958 | 4.35 | 113.7175 | 7.9457 | 60.025 | 8
113.7016 | 7.9449 | 60.0122 | 8 | 113.735 | 4.3123 | 59.9946 | 4.35 | 113.7925 | 7.6873 | 60.0006 | 8 | 113.7454 | 4.2987 | 59.9957 | 4.35 | 113.7261 | 7.9458 | 60.025 | 8
113.7099 | 7.9449 | 60.0122 | 8 | 113.7433 | 4.3124 | 59.9946 | 4.35 | 113.8008 | 7.6874 | 60.0006 | 8 | 113.7537 | 4.2986 | 59.9957 | 4.35 | 113.7344 | 7.9459 | 60.025 | 8
113.7183 | 7.9449 | 60.0122 | 8 | 113.7517 | 4.3126 | 59.9946 | 4.35 | 113.8091 | 7.6874 | 60.0007 | 8 | 113.762 | 4.2985 | 59.9956 | 4.35 | 113.7427 | 7.9459 | 60.025 | 8
113.7266 | 7.9449 | 60.0122 | 8 | 113.76 | 4.3128 | 59.9946 | 4.35 | 113.8174 | 7.6874 | 60.0007 | 8 | 113.7703 | 4.2984 | 59.9956 | 4.35 | 113.751 | 7.9459 | 60.025 | 8
113.7349 | 7.9449 | 60.0123 | 8 | 113.7684 | 4.313 | 59.9946 | 4.35 | 113.8258 | 7.6874 | 60.0007 | 8 | 113.7786 | 4.2983 | 59.9955 | 4.35 | 113.7593 | 7.9457 | 60.025 | 8
113.7433 | 7.9449 | 60.0123 | 8 | 113.7767 | 4.3133 | 59.9946 | 4.35 | 113.8341 | 7.6874 | 60.0007 | 8 | 113.7869 | 4.2982 | 59.9955 | 4.35 | 113.7676 | 7.9455 | 60.025 | 8
113.7516 | 7.9449 | 60.0123 | 8 | 113.785 | 4.3135 | 59.9946 | 4.35 | 113.8424 | 7.6874 | 60.0008 | 8 | 113.7952 | 4.2981 | 59.9955 | 4.35 | 113.7759 | 7.9454 | 60.0249 | 8
113.7599 | 7.945 | 60.0123 | 8 | 113.7933 | 4.3137 | 59.9947 | 4.35 | 113.8507 | 7.6874 | 60.0008 | 8 | 113.8037 | 4.298 | 59.9954 | 4.35 | 113.7842 | 7.9453 | 60.0249 | 8
113.7683 | 7.9452 | 60.0123 | 8 | 113.8017 | 4.3139 | 59.9947 | 4.35 | 113.8591 | 7.6875 | 60.0008 | 8 | 113.812 | 4.298 | 59.9954 | 4.35 | 113.7927 | 7.9451 | 60.0249 | 8
113.7766 | 7.9453 | 60.0123 | 8 | 113.81 | 4.3141 | 59.9947 | 4.35 | 113.8674 | 7.6875 | 60.0008 | 8 | 113.8203 | 4.2979 | 59.9953 | 4.35 | 113.801 | 7.9449 | 60.0249 | 8
113.7849 | 7.9455 | 60.0123 | 8 | 113.8184 | 4.3143 | 59.9947 | 4.35 | 113.8757 | 7.6876 | 60.0009 | 8 | 113.8286 | 4.2979 | 59.9953 | 4.35 | 113.8093 | 7.9449 | 60.0249 | 8
113.7932 | 7.9456 | 60.0123 | 8 | 113.8267 | 4.3145 | 59.9947 | 4.35 | 113.884 | 7.6876 | 60.0009 | 8 | 113.8369 | 4.2978 | 59.9953 | 4.35 | 113.8176 | 7.9448 | 60.0249 | 8
113.8016 | 7.9457 | 60.0123 | 8 | 113.835 | 4.3147 | 59.9947 | 4.35 | 113.8925 | 7.6876 | 60.0009 | 8 | 113.8452 | 4.2978 | 59.9952 | 4.35 | 113.8259 | 7.9448 | 60.0249 | 8
113.8099 | 7.9457 | 60.0123 | 8 | 113.8433 | 4.3148 | 59.9947 | 4.35 | 113.9008 | 7.6877 | 60.0009 | 8 | 113.8535 | 4.2978 | 59.9952 | 4.35 | 113.8342 | 7.9448 | 60.0249 | 8
113.8182 | 7.9458 | 60.0123 | 8 | 113.8517 | 4.3149 | 59.9947 | 4.35 | 113.9091 | 7.6877 | 60.001 | 8 | 113.8621 | 4.2978 | 59.9951 | 4.35 | 113.8425 | 7.9449 | 60.0249 | 8
113.8266 | 7.9459 | 60.0123 | 8 | 113.86 | 4.3149 | 59.9947 | 4.35 | 113.9174 | 7.6878 | 60.001 | 8 | 113.8704 | 4.2978 | 59.9951 | 4.35 | 113.8508 | 7.9449 | 60.0249 | 8
113.8349 | 7.9459 | 60.0124 | 8 | 113.8683 | 4.3149 | 59.9947 | 4.35 | 113.9258 | 7.6878 | 60.001 | 8 | 113.8787 | 4.2977 | 59.995 | 4.35 | 113.8594 | 7.9449 | 60.0249 | 8
113.8432 | 7.946 | 60.0124 | 8 | 113.8767 | 4.3149 | 59.9947 | 4.35 | 113.9341 | 7.6878 | 60.001 | 8 | 113.887 | 4.2977 | 59.995 | 4.35 | 113.8677 | 7.9449 | 60.0249 | 8
113.8516 | 7.946 | 60.0124 | 8 | 113.885 | 4.3149 | 59.9947 | 4.35 | 113.9424 | 7.6878 | 60.0011 | 8 | 113.8953 | 4.2977 | 59.995 | 4.35 | 113.876 | 7.9451 | 60.0248 | 8
113.8599 | 7.9461 | 60.0124 | 8 | 113.8934 | 4.3149 | 59.9948 | 4.35 | 113.9507 | 7.6878 | 60.0011 | 8 | 113.9036 | 4.2976 | 59.9949 | 4.35 | 113.8843 | 7.9452 | 60.0248 | 8
113.8682 | 7.9461 | 60.0124 | 8 | 113.9017 | 4.3149 | 59.9948 | 4.35 | 113.9591 | 7.6878 | 60.0011 | 8 | 113.9119 | 4.2976 | 59.9949 | 4.35 | 113.8926 | 7.9453 | 60.0248 | 8
113.8765 | 7.9461 | 60.0124 | 8 | 113.91 | 4.3148 | 59.9948 | 4.35 | 113.9674 | 7.6878 | 60.0011 | 8 | 113.9204 | 4.2976 | 59.9948 | 4.35 | 113.9009 | 7.9454 | 60.0248 | 8
113.8849 | 7.9461 | 60.0124 | 8 | 113.9183 | 4.3148 | 59.9948 | 4.35 | 113.9757 | 7.6878 | 60.0012 | 8 | 113.9287 | 4.2976 | 59.9948 | 4.35 | 113.9092 | 7.9455 | 60.0248 | 8
113.8932 | 7.9461 | 60.0124 | 8 | 113.9267 | 4.3148 | 59.9948 | 4.35 | 113.984 | 7.6878 | 60.0012 | 8 | 113.937 | 4.2975 | 59.9948 | 4.35 | 113.9175 | 7.9455 | 60.0248 | 8
113.9015 | 7.9461 | 60.0124 | 8 | 113.935 | 4.3148 | 59.9948 | 4.35 | 113.9924 | 7.6878 | 60.0012 | 8 | 113.9453 | 4.2975 | 59.9947 | 4.35 | 113.926 | 7.9456 | 60.0248 | 8
113.9099 | 7.9461 | 60.0124 | 8 | 113.9434 | 4.3148 | 59.9948 | 4.35 | 114.0007 | 7.6878 | 60.0012 | 8 | 113.9536 | 4.2974 | 59.9947 | 4.35 | 113.9343 | 7.9457 | 60.0248 | 8
113.9182 | 7.9461 | 60.0124 | 8 | 113.9517 | 4.3148 | 59.9948 | 4.35 | 114.009 | 7.6878 | 60.0013 | 8 | 113.9619 | 4.2974 | 59.9946 | 4.35 | 113.9426 | 7.9458 | 60.0248 | 8
113.9265 | 7.9461 | 60.0124 | 8 | 113.96 | 4.3147 | 59.9948 | 4.35 | 114.0173 | 7.6878 | 60.0013 | 8 | 113.9705 | 4.2974 | 59.9946 | 4.35 | 113.9509 | 7.9459 | 60.0248 | 8
113.9349 | 7.9461 | 60.0125 | 8 | 113.9683 | 4.3147 | 59.9948 | 4.35 | 114.0258 | 7.6877 | 60.0013 | 8 | 113.9788 | 4.2974 | 59.9945 | 4.35 | 113.9592 | 7.9459 | 60.0248 | 8
113.9432 | 7.9461 | 60.0125 | 8 | 113.9767 | 4.3146 | 59.9948 | 4.35 | 114.0341 | 7.6878 | 60.0013 | 8 | 113.9871 | 4.2974 | 59.9945 | 4.35 | 113.9675 | 7.9459 | 60.0248 | 8
113.9515 | 7.9461 | 60.0125 | 8 | 113.985 | 4.3145 | 59.9948 | 4.35 | 114.0424 | 7.6878 | 60.0014 | 8 | 113.9954 | 4.2974 | 59.9945 | 4.35 | 113.9758 | 7.9457 | 60.0247 | 8
113.9598 | 7.9461 | 60.0125 | 8 | 113.9933 | 4.3144 | 59.9949 | 4.35 | 114.0507 | 7.6878 | 60.0014 | 8 | 114.0037 | 4.2974 | 59.9944 | 4.35 | 113.9841 | 7.9456 | 60.0247 | 8
113.9682 | 7.9461 | 60.0125 | 8 | 114.0016 | 4.3144 | 59.9949 | 4.35 | 114.0591 | 7.6878 | 60.0014 | 8 | 114.012 | 4.2973 | 59.9944 | 4.35 | 113.9927 | 7.9454 | 60.0247 | 8
113.9765 | 7.9461 | 60.0125 | 8 | 114.01 | 4.3143 | 59.9949 | 4.35 | 114.0674 | 7.6878 | 60.0014 | 8 | 114.0203 | 4.2973 | 59.9943 | 4.35 | 114.001 | 7.9452 | 60.0247 | 8
113.9848 | 7.9461 | 60.0125 | 8 | 114.0183 | 4.3143 | 59.9949 | 4.35 | 114.0757 | 7.6878 | 60.0015 | 8 | 114.0288 | 4.2972 | 59.9943 | 4.35 | 114.0093 | 7.9448 | 60.0247 | 8
113.9932 | 7.9461 | 60.0125 | 8 | 114.0267 | 4.3142 | 59.9949 | 4.35 | 114.084 | 7.6875 | 60.0015 | 8 | 114.0371 | 4.2971 | 59.9943 | 4.35 | 114.0176 | 7.9444 | 60.0247 | 8
114.0015 | 7.9461 | 60.0125 | 8 | 114.035 | 4.3141 | 59.9949 | 4.35 | 114.0924 | 7.6873 | 60.0015 | 8 | 114.0454 | 4.297 | 59.9942 | 4.35 | 114.0259 | 7.9439 | 60.0247 | 8
114.0098 | 7.9461 | 60.0125 | 8 | 114.0433 | 4.3141 | 59.9949 | 4.35 | 114.1007 | 7.6871 | 60.0015 | 8 | 114.0537 | 4.2969 | 59.9942 | 4.35 | 114.0342 | 7.9435 | 60.0247 | 8
114.0182 | 7.9461 | 60.0125 | 8 | 114.0516 | 4.3141 | 59.9949 | 4.35 | 114.109 | 7.6869 | 60.0016 | 8 | 114.062 | 4.2968 | 59.9941 | 4.35 | 114.0425 | 7.943 | 60.0247 | 8
114.0265 | 7.9461 | 60.0125 | 8 | 114.06 | 4.3142 | 59.9949 | 4.35 | 114.1173 | 7.6867 | 60.0016 | 8 | 114.0703 | 4.2967 | 59.9941 | 4.35 | 114.0508 | 7.9426 | 60.0247 | 8
114.0348 | 7.9461 | 60.0126 | 8 | 114.0683 | 4.3143 | 59.9949 | 4.35 | 114.1257 | 7.6865 | 60.0016 | 8 | 114.0786 | 4.2966 | 59.994 | 4.35 | 114.0593 | 7.9423 | 60.0247 | 8
114.0431 | 7.9461 | 60.0126 | 8 | 114.0767 | 4.3145 | 59.9949 | 4.35 | 114.134 | 7.6863 | 60.0016 | 8 | 114.0872 | 4.2965 | 59.994 | 4.35 | 114.0676 | 7.9421 | 60.0247 | 8
114.0515 | 7.9461 | 60.0126 | 8 | 114.085 | 4.3146 | 59.9949 | 4.35 | 114.1423 | 7.6861 | 60.0017 | 8 | 114.0955 | 4.2966 | 59.994 | 4.35 | 114.0759 | 7.9418 | 60.0246 | 8
114.0598 | 7.9461 | 60.0126 | 8 | 114.0933 | 4.3148 | 59.995 | 4.35 | 114.1506 | 7.6859 | 60.0017 | 8 | 114.1038 | 4.2966 | 59.9939 | 4.35 | 114.0842 | 7.9416 | 60.0246 | 8
114.0681 | 7.9461 | 60.0126 | 8 | 114.1016 | 4.3149 | 59.995 | 4.35 | 114.1591 | 7.6857 | 60.0017 | 8 | 114.1121 | 4.2967 | 59.9939 | 4.35 | 114.0925 | 7.9416 | 60.0246 | 8
114.0765 | 7.9461 | 60.0126 | 8 | 114.11 | 4.3151 | 59.995 | 4.35 | 114.1674 | 7.6857 | 60.0017 | 8 | 114.1204 | 4.2968 | 59.9938 | 4.35 | 114.1008 | 7.9416 | 60.0246 | 8
114.0848 | 7.9461 | 60.0126 | 8 | 114.1183 | 4.3152 | 59.995 | 4.35 | 114.1757 | 7.6857 | 60.0018 | 8 | 114.1287 | 4.2972 | 59.9938 | 4.35 | 114.1091 | 7.9416 | 60.0246 | 8
114.0931 | 7.9461 | 60.0126 | 8 | 114.1266 | 4.3154 | 59.995 | 4.35 | 114.184 | 7.6856 | 60.0018 | 8 | 114.1372 | 4.2977 | 59.9938 | 4.35 | 114.1174 | 7.9416 | 60.0246 | 8
114.1015 | 7.9461 | 60.0126 | 8 | 114.1349 | 4.3155 | 59.995 | 4.35 | 114.1924 | 7.6856 | 60.0018 | 8 | 114.1455 | 4.2981 | 59.9937 | 4.35 | 114.126 | 7.9416 | 60.0246 | 8
114.1098 | 7.946 | 60.0126 | 8 | 114.1433 | 4.3156 | 59.995 | 4.35 | 114.2007 | 7.6856 | 60.0018 | 8 | 114.1538 | 4.2986 | 59.9937 | 4.35 | 114.1343 | 7.9416 | 60.0246 | 8
114.1181 | 7.9459 | 60.0126 | 8 | 114.1516 | 4.3157 | 59.995 | 4.35 | 114.209 | 7.6856 | 60.0019 | 8 | 114.1621 | 4.2991 | 59.9936 | 4.35 | 114.1426 | 7.9416 | 60.0246 | 8
114.1265 | 7.9458 | 60.0126 | 8 | 114.16 | 4.3157 | 59.995 | 4.35 | 114.2173 | 7.6856 | 60.0019 | 8 | 114.1704 | 4.2995 | 59.9936 | 4.35 | 114.1509 | 7.9417 | 60.0246 | 8
114.1348 | 7.9457 | 60.0127 | 8 | 114.1683 | 4.3157 | 59.995 | 4.35 | 114.2257 | 7.6856 | 60.0019 | 8 | 114.1787 | 4.2999 | 59.9935 | 4.35 | 114.1592 | 7.9417 | 60.0246 | 8
114.1431 | 7.9456 | 60.0127 | 8 | 114.1766 | 4.3157 | 59.995 | 4.35 | 114.234 | 7.6857 | 60.0019 | 8 | 114.187 | 4.3003 | 59.9935 | 4.35 | 114.1675 | 7.9418 | 60.0246 | 8
114.1514 | 7.9455 | 60.0127 | 8 | 114.1849 | 4.3157 | 59.995 | 4.35 | 114.2423 | 7.6857 | 60.002 | 8 | 114.1956 | 4.3006 | 59.9935 | 4.35 | 114.1758 | 7.942 | 60.0245 | 8
114.1598 | 7.9454 | 60.0127 | 8 | 114.1933 | 4.3157 | 59.995 | 4.35 | 114.2506 | 7.6858 | 60.002 | 8 | 114.2039 | 4.301 | 59.9934 | 4.35 | 114.1841 | 7.9421 | 60.0245 | 8
114.1681 | 7.9453 | 60.0127 | 8 | 114.2016 | 4.3157 | 59.995 | 4.35 | 114.259 | 7.6858 | 60.004 | 8 | 114.2122 | 4.301 | 59.9934 | 4.35 | 114.1926 | 7.9423 | 60.0245 | 8
114.1764 | 7.9452 | 60.0127 | 8 | 114.21 | 4.3156 | 59.995 | 4.35 | 114.2673 | 7.6859 | 60.004 | 8 | 114.2205 | 4.3009 | 59.9933 | 4.35 | 114.2009 | 7.9424 | 60.0245 | 8
114.1848 | 7.9451 | 60.0127 | 8 | 114.2183 | 4.3154 | 59.995 | 4.35 | 114.2756 | 7.686 | 60.004 | 8 | 114.2288 | 4.3009 | 59.9933 | 4.35 | 114.2092 | 7.9426 | 60.0245 | 8
114.1931 | 7.9451 | 60.0127 | 8 | 114.2266 | 4.3153 | 59.995 | 4.35 | 114.2839 | 7.686 | 60.004 | 8 | 114.2371 | 4.3009 | 59.9933 | 4.35 | 114.2175 | 7.9428 | 60.0245 | 8
114.2014 | 7.9451 | 60.0127 | 8 | 114.2349 | 4.3152 | 59.995 | 4.35 | 114.2924 | 7.6861 | 60.004 | 8 | 114.2454 | 4.3007 | 59.9932 | 4.35 | 114.2258 | 7.9428 | 60.0245 | 8
114.2098 | 7.9451 | 60.0127 | 8 | 114.2433 | 4.315 | 59.995 | 4.35 | 114.3007 | 7.6861 | 60.004 | 8 | 114.2539 | 4.3006 | 59.9932 | 4.35 | 114.2341 | 7.9429 | 60.0245 | 8
114.2181 | 7.9451 | 60.0127 | 8 | 114.2516 | 4.3149 | 59.995 | 4.35 | 114.309 | 7.6862 | 60.0041 | 8 | 114.2622 | 4.3005 | 59.9931 | 4.35 | 114.2424 | 7.943 | 60.0245 | 8
114.2264 | 7.9451 | 60.0127 | 8 | 114.2599 | 4.3147 | 59.995 | 4.35 | 114.3173 | 7.6862 | 60.0041 | 8 | 114.2705 | 4.3004 | 59.9931 | 4.35 | 114.2507 | 7.9431 | 60.0245 | 8
114.2347 | 7.9451 | 60.0128 | 8 | 114.2682 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.3257 | 7.6862 | 60.0041 | 8 | 114.2788 | 4.3003 | 59.993 | 4.35 | 114.2593 | 7.9431 | 60.0245 | 8
114.2431 | 7.9451 | 60.0128 | 8 | 114.2766 | 4.3143 | 59.995 | 4.35 | 114.334 | 7.6862 | 60.0041 | 8 | 114.2871 | 4.3002 | 59.993 | 4.35 | 114.2676 | 7.9431 | 60.0245 | 8
114.2514 | 7.9451 | 60.0128 | 8 | 114.2849 | 4.3142 | 59.995 | 4.35 | 114.3423 | 7.6861 | 60.0041 | 8 | 114.2954 | 4.3001 | 59.993 | 4.35 | 114.2759 | 7.9431 | 60.0244 | 8
114.2597 | 7.9451 | 60.0128 | 8 | 114.2933 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.3506 | 7.6861 | 60.0041 | 8 | 114.3037 | 4.3001 | 59.9929 | 4.35 | 114.2842 | 7.9431 | 60.0244 | 8
114.2681 | 7.9451 | 60.0128 | 8 | 114.3016 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.359 | 7.6861 | 60.0041 | 8 | 114.3123 | 4.3002 | 59.9929 | 4.35 | 114.2925 | 7.9431 | 60.0244 | 8
114.2764 | 7.9451 | 60.0128 | 8 | 114.3099 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.3673 | 7.6861 | 60.0041 | 8 | 114.3206 | 4.3002 | 59.9928 | 4.35 | 114.3008 | 7.9431 | 60.0244 | 8
114.2847 | 7.9451 | 60.0128 | 8 | 114.3182 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.3756 | 7.686 | 60.0041 | 8 | 114.3289 | 4.3004 | 59.9928 | 4.35 | 114.3091 | 7.9431 | 60.0244 | 8
114.2931 | 7.9451 | 60.0128 | 8 | 114.3266 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.3839 | 7.686 | 60.0041 | 8 | 114.3372 | 4.3006 | 59.9928 | 4.35 | 114.3174 | 7.9431 | 60.0244 | 8
114.3014 | 7.9451 | 60.0128 | 8 | 114.335 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.3922 | 7.6859 | 60.0041 | 8 | 114.3455 | 4.3007 | 59.9927 | 4.35 | 114.3259 | 7.9432 | 60.0244 | 8
114.3097 | 7.9451 | 60.0128 | 8 | 114.3433 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.4006 | 7.6859 | 60.0041 | 8 | 114.3538 | 4.3009 | 59.9927 | 4.35 | 114.3342 | 7.9432 | 60.0244 | 8
114.318 | 7.9451 | 60.0128 | 8 | 114.3516 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.4089 | 7.6858 | 60.0042 | 8 | 114.3623 | 4.3007 | 59.9926 | 4.35 | 114.3425 | 7.9432 | 60.0244 | 8
114.3264 | 7.9451 | 60.0128 | 8 | 114.3599 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.4172 | 7.6858 | 60.0042 | 8 | 114.3706 | 4.3005 | 59.9926 | 4.35 | 114.3508 | 7.9432 | 60.0244 | 8
114.3347 | 7.9451 | 60.0129 | 8 | 114.3683 | 4.3142 | 59.995 | 4.35 | 114.4255 | 7.6859 | 60.0042 | 8 | 114.3789 | 4.3002 | 59.9925 | 4.35 | 114.3591 | 7.9432 | 60.0244 | 8
114.343 | 7.9451 | 60.0129 | 8 | 114.3766 | 4.3142 | 59.995 | 4.35 | 114.434 | 7.6859 | 60.0042 | 8 | 114.3872 | 4.2999 | 59.9925 | 4.35 | 114.3674 | 7.9432 | 60.0244 | 8
114.3514 | 7.9451 | 60.0129 | 8 | 114.3849 | 4.3142 | 59.995 | 4.35 | 114.4423 | 7.6859 | 60.0042 | 8 | 114.3955 | 4.2995 | 59.9925 | 4.35 | 114.3757 | 7.9432 | 60.0243 | 8
114.3597 | 7.9451 | 60.0129 | 8 | 114.3932 | 4.3142 | 59.995 | 4.35 | 114.4506 | 7.6861 | 60.0042 | 8 | 114.4038 | 4.2992 | 59.9924 | 4.35 | 114.384 | 7.9432 | 60.0243 | 8
114.368 | 7.9451 | 60.0129 | 8 | 114.4016 | 4.3142 | 59.995 | 4.35 | 114.4589 | 7.6863 | 60.0042 | 8 | 114.4121 | 4.2988 | 59.9924 | 4.35 | 114.3923 | 7.9433 | 60.0243 | 8
114.3764 | 7.9451 | 60.0129 | 8 | 114.4099 | 4.3142 | 59.995 | 4.35 | 114.4673 | 7.6877 | 60.0042 | 8 | 114.4207 | 4.2984 | 59.9923 | 4.35 | 114.4009 | 7.9434 | 60.0243 | 8
114.3847 | 7.9451 | 60.0129 | 8 | 114.4183 | 4.3143 | 59.995 | 4.35 | 114.4756 | 7.6891 | 60.0042 | 8 | 114.429 | 4.298 | 59.9923 | 4.35 | 114.4092 | 7.9434 | 60.0243 | 8
114.393 | 7.9451 | 60.0129 | 8 | 114.4266 | 4.3143 | 59.995 | 4.35 | 114.4839 | 7.6906 | 60.0042 | 8 | 114.4373 | 4.2977 | 59.9923 | 4.35 | 114.4175 | 7.9435 | 60.0243 | 8
114.4013 | 7.9451 | 60.0129 | 8 | 114.4349 | 4.3143 | 59.995 | 4.35 | 114.4922 | 7.692 | 60.0042 | 8 | 114.4456 | 4.2978 | 59.9922 | 4.35 | 114.4258 | 7.9436 | 60.0243 | 8
114.4097 | 7.9451 | 60.0129 | 8 | 114.4432 | 4.3143 | 59.995 | 4.35 | 114.5006 | 7.6935 | 60.0042 | 8 | 114.4539 | 4.2979 | 59.9922 | 4.35 | 114.4341 | 7.9437 | 60.0243 | 8
114.418 | 7.9451 | 60.0129 | 8 | 114.4516 | 4.3144 | 59.995 | 4.35 | 114.5089 | 7.6949 | 60.0043 | 8 | 114.4622 | 4.298 | 59.9921 | 4.35 | 114.4424 | 7.9438 | 60.0243 | 8
114.4263 | 7.9451 | 60.0129 | 8 | 114.4599 | 4.3144 | 59.995 | 4.35 | 114.5172 | 7.6975 | 60.0043 | 8 | 114.4707 | 4.298 | 59.9921 | 4.35 | 114.4507 | 7.9439 | 60.0243 | 8
114.4347 | 7.9451 | 60.013 | 8 | 114.4683 | 4.3144 | 59.995 | 4.35 | 114.5255 | 7.7001 | 60.0043 | 8 | 114.479 | 4.2981 | 59.992 | 4.35 | 114.459 | 7.944 | 60.0243 | 8
114.443 | 7.9451 | 60.013 | 8 | 114.4766 | 4.3144 | 59.995 | 4.35 | 114.5339 | 7.7049 | 60.0043 | 8 | 114.4873 | 4.2982 | 59.992 | 4.35 | 114.4675 | 7.9441 | 60.0243 | 8
114.4513 | 7.9451 | 60.013 | 8 | 114.4849 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.5422 | 7.7098 | 60.0043 | 8 | 114.4956 | 4.2984 | 59.993 | 4.35 | 114.4758 | 7.9441 | 60.0242 | 8
114.4597 | 7.9451 | 60.013 | 8 | 114.4932 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.5505 | 7.7134 | 60.0043 | 8 | 114.5039 | 4.2985 | 59.9929 | 4.35 | 114.4841 | 7.9441 | 60.0242 | 8
114.468 | 7.9451 | 60.013 | 8 | 114.5016 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.5588 | 7.717 | 60.0043 | 8 | 114.5122 | 4.2986 | 59.9929 | 4.35 | 114.4924 | 7.9441 | 60.0242 | 8
114.4763 | 7.9451 | 60.013 | 8 | 114.5099 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.5673 | 7.7206 | 60.0043 | 8 | 114.5205 | 4.2988 | 59.9928 | 4.35 | 114.5007 | 7.9441 | 60.0242 | 8
114.4846 | 7.9451 | 60.013 | 8 | 114.5182 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.5756 | 7.7242 | 60.0043 | 8 | 114.5291 | 4.2988 | 59.9928 | 4.35 | 114.509 | 7.9441 | 60.0242 | 8
114.493 | 7.9451 | 60.013 | 8 | 114.5266 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.5839 | 7.7278 | 60.0043 | 8 | 114.5374 | 4.2989 | 59.9928 | 4.35 | 114.5173 | 7.9441 | 60.0242 | 8
114.5013 | 7.9451 | 60.0131 | 8 | 114.5349 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.5922 | 7.7313 | 60.0043 | 8 | 114.5457 | 4.299 | 59.9927 | 4.35 | 114.5256 | 7.9441 | 60.0242 | 8
114.5096 | 7.9451 | 60.0131 | 8 | 114.5432 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.6005 | 7.7337 | 60.0043 | 8 | 114.554 | 4.299 | 59.9927 | 4.35 | 114.5342 | 7.9441 | 60.0242 | 8
114.518 | 7.9451 | 60.0131 | 8 | 114.5516 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.6089 | 7.7361 | 60.0044 | 8 | 114.5623 | 4.2991 | 59.9926 | 4.35 | 114.5425 | 7.944 | 60.0242 | 8
114.5263 | 7.9451 | 60.0131 | 8 | 114.5599 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.6172 | 7.7361 | 60.0044 | 8 | 114.5706 | 4.2992 | 59.9926 | 4.35 | 114.5508 | 7.9439 | 60.0242 | 8
114.5346 | 7.9451 | 60.0132 | 8 | 114.5682 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.6255 | 7.7362 | 60.0044 | 8 | 114.5791 | 4.2992 | 59.9925 | 4.35 | 114.5591 | 7.9439 | 60.0242 | 8
114.543 | 7.945 | 60.0132 | 8 | 114.5765 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.6338 | 7.7362 | 60.0044 | 8 | 114.5874 | 4.2992 | 59.9925 | 4.35 | 114.5674 | 7.9438 | 60.0242 | 8
114.5513 | 7.9449 | 60.0132 | 8 | 114.5849 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.6422 | 7.7362 | 60.0044 | 8 | 114.5957 | 4.2992 | 59.9925 | 4.35 | 114.5757 | 7.9437 | 60.0241 | 8
114.5596 | 7.9449 | 60.0132 | 8 | 114.5932 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.6505 | 7.7363 | 60.0044 | 8 | 114.604 | 4.2992 | 59.9924 | 4.35 | 114.584 | 7.9437 | 60.0241 | 8
114.568 | 7.9448 | 60.0133 | 8 | 114.6016 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.6588 | 7.7363 | 60.0044 | 8 | 114.6123 | 4.2992 | 59.9924 | 4.35 | 114.5923 | 7.9436 | 60.0241 | 8
114.5763 | 7.9449 | 60.0133 | 8 | 114.6099 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.6671 | 7.7362 | 60.0044 | 8 | 114.6206 | 4.2992 | 59.9923 | 4.35 | 114.6008 | 7.9435 | 60.0241 | 8
114.5846 | 7.9449 | 60.0133 | 8 | 114.6182 | 4.3145 | 59.995 | 4.35 | 114.6754 | 7.7361 | 60.0044 | 8 | 114.6289 | 4.2992 | 59.9923 | 4.35 | 114.6091 | 7.9435 | 60.0241 | 8
114.5929 | 7.9449 | 60.0133 | 8 | 114.6265 | 4.3144 | 59.995 | 4.35 | 114.6838 | 7.7359 | 60.0044 | 8 | 114.6375 | 4.2992 | 59.9923 | 4.35 | 114.6174 | 7.9434 | 60.0241 | 8
114.6013 | 7.945 | 60.0134 | 8 | 114.6349 | 4.3144 | 59.995 | 4.35 | 114.6921 | 7.7358 | 60.0044 | 8 | 114.6458 | 4.2992 | 59.9922 | 4.35 | 114.6257 | 7.9434 | 60.0241 | 8
114.6096 | 7.9449 | 60.0134 | 8 | 114.6432 | 4.3143 | 59.995 | 4.35 | 114.7004 | 7.7357 | 60.0044 | 8 | 114.6541 | 4.2992 | 59.9922 | 4.35 | 114.634 | 7.9434 | 60.0241 | 8
114.6179 | 7.9448 | 60.0134 | 8 | 114.6516 | 4.3143 | 59.995 | 4.35 | 114.7087 | 7.7355 | 60.0045 | 8 | 114.6624 | 4.2992 | 59.9921 | 4.35 | 114.6423 | 7.9434 | 60.0241 | 8
114.6263 | 7.9448 | 60.0134 | 8 | 114.6599 | 4.3143 | 59.995 | 4.35 | 114.7172 | 7.7355 | 60.0045 | 8 | 114.6707 | 4.2992 | 59.9921 | 4.35 | 114.6506 | 7.9434 | 60.0241 | 8
114.6346 | 7.9448 | 60.0135 | 8 | 114.6682 | 4.3142 | 59.995 | 4.35 | 114.7255 | 7.7354 | 60.0045 | 8 | 114.679 | 4.2992 | 59.992 | 4.35 | 114.6589 | 7.9434 | 60.0241 | 8
114.6429 | 7.9447 | 60.0135 | 8 | 114.6765 | 4.3142 | 59.995 | 4.35 | 114.7338 | 7.7353 | 60.0045 | 8 | 114.6875 | 4.2992 | 59.992 | 4.35 | 114.6675 | 7.9434 | 60.0241 | 8
114.6513 | 7.9447 | 60.0135 | 8 | 114.6849 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.7421 | 7.7352 | 60.0045 | 8 | 114.6958 | 4.2992 | 59.992 | 4.35 | 114.6758 | 7.9434 | 60.024 | 8
114.6596 | 7.9446 | 60.0135 | 8 | 114.6932 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.7505 | 7.7352 | 60.0045 | 8 | 114.7041 | 4.2992 | 59.9919 | 4.35 | 114.6841 | 7.9434 | 60.024 | 8
114.6679 | 7.9445 | 60.0136 | 8 | 114.7015 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.7588 | 7.7353 | 60.0045 | 8 | 114.7124 | 4.2992 | 59.9919 | 4.35 | 114.6924 | 7.9434 | 60.024 | 8
114.6762 | 7.9443 | 60.0136 | 8 | 114.7098 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.7671 | 7.7353 | 60.0045 | 8 | 114.7207 | 4.2992 | 59.9918 | 4.35 | 114.7007 | 7.9434 | 60.024 | 8
114.6846 | 7.9442 | 60.0136 | 8 | 114.7182 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.7754 | 7.7354 | 60.0045 | 8 | 114.729 | 4.2992 | 59.9918 | 4.35 | 114.709 | 7.9434 | 60.024 | 8
114.6929 | 7.9442 | 60.0136 | 8 | 114.7265 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.7837 | 7.7356 | 60.0045 | 8 | 114.7375 | 4.2992 | 59.9918 | 4.35 | 114.7173 | 7.9434 | 60.024 | 8
114.7012 | 7.9442 | 60.0137 | 8 | 114.7349 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.7921 | 7.7358 | 60.0045 | 8 | 114.7458 | 4.2992 | 59.9917 | 4.35 | 114.7256 | 7.9434 | 60.023 | 8
114.7096 | 7.9442 | 60.0137 | 8 | 114.7432 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.8004 | 7.736 | 60.0045 | 8 | 114.7542 | 4.2992 | 59.9917 | 4.35 | 114.7341 | 7.9434 | 60.023 | 8
114.7179 | 7.9442 | 60.0137 | 8 | 114.7515 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.8087 | 7.7362 | 60.0046 | 8 | 114.7625 | 4.2992 | 59.9916 | 4.35 | 114.7424 | 7.9434 | 60.023 | 8
114.7262 | 7.9442 | 60.0137 | 8 | 114.7598 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.817 | 7.7364 | 60.0046 | 8 | 114.7708 | 4.2992 | 59.9916 | 4.35 | 114.7507 | 7.9434 | 60.023 | 8
114.7346 | 7.9442 | 60.0138 | 8 | 114.7682 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.8254 | 7.7366 | 60.0046 | 8 | 114.7791 | 4.2992 | 59.9915 | 4.35 | 114.759 | 7.9434 | 60.023 | 8
114.7429 | 7.9442 | 60.0138 | 8 | 114.7765 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.8337 | 7.7368 | 60.0046 | 8 | 114.7874 | 4.2992 | 59.9915 | 4.35 | 114.7673 | 7.9434 | 60.023 | 8
114.7512 | 7.9442 | 60.0138 | 8 | 114.7849 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.842 | 7.737 | 60.0046 | 8 | 114.7959 | 4.2992 | 59.9915 | 4.35 | 114.7756 | 7.9434 | 60.023 | 8
114.7595 | 7.9442 | 60.0138 | 8 | 114.7932 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.8503 | 7.7372 | 60.0046 | 8 | 114.8042 | 4.2992 | 59.9914 | 4.35 | 114.7839 | 7.9434 | 60.023 | 8
114.7679 | 7.9442 | 60.0139 | 8 | 114.8015 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.8586 | 7.7374 | 60.0046 | 8 | 114.8125 | 4.2992 | 59.9914 | 4.35 | 114.7922 | 7.9434 | 60.023 | 8
114.7762 | 7.9442 | 60.0139 | 8 | 114.8098 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.8671 | 7.7375 | 60.0046 | 8 | 114.8208 | 4.2992 | 59.9913 | 4.35 | 114.8008 | 7.9434 | 60.023 | 8
114.7845 | 7.9442 | 60.0139 | 8 | 114.8182 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.8754 | 7.7376 | 60.0046 | 8 | 114.8291 | 4.2992 | 59.9913 | 4.35 | 114.8091 | 7.9434 | 60.023 | 8
114.7929 | 7.9442 | 60.0139 | 8 | 114.8265 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.8837 | 7.7376 | 60.0046 | 8 | 114.8374 | 4.2992 | 59.9913 | 4.35 | 114.8174 | 7.9434 | 60.023 | 8
114.8012 | 7.9442 | 60.014 | 8 | 114.8348 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.892 | 7.7377 | 60.0046 | 8 | 114.8459 | 4.2992 | 59.9912 | 4.35 | 114.8257 | 7.9434 | 60.023 | 8
114.8095 | 7.9442 | 60.014 | 8 | 114.8431 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.9004 | 7.7376 | 60.0046 | 8 | 114.8542 | 4.2992 | 59.9912 | 4.35 | 114.834 | 7.9434 | 60.023 | 8
114.8178 | 7.9442 | 60.014 | 8 | 114.8515 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.9087 | 7.7376 | 60.0047 | 8 | 114.8625 | 4.2992 | 59.9911 | 4.35 | 114.8423 | 7.9433 | 60.023 | 8
114.8262 | 7.9442 | 60.014 | 8 | 114.8598 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.917 | 7.7375 | 60.0047 | 8 | 114.8708 | 4.2992 | 59.9911 | 4.35 | 114.8506 | 7.9431 | 60.023 | 8
114.8345 | 7.9442 | 60.0141 | 8 | 114.8682 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.9253 | 7.7374 | 60.0047 | 8 | 114.8792 | 4.2992 | 59.991 | 4.35 | 114.8589 | 7.943 | 60.023 | 8
114.8428 | 7.9442 | 60.0141 | 8 | 114.8765 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.9337 | 7.7373 | 60.0047 | 8 | 114.8875 | 4.2992 | 59.991 | 4.35 | 114.8674 | 7.9429 | 60.023 | 8
114.8512 | 7.9442 | 60.0141 | 8 | 114.8848 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.942 | 7.7373 | 60.0047 | 8 | 114.8958 | 4.2992 | 59.991 | 4.35 | 114.8757 | 7.9427 | 60.023 | 8
114.8595 | 7.9442 | 60.0141 | 8 | 114.8931 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.9503 | 7.7371 | 60.0047 | 8 | 114.9043 | 4.2992 | 59.9909 | 4.35 | 114.884 | 7.9426 | 60.023 | 8
114.8678 | 7.9442 | 60.0142 | 8 | 114.9015 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.9586 | 7.737 | 60.0047 | 8 | 114.9126 | 4.2992 | 59.9909 | 4.35 | 114.8923 | 7.9423 | 60.023 | 8
114.8762 | 7.9442 | 60.0142 | 8 | 114.9098 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.9669 | 7.7369 | 60.0047 | 8 | 114.9209 | 4.2992 | 59.9908 | 4.35 | 114.9006 | 7.942 | 60.023 | 8
114.8845 | 7.9442 | 60.0142 | 8 | 114.9182 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.9753 | 7.7367 | 60.0047 | 8 | 114.9292 | 4.2992 | 59.9908 | 4.35 | 114.9089 | 7.9417 | 60.023 | 8
114.8928 | 7.9442 | 60.0142 | 8 | 114.9265 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.9836 | 7.7367 | 60.0047 | 8 | 114.9375 | 4.2992 | 59.9908 | 4.35 | 114.9172 | 7.9414 | 60.023 | 8
114.9012 | 7.9442 | 60.0143 | 8 | 114.9348 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 114.9919 | 7.7367 | 60.0047 | 8 | 114.9458 | 4.2992 | 59.9907 | 4.35 | 114.9255 | 7.9412 | 60.023 | 8
114.9095 | 7.9442 | 60.0143 | 8 | 114.9431 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 115.0002 | 7.7367 | 60.0047 | 8 | 114.9543 | 4.2992 | 59.9907 | 4.35 | 114.9341 | 7.9411 | 60.023 | 8
114.9178 | 7.9442 | 60.0143 | 8 | 114.9515 | 4.3141 | 59.995 | 4.35 | 115.0087 | 7.7367 | 60.0048 | 8 | 114.9626 | 4.2992 | 59.9906 | 4.35 | 114.9424 | 7.9409 | 60.023 | 8
114.9261 | 7.9442 | 60.0143 | 8 | 114.9598 | 4.314 | 59.995 | 4.35 | 115.017 | 7.7367 | 60.0048 | 8 | 114.9709 | 4.2992 | 59.9906 | 4.35 | 114.9507 | 7.9407 | 60.023 | 8
114.9345 | 7.9442 | 60.0144 | 8 | 114.9681 | 4.3139 | 59.995 | 4.35 | 115.0253 | 7.7367 | 60.0048 | 8 | 114.9792 | 4.2992 | 59.9905 | 4.35 | 114.959 | 7.9405 | 60.023 | 8
114.9428 | 7.9442 | 60.0144 | 8 | 114.9764 | 4.3138 | 59.995 | 4.35 | 115.0336 | 7.7367 | 60.0048 | 8 | 114.9875 | 4.2992 | 59.9905 | 4.35 | 114.9673 | 7.9404 | 60.023 | 8
114.9511 | 7.9442 | 60.0144 | 8 | 114.9848 | 4.3136 | 59.995 | 4.35 | 115.0419 | 7.7367 | 60.0048 | 8 | 114.9958 | 4.2992 | 59.9905 | 4.35 | 114.9756 | 7.9403 | 60.023 | 8
114.9595 | 7.9442 | 60.0144 | 8 | 114.9931 | 4.3134 | 59.995 | 4.35 | 115.0503 | 7.7367 | 60.0048 | 8 | 115.0044 | 4.2992 | 59.9904 | 4.35 | 114.9839 | 7.9403 | 60.023 | 8
114.9678 | 7.9442 | 60.0145 | 8 | 115.0015 | 4.3133 | 59.995 | 4.35 | 115.0586 | 7.7367 | 60.0048 | 8 | 115.0127 | 4.2992 | 59.9904 | 4.35 | 114.9922 | 7.9403 | 60.023 | 8
114.9761 | 7.9442 | 60.0145 | 8 | 115.0098 | 4.3131 | 59.995 | 4.35 | 115.0669 | 7.7393 | 60.0048 | 8 | 115.021 | 4.2992 | 59.9903 | 4.35 | 115.0007 | 7.9403 | 60.023 | 8
114.9845 | 7.9442 | 60.0145 | 8 | 115.0181 | 4.313 | 59.995 | 4.35 | 115.0752 | 7.7419 | 60.0048 | 8 | 115.0293 | 4.2992 | 59.9903 | 4.35 | 115.009 | 7.9403 | 60.023 | 8
114.9928 | 7.9442 | 60.0145 | 8 | 115.0264 | 4.3128 | 59.995 | 4.35 | 115.0836 | 7.7445 | 60.0048 | 8 | 115.0376 | 4.2992 | 59.9903 | 4.35 | 115.0173 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.0011 | 7.9442 | 60.0146 | 8 | 115.0348 | 4.3126 | 59.995 | 4.35 | 115.0919 | 7.7471 | 60.0048 | 8 | 115.0459 | 4.2992 | 59.9902 | 4.35 | 115.0256 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.0095 | 7.9442 | 60.0146 | 8 | 115.0431 | 4.3126 | 59.995 | 4.35 | 115.1002 | 7.7497 | 60.0048 | 8 | 115.0542 | 4.2992 | 59.9902 | 4.35 | 115.0339 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.0178 | 7.9442 | 60.0146 | 8 | 115.0515 | 4.3125 | 59.995 | 4.35 | 115.1085 | 7.7523 | 60.0049 | 8 | 115.0627 | 4.2992 | 59.9901 | 4.35 | 115.0422 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.0261 | 7.9442 | 60.0146 | 8 | 115.0598 | 4.3126 | 59.995 | 4.35 | 115.1169 | 7.7549 | 60.0049 | 8 | 115.071 | 4.2992 | 59.9901 | 4.35 | 115.0505 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.0344 | 7.9442 | 60.0147 | 8 | 115.0681 | 4.3127 | 59.995 | 4.35 | 115.1252 | 7.7575 | 60.0049 | 8 | 115.0793 | 4.2992 | 59.99 | 4.35 | 115.0588 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.0428 | 7.9442 | 60.0147 | 8 | 115.0764 | 4.3128 | 59.995 | 4.35 | 115.1335 | 7.7601 | 60.0049 | 8 | 115.0876 | 4.2992 | 59.99 | 4.35 | 115.0674 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.0511 | 7.9442 | 60.0147 | 8 | 115.0848 | 4.3129 | 59.995 | 4.35 | 115.1418 | 7.7627 | 60.0049 | 8 | 115.0959 | 4.2992 | 59.99 | 4.35 | 115.0757 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.0594 | 7.9442 | 60.0147 | 8 | 115.0931 | 4.3129 | 59.995 | 4.35 | 115.1501 | 7.7627 | 60.0049 | 8 | 115.1042 | 4.2992 | 59.9899 | 4.35 | 115.084 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.0678 | 7.9442 | 60.0148 | 8 | 115.1014 | 4.313 | 59.995 | 4.35 | 115.1586 | 7.7627 | 60.0049 | 8 | 115.1128 | 4.2992 | 59.9899 | 4.35 | 115.0923 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.0761 | 7.9442 | 60.0148 | 8 | 115.1097 | 4.313 | 59.995 | 4.35 | 115.1669 | 7.7627 | 60.0049 | 8 | 115.1211 | 4.2991 | 59.9898 | 4.35 | 115.1006 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.0844 | 7.9442 | 60.0148 | 8 | 115.1181 | 4.313 | 59.995 | 4.35 | 115.1752 | 7.7627 | 60.0049 | 8 | 115.1294 | 4.299 | 59.9898 | 4.35 | 115.1089 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.0928 | 7.9443 | 60.0148 | 8 | 115.1264 | 4.313 | 59.995 | 4.35 | 115.1835 | 7.7627 | 60.0049 | 8 | 115.1377 | 4.299 | 59.9897 | 4.35 | 115.1172 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.1011 | 7.9443 | 60.0149 | 8 | 115.1348 | 4.3131 | 59.995 | 4.35 | 115.1919 | 7.7627 | 60.0049 | 8 | 115.146 | 4.2989 | 59.9897 | 4.35 | 115.1255 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.1094 | 7.9444 | 60.0149 | 8 | 115.1431 | 4.313 | 59.997 | 4.35 | 115.2002 | 7.7627 | 60.0049 | 8 | 115.1543 | 4.2988 | 59.9897 | 4.35 | 115.1338 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.1177 | 7.9444 | 60.0149 | 8 | 115.1514 | 4.3129 | 59.997 | 4.35 | 115.2085 | 7.7627 | 60.005 | 8 | 115.1626 | 4.2987 | 59.9896 | 4.35 | 115.1423 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.1261 | 7.9444 | 60.0149 | 8 | 115.1597 | 4.3128 | 59.9971 | 4.35 | 115.2168 | 7.7627 | 60.005 | 8 | 115.1711 | 4.2987 | 59.9896 | 4.35 | 115.1506 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.1344 | 7.9443 | 60.015 | 8 | 115.1681 | 4.3128 | 59.9971 | 4.35 | 115.2251 | 7.7627 | 60.005 | 8 | 115.1794 | 4.2987 | 59.9895 | 4.35 | 115.1589 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.1427 | 7.9443 | 60.015 | 8 | 115.1764 | 4.3128 | 59.9971 | 4.35 | 115.2335 | 7.7626 | 60.005 | 8 | 115.1877 | 4.2987 | 59.9895 | 4.35 | 115.1672 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.1511 | 7.9442 | 60.015 | 8 | 115.1848 | 4.3128 | 59.9971 | 4.35 | 115.2418 | 7.7626 | 60.005 | 8 | 115.196 | 4.2987 | 59.9895 | 4.35 | 115.1755 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.1594 | 7.9442 | 60.015 | 8 | 115.1931 | 4.3128 | 59.9972 | 4.35 | 115.2501 | 7.7625 | 60.005 | 8 | 115.2043 | 4.2987 | 59.9894 | 4.35 | 115.1838 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.1677 | 7.9441 | 60.0151 | 8 | 115.2014 | 4.3128 | 59.9972 | 4.35 | 115.2584 | 7.7625 | 60.007 | 8 | 115.2126 | 4.2988 | 59.9894 | 4.35 | 115.1921 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.176 | 7.944 | 60.0151 | 8 | 115.2097 | 4.3128 | 59.9972 | 4.35 | 115.2668 | 7.7624 | 60.0071 | 8 | 115.2212 | 4.2988 | 59.9893 | 4.35 | 115.2004 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.1844 | 7.9439 | 60.0151 | 8 | 115.2181 | 4.3128 | 59.9972 | 4.35 | 115.2751 | 7.7623 | 60.0071 | 8 | 115.2295 | 4.2989 | 59.9893 | 4.35 | 115.209 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.1927 | 7.9439 | 60.0151 | 8 | 115.2264 | 4.3128 | 59.9973 | 4.35 | 115.2834 | 7.7623 | 60.0072 | 8 | 115.2378 | 4.2989 | 59.9893 | 4.35 | 115.2173 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.201 | 7.9438 | 60.0152 | 8 | 115.2347 | 4.3128 | 59.9973 | 4.35 | 115.2917 | 7.7622 | 60.0073 | 8 | 115.2461 | 4.2989 | 59.9892 | 4.35 | 115.2256 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.2094 | 7.9438 | 60.0152 | 8 | 115.243 | 4.3127 | 59.9973 | 4.35 | 115.3 | 7.762 | 60.0073 | 8 | 115.2544 | 4.2989 | 59.9892 | 4.35 | 115.2339 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.2177 | 7.9438 | 60.0152 | 8 | 115.2514 | 4.3127 | 59.9973 | 4.35 | 115.3085 | 7.7619 | 60.0074 | 8 | 115.2627 | 4.2989 | 59.9891 | 4.35 | 115.2422 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.226 | 7.9438 | 60.0152 | 8 | 115.2597 | 4.3127 | 59.9974 | 4.35 | 115.3168 | 7.7618 | 60.0074 | 8 | 115.271 | 4.2989 | 59.9891 | 4.35 | 115.2505 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.2344 | 7.9438 | 60.0153 | 8 | 115.2681 | 4.3127 | 59.9974 | 4.35 | 115.3251 | 7.7617 | 60.0075 | 8 | 115.2795 | 4.2988 | 59.989 | 4.35 | 115.2588 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.2427 | 7.9438 | 60.0153 | 8 | 115.2764 | 4.3127 | 59.9974 | 4.35 | 115.3334 | 7.7616 | 60.0075 | 8 | 115.2878 | 4.2988 | 59.989 | 4.35 | 115.2671 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.251 | 7.9438 | 60.0153 | 8 | 115.2847 | 4.3127 | 59.9974 | 4.35 | 115.3418 | 7.7614 | 60.0076 | 8 | 115.2961 | 4.2988 | 59.989 | 4.35 | 115.2756 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.2593 | 7.9438 | 60.0153 | 8 | 115.293 | 4.3127 | 59.9975 | 4.35 | 115.3501 | 7.7613 | 60.0077 | 8 | 115.3044 | 4.2987 | 59.9889 | 4.35 | 115.2839 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.2677 | 7.9438 | 60.0154 | 8 | 115.3014 | 4.3127 | 59.9975 | 4.35 | 115.3584 | 7.7612 | 60.0077 | 8 | 115.3127 | 4.2987 | 59.9889 | 4.35 | 115.2922 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.276 | 7.9438 | 60.0154 | 8 | 115.3097 | 4.3128 | 59.9975 | 4.35 | 115.3667 | 7.763 | 60.0078 | 8 | 115.321 | 4.2987 | 59.9888 | 4.35 | 115.3005 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.2843 | 7.9438 | 60.0154 | 8 | 115.3181 | 4.3128 | 59.9975 | 4.35 | 115.375 | 7.7647 | 60.0078 | 8 | 115.3296 | 4.2986 | 59.9888 | 4.35 | 115.3088 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.2927 | 7.9438 | 60.0154 | 8 | 115.3264 | 4.3128 | 59.9976 | 4.35 | 115.3834 | 7.7665 | 60.0079 | 8 | 115.3379 | 4.2986 | 59.9888 | 4.35 | 115.3171 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.301 | 7.9438 | 60.0155 | 8 | 115.3347 | 4.3128 | 59.9976 | 4.35 | 115.3917 | 7.7684 | 60.0079 | 8 | 115.3462 | 4.2986 | 59.9887 | 4.35 | 115.3254 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.3093 | 7.9438 | 60.0155 | 8 | 115.343 | 4.3128 | 59.9976 | 4.35 | 115.4 | 7.7702 | 60.008 | 8 | 115.3545 | 4.2985 | 59.9887 | 4.35 | 115.3337 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.3177 | 7.9438 | 60.0155 | 8 | 115.3514 | 4.3128 | 59.9976 | 4.35 | 115.4083 | 7.772 | 60.0081 | 8 | 115.3628 | 4.2985 | 59.9886 | 4.35 | 115.3423 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.326 | 7.9438 | 60.0155 | 8 | 115.3597 | 4.3128 | 59.9977 | 4.35 | 115.4167 | 7.7738 | 60.0081 | 8 | 115.3711 | 4.2985 | 59.9886 | 4.35 | 115.3506 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.3343 | 7.9438 | 60.0156 | 8 | 115.368 | 4.3128 | 59.9977 | 4.35 | 115.425 | 7.7757 | 60.0082 | 8 | 115.3794 | 4.2985 | 59.9885 | 4.35 | 115.3589 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.3427 | 7.9438 | 60.0156 | 8 | 115.3763 | 4.3128 | 59.9977 | 4.35 | 115.4333 | 7.7775 | 60.0082 | 8 | 115.3879 | 4.2986 | 59.9885 | 4.35 | 115.3672 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.351 | 7.9438 | 60.0156 | 8 | 115.3847 | 4.3128 | 59.9977 | 4.35 | 115.4417 | 7.7793 | 60.0083 | 8 | 115.3962 | 4.2986 | 59.9885 | 4.35 | 115.3755 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.3593 | 7.9437 | 60.0156 | 8 | 115.393 | 4.3128 | 59.9978 | 4.35 | 115.45 | 7.7793 | 60.0084 | 8 | 115.4045 | 4.2986 | 59.9884 | 4.35 | 115.3838 | 7.9403 | 60.023 | 8
115.3676 | 7.9437 | 60.0157 | 8 | 115.4014 | 4.3127 | 59.9978 | 4.35 | 115.4584 | 7.7793 | 60.0084 | 8 | 115.4128 | 4.2986 | 59.9884 | 4.35 | 115.3921 | 7.9402 | 60.023 | 8
115.376 | 7.9437 | 60.0157 | 8 | 115.4097 | 4.3127 | 59.9978 | 4.35 | 115.4667 | 7.7793 | 60.0085 | 8 | 115.4211 | 4.2986 | 59.9883 | 4.35 | 115.4004 | 7.9401 | 60.023 | 8
115.3843 | 7.9437 | 60.0157 | 8 | 115.418 | 4.3127 | 59.9978 | 4.35 | 115.475 | 7.7793 | 60.0085 | 8 | 115.4294 | 4.2987 | 59.9883 | 4.35 | 115.4089 | 7.9399 | 60.023 | 8
115.3926 | 7.9437 | 60.0157 | 8 | 115.4263 | 4.3128 | 59.9979 | 4.35 | 115.4833 | 7.7793 | 60.0086 | 8 | 115.438 | 4.2987 | 59.9883 | 4.35 | 115.4172 | 7.9397 | 60.023 | 8
115.401 | 7.9437 | 60.0158 | 8 | 115.4347 | 4.3129 | 59.9979 | 4.35 | 115.4917 | 7.7793 | 60.0086 | 8 | 115.4463 | 4.2987 | 59.9882 | 4.35 | 115.4255 | 7.9395 | 60.023 | 8
115.4093 | 7.9438 | 60.0158 | 8 | 115.443 | 4.313 | 59.9979 | 4.35 | 115.5 | 7.7793 | 60.0087 | 8 | 115.4546 | 4.2987 | 59.9882 | 4.35 | 115.4338 | 7.9393 | 60.023 | 8
115.4176 | 7.9438 | 60.0158 | 8 | 115.4514 | 4.3131 | 59.9979 | 4.35 | 115.5083 | 7.7793 | 60.0088 | 8 | 115.4629 | 4.2987 | 59.9881 | 4.35 | 115.4421 | 7.9391 | 60.023 | 8
115.426 | 7.9439 | 60.0158 | 8 | 115.4597 | 4.3132 | 59.998 | 4.35 | 115.5166 | 7.7818 | 60.0088 | 8 | 115.4712 | 4.2987 | 59.9881 | 4.35 | 115.4504 | 7.9389 | 60.023 | 8
115.4343 | 7.9439 | 60.0159 | 8 | 115.468 | 4.3133 | 59.998 | 4.35 | 115.5249 | 7.7842 | 60.0089 | 8 | 115.4795 | 4.2987 | 59.988 | 4.35 | 115.4587 | 7.9387 | 60.023 | 8
115.4426 | 7.944 | 60.0159 | 8 | 115.4763 | 4.3134 | 59.998 | 4.35 | 115.5333 | 7.7867 | 60.0089 | 8 | 115.4878 | 4.2987 | 59.988 | 4.35 | 115.467 | 7.9386 | 60.023 | 8
115.451 | 7.944 | 60.0159 | 8 | 115.4847 | 4.3134 | 59.998 | 4.35 | 115.5416 | 7.7892 | 60.009 | 8 | 115.4963 | 4.2987 | 59.9899 | 4.35 | 115.4756 | 7.9385 | 60.023 | 8
115.4593 | 7.9441 | 60.0159 | 8 | 115.493 | 4.3134 | 59.9981 | 4.35 | 115.5499 | 7.7917 | 60.0091 | 8 | 115.5046 | 4.2987 | 59.9898 | 4.35 | 115.4839 | 7.9384 | 60.023 | 8
115.4676 | 7.9442 | 60.016 | 8 | 115.5013 | 4.3135 | 59.9981 | 4.35 | 115.5582 | 7.7941 | 60.0091 | 8 | 115.5129 | 4.2987 | 59.9898 | 4.35 | 115.4922 | 7.9382 | 60.023 | 8
115.4759 | 7.9442 | 60.016 | 8 | 115.5096 | 4.3134 | 59.9981 | 4.35 | 115.5667 | 7.7966 | 60.0092 | 8 | 115.5212 | 4.2987 | 59.9897 | 4.35 | 115.5005 | 7.938 | 60.023 | 8
115.4843 | 7.9442 | 60.015 | 8 | 115.518 | 4.3134 | 59.9981 | 4.35 | 115.575 | 7.7991 | 60.0092 | 8 | 115.5295 | 4.2987 | 59.9896 | 4.35 | 115.5088 | 7.9378 | 60.023 | 8
115.4926 | 7.9442 | 60.015 | 8 | 115.5263 | 4.3132 | 59.9982 | 4.35 | 115.5833 | 7.8016 | 60.0093 | 8 | 115.5378 | 4.2987 | 59.9896 | 4.35 | 115.5171 | 7.9376 | 60.023 | 8
115.5009 | 7.9442 | 60.015 | 8 | 115.5347 | 4.3131 | 59.9982 | 4.35 | 115.5916 | 7.8041 | 60.0093 | 8 | 115.5464 | 4.2987 | 59.9895 | 4.35 | 115.5254 | 7.9374 | 60.023 | 8
115.5093 | 7.9442 | 60.0151 | 8 | 115.543 | 4.313 | 59.9982 | 4.35 | 115.5999 | 7.8041 | 60.0094 | 8 | 115.5547 | 4.2987 | 59.9894 | 4.35 | 115.5337 | 7.9372 | 60.023 | 8
115.5176 | 7.9442 | 60.0151 | 8 | 115.5513 | 4.3128 | 59.9982 | 4.35 | 115.6083 | 7.8041 | 60.0095 | 8 | 115.563 | 4.2987 | 59.9893 | 4.35 | 115.5422 | 7.937 | 60.023 | 8
115.5259 | 7.9442 | 60.0151 | 8 | 115.5596 | 4.3127 | 59.9983 | 4.35 | 115.6166 | 7.8041 | 60.0095 | 8 | 115.5713 | 4.2987 | 59.9893 | 4.35 | 115.5505 | 7.9368 | 60.023 | 8
115.5342 | 7.9442 | 60.0151 | 8 | 115.568 | 4.3127 | 59.9983 | 4.35 | 115.6249 | 7.8041 | 60.0096 | 8 | 115.5796 | 4.2987 | 59.9892 | 4.35 | 115.5588 | 7.9366 | 60.023 | 8
115.5426 | 7.9441 | 60.0151 | 8 | 115.5763 | 4.3127 | 59.9983 | 4.35 | 115.6332 | 7.8041 | 60.0096 | 8 | 115.5879 | 4.2987 | 59.9891 | 4.35 | 115.5671 | 7.9364 | 60.023 | 8
115.5509 | 7.9441 | 60.0151 | 8 | 115.5847 | 4.3126 | 59.9983 | 4.35 | 115.6416 | 7.8041 | 60.0097 | 8 | 115.5962 | 4.2987 | 59.989 | 4.35 | 115.5754 | 7.9365 | 60.023 | 8
115.5592 | 7.944 | 60.0152 | 8 | 115.593 | 4.3126 | 59.9984 | 4.35 | 115.6499 | 7.8041 | 60.0098 | 8 | 115.6047 | 4.2987 | 59.9889 | 4.35 | 115.5837 | 7.9367 | 60.023 | 8
115.5676 | 7.944 | 60.0152 | 8 | 115.6013 | 4.3126 | 59.9984 | 4.35 | 115.6582 | 7.8041 | 60.0098 | 8 | 115.613 | 4.2987 | 59.9889 | 4.35 | 115.592 | 7.9368 | 60.023 | 8
115.5759 | 7.9439 | 60.0152 | 8 | 115.6096 | 4.3127 | 59.9984 | 4.35 | 115.6665 | 7.8041 | 60.0099 | 8 | 115.6213 | 4.2987 | 59.9888 | 4.35 | 115.6003 | 7.9369 | 60.023 | 8
115.5842 | 7.9438 | 60.0152 | 8 | 115.6179 | 4.3128 | 59.9984 | 4.35 | 115.6748 | 7.8041 | 60.0099 | 8 | 115.6296 | 4.2987 | 59.9887 | 4.35 | 115.6089 | 7.9371 | 60.023 | 8
115.5926 | 7.9437 | 60.0152 | 8 | 115.6263 | 4.312 | 59.9985 | 4.35 | 115.6832 | 7.8041 | 60.01 | 8 | 115.6379 | 4.2987 | 59.9887 | 4.35 | 115.6172 | 7.9372 | 60.023 | 8
115.6009 | 7.9436 | 60.0152 | 8 | 115.6346 | 4.3113 | 59.9985 | 4.35 | 115.6915 | 7.8041 | 60.01 | 8 | 115.6462 | 4.2987 | 59.9886 | 4.35 | 115.6255 | 7.9369 | 60.023 | 8
115.6092 | 7.9436 | 60.0153 | 8 | 115.6429 | 4.3106 | 59.9985 | 4.35 | 115.6998 | 7.8041 | 60.0101 | 8 | 115.6548 | 4.2988 | 59.9885 | 4.35 | 115.6338 | 7.9367 | 60.023 | 8
115.6175 | 7.9435 | 60.0153 | 8 | 115.6512 | 4.3099 | 59.9985 | 4.35 | 115.7081 | 7.8041 | 60.0102 | 8 | 115.6631 | 4.2988 | 59.9884 | 4.35 | 115.6421 | 7.9364 | 60.023 | 8
115.6259 | 7.9435 | 60.0153 | 8 | 115.6596 | 4.3091 | 59.9986 | 4.35 | 115.7166 | 7.8041 | 60.0102 | 8 | 115.6714 | 4.2988 | 59.9883 | 4.35 | 115.6504 | 7.9362 | 60.023 | 8
115.6342 | 7.9434 | 60.0153 | 8 | 115.6679 | 4.3083 | 59.9986 | 4.35 | 115.7249 | 7.8041 | 60.0103 | 8 | 115.6797 | 4.2988 | 59.9883 | 4.35 | 115.6587 | 7.9359 | 60.023 | 8
115.6425 | 7.9435 | 60.0153 | 8 | 115.6763 | 4.3075 | 59.9986 | 4.35 | 115.7332 | 7.8041 | 60.0103 | 8 | 115.688 | 4.2988 | 59.9882 | 4.35 | 115.667 | 7.9355 | 60.023 | 8
115.6509 | 7.9436 | 60.0153 | 8 | 115.6846 | 4.3068 | 59.9986 | 4.35 | 115.7415 | 7.8041 | 60.0104 | 8 | 115.6963 | 4.2988 | 59.9881 | 4.35 | 115.6755 | 7.9352 | 60.023 | 8
115.6592 | 7.9438 | 60.0154 | 8 | 115.6929 | 4.306 | 59.9987 | 4.35 | 115.7498 | 7.8041 | 60.0105 | 8 | 115.7048 | 4.2988 | 59.988 | 4.35 | 115.6838 | 7.9349 | 60.023 | 8
115.6675 | 7.9439 | 60.0154 | 8 | 115.7012 | 4.3052 | 59.9987 | 4.35 | 115.7582 | 7.8041 | 60.0105 | 8 | 115.7131 | 4.2988 | 59.988 | 4.35 | 115.6921 | 7.9346 | 60.023 | 8
115.6759 | 7.9441 | 60.0154 | 8 | 115.7096 | 4.3053 | 59.9987 | 4.35 | 115.7665 | 7.8041 | 60.0106 | 8 | 115.7214 | 4.2989 | 59.9879 | 4.35 | 115.7004 | 7.9343 | 60.023 | 8
115.6842 | 7.9443 | 60.0154 | 8 | 115.7179 | 4.3053 | 59.9987 | 4.35 | 115.7748 | 7.8041 | 60.0106 | 8 | 115.7297 | 4.299 | 59.9878 | 4.35 | 115.7087 | 7.9345 | 60.023 | 8
115.6925 | 7.9446 | 60.0154 | 8 | 115.7263 | 4.3053 | 59.9988 | 4.35 | 115.7831 | 7.8041 | 60.0107 | 8 | 115.738 | 4.2991 | 59.9878 | 4.35 | 115.717 | 7.9346 | 60.023 | 8
115.7008 | 7.9448 | 60.0154 | 8 | 115.7346 | 4.3054 | 59.9988 | 4.35 | 115.7915 | 7.8041 | 60.0107 | 8 | 115.7463 | 4.2991 | 59.9877 | 4.35 | 115.7253 | 7.9349 | 60.022 | 8
115.7092 | 7.9452 | 60.0155 | 8 | 115.7429 | 4.3055 | 59.9988 | 4.35 | 115.7998 | 7.8042 | 60.0108 | 8 | 115.7546 | 4.2992 | 59.9876 | 4.35 | 115.7336 | 7.9352 | 60.022 | 8
115.7175 | 7.9456 | 60.0155 | 8 | 115.7512 | 4.3055 | 59.9988 | 4.35 | 115.8081 | 7.8042 | 60.0109 | 8 | 115.7632 | 4.2993 | 59.9875 | 4.35 | 115.7422 | 7.9356 | 60.022 | 8
115.7258 | 7.9459 | 60.0155 | 8 | 115.7596 | 4.3056 | 59.9989 | 4.35 | 115.8164 | 7.8043 | 60.0109 | 8 | 115.7715 | 4.2994 | 59.9874 | 4.35 | 115.7505 | 7.936 | 60.022 | 8
115.7342 | 7.9462 | 60.0155 | 8 | 115.7679 | 4.3056 | 59.9989 | 4.35 | 115.8247 | 7.8043 | 60.011 | 8 | 115.7798 | 4.2994 | 59.9874 | 4.35 | 115.7588 | 7.9364 | 60.022 | 8
115.7425 | 7.9465 | 60.0155 | 8 | 115.7762 | 4.3057 | 59.9989 | 4.35 | 115.8331 | 7.8044 | 60.011 | 8 | 115.7881 | 4.2995 | 59.9873 | 4.35 | 115.7671 | 7.9368 | 60.022 | 8
115.7508 | 7.9468 | 60.0155 | 8 | 115.7845 | 4.3057 | 59.9989 | 4.35 | 115.8414 | 7.8045 | 60.0111 | 8 | 115.7964 | 4.2996 | 59.9872 | 4.35 | 115.7754 | 7.9371 | 60.0219 | 8
115.7592 | 7.9469 | 60.0156 | 8 | 115.7929 | 4.3058 | 59.999 | 4.35 | 115.8497 | 7.8045 | 60.0112 | 8 | 115.8047 | 4.2996 | 59.9871 | 4.35 | 115.7837 | 7.9375 | 60.0219 | 8
115.7675 | 7.9471 | 60.0156 | 8 | 115.8012 | 4.3058 | 59.999 | 4.35 | 115.858 | 7.8046 | 60.0112 | 8 | 115.8132 | 4.2996 | 59.9871 | 4.35 | 115.792 | 7.9376 | 60.0219 | 8
115.7758 | 7.9476 | 60.0156 | 8 | 115.8096 | 4.3059 | 59.999 | 4.35 | 115.8663 | 7.8046 | 60.0113 | 8 | 115.8215 | 4.2997 | 59.987 | 4.35 | 115.8003 | 7.9378 | 60.0219 | 8
115.7842 | 7.948 | 60.0156 | 8 | 115.8179 | 4.3059 | 59.999 | 4.35 | 115.8748 | 7.8047 | 60.0113 | 8 | 115.8298 | 4.2997 | 59.9869 | 4.35 | 115.8086 | 7.9377 | 60.0219 | 8
115.7925 | 7.9483 | 60.0156 | 8 | 115.8262 | 4.3059 | 59.9991 | 4.35 | 115.8831 | 7.8047 | 60.0114 | 8 | 115.8381 | 4.2998 | 59.9869 | 4.35 | 115.8171 | 7.9376 | 60.0219 | 8
115.8008 | 7.9485 | 60.0156 | 8 | 115.8345 | 4.3059 | 59.9991 | 4.35 | 115.8914 | 7.8047 | 60.0114 | 8 | 115.8464 | 4.2998 | 59.9868 | 4.35 | 115.8254 | 7.9374 | 60.0219 | 8
115.8091 | 7.9487 | 60.0157 | 8 | 115.8429 | 4.3058 | 59.9991 | 4.35 | 115.8997 | 7.8047 | 60.0115 | 8 | 115.8547 | 4.2998 | 59.9867 | 4.35 | 115.8337 | 7.9373 | 60.0219 | 8
115.8175 | 7.9489 | 60.0157 | 8 | 115.8512 | 4.3056 | 59.9991 | 4.35 | 115.9081 | 7.8047 | 60.0116 | 8 | 115.863 | 4.2999 | 59.9866 | 4.35 | 115.842 | 7.9371 | 60.0219 | 8
115.8258 | 7.9491 | 60.0157 | 8 | 115.8596 | 4.3055 | 59.9992 | 4.35 | 115.9164 | 7.8047 | 60.0116 | 8 | 115.8716 | 4.2999 | 59.9865 | 4.35 | 115.8503 | 7.937 | 60.0219 | 8
115.8341 | 7.9492 | 60.0157 | 8 | 115.8679 | 4.3054 | 59.9992 | 4.35 | 115.9247 | 7.8047 | 60.0117 | 8 | 115.8799 | 4.2999 | 59.9865 | 4.35 | 115.8586 | 7.9369 | 60.0219 | 8
115.8425 | 7.9491 | 60.0157 | 8 | 115.8762 | 4.3051 | 59.9992 | 4.35 | 115.933 | 7.8047 | 60.0117 | 8 | 115.8882 | 4.3 | 59.9864 | 4.35 | 115.8669 | 7.9367 | 60.0219 | 8
115.8508 | 7.949 | 60.0157 | 8 | 115.8845 | 4.3048 | 59.9992 | 4.35 | 115.9413 | 7.8047 | 60.0118 | 8 | 115.8965 | 4.3 | 59.9863 | 4.35 | 115.8752 | 7.9368 | 60.0218 | 8
115.8591 | 7.9486 | 60.0158 | 8 | 115.8929 | 4.3042 | 59.9993 | 4.35 | 115.9497 | 7.8047 | 60.0119 | 8 | 115.9048 | 4.3 | 59.9862 | 4.35 | 115.8838 | 7.937 | 60.0218 | 8
115.8674 | 7.9481 | 60.0158 | 8 | 115.9012 | 4.3037 | 59.9993 | 4.35 | 115.958 | 7.8047 | 60.0119 | 8 | 115.9131 | 4.3 | 59.9862 | 4.35 | 115.8921 | 7.9372 | 60.0218 | 8
115.8758 | 7.9477 | 60.0158 | 8 | 115.9095 | 4.3031 | 59.9993 | 4.35 | 115.9663 | 7.8047 | 60.012 | 8 | 115.9216 | 4.3 | 59.9861 | 4.35 | 115.9004 | 7.9374 | 60.0218 | 8
115.8841 | 7.9473 | 60.0158 | 8 | 115.9178 | 4.3026 | 59.9993 | 4.35 | 115.9746 | 7.8047 | 60.012 | 8 | 115.9299 | 4.3 | 59.986 | 4.35 | 115.9087 | 7.9376 | 60.0218 | 8
115.8924 | 7.9469 | 60.0158 | 8 | 115.9262 | 4.3022 | 59.9994 | 4.35 | 115.983 | 7.8047 | 60.0121 | 8 | 115.9382 | 4.3 | 59.9859 | 4.35 | 115.917 | 7.9378 | 60.0218 | 8
115.9007 | 7.9466 | 60.0158 | 8 | 115.9345 | 4.3018 | 59.9994 | 4.35 | 115.9913 | 7.8047 | 60.0121 | 8 | 115.9465 | 4.3 | 59.9859 | 4.35 | 115.9253 | 7.938 | 60.0218 | 8
115.9091 | 7.9462 | 60.0159 | 8 | 115.9429 | 4.3014 | 59.9994 | 4.35 | 115.9996 | 7.8047 | 60.0122 | 8 | 115.9548 | 4.3 | 59.9858 | 4.35 | 115.9336 | 7.9381 | 60.0218 | 8
115.9174 | 7.9459 | 60.0159 | 8 | 115.9512 | 4.301 | 59.9994 | 4.35 | 116.0079 | 7.8047 | 60.0123 | 8 | 115.9631 | 4.3 | 59.9857 | 4.35 | 115.9419 | 7.9383 | 60.0218 | 8
115.9257 | 7.9459 | 60.0159 | 8 | 115.9595 | 4.3007 | 59.9995 | 4.35 | 116.0162 | 7.8047 | 60.0123 | 8 | 115.9714 | 4.3 | 59.9856 | 4.35 | 115.9504 | 7.9384 | 60.0218 | 8
115.9341 | 7.9459 | 60.0159 | 8 | 115.9678 | 4.3005 | 59.9995 | 4.35 | 116.0247 | 7.8047 | 60.0124 | 8 | 115.98 | 4.3 | 59.9856 | 4.35 | 115.9587 | 7.9385 | 60.0218 | 8
115.9424 | 7.9458 | 60.0159 | 8 | 115.9762 | 4.3005 | 59.9995 | 4.35 | 116.033 | 7.8047 | 60.0124 | 8 | 115.9883 | 4.3 | 59.9855 | 4.35 | 115.967 | 7.9387 | 60.0218 | 8
115.9507 | 7.9457 | 60.0159 | 8 | 115.9845 | 4.3005 | 59.9995 | 4.35 | 116.0413 | 7.8047 | 60.0125 | 8 | 115.9966 | 4.3 | 59.9854 | 4.35 | 115.9753 | 7.9388 | 60.0217 | 8
115.9591 | 7.9454 | 60.016 | 8 | 115.9929 | 4.3005 | 59.9996 | 4.35 | 116.0496 | 7.8047 | 60.0126 | 8 | 116.0049 | 4.3 | 59.9853 | 4.35 | 115.9836 | 7.9389 | 60.0217 | 8
115.9674 | 7.9451 | 60.016 | 8 | 116.0012 | 4.3005 | 59.9996 | 4.35 | 116.058 | 7.8047 | 60.0126 | 8 | 116.0132 | 4.3 | 59.9853 | 4.35 | 115.9919 | 7.9389 | 60.0217 | 8
115.9757 | 7.9449 | 60.016 | 8 | 116.0095 | 4.3005 | 59.9996 | 4.35 | 116.0663 | 7.8047 | 60.0127 | 8 | 116.0215 | 4.3 | 59.9852 | 4.35 | 116.0002 | 7.939 | 60.0217 | 8
115.984 | 7.9446 | 60.016 | 8 | 116.0178 | 4.3005 | 59.9996 | 4.35 | 116.0746 | 7.8047 | 60.0127 | 8 | 116.03 | 4.3 | 59.9851 | 4.35 | 116.0088 | 7.9391 | 60.0217 | 8
115.9924 | 7.9443 | 60.016 | 8 | 116.0262 | 4.3005 | 59.9997 | 4.35 | 116.0829 | 7.8047 | 60.0128 | 8 | 116.0383 | 4.3 | 59.985 | 4.35 | 116.0171 | 7.9391 | 60.0217 | 8
116.0007 | 7.9441 | 60.016 | 8 | 116.0345 | 4.3005 | 59.9997 | 4.35 | 116.0912 | 7.8047 | 60.0128 | 8 | 116.0466 | 4.3 | 59.985 | 4.35 | 116.0254 | 7.9392 | 60.0217 | 8
116.009 | 7.9439 | 60.0161 | 8 | 116.0428 | 4.3005 | 59.9997 | 4.35 | 116.0996 | 7.8047 | 60.0129 | 8 | 116.0549 | 4.3 | 59.9849 | 4.35 | 116.0337 | 7.9393 | 60.0217 | 8
116.0174 | 7.9437 | 60.0161 | 8 | 116.0511 | 4.3005 | 59.9997 | 4.35 | 116.1079 | 7.8047 | 60.013 | 8 | 116.0632 | 4.3 | 59.9848 | 4.35 | 116.042 | 7.9395 | 60.0217 | 8
116.0257 | 7.9436 | 60.0161 | 8 | 116.0595 | 4.3005 | 59.9998 | 4.35 | 116.1162 | 7.8047 | 60.013 | 8 | 116.0715 | 4.3 | 59.9847 | 4.35 | 116.0503 | 7.9397 | 60.0217 | 8
116.034 | 7.9435 | 60.0161 | 8 | 116.0678 | 4.3005 | 59.9998 | 4.35 | 116.1245 | 7.8047 | 60.0131 | 8 | 116.0798 | 4.2999 | 59.9847 | 4.35 | 116.0586 | 7.9397 | 60.0217 | 8
116.0423 | 7.9435 | 60.0161 | 8 | 116.0762 | 4.3005 | 59.9998 | 4.35 | 116.1329 | 7.8047 | 60.0131 | 8 | 116.0884 | 4.2999 | 59.9846 | 4.35 | 116.0669 | 7.9398 | 60.0217 | 8
116.0507 | 7.9435 | 60.0161 | 8 | 116.0845 | 4.3005 | 59.9998 | 4.35 | 116.1412 | 7.8047 | 60.0132 | 8 | 116.0967 | 4.2999 | 59.9845 | 4.35 | 116.0754 | 7.9399 | 60.0216 | 8
116.059 | 7.9434 | 60.0162 | 8 | 116.0928 | 4.3005 | 59.9999 | 4.35 | 116.1495 | 7.8047 | 60.0133 | 8 | 116.105 | 4.2998 | 59.9844 | 4.35 | 116.0837 | 7.9399 | 60.0216 | 8
116.0673 | 7.9433 | 60.0162 | 8 | 116.1011 | 4.3005 | 59.9999 | 4.35 | 116.1578 | 7.8047 | 60.0133 | 8 | 116.1133 | 4.2997 | 59.9844 | 4.35 | 116.092 | 7.94 | 60.0216 | 8
116.0756 | 7.9432 | 60.0162 | 8 | 116.1095 | 4.3005 | 59.9999 | 4.35 | 116.1661 | 7.8047 | 60.0134 | 8 | 116.1216 | 4.2996 | 59.9843 | 4.35 | 116.1003 | 7.94 | 60.0216 | 8
116.084 | 7.943 | 60.0162 | 8 | 116.1178 | 4.3005 | 59.9999 | 4.35 | 116.1746 | 7.8047 | 60.0134 | 8 | 116.1299 | 4.2994 | 59.9842 | 4.35 | 116.1086 | 7.9405 | 60.0216 | 8
116.0923 | 7.9428 | 60.0162 | 8 | 116.1262 | 4.3006 | 60 | 4.35 | 116.1829 | 7.8047 | 60.0135 | 8 | 116.1384 | 4.2993 | 59.9841 | 4.35 | 116.1169 | 7.9409 | 60.0216 | 8
116.1006 | 7.9426 | 60.0162 | 8 | 116.1345 | 4.3006 | 60 | 4.35 | 116.1912 | 7.8047 | 60.0135 | 8 | 116.1467 | 4.2991 | 59.9841 | 4.35 | 116.1252 | 7.9413 | 60.0216 | 8
116.109 | 7.9424 | 60.0163 | 8 | 116.1428 | 4.3007 | 60.002 | 4.35 | 116.1995 | 7.8047 | 60.0136 | 8 | 116.155 | 4.299 | 59.984 | 4.35 | 116.1335 | 7.9417 | 60.0216 | 8
116.1173 | 7.9422 | 60.0163 | 8 | 116.1511 | 4.3007 | 60.002 | 4.35 | 116.2079 | 7.8047 | 60.0137 | 8 | 116.1633 | 4.2989 | 59.9839 | 4.35 | 116.1421 | 7.9422 | 60.0216 | 8
116.1256 | 7.9419 | 60.0163 | 8 | 116.1595 | 4.3008 | 60.0021 | 4.35 | 116.2162 | 7.8047 | 60.0137 | 8 | 116.1716 | 4.2988 | 59.9838 | 4.35 | 116.1504 | 7.9426 | 60.0216 | 8
116.1339 | 7.9417 | 60.0163 | 8 | 116.1678 | 4.301 | 60.0021 | 4.35 | 116.2245 | 7.8047 | 60.0138 | 8 | 116.1799 | 4.2987 | 59.9838 | 4.35 | 116.1587 | 7.9423 | 60.0216 | 8
116.1423 | 7.9419 | 60.0163 | 8 | 116.1761 | 4.3011 | 60.0021 | 4.35 | 116.2328 | 7.8047 | 60.0138 | 8 | 116.1882 | 4.2987 | 59.9837 | 4.35 | 116.167 | 7.942 | 60.0216 | 8
116.1506 | 7.9421 | 60.0163 | 8 | 116.1844 | 4.3012 | 60.0021 | 4.35 | 116.2411 | 7.8047 | 60.0139 | 8 | 116.1968 | 4.2988 | 59.9836 | 4.35 | 116.1753 | 7.9417 | 60.0215 | 8
116.1589 | 7.9425 | 60.0164 | 8 | 116.1928 | 4.3013 | 60.0022 | 4.35 | 116.2495 | 7.8047 | 60.014 | 8 | 116.2051 | 4.2988 | 59.9835 | 4.35 | 116.1836 | 7.9413 | 60.0215 | 8
116.1673 | 7.943 | 60.0164 | 8 | 116.2011 | 4.3014 | 60.0022 | 4.35 | 116.2578 | 7.8047 | 60.009 | 8 | 116.2134 | 4.2989 | 59.9835 | 4.35 | 116.1919 | 7.9407 | 60.0215 | 8
116.1756 | 7.9434 | 60.0164 | 8 | 116.2095 | 4.3014 | 60.0022 | 4.35 | 116.2661 | 7.8047 | 60.0091 | 8 | 116.2217 | 4.299 | 59.9834 | 4.35 | 116.2002 | 7.9401 | 60.0215 | 8
116.1839 | 7.9439 | 60.0164 | 8 | 116.2178 | 4.3015 | 60.0022 | 4.35 | 116.2744 | 7.8047 | 60.0091 | 8 | 116.23 | 4.299 | 59.9833 | 4.35 | 116.2087 | 7.9393 | 60.0215 | 8
116.1922 | 7.9443 | 60.0164 | 8 | 116.2261 | 4.3015 | 60.0023 | 4.35 | 116.2828 | 7.8047 | 60.0092 | 8 | 116.2383 | 4.2991 | 59.9832 | 4.35 | 116.217 | 7.9385 | 60.0215 | 8
116.2006 | 7.9448 | 60.0164 | 8 | 116.2344 | 4.3016 | 60.0023 | 4.35 | 116.2911 | 7.8047 | 60.0092 | 8 | 116.2466 | 4.2992 | 59.9832 | 4.35 | 116.2253 | 7.9377 | 60.0215 | 8
116.2089 | 7.9454 | 60.0165 | 8 | 116.2428 | 4.3016 | 60.0023 | 4.35 | 116.2994 | 7.8047 | 60.0093 | 8 | 116.2551 | 4.2993 | 59.9831 | 4.35 | 116.2336 | 7.9369 | 60.0215 | 8
116.2172 | 7.9461 | 60.0165 | 8 | 116.2511 | 4.3016 | 60.0023 | 4.35 | 116.3077 | 7.8047 | 60.0093 | 8 | 116.2634 | 4.2993 | 59.983 | 4.35 | 116.2419 | 7.9368 | 60.0215 | 8
116.2255 | 7.9463 | 60.0165 | 8 | 116.2595 | 4.3016 | 60.0024 | 4.35 | 116.316 | 7.8047 | 60.0094 | 8 | 116.2717 | 4.2992 | 59.9829 | 4.35 | 116.2502 | 7.9367 | 60.0215 | 8
116.2339 | 7.9465 | 60.0165 | 8 | 116.2678 | 4.3016 | 60.0024 | 4.35 | 116.3245 | 7.8047 | 60.0094 | 8 | 116.28 | 4.2992 | 59.9829 | 4.35 | 116.2585 | 7.9366 | 60.0215 | 8
116.2422 | 7.9465 | 60.0165 | 8 | 116.2761 | 4.3016 | 60.0024 | 4.35 | 116.3328 | 7.8047 | 60.0095 | 8 | 116.2883 | 4.2992 | 59.9828 | 4.35 | 116.2668 | 7.9366 | 60.0215 | 8
116.2505 | 7.9465 | 60.0165 | 8 | 116.2844 | 4.3016 | 60.0024 | 4.35 | 116.3411 | 7.8047 | 60.0095 | 8 | 116.2966 | 4.2992 | 59.9827 | 4.35 | 116.2754 | 7.9365 | 60.0214 | 8
116.2589 | 7.9465 | 60.0166 | 8 | 116.2928 | 4.3016 | 60.0025 | 4.35 | 116.3494 | 7.8047 | 60.0096 | 8 | 116.3052 | 4.2992 | 59.9826 | 4.35 | 116.2837 | 7.9364 | 60.0214 | 8
116.2672 | 7.9465 | 60.0166 | 8 | 116.3011 | 4.3016 | 60.0025 | 4.35 | 116.3578 | 7.8047 | 60.0096 | 8 | 116.3135 | 4.2993 | 59.9826 | 4.35 | 116.292 | 7.9365 | 60.0214 | 8
116.2755 | 7.9465 | 60.0166 | 8 | 116.3094 | 4.3016 | 60.0025 | 4.35 | 116.3661 | 7.8047 | 60.0097 | 8 | 116.3218 | 4.2993 | 59.9825 | 4.35 | 116.3003 | 7.9366 | 60.0214 | 8
116.2839 | 7.9465 | 60.0166 | 8 | 116.3177 | 4.3016 | 60.0025 | 4.35 | 116.3744 | 7.8047 | 60.0097 | 8 | 116.3301 | 4.2993 | 59.9824 | 4.35 | 116.3086 | 7.9365 | 60.0214 | 8
116.2922 | 7.9465 | 60.0166 | 8 | 116.326 | 4.3016 | 60.0026 | 4.35 | 116.3827 | 7.8047 | 60.0098 | 8 | 116.3384 | 4.2993 | 59.9823 | 4.35 | 116.3169 | 7.9365 | 60.0214 | 8
116.3005 | 7.9465 | 60.0166 | 8 | 116.3344 | 4.3016 | 60.0026 | 4.35 | 116.391 | 7.8047 | 60.0098 | 8 | 116.3467 | 4.2992 | 59.9823 | 4.35 | 116.3252 | 7.9366 | 60.0214 | 8
116.3088 | 7.947 | 60.0167 | 8 | 116.3427 | 4.3016 | 60.0026 | 4.35 | 116.3994 | 7.8047 | 60.0099 | 8 | 116.355 | 4.2991 | 59.9822 | 4.35 | 116.3335 | 7.9366 | 60.0214 | 8
116.3172 | 7.9474 | 60.0167 | 8 | 116.3511 | 4.3016 | 60.0026 | 4.35 | 116.4077 | 7.8047 | 60.0099 | 8 | 116.3635 | 4.299 | 59.9821 | 4.35 | 116.342 | 7.9367 | 60.0214 | 8
116.3255 | 7.9478 | 60.0167 | 8 | 116.3594 | 4.3016 | 60.0027 | 4.35 | 116.416 | 7.8047 | 60.01 | 8 | 116.3718 | 4.2989 | 59.982 | 4.35 | 116.3503 | 7.9367 | 60.0214 | 8
116.3338 | 7.9482 | 60.0167 | 8 | 116.3677 | 4.3016 | 60.0027 | 4.35 | 116.4243 | 7.8047 | 60.01 | 8 | 116.3801 | 4.2988 | 59.982 | 4.35 | 116.3586 | 7.9368 | 60.0214 | 8
116.3422 | 7.9486 | 60.0167 | 8 | 116.376 | 4.3016 | 60.0027 | 4.35 | 116.4327 | 7.8047 | 60.0101 | 8 | 116.3884 | 4.2987 | 59.9819 | 4.35 | 116.3669 | 7.9368 | 60.0214 | 8
116.3505 | 7.949 | 60.0167 | 8 | 116.3844 | 4.3016 | 60.0027 | 4.35 | 116.441 | 7.8047 | 60.0101 | 8 | 116.3967 | 4.2987 | 59.9818 | 4.35 | 116.3752 | 7.9366 | 60.0213 | 8
116.3588 | 7.9494 | 60.0168 | 8 | 116.3927 | 4.3016 | 60.0028 | 4.35 | 116.4493 | 7.8047 | 60.0102 | 8 | 116.405 | 4.2986 | 59.9817 | 4.35 | 116.3835 | 7.9364 | 60.0213 | 8
116.3671 | 7.9498 | 60.0168 | 8 | 116.4011 | 4.3016 | 60.0028 | 4.35 | 116.4576 | 7.8047 | 60.0102 | 8 | 116.4136 | 4.2986 | 59.9817 | 4.35 | 116.3918 | 7.9363 | 60.0213 | 8
116.3755 | 7.9502 | 60.0168 | 8 | 116.4094 | 4.3016 | 60.0028 | 4.35 | 116.4659 | 7.8047 | 60.0103 | 8 | 116.4219 | 4.2986 | 59.9816 | 4.35 | 116.4001 | 7.9361 | 60.0213 | 8
116.3838 | 7.9506 | 60.0168 | 8 | 116.4177 | 4.3016 | 60.0028 | 4.35 | 116.4744 | 7.8047 | 60.0103 | 8 | 116.4302 | 4.2986 | 59.9815 | 4.35 | 116.4087 | 7.9359 | 60.0213 | 8
116.3921 | 7.9506 | 60.0168 | 8 | 116.426 | 4.3015 | 60.0029 | 4.35 | 116.4827 | 7.8047 | 60.0104 | 8 | 116.4385 | 4.2986 | 59.9814 | 4.35 | 116.417 | 7.9357 | 60.0213 | 8
116.4004 | 7.9506 | 60.0168 | 8 | 116.4344 | 4.3015 | 60.0029 | 4.35 | 116.491 | 7.8047 | 60.0104 | 8 | 116.4468 | 4.2987 | 59.9814 | 4.35 | 116.4253 | 7.9355 | 60.0213 | 8
116.4088 | 7.9506 | 60.0169 | 8 | 116.4427 | 4.3014 | 60.0029 | 4.35 | 116.4993 | 7.8047 | 60.0105 | 8 | 116.4551 | 4.2987 | 59.9813 | 4.35 | 116.4336 | 7.9353 | 60.0213 | 8
116.4171 | 7.9506 | 60.0169 | 8 | 116.451 | 4.3014 | 60.0029 | 4.35 | 116.5076 | 7.8047 | 60.0105 | 8 | 116.4634 | 4.2988 | 59.9812 | 4.35 | 116.4419 | 7.9351 | 60.0213 | 8
116.4254 | 7.9505 | 60.0169 | 8 | 116.4594 | 4.3014 | 60.003 | 4.35 | 116.516 | 7.8047 | 60.0106 | 8 | 116.4719 | 4.2988 | 59.9811 | 4.35 | 116.4502 | 7.9349 | 60.0213 | 8
116.4338 | 7.9505 | 60.0169 | 8 | 116.4677 | 4.3013 | 60.003 | 4.35 | 116.5243 | 7.8048 | 60.0106 | 8 | 116.4802 | 4.2981 | 59.9811 | 4.35 | 116.4585 | 7.9348 | 60.0213 | 8
116.4421 | 7.9505 | 60.0169 | 8 | 116.476 | 4.3013 | 60.003 | 4.35 | 116.5326 | 7.8049 | 60.0107 | 8 | 116.4885 | 4.2974 | 59.985 | 4.35 | 116.4668 | 7.9347 | 60.0213 | 8
116.4504 | 7.9505 | 60.0169 | 8 | 116.4844 | 4.3012 | 60.003 | 4.35 | 116.5409 | 7.805 | 60.0107 | 8 | 116.4968 | 4.2967 | 59.9849 | 4.35 | 116.4753 | 7.9346 | 60.0212 | 8
116.4587 | 7.9505 | 60.017 | 8 | 116.4927 | 4.3012 | 60.0031 | 4.35 | 116.5493 | 7.8051 | 60.0108 | 8 | 116.5051 | 4.296 | 59.9849 | 4.35 | 116.4836 | 7.9346 | 60.0212 | 8
116.4671 | 7.9506 | 60.017 | 8 | 116.501 | 4.3011 | 60.0031 | 4.35 | 116.5576 | 7.8053 | 60.0108 | 8 | 116.5134 | 4.2954 | 59.9848 | 4.35 | 116.4919 | 7.9347 | 60.0212 | 8
116.4754 | 7.9507 | 60.017 | 8 | 116.5093 | 4.3011 | 60.0031 | 4.35 | 116.5659 | 7.8054 | 60.0109 | 8 | 116.522 | 4.2947 | 59.9848 | 4.35 | 116.5002 | 7.9349 | 60.0212 | 8
116.4837 | 7.9508 | 60.017 | 8 | 116.5177 | 4.3011 | 60.0031 | 4.35 | 116.5742 | 7.8055 | 60.0109 | 8 | 116.5303 | 4.294 | 59.9847 | 4.35 | 116.5085 | 7.935 | 60.0212 | 8
116.4921 | 7.951 | 60.017 | 8 | 116.526 | 4.3011 | 60.0032 | 4.35 | 116.5825 | 7.8056 | 60.011 | 8 | 116.5386 | 4.2933 | 59.9847 | 4.35 | 116.5168 | 7.9352 | 60.0212 | 8
116.5004 | 7.9511 | 60.0171 | 8 | 116.5344 | 4.3011 | 60.0032 | 4.35 | 116.5909 | 7.8057 | 60.011 | 8 | 116.5469 | 4.2926 | 59.9846 | 4.35 | 116.5251 | 7.9353 | 60.0212 | 8
116.5087 | 7.9515 | 60.0171 | 8 | 116.5427 | 4.3011 | 60.0032 | 4.35 | 116.5992 | 7.8058 | 60.0111 | 8 | 116.5552 | 4.292 | 59.9846 | 4.35 | 116.5334 | 7.9354 | 60.0212 | 8
116.5171 | 7.9519 | 60.0171 | 8 | 116.551 | 4.3011 | 60.0032 | 4.35 | 116.6075 | 7.8058 | 60.0111 | 8 | 116.5635 | 4.292 | 59.9845 | 4.35 | 116.542 | 7.9356 | 60.0212 | 8
116.5254 | 7.9522 | 60.0171 | 8 | 116.5593 | 4.3011 | 60.0033 | 4.35 | 116.6158 | 7.8058 | 60.0112 | 8 | 116.5718 | 4.292 | 59.9845 | 4.35 | 116.5503 | 7.9357 | 60.0212 | 8
116.5337 | 7.9526 | 60.0172 | 8 | 116.5677 | 4.3011 | 60.0033 | 4.35 | 116.6243 | 7.8058 | 60.0112 | 8 | 116.5803 | 4.292 | 59.9844 | 4.35 | 116.5586 | 7.9359 | 60.0212 | 8
116.542 | 7.9529 | 60.0172 | 8 | 116.576 | 4.3011 | 60.0033 | 4.35 | 116.6326 | 7.8058 | 60.0113 | 8 | 116.5886 | 4.292 | 59.9844 | 4.35 | 116.5669 | 7.936 | 60.0212 | 8
116.5504 | 7.9533 | 60.0172 | 8 | 116.5844 | 4.3011 | 60.0033 | 4.35 | 116.6409 | 7.8058 | 60.0113 | 8 | 116.5969 | 4.292 | 59.9843 | 4.35 | 116.5752 | 7.936 | 60.0211 | 8
116.5587 | 7.9535 | 60.0172 | 8 | 116.5927 | 4.3011 | 60.0034 | 4.35 | 116.6492 | 7.8058 | 60.0114 | 8 | 116.6052 | 4.292 | 59.9843 | 4.35 | 116.5835 | 7.936 | 60.0211 | 8
116.567 | 7.9538 | 60.0173 | 8 | 116.601 | 4.3011 | 60.0034 | 4.35 | 116.6575 | 7.8058 | 60.0114 | 8 | 116.6135 | 4.292 | 59.9842 | 4.35 | 116.5918 | 7.936 | 60.0211 | 8
116.5754 | 7.954 | 60.0173 | 8 | 116.6093 | 4.3011 | 60.0034 | 4.35 | 116.6659 | 7.8058 | 60.0115 | 8 | 116.6218 | 4.292 | 59.9842 | 4.35 | 116.6003 | 7.9359 | 60.0211 | 8
116.5837 | 7.9542 | 60.0173 | 8 | 116.6177 | 4.3011 | 60.0034 | 4.35 | 116.6742 | 7.8058 | 60.0115 | 8 | 116.6304 | 4.292 | 59.9841 | 4.35 | 116.6086 | 7.9359 | 60.0211 | 8
116.592 | 7.9542 | 60.0173 | 8 | 116.626 | 4.3011 | 60.0035 | 4.35 | 116.6825 | 7.8058 | 60.0116 | 8 | 116.6387 | 4.292 | 59.9841 | 4.35 | 116.6169 | 7.9359 | 60.0211 | 8
116.6003 | 7.9541 | 60.0174 | 8 | 116.6343 | 4.3011 | 60.0035 | 4.35 | 116.6908 | 7.8058 | 60.0116 | 8 | 116.647 | 4.292 | 59.984 | 4.35 | 116.6252 | 7.9359 | 60.0211 | 8
116.6087 | 7.954 | 60.0174 | 8 | 116.6426 | 4.3011 | 60.0035 | 4.35 | 116.6992 | 7.8058 | 60.0117 | 8 | 116.6553 | 4.292 | 59.984 | 4.35 | 116.6335 | 7.9359 | 60.0211 | 8
116.617 | 7.9539 | 60.0174 | 8 | 116.651 | 4.3011 | 60.0035 | 4.35 | 116.7075 | 7.8058 | 60.0117 | 8 | 116.6636 | 4.292 | 59.9839 | 4.35 | 116.6418 | 7.9359 | 60.0211 | 8
116.6253 | 7.9539 | 60.0174 | 8 | 116.6593 | 4.3011 | 60.0036 | 4.35 | 116.7158 | 7.8058 | 60.0118 | 8 | 116.6719 | 4.292 | 59.9839 | 4.35 | 116.6501 | 7.9359 | 60.0211 | 8
116.6336 | 7.9538 | 60.0175 | 8 | 116.6677 | 4.3011 | 60.0036 | 4.35 | 116.7241 | 7.8058 | 60.0118 | 8 | 116.6802 | 4.292 | 59.9838 | 4.35 | 116.6584 | 7.9359 | 60.0211 | 8
116.642 | 7.9537 | 60.0175 | 8 | 116.676 | 4.3011 | 60.0036 | 4.35 | 116.7324 | 7.8058 | 60.0119 | 8 | 116.6887 | 4.292 | 59.9838 | 4.35 | 116.667 | 7.9359 | 60.0211 | 8
116.6503 | 7.9536 | 60.0175 | 8 | 116.6843 | 4.3011 | 60.0036 | 4.35 | 116.7408 | 7.8058 | 60.0119 | 8 | 116.697 | 4.292 | 59.9837 | 4.35 | 116.6753 | 7.9359 | 60.021 | 8
116.6586 | 7.9537 | 60.0175 | 8 | 116.6926 | 4.3011 | 60.0037 | 4.35 | 116.7491 | 7.8058 | 60.012 | 8 | 116.7053 | 4.292 | 59.9837 | 4.35 | 116.6836 | 7.9359 | 60.021 | 8
116.667 | 7.9537 | 60.0176 | 8 | 116.701 | 4.3011 | 60.0037 | 4.35 | 116.7574 | 7.8058 | 60.012 | 8 | 116.7136 | 4.292 | 59.9836 | 4.35 | 116.6919 | 7.9359 | 60.021 | 8
116.6753 | 7.9537 | 60.0176 | 8 | 116.7093 | 4.3011 | 60.0037 | 4.35 | 116.7657 | 7.8058 | 60.0121 | 8 | 116.7219 | 4.292 | 59.9836 | 4.35 | 116.7002 | 7.9359 | 60.021 | 8
116.6836 | 7.9538 | 60.0176 | 8 | 116.7177 | 4.3011 | 60.0037 | 4.35 | 116.7742 | 7.8058 | 60.0121 | 8 | 116.7302 | 4.292 | 59.9835 | 4.35 | 116.7085 | 7.9359 | 60.021 | 8
116.6919 | 7.9538 | 60.0176 | 8 | 116.726 | 4.3011 | 60.0038 | 4.35 | 116.7825 | 7.8058 | 60.0122 | 8 | 116.7388 | 4.292 | 59.9835 | 4.35 | 116.7168 | 7.9359 | 60.021 | 8
116.7003 | 7.9539 | 60.0177 | 8 | 116.7343 | 4.3011 | 60.0038 | 4.35 | 116.7908 | 7.8058 | 60.0122 | 8 | 116.7471 | 4.292 | 59.9834 | 4.35 | 116.7251 | 7.9359 | 60.021 | 8
116.7086 | 7.9539 | 60.0177 | 8 | 116.7426 | 4.3011 | 60.0038 | 4.35 | 116.7991 | 7.8058 | 60.0123 | 8 | 116.7554 | 4.292 | 59.9834 | 4.35 | 116.7336 | 7.9359 | 60.021 | 8
116.7169 | 7.954 | 60.0177 | 8 | 116.751 | 4.3011 | 60.0038 | 4.35 | 116.8074 | 7.8058 | 60.0123 | 8 | 116.7637 | 4.292 | 59.9833 | 4.35 | 116.7419 | 7.9359 | 60.021 | 8
116.7253 | 7.954 | 60.0177 | 8 | 116.7593 | 4.3011 | 60.0039 | 4.35 | 116.8158 | 7.8058 | 60.0124 | 8 | 116.772 | 4.292 | 59.9833 | 4.35 | 116.7502 | 7.9359 | 60.0209 | 8
116.7336 | 7.9541 | 60.0178 | 8 | 116.7676 | 4.3011 | 60.0039 | 4.35 | 116.8241 | 7.8058 | 60.0124 | 8 | 116.7803 | 4.292 | 59.9832 | 4.35 | 116.7585 | 7.936 | 60.0209 | 8
116.7419 | 7.9541 | 60.0178 | 8 | 116.7759 | 4.3011 | 60.0039 | 4.35 | 116.8324 | 7.8058 | 60.0125 | 8 | 116.7888 | 4.292 | 59.9832 | 4.35 | 116.7668 | 7.9361 | 60.0209 | 8
116.7503 | 7.9541 | 60.0178 | 8 | 116.7843 | 4.3011 | 60.0039 | 4.35 | 116.8407 | 7.8058 | 60.0125 | 8 | 116.7971 | 4.292 | 59.9831 | 4.35 | 116.7751 | 7.9365 | 60.0209 | 8
116.7586 | 7.954 | 60.0178 | 8 | 116.7926 | 4.3011 | 60.004 | 4.35 | 116.8491 | 7.8058 | 60.0126 | 8 | 116.8054 | 4.292 | 59.9831 | 4.35 | 116.7834 | 7.9369 | 60.0209 | 8
116.7669 | 7.9538 | 60.0179 | 8 | 116.801 | 4.3011 | 60.004 | 4.35 | 116.8574 | 7.8058 | 60.0126 | 8 | 116.8137 | 4.2921 | 59.983 | 4.35 | 116.7917 | 7.9373 | 60.0209 | 8
116.7752 | 7.9537 | 60.0179 | 8 | 116.8093 | 4.3011 | 60.004 | 4.35 | 116.8657 | 7.8058 | 60.0127 | 8 | 116.822 | 4.2921 | 59.983 | 4.35 | 116.8003 | 7.9377 | 60.0208 | 8
116.7836 | 7.9536 | 60.0179 | 8 | 116.8176 | 4.3011 | 60.004 | 4.35 | 116.874 | 7.8058 | 60.0127 | 8 | 116.8303 | 4.2921 | 59.9829 | 4.35 | 116.8086 | 7.938 | 60.0208 | 8
116.7919 | 7.9534 | 60.0179 | 8 | 116.8259 | 4.3011 | 60.0041 | 4.35 | 116.8823 | 7.8058 | 60.0128 | 8 | 116.8386 | 4.2921 | 59.9829 | 4.35 | 116.8169 | 7.9382 | 60.0208 | 8
116.8002 | 7.9533 | 60.018 | 8 | 116.8343 | 4.3011 | 60.0041 | 4.35 | 116.8907 | 7.8058 | 60.0128 | 8 | 116.8472 | 4.2922 | 59.9828 | 4.35 | 116.8252 | 7.9385 | 60.0208 | 8
116.8086 | 7.9531 | 60.018 | 8 | 116.8426 | 4.3012 | 60.0041 | 4.35 | 116.899 | 7.8059 | 60.0129 | 8 | 116.8555 | 4.2922 | 59.9828 | 4.35 | 116.8335 | 7.9388 | 60.0208 | 8
116.8169 | 7.953 | 60.018 | 8 | 116.851 | 4.3013 | 60.0041 | 4.35 | 116.9073 | 7.806 | 60.0129 | 8 | 116.8638 | 4.2922 | 59.9827 | 4.35 | 116.8418 | 7.939 | 60.0208 | 8
116.8252 | 7.9528 | 60.018 | 8 | 116.8593 | 4.3014 | 60.0042 | 4.35 | 116.9156 | 7.8061 | 60.013 | 8 | 116.8721 | 4.2923 | 59.9827 | 4.35 | 116.8501 | 7.9391 | 60.0207 | 8
116.8335 | 7.9526 | 60.0181 | 8 | 116.8676 | 4.3015 | 60.0042 | 4.35 | 116.9241 | 7.8063 | 60.013 | 8 | 116.8804 | 4.2923 | 59.9826 | 4.35 | 116.8584 | 7.939 | 60.0207 | 8
116.8419 | 7.9525 | 60.0181 | 8 | 116.8759 | 4.3016 | 60.0042 | 4.35 | 116.9324 | 7.8065 | 60.0131 | 8 | 116.8887 | 4.2923 | 59.9826 | 4.35 | 116.8669 | 7.9388 | 60.0207 | 8
116.8502 | 7.9525 | 60.0181 | 8 | 116.8843 | 4.3017 | 60.0042 | 4.35 | 116.9407 | 7.8066 | 60.0131 | 8 | 116.8972 | 4.2923 | 59.9825 | 4.35 | 116.8752 | 7.9388 | 60.0207 | 8
116.8585 | 7.9525 | 60.0181 | 8 | 116.8926 | 4.3018 | 60.0043 | 4.35 | 116.949 | 7.8068 | 60.0132 | 8 | 116.9055 | 4.2923 | 59.9825 | 4.35 | 116.8835 | 7.9388 | 60.0207 | 8
116.8668 | 7.9524 | 60.0182 | 8 | 116.9009 | 4.3019 | 60.0043 | 4.35 | 116.9573 | 7.807 | 60.0132 | 8 | 116.9138 | 4.2923 | 59.9824 | 4.35 | 116.8918 | 7.939 | 60.0207 | 8
116.8752 | 7.9524 | 60.0182 | 8 | 116.9092 | 4.302 | 60.0043 | 4.35 | 116.9657 | 7.8072 | 60.0133 | 8 | 116.9221 | 4.2923 | 59.9824 | 4.35 | 116.9001 | 7.9392 | 60.0206 | 8
116.8835 | 7.9524 | 60.0182 | 8 | 116.9176 | 4.3021 | 60.0043 | 4.35 | 116.974 | 7.8073 | 60.0133 | 8 | 116.9304 | 4.2923 | 59.9823 | 4.35 | 116.9084 | 7.9394 | 60.0206 | 8
116.8918 | 7.9522 | 60.0182 | 8 | 116.9259 | 4.3021 | 60.0044 | 4.35 | 116.9823 | 7.8074 | 60.0134 | 8 | 116.9387 | 4.2923 | 59.9823 | 4.35 | 116.9167 | 7.9395 | 60.0206 | 8
116.9002 | 7.9521 | 60.0183 | 8 | 116.9343 | 4.3021 | 60.0044 | 4.35 | 116.9906 | 7.8075 | 60.0134 | 8 | 116.947 | 4.2923 | 59.9822 | 4.35 | 116.925 | 7.9397 | 60.0206 | 8
116.9085 | 7.9521 | 60.0183 | 8 | 116.9426 | 4.3021 | 60.0044 | 4.35 | 116.999 | 7.8077 | 60.0135 | 8 | 116.9556 | 4.2923 | 59.9822 | 4.35 | 116.9336 | 7.9399 | 60.0206 | 8
116.9168 | 7.9521 | 60.0183 | 8 | 116.9509 | 4.3021 | 60.0044 | 4.35 | 117.0073 | 7.8079 | 60.0135 | 8 | 116.9639 | 4.2923 | 59.9821 | 4.35 | 116.9419 | 7.94 | 60.0206 | 8
116.9251 | 7.9521 | 60.0183 | 8 | 116.9592 | 4.3021 | 60.0045 | 4.35 | 117.0156 | 7.8081 | 60.0136 | 8 | 116.9722 | 4.2923 | 59.9821 | 4.35 | 116.9502 | 7.94 | 60.0205 | 8
116.9335 | 7.9521 | 60.0184 | 8 | 116.9676 | 4.3021 | 60.0045 | 4.35 | 117.0239 | 7.8083 | 60.0136 | 8 | 116.9805 | 4.2924 | 59.982 | 4.35 | 116.9585 | 7.9399 | 60.0205 | 8
116.9418 | 7.952 | 60.0184 | 8 | 116.9759 | 4.3021 | 60.0045 | 4.35 | 117.0322 | 7.8085 | 60.0137 | 8 | 116.9888 | 4.2926 | 59.982 | 4.35 | 116.9668 | 7.9397 | 60.0205 | 8
116.9501 | 7.952 | 60.0184 | 8 | 116.9843 | 4.3021 | 60.0045 | 4.35 | 117.0406 | 7.8086 | 60.0137 | 8 | 116.9971 | 4.2927 | 59.9819 | 4.35 | 116.9751 | 7.9395 | 60.0205 | 8
116.9585 | 7.9519 | 60.0184 | 8 | 116.9926 | 4.3021 | 60.0046 | 4.35 | 117.049 | 7.8087 | 60.0138 | 8 | 117.0056 | 4.2928 | 59.9819 | 4.35 | 116.9834 | 7.9394 | 60.0205 | 8
116.9668 | 7.9519 | 60.0185 | 8 | 117.0009 | 4.3021 | 60.0046 | 4.35 | 117.0573 | 7.8088 | 60.0138 | 8 | 117.0139 | 4.2929 | 59.9818 | 4.35 | 116.9917 | 7.9392 | 60.0205 | 8
116.9751 | 7.9524 | 60.0185 | 8 | 117.0092 | 4.3021 | 60.0046 | 4.35 | 117.0656 | 7.8088 | 60.0139 | 8 | 117.0222 | 4.293 | 59.9818 | 4.35 | 117.0002 | 7.939 | 60.0204 | 8
116.9835 | 7.9529 | 60.0185 | 8 | 117.0176 | 4.3021 | 60.0046 | 4.35 | 117.074 | 7.8088 | 60.0139 | 8 | 117.0305 | 4.2932 | 59.9817 | 4.35 | 117.0085 | 7.9389 | 60.0204 | 8
116.9918 | 7.9533 | 60.0185 | 8 | 117.0259 | 4.3021 | 60.0047 | 4.35 | 117.0823 | 7.8086 | 60.014 | 8 | 117.0388 | 4.2933 | 59.9817 | 4.35 | 117.0168 | 7.9387 | 60.0204 | 8
117.0001 | 7.9536 | 60.0186 | 8 | 117.0342 | 4.3021 | 60.0047 | 4.35 | 117.0906 | 7.8084 | 60.014 | 8 | 117.0471 | 4.2934 | 59.9816 | 4.35 | 117.0251 | 7.9387 | 60.0204 | 8
117.0084 | 7.9541 | 60.0186 | 8 | 117.0425 | 4.3021 | 60.0047 | 4.35 | 117.0989 | 7.8082 | 60.0141 | 8 | 117.0557 | 4.2935 | 59.9816 | 4.35 | 117.0334 | 7.9387 | 60.0204 | 8
117.0168 | 7.9545 | 60.0186 | 8 | 117.0508 | 4.3021 | 60.0047 | 4.35 | 117.1072 | 7.8079 | 60.0141 | 8 | 117.064 | 4.2935 | 59.9815 | 4.35 | 117.0417 | 7.9387 | 60.0204 | 8
117.0251 | 7.9549 | 60.0186 | 8 | 117.0592 | 4.3022 | 60.0048 | 4.35 | 117.1156 | 7.8077 | 60.0142 | 8 | 117.0723 | 4.2935 | 59.9815 | 4.35 | 117.05 | 7.9387 | 60.0203 | 8
117.0334 | 7.9553 | 60.0187 | 8 | 117.0675 | 4.3022 | 60.0048 | 4.35 | 117.1239 | 7.8075 | 60.0142 | 8 | 117.0806 | 4.2935 | 59.9814 | 4.35 | 117.0583 | 7.9387 | 60.0203 | 8
117.0418 | 7.9557 | 60.0187 | 8 | 117.0759 | 4.3023 | 60.0048 | 4.35 | 117.1322 | 7.8074 | 60.0143 | 8 | 117.0889 | 4.2935 | 59.9814 | 4.35 | 117.0669 | 7.9387 | 60.0203 | 8
117.0501 | 7.9561 | 60.0187 | 8 | 117.0842 | 4.3023 | 60.0048 | 4.35 | 117.1405 | 7.8072 | 60.0143 | 8 | 117.0972 | 4.2935 | 59.9813 | 4.35 | 117.0752 | 7.9387 | 60.0203 | 8
117.0584 | 7.9562 | 60.0187 | 8 | 117.0925 | 4.3024 | 60.0049 | 4.35 | 117.1489 | 7.8071 | 60.0144 | 8 | 117.1055 | 4.2935 | 59.9813 | 4.35 | 117.0835 | 7.9387 | 60.0203 | 8
117.0667 | 7.9562 | 60.0188 | 8 | 117.1008 | 4.3024 | 60.0049 | 4.35 | 117.1572 | 7.8071 | 60.0144 | 8 | 117.114 | 4.2935 | 59.9812 | 4.35 | 117.0918 | 7.9391 | 60.0203 | 8
117.0751 | 7.9564 | 60.0188 | 8 | 117.1092 | 4.3025 | 60.0049 | 4.35 | 117.1655 | 7.807 | 60.0145 | 8 | 117.1223 | 4.2934 | 59.9812 | 4.35 | 117.1001 | 7.9394 | 60.0202 | 8
117.0834 | 7.9565 | 60.0188 | 8 | 117.1175 | 4.3026 | 60.0049 | 4.35 | 117.1738 | 7.807 | 60.0145 | 8 | 117.1306 | 4.2934 | 59.9811 | 4.35 | 117.1084 | 7.9398 | 60.0202 | 8
117.0917 | 7.9566 | 60.0188 | 8 | 117.1259 | 4.3026 | 60.005 | 4.35 | 117.1821 | 7.8069 | 60.0146 | 8 | 117.1389 | 4.2934 | 59.9811 | 4.35 | 117.1167 | 7.9401 | 60.0202 | 8
117.1 | 7.9567 | 60.0189 | 8 | 117.1342 | 4.3026 | 60.005 | 4.35 | 117.1906 | 7.8068 | 60.0146 | 8 | 117.1472 | 4.2933 | 59.981 | 4.35 | 117.125 | 7.9405 | 60.0202 | 8
117.1084 | 7.9569 | 60.0189 | 8 | 117.1425 | 4.3026 | 60.005 | 4.35 | 117.1989 | 7.8099 | 60.0147 | 8 | 117.1555 | 4.2933 | 59.981 | 4.35 | 117.1335 | 7.9409 | 60.0202 | 8
117.1167 | 7.957 | 60.0189 | 8 | 117.1508 | 4.3026 | 60.005 | 4.35 | 117.2072 | 7.8131 | 60.0147 | 8 | 117.1638 | 4.2932 | 59.9809 | 4.35 | 117.1418 | 7.9412 | 60.0202 | 8
117.125 | 7.957 | 60.0189 | 8 | 117.1592 | 4.3026 | 60.0051 | 4.35 | 117.2155 | 7.8162 | 60.0148 | 8 | 117.1724 | 4.2932 | 59.9809 | 4.35 | 117.1501 | 7.9416 | 60.0201 | 8
117.1334 | 7.9571 | 60.019 | 8 | 117.1675 | 4.3026 | 60.0051 | 4.35 | 117.2238 | 7.8193 | 60.0148 | 8 | 117.1807 | 4.2932 | 59.9808 | 4.35 | 117.1584 | 7.942 | 60.0201 | 8
117.1417 | 7.9571 | 60.019 | 8 | 117.1758 | 4.3025 | 60.0051 | 4.35 | 117.2322 | 7.8224 | 60.0149 | 8 | 117.189 | 4.2931 | 59.9808 | 4.35 | 117.1667 | 7.9423 | 60.0201 | 8
117.15 | 7.9571 | 60.019 | 8 | 117.1841 | 4.3025 | 60.0051 | 4.35 | 117.2405 | 7.8256 | 60.0149 | 8 | 117.1973 | 4.2931 | 59.9807 | 4.35 | 117.175 | 7.9424 | 60.0201 | 8
117.1583 | 7.9571 | 60.019 | 8 | 117.1925 | 4.3024 | 60.0052 | 4.35 | 117.2488 | 7.8287 | 60.015 | 8 | 117.2056 | 4.293 | 59.9807 | 4.35 | 117.1833 | 7.9424 | 60.0201 | 8
117.1667 | 7.957 | 60.0191 | 8 | 117.2008 | 4.3023 | 60.0052 | 4.35 | 117.2571 | 7.8318 | 60.02 | 8 | 117.2139 | 4.2929 | 59.9806 | 4.35 | 117.1917 | 7.9424 | 60.0201 | 8
117.175 | 7.9571 | 60.0191 | 8 | 117.2092 | 4.3022 | 60.0052 | 4.35 | 117.2655 | 7.835 | 60.02 | 8 | 117.2224 | 4.2929 | 59.9806 | 4.35 | 117.2002 | 7.9424 | 60.02 | 8
117.1833 | 7.9572 | 60.0191 | 8 | 117.2175 | 4.3021 | 60.0052 | 4.35 | 117.2738 | 7.8382 | 60.02 | 8 | 117.2307 | 4.2928 | 59.9805 | 4.35 | 117.2085 | 7.9424 | 60.02 | 8
117.1917 | 7.9577 | 60.0191 | 8 | 117.2258 | 4.3021 | 60.0053 | 4.35 | 117.2821 | 7.8382 | 60.02 | 8 | 117.239 | 4.2928 | 59.9805 | 4.35 | 117.2168 | 7.9424 | 60.02 | 8
117.2 | 7.9582 | 60.0192 | 8 | 117.2341 | 4.302 | 60.0053 | 4.35 | 117.2904 | 7.8382 | 60.02 | 8 | 117.2473 | 4.2927 | 59.9804 | 4.35 | 117.2251 | 7.9426 | 60.02 | 8
117.2083 | 7.9588 | 60.0192 | 8 | 117.2425 | 4.3019 | 60.0053 | 4.35 | 117.2987 | 7.8383 | 60.02 | 8 | 117.2556 | 4.2927 | 59.9804 | 4.35 | 117.2334 | 7.9429 | 60.02 | 8
117.2167 | 7.9594 | 60.0192 | 8 | 117.2508 | 4.3019 | 60.0053 | 4.35 | 117.3071 | 7.8383 | 60.0201 | 8 | 117.2639 | 4.2926 | 59.9803 | 4.35 | 117.2417 | 7.943 | 60.02 | 8
117.225 | 7.96 | 60.0192 | 8 | 117.2592 | 4.3018 | 60.0054 | 4.35 | 117.3154 | 7.841 | 60.0201 | 8 | 117.2725 | 4.2925 | 59.9803 | 4.35 | 117.25 | 7.9431 | 60.0199 | 8
117.2333 | 7.9606 | 60.0193 | 8 | 117.2675 | 4.3017 | 60.0054 | 4.35 | 117.3237 | 7.8437 | 60.0201 | 8 | 117.2808 | 4.2925 | 59.9802 | 4.35 | 117.2583 | 7.9433 | 60.0199 | 8
117.2416 | 7.961 | 60.0193 | 8 | 117.2758 | 4.3018 | 60.0054 | 4.35 | 117.332 | 7.8463 | 60.0201 | 8 | 117.2891 | 4.2925 | 59.9802 | 4.35 | 117.2668 | 7.9434 | 60.0199 | 8
117.25 | 7.9613 | 60.0193 | 8 | 117.2841 | 4.3018 | 60.0054 | 4.35 | 117.3403 | 7.849 | 60.0201 | 8 | 117.2974 | 4.2925 | 59.9801 | 4.35 | 117.2751 | 7.9435 | 60.0199 | 8
117.2583 | 7.9615 | 60.0193 | 8 | 117.2925 | 4.3018 | 60.0055 | 4.35 | 117.3488 | 7.853 | 60.0201 | 8 | 117.3057 | 4.2925 | 59.9801 | 4.35 | 117.2834 | 7.9436 | 60.0199 | 8
117.2666 | 7.9618 | 60.0194 | 8 | 117.3008 | 4.3018 | 60.0055 | 4.35 | 117.3571 | 7.857 | 60.0201 | 8 | 117.314 | 4.2924 | 59.98 | 4.35 | 117.2917 | 7.9437 | 60.0199 | 8
117.275 | 7.9616 | 60.0194 | 8 | 117.3091 | 4.3018 | 60.0055 | 4.35 | 117.3654 | 7.8611 | 60.0201 | 8 | 117.3223 | 4.2924 | 59.98 | 4.35 | 117.3 | 7.9438 | 60.0198 | 8
117.2833 | 7.9615 | 60.0194 | 8 | 117.3174 | 4.3018 | 60.0055 | 4.35 | 117.3737 | 7.8651 | 60.0201 | 8 | 117.3308 | 4.2924 | 59.9799 | 4.35 | 117.3083 | 7.9437 | 60.0198 | 8
117.2916 | 7.9613 | 60.0194 | 8 | 117.3258 | 4.3019 | 60.0056 | 4.35 | 117.3821 | 7.8691 | 60.0201 | 8 | 117.3391 | 4.2924 | 59.9799 | 4.35 | 117.3167 | 7.9436 | 60.0198 | 8
117.2999 | 7.9612 | 60.0195 | 8 | 117.3341 | 4.302 | 60.0056 | 4.35 | 117.3904 | 7.873 | 60.0201 | 8 | 117.3474 | 4.2924 | 59.9798 | 4.35 | 117.325 | 7.9436 | 60.0198 | 8
117.3083 | 7.9611 | 60.0195 | 8 | 117.3425 | 4.3021 | 60.0056 | 4.35 | 117.3987 | 7.8744 | 60.0201 | 8 | 117.3557 | 4.2924 | 59.9798 | 4.35 | 117.3335 | 7.9436 | 60.0198 | 8
117.3166 | 7.9609 | 60.0195 | 8 | 117.3508 | 4.3021 | 60.0056 | 4.35 | 117.407 | 7.8757 | 60.0201 | 8 | 117.364 | 4.2924 | 59.9797 | 4.35 | 117.3418 | 7.9435 | 60.0198 | 8
117.3249 | 7.961 | 60.0195 | 8 | 117.3591 | 4.302 | 60.0057 | 4.35 | 117.4153 | 7.8771 | 60.0202 | 8 | 117.3723 | 4.2924 | 59.9797 | 4.35 | 117.3501 | 7.9434 | 60.0197 | 8
117.3332 | 7.961 | 60.0196 | 8 | 117.3674 | 4.302 | 60.0057 | 4.35 | 117.4237 | 7.8784 | 60.0202 | 8 | 117.3809 | 4.2924 | 59.9796 | 4.35 | 117.3584 | 7.9434 | 60.0197 | 8
117.3416 | 7.961 | 60.0196 | 8 | 117.3758 | 4.3019 | 60.0057 | 4.35 | 117.432 | 7.8784 | 60.0202 | 8 | 117.3892 | 4.2924 | 59.9796 | 4.35 | 117.3667 | 7.9434 | 60.0197 | 8
117.3499 | 7.961 | 60.0196 | 8 | 117.3841 | 4.3018 | 60.0057 | 4.35 | 117.4403 | 7.8783 | 60.0202 | 8 | 117.3975 | 4.2924 | 59.9795 | 4.35 | 117.375 | 7.9433 | 60.0197 | 8
117.3582 | 7.961 | 60.0196 | 8 | 117.3925 | 4.3018 | 60.0058 | 4.35 | 117.4486 | 7.8782 | 60.0202 | 8 | 117.4058 | 4.2924 | 59.9795 | 4.35 | 117.3833 | 7.9433 | 60.0197 | 8
117.3666 | 7.9611 | 60.0197 | 8 | 117.4008 | 4.3017 | 60.0058 | 4.35 | 117.4569 | 7.8782 | 60.0202 | 8 | 117.4141 | 4.2924 | 59.9794 | 4.35 | 117.3916 | 7.9433 | 60.0197 | 8
117.3749 | 7.9611 | 60.0197 | 8 | 117.4091 | 4.3015 | 60.0058 | 4.35 | 117.4653 | 7.8781 | 60.0202 | 8 | 117.4224 | 4.2924 | 59.9794 | 4.35 | 117.3999 | 7.9432 | 60.0196 | 8
117.3832 | 7.9611 | 60.0197 | 8 | 117.4174 | 4.3014 | 60.0058 | 4.35 | 117.4736 | 7.878 | 60.0202 | 8 | 117.4307 | 4.2924 | 59.9793 | 4.35 | 117.4084 | 7.9428 | 60.0196 | 8
117.3915 | 7.9601 | 60.0197 | 8 | 117.4258 | 4.3014 | 60.0059 | 4.35 | 117.4819 | 7.8779 | 60.0202 | 8 | 117.4392 | 4.2924 | 59.9793 | 4.35 | 117.4167 | 7.9424 | 60.0196 | 8
117.3999 | 7.9592 | 60.0198 | 8 | 117.4341 | 4.3014 | 60.0059 | 4.35 | 117.4902 | 7.8779 | 60.0202 | 8 | 117.4475 | 4.2924 | 59.9792 | 4.35 | 117.425 | 7.942 | 60.0196 | 8
117.4082 | 7.9587 | 60.0198 | 8 | 117.4424 | 4.3014 | 60.0059 | 4.35 | 117.4987 | 7.8778 | 60.0202 | 8 | 117.4558 | 4.2924 | 59.9792 | 4.35 | 117.4333 | 7.9416 | 60.0196 | 8
117.4165 | 7.9583 | 60.0198 | 8 | 117.4507 | 4.3015 | 60.0059 | 4.35 | 117.507 | 7.8777 | 60.0203 | 8 | 117.4641 | 4.2924 | 59.9791 | 4.35 | 117.4417 | 7.9415 | 60.0196 | 8
117.4249 | 7.9577 | 60.0198 | 8 | 117.4591 | 4.3016 | 60.006 | 4.35 | 117.5153 | 7.8776 | 60.0203 | 8 | 117.4724 | 4.2924 | 59.9791 | 4.35 | 117.45 | 7.9414 | 60.0195 | 8
117.4332 | 7.9572 | 60.0199 | 8 | 117.4674 | 4.3016 | 60.006 | 4.35 | 117.5236 | 7.8775 | 60.0203 | 8 | 117.4807 | 4.2924 | 59.979 | 4.35 | 117.4583 | 7.9413 | 60.0195 | 8
117.4415 | 7.9567 | 60.0199 | 8 | 117.4758 | 4.3017 | 60.006 | 4.35 | 117.5319 | 7.8772 | 60.0203 | 8 | 117.4893 | 4.2924 | 59.976 | 4.35 | 117.4666 | 7.9411 | 60.0195 | 8
117.4499 | 7.9563 | 60.0199 | 8 | 117.4841 | 4.3018 | 60.006 | 4.35 | 117.5403 | 7.877 | 60.0203 | 8 | 117.4976 | 4.2924 | 59.976 | 4.35 | 117.4751 | 7.941 | 60.0195 | 8
117.4582 | 7.9559 | 60.0199 | 8 | 117.4924 | 4.3017 | 60.0061 | 4.35 | 117.5486 | 7.8768 | 60.0203 | 8 | 117.5059 | 4.2924 | 59.976 | 4.35 | 117.4834 | 7.9409 | 60.0195 | 8
117.4665 | 7.9555 | 60.02 | 8 | 117.5007 | 4.3016 | 60.0061 | 4.35 | 117.5569 | 7.8766 | 60.0203 | 8 | 117.5142 | 4.2924 | 59.976 | 4.35 | 117.4917 | 7.9411 | 60.0195 | 8
117.4748 | 7.956 | 60.02 | 8 | 117.5091 | 4.3014 | 60.0061 | 4.35 | 117.5652 | 7.8764 | 60.0203 | 8 | 117.5225 | 4.2924 | 59.976 | 4.35 | 117.5 | 7.9414 | 60.0194 | 8
117.4832 | 7.9566 | 60.02 | 8 | 117.5174 | 4.3012 | 60.0061 | 4.35 | 117.5735 | 7.8762 | 60.0203 | 8 | 117.5308 | 4.2924 | 59.976 | 4.35 | 117.5083 | 7.9417 | 60.0194 | 8
117.4915 | 7.9567 | 60.02 | 8 | 117.5258 | 4.3011 | 60.0062 | 4.35 | 117.5819 | 7.876 | 60.0203 | 8 | 117.5393 | 4.2924 | 59.9759 | 4.35 | 117.5166 | 7.9421 | 60.0194 | 8
117.4998 | 7.9568 | 60.02 | 8 | 117.5341 | 4.3009 | 60.0062 | 4.35 | 117.5902 | 7.8757 | 60.0203 | 8 | 117.5476 | 4.2924 | 59.9759 | 4.35 | 117.5249 | 7.9422 | 60.0194 | 8
117.5081 | 7.9569 | 60.0201 | 8 | 117.5424 | 4.3007 | 60.0062 | 4.35 | 117.5985 | 7.8756 | 60.0203 | 8 | 117.5559 | 4.2924 | 59.9759 | 4.35 | 117.5332 | 7.9423 | 60.0194 | 8
117.5165 | 7.9571 | 60.0201 | 8 | 117.5507 | 4.3006 | 60.0062 | 4.35 | 117.6068 | 7.8756 | 60.0204 | 8 | 117.5642 | 4.2924 | 59.9759 | 4.35 | 117.5417 | 7.9423 | 60.0194 | 8
117.5248 | 7.9572 | 60.0201 | 8 | 117.5591 | 4.3004 | 60.0063 | 4.35 | 117.6152 | 7.8755 | 60.0204 | 8 | 117.5725 | 4.2924 | 59.9759 | 4.35 | 117.55 | 7.9423 | 60.0193 | 8
117.5331 | 7.9572 | 60.0201 | 8 | 117.5674 | 4.3002 | 60.0063 | 4.35 | 117.6235 | 7.8754 | 60.0204 | 8 | 117.5808 | 4.2924 | 59.9759 | 4.35 | 117.5583 | 7.9424 | 60.0193 | 8
117.5415 | 7.9574 | 60.0201 | 8 | 117.5757 | 4.3002 | 60.0063 | 4.35 | 117.6318 | 7.8754 | 60.0204 | 8 | 117.5891 | 4.2924 | 59.9759 | 4.35 | 117.5667 | 7.9424 | 60.0193 | 8
117.5498 | 7.9575 | 60.0201 | 8 | 117.584 | 4.3002 | 60.0063 | 4.35 | 117.6401 | 7.8753 | 60.0204 | 8 | 117.5977 | 4.2924 | 59.9759 | 4.35 | 117.575 | 7.9424 | 60.0193 | 8
117.5581 | 7.9576 | 60.0202 | 8 | 117.5924 | 4.3002 | 60.0064 | 4.35 | 117.6484 | 7.8752 | 60.0204 | 8 | 117.606 | 4.2925 | 59.9759 | 4.35 | 117.5833 | 7.9425 | 60.0193 | 8
117.5664 | 7.9577 | 60.0202 | 8 | 117.6007 | 4.3002 | 60.0064 | 4.35 | 117.6569 | 7.8752 | 60.0204 | 8 | 117.6143 | 4.2925 | 59.9759 | 4.35 | 117.5916 | 7.9424 | 60.0193 | 8
117.5748 | 7.9578 | 60.0202 | 8 | 117.609 | 4.3002 | 60.0064 | 4.35 | 117.6652 | 7.8751 | 60.0204 | 8 | 117.6226 | 4.2926 | 59.9759 | 4.35 | 117.5999 | 7.9423 | 60.0192 | 8
117.5831 | 7.9579 | 60.0202 | 8 | 117.6174 | 4.3002 | 60.0064 | 4.35 | 117.6735 | 7.8751 | 60.0204 | 8 | 117.6309 | 4.2926 | 59.9759 | 4.35 | 117.6084 | 7.9424 | 60.0192 | 8
117.5914 | 7.9576 | 60.0202 | 8 | 117.6257 | 4.3002 | 60.0065 | 4.35 | 117.6818 | 7.875 | 60.0204 | 8 | 117.6392 | 4.2927 | 59.9758 | 4.35 | 117.6167 | 7.9424 | 60.0192 | 8
117.5998 | 7.9573 | 60.0202 | 8 | 117.634 | 4.3002 | 60.0065 | 4.35 | 117.6901 | 7.8749 | 60.0204 | 8 | 117.6477 | 4.2928 | 59.9758 | 4.35 | 117.625 | 7.9425 | 60.0192 | 8
117.6081 | 7.957 | 60.0203 | 8 | 117.6423 | 4.3002 | 60.0065 | 4.35 | 117.6985 | 7.875 | 60.0204 | 8 | 117.656 | 4.2929 | 59.9758 | 4.35 | 117.6333 | 7.9426 | 60.0192 | 8
117.6164 | 7.9567 | 60.0203 | 8 | 117.6507 | 4.3002 | 60.0065 | 4.35 | 117.7068 | 7.875 | 60.0205 | 8 | 117.6643 | 4.293 | 59.9758 | 4.35 | 117.6416 | 7.9427 | 60.0192 | 8
117.6247 | 7.9563 | 60.0203 | 8 | 117.659 | 4.3002 | 60.0066 | 4.35 | 117.7151 | 7.875 | 60.0205 | 8 | 117.6726 | 4.2931 | 59.9758 | 4.35 | 117.6499 | 7.9428 | 60.0191 | 8
117.6331 | 7.9558 | 60.0203 | 8 | 117.6674 | 4.3002 | 60.0066 | 4.35 | 117.7234 | 7.875 | 60.0205 | 8 | 117.6809 | 4.2932 | 59.9758 | 4.35 | 117.6582 | 7.9433 | 60.0191 | 8
117.6414 | 7.9553 | 60.0203 | 8 | 117.6757 | 4.3002 | 60.0066 | 4.35 | 117.7318 | 7.875 | 60.0205 | 8 | 117.6892 | 4.2933 | 59.9758 | 4.35 | 117.6665 | 7.9438 | 60.0191 | 8
117.6497 | 7.9548 | 60.0203 | 8 | 117.684 | 4.3002 | 60.0066 | 4.35 | 117.7401 | 7.875 | 60.0205 | 8 | 117.6975 | 4.2934 | 59.9758 | 4.35 | 117.675 | 7.9444 | 60.0191 | 8
117.6581 | 7.9543 | 60.0204 | 8 | 117.6923 | 4.3002 | 60.0067 | 4.35 | 117.7484 | 7.875 | 60.0205 | 8 | 117.7061 | 4.2935 | 59.9758 | 4.35 | 117.6833 | 7.9449 | 60.0191 | 8
117.6664 | 7.9538 | 60.0204 | 8 | 117.7007 | 4.3002 | 60.0067 | 4.35 | 117.7567 | 7.875 | 60.0205 | 8 | 117.7144 | 4.2935 | 59.9758 | 4.35 | 117.6917 | 7.9453 | 60.0191 | 8
117.6747 | 7.9537 | 60.0204 | 8 | 117.709 | 4.3002 | 60.0067 | 4.35 | 117.765 | 7.8749 | 60.0205 | 8 | 117.7227 | 4.2936 | 59.9758 | 4.35 | 117.7 | 7.9457 | 60.019 | 8
117.6831 | 7.9537 | 60.0204 | 8 | 117.7173 | 4.3002 | 60.0067 | 4.35 | 117.7734 | 7.8749 | 60.0205 | 8 | 117.731 | 4.2936 | 59.9758 | 4.35 | 117.7083 | 7.9461 | 60.019 | 8
117.6914 | 7.9536 | 60.0204 | 8 | 117.7256 | 4.3002 | 60.0068 | 4.35 | 117.7817 | 7.8749 | 60.0205 | 8 | 117.7393 | 4.2937 | 59.9757 | 4.35 | 117.7166 | 7.9465 | 60.019 | 8
117.6997 | 7.9536 | 60.0204 | 8 | 117.734 | 4.3002 | 60.0068 | 4.35 | 117.79 | 7.8748 | 60.0205 | 8 | 117.7476 | 4.2937 | 59.9757 | 4.35 | 117.7249 | 7.9469 | 60.019 | 8
117.708 | 7.9545 | 60.0205 | 8 | 117.7423 | 4.3006 | 60.0068 | 4.35 | 117.7983 | 7.8748 | 60.0205 | 8 | 117.7561 | 4.2937 | 59.9757 | 4.35 | 117.7332 | 7.9473 | 60.019 | 8
117.7164 | 7.9554 | 60.0205 | 8 | 117.7507 | 4.3009 | 60.0068 | 4.35 | 117.8066 | 7.8748 | 60.0205 | 8 | 117.7644 | 4.2937 | 59.9757 | 4.35 | 117.7417 | 7.9473 | 60.019 | 8
117.7247 | 7.9564 | 60.0205 | 8 | 117.759 | 4.3013 | 60.0069 | 4.35 | 117.8151 | 7.8748 | 60.0206 | 8 | 117.7727 | 4.2937 | 59.9757 | 4.35 | 117.75 | 7.9473 | 60.019 | 8
117.733 | 7.9574 | 60.0205 | 8 | 117.7673 | 4.3017 | 60.0069 | 4.35 | 117.8234 | 7.8748 | 60.0206 | 8 | 117.781 | 4.2937 | 59.9757 | 4.35 | 117.7583 | 7.9473 | 60.019 | 8
117.7413 | 7.9584 | 60.0205 | 8 | 117.7756 | 4.302 | 60.0069 | 4.35 | 117.8317 | 7.8747 | 60.0206 | 8 | 117.7893 | 4.2937 | 59.9757 | 4.35 | 117.7666 | 7.9473 | 60.019 | 8
117.7497 | 7.9594 | 60.0205 | 8 | 117.784 | 4.3024 | 60.0069 | 4.35 | 117.84 | 7.8747 | 60.0206 | 8 | 117.7976 | 4.2937 | 59.9757 | 4.35 | 117.7749 | 7.9474 | 60.019 | 8
117.758 | 7.9603 | 60.0206 | 8 | 117.7923 | 4.3028 | 60.007 | 4.35 | 117.8483 | 7.8747 | 60.0206 | 8 | 117.8059 | 4.2937 | 59.9757 | 4.35 | 117.7832 | 7.9475 | 60.019 | 8
117.7663 | 7.9612 | 60.0206 | 8 | 117.8007 | 4.3031 | 60.007 | 4.35 | 117.8567 | 7.8747 | 60.0206 | 8 | 117.8145 | 4.2937 | 59.9757 | 4.35 | 117.7915 | 7.9476 | 60.019 | 8
117.7747 | 7.9619 | 60.0206 | 8 | 117.809 | 4.3035 | 60.007 | 4.35 | 117.865 | 7.8747 | 60.0206 | 8 | 117.8228 | 4.2937 | 59.9757 | 4.35 | 117.7998 | 7.9477 | 60.019 | 8
117.783 | 7.9627 | 60.0206 | 8 | 117.8173 | 4.3039 | 60.007 | 4.35 | 117.8733 | 7.8746 | 60.0206 | 8 | 117.8311 | 4.2937 | 59.9757 | 4.35 | 117.8083 | 7.9478 | 60.019 | 8
117.7913 | 7.9625 | 60.0206 | 8 | 117.8256 | 4.3039 | 60.0071 | 4.35 | 117.8816 | 7.8746 | 60.0206 | 8 | 117.8394 | 4.2937 | 59.9756 | 4.35 | 117.8167 | 7.9479 | 60.019 | 8
117.7996 | 7.9623 | 60.0206 | 8 | 117.8339 | 4.3039 | 60.0071 | 4.35 | 117.8899 | 7.8745 | 60.0206 | 8 | 117.8477 | 4.2937 | 59.9756 | 4.35 | 117.825 | 7.9478 | 60.019 | 8
117.808 | 7.9621 | 60.0207 | 8 | 117.8423 | 4.3039 | 60.0071 | 4.35 | 117.8983 | 7.8745 | 60.0206 | 8 | 117.856 | 4.2937 | 59.9756 | 4.35 | 117.8333 | 7.9478 | 60.019 | 8
117.8163 | 7.962 | 60.0207 | 8 | 117.8506 | 4.3039 | 60.0071 | 4.35 | 117.9066 | 7.8744 | 60.0206 | 8 | 117.8645 | 4.2937 | 59.9756 | 4.35 | 117.8416 | 7.9477 | 60.019 | 8
117.8246 | 7.962 | 60.0207 | 8 | 117.8589 | 4.3039 | 60.0072 | 4.35 | 117.9149 | 7.8743 | 60.0207 | 8 | 117.8728 | 4.2937 | 59.9756 | 4.35 | 117.8499 | 7.9477 | 60.019 | 8
117.833 | 7.9619 | 60.0207 | 8 | 117.8672 | 4.3039 | 60.0072 | 4.35 | 117.9232 | 7.8742 | 60.0207 | 8 | 117.8811 | 4.2937 | 59.9756 | 4.35 | 117.8582 | 7.9475 | 60.019 | 8
117.8413 | 7.962 | 60.0207 | 8 | 117.8756 | 4.3039 | 60.0072 | 4.35 | 117.9315 | 7.8742 | 60.0207 | 8 | 117.8894 | 4.2937 | 59.9756 | 4.35 | 117.8665 | 7.9474 | 60.019 | 8
117.8496 | 7.9621 | 60.0207 | 8 | 117.8839 | 4.3039 | 60.0072 | 4.35 | 117.9399 | 7.8741 | 60.0207 | 8 | 117.8977 | 4.2937 | 59.9756 | 4.35 | 117.875 | 7.9472 | 60.019 | 8
117.8579 | 7.9623 | 60.0208 | 8 | 117.8923 | 4.3039 | 60.0073 | 4.35 | 117.9482 | 7.874 | 60.0207 | 8 | 117.906 | 4.2937 | 59.9756 | 4.35 | 117.8833 | 7.9471 | 60.019 | 8
117.8663 | 7.9625 | 60.0208 | 8 | 117.9006 | 4.3039 | 60.0073 | 4.35 | 117.9565 | 7.8739 | 60.0207 | 8 | 117.9143 | 4.2937 | 59.9756 | 4.35 | 117.8916 | 7.9469 | 60.019 | 8
117.8746 | 7.9627 | 60.0208 | 8 | 117.9089 | 4.3039 | 60.0073 | 4.35 | 117.9648 | 7.875 | 60.0207 | 8 | 117.9229 | 4.2937 | 59.9756 | 4.35 | 117.8999 | 7.9468 | 60.019 | 8
117.8829 | 7.963 | 60.0208 | 8 | 117.9172 | 4.3039 | 60.0073 | 4.35 | 117.9731 | 7.8761 | 60.0207 | 8 | 117.9312 | 4.2937 | 59.9756 | 4.35 | 117.9082 | 7.9468 | 60.019 | 8
117.8913 | 7.963 | 60.0208 | 8 | 117.9256 | 4.3039 | 60.0074 | 4.35 | 117.9816 | 7.8772 | 60.0207 | 8 | 117.9395 | 4.2937 | 59.9755 | 4.35 | 117.9165 | 7.9468 | 60.019 | 8
117.8996 | 7.9631 | 60.0208 | 8 | 117.9339 | 4.3039 | 60.0074 | 4.35 | 117.9899 | 7.8784 | 60.0207 | 8 | 117.9478 | 4.2937 | 59.9755 | 4.35 | 117.9248 | 7.9468 | 60.019 | 8
117.9079 | 7.9625 | 60.0209 | 8 | 117.9423 | 4.3039 | 60.0074 | 4.35 | 117.9982 | 7.8795 | 60.0207 | 8 | 117.9561 | 4.2937 | 59.9755 | 4.35 | 117.9331 | 7.9469 | 60.019 | 8
117.9163 | 7.9619 | 60.0209 | 8 | 117.9506 | 4.3039 | 60.0074 | 4.35 | 118.0065 | 7.8806 | 60.0208 | 8 | 117.9644 | 4.2937 | 59.9755 | 4.35 | 117.9417 | 7.9469 | 60.019 | 8
117.9246 | 7.9613 | 60.0209 | 8 | 117.9589 | 4.3039 | 60.0075 | 4.35 | 118.0148 | 7.8816 | 60.0208 | 8 | 117.9729 | 4.2937 | 59.9755 | 4.35 | 117.95 | 7.947 | 60.019 | 8
117.9329 | 7.9607 | 60.0209 | 8 | 117.9672 | 4.3039 | 60.0075 | 4.35 | 118.0232 | 7.8826 | 60.0208 | 8 | 117.9812 | 4.2936 | 59.9755 | 4.35 | 117.9583 | 7.9472 | 60.019 | 8
117.9412 | 7.9601 | 60.0209 | 8 | 117.9756 | 4.3039 | 60.0075 | 4.35 | 118.0315 | 7.8837 | 60.0208 | 8 | 117.9895 | 4.2936 | 59.9755 | 4.35 | 117.9666 | 7.9474 | 60.019 | 8
117.9496 | 7.9594 | 60.0209 | 8 | 117.9839 | 4.3039 | 60.0075 | 4.35 | 118.0398 | 7.8847 | 60.0208 | 8 | 117.9978 | 4.2936 | 59.9755 | 4.35 | 117.9749 | 7.9477 | 60.019 | 8
117.9579 | 7.9589 | 60.021 | 8 | 117.9922 | 4.3039 | 60.0076 | 4.35 | 118.0481 | 7.8845 | 60.0208 | 8 | 118.0061 | 4.2935 | 59.9755 | 4.35 | 117.9832 | 7.9479 | 60.019 | 8
117.9662 | 7.9584 | 60.021 | 8 | 118.0005 | 4.3039 | 60.0076 | 4.35 | 118.0564 | 7.8844 | 60.0208 | 8 | 118.0144 | 4.2935 | 59.9755 | 4.35 | 117.9915 | 7.9482 | 60.019 | 8
117.9745 | 7.9579 | 60.021 | 8 | 118.0089 | 4.3039 | 60.0076 | 4.35 | 118.0648 | 7.8843 | 60.0208 | 8 | 118.0229 | 4.2935 | 59.9755 | 4.35 | 117.9998 | 7.9484 | 60.019 | 8
117.9829 | 7.9575 | 60.021 | 8 | 118.0172 | 4.3039 | 60.0076 | 4.35 | 118.0731 | 7.8842 | 60.0208 | 8 | 118.0312 | 4.2934 | 59.9755 | 4.35 | 118.0083 | 7.9486 | 60.019 | 8
117.9912 | 7.9576 | 60.021 | 8 | 118.0256 | 4.3039 | 60.0077 | 4.35 | 118.0814 | 7.8841 | 60.0208 | 8 | 118.0396 | 4.2934 | 59.9754 | 4.35 | 118.0166 | 7.9488 | 60.019 | 8
117.9995 | 7.9578 | 60.021 | 8 | 118.0339 | 4.3039 | 60.0077 | 4.35 | 118.0897 | 7.8839 | 60.0208 | 8 | 118.0479 | 4.2933 | 59.9754 | 4.35 | 118.0249 | 7.949 | 60.019 | 8
118.0079 | 7.9579 | 60.0211 | 8 | 118.0422 | 4.3039 | 60.0077 | 4.35 | 118.098 | 7.884 | 60.0208 | 8 | 118.0562 | 4.2933 | 59.9754 | 4.35 | 118.0332 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.0162 | 7.958 | 60.0211 | 8 | 118.0505 | 4.3039 | 60.0077 | 4.35 | 118.1064 | 7.884 | 60.0209 | 8 | 118.0645 | 4.2933 | 59.9754 | 4.35 | 118.0415 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.0245 | 7.9581 | 60.0211 | 8 | 118.0588 | 4.3039 | 60.0078 | 4.35 | 118.1147 | 7.884 | 60.0209 | 8 | 118.0728 | 4.2933 | 59.9754 | 4.35 | 118.0498 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.0328 | 7.9583 | 60.0211 | 8 | 118.0672 | 4.3039 | 60.0078 | 4.35 | 118.123 | 7.8841 | 60.0209 | 8 | 118.0813 | 4.2933 | 59.9754 | 4.35 | 118.0581 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.0412 | 7.9583 | 60.0211 | 8 | 118.0755 | 4.3039 | 60.0078 | 4.35 | 118.1313 | 7.8841 | 60.0209 | 8 | 118.0896 | 4.2933 | 59.9754 | 4.35 | 118.0664 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.0495 | 7.9583 | 60.0211 | 8 | 118.0839 | 4.3039 | 60.0078 | 4.35 | 118.1396 | 7.8841 | 60.0209 | 8 | 118.0979 | 4.2933 | 59.9754 | 4.35 | 118.075 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.0578 | 7.9583 | 60.0212 | 8 | 118.0922 | 4.3039 | 60.0079 | 4.35 | 118.1481 | 7.8841 | 60.0209 | 8 | 118.1062 | 4.2933 | 59.9754 | 4.35 | 118.0833 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.0662 | 7.9583 | 60.0212 | 8 | 118.1005 | 4.3039 | 60.0079 | 4.35 | 118.1564 | 7.8841 | 60.0209 | 8 | 118.1145 | 4.2933 | 59.9754 | 4.35 | 118.0916 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.0745 | 7.9583 | 60.0212 | 8 | 118.1088 | 4.3039 | 60.0079 | 4.35 | 118.1647 | 7.8839 | 60.0209 | 8 | 118.1228 | 4.2933 | 59.9754 | 4.35 | 118.0999 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.0828 | 7.9583 | 60.0212 | 8 | 118.1172 | 4.3039 | 60.0079 | 4.35 | 118.173 | 7.8837 | 60.0209 | 8 | 118.1313 | 4.2933 | 59.9754 | 4.35 | 118.1082 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.0912 | 7.9583 | 60.0212 | 8 | 118.1255 | 4.3039 | 60.008 | 4.35 | 118.1814 | 7.8835 | 60.0209 | 8 | 118.1396 | 4.2933 | 59.9753 | 4.35 | 118.1165 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.0995 | 7.9583 | 60.0212 | 8 | 118.1339 | 4.3039 | 60.008 | 4.35 | 118.1897 | 7.8833 | 60.0209 | 8 | 118.1479 | 4.2933 | 59.9753 | 4.35 | 118.1248 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.1078 | 7.9583 | 60.0213 | 8 | 118.1422 | 4.3039 | 60.007 | 4.35 | 118.198 | 7.8831 | 60.0209 | 8 | 118.1562 | 4.2933 | 59.9753 | 4.35 | 118.1331 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.1161 | 7.9583 | 60.0213 | 8 | 118.1505 | 4.3039 | 60.007 | 4.35 | 118.2063 | 7.883 | 60.021 | 8 | 118.1646 | 4.2933 | 59.9753 | 4.35 | 118.1414 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.1245 | 7.9583 | 60.0213 | 8 | 118.1588 | 4.3039 | 60.007 | 4.35 | 118.2146 | 7.8825 | 60.021 | 8 | 118.1729 | 4.2933 | 59.9753 | 4.35 | 118.1499 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.1328 | 7.9583 | 60.0213 | 8 | 118.1672 | 4.3039 | 60.0071 | 4.35 | 118.223 | 7.8821 | 60.021 | 8 | 118.1812 | 4.2934 | 59.9753 | 4.35 | 118.1582 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.1411 | 7.9583 | 60.0213 | 8 | 118.1755 | 4.3039 | 60.0071 | 4.35 | 118.2313 | 7.8817 | 60.021 | 8 | 118.1897 | 4.2934 | 59.9753 | 4.35 | 118.1665 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.1495 | 7.9583 | 60.0213 | 8 | 118.1838 | 4.3039 | 60.0071 | 4.35 | 118.2396 | 7.8813 | 60.021 | 8 | 118.198 | 4.2935 | 59.9753 | 4.35 | 118.1748 | 7.9491 | 60.019 | 8
118.1578 | 7.9583 | 60.0214 | 8 | 118.1921 | 4.3039 | 60.0071 | 4.35 | 118.2479 | 7.881 | 60.021 | 8 | 118.2063 | 4.2935 | 59.9753 | 4.35 | 118.1831 | 7.9491 | 60.019 | 8
118.1661 | 7.9583 | 60.0214 | 8 | 118.2005 | 4.3039 | 60.0071 | 4.35 | 118.2562 | 7.8808 | 60.024 | 8 | 118.2146 | 4.2935 | 59.9753 | 4.35 | 118.1914 | 7.9491 | 60.019 | 8
118.1744 | 7.9584 | 60.0214 | 8 | 118.2088 | 4.3039 | 60.0071 | 4.35 | 118.2646 | 7.8806 | 60.024 | 8 | 118.2229 | 4.2935 | 59.9753 | 4.35 | 118.1997 | 7.9491 | 60.019 | 8
118.1828 | 7.9584 | 60.0214 | 8 | 118.2172 | 4.3039 | 60.0072 | 4.35 | 118.2729 | 7.8803 | 60.0241 | 8 | 118.2312 | 4.2936 | 59.9753 | 4.35 | 118.208 | 7.9489 | 60.019 | 8
118.1911 | 7.9584 | 60.0214 | 8 | 118.2255 | 4.3039 | 60.0072 | 4.35 | 118.2812 | 7.8801 | 60.0241 | 8 | 118.2397 | 4.2936 | 59.9753 | 4.35 | 118.2166 | 7.9488 | 60.019 | 8
118.1994 | 7.9585 | 60.0214 | 8 | 118.2338 | 4.3039 | 60.0072 | 4.35 | 118.2896 | 7.8798 | 60.0242 | 8 | 118.248 | 4.2936 | 59.9752 | 4.35 | 118.2249 | 7.9486 | 60.019 | 8
118.2078 | 7.9585 | 60.0215 | 8 | 118.2421 | 4.3039 | 60.0072 | 4.35 | 118.2979 | 7.8799 | 60.0242 | 8 | 118.2563 | 4.2936 | 59.9752 | 4.35 | 118.2332 | 7.9484 | 60.019 | 8
118.2161 | 7.9585 | 60.0215 | 8 | 118.2505 | 4.3039 | 60.0072 | 4.35 | 118.3063 | 7.8799 | 60.0243 | 8 | 118.2646 | 4.2936 | 59.9752 | 4.35 | 118.2415 | 7.9483 | 60.019 | 8
118.2244 | 7.9586 | 60.0215 | 8 | 118.2588 | 4.3039 | 60.0072 | 4.35 | 118.3146 | 7.8799 | 60.0243 | 8 | 118.2729 | 4.2936 | 59.9752 | 4.35 | 118.2498 | 7.9481 | 60.019 | 8
118.2327 | 7.9586 | 60.0215 | 8 | 118.2672 | 4.3039 | 60.0073 | 4.35 | 118.3229 | 7.8799 | 60.0243 | 8 | 118.2812 | 4.2936 | 59.9752 | 4.35 | 118.2581 | 7.948 | 60.019 | 8
118.2411 | 7.9586 | 60.0215 | 8 | 118.2755 | 4.3039 | 60.0073 | 4.35 | 118.3312 | 7.88 | 60.0244 | 8 | 118.2896 | 4.2936 | 59.9752 | 4.35 | 118.2664 | 7.9478 | 60.019 | 8
118.2494 | 7.9586 | 60.0215 | 8 | 118.2838 | 4.3039 | 60.0073 | 4.35 | 118.3396 | 7.8801 | 60.0244 | 8 | 118.2981 | 4.2936 | 59.9752 | 4.35 | 118.2747 | 7.9477 | 60.019 | 8
118.2577 | 7.9586 | 60.0216 | 8 | 118.2921 | 4.3039 | 60.0073 | 4.35 | 118.3479 | 7.8801 | 60.0245 | 8 | 118.3064 | 4.2936 | 59.9752 | 4.35 | 118.2832 | 7.9475 | 60.019 | 8
118.2661 | 7.9586 | 60.0216 | 8 | 118.3004 | 4.3039 | 60.0073 | 4.35 | 118.3562 | 7.8802 | 60.0245 | 8 | 118.3147 | 4.2936 | 59.9752 | 4.35 | 118.2915 | 7.9475 | 60.019 | 8
118.2744 | 7.9586 | 60.0216 | 8 | 118.3088 | 4.3039 | 60.0073 | 4.35 | 118.3645 | 7.8802 | 60.0245 | 8 | 118.323 | 4.2937 | 59.9752 | 4.35 | 118.2998 | 7.9474 | 60.019 | 8
118.2827 | 7.9586 | 60.0216 | 8 | 118.3171 | 4.3039 | 60.0074 | 4.35 | 118.3728 | 7.8802 | 60.0246 | 8 | 118.3313 | 4.2938 | 59.9752 | 4.35 | 118.3081 | 7.9473 | 60.019 | 8
118.2911 | 7.9586 | 60.0216 | 8 | 118.3254 | 4.3039 | 60.0074 | 4.35 | 118.3812 | 7.8802 | 60.0246 | 8 | 118.3396 | 4.2939 | 59.9751 | 4.35 | 118.3164 | 7.9472 | 60.019 | 8
118.2994 | 7.9586 | 60.0216 | 8 | 118.3337 | 4.3039 | 60.0074 | 4.35 | 118.3895 | 7.8802 | 60.0247 | 8 | 118.3481 | 4.2941 | 59.9751 | 4.35 | 118.3247 | 7.9471 | 60.019 | 8
118.3077 | 7.9586 | 60.0217 | 8 | 118.3421 | 4.3039 | 60.0074 | 4.35 | 118.3978 | 7.8801 | 60.0247 | 8 | 118.3564 | 4.2942 | 59.9751 | 4.35 | 118.333 | 7.947 | 60.019 | 8
118.316 | 7.9586 | 60.0217 | 8 | 118.3504 | 4.3039 | 60.0074 | 4.35 | 118.4061 | 7.88 | 60.0247 | 8 | 118.3647 | 4.2943 | 59.9751 | 4.35 | 118.3413 | 7.9469 | 60.019 | 8
118.3244 | 7.9583 | 60.0217 | 8 | 118.3588 | 4.3039 | 60.0074 | 4.35 | 118.4144 | 7.8798 | 60.0248 | 8 | 118.373 | 4.2944 | 59.9751 | 4.35 | 118.3499 | 7.9468 | 60.019 | 8
118.3327 | 7.958 | 60.0217 | 8 | 118.3671 | 4.3039 | 60.0075 | 4.35 | 118.4229 | 7.8797 | 60.0248 | 8 | 118.3813 | 4.2946 | 59.9751 | 4.35 | 118.3582 | 7.9467 | 60.019 | 8
118.341 | 7.9577 | 60.0217 | 8 | 118.3754 | 4.3039 | 60.0075 | 4.35 | 118.4312 | 7.8796 | 60.0249 | 8 | 118.3896 | 4.2947 | 59.9751 | 4.35 | 118.3665 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.3494 | 7.9574 | 60.0217 | 8 | 118.3837 | 4.3039 | 60.0075 | 4.35 | 118.4395 | 7.8795 | 60.0249 | 8 | 118.3979 | 4.2948 | 59.9751 | 4.35 | 118.3748 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.3577 | 7.9571 | 60.0218 | 8 | 118.3921 | 4.3039 | 60.0075 | 4.35 | 118.4478 | 7.8795 | 60.025 | 8 | 118.4065 | 4.2948 | 59.9751 | 4.35 | 118.3831 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.366 | 7.9568 | 60.0218 | 8 | 118.4004 | 4.3039 | 60.0075 | 4.35 | 118.4562 | 7.8794 | 60.025 | 8 | 118.4148 | 4.2948 | 59.9751 | 4.35 | 118.3914 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.3744 | 7.9565 | 60.0218 | 8 | 118.4088 | 4.3039 | 60.0075 | 4.35 | 118.4645 | 7.8794 | 60.025 | 8 | 118.4231 | 4.2948 | 59.9751 | 4.35 | 118.3997 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.3827 | 7.9562 | 60.0218 | 8 | 118.4171 | 4.3039 | 60.0076 | 4.35 | 118.4728 | 7.8795 | 60.0251 | 8 | 118.4314 | 4.2948 | 59.9751 | 4.35 | 118.408 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.391 | 7.956 | 60.0218 | 8 | 118.4254 | 4.3039 | 60.0076 | 4.35 | 118.4811 | 7.8797 | 60.0251 | 8 | 118.4397 | 4.2948 | 59.975 | 4.35 | 118.4165 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.3993 | 7.9557 | 60.0218 | 8 | 118.4337 | 4.3039 | 60.0076 | 4.35 | 118.4894 | 7.8798 | 60.0252 | 8 | 118.448 | 4.2948 | 59.975 | 4.35 | 118.4248 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.4077 | 7.9557 | 60.0219 | 8 | 118.4421 | 4.3039 | 60.0076 | 4.35 | 118.4978 | 7.88 | 60.0252 | 8 | 118.4565 | 4.2948 | 59.975 | 4.35 | 118.4331 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.416 | 7.9557 | 60.0219 | 8 | 118.4504 | 4.3039 | 60.0076 | 4.35 | 118.5061 | 7.8803 | 60.0252 | 8 | 118.4648 | 4.2948 | 59.975 | 4.35 | 118.4414 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.4243 | 7.9557 | 60.0219 | 8 | 118.4587 | 4.3039 | 60.0076 | 4.35 | 118.5144 | 7.8804 | 60.0253 | 8 | 118.4731 | 4.2948 | 59.975 | 4.35 | 118.4497 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.4327 | 7.9557 | 60.0219 | 8 | 118.467 | 4.3039 | 60.0077 | 4.35 | 118.5227 | 7.8805 | 60.0253 | 8 | 118.4814 | 4.2948 | 59.975 | 4.35 | 118.458 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.441 | 7.9557 | 60.0219 | 8 | 118.4754 | 4.3039 | 60.0077 | 4.35 | 118.531 | 7.8806 | 60.0254 | 8 | 118.4897 | 4.2949 | 59.973 | 4.35 | 118.4663 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.4493 | 7.9557 | 60.0219 | 8 | 118.4837 | 4.3039 | 60.0077 | 4.35 | 118.5394 | 7.8807 | 60.0254 | 8 | 118.498 | 4.2949 | 59.973 | 4.35 | 118.4746 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.4576 | 7.9557 | 60.022 | 8 | 118.492 | 4.3039 | 60.0077 | 4.35 | 118.5477 | 7.8807 | 60.0255 | 8 | 118.5063 | 4.295 | 59.973 | 4.35 | 118.4832 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.466 | 7.9557 | 60.022 | 8 | 118.5004 | 4.3039 | 60.0077 | 4.35 | 118.556 | 7.8807 | 60.0255 | 8 | 118.5149 | 4.295 | 59.973 | 4.35 | 118.4915 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.4743 | 7.9557 | 60.022 | 8 | 118.5087 | 4.3039 | 60.0077 | 4.35 | 118.5643 | 7.8807 | 60.0255 | 8 | 118.5232 | 4.2951 | 59.973 | 4.35 | 118.4998 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.4826 | 7.9557 | 60.022 | 8 | 118.517 | 4.3039 | 60.0078 | 4.35 | 118.5728 | 7.8808 | 60.0256 | 8 | 118.5315 | 4.2951 | 59.973 | 4.35 | 118.5081 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.491 | 7.9557 | 60.022 | 8 | 118.5253 | 4.3039 | 60.0078 | 4.35 | 118.5811 | 7.8809 | 60.0256 | 8 | 118.5398 | 4.2952 | 59.9729 | 4.35 | 118.5164 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.4993 | 7.9557 | 60.022 | 8 | 118.5337 | 4.3039 | 60.0078 | 4.35 | 118.5894 | 7.8811 | 60.0257 | 8 | 118.5481 | 4.2952 | 59.9729 | 4.35 | 118.5247 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.5076 | 7.9557 | 60.0221 | 8 | 118.542 | 4.3039 | 60.0078 | 4.35 | 118.5977 | 7.8813 | 60.0257 | 8 | 118.5564 | 4.2953 | 59.9729 | 4.35 | 118.533 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.516 | 7.9557 | 60.0221 | 8 | 118.5504 | 4.3039 | 60.0078 | 4.35 | 118.606 | 7.8815 | 60.0257 | 8 | 118.5649 | 4.2953 | 59.9729 | 4.35 | 118.5413 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.5243 | 7.9557 | 60.0221 | 8 | 118.5587 | 4.3039 | 60.0078 | 4.35 | 118.6144 | 7.8817 | 60.0258 | 8 | 118.5732 | 4.2953 | 59.9729 | 4.35 | 118.5498 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.5326 | 7.9557 | 60.0221 | 8 | 118.567 | 4.3039 | 60.0079 | 4.35 | 118.6227 | 7.8819 | 60.0258 | 8 | 118.5815 | 4.2953 | 59.9729 | 4.35 | 118.5581 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.5409 | 7.9557 | 60.0221 | 8 | 118.5753 | 4.3039 | 60.0079 | 4.35 | 118.631 | 7.8822 | 60.0259 | 8 | 118.5898 | 4.2953 | 59.9729 | 4.35 | 118.5664 | 7.9466 | 60.019 | 8
118.5493 | 7.9557 | 60.0221 | 8 | 118.5837 | 4.3039 | 60.0079 | 4.35 | 118.6393 | 7.8825 | 60.0259 | 8 | 118.5981 | 4.2953 | 59.9729 | 4.35 | 118.5747 | 7.9469 | 60.019 | 8
118.5576 | 7.9557 | 60.0222 | 8 | 118.592 | 4.3039 | 60.0079 | 4.35 | 118.6476 | 7.8826 | 60.026 | 8 | 118.6064 | 4.2953 | 59.9729 | 4.35 | 118.583 | 7.9473 | 60.019 | 8
118.5659 | 7.9557 | 60.0222 | 8 | 118.6003 | 4.3039 | 60.0079 | 4.35 | 118.656 | 7.8828 | 60.026 | 8 | 118.6147 | 4.2953 | 59.9729 | 4.35 | 118.5913 | 7.948 | 60.019 | 8
118.5743 | 7.9557 | 60.0222 | 8 | 118.6086 | 4.3039 | 60.0079 | 4.35 | 118.6643 | 7.8828 | 60.026 | 8 | 118.6233 | 4.2953 | 59.9729 | 4.35 | 118.5996 | 7.9486 | 60.019 | 8
118.5826 | 7.9557 | 60.0222 | 8 | 118.617 | 4.3039 | 60.008 | 4.35 | 118.6726 | 7.8827 | 60.0261 | 8 | 118.6316 | 4.295 | 59.9729 | 4.35 | 118.6079 | 7.9492 | 60.019 | 8
118.5909 | 7.9557 | 60.0222 | 8 | 118.6253 | 4.3039 | 60.008 | 4.35 | 118.6809 | 7.8828 | 60.0261 | 8 | 118.6399 | 4.2947 | 59.9728 | 4.35 | 118.6165 | 7.9498 | 60.019 | 8
118.5993 | 7.9557 | 60.0222 | 8 | 118.6337 | 4.3039 | 60.008 | 4.35 | 118.6893 | 7.8828 | 60.0262 | 8 | 118.6482 | 4.2945 | 59.9728 | 4.35 | 118.6248 | 7.9505 | 60.019 | 8
118.6076 | 7.9557 | 60.0223 | 8 | 118.642 | 4.3039 | 60.008 | 4.35 | 118.6976 | 7.8843 | 60.0262 | 8 | 118.6565 | 4.2942 | 59.9728 | 4.35 | 118.6331 | 7.9511 | 60.019 | 8
118.6159 | 7.9557 | 60.0223 | 8 | 118.6503 | 4.3039 | 60.008 | 4.35 | 118.7059 | 7.8859 | 60.0262 | 8 | 118.6648 | 4.2939 | 59.9728 | 4.35 | 118.6414 | 7.9517 | 60.019 | 8
118.6242 | 7.9559 | 60.0223 | 8 | 118.6586 | 4.3039 | 60.008 | 4.35 | 118.7142 | 7.8874 | 60.0263 | 8 | 118.6733 | 4.2937 | 59.9728 | 4.35 | 118.6497 | 7.9524 | 60.019 | 8
118.6326 | 7.9562 | 60.0223 | 8 | 118.667 | 4.3039 | 60.0081 | 4.35 | 118.7225 | 7.8889 | 60.0263 | 8 | 118.6816 | 4.2934 | 59.9728 | 4.35 | 118.658 | 7.9526 | 60.019 | 8
118.6409 | 7.9564 | 60.0223 | 8 | 118.6753 | 4.3039 | 60.0081 | 4.35 | 118.731 | 7.8901 | 60.0264 | 8 | 118.6899 | 4.2931 | 59.9728 | 4.35 | 118.6663 | 7.9528 | 60.019 | 8
118.6492 | 7.9567 | 60.0223 | 8 | 118.6837 | 4.3039 | 60.0081 | 4.35 | 118.7393 | 7.8914 | 60.0264 | 8 | 118.6982 | 4.2929 | 59.9728 | 4.35 | 118.6746 | 7.9527 | 60.019 | 8
118.6576 | 7.9569 | 60.0224 | 8 | 118.692 | 4.3039 | 60.0081 | 4.35 | 118.7476 | 7.8927 | 60.0265 | 8 | 118.7065 | 4.2926 | 59.9728 | 4.35 | 118.6831 | 7.9527 | 60.019 | 8
118.6659 | 7.9572 | 60.0224 | 8 | 118.7003 | 4.3039 | 60.0081 | 4.35 | 118.7559 | 7.8941 | 60.0265 | 8 | 118.7148 | 4.2925 | 59.9728 | 4.35 | 118.6914 | 7.9527 | 60.019 | 8
118.6742 | 7.9575 | 60.0224 | 8 | 118.7086 | 4.3039 | 60.0081 | 4.35 | 118.7643 | 7.8954 | 60.0265 | 8 | 118.7231 | 4.2924 | 59.9728 | 4.35 | 118.6997 | 7.9527 | 60.019 | 8
118.6825 | 7.9577 | 60.0224 | 8 | 118.7169 | 4.3039 | 60.0082 | 4.35 | 118.7726 | 7.8967 | 60.0266 | 8 | 118.7317 | 4.2923 | 59.9728 | 4.35 | 118.708 | 7.9527 | 60.019 | 8
118.6909 | 7.958 | 60.0224 | 8 | 118.7253 | 4.3039 | 60.0082 | 4.35 | 118.7809 | 7.8965 | 60.0266 | 8 | 118.74 | 4.2922 | 59.9727 | 4.35 | 118.7163 | 7.9526 | 60.019 | 8
118.6992 | 7.9583 | 60.0224 | 8 | 118.7336 | 4.3039 | 60.0082 | 4.35 | 118.7892 | 7.8963 | 60.0267 | 8 | 118.7483 | 4.2922 | 59.9727 | 4.35 | 118.7246 | 7.9527 | 60.019 | 8
118.7075 | 7.9584 | 60.0225 | 8 | 118.7419 | 4.3039 | 60.0082 | 4.35 | 118.7975 | 7.896 | 60.0267 | 8 | 118.7566 | 4.2921 | 59.9727 | 4.35 | 118.7329 | 7.9527 | 60.019 | 8
118.7159 | 7.9584 | 60.0225 | 8 | 118.7502 | 4.3039 | 60.0082 | 4.35 | 118.8059 | 7.8958 | 60.0267 | 8 | 118.7649 | 4.292 | 59.9727 | 4.35 | 118.7412 | 7.9527 | 60.019 | 8
118.7242 | 7.9585 | 60.0225 | 8 | 118.7586 | 4.3039 | 60.0082 | 4.35 | 118.8142 | 7.8958 | 60.0268 | 8 | 118.7732 | 4.2919 | 59.9727 | 4.35 | 118.7498 | 7.9527 | 60.019 | 8
118.7325 | 7.9586 | 60.0225 | 8 | 118.7669 | 4.3038 | 60.0083 | 4.35 | 118.8225 | 7.8959 | 60.0268 | 8 | 118.7817 | 4.2918 | 59.9727 | 4.35 | 118.7581 | 7.9528 | 60.019 | 8
118.7408 | 7.9586 | 60.0225 | 8 | 118.7753 | 4.3038 | 60.0083 | 4.35 | 118.8308 | 7.8959 | 60.0269 | 8 | 118.79 | 4.2917 | 59.9727 | 4.35 | 118.7664 | 7.9528 | 60.019 | 8
118.7492 | 7.9586 | 60.0225 | 8 | 118.7836 | 4.3038 | 60.0083 | 4.35 | 118.8392 | 7.8959 | 60.0269 | 8 | 118.7983 | 4.2917 | 59.9727 | 4.35 | 118.7747 | 7.9528 | 60.019 | 8
118.7575 | 7.9587 | 60.0226 | 8 | 118.7919 | 4.3038 | 60.0083 | 4.35 | 118.8475 | 7.8959 | 60.027 | 8 | 118.8066 | 4.2917 | 59.9727 | 4.35 | 118.783 | 7.9529 | 60.019 | 8
118.7658 | 7.9588 | 60.0226 | 8 | 118.8002 | 4.3038 | 60.0083 | 4.35 | 118.8558 | 7.8959 | 60.027 | 8 | 118.8149 | 4.2917 | 59.9727 | 4.35 | 118.7913 | 7.9529 | 60.019 | 8
118.7741 | 7.959 | 60.0226 | 8 | 118.8086 | 4.3038 | 60.0083 | 4.35 | 118.8641 | 7.8959 | 60.027 | 8 | 118.8232 | 4.2917 | 59.9727 | 4.35 | 118.7996 | 7.9529 | 60.019 | 8
118.7825 | 7.9591 | 60.0226 | 8 | 118.8169 | 4.3037 | 60.0084 | 4.35 | 118.8724 | 7.8959 | 60.0271 | 8 | 118.8315 | 4.2917 | 59.9727 | 4.35 | 118.8079 | 7.9534 | 60.019 | 8
118.7908 | 7.9592 | 60.0226 | 8 | 118.8253 | 4.3037 | 60.0084 | 4.35 | 118.8809 | 7.896 | 60.0271 | 8 | 118.8401 | 4.2917 | 59.9726 | 4.35 | 118.8162 | 7.9538 | 60.019 | 8
118.7991 | 7.9593 | 60.0226 | 8 | 118.8336 | 4.3037 | 60.0084 | 4.35 | 118.8892 | 7.8961 | 60.0272 | 8 | 118.8484 | 4.2917 | 59.9726 | 4.35 | 118.8247 | 7.954 | 60.019 | 8
118.8075 | 7.9594 | 60.0227 | 8 | 118.8419 | 4.3037 | 60.0084 | 4.35 | 118.8975 | 7.8962 | 60.0272 | 8 | 118.8567 | 4.2917 | 59.9726 | 4.35 | 118.833 | 7.9541 | 60.019 | 8
118.8158 | 7.9595 | 60.0227 | 8 | 118.8502 | 4.3037 | 60.0084 | 4.35 | 118.9058 | 7.8963 | 60.0272 | 8 | 118.865 | 4.2917 | 59.9726 | 4.35 | 118.8413 | 7.9543 | 60.019 | 8
118.8241 | 7.9596 | 60.0227 | 8 | 118.8586 | 4.3037 | 60.0084 | 4.35 | 118.9142 | 7.8964 | 60.0273 | 8 | 118.8733 | 4.2917 | 59.9726 | 4.35 | 118.8496 | 7.9544 | 60.019 | 8
118.8325 | 7.9598 | 60.0227 | 8 | 118.8669 | 4.3037 | 60.0085 | 4.35 | 118.9225 | 7.8965 | 60.0273 | 8 | 118.8816 | 4.2917 | 59.9726 | 4.35 | 118.8579 | 7.9546 | 60.019 | 8
118.8408 | 7.9597 | 60.0227 | 8 | 118.8752 | 4.3037 | 60.0085 | 4.35 | 118.9308 | 7.8966 | 60.0274 | 8 | 118.8901 | 4.2917 | 59.9726 | 4.35 | 118.8662 | 7.9547 | 60.019 | 8
118.8491 | 7.9596 | 60.0227 | 8 | 118.8835 | 4.3037 | 60.0085 | 4.35 | 118.9391 | 7.8967 | 60.0274 | 8 | 118.8984 | 4.2917 | 59.9726 | 4.35 | 118.8745 | 7.9547 | 60.019 | 8
118.8574 | 7.9595 | 60.0228 | 8 | 118.8919 | 4.3037 | 60.0085 | 4.35 | 118.9474 | 7.8968 | 60.0275 | 8 | 118.9067 | 4.2917 | 59.9726 | 4.35 | 118.8828 | 7.9548 | 60.019 | 8
118.8658 | 7.9594 | 60.0228 | 8 | 118.9002 | 4.3037 | 60.0085 | 4.35 | 118.9558 | 7.8969 | 60.0275 | 8 | 118.915 | 4.2917 | 59.9726 | 4.35 | 118.8914 | 7.9544 | 60.019 | 8
118.8741 | 7.9592 | 60.0228 | 8 | 118.9086 | 4.3037 | 60.0085 | 4.35 | 118.9641 | 7.8969 | 60.0275 | 8 | 118.9233 | 4.2917 | 59.9726 | 4.35 | 118.8997 | 7.954 | 60.019 | 8
118.8824 | 7.9591 | 60.0228 | 8 | 118.9169 | 4.3037 | 60.0086 | 4.35 | 118.9724 | 7.8969 | 60.0276 | 8 | 118.9316 | 4.2917 | 59.9726 | 4.35 | 118.908 | 7.9537 | 60.019 | 8
118.8908 | 7.9587 | 60.0228 | 8 | 118.9252 | 4.3037 | 60.0086 | 4.35 | 118.9807 | 7.8969 | 60.0276 | 8 | 118.9399 | 4.2917 | 59.9725 | 4.35 | 118.9163 | 7.9535 | 60.019 | 8
118.8991 | 7.9583 | 60.0228 | 8 | 118.9335 | 4.3037 | 60.0086 | 4.35 | 118.989 | 7.8969 | 60.0277 | 8 | 118.9485 | 4.2917 | 59.9725 | 4.35 | 118.9246 | 7.9533 | 60.019 | 8
118.9074 | 7.9577 | 60.0229 | 8 | 118.9418 | 4.3037 | 60.0086 | 4.35 | 118.9974 | 7.8969 | 60.0277 | 8 | 118.9568 | 4.2917 | 59.9725 | 4.35 | 118.9329 | 7.9531 | 60.019 | 8
118.9157 | 7.9572 | 60.0229 | 8 | 118.9502 | 4.3037 | 60.0086 | 4.35 | 119.0057 | 7.8969 | 60.0277 | 8 | 118.9651 | 4.2917 | 59.9725 | 4.35 | 118.9412 | 7.9516 | 60.019 | 8
118.9241 | 7.9573 | 60.0229 | 8 | 118.9585 | 4.3036 | 60.0086 | 4.35 | 119.014 | 7.897 | 60.0278 | 8 | 118.9734 | 4.2917 | 59.9725 | 4.35 | 118.9495 | 7.9501 | 60.019 | 8
118.9324 | 7.9574 | 60.0229 | 8 | 118.9669 | 4.3036 | 60.0087 | 4.35 | 119.0223 | 7.8971 | 60.0278 | 8 | 118.9817 | 4.2917 | 59.9725 | 4.35 | 118.958 | 7.9488 | 60.019 | 8
118.9407 | 7.9576 | 60.0229 | 8 | 118.9752 | 4.3035 | 60.0087 | 4.35 | 119.0308 | 7.8972 | 60.0279 | 8 | 118.99 | 4.2917 | 59.9725 | 4.35 | 118.9663 | 7.9475 | 60.019 | 8
118.9491 | 7.9577 | 60.0229 | 8 | 118.9835 | 4.3035 | 60.0087 | 4.35 | 119.0391 | 7.8973 | 60.0279 | 8 | 118.9983 | 4.2917 | 59.9725 | 4.35 | 118.9746 | 7.9462 | 60.019 | 8
118.9574 | 7.9568 | 60.023 | 8 | 118.9918 | 4.3034 | 60.0087 | 4.35 | 119.0474 | 7.8975 | 60.028 | 8 | 119.0068 | 4.2916 | 59.9725 | 4.35 | 118.9829 | 7.9448 | 60.019 | 8
118.9657 | 7.956 | 60.023 | 8 | 119.0002 | 4.3033 | 60.0087 | 4.35 | 119.0557 | 7.8976 | 60.028 | 8 | 119.0151 | 4.2916 | 59.9725 | 4.35 | 118.9912 | 7.944 | 60.019 | 8
118.974 | 7.9554 | 60.023 | 8 | 119.0085 | 4.3033 | 60.0087 | 4.35 | 119.064 | 7.8978 | 60.028 | 8 | 119.0234 | 4.2915 | 59.9725 | 4.35 | 118.9995 | 7.9432 | 60.019 | 8
118.9824 | 7.9549 | 60.023 | 8 | 119.0168 | 4.3032 | 60.0088 | 4.35 | 119.0724 | 7.8979 | 60.0281 | 8 | 119.0317 | 4.2915 | 59.9725 | 4.35 | 119.0078 | 7.9425 | 60.019 | 8
118.9907 | 7.9544 | 60.023 | 8 | 119.0251 | 4.3032 | 60.0088 | 4.35 | 119.0807 | 7.898 | 60.0281 | 8 | 119.04 | 4.2914 | 59.9724 | 4.35 | 119.0161 | 7.9418 | 60.019 | 8
118.999 | 7.954 | 60.023 | 8 | 119.0335 | 4.3031 | 60.0088 | 4.35 | 119.089 | 7.8982 | 60.0282 | 8 | 119.0483 | 4.2914 | 59.9724 | 4.35 | 119.0247 | 7.9427 | 60.019 | 8
119.0073 | 7.9531 | 60.0231 | 8 | 119.0418 | 4.3031 | 60.0088 | 4.35 | 119.0973 | 7.8983 | 60.0282 | 8 | 119.0569 | 4.2913 | 59.9724 | 4.35 | 119.033 | 7.9436 | 60.019 | 8
119.0157 | 7.9522 | 60.0231 | 8 | 119.0502 | 4.3031 | 60.0088 | 4.35 | 119.1057 | 7.8983 | 60.0282 | 8 | 119.0652 | 4.2913 | 59.9724 | 4.35 | 119.0413 | 7.9444 | 60.019 | 8
119.024 | 7.9514 | 60.0231 | 8 | 119.0585 | 4.3031 | 60.0088 | 4.35 | 119.114 | 7.8983 | 60.0283 | 8 | 119.0735 | 4.2912 | 59.9724 | 4.35 | 119.0496 | 7.9452 | 60.019 | 8
119.0323 | 7.9506 | 60.0231 | 8 | 119.0668 | 4.303 | 60.0089 | 4.35 | 119.1223 | 7.8983 | 60.0283 | 8 | 119.0818 | 4.2912 | 59.9724 | 4.35 | 119.0579 | 7.9459 | 60.019 | 8
119.0407 | 7.9507 | 60.0231 | 8 | 119.0751 | 4.303 | 60.0089 | 4.35 | 119.1306 | 7.8983 | 60.0284 | 8 | 119.0901 | 4.2912 | 59.9724 | 4.35 | 119.0662 | 7.9467 | 60.019 | 8
119.049 | 7.9508 | 60.0231 | 8 | 119.0835 | 4.303 | 60.0089 | 4.35 | 119.1389 | 7.8983 | 60.0284 | 8 | 119.0984 | 4.2912 | 59.9724 | 4.35 | 119.0745 | 7.947 | 60.019 | 8
119.0573 | 7.9509 | 60.0232 | 8 | 119.0918 | 4.303 | 60.0089 | 4.35 | 119.1473 | 7.8983 | 60.0285 | 8 | 119.1067 | 4.2912 | 59.9724 | 4.35 | 119.0828 | 7.9474 | 60.019 | 8
119.0657 | 7.9511 | 60.0232 | 8 | 119.1002 | 4.303 | 60.0089 | 4.35 | 119.1556 | 7.8983 | 60.0285 | 8 | 119.1152 | 4.2912 | 59.9724 | 4.35 | 119.0913 | 7.9476 | 60.019 | 8
119.074 | 7.9512 | 60.0232 | 8 | 119.1085 | 4.3029 | 60.0089 | 4.35 | 119.1639 | 7.8983 | 60.0285 | 8 | 119.1235 | 4.2912 | 59.9724 | 4.35 | 119.0996 | 7.9478 | 60.019 | 8
119.0823 | 7.9513 | 60.0232 | 8 | 119.1168 | 4.3029 | 60.009 | 4.35 | 119.1722 | 7.8983 | 60.0286 | 8 | 119.1318 | 4.2912 | 59.9724 | 4.35 | 119.1079 | 7.9476 | 60.019 | 8
119.0906 | 7.9514 | 60.0232 | 8 | 119.1251 | 4.3029 | 60.009 | 4.35 | 119.1807 | 7.8983 | 60.0286 | 8 | 119.1401 | 4.2912 | 59.9723 | 4.35 | 119.1162 | 7.9475 | 60.019 | 8
119.099 | 7.9515 | 60.0232 | 8 | 119.1335 | 4.3029 | 60.009 | 4.35 | 119.189 | 7.8983 | 60.0287 | 8 | 119.1484 | 4.2912 | 59.9723 | 4.35 | 119.1245 | 7.9474 | 60.019 | 8
119.1073 | 7.9514 | 60.0233 | 8 | 119.1418 | 4.3029 | 60.011 | 4.35 | 119.1973 | 7.8983 | 60.0287 | 8 | 119.1567 | 4.2912 | 59.9723 | 4.35 | 119.1328 | 7.9474 | 60.019 | 8
119.1156 | 7.9514 | 60.0233 | 8 | 119.1501 | 4.3029 | 60.011 | 4.35 | 119.2056 | 7.8983 | 60.0287 | 8 | 119.1653 | 4.2912 | 59.9723 | 4.35 | 119.1411 | 7.9473 | 60.019 | 8
119.124 | 7.9513 | 60.0233 | 8 | 119.1584 | 4.3029 | 60.011 | 4.35 | 119.2139 | 7.8983 | 60.0288 | 8 | 119.1736 | 4.2912 | 59.9723 | 4.35 | 119.1494 | 7.9473 | 60.019 | 8
119.1323 | 7.9512 | 60.0233 | 8 | 119.1667 | 4.3029 | 60.011 | 4.35 | 119.2223 | 7.8983 | 60.0288 | 8 | 119.1819 | 4.2912 | 59.9723 | 4.35 | 119.158 | 7.9473 | 60.019 | 8
119.1406 | 7.9515 | 60.0233 | 8 | 119.1751 | 4.3029 | 60.011 | 4.35 | 119.2306 | 7.8983 | 60.0289 | 8 | 119.1902 | 4.2912 | 59.9723 | 4.35 | 119.1663 | 7.9473 | 60.019 | 8
119.1489 | 7.9517 | 60.0233 | 8 | 119.1834 | 4.3029 | 60.011 | 4.35 | 119.2389 | 7.8983 | 60.0289 | 8 | 119.1985 | 4.2912 | 59.9723 | 4.35 | 119.1746 | 7.9472 | 60.019 | 8
119.1573 | 7.9519 | 60.0234 | 8 | 119.1918 | 4.3029 | 60.0111 | 4.35 | 119.2472 | 7.8983 | 60.029 | 8 | 119.2068 | 4.2912 | 59.9723 | 4.35 | 119.1829 | 7.9472 | 60.019 | 8
119.1656 | 7.952 | 60.0234 | 8 | 119.2001 | 4.3029 | 60.0111 | 4.35 | 119.2556 | 7.8983 | 60.029 | 8 | 119.2151 | 4.2913 | 59.9723 | 4.35 | 119.1912 | 7.9471 | 60.019 | 8
119.1739 | 7.9522 | 60.0234 | 8 | 119.2084 | 4.3029 | 60.0111 | 4.35 | 119.2639 | 7.8983 | 60.028 | 8 | 119.2236 | 4.2913 | 59.9723 | 4.35 | 119.1995 | 7.9469 | 60.019 | 8
119.1823 | 7.9523 | 60.0234 | 8 | 119.2167 | 4.3029 | 60.0111 | 4.35 | 119.2722 | 7.8983 | 60.0281 | 8 | 119.2319 | 4.2913 | 59.9723 | 4.35 | 119.2078 | 7.9468 | 60.019 | 8
119.1906 | 7.9525 | 60.0234 | 8 | 119.2251 | 4.3028 | 60.0111 | 4.35 | 119.2805 | 7.8983 | 60.0281 | 8 | 119.2402 | 4.2913 | 59.9722 | 4.35 | 119.2161 | 7.9466 | 60.019 | 8
119.1989 | 7.9528 | 60.0234 | 8 | 119.2334 | 4.3027 | 60.0111 | 4.35 | 119.2888 | 7.8983 | 60.0281 | 8 | 119.2485 | 4.2913 | 59.9722 | 4.35 | 119.2244 | 7.9465 | 60.019 | 8
119.2072 | 7.953 | 60.0235 | 8 | 119.2418 | 4.3025 | 60.0111 | 4.35 | 119.2972 | 7.8983 | 60.0282 | 8 | 119.2568 | 4.2912 | 59.9722 | 4.35 | 119.2329 | 7.9463 | 60.019 | 8
119.2156 | 7.9532 | 60.0235 | 8 | 119.2501 | 4.3024 | 60.0111 | 4.35 | 119.3055 | 7.8983 | 60.0282 | 8 | 119.2651 | 4.2912 | 59.9722 | 4.35 | 119.2412 | 7.9462 | 60.019 | 8
119.2239 | 7.953 | 60.0235 | 8 | 119.2584 | 4.3022 | 60.0111 | 4.35 | 119.3138 | 7.8983 | 60.0282 | 8 | 119.2734 | 4.2911 | 59.9722 | 4.35 | 119.2495 | 7.9461 | 60.019 | 8
119.2322 | 7.9528 | 60.0235 | 8 | 119.2667 | 4.3021 | 60.0111 | 4.35 | 119.3221 | 7.8983 | 60.0283 | 8 | 119.282 | 4.2911 | 59.9722 | 4.35 | 119.2578 | 7.9459 | 60.019 | 8
119.2406 | 7.9528 | 60.0235 | 8 | 119.2751 | 4.302 | 60.0111 | 4.35 | 119.3306 | 7.8983 | 60.0283 | 8 | 119.2903 | 4.2911 | 59.9722 | 4.35 | 119.2661 | 7.9457 | 60.019 | 8
119.2489 | 7.9527 | 60.0235 | 8 | 119.2834 | 4.3019 | 60.0111 | 4.35 | 119.3389 | 7.8983 | 60.0283 | 8 | 119.2986 | 4.291 | 59.9722 | 4.35 | 119.2744 | 7.9457 | 60.019 | 8
119.2572 | 7.9525 | 60.0236 | 8 | 119.2917 | 4.3017 | 60.0112 | 4.35 | 119.3472 | 7.8983 | 60.0284 | 8 | 119.3069 | 4.2909 | 59.9722 | 4.35 | 119.2827 | 7.9456 | 60.019 | 8
119.2655 | 7.9522 | 60.0236 | 8 | 119.3 | 4.3014 | 60.0112 | 4.35 | 119.3555 | 7.8983 | 60.0284 | 8 | 119.3152 | 4.2908 | 59.9722 | 4.35 | 119.291 | 7.9456 | 60.019 | 8
119.2739 | 7.9521 | 60.0236 | 8 | 119.3084 | 4.3013 | 60.0112 | 4.35 | 119.3638 | 7.8983 | 60.0284 | 8 | 119.3235 | 4.2907 | 59.9722 | 4.35 | 119.2996 | 7.9455 | 60.019 | 8
119.2822 | 7.952 | 60.0236 | 8 | 119.3167 | 4.3012 | 60.0112 | 4.35 | 119.3722 | 7.8983 | 60.0285 | 8 | 119.3318 | 4.2907 | 59.9722 | 4.35 | 119.3079 | 7.9455 | 60.019 | 8
119.2905 | 7.9518 | 60.0236 | 8 | 119.3251 | 4.3012 | 60.0112 | 4.35 | 119.3805 | 7.8983 | 60.0285 | 8 | 119.3403 | 4.2907 | 59.9721 | 4.35 | 119.3162 | 7.9454 | 60.019 | 8
119.2989 | 7.9516 | 60.0236 | 8 | 119.3334 | 4.3012 | 60.0112 | 4.35 | 119.3888 | 7.8983 | 60.0285 | 8 | 119.3486 | 4.2907 | 59.9721 | 4.35 | 119.3245 | 7.9454 | 60.019 | 8
119.3072 | 7.9515 | 60.0237 | 8 | 119.3417 | 4.3012 | 60.0112 | 4.35 | 119.3971 | 7.8985 | 60.0286 | 8 | 119.3569 | 4.2906 | 59.9721 | 4.35 | 119.3328 | 7.9453 | 60.019 | 8
119.3155 | 7.9514 | 60.0237 | 8 | 119.35 | 4.3012 | 60.0112 | 4.35 | 119.4055 | 7.8986 | 60.0286 | 8 | 119.3652 | 4.2906 | 59.9721 | 4.35 | 119.3411 | 7.9451 | 60.019 | 8
119.3239 | 7.9511 | 60.0237 | 8 | 119.3584 | 4.3021 | 60.0112 | 4.35 | 119.4138 | 7.8987 | 60.0286 | 8 | 119.3735 | 4.2906 | 59.9721 | 4.35 | 119.3494 | 7.9449 | 60.019 | 8
119.3322 | 7.9509 | 60.0237 | 8 | 119.3667 | 4.3029 | 60.0112 | 4.35 | 119.4221 | 7.8988 | 60.0287 | 8 | 119.3818 | 4.2907 | 59.9721 | 4.35 | 119.3577 | 7.9447 | 60.019 | 8
119.3405 | 7.9502 | 60.0237 | 8 | 119.3751 | 4.3038 | 60.0112 | 4.35 | 119.4304 | 7.899 | 60.0287 | 8 | 119.3904 | 4.2907 | 59.9721 | 4.35 | 119.366 | 7.9445 | 60.019 | 8
119.3488 | 7.9495 | 60.0237 | 8 | 119.3834 | 4.3047 | 60.0112 | 4.35 | 119.4387 | 7.8991 | 60.0287 | 8 | 119.3987 | 4.2907 | 59.9721 | 4.35 | 119.3745 | 7.9443 | 60.019 | 8
119.3572 | 7.9487 | 60.0238 | 8 | 119.3917 | 4.3056 | 60.0112 | 4.35 | 119.4471 | 7.8992 | 60.0288 | 8 | 119.407 | 4.2907 | 59.9721 | 4.35 | 119.3828 | 7.9441 | 60.019 | 8
119.3655 | 7.9479 | 60.0238 | 8 | 119.4 | 4.3065 | 60.0113 | 4.35 | 119.4554 | 7.8993 | 60.0288 | 8 | 119.4153 | 4.2907 | 59.9721 | 4.35 | 119.3911 | 7.9438 | 60.019 | 8
119.3738 | 7.9472 | 60.0238 | 8 | 119.4083 | 4.3073 | 60.0113 | 4.35 | 119.4637 | 7.8994 | 60.0288 | 8 | 119.4236 | 4.2907 | 59.9721 | 4.35 | 119.3994 | 7.9436 | 60.019 | 8
119.3822 | 7.9466 | 60.0238 | 8 | 119.4167 | 4.3081 | 60.0113 | 4.35 | 119.472 | 7.8996 | 60.0289 | 8 | 119.4319 | 4.2908 | 59.9721 | 4.35 | 119.4077 | 7.9434 | 60.019 | 8
119.3905 | 7.9459 | 60.0238 | 8 | 119.425 | 4.3088 | 60.0113 | 4.35 | 119.4805 | 7.8995 | 60.0289 | 8 | 119.4402 | 4.2908 | 59.972 | 4.35 | 119.416 | 7.9432 | 60.019 | 8
119.3988 | 7.9453 | 60.0238 | 8 | 119.4333 | 4.3095 | 60.0113 | 4.35 | 119.4888 | 7.8995 | 60.0289 | 8 | 119.4487 | 4.2908 | 59.972 | 4.35 | 119.4243 | 7.9432 | 60.019 | 8
119.4071 | 7.9447 | 60.0239 | 8 | 119.4417 | 4.3094 | 60.0113 | 4.35 | 119.4971 | 7.8994 | 60.029 | 8 | 119.457 | 4.2908 | 59.972 | 4.35 | 119.4326 | 7.9432 | 60.019 | 8
119.4155 | 7.9441 | 60.0239 | 8 | 119.45 | 4.3093 | 60.0113 | 4.35 | 119.5054 | 7.8993 | 60.029 | 8 | 119.4653 | 4.2908 | 59.972 | 4.35 | 119.4409 | 7.9432 | 60.019 | 8
119.4238 | 7.9441 | 60.0239 | 8 | 119.4583 | 4.3092 | 60.0113 | 4.35 | 119.5137 | 7.8991 | 60.029 | 8 | 119.4736 | 4.2908 | 59.972 | 4.35 | 119.4495 | 7.9432 | 60.019 | 8
119.4321 | 7.9442 | 60.0239 | 8 | 119.4667 | 4.3091 | 60.0113 | 4.35 | 119.5221 | 7.899 | 60.0291 | 8 | 119.4819 | 4.2908 | 59.972 | 4.35 | 119.4578 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.4405 | 7.9441 | 60.0239 | 8 | 119.475 | 4.3091 | 60.0113 | 4.35 | 119.5304 | 7.8989 | 60.0291 | 8 | 119.4902 | 4.2908 | 59.972 | 4.35 | 119.4661 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.4488 | 7.9441 | 60.0239 | 8 | 119.4833 | 4.309 | 60.0113 | 4.35 | 119.5387 | 7.8988 | 60.0291 | 8 | 119.4985 | 4.2907 | 59.972 | 4.35 | 119.4744 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.4571 | 7.9441 | 60.024 | 8 | 119.4916 | 4.3092 | 60.0114 | 4.35 | 119.547 | 7.8988 | 60.0292 | 8 | 119.5071 | 4.2907 | 59.972 | 4.35 | 119.4827 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.4654 | 7.9441 | 60.024 | 8 | 119.5 | 4.3094 | 60.0114 | 4.35 | 119.5554 | 7.8988 | 60.0292 | 8 | 119.5154 | 4.2907 | 59.972 | 4.35 | 119.491 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.4738 | 7.944 | 60.024 | 8 | 119.5083 | 4.3097 | 60.0114 | 4.35 | 119.5637 | 7.8988 | 60.0292 | 8 | 119.5237 | 4.2907 | 59.972 | 4.35 | 119.4993 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.4821 | 7.9439 | 60.023 | 8 | 119.5167 | 4.31 | 60.0114 | 4.35 | 119.572 | 7.8988 | 60.0293 | 8 | 119.532 | 4.2907 | 59.972 | 4.35 | 119.5076 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.4904 | 7.9439 | 60.023 | 8 | 119.525 | 4.3102 | 60.0114 | 4.35 | 119.5803 | 7.8988 | 60.0293 | 8 | 119.5403 | 4.2906 | 59.972 | 4.35 | 119.5159 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.4988 | 7.9438 | 60.023 | 8 | 119.5333 | 4.3105 | 60.0114 | 4.35 | 119.5886 | 7.8987 | 60.0293 | 8 | 119.5486 | 4.2906 | 59.972 | 4.35 | 119.5244 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.5071 | 7.9444 | 60.023 | 8 | 119.5416 | 4.3108 | 60.0114 | 4.35 | 119.597 | 7.8987 | 60.0294 | 8 | 119.5571 | 4.2905 | 59.972 | 4.35 | 119.5327 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.5154 | 7.945 | 60.023 | 8 | 119.55 | 4.3111 | 60.0114 | 4.35 | 119.6053 | 7.8987 | 60.0294 | 8 | 119.5654 | 4.2905 | 59.972 | 4.35 | 119.541 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.5238 | 7.9457 | 60.023 | 8 | 119.5583 | 4.3115 | 60.0114 | 4.35 | 119.6136 | 7.8987 | 60.0294 | 8 | 119.5737 | 4.2904 | 59.972 | 4.35 | 119.5493 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.5321 | 7.9463 | 60.0231 | 8 | 119.5667 | 4.3119 | 60.0114 | 4.35 | 119.6219 | 7.8987 | 60.0295 | 8 | 119.582 | 4.2904 | 59.972 | 4.35 | 119.5576 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.5404 | 7.9471 | 60.0231 | 8 | 119.575 | 4.312 | 60.0114 | 4.35 | 119.6304 | 7.8986 | 60.0295 | 8 | 119.5903 | 4.2903 | 59.972 | 4.35 | 119.5659 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.5488 | 7.9479 | 60.0231 | 8 | 119.5833 | 4.3121 | 60.0114 | 4.35 | 119.6387 | 7.8985 | 60.0295 | 8 | 119.5986 | 4.2902 | 59.972 | 4.35 | 119.5742 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.5571 | 7.9489 | 60.0231 | 8 | 119.5916 | 4.3121 | 60.0115 | 4.35 | 119.647 | 7.8985 | 60.0296 | 8 | 119.6069 | 4.2902 | 59.972 | 4.35 | 119.5825 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.5654 | 7.9498 | 60.0231 | 8 | 119.5999 | 4.312 | 60.0115 | 4.35 | 119.6553 | 7.8984 | 60.0296 | 8 | 119.6155 | 4.2902 | 59.972 | 4.35 | 119.5911 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.5737 | 7.9508 | 60.0231 | 8 | 119.6083 | 4.312 | 60.0115 | 4.35 | 119.6636 | 7.8984 | 60.0296 | 8 | 119.6238 | 4.2902 | 59.972 | 4.35 | 119.5994 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.5821 | 7.9518 | 60.0231 | 8 | 119.6166 | 4.3119 | 60.0115 | 4.35 | 119.672 | 7.8984 | 60.0297 | 8 | 119.6321 | 4.2901 | 59.972 | 4.35 | 119.6077 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.5904 | 7.9521 | 60.0231 | 8 | 119.6249 | 4.3119 | 60.0115 | 4.35 | 119.6803 | 7.8984 | 60.0297 | 8 | 119.6404 | 4.2901 | 59.972 | 4.35 | 119.616 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.5987 | 7.9524 | 60.0231 | 8 | 119.6332 | 4.3119 | 60.0115 | 4.35 | 119.6886 | 7.8985 | 60.0297 | 8 | 119.6487 | 4.2901 | 59.972 | 4.35 | 119.6243 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.6071 | 7.953 | 60.0231 | 8 | 119.6416 | 4.3117 | 60.0115 | 4.35 | 119.6969 | 7.8996 | 60.0298 | 8 | 119.657 | 4.2901 | 59.972 | 4.35 | 119.6326 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.6154 | 7.9536 | 60.0231 | 8 | 119.6499 | 4.3115 | 60.0115 | 4.35 | 119.7052 | 7.9008 | 60.0298 | 8 | 119.6653 | 4.2901 | 59.972 | 4.35 | 119.6409 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.6237 | 7.9537 | 60.0231 | 8 | 119.6583 | 4.3113 | 60.0115 | 4.35 | 119.7136 | 7.902 | 60.0298 | 8 | 119.6738 | 4.2902 | 59.972 | 4.35 | 119.6492 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.6321 | 7.9538 | 60.0232 | 8 | 119.6666 | 4.3111 | 60.0115 | 4.35 | 119.7219 | 7.9032 | 60.0299 | 8 | 119.6821 | 4.2902 | 59.972 | 4.35 | 119.6575 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.6404 | 7.9538 | 60.0232 | 8 | 119.6749 | 4.3111 | 60.0115 | 4.35 | 119.7302 | 7.9045 | 60.0299 | 8 | 119.6904 | 4.2903 | 59.972 | 4.35 | 119.666 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.6487 | 7.9538 | 60.0232 | 8 | 119.6832 | 4.3111 | 60.0115 | 4.35 | 119.7385 | 7.9057 | 60.0299 | 8 | 119.6987 | 4.2904 | 59.972 | 4.35 | 119.6743 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.6571 | 7.9539 | 60.0232 | 8 | 119.6916 | 4.3111 | 60.0116 | 4.35 | 119.7469 | 7.907 | 60.03 | 8 | 119.707 | 4.2904 | 59.972 | 4.35 | 119.6826 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.6654 | 7.9539 | 60.0232 | 8 | 119.6999 | 4.311 | 60.0116 | 4.35 | 119.7552 | 7.9083 | 60.03 | 8 | 119.7153 | 4.2905 | 59.972 | 4.35 | 119.6909 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.6737 | 7.9538 | 60.0232 | 8 | 119.7083 | 4.3111 | 60.0116 | 4.35 | 119.7635 | 7.9108 | 60.03 | 8 | 119.7239 | 4.2905 | 59.972 | 4.35 | 119.6992 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.682 | 7.9536 | 60.0232 | 8 | 119.7166 | 4.3112 | 60.0116 | 4.35 | 119.7719 | 7.9132 | 60.0301 | 8 | 119.7322 | 4.2907 | 59.972 | 4.35 | 119.7075 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.6904 | 7.9533 | 60.0232 | 8 | 119.7249 | 4.3113 | 60.0116 | 4.35 | 119.7802 | 7.9146 | 60.0301 | 8 | 119.7405 | 4.2908 | 59.972 | 4.35 | 119.7158 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.6987 | 7.9529 | 60.0232 | 8 | 119.7332 | 4.3114 | 60.0116 | 4.35 | 119.7886 | 7.916 | 60.0301 | 8 | 119.7488 | 4.2908 | 59.972 | 4.35 | 119.7241 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.707 | 7.9529 | 60.0232 | 8 | 119.7416 | 4.3115 | 60.0116 | 4.35 | 119.7969 | 7.9172 | 60.0302 | 8 | 119.7571 | 4.2909 | 59.972 | 4.35 | 119.7324 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.7154 | 7.953 | 60.0232 | 8 | 119.7499 | 4.3116 | 60.0116 | 4.35 | 119.8052 | 7.9185 | 60.0302 | 8 | 119.7654 | 4.291 | 59.972 | 4.35 | 119.741 | 7.9433 | 60.019 | 8
119.7237 | 7.9527 | 60.0232 | 8 | 119.7582 | 4.3117 | 60.0116 | 4.35 | 119.8135 | 7.9196 | 60.0302 | 8 | 119.7737 | 4.291 | 59.972 | 4.35 | 119.7493 | 7.9433 | 60.0191 | 8
119.732 | 7.9524 | 60.0233 | 8 | 119.7665 | 4.3118 | 60.0116 | 4.35 | 119.8218 | 7.9208 | 60.0303 | 8 | 119.7822 | 4.2911 | 59.972 | 4.35 | 119.7576 | 7.9433 | 60.0191 | 8
119.7403 | 7.9521 | 60.0233 | 8 | 119.7749 | 4.3119 | 60.0116 | 4.35 | 119.8302 | 7.9219 | 60.0303 | 8 | 119.7905 | 4.2912 | 59.972 | 4.35 | 119.7659 | 7.9433 | 60.0191 | 8
119.7487 | 7.9518 | 60.0233 | 8 | 119.7832 | 4.312 | 60.0116 | 4.35 | 119.8385 | 7.9231 | 60.0303 | 8 | 119.7988 | 4.2912 | 59.972 | 4.35 | 119.7742 | 7.9433 | 60.0191 | 8
119.757 | 7.9516 | 60.0233 | 8 | 119.7916 | 4.312 | 60.0117 | 4.35 | 119.8468 | 7.923 | 60.0304 | 8 | 119.8071 | 4.2913 | 59.972 | 4.35 | 119.7825 | 7.9433 | 60.0191 | 8
119.7653 | 7.9514 | 60.0233 | 8 | 119.7999 | 4.312 | 60.0117 | 4.35 | 119.8551 | 7.9229 | 60.0304 | 8 | 119.8154 | 4.2913 | 59.972 | 4.35 | 119.7908 | 7.9433 | 60.0191 | 8
119.7737 | 7.9513 | 60.0233 | 8 | 119.8082 | 4.312 | 60.0117 | 4.35 | 119.8635 | 7.9228 | 60.0304 | 8 | 119.8237 | 4.2913 | 59.972 | 4.35 | 119.7991 | 7.9433 | 60.0192 | 8
119.782 | 7.9512 | 60.0233 | 8 | 119.8165 | 4.312 | 60.0117 | 4.35 | 119.8718 | 7.9227 | 60.0305 | 8 | 119.832 | 4.2913 | 59.972 | 4.35 | 119.8074 | 7.9433 | 60.0192 | 8
119.7903 | 7.9506 | 60.0233 | 8 | 119.8248 | 4.3119 | 60.0117 | 4.35 | 119.8801 | 7.9226 | 60.0305 | 8 | 119.8406 | 4.2913 | 59.972 | 4.35 | 119.8159 | 7.9433 | 60.0192 | 8
119.7987 | 7.95 | 60.0233 | 8 | 119.8332 | 4.3119 | 60.0117 | 4.35 | 119.8884 | 7.9226 | 60.0305 | 8 | 119.8489 | 4.2913 | 59.972 | 4.35 | 119.8242 | 7.9433 | 60.0192 | 8
119.807 | 7.9498 | 60.0233 | 8 | 119.8415 | 4.312 | 60.0117 | 4.35 | 119.8967 | 7.9225 | 60.0306 | 8 | 119.8572 | 4.2914 | 59.972 | 4.35 | 119.8325 | 7.9433 | 60.0192 | 8
119.8153 | 7.9496 | 60.0233 | 8 | 119.8499 | 4.3121 | 60.0117 | 4.35 | 119.9052 | 7.9225 | 60.0306 | 8 | 119.8655 | 4.2914 | 59.972 | 4.35 | 119.8408 | 7.9433 | 60.0192 | 8
119.8236 | 7.9494 | 60.0233 | 8 | 119.8582 | 4.3121 | 60.0117 | 4.35 | 119.9135 | 7.9225 | 60.0306 | 8 | 119.8738 | 4.2914 | 59.972 | 4.35 | 119.8491 | 7.9433 | 60.0193 | 8
119.832 | 7.9491 | 60.0233 | 8 | 119.8665 | 4.3122 | 60.0117 | 4.35 | 119.9218 | 7.9225 | 60.0307 | 8 | 119.8821 | 4.2915 | 59.972 | 4.35 | 119.8574 | 7.9433 | 60.0193 | 8
119.8403 | 7.9489 | 60.0234 | 8 | 119.8748 | 4.3123 | 60.0117 | 4.35 | 119.9301 | 7.9224 | 60.0307 | 8 | 119.8906 | 4.2915 | 59.972 | 4.35 | 119.8657 | 7.9433 | 60.0193 | 8
119.8486 | 7.9487 | 60.0234 | 8 | 119.8832 | 4.3123 | 60.0117 | 4.35 | 119.9384 | 7.9224 | 60.0307 | 8 | 119.8989 | 4.2915 | 59.972 | 4.35 | 119.874 | 7.9433 | 60.0193 | 8
119.857 | 7.9483 | 60.0234 | 8 | 119.8915 | 4.3124 | 60.0117 | 4.35 | 119.9468 | 7.9224 | 60.0308 | 8 | 119.9072 | 4.2916 | 59.972 | 4.35 | 119.8823 | 7.9433 | 60.0193 | 8
119.8653 | 7.948 | 60.0234 | 8 | 119.8998 | 4.3125 | 60.0118 | 4.35 | 119.9551 | 7.9224 | 60.0308 | 8 | 119.9155 | 4.2916 | 59.972 | 4.35 | 119.8909 | 7.9433 | 60.0193 | 8
119.8736 | 7.948 | 60.0234 | 8 | 119.9081 | 4.3125 | 60.0118 | 4.35 | 119.9634 | 7.9224 | 60.0308 | 8 | 119.9238 | 4.2916 | 59.972 | 4.35 | 119.8992 | 7.9433 | 60.0194 | 8
119.882 | 7.9479 | 60.0234 | 8 | 119.9165 | 4.3126 | 60.0118 | 4.35 | 119.9717 | 7.9224 | 60.0309 | 8 | 119.9321 | 4.2916 | 59.972 | 4.35 | 119.9075 | 7.9431 | 60.0194 | 8
119.8903 | 7.9483 | 60.0234 | 8 | 119.9248 | 4.3128 | 60.0118 | 4.35 | 119.98 | 7.9224 | 60.0309 | 8 | 119.9404 | 4.2916 | 59.972 | 4.35 | 119.9158 | 7.9429 | 60.0194 | 8
119.8986 | 7.9486 | 60.0234 | 8 | 119.9332 | 4.313 | 60.0118 | 4.35 | 119.9884 | 7.9224 | 60.0309 | 8 | 119.949 | 4.2915 | 59.972 | 4.35 | 119.9241 | 7.9427 | 60.0194 | 8
119.9069 | 7.9489 | 60.0234 | 8 | 119.9415 | 4.313 | 60.0118 | 4.35 | 119.9967 | 7.9224 | 60.031 | 8 | 119.9573 | 4.2914 | 59.972 | 4.35 | 119.9324 | 7.9425 | 60.0194 | 8
119.9153 | 7.9492 | 60.0234 | 8 | 119.9498 | 4.3131 | 60.0118 | 4.35 | 120.005 | 7.9224 | 60.031 | 8 | 119.9656 | 4.2913 | 59.972 | 4.35 | 119.9407 | 7.9423 | 60.0194 | 8
119.9236 | 7.9494 | 60.0234 | 8 | 119.9581 | 4.3132 | 60.0118 | 4.35 | 120.0133 | 7.9224 | 60.031 | 8 | 119.9739 | 4.2912 | 59.972 | 4.35 | 119.949 | 7.9421 | 60.0195 | 8
119.9319 | 7.9495 | 60.0235 | 8 | 119.9664 | 4.3133 | 60.0118 | 4.35 | 120.0216 | 7.9223 | 60.0311 | 8 | 119.9822 | 4.2911 | 59.972 | 4.35 | 119.9573 | 7.9418 | 60.0195 | 8
119.9403 | 7.9497 | 60.0235 | 8 | 119.9748 | 4.3134 | 60.0118 | 4.35 | 120.03 | 7.9224 | 60.0311 | 8 | 119.9905 | 4.291 | 59.972 | 4.35 | 119.9658 | 7.9416 | 60.0195 | 8
119.9486 | 7.9499 | 60.0235 | 8 | 119.9831 | 4.3135 | 60.0118 | 4.35 | 120.0383 | 7.9224 | 60.0311 | 8 | 119.9988 | 4.2909 | 59.972 | 4.35 | 119.9741 | 7.9414 | 60.0195 | 8
119.9569 | 7.95 | 60.0235 | 8 | 119.9915 | 4.3136 | 60.0119 | 4.35 | 120.0466 | 7.9224 | 60.0312 | 8 | 120.0073 | 4.2908 | 59.972 | 4.35 | 119.9824 | 7.9412 | 60.0195 | 8
119.9653 | 7.9501 | 60.0235 | 8 | 119.9998 | 4.3137 | 60.0119 | 4.35 | 120.0549 | 7.9225 | 60.0312 | 8 | 120.0156 | 4.2907 | 59.972 | 4.35 | 119.9907 | 7.9412 | 60.0195 | 8
119.9736 | 7.9498 | 60.0235 | 8 | 120.0081 | 4.3137 | 60.0119 | 4.35 | 120.0632 | 7.9225 | 60.0312 | 8 | 120.0239 | 4.2906 | 59.972 | 4.35 | 119.999 | 7.9412 | 60.0196 | 8
119.9819 | 7.9494 | 60.0235 | 8 | 120.0164 | 4.3136 | 60.0119 | 4.35 | 120.0717 | 7.9226 | 60.0313 | 8 | 120.0322 | 4.2906 | 59.972 | 4.35 | 120.0073 | 7.9412 | 60.0196 | 8
119.9903 | 7.9491 | 60.0235 | 8 | 120.0248 | 4.3137 | 60.0119 | 4.35 | 120.08 | 7.9224 | 60.0313 | 8 | 120.0405 | 4.2906 | 59.972 | 4.35 | 120.0156 | 7.9412 | 60.0196 | 8
119.9986 | 7.9488 | 60.0235 | 8 | 120.0331 | 4.3137 | 60.0119 | 4.35 | 120.0883 | 7.9222 | 60.0313 | 8 | 120.0488 | 4.2906 | 59.972 | 4.35 | 120.0239 | 7.9412 | 60.0196 | 8
120.0069 | 7.9494 | 60.0235 | 8 | 120.0414 | 4.3137 | 60.0119 | 4.35 | 120.0966 | 7.922 | 60.0314 | 8 | 120.0574 | 4.2907 | 59.972 | 4.35 | 120.0322 | 7.9413 | 60.0196 | 8
120.0152 | 7.9499 | 60.0235 | 8 | 120.0497 | 4.3137 | 60.0119 | 4.35 | 120.1049 | 7.9218 | 60.0314 | 8 | 120.0657 | 4.2907 | 59.972 | 4.35 | 120.0408 | 7.9413 | 60.0196 | 8
120.0236 | 7.9505 | 60.0235 | 8 | 120.058 | 4.3137 | 60.0119 | 4.35 | 120.1133 | 7.9216 | 60.0314 | 8 | 120.074 | 4.2908 | 59.972 | 4.35 | 120.0491 | 7.9413 | 60.0197 | 8
120.0319 | 7.951 | 60.0236 | 8 | 120.0664 | 4.3136 | 60.0119 | 4.35 | 120.1216 | 7.9213 | 60.0315 | 8 | 120.0823 | 4.2908 | 59.972 | 4.35 | 120.0574 | 7.9413 | 60.0197 | 8
120.0402 | 7.9517 | 60.0236 | 8 | 120.0747 | 4.3135 | 60.0119 | 4.35 | 120.1299 | 7.9212 | 60.0315 | 8 | 120.0906 | 4.2909 | 59.972 | 4.35 | 120.0657 | 7.9413 | 60.0197 | 8
120.0486 | 7.9523 | 60.0236 | 8 | 120.0831 | 4.3134 | 60.0119 | 4.35 | 120.1382 | 7.9211 | 60.0315 | 8 | 120.0989 | 4.2909 | 59.972 | 4.35 | 120.074 | 7.9413 | 60.0197 | 8
120.0569 | 7.9532 | 60.0236 | 8 | 120.0914 | 4.3133 | 60.012 | 4.35 | 120.1465 | 7.9209 | 60.0316 | 8 | 120.1072 | 4.291 | 59.972 | 4.35 | 120.0823 | 7.9413 | 60.0197 | 8
120.0652 | 7.9541 | 60.0236 | 8 | 120.0997 | 4.3132 | 60.012 | 4.35 | 120.1549 | 7.9207 | 60.0316 | 8 | 120.1157 | 4.2911 | 59.972 | 4.35 | 120.0906 | 7.9413 | 60.0197 | 8
120.0736 | 7.955 | 60.0236 | 8 | 120.108 | 4.313 | 60.012 | 4.35 | 120.1632 | 7.9207 | 60.0316 | 8 | 120.124 | 4.2912 | 59.972 | 4.35 | 120.0989 | 7.9413 | 60.0198 | 8
120.0819 | 7.956 | 60.0236 | 8 | 120.1164 | 4.3129 | 60.012 | 4.35 | 120.1715 | 7.9207 | 60.0317 | 8 | 120.1323 | 4.2912 | 59.972 | 4.35 | 120.1072 | 7.9413 | 60.0198 | 8
120.0902 | 7.9562 | 60.0236 | 8 | 120.1247 | 4.3128 | 60.012 | 4.35 | 120.1798 | 7.9208 | 60.0317 | 8 | 120.1406 | 4.2913 | 59.972 | 4.35 | 120.1157 | 7.9413 | 60.0198 | 8
120.0985 | 7.9565 | 60.0236 | 8 | 120.133 | 4.3127 | 60.012 | 4.35 | 120.1881 | 7.9209 | 60.0317 | 8 | 120.1489 | 4.2914 | 59.972 | 4.35 | 120.124 | 7.9413 | 60.0198 | 8
120.1069 | 7.9566 | 60.0236 | 8 | 120.1414 | 4.3125 | 60.016 | 4.35 | 120.1965 | 7.921 | 60.0318 | 8 | 120.1572 | 4.2914 | 59.972 | 4.35 | 120.1323 | 7.9414 | 60.0198 | 8
120.1152 | 7.9566 | 60.0236 | 8 | 120.1497 | 4.3124 | 60.016 | 4.35 | 120.2048 | 7.921 | 60.0318 | 8 | 120.1655 | 4.2915 | 59.972 | 4.35 | 120.1406 | 7.9414 | 60.0198 | 8
120.1235 | 7.9566 | 60.0236 | 8 | 120.158 | 4.3123 | 60.016 | 4.35 | 120.2131 | 7.9208 | 60.0318 | 8 | 120.1741 | 4.2915 | 59.972 | 4.35 | 120.1489 | 7.9414 | 60.0199 | 8
120.1319 | 7.9566 | 60.0237 | 8 | 120.1663 | 4.3122 | 60.016 | 4.35 | 120.2214 | 7.9206 | 60.0319 | 8 | 120.1824 | 4.2916 | 59.972 | 4.35 | 120.1572 | 7.9415 | 60.0199 | 8
120.1402 | 7.9565 | 60.0237 | 8 | 120.1747 | 4.3121 | 60.016 | 4.35 | 120.2297 | 7.9205 | 60.0319 | 8 | 120.1907 | 4.2917 | 59.972 | 4.35 | 120.1655 | 7.9416 | 60.0199 | 8
120.1485 | 7.9563 | 60.0237 | 8 | 120.183 | 4.312 | 60.016 | 4.35 | 120.2382 | 7.9203 | 60.0319 | 8 | 120.199 | 4.2917 | 59.972 | 4.35 | 120.1738 | 7.9418 | 60.0199 | 8
120.1569 | 7.956 | 60.0237 | 8 | 120.1913 | 4.312 | 60.0161 | 4.35 | 120.2465 | 7.9204 | 60.032 | 8 | 120.2073 | 4.2917 | 59.972 | 4.35 | 120.1821 | 7.9419 | 60.0199 | 8
120.1652 | 7.9557 | 60.0237 | 8 | 120.1996 | 4.3119 | 60.0161 | 4.35 | 120.2548 | 7.9204 | 60.032 | 8 | 120.2156 | 4.2917 | 59.972 | 4.35 | 120.1907 | 7.942 | 60.0199 | 8
120.1735 | 7.9555 | 60.0237 | 8 | 120.208 | 4.3119 | 60.0161 | 4.35 | 120.2631 | 7.9204 | 60.031 | 8 | 120.2241 | 4.2917 | 59.972 | 4.35 | 120.199 | 7.9421 | 60.02 | 8
120.1818 | 7.9552 | 60.0237 | 8 | 120.2163 | 4.3119 | 60.0161 | 4.35 | 120.2714 | 7.9204 | 60.031 | 8 | 120.2324 | 4.2917 | 59.972 | 4.35 | 120.2073 | 7.9423 | 60.02 | 8
120.1902 | 7.9552 | 60.0237 | 8 | 120.2246 | 4.312 | 60.0161 | 4.35 | 120.2797 | 7.9207 | 60.031 | 8 | 120.2407 | 4.2917 | 59.972 | 4.35 | 120.2156 | 7.9424 | 60.02 | 8
120.1985 | 7.9552 | 60.0237 | 8 | 120.233 | 4.312 | 60.0161 | 4.35 | 120.2881 | 7.921 | 60.0311 | 8 | 120.249 | 4.2917 | 59.972 | 4.35 | 120.2239 | 7.9425 | 60.02 | 8
120.2068 | 7.9553 | 60.0237 | 8 | 120.2413 | 4.3121 | 60.0161 | 4.35 | 120.2964 | 7.9213 | 60.0311 | 8 | 120.2573 | 4.2918 | 59.972 | 4.35 | 120.2322 | 7.9426 | 60.02 | 8
120.2152 | 7.9553 | 60.0237 | 8 | 120.2496 | 4.3122 | 60.0161 | 4.35 | 120.3047 | 7.9216 | 60.0311 | 8 | 120.2656 | 4.2917 | 59.972 | 4.35 | 120.2405 | 7.9426 | 60.02 | 8
120.2235 | 7.9554 | 60.0237 | 8 | 120.2579 | 4.3122 | 60.0161 | 4.35 | 120.313 | 7.922 | 60.0311 | 8 | 120.2739 | 4.2916 | 59.972 | 4.35 | 120.2488 | 7.9425 | 60.0201 | 8
120.2318 | 7.9555 | 60.0238 | 8 | 120.2663 | 4.3123 | 60.0161 | 4.35 | 120.3213 | 7.9223 | 60.0311 | 8 | 120.2825 | 4.2915 | 59.972 | 4.35 | 120.2571 | 7.9424 | 60.0201 | 8
120.2402 | 7.9555 | 60.0238 | 8 | 120.2746 | 4.3123 | 60.0161 | 4.35 | 120.3297 | 7.9226 | 60.0311 | 8 | 120.2908 | 4.2914 | 59.972 | 4.35 | 120.2656 | 7.9423 | 60.0201 | 8
120.2485 | 7.9556 | 60.0238 | 8 | 120.283 | 4.3124 | 60.0161 | 4.35 | 120.338 | 7.9228 | 60.0312 | 8 | 120.2991 | 4.2913 | 59.972 | 4.35 | 120.2739 | 7.9422 | 60.0201 | 8
120.2568 | 7.9556 | 60.0238 | 8 | 120.2913 | 4.3124 | 60.0162 | 4.35 | 120.3463 | 7.9228 | 60.0312 | 8 | 120.3074 | 4.2913 | 59.972 | 4.35 | 120.2822 | 7.9422 | 60.0201 | 8
120.2652 | 7.9556 | 60.0238 | 8 | 120.2996 | 4.3125 | 60.0162 | 4.35 | 120.3546 | 7.9228 | 60.0312 | 8 | 120.3157 | 4.291 | 59.972 | 4.35 | 120.2905 | 7.9421 | 60.0201 | 8
120.2735 | 7.9556 | 60.0238 | 8 | 120.3079 | 4.3125 | 60.0162 | 4.35 | 120.3629 | 7.9221 | 60.0312 | 8 | 120.324 | 4.2908 | 59.972 | 4.35 | 120.2988 | 7.942 | 60.0202 | 8
120.2818 | 7.9556 | 60.0238 | 8 | 120.3163 | 4.3125 | 60.0162 | 4.35 | 120.3713 | 7.9213 | 60.0312 | 8 | 120.3323 | 4.2906 | 59.972 | 4.35 | 120.3071 | 7.9419 | 60.0202 | 8
120.2902 | 7.9556 | 60.0238 | 8 | 120.3246 | 4.3125 | 60.0162 | 4.35 | 120.3796 | 7.9208 | 60.0312 | 8 | 120.3408 | 4.2904 | 59.972 | 4.35 | 120.3154 | 7.9418 | 60.0202 | 8
120.2985 | 7.9556 | 60.0238 | 8 | 120.3329 | 4.3125 | 60.0162 | 4.35 | 120.3879 | 7.9202 | 60.0313 | 8 | 120.3491 | 4.2904 | 59.972 | 4.35 | 120.3237 | 7.9417 | 60.0202 | 8
120.3068 | 7.9556 | 60.0238 | 8 | 120.3412 | 4.3125 | 60.0162 | 4.35 | 120.3962 | 7.9197 | 60.0313 | 8 | 120.3574 | 4.2905 | 59.972 | 4.35 | 120.332 | 7.9416 | 60.0202 | 8
120.3151 | 7.9556 | 60.0238 | 8 | 120.3496 | 4.3125 | 60.0162 | 4.35 | 120.4045 | 7.9193 | 60.0313 | 8 | 120.3657 | 4.2912 | 59.972 | 4.35 | 120.3406 | 7.9415 | 60.0202 | 8
120.3235 | 7.9555 | 60.0238 | 8 | 120.3579 | 4.3125 | 60.0162 | 4.35 | 120.413 | 7.9188 | 60.0313 | 8 | 120.374 | 4.2918 | 59.972 | 4.35 | 120.3489 | 7.9413 | 60.0203 | 8
120.3318 | 7.9555 | 60.0238 | 8 | 120.3662 | 4.3125 | 60.0162 | 4.35 | 120.4213 | 7.9183 | 60.0313 | 8 | 120.3823 | 4.2925 | 59.972 | 4.35 | 120.3572 | 7.9412 | 60.0203 | 8
120.3401 | 7.9555 | 60.0239 | 8 | 120.3746 | 4.3124 | 60.0162 | 4.35 | 120.4296 | 7.9181 | 60.0313 | 8 | 120.3909 | 4.2931 | 59.972 | 4.35 | 120.3655 | 7.9411 | 60.0203 | 8
120.3485 | 7.9555 | 60.0239 | 8 | 120.3829 | 4.3124 | 60.0162 | 4.35 | 120.4379 | 7.9178 | 60.0314 | 8 | 120.3992 | 4.2939 | 59.972 | 4.35 | 120.3738 | 7.9413 | 60.0203 | 8
120.3568 | 7.9554 | 60.0239 | 8 | 120.3912 | 4.3123 | 60.0163 | 4.35 | 120.4462 | 7.918 | 60.0314 | 8 | 120.4075 | 4.2947 | 59.972 | 4.35 | 120.3821 | 7.9414 | 60.0203 | 8
120.3651 | 7.9554 | 60.0239 | 8 | 120.3995 | 4.3122 | 60.0163 | 4.35 | 120.4546 | 7.9182 | 60.0314 | 8 | 120.4158 | 4.2955 | 59.972 | 4.35 | 120.3904 | 7.9416 | 60.0203 | 8
120.3735 | 7.9551 | 60.0239 | 8 | 120.4079 | 4.3123 | 60.0163 | 4.35 | 120.4629 | 7.9184 | 60.0314 | 8 | 120.4241 | 4.2962 | 59.972 | 4.35 | 120.3987 | 7.9418 | 60.0204 | 8
120.3818 | 7.9548 | 60.0239 | 8 | 120.4162 | 4.3124 | 60.0163 | 4.35 | 120.4712 | 7.9185 | 60.0314 | 8 | 120.4324 | 4.2968 | 59.972 | 4.35 | 120.407 | 7.942 | 60.0204 | 8
120.3901 | 7.9545 | 60.0239 | 8 | 120.4246 | 4.3126 | 60.0163 | 4.35 | 120.4795 | 7.9185 | 60.0314 | 8 | 120.4407 | 4.2973 | 59.972 | 4.35 | 120.4155 | 7.9422 | 60.0204 | 8
120.3985 | 7.9543 | 60.0239 | 8 | 120.4329 | 4.3127 | 60.0163 | 4.35 | 120.4878 | 7.9185 | 60.0315 | 8 | 120.4492 | 4.2973 | 59.972 | 4.35 | 120.4238 | 7.9423 | 60.0204 | 8
120.4068 | 7.954 | 60.0239 | 8 | 120.4412 | 4.3127 | 60.0163 | 4.35 | 120.4962 | 7.9185 | 60.0315 | 8 | 120.4575 | 4.2973 | 59.972 | 4.35 | 120.4321 | 7.9425 | 60.0204 | 8
120.4151 | 7.9537 | 60.0239 | 8 | 120.4495 | 4.3128 | 60.0163 | 4.35 | 120.5045 | 7.9185 | 60.0315 | 8 | 120.4658 | 4.2973 | 59.972 | 4.35 | 120.4404 | 7.9428 | 60.0204 | 8
120.4234 | 7.9534 | 60.0239 | 8 | 120.4579 | 4.313 | 60.0163 | 4.35 | 120.5128 | 7.9187 | 60.0315 | 8 | 120.4741 | 4.2973 | 59.972 | 4.35 | 120.4487 | 7.9431 | 60.0205 | 8
120.4318 | 7.9531 | 60.024 | 8 | 120.4662 | 4.3131 | 60.0163 | 4.35 | 120.5211 | 7.9188 | 60.0315 | 8 | 120.4824 | 4.2969 | 59.972 | 4.35 | 120.457 | 7.9431 | 60.0205 | 8
120.4401 | 7.9526 | 60.024 | 8 | 120.4745 | 4.3133 | 60.0163 | 4.35 | 120.5294 | 7.9193 | 60.0315 | 8 | 120.4907 | 4.2965 | 59.971 | 4.35 | 120.4653 | 7.9431 | 60.0205 | 8
120.4484 | 7.9521 | 60.024 | 8 | 120.4828 | 4.3134 | 60.0163 | 4.35 | 120.5378 | 7.9197 | 60.0316 | 8 | 120.499 | 4.2962 | 59.971 | 4.35 | 120.4736 | 7.9431 | 60.0205 | 8
120.4568 | 7.9517 | 60.024 | 8 | 120.4911 | 4.3134 | 60.0163 | 4.35 | 120.5461 | 7.9201 | 60.0316 | 8 | 120.5076 | 4.2959 | 59.971 | 4.35 | 120.4819 | 7.9431 | 60.0205 | 8
120.4651 | 7.9514 | 60.024 | 8 | 120.4995 | 4.3134 | 60.0164 | 4.35 | 120.5544 | 7.9206 | 60.0316 | 8 | 120.5159 | 4.2957 | 59.971 | 4.35 | 120.4905 | 7.9435 | 60.0205 | 8
120.4734 | 7.951 | 60.024 | 8 | 120.5078 | 4.3134 | 60.0164 | 4.35 | 120.5627 | 7.921 | 60.0316 | 8 | 120.5242 | 4.2954 | 59.971 | 4.35 | 120.4988 | 7.9439 | 60.0206 | 8
120.4818 | 7.9507 | 60.024 | 8 | 120.5162 | 4.3135 | 60.0164 | 4.35 | 120.571 | 7.9214 | 60.0316 | 8 | 120.5325 | 4.2952 | 59.971 | 4.35 | 120.5071 | 7.9443 | 60.0206 | 8
120.4901 | 7.9503 | 60.024 | 8 | 120.5245 | 4.3135 | 60.0164 | 4.35 | 120.5795 | 7.9218 | 60.0316 | 8 | 120.5408 | 4.2949 | 59.971 | 4.35 | 120.5154 | 7.9447 | 60.0206 | 8
120.4984 | 7.9499 | 60.024 | 8 | 120.5328 | 4.3135 | 60.0164 | 4.35 | 120.5878 | 7.9221 | 60.0317 | 8 | 120.5491 | 4.2946 | 59.971 | 4.35 | 120.5237 | 7.9451 | 60.0206 | 8
120.5068 | 7.9496 | 60.024 | 8 | 120.5411 | 4.3136 | 60.0164 | 4.35 | 120.5961 | 7.9221 | 60.0317 | 8 | 120.5576 | 4.2944 | 59.971 | 4.35 | 120.532 | 7.9454 | 60.0206 | 8
120.5151 | 7.9492 | 60.024 | 8 | 120.5495 | 4.3136 | 60.0164 | 4.35 | 120.6044 | 7.9221 | 60.0317 | 8 | 120.5659 | 4.2946 | 59.971 | 4.35 | 120.5403 | 7.9457 | 60.0206 | 8
120.5234 | 7.9491 | 60.024 | 8 | 120.5578 | 4.3137 | 60.0164 | 4.35 | 120.6127 | 7.9218 | 60.0317 | 8 | 120.5742 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.5486 | 7.946 | 60.0207 | 8
120.5317 | 7.949 | 60.0239 | 8 | 120.5662 | 4.3137 | 60.0164 | 4.35 | 120.6211 | 7.9216 | 60.0317 | 8 | 120.5825 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.5569 | 7.9463 | 60.0207 | 8
120.5401 | 7.949 | 60.0239 | 8 | 120.5745 | 4.3137 | 60.0164 | 4.35 | 120.6294 | 7.9213 | 60.0317 | 8 | 120.5908 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.5654 | 7.9466 | 60.0207 | 8
120.5484 | 7.9489 | 60.0239 | 8 | 120.5828 | 4.3137 | 60.0164 | 4.35 | 120.6377 | 7.921 | 60.0318 | 8 | 120.5991 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.5737 | 7.9466 | 60.0207 | 8
120.5567 | 7.9489 | 60.0239 | 8 | 120.5911 | 4.3137 | 60.0164 | 4.35 | 120.646 | 7.9206 | 60.0318 | 8 | 120.6074 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.582 | 7.9466 | 60.0207 | 8
120.5651 | 7.9489 | 60.0239 | 8 | 120.5995 | 4.3137 | 60.0165 | 4.35 | 120.6543 | 7.9202 | 60.0318 | 8 | 120.616 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.5903 | 7.9466 | 60.0207 | 8
120.5734 | 7.9489 | 60.0239 | 8 | 120.6078 | 4.3137 | 60.0165 | 4.35 | 120.6627 | 7.9199 | 60.0318 | 8 | 120.6243 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.5986 | 7.9466 | 60.0208 | 8
120.5817 | 7.9489 | 60.0239 | 8 | 120.6161 | 4.3137 | 60.0165 | 4.35 | 120.671 | 7.9196 | 60.0318 | 8 | 120.6326 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.6069 | 7.9464 | 60.0208 | 8
120.5901 | 7.9489 | 60.0239 | 8 | 120.6245 | 4.3137 | 60.0165 | 4.35 | 120.6793 | 7.9195 | 60.0318 | 8 | 120.6409 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.6152 | 7.9462 | 60.0208 | 8
120.5984 | 7.9489 | 60.0239 | 8 | 120.6328 | 4.3137 | 60.0165 | 4.35 | 120.6876 | 7.9194 | 60.0319 | 8 | 120.6492 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.6235 | 7.9463 | 60.0208 | 8
120.6067 | 7.9489 | 60.0239 | 8 | 120.6411 | 4.3137 | 60.0165 | 4.35 | 120.6959 | 7.9192 | 60.0319 | 8 | 120.6575 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.6318 | 7.9463 | 60.0208 | 8
120.6151 | 7.9489 | 60.0239 | 8 | 120.6494 | 4.3137 | 60.0165 | 4.35 | 120.7043 | 7.919 | 60.0319 | 8 | 120.6658 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.6404 | 7.9463 | 60.0208 | 8
120.6234 | 7.9489 | 60.0239 | 8 | 120.6578 | 4.3137 | 60.0165 | 4.35 | 120.7126 | 7.919 | 60.0319 | 8 | 120.6743 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.6487 | 7.9463 | 60.0209 | 8
120.6317 | 7.9489 | 60.0238 | 8 | 120.6661 | 4.3137 | 60.0165 | 4.35 | 120.7209 | 7.919 | 60.0319 | 8 | 120.6826 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.657 | 7.9463 | 60.0209 | 8
120.6401 | 7.949 | 60.0238 | 8 | 120.6744 | 4.3137 | 60.0165 | 4.35 | 120.7292 | 7.9191 | 60.0319 | 8 | 120.6909 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.6653 | 7.9463 | 60.0209 | 8
120.6484 | 7.9491 | 60.0238 | 8 | 120.6827 | 4.3137 | 60.0165 | 4.35 | 120.7375 | 7.9193 | 60.032 | 8 | 120.6992 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.6736 | 7.9463 | 60.0209 | 8
120.6567 | 7.9494 | 60.0238 | 8 | 120.6911 | 4.3136 | 60.0166 | 4.35 | 120.746 | 7.9197 | 60.032 | 8 | 120.7075 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.6819 | 7.9463 | 60.0209 | 8
120.665 | 7.9498 | 60.0238 | 8 | 120.6994 | 4.3136 | 60.0166 | 4.35 | 120.7543 | 7.9202 | 60.032 | 8 | 120.7158 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.6902 | 7.9465 | 60.0209 | 8
120.6734 | 7.9501 | 60.0238 | 8 | 120.7078 | 4.3136 | 60.0166 | 4.35 | 120.7626 | 7.9206 | 60.032 | 8 | 120.7244 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.6985 | 7.9467 | 60.021 | 8
120.6817 | 7.9504 | 60.0238 | 8 | 120.7161 | 4.3136 | 60.0166 | 4.35 | 120.7709 | 7.9211 | 60.032 | 8 | 120.7327 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.7068 | 7.9465 | 60.021 | 8
120.69 | 7.9508 | 60.0238 | 8 | 120.7244 | 4.3136 | 60.0166 | 4.35 | 120.7792 | 7.9215 | 60.032 | 8 | 120.741 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.7153 | 7.9463 | 60.021 | 8
120.6984 | 7.9511 | 60.0238 | 8 | 120.7327 | 4.3135 | 60.0166 | 4.35 | 120.7876 | 7.9219 | 60.0321 | 8 | 120.7493 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.7236 | 7.9458 | 60.021 | 8
120.7067 | 7.9514 | 60.0238 | 8 | 120.7411 | 4.3135 | 60.0166 | 4.35 | 120.7959 | 7.9222 | 60.0321 | 8 | 120.7576 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.7319 | 7.9454 | 60.021 | 8
120.715 | 7.9518 | 60.0238 | 8 | 120.7494 | 4.3135 | 60.0166 | 4.35 | 120.8042 | 7.9224 | 60.0321 | 8 | 120.7659 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.7402 | 7.9449 | 60.0211 | 8
120.7234 | 7.952 | 60.0238 | 8 | 120.7577 | 4.3135 | 60.0166 | 4.35 | 120.8125 | 7.9227 | 60.0321 | 8 | 120.7742 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.7485 | 7.9444 | 60.0211 | 8
120.7317 | 7.9522 | 60.0238 | 8 | 120.7661 | 4.3135 | 60.0166 | 4.35 | 120.8208 | 7.9229 | 60.0321 | 8 | 120.7827 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.7568 | 7.944 | 60.0211 | 8
120.74 | 7.9522 | 60.0237 | 8 | 120.7744 | 4.3135 | 60.0166 | 4.35 | 120.8292 | 7.9224 | 60.0321 | 8 | 120.791 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.7651 | 7.9435 | 60.0212 | 8
120.7484 | 7.9522 | 60.0237 | 8 | 120.7827 | 4.3135 | 60.0166 | 4.35 | 120.8375 | 7.9219 | 60.0322 | 8 | 120.7993 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.7734 | 7.9431 | 60.0212 | 8
120.7567 | 7.9522 | 60.0237 | 8 | 120.791 | 4.3135 | 60.0167 | 4.35 | 120.8458 | 7.9213 | 60.0322 | 8 | 120.8076 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.7817 | 7.9426 | 60.0212 | 8
120.765 | 7.9522 | 60.0237 | 8 | 120.7994 | 4.3135 | 60.0167 | 4.35 | 120.8541 | 7.9207 | 60.0322 | 8 | 120.8159 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.7903 | 7.9423 | 60.0213 | 8
120.7734 | 7.9522 | 60.0237 | 8 | 120.8077 | 4.3136 | 60.0167 | 4.35 | 120.8624 | 7.9202 | 60.0322 | 8 | 120.8242 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.7986 | 7.942 | 60.0213 | 8
120.7817 | 7.9522 | 60.0237 | 8 | 120.816 | 4.3136 | 60.0167 | 4.35 | 120.8708 | 7.9197 | 60.0322 | 8 | 120.8325 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.8069 | 7.942 | 60.0213 | 8
120.79 | 7.9521 | 60.0237 | 8 | 120.8243 | 4.3132 | 60.0167 | 4.35 | 120.8792 | 7.919 | 60.0322 | 8 | 120.8411 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.8152 | 7.942 | 60.0214 | 8
120.7983 | 7.9521 | 60.0237 | 8 | 120.8327 | 4.3129 | 60.0167 | 4.35 | 120.8875 | 7.9184 | 60.0323 | 8 | 120.8494 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.8235 | 7.9421 | 60.0214 | 8
120.8067 | 7.9519 | 60.0237 | 8 | 120.841 | 4.3125 | 60.0167 | 4.35 | 120.8958 | 7.9177 | 60.0323 | 8 | 120.8577 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.8318 | 7.9423 | 60.0214 | 8
120.815 | 7.9517 | 60.0237 | 8 | 120.8494 | 4.312 | 60.0167 | 4.35 | 120.9042 | 7.917 | 60.0323 | 8 | 120.866 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.8401 | 7.9426 | 60.0215 | 8
120.8233 | 7.9515 | 60.0237 | 8 | 120.8577 | 4.3116 | 60.0167 | 4.35 | 120.9125 | 7.9167 | 60.0323 | 8 | 120.8743 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.8484 | 7.9428 | 60.0215 | 8
120.8317 | 7.9513 | 60.0236 | 8 | 120.866 | 4.3112 | 60.0167 | 4.35 | 120.9208 | 7.9165 | 60.0323 | 8 | 120.8826 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.8567 | 7.9431 | 60.0215 | 8
120.84 | 7.9511 | 60.0236 | 8 | 120.8743 | 4.3108 | 60.0167 | 4.35 | 120.9291 | 7.9163 | 60.0323 | 8 | 120.8911 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.8652 | 7.9434 | 60.0216 | 8
120.8483 | 7.9508 | 60.0236 | 8 | 120.8826 | 4.3103 | 60.0167 | 4.35 | 120.9374 | 7.9161 | 60.0324 | 8 | 120.8994 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.8735 | 7.9437 | 60.0216 | 8
120.8567 | 7.9506 | 60.0236 | 8 | 120.891 | 4.3088 | 60.0168 | 4.35 | 120.9458 | 7.916 | 60.0324 | 8 | 120.9077 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.8818 | 7.9439 | 60.0216 | 8
120.865 | 7.9504 | 60.0236 | 8 | 120.8993 | 4.3072 | 60.0168 | 4.35 | 120.9541 | 7.9159 | 60.0324 | 8 | 120.916 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.8901 | 7.9442 | 60.0217 | 8
120.8733 | 7.9502 | 60.0236 | 8 | 120.9077 | 4.3059 | 60.0168 | 4.35 | 120.9624 | 7.9161 | 60.0324 | 8 | 120.9243 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.8984 | 7.9445 | 60.0217 | 8
120.8816 | 7.9501 | 60.0236 | 8 | 120.916 | 4.3047 | 60.0168 | 4.35 | 120.9707 | 7.9163 | 60.0324 | 8 | 120.9326 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.9067 | 7.9446 | 60.0217 | 8
120.89 | 7.9501 | 60.0236 | 8 | 120.9243 | 4.3035 | 60.0168 | 4.35 | 120.979 | 7.9165 | 60.0324 | 8 | 120.9409 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.915 | 7.9448 | 60.0218 | 8
120.8983 | 7.9502 | 60.0236 | 8 | 120.9326 | 4.3023 | 60.0168 | 4.35 | 120.9874 | 7.9168 | 60.0325 | 8 | 120.9495 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.9233 | 7.9448 | 60.0218 | 8
120.9066 | 7.9503 | 60.0236 | 8 | 120.941 | 4.3011 | 60.0168 | 4.35 | 120.9957 | 7.9169 | 60.0325 | 8 | 120.9578 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.9316 | 7.9448 | 60.0218 | 8
120.915 | 7.9503 | 60.0236 | 8 | 120.9493 | 4.2999 | 60.0168 | 4.35 | 121.004 | 7.9171 | 60.0325 | 8 | 120.9661 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.9402 | 7.9448 | 60.0219 | 8
120.9233 | 7.9503 | 60.0236 | 8 | 120.9576 | 4.2987 | 60.0168 | 4.35 | 121.0123 | 7.9172 | 60.0325 | 8 | 120.9744 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.9485 | 7.9448 | 60.0219 | 8
120.9316 | 7.9503 | 60.0235 | 8 | 120.9659 | 4.2975 | 60.0168 | 4.35 | 121.0206 | 7.9173 | 60.0325 | 8 | 120.9827 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.9568 | 7.9449 | 60.0219 | 8
120.94 | 7.9503 | 60.0235 | 8 | 120.9743 | 4.2975 | 60.0168 | 4.35 | 121.0291 | 7.9174 | 60.0325 | 8 | 120.991 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 120.9651 | 7.9451 | 60.022 | 8
120.9483 | 7.9503 | 60.0235 | 8 | 120.9826 | 4.2975 | 60.0168 | 4.35 | 121.0374 | 7.9175 | 60.0326 | 8 | 120.9993 | 4.2946 | 59.971 | 4.35 | 120.9734 | 7.9451 | 60.022 | 8
120.9566 | 7.9503 | 60.0235 | 8 | 120.991 | 4.2975 | 60.0168 | 4.35 | 121.0457 | 7.9168 | 60.0326 | 8 | 121.0078 | 4.2946 | 59.971 | 4.35 | 120.9817 | 7.9451 | 60.022 | 8
120.965 | 7.9503 | 60.0235 | 8 | 120.9993 | 4.2974 | 60.0169 | 4.35 | 121.054 | 7.9161 | 60.0326 | 8 | 121.0161 | 4.2945 | 59.971 | 4.35 | 120.99 | 7.9451 | 60.0221 | 8
120.9733 | 7.9502 | 60.0235 | 8 | 121.0076 | 4.2974 | 60.0169 | 4.35 | 121.0623 | 7.9156 | 60.0326 | 8 | 121.0244 | 4.2945 | 59.971 | 4.35 | 120.9983 | 7.9452 | 60.0221 | 8
120.9816 | 7.9501 | 60.0235 | 8 | 121.0159 | 4.2973 | 60.0169 | 4.35 | 121.0707 | 7.9151 | 60.0326 | 8 | 121.0327 | 4.2945 | 59.971 | 4.35 | 121.0066 | 7.9452 | 60.0221 | 8
120.99 | 7.9502 | 60.0235 | 8 | 121.0242 | 4.2973 | 60.0169 | 4.35 | 121.079 | 7.9157 | 60.0326 | 8 | 121.041 | 4.2944 | 59.971 | 4.35 | 121.0151 | 7.9452 | 60.0222 | 8
120.9983 | 7.9504 | 60.0235 | 8 | 121.0326 | 4.2974 | 60.0169 | 4.35 | 121.0873 | 7.9162 | 60.0327 | 8 | 121.0493 | 4.2944 | 59.971 | 4.35 | 121.0234 | 7.9452 | 60.0222 | 8
121.0066 | 7.9513 | 60.0235 | 8 | 121.0409 | 4.2975 | 60.0169 | 4.35 | 121.0956 | 7.9168 | 60.0327 | 8 | 121.0579 | 4.2944 | 59.971 | 4.35 | 121.0317 | 7.9453 | 60.0222 | 8
121.0149 | 7.9522 | 60.0235 | 8 | 121.0493 | 4.2975 | 60.0169 | 4.35 | 121.104 | 7.9174 | 60.0327 | 8 | 121.0662 | 4.2943 | 59.971 | 4.35 | 121.04 | 7.9451 | 60.0223 | 8
121.0233 | 7.9532 | 60.0235 | 8 | 121.0576 | 4.2976 | 60.0169 | 4.35 | 121.1123 | 7.918 | 60.0327 | 8 | 121.0745 | 4.2943 | 59.971 | 4.35 | 121.0483 | 7.945 | 60.0223 | 8
121.0316 | 7.9542 | 60.0234 | 8 | 121.0659 | 4.2976 | 60.0169 | 4.35 | 121.1206 | 7.9186 | 60.0327 | 8 | 121.0828 | 4.2943 | 59.971 | 4.35 | 121.0566 | 7.945 | 60.0223 | 8
121.0399 | 7.9552 | 60.0234 | 8 | 121.0742 | 4.2978 | 60.0169 | 4.35 | 121.1289 | 7.9202 | 60.0327 | 8 | 121.0911 | 4.2943 | 59.971 | 4.35 | 121.0649 | 7.945 | 60.0224 | 8
121.0483 | 7.9562 | 60.0234 | 8 | 121.0826 | 4.298 | 60.0169 | 4.35 | 121.1372 | 7.9217 | 60.0328 | 8 | 121.0994 | 4.2943 | 59.971 | 4.35 | 121.0732 | 7.945 | 60.0224 | 8
121.0566 | 7.9572 | 60.0234 | 8 | 121.0909 | 4.2981 | 60.0169 | 4.35 | 121.1456 | 7.9231 | 60.0328 | 8 | 121.1077 | 4.2943 | 59.971 | 4.35 | 121.0815 | 7.945 | 60.0224 | 8
121.0649 | 7.9582 | 60.0234 | 8 | 121.0992 | 4.2983 | 60.017 | 4.35 | 121.1539 | 7.9245 | 60.0328 | 8 | 121.1162 | 4.2944 | 59.971 | 4.35 | 121.0901 | 7.945 | 60.0225 | 8
121.0733 | 7.959 | 60.0234 | 8 | 121.1075 | 4.2983 | 60.017 | 4.35 | 121.1622 | 7.9249 | 60.0328 | 8 | 121.1245 | 4.2944 | 59.971 | 4.35 | 121.0984 | 7.945 | 60.0225 | 8
121.0816 | 7.9598 | 60.0234 | 8 | 121.1159 | 4.2983 | 60.017 | 4.35 | 121.1705 | 7.9253 | 60.0328 | 8 | 121.1328 | 4.2945 | 59.971 | 4.35 | 121.1067 | 7.945 | 60.0225 | 8
121.0899 | 7.9598 | 60.0234 | 8 | 121.1242 | 4.2983 | 60.017 | 4.35 | 121.1788 | 7.9257 | 60.0328 | 8 | 121.1411 | 4.2946 | 59.971 | 4.35 | 121.115 | 7.945 | 60.0226 | 8
121.0983 | 7.9599 | 60.0234 | 8 | 121.1326 | 4.2982 | 60.017 | 4.35 | 121.1873 | 7.9262 | 60.0329 | 8 | 121.1494 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 121.1233 | 7.945 | 60.0226 | 8
121.1066 | 7.96 | 60.0234 | 8 | 121.1409 | 4.2981 | 60.017 | 4.35 | 121.1956 | 7.9266 | 60.0329 | 8 | 121.1577 | 4.2947 | 59.971 | 4.35 | 121.1316 | 7.945 | 60.0226 | 8
121.1149 | 7.9602 | 60.0234 | 8 | 121.1492 | 4.298 | 60.017 | 4.35 | 121.2039 | 7.9271 | 60.0329 | 8 | 121.166 | 4.2948 | 59.971 | 4.35 | 121.1399 | 7.9454 | 60.0227 | 8
121.1232 | 7.9604 | 60.0234 | 8 | 121.1575 | 4.2979 | 60.017 | 4.35 | 121.2122 | 7.9271 | 60.0329 | 8 | 121.1746 | 4.2949 | 59.971 | 4.35 | 121.1482 | 7.9457 | 60.0227 | 8
121.1316 | 7.9606 | 60.0233 | 8 | 121.1658 | 4.2978 | 60.0171 | 4.35 | 121.2206 | 7.9272 | 60.0329 | 8 | 121.1829 | 4.295 | 59.971 | 4.35 | 121.1565 | 7.9461 | 60.0227 | 8
121.1399 | 7.9609 | 60.0233 | 8 | 121.1742 | 4.2977 | 60.0171 | 4.35 | 121.2289 | 7.9272 | 60.0329 | 8 | 121.1912 | 4.2951 | 59.971 | 4.35 | 121.165 | 7.9464 | 60.0228 | 8
121.1482 | 7.9611 | 60.0233 | 8 | 121.1825 | 4.2976 | 60.0171 | 4.35 | 121.2372 | 7.9272 | 60.033 | 8 | 121.1995 | 4.2951 | 59.971 | 4.35 | 121.1733 | 7.9468 | 60.0228 | 8
121.1566 | 7.9613 | 60.0233 | 8 | 121.1909 | 4.2976 | 60.0171 | 4.35 | 121.2455 | 7.9274 | 60.033 | 8 | 121.2078 | 4.2951 | 59.971 | 4.35 | 121.1816 | 7.9472 | 60.0228 | 8
121.1649 | 7.9615 | 60.0233 | 8 | 121.1992 | 4.2975 | 60.0171 | 4.35 | 121.2538 | 7.9275 | 60.033 | 8 | 121.2161 | 4.2952 | 59.971 | 4.35 | 121.1899 | 7.9475 | 60.0229 | 8
121.1732 | 7.9618 | 60.0233 | 8 | 121.2075 | 4.2976 | 60.0171 | 4.35 | 121.2622 | 7.9275 | 60.033 | 8 | 121.2244 | 4.2952 | 59.971 | 4.35 | 121.1982 | 7.9479 | 60.0229 | 8
121.1816 | 7.9621 | 60.0233 | 8 | 121.2158 | 4.2977 | 60.0172 | 4.35 | 121.2705 | 7.9275 | 60.033 | 8 | 121.2329 | 4.2953 | 59.971 | 4.35 | 121.2065 | 7.9482 | 60.0229 | 8
121.1899 | 7.9623 | 60.0233 | 8 | 121.2242 | 4.2977 | 60.0172 | 4.35 | 121.2788 | 7.9275 | 60.033 | 8 | 121.2412 | 4.2953 | 59.971 | 4.35 | 121.2148 | 7.9486 | 60.023 | 8
121.1982 | 7.9624 | 60.0233 | 8 | 121.2325 | 4.2978 | 60.0172 | 4.35 | 121.2871 | 7.9275 | 60.033 | 8 | 121.2495 | 4.2954 | 59.971 | 4.35 | 121.2231 | 7.9486 | 60.023 | 8
121.2066 | 7.9625 | 60.0233 | 8 | 121.2408 | 4.2978 | 60.0172 | 4.35 | 121.2954 | 7.9275 | 60.033 | 8 | 121.2578 | 4.2955 | 59.971 | 4.35 | 121.2314 | 7.9486 | 60.023 | 8
121.2149 | 7.9625 | 60.0233 | 8 | 121.2491 | 4.2977 | 60.0172 | 4.35 | 121.3038 | 7.9275 | 60.033 | 8 | 121.2661 | 4.2955 | 59.971 | 4.35 | 121.24 | 7.9486 | 60.0231 | 8
121.2232 | 7.9625 | 60.0233 | 8 | 121.2575 | 4.2978 | 60.0172 | 4.35 | 121.3121 | 7.9275 | 60.033 | 8 | 121.2744 | 4.2956 | 59.971 | 4.35 | 121.2483 | 7.9486 | 60.0231 | 8
121.2315 | 7.9625 | 60.0233 | 8 | 121.2658 | 4.2979 | 60.0173 | 4.35 | 121.3204 | 7.9275 | 60.033 | 8 | 121.283 | 4.2957 | 59.971 | 4.35 | 121.2566 | 7.9486 | 60.0231 | 8
121.2399 | 7.9626 | 60.0232 | 8 | 121.2741 | 4.2979 | 60.0173 | 4.35 | 121.3287 | 7.9271 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.2649 | 7.9486 | 60.0232 | 8
121.2482 | 7.9626 | 60.0232 | 8 | 121.2825 | 4.2979 | 60.0173 | 4.35 | 121.3372 | 7.9268 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.2732 | 7.9486 | 60.0232 | 8
121.2565 | 7.9625 | 60.0232 | 8 |  |  |  |  | 121.3455 | 7.9266 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.2815 | 7.9486 | 60.0232 | 8
121.2649 | 7.9624 | 60.0232 | 8 |  |  |  |  | 121.3538 | 7.9263 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.2898 | 7.9486 | 60.0233 | 8
121.2732 | 7.9624 | 60.0232 | 8 |  |  |  |  | 121.3621 | 7.9261 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.2981 | 7.9486 | 60.0233 | 8
121.2815 | 7.9623 | 60.0232 | 8 |  |  |  |  | 121.3704 | 7.9259 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.3064 | 7.9485 | 60.0233 | 8
121.2899 | 7.9622 | 60.0232 | 8 |  |  |  |  | 121.3788 | 7.9256 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.3147 | 7.9484 | 60.0234 | 8
121.2982 | 7.9622 | 60.0232 | 8 |  |  |  |  | 121.3871 | 7.9254 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.3232 | 7.9483 | 60.0234 | 8
121.3065 | 7.962 | 60.0232 | 8 |  |  |  |  | 121.3954 | 7.9252 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.3315 | 7.9482 | 60.0234 | 8
121.3149 | 7.9619 | 60.0232 | 8 |  |  |  |  | 121.4037 | 7.925 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.3398 | 7.948 | 60.0235 | 8
121.3232 | 7.9617 | 60.0232 | 8 |  |  |  |  | 121.412 | 7.925 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.3481 | 7.9479 | 60.0235 | 8
121.3315 | 7.9616 | 60.0231 | 8 |  |  |  |  | 121.4204 | 7.925 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.3564 | 7.9478 | 60.0235 | 8
121.3399 | 7.9615 | 60.0231 | 8 |  |  |  |  | 121.4287 | 7.925 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.3647 | 7.9477 | 60.0236 | 8
121.3482 | 7.9614 | 60.0231 | 8 |  |  |  |  | 121.437 | 7.925 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.373 | 7.9476 | 60.0236 | 8
121.3565 | 7.9613 | 60.0231 | 8 |  |  |  |  | 121.4453 | 7.925 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.3813 | 7.9475 | 60.0236 | 8
121.3648 | 7.9612 | 60.0231 | 8 |  |  |  |  | 121.4537 | 7.925 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.3896 | 7.9475 | 60.0237 | 8
121.3732 | 7.9611 | 60.0231 | 8 |  |  |  |  | 121.462 | 7.925 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.3982 | 7.9474 | 60.0237 | 8
121.3815 | 7.961 | 60.0231 | 8 |  |  |  |  | 121.4703 | 7.925 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.4065 | 7.9474 | 60.0237 | 8
121.3898 | 7.9611 | 60.0231 | 8 |  |  |  |  | 121.4786 | 7.9251 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.4148 | 7.9475 | 60.0238 | 8
121.3982 | 7.9611 | 60.0231 | 8 |  |  |  |  | 121.4869 | 7.9253 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.4231 | 7.9475 | 60.0238 | 8
121.4065 | 7.9608 | 60.0231 | 8 |  |  |  |  | 121.4954 | 7.9255 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.4314 | 7.9475 | 60.0238 | 8
121.4148 | 7.9605 | 60.0231 | 8 |  |  |  |  | 121.5037 | 7.9257 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.4397 | 7.9475 | 60.0239 | 8
121.4232 | 7.9602 | 60.0231 | 8 |  |  |  |  | 121.512 | 7.9259 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.448 | 7.9475 | 60.0239 | 8
121.4315 | 7.9599 | 60.023 | 8 |  |  |  |  | 121.5203 | 7.9261 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.4563 | 7.9475 | 60.0239 | 8
121.4398 | 7.9596 | 60.023 | 8 |  |  |  |  | 121.5286 | 7.9262 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.4646 | 7.9475 | 60.024 | 8
121.4482 | 7.9593 | 60.023 | 8 |  |  |  |  | 121.537 | 7.9264 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.4731 | 7.9475 | 60.024 | 8
121.4565 | 7.9589 | 60.023 | 8 |  |  |  |  | 121.5453 | 7.9265 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.4814 | 7.9475 | 60.024 | 8
121.4648 | 7.9586 | 60.023 | 8 |  |  |  |  | 121.5536 | 7.9266 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.4897 | 7.9475 | 60.0241 | 8
121.4732 | 7.9582 | 60.023 | 8 |  |  |  |  | 121.5619 | 7.9267 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.498 | 7.9475 | 60.0241 | 8
121.4815 | 7.9578 | 60.023 | 8 |  |  |  |  | 121.5703 | 7.9269 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.5063 | 7.9475 | 60.0241 | 8
121.4898 | 7.9578 | 60.023 | 8 |  |  |  |  | 121.5786 | 7.9269 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.5146 | 7.9475 | 60.0242 | 8
121.4981 | 7.9577 | 60.023 | 8 |  |  |  |  | 121.5869 | 7.927 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.5229 | 7.9475 | 60.0242 | 8
121.5065 | 7.9576 | 60.023 | 8 |  |  |  |  | 121.5952 | 7.9277 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.5312 | 7.9475 | 60.0242 | 8
121.5148 | 7.9574 | 60.023 | 8 |  |  |  |  | 121.6035 | 7.9283 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.5396 | 7.9475 | 60.0243 | 8
121.5231 | 7.9574 | 60.023 | 8 |  |  |  |  | 121.6119 | 7.929 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.5479 | 7.9475 | 60.0243 | 8
121.5315 | 7.9573 | 60.0229 | 8 |  |  |  |  | 121.6202 | 7.9296 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.5564 | 7.9475 | 60.0243 | 8
121.5398 | 7.9573 | 60.0229 | 8 |  |  |  |  | 121.6285 | 7.9303 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.5647 | 7.9475 | 60.0244 | 8
121.5481 | 7.9573 | 60.0229 | 8 |  |  |  |  | 121.6368 | 7.9309 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.573 | 7.9474 | 60.0244 | 8
121.5564 | 7.9573 | 60.0229 | 8 |  |  |  |  | 121.6451 | 7.9316 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.5813 | 7.9473 | 60.0244 | 8
121.5648 | 7.9573 | 60.0229 | 8 |  |  |  |  | 121.6536 | 7.9322 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.5896 | 7.9472 | 60.0245 | 8
121.5731 | 7.9569 | 60.0229 | 8 |  |  |  |  | 121.6619 | 7.9329 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.5979 | 7.9471 | 60.0245 | 8
121.5814 | 7.9564 | 60.0229 | 8 |  |  |  |  | 121.6702 | 7.9335 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.6062 | 7.947 | 60.0245 | 8
121.5898 | 7.9557 | 60.0229 | 8 |  |  |  |  | 121.6785 | 7.9337 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.6145 | 7.9469 | 60.0246 | 8
121.5981 | 7.955 | 60.0229 | 8 |  |  |  |  | 121.6869 | 7.9338 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.6228 | 7.9468 | 60.0246 | 8
121.6064 | 7.9543 | 60.0229 | 8 |  |  |  |  | 121.6952 | 7.9341 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.6313 | 7.9467 | 60.0246 | 8
121.6148 | 7.9536 | 60.0229 | 8 |  |  |  |  | 121.7035 | 7.9343 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.6396 | 7.9466 | 60.0247 | 8
121.6231 | 7.9528 | 60.0229 | 8 |  |  |  |  | 121.7118 | 7.9339 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.6479 | 7.9466 | 60.0247 | 8
121.6314 | 7.952 | 60.0229 | 8 |  |  |  |  | 121.7201 | 7.9334 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.6562 | 7.9466 | 60.0247 | 8
121.6398 | 7.9512 | 60.0228 | 8 |  |  |  |  | 121.7285 | 7.933 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.6646 | 7.9466 | 60.0248 | 8
121.6481 | 7.9504 | 60.0228 | 8 |  |  |  |  | 121.7368 | 7.9325 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.6729 | 7.9466 | 60.0248 | 8
121.6564 | 7.9502 | 60.0228 | 8 |  |  |  |  | 121.7451 | 7.932 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.6812 | 7.9466 | 60.0248 | 8
121.6648 | 7.95 | 60.0228 | 8 |  |  |  |  | 121.7534 | 7.9316 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.6895 | 7.9466 | 60.0249 | 8
121.6731 | 7.9501 | 60.0228 | 8 |  |  |  |  | 121.7617 | 7.931 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.6978 | 7.9466 | 60.0249 | 8
121.6814 | 7.9503 | 60.0228 | 8 |  |  |  |  | 121.7701 | 7.9304 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.7063 | 7.9466 | 60.0249 | 8
121.6898 | 7.9504 | 60.0228 | 8 |  |  |  |  | 121.7784 | 7.9298 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.7146 | 7.9466 | 60.025 | 8
121.6981 | 7.9505 | 60.0228 | 8 |  |  |  |  | 121.7867 | 7.9291 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.7229 | 7.9466 | 60.025 | 8
121.7064 | 7.9506 | 60.0228 | 8 |  |  |  |  | 121.795 | 7.9292 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.7312 | 7.9467 | 60.025 | 8
121.7147 | 7.9507 | 60.0228 | 8 |  |  |  |  | 121.8035 | 7.9293 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.7395 | 7.9467 | 60.025 | 8
121.7231 | 7.9508 | 60.0228 | 8 |  |  |  |  | 121.8118 | 7.9292 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.7478 | 7.9468 | 60.025 | 8
121.7314 | 7.9509 | 60.0228 | 8 |  |  |  |  | 121.8201 | 7.929 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.7561 | 7.9468 | 60.025 | 8
121.7397 | 7.9507 | 60.0227 | 8 |  |  |  |  | 121.8284 | 7.9289 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.7644 | 7.9469 | 60.025 | 8
121.7481 | 7.9506 | 60.0227 | 8 |  |  |  |  | 121.8367 | 7.9287 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.7727 | 7.9469 | 60.025 | 8
121.7564 | 7.9504 | 60.0227 | 8 |  |  |  |  | 121.8451 | 7.9287 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.781 | 7.947 | 60.025 | 8
121.7647 | 7.9503 | 60.0227 | 8 |  |  |  |  | 121.8534 | 7.9286 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.7896 | 7.947 | 60.025 | 8
121.7731 | 7.9501 | 60.0227 | 8 |  |  |  |  | 121.8617 | 7.9286 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.7979 | 7.9471 | 60.025 | 8
121.7814 | 7.9499 | 60.0227 | 8 |  |  |  |  | 121.87 | 7.9285 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.8062 | 7.9471 | 60.025 | 8
121.7897 | 7.9498 | 60.0227 | 8 |  |  |  |  | 121.8783 | 7.9285 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.8145 | 7.9471 | 60.025 | 8
121.7981 | 7.9497 | 60.0227 | 8 |  |  |  |  | 121.8867 | 7.9284 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.8228 | 7.9471 | 60.025 | 8
121.8064 | 7.9496 | 60.0227 | 8 |  |  |  |  | 121.895 | 7.9284 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.8311 | 7.9471 | 60.025 | 8
121.8147 | 7.9495 | 60.0227 | 8 |  |  |  |  | 121.9033 | 7.9284 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.8394 | 7.947 | 60.025 | 8
121.8231 | 7.9495 | 60.0227 | 8 |  |  |  |  | 121.9116 | 7.9285 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.8477 | 7.947 | 60.025 | 8
121.8314 | 7.9494 | 60.0226 | 8 |  |  |  |  | 121.92 | 7.9287 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.856 | 7.9474 | 60.025 | 8
121.8397 | 7.949 | 60.0226 | 8 |  |  |  |  | 121.9283 | 7.9288 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.8645 | 7.9478 | 60.025 | 8
121.848 | 7.9487 | 60.0226 | 8 |  |  |  |  | 121.9366 | 7.9289 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.8728 | 7.9483 | 60.025 | 8
121.8564 | 7.9485 | 60.0226 | 8 |  |  |  |  | 121.9449 | 7.9287 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.8811 | 7.9487 | 60.025 | 8
121.8647 | 7.9484 | 60.0226 | 8 |  |  |  |  | 121.9532 | 7.9284 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.8894 | 7.9491 | 60.025 | 8
121.873 | 7.9482 | 60.0226 | 8 |  |  |  |  | 121.9617 | 7.9288 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.8977 | 7.9495 | 60.025 | 8
121.8814 | 7.948 | 60.0226 | 8 |  |  |  |  | 121.97 | 7.9291 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.906 | 7.9501 | 60.025 | 8
121.8897 | 7.9478 | 60.0226 | 8 |  |  |  |  | 121.9783 | 7.9295 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.9143 | 7.9507 | 60.025 | 8
121.898 | 7.9476 | 60.0226 | 8 |  |  |  |  | 121.9866 | 7.9299 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.9226 | 7.9513 | 60.025 | 8
121.9064 | 7.9474 | 60.0226 | 8 |  |  |  |  | 121.9949 | 7.9301 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.9309 | 7.9519 | 60.025 | 8
121.9147 | 7.9472 | 60.0226 | 8 |  |  |  |  | 122.0033 | 7.9304 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.9395 | 7.952 | 60.025 | 8
121.923 | 7.9472 | 60.0226 | 8 |  |  |  |  | 122.0116 | 7.9306 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.9478 | 7.9522 | 60.025 | 8
121.9314 | 7.9472 | 60.0225 | 8 |  |  |  |  | 122.0199 | 7.9308 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.9561 | 7.9523 | 60.025 | 8
121.9397 | 7.9469 | 60.0225 | 8 |  |  |  |  | 122.0282 | 7.9313 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.9644 | 7.9525 | 60.025 | 8
121.948 | 7.9466 | 60.0225 | 8 |  |  |  |  | 122.0366 | 7.9318 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.9727 | 7.9525 | 60.025 | 8
121.9564 | 7.9462 | 60.0225 | 8 |  |  |  |  | 122.0449 | 7.9317 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.981 | 7.9525 | 60.025 | 8
121.9647 | 7.9459 | 60.0225 | 8 |  |  |  |  | 122.0532 | 7.9317 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.9893 | 7.9524 | 60.025 | 8
121.973 | 7.9455 | 60.0225 | 8 |  |  |  |  | 122.0615 | 7.9316 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 121.9976 | 7.9523 | 60.025 | 8
121.9813 | 7.9452 | 60.0225 | 8 |  |  |  |  | 122.0698 | 7.9316 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.0059 | 7.9522 | 60.025 | 8
121.9897 | 7.945 | 60.0225 | 8 |  |  |  |  | 122.0782 | 7.9314 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.0142 | 7.9521 | 60.025 | 8
121.998 | 7.9449 | 60.0225 | 8 |  |  |  |  | 122.0865 | 7.9313 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.0227 | 7.952 | 60.025 | 8
122.0064 | 7.9448 | 60.0225 | 8 |  |  |  |  | 122.0948 | 7.9312 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.031 | 7.9519 | 60.025 | 8
122.0147 | 7.9446 | 60.0225 | 8 |  |  |  |  | 122.1031 | 7.9311 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.0393 | 7.9515 | 60.025 | 8
122.023 | 7.9447 | 60.0225 | 8 |  |  |  |  | 122.1115 | 7.9311 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.0476 | 7.9512 | 60.025 | 8
122.0313 | 7.9448 | 60.0224 | 8 |  |  |  |  | 122.1199 | 7.931 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.0559 | 7.951 | 60.025 | 8
122.0397 | 7.9449 | 60.0224 | 8 |  |  |  |  | 122.1282 | 7.9309 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.0642 | 7.9508 | 60.025 | 8
122.048 | 7.945 | 60.0224 | 8 |  |  |  |  | 122.1365 | 7.9309 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.0725 | 7.9506 | 60.025 | 8
122.0563 | 7.9451 | 60.0224 | 8 |  |  |  |  | 122.1448 | 7.931 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.0808 | 7.9504 | 60.025 | 8
122.0647 | 7.9452 | 60.0224 | 8 |  |  |  |  | 122.1532 | 7.9311 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.0891 | 7.9501 | 60.025 | 8
122.073 | 7.9452 | 60.0224 | 8 |  |  |  |  | 122.1615 | 7.9313 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.0977 | 7.9499 | 60.025 | 8
122.0813 | 7.9452 | 60.0224 | 8 |  |  |  |  | 122.1698 | 7.9314 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.106 | 7.9497 | 60.025 | 8
122.0897 | 7.9447 | 60.0224 | 8 |  |  |  |  | 122.1781 | 7.9315 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.1143 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.098 | 7.9442 | 60.0224 | 8 |  |  |  |  | 122.1864 | 7.9317 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.1226 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.1063 | 7.9437 | 60.0224 | 8 |  |  |  |  | 122.1948 | 7.9318 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.1309 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.1147 | 7.9432 | 60.0224 | 8 |  |  |  |  | 122.2031 | 7.9319 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.1392 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.123 | 7.9428 | 60.0224 | 8 |  |  |  |  | 122.2114 | 7.9319 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.1475 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.1313 | 7.9424 | 60.0224 | 8 |  |  |  |  | 122.2197 | 7.9318 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.1558 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.1397 | 7.942 | 60.0223 | 8 |  |  |  |  | 122.228 | 7.9315 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.1641 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.148 | 7.9416 | 60.0223 | 8 |  |  |  |  | 122.2365 | 7.9312 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.1724 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.1563 | 7.9419 | 60.0223 | 8 |  |  |  |  | 122.2448 | 7.9311 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.1809 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.1647 | 7.9421 | 60.0223 | 8 |  |  |  |  | 122.2531 | 7.9309 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 122.1892 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.173 | 7.9429 | 60.0223 | 8 |  |  |  |  | 122.2614 | 7.9308 | 60.039 | 8 |  |  |  |  | 122.1975 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.1813 | 7.9437 | 60.0223 | 8 |  |  |  |  | 122.2698 | 7.9306 | 60.039 | 8 |  |  |  |  | 122.2058 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.1897 | 7.9445 | 60.0223 | 8 |  |  |  |  | 122.2781 | 7.9305 | 60.039 | 8 |  |  |  |  | 122.2141 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.198 | 7.9452 | 60.0223 | 8 |  |  |  |  | 122.2864 | 7.9303 | 60.039 | 8 |  |  |  |  | 122.2224 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.2063 | 7.9459 | 60.0223 | 8 |  |  |  |  | 122.2947 | 7.9304 | 60.039 | 8 |  |  |  |  | 122.2307 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.2147 | 7.9465 | 60.0223 | 8 |  |  |  |  | 122.303 | 7.9304 | 60.039 | 8 |  |  |  |  | 122.239 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.223 | 7.9472 | 60.0223 | 8 |  |  |  |  | 122.3114 | 7.9305 | 60.0391 | 8 |  |  |  |  | 122.2473 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.2313 | 7.9479 | 60.0223 | 8 |  |  |  |  | 122.3197 | 7.9305 | 60.0391 | 8 |  |  |  |  | 122.2556 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.2397 | 7.9479 | 60.0222 | 8 |  |  |  |  | 122.328 | 7.9305 | 60.0391 | 8 |  |  |  |  | 122.2642 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.248 | 7.9479 | 60.0222 | 8 |  |  |  |  | 122.3363 | 7.9305 | 60.0391 | 8 |  |  |  |  | 122.2725 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.2563 | 7.9479 | 60.0222 | 8 |  |  |  |  | 122.3446 | 7.9305 | 60.0391 | 8 |  |  |  |  | 122.2808 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.2647 | 7.9479 | 60.0222 | 8 |  |  |  |  | 122.353 | 7.9305 | 60.0391 | 8 |  |  |  |  | 122.2891 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.273 | 7.9479 | 60.0222 | 8 |  |  |  |  | 122.3613 | 7.9306 | 60.0391 | 8 |  |  |  |  | 122.2974 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.2813 | 7.9479 | 60.0222 | 8 |  |  |  |  | 122.3696 | 7.9307 | 60.0391 | 8 |  |  |  |  | 122.3057 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.2896 | 7.9479 | 60.0222 | 8 |  |  |  |  | 122.3779 | 7.9308 | 60.0391 | 8 |  |  |  |  | 122.314 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.298 | 7.9479 | 60.0222 | 8 |  |  |  |  | 122.3864 | 7.9309 | 60.0391 | 8 |  |  |  |  | 122.3223 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.3063 | 7.9478 | 60.0222 | 8 |  |  |  |  | 122.3947 | 7.931 | 60.0391 | 8 |  |  |  |  | 122.3306 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.3147 | 7.9478 | 60.0222 | 8 |  |  |  |  | 122.403 | 7.9311 | 60.0391 | 8 |  |  |  |  | 122.3389 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.323 | 7.9477 | 60.0222 | 8 |  |  |  |  | 122.4113 | 7.9312 | 60.0392 | 8 |  |  |  |  | 122.3474 | 7.9495 | 60.025 | 8
122.3313 | 7.9476 | 60.0221 | 8 |  |  |  |  | 122.4196 | 7.9313 | 60.0392 | 8 |  |  |  |  | 122.3557 | 7.9497 | 60.025 | 8
122.3397 | 7.9476 | 60.0221 | 8 |  |  |  |  | 122.428 | 7.9314 | 60.0392 | 8 |  |  |  |  | 122.364 | 7.9499 | 60.025 | 8
122.348 | 7.9475 | 60.0221 | 8 |  |  |  |  | 122.4363 | 7.9315 | 60.0392 | 8 |  |  |  |  | 122.3723 | 7.9502 | 60.025 | 8
122.3563 | 7.9474 | 60.0221 | 8 |  |  |  |  | 122.4446 | 7.9315 | 60.0392 | 8 |  |  |  |  | 122.3806 | 7.9504 | 60.025 | 8
122.3646 | 7.9473 | 60.0221 | 8 |  |  |  |  | 122.4529 | 7.9315 | 60.0392 | 8 |  |  |  |  | 122.3889 | 7.9506 | 60.025 | 8
122.373 | 7.9473 | 60.0221 | 8 |  |  |  |  | 122.4612 | 7.9315 | 60.0392 | 8 |  |  |  |  | 122.3972 | 7.9509 | 60.025 | 8
122.3813 | 7.9472 | 60.0221 | 8 |  |  |  |  | 122.4696 | 7.9315 | 60.0392 | 8 |  |  |  |  | 122.4055 | 7.9511 | 60.025 | 8
122.3896 | 7.9473 | 60.0221 | 8 |  |  |  |  | 122.4779 | 7.9315 | 60.0392 | 8 |  |  |  |  | 122.4138 | 7.9513 | 60.025 | 8
122.398 | 7.9473 | 60.0221 | 8 |  |  |  |  | 122.4862 | 7.9315 | 60.0392 | 8 |  |  |  |  | 122.4221 | 7.9515 | 60.025 | 8
122.4063 | 7.9477 | 60.0221 | 8 |  |  |  |  | 122.4945 | 7.9315 | 60.0392 | 8 |  |  |  |  | 122.4307 | 7.9518 | 60.025 | 8
122.4146 | 7.9481 | 60.0221 | 8 |  |  |  |  | 122.5029 | 7.9315 | 60.0392 | 8 |  |  |  |  | 122.439 | 7.9517 | 60.025 | 8
122.423 | 7.9484 | 60.0221 | 8 |  |  |  |  | 122.5112 | 7.9315 | 60.0393 | 8 |  |  |  |  | 122.4473 | 7.9517 | 60.025 | 8
122.4313 | 7.9486 | 60.022 | 8 |  |  |  |  | 122.5195 | 7.9315 | 60.0393 | 8 |  |  |  |  | 122.4556 | 7.9517 | 60.025 | 8
122.4396 | 7.9488 | 60.022 | 8 |  |  |  |  | 122.5278 | 7.9315 | 60.0393 | 8 |  |  |  |  | 122.4639 | 7.9517 | 60.025 | 8
122.448 | 7.949 | 60.022 | 8 |  |  |  |  | 122.5361 | 7.9315 | 60.0393 | 8 |  |  |  |  | 122.4722 | 7.9517 | 60.025 | 8
122.4563 | 7.9491 | 60.022 | 8 |  |  |  |  | 122.5446 | 7.9315 | 60.0393 | 8 |  |  |  |  | 122.4805 | 7.9517 | 60.025 | 8
122.4646 | 7.9492 | 60.022 | 8 |  |  |  |  | 122.5529 | 7.9315 | 60.0393 | 8 |  |  |  |  | 122.4888 | 7.9515 | 60.025 | 8
122.473 | 7.9492 | 60.022 | 8 |  |  |  |  | 122.5612 | 7.9315 | 60.0393 | 8 |  |  |  |  | 122.4971 | 7.9512 | 60.025 | 8
122.4813 | 7.9492 | 60.021 | 8 |  |  |  |  | 122.5695 | 7.9315 | 60.0393 | 8 |  |  |  |  | 122.5054 | 7.9507 | 60.025 | 8
122.4896 | 7.9488 | 60.021 | 8 |  |  |  |  | 122.5778 | 7.9315 | 60.0393 | 8 |  |  |  |  | 122.5139 | 7.9502 | 60.025 | 8
122.4979 | 7.9485 | 60.021 | 8 |  |  |  |  | 122.5862 | 7.9315 | 60.0393 | 8 |  |  |  |  | 122.5222 | 7.9496 | 60.025 | 8
122.5063 | 7.9483 | 60.021 | 8 |  |  |  |  | 122.5945 | 7.9315 | 60.0393 | 8 |  |  |  |  | 122.5305 | 7.9491 | 60.025 | 8
122.5146 | 7.9481 | 60.0209 | 8 |  |  |  |  | 122.6028 | 7.9315 | 60.0393 | 8 |  |  |  |  | 122.5388 | 7.9486 | 60.025 | 8
122.523 | 7.9479 | 60.0209 | 8 |  |  |  |  | 122.6111 | 7.9315 | 60.0394 | 8 |  |  |  |  | 122.5471 | 7.948 | 60.025 | 8
122.5313 | 7.9478 | 60.0209 | 8 |  |  |  |  | 122.6195 | 7.9314 | 60.0394 | 8 |  |  |  |  | 122.5554 | 7.9475 | 60.025 | 8
122.5396 | 7.9478 | 60.0209 | 8 |  |  |  |  | 122.6278 | 7.9314 | 60.0394 | 8 |  |  |  |  | 122.5637 | 7.9469 | 60.025 | 8
122.548 | 7.9478 | 60.0209 | 8 |  |  |  |  | 122.6361 | 7.9314 | 60.0394 | 8 |  |  |  |  | 122.572 | 7.9466 | 60.025 | 8
122.5563 | 7.9477 | 60.0208 | 8 |  |  |  |  | 122.6444 | 7.9314 | 60.0394 | 8 |  |  |  |  | 122.5803 | 7.9463 | 60.025 | 8
122.5646 | 7.9477 | 60.0208 | 8 |  |  |  |  | 122.6527 | 7.9314 | 60.0394 | 8 |  |  |  |  | 122.5886 | 7.9463 | 60.025 | 8
122.5729 | 7.9477 | 60.0208 | 8 |  |  |  |  | 122.6611 | 7.9316 | 60.0394 | 8 |  |  |  |  | 122.5969 | 7.9463 | 60.025 | 8
122.5813 | 7.9478 | 60.0208 | 8 |  |  |  |  | 122.6694 | 7.9318 | 60.0394 | 8 |  |  |  |  | 122.6055 | 7.9463 | 60.025 | 8
122.5896 | 7.9479 | 60.0208 | 8 |  |  |  |  | 122.6777 | 7.932 | 60.0394 | 8 |  |  |  |  | 122.6138 | 7.9463 | 60.025 | 8
122.5979 | 7.948 | 60.0208 | 8 |  |  |  |  | 122.686 | 7.9321 | 60.0394 | 8 |  |  |  |  | 122.6221 | 7.9463 | 60.025 | 8
122.6063 | 7.9481 | 60.0207 | 8 |  |  |  |  | 122.6943 | 7.9324 | 60.0394 | 8 |  |  |  |  | 122.6304 | 7.9463 | 60.025 | 8
122.6146 | 7.9482 | 60.0207 | 8 |  |  |  |  | 122.7028 | 7.9327 | 60.0394 | 8 |  |  |  |  | 122.6387 | 7.9463 | 60.025 | 8
122.6229 | 7.9483 | 60.0207 | 8 |  |  |  |  | 122.7111 | 7.9328 | 60.0395 | 8 |  |  |  |  | 122.647 | 7.9463 | 60.025 | 8
122.6313 | 7.9484 | 60.0207 | 8 |  |  |  |  | 122.7194 | 7.933 | 60.0395 | 8 |  |  |  |  | 122.6553 | 7.9465 | 60.025 | 8
122.6396 | 7.9485 | 60.0207 | 8 |  |  |  |  | 122.7277 | 7.9332 | 60.0395 | 8 |  |  |  |  | 122.6636 | 7.9467 | 60.025 | 8
122.6479 | 7.9486 | 60.0207 | 8 |  |  |  |  | 122.7361 | 7.9333 | 60.0395 | 8 |  |  |  |  | 122.6719 | 7.9469 | 60.025 | 8
122.6563 | 7.9485 | 60.0206 | 8 |  |  |  |  | 122.7444 | 7.9334 | 60.0395 | 8 |  |  |  |  | 122.6802 | 7.9471 | 60.025 | 8
122.6646 | 7.9484 | 60.0206 | 8 |  |  |  |  | 122.7527 | 7.9335 | 60.0395 | 8 |  |  |  |  | 122.6887 | 7.9473 | 60.025 | 8
122.6729 | 7.9482 | 60.0206 | 8 |  |  |  |  | 122.761 | 7.9336 | 60.0395 | 8 |  |  |  |  | 122.697 | 7.9475 | 60.025 | 8
122.6813 | 7.9481 | 60.0206 | 8 |  |  |  |  | 122.7693 | 7.9336 | 60.0395 | 8 |  |  |  |  | 122.7053 | 7.9477 | 60.025 | 8
122.6896 | 7.9479 | 60.0206 | 8 |  |  |  |  | 122.7777 | 7.9337 | 60.0395 | 8 |  |  |  |  | 122.7136 | 7.9478 | 60.025 | 8
122.6979 | 7.9477 | 60.0206 | 8 |  |  |  |  | 122.786 | 7.9338 | 60.0395 | 8 |  |  |  |  | 122.7219 | 7.948 | 60.028 | 8
122.7063 | 7.9476 | 60.0205 | 8 |  |  |  |  | 122.7943 | 7.9339 | 60.0395 | 8 |  |  |  |  | 122.7302 | 7.9482 | 60.0281 | 8
122.7146 | 7.9474 | 60.0205 | 8 |  |  |  |  | 122.8026 | 7.9339 | 60.0395 | 8 |  |  |  |  | 122.7385 | 7.9482 | 60.0281 | 8
122.7229 | 7.9472 | 60.0205 | 8 |  |  |  |  | 122.8109 | 7.934 | 60.0396 | 8 |  |  |  |  | 122.7468 | 7.9481 | 60.0282 | 8
122.7313 | 7.947 | 60.0205 | 8 |  |  |  |  | 122.8193 | 7.9341 | 60.0396 | 8 |  |  |  |  | 122.7551 | 7.9481 | 60.0283 | 8
122.7396 | 7.947 | 60.0205 | 8 |  |  |  |  | 122.8276 | 7.9341 | 60.0396 | 8 |  |  |  |  | 122.7634 | 7.9481 | 60.0283 | 8
122.7479 | 7.947 | 60.0205 | 8 |  |  |  |  | 122.8359 | 7.9341 | 60.0396 | 8 |  |  |  |  | 122.772 | 7.9481 | 60.0284 | 8
122.7563 | 7.947 | 60.0205 | 8 |  |  |  |  | 122.8442 | 7.934 | 60.0396 | 8 |  |  |  |  | 122.7803 | 7.948 | 60.0285 | 8
122.7646 | 7.947 | 60.0204 | 8 |  |  |  |  | 122.8527 | 7.934 | 60.0396 | 8 |  |  |  |  | 122.7886 | 7.9481 | 60.0285 | 8
122.7729 | 7.947 | 60.0204 | 8 |  |  |  |  | 122.861 | 7.934 | 60.0396 | 8 |  |  |  |  | 122.7969 | 7.9481 | 60.0286 | 8
122.7813 | 7.947 | 60.0204 | 8 |  |  |  |  | 122.8693 | 7.934 | 60.0396 | 8 |  |  |  |  | 122.8052 | 7.9471 | 60.0287 | 8
122.7896 | 7.947 | 60.0204 | 8 |  |  |  |  | 122.8776 | 7.9339 | 60.0396 | 8 |  |  |  |  | 122.8135 | 7.946 | 60.0287 | 8
122.7979 | 7.947 | 60.0204 | 8 |  |  |  |  | 122.8859 | 7.9339 | 60.0396 | 8 |  |  |  |  | 122.8218 | 7.9449 | 60.0288 | 8
122.8063 | 7.947 | 60.0203 | 8 |  |  |  |  | 122.8943 | 7.9339 | 60.0396 | 8 |  |  |  |  | 122.8301 | 7.9438 | 60.0289 | 8
122.8146 | 7.947 | 60.0203 | 8 |  |  |  |  | 122.9026 | 7.9339 | 60.0396 | 8 |  |  |  |  | 122.8384 | 7.9427 | 60.0289 | 8
122.8229 | 7.947 | 60.0203 | 8 |  |  |  |  | 122.9109 | 7.9339 | 60.0397 | 8 |  |  |  |  | 122.8467 | 7.9416 | 60.029 | 8
122.8313 | 7.947 | 60.0203 | 8 |  |  |  |  | 122.9192 | 7.9339 | 60.0397 | 8 |  |  |  |  | 122.8552 | 7.9405 | 60.0291 | 8
122.8396 | 7.947 | 60.0203 | 8 |  |  |  |  | 122.9275 | 7.9339 | 60.0397 | 8 |  |  |  |  | 122.8635 | 7.9395 | 60.0291 | 8
122.8479 | 7.947 | 60.0203 | 8 |  |  |  |  | 122.9359 | 7.9339 | 60.0397 | 8 |  |  |  |  | 122.8718 | 7.9383 | 60.0292 | 8
122.8563 | 7.947 | 60.0202 | 8 |  |  |  |  | 122.9442 | 7.9339 | 60.0397 | 8 |  |  |  |  | 122.8801 | 7.9372 | 60.0293 | 8
122.8646 | 7.947 | 60.0202 | 8 |  |  |  |  | 122.9525 | 7.9339 | 60.0397 | 8 |  |  |  |  | 122.8884 | 7.9374 | 60.0293 | 8
122.8729 | 7.947 | 60.0202 | 8 |  |  |  |  | 122.9608 | 7.9339 | 60.0397 | 8 |  |  |  |  | 122.8967 | 7.9376 | 60.0294 | 8
122.8813 | 7.947 | 60.0202 | 8 |  |  |  |  | 122.9692 | 7.9339 | 60.0397 | 8 |  |  |  |  | 122.905 | 7.938 | 60.0295 | 8
122.8896 | 7.947 | 60.0202 | 8 |  |  |  |  | 122.9775 | 7.9339 | 60.0397 | 8 |  |  |  |  | 122.9133 | 7.9384 | 60.0295 | 8
122.8979 | 7.947 | 60.0202 | 8 |  |  |  |  | 122.9858 | 7.9339 | 60.0397 | 8 |  |  |  |  | 122.9216 | 7.939 | 60.0296 | 8
122.9063 | 7.9472 | 60.0201 | 8 |  |  |  |  | 122.9941 | 7.9337 | 60.0397 | 8 |  |  |  |  | 122.9299 | 7.9395 | 60.0297 | 8
122.9146 | 7.9473 | 60.0201 | 8 |  |  |  |  | 123.0024 | 7.9334 | 60.0397 | 8 |  |  |  |  | 122.9382 | 7.9401 | 60.0297 | 8
122.9229 | 7.9474 | 60.0201 | 8 |  |  |  |  | 123.0109 | 7.9332 | 60.0398 | 8 |  |  |  |  | 122.9468 | 7.9406 | 60.0298 | 8
122.9313 | 7.9475 | 60.0201 | 8 |  |  |  |  | 123.0192 | 7.933 | 60.0398 | 8 |  |  |  |  | 122.9551 | 7.9407 | 60.0299 | 8
122.9396 | 7.9476 | 60.0201 | 8 |  |  |  |  | 123.0275 | 7.9328 | 60.0398 | 8 |  |  |  |  | 122.9634 | 7.9407 | 60.0299 | 8
122.9479 | 7.9477 | 60.0201 | 8 |  |  |  |  | 123.0358 | 7.9326 | 60.0398 | 8 |  |  |  |  | 122.9717 | 7.9405 | 60.03 | 8
122.9563 | 7.9479 | 60.0201 | 8 |  |  |  |  | 123.0441 | 7.9324 | 60.0398 | 8 |  |  |  |  | 122.98 | 7.9404 | 60.0301 | 8
122.9646 | 7.9481 | 60.02 | 8 |  |  |  |  | 123.0525 | 7.9322 | 60.0398 | 8 |  |  |  |  | 122.9883 | 7.94 | 60.0301 | 8
122.9729 | 7.9482 | 60.02 | 8 |  |  |  |  | 123.0608 | 7.9319 | 60.0398 | 8 |  |  |  |  | 122.9966 | 7.9397 | 60.0302 | 8
122.9813 | 7.9484 | 60.02 | 8 |  |  |  |  | 123.0691 | 7.9317 | 60.0398 | 8 |  |  |  |  | 123.0049 | 7.9393 | 60.0303 | 8
122.9896 | 7.9485 | 60.02 | 8 |  |  |  |  | 123.0774 | 7.9317 | 60.0398 | 8 |  |  |  |  | 123.0132 | 7.9388 | 60.0303 | 8
122.9979 | 7.9485 | 60.02 | 8 |  |  |  |  | 123.0858 | 7.9317 | 60.0398 | 8 |  |  |  |  | 123.0215 | 7.9384 | 60.0304 | 8
123.0063 | 7.9486 | 60.0199 | 8 |  |  |  |  | 123.0941 | 7.9317 | 60.0398 | 8 |  |  |  |  | 123.03 | 7.938 | 60.0305 | 8
123.0146 | 7.9486 | 60.0199 | 8 |  |  |  |  | 123.1024 | 7.9317 | 60.0398 | 8 |  |  |  |  | 123.0383 | 7.938 | 60.0305 | 8
123.0229 | 7.9487 | 60.0199 | 8 |  |  |  |  | 123.1107 | 7.9317 | 60.0399 | 8 |  |  |  |  | 123.0466 | 7.9381 | 60.0306 | 8
123.0313 | 7.9487 | 60.0199 | 8 |  |  |  |  | 123.119 | 7.9317 | 60.0399 | 8 |  |  |  |  | 123.0549 | 7.9381 | 60.0307 | 8
123.0396 | 7.9486 | 60.0199 | 8 |  |  |  |  | 123.1274 | 7.9317 | 60.0399 | 8 |  |  |  |  | 123.0632 | 7.9382 | 60.0307 | 8
123.0479 | 7.9484 | 60.0199 | 8 |  |  |  |  | 123.1357 | 7.9317 | 60.0399 | 8 |  |  |  |  | 123.0715 | 7.9382 | 60.0308 | 8
123.0563 | 7.9483 | 60.0198 | 8 |  |  |  |  | 123.144 | 7.9318 | 60.0399 | 8 |  |  |  |  | 123.0798 | 7.9382 | 60.0309 | 8
123.0646 | 7.9481 | 60.0198 | 8 |  |  |  |  | 123.1523 | 7.9319 | 60.0399 | 8 |  |  |  |  | 123.0881 | 7.9378 | 60.0309 | 8
123.0729 | 7.948 | 60.0198 | 8 |  |  |  |  | 123.1606 | 7.9321 | 60.0399 | 8 |  |  |  |  | 123.0964 | 7.9374 | 60.031 | 8
123.0813 | 7.9478 | 60.0198 | 8 |  |  |  |  | 123.1691 | 7.9322 | 60.0399 | 8 |  |  |  |  | 123.1047 | 7.937 | 60.0311 | 8
123.0896 | 7.9477 | 60.0198 | 8 |  |  |  |  | 123.1774 | 7.933 | 60.0399 | 8 |  |  |  |  | 123.1133 | 7.9367 | 60.0311 | 8
123.0979 | 7.9475 | 60.0198 | 8 |  |  |  |  | 123.1857 | 7.9338 | 60.0399 | 8 |  |  |  |  | 123.1216 | 7.9363 | 60.0312 | 8
123.1063 | 7.9473 | 60.0197 | 8 |  |  |  |  | 123.194 | 7.9346 | 60.0399 | 8 |  |  |  |  | 123.1299 | 7.9359 | 60.0313 | 8
123.1146 | 7.9472 | 60.0197 | 8 |  |  |  |  | 123.2024 | 7.9354 | 60.0399 | 8 |  |  |  |  | 123.1382 | 7.9355 | 60.0313 | 8
123.1229 | 7.9472 | 60.0197 | 8 |  |  |  |  | 123.2107 | 7.9362 | 60.04 | 8 |  |  |  |  | 123.1465 | 7.9351 | 60.0314 | 8
123.1313 | 7.9472 | 60.0197 | 8 |  |  |  |  | 123.219 | 7.9371 | 60.04 | 8 |  |  |  |  | 123.1548 | 7.9348 | 60.0315 | 8
123.1396 | 7.9471 | 60.0197 | 8 |  |  |  |  | 123.2273 | 7.9376 | 60.04 | 8 |  |  |  |  | 123.1631 | 7.9344 | 60.0315 | 8
123.1479 | 7.9471 | 60.0197 | 8 |  |  |  |  | 123.2356 | 7.9382 | 60.04 | 8 |  |  |  |  | 123.1714 | 7.9344 | 60.0316 | 8
123.1563 | 7.9471 | 60.0196 | 8 |  |  |  |  | 123.244 | 7.9388 | 60.04 | 8 |  |  |  |  | 123.1797 | 7.9344 | 60.0317 | 8
123.1646 | 7.9471 | 60.0196 | 8 |  |  |  |  | 123.2523 | 7.9394 | 60.04 | 8 |  |  |  |  | 123.188 | 7.9345 | 60.0317 | 8
123.1729 | 7.9471 | 60.0196 | 8 |  |  |  |  | 123.2606 | 7.9392 | 60.04 | 8 |  |  |  |  | 123.1963 | 7.9345 | 60.0318 | 8
123.1813 | 7.9471 | 60.0196 | 8 |  |  |  |  | 123.2689 | 7.9391 | 60.04 | 8 |  |  |  |  | 123.2048 | 7.9346 | 60.0319 | 8
123.1896 | 7.9471 | 60.0196 | 8 |  |  |  |  | 123.2772 | 7.939 | 60.04 | 8 |  |  |  |  | 123.2131 | 7.9347 | 60.0319 | 8
123.1979 | 7.9471 | 60.0196 | 8 |  |  |  |  | 123.2856 | 7.9388 | 60.04 | 8 |  |  |  |  | 123.2214 | 7.9351 | 60.032 | 8
123.2063 | 7.9471 | 60.0196 | 8 |  |  |  |  | 123.2939 | 7.9385 | 60.04 | 8 |  |  |  |  | 123.2297 | 7.9355 | 60.0321 | 8
123.2146 | 7.947 | 60.0195 | 8 |  |  |  |  | 123.3022 | 7.9382 | 60.04 | 8 |  |  |  |  | 123.238 | 7.9358 | 60.0321 | 8
123.2229 | 7.9471 | 60.0195 | 8 |  |  |  |  | 123.3105 | 7.938 | 60.0401 | 8 |  |  |  |  | 123.2463 | 7.9362 | 60.0322 | 8
123.2313 | 7.9472 | 60.0195 | 8 |  |  |  |  | 123.319 | 7.9378 | 60.0401 | 8 |  |  |  |  | 123.2546 | 7.9366 | 60.0323 | 8
123.2396 | 7.9473 | 60.0195 | 8 |  |  |  |  | 123.3273 | 7.9376 | 60.0401 | 8 |  |  |  |  | 123.2629 | 7.937 | 60.0323 | 8
123.2479 | 7.9474 | 60.0195 | 8 |  |  |  |  | 123.3356 | 7.9374 | 60.0401 | 8 |  |  |  |  | 123.2712 | 7.9374 | 60.0324 | 8
123.2562 | 7.9475 | 60.0194 | 8 |  |  |  |  | 123.3439 | 7.9372 | 60.0401 | 8 |  |  |  |  | 123.2795 | 7.9377 | 60.0325 | 8
123.2646 | 7.9476 | 60.0194 | 8 |  |  |  |  | 123.3522 | 7.937 | 60.0401 | 8 |  |  |  |  | 123.2878 | 7.9381 | 60.0325 | 8
123.2729 | 7.9477 | 60.0194 | 8 |  |  |  |  | 123.3606 | 7.9368 | 60.0401 | 8 |  |  |  |  | 123.2964 | 7.9384 | 60.0326 | 8
123.2812 | 7.9478 | 60.0194 | 8 |  |  |  |  | 123.3689 | 7.9367 | 60.0401 | 8 |  |  |  |  | 123.3047 | 7.9384 | 60.0327 | 8
123.2896 | 7.9479 | 60.0194 | 8 |  |  |  |  | 123.3772 | 7.9365 | 60.0401 | 8 |  |  |  |  | 123.313 | 7.9384 | 60.0327 | 8
123.2979 | 7.948 | 60.0194 | 8 |  |  |  |  | 123.3855 | 7.9363 | 60.0401 | 8 |  |  |  |  | 123.3213 | 7.9384 | 60.0328 | 8
123.3062 | 7.9481 | 60.0193 | 8 |  |  |  |  | 123.3938 | 7.9361 | 60.0401 | 8 |  |  |  |  | 123.3296 | 7.9384 | 60.0329 | 8
123.3146 | 7.9483 | 60.0193 | 8 |  |  |  |  | 123.4022 | 7.9359 | 60.0401 | 8 |  |  |  |  | 123.3379 | 7.9384 | 60.0329 | 8
123.3229 | 7.9484 | 60.0193 | 8 |  |  |  |  | 123.4105 | 7.9357 | 60.0402 | 8 |  |  |  |  | 123.3462 | 7.9384 | 60.033 | 8
123.3312 | 7.9486 | 60.0193 | 8 |  |  |  |  | 123.4188 | 7.9355 | 60.0402 | 8 |  |  |  |  | 123.3545 | 7.9384 | 60.0331 | 8
123.3396 | 7.9487 | 60.0193 | 8 |  |  |  |  | 123.4271 | 7.9353 | 60.0402 | 8 |  |  |  |  | 123.3628 | 7.9384 | 60.0331 | 8
123.3479 | 7.9489 | 60.0193 | 8 |  |  |  |  | 123.4355 | 7.9351 | 60.0402 | 8 |  |  |  |  | 123.3711 | 7.9384 | 60.0332 | 8
123.3562 | 7.949 | 60.0192 | 8 |  |  |  |  | 123.4438 | 7.9349 | 60.0402 | 8 |  |  |  |  | 123.3796 | 7.9384 | 60.0333 | 8
123.3646 | 7.9492 | 60.0192 | 8 |  |  |  |  | 123.4521 | 7.9347 | 60.0402 | 8 |  |  |  |  | 123.3879 | 7.9383 | 60.0333 | 8
123.3729 | 7.9494 | 60.0192 | 8 |  |  |  |  | 123.4604 | 7.9347 | 60.0402 | 8 |  |  |  |  | 123.3962 | 7.9382 | 60.0334 | 8
123.3812 | 7.9496 | 60.0192 | 8 |  |  |  |  | 123.4688 | 7.9348 | 60.0402 | 8 |  |  |  |  | 123.4045 | 7.938 | 60.0335 | 8
123.3896 | 7.9495 | 60.0192 | 8 |  |  |  |  | 123.4772 | 7.9349 | 60.0402 | 8 |  |  |  |  | 123.4128 | 7.9379 | 60.0335 | 8
123.3979 | 7.9495 | 60.0192 | 8 |  |  |  |  | 123.4855 | 7.9351 | 60.0402 | 8 |  |  |  |  | 123.4211 | 7.9377 | 60.0336 | 8
123.4062 | 7.9495 | 60.0191 | 8 |  |  |  |  | 123.4938 | 7.9352 | 60.0402 | 8 |  |  |  |  | 123.4294 | 7.9374 | 60.0337 | 8
123.4146 | 7.9495 | 60.0191 | 8 |  |  |  |  | 123.5021 | 7.9354 | 60.0402 | 8 |  |  |  |  | 123.4377 | 7.9372 | 60.0337 | 8
123.4229 | 7.9495 | 60.0191 | 8 |  |  |  |  | 123.5104 | 7.9355 | 60.0403 | 8 |  |  |  |  | 123.446 | 7.9369 | 60.0338 | 8
123.4312 | 7.9495 | 60.0191 | 8 |  |  |  |  | 123.5188 | 7.9357 | 60.0403 | 8 |  |  |  |  | 123.4543 | 7.9367 | 60.0339 | 8
123.4396 | 7.9495 | 60.0191 | 8 |  |  |  |  | 123.5271 | 7.9358 | 60.0403 | 8 |  |  |  |  | 123.4626 | 7.9364 | 60.0339 | 8
123.4479 | 7.9495 | 60.0191 | 8 |  |  |  |  | 123.5354 | 7.9358 | 60.0403 | 8 |  |  |  |  | 123.4712 | 7.9363 | 60.034 | 8
123.4562 | 7.9496 | 60.0191 | 8 |  |  |  |  | 123.5437 | 7.9358 | 60.0403 | 8 |  |  |  |  | 123.4795 | 7.9362 | 60.0341 | 8
123.4645 | 7.9498 | 60.019 | 8 |  |  |  |  | 123.5521 | 7.9357 | 60.0403 | 8 |  |  |  |  | 123.4878 | 7.936 | 60.0341 | 8
123.4729 | 7.95 | 60.019 | 8 |  |  |  |  | 123.5604 | 7.9356 | 60.0403 | 8 |  |  |  |  | 123.4961 | 7.9359 | 60.0342 | 8
123.4812 | 7.9502 | 60.016 | 8 |  |  |  |  | 123.5687 | 7.9355 | 60.0403 | 8 |  |  |  |  | 123.5044 | 7.9357 | 60.0343 | 8
123.4895 | 7.9502 | 60.016 | 8 |  |  |  |  | 123.577 | 7.9345 | 60.0403 | 8 |  |  |  |  | 123.5127 | 7.9355 | 60.0343 | 8
123.4979 | 7.9503 | 60.016 | 8 |  |  |  |  | 123.5853 | 7.9336 | 60.0403 | 8 |  |  |  |  | 123.521 | 7.9354 | 60.0344 | 8
123.5062 | 7.9504 | 60.016 | 8 |  |  |  |  | 123.5938 | 7.9329 | 60.0403 | 8 |  |  |  |  | 123.5293 | 7.9352 | 60.0345 | 8
123.5145 | 7.9504 | 60.016 | 8 |  |  |  |  | 123.6021 | 7.9321 | 60.0403 | 8 |  |  |  |  | 123.5376 | 7.935 | 60.0345 | 8
123.5229 | 7.9505 | 60.016 | 8 |  |  |  |  | 123.6104 | 7.9305 | 60.0404 | 8 |  |  |  |  | 123.5459 | 7.9348 | 60.0346 | 8
123.5312 | 7.9505 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 123.6187 | 7.9288 | 60.0404 | 8 |  |  |  |  | 123.5542 | 7.9347 | 60.0347 | 8
123.5395 | 7.9504 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 123.627 | 7.9272 | 60.0404 | 8 |  |  |  |  | 123.5627 | 7.9346 | 60.0347 | 8
123.5479 | 7.9502 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 123.6354 | 7.9257 | 60.0404 | 8 |  |  |  |  | 123.571 | 7.9339 | 60.0348 | 8
123.5562 | 7.95 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 123.6437 | 7.924 | 60.0404 | 8 |  |  |  |  | 123.5793 | 7.9331 | 60.0349 | 8
123.5645 | 7.9499 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 123.652 | 7.9224 | 60.0404 | 8 |  |  |  |  | 123.5876 | 7.9326 | 60.0349 | 8
123.5729 | 7.9498 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 123.6603 | 7.9215 | 60.0404 | 8 |  |  |  |  | 123.5959 | 7.9321 | 60.035 | 8
123.5812 | 7.9496 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 123.6687 | 7.9207 | 60.0404 | 8 |  |  |  |  | 123.6042 | 7.9317 | 60.0351 | 8
123.5895 | 7.9495 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 123.677 | 7.9196 | 60.0404 | 8 |  |  |  |  | 123.6125 | 7.9312 | 60.0351 | 8
123.5978 | 7.9494 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 123.6853 | 7.9185 | 60.0404 | 8 |  |  |  |  | 123.6208 | 7.9307 | 60.0352 | 8
123.6062 | 7.9492 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 123.6936 | 7.9183 | 60.0404 | 8 |  |  |  |  | 123.6292 | 7.9302 | 60.0353 | 8
123.6145 | 7.949 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 123.7019 | 7.9182 | 60.0404 | 8 |  |  |  |  | 123.6375 | 7.9296 | 60.0353 | 8
123.6229 | 7.9489 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 123.7103 | 7.9181 | 60.0405 | 8 |  |  |  |  | 123.646 | 7.929 | 60.0354 | 8
123.6312 | 7.9487 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 123.7186 | 7.918 | 60.0405 | 8 |  |  |  |  | 123.6543 | 7.9289 | 60.0355 | 8
123.6395 | 7.9484 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 123.7269 | 7.9179 | 60.0405 | 8 |  |  |  |  | 123.6626 | 7.9288 | 60.0355 | 8
123.6479 | 7.9481 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 123.7352 | 7.9179 | 60.0405 | 8 |  |  |  |  | 123.6709 | 7.9286 | 60.0356 | 8
123.6562 | 7.9479 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 123.7437 | 7.918 | 60.0405 | 8 |  |  |  |  | 123.6792 | 7.9283 | 60.0357 | 8
123.6645 | 7.9477 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 123.752 | 7.9182 | 60.0405 | 8 |  |  |  |  | 123.6875 | 7.928 | 60.0357 | 8
123.6728 | 7.9476 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 123.7603 | 7.9184 | 60.0405 | 8 |  |  |  |  | 123.6958 | 7.9278 | 60.0358 | 8
123.6812 | 7.9475 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 123.7686 | 7.9185 | 60.0405 | 8 |  |  |  |  | 123.7041 | 7.9275 | 60.0359 | 8
123.6895 | 7.9474 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 123.7769 | 7.9187 | 60.0405 | 8 |  |  |  |  | 123.7124 | 7.9272 | 60.0359 | 8
123.6978 | 7.9473 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 123.7853 | 7.9189 | 60.0405 | 8 |  |  |  |  | 123.7207 | 7.9266 | 60.033 | 8
123.7062 | 7.9472 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 123.7936 | 7.9191 | 60.0405 | 8 |  |  |  |  | 123.729 | 7.926 | 60.0331 | 8
123.7145 | 7.9471 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 123.8019 | 7.9193 | 60.0405 | 8 |  |  |  |  | 123.7375 | 7.9255 | 60.0331 | 8
123.7228 | 7.9472 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 123.8102 | 7.9195 | 60.0406 | 8 |  |  |  |  | 123.7458 | 7.925 | 60.0332 | 8
123.7312 | 7.9472 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 123.8186 | 7.9196 | 60.0406 | 8 |  |  |  |  | 123.7542 | 7.9246 | 60.0332 | 8
123.7395 | 7.9473 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 123.8269 | 7.9196 | 60.0406 | 8 |  |  |  |  | 123.7625 | 7.9243 | 60.0333 | 8
123.7478 | 7.9473 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 123.8352 | 7.9196 | 60.0406 | 8 |  |  |  |  | 123.7708 | 7.9239 | 60.0333 | 8
123.7562 | 7.9476 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 123.8435 | 7.9195 | 60.0406 | 8 |  |  |  |  | 123.7791 | 7.9235 | 60.0334 | 8
123.7645 | 7.9478 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 123.8518 | 7.9194 | 60.0406 | 8 |  |  |  |  | 123.7874 | 7.923 | 60.0334 | 8
123.7728 | 7.948 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 123.8602 | 7.9193 | 60.0406 | 8 |  |  |  |  | 123.7957 | 7.9226 | 60.0335 | 8
123.7812 | 7.9483 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 123.8685 | 7.9192 | 60.0406 | 8 |  |  |  |  | 123.804 | 7.9225 | 60.0335 | 8
123.7895 | 7.9485 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 123.8768 | 7.9192 | 60.0406 | 8 |  |  |  |  | 123.8123 | 7.9225 | 60.0336 | 8
123.7978 | 7.9488 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 123.8851 | 7.9191 | 60.0406 | 8 |  |  |  |  | 123.8206 | 7.9224 | 60.0336 | 8
123.8061 | 7.949 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 123.8934 | 7.919 | 60.0406 | 8 |  |  |  |  | 123.8291 | 7.9224 | 60.0337 | 8
123.8145 | 7.9492 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 123.9019 | 7.9188 | 60.0406 | 8 |  |  |  |  | 123.8374 | 7.9225 | 60.0337 | 8
123.8228 | 7.9493 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 123.9102 | 7.9187 | 60.0407 | 8 |  |  |  |  | 123.8457 | 7.9226 | 60.0338 | 8
123.8311 | 7.9495 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 123.9185 | 7.9185 | 60.0407 | 8 |  |  |  |  | 123.854 | 7.9227 | 60.0338 | 8
123.8395 | 7.9495 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 123.9268 | 7.9184 | 60.0407 | 8 |  |  |  |  | 123.8623 | 7.9228 | 60.0339 | 8
123.8478 | 7.9494 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 123.9352 | 7.9183 | 60.0407 | 8 |  |  |  |  | 123.8706 | 7.9229 | 60.0339 | 8
123.8561 | 7.9492 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 123.9435 | 7.9183 | 60.0407 | 8 |  |  |  |  | 123.8789 | 7.9231 | 60.034 | 8
123.8645 | 7.9489 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 123.9518 | 7.9182 | 60.0407 | 8 |  |  |  |  | 123.8872 | 7.9232 | 60.034 | 8
123.8728 | 7.9487 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 123.9601 | 7.9189 | 60.0407 | 8 |  |  |  |  | 123.8955 | 7.9234 | 60.0341 | 8
123.8811 | 7.9485 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 123.9684 | 7.9196 | 60.0407 | 8 |  |  |  |  | 123.9038 | 7.9246 | 60.0341 | 8
123.8895 | 7.9483 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 123.9768 | 7.9207 | 60.0407 | 8 |  |  |  |  | 123.9121 | 7.9258 | 60.0342 | 8
123.8978 | 7.9482 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 123.9851 | 7.9219 | 60.0407 | 8 |  |  |  |  | 123.9204 | 7.9268 | 60.0342 | 8
123.9061 | 7.948 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 123.9934 | 7.9232 | 60.0407 | 8 |  |  |  |  | 123.929 | 7.9278 | 60.0343 | 8
123.9145 | 7.9478 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 124.0017 | 7.9245 | 60.0407 | 8 |  |  |  |  | 123.9373 | 7.9288 | 60.0343 | 8
123.9228 | 7.9477 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 124.0101 | 7.926 | 60.0408 | 8 |  |  |  |  | 123.9456 | 7.9299 | 60.0344 | 8
123.9311 | 7.9475 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 124.0184 | 7.9275 | 60.0408 | 8 |  |  |  |  | 123.9539 | 7.9308 | 60.0344 | 8
123.9395 | 7.9475 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 124.0267 | 7.9288 | 60.0408 | 8 |  |  |  |  | 123.9622 | 7.9317 | 60.0345 | 8
123.9478 | 7.9475 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 124.035 | 7.9301 | 60.0408 | 8 |  |  |  |  | 123.9705 | 7.9326 | 60.0345 | 8
123.9561 | 7.9475 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 124.0433 | 7.9308 | 60.0408 | 8 |  |  |  |  | 123.9788 | 7.9336 | 60.0345 | 8
123.9645 | 7.9475 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 124.0518 | 7.9315 | 60.0408 | 8 |  |  |  |  | 123.9871 | 7.9334 | 60.0346 | 8
123.9728 | 7.9475 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 124.0601 | 7.9318 | 60.0408 | 8 |  |  |  |  | 123.9954 | 7.9333 | 60.0347 | 8
123.9811 | 7.9475 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 124.0684 | 7.9322 | 60.0408 | 8 |  |  |  |  | 124.0037 | 7.9332 | 60.0347 | 8
123.9895 | 7.9475 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 124.0767 | 7.9324 | 60.0408 | 8 |  |  |  |  | 124.012 | 7.9331 | 60.0348 | 8
123.9978 | 7.9475 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 124.0851 | 7.9326 | 60.0408 | 8 |  |  |  |  | 124.0205 | 7.933 | 60.0348 | 8
124.0061 | 7.9475 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 124.0934 | 7.9327 | 60.0408 | 8 |  |  |  |  | 124.0288 | 7.9329 | 60.0349 | 8
124.0145 | 7.9475 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 124.1017 | 7.9328 | 60.0408 | 8 |  |  |  |  | 124.0371 | 7.933 | 60.0349 | 8
124.0228 | 7.9475 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 124.11 | 7.933 | 60.0409 | 8 |  |  |  |  | 124.0454 | 7.9331 | 60.035 | 8
124.0311 | 7.9475 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 124.1184 | 7.9332 | 60.0409 | 8 |  |  |  |  | 124.0537 | 7.9331 | 60.035 | 8
124.0395 | 7.9475 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 124.1267 | 7.9332 | 60.0409 | 8 |  |  |  |  | 124.062 | 7.9332 | 60.035 | 8
124.0478 | 7.9475 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 124.135 | 7.9332 | 60.0409 | 8 |  |  |  |  | 124.0703 | 7.9332 | 60.0351 | 8
124.0561 | 7.9475 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 124.1433 | 7.9332 | 60.0409 | 8 |  |  |  |  | 124.0786 | 7.9332 | 60.0352 | 8
124.0645 | 7.9475 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 124.1516 | 7.9332 | 60.0409 | 8 |  |  |  |  | 124.0869 | 7.9332 | 60.0352 | 8
124.0728 | 7.9475 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 124.16 | 7.9331 | 60.0409 | 8 |  |  |  |  | 124.0952 | 7.9331 | 60.0353 | 8
124.0811 | 7.9475 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 124.1683 | 7.933 | 60.0409 | 8 |  |  |  |  | 124.1035 | 7.933 | 60.0353 | 8
124.0895 | 7.9475 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 124.1766 | 7.9329 | 60.0409 | 8 |  |  |  |  | 124.1118 | 7.9328 | 60.0354 | 8
124.0978 | 7.9475 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 124.1849 | 7.9328 | 60.0409 | 8 |  |  |  |  | 124.1204 | 7.9326 | 60.0354 | 8
124.1061 | 7.9475 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 124.1934 | 7.9328 | 60.0409 | 8 |  |  |  |  | 124.1287 | 7.9324 | 60.0354 | 8
124.1144 | 7.9475 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 124.2017 | 7.9327 | 60.0409 | 8 |  |  |  |  | 124.137 | 7.9326 | 60.0355 | 8
124.1228 | 7.9475 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 124.21 | 7.9326 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.1453 | 7.9327 | 60.0355 | 8
124.1311 | 7.9475 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 124.2183 | 7.9326 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.1536 | 7.9343 | 60.0356 | 8
124.1395 | 7.9475 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 124.2266 | 7.9325 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.1619 | 7.9358 | 60.0356 | 8
124.1478 | 7.9475 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 124.235 | 7.9324 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.1702 | 7.9374 | 60.0357 | 8
124.1561 | 7.9475 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 124.2433 | 7.9325 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.1785 | 7.9389 | 60.0358 | 8
124.1645 | 7.9475 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 124.2516 | 7.9326 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.1868 | 7.9407 | 60.0358 | 8
124.1728 | 7.9475 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 124.2599 | 7.9326 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.1951 | 7.9424 | 60.0359 | 8
124.1811 | 7.9475 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 124.2683 | 7.9326 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.2034 | 7.944 | 60.0359 | 8
124.1894 | 7.9475 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 124.2766 | 7.9327 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.2119 | 7.9456 | 60.0359 | 8
124.1978 | 7.9475 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 124.2849 | 7.9328 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.2202 | 7.9468 | 60.036 | 8
124.2061 | 7.9475 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 124.2932 | 7.933 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.2285 | 7.9479 | 60.036 | 8
124.2144 | 7.9475 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 124.3016 | 7.9333 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.2368 | 7.9478 | 60.0361 | 8
124.2228 | 7.9475 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 124.3099 | 7.9335 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.2451 | 7.9477 | 60.0361 | 8
124.2311 | 7.9475 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 124.3182 | 7.9337 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.2534 | 7.9476 | 60.0362 | 8
124.2394 | 7.9475 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 124.3265 | 7.9339 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.2617 | 7.9474 | 60.0363 | 8
124.2478 | 7.9475 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 124.3348 | 7.9341 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.27 | 7.9475 | 60.0363 | 8
124.2561 | 7.9475 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 124.3433 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.2783 | 7.9476 | 60.0364 | 8
124.2644 | 7.9475 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 124.3516 | 7.9346 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.2866 | 7.9478 | 60.0364 | 8
124.2728 | 7.9475 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 124.3599 | 7.9347 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.2949 | 7.9481 | 60.0364 | 8
124.2811 | 7.9475 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 124.3682 | 7.9348 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.3035 | 7.9484 | 60.0365 | 8
124.2894 | 7.9475 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 124.3766 | 7.9348 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.3118 | 7.9487 | 60.0365 | 8
124.2978 | 7.9475 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 124.3849 | 7.9347 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.3201 | 7.949 | 60.0366 | 8
124.3061 | 7.9473 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 124.3932 | 7.9348 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.3284 | 7.9494 | 60.0366 | 8
124.3144 | 7.9472 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 124.4015 | 7.9349 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.3367 | 7.9498 | 60.0367 | 8
124.3228 | 7.947 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 124.4098 | 7.935 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.345 | 7.9501 | 60.0367 | 8
124.3311 | 7.9468 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 124.4182 | 7.935 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.3533 | 7.9502 | 60.0368 | 8
124.3394 | 7.9467 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 124.4265 | 7.9351 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.3616 | 7.9503 | 60.0368 | 8
124.3478 | 7.9466 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 124.4348 | 7.9352 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.3699 | 7.9501 | 60.0369 | 8
124.3561 | 7.9465 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 124.4431 | 7.9353 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.3782 | 7.95 | 60.0369 | 8
124.3644 | 7.9464 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 124.4515 | 7.9354 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.3865 | 7.9498 | 60.037 | 8
124.3727 | 7.9464 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 124.4598 | 7.9353 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.395 | 7.9496 | 60.037 | 8
124.3811 | 7.9463 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 124.4681 | 7.9352 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.4033 | 7.9494 | 60.0371 | 8
124.3894 | 7.9466 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 124.4764 | 7.9351 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.4116 | 7.9492 | 60.0371 | 8
124.3977 | 7.9469 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 124.4849 | 7.9349 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.4199 | 7.949 | 60.0372 | 8
124.4061 | 7.9473 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 124.4932 | 7.9348 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.4282 | 7.9487 | 60.0372 | 8
124.4144 | 7.9476 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 124.5015 | 7.9347 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.4365 | 7.9484 | 60.0373 | 8
124.4228 | 7.9478 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 124.5098 | 7.9351 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.4448 | 7.9482 | 60.0373 | 8
124.4311 | 7.948 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.5181 | 7.9356 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.4531 | 7.9481 | 60.0374 | 8
124.4394 | 7.9483 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.5265 | 7.9361 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.4614 | 7.9481 | 60.0374 | 8
124.4477 | 7.9486 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.5348 | 7.9366 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.4697 | 7.9481 | 60.0375 | 8
124.4561 | 7.9487 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.5431 | 7.9373 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.478 | 7.9481 | 60.0375 | 8
124.4644 | 7.9488 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.5514 | 7.9381 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.4866 | 7.9479 | 60.0376 | 8
124.4727 | 7.9488 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.5598 | 7.9387 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.4949 | 7.9478 | 60.0376 | 8
124.4811 | 7.9487 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.5681 | 7.9394 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.5032 | 7.9477 | 60.0377 | 8
124.4894 | 7.9488 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.5764 | 7.9397 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.5115 | 7.9476 | 60.0377 | 8
124.4977 | 7.9489 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.5847 | 7.9401 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.5198 | 7.9475 | 60.0378 | 8
124.5061 | 7.949 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.593 | 7.9398 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.5281 | 7.9474 | 60.0378 | 8
124.5144 | 7.9491 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.6014 | 7.9395 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.5364 | 7.9476 | 60.0379 | 8
124.5227 | 7.9492 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.6097 | 7.9392 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.5447 | 7.9477 | 60.0379 | 8
124.5311 | 7.9493 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.618 | 7.939 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.553 | 7.9478 | 60.038 | 8
124.5394 | 7.9494 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.6263 | 7.9382 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.5613 | 7.9479 | 60.038 | 8
124.5477 | 7.9496 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.6348 | 7.9374 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.5696 | 7.9482 | 60.0381 | 8
124.5561 | 7.9498 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.6431 | 7.9366 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.5781 | 7.9486 | 60.0381 | 8
124.5644 | 7.9501 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.6514 | 7.9358 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.5864 | 7.9491 | 60.0382 | 8
124.5727 | 7.9502 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.6597 | 7.9353 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.5947 | 7.9496 | 60.0382 | 8
124.581 | 7.9503 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.6681 | 7.9348 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.603 | 7.9501 | 60.0383 | 8
124.5894 | 7.9504 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.6764 | 7.9343 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.6113 | 7.9506 | 60.0383 | 8
124.5977 | 7.9505 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.6847 | 7.9338 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.6196 | 7.9509 | 60.0384 | 8
124.606 | 7.9506 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.693 | 7.9333 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.6279 | 7.9512 | 60.0384 | 8
124.6144 | 7.9507 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.7013 | 7.9328 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.6362 | 7.9516 | 60.0385 | 8
124.6227 | 7.9508 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.7097 | 7.9328 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.6445 | 7.9519 | 60.0385 | 8
124.631 | 7.9509 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.718 | 7.9329 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.6528 | 7.9521 | 60.0386 | 8
124.6394 | 7.9511 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.7263 | 7.9329 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.6611 | 7.9523 | 60.0386 | 8
124.6477 | 7.9513 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.7346 | 7.9329 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.6697 | 7.9524 | 60.0387 | 8
124.656 | 7.9506 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.743 | 7.9328 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.678 | 7.9524 | 60.0387 | 8
124.6644 | 7.95 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.7513 | 7.9328 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.6863 | 7.9524 | 60.0388 | 8
124.6727 | 7.9492 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.7596 | 7.9327 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.6946 | 7.9524 | 60.0388 | 8
124.681 | 7.9484 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.7679 | 7.9326 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.7029 | 7.9523 | 60.0389 | 8
124.6894 | 7.9478 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.7762 | 7.9326 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.7112 | 7.9521 | 60.0389 | 8
124.6977 | 7.9473 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.7847 | 7.9325 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.7195 | 7.952 | 60.039 | 8
124.706 | 7.9467 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.793 | 7.9324 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.7278 | 7.9519 | 60.042 | 8
124.7144 | 7.9462 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.8013 | 7.9323 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.7361 | 7.9517 | 60.042 | 8
124.7227 | 7.9454 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.8096 | 7.9322 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.7444 | 7.9516 | 60.0421 | 8
124.731 | 7.9447 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.818 | 7.9321 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.7527 | 7.9513 | 60.0421 | 8
124.7394 | 7.9448 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.8263 | 7.9322 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.7612 | 7.951 | 60.0421 | 8
124.7477 | 7.945 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.8346 | 7.9323 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.7695 | 7.9504 | 60.0421 | 8
124.756 | 7.9452 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.8429 | 7.9324 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.7778 | 7.9498 | 60.0422 | 8
124.7644 | 7.9455 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.8513 | 7.9325 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.7861 | 7.9494 | 60.0422 | 8
124.7727 | 7.9454 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.8596 | 7.9326 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.7944 | 7.9489 | 60.0422 | 8
124.781 | 7.9453 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.8679 | 7.9326 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.8027 | 7.9483 | 60.0422 | 8
124.7893 | 7.9452 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.8762 | 7.9327 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.811 | 7.9478 | 60.0423 | 8
124.7977 | 7.9452 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.8845 | 7.9327 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.8193 | 7.9472 | 60.0423 | 8
124.806 | 7.9451 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.8929 | 7.9329 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.8276 | 7.9466 | 60.0423 | 8
124.8143 | 7.945 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.9012 | 7.933 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.8359 | 7.9462 | 60.0423 | 8
124.8227 | 7.9446 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.9095 | 7.9331 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.8442 | 7.9458 | 60.0424 | 8
124.831 | 7.9442 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.9178 | 7.9332 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.8528 | 7.9455 | 60.0424 | 8
124.8393 | 7.9438 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.9263 | 7.9332 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.8611 | 7.9453 | 60.0424 | 8
124.8477 | 7.9434 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.9346 | 7.9333 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.8694 | 7.945 | 60.0424 | 8
124.856 | 7.9431 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.9429 | 7.9334 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.8777 | 7.9447 | 60.0425 | 8
124.8643 | 7.9428 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.9512 | 7.9336 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.886 | 7.9446 | 60.0425 | 8
124.8727 | 7.9425 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.9595 | 7.9337 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.8943 | 7.9444 | 60.0425 | 8
124.881 | 7.9422 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.9679 | 7.9338 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.9026 | 7.9444 | 60.0425 | 8
124.8893 | 7.9421 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.9762 | 7.9338 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.9109 | 7.9443 | 60.0426 | 8
124.8977 | 7.9419 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.9845 | 7.9338 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.9192 | 7.9442 | 60.0426 | 8
124.906 | 7.942 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 124.9928 | 7.9338 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.9275 | 7.944 | 60.0426 | 8
124.9143 | 7.9421 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.0012 | 7.9338 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.9358 | 7.9441 | 60.0426 | 8
124.9226 | 7.9423 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.0095 | 7.9338 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.9443 | 7.9441 | 60.0427 | 8
124.931 | 7.9424 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.0178 | 7.9338 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.9526 | 7.9441 | 60.0427 | 8
124.9393 | 7.9425 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.0261 | 7.9339 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.9609 | 7.9442 | 60.0427 | 8
124.9476 | 7.9426 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.0345 | 7.9339 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.9692 | 7.9442 | 60.0427 | 8
124.956 | 7.9426 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.0428 | 7.934 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.9775 | 7.9442 | 60.0428 | 8
124.9643 | 7.9426 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.0511 | 7.934 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.9858 | 7.9442 | 60.0428 | 8
124.9726 | 7.9424 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.0594 | 7.9341 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 124.9941 | 7.9442 | 60.0428 | 8
124.981 | 7.9423 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.0677 | 7.9341 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.0024 | 7.9442 | 60.0428 | 8
124.9893 | 7.9421 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.0762 | 7.9342 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.0107 | 7.9443 | 60.0429 | 8
124.9976 | 7.942 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.0845 | 7.9343 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.019 | 7.944 | 60.0429 | 8
125.006 | 7.9418 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.0928 | 7.9343 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.0273 | 7.9437 | 60.0429 | 8
125.0143 | 7.9417 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.1011 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.0359 | 7.9434 | 60.0429 | 8
125.0226 | 7.9415 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.1095 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.0442 | 7.9431 | 60.043 | 8
125.031 | 7.9414 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.1178 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.0525 | 7.9428 | 60.043 | 8
125.0393 | 7.9414 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.1261 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.0608 | 7.9425 | 60.043 | 8
125.0476 | 7.9414 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.1344 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.0691 | 7.9422 | 60.043 | 8
125.056 | 7.9414 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.1428 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.0774 | 7.9419 | 60.0431 | 8
125.0643 | 7.9414 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.1511 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.0857 | 7.9415 | 60.0431 | 8
125.0726 | 7.9414 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.1594 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.094 | 7.9412 | 60.0431 | 8
125.081 | 7.9414 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.1677 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.1023 | 7.9413 | 60.0431 | 8
125.0893 | 7.941 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.176 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.1106 | 7.9413 | 60.0432 | 8
125.0976 | 7.9407 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.1844 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.1191 | 7.9419 | 60.0432 | 8
125.1059 | 7.9404 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.1927 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.1274 | 7.9424 | 60.0432 | 8
125.1143 | 7.9401 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.201 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.1357 | 7.9417 | 60.0432 | 8
125.1226 | 7.9398 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.2094 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.144 | 7.9409 | 60.0433 | 8
125.1309 | 7.9395 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.2178 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.1523 | 7.9402 | 60.0433 | 8
125.1393 | 7.9392 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.2261 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.1606 | 7.9395 | 60.0433 | 8
125.1476 | 7.9389 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.2344 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.1689 | 7.9387 | 60.0433 | 8
125.1559 | 7.9386 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.2427 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.1772 | 7.938 | 60.0434 | 8
125.1643 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.251 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.1855 | 7.9372 | 60.0434 | 8
125.1726 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.2594 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.1938 | 7.9364 | 60.0434 | 8
125.1809 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.2677 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.2021 | 7.9351 | 60.0434 | 8
125.1893 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.276 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.2107 | 7.9338 | 60.0435 | 8
125.1976 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.2843 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.219 | 7.9337 | 60.0435 | 8
125.2059 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.2927 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.2273 | 7.9336 | 60.0435 | 8
125.2143 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.301 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.2356 | 7.9335 | 60.0435 | 8
125.2226 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.3093 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.2439 | 7.9334 | 60.0436 | 8
125.2309 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.3176 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.2522 | 7.9333 | 60.0436 | 8
125.2393 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.326 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.2605 | 7.9333 | 60.0436 | 8
125.2476 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.3344 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.2688 | 7.9332 | 60.0436 | 8
125.2559 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.3427 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.2771 | 7.9331 | 60.0437 | 8
125.2643 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.351 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.2854 | 7.933 | 60.0437 | 8
125.2726 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.3593 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.2939 | 7.933 | 60.0437 | 8
125.2809 | 7.9383 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.3677 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.3022 | 7.9329 | 60.0437 | 8
125.2893 | 7.9389 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.376 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.3105 | 7.9329 | 60.0438 | 8
125.2976 | 7.9395 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.3843 | 7.9344 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.3188 | 7.9328 | 60.0438 | 8
125.3059 | 7.94 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.3926 | 7.934 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.3271 | 7.9328 | 60.0438 | 8
125.3142 | 7.9406 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.401 | 7.9337 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.3354 | 7.9328 | 60.0438 | 8
125.3226 | 7.9411 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.4093 | 7.9333 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.3438 | 7.9328 | 60.0439 | 8
125.3309 | 7.9416 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.4176 | 7.9329 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.3521 | 7.9325 | 60.0439 | 8
125.3392 | 7.9422 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.4259 | 7.9324 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.3604 | 7.9323 | 60.0439 | 8
125.3476 | 7.9427 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.4342 | 7.932 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.3687 | 7.932 | 60.0439 | 8
125.3559 | 7.9432 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.4426 | 7.9316 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.377 | 7.9317 | 60.044 | 8
125.3642 | 7.9438 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.4509 | 7.9312 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.3855 | 7.9315 | 60.044 | 8
125.3726 | 7.9437 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.4592 | 7.9308 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.3938 | 7.9313 | 60.044 | 8
125.3809 | 7.9437 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.4675 | 7.9303 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.4021 | 7.931 | 60.044 | 8
125.3892 | 7.9437 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.476 | 7.9302 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.4104 | 7.9308 | 60.0441 | 8
125.3975 | 7.9437 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.4843 | 7.9302 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.4187 | 7.9304 | 60.0441 | 8
125.4059 | 7.9437 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.4926 | 7.9302 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.427 | 7.9301 | 60.0441 | 8
125.4142 | 7.9437 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.5009 | 7.9302 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.4353 | 7.93 | 60.0441 | 8
125.4225 | 7.9437 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.5093 | 7.9302 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.4436 | 7.9299 | 60.0442 | 8
125.4309 | 7.9437 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.5176 | 7.9302 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.4519 | 7.9302 | 60.0442 | 8
125.4392 | 7.9437 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.5259 | 7.9302 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.4602 | 7.9306 | 60.0442 | 8
125.4475 | 7.9437 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.5342 | 7.9302 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.4685 | 7.9309 | 60.0442 | 8
125.4559 | 7.9437 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.5425 | 7.9302 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.4771 | 7.9312 | 60.0443 | 8
125.4642 | 7.9437 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.5509 | 7.9302 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.4854 | 7.9317 | 60.0443 | 8
125.4725 | 7.9437 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 125.5592 | 7.9302 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.4937 | 7.9322 | 60.0443 | 8
125.4809 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.5675 | 7.9302 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.502 | 7.9328 | 60.0443 | 8
125.4892 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.5758 | 7.9299 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.5103 | 7.9334 | 60.0444 | 8
125.4975 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.5842 | 7.9296 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.5186 | 7.934 | 60.0444 | 8
125.5059 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.5925 | 7.9293 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.5269 | 7.9346 | 60.0444 | 8
125.5142 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.6008 | 7.929 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.5352 | 7.9348 | 60.0444 | 8
125.5225 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.6091 | 7.9287 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.5435 | 7.9349 | 60.0445 | 8
125.5308 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.6174 | 7.9284 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.5518 | 7.9352 | 60.0445 | 8
125.5392 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.6259 | 7.9282 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.5603 | 7.9356 | 60.0445 | 8
125.5475 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.6342 | 7.928 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.5686 | 7.9357 | 60.0445 | 8
125.5558 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.6425 | 7.9279 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.5769 | 7.9359 | 60.0446 | 8
125.5642 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.6508 | 7.9277 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.5852 | 7.936 | 60.0446 | 8
125.5725 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.6592 | 7.9279 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.5935 | 7.9361 | 60.0446 | 8
125.5808 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.6675 | 7.928 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.6018 | 7.9363 | 60.0446 | 8
125.5892 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.6758 | 7.9282 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.6101 | 7.9364 | 60.0447 | 8
125.5975 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.6841 | 7.9283 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.6184 | 7.9366 | 60.0447 | 8
125.6058 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.6924 | 7.9285 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.6267 | 7.9368 | 60.0447 | 8
125.6142 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.7008 | 7.9286 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.635 | 7.9369 | 60.0447 | 8
125.6225 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.7091 | 7.9287 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.6433 | 7.9371 | 60.0448 | 8
125.6308 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.7174 | 7.9287 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.6519 | 7.9372 | 60.0448 | 8
125.6392 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.7257 | 7.9287 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.6602 | 7.9373 | 60.0448 | 8
125.6475 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.734 | 7.9287 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.6685 | 7.9373 | 60.0448 | 8
125.6558 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.7424 | 7.9289 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.6768 | 7.9373 | 60.0449 | 8
125.6641 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.7507 | 7.9292 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.6851 | 7.9372 | 60.0449 | 8
125.6725 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.759 | 7.9295 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.6934 | 7.9372 | 60.0449 | 8
125.6808 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.7673 | 7.9298 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.7017 | 7.9371 | 60.0449 | 8
125.6891 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.7758 | 7.9301 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.71 | 7.937 | 60.045 | 8
125.6975 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.7841 | 7.9304 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.7183 | 7.9368 | 60.045 | 8
125.7058 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.7924 | 7.9307 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.7266 | 7.9366 | 60.051 | 8
125.7141 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.8007 | 7.9309 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.7349 | 7.9364 | 60.051 | 8
125.7225 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.809 | 7.9313 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.7434 | 7.9361 | 60.051 | 8
125.7308 | 7.9437 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.8174 | 7.9316 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.7517 | 7.936 | 60.051 | 8
125.7391 | 7.9436 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.8257 | 7.9315 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.76 | 7.9358 | 60.051 | 8
125.7474 | 7.9436 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.834 | 7.9314 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.7683 | 7.9354 | 60.051 | 8
125.7558 | 7.9436 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.8423 | 7.9314 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.7766 | 7.935 | 60.0511 | 8
125.7641 | 7.9435 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.8507 | 7.9313 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.7849 | 7.9348 | 60.0511 | 8
125.7724 | 7.9435 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.859 | 7.9312 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.7932 | 7.9345 | 60.0511 | 8
125.7808 | 7.9435 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.8673 | 7.9312 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.8015 | 7.9343 | 60.0511 | 8
125.7891 | 7.9433 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.8756 | 7.9311 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.8098 | 7.9341 | 60.0511 | 8
125.7974 | 7.9432 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.8839 | 7.931 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.8181 | 7.934 | 60.0511 | 8
125.8058 | 7.943 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.8923 | 7.9309 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.8267 | 7.9338 | 60.0511 | 8
125.8141 | 7.9429 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.9006 | 7.9309 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.835 | 7.9336 | 60.0511 | 8
125.8224 | 7.9427 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.9089 | 7.9309 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.8433 | 7.9333 | 60.0511 | 8
125.8308 | 7.9426 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.9172 | 7.9309 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.8516 | 7.9333 | 60.0511 | 8
125.8391 | 7.9425 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.9257 | 7.9309 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.8599 | 7.9333 | 60.0511 | 8
125.8474 | 7.9424 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.934 | 7.9309 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.8682 | 7.9332 | 60.0511 | 8
125.8558 | 7.9422 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.9423 | 7.9308 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.8765 | 7.9331 | 60.0512 | 8
125.8641 | 7.9421 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.9506 | 7.9307 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.8848 | 7.933 | 60.0512 | 8
125.8724 | 7.942 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.9589 | 7.9304 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.8931 | 7.9328 | 60.0512 | 8
125.8807 | 7.942 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.9673 | 7.9301 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.9014 | 7.9327 | 60.0512 | 8
125.8891 | 7.942 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.9756 | 7.9298 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.9097 | 7.9326 | 60.0512 | 8
125.8974 | 7.9419 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.9839 | 7.9295 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.9182 | 7.9342 | 60.0512 | 8
125.9057 | 7.9417 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 125.9922 | 7.9291 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.9265 | 7.9357 | 60.0512 | 8
125.9141 | 7.9415 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.0006 | 7.9288 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.9348 | 7.9373 | 60.0512 | 8
125.9224 | 7.9413 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.0089 | 7.9285 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.9431 | 7.9388 | 60.0512 | 8
125.9307 | 7.9411 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.0172 | 7.9281 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.9514 | 7.9404 | 60.0512 | 8
125.9391 | 7.9409 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.0255 | 7.928 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.9597 | 7.9419 | 60.0512 | 8
125.9474 | 7.9406 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.0338 | 7.9278 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.968 | 7.9435 | 60.0512 | 8
125.9557 | 7.9404 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.0422 | 7.9277 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.9763 | 7.9451 | 60.0513 | 8
125.9641 | 7.9402 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.0505 | 7.9276 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.9846 | 7.9467 | 60.0513 | 8
125.9724 | 7.94 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.0588 | 7.9271 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 125.9929 | 7.9482 | 60.0513 | 8
125.9807 | 7.9398 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.0671 | 7.9266 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.0012 | 7.9484 | 60.0513 | 8
125.9891 | 7.9397 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.0756 | 7.9262 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.0098 | 7.9485 | 60.0513 | 8
125.9974 | 7.9397 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.0839 | 7.9258 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.0181 | 7.9489 | 60.0513 | 8
126.0057 | 7.9397 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.0922 | 7.9255 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.0264 | 7.9492 | 60.0513 | 8
126.014 | 7.9397 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.1005 | 7.9252 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.0347 | 7.9495 | 60.0513 | 8
126.0224 | 7.9396 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.1088 | 7.9248 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.043 | 7.9499 | 60.0513 | 8
126.0307 | 7.9396 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.1172 | 7.9244 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.0513 | 7.9502 | 60.0513 | 8
126.039 | 7.9394 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.1255 | 7.924 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.0596 | 7.9505 | 60.0513 | 8
126.0474 | 7.9393 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.1338 | 7.9237 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.0679 | 7.9507 | 60.0513 | 8
126.0557 | 7.9391 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.1421 | 7.9236 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.0762 | 7.9509 | 60.0514 | 8
126.064 | 7.9389 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.1505 | 7.9236 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.0845 | 7.9509 | 60.0514 | 8
126.0724 | 7.9387 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.1588 | 7.9234 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.093 | 7.9509 | 60.0514 | 8
126.0807 | 7.9385 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.1671 | 7.9232 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.1013 | 7.9496 | 60.0514 | 8
126.089 | 7.9383 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.1754 | 7.9231 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.1096 | 7.9483 | 60.0514 | 8
126.0974 | 7.938 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.1837 | 7.9229 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.1179 | 7.9471 | 60.0514 | 8
126.1057 | 7.9378 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.1921 | 7.9227 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.1262 | 7.9458 | 60.0514 | 8
126.114 | 7.9376 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.2004 | 7.9226 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.1345 | 7.9446 | 60.0514 | 8
126.1223 | 7.9375 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.2087 | 7.9226 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.1428 | 7.9434 | 60.0514 | 8
126.1307 | 7.9375 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.217 | 7.9226 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.1511 | 7.942 | 60.0514 | 8
126.139 | 7.9374 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.2255 | 7.9227 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.1594 | 7.9407 | 60.0514 | 8
126.1473 | 7.9374 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.2338 | 7.9228 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.1677 | 7.9394 | 60.0514 | 8
126.1557 | 7.9377 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.2421 | 7.9229 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.176 | 7.9381 | 60.0515 | 8
126.164 | 7.938 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.2504 | 7.9229 | 60.041 | 8 |  |  |  |  | 126.1846 | 7.938 | 60.0515 | 8
126.1723 | 7.9383 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.2587 | 7.9229 | 60.039 | 8 |  |  |  |  | 126.1929 | 7.9379 | 60.0515 | 8
126.1807 | 7.9386 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.2671 | 7.9229 | 60.039 | 8 |  |  |  |  | 126.2012 | 7.9378 | 60.0515 | 8
126.189 | 7.9389 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.2754 | 7.923 | 60.039 | 8 |  |  |  |  | 126.2095 | 7.9377 | 60.0515 | 8
126.1973 | 7.9392 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.2837 | 7.9231 | 60.0389 | 8 |  |  |  |  | 126.2178 | 7.9376 | 60.0515 | 8
126.2057 | 7.9398 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.292 | 7.9232 | 60.0389 | 8 |  |  |  |  | 126.2261 | 7.9376 | 60.0515 | 8
126.214 | 7.9404 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.3004 | 7.9233 | 60.0389 | 8 |  |  |  |  | 126.2344 | 7.9378 | 60.0515 | 8
126.2223 | 7.941 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.3087 | 7.9234 | 60.0389 | 8 |  |  |  |  | 126.2427 | 7.938 | 60.0515 | 8
126.2306 | 7.9416 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.317 | 7.9234 | 60.0389 | 8 |  |  |  |  | 126.251 | 7.9381 | 60.0515 | 8
126.239 | 7.942 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.3253 | 7.9236 | 60.0389 | 8 |  |  |  |  | 126.2593 | 7.9383 | 60.0515 | 8
126.2473 | 7.9424 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.3337 | 7.9237 | 60.0388 | 8 |  |  |  |  | 126.2678 | 7.9383 | 60.0515 | 8
126.2556 | 7.9424 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.342 | 7.9243 | 60.0388 | 8 |  |  |  |  | 126.2761 | 7.9383 | 60.0516 | 8
126.264 | 7.9423 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.3503 | 7.9248 | 60.0388 | 8 |  |  |  |  | 126.2844 | 7.9384 | 60.0516 | 8
126.2723 | 7.9423 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.3586 | 7.9253 | 60.0388 | 8 |  |  |  |  | 126.2927 | 7.9385 | 60.0516 | 8
126.2806 | 7.9422 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.3669 | 7.9258 | 60.0388 | 8 |  |  |  |  | 126.301 | 7.9385 | 60.0516 | 8
126.289 | 7.9418 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.3754 | 7.9263 | 60.0388 | 8 |  |  |  |  | 126.3093 | 7.9385 | 60.0516 | 8
126.2973 | 7.9413 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.3837 | 7.9268 | 60.0387 | 8 |  |  |  |  | 126.3176 | 7.9386 | 60.0516 | 8
126.3056 | 7.9405 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.392 | 7.9273 | 60.0387 | 8 |  |  |  |  | 126.3259 | 7.9386 | 60.0516 | 8
126.314 | 7.9398 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.4003 | 7.9278 | 60.0387 | 8 |  |  |  |  | 126.3342 | 7.9387 | 60.0516 | 8
126.3223 | 7.9389 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.4087 | 7.9288 | 60.0387 | 8 |  |  |  |  | 126.3425 | 7.9388 | 60.0516 | 8
126.3306 | 7.9381 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.417 | 7.9297 | 60.0387 | 8 |  |  |  |  | 126.3508 | 7.9389 | 60.0516 | 8
126.339 | 7.9377 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.4253 | 7.93 | 60.0387 | 8 |  |  |  |  | 126.3594 | 7.939 | 60.0516 | 8
126.3473 | 7.9373 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.4336 | 7.9303 | 60.0386 | 8 |  |  |  |  | 126.3677 | 7.939 | 60.0516 | 8
126.3556 | 7.9369 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.442 | 7.9305 | 60.0386 | 8 |  |  |  |  | 126.376 | 7.9391 | 60.0517 | 8
126.3639 | 7.9364 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.4503 | 7.9308 | 60.0386 | 8 |  |  |  |  | 126.3843 | 7.939 | 60.0517 | 8
126.3723 | 7.9361 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.4586 | 7.931 | 60.0386 | 8 |  |  |  |  | 126.3926 | 7.939 | 60.0517 | 8
126.3806 | 7.9358 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.4669 | 7.9311 | 60.0386 | 8 |  |  |  |  | 126.4009 | 7.939 | 60.0517 | 8
126.3889 | 7.9358 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.4752 | 7.9313 | 60.0386 | 8 |  |  |  |  | 126.4092 | 7.939 | 60.0517 | 8
126.3973 | 7.9358 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.4836 | 7.9315 | 60.0385 | 8 |  |  |  |  | 126.4175 | 7.9389 | 60.0517 | 8
126.4056 | 7.9358 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.4919 | 7.9313 | 60.0385 | 8 |  |  |  |  | 126.4258 | 7.9389 | 60.0517 | 8
126.4139 | 7.9358 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.5002 | 7.931 | 60.0385 | 8 |  |  |  |  | 126.4341 | 7.939 | 60.0517 | 8
126.4222 | 7.9358 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.5085 | 7.931 | 60.0385 | 8 |  |  |  |  | 126.4424 | 7.9391 | 60.0517 | 8
126.4306 | 7.9358 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.517 | 7.9309 | 60.0385 | 8 |  |  |  |  | 126.4509 | 7.9391 | 60.0517 | 8
126.4389 | 7.9358 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.5253 | 7.9309 | 60.0385 | 8 |  |  |  |  | 126.4592 | 7.9392 | 60.0517 | 8
126.4472 | 7.9358 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.5336 | 7.9308 | 60.0384 | 8 |  |  |  |  | 126.4675 | 7.9392 | 60.0517 | 8
126.4556 | 7.9358 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.5419 | 7.9309 | 60.0384 | 8 |  |  |  |  | 126.4758 | 7.9393 | 60.0518 | 8
126.4639 | 7.9358 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.5503 | 7.931 | 60.0384 | 8 |  |  |  |  | 126.4841 | 7.9396 | 60.0518 | 8
126.4722 | 7.9358 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.5586 | 7.9311 | 60.0384 | 8 |  |  |  |  | 126.4924 | 7.94 | 60.0518 | 8
126.4806 | 7.9358 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.5669 | 7.9312 | 60.0384 | 8 |  |  |  |  | 126.5007 | 7.9402 | 60.0518 | 8
126.4889 | 7.9357 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.5752 | 7.9312 | 60.0384 | 8 |  |  |  |  | 126.509 | 7.9404 | 60.0518 | 8
126.4972 | 7.9355 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.5835 | 7.9312 | 60.0383 | 8 |  |  |  |  | 126.5173 | 7.9407 | 60.0518 | 8
126.5055 | 7.9353 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.5919 | 7.9313 | 60.0383 | 8 |  |  |  |  | 126.5256 | 7.941 | 60.0518 | 8
126.5139 | 7.9351 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.6002 | 7.9313 | 60.0383 | 8 |  |  |  |  | 126.5342 | 7.9411 | 60.0518 | 8
126.5222 | 7.9349 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.6085 | 7.9313 | 60.0383 | 8 |  |  |  |  | 126.5425 | 7.9412 | 60.0518 | 8
126.5305 | 7.9348 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.6168 | 7.9313 | 60.0383 | 8 |  |  |  |  | 126.5508 | 7.9413 | 60.0518 | 8
126.5389 | 7.9346 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.6252 | 7.9312 | 60.0383 | 8 |  |  |  |  | 126.5591 | 7.9413 | 60.0518 | 8
126.5472 | 7.9344 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.6335 | 7.931 | 60.0382 | 8 |  |  |  |  | 126.5674 | 7.9408 | 60.0518 | 8
126.5555 | 7.9343 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.6418 | 7.931 | 60.0382 | 8 |  |  |  |  | 126.5757 | 7.9403 | 60.0519 | 8
126.5639 | 7.9341 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.6501 | 7.931 | 60.0382 | 8 |  |  |  |  | 126.584 | 7.9399 | 60.0519 | 8
126.5722 | 7.9341 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.6586 | 7.9311 | 60.0382 | 8 |  |  |  |  | 126.5923 | 7.9394 | 60.0519 | 8
126.5805 | 7.9341 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.6669 | 7.9312 | 60.0382 | 8 |  |  |  |  | 126.6006 | 7.939 | 60.0519 | 8
126.5888 | 7.9341 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.6752 | 7.9312 | 60.0382 | 8 |  |  |  |  | 126.6089 | 7.9385 | 60.0519 | 8
126.5972 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.6835 | 7.9312 | 60.0381 | 8 |  |  |  |  | 126.6172 | 7.9375 | 60.0519 | 8
126.6055 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.6919 | 7.9313 | 60.0381 | 8 |  |  |  |  | 126.6257 | 7.9366 | 60.0519 | 8
126.6138 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.7002 | 7.9314 | 60.0381 | 8 |  |  |  |  | 126.634 | 7.9364 | 60.0519 | 8
126.6222 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.7085 | 7.9315 | 60.0381 | 8 |  |  |  |  | 126.6423 | 7.9362 | 60.0519 | 8
126.6305 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.7168 | 7.9316 | 60.0381 | 8 |  |  |  |  | 126.6506 | 7.9363 | 60.0519 | 8
126.6388 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.7251 | 7.9316 | 60.0381 | 8 |  |  |  |  | 126.6589 | 7.9364 | 60.0519 | 8
126.6472 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.7335 | 7.9316 | 60.038 | 8 |  |  |  |  | 126.6672 | 7.9365 | 60.0519 | 8
126.6555 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.7418 | 7.9318 | 60.038 | 8 |  |  |  |  | 126.6755 | 7.9366 | 60.052 | 8
126.6638 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.7501 | 7.932 | 60.038 | 8 |  |  |  |  | 126.6838 | 7.9367 | 60.052 | 8
126.6722 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.7584 | 7.9318 | 60.038 | 8 |  |  |  |  | 126.6921 | 7.9369 | 60.052 | 8
126.6805 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.7668 | 7.9317 | 60.038 | 8 |  |  |  |  | 126.7004 | 7.9378 | 60.052 | 8
126.6888 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.7751 | 7.9314 | 60.038 | 8 |  |  |  |  | 126.709 | 7.9387 | 60.052 | 8
126.6971 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.7834 | 7.931 | 60.0379 | 8 |  |  |  |  | 126.7173 | 7.939 | 60.052 | 8
126.7055 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.7917 | 7.9306 | 60.0379 | 8 |  |  |  |  | 126.7256 | 7.9393 | 60.053 | 8
126.7138 | 7.9342 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.8002 | 7.9302 | 60.0379 | 8 |  |  |  |  | 126.7339 | 7.9395 | 60.053 | 8
126.7221 | 7.9343 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.8085 | 7.9299 | 60.0379 | 8 |  |  |  |  | 126.7422 | 7.9396 | 60.053 | 8
126.7305 | 7.9343 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.8168 | 7.9295 | 60.0379 | 8 |  |  |  |  | 126.7505 | 7.9398 | 60.0531 | 8
126.7388 | 7.9344 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.8251 | 7.9283 | 60.0379 | 8 |  |  |  |  | 126.7588 | 7.9401 | 60.0531 | 8
126.7471 | 7.9345 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.8335 | 7.9272 | 60.0378 | 8 |  |  |  |  | 126.7671 | 7.9401 | 60.0531 | 8
126.7555 | 7.9345 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.8418 | 7.9266 | 60.0378 | 8 |  |  |  |  | 126.7754 | 7.9402 | 60.0531 | 8
126.7638 | 7.9346 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.8501 | 7.926 | 60.0378 | 8 |  |  |  |  | 126.7837 | 7.9402 | 60.0531 | 8
126.7721 | 7.9347 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.8584 | 7.9259 | 60.0378 | 8 |  |  |  |  | 126.7922 | 7.9403 | 60.0531 | 8
126.7804 | 7.9348 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.8667 | 7.9257 | 60.0378 | 8 |  |  |  |  | 126.8005 | 7.9403 | 60.0532 | 8
126.7888 | 7.9348 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.8751 | 7.9257 | 60.0378 | 8 |  |  |  |  | 126.8088 | 7.9403 | 60.0532 | 8
126.7971 | 7.9349 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.8834 | 7.9258 | 60.0377 | 8 |  |  |  |  | 126.8171 | 7.9403 | 60.0532 | 8
126.8054 | 7.9349 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.8917 | 7.926 | 60.0377 | 8 |  |  |  |  | 126.8254 | 7.9403 | 60.0532 | 8
126.8138 | 7.9349 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.9 | 7.9261 | 60.0377 | 8 |  |  |  |  | 126.8337 | 7.9403 | 60.0532 | 8
126.8221 | 7.9349 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.9084 | 7.9269 | 60.0377 | 8 |  |  |  |  | 126.842 | 7.9404 | 60.0532 | 8
126.8304 | 7.9349 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.9167 | 7.9277 | 60.0377 | 8 |  |  |  |  | 126.8503 | 7.9403 | 60.0533 | 8
126.8388 | 7.9349 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.925 | 7.9282 | 60.0377 | 8 |  |  |  |  | 126.8586 | 7.9402 | 60.0533 | 8
126.8471 | 7.9349 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.9333 | 7.9286 | 60.0376 | 8 |  |  |  |  | 126.8669 | 7.9401 | 60.0533 | 8
126.8554 | 7.935 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.9418 | 7.9289 | 60.0376 | 8 |  |  |  |  | 126.8755 | 7.94 | 60.0533 | 8
126.8637 | 7.935 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.9501 | 7.9291 | 60.0376 | 8 |  |  |  |  | 126.8838 | 7.9399 | 60.0533 | 8
126.8721 | 7.935 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.9584 | 7.9292 | 60.0376 | 8 |  |  |  |  | 126.8921 | 7.9398 | 60.0533 | 8
126.8804 | 7.9351 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.9667 | 7.9292 | 60.0376 | 8 |  |  |  |  | 126.9004 | 7.9396 | 60.0534 | 8
126.8887 | 7.9351 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.9751 | 7.9291 | 60.0376 | 8 |  |  |  |  | 126.9087 | 7.9393 | 60.0534 | 8
126.8971 | 7.9352 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.9834 | 7.929 | 60.0375 | 8 |  |  |  |  | 126.917 | 7.939 | 60.0534 | 8
126.9054 | 7.9353 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 126.9917 | 7.9289 | 60.0375 | 8 |  |  |  |  | 126.9253 | 7.9387 | 60.0534 | 8
126.9137 | 7.9354 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127 | 7.9288 | 60.0375 | 8 |  |  |  |  | 126.9336 | 7.9385 | 60.0534 | 8
126.9221 | 7.9356 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.0084 | 7.9287 | 60.0375 | 8 |  |  |  |  | 126.9419 | 7.9383 | 60.0534 | 8
126.9304 | 7.9357 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.0167 | 7.9285 | 60.0375 | 8 |  |  |  |  | 126.9502 | 7.9381 | 60.0535 | 8
126.9387 | 7.9358 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.025 | 7.9285 | 60.0375 | 8 |  |  |  |  | 126.9587 | 7.9379 | 60.0535 | 8
126.947 | 7.9359 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.0333 | 7.9285 | 60.0374 | 8 |  |  |  |  | 126.967 | 7.9376 | 60.0535 | 8
126.9554 | 7.936 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.0416 | 7.9284 | 60.0374 | 8 |  |  |  |  | 126.9753 | 7.9373 | 60.0535 | 8
126.9637 | 7.9361 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.05 | 7.9283 | 60.0374 | 8 |  |  |  |  | 126.9836 | 7.9377 | 60.0535 | 8
126.972 | 7.9362 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.0583 | 7.9283 | 60.0374 | 8 |  |  |  |  | 126.9919 | 7.9381 | 60.0535 | 8
126.9804 | 7.9362 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.0667 | 7.9282 | 60.0374 | 8 |  |  |  |  | 127.0002 | 7.9386 | 60.0536 | 8
126.9887 | 7.9363 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.075 | 7.9281 | 60.0374 | 8 |  |  |  |  | 127.0085 | 7.939 | 60.0536 | 8
126.997 | 7.9363 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.0834 | 7.9281 | 60.0373 | 8 |  |  |  |  | 127.0168 | 7.9391 | 60.0536 | 8
127.0054 | 7.9363 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.0917 | 7.9289 | 60.0373 | 8 |  |  |  |  | 127.0251 | 7.9392 | 60.0536 | 8
127.0137 | 7.9363 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.1 | 7.9297 | 60.0373 | 8 |  |  |  |  | 127.0334 | 7.9393 | 60.0536 | 8
127.022 | 7.9364 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.1083 | 7.9309 | 60.0373 | 8 |  |  |  |  | 127.042 | 7.9394 | 60.0536 | 8
127.0303 | 7.9364 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.1167 | 7.9322 | 60.0373 | 8 |  |  |  |  | 127.0503 | 7.9395 | 60.0537 | 8
127.0387 | 7.9365 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.125 | 7.9335 | 60.0373 | 8 |  |  |  |  | 127.0586 | 7.9396 | 60.0537 | 8
127.047 | 7.9366 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.1333 | 7.9347 | 60.0372 | 8 |  |  |  |  | 127.0669 | 7.9392 | 60.0537 | 8
127.0553 | 7.9367 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.1416 | 7.936 | 60.0372 | 8 |  |  |  |  | 127.0752 | 7.9388 | 60.0537 | 8
127.0637 | 7.9368 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.15 | 7.9373 | 60.0372 | 8 |  |  |  |  | 127.0835 | 7.9384 | 60.0537 | 8
127.072 | 7.9368 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.1583 | 7.9386 | 60.0372 | 8 |  |  |  |  | 127.0918 | 7.938 | 60.0537 | 8
127.0803 | 7.9369 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.1666 | 7.9399 | 60.0372 | 8 |  |  |  |  | 127.1001 | 7.9378 | 60.0538 | 8
127.0887 | 7.937 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.1749 | 7.9403 | 60.0372 | 8 |  |  |  |  | 127.1084 | 7.9375 | 60.0538 | 8
127.097 | 7.937 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.1833 | 7.9407 | 60.0371 | 8 |  |  |  |  | 127.1167 | 7.9363 | 60.0538 | 8
127.1053 | 7.9371 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.1917 | 7.9407 | 60.0371 | 8 |  |  |  |  | 127.1252 | 7.935 | 60.0538 | 8
127.1137 | 7.9372 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.2 | 7.9408 | 60.0371 | 8 |  |  |  |  | 127.1335 | 7.934 | 60.0538 | 8
127.122 | 7.9372 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.2083 | 7.9408 | 60.0371 | 8 |  |  |  |  | 127.1418 | 7.9329 | 60.0538 | 8
127.1303 | 7.9372 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.2167 | 7.9408 | 60.0371 | 8 |  |  |  |  | 127.1501 | 7.9324 | 60.0539 | 8
127.1386 | 7.9374 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.225 | 7.9408 | 60.0371 | 8 |  |  |  |  | 127.1584 | 7.9319 | 60.0539 | 8
127.147 | 7.9376 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.2333 | 7.9408 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.1667 | 7.9314 | 60.0539 | 8
127.1553 | 7.9378 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.2416 | 7.9409 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.175 | 7.931 | 60.0539 | 8
127.1636 | 7.938 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.25 | 7.941 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.1833 | 7.9307 | 60.0539 | 8
127.172 | 7.9383 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.2583 | 7.9406 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.1917 | 7.9304 | 60.0539 | 8
127.1803 | 7.9385 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.2666 | 7.9403 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.2 | 7.9315 | 60.054 | 8
127.1886 | 7.9387 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.2749 | 7.9399 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.2085 | 7.9326 | 60.054 | 8
127.197 | 7.9389 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.2833 | 7.9396 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.2168 | 7.9337 | 60.054 | 8
127.2053 | 7.9392 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.2916 | 7.9392 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.2251 | 7.9347 | 60.054 | 8
127.2136 | 7.9394 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.2999 | 7.9389 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.2334 | 7.9352 | 60.054 | 8
127.2219 | 7.9394 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.3082 | 7.9385 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.2417 | 7.9357 | 60.054 | 8
127.2303 | 7.9395 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.3167 | 7.9382 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.25 | 7.9362 | 60.0541 | 8
127.2386 | 7.9395 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.325 | 7.9378 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.2583 | 7.9367 | 60.0541 | 8
127.2469 | 7.9395 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.3333 | 7.9374 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.2666 | 7.9371 | 60.0541 | 8
127.2553 | 7.9393 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.3416 | 7.9374 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.2749 | 7.9376 | 60.0541 | 8
127.2636 | 7.9392 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.3499 | 7.9374 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.2834 | 7.9376 | 60.0541 | 8
127.2719 | 7.9391 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.3583 | 7.9374 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.2917 | 7.9376 | 60.0541 | 8
127.2803 | 7.9389 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.3666 | 7.9374 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.3 | 7.9374 | 60.0542 | 8
127.2886 | 7.9387 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.3749 | 7.9374 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.3083 | 7.9373 | 60.0542 | 8
127.2969 | 7.9386 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.3832 | 7.9374 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.3167 | 7.937 | 60.0542 | 8
127.3052 | 7.9384 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.3916 | 7.9374 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.325 | 7.9368 | 60.0542 | 8
127.3136 | 7.9383 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.3999 | 7.9374 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.3333 | 7.9365 | 60.0542 | 8
127.3219 | 7.9381 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.4082 | 7.9375 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.3416 | 7.9363 | 60.0542 | 8
127.3302 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.4165 | 7.9376 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.3499 | 7.9361 | 60.0543 | 8
127.3386 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.4249 | 7.9377 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.3582 | 7.9359 | 60.0543 | 8
127.3469 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.4332 | 7.9378 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.3667 | 7.9359 | 60.0543 | 8
127.3552 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.4415 | 7.9379 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.375 | 7.9358 | 60.0543 | 8
127.3635 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.4498 | 7.938 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.3833 | 7.9359 | 60.0543 | 8
127.3719 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.4583 | 7.9381 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.3916 | 7.936 | 60.0543 | 8
127.3802 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.4666 | 7.9382 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.3999 | 7.9362 | 60.0544 | 8
127.3885 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.4749 | 7.9383 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.4082 | 7.9363 | 60.0544 | 8
127.3969 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.4832 | 7.9384 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.4165 | 7.9363 | 60.0544 | 8
127.4052 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.4916 | 7.9384 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.4248 | 7.9364 | 60.0544 | 8
127.4135 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.4999 | 7.9383 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.4331 | 7.9364 | 60.0544 | 8
127.4219 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.5082 | 7.9382 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.4414 | 7.9363 | 60.0544 | 8
127.4302 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.5165 | 7.9381 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.45 | 7.9362 | 60.0545 | 8
127.4385 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.5249 | 7.9379 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.4583 | 7.9361 | 60.0545 | 8
127.4469 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.5332 | 7.9377 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.4666 | 7.936 | 60.0545 | 8
127.4552 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.5415 | 7.9375 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.4749 | 7.936 | 60.0545 | 8
127.4635 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.5498 | 7.9373 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.4832 | 7.9351 | 60.0545 | 8
127.4718 | 7.9379 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.5582 | 7.9371 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.4915 | 7.9343 | 60.0545 | 8
127.4802 | 7.938 | 60.013 | 8 |  |  |  |  | 127.5665 | 7.9369 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.4998 | 7.935 | 60.0546 | 8
127.4885 | 7.9379 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 127.5748 | 7.9367 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.5081 | 7.9357 | 60.0546 | 8
127.4968 | 7.9378 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 127.5831 | 7.9365 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.5164 | 7.9364 | 60.0546 | 8
127.5052 | 7.9378 | 60.015 | 8 |  |  |  |  | 127.5916 | 7.9363 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.5249 | 7.9372 | 60.0546 | 8
127.5135 | 7.9377 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 127.5999 | 7.9361 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.5332 | 7.9381 | 60.0546 | 8
127.5218 | 7.9377 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 127.6082 | 7.936 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.5415 | 7.9389 | 60.0546 | 8
127.5302 | 7.9376 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 127.6165 | 7.9358 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.5498 | 7.9398 | 60.0547 | 8
127.5385 | 7.9375 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 127.6249 | 7.9356 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.5581 | 7.9407 | 60.0547 | 8
127.5468 | 7.9375 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 127.6332 | 7.9354 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.5664 | 7.9424 | 60.0547 | 8
127.5552 | 7.9374 | 60.0151 | 8 |  |  |  |  | 127.6415 | 7.9352 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.5747 | 7.944 | 60.0547 | 8
127.5635 | 7.9372 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 127.6498 | 7.935 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.583 | 7.944 | 60.0547 | 8
127.5718 | 7.9372 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 127.6582 | 7.9348 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.5913 | 7.944 | 60.0547 | 8
127.5801 | 7.9372 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 127.6665 | 7.9346 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.5996 | 7.944 | 60.0548 | 8
127.5885 | 7.9372 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 127.6748 | 7.9345 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.6082 | 7.944 | 60.0548 | 8
127.5968 | 7.9372 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 127.6831 | 7.9344 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.6165 | 7.9438 | 60.0548 | 8
127.6051 | 7.9372 | 60.0152 | 8 |  |  |  |  | 127.6915 | 7.9343 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.6248 | 7.9436 | 60.0548 | 8
127.6135 | 7.9372 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 127.6998 | 7.9342 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.6331 | 7.9435 | 60.0548 | 8
127.6218 | 7.9372 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 127.7081 | 7.9344 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.6414 | 7.9434 | 60.0548 | 8
127.6301 | 7.9372 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 127.7164 | 7.9345 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.6497 | 7.9432 | 60.0549 | 8
127.6385 | 7.9372 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 127.7249 | 7.9347 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.658 | 7.943 | 60.0549 | 8
127.6468 | 7.9372 | 60.0153 | 8 |  |  |  |  | 127.7332 | 7.9348 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.6663 | 7.943 | 60.0549 | 8
127.6551 | 7.9372 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 127.7415 | 7.935 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.6746 | 7.9429 | 60.0549 | 8
127.6634 | 7.9372 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 127.7498 | 7.9351 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.6829 | 7.9428 | 60.0549 | 8
127.6718 | 7.9372 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 127.7582 | 7.9353 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.6914 | 7.9427 | 60.0549 | 8
127.6801 | 7.9372 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 127.7665 | 7.9354 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.6997 | 7.9426 | 60.055 | 8
127.6884 | 7.9372 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 127.7748 | 7.9355 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.708 | 7.9425 | 60.055 | 8
127.6968 | 7.9372 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 127.7831 | 7.9357 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.7163 | 7.9424 | 60.055 | 8
127.7051 | 7.9372 | 60.0154 | 8 |  |  |  |  | 127.7915 | 7.9356 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.7246 | 7.9423 | 60.055 | 8
127.7134 | 7.9372 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 127.7998 | 7.9356 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.7329 | 7.9424 | 60.055 | 8
127.7217 | 7.9372 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 127.8081 | 7.9356 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.7412 | 7.9426 | 60.055 | 8
127.7301 | 7.9372 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 127.8164 | 7.9356 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.7495 | 7.9427 | 60.055 | 8
127.7384 | 7.9372 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 127.8247 | 7.9356 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.7578 | 7.9428 | 60.055 | 8
127.7467 | 7.9372 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 127.8331 | 7.9356 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.7664 | 7.943 | 60.055 | 8
127.7551 | 7.9372 | 60.0155 | 8 |  |  |  |  | 127.8414 | 7.9356 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.7747 | 7.9432 | 60.0549 | 8
127.7634 | 7.9372 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 127.8497 | 7.9355 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.783 | 7.9434 | 60.0549 | 8
127.7717 | 7.9372 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 127.858 | 7.9355 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.7913 | 7.9436 | 60.0549 | 8
127.7801 | 7.9372 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 127.8665 | 7.9355 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.7996 | 7.9437 | 60.0549 | 8
127.7884 | 7.9373 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 127.8748 | 7.9355 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.8079 | 7.9438 | 60.0549 | 8
127.7967 | 7.9373 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 127.8831 | 7.9355 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.8162 | 7.9438 | 60.0549 | 8
127.805 | 7.9373 | 60.0156 | 8 |  |  |  |  | 127.8914 | 7.9355 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.8245 | 7.9438 | 60.0549 | 8
127.8134 | 7.9373 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 127.8998 | 7.9355 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.8328 | 7.9445 | 60.0549 | 8
127.8217 | 7.9373 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 127.9081 | 7.9356 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.8413 | 7.9452 | 60.0549 | 8
127.83 | 7.9373 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 127.9164 | 7.9356 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.8496 | 7.9459 | 60.0549 | 8
127.8384 | 7.9373 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 127.9247 | 7.9356 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.8579 | 7.9467 | 60.0549 | 8
127.8467 | 7.9373 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 127.9331 | 7.9357 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.8662 | 7.9475 | 60.0549 | 8
127.855 | 7.9373 | 60.0157 | 8 |  |  |  |  | 127.9414 | 7.9357 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.8745 | 7.9484 | 60.0548 | 8
127.8634 | 7.9373 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 127.9497 | 7.9356 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.8828 | 7.9492 | 60.0548 | 8
127.8717 | 7.9373 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 127.958 | 7.9355 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.8911 | 7.9501 | 60.0548 | 8
127.88 | 7.9373 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 127.9663 | 7.9354 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.8994 | 7.9509 | 60.0548 | 8
127.8884 | 7.9374 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 127.9747 | 7.9354 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.9077 | 7.9517 | 60.0548 | 8
127.8967 | 7.9375 | 60.0158 | 8 |  |  |  |  | 127.983 | 7.9353 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.916 | 7.9518 | 60.0548 | 8
127.905 | 7.9376 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 127.9913 | 7.9352 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.9246 | 7.9519 | 60.0548 | 8
127.9133 | 7.9377 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 127.9996 | 7.9351 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.9329 | 7.952 | 60.0548 | 8
127.9217 | 7.9378 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 128.0081 | 7.9349 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.9412 | 7.9521 | 60.0548 | 8
127.93 | 7.9378 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 128.0164 | 7.9347 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.9495 | 7.9521 | 60.0548 | 8
127.9383 | 7.9379 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 128.0247 | 7.9346 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.9578 | 7.9521 | 60.0548 | 8
127.9467 | 7.938 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 128.033 | 7.9345 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.9661 | 7.9521 | 60.0548 | 8
127.955 | 7.9381 | 60.0159 | 8 |  |  |  |  | 128.0413 | 7.9343 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.9744 | 7.9521 | 60.0547 | 8
127.9633 | 7.9382 | 60.016 | 8 |  |  |  |  | 128.0497 | 7.9342 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.9827 | 7.9521 | 60.0547 | 8
127.9717 | 7.9382 | 60.016 | 8 |  |  |  |  | 128.058 | 7.9339 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.991 | 7.9521 | 60.0547 | 8
127.98 | 7.9382 | 60.016 | 8 |  |  |  |  | 128.0663 | 7.9336 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 127.9995 | 7.9521 | 60.0547 | 8
127.9883 | 7.9382 | 60.016 | 8 |  |  |  |  | 128.0746 | 7.9336 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.0078 | 7.9522 | 60.0547 | 8
127.9967 | 7.9382 | 60.016 | 8 |  |  |  |  | 128.083 | 7.9337 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.0161 | 7.9522 | 60.0547 | 8
128.005 | 7.9382 | 60.016 | 8 |  |  |  |  | 128.0913 | 7.9338 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.0244 | 7.9523 | 60.0547 | 8
128.0133 | 7.9382 | 60.0161 | 8 |  |  |  |  | 128.0996 | 7.9339 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.0327 | 7.9525 | 60.0547 | 8
128.0216 | 7.9382 | 60.0161 | 8 |  |  |  |  | 128.1079 | 7.934 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.041 | 7.9527 | 60.0547 | 8
128.03 | 7.9382 | 60.0161 | 8 |  |  |  |  | 128.1163 | 7.9341 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.0493 | 7.9529 | 60.0547 | 8
128.0383 | 7.9382 | 60.0161 | 8 |  |  |  |  | 128.1246 | 7.9342 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.0576 | 7.9531 | 60.0547 | 8
128.0466 | 7.9382 | 60.0161 | 8 |  |  |  |  | 128.1329 | 7.9343 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.0659 | 7.9526 | 60.0547 | 8
128.055 | 7.9382 | 60.0161 | 8 |  |  |  |  | 128.1412 | 7.9345 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.0745 | 7.9521 | 60.0546 | 8
128.0633 | 7.9383 | 60.0162 | 8 |  |  |  |  | 128.1495 | 7.9347 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.0828 | 7.9516 | 60.0546 | 8
128.0716 | 7.938 | 60.0162 | 8 |  |  |  |  | 128.158 | 7.9348 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.0911 | 7.9511 | 60.0546 | 8
128.08 | 7.9377 | 60.0162 | 8 |  |  |  |  | 128.1663 | 7.9348 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.0994 | 7.9505 | 60.0546 | 8
128.0883 | 7.9374 | 60.0162 | 8 |  |  |  |  | 128.1746 | 7.9347 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.1077 | 7.9499 | 60.0546 | 8
128.0966 | 7.9371 | 60.0162 | 8 |  |  |  |  | 128.1829 | 7.9346 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.116 | 7.949 | 60.0546 | 8
128.1049 | 7.9368 | 60.0162 | 8 |  |  |  |  | 128.1913 | 7.9344 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.1243 | 7.9482 | 60.0546 | 8
128.1133 | 7.9365 | 60.0163 | 8 |  |  |  |  | 128.1996 | 7.9343 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.1326 | 7.9472 | 60.0546 | 8
[8 empty] | 128.2079 | 7.9342 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.1409 | 7.9462 | 60.0546 | 8
[8 empty] | 128.2162 | 7.9341 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.1492 | 7.946 | 60.0546 | 8
[8 empty] | 128.2245 | 7.934 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.1577 | 7.9458 | 60.0546 | 8
[8 empty] | 128.2329 | 7.9339 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.166 | 7.9455 | 60.0546 | 8
[8 empty] | 128.2412 | 7.9337 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.1743 | 7.9453 | 60.0545 | 8
[8 empty] | 128.2495 | 7.9336 | 60.037 | 8 |  |  |  |  | 128.1826 | 7.9451 | 60.0545 | 8
[8 empty] | 128.2578 | 7.9336 | 60.034 | 8 |  |  |  |  | 128.1909 | 7.945 | 60.0545 | 8
[8 empty] | 128.2662 | 7.9336 | 60.034 | 8 |  |  |  |  | 128.1992 | 7.9449 | 60.0545 | 8
[8 empty] | 128.2745 | 7.9336 | 60.034 | 8 |  |  |  |  | 128.2075 | 7.9448 | 60.0545 | 8
[8 empty] | 128.2828 | 7.9335 | 60.034 | 8 |  |  |  |  | 128.2158 | 7.9447 | 60.0545 | 8
[8 empty] | 128.2911 | 7.9335 | 60.034 | 8 |  |  |  |  | 128.2241 | 7.9447 | 60.0545 | 8
[8 empty] | 128.2996 | 7.9335 | 60.034 | 8 |  |  |  |  | 128.2327 | 7.9447 | 60.0545 | 8
[8 empty] | 128.3079 | 7.9335 | 60.0339 | 8 |  |  |  |  | 128.241 | 7.9447 | 60.0545 | 8
[8 empty] | 128.3162 | 7.9335 | 60.0339 | 8 |  |  |  |  | 128.2493 | 7.9445 | 60.0545 | 8
[8 empty] | 128.3245 | 7.9335 | 60.0339 | 8 |  |  |  |  | 128.2576 | 7.9443 | 60.0545 | 8
[8 empty] | 128.3328 | 7.9334 | 60.0339 | 8 |  |  |  |  | 128.2659 | 7.9441 | 60.0545 | 8
[8 empty] | 128.3412 | 7.9334 | 60.0339 | 8 |  |  |  |  | 128.2742 | 7.9438 | 60.0544 | 8
[8 empty] | 128.3495 | 7.9334 | 60.0339 | 8 |  |  |  |  | 128.2825 | 7.9436 | 60.0544 | 8
[8 empty] | 128.3578 | 7.9333 | 60.0339 | 8 |  |  |  |  | 128.2908 | 7.9433 | 60.0544 | 8
[8 empty] | 128.3661 | 7.9332 | 60.0339 | 8 |  |  |  |  | 128.2991 | 7.9432 | 60.0544 | 8
[8 empty] | 128.3745 | 7.9329 | 60.0339 | 8 |  |  |  |  | 128.3076 | 7.943 | 60.0544 | 8
[8 empty] | 128.3828 | 7.9325 | 60.0339 | 8 |  |  |  |  | 128.3159 | 7.9424 | 60.0544 | 8
[8 empty] | 128.3911 | 7.9322 | 60.0339 | 8 |  |  |  |  | 128.3242 | 7.9417 | 60.0544 | 8
[8 empty] | 128.3994 | 7.9319 | 60.0339 | 8 |  |  |  |  | 128.3325 | 7.9413 | 60.0544 | 8
[8 empty] | 128.4077 | 7.9316 | 60.0338 | 8 |  |  |  |  | 128.3408 | 7.9408 | 60.0544 | 8
[8 empty] | 128.4161 | 7.9312 | 60.0338 | 8 |  |  |  |  | 128.3491 | 7.9405 | 60.0544 | 8
[8 empty] | 128.4244 | 7.9309 | 60.0338 | 8 |  |  |  |  | 128.3574 | 7.9401 | 60.0544 | 8
[8 empty] | 128.4327 | 7.9306 | 60.0338 | 8 |  |  |  |  | 128.3657 | 7.9398 | 60.0544 | 8
[8 empty] | 128.441 | 7.9303 | 60.0338 | 8 |  |  |  |  | 128.374 | 7.9394 | 60.0543 | 8
[8 empty] | 128.4495 | 7.9301 | 60.0338 | 8 |  |  |  |  | 128.3823 | 7.939 | 60.0543 | 8
[8 empty] | 128.4578 | 7.93 | 60.0338 | 8 |  |  |  |  | 128.3909 | 7.9385 | 60.0543 | 8
[8 empty] | 128.4661 | 7.9299 | 60.0338 | 8 |  |  |  |  | 128.3992 | 7.9386 | 60.0543 | 8
[8 empty] | 128.4744 | 7.9298 | 60.0338 | 8 |  |  |  |  | 128.4075 | 7.9387 | 60.0543 | 8
[8 empty] | 128.4828 | 7.9297 | 60.0338 | 8 |  |  |  |  | 128.4158 | 7.9386 | 60.0543 | 8
[8 empty] | 128.4911 | 7.9296 | 60.0338 | 8 |  |  |  |  | 128.4241 | 7.9386 | 60.0543 | 8
[8 empty] | 128.4994 | 7.9294 | 60.0338 | 8 |  |  |  |  | 128.4324 | 7.9386 | 60.0543 | 8
[8 empty] | 128.5077 | 7.9293 | 60.0337 | 8 |  |  |  |  | 128.4407 | 7.9386 | 60.0543 | 8
[8 empty] | 128.516 | 7.9292 | 60.0337 | 8 |  |  |  |  | 128.449 | 7.9385 | 60.0543 | 8
[8 empty] | 128.5244 | 7.9291 | 60.0337 | 8 |  |  |  |  | 128.4573 | 7.9384 | 60.0543 | 8
[8 empty] | 128.5327 | 7.929 | 60.0337 | 8 |  |  |  |  | 128.4658 | 7.9384 | 60.0543 | 8
[8 empty] | 128.541 | 7.929 | 60.0337 | 8 |  |  |  |  | 128.4741 | 7.9384 | 60.0542 | 8
[8 empty] | 128.5493 | 7.929 | 60.0337 | 8 |  |  |  |  | 128.4824 | 7.9381 | 60.0542 | 8
[8 empty] | 128.5577 | 7.929 | 60.0337 | 8 |  |  |  |  | 128.4907 | 7.9378 | 60.0542 | 8
[8 empty] | 128.566 | 7.929 | 60.0337 | 8 |  |  |  |  | 128.499 | 7.9375 | 60.0542 | 8
[8 empty] | 128.5743 | 7.9284 | 60.0337 | 8 |  |  |  |  | 128.5073 | 7.9373 | 60.0542 | 8
[8 empty] | 128.5826 | 7.9279 | 60.0337 | 8 |  |  |  |  | 128.5156 | 7.937 | 60.0542 | 8
[8 empty] | 128.5909 | 7.9274 | 60.0337 | 8 |  |  |  |  | 128.5239 | 7.9368 | 60.0542 | 8
[8 empty] | 128.5994 | 7.9268 | 60.0337 | 8 |  |  |  |  | 128.5322 | 7.9373 | 60.0542 | 8
[8 empty] | 128.6077 | 7.9263 | 60.0336 | 8 |  |  |  |  | 128.5408 | 7.9377 | 60.0542 | 8
[8 empty] | 128.616 | 7.9257 | 60.0336 | 8 |  |  |  |  | 128.5491 | 7.9381 | 60.0542 | 8
[8 empty] | 128.6243 | 7.9252 | 60.0336 | 8 |  |  |  |  | 128.5574 | 7.9384 | 60.0542 | 8
[8 empty] | 128.6327 | 7.9246 | 60.0336 | 8 |  |  |  |  | 128.5657 | 7.939 | 60.0542 | 8
[8 empty] | 128.641 | 7.9241 | 60.0336 | 8 |  |  |  |  | 128.574 | 7.9396 | 60.0541 | 8
[8 empty] | 128.6493 | 7.9235 | 60.0336 | 8 |  |  |  |  | 128.5823 | 7.9402 | 60.0541 | 8
[8 empty] | 128.6576 | 7.9235 | 60.0336 | 8 |  |  |  |  | 128.5906 | 7.9408 | 60.0541 | 8
[8 empty] | 128.666 | 7.9235 | 60.0336 | 8 |  |  |  |  | 128.5989 | 7.9414 | 60.0541 | 8
[8 empty] | 128.6743 | 7.9236 | 60.0336 | 8 |  |  |  |  | 128.6072 | 7.942 | 60.0541 | 8
[8 empty] | 128.6826 | 7.9237 | 60.0336 | 8 |  |  |  |  | 128.6155 | 7.9419 | 60.0541 | 8
[8 empty] | 128.6909 | 7.9238 | 60.0336 | 8 |  |  |  |  | 128.624 | 7.9418 | 60.0541 | 8
[8 empty] | 128.6992 | 7.924 | 60.0336 | 8 |  |  |  |  | 128.6323 | 7.9418 | 60.0541 | 8
[8 empty] | 128.7076 | 7.9242 | 60.0335 | 8 |  |  |  |  | 128.6406 | 7.9417 | 60.0541 | 8
[8 empty] | 128.7159 | 7.9243 | 60.0335 | 8 |  |  |  |  | 128.6489 | 7.9416 | 60.0541 | 8
[8 empty] | 128.7242 | 7.9245 | 60.0335 | 8 |  |  |  |  | 128.6572 | 7.9415 | 60.0541 | 8
[8 empty] | 128.7325 | 7.9246 | 60.0335 | 8 |  |  |  |  | 128.6655 | 7.9414 | 60.0541 | 8
[8 empty] | 128.741 | 7.9248 | 60.0335 | 8 |  |  |  |  | 128.6738 | 7.9413 | 60.054 | 8
[8 empty] | 128.7493 | 7.925 | 60.0335 | 8 |  |  |  |  | 128.6821 | 7.9412 | 60.054 | 8
[8 empty] | 128.7576 | 7.9251 | 60.0335 | 8 |  |  |  |  | 128.6904 | 7.9412 | 60.054 | 8
[8 empty] | 128.7659 | 7.9252 | 60.0335 | 8 |  |  |  |  | 128.699 | 7.9411 | 60.054 | 8
[8 empty] | 128.7743 | 7.9252 | 60.0335 | 8 |  |  |  |  | 128.7073 | 7.9411 | 60.054 | 8
[8 empty] | 128.7826 | 7.9252 | 60.0335 | 8 |  |  |  |  | 128.7156 | 7.941 | 60.054 | 8
[8 empty] | 128.7909 | 7.9251 | 60.0335 | 8 |  |  |  |  | 128.7239 | 7.941 | 60.053 | 8
[8 empty] | 128.7992 | 7.9251 | 60.0335 | 8 |  |  |  |  | 128.7322 | 7.9409 | 60.053 | 8
[8 empty] | 128.8075 | 7.9251 | 60.0334 | 8 |  |  |  |  | 128.7405 | 7.9407 | 60.0529 | 8
[8 empty] | 128.8159 | 7.9251 | 60.0334 | 8 |  |  |  |  | 128.7488 | 7.9406 | 60.0529 | 8
[8 empty] | 128.8242 | 7.9252 | 60.0334 | 8 |  |  |  |  | 128.7571 | 7.9405 | 60.0529 | 8
[8 empty] | 128.8325 | 7.9252 | 60.0334 | 8 |  |  |  |  | 128.7654 | 7.9403 | 60.0529 | 8
[8 empty] | 128.8408 | 7.9253 | 60.0334 | 8 |  |  |  |  | 128.7739 | 7.9401 | 60.0528 | 8
[8 empty] | 128.8492 | 7.9253 | 60.0334 | 8 |  |  |  |  | 128.7822 | 7.94 | 60.0528 | 8
[8 empty] | 128.8575 | 7.9254 | 60.0334 | 8 |  |  |  |  | 128.7905 | 7.9398 | 60.0528 | 8
[8 empty] | 128.8658 | 7.9255 | 60.0334 | 8 |  |  |  |  | 128.7988 | 7.9396 | 60.0528 | 8
[8 empty] | 128.8741 | 7.9257 | 60.0334 | 8 |  |  |  |  | 128.8071 | 7.9395 | 60.0527 | 8
[8 empty] | 128.8824 | 7.9259 | 60.0334 | 8 |  |  |  |  | 128.8154 | 7.9394 | 60.0527 | 8
[8 empty] | 128.8909 | 7.926 | 60.0334 | 8 |  |  |  |  | 128.8237 | 7.9394 | 60.0527 | 8
[8 empty] | 128.8992 | 7.9261 | 60.0334 | 8 |  |  |  |  | 128.832 | 7.9393 | 60.0527 | 8
[8 empty] | 128.9075 | 7.9262 | 60.0333 | 8 |  |  |  |  | 128.8403 | 7.9393 | 60.0526 | 8
[8 empty] | 128.9158 | 7.9263 | 60.0333 | 8 |  |  |  |  | 128.8489 | 7.9393 | 60.0526 | 8
[8 empty] | 128.9242 | 7.9263 | 60.0333 | 8 |  |  |  |  | 128.8572 | 7.9393 | 60.0526 | 8
[8 empty] | 128.9325 | 7.9263 | 60.0333 | 8 |  |  |  |  | 128.8655 | 7.9392 | 60.0526 | 8
[8 empty] | 128.9408 | 7.9264 | 60.0333 | 8 |  |  |  |  | 128.8738 | 7.9392 | 60.0525 | 8
[8 empty] | 128.9491 | 7.9264 | 60.0333 | 8 |  |  |  |  | 128.8821 | 7.9391 | 60.0525 | 8
[8 empty] | 128.9575 | 7.9262 | 60.0333 | 8 |  |  |  |  | 128.8904 | 7.9391 | 60.0525 | 8
[8 empty] | 128.9658 | 7.926 | 60.0333 | 8 |  |  |  |  | 128.8987 | 7.9399 | 60.0525 | 8
[8 empty] | 128.9741 | 7.9258 | 60.0333 | 8 |  |  |  |  | 128.907 | 7.9407 | 60.0524 | 8
[8 empty] | 128.9824 | 7.9256 | 60.0333 | 8 |  |  |  |  | 128.9153 | 7.9414 | 60.0524 | 8
[8 empty] | 128.9907 | 7.9253 | 60.0333 | 8 |  |  |  |  | 128.9238 | 7.9422 | 60.0524 | 8
[8 empty] | 128.9991 | 7.925 | 60.0333 | 8 |  |  |  |  | 128.9321 | 7.9434 | 60.0524 | 8
[8 empty] | 129.0074 | 7.9248 | 60.0332 | 8 |  |  |  |  | 128.9404 | 7.9445 | 60.0523 | 8
[8 empty] | 129.0157 | 7.9246 | 60.0332 | 8 |  |  |  |  | 128.9487 | 7.9456 | 60.0523 | 8
[8 empty] | 129.024 | 7.9242 | 60.0332 | 8 |  |  |  |  | 128.957 | 7.9468 | 60.0523 | 8
[8 empty] | 129.0325 | 7.9239 | 60.0332 | 8 |  |  |  |  | 128.9653 | 7.9479 | 60.0523 | 8
[8 empty] | 129.0408 | 7.9238 | 60.0332 | 8 |  |  |  |  | 128.9736 | 7.9491 | 60.0522 | 8
[8 empty] | 129.0491 | 7.9236 | 60.0332 | 8 |  |  |  |  | 128.9819 | 7.9494 | 60.0522 | 8
[8 empty] | 129.0574 | 7.9236 | 60.0332 | 8 |  |  |  |  | 128.9902 | 7.9497 | 60.0522 | 8
[8 empty] | 129.0657 | 7.9235 | 60.0332 | 8 |  |  |  |  | 128.9988 | 7.9501 | 60.0522 | 8
[8 empty] | 129.0741 | 7.9235 | 60.0332 | 8 |  |  |  |  | 129.0071 | 7.9504 | 60.0521 | 8
[8 empty] | 129.0824 | 7.9235 | 60.0332 | 8 |  |  |  |  | 129.0154 | 7.9504 | 60.0521 | 8
[8 empty] | 129.0907 | 7.9235 | 60.0332 | 8 |  |  |  |  | 129.0237 | 7.9504 | 60.0521 | 8
[8 empty] | 129.099 | 7.9235 | 60.0332 | 8 |  |  |  |  | 129.032 | 7.9504 | 60.0521 | 8
[8 empty] | 129.1074 | 7.9237 | 60.0331 | 8 |  |  |  |  | 129.0403 | 7.9504 | 60.052 | 8
[8 empty] | 129.1157 | 7.9238 | 60.0331 | 8 |  |  |  |  | 129.0486 | 7.9504 | 60.052 | 8
[8 empty] | 129.124 | 7.9239 | 60.0331 | 8 |  |  |  |  | 129.0569 | 7.9504 | 60.052 | 8
[8 empty] | 129.1323 | 7.924 | 60.0331 | 8 |  |  |  |  | 129.0652 | 7.9504 | 60.052 | 8
[8 empty] | 129.1407 | 7.9241 | 60.0331 | 8 |  |  |  |  | 129.0737 | 7.9504 | 60.0519 | 8
[8 empty] | 129.149 | 7.9242 | 60.0331 | 8 |  |  |  |  | 129.082 | 7.9504 | 60.0519 | 8
[8 empty] | 129.1573 | 7.9244 | 60.0331 | 8 |  |  |  |  | 129.0903 | 7.9504 | 60.0519 | 8
[8 empty] | 129.1656 | 7.9245 | 60.0331 | 8 |  |  |  |  | 129.0986 | 7.9504 | 60.0519 | 8
[8 empty] | 129.1741 | 7.9247 | 60.0331 | 8 |  |  |  |  | 129.1069 | 7.9504 | 60.0518 | 8
[8 empty] | 129.1824 | 7.9248 | 60.0331 | 8 |  |  |  |  | 129.1152 | 7.9504 | 60.0518 | 8
[8 empty] | 129.1907 | 7.9248 | 60.0331 | 8 |  |  |  |  | 129.1235 | 7.9503 | 60.0518 | 8
[8 empty] | 129.199 | 7.9248 | 60.0331 | 8 |  |  |  |  | 129.1318 | 7.9503 | 60.0518 | 8
[8 empty] | 129.2073 | 7.9248 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 129.1401 | 7.9502 | 60.0517 | 8
[8 empty] | 129.2157 | 7.9247 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 129.1487 | 7.9502 | 60.0517 | 8
[8 empty] | 129.224 | 7.9246 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 129.157 | 7.9501 | 60.0517 | 8
[8 empty] | 129.2323 | 7.9244 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 129.1653 | 7.9501 | 60.0517 | 8
[8 empty] | 129.2406 | 7.9243 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 129.1736 | 7.95 | 60.0516 | 8
[8 empty] | 129.249 | 7.9241 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 129.1819 | 7.95 | 60.0516 | 8
[8 empty] | 129.2573 | 7.9241 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 129.1902 | 7.9499 | 60.0516 | 8
[8 empty] | 129.2656 | 7.924 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 129.1985 | 7.9499 | 60.0516 | 8
[8 empty] | 129.2739 | 7.924 | 60.033 | 8 |  |  |  |  | 129.2068 | 7.9499 | 60.0515 | 8
[8 empty] | 129.2823 | 7.924 | 60.0329 | 8 |  |  |  |  | 129.2151 | 7.9498 | 60.0515 | 8
[8 empty] | 129.2906 | 7.9242 | 60.0329 | 8 |  |  |  |  | 129.2236 | 7.9497 | 60.0515 | 8
[8 empty] | 129.299 | 7.9245 | 60.0329 | 8 |  |  |  |  | 129.2319 | 7.9496 | 60.0515 | 8
[8 empty] | 129.3073 | 7.9247 | 60.0329 | 8 |  |  |  |  | 129.2402 | 7.9495 | 60.0514 | 8
[8 empty] | 129.3157 | 7.9249 | 60.0329 | 8 |  |  |  |  | 129.2485 | 7.9489 | 60.0514 | 8
[8 empty] | 129.324 | 7.9252 | 60.0329 | 8 |  |  |  |  | 129.2568 | 7.9484 | 60.0514 | 8
[8 empty] | 129.3323 | 7.9256 | 60.0328 | 8 |  |  |  |  | 129.2651 | 7.9478 | 60.0514 | 8
[8 empty] | 129.3406 | 7.9256 | 60.0328 | 8 |  |  |  |  | 129.2734 | 7.9472 | 60.0513 | 8
[8 empty] | 129.3489 | 7.9257 | 60.0328 | 8 |  |  |  |  | 129.2817 | 7.9467 | 60.0513 | 8
[8 empty] | 129.3573 | 7.9258 | 60.0328 | 8 |  |  |  |  | 129.29 | 7.9462 | 60.0513 | 8
[8 empty] | 129.3656 | 7.9259 | 60.0328 | 8 |  |  |  |  | 129.2986 | 7.9457 | 60.0513 | 8
[8 empty] | 129.3739 | 7.9258 | 60.0328 | 8 |  |  |  |  | 129.3069 | 7.9453 | 60.0512 | 8
[8 empty] | 129.3822 | 7.9257 | 60.0327 | 8 |  |  |  |  | 129.3152 | 7.9449 | 60.0512 | 8
[8 empty] | 129.3906 | 7.9255 | 60.0327 | 8 |  |  |  |  | 129.3235 | 7.9446 | 60.0512 | 8
[8 empty] | 129.3989 | 7.9254 | 60.0327 | 8 |  |  |  |  | 129.3318 | 7.9449 | 60.0512 | 8
[8 empty] | 129.4072 | 7.9254 | 60.0327 | 8 |  |  |  |  | 129.3401 | 7.9451 | 60.0511 | 8
[8 empty] | 129.4155 | 7.9253 | 60.0327 | 8 |  |  |  |  | 129.3484 | 7.9453 | 60.0511 | 8
[8 empty] | 129.424 | 7.9254 | 60.0327 | 8 |  |  |  |  | 129.3567 | 7.9456 | 60.0511 | 8
[8 empty] | 129.4323 | 7.9255 | 60.0326 | 8 |  |  |  |  | 129.365 | 7.9458 | 60.0511 | 8
[8 empty] | 129.4406 | 7.9255 | 60.0326 | 8 |  |  |  |  | 129.3735 | 7.9461 | 60.051 | 8
[8 empty] | 129.4489 | 7.9256 | 60.0326 | 8 |  |  |  |  | 129.3818 | 7.9463 | 60.051 | 8
[8 empty] | 129.4572 | 7.9257 | 60.0326 | 8 |  |  |  |  | 129.3901 | 7.9465 | 60.051 | 8
[8 empty] | 129.4656 | 7.9258 | 60.0326 | 8 |  |  |  |  | 129.3984 | 7.9466 | 60.051 | 8
[8 empty] | 129.4739 | 7.9259 | 60.0326 | 8 |  |  |  |  | 129.4067 | 7.9467 | 60.0509 | 8
[8 empty] | 129.4822 | 7.926 | 60.0325 | 8 |  |  |  |  | 129.415 | 7.9467 | 60.0509 | 8
[8 empty] | 129.4905 | 7.9261 | 60.0325 | 8 |  |  |  |  | 129.4233 | 7.9468 | 60.0509 | 8
[8 empty] | 129.4989 | 7.9262 | 60.0325 | 8 |  |  |  |  | 129.4316 | 7.9468 | 60.0509 | 8
[8 empty] | 129.5072 | 7.9262 | 60.0325 | 8 |  |  |  |  | 129.4399 | 7.9469 | 60.0508 | 8
[8 empty] | 129.5155 | 7.9262 | 60.0325 | 8 |  |  |  |  | 129.4485 | 7.9469 | 60.0508 | 8
[8 empty] | 129.5238 | 7.9262 | 60.0325 | 8 |  |  |  |  | 129.4568 | 7.9469 | 60.0508 | 8
[8 empty] | 129.5322 | 7.9263 | 60.0324 | 8 |  |  |  |  | 129.4651 | 7.9471 | 60.0508 | 8
[8 empty] | 129.5405 | 7.9264 | 60.0324 | 8 |  |  |  |  | 129.4734 | 7.9474 | 60.0507 | 8
[8 empty] | 129.5488 | 7.9265 | 60.0324 | 8 |  |  |  |  | 129.4817 | 7.9476 | 60.0507 | 8
[8 empty] | 129.5571 | 7.9265 | 60.0324 | 8 |  |  |  |  | 129.49 | 7.9479 | 60.0507 | 8
[8 empty] | 129.5656 | 7.9266 | 60.0324 | 8 |  |  |  |  | 129.4983 | 7.9482 | 60.0507 | 8
[8 empty] | 129.5739 | 7.9266 | 60.0324 | 8 |  |  |  |  | 129.5066 | 7.9484 | 60.0506 | 8
[8 empty] | 129.5822 | 7.9265 | 60.0323 | 8 |  |  |  |  | 129.5149 | 7.9487 | 60.0506 | 8
[8 empty] | 129.5905 | 7.9265 | 60.0323 | 8 |  |  |  |  | 129.5234 | 7.9489 | 60.0506 | 8
[8 empty] | 129.5988 | 7.9265 | 60.0323 | 8 |  |  |  |  | 129.5317 | 7.9492 | 60.0506 | 8
[8 empty] | 129.6072 | 7.9265 | 60.0323 | 8 |  |  |  |  | 129.54 | 7.9495 | 60.0505 | 8
[8 empty] | 129.6155 | 7.9265 | 60.0323 | 8 |  |  |  |  | 129.5483 | 7.9496 | 60.0505 | 8
[8 empty] | 129.6238 | 7.9265 | 60.0323 | 8 |  |  |  |  | 129.5566 | 7.9497 | 60.0505 | 8
[8 empty] | 129.6321 | 7.9266 | 60.0322 | 8 |  |  |  |  | 129.5649 | 7.9497 | 60.0505 | 8
[8 empty] | 129.6405 | 7.9266 | 60.0322 | 8 |  |  |  |  | 129.5732 | 7.9497 | 60.0504 | 8
[8 empty] | 129.6488 | 7.9266 | 60.0322 | 8 |  |  |  |  | 129.5815 | 7.9497 | 60.0504 | 8
[8 empty] | 129.6571 | 7.927 | 60.0322 | 8 |  |  |  |  | 129.5898 | 7.9497 | 60.0504 | 8
[8 empty] | 129.6654 | 7.9273 | 60.0322 | 8 |  |  |  |  | 129.5984 | 7.9497 | 60.0504 | 8
[8 empty] | 129.6738 | 7.929 | 60.0322 | 8 |  |  |  |  | 129.6067 | 7.9496 | 60.0503 | 8
[8 empty] | 129.6821 | 7.9307 | 60.0321 | 8 |  |  |  |  | 129.615 | 7.9496 | 60.0503 | 8
[8 empty] | 129.6904 | 7.9323 | 60.0321 | 8 |  |  |  |  | 129.6233 | 7.9496 | 60.0503 | 8
[8 empty] | 129.6987 | 7.9339 | 60.0321 | 8 |  |  |  |  | 129.6316 | 7.9497 | 60.0503 | 8
[8 empty] | 129.707 | 7.9355 | 60.0321 | 8 |  |  |  |  | 129.6399 | 7.9498 | 60.0502 | 8
[8 empty] | 129.7155 | 7.9371 | 60.0321 | 8 |  |  |  |  | 129.6482 | 7.9497 | 60.0502 | 8
[8 empty] | 129.7238 | 7.9388 | 60.0321 | 8 |  |  |  |  | 129.6565 | 7.9496 | 60.0502 | 8
[8 empty] | 129.7321 | 7.9404 | 60.032 | 8 |  |  |  |  | 129.6648 | 7.9495 | 60.0502 | 8
[8 empty] | 129.7404 | 7.9417 | 60.032 | 8 |  |  |  |  | 129.6733 | 7.9494 | 60.0501 | 8
[8 empty] | 129.7488 | 7.9431 | 60.032 | 8 |  |  |  |  | 129.6816 | 7.9492 | 60.0501 | 8
[8 empty] | 129.7571 | 7.943 | 60.032 | 8 |  |  |  |  | 129.6899 | 7.9491 | 60.0501 | 8
[8 empty] | 129.7654 | 7.943 | 60.032 | 8 |  |  |  |  | 129.6982 | 7.9491 | 60.0501 | 8
[8 empty] | 129.7737 | 7.9431 | 60.032 | 8 |  |  |  |  | 129.7065 | 7.949 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.7821 | 7.9431 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 129.7148 | 7.9488 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.7904 | 7.9432 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 129.7231 | 7.9486 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.7987 | 7.9432 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 129.7314 | 7.9486 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.807 | 7.9423 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 129.7397 | 7.9485 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.8154 | 7.9413 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 129.7483 | 7.9484 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.8237 | 7.9403 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 129.7566 | 7.9484 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.832 | 7.9393 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 129.7649 | 7.9482 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.8403 | 7.9385 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 129.7732 | 7.948 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.8486 | 7.9377 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 129.7815 | 7.9477 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.8571 | 7.9368 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 129.7898 | 7.9473 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.8654 | 7.9359 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 129.7981 | 7.947 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.8737 | 7.9351 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 129.8064 | 7.9467 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.882 | 7.9342 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 129.8147 | 7.9464 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.8904 | 7.9344 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 129.8232 | 7.9462 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.8987 | 7.9345 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 129.8315 | 7.9461 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.907 | 7.9347 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 129.8398 | 7.9459 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.9153 | 7.9349 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 129.8481 | 7.9458 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.9237 | 7.9351 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 129.8564 | 7.9456 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.932 | 7.9353 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 129.8647 | 7.9456 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.9403 | 7.9354 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 129.873 | 7.9456 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.9486 | 7.9356 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 129.8813 | 7.9455 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.957 | 7.9358 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 129.8896 | 7.9455 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.9653 | 7.9359 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 129.8982 | 7.9455 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.9736 | 7.9359 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 129.9065 | 7.9455 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.9819 | 7.9359 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 129.9148 | 7.9454 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.9902 | 7.936 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 129.9231 | 7.9453 | 60.05 | 8
[8 empty] | 129.9987 | 7.936 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 129.9314 | 7.9453 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.007 | 7.9359 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 129.9397 | 7.9452 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.0153 | 7.9358 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 129.948 | 7.9452 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.0236 | 7.9358 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 129.9563 | 7.9452 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.032 | 7.9357 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 129.9646 | 7.9452 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.0403 | 7.9356 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 129.9729 | 7.9453 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.0486 | 7.9355 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 129.9814 | 7.9453 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.0569 | 7.9354 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 129.9897 | 7.9453 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.0653 | 7.9353 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 129.998 | 7.945 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.0736 | 7.9353 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 130.0063 | 7.9446 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.0819 | 7.9352 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.0146 | 7.9443 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.0902 | 7.9352 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.0229 | 7.944 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.0986 | 7.9351 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.0312 | 7.9441 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.1069 | 7.9351 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.0396 | 7.9441 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.1152 | 7.935 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.0479 | 7.9442 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.1235 | 7.935 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.0564 | 7.9443 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.1318 | 7.935 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 130.0647 | 7.9444 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.1403 | 7.935 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 130.073 | 7.9444 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.1486 | 7.935 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 130.0813 | 7.9449 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.1569 | 7.935 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 130.0896 | 7.9454 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.1652 | 7.935 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 130.0979 | 7.9458 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.1736 | 7.935 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 130.1062 | 7.9462 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.1819 | 7.935 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 130.1145 | 7.946 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.1902 | 7.935 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 130.1228 | 7.9457 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.1985 | 7.935 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 130.1313 | 7.9455 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.2069 | 7.935 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 130.1396 | 7.9452 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.2152 | 7.935 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 130.1479 | 7.945 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.2235 | 7.935 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 130.1562 | 7.9448 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.2318 | 7.935 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 130.1646 | 7.9446 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.2401 | 7.935 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 130.1729 | 7.9444 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.2485 | 7.935 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 130.1812 | 7.9443 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.2568 | 7.9349 | 60.032 | 8 |  |  |  |  | 130.1895 | 7.9442 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.2651 | 7.9349 | 60.032 | 8 |  |  |  |  | 130.1978 | 7.9443 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.2734 | 7.9349 | 60.032 | 8 |  |  |  |  | 130.2063 | 7.9444 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.2819 | 7.9349 | 60.032 | 8 |  |  |  |  | 130.2146 | 7.9444 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.2902 | 7.9348 | 60.032 | 8 |  |  |  |  | 130.2229 | 7.9445 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.2985 | 7.9348 | 60.032 | 8 |  |  |  |  | 130.2312 | 7.9445 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.3068 | 7.9348 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 130.2395 | 7.9445 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.3152 | 7.9348 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 130.2478 | 7.9443 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.3235 | 7.9348 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 130.2561 | 7.9442 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.3318 | 7.9348 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 130.2644 | 7.944 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.3401 | 7.9349 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 130.2727 | 7.9437 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.3485 | 7.935 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 130.2812 | 7.9436 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.3568 | 7.935 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 130.2896 | 7.9434 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.3651 | 7.9351 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 130.2979 | 7.9432 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.3734 | 7.9351 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 130.3062 | 7.943 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.3817 | 7.9352 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 130.3145 | 7.9428 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.3901 | 7.9352 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 130.3228 | 7.9426 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.3984 | 7.9353 | 60.0319 | 8 |  |  |  |  | 130.3311 | 7.9426 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.4067 | 7.9353 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 130.3394 | 7.9426 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.415 | 7.9353 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 130.3477 | 7.9425 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.4235 | 7.9353 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 130.3562 | 7.9424 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.4318 | 7.9352 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 130.3645 | 7.9424 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.4401 | 7.9352 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 130.3728 | 7.9423 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.4484 | 7.9352 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 130.3811 | 7.9423 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.4568 | 7.9351 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 130.3894 | 7.9422 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.4651 | 7.9349 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 130.3977 | 7.9423 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.4734 | 7.9347 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 130.406 | 7.9423 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.4817 | 7.9345 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 130.4143 | 7.9425 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.49 | 7.9344 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 130.4226 | 7.9426 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.4984 | 7.9343 | 60.0318 | 8 |  |  |  |  | 130.4312 | 7.9428 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.5067 | 7.9342 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 130.4395 | 7.9429 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.515 | 7.9341 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 130.4478 | 7.9431 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.5233 | 7.9339 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 130.4561 | 7.9433 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.5317 | 7.9338 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 130.4644 | 7.9434 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.54 | 7.9339 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 130.4727 | 7.9436 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.5483 | 7.9339 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 130.481 | 7.9433 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.5566 | 7.9338 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 130.4893 | 7.943 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.5651 | 7.9338 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 130.4976 | 7.9426 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.5734 | 7.9337 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 130.5061 | 7.9422 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.5817 | 7.9336 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 130.5144 | 7.9419 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.59 | 7.9335 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 130.5227 | 7.9415 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.5983 | 7.9334 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 130.531 | 7.9411 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.6067 | 7.9333 | 60.0317 | 8 |  |  |  |  | 130.5393 | 7.9407 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.615 | 7.9332 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 130.5476 | 7.9404 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.6233 | 7.9331 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 130.5559 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.6316 | 7.933 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 130.5642 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.64 | 7.933 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 130.5728 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.6483 | 7.933 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 130.5811 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.6566 | 7.933 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 130.5894 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.6649 | 7.933 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 130.5977 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.6733 | 7.933 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 130.606 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.6816 | 7.933 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 130.6143 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.6899 | 7.933 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 130.6226 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.6982 | 7.933 | 60.0316 | 8 |  |  |  |  | 130.6309 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.7065 | 7.933 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 130.6392 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.715 | 7.933 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 130.6477 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.7233 | 7.933 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 130.656 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.7316 | 7.933 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 130.6643 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.7399 | 7.933 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 130.6726 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.7483 | 7.933 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 130.6809 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.7566 | 7.933 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 130.6892 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.7649 | 7.933 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 130.6975 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.7732 | 7.933 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 130.7058 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.7815 | 7.933 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 130.7141 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.7899 | 7.933 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 130.7227 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.7982 | 7.933 | 60.0315 | 8 |  |  |  |  | 130.731 | 7.94 | 60.05 | 8
[8 empty] | 130.8065 | 7.933 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 130.7393 | 7.94 | 60.0499 | 8
[8 empty] | 130.8148 | 7.933 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 130.7476 | 7.94 | 60.0499 | 8
[8 empty] | 130.8232 | 7.933 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 130.7559 | 7.94 | 60.0499 | 8
[8 empty] | 130.8315 | 7.933 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 130.7642 | 7.94 | 60.0499 | 8
[8 empty] | 130.8398 | 7.933 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 130.7725 | 7.94 | 60.0498 | 8
[8 empty] | 130.8481 | 7.933 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 130.7808 | 7.94 | 60.0498 | 8
[8 empty] | 130.8564 | 7.9329 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 130.7891 | 7.94 | 60.0498 | 8
[8 empty] | 130.8649 | 7.9329 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 130.7976 | 7.94 | 60.0498 | 8
[8 empty] | 130.8732 | 7.9329 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 130.8059 | 7.94 | 60.0497 | 8
[8 empty] | 130.8815 | 7.9328 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 130.8142 | 7.94 | 60.0497 | 8
[8 empty] | 130.8898 | 7.9328 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 130.8225 | 7.94 | 60.0497 | 8
[8 empty] | 130.8982 | 7.9327 | 60.0314 | 8 |  |  |  |  | 130.8308 | 7.94 | 60.0497 | 8
[8 empty] | 130.9065 | 7.9326 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.8391 | 7.94 | 60.0496 | 8
[8 empty] | 130.9148 | 7.9326 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.8474 | 7.94 | 60.0496 | 8
[8 empty] | 130.9231 | 7.9325 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.8557 | 7.94 | 60.0496 | 8
[8 empty] | 130.9314 | 7.9325 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.864 | 7.94 | 60.0496 | 8
[8 empty] | 130.9398 | 7.9325 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.8726 | 7.94 | 60.0495 | 8
[8 empty] | 130.9481 | 7.9324 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.8809 | 7.94 | 60.0495 | 8
[8 empty] | 130.9564 | 7.9324 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.8892 | 7.94 | 60.0495 | 8
[8 empty] | 130.9647 | 7.9324 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.8975 | 7.94 | 60.0495 | 8
[8 empty] | 130.9731 | 7.9324 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.9058 | 7.94 | 60.0494 | 8
[8 empty] | 130.9814 | 7.9324 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.9141 | 7.94 | 60.0494 | 8
[8 empty] | 130.9897 | 7.9324 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.9224 | 7.94 | 60.0494 | 8
[8 empty] | 130.998 | 7.9324 | 60.0313 | 8 |  |  |  |  | 130.9307 | 7.94 | 60.0494 | 8
[8 empty] | 131.0063 | 7.9324 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 130.9392 | 7.94 | 60.0493 | 8
[8 empty] | 131.0148 | 7.9324 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 130.9475 | 7.94 | 60.0493 | 8
[8 empty] | 131.0231 | 7.9324 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 130.9558 | 7.9399 | 60.0493 | 8
[8 empty] | 131.0314 | 7.9324 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 130.9641 | 7.94 | 60.0493 | 8
[8 empty] | 131.0397 | 7.9324 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 130.9724 | 7.94 | 60.0492 | 8
[8 empty] | 131.0481 | 7.9323 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 130.9807 | 7.94 | 60.0492 | 8
[8 empty] | 131.0564 | 7.932 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 130.989 | 7.9401 | 60.0492 | 8
[8 empty] | 131.0647 | 7.9317 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 130.9973 | 7.9401 | 60.0492 | 8
[8 empty] | 131.073 | 7.9314 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 131.0056 | 7.9401 | 60.0491 | 8
[8 empty] | 131.0813 | 7.9311 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 131.0142 | 7.9402 | 60.0491 | 8
[8 empty] | 131.0897 | 7.9308 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 131.0225 | 7.9402 | 60.0491 | 8
[8 empty] | 131.098 | 7.9305 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 131.0308 | 7.9403 | 60.0491 | 8
[8 empty] | 131.1063 | 7.9302 | 60.0312 | 8 |  |  |  |  | 131.0391 | 7.9404 | 60.049 | 8
[8 empty] | 131.1146 | 7.9299 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 131.0474 | 7.9404 | 60.049 | 8
[8 empty] | 131.1229 | 7.9296 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 131.0557 | 7.9404 | 60.049 | 8
[8 empty] | 131.1313 | 7.9294 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 131.064 | 7.9404 | 60.049 | 8
[8 empty] | 131.1396 | 7.9294 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 131.0723 | 7.9404 | 60.0489 | 8
[8 empty] | 131.1479 | 7.9293 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 131.0806 | 7.9403 | 60.0489 | 8
[8 empty] | 131.1562 | 7.9293 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 131.0891 | 7.9403 | 60.0489 | 8
[8 empty] | 131.1647 | 7.9292 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 131.0974 | 7.9403 | 60.0489 | 8
[8 empty] | 131.173 | 7.9292 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 131.1057 | 7.9402 | 60.0488 | 8
[8 empty] | 131.1813 | 7.9292 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 131.114 | 7.9402 | 60.0488 | 8
[8 empty] | 131.1896 | 7.9291 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 131.1223 | 7.9402 | 60.0488 | 8
[8 empty] | 131.1979 | 7.9291 | 60.0311 | 8 |  |  |  |  | 131.1306 | 7.9402 | 60.0488 | 8
[8 empty] | 131.2063 | 7.9291 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.1389 | 7.9401 | 60.0487 | 8
[8 empty] | 131.2146 | 7.929 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.1472 | 7.9401 | 60.0487 | 8
[8 empty] | 131.2229 | 7.9291 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.1555 | 7.9401 | 60.0487 | 8
[8 empty] | 131.2312 | 7.9291 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.1641 | 7.9401 | 60.0487 | 8
[8 empty] | 131.2396 | 7.9291 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.1724 | 7.9401 | 60.0486 | 8
[8 empty] | 131.2479 | 7.9291 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.1807 | 7.9401 | 60.0486 | 8
[8 empty] | 131.2562 | 7.9291 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.189 | 7.9401 | 60.0486 | 8
[8 empty] | 131.2645 | 7.9291 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.1973 | 7.9401 | 60.0486 | 8
[8 empty] | 131.2728 | 7.929 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.2056 | 7.9401 | 60.0485 | 8
[8 empty] | 131.2812 | 7.9289 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.2139 | 7.9401 | 60.0485 | 8
[8 empty] | 131.2896 | 7.929 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.2222 | 7.9401 | 60.0485 | 8
[8 empty] | 131.2979 | 7.929 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.2305 | 7.9401 | 60.0485 | 8
[8 empty] | 131.3062 | 7.9291 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.239 | 7.9401 | 60.0484 | 8
[8 empty] | 131.3146 | 7.9292 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.2473 | 7.9401 | 60.0484 | 8
[8 empty] | 131.3229 | 7.9293 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.2556 | 7.9401 | 60.0484 | 8
[8 empty] | 131.3312 | 7.9294 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.2639 | 7.9401 | 60.0484 | 8
[8 empty] | 131.3395 | 7.9293 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.2722 | 7.9401 | 60.0483 | 8
[8 empty] | 131.3478 | 7.9292 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.2805 | 7.9401 | 60.0483 | 8
[8 empty] | 131.3562 | 7.9293 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.2888 | 7.9401 | 60.0483 | 8
[8 empty] | 131.3645 | 7.9294 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.2971 | 7.9401 | 60.0483 | 8
[8 empty] | 131.3728 | 7.9293 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.3054 | 7.9401 | 60.0482 | 8
[8 empty] | 131.3811 | 7.9293 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.314 | 7.9401 | 60.0482 | 8
[8 empty] | 131.3895 | 7.9291 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.3223 | 7.9401 | 60.0482 | 8
[8 empty] | 131.3978 | 7.929 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.3306 | 7.9401 | 60.0482 | 8
[8 empty] | 131.4061 | 7.929 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.3389 | 7.9401 | 60.0481 | 8
[8 empty] | 131.4144 | 7.929 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.3472 | 7.9401 | 60.0481 | 8
[8 empty] | 131.4227 | 7.929 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.3555 | 7.9401 | 60.0481 | 8
[8 empty] | 131.4312 | 7.9291 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.3638 | 7.9401 | 60.0481 | 8
[8 empty] | 131.4395 | 7.9293 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.3721 | 7.9401 | 60.048 | 8
[8 empty] | 131.4478 | 7.9295 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.3804 | 7.9401 | 60.048 | 8
[8 empty] | 131.4561 | 7.9298 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.3889 | 7.9401 | 60.048 | 8
[8 empty] | 131.4645 | 7.9301 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.3972 | 7.9401 | 60.048 | 8
[8 empty] | 131.4728 | 7.9306 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.4055 | 7.9401 | 60.0479 | 8
[8 empty] | 131.4811 | 7.9311 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.4138 | 7.9401 | 60.0479 | 8
[8 empty] | 131.4894 | 7.9326 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.4221 | 7.9401 | 60.0479 | 8
[8 empty] | 131.4977 | 7.9341 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.4304 | 7.9401 | 60.0479 | 8
[8 empty] | 131.5061 | 7.9356 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.4387 | 7.9401 | 60.0478 | 8
[8 empty] | 131.5144 | 7.9372 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.447 | 7.9401 | 60.0478 | 8
[8 empty] | 131.5227 | 7.9385 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.4553 | 7.9401 | 60.0478 | 8
[8 empty] | 131.531 | 7.9399 | 60.031 | 8 |  |  |  |  | 131.4639 | 7.9401 | 60.0478 | 8
[16 empty] | 131.4722 | 7.9401 | 60.0477 | 8
[16 empty] | 131.4805 | 7.9401 | 60.0477 | 8
[16 empty] | 131.4888 | 7.9401 | 60.0477 | 8
[16 empty] | 131.4971 | 7.9401 | 60.0477 | 8
[16 empty] | 131.5054 | 7.9401 | 60.0476 | 8
[16 empty] | 131.5137 | 7.94 | 60.0476 | 8
[16 empty] | 131.522 | 7.9399 | 60.0476 | 8
[16 empty] | 131.5303 | 7.9398 | 60.0476 | 8
[16 empty] | 131.5388 | 7.9397 | 60.0475 | 8
[16 empty] | 131.5471 | 7.9396 | 60.0475 | 8
[16 empty] | 131.5554 | 7.9396 | 60.0475 | 8
[16 empty] | 131.5637 | 7.9395 | 60.0475 | 8
[16 empty] | 131.572 | 7.9394 | 60.0474 | 8
[16 empty] | 131.5803 | 7.9393 | 60.0474 | 8
[16 empty] | 131.5886 | 7.9392 | 60.0474 | 8
[16 empty] | 131.5969 | 7.9392 | 60.0474 | 8
[16 empty] | 131.6052 | 7.9392 | 60.0473 | 8
[16 empty] | 131.6138 | 7.9392 | 60.0473 | 8
[16 empty] | 131.6221 | 7.9392 | 60.0473 | 8
[16 empty] | 131.6304 | 7.9392 | 60.0473 | 8
[16 empty] | 131.6387 | 7.9392 | 60.0472 | 8
[16 empty] | 131.647 | 7.9392 | 60.0472 | 8
[16 empty] | 131.6553 | 7.9392 | 60.0472 | 8
[16 empty] | 131.6636 | 7.9391 | 60.0472 | 8
[16 empty] | 131.6719 | 7.9391 | 60.0471 | 8
[16 empty] | 131.6802 | 7.9392 | 60.0471 | 8
[16 empty] | 131.6887 | 7.9392 | 60.0471 | 8
[16 empty] | 131.697 | 7.9393 | 60.0471 | 8
[16 empty] | 131.7053 | 7.9393 | 60.047 | 8
[16 empty] | 131.7136 | 7.9394 | 60.047 | 8
[16 empty] | 131.7219 | 7.9395 | 60.045 | 8
[16 empty] | 131.7302 | 7.9395 | 60.045 | 8
[16 empty] | 131.7385 | 7.9396 | 60.045 | 8
[16 empty] | 131.7468 | 7.9397 | 60.045 | 8
[16 empty] | 131.7551 | 7.9398 | 60.045 | 8
[16 empty] | 131.7637 | 7.9398 | 60.045 | 8
[16 empty] | 131.772 | 7.9398 | 60.0449 | 8
[16 empty] | 131.7803 | 7.9398 | 60.0449 | 8
[16 empty] | 131.7886 | 7.9398 | 60.0449 | 8
[16 empty] | 131.7969 | 7.9396 | 60.0449 | 8
[16 empty] | 131.8052 | 7.9395 | 60.0449 | 8
[16 empty] | 131.8135 | 7.9394 | 60.0449 | 8
[16 empty] | 131.8218 | 7.9392 | 60.0449 | 8
[16 empty] | 131.8301 | 7.9391 | 60.0449 | 8
[16 empty] | 131.8384 | 7.939 | 60.0449 | 8
[16 empty] | 131.8469 | 7.9388 | 60.0449 | 8
[16 empty] | 131.8552 | 7.9387 | 60.0449 | 8
[16 empty] | 131.8635 | 7.9385 | 60.0449 | 8
[16 empty] | 131.8718 | 7.9383 | 60.0448 | 8
[16 empty] | 131.8801 | 7.9382 | 60.0448 | 8
[16 empty] | 131.8884 | 7.9382 | 60.0448 | 8
[16 empty] | 131.8967 | 7.9381 | 60.0448 | 8
[16 empty] | 131.905 | 7.938 | 60.0448 | 8
[16 empty] | 131.9133 | 7.9378 | 60.0448 | 8
[16 empty] | 131.9219 | 7.9376 | 60.0448 | 8
[16 empty] | 131.9302 | 7.9375 | 60.0448 | 8
[16 empty] | 131.9385 | 7.9373 | 60.0448 | 8
[16 empty] | 131.9468 | 7.9372 | 60.0448 | 8
[16 empty] | 131.9551 | 7.9371 | 60.0448 | 8
[16 empty] | 131.9634 | 7.937 | 60.0448 | 8
[16 empty] | 131.9717 | 7.9369 | 60.0448 | 8
[16 empty] | 131.98 | 7.9368 | 60.0447 | 8
[16 empty] | 131.9883 | 7.9367 | 60.0447 | 8
[16 empty] | 131.9968 | 7.9366 | 60.0447 | 8
[16 empty] | 132.0051 | 7.9365 | 60.0447 | 8
[16 empty] | 132.0134 | 7.9365 | 60.0447 | 8
[16 empty] | 132.0217 | 7.9364 | 60.0447 | 8
[16 empty] | 132.03 | 7.9363 | 60.0447 | 8
[16 empty] | 132.0383 | 7.9362 | 60.0447 | 8
[16 empty] | 132.0466 | 7.9361 | 60.0447 | 8
[16 empty] | 132.0549 | 7.9361 | 60.0447 | 8
[16 empty] | 132.0632 | 7.936 | 60.0447 | 8
[16 empty] | 132.0718 | 7.9359 | 60.0446 | 8
[16 empty] | 132.0801 | 7.936 | 60.0446 | 8
[16 empty] | 132.0884 | 7.936 | 60.0446 | 8
[16 empty] | 132.0967 | 7.936 | 60.0446 | 8
[16 empty] | 132.105 | 7.936 | 60.0446 | 8
[16 empty] | 132.1133 | 7.936 | 60.0446 | 8
[16 empty] | 132.1216 | 7.9361 | 60.0446 | 8
[16 empty] | 132.1299 | 7.9361 | 60.0446 | 8
[16 empty] | 132.1382 | 7.9361 | 60.0446 | 8
[16 empty] | 132.1467 | 7.9361 | 60.0446 | 8
[16 empty] | 132.155 | 7.9361 | 60.0446 | 8
[16 empty] | 132.1633 | 7.9361 | 60.0446 | 8
[16 empty] | 132.1716 | 7.9361 | 60.0445 | 8
[16 empty] | 132.1799 | 7.9361 | 60.0445 | 8
[16 empty] | 132.1882 | 7.9361 | 60.0445 | 8
[16 empty] | 132.1965 | 7.936 | 60.0445 | 8
[16 empty] | 132.2048 | 7.9359 | 60.0445 | 8
[16 empty] | 132.2131 | 7.9359 | 60.0445 | 8
[16 empty] | 132.2217 | 7.9358 | 60.0445 | 8
[16 empty] | 132.23 | 7.9357 | 60.0445 | 8
[16 empty] | 132.2383 | 7.9356 | 60.0445 | 8
[16 empty] | 132.2466 | 7.9355 | 60.0445 | 8
[16 empty] | 132.2549 | 7.9355 | 60.0445 | 8
[16 empty] | 132.2632 | 7.9353 | 60.0445 | 8
[16 empty] | 132.2715 | 7.9351 | 60.0444 | 8
[16 empty] | 132.2798 | 7.935 | 60.0444 | 8
[16 empty] | 132.2881 | 7.9349 | 60.0444 | 8
[16 empty] | 132.2966 | 7.9348 | 60.0444 | 8
[16 empty] | 132.3049 | 7.9348 | 60.0444 | 8
[16 empty] | 132.3132 | 7.9347 | 60.0444 | 8
[16 empty] | 132.3215 | 7.9346 | 60.0444 | 8
[16 empty] | 132.3298 | 7.9345 | 60.0444 | 8
[16 empty] | 132.3381 | 7.9344 | 60.0444 | 8
[16 empty] | 132.3464 | 7.9344 | 60.0444 | 8
[16 empty] | 132.3547 | 7.9344 | 60.0444 | 8
[16 empty] | 132.363 | 7.9344 | 60.0444 | 8
[16 empty] | 132.3716 | 7.9344 | 60.0443 | 8
[16 empty] | 132.3799 | 7.9344 | 60.0443 | 8
[16 empty] | 132.3882 | 7.9344 | 60.0443 | 8
[16 empty] | 132.3965 | 7.9344 | 60.0443 | 8
[16 empty] | 132.4048 | 7.9344 | 60.0443 | 8
[16 empty] | 132.4131 | 7.9361 | 60.0443 | 8
[16 empty] | 132.4214 | 7.9378 | 60.0443 | 8
[16 empty] | 132.4297 | 7.9394 | 60.0443 | 8
[16 empty] | 132.438 | 7.9411 | 60.0443 | 8
[16 empty] | 132.4465 | 7.9428 | 60.0443 | 8
[16 empty] | 132.4548 | 7.9445 | 60.0443 | 8
[16 empty] | 132.4631 | 7.9462 | 60.0443 | 8
[16 empty] | 132.4714 | 7.9479 | 60.0443 | 8
[16 empty] | 132.4797 | 7.9496 | 60.0442 | 8
[16 empty] | 132.488 | 7.9512 | 60.0442 | 8
[16 empty] | 132.4963 | 7.9512 | 60.0442 | 8
[16 empty] | 132.5046 | 7.9512 | 60.0442 | 8
[16 empty] | 132.5129 | 7.9512 | 60.0442 | 8
[16 empty] | 132.5215 | 7.9512 | 60.0442 | 8
[16 empty] | 132.5298 | 7.9513 | 60.0442 | 8
[16 empty] | 132.5381 | 7.9513 | 60.0442 | 8
[16 empty] | 132.5464 | 7.9513 | 60.0442 | 8
[16 empty] | 132.5547 | 7.9513 | 60.0442 | 8
[16 empty] | 132.563 | 7.9513 | 60.0442 | 8
[16 empty] | 132.5713 | 7.9513 | 60.0441 | 8
[16 empty] | 132.5796 | 7.9513 | 60.0441 | 8
[16 empty] | 132.5879 | 7.9513 | 60.0441 | 8
[16 empty] | 132.5964 | 7.9513 | 60.0441 | 8
[16 empty] | 132.6047 | 7.9513 | 60.0441 | 8
[16 empty] | 132.613 | 7.9512 | 60.0441 | 8
[16 empty] | 132.6213 | 7.9512 | 60.0441 | 8
[16 empty] | 132.6296 | 7.9512 | 60.0441 | 8
[16 empty] | 132.6379 | 7.9512 | 60.0441 | 8
[16 empty] | 132.6462 | 7.9512 | 60.0441 | 8
[16 empty] | 132.6545 | 7.9512 | 60.0441 | 8
[16 empty] | 132.6628 | 7.9512 | 60.0441 | 8
[16 empty] | 132.6714 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.6797 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.688 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.6963 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.7046 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.7129 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.7212 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.7295 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.7378 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.7463 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.7546 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.7629 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.7712 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.7795 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.7878 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.7961 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.8044 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.8127 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.8213 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.8296 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.8379 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.8462 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.8545 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.8628 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.8711 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.8794 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.8877 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.8962 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.9045 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.9128 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.9211 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.9294 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.9377 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.946 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.9543 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.9626 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.9712 | 7.9512 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.9795 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.9878 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 132.9961 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.0044 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.0127 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.021 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.0293 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.0376 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.0461 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.0544 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.0627 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.071 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.0793 | 7.9514 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.0876 | 7.9514 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.0959 | 7.9513 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.1042 | 7.9511 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.1125 | 7.9509 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.1211 | 7.9508 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.1294 | 7.9506 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.1377 | 7.9504 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.146 | 7.9503 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.1543 | 7.9501 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.1626 | 7.9499 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.1709 | 7.9497 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.1792 | 7.9497 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.1875 | 7.9497 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.196 | 7.9497 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.2043 | 7.9497 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.2126 | 7.9498 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.2209 | 7.9499 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.2292 | 7.95 | 60.044 | 8
[16 empty] | 133.2375 | 7.9501 | 60.044 | 8

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 3,65 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 8 MW.
Potencia declarada (MW) | 19.9 | Rampa ajustada %/min | 14 | Rango disponible (MW) | 7.3
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 3.65 | 50 | -2.808 | -14.1106
2 | 3.65 | 50 | -2.7247 | -13.6919
3 | 3.65 | 50 | -2.754 | -13.8391
4 | 3.65 | 50 | -2.7476 | -13.8072
5 | 3.65 | 50 | -2.7376 | -13.7569
Promedio |  |  | -2.7544 | -13.8411
Desviación estándar |  |  | 0.031952
Coeficiente de variación |  |  | -0.011601
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.135% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.007895 | 7.9491 | 60.0032 | 8 | 0.0052185 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.0036621 | 7.9407 | 60.0329 | 8 | 0.0053711 | 4.2954 | 59.9918 | 4.35 | 0.0078125 | 7.9403 | 60.047 | 8
0.016228 | 7.9477 | 60.0032 | 8 | 0.01355 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.011963 | 7.9407 | 60.0329 | 8 | 0.013794 | 4.2954 | 59.9918 | 4.35 | 0.016113 | 7.9404 | 60.047 | 8
0.024562 | 7.9464 | 60.0032 | 8 | 0.021881 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.020386 | 7.9407 | 60.0329 | 8 | 0.022095 | 4.2954 | 59.9918 | 4.35 | 0.024414 | 7.9404 | 60.047 | 8
0.032895 | 7.945 | 60.0032 | 8 | 0.030212 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.028687 | 7.9408 | 60.0329 | 8 | 0.030396 | 4.2954 | 59.9918 | 4.35 | 0.032715 | 7.9405 | 60.047 | 8
0.041228 | 7.9436 | 60.0032 | 8 | 0.038544 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.036987 | 7.9409 | 60.0329 | 8 | 0.038696 | 4.2954 | 59.9918 | 4.35 | 0.041016 | 7.9406 | 60.047 | 8
0.049562 | 7.9422 | 60.0032 | 8 | 0.046875 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.045288 | 7.941 | 60.0329 | 8 | 0.047119 | 4.2955 | 59.9918 | 4.35 | 0.049561 | 7.9407 | 60.047 | 8
0.057895 | 7.9412 | 60.0032 | 8 | 0.055206 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.053711 | 7.9411 | 60.0328 | 8 | 0.05542 | 4.2956 | 59.9918 | 4.35 | 0.057861 | 7.9408 | 60.047 | 8
0.066228 | 7.9402 | 60.0032 | 8 | 0.063538 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.062012 | 7.9412 | 60.0328 | 8 | 0.063721 | 4.2957 | 59.9917 | 4.35 | 0.066162 | 7.9408 | 60.047 | 8
0.074562 | 7.9393 | 60.0031 | 8 | 0.071869 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.070312 | 7.9413 | 60.0328 | 8 | 0.072144 | 4.2958 | 59.9917 | 4.35 | 0.074463 | 7.9409 | 60.047 | 8
0.082895 | 7.9383 | 60.0031 | 8 | 0.0802 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.078613 | 7.9414 | 60.0328 | 8 | 0.080444 | 4.2959 | 59.9917 | 4.35 | 0.082764 | 7.941 | 60.047 | 8
0.091228 | 7.9373 | 60.0031 | 8 | 0.088531 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.087036 | 7.9415 | 60.0328 | 8 | 0.088745 | 4.296 | 59.9917 | 4.35 | 0.091064 | 7.9411 | 60.047 | 8
0.099562 | 7.9362 | 60.0031 | 8 | 0.096863 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.095337 | 7.9416 | 60.0328 | 8 | 0.097046 | 4.2961 | 59.9917 | 4.35 | 0.099365 | 7.9412 | 60.047 | 8
0.10789 | 7.9352 | 60.0031 | 8 | 0.10519 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.10364 | 7.9417 | 60.0328 | 8 | 0.10547 | 4.2962 | 59.9917 | 4.35 | 0.10767 | 7.9414 | 60.047 | 8
0.11623 | 7.9342 | 60.0031 | 8 | 0.11353 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.11194 | 7.942 | 60.0328 | 8 | 0.11377 | 4.2963 | 59.9917 | 4.35 | 0.11597 | 7.9415 | 60.047 | 8
0.12456 | 7.9331 | 60.0031 | 8 | 0.12186 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.12036 | 7.9422 | 60.0328 | 8 | 0.12207 | 4.2964 | 59.9917 | 4.35 | 0.12427 | 7.9415 | 60.047 | 8
0.13289 | 7.9321 | 60.0031 | 8 | 0.13019 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.12866 | 7.9424 | 60.0328 | 8 | 0.13049 | 4.2964 | 59.9917 | 4.35 | 0.13281 | 7.9415 | 60.047 | 8
0.14123 | 7.932 | 60.0031 | 8 | 0.13849 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.13696 | 7.9426 | 60.0328 | 8 | 0.13879 | 4.2964 | 59.9917 | 4.35 | 0.14111 | 7.9414 | 60.047 | 8
0.14956 | 7.9319 | 60.0031 | 8 | 0.14682 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.14526 | 7.9428 | 60.0328 | 8 | 0.14709 | 4.2964 | 59.9917 | 4.35 | 0.14941 | 7.9414 | 60.047 | 8
0.15789 | 7.9319 | 60.0031 | 8 | 0.15515 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.15369 | 7.9429 | 60.0327 | 8 | 0.1554 | 4.2964 | 59.9917 | 4.35 | 0.15771 | 7.9412 | 60.047 | 8
0.16623 | 7.9318 | 60.0031 | 8 | 0.16348 | 4.2963 | 60.02 | 4.35 | 0.16199 | 7.9434 | 60.0327 | 8 | 0.16382 | 4.2963 | 59.9916 | 4.35 | 0.16602 | 7.941 | 60.047 | 8
0.17456 | 7.9354 | 60.003 | 8 | 0.17181 | 4.2963 | 60.0201 | 4.35 | 0.17029 | 7.9439 | 60.0327 | 8 | 0.17212 | 4.2963 | 59.9916 | 4.35 | 0.17432 | 7.9408 | 60.047 | 8
0.18289 | 7.939 | 60.003 | 8 | 0.18015 | 4.2963 | 60.0201 | 4.35 | 0.17859 | 7.9445 | 60.0327 | 8 | 0.18042 | 4.2963 | 59.9916 | 4.35 | 0.18262 | 7.9405 | 60.047 | 8
0.19123 | 7.9426 | 60.003 | 8 | 0.18848 | 4.2963 | 60.0201 | 4.35 | 0.18701 | 7.9451 | 60.0327 | 8 | 0.18872 | 4.2962 | 59.9916 | 4.35 | 0.19092 | 7.9403 | 60.047 | 8
0.19956 | 7.9462 | 60.003 | 8 | 0.19681 | 4.2963 | 60.0201 | 4.35 | 0.19531 | 7.9455 | 60.0327 | 8 | 0.19714 | 4.2961 | 59.9916 | 4.35 | 0.19922 | 7.94 | 60.047 | 8
0.20789 | 7.9498 | 60.003 | 8 | 0.20514 | 4.2962 | 60.0201 | 4.35 | 0.20361 | 7.9459 | 60.0327 | 8 | 0.20544 | 4.296 | 59.9916 | 4.35 | 0.20752 | 7.9399 | 60.047 | 8
0.21623 | 7.9534 | 60.003 | 8 | 0.21347 | 4.2962 | 60.0201 | 4.35 | 0.21191 | 7.9463 | 60.0327 | 8 | 0.21375 | 4.2958 | 59.9916 | 4.35 | 0.21606 | 7.9397 | 60.047 | 8
0.22456 | 7.9559 | 60.004 | 8 | 0.2218 | 4.2962 | 60.0201 | 4.35 | 0.22034 | 7.9467 | 60.0327 | 8 | 0.22217 | 4.2957 | 59.9916 | 4.35 | 0.22437 | 7.9396 | 60.047 | 8
0.23289 | 7.9584 | 60.004 | 8 | 0.23013 | 4.2962 | 60.0201 | 4.35 | 0.22864 | 7.9473 | 60.0327 | 8 | 0.23047 | 4.2956 | 59.9916 | 4.35 | 0.23267 | 7.9395 | 60.047 | 8
0.24123 | 7.9609 | 60.004 | 8 | 0.23846 | 4.2961 | 60.0201 | 4.35 | 0.23694 | 7.9478 | 60.0327 | 8 | 0.23877 | 4.2955 | 59.9916 | 4.35 | 0.24097 | 7.9395 | 60.047 | 8
0.24956 | 7.9633 | 60.0039 | 8 | 0.2468 | 4.2961 | 60.0201 | 4.35 | 0.24524 | 7.9479 | 60.0327 | 8 | 0.24707 | 4.2953 | 59.9916 | 4.35 | 0.24927 | 7.9394 | 60.047 | 8
0.25789 | 7.9622 | 60.0039 | 8 | 0.25513 | 4.2961 | 60.0201 | 4.35 | 0.25354 | 7.948 | 60.0326 | 8 | 0.25549 | 4.2952 | 59.9916 | 4.35 | 0.25757 | 7.9394 | 60.047 | 8
0.26623 | 7.9611 | 60.0039 | 8 | 0.26346 | 4.2961 | 60.0201 | 4.35 | 0.26196 | 7.9479 | 60.0326 | 8 | 0.26379 | 4.2951 | 59.9916 | 4.35 | 0.26587 | 7.9395 | 60.047 | 8
0.27456 | 7.9599 | 60.0039 | 8 | 0.27179 | 4.296 | 60.0201 | 4.35 | 0.27026 | 7.9477 | 60.0326 | 8 | 0.27209 | 4.295 | 59.9915 | 4.35 | 0.27417 | 7.9395 | 60.047 | 8
0.28289 | 7.9588 | 60.0039 | 8 | 0.28012 | 4.296 | 60.0202 | 4.35 | 0.27856 | 7.9476 | 60.0326 | 8 | 0.2804 | 4.295 | 59.9915 | 4.35 | 0.28247 | 7.9395 | 60.047 | 8
0.29123 | 7.9588 | 60.0039 | 8 | 0.28845 | 4.296 | 60.0202 | 4.35 | 0.28687 | 7.9474 | 60.0326 | 8 | 0.28882 | 4.2949 | 59.9915 | 4.35 | 0.29077 | 7.9396 | 60.047 | 8
0.29956 | 7.9589 | 60.0038 | 8 | 0.29678 | 4.296 | 60.0202 | 4.35 | 0.29529 | 7.9472 | 60.0326 | 8 | 0.29712 | 4.2949 | 59.9915 | 4.35 | 0.29907 | 7.9396 | 60.047 | 8
0.30789 | 7.9596 | 60.0038 | 8 | 0.30511 | 4.296 | 60.0202 | 4.35 | 0.30359 | 7.947 | 60.0326 | 8 | 0.30542 | 4.2949 | 59.9915 | 4.35 | 0.30762 | 7.9396 | 60.047 | 8
0.31623 | 7.9603 | 60.0038 | 8 | 0.31345 | 4.296 | 60.0202 | 4.35 | 0.31189 | 7.9468 | 60.0326 | 8 | 0.31384 | 4.2949 | 59.9915 | 4.35 | 0.31592 | 7.9395 | 60.047 | 8
0.32456 | 7.9575 | 60.0038 | 8 | 0.32178 | 4.2959 | 60.0202 | 4.35 | 0.32019 | 7.9465 | 60.0326 | 8 | 0.32214 | 4.2949 | 59.9915 | 4.35 | 0.32422 | 7.9395 | 60.047 | 8
0.33289 | 7.9548 | 60.0038 | 8 | 0.33011 | 4.2958 | 60.0202 | 4.35 | 0.32861 | 7.9461 | 60.0326 | 8 | 0.33044 | 4.2949 | 59.9915 | 4.35 | 0.33252 | 7.9394 | 60.047 | 8
0.34123 | 7.9521 | 60.0038 | 8 | 0.33844 | 4.2958 | 60.0202 | 4.35 | 0.33691 | 7.9457 | 60.0326 | 8 | 0.33875 | 4.2949 | 59.9915 | 4.35 | 0.34082 | 7.9394 | 60.047 | 8
0.34956 | 7.9494 | 60.0037 | 8 | 0.34677 | 4.2957 | 60.0202 | 4.35 | 0.34521 | 7.9456 | 60.0326 | 8 | 0.34717 | 4.2949 | 59.9915 | 4.35 | 0.34912 | 7.9394 | 60.047 | 8
0.3579 | 7.9468 | 60.0037 | 8 | 0.3551 | 4.2956 | 60.0202 | 4.35 | 0.35352 | 7.9454 | 60.0325 | 8 | 0.35547 | 4.2949 | 59.9915 | 4.35 | 0.35742 | 7.9394 | 60.047 | 8
0.36623 | 7.9442 | 60.0037 | 8 | 0.3634 | 4.2955 | 60.0202 | 4.35 | 0.36194 | 7.9453 | 60.0325 | 8 | 0.36377 | 4.2949 | 59.9915 | 4.35 | 0.36572 | 7.9393 | 60.047 | 8
0.37456 | 7.9403 | 60.0037 | 8 | 0.37173 | 4.2954 | 60.0202 | 4.35 | 0.37024 | 7.9451 | 60.0325 | 8 | 0.37207 | 4.2949 | 59.9914 | 4.35 | 0.37402 | 7.9393 | 60.047 | 8
0.3829 | 7.9365 | 60.0037 | 8 | 0.38007 | 4.2953 | 60.0203 | 4.35 | 0.37854 | 7.9449 | 60.0325 | 8 | 0.38049 | 4.2948 | 59.9914 | 4.35 | 0.38232 | 7.9393 | 60.047 | 8
0.39123 | 7.9331 | 60.0037 | 8 | 0.3884 | 4.2952 | 60.0203 | 4.35 | 0.38684 | 7.9448 | 60.0325 | 8 | 0.38879 | 4.2947 | 59.9914 | 4.35 | 0.39087 | 7.9394 | 60.047 | 8
0.39956 | 7.9298 | 60.0036 | 8 | 0.39673 | 4.2951 | 60.0203 | 4.35 | 0.39526 | 7.9447 | 60.0325 | 8 | 0.39709 | 4.2946 | 59.9914 | 4.35 | 0.39917 | 7.9394 | 60.047 | 8
0.4079 | 7.9299 | 60.0036 | 8 | 0.40506 | 4.2951 | 60.0203 | 4.35 | 0.40356 | 7.9446 | 60.0325 | 8 | 0.40552 | 4.2945 | 59.9914 | 4.35 | 0.40747 | 7.9395 | 60.047 | 8
0.41623 | 7.9299 | 60.0036 | 8 | 0.41339 | 4.2951 | 60.0203 | 4.35 | 0.41187 | 7.9446 | 60.0325 | 8 | 0.41382 | 4.2944 | 59.9914 | 4.35 | 0.41577 | 7.9395 | 60.047 | 8
0.42456 | 7.9299 | 60.0036 | 8 | 0.42172 | 4.2951 | 60.0203 | 4.35 | 0.42017 | 7.9446 | 60.0325 | 8 | 0.42212 | 4.2943 | 59.9914 | 4.35 | 0.42407 | 7.9394 | 60.047 | 8
0.4329 | 7.9299 | 60.0036 | 8 | 0.43005 | 4.2951 | 60.0203 | 4.35 | 0.42847 | 7.9443 | 60.0325 | 8 | 0.43042 | 4.2942 | 59.9914 | 4.35 | 0.43237 | 7.9393 | 60.047 | 8
0.44123 | 7.9328 | 60.0036 | 8 | 0.43839 | 4.2951 | 60.0203 | 4.35 | 0.43689 | 7.9439 | 60.0325 | 8 | 0.43884 | 4.2941 | 59.9914 | 4.35 | 0.44067 | 7.9397 | 60.047 | 8
0.44956 | 7.9356 | 60.0035 | 8 | 0.44672 | 4.2951 | 60.0203 | 4.35 | 0.44519 | 7.9436 | 60.0325 | 8 | 0.44714 | 4.294 | 59.9914 | 4.35 | 0.44897 | 7.94 | 60.047 | 8
0.4579 | 7.9385 | 60.0035 | 8 | 0.45505 | 4.2951 | 60.0203 | 4.35 | 0.45349 | 7.9432 | 60.0324 | 8 | 0.45544 | 4.294 | 59.9914 | 4.35 | 0.45728 | 7.9403 | 60.047 | 8
0.46623 | 7.9413 | 60.0035 | 8 | 0.46338 | 4.2951 | 60.0203 | 4.35 | 0.46179 | 7.9429 | 60.0324 | 8 | 0.46375 | 4.294 | 59.9913 | 4.35 | 0.46558 | 7.9406 | 60.047 | 8
0.47456 | 7.9442 | 60.0035 | 8 | 0.47171 | 4.2951 | 60.0203 | 4.35 | 0.47021 | 7.9425 | 60.0324 | 8 | 0.47217 | 4.294 | 59.9913 | 4.35 | 0.47412 | 7.9409 | 60.047 | 8
0.4829 | 7.947 | 60.0035 | 8 | 0.48004 | 4.2951 | 60.0204 | 4.35 | 0.47852 | 7.9421 | 60.0324 | 8 | 0.48047 | 4.2941 | 59.9913 | 4.35 | 0.48242 | 7.9412 | 60.047 | 8
0.49123 | 7.9501 | 60.0035 | 8 | 0.48837 | 4.2952 | 60.0204 | 4.35 | 0.48682 | 7.9418 | 60.0324 | 8 | 0.48877 | 4.2942 | 59.9913 | 4.35 | 0.49072 | 7.9414 | 60.047 | 8
0.49956 | 7.9532 | 60.0034 | 8 | 0.4967 | 4.2952 | 60.0204 | 4.35 | 0.49512 | 7.9414 | 60.0324 | 8 | 0.49719 | 4.2943 | 59.9913 | 4.35 | 0.49902 | 7.9417 | 60.047 | 8
0.5079 | 7.9563 | 60.0034 | 8 | 0.50504 | 4.2952 | 60.0204 | 4.35 | 0.50342 | 7.9411 | 60.0324 | 8 | 0.50549 | 4.2944 | 59.9913 | 4.35 | 0.50732 | 7.9421 | 60.047 | 8
0.51623 | 7.9594 | 60.0034 | 8 | 0.51337 | 4.2952 | 60.0204 | 4.35 | 0.51184 | 7.9411 | 60.0324 | 8 | 0.51379 | 4.2946 | 59.9913 | 4.35 | 0.51562 | 7.9424 | 60.047 | 8
0.52456 | 7.9596 | 60.0034 | 8 | 0.5217 | 4.2952 | 60.0204 | 4.35 | 0.52014 | 7.9411 | 60.0324 | 8 | 0.52209 | 4.2947 | 59.9913 | 4.35 | 0.52393 | 7.9424 | 60.047 | 8
0.5329 | 7.9598 | 60.0034 | 8 | 0.53003 | 4.2953 | 60.0204 | 4.35 | 0.52844 | 7.9411 | 60.0324 | 8 | 0.53052 | 4.2948 | 59.9913 | 4.35 | 0.53223 | 7.9423 | 60.047 | 8
0.54123 | 7.9601 | 60.0034 | 8 | 0.53836 | 4.2954 | 60.0204 | 4.35 | 0.53674 | 7.9411 | 60.0324 | 8 | 0.53882 | 4.2949 | 59.9913 | 4.35 | 0.54053 | 7.9423 | 60.047 | 8
0.54956 | 7.9603 | 60.0033 | 8 | 0.54669 | 4.2955 | 60.0204 | 4.35 | 0.54517 | 7.9411 | 60.0324 | 8 | 0.54712 | 4.2951 | 59.9913 | 4.35 | 0.54883 | 7.9423 | 60.047 | 8
0.5579 | 7.9605 | 60.0033 | 8 | 0.55502 | 4.2956 | 60.0204 | 4.35 | 0.55347 | 7.9411 | 60.0323 | 8 | 0.55542 | 4.2952 | 59.9913 | 4.35 | 0.55713 | 7.9422 | 60.047 | 8
0.56623 | 7.9608 | 60.0033 | 8 | 0.56335 | 4.2957 | 60.0204 | 4.35 | 0.56177 | 7.9411 | 60.0323 | 8 | 0.56384 | 4.2952 | 59.9912 | 4.35 | 0.56567 | 7.9421 | 60.047 | 8
0.57456 | 7.9608 | 60.0033 | 8 | 0.57169 | 4.2958 | 60.0204 | 4.35 | 0.57007 | 7.9412 | 60.0323 | 8 | 0.57214 | 4.2952 | 59.9912 | 4.35 | 0.57397 | 7.942 | 60.0471 | 8
0.5829 | 7.9608 | 60.0033 | 8 | 0.58002 | 4.2959 | 60.0205 | 4.35 | 0.57837 | 7.9407 | 60.0323 | 8 | 0.58044 | 4.2952 | 59.9912 | 4.35 | 0.58228 | 7.9419 | 60.0471 | 8
0.59123 | 7.9608 | 60.0033 | 8 | 0.58832 | 4.296 | 60.0205 | 4.35 | 0.58679 | 7.9402 | 60.0323 | 8 | 0.58887 | 4.2952 | 59.9912 | 4.35 | 0.59058 | 7.9412 | 60.0471 | 8
0.59956 | 7.9608 | 60.0032 | 8 | 0.59665 | 4.2961 | 60.0205 | 4.35 | 0.59509 | 7.9398 | 60.0323 | 8 | 0.59717 | 4.2952 | 59.9912 | 4.35 | 0.59888 | 7.9405 | 60.0471 | 8
0.6079 | 7.9608 | 60.0032 | 8 | 0.60498 | 4.2962 | 60.0205 | 4.35 | 0.60339 | 7.9393 | 60.0323 | 8 | 0.60547 | 4.2952 | 59.9912 | 4.35 | 0.60718 | 7.9397 | 60.0471 | 8
0.61623 | 7.9608 | 60.0032 | 8 | 0.61331 | 4.2963 | 60.0205 | 4.35 | 0.61169 | 7.9388 | 60.0323 | 8 | 0.61377 | 4.2952 | 59.9912 | 4.35 | 0.61548 | 7.9389 | 60.0471 | 8
0.62456 | 7.9608 | 60.0032 | 8 | 0.62164 | 4.2963 | 60.0205 | 4.35 | 0.62012 | 7.9382 | 60.0323 | 8 | 0.62219 | 4.2952 | 59.9912 | 4.35 | 0.62378 | 7.9381 | 60.0472 | 8
0.6329 | 7.9608 | 60.0032 | 8 | 0.62997 | 4.2963 | 60.0205 | 4.35 | 0.62842 | 7.9377 | 60.0323 | 8 | 0.63049 | 4.2952 | 59.9912 | 4.35 | 0.63208 | 7.9373 | 60.0472 | 8
0.64123 | 7.9597 | 60.0032 | 8 | 0.63831 | 4.2963 | 60.0205 | 4.35 | 0.63672 | 7.9371 | 60.0323 | 8 | 0.63879 | 4.2952 | 59.9912 | 4.35 | 0.64038 | 7.9366 | 60.0472 | 8
0.64956 | 7.9585 | 60.0031 | 8 | 0.64664 | 4.2963 | 60.0205 | 4.35 | 0.64502 | 7.9366 | 60.0323 | 8 | 0.64709 | 4.2952 | 59.9912 | 4.35 | 0.64893 | 7.9359 | 60.0472 | 8
0.6579 | 7.9573 | 60.0031 | 8 | 0.65497 | 4.2963 | 60.0205 | 4.35 | 0.65332 | 7.936 | 60.0322 | 8 | 0.65552 | 4.2952 | 59.9912 | 4.35 | 0.65723 | 7.9357 | 60.0472 | 8
0.66623 | 7.956 | 60.0031 | 8 | 0.6633 | 4.2963 | 60.0205 | 4.35 | 0.66174 | 7.9359 | 60.0322 | 8 | 0.66382 | 4.2952 | 59.9911 | 4.35 | 0.66553 | 7.9355 | 60.0472 | 8
0.67456 | 7.9548 | 60.0031 | 8 | 0.67163 | 4.2964 | 60.0205 | 4.35 | 0.67004 | 7.9359 | 60.0322 | 8 | 0.67212 | 4.2952 | 59.9911 | 4.35 | 0.67383 | 7.9359 | 60.0473 | 8
0.6829 | 7.9535 | 60.0031 | 8 | 0.67996 | 4.2964 | 60.0206 | 4.35 | 0.67834 | 7.9358 | 60.0322 | 8 | 0.68054 | 4.2952 | 59.9911 | 4.35 | 0.68213 | 7.9364 | 60.0473 | 8
0.69123 | 7.9523 | 60.0031 | 8 | 0.68829 | 4.2964 | 60.0206 | 4.35 | 0.68665 | 7.9358 | 60.0322 | 8 | 0.68884 | 4.2952 | 59.9911 | 4.35 | 0.69043 | 7.9369 | 60.0473 | 8
0.69956 | 7.951 | 60.003 | 8 | 0.69662 | 4.2964 | 60.0206 | 4.35 | 0.69507 | 7.9358 | 60.0322 | 8 | 0.69714 | 4.2952 | 59.9911 | 4.35 | 0.69873 | 7.9375 | 60.0473 | 8
0.7079 | 7.9498 | 60.003 | 8 | 0.70496 | 4.2964 | 60.0206 | 4.35 | 0.70337 | 7.9358 | 60.0322 | 8 | 0.70544 | 4.2952 | 59.9911 | 4.35 | 0.70703 | 7.9379 | 60.0473 | 8
0.71623 | 7.9485 | 60.003 | 8 | 0.71329 | 4.2965 | 60.0206 | 4.35 | 0.71167 | 7.9358 | 60.0322 | 8 | 0.71387 | 4.2952 | 59.9911 | 4.35 | 0.71533 | 7.9383 | 60.0473 | 8
0.72456 | 7.9484 | 60.003 | 8 | 0.72162 | 4.2965 | 60.0206 | 4.35 | 0.71997 | 7.9359 | 60.0322 | 8 | 0.72217 | 4.2952 | 59.9911 | 4.35 | 0.72363 | 7.9388 | 60.0474 | 8
0.7329 | 7.9483 | 60.003 | 8 | 0.72995 | 4.2965 | 60.0206 | 4.35 | 0.72827 | 7.9359 | 60.0322 | 8 | 0.73047 | 4.2952 | 59.9911 | 4.35 | 0.73218 | 7.9392 | 60.0474 | 8
0.74123 | 7.9483 | 60.003 | 8 | 0.73828 | 4.2965 | 60.0206 | 4.35 | 0.73669 | 7.9359 | 60.0322 | 8 | 0.73877 | 4.2952 | 59.9911 | 4.35 | 0.74048 | 7.9391 | 60.0474 | 8
0.74956 | 7.9483 | 60.0029 | 8 | 0.74661 | 4.2964 | 60.0206 | 4.35 | 0.745 | 7.9359 | 60.0322 | 8 | 0.74719 | 4.2952 | 59.9911 | 4.35 | 0.74878 | 7.939 | 60.0474 | 8
0.7579 | 7.9482 | 60.0029 | 8 | 0.75494 | 4.2964 | 60.0206 | 4.35 | 0.7533 | 7.9359 | 60.0321 | 8 | 0.75549 | 4.2952 | 59.9911 | 4.35 | 0.75708 | 7.9389 | 60.0474 | 8
0.76623 | 7.9481 | 60.0029 | 8 | 0.76328 | 4.2963 | 60.0206 | 4.35 | 0.7616 | 7.9364 | 60.0321 | 8 | 0.76379 | 4.2952 | 59.9911 | 4.35 | 0.76538 | 7.9387 | 60.0474 | 8
0.77456 | 7.948 | 60.0029 | 8 | 0.77161 | 4.2963 | 60.0206 | 4.35 | 0.77002 | 7.9369 | 60.0321 | 8 | 0.77222 | 4.2952 | 59.991 | 4.35 | 0.77368 | 7.9386 | 60.0475 | 8
0.7829 | 7.9479 | 60.0029 | 8 | 0.77994 | 4.2962 | 60.0207 | 4.35 | 0.77832 | 7.9375 | 60.0321 | 8 | 0.78052 | 4.2952 | 59.991 | 4.35 | 0.78198 | 7.9384 | 60.0475 | 8
0.79123 | 7.9478 | 60.0029 | 8 | 0.78827 | 4.2962 | 60.0207 | 4.35 | 0.78662 | 7.938 | 60.0321 | 8 | 0.78882 | 4.2952 | 59.991 | 4.35 | 0.79028 | 7.9383 | 60.0475 | 8
0.79956 | 7.9477 | 60.0028 | 8 | 0.7966 | 4.2961 | 60.0207 | 4.35 | 0.79492 | 7.9386 | 60.0321 | 8 | 0.79712 | 4.2952 | 59.991 | 4.35 | 0.79858 | 7.9382 | 60.0475 | 8
0.8079 | 7.9472 | 60.0028 | 8 | 0.8049 | 4.2961 | 60.0207 | 4.35 | 0.80334 | 7.9392 | 60.0321 | 8 | 0.80554 | 4.2952 | 59.991 | 4.35 | 0.80688 | 7.9382 | 60.0475 | 8
0.81623 | 7.9466 | 60.0028 | 8 | 0.81323 | 4.296 | 60.0207 | 4.35 | 0.81165 | 7.9398 | 60.0321 | 8 | 0.81384 | 4.2951 | 59.991 | 4.35 | 0.81543 | 7.9381 | 60.0475 | 8
0.82456 | 7.9461 | 60.0028 | 8 | 0.82156 | 4.2961 | 60.0207 | 4.35 | 0.81995 | 7.9404 | 60.0321 | 8 | 0.82214 | 4.295 | 59.99 | 4.35 | 0.82373 | 7.9381 | 60.0476 | 8
0.8329 | 7.9457 | 60.0028 | 8 | 0.8299 | 4.2961 | 60.0207 | 4.35 | 0.82825 | 7.9412 | 60.0321 | 8 | 0.83044 | 4.2946 | 59.99 | 4.35 | 0.83203 | 7.938 | 60.0476 | 8
0.84123 | 7.9453 | 60.0028 | 8 | 0.83823 | 4.2961 | 60.0207 | 4.35 | 0.83655 | 7.942 | 60.0321 | 8 | 0.83887 | 4.2942 | 59.99 | 4.35 | 0.84033 | 7.938 | 60.0476 | 8
0.84956 | 7.945 | 60.0027 | 8 | 0.84656 | 4.2962 | 60.0207 | 4.35 | 0.84497 | 7.9422 | 60.0321 | 8 | 0.84717 | 4.2927 | 59.99 | 4.35 | 0.84863 | 7.9379 | 60.0476 | 8
0.8579 | 7.9446 | 60.0027 | 8 | 0.85489 | 4.2963 | 60.0207 | 4.35 | 0.85327 | 7.9425 | 60.032 | 8 | 0.85547 | 4.2911 | 59.99 | 4.35 | 0.85693 | 7.938 | 60.0476 | 8
0.86623 | 7.9443 | 60.0027 | 8 | 0.86322 | 4.2963 | 60.0207 | 4.35 | 0.86157 | 7.9426 | 60.032 | 8 | 0.86389 | 4.2895 | 59.99 | 4.35 | 0.86523 | 7.938 | 60.0476 | 8
0.87456 | 7.9439 | 60.0027 | 8 | 0.87155 | 4.2964 | 60.0207 | 4.35 | 0.86987 | 7.9427 | 60.032 | 8 | 0.87219 | 4.2879 | 59.99 | 4.35 | 0.87354 | 7.9382 | 60.0477 | 8
0.8829 | 7.9435 | 60.0027 | 8 | 0.87988 | 4.2965 | 60.0208 | 4.35 | 0.8783 | 7.9428 | 60.032 | 8 | 0.88049 | 4.2863 | 59.99 | 4.35 | 0.88184 | 7.9383 | 60.0477 | 8
0.89123 | 7.9436 | 60.0027 | 8 | 0.88821 | 4.2965 | 60.0208 | 4.35 | 0.8866 | 7.9429 | 60.032 | 8 | 0.88879 | 4.2848 | 59.99 | 4.35 | 0.89014 | 7.9384 | 60.0477 | 8
0.89956 | 7.9437 | 60.0026 | 8 | 0.89655 | 4.2966 | 60.0208 | 4.35 | 0.8949 | 7.943 | 60.032 | 8 | 0.89722 | 4.2832 | 59.99 | 4.35 | 0.89844 | 7.9385 | 60.0477 | 8
0.9079 | 7.9437 | 60.0026 | 8 | 0.90488 | 4.2966 | 60.0208 | 4.35 | 0.9032 | 7.9431 | 60.031 | 8 | 0.90552 | 4.2817 | 59.99 | 4.35 | 0.90698 | 7.9386 | 60.0477 | 8
0.91623 | 7.9437 | 60.0026 | 8 | 0.91321 | 4.2967 | 60.0208 | 4.35 | 0.9115 | 7.9431 | 60.031 | 8 | 0.91382 | 4.2805 | 59.99 | 4.35 | 0.91528 | 7.9388 | 60.0477 | 8
0.92456 | 7.9441 | 60.0026 | 8 | 0.92154 | 4.2967 | 60.0208 | 4.35 | 0.91992 | 7.9431 | 60.031 | 8 | 0.92212 | 4.2793 | 59.99 | 4.35 | 0.92358 | 7.9389 | 60.0478 | 8
0.9329 | 7.9446 | 60.0026 | 8 | 0.92987 | 4.2968 | 60.0208 | 4.35 | 0.92822 | 7.9431 | 60.031 | 8 | 0.93054 | 4.2792 | 59.99 | 4.35 | 0.93188 | 7.939 | 60.0478 | 8
0.94123 | 7.945 | 60.0026 | 8 | 0.9382 | 4.2968 | 60.0208 | 4.35 | 0.93652 | 7.9431 | 60.031 | 8 | 0.93884 | 4.2792 | 59.99 | 4.35 | 0.94019 | 7.9391 | 60.0478 | 8
0.94956 | 7.9454 | 60.0025 | 8 | 0.94653 | 4.2969 | 60.0208 | 4.35 | 0.94482 | 7.9431 | 60.031 | 8 | 0.94714 | 4.2792 | 59.99 | 4.35 | 0.94849 | 7.9391 | 60.0478 | 8
0.9579 | 7.9459 | 60.0025 | 8 | 0.95486 | 4.2969 | 60.0208 | 4.35 | 0.95325 | 7.9432 | 60.031 | 8 | 0.95557 | 4.2793 | 59.99 | 4.35 | 0.95679 | 7.939 | 60.0478 | 8
0.96623 | 7.9463 | 60.0025 | 8 | 0.9632 | 4.297 | 60.0208 | 4.35 | 0.96155 | 7.9433 | 60.031 | 8 | 0.96387 | 4.2793 | 59.99 | 4.35 | 0.96509 | 7.9389 | 60.0478 | 8
0.97456 | 7.9467 | 60.0025 | 8 | 0.97153 | 4.297 | 60.0208 | 4.35 | 0.96985 | 7.9433 | 60.031 | 8 | 0.97217 | 4.2793 | 59.99 | 4.35 | 0.97339 | 7.9387 | 60.0479 | 8
0.9829 | 7.9472 | 60.0025 | 8 | 0.97983 | 4.2971 | 60.0209 | 4.35 | 0.97815 | 7.9432 | 60.031 | 8 | 0.98047 | 4.2796 | 59.99 | 4.35 | 0.98169 | 7.9385 | 60.0479 | 8
0.99123 | 7.9476 | 60.0025 | 8 | 0.98816 | 4.2972 | 60.0209 | 4.35 | 0.98645 | 7.9431 | 60.031 | 8 | 0.98889 | 4.2799 | 59.99 | 4.35 | 0.99023 | 7.9383 | 60.0479 | 8
0.99956 | 7.948 | 60.0024 | 8 | 0.99649 | 4.2972 | 60.0209 | 4.35 | 0.99487 | 7.9431 | 60.031 | 8 | 0.99719 | 4.2802 | 59.99 | 4.35 | 0.99854 | 7.9381 | 60.0479 | 8
1.0079 | 7.948 | 60.0024 | 8 | 1.0048 | 4.2972 | 60.0209 | 4.35 | 1.0032 | 7.943 | 60.031 | 8 | 1.0055 | 4.2805 | 59.99 | 4.35 | 1.0068 | 7.9379 | 60.0479 | 8
1.0162 | 7.948 | 60.0024 | 8 | 1.0132 | 4.2972 | 60.0209 | 4.35 | 1.0115 | 7.9427 | 60.031 | 8 | 1.0138 | 4.2811 | 59.99 | 4.35 | 1.0151 | 7.9377 | 60.0479 | 8
1.0246 | 7.948 | 60.0024 | 8 | 1.0215 | 4.2972 | 60.0209 | 4.35 | 1.0198 | 7.9424 | 60.031 | 8 | 1.0222 | 4.2817 | 59.99 | 4.35 | 1.0234 | 7.9375 | 60.048 | 8
1.0329 | 7.948 | 60.0024 | 8 | 1.0298 | 4.2972 | 60.0209 | 4.35 | 1.0282 | 7.9421 | 60.031 | 8 | 1.0305 | 4.2823 | 59.99 | 4.35 | 1.0317 | 7.9373 | 60.048 | 8
1.0412 | 7.9479 | 60.0024 | 8 | 1.0381 | 4.2972 | 60.0209 | 4.35 | 1.0365 | 7.9418 | 60.031 | 8 | 1.0388 | 4.2829 | 59.99 | 4.35 | 1.04 | 7.9371 | 60.048 | 8
1.0496 | 7.9479 | 60.0023 | 8 | 1.0465 | 4.2972 | 60.0209 | 4.35 | 1.0448 | 7.9415 | 60.031 | 8 | 1.0472 | 4.2834 | 59.99 | 4.35 | 1.0483 | 7.937 | 60.048 | 8
1.0579 | 7.9479 | 60.0023 | 8 | 1.0548 | 4.2972 | 60.0209 | 4.35 | 1.0531 | 7.9413 | 60.031 | 8 | 1.0555 | 4.284 | 59.99 | 4.35 | 1.0566 | 7.9369 | 60.048 | 8
1.0662 | 7.9479 | 60.0023 | 8 | 1.0631 | 4.2972 | 60.0209 | 4.35 | 1.0614 | 7.941 | 60.031 | 8 | 1.0638 | 4.2843 | 59.99 | 4.35 | 1.0649 | 7.9368 | 60.048 | 8
1.0746 | 7.9479 | 60.0023 | 8 | 1.0714 | 4.2971 | 60.0209 | 4.35 | 1.0698 | 7.9408 | 60.031 | 8 | 1.0721 | 4.2846 | 59.99 | 4.35 | 1.0735 | 7.9367 | 60.0481 | 8
1.0829 | 7.9478 | 60.0023 | 8 | 1.0798 | 4.2971 | 60.021 | 4.35 | 1.0781 | 7.9406 | 60.031 | 8 | 1.0806 | 4.2849 | 59.99 | 4.35 | 1.0818 | 7.9367 | 60.0481 | 8
1.0912 | 7.9478 | 60.0023 | 8 | 1.0881 | 4.2971 | 60.021 | 4.35 | 1.0864 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.0889 | 4.2852 | 59.99 | 4.35 | 1.0901 | 7.9366 | 60.0481 | 8
1.0996 | 7.9478 | 60.0022 | 8 | 1.0964 | 4.2971 | 60.021 | 4.35 | 1.0947 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.0972 | 4.2851 | 59.99 | 4.35 | 1.0984 | 7.9365 | 60.0481 | 8
1.1079 | 7.9475 | 60.0022 | 8 | 1.1048 | 4.2971 | 60.021 | 4.35 | 1.103 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.1055 | 4.2851 | 59.99 | 4.35 | 1.1067 | 7.9364 | 60.0481 | 8
1.1162 | 7.9471 | 60.0022 | 8 | 1.1131 | 4.2971 | 60.021 | 4.35 | 1.1115 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.1139 | 4.2851 | 59.99 | 4.35 | 1.115 | 7.9363 | 60.0481 | 8
1.1246 | 7.9467 | 60.0022 | 8 | 1.1214 | 4.2972 | 60.021 | 4.35 | 1.1198 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.1222 | 4.2851 | 59.99 | 4.35 | 1.1233 | 7.9362 | 60.0482 | 8
1.1329 | 7.9463 | 60.0022 | 8 | 1.1298 | 4.2972 | 60.021 | 4.35 | 1.1281 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.1305 | 4.2851 | 59.99 | 4.35 | 1.1316 | 7.9361 | 60.0482 | 8
1.1412 | 7.9459 | 60.0022 | 8 | 1.1381 | 4.2973 | 60.021 | 4.35 | 1.1364 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.1389 | 4.2852 | 59.99 | 4.35 | 1.1399 | 7.9361 | 60.0482 | 8
1.1496 | 7.9455 | 60.0021 | 8 | 1.1464 | 4.2974 | 60.021 | 4.35 | 1.1448 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.1472 | 4.2852 | 59.99 | 4.35 | 1.1482 | 7.936 | 60.0482 | 8
1.1579 | 7.9452 | 60.0021 | 8 | 1.1548 | 4.2975 | 60.021 | 4.35 | 1.1531 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.1555 | 4.2853 | 59.99 | 4.35 | 1.1567 | 7.9359 | 60.0482 | 8
1.1662 | 7.9449 | 60.0021 | 8 | 1.1631 | 4.2976 | 60.021 | 4.35 | 1.1614 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.1638 | 4.2854 | 59.99 | 4.35 | 1.165 | 7.9359 | 60.0482 | 8
1.1746 | 7.945 | 60.0021 | 8 | 1.1714 | 4.2977 | 60.021 | 4.35 | 1.1697 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.1722 | 4.2855 | 59.99 | 4.35 | 1.1733 | 7.9357 | 60.0483 | 8
1.1829 | 7.945 | 60.0021 | 8 | 1.1797 | 4.2978 | 60.0211 | 4.35 | 1.178 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.1805 | 4.2856 | 59.99 | 4.35 | 1.1816 | 7.9356 | 60.0483 | 8
1.1912 | 7.9454 | 60.0021 | 8 | 1.188 | 4.2978 | 60.0211 | 4.35 | 1.1864 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.1888 | 4.2857 | 59.99 | 4.35 | 1.1899 | 7.9355 | 60.0483 | 8
1.1996 | 7.9458 | 60.002 | 8 | 1.1964 | 4.2979 | 60.0211 | 4.35 | 1.1947 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.1971 | 4.2857 | 59.99 | 4.35 | 1.1982 | 7.9353 | 60.0483 | 8
1.2079 | 7.9461 | 60.002 | 8 | 1.2047 | 4.2979 | 60.0211 | 4.35 | 1.203 | 7.9404 | 60.031 | 8 | 1.2056 | 4.2857 | 59.99 | 4.35 | 1.2065 | 7.9353 | 60.0483 | 8
1.2162 | 7.9463 | 60.002 | 8 | 1.213 | 4.298 | 60.0211 | 4.35 | 1.2113 | 7.9403 | 60.031 | 8 | 1.2139 | 4.2857 | 59.99 | 4.35 | 1.2148 | 7.9352 | 60.0483 | 8
1.2246 | 7.9466 | 60.003 | 8 | 1.2214 | 4.298 | 60.0211 | 4.35 | 1.2196 | 7.9402 | 60.031 | 8 | 1.2222 | 4.2857 | 59.99 | 4.35 | 1.2231 | 7.9352 | 60.0484 | 8
1.2329 | 7.9468 | 60.003 | 8 | 1.2297 | 4.2981 | 60.0211 | 4.35 | 1.228 | 7.9402 | 60.031 | 8 | 1.2306 | 4.2858 | 59.99 | 4.35 | 1.2314 | 7.9351 | 60.0484 | 8
1.2412 | 7.947 | 60.003 | 8 | 1.238 | 4.2981 | 60.0211 | 4.35 | 1.2363 | 7.9401 | 60.031 | 8 | 1.2389 | 4.2858 | 59.99 | 4.35 | 1.2397 | 7.9359 | 60.0484 | 8
1.2496 | 7.9471 | 60.003 | 8 | 1.2464 | 4.298 | 60.0211 | 4.35 | 1.2446 | 7.94 | 60.031 | 8 | 1.2472 | 4.2858 | 59.99 | 4.35 | 1.2483 | 7.9367 | 60.0484 | 8
1.2579 | 7.947 | 60.003 | 8 | 1.2547 | 4.298 | 60.0211 | 4.35 | 1.2529 | 7.9399 | 60.031 | 8 | 1.2555 | 4.2858 | 59.99 | 4.35 | 1.2566 | 7.9376 | 60.0484 | 8
1.2662 | 7.9469 | 60.003 | 8 | 1.263 | 4.298 | 60.0211 | 4.35 | 1.2614 | 7.9397 | 60.031 | 8 | 1.2639 | 4.2859 | 59.99 | 4.35 | 1.2649 | 7.9386 | 60.0484 | 8
1.2746 | 7.9468 | 60.0029 | 8 | 1.2713 | 4.298 | 60.0211 | 4.35 | 1.2697 | 7.9394 | 60.031 | 8 | 1.2722 | 4.286 | 59.99 | 4.35 | 1.2732 | 7.9395 | 60.0485 | 8
1.2829 | 7.9467 | 60.0029 | 8 | 1.2797 | 4.298 | 60.0212 | 4.35 | 1.278 | 7.939 | 60.031 | 8 | 1.2805 | 4.2862 | 59.99 | 4.35 | 1.2815 | 7.9404 | 60.0485 | 8
1.2912 | 7.9468 | 60.0029 | 8 | 1.288 | 4.298 | 60.0212 | 4.35 | 1.2863 | 7.9386 | 60.031 | 8 | 1.2888 | 4.2863 | 59.99 | 4.35 | 1.2898 | 7.9413 | 60.0485 | 8
1.2996 | 7.9469 | 60.0029 | 8 | 1.2963 | 4.2979 | 60.0212 | 4.35 | 1.2946 | 7.9383 | 60.031 | 8 | 1.2972 | 4.2865 | 59.99 | 4.35 | 1.2981 | 7.9422 | 60.0485 | 8
1.3079 | 7.9469 | 60.0029 | 8 | 1.3047 | 4.2979 | 60.0212 | 4.35 | 1.303 | 7.938 | 60.031 | 8 | 1.3055 | 4.2868 | 59.99 | 4.35 | 1.3064 | 7.943 | 60.0485 | 8
1.3162 | 7.947 | 60.0029 | 8 | 1.313 | 4.2978 | 60.0212 | 4.35 | 1.3113 | 7.9376 | 60.031 | 8 | 1.3138 | 4.287 | 59.99 | 4.35 | 1.3147 | 7.9439 | 60.0485 | 8
1.3246 | 7.9471 | 60.0029 | 8 | 1.3213 | 4.2977 | 60.0212 | 4.35 | 1.3196 | 7.9373 | 60.031 | 8 | 1.3223 | 4.2872 | 59.99 | 4.35 | 1.323 | 7.9439 | 60.0486 | 8
1.3329 | 7.9471 | 60.0029 | 8 | 1.3297 | 4.2976 | 60.0212 | 4.35 | 1.3279 | 7.937 | 60.031 | 8 | 1.3306 | 4.2875 | 59.99 | 4.35 | 1.3315 | 7.9438 | 60.0486 | 8
1.3412 | 7.9475 | 60.0029 | 8 | 1.338 | 4.2976 | 60.0212 | 4.35 | 1.3362 | 7.9368 | 60.031 | 8 | 1.3389 | 4.2877 | 59.99 | 4.35 | 1.3398 | 7.9438 | 60.0486 | 8
1.3496 | 7.9479 | 60.0029 | 8 | 1.3463 | 4.2976 | 60.0212 | 4.35 | 1.3446 | 7.9367 | 60.031 | 8 | 1.3472 | 4.2877 | 59.99 | 4.35 | 1.3481 | 7.9437 | 60.0486 | 8
1.3579 | 7.9483 | 60.0029 | 8 | 1.3546 | 4.2976 | 60.0212 | 4.35 | 1.3529 | 7.9366 | 60.031 | 8 | 1.3556 | 4.2878 | 59.99 | 4.35 | 1.3564 | 7.9436 | 60.0486 | 8
1.3662 | 7.9486 | 60.0029 | 8 | 1.3629 | 4.2975 | 60.0212 | 4.35 | 1.3612 | 7.9366 | 60.031 | 8 | 1.3639 | 4.2878 | 59.99 | 4.35 | 1.3647 | 7.9434 | 60.0486 | 8
1.3746 | 7.9501 | 60.0028 | 8 | 1.3713 | 4.2973 | 60.0212 | 4.35 | 1.3695 | 7.9366 | 60.031 | 8 | 1.3722 | 4.2878 | 59.99 | 4.35 | 1.373 | 7.9433 | 60.0487 | 8
1.3829 | 7.9516 | 60.0028 | 8 | 1.3796 | 4.2972 | 60.0213 | 4.35 | 1.3779 | 7.9367 | 60.031 | 8 | 1.3806 | 4.2877 | 59.99 | 4.35 | 1.3813 | 7.9431 | 60.0487 | 8
1.3912 | 7.953 | 60.0028 | 8 | 1.3879 | 4.297 | 60.0213 | 4.35 | 1.3862 | 7.9367 | 60.031 | 8 | 1.3889 | 4.2876 | 59.99 | 4.35 | 1.3896 | 7.9431 | 60.0487 | 8
1.3996 | 7.9545 | 60.0028 | 8 | 1.3963 | 4.2968 | 60.0213 | 4.35 | 1.3945 | 7.9368 | 60.031 | 8 | 1.3972 | 4.2875 | 59.99 | 4.35 | 1.3979 | 7.9431 | 60.0487 | 8
1.4079 | 7.956 | 60.0028 | 8 | 1.4046 | 4.2967 | 60.0213 | 4.35 | 1.4028 | 7.9368 | 60.031 | 8 | 1.4055 | 4.2874 | 59.99 | 4.35 | 1.4062 | 7.943 | 60.0487 | 8
1.4162 | 7.9575 | 60.0028 | 8 | 1.4129 | 4.2967 | 60.0213 | 4.35 | 1.4111 | 7.9368 | 60.031 | 8 | 1.4139 | 4.2874 | 59.99 | 4.35 | 1.4148 | 7.9429 | 60.0487 | 8
1.4246 | 7.9585 | 60.0028 | 8 | 1.4213 | 4.2965 | 60.0213 | 4.35 | 1.4196 | 7.9368 | 60.031 | 8 | 1.4222 | 4.2874 | 59.99 | 4.35 | 1.4231 | 7.9428 | 60.0488 | 8
1.4329 | 7.9596 | 60.0028 | 8 | 1.4296 | 4.2963 | 60.0213 | 4.35 | 1.4279 | 7.9368 | 60.031 | 8 | 1.4305 | 4.2874 | 59.99 | 4.35 | 1.4314 | 7.9427 | 60.0488 | 8
1.4412 | 7.9607 | 60.0028 | 8 | 1.4379 | 4.2962 | 60.0213 | 4.35 | 1.4362 | 7.9368 | 60.031 | 8 | 1.4388 | 4.2875 | 59.99 | 4.35 | 1.4397 | 7.9427 | 60.0488 | 8
1.4496 | 7.9618 | 60.0028 | 8 | 1.4462 | 4.296 | 60.0213 | 4.35 | 1.4445 | 7.9368 | 60.031 | 8 | 1.4473 | 4.2875 | 59.99 | 4.35 | 1.448 | 7.9427 | 60.0488 | 8
1.4579 | 7.9618 | 60.0028 | 8 | 1.4546 | 4.296 | 60.0213 | 4.35 | 1.4528 | 7.9368 | 60.031 | 8 | 1.4556 | 4.2876 | 59.99 | 4.35 | 1.4563 | 7.9427 | 60.0488 | 8
1.4662 | 7.9618 | 60.0028 | 8 | 1.4629 | 4.296 | 60.0213 | 4.35 | 1.4612 | 7.9371 | 60.031 | 8 | 1.4639 | 4.2875 | 59.99 | 4.35 | 1.4646 | 7.9426 | 60.0488 | 8
1.4746 | 7.9618 | 60.0027 | 8 | 1.4712 | 4.2961 | 60.0213 | 4.35 | 1.4695 | 7.9373 | 60.031 | 8 | 1.4723 | 4.2875 | 59.99 | 4.35 | 1.4729 | 7.9425 | 60.0489 | 8
1.4829 | 7.9618 | 60.0027 | 8 | 1.4796 | 4.2961 | 60.0214 | 4.35 | 1.4778 | 7.9376 | 60.031 | 8 | 1.4806 | 4.2874 | 59.99 | 4.35 | 1.4812 | 7.9424 | 60.0489 | 8
1.4912 | 7.962 | 60.0027 | 8 | 1.4879 | 4.2962 | 60.0214 | 4.35 | 1.4861 | 7.9379 | 60.031 | 8 | 1.4889 | 4.2873 | 59.99 | 4.35 | 1.4895 | 7.943 | 60.0489 | 8
1.4996 | 7.9622 | 60.0027 | 8 | 1.4962 | 4.2962 | 60.0214 | 4.35 | 1.4945 | 7.9382 | 60.031 | 8 | 1.4972 | 4.2873 | 59.99 | 4.35 | 1.4978 | 7.9435 | 60.0489 | 8
1.5079 | 7.9624 | 60.0027 | 8 | 1.5045 | 4.2963 | 60.0214 | 4.35 | 1.5028 | 7.9385 | 60.031 | 8 | 1.5056 | 4.2874 | 59.99 | 4.35 | 1.5063 | 7.944 | 60.0489 | 8
1.5162 | 7.9626 | 60.0027 | 8 | 1.5129 | 4.2964 | 60.0214 | 4.35 | 1.5111 | 7.9388 | 60.031 | 8 | 1.5139 | 4.2874 | 59.99 | 4.35 | 1.5146 | 7.9446 | 60.0489 | 8
1.5246 | 7.9628 | 60.0027 | 8 | 1.5212 | 4.2964 | 60.0214 | 4.35 | 1.5194 | 7.9391 | 60.031 | 8 | 1.5222 | 4.2874 | 59.99 | 4.35 | 1.5229 | 7.9452 | 60.049 | 8
1.5329 | 7.963 | 60.0027 | 8 | 1.5295 | 4.2965 | 60.0214 | 4.35 | 1.5277 | 7.9393 | 60.031 | 8 | 1.5306 | 4.2874 | 59.99 | 4.35 | 1.5312 | 7.9458 | 60.049 | 8
1.5412 | 7.9621 | 60.0027 | 8 | 1.5378 | 4.2965 | 60.0214 | 4.35 | 1.5361 | 7.9396 | 60.031 | 8 | 1.5389 | 4.2875 | 59.99 | 4.35 | 1.5396 | 7.9465 | 60.049 | 8
1.5496 | 7.9612 | 60.0027 | 8 | 1.5462 | 4.2966 | 60.0214 | 4.35 | 1.5444 | 7.9397 | 60.031 | 8 | 1.5472 | 4.2878 | 59.99 | 4.35 | 1.5479 | 7.9472 | 60.049 | 8
1.5579 | 7.9604 | 60.0027 | 8 | 1.5545 | 4.2966 | 60.0214 | 4.35 | 1.5527 | 7.9397 | 60.031 | 8 | 1.5555 | 4.288 | 59.99 | 4.35 | 1.5562 | 7.9479 | 60.049 | 8
1.5662 | 7.9595 | 60.0027 | 8 | 1.5628 | 4.2966 | 60.0214 | 4.35 | 1.561 | 7.9398 | 60.031 | 8 | 1.564 | 4.2883 | 59.99 | 4.35 | 1.5645 | 7.9485 | 60.049 | 8
1.5746 | 7.9584 | 60.0026 | 8 | 1.5712 | 4.2966 | 60.0214 | 4.35 | 1.5693 | 7.9399 | 60.031 | 8 | 1.5723 | 4.2886 | 59.99 | 4.35 | 1.5728 | 7.9485 | 60.049 | 8
1.5829 | 7.9573 | 60.0026 | 8 | 1.5795 | 4.2966 | 60.0215 | 4.35 | 1.5778 | 7.9399 | 60.031 | 8 | 1.5806 | 4.2888 | 59.99 | 4.35 | 1.5811 | 7.9485 | 60.049 | 8
1.5912 | 7.9563 | 60.0026 | 8 | 1.5878 | 4.2966 | 60.0215 | 4.35 | 1.5861 | 7.94 | 60.031 | 8 | 1.5889 | 4.2889 | 59.99 | 4.35 | 1.5896 | 7.9484 | 60.049 | 8
1.5996 | 7.9552 | 60.0026 | 8 | 1.5962 | 4.2965 | 60.0215 | 4.35 | 1.5944 | 7.9398 | 60.031 | 8 | 1.5973 | 4.2891 | 59.99 | 4.35 | 1.5979 | 7.9483 | 60.049 | 8
1.6079 | 7.954 | 60.0026 | 8 | 1.6045 | 4.2965 | 60.0215 | 4.35 | 1.6027 | 7.9397 | 60.031 | 8 | 1.6056 | 4.2892 | 59.99 | 4.35 | 1.6062 | 7.9483 | 60.049 | 8
1.6162 | 7.9529 | 60.0026 | 8 | 1.6128 | 4.2965 | 60.0215 | 4.35 | 1.6111 | 7.9395 | 60.031 | 8 | 1.6139 | 4.2893 | 59.99 | 4.35 | 1.6145 | 7.9482 | 60.049 | 8
1.6246 | 7.9528 | 60.0026 | 8 | 1.6211 | 4.2965 | 60.0215 | 4.35 | 1.6194 | 7.9393 | 60.031 | 8 | 1.6223 | 4.2894 | 59.99 | 4.35 | 1.6228 | 7.948 | 60.049 | 8
1.6329 | 7.9527 | 60.0026 | 8 | 1.6295 | 4.2965 | 60.0215 | 4.35 | 1.6277 | 7.9391 | 60.031 | 8 | 1.6306 | 4.2909 | 59.99 | 4.35 | 1.6311 | 7.9479 | 60.049 | 8
1.6412 | 7.9526 | 60.0026 | 8 | 1.6378 | 4.2965 | 60.0215 | 4.35 | 1.636 | 7.9388 | 60.031 | 8 | 1.6389 | 4.2923 | 59.99 | 4.35 | 1.6394 | 7.9476 | 60.049 | 8
1.6496 | 7.9525 | 60.0026 | 8 | 1.6461 | 4.2966 | 60.0215 | 4.35 | 1.6443 | 7.9385 | 60.031 | 8 | 1.6472 | 4.2937 | 59.99 | 4.35 | 1.6477 | 7.9473 | 60.049 | 8
1.6579 | 7.9524 | 60.0026 | 8 | 1.6544 | 4.2966 | 60.0215 | 4.35 | 1.6527 | 7.9382 | 60.031 | 8 | 1.6556 | 4.2952 | 59.99 | 4.35 | 1.656 | 7.9472 | 60.049 | 8
1.6662 | 7.9524 | 60.0026 | 8 | 1.6628 | 4.2967 | 60.0215 | 4.35 | 1.661 | 7.9379 | 60.031 | 8 | 1.6639 | 4.2966 | 59.99 | 4.35 | 1.6643 | 7.947 | 60.049 | 8
1.6746 | 7.9523 | 60.0025 | 8 | 1.6711 | 4.2967 | 60.0215 | 4.35 | 1.6693 | 7.9375 | 60.031 | 8 | 1.6722 | 4.298 | 59.99 | 4.35 | 1.6729 | 7.9469 | 60.049 | 8
1.6829 | 7.9522 | 60.0025 | 8 | 1.6794 | 4.2967 | 60.0216 | 4.35 | 1.6776 | 7.9374 | 60.031 | 8 | 1.6807 | 4.2994 | 59.99 | 4.35 | 1.6812 | 7.9468 | 60.049 | 8
1.6912 | 7.9522 | 60.0025 | 8 | 1.6878 | 4.2968 | 60.0216 | 4.35 | 1.6859 | 7.9373 | 60.031 | 8 | 1.689 | 4.3008 | 59.99 | 4.35 | 1.6895 | 7.9467 | 60.049 | 8
1.6996 | 7.9522 | 60.0025 | 8 | 1.6961 | 4.2968 | 60.0216 | 4.35 | 1.6943 | 7.9373 | 60.031 | 8 | 1.6973 | 4.3023 | 59.99 | 4.35 | 1.6978 | 7.9466 | 60.049 | 8
1.7079 | 7.9522 | 60.0025 | 8 | 1.7044 | 4.2969 | 60.0216 | 4.35 | 1.7026 | 7.9373 | 60.031 | 8 | 1.7056 | 4.3037 | 59.99 | 4.35 | 1.7061 | 7.9465 | 60.049 | 8
1.7162 | 7.9522 | 60.0025 | 8 | 1.7127 | 4.2969 | 60.0216 | 4.35 | 1.7109 | 7.9373 | 60.031 | 8 | 1.714 | 4.3036 | 59.99 | 4.35 | 1.7144 | 7.9463 | 60.049 | 8
1.7246 | 7.9522 | 60.0025 | 8 | 1.7211 | 4.2969 | 60.0216 | 4.35 | 1.7192 | 7.9374 | 60.031 | 8 | 1.7223 | 4.3036 | 59.99 | 4.35 | 1.7227 | 7.9464 | 60.049 | 8
1.7329 | 7.9522 | 60.0025 | 8 | 1.7294 | 4.2969 | 60.0216 | 4.35 | 1.7277 | 7.9375 | 60.031 | 8 | 1.7306 | 4.3036 | 59.99 | 4.35 | 1.731 | 7.9464 | 60.049 | 8
1.7412 | 7.9522 | 60.0025 | 8 | 1.7377 | 4.297 | 60.0216 | 4.35 | 1.736 | 7.9375 | 60.031 | 8 | 1.739 | 4.3036 | 59.99 | 4.35 | 1.7393 | 7.9466 | 60.049 | 8
1.7496 | 7.9522 | 60.0025 | 8 | 1.7461 | 4.297 | 60.0216 | 4.35 | 1.7443 | 7.9376 | 60.031 | 8 | 1.7473 | 4.3035 | 59.99 | 4.35 | 1.7476 | 7.9467 | 60.049 | 8
1.7579 | 7.9522 | 60.0025 | 8 | 1.7544 | 4.297 | 60.0216 | 4.35 | 1.7526 | 7.9376 | 60.031 | 8 | 1.7556 | 4.3033 | 59.99 | 4.35 | 1.7561 | 7.9469 | 60.049 | 8
1.7662 | 7.9522 | 60.0025 | 8 | 1.7627 | 4.297 | 60.0216 | 4.35 | 1.7609 | 7.9379 | 60.031 | 8 | 1.7639 | 4.3032 | 59.99 | 4.35 | 1.7644 | 7.947 | 60.049 | 8
1.7746 | 7.9522 | 60.0024 | 8 | 1.7711 | 4.297 | 60.0216 | 4.35 | 1.7693 | 7.9383 | 60.031 | 8 | 1.7723 | 4.3031 | 59.99 | 4.35 | 1.7727 | 7.9472 | 60.049 | 8
1.7829 | 7.9522 | 60.0024 | 8 | 1.7794 | 4.297 | 60.0217 | 4.35 | 1.7776 | 7.9384 | 60.031 | 8 | 1.7806 | 4.303 | 59.99 | 4.35 | 1.781 | 7.9474 | 60.049 | 8
1.7912 | 7.9522 | 60.0024 | 8 | 1.7877 | 4.2969 | 60.0217 | 4.35 | 1.7859 | 7.9385 | 60.031 | 8 | 1.7889 | 4.3029 | 59.99 | 4.35 | 1.7893 | 7.9476 | 60.049 | 8
1.7996 | 7.9522 | 60.0024 | 8 | 1.7961 | 4.2967 | 60.0217 | 4.35 | 1.7942 | 7.9387 | 60.031 | 8 | 1.7972 | 4.3028 | 59.99 | 4.35 | 1.7976 | 7.9478 | 60.049 | 8
1.8079 | 7.9522 | 60.0024 | 8 | 1.8044 | 4.2966 | 60.0217 | 4.35 | 1.8025 | 7.9388 | 60.031 | 8 | 1.8057 | 4.3027 | 59.99 | 4.35 | 1.8059 | 7.948 | 60.049 | 8
1.8162 | 7.9522 | 60.0024 | 8 | 1.8127 | 4.2965 | 60.0217 | 4.35 | 1.8109 | 7.939 | 60.031 | 8 | 1.814 | 4.3025 | 59.99 | 4.35 | 1.8142 | 7.9482 | 60.049 | 8
1.8246 | 7.9522 | 60.0024 | 8 | 1.821 | 4.2963 | 60.0217 | 4.35 | 1.8192 | 7.9391 | 60.031 | 8 | 1.8223 | 4.3023 | 59.99 | 4.35 | 1.8225 | 7.9483 | 60.049 | 8
1.8329 | 7.9522 | 60.0024 | 8 | 1.8293 | 4.2962 | 60.0217 | 4.35 | 1.8275 | 7.9393 | 60.031 | 8 | 1.8307 | 4.3021 | 59.99 | 4.35 | 1.8308 | 7.9483 | 60.049 | 8
1.8412 | 7.9522 | 60.0024 | 8 | 1.8377 | 4.296 | 60.0217 | 4.35 | 1.8358 | 7.9394 | 60.031 | 8 | 1.839 | 4.3019 | 59.99 | 4.35 | 1.8394 | 7.9481 | 60.049 | 8
1.8496 | 7.9522 | 60.0024 | 8 | 1.846 | 4.2958 | 60.0217 | 4.35 | 1.8442 | 7.9393 | 60.031 | 8 | 1.8473 | 4.3017 | 59.99 | 4.35 | 1.8477 | 7.948 | 60.049 | 8
1.8579 | 7.9522 | 60.0024 | 8 | 1.8543 | 4.2956 | 60.0217 | 4.35 | 1.8525 | 7.9391 | 60.031 | 8 | 1.8556 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 1.856 | 7.9478 | 60.049 | 8
1.8662 | 7.9523 | 60.0024 | 8 | 1.8627 | 4.2955 | 60.0217 | 4.35 | 1.8608 | 7.9392 | 60.031 | 8 | 1.864 | 4.3012 | 59.99 | 4.35 | 1.8643 | 7.9476 | 60.049 | 8
1.8746 | 7.9523 | 60.0023 | 8 | 1.871 | 4.2954 | 60.0217 | 4.35 | 1.8691 | 7.9393 | 60.031 | 8 | 1.8723 | 4.301 | 59.99 | 4.35 | 1.8726 | 7.9473 | 60.049 | 8
1.8829 | 7.9523 | 60.0023 | 8 | 1.8793 | 4.2954 | 60.0218 | 4.35 | 1.8774 | 7.9394 | 60.031 | 8 | 1.8806 | 4.3007 | 59.99 | 4.35 | 1.8809 | 7.9471 | 60.049 | 8
1.8912 | 7.9523 | 60.0023 | 8 | 1.8877 | 4.2954 | 60.0218 | 4.35 | 1.8859 | 7.9395 | 60.031 | 8 | 1.889 | 4.3005 | 59.99 | 4.35 | 1.8892 | 7.9469 | 60.049 | 8
1.8996 | 7.9524 | 60.0023 | 8 | 1.896 | 4.2953 | 60.0218 | 4.35 | 1.8942 | 7.9396 | 60.031 | 8 | 1.8973 | 4.3004 | 59.99 | 4.35 | 1.8975 | 7.9466 | 60.049 | 8
1.9079 | 7.9524 | 60.0023 | 8 | 1.9043 | 4.2954 | 60.0218 | 4.35 | 1.9025 | 7.9398 | 60.033 | 8 | 1.9056 | 4.3002 | 59.99 | 4.35 | 1.9058 | 7.9455 | 60.049 | 8
1.9162 | 7.9524 | 60.0023 | 8 | 1.9126 | 4.2954 | 60.0218 | 4.35 | 1.9108 | 7.9399 | 60.033 | 8 | 1.9139 | 4.3002 | 59.99 | 4.35 | 1.9143 | 7.9443 | 60.049 | 8
1.9246 | 7.9524 | 60.0023 | 8 | 1.921 | 4.2954 | 60.0218 | 4.35 | 1.9192 | 7.9401 | 60.033 | 8 | 1.9224 | 4.3002 | 59.99 | 4.35 | 1.9226 | 7.9433 | 60.049 | 8
1.9329 | 7.9524 | 60.0023 | 8 | 1.9293 | 4.2955 | 60.0218 | 4.35 | 1.9275 | 7.9403 | 60.033 | 8 | 1.9307 | 4.3002 | 59.99 | 4.35 | 1.9309 | 7.9423 | 60.049 | 8
1.9412 | 7.9524 | 60.0023 | 8 | 1.9376 | 4.2955 | 60.0218 | 4.35 | 1.9358 | 7.9405 | 60.033 | 8 | 1.939 | 4.3002 | 59.99 | 4.35 | 1.9392 | 7.9413 | 60.049 | 8
1.9496 | 7.9524 | 60.0023 | 8 | 1.946 | 4.2955 | 60.0218 | 4.35 | 1.9441 | 7.9406 | 60.033 | 8 | 1.9474 | 4.3002 | 59.99 | 4.35 | 1.9475 | 7.9402 | 60.049 | 8
1.9579 | 7.9524 | 60.0023 | 8 | 1.9543 | 4.2956 | 60.0218 | 4.35 | 1.9524 | 7.9406 | 60.0331 | 8 | 1.9557 | 4.3002 | 59.99 | 4.35 | 1.9558 | 7.9391 | 60.049 | 8
1.9662 | 7.9524 | 60.0023 | 8 | 1.9626 | 4.2957 | 60.0218 | 4.35 | 1.9608 | 7.9407 | 60.0331 | 8 | 1.964 | 4.3002 | 59.99 | 4.35 | 1.9641 | 7.938 | 60.049 | 8
1.9746 | 7.9528 | 60.0022 | 8 | 1.9709 | 4.2958 | 60.0218 | 4.35 | 1.9691 | 7.9407 | 60.0331 | 8 | 1.9723 | 4.3002 | 59.99 | 4.35 | 1.9724 | 7.9369 | 60.049 | 8
1.9829 | 7.9532 | 60.0022 | 8 | 1.9793 | 4.2959 | 60.0219 | 4.35 | 1.9774 | 7.9397 | 60.0331 | 8 | 1.9807 | 4.3001 | 59.99 | 4.35 | 1.9807 | 7.9359 | 60.049 | 8
1.9912 | 7.9536 | 60.0022 | 8 | 1.9876 | 4.296 | 60.0219 | 4.35 | 1.9857 | 7.9386 | 60.0331 | 8 | 1.989 | 4.3001 | 59.99 | 4.35 | 1.989 | 7.9358 | 60.049 | 8
1.9996 | 7.954 | 60.0022 | 8 | 1.9959 | 4.2961 | 60.0219 | 4.35 | 1.9941 | 7.9375 | 60.0331 | 8 | 1.9973 | 4.3001 | 59.99 | 4.35 | 1.9976 | 7.9358 | 60.049 | 8
2.0079 | 7.9544 | 60.0022 | 8 | 2.0042 | 4.2962 | 60.0219 | 4.35 | 2.0024 | 7.9364 | 60.0331 | 8 | 2.0056 | 4.3001 | 59.99 | 4.35 | 2.0059 | 7.9358 | 60.049 | 8
2.0162 | 7.9548 | 60.0022 | 8 | 2.0126 | 4.2963 | 60.0219 | 4.35 | 2.0107 | 7.9354 | 60.0331 | 8 | 2.014 | 4.3001 | 59.99 | 4.35 | 2.0142 | 7.9359 | 60.049 | 8
2.0246 | 7.9552 | 60.0022 | 8 | 2.0209 | 4.2965 | 60.0219 | 4.35 | 2.019 | 7.9343 | 60.0331 | 8 | 2.0223 | 4.3001 | 59.99 | 4.35 | 2.0225 | 7.936 | 60.049 | 8
2.0329 | 7.9556 | 60.0022 | 8 | 2.0292 | 4.2966 | 60.0219 | 4.35 | 2.0273 | 7.9332 | 60.0331 | 8 | 2.0306 | 4.3003 | 59.99 | 4.35 | 2.0308 | 7.9361 | 60.049 | 8
2.0412 | 7.9552 | 60.0022 | 8 | 2.0376 | 4.2966 | 60.0219 | 4.35 | 2.0358 | 7.9322 | 60.0331 | 8 | 2.0391 | 4.3004 | 59.99 | 4.35 | 2.0391 | 7.9363 | 60.049 | 8
2.0496 | 7.9549 | 60.0022 | 8 | 2.0459 | 4.2967 | 60.0219 | 4.35 | 2.0441 | 7.9311 | 60.0331 | 8 | 2.0474 | 4.3006 | 59.99 | 4.35 | 2.0474 | 7.9365 | 60.049 | 8
2.0579 | 7.9541 | 60.0022 | 8 | 2.0542 | 4.2967 | 60.0219 | 4.35 | 2.0524 | 7.93 | 60.0332 | 8 | 2.0557 | 4.3007 | 59.99 | 4.35 | 2.0557 | 7.9365 | 60.049 | 8
2.0662 | 7.9533 | 60.0022 | 8 | 2.0626 | 4.2967 | 60.0219 | 4.35 | 2.0607 | 7.93 | 60.0332 | 8 | 2.064 | 4.3009 | 59.99 | 4.35 | 2.064 | 7.9364 | 60.049 | 8
2.0746 | 7.9525 | 60.0021 | 8 | 2.0709 | 4.2968 | 60.0219 | 4.35 | 2.069 | 7.93 | 60.0332 | 8 | 2.0724 | 4.301 | 59.99 | 4.35 | 2.0723 | 7.9363 | 60.049 | 8
2.0829 | 7.9518 | 60.0021 | 8 | 2.0792 | 4.2968 | 60.022 | 4.35 | 2.0774 | 7.93 | 60.0332 | 8 | 2.0807 | 4.3012 | 59.99 | 4.35 | 2.0808 | 7.9362 | 60.049 | 8
2.0912 | 7.951 | 60.0021 | 8 | 2.0875 | 4.2969 | 60.022 | 4.35 | 2.0857 | 7.93 | 60.0332 | 8 | 2.089 | 4.3013 | 59.99 | 4.35 | 2.0891 | 7.936 | 60.049 | 8
2.0996 | 7.9502 | 60.0021 | 8 | 2.0959 | 4.2969 | 60.022 | 4.35 | 2.094 | 7.93 | 60.0332 | 8 | 2.0974 | 4.3015 | 59.99 | 4.35 | 2.0974 | 7.9358 | 60.049 | 8
2.1079 | 7.9502 | 60.0021 | 8 | 2.1042 | 4.297 | 60.022 | 4.35 | 2.1023 | 7.93 | 60.0332 | 8 | 2.1057 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 2.1057 | 7.9354 | 60.049 | 8
2.1162 | 7.9502 | 60.0021 | 8 | 2.1125 | 4.297 | 60.022 | 4.35 | 2.1107 | 7.93 | 60.0332 | 8 | 2.114 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 2.114 | 7.9351 | 60.049 | 8
2.1246 | 7.951 | 60.0021 | 8 | 2.1208 | 4.297 | 60.022 | 4.35 | 2.119 | 7.93 | 60.0332 | 8 | 2.1223 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 2.1223 | 7.9349 | 60.049 | 8
2.1329 | 7.9519 | 60.0021 | 8 | 2.1292 | 4.297 | 60.022 | 4.35 | 2.1273 | 7.93 | 60.0332 | 8 | 2.1307 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 2.1306 | 7.9346 | 60.049 | 8
2.1412 | 7.9527 | 60.0021 | 8 | 2.1375 | 4.297 | 60.022 | 4.35 | 2.1356 | 7.93 | 60.0332 | 8 | 2.139 | 4.3015 | 59.99 | 4.35 | 2.1389 | 7.9345 | 60.049 | 8
2.1496 | 7.9535 | 60.0021 | 8 | 2.1458 | 4.2969 | 60.022 | 4.35 | 2.1439 | 7.93 | 60.0332 | 8 | 2.1473 | 4.3015 | 59.99 | 4.35 | 2.1472 | 7.9345 | 60.049 | 8
2.1579 | 7.9544 | 60.0021 | 8 | 2.1542 | 4.2969 | 60.022 | 4.35 | 2.1523 | 7.93 | 60.0333 | 8 | 2.1558 | 4.3015 | 59.99 | 4.35 | 2.1555 | 7.9344 | 60.049 | 8
2.1662 | 7.9552 | 60.0021 | 8 | 2.1625 | 4.2969 | 60.022 | 4.35 | 2.1606 | 7.9302 | 60.0333 | 8 | 2.1641 | 4.3015 | 59.99 | 4.35 | 2.1641 | 7.9344 | 60.049 | 8
2.1746 | 7.9545 | 60.002 | 8 | 2.1708 | 4.2968 | 60.022 | 4.35 | 2.1689 | 7.9304 | 60.0333 | 8 | 2.1724 | 4.3015 | 59.99 | 4.35 | 2.1724 | 7.9344 | 60.049 | 8
2.1829 | 7.9538 | 60.002 | 8 | 2.1791 | 4.2968 | 60.0221 | 4.35 | 2.1772 | 7.9307 | 60.0333 | 8 | 2.1807 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.1807 | 7.9345 | 60.049 | 8
2.1912 | 7.9523 | 60.002 | 8 | 2.1875 | 4.2968 | 60.0221 | 4.35 | 2.1857 | 7.9309 | 60.0333 | 8 | 2.1891 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.189 | 7.934 | 60.049 | 8
2.1996 | 7.9508 | 60.002 | 8 | 2.1958 | 4.2968 | 60.0221 | 4.35 | 2.194 | 7.9313 | 60.0333 | 8 | 2.1974 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.1973 | 7.9334 | 60.049 | 8
2.2079 | 7.9493 | 60.002 | 8 | 2.2041 | 4.2967 | 60.0221 | 4.35 | 2.2023 | 7.9316 | 60.0333 | 8 | 2.2057 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.2056 | 7.9328 | 60.049 | 8
2.2162 | 7.9478 | 60.002 | 8 | 2.2125 | 4.2967 | 60.0221 | 4.35 | 2.2106 | 7.932 | 60.0333 | 8 | 2.214 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.2139 | 7.9322 | 60.049 | 8
2.2246 | 7.9462 | 60.002 | 8 | 2.2208 | 4.2968 | 60.0221 | 4.35 | 2.2189 | 7.9324 | 60.0333 | 8 | 2.2224 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.2222 | 7.9317 | 60.049 | 8
2.2329 | 7.9447 | 60.002 | 8 | 2.2291 | 4.2968 | 60.0221 | 4.35 | 2.2273 | 7.9335 | 60.0333 | 8 | 2.2307 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.2305 | 7.9311 | 60.049 | 8
2.2412 | 7.9431 | 60.002 | 8 | 2.2375 | 4.2969 | 60.0221 | 4.35 | 2.2356 | 7.9346 | 60.0333 | 8 | 2.239 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.239 | 7.9306 | 60.049 | 8
2.2496 | 7.9416 | 60.002 | 8 | 2.2458 | 4.2969 | 60.0221 | 4.35 | 2.2439 | 7.9354 | 60.0333 | 8 | 2.2474 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.2473 | 7.93 | 60.049 | 8
2.2579 | 7.9413 | 60.002 | 8 | 2.2541 | 4.2969 | 60.0221 | 4.35 | 2.2522 | 7.9363 | 60.0334 | 8 | 2.2557 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.2556 | 7.9294 | 60.049 | 8
2.2662 | 7.9411 | 60.002 | 8 | 2.2625 | 4.297 | 60.0221 | 4.35 | 2.2606 | 7.9372 | 60.0334 | 8 | 2.264 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.2639 | 7.9287 | 60.049 | 8
2.2746 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 2.2708 | 4.297 | 60.0221 | 4.35 | 2.2689 | 7.938 | 60.0334 | 8 | 2.2723 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.2722 | 7.9288 | 60.049 | 8
2.2829 | 7.9406 | 60.002 | 8 | 2.2791 | 4.2971 | 60.0222 | 4.35 | 2.2772 | 7.9388 | 60.0334 | 8 | 2.2808 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.2805 | 7.9289 | 60.049 | 8
2.2912 | 7.9404 | 60.002 | 8 | 2.2874 | 4.2971 | 60.0222 | 4.35 | 2.2855 | 7.9395 | 60.0334 | 8 | 2.2891 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.2888 | 7.9288 | 60.049 | 8
2.2996 | 7.9402 | 60.002 | 8 | 2.2957 | 4.2971 | 60.0222 | 4.35 | 2.2938 | 7.9402 | 60.0334 | 8 | 2.2974 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.2971 | 7.9288 | 60.049 | 8
2.3079 | 7.94 | 60.002 | 8 | 2.3041 | 4.2973 | 60.0222 | 4.35 | 2.3022 | 7.9409 | 60.0334 | 8 | 2.3058 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.3054 | 7.9288 | 60.049 | 8
2.3162 | 7.9398 | 60.002 | 8 | 2.3124 | 4.2974 | 60.0222 | 4.35 | 2.3105 | 7.9409 | 60.0334 | 8 | 2.3141 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.3137 | 7.9287 | 60.049 | 8
2.3246 | 7.9396 | 60.002 | 8 | 2.3207 | 4.2976 | 60.0222 | 4.35 | 2.3188 | 7.9409 | 60.0334 | 8 | 2.3224 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.3223 | 7.9286 | 60.049 | 8
2.3329 | 7.9394 | 60.002 | 8 | 2.3291 | 4.2977 | 60.0222 | 4.35 | 2.3271 | 7.9409 | 60.0334 | 8 | 2.3307 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.3306 | 7.9286 | 60.049 | 8
2.3412 | 7.9395 | 60.002 | 8 | 2.3374 | 4.2979 | 60.0222 | 4.35 | 2.3356 | 7.9409 | 60.0334 | 8 | 2.3391 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.3389 | 7.9285 | 60.049 | 8
2.3496 | 7.9395 | 60.002 | 8 | 2.3457 | 4.298 | 60.0222 | 4.35 | 2.3439 | 7.9409 | 60.0334 | 8 | 2.3474 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.3472 | 7.9285 | 60.049 | 8
2.3579 | 7.9393 | 60.002 | 8 | 2.3541 | 4.2982 | 60.0222 | 4.35 | 2.3522 | 7.9409 | 60.0335 | 8 | 2.3557 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.3555 | 7.9285 | 60.049 | 8
2.3662 | 7.9391 | 60.002 | 8 | 2.3624 | 4.2983 | 60.0222 | 4.35 | 2.3605 | 7.9409 | 60.0335 | 8 | 2.3641 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 2.3638 | 7.9286 | 60.049 | 8
2.3746 | 7.9389 | 60.002 | 8 | 2.3707 | 4.2975 | 60.0222 | 4.35 | 2.3688 | 7.9409 | 60.0335 | 8 | 2.3724 | 4.3015 | 59.99 | 4.35 | 2.3721 | 7.9286 | 60.049 | 8
2.3829 | 7.9387 | 60.002 | 8 | 2.379 | 4.2967 | 60.0223 | 4.35 | 2.3772 | 7.9409 | 60.0335 | 8 | 2.3807 | 4.3015 | 59.99 | 4.35 | 2.3804 | 7.9286 | 60.049 | 8
2.3912 | 7.9383 | 60.002 | 8 | 2.3874 | 4.2958 | 60.0223 | 4.35 | 2.3855 | 7.9409 | 60.0335 | 8 | 2.389 | 4.3015 | 59.99 | 4.35 | 2.3887 | 7.9287 | 60.049 | 8
2.3996 | 7.9379 | 60.002 | 8 | 2.3957 | 4.2949 | 60.0223 | 4.35 | 2.3938 | 7.9409 | 60.0335 | 8 | 2.3975 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 2.3972 | 7.9288 | 60.049 | 8
2.4079 | 7.938 | 60.002 | 8 | 2.404 | 4.294 | 60.0223 | 4.35 | 2.4021 | 7.9409 | 60.0335 | 8 | 2.4058 | 4.3018 | 59.99 | 4.35 | 2.4055 | 7.929 | 60.049 | 8
2.4162 | 7.9381 | 60.002 | 8 | 2.4124 | 4.2931 | 60.0223 | 4.35 | 2.4105 | 7.9409 | 60.0335 | 8 | 2.4141 | 4.3019 | 59.99 | 4.35 | 2.4138 | 7.9293 | 60.049 | 8
2.4246 | 7.9381 | 60.002 | 8 | 2.4207 | 4.2922 | 60.0223 | 4.35 | 2.4188 | 7.9409 | 60.0335 | 8 | 2.4224 | 4.3021 | 59.99 | 4.35 | 2.4221 | 7.9295 | 60.049 | 8
2.4329 | 7.9381 | 60.002 | 8 | 2.429 | 4.2913 | 60.0223 | 4.35 | 2.4271 | 7.9409 | 60.0335 | 8 | 2.4308 | 4.3022 | 59.99 | 4.35 | 2.4304 | 7.9298 | 60.049 | 8
2.4412 | 7.9384 | 60.002 | 8 | 2.4373 | 4.2904 | 60.0223 | 4.35 | 2.4354 | 7.9409 | 60.0335 | 8 | 2.4391 | 4.3023 | 59.99 | 4.35 | 2.4387 | 7.9299 | 60.049 | 8
2.4496 | 7.9387 | 60.002 | 8 | 2.4457 | 4.2895 | 60.0223 | 4.35 | 2.4437 | 7.9409 | 60.0335 | 8 | 2.4474 | 4.3024 | 59.99 | 4.35 | 2.447 | 7.9301 | 60.049 | 8
2.4579 | 7.939 | 60.002 | 8 | 2.454 | 4.2896 | 60.0223 | 4.35 | 2.4521 | 7.9409 | 60.0336 | 8 | 2.4558 | 4.3026 | 59.99 | 4.35 | 2.4553 | 7.9301 | 60.049 | 8
2.4662 | 7.9392 | 60.002 | 8 | 2.4623 | 4.2897 | 60.0223 | 4.35 | 2.4604 | 7.9409 | 60.0336 | 8 | 2.4641 | 4.3027 | 59.99 | 4.35 | 2.4636 | 7.9302 | 60.049 | 8
2.4746 | 7.9398 | 60.002 | 8 | 2.4706 | 4.2897 | 60.0223 | 4.35 | 2.4688 | 7.9409 | 60.0336 | 8 | 2.4724 | 4.3028 | 59.99 | 4.35 | 2.4722 | 7.9303 | 60.049 | 8
2.4829 | 7.9404 | 60.002 | 8 | 2.479 | 4.2897 | 60.0224 | 4.35 | 2.4771 | 7.9409 | 60.0336 | 8 | 2.4807 | 4.3028 | 59.99 | 4.35 | 2.4805 | 7.9304 | 60.049 | 8
2.4912 | 7.9403 | 60.002 | 8 | 2.4873 | 4.2897 | 60.0224 | 4.35 | 2.4855 | 7.9409 | 60.0336 | 8 | 2.4891 | 4.3028 | 59.99 | 4.35 | 2.4888 | 7.9301 | 60.049 | 8
2.4996 | 7.9403 | 60.002 | 8 | 2.4956 | 4.2897 | 60.0224 | 4.35 | 2.4938 | 7.9409 | 60.0336 | 8 | 2.4974 | 4.3028 | 59.99 | 4.35 | 2.4971 | 7.9298 | 60.049 | 8
2.5079 | 7.9415 | 60.002 | 8 | 2.504 | 4.2897 | 60.0224 | 4.35 | 2.5021 | 7.9409 | 60.0336 | 8 | 2.5057 | 4.3028 | 59.99 | 4.35 | 2.5054 | 7.9295 | 60.049 | 8
2.5162 | 7.9426 | 60.002 | 8 | 2.5123 | 4.2897 | 60.0224 | 4.35 | 2.5104 | 7.9409 | 60.0336 | 8 | 2.514 | 4.3028 | 59.99 | 4.35 | 2.5137 | 7.9292 | 60.049 | 8
2.5246 | 7.9437 | 60.002 | 8 | 2.5206 | 4.2897 | 60.0224 | 4.35 | 2.5187 | 7.9409 | 60.0336 | 8 | 2.5225 | 4.3028 | 59.99 | 4.35 | 2.522 | 7.9296 | 60.049 | 8
2.5329 | 7.9448 | 60.002 | 8 | 2.529 | 4.2897 | 60.0224 | 4.35 | 2.5271 | 7.9409 | 60.0336 | 8 | 2.5308 | 4.3028 | 59.99 | 4.35 | 2.5303 | 7.93 | 60.049 | 8
2.5412 | 7.9455 | 60.002 | 8 | 2.5373 | 4.2897 | 60.0224 | 4.35 | 2.5354 | 7.9409 | 60.0336 | 8 | 2.5391 | 4.3028 | 59.99 | 4.35 | 2.5386 | 7.9305 | 60.049 | 8
2.5496 | 7.9462 | 60.002 | 8 | 2.5456 | 4.2898 | 60.0224 | 4.35 | 2.5437 | 7.9409 | 60.0336 | 8 | 2.5475 | 4.3028 | 59.99 | 4.35 | 2.5469 | 7.9309 | 60.051 | 8
2.5579 | 7.9466 | 60.002 | 8 | 2.5539 | 4.2898 | 60.0224 | 4.35 | 2.552 | 7.9409 | 60.0337 | 8 | 2.5558 | 4.3028 | 59.99 | 4.35 | 2.5554 | 7.9314 | 60.051 | 8
2.5662 | 7.947 | 60.002 | 8 | 2.5623 | 4.2898 | 60.0224 | 4.35 | 2.5604 | 7.9409 | 60.0337 | 8 | 2.5641 | 4.3029 | 59.99 | 4.35 | 2.5637 | 7.9318 | 60.051 | 8
2.5746 | 7.9476 | 60.002 | 8 | 2.5706 | 4.2898 | 60.0224 | 4.35 | 2.5687 | 7.9409 | 60.0337 | 8 | 2.5724 | 4.303 | 59.99 | 4.35 | 2.572 | 7.9325 | 60.051 | 8
2.5829 | 7.9483 | 60.002 | 8 | 2.5789 | 4.2898 | 60.0225 | 4.35 | 2.577 | 7.9409 | 60.0337 | 8 | 2.5808 | 4.303 | 59.99 | 4.35 | 2.5803 | 7.9331 | 60.051 | 8
2.5912 | 7.9481 | 60.002 | 8 | 2.5872 | 4.2898 | 60.0225 | 4.35 | 2.5853 | 7.9409 | 60.0337 | 8 | 2.5891 | 4.3031 | 59.99 | 4.35 | 2.5886 | 7.9338 | 60.051 | 8
2.5996 | 7.9479 | 60.002 | 8 | 2.5956 | 4.2898 | 60.0225 | 4.35 | 2.5936 | 7.9409 | 60.0337 | 8 | 2.5974 | 4.3032 | 59.99 | 4.35 | 2.5969 | 7.9344 | 60.0511 | 8
2.6079 | 7.9477 | 60.002 | 8 | 2.6039 | 4.2898 | 60.0225 | 4.35 | 2.6021 | 7.9409 | 60.0337 | 8 | 2.6057 | 4.3033 | 59.99 | 4.35 | 2.6052 | 7.9344 | 60.0511 | 8
2.6162 | 7.9476 | 60.002 | 8 | 2.6122 | 4.2898 | 60.0225 | 4.35 | 2.6104 | 7.941 | 60.0337 | 8 | 2.6141 | 4.3034 | 59.99 | 4.35 | 2.6135 | 7.9343 | 60.0511 | 8
2.6246 | 7.9482 | 60.002 | 8 | 2.6206 | 4.2898 | 60.0225 | 4.35 | 2.6187 | 7.941 | 60.0337 | 8 | 2.6224 | 4.3034 | 59.99 | 4.35 | 2.6218 | 7.9344 | 60.0511 | 8
2.6329 | 7.9488 | 60.002 | 8 | 2.6289 | 4.2898 | 60.0225 | 4.35 | 2.627 | 7.941 | 60.0337 | 8 | 2.6307 | 4.3035 | 59.99 | 4.35 | 2.6304 | 7.9344 | 60.0511 | 8
2.6412 | 7.9506 | 60.002 | 8 | 2.6372 | 4.2898 | 60.0225 | 4.35 | 2.6354 | 7.941 | 60.0337 | 8 | 2.6392 | 4.3036 | 59.99 | 4.35 | 2.6387 | 7.9344 | 60.0511 | 8
2.6496 | 7.9525 | 60.002 | 8 | 2.6455 | 4.2898 | 60.0225 | 4.35 | 2.6437 | 7.9411 | 60.0337 | 8 | 2.6475 | 4.3036 | 59.99 | 4.35 | 2.647 | 7.9344 | 60.0511 | 8
2.6579 | 7.9542 | 60.002 | 8 | 2.6539 | 4.2898 | 60.0225 | 4.35 | 2.652 | 7.9411 | 60.0338 | 8 | 2.6558 | 4.3036 | 59.99 | 4.35 | 2.6553 | 7.9344 | 60.0511 | 8
2.6662 | 7.9559 | 60.002 | 8 | 2.6622 | 4.2898 | 60.0225 | 4.35 | 2.6603 | 7.9412 | 60.0338 | 8 | 2.6641 | 4.3036 | 59.99 | 4.35 | 2.6636 | 7.9345 | 60.0511 | 8
2.6746 | 7.9574 | 60.002 | 8 | 2.6705 | 4.2898 | 60.0225 | 4.35 | 2.6686 | 7.9413 | 60.0338 | 8 | 2.6725 | 4.3036 | 59.99 | 4.35 | 2.6719 | 7.9345 | 60.0511 | 8
2.6829 | 7.9588 | 60.002 | 8 | 2.6789 | 4.2898 | 60.0226 | 4.35 | 2.677 | 7.9413 | 60.0338 | 8 | 2.6808 | 4.3036 | 59.99 | 4.35 | 2.6802 | 7.9345 | 60.0511 | 8
2.6912 | 7.9602 | 60.002 | 8 | 2.6872 | 4.2898 | 60.0226 | 4.35 | 2.6853 | 7.9414 | 60.0338 | 8 | 2.6891 | 4.3036 | 59.99 | 4.35 | 2.6885 | 7.9345 | 60.0511 | 8
2.6996 | 7.9617 | 60.002 | 8 | 2.6955 | 4.2898 | 60.0226 | 4.35 | 2.6936 | 7.9414 | 60.0338 | 8 | 2.6974 | 4.3036 | 59.99 | 4.35 | 2.6968 | 7.9345 | 60.0512 | 8
2.7079 | 7.9604 | 60.002 | 8 | 2.7039 | 4.2898 | 60.0226 | 4.35 | 2.7019 | 7.9414 | 60.0338 | 8 | 2.7058 | 4.3037 | 59.99 | 4.35 | 2.7053 | 7.9338 | 60.0512 | 8
2.7162 | 7.9592 | 60.002 | 8 | 2.7122 | 4.2898 | 60.0226 | 4.35 | 2.7102 | 7.9415 | 60.0338 | 8 | 2.7141 | 4.3037 | 59.99 | 4.35 | 2.7136 | 7.9331 | 60.0512 | 8
2.7245 | 7.9568 | 60.002 | 8 | 2.7205 | 4.2898 | 60.0226 | 4.35 | 2.7186 | 7.9416 | 60.0338 | 8 | 2.7224 | 4.3037 | 59.99 | 4.35 | 2.7219 | 7.9323 | 60.0512 | 8
2.7329 | 7.9545 | 60.002 | 8 | 2.7288 | 4.2898 | 60.0226 | 4.35 | 2.7269 | 7.9415 | 60.0338 | 8 | 2.7308 | 4.3037 | 59.99 | 4.35 | 2.7302 | 7.9315 | 60.0512 | 8
2.7412 | 7.952 | 60.002 | 8 | 2.7372 | 4.2898 | 60.0226 | 4.35 | 2.7352 | 7.9414 | 60.0338 | 8 | 2.7391 | 4.3038 | 59.99 | 4.35 | 2.7385 | 7.9308 | 60.0512 | 8
2.7495 | 7.9495 | 60.002 | 8 | 2.7455 | 4.2898 | 60.0226 | 4.35 | 2.7435 | 7.9413 | 60.0338 | 8 | 2.7474 | 4.3038 | 59.99 | 4.35 | 2.7468 | 7.93 | 60.0512 | 8
2.7579 | 7.947 | 60.002 | 8 | 2.7538 | 4.2898 | 60.0226 | 4.35 | 2.752 | 7.9413 | 60.0339 | 8 | 2.7557 | 4.3038 | 59.99 | 4.35 | 2.7551 | 7.9292 | 60.0512 | 8
2.7662 | 7.9445 | 60.002 | 8 | 2.7621 | 4.2898 | 60.0226 | 4.35 | 2.7603 | 7.9412 | 60.0339 | 8 | 2.7642 | 4.3039 | 59.99 | 4.35 | 2.7634 | 7.9285 | 60.0512 | 8
2.7745 | 7.942 | 60.002 | 8 | 2.7705 | 4.2898 | 60.0226 | 4.35 | 2.7686 | 7.9411 | 60.0339 | 8 | 2.7725 | 4.3039 | 59.99 | 4.35 | 2.7717 | 7.9277 | 60.0512 | 8
2.7829 | 7.9395 | 60.002 | 8 | 2.7788 | 4.2898 | 60.0227 | 4.35 | 2.7769 | 7.941 | 60.0339 | 8 | 2.7808 | 4.3039 | 59.99 | 4.35 | 2.7803 | 7.9269 | 60.0512 | 8
2.7912 | 7.9394 | 60.002 | 8 | 2.7871 | 4.2898 | 60.0227 | 4.35 | 2.7852 | 7.9409 | 60.0339 | 8 | 2.7891 | 4.3039 | 59.99 | 4.35 | 2.7886 | 7.9269 | 60.0512 | 8
2.7995 | 7.9392 | 60.002 | 8 | 2.7955 | 4.2898 | 60.0227 | 4.35 | 2.7936 | 7.9408 | 60.0339 | 8 | 2.7975 | 4.3039 | 59.99 | 4.35 | 2.7969 | 7.9269 | 60.0513 | 8
2.8079 | 7.939 | 60.002 | 8 | 2.8038 | 4.2898 | 60.0227 | 4.35 | 2.8019 | 7.9408 | 60.0339 | 8 | 2.8058 | 4.3039 | 59.99 | 4.35 | 2.8052 | 7.9269 | 60.0513 | 8
2.8162 | 7.9389 | 60.002 | 8 | 2.8121 | 4.2898 | 60.0227 | 4.35 | 2.8102 | 7.9408 | 60.0339 | 8 | 2.8141 | 4.3039 | 59.99 | 4.35 | 2.8135 | 7.9269 | 60.0513 | 8
2.8245 | 7.9388 | 60.002 | 8 | 2.8204 | 4.2898 | 60.0227 | 4.35 | 2.8185 | 7.9408 | 60.0339 | 8 | 2.8225 | 4.3039 | 59.99 | 4.35 | 2.8218 | 7.9269 | 60.0513 | 8
2.8329 | 7.9386 | 60.002 | 8 | 2.8288 | 4.2898 | 60.0227 | 4.35 | 2.8269 | 7.9407 | 60.0339 | 8 | 2.8308 | 4.3036 | 59.99 | 4.35 | 2.8301 | 7.927 | 60.0513 | 8
2.8412 | 7.9386 | 60.002 | 8 | 2.8371 | 4.2898 | 60.0227 | 4.35 | 2.8352 | 7.9406 | 60.0339 | 8 | 2.8391 | 4.3034 | 59.99 | 4.35 | 2.8384 | 7.927 | 60.0513 | 8
2.8495 | 7.9385 | 60.002 | 8 | 2.8454 | 4.2898 | 60.0227 | 4.35 | 2.8435 | 7.9406 | 60.0339 | 8 | 2.8474 | 4.3031 | 59.99 | 4.35 | 2.8467 | 7.927 | 60.0513 | 8
2.8578 | 7.9391 | 60.002 | 8 | 2.8538 | 4.2897 | 60.0227 | 4.35 | 2.8518 | 7.9405 | 60.034 | 8 | 2.8558 | 4.3028 | 59.99 | 4.35 | 2.8552 | 7.927 | 60.0513 | 8
2.8662 | 7.9396 | 60.002 | 8 | 2.8621 | 4.2897 | 60.0227 | 4.35 | 2.8601 | 7.9404 | 60.034 | 8 | 2.8641 | 4.3026 | 59.99 | 4.35 | 2.8635 | 7.9271 | 60.0513 | 8
2.8745 | 7.9402 | 60.002 | 8 | 2.8704 | 4.2896 | 60.0227 | 4.35 | 2.8685 | 7.9403 | 60.034 | 8 | 2.8724 | 4.3023 | 59.99 | 4.35 | 2.8718 | 7.9271 | 60.0513 | 8
2.8828 | 7.9408 | 60.002 | 8 | 2.8788 | 4.2896 | 60.0228 | 4.35 | 2.8768 | 7.9401 | 60.034 | 8 | 2.8807 | 4.302 | 59.99 | 4.35 | 2.8801 | 7.9271 | 60.0513 | 8
2.8912 | 7.9414 | 60.002 | 8 | 2.8871 | 4.2895 | 60.0228 | 4.35 | 2.8851 | 7.94 | 60.034 | 8 | 2.8892 | 4.3018 | 59.99 | 4.35 | 2.8884 | 7.9272 | 60.0513 | 8
2.8995 | 7.942 | 60.002 | 8 | 2.8954 | 4.2894 | 60.0228 | 4.35 | 2.8934 | 7.9398 | 60.034 | 8 | 2.8975 | 4.3015 | 59.99 | 4.35 | 2.8967 | 7.9273 | 60.0514 | 8
2.9078 | 7.9427 | 60.002 | 8 | 2.9037 | 4.2894 | 60.0228 | 4.35 | 2.9019 | 7.9396 | 60.033 | 8 | 2.9058 | 4.3012 | 59.99 | 4.35 | 2.905 | 7.9273 | 60.0514 | 8
2.9162 | 7.9433 | 60.002 | 8 | 2.912 | 4.2893 | 60.0228 | 4.35 | 2.9102 | 7.9395 | 60.033 | 8 | 2.9142 | 4.3012 | 59.99 | 4.35 | 2.9133 | 7.9274 | 60.0514 | 8
2.9245 | 7.9456 | 60.002 | 8 | 2.9204 | 4.2893 | 60.0228 | 4.35 | 2.9185 | 7.9394 | 60.033 | 8 | 2.9225 | 4.3012 | 59.99 | 4.35 | 2.9216 | 7.9274 | 60.0514 | 8
2.9328 | 7.9478 | 60.002 | 8 | 2.9287 | 4.2892 | 60.0228 | 4.35 | 2.9268 | 7.9394 | 60.0331 | 8 | 2.9308 | 4.3012 | 59.99 | 4.35 | 2.9302 | 7.9275 | 60.0514 | 8
2.9412 | 7.9493 | 60.002 | 8 | 2.937 | 4.2893 | 60.0228 | 4.35 | 2.9351 | 7.9393 | 60.0331 | 8 | 2.9391 | 4.3012 | 59.99 | 4.35 | 2.9385 | 7.9275 | 60.0514 | 8
2.9495 | 7.9508 | 60.002 | 8 | 2.9454 | 4.2893 | 60.0228 | 4.35 | 2.9435 | 7.9392 | 60.0331 | 8 | 2.9475 | 4.3012 | 59.99 | 4.35 | 2.9468 | 7.9274 | 60.0514 | 8
2.9578 | 7.9524 | 60.002 | 8 | 2.9537 | 4.2894 | 60.0228 | 4.35 | 2.9518 | 7.939 | 60.0331 | 8 | 2.9558 | 4.3012 | 59.99 | 4.35 | 2.9551 | 7.9274 | 60.0514 | 8
2.9662 | 7.9539 | 60.002 | 8 | 2.962 | 4.2894 | 60.0228 | 4.35 | 2.9601 | 7.939 | 60.0331 | 8 | 2.9641 | 4.3012 | 59.99 | 4.35 | 2.9634 | 7.9273 | 60.0514 | 8
2.9745 | 7.9555 | 60.002 | 8 | 2.9703 | 4.2895 | 60.0228 | 4.35 | 2.9684 | 7.9389 | 60.0331 | 8 | 2.9724 | 4.3012 | 59.99 | 4.35 | 2.9717 | 7.9272 | 60.0514 | 8
2.9828 | 7.957 | 60.002 | 8 | 2.9787 | 4.2895 | 60.0229 | 4.35 | 2.9767 | 7.9388 | 60.0332 | 8 | 2.9808 | 4.3012 | 59.99 | 4.35 | 2.98 | 7.9271 | 60.0514 | 8
2.9911 | 7.9586 | 60.002 | 8 | 2.987 | 4.2897 | 60.0229 | 4.35 | 2.9851 | 7.9388 | 60.0332 | 8 | 2.9891 | 4.3013 | 59.99 | 4.35 | 2.9883 | 7.927 | 60.0514 | 8
2.9995 | 7.9601 | 60.002 | 8 | 2.9953 | 4.2898 | 60.0229 | 4.35 | 2.9934 | 7.9387 | 60.0332 | 8 | 2.9974 | 4.3013 | 59.99 | 4.35 | 2.9966 | 7.9268 | 60.0515 | 8
3.0078 | 7.9601 | 60.002 | 8 | 3.0037 | 4.2899 | 60.0229 | 4.35 | 3.0017 | 7.9386 | 60.0332 | 8 | 3.0059 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 3.0051 | 7.9267 | 60.0515 | 8
3.0161 | 7.9601 | 60.002 | 8 | 3.012 | 4.2901 | 60.0229 | 4.35 | 3.01 | 7.9385 | 60.0332 | 8 | 3.0142 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 3.0134 | 7.9265 | 60.0515 | 8
3.0245 | 7.9602 | 60.002 | 8 | 3.0203 | 4.2902 | 60.0229 | 4.35 | 3.0184 | 7.9385 | 60.0332 | 8 | 3.0225 | 4.3015 | 59.99 | 4.35 | 3.0217 | 7.9265 | 60.0515 | 8
3.0328 | 7.9602 | 60.002 | 8 | 3.0286 | 4.2902 | 60.0229 | 4.35 | 3.0267 | 7.9385 | 60.0333 | 8 | 3.0308 | 4.3015 | 59.99 | 4.35 | 3.03 | 7.9266 | 60.0515 | 8
3.0411 | 7.9585 | 60.002 | 8 | 3.037 | 4.2903 | 60.0229 | 4.35 | 3.035 | 7.9385 | 60.0333 | 8 | 3.0392 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 3.0383 | 7.9266 | 60.0515 | 8
3.0495 | 7.9569 | 60.002 | 8 | 3.0453 | 4.2904 | 60.0229 | 4.35 | 3.0433 | 7.9386 | 60.0333 | 8 | 3.0475 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 3.0466 | 7.9266 | 60.0515 | 8
3.0578 | 7.955 | 60.002 | 8 | 3.0536 | 4.2905 | 60.0229 | 4.35 | 3.0516 | 7.9387 | 60.0333 | 8 | 3.0558 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 3.0549 | 7.9268 | 60.0515 | 8
3.0661 | 7.9532 | 60.002 | 8 | 3.062 | 4.2906 | 60.0229 | 4.35 | 3.0601 | 7.9389 | 60.0333 | 8 | 3.0641 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 3.0632 | 7.9269 | 60.0515 | 8
3.0745 | 7.9513 | 60.002 | 8 | 3.0703 | 4.2906 | 60.0229 | 4.35 | 3.0684 | 7.939 | 60.0333 | 8 | 3.0725 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 3.0715 | 7.927 | 60.0515 | 8
3.0828 | 7.9494 | 60.002 | 8 | 3.0786 | 4.2906 | 60.023 | 4.35 | 3.0767 | 7.9391 | 60.0334 | 8 | 3.0808 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 3.0801 | 7.9271 | 60.0515 | 8
3.0911 | 7.9476 | 60.002 | 8 | 3.0869 | 4.2906 | 60.023 | 4.35 | 3.085 | 7.9393 | 60.0334 | 8 | 3.0891 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 3.0884 | 7.9272 | 60.0515 | 8
3.0995 | 7.9457 | 60.002 | 8 | 3.0953 | 4.2907 | 60.023 | 4.35 | 3.0933 | 7.9394 | 60.0334 | 8 | 3.0975 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 3.0967 | 7.9272 | 60.0516 | 8
3.1078 | 7.9443 | 60.002 | 8 | 3.1036 | 4.2907 | 60.023 | 4.35 | 3.1017 | 7.9395 | 60.0334 | 8 | 3.1058 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 3.105 | 7.9283 | 60.0516 | 8
3.1161 | 7.943 | 60.002 | 8 | 3.1119 | 4.2908 | 60.023 | 4.35 | 3.11 | 7.9397 | 60.0334 | 8 | 3.1141 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 3.1133 | 7.9294 | 60.0516 | 8
3.1245 | 7.9438 | 60.002 | 8 | 3.1202 | 4.2908 | 60.023 | 4.35 | 3.1183 | 7.9398 | 60.0334 | 8 | 3.1224 | 4.3016 | 59.99 | 4.35 | 3.1216 | 7.9306 | 60.0516 | 8
3.1328 | 7.9446 | 60.002 | 8 | 3.1286 | 4.2908 | 60.025 | 4.35 | 3.1266 | 7.9398 | 60.0335 | 8 | 3.1309 | 4.3018 | 59.99 | 4.35 | 3.1299 | 7.9317 | 60.0516 | 8
3.1411 | 7.9456 | 60.002 | 8 | 3.1369 | 4.2909 | 60.025 | 4.35 | 3.1349 | 7.9398 | 60.0335 | 8 | 3.1392 | 4.302 | 59.99 | 4.35 | 3.1382 | 7.9328 | 60.0516 | 8
3.1494 | 7.9466 | 60.002 | 8 | 3.1452 | 4.2909 | 60.025 | 4.35 | 3.1433 | 7.9398 | 60.0335 | 8 | 3.1475 | 4.3022 | 59.99 | 4.35 | 3.1465 | 7.934 | 60.0516 | 8
3.1578 | 7.9477 | 60.002 | 8 | 3.1536 | 4.291 | 60.025 | 4.35 | 3.1516 | 7.9398 | 60.0335 | 8 | 3.1559 | 4.3023 | 59.99 | 4.35 | 3.155 | 7.9351 | 60.0516 | 8
3.1661 | 7.9487 | 60.002 | 8 | 3.1619 | 4.291 | 60.025 | 4.35 | 3.1599 | 7.9398 | 60.0335 | 8 | 3.1642 | 4.3026 | 59.99 | 4.35 | 3.1633 | 7.9363 | 60.0516 | 8
3.1744 | 7.9497 | 60.002 | 8 | 3.1702 | 4.291 | 60.025 | 4.35 | 3.1682 | 7.9398 | 60.0335 | 8 | 3.1725 | 4.3028 | 59.99 | 4.35 | 3.1716 | 7.9376 | 60.0516 | 8
3.1828 | 7.9507 | 60.002 | 8 | 3.1785 | 4.291 | 60.0251 | 4.35 | 3.1766 | 7.9398 | 60.0336 | 8 | 3.1808 | 4.3031 | 59.99 | 4.35 | 3.1799 | 7.939 | 60.0516 | 8
3.1911 | 7.95 | 60.002 | 8 | 3.1869 | 4.291 | 60.0251 | 4.35 | 3.1849 | 7.9398 | 60.0336 | 8 | 3.1892 | 4.3033 | 59.99 | 4.35 | 3.1882 | 7.9391 | 60.0516 | 8
3.1994 | 7.9493 | 60.002 | 8 | 3.1952 | 4.2909 | 60.0251 | 4.35 | 3.1932 | 7.9398 | 60.0336 | 8 | 3.1975 | 4.3036 | 59.99 | 4.35 | 3.1965 | 7.9392 | 60.0517 | 8
3.2078 | 7.9482 | 60.002 | 8 | 3.2035 | 4.2909 | 60.0251 | 4.35 | 3.2015 | 7.9398 | 60.0336 | 8 | 3.2058 | 4.3039 | 59.99 | 4.35 | 3.2048 | 7.9393 | 60.0517 | 8
3.2161 | 7.9471 | 60.002 | 8 | 3.2119 | 4.2909 | 60.0251 | 4.35 | 3.2098 | 7.9398 | 60.0336 | 8 | 3.2141 | 4.304 | 59.99 | 4.35 | 3.2131 | 7.9395 | 60.0517 | 8
3.2244 | 7.9459 | 60.002 | 8 | 3.2202 | 4.2909 | 60.0251 | 4.35 | 3.2183 | 7.9398 | 60.0336 | 8 | 3.2225 | 4.3041 | 59.99 | 4.35 | 3.2214 | 7.9397 | 60.0517 | 8
3.2328 | 7.9448 | 60.002 | 8 | 3.2285 | 4.2908 | 60.0251 | 4.35 | 3.2266 | 7.9398 | 60.0337 | 8 | 3.2308 | 4.3041 | 59.99 | 4.35 | 3.23 | 7.94 | 60.0517 | 8
3.2411 | 7.9437 | 60.002 | 8 | 3.2368 | 4.2908 | 60.0251 | 4.35 | 3.2349 | 7.9398 | 60.0337 | 8 | 3.2391 | 4.3041 | 59.99 | 4.35 | 3.2383 | 7.9402 | 60.0517 | 8
3.2494 | 7.9425 | 60.002 | 8 | 3.2451 | 4.2908 | 60.0251 | 4.35 | 3.2432 | 7.9398 | 60.0337 | 8 | 3.2476 | 4.3041 | 59.99 | 4.35 | 3.2466 | 7.9403 | 60.0517 | 8
3.2578 | 7.9414 | 60.002 | 8 | 3.2535 | 4.2907 | 60.0251 | 4.35 | 3.2515 | 7.9398 | 60.0337 | 8 | 3.2559 | 4.304 | 59.99 | 4.35 | 3.2549 | 7.9405 | 60.0517 | 8
3.2661 | 7.9402 | 60.002 | 8 | 3.2618 | 4.2907 | 60.0251 | 4.35 | 3.2599 | 7.9398 | 60.0337 | 8 | 3.2642 | 4.304 | 59.99 | 4.35 | 3.2632 | 7.9406 | 60.0517 | 8
3.2744 | 7.9395 | 60.0021 | 8 | 3.2701 | 4.2907 | 60.0251 | 4.35 | 3.2682 | 7.9398 | 60.0337 | 8 | 3.2725 | 4.3039 | 59.99 | 4.35 | 3.2715 | 7.9403 | 60.0517 | 8
3.2828 | 7.9388 | 60.0021 | 8 | 3.2785 | 4.2907 | 60.0252 | 4.35 | 3.2765 | 7.9398 | 60.0338 | 8 | 3.2809 | 4.3038 | 59.99 | 4.35 | 3.2798 | 7.94 | 60.0517 | 8
3.2911 | 7.938 | 60.0021 | 8 | 3.2868 | 4.2907 | 60.0252 | 4.35 | 3.2848 | 7.9398 | 60.0338 | 8 | 3.2892 | 4.3037 | 59.99 | 4.35 | 3.2881 | 7.9397 | 60.0517 | 8
3.2994 | 7.9373 | 60.0021 | 8 | 3.2951 | 4.2907 | 60.0252 | 4.35 | 3.2931 | 7.9399 | 60.0338 | 8 | 3.2975 | 4.3035 | 59.99 | 4.35 | 3.2964 | 7.9394 | 60.0518 | 8
3.3078 | 7.9365 | 60.0021 | 8 | 3.3035 | 4.2908 | 60.0252 | 4.35 | 3.3015 | 7.9401 | 60.0338 | 8 | 3.3058 | 4.3032 | 59.99 | 4.35 | 3.3049 | 7.9387 | 60.0518 | 8
3.3161 | 7.9357 | 60.0021 | 8 | 3.3118 | 4.2909 | 60.0252 | 4.35 | 3.3098 | 7.9403 | 60.0338 | 8 | 3.3142 | 4.303 | 59.99 | 4.35 | 3.3132 | 7.938 | 60.0518 | 8
3.3244 | 7.9348 | 60.0021 | 8 | 3.3201 | 4.2911 | 60.0252 | 4.35 | 3.3181 | 7.9406 | 60.0338 | 8 | 3.3225 | 4.3029 | 59.99 | 4.35 | 3.3215 | 7.9374 | 60.0518 | 8
3.3327 | 7.934 | 60.0021 | 8 | 3.3284 | 4.2912 | 60.0252 | 4.35 | 3.3264 | 7.9409 | 60.0339 | 8 | 3.3308 | 4.3027 | 59.99 | 4.35 | 3.3298 | 7.9368 | 60.0518 | 8
3.3411 | 7.9332 | 60.0021 | 8 | 3.3368 | 4.2913 | 60.0252 | 4.35 | 3.3347 | 7.9411 | 60.0339 | 8 | 3.3392 | 4.3025 | 59.99 | 4.35 | 3.3381 | 7.9363 | 60.0518 | 8
3.3494 | 7.9324 | 60.0021 | 8 | 3.3451 | 4.2914 | 60.0252 | 4.35 | 3.3431 | 7.9414 | 60.0339 | 8 | 3.3475 | 4.3023 | 59.99 | 4.35 | 3.3464 | 7.9357 | 60.0518 | 8
3.3577 | 7.9324 | 60.0021 | 8 | 3.3534 | 4.2915 | 60.0252 | 4.35 | 3.3514 | 7.9417 | 60.0339 | 8 | 3.3558 | 4.3022 | 59.99 | 4.35 | 3.3547 | 7.9357 | 60.0518 | 8
3.3661 | 7.9323 | 60.0021 | 8 | 3.3618 | 4.2916 | 60.0252 | 4.35 | 3.3597 | 7.942 | 60.0339 | 8 | 3.3641 | 4.302 | 59.99 | 4.35 | 3.363 | 7.9357 | 60.0518 | 8
3.3744 | 7.9323 | 60.0022 | 8 | 3.3701 | 4.2918 | 60.0252 | 4.35 | 3.368 | 7.9422 | 60.0339 | 8 | 3.3726 | 4.3018 | 59.99 | 4.35 | 3.3713 | 7.9357 | 60.0518 | 8
3.3827 | 7.9323 | 60.0022 | 8 | 3.3784 | 4.2919 | 60.0253 | 4.35 | 3.3763 | 7.9423 | 60.034 | 8 | 3.3809 | 4.3017 | 59.99 | 4.35 | 3.3799 | 7.9357 | 60.0518 | 8
3.3911 | 7.9322 | 60.0022 | 8 | 3.3867 | 4.2919 | 60.0253 | 4.35 | 3.3848 | 7.9425 | 60.034 | 8 | 3.3892 | 4.3015 | 59.99 | 4.35 | 3.3882 | 7.9358 | 60.0518 | 8
3.3994 | 7.9322 | 60.0022 | 8 | 3.3951 | 4.2919 | 60.0253 | 4.35 | 3.3931 | 7.9424 | 60.034 | 8 | 3.3975 | 4.3014 | 59.99 | 4.35 | 3.3965 | 7.936 | 60.0519 | 8
3.4077 | 7.9336 | 60.0022 | 8 | 3.4034 | 4.2919 | 60.0253 | 4.35 | 3.4014 | 7.9424 | 60.034 | 8 | 3.4059 | 4.3013 | 59.99 | 4.35 | 3.4048 | 7.9361 | 60.0519 | 8
3.4161 | 7.935 | 60.0022 | 8 | 3.4117 | 4.2919 | 60.0253 | 4.35 | 3.4097 | 7.9423 | 60.034 | 8 | 3.4142 | 4.3005 | 59.99 | 4.35 | 3.4131 | 7.9363 | 60.0519 | 8
3.4244 | 7.9364 | 60.0022 | 8 | 3.42 | 4.2918 | 60.0253 | 4.35 | 3.418 | 7.9423 | 60.034 | 8 | 3.4225 | 4.2998 | 59.99 | 4.35 | 3.4214 | 7.9365 | 60.0519 | 8
3.4327 | 7.9377 | 60.0022 | 8 | 3.4284 | 4.2918 | 60.0253 | 4.35 | 3.4264 | 7.9422 | 60.0341 | 8 | 3.4309 | 4.299 | 59.99 | 4.35 | 3.4297 | 7.9368 | 60.0519 | 8
3.441 | 7.939 | 60.0022 | 8 | 3.4367 | 4.2918 | 60.0253 | 4.35 | 3.4347 | 7.9421 | 60.0341 | 8 | 3.4392 | 4.2983 | 59.99 | 4.35 | 3.438 | 7.937 | 60.0519 | 8
3.4494 | 7.9403 | 60.0022 | 8 | 3.445 | 4.2918 | 60.0253 | 4.35 | 3.443 | 7.942 | 60.0341 | 8 | 3.4475 | 4.2976 | 59.99 | 4.35 | 3.4463 | 7.9372 | 60.0519 | 8
3.4577 | 7.9417 | 60.0022 | 8 | 3.4534 | 4.2918 | 60.0253 | 4.35 | 3.4513 | 7.9418 | 60.0341 | 8 | 3.4558 | 4.2969 | 59.99 | 4.35 | 3.4548 | 7.9373 | 60.0519 | 8
3.466 | 7.943 | 60.0022 | 8 | 3.4617 | 4.2918 | 60.0253 | 4.35 | 3.4596 | 7.9415 | 60.0341 | 8 | 3.4642 | 4.2963 | 59.99 | 4.35 | 3.4631 | 7.9375 | 60.0519 | 8
3.4744 | 7.9454 | 60.0023 | 8 | 3.47 | 4.2917 | 60.0253 | 4.35 | 3.468 | 7.9412 | 60.0341 | 8 | 3.4725 | 4.2956 | 59.99 | 4.35 | 3.4714 | 7.9378 | 60.0519 | 8
3.4827 | 7.9478 | 60.0023 | 8 | 3.4783 | 4.2917 | 60.0254 | 4.35 | 3.4763 | 7.9409 | 60.0342 | 8 | 3.4808 | 4.2945 | 59.99 | 4.35 | 3.4797 | 7.9381 | 60.0519 | 8
3.491 | 7.9489 | 60.0023 | 8 | 3.4867 | 4.2917 | 60.0254 | 4.35 | 3.4846 | 7.9407 | 60.0342 | 8 | 3.4891 | 4.2934 | 59.99 | 4.35 | 3.488 | 7.9394 | 60.0519 | 8
3.4994 | 7.95 | 60.0023 | 8 | 3.495 | 4.2917 | 60.0254 | 4.35 | 3.4929 | 7.9404 | 60.0342 | 8 | 3.4976 | 4.293 | 59.99 | 4.35 | 3.4963 | 7.9407 | 60.052 | 8
3.5077 | 7.9511 | 60.0023 | 8 | 3.5033 | 4.2917 | 60.0254 | 4.35 | 3.5012 | 7.9402 | 60.0342 | 8 | 3.5059 | 4.2925 | 59.99 | 4.35 | 3.5046 | 7.9419 | 60.052 | 8
3.516 | 7.9522 | 60.0023 | 8 | 3.5117 | 4.2917 | 60.0254 | 4.35 | 3.5096 | 7.9399 | 60.0342 | 8 | 3.5142 | 4.2915 | 59.99 | 4.35 | 3.5129 | 7.943 | 60.052 | 8
3.5244 | 7.9533 | 60.0023 | 8 | 3.52 | 4.2917 | 60.0254 | 4.35 | 3.5179 | 7.9397 | 60.0342 | 8 | 3.5226 | 4.2904 | 59.99 | 4.35 | 3.5212 | 7.9442 | 60.052 | 8
3.5327 | 7.9544 | 60.0023 | 8 | 3.5283 | 4.2917 | 60.0254 | 4.35 | 3.5262 | 7.9396 | 60.0343 | 8 | 3.5309 | 4.2894 | 59.99 | 4.35 | 3.5298 | 7.9453 | 60.052 | 8
3.541 | 7.9555 | 60.0023 | 8 | 3.5366 | 4.2917 | 60.0254 | 4.35 | 3.5345 | 7.9394 | 60.0343 | 8 | 3.5392 | 4.2883 | 59.99 | 4.35 | 3.5381 | 7.9465 | 60.052 | 8
3.5493 | 7.9566 | 60.0023 | 8 | 3.545 | 4.2917 | 60.0254 | 4.35 | 3.5428 | 7.9394 | 60.0343 | 8 | 3.5475 | 4.2873 | 59.99 | 4.35 | 3.5464 | 7.9476 | 60.05 | 8
3.5577 | 7.9566 | 60.0023 | 8 | 3.5533 | 4.292 | 60.0254 | 4.35 | 3.5513 | 7.9394 | 60.0343 | 8 | 3.5559 | 4.2863 | 59.99 | 4.35 | 3.5547 | 7.9487 | 60.05 | 8
3.566 | 7.9566 | 60.0023 | 8 | 3.5616 | 4.2922 | 60.0254 | 4.35 | 3.5596 | 7.9394 | 60.0343 | 8 | 3.5642 | 4.2857 | 59.99 | 4.35 | 3.563 | 7.9497 | 60.05 | 8
3.5743 | 7.9566 | 60.0023 | 8 | 3.5699 | 4.2925 | 60.0254 | 4.35 | 3.5679 | 7.9394 | 60.0343 | 8 | 3.5725 | 4.285 | 59.99 | 4.35 | 3.5713 | 7.9497 | 60.0499 | 8
3.5827 | 7.9566 | 60.0024 | 8 | 3.5783 | 4.2927 | 60.0255 | 4.35 | 3.5762 | 7.9394 | 60.0344 | 8 | 3.5808 | 4.2844 | 59.99 | 4.35 | 3.5796 | 7.9496 | 60.0499 | 8
3.591 | 7.9566 | 60.0024 | 8 | 3.5866 | 4.293 | 60.0255 | 4.35 | 3.5845 | 7.9394 | 60.0344 | 8 | 3.5892 | 4.2837 | 59.99 | 4.35 | 3.5879 | 7.9496 | 60.0499 | 8
3.5993 | 7.9566 | 60.0024 | 8 | 3.5949 | 4.2933 | 60.0255 | 4.35 | 3.5929 | 7.9394 | 60.0344 | 8 | 3.5975 | 4.2836 | 59.99 | 4.35 | 3.5962 | 7.9495 | 60.0499 | 8
3.6077 | 7.9566 | 60.0024 | 8 | 3.6032 | 4.2935 | 60.0255 | 4.35 | 3.6012 | 7.9393 | 60.0344 | 8 | 3.6058 | 4.2835 | 59.99 | 4.35 | 3.6045 | 7.9495 | 60.0499 | 8
3.616 | 7.9566 | 60.0024 | 8 | 3.6116 | 4.2938 | 60.0255 | 4.35 | 3.6095 | 7.9393 | 60.0344 | 8 | 3.6143 | 4.2834 | 59.99 | 4.35 | 3.613 | 7.9494 | 60.0499 | 8
3.6243 | 7.9568 | 60.0024 | 8 | 3.6199 | 4.294 | 60.0255 | 4.35 | 3.6178 | 7.9392 | 60.0344 | 8 | 3.6226 | 4.2833 | 59.99 | 4.35 | 3.6213 | 7.9494 | 60.0498 | 8
3.6327 | 7.9571 | 60.0024 | 8 | 3.6282 | 4.2943 | 60.0255 | 4.35 | 3.6261 | 7.9393 | 60.0345 | 8 | 3.6309 | 4.2832 | 59.99 | 4.35 | 3.6296 | 7.9494 | 60.0498 | 8
3.641 | 7.9574 | 60.0024 | 8 | 3.6366 | 4.2943 | 60.0255 | 4.35 | 3.6345 | 7.9394 | 60.0345 | 8 | 3.6392 | 4.2831 | 59.99 | 4.35 | 3.6379 | 7.9492 | 60.0498 | 8
3.6493 | 7.9577 | 60.0024 | 8 | 3.6449 | 4.2943 | 60.0255 | 4.35 | 3.6428 | 7.9395 | 60.0345 | 8 | 3.6476 | 4.2832 | 59.99 | 4.35 | 3.6462 | 7.9491 | 60.0498 | 8
3.6577 | 7.958 | 60.0024 | 8 | 3.6532 | 4.2943 | 60.0255 | 4.35 | 3.6511 | 7.9396 | 60.0345 | 8 | 3.6559 | 4.2833 | 59.99 | 4.35 | 3.6545 | 7.9489 | 60.0498 | 8
3.666 | 7.9583 | 60.0024 | 8 | 3.6616 | 4.2943 | 60.0255 | 4.35 | 3.6594 | 7.9397 | 60.0345 | 8 | 3.6642 | 4.2835 | 59.99 | 4.35 | 3.6628 | 7.9487 | 60.0498 | 8
3.6743 | 7.9579 | 60.0025 | 8 | 3.6699 | 4.2943 | 60.0255 | 4.35 | 3.6677 | 7.9398 | 60.0345 | 8 | 3.6725 | 4.2838 | 59.99 | 4.35 | 3.6711 | 7.9486 | 60.0497 | 8
3.6826 | 7.9575 | 60.0025 | 8 | 3.6782 | 4.2943 | 60.0256 | 4.35 | 3.6761 | 7.9399 | 60.0346 | 8 | 3.6809 | 4.284 | 59.99 | 4.35 | 3.6794 | 7.9484 | 60.0497 | 8
3.691 | 7.9555 | 60.0025 | 8 | 3.6865 | 4.2943 | 60.0256 | 4.35 | 3.6844 | 7.9401 | 60.0346 | 8 | 3.6892 | 4.2842 | 59.99 | 4.35 | 3.688 | 7.9482 | 60.0497 | 8
3.6993 | 7.9536 | 60.0025 | 8 | 3.6949 | 4.2943 | 60.0256 | 4.35 | 3.6927 | 7.9402 | 60.0346 | 8 | 3.6975 | 4.2842 | 59.99 | 4.35 | 3.6963 | 7.948 | 60.0497 | 8
3.7076 | 7.9513 | 60.0025 | 8 | 3.7032 | 4.2943 | 60.0256 | 4.35 | 3.701 | 7.9403 | 60.0346 | 8 | 3.7059 | 4.2842 | 59.99 | 4.35 | 3.7046 | 7.9479 | 60.0497 | 8
3.716 | 7.949 | 60.0025 | 8 | 3.7115 | 4.2943 | 60.0256 | 4.35 | 3.7094 | 7.9402 | 60.0346 | 8 | 3.7142 | 4.2843 | 59.99 | 4.35 | 3.7129 | 7.9477 | 60.0497 | 8
3.7243 | 7.9468 | 60.0025 | 8 | 3.7198 | 4.2943 | 60.0256 | 4.35 | 3.7178 | 7.9402 | 60.0346 | 8 | 3.7225 | 4.2843 | 59.99 | 4.35 | 3.7212 | 7.9475 | 60.0496 | 8
3.7326 | 7.9445 | 60.0025 | 8 | 3.7282 | 4.2943 | 60.0256 | 4.35 | 3.7261 | 7.9401 | 60.0347 | 8 | 3.7308 | 4.2842 | 59.99 | 4.35 | 3.7295 | 7.9472 | 60.0496 | 8
3.741 | 7.9423 | 60.0025 | 8 | 3.7365 | 4.2943 | 60.0256 | 4.35 | 3.7344 | 7.9401 | 60.0347 | 8 | 3.7393 | 4.284 | 59.99 | 4.35 | 3.7378 | 7.9471 | 60.0496 | 8
3.7493 | 7.94 | 60.0025 | 8 | 3.7448 | 4.2943 | 60.0256 | 4.35 | 3.7427 | 7.94 | 60.0347 | 8 | 3.7476 | 4.2838 | 59.99 | 4.35 | 3.7461 | 7.9469 | 60.0496 | 8
3.7576 | 7.9406 | 60.0025 | 8 | 3.7531 | 4.2943 | 60.0256 | 4.35 | 3.751 | 7.9399 | 60.0347 | 8 | 3.7559 | 4.2836 | 59.99 | 4.35 | 3.7544 | 7.9466 | 60.0496 | 8
3.766 | 7.9412 | 60.0025 | 8 | 3.7615 | 4.2943 | 60.0256 | 4.35 | 3.7594 | 7.9398 | 60.0347 | 8 | 3.7642 | 4.2834 | 59.99 | 4.35 | 3.7629 | 7.9463 | 60.0496 | 8
3.7743 | 7.9438 | 60.0026 | 8 | 3.7698 | 4.2943 | 60.0256 | 4.35 | 3.7677 | 7.9397 | 60.0347 | 8 | 3.7726 | 4.2831 | 59.99 | 4.35 | 3.7712 | 7.946 | 60.0495 | 8
3.7826 | 7.9465 | 60.0026 | 8 | 3.7781 | 4.2943 | 60.0257 | 4.35 | 3.776 | 7.9396 | 60.0348 | 8 | 3.7809 | 4.2831 | 59.99 | 4.35 | 3.7795 | 7.9457 | 60.0495 | 8
3.7909 | 7.9491 | 60.0026 | 8 | 3.7865 | 4.2944 | 60.0257 | 4.35 | 3.7843 | 7.9396 | 60.0348 | 8 | 3.7892 | 4.2831 | 59.99 | 4.35 | 3.7878 | 7.9454 | 60.0495 | 8
3.7993 | 7.9518 | 60.0026 | 8 | 3.7948 | 4.2946 | 60.0257 | 4.35 | 3.7926 | 7.9395 | 60.0348 | 8 | 3.7976 | 4.2831 | 59.99 | 4.35 | 3.7961 | 7.9452 | 60.0495 | 8
3.8076 | 7.9542 | 60.0026 | 8 | 3.8031 | 4.2947 | 60.0257 | 4.35 | 3.801 | 7.9394 | 60.0348 | 8 | 3.8059 | 4.2831 | 59.99 | 4.35 | 3.8044 | 7.945 | 60.0495 | 8
3.8159 | 7.9565 | 60.0026 | 8 | 3.8114 | 4.2949 | 60.0257 | 4.35 | 3.8093 | 7.9394 | 60.0348 | 8 | 3.8142 | 4.283 | 59.99 | 4.35 | 3.8127 | 7.9449 | 60.0495 | 8
3.8243 | 7.9589 | 60.0026 | 8 | 3.8198 | 4.295 | 60.0257 | 4.35 | 3.8176 | 7.9393 | 60.0348 | 8 | 3.8225 | 4.2829 | 59.99 | 4.35 | 3.821 | 7.9448 | 60.0494 | 8
3.8326 | 7.9613 | 60.0026 | 8 | 3.8281 | 4.2952 | 60.0257 | 4.35 | 3.8259 | 7.9392 | 60.0349 | 8 | 3.8309 | 4.2828 | 59.99 | 4.35 | 3.8293 | 7.9447 | 60.0494 | 8
3.8409 | 7.9614 | 60.0026 | 8 | 3.8364 | 4.2953 | 60.0257 | 4.35 | 3.8342 | 7.9391 | 60.0349 | 8 | 3.8392 | 4.2827 | 59.99 | 4.35 | 3.8379 | 7.9446 | 60.0494 | 8
3.8493 | 7.9616 | 60.0026 | 8 | 3.8448 | 4.2954 | 60.0257 | 4.35 | 3.8427 | 7.9389 | 60.0349 | 8 | 3.8475 | 4.2828 | 59.99 | 4.35 | 3.8462 | 7.9446 | 60.0494 | 8
3.8576 | 7.9614 | 60.0026 | 8 | 3.8531 | 4.2956 | 60.0257 | 4.35 | 3.851 | 7.9388 | 60.0349 | 8 | 3.856 | 4.2828 | 59.99 | 4.35 | 3.8545 | 7.9445 | 60.0494 | 8
3.8659 | 7.9611 | 60.0026 | 8 | 3.8614 | 4.2957 | 60.0257 | 4.35 | 3.8593 | 7.9387 | 60.0349 | 8 | 3.8643 | 4.2828 | 59.9899 | 4.35 | 3.8628 | 7.9445 | 60.0494 | 8
3.8743 | 7.9602 | 60.0027 | 8 | 3.8698 | 4.2957 | 60.0257 | 4.35 | 3.8676 | 7.9385 | 60.0349 | 8 | 3.8726 | 4.2828 | 59.9899 | 4.35 | 3.8711 | 7.9444 | 60.0493 | 8
3.8826 | 7.9593 | 60.0027 | 8 | 3.8781 | 4.2957 | 60.0258 | 4.35 | 3.8759 | 7.9384 | 60.035 | 8 | 3.8809 | 4.2837 | 59.9899 | 4.35 | 3.8794 | 7.9443 | 60.0493 | 8
3.8909 | 7.9587 | 60.0027 | 8 | 3.8864 | 4.2957 | 60.0258 | 4.35 | 3.8843 | 7.9383 | 60.035 | 8 | 3.8893 | 4.2845 | 59.9899 | 4.35 | 3.8877 | 7.9443 | 60.0493 | 8
3.8992 | 7.958 | 60.0027 | 8 | 3.8947 | 4.2957 | 60.0258 | 4.35 | 3.8926 | 7.938 | 60.035 | 8 | 3.8976 | 4.2855 | 59.9899 | 4.35 | 3.896 | 7.9442 | 60.0493 | 8
3.9076 | 7.9574 | 60.0027 | 8 | 3.903 | 4.2958 | 60.0258 | 4.35 | 3.9009 | 7.9376 | 60.037 | 8 | 3.9059 | 4.2864 | 59.9899 | 4.35 | 3.9043 | 7.9437 | 60.0493 | 8
3.9159 | 7.9567 | 60.0027 | 8 | 3.9114 | 4.2959 | 60.0258 | 4.35 | 3.9092 | 7.9375 | 60.037 | 8 | 3.9143 | 4.2873 | 59.9899 | 4.35 | 3.9128 | 7.9432 | 60.0493 | 8
3.9242 | 7.9561 | 60.0027 | 8 | 3.9197 | 4.296 | 60.0258 | 4.35 | 3.9175 | 7.9374 | 60.037 | 8 | 3.9226 | 4.2883 | 59.9899 | 4.35 | 3.9211 | 7.9427 | 60.0492 | 8
3.9326 | 7.9554 | 60.0027 | 8 | 3.928 | 4.2961 | 60.0258 | 4.35 | 3.9259 | 7.9373 | 60.037 | 8 | 3.9309 | 4.2891 | 59.9899 | 4.35 | 3.9294 | 7.9421 | 60.0492 | 8
3.9409 | 7.9548 | 60.0027 | 8 | 3.9364 | 4.2963 | 60.0258 | 4.35 | 3.9342 | 7.9372 | 60.037 | 8 | 3.9392 | 4.2899 | 59.9899 | 4.35 | 3.9377 | 7.9416 | 60.0492 | 8
3.9492 | 7.9542 | 60.0027 | 8 | 3.9447 | 4.2964 | 60.0258 | 4.35 | 3.9425 | 7.9371 | 60.037 | 8 | 3.9476 | 4.2907 | 59.9899 | 4.35 | 3.946 | 7.941 | 60.0492 | 8
3.9576 | 7.9542 | 60.0027 | 8 | 3.953 | 4.2965 | 60.0258 | 4.35 | 3.9508 | 7.937 | 60.0371 | 8 | 3.9559 | 4.2915 | 59.9899 | 4.35 | 3.9543 | 7.9405 | 60.0492 | 8
3.9659 | 7.9542 | 60.0027 | 8 | 3.9613 | 4.2967 | 60.0258 | 4.35 | 3.9591 | 7.9364 | 60.0371 | 8 | 3.9642 | 4.2915 | 59.9898 | 4.35 | 3.9626 | 7.9399 | 60.0492 | 8
3.9742 | 7.9545 | 60.0028 | 8 | 3.9697 | 4.2968 | 60.0258 | 4.35 | 3.9675 | 7.9359 | 60.0371 | 8 | 3.9727 | 4.2915 | 59.9898 | 4.35 | 3.9709 | 7.9394 | 60.0491 | 8
3.9826 | 7.9548 | 60.0028 | 8 | 3.978 | 4.2969 | 60.0259 | 4.35 | 3.9758 | 7.9356 | 60.0371 | 8 | 3.981 | 4.2915 | 59.9898 | 4.35 | 3.9792 | 7.9388 | 60.0491 | 8
3.9909 | 7.9551 | 60.0028 | 8 | 3.9863 | 4.297 | 60.0259 | 4.35 | 3.9841 | 7.9352 | 60.0371 | 8 | 3.9893 | 4.2915 | 59.9898 | 4.35 | 3.9878 | 7.9386 | 60.0491 | 8
3.9992 | 7.9553 | 60.0028 | 8 | 3.9947 | 4.297 | 60.0259 | 4.35 | 3.9924 | 7.9348 | 60.0371 | 8 | 3.9976 | 4.2917 | 59.9898 | 4.35 | 3.9961 | 7.9383 | 60.0491 | 8
4.0075 | 7.9556 | 60.0028 | 8 | 4.003 | 4.297 | 60.0259 | 4.35 | 4.0007 | 7.9344 | 60.0371 | 8 | 4.006 | 4.2918 | 59.9898 | 4.35 | 4.0044 | 7.9381 | 60.0491 | 8
4.0159 | 7.9559 | 60.0028 | 8 | 4.0113 | 4.297 | 60.0259 | 4.35 | 4.0092 | 7.9343 | 60.0371 | 8 | 4.0143 | 4.292 | 59.9898 | 4.35 | 4.0127 | 7.9379 | 60.0491 | 8
4.0242 | 7.9562 | 60.0028 | 8 | 4.0196 | 4.297 | 60.0259 | 4.35 | 4.0175 | 7.9342 | 60.0371 | 8 | 4.0226 | 4.2921 | 59.9898 | 4.35 | 4.021 | 7.9377 | 60.049 | 8
4.0325 | 7.9564 | 60.0028 | 8 | 4.028 | 4.297 | 60.0259 | 4.35 | 4.0258 | 7.9341 | 60.0371 | 8 | 4.031 | 4.2923 | 59.9898 | 4.35 | 4.0293 | 7.9375 | 60.049 | 8
4.0409 | 7.9567 | 60.0028 | 8 | 4.0363 | 4.297 | 60.0259 | 4.35 | 4.0341 | 7.9341 | 60.0371 | 8 | 4.0393 | 4.2925 | 59.9898 | 4.35 | 4.0376 | 7.9373 | 60.049 | 8
4.0492 | 7.9569 | 60.0028 | 8 | 4.0446 | 4.297 | 60.0259 | 4.35 | 4.0424 | 7.9341 | 60.0371 | 8 | 4.0476 | 4.2926 | 59.9898 | 4.35 | 4.0459 | 7.9371 | 60.049 | 8
4.0575 | 7.9569 | 60.0028 | 8 | 4.0529 | 4.297 | 60.0259 | 4.35 | 4.0508 | 7.9342 | 60.0372 | 8 | 4.0559 | 4.2928 | 59.9898 | 4.35 | 4.0542 | 7.9369 | 60.049 | 8
4.0659 | 7.9569 | 60.0028 | 8 | 4.0613 | 4.297 | 60.0259 | 4.35 | 4.0591 | 7.9343 | 60.0372 | 8 | 4.0643 | 4.2929 | 59.9897 | 4.35 | 4.0627 | 7.9367 | 60.049 | 8
4.0742 | 7.9569 | 60.0028 | 8 | 4.0696 | 4.297 | 60.0259 | 4.35 | 4.0674 | 7.9344 | 60.0372 | 8 | 4.0726 | 4.2931 | 59.9897 | 4.35 | 4.071 | 7.9367 | 60.0489 | 8
4.0825 | 7.9569 | 60.0029 | 8 | 4.0779 | 4.297 | 60.026 | 4.35 | 4.0757 | 7.9349 | 60.0372 | 8 | 4.0809 | 4.2931 | 59.9897 | 4.35 | 4.0793 | 7.9367 | 60.0489 | 8
4.0908 | 7.9569 | 60.0029 | 8 | 4.0862 | 4.297 | 60.026 | 4.35 | 4.084 | 7.9354 | 60.0372 | 8 | 4.0894 | 4.2932 | 59.9897 | 4.35 | 4.0876 | 7.9367 | 60.0489 | 8
4.0992 | 7.9569 | 60.0029 | 8 | 4.0946 | 4.297 | 60.026 | 4.35 | 4.0924 | 7.9356 | 60.0372 | 8 | 4.0977 | 4.2932 | 59.9897 | 4.35 | 4.0959 | 7.9367 | 60.0489 | 8
4.1075 | 7.9569 | 60.0029 | 8 | 4.1029 | 4.297 | 60.026 | 4.35 | 4.1007 | 7.9357 | 60.0372 | 8 | 4.106 | 4.2933 | 59.9897 | 4.35 | 4.1042 | 7.9367 | 60.0489 | 8
4.1158 | 7.9569 | 60.0029 | 8 | 4.1112 | 4.2971 | 60.026 | 4.35 | 4.109 | 7.9358 | 60.0372 | 8 | 4.1143 | 4.2933 | 59.9897 | 4.35 | 4.1125 | 7.9367 | 60.0489 | 8
4.1242 | 7.9569 | 60.0029 | 8 | 4.1196 | 4.2971 | 60.026 | 4.35 | 4.1173 | 7.9358 | 60.0372 | 8 | 4.1227 | 4.2934 | 59.9897 | 4.35 | 4.1208 | 7.9366 | 60.0488 | 8
4.1325 | 7.9569 | 60.0029 | 8 | 4.1279 | 4.2971 | 60.028 | 4.35 | 4.1256 | 7.936 | 60.0372 | 8 | 4.131 | 4.2934 | 59.9897 | 4.35 | 4.1292 | 7.9366 | 60.0488 | 8
4.1408 | 7.9571 | 60.0029 | 8 | 4.1362 | 4.2972 | 60.028 | 4.35 | 4.134 | 7.9361 | 60.0372 | 8 | 4.1393 | 4.2935 | 59.9897 | 4.35 | 4.1377 | 7.9366 | 60.0488 | 8
4.1492 | 7.9572 | 60.0029 | 8 | 4.1445 | 4.2973 | 60.028 | 4.35 | 4.1423 | 7.9363 | 60.0372 | 8 | 4.1477 | 4.2935 | 59.9897 | 4.35 | 4.146 | 7.9366 | 60.0488 | 8
4.1575 | 7.9574 | 60.0029 | 8 | 4.1529 | 4.2974 | 60.028 | 4.35 | 4.1506 | 7.9365 | 60.0373 | 8 | 4.156 | 4.2936 | 59.9897 | 4.35 | 4.1543 | 7.9365 | 60.0488 | 8
4.1658 | 7.9575 | 60.0029 | 8 | 4.1612 | 4.2974 | 60.028 | 4.35 | 4.1589 | 7.9362 | 60.0373 | 8 | 4.1643 | 4.2936 | 59.9897 | 4.35 | 4.1626 | 7.9364 | 60.0488 | 8
4.1741 | 7.9577 | 60.003 | 8 | 4.1695 | 4.2975 | 60.028 | 4.35 | 4.1672 | 7.936 | 60.0373 | 8 | 4.1726 | 4.2936 | 59.9896 | 4.35 | 4.1709 | 7.9363 | 60.0487 | 8
4.1825 | 7.9578 | 60.003 | 8 | 4.1779 | 4.2975 | 60.0281 | 4.35 | 4.1757 | 7.9363 | 60.0373 | 8 | 4.181 | 4.2937 | 59.9896 | 4.35 | 4.1792 | 7.9363 | 60.0487 | 8
4.1908 | 7.958 | 60.003 | 8 | 4.1862 | 4.2976 | 60.0281 | 4.35 | 4.184 | 7.9367 | 60.0373 | 8 | 4.1893 | 4.2937 | 59.9896 | 4.35 | 4.1875 | 7.9362 | 60.0487 | 8
4.1991 | 7.9581 | 60.003 | 8 | 4.1945 | 4.2976 | 60.0281 | 4.35 | 4.1923 | 7.9372 | 60.0373 | 8 | 4.1976 | 4.2938 | 59.9896 | 4.35 | 4.1958 | 7.9362 | 60.0487 | 8
4.2075 | 7.9583 | 60.003 | 8 | 4.2028 | 4.2976 | 60.0281 | 4.35 | 4.2006 | 7.9377 | 60.0373 | 8 | 4.2061 | 4.2939 | 59.9896 | 4.35 | 4.2041 | 7.9361 | 60.0487 | 8
4.2158 | 7.9584 | 60.003 | 8 | 4.2112 | 4.2977 | 60.0281 | 4.35 | 4.2089 | 7.9359 | 60.0373 | 8 | 4.2144 | 4.294 | 59.9896 | 4.35 | 4.2126 | 7.9361 | 60.0487 | 8
4.2241 | 7.9584 | 60.004 | 8 | 4.2195 | 4.2977 | 60.0281 | 4.35 | 4.2173 | 7.934 | 60.0373 | 8 | 4.2227 | 4.2941 | 59.9896 | 4.35 | 4.2209 | 7.9361 | 60.0486 | 8
4.2325 | 7.9584 | 60.004 | 8 | 4.2278 | 4.2977 | 60.0281 | 4.35 | 4.2256 | 7.9326 | 60.0373 | 8 | 4.231 | 4.2942 | 59.9896 | 4.35 | 4.2292 | 7.936 | 60.0486 | 8
4.2408 | 7.9584 | 60.004 | 8 | 4.2361 | 4.2977 | 60.0281 | 4.35 | 4.2339 | 7.9313 | 60.0373 | 8 | 4.2394 | 4.2943 | 59.9896 | 4.35 | 4.2375 | 7.9361 | 60.0486 | 8
4.2491 | 7.9584 | 60.004 | 8 | 4.2444 | 4.2976 | 60.0281 | 4.35 | 4.2422 | 7.9299 | 60.0373 | 8 | 4.2477 | 4.2944 | 59.9896 | 4.35 | 4.2458 | 7.9361 | 60.0486 | 8
4.2575 | 7.9586 | 60.004 | 8 | 4.2528 | 4.2976 | 60.0281 | 4.35 | 4.2506 | 7.9285 | 60.0373 | 8 | 4.256 | 4.2945 | 59.9896 | 4.35 | 4.2542 | 7.9361 | 60.0486 | 8
4.2658 | 7.9587 | 60.004 | 8 | 4.2611 | 4.2976 | 60.0281 | 4.35 | 4.2589 | 7.9263 | 60.0374 | 8 | 4.2644 | 4.2945 | 59.9895 | 4.35 | 4.2625 | 7.9361 | 60.0486 | 8
4.2741 | 7.9588 | 60.0041 | 8 | 4.2694 | 4.2975 | 60.0281 | 4.35 | 4.2672 | 7.924 | 60.0374 | 8 | 4.2727 | 4.2945 | 59.9895 | 4.35 | 4.2708 | 7.9361 | 60.0485 | 8
4.2824 | 7.959 | 60.0041 | 8 | 4.2778 | 4.2975 | 60.0282 | 4.35 | 4.2755 | 7.9218 | 60.0374 | 8 | 4.281 | 4.2945 | 59.9895 | 4.35 | 4.2791 | 7.9362 | 60.0485 | 8
4.2908 | 7.9591 | 60.0041 | 8 | 4.2861 | 4.2975 | 60.0282 | 4.35 | 4.2838 | 7.9196 | 60.0374 | 8 | 4.2893 | 4.2945 | 59.9895 | 4.35 | 4.2876 | 7.9361 | 60.0485 | 8
4.2991 | 7.9592 | 60.0041 | 8 | 4.2944 | 4.2975 | 60.0282 | 4.35 | 4.2922 | 7.9199 | 60.0374 | 8 | 4.2977 | 4.2945 | 59.9895 | 4.35 | 4.2959 | 7.9361 | 60.0485 | 8
4.3074 | 7.9593 | 60.0041 | 8 | 4.3027 | 4.2974 | 60.0282 | 4.35 | 4.3005 | 7.9202 | 60.0374 | 8 | 4.306 | 4.2945 | 59.9895 | 4.35 | 4.3042 | 7.9361 | 60.0485 | 8
4.3158 | 7.9595 | 60.0041 | 8 | 4.3111 | 4.2974 | 60.0282 | 4.35 | 4.3088 | 7.92 | 60.0374 | 8 | 4.3143 | 4.2945 | 59.9895 | 4.35 | 4.3125 | 7.936 | 60.0485 | 8
4.3241 | 7.9596 | 60.0041 | 8 | 4.3194 | 4.2973 | 60.0282 | 4.35 | 4.3171 | 7.9198 | 60.0374 | 8 | 4.3226 | 4.2945 | 59.9895 | 4.35 | 4.3208 | 7.936 | 60.0484 | 8
4.3324 | 7.9598 | 60.0041 | 8 | 4.3277 | 4.2971 | 60.0282 | 4.35 | 4.3254 | 7.9198 | 60.0374 | 8 | 4.3311 | 4.2945 | 59.9895 | 4.35 | 4.3291 | 7.9359 | 60.0484 | 8
4.3408 | 7.9598 | 60.0041 | 8 | 4.3361 | 4.297 | 60.0282 | 4.35 | 4.3339 | 7.9198 | 60.0374 | 8 | 4.3394 | 4.2945 | 59.9895 | 4.35 | 4.3374 | 7.9369 | 60.0484 | 8
4.3491 | 7.9598 | 60.0041 | 8 | 4.3444 | 4.2969 | 60.0282 | 4.35 | 4.3422 | 7.9199 | 60.0374 | 8 | 4.3477 | 4.2945 | 59.9895 | 4.35 | 4.3457 | 7.9378 | 60.0484 | 8
4.3574 | 7.9599 | 60.0041 | 8 | 4.3527 | 4.2969 | 60.0282 | 4.35 | 4.3505 | 7.9201 | 60.0375 | 8 | 4.3561 | 4.2945 | 59.9895 | 4.35 | 4.354 | 7.9385 | 60.0484 | 8
4.3657 | 7.96 | 60.0041 | 8 | 4.361 | 4.2969 | 60.0282 | 4.35 | 4.3588 | 7.9203 | 60.0375 | 8 | 4.3644 | 4.2945 | 59.9894 | 4.35 | 4.3625 | 7.9393 | 60.0484 | 8
4.3741 | 7.9606 | 60.0042 | 8 | 4.3694 | 4.2969 | 60.0282 | 4.35 | 4.3671 | 7.9205 | 60.0375 | 8 | 4.3727 | 4.2945 | 59.9894 | 4.35 | 4.3708 | 7.9401 | 60.0483 | 8
4.3824 | 7.9612 | 60.0042 | 8 | 4.3777 | 4.2969 | 60.0283 | 4.35 | 4.3755 | 7.9207 | 60.0375 | 8 | 4.381 | 4.2945 | 59.9894 | 4.35 | 4.3792 | 7.9409 | 60.0483 | 8
4.3907 | 7.9618 | 60.0042 | 8 | 4.386 | 4.2969 | 60.0283 | 4.35 | 4.3838 | 7.921 | 60.0375 | 8 | 4.3894 | 4.2944 | 59.9894 | 4.35 | 4.3875 | 7.9417 | 60.0483 | 8
4.3991 | 7.9623 | 60.0042 | 8 | 4.3943 | 4.2968 | 60.0283 | 4.35 | 4.3921 | 7.9213 | 60.0375 | 8 | 4.3977 | 4.2944 | 59.9894 | 4.35 | 4.3958 | 7.9425 | 60.0483 | 8
4.4074 | 7.9629 | 60.0042 | 8 | 4.4027 | 4.2971 | 60.0283 | 4.35 | 4.4004 | 7.9216 | 60.0375 | 8 | 4.406 | 4.2944 | 59.9894 | 4.35 | 4.4041 | 7.9433 | 60.0483 | 8
4.4157 | 7.9635 | 60.0042 | 8 | 4.411 | 4.2973 | 60.0283 | 4.35 | 4.4087 | 7.9217 | 60.0375 | 8 | 4.4144 | 4.2942 | 59.9894 | 4.35 | 4.4124 | 7.9441 | 60.0483 | 8
4.4241 | 7.964 | 60.0042 | 8 | 4.4193 | 4.297 | 60.0283 | 4.35 | 4.4171 | 7.9218 | 60.0375 | 8 | 4.4227 | 4.2941 | 59.9894 | 4.35 | 4.4207 | 7.9434 | 60.0482 | 8
4.4324 | 7.9646 | 60.0042 | 8 | 4.4276 | 4.2968 | 60.0283 | 4.35 | 4.4254 | 7.922 | 60.0375 | 8 | 4.431 | 4.2939 | 59.9894 | 4.35 | 4.4292 | 7.9428 | 60.0482 | 8
4.4407 | 7.9651 | 60.0042 | 8 | 4.436 | 4.2964 | 60.0283 | 4.35 | 4.4337 | 7.9221 | 60.0375 | 8 | 4.4393 | 4.2938 | 59.9894 | 4.35 | 4.4375 | 7.9423 | 60.0482 | 8
4.449 | 7.9656 | 60.0042 | 8 | 4.4443 | 4.296 | 60.0283 | 4.35 | 4.442 | 7.9223 | 60.0375 | 8 | 4.4478 | 4.2936 | 59.9894 | 4.35 | 4.4458 | 7.9419 | 60.0482 | 8
4.4574 | 7.9656 | 60.0042 | 8 | 4.4526 | 4.2956 | 60.0283 | 4.35 | 4.4504 | 7.9225 | 60.0376 | 8 | 4.4561 | 4.2934 | 59.9894 | 4.35 | 4.4541 | 7.9415 | 60.0482 | 8
4.4657 | 7.9656 | 60.0042 | 8 | 4.461 | 4.2952 | 60.0283 | 4.35 | 4.4587 | 7.9223 | 60.0376 | 8 | 4.4644 | 4.2933 | 59.9893 | 4.35 | 4.4624 | 7.9411 | 60.0482 | 8
4.474 | 7.9652 | 60.0042 | 8 | 4.4693 | 4.2948 | 60.0283 | 4.35 | 4.467 | 7.9222 | 60.0376 | 8 | 4.4727 | 4.2933 | 59.9893 | 4.35 | 4.4707 | 7.9408 | 60.0481 | 8
4.4824 | 7.9648 | 60.0043 | 8 | 4.4776 | 4.2944 | 60.0284 | 4.35 | 4.4753 | 7.922 | 60.0376 | 8 | 4.4811 | 4.2932 | 59.9893 | 4.35 | 4.479 | 7.9405 | 60.0481 | 8
4.4907 | 7.9626 | 60.0043 | 8 | 4.4859 | 4.2939 | 60.0284 | 4.35 | 4.4836 | 7.9218 | 60.0376 | 8 | 4.4894 | 4.2931 | 59.9893 | 4.35 | 4.4873 | 7.9402 | 60.0481 | 8
4.499 | 7.9605 | 60.0043 | 8 | 4.4943 | 4.2934 | 60.0284 | 4.35 | 4.4921 | 7.9216 | 60.0376 | 8 | 4.4977 | 4.2933 | 59.9893 | 4.35 | 4.4956 | 7.9399 | 60.0481 | 8
4.5074 | 7.9583 | 60.0043 | 8 | 4.5026 | 4.2934 | 60.0284 | 4.35 | 4.5004 | 7.9214 | 60.0376 | 8 | 4.5061 | 4.2934 | 59.9893 | 4.35 | 4.5042 | 7.9399 | 60.0481 | 8
4.5157 | 7.9561 | 60.0043 | 8 | 4.5109 | 4.2934 | 60.0284 | 4.35 | 4.5087 | 7.9211 | 60.0376 | 8 | 4.5144 | 4.2935 | 59.9893 | 4.35 | 4.5125 | 7.9399 | 60.0481 | 8
4.524 | 7.954 | 60.0043 | 8 | 4.5193 | 4.2934 | 60.0284 | 4.35 | 4.517 | 7.9208 | 60.0376 | 8 | 4.5227 | 4.2937 | 59.9893 | 4.35 | 4.5208 | 7.9399 | 60.048 | 8
4.5323 | 7.9518 | 60.0043 | 8 | 4.5276 | 4.2934 | 60.0284 | 4.35 | 4.5253 | 7.9205 | 60.0376 | 8 | 4.531 | 4.2938 | 59.9893 | 4.35 | 4.5291 | 7.9398 | 60.048 | 8
4.5407 | 7.9496 | 60.0043 | 8 | 4.5359 | 4.2934 | 60.0284 | 4.35 | 4.5337 | 7.9202 | 60.0376 | 8 | 4.5394 | 4.294 | 59.9893 | 4.35 | 4.5374 | 7.9397 | 60.048 | 8
4.549 | 7.9474 | 60.0043 | 8 | 4.5442 | 4.2934 | 60.0284 | 4.35 | 4.542 | 7.92 | 60.0376 | 8 | 4.5477 | 4.2941 | 59.9893 | 4.35 | 4.5457 | 7.9396 | 60.048 | 8
4.5573 | 7.9466 | 60.0043 | 8 | 4.5526 | 4.2934 | 60.0284 | 4.35 | 4.5503 | 7.9197 | 60.0377 | 8 | 4.556 | 4.2941 | 59.9893 | 4.35 | 4.554 | 7.9396 | 60.048 | 8
4.5657 | 7.9458 | 60.0043 | 8 | 4.5609 | 4.2934 | 60.0284 | 4.35 | 4.5586 | 7.9213 | 60.0377 | 8 | 4.5643 | 4.2942 | 59.9893 | 4.35 | 4.5623 | 7.9396 | 60.048 | 8
4.574 | 7.9469 | 60.0044 | 8 | 4.5692 | 4.2934 | 60.0284 | 4.35 | 4.5669 | 7.9229 | 60.0377 | 8 | 4.5728 | 4.2942 | 59.9892 | 4.35 | 4.5706 | 7.9397 | 60.0479 | 8
4.5823 | 7.9481 | 60.0044 | 8 | 4.5775 | 4.2934 | 60.0285 | 4.35 | 4.5753 | 7.9244 | 60.0377 | 8 | 4.5811 | 4.2944 | 59.9892 | 4.35 | 4.5791 | 7.9397 | 60.0479 | 8
4.5907 | 7.9492 | 60.0044 | 8 | 4.5859 | 4.2934 | 60.0285 | 4.35 | 4.5836 | 7.926 | 60.0377 | 8 | 4.5894 | 4.2945 | 59.9892 | 4.35 | 4.5874 | 7.9399 | 60.0479 | 8
4.599 | 7.9503 | 60.0044 | 8 | 4.5942 | 4.2934 | 60.0285 | 4.35 | 4.5919 | 7.9277 | 60.0377 | 8 | 4.5978 | 4.2946 | 59.9892 | 4.35 | 4.5957 | 7.9401 | 60.0479 | 8
4.6073 | 7.9513 | 60.0044 | 8 | 4.6025 | 4.2934 | 60.0285 | 4.35 | 4.6002 | 7.9295 | 60.0377 | 8 | 4.6061 | 4.2948 | 59.9892 | 4.35 | 4.604 | 7.9404 | 60.0479 | 8
4.6156 | 7.9523 | 60.0044 | 8 | 4.6108 | 4.2934 | 60.0285 | 4.35 | 4.6086 | 7.9319 | 60.0377 | 8 | 4.6144 | 4.2949 | 59.9892 | 4.35 | 4.6123 | 7.9407 | 60.0479 | 8
4.624 | 7.9532 | 60.0044 | 8 | 4.6192 | 4.2934 | 60.0285 | 4.35 | 4.6169 | 7.9342 | 60.0377 | 8 | 4.6227 | 4.2951 | 59.9892 | 4.35 | 4.6206 | 7.9409 | 60.0478 | 8
4.6323 | 7.9542 | 60.0044 | 8 | 4.6275 | 4.2935 | 60.0285 | 4.35 | 4.6252 | 7.9368 | 60.0377 | 8 | 4.6311 | 4.2952 | 59.9892 | 4.35 | 4.6289 | 7.9411 | 60.0478 | 8
4.6406 | 7.9542 | 60.0044 | 8 | 4.6358 | 4.2935 | 60.0285 | 4.35 | 4.6335 | 7.9393 | 60.0377 | 8 | 4.6394 | 4.2954 | 59.9892 | 4.35 | 4.6372 | 7.9411 | 60.0478 | 8
4.649 | 7.9542 | 60.0044 | 8 | 4.6442 | 4.2936 | 60.0285 | 4.35 | 4.6418 | 7.9401 | 60.0377 | 8 | 4.6477 | 4.2956 | 59.9892 | 4.35 | 4.6455 | 7.9411 | 60.0478 | 8
4.6573 | 7.954 | 60.0044 | 8 | 4.6525 | 4.2936 | 60.0285 | 4.35 | 4.6503 | 7.9409 | 60.0378 | 8 | 4.656 | 4.2958 | 59.9892 | 4.35 | 4.6541 | 7.9411 | 60.0478 | 8
4.6656 | 7.9538 | 60.0044 | 8 | 4.6608 | 4.2937 | 60.0285 | 4.35 | 4.6586 | 7.9417 | 60.0378 | 8 | 4.6644 | 4.2958 | 59.9892 | 4.35 | 4.6624 | 7.9411 | 60.0478 | 8
4.674 | 7.9536 | 60.0045 | 8 | 4.6691 | 4.2937 | 60.0285 | 4.35 | 4.6669 | 7.9425 | 60.0378 | 8 | 4.6727 | 4.2959 | 59.9891 | 4.35 | 4.6707 | 7.9398 | 60.0477 | 8
4.6823 | 7.9535 | 60.0045 | 8 | 4.6775 | 4.2937 | 60.0286 | 4.35 | 4.6752 | 7.9432 | 60.0378 | 8 | 4.681 | 4.2959 | 59.9891 | 4.35 | 4.679 | 7.9385 | 60.0477 | 8
4.6906 | 7.9535 | 60.0045 | 8 | 4.6858 | 4.2938 | 60.0286 | 4.35 | 4.6835 | 7.9438 | 60.0378 | 8 | 4.6895 | 4.2959 | 59.9891 | 4.35 | 4.6873 | 7.937 | 60.0477 | 8
4.6989 | 7.9535 | 60.0045 | 8 | 4.6941 | 4.2938 | 60.0286 | 4.35 | 4.6919 | 7.9438 | 60.0378 | 8 | 4.6978 | 4.2959 | 59.9891 | 4.35 | 4.6956 | 7.9356 | 60.0477 | 8
4.7073 | 7.9535 | 60.0045 | 8 | 4.7025 | 4.2938 | 60.0286 | 4.35 | 4.7002 | 7.9438 | 60.0378 | 8 | 4.7061 | 4.2959 | 59.9891 | 4.35 | 4.7039 | 7.9344 | 60.0477 | 8
4.7156 | 7.9535 | 60.0045 | 8 | 4.7108 | 4.2938 | 60.0286 | 4.35 | 4.7085 | 7.9438 | 60.0378 | 8 | 4.7144 | 4.2959 | 59.9891 | 4.35 | 4.7122 | 7.9331 | 60.0477 | 8
4.7239 | 7.9535 | 60.0045 | 8 | 4.7191 | 4.2938 | 60.0286 | 4.35 | 4.7168 | 7.9438 | 60.0378 | 8 | 4.7228 | 4.2959 | 59.9891 | 4.35 | 4.7205 | 7.9319 | 60.0476 | 8
4.7323 | 7.9536 | 60.0045 | 8 | 4.7274 | 4.2938 | 60.0286 | 4.35 | 4.7252 | 7.9437 | 60.0378 | 8 | 4.7311 | 4.2959 | 59.9891 | 4.35 | 4.729 | 7.9307 | 60.0476 | 8
4.7406 | 7.9537 | 60.0045 | 8 | 4.7357 | 4.2938 | 60.0286 | 4.35 | 4.7335 | 7.9437 | 60.0378 | 8 | 4.7394 | 4.2959 | 59.9891 | 4.35 | 4.7373 | 7.9295 | 60.0476 | 8
4.7489 | 7.9537 | 60.0045 | 8 | 4.7441 | 4.2938 | 60.0286 | 4.35 | 4.7418 | 7.9436 | 60.0378 | 8 | 4.7477 | 4.2959 | 59.9891 | 4.35 | 4.7456 | 7.9283 | 60.0476 | 8
4.7573 | 7.9538 | 60.0045 | 8 | 4.7524 | 4.2938 | 60.0286 | 4.35 | 4.7501 | 7.9436 | 60.0378 | 8 | 4.7561 | 4.2959 | 59.9891 | 4.35 | 4.7539 | 7.9287 | 60.0476 | 8
4.7656 | 7.9538 | 60.0045 | 8 | 4.7607 | 4.2938 | 60.0286 | 4.35 | 4.7584 | 7.9435 | 60.0379 | 8 | 4.7644 | 4.2959 | 59.989 | 4.35 | 4.7622 | 7.929 | 60.0476 | 8
4.7739 | 7.9535 | 60.0046 | 8 | 4.769 | 4.2938 | 60.0286 | 4.35 | 4.7668 | 7.9435 | 60.0379 | 8 | 4.7727 | 4.2959 | 59.989 | 4.35 | 4.7705 | 7.9295 | 60.0475 | 8
4.7823 | 7.9531 | 60.0046 | 8 | 4.7774 | 4.2938 | 60.0287 | 4.35 | 4.7751 | 7.9434 | 60.0379 | 8 | 4.7811 | 4.296 | 59.989 | 4.35 | 4.7788 | 7.9301 | 60.0475 | 8
4.7906 | 7.9527 | 60.0046 | 8 | 4.7857 | 4.2938 | 60.0287 | 4.35 | 4.7834 | 7.9433 | 60.0379 | 8 | 4.7894 | 4.296 | 59.989 | 4.35 | 4.7871 | 7.9306 | 60.0475 | 8
4.7989 | 7.9524 | 60.0046 | 8 | 4.794 | 4.2938 | 60.0287 | 4.35 | 4.7917 | 7.9433 | 60.0379 | 8 | 4.7977 | 4.2959 | 59.989 | 4.35 | 4.7957 | 7.9311 | 60.0475 | 8
4.8072 | 7.952 | 60.0046 | 8 | 4.8024 | 4.294 | 60.0287 | 4.35 | 4.8002 | 7.9432 | 60.0379 | 8 | 4.806 | 4.2958 | 59.989 | 4.35 | 4.804 | 7.9316 | 60.0475 | 8
4.8156 | 7.9517 | 60.0046 | 8 | 4.8107 | 4.2941 | 60.0287 | 4.35 | 4.8085 | 7.9431 | 60.0379 | 8 | 4.8145 | 4.2958 | 59.989 | 4.35 | 4.8123 | 7.9321 | 60.0475 | 8
4.8239 | 7.9513 | 60.0046 | 8 | 4.819 | 4.2942 | 60.0287 | 4.35 | 4.8168 | 7.943 | 60.0379 | 8 | 4.8228 | 4.2957 | 59.989 | 4.35 | 4.8206 | 7.9327 | 60.0474 | 8
4.8322 | 7.9509 | 60.0046 | 8 | 4.8274 | 4.2942 | 60.0287 | 4.35 | 4.8251 | 7.9429 | 60.0379 | 8 | 4.8311 | 4.2956 | 59.989 | 4.35 | 4.8289 | 7.9332 | 60.0474 | 8
4.8406 | 7.9506 | 60.0046 | 8 | 4.8357 | 4.2943 | 60.0287 | 4.35 | 4.8334 | 7.9428 | 60.0379 | 8 | 4.8395 | 4.2955 | 59.989 | 4.35 | 4.8372 | 7.9334 | 60.0474 | 8
4.8489 | 7.9502 | 60.0046 | 8 | 4.844 | 4.2944 | 60.0287 | 4.35 | 4.8418 | 7.9427 | 60.0379 | 8 | 4.8478 | 4.2954 | 59.989 | 4.35 | 4.8455 | 7.9336 | 60.0474 | 8
4.8572 | 7.9502 | 60.0046 | 8 | 4.8523 | 4.2945 | 60.0287 | 4.35 | 4.8501 | 7.9427 | 60.038 | 8 | 4.8561 | 4.2952 | 59.989 | 4.35 | 4.8538 | 7.9341 | 60.0474 | 8
4.8656 | 7.9503 | 60.0046 | 8 | 4.8607 | 4.2946 | 60.0287 | 4.35 | 4.8584 | 7.9426 | 60.038 | 8 | 4.8644 | 4.2951 | 59.989 | 4.35 | 4.8621 | 7.9346 | 60.0474 | 8
4.8739 | 7.9495 | 60.0047 | 8 | 4.869 | 4.2947 | 60.0287 | 4.35 | 4.8667 | 7.9426 | 60.038 | 8 | 4.8728 | 4.295 | 59.989 | 4.35 | 4.8706 | 7.9349 | 60.0473 | 8
4.8822 | 7.9488 | 60.0047 | 8 | 4.8773 | 4.2948 | 60.0288 | 4.35 | 4.8751 | 7.9426 | 60.038 | 8 | 4.8811 | 4.2953 | 59.989 | 4.35 | 4.8789 | 7.9352 | 60.0473 | 8
4.8905 | 7.948 | 60.0047 | 8 | 4.8856 | 4.2947 | 60.0288 | 4.35 | 4.8834 | 7.9426 | 60.038 | 8 | 4.8894 | 4.2956 | 59.989 | 4.35 | 4.8872 | 7.9355 | 60.0473 | 8
4.8989 | 7.9473 | 60.0047 | 8 | 4.894 | 4.2947 | 60.0288 | 4.35 | 4.8917 | 7.9426 | 60.038 | 8 | 4.8977 | 4.2959 | 59.989 | 4.35 | 4.8955 | 7.9359 | 60.0473 | 8
4.9072 | 7.9466 | 60.0047 | 8 | 4.9023 | 4.2948 | 60.0288 | 4.35 | 4.9 | 7.9426 | 60.04 | 8 | 4.9061 | 4.2962 | 59.989 | 4.35 | 4.9038 | 7.9361 | 60.0473 | 8
4.9155 | 7.9459 | 60.0047 | 8 | 4.9106 | 4.2949 | 60.0288 | 4.35 | 4.9083 | 7.9426 | 60.04 | 8 | 4.9144 | 4.2965 | 59.989 | 4.35 | 4.9121 | 7.9363 | 60.0473 | 8
4.9239 | 7.9454 | 60.0047 | 8 | 4.9189 | 4.2949 | 60.0288 | 4.35 | 4.9167 | 7.9425 | 60.04 | 8 | 4.9227 | 4.2967 | 59.989 | 4.35 | 4.9204 | 7.9366 | 60.0472 | 8
4.9322 | 7.9449 | 60.0047 | 8 | 4.9273 | 4.295 | 60.0288 | 4.35 | 4.925 | 7.9425 | 60.04 | 8 | 4.9312 | 4.297 | 59.989 | 4.35 | 4.9287 | 7.9369 | 60.0472 | 8
4.9405 | 7.9443 | 60.0047 | 8 | 4.9356 | 4.295 | 60.0288 | 4.35 | 4.9333 | 7.9425 | 60.04 | 8 | 4.9395 | 4.2973 | 59.989 | 4.35 | 4.9373 | 7.9368 | 60.0472 | 8
4.9489 | 7.9438 | 60.0047 | 8 | 4.9439 | 4.295 | 60.0288 | 4.35 | 4.9417 | 7.9425 | 60.04 | 8 | 4.9478 | 4.2976 | 59.989 | 4.35 | 4.9456 | 7.9367 | 60.0472 | 8
4.9572 | 7.9441 | 60.0047 | 8 | 4.9522 | 4.2951 | 60.0288 | 4.35 | 4.9501 | 7.9425 | 60.04 | 8 | 4.9561 | 4.2979 | 59.989 | 4.35 | 4.9539 | 7.9367 | 60.0472 | 8
4.9655 | 7.9443 | 60.0047 | 8 | 4.9606 | 4.2951 | 60.0288 | 4.35 | 4.9584 | 7.9425 | 60.04 | 8 | 4.9645 | 4.2979 | 59.989 | 4.35 | 4.9622 | 7.9366 | 60.0472 | 8
4.9738 | 7.9445 | 60.0047 | 8 | 4.9689 | 4.2951 | 60.0288 | 4.35 | 4.9667 | 7.9425 | 60.04 | 8 | 4.9728 | 4.2978 | 59.989 | 4.35 | 4.9705 | 7.9365 | 60.0471 | 8
4.9822 | 7.9447 | 60.0048 | 8 | 4.9772 | 4.2952 | 60.0289 | 4.35 | 4.975 | 7.9427 | 60.04 | 8 | 4.9811 | 4.2977 | 59.989 | 4.35 | 4.9788 | 7.9364 | 60.0471 | 8
4.9905 | 7.9448 | 60.0048 | 8 | 4.9856 | 4.2952 | 60.0289 | 4.35 | 4.9834 | 7.9429 | 60.04 | 8 | 4.9894 | 4.2976 | 59.989 | 4.35 | 4.9871 | 7.9364 | 60.0471 | 8
4.9988 | 7.9449 | 60.0048 | 8 | 4.9939 | 4.2952 | 60.0289 | 4.35 | 4.9917 | 7.9431 | 60.04 | 8 | 4.9978 | 4.2973 | 59.989 | 4.35 | 4.9954 | 7.9364 | 60.0471 | 8
5.0072 | 7.9448 | 60.0048 | 8 | 5.0022 | 4.2952 | 60.0289 | 4.35 | 5 | 7.9433 | 60.04 | 8 | 5.0061 | 4.297 | 59.989 | 4.35 | 5.0039 | 7.9365 | 60.0471 | 8
5.0155 | 7.9448 | 60.0048 | 8 | 5.0105 | 4.2952 | 60.0289 | 4.35 | 5.0083 | 7.9435 | 60.04 | 8 | 5.0144 | 4.2968 | 59.989 | 4.35 | 5.0122 | 7.9367 | 60.0471 | 8
5.0238 | 7.9447 | 60.0048 | 8 | 5.0189 | 4.2952 | 60.0289 | 4.35 | 5.0166 | 7.9436 | 60.04 | 8 | 5.0228 | 4.2965 | 59.989 | 4.35 | 5.0205 | 7.9358 | 60.047 | 8
5.0322 | 7.9447 | 60.0048 | 8 | 5.0272 | 4.2952 | 60.0289 | 4.35 | 5.025 | 7.9438 | 60.04 | 8 | 5.0311 | 4.2963 | 59.989 | 4.35 | 5.0288 | 7.935 | 60.047 | 8
5.0405 | 7.9446 | 60.0048 | 8 | 5.0355 | 4.2952 | 60.0289 | 4.35 | 5.0333 | 7.944 | 60.04 | 8 | 5.0394 | 4.296 | 59.989 | 4.35 | 5.0371 | 7.9342 | 60.047 | 8
5.0488 | 7.9446 | 60.0048 | 8 | 5.0439 | 4.2952 | 60.0289 | 4.35 | 5.0416 | 7.9441 | 60.04 | 8 | 5.0477 | 4.2958 | 59.989 | 4.35 | 5.0454 | 7.9334 | 60.047 | 8
5.0571 | 7.9446 | 60.0048 | 8 | 5.0522 | 4.2951 | 60.0289 | 4.35 | 5.0499 | 7.9443 | 60.04 | 8 | 5.0562 | 4.2955 | 59.989 | 4.35 | 5.0537 | 7.9325 | 60.047 | 8
5.0655 | 7.9445 | 60.0048 | 8 | 5.0605 | 4.295 | 60.0289 | 4.35 | 5.0583 | 7.9443 | 60.04 | 8 | 5.0645 | 4.2953 | 59.989 | 4.35 | 5.062 | 7.9317 | 60.047 | 8
5.0738 | 7.9439 | 60.0049 | 8 | 5.0688 | 4.2949 | 60.0289 | 4.35 | 5.0667 | 7.9443 | 60.04 | 8 | 5.0728 | 4.295 | 59.989 | 4.35 | 5.0703 | 7.9309 | 60.0469 | 8
5.0821 | 7.9434 | 60.0049 | 8 | 5.0771 | 4.2949 | 60.029 | 4.35 | 5.075 | 7.9442 | 60.04 | 8 | 5.0811 | 4.295 | 59.989 | 4.35 | 5.0789 | 7.9301 | 60.0469 | 8
5.0905 | 7.9427 | 60.0049 | 8 | 5.0855 | 4.2948 | 60.029 | 4.35 | 5.0833 | 7.9442 | 60.04 | 8 | 5.0895 | 4.295 | 59.989 | 4.35 | 5.0872 | 7.9291 | 60.0469 | 8
5.0988 | 7.9421 | 60.0049 | 8 | 5.0938 | 4.2948 | 60.029 | 4.35 | 5.0916 | 7.9443 | 60.04 | 8 | 5.0978 | 4.295 | 59.989 | 4.35 | 5.0955 | 7.9281 | 60.0469 | 8
5.1071 | 7.9415 | 60.0049 | 8 | 5.1021 | 4.2947 | 60.029 | 4.35 | 5.1 | 7.9443 | 60.04 | 8 | 5.1061 | 4.295 | 59.989 | 4.35 | 5.1038 | 7.9282 | 60.0469 | 8
5.1155 | 7.9409 | 60.0049 | 8 | 5.1105 | 4.2947 | 60.029 | 4.35 | 5.1083 | 7.9444 | 60.04 | 8 | 5.1145 | 4.2946 | 59.989 | 4.35 | 5.1121 | 7.9282 | 60.0469 | 8
5.1238 | 7.9402 | 60.0049 | 8 | 5.1188 | 4.2946 | 60.029 | 4.35 | 5.1166 | 7.9445 | 60.04 | 8 | 5.1228 | 4.2942 | 59.989 | 4.35 | 5.1204 | 7.9283 | 60.0468 | 8
5.1321 | 7.9396 | 60.0049 | 8 | 5.1271 | 4.2946 | 60.031 | 4.35 | 5.1249 | 7.9446 | 60.04 | 8 | 5.1311 | 4.2938 | 59.989 | 4.35 | 5.1287 | 7.9283 | 60.0468 | 8
5.1404 | 7.9389 | 60.0049 | 8 | 5.1354 | 4.2946 | 60.031 | 4.35 | 5.1333 | 7.9446 | 60.04 | 8 | 5.1394 | 4.2934 | 59.989 | 4.35 | 5.137 | 7.9281 | 60.0468 | 8
5.1488 | 7.9383 | 60.0049 | 8 | 5.1438 | 4.2946 | 60.0311 | 4.35 | 5.1416 | 7.9447 | 60.04 | 8 | 5.1478 | 4.2929 | 59.989 | 4.35 | 5.1455 | 7.9279 | 60.0468 | 8
5.1571 | 7.9383 | 60.0049 | 8 | 5.1521 | 4.2946 | 60.0311 | 4.35 | 5.1499 | 7.9448 | 60.04 | 8 | 5.1561 | 4.2925 | 59.989 | 4.35 | 5.1538 | 7.9277 | 60.0468 | 8
5.1654 | 7.9382 | 60.0049 | 8 | 5.1604 | 4.2947 | 60.0311 | 4.35 | 5.1582 | 7.9449 | 60.04 | 8 | 5.1644 | 4.292 | 59.989 | 4.35 | 5.1621 | 7.9275 | 60.0468 | 8
5.1738 | 7.9382 | 60.005 | 8 | 5.1688 | 4.2947 | 60.0312 | 4.35 | 5.1666 | 7.9449 | 60.04 | 8 | 5.1727 | 4.2916 | 59.989 | 4.35 | 5.1704 | 7.9273 | 60.0467 | 8
5.1821 | 7.9382 | 60.005 | 8 | 5.1771 | 4.2948 | 60.0312 | 4.35 | 5.1749 | 7.9449 | 60.04 | 8 | 5.1812 | 4.2911 | 59.989 | 4.35 | 5.1787 | 7.9271 | 60.0467 | 8
5.1904 | 7.9383 | 60.005 | 8 | 5.1854 | 4.2948 | 60.0312 | 4.35 | 5.1832 | 7.9449 | 60.04 | 8 | 5.1895 | 4.2907 | 59.989 | 4.35 | 5.187 | 7.9269 | 60.0467 | 8
5.1987 | 7.9383 | 60.005 | 8 | 5.1937 | 4.2948 | 60.0313 | 4.35 | 5.1915 | 7.9451 | 60.04 | 8 | 5.1978 | 4.2906 | 59.989 | 4.35 | 5.1953 | 7.9267 | 60.0467 | 8
5.2071 | 7.9384 | 60.005 | 8 | 5.2021 | 4.2949 | 60.0313 | 4.35 | 5.1998 | 7.9453 | 60.04 | 8 | 5.2062 | 4.2906 | 59.989 | 4.35 | 5.2036 | 7.9264 | 60.0467 | 8
5.2154 | 7.9385 | 60.005 | 8 | 5.2104 | 4.2949 | 60.0313 | 4.35 | 5.2083 | 7.9454 | 60.04 | 8 | 5.2145 | 4.2906 | 59.989 | 4.35 | 5.2122 | 7.9262 | 60.0467 | 8
5.2237 | 7.9386 | 60.008 | 8 | 5.2187 | 4.2949 | 60.0314 | 4.35 | 5.2166 | 7.9456 | 60.04 | 8 | 5.2228 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.2205 | 7.9262 | 60.0466 | 8
5.2321 | 7.9386 | 60.008 | 8 | 5.2271 | 4.295 | 60.0314 | 4.35 | 5.2249 | 7.9457 | 60.04 | 8 | 5.2311 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.2288 | 7.9263 | 60.0466 | 8
5.2404 | 7.9387 | 60.0081 | 8 | 5.2354 | 4.2951 | 60.0314 | 4.35 | 5.2332 | 7.9459 | 60.04 | 8 | 5.2395 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.2371 | 7.9263 | 60.0466 | 8
5.2487 | 7.9388 | 60.0081 | 8 | 5.2437 | 4.2952 | 60.0315 | 4.35 | 5.2416 | 7.9461 | 60.04 | 8 | 5.2478 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.2454 | 7.9264 | 60.0466 | 8
5.257 | 7.9389 | 60.0082 | 8 | 5.252 | 4.2953 | 60.0315 | 4.35 | 5.2499 | 7.9462 | 60.04 | 8 | 5.2561 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.2537 | 7.9264 | 60.0466 | 8
5.2654 | 7.939 | 60.0082 | 8 | 5.2603 | 4.2953 | 60.0315 | 4.35 | 5.2582 | 7.9464 | 60.04 | 8 | 5.2644 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.262 | 7.9265 | 60.0466 | 8
5.2737 | 7.9391 | 60.0083 | 8 | 5.2687 | 4.2954 | 60.0316 | 4.35 | 5.2665 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 5.2728 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.2703 | 7.9265 | 60.0465 | 8
5.282 | 7.9392 | 60.0083 | 8 | 5.277 | 4.2955 | 60.0316 | 4.35 | 5.2748 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 5.2811 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.2786 | 7.9266 | 60.0465 | 8
5.2904 | 7.9394 | 60.0083 | 8 | 5.2853 | 4.2955 | 60.0316 | 4.35 | 5.2832 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 5.2894 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.2871 | 7.9266 | 60.0465 | 8
5.2987 | 7.9395 | 60.0084 | 8 | 5.2937 | 4.2956 | 60.0317 | 4.35 | 5.2915 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 5.2979 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.2954 | 7.9267 | 60.0465 | 8
5.307 | 7.9396 | 60.0084 | 8 | 5.302 | 4.2957 | 60.0317 | 4.35 | 5.2998 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 5.3062 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.3037 | 7.9274 | 60.0465 | 8
5.3153 | 7.9398 | 60.0085 | 8 | 5.3103 | 4.2958 | 60.0317 | 4.35 | 5.3081 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 5.3145 | 4.2906 | 59.989 | 4.35 | 5.312 | 7.9281 | 60.0465 | 8
5.3237 | 7.9397 | 60.0085 | 8 | 5.3186 | 4.2958 | 60.0318 | 4.35 | 5.3165 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 5.3228 | 4.2906 | 59.989 | 4.35 | 5.3203 | 7.9288 | 60.0464 | 8
5.332 | 7.9396 | 60.0085 | 8 | 5.327 | 4.2958 | 60.0318 | 4.35 | 5.3248 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 5.3312 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.3286 | 7.9295 | 60.0464 | 8
5.3403 | 7.9395 | 60.0086 | 8 | 5.3353 | 4.2957 | 60.0318 | 4.35 | 5.3331 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 5.3395 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.3369 | 7.9302 | 60.0464 | 8
5.3487 | 7.9394 | 60.0086 | 8 | 5.3436 | 4.2956 | 60.0319 | 4.35 | 5.3414 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 5.3478 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.3452 | 7.9309 | 60.0464 | 8
5.357 | 7.9394 | 60.0087 | 8 | 5.352 | 4.2956 | 60.0319 | 4.35 | 5.3499 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 5.3561 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.3538 | 7.9316 | 60.0464 | 8
5.3653 | 7.9393 | 60.0087 | 8 | 5.3603 | 4.2955 | 60.0319 | 4.35 | 5.3582 | 7.9468 | 60.04 | 8 | 5.3645 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.3621 | 7.9323 | 60.0464 | 8
5.3736 | 7.9392 | 60.0088 | 8 | 5.3686 | 4.2955 | 60.032 | 4.35 | 5.3665 | 7.9469 | 60.04 | 8 | 5.3728 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.3704 | 7.9331 | 60.0463 | 8
5.382 | 7.9391 | 60.0088 | 8 | 5.3769 | 4.2954 | 60.032 | 4.35 | 5.3748 | 7.947 | 60.04 | 8 | 5.3811 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.3787 | 7.9338 | 60.0463 | 8
5.3903 | 7.939 | 60.0088 | 8 | 5.3853 | 4.2954 | 60.032 | 4.35 | 5.3831 | 7.9472 | 60.04 | 8 | 5.3895 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.387 | 7.9338 | 60.0463 | 8
5.3986 | 7.9389 | 60.0089 | 8 | 5.3936 | 4.2953 | 60.0321 | 4.35 | 5.3915 | 7.9473 | 60.04 | 8 | 5.3978 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.3953 | 7.9338 | 60.0463 | 8
5.407 | 7.939 | 60.0089 | 8 | 5.4019 | 4.2953 | 60.0321 | 4.35 | 5.3998 | 7.9474 | 60.04 | 8 | 5.4061 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.4036 | 7.9338 | 60.0463 | 8
5.4153 | 7.9391 | 60.009 | 8 | 5.4102 | 4.2952 | 60.0321 | 4.35 | 5.4081 | 7.9475 | 60.04 | 8 | 5.4144 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.4119 | 7.9338 | 60.0463 | 8
5.4236 | 7.9392 | 60.009 | 8 | 5.4185 | 4.2952 | 60.0322 | 4.35 | 5.4164 | 7.9476 | 60.04 | 8 | 5.4229 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.4204 | 7.9338 | 60.0462 | 8
5.4319 | 7.9392 | 60.009 | 8 | 5.4269 | 4.2952 | 60.0322 | 4.35 | 5.4248 | 7.9478 | 60.04 | 8 | 5.4312 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.4287 | 7.9338 | 60.0462 | 8
5.4403 | 7.9391 | 60.0091 | 8 | 5.4352 | 4.2952 | 60.0322 | 4.35 | 5.4331 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.4395 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.437 | 7.9338 | 60.0462 | 8
5.4486 | 7.939 | 60.0091 | 8 | 5.4435 | 4.2952 | 60.0323 | 4.35 | 5.4414 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.4478 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.4453 | 7.9338 | 60.0462 | 8
5.4569 | 7.9389 | 60.0092 | 8 | 5.4519 | 4.2952 | 60.0323 | 4.35 | 5.4497 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.4562 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.4536 | 7.9338 | 60.0462 | 8
5.4653 | 7.9388 | 60.0092 | 8 | 5.4602 | 4.2952 | 60.0323 | 4.35 | 5.458 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.4645 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.4619 | 7.9338 | 60.0462 | 8
5.4736 | 7.9395 | 60.0093 | 8 | 5.4685 | 4.2952 | 60.0324 | 4.35 | 5.4664 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.4728 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.4702 | 7.9338 | 60.0462 | 8
5.4819 | 7.9402 | 60.0093 | 8 | 5.4768 | 4.2952 | 60.0324 | 4.35 | 5.4747 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.4812 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.4785 | 7.9339 | 60.0461 | 8
5.4902 | 7.9408 | 60.0093 | 8 | 5.4852 | 4.295 | 60.0324 | 4.35 | 5.483 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.4895 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.4868 | 7.9339 | 60.0461 | 8
5.4986 | 7.9415 | 60.0094 | 8 | 5.4935 | 4.2949 | 60.0325 | 4.35 | 5.4913 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.4978 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.4954 | 7.934 | 60.0461 | 8
5.5069 | 7.9422 | 60.0094 | 8 | 5.5018 | 4.2947 | 60.0325 | 4.35 | 5.4998 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.5061 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.5037 | 7.9341 | 60.0461 | 8
5.5152 | 7.943 | 60.0095 | 8 | 5.5102 | 4.2945 | 60.0325 | 4.35 | 5.5081 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.5145 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.512 | 7.9341 | 60.0461 | 8
5.5236 | 7.9437 | 60.0095 | 8 | 5.5185 | 4.2944 | 60.0326 | 4.35 | 5.5164 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.5228 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.5203 | 7.9342 | 60.046 | 8
5.5319 | 7.9443 | 60.0095 | 8 | 5.5268 | 4.2942 | 60.0326 | 4.35 | 5.5247 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.5311 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.5286 | 7.9342 | 60.046 | 8
5.5402 | 7.9452 | 60.0096 | 8 | 5.5351 | 4.294 | 60.0326 | 4.35 | 5.5331 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.5394 | 4.2904 | 59.989 | 4.35 | 5.5369 | 7.9343 | 60.046 | 8
5.5485 | 7.946 | 60.0096 | 8 | 5.5435 | 4.2939 | 60.0327 | 4.35 | 5.5414 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.5479 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.5452 | 7.9344 | 60.046 | 8
5.5569 | 7.9461 | 60.0097 | 8 | 5.5518 | 4.2938 | 60.0327 | 4.35 | 5.5497 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.5562 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.5535 | 7.9344 | 60.046 | 8
5.5652 | 7.9462 | 60.0097 | 8 | 5.5601 | 4.2937 | 60.0327 | 4.35 | 5.558 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.5645 | 4.2905 | 59.989 | 4.35 | 5.562 | 7.9344 | 60.0459 | 8
5.5735 | 7.9463 | 60.0098 | 8 | 5.5685 | 4.2938 | 60.0328 | 4.35 | 5.5663 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.5729 | 4.2906 | 59.989 | 4.35 | 5.5703 | 7.9344 | 60.0459 | 8
5.5819 | 7.9463 | 60.0098 | 8 | 5.5768 | 4.2939 | 60.0328 | 4.35 | 5.5747 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.5812 | 4.2907 | 59.989 | 4.35 | 5.5786 | 7.9344 | 60.0459 | 8
5.5902 | 7.9463 | 60.0098 | 8 | 5.5851 | 4.2939 | 60.0328 | 4.35 | 5.583 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.5895 | 4.2908 | 59.989 | 4.35 | 5.5869 | 7.9344 | 60.0459 | 8
5.5985 | 7.9464 | 60.0099 | 8 | 5.5934 | 4.2939 | 60.0329 | 4.35 | 5.5913 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.5978 | 4.2909 | 59.989 | 4.35 | 5.5952 | 7.9344 | 60.0458 | 8
5.6068 | 7.9464 | 60.0099 | 8 | 5.6017 | 4.294 | 60.0329 | 4.35 | 5.5996 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.6062 | 4.291 | 59.989 | 4.35 | 5.6035 | 7.9344 | 60.0458 | 8
5.6152 | 7.9465 | 60.01 | 8 | 5.6101 | 4.294 | 60.0329 | 4.35 | 5.608 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.6145 | 4.2911 | 59.989 | 4.35 | 5.6118 | 7.9344 | 60.0458 | 8
5.6235 | 7.9464 | 60.01 | 8 | 5.6184 | 4.294 | 60.033 | 4.35 | 5.6163 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.6228 | 4.2912 | 59.989 | 4.35 | 5.6201 | 7.9344 | 60.0458 | 8
5.6318 | 7.9464 | 60.01 | 8 | 5.6267 | 4.2941 | 60.033 | 4.35 | 5.6246 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.6311 | 4.2912 | 59.989 | 4.35 | 5.6287 | 7.9344 | 60.0457 | 8
5.6402 | 7.9463 | 60.0101 | 8 | 5.6351 | 4.2943 | 60.033 | 4.35 | 5.6329 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.6395 | 4.2913 | 59.989 | 4.35 | 5.637 | 7.9344 | 60.0457 | 8
5.6485 | 7.9462 | 60.0101 | 8 | 5.6434 | 4.2944 | 60.0331 | 4.35 | 5.6412 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.6478 | 4.2913 | 59.989 | 4.35 | 5.6453 | 7.9344 | 60.0457 | 8
5.6568 | 7.9462 | 60.0102 | 8 | 5.6517 | 4.2946 | 60.0331 | 4.35 | 5.6497 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.6561 | 4.2914 | 59.989 | 4.35 | 5.6536 | 7.9343 | 60.0457 | 8
5.6651 | 7.9461 | 60.0102 | 8 | 5.66 | 4.2947 | 60.0331 | 4.35 | 5.658 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.6646 | 4.2914 | 59.989 | 4.35 | 5.6619 | 7.9342 | 60.0456 | 8
5.6735 | 7.946 | 60.0103 | 8 | 5.6684 | 4.2948 | 60.0332 | 4.35 | 5.6663 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.6729 | 4.2914 | 59.989 | 4.35 | 5.6702 | 7.9343 | 60.0456 | 8
5.6818 | 7.946 | 60.0103 | 8 | 5.6767 | 4.295 | 60.0332 | 4.35 | 5.6746 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.6812 | 4.2914 | 59.989 | 4.35 | 5.6785 | 7.9344 | 60.0456 | 8
5.6901 | 7.9459 | 60.0103 | 8 | 5.685 | 4.2951 | 60.0332 | 4.35 | 5.683 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.6895 | 4.2914 | 59.989 | 4.35 | 5.6868 | 7.9346 | 60.0456 | 8
5.6985 | 7.9458 | 60.0104 | 8 | 5.6934 | 4.2953 | 60.0333 | 4.35 | 5.6913 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.6979 | 4.2915 | 59.989 | 4.35 | 5.6953 | 7.9347 | 60.0455 | 8
5.7068 | 7.9458 | 60.0104 | 8 | 5.7017 | 4.2954 | 60.0333 | 4.35 | 5.6996 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.7062 | 4.2915 | 59.989 | 4.35 | 5.7036 | 7.9348 | 60.0455 | 8
5.7151 | 7.9457 | 60.0105 | 8 | 5.71 | 4.2956 | 60.0333 | 4.35 | 5.7079 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.7145 | 4.2916 | 59.989 | 4.35 | 5.7119 | 7.935 | 60.0455 | 8
5.7234 | 7.9459 | 60.0105 | 8 | 5.7183 | 4.2955 | 60.0334 | 4.35 | 5.7163 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.7228 | 4.2917 | 59.989 | 4.35 | 5.7202 | 7.9351 | 60.0455 | 8
5.7318 | 7.9462 | 60.0105 | 8 | 5.7267 | 4.2954 | 60.0334 | 4.35 | 5.7246 | 7.948 | 60.04 | 8 | 5.7312 | 4.2918 | 59.989 | 4.35 | 5.7285 | 7.9353 | 60.0454 | 8
5.7401 | 7.9465 | 60.0106 | 8 | 5.735 | 4.2954 | 60.0334 | 4.35 | 5.7329 | 7.9481 | 60.04 | 8 | 5.7395 | 4.2919 | 59.989 | 4.35 | 5.7368 | 7.9355 | 60.0454 | 8
5.7484 | 7.9468 | 60.0106 | 8 | 5.7433 | 4.2954 | 60.0335 | 4.35 | 5.7412 | 7.9484 | 60.04 | 8 | 5.7478 | 4.292 | 59.989 | 4.35 | 5.7451 | 7.9358 | 60.0454 | 8
5.7568 | 7.9471 | 60.0107 | 8 | 5.7516 | 4.2955 | 60.0335 | 4.35 | 5.7495 | 7.9487 | 60.04 | 8 | 5.7562 | 4.2921 | 59.989 | 4.35 | 5.7534 | 7.9358 | 60.0454 | 8
5.7651 | 7.9475 | 60.0107 | 8 | 5.76 | 4.2955 | 60.0335 | 4.35 | 5.7579 | 7.949 | 60.04 | 8 | 5.7645 | 4.2921 | 59.989 | 4.35 | 5.7617 | 7.9359 | 60.0453 | 8
5.7734 | 7.9478 | 60.0108 | 8 | 5.7683 | 4.2955 | 60.0336 | 4.35 | 5.7662 | 7.9492 | 60.04 | 8 | 5.7728 | 4.2922 | 59.989 | 4.35 | 5.7703 | 7.936 | 60.0453 | 8
5.7817 | 7.9481 | 60.0108 | 8 | 5.7766 | 4.2954 | 60.0336 | 4.35 | 5.7745 | 7.9495 | 60.04 | 8 | 5.7811 | 4.2922 | 59.989 | 4.35 | 5.7786 | 7.9361 | 60.0453 | 8
5.7901 | 7.9474 | 60.0108 | 8 | 5.7849 | 4.2954 | 60.0336 | 4.35 | 5.7828 | 7.9498 | 60.04 | 8 | 5.7896 | 4.2922 | 59.989 | 4.35 | 5.7869 | 7.9362 | 60.0453 | 8
5.7984 | 7.9467 | 60.0109 | 8 | 5.7933 | 4.2954 | 60.0337 | 4.35 | 5.7913 | 7.95 | 60.04 | 8 | 5.7979 | 4.2921 | 59.989 | 4.35 | 5.7952 | 7.9363 | 60.0452 | 8
5.8067 | 7.9455 | 60.0109 | 8 | 5.8016 | 4.2953 | 60.0337 | 4.35 | 5.7996 | 7.9503 | 60.04 | 8 | 5.8062 | 4.2919 | 59.989 | 4.35 | 5.8035 | 7.9365 | 60.0452 | 8
5.8151 | 7.9442 | 60.011 | 8 | 5.8099 | 4.2953 | 60.0337 | 4.35 | 5.8079 | 7.9504 | 60.04 | 8 | 5.8145 | 4.2918 | 59.989 | 4.35 | 5.8118 | 7.9366 | 60.0452 | 8
5.8234 | 7.943 | 60.011 | 8 | 5.8182 | 4.2953 | 60.0338 | 4.35 | 5.8162 | 7.9505 | 60.04 | 8 | 5.8229 | 4.2917 | 59.989 | 4.35 | 5.8201 | 7.9366 | 60.0452 | 8
5.8317 | 7.9417 | 60.011 | 8 | 5.8266 | 4.2952 | 60.0338 | 4.35 | 5.8245 | 7.9503 | 60.04 | 8 | 5.8312 | 4.2916 | 59.989 | 4.35 | 5.8284 | 7.9367 | 60.0451 | 8
5.84 | 7.9406 | 60.0111 | 8 | 5.8349 | 4.2952 | 60.0338 | 4.35 | 5.8329 | 7.95 | 60.04 | 8 | 5.8395 | 4.2915 | 59.989 | 4.35 | 5.8369 | 7.9368 | 60.0451 | 8
5.8484 | 7.9394 | 60.0111 | 8 | 5.8432 | 4.2952 | 60.0339 | 4.35 | 5.8412 | 7.9498 | 60.04 | 8 | 5.8479 | 4.2915 | 59.989 | 4.35 | 5.8452 | 7.937 | 60.0451 | 8
5.8567 | 7.9383 | 60.0112 | 8 | 5.8515 | 4.2952 | 60.0339 | 4.35 | 5.8495 | 7.9495 | 60.04 | 8 | 5.8562 | 4.2914 | 59.989 | 4.35 | 5.8535 | 7.937 | 60.0451 | 8
5.865 | 7.9372 | 60.0112 | 8 | 5.8599 | 4.2953 | 60.0339 | 4.35 | 5.8578 | 7.9493 | 60.04 | 8 | 5.8645 | 4.2914 | 59.9891 | 4.35 | 5.8618 | 7.9371 | 60.045 | 8
5.8734 | 7.937 | 60.0113 | 8 | 5.8682 | 4.2953 | 60.034 | 4.35 | 5.8662 | 7.949 | 60.04 | 8 | 5.8728 | 4.2914 | 59.9891 | 4.35 | 5.8701 | 7.9371 | 60.045 | 8
5.8817 | 7.9369 | 60.0113 | 8 | 5.8765 | 4.2954 | 60.034 | 4.35 | 5.8745 | 7.9487 | 60.04 | 8 | 5.8812 | 4.2914 | 59.9891 | 4.35 | 5.8784 | 7.9372 | 60.045 | 8
5.89 | 7.937 | 60.0113 | 8 | 5.8849 | 4.2954 | 60.034 | 4.35 | 5.8828 | 7.9484 | 60.04 | 8 | 5.8895 | 4.2914 | 59.9891 | 4.35 | 5.8867 | 7.9372 | 60.045 | 8
5.8983 | 7.9371 | 60.0114 | 8 | 5.8932 | 4.2955 | 60.0341 | 4.35 | 5.8911 | 7.9482 | 60.04 | 8 | 5.8978 | 4.2915 | 59.9891 | 4.35 | 5.895 | 7.9372 | 60.0449 | 8
5.9067 | 7.9373 | 60.0114 | 8 | 5.9015 | 4.2955 | 60.0341 | 4.35 | 5.8994 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 5.9061 | 4.2915 | 59.9891 | 4.35 | 5.9033 | 7.9373 | 60.0449 | 8
5.915 | 7.9374 | 60.0115 | 8 | 5.9098 | 4.2955 | 60.0341 | 4.35 | 5.9078 | 7.9478 | 60.04 | 8 | 5.9146 | 4.2916 | 59.9891 | 4.35 | 5.9119 | 7.9373 | 60.0449 | 8
5.9233 | 7.9363 | 60.0115 | 8 | 5.9182 | 4.2954 | 60.0342 | 4.35 | 5.9161 | 7.9478 | 60.04 | 8 | 5.9229 | 4.2917 | 59.9891 | 4.35 | 5.9202 | 7.9373 | 60.0449 | 8
5.9317 | 7.9352 | 60.0115 | 8 | 5.9265 | 4.2953 | 60.0342 | 4.35 | 5.9244 | 7.9477 | 60.04 | 8 | 5.9312 | 4.2918 | 59.9891 | 4.35 | 5.9285 | 7.9373 | 60.0448 | 8
5.94 | 7.9342 | 60.0116 | 8 | 5.9348 | 4.2952 | 60.0342 | 4.35 | 5.9327 | 7.9476 | 60.04 | 8 | 5.9396 | 4.2919 | 59.9891 | 4.35 | 5.9368 | 7.9373 | 60.0448 | 8
5.9483 | 7.9332 | 60.0116 | 8 | 5.9431 | 4.2951 | 60.0343 | 4.35 | 5.9412 | 7.9476 | 60.04 | 8 | 5.9479 | 4.292 | 59.9891 | 4.35 | 5.9451 | 7.9373 | 60.0448 | 8
5.9566 | 7.9322 | 60.0117 | 8 | 5.9514 | 4.2951 | 60.0343 | 4.35 | 5.9495 | 7.9475 | 60.04 | 8 | 5.9562 | 4.2921 | 59.9891 | 4.35 | 5.9534 | 7.9373 | 60.0448 | 8
5.965 | 7.9312 | 60.0117 | 8 | 5.9598 | 4.295 | 60.0343 | 4.35 | 5.9578 | 7.9475 | 60.04 | 8 | 5.9645 | 4.2922 | 59.9892 | 4.35 | 5.9617 | 7.9373 | 60.0448 | 8
5.9733 | 7.93 | 60.0118 | 8 | 5.9681 | 4.2949 | 60.0344 | 4.35 | 5.9661 | 7.9475 | 60.04 | 8 | 5.9729 | 4.2922 | 59.9892 | 4.35 | 5.97 | 7.9373 | 60.0447 | 8
5.9816 | 7.9289 | 60.0118 | 8 | 5.9764 | 4.2949 | 60.0344 | 4.35 | 5.9744 | 7.9475 | 60.04 | 8 | 5.9812 | 4.2923 | 59.9892 | 4.35 | 5.9785 | 7.9373 | 60.0447 | 8
5.99 | 7.9277 | 60.0118 | 8 | 5.9847 | 4.2949 | 60.0344 | 4.35 | 5.9828 | 7.9475 | 60.04 | 8 | 5.9895 | 4.2924 | 59.9892 | 4.35 | 5.9868 | 7.9372 | 60.0447 | 8
5.9983 | 7.9266 | 60.0119 | 8 | 5.9931 | 4.2949 | 60.0345 | 4.35 | 5.9911 | 7.9475 | 60.04 | 8 | 5.9978 | 4.2924 | 59.9892 | 4.35 | 5.9951 | 7.9371 | 60.0446 | 8
6.0066 | 7.928 | 60.0119 | 8 | 6.0014 | 4.2949 | 60.0345 | 4.35 | 5.9994 | 7.9475 | 60.04 | 8 | 6.0062 | 4.2925 | 59.9892 | 4.35 | 6.0034 | 7.937 | 60.0446 | 8
6.0149 | 7.9295 | 60.012 | 8 | 6.0097 | 4.295 | 60.0345 | 4.35 | 6.0077 | 7.9474 | 60.04 | 8 | 6.0145 | 4.2925 | 59.9892 | 4.35 | 6.0117 | 7.937 | 60.0446 | 8
6.0233 | 7.9308 | 60.012 | 8 | 6.0181 | 4.2951 | 60.0346 | 4.35 | 6.0161 | 7.9473 | 60.04 | 8 | 6.0228 | 4.2925 | 59.9892 | 4.35 | 6.02 | 7.937 | 60.0446 | 8
6.0316 | 7.9322 | 60.012 | 8 | 6.0264 | 4.2953 | 60.0346 | 4.35 | 6.0244 | 7.9472 | 60.04 | 8 | 6.0312 | 4.2926 | 59.9892 | 4.35 | 6.0283 | 7.937 | 60.0445 | 8
6.0399 | 7.9335 | 60.0121 | 8 | 6.0347 | 4.2955 | 60.0346 | 4.35 | 6.0327 | 7.947 | 60.04 | 8 | 6.0396 | 4.2926 | 59.9892 | 4.35 | 6.0366 | 7.937 | 60.0445 | 8
6.0483 | 7.9348 | 60.0121 | 8 | 6.043 | 4.2956 | 60.0347 | 4.35 | 6.041 | 7.9468 | 60.04 | 8 | 6.0479 | 4.2926 | 59.9892 | 4.35 | 6.0449 | 7.9371 | 60.0445 | 8
6.0566 | 7.9363 | 60.0122 | 8 | 6.0514 | 4.2958 | 60.0347 | 4.35 | 6.0493 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 6.0562 | 4.2927 | 59.9892 | 4.35 | 6.0535 | 7.9371 | 60.0445 | 8
6.0649 | 7.9378 | 60.0122 | 8 | 6.0597 | 4.2959 | 60.0347 | 4.35 | 6.0577 | 7.9464 | 60.04 | 8 | 6.0646 | 4.2927 | 59.9893 | 4.35 | 6.0618 | 7.9371 | 60.0444 | 8
6.0732 | 7.9393 | 60.0123 | 8 | 6.068 | 4.296 | 60.0348 | 4.35 | 6.066 | 7.9462 | 60.04 | 8 | 6.0729 | 4.2927 | 59.9893 | 4.35 | 6.0701 | 7.9373 | 60.0444 | 8
6.0816 | 7.9408 | 60.0123 | 8 | 6.0763 | 4.2962 | 60.0348 | 4.35 | 6.0743 | 7.9463 | 60.04 | 8 | 6.0812 | 4.2927 | 59.9893 | 4.35 | 6.0784 | 7.9376 | 60.0444 | 8
6.0899 | 7.9408 | 60.0123 | 8 | 6.0847 | 4.2963 | 60.0348 | 4.35 | 6.0826 | 7.9464 | 60.04 | 8 | 6.0896 | 4.2927 | 59.9893 | 4.35 | 6.0867 | 7.9377 | 60.0444 | 8
6.0982 | 7.9409 | 60.0124 | 8 | 6.093 | 4.2964 | 60.0349 | 4.35 | 6.0911 | 7.9465 | 60.04 | 8 | 6.0979 | 4.2927 | 59.9893 | 4.35 | 6.095 | 7.9378 | 60.0443 | 8
6.1066 | 7.9409 | 60.0124 | 8 | 6.1013 | 4.2964 | 60.0349 | 4.35 | 6.0994 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 6.1062 | 4.2927 | 59.9893 | 4.35 | 6.1033 | 7.9378 | 60.0443 | 8
6.1149 | 7.9409 | 60.0125 | 8 | 6.1096 | 4.2964 | 60.0349 | 4.35 | 6.1077 | 7.9467 | 60.04 | 8 | 6.1145 | 4.2927 | 59.9893 | 4.35 | 6.1116 | 7.9377 | 60.0443 | 8
6.1232 | 7.9411 | 60.0125 | 8 | 6.118 | 4.2965 | 60.035 | 4.35 | 6.116 | 7.9468 | 60.04 | 8 | 6.1229 | 4.2927 | 59.9893 | 4.35 | 6.1199 | 7.9376 | 60.0443 | 8
6.1315 | 7.9413 | 60.0125 | 8 | 6.1263 | 4.2965 | 60.033 | 4.35 | 6.1243 | 7.9469 | 60.04 | 8 | 6.1312 | 4.2927 | 59.9893 | 4.35 | 6.1284 | 7.9374 | 60.0443 | 8
6.1399 | 7.9415 | 60.0126 | 8 | 6.1346 | 4.2965 | 60.033 | 4.35 | 6.1327 | 7.9469 | 60.04 | 8 | 6.1395 | 4.2927 | 59.9893 | 4.35 | 6.1367 | 7.9373 | 60.0442 | 8
6.1482 | 7.9418 | 60.0126 | 8 | 6.1429 | 4.2965 | 60.0331 | 4.35 | 6.141 | 7.947 | 60.04 | 8 | 6.1478 | 4.2928 | 59.9893 | 4.35 | 6.145 | 7.9372 | 60.0442 | 8
6.1565 | 7.9433 | 60.0127 | 8 | 6.1512 | 4.2965 | 60.0331 | 4.35 | 6.1493 | 7.9471 | 60.04 | 8 | 6.1562 | 4.2928 | 59.9893 | 4.35 | 6.1533 | 7.937 | 60.0442 | 8
6.1649 | 7.9448 | 60.0127 | 8 | 6.1596 | 4.2965 | 60.0331 | 4.35 | 6.1576 | 7.9469 | 60.04 | 8 | 6.1646 | 4.2929 | 59.9893 | 4.35 | 6.1616 | 7.9367 | 60.0441 | 8
6.1732 | 7.9465 | 60.0128 | 8 | 6.1679 | 4.2965 | 60.0331 | 4.35 | 6.166 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 6.1729 | 4.2929 | 59.9894 | 4.35 | 6.1699 | 7.9366 | 60.0441 | 8
6.1815 | 7.9481 | 60.0128 | 8 | 6.1762 | 4.2965 | 60.0332 | 4.35 | 6.1743 | 7.9467 | 60.04 | 8 | 6.1813 | 4.2929 | 59.9894 | 4.35 | 6.1782 | 7.9365 | 60.0441 | 8
6.1898 | 7.9497 | 60.0128 | 8 | 6.1846 | 4.2963 | 60.0332 | 4.35 | 6.1826 | 7.9467 | 60.04 | 8 | 6.1896 | 4.293 | 59.9894 | 4.35 | 6.1865 | 7.9365 | 60.0441 | 8
6.1982 | 7.9514 | 60.0129 | 8 | 6.1929 | 4.2962 | 60.0332 | 4.35 | 6.1909 | 7.9468 | 60.04 | 8 | 6.1979 | 4.293 | 59.9894 | 4.35 | 6.1948 | 7.9365 | 60.044 | 8
6.2065 | 7.9528 | 60.0129 | 8 | 6.2012 | 4.2961 | 60.0332 | 4.35 | 6.1992 | 7.9469 | 60.04 | 8 | 6.2062 | 4.2931 | 59.9894 | 4.35 | 6.2034 | 7.9366 | 60.044 | 8
6.2148 | 7.9542 | 60.013 | 8 | 6.2095 | 4.296 | 60.0333 | 4.35 | 6.2076 | 7.9472 | 60.04 | 8 | 6.2146 | 4.2932 | 59.9894 | 4.35 | 6.2117 | 7.9366 | 60.044 | 8
6.2232 | 7.9556 | 60.01 | 8 | 6.2179 | 4.2959 | 60.0333 | 4.35 | 6.2159 | 7.9474 | 60.04 | 8 | 6.2229 | 4.2933 | 59.9894 | 4.35 | 6.22 | 7.9365 | 60.044 | 8
6.2315 | 7.957 | 60.01 | 8 | 6.2262 | 4.2957 | 60.0333 | 4.35 | 6.2242 | 7.9477 | 60.04 | 8 | 6.2312 | 4.2934 | 59.9894 | 4.35 | 6.2283 | 7.9365 | 60.0439 | 8
6.2398 | 7.9571 | 60.0101 | 8 | 6.2345 | 4.2957 | 60.0333 | 4.35 | 6.2325 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 6.2395 | 4.2934 | 59.9894 | 4.35 | 6.2366 | 7.9363 | 60.0439 | 8
6.2481 | 7.9571 | 60.0101 | 8 | 6.2428 | 4.2956 | 60.0334 | 4.35 | 6.241 | 7.9481 | 60.04 | 8 | 6.2479 | 4.2935 | 59.9894 | 4.35 | 6.2449 | 7.9362 | 60.0439 | 8
6.2565 | 7.9569 | 60.0102 | 8 | 6.2512 | 4.2956 | 60.0334 | 4.35 | 6.2493 | 7.9483 | 60.04 | 8 | 6.2562 | 4.2935 | 59.9894 | 4.35 | 6.2532 | 7.936 | 60.0439 | 8
6.2648 | 7.9566 | 60.0102 | 8 | 6.2595 | 4.2955 | 60.0334 | 4.35 | 6.2576 | 7.9484 | 60.04 | 8 | 6.2645 | 4.2936 | 59.9895 | 4.35 | 6.2615 | 7.9358 | 60.0438 | 8
6.2731 | 7.9563 | 60.0103 | 8 | 6.2678 | 4.2956 | 60.0334 | 4.35 | 6.2659 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.2729 | 4.2937 | 59.9895 | 4.35 | 6.2698 | 7.9356 | 60.0438 | 8
6.2815 | 7.956 | 60.0103 | 8 | 6.2761 | 4.2956 | 60.0335 | 4.35 | 6.2742 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.2812 | 4.2937 | 59.9895 | 4.35 | 6.2783 | 7.9355 | 60.0438 | 8
6.2898 | 7.9557 | 60.0103 | 8 | 6.2845 | 4.2958 | 60.0335 | 4.35 | 6.2826 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.2896 | 4.2938 | 59.9895 | 4.35 | 6.2866 | 7.9353 | 60.0438 | 8
6.2981 | 7.9554 | 60.0104 | 8 | 6.2928 | 4.2959 | 60.0335 | 4.35 | 6.2909 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.2979 | 4.2938 | 59.9895 | 4.35 | 6.2949 | 7.9351 | 60.0438 | 8
6.3064 | 7.9551 | 60.0104 | 8 | 6.3011 | 4.2962 | 60.0335 | 4.35 | 6.2992 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.3063 | 4.2938 | 59.9895 | 4.35 | 6.3032 | 7.9351 | 60.0437 | 8
6.3148 | 7.9548 | 60.0105 | 8 | 6.3094 | 4.2964 | 60.0336 | 4.35 | 6.3075 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.3146 | 4.2938 | 59.9895 | 4.35 | 6.3115 | 7.9351 | 60.0437 | 8
6.3231 | 7.9539 | 60.0105 | 8 | 6.3178 | 4.2965 | 60.0336 | 4.35 | 6.3158 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.3229 | 4.2938 | 59.9895 | 4.35 | 6.3198 | 7.9355 | 60.0437 | 8
6.3314 | 7.9531 | 60.0105 | 8 | 6.3261 | 4.2967 | 60.0336 | 4.35 | 6.3242 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.3312 | 4.2938 | 59.9895 | 4.35 | 6.3281 | 7.9359 | 60.0436 | 8
6.3398 | 7.9525 | 60.0106 | 8 | 6.3344 | 4.2969 | 60.0336 | 4.35 | 6.3325 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.3396 | 4.2938 | 59.9895 | 4.35 | 6.3364 | 7.9363 | 60.0436 | 8
6.3481 | 7.9519 | 60.0106 | 8 | 6.3427 | 4.297 | 60.0337 | 4.35 | 6.3408 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.3479 | 4.2938 | 59.9895 | 4.35 | 6.3447 | 7.9368 | 60.0436 | 8
6.3564 | 7.9513 | 60.0107 | 8 | 6.3511 | 4.2972 | 60.0337 | 4.35 | 6.3491 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.3562 | 4.2938 | 59.9895 | 4.35 | 6.3533 | 7.9372 | 60.0436 | 8
6.3647 | 7.9507 | 60.0107 | 8 | 6.3594 | 4.2974 | 60.0337 | 4.35 | 6.3575 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.3646 | 4.2938 | 59.9896 | 4.35 | 6.3616 | 7.9377 | 60.0435 | 8
6.3731 | 7.9502 | 60.0107 | 8 | 6.3677 | 4.2974 | 60.0337 | 4.35 | 6.3658 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.3729 | 4.2938 | 59.9896 | 4.35 | 6.3699 | 7.9382 | 60.0435 | 8
6.3814 | 7.9497 | 60.0108 | 8 | 6.376 | 4.2975 | 60.0338 | 4.35 | 6.3741 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.3812 | 4.2938 | 59.9896 | 4.35 | 6.3782 | 7.9386 | 60.0435 | 8
6.3897 | 7.9492 | 60.0108 | 8 | 6.3844 | 4.2975 | 60.0338 | 4.35 | 6.3824 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.3895 | 4.2938 | 59.9896 | 4.35 | 6.3865 | 7.9392 | 60.0435 | 8
6.3981 | 7.9487 | 60.0109 | 8 | 6.3927 | 4.2975 | 60.0338 | 4.35 | 6.3907 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.3979 | 4.2938 | 59.9896 | 4.35 | 6.3948 | 7.9397 | 60.0434 | 8
6.4064 | 7.9488 | 60.0109 | 8 | 6.401 | 4.2975 | 60.0338 | 4.35 | 6.3992 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.4062 | 4.2938 | 59.9896 | 4.35 | 6.4031 | 7.9398 | 60.0434 | 8
6.4147 | 7.9489 | 60.011 | 8 | 6.4093 | 4.2975 | 60.0339 | 4.35 | 6.4075 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.4146 | 4.2938 | 59.9896 | 4.35 | 6.4114 | 7.94 | 60.0434 | 8
6.423 | 7.9508 | 60.011 | 8 | 6.4177 | 4.2974 | 60.0339 | 4.35 | 6.4158 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.4229 | 4.2938 | 59.9896 | 4.35 | 6.4197 | 7.9401 | 60.0434 | 8
6.4314 | 7.9527 | 60.011 | 8 | 6.426 | 4.2973 | 60.0339 | 4.35 | 6.4241 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.4313 | 4.2938 | 59.9896 | 4.35 | 6.4282 | 7.9403 | 60.0434 | 8
6.4397 | 7.9546 | 60.0111 | 8 | 6.4343 | 4.2973 | 60.0339 | 4.35 | 6.4324 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.4396 | 4.2938 | 59.9896 | 4.35 | 6.4365 | 7.9404 | 60.0433 | 8
6.448 | 7.9564 | 60.0111 | 8 | 6.4427 | 4.2972 | 60.034 | 4.35 | 6.4408 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.4479 | 4.2938 | 59.9896 | 4.35 | 6.4448 | 7.9405 | 60.0433 | 8
6.4564 | 7.9564 | 60.0112 | 8 | 6.451 | 4.2971 | 60.034 | 4.35 | 6.4491 | 7.9485 | 60.04 | 8 | 6.4563 | 4.2938 | 59.9896 | 4.35 | 6.4531 | 7.9405 | 60.0433 | 8
6.4647 | 7.9564 | 60.0112 | 8 | 6.4593 | 4.297 | 60.034 | 4.35 | 6.4574 | 7.9481 | 60.04 | 8 | 6.4646 | 4.2938 | 59.9897 | 4.35 | 6.4614 | 7.9406 | 60.0433 | 8
6.473 | 7.9564 | 60.0112 | 8 | 6.4676 | 4.2969 | 60.034 | 4.35 | 6.4657 | 7.9477 | 60.04 | 8 | 6.4729 | 4.2937 | 59.9897 | 4.35 | 6.4697 | 7.9407 | 60.0432 | 8
6.4813 | 7.9564 | 60.0113 | 8 | 6.476 | 4.2969 | 60.0341 | 4.35 | 6.4741 | 7.9474 | 60.04 | 8 | 6.4812 | 4.2937 | 59.9897 | 4.35 | 6.478 | 7.9408 | 60.0432 | 8
6.4897 | 7.9559 | 60.0113 | 8 | 6.4843 | 4.2969 | 60.0341 | 4.35 | 6.4824 | 7.947 | 60.04 | 8 | 6.4896 | 4.2937 | 59.9897 | 4.35 | 6.4863 | 7.9409 | 60.0432 | 8
6.498 | 7.9554 | 60.0114 | 8 | 6.4926 | 4.2969 | 60.0341 | 4.35 | 6.4907 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 6.4979 | 4.2936 | 59.9897 | 4.35 | 6.4946 | 7.941 | 60.0431 | 8
6.5063 | 7.9537 | 60.0114 | 8 | 6.5009 | 4.297 | 60.0341 | 4.35 | 6.499 | 7.9463 | 60.04 | 8 | 6.5062 | 4.2936 | 59.9897 | 4.35 | 6.5032 | 7.941 | 60.0431 | 8
6.5147 | 7.952 | 60.0115 | 8 | 6.5092 | 4.297 | 60.0342 | 4.35 | 6.5073 | 7.9459 | 60.04 | 8 | 6.5145 | 4.2936 | 59.9897 | 4.35 | 6.5115 | 7.9411 | 60.0431 | 8
6.523 | 7.9502 | 60.0115 | 8 | 6.5176 | 4.2971 | 60.0342 | 4.35 | 6.5157 | 7.9455 | 60.04 | 8 | 6.5229 | 4.2935 | 59.9897 | 4.35 | 6.5198 | 7.9411 | 60.0431 | 8
6.5313 | 7.9484 | 60.0115 | 8 | 6.5259 | 4.2971 | 60.0342 | 4.35 | 6.524 | 7.9452 | 60.04 | 8 | 6.5312 | 4.2935 | 59.9897 | 4.35 | 6.5281 | 7.9411 | 60.043 | 8
6.5396 | 7.9483 | 60.0116 | 8 | 6.5342 | 4.2972 | 60.0342 | 4.35 | 6.5323 | 7.9448 | 60.04 | 8 | 6.5396 | 4.2935 | 59.9897 | 4.35 | 6.5364 | 7.9411 | 60.043 | 8
6.548 | 7.9483 | 60.0116 | 8 | 6.5425 | 4.2973 | 60.0343 | 4.35 | 6.5406 | 7.9448 | 60.04 | 8 | 6.548 | 4.2935 | 59.9897 | 4.35 | 6.5447 | 7.9411 | 60.04 | 8
6.5563 | 7.9482 | 60.0117 | 8 | 6.5509 | 4.2975 | 60.0343 | 4.35 | 6.549 | 7.9448 | 60.04 | 8 | 6.5563 | 4.2936 | 59.9897 | 4.35 | 6.553 | 7.941 | 60.04 | 8
6.5646 | 7.9482 | 60.0117 | 8 | 6.5592 | 4.2976 | 60.0343 | 4.35 | 6.5574 | 7.9448 | 60.04 | 8 | 6.5646 | 4.2936 | 59.9897 | 4.35 | 6.5613 | 7.9409 | 60.04 | 8
6.573 | 7.9481 | 60.0117 | 8 | 6.5675 | 4.2977 | 60.0343 | 4.35 | 6.5657 | 7.9448 | 60.04 | 8 | 6.5729 | 4.2937 | 59.9898 | 4.35 | 6.5696 | 7.9408 | 60.04 | 8
6.5813 | 7.948 | 60.0118 | 8 | 6.5758 | 4.2978 | 60.0344 | 4.35 | 6.574 | 7.9448 | 60.04 | 8 | 6.5813 | 4.2938 | 59.9898 | 4.35 | 6.5781 | 7.9407 | 60.04 | 8
6.5896 | 7.9473 | 60.0118 | 8 | 6.5842 | 4.2978 | 60.0344 | 4.35 | 6.5823 | 7.9448 | 60.04 | 8 | 6.5896 | 4.2939 | 59.9898 | 4.35 | 6.5864 | 7.9405 | 60.04 | 8
6.5979 | 7.9467 | 60.0119 | 8 | 6.5925 | 4.2979 | 60.0344 | 4.35 | 6.5907 | 7.9444 | 60.04 | 8 | 6.5979 | 4.294 | 59.9898 | 4.35 | 6.5947 | 7.9404 | 60.04 | 8
6.6063 | 7.9452 | 60.0119 | 8 | 6.6008 | 4.298 | 60.0344 | 4.35 | 6.599 | 7.9439 | 60.04 | 8 | 6.6062 | 4.2941 | 59.9898 | 4.35 | 6.603 | 7.9402 | 60.0399 | 8
6.6146 | 7.9437 | 60.012 | 8 | 6.6092 | 4.2981 | 60.0345 | 4.35 | 6.6073 | 7.9435 | 60.04 | 8 | 6.6146 | 4.2942 | 59.9898 | 4.35 | 6.6113 | 7.94 | 60.0399 | 8
6.6229 | 7.9423 | 60.012 | 8 | 6.6175 | 4.2981 | 60.0345 | 4.35 | 6.6156 | 7.9431 | 60.04 | 8 | 6.6229 | 4.2943 | 59.9898 | 4.35 | 6.6196 | 7.9398 | 60.0399 | 8
6.6313 | 7.9409 | 60.012 | 8 | 6.6258 | 4.298 | 60.0345 | 4.35 | 6.6239 | 7.9426 | 60.04 | 8 | 6.6312 | 4.2943 | 59.9898 | 4.35 | 6.6279 | 7.9397 | 60.0399 | 8
6.6396 | 7.9395 | 60.0121 | 8 | 6.6341 | 4.298 | 60.0345 | 4.35 | 6.6323 | 7.9422 | 60.04 | 8 | 6.6396 | 4.2943 | 59.9898 | 4.35 | 6.6362 | 7.9394 | 60.0399 | 8
6.6479 | 7.9381 | 60.0121 | 8 | 6.6425 | 4.298 | 60.0346 | 4.35 | 6.6406 | 7.9418 | 60.04 | 8 | 6.6479 | 4.2943 | 59.9898 | 4.35 | 6.6445 | 7.9391 | 60.0399 | 8
6.6562 | 7.9372 | 60.0122 | 8 | 6.6508 | 4.2979 | 60.0346 | 4.35 | 6.6489 | 7.9414 | 60.04 | 8 | 6.6562 | 4.2943 | 59.9898 | 4.35 | 6.6528 | 7.9389 | 60.0399 | 8
6.6646 | 7.9364 | 60.0122 | 8 | 6.6591 | 4.2979 | 60.0346 | 4.35 | 6.6572 | 7.9408 | 60.04 | 8 | 6.6646 | 4.2943 | 59.9898 | 4.35 | 6.6614 | 7.9386 | 60.0399 | 8
6.6729 | 7.9355 | 60.0122 | 8 | 6.6674 | 4.2979 | 60.0346 | 4.35 | 6.6655 | 7.9403 | 60.04 | 8 | 6.673 | 4.2942 | 59.9899 | 4.35 | 6.6697 | 7.9384 | 60.0399 | 8
6.6812 | 7.9346 | 60.0123 | 8 | 6.6758 | 4.2979 | 60.0347 | 4.35 | 6.674 | 7.9402 | 60.04 | 8 | 6.6813 | 4.2941 | 59.9899 | 4.35 | 6.678 | 7.9382 | 60.0399 | 8
6.6896 | 7.9357 | 60.0123 | 8 | 6.6841 | 4.2978 | 60.0347 | 4.35 | 6.6823 | 7.9401 | 60.04 | 8 | 6.6896 | 4.294 | 59.9899 | 4.35 | 6.6863 | 7.9381 | 60.0399 | 8
6.6979 | 7.9368 | 60.0124 | 8 | 6.6924 | 4.2978 | 60.0347 | 4.35 | 6.6906 | 7.9398 | 60.04 | 8 | 6.6979 | 4.2939 | 59.9899 | 4.35 | 6.6946 | 7.9381 | 60.0398 | 8
6.7062 | 7.9378 | 60.0124 | 8 | 6.7007 | 4.2978 | 60.0347 | 4.35 | 6.6989 | 7.9395 | 60.04 | 8 | 6.7063 | 4.2938 | 59.9899 | 4.35 | 6.7029 | 7.9379 | 60.0398 | 8
6.7145 | 7.9388 | 60.0125 | 8 | 6.709 | 4.2978 | 60.0348 | 4.35 | 6.7073 | 7.9392 | 60.04 | 8 | 6.7146 | 4.2937 | 59.9899 | 4.35 | 6.7112 | 7.9378 | 60.0398 | 8
6.7229 | 7.9399 | 60.0125 | 8 | 6.7174 | 4.2977 | 60.0348 | 4.35 | 6.7156 | 7.9389 | 60.04 | 8 | 6.7229 | 4.2937 | 59.9899 | 4.35 | 6.7195 | 7.9377 | 60.0398 | 8
6.7312 | 7.9409 | 60.0125 | 8 | 6.7257 | 4.2977 | 60.0348 | 4.35 | 6.7239 | 7.9382 | 60.04 | 8 | 6.7313 | 4.2936 | 59.9899 | 4.35 | 6.7278 | 7.9376 | 60.0398 | 8
6.7395 | 7.9417 | 60.0126 | 8 | 6.734 | 4.2976 | 60.0348 | 4.35 | 6.7322 | 7.9375 | 60.04 | 8 | 6.7396 | 4.2936 | 59.9899 | 4.35 | 6.7363 | 7.9376 | 60.0398 | 8
6.7479 | 7.9426 | 60.0126 | 8 | 6.7424 | 4.2975 | 60.0349 | 4.35 | 6.7405 | 7.937 | 60.04 | 8 | 6.7479 | 4.2936 | 59.9899 | 4.35 | 6.7446 | 7.9375 | 60.0398 | 8
6.7562 | 7.9435 | 60.0127 | 8 | 6.7507 | 4.2974 | 60.0349 | 4.35 | 6.7489 | 7.9365 | 60.04 | 8 | 6.7562 | 4.2936 | 59.9899 | 4.35 | 6.7529 | 7.9374 | 60.0398 | 8
6.7645 | 7.9444 | 60.0127 | 8 | 6.759 | 4.2973 | 60.0349 | 4.35 | 6.7572 | 7.9361 | 60.04 | 8 | 6.7646 | 4.2936 | 59.99 | 4.35 | 6.7612 | 7.9373 | 60.0398 | 8
6.7728 | 7.9442 | 60.0127 | 8 | 6.7673 | 4.2972 | 60.0349 | 4.35 | 6.7655 | 7.9356 | 60.04 | 8 | 6.7729 | 4.2936 | 59.99 | 4.35 | 6.7695 | 7.9372 | 60.0398 | 8
6.7812 | 7.944 | 60.0128 | 8 | 6.7757 | 4.2971 | 60.035 | 4.35 | 6.7738 | 7.9352 | 60.04 | 8 | 6.7812 | 4.2936 | 59.99 | 4.35 | 6.7778 | 7.937 | 60.0398 | 8
6.7895 | 7.9438 | 60.0128 | 8 | 6.784 | 4.2969 | 60.035 | 4.35 | 6.7821 | 7.9348 | 60.04 | 8 | 6.7896 | 4.2937 | 59.99 | 4.35 | 6.7861 | 7.9369 | 60.0398 | 8
6.7978 | 7.9436 | 60.0129 | 8 | 6.7923 | 4.2968 | 60.035 | 4.35 | 6.7905 | 7.9352 | 60.04 | 8 | 6.798 | 4.2937 | 59.99 | 4.35 | 6.7944 | 7.9369 | 60.0397 | 8
6.8062 | 7.9435 | 60.0129 | 8 | 6.8006 | 4.2974 | 60.035 | 4.35 | 6.7988 | 7.9356 | 60.04 | 8 | 6.8063 | 4.2938 | 59.99 | 4.35 | 6.8027 | 7.9367 | 60.0397 | 8
6.8145 | 7.9433 | 60.013 | 8 | 6.809 | 4.2979 | 60.0351 | 4.35 | 6.8071 | 7.9364 | 60.04 | 8 | 6.8146 | 4.2938 | 59.99 | 4.35 | 6.8113 | 7.9366 | 60.0397 | 8
6.8228 | 7.9432 | 60.013 | 8 | 6.8173 | 4.2984 | 60.0351 | 4.35 | 6.8154 | 7.9372 | 60.04 | 8 | 6.8229 | 4.2939 | 59.99 | 4.35 | 6.8196 | 7.9364 | 60.0397 | 8
6.8311 | 7.9432 | 60.013 | 8 | 6.8256 | 4.299 | 60.0351 | 4.35 | 6.8239 | 7.9378 | 60.04 | 8 | 6.8313 | 4.2939 | 59.99 | 4.35 | 6.8279 | 7.9362 | 60.0397 | 8
6.8395 | 7.9433 | 60.0131 | 8 | 6.8339 | 4.2995 | 60.0351 | 4.35 | 6.8322 | 7.9384 | 60.04 | 8 | 6.8396 | 4.294 | 59.99 | 4.35 | 6.8362 | 7.9361 | 60.0397 | 8
6.8478 | 7.9434 | 60.0131 | 8 | 6.8423 | 4.3001 | 60.0352 | 4.35 | 6.8405 | 7.939 | 60.04 | 8 | 6.8479 | 4.294 | 59.99 | 4.35 | 6.8445 | 7.9361 | 60.0397 | 8
6.8561 | 7.9435 | 60.0132 | 8 | 6.8506 | 4.3006 | 60.0352 | 4.35 | 6.8488 | 7.9395 | 60.04 | 8 | 6.8563 | 4.2941 | 59.99 | 4.35 | 6.8528 | 7.936 | 60.0397 | 8
6.8645 | 7.9436 | 60.0132 | 8 | 6.8589 | 4.3011 | 60.0352 | 4.35 | 6.8571 | 7.9404 | 60.04 | 8 | 6.8646 | 4.2941 | 59.9901 | 4.35 | 6.8611 | 7.936 | 60.0397 | 8
6.8728 | 7.9437 | 60.0132 | 8 | 6.8672 | 4.3017 | 60.0352 | 4.35 | 6.8655 | 7.9413 | 60.04 | 8 | 6.8729 | 4.2941 | 59.9901 | 4.35 | 6.8694 | 7.9359 | 60.0397 | 8
6.8811 | 7.9438 | 60.0133 | 8 | 6.8755 | 4.3022 | 60.0353 | 4.35 | 6.8738 | 7.9419 | 60.04 | 8 | 6.8812 | 4.2942 | 59.9901 | 4.35 | 6.8777 | 7.9359 | 60.0397 | 8
6.8894 | 7.9438 | 60.0133 | 8 | 6.8839 | 4.3022 | 60.0353 | 4.35 | 6.8821 | 7.9425 | 60.04 | 8 | 6.8896 | 4.2942 | 59.9901 | 4.35 | 6.8862 | 7.9359 | 60.0397 | 8
6.8978 | 7.9439 | 60.0134 | 8 | 6.8922 | 4.3022 | 60.0353 | 4.35 | 6.8904 | 7.9432 | 60.04 | 8 | 6.8979 | 4.2942 | 59.9901 | 4.35 | 6.8945 | 7.936 | 60.0396 | 8
6.9061 | 7.9436 | 60.0134 | 8 | 6.9005 | 4.3022 | 60.0353 | 4.35 | 6.8987 | 7.9438 | 60.04 | 8 | 6.9062 | 4.2943 | 59.9901 | 4.35 | 6.9028 | 7.9361 | 60.0396 | 8
6.9144 | 7.9433 | 60.0135 | 8 | 6.9089 | 4.3022 | 60.0354 | 4.35 | 6.9071 | 7.9445 | 60.04 | 8 | 6.9146 | 4.2943 | 59.9901 | 4.35 | 6.9111 | 7.9362 | 60.0396 | 8
6.9228 | 7.9429 | 60.0135 | 8 | 6.9172 | 4.3022 | 60.0354 | 4.35 | 6.9154 | 7.9452 | 60.04 | 8 | 6.923 | 4.2943 | 59.9901 | 4.35 | 6.9194 | 7.9363 | 60.0396 | 8
6.9311 | 7.9425 | 60.0135 | 8 | 6.9255 | 4.3022 | 60.0354 | 4.35 | 6.9237 | 7.9459 | 60.04 | 8 | 6.9313 | 4.2943 | 59.9901 | 4.35 | 6.9277 | 7.9363 | 60.0396 | 8
6.9394 | 7.9427 | 60.0136 | 8 | 6.9338 | 4.3022 | 60.0354 | 4.35 | 6.932 | 7.9467 | 60.04 | 8 | 6.9396 | 4.2944 | 59.9901 | 4.35 | 6.936 | 7.9363 | 60.0396 | 8
6.9477 | 7.9429 | 60.0136 | 8 | 6.9422 | 4.3023 | 60.0355 | 4.35 | 6.9404 | 7.9472 | 60.04 | 8 | 6.9479 | 4.2944 | 59.9901 | 4.35 | 6.9443 | 7.9362 | 60.0396 | 8
6.9561 | 7.9432 | 60.0137 | 8 | 6.9505 | 4.3023 | 60.0355 | 4.35 | 6.9487 | 7.9478 | 60.04 | 8 | 6.9563 | 4.2944 | 59.9901 | 4.35 | 6.9526 | 7.9363 | 60.0396 | 8
6.9644 | 7.9434 | 60.0137 | 8 | 6.9588 | 4.3023 | 60.0355 | 4.35 | 6.957 | 7.9478 | 60.04 | 8 | 6.9646 | 4.2944 | 59.9902 | 4.35 | 6.9612 | 7.9363 | 60.0396 | 8
6.9727 | 7.9439 | 60.0137 | 8 | 6.9671 | 4.3023 | 60.0355 | 4.35 | 6.9653 | 7.9479 | 60.04 | 8 | 6.9729 | 4.2944 | 59.9902 | 4.35 | 6.9695 | 7.9364 | 60.0396 | 8
6.9811 | 7.9443 | 60.0138 | 8 | 6.9755 | 4.3023 | 60.0356 | 4.35 | 6.9736 | 7.9466 | 60.04 | 8 | 6.9813 | 4.2944 | 59.9902 | 4.35 | 6.9778 | 7.9365 | 60.0396 | 8
6.9894 | 7.945 | 60.0138 | 8 | 6.9838 | 4.3023 | 60.0356 | 4.35 | 6.9821 | 7.9453 | 60.04 | 8 | 6.9896 | 4.2944 | 59.9902 | 4.35 | 6.9861 | 7.9365 | 60.0396 | 8
6.9977 | 7.9458 | 60.0139 | 8 | 6.9921 | 4.3023 | 60.0356 | 4.35 | 6.9904 | 7.944 | 60.04 | 8 | 6.9979 | 4.2944 | 59.9902 | 4.35 | 6.9944 | 7.9366 | 60.0396 | 8
7.006 | 7.9465 | 60.0139 | 8 | 7.0005 | 4.302 | 60.0356 | 4.35 | 6.9987 | 7.9427 | 60.04 | 8 | 7.0062 | 4.2944 | 59.9902 | 4.35 | 7.0027 | 7.9366 | 60.0395 | 8
7.0144 | 7.9472 | 60.014 | 8 | 7.0088 | 4.3018 | 60.0357 | 4.35 | 7.007 | 7.9414 | 60.04 | 8 | 7.0146 | 4.2944 | 59.9902 | 4.35 | 7.011 | 7.9367 | 60.0395 | 8
7.0227 | 7.9474 | 60.014 | 8 | 7.0171 | 4.3015 | 60.0357 | 4.35 | 7.0154 | 7.94 | 60.04 | 8 | 7.0229 | 4.2944 | 59.9902 | 4.35 | 7.0193 | 7.9368 | 60.0395 | 8
7.031 | 7.9475 | 60.014 | 8 | 7.0254 | 4.3013 | 60.0357 | 4.35 | 7.0237 | 7.9386 | 60.04 | 8 | 7.0312 | 4.2944 | 59.9902 | 4.35 | 7.0276 | 7.9369 | 60.0395 | 8
7.0394 | 7.9477 | 60.0141 | 8 | 7.0338 | 4.301 | 60.0357 | 4.35 | 7.032 | 7.9373 | 60.04 | 8 | 7.0396 | 4.2944 | 59.9902 | 4.35 | 7.0361 | 7.937 | 60.0395 | 8
7.0477 | 7.9478 | 60.0141 | 8 | 7.0421 | 4.3007 | 60.0358 | 4.35 | 7.0403 | 7.9359 | 60.04 | 8 | 7.048 | 4.2944 | 59.9902 | 4.35 | 7.0444 | 7.937 | 60.0395 | 8
7.056 | 7.9479 | 60.0142 | 8 | 7.0504 | 4.3005 | 60.0358 | 4.35 | 7.0486 | 7.9346 | 60.04 | 8 | 7.0563 | 4.2944 | 59.9902 | 4.35 | 7.0527 | 7.9371 | 60.0395 | 8
7.0643 | 7.9481 | 60.0142 | 8 | 7.0587 | 4.3002 | 60.0358 | 4.35 | 7.057 | 7.9346 | 60.04 | 8 | 7.0646 | 4.2944 | 59.9902 | 4.35 | 7.061 | 7.9371 | 60.0395 | 8
7.0727 | 7.9482 | 60.0142 | 8 | 7.067 | 4.3 | 60.0358 | 4.35 | 7.0653 | 7.9346 | 60.04 | 8 | 7.0729 | 4.2943 | 59.9903 | 4.35 | 7.0693 | 7.9371 | 60.0395 | 8
7.081 | 7.9483 | 60.0143 | 8 | 7.0754 | 4.2998 | 60.0359 | 4.35 | 7.0736 | 7.9354 | 60.04 | 8 | 7.0813 | 4.2943 | 59.9903 | 4.35 | 7.0776 | 7.9372 | 60.0395 | 8
7.0893 | 7.9485 | 60.0143 | 8 | 7.0837 | 4.2998 | 60.0359 | 4.35 | 7.0819 | 7.9361 | 60.04 | 8 | 7.0896 | 4.2942 | 59.9903 | 4.35 | 7.0859 | 7.9369 | 60.0395 | 8
7.0977 | 7.9486 | 60.0144 | 8 | 7.092 | 4.2998 | 60.0359 | 4.35 | 7.0903 | 7.9368 | 60.04 | 8 | 7.0979 | 4.2942 | 59.9903 | 4.35 | 7.0942 | 7.9366 | 60.0395 | 8
7.106 | 7.9488 | 60.0144 | 8 | 7.1003 | 4.2998 | 60.0359 | 4.35 | 7.0986 | 7.9375 | 60.04 | 8 | 7.1062 | 4.2941 | 59.9903 | 4.35 | 7.1025 | 7.9364 | 60.0394 | 8
7.1143 | 7.9489 | 60.0145 | 8 | 7.1087 | 4.2998 | 60.036 | 4.35 | 7.1069 | 7.9382 | 60.04 | 8 | 7.1146 | 4.2941 | 59.9903 | 4.35 | 7.1111 | 7.9361 | 60.0394 | 8
7.1226 | 7.949 | 60.0145 | 8 | 7.117 | 4.2998 | 60.036 | 4.35 | 7.1152 | 7.9389 | 60.04 | 8 | 7.1229 | 4.2941 | 59.9903 | 4.35 | 7.1194 | 7.9357 | 60.0394 | 8
7.131 | 7.9491 | 60.0145 | 8 | 7.1253 | 4.2998 | 60.038 | 4.35 | 7.1235 | 7.9396 | 60.04 | 8 | 7.1312 | 4.2941 | 59.9903 | 4.35 | 7.1277 | 7.9352 | 60.0394 | 8
7.1393 | 7.9491 | 60.0146 | 8 | 7.1336 | 4.2998 | 60.038 | 4.35 | 7.132 | 7.9403 | 60.04 | 8 | 7.1396 | 4.294 | 59.9903 | 4.35 | 7.136 | 7.935 | 60.0394 | 8
7.1476 | 7.949 | 60.0146 | 8 | 7.142 | 4.2998 | 60.0381 | 4.35 | 7.1403 | 7.9411 | 60.04 | 8 | 7.1479 | 4.294 | 59.9903 | 4.35 | 7.1443 | 7.9347 | 60.0394 | 8
7.156 | 7.949 | 60.0147 | 8 | 7.1503 | 4.2998 | 60.0381 | 4.35 | 7.1486 | 7.9418 | 60.04 | 8 | 7.1562 | 4.294 | 59.9903 | 4.35 | 7.1526 | 7.9344 | 60.0394 | 8
7.1643 | 7.949 | 60.0147 | 8 | 7.1586 | 4.2998 | 60.0381 | 4.35 | 7.1569 | 7.9419 | 60.04 | 8 | 7.1646 | 4.2939 | 59.9903 | 4.35 | 7.1609 | 7.9341 | 60.0394 | 8
7.1726 | 7.9487 | 60.0147 | 8 | 7.167 | 4.2998 | 60.0381 | 4.35 | 7.1653 | 7.9419 | 60.04 | 8 | 7.173 | 4.2939 | 59.9904 | 4.35 | 7.1692 | 7.9341 | 60.0394 | 8
7.1809 | 7.9484 | 60.0148 | 8 | 7.1753 | 4.2998 | 60.0382 | 4.35 | 7.1736 | 7.9418 | 60.04 | 8 | 7.1813 | 4.2939 | 59.9904 | 4.35 | 7.1775 | 7.9341 | 60.0394 | 8
7.1893 | 7.948 | 60.0148 | 8 | 7.1836 | 4.2998 | 60.0382 | 4.35 | 7.1819 | 7.9417 | 60.04 | 8 | 7.1896 | 4.2939 | 59.9904 | 4.35 | 7.186 | 7.9341 | 60.0394 | 8
7.1976 | 7.9476 | 60.0149 | 8 | 7.1919 | 4.2998 | 60.0382 | 4.35 | 7.1902 | 7.9416 | 60.04 | 8 | 7.1979 | 4.2938 | 59.9904 | 4.35 | 7.1943 | 7.9341 | 60.0393 | 8
7.2059 | 7.9472 | 60.0149 | 8 | 7.2003 | 4.2998 | 60.0382 | 4.35 | 7.1985 | 7.9415 | 60.04 | 8 | 7.2063 | 4.2938 | 59.9904 | 4.35 | 7.2026 | 7.9336 | 60.0393 | 8
7.2143 | 7.9468 | 60.015 | 8 | 7.2086 | 4.2998 | 60.0383 | 4.35 | 7.2069 | 7.9412 | 60.04 | 8 | 7.2146 | 4.2938 | 59.9904 | 4.35 | 7.2109 | 7.9331 | 60.0393 | 8
7.2226 | 7.9463 | 60.015 | 8 | 7.2169 | 4.2998 | 60.0383 | 4.35 | 7.2152 | 7.941 | 60.04 | 8 | 7.2229 | 4.2938 | 59.9904 | 4.35 | 7.2192 | 7.9325 | 60.0393 | 8
7.2309 | 7.9458 | 60.017 | 8 | 7.2252 | 4.2998 | 60.0383 | 4.35 | 7.2235 | 7.9407 | 60.04 | 8 | 7.2312 | 4.2938 | 59.9904 | 4.35 | 7.2275 | 7.932 | 60.0393 | 8
7.2392 | 7.9453 | 60.017 | 8 | 7.2336 | 4.2998 | 60.0383 | 4.35 | 7.2318 | 7.9404 | 60.04 | 8 | 7.2396 | 4.2938 | 59.9904 | 4.35 | 7.2358 | 7.9314 | 60.0393 | 8
7.2476 | 7.9447 | 60.017 | 8 | 7.2419 | 4.2998 | 60.0384 | 4.35 | 7.2402 | 7.9402 | 60.04 | 8 | 7.2479 | 4.2938 | 59.9904 | 4.35 | 7.2441 | 7.9308 | 60.0393 | 8
7.2559 | 7.9442 | 60.017 | 8 | 7.2502 | 4.2998 | 60.0384 | 4.35 | 7.2485 | 7.9399 | 60.04 | 8 | 7.2562 | 4.2938 | 59.9904 | 4.35 | 7.2524 | 7.9307 | 60.0393 | 8
7.2642 | 7.9437 | 60.017 | 8 | 7.2585 | 4.2998 | 60.0384 | 4.35 | 7.2568 | 7.9398 | 60.04 | 8 | 7.2645 | 4.2937 | 59.9905 | 4.35 | 7.261 | 7.9306 | 60.0393 | 8
7.2726 | 7.9429 | 60.017 | 8 | 7.2668 | 4.2998 | 60.0384 | 4.35 | 7.2651 | 7.9398 | 60.04 | 8 | 7.2729 | 4.2937 | 59.9905 | 4.35 | 7.2693 | 7.9307 | 60.0393 | 8
7.2809 | 7.942 | 60.0171 | 8 | 7.2752 | 4.2998 | 60.0385 | 4.35 | 7.2734 | 7.9398 | 60.04 | 8 | 7.2812 | 4.2937 | 59.9905 | 4.35 | 7.2776 | 7.9307 | 60.0393 | 8
7.2892 | 7.9412 | 60.0171 | 8 | 7.2835 | 4.2998 | 60.0385 | 4.35 | 7.2819 | 7.9397 | 60.04 | 8 | 7.2896 | 4.2937 | 59.9905 | 4.35 | 7.2859 | 7.9314 | 60.0393 | 8
7.2975 | 7.9403 | 60.0171 | 8 | 7.2918 | 4.2998 | 60.0385 | 4.35 | 7.2902 | 7.9397 | 60.04 | 8 | 7.2979 | 4.2936 | 59.9905 | 4.35 | 7.2942 | 7.9321 | 60.0392 | 8
7.3059 | 7.9399 | 60.0171 | 8 | 7.3002 | 4.2998 | 60.0385 | 4.35 | 7.2985 | 7.9396 | 60.04 | 8 | 7.3063 | 4.2936 | 59.9905 | 4.35 | 7.3025 | 7.9328 | 60.0392 | 8
7.3142 | 7.9395 | 60.0171 | 8 | 7.3085 | 4.2998 | 60.0386 | 4.35 | 7.3068 | 7.9396 | 60.04 | 8 | 7.3146 | 4.2935 | 59.9905 | 4.35 | 7.3108 | 7.9334 | 60.0392 | 8
7.3225 | 7.9391 | 60.0171 | 8 | 7.3168 | 4.2998 | 60.0386 | 4.35 | 7.3152 | 7.9396 | 60.04 | 8 | 7.3229 | 4.2935 | 59.9905 | 4.35 | 7.3191 | 7.9342 | 60.0392 | 8
7.3309 | 7.9387 | 60.0171 | 8 | 7.3251 | 4.2998 | 60.0386 | 4.35 | 7.3235 | 7.9396 | 60.04 | 8 | 7.3312 | 4.2935 | 59.9905 | 4.35 | 7.3274 | 7.935 | 60.0392 | 8
7.3392 | 7.9386 | 60.0171 | 8 | 7.3335 | 4.2998 | 60.0386 | 4.35 | 7.3318 | 7.9397 | 60.04 | 8 | 7.3396 | 4.2935 | 59.9905 | 4.35 | 7.3359 | 7.9353 | 60.0392 | 8
7.3475 | 7.9384 | 60.0171 | 8 | 7.3418 | 4.2998 | 60.0387 | 4.35 | 7.3401 | 7.9392 | 60.04 | 8 | 7.3479 | 4.2934 | 59.9905 | 4.35 | 7.3442 | 7.9356 | 60.0392 | 8
7.3558 | 7.9387 | 60.0171 | 8 | 7.3501 | 4.2998 | 60.0387 | 4.35 | 7.3484 | 7.9388 | 60.04 | 8 | 7.3562 | 4.2934 | 59.9905 | 4.35 | 7.3525 | 7.9358 | 60.0392 | 8
7.3642 | 7.939 | 60.0171 | 8 | 7.3584 | 4.2998 | 60.0387 | 4.35 | 7.3568 | 7.9384 | 60.04 | 8 | 7.3645 | 4.2934 | 59.9906 | 4.35 | 7.3608 | 7.9359 | 60.0392 | 8
7.3725 | 7.9393 | 60.0172 | 8 | 7.3668 | 4.2998 | 60.0387 | 4.35 | 7.3651 | 7.938 | 60.04 | 8 | 7.3729 | 4.2934 | 59.9906 | 4.35 | 7.3691 | 7.936 | 60.0392 | 8
7.3808 | 7.9396 | 60.0172 | 8 | 7.3751 | 4.2998 | 60.0388 | 4.35 | 7.3734 | 7.9376 | 60.04 | 8 | 7.3812 | 4.2934 | 59.9906 | 4.35 | 7.3774 | 7.9362 | 60.0392 | 8
7.3892 | 7.9397 | 60.0172 | 8 | 7.3834 | 4.2998 | 60.0388 | 4.35 | 7.3817 | 7.9373 | 60.04 | 8 | 7.3895 | 4.2935 | 59.9906 | 4.35 | 7.3857 | 7.9363 | 60.0392 | 8
7.3975 | 7.9398 | 60.0172 | 8 | 7.3917 | 4.2998 | 60.0388 | 4.35 | 7.3901 | 7.9369 | 60.04 | 8 | 7.3978 | 4.2935 | 59.9906 | 4.35 | 7.394 | 7.9364 | 60.0392 | 8
7.4058 | 7.9399 | 60.0172 | 8 | 7.4001 | 4.2998 | 60.0388 | 4.35 | 7.3984 | 7.9364 | 60.04 | 8 | 7.4062 | 4.2935 | 59.9906 | 4.35 | 7.4023 | 7.9364 | 60.0391 | 8
7.4141 | 7.94 | 60.0172 | 8 | 7.4084 | 4.2998 | 60.0389 | 4.35 | 7.4067 | 7.9371 | 60.04 | 8 | 7.4146 | 4.2936 | 59.9906 | 4.35 | 7.4109 | 7.9364 | 60.0391 | 8
7.4225 | 7.9393 | 60.0172 | 8 | 7.4167 | 4.2998 | 60.0389 | 4.35 | 7.415 | 7.9377 | 60.04 | 8 | 7.4229 | 4.2936 | 59.9906 | 4.35 | 7.4192 | 7.9364 | 60.0391 | 8
7.4308 | 7.9385 | 60.0172 | 8 | 7.425 | 4.2998 | 60.0389 | 4.35 | 7.4233 | 7.9388 | 60.04 | 8 | 7.4312 | 4.2937 | 59.9906 | 4.35 | 7.4275 | 7.9364 | 60.0391 | 8
7.4391 | 7.9378 | 60.0172 | 8 | 7.4333 | 4.2998 | 60.0389 | 4.35 | 7.4318 | 7.9398 | 60.04 | 8 | 7.4396 | 4.2937 | 59.9906 | 4.35 | 7.4358 | 7.9363 | 60.0391 | 8
7.4475 | 7.9371 | 60.0172 | 8 | 7.4417 | 4.2998 | 60.039 | 4.35 | 7.4401 | 7.9406 | 60.04 | 8 | 7.4479 | 4.2938 | 59.9906 | 4.35 | 7.4441 | 7.9362 | 60.0391 | 8
7.4558 | 7.9363 | 60.0172 | 8 | 7.45 | 4.2998 | 60.039 | 4.35 | 7.4484 | 7.9414 | 60.04 | 8 | 7.4562 | 4.2938 | 59.9906 | 4.35 | 7.4524 | 7.9362 | 60.0391 | 8
7.4641 | 7.9356 | 60.0172 | 8 | 7.4583 | 4.2998 | 60.039 | 4.35 | 7.4567 | 7.9424 | 60.04 | 8 | 7.4645 | 4.2938 | 59.9907 | 4.35 | 7.4607 | 7.9362 | 60.0391 | 8
7.4724 | 7.9343 | 60.0173 | 8 | 7.4667 | 4.2998 | 60.039 | 4.35 | 7.4651 | 7.9433 | 60.04 | 8 | 7.4729 | 4.2937 | 59.9907 | 4.35 | 7.469 | 7.9363 | 60.0391 | 8
7.4808 | 7.933 | 60.0173 | 8 | 7.475 | 4.2998 | 60.0391 | 4.35 | 7.4734 | 7.9443 | 60.04 | 8 | 7.4812 | 4.2936 | 59.9907 | 4.35 | 7.4773 | 7.9363 | 60.0391 | 8
7.4891 | 7.9317 | 60.0173 | 8 | 7.4833 | 4.2998 | 60.0391 | 4.35 | 7.4817 | 7.9453 | 60.04 | 8 | 7.4895 | 4.2936 | 59.9907 | 4.35 | 7.4858 | 7.9363 | 60.0391 | 8
7.4974 | 7.9304 | 60.0173 | 8 | 7.4916 | 4.2998 | 60.0391 | 4.35 | 7.49 | 7.9451 | 60.04 | 8 | 7.4978 | 4.2935 | 59.9907 | 4.35 | 7.4941 | 7.9363 | 60.0391 | 8
7.5058 | 7.9305 | 60.0173 | 8 | 7.5 | 4.2998 | 60.0391 | 4.35 | 7.4983 | 7.9449 | 60.04 | 8 | 7.5062 | 4.2935 | 59.9907 | 4.35 | 7.5024 | 7.9363 | 60.039 | 8
7.5141 | 7.9307 | 60.0173 | 8 | 7.5083 | 4.2998 | 60.0392 | 4.35 | 7.5067 | 7.9447 | 60.04 | 8 | 7.5145 | 4.2934 | 59.9907 | 4.35 | 7.5107 | 7.9363 | 60.039 | 8
7.5224 | 7.9309 | 60.0173 | 8 | 7.5166 | 4.2998 | 60.0392 | 4.35 | 7.515 | 7.9445 | 60.04 | 8 | 7.5228 | 4.2932 | 59.9907 | 4.35 | 7.519 | 7.9364 | 60.039 | 8
7.5307 | 7.9311 | 60.0173 | 8 | 7.5249 | 4.2998 | 60.0392 | 4.35 | 7.5233 | 7.9444 | 60.04 | 8 | 7.5311 | 4.2931 | 59.9907 | 4.35 | 7.5273 | 7.9366 | 60.039 | 8
7.5391 | 7.9313 | 60.0173 | 8 | 7.5333 | 4.2998 | 60.0392 | 4.35 | 7.5316 | 7.9442 | 60.04 | 8 | 7.5396 | 4.293 | 59.9907 | 4.35 | 7.5356 | 7.9366 | 60.039 | 8
7.5474 | 7.9315 | 60.0173 | 8 | 7.5416 | 4.2998 | 60.0393 | 4.35 | 7.54 | 7.944 | 60.04 | 8 | 7.5479 | 4.293 | 59.9907 | 4.35 | 7.5439 | 7.9365 | 60.039 | 8
7.5557 | 7.9325 | 60.0173 | 8 | 7.5499 | 4.2998 | 60.0393 | 4.35 | 7.5483 | 7.9437 | 60.04 | 8 | 7.5562 | 4.2929 | 59.9907 | 4.35 | 7.5522 | 7.9366 | 60.039 | 8
7.5641 | 7.9334 | 60.0173 | 8 | 7.5582 | 4.2998 | 60.0393 | 4.35 | 7.5566 | 7.9435 | 60.04 | 8 | 7.5645 | 4.2928 | 59.9907 | 4.35 | 7.5608 | 7.9366 | 60.039 | 8
7.5724 | 7.9344 | 60.0173 | 8 | 7.5666 | 4.2998 | 60.0393 | 4.35 | 7.5649 | 7.9433 | 60.04 | 8 | 7.5729 | 4.2928 | 59.9908 | 4.35 | 7.5691 | 7.9366 | 60.039 | 8
7.5807 | 7.9354 | 60.0174 | 8 | 7.5749 | 4.2998 | 60.0394 | 4.35 | 7.5734 | 7.9431 | 60.04 | 8 | 7.5812 | 4.2927 | 59.9908 | 4.35 | 7.5774 | 7.9365 | 60.039 | 8
7.589 | 7.9359 | 60.0174 | 8 | 7.5832 | 4.2998 | 60.0394 | 4.35 | 7.5817 | 7.9429 | 60.04 | 8 | 7.5895 | 4.2926 | 59.9908 | 4.35 | 7.5857 | 7.9366 | 60.039 | 8
7.5974 | 7.9364 | 60.0174 | 8 | 7.5916 | 4.2999 | 60.0394 | 4.35 | 7.59 | 7.9427 | 60.04 | 8 | 7.5978 | 4.2925 | 59.9908 | 4.35 | 7.594 | 7.9366 | 60.039 | 8
7.6057 | 7.9368 | 60.0174 | 8 | 7.5999 | 4.2998 | 60.0394 | 4.35 | 7.5983 | 7.9425 | 60.04 | 8 | 7.6062 | 4.2925 | 59.9908 | 4.35 | 7.6023 | 7.9366 | 60.0389 | 8
7.614 | 7.9373 | 60.0174 | 8 | 7.6082 | 4.2997 | 60.0395 | 4.35 | 7.6067 | 7.9426 | 60.04 | 8 | 7.6145 | 4.2923 | 59.9908 | 4.35 | 7.6106 | 7.9366 | 60.0389 | 8
7.6224 | 7.9383 | 60.0174 | 8 | 7.6165 | 4.2996 | 60.0395 | 4.35 | 7.615 | 7.9427 | 60.04 | 8 | 7.6228 | 4.2922 | 59.9908 | 4.35 | 7.6189 | 7.9366 | 60.0389 | 8
7.6307 | 7.9393 | 60.0174 | 8 | 7.6248 | 4.2995 | 60.0395 | 4.35 | 7.6233 | 7.9427 | 60.04 | 8 | 7.6311 | 4.292 | 59.9908 | 4.35 | 7.6272 | 7.9366 | 60.0389 | 8
7.639 | 7.9406 | 60.0174 | 8 | 7.6332 | 4.2994 | 60.0395 | 4.35 | 7.6316 | 7.9428 | 60.04 | 8 | 7.6395 | 4.2918 | 59.9908 | 4.35 | 7.6357 | 7.9366 | 60.0389 | 8
7.6473 | 7.9419 | 60.0174 | 8 | 7.6415 | 4.2994 | 60.0396 | 4.35 | 7.6399 | 7.943 | 60.04 | 8 | 7.6478 | 4.2917 | 59.9908 | 4.35 | 7.644 | 7.9366 | 60.0389 | 8
7.6557 | 7.9432 | 60.0174 | 8 | 7.6498 | 4.2993 | 60.0396 | 4.35 | 7.6483 | 7.9433 | 60.04 | 8 | 7.6561 | 4.2915 | 59.9908 | 4.35 | 7.6523 | 7.9366 | 60.0389 | 8
7.664 | 7.9445 | 60.0174 | 8 | 7.6581 | 4.2992 | 60.0396 | 4.35 | 7.6566 | 7.9435 | 60.04 | 8 | 7.6644 | 4.2914 | 59.9909 | 4.35 | 7.6606 | 7.9366 | 60.0389 | 8
7.6723 | 7.9459 | 60.0174 | 8 | 7.6665 | 4.2991 | 60.0396 | 4.35 | 7.6649 | 7.9437 | 60.04 | 8 | 7.6729 | 4.2913 | 59.9909 | 4.35 | 7.6689 | 7.9366 | 60.0389 | 8
7.6807 | 7.9472 | 60.0175 | 8 | 7.6748 | 4.2989 | 60.0397 | 4.35 | 7.6732 | 7.9437 | 60.04 | 8 | 7.6812 | 4.2912 | 59.9909 | 4.35 | 7.6772 | 7.9366 | 60.0389 | 8
7.689 | 7.9486 | 60.0175 | 8 | 7.6831 | 4.2989 | 60.0397 | 4.35 | 7.6816 | 7.9436 | 60.04 | 8 | 7.6895 | 4.2912 | 59.9909 | 4.35 | 7.6855 | 7.9366 | 60.0389 | 8
7.6973 | 7.9499 | 60.0175 | 8 | 7.6914 | 4.2989 | 60.0397 | 4.35 | 7.6899 | 7.9435 | 60.04 | 8 | 7.6979 | 4.2912 | 59.9909 | 4.35 | 7.6938 | 7.9366 | 60.0388 | 8
7.7056 | 7.9508 | 60.0175 | 8 | 7.6998 | 4.2989 | 60.0397 | 4.35 | 7.6982 | 7.9434 | 60.04 | 8 | 7.7062 | 4.2912 | 59.9909 | 4.35 | 7.7021 | 7.9366 | 60.0388 | 8
7.714 | 7.9516 | 60.0175 | 8 | 7.7081 | 4.2989 | 60.0398 | 4.35 | 7.7065 | 7.9433 | 60.04 | 8 | 7.7145 | 4.2912 | 59.9909 | 4.35 | 7.7107 | 7.9366 | 60.0388 | 8
7.7223 | 7.9518 | 60.0175 | 8 | 7.7164 | 4.2989 | 60.0398 | 4.35 | 7.715 | 7.9431 | 60.04 | 8 | 7.7228 | 4.2912 | 59.9909 | 4.35 | 7.719 | 7.9366 | 60.0388 | 8
7.7306 | 7.952 | 60.0175 | 8 | 7.7247 | 4.2988 | 60.0398 | 4.35 | 7.7233 | 7.9429 | 60.04 | 8 | 7.7312 | 4.2912 | 59.9909 | 4.35 | 7.7273 | 7.9366 | 60.0388 | 8
7.739 | 7.9522 | 60.0175 | 8 | 7.7331 | 4.2988 | 60.0398 | 4.35 | 7.7316 | 7.9427 | 60.04 | 8 | 7.7395 | 4.2912 | 59.9909 | 4.35 | 7.7356 | 7.9366 | 60.0388 | 8
7.7473 | 7.9524 | 60.0175 | 8 | 7.7414 | 4.2988 | 60.0399 | 4.35 | 7.7399 | 7.9425 | 60.04 | 8 | 7.7478 | 4.2912 | 59.9909 | 4.35 | 7.7439 | 7.9366 | 60.0388 | 8
7.7556 | 7.9524 | 60.0175 | 8 | 7.7497 | 4.2988 | 60.0399 | 4.35 | 7.7482 | 7.9423 | 60.04 | 8 | 7.7561 | 4.2911 | 59.9909 | 4.35 | 7.7522 | 7.9366 | 60.0388 | 8
7.7639 | 7.9524 | 60.0175 | 8 | 7.758 | 4.2988 | 60.0399 | 4.35 | 7.7566 | 7.9423 | 60.04 | 8 | 7.7645 | 4.291 | 59.991 | 4.35 | 7.7605 | 7.9365 | 60.0388 | 8
7.7723 | 7.9524 | 60.0175 | 8 | 7.7664 | 4.2988 | 60.0399 | 4.35 | 7.7649 | 7.9423 | 60.04 | 8 | 7.7728 | 4.291 | 59.991 | 4.35 | 7.7688 | 7.9365 | 60.0388 | 8
7.7806 | 7.9524 | 60.0176 | 8 | 7.7747 | 4.2988 | 60.04 | 4.35 | 7.7732 | 7.9424 | 60.04 | 8 | 7.7811 | 4.2909 | 59.991 | 4.35 | 7.7771 | 7.9365 | 60.0388 | 8
7.7889 | 7.9521 | 60.0176 | 8 | 7.783 | 4.2988 | 60.04 | 4.35 | 7.7815 | 7.9424 | 60.04 | 8 | 7.7894 | 4.2908 | 59.991 | 4.35 | 7.7856 | 7.9365 | 60.0388 | 8
7.7973 | 7.9519 | 60.0176 | 8 | 7.7913 | 4.2988 | 60.04 | 4.35 | 7.7899 | 7.9425 | 60.04 | 8 | 7.7979 | 4.2908 | 59.991 | 4.35 | 7.7939 | 7.9366 | 60.0387 | 8
7.8056 | 7.9516 | 60.0176 | 8 | 7.7997 | 4.2989 | 60.04 | 4.35 | 7.7982 | 7.9426 | 60.04 | 8 | 7.8062 | 4.2907 | 59.991 | 4.35 | 7.8022 | 7.9367 | 60.0387 | 8
7.8139 | 7.9513 | 60.0176 | 8 | 7.808 | 4.2989 | 60.0401 | 4.35 | 7.8065 | 7.9426 | 60.04 | 8 | 7.8145 | 4.2907 | 59.993 | 4.35 | 7.8105 | 7.9368 | 60.0387 | 8
7.8223 | 7.9509 | 60.0176 | 8 | 7.8163 | 4.2989 | 60.0401 | 4.35 | 7.8148 | 7.9426 | 60.04 | 8 | 7.8228 | 4.2908 | 59.993 | 4.35 | 7.8188 | 7.9369 | 60.0387 | 8
7.8306 | 7.9506 | 60.0176 | 8 | 7.8246 | 4.299 | 60.0401 | 4.35 | 7.8232 | 7.9426 | 60.04 | 8 | 7.8312 | 4.2908 | 59.993 | 4.35 | 7.8271 | 7.937 | 60.0387 | 8
7.8389 | 7.9503 | 60.0176 | 8 | 7.8329 | 4.299 | 60.0401 | 4.35 | 7.8315 | 7.9426 | 60.04 | 8 | 7.8395 | 4.2909 | 59.993 | 4.35 | 7.8354 | 7.9371 | 60.0387 | 8
7.8472 | 7.95 | 60.0176 | 8 | 7.8413 | 4.299 | 60.0402 | 4.35 | 7.8398 | 7.9426 | 60.04 | 8 | 7.8478 | 4.291 | 59.9931 | 4.35 | 7.8438 | 7.9371 | 60.0387 | 8
7.8556 | 7.9497 | 60.0176 | 8 | 7.8496 | 4.299 | 60.0402 | 4.35 | 7.8481 | 7.9426 | 60.04 | 8 | 7.8561 | 4.291 | 59.9931 | 4.35 | 7.8521 | 7.9373 | 60.0387 | 8
7.8639 | 7.9494 | 60.0176 | 8 | 7.8579 | 4.299 | 60.0402 | 4.35 | 7.8566 | 7.9425 | 60.04 | 8 | 7.8645 | 4.2911 | 59.9931 | 4.35 | 7.8606 | 7.9374 | 60.0387 | 8
7.8722 | 7.9493 | 60.0177 | 8 | 7.8662 | 4.299 | 60.0402 | 4.35 | 7.8649 | 7.9425 | 60.04 | 8 | 7.8728 | 4.2912 | 59.9931 | 4.35 | 7.8689 | 7.9374 | 60.0387 | 8
7.8806 | 7.9493 | 60.0177 | 8 | 7.8746 | 4.299 | 60.0403 | 4.35 | 7.8732 | 7.9424 | 60.04 | 8 | 7.8811 | 4.2912 | 59.9931 | 4.35 | 7.8772 | 7.9374 | 60.0387 | 8
7.8889 | 7.9493 | 60.0177 | 8 | 7.8829 | 4.2989 | 60.0403 | 4.35 | 7.8815 | 7.9424 | 60.04 | 8 | 7.8894 | 4.2913 | 59.9932 | 4.35 | 7.8855 | 7.9375 | 60.0387 | 8
7.8972 | 7.9493 | 60.0177 | 8 | 7.8912 | 4.2989 | 60.0403 | 4.35 | 7.8898 | 7.9423 | 60.04 | 8 | 7.8978 | 4.2913 | 59.9932 | 4.35 | 7.8938 | 7.9376 | 60.0387 | 8
7.9055 | 7.9491 | 60.0177 | 8 | 7.8996 | 4.2988 | 60.0403 | 4.35 | 7.8982 | 7.9423 | 60.04 | 8 | 7.9061 | 4.2913 | 59.9932 | 4.35 | 7.9021 | 7.9376 | 60.0386 | 8
7.9139 | 7.949 | 60.0177 | 8 | 7.9079 | 4.2987 | 60.0404 | 4.35 | 7.9065 | 7.9423 | 60.04 | 8 | 7.9144 | 4.2913 | 59.9932 | 4.35 | 7.9104 | 7.9376 | 60.0386 | 8
7.9222 | 7.9486 | 60.0177 | 8 | 7.9162 | 4.2987 | 60.0404 | 4.35 | 7.9148 | 7.9423 | 60.04 | 8 | 7.9229 | 4.2913 | 59.9932 | 4.35 | 7.9187 | 7.9376 | 60.0386 | 8
7.9305 | 7.9483 | 60.0177 | 8 | 7.9245 | 4.2986 | 60.0404 | 4.35 | 7.9231 | 7.9423 | 60.04 | 8 | 7.9312 | 4.2914 | 59.9932 | 4.35 | 7.927 | 7.9376 | 60.0386 | 8
7.9389 | 7.9475 | 60.0177 | 8 | 7.9329 | 4.2986 | 60.0404 | 4.35 | 7.9315 | 7.9423 | 60.04 | 8 | 7.9395 | 4.2915 | 59.9933 | 4.35 | 7.9355 | 7.9375 | 60.0386 | 8
7.9472 | 7.9467 | 60.0177 | 8 | 7.9412 | 4.2985 | 60.0405 | 4.35 | 7.9398 | 7.9423 | 60.04 | 8 | 7.9478 | 4.2916 | 59.9933 | 4.35 | 7.9438 | 7.9375 | 60.0386 | 8
7.9555 | 7.9459 | 60.0177 | 8 | 7.9495 | 4.2985 | 60.0405 | 4.35 | 7.9481 | 7.9423 | 60.04 | 8 | 7.9562 | 4.2918 | 59.9933 | 4.35 | 7.9521 | 7.9375 | 60.0386 | 8
7.9639 | 7.9451 | 60.0177 | 8 | 7.9578 | 4.2984 | 60.0405 | 4.35 | 7.9564 | 7.9423 | 60.0399 | 8 | 7.9645 | 4.2919 | 59.9933 | 4.35 | 7.9604 | 7.9374 | 60.0386 | 8
7.9722 | 7.9444 | 60.0177 | 8 | 7.9662 | 4.2979 | 60.0405 | 4.35 | 7.9648 | 7.9423 | 60.0399 | 8 | 7.9728 | 4.292 | 59.9933 | 4.35 | 7.9688 | 7.9373 | 60.0386 | 8
7.9805 | 7.9436 | 60.0178 | 8 | 7.9745 | 4.2973 | 60.0406 | 4.35 | 7.9731 | 7.9423 | 60.0399 | 8 | 7.9811 | 4.2921 | 59.9933 | 4.35 | 7.9771 | 7.9372 | 60.0386 | 8
7.9888 | 7.943 | 60.0178 | 8 | 7.9828 | 4.2967 | 60.0406 | 4.35 | 7.9814 | 7.9423 | 60.0399 | 8 | 7.9895 | 4.2922 | 59.9934 | 4.35 | 7.9854 | 7.9372 | 60.0386 | 8
7.9972 | 7.9423 | 60.0178 | 8 | 7.9911 | 4.2961 | 60.0406 | 4.35 | 7.9897 | 7.9423 | 60.0399 | 8 | 7.9978 | 4.2924 | 59.9934 | 4.35 | 7.9937 | 7.9371 | 60.0386 | 8
8.0055 | 7.9419 | 60.0178 | 8 | 7.9995 | 4.2954 | 60.0406 | 4.35 | 7.9982 | 7.9423 | 60.0399 | 8 | 8.0061 | 4.2925 | 59.9934 | 4.35 | 8.002 | 7.9372 | 60.0385 | 8
8.0138 | 7.9415 | 60.0178 | 8 | 8.0078 | 4.2948 | 60.0407 | 4.35 | 8.0065 | 7.9423 | 60.0399 | 8 | 8.0144 | 4.2925 | 59.9934 | 4.35 | 8.0103 | 7.9373 | 60.0385 | 8
8.0222 | 7.9415 | 60.0178 | 8 | 8.0161 | 4.2941 | 60.0407 | 4.35 | 8.0148 | 7.9423 | 60.0399 | 8 | 8.0228 | 4.2925 | 59.9934 | 4.35 | 8.0188 | 7.9375 | 60.0385 | 8
8.0305 | 7.9415 | 60.0178 | 8 | 8.0244 | 4.2935 | 60.0407 | 4.35 | 8.0231 | 7.9423 | 60.0399 | 8 | 8.0311 | 4.2933 | 59.9934 | 4.35 | 8.0271 | 7.9376 | 60.0385 | 8
8.0388 | 7.9415 | 60.0178 | 8 | 8.0327 | 4.2929 | 60.0407 | 4.35 | 8.0315 | 7.9423 | 60.0399 | 8 | 8.0394 | 4.294 | 59.9935 | 4.35 | 8.0354 | 7.9379 | 60.0385 | 8
8.0471 | 7.9415 | 60.0178 | 8 | 8.0411 | 4.2923 | 60.0408 | 4.35 | 8.0398 | 7.9423 | 60.0399 | 8 | 8.0477 | 4.2947 | 59.9935 | 4.35 | 8.0437 | 7.9382 | 60.0385 | 8
8.0555 | 7.9417 | 60.0178 | 8 | 8.0494 | 4.2923 | 60.0408 | 4.35 | 8.0481 | 7.9423 | 60.0399 | 8 | 8.0562 | 4.2955 | 59.9935 | 4.35 | 8.052 | 7.9383 | 60.0385 | 8
8.0638 | 7.9418 | 60.0178 | 8 | 8.0577 | 4.2923 | 60.0408 | 4.35 | 8.0564 | 7.9424 | 60.0398 | 8 | 8.0645 | 4.2962 | 59.9935 | 4.35 | 8.0603 | 7.9384 | 60.0385 | 8
8.0721 | 7.942 | 60.0178 | 8 | 8.066 | 4.2923 | 60.0408 | 4.35 | 8.0648 | 7.9424 | 60.0398 | 8 | 8.0728 | 4.2969 | 59.9935 | 4.35 | 8.0686 | 7.9386 | 60.0385 | 8
8.0805 | 7.9422 | 60.0179 | 8 | 8.0744 | 4.2923 | 60.0409 | 4.35 | 8.0731 | 7.9425 | 60.0398 | 8 | 8.0811 | 4.2976 | 59.9935 | 4.35 | 8.0769 | 7.9388 | 60.0385 | 8
8.0888 | 7.9429 | 60.0179 | 8 | 8.0827 | 4.2924 | 60.0409 | 4.35 | 8.0814 | 7.9426 | 60.0398 | 8 | 8.0895 | 4.2984 | 59.9935 | 4.35 | 8.0852 | 7.939 | 60.0385 | 8
8.0971 | 7.9436 | 60.0179 | 8 | 8.091 | 4.2925 | 60.0409 | 4.35 | 8.0897 | 7.9427 | 60.0398 | 8 | 8.0978 | 4.2991 | 59.9936 | 4.35 | 8.0938 | 7.9391 | 60.0385 | 8
8.1055 | 7.9442 | 60.0179 | 8 | 8.0993 | 4.2926 | 60.0409 | 4.35 | 8.0981 | 7.9428 | 60.0398 | 8 | 8.1061 | 4.2998 | 59.9936 | 4.35 | 8.1021 | 7.9391 | 60.0384 | 8
8.1138 | 7.9447 | 60.0179 | 8 | 8.1077 | 4.2926 | 60.041 | 4.35 | 8.1064 | 7.9427 | 60.0398 | 8 | 8.1144 | 4.2998 | 59.9936 | 4.35 | 8.1104 | 7.9391 | 60.0384 | 8
8.1221 | 7.9453 | 60.0179 | 8 | 8.116 | 4.2928 | 60.041 | 4.35 | 8.1147 | 7.9426 | 60.0398 | 8 | 8.1228 | 4.2999 | 59.9936 | 4.35 | 8.1187 | 7.9391 | 60.0384 | 8
8.1304 | 7.9459 | 60.0179 | 8 | 8.1243 | 4.2929 | 60.042 | 4.35 | 8.123 | 7.9426 | 60.0398 | 8 | 8.1311 | 4.2999 | 59.9936 | 4.35 | 8.127 | 7.9391 | 60.0384 | 8
8.1388 | 7.9463 | 60.0179 | 8 | 8.1326 | 4.2929 | 60.042 | 4.35 | 8.1313 | 7.9425 | 60.0398 | 8 | 8.1394 | 4.3 | 59.9937 | 4.35 | 8.1353 | 7.9392 | 60.0384 | 8
8.1471 | 7.9467 | 60.0179 | 8 | 8.141 | 4.293 | 60.042 | 4.35 | 8.1398 | 7.9424 | 60.0398 | 8 | 8.1478 | 4.2999 | 59.9937 | 4.35 | 8.1436 | 7.9393 | 60.0384 | 8
8.1554 | 7.9472 | 60.0179 | 8 | 8.1493 | 4.293 | 60.0421 | 4.35 | 8.1481 | 7.9422 | 60.0398 | 8 | 8.1561 | 4.2999 | 59.9937 | 4.35 | 8.1519 | 7.9393 | 60.0384 | 8
8.1638 | 7.9476 | 60.0179 | 8 | 8.1576 | 4.293 | 60.0421 | 4.35 | 8.1564 | 7.9422 | 60.0397 | 8 | 8.1644 | 4.2998 | 59.9937 | 4.35 | 8.1602 | 7.9394 | 60.0384 | 8
8.1721 | 7.9473 | 60.0179 | 8 | 8.1659 | 4.2931 | 60.0421 | 4.35 | 8.1647 | 7.9422 | 60.0397 | 8 | 8.1727 | 4.2998 | 59.9937 | 4.35 | 8.1687 | 7.9394 | 60.0384 | 8
8.1804 | 7.9471 | 60.018 | 8 | 8.1743 | 4.2931 | 60.0421 | 4.35 | 8.1731 | 7.9422 | 60.0397 | 8 | 8.1812 | 4.2997 | 59.9937 | 4.35 | 8.177 | 7.9394 | 60.0384 | 8
8.1887 | 7.9469 | 60.018 | 8 | 8.1826 | 4.2931 | 60.0421 | 4.35 | 8.1814 | 7.9422 | 60.0397 | 8 | 8.1895 | 4.2997 | 59.9938 | 4.35 | 8.1853 | 7.9394 | 60.0384 | 8
8.1971 | 7.9468 | 60.018 | 8 | 8.1909 | 4.2931 | 60.0421 | 4.35 | 8.1897 | 7.9424 | 60.0397 | 8 | 8.1978 | 4.2996 | 59.9938 | 4.35 | 8.1936 | 7.9394 | 60.0384 | 8
8.2054 | 7.9466 | 60.018 | 8 | 8.1992 | 4.2931 | 60.0422 | 4.35 | 8.198 | 7.9425 | 60.0397 | 8 | 8.2061 | 4.2996 | 59.9938 | 4.35 | 8.2019 | 7.9393 | 60.0383 | 8
8.2137 | 7.9465 | 60.018 | 8 | 8.2076 | 4.293 | 60.0422 | 4.35 | 8.2064 | 7.9428 | 60.0397 | 8 | 8.2145 | 4.2995 | 59.9938 | 4.35 | 8.2102 | 7.9392 | 60.0383 | 8
8.2221 | 7.9463 | 60.018 | 8 | 8.2159 | 4.2931 | 60.0422 | 4.35 | 8.2147 | 7.943 | 60.0397 | 8 | 8.2228 | 4.2995 | 59.9938 | 4.35 | 8.2185 | 7.9392 | 60.0383 | 8
8.2304 | 7.9462 | 60.02 | 8 | 8.2242 | 4.2931 | 60.0422 | 4.35 | 8.223 | 7.9435 | 60.0397 | 8 | 8.2311 | 4.2992 | 59.9938 | 4.35 | 8.2268 | 7.9391 | 60.0383 | 8
8.2387 | 7.9459 | 60.02 | 8 | 8.2325 | 4.2931 | 60.0422 | 4.35 | 8.2313 | 7.9439 | 60.0397 | 8 | 8.2394 | 4.2989 | 59.9939 | 4.35 | 8.2351 | 7.9391 | 60.0383 | 8
8.2471 | 7.9456 | 60.02 | 8 | 8.2408 | 4.2932 | 60.0422 | 4.35 | 8.2397 | 7.9442 | 60.0397 | 8 | 8.2478 | 4.2986 | 59.9939 | 4.35 | 8.2434 | 7.939 | 60.0383 | 8
8.2554 | 7.9454 | 60.02 | 8 | 8.2492 | 4.2931 | 60.0423 | 4.35 | 8.248 | 7.9445 | 60.0396 | 8 | 8.2561 | 4.2983 | 59.9939 | 4.35 | 8.252 | 7.9395 | 60.0383 | 8
8.2637 | 7.9453 | 60.02 | 8 | 8.2575 | 4.2931 | 60.0423 | 4.35 | 8.2563 | 7.9447 | 60.0396 | 8 | 8.2644 | 4.2981 | 59.9939 | 4.35 | 8.2603 | 7.9399 | 60.0383 | 8
8.272 | 7.9451 | 60.0201 | 8 | 8.2658 | 4.2931 | 60.0423 | 4.35 | 8.2646 | 7.945 | 60.0396 | 8 | 8.2727 | 4.2978 | 59.9939 | 4.35 | 8.2686 | 7.9403 | 60.0383 | 8
8.2804 | 7.945 | 60.0201 | 8 | 8.2742 | 4.293 | 60.0423 | 4.35 | 8.2731 | 7.9452 | 60.0396 | 8 | 8.2811 | 4.2973 | 59.9939 | 4.35 | 8.2769 | 7.9407 | 60.0383 | 8
8.2887 | 7.9448 | 60.0201 | 8 | 8.2825 | 4.293 | 60.0423 | 4.35 | 8.2814 | 7.9454 | 60.0396 | 8 | 8.2894 | 4.2969 | 59.9939 | 4.35 | 8.2852 | 7.9411 | 60.0383 | 8
8.297 | 7.9446 | 60.0201 | 8 | 8.2908 | 4.293 | 60.0423 | 4.35 | 8.2897 | 7.9454 | 60.0396 | 8 | 8.2977 | 4.2965 | 59.994 | 4.35 | 8.2935 | 7.9416 | 60.0382 | 8
8.3054 | 7.9445 | 60.0201 | 8 | 8.2991 | 4.293 | 60.0424 | 4.35 | 8.298 | 7.9455 | 60.0396 | 8 | 8.306 | 4.296 | 59.994 | 4.35 | 8.3018 | 7.942 | 60.0382 | 8
8.3137 | 7.9443 | 60.0201 | 8 | 8.3075 | 4.2929 | 60.0424 | 4.35 | 8.3064 | 7.9453 | 60.0396 | 8 | 8.3145 | 4.2959 | 59.994 | 4.35 | 8.3101 | 7.9424 | 60.0382 | 8
8.322 | 7.9443 | 60.0201 | 8 | 8.3158 | 4.2928 | 60.0424 | 4.35 | 8.3147 | 7.9451 | 60.0396 | 8 | 8.3228 | 4.2958 | 59.994 | 4.35 | 8.3184 | 7.9428 | 60.0382 | 8
8.3303 | 7.9443 | 60.0201 | 8 | 8.3241 | 4.2926 | 60.0424 | 4.35 | 8.323 | 7.9449 | 60.0396 | 8 | 8.3311 | 4.2959 | 59.994 | 4.35 | 8.3269 | 7.9431 | 60.0382 | 8
8.3387 | 7.9443 | 60.0201 | 8 | 8.3324 | 4.2926 | 60.0424 | 4.35 | 8.3313 | 7.9447 | 60.0396 | 8 | 8.3395 | 4.2959 | 59.994 | 4.35 | 8.3352 | 7.943 | 60.0382 | 8
8.347 | 7.9443 | 60.0201 | 8 | 8.3408 | 4.2925 | 60.0424 | 4.35 | 8.3396 | 7.9446 | 60.0396 | 8 | 8.3478 | 4.2959 | 59.9941 | 4.35 | 8.3435 | 7.943 | 60.0382 | 8
8.3553 | 7.9443 | 60.0201 | 8 | 8.3491 | 4.2924 | 60.0424 | 4.35 | 8.348 | 7.9444 | 60.0396 | 8 | 8.3561 | 4.2959 | 59.9941 | 4.35 | 8.3518 | 7.9429 | 60.0382 | 8
8.3637 | 7.9442 | 60.0201 | 8 | 8.3574 | 4.2924 | 60.0425 | 4.35 | 8.3563 | 7.9444 | 60.0395 | 8 | 8.3644 | 4.296 | 59.9941 | 4.35 | 8.3601 | 7.9429 | 60.0382 | 8
8.372 | 7.9442 | 60.0201 | 8 | 8.3657 | 4.2923 | 60.0425 | 4.35 | 8.3646 | 7.9444 | 60.0395 | 8 | 8.3728 | 4.2961 | 59.9941 | 4.35 | 8.3684 | 7.9428 | 60.0382 | 8
8.3803 | 7.9442 | 60.0202 | 8 | 8.3741 | 4.2923 | 60.0425 | 4.35 | 8.3729 | 7.9445 | 60.0395 | 8 | 8.3811 | 4.2962 | 59.9941 | 4.35 | 8.3767 | 7.9427 | 60.0382 | 8
8.3887 | 7.9441 | 60.0202 | 8 | 8.3824 | 4.2922 | 60.0425 | 4.35 | 8.3813 | 7.9446 | 60.0395 | 8 | 8.3894 | 4.2963 | 59.9942 | 4.35 | 8.385 | 7.9427 | 60.0382 | 8
8.397 | 7.9441 | 60.0202 | 8 | 8.3907 | 4.2921 | 60.0425 | 4.35 | 8.3896 | 7.9447 | 60.0395 | 8 | 8.3977 | 4.2963 | 59.9942 | 4.35 | 8.3933 | 7.9426 | 60.0382 | 8
8.4053 | 7.944 | 60.0202 | 8 | 8.399 | 4.2921 | 60.0425 | 4.35 | 8.3979 | 7.9448 | 60.0395 | 8 | 8.4061 | 4.2964 | 59.9942 | 4.35 | 8.4016 | 7.9426 | 60.0381 | 8
8.4136 | 7.9439 | 60.0202 | 8 | 8.4073 | 4.2922 | 60.0426 | 4.35 | 8.4062 | 7.9448 | 60.0395 | 8 | 8.4144 | 4.2971 | 59.9942 | 4.35 | 8.4102 | 7.9427 | 60.0381 | 8
8.422 | 7.9438 | 60.0202 | 8 | 8.4157 | 4.2921 | 60.0426 | 4.35 | 8.4147 | 7.9449 | 60.0395 | 8 | 8.4227 | 4.2979 | 59.9942 | 4.35 | 8.4185 | 7.9427 | 60.0381 | 8
8.4303 | 7.9437 | 60.0202 | 8 | 8.424 | 4.292 | 60.0426 | 4.35 | 8.423 | 7.945 | 60.0395 | 8 | 8.431 | 4.2988 | 59.9942 | 4.35 | 8.4268 | 7.9428 | 60.0381 | 8
8.4386 | 7.9437 | 60.0202 | 8 | 8.4323 | 4.292 | 60.0426 | 4.35 | 8.4313 | 7.9451 | 60.0395 | 8 | 8.4395 | 4.2997 | 59.9943 | 4.35 | 8.4351 | 7.9429 | 60.0381 | 8
8.447 | 7.9436 | 60.0202 | 8 | 8.4406 | 4.2919 | 60.0426 | 4.35 | 8.4396 | 7.945 | 60.0395 | 8 | 8.4478 | 4.3006 | 59.9943 | 4.35 | 8.4434 | 7.943 | 60.0381 | 8
8.4553 | 7.9435 | 60.0202 | 8 | 8.449 | 4.2918 | 60.0427 | 4.35 | 8.4479 | 7.9449 | 60.0395 | 8 | 8.4561 | 4.3015 | 59.9943 | 4.35 | 8.4517 | 7.9432 | 60.0381 | 8
8.4636 | 7.9434 | 60.0202 | 8 | 8.4573 | 4.2917 | 60.0427 | 4.35 | 8.4563 | 7.9447 | 60.0394 | 8 | 8.4644 | 4.3023 | 59.9943 | 4.35 | 8.46 | 7.9433 | 60.0381 | 8
8.4719 | 7.9427 | 60.0202 | 8 | 8.4656 | 4.2915 | 60.0427 | 4.35 | 8.4646 | 7.9446 | 60.0394 | 8 | 8.4728 | 4.3032 | 59.9943 | 4.35 | 8.4683 | 7.9434 | 60.0381 | 8
8.4803 | 7.942 | 60.0203 | 8 | 8.4739 | 4.2913 | 60.0427 | 4.35 | 8.4729 | 7.9447 | 60.0394 | 8 | 8.4811 | 4.3042 | 59.9943 | 4.35 | 8.4766 | 7.9436 | 60.0381 | 8
8.4886 | 7.9414 | 60.0203 | 8 | 8.4823 | 4.2911 | 60.0427 | 4.35 | 8.4812 | 7.9448 | 60.0394 | 8 | 8.4894 | 4.3051 | 59.9944 | 4.35 | 8.4849 | 7.9438 | 60.0381 | 8
8.4969 | 7.9408 | 60.0203 | 8 | 8.4906 | 4.2909 | 60.0427 | 4.35 | 8.4896 | 7.945 | 60.0394 | 8 | 8.4977 | 4.3051 | 59.9944 | 4.35 | 8.4932 | 7.9439 | 60.0381 | 8
8.5053 | 7.9401 | 60.0203 | 8 | 8.4989 | 4.2906 | 60.0428 | 4.35 | 8.4979 | 7.9452 | 60.0394 | 8 | 8.5061 | 4.3052 | 59.9944 | 4.35 | 8.5017 | 7.9441 | 60.038 | 8
8.5136 | 7.9394 | 60.0203 | 8 | 8.5072 | 4.2904 | 60.0428 | 4.35 | 8.5062 | 7.9454 | 60.0394 | 8 | 8.5144 | 4.3052 | 59.9944 | 4.35 | 8.51 | 7.9442 | 60.038 | 8
8.5219 | 7.9386 | 60.0203 | 8 | 8.5156 | 4.2902 | 60.0428 | 4.35 | 8.5145 | 7.9456 | 60.0394 | 8 | 8.5227 | 4.3051 | 59.9944 | 4.35 | 8.5183 | 7.9441 | 60.038 | 8
8.5303 | 7.9379 | 60.0203 | 8 | 8.5239 | 4.29 | 60.0428 | 4.35 | 8.5229 | 7.9459 | 60.0394 | 8 | 8.531 | 4.305 | 59.9944 | 4.35 | 8.5266 | 7.944 | 60.038 | 8
8.5386 | 7.9373 | 60.0203 | 8 | 8.5322 | 4.2899 | 60.0428 | 4.35 | 8.5312 | 7.9463 | 60.0394 | 8 | 8.5394 | 4.305 | 59.9944 | 4.35 | 8.5349 | 7.9438 | 60.038 | 8
8.5469 | 7.9367 | 60.0203 | 8 | 8.5405 | 4.2897 | 60.0428 | 4.35 | 8.5396 | 7.9466 | 60.0394 | 8 | 8.5477 | 4.3049 | 59.9945 | 4.35 | 8.5432 | 7.9436 | 60.038 | 8
8.5552 | 7.9367 | 60.0203 | 8 | 8.5489 | 4.2897 | 60.0429 | 4.35 | 8.5479 | 7.9469 | 60.0394 | 8 | 8.556 | 4.3049 | 59.9945 | 4.35 | 8.5515 | 7.9434 | 60.038 | 8
8.5636 | 7.9366 | 60.0203 | 8 | 8.5572 | 4.2896 | 60.0429 | 4.35 | 8.5562 | 7.9471 | 60.0393 | 8 | 8.5645 | 4.3049 | 59.9945 | 4.35 | 8.5598 | 7.9433 | 60.038 | 8
8.5719 | 7.9366 | 60.0203 | 8 | 8.5655 | 4.2896 | 60.0429 | 4.35 | 8.5646 | 7.9473 | 60.0393 | 8 | 8.5728 | 4.3049 | 59.9945 | 4.35 | 8.5681 | 7.9431 | 60.0381 | 8
8.5802 | 7.9366 | 60.0204 | 8 | 8.5739 | 4.2895 | 60.0429 | 4.35 | 8.5729 | 7.9474 | 60.0393 | 8 | 8.5811 | 4.3049 | 59.9945 | 4.35 | 8.5764 | 7.9429 | 60.0381 | 8
8.5886 | 7.9368 | 60.0204 | 8 | 8.5822 | 4.2896 | 60.0429 | 4.35 | 8.5812 | 7.9475 | 60.0393 | 8 | 8.5894 | 4.3049 | 59.9946 | 4.35 | 8.585 | 7.9427 | 60.0381 | 8
8.5969 | 7.9371 | 60.0204 | 8 | 8.5905 | 4.2897 | 60.0429 | 4.35 | 8.5895 | 7.9474 | 60.0393 | 8 | 8.5978 | 4.3049 | 59.9946 | 4.35 | 8.5933 | 7.9426 | 60.0381 | 8
8.6052 | 7.9374 | 60.0204 | 8 | 8.5988 | 4.2898 | 60.0429 | 4.35 | 8.5979 | 7.9474 | 60.0393 | 8 | 8.6061 | 4.3049 | 59.9946 | 4.35 | 8.6016 | 7.9423 | 60.0382 | 8
8.6135 | 7.9377 | 60.0204 | 8 | 8.6071 | 4.2899 | 60.043 | 4.35 | 8.6062 | 7.9474 | 60.0393 | 8 | 8.6144 | 4.305 | 59.9946 | 4.35 | 8.6099 | 7.9421 | 60.0382 | 8
8.6219 | 7.9379 | 60.0204 | 8 | 8.6154 | 4.29 | 60.043 | 4.35 | 8.6145 | 7.9473 | 60.0393 | 8 | 8.6227 | 4.3051 | 59.9946 | 4.35 | 8.6182 | 7.9419 | 60.0382 | 8
8.6302 | 7.9381 | 60.0204 | 8 | 8.6238 | 4.29 | 60.043 | 4.35 | 8.6228 | 7.9473 | 60.0393 | 8 | 8.6311 | 4.3051 | 59.9946 | 4.35 | 8.6265 | 7.9417 | 60.0382 | 8
8.6385 | 7.9382 | 60.0204 | 8 | 8.6321 | 4.2901 | 60.043 | 4.35 | 8.6311 | 7.9473 | 60.0393 | 8 | 8.6394 | 4.3051 | 59.9947 | 4.35 | 8.6348 | 7.9413 | 60.0383 | 8
8.6469 | 7.9382 | 60.0204 | 8 | 8.6404 | 4.2902 | 60.043 | 4.35 | 8.6395 | 7.9472 | 60.0393 | 8 | 8.6477 | 4.3051 | 59.9947 | 4.35 | 8.6431 | 7.9409 | 60.0383 | 8
8.6552 | 7.9383 | 60.0204 | 8 | 8.6488 | 4.2902 | 60.043 | 4.35 | 8.6478 | 7.9471 | 60.0393 | 8 | 8.656 | 4.3051 | 59.9947 | 4.35 | 8.6514 | 7.9405 | 60.0383 | 8
8.6635 | 7.9383 | 60.0204 | 8 | 8.6571 | 4.2903 | 60.0431 | 4.35 | 8.6561 | 7.9469 | 60.0392 | 8 | 8.6644 | 4.3051 | 59.9947 | 4.35 | 8.6597 | 7.94 | 60.0383 | 8
8.6718 | 7.9381 | 60.0205 | 8 | 8.6654 | 4.2904 | 60.0431 | 4.35 | 8.6644 | 7.9468 | 60.0392 | 8 | 8.6727 | 4.3052 | 59.9947 | 4.35 | 8.6682 | 7.9396 | 60.0384 | 8
8.6802 | 7.9379 | 60.0205 | 8 | 8.6737 | 4.2904 | 60.0431 | 4.35 | 8.6729 | 7.9468 | 60.0392 | 8 | 8.681 | 4.3052 | 59.9947 | 4.35 | 8.6765 | 7.9392 | 60.0384 | 8
8.6885 | 7.9377 | 60.0205 | 8 | 8.6821 | 4.2905 | 60.0431 | 4.35 | 8.6812 | 7.9468 | 60.0392 | 8 | 8.6893 | 4.3052 | 59.9948 | 4.35 | 8.6848 | 7.939 | 60.0384 | 8
8.6968 | 7.9374 | 60.0205 | 8 | 8.6904 | 4.2905 | 60.0431 | 4.35 | 8.6895 | 7.9467 | 60.0392 | 8 | 8.6978 | 4.3052 | 59.9948 | 4.35 | 8.6931 | 7.9389 | 60.0384 | 8
8.7052 | 7.9371 | 60.0205 | 8 | 8.6987 | 4.2905 | 60.0432 | 4.35 | 8.6978 | 7.9467 | 60.0392 | 8 | 8.7061 | 4.3052 | 59.9948 | 4.35 | 8.7014 | 7.9387 | 60.0385 | 8
8.7135 | 7.9369 | 60.0205 | 8 | 8.707 | 4.2905 | 60.0432 | 4.35 | 8.7062 | 7.9463 | 60.0392 | 8 | 8.7144 | 4.3052 | 59.9948 | 4.35 | 8.7097 | 7.9385 | 60.0385 | 8
8.7218 | 7.9368 | 60.0205 | 8 | 8.7154 | 4.2904 | 60.0432 | 4.35 | 8.7145 | 7.946 | 60.0392 | 8 | 8.7227 | 4.3052 | 59.9948 | 4.35 | 8.718 | 7.9385 | 60.0385 | 8
8.7302 | 7.9367 | 60.0205 | 8 | 8.7237 | 4.2904 | 60.0432 | 4.35 | 8.7228 | 7.9456 | 60.0392 | 8 | 8.7311 | 4.3053 | 59.9948 | 4.35 | 8.7263 | 7.9385 | 60.0385 | 8
8.7385 | 7.9366 | 60.0205 | 8 | 8.732 | 4.2903 | 60.0432 | 4.35 | 8.7311 | 7.9452 | 60.0392 | 8 | 8.7394 | 4.3053 | 59.9949 | 4.35 | 8.7346 | 7.9385 | 60.0386 | 8
8.7468 | 7.9366 | 60.0205 | 8 | 8.7403 | 4.2903 | 60.0432 | 4.35 | 8.7394 | 7.9448 | 60.0392 | 8 | 8.7477 | 4.3053 | 59.9949 | 4.35 | 8.7429 | 7.9385 | 60.0386 | 8
8.7551 | 7.9364 | 60.0205 | 8 | 8.7487 | 4.2908 | 60.0433 | 4.35 | 8.7478 | 7.9444 | 60.0392 | 8 | 8.7561 | 4.3054 | 59.9949 | 4.35 | 8.7512 | 7.9385 | 60.0386 | 8
8.7635 | 7.9362 | 60.0205 | 8 | 8.757 | 4.2914 | 60.0433 | 4.35 | 8.7561 | 7.9441 | 60.0391 | 8 | 8.7644 | 4.3054 | 59.9949 | 4.35 | 8.7598 | 7.9385 | 60.0386 | 8
8.7718 | 7.9366 | 60.0205 | 8 | 8.7653 | 4.2919 | 60.0433 | 4.35 | 8.7644 | 7.9437 | 60.0391 | 8 | 8.7727 | 4.3054 | 59.9949 | 4.35 | 8.7681 | 7.9384 | 60.0387 | 8
8.7801 | 7.9369 | 60.0206 | 8 | 8.7736 | 4.2925 | 60.0433 | 4.35 | 8.7727 | 7.9434 | 60.0391 | 8 | 8.781 | 4.3055 | 59.9949 | 4.35 | 8.7764 | 7.9384 | 60.0387 | 8
8.7885 | 7.9372 | 60.0206 | 8 | 8.782 | 4.2931 | 60.0433 | 4.35 | 8.7811 | 7.943 | 60.0391 | 8 | 8.7894 | 4.3055 | 59.9949 | 4.35 | 8.7847 | 7.9383 | 60.0387 | 8
8.7968 | 7.9375 | 60.0206 | 8 | 8.7903 | 4.2937 | 60.0433 | 4.35 | 8.7894 | 7.943 | 60.0391 | 8 | 8.7977 | 4.3056 | 59.995 | 4.35 | 8.793 | 7.9383 | 60.0387 | 8
8.8051 | 7.9379 | 60.0206 | 8 | 8.7986 | 4.2943 | 60.0434 | 4.35 | 8.7977 | 7.943 | 60.0391 | 8 | 8.806 | 4.3056 | 59.995 | 4.35 | 8.8013 | 7.9383 | 60.0388 | 8
8.8134 | 7.9383 | 60.0206 | 8 | 8.8069 | 4.295 | 60.0434 | 4.35 | 8.806 | 7.943 | 60.0391 | 8 | 8.8143 | 4.3057 | 59.993 | 4.35 | 8.8096 | 7.9383 | 60.0388 | 8
8.8218 | 7.9385 | 60.0206 | 8 | 8.8152 | 4.2957 | 60.0434 | 4.35 | 8.8145 | 7.943 | 60.0391 | 8 | 8.8228 | 4.3058 | 59.993 | 4.35 | 8.8179 | 7.9383 | 60.0388 | 8
8.8301 | 7.9388 | 60.0206 | 8 | 8.8236 | 4.2963 | 60.0434 | 4.35 | 8.8228 | 7.943 | 60.0391 | 8 | 8.8311 | 4.3059 | 59.993 | 4.35 | 8.8262 | 7.9383 | 60.0388 | 8
8.8384 | 7.9391 | 60.0206 | 8 | 8.8319 | 4.2963 | 60.0434 | 4.35 | 8.8311 | 7.9431 | 60.0391 | 8 | 8.8394 | 4.306 | 59.9931 | 4.35 | 8.8345 | 7.9382 | 60.0389 | 8
8.8468 | 7.9394 | 60.0206 | 8 | 8.8402 | 4.2962 | 60.0434 | 4.35 | 8.8394 | 7.9431 | 60.0391 | 8 | 8.8477 | 4.3061 | 59.9931 | 4.35 | 8.843 | 7.9381 | 60.0389 | 8
8.8551 | 7.9393 | 60.0206 | 8 | 8.8485 | 4.2962 | 60.0434 | 4.35 | 8.8478 | 7.9432 | 60.0391 | 8 | 8.8561 | 4.3062 | 59.9931 | 4.35 | 8.8513 | 7.9378 | 60.0389 | 8
8.8634 | 7.9391 | 60.0206 | 8 | 8.8569 | 4.2962 | 60.0435 | 4.35 | 8.8561 | 7.9432 | 60.039 | 8 | 8.8644 | 4.3063 | 59.9932 | 4.35 | 8.8596 | 7.9375 | 60.0389 | 8
8.8718 | 7.939 | 60.0206 | 8 | 8.8652 | 4.2961 | 60.0435 | 4.35 | 8.8644 | 7.9433 | 60.039 | 8 | 8.8727 | 4.3064 | 59.9932 | 4.35 | 8.8679 | 7.9372 | 60.039 | 8
8.8801 | 7.9389 | 60.0207 | 8 | 8.8735 | 4.296 | 60.0435 | 4.35 | 8.8727 | 7.9433 | 60.039 | 8 | 8.881 | 4.3064 | 59.9932 | 4.35 | 8.8762 | 7.937 | 60.039 | 8
8.8884 | 7.9389 | 60.0207 | 8 | 8.8818 | 4.296 | 60.0435 | 4.35 | 8.881 | 7.9434 | 60.039 | 8 | 8.8894 | 4.3064 | 59.9932 | 4.35 | 8.8845 | 7.9361 | 60.039 | 8
8.8967 | 7.9388 | 60.0207 | 8 | 8.8902 | 4.2959 | 60.0435 | 4.35 | 8.8894 | 7.9434 | 60.039 | 8 | 8.8977 | 4.3064 | 59.9933 | 4.35 | 8.8928 | 7.9353 | 60.039 | 8
8.9051 | 7.9389 | 60.0207 | 8 | 8.8985 | 4.2959 | 60.0435 | 4.35 | 8.8977 | 7.9435 | 60.039 | 8 | 8.906 | 4.3064 | 59.9933 | 4.35 | 8.9011 | 7.9345 | 60.0391 | 8
8.9134 | 7.9389 | 60.0207 | 8 | 8.9068 | 4.2959 | 60.0436 | 4.35 | 8.906 | 7.9436 | 60.038 | 8 | 8.9143 | 4.3064 | 59.9933 | 4.35 | 8.9094 | 7.9336 | 60.0391 | 8
8.9217 | 7.9391 | 60.0207 | 8 | 8.9152 | 4.2959 | 60.0436 | 4.35 | 8.9143 | 7.9438 | 60.038 | 8 | 8.9227 | 4.3064 | 59.9933 | 4.35 | 8.9177 | 7.933 | 60.0391 | 8
8.9301 | 7.9392 | 60.0207 | 8 | 8.9235 | 4.296 | 60.0436 | 4.35 | 8.9227 | 7.9439 | 60.038 | 8 | 8.931 | 4.3064 | 59.9934 | 4.35 | 8.9263 | 7.9325 | 60.0391 | 8
8.9384 | 7.9391 | 60.0207 | 8 | 8.9318 | 4.296 | 60.0436 | 4.35 | 8.931 | 7.9439 | 60.038 | 8 | 8.9393 | 4.3064 | 59.9934 | 4.35 | 8.9346 | 7.9321 | 60.0392 | 8
8.9467 | 7.939 | 60.0207 | 8 | 8.9401 | 4.2961 | 60.0436 | 4.35 | 8.9393 | 7.944 | 60.038 | 8 | 8.9478 | 4.3064 | 59.9934 | 4.35 | 8.9429 | 7.9317 | 60.0392 | 8
8.955 | 7.9389 | 60.0207 | 8 | 8.9485 | 4.2961 | 60.0436 | 4.35 | 8.9476 | 7.9441 | 60.038 | 8 | 8.9561 | 4.3064 | 59.9934 | 4.35 | 8.9512 | 7.9314 | 60.0392 | 8
8.9634 | 7.9389 | 60.0207 | 8 | 8.9568 | 4.296 | 60.0437 | 4.35 | 8.9559 | 7.9442 | 60.0379 | 8 | 8.9644 | 4.3064 | 59.9935 | 4.35 | 8.9595 | 7.931 | 60.0392 | 8
8.9717 | 7.9388 | 60.0207 | 8 | 8.9651 | 4.296 | 60.0437 | 4.35 | 8.9644 | 7.9443 | 60.0379 | 8 | 8.9727 | 4.3064 | 59.9935 | 4.35 | 8.9678 | 7.9312 | 60.0393 | 8
8.98 | 7.9386 | 60.0208 | 8 | 8.9734 | 4.296 | 60.0437 | 4.35 | 8.9727 | 7.9444 | 60.0379 | 8 | 8.9811 | 4.3064 | 59.9935 | 4.35 | 8.9761 | 7.9314 | 60.0393 | 8
8.9884 | 7.9385 | 60.0208 | 8 | 8.9818 | 4.2954 | 60.0437 | 4.35 | 8.981 | 7.9445 | 60.0379 | 8 | 8.9894 | 4.3064 | 59.9935 | 4.35 | 8.9844 | 7.9316 | 60.0393 | 8
8.9967 | 7.9383 | 60.0208 | 8 | 8.9901 | 4.2949 | 60.0437 | 4.35 | 8.9893 | 7.9445 | 60.0379 | 8 | 8.9977 | 4.3064 | 59.9935 | 4.35 | 8.9927 | 7.9318 | 60.0393 | 8
9.005 | 7.9381 | 60.0208 | 8 | 8.9984 | 4.2943 | 60.0438 | 4.35 | 8.9977 | 7.9445 | 60.0379 | 8 | 9.006 | 4.3064 | 59.9936 | 4.35 | 9.001 | 7.9317 | 60.0394 | 8
9.0134 | 7.9379 | 60.0208 | 8 | 9.0067 | 4.2937 | 60.0438 | 4.35 | 9.006 | 7.9445 | 60.0379 | 8 | 9.0144 | 4.3064 | 59.9936 | 4.35 | 9.0095 | 7.9316 | 60.0394 | 8
9.0217 | 7.938 | 60.0208 | 8 | 9.015 | 4.2932 | 60.0438 | 4.35 | 9.0143 | 7.9445 | 60.0379 | 8 | 9.0227 | 4.3064 | 59.9936 | 4.35 | 9.0178 | 7.9314 | 60.0394 | 8
9.03 | 7.9381 | 60.0208 | 8 | 9.0234 | 4.2926 | 60.0438 | 4.35 | 9.0226 | 7.9441 | 60.0379 | 8 | 9.031 | 4.3064 | 59.9937 | 4.35 | 9.0261 | 7.9313 | 60.0394 | 8
9.0383 | 7.9381 | 60.0208 | 8 | 9.0317 | 4.2921 | 60.0438 | 4.35 | 9.031 | 7.9437 | 60.0379 | 8 | 9.0393 | 4.3064 | 59.9937 | 4.35 | 9.0344 | 7.931 | 60.0395 | 8
9.0467 | 7.9381 | 60.0208 | 8 | 9.04 | 4.2915 | 60.0438 | 4.35 | 9.0393 | 7.9433 | 60.0379 | 8 | 9.0477 | 4.3064 | 59.9937 | 4.35 | 9.0427 | 7.9307 | 60.0395 | 8
9.055 | 7.9381 | 60.0208 | 8 | 9.0483 | 4.291 | 60.0438 | 4.35 | 9.0476 | 7.9429 | 60.0379 | 8 | 9.056 | 4.3064 | 59.9937 | 4.35 | 9.051 | 7.9305 | 60.0395 | 8
9.0633 | 7.9381 | 60.0208 | 8 | 9.0567 | 4.2905 | 60.0439 | 4.35 | 9.0559 | 7.9425 | 60.0378 | 8 | 9.0643 | 4.3064 | 59.9938 | 4.35 | 9.0593 | 7.9302 | 60.0395 | 8
9.0717 | 7.9381 | 60.0208 | 8 | 9.065 | 4.2904 | 60.0439 | 4.35 | 9.0642 | 7.9422 | 60.0378 | 8 | 9.0726 | 4.3064 | 59.9938 | 4.35 | 9.0676 | 7.9298 | 60.0396 | 8
9.08 | 7.9381 | 60.0209 | 8 | 9.0733 | 4.2903 | 60.0439 | 4.35 | 9.0726 | 7.9419 | 60.0378 | 8 | 9.0811 | 4.3064 | 59.9938 | 4.35 | 9.0759 | 7.9293 | 60.0396 | 8
9.0883 | 7.9381 | 60.0209 | 8 | 9.0817 | 4.2903 | 60.0439 | 4.35 | 9.0809 | 7.9417 | 60.0378 | 8 | 9.0894 | 4.3064 | 59.9938 | 4.35 | 9.0842 | 7.9291 | 60.0396 | 8
9.0967 | 7.9381 | 60.0209 | 8 | 9.09 | 4.2902 | 60.0439 | 4.35 | 9.0892 | 7.9414 | 60.0378 | 8 | 9.0977 | 4.3064 | 59.9939 | 4.35 | 9.0925 | 7.9288 | 60.0396 | 8
9.105 | 7.9382 | 60.0209 | 8 | 9.0983 | 4.2901 | 60.0439 | 4.35 | 9.0975 | 7.941 | 60.0378 | 8 | 9.106 | 4.3064 | 59.9939 | 4.35 | 9.1011 | 7.9286 | 60.0397 | 8
9.1133 | 7.9383 | 60.0209 | 8 | 9.1066 | 4.29 | 60.044 | 4.35 | 9.106 | 7.9412 | 60.0378 | 8 | 9.1144 | 4.3064 | 59.9939 | 4.35 | 9.1094 | 7.9283 | 60.0397 | 8
9.1217 | 7.9383 | 60.0209 | 8 | 9.115 | 4.29 | 60.044 | 4.35 | 9.1143 | 7.9413 | 60.0378 | 8 | 9.1227 | 4.3064 | 59.9939 | 4.35 | 9.1177 | 7.9281 | 60.0397 | 8
9.13 | 7.9384 | 60.0209 | 8 | 9.1233 | 4.29 | 60.044 | 4.35 | 9.1226 | 7.9412 | 60.0378 | 8 | 9.131 | 4.3064 | 59.9939 | 4.35 | 9.126 | 7.928 | 60.0397 | 8
9.1383 | 7.9384 | 60.0209 | 8 | 9.1316 | 4.2899 | 60.046 | 4.35 | 9.1309 | 7.9412 | 60.0378 | 8 | 9.1393 | 4.3064 | 59.994 | 4.35 | 9.1343 | 7.9279 | 60.0398 | 8
9.1466 | 7.9385 | 60.0209 | 8 | 9.1399 | 4.2899 | 60.046 | 4.35 | 9.1392 | 7.9412 | 60.0378 | 8 | 9.1477 | 4.3064 | 59.994 | 4.35 | 9.1426 | 7.9278 | 60.0398 | 8
9.155 | 7.9385 | 60.0209 | 8 | 9.1483 | 4.29 | 60.0461 | 4.35 | 9.1476 | 7.9411 | 60.0378 | 8 | 9.156 | 4.3064 | 59.994 | 4.35 | 9.1509 | 7.9279 | 60.0398 | 8
9.1633 | 7.9386 | 60.0209 | 8 | 9.1566 | 4.29 | 60.0461 | 4.35 | 9.1559 | 7.9413 | 60.0377 | 8 | 9.1643 | 4.3064 | 59.9941 | 4.35 | 9.1592 | 7.928 | 60.0398 | 8
9.1716 | 7.9387 | 60.021 | 8 | 9.1649 | 4.2901 | 60.0461 | 4.35 | 9.1642 | 7.9414 | 60.0377 | 8 | 9.1727 | 4.3064 | 59.9941 | 4.35 | 9.1675 | 7.9283 | 60.0399 | 8
9.18 | 7.9387 | 60.021 | 8 | 9.1732 | 4.2901 | 60.0461 | 4.35 | 9.1725 | 7.9416 | 60.0377 | 8 | 9.181 | 4.3064 | 59.9941 | 4.35 | 9.1758 | 7.9286 | 60.0399 | 8
9.1883 | 7.9386 | 60.021 | 8 | 9.1815 | 4.2901 | 60.0461 | 4.35 | 9.1808 | 7.9418 | 60.0377 | 8 | 9.1893 | 4.3064 | 59.9941 | 4.35 | 9.1843 | 7.9289 | 60.0399 | 8
9.1966 | 7.9384 | 60.021 | 8 | 9.1899 | 4.2901 | 60.0461 | 4.35 | 9.1892 | 7.9414 | 60.0377 | 8 | 9.1976 | 4.3064 | 59.9942 | 4.35 | 9.1926 | 7.9293 | 60.0399 | 8
9.205 | 7.9382 | 60.021 | 8 | 9.1982 | 4.29 | 60.0462 | 4.35 | 9.1975 | 7.941 | 60.0377 | 8 | 9.2061 | 4.3064 | 59.9942 | 4.35 | 9.2009 | 7.9296 | 60.04 | 8
9.2133 | 7.9381 | 60.021 | 8 | 9.2065 | 4.29 | 60.0462 | 4.35 | 9.2058 | 7.9407 | 60.0377 | 8 | 9.2144 | 4.3064 | 59.9942 | 4.35 | 9.2092 | 7.9299 | 60.04 | 8
9.2216 | 7.9378 | 60.021 | 8 | 9.2148 | 4.2899 | 60.0462 | 4.35 | 9.2141 | 7.9404 | 60.0377 | 8 | 9.2227 | 4.3064 | 59.9942 | 4.35 | 9.2175 | 7.9302 | 60.04 | 8
9.2299 | 7.9375 | 60.021 | 8 | 9.2232 | 4.2899 | 60.0462 | 4.35 | 9.2225 | 7.9401 | 60.0377 | 8 | 9.231 | 4.3064 | 59.9943 | 4.35 | 9.2258 | 7.9304 | 60.04 | 8
9.2383 | 7.9371 | 60.021 | 8 | 9.2315 | 4.2899 | 60.0462 | 4.35 | 9.2308 | 7.9397 | 60.0377 | 8 | 9.2394 | 4.3064 | 59.9943 | 4.35 | 9.2341 | 7.9306 | 60.0401 | 8
9.2466 | 7.9368 | 60.021 | 8 | 9.2398 | 4.2898 | 60.0462 | 4.35 | 9.2391 | 7.9391 | 60.0377 | 8 | 9.2477 | 4.3063 | 59.9943 | 4.35 | 9.2424 | 7.9307 | 60.0401 | 8
9.2549 | 7.9365 | 60.021 | 8 | 9.2482 | 4.2898 | 60.0462 | 4.35 | 9.2474 | 7.9385 | 60.0377 | 8 | 9.256 | 4.3061 | 59.9943 | 4.35 | 9.2507 | 7.9307 | 60.0401 | 8
9.2633 | 7.9363 | 60.021 | 8 | 9.2565 | 4.2898 | 60.0463 | 4.35 | 9.2559 | 7.9379 | 60.0376 | 8 | 9.2643 | 4.306 | 59.9944 | 4.35 | 9.259 | 7.9306 | 60.0401 | 8
9.2716 | 7.9362 | 60.021 | 8 | 9.2648 | 4.2899 | 60.0463 | 4.35 | 9.2642 | 7.9372 | 60.0376 | 8 | 9.2727 | 4.3059 | 59.9944 | 4.35 | 9.2676 | 7.9305 | 60.0402 | 8
9.2799 | 7.9361 | 60.0211 | 8 | 9.2731 | 4.2899 | 60.0463 | 4.35 | 9.2725 | 7.9372 | 60.0376 | 8 | 9.281 | 4.3058 | 59.9944 | 4.35 | 9.2759 | 7.9304 | 60.0402 | 8
9.2883 | 7.936 | 60.0211 | 8 | 9.2815 | 4.2899 | 60.0463 | 4.35 | 9.2808 | 7.9372 | 60.0376 | 8 | 9.2893 | 4.3057 | 59.9944 | 4.35 | 9.2842 | 7.9303 | 60.0402 | 8
9.2966 | 7.9359 | 60.0211 | 8 | 9.2898 | 4.29 | 60.0463 | 4.35 | 9.2891 | 7.9372 | 60.0376 | 8 | 9.2976 | 4.3056 | 59.9944 | 4.35 | 9.2925 | 7.9303 | 60.0402 | 8
9.3049 | 7.936 | 60.0211 | 8 | 9.2981 | 4.29 | 60.0463 | 4.35 | 9.2975 | 7.9372 | 60.0376 | 8 | 9.306 | 4.3055 | 59.9945 | 4.35 | 9.3008 | 7.9302 | 60.0403 | 8
9.3132 | 7.9361 | 60.0211 | 8 | 9.3064 | 4.2901 | 60.0464 | 4.35 | 9.3058 | 7.9372 | 60.0376 | 8 | 9.3143 | 4.3055 | 59.9945 | 4.35 | 9.3091 | 7.9301 | 60.0403 | 8
9.3216 | 7.9362 | 60.0211 | 8 | 9.3148 | 4.2901 | 60.0464 | 4.35 | 9.3141 | 7.9372 | 60.0376 | 8 | 9.3226 | 4.3054 | 59.9945 | 4.35 | 9.3174 | 7.9301 | 60.0403 | 8
9.3299 | 7.9363 | 60.0211 | 8 | 9.3231 | 4.2901 | 60.0464 | 4.35 | 9.3224 | 7.9373 | 60.0376 | 8 | 9.3309 | 4.3054 | 59.9946 | 4.35 | 9.3257 | 7.9301 | 60.0403 | 8
9.3382 | 7.9364 | 60.0211 | 8 | 9.3314 | 4.2902 | 60.0464 | 4.35 | 9.3308 | 7.9375 | 60.0376 | 8 | 9.3394 | 4.3054 | 59.9946 | 4.35 | 9.334 | 7.9301 | 60.0404 | 8
9.3466 | 7.9365 | 60.0211 | 8 | 9.3398 | 4.2903 | 60.0464 | 4.35 | 9.3391 | 7.9376 | 60.0376 | 8 | 9.3477 | 4.3054 | 59.9946 | 4.35 | 9.3423 | 7.9301 | 60.0404 | 8
9.3549 | 7.9364 | 60.0211 | 8 | 9.3481 | 4.2904 | 60.0464 | 4.35 | 9.3474 | 7.9377 | 60.0376 | 8 | 9.356 | 4.3054 | 59.9946 | 4.35 | 9.3506 | 7.9301 | 60.0404 | 8
9.3632 | 7.9363 | 60.0211 | 8 | 9.3564 | 4.2905 | 60.0465 | 4.35 | 9.3557 | 7.938 | 60.0375 | 8 | 9.3643 | 4.3054 | 59.9947 | 4.35 | 9.3591 | 7.93 | 60.0404 | 8
9.3716 | 7.9361 | 60.0211 | 8 | 9.3647 | 4.2905 | 60.0465 | 4.35 | 9.364 | 7.9384 | 60.0375 | 8 | 9.3727 | 4.3054 | 59.9947 | 4.35 | 9.3674 | 7.93 | 60.0405 | 8
9.3799 | 7.936 | 60.0212 | 8 | 9.373 | 4.2906 | 60.0465 | 4.35 | 9.3724 | 7.9388 | 60.0375 | 8 | 9.381 | 4.3054 | 59.9947 | 4.35 | 9.3757 | 7.93 | 60.0405 | 8
9.3882 | 7.9358 | 60.0212 | 8 | 9.3814 | 4.2907 | 60.0465 | 4.35 | 9.3807 | 7.9391 | 60.0375 | 8 | 9.3893 | 4.3054 | 59.9947 | 4.35 | 9.384 | 7.93 | 60.0405 | 8
9.3965 | 7.9356 | 60.0212 | 8 | 9.3897 | 4.2907 | 60.0465 | 4.35 | 9.389 | 7.9395 | 60.0375 | 8 | 9.3976 | 4.3054 | 59.9948 | 4.35 | 9.3923 | 7.93 | 60.0405 | 8
9.4049 | 7.9352 | 60.0212 | 8 | 9.398 | 4.2908 | 60.0465 | 4.35 | 9.3973 | 7.9398 | 60.0375 | 8 | 9.406 | 4.3053 | 59.9948 | 4.35 | 9.4006 | 7.93 | 60.0406 | 8
9.4132 | 7.9349 | 60.0212 | 8 | 9.4063 | 4.2908 | 60.0466 | 4.35 | 9.4058 | 7.9401 | 60.0375 | 8 | 9.4143 | 4.3053 | 59.9948 | 4.35 | 9.4089 | 7.93 | 60.0406 | 8
9.4215 | 7.9344 | 60.0212 | 8 | 9.4147 | 4.2908 | 60.0466 | 4.35 | 9.4141 | 7.9403 | 60.0375 | 8 | 9.4226 | 4.3053 | 59.9948 | 4.35 | 9.4172 | 7.93 | 60.0406 | 8
9.4299 | 7.9339 | 60.0212 | 8 | 9.423 | 4.2908 | 60.0466 | 4.35 | 9.4224 | 7.9406 | 60.0375 | 8 | 9.4309 | 4.3053 | 59.9949 | 4.35 | 9.4255 | 7.93 | 60.0406 | 8
9.4382 | 7.9337 | 60.0212 | 8 | 9.4313 | 4.2908 | 60.0466 | 4.35 | 9.4307 | 7.9408 | 60.0375 | 8 | 9.4393 | 4.3052 | 59.9949 | 4.35 | 9.4338 | 7.9301 | 60.0407 | 8
9.4465 | 7.9336 | 60.0212 | 8 | 9.4396 | 4.2908 | 60.0466 | 4.35 | 9.4391 | 7.9408 | 60.0375 | 8 | 9.4476 | 4.3052 | 59.9949 | 4.35 | 9.4424 | 7.9301 | 60.0407 | 8
9.4549 | 7.9335 | 60.0212 | 8 | 9.448 | 4.2909 | 60.0466 | 4.35 | 9.4474 | 7.9408 | 60.0375 | 8 | 9.4559 | 4.3052 | 59.9949 | 4.35 | 9.4507 | 7.9302 | 60.0407 | 8
9.4632 | 7.9334 | 60.0212 | 8 | 9.4563 | 4.2909 | 60.0467 | 4.35 | 9.4557 | 7.9407 | 60.0374 | 8 | 9.4642 | 4.3051 | 59.9949 | 4.35 | 9.459 | 7.9302 | 60.0407 | 8
9.4715 | 7.9332 | 60.0212 | 8 | 9.4646 | 4.291 | 60.0467 | 4.35 | 9.464 | 7.9406 | 60.0374 | 8 | 9.4727 | 4.3051 | 59.995 | 4.35 | 9.4673 | 7.9302 | 60.0408 | 8
9.4798 | 7.9331 | 60.0213 | 8 | 9.4729 | 4.291 | 60.0467 | 4.35 | 9.4723 | 7.9399 | 60.0374 | 8 | 9.481 | 4.3051 | 59.995 | 4.35 | 9.4756 | 7.9302 | 60.0408 | 8
9.4882 | 7.933 | 60.0213 | 8 | 9.4813 | 4.2911 | 60.0467 | 4.35 | 9.4807 | 7.9393 | 60.0374 | 8 | 9.4893 | 4.3051 | 59.995 | 4.35 | 9.4839 | 7.9302 | 60.0408 | 8
9.4965 | 7.933 | 60.0213 | 8 | 9.4896 | 4.2911 | 60.0467 | 4.35 | 9.489 | 7.9386 | 60.0374 | 8 | 9.4976 | 4.3051 | 59.9951 | 4.35 | 9.4922 | 7.9302 | 60.0408 | 8
9.5048 | 7.9338 | 60.0213 | 8 | 9.4979 | 4.2912 | 60.0467 | 4.35 | 9.4973 | 7.9379 | 60.0374 | 8 | 9.506 | 4.3051 | 59.9951 | 4.35 | 9.5005 | 7.9302 | 60.0409 | 8
9.5132 | 7.9346 | 60.0213 | 8 | 9.5063 | 4.2912 | 60.0468 | 4.35 | 9.5056 | 7.9371 | 60.0374 | 8 | 9.5143 | 4.3051 | 59.9951 | 4.35 | 9.5088 | 7.9302 | 60.0409 | 8
9.5215 | 7.9356 | 60.0213 | 8 | 9.5146 | 4.2912 | 60.0468 | 4.35 | 9.514 | 7.9364 | 60.0374 | 8 | 9.5226 | 4.3051 | 59.9951 | 4.35 | 9.5171 | 7.9302 | 60.0409 | 8
9.5298 | 7.9365 | 60.0213 | 8 | 9.5229 | 4.2913 | 60.0468 | 4.35 | 9.5223 | 7.9357 | 60.0374 | 8 | 9.5309 | 4.3051 | 59.9952 | 4.35 | 9.5256 | 7.9302 | 60.0409 | 8
9.5382 | 7.9373 | 60.0213 | 8 | 9.5312 | 4.2912 | 60.0468 | 4.35 | 9.5306 | 7.935 | 60.0374 | 8 | 9.5393 | 4.3051 | 59.9952 | 4.35 | 9.5339 | 7.9302 | 60.041 | 8
9.5465 | 7.9381 | 60.0213 | 8 | 9.5396 | 4.2911 | 60.0468 | 4.35 | 9.5389 | 7.9344 | 60.0374 | 8 | 9.5476 | 4.3051 | 59.9952 | 4.35 | 9.5422 | 7.9302 | 60.041 | 8
9.5548 | 7.9393 | 60.0213 | 8 | 9.5479 | 4.291 | 60.0468 | 4.35 | 9.5472 | 7.9338 | 60.0374 | 8 | 9.5559 | 4.3051 | 59.9952 | 4.35 | 9.5505 | 7.9303 | 60.04 | 8
9.5631 | 7.9404 | 60.0213 | 8 | 9.5562 | 4.2908 | 60.0469 | 4.35 | 9.5557 | 7.9337 | 60.0373 | 8 | 9.5643 | 4.3051 | 59.9953 | 4.35 | 9.5588 | 7.9303 | 60.04 | 8
9.5715 | 7.9415 | 60.0213 | 8 | 9.5645 | 4.2907 | 60.0469 | 4.35 | 9.564 | 7.9336 | 60.0373 | 8 | 9.5726 | 4.3051 | 59.9953 | 4.35 | 9.5671 | 7.9303 | 60.0401 | 8
9.5798 | 7.9427 | 60.0214 | 8 | 9.5728 | 4.2906 | 60.0469 | 4.35 | 9.5723 | 7.9336 | 60.0373 | 8 | 9.5809 | 4.3051 | 59.9953 | 4.35 | 9.5754 | 7.9303 | 60.0401 | 8
9.5881 | 7.9429 | 60.0214 | 8 | 9.5812 | 4.2904 | 60.0469 | 4.35 | 9.5806 | 7.9336 | 60.0373 | 8 | 9.5892 | 4.3051 | 59.9953 | 4.35 | 9.5837 | 7.9302 | 60.0401 | 8
9.5965 | 7.9432 | 60.0214 | 8 | 9.5895 | 4.2903 | 60.0469 | 4.35 | 9.589 | 7.9334 | 60.0373 | 8 | 9.5977 | 4.3051 | 59.9953 | 4.35 | 9.592 | 7.9301 | 60.0401 | 8
9.6048 | 7.9435 | 60.0214 | 8 | 9.5978 | 4.2901 | 60.0469 | 4.35 | 9.5973 | 7.9333 | 60.0373 | 8 | 9.606 | 4.3051 | 59.9954 | 4.35 | 9.6003 | 7.93 | 60.0402 | 8
9.6131 | 7.9438 | 60.0214 | 8 | 9.6061 | 4.29 | 60.047 | 4.35 | 9.6056 | 7.9332 | 60.0373 | 8 | 9.6143 | 4.3051 | 59.9954 | 4.35 | 9.6089 | 7.9299 | 60.0402 | 8
9.6215 | 7.944 | 60.0214 | 8 | 9.6145 | 4.2899 | 60.047 | 4.35 | 9.6139 | 7.9331 | 60.0373 | 8 | 9.6226 | 4.3051 | 59.9954 | 4.35 | 9.6172 | 7.9298 | 60.0402 | 8
9.6298 | 7.9443 | 60.0214 | 8 | 9.6228 | 4.2898 | 60.047 | 4.35 | 9.6223 | 7.933 | 60.0373 | 8 | 9.631 | 4.3051 | 59.9954 | 4.35 | 9.6255 | 7.9297 | 60.0402 | 8
9.6381 | 7.9446 | 60.0214 | 8 | 9.6311 | 4.2909 | 60.047 | 4.35 | 9.6306 | 7.933 | 60.0373 | 8 | 9.6393 | 4.3051 | 59.9955 | 4.35 | 9.6338 | 7.9296 | 60.0403 | 8
9.6465 | 7.9448 | 60.0214 | 8 | 9.6395 | 4.2921 | 60.047 | 4.35 | 9.6389 | 7.9329 | 60.0373 | 8 | 9.6476 | 4.3051 | 59.9955 | 4.35 | 9.6421 | 7.9294 | 60.0403 | 8
9.6548 | 7.9451 | 60.0214 | 8 | 9.6478 | 4.2931 | 60.047 | 4.35 | 9.6472 | 7.9328 | 60.0373 | 8 | 9.6559 | 4.3051 | 59.9955 | 4.35 | 9.6504 | 7.9293 | 60.0403 | 8
9.6631 | 7.9454 | 60.0214 | 8 | 9.6561 | 4.2942 | 60.0471 | 4.35 | 9.6555 | 7.9324 | 60.0372 | 8 | 9.6643 | 4.3051 | 59.9956 | 4.35 | 9.6587 | 7.9292 | 60.0403 | 8
9.6714 | 7.9457 | 60.0215 | 8 | 9.6644 | 4.2953 | 60.0471 | 4.35 | 9.6639 | 7.9319 | 60.0372 | 8 | 9.6726 | 4.3051 | 59.9956 | 4.35 | 9.667 | 7.9291 | 60.0404 | 8
9.6798 | 7.9459 | 60.0215 | 8 | 9.6728 | 4.2963 | 60.0471 | 4.35 | 9.6722 | 7.9316 | 60.0372 | 8 | 9.6809 | 4.3052 | 59.9956 | 4.35 | 9.6753 | 7.9291 | 60.0404 | 8
9.6881 | 7.9459 | 60.0215 | 8 | 9.6811 | 4.2974 | 60.0471 | 4.35 | 9.6805 | 7.9312 | 60.0372 | 8 | 9.6892 | 4.3052 | 59.9956 | 4.35 | 9.6836 | 7.929 | 60.0404 | 8
9.6964 | 7.9459 | 60.0215 | 8 | 9.6894 | 4.2985 | 60.0471 | 4.35 | 9.6888 | 7.9309 | 60.0372 | 8 | 9.6976 | 4.3052 | 59.9957 | 4.35 | 9.6919 | 7.9289 | 60.0404 | 8
9.7048 | 7.9459 | 60.0215 | 8 | 9.6977 | 4.2995 | 60.0471 | 4.35 | 9.6973 | 7.9305 | 60.0372 | 8 | 9.7059 | 4.3052 | 59.9957 | 4.35 | 9.7004 | 7.9288 | 60.0405 | 8
9.7131 | 7.9458 | 60.0215 | 8 | 9.7061 | 4.3006 | 60.0472 | 4.35 | 9.7056 | 7.9301 | 60.0372 | 8 | 9.7142 | 4.3053 | 59.9957 | 4.35 | 9.7087 | 7.9287 | 60.0405 | 8
9.7214 | 7.9464 | 60.0215 | 8 | 9.7144 | 4.3005 | 60.0472 | 4.35 | 9.7139 | 7.9296 | 60.0372 | 8 | 9.7225 | 4.3053 | 59.9957 | 4.35 | 9.717 | 7.9283 | 60.0405 | 8
9.7297 | 7.9471 | 60.0215 | 8 | 9.7227 | 4.3005 | 60.0472 | 4.35 | 9.7222 | 7.9294 | 60.0372 | 8 | 9.731 | 4.3053 | 59.9958 | 4.35 | 9.7253 | 7.9279 | 60.0405 | 8
9.7381 | 7.9477 | 60.0215 | 8 | 9.731 | 4.3004 | 60.0472 | 4.35 | 9.7306 | 7.9291 | 60.0372 | 8 | 9.7393 | 4.3053 | 59.9958 | 4.35 | 9.7336 | 7.9274 | 60.0406 | 8
9.7464 | 7.9483 | 60.0215 | 8 | 9.7393 | 4.3003 | 60.0472 | 4.35 | 9.7389 | 7.9293 | 60.0372 | 8 | 9.7476 | 4.3053 | 59.9958 | 4.35 | 9.7419 | 7.927 | 60.0406 | 8
9.7547 | 7.9488 | 60.0215 | 8 | 9.7477 | 4.3002 | 60.0472 | 4.35 | 9.7472 | 7.9295 | 60.0372 | 8 | 9.7559 | 4.3053 | 59.9958 | 4.35 | 9.7502 | 7.9266 | 60.0406 | 8
9.7631 | 7.9492 | 60.0215 | 8 | 9.756 | 4.3002 | 60.0473 | 4.35 | 9.7555 | 7.9297 | 60.0371 | 8 | 9.7643 | 4.3053 | 59.9958 | 4.35 | 9.7585 | 7.9263 | 60.0406 | 8
9.7714 | 7.9492 | 60.0215 | 8 | 9.7643 | 4.3001 | 60.0473 | 4.35 | 9.7638 | 7.9298 | 60.0371 | 8 | 9.7726 | 4.3053 | 59.9959 | 4.35 | 9.7668 | 7.9259 | 60.0407 | 8
9.7797 | 7.9491 | 60.0216 | 8 | 9.7726 | 4.3 | 60.0473 | 4.35 | 9.7722 | 7.9305 | 60.0371 | 8 | 9.7809 | 4.3053 | 59.9959 | 4.35 | 9.7751 | 7.9256 | 60.0407 | 8
9.7881 | 7.9492 | 60.0216 | 8 | 9.781 | 4.2997 | 60.0473 | 4.35 | 9.7805 | 7.9311 | 60.0371 | 8 | 9.7892 | 4.3053 | 59.9959 | 4.35 | 9.7837 | 7.9253 | 60.0407 | 8
9.7964 | 7.9492 | 60.0216 | 8 | 9.7893 | 4.2994 | 60.0473 | 4.35 | 9.7888 | 7.9318 | 60.0371 | 8 | 9.7976 | 4.3053 | 59.996 | 4.35 | 9.792 | 7.925 | 60.0407 | 8
9.8047 | 7.9484 | 60.0216 | 8 | 9.7976 | 4.2991 | 60.0473 | 4.35 | 9.7971 | 7.9326 | 60.0371 | 8 | 9.8059 | 4.3052 | 59.996 | 4.35 | 9.8003 | 7.925 | 60.0408 | 8
9.8131 | 7.9476 | 60.0216 | 8 | 9.806 | 4.2988 | 60.0474 | 4.35 | 9.8055 | 7.9331 | 60.0371 | 8 | 9.8142 | 4.3051 | 59.997 | 4.35 | 9.8086 | 7.9251 | 60.0408 | 8
9.8214 | 7.9468 | 60.0216 | 8 | 9.8143 | 4.2985 | 60.0474 | 4.35 | 9.8138 | 7.9336 | 60.0371 | 8 | 9.8225 | 4.305 | 59.997 | 4.35 | 9.8169 | 7.9252 | 60.0408 | 8
9.8297 | 7.946 | 60.0216 | 8 | 9.8226 | 4.2983 | 60.0474 | 4.35 | 9.8221 | 7.9343 | 60.0371 | 8 | 9.8309 | 4.3048 | 59.997 | 4.35 | 9.8252 | 7.9252 | 60.0408 | 8
9.838 | 7.9458 | 60.0216 | 8 | 9.8309 | 4.298 | 60.0474 | 4.35 | 9.8304 | 7.9351 | 60.0371 | 8 | 9.8392 | 4.3046 | 59.997 | 4.35 | 9.8335 | 7.9256 | 60.0409 | 8
9.8464 | 7.9455 | 60.0216 | 8 | 9.8393 | 4.2978 | 60.0474 | 4.35 | 9.8387 | 7.9359 | 60.0371 | 8 | 9.8475 | 4.3042 | 59.997 | 4.35 | 9.8418 | 7.9259 | 60.0409 | 8
9.8547 | 7.9457 | 60.0216 | 8 | 9.8476 | 4.2975 | 60.0474 | 4.35 | 9.8472 | 7.9367 | 60.0371 | 8 | 9.8558 | 4.3038 | 59.997 | 4.35 | 9.8501 | 7.9262 | 60.0409 | 8
9.863 | 7.9459 | 60.0216 | 8 | 9.8559 | 4.2973 | 60.0475 | 4.35 | 9.8555 | 7.9369 | 60.037 | 8 | 9.8643 | 4.3033 | 59.9971 | 4.35 | 9.8584 | 7.9265 | 60.0409 | 8
9.8714 | 7.9468 | 60.0216 | 8 | 9.8642 | 4.2966 | 60.0475 | 4.35 | 9.8638 | 7.937 | 60.037 | 8 | 9.8726 | 4.3029 | 59.9971 | 4.35 | 9.8669 | 7.927 | 60.041 | 8
9.8797 | 7.9477 | 60.0217 | 8 | 9.8726 | 4.2958 | 60.0475 | 4.35 | 9.8721 | 7.9367 | 60.037 | 8 | 9.8809 | 4.3025 | 59.9971 | 4.35 | 9.8752 | 7.9274 | 60.041 | 8
9.888 | 7.9478 | 60.0217 | 8 | 9.8809 | 4.2951 | 60.0475 | 4.35 | 9.8805 | 7.9363 | 60.037 | 8 | 9.8892 | 4.3021 | 59.9971 | 4.35 | 9.8835 | 7.9279 | 60.041 | 8
9.8964 | 7.9479 | 60.0217 | 8 | 9.8892 | 4.2944 | 60.0475 | 4.35 | 9.8888 | 7.9359 | 60.037 | 8 | 9.8976 | 4.3018 | 59.9971 | 4.35 | 9.8918 | 7.9284 | 60.041 | 8
9.9047 | 7.948 | 60.0217 | 8 | 9.8975 | 4.2938 | 60.0475 | 4.35 | 9.8971 | 7.9355 | 60.037 | 8 | 9.9059 | 4.3015 | 59.9971 | 4.35 | 9.9001 | 7.9289 | 60.0411 | 8
9.913 | 7.9481 | 60.0217 | 8 | 9.9059 | 4.2932 | 60.0476 | 4.35 | 9.9054 | 7.9349 | 60.037 | 8 | 9.9142 | 4.3012 | 59.9971 | 4.35 | 9.9084 | 7.9294 | 60.0411 | 8
9.9214 | 7.9479 | 60.0217 | 8 | 9.9142 | 4.2926 | 60.0476 | 4.35 | 9.9138 | 7.9344 | 60.037 | 8 | 9.9225 | 4.301 | 59.9971 | 4.35 | 9.9167 | 7.9296 | 60.0411 | 8
9.9297 | 7.9478 | 60.0217 | 8 | 9.9225 | 4.292 | 60.0476 | 4.35 | 9.9221 | 7.9337 | 60.0369 | 8 | 9.9309 | 4.301 | 59.9971 | 4.35 | 9.925 | 7.9298 | 60.0411 | 8
9.938 | 7.9476 | 60.0217 | 8 | 9.9308 | 4.2914 | 60.0476 | 4.35 | 9.9304 | 7.9331 | 60.0369 | 8 | 9.9392 | 4.301 | 59.9971 | 4.35 | 9.9333 | 7.9301 | 60.0412 | 8
9.9464 | 7.9474 | 60.0217 | 8 | 9.9392 | 4.2907 | 60.0476 | 4.35 | 9.9387 | 7.9326 | 60.0369 | 8 | 9.9475 | 4.301 | 59.9971 | 4.35 | 9.9417 | 7.9303 | 60.0412 | 8
9.9547 | 7.9466 | 60.0217 | 8 | 9.9475 | 4.2908 | 60.0476 | 4.35 | 9.947 | 7.9322 | 60.0369 | 8 | 9.9558 | 4.301 | 59.9971 | 4.35 | 9.9502 | 7.9303 | 60.0412 | 8
9.963 | 7.9458 | 60.0217 | 8 | 9.9558 | 4.2909 | 60.0477 | 4.35 | 9.9554 | 7.9322 | 60.0368 | 8 | 9.9642 | 4.301 | 59.9972 | 4.35 | 9.9585 | 7.9303 | 60.0412 | 8
9.9713 | 7.9458 | 60.0217 | 8 | 9.9641 | 4.291 | 60.0477 | 4.35 | 9.9637 | 7.9323 | 60.0368 | 8 | 9.9725 | 4.301 | 59.9972 | 4.35 | 9.9668 | 7.9303 | 60.0413 | 8
9.9797 | 7.9458 | 60.0218 | 8 | 9.9725 | 4.2911 | 60.0477 | 4.35 | 9.972 | 7.9323 | 60.0368 | 8 | 9.9808 | 4.301 | 59.9972 | 4.35 | 9.9751 | 7.9303 | 60.0413 | 8
9.988 | 7.9458 | 60.0218 | 8 | 9.9808 | 4.2912 | 60.0477 | 4.35 | 9.9803 | 7.9323 | 60.0368 | 8 | 9.9891 | 4.301 | 59.9972 | 4.35 | 9.9834 | 7.9303 | 60.0413 | 8
9.9963 | 7.9458 | 60.0218 | 8 | 9.9891 | 4.2912 | 60.0477 | 4.35 | 9.9888 | 7.9323 | 60.0367 | 8 | 9.9976 | 4.301 | 59.9972 | 4.35 | 9.9917 | 7.9303 | 60.0413 | 8
10.0047 | 7.9458 | 60.0218 | 8 | 9.9974 | 4.2912 | 60.0477 | 4.35 | 9.9971 | 7.9322 | 60.0367 | 8 | 10.0059 | 4.301 | 59.9972 | 4.35 | 10 | 7.9303 | 60.0414 | 8
10.013 | 7.9458 | 60.0218 | 8 | 10.0058 | 4.2913 | 60.0478 | 4.35 | 10.0054 | 7.9322 | 60.0367 | 8 | 10.0142 | 4.301 | 59.9972 | 4.35 | 10.0083 | 7.9303 | 60.0414 | 8
10.0213 | 7.9459 | 60.0218 | 8 | 10.0141 | 4.2913 | 60.0478 | 4.35 | 10.0137 | 7.9321 | 60.0367 | 8 | 10.0225 | 4.301 | 59.9972 | 4.35 | 10.0166 | 7.9303 | 60.0414 | 8
10.0297 | 7.9459 | 60.0218 | 8 | 10.0224 | 4.2914 | 60.0478 | 4.35 | 10.0221 | 7.9321 | 60.0366 | 8 | 10.0309 | 4.301 | 59.9972 | 4.35 | 10.0249 | 7.9303 | 60.0414 | 8
10.038 | 7.9456 | 60.0218 | 8 | 10.0308 | 4.2915 | 60.0478 | 4.35 | 10.0304 | 7.932 | 60.0366 | 8 | 10.0392 | 4.3011 | 59.9972 | 4.35 | 10.0332 | 7.9303 | 60.0415 | 8
10.0463 | 7.9453 | 60.0218 | 8 | 10.0391 | 4.2916 | 60.0478 | 4.35 | 10.0387 | 7.9322 | 60.0366 | 8 | 10.0475 | 4.3012 | 59.9972 | 4.35 | 10.0417 | 7.9303 | 60.0415 | 8
10.0547 | 7.945 | 60.0218 | 8 | 10.0474 | 4.2916 | 60.0478 | 4.35 | 10.047 | 7.9323 | 60.0366 | 8 | 10.0558 | 4.3013 | 59.9972 | 4.35 | 10.05 | 7.9303 | 60.0415 | 8
10.063 | 7.9447 | 60.0218 | 8 | 10.0557 | 4.2916 | 60.0479 | 4.35 | 10.0554 | 7.9325 | 60.0365 | 8 | 10.0642 | 4.3014 | 59.9972 | 4.35 | 10.0583 | 7.9303 | 60.0415 | 8
10.0713 | 7.9443 | 60.0218 | 8 | 10.0641 | 4.2916 | 60.0479 | 4.35 | 10.0637 | 7.9327 | 60.0365 | 8 | 10.0725 | 4.3016 | 59.9973 | 4.35 | 10.0667 | 7.9303 | 60.0416 | 8
10.0796 | 7.944 | 60.0219 | 8 | 10.0724 | 4.2917 | 60.0479 | 4.35 | 10.072 | 7.9329 | 60.0365 | 8 | 10.0808 | 4.3017 | 59.9973 | 4.35 | 10.075 | 7.9303 | 60.0416 | 8
10.088 | 7.9437 | 60.0219 | 8 | 10.0807 | 4.2916 | 60.0479 | 4.35 | 10.0803 | 7.9331 | 60.0365 | 8 | 10.0891 | 4.3018 | 59.9973 | 4.35 | 10.0833 | 7.9303 | 60.0416 | 8
10.0963 | 7.9434 | 60.0219 | 8 | 10.089 | 4.2916 | 60.0479 | 4.35 | 10.0887 | 7.9333 | 60.0364 | 8 | 10.0975 | 4.3019 | 59.9973 | 4.35 | 10.0916 | 7.9303 | 60.0416 | 8
10.1046 | 7.9426 | 60.0219 | 8 | 10.0974 | 4.2916 | 60.0479 | 4.35 | 10.097 | 7.9335 | 60.0364 | 8 | 10.1058 | 4.3021 | 59.9973 | 4.35 | 10.0999 | 7.9303 | 60.0417 | 8
10.113 | 7.9418 | 60.0219 | 8 | 10.1057 | 4.2915 | 60.048 | 4.35 | 10.1053 | 7.9337 | 60.0364 | 8 | 10.1141 | 4.3021 | 59.9973 | 4.35 | 10.1082 | 7.9303 | 60.0417 | 8
10.1213 | 7.9414 | 60.0219 | 8 | 10.114 | 4.2915 | 60.048 | 4.35 | 10.1136 | 7.934 | 60.0364 | 8 | 10.1226 | 4.3022 | 59.9973 | 4.35 | 10.1165 | 7.9303 | 60.0417 | 8
10.1296 | 7.9409 | 60.0219 | 8 | 10.1223 | 4.2914 | 60.048 | 4.35 | 10.1219 | 7.934 | 60.0363 | 8 | 10.1309 | 4.3022 | 59.9973 | 4.35 | 10.125 | 7.9303 | 60.0417 | 8
10.138 | 7.9405 | 60.0219 | 8 | 10.1307 | 4.2914 | 60.047 | 4.35 | 10.1304 | 7.934 | 60.0363 | 8 | 10.1392 | 4.3022 | 59.9973 | 4.35 | 10.1333 | 7.9303 | 60.0418 | 8
10.1463 | 7.9401 | 60.0219 | 8 | 10.139 | 4.2913 | 60.047 | 4.35 | 10.1387 | 7.934 | 60.0363 | 8 | 10.1475 | 4.3022 | 59.9973 | 4.35 | 10.1416 | 7.9303 | 60.0418 | 8
10.1546 | 7.9396 | 60.0219 | 8 | 10.1473 | 4.2912 | 60.047 | 4.35 | 10.147 | 7.934 | 60.0363 | 8 | 10.1559 | 4.3022 | 59.9973 | 4.35 | 10.1499 | 7.9303 | 60.0418 | 8
10.163 | 7.9392 | 60.0219 | 8 | 10.1556 | 4.2911 | 60.0471 | 4.35 | 10.1553 | 7.934 | 60.0362 | 8 | 10.1642 | 4.3022 | 59.9973 | 4.35 | 10.1582 | 7.9303 | 60.0418 | 8
10.1713 | 7.9388 | 60.0219 | 8 | 10.164 | 4.2911 | 60.0471 | 4.35 | 10.1637 | 7.934 | 60.0362 | 8 | 10.1725 | 4.3022 | 59.9974 | 4.35 | 10.1665 | 7.9303 | 60.0419 | 8
10.1796 | 7.9383 | 60.022 | 8 | 10.1723 | 4.2911 | 60.0471 | 4.35 | 10.172 | 7.934 | 60.0362 | 8 | 10.1808 | 4.3022 | 59.9974 | 4.35 | 10.1748 | 7.9303 | 60.0419 | 8
10.1879 | 7.9383 | 60.022 | 8 | 10.1806 | 4.2911 | 60.0471 | 4.35 | 10.1803 | 7.934 | 60.0362 | 8 | 10.1892 | 4.3021 | 59.9974 | 4.35 | 10.1831 | 7.9303 | 60.0419 | 8
10.1963 | 7.9383 | 60.022 | 8 | 10.1889 | 4.2911 | 60.0471 | 4.35 | 10.1886 | 7.9344 | 60.0361 | 8 | 10.1975 | 4.3021 | 59.9974 | 4.35 | 10.1914 | 7.9303 | 60.0419 | 8
10.2046 | 7.9383 | 60.022 | 8 | 10.1973 | 4.2911 | 60.0471 | 4.35 | 10.197 | 7.9347 | 60.0361 | 8 | 10.2058 | 4.3021 | 59.9974 | 4.35 | 10.1997 | 7.9303 | 60.042 | 8
10.2129 | 7.9383 | 60.022 | 8 | 10.2056 | 4.2912 | 60.0472 | 4.35 | 10.2053 | 7.9351 | 60.0361 | 8 | 10.2141 | 4.302 | 59.9974 | 4.35 | 10.2083 | 7.9303 | 60.042 | 8
10.2213 | 7.938 | 60.022 | 8 | 10.2139 | 4.2912 | 60.0472 | 4.35 | 10.2136 | 7.9355 | 60.0361 | 8 | 10.2225 | 4.302 | 59.9974 | 4.35 | 10.2166 | 7.9303 | 60.042 | 8
10.2296 | 7.9377 | 60.021 | 8 | 10.2223 | 4.2912 | 60.0472 | 4.35 | 10.2219 | 7.9359 | 60.036 | 8 | 10.2308 | 4.302 | 59.9974 | 4.35 | 10.2249 | 7.9303 | 60.042 | 8
10.2379 | 7.9363 | 60.021 | 8 | 10.2306 | 4.2918 | 60.0472 | 4.35 | 10.2303 | 7.9363 | 60.036 | 8 | 10.2391 | 4.3019 | 59.9974 | 4.35 | 10.2332 | 7.9303 | 60.0421 | 8
10.2463 | 7.9349 | 60.021 | 8 | 10.2389 | 4.2924 | 60.0472 | 4.35 | 10.2386 | 7.9367 | 60.036 | 8 | 10.2474 | 4.3019 | 59.9974 | 4.35 | 10.2415 | 7.9303 | 60.0421 | 8
10.2546 | 7.9335 | 60.021 | 8 | 10.2472 | 4.2932 | 60.0472 | 4.35 | 10.2469 | 7.9371 | 60.036 | 8 | 10.2559 | 4.3019 | 59.9974 | 4.35 | 10.2498 | 7.9303 | 60.0421 | 8
10.2629 | 7.9321 | 60.021 | 8 | 10.2556 | 4.294 | 60.0473 | 4.35 | 10.2552 | 7.9375 | 60.0359 | 8 | 10.2642 | 4.3019 | 59.9975 | 4.35 | 10.2581 | 7.9303 | 60.0421 | 8
10.2713 | 7.9308 | 60.021 | 8 | 10.2639 | 4.2948 | 60.0473 | 4.35 | 10.2637 | 7.9379 | 60.0359 | 8 | 10.2725 | 4.3019 | 59.9975 | 4.35 | 10.2664 | 7.9303 | 60.0422 | 8
10.2796 | 7.9295 | 60.021 | 8 | 10.2722 | 4.2956 | 60.0473 | 4.35 | 10.272 | 7.9379 | 60.0359 | 8 | 10.2808 | 4.3019 | 59.9975 | 4.35 | 10.2747 | 7.9303 | 60.0422 | 8
10.2879 | 7.9283 | 60.021 | 8 | 10.2805 | 4.2964 | 60.0473 | 4.35 | 10.2803 | 7.9379 | 60.0359 | 8 | 10.2892 | 4.3019 | 59.9975 | 4.35 | 10.283 | 7.9303 | 60.0422 | 8
10.2962 | 7.9272 | 60.021 | 8 | 10.2888 | 4.2972 | 60.0473 | 4.35 | 10.2886 | 7.9379 | 60.0358 | 8 | 10.2975 | 4.3019 | 59.9975 | 4.35 | 10.2913 | 7.9303 | 60.0422 | 8
10.3046 | 7.9263 | 60.021 | 8 | 10.2972 | 4.2981 | 60.0473 | 4.35 | 10.297 | 7.9379 | 60.0358 | 8 | 10.3058 | 4.302 | 59.9975 | 4.35 | 10.2998 | 7.9303 | 60.0423 | 8
10.3129 | 7.9255 | 60.021 | 8 | 10.3055 | 4.2989 | 60.0474 | 4.35 | 10.3053 | 7.9379 | 60.0358 | 8 | 10.3141 | 4.302 | 59.9975 | 4.35 | 10.3081 | 7.9303 | 60.0423 | 8
10.3212 | 7.9257 | 60.021 | 8 | 10.3138 | 4.2991 | 60.0474 | 4.35 | 10.3136 | 7.9379 | 60.0358 | 8 | 10.3225 | 4.302 | 59.9975 | 4.35 | 10.3164 | 7.9303 | 60.0423 | 8
10.3296 | 7.926 | 60.021 | 8 | 10.3222 | 4.2992 | 60.0474 | 4.35 | 10.3219 | 7.9379 | 60.0357 | 8 | 10.3308 | 4.3021 | 59.9975 | 4.35 | 10.3247 | 7.9303 | 60.0423 | 8
10.3379 | 7.9262 | 60.021 | 8 | 10.3305 | 4.2992 | 60.0474 | 4.35 | 10.3302 | 7.9379 | 60.0357 | 8 | 10.3391 | 4.3021 | 59.9975 | 4.35 | 10.333 | 7.9303 | 60.0424 | 8
10.3462 | 7.9265 | 60.021 | 8 | 10.3388 | 4.2992 | 60.0474 | 4.35 | 10.3386 | 7.9379 | 60.0357 | 8 | 10.3474 | 4.3021 | 59.9975 | 4.35 | 10.3413 | 7.9303 | 60.0424 | 8
10.3546 | 7.9271 | 60.021 | 8 | 10.3471 | 4.2991 | 60.0474 | 4.35 | 10.3469 | 7.9379 | 60.0357 | 8 | 10.3558 | 4.3021 | 59.9975 | 4.35 | 10.3496 | 7.9303 | 60.0424 | 8
10.3629 | 7.9277 | 60.021 | 8 | 10.3555 | 4.299 | 60.0475 | 4.35 | 10.3552 | 7.9379 | 60.0356 | 8 | 10.3641 | 4.3022 | 59.9976 | 4.35 | 10.3579 | 7.9303 | 60.0424 | 8
10.3712 | 7.9282 | 60.021 | 8 | 10.3638 | 4.2989 | 60.0475 | 4.35 | 10.3635 | 7.9379 | 60.0356 | 8 | 10.3724 | 4.3022 | 59.9976 | 4.35 | 10.3662 | 7.9303 | 60.0425 | 8
10.3796 | 7.9287 | 60.021 | 8 | 10.3721 | 4.2988 | 60.0475 | 4.35 | 10.3719 | 7.9379 | 60.0356 | 8 | 10.3807 | 4.3023 | 59.9976 | 4.35 | 10.3745 | 7.9303 | 60.0425 | 8
10.3879 | 7.9292 | 60.021 | 8 | 10.3805 | 4.2984 | 60.0475 | 4.35 | 10.3802 | 7.9379 | 60.0356 | 8 | 10.3892 | 4.3023 | 59.9976 | 4.35 | 10.3831 | 7.9303 | 60.0425 | 8
10.3962 | 7.9298 | 60.021 | 8 | 10.3888 | 4.298 | 60.0475 | 4.35 | 10.3885 | 7.9379 | 60.0355 | 8 | 10.3975 | 4.3023 | 59.9976 | 4.35 | 10.3914 | 7.9303 | 60.0425 | 8
10.4046 | 7.9293 | 60.021 | 8 | 10.3971 | 4.2976 | 60.0475 | 4.35 | 10.3969 | 7.9379 | 60.0355 | 8 | 10.4058 | 4.3023 | 59.9976 | 4.35 | 10.3997 | 7.9303 | 60.0426 | 8
10.4129 | 7.9289 | 60.021 | 8 | 10.4054 | 4.2973 | 60.0476 | 4.35 | 10.4053 | 7.9379 | 60.0355 | 8 | 10.4141 | 4.3023 | 59.9976 | 4.35 | 10.408 | 7.9303 | 60.0426 | 8
10.4212 | 7.9285 | 60.021 | 8 | 10.4138 | 4.297 | 60.0476 | 4.35 | 10.4136 | 7.9379 | 60.0355 | 8 | 10.4225 | 4.3023 | 59.9976 | 4.35 | 10.4163 | 7.9303 | 60.0426 | 8
10.4295 | 7.9281 | 60.021 | 8 | 10.4221 | 4.2968 | 60.0476 | 4.35 | 10.4219 | 7.9379 | 60.0354 | 8 | 10.4308 | 4.3024 | 59.9976 | 4.35 | 10.4246 | 7.9303 | 60.0426 | 8
10.4379 | 7.9273 | 60.021 | 8 | 10.4304 | 4.2965 | 60.0476 | 4.35 | 10.4302 | 7.9379 | 60.0354 | 8 | 10.4391 | 4.3024 | 59.9976 | 4.35 | 10.4329 | 7.9303 | 60.0427 | 8
10.4462 | 7.9265 | 60.021 | 8 | 10.4387 | 4.2962 | 60.0476 | 4.35 | 10.4386 | 7.9376 | 60.0354 | 8 | 10.4474 | 4.3025 | 59.9976 | 4.35 | 10.4412 | 7.9303 | 60.0427 | 8
10.4545 | 7.9257 | 60.021 | 8 | 10.4471 | 4.2959 | 60.0476 | 4.35 | 10.4469 | 7.9373 | 60.0354 | 8 | 10.4558 | 4.3025 | 59.9976 | 4.35 | 10.4495 | 7.93 | 60.0427 | 8
10.4629 | 7.925 | 60.021 | 8 | 10.4554 | 4.2957 | 60.0477 | 4.35 | 10.4552 | 7.937 | 60.0353 | 8 | 10.4641 | 4.3025 | 59.9977 | 4.35 | 10.4578 | 7.9298 | 60.0427 | 8
10.4712 | 7.9243 | 60.021 | 8 | 10.4637 | 4.2957 | 60.0477 | 4.35 | 10.4635 | 7.9366 | 60.0353 | 8 | 10.4724 | 4.3024 | 59.9977 | 4.35 | 10.4663 | 7.9295 | 60.0428 | 8
10.4795 | 7.9237 | 60.021 | 8 | 10.472 | 4.2957 | 60.0477 | 4.35 | 10.4719 | 7.9367 | 60.0353 | 8 | 10.4807 | 4.3025 | 59.9977 | 4.35 | 10.4746 | 7.9292 | 60.0428 | 8
10.4879 | 7.924 | 60.021 | 8 | 10.4804 | 4.2957 | 60.0477 | 4.35 | 10.4802 | 7.9368 | 60.0353 | 8 | 10.4891 | 4.3026 | 59.9977 | 4.35 | 10.4829 | 7.9287 | 60.0428 | 8
10.4962 | 7.9243 | 60.021 | 8 | 10.4887 | 4.2957 | 60.0477 | 4.35 | 10.4885 | 7.937 | 60.0352 | 8 | 10.4974 | 4.3026 | 59.9977 | 4.35 | 10.4912 | 7.9281 | 60.0428 | 8
10.5045 | 7.9246 | 60.021 | 8 | 10.497 | 4.2956 | 60.0477 | 4.35 | 10.4968 | 7.9371 | 60.0352 | 8 | 10.5057 | 4.3026 | 59.9977 | 4.35 | 10.4995 | 7.9275 | 60.0429 | 8
10.5129 | 7.9248 | 60.021 | 8 | 10.5053 | 4.2956 | 60.0478 | 4.35 | 10.5052 | 7.9372 | 60.0352 | 8 | 10.514 | 4.3025 | 59.9977 | 4.35 | 10.5078 | 7.927 | 60.0429 | 8
10.5212 | 7.925 | 60.021 | 8 | 10.5137 | 4.2956 | 60.0478 | 4.35 | 10.5135 | 7.9373 | 60.0352 | 8 | 10.5225 | 4.3024 | 59.9977 | 4.35 | 10.5161 | 7.9264 | 60.0429 | 8
10.5295 | 7.9253 | 60.021 | 8 | 10.522 | 4.2956 | 60.0478 | 4.35 | 10.5219 | 7.9377 | 60.0351 | 8 | 10.5308 | 4.3023 | 59.9977 | 4.35 | 10.5244 | 7.9258 | 60.0429 | 8
10.5378 | 7.9255 | 60.021 | 8 | 10.5303 | 4.2956 | 60.0478 | 4.35 | 10.5302 | 7.9381 | 60.0351 | 8 | 10.5391 | 4.3022 | 59.9977 | 4.35 | 10.5327 | 7.9255 | 60.043 | 8
10.5462 | 7.9258 | 60.021 | 8 | 10.5387 | 4.2955 | 60.0478 | 4.35 | 10.5386 | 7.9388 | 60.0351 | 8 | 10.5474 | 4.3021 | 59.9977 | 4.35 | 10.541 | 7.9252 | 60.043 | 8
10.5545 | 7.9258 | 60.021 | 8 | 10.547 | 4.2955 | 60.0478 | 4.35 | 10.5469 | 7.9395 | 60.0351 | 8 | 10.5558 | 4.3021 | 59.9977 | 4.35 | 10.5496 | 7.9249 | 60.046 | 8
10.5628 | 7.9258 | 60.021 | 8 | 10.5553 | 4.2955 | 60.0479 | 4.35 | 10.5552 | 7.9398 | 60.035 | 8 | 10.5641 | 4.302 | 59.9977 | 4.35 | 10.5579 | 7.9247 | 60.046 | 8
10.5712 | 7.9258 | 60.021 | 8 | 10.5636 | 4.2955 | 60.0479 | 4.35 | 10.5635 | 7.9401 | 60.035 | 8 | 10.5724 | 4.3019 | 59.9978 | 4.35 | 10.5662 | 7.9247 | 60.046 | 8
10.5795 | 7.9259 | 60.021 | 8 | 10.572 | 4.2955 | 60.0479 | 4.35 | 10.5718 | 7.9404 | 60.035 | 8 | 10.5807 | 4.3018 | 59.9978 | 4.35 | 10.5745 | 7.9247 | 60.0461 | 8
10.5878 | 7.9259 | 60.021 | 8 | 10.5803 | 4.2953 | 60.0479 | 4.35 | 10.5802 | 7.9407 | 60.035 | 8 | 10.5891 | 4.3017 | 59.9978 | 4.35 | 10.5828 | 7.9247 | 60.0461 | 8
10.5962 | 7.9259 | 60.021 | 8 | 10.5886 | 4.2952 | 60.0479 | 4.35 | 10.5885 | 7.9409 | 60.0349 | 8 | 10.5974 | 4.3018 | 59.9978 | 4.35 | 10.5911 | 7.9247 | 60.0461 | 8
10.6045 | 7.9259 | 60.021 | 8 | 10.597 | 4.295 | 60.0479 | 4.35 | 10.5968 | 7.9411 | 60.0349 | 8 | 10.6057 | 4.3019 | 59.9978 | 4.35 | 10.5994 | 7.9247 | 60.0461 | 8
10.6128 | 7.926 | 60.021 | 8 | 10.6053 | 4.2949 | 60.048 | 4.35 | 10.6051 | 7.9413 | 60.0349 | 8 | 10.614 | 4.3019 | 59.9978 | 4.35 | 10.6077 | 7.9248 | 60.0461 | 8
10.6212 | 7.926 | 60.021 | 8 | 10.6136 | 4.2947 | 60.048 | 4.35 | 10.6135 | 7.9415 | 60.0349 | 8 | 10.6224 | 4.302 | 59.9978 | 4.35 | 10.616 | 7.9252 | 60.0461 | 8
10.6295 | 7.9261 | 60.021 | 8 | 10.6219 | 4.2946 | 60.048 | 4.35 | 10.6218 | 7.9414 | 60.0348 | 8 | 10.6307 | 4.302 | 59.9978 | 4.35 | 10.6243 | 7.9256 | 60.0462 | 8
10.6378 | 7.9262 | 60.021 | 8 | 10.6302 | 4.2945 | 60.048 | 4.35 | 10.6301 | 7.9412 | 60.0348 | 8 | 10.639 | 4.302 | 59.9978 | 4.35 | 10.6326 | 7.9263 | 60.0462 | 8
10.6461 | 7.9262 | 60.021 | 8 | 10.6386 | 4.2944 | 60.048 | 4.35 | 10.6384 | 7.9412 | 60.0348 | 8 | 10.6473 | 4.302 | 59.9978 | 4.35 | 10.6411 | 7.9269 | 60.0462 | 8
10.6545 | 7.9263 | 60.021 | 8 | 10.6469 | 4.2942 | 60.048 | 4.35 | 10.6469 | 7.9411 | 60.0348 | 8 | 10.6558 | 4.302 | 59.9978 | 4.35 | 10.6494 | 7.9275 | 60.0462 | 8
10.6628 | 7.9264 | 60.021 | 8 | 10.6552 | 4.2941 | 60.0481 | 4.35 | 10.6552 | 7.9411 | 60.0347 | 8 | 10.6641 | 4.3019 | 59.9978 | 4.35 | 10.6577 | 7.928 | 60.0462 | 8
10.6711 | 7.9264 | 60.021 | 8 | 10.6636 | 4.2942 | 60.0481 | 4.35 | 10.6635 | 7.941 | 60.0347 | 8 | 10.6724 | 4.3018 | 59.9979 | 4.35 | 10.666 | 7.9288 | 60.0462 | 8
10.6795 | 7.9265 | 60.021 | 8 | 10.6719 | 4.2942 | 60.0481 | 4.35 | 10.6718 | 7.9411 | 60.0347 | 8 | 10.6807 | 4.3017 | 59.9979 | 4.35 | 10.6743 | 7.9295 | 60.0463 | 8
10.6878 | 7.9269 | 60.021 | 8 | 10.6802 | 4.2943 | 60.0481 | 4.35 | 10.6802 | 7.9412 | 60.0347 | 8 | 10.6891 | 4.3016 | 59.9979 | 4.35 | 10.6826 | 7.9302 | 60.0463 | 8
10.6961 | 7.9273 | 60.021 | 8 | 10.6885 | 4.2945 | 60.0481 | 4.35 | 10.6885 | 7.9412 | 60.0346 | 8 | 10.6974 | 4.3016 | 59.9979 | 4.35 | 10.6909 | 7.9309 | 60.0463 | 8
10.7045 | 7.9276 | 60.021 | 8 | 10.6969 | 4.2946 | 60.0481 | 4.35 | 10.6968 | 7.9413 | 60.0346 | 8 | 10.7057 | 4.3016 | 59.9979 | 4.35 | 10.6992 | 7.9312 | 60.0463 | 8
10.7128 | 7.9279 | 60.021 | 8 | 10.7052 | 4.2947 | 60.0482 | 4.35 | 10.7051 | 7.9414 | 60.0346 | 8 | 10.7141 | 4.3015 | 59.9979 | 4.35 | 10.7075 | 7.9316 | 60.0463 | 8
10.7211 | 7.9283 | 60.021 | 8 | 10.7135 | 4.2948 | 60.0482 | 4.35 | 10.7135 | 7.9415 | 60.0346 | 8 | 10.7224 | 4.3014 | 59.9979 | 4.35 | 10.7158 | 7.9317 | 60.0463 | 8
10.7295 | 7.9287 | 60.021 | 8 | 10.7219 | 4.2949 | 60.0482 | 4.35 | 10.7218 | 7.9414 | 60.0345 | 8 | 10.7307 | 4.3013 | 59.9979 | 4.35 | 10.7244 | 7.9318 | 60.0464 | 8
10.7378 | 7.9291 | 60.021 | 8 | 10.7302 | 4.2951 | 60.0482 | 4.35 | 10.7301 | 7.9414 | 60.0345 | 8 | 10.739 | 4.3012 | 59.9979 | 4.35 | 10.7327 | 7.9318 | 60.0464 | 8
10.7461 | 7.9294 | 60.021 | 8 | 10.7385 | 4.2954 | 60.0482 | 4.35 | 10.7384 | 7.9414 | 60.0345 | 8 | 10.7474 | 4.3011 | 59.9979 | 4.35 | 10.741 | 7.9317 | 60.0464 | 8
10.7545 | 7.9298 | 60.021 | 8 | 10.7468 | 4.2955 | 60.0482 | 4.35 | 10.7468 | 7.9413 | 60.0345 | 8 | 10.7557 | 4.301 | 59.9979 | 4.35 | 10.7493 | 7.9315 | 60.0464 | 8
10.7628 | 7.9302 | 60.021 | 8 | 10.7552 | 4.2955 | 60.0483 | 4.35 | 10.7551 | 7.9413 | 60.0344 | 8 | 10.764 | 4.301 | 59.998 | 4.35 | 10.7576 | 7.9313 | 60.0464 | 8
10.7711 | 7.9301 | 60.021 | 8 | 10.7635 | 4.2957 | 60.0483 | 4.35 | 10.7634 | 7.9413 | 60.0344 | 8 | 10.7723 | 4.3009 | 59.998 | 4.35 | 10.7659 | 7.9311 | 60.0464 | 8
10.7794 | 7.93 | 60.021 | 8 | 10.7718 | 4.2958 | 60.0483 | 4.35 | 10.7717 | 7.9413 | 60.0344 | 8 | 10.7808 | 4.3008 | 59.998 | 4.35 | 10.7742 | 7.9309 | 60.0465 | 8
10.7878 | 7.9298 | 60.021 | 8 | 10.7802 | 4.2959 | 60.0483 | 4.35 | 10.78 | 7.9413 | 60.0344 | 8 | 10.7891 | 4.3007 | 59.998 | 4.35 | 10.7825 | 7.9307 | 60.0465 | 8
10.7961 | 7.9296 | 60.021 | 8 | 10.7885 | 4.296 | 60.0483 | 4.35 | 10.7885 | 7.9413 | 60.0343 | 8 | 10.7974 | 4.3007 | 59.998 | 4.35 | 10.7908 | 7.9305 | 60.0465 | 8
10.8044 | 7.9293 | 60.021 | 8 | 10.7968 | 4.2962 | 60.0483 | 4.35 | 10.7968 | 7.9414 | 60.0343 | 8 | 10.8057 | 4.3006 | 59.998 | 4.35 | 10.7991 | 7.9303 | 60.0465 | 8
10.8128 | 7.9289 | 60.021 | 8 | 10.8051 | 4.2964 | 60.0484 | 4.35 | 10.8051 | 7.9414 | 60.0343 | 8 | 10.8141 | 4.3006 | 60 | 4.35 | 10.8074 | 7.9301 | 60.0465 | 8
10.8211 | 7.9286 | 60.021 | 8 | 10.8134 | 4.2965 | 60.0484 | 4.35 | 10.8134 | 7.9415 | 60.0343 | 8 | 10.8224 | 4.3006 | 60 | 4.35 | 10.8159 | 7.9301 | 60.0465 | 8
10.8294 | 7.9282 | 60.021 | 8 | 10.8218 | 4.2966 | 60.0484 | 4.35 | 10.8218 | 7.9416 | 60.0342 | 8 | 10.8307 | 4.3004 | 60 | 4.35 | 10.8242 | 7.9301 | 60.0466 | 8
10.8378 | 7.9279 | 60.021 | 8 | 10.8301 | 4.2968 | 60.0484 | 4.35 | 10.8301 | 7.9417 | 60.0342 | 8 | 10.839 | 4.3002 | 60 | 4.35 | 10.8325 | 7.9301 | 60.0466 | 8
10.8461 | 7.9276 | 60.021 | 8 | 10.8384 | 4.2969 | 60.0484 | 4.35 | 10.8384 | 7.9418 | 60.0342 | 8 | 10.8474 | 4.3 | 60 | 4.35 | 10.8408 | 7.9301 | 60.0466 | 8
10.8544 | 7.9275 | 60.021 | 8 | 10.8467 | 4.297 | 60.0484 | 4.35 | 10.8467 | 7.9419 | 60.0342 | 8 | 10.8557 | 4.2998 | 60 | 4.35 | 10.8491 | 7.9301 | 60.0466 | 8
10.8628 | 7.9273 | 60.021 | 8 | 10.8551 | 4.2971 | 60.0485 | 4.35 | 10.8551 | 7.942 | 60.0341 | 8 | 10.864 | 4.2997 | 60 | 4.35 | 10.8574 | 7.9301 | 60.0466 | 8
10.8711 | 7.9272 | 60.021 | 8 | 10.8634 | 4.2972 | 60.0485 | 4.35 | 10.8634 | 7.9421 | 60.0341 | 8 | 10.8723 | 4.2995 | 60.0001 | 4.35 | 10.8657 | 7.9301 | 60.0466 | 8
10.8794 | 7.9271 | 60.021 | 8 | 10.8717 | 4.2973 | 60.0485 | 4.35 | 10.8717 | 7.9412 | 60.0341 | 8 | 10.8807 | 4.2994 | 60.0001 | 4.35 | 10.874 | 7.9301 | 60.0467 | 8
10.8877 | 7.9272 | 60.021 | 8 | 10.8801 | 4.2973 | 60.0485 | 4.35 | 10.88 | 7.9402 | 60.0341 | 8 | 10.889 | 4.2992 | 60.0001 | 4.35 | 10.8823 | 7.9301 | 60.0467 | 8
10.8961 | 7.9274 | 60.021 | 8 | 10.8884 | 4.2974 | 60.0485 | 4.35 | 10.8884 | 7.9393 | 60.034 | 8 | 10.8973 | 4.2992 | 60.0001 | 4.35 | 10.8906 | 7.9301 | 60.0467 | 8
10.9044 | 7.9274 | 60.021 | 8 | 10.8967 | 4.2974 | 60.0485 | 4.35 | 10.8967 | 7.9384 | 60.034 | 8 | 10.9056 | 4.2991 | 60.0001 | 4.35 | 10.8992 | 7.9301 | 60.0467 | 8
10.9127 | 7.9274 | 60.021 | 8 | 10.905 | 4.2974 | 60.0486 | 4.35 | 10.905 | 7.9374 | 60.034 | 8 | 10.9141 | 4.2991 | 60.0001 | 4.35 | 10.9075 | 7.9301 | 60.0467 | 8
10.9211 | 7.9273 | 60.021 | 8 | 10.9134 | 4.2976 | 60.0486 | 4.35 | 10.9133 | 7.9365 | 60.034 | 8 | 10.9224 | 4.2992 | 60.0001 | 4.35 | 10.9158 | 7.9301 | 60.0467 | 8
10.9294 | 7.9273 | 60.021 | 8 | 10.9217 | 4.2977 | 60.0486 | 4.35 | 10.9218 | 7.9357 | 60.034 | 8 | 10.9307 | 4.2993 | 60.0001 | 4.35 | 10.9241 | 7.9301 | 60.0468 | 8
10.9377 | 7.9272 | 60.021 | 8 | 10.93 | 4.2977 | 60.0486 | 4.35 | 10.9301 | 7.9348 | 60.034 | 8 | 10.939 | 4.2993 | 60.0001 | 4.35 | 10.9324 | 7.9301 | 60.0468 | 8
10.9461 | 7.9271 | 60.021 | 8 | 10.9384 | 4.2978 | 60.0486 | 4.35 | 10.9384 | 7.934 | 60.034 | 8 | 10.9474 | 4.2992 | 60.0001 | 4.35 | 10.9407 | 7.9301 | 60.0468 | 8
10.9544 | 7.928 | 60.021 | 8 | 10.9467 | 4.2978 | 60.0486 | 4.35 | 10.9467 | 7.9332 | 60.034 | 8 | 10.9557 | 4.299 | 60.0001 | 4.35 | 10.949 | 7.9301 | 60.0468 | 8
10.9627 | 7.929 | 60.021 | 8 | 10.955 | 4.2978 | 60.0487 | 4.35 | 10.9551 | 7.9334 | 60.034 | 8 | 10.964 | 4.2989 | 60.0001 | 4.35 | 10.9573 | 7.9301 | 60.0468 | 8
10.9711 | 7.9298 | 60.021 | 8 | 10.9633 | 4.2977 | 60.0487 | 4.35 | 10.9634 | 7.9335 | 60.034 | 8 | 10.9723 | 4.2987 | 60.0002 | 4.35 | 10.9656 | 7.93 | 60.0468 | 8
10.9794 | 7.9307 | 60.021 | 8 | 10.9716 | 4.2977 | 60.0487 | 4.35 | 10.9717 | 7.9337 | 60.034 | 8 | 10.9807 | 4.2985 | 60.0002 | 4.35 | 10.9739 | 7.9299 | 60.0469 | 8
10.9877 | 7.9317 | 60.021 | 8 | 10.98 | 4.2976 | 60.0487 | 4.35 | 10.98 | 7.9338 | 60.034 | 8 | 10.989 | 4.2983 | 60.0002 | 4.35 | 10.9822 | 7.9298 | 60.0469 | 8
10.996 | 7.9327 | 60.021 | 8 | 10.9883 | 4.2975 | 60.0487 | 4.35 | 10.9883 | 7.934 | 60.034 | 8 | 10.9973 | 4.2981 | 60.0002 | 4.35 | 10.9907 | 7.9296 | 60.0469 | 8
11.0044 | 7.9338 | 60.021 | 8 | 10.9966 | 4.2972 | 60.0487 | 4.35 | 10.9967 | 7.9342 | 60.034 | 8 | 11.0056 | 4.2979 | 60.0002 | 4.35 | 10.999 | 7.9295 | 60.0469 | 8
11.0127 | 7.935 | 60.021 | 8 | 11.005 | 4.297 | 60.0488 | 4.35 | 11.005 | 7.9342 | 60.034 | 8 | 11.014 | 4.2978 | 60.0002 | 4.35 | 11.0073 | 7.9294 | 60.0469 | 8
11.021 | 7.9362 | 60.021 | 8 | 11.0133 | 4.2968 | 60.0488 | 4.35 | 11.0133 | 7.9342 | 60.034 | 8 | 11.0223 | 4.2976 | 60.0002 | 4.35 | 11.0156 | 7.9293 | 60.0469 | 8
11.0294 | 7.9374 | 60.021 | 8 | 11.0216 | 4.2967 | 60.0488 | 4.35 | 11.0216 | 7.9342 | 60.034 | 8 | 11.0306 | 4.2976 | 60.0002 | 4.35 | 11.0239 | 7.9292 | 60.047 | 8
11.0377 | 7.9374 | 60.021 | 8 | 11.0299 | 4.2965 | 60.0488 | 4.35 | 11.03 | 7.9342 | 60.034 | 8 | 11.0389 | 4.2976 | 60.0002 | 4.35 | 11.0322 | 7.9291 | 60.047 | 8
11.046 | 7.9375 | 60.021 | 8 | 11.0383 | 4.2963 | 60.0488 | 4.35 | 11.0383 | 7.9342 | 60.034 | 8 | 11.0474 | 4.2977 | 60.0002 | 4.35 | 11.0405 | 7.929 | 60.047 | 8
11.0544 | 7.9377 | 60.021 | 8 | 11.0466 | 4.2962 | 60.0488 | 4.35 | 11.0466 | 7.9342 | 60.034 | 8 | 11.0557 | 4.2978 | 60.0002 | 4.35 | 11.0488 | 7.929 | 60.047 | 8
11.0627 | 7.938 | 60.021 | 8 | 11.0549 | 4.2961 | 60.0489 | 4.35 | 11.0549 | 7.9342 | 60.034 | 8 | 11.064 | 4.2979 | 60.0003 | 4.35 | 11.0571 | 7.929 | 60.047 | 8
11.071 | 7.9382 | 60.021 | 8 | 11.0633 | 4.2961 | 60.0489 | 4.35 | 11.0634 | 7.9343 | 60.034 | 8 | 11.0723 | 4.298 | 60.0003 | 4.35 | 11.0654 | 7.929 | 60.047 | 8
11.0794 | 7.9385 | 60.021 | 8 | 11.0716 | 4.296 | 60.0489 | 4.35 | 11.0717 | 7.9343 | 60.034 | 8 | 11.0807 | 4.2981 | 60.0003 | 4.35 | 11.074 | 7.929 | 60.0471 | 8
11.0877 | 7.9386 | 60.021 | 8 | 11.0799 | 4.296 | 60.0489 | 4.35 | 11.08 | 7.9343 | 60.034 | 8 | 11.089 | 4.2981 | 60.0003 | 4.35 | 11.0823 | 7.9291 | 60.0471 | 8
11.096 | 7.9387 | 60.021 | 8 | 11.0882 | 4.2959 | 60.0489 | 4.35 | 11.0883 | 7.9343 | 60.034 | 8 | 11.0973 | 4.2982 | 60.0003 | 4.35 | 11.0906 | 7.9291 | 60.0471 | 8
11.1044 | 7.9389 | 60.021 | 8 | 11.0966 | 4.2959 | 60.0489 | 4.35 | 11.0967 | 7.9344 | 60.034 | 8 | 11.1056 | 4.2982 | 60.0003 | 4.35 | 11.0989 | 7.929 | 60.0471 | 8
11.1127 | 7.9391 | 60.021 | 8 | 11.1049 | 4.2959 | 60.049 | 4.35 | 11.105 | 7.9344 | 60.034 | 8 | 11.114 | 4.2983 | 60.0003 | 4.35 | 11.1072 | 7.9289 | 60.0471 | 8
11.121 | 7.9395 | 60.021 | 8 | 11.1132 | 4.2959 | 60.049 | 4.35 | 11.1133 | 7.9344 | 60.034 | 8 | 11.1223 | 4.2983 | 60.0003 | 4.35 | 11.1155 | 7.9287 | 60.0471 | 8
11.1293 | 7.9398 | 60.021 | 8 | 11.1216 | 4.296 | 60.049 | 4.35 | 11.1216 | 7.9344 | 60.034 | 8 | 11.1306 | 4.2983 | 60.0003 | 4.35 | 11.1238 | 7.9286 | 60.0472 | 8
11.1377 | 7.9397 | 60.021 | 8 | 11.1299 | 4.296 | 60.049 | 4.35 | 11.13 | 7.9345 | 60.034 | 8 | 11.1389 | 4.2983 | 60.0003 | 4.35 | 11.1321 | 7.9284 | 60.0472 | 8
11.146 | 7.9397 | 60.021 | 8 | 11.1382 | 4.296 | 60.049 | 4.35 | 11.1383 | 7.9342 | 60.034 | 8 | 11.1473 | 4.2983 | 60.0003 | 4.35 | 11.1404 | 7.9283 | 60.0472 | 8
11.1543 | 7.9396 | 60.021 | 8 | 11.1465 | 4.296 | 60.049 | 4.35 | 11.1466 | 7.9339 | 60.034 | 8 | 11.1556 | 4.2983 | 60.0003 | 4.35 | 11.1487 | 7.9281 | 60.0472 | 8
11.1627 | 7.9395 | 60.021 | 8 | 11.1548 | 4.296 | 60.049 | 4.35 | 11.1549 | 7.9337 | 60.034 | 8 | 11.1639 | 4.2983 | 60.0004 | 4.35 | 11.157 | 7.9279 | 60.0472 | 8
11.171 | 7.9395 | 60.021 | 8 | 11.1632 | 4.296 | 60.049 | 4.35 | 11.1633 | 7.9334 | 60.034 | 8 | 11.1722 | 4.2983 | 60.0004 | 4.35 | 11.1655 | 7.9277 | 60.0472 | 8
11.1793 | 7.9395 | 60.021 | 8 | 11.1715 | 4.2959 | 60.049 | 4.35 | 11.1716 | 7.9331 | 60.034 | 8 | 11.1807 | 4.2983 | 60.0004 | 4.35 | 11.1738 | 7.9274 | 60.0473 | 8
11.1877 | 7.9393 | 60.021 | 8 | 11.1798 | 4.2958 | 60.0489 | 4.35 | 11.1799 | 7.9329 | 60.034 | 8 | 11.189 | 4.2983 | 60.0004 | 4.35 | 11.1821 | 7.9274 | 60.0473 | 8
11.196 | 7.939 | 60.021 | 8 | 11.1882 | 4.2957 | 60.0489 | 4.35 | 11.1882 | 7.9326 | 60.034 | 8 | 11.1973 | 4.2983 | 60.0004 | 4.35 | 11.1904 | 7.9274 | 60.0473 | 8
11.2043 | 7.9388 | 60.021 | 8 | 11.1965 | 4.2955 | 60.0489 | 4.35 | 11.1967 | 7.9323 | 60.034 | 8 | 11.2056 | 4.2982 | 60.0004 | 4.35 | 11.1987 | 7.9273 | 60.0473 | 8
11.2127 | 7.9385 | 60.021 | 8 | 11.2048 | 4.2954 | 60.0489 | 4.35 | 11.205 | 7.932 | 60.034 | 8 | 11.214 | 4.2982 | 60.0004 | 4.35 | 11.207 | 7.9273 | 60.0473 | 8
11.221 | 7.9383 | 60.021 | 8 | 11.2132 | 4.2958 | 60.0489 | 4.35 | 11.2133 | 7.9317 | 60.034 | 8 | 11.2223 | 4.2981 | 60.0004 | 4.35 | 11.2153 | 7.9273 | 60.0473 | 8
11.2293 | 7.938 | 60.021 | 8 | 11.2215 | 4.2962 | 60.0489 | 4.35 | 11.2216 | 7.9317 | 60.034 | 8 | 11.2306 | 4.2981 | 60.0004 | 4.35 | 11.2236 | 7.9273 | 60.0474 | 8
11.2376 | 7.9378 | 60.021 | 8 | 11.2298 | 4.2966 | 60.0489 | 4.35 | 11.2299 | 7.9317 | 60.034 | 8 | 11.2389 | 4.298 | 60.0004 | 4.35 | 11.2319 | 7.9273 | 60.0474 | 8
11.246 | 7.9376 | 60.021 | 8 | 11.2381 | 4.2971 | 60.0489 | 4.35 | 11.2383 | 7.9317 | 60.034 | 8 | 11.2473 | 4.298 | 60.0004 | 4.35 | 11.2402 | 7.9273 | 60.0474 | 8
11.2543 | 7.9373 | 60.021 | 8 | 11.2465 | 4.2975 | 60.0489 | 4.35 | 11.2466 | 7.9317 | 60.034 | 8 | 11.2556 | 4.2979 | 60.0004 | 4.35 | 11.2485 | 7.9273 | 60.0474 | 8
11.2626 | 7.9371 | 60.021 | 8 | 11.2548 | 4.298 | 60.0489 | 4.35 | 11.2549 | 7.9317 | 60.034 | 8 | 11.2639 | 4.2979 | 60.0005 | 4.35 | 11.2571 | 7.9273 | 60.0474 | 8
11.271 | 7.937 | 60.021 | 8 | 11.2631 | 4.2985 | 60.0489 | 4.35 | 11.2632 | 7.9317 | 60.034 | 8 | 11.2723 | 4.2978 | 60.0005 | 4.35 | 11.2654 | 7.9273 | 60.0474 | 8
11.2793 | 7.9369 | 60.021 | 8 | 11.2715 | 4.2991 | 60.0489 | 4.35 | 11.2716 | 7.9317 | 60.034 | 8 | 11.2806 | 4.2978 | 60.0005 | 4.35 | 11.2737 | 7.9273 | 60.0475 | 8
11.2876 | 7.9368 | 60.021 | 8 | 11.2798 | 4.2988 | 60.0488 | 4.35 | 11.2799 | 7.9317 | 60.034 | 8 | 11.2889 | 4.2978 | 60.0005 | 4.35 | 11.282 | 7.9273 | 60.0475 | 8
11.296 | 7.9366 | 60.021 | 8 | 11.2881 | 4.2986 | 60.0488 | 4.35 | 11.2882 | 7.9317 | 60.034 | 8 | 11.2972 | 4.2978 | 60.0005 | 4.35 | 11.2903 | 7.9273 | 60.0475 | 8
11.3043 | 7.9369 | 60.021 | 8 | 11.2964 | 4.2978 | 60.0488 | 4.35 | 11.2965 | 7.9317 | 60.034 | 8 | 11.3057 | 4.2978 | 60.0005 | 4.35 | 11.2986 | 7.9273 | 60.0475 | 8
11.3126 | 7.9371 | 60.021 | 8 | 11.3047 | 4.297 | 60.0488 | 4.35 | 11.3049 | 7.9319 | 60.034 | 8 | 11.314 | 4.2978 | 60.0005 | 4.35 | 11.3069 | 7.9273 | 60.0475 | 8
11.321 | 7.9373 | 60.021 | 8 | 11.3131 | 4.2962 | 60.0488 | 4.35 | 11.3132 | 7.9321 | 60.034 | 8 | 11.3223 | 4.2978 | 60.0005 | 4.35 | 11.3152 | 7.9273 | 60.0475 | 8
11.3293 | 7.9376 | 60.021 | 8 | 11.3214 | 4.2954 | 60.0488 | 4.35 | 11.3215 | 7.9322 | 60.034 | 8 | 11.3306 | 4.2978 | 60.0005 | 4.35 | 11.3235 | 7.9273 | 60.0476 | 8
11.3376 | 7.9383 | 60.021 | 8 | 11.3297 | 4.2946 | 60.0488 | 4.35 | 11.3298 | 7.9324 | 60.034 | 8 | 11.339 | 4.2978 | 60.0005 | 4.35 | 11.3318 | 7.9273 | 60.0476 | 8
11.3459 | 7.939 | 60.021 | 8 | 11.3381 | 4.2937 | 60.0488 | 4.35 | 11.3383 | 7.9326 | 60.034 | 8 | 11.3473 | 4.2978 | 60.0005 | 4.35 | 11.3403 | 7.9273 | 60.0476 | 8
11.3543 | 7.9396 | 60.021 | 8 | 11.3464 | 4.2927 | 60.0488 | 4.35 | 11.3466 | 7.9328 | 60.034 | 8 | 11.3556 | 4.2978 | 60.0005 | 4.35 | 11.3486 | 7.9273 | 60.0476 | 8
11.3626 | 7.9403 | 60.021 | 8 | 11.3547 | 4.2918 | 60.0488 | 4.35 | 11.3549 | 7.933 | 60.034 | 8 | 11.3639 | 4.2978 | 60.0005 | 4.35 | 11.3569 | 7.9274 | 60.0476 | 8
11.3709 | 7.9411 | 60.021 | 8 | 11.363 | 4.2916 | 60.0488 | 4.35 | 11.3632 | 7.9332 | 60.034 | 8 | 11.3723 | 4.2978 | 60.0006 | 4.35 | 11.3652 | 7.9274 | 60.0476 | 8
11.3793 | 7.9418 | 60.021 | 8 | 11.3714 | 4.2915 | 60.0488 | 4.35 | 11.3716 | 7.9335 | 60.034 | 8 | 11.3806 | 4.2978 | 60.0006 | 4.35 | 11.3735 | 7.9275 | 60.0477 | 8
11.3876 | 7.9422 | 60.021 | 8 | 11.3797 | 4.2914 | 60.0487 | 4.35 | 11.3799 | 7.9337 | 60.034 | 8 | 11.3889 | 4.2978 | 60.0006 | 4.35 | 11.3818 | 7.9274 | 60.0477 | 8
11.3959 | 7.9427 | 60.021 | 8 | 11.388 | 4.2913 | 60.0487 | 4.35 | 11.3882 | 7.9337 | 60.034 | 8 | 11.3972 | 4.2978 | 60.0006 | 4.35 | 11.3901 | 7.9273 | 60.0477 | 8
11.4043 | 7.9434 | 60.021 | 8 | 11.3964 | 4.2914 | 60.0487 | 4.35 | 11.3965 | 7.9338 | 60.034 | 8 | 11.4056 | 4.2978 | 60.0006 | 4.35 | 11.3984 | 7.9273 | 60.0477 | 8
11.4126 | 7.944 | 60.021 | 8 | 11.4047 | 4.2914 | 60.0487 | 4.35 | 11.4049 | 7.9338 | 60.034 | 8 | 11.4139 | 4.2978 | 60.0006 | 4.35 | 11.4067 | 7.9272 | 60.0477 | 8
11.4209 | 7.9443 | 60.021 | 8 | 11.413 | 4.2916 | 60.0487 | 4.35 | 11.4132 | 7.9339 | 60.034 | 8 | 11.4222 | 4.2978 | 60.0006 | 4.35 | 11.415 | 7.927 | 60.0477 | 8
11.4293 | 7.9445 | 60.021 | 8 | 11.4214 | 4.2918 | 60.0487 | 4.35 | 11.4215 | 7.934 | 60.034 | 8 | 11.4305 | 4.2978 | 60.0006 | 4.35 | 11.4233 | 7.9268 | 60.0478 | 8
11.4376 | 7.9448 | 60.021 | 8 | 11.4297 | 4.292 | 60.0487 | 4.35 | 11.4298 | 7.934 | 60.034 | 8 | 11.439 | 4.2978 | 60.0006 | 4.35 | 11.4319 | 7.9265 | 60.0478 | 8
11.4459 | 7.945 | 60.021 | 8 | 11.438 | 4.2923 | 60.0487 | 4.35 | 11.4381 | 7.934 | 60.034 | 8 | 11.4473 | 4.2978 | 60.0006 | 4.35 | 11.4402 | 7.9263 | 60.0478 | 8
11.4543 | 7.9452 | 60.021 | 8 | 11.4463 | 4.2925 | 60.0487 | 4.35 | 11.4465 | 7.934 | 60.034 | 8 | 11.4556 | 4.2978 | 60.0006 | 4.35 | 11.4485 | 7.926 | 60.0478 | 8
11.4626 | 7.9455 | 60.021 | 8 | 11.4547 | 4.2927 | 60.0487 | 4.35 | 11.4548 | 7.934 | 60.034 | 8 | 11.4639 | 4.2978 | 60.0006 | 4.35 | 11.4568 | 7.9258 | 60.0478 | 8
11.4709 | 7.9457 | 60.021 | 8 | 11.463 | 4.2929 | 60.0487 | 4.35 | 11.4631 | 7.934 | 60.034 | 8 | 11.4723 | 4.2978 | 60.0007 | 4.35 | 11.4651 | 7.9256 | 60.0478 | 8
11.4792 | 7.9459 | 60.021 | 8 | 11.4713 | 4.293 | 60.0487 | 4.35 | 11.4714 | 7.9337 | 60.034 | 8 | 11.4806 | 4.2978 | 60.0007 | 4.35 | 11.4734 | 7.9255 | 60.0479 | 8
11.4876 | 7.9459 | 60.021 | 8 | 11.4796 | 4.293 | 60.0486 | 4.35 | 11.4799 | 7.9334 | 60.034 | 8 | 11.4889 | 4.2978 | 60.0007 | 4.35 | 11.4817 | 7.9253 | 60.0479 | 8
11.4959 | 7.9459 | 60.021 | 8 | 11.488 | 4.293 | 60.0486 | 4.35 | 11.4882 | 7.933 | 60.034 | 8 | 11.4972 | 4.2978 | 60.0007 | 4.35 | 11.49 | 7.9251 | 60.0479 | 8
11.5042 | 7.9459 | 60.021 | 8 | 11.4963 | 4.2931 | 60.0486 | 4.35 | 11.4965 | 7.9327 | 60.034 | 8 | 11.5056 | 4.2978 | 60.0007 | 4.35 | 11.4983 | 7.9246 | 60.0479 | 8
11.5126 | 7.9458 | 60.021 | 8 | 11.5046 | 4.2931 | 60.0486 | 4.35 | 11.5048 | 7.9324 | 60.034 | 8 | 11.5139 | 4.2978 | 60.0007 | 4.35 | 11.5066 | 7.9242 | 60.0479 | 8
11.5209 | 7.9458 | 60.021 | 8 | 11.513 | 4.2932 | 60.0486 | 4.35 | 11.5132 | 7.932 | 60.034 | 8 | 11.5222 | 4.2978 | 60.0007 | 4.35 | 11.5149 | 7.9237 | 60.0479 | 8
11.5292 | 7.9457 | 60.021 | 8 | 11.5213 | 4.2932 | 60.0486 | 4.35 | 11.5215 | 7.9317 | 60.034 | 8 | 11.5305 | 4.2978 | 60.0007 | 4.35 | 11.5234 | 7.9233 | 60.048 | 8
11.5376 | 7.9458 | 60.021 | 8 | 11.5296 | 4.2933 | 60.0486 | 4.35 | 11.5298 | 7.9313 | 60.034 | 8 | 11.5389 | 4.2979 | 60.0007 | 4.35 | 11.5317 | 7.9228 | 60.048 | 8
11.5459 | 7.9459 | 60.021 | 8 | 11.5379 | 4.2933 | 60.0486 | 4.35 | 11.5381 | 7.9309 | 60.034 | 8 | 11.5472 | 4.2979 | 60.0007 | 4.35 | 11.54 | 7.9224 | 60.048 | 8
11.5542 | 7.946 | 60.021 | 8 | 11.5463 | 4.2934 | 60.0486 | 4.35 | 11.5465 | 7.9305 | 60.034 | 8 | 11.5555 | 4.2979 | 60.0007 | 4.35 | 11.5483 | 7.9227 | 60.05 | 8
11.5626 | 7.9461 | 60.021 | 8 | 11.5546 | 4.2934 | 60.0486 | 4.35 | 11.5548 | 7.9305 | 60.034 | 8 | 11.5638 | 4.298 | 60.0008 | 4.35 | 11.5566 | 7.9231 | 60.05 | 8
11.5709 | 7.9461 | 60.021 | 8 | 11.5629 | 4.2934 | 60.0486 | 4.35 | 11.5631 | 7.9304 | 60.034 | 8 | 11.5723 | 4.298 | 60.0008 | 4.35 | 11.5649 | 7.9235 | 60.0501 | 8
11.5792 | 7.9462 | 60.021 | 8 | 11.5713 | 4.2934 | 60.0486 | 4.35 | 11.5714 | 7.9304 | 60.034 | 8 | 11.5806 | 4.2981 | 60.0008 | 4.35 | 11.5732 | 7.9239 | 60.0501 | 8
11.5876 | 7.9463 | 60.021 | 8 | 11.5796 | 4.2934 | 60.0485 | 4.35 | 11.5798 | 7.9303 | 60.034 | 8 | 11.5889 | 4.2981 | 60.0008 | 4.35 | 11.5815 | 7.9247 | 60.0501 | 8
11.5959 | 7.9464 | 60.021 | 8 | 11.5879 | 4.2933 | 60.0485 | 4.35 | 11.5881 | 7.9302 | 60.034 | 8 | 11.5972 | 4.2982 | 60.0008 | 4.35 | 11.5898 | 7.9255 | 60.0502 | 8
11.6042 | 7.9465 | 60.021 | 8 | 11.5963 | 4.2933 | 60.0485 | 4.35 | 11.5964 | 7.9302 | 60.034 | 8 | 11.6056 | 4.2983 | 60.0008 | 4.35 | 11.5981 | 7.9263 | 60.0502 | 8
11.6126 | 7.9466 | 60.021 | 8 | 11.6046 | 4.2932 | 60.0485 | 4.35 | 11.6047 | 7.9302 | 60.034 | 8 | 11.6139 | 4.2983 | 60.0008 | 4.35 | 11.6067 | 7.9271 | 60.0502 | 8
11.6209 | 7.9468 | 60.021 | 8 | 11.6129 | 4.2931 | 60.0485 | 4.35 | 11.6132 | 7.9302 | 60.034 | 8 | 11.6222 | 4.2983 | 60.0008 | 4.35 | 11.615 | 7.9282 | 60.0503 | 8
11.6292 | 7.9469 | 60.021 | 8 | 11.6212 | 4.2931 | 60.0485 | 4.35 | 11.6215 | 7.9302 | 60.034 | 8 | 11.6305 | 4.2984 | 60.0008 | 4.35 | 11.6233 | 7.9293 | 60.0503 | 8
11.6376 | 7.9471 | 60.021 | 8 | 11.6295 | 4.2931 | 60.0485 | 4.35 | 11.6298 | 7.9302 | 60.034 | 8 | 11.6389 | 4.2984 | 60.0008 | 4.35 | 11.6316 | 7.9296 | 60.0503 | 8
11.6459 | 7.9472 | 60.021 | 8 | 11.6379 | 4.2931 | 60.0485 | 4.35 | 11.6381 | 7.9302 | 60.034 | 8 | 11.6472 | 4.2984 | 60.0008 | 4.35 | 11.6399 | 7.9299 | 60.0504 | 8
11.6542 | 7.9474 | 60.021 | 8 | 11.6462 | 4.2932 | 60.0485 | 4.35 | 11.6465 | 7.9302 | 60.034 | 8 | 11.6555 | 4.2985 | 60.0008 | 4.35 | 11.6482 | 7.9302 | 60.0504 | 8
11.6625 | 7.9476 | 60.021 | 8 | 11.6545 | 4.2933 | 60.0485 | 4.35 | 11.6548 | 7.9305 | 60.034 | 8 | 11.6638 | 4.2985 | 60.0009 | 4.35 | 11.6565 | 7.9305 | 60.0504 | 8
11.6709 | 7.9478 | 60.021 | 8 | 11.6629 | 4.2934 | 60.0485 | 4.35 | 11.6631 | 7.9308 | 60.034 | 8 | 11.6722 | 4.2985 | 60.0009 | 4.35 | 11.6648 | 7.9319 | 60.0505 | 8
11.6792 | 7.948 | 60.021 | 8 | 11.6712 | 4.2935 | 60.0485 | 4.35 | 11.6714 | 7.9312 | 60.034 | 8 | 11.6805 | 4.2985 | 60.0009 | 4.35 | 11.6731 | 7.9332 | 60.0505 | 8
11.6875 | 7.9479 | 60.021 | 8 | 11.6795 | 4.2935 | 60.0484 | 4.35 | 11.6797 | 7.9315 | 60.034 | 8 | 11.6888 | 4.2985 | 60.0009 | 4.35 | 11.6814 | 7.9346 | 60.0505 | 8
11.6959 | 7.9479 | 60.021 | 8 | 11.6879 | 4.2936 | 60.0484 | 4.35 | 11.6881 | 7.9319 | 60.034 | 8 | 11.6971 | 4.2985 | 60.0009 | 4.35 | 11.6897 | 7.936 | 60.0506 | 8
11.7042 | 7.9477 | 60.021 | 8 | 11.6962 | 4.2937 | 60.0484 | 4.35 | 11.6964 | 7.9322 | 60.034 | 8 | 11.7056 | 4.2985 | 60.0009 | 4.35 | 11.6982 | 7.9374 | 60.0506 | 8
11.7125 | 7.9475 | 60.021 | 8 | 11.7045 | 4.2939 | 60.0484 | 4.35 | 11.7047 | 7.9325 | 60.034 | 8 | 11.7139 | 4.2985 | 60.0009 | 4.35 | 11.7065 | 7.9389 | 60.0506 | 8
11.7209 | 7.9473 | 60.021 | 8 | 11.7128 | 4.2939 | 60.0484 | 4.35 | 11.713 | 7.9329 | 60.034 | 8 | 11.7222 | 4.2985 | 60.0009 | 4.35 | 11.7148 | 7.9404 | 60.0507 | 8
11.7292 | 7.9471 | 60.021 | 8 | 11.7212 | 4.294 | 60.0484 | 4.35 | 11.7214 | 7.9334 | 60.034 | 8 | 11.7305 | 4.2985 | 60.0009 | 4.35 | 11.7231 | 7.9419 | 60.0507 | 8
11.7375 | 7.9466 | 60.021 | 8 | 11.7295 | 4.294 | 60.0484 | 4.35 | 11.7297 | 7.9339 | 60.034 | 8 | 11.7389 | 4.2985 | 60.0009 | 4.35 | 11.7314 | 7.9434 | 60.0507 | 8
11.7459 | 7.9462 | 60.021 | 8 | 11.7378 | 4.294 | 60.0484 | 4.35 | 11.738 | 7.9341 | 60.034 | 8 | 11.7472 | 4.2985 | 60.0009 | 4.35 | 11.7397 | 7.9449 | 60.0508 | 8
11.7542 | 7.9458 | 60.021 | 8 | 11.7462 | 4.2941 | 60.0484 | 4.35 | 11.7463 | 7.9343 | 60.034 | 8 | 11.7555 | 4.2985 | 60.0009 | 4.35 | 11.748 | 7.9453 | 60.0508 | 8
11.7625 | 7.9453 | 60.021 | 8 | 11.7545 | 4.2942 | 60.0484 | 4.35 | 11.7548 | 7.9345 | 60.034 | 8 | 11.7638 | 4.2985 | 60.0009 | 4.35 | 11.7563 | 7.9457 | 60.0508 | 8
11.7709 | 7.9448 | 60.021 | 8 | 11.7628 | 4.2943 | 60.0484 | 4.35 | 11.7631 | 7.9346 | 60.034 | 8 | 11.7722 | 4.2985 | 60.001 | 4.35 | 11.7646 | 7.9461 | 60.0509 | 8
11.7792 | 7.9444 | 60.021 | 8 | 11.7711 | 4.2944 | 60.0484 | 4.35 | 11.7714 | 7.9347 | 60.034 | 8 | 11.7805 | 4.2985 | 60.001 | 4.35 | 11.7729 | 7.9465 | 60.0509 | 8
11.7875 | 7.9443 | 60.021 | 8 | 11.7795 | 4.2944 | 60.0483 | 4.35 | 11.7797 | 7.9348 | 60.034 | 8 | 11.7888 | 4.2985 | 60.001 | 4.35 | 11.7815 | 7.9468 | 60.0509 | 8
11.7959 | 7.9442 | 60.021 | 8 | 11.7878 | 4.2944 | 60.0483 | 4.35 | 11.7881 | 7.9349 | 60.034 | 8 | 11.7971 | 4.2985 | 60.001 | 4.35 | 11.7898 | 7.947 | 60.051 | 8
11.8042 | 7.9441 | 60.021 | 8 | 11.7961 | 4.2943 | 60.0483 | 4.35 | 11.7964 | 7.935 | 60.034 | 8 | 11.8055 | 4.2985 | 60.001 | 4.35 | 11.7981 | 7.9473 | 60.051 | 8
11.8125 | 7.9439 | 60.021 | 8 | 11.8044 | 4.2943 | 60.0483 | 4.35 | 11.8047 | 7.9348 | 60.034 | 8 | 11.8138 | 4.2985 | 60.001 | 4.35 | 11.8064 | 7.9475 | 60.051 | 8
11.8208 | 7.944 | 60.021 | 8 | 11.8128 | 4.2943 | 60.0483 | 4.35 | 11.813 | 7.9347 | 60.034 | 8 | 11.8221 | 4.2985 | 60.001 | 4.35 | 11.8147 | 7.9478 | 60.0511 | 8
11.8292 | 7.9441 | 60.021 | 8 | 11.8211 | 4.2942 | 60.0483 | 4.35 | 11.8214 | 7.9351 | 60.034 | 8 | 11.8304 | 4.2985 | 60.001 | 4.35 | 11.823 | 7.948 | 60.0511 | 8
11.8375 | 7.9442 | 60.021 | 8 | 11.8294 | 4.2942 | 60.0483 | 4.35 | 11.8297 | 7.9355 | 60.034 | 8 | 11.8389 | 4.2985 | 60.001 | 4.35 | 11.8313 | 7.948 | 60.0511 | 8
11.8458 | 7.9442 | 60.021 | 8 | 11.8378 | 4.2941 | 60.0483 | 4.35 | 11.838 | 7.9359 | 60.034 | 8 | 11.8472 | 4.2985 | 60.0011 | 4.35 | 11.8396 | 7.948 | 60.0512 | 8
11.8542 | 7.9449 | 60.021 | 8 | 11.8461 | 4.294 | 60.0483 | 4.35 | 11.8463 | 7.9363 | 60.034 | 8 | 11.8555 | 4.2985 | 60.0011 | 4.35 | 11.8479 | 7.948 | 60.0512 | 8
11.8625 | 7.9456 | 60.021 | 8 | 11.8544 | 4.294 | 60.0483 | 4.35 | 11.8547 | 7.9364 | 60.034 | 8 | 11.8638 | 4.2985 | 60.0011 | 4.35 | 11.8562 | 7.9479 | 60.0512 | 8
11.8708 | 7.9459 | 60.021 | 8 | 11.8628 | 4.2939 | 60.0483 | 4.35 | 11.863 | 7.9365 | 60.034 | 8 | 11.8722 | 4.2985 | 60.0011 | 4.35 | 11.8645 | 7.9477 | 60.0513 | 8
11.8792 | 7.9461 | 60.021 | 8 | 11.8711 | 4.2939 | 60.0483 | 4.35 | 11.8713 | 7.9366 | 60.034 | 8 | 11.8805 | 4.2985 | 60.0011 | 4.35 | 11.873 | 7.9475 | 60.0513 | 8
11.8875 | 7.9465 | 60.021 | 8 | 11.8794 | 4.2939 | 60.0482 | 4.35 | 11.8796 | 7.9367 | 60.034 | 8 | 11.8888 | 4.2985 | 60.0011 | 4.35 | 11.8813 | 7.9473 | 60.0513 | 8
11.8958 | 7.9468 | 60.021 | 8 | 11.8878 | 4.2939 | 60.0482 | 4.35 | 11.8879 | 7.9365 | 60.034 | 8 | 11.8971 | 4.2985 | 60.0012 | 4.35 | 11.8896 | 7.9471 | 60.0514 | 8
11.9042 | 7.9471 | 60.021 | 8 | 11.8961 | 4.2938 | 60.0482 | 4.35 | 11.8964 | 7.9363 | 60.034 | 8 | 11.9055 | 4.2985 | 60.0012 | 4.35 | 11.8979 | 7.9469 | 60.0514 | 8
11.9125 | 7.9474 | 60.021 | 8 | 11.9044 | 4.2938 | 60.0482 | 4.35 | 11.9047 | 7.9355 | 60.033 | 8 | 11.9138 | 4.2985 | 60.0012 | 4.35 | 11.9062 | 7.9467 | 60.0514 | 8
11.9208 | 7.9477 | 60.021 | 8 | 11.9127 | 4.2938 | 60.0482 | 4.35 | 11.913 | 7.9348 | 60.033 | 8 | 11.9221 | 4.2985 | 60.0012 | 4.35 | 11.9146 | 7.9466 | 60.0515 | 8
11.9292 | 7.948 | 60.021 | 8 | 11.9211 | 4.2939 | 60.0482 | 4.35 | 11.9213 | 7.9338 | 60.033 | 8 | 11.9304 | 4.2985 | 60.0012 | 4.35 | 11.9229 | 7.9465 | 60.0515 | 8
11.9375 | 7.948 | 60.021 | 8 | 11.9294 | 4.2938 | 60.0482 | 4.35 | 11.9297 | 7.9329 | 60.033 | 8 | 11.9388 | 4.2985 | 60.0013 | 4.35 | 11.9312 | 7.9464 | 60.0515 | 8
11.9458 | 7.948 | 60.021 | 8 | 11.9377 | 4.2938 | 60.0482 | 4.35 | 11.938 | 7.9324 | 60.033 | 8 | 11.9471 | 4.2985 | 60.0013 | 4.35 | 11.9395 | 7.9462 | 60.0516 | 8
11.9542 | 7.9481 | 60.021 | 8 | 11.946 | 4.2938 | 60.0482 | 4.35 | 11.9463 | 7.9318 | 60.033 | 8 | 11.9554 | 4.2985 | 60.0013 | 4.35 | 11.9478 | 7.946 | 60.0516 | 8
11.9625 | 7.9482 | 60.021 | 8 | 11.9544 | 4.2938 | 60.0482 | 4.35 | 11.9546 | 7.9313 | 60.0329 | 8 | 11.9637 | 4.2985 | 60.0013 | 4.35 | 11.9561 | 7.9459 | 60.0516 | 8
11.9708 | 7.9483 | 60.021 | 8 | 11.9627 | 4.2938 | 60.0482 | 4.35 | 11.9629 | 7.9309 | 60.0329 | 8 | 11.972 | 4.2985 | 60.0013 | 4.35 | 11.9646 | 7.9457 | 60.0517 | 8
11.9792 | 7.9484 | 60.021 | 8 | 11.971 | 4.2939 | 60.0482 | 4.35 | 11.9713 | 7.9303 | 60.0329 | 8 | 11.9805 | 4.2985 | 60.0013 | 4.35 | 11.9729 | 7.9456 | 60.0517 | 8
11.9875 | 7.9485 | 60.021 | 8 | 11.9794 | 4.2938 | 60.0481 | 4.35 | 11.9796 | 7.9298 | 60.0329 | 8 | 11.9888 | 4.2985 | 60.0014 | 4.35 | 11.9812 | 7.9453 | 60.0517 | 8
11.9958 | 7.9487 | 60.021 | 8 | 11.9877 | 4.2937 | 60.0481 | 4.35 | 11.9879 | 7.9293 | 60.0329 | 8 | 11.9971 | 4.2985 | 60.0014 | 4.35 | 11.9895 | 7.9451 | 60.0518 | 8
12.0041 | 7.9489 | 60.021 | 8 | 11.996 | 4.2936 | 60.0481 | 4.35 | 11.9962 | 7.9288 | 60.0329 | 8 | 12.0054 | 4.2985 | 60.0014 | 4.35 | 11.9978 | 7.9453 | 60.0518 | 8
12.0125 | 7.9491 | 60.021 | 8 | 12.0043 | 4.2934 | 60.0481 | 4.35 | 12.0046 | 7.9285 | 60.0329 | 8 | 12.0138 | 4.2985 | 60.0014 | 4.35 | 12.0061 | 7.9456 | 60.0518 | 8
12.0208 | 7.9493 | 60.021 | 8 | 12.0127 | 4.2933 | 60.0481 | 4.35 | 12.0129 | 7.9281 | 60.0329 | 8 | 12.0221 | 4.2985 | 60.0014 | 4.35 | 12.0144 | 7.946 | 60.0519 | 8
12.0291 | 7.9495 | 60.021 | 8 | 12.021 | 4.2932 | 60.0481 | 4.35 | 12.0212 | 7.9278 | 60.0329 | 8 | 12.0304 | 4.2985 | 60.0014 | 4.35 | 12.0227 | 7.9463 | 60.0519 | 8
12.0375 | 7.9495 | 60.021 | 8 | 12.0293 | 4.2931 | 60.0481 | 4.35 | 12.0295 | 7.9275 | 60.0329 | 8 | 12.0387 | 4.2985 | 60.0014 | 4.35 | 12.031 | 7.9466 | 60.0519 | 8
12.0458 | 7.9496 | 60.021 | 8 | 12.0377 | 4.293 | 60.0481 | 4.35 | 12.038 | 7.927 | 60.0329 | 8 | 12.0471 | 4.2985 | 60.0015 | 4.35 | 12.0393 | 7.9468 | 60.052 | 8
12.0541 | 7.9497 | 60.021 | 8 | 12.046 | 4.2928 | 60.0481 | 4.35 | 12.0463 | 7.9265 | 60.0329 | 8 | 12.0554 | 4.2984 | 60.0015 | 4.35 | 12.0479 | 7.947 | 60.052 | 8
12.0625 | 7.9498 | 60.021 | 8 | 12.0543 | 4.2926 | 60.0481 | 4.35 | 12.0546 | 7.9265 | 60.0328 | 8 | 12.0637 | 4.2983 | 60.0015 | 4.35 | 12.0562 | 7.9472 | 60.052 | 8
12.0708 | 7.9498 | 60.021 | 8 | 12.0627 | 4.2925 | 60.0481 | 4.35 | 12.0629 | 7.9265 | 60.0328 | 8 | 12.072 | 4.2982 | 60.0015 | 4.35 | 12.0645 | 7.9475 | 60.0521 | 8
12.0791 | 7.9498 | 60.021 | 8 | 12.071 | 4.2924 | 60.0481 | 4.35 | 12.0712 | 7.9264 | 60.0328 | 8 | 12.0804 | 4.298 | 60.0015 | 4.35 | 12.0728 | 7.9477 | 60.0521 | 8
12.0875 | 7.9497 | 60.021 | 8 | 12.0793 | 4.2925 | 60.048 | 4.35 | 12.0796 | 7.9264 | 60.0328 | 8 | 12.0887 | 4.2979 | 60.0015 | 4.35 | 12.0811 | 7.9475 | 60.0521 | 8
12.0958 | 7.9497 | 60.021 | 8 | 12.0876 | 4.2925 | 60.048 | 4.35 | 12.0879 | 7.9263 | 60.0328 | 8 | 12.097 | 4.2978 | 60.0016 | 4.35 | 12.0894 | 7.9474 | 60.0522 | 8
12.1041 | 7.9496 | 60.021 | 8 | 12.0959 | 4.2925 | 60.048 | 4.35 | 12.0962 | 7.9263 | 60.0328 | 8 | 12.1053 | 4.2977 | 60.0016 | 4.35 | 12.0977 | 7.9473 | 60.0522 | 8
12.1125 | 7.9496 | 60.021 | 8 | 12.1043 | 4.2925 | 60.048 | 4.35 | 12.1045 | 7.9263 | 60.0328 | 8 | 12.1138 | 4.2975 | 60.0016 | 4.35 | 12.106 | 7.9471 | 60.0522 | 8
12.1208 | 7.9496 | 60.021 | 8 | 12.1126 | 4.2925 | 60.048 | 4.35 | 12.1129 | 7.9263 | 60.0328 | 8 | 12.1221 | 4.2974 | 60.0016 | 4.35 | 12.1143 | 7.9473 | 60.0523 | 8
12.1291 | 7.9495 | 60.021 | 8 | 12.1209 | 4.2926 | 60.048 | 4.35 | 12.1212 | 7.9264 | 60.0328 | 8 | 12.1304 | 4.2973 | 60.0016 | 4.35 | 12.1226 | 7.9474 | 60.0523 | 8
12.1375 | 7.9495 | 60.021 | 8 | 12.1293 | 4.2918 | 60.048 | 4.35 | 12.1295 | 7.9266 | 60.0328 | 8 | 12.1387 | 4.2972 | 60.0016 | 4.35 | 12.1309 | 7.9474 | 60.0523 | 8
12.1458 | 7.9495 | 60.021 | 8 | 12.1376 | 4.291 | 60.048 | 4.35 | 12.1378 | 7.9267 | 60.0328 | 8 | 12.1471 | 4.2972 | 60.0017 | 4.35 | 12.1394 | 7.9474 | 60.0524 | 8
12.1541 | 7.9494 | 60.021 | 8 | 12.1459 | 4.2902 | 60.048 | 4.35 | 12.1461 | 7.9269 | 60.0328 | 8 | 12.1554 | 4.2972 | 60.0017 | 4.35 | 12.1477 | 7.9475 | 60.0524 | 8
12.1625 | 7.9494 | 60.021 | 8 | 12.1543 | 4.2894 | 60.048 | 4.35 | 12.1545 | 7.9271 | 60.0327 | 8 | 12.1637 | 4.2972 | 60.0017 | 4.35 | 12.156 | 7.9476 | 60.0524 | 8
12.1708 | 7.9494 | 60.021 | 8 | 12.1626 | 4.2886 | 60.048 | 4.35 | 12.1628 | 7.9272 | 60.0327 | 8 | 12.172 | 4.2972 | 60.0017 | 4.35 | 12.1643 | 7.9478 | 60.0525 | 8
12.1791 | 7.9494 | 60.021 | 8 | 12.1709 | 4.2878 | 60.048 | 4.35 | 12.1711 | 7.9274 | 60.0327 | 8 | 12.1804 | 4.2972 | 60.0017 | 4.35 | 12.1726 | 7.9481 | 60.0525 | 8
12.1874 | 7.9492 | 60.021 | 8 | 12.1792 | 4.2871 | 60.048 | 4.35 | 12.1794 | 7.9276 | 60.0327 | 8 | 12.1887 | 4.2972 | 60.0018 | 4.35 | 12.1809 | 7.9484 | 60.0525 | 8
12.1958 | 7.9489 | 60.021 | 8 | 12.1876 | 4.2863 | 60.048 | 4.35 | 12.1879 | 7.9278 | 60.0327 | 8 | 12.197 | 4.2972 | 60.0018 | 4.35 | 12.1892 | 7.9487 | 60.0526 | 8
12.2041 | 7.9486 | 60.021 | 8 | 12.1959 | 4.2856 | 60.048 | 4.35 | 12.1962 | 7.9279 | 60.0327 | 8 | 12.2053 | 4.2972 | 60.0018 | 4.35 | 12.1975 | 7.9487 | 60.0526 | 8
12.2124 | 7.9484 | 60.021 | 8 | 12.2042 | 4.2848 | 60.048 | 4.35 | 12.2045 | 7.9282 | 60.0327 | 8 | 12.2137 | 4.2972 | 60.0018 | 4.35 | 12.2058 | 7.9488 | 60.0526 | 8
12.2208 | 7.9481 | 60.021 | 8 | 12.2126 | 4.2849 | 60.048 | 4.35 | 12.2128 | 7.9286 | 60.0327 | 8 | 12.222 | 4.2972 | 60.0018 | 4.35 | 12.2141 | 7.9488 | 60.0527 | 8
12.2291 | 7.9479 | 60.019 | 8 | 12.2209 | 4.285 | 60.048 | 4.35 | 12.2212 | 7.9289 | 60.0327 | 8 | 12.2303 | 4.2972 | 60.0018 | 4.35 | 12.2224 | 7.9489 | 60.0527 | 8
12.2374 | 7.947 | 60.019 | 8 | 12.2292 | 4.2853 | 60.048 | 4.35 | 12.2295 | 7.9292 | 60.0327 | 8 | 12.2386 | 4.2971 | 60.0019 | 4.35 | 12.231 | 7.949 | 60.0527 | 8
12.2458 | 7.9461 | 60.019 | 8 | 12.2375 | 4.2855 | 60.048 | 4.35 | 12.2378 | 7.9296 | 60.0327 | 8 | 12.2471 | 4.297 | 60.0019 | 4.35 | 12.2393 | 7.949 | 60.0528 | 8
12.2541 | 7.9451 | 60.019 | 8 | 12.2459 | 4.2856 | 60.048 | 4.35 | 12.2461 | 7.93 | 60.0327 | 8 | 12.2554 | 4.297 | 60.0019 | 4.35 | 12.2476 | 7.9489 | 60.0528 | 8
12.2624 | 7.9442 | 60.019 | 8 | 12.2542 | 4.2858 | 60.048 | 4.35 | 12.2544 | 7.9298 | 60.0326 | 8 | 12.2637 | 4.2969 | 60.0019 | 4.35 | 12.2559 | 7.9489 | 60.0528 | 8
12.2708 | 7.9436 | 60.019 | 8 | 12.2625 | 4.2859 | 60.048 | 4.35 | 12.2628 | 7.9296 | 60.0326 | 8 | 12.272 | 4.2968 | 60.0019 | 4.35 | 12.2642 | 7.9488 | 60.0529 | 8
12.2791 | 7.9429 | 60.0189 | 8 | 12.2708 | 4.2861 | 60.048 | 4.35 | 12.2711 | 7.9294 | 60.0326 | 8 | 12.2804 | 4.2968 | 60.0019 | 4.35 | 12.2725 | 7.9488 | 60.0529 | 8
12.2874 | 7.9422 | 60.0189 | 8 | 12.2792 | 4.2863 | 60.048 | 4.35 | 12.2794 | 7.9292 | 60.0326 | 8 | 12.2887 | 4.2967 | 60.0019 | 4.35 | 12.2808 | 7.9482 | 60.0529 | 8
12.2958 | 7.9416 | 60.0189 | 8 | 12.2875 | 4.2864 | 60.048 | 4.35 | 12.2877 | 7.9289 | 60.0326 | 8 | 12.297 | 4.2967 | 60.002 | 4.35 | 12.2891 | 7.9477 | 60.053 | 8
12.3041 | 7.9409 | 60.0189 | 8 | 12.2958 | 4.2866 | 60.048 | 4.35 | 12.2961 | 7.9286 | 60.0326 | 8 | 12.3053 | 4.2966 | 60.002 | 4.35 | 12.2974 | 7.9472 | 60.053 | 8
12.3124 | 7.9403 | 60.0189 | 8 | 12.3042 | 4.2868 | 60.048 | 4.35 | 12.3044 | 7.9287 | 60.0326 | 8 | 12.3137 | 4.2966 | 60.002 | 4.35 | 12.3057 | 7.9467 | 60.053 | 8
12.3208 | 7.9403 | 60.0189 | 8 | 12.3125 | 4.2867 | 60.048 | 4.35 | 12.3127 | 7.9288 | 60.0326 | 8 | 12.322 | 4.2966 | 60.002 | 4.35 | 12.3142 | 7.9463 | 60.0531 | 8
12.3291 | 7.9404 | 60.0189 | 8 | 12.3208 | 4.2867 | 60.048 | 4.35 | 12.321 | 7.9289 | 60.0326 | 8 | 12.3303 | 4.2966 | 60.002 | 4.35 | 12.3225 | 7.946 | 60.0531 | 8
12.3374 | 7.9405 | 60.0189 | 8 | 12.3292 | 4.2867 | 60.048 | 4.35 | 12.3293 | 7.929 | 60.0326 | 8 | 12.3386 | 4.2966 | 60.002 | 4.35 | 12.3308 | 7.9457 | 60.0531 | 8
12.3457 | 7.9406 | 60.0189 | 8 | 12.3375 | 4.2866 | 60.048 | 4.35 | 12.3378 | 7.9295 | 60.0326 | 8 | 12.347 | 4.2966 | 60.0021 | 4.35 | 12.3391 | 7.9453 | 60.0532 | 8
12.3541 | 7.9406 | 60.0189 | 8 | 12.3458 | 4.2866 | 60.048 | 4.35 | 12.3461 | 7.9301 | 60.0326 | 8 | 12.3553 | 4.2966 | 60.0021 | 4.35 | 12.3474 | 7.9448 | 60.0532 | 8
12.3624 | 7.9407 | 60.0189 | 8 | 12.3542 | 4.2865 | 60.048 | 4.35 | 12.3544 | 7.9309 | 60.0325 | 8 | 12.3636 | 4.2966 | 60.0021 | 4.35 | 12.3557 | 7.9442 | 60.0532 | 8
12.3707 | 7.9408 | 60.0189 | 8 | 12.3625 | 4.2864 | 60.048 | 4.35 | 12.3627 | 7.9318 | 60.0325 | 8 | 12.3719 | 4.2966 | 60.0021 | 4.35 | 12.364 | 7.9441 | 60.0533 | 8
12.3791 | 7.9408 | 60.0188 | 8 | 12.3708 | 4.2863 | 60.048 | 4.35 | 12.3711 | 7.9325 | 60.0325 | 8 | 12.3804 | 4.2966 | 60.0021 | 4.35 | 12.3723 | 7.944 | 60.0533 | 8
12.3874 | 7.9409 | 60.0188 | 8 | 12.3792 | 4.2862 | 60.048 | 4.35 | 12.3794 | 7.9333 | 60.0325 | 8 | 12.3887 | 4.2966 | 60.0021 | 4.35 | 12.3806 | 7.9438 | 60.0533 | 8
12.3957 | 7.9409 | 60.0188 | 8 | 12.3875 | 4.2861 | 60.048 | 4.35 | 12.3877 | 7.9336 | 60.0325 | 8 | 12.397 | 4.2966 | 60.0022 | 4.35 | 12.3889 | 7.9436 | 60.0534 | 8
12.4041 | 7.9409 | 60.0188 | 8 | 12.3958 | 4.2863 | 60.048 | 4.35 | 12.396 | 7.934 | 60.0325 | 8 | 12.4053 | 4.2966 | 60.0022 | 4.35 | 12.3972 | 7.9432 | 60.0534 | 8
12.4124 | 7.9409 | 60.0188 | 8 | 12.4041 | 4.2865 | 60.048 | 4.35 | 12.4044 | 7.9343 | 60.0325 | 8 | 12.4137 | 4.2966 | 60.0022 | 4.35 | 12.4058 | 7.9428 | 60.0534 | 8
12.4207 | 7.9409 | 60.0188 | 8 | 12.4124 | 4.2867 | 60.048 | 4.35 | 12.4127 | 7.9345 | 60.0325 | 8 | 12.422 | 4.2966 | 60.0022 | 4.35 | 12.4141 | 7.9424 | 60.0535 | 8
12.4291 | 7.9409 | 60.0188 | 8 | 12.4208 | 4.2869 | 60.048 | 4.35 | 12.421 | 7.935 | 60.0325 | 8 | 12.4303 | 4.2966 | 60.0022 | 4.35 | 12.4224 | 7.942 | 60.0535 | 8
12.4374 | 7.9409 | 60.0188 | 8 | 12.4291 | 4.287 | 60.048 | 4.35 | 12.4293 | 7.9354 | 60.0325 | 8 | 12.4386 | 4.2966 | 60.0023 | 4.35 | 12.4307 | 7.9417 | 60.0535 | 8
12.4457 | 7.941 | 60.0188 | 8 | 12.4374 | 4.2872 | 60.048 | 4.35 | 12.4376 | 7.9355 | 60.0325 | 8 | 12.447 | 4.2966 | 60.0023 | 4.35 | 12.439 | 7.9415 | 60.0536 | 8
12.4541 | 7.941 | 60.0188 | 8 | 12.4458 | 4.2875 | 60.048 | 4.35 | 12.446 | 7.9356 | 60.0325 | 8 | 12.4553 | 4.2966 | 60.0023 | 4.35 | 12.4473 | 7.9412 | 60.0536 | 8
12.4624 | 7.9409 | 60.0188 | 8 | 12.4541 | 4.2877 | 60.048 | 4.35 | 12.4543 | 7.9357 | 60.0324 | 8 | 12.4636 | 4.2966 | 60.0023 | 4.35 | 12.4556 | 7.9409 | 60.0536 | 8
12.4707 | 7.9409 | 60.0188 | 8 | 12.4624 | 4.2879 | 60.048 | 4.35 | 12.4626 | 7.9359 | 60.0324 | 8 | 12.4719 | 4.2966 | 60.0023 | 4.35 | 12.4639 | 7.9408 | 60.0537 | 8
12.4791 | 7.9408 | 60.0187 | 8 | 12.4708 | 4.2881 | 60.048 | 4.35 | 12.4709 | 7.936 | 60.0324 | 8 | 12.4803 | 4.2966 | 60.0023 | 4.35 | 12.4722 | 7.9406 | 60.0537 | 8
12.4874 | 7.9408 | 60.0187 | 8 | 12.4791 | 4.2881 | 60.048 | 4.35 | 12.4794 | 7.9361 | 60.0324 | 8 | 12.4886 | 4.2966 | 60.0023 | 4.35 | 12.4805 | 7.9405 | 60.0537 | 8
12.4957 | 7.9408 | 60.0187 | 8 | 12.4874 | 4.288 | 60.048 | 4.35 | 12.4877 | 7.9362 | 60.0324 | 8 | 12.4969 | 4.2966 | 60.0024 | 4.35 | 12.4888 | 7.9404 | 60.0538 | 8
12.5041 | 7.9408 | 60.0187 | 8 | 12.4958 | 4.288 | 60.048 | 4.35 | 12.496 | 7.9364 | 60.0324 | 8 | 12.5052 | 4.2965 | 60.0024 | 4.35 | 12.4973 | 7.9402 | 60.0538 | 8
12.5124 | 7.9409 | 60.0187 | 8 | 12.5041 | 4.288 | 60.048 | 4.35 | 12.5043 | 7.9364 | 60.0324 | 8 | 12.5137 | 4.2965 | 60.0024 | 4.35 | 12.5056 | 7.9401 | 60.0538 | 8
12.5207 | 7.9398 | 60.0187 | 8 | 12.5124 | 4.2879 | 60.048 | 4.35 | 12.5126 | 7.9363 | 60.0324 | 8 | 12.522 | 4.2965 | 60.0024 | 4.35 | 12.5139 | 7.9398 | 60.0539 | 8
12.529 | 7.9386 | 60.0187 | 8 | 12.5208 | 4.2879 | 60.048 | 4.35 | 12.521 | 7.9364 | 60.0324 | 8 | 12.5303 | 4.2965 | 60.0024 | 4.35 | 12.5222 | 7.9395 | 60.0539 | 8
12.5374 | 7.9368 | 60.0187 | 8 | 12.5291 | 4.2878 | 60.048 | 4.35 | 12.5293 | 7.9364 | 60.0324 | 8 | 12.5386 | 4.2964 | 60.0024 | 4.35 | 12.5305 | 7.9392 | 60.0539 | 8
12.5457 | 7.935 | 60.0187 | 8 | 12.5374 | 4.2878 | 60.048 | 4.35 | 12.5376 | 7.9362 | 60.0324 | 8 | 12.547 | 4.2964 | 60.0025 | 4.35 | 12.5388 | 7.9389 | 60.054 | 8
12.554 | 7.9332 | 60.0187 | 8 | 12.5457 | 4.2878 | 60.048 | 4.35 | 12.5459 | 7.936 | 60.0324 | 8 | 12.5553 | 4.2964 | 60.0025 | 4.35 | 12.5471 | 7.9387 | 60.053 | 8
12.5624 | 7.9314 | 60.0187 | 8 | 12.554 | 4.2879 | 60.048 | 4.35 | 12.5543 | 7.9359 | 60.0323 | 8 | 12.5636 | 4.2962 | 60.0025 | 4.35 | 12.5554 | 7.9384 | 60.053 | 8
12.5707 | 7.9295 | 60.0187 | 8 | 12.5624 | 4.288 | 60.048 | 4.35 | 12.5626 | 7.9357 | 60.0323 | 8 | 12.5719 | 4.2961 | 60.0025 | 4.35 | 12.5637 | 7.9384 | 60.053 | 8
12.579 | 7.9276 | 60.0186 | 8 | 12.5707 | 4.288 | 60.048 | 4.35 | 12.5709 | 7.9356 | 60.0323 | 8 | 12.5803 | 4.296 | 60.0025 | 4.35 | 12.572 | 7.9384 | 60.0531 | 8
12.5874 | 7.9255 | 60.0186 | 8 | 12.579 | 4.2881 | 60.048 | 4.35 | 12.5792 | 7.9355 | 60.0323 | 8 | 12.5886 | 4.2959 | 60.0025 | 4.35 | 12.5806 | 7.9385 | 60.0531 | 8
12.5957 | 7.9234 | 60.0186 | 8 | 12.5874 | 4.2882 | 60.048 | 4.35 | 12.5876 | 7.9354 | 60.0323 | 8 | 12.5969 | 4.2958 | 60.0026 | 4.35 | 12.5889 | 7.9386 | 60.0531 | 8
12.604 | 7.9225 | 60.0186 | 8 | 12.5957 | 4.2883 | 60.048 | 4.35 | 12.5959 | 7.9353 | 60.0323 | 8 | 12.6052 | 4.2957 | 60.0026 | 4.35 | 12.5972 | 7.939 | 60.0531 | 8
12.6124 | 7.9216 | 60.0186 | 8 | 12.604 | 4.2883 | 60.048 | 4.35 | 12.6042 | 7.9351 | 60.0323 | 8 | 12.6136 | 4.2955 | 60.0026 | 4.35 | 12.6055 | 7.9394 | 60.0531 | 8
12.6207 | 7.9215 | 60.0186 | 8 | 12.6124 | 4.289 | 60.048 | 4.35 | 12.6125 | 7.935 | 60.0323 | 8 | 12.6219 | 4.2953 | 60.0026 | 4.35 | 12.6138 | 7.9398 | 60.0531 | 8
12.629 | 7.9214 | 60.0186 | 8 | 12.6207 | 4.2897 | 60.048 | 4.35 | 12.6208 | 7.935 | 60.0323 | 8 | 12.6302 | 4.2951 | 60.0026 | 4.35 | 12.6221 | 7.9403 | 60.0532 | 8
12.6374 | 7.9213 | 60.0186 | 8 | 12.629 | 4.2904 | 60.048 | 4.35 | 12.6293 | 7.9351 | 60.0323 | 8 | 12.6385 | 4.2949 | 60.0026 | 4.35 | 12.6304 | 7.9407 | 60.0532 | 8
12.6457 | 7.9212 | 60.0186 | 8 | 12.6374 | 4.291 | 60.048 | 4.35 | 12.6376 | 7.9352 | 60.0323 | 8 | 12.647 | 4.2948 | 60.0027 | 4.35 | 12.6387 | 7.9412 | 60.0532 | 8
12.654 | 7.9214 | 60.0186 | 8 | 12.6457 | 4.2916 | 60.048 | 4.35 | 12.6459 | 7.9354 | 60.0323 | 8 | 12.6553 | 4.2947 | 60.0027 | 4.35 | 12.647 | 7.9413 | 60.0532 | 8
12.6624 | 7.9216 | 60.0186 | 8 | 12.654 | 4.2922 | 60.048 | 4.35 | 12.6542 | 7.9356 | 60.0322 | 8 | 12.6636 | 4.2946 | 60.0027 | 4.35 | 12.6553 | 7.9415 | 60.0532 | 8
12.6707 | 7.9218 | 60.0186 | 8 | 12.6623 | 4.2928 | 60.048 | 4.35 | 12.6626 | 7.9357 | 60.0322 | 8 | 12.6719 | 4.2946 | 60.0027 | 4.35 | 12.6638 | 7.9416 | 60.0532 | 8
12.679 | 7.9221 | 60.0185 | 8 | 12.6707 | 4.2934 | 60.048 | 4.35 | 12.6709 | 7.9358 | 60.0322 | 8 | 12.6802 | 4.2945 | 60.0027 | 4.35 | 12.6721 | 7.9418 | 60.0533 | 8
12.6873 | 7.9222 | 60.0185 | 8 | 12.679 | 4.2941 | 60.048 | 4.35 | 12.6792 | 7.936 | 60.0322 | 8 | 12.6886 | 4.2944 | 60.0028 | 4.35 | 12.6804 | 7.9418 | 60.0533 | 8
12.6957 | 7.9223 | 60.0185 | 8 | 12.6873 | 4.2947 | 60.048 | 4.35 | 12.6875 | 7.9361 | 60.0322 | 8 | 12.6969 | 4.2944 | 60.0028 | 4.35 | 12.6887 | 7.9418 | 60.0533 | 8
12.704 | 7.9224 | 60.0185 | 8 | 12.6956 | 4.2945 | 60.048 | 4.35 | 12.6958 | 7.9361 | 60.0322 | 8 | 12.7052 | 4.2945 | 60.0028 | 4.35 | 12.697 | 7.9418 | 60.0533 | 8
12.7123 | 7.9226 | 60.0185 | 8 | 12.704 | 4.2944 | 60.048 | 4.35 | 12.7042 | 7.9359 | 60.0322 | 8 | 12.7135 | 4.2945 | 60.0028 | 4.35 | 12.7053 | 7.9418 | 60.0533 | 8
12.7207 | 7.9227 | 60.0185 | 8 | 12.7123 | 4.2942 | 60.048 | 4.35 | 12.7125 | 7.9357 | 60.0322 | 8 | 12.7219 | 4.2946 | 60.0028 | 4.35 | 12.7136 | 7.9418 | 60.0533 | 8
12.729 | 7.9228 | 60.0185 | 8 | 12.7206 | 4.294 | 60.048 | 4.35 | 12.7208 | 7.9353 | 60.0322 | 8 | 12.7302 | 4.2946 | 60.0028 | 4.35 | 12.7219 | 7.9419 | 60.0534 | 8
12.7373 | 7.9228 | 60.0185 | 8 | 12.729 | 4.2939 | 60.048 | 4.35 | 12.7291 | 7.9349 | 60.0322 | 8 | 12.7385 | 4.2946 | 60.0028 | 4.35 | 12.7302 | 7.9418 | 60.0534 | 8
12.7457 | 7.9228 | 60.0185 | 8 | 12.7373 | 4.2937 | 60.048 | 4.35 | 12.7375 | 7.9345 | 60.0322 | 8 | 12.7468 | 4.2947 | 60.0029 | 4.35 | 12.7385 | 7.9417 | 60.0534 | 8
12.754 | 7.9227 | 60.0185 | 8 | 12.7456 | 4.2935 | 60.048 | 4.35 | 12.7458 | 7.9341 | 60.0322 | 8 | 12.7552 | 4.2947 | 60.0029 | 4.35 | 12.7468 | 7.9416 | 60.0534 | 8
12.7623 | 7.9227 | 60.0185 | 8 | 12.754 | 4.2933 | 60.048 | 4.35 | 12.7542 | 7.9336 | 60.0321 | 8 | 12.7635 | 4.2947 | 60.0029 | 4.35 | 12.7554 | 7.9414 | 60.0534 | 8
12.7707 | 7.9227 | 60.0185 | 8 | 12.7623 | 4.2931 | 60.048 | 4.35 | 12.7625 | 7.9331 | 60.0321 | 8 | 12.7719 | 4.2947 | 60.0029 | 4.35 | 12.7637 | 7.9413 | 60.0534 | 8
12.779 | 7.9228 | 60.0184 | 8 | 12.7706 | 4.2928 | 60.048 | 4.35 | 12.7709 | 7.9322 | 60.0321 | 8 | 12.7802 | 4.2946 | 60.0029 | 4.35 | 12.772 | 7.9412 | 60.0535 | 8
12.7873 | 7.9228 | 60.0184 | 8 | 12.779 | 4.2927 | 60.048 | 4.35 | 12.7792 | 7.9313 | 60.0321 | 8 | 12.7886 | 4.2946 | 60.0029 | 4.35 | 12.7803 | 7.9411 | 60.0535 | 8
12.7957 | 7.9228 | 60.0184 | 8 | 12.7873 | 4.2927 | 60.048 | 4.35 | 12.7875 | 7.9307 | 60.0321 | 8 | 12.7969 | 4.2945 | 60.003 | 4.35 | 12.7886 | 7.941 | 60.0535 | 8
12.804 | 7.9228 | 60.0184 | 8 | 12.7956 | 4.2926 | 60.048 | 4.35 | 12.7958 | 7.9302 | 60.0321 | 8 | 12.8052 | 4.2943 | 60.003 | 4.35 | 12.7969 | 7.941 | 60.0535 | 8
12.8123 | 7.9228 | 60.0184 | 8 | 12.8039 | 4.2925 | 60.048 | 4.35 | 12.8042 | 7.9296 | 60.0321 | 8 | 12.8135 | 4.2942 | 60.003 | 4.35 | 12.8052 | 7.941 | 60.0535 | 8
12.8207 | 7.9226 | 60.0184 | 8 | 12.8123 | 4.2924 | 60.048 | 4.35 | 12.8125 | 7.9291 | 60.0321 | 8 | 12.8219 | 4.2941 | 60.002 | 4.35 | 12.8135 | 7.9413 | 60.0535 | 8
12.829 | 7.9225 | 60.0184 | 8 | 12.8206 | 4.2923 | 60.048 | 4.35 | 12.8208 | 7.9285 | 60.0321 | 8 | 12.8302 | 4.2942 | 60.0021 | 4.35 | 12.8218 | 7.9416 | 60.0536 | 8
12.8373 | 7.9224 | 60.0184 | 8 | 12.8289 | 4.2923 | 60.048 | 4.35 | 12.8291 | 7.9279 | 60.0321 | 8 | 12.8385 | 4.2942 | 60.0021 | 4.35 | 12.8301 | 7.9418 | 60.0536 | 8
12.8457 | 7.9222 | 60.0184 | 8 | 12.8372 | 4.2923 | 60.048 | 4.35 | 12.8374 | 7.9277 | 60.0321 | 8 | 12.8468 | 4.2942 | 60.0021 | 4.35 | 12.8386 | 7.9421 | 60.0536 | 8
12.854 | 7.9221 | 60.0184 | 8 | 12.8456 | 4.2923 | 60.048 | 4.35 | 12.8458 | 7.9274 | 60.0321 | 8 | 12.8552 | 4.2942 | 60.0022 | 4.35 | 12.8469 | 7.9424 | 60.0536 | 8
12.8623 | 7.922 | 60.0184 | 8 | 12.8539 | 4.2924 | 60.048 | 4.35 | 12.8541 | 7.9277 | 60.032 | 8 | 12.8635 | 4.2943 | 60.0022 | 4.35 | 12.8552 | 7.9427 | 60.0536 | 8
12.8706 | 7.9223 | 60.0184 | 8 | 12.8622 | 4.2924 | 60.048 | 4.35 | 12.8624 | 7.9279 | 60.032 | 8 | 12.8718 | 4.2943 | 60.0022 | 4.35 | 12.8635 | 7.9429 | 60.0536 | 8
12.879 | 7.9226 | 60.0183 | 8 | 12.8706 | 4.2925 | 60.048 | 4.35 | 12.8707 | 7.9281 | 60.032 | 8 | 12.8801 | 4.2944 | 60.0023 | 4.35 | 12.8718 | 7.9432 | 60.0537 | 8
12.8873 | 7.9229 | 60.0183 | 8 | 12.8789 | 4.2926 | 60.048 | 4.35 | 12.8792 | 7.9283 | 60.032 | 8 | 12.8885 | 4.2945 | 60.0023 | 4.35 | 12.8801 | 7.9431 | 60.0537 | 8
12.8956 | 7.9232 | 60.0183 | 8 | 12.8872 | 4.2926 | 60.048 | 4.35 | 12.8875 | 7.9285 | 60.032 | 8 | 12.8969 | 4.2947 | 60.0023 | 4.35 | 12.8884 | 7.9431 | 60.0537 | 8
12.904 | 7.9237 | 60.0183 | 8 | 12.8956 | 4.2927 | 60.048 | 4.35 | 12.8958 | 7.9288 | 60.032 | 8 | 12.9052 | 4.2948 | 60.0024 | 4.35 | 12.8967 | 7.9437 | 60.0537 | 8
12.9123 | 7.9242 | 60.0183 | 8 | 12.9039 | 4.2928 | 60.048 | 4.35 | 12.9041 | 7.9295 | 60.032 | 8 | 12.9135 | 4.2949 | 60.0024 | 4.35 | 12.905 | 7.9443 | 60.0537 | 8
12.9206 | 7.9247 | 60.0183 | 8 | 12.9122 | 4.2929 | 60.048 | 4.35 | 12.9125 | 7.9303 | 60.032 | 8 | 12.9219 | 4.2949 | 60.0024 | 4.35 | 12.9133 | 7.9449 | 60.0537 | 8
12.929 | 7.9252 | 60.0183 | 8 | 12.9205 | 4.293 | 60.048 | 4.35 | 12.9208 | 7.9309 | 60.032 | 8 | 12.9302 | 4.2949 | 60.0025 | 4.35 | 12.9219 | 7.9455 | 60.0538 | 8
12.9373 | 7.9257 | 60.0183 | 8 | 12.9289 | 4.2931 | 60.048 | 4.35 | 12.9291 | 7.9315 | 60.0319 | 8 | 12.9385 | 4.2949 | 60.0025 | 4.35 | 12.9302 | 7.9453 | 60.0538 | 8
12.9456 | 7.9262 | 60.0183 | 8 | 12.9372 | 4.2933 | 60.048 | 4.35 | 12.9374 | 7.9324 | 60.0319 | 8 | 12.9468 | 4.2949 | 60.0025 | 4.35 | 12.9385 | 7.9451 | 60.0538 | 8
12.954 | 7.9263 | 60.0183 | 8 | 12.9455 | 4.2935 | 60.048 | 4.35 | 12.9458 | 7.9334 | 60.0319 | 8 | 12.9552 | 4.2949 | 60.0026 | 4.35 | 12.9468 | 7.9451 | 60.0538 | 8
12.9623 | 7.9263 | 60.0183 | 8 | 12.9539 | 4.2936 | 60.048 | 4.35 | 12.9541 | 7.9343 | 60.0319 | 8 | 12.9635 | 4.2949 | 60.0026 | 4.35 | 12.9551 | 7.945 | 60.0538 | 8
12.9706 | 7.9264 | 60.0183 | 8 | 12.9622 | 4.2937 | 60.048 | 4.35 | 12.9624 | 7.9353 | 60.0319 | 8 | 12.9718 | 4.2949 | 60.0026 | 4.35 | 12.9634 | 7.9451 | 60.0538 | 8
12.979 | 7.9265 | 60.0182 | 8 | 12.9705 | 4.2937 | 60.048 | 4.35 | 12.9707 | 7.9362 | 60.0319 | 8 | 12.9801 | 4.2945 | 60.0027 | 4.35 | 12.9717 | 7.9452 | 60.0539 | 8
12.9873 | 7.9266 | 60.0182 | 8 | 12.9789 | 4.2937 | 60.048 | 4.35 | 12.9791 | 7.9372 | 60.0318 | 8 | 12.9885 | 4.2941 | 60.0027 | 4.35 | 12.98 | 7.9445 | 60.0539 | 8
12.9956 | 7.9267 | 60.0182 | 8 | 12.9872 | 4.2937 | 60.048 | 4.35 | 12.9874 | 7.9375 | 60.0318 | 8 | 12.9968 | 4.2937 | 60.0027 | 4.35 | 12.9883 | 7.9439 | 60.0539 | 8
13.004 | 7.9267 | 60.0182 | 8 | 12.9955 | 4.2937 | 60.048 | 4.35 | 12.9957 | 7.9379 | 60.0318 | 8 | 13.0051 | 4.2933 | 60.0028 | 4.35 | 12.9966 | 7.9432 | 60.0539 | 8
13.0123 | 7.9267 | 60.0182 | 8 | 13.0038 | 4.2936 | 60.048 | 4.35 | 13.004 | 7.9383 | 60.0318 | 8 | 13.0134 | 4.2929 | 60.0028 | 4.35 | 13.0051 | 7.9425 | 60.0539 | 8
13.0206 | 7.9271 | 60.0182 | 8 | 13.0122 | 4.2934 | 60.048 | 4.35 | 13.0125 | 7.9387 | 60.0318 | 8 | 13.0219 | 4.2925 | 60.0028 | 4.35 | 13.0134 | 7.9426 | 60.0539 | 8
13.029 | 7.9274 | 60.0182 | 8 | 13.0205 | 4.2931 | 60.048 | 4.35 | 13.0208 | 7.9387 | 60.0318 | 8 | 13.0302 | 4.292 | 60.0029 | 4.35 | 13.0217 | 7.9427 | 60.054 | 8
13.0373 | 7.9277 | 60.0182 | 8 | 13.0288 | 4.2934 | 60.048 | 4.35 | 13.0291 | 7.9387 | 60.0317 | 8 | 13.0385 | 4.2916 | 60.0029 | 4.35 | 13.03 | 7.9426 | 60.054 | 8
13.0456 | 7.9281 | 60.0182 | 8 | 13.0372 | 4.2937 | 60.048 | 4.35 | 13.0374 | 7.9387 | 60.0317 | 8 | 13.0468 | 4.2911 | 60.0029 | 4.35 | 13.0383 | 7.9424 | 60.054 | 8
13.0539 | 7.9284 | 60.0182 | 8 | 13.0455 | 4.294 | 60.048 | 4.35 | 13.0457 | 7.9387 | 60.0317 | 8 | 13.0552 | 4.2907 | 60.003 | 4.35 | 13.0466 | 7.9422 | 60.054 | 8
13.0623 | 7.9287 | 60.0182 | 8 | 13.0538 | 4.2944 | 60.048 | 4.35 | 13.0541 | 7.9387 | 60.0317 | 8 | 13.0635 | 4.2907 | 60.003 | 4.35 | 13.0549 | 7.9419 | 60.054 | 8
13.0706 | 7.929 | 60.0182 | 8 | 13.0621 | 4.2942 | 60.048 | 4.35 | 13.0624 | 7.9387 | 60.0317 | 8 | 13.0718 | 4.2906 | 60.003 | 4.35 | 13.0632 | 7.9415 | 60.054 | 8
13.0789 | 7.9293 | 60.0181 | 8 | 13.0705 | 4.2939 | 60.048 | 4.35 | 13.0707 | 7.9387 | 60.0317 | 8 | 13.0802 | 4.2907 | 60.0031 | 4.35 | 13.0715 | 7.9411 | 60.0541 | 8
13.0873 | 7.9296 | 60.0181 | 8 | 13.0788 | 4.2938 | 60.048 | 4.35 | 13.079 | 7.9387 | 60.0316 | 8 | 13.0885 | 4.2907 | 60.0031 | 4.35 | 13.0798 | 7.9407 | 60.0541 | 8
13.0956 | 7.9299 | 60.0181 | 8 | 13.0871 | 4.2936 | 60.048 | 4.35 | 13.0874 | 7.9387 | 60.0316 | 8 | 13.0968 | 4.2907 | 60.0031 | 4.35 | 13.0884 | 7.9403 | 60.0541 | 8
13.1039 | 7.9299 | 60.0181 | 8 | 13.0955 | 4.2935 | 60.048 | 4.35 | 13.0957 | 7.9387 | 60.0316 | 8 | 13.1051 | 4.2908 | 60.0032 | 4.35 | 13.0967 | 7.9399 | 60.0541 | 8
13.1123 | 7.93 | 60.0181 | 8 | 13.1038 | 4.2934 | 60.048 | 4.35 | 13.104 | 7.9387 | 60.0316 | 8 | 13.1135 | 4.2909 | 60.0032 | 4.35 | 13.105 | 7.9396 | 60.0541 | 8
13.1206 | 7.93 | 60.0181 | 8 | 13.1121 | 4.2928 | 60.048 | 4.35 | 13.1123 | 7.9387 | 60.0316 | 8 | 13.1218 | 4.291 | 60.0032 | 4.35 | 13.1133 | 7.9394 | 60.0541 | 8
13.1289 | 7.93 | 60.0181 | 8 | 13.1205 | 4.2922 | 60.048 | 4.35 | 13.1207 | 7.9387 | 60.0316 | 8 | 13.1301 | 4.2911 | 60.0033 | 4.35 | 13.1216 | 7.9392 | 60.0542 | 8
13.1373 | 7.9304 | 60.0181 | 8 | 13.1288 | 4.2915 | 60.044 | 4.35 | 13.129 | 7.9387 | 60.0315 | 8 | 13.1384 | 4.2912 | 60.0033 | 4.35 | 13.1299 | 7.9391 | 60.0542 | 8
13.1456 | 7.9308 | 60.0181 | 8 | 13.1371 | 4.2909 | 60.044 | 4.35 | 13.1373 | 7.9387 | 60.0315 | 8 | 13.1469 | 4.2913 | 60.0033 | 4.35 | 13.1382 | 7.939 | 60.0542 | 8
13.1539 | 7.9312 | 60.0181 | 8 | 13.1454 | 4.2909 | 60.0439 | 4.35 | 13.1456 | 7.9387 | 60.0315 | 8 | 13.1552 | 4.2913 | 60.0034 | 4.35 | 13.1465 | 7.9391 | 60.0542 | 8
13.1623 | 7.9316 | 60.0181 | 8 | 13.1538 | 4.291 | 60.0439 | 4.35 | 13.1541 | 7.9387 | 60.0315 | 8 | 13.1635 | 4.2913 | 60.0034 | 4.35 | 13.1548 | 7.9392 | 60.0542 | 8
13.1706 | 7.932 | 60.0181 | 8 | 13.1621 | 4.291 | 60.0439 | 4.35 | 13.1624 | 7.9387 | 60.0315 | 8 | 13.1718 | 4.2913 | 60.0034 | 4.35 | 13.1631 | 7.9392 | 60.0542 | 8
13.1789 | 7.9323 | 60.018 | 8 | 13.1704 | 4.291 | 60.0439 | 4.35 | 13.1707 | 7.9387 | 60.0315 | 8 | 13.1802 | 4.2914 | 60.0035 | 4.35 | 13.1716 | 7.9393 | 60.0543 | 8
13.1873 | 7.9327 | 60.018 | 8 | 13.1788 | 4.2911 | 60.0438 | 4.35 | 13.179 | 7.9387 | 60.0314 | 8 | 13.1885 | 4.2915 | 60.0035 | 4.35 | 13.1799 | 7.9394 | 60.0543 | 8
13.1956 | 7.933 | 60.018 | 8 | 13.1871 | 4.2911 | 60.0438 | 4.35 | 13.1874 | 7.9387 | 60.0314 | 8 | 13.1968 | 4.2915 | 60.0035 | 4.35 | 13.1882 | 7.9394 | 60.0543 | 8
13.2039 | 7.9333 | 60.018 | 8 | 13.1954 | 4.2911 | 60.0438 | 4.35 | 13.1957 | 7.9387 | 60.0314 | 8 | 13.2051 | 4.2916 | 60.0036 | 4.35 | 13.1965 | 7.9394 | 60.0543 | 8
13.2122 | 7.9335 | 60.018 | 8 | 13.2038 | 4.2911 | 60.0438 | 4.35 | 13.204 | 7.9387 | 60.0314 | 8 | 13.2135 | 4.2917 | 60.0036 | 4.35 | 13.2048 | 7.9394 | 60.0543 | 8
13.2206 | 7.9334 | 60.018 | 8 | 13.2121 | 4.2912 | 60.0437 | 4.35 | 13.2123 | 7.9387 | 60.0314 | 8 | 13.2218 | 4.2917 | 60.0036 | 4.35 | 13.2131 | 7.9394 | 60.0543 | 8
13.2289 | 7.9332 | 60.016 | 8 | 13.2204 | 4.2912 | 60.0437 | 4.35 | 13.2207 | 7.9387 | 60.0314 | 8 | 13.2301 | 4.2919 | 60.0037 | 4.35 | 13.2214 | 7.9394 | 60.0544 | 8
13.2372 | 7.933 | 60.016 | 8 | 13.2288 | 4.2912 | 60.0437 | 4.35 | 13.229 | 7.9387 | 60.0313 | 8 | 13.2384 | 4.292 | 60.0037 | 4.35 | 13.2297 | 7.9394 | 60.0544 | 8
13.2456 | 7.9328 | 60.016 | 8 | 13.2371 | 4.2912 | 60.0437 | 4.35 | 13.2373 | 7.9387 | 60.0313 | 8 | 13.2468 | 4.2922 | 60.0037 | 4.35 | 13.238 | 7.9393 | 60.0544 | 8
13.2539 | 7.9328 | 60.016 | 8 | 13.2454 | 4.2912 | 60.0436 | 4.35 | 13.2456 | 7.9387 | 60.0313 | 8 | 13.2551 | 4.2923 | 60.0038 | 4.35 | 13.2463 | 7.9392 | 60.0544 | 8
13.2622 | 7.9328 | 60.016 | 8 | 13.2537 | 4.2912 | 60.0436 | 4.35 | 13.2539 | 7.9387 | 60.0313 | 8 | 13.2634 | 4.2923 | 60.0038 | 4.35 | 13.2549 | 7.9391 | 60.0544 | 8
13.2706 | 7.9327 | 60.016 | 8 | 13.2621 | 4.2912 | 60.0436 | 4.35 | 13.2623 | 7.9387 | 60.0313 | 8 | 13.2719 | 4.2923 | 60.0038 | 4.35 | 13.2632 | 7.939 | 60.0544 | 8
13.2789 | 7.9327 | 60.0159 | 8 | 13.2704 | 4.2912 | 60.0436 | 4.35 | 13.2706 | 7.9387 | 60.0313 | 8 | 13.2802 | 4.2924 | 60.0039 | 4.35 | 13.2715 | 7.9389 | 60.0545 | 8
13.2872 | 7.9328 | 60.0159 | 8 | 13.2787 | 4.2912 | 60.0435 | 4.35 | 13.2789 | 7.9387 | 60.0312 | 8 | 13.2885 | 4.2924 | 60.0039 | 4.35 | 13.2798 | 7.9388 | 60.0545 | 8
13.2956 | 7.9329 | 60.0159 | 8 | 13.287 | 4.2912 | 60.0435 | 4.35 | 13.2872 | 7.9387 | 60.0312 | 8 | 13.2968 | 4.2924 | 60.0039 | 4.35 | 13.2881 | 7.9387 | 60.0545 | 8
13.3039 | 7.9331 | 60.0159 | 8 | 13.2954 | 4.2912 | 60.0435 | 4.35 | 13.2957 | 7.9387 | 60.0312 | 8 | 13.3052 | 4.2925 | 60.004 | 4.35 | 13.2964 | 7.9385 | 60.0545 | 8
13.3122 | 7.9332 | 60.0159 | 8 | 13.3037 | 4.2913 | 60.0435 | 4.35 | 13.304 | 7.9387 | 60.0312 | 8 | 13.3135 | 4.2924 | 60.004 | 4.35 | 13.3047 | 7.9383 | 60.0545 | 8
13.3206 | 7.9333 | 60.0159 | 8 | 13.312 | 4.2913 | 60.0434 | 4.35 | 13.3123 | 7.9387 | 60.0312 | 8 | 13.3218 | 4.2923 | 60.004 | 4.35 | 13.313 | 7.9382 | 60.0545 | 8
13.3289 | 7.9334 | 60.0159 | 8 | 13.3204 | 4.2914 | 60.0434 | 4.35 | 13.3206 | 7.9387 | 60.0312 | 8 | 13.3301 | 4.2923 | 60.0041 | 4.35 | 13.3213 | 7.9381 | 60.0546 | 8
13.3372 | 7.9334 | 60.0159 | 8 | 13.3287 | 4.2914 | 60.0434 | 4.35 | 13.329 | 7.9387 | 60.0311 | 8 | 13.3385 | 4.2923 | 60.0041 | 4.35 | 13.3296 | 7.938 | 60.0546 | 8
13.3456 | 7.9335 | 60.0159 | 8 | 13.337 | 4.2914 | 60.0434 | 4.35 | 13.3373 | 7.9387 | 60.0311 | 8 | 13.3468 | 4.2923 | 60.0041 | 4.35 | 13.3381 | 7.9379 | 60.0546 | 8
13.3539 | 7.9335 | 60.0159 | 8 | 13.3454 | 4.2915 | 60.0433 | 4.35 | 13.3456 | 7.9387 | 60.0311 | 8 | 13.3551 | 4.2924 | 60.0042 | 4.35 | 13.3464 | 7.9378 | 60.0546 | 8
13.3622 | 7.9334 | 60.0159 | 8 | 13.3537 | 4.2915 | 60.0433 | 4.35 | 13.3539 | 7.9387 | 60.0311 | 8 | 13.3634 | 4.293 | 60.0042 | 4.35 | 13.3547 | 7.9377 | 60.0546 | 8
13.3706 | 7.933 | 60.0159 | 8 | 13.362 | 4.2915 | 60.0433 | 4.35 | 13.3623 | 7.9387 | 60.0311 | 8 | 13.3718 | 4.2937 | 60.0042 | 4.35 | 13.363 | 7.9377 | 60.0546 | 8
13.3789 | 7.9326 | 60.0158 | 8 | 13.3704 | 4.2915 | 60.0433 | 4.35 | 13.3706 | 7.9387 | 60.0311 | 8 | 13.3801 | 4.2944 | 60.0043 | 4.35 | 13.3713 | 7.9376 | 60.0547 | 8
13.3872 | 7.9322 | 60.0158 | 8 | 13.3787 | 4.2916 | 60.0432 | 4.35 | 13.3789 | 7.9387 | 60.031 | 8 | 13.3884 | 4.2951 | 60.0043 | 4.35 | 13.3796 | 7.9377 | 60.0547 | 8
13.3955 | 7.9318 | 60.0158 | 8 | 13.387 | 4.2916 | 60.0432 | 4.35 | 13.3872 | 7.9387 | 60.031 | 8 | 13.3967 | 4.2958 | 60.0043 | 4.35 | 13.3879 | 7.9378 | 60.0547 | 8
13.4039 | 7.9314 | 60.0158 | 8 | 13.3954 | 4.2916 | 60.0432 | 4.35 | 13.3956 | 7.9387 | 60.031 | 8 | 13.4052 | 4.2965 | 60.0044 | 4.35 | 13.3962 | 7.9377 | 60.0547 | 8
13.4122 | 7.931 | 60.0158 | 8 | 13.4037 | 4.2916 | 60.0432 | 4.35 | 13.4039 | 7.9387 | 60.031 | 8 | 13.4135 | 4.2971 | 60.0044 | 4.35 | 13.4045 | 7.9375 | 60.0547 | 8
13.4205 | 7.9306 | 60.0158 | 8 | 13.412 | 4.2916 | 60.0431 | 4.35 | 13.4122 | 7.9387 | 60.031 | 8 | 13.4218 | 4.2978 | 60.0044 | 4.35 | 13.4128 | 7.9374 | 60.0547 | 8
13.4289 | 7.9303 | 60.0158 | 8 | 13.4203 | 4.2916 | 60.0431 | 4.35 | 13.4205 | 7.9387 | 60.031 | 8 | 13.4301 | 4.2985 | 60.0045 | 4.35 | 13.4214 | 7.9372 | 60.0548 | 8
13.4372 | 7.9299 | 60.0158 | 8 | 13.4287 | 4.2916 | 60.0431 | 4.35 | 13.429 | 7.9387 | 60.0309 | 8 | 13.4385 | 4.2991 | 60.0045 | 4.35 | 13.4297 | 7.937 | 60.0548 | 8
13.4455 | 7.9296 | 60.0158 | 8 | 13.437 | 4.2916 | 60.0431 | 4.35 | 13.4373 | 7.9387 | 60.0309 | 8 | 13.4468 | 4.2992 | 60.0045 | 4.35 | 13.438 | 7.9369 | 60.0548 | 8
13.4539 | 7.9296 | 60.0158 | 8 | 13.4453 | 4.2917 | 60.043 | 4.35 | 13.4456 | 7.9387 | 60.0309 | 8 | 13.4551 | 4.2992 | 60.0046 | 4.35 | 13.4463 | 7.9369 | 60.0548 | 8
13.4622 | 7.9295 | 60.0158 | 8 | 13.4536 | 4.2917 | 60.043 | 4.35 | 13.4539 | 7.9387 | 60.0309 | 8 | 13.4634 | 4.2992 | 60.0046 | 4.35 | 13.4546 | 7.937 | 60.0548 | 8
13.4705 | 7.9295 | 60.0158 | 8 | 13.462 | 4.2917 | 60.043 | 4.35 | 13.4623 | 7.9387 | 60.0309 | 8 | 13.4718 | 4.2992 | 60.0046 | 4.35 | 13.4629 | 7.9369 | 60.0548 | 8
13.4789 | 7.9294 | 60.0157 | 8 | 13.4703 | 4.2918 | 60.043 | 4.35 | 13.4706 | 7.9388 | 60.0309 | 8 | 13.4801 | 4.2993 | 60.0047 | 4.35 | 13.4712 | 7.9368 | 60.0549 | 8
13.4872 | 7.9294 | 60.0157 | 8 | 13.4786 | 4.2918 | 60.0429 | 4.35 | 13.4789 | 7.939 | 60.0308 | 8 | 13.4884 | 4.2993 | 60.0047 | 4.35 | 13.4795 | 7.9371 | 60.0549 | 8
13.4955 | 7.9293 | 60.0157 | 8 | 13.487 | 4.2918 | 60.0429 | 4.35 | 13.4872 | 7.9394 | 60.0308 | 8 | 13.4968 | 4.2993 | 60.0047 | 4.35 | 13.4878 | 7.9373 | 60.0549 | 8
13.5039 | 7.9292 | 60.0157 | 8 | 13.4953 | 4.2919 | 60.0429 | 4.35 | 13.4955 | 7.9399 | 60.0308 | 8 | 13.5051 | 4.2994 | 60.0048 | 4.35 | 13.4961 | 7.9375 | 60.0549 | 8
13.5122 | 7.9292 | 60.0157 | 8 | 13.5036 | 4.2919 | 60.0429 | 4.35 | 13.5039 | 7.9403 | 60.0308 | 8 | 13.5134 | 4.2994 | 60.0048 | 4.35 | 13.5046 | 7.9377 | 60.0549 | 8
13.5205 | 7.9291 | 60.0157 | 8 | 13.512 | 4.2919 | 60.0428 | 4.35 | 13.5122 | 7.9408 | 60.0308 | 8 | 13.5217 | 4.2993 | 60.0048 | 4.35 | 13.5129 | 7.9379 | 60.0549 | 8
13.5289 | 7.929 | 60.0157 | 8 | 13.5203 | 4.292 | 60.0428 | 4.35 | 13.5205 | 7.9413 | 60.0308 | 8 | 13.5302 | 4.2993 | 60.0049 | 4.35 | 13.5212 | 7.9381 | 60.055 | 8
13.5372 | 7.929 | 60.0157 | 8 | 13.5286 | 4.292 | 60.0428 | 4.35 | 13.5288 | 7.9417 | 60.0307 | 8 | 13.5385 | 4.2992 | 60.0049 | 4.35 | 13.5295 | 7.9381 | 60.055 | 8
13.5455 | 7.929 | 60.0157 | 8 | 13.537 | 4.292 | 60.0428 | 4.35 | 13.5372 | 7.9422 | 60.0307 | 8 | 13.5468 | 4.2992 | 60.0049 | 4.35 | 13.5378 | 7.9381 | 60.055 | 8
13.5539 | 7.929 | 60.0157 | 8 | 13.5453 | 4.292 | 60.0427 | 4.35 | 13.5455 | 7.9426 | 60.0307 | 8 | 13.5551 | 4.2991 | 60.005 | 4.35 | 13.5461 | 7.9383 | 60.055 | 8
13.5622 | 7.929 | 60.0157 | 8 | 13.5536 | 4.2921 | 60.0427 | 4.35 | 13.5538 | 7.9429 | 60.0307 | 8 | 13.5635 | 4.2991 | 60.005 | 4.35 | 13.5544 | 7.9385 | 60.055 | 8
13.5705 | 7.929 | 60.0157 | 8 | 13.562 | 4.2921 | 60.0427 | 4.35 | 13.5621 | 7.9432 | 60.0307 | 8 | 13.5718 | 4.299 | 60.005 | 4.35 | 13.5627 | 7.9387 | 60.055 | 8
13.5789 | 7.929 | 60.0156 | 8 | 13.5703 | 4.2922 | 60.0427 | 4.35 | 13.5706 | 7.9432 | 60.0307 | 8 | 13.5801 | 4.2991 | 60.0051 | 4.35 | 13.571 | 7.9389 | 60.055 | 8
13.5872 | 7.929 | 60.0156 | 8 | 13.5786 | 4.2922 | 60.0426 | 4.35 | 13.5789 | 7.9431 | 60.0306 | 8 | 13.5884 | 4.2991 | 60.0051 | 4.35 | 13.5793 | 7.9392 | 60.055 | 8
13.5955 | 7.929 | 60.0156 | 8 | 13.5869 | 4.2923 | 60.0426 | 4.35 | 13.5872 | 7.9431 | 60.0306 | 8 | 13.5968 | 4.2992 | 60.0051 | 4.35 | 13.5879 | 7.9394 | 60.055 | 8
13.6039 | 7.929 | 60.0156 | 8 | 13.5953 | 4.2923 | 60.0426 | 4.35 | 13.5955 | 7.9431 | 60.0306 | 8 | 13.6051 | 4.2994 | 60.0052 | 4.35 | 13.5962 | 7.9396 | 60.055 | 8
13.6122 | 7.929 | 60.0156 | 8 | 13.6036 | 4.2924 | 60.0426 | 4.35 | 13.6039 | 7.9431 | 60.0306 | 8 | 13.6134 | 4.2995 | 60.0052 | 4.35 | 13.6045 | 7.9398 | 60.0551 | 8
13.6205 | 7.929 | 60.0156 | 8 | 13.6119 | 4.2925 | 60.0425 | 4.35 | 13.6122 | 7.9431 | 60.0306 | 8 | 13.6217 | 4.2997 | 60.0052 | 4.35 | 13.6128 | 7.9401 | 60.0551 | 8
13.6289 | 7.929 | 60.0156 | 8 | 13.6203 | 4.2925 | 60.0425 | 4.35 | 13.6205 | 7.9431 | 60.0306 | 8 | 13.6301 | 4.2999 | 60.0053 | 4.35 | 13.6211 | 7.9404 | 60.0551 | 8
13.6372 | 7.929 | 60.0156 | 8 | 13.6286 | 4.2926 | 60.0425 | 4.35 | 13.6288 | 7.9431 | 60.0305 | 8 | 13.6384 | 4.3001 | 60.0053 | 4.35 | 13.6294 | 7.9406 | 60.0551 | 8
13.6455 | 7.929 | 60.0156 | 8 | 13.6369 | 4.2926 | 60.0425 | 4.35 | 13.6372 | 7.9431 | 60.0305 | 8 | 13.6467 | 4.3003 | 60.0053 | 4.35 | 13.6377 | 7.9407 | 60.0551 | 8
13.6539 | 7.929 | 60.0156 | 8 | 13.6453 | 4.2926 | 60.0424 | 4.35 | 13.6455 | 7.9431 | 60.0305 | 8 | 13.655 | 4.3005 | 60.0054 | 4.35 | 13.646 | 7.9409 | 60.0551 | 8
13.6622 | 7.929 | 60.0156 | 8 | 13.6536 | 4.2927 | 60.0424 | 4.35 | 13.6538 | 7.9431 | 60.0305 | 8 | 13.6635 | 4.3005 | 60.0054 | 4.35 | 13.6543 | 7.9411 | 60.0551 | 8
13.6705 | 7.929 | 60.0156 | 8 | 13.6619 | 4.2928 | 60.0424 | 4.35 | 13.6621 | 7.9431 | 60.0305 | 8 | 13.6718 | 4.3006 | 60.0054 | 4.35 | 13.6626 | 7.9412 | 60.0551 | 8
13.6789 | 7.929 | 60.0155 | 8 | 13.6702 | 4.2929 | 60.0424 | 4.35 | 13.6705 | 7.9426 | 60.0305 | 8 | 13.6801 | 4.3006 | 60.0055 | 4.35 | 13.6711 | 7.9413 | 60.0551 | 8
13.6872 | 7.929 | 60.0155 | 8 | 13.6786 | 4.2931 | 60.0423 | 4.35 | 13.6788 | 7.9422 | 60.0304 | 8 | 13.6885 | 4.3007 | 60.0055 | 4.35 | 13.6794 | 7.9413 | 60.0551 | 8
13.6955 | 7.929 | 60.0155 | 8 | 13.6869 | 4.2932 | 60.0423 | 4.35 | 13.6871 | 7.9415 | 60.0304 | 8 | 13.6968 | 4.3007 | 60.0055 | 4.35 | 13.6877 | 7.9414 | 60.0551 | 8
13.7038 | 7.929 | 60.0155 | 8 | 13.6952 | 4.2933 | 60.0423 | 4.35 | 13.6954 | 7.9407 | 60.0304 | 8 | 13.7051 | 4.3008 | 60.0056 | 4.35 | 13.696 | 7.9413 | 60.0552 | 8
13.7122 | 7.929 | 60.0155 | 8 | 13.7036 | 4.2934 | 60.0423 | 4.35 | 13.7037 | 7.94 | 60.0304 | 8 | 13.7134 | 4.3008 | 60.0056 | 4.35 | 13.7043 | 7.9412 | 60.0552 | 8
13.7205 | 7.929 | 60.0155 | 8 | 13.7119 | 4.2934 | 60.0422 | 4.35 | 13.7122 | 7.9393 | 60.0304 | 8 | 13.7218 | 4.3008 | 60.0056 | 4.35 | 13.7126 | 7.9412 | 60.0552 | 8
13.7288 | 7.929 | 60.0155 | 8 | 13.7202 | 4.2935 | 60.0422 | 4.35 | 13.7205 | 7.9383 | 60.0304 | 8 | 13.7301 | 4.3008 | 60.0057 | 4.35 | 13.7209 | 7.9411 | 60.0552 | 8
13.7372 | 7.929 | 60.0155 | 8 | 13.7285 | 4.2935 | 60.0422 | 4.35 | 13.7288 | 7.9373 | 60.0303 | 8 | 13.7384 | 4.3008 | 60.0057 | 4.35 | 13.7292 | 7.941 | 60.0552 | 8
13.7455 | 7.929 | 60.0155 | 8 | 13.7369 | 4.2936 | 60.0422 | 4.35 | 13.7371 | 7.9363 | 60.0303 | 8 | 13.7467 | 4.3008 | 60.0057 | 4.35 | 13.7375 | 7.9409 | 60.0552 | 8
13.7538 | 7.9298 | 60.0155 | 8 | 13.7452 | 4.2935 | 60.0421 | 4.35 | 13.7455 | 7.9354 | 60.0303 | 8 | 13.7551 | 4.3008 | 60.0058 | 4.35 | 13.7458 | 7.9409 | 60.0552 | 8
13.7622 | 7.9306 | 60.0155 | 8 | 13.7535 | 4.2935 | 60.0421 | 4.35 | 13.7538 | 7.9348 | 60.0303 | 8 | 13.7634 | 4.3008 | 60.0058 | 4.35 | 13.7544 | 7.9409 | 60.0552 | 8
13.7705 | 7.9314 | 60.0155 | 8 | 13.7619 | 4.2935 | 60.0421 | 4.35 | 13.7621 | 7.9342 | 60.0303 | 8 | 13.7717 | 4.3008 | 60.0058 | 4.35 | 13.7627 | 7.941 | 60.0552 | 8
13.7788 | 7.9323 | 60.0154 | 8 | 13.7702 | 4.2935 | 60.0421 | 4.35 | 13.7704 | 7.9339 | 60.0303 | 8 | 13.78 | 4.3008 | 60.0059 | 4.35 | 13.771 | 7.941 | 60.0552 | 8
13.7872 | 7.9331 | 60.0154 | 8 | 13.7785 | 4.2934 | 60.042 | 4.35 | 13.7788 | 7.9335 | 60.0302 | 8 | 13.7885 | 4.3008 | 60.0059 | 4.35 | 13.7793 | 7.9411 | 60.0552 | 8
13.7955 | 7.9339 | 60.0154 | 8 | 13.7869 | 4.2933 | 60.042 | 4.35 | 13.7871 | 7.9332 | 60.0302 | 8 | 13.7968 | 4.3008 | 60.0059 | 4.35 | 13.7876 | 7.9412 | 60.0552 | 8
13.8038 | 7.9347 | 60.0154 | 8 | 13.7952 | 4.2933 | 60.042 | 4.35 | 13.7954 | 7.9328 | 60.0302 | 8 | 13.8051 | 4.3008 | 60.006 | 4.35 | 13.7959 | 7.9411 | 60.0553 | 8
13.8122 | 7.9355 | 60.0154 | 8 | 13.8035 | 4.2932 | 60.042 | 4.35 | 13.8037 | 7.9328 | 60.0302 | 8 | 13.8134 | 4.3007 | 60.006 | 4.35 | 13.8042 | 7.9411 | 60.0553 | 8
13.8205 | 7.9363 | 60.0154 | 8 | 13.8119 | 4.2932 | 60.0419 | 4.35 | 13.812 | 7.9328 | 60.0302 | 8 | 13.8218 | 4.3007 | 60.006 | 4.35 | 13.8125 | 7.941 | 60.0553 | 8
13.8288 | 7.9371 | 60.0154 | 8 | 13.8202 | 4.2932 | 60.0419 | 4.35 | 13.8204 | 7.9327 | 60.0302 | 8 | 13.8301 | 4.3007 | 60.006 | 4.35 | 13.8208 | 7.941 | 60.0553 | 8
13.8372 | 7.9371 | 60.0154 | 8 | 13.8285 | 4.2931 | 60.0419 | 4.35 | 13.8287 | 7.9327 | 60.0301 | 8 | 13.8384 | 4.3007 | 60.006 | 4.35 | 13.8291 | 7.9406 | 60.0553 | 8
13.8455 | 7.9371 | 60.0154 | 8 | 13.8369 | 4.2931 | 60.0419 | 4.35 | 13.837 | 7.9326 | 60.0301 | 8 | 13.8467 | 4.3007 | 60.006 | 4.35 | 13.8376 | 7.9402 | 60.0553 | 8
13.8538 | 7.9366 | 60.0154 | 8 | 13.8452 | 4.293 | 60.0418 | 4.35 | 13.8453 | 7.9326 | 60.0301 | 8 | 13.8551 | 4.3007 | 60.006 | 4.35 | 13.8459 | 7.9399 | 60.0553 | 8
13.8622 | 7.9361 | 60.0154 | 8 | 13.8535 | 4.2929 | 60.0418 | 4.35 | 13.8538 | 7.9322 | 60.0301 | 8 | 13.8634 | 4.3011 | 60.006 | 4.35 | 13.8542 | 7.9395 | 60.0553 | 8
13.8705 | 7.9356 | 60.0154 | 8 | 13.8618 | 4.2928 | 60.0418 | 4.35 | 13.8621 | 7.9318 | 60.0301 | 8 | 13.8717 | 4.3015 | 60.006 | 4.35 | 13.8625 | 7.9389 | 60.0553 | 8
13.8788 | 7.9352 | 60.0153 | 8 | 13.8702 | 4.2928 | 60.0418 | 4.35 | 13.8704 | 7.9315 | 60.0301 | 8 | 13.88 | 4.3019 | 60.006 | 4.35 | 13.8708 | 7.9384 | 60.0553 | 8
13.8872 | 7.9347 | 60.0153 | 8 | 13.8785 | 4.2928 | 60.0417 | 4.35 | 13.8787 | 7.9312 | 60.03 | 8 | 13.8884 | 4.3023 | 60.006 | 4.35 | 13.8792 | 7.9379 | 60.0553 | 8
13.8955 | 7.9342 | 60.0153 | 8 | 13.8868 | 4.2928 | 60.0417 | 4.35 | 13.887 | 7.9311 | 60.03 | 8 | 13.8967 | 4.3027 | 60.006 | 4.35 | 13.8875 | 7.9375 | 60.0553 | 8
13.9038 | 7.9339 | 60.0153 | 8 | 13.8951 | 4.2927 | 60.0417 | 4.35 | 13.8954 | 7.931 | 60.03 | 8 | 13.905 | 4.3031 | 60.006 | 4.35 | 13.8958 | 7.9369 | 60.0554 | 8
13.9121 | 7.9335 | 60.0153 | 8 | 13.9035 | 4.2927 | 60.0417 | 4.35 | 13.9037 | 7.931 | 60.031 | 8 | 13.9135 | 4.3035 | 60.006 | 4.35 | 13.9041 | 7.9364 | 60.0554 | 8
13.9205 | 7.9334 | 60.0153 | 8 | 13.9118 | 4.2927 | 60.0416 | 4.35 | 13.912 | 7.931 | 60.031 | 8 | 13.9218 | 4.3039 | 60.006 | 4.35 | 13.9124 | 7.9361 | 60.0554 | 8
13.9288 | 7.9334 | 60.0153 | 8 | 13.9201 | 4.2926 | 60.0416 | 4.35 | 13.9203 | 7.931 | 60.031 | 8 | 13.9301 | 4.3043 | 60.006 | 4.35 | 13.9209 | 7.9357 | 60.0554 | 8
13.9371 | 7.9338 | 60.0153 | 8 | 13.9285 | 4.2926 | 60.0416 | 4.35 | 13.9287 | 7.9309 | 60.031 | 8 | 13.9384 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 13.9292 | 7.9354 | 60.0554 | 8
13.9455 | 7.9343 | 60.0153 | 8 | 13.9368 | 4.2926 | 60.0416 | 4.35 | 13.937 | 7.9313 | 60.031 | 8 | 13.9468 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 13.9375 | 7.9351 | 60.0554 | 8
13.9538 | 7.9347 | 60.0153 | 8 | 13.9451 | 4.2926 | 60.0415 | 4.35 | 13.9453 | 7.9316 | 60.031 | 8 | 13.9551 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 13.9458 | 7.9356 | 60.0554 | 8
13.9621 | 7.935 | 60.0153 | 8 | 13.9535 | 4.2926 | 60.0415 | 4.35 | 13.9536 | 7.9319 | 60.0309 | 8 | 13.9634 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 13.9541 | 7.9361 | 60.0554 | 8
13.9705 | 7.9355 | 60.0153 | 8 | 13.9618 | 4.2926 | 60.0415 | 4.35 | 13.962 | 7.9322 | 60.0309 | 8 | 13.9717 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 13.9624 | 7.9366 | 60.0554 | 8
13.9788 | 7.9359 | 60.0152 | 8 | 13.9701 | 4.2926 | 60.0415 | 4.35 | 13.9703 | 7.9321 | 60.0309 | 8 | 13.9801 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 13.9707 | 7.937 | 60.0554 | 8
13.9871 | 7.9363 | 60.0152 | 8 | 13.9785 | 4.2926 | 60.0414 | 4.35 | 13.9786 | 7.9321 | 60.0309 | 8 | 13.9884 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 13.979 | 7.9376 | 60.0554 | 8
13.9955 | 7.9366 | 60.0152 | 8 | 13.9868 | 4.2926 | 60.0414 | 4.35 | 13.9869 | 7.9321 | 60.0309 | 8 | 13.9967 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 13.9873 | 7.9381 | 60.0554 | 8
14.0038 | 7.9367 | 60.0152 | 8 | 13.9951 | 4.2925 | 60.0414 | 4.35 | 13.9952 | 7.9322 | 60.0309 | 8 | 14.005 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 13.9956 | 7.939 | 60.0555 | 8
14.0121 | 7.9367 | 60.0152 | 8 | 14.0034 | 4.2925 | 60.0414 | 4.35 | 14.0037 | 7.9322 | 60.0309 | 8 | 14.0134 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 14.0042 | 7.9398 | 60.0555 | 8
14.0205 | 7.9368 | 60.0152 | 8 | 14.0118 | 4.2925 | 60.0413 | 4.35 | 14.012 | 7.9321 | 60.0309 | 8 | 14.0217 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 14.0125 | 7.9406 | 60.0555 | 8
14.0288 | 7.9368 | 60.0152 | 8 | 14.0201 | 4.2925 | 60.0413 | 4.35 | 14.0203 | 7.9319 | 60.0309 | 8 | 14.03 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 14.0208 | 7.9415 | 60.0555 | 8
14.0371 | 7.9368 | 60.0152 | 8 | 14.0284 | 4.2925 | 60.0413 | 4.35 | 14.0286 | 7.9318 | 60.0309 | 8 | 14.0383 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 14.0291 | 7.9414 | 60.0555 | 8
14.0455 | 7.9369 | 60.0152 | 8 | 14.0368 | 4.2924 | 60.0413 | 4.35 | 14.037 | 7.9316 | 60.0309 | 8 | 14.0468 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 14.0374 | 7.9414 | 60.0555 | 8
14.0538 | 7.9371 | 60.0152 | 8 | 14.0451 | 4.2924 | 60.0412 | 4.35 | 14.0453 | 7.9314 | 60.0309 | 8 | 14.0551 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 14.0457 | 7.9416 | 60.0555 | 8
14.0621 | 7.9373 | 60.0152 | 8 | 14.0534 | 4.2923 | 60.0412 | 4.35 | 14.0536 | 7.9312 | 60.0308 | 8 | 14.0634 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 14.054 | 7.9417 | 60.0555 | 8
14.0705 | 7.9375 | 60.0152 | 8 | 14.0618 | 4.2922 | 60.0412 | 4.35 | 14.0619 | 7.931 | 60.0308 | 8 | 14.0717 | 4.3047 | 60.006 | 4.35 | 14.0623 | 7.9422 | 60.0555 | 8
14.0788 | 7.9378 | 60.0151 | 8 | 14.0701 | 4.2922 | 60.0412 | 4.35 | 14.0702 | 7.9307 | 60.0308 | 8 | 14.0801 | 4.3046 | 60.006 | 4.35 | 14.0706 | 7.9427 | 60.0555 | 8
14.0871 | 7.9379 | 60.0151 | 8 | 14.0784 | 4.2921 | 60.0411 | 4.35 | 14.0786 | 7.9304 | 60.0308 | 8 | 14.0884 | 4.3045 | 60.006 | 4.35 | 14.0789 | 7.943 | 60.0555 | 8
14.0954 | 7.938 | 60.0151 | 8 | 14.0868 | 4.2921 | 60.0411 | 4.35 | 14.0869 | 7.9302 | 60.0308 | 8 | 14.0967 | 4.3044 | 60.006 | 4.35 | 14.0874 | 7.9432 | 60.0555 | 8
14.1038 | 7.9382 | 60.0151 | 8 | 14.0951 | 4.292 | 60.0411 | 4.35 | 14.0952 | 7.93 | 60.0308 | 8 | 14.1051 | 4.3042 | 60.006 | 4.35 | 14.0957 | 7.9435 | 60.0555 | 8
14.1121 | 7.9383 | 60.0151 | 8 | 14.1034 | 4.292 | 60.0411 | 4.35 | 14.1035 | 7.9302 | 60.0308 | 8 | 14.1134 | 4.3041 | 60.006 | 4.35 | 14.104 | 7.9438 | 60.0556 | 8
14.1204 | 7.9386 | 60.0151 | 8 | 14.1117 | 4.2924 | 60.041 | 4.35 | 14.1119 | 7.9303 | 60.0308 | 8 | 14.1217 | 4.3039 | 60.006 | 4.35 | 14.1123 | 7.9442 | 60.0556 | 8
14.1288 | 7.9389 | 60.0151 | 8 | 14.1201 | 4.2928 | 60.041 | 4.35 | 14.1202 | 7.9305 | 60.0308 | 8 | 14.13 | 4.3038 | 60.006 | 4.35 | 14.1206 | 7.9446 | 60.0556 | 8
14.1371 | 7.9389 | 60.0151 | 8 | 14.1284 | 4.2932 | 60.039 | 4.35 | 14.1285 | 7.9306 | 60.0308 | 8 | 14.1384 | 4.3036 | 60.006 | 4.35 | 14.1289 | 7.9449 | 60.0556 | 8
14.1454 | 7.9389 | 60.0151 | 8 | 14.1367 | 4.2936 | 60.039 | 4.35 | 14.1368 | 7.9308 | 60.0308 | 8 | 14.1467 | 4.3034 | 60.006 | 4.35 | 14.1372 | 7.9452 | 60.0556 | 8
14.1538 | 7.9388 | 60.0151 | 8 | 14.1451 | 4.2941 | 60.039 | 4.35 | 14.1453 | 7.931 | 60.0308 | 8 | 14.155 | 4.3033 | 60.006 | 4.35 | 14.1455 | 7.9452 | 60.0556 | 8
14.1621 | 7.9387 | 60.0151 | 8 | 14.1534 | 4.2945 | 60.039 | 4.35 | 14.1536 | 7.9312 | 60.0307 | 8 | 14.1633 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.1538 | 7.9451 | 60.0556 | 8
14.1704 | 7.9386 | 60.0151 | 8 | 14.1617 | 4.295 | 60.039 | 4.35 | 14.1619 | 7.9314 | 60.0307 | 8 | 14.1718 | 4.3031 | 60.006 | 4.35 | 14.1624 | 7.9452 | 60.0556 | 8
14.1788 | 7.9386 | 60.015 | 8 | 14.17 | 4.2954 | 60.039 | 4.35 | 14.1702 | 7.9315 | 60.0307 | 8 | 14.1801 | 4.3031 | 60.006 | 4.35 | 14.1707 | 7.9453 | 60.0556 | 8
14.1871 | 7.9386 | 60.015 | 8 | 14.1784 | 4.2958 | 60.0389 | 4.35 | 14.1785 | 7.9317 | 60.0307 | 8 | 14.1884 | 4.3031 | 60.006 | 4.35 | 14.179 | 7.9453 | 60.0556 | 8
14.1954 | 7.9386 | 60.015 | 8 | 14.1867 | 4.2963 | 60.0389 | 4.35 | 14.1869 | 7.9317 | 60.0307 | 8 | 14.1967 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.1873 | 7.9454 | 60.0556 | 8
14.2038 | 7.9384 | 60.015 | 8 | 14.195 | 4.2963 | 60.0389 | 4.35 | 14.1952 | 7.9317 | 60.0307 | 8 | 14.2051 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.1956 | 7.9455 | 60.0557 | 8
14.2121 | 7.9383 | 60.015 | 8 | 14.2034 | 4.2964 | 60.0389 | 4.35 | 14.2035 | 7.9317 | 60.0307 | 8 | 14.2134 | 4.3033 | 60.006 | 4.35 | 14.2039 | 7.9455 | 60.0557 | 8
14.2204 | 7.9382 | 60.015 | 8 | 14.2117 | 4.2964 | 60.0389 | 4.35 | 14.2118 | 7.9317 | 60.0307 | 8 | 14.2217 | 4.3034 | 60.006 | 4.35 | 14.2122 | 7.9456 | 60.0557 | 8
14.2288 | 7.9381 | 60.014 | 8 | 14.22 | 4.2964 | 60.0389 | 4.35 | 14.2202 | 7.9317 | 60.0307 | 8 | 14.23 | 4.3036 | 60.006 | 4.35 | 14.2205 | 7.9457 | 60.0557 | 8
14.2371 | 7.9381 | 60.014 | 8 | 14.2284 | 4.2965 | 60.0389 | 4.35 | 14.2285 | 7.9317 | 60.0307 | 8 | 14.2384 | 4.3037 | 60.006 | 4.35 | 14.2288 | 7.9458 | 60.0557 | 8
14.2454 | 7.9381 | 60.014 | 8 | 14.2367 | 4.2966 | 60.0389 | 4.35 | 14.2368 | 7.9317 | 60.0307 | 8 | 14.2467 | 4.3038 | 60.006 | 4.35 | 14.2371 | 7.9459 | 60.0557 | 8
14.2538 | 7.9378 | 60.014 | 8 | 14.245 | 4.2967 | 60.0389 | 4.35 | 14.2451 | 7.9318 | 60.0307 | 8 | 14.255 | 4.3039 | 60.006 | 4.35 | 14.2456 | 7.9458 | 60.0557 | 8
14.2621 | 7.9376 | 60.014 | 8 | 14.2534 | 4.2968 | 60.0389 | 4.35 | 14.2534 | 7.9318 | 60.0306 | 8 | 14.2633 | 4.3039 | 60.006 | 4.35 | 14.2539 | 7.9457 | 60.0557 | 8
14.2704 | 7.9374 | 60.014 | 8 | 14.2617 | 4.2969 | 60.0389 | 4.35 | 14.2618 | 7.9319 | 60.0306 | 8 | 14.2717 | 4.3039 | 60.006 | 4.35 | 14.2622 | 7.9457 | 60.0557 | 8
14.2788 | 7.9372 | 60.0139 | 8 | 14.27 | 4.297 | 60.0389 | 4.35 | 14.2701 | 7.9318 | 60.0306 | 8 | 14.28 | 4.3039 | 60.006 | 4.35 | 14.2705 | 7.9458 | 60.0557 | 8
14.2871 | 7.937 | 60.0139 | 8 | 14.2784 | 4.2971 | 60.0388 | 4.35 | 14.2784 | 7.9318 | 60.0306 | 8 | 14.2883 | 4.3039 | 60.006 | 4.35 | 14.2788 | 7.9458 | 60.0557 | 8
14.2954 | 7.9368 | 60.0139 | 8 | 14.2867 | 4.2972 | 60.0388 | 4.35 | 14.2867 | 7.9318 | 60.0306 | 8 | 14.2966 | 4.3038 | 60.006 | 4.35 | 14.2871 | 7.9458 | 60.0557 | 8
14.3038 | 7.9366 | 60.0139 | 8 | 14.295 | 4.2973 | 60.0388 | 4.35 | 14.2952 | 7.9317 | 60.0306 | 8 | 14.3051 | 4.3037 | 60.006 | 4.35 | 14.2954 | 7.9458 | 60.0558 | 8
14.3121 | 7.9364 | 60.0139 | 8 | 14.3033 | 4.2974 | 60.0388 | 4.35 | 14.3035 | 7.9315 | 60.0306 | 8 | 14.3134 | 4.3035 | 60.006 | 4.35 | 14.3037 | 7.9458 | 60.0558 | 8
14.3204 | 7.9362 | 60.0139 | 8 | 14.3117 | 4.2975 | 60.0388 | 4.35 | 14.3118 | 7.9313 | 60.0306 | 8 | 14.3217 | 4.3034 | 60.006 | 4.35 | 14.312 | 7.9457 | 60.0558 | 8
14.3288 | 7.936 | 60.0139 | 8 | 14.32 | 4.2975 | 60.0388 | 4.35 | 14.3201 | 7.9318 | 60.0306 | 8 | 14.33 | 4.3033 | 60.006 | 4.35 | 14.3206 | 7.9455 | 60.0558 | 8
14.3371 | 7.936 | 60.0139 | 8 | 14.3283 | 4.2976 | 60.0388 | 4.35 | 14.3285 | 7.9324 | 60.0306 | 8 | 14.3384 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.3289 | 7.9455 | 60.0558 | 8
14.3454 | 7.936 | 60.0139 | 8 | 14.3366 | 4.2977 | 60.0388 | 4.35 | 14.3368 | 7.9329 | 60.0306 | 8 | 14.3467 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.3372 | 7.9454 | 60.0558 | 8
14.3538 | 7.936 | 60.0139 | 8 | 14.345 | 4.2977 | 60.0388 | 4.35 | 14.3451 | 7.9334 | 60.0306 | 8 | 14.355 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.3455 | 7.9452 | 60.0558 | 8
14.3621 | 7.936 | 60.0139 | 8 | 14.3533 | 4.2977 | 60.0388 | 4.35 | 14.3534 | 7.934 | 60.0305 | 8 | 14.3633 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.3538 | 7.9451 | 60.0558 | 8
14.3704 | 7.936 | 60.0139 | 8 | 14.3616 | 4.2977 | 60.0388 | 4.35 | 14.3617 | 7.9345 | 60.0305 | 8 | 14.3717 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.3621 | 7.9449 | 60.0558 | 8
14.3788 | 7.936 | 60.0138 | 8 | 14.37 | 4.2977 | 60.0388 | 4.35 | 14.3701 | 7.9351 | 60.0305 | 8 | 14.38 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.3704 | 7.9448 | 60.0558 | 8
14.3871 | 7.936 | 60.0138 | 8 | 14.3783 | 4.2977 | 60.0387 | 4.35 | 14.3784 | 7.9356 | 60.0305 | 8 | 14.3883 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.3787 | 7.9442 | 60.0558 | 8
14.3954 | 7.936 | 60.0138 | 8 | 14.3866 | 4.2977 | 60.0387 | 4.35 | 14.3867 | 7.9364 | 60.0305 | 8 | 14.3967 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.387 | 7.9436 | 60.0558 | 8
14.4037 | 7.936 | 60.0138 | 8 | 14.395 | 4.2975 | 60.0387 | 4.35 | 14.395 | 7.9371 | 60.0305 | 8 | 14.405 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.3953 | 7.9432 | 60.0559 | 8
14.4121 | 7.936 | 60.0138 | 8 | 14.4033 | 4.2974 | 60.0387 | 4.35 | 14.4034 | 7.9373 | 60.0305 | 8 | 14.4133 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.4038 | 7.9427 | 60.0559 | 8
14.4204 | 7.9359 | 60.0138 | 8 | 14.4116 | 4.2973 | 60.0387 | 4.35 | 14.4117 | 7.9374 | 60.0305 | 8 | 14.4216 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.4121 | 7.9423 | 60.0559 | 8
14.4287 | 7.9358 | 60.0138 | 8 | 14.42 | 4.2971 | 60.0387 | 4.35 | 14.42 | 7.9375 | 60.0305 | 8 | 14.4299 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.4204 | 7.942 | 60.0559 | 8
14.4371 | 7.9356 | 60.0138 | 8 | 14.4283 | 4.297 | 60.0387 | 4.35 | 14.4283 | 7.9377 | 60.0305 | 8 | 14.4384 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.4287 | 7.9411 | 60.0559 | 8
14.4454 | 7.9355 | 60.0138 | 8 | 14.4366 | 4.2969 | 60.0387 | 4.35 | 14.4366 | 7.9372 | 60.0305 | 8 | 14.4467 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.437 | 7.9402 | 60.0559 | 8
14.4537 | 7.9355 | 60.0138 | 8 | 14.4449 | 4.2969 | 60.0387 | 4.35 | 14.4451 | 7.9368 | 60.0305 | 8 | 14.455 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.4453 | 7.9393 | 60.0559 | 8
14.4621 | 7.9354 | 60.0138 | 8 | 14.4533 | 4.2968 | 60.0387 | 4.35 | 14.4534 | 7.9364 | 60.0304 | 8 | 14.4633 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.4536 | 7.9383 | 60.0559 | 8
14.4704 | 7.9354 | 60.0138 | 8 | 14.4616 | 4.2968 | 60.0387 | 4.35 | 14.4617 | 7.936 | 60.0304 | 8 | 14.4717 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.4619 | 7.9376 | 60.0559 | 8
14.4787 | 7.9353 | 60.0137 | 8 | 14.4699 | 4.2967 | 60.0387 | 4.35 | 14.47 | 7.9355 | 60.0304 | 8 | 14.48 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.4702 | 7.9369 | 60.0559 | 8
14.4871 | 7.9353 | 60.0137 | 8 | 14.4783 | 4.2968 | 60.0386 | 4.35 | 14.4784 | 7.9351 | 60.0304 | 8 | 14.4883 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.4785 | 7.9362 | 60.0559 | 8
14.4954 | 7.9353 | 60.0137 | 8 | 14.4866 | 4.2968 | 60.0386 | 4.35 | 14.4867 | 7.9346 | 60.0304 | 8 | 14.4966 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.4871 | 7.9354 | 60.0559 | 8
14.5037 | 7.9353 | 60.0137 | 8 | 14.4949 | 4.2969 | 60.0386 | 4.35 | 14.495 | 7.9341 | 60.0304 | 8 | 14.505 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.4954 | 7.9343 | 60.056 | 8
14.5121 | 7.9354 | 60.0137 | 8 | 14.5033 | 4.2969 | 60.0386 | 4.35 | 14.5033 | 7.9336 | 60.0304 | 8 | 14.5133 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.5037 | 7.9332 | 60.056 | 8
14.5204 | 7.9355 | 60.0137 | 8 | 14.5116 | 4.2978 | 60.0386 | 4.35 | 14.5117 | 7.933 | 60.0304 | 8 | 14.5216 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.512 | 7.9326 | 60.056 | 8
14.5287 | 7.9355 | 60.0137 | 8 | 14.5199 | 4.2987 | 60.0386 | 4.35 | 14.52 | 7.9329 | 60.0304 | 8 | 14.5299 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.5203 | 7.932 | 60.056 | 8
14.5371 | 7.9355 | 60.0137 | 8 | 14.5283 | 4.2996 | 60.0386 | 4.35 | 14.5283 | 7.9328 | 60.0304 | 8 | 14.5383 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.5286 | 7.931 | 60.056 | 8
14.5454 | 7.9355 | 60.0137 | 8 | 14.5366 | 4.3005 | 60.0386 | 4.35 | 14.5366 | 7.9326 | 60.0304 | 8 | 14.5466 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.5369 | 7.9301 | 60.056 | 8
14.5537 | 7.9356 | 60.0137 | 8 | 14.5449 | 4.3014 | 60.0386 | 4.35 | 14.5449 | 7.9325 | 60.0304 | 8 | 14.5549 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.5452 | 7.9294 | 60.056 | 8
14.5621 | 7.9356 | 60.0137 | 8 | 14.5533 | 4.3023 | 60.0386 | 4.35 | 14.5533 | 7.9324 | 60.0303 | 8 | 14.5632 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.5535 | 7.9287 | 60.056 | 8
14.5704 | 7.9357 | 60.0137 | 8 | 14.5616 | 4.3032 | 60.0386 | 4.35 | 14.5616 | 7.9322 | 60.0303 | 8 | 14.5717 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.562 | 7.9281 | 60.056 | 8
14.5787 | 7.9358 | 60.0136 | 8 | 14.5699 | 4.3041 | 60.0386 | 4.35 | 14.5699 | 7.9321 | 60.0303 | 8 | 14.58 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.5703 | 7.9275 | 60.056 | 8
14.5871 | 7.9359 | 60.0136 | 8 | 14.5782 | 4.3049 | 60.0385 | 4.35 | 14.5782 | 7.9319 | 60.0303 | 8 | 14.5883 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.5786 | 7.9273 | 60.056 | 8
14.5954 | 7.9361 | 60.0136 | 8 | 14.5866 | 4.3058 | 60.0385 | 4.35 | 14.5867 | 7.9316 | 60.0303 | 8 | 14.5966 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.5869 | 7.927 | 60.056 | 8
14.6037 | 7.9363 | 60.0136 | 8 | 14.5949 | 4.3058 | 60.0385 | 4.35 | 14.595 | 7.9314 | 60.0303 | 8 | 14.605 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.5952 | 7.9268 | 60.056 | 8
14.612 | 7.9365 | 60.0136 | 8 | 14.6032 | 4.3058 | 60.0385 | 4.35 | 14.6033 | 7.9314 | 60.0303 | 8 | 14.6133 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.6035 | 7.9266 | 60.056 | 8
14.6204 | 7.9367 | 60.0136 | 8 | 14.6116 | 4.3058 | 60.0385 | 4.35 | 14.6116 | 7.9313 | 60.0303 | 8 | 14.6216 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.6118 | 7.9269 | 60.056 | 8
14.6287 | 7.9368 | 60.0136 | 8 | 14.6199 | 4.3058 | 60.0385 | 4.35 | 14.6199 | 7.9327 | 60.0303 | 8 | 14.6299 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.6201 | 7.9271 | 60.056 | 8
14.637 | 7.937 | 60.0136 | 8 | 14.6282 | 4.3058 | 60.0385 | 4.35 | 14.6283 | 7.934 | 60.0303 | 8 | 14.6383 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.6284 | 7.9275 | 60.056 | 8
14.6454 | 7.9371 | 60.0136 | 8 | 14.6366 | 4.3058 | 60.0385 | 4.35 | 14.6366 | 7.9353 | 60.0303 | 8 | 14.6466 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.6367 | 7.9278 | 60.056 | 8
14.6537 | 7.9373 | 60.0136 | 8 | 14.6449 | 4.3058 | 60.0385 | 4.35 | 14.6449 | 7.9367 | 60.0303 | 8 | 14.6549 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.6453 | 7.928 | 60.056 | 8
14.662 | 7.9375 | 60.0136 | 8 | 14.6532 | 4.3058 | 60.0385 | 4.35 | 14.6532 | 7.938 | 60.0302 | 8 | 14.6632 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.6536 | 7.9282 | 60.056 | 8
14.6704 | 7.9376 | 60.0136 | 8 | 14.6616 | 4.3058 | 60.0385 | 4.35 | 14.6616 | 7.9394 | 60.0302 | 8 | 14.6716 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.6619 | 7.9284 | 60.056 | 8
14.6787 | 7.9377 | 60.0135 | 8 | 14.6699 | 4.3058 | 60.0385 | 4.35 | 14.6699 | 7.9408 | 60.0302 | 8 | 14.6799 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.6702 | 7.9286 | 60.056 | 8
14.687 | 7.9382 | 60.0135 | 8 | 14.6782 | 4.3059 | 60.0384 | 4.35 | 14.6782 | 7.9421 | 60.0302 | 8 | 14.6882 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.6785 | 7.9289 | 60.056 | 8
14.6954 | 7.9386 | 60.0135 | 8 | 14.6866 | 4.3059 | 60.0384 | 4.35 | 14.6865 | 7.9435 | 60.0302 | 8 | 14.6965 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.6868 | 7.9292 | 60.056 | 8
14.7037 | 7.9391 | 60.0135 | 8 | 14.6949 | 4.306 | 60.0384 | 4.35 | 14.6949 | 7.9449 | 60.0302 | 8 | 14.705 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.6951 | 7.9294 | 60.056 | 8
14.712 | 7.9395 | 60.0135 | 8 | 14.7032 | 4.306 | 60.0384 | 4.35 | 14.7032 | 7.9449 | 60.0302 | 8 | 14.7133 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.7034 | 7.9296 | 60.056 | 8
14.7204 | 7.94 | 60.0135 | 8 | 14.7115 | 4.3061 | 60.0384 | 4.35 | 14.7115 | 7.9449 | 60.0302 | 8 | 14.7216 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.7117 | 7.9298 | 60.056 | 8
14.7287 | 7.9405 | 60.0135 | 8 | 14.7199 | 4.3061 | 60.0384 | 4.35 | 14.7198 | 7.9449 | 60.0302 | 8 | 14.7299 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.7202 | 7.93 | 60.056 | 8
14.737 | 7.9409 | 60.0135 | 8 | 14.7282 | 4.3061 | 60.0384 | 4.35 | 14.7281 | 7.9449 | 60.0302 | 8 | 14.7383 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.7285 | 7.9303 | 60.056 | 8
14.7454 | 7.9413 | 60.0135 | 8 | 14.7365 | 4.3062 | 60.0384 | 4.35 | 14.7366 | 7.945 | 60.0302 | 8 | 14.7466 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.7368 | 7.9306 | 60.056 | 8
14.7537 | 7.9416 | 60.0135 | 8 | 14.7449 | 4.3062 | 60.0384 | 4.35 | 14.7449 | 7.9451 | 60.0302 | 8 | 14.7549 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.7451 | 7.9309 | 60.056 | 8
14.762 | 7.942 | 60.0135 | 8 | 14.7532 | 4.3062 | 60.0384 | 4.35 | 14.7532 | 7.9452 | 60.0301 | 8 | 14.7632 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.7534 | 7.9313 | 60.056 | 8
14.7704 | 7.942 | 60.0135 | 8 | 14.7615 | 4.3062 | 60.0384 | 4.35 | 14.7615 | 7.9453 | 60.0301 | 8 | 14.7716 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.7617 | 7.9316 | 60.056 | 8
14.7787 | 7.942 | 60.0134 | 8 | 14.7699 | 4.3062 | 60.0384 | 4.35 | 14.7699 | 7.9456 | 60.0301 | 8 | 14.7799 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.77 | 7.932 | 60.056 | 8
14.787 | 7.9421 | 60.0134 | 8 | 14.7782 | 4.3062 | 60.0383 | 4.35 | 14.7782 | 7.9459 | 60.0301 | 8 | 14.7882 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.7783 | 7.9323 | 60.056 | 8
14.7953 | 7.9421 | 60.0134 | 8 | 14.7865 | 4.3062 | 60.0383 | 4.35 | 14.7865 | 7.9462 | 60.0301 | 8 | 14.7965 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.7866 | 7.9325 | 60.056 | 8
14.8037 | 7.9422 | 60.0134 | 8 | 14.7949 | 4.3062 | 60.0383 | 4.35 | 14.7948 | 7.9465 | 60.0301 | 8 | 14.8049 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.7952 | 7.9328 | 60.056 | 8
14.812 | 7.9422 | 60.0134 | 8 | 14.8032 | 4.3062 | 60.0383 | 4.35 | 14.8031 | 7.9468 | 60.0301 | 8 | 14.8132 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.8035 | 7.933 | 60.056 | 8
14.8203 | 7.9422 | 60.0134 | 8 | 14.8115 | 4.3062 | 60.0383 | 4.35 | 14.8115 | 7.9471 | 60.0301 | 8 | 14.8215 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.8118 | 7.9337 | 60.056 | 8
14.8287 | 7.9421 | 60.0134 | 8 | 14.8199 | 4.3062 | 60.0383 | 4.35 | 14.8198 | 7.9473 | 60.0301 | 8 | 14.8298 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.8201 | 7.9345 | 60.056 | 8
14.837 | 7.9421 | 60.0134 | 8 | 14.8282 | 4.3062 | 60.0383 | 4.35 | 14.8281 | 7.9475 | 60.0301 | 8 | 14.8383 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.8284 | 7.9352 | 60.056 | 8
14.8453 | 7.942 | 60.0134 | 8 | 14.8365 | 4.3062 | 60.0383 | 4.35 | 14.8364 | 7.9476 | 60.0301 | 8 | 14.8466 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.8367 | 7.9359 | 60.056 | 8
14.8537 | 7.942 | 60.0134 | 8 | 14.8448 | 4.3062 | 60.0383 | 4.35 | 14.8448 | 7.9478 | 60.0301 | 8 | 14.8549 | 4.3032 | 60.006 | 4.35 | 14.845 | 7.9364 | 60.056 | 8
14.862 | 7.9419 | 60.0134 | 8 | 14.8531 | 4.3061 | 60.0383 | 4.35 | 14.8531 | 7.9478 | 60.03 | 8 | 14.8632 | 4.3032 | 60.0061 | 4.35 | 14.8533 | 7.937 | 60.056 | 8
14.8703 | 7.9418 | 60.0134 | 8 | 14.8615 | 4.3062 | 60.0383 | 4.35 | 14.8615 | 7.9478 | 60.03 | 8 | 14.8716 | 4.3032 | 60.0061 | 4.35 | 14.8616 | 7.9375 | 60.056 | 8
14.8787 | 7.9417 | 60.0133 | 8 | 14.8698 | 4.3062 | 60.0383 | 4.35 | 14.8698 | 7.9478 | 60.03 | 8 | 14.8799 | 4.3032 | 60.0061 | 4.35 | 14.8701 | 7.9381 | 60.056 | 8
14.887 | 7.9416 | 60.0133 | 8 | 14.8781 | 4.3062 | 60.0382 | 4.35 | 14.8782 | 7.9478 | 60.03 | 8 | 14.8882 | 4.3032 | 60.0061 | 4.35 | 14.8784 | 7.9385 | 60.056 | 8
14.8953 | 7.9415 | 60.0133 | 8 | 14.8865 | 4.3063 | 60.0382 | 4.35 | 14.8865 | 7.9478 | 60.03 | 8 | 14.8965 | 4.3032 | 60.0061 | 4.35 | 14.8867 | 7.9389 | 60.056 | 8
14.9037 | 7.9415 | 60.0133 | 8 | 14.8948 | 4.3063 | 60.0382 | 4.35 | 14.8948 | 7.9478 | 60.03 | 8 | 14.9049 | 4.3032 | 60.0061 | 4.35 | 14.895 | 7.9388 | 60.056 | 8
14.912 | 7.9415 | 60.0133 | 8 | 14.9031 | 4.3063 | 60.0382 | 4.35 | 14.9031 | 7.9475 | 60.03 | 8 | 14.9132 | 4.3032 | 60.0061 | 4.35 | 14.9033 | 7.9386 | 60.056 | 8
14.9203 | 7.9415 | 60.0133 | 8 | 14.9115 | 4.3064 | 60.0382 | 4.35 | 14.9114 | 7.9472 | 60.03 | 8 | 14.9215 | 4.3032 | 60.0061 | 4.35 | 14.9116 | 7.9384 | 60.056 | 8
14.9287 | 7.9415 | 60.0133 | 8 | 14.9198 | 4.3064 | 60.0382 | 4.35 | 14.9198 | 7.9469 | 60.03 | 8 | 14.9298 | 4.3032 | 60.0061 | 4.35 | 14.9199 | 7.9382 | 60.056 | 8
14.937 | 7.9415 | 60.0133 | 8 | 14.9281 | 4.3065 | 60.0382 | 4.35 | 14.9281 | 7.9466 | 60.03 | 8 | 14.9382 | 4.3032 | 60.0061 | 4.35 | 14.9282 | 7.9381 | 60.056 | 8
14.9453 | 7.9415 | 60.0133 | 8 | 14.9365 | 4.3066 | 60.0382 | 4.35 | 14.9364 | 7.9462 | 60.03 | 8 | 14.9465 | 4.3032 | 60.0061 | 4.35 | 14.9365 | 7.938 | 60.056 | 8
14.9536 | 7.9415 | 60.0133 | 8 | 14.9448 | 4.3067 | 60.0382 | 4.35 | 14.9447 | 7.9458 | 60.03 | 8 | 14.9548 | 4.3032 | 60.0061 | 4.35 | 14.9451 | 7.9385 | 60.056 | 8
14.962 | 7.9415 | 60.0133 | 8 | 14.9531 | 4.3067 | 60.0382 | 4.35 | 14.9531 | 7.945 | 60.03 | 8 | 14.9631 | 4.3032 | 60.0061 | 4.35 | 14.9534 | 7.939 | 60.056 | 8
14.9703 | 7.9415 | 60.0133 | 8 | 14.9615 | 4.3067 | 60.0382 | 4.35 | 14.9614 | 7.9442 | 60.03 | 8 | 14.9716 | 4.3032 | 60.0062 | 4.35 | 14.9617 | 7.9395 | 60.056 | 8
14.9786 | 7.9415 | 60.0132 | 8 | 14.9698 | 4.3068 | 60.0382 | 4.35 | 14.9697 | 7.9435 | 60.03 | 8 | 14.9799 | 4.3032 | 60.0062 | 4.35 | 14.97 | 7.9401 | 60.056 | 8
14.987 | 7.9411 | 60.0132 | 8 | 14.9781 | 4.3068 | 60.0381 | 4.35 | 14.978 | 7.9427 | 60.03 | 8 | 14.9882 | 4.3032 | 60.0062 | 4.35 | 14.9783 | 7.9405 | 60.056 | 8
14.9953 | 7.9407 | 60.0132 | 8 | 14.9865 | 4.3068 | 60.0381 | 4.35 | 14.9863 | 7.9423 | 60.03 | 8 | 14.9965 | 4.3032 | 60.0062 | 4.35 | 14.9866 | 7.941 | 60.056 | 8
15.0036 | 7.9403 | 60.0132 | 8 | 14.9948 | 4.3069 | 60.0381 | 4.35 | 14.9948 | 7.9419 | 60.03 | 8 | 15.0049 | 4.3032 | 60.0062 | 4.35 | 14.9949 | 7.9415 | 60.056 | 8
15.012 | 7.9399 | 60.0132 | 8 | 15.0031 | 4.3069 | 60.0381 | 4.35 | 15.0031 | 7.9414 | 60.03 | 8 | 15.0132 | 4.3032 | 60.0062 | 4.35 | 15.0032 | 7.942 | 60.056 | 8
15.0203 | 7.9393 | 60.0132 | 8 | 15.0114 | 4.3069 | 60.0381 | 4.35 | 15.0114 | 7.941 | 60.03 | 8 | 15.0215 | 4.3032 | 60.0062 | 4.35 | 15.0115 | 7.9424 | 60.056 | 8
15.0286 | 7.9387 | 60.0132 | 8 | 15.0198 | 4.3069 | 60.0381 | 4.35 | 15.0197 | 7.9407 | 60.03 | 8 | 15.0298 | 4.3032 | 60.0062 | 4.35 | 15.02 | 7.9428 | 60.056 | 8
15.037 | 7.9386 | 60.0132 | 8 | 15.0281 | 4.3069 | 60.0381 | 4.35 | 15.0281 | 7.9405 | 60.03 | 8 | 15.0382 | 4.3032 | 60.0062 | 4.35 | 15.0283 | 7.9427 | 60.056 | 8
15.0453 | 7.9384 | 60.0132 | 8 | 15.0364 | 4.3068 | 60.0381 | 4.35 | 15.0364 | 7.9405 | 60.03 | 8 | 15.0465 | 4.3031 | 60.0062 | 4.35 | 15.0366 | 7.9427 | 60.056 | 8
15.0536 | 7.9383 | 60.0132 | 8 | 15.0448 | 4.3067 | 60.0381 | 4.35 | 15.0447 | 7.9406 | 60.03 | 8 | 15.0548 | 4.3031 | 60.0062 | 4.35 | 15.0449 | 7.9426 | 60.056 | 8
15.062 | 7.9382 | 60.0132 | 8 | 15.0531 | 4.3067 | 60.0381 | 4.35 | 15.053 | 7.9408 | 60.03 | 8 | 15.0631 | 4.3031 | 60.0062 | 4.35 | 15.0532 | 7.9426 | 60.056 | 8
15.0703 | 7.9385 | 60.0132 | 8 | 15.0614 | 4.3066 | 60.0381 | 4.35 | 15.0614 | 7.941 | 60.03 | 8 | 15.0715 | 4.303 | 60.0063 | 4.35 | 15.0615 | 7.9425 | 60.056 | 8
15.0786 | 7.9387 | 60.0131 | 8 | 15.0698 | 4.3066 | 60.0381 | 4.35 | 15.0697 | 7.9411 | 60.03 | 8 | 15.0798 | 4.3029 | 60.0063 | 4.35 | 15.0698 | 7.9425 | 60.056 | 8
15.087 | 7.939 | 60.0131 | 8 | 15.0781 | 4.3065 | 60.038 | 4.35 | 15.078 | 7.9412 | 60.03 | 8 | 15.0881 | 4.3028 | 60.0063 | 4.35 | 15.0781 | 7.9424 | 60.056 | 8
15.0953 | 7.9393 | 60.0131 | 8 | 15.0864 | 4.3064 | 60.038 | 4.35 | 15.0863 | 7.9414 | 60.03 | 8 | 15.0964 | 4.3027 | 60.0063 | 4.35 | 15.0864 | 7.9423 | 60.056 | 8
15.1036 | 7.9398 | 60.0131 | 8 | 15.0948 | 4.3063 | 60.038 | 4.35 | 15.0946 | 7.9415 | 60.03 | 8 | 15.1049 | 4.3026 | 60.0063 | 4.35 | 15.095 | 7.9423 | 60.056 | 8
15.112 | 7.9402 | 60.0131 | 8 | 15.1031 | 4.3063 | 60.038 | 4.35 | 15.103 | 7.9414 | 60.03 | 8 | 15.1132 | 4.3025 | 60.0063 | 4.35 | 15.1033 | 7.9423 | 60.056 | 8
15.1203 | 7.9402 | 60.0131 | 8 | 15.1114 | 4.3063 | 60.038 | 4.35 | 15.1113 | 7.9413 | 60.03 | 8 | 15.1215 | 4.3024 | 60.0063 | 4.35 | 15.1116 | 7.9422 | 60.056 | 8
15.1286 | 7.9402 | 60.0131 | 8 | 15.1198 | 4.3063 | 60.038 | 4.35 | 15.1196 | 7.9412 | 60.03 | 8 | 15.1298 | 4.3023 | 60.0063 | 4.35 | 15.1199 | 7.9421 | 60.056 | 8
15.1369 | 7.9402 | 60.0131 | 8 | 15.1281 | 4.3062 | 60.035 | 4.35 | 15.1279 | 7.9411 | 60.03 | 8 | 15.1382 | 4.3023 | 60.0063 | 4.35 | 15.1282 | 7.9421 | 60.056 | 8
15.1453 | 7.9402 | 60.0131 | 8 | 15.1364 | 4.3062 | 60.035 | 4.35 | 15.1364 | 7.9408 | 60.03 | 8 | 15.1465 | 4.3022 | 60.0063 | 4.35 | 15.1365 | 7.9421 | 60.056 | 8
15.1536 | 7.9402 | 60.0131 | 8 | 15.1447 | 4.3062 | 60.035 | 4.35 | 15.1447 | 7.9406 | 60.03 | 8 | 15.1548 | 4.3021 | 60.0063 | 4.35 | 15.1448 | 7.9421 | 60.056 | 8
15.1619 | 7.9402 | 60.0131 | 8 | 15.1531 | 4.3061 | 60.0349 | 4.35 | 15.153 | 7.9404 | 60.03 | 8 | 15.1631 | 4.3021 | 60.0063 | 4.35 | 15.1531 | 7.9422 | 60.056 | 8
15.1703 | 7.9403 | 60.0131 | 8 | 15.1614 | 4.3061 | 60.0349 | 4.35 | 15.1613 | 7.9401 | 60.03 | 8 | 15.1714 | 4.3021 | 60.0064 | 4.35 | 15.1614 | 7.9424 | 60.056 | 8
15.1786 | 7.9403 | 60.013 | 8 | 15.1697 | 4.3061 | 60.0349 | 4.35 | 15.1696 | 7.9399 | 60.03 | 8 | 15.1798 | 4.3021 | 60.0064 | 4.35 | 15.1699 | 7.9426 | 60.056 | 8
15.1869 | 7.9404 | 60.013 | 8 | 15.1781 | 4.306 | 60.0349 | 4.35 | 15.178 | 7.9397 | 60.03 | 8 | 15.1881 | 4.3021 | 60.0064 | 4.35 | 15.1782 | 7.9428 | 60.056 | 8
15.1953 | 7.9404 | 60.013 | 8 | 15.1864 | 4.3059 | 60.0349 | 4.35 | 15.1863 | 7.9395 | 60.03 | 8 | 15.1964 | 4.3021 | 60.0064 | 4.35 | 15.1865 | 7.943 | 60.056 | 8
15.2036 | 7.9405 | 60.013 | 8 | 15.1947 | 4.3059 | 60.0349 | 4.35 | 15.1946 | 7.9393 | 60.03 | 8 | 15.2047 | 4.3021 | 60.0064 | 4.35 | 15.1948 | 7.9432 | 60.056 | 8
15.2119 | 7.9405 | 60.013 | 8 | 15.2031 | 4.3058 | 60.0348 | 4.35 | 15.2029 | 7.9391 | 60.03 | 8 | 15.2131 | 4.3021 | 60.0064 | 4.35 | 15.2031 | 7.9435 | 60.056 | 8
15.2203 | 7.9406 | 60.013 | 8 | 15.2114 | 4.3057 | 60.0348 | 4.35 | 15.2113 | 7.9389 | 60.03 | 8 | 15.2214 | 4.3021 | 60.0064 | 4.35 | 15.2114 | 7.9437 | 60.056 | 8
15.2286 | 7.9406 | 60.013 | 8 | 15.2197 | 4.3057 | 60.0348 | 4.35 | 15.2196 | 7.9387 | 60.03 | 8 | 15.2297 | 4.3021 | 60.0064 | 4.35 | 15.2197 | 7.9439 | 60.056 | 8
15.2369 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.2281 | 4.3056 | 60.0348 | 4.35 | 15.2279 | 7.9385 | 60.03 | 8 | 15.238 | 4.3021 | 60.0064 | 4.35 | 15.228 | 7.9441 | 60.056 | 8
15.2453 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.2364 | 4.3055 | 60.0348 | 4.35 | 15.2362 | 7.9383 | 60.03 | 8 | 15.2465 | 4.3021 | 60.0064 | 4.35 | 15.2366 | 7.9443 | 60.056 | 8
15.2536 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.2447 | 4.3055 | 60.0348 | 4.35 | 15.2446 | 7.9381 | 60.03 | 8 | 15.2548 | 4.3021 | 60.0064 | 4.35 | 15.2449 | 7.9444 | 60.056 | 8
15.2619 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.2531 | 4.3055 | 60.0347 | 4.35 | 15.2529 | 7.9379 | 60.03 | 8 | 15.2631 | 4.3021 | 60.0065 | 4.35 | 15.2532 | 7.9445 | 60.056 | 8
15.2703 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.2614 | 4.3055 | 60.0347 | 4.35 | 15.2612 | 7.9377 | 60.03 | 8 | 15.2714 | 4.3021 | 60.0065 | 4.35 | 15.2615 | 7.9445 | 60.056 | 8
15.2786 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.2697 | 4.3055 | 60.0347 | 4.35 | 15.2695 | 7.9376 | 60.03 | 8 | 15.2798 | 4.3021 | 60.0065 | 4.35 | 15.2698 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.2869 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.278 | 4.3055 | 60.0347 | 4.35 | 15.2778 | 7.9375 | 60.03 | 8 | 15.2881 | 4.3021 | 60.0065 | 4.35 | 15.2781 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.2953 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.2864 | 4.3055 | 60.0347 | 4.35 | 15.2863 | 7.9374 | 60.03 | 8 | 15.2964 | 4.3021 | 60.0065 | 4.35 | 15.2864 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.3036 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.2947 | 4.3055 | 60.0347 | 4.35 | 15.2946 | 7.9373 | 60.03 | 8 | 15.3047 | 4.3021 | 60.0065 | 4.35 | 15.2947 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.3119 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.303 | 4.3055 | 60.0346 | 4.35 | 15.3029 | 7.9373 | 60.03 | 8 | 15.3131 | 4.3021 | 60.0065 | 4.35 | 15.303 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.3202 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.3114 | 4.3054 | 60.0346 | 4.35 | 15.3112 | 7.9372 | 60.03 | 8 | 15.3214 | 4.3021 | 60.0065 | 4.35 | 15.3115 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.3286 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.3197 | 4.3054 | 60.0346 | 4.35 | 15.3196 | 7.9372 | 60.03 | 8 | 15.3297 | 4.3021 | 60.0065 | 4.35 | 15.3198 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.3369 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.328 | 4.3054 | 60.0346 | 4.35 | 15.3279 | 7.9373 | 60.03 | 8 | 15.338 | 4.3021 | 60.0065 | 4.35 | 15.3281 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.3452 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.3364 | 4.3053 | 60.0346 | 4.35 | 15.3362 | 7.9376 | 60.03 | 8 | 15.3464 | 4.3021 | 60.0065 | 4.35 | 15.3364 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.3536 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.3447 | 4.3052 | 60.0346 | 4.35 | 15.3445 | 7.9379 | 60.03 | 8 | 15.3547 | 4.3021 | 60.0065 | 4.35 | 15.3447 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.3619 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.353 | 4.305 | 60.0345 | 4.35 | 15.3528 | 7.9382 | 60.03 | 8 | 15.363 | 4.3021 | 60.0065 | 4.35 | 15.353 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.3702 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.3614 | 4.3049 | 60.0345 | 4.35 | 15.3612 | 7.9385 | 60.03 | 8 | 15.3713 | 4.3021 | 60.0066 | 4.35 | 15.3613 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.3786 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.3697 | 4.3048 | 60.0345 | 4.35 | 15.3695 | 7.9388 | 60.03 | 8 | 15.3798 | 4.3021 | 60.0066 | 4.35 | 15.3696 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.3869 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.378 | 4.3047 | 60.0345 | 4.35 | 15.3778 | 7.9391 | 60.03 | 8 | 15.3881 | 4.3021 | 60.0066 | 4.35 | 15.3779 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.3952 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.3864 | 4.3046 | 60.0345 | 4.35 | 15.3861 | 7.9389 | 60.03 | 8 | 15.3964 | 4.3021 | 60.0066 | 4.35 | 15.3865 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.4036 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.3947 | 4.3044 | 60.0345 | 4.35 | 15.3945 | 7.9387 | 60.03 | 8 | 15.4047 | 4.3021 | 60.0066 | 4.35 | 15.3948 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.4119 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.403 | 4.3043 | 60.0344 | 4.35 | 15.4028 | 7.9384 | 60.03 | 8 | 15.4131 | 4.3021 | 60.0066 | 4.35 | 15.4031 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.4202 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.4113 | 4.3041 | 60.0344 | 4.35 | 15.4111 | 7.9381 | 60.03 | 8 | 15.4214 | 4.3021 | 60.0066 | 4.35 | 15.4114 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.4286 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.4197 | 4.304 | 60.0344 | 4.35 | 15.4194 | 7.9376 | 60.03 | 8 | 15.4297 | 4.3021 | 60.0066 | 4.35 | 15.4197 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.4369 | 7.9407 | 60.013 | 8 | 15.428 | 4.3039 | 60.0344 | 4.35 | 15.4279 | 7.9371 | 60.03 | 8 | 15.438 | 4.3021 | 60.0066 | 4.35 | 15.428 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.4452 | 7.9406 | 60.013 | 8 | 15.4363 | 4.3038 | 60.0344 | 4.35 | 15.4362 | 7.9366 | 60.03 | 8 | 15.4464 | 4.3021 | 60.0066 | 4.35 | 15.4363 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.4536 | 7.9406 | 60.013 | 8 | 15.4447 | 4.3038 | 60.0344 | 4.35 | 15.4445 | 7.9361 | 60.03 | 8 | 15.4547 | 4.3021 | 60.0066 | 4.35 | 15.4446 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.4619 | 7.9405 | 60.013 | 8 | 15.453 | 4.3037 | 60.0343 | 4.35 | 15.4528 | 7.9357 | 60.03 | 8 | 15.463 | 4.3021 | 60.0066 | 4.35 | 15.4531 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.4702 | 7.9405 | 60.013 | 8 | 15.4613 | 4.3037 | 60.0343 | 4.35 | 15.4612 | 7.9352 | 60.03 | 8 | 15.4713 | 4.3021 | 60.0067 | 4.35 | 15.4614 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.4785 | 7.9404 | 60.013 | 8 | 15.4696 | 4.3036 | 60.0343 | 4.35 | 15.4695 | 7.9352 | 60.03 | 8 | 15.4797 | 4.3021 | 60.0067 | 4.35 | 15.4697 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.4869 | 7.9404 | 60.013 | 8 | 15.478 | 4.3036 | 60.0343 | 4.35 | 15.4778 | 7.9353 | 60.03 | 8 | 15.488 | 4.3021 | 60.0067 | 4.35 | 15.478 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.4952 | 7.9403 | 60.013 | 8 | 15.4863 | 4.3036 | 60.0343 | 4.35 | 15.4861 | 7.9353 | 60.03 | 8 | 15.4963 | 4.3021 | 60.0067 | 4.35 | 15.4863 | 7.9446 | 60.056 | 8
15.5035 | 7.9403 | 60.013 | 8 | 15.4946 | 4.3036 | 60.0343 | 4.35 | 15.4944 | 7.9353 | 60.03 | 8 | 15.5046 | 4.3021 | 60.0067 | 4.35 | 15.4946 | 7.9444 | 60.056 | 8
15.5119 | 7.9402 | 60.013 | 8 | 15.503 | 4.3036 | 60.0342 | 4.35 | 15.5028 | 7.9353 | 60.03 | 8 | 15.5131 | 4.3021 | 60.0067 | 4.35 | 15.5029 | 7.9443 | 60.056 | 8
15.5202 | 7.9402 | 60.013 | 8 | 15.5113 | 4.3036 | 60.0342 | 4.35 | 15.5111 | 7.9353 | 60.03 | 8 | 15.5214 | 4.302 | 60.0067 | 4.35 | 15.5112 | 7.944 | 60.056 | 8
15.5285 | 7.9402 | 60.013 | 8 | 15.5196 | 4.3036 | 60.0342 | 4.35 | 15.5194 | 7.9351 | 60.03 | 8 | 15.5297 | 4.302 | 60.0067 | 4.35 | 15.5195 | 7.9438 | 60.056 | 8
15.5369 | 7.9402 | 60.013 | 8 | 15.528 | 4.3036 | 60.0342 | 4.35 | 15.5277 | 7.9349 | 60.03 | 8 | 15.538 | 4.302 | 60.0067 | 4.35 | 15.5281 | 7.9436 | 60.056 | 8
15.5452 | 7.9402 | 60.013 | 8 | 15.5363 | 4.3036 | 60.0342 | 4.35 | 15.5361 | 7.9348 | 60.03 | 8 | 15.5464 | 4.3019 | 60.0067 | 4.35 | 15.5364 | 7.9434 | 60.056 | 8
15.5535 | 7.9402 | 60.013 | 8 | 15.5446 | 4.3036 | 60.0342 | 4.35 | 15.5444 | 7.9346 | 60.03 | 8 | 15.5547 | 4.3019 | 60.0067 | 4.35 | 15.5447 | 7.9431 | 60.056 | 8
15.5619 | 7.9402 | 60.013 | 8 | 15.5529 | 4.3036 | 60.0341 | 4.35 | 15.5527 | 7.9344 | 60.03 | 8 | 15.563 | 4.3019 | 60.0067 | 4.35 | 15.553 | 7.9429 | 60.053 | 8
15.5702 | 7.9401 | 60.013 | 8 | 15.5613 | 4.3036 | 60.0341 | 4.35 | 15.561 | 7.9342 | 60.03 | 8 | 15.5713 | 4.3019 | 60.0068 | 4.35 | 15.5613 | 7.9427 | 60.053 | 8
15.5785 | 7.9401 | 60.013 | 8 | 15.5696 | 4.3036 | 60.0341 | 4.35 | 15.5695 | 7.9342 | 60.03 | 8 | 15.5797 | 4.3018 | 60.0068 | 4.35 | 15.5696 | 7.9424 | 60.0529 | 8
15.5868 | 7.9401 | 60.013 | 8 | 15.5779 | 4.3036 | 60.0341 | 4.35 | 15.5778 | 7.9341 | 60.03 | 8 | 15.588 | 4.3018 | 60.0068 | 4.35 | 15.5779 | 7.9422 | 60.0529 | 8
15.5952 | 7.9401 | 60.013 | 8 | 15.5863 | 4.3036 | 60.0341 | 4.35 | 15.5861 | 7.934 | 60.03 | 8 | 15.5963 | 4.3018 | 60.0068 | 4.35 | 15.5862 | 7.942 | 60.0529 | 8
15.6035 | 7.9402 | 60.013 | 8 | 15.5946 | 4.3036 | 60.0341 | 4.35 | 15.5944 | 7.934 | 60.03 | 8 | 15.6046 | 4.3018 | 60.0068 | 4.35 | 15.5947 | 7.9419 | 60.0528 | 8
15.6118 | 7.9402 | 60.013 | 8 | 15.6029 | 4.3036 | 60.034 | 4.35 | 15.6028 | 7.9341 | 60.03 | 8 | 15.613 | 4.3018 | 60.0068 | 4.35 | 15.603 | 7.9418 | 60.0528 | 8
15.6202 | 7.9402 | 60.013 | 8 | 15.6113 | 4.3036 | 60.034 | 4.35 | 15.6111 | 7.9342 | 60.03 | 8 | 15.6213 | 4.3018 | 60.0068 | 4.35 | 15.6113 | 7.9414 | 60.0528 | 8
15.6285 | 7.9402 | 60.013 | 8 | 15.6196 | 4.3036 | 60.034 | 4.35 | 15.6194 | 7.9343 | 60.03 | 8 | 15.6296 | 4.3018 | 60.0068 | 4.35 | 15.6196 | 7.9409 | 60.0528 | 8
15.6368 | 7.9402 | 60.013 | 8 | 15.6279 | 4.3036 | 60.034 | 4.35 | 15.6277 | 7.9345 | 60.03 | 8 | 15.6379 | 4.3018 | 60.0068 | 4.35 | 15.6279 | 7.9405 | 60.0527 | 8
15.6452 | 7.9402 | 60.013 | 8 | 15.6363 | 4.3036 | 60.034 | 4.35 | 15.636 | 7.9346 | 60.03 | 8 | 15.6464 | 4.3018 | 60.0068 | 4.35 | 15.6362 | 7.9401 | 60.0527 | 8
15.6535 | 7.9403 | 60.013 | 8 | 15.6446 | 4.3036 | 60.034 | 4.35 | 15.6444 | 7.9347 | 60.03 | 8 | 15.6547 | 4.3018 | 60.0068 | 4.35 | 15.6445 | 7.9396 | 60.0527 | 8
15.6618 | 7.9404 | 60.013 | 8 | 15.6529 | 4.3036 | 60.0339 | 4.35 | 15.6527 | 7.9347 | 60.03 | 8 | 15.663 | 4.3017 | 60.0068 | 4.35 | 15.6528 | 7.9392 | 60.0527 | 8
15.6702 | 7.9404 | 60.013 | 8 | 15.6613 | 4.3036 | 60.0339 | 4.35 | 15.661 | 7.9347 | 60.03 | 8 | 15.6713 | 4.3016 | 60.0069 | 4.35 | 15.6611 | 7.9389 | 60.0527 | 8
15.6785 | 7.9404 | 60.013 | 8 | 15.6696 | 4.3036 | 60.0339 | 4.35 | 15.6693 | 7.9347 | 60.03 | 8 | 15.6797 | 4.3016 | 60.0069 | 4.35 | 15.6697 | 7.9385 | 60.0526 | 8
15.6868 | 7.9404 | 60.013 | 8 | 15.6779 | 4.3036 | 60.0339 | 4.35 | 15.6777 | 7.9347 | 60.03 | 8 | 15.688 | 4.3015 | 60.0069 | 4.35 | 15.678 | 7.9382 | 60.0526 | 8
15.6952 | 7.9403 | 60.013 | 8 | 15.6862 | 4.3036 | 60.0339 | 4.35 | 15.686 | 7.9347 | 60.03 | 8 | 15.6963 | 4.3015 | 60.0069 | 4.35 | 15.6863 | 7.9379 | 60.0526 | 8
15.7035 | 7.9403 | 60.013 | 8 | 15.6945 | 4.3036 | 60.0339 | 4.35 | 15.6943 | 7.9347 | 60.03 | 8 | 15.7046 | 4.3014 | 60.0069 | 4.35 | 15.6946 | 7.938 | 60.0526 | 8
15.7118 | 7.9403 | 60.013 | 8 | 15.7029 | 4.3036 | 60.0338 | 4.35 | 15.7026 | 7.9347 | 60.03 | 8 | 15.713 | 4.3013 | 60.0069 | 4.35 | 15.7029 | 7.938 | 60.0525 | 8
15.7201 | 7.9402 | 60.013 | 8 | 15.7112 | 4.3036 | 60.0338 | 4.35 | 15.7111 | 7.9346 | 60.03 | 8 | 15.7213 | 4.3013 | 60.0069 | 4.35 | 15.7112 | 7.9381 | 60.0525 | 8
15.7285 | 7.94 | 60.013 | 8 | 15.7195 | 4.3036 | 60.0338 | 4.35 | 15.7194 | 7.9347 | 60.03 | 8 | 15.7296 | 4.3012 | 60.0069 | 4.35 | 15.7195 | 7.9381 | 60.0525 | 8
15.7368 | 7.9398 | 60.013 | 8 | 15.7279 | 4.3036 | 60.0338 | 4.35 | 15.7277 | 7.9348 | 60.03 | 8 | 15.7379 | 4.3012 | 60.0069 | 4.35 | 15.7278 | 7.9382 | 60.0525 | 8
15.7451 | 7.9396 | 60.013 | 8 | 15.7362 | 4.3036 | 60.0338 | 4.35 | 15.736 | 7.9349 | 60.03 | 8 | 15.7463 | 4.3012 | 60.0069 | 4.35 | 15.7363 | 7.9382 | 60.0524 | 8
15.7535 | 7.9392 | 60.013 | 8 | 15.7445 | 4.3036 | 60.0338 | 4.35 | 15.7443 | 7.9349 | 60.03 | 8 | 15.7546 | 4.3012 | 60.0069 | 4.35 | 15.7446 | 7.9382 | 60.0524 | 8
15.7618 | 7.9388 | 60.013 | 8 | 15.7529 | 4.3036 | 60.0337 | 4.35 | 15.7527 | 7.935 | 60.03 | 8 | 15.7629 | 4.3012 | 60.007 | 4.35 | 15.7529 | 7.9383 | 60.0524 | 8
15.7701 | 7.9383 | 60.013 | 8 | 15.7612 | 4.3036 | 60.0337 | 4.35 | 15.761 | 7.9351 | 60.03 | 8 | 15.7712 | 4.3013 | 60.007 | 4.35 | 15.7612 | 7.9383 | 60.0523 | 8
15.7785 | 7.9377 | 60.013 | 8 | 15.7695 | 4.3036 | 60.0337 | 4.35 | 15.7693 | 7.9351 | 60.03 | 8 | 15.7797 | 4.3013 | 60.007 | 4.35 | 15.7695 | 7.9382 | 60.0523 | 8
15.7868 | 7.9372 | 60.013 | 8 | 15.7779 | 4.3036 | 60.0337 | 4.35 | 15.7776 | 7.9352 | 60.03 | 8 | 15.788 | 4.3014 | 60.007 | 4.35 | 15.7778 | 7.9382 | 60.0523 | 8
15.7951 | 7.9366 | 60.013 | 8 | 15.7862 | 4.3036 | 60.0337 | 4.35 | 15.786 | 7.9353 | 60.03 | 8 | 15.7963 | 4.3015 | 60.007 | 4.35 | 15.7861 | 7.9381 | 60.0523 | 8
15.8035 | 7.9362 | 60.013 | 8 | 15.7945 | 4.3036 | 60.0337 | 4.35 | 15.7943 | 7.9355 | 60.03 | 8 | 15.8046 | 4.3016 | 60.007 | 4.35 | 15.7944 | 7.9381 | 60.0522 | 8
15.8118 | 7.9359 | 60.013 | 8 | 15.8029 | 4.3036 | 60.0336 | 4.35 | 15.8026 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.813 | 4.3017 | 60.007 | 4.35 | 15.8027 | 7.938 | 60.0522 | 8
15.8201 | 7.9348 | 60.013 | 8 | 15.8112 | 4.3036 | 60.0336 | 4.35 | 15.8109 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.8213 | 4.3018 | 60.008 | 4.35 | 15.8113 | 7.938 | 60.0522 | 8
15.8284 | 7.9337 | 60.013 | 8 | 15.8195 | 4.3036 | 60.0336 | 4.35 | 15.8193 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.8296 | 4.3019 | 60.008 | 4.35 | 15.8196 | 7.9379 | 60.0522 | 8
15.8368 | 7.9329 | 60.013 | 8 | 15.8279 | 4.3036 | 60.0336 | 4.35 | 15.8276 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.8379 | 4.3019 | 60.008 | 4.35 | 15.8279 | 7.9378 | 60.0522 | 8
15.8451 | 7.9321 | 60.013 | 8 | 15.8362 | 4.3036 | 60.0336 | 4.35 | 15.8359 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.8463 | 4.302 | 60.0081 | 4.35 | 15.8362 | 7.9377 | 60.0521 | 8
15.8534 | 7.9316 | 60.013 | 8 | 15.8445 | 4.3035 | 60.0336 | 4.35 | 15.8442 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.8546 | 4.302 | 60.0081 | 4.35 | 15.8445 | 7.9377 | 60.0521 | 8
15.8618 | 7.9312 | 60.013 | 8 | 15.8528 | 4.3035 | 60.0335 | 4.35 | 15.8527 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.8629 | 4.302 | 60.0081 | 4.35 | 15.8528 | 7.9376 | 60.0521 | 8
15.8701 | 7.9307 | 60.013 | 8 | 15.8612 | 4.3035 | 60.0335 | 4.35 | 15.861 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.8712 | 4.302 | 60.0081 | 4.35 | 15.8611 | 7.9376 | 60.0521 | 8
15.8784 | 7.9303 | 60.013 | 8 | 15.8695 | 4.3034 | 60.0335 | 4.35 | 15.8693 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.8795 | 4.302 | 60.0081 | 4.35 | 15.8694 | 7.9375 | 60.052 | 8
15.8868 | 7.9299 | 60.013 | 8 | 15.8778 | 4.3034 | 60.0335 | 4.35 | 15.8776 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.8879 | 4.302 | 60.0081 | 4.35 | 15.8779 | 7.9374 | 60.052 | 8
15.8951 | 7.9294 | 60.013 | 8 | 15.8862 | 4.3034 | 60.0335 | 4.35 | 15.8859 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.8962 | 4.3021 | 60.0082 | 4.35 | 15.8862 | 7.9373 | 60.052 | 8
15.9034 | 7.9298 | 60.013 | 8 | 15.8945 | 4.3033 | 60.0335 | 4.35 | 15.8943 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.9045 | 4.3022 | 60.0082 | 4.35 | 15.8945 | 7.9372 | 60.052 | 8
15.9118 | 7.9301 | 60.013 | 8 | 15.9028 | 4.3033 | 60.0334 | 4.35 | 15.9026 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.9128 | 4.3023 | 60.0082 | 4.35 | 15.9028 | 7.9371 | 60.0519 | 8
15.9201 | 7.9303 | 60.013 | 8 | 15.9111 | 4.3033 | 60.0334 | 4.35 | 15.9109 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.9213 | 4.3023 | 60.0082 | 4.35 | 15.9111 | 7.9371 | 60.0519 | 8
15.9284 | 7.9306 | 60.013 | 8 | 15.9195 | 4.3032 | 60.0334 | 4.35 | 15.9192 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.9296 | 4.3024 | 60.0082 | 4.35 | 15.9194 | 7.937 | 60.0519 | 8
15.9367 | 7.9309 | 60.013 | 8 | 15.9278 | 4.3032 | 60.0334 | 4.35 | 15.9276 | 7.9354 | 60.03 | 8 | 15.9379 | 4.3025 | 60.0082 | 4.35 | 15.9277 | 7.9371 | 60.0518 | 8
15.9451 | 7.9311 | 60.013 | 8 | 15.9361 | 4.3032 | 60.0334 | 4.35 | 15.9359 | 7.9356 | 60.03 | 8 | 15.9462 | 4.3026 | 60.0083 | 4.35 | 15.936 | 7.9373 | 60.0518 | 8
15.9534 | 7.9314 | 60.013 | 8 | 15.9445 | 4.3032 | 60.0334 | 4.35 | 15.9442 | 7.9357 | 60.03 | 8 | 15.9546 | 4.3026 | 60.0083 | 4.35 | 15.9443 | 7.9374 | 60.0518 | 8
15.9617 | 7.9316 | 60.013 | 8 | 15.9528 | 4.3032 | 60.0333 | 4.35 | 15.9525 | 7.9359 | 60.03 | 8 | 15.9629 | 4.3027 | 60.0083 | 4.35 | 15.9529 | 7.9375 | 60.0518 | 8
15.9701 | 7.9319 | 60.013 | 8 | 15.9611 | 4.3031 | 60.0333 | 4.35 | 15.9609 | 7.936 | 60.03 | 8 | 15.9712 | 4.3028 | 60.0083 | 4.35 | 15.9612 | 7.9376 | 60.0518 | 8
15.9784 | 7.9321 | 60.013 | 8 | 15.9695 | 4.3031 | 60.0333 | 4.35 | 15.9692 | 7.9362 | 60.03 | 8 | 15.9795 | 4.3028 | 60.0083 | 4.35 | 15.9695 | 7.9378 | 60.0517 | 8
15.9867 | 7.9323 | 60.013 | 8 | 15.9778 | 4.3031 | 60.0333 | 4.35 | 15.9775 | 7.9363 | 60.03 | 8 | 15.9879 | 4.3028 | 60.0083 | 4.35 | 15.9778 | 7.938 | 60.0517 | 8
15.9951 | 7.9325 | 60.013 | 8 | 15.9861 | 4.3031 | 60.0333 | 4.35 | 15.9858 | 7.9365 | 60.03 | 8 | 15.9962 | 4.3028 | 60.0084 | 4.35 | 15.9861 | 7.9381 | 60.0517 | 8
16.0034 | 7.9327 | 60.013 | 8 | 15.9944 | 4.3032 | 60.0333 | 4.35 | 15.9943 | 7.9366 | 60.03 | 8 | 16.0045 | 4.3028 | 60.0084 | 4.35 | 15.9944 | 7.9382 | 60.0517 | 8
16.0117 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.0028 | 4.3032 | 60.0332 | 4.35 | 16.0026 | 7.9368 | 60.03 | 8 | 16.0128 | 4.3028 | 60.0084 | 4.35 | 16.0027 | 7.9383 | 60.0516 | 8
16.0201 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.0111 | 4.3032 | 60.0332 | 4.35 | 16.0109 | 7.9369 | 60.03 | 8 | 16.0212 | 4.3028 | 60.0084 | 4.35 | 16.011 | 7.9383 | 60.0516 | 8
16.0284 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.0194 | 4.3033 | 60.0332 | 4.35 | 16.0192 | 7.9369 | 60.03 | 8 | 16.0295 | 4.3028 | 60.0084 | 4.35 | 16.0195 | 7.9382 | 60.0516 | 8
16.0367 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.0278 | 4.3033 | 60.0332 | 4.35 | 16.0275 | 7.9369 | 60.03 | 8 | 16.0378 | 4.3028 | 60.0084 | 4.35 | 16.0278 | 7.9383 | 60.0516 | 8
16.0451 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.0361 | 4.3033 | 60.0332 | 4.35 | 16.0359 | 7.9369 | 60.03 | 8 | 16.0461 | 4.3028 | 60.0085 | 4.35 | 16.0361 | 7.9383 | 60.0515 | 8
16.0534 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.0444 | 4.3034 | 60.0332 | 4.35 | 16.0442 | 7.9369 | 60.03 | 8 | 16.0546 | 4.3028 | 60.0085 | 4.35 | 16.0444 | 7.9383 | 60.0515 | 8
16.0617 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.0528 | 4.3034 | 60.0331 | 4.35 | 16.0525 | 7.9369 | 60.03 | 8 | 16.0629 | 4.3028 | 60.0085 | 4.35 | 16.0527 | 7.9383 | 60.0515 | 8
16.07 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.0611 | 4.3035 | 60.0331 | 4.35 | 16.0608 | 7.9369 | 60.03 | 8 | 16.0712 | 4.3028 | 60.0085 | 4.35 | 16.061 | 7.9384 | 60.0515 | 8
16.0784 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.0694 | 4.3036 | 60.0331 | 4.35 | 16.0692 | 7.9376 | 60.03 | 8 | 16.0795 | 4.3028 | 60.0085 | 4.35 | 16.0693 | 7.9384 | 60.0514 | 8
16.0867 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.0778 | 4.3036 | 60.0331 | 4.35 | 16.0775 | 7.9383 | 60.03 | 8 | 16.0879 | 4.3028 | 60.0085 | 4.35 | 16.0776 | 7.9385 | 60.0514 | 8
16.095 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.0861 | 4.3036 | 60.0331 | 4.35 | 16.0858 | 7.939 | 60.03 | 8 | 16.0962 | 4.3029 | 60.0086 | 4.35 | 16.0859 | 7.9385 | 60.0514 | 8
16.1034 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.0944 | 4.3037 | 60.0331 | 4.35 | 16.0941 | 7.9397 | 60.03 | 8 | 16.1045 | 4.3031 | 60.0086 | 4.35 | 16.0945 | 7.9387 | 60.0513 | 8
16.1117 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.1028 | 4.3037 | 60.033 | 4.35 | 16.1025 | 7.9404 | 60.03 | 8 | 16.1128 | 4.3032 | 60.0086 | 4.35 | 16.1028 | 7.939 | 60.0513 | 8
16.12 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.1111 | 4.3038 | 60.033 | 4.35 | 16.1108 | 7.9411 | 60.03 | 8 | 16.1212 | 4.3033 | 60.0086 | 4.35 | 16.1111 | 7.9391 | 60.0513 | 8
16.1284 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.1194 | 4.3038 | 60.033 | 4.35 | 16.1191 | 7.9414 | 60.03 | 8 | 16.1295 | 4.3035 | 60.0086 | 4.35 | 16.1194 | 7.9393 | 60.0513 | 8
16.1367 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.1277 | 4.3039 | 60.031 | 4.35 | 16.1274 | 7.9417 | 60.03 | 8 | 16.1378 | 4.3036 | 60.0086 | 4.35 | 16.1277 | 7.9395 | 60.0513 | 8
16.145 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.136 | 4.3039 | 60.031 | 4.35 | 16.1357 | 7.942 | 60.03 | 8 | 16.1461 | 4.3037 | 60.0087 | 4.35 | 16.136 | 7.9398 | 60.0512 | 8
16.1534 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.1444 | 4.3039 | 60.031 | 4.35 | 16.1442 | 7.9423 | 60.03 | 8 | 16.1545 | 4.3039 | 60.0087 | 4.35 | 16.1443 | 7.94 | 60.0512 | 8
16.1617 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.1527 | 4.3039 | 60.031 | 4.35 | 16.1525 | 7.9419 | 60.03 | 8 | 16.1628 | 4.304 | 60.0087 | 4.35 | 16.1526 | 7.9402 | 60.0512 | 8
16.17 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.161 | 4.3039 | 60.031 | 4.35 | 16.1608 | 7.9415 | 60.03 | 8 | 16.1711 | 4.3042 | 60.0087 | 4.35 | 16.1609 | 7.9404 | 60.0512 | 8
16.1783 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.1694 | 4.3039 | 60.031 | 4.35 | 16.1691 | 7.941 | 60.03 | 8 | 16.1794 | 4.3042 | 60.0087 | 4.35 | 16.1694 | 7.9406 | 60.0511 | 8
16.1867 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.1777 | 4.3039 | 60.0309 | 4.35 | 16.1775 | 7.9406 | 60.03 | 8 | 16.1879 | 4.3042 | 60.0087 | 4.35 | 16.1777 | 7.9407 | 60.0511 | 8
16.195 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.186 | 4.3039 | 60.0309 | 4.35 | 16.1858 | 7.9402 | 60.03 | 8 | 16.1962 | 4.3042 | 60.0088 | 4.35 | 16.186 | 7.9408 | 60.0511 | 8
16.2033 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.1944 | 4.3039 | 60.0309 | 4.35 | 16.1941 | 7.9398 | 60.03 | 8 | 16.2045 | 4.3042 | 60.0088 | 4.35 | 16.1943 | 7.9404 | 60.0511 | 8
16.2117 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.2027 | 4.304 | 60.0309 | 4.35 | 16.2024 | 7.9398 | 60.03 | 8 | 16.2128 | 4.3042 | 60.0088 | 4.35 | 16.2026 | 7.94 | 60.051 | 8
16.22 | 7.933 | 60.013 | 8 | 16.211 | 4.304 | 60.0309 | 4.35 | 16.2108 | 7.9398 | 60.03 | 8 | 16.2212 | 4.3042 | 60.0088 | 4.35 | 16.2109 | 7.9396 | 60.051 | 8
16.2283 | 7.933 | 60.012 | 8 | 16.2194 | 4.3041 | 60.0309 | 4.35 | 16.2191 | 7.9398 | 60.03 | 8 | 16.2295 | 4.3042 | 60.0088 | 4.35 | 16.2192 | 7.9391 | 60.051 | 8
16.2367 | 7.933 | 60.012 | 8 | 16.2277 | 4.3041 | 60.0309 | 4.35 | 16.2274 | 7.9398 | 60.03 | 8 | 16.2378 | 4.3042 | 60.0088 | 4.35 | 16.2275 | 7.9386 | 60.051 | 8
16.245 | 7.933 | 60.012 | 8 | 16.236 | 4.3041 | 60.0309 | 4.35 | 16.2357 | 7.9398 | 60.03 | 8 | 16.2461 | 4.3041 | 60.0089 | 4.35 | 16.2361 | 7.9382 | 60.0509 | 8
16.2533 | 7.933 | 60.012 | 8 | 16.2444 | 4.3042 | 60.0309 | 4.35 | 16.2441 | 7.9398 | 60.03 | 8 | 16.2545 | 4.304 | 60.0089 | 4.35 | 16.2444 | 7.9377 | 60.0509 | 8
16.2617 | 7.933 | 60.012 | 8 | 16.2527 | 4.3042 | 60.0309 | 4.35 | 16.2524 | 7.9395 | 60.03 | 8 | 16.2628 | 4.304 | 60.0089 | 4.35 | 16.2527 | 7.9373 | 60.0509 | 8
16.27 | 7.9328 | 60.012 | 8 | 16.261 | 4.3043 | 60.0309 | 4.35 | 16.2607 | 7.9392 | 60.03 | 8 | 16.2711 | 4.304 | 60.0089 | 4.35 | 16.261 | 7.9367 | 60.0508 | 8
16.2783 | 7.9326 | 60.0121 | 8 | 16.2693 | 4.3043 | 60.0309 | 4.35 | 16.269 | 7.9388 | 60.03 | 8 | 16.2794 | 4.304 | 60.0089 | 4.35 | 16.2693 | 7.9362 | 60.0508 | 8
16.2866 | 7.9324 | 60.0121 | 8 | 16.2777 | 4.3045 | 60.0308 | 4.35 | 16.2773 | 7.9385 | 60.03 | 8 | 16.2878 | 4.3041 | 60.0089 | 4.35 | 16.2776 | 7.9361 | 60.0508 | 8
16.295 | 7.9322 | 60.0121 | 8 | 16.286 | 4.3046 | 60.0308 | 4.35 | 16.2858 | 7.9385 | 60.03 | 8 | 16.2961 | 4.3041 | 60.009 | 4.35 | 16.2859 | 7.9361 | 60.0508 | 8
16.3033 | 7.932 | 60.0121 | 8 | 16.2943 | 4.3047 | 60.0308 | 4.35 | 16.2941 | 7.9385 | 60.03 | 8 | 16.3044 | 4.3042 | 60.009 | 4.35 | 16.2942 | 7.9356 | 60.0508 | 8
16.3116 | 7.9318 | 60.0121 | 8 | 16.3027 | 4.3048 | 60.0308 | 4.35 | 16.3024 | 7.9385 | 60.03 | 8 | 16.3127 | 4.3042 | 60.009 | 4.35 | 16.3025 | 7.935 | 60.0507 | 8
16.32 | 7.9316 | 60.0121 | 8 | 16.311 | 4.3049 | 60.0308 | 4.35 | 16.3107 | 7.9385 | 60.03 | 8 | 16.3212 | 4.3043 | 60.009 | 4.35 | 16.311 | 7.9345 | 60.0507 | 8
16.3283 | 7.9314 | 60.0121 | 8 | 16.3193 | 4.305 | 60.0308 | 4.35 | 16.3191 | 7.9385 | 60.03 | 8 | 16.3295 | 4.3044 | 60.009 | 4.35 | 16.3193 | 7.9339 | 60.0507 | 8
16.3366 | 7.9311 | 60.0121 | 8 | 16.3277 | 4.3051 | 60.0308 | 4.35 | 16.3274 | 7.9385 | 60.03 | 8 | 16.3378 | 4.3046 | 60.009 | 4.35 | 16.3276 | 7.9334 | 60.0507 | 8
16.345 | 7.9309 | 60.0121 | 8 | 16.336 | 4.3052 | 60.0308 | 4.35 | 16.3357 | 7.9388 | 60.03 | 8 | 16.3461 | 4.3046 | 60.0091 | 4.35 | 16.3359 | 7.9329 | 60.0506 | 8
16.3533 | 7.9309 | 60.0121 | 8 | 16.3443 | 4.3053 | 60.0308 | 4.35 | 16.344 | 7.9391 | 60.03 | 8 | 16.3545 | 4.3047 | 60.0091 | 4.35 | 16.3442 | 7.9325 | 60.0506 | 8
16.3616 | 7.9308 | 60.0121 | 8 | 16.3527 | 4.3054 | 60.0308 | 4.35 | 16.3524 | 7.9395 | 60.03 | 8 | 16.3628 | 4.3047 | 60.0091 | 4.35 | 16.3525 | 7.9321 | 60.0506 | 8
16.37 | 7.9308 | 60.0121 | 8 | 16.361 | 4.3054 | 60.0308 | 4.35 | 16.3607 | 7.9398 | 60.03 | 8 | 16.3711 | 4.3047 | 60.0091 | 4.35 | 16.3608 | 7.9317 | 60.0506 | 8
16.3783 | 7.9308 | 60.0122 | 8 | 16.3693 | 4.3054 | 60.0308 | 4.35 | 16.369 | 7.9398 | 60.03 | 8 | 16.3794 | 4.3047 | 60.0091 | 4.35 | 16.3691 | 7.9314 | 60.0505 | 8
16.3866 | 7.9308 | 60.0122 | 8 | 16.3776 | 4.3053 | 60.0307 | 4.35 | 16.3773 | 7.9398 | 60.03 | 8 | 16.3878 | 4.3047 | 60.0091 | 4.35 | 16.3777 | 7.9316 | 60.0505 | 8
16.395 | 7.9308 | 60.0122 | 8 | 16.386 | 4.3053 | 60.0307 | 4.35 | 16.3857 | 7.9398 | 60.03 | 8 | 16.3961 | 4.3047 | 60.0092 | 4.35 | 16.386 | 7.9319 | 60.0505 | 8
16.4033 | 7.9308 | 60.0122 | 8 | 16.3943 | 4.3053 | 60.0307 | 4.35 | 16.394 | 7.9398 | 60.03 | 8 | 16.4044 | 4.3047 | 60.0092 | 4.35 | 16.3943 | 7.9321 | 60.0504 | 8
16.4116 | 7.9308 | 60.0122 | 8 | 16.4026 | 4.3052 | 60.0307 | 4.35 | 16.4023 | 7.94 | 60.03 | 8 | 16.4127 | 4.3047 | 60.0092 | 4.35 | 16.4026 | 7.9324 | 60.0504 | 8
16.4199 | 7.9308 | 60.0122 | 8 | 16.4109 | 4.3052 | 60.0307 | 4.35 | 16.4106 | 7.9402 | 60.03 | 8 | 16.4211 | 4.3047 | 60.0092 | 4.35 | 16.4109 | 7.9327 | 60.0504 | 8
16.4283 | 7.9308 | 60.0122 | 8 | 16.4193 | 4.3052 | 60.0307 | 4.35 | 16.4189 | 7.9404 | 60.03 | 8 | 16.4294 | 4.3047 | 60.0092 | 4.35 | 16.4192 | 7.933 | 60.0504 | 8
16.4366 | 7.9308 | 60.0122 | 8 | 16.4276 | 4.3052 | 60.0307 | 4.35 | 16.4274 | 7.9406 | 60.03 | 8 | 16.4377 | 4.3047 | 60.0092 | 4.35 | 16.4275 | 7.9332 | 60.0504 | 8
16.4449 | 7.9308 | 60.0122 | 8 | 16.4359 | 4.3051 | 60.0307 | 4.35 | 16.4357 | 7.9408 | 60.03 | 8 | 16.446 | 4.3047 | 60.0093 | 4.35 | 16.4358 | 7.9334 | 60.0503 | 8
16.4533 | 7.9308 | 60.0122 | 8 | 16.4443 | 4.3051 | 60.0307 | 4.35 | 16.444 | 7.941 | 60.03 | 8 | 16.4545 | 4.3047 | 60.0093 | 4.35 | 16.4441 | 7.9334 | 60.0503 | 8
16.4616 | 7.9308 | 60.0122 | 8 | 16.4526 | 4.3051 | 60.0307 | 4.35 | 16.4523 | 7.9412 | 60.03 | 8 | 16.4628 | 4.3046 | 60.0093 | 4.35 | 16.4526 | 7.9333 | 60.0503 | 8
16.4699 | 7.9309 | 60.0122 | 8 | 16.4609 | 4.3051 | 60.0307 | 4.35 | 16.4607 | 7.9414 | 60.03 | 8 | 16.4711 | 4.3046 | 60.0093 | 4.35 | 16.4609 | 7.9332 | 60.0503 | 8
16.4783 | 7.9309 | 60.0123 | 8 | 16.4693 | 4.3051 | 60.0307 | 4.35 | 16.469 | 7.9416 | 60.03 | 8 | 16.4794 | 4.3046 | 60.0093 | 4.35 | 16.4692 | 7.933 | 60.0502 | 8
16.4866 | 7.9309 | 60.0123 | 8 | 16.4776 | 4.3051 | 60.0306 | 4.35 | 16.4773 | 7.9418 | 60.03 | 8 | 16.4878 | 4.3045 | 60.0093 | 4.35 | 16.4775 | 7.9328 | 60.0502 | 8
16.4949 | 7.931 | 60.0123 | 8 | 16.4859 | 4.3051 | 60.0306 | 4.35 | 16.4856 | 7.9418 | 60.03 | 8 | 16.4961 | 4.3046 | 60.0094 | 4.35 | 16.4858 | 7.9326 | 60.0502 | 8
16.5033 | 7.931 | 60.0123 | 8 | 16.4943 | 4.3051 | 60.0306 | 4.35 | 16.494 | 7.9418 | 60.03 | 8 | 16.5044 | 4.3047 | 60.0094 | 4.35 | 16.4941 | 7.9324 | 60.0502 | 8
16.5116 | 7.931 | 60.0123 | 8 | 16.5026 | 4.3051 | 60.0306 | 4.35 | 16.5023 | 7.9418 | 60.03 | 8 | 16.5127 | 4.3048 | 60.0094 | 4.35 | 16.5024 | 7.9322 | 60.0501 | 8
16.5199 | 7.9311 | 60.0123 | 8 | 16.5109 | 4.3051 | 60.0306 | 4.35 | 16.5106 | 7.9417 | 60.03 | 8 | 16.5211 | 4.305 | 60.0094 | 4.35 | 16.5107 | 7.9319 | 60.0501 | 8
16.5282 | 7.9311 | 60.0123 | 8 | 16.5193 | 4.3051 | 60.0306 | 4.35 | 16.5189 | 7.9417 | 60.03 | 8 | 16.5294 | 4.3051 | 60.0094 | 4.35 | 16.5193 | 7.9317 | 60.0501 | 8
16.5366 | 7.9311 | 60.0123 | 8 | 16.5276 | 4.305 | 60.0306 | 4.35 | 16.5272 | 7.9417 | 60.03 | 8 | 16.5377 | 4.3052 | 60.0094 | 4.35 | 16.5276 | 7.9315 | 60.0501 | 8
16.5449 | 7.9312 | 60.0123 | 8 | 16.5359 | 4.3049 | 60.0306 | 4.35 | 16.5356 | 7.9417 | 60.03 | 8 | 16.546 | 4.3053 | 60.0095 | 4.35 | 16.5359 | 7.9313 | 60.05 | 8
16.5532 | 7.9311 | 60.0123 | 8 | 16.5443 | 4.3049 | 60.0306 | 4.35 | 16.5439 | 7.9417 | 60.03 | 8 | 16.5544 | 4.3053 | 60.0095 | 4.35 | 16.5442 | 7.931 | 60.05 | 8
16.5616 | 7.9311 | 60.0123 | 8 | 16.5526 | 4.3048 | 60.0306 | 4.35 | 16.5522 | 7.9417 | 60.03 | 8 | 16.5627 | 4.3054 | 60.0095 | 4.35 | 16.5525 | 7.9308 | 60.052 | 8
16.5699 | 7.9311 | 60.0123 | 8 | 16.5609 | 4.3047 | 60.0306 | 4.35 | 16.5605 | 7.9416 | 60.03 | 8 | 16.571 | 4.3055 | 60.0095 | 4.35 | 16.5608 | 7.9306 | 60.0519 | 8
16.5782 | 7.9311 | 60.0124 | 8 | 16.5692 | 4.3047 | 60.0306 | 4.35 | 16.569 | 7.9416 | 60.03 | 8 | 16.5793 | 4.3054 | 60.0095 | 4.35 | 16.5691 | 7.9304 | 60.0519 | 8
16.5866 | 7.9311 | 60.0124 | 8 | 16.5775 | 4.3047 | 60.0305 | 4.35 | 16.5773 | 7.9416 | 60.03 | 8 | 16.5876 | 4.3053 | 60.0095 | 4.35 | 16.5774 | 7.9301 | 60.0518 | 8
16.5949 | 7.9311 | 60.0124 | 8 | 16.5859 | 4.3048 | 60.0305 | 4.35 | 16.5856 | 7.9416 | 60.03 | 8 | 16.5961 | 4.3052 | 60.0096 | 4.35 | 16.5857 | 7.9299 | 60.0518 | 8
16.6032 | 7.9311 | 60.0124 | 8 | 16.5942 | 4.3049 | 60.0305 | 4.35 | 16.5939 | 7.9416 | 60.03 | 8 | 16.6044 | 4.305 | 60.0096 | 4.35 | 16.5942 | 7.9296 | 60.0517 | 8
16.6116 | 7.9311 | 60.0124 | 8 | 16.6025 | 4.3049 | 60.0305 | 4.35 | 16.6023 | 7.9418 | 60.03 | 8 | 16.6127 | 4.3048 | 60.0096 | 4.35 | 16.6025 | 7.9293 | 60.0517 | 8
16.6199 | 7.9311 | 60.0124 | 8 | 16.6109 | 4.305 | 60.0305 | 4.35 | 16.6106 | 7.9421 | 60.03 | 8 | 16.621 | 4.3046 | 60.0096 | 4.35 | 16.6108 | 7.9292 | 60.0516 | 8
16.6282 | 7.9311 | 60.0124 | 8 | 16.6192 | 4.3052 | 60.0305 | 4.35 | 16.6189 | 7.9423 | 60.03 | 8 | 16.6294 | 4.3045 | 60.0096 | 4.35 | 16.6191 | 7.9291 | 60.0516 | 8
16.6365 | 7.931 | 60.0124 | 8 | 16.6275 | 4.3053 | 60.0305 | 4.35 | 16.6272 | 7.9425 | 60.03 | 8 | 16.6377 | 4.3044 | 60.0096 | 4.35 | 16.6274 | 7.929 | 60.0515 | 8
16.6449 | 7.931 | 60.0124 | 8 | 16.6359 | 4.3054 | 60.0305 | 4.35 | 16.6356 | 7.9427 | 60.03 | 8 | 16.646 | 4.3042 | 60.0097 | 4.35 | 16.6357 | 7.9289 | 60.0515 | 8
16.6532 | 7.9319 | 60.0124 | 8 | 16.6442 | 4.3055 | 60.0305 | 4.35 | 16.6439 | 7.9429 | 60.03 | 8 | 16.6543 | 4.3041 | 60.0097 | 4.35 | 16.644 | 7.9288 | 60.0514 | 8
16.6615 | 7.9329 | 60.0124 | 8 | 16.6525 | 4.3056 | 60.0305 | 4.35 | 16.6522 | 7.9432 | 60.03 | 8 | 16.6627 | 4.304 | 60.0097 | 4.35 | 16.6523 | 7.9287 | 60.0514 | 8
16.6699 | 7.9338 | 60.0124 | 8 | 16.6609 | 4.3056 | 60.0305 | 4.35 | 16.6605 | 7.9436 | 60.03 | 8 | 16.671 | 4.3039 | 60.0097 | 4.35 | 16.6609 | 7.9295 | 60.0513 | 8
16.6782 | 7.9347 | 60.0125 | 8 | 16.6692 | 4.3056 | 60.0305 | 4.35 | 16.6688 | 7.9439 | 60.03 | 8 | 16.6793 | 4.3038 | 60.0097 | 4.35 | 16.6692 | 7.9303 | 60.0513 | 8
16.6865 | 7.9357 | 60.0125 | 8 | 16.6775 | 4.3056 | 60.0304 | 4.35 | 16.6772 | 7.9443 | 60.03 | 8 | 16.6876 | 4.3038 | 60.0097 | 4.35 | 16.6775 | 7.9312 | 60.0512 | 8
16.6949 | 7.9366 | 60.0125 | 8 | 16.6859 | 4.3056 | 60.0304 | 4.35 | 16.6855 | 7.9444 | 60.03 | 8 | 16.696 | 4.3037 | 60.0098 | 4.35 | 16.6858 | 7.9321 | 60.0512 | 8
16.7032 | 7.9375 | 60.0125 | 8 | 16.6942 | 4.3056 | 60.0304 | 4.35 | 16.6938 | 7.9445 | 60.03 | 8 | 16.7043 | 4.3037 | 60.0098 | 4.35 | 16.6941 | 7.9331 | 60.0511 | 8
16.7115 | 7.9383 | 60.0125 | 8 | 16.7025 | 4.3056 | 60.0304 | 4.35 | 16.7021 | 7.9447 | 60.03 | 8 | 16.7126 | 4.3036 | 60.0098 | 4.35 | 16.7024 | 7.934 | 60.0511 | 8
16.7199 | 7.9393 | 60.0125 | 8 | 16.7108 | 4.3056 | 60.0304 | 4.35 | 16.7106 | 7.9448 | 60.03 | 8 | 16.7209 | 4.3036 | 60.0098 | 4.35 | 16.7107 | 7.935 | 60.051 | 8
16.7282 | 7.9402 | 60.0125 | 8 | 16.7192 | 4.3056 | 60.0304 | 4.35 | 16.7189 | 7.9449 | 60.03 | 8 | 16.7294 | 4.3035 | 60.0098 | 4.35 | 16.719 | 7.936 | 60.051 | 8
16.7365 | 7.9401 | 60.0125 | 8 | 16.7275 | 4.3056 | 60.0304 | 4.35 | 16.7272 | 7.9451 | 60.03 | 8 | 16.7377 | 4.3035 | 60.0098 | 4.35 | 16.7275 | 7.9369 | 60.0509 | 8
16.7449 | 7.9401 | 60.0125 | 8 | 16.7358 | 4.3056 | 60.0304 | 4.35 | 16.7355 | 7.9451 | 60.03 | 8 | 16.746 | 4.3034 | 60.0099 | 4.35 | 16.7358 | 7.9379 | 60.0509 | 8
16.7532 | 7.94 | 60.0125 | 8 | 16.7442 | 4.3056 | 60.0304 | 4.35 | 16.7439 | 7.9451 | 60.03 | 8 | 16.7543 | 4.3033 | 60.0099 | 4.35 | 16.7441 | 7.9379 | 60.0508 | 8
16.7615 | 7.9399 | 60.0125 | 8 | 16.7525 | 4.3056 | 60.0304 | 4.35 | 16.7522 | 7.9451 | 60.03 | 8 | 16.7626 | 4.3033 | 60.0099 | 4.35 | 16.7524 | 7.938 | 60.0508 | 8
16.7698 | 7.9398 | 60.0125 | 8 | 16.7608 | 4.3056 | 60.0304 | 4.35 | 16.7605 | 7.9451 | 60.03 | 8 | 16.771 | 4.3033 | 60.0099 | 4.35 | 16.7607 | 7.938 | 60.0507 | 8
16.7782 | 7.9396 | 60.0126 | 8 | 16.7692 | 4.3056 | 60.0304 | 4.35 | 16.7688 | 7.945 | 60.03 | 8 | 16.7793 | 4.3033 | 60.0099 | 4.35 | 16.769 | 7.938 | 60.0507 | 8
16.7865 | 7.9396 | 60.0126 | 8 | 16.7775 | 4.3056 | 60.0303 | 4.35 | 16.7772 | 7.945 | 60.03 | 8 | 16.7876 | 4.3033 | 60.0099 | 4.35 | 16.7773 | 7.9381 | 60.0506 | 8
16.7948 | 7.9395 | 60.0126 | 8 | 16.7858 | 4.3055 | 60.0303 | 4.35 | 16.7855 | 7.945 | 60.03 | 8 | 16.7959 | 4.3033 | 60.01 | 4.35 | 16.7856 | 7.9381 | 60.0506 | 8
16.8032 | 7.9397 | 60.0126 | 8 | 16.7942 | 4.3055 | 60.0303 | 4.35 | 16.7938 | 7.945 | 60.03 | 8 | 16.8043 | 4.3033 | 60.01 | 4.35 | 16.7939 | 7.9382 | 60.0505 | 8
16.8115 | 7.94 | 60.0126 | 8 | 16.8025 | 4.3054 | 60.0303 | 4.35 | 16.8021 | 7.945 | 60.03 | 8 | 16.8126 | 4.3033 | 60.01 | 4.35 | 16.8025 | 7.9382 | 60.0505 | 8
16.8198 | 7.9401 | 60.0126 | 8 | 16.8108 | 4.3054 | 60.0303 | 4.35 | 16.8104 | 7.945 | 60.03 | 8 | 16.8209 | 4.3033 | 60.009 | 4.35 | 16.8108 | 7.9383 | 60.0504 | 8
16.8282 | 7.9403 | 60.0126 | 8 | 16.8191 | 4.3053 | 60.0303 | 4.35 | 16.8188 | 7.9448 | 60.03 | 8 | 16.8292 | 4.3033 | 60.009 | 4.35 | 16.8191 | 7.9384 | 60.0504 | 8
16.8365 | 7.9404 | 60.0126 | 8 | 16.8275 | 4.3053 | 60.0303 | 4.35 | 16.8271 | 7.9447 | 60.03 | 8 | 16.8376 | 4.3033 | 60.0091 | 4.35 | 16.8274 | 7.9385 | 60.0503 | 8
16.8448 | 7.9405 | 60.0126 | 8 | 16.8358 | 4.3052 | 60.0303 | 4.35 | 16.8354 | 7.9446 | 60.03 | 8 | 16.8459 | 4.3033 | 60.0091 | 4.35 | 16.8357 | 7.9387 | 60.0503 | 8
16.8532 | 7.9407 | 60.0126 | 8 | 16.8441 | 4.3052 | 60.0303 | 4.35 | 16.8438 | 7.9444 | 60.03 | 8 | 16.8542 | 4.3032 | 60.0091 | 4.35 | 16.844 | 7.9389 | 60.0502 | 8
16.8615 | 7.9409 | 60.0126 | 8 | 16.8524 | 4.3051 | 60.0303 | 4.35 | 16.8522 | 7.9443 | 60.03 | 8 | 16.8625 | 4.3031 | 60.0091 | 4.35 | 16.8523 | 7.9391 | 60.0502 | 8
16.8698 | 7.9421 | 60.0126 | 8 | 16.8608 | 4.3051 | 60.0303 | 4.35 | 16.8605 | 7.9442 | 60.03 | 8 | 16.8708 | 4.3031 | 60.0092 | 4.35 | 16.8606 | 7.9392 | 60.0501 | 8
16.8781 | 7.9434 | 60.0127 | 8 | 16.8691 | 4.3051 | 60.0303 | 4.35 | 16.8688 | 7.9441 | 60.03 | 8 | 16.8793 | 4.3031 | 60.0092 | 4.35 | 16.8691 | 7.9392 | 60.0501 | 8
16.8865 | 7.944 | 60.0127 | 8 | 16.8774 | 4.3051 | 60.0302 | 4.35 | 16.8771 | 7.9439 | 60.03 | 8 | 16.8876 | 4.3031 | 60.0092 | 4.35 | 16.8774 | 7.9393 | 60.05 | 8
16.8948 | 7.9446 | 60.0127 | 8 | 16.8858 | 4.3051 | 60.0302 | 4.35 | 16.8855 | 7.9438 | 60.03 | 8 | 16.8959 | 4.303 | 60.0092 | 4.35 | 16.8857 | 7.9394 | 60.05 | 8
16.9031 | 7.9453 | 60.0127 | 8 | 16.8941 | 4.305 | 60.0302 | 4.35 | 16.8938 | 7.9437 | 60.03 | 8 | 16.9042 | 4.303 | 60.0093 | 4.35 | 16.894 | 7.9394 | 60.0499 | 8
16.9115 | 7.946 | 60.0127 | 8 | 16.9024 | 4.305 | 60.0302 | 4.35 | 16.9021 | 7.9437 | 60.029 | 8 | 16.9126 | 4.303 | 60.0093 | 4.35 | 16.9023 | 7.9394 | 60.0499 | 8
16.9198 | 7.9467 | 60.0127 | 8 | 16.9108 | 4.3049 | 60.0302 | 4.35 | 16.9104 | 7.9437 | 60.029 | 8 | 16.9209 | 4.3029 | 60.0093 | 4.35 | 16.9106 | 7.9393 | 60.0498 | 8
16.9281 | 7.9474 | 60.0127 | 8 | 16.9191 | 4.3048 | 60.0302 | 4.35 | 16.9187 | 7.9437 | 60.029 | 8 | 16.9292 | 4.3029 | 60.0093 | 4.35 | 16.9189 | 7.9393 | 60.0498 | 8
16.9365 | 7.9481 | 60.0127 | 8 | 16.9274 | 4.3047 | 60.0302 | 4.35 | 16.9271 | 7.9437 | 60.029 | 8 | 16.9375 | 4.3029 | 60.0094 | 4.35 | 16.9272 | 7.939 | 60.0497 | 8
16.9448 | 7.9488 | 60.0127 | 8 | 16.9358 | 4.3046 | 60.0302 | 4.35 | 16.9354 | 7.944 | 60.029 | 8 | 16.9458 | 4.3029 | 60.0094 | 4.35 | 16.9358 | 7.9387 | 60.0497 | 8
16.9531 | 7.9485 | 60.0127 | 8 | 16.9441 | 4.3045 | 60.0302 | 4.35 | 16.9437 | 7.9442 | 60.029 | 8 | 16.9542 | 4.3028 | 60.0094 | 4.35 | 16.9441 | 7.9392 | 60.0496 | 8
16.9615 | 7.9482 | 60.0127 | 8 | 16.9524 | 4.3044 | 60.0302 | 4.35 | 16.952 | 7.9445 | 60.029 | 8 | 16.9625 | 4.3027 | 60.0094 | 4.35 | 16.9524 | 7.9397 | 60.0496 | 8
16.9698 | 7.9483 | 60.0127 | 8 | 16.9608 | 4.3043 | 60.0302 | 4.35 | 16.9604 | 7.9448 | 60.029 | 8 | 16.9708 | 4.3027 | 60.0095 | 4.35 | 16.9607 | 7.9402 | 60.0495 | 8
16.9781 | 7.9484 | 60.0128 | 8 | 16.9691 | 4.3042 | 60.0302 | 4.35 | 16.9688 | 7.9452 | 60.029 | 8 | 16.9791 | 4.3026 | 60.0095 | 4.35 | 16.969 | 7.9407 | 60.0495 | 8
16.9864 | 7.9484 | 60.0128 | 8 | 16.9774 | 4.3042 | 60.0301 | 4.35 | 16.9771 | 7.9457 | 60.029 | 8 | 16.9875 | 4.3025 | 60.0095 | 4.35 | 16.9773 | 7.9412 | 60.0494 | 8
16.9948 | 7.9484 | 60.0128 | 8 | 16.9857 | 4.3042 | 60.0301 | 4.35 | 16.9854 | 7.9461 | 60.029 | 8 | 16.9958 | 4.3024 | 60.0095 | 4.35 | 16.9856 | 7.9417 | 60.0494 | 8
17.0031 | 7.9479 | 60.0128 | 8 | 16.9941 | 4.3042 | 60.0301 | 4.35 | 16.9938 | 7.9466 | 60.029 | 8 | 17.0042 | 4.3024 | 60.0096 | 4.35 | 16.9939 | 7.9421 | 60.0493 | 8
17.0114 | 7.9474 | 60.0128 | 8 | 17.0024 | 4.3042 | 60.0301 | 4.35 | 17.0021 | 7.9471 | 60.029 | 8 | 17.0125 | 4.3023 | 60.0096 | 4.35 | 17.0022 | 7.9426 | 60.0493 | 8
17.0198 | 7.9469 | 60.0128 | 8 | 17.0107 | 4.3041 | 60.0301 | 4.35 | 17.0104 | 7.9476 | 60.029 | 8 | 17.0208 | 4.3022 | 60.0096 | 4.35 | 17.0107 | 7.9432 | 60.0492 | 8
17.0281 | 7.9464 | 60.0128 | 8 | 17.019 | 4.3041 | 60.0301 | 4.35 | 17.0187 | 7.9478 | 60.029 | 8 | 17.0292 | 4.3022 | 60.0096 | 4.35 | 17.019 | 7.9438 | 60.0492 | 8
17.0364 | 7.9459 | 60.0128 | 8 | 17.0274 | 4.3041 | 60.0301 | 4.35 | 17.0271 | 7.948 | 60.029 | 8 | 17.0375 | 4.3021 | 60.0097 | 4.35 | 17.0273 | 7.9437 | 60.0491 | 8
17.0448 | 7.9453 | 60.0128 | 8 | 17.0357 | 4.3041 | 60.0301 | 4.35 | 17.0354 | 7.9482 | 60.029 | 8 | 17.0458 | 4.3021 | 60.0097 | 4.35 | 17.0356 | 7.9436 | 60.0491 | 8
17.0531 | 7.9452 | 60.0128 | 8 | 17.044 | 4.3041 | 60.0301 | 4.35 | 17.0437 | 7.9484 | 60.029 | 8 | 17.0541 | 4.3021 | 60.0097 | 4.35 | 17.0439 | 7.9437 | 60.049 | 8
17.0614 | 7.9452 | 60.0128 | 8 | 17.0524 | 4.3041 | 60.0301 | 4.35 | 17.052 | 7.9482 | 60.029 | 8 | 17.0625 | 4.302 | 60.0097 | 4.35 | 17.0522 | 7.9438 | 60.049 | 8
17.0698 | 7.9451 | 60.0128 | 8 | 17.0607 | 4.3041 | 60.0301 | 4.35 | 17.0603 | 7.9479 | 60.029 | 8 | 17.0708 | 4.302 | 60.0098 | 4.35 | 17.0605 | 7.944 | 60.0489 | 8
17.0781 | 7.9451 | 60.0129 | 8 | 17.069 | 4.3041 | 60.0301 | 4.35 | 17.0687 | 7.9477 | 60.029 | 8 | 17.0791 | 4.302 | 60.0098 | 4.35 | 17.0688 | 7.9441 | 60.0489 | 8
17.0864 | 7.9455 | 60.0129 | 8 | 17.0774 | 4.3041 | 60.03 | 4.35 | 17.077 | 7.9474 | 60.029 | 8 | 17.0874 | 4.3019 | 60.0098 | 4.35 | 17.0774 | 7.9443 | 60.0488 | 8
17.0948 | 7.946 | 60.0129 | 8 | 17.0857 | 4.3041 | 60.03 | 4.35 | 17.0853 | 7.9471 | 60.029 | 8 | 17.0957 | 4.3019 | 60.0098 | 4.35 | 17.0857 | 7.9445 | 60.0488 | 8
17.1031 | 7.9468 | 60.0129 | 8 | 17.094 | 4.3041 | 60.03 | 4.35 | 17.0936 | 7.9468 | 60.029 | 8 | 17.1041 | 4.3019 | 60.0099 | 4.35 | 17.094 | 7.9449 | 60.0487 | 8
17.1114 | 7.9476 | 60.0129 | 8 | 17.1024 | 4.3041 | 60.03 | 4.35 | 17.1021 | 7.9465 | 60.029 | 8 | 17.1124 | 4.3019 | 60.0099 | 4.35 | 17.1023 | 7.9452 | 60.0487 | 8
17.1197 | 7.9485 | 60.0129 | 8 | 17.1107 | 4.3041 | 60.03 | 4.35 | 17.1104 | 7.9463 | 60.029 | 8 | 17.1207 | 4.3019 | 60.0099 | 4.35 | 17.1106 | 7.9454 | 60.0486 | 8
17.1281 | 7.9494 | 60.0129 | 8 | 17.119 | 4.3041 | 60.03 | 4.35 | 17.1187 | 7.946 | 60.029 | 8 | 17.129 | 4.3019 | 60.0099 | 4.35 | 17.1189 | 7.9456 | 60.0486 | 8
17.1364 | 7.9499 | 60.0129 | 8 | 17.1273 | 4.3041 | 60.03 | 4.35 | 17.127 | 7.9457 | 60.029 | 8 | 17.1375 | 4.3019 | 60.01 | 4.35 | 17.1272 | 7.9455 | 60.0485 | 8
17.1447 | 7.9504 | 60.0129 | 8 | 17.1357 | 4.3041 | 60.03 | 4.35 | 17.1354 | 7.9457 | 60.029 | 8 | 17.1458 | 4.3019 | 60.01 | 4.35 | 17.1355 | 7.9453 | 60.0485 | 8
17.1531 | 7.9508 | 60.0129 | 8 | 17.144 | 4.3041 | 60.03 | 4.35 | 17.1437 | 7.9457 | 60.029 | 8 | 17.1541 | 4.3019 | 60.01 | 4.35 | 17.144 | 7.9452 | 60.0484 | 8
17.1614 | 7.9513 | 60.0129 | 8 | 17.1523 | 4.3041 | 60.03 | 4.35 | 17.152 | 7.9456 | 60.029 | 8 | 17.1624 | 4.3019 | 60.01 | 4.35 | 17.1523 | 7.945 | 60.0484 | 8
17.1697 | 7.9517 | 60.0129 | 8 | 17.1607 | 4.3041 | 60.03 | 4.35 | 17.1603 | 7.9456 | 60.029 | 8 | 17.1707 | 4.3019 | 60.0101 | 4.35 | 17.1606 | 7.9448 | 60.0483 | 8
17.1781 | 7.9522 | 60.013 | 8 | 17.169 | 4.3041 | 60.03 | 4.35 | 17.1687 | 7.9456 | 60.029 | 8 | 17.1791 | 4.3019 | 60.0101 | 4.35 | 17.1689 | 7.9447 | 60.0483 | 8
17.1864 | 7.9523 | 60.013 | 8 | 17.1773 | 4.3041 | 60.0299 | 4.35 | 17.177 | 7.9456 | 60.029 | 8 | 17.1874 | 4.3019 | 60.0101 | 4.35 | 17.1772 | 7.9444 | 60.0482 | 8
17.1947 | 7.9525 | 60.013 | 8 | 17.1857 | 4.3041 | 60.0299 | 4.35 | 17.1853 | 7.9455 | 60.029 | 8 | 17.1957 | 4.3019 | 60.0101 | 4.35 | 17.1855 | 7.9441 | 60.0482 | 8
17.2031 | 7.9526 | 60.013 | 8 | 17.194 | 4.3041 | 60.0299 | 4.35 | 17.1936 | 7.9455 | 60.029 | 8 | 17.204 | 4.3019 | 60.0102 | 4.35 | 17.1938 | 7.9439 | 60.0481 | 8
17.2114 | 7.9526 | 60.013 | 8 | 17.2023 | 4.3041 | 60.0299 | 4.35 | 17.2019 | 7.9455 | 60.029 | 8 | 17.2124 | 4.3018 | 60.0102 | 4.35 | 17.2021 | 7.9438 | 60.0481 | 8
17.2197 | 7.9527 | 60.013 | 8 | 17.2107 | 4.3041 | 60.0299 | 4.35 | 17.2103 | 7.9455 | 60.029 | 8 | 17.2207 | 4.3017 | 60.0102 | 4.35 | 17.2104 | 7.9437 | 60.048 | 8
17.228 | 7.9527 | 60.013 | 8 | 17.219 | 4.3041 | 60.0299 | 4.35 | 17.2186 | 7.9455 | 60.029 | 8 | 17.229 | 4.3016 | 60.0102 | 4.35 | 17.219 | 7.9436 | 60.048 | 8
17.2364 | 7.9527 | 60.013 | 8 | 17.2273 | 4.3041 | 60.0299 | 4.35 | 17.2269 | 7.9455 | 60.029 | 8 | 17.2373 | 4.3015 | 60.0103 | 4.35 | 17.2273 | 7.9414 | 60.0479 | 8
17.2447 | 7.9528 | 60.013 | 8 | 17.2357 | 4.3041 | 60.0299 | 4.35 | 17.2352 | 7.9455 | 60.029 | 8 | 17.2457 | 4.3013 | 60.0103 | 4.35 | 17.2356 | 7.9393 | 60.0479 | 8
17.253 | 7.9528 | 60.013 | 8 | 17.244 | 4.3041 | 60.0299 | 4.35 | 17.2437 | 7.9455 | 60.029 | 8 | 17.254 | 4.3012 | 60.0103 | 4.35 | 17.2439 | 7.9372 | 60.0478 | 8
17.2614 | 7.9528 | 60.013 | 8 | 17.2523 | 4.3041 | 60.0299 | 4.35 | 17.252 | 7.9453 | 60.029 | 8 | 17.2623 | 4.3011 | 60.0103 | 4.35 | 17.2522 | 7.9352 | 60.0478 | 8
17.2697 | 7.9529 | 60.013 | 8 | 17.2606 | 4.3041 | 60.0299 | 4.35 | 17.2603 | 7.9452 | 60.029 | 8 | 17.2706 | 4.3009 | 60.0104 | 4.35 | 17.2605 | 7.9331 | 60.0477 | 8
17.278 | 7.9529 | 60.013 | 8 | 17.269 | 4.3041 | 60.0299 | 4.35 | 17.2686 | 7.9451 | 60.029 | 8 | 17.2789 | 4.3008 | 60.0104 | 4.35 | 17.2688 | 7.9311 | 60.0477 | 8
17.2864 | 7.9528 | 60.013 | 8 | 17.2773 | 4.3041 | 60.0298 | 4.35 | 17.277 | 7.945 | 60.029 | 8 | 17.2874 | 4.3006 | 60.0104 | 4.35 | 17.2771 | 7.9291 | 60.0476 | 8
17.2947 | 7.9527 | 60.013 | 8 | 17.2856 | 4.3041 | 60.0298 | 4.35 | 17.2853 | 7.9448 | 60.029 | 8 | 17.2957 | 4.3006 | 60.0104 | 4.35 | 17.2856 | 7.9271 | 60.0476 | 8
17.303 | 7.9527 | 60.013 | 8 | 17.2939 | 4.3041 | 60.0298 | 4.35 | 17.2936 | 7.9446 | 60.029 | 8 | 17.304 | 4.3005 | 60.0105 | 4.35 | 17.2939 | 7.9251 | 60.0475 | 8
17.3114 | 7.9526 | 60.013 | 8 | 17.3023 | 4.3041 | 60.0298 | 4.35 | 17.3019 | 7.9444 | 60.029 | 8 | 17.3123 | 4.3005 | 60.0105 | 4.35 | 17.3022 | 7.9231 | 60.0475 | 8
17.3197 | 7.9526 | 60.013 | 8 | 17.3106 | 4.3041 | 60.0298 | 4.35 | 17.3102 | 7.9442 | 60.029 | 8 | 17.3207 | 4.3005 | 60.0105 | 4.35 | 17.3105 | 7.9233 | 60.0474 | 8
17.328 | 7.9526 | 60.013 | 8 | 17.3189 | 4.3041 | 60.0298 | 4.35 | 17.3186 | 7.944 | 60.029 | 8 | 17.329 | 4.3006 | 60.0105 | 4.35 | 17.3188 | 7.9235 | 60.0474 | 8
17.3363 | 7.9526 | 60.013 | 8 | 17.3273 | 4.3041 | 60.0298 | 4.35 | 17.3269 | 7.9438 | 60.029 | 8 | 17.3373 | 4.3007 | 60.0106 | 4.35 | 17.3271 | 7.9236 | 60.0473 | 8
17.3447 | 7.9526 | 60.013 | 8 | 17.3356 | 4.3041 | 60.0298 | 4.35 | 17.3352 | 7.9425 | 60.029 | 8 | 17.3456 | 4.3008 | 60.0106 | 4.35 | 17.3354 | 7.9237 | 60.0473 | 8
17.353 | 7.952 | 60.013 | 8 | 17.3439 | 4.3041 | 60.0298 | 4.35 | 17.3435 | 7.9412 | 60.029 | 8 | 17.3539 | 4.3008 | 60.0106 | 4.35 | 17.3438 | 7.9238 | 60.0472 | 8
17.3613 | 7.9513 | 60.013 | 8 | 17.3523 | 4.3041 | 60.0298 | 4.35 | 17.3519 | 7.9399 | 60.029 | 8 | 17.3623 | 4.3009 | 60.0106 | 4.35 | 17.3523 | 7.924 | 60.0472 | 8
17.3697 | 7.9507 | 60.013 | 8 | 17.3606 | 4.3041 | 60.0298 | 4.35 | 17.3602 | 7.9385 | 60.029 | 8 | 17.3706 | 4.301 | 60.0107 | 4.35 | 17.3606 | 7.9241 | 60.0471 | 8
17.378 | 7.9501 | 60.013 | 8 | 17.3689 | 4.3041 | 60.0298 | 4.35 | 17.3685 | 7.9373 | 60.029 | 8 | 17.3789 | 4.3011 | 60.0107 | 4.35 | 17.3689 | 7.9243 | 60.0471 | 8
17.3863 | 7.9495 | 60.013 | 8 | 17.3773 | 4.3041 | 60.0297 | 4.35 | 17.3768 | 7.936 | 60.029 | 8 | 17.3872 | 4.3011 | 60.0107 | 4.35 | 17.3772 | 7.9243 | 60.047 | 8
17.3947 | 7.949 | 60.013 | 8 | 17.3856 | 4.3041 | 60.0297 | 4.35 | 17.3853 | 7.9348 | 60.029 | 8 | 17.3956 | 4.3012 | 60.0107 | 4.35 | 17.3855 | 7.9244 | 60.047 | 8
17.403 | 7.9483 | 60.013 | 8 | 17.3939 | 4.3041 | 60.0297 | 4.35 | 17.3936 | 7.9335 | 60.029 | 8 | 17.4039 | 4.3013 | 60.0108 | 4.35 | 17.3938 | 7.9232 | 60.0469 | 8
17.4113 | 7.9477 | 60.013 | 8 | 17.4023 | 4.3041 | 60.0297 | 4.35 | 17.4019 | 7.9322 | 60.029 | 8 | 17.4122 | 4.3012 | 60.0108 | 4.35 | 17.4021 | 7.922 | 60.0469 | 8
17.4197 | 7.9469 | 60.013 | 8 | 17.4106 | 4.3041 | 60.0297 | 4.35 | 17.4102 | 7.931 | 60.029 | 8 | 17.4205 | 4.3011 | 60.0108 | 4.35 | 17.4104 | 7.9207 | 60.0468 | 8
17.428 | 7.9462 | 60.013 | 8 | 17.4189 | 4.3041 | 60.0297 | 4.35 | 17.4186 | 7.9309 | 60.029 | 8 | 17.429 | 4.301 | 60.0108 | 4.35 | 17.4189 | 7.9194 | 60.0468 | 8
17.4363 | 7.9462 | 60.013 | 8 | 17.4272 | 4.3041 | 60.0297 | 4.35 | 17.4269 | 7.9309 | 60.029 | 8 | 17.4373 | 4.3008 | 60.0109 | 4.35 | 17.4272 | 7.9181 | 60.0467 | 8
17.4447 | 7.9461 | 60.013 | 8 | 17.4356 | 4.3041 | 60.0297 | 4.35 | 17.4352 | 7.9309 | 60.029 | 8 | 17.4456 | 4.3006 | 60.0109 | 4.35 | 17.4355 | 7.9168 | 60.0467 | 8
17.453 | 7.9461 | 60.013 | 8 | 17.4439 | 4.3041 | 60.0297 | 4.35 | 17.4435 | 7.9309 | 60.029 | 8 | 17.4539 | 4.3005 | 60.0109 | 4.35 | 17.4438 | 7.9156 | 60.0466 | 8
17.4613 | 7.946 | 60.013 | 8 | 17.4522 | 4.3041 | 60.0297 | 4.35 | 17.4518 | 7.9309 | 60.029 | 8 | 17.4622 | 4.3001 | 60.0109 | 4.35 | 17.4521 | 7.9144 | 60.0466 | 8
17.4696 | 7.9454 | 60.013 | 8 | 17.4605 | 4.3041 | 60.0297 | 4.35 | 17.4602 | 7.9309 | 60.029 | 8 | 17.4706 | 4.2998 | 60.011 | 4.35 | 17.4604 | 7.9133 | 60.0465 | 8
17.478 | 7.9448 | 60.013 | 8 | 17.4689 | 4.3041 | 60.0297 | 4.35 | 17.4685 | 7.9309 | 60.029 | 8 | 17.4789 | 4.2994 | 60.011 | 4.35 | 17.4688 | 7.9122 | 60.0465 | 8
17.4863 | 7.9443 | 60.013 | 8 | 17.4772 | 4.3041 | 60.0296 | 4.35 | 17.4768 | 7.9309 | 60.029 | 8 | 17.4872 | 4.299 | 60.011 | 4.35 | 17.4771 | 7.9123 | 60.0464 | 8
17.4946 | 7.9438 | 60.013 | 8 | 17.4855 | 4.3041 | 60.0296 | 4.35 | 17.4851 | 7.9308 | 60.029 | 8 | 17.4955 | 4.2987 | 60.011 | 4.35 | 17.4856 | 7.9124 | 60.0464 | 8
17.503 | 7.9434 | 60.013 | 8 | 17.4939 | 4.3041 | 60.0296 | 4.35 | 17.4935 | 7.9308 | 60.029 | 8 | 17.5039 | 4.2983 | 60.0111 | 4.35 | 17.4939 | 7.9126 | 60.0463 | 8
17.5113 | 7.943 | 60.013 | 8 | 17.5022 | 4.3041 | 60.0296 | 4.35 | 17.5018 | 7.9307 | 60.029 | 8 | 17.5122 | 4.2982 | 60.0111 | 4.35 | 17.5022 | 7.9128 | 60.0463 | 8
17.5196 | 7.9426 | 60.013 | 8 | 17.5105 | 4.3041 | 60.0296 | 4.35 | 17.5101 | 7.9306 | 60.029 | 8 | 17.5205 | 4.2982 | 60.0111 | 4.35 | 17.5105 | 7.9129 | 60.0462 | 8
17.528 | 7.9422 | 60.013 | 8 | 17.5189 | 4.3041 | 60.0296 | 4.35 | 17.5184 | 7.9305 | 60.029 | 8 | 17.5288 | 4.298 | 60.0111 | 4.35 | 17.5188 | 7.9131 | 60.0462 | 8
17.5363 | 7.9418 | 60.013 | 8 | 17.5272 | 4.3041 | 60.0296 | 4.35 | 17.5269 | 7.9304 | 60.029 | 8 | 17.5372 | 4.2979 | 60.0112 | 4.35 | 17.5271 | 7.9131 | 60.0461 | 8
17.5446 | 7.9414 | 60.013 | 8 | 17.5355 | 4.3041 | 60.0296 | 4.35 | 17.5352 | 7.9303 | 60.029 | 8 | 17.5455 | 4.2979 | 60.0112 | 4.35 | 17.5354 | 7.9131 | 60.0461 | 8
17.553 | 7.9414 | 60.013 | 8 | 17.5439 | 4.3041 | 60.0296 | 4.35 | 17.5435 | 7.9302 | 60.029 | 8 | 17.5538 | 4.2979 | 60.0112 | 4.35 | 17.5437 | 7.913 | 60.046 | 8
17.5613 | 7.9414 | 60.013 | 8 | 17.5522 | 4.3041 | 60.0296 | 4.35 | 17.5518 | 7.9301 | 60.029 | 8 | 17.5621 | 4.2971 | 60.0112 | 4.35 | 17.552 | 7.9129 | 60.042 | 7.9727
17.5696 | 7.9413 | 60.013 | 8 | 17.5605 | 4.3041 | 60.0296 | 4.35 | 17.5602 | 7.93 | 60.029 | 8 | 17.5704 | 4.2963 | 60.0113 | 4.35 | 17.5605 | 7.9128 | 60.042 | 7.9423
17.5779 | 7.9412 | 60.013 | 8 | 17.5688 | 4.3041 | 60.0296 | 4.35 | 17.5685 | 7.93 | 60.029 | 8 | 17.5789 | 4.2955 | 60.0113 | 4.35 | 17.5688 | 7.9127 | 60.042 | 7.9119
17.5863 | 7.9409 | 60.013 | 8 | 17.5772 | 4.3041 | 60.0295 | 4.35 | 17.5768 | 7.93 | 60.029 | 8 | 17.5872 | 4.2948 | 60.0113 | 4.35 | 17.5771 | 7.9126 | 60.042 | 7.8815
17.5946 | 7.9406 | 60.013 | 8 | 17.5855 | 4.3041 | 60.0295 | 4.35 | 17.5851 | 7.9299 | 60.029 | 8 | 17.5955 | 4.2937 | 60.0113 | 4.35 | 17.5854 | 7.9124 | 60.042 | 7.8511
17.6029 | 7.9403 | 60.013 | 8 | 17.5938 | 4.3041 | 60.0295 | 4.35 | 17.5934 | 7.9299 | 60.029 | 8 | 17.6038 | 4.2927 | 60.0114 | 4.35 | 17.5938 | 7.9123 | 60.042 | 7.8207
17.6113 | 7.94 | 60.013 | 8 | 17.6022 | 4.3041 | 60.0295 | 4.35 | 17.6018 | 7.9297 | 60.029 | 8 | 17.6122 | 4.2917 | 60.0114 | 4.35 | 17.6021 | 7.9122 | 60.0419 | 7.7903
17.6196 | 7.9397 | 60.013 | 8 | 17.6105 | 4.3041 | 60.0295 | 4.35 | 17.6101 | 7.9296 | 60.029 | 8 | 17.6205 | 4.2907 | 60.0114 | 4.35 | 17.6104 | 7.912 | 60.0419 | 7.7598
17.6279 | 7.9394 | 60.013 | 8 | 17.6188 | 4.3041 | 60.0295 | 4.35 | 17.6184 | 7.9294 | 60.029 | 8 | 17.6288 | 4.2897 | 60.0114 | 4.35 | 17.6189 | 7.9119 | 60.0419 | 7.7294
17.6363 | 7.9393 | 60.013 | 8 | 17.6272 | 4.3041 | 60.0295 | 4.35 | 17.6267 | 7.9292 | 60.029 | 8 | 17.6371 | 4.2888 | 60.0115 | 4.35 | 17.6272 | 7.9119 | 60.0419 | 7.699
17.6446 | 7.9391 | 60.013 | 8 | 17.6355 | 4.3041 | 60.0295 | 4.35 | 17.6351 | 7.929 | 60.029 | 8 | 17.6455 | 4.2887 | 60.0115 | 4.35 | 17.6355 | 7.9119 | 60.0419 | 7.6686
17.6529 | 7.939 | 60.013 | 8 | 17.6438 | 4.3041 | 60.0295 | 4.35 | 17.6434 | 7.9288 | 60.029 | 8 | 17.6538 | 4.2886 | 60.0115 | 4.35 | 17.6438 | 7.9101 | 60.0419 | 7.6382
17.6613 | 7.9388 | 60.013 | 8 | 17.6522 | 4.3041 | 60.0295 | 4.35 | 17.6517 | 7.9286 | 60.029 | 8 | 17.6621 | 4.2885 | 60.0115 | 4.35 | 17.6521 | 7.9084 | 60.0419 | 7.6078
17.6696 | 7.9389 | 60.013 | 8 | 17.6605 | 4.3041 | 60.0295 | 4.35 | 17.66 | 7.9284 | 60.029 | 8 | 17.6704 | 4.2884 | 60.0116 | 4.35 | 17.6604 | 7.9066 | 60.0419 | 7.5774
17.6779 | 7.9389 | 60.013 | 8 | 17.6688 | 4.3041 | 60.0295 | 4.35 | 17.6685 | 7.9282 | 60.029 | 8 | 17.6787 | 4.2884 | 60.0116 | 4.35 | 17.6687 | 7.9048 | 60.0419 | 7.547
17.6862 | 7.939 | 60.013 | 8 | 17.6772 | 4.3041 | 60.0294 | 4.35 | 17.6768 | 7.928 | 60.029 | 8 | 17.6871 | 4.2884 | 60.0116 | 4.35 | 17.677 | 7.9031 | 60.0419 | 7.5166
17.6946 | 7.9391 | 60.013 | 8 | 17.6855 | 4.3041 | 60.0294 | 4.35 | 17.6851 | 7.9279 | 60.029 | 8 | 17.6954 | 4.2884 | 60.0116 | 4.35 | 17.6855 | 7.9013 | 60.0419 | 7.4862
17.7029 | 7.9392 | 60.013 | 8 | 17.6938 | 4.3041 | 60.0294 | 4.35 | 17.6934 | 7.9278 | 60.029 | 8 | 17.7037 | 4.2884 | 60.0117 | 4.35 | 17.6938 | 7.8995 | 60.0419 | 7.4557
17.7112 | 7.9393 | 60.013 | 8 | 17.7021 | 4.3041 | 60.0294 | 4.35 | 17.7017 | 7.9278 | 60.029 | 8 | 17.712 | 4.2884 | 60.0117 | 4.35 | 17.7021 | 7.8978 | 60.0418 | 7.4253
17.7196 | 7.9394 | 60.013 | 8 | 17.7104 | 4.3041 | 60.0294 | 4.35 | 17.7101 | 7.9277 | 60.029 | 8 | 17.7205 | 4.2884 | 60.0117 | 4.35 | 17.7104 | 7.896 | 60.0418 | 7.3949
17.7279 | 7.9395 | 60.013 | 8 | 17.7188 | 4.3041 | 60.0294 | 4.35 | 17.7184 | 7.9278 | 60.029 | 8 | 17.7288 | 4.2884 | 60.0117 | 4.35 | 17.7188 | 7.8942 | 60.0418 | 7.3645
17.7362 | 7.9396 | 60.013 | 8 | 17.7271 | 4.3041 | 60.0294 | 4.35 | 17.7267 | 7.9279 | 60.029 | 8 | 17.7371 | 4.2884 | 60.0118 | 4.35 | 17.7271 | 7.8942 | 60.0418 | 7.3341
17.7446 | 7.9397 | 60.013 | 8 | 17.7354 | 4.3041 | 60.0294 | 4.35 | 17.735 | 7.928 | 60.029 | 8 | 17.7454 | 4.2882 | 60.0118 | 4.35 | 17.7354 | 7.8942 | 60.0418 | 7.3037
17.7529 | 7.9398 | 60.013 | 8 | 17.7438 | 4.3041 | 60.0294 | 4.35 | 17.7434 | 7.9281 | 60.029 | 8 | 17.7538 | 4.288 | 60.0118 | 4.35 | 17.7437 | 7.8942 | 60.0418 | 7.2733
17.7612 | 7.9399 | 60.013 | 8 | 17.7521 | 4.3041 | 60.0294 | 4.35 | 17.7517 | 7.9282 | 60.029 | 8 | 17.7621 | 4.2878 | 60.0118 | 4.35 | 17.7522 | 7.8942 | 60.0418 | 7.2429
17.7696 | 7.9398 | 60.013 | 8 | 17.7604 | 4.3041 | 60.0294 | 4.35 | 17.76 | 7.9283 | 60.029 | 8 | 17.7704 | 4.2876 | 60.0119 | 4.35 | 17.7605 | 7.8942 | 60.0418 | 7.2125
17.7779 | 7.9397 | 60.013 | 8 | 17.7688 | 4.3041 | 60.0294 | 4.35 | 17.7683 | 7.9284 | 60.029 | 8 | 17.7787 | 4.2874 | 60.0119 | 4.35 | 17.7688 | 7.8942 | 60.0418 | 7.182
17.7862 | 7.9396 | 60.013 | 8 | 17.7771 | 4.3041 | 60.0293 | 4.35 | 17.7767 | 7.9285 | 60.029 | 8 | 17.7871 | 4.2872 | 60.0119 | 4.35 | 17.7771 | 7.8942 | 60.0418 | 7.1516
17.7945 | 7.9395 | 60.013 | 8 | 17.7854 | 4.3041 | 60.0293 | 4.35 | 17.785 | 7.9287 | 60.029 | 8 | 17.7954 | 4.287 | 60.0119 | 4.35 | 17.7854 | 7.8942 | 60.0418 | 7.1212
17.8029 | 7.9395 | 60.013 | 8 | 17.7938 | 4.3041 | 60.0293 | 4.35 | 17.7933 | 7.929 | 60.029 | 8 | 17.8037 | 4.2869 | 60.012 | 4.35 | 17.7937 | 7.8942 | 60.0418 | 7.0908
17.8112 | 7.9395 | 60.013 | 8 | 17.8021 | 4.3041 | 60.0293 | 4.35 | 17.8016 | 7.9292 | 60.029 | 8 | 17.812 | 4.2866 | 60.012 | 4.35 | 17.802 | 7.8942 | 60.0417 | 7.0604
17.8195 | 7.9394 | 60.013 | 8 | 17.8104 | 4.3041 | 60.0293 | 4.35 | 17.8101 | 7.9294 | 60.029 | 8 | 17.8203 | 4.2864 | 60.014 | 4.35 | 17.8103 | 7.8942 | 60.0417 | 7.03
17.8279 | 7.9393 | 60.013 | 8 | 17.8188 | 4.3041 | 60.0293 | 4.35 | 17.8184 | 7.9296 | 60.029 | 8 | 17.8287 | 4.2864 | 60.014 | 4.35 | 17.8188 | 7.8942 | 60.0417 | 6.9996
17.8362 | 7.9392 | 60.013 | 8 | 17.8271 | 4.3041 | 60.0293 | 4.35 | 17.8267 | 7.9297 | 60.029 | 8 | 17.837 | 4.2864 | 60.014 | 4.35 | 17.8271 | 7.8942 | 60.0417 | 6.9692
17.8445 | 7.9391 | 60.013 | 8 | 17.8354 | 4.3041 | 60.0293 | 4.35 | 17.835 | 7.9299 | 60.029 | 8 | 17.8453 | 4.2865 | 60.014 | 4.35 | 17.8354 | 7.8942 | 60.0417 | 6.9388
17.8529 | 7.9391 | 60.013 | 8 | 17.8438 | 4.3041 | 60.0293 | 4.35 | 17.8433 | 7.9301 | 60.029 | 8 | 17.8536 | 4.2865 | 60.014 | 4.35 | 17.8438 | 7.8942 | 60.0417 | 6.9083
17.8612 | 7.9392 | 60.013 | 8 | 17.8521 | 4.3041 | 60.0293 | 4.35 | 17.8517 | 7.9307 | 60.029 | 8 | 17.8621 | 4.2867 | 60.014 | 4.35 | 17.8521 | 7.8942 | 60.0417 | 6.8779
17.8695 | 7.9392 | 60.013 | 8 | 17.8604 | 4.3041 | 60.0293 | 4.35 | 17.86 | 7.9313 | 60.029 | 8 | 17.8704 | 4.2869 | 60.0141 | 4.35 | 17.8604 | 7.8942 | 60.0417 | 6.8475
17.8779 | 7.9393 | 60.013 | 8 | 17.8687 | 4.3041 | 60.0293 | 4.35 | 17.8683 | 7.9317 | 60.029 | 8 | 17.8787 | 4.287 | 60.0141 | 4.35 | 17.8687 | 7.8942 | 60.0417 | 6.8171
17.8862 | 7.9393 | 60.013 | 8 | 17.8771 | 4.3041 | 60.0292 | 4.35 | 17.8766 | 7.9321 | 60.029 | 8 | 17.887 | 4.2872 | 60.0141 | 4.35 | 17.877 | 7.8942 | 60.0417 | 6.7867
17.8945 | 7.9393 | 60.013 | 8 | 17.8854 | 4.3041 | 60.0292 | 4.35 | 17.885 | 7.9325 | 60.029 | 8 | 17.8954 | 4.2874 | 60.0141 | 4.35 | 17.8855 | 7.8942 | 60.0417 | 6.7563
17.9029 | 7.9393 | 60.013 | 8 | 17.8937 | 4.3041 | 60.0292 | 4.35 | 17.8933 | 7.9329 | 60.029 | 8 | 17.9037 | 4.2876 | 60.0141 | 4.35 | 17.8938 | 7.8942 | 60.0417 | 6.7259
17.9112 | 7.9394 | 60.013 | 8 | 17.9021 | 4.3041 | 60.0292 | 4.35 | 17.9016 | 7.9333 | 60.029 | 8 | 17.912 | 4.2879 | 60.0141 | 4.35 | 17.9021 | 7.8942 | 60.0416 | 6.6955
17.9195 | 7.9394 | 60.013 | 8 | 17.9104 | 4.3041 | 60.0292 | 4.35 | 17.9099 | 7.9337 | 60.029 | 8 | 17.9203 | 4.2881 | 60.0141 | 4.35 | 17.9104 | 7.8942 | 60.0416 | 6.6651
17.9278 | 7.9394 | 60.013 | 8 | 17.9187 | 4.3041 | 60.0292 | 4.35 | 17.9183 | 7.9343 | 60.029 | 8 | 17.9287 | 4.2882 | 60.0141 | 4.35 | 17.9187 | 7.8942 | 60.0416 | 6.6346
17.9362 | 7.9394 | 60.013 | 8 | 17.927 | 4.3041 | 60.0292 | 4.35 | 17.9266 | 7.9349 | 60.029 | 8 | 17.937 | 4.2884 | 60.0141 | 4.35 | 17.927 | 7.8942 | 60.0416 | 6.6042
17.9445 | 7.9395 | 60.013 | 8 | 17.9354 | 4.3041 | 60.0292 | 4.35 | 17.9349 | 7.9354 | 60.029 | 8 | 17.9453 | 4.2884 | 60.0141 | 4.35 | 17.9353 | 7.8942 | 60.0416 | 6.5738
17.9528 | 7.9395 | 60.013 | 8 | 17.9437 | 4.3041 | 60.0292 | 4.35 | 17.9432 | 7.936 | 60.029 | 8 | 17.9536 | 4.2884 | 60.0141 | 4.35 | 17.9436 | 7.8942 | 60.0416 | 6.5434
17.9612 | 7.9395 | 60.013 | 8 | 17.952 | 4.3041 | 60.0292 | 4.35 | 17.9517 | 7.9365 | 60.029 | 8 | 17.9619 | 4.2884 | 60.0141 | 4.35 | 17.9521 | 7.8942 | 60.0416 | 6.513
17.9695 | 7.9393 | 60.013 | 8 | 17.9604 | 4.3041 | 60.0292 | 4.35 | 17.96 | 7.9371 | 60.029 | 8 | 17.9703 | 4.2885 | 60.0142 | 4.35 | 17.9604 | 7.8942 | 60.0416 | 6.4826
17.9778 | 7.9392 | 60.013 | 8 | 17.9687 | 4.3041 | 60.0292 | 4.35 | 17.9683 | 7.9376 | 60.029 | 8 | 17.9786 | 4.2885 | 60.0142 | 4.35 | 17.9688 | 7.8942 | 60.0416 | 6.4522
17.9862 | 7.9391 | 60.013 | 8 | 17.977 | 4.3041 | 60.0291 | 4.35 | 17.9766 | 7.9382 | 60.029 | 8 | 17.9869 | 4.2885 | 60.0142 | 4.35 | 17.9771 | 7.8942 | 60.0416 | 6.4218
17.9945 | 7.939 | 60.013 | 8 | 17.9854 | 4.3041 | 60.0291 | 4.35 | 17.9849 | 7.9381 | 60.029 | 8 | 17.9952 | 4.2885 | 60.0142 | 4.35 | 17.9854 | 7.8942 | 60.0416 | 6.3914
18.0028 | 7.939 | 60.013 | 8 | 17.9937 | 4.3041 | 60.0291 | 4.35 | 17.9933 | 7.9381 | 60.029 | 8 | 18.0037 | 4.2885 | 60.0142 | 4.35 | 17.9937 | 7.8942 | 60.0415 | 6.3609
18.0112 | 7.939 | 60.013 | 8 | 18.002 | 4.3041 | 60.0291 | 4.35 | 18.0016 | 7.9378 | 60.029 | 8 | 18.012 | 4.2885 | 60.0142 | 4.35 | 18.002 | 7.8942 | 60.0415 | 6.3305
18.0195 | 7.9389 | 60.013 | 8 | 18.0103 | 4.3041 | 60.0291 | 4.35 | 18.0099 | 7.9376 | 60.029 | 8 | 18.0203 | 4.2884 | 60.0142 | 4.35 | 18.0103 | 7.8942 | 60.0415 | 6.3001
18.0278 | 7.9389 | 60.013 | 8 | 18.0187 | 4.3041 | 60.0291 | 4.35 | 18.0182 | 7.9367 | 60.029 | 8 | 18.0286 | 4.2884 | 60.0142 | 4.35 | 18.0188 | 7.8942 | 60.0415 | 6.2697
18.0361 | 7.9388 | 60.013 | 8 | 18.027 | 4.3041 | 60.0291 | 4.35 | 18.0266 | 7.9359 | 60.029 | 8 | 18.037 | 4.2883 | 60.0142 | 4.35 | 18.0271 | 7.8945 | 60.0415 | 6.2393
18.0445 | 7.9387 | 60.013 | 8 | 18.0353 | 4.3041 | 60.0291 | 4.35 | 18.0349 | 7.9355 | 60.029 | 8 | 18.0453 | 4.2883 | 60.0142 | 4.35 | 18.0354 | 7.8947 | 60.0415 | 6.2089
18.0528 | 7.9388 | 60.013 | 8 | 18.0437 | 4.304 | 60.0291 | 4.35 | 18.0432 | 7.9352 | 60.029 | 8 | 18.0536 | 4.2882 | 60.0142 | 4.35 | 18.0437 | 7.895 | 60.0415 | 6.1785
18.0611 | 7.9388 | 60.013 | 8 | 18.052 | 4.3039 | 60.0291 | 4.35 | 18.0515 | 7.9348 | 60.029 | 8 | 18.0619 | 4.2882 | 60.0142 | 4.35 | 18.052 | 7.8952 | 60.0415 | 6.1481
18.0695 | 7.9395 | 60.013 | 8 | 18.0603 | 4.3038 | 60.0291 | 4.35 | 18.0599 | 7.9345 | 60.029 | 8 | 18.0703 | 4.2882 | 60.0143 | 4.35 | 18.0603 | 7.8955 | 60.0415 | 6.1177
18.0778 | 7.9401 | 60.013 | 8 | 18.0687 | 4.3037 | 60.0291 | 4.35 | 18.0682 | 7.9348 | 60.029 | 8 | 18.0786 | 4.2883 | 60.0143 | 4.35 | 18.0686 | 7.8957 | 60.0415 | 6.0873
18.0861 | 7.9406 | 60.013 | 8 | 18.077 | 4.3037 | 60.029 | 4.35 | 18.0765 | 7.9351 | 60.029 | 8 | 18.0869 | 4.2883 | 60.0143 | 4.35 | 18.0769 | 7.896 | 60.0415 | 6.0568
18.0945 | 7.9411 | 60.013 | 8 | 18.0853 | 4.3036 | 60.029 | 4.35 | 18.0848 | 7.9354 | 60.029 | 8 | 18.0952 | 4.2884 | 60.0143 | 4.35 | 18.0854 | 7.8962 | 60.0415 | 6.0264
18.1028 | 7.9416 | 60.013 | 8 | 18.0937 | 4.3035 | 60.029 | 4.35 | 18.0931 | 7.9357 | 60.029 | 8 | 18.1036 | 4.2885 | 60.0143 | 4.35 | 18.0938 | 7.8965 | 60.0415 | 5.996
18.1111 | 7.9422 | 60.013 | 8 | 18.102 | 4.3034 | 60.029 | 4.35 | 18.1016 | 7.9363 | 60.029 | 8 | 18.1119 | 4.2885 | 60.0143 | 4.35 | 18.1021 | 7.8967 | 60.0414 | 5.9656
18.1195 | 7.9427 | 60.013 | 8 | 18.1103 | 4.3034 | 60.029 | 4.35 | 18.1099 | 7.9369 | 60.029 | 8 | 18.1202 | 4.2885 | 60.0143 | 4.35 | 18.1104 | 7.8967 | 60.0414 | 5.9352
18.1278 | 7.9433 | 60.013 | 8 | 18.1187 | 4.3033 | 60.029 | 4.35 | 18.1182 | 7.937 | 60.029 | 8 | 18.1285 | 4.2886 | 60.0143 | 4.35 | 18.1187 | 7.8967 | 60.0414 | 5.9048
18.1361 | 7.9439 | 60.013 | 8 | 18.127 | 4.3033 | 60.028 | 4.35 | 18.1265 | 7.9371 | 60.029 | 8 | 18.137 | 4.2886 | 60.0143 | 4.35 | 18.127 | 7.8967 | 60.0414 | 5.8744
18.1445 | 7.9444 | 60.013 | 8 | 18.1353 | 4.3032 | 60.028 | 4.35 | 18.1349 | 7.9371 | 60.029 | 8 | 18.1453 | 4.2886 | 60.0143 | 4.35 | 18.1353 | 7.8967 | 60.0414 | 5.844
18.1528 | 7.9444 | 60.013 | 8 | 18.1436 | 4.3032 | 60.028 | 4.35 | 18.1432 | 7.9372 | 60.029 | 8 | 18.1536 | 4.2887 | 60.0143 | 4.35 | 18.1438 | 7.8967 | 60.0414 | 5.8136
18.1611 | 7.9445 | 60.013 | 8 | 18.1519 | 4.3031 | 60.028 | 4.35 | 18.1515 | 7.9371 | 60.029 | 8 | 18.1619 | 4.2887 | 60.0143 | 4.35 | 18.1521 | 7.8967 | 60.0414 | 5.7831
18.1694 | 7.9445 | 60.013 | 8 | 18.1603 | 4.3031 | 60.028 | 4.35 | 18.1598 | 7.937 | 60.029 | 8 | 18.1703 | 4.2887 | 60.0144 | 4.35 | 18.1604 | 7.8968 | 60.0414 | 5.7527
18.1778 | 7.9446 | 60.013 | 8 | 18.1686 | 4.3031 | 60.028 | 4.35 | 18.1682 | 7.9368 | 60.029 | 8 | 18.1786 | 4.2888 | 60.0144 | 4.35 | 18.1687 | 7.8968 | 60.0414 | 5.7223
18.1861 | 7.9456 | 60.013 | 8 | 18.1769 | 4.303 | 60.028 | 4.35 | 18.1765 | 7.9366 | 60.029 | 8 | 18.1869 | 4.2888 | 60.0144 | 4.35 | 18.177 | 7.8968 | 60.0414 | 5.6919
18.1944 | 7.9466 | 60.013 | 8 | 18.1853 | 4.303 | 60.028 | 4.35 | 18.1848 | 7.9364 | 60.029 | 8 | 18.1952 | 4.2889 | 60.0144 | 4.35 | 18.1853 | 7.8968 | 60.0414 | 5.6615
18.2028 | 7.9476 | 60.013 | 8 | 18.1936 | 4.3029 | 60.028 | 4.35 | 18.1931 | 7.9362 | 60.029 | 8 | 18.2036 | 4.289 | 60.0144 | 4.35 | 18.1936 | 7.897 | 60.0414 | 5.6311
18.2111 | 7.9486 | 60.013 | 8 | 18.2019 | 4.3029 | 60.028 | 4.35 | 18.2015 | 7.9359 | 60.029 | 8 | 18.2119 | 4.29 | 60.0144 | 4.35 | 18.2019 | 7.8972 | 60.0413 | 5.6007
18.2194 | 7.9496 | 60.013 | 8 | 18.2103 | 4.3029 | 60.028 | 4.35 | 18.2098 | 7.9357 | 60.029 | 8 | 18.2202 | 4.2911 | 60.0144 | 4.35 | 18.2104 | 7.8974 | 60.0413 | 5.5703
18.2278 | 7.9506 | 60.013 | 8 | 18.2186 | 4.3029 | 60.028 | 4.35 | 18.2181 | 7.9355 | 60.029 | 8 | 18.2285 | 4.2921 | 60.0144 | 4.35 | 18.2188 | 7.8977 | 60.0413 | 5.5399
18.2361 | 7.9515 | 60.013 | 8 | 18.2269 | 4.3029 | 60.028 | 4.35 | 18.2264 | 7.9353 | 60.029 | 8 | 18.2369 | 4.293 | 60.0144 | 4.35 | 18.2271 | 7.8979 | 60.0413 | 5.5095
18.2444 | 7.9525 | 60.013 | 8 | 18.2353 | 4.303 | 60.028 | 4.35 | 18.2349 | 7.9352 | 60.029 | 8 | 18.2452 | 4.2939 | 60.0144 | 4.35 | 18.2354 | 7.8981 | 60.0413 | 5.479
18.2528 | 7.9533 | 60.013 | 8 | 18.2436 | 4.303 | 60.028 | 4.35 | 18.2432 | 7.9351 | 60.029 | 8 | 18.2535 | 4.2948 | 60.0144 | 4.35 | 18.2437 | 7.8983 | 60.0413 | 5.4486
18.2611 | 7.9542 | 60.013 | 8 | 18.2519 | 4.303 | 60.028 | 4.35 | 18.2515 | 7.9351 | 60.029 | 8 | 18.2618 | 4.2957 | 60.0144 | 4.35 | 18.252 | 7.8985 | 60.0413 | 5.4182
18.2694 | 7.9542 | 60.013 | 8 | 18.2603 | 4.3031 | 60.028 | 4.35 | 18.2598 | 7.9351 | 60.029 | 8 | 18.2703 | 4.2966 | 60.0145 | 4.35 | 18.2603 | 7.8987 | 60.0413 | 5.3878
18.2777 | 7.9541 | 60.0131 | 8 | 18.2686 | 4.3031 | 60.028 | 4.35 | 18.2681 | 7.935 | 60.029 | 8 | 18.2786 | 4.2975 | 60.0145 | 4.35 | 18.2686 | 7.8989 | 60.0413 | 5.3574
18.2861 | 7.9541 | 60.0131 | 8 | 18.2769 | 4.3032 | 60.028 | 4.35 | 18.2765 | 7.935 | 60.029 | 8 | 18.2869 | 4.2984 | 60.0145 | 4.35 | 18.2771 | 7.8989 | 60.0413 | 5.327
18.2944 | 7.954 | 60.0131 | 8 | 18.2852 | 4.3033 | 60.028 | 4.35 | 18.2848 | 7.9349 | 60.029 | 8 | 18.2952 | 4.2983 | 60.0145 | 4.35 | 18.2854 | 7.8989 | 60.0413 | 5.2966
18.3027 | 7.954 | 60.0131 | 8 | 18.2936 | 4.3033 | 60.028 | 4.35 | 18.2931 | 7.9349 | 60.029 | 8 | 18.3036 | 4.2983 | 60.0145 | 4.35 | 18.2937 | 7.8989 | 60.0413 | 5.2662
18.3111 | 7.9539 | 60.0131 | 8 | 18.3019 | 4.3034 | 60.028 | 4.35 | 18.3014 | 7.9343 | 60.029 | 8 | 18.3119 | 4.2983 | 60.0145 | 4.35 | 18.302 | 7.8989 | 60.0412 | 5.2358
18.3194 | 7.9538 | 60.0131 | 8 | 18.3102 | 4.3034 | 60.028 | 4.35 | 18.3098 | 7.9337 | 60.029 | 8 | 18.3202 | 4.2983 | 60.0145 | 4.35 | 18.3103 | 7.8989 | 60.0412 | 5.2054
18.3277 | 7.9538 | 60.0131 | 8 | 18.3186 | 4.3034 | 60.028 | 4.35 | 18.3181 | 7.9333 | 60.029 | 8 | 18.3285 | 4.2983 | 60.0145 | 4.35 | 18.3186 | 7.8989 | 60.0412 | 5.175
18.3361 | 7.9537 | 60.0131 | 8 | 18.3269 | 4.3035 | 60.028 | 4.35 | 18.3264 | 7.9328 | 60.029 | 8 | 18.3369 | 4.2983 | 60.0145 | 4.35 | 18.3269 | 7.8989 | 60.0412 | 5.1446
18.3444 | 7.9537 | 60.0131 | 8 | 18.3352 | 4.3035 | 60.028 | 4.35 | 18.3347 | 7.9323 | 60.029 | 8 | 18.3452 | 4.2984 | 60.0145 | 4.35 | 18.3352 | 7.899 | 60.0412 | 5.1141
18.3527 | 7.9537 | 60.0131 | 8 | 18.3436 | 4.3035 | 60.028 | 4.35 | 18.3431 | 7.9319 | 60.029 | 8 | 18.3535 | 4.2984 | 60.0145 | 4.35 | 18.3435 | 7.899 | 60.0412 | 5.0837
18.3611 | 7.9536 | 60.0131 | 8 | 18.3519 | 4.3036 | 60.028 | 4.35 | 18.3514 | 7.9315 | 60.029 | 8 | 18.3618 | 4.2984 | 60.0145 | 4.35 | 18.3521 | 7.899 | 60.0412 | 5.0533
18.3694 | 7.9535 | 60.0131 | 8 | 18.3602 | 4.3035 | 60.028 | 4.35 | 18.3597 | 7.9311 | 60.029 | 8 | 18.3701 | 4.2984 | 60.0146 | 4.35 | 18.3604 | 7.899 | 60.0412 | 5.0229
18.3777 | 7.9534 | 60.0132 | 8 | 18.3685 | 4.3035 | 60.028 | 4.35 | 18.368 | 7.9307 | 60.029 | 8 | 18.3785 | 4.2984 | 60.0146 | 4.35 | 18.3687 | 7.8991 | 60.0412 | 4.9925
18.386 | 7.9534 | 60.0132 | 8 | 18.3769 | 4.3035 | 60.028 | 4.35 | 18.3765 | 7.9303 | 60.029 | 8 | 18.3868 | 4.2984 | 60.0146 | 4.35 | 18.377 | 7.8991 | 60.0412 | 4.9621
18.3944 | 7.9534 | 60.0132 | 8 | 18.3852 | 4.3034 | 60.028 | 4.35 | 18.3848 | 7.9304 | 60.029 | 8 | 18.3951 | 4.2985 | 60.0146 | 4.35 | 18.3853 | 7.8991 | 60.0412 | 4.9317
18.4027 | 7.9533 | 60.0132 | 8 | 18.3935 | 4.3042 | 60.028 | 4.35 | 18.3931 | 7.9305 | 60.029 | 8 | 18.4034 | 4.2986 | 60.0146 | 4.35 | 18.3936 | 7.8992 | 60.0411 | 4.9013
18.411 | 7.9532 | 60.0132 | 8 | 18.4019 | 4.3049 | 60.028 | 4.35 | 18.4014 | 7.9305 | 60.029 | 8 | 18.4119 | 4.2987 | 60.0146 | 4.35 | 18.4019 | 7.8992 | 60.0411 | 4.8709
18.4194 | 7.953 | 60.0132 | 8 | 18.4102 | 4.3056 | 60.028 | 4.35 | 18.4098 | 7.9305 | 60.029 | 8 | 18.4202 | 4.2988 | 60.0146 | 4.35 | 18.4102 | 7.8992 | 60.0411 | 4.8405
18.4277 | 7.9529 | 60.0132 | 8 | 18.4185 | 4.3064 | 60.028 | 4.35 | 18.4181 | 7.9305 | 60.029 | 8 | 18.4285 | 4.2989 | 60.0146 | 4.35 | 18.4187 | 7.8992 | 60.0411 | 4.8101
18.436 | 7.9527 | 60.0132 | 8 | 18.4268 | 4.3071 | 60.028 | 4.35 | 18.4264 | 7.9305 | 60.029 | 8 | 18.4368 | 4.2991 | 60.0146 | 4.35 | 18.427 | 7.8992 | 60.0411 | 4.7797
18.4444 | 7.9526 | 60.0132 | 8 | 18.4352 | 4.3079 | 60.028 | 4.35 | 18.4347 | 7.9305 | 60.029 | 8 | 18.4452 | 4.2992 | 60.0146 | 4.35 | 18.4353 | 7.8992 | 60.0411 | 4.7493
18.4527 | 7.9525 | 60.0132 | 8 | 18.4435 | 4.3086 | 60.028 | 4.35 | 18.4431 | 7.9305 | 60.029 | 8 | 18.4535 | 4.2993 | 60.0146 | 4.35 | 18.4436 | 7.8992 | 60.0411 | 4.7188
18.461 | 7.9524 | 60.0132 | 8 | 18.4518 | 4.3094 | 60.028 | 4.35 | 18.4514 | 7.9305 | 60.029 | 8 | 18.4618 | 4.2994 | 60.0146 | 4.35 | 18.4519 | 7.8992 | 60.0411 | 4.6884
18.4694 | 7.9523 | 60.0132 | 8 | 18.4602 | 4.3101 | 60.028 | 4.35 | 18.4597 | 7.9305 | 60.029 | 8 | 18.4701 | 4.2995 | 60.0147 | 4.35 | 18.4602 | 7.8992 | 60.0411 | 4.658
18.4777 | 7.9522 | 60.0133 | 8 | 18.4685 | 4.3109 | 60.028 | 4.35 | 18.468 | 7.9307 | 60.029 | 8 | 18.4785 | 4.2995 | 60.0147 | 4.35 | 18.4685 | 7.8992 | 60.0411 | 4.6276
18.486 | 7.9521 | 60.0133 | 8 | 18.4768 | 4.311 | 60.028 | 4.35 | 18.4763 | 7.9308 | 60.029 | 8 | 18.4868 | 4.2995 | 60.0147 | 4.35 | 18.4768 | 7.8992 | 60.0411 | 4.5972
18.4944 | 7.952 | 60.0133 | 8 | 18.4852 | 4.311 | 60.028 | 4.35 | 18.4847 | 7.931 | 60.029 | 8 | 18.4951 | 4.2995 | 60.0147 | 4.35 | 18.4854 | 7.8992 | 60.0411 | 4.5668
18.5027 | 7.9518 | 60.0133 | 8 | 18.4935 | 4.311 | 60.028 | 4.35 | 18.493 | 7.9312 | 60.029 | 8 | 18.5034 | 4.2995 | 60.0147 | 4.35 | 18.4937 | 7.8992 | 60.041 | 4.5364
18.511 | 7.9516 | 60.0133 | 8 | 18.5018 | 4.311 | 60.028 | 4.35 | 18.5013 | 7.9314 | 60.029 | 8 | 18.5118 | 4.2996 | 60.0147 | 4.35 | 18.502 | 7.8992 | 60.041 | 4.506
18.5193 | 7.9514 | 60.0133 | 8 | 18.5102 | 4.311 | 60.028 | 4.35 | 18.5096 | 7.9315 | 60.029 | 8 | 18.5201 | 4.2996 | 60.0147 | 4.35 | 18.5103 | 7.8992 | 60.041 | 4.4756
18.5277 | 7.9512 | 60.0133 | 8 | 18.5185 | 4.3111 | 60.028 | 4.35 | 18.5181 | 7.9317 | 60.029 | 8 | 18.5284 | 4.2996 | 60.0147 | 4.35 | 18.5186 | 7.8992 | 60.041 | 4.4452
18.536 | 7.9509 | 60.0133 | 8 | 18.5268 | 4.3111 | 60.028 | 4.35 | 18.5264 | 7.9319 | 60.029 | 8 | 18.5367 | 4.2996 | 60.0147 | 4.35 | 18.5269 | 7.8992 | 60.041 | 4.4148
18.5443 | 7.9507 | 60.0133 | 8 | 18.5352 | 4.3111 | 60.028 | 4.35 | 18.5347 | 7.932 | 60.029 | 8 | 18.5452 | 4.2996 | 60.0147 | 4.35 | 18.5352 | 7.8992 | 60.041 | 4.3844
18.5527 | 7.9503 | 60.0133 | 8 | 18.5435 | 4.3111 | 60.028 | 4.35 | 18.543 | 7.9322 | 60.029 | 8 | 18.5535 | 4.2996 | 60.0147 | 4.35 | 18.5435 | 7.8992 | 60.041 | 4.3539
18.561 | 7.9498 | 60.0133 | 8 | 18.5518 | 4.311 | 60.028 | 4.35 | 18.5514 | 7.9322 | 60.029 | 8 | 18.5618 | 4.2996 | 60.0147 | 4.35 | 18.552 | 7.8992 | 60.037 | 4.35
18.5693 | 7.9493 | 60.0133 | 8 | 18.5602 | 4.311 | 60.028 | 4.35 | 18.5597 | 7.9322 | 60.029 | 8 | 18.5701 | 4.2996 | 60.0148 | 4.35 | 18.5603 | 7.8992 | 60.0369 | 4.35
18.5777 | 7.9489 | 60.0134 | 8 | 18.5685 | 4.311 | 60.028 | 4.35 | 18.568 | 7.9322 | 60.029 | 8 | 18.5785 | 4.2996 | 60.0148 | 4.35 | 18.5686 | 7.8992 | 60.0369 | 4.35
18.586 | 7.9487 | 60.0134 | 8 | 18.5768 | 4.311 | 60.028 | 4.35 | 18.5763 | 7.9322 | 60.029 | 8 | 18.5868 | 4.2996 | 60.0148 | 4.35 | 18.5769 | 7.8994 | 60.0368 | 4.35
18.5943 | 7.9485 | 60.0134 | 8 | 18.5851 | 4.311 | 60.028 | 4.35 | 18.5847 | 7.9322 | 60.029 | 8 | 18.5951 | 4.2995 | 60.0148 | 4.35 | 18.5852 | 7.8996 | 60.0368 | 4.35
18.6027 | 7.9484 | 60.0134 | 8 | 18.5934 | 4.3109 | 60.028 | 4.35 | 18.593 | 7.9322 | 60.029 | 8 | 18.6034 | 4.2995 | 60.0148 | 4.35 | 18.5935 | 7.8996 | 60.0368 | 4.35
18.611 | 7.9483 | 60.0134 | 8 | 18.6018 | 4.3109 | 60.028 | 4.35 | 18.6013 | 7.9322 | 60.029 | 8 | 18.6118 | 4.2995 | 60.0148 | 4.35 | 18.6018 | 7.8996 | 60.0367 | 4.35
18.6193 | 7.9486 | 60.0134 | 8 | 18.6101 | 4.3104 | 60.028 | 4.35 | 18.6096 | 7.9321 | 60.029 | 8 | 18.6201 | 4.2995 | 60.0148 | 4.35 | 18.6101 | 7.8995 | 60.0367 | 4.35
18.6276 | 7.9489 | 60.0134 | 8 | 18.6184 | 4.3099 | 60.028 | 4.35 | 18.618 | 7.932 | 60.029 | 8 | 18.6284 | 4.2995 | 60.0148 | 4.35 | 18.6187 | 7.8995 | 60.0366 | 4.35
18.636 | 7.9494 | 60.0134 | 8 | 18.6268 | 4.3095 | 60.028 | 4.35 | 18.6263 | 7.9319 | 60.029 | 8 | 18.6367 | 4.2995 | 60.0148 | 4.35 | 18.627 | 7.8995 | 60.0366 | 4.35
18.6443 | 7.95 | 60.0134 | 8 | 18.6351 | 4.309 | 60.028 | 4.35 | 18.6346 | 7.9317 | 60.029 | 8 | 18.6451 | 4.2995 | 60.0148 | 4.35 | 18.6353 | 7.8994 | 60.0365 | 4.35
18.6526 | 7.9506 | 60.0134 | 8 | 18.6434 | 4.3086 | 60.028 | 4.35 | 18.6429 | 7.9316 | 60.029 | 8 | 18.6534 | 4.2995 | 60.0148 | 4.35 | 18.6436 | 7.8994 | 60.0365 | 4.35
18.661 | 7.9512 | 60.0134 | 8 | 18.6518 | 4.3081 | 60.028 | 4.35 | 18.6514 | 7.9315 | 60.029 | 8 | 18.6617 | 4.2996 | 60.0148 | 4.35 | 18.6519 | 7.8994 | 60.0365 | 4.35
18.6693 | 7.9513 | 60.0134 | 8 | 18.6601 | 4.3076 | 60.028 | 4.35 | 18.6597 | 7.9314 | 60.029 | 8 | 18.67 | 4.2997 | 60.0149 | 4.35 | 18.6602 | 7.8991 | 60.0364 | 4.35
18.6776 | 7.9515 | 60.0135 | 8 | 18.6684 | 4.3072 | 60.028 | 4.35 | 18.668 | 7.9312 | 60.029 | 8 | 18.6785 | 4.2998 | 60.0149 | 4.35 | 18.6685 | 7.8989 | 60.0364 | 4.35
18.686 | 7.9515 | 60.0135 | 8 | 18.6768 | 4.3067 | 60.028 | 4.35 | 18.6763 | 7.9311 | 60.029 | 8 | 18.6868 | 4.2999 | 60.0149 | 4.35 | 18.6768 | 7.8989 | 60.0363 | 4.35
18.6943 | 7.9515 | 60.0135 | 8 | 18.6851 | 4.3063 | 60.028 | 4.35 | 18.6846 | 7.931 | 60.029 | 8 | 18.6951 | 4.2999 | 60.0149 | 4.35 | 18.6853 | 7.8989 | 60.0363 | 4.35
18.7026 | 7.9511 | 60.0135 | 8 | 18.6934 | 4.3063 | 60.028 | 4.35 | 18.693 | 7.9309 | 60.029 | 8 | 18.7034 | 4.3 | 60.0149 | 4.35 | 18.6936 | 7.8989 | 60.0363 | 4.35
18.711 | 7.9508 | 60.0135 | 8 | 18.7018 | 4.3064 | 60.028 | 4.35 | 18.7013 | 7.9309 | 60.029 | 8 | 18.7118 | 4.3001 | 60.0149 | 4.35 | 18.7019 | 7.8989 | 60.0362 | 4.35
18.7193 | 7.9503 | 60.0135 | 8 | 18.7101 | 4.3065 | 60.028 | 4.35 | 18.7096 | 7.9309 | 60.029 | 8 | 18.7201 | 4.3001 | 60.0149 | 4.35 | 18.7102 | 7.8989 | 60.0362 | 4.35
18.7276 | 7.9499 | 60.0135 | 8 | 18.7184 | 4.3065 | 60.028 | 4.35 | 18.7179 | 7.9309 | 60.029 | 8 | 18.7284 | 4.3002 | 60.0149 | 4.35 | 18.7185 | 7.8989 | 60.0361 | 4.35
18.7359 | 7.9494 | 60.0135 | 8 | 18.7267 | 4.3065 | 60.028 | 4.35 | 18.7263 | 7.9309 | 60.029 | 8 | 18.7367 | 4.3003 | 60.0149 | 4.35 | 18.7268 | 7.8989 | 60.0361 | 4.35
18.7443 | 7.9489 | 60.0135 | 8 | 18.7351 | 4.3065 | 60.028 | 4.35 | 18.7346 | 7.931 | 60.029 | 8 | 18.7451 | 4.3003 | 60.0149 | 4.35 | 18.7351 | 7.8989 | 60.036 | 4.35
18.7526 | 7.9488 | 60.0135 | 8 | 18.7434 | 4.3064 | 60.028 | 4.35 | 18.7429 | 7.931 | 60.029 | 8 | 18.7534 | 4.3003 | 60.0149 | 4.35 | 18.7434 | 7.8989 | 60.036 | 4.35
18.7609 | 7.9488 | 60.0135 | 8 | 18.7517 | 4.3063 | 60.028 | 4.35 | 18.7512 | 7.931 | 60.029 | 8 | 18.7617 | 4.3003 | 60.0149 | 4.35 | 18.752 | 7.8989 | 60.036 | 4.35
18.7693 | 7.9486 | 60.0135 | 8 | 18.7601 | 4.3062 | 60.028 | 4.35 | 18.7596 | 7.9311 | 60.029 | 8 | 18.77 | 4.3003 | 60.015 | 4.35 | 18.7603 | 7.8989 | 60.0359 | 4.35
18.7776 | 7.9485 | 60.0136 | 8 | 18.7684 | 4.3062 | 60.028 | 4.35 | 18.7679 | 7.9312 | 60.029 | 8 | 18.7784 | 4.3003 | 60.015 | 4.35 | 18.7686 | 7.8989 | 60.0359 | 4.35
18.7859 | 7.9484 | 60.0136 | 8 | 18.7767 | 4.3061 | 60.028 | 4.35 | 18.7762 | 7.9312 | 60.029 | 8 | 18.7867 | 4.3003 | 60.015 | 4.35 | 18.7769 | 7.8989 | 60.0358 | 4.35
18.7943 | 7.9483 | 60.0136 | 8 | 18.785 | 4.306 | 60.028 | 4.35 | 18.7845 | 7.9314 | 60.029 | 8 | 18.795 | 4.3003 | 60.015 | 4.35 | 18.7852 | 7.8989 | 60.0358 | 4.35
18.8026 | 7.9482 | 60.0136 | 8 | 18.7934 | 4.3058 | 60.028 | 4.35 | 18.793 | 7.9317 | 60.029 | 8 | 18.8033 | 4.3003 | 60.015 | 4.35 | 18.7935 | 7.8989 | 60.0358 | 4.35
18.8109 | 7.9481 | 60.0136 | 8 | 18.8017 | 4.3056 | 60.028 | 4.35 | 18.8013 | 7.9319 | 60.029 | 8 | 18.8118 | 4.3003 | 60.015 | 4.35 | 18.8018 | 7.8989 | 60.0357 | 4.35
18.8193 | 7.9481 | 60.0136 | 8 | 18.81 | 4.3055 | 60.028 | 4.35 | 18.8096 | 7.9321 | 60.029 | 8 | 18.8201 | 4.3003 | 60.015 | 4.35 | 18.8101 | 7.8989 | 60.0357 | 4.35
18.8276 | 7.948 | 60.0136 | 8 | 18.8184 | 4.3053 | 60.028 | 4.35 | 18.8179 | 7.9323 | 60.029 | 8 | 18.8284 | 4.3003 | 60.015 | 4.35 | 18.8186 | 7.8989 | 60.0356 | 4.35
18.8359 | 7.948 | 60.0136 | 8 | 18.8267 | 4.3052 | 60.028 | 4.35 | 18.8263 | 7.9325 | 60.029 | 8 | 18.8367 | 4.3003 | 60.015 | 4.35 | 18.8269 | 7.8989 | 60.0356 | 4.35
18.8442 | 7.948 | 60.0136 | 8 | 18.835 | 4.3051 | 60.028 | 4.35 | 18.8346 | 7.9326 | 60.029 | 8 | 18.8451 | 4.3003 | 60.015 | 4.35 | 18.8352 | 7.8989 | 60.0355 | 4.35
18.8526 | 7.948 | 60.0136 | 8 | 18.8434 | 4.3051 | 60.028 | 4.35 | 18.8429 | 7.9328 | 60.029 | 8 | 18.8534 | 4.3003 | 60.015 | 4.35 | 18.8435 | 7.8989 | 60.0355 | 4.35
18.8609 | 7.9481 | 60.0136 | 8 | 18.8517 | 4.3051 | 60.028 | 4.35 | 18.8512 | 7.9328 | 60.029 | 8 | 18.8617 | 4.3003 | 60.015 | 4.35 | 18.8518 | 7.8989 | 60.0355 | 4.35
18.8692 | 7.9481 | 60.0136 | 8 | 18.86 | 4.305 | 60.028 | 4.35 | 18.8596 | 7.9329 | 60.029 | 8 | 18.87 | 4.3003 | 60.0151 | 4.35 | 18.8601 | 7.8989 | 60.0354 | 4.35
18.8776 | 7.9482 | 60.0137 | 8 | 18.8683 | 4.305 | 60.028 | 4.35 | 18.8679 | 7.9328 | 60.029 | 8 | 18.8784 | 4.3003 | 60.0151 | 4.35 | 18.8684 | 7.8989 | 60.0354 | 4.35
18.8859 | 7.9483 | 60.0137 | 8 | 18.8767 | 4.305 | 60.028 | 4.35 | 18.8762 | 7.9327 | 60.029 | 8 | 18.8867 | 4.3003 | 60.0151 | 4.35 | 18.8767 | 7.8989 | 60.0353 | 4.35
18.8942 | 7.9484 | 60.0137 | 8 | 18.885 | 4.3051 | 60.028 | 4.35 | 18.8845 | 7.9328 | 60.029 | 8 | 18.895 | 4.3003 | 60.0151 | 4.35 | 18.8853 | 7.8989 | 60.0353 | 4.35
18.9026 | 7.9485 | 60.0137 | 8 | 18.8933 | 4.3052 | 60.028 | 4.35 | 18.8929 | 7.9329 | 60.029 | 8 | 18.9033 | 4.3003 | 60.0151 | 4.35 | 18.8936 | 7.8989 | 60.0353 | 4.35
18.9109 | 7.9487 | 60.0137 | 8 | 18.9017 | 4.3053 | 60.028 | 4.35 | 18.9012 | 7.9331 | 60.028 | 8 | 18.9117 | 4.3003 | 60.0151 | 4.35 | 18.9019 | 7.8989 | 60.0352 | 4.35
18.9192 | 7.9488 | 60.0137 | 8 | 18.91 | 4.3054 | 60.028 | 4.35 | 18.9095 | 7.9332 | 60.028 | 8 | 18.92 | 4.3003 | 60.0151 | 4.35 | 18.9102 | 7.8989 | 60.0352 | 4.35
18.9276 | 7.949 | 60.0137 | 8 | 18.9183 | 4.3055 | 60.028 | 4.35 | 18.9178 | 7.9333 | 60.028 | 8 | 18.9283 | 4.3003 | 60.0151 | 4.35 | 18.9185 | 7.8989 | 60.0351 | 4.35
18.9359 | 7.9491 | 60.0137 | 8 | 18.9267 | 4.3055 | 60.028 | 4.35 | 18.9261 | 7.9334 | 60.0279 | 8 | 18.9366 | 4.3003 | 60.0151 | 4.35 | 18.9268 | 7.8989 | 60.0351 | 4.35
18.9442 | 7.9493 | 60.0137 | 8 | 18.935 | 4.3055 | 60.028 | 4.35 | 18.9346 | 7.9334 | 60.0279 | 8 | 18.9451 | 4.3003 | 60.0151 | 4.35 | 18.9351 | 7.8989 | 60.035 | 4.35
18.9526 | 7.9494 | 60.0137 | 8 | 18.9433 | 4.3056 | 60.028 | 4.35 | 18.9429 | 7.9333 | 60.0279 | 8 | 18.9534 | 4.3003 | 60.0151 | 4.35 | 18.9434 | 7.8989 | 60.035 | 4.35
18.9609 | 7.9496 | 60.0137 | 8 | 18.9517 | 4.3056 | 60.028 | 4.35 | 18.9512 | 7.9333 | 60.0279 | 8 | 18.9617 | 4.3003 | 60.0151 | 4.35 | 18.9519 | 7.8989 | 60.035 | 4.35
18.9692 | 7.9494 | 60.0137 | 8 | 18.96 | 4.3056 | 60.028 | 4.35 | 18.9595 | 7.9332 | 60.0279 | 8 | 18.97 | 4.3004 | 60.0152 | 4.35 | 18.9602 | 7.8989 | 60.0349 | 4.35
18.9775 | 7.9493 | 60.0138 | 8 | 18.9683 | 4.3056 | 60.028 | 4.35 | 18.9679 | 7.9328 | 60.0279 | 8 | 18.9784 | 4.3005 | 60.0152 | 4.35 | 18.9685 | 7.8989 | 60.0349 | 4.35
18.9859 | 7.9491 | 60.0138 | 8 | 18.9767 | 4.3056 | 60.028 | 4.35 | 18.9762 | 7.9325 | 60.0278 | 8 | 18.9867 | 4.3006 | 60.0152 | 4.35 | 18.9768 | 7.8989 | 60.0348 | 4.35
18.9942 | 7.9489 | 60.0138 | 8 | 18.985 | 4.3056 | 60.028 | 4.35 | 18.9845 | 7.932 | 60.0278 | 8 | 18.995 | 4.3009 | 60.0152 | 4.35 | 18.9851 | 7.8989 | 60.0348 | 4.35
19.0025 | 7.9486 | 60.0138 | 8 | 18.9933 | 4.3056 | 60.028 | 4.35 | 18.9928 | 7.9316 | 60.0278 | 8 | 19.0033 | 4.3011 | 60.0152 | 4.35 | 18.9934 | 7.8989 | 60.0348 | 4.35
19.0109 | 7.9483 | 60.0138 | 8 | 19.0016 | 4.3055 | 60.028 | 4.35 | 19.0012 | 7.9312 | 60.0278 | 8 | 19.0117 | 4.3013 | 60.0152 | 4.35 | 19.0017 | 7.8989 | 60.0347 | 4.35
19.0192 | 7.9481 | 60.0138 | 8 | 19.0099 | 4.3055 | 60.028 | 4.35 | 19.0095 | 7.9308 | 60.0278 | 8 | 19.02 | 4.3015 | 60.0152 | 4.35 | 19.01 | 7.8989 | 60.0347 | 4.35
19.0275 | 7.9479 | 60.0138 | 8 | 19.0183 | 4.3055 | 60.028 | 4.35 | 19.0178 | 7.9305 | 60.0278 | 8 | 19.0283 | 4.3018 | 60.0152 | 4.35 | 19.0186 | 7.8989 | 60.0346 | 4.35
19.0359 | 7.9476 | 60.0138 | 8 | 19.0266 | 4.3054 | 60.028 | 4.35 | 19.0261 | 7.9302 | 60.0277 | 8 | 19.0366 | 4.302 | 60.0152 | 4.35 | 19.0269 | 7.8989 | 60.0346 | 4.35
19.0442 | 7.9472 | 60.0138 | 8 | 19.0349 | 4.3054 | 60.028 | 4.35 | 19.0345 | 7.93 | 60.0277 | 8 | 19.045 | 4.3022 | 60.0152 | 4.35 | 19.0352 | 7.8989 | 60.0345 | 4.35
19.0525 | 7.9471 | 60.0138 | 8 | 19.0433 | 4.3054 | 60.028 | 4.35 | 19.0428 | 7.9297 | 60.0277 | 8 | 19.0533 | 4.3023 | 60.0152 | 4.35 | 19.0435 | 7.8989 | 60.0345 | 4.35
19.0609 | 7.9471 | 60.0138 | 8 | 19.0516 | 4.3054 | 60.028 | 4.35 | 19.0511 | 7.9305 | 60.0277 | 8 | 19.0616 | 4.3024 | 60.0152 | 4.35 | 19.0518 | 7.8989 | 60.0345 | 4.35
19.0692 | 7.9464 | 60.0138 | 8 | 19.0599 | 4.3055 | 60.028 | 4.35 | 19.0594 | 7.9312 | 60.0277 | 8 | 19.0699 | 4.3024 | 60.0153 | 4.35 | 19.0601 | 7.8989 | 60.0344 | 4.35
19.0775 | 7.9456 | 60.0139 | 8 | 19.0683 | 4.3056 | 60.028 | 4.35 | 19.0679 | 7.9319 | 60.0277 | 8 | 19.0784 | 4.3024 | 60.0153 | 4.35 | 19.0684 | 7.8989 | 60.0344 | 4.35
19.0858 | 7.9448 | 60.0139 | 8 | 19.0766 | 4.3058 | 60.028 | 4.35 | 19.0762 | 7.9327 | 60.0276 | 8 | 19.0867 | 4.3023 | 60.0153 | 4.35 | 19.0767 | 7.8989 | 60.0343 | 4.35
19.0942 | 7.944 | 60.0139 | 8 | 19.0849 | 4.3059 | 60.028 | 4.35 | 19.0845 | 7.9336 | 60.0276 | 8 | 19.095 | 4.3023 | 60.0153 | 4.35 | 19.085 | 7.8989 | 60.0343 | 4.35
19.1025 | 7.9431 | 60.0139 | 8 | 19.0933 | 4.306 | 60.028 | 4.35 | 19.0928 | 7.9344 | 60.0276 | 8 | 19.1033 | 4.3022 | 60.0153 | 4.35 | 19.0935 | 7.8989 | 60.0343 | 4.35
19.1108 | 7.9422 | 60.0139 | 8 | 19.1016 | 4.3061 | 60.028 | 4.35 | 19.1012 | 7.935 | 60.0276 | 8 | 19.1116 | 4.3021 | 60.0153 | 4.35 | 19.1018 | 7.8989 | 60.0342 | 4.35
19.1192 | 7.9415 | 60.0139 | 8 | 19.1099 | 4.3063 | 60.028 | 4.35 | 19.1095 | 7.9356 | 60.0276 | 8 | 19.12 | 4.3021 | 60.0153 | 4.35 | 19.1101 | 7.8989 | 60.0342 | 4.35
19.1275 | 7.9407 | 60.0139 | 8 | 19.1183 | 4.3064 | 60.028 | 4.35 | 19.1178 | 7.9362 | 60.0276 | 8 | 19.1283 | 4.3021 | 60.0153 | 4.35 | 19.1184 | 7.8989 | 60.0341 | 4.35
19.1358 | 7.94 | 60.0139 | 8 | 19.1266 | 4.3064 | 60.027 | 4.35 | 19.1261 | 7.9368 | 60.0275 | 8 | 19.1366 | 4.302 | 60.0153 | 4.35 | 19.1267 | 7.8989 | 60.0341 | 4.35
19.1442 | 7.9393 | 60.0139 | 8 | 19.1349 | 4.3065 | 60.027 | 4.35 | 19.1344 | 7.9365 | 60.0275 | 8 | 19.1449 | 4.3021 | 60.0153 | 4.35 | 19.135 | 7.8989 | 60.034 | 4.35
19.1525 | 7.9392 | 60.0139 | 8 | 19.1432 | 4.3065 | 60.027 | 4.35 | 19.1428 | 7.9362 | 60.0275 | 8 | 19.1533 | 4.3021 | 60.0153 | 4.35 | 19.1433 | 7.8989 | 60.034 | 4.35
19.1608 | 7.9392 | 60.0139 | 8 | 19.1516 | 4.3065 | 60.0269 | 4.35 | 19.1511 | 7.9359 | 60.0275 | 8 | 19.1616 | 4.302 | 60.0153 | 4.35 | 19.1516 | 7.8989 | 60.034 | 4.35
19.1692 | 7.9392 | 60.0139 | 8 | 19.1599 | 4.3065 | 60.0269 | 4.35 | 19.1594 | 7.9356 | 60.0275 | 8 | 19.1699 | 4.302 | 60.0154 | 4.35 | 19.1602 | 7.8989 | 60.0339 | 4.35
19.1775 | 7.9393 | 60.014 | 8 | 19.1682 | 4.3066 | 60.0269 | 4.35 | 19.1677 | 7.9352 | 60.0275 | 8 | 19.1782 | 4.3019 | 60.0154 | 4.35 | 19.1685 | 7.8989 | 60.0339 | 4.35
19.1858 | 7.9394 | 60.014 | 8 | 19.1766 | 4.3066 | 60.0269 | 4.35 | 19.1761 | 7.9348 | 60.0274 | 8 | 19.1866 | 4.3018 | 60.0154 | 4.35 | 19.1768 | 7.8989 | 60.0338 | 4.35
19.1942 | 7.9395 | 60.014 | 8 | 19.1849 | 4.3066 | 60.0269 | 4.35 | 19.1844 | 7.9348 | 60.0274 | 8 | 19.1949 | 4.3017 | 60.0154 | 4.35 | 19.1851 | 7.8989 | 60.0338 | 4.35
19.2025 | 7.9392 | 60.014 | 8 | 19.1932 | 4.3067 | 60.0269 | 4.35 | 19.1927 | 7.9348 | 60.0274 | 8 | 19.2032 | 4.3016 | 60.0154 | 4.35 | 19.1934 | 7.8989 | 60.0338 | 4.35
19.2108 | 7.9388 | 60.014 | 8 | 19.2016 | 4.3068 | 60.0268 | 4.35 | 19.201 | 7.9347 | 60.0274 | 8 | 19.2115 | 4.3015 | 60.0154 | 4.35 | 19.2017 | 7.8989 | 60.0337 | 4.35
19.2191 | 7.9385 | 60.014 | 8 | 19.2099 | 4.3069 | 60.0268 | 4.35 | 19.2095 | 7.9346 | 60.0274 | 8 | 19.22 | 4.3013 | 60.0154 | 4.35 | 19.21 | 7.8989 | 60.0337 | 4.35
19.2275 | 7.9381 | 60.013 | 8 | 19.2182 | 4.307 | 60.0268 | 4.35 | 19.2178 | 7.9345 | 60.0274 | 8 | 19.2283 | 4.3011 | 60.0154 | 4.35 | 19.2183 | 7.8989 | 60.0336 | 4.35
19.2358 | 7.9378 | 60.013 | 8 | 19.2265 | 4.307 | 60.0268 | 4.35 | 19.2261 | 7.9344 | 60.0273 | 8 | 19.2366 | 4.301 | 60.0154 | 4.35 | 19.2268 | 7.899 | 60.0336 | 4.35
19.2441 | 7.9374 | 60.013 | 8 | 19.2349 | 4.3071 | 60.0268 | 4.35 | 19.2344 | 7.9344 | 60.0273 | 8 | 19.2449 | 4.3008 | 60.0154 | 4.35 | 19.2351 | 7.8991 | 60.0335 | 4.35
19.2525 | 7.937 | 60.013 | 8 | 19.2432 | 4.3071 | 60.0268 | 4.35 | 19.2428 | 7.9344 | 60.0273 | 8 | 19.2533 | 4.3007 | 60.0154 | 4.35 | 19.2434 | 7.8992 | 60.0335 | 4.35
19.2608 | 7.9366 | 60.013 | 8 | 19.2515 | 4.3071 | 60.0267 | 4.35 | 19.2511 | 7.9344 | 60.0273 | 8 | 19.2616 | 4.3005 | 60.0154 | 4.35 | 19.2517 | 7.8993 | 60.0335 | 4.35
19.2691 | 7.9363 | 60.013 | 8 | 19.2599 | 4.3071 | 60.0267 | 4.35 | 19.2594 | 7.9344 | 60.0273 | 8 | 19.2699 | 4.3003 | 60.0155 | 4.35 | 19.26 | 7.8995 | 60.0334 | 4.35
19.2775 | 7.9359 | 60.0131 | 8 | 19.2682 | 4.3071 | 60.0267 | 4.35 | 19.2677 | 7.9344 | 60.0273 | 8 | 19.2782 | 4.3002 | 60.0155 | 4.35 | 19.2683 | 7.8997 | 60.0334 | 4.35
19.2858 | 7.936 | 60.0131 | 8 | 19.2765 | 4.307 | 60.0267 | 4.35 | 19.2761 | 7.9344 | 60.0272 | 8 | 19.2866 | 4.3 | 60.0155 | 4.35 | 19.2766 | 7.8999 | 60.0333 | 4.35
19.2941 | 7.9361 | 60.0131 | 8 | 19.2849 | 4.307 | 60.0267 | 4.35 | 19.2844 | 7.9346 | 60.0272 | 8 | 19.2949 | 4.2999 | 60.0155 | 4.35 | 19.2849 | 7.9001 | 60.0333 | 4.35
19.3025 | 7.9361 | 60.0131 | 8 | 19.2932 | 4.307 | 60.0267 | 4.35 | 19.2927 | 7.9348 | 60.0272 | 8 | 19.3032 | 4.2997 | 60.0155 | 4.35 | 19.2935 | 7.9003 | 60.0333 | 4.35
19.3108 | 7.9361 | 60.0131 | 8 | 19.3015 | 4.3069 | 60.0266 | 4.35 | 19.301 | 7.9352 | 60.0272 | 8 | 19.3115 | 4.2996 | 60.0155 | 4.35 | 19.3018 | 7.9005 | 60.0332 | 4.35
19.3191 | 7.9362 | 60.0131 | 8 | 19.3098 | 4.3069 | 60.0266 | 4.35 | 19.3094 | 7.9356 | 60.0272 | 8 | 19.3199 | 4.2995 | 60.0155 | 4.35 | 19.3101 | 7.9006 | 60.0332 | 4.35
19.3274 | 7.9362 | 60.0131 | 8 | 19.3182 | 4.3069 | 60.0266 | 4.35 | 19.3177 | 7.936 | 60.0272 | 8 | 19.3282 | 4.2995 | 60.0155 | 4.35 | 19.3184 | 7.9007 | 60.0331 | 4.35
19.3358 | 7.9362 | 60.0131 | 8 | 19.3265 | 4.3069 | 60.0266 | 4.35 | 19.326 | 7.9364 | 60.0271 | 8 | 19.3365 | 4.2994 | 60.0155 | 4.35 | 19.3267 | 7.9008 | 60.0331 | 4.35
19.3441 | 7.9362 | 60.0131 | 8 | 19.3348 | 4.3069 | 60.0266 | 4.35 | 19.3344 | 7.9367 | 60.0271 | 8 | 19.3448 | 4.2992 | 60.0155 | 4.35 | 19.335 | 7.9008 | 60.033 | 4.35
19.3524 | 7.9361 | 60.0131 | 8 | 19.3432 | 4.3068 | 60.0266 | 4.35 | 19.3428 | 7.9371 | 60.0271 | 8 | 19.3533 | 4.2991 | 60.0155 | 4.35 | 19.3433 | 7.9007 | 60.033 | 4.35
19.3608 | 7.9359 | 60.0131 | 8 | 19.3515 | 4.3068 | 60.0265 | 4.35 | 19.3511 | 7.9373 | 60.0271 | 8 | 19.3616 | 4.299 | 60.0155 | 4.35 | 19.3516 | 7.9007 | 60.033 | 4.35
19.3691 | 7.9357 | 60.0131 | 8 | 19.3598 | 4.3068 | 60.0265 | 4.35 | 19.3594 | 7.9375 | 60.0271 | 8 | 19.3699 | 4.2989 | 60.0156 | 4.35 | 19.3601 | 7.9006 | 60.0329 | 4.35
19.3774 | 7.9355 | 60.0132 | 8 | 19.3682 | 4.3067 | 60.0265 | 4.35 | 19.3677 | 7.9378 | 60.0271 | 8 | 19.3782 | 4.2987 | 60.0156 | 4.35 | 19.3684 | 7.9006 | 60.0329 | 4.35
19.3858 | 7.9353 | 60.0132 | 8 | 19.3765 | 4.3067 | 60.0265 | 4.35 | 19.376 | 7.938 | 60.027 | 8 | 19.3866 | 4.2986 | 60.0156 | 4.35 | 19.3767 | 7.9005 | 60.0328 | 4.35
19.3941 | 7.935 | 60.0132 | 8 | 19.3848 | 4.3067 | 60.0265 | 4.35 | 19.3844 | 7.938 | 60.027 | 8 | 19.3949 | 4.2985 | 60.0156 | 4.35 | 19.385 | 7.9005 | 60.0328 | 4.35
19.4024 | 7.9349 | 60.0132 | 8 | 19.3932 | 4.3066 | 60.0265 | 4.35 | 19.3927 | 7.9379 | 60.027 | 8 | 19.4032 | 4.2983 | 60.0156 | 4.35 | 19.3933 | 7.9004 | 60.0328 | 4.35
19.4108 | 7.9347 | 60.0132 | 8 | 19.4015 | 4.3065 | 60.0264 | 4.35 | 19.401 | 7.9383 | 60.027 | 8 | 19.4115 | 4.2982 | 60.0156 | 4.35 | 19.4016 | 7.9004 | 60.0327 | 4.35
19.4191 | 7.9346 | 60.0132 | 8 | 19.4098 | 4.3065 | 60.0264 | 4.35 | 19.4093 | 7.9386 | 60.027 | 8 | 19.4198 | 4.2981 | 60.0156 | 4.35 | 19.4099 | 7.9004 | 60.0327 | 4.35
19.4274 | 7.9344 | 60.0132 | 8 | 19.4182 | 4.3065 | 60.0264 | 4.35 | 19.4177 | 7.9387 | 60.027 | 8 | 19.4282 | 4.2981 | 60.0156 | 4.35 | 19.4182 | 7.9004 | 60.0326 | 4.35
19.4357 | 7.9345 | 60.0132 | 8 | 19.4265 | 4.3064 | 60.0264 | 4.35 | 19.426 | 7.9387 | 60.0269 | 8 | 19.4365 | 4.2981 | 60.0156 | 4.35 | 19.4268 | 7.9004 | 60.0326 | 4.35
19.4441 | 7.9345 | 60.0132 | 8 | 19.4348 | 4.3063 | 60.0264 | 4.35 | 19.4343 | 7.9389 | 60.0269 | 8 | 19.4448 | 4.2981 | 60.0156 | 4.35 | 19.4351 | 7.9004 | 60.0325 | 4.35
19.4524 | 7.9351 | 60.0132 | 8 | 19.4431 | 4.3062 | 60.0264 | 4.35 | 19.4426 | 7.9392 | 60.0269 | 8 | 19.4531 | 4.2981 | 60.0156 | 4.35 | 19.4434 | 7.9004 | 60.0325 | 4.35
19.4607 | 7.9357 | 60.0132 | 8 | 19.4514 | 4.3061 | 60.0263 | 4.35 | 19.451 | 7.9394 | 60.0269 | 8 | 19.4615 | 4.298 | 60.0156 | 4.35 | 19.4517 | 7.9004 | 60.0325 | 4.35
19.4691 | 7.9363 | 60.0132 | 8 | 19.4598 | 4.306 | 60.0263 | 4.35 | 19.4594 | 7.9396 | 60.0269 | 8 | 19.4698 | 4.298 | 60.0157 | 4.35 | 19.46 | 7.9004 | 60.0324 | 4.35
19.4774 | 7.9369 | 60.0133 | 8 | 19.4681 | 4.3059 | 60.0263 | 4.35 | 19.4677 | 7.9398 | 60.0269 | 8 | 19.4781 | 4.298 | 60.0157 | 4.35 | 19.4683 | 7.9004 | 60.0324 | 4.35
19.4857 | 7.9374 | 60.0133 | 8 | 19.4764 | 4.3059 | 60.0263 | 4.35 | 19.476 | 7.94 | 60.0268 | 8 | 19.4865 | 4.298 | 60.0157 | 4.35 | 19.4766 | 7.9004 | 60.0323 | 4.35
19.4941 | 7.9379 | 60.0133 | 8 | 19.4848 | 4.3058 | 60.0263 | 4.35 | 19.4844 | 7.9398 | 60.0268 | 8 | 19.4948 | 4.2979 | 60.0157 | 4.35 | 19.4849 | 7.9004 | 60.0323 | 4.35
19.5024 | 7.9383 | 60.0133 | 8 | 19.4931 | 4.3057 | 60.0263 | 4.35 | 19.4927 | 7.9396 | 60.0268 | 8 | 19.5032 | 4.2979 | 60.0157 | 4.35 | 19.4934 | 7.9004 | 60.0323 | 4.35
19.5107 | 7.9387 | 60.0133 | 8 | 19.5014 | 4.3056 | 60.0262 | 4.35 | 19.501 | 7.9396 | 60.0268 | 8 | 19.5115 | 4.298 | 60.0157 | 4.35 | 19.5017 | 7.9004 | 60.0322 | 4.35
19.5191 | 7.939 | 60.0133 | 8 | 19.5098 | 4.3056 | 60.0262 | 4.35 | 19.5093 | 7.9397 | 60.0268 | 8 | 19.5198 | 4.298 | 60.0157 | 4.35 | 19.51 | 7.9004 | 60.0322 | 4.35
19.5274 | 7.9393 | 60.0133 | 8 | 19.5181 | 4.3055 | 60.0262 | 4.35 | 19.5177 | 7.9398 | 60.0268 | 8 | 19.5281 | 4.2981 | 60.0157 | 4.35 | 19.5183 | 7.9004 | 60.0321 | 4.35
19.5357 | 7.9391 | 60.0133 | 8 | 19.5264 | 4.3055 | 60.0262 | 4.35 | 19.526 | 7.9398 | 60.0267 | 8 | 19.5365 | 4.2982 | 60.0157 | 4.35 | 19.5266 | 7.9004 | 60.0321 | 4.35
19.5441 | 7.9389 | 60.0133 | 8 | 19.5348 | 4.3054 | 60.0262 | 4.35 | 19.5343 | 7.9398 | 60.0267 | 8 | 19.5448 | 4.2983 | 60.0157 | 4.35 | 19.5349 | 7.9004 | 60.032 | 4.35
19.5524 | 7.9388 | 60.0133 | 8 | 19.5431 | 4.3053 | 60.0262 | 4.35 | 19.5426 | 7.9397 | 60.0267 | 8 | 19.5531 | 4.2985 | 60.0157 | 4.35 | 19.5432 | 7.9004 | 60.032 | 4.35
19.5607 | 7.9387 | 60.0133 | 8 | 19.5514 | 4.3053 | 60.0261 | 4.35 | 19.551 | 7.9397 | 60.0267 | 8 | 19.5614 | 4.2986 | 60.0157 | 4.35 | 19.5515 | 7.9004 | 60.033 | 4.35
19.569 | 7.9386 | 60.0133 | 8 | 19.5598 | 4.3052 | 60.0261 | 4.35 | 19.5593 | 7.9397 | 60.0267 | 8 | 19.5698 | 4.2987 | 60.0158 | 4.35 | 19.5601 | 7.9004 | 60.033 | 4.35
19.5774 | 7.9386 | 60.0134 | 8 | 19.5681 | 4.3051 | 60.0261 | 4.35 | 19.5676 | 7.9397 | 60.0267 | 8 | 19.5781 | 4.2987 | 60.0158 | 4.35 | 19.5684 | 7.9004 | 60.033 | 4.35
19.5857 | 7.9387 | 60.0134 | 8 | 19.5764 | 4.3051 | 60.0261 | 4.35 | 19.5759 | 7.9397 | 60.0266 | 8 | 19.5864 | 4.2988 | 60.0158 | 4.35 | 19.5767 | 7.9004 | 60.033 | 4.35
19.594 | 7.9388 | 60.0134 | 8 | 19.5847 | 4.3051 | 60.0261 | 4.35 | 19.5844 | 7.9397 | 60.0266 | 8 | 19.5947 | 4.2987 | 60.0158 | 4.35 | 19.585 | 7.9004 | 60.033 | 4.35
19.6024 | 7.9388 | 60.0134 | 8 | 19.5931 | 4.3051 | 60.0261 | 4.35 | 19.5927 | 7.9397 | 60.0266 | 8 | 19.603 | 4.2986 | 60.0158 | 4.35 | 19.5933 | 7.9004 | 60.033 | 4.35
19.6107 | 7.9389 | 60.0134 | 8 | 19.6014 | 4.3051 | 60.026 | 4.35 | 19.601 | 7.9398 | 60.0266 | 8 | 19.6115 | 4.2986 | 60.0158 | 4.35 | 19.6016 | 7.9004 | 60.0329 | 4.35
19.619 | 7.939 | 60.0134 | 8 | 19.6097 | 4.3051 | 60.026 | 4.35 | 19.6093 | 7.94 | 60.0266 | 8 | 19.6198 | 4.2986 | 60.0158 | 4.35 | 19.6099 | 7.9004 | 60.0329 | 4.35
19.6274 | 7.9391 | 60.0134 | 8 | 19.6181 | 4.3051 | 60.026 | 4.35 | 19.6177 | 7.9402 | 60.0266 | 8 | 19.6281 | 4.2985 | 60.0158 | 4.35 | 19.6182 | 7.9004 | 60.0329 | 4.35
19.6357 | 7.9391 | 60.0134 | 8 | 19.6264 | 4.3051 | 60.026 | 4.35 | 19.626 | 7.9404 | 60.0265 | 8 | 19.6364 | 4.2985 | 60.0158 | 4.35 | 19.6267 | 7.9004 | 60.0329 | 4.35
19.644 | 7.9391 | 60.0134 | 8 | 19.6347 | 4.3051 | 60.026 | 4.35 | 19.6343 | 7.9406 | 60.0265 | 8 | 19.6448 | 4.2985 | 60.0158 | 4.35 | 19.635 | 7.9004 | 60.0329 | 4.35
19.6524 | 7.9389 | 60.0134 | 8 | 19.6431 | 4.3051 | 60.026 | 4.35 | 19.6426 | 7.9407 | 60.0265 | 8 | 19.6531 | 4.2986 | 60.0158 | 4.35 | 19.6433 | 7.9004 | 60.0329 | 4.35
19.6607 | 7.9387 | 60.0134 | 8 | 19.6514 | 4.3052 | 60.0259 | 4.35 | 19.651 | 7.9402 | 60.0265 | 8 | 19.6614 | 4.2986 | 60.0158 | 4.35 | 19.6516 | 7.9004 | 60.0329 | 4.35
19.669 | 7.9385 | 60.0134 | 8 | 19.6597 | 4.3052 | 60.0259 | 4.35 | 19.6593 | 7.9396 | 60.0265 | 8 | 19.6697 | 4.2986 | 60.0159 | 4.35 | 19.6599 | 7.9004 | 60.0329 | 4.35
19.6773 | 7.9382 | 60.0135 | 8 | 19.668 | 4.3052 | 60.0259 | 4.35 | 19.6676 | 7.9391 | 60.0265 | 8 | 19.678 | 4.2986 | 60.0159 | 4.35 | 19.6682 | 7.9004 | 60.0329 | 4.35
19.6857 | 7.938 | 60.0135 | 8 | 19.6764 | 4.3051 | 60.0259 | 4.35 | 19.6759 | 7.9386 | 60.0264 | 8 | 19.6864 | 4.2986 | 60.0159 | 4.35 | 19.6765 | 7.9004 | 60.0329 | 4.35
19.694 | 7.9378 | 60.0135 | 8 | 19.6847 | 4.3051 | 60.0259 | 4.35 | 19.6843 | 7.9375 | 60.0264 | 8 | 19.6947 | 4.2985 | 60.0159 | 4.35 | 19.6848 | 7.9004 | 60.0329 | 4.35
19.7023 | 7.9373 | 60.0135 | 8 | 19.693 | 4.3051 | 60.0259 | 4.35 | 19.6926 | 7.9364 | 60.0264 | 8 | 19.703 | 4.2984 | 60.0159 | 4.35 | 19.6934 | 7.9004 | 60.0329 | 4.35
19.7107 | 7.9368 | 60.0135 | 8 | 19.7014 | 4.3051 | 60.0258 | 4.35 | 19.7009 | 7.9353 | 60.0264 | 8 | 19.7113 | 4.2983 | 60.0159 | 4.35 | 19.7017 | 7.9004 | 60.0328 | 4.35
19.719 | 7.9366 | 60.0135 | 8 | 19.7097 | 4.305 | 60.0258 | 4.35 | 19.7092 | 7.9342 | 60.0264 | 8 | 19.7197 | 4.2982 | 60.0159 | 4.35 | 19.71 | 7.9004 | 60.0328 | 4.35
19.7273 | 7.9364 | 60.0135 | 8 | 19.718 | 4.3048 | 60.0258 | 4.35 | 19.7177 | 7.9332 | 60.0264 | 8 | 19.728 | 4.2981 | 60.0159 | 4.35 | 19.7183 | 7.9004 | 60.0328 | 4.35
19.7357 | 7.9365 | 60.0135 | 8 | 19.7263 | 4.3047 | 60.0258 | 4.35 | 19.726 | 7.9321 | 60.0263 | 8 | 19.7363 | 4.298 | 60.0159 | 4.35 | 19.7266 | 7.9004 | 60.0328 | 4.35
19.744 | 7.9366 | 60.0135 | 8 | 19.7347 | 4.3045 | 60.0258 | 4.35 | 19.7343 | 7.9318 | 60.0263 | 8 | 19.7446 | 4.2979 | 60.0159 | 4.35 | 19.7349 | 7.9004 | 60.0328 | 4.35
19.7523 | 7.9367 | 60.0135 | 8 | 19.743 | 4.3043 | 60.0258 | 4.35 | 19.7426 | 7.9315 | 60.0263 | 8 | 19.7531 | 4.2978 | 60.0159 | 4.35 | 19.7432 | 7.9004 | 60.0328 | 4.35
19.7607 | 7.9368 | 60.0135 | 8 | 19.7513 | 4.3042 | 60.0257 | 4.35 | 19.751 | 7.9312 | 60.0263 | 8 | 19.7614 | 4.2978 | 60.0159 | 4.35 | 19.7515 | 7.9004 | 60.0328 | 4.35
19.769 | 7.9364 | 60.0135 | 8 | 19.7597 | 4.304 | 60.0257 | 4.35 | 19.7593 | 7.9308 | 60.0263 | 8 | 19.7697 | 4.2978 | 60.016 | 4.35 | 19.7598 | 7.9004 | 60.0328 | 4.35
19.7773 | 7.936 | 60.0136 | 8 | 19.768 | 4.3039 | 60.0257 | 4.35 | 19.7676 | 7.9308 | 60.0263 | 8 | 19.778 | 4.2978 | 60.016 | 4.35 | 19.7683 | 7.9004 | 60.0328 | 4.35
19.7856 | 7.9358 | 60.0136 | 8 | 19.7763 | 4.3037 | 60.0257 | 4.35 | 19.7759 | 7.9308 | 60.0262 | 8 | 19.7863 | 4.2978 | 60.016 | 4.35 | 19.7766 | 7.9004 | 60.0328 | 4.35
19.794 | 7.9356 | 60.0136 | 8 | 19.7847 | 4.3035 | 60.0257 | 4.35 | 19.7843 | 7.9308 | 60.0262 | 8 | 19.7947 | 4.2977 | 60.016 | 4.35 | 19.7849 | 7.9004 | 60.0328 | 4.35
19.8023 | 7.9352 | 60.0136 | 8 | 19.793 | 4.3034 | 60.0257 | 4.35 | 19.7926 | 7.9308 | 60.0262 | 8 | 19.803 | 4.2976 | 60.016 | 4.35 | 19.7932 | 7.9004 | 60.0328 | 4.35
19.8106 | 7.9348 | 60.0136 | 8 | 19.8013 | 4.3033 | 60.0256 | 4.35 | 19.8009 | 7.9307 | 60.0262 | 8 | 19.8113 | 4.2975 | 60.016 | 4.35 | 19.8015 | 7.9004 | 60.0327 | 4.35
19.819 | 7.9342 | 60.0136 | 8 | 19.8097 | 4.3032 | 60.0256 | 4.35 | 19.8092 | 7.9307 | 60.0262 | 8 | 19.8196 | 4.2974 | 60.016 | 4.35 | 19.8098 | 7.9004 | 60.0327 | 4.35
19.8273 | 7.9335 | 60.0136 | 8 | 19.818 | 4.3031 | 60.0256 | 4.35 | 19.8176 | 7.9306 | 60.0262 | 8 | 19.828 | 4.2973 | 60.016 | 4.35 | 19.8181 | 7.9004 | 60.0327 | 4.35
19.8356 | 7.9329 | 60.0136 | 8 | 19.8263 | 4.303 | 60.0256 | 4.35 | 19.8259 | 7.9305 | 60.0261 | 8 | 19.8363 | 4.2972 | 60.016 | 4.35 | 19.8264 | 7.9004 | 60.0327 | 4.35
19.844 | 7.9322 | 60.0136 | 8 | 19.8347 | 4.3029 | 60.0256 | 4.35 | 19.8342 | 7.9305 | 60.0261 | 8 | 19.8446 | 4.2972 | 60.016 | 4.35 | 19.835 | 7.9004 | 60.0327 | 4.35
19.8523 | 7.9323 | 60.0136 | 8 | 19.843 | 4.3029 | 60.0256 | 4.35 | 19.8425 | 7.9305 | 60.0261 | 8 | 19.8529 | 4.2971 | 60.016 | 4.35 | 19.8433 | 7.9004 | 60.0327 | 4.35
19.8606 | 7.9324 | 60.0136 | 8 | 19.8513 | 4.3028 | 60.0255 | 4.35 | 19.851 | 7.9305 | 60.0261 | 8 | 19.8612 | 4.2969 | 60.016 | 4.35 | 19.8516 | 7.9004 | 60.0327 | 4.35
19.869 | 7.9333 | 60.0136 | 8 | 19.8596 | 4.3027 | 60.0255 | 4.35 | 19.8593 | 7.9305 | 60.0261 | 8 | 19.8696 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 19.8599 | 7.9004 | 60.0327 | 4.35
19.8773 | 7.9342 | 60.0137 | 8 | 19.868 | 4.3026 | 60.0255 | 4.35 | 19.8676 | 7.9305 | 60.0261 | 8 | 19.8779 | 4.2966 | 60.016 | 4.35 | 19.8682 | 7.9004 | 60.0327 | 4.35
19.8856 | 7.9352 | 60.0137 | 8 | 19.8763 | 4.302 | 60.0255 | 4.35 | 19.8759 | 7.9305 | 60.026 | 8 | 19.8862 | 4.2964 | 60.016 | 4.35 | 19.8765 | 7.9004 | 60.0327 | 4.35
19.8939 | 7.9361 | 60.0137 | 8 | 19.8846 | 4.3013 | 60.0255 | 4.35 | 19.8843 | 7.9311 | 60.026 | 8 | 19.8945 | 4.2963 | 60.016 | 4.35 | 19.8848 | 7.9004 | 60.0327 | 4.35
19.9023 | 7.9371 | 60.0137 | 8 | 19.8929 | 4.3007 | 60.0255 | 4.35 | 19.8926 | 7.9316 | 60.026 | 8 | 19.903 | 4.2963 | 60.016 | 4.35 | 19.8931 | 7.9004 | 60.0326 | 4.35
19.9106 | 7.9381 | 60.0137 | 8 | 19.9013 | 4.3001 | 60.0254 | 4.35 | 19.9009 | 7.9322 | 60.026 | 8 | 19.9113 | 4.2962 | 60.016 | 4.35 | 19.9016 | 7.9004 | 60.0326 | 4.35
19.9189 | 7.9392 | 60.0137 | 8 | 19.9096 | 4.2995 | 60.0254 | 4.35 | 19.9092 | 7.9328 | 60.026 | 8 | 19.9196 | 4.296 | 60.016 | 4.35 | 19.9099 | 7.9004 | 60.0326 | 4.35
19.9273 | 7.9403 | 60.0137 | 8 | 19.9179 | 4.2989 | 60.0254 | 4.35 | 19.9176 | 7.9333 | 60.026 | 8 | 19.9279 | 4.2958 | 60.016 | 4.35 | 19.9182 | 7.9004 | 60.0326 | 4.35
19.9356 | 7.9412 | 60.0137 | 8 | 19.9263 | 4.2984 | 60.0254 | 4.35 | 19.9259 | 7.9339 | 60.026 | 8 | 19.9363 | 4.2957 | 60.016 | 4.35 | 19.9265 | 7.9004 | 60.0326 | 4.35
19.9439 | 7.9422 | 60.0137 | 8 | 19.9346 | 4.2978 | 60.0254 | 4.35 | 19.9342 | 7.9345 | 60.026 | 8 | 19.9446 | 4.2956 | 60.016 | 4.35 | 19.9348 | 7.9004 | 60.0326 | 4.35
19.9523 | 7.9422 | 60.0137 | 8 | 19.9429 | 4.2973 | 60.0254 | 4.35 | 19.9425 | 7.935 | 60.026 | 8 | 19.9529 | 4.2956 | 60.016 | 4.35 | 19.9431 | 7.9004 | 60.0326 | 4.35
19.9606 | 7.9422 | 60.0137 | 8 | 19.9513 | 4.2968 | 60.0253 | 4.35 | 19.9509 | 7.9356 | 60.026 | 8 | 19.9612 | 4.2957 | 60.016 | 4.35 | 19.9514 | 7.9004 | 60.0326 | 4.35
19.9689 | 7.9422 | 60.0137 | 8 | 19.9596 | 4.2969 | 60.0253 | 4.35 | 19.9592 | 7.9362 | 60.026 | 8 | 19.9696 | 4.2959 | 60.016 | 4.35 | 19.9597 | 7.9004 | 60.0326 | 4.35
19.9773 | 7.9423 | 60.0138 | 8 | 19.9679 | 4.2969 | 60.0253 | 4.35 | 19.9675 | 7.9363 | 60.026 | 8 | 19.9779 | 4.2959 | 60.016 | 4.35 | 19.9683 | 7.9004 | 60.0326 | 4.35
19.9856 | 7.9421 | 60.0138 | 8 | 19.9763 | 4.297 | 60.0253 | 4.35 | 19.976 | 7.9365 | 60.026 | 8 | 19.9862 | 4.296 | 60.016 | 4.35 | 19.9766 | 7.9005 | 60.0326 | 4.35
19.9939 | 7.9419 | 60.0138 | 8 | 19.9846 | 4.2971 | 60.0253 | 4.35 | 19.9843 | 7.9367 | 60.026 | 8 | 19.9945 | 4.2961 | 60.016 | 4.35 | 19.9849 | 7.9006 | 60.0326 | 4.35
20.0023 | 7.9417 | 60.0138 | 8 | 19.9929 | 4.2972 | 60.0253 | 4.35 | 19.9926 | 7.9369 | 60.026 | 8 | 20.0028 | 4.2962 | 60.016 | 4.35 | 19.9932 | 7.9006 | 60.0326 | 4.35
20.0106 | 7.9415 | 60.0138 | 8 | 20.0013 | 4.2973 | 60.0252 | 4.35 | 20.0009 | 7.937 | 60.026 | 8 | 20.0112 | 4.2963 | 60.016 | 4.35 | 20.0015 | 7.9007 | 60.0325 | 4.35
20.0189 | 7.9413 | 60.0138 | 8 | 20.0096 | 4.2972 | 60.0252 | 4.35 | 20.0093 | 7.9372 | 60.026 | 8 | 20.0195 | 4.2965 | 60.016 | 4.35 | 20.0098 | 7.9008 | 60.0325 | 4.35
20.0272 | 7.9411 | 60.0138 | 8 | 20.0179 | 4.2972 | 60.0252 | 4.35 | 20.0176 | 7.9374 | 60.026 | 8 | 20.0278 | 4.2966 | 60.016 | 4.35 | 20.0181 | 7.9009 | 60.0325 | 4.35
20.0356 | 7.9409 | 60.0138 | 8 | 20.0262 | 4.2972 | 60.0252 | 4.35 | 20.0259 | 7.9375 | 60.026 | 8 | 20.0361 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.0264 | 7.901 | 60.0325 | 4.35
20.0439 | 7.9406 | 60.0138 | 8 | 20.0346 | 4.2972 | 60.0252 | 4.35 | 20.0342 | 7.9378 | 60.026 | 8 | 20.0446 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.0349 | 7.9011 | 60.0325 | 4.35
20.0522 | 7.9405 | 60.0138 | 8 | 20.0429 | 4.2972 | 60.0252 | 4.35 | 20.0426 | 7.938 | 60.026 | 8 | 20.0529 | 4.2966 | 60.016 | 4.35 | 20.0432 | 7.9012 | 60.0325 | 4.35
20.0606 | 7.9403 | 60.0138 | 8 | 20.0512 | 4.2972 | 60.0251 | 4.35 | 20.0509 | 7.9381 | 60.026 | 8 | 20.0612 | 4.2966 | 60.016 | 4.35 | 20.0515 | 7.9013 | 60.0325 | 4.35
20.0689 | 7.9404 | 60.0138 | 8 | 20.0596 | 4.2972 | 60.0251 | 4.35 | 20.0592 | 7.9381 | 60.026 | 8 | 20.0695 | 4.2965 | 60.016 | 4.35 | 20.0598 | 7.9013 | 60.0325 | 4.35
20.0772 | 7.9405 | 60.0139 | 8 | 20.0679 | 4.2972 | 60.0251 | 4.35 | 20.0675 | 7.9382 | 60.026 | 8 | 20.0779 | 4.2965 | 60.016 | 4.35 | 20.0681 | 7.9013 | 60.0325 | 4.35
20.0856 | 7.9404 | 60.0139 | 8 | 20.0762 | 4.2972 | 60.0251 | 4.35 | 20.0759 | 7.9382 | 60.026 | 8 | 20.0862 | 4.2964 | 60.016 | 4.35 | 20.0764 | 7.9013 | 60.0325 | 4.35
20.0939 | 7.9403 | 60.0139 | 8 | 20.0846 | 4.2972 | 60.0251 | 4.35 | 20.0842 | 7.9383 | 60.026 | 8 | 20.0945 | 4.2963 | 60.016 | 4.35 | 20.0847 | 7.9013 | 60.0325 | 4.35
20.1022 | 7.9402 | 60.0139 | 8 | 20.0929 | 4.2972 | 60.0251 | 4.35 | 20.0925 | 7.9384 | 60.026 | 8 | 20.1028 | 4.2963 | 60.016 | 4.35 | 20.093 | 7.9013 | 60.0325 | 4.35
20.1106 | 7.94 | 60.0139 | 8 | 20.1012 | 4.2973 | 60.025 | 4.35 | 20.1008 | 7.9384 | 60.026 | 8 | 20.1111 | 4.2962 | 60.016 | 4.35 | 20.1016 | 7.9013 | 60.0324 | 4.35
20.1189 | 7.94 | 60.0139 | 8 | 20.1096 | 4.2972 | 60.025 | 4.35 | 20.1091 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.1195 | 4.2961 | 60.016 | 4.35 | 20.1099 | 7.9013 | 60.0324 | 4.35
20.1272 | 7.9399 | 60.0139 | 8 | 20.1179 | 4.2972 | 60.025 | 4.35 | 20.1176 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.1278 | 4.2961 | 60.016 | 4.35 | 20.1182 | 7.9013 | 60.0324 | 4.35
20.1355 | 7.9398 | 60.0139 | 8 | 20.1262 | 4.2972 | 60.026 | 4.35 | 20.1259 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.1361 | 4.2961 | 60.016 | 4.35 | 20.1265 | 7.9013 | 60.0324 | 4.35
20.1439 | 7.9397 | 60.0139 | 8 | 20.1345 | 4.2972 | 60.026 | 4.35 | 20.1342 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.1444 | 4.2961 | 60.016 | 4.35 | 20.1348 | 7.9013 | 60.0324 | 4.35
20.1522 | 7.9394 | 60.0139 | 8 | 20.1429 | 4.2971 | 60.026 | 4.35 | 20.1425 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.1528 | 4.2961 | 60.016 | 4.35 | 20.1431 | 7.9013 | 60.0324 | 4.35
20.1605 | 7.9391 | 60.0139 | 8 | 20.1512 | 4.2971 | 60.026 | 4.35 | 20.1509 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.1611 | 4.2961 | 60.016 | 4.35 | 20.1514 | 7.9013 | 60.0324 | 4.35
20.1689 | 7.9388 | 60.0139 | 8 | 20.1595 | 4.297 | 60.026 | 4.35 | 20.1592 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.1694 | 4.2961 | 60.016 | 4.35 | 20.1597 | 7.9013 | 60.0324 | 4.35
20.1772 | 7.9385 | 60.014 | 8 | 20.1678 | 4.297 | 60.026 | 4.35 | 20.1675 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.1777 | 4.2962 | 60.016 | 4.35 | 20.1682 | 7.9013 | 60.0324 | 4.35
20.1855 | 7.9379 | 60.014 | 8 | 20.1762 | 4.2969 | 60.0259 | 4.35 | 20.1758 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.1862 | 4.2963 | 60.016 | 4.35 | 20.1765 | 7.9013 | 60.0324 | 4.35
20.1939 | 7.9372 | 60.014 | 8 | 20.1845 | 4.2969 | 60.0259 | 4.35 | 20.1842 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.1945 | 4.2963 | 60.016 | 4.35 | 20.1848 | 7.9013 | 60.0324 | 4.35
20.2022 | 7.9365 | 60.014 | 8 | 20.1928 | 4.2968 | 60.0259 | 4.35 | 20.1925 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.2028 | 4.2964 | 60.016 | 4.35 | 20.1931 | 7.9013 | 60.0324 | 4.35
20.2105 | 7.9358 | 60.014 | 8 | 20.2012 | 4.2968 | 60.0259 | 4.35 | 20.2008 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.2111 | 4.2965 | 60.016 | 4.35 | 20.2014 | 7.9013 | 60.0323 | 4.35
20.2189 | 7.9363 | 60.014 | 8 | 20.2095 | 4.2967 | 60.0259 | 4.35 | 20.2091 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.2195 | 4.2966 | 60.016 | 4.35 | 20.2097 | 7.9013 | 60.0323 | 4.35
20.2272 | 7.9367 | 60.013 | 8 | 20.2178 | 4.2967 | 60.0259 | 4.35 | 20.2175 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.2278 | 4.2966 | 60.016 | 4.35 | 20.218 | 7.9013 | 60.0323 | 4.35
20.2355 | 7.9368 | 60.013 | 8 | 20.2262 | 4.2967 | 60.0259 | 4.35 | 20.2258 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.2361 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.2263 | 7.9013 | 60.0323 | 4.35
20.2438 | 7.937 | 60.013 | 8 | 20.2345 | 4.2967 | 60.0259 | 4.35 | 20.2341 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.2444 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.2349 | 7.9013 | 60.0323 | 4.35
20.2522 | 7.9372 | 60.013 | 8 | 20.2428 | 4.2967 | 60.0259 | 4.35 | 20.2424 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.2527 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.2432 | 7.9013 | 60.0323 | 4.35
20.2605 | 7.9374 | 60.013 | 8 | 20.2512 | 4.2967 | 60.0259 | 4.35 | 20.2509 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.2611 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.2515 | 7.9013 | 60.0323 | 4.35
20.2688 | 7.9379 | 60.013 | 8 | 20.2595 | 4.2967 | 60.0259 | 4.35 | 20.2592 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.2694 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.2598 | 7.9013 | 60.0323 | 4.35
20.2772 | 7.9385 | 60.013 | 8 | 20.2678 | 4.2967 | 60.0259 | 4.35 | 20.2675 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.2777 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.2681 | 7.9013 | 60.0323 | 4.35
20.2855 | 7.9391 | 60.013 | 8 | 20.2762 | 4.2967 | 60.0258 | 4.35 | 20.2758 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.286 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.2764 | 7.9013 | 60.0323 | 4.35
20.2938 | 7.9397 | 60.013 | 8 | 20.2845 | 4.2967 | 60.0258 | 4.35 | 20.2842 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.2944 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.2847 | 7.9013 | 60.0323 | 4.35
20.3022 | 7.9392 | 60.013 | 8 | 20.2928 | 4.2966 | 60.0258 | 4.35 | 20.2925 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.3027 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.293 | 7.8989 | 60.0323 | 4.35
20.3105 | 7.9386 | 60.013 | 8 | 20.3011 | 4.2966 | 60.0258 | 4.35 | 20.3008 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.311 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.3015 | 7.8965 | 60.0322 | 4.35
20.3188 | 7.9385 | 60.013 | 8 | 20.3095 | 4.2966 | 60.0258 | 4.35 | 20.3091 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.3193 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.3098 | 7.894 | 60.0322 | 4.35
20.3272 | 7.9384 | 60.013 | 8 | 20.3178 | 4.2966 | 60.0258 | 4.35 | 20.3175 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.3278 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.3181 | 7.8916 | 60.0322 | 4.35
20.3355 | 7.9382 | 60.013 | 8 | 20.3261 | 4.2965 | 60.0258 | 4.35 | 20.3258 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.3361 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.3264 | 7.8892 | 60.0322 | 4.35
20.3438 | 7.938 | 60.013 | 8 | 20.3344 | 4.2965 | 60.0258 | 4.35 | 20.3341 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.3444 | 4.2968 | 60.016 | 4.35 | 20.3347 | 7.8867 | 60.0322 | 4.35
20.3522 | 7.938 | 60.013 | 8 | 20.3428 | 4.2964 | 60.0258 | 4.35 | 20.3424 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.3527 | 4.2968 | 60.016 | 4.35 | 20.343 | 7.8841 | 60.0322 | 4.35
20.3605 | 7.938 | 60.013 | 8 | 20.3511 | 4.2964 | 60.0258 | 4.35 | 20.3508 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.3611 | 4.2968 | 60.016 | 4.35 | 20.3513 | 7.8815 | 60.0322 | 4.35
20.3688 | 7.938 | 60.013 | 8 | 20.3594 | 4.2964 | 60.0258 | 4.35 | 20.3591 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.3694 | 4.2968 | 60.016 | 4.35 | 20.3596 | 7.879 | 60.0322 | 4.35
20.3772 | 7.938 | 60.013 | 8 | 20.3678 | 4.2963 | 60.0258 | 4.35 | 20.3674 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.3777 | 4.2969 | 60.016 | 4.35 | 20.3682 | 7.8764 | 60.0322 | 4.35
20.3855 | 7.938 | 60.013 | 8 | 20.3761 | 4.2963 | 60.0257 | 4.35 | 20.3757 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.386 | 4.2969 | 60.016 | 4.35 | 20.3765 | 7.8763 | 60.0322 | 4.35
20.3938 | 7.938 | 60.013 | 8 | 20.3844 | 4.2963 | 60.0257 | 4.35 | 20.3842 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.3943 | 4.297 | 60.016 | 4.35 | 20.3848 | 7.8762 | 60.0322 | 4.35
20.4021 | 7.9379 | 60.013 | 8 | 20.3928 | 4.2963 | 60.0257 | 4.35 | 20.3925 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.4027 | 4.2971 | 60.016 | 4.35 | 20.3931 | 7.8761 | 60.0322 | 4.35
20.4105 | 7.9378 | 60.013 | 8 | 20.4011 | 4.2963 | 60.0257 | 4.35 | 20.4008 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.411 | 4.2971 | 60.016 | 4.35 | 20.4014 | 7.8759 | 60.0321 | 4.35
20.4188 | 7.9377 | 60.013 | 8 | 20.4094 | 4.2955 | 60.0257 | 4.35 | 20.4091 | 7.9386 | 60.026 | 8 | 20.4193 | 4.2972 | 60.016 | 4.35 | 20.4097 | 7.8758 | 60.0321 | 4.35
20.4271 | 7.9377 | 60.013 | 8 | 20.4178 | 4.2947 | 60.0257 | 4.35 | 20.4175 | 7.9386 | 60.026 | 8 | 20.4276 | 4.2973 | 60.016 | 4.35 | 20.418 | 7.8757 | 60.0321 | 4.35
20.4355 | 7.9361 | 60.013 | 8 | 20.4261 | 4.2939 | 60.0257 | 4.35 | 20.4258 | 7.9386 | 60.026 | 8 | 20.436 | 4.2973 | 60.016 | 4.35 | 20.4263 | 7.8758 | 60.0321 | 4.35
20.4438 | 7.9345 | 60.013 | 8 | 20.4344 | 4.2931 | 60.0257 | 4.35 | 20.4341 | 7.9386 | 60.026 | 8 | 20.4443 | 4.2973 | 60.016 | 4.35 | 20.4348 | 7.8759 | 60.0321 | 4.35
20.4521 | 7.933 | 60.013 | 8 | 20.4427 | 4.2923 | 60.0257 | 4.35 | 20.4424 | 7.9386 | 60.026 | 8 | 20.4526 | 4.2974 | 60.016 | 4.35 | 20.4431 | 7.8759 | 60.0321 | 4.35
20.4605 | 7.9314 | 60.013 | 8 | 20.4511 | 4.2915 | 60.0257 | 4.35 | 20.4508 | 7.9386 | 60.026 | 8 | 20.4609 | 4.2974 | 60.016 | 4.35 | 20.4514 | 7.8759 | 60.0321 | 4.35
20.4688 | 7.93 | 60.013 | 8 | 20.4594 | 4.2907 | 60.0257 | 4.35 | 20.4591 | 7.9386 | 60.026 | 8 | 20.4694 | 4.2974 | 60.016 | 4.35 | 20.4597 | 7.876 | 60.0321 | 4.35
20.4771 | 7.9285 | 60.013 | 8 | 20.4677 | 4.2899 | 60.0257 | 4.35 | 20.4674 | 7.9386 | 60.026 | 8 | 20.4777 | 4.2974 | 60.016 | 4.35 | 20.468 | 7.876 | 60.0321 | 4.35
20.4855 | 7.9272 | 60.013 | 8 | 20.4761 | 4.2891 | 60.0256 | 4.35 | 20.4757 | 7.9385 | 60.026 | 8 | 20.486 | 4.2973 | 60.016 | 4.35 | 20.4763 | 7.8761 | 60.0321 | 4.35
20.4938 | 7.9258 | 60.013 | 8 | 20.4844 | 4.2882 | 60.0256 | 4.35 | 20.4841 | 7.9382 | 60.026 | 8 | 20.4943 | 4.2973 | 60.016 | 4.35 | 20.4846 | 7.8762 | 60.0321 | 4.35
20.5021 | 7.9245 | 60.013 | 8 | 20.4927 | 4.2882 | 60.0256 | 4.35 | 20.4924 | 7.9379 | 60.026 | 8 | 20.5026 | 4.2972 | 60.016 | 4.35 | 20.4929 | 7.8762 | 60.0321 | 4.35
20.5105 | 7.9231 | 60.013 | 8 | 20.5011 | 4.2882 | 60.0256 | 4.35 | 20.5007 | 7.9376 | 60.026 | 8 | 20.511 | 4.2972 | 60.016 | 4.35 | 20.5012 | 7.8763 | 60.032 | 4.35
20.5188 | 7.9232 | 60.013 | 8 | 20.5094 | 4.2882 | 60.0256 | 4.35 | 20.509 | 7.9373 | 60.026 | 8 | 20.5193 | 4.2972 | 60.016 | 4.35 | 20.5098 | 7.8764 | 60.032 | 4.35
20.5271 | 7.9233 | 60.013 | 8 | 20.5177 | 4.2882 | 60.0256 | 4.35 | 20.5175 | 7.937 | 60.026 | 8 | 20.5276 | 4.2971 | 60.016 | 4.35 | 20.5181 | 7.8765 | 60.032 | 4.35
20.5355 | 7.9234 | 60.013 | 8 | 20.5261 | 4.288 | 60.0256 | 4.35 | 20.5258 | 7.9368 | 60.026 | 8 | 20.5359 | 4.2971 | 60.016 | 4.35 | 20.5264 | 7.8765 | 60.032 | 4.35
20.5438 | 7.9235 | 60.013 | 8 | 20.5344 | 4.2879 | 60.0256 | 4.35 | 20.5341 | 7.9365 | 60.026 | 8 | 20.5443 | 4.297 | 60.016 | 4.35 | 20.5347 | 7.8766 | 60.032 | 4.35
20.5521 | 7.9235 | 60.013 | 8 | 20.5427 | 4.2878 | 60.0256 | 4.35 | 20.5424 | 7.9362 | 60.026 | 8 | 20.5526 | 4.2969 | 60.016 | 4.35 | 20.543 | 7.8766 | 60.032 | 4.35
20.5605 | 7.9236 | 60.013 | 8 | 20.5511 | 4.2877 | 60.0256 | 4.35 | 20.5508 | 7.936 | 60.026 | 8 | 20.5609 | 4.2968 | 60.016 | 4.35 | 20.5513 | 7.8767 | 60.028 | 4.35
20.5688 | 7.9234 | 60.013 | 8 | 20.5594 | 4.2876 | 60.0256 | 4.35 | 20.5591 | 7.9357 | 60.026 | 8 | 20.5692 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.5596 | 7.8767 | 60.028 | 4.35
20.5771 | 7.9233 | 60.013 | 8 | 20.5677 | 4.2875 | 60.0256 | 4.35 | 20.5674 | 7.936 | 60.026 | 8 | 20.5776 | 4.2966 | 60.016 | 4.35 | 20.5679 | 7.8767 | 60.028 | 4.35
20.5854 | 7.9233 | 60.013 | 8 | 20.576 | 4.2874 | 60.0255 | 4.35 | 20.5757 | 7.9362 | 60.026 | 8 | 20.5859 | 4.2965 | 60.016 | 4.35 | 20.5764 | 7.8767 | 60.028 | 4.35
20.5938 | 7.9232 | 60.013 | 8 | 20.5844 | 4.2873 | 60.0255 | 4.35 | 20.5841 | 7.9364 | 60.026 | 8 | 20.5942 | 4.2965 | 60.016 | 4.35 | 20.5847 | 7.8767 | 60.028 | 4.35
20.6021 | 7.9232 | 60.013 | 8 | 20.5927 | 4.2873 | 60.0255 | 4.35 | 20.5924 | 7.9365 | 60.026 | 8 | 20.6025 | 4.2965 | 60.016 | 4.35 | 20.593 | 7.8767 | 60.028 | 4.35
20.6104 | 7.9231 | 60.013 | 8 | 20.601 | 4.2872 | 60.0255 | 4.35 | 20.6007 | 7.9367 | 60.026 | 8 | 20.611 | 4.2964 | 60.016 | 4.35 | 20.6013 | 7.8767 | 60.0279 | 4.35
20.6188 | 7.9231 | 60.013 | 8 | 20.6093 | 4.2872 | 60.0255 | 4.35 | 20.609 | 7.9369 | 60.026 | 8 | 20.6193 | 4.2964 | 60.016 | 4.35 | 20.6096 | 7.8767 | 60.0279 | 4.35
20.6271 | 7.923 | 60.013 | 8 | 20.6177 | 4.2873 | 60.0255 | 4.35 | 20.6174 | 7.937 | 60.026 | 8 | 20.6276 | 4.2964 | 60.016 | 4.35 | 20.6179 | 7.8767 | 60.0279 | 4.35
20.6354 | 7.9231 | 60.013 | 8 | 20.626 | 4.2872 | 60.0255 | 4.35 | 20.6257 | 7.9372 | 60.026 | 8 | 20.6359 | 4.2964 | 60.016 | 4.35 | 20.6262 | 7.8767 | 60.0279 | 4.35
20.6438 | 7.9232 | 60.013 | 8 | 20.6343 | 4.2872 | 60.0255 | 4.35 | 20.634 | 7.9373 | 60.026 | 8 | 20.6442 | 4.2965 | 60.016 | 4.35 | 20.6345 | 7.8767 | 60.0279 | 4.35
20.6521 | 7.9237 | 60.013 | 8 | 20.6427 | 4.2872 | 60.0255 | 4.35 | 20.6423 | 7.9373 | 60.026 | 8 | 20.6526 | 4.2966 | 60.016 | 4.35 | 20.6431 | 7.8767 | 60.0279 | 4.35
20.6604 | 7.9242 | 60.013 | 8 | 20.651 | 4.2871 | 60.0255 | 4.35 | 20.6508 | 7.9372 | 60.026 | 8 | 20.6609 | 4.2967 | 60.016 | 4.35 | 20.6514 | 7.8766 | 60.0279 | 4.35
20.6688 | 7.9259 | 60.013 | 8 | 20.6593 | 4.2871 | 60.0255 | 4.35 | 20.6591 | 7.937 | 60.026 | 8 | 20.6692 | 4.2968 | 60.016 | 4.35 | 20.6597 | 7.8766 | 60.0279 | 4.35
20.6771 | 7.9275 | 60.013 | 8 | 20.6677 | 4.287 | 60.0255 | 4.35 | 20.6674 | 7.9366 | 60.026 | 8 | 20.6775 | 4.2969 | 60.016 | 4.35 | 20.668 | 7.8766 | 60.0279 | 4.35
20.6854 | 7.9291 | 60.013 | 8 | 20.676 | 4.2869 | 60.0254 | 4.35 | 20.6757 | 7.9363 | 60.026 | 8 | 20.6859 | 4.2969 | 60.016 | 4.35 | 20.6763 | 7.8766 | 60.0279 | 4.35
20.6938 | 7.9307 | 60.013 | 8 | 20.6843 | 4.2869 | 60.0254 | 4.35 | 20.6841 | 7.936 | 60.026 | 8 | 20.6942 | 4.297 | 60.016 | 4.35 | 20.6846 | 7.8766 | 60.0279 | 4.35
20.7021 | 7.9322 | 60.013 | 8 | 20.6927 | 4.2868 | 60.0254 | 4.35 | 20.6924 | 7.9357 | 60.026 | 8 | 20.7025 | 4.2971 | 60.016 | 4.35 | 20.6929 | 7.8767 | 60.0279 | 4.35
20.7104 | 7.9337 | 60.013 | 8 | 20.701 | 4.2867 | 60.0254 | 4.35 | 20.7007 | 7.9354 | 60.026 | 8 | 20.7108 | 4.2971 | 60.016 | 4.35 | 20.7012 | 7.8767 | 60.0278 | 4.35
20.7188 | 7.9351 | 60.013 | 8 | 20.7093 | 4.2867 | 60.0254 | 4.35 | 20.709 | 7.935 | 60.026 | 8 | 20.7192 | 4.2972 | 60.016 | 4.35 | 20.7097 | 7.8767 | 60.0278 | 4.35
20.7271 | 7.9364 | 60.013 | 8 | 20.7177 | 4.2867 | 60.0254 | 4.35 | 20.7174 | 7.9349 | 60.026 | 8 | 20.7275 | 4.2972 | 60.016 | 4.35 | 20.718 | 7.8767 | 60.0278 | 4.35
20.7354 | 7.9375 | 60.013 | 8 | 20.726 | 4.2867 | 60.0254 | 4.35 | 20.7257 | 7.9347 | 60.026 | 8 | 20.7358 | 4.2972 | 60.016 | 4.35 | 20.7263 | 7.8767 | 60.0278 | 4.35
20.7437 | 7.9387 | 60.013 | 8 | 20.7343 | 4.2867 | 60.0254 | 4.35 | 20.734 | 7.9346 | 60.026 | 8 | 20.7441 | 4.2972 | 60.016 | 4.35 | 20.7346 | 7.8767 | 60.0278 | 4.35
20.7521 | 7.9385 | 60.013 | 8 | 20.7426 | 4.2868 | 60.0254 | 4.35 | 20.7423 | 7.9344 | 60.026 | 8 | 20.7526 | 4.2973 | 60.016 | 4.35 | 20.7429 | 7.8768 | 60.0278 | 4.35
20.7604 | 7.9384 | 60.013 | 8 | 20.751 | 4.287 | 60.0254 | 4.35 | 20.7507 | 7.9349 | 60.026 | 8 | 20.7609 | 4.2973 | 60.016 | 4.35 | 20.7512 | 7.8769 | 60.0278 | 4.35
20.7687 | 7.9381 | 60.013 | 8 | 20.7593 | 4.2871 | 60.0254 | 4.35 | 20.759 | 7.9353 | 60.026 | 8 | 20.7692 | 4.2974 | 60.016 | 4.35 | 20.7595 | 7.8771 | 60.0278 | 4.35
20.7771 | 7.9379 | 60.013 | 8 | 20.7676 | 4.2873 | 60.0254 | 4.35 | 20.7673 | 7.9349 | 60.026 | 8 | 20.7775 | 4.2979 | 60.016 | 4.35 | 20.7678 | 7.8772 | 60.0278 | 4.35
20.7854 | 7.9378 | 60.013 | 8 | 20.776 | 4.2874 | 60.0253 | 4.35 | 20.7756 | 7.9345 | 60.026 | 8 | 20.7858 | 4.2985 | 60.016 | 4.35 | 20.7761 | 7.8772 | 60.0278 | 4.35
20.7937 | 7.9376 | 60.013 | 8 | 20.7843 | 4.2876 | 60.0253 | 4.35 | 20.7841 | 7.9342 | 60.026 | 8 | 20.7942 | 4.2991 | 60.016 | 4.35 | 20.7847 | 7.8771 | 60.0278 | 4.35
20.8021 | 7.9375 | 60.013 | 8 | 20.7926 | 4.2877 | 60.0253 | 4.35 | 20.7924 | 7.9338 | 60.026 | 8 | 20.8025 | 4.2996 | 60.016 | 4.35 | 20.793 | 7.8771 | 60.0278 | 4.35
20.8104 | 7.9374 | 60.013 | 8 | 20.8009 | 4.2878 | 60.0253 | 4.35 | 20.8007 | 7.9334 | 60.026 | 8 | 20.8108 | 4.3002 | 60.016 | 4.35 | 20.8013 | 7.8771 | 60.0277 | 4.35
20.8187 | 7.9377 | 60.013 | 8 | 20.8093 | 4.288 | 60.0253 | 4.35 | 20.809 | 7.933 | 60.026 | 8 | 20.8191 | 4.3008 | 60.017 | 4.35 | 20.8096 | 7.877 | 60.0277 | 4.35
20.8271 | 7.938 | 60.013 | 8 | 20.8176 | 4.2881 | 60.0253 | 4.35 | 20.8174 | 7.9326 | 60.026 | 8 | 20.8275 | 4.3013 | 60.017 | 4.35 | 20.8179 | 7.877 | 60.0277 | 4.35
20.8354 | 7.9384 | 60.013 | 8 | 20.8259 | 4.2881 | 60.0253 | 4.35 | 20.8257 | 7.9321 | 60.026 | 8 | 20.8358 | 4.3019 | 60.017 | 4.35 | 20.8262 | 7.8768 | 60.0277 | 4.35
20.8437 | 7.9388 | 60.013 | 8 | 20.8343 | 4.2881 | 60.0253 | 4.35 | 20.834 | 7.9312 | 60.026 | 8 | 20.8441 | 4.3024 | 60.0171 | 4.35 | 20.8345 | 7.8767 | 60.0277 | 4.35
20.8521 | 7.938 | 60.013 | 8 | 20.8426 | 4.2881 | 60.0253 | 4.35 | 20.8423 | 7.9304 | 60.026 | 8 | 20.8524 | 4.3029 | 60.0171 | 4.35 | 20.8428 | 7.8765 | 60.0277 | 4.35
20.8604 | 7.9372 | 60.013 | 8 | 20.8509 | 4.2882 | 60.0253 | 4.35 | 20.8506 | 7.931 | 60.026 | 8 | 20.8608 | 4.3029 | 60.0171 | 4.35 | 20.8513 | 7.8763 | 60.0277 | 4.35
20.8687 | 7.9364 | 60.013 | 8 | 20.8593 | 4.2882 | 60.0253 | 4.35 | 20.859 | 7.9316 | 60.026 | 8 | 20.8691 | 4.3029 | 60.0171 | 4.35 | 20.8596 | 7.8763 | 60.0277 | 4.35
20.8771 | 7.9356 | 60.013 | 8 | 20.8676 | 4.2882 | 60.0253 | 4.35 | 20.8673 | 7.9321 | 60.026 | 8 | 20.8774 | 4.3029 | 60.0171 | 4.35 | 20.8679 | 7.8763 | 60.0277 | 4.35
20.8854 | 7.9349 | 60.013 | 8 | 20.8759 | 4.2883 | 60.0252 | 4.35 | 20.8756 | 7.9326 | 60.026 | 8 | 20.8857 | 4.3029 | 60.0171 | 4.35 | 20.8762 | 7.8763 | 60.0277 | 4.35
20.8937 | 7.9341 | 60.013 | 8 | 20.8842 | 4.2883 | 60.0252 | 4.35 | 20.8839 | 7.933 | 60.026 | 8 | 20.894 | 4.3029 | 60.0172 | 4.35 | 20.8845 | 7.8763 | 60.0277 | 4.35
20.9021 | 7.9329 | 60.013 | 8 | 20.8926 | 4.2884 | 60.0252 | 4.35 | 20.8923 | 7.9335 | 60.026 | 8 | 20.9025 | 4.3029 | 60.0172 | 4.35 | 20.8928 | 7.8763 | 60.0277 | 4.35
20.9104 | 7.9317 | 60.013 | 8 | 20.9009 | 4.2884 | 60.0252 | 4.35 | 20.9006 | 7.934 | 60.025 | 8 | 20.9108 | 4.3029 | 60.0172 | 4.35 | 20.9011 | 7.8763 | 60.0276 | 4.35
20.9187 | 7.9305 | 60.013 | 8 | 20.9092 | 4.2885 | 60.0252 | 4.35 | 20.9089 | 7.9345 | 60.025 | 8 | 20.9191 | 4.3029 | 60.0172 | 4.35 | 20.9094 | 7.8763 | 60.0276 | 4.35
20.927 | 7.9293 | 60.013 | 8 | 20.9176 | 4.2885 | 60.0252 | 4.35 | 20.9172 | 7.9351 | 60.025 | 8 | 20.9274 | 4.3029 | 60.0172 | 4.35 | 20.918 | 7.8764 | 60.0276 | 4.35
20.9354 | 7.9293 | 60.013 | 8 | 20.9259 | 4.2885 | 60.0252 | 4.35 | 20.9257 | 7.9357 | 60.025 | 8 | 20.9358 | 4.3029 | 60.0172 | 4.35 | 20.9263 | 7.8764 | 60.0276 | 4.35
20.9437 | 7.9293 | 60.013 | 8 | 20.9342 | 4.2885 | 60.0252 | 4.35 | 20.934 | 7.9356 | 60.025 | 8 | 20.9441 | 4.3029 | 60.0173 | 4.35 | 20.9346 | 7.8764 | 60.0276 | 4.35
20.952 | 7.9292 | 60.013 | 8 | 20.9426 | 4.2885 | 60.0252 | 4.35 | 20.9423 | 7.9356 | 60.025 | 8 | 20.9524 | 4.3029 | 60.0173 | 4.35 | 20.9429 | 7.8764 | 60.0276 | 4.35
20.9604 | 7.9291 | 60.013 | 8 | 20.9509 | 4.2885 | 60.0252 | 4.35 | 20.9506 | 7.9356 | 60.0249 | 8 | 20.9607 | 4.3029 | 60.0173 | 4.35 | 20.9512 | 7.8764 | 60.0276 | 4.35
20.9687 | 7.9289 | 60.013 | 8 | 20.9592 | 4.2885 | 60.0252 | 4.35 | 20.959 | 7.9356 | 60.0249 | 8 | 20.9691 | 4.3029 | 60.0173 | 4.35 | 20.9595 | 7.8764 | 60.0276 | 4.35
20.977 | 7.9288 | 60.013 | 8 | 20.9676 | 4.2885 | 60.0252 | 4.35 | 20.9673 | 7.9356 | 60.0249 | 8 | 20.9774 | 4.3029 | 60.0173 | 4.35 | 20.9678 | 7.8764 | 60.0276 | 4.35
20.9854 | 7.9287 | 60.013 | 8 | 20.9759 | 4.2884 | 60.0251 | 4.35 | 20.9756 | 7.9356 | 60.0249 | 8 | 20.9857 | 4.3029 | 60.0173 | 4.35 | 20.9761 | 7.8764 | 60.0276 | 4.35
20.9937 | 7.9287 | 60.013 | 8 | 20.9842 | 4.2884 | 60.0251 | 4.35 | 20.9839 | 7.9355 | 60.0249 | 8 | 20.994 | 4.3029 | 60.0174 | 4.35 | 20.9844 | 7.8764 | 60.0276 | 4.35
21.002 | 7.9287 | 60.013 | 8 | 20.9926 | 4.2884 | 60.0251 | 4.35 | 20.9923 | 7.9355 | 60.0249 | 8 | 21.0024 | 4.3029 | 60.0174 | 4.35 | 20.9929 | 7.8764 | 60.0276 | 4.35
21.0104 | 7.9287 | 60.013 | 8 | 21.0009 | 4.2883 | 60.0251 | 4.35 | 21.0006 | 7.9353 | 60.0249 | 8 | 21.0107 | 4.3029 | 60.0174 | 4.35 | 21.0012 | 7.8764 | 60.0275 | 4.35
21.0187 | 7.9288 | 60.013 | 8 | 21.0092 | 4.2882 | 60.0251 | 4.35 | 21.0089 | 7.9351 | 60.0249 | 8 | 21.019 | 4.3029 | 60.0174 | 4.35 | 21.0095 | 7.8764 | 60.0275 | 4.35
21.027 | 7.9288 | 60.013 | 8 | 21.0175 | 4.2882 | 60.0251 | 4.35 | 21.0172 | 7.9349 | 60.0249 | 8 | 21.0273 | 4.3029 | 60.0174 | 4.35 | 21.0178 | 7.8764 | 60.0275 | 4.35
21.0354 | 7.9287 | 60.013 | 8 | 21.0259 | 4.2881 | 60.0251 | 4.35 | 21.0256 | 7.9347 | 60.0249 | 8 | 21.0356 | 4.3029 | 60.0174 | 4.35 | 21.0261 | 7.8764 | 60.0275 | 4.35
21.0437 | 7.9286 | 60.013 | 8 | 21.0342 | 4.288 | 60.0251 | 4.35 | 21.0339 | 7.9346 | 60.0249 | 8 | 21.0441 | 4.3029 | 60.0175 | 4.35 | 21.0344 | 7.8764 | 60.0275 | 4.35
21.052 | 7.9294 | 60.013 | 8 | 21.0425 | 4.288 | 60.0251 | 4.35 | 21.0422 | 7.9344 | 60.0249 | 8 | 21.0524 | 4.3029 | 60.0175 | 4.35 | 21.0427 | 7.8764 | 60.0275 | 4.35
21.0604 | 7.9302 | 60.013 | 8 | 21.0509 | 4.2879 | 60.0251 | 4.35 | 21.0505 | 7.9342 | 60.0248 | 8 | 21.0607 | 4.3029 | 60.0175 | 4.35 | 21.051 | 7.8764 | 60.0275 | 4.35
21.0687 | 7.9309 | 60.013 | 8 | 21.0592 | 4.2888 | 60.0251 | 4.35 | 21.0588 | 7.934 | 60.0248 | 8 | 21.069 | 4.3029 | 60.0175 | 4.35 | 21.0596 | 7.8764 | 60.0275 | 4.35
21.077 | 7.9316 | 60.013 | 8 | 21.0675 | 4.2897 | 60.0251 | 4.35 | 21.0673 | 7.9339 | 60.0248 | 8 | 21.0774 | 4.303 | 60.0175 | 4.35 | 21.0679 | 7.8764 | 60.0275 | 4.35
21.0854 | 7.9323 | 60.013 | 8 | 21.0759 | 4.2906 | 60.025 | 4.35 | 21.0756 | 7.9337 | 60.0248 | 8 | 21.0857 | 4.3031 | 60.0175 | 4.35 | 21.0762 | 7.8764 | 60.0275 | 4.35
21.0937 | 7.933 | 60.013 | 8 | 21.0842 | 4.2915 | 60.025 | 4.35 | 21.0839 | 7.9338 | 60.0248 | 8 | 21.094 | 4.3032 | 60.0176 | 4.35 | 21.0845 | 7.8764 | 60.0275 | 4.35
21.102 | 7.9336 | 60.013 | 8 | 21.0925 | 4.2925 | 60.025 | 4.35 | 21.0922 | 7.934 | 60.0248 | 8 | 21.1023 | 4.3033 | 60.0176 | 4.35 | 21.0928 | 7.8764 | 60.0275 | 4.35
21.1104 | 7.9342 | 60.013 | 8 | 21.1009 | 4.2935 | 60.025 | 4.35 | 21.1006 | 7.9338 | 60.0248 | 8 | 21.1107 | 4.3034 | 60.0176 | 4.35 | 21.1011 | 7.8764 | 60.0274 | 4.35
21.1187 | 7.9351 | 60.013 | 8 | 21.1092 | 4.2945 | 60.025 | 4.35 | 21.1089 | 7.9337 | 60.0248 | 8 | 21.119 | 4.3035 | 60.0176 | 4.35 | 21.1094 | 7.8764 | 60.0274 | 4.35
21.127 | 7.9359 | 60.013 | 8 | 21.1175 | 4.2955 | 60.025 | 4.35 | 21.1172 | 7.9336 | 60.0248 | 8 | 21.1273 | 4.3036 | 60.0176 | 4.35 | 21.1177 | 7.8764 | 60.0274 | 4.35
21.1354 | 7.9359 | 60.013 | 8 | 21.1259 | 4.2965 | 60.023 | 4.35 | 21.1255 | 7.9335 | 60.0248 | 8 | 21.1356 | 4.3037 | 60.0176 | 4.35 | 21.1262 | 7.8763 | 60.0274 | 4.35
21.1437 | 7.9358 | 60.013 | 8 | 21.1342 | 4.2975 | 60.023 | 4.35 | 21.1338 | 7.9334 | 60.0248 | 8 | 21.144 | 4.3038 | 60.0177 | 4.35 | 21.1345 | 7.8762 | 60.0274 | 4.35
21.152 | 7.9357 | 60.013 | 8 | 21.1425 | 4.2976 | 60.023 | 4.35 | 21.1422 | 7.9333 | 60.0248 | 8 | 21.1523 | 4.3039 | 60.0177 | 4.35 | 21.1428 | 7.8761 | 60.0274 | 4.35
21.1604 | 7.9356 | 60.013 | 8 | 21.1508 | 4.2976 | 60.023 | 4.35 | 21.1505 | 7.9333 | 60.0247 | 8 | 21.1606 | 4.304 | 60.0177 | 4.35 | 21.1511 | 7.876 | 60.0274 | 4.35
21.1687 | 7.9354 | 60.013 | 8 | 21.1592 | 4.2977 | 60.023 | 4.35 | 21.1588 | 7.9333 | 60.0247 | 8 | 21.1689 | 4.3041 | 60.0177 | 4.35 | 21.1594 | 7.8759 | 60.0274 | 4.35
21.177 | 7.9352 | 60.013 | 8 | 21.1675 | 4.2977 | 60.023 | 4.35 | 21.1671 | 7.9332 | 60.0247 | 8 | 21.1772 | 4.3041 | 60.0177 | 4.35 | 21.1677 | 7.8758 | 60.0274 | 4.35
21.1854 | 7.935 | 60.013 | 8 | 21.1758 | 4.2978 | 60.023 | 4.35 | 21.1755 | 7.933 | 60.0247 | 8 | 21.1857 | 4.3042 | 60.0177 | 4.35 | 21.176 | 7.8757 | 60.0274 | 4.35
21.1937 | 7.9349 | 60.013 | 8 | 21.1842 | 4.2978 | 60.023 | 4.35 | 21.1838 | 7.9332 | 60.0247 | 8 | 21.194 | 4.3042 | 60.0178 | 4.35 | 21.1843 | 7.8756 | 60.0274 | 4.35
21.202 | 7.9346 | 60.013 | 8 | 21.1925 | 4.2979 | 60.023 | 4.35 | 21.1921 | 7.9333 | 60.0247 | 8 | 21.2023 | 4.3042 | 60.0178 | 4.35 | 21.1926 | 7.8755 | 60.0274 | 4.35
21.2104 | 7.9343 | 60.013 | 8 | 21.2008 | 4.2979 | 60.023 | 4.35 | 21.2004 | 7.9333 | 60.0247 | 8 | 21.2106 | 4.3042 | 60.0178 | 4.35 | 21.2012 | 7.8754 | 60.0273 | 4.35
21.2187 | 7.9341 | 60.013 | 8 | 21.2092 | 4.2979 | 60.023 | 4.35 | 21.2089 | 7.9334 | 60.0247 | 8 | 21.219 | 4.3042 | 60.0178 | 4.35 | 21.2095 | 7.8754 | 60.0273 | 4.35
21.227 | 7.9338 | 60.012 | 8 | 21.2175 | 4.2979 | 60.023 | 4.35 | 21.2172 | 7.9336 | 60.0247 | 8 | 21.2273 | 4.3041 | 60.0178 | 4.35 | 21.2178 | 7.8754 | 60.0273 | 4.35
21.2353 | 7.9335 | 60.012 | 8 | 21.2258 | 4.2979 | 60.023 | 4.35 | 21.2255 | 7.9337 | 60.0247 | 8 | 21.2356 | 4.3041 | 60.0178 | 4.35 | 21.2261 | 7.8754 | 60.0273 | 4.35
21.2437 | 7.9333 | 60.012 | 8 | 21.2342 | 4.2978 | 60.023 | 4.35 | 21.2338 | 7.9337 | 60.0247 | 8 | 21.2439 | 4.3041 | 60.0179 | 4.35 | 21.2344 | 7.8754 | 60.0273 | 4.35
21.252 | 7.9331 | 60.012 | 8 | 21.2425 | 4.2977 | 60.023 | 4.35 | 21.2421 | 7.9337 | 60.0247 | 8 | 21.2523 | 4.304 | 60.0179 | 4.35 | 21.2427 | 7.8754 | 60.0273 | 4.35
21.2603 | 7.9329 | 60.012 | 8 | 21.2508 | 4.2976 | 60.023 | 4.35 | 21.2505 | 7.9338 | 60.0247 | 8 | 21.2606 | 4.3039 | 60.0179 | 4.35 | 21.251 | 7.8754 | 60.0273 | 4.35
21.2687 | 7.9329 | 60.012 | 8 | 21.2592 | 4.2974 | 60.023 | 4.35 | 21.2588 | 7.9338 | 60.0246 | 8 | 21.2689 | 4.3038 | 60.0179 | 4.35 | 21.2593 | 7.8754 | 60.0273 | 4.35
21.277 | 7.9328 | 60.012 | 8 | 21.2675 | 4.2973 | 60.023 | 4.35 | 21.2671 | 7.9338 | 60.0246 | 8 | 21.2772 | 4.3038 | 60.0179 | 4.35 | 21.2678 | 7.8754 | 60.0273 | 4.35
21.2853 | 7.9328 | 60.012 | 8 | 21.2758 | 4.2972 | 60.023 | 4.35 | 21.2754 | 7.9339 | 60.0246 | 8 | 21.2855 | 4.3038 | 60.0179 | 4.35 | 21.2761 | 7.8754 | 60.0273 | 4.35
21.2937 | 7.9328 | 60.012 | 8 | 21.2841 | 4.2971 | 60.023 | 4.35 | 21.2838 | 7.934 | 60.0246 | 8 | 21.2939 | 4.3038 | 60.018 | 4.35 | 21.2844 | 7.8754 | 60.0273 | 4.35
21.302 | 7.933 | 60.012 | 8 | 21.2925 | 4.2969 | 60.023 | 4.35 | 21.2921 | 7.934 | 60.0246 | 8 | 21.3022 | 4.3038 | 60.018 | 4.35 | 21.2927 | 7.8754 | 60.0273 | 4.35
21.3103 | 7.9332 | 60.012 | 8 | 21.3008 | 4.2968 | 60.023 | 4.35 | 21.3004 | 7.9342 | 60.0246 | 8 | 21.3105 | 4.3038 | 60.018 | 4.35 | 21.301 | 7.8754 | 60.0272 | 4.35
21.3187 | 7.9334 | 60.012 | 8 | 21.3091 | 4.2967 | 60.023 | 4.35 | 21.3087 | 7.9344 | 60.0246 | 8 | 21.3188 | 4.3038 | 60.018 | 4.35 | 21.3093 | 7.8754 | 60.0272 | 4.35
21.327 | 7.9336 | 60.012 | 8 | 21.3175 | 4.2966 | 60.023 | 4.35 | 21.317 | 7.9345 | 60.0246 | 8 | 21.3273 | 4.3038 | 60.018 | 4.35 | 21.3176 | 7.8754 | 60.0272 | 4.35
21.3353 | 7.9338 | 60.012 | 8 | 21.3258 | 4.2967 | 60.023 | 4.35 | 21.3254 | 7.9346 | 60.0246 | 8 | 21.3356 | 4.3038 | 60.018 | 4.35 | 21.3259 | 7.8754 | 60.0272 | 4.35
21.3437 | 7.934 | 60.012 | 8 | 21.3341 | 4.2967 | 60.023 | 4.35 | 21.3337 | 7.9348 | 60.0246 | 8 | 21.3439 | 4.3038 | 60.0181 | 4.35 | 21.3345 | 7.8754 | 60.0272 | 4.35
21.352 | 7.9342 | 60.012 | 8 | 21.3425 | 4.2968 | 60.023 | 4.35 | 21.342 | 7.9349 | 60.0246 | 8 | 21.3522 | 4.3038 | 60.0181 | 4.35 | 21.3428 | 7.8754 | 60.0272 | 4.35
21.3603 | 7.9343 | 60.012 | 8 | 21.3508 | 4.2968 | 60.023 | 4.35 | 21.3503 | 7.935 | 60.0245 | 8 | 21.3605 | 4.3038 | 60.0181 | 4.35 | 21.3511 | 7.8754 | 60.0272 | 4.35
21.3687 | 7.9346 | 60.012 | 8 | 21.3591 | 4.2969 | 60.023 | 4.35 | 21.3586 | 7.9351 | 60.0245 | 8 | 21.3689 | 4.3038 | 60.0181 | 4.35 | 21.3594 | 7.8754 | 60.0272 | 4.35
21.377 | 7.9349 | 60.012 | 8 | 21.3675 | 4.297 | 60.023 | 4.35 | 21.3671 | 7.935 | 60.0245 | 8 | 21.3772 | 4.3038 | 60.0181 | 4.35 | 21.3677 | 7.8754 | 60.0272 | 4.35
21.3853 | 7.935 | 60.012 | 8 | 21.3758 | 4.297 | 60.023 | 4.35 | 21.3754 | 7.9348 | 60.0245 | 8 | 21.3855 | 4.3038 | 60.0181 | 4.35 | 21.376 | 7.8754 | 60.0272 | 4.35
21.3937 | 7.9351 | 60.012 | 8 | 21.3841 | 4.2971 | 60.023 | 4.35 | 21.3837 | 7.9346 | 60.0245 | 8 | 21.3938 | 4.3038 | 60.0182 | 4.35 | 21.3843 | 7.8754 | 60.0272 | 4.35
21.402 | 7.9352 | 60.012 | 8 | 21.3925 | 4.2972 | 60.023 | 4.35 | 21.392 | 7.9344 | 60.0245 | 8 | 21.4022 | 4.3038 | 60.0182 | 4.35 | 21.3926 | 7.8754 | 60.0272 | 4.35
21.4103 | 7.9353 | 60.012 | 8 | 21.4008 | 4.2973 | 60.023 | 4.35 | 21.4004 | 7.9343 | 60.0245 | 8 | 21.4105 | 4.3038 | 60.0182 | 4.35 | 21.4011 | 7.8754 | 60.0271 | 4.35
21.4187 | 7.9354 | 60.012 | 8 | 21.4091 | 4.2973 | 60.023 | 4.35 | 21.4087 | 7.9341 | 60.0245 | 8 | 21.4188 | 4.3038 | 60.0182 | 4.35 | 21.4094 | 7.8754 | 60.0271 | 4.35
21.427 | 7.9355 | 60.012 | 8 | 21.4174 | 4.2973 | 60.023 | 4.35 | 21.417 | 7.934 | 60.0245 | 8 | 21.4271 | 4.3038 | 60.0182 | 4.35 | 21.4177 | 7.8754 | 60.0271 | 4.35
21.4353 | 7.9356 | 60.012 | 8 | 21.4258 | 4.2974 | 60.023 | 4.35 | 21.4253 | 7.9338 | 60.0245 | 8 | 21.4355 | 4.3037 | 60.0182 | 4.35 | 21.426 | 7.8754 | 60.0271 | 4.35
21.4437 | 7.9357 | 60.012 | 8 | 21.4341 | 4.2975 | 60.023 | 4.35 | 21.4336 | 7.9337 | 60.0245 | 8 | 21.4438 | 4.3038 | 60.0183 | 4.35 | 21.4343 | 7.8754 | 60.0271 | 4.35
21.452 | 7.9356 | 60.012 | 8 | 21.4424 | 4.2976 | 60.023 | 4.35 | 21.442 | 7.9335 | 60.0245 | 8 | 21.4521 | 4.3038 | 60.0183 | 4.35 | 21.4426 | 7.8754 | 60.0271 | 4.35
21.4603 | 7.9355 | 60.012 | 8 | 21.4508 | 4.2978 | 60.023 | 4.35 | 21.4503 | 7.9338 | 60.0244 | 8 | 21.4604 | 4.3037 | 60.0183 | 4.35 | 21.4509 | 7.8754 | 60.0271 | 4.35
21.4687 | 7.9354 | 60.012 | 8 | 21.4591 | 4.2979 | 60.023 | 4.35 | 21.4586 | 7.934 | 60.0244 | 8 | 21.4688 | 4.3036 | 60.0183 | 4.35 | 21.4592 | 7.8754 | 60.0271 | 4.35
21.477 | 7.9353 | 60.012 | 8 | 21.4674 | 4.298 | 60.023 | 4.35 | 21.4669 | 7.9342 | 60.0244 | 8 | 21.4772 | 4.3035 | 60.0183 | 4.35 | 21.4675 | 7.8754 | 60.0271 | 4.35
21.4853 | 7.9353 | 60.012 | 8 | 21.4758 | 4.2982 | 60.023 | 4.35 | 21.4753 | 7.9344 | 60.0244 | 8 | 21.4855 | 4.3034 | 60.0183 | 4.35 | 21.4761 | 7.8754 | 60.0271 | 4.35
21.4937 | 7.9352 | 60.012 | 8 | 21.4841 | 4.2985 | 60.023 | 4.35 | 21.4836 | 7.9346 | 60.0244 | 8 | 21.4938 | 4.3033 | 60.0184 | 4.35 | 21.4844 | 7.8754 | 60.0271 | 4.35
21.502 | 7.9351 | 60.012 | 8 | 21.4924 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.4919 | 7.9348 | 60.0244 | 8 | 21.5021 | 4.3031 | 60.0184 | 4.35 | 21.4927 | 7.8754 | 60.0271 | 4.35
21.5103 | 7.935 | 60.012 | 8 | 21.5008 | 4.2989 | 60.023 | 4.35 | 21.5002 | 7.935 | 60.0244 | 8 | 21.5104 | 4.3029 | 60.0184 | 4.35 | 21.501 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.5187 | 7.9347 | 60.012 | 8 | 21.5091 | 4.299 | 60.023 | 4.35 | 21.5085 | 7.9352 | 60.0244 | 8 | 21.5188 | 4.3028 | 60.0184 | 4.35 | 21.5093 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.527 | 7.9343 | 60.012 | 8 | 21.5174 | 4.2992 | 60.023 | 4.35 | 21.517 | 7.9354 | 60.0244 | 8 | 21.5271 | 4.3026 | 60.0184 | 4.35 | 21.5176 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.5353 | 7.9341 | 60.012 | 8 | 21.5258 | 4.2992 | 60.023 | 4.35 | 21.5253 | 7.9356 | 60.0244 | 8 | 21.5354 | 4.3024 | 60.0184 | 4.35 | 21.5259 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.5437 | 7.9338 | 60.012 | 8 | 21.5341 | 4.2992 | 60.023 | 4.35 | 21.5336 | 7.935 | 60.0244 | 8 | 21.5437 | 4.3023 | 60.0185 | 4.35 | 21.5342 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.552 | 7.9336 | 60.012 | 8 | 21.5424 | 4.2992 | 60.023 | 4.35 | 21.5419 | 7.9343 | 60.0244 | 8 | 21.5521 | 4.3022 | 60.0185 | 4.35 | 21.5427 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.5603 | 7.9333 | 60.012 | 8 | 21.5507 | 4.2992 | 60.023 | 4.35 | 21.5503 | 7.9337 | 60.0243 | 8 | 21.5604 | 4.3021 | 60.0185 | 4.35 | 21.551 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.5687 | 7.9331 | 60.012 | 8 | 21.5591 | 4.2992 | 60.023 | 4.35 | 21.5586 | 7.933 | 60.0243 | 8 | 21.5687 | 4.3019 | 60.0185 | 4.35 | 21.5593 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.577 | 7.9329 | 60.012 | 8 | 21.5674 | 4.2991 | 60.023 | 4.35 | 21.5669 | 7.9334 | 60.0243 | 8 | 21.577 | 4.3019 | 60.0185 | 4.35 | 21.5676 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.5853 | 7.9327 | 60.012 | 8 | 21.5757 | 4.2991 | 60.023 | 4.35 | 21.5752 | 7.9338 | 60.0243 | 8 | 21.5853 | 4.3018 | 60.0185 | 4.35 | 21.5759 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.5937 | 7.9325 | 60.012 | 8 | 21.584 | 4.2991 | 60.023 | 4.35 | 21.5835 | 7.9342 | 60.0243 | 8 | 21.5938 | 4.3017 | 60.0186 | 4.35 | 21.5842 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.602 | 7.9323 | 60.012 | 8 | 21.5924 | 4.299 | 60.023 | 4.35 | 21.5919 | 7.9345 | 60.0243 | 8 | 21.6021 | 4.3016 | 60.0186 | 4.35 | 21.5925 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.6103 | 7.9322 | 60.012 | 8 | 21.6007 | 4.299 | 60.023 | 4.35 | 21.6002 | 7.9349 | 60.0243 | 8 | 21.6104 | 4.3017 | 60.0186 | 4.35 | 21.6008 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.6186 | 7.9325 | 60.012 | 8 | 21.609 | 4.299 | 60.023 | 4.35 | 21.6085 | 7.9352 | 60.0243 | 8 | 21.6187 | 4.3017 | 60.0186 | 4.35 | 21.6094 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.627 | 7.9329 | 60.012 | 8 | 21.6174 | 4.299 | 60.023 | 4.35 | 21.6168 | 7.9363 | 60.0243 | 8 | 21.6271 | 4.3018 | 60.0186 | 4.35 | 21.6177 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.6353 | 7.9332 | 60.012 | 8 | 21.6257 | 4.299 | 60.023 | 4.35 | 21.6252 | 7.9374 | 60.0243 | 8 | 21.6354 | 4.3018 | 60.0186 | 4.35 | 21.626 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.6436 | 7.9336 | 60.012 | 8 | 21.634 | 4.299 | 60.023 | 4.35 | 21.6335 | 7.9386 | 60.0243 | 8 | 21.6437 | 4.3019 | 60.0187 | 4.35 | 21.6343 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.652 | 7.9342 | 60.012 | 8 | 21.6424 | 4.299 | 60.023 | 4.35 | 21.6418 | 7.9397 | 60.0243 | 8 | 21.652 | 4.302 | 60.0187 | 4.35 | 21.6426 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.6603 | 7.9347 | 60.012 | 8 | 21.6507 | 4.299 | 60.023 | 4.35 | 21.6501 | 7.9398 | 60.0243 | 8 | 21.6603 | 4.302 | 60.0187 | 4.35 | 21.6509 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.6686 | 7.9352 | 60.012 | 8 | 21.659 | 4.299 | 60.023 | 4.35 | 21.6584 | 7.9399 | 60.0242 | 8 | 21.6687 | 4.3021 | 60.0187 | 4.35 | 21.6592 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.677 | 7.9357 | 60.012 | 8 | 21.6674 | 4.299 | 60.023 | 4.35 | 21.6669 | 7.9401 | 60.0242 | 8 | 21.677 | 4.3022 | 60.0187 | 4.35 | 21.6675 | 7.8754 | 60.027 | 4.35
21.6853 | 7.9364 | 60.012 | 8 | 21.6757 | 4.299 | 60.023 | 4.35 | 21.6752 | 7.9402 | 60.0242 | 8 | 21.6853 | 4.3023 | 60.0187 | 4.35 | 21.6758 | 7.8756 | 60.027 | 4.35
21.6936 | 7.9371 | 60.012 | 8 | 21.684 | 4.299 | 60.023 | 4.35 | 21.6835 | 7.9397 | 60.0242 | 8 | 21.6936 | 4.3023 | 60.0188 | 4.35 | 21.6843 | 7.8757 | 60.027 | 4.35
21.702 | 7.9373 | 60.012 | 8 | 21.6924 | 4.299 | 60.023 | 4.35 | 21.6918 | 7.9391 | 60.0242 | 8 | 21.702 | 4.3023 | 60.0188 | 4.35 | 21.6926 | 7.8759 | 60.027 | 4.35
21.7103 | 7.9376 | 60.012 | 8 | 21.7007 | 4.2989 | 60.023 | 4.35 | 21.7002 | 7.9385 | 60.0242 | 8 | 21.7103 | 4.3023 | 60.0188 | 4.35 | 21.7009 | 7.8761 | 60.027 | 4.35
21.7186 | 7.9377 | 60.012 | 8 | 21.709 | 4.2989 | 60.023 | 4.35 | 21.7085 | 7.9379 | 60.0242 | 8 | 21.7186 | 4.3023 | 60.0188 | 4.35 | 21.7092 | 7.8762 | 60.027 | 4.35
21.727 | 7.9378 | 60.012 | 8 | 21.7173 | 4.2989 | 60.023 | 4.35 | 21.7168 | 7.9372 | 60.0242 | 8 | 21.7269 | 4.3023 | 60.0188 | 4.35 | 21.7175 | 7.8763 | 60.027 | 4.35
21.7353 | 7.9378 | 60.012 | 8 | 21.7257 | 4.2989 | 60.023 | 4.35 | 21.7251 | 7.9365 | 60.0242 | 8 | 21.7352 | 4.3023 | 60.0188 | 4.35 | 21.7258 | 7.8765 | 60.027 | 4.35
21.7436 | 7.9378 | 60.012 | 8 | 21.734 | 4.2988 | 60.023 | 4.35 | 21.7334 | 7.9357 | 60.0242 | 8 | 21.7437 | 4.3022 | 60.0189 | 4.35 | 21.7341 | 7.8766 | 60.027 | 4.35
21.752 | 7.9378 | 60.012 | 8 | 21.7423 | 4.2988 | 60.023 | 4.35 | 21.7418 | 7.935 | 60.0242 | 8 | 21.752 | 4.302 | 60.0189 | 4.35 | 21.7424 | 7.8768 | 60.027 | 4.35
21.7603 | 7.9378 | 60.012 | 8 | 21.7507 | 4.2988 | 60.023 | 4.35 | 21.7501 | 7.9346 | 60.0242 | 8 | 21.7603 | 4.3025 | 60.0189 | 4.35 | 21.751 | 7.8769 | 60.027 | 4.35
21.7686 | 7.9379 | 60.012 | 8 | 21.759 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.7584 | 7.9343 | 60.0241 | 8 | 21.7686 | 4.303 | 60.0189 | 4.35 | 21.7593 | 7.8769 | 60.027 | 4.35
21.777 | 7.938 | 60.012 | 8 | 21.7673 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.7667 | 7.9347 | 60.0241 | 8 | 21.777 | 4.3035 | 60.0189 | 4.35 | 21.7676 | 7.8768 | 60.027 | 4.35
21.7853 | 7.938 | 60.012 | 8 | 21.7757 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.7751 | 7.9352 | 60.0241 | 8 | 21.7853 | 4.3039 | 60.0189 | 4.35 | 21.7759 | 7.8768 | 60.027 | 4.35
21.7936 | 7.938 | 60.012 | 8 | 21.784 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.7834 | 7.9357 | 60.0241 | 8 | 21.7936 | 4.304 | 60.019 | 4.35 | 21.7842 | 7.8768 | 60.027 | 4.35
21.802 | 7.9381 | 60.012 | 8 | 21.7923 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.7917 | 7.9361 | 60.0241 | 8 | 21.8019 | 4.3041 | 60.019 | 4.35 | 21.7925 | 7.8768 | 60.027 | 4.35
21.8103 | 7.9382 | 60.012 | 8 | 21.8007 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.8 | 7.9366 | 60.0241 | 8 | 21.8102 | 4.3042 | 60.019 | 4.35 | 21.8008 | 7.8768 | 60.027 | 4.35
21.8186 | 7.9383 | 60.012 | 8 | 21.809 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.8083 | 7.9371 | 60.0241 | 8 | 21.8186 | 4.3043 | 60.021 | 4.35 | 21.8091 | 7.8723 | 60.027 | 4.35
21.827 | 7.9383 | 60.012 | 8 | 21.8173 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.8168 | 7.9375 | 60.0241 | 8 | 21.8269 | 4.3046 | 60.021 | 4.35 | 21.8176 | 7.8679 | 60.027 | 4.35
21.8353 | 7.9383 | 60.012 | 8 | 21.8257 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.8251 | 7.938 | 60.0241 | 8 | 21.8352 | 4.3049 | 60.021 | 4.35 | 21.8259 | 7.8634 | 60.027 | 4.35
21.8436 | 7.9383 | 60.012 | 8 | 21.834 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.8334 | 7.9381 | 60.0241 | 8 | 21.8435 | 4.3045 | 60.021 | 4.35 | 21.8342 | 7.8589 | 60.027 | 4.35
21.852 | 7.9381 | 60.012 | 8 | 21.8423 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.8417 | 7.9383 | 60.0241 | 8 | 21.8519 | 4.3041 | 60.021 | 4.35 | 21.8425 | 7.8546 | 60.027 | 4.35
21.8603 | 7.938 | 60.012 | 8 | 21.8506 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.8501 | 7.9383 | 60.024 | 8 | 21.8602 | 4.3036 | 60.021 | 4.35 | 21.8508 | 7.8503 | 60.027 | 4.35
21.8686 | 7.938 | 60.012 | 8 | 21.859 | 4.2986 | 60.023 | 4.35 | 21.8584 | 7.9383 | 60.024 | 8 | 21.8685 | 4.3032 | 60.021 | 4.35 | 21.8591 | 7.8413 | 60.027 | 4.35
21.877 | 7.9379 | 60.012 | 8 | 21.8673 | 4.2986 | 60.023 | 4.35 | 21.8667 | 7.9383 | 60.024 | 8 | 21.8768 | 4.3031 | 60.021 | 4.35 | 21.8674 | 7.8323 | 60.027 | 4.35
21.8853 | 7.938 | 60.012 | 8 | 21.8756 | 4.2986 | 60.023 | 4.35 | 21.875 | 7.9383 | 60.024 | 8 | 21.8851 | 4.303 | 60.021 | 4.35 | 21.8757 | 7.8236 | 60.027 | 4.35
21.8936 | 7.9381 | 60.012 | 8 | 21.884 | 4.2986 | 60.023 | 4.35 | 21.8833 | 7.9383 | 60.024 | 8 | 21.8936 | 4.3029 | 60.021 | 4.35 | 21.884 | 7.8148 | 60.027 | 4.35
21.902 | 7.9383 | 60.012 | 8 | 21.8923 | 4.2986 | 60.023 | 4.35 | 21.8917 | 7.9383 | 60.024 | 8 | 21.9019 | 4.3028 | 60.021 | 4.35 | 21.8926 | 7.8105 | 60.027 | 4.35
21.9103 | 7.9385 | 60.012 | 8 | 21.9006 | 4.2986 | 60.023 | 4.35 | 21.9 | 7.9383 | 60.024 | 7.9973 | 21.9102 | 4.3027 | 60.021 | 4.35 | 21.9009 | 7.8062 | 60.027 | 4.35
21.9186 | 7.9388 | 60.012 | 8 | 21.909 | 4.2986 | 60.023 | 4.35 | 21.9083 | 7.9383 | 60.024 | 7.9669 | 21.9185 | 4.3026 | 60.021 | 4.35 | 21.9092 | 7.802 | 60.027 | 4.35
21.927 | 7.9391 | 60.012 | 8 | 21.9173 | 4.2986 | 60.023 | 4.35 | 21.9166 | 7.9383 | 60.024 | 7.9365 | 21.9269 | 4.3025 | 60.021 | 4.35 | 21.9175 | 7.7977 | 60.027 | 4.35
21.9353 | 7.9393 | 60.012 | 8 | 21.9256 | 4.2986 | 60.023 | 4.35 | 21.925 | 7.9383 | 60.024 | 7.9061 | 21.9352 | 4.3024 | 60.021 | 4.35 | 21.9258 | 7.7933 | 60.027 | 4.35
21.9436 | 7.9395 | 60.012 | 8 | 21.934 | 4.2986 | 60.023 | 4.35 | 21.9333 | 7.9383 | 60.024 | 7.8757 | 21.9435 | 4.3013 | 60.021 | 4.35 | 21.9341 | 7.7889 | 60.027 | 4.35
21.952 | 7.939 | 60.012 | 8 | 21.9423 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.9417 | 7.9383 | 60.024 | 7.8453 | 21.9518 | 4.3002 | 60.021 | 4.35 | 21.9424 | 7.7891 | 60.027 | 4.35
21.9603 | 7.9385 | 60.012 | 8 | 21.9506 | 4.2987 | 60.023 | 4.35 | 21.95 | 7.9383 | 60.0241 | 7.8149 | 21.9601 | 4.299 | 60.021 | 4.35 | 21.9507 | 7.7893 | 60.027 | 4.35
21.9686 | 7.9377 | 60.012 | 8 | 21.959 | 4.2986 | 60.023 | 4.35 | 21.9583 | 7.9383 | 60.0241 | 7.7845 | 21.9685 | 4.2979 | 60.021 | 4.35 | 21.9592 | 7.7893 | 60.027 | 4.35
21.9769 | 7.937 | 60.012 | 8 | 21.9673 | 4.2986 | 60.023 | 4.35 | 21.9667 | 7.9383 | 60.0241 | 7.7541 | 21.9768 | 4.2968 | 60.021 | 4.35 | 21.9675 | 7.7894 | 60.027 | 4.35
21.9853 | 7.9361 | 60.012 | 8 | 21.9756 | 4.2986 | 60.023 | 4.35 | 21.975 | 7.9383 | 60.0241 | 7.7237 | 21.9851 | 4.2957 | 60.021 | 4.35 | 21.9758 | 7.7893 | 60.027 | 4.35
21.9936 | 7.9352 | 60.012 | 8 | 21.9839 | 4.2985 | 60.023 | 4.35 | 21.9833 | 7.9383 | 60.0241 | 7.6933 | 21.9934 | 4.2946 | 60.021 | 4.35 | 21.9841 | 7.7892 | 60.027 | 4.35
22.0019 | 7.9344 | 60.012 | 8 | 21.9923 | 4.2985 | 60.023 | 4.35 | 21.9916 | 7.9383 | 60.0241 | 7.6629 | 22.0018 | 4.2935 | 60.021 | 4.35 | 21.9924 | 7.7891 | 60.027 | 4.35
22.0103 | 7.9336 | 60.012 | 8 | 22.0006 | 4.2985 | 60.023 | 4.35 | 22 | 7.9383 | 60.0241 | 7.6325 | 22.0101 | 4.2924 | 60.021 | 4.35 | 22.0007 | 7.789 | 60.027 | 4.35
22.0186 | 7.9328 | 60.012 | 8 | 22.0089 | 4.2984 | 60.023 | 4.35 | 22.0083 | 7.9383 | 60.0241 | 7.6021 | 22.0184 | 4.2912 | 60.021 | 4.35 | 22.009 | 7.7889 | 60.027 | 4.35
22.027 | 7.9319 | 60.012 | 8 | 22.0173 | 4.2984 | 60.023 | 4.35 | 22.0166 | 7.9383 | 60.0241 | 7.5717 | 22.0267 | 4.2911 | 60.021 | 4.35 | 22.0173 | 7.7888 | 60.027 | 4.35
22.0353 | 7.9317 | 60.012 | 8 | 22.0256 | 4.2984 | 60.023 | 4.35 | 22.0249 | 7.9383 | 60.0241 | 7.5414 | 22.0352 | 4.291 | 60.021 | 4.35 | 22.0259 | 7.7887 | 60.027 | 4.35
22.0436 | 7.9316 | 60.012 | 8 | 22.0339 | 4.2984 | 60.023 | 4.35 | 22.0332 | 7.9383 | 60.0241 | 7.511 | 22.0435 | 4.2909 | 60.021 | 4.35 | 22.0342 | 7.7886 | 60.027 | 4.35
22.052 | 7.9315 | 60.012 | 8 | 22.0423 | 4.2984 | 60.023 | 4.35 | 22.0416 | 7.9383 | 60.0241 | 7.4806 | 22.0518 | 4.2908 | 60.021 | 4.35 | 22.0425 | 7.7885 | 60.027 | 4.35
22.0603 | 7.9314 | 60.012 | 8 | 22.0506 | 4.2984 | 60.023 | 4.35 | 22.0499 | 7.9382 | 60.0242 | 7.4502 | 22.0601 | 4.2907 | 60.021 | 4.35 | 22.0508 | 7.7884 | 60.027 | 4.35
22.0686 | 7.9313 | 60.012 | 8 | 22.0589 | 4.2984 | 60.023 | 4.35 | 22.0582 | 7.9381 | 60.0242 | 7.4198 | 22.0684 | 4.2906 | 60.021 | 4.35 | 22.0591 | 7.7881 | 60.027 | 4.35
22.077 | 7.9311 | 60.012 | 8 | 22.0673 | 4.2984 | 60.023 | 4.35 | 22.0665 | 7.938 | 60.0242 | 7.3894 | 22.0768 | 4.2905 | 60.021 | 4.35 | 22.0674 | 7.7878 | 60.027 | 4.35
22.0853 | 7.9309 | 60.012 | 8 | 22.0756 | 4.2984 | 60.023 | 4.35 | 22.0748 | 7.9378 | 60.0242 | 7.359 | 22.0851 | 4.2904 | 60.021 | 4.35 | 22.0757 | 7.7874 | 60.027 | 4.35
22.0936 | 7.9307 | 60.012 | 8 | 22.0839 | 4.2984 | 60.023 | 4.35 | 22.0833 | 7.9376 | 60.0242 | 7.3286 | 22.0934 | 4.2903 | 60.021 | 4.35 | 22.084 | 7.7871 | 60.027 | 4.35
22.1019 | 7.9307 | 60.012 | 8 | 22.0923 | 4.2984 | 60.023 | 4.35 | 22.0916 | 7.9375 | 60.0242 | 7.2982 | 22.1017 | 4.2903 | 60.021 | 4.35 | 22.0923 | 7.7867 | 60.027 | 4.35
22.1103 | 7.9308 | 60.012 | 8 | 22.1006 | 4.2983 | 60.023 | 4.35 | 22.0999 | 7.9373 | 60.0242 | 7.2678 | 22.1101 | 4.2904 | 60.021 | 4.35 | 22.1008 | 7.7863 | 60.027 | 4.35
22.1186 | 7.9308 | 60.012 | 8 | 22.1089 | 4.2983 | 60.023 | 4.35 | 22.1082 | 7.9371 | 60.0242 | 7.2374 | 22.1184 | 4.2904 | 60.021 | 4.35 | 22.1091 | 7.7859 | 60.027 | 4.35
22.1269 | 7.9308 | 60.012 | 8 | 22.1172 | 4.2983 | 60.023 | 4.35 | 22.1166 | 7.937 | 60.0242 | 7.207 | 22.1267 | 4.2905 | 60.021 | 4.35 | 22.1174 | 7.7855 | 60.027 | 4.35
22.1353 | 7.9308 | 60.012 | 8 | 22.1256 | 4.2983 | 60.022 | 0.7 | 22.1249 | 7.9368 | 60.0242 | 7.1766 | 22.135 | 4.2905 | 60.021 | 4.35 | 22.1257 | 7.7851 | 60.027 | 4.35
22.1436 | 7.9308 | 60.012 | 8 | 22.1339 | 4.2984 | 60.022 | 0.7 | 22.1332 | 7.9367 | 60.0242 | 7.1462 | 22.1433 | 4.2907 | 60.021 | 4.35 | 22.134 | 7.7847 | 60.027 | 4.35
22.152 | 7.931 | 60.012 | 8 | 22.1422 | 4.2985 | 60.022 | 0.7 | 22.1415 | 7.9366 | 60.0242 | 7.1158 | 22.1517 | 4.2908 | 60.021 | 4.35 | 22.1423 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.1603 | 7.9311 | 60.012 | 8 | 22.1506 | 4.2986 | 60.022 | 0.7 | 22.1498 | 7.9367 | 60.0243 | 7.0854 | 22.16 | 4.291 | 60.021 | 4.35 | 22.1506 | 7.7845 | 60.027 | 4.35
22.1686 | 7.9313 | 60.012 | 8 | 22.1589 | 4.2987 | 60.022 | 0.7 | 22.1582 | 7.9368 | 60.0243 | 7.055 | 22.1683 | 4.2912 | 60.021 | 4.35 | 22.1589 | 7.7845 | 60.027 | 4.35
22.177 | 7.9314 | 60.012 | 8 | 22.1672 | 4.2988 | 60.022 | 0.7 | 22.1665 | 7.9368 | 60.0243 | 7.0246 | 22.1766 | 4.2914 | 60.021 | 4.35 | 22.1675 | 7.7845 | 60.027 | 4.35
22.1853 | 7.9314 | 60.012 | 8 | 22.1756 | 4.2989 | 60.0219 | 0.7 | 22.1748 | 7.9368 | 60.0243 | 6.9942 | 22.1851 | 4.2915 | 60.021 | 4.35 | 22.1758 | 7.7845 | 60.027 | 4.35
22.1936 | 7.9314 | 60.012 | 8 | 22.1839 | 4.299 | 60.0219 | 0.7 | 22.1831 | 7.9369 | 60.0243 | 6.9638 | 22.1934 | 4.2917 | 60.021 | 4.35 | 22.1841 | 7.7845 | 60.027 | 4.35
22.202 | 7.9315 | 60.012 | 8 | 22.1922 | 4.2991 | 60.0219 | 0.7 | 22.1915 | 7.9369 | 60.0243 | 6.9334 | 22.2017 | 4.2918 | 60.021 | 4.35 | 22.1924 | 7.7845 | 60.027 | 4.35
22.2103 | 7.9316 | 60.012 | 8 | 22.2006 | 4.2992 | 60.0219 | 0.7 | 22.1998 | 7.9369 | 60.0243 | 6.903 | 22.21 | 4.2919 | 60.021 | 4.35 | 22.2007 | 7.7845 | 60.027 | 4.35
22.2186 | 7.9318 | 60.012 | 8 | 22.2089 | 4.2993 | 60.0219 | 0.7 | 22.2081 | 7.937 | 60.0243 | 6.8726 | 22.2184 | 4.2921 | 60.021 | 4.35 | 22.209 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.2269 | 7.9319 | 60.011 | 7.9856 | 22.2172 | 4.2993 | 60.0219 | 0.7 | 22.2164 | 7.937 | 60.0243 | 6.8422 | 22.2267 | 4.2921 | 60.021 | 4.35 | 22.2173 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.2353 | 7.9319 | 60.011 | 7.9552 | 22.2256 | 4.2993 | 60.0219 | 0.7 | 22.2247 | 7.937 | 60.0243 | 6.8118 | 22.235 | 4.2921 | 60.021 | 4.35 | 22.2256 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.2436 | 7.932 | 60.0109 | 7.9248 | 22.2339 | 4.2993 | 60.0219 | 0.7 | 22.2332 | 7.937 | 60.0243 | 6.7814 | 22.2433 | 4.2921 | 60.021 | 4.35 | 22.2341 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.2519 | 7.932 | 60.0109 | 7.8944 | 22.2422 | 4.2992 | 60.0219 | 0.7 | 22.2415 | 7.9369 | 60.0243 | 6.7511 | 22.2516 | 4.2922 | 60.021 | 4.35 | 22.2424 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.2603 | 7.9321 | 60.0109 | 7.864 | 22.2505 | 4.2992 | 60.0219 | 0.7 | 22.2498 | 7.9367 | 60.0243 | 6.7207 | 22.26 | 4.2922 | 60.021 | 4.35 | 22.2507 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.2686 | 7.9321 | 60.0108 | 7.8336 | 22.2589 | 4.2992 | 60.0219 | 0.7 | 22.2581 | 7.9365 | 60.0244 | 6.6903 | 22.2683 | 4.2922 | 60.021 | 4.35 | 22.259 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.277 | 7.9322 | 60.0108 | 7.8031 | 22.2672 | 4.2992 | 60.0219 | 0.7 | 22.2665 | 7.9363 | 60.0244 | 6.6599 | 22.2766 | 4.2922 | 60.021 | 4.35 | 22.2673 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.2853 | 7.9321 | 60.0107 | 7.7727 | 22.2755 | 4.2991 | 60.0218 | 0.7 | 22.2748 | 7.9361 | 60.0244 | 6.6295 | 22.2849 | 4.2922 | 60.021 | 4.35 | 22.2756 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.2936 | 7.9321 | 60.0107 | 7.7423 | 22.2838 | 4.2991 | 60.0218 | 0.7 | 22.2831 | 7.9359 | 60.0244 | 6.5991 | 22.2933 | 4.2922 | 60.021 | 4.35 | 22.2839 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.302 | 7.9321 | 60.0107 | 7.7119 | 22.2922 | 4.2991 | 60.0218 | 0.7 | 22.2914 | 7.9357 | 60.0244 | 6.5687 | 22.3016 | 4.2921 | 60.021 | 4.35 | 22.2922 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.3103 | 7.9321 | 60.0107 | 7.6815 | 22.3005 | 4.2991 | 60.0218 | 0.7 | 22.2997 | 7.9356 | 60.0244 | 6.5383 | 22.3099 | 4.2921 | 60.021 | 4.35 | 22.3005 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.3186 | 7.932 | 60.0106 | 7.6511 | 22.3088 | 4.2991 | 60.0218 | 0.7 | 22.3081 | 7.9354 | 60.0244 | 6.5079 | 22.3182 | 4.292 | 60.021 | 4.35 | 22.3091 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.327 | 7.932 | 60.0106 | 7.6206 | 22.3172 | 4.2991 | 60.0218 | 0.7 | 22.3164 | 7.9356 | 60.0244 | 6.4775 | 22.3265 | 4.2919 | 60.021 | 4.35 | 22.3174 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.3353 | 7.9319 | 60.0106 | 7.5902 | 22.3255 | 4.2991 | 60.0218 | 0.7 | 22.3247 | 7.9358 | 60.0244 | 6.4471 | 22.335 | 4.2919 | 60.021 | 4.35 | 22.3257 | 7.7845 | 60.027 | 4.35
22.3436 | 7.9319 | 60.0105 | 7.5598 | 22.3338 | 4.2991 | 60.0218 | 0.7 | 22.333 | 7.9362 | 60.0244 | 6.4167 | 22.3433 | 4.2918 | 60.021 | 4.35 | 22.334 | 7.7844 | 60.027 | 4.35
22.3519 | 7.9318 | 60.0105 | 7.5294 | 22.3422 | 4.299 | 60.0218 | 0.7 | 22.3414 | 7.9367 | 60.0244 | 6.3863 | 22.3516 | 4.2917 | 60.021 | 4.35 | 22.3423 | 7.7843 | 60.027 | 4.35
22.3603 | 7.9318 | 60.0105 | 7.499 | 22.3505 | 4.299 | 60.0218 | 0.7 | 22.3497 | 7.9371 | 60.0245 | 6.3559 | 22.3599 | 4.2911 | 60.021 | 4.35 | 22.3506 | 7.7843 | 60.027 | 4.35
22.3686 | 7.9316 | 60.0104 | 7.4686 | 22.3588 | 4.299 | 60.0218 | 0.7 | 22.358 | 7.9376 | 60.0245 | 6.3255 | 22.3683 | 4.2905 | 60.021 | 4.35 | 22.3589 | 7.7842 | 60.027 | 4.35
22.3769 | 7.9314 | 60.0104 | 7.4381 | 22.3672 | 4.299 | 60.0218 | 0.7 | 22.3663 | 7.9379 | 60.0245 | 6.2951 | 22.3766 | 4.2899 | 60.021 | 4.35 | 22.3672 | 7.7841 | 60.027 | 4.35
22.3853 | 7.9312 | 60.0103 | 7.4077 | 22.3755 | 4.2977 | 60.0217 | 0.7 | 22.3746 | 7.9383 | 60.0245 | 6.2647 | 22.3849 | 4.2894 | 60.021 | 4.35 | 22.3757 | 7.7841 | 60.027 | 4.35
22.3936 | 7.931 | 60.0103 | 7.3773 | 22.3838 | 4.2963 | 60.0217 | 0.7 | 22.3831 | 7.9386 | 60.0245 | 6.2343 | 22.3932 | 4.2889 | 60.021 | 4.35 | 22.384 | 7.784 | 60.027 | 4.35
22.402 | 7.9309 | 60.0103 | 7.3469 | 22.3922 | 4.2949 | 60.0217 | 0.7 | 22.3914 | 7.9389 | 60.0245 | 6.2039 | 22.4016 | 4.2884 | 60.021 | 4.35 | 22.3923 | 7.7842 | 60.027 | 4.35
22.4103 | 7.9308 | 60.0103 | 7.3165 | 22.4005 | 4.2935 | 60.0217 | 0.7 | 22.3997 | 7.9389 | 60.0245 | 6.1735 | 22.4099 | 4.288 | 60.021 | 4.35 | 22.4006 | 7.7843 | 60.027 | 4.35
22.4186 | 7.9308 | 60.0102 | 7.2861 | 22.4088 | 4.2921 | 60.0217 | 0.7 | 22.408 | 7.9389 | 60.0245 | 6.1431 | 22.4182 | 4.2877 | 60.021 | 4.35 | 22.4089 | 7.7846 | 60.027 | 4.35
22.427 | 7.9307 | 60.0102 | 7.2556 | 22.4171 | 4.2907 | 60.0217 | 0.7 | 22.4164 | 7.9388 | 60.0245 | 6.1127 | 22.4265 | 4.2873 | 60.021 | 4.35 | 22.4172 | 7.7849 | 60.027 | 4.35
22.4353 | 7.9306 | 60.0102 | 7.2252 | 22.4255 | 4.2894 | 60.0217 | 0.7 | 22.4247 | 7.9388 | 60.0245 | 6.0823 | 22.4348 | 4.287 | 60.021 | 4.35 | 22.4255 | 7.7851 | 60.027 | 4.35
22.4436 | 7.9305 | 60.0101 | 7.1948 | 22.4338 | 4.288 | 60.0217 | 0.7 | 22.433 | 7.9389 | 60.0245 | 6.0519 | 22.4432 | 4.2871 | 60.021 | 4.35 | 22.4338 | 7.7854 | 60.027 | 4.35
22.452 | 7.9305 | 60.0101 | 7.1644 | 22.4421 | 4.2866 | 60.0217 | 0.7 | 22.4413 | 7.939 | 60.0245 | 6.0215 | 22.4515 | 4.2871 | 60.021 | 4.35 | 22.4424 | 7.7856 | 60.027 | 4.35
22.4603 | 7.9305 | 60.0101 | 7.134 | 22.4505 | 4.2852 | 60.0217 | 0.7 | 22.4496 | 7.9389 | 60.0246 | 5.9911 | 22.4598 | 4.2872 | 60.021 | 4.35 | 22.4507 | 7.7859 | 60.027 | 4.35
22.4686 | 7.9305 | 60.01 | 7.1036 | 22.4588 | 4.2851 | 60.0217 | 0.7 | 22.458 | 7.9388 | 60.0246 | 5.9607 | 22.4681 | 4.2872 | 60.021 | 4.35 | 22.459 | 7.7861 | 60.027 | 4.35
22.4769 | 7.9305 | 60.01 | 7.0731 | 22.4671 | 4.2851 | 60.0217 | 0.7 | 22.4663 | 7.9387 | 60.0246 | 5.9304 | 22.4766 | 4.2873 | 60.021 | 4.35 | 22.4673 | 7.7864 | 60.027 | 4.35
22.4853 | 7.9306 | 60.01 | 7.0427 | 22.4755 | 4.2851 | 60.0216 | 0.7 | 22.4746 | 7.9385 | 60.0246 | 5.9 | 22.4849 | 4.2873 | 60.021 | 4.35 | 22.4756 | 7.7864 | 60.027 | 4.35
22.4936 | 7.9306 | 60.0099 | 7.0123 | 22.4838 | 4.2851 | 60.0216 | 0.7 | 22.4829 | 7.9383 | 60.0246 | 5.8696 | 22.4932 | 4.2873 | 60.021 | 4.35 | 22.4839 | 7.7864 | 60.027 | 4.35
22.502 | 7.9307 | 60.0099 | 6.9819 | 22.4921 | 4.2851 | 60.0216 | 0.7 | 22.4913 | 7.9381 | 60.0246 | 5.8392 | 22.5015 | 4.2872 | 60.021 | 4.35 | 22.4922 | 7.7864 | 60.027 | 4.35
22.5103 | 7.9308 | 60.0098 | 6.9515 | 22.5005 | 4.2851 | 60.0216 | 0.7 | 22.4996 | 7.9379 | 60.0246 | 5.8088 | 22.5098 | 4.2872 | 60.021 | 4.35 | 22.5005 | 7.7864 | 60.027 | 4.35
22.5186 | 7.9309 | 60.0098 | 6.9211 | 22.5088 | 4.2851 | 60.0216 | 0.7 | 22.5079 | 7.9377 | 60.0246 | 5.7784 | 22.5182 | 4.2873 | 60.021 | 4.35 | 22.509 | 7.7864 | 60.027 | 4.35
22.527 | 7.931 | 60.0098 | 6.8906 | 22.5171 | 4.2851 | 60.0216 | 0.7 | 22.5162 | 7.9373 | 60.0246 | 5.748 | 22.5265 | 4.2878 | 60.021 | 4.35 | 22.5173 | 7.7864 | 60.027 | 4.35
22.5353 | 7.9311 | 60.0098 | 6.8602 | 22.5255 | 4.2837 | 60.0216 | 0.7 | 22.5245 | 7.9369 | 60.0246 | 5.7176 | 22.5348 | 4.2884 | 60.021 | 4.35 | 22.5256 | 7.7864 | 60.027 | 4.35
22.5436 | 7.9312 | 60.0097 | 6.8298 | 22.5338 | 4.2823 | 60.0216 | 0.7 | 22.533 | 7.9369 | 60.0246 | 5.6872 | 22.5431 | 4.289 | 60.021 | 4.35 | 22.5339 | 7.7864 | 60.027 | 4.35
22.552 | 7.9313 | 60.0097 | 6.7994 | 22.5421 | 4.2808 | 60.0216 | 0.7 | 22.5413 | 7.9369 | 60.0246 | 5.6568 | 22.5515 | 4.2895 | 60.021 | 4.35 | 22.5422 | 7.7864 | 60.027 | 4.35
22.5603 | 7.9313 | 60.0097 | 6.769 | 22.5504 | 4.2794 | 60.0216 | 0.7 | 22.5496 | 7.937 | 60.0247 | 5.6264 | 22.5598 | 4.2901 | 60.021 | 4.35 | 22.5505 | 7.7864 | 60.026 | 4.35
22.5686 | 7.9315 | 60.0096 | 6.7386 | 22.5588 | 4.2778 | 60.0216 | 0.7 | 22.5579 | 7.9371 | 60.0247 | 5.596 | 22.5681 | 4.2906 | 60.021 | 4.35 | 22.5588 | 7.7864 | 60.026 | 4.35
22.577 | 7.9316 | 60.0096 | 6.7081 | 22.5671 | 4.2762 | 60.0216 | 0.7 | 22.5662 | 7.9372 | 60.0247 | 5.5656 | 22.5764 | 4.2913 | 60.021 | 4.35 | 22.5671 | 7.7864 | 60.026 | 4.35
22.5853 | 7.9316 | 60.0096 | 6.6777 | 22.5754 | 4.2747 | 60.0215 | 0.7 | 22.5746 | 7.9373 | 60.0247 | 5.5352 | 22.5848 | 4.292 | 60.021 | 4.35 | 22.5754 | 7.7864 | 60.026 | 4.35
22.5936 | 7.9317 | 60.0095 | 6.6473 | 22.5838 | 4.2731 | 60.0215 | 0.7 | 22.5829 | 7.9355 | 60.0247 | 5.5048 | 22.5931 | 4.2926 | 60.021 | 4.35 | 22.584 | 7.7864 | 60.026 | 4.35
22.602 | 7.9319 | 60.0095 | 6.6169 | 22.5921 | 4.2715 | 60.0215 | 0.7 | 22.5912 | 7.9337 | 60.0247 | 5.4744 | 22.6014 | 4.2932 | 60.021 | 4.35 | 22.5923 | 7.7862 | 60.026 | 4.35
22.6103 | 7.9321 | 60.0095 | 6.5865 | 22.6004 | 4.2699 | 60.0215 | 0.7 | 22.5995 | 7.9319 | 60.0247 | 5.444 | 22.6097 | 4.2934 | 60.021 | 4.35 | 22.6006 | 7.786 | 60.026 | 4.35
22.6186 | 7.9324 | 60.0094 | 6.5561 | 22.6088 | 4.2697 | 60.0215 | 0.7 | 22.6079 | 7.9302 | 60.0247 | 5.4136 | 22.618 | 4.2935 | 60.021 | 4.35 | 22.6089 | 7.7858 | 60.026 | 4.35
22.627 | 7.9326 | 60.0094 | 6.5256 | 22.6171 | 4.2695 | 60.0215 | 0.7 | 22.6162 | 7.9283 | 60.0247 | 5.3833 | 22.6265 | 4.2937 | 60.021 | 4.35 | 22.6172 | 7.7856 | 60.026 | 4.35
22.6353 | 7.9328 | 60.0093 | 6.4952 | 22.6254 | 4.2693 | 60.0215 | 0.7 | 22.6245 | 7.9265 | 60.0247 | 5.3529 | 22.6348 | 4.2939 | 60.021 | 4.35 | 22.6255 | 7.7854 | 60.026 | 4.35
22.6436 | 7.9329 | 60.0093 | 6.4648 | 22.6338 | 4.2692 | 60.0215 | 0.7 | 22.6328 | 7.9246 | 60.0247 | 5.3225 | 22.6431 | 4.2941 | 60.021 | 4.35 | 22.6338 | 7.7852 | 60.026 | 4.35
22.652 | 7.933 | 60.0093 | 6.4344 | 22.6421 | 4.2691 | 60.0215 | 0.7 | 22.6411 | 7.9227 | 60.0247 | 5.2921 | 22.6514 | 4.2943 | 60.021 | 4.35 | 22.6421 | 7.785 | 60.026 | 4.35
22.6603 | 7.9331 | 60.0093 | 6.404 | 22.6504 | 4.2691 | 60.0215 | 0.7 | 22.6495 | 7.9209 | 60.0247 | 5.2617 | 22.6598 | 4.2943 | 60.021 | 4.35 | 22.6506 | 7.7849 | 60.026 | 4.35
22.6686 | 7.9333 | 60.0092 | 6.3736 | 22.6588 | 4.269 | 60.0215 | 0.7 | 22.6578 | 7.919 | 60.0248 | 5.2313 | 22.6681 | 4.2943 | 60.021 | 4.35 | 22.6589 | 7.7847 | 60.026 | 4.35
22.677 | 7.9334 | 60.0092 | 6.3431 | 22.6671 | 4.269 | 60.0215 | 0.7 | 22.6661 | 7.919 | 60.0248 | 5.2009 | 22.6764 | 4.2943 | 60.021 | 4.35 | 22.6672 | 7.7845 | 60.026 | 4.35
22.6853 | 7.9332 | 60.0092 | 6.3127 | 22.6754 | 4.2681 | 60.0215 | 0.7 | 22.6744 | 7.919 | 60.0248 | 5.1705 | 22.6847 | 4.2943 | 60.021 | 4.35 | 22.6755 | 7.7844 | 60.026 | 4.35
22.6936 | 7.9331 | 60.0091 | 6.2823 | 22.6837 | 4.2672 | 60.0214 | 0.7 | 22.6827 | 7.919 | 60.0248 | 5.1401 | 22.6931 | 4.2944 | 60.021 | 4.35 | 22.6838 | 7.7843 | 60.026 | 4.35
22.702 | 7.933 | 60.0091 | 6.2519 | 22.6921 | 4.2663 | 60.0214 | 0.7 | 22.6912 | 7.919 | 60.0248 | 5.1097 | 22.7014 | 4.2944 | 60.021 | 4.35 | 22.6921 | 7.7841 | 60.026 | 4.35
22.7103 | 7.933 | 60.0091 | 6.2215 | 22.7004 | 4.2654 | 60.0214 | 0.7 | 22.6995 | 7.919 | 60.0248 | 5.0793 | 22.7097 | 4.2944 | 60.021 | 4.35 | 22.7004 | 7.784 | 60.026 | 4.35
22.7186 | 7.9329 | 60.009 | 6.1911 | 22.7087 | 4.2646 | 60.0214 | 0.7 | 22.7078 | 7.919 | 60.0248 | 5.0489 | 22.718 | 4.2944 | 60.021 | 4.35 | 22.7087 | 7.7839 | 60.026 | 4.35
22.727 | 7.9329 | 60.009 | 6.1606 | 22.7171 | 4.2637 | 60.0214 | 0.7 | 22.7161 | 7.919 | 60.0248 | 5.0186 | 22.7264 | 4.2944 | 60.021 | 4.35 | 22.7173 | 7.7838 | 60.026 | 4.35
22.7353 | 7.9328 | 60.0089 | 6.1302 | 22.7254 | 4.2629 | 60.0214 | 0.7 | 22.7244 | 7.919 | 60.0248 | 4.9882 | 22.7347 | 4.2944 | 60.021 | 4.35 | 22.7256 | 7.7837 | 60.026 | 4.35
22.7436 | 7.9327 | 60.0089 | 6.0998 | 22.7337 | 4.2621 | 60.0214 | 0.7 | 22.7328 | 7.919 | 60.0248 | 4.9578 | 22.743 | 4.2944 | 60.021 | 4.35 | 22.7339 | 7.7836 | 60.026 | 4.35
22.752 | 7.9326 | 60.0089 | 6.0694 | 22.7421 | 4.2613 | 60.0214 | 0.7 | 22.7411 | 7.919 | 60.0248 | 4.9274 | 22.7513 | 4.2945 | 60.021 | 4.35 | 22.7422 | 7.7835 | 60.026 | 4.35
22.7603 | 7.9325 | 60.0089 | 6.039 | 22.7504 | 4.2605 | 60.0214 | 0.7 | 22.7494 | 7.9192 | 60.0248 | 4.897 | 22.7596 | 4.2945 | 60.021 | 4.35 | 22.7505 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.7686 | 7.9325 | 60.0088 | 6.0086 | 22.7587 | 4.2605 | 60.0214 | 0.7 | 22.7577 | 7.9193 | 60.0249 | 4.8666 | 22.7681 | 4.2945 | 60.021 | 4.35 | 22.7588 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.777 | 7.9324 | 60.0088 | 5.9781 | 22.7671 | 4.2606 | 60.0214 | 0.7 | 22.766 | 7.9194 | 60.0249 | 4.8362 | 22.7764 | 4.2946 | 60.021 | 4.35 | 22.7671 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.7853 | 7.9322 | 60.0088 | 5.9477 | 22.7754 | 4.2606 | 60.0213 | 0.7 | 22.7744 | 7.9195 | 60.0249 | 4.8058 | 22.7847 | 4.2946 | 60.021 | 4.35 | 22.7754 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.7936 | 7.932 | 60.0087 | 5.9173 | 22.7837 | 4.2606 | 60.0213 | 0.7 | 22.7827 | 7.9196 | 60.0249 | 4.7755 | 22.793 | 4.2946 | 60.021 | 4.35 | 22.7837 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.802 | 7.9318 | 60.0087 | 5.8869 | 22.7921 | 4.2606 | 60.0213 | 0.7 | 22.791 | 7.9198 | 60.0249 | 4.7451 | 22.8014 | 4.2946 | 60.021 | 4.35 | 22.7922 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.8103 | 7.9317 | 60.0087 | 5.8565 | 22.8004 | 4.2605 | 60.0213 | 0.7 | 22.7993 | 7.9199 | 60.0249 | 4.7147 | 22.8097 | 4.2947 | 60.021 | 4.35 | 22.8005 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.8186 | 7.9314 | 60.0086 | 5.8261 | 22.8087 | 4.2604 | 60.0213 | 0.7 | 22.8077 | 7.92 | 60.0249 | 4.6843 | 22.818 | 4.2948 | 60.023 | 0.7 | 22.8088 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.827 | 7.9311 | 60.0086 | 5.7956 | 22.817 | 4.2603 | 60.0213 | 0.7 | 22.816 | 7.9202 | 60.0249 | 4.6539 | 22.8263 | 4.2949 | 60.023 | 0.7 | 22.8171 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.8353 | 7.9308 | 60.0086 | 5.7652 | 22.8254 | 4.2602 | 60.0213 | 0.7 | 22.8243 | 7.9203 | 60.0249 | 4.6235 | 22.8347 | 4.295 | 60.023 | 0.7 | 22.8254 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.8436 | 7.9305 | 60.0085 | 5.7348 | 22.8337 | 4.2601 | 60.0213 | 0.7 | 22.8326 | 7.9204 | 60.0249 | 4.5931 | 22.843 | 4.295 | 60.023 | 0.7 | 22.8337 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.852 | 7.9303 | 60.0085 | 5.7044 | 22.842 | 4.26 | 60.0213 | 0.7 | 22.8409 | 7.9204 | 60.0249 | 4.5627 | 22.8513 | 4.2951 | 60.023 | 0.7 | 22.842 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.8603 | 7.93 | 60.0084 | 5.674 | 22.8504 | 4.2598 | 60.0213 | 0.7 | 22.8494 | 7.9205 | 60.025 | 4.5324 | 22.8596 | 4.2952 | 60.023 | 0.7 | 22.8503 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.8686 | 7.9297 | 60.0084 | 5.6436 | 22.8587 | 4.2598 | 60.0213 | 0.7 | 22.8577 | 7.9205 | 60.025 | 4.502 | 22.868 | 4.2952 | 60.0231 | 0.7 | 22.8589 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.877 | 7.9294 | 60.0084 | 5.6131 | 22.867 | 4.2598 | 60.0213 | 0.7 | 22.866 | 7.9205 | 60.025 | 4.4716 | 22.8763 | 4.2953 | 60.0231 | 0.7 | 22.8672 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.8853 | 7.9292 | 60.0084 | 5.5827 | 22.8754 | 4.2599 | 60.0212 | 0.7 | 22.8743 | 7.9204 | 60.025 | 4.4412 | 22.8846 | 4.2954 | 60.0231 | 0.7 | 22.8755 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.8936 | 7.9289 | 60.0083 | 5.5523 | 22.8837 | 4.26 | 60.0212 | 0.7 | 22.8826 | 7.9201 | 60.025 | 4.4108 | 22.8929 | 4.2954 | 60.0231 | 0.7 | 22.8838 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.902 | 7.9286 | 60.0083 | 5.5219 | 22.892 | 4.26 | 60.0212 | 0.7 | 22.891 | 7.9198 | 60.025 | 4.3804 | 22.9012 | 4.2954 | 60.0231 | 0.7 | 22.8921 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.9103 | 7.9283 | 60.0083 | 5.4915 | 22.9004 | 4.2601 | 60.0212 | 0.7 | 22.8993 | 7.9194 | 60.025 | 4.35 | 22.9097 | 4.2954 | 60.0231 | 0.7 | 22.9004 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.9186 | 7.928 | 60.0082 | 5.4611 | 22.9087 | 4.2602 | 60.0212 | 0.7 | 22.9076 | 7.9191 | 60.028 | 4.35 | 22.918 | 4.2954 | 60.0231 | 0.7 | 22.9087 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.927 | 7.9278 | 60.0082 | 5.4306 | 22.917 | 4.2603 | 60.0212 | 0.7 | 22.9159 | 7.9187 | 60.028 | 4.35 | 22.9263 | 4.2954 | 60.0231 | 0.7 | 22.917 | 7.7834 | 60.026 | 4.35
22.9353 | 7.9276 | 60.0082 | 5.4002 | 22.9254 | 4.2603 | 60.0212 | 0.7 | 22.9242 | 7.9183 | 60.028 | 4.35 | 22.9346 | 4.2954 | 60.0231 | 0.7 | 22.9255 | 7.7832 | 60.026 | 4.35
22.9436 | 7.9273 | 60.0081 | 5.3698 | 22.9337 | 4.2604 | 60.0212 | 0.7 | 22.9326 | 7.9179 | 60.028 | 4.35 | 22.943 | 4.2954 | 60.0231 | 0.7 | 22.9338 | 7.7831 | 60.026 | 4.35
22.952 | 7.9272 | 60.0081 | 5.3394 | 22.942 | 4.2604 | 60.0212 | 0.7 | 22.9409 | 7.9174 | 60.028 | 4.35 | 22.9513 | 4.2953 | 60.0231 | 0.7 | 22.9421 | 7.783 | 60.026 | 4.35
22.9603 | 7.927 | 60.0081 | 5.309 | 22.9503 | 4.2603 | 60.0212 | 0.7 | 22.9492 | 7.9172 | 60.028 | 4.35 | 22.9596 | 4.2953 | 60.0231 | 0.7 | 22.9504 | 7.7828 | 60.026 | 4.35
22.9686 | 7.927 | 60.008 | 5.2786 | 22.9587 | 4.2602 | 60.0212 | 0.7 | 22.9575 | 7.917 | 60.0281 | 4.35 | 22.9679 | 4.2952 | 60.0232 | 0.7 | 22.9587 | 7.7827 | 60.026 | 4.35
22.977 | 7.9269 | 60.008 | 5.2481 | 22.967 | 4.2602 | 60.0212 | 0.7 | 22.9658 | 7.917 | 60.0281 | 4.35 | 22.9763 | 4.2952 | 60.0232 | 0.7 | 22.967 | 7.7825 | 60.026 | 4.35
22.9853 | 7.9281 | 60.0079 | 5.2177 | 22.9753 | 4.2601 | 60.0211 | 0.7 | 22.9742 | 7.9171 | 60.0281 | 4.35 | 22.9846 | 4.2951 | 60.0232 | 0.7 | 22.9753 | 7.7817 | 60.026 | 4.35
22.9936 | 7.9294 | 60.0079 | 5.1873 | 22.9837 | 4.2601 | 60.0211 | 0.7 | 22.9825 | 7.9172 | 60.0281 | 4.35 | 22.9929 | 4.2951 | 60.0232 | 0.7 | 22.9836 | 7.7809 | 60.026 | 4.35
23.002 | 7.93 | 60.0079 | 5.1569 | 22.992 | 4.26 | 60.0211 | 0.7 | 22.9908 | 7.9173 | 60.0281 | 4.35 | 23.0012 | 4.295 | 60.0232 | 0.7 | 22.9919 | 7.7791 | 60.026 | 4.35
23.0103 | 7.9307 | 60.0079 | 5.1265 | 23.0003 | 4.2599 | 60.0211 | 0.7 | 22.9991 | 7.9174 | 60.0281 | 4.35 | 23.0095 | 4.295 | 60.0232 | 0.7 | 23.0005 | 7.7773 | 60.026 | 4.35
23.0186 | 7.9314 | 60.0078 | 5.0961 | 23.0087 | 4.2598 | 60.0211 | 0.7 | 23.0074 | 7.9176 | 60.0281 | 4.35 | 23.0179 | 4.2949 | 60.0232 | 0.7 | 23.0088 | 7.7757 | 60.026 | 4.35
23.027 | 7.9321 | 60.0078 | 5.0656 | 23.017 | 4.2598 | 60.0211 | 0.7 | 23.0159 | 7.9179 | 60.0281 | 4.35 | 23.0262 | 4.2949 | 60.0232 | 0.7 | 23.0171 | 7.7741 | 60.026 | 4.35
23.0353 | 7.9327 | 60.0078 | 5.0352 | 23.0253 | 4.2598 | 60.0211 | 0.7 | 23.0242 | 7.9183 | 60.0281 | 4.35 | 23.0345 | 4.2949 | 60.0232 | 0.7 | 23.0254 | 7.7724 | 60.026 | 4.35
23.0436 | 7.9333 | 60.0077 | 5.0048 | 23.0337 | 4.2597 | 60.0211 | 0.7 | 23.0325 | 7.9186 | 60.0281 | 4.35 | 23.0428 | 4.295 | 60.0232 | 0.7 | 23.0337 | 7.7708 | 60.026 | 4.35
23.052 | 7.9339 | 60.0077 | 4.9744 | 23.042 | 4.2597 | 60.0211 | 0.7 | 23.0408 | 7.9188 | 60.0281 | 4.35 | 23.0513 | 4.295 | 60.0232 | 0.7 | 23.042 | 7.7692 | 60.026 | 4.35
23.0603 | 7.9345 | 60.0077 | 4.944 | 23.0503 | 4.2597 | 60.0211 | 0.7 | 23.0491 | 7.9181 | 60.0281 | 4.35 | 23.0596 | 4.2929 | 60.0232 | 0.7 | 23.0503 | 7.7675 | 60.026 | 4.35
23.0686 | 7.934 | 60.0076 | 4.9136 | 23.0587 | 4.2597 | 60.0211 | 0.7 | 23.0575 | 7.9173 | 60.0282 | 4.35 | 23.0679 | 4.2909 | 60.0233 | 0.7 | 23.0586 | 7.7666 | 60.026 | 4.35
23.077 | 7.9335 | 60.0076 | 4.8831 | 23.067 | 4.2597 | 60.0211 | 0.7 | 23.0658 | 7.9165 | 60.0282 | 4.35 | 23.0762 | 4.2888 | 60.0233 | 0.7 | 23.0671 | 7.7656 | 60.026 | 4.35
23.0853 | 7.9338 | 60.0075 | 4.8527 | 23.0753 | 4.2597 | 60.021 | 0.7 | 23.0741 | 7.9157 | 60.0282 | 4.35 | 23.0846 | 4.2867 | 60.0233 | 0.7 | 23.0754 | 7.7656 | 60.026 | 4.35
23.0936 | 7.9342 | 60.0075 | 4.8223 | 23.0836 | 4.2597 | 60.021 | 0.7 | 23.0824 | 7.9149 | 60.0282 | 4.35 | 23.0929 | 4.2847 | 60.0233 | 0.7 | 23.0837 | 7.7656 | 60.026 | 4.35
23.102 | 7.9345 | 60.0075 | 4.7919 | 23.092 | 4.2597 | 60.021 | 0.7 | 23.0907 | 7.9141 | 60.0282 | 4.35 | 23.1012 | 4.2826 | 60.0233 | 0.7 | 23.092 | 7.7656 | 60.026 | 4.35
23.1103 | 7.9349 | 60.0075 | 4.7615 | 23.1003 | 4.2597 | 60.021 | 0.7 | 23.0991 | 7.9131 | 60.0282 | 4.35 | 23.1095 | 4.2806 | 60.0233 | 0.7 | 23.1003 | 7.7656 | 60.026 | 4.35
23.1186 | 7.9353 | 60.0074 | 4.7311 | 23.1086 | 4.2597 | 60.021 | 0.7 | 23.1074 | 7.9121 | 60.0282 | 4.35 | 23.1179 | 4.2785 | 60.0233 | 0.7 | 23.1086 | 7.7657 | 60.026 | 4.35
23.127 | 7.9357 | 60.0074 | 4.7006 | 23.117 | 4.2597 | 60.021 | 0.7 | 23.1157 | 7.9111 | 60.0282 | 4.35 | 23.1262 | 4.2764 | 60.0233 | 0.7 | 23.1169 | 7.7658 | 60.026 | 4.35
23.1353 | 7.9361 | 60.0074 | 4.6702 | 23.1253 | 4.2597 | 60.02 | 0.7 | 23.124 | 7.9101 | 60.0282 | 4.35 | 23.1345 | 4.2743 | 60.0233 | 0.7 | 23.1252 | 7.7658 | 60.026 | 4.35
23.1436 | 7.9365 | 60.0073 | 4.6398 | 23.1336 | 4.2597 | 60.02 | 0.7 | 23.1323 | 7.9101 | 60.0282 | 4.35 | 23.1428 | 4.2744 | 60.0233 | 0.7 | 23.1338 | 7.7659 | 60.026 | 4.35
23.152 | 7.9371 | 60.0073 | 4.6094 | 23.142 | 4.2597 | 60.02 | 0.7 | 23.1407 | 7.9101 | 60.0282 | 4.35 | 23.1511 | 4.2744 | 60.0233 | 0.7 | 23.1421 | 7.7664 | 60.026 | 4.35
23.1603 | 7.9377 | 60.0073 | 4.579 | 23.1503 | 4.2597 | 60.02 | 0.7 | 23.149 | 7.9101 | 60.0283 | 4.35 | 23.1595 | 4.2744 | 60.0233 | 0.7 | 23.1504 | 7.767 | 60.026 | 4.35
23.1686 | 7.9379 | 60.0072 | 4.5486 | 23.1586 | 4.2597 | 60.02 | 0.7 | 23.1573 | 7.9101 | 60.0283 | 4.35 | 23.1678 | 4.2745 | 60.0234 | 0.7 | 23.1587 | 7.7644 | 60.026 | 4.35
23.177 | 7.9382 | 60.0072 | 4.5181 | 23.167 | 4.2597 | 60.02 | 0.7 | 23.1656 | 7.9101 | 60.0283 | 4.35 | 23.1761 | 4.2745 | 60.0234 | 0.7 | 23.167 | 7.7617 | 60.026 | 4.35
23.1853 | 7.9384 | 60.0072 | 4.4877 | 23.1753 | 4.2597 | 60.0199 | 0.7 | 23.174 | 7.9101 | 60.0283 | 4.35 | 23.1844 | 4.2745 | 60.0234 | 0.7 | 23.1753 | 7.7592 | 60.026 | 4.35
23.1936 | 7.9387 | 60.0071 | 4.4573 | 23.1836 | 4.2597 | 60.0199 | 0.7 | 23.1824 | 7.9101 | 60.0283 | 4.35 | 23.1929 | 4.2745 | 60.0234 | 0.7 | 23.1836 | 7.7568 | 60.026 | 4.35
23.202 | 7.939 | 60.0071 | 4.4269 | 23.192 | 4.2596 | 60.0199 | 0.7 | 23.1907 | 7.9101 | 60.0283 | 4.35 | 23.2012 | 4.2745 | 60.0234 | 0.7 | 23.1919 | 7.7541 | 60.026 | 4.35
23.2103 | 7.9394 | 60.007 | 4.3965 | 23.2003 | 4.2595 | 60.0199 | 0.7 | 23.199 | 7.9101 | 60.0283 | 4.35 | 23.2095 | 4.2745 | 60.0234 | 0.7 | 23.2002 | 7.7514 | 60.026 | 4.35
23.2186 | 7.9397 | 60.007 | 4.3661 | 23.2086 | 4.2593 | 60.0199 | 0.7 | 23.2073 | 7.9101 | 60.0283 | 4.35 | 23.2178 | 4.2746 | 60.0234 | 0.7 | 23.2087 | 7.7487 | 60.026 | 4.35
23.227 | 7.9399 | 60.008 | 4.35 | 23.2169 | 4.2592 | 60.0199 | 0.7 | 23.2157 | 7.9101 | 60.0283 | 4.35 | 23.2262 | 4.2746 | 60.0234 | 0.7 | 23.217 | 7.7461 | 60.026 | 4.35
23.2353 | 7.94 | 60.008 | 4.35 | 23.2253 | 4.2591 | 60.0199 | 0.7 | 23.224 | 7.9101 | 60.0283 | 4.35 | 23.2345 | 4.2746 | 60.0234 | 0.7 | 23.2253 | 7.7428 | 60.026 | 4.35
23.2436 | 7.94 | 60.008 | 4.35 | 23.2336 | 4.259 | 60.0199 | 0.7 | 23.2323 | 7.9101 | 60.0283 | 4.35 | 23.2428 | 4.2746 | 60.0234 | 0.7 | 23.2336 | 7.7396 | 60.026 | 4.35
23.252 | 7.9401 | 60.008 | 4.35 | 23.2419 | 4.2589 | 60.0199 | 0.7 | 23.2406 | 7.9101 | 60.0283 | 4.35 | 23.2511 | 4.2746 | 60.0234 | 0.7 | 23.2419 | 7.7397 | 60.026 | 4.35
23.2603 | 7.9401 | 60.008 | 4.35 | 23.2503 | 4.2589 | 60.0199 | 0.7 | 23.2489 | 7.9101 | 60.0284 | 4.35 | 23.2595 | 4.2746 | 60.0234 | 0.7 | 23.2502 | 7.7397 | 60.026 | 4.35
23.2686 | 7.9402 | 60.008 | 4.35 | 23.2586 | 4.2588 | 60.0199 | 0.7 | 23.2573 | 7.9101 | 60.0284 | 4.35 | 23.2678 | 4.2747 | 60.0235 | 0.7 | 23.2585 | 7.7402 | 60.026 | 4.35
23.277 | 7.9403 | 60.0079 | 4.35 | 23.2669 | 4.2588 | 60.0199 | 0.7 | 23.2656 | 7.9102 | 60.0284 | 4.35 | 23.2761 | 4.2747 | 60.0235 | 0.7 | 23.2668 | 7.7407 | 60.026 | 4.35
23.2853 | 7.9403 | 60.0079 | 4.35 | 23.2753 | 4.2589 | 60.0198 | 0.7 | 23.2739 | 7.9102 | 60.0284 | 4.35 | 23.2844 | 4.2747 | 60.0235 | 0.7 | 23.2754 | 7.7413 | 60.026 | 4.35
23.2936 | 7.9403 | 60.0079 | 4.35 | 23.2836 | 4.259 | 60.0198 | 0.7 | 23.2822 | 7.9103 | 60.0284 | 4.35 | 23.2927 | 4.2747 | 60.0235 | 0.7 | 23.2837 | 7.742 | 60.026 | 4.35
23.302 | 7.9404 | 60.0079 | 4.35 | 23.2919 | 4.2592 | 60.0198 | 0.7 | 23.2905 | 7.9103 | 60.0284 | 4.35 | 23.3011 | 4.2747 | 60.0235 | 0.7 | 23.292 | 7.7427 | 60.026 | 4.35
23.3103 | 7.9404 | 60.0079 | 4.35 | 23.3003 | 4.2595 | 60.0198 | 0.7 | 23.299 | 7.9104 | 60.0284 | 4.35 | 23.3094 | 4.2748 | 60.0235 | 0.7 | 23.3003 | 7.7433 | 60.026 | 4.35
23.3186 | 7.9405 | 60.0079 | 4.35 | 23.3086 | 4.2598 | 60.0198 | 0.7 | 23.3073 | 7.9105 | 60.0284 | 4.35 | 23.3177 | 4.2748 | 60.0235 | 0.7 | 23.3086 | 7.744 | 60.026 | 4.35
23.327 | 7.9406 | 60.0079 | 4.35 | 23.3169 | 4.2601 | 60.0198 | 0.7 | 23.3156 | 7.9106 | 60.0284 | 4.35 | 23.326 | 4.2748 | 60.0235 | 0.7 | 23.3169 | 7.7447 | 60.026 | 4.35
23.3353 | 7.9396 | 60.0079 | 4.35 | 23.3253 | 4.2603 | 60.0198 | 0.7 | 23.3239 | 7.9106 | 60.0284 | 4.35 | 23.3345 | 4.2748 | 60.0235 | 0.7 | 23.3252 | 7.7453 | 60.026 | 4.35
23.3436 | 7.9387 | 60.0079 | 4.35 | 23.3336 | 4.2605 | 60.0198 | 0.7 | 23.3322 | 7.9107 | 60.0284 | 4.35 | 23.3428 | 4.2748 | 60.0235 | 0.7 | 23.3335 | 7.746 | 60.026 | 4.35
23.352 | 7.9377 | 60.0079 | 4.35 | 23.3419 | 4.2607 | 60.0198 | 0.7 | 23.3406 | 7.9108 | 60.0284 | 4.35 | 23.3511 | 4.2748 | 60.0235 | 0.7 | 23.342 | 7.746 | 60.026 | 4.35
23.3603 | 7.9367 | 60.0079 | 4.35 | 23.3503 | 4.2609 | 60.0198 | 0.7 | 23.3489 | 7.9108 | 60.0285 | 4.35 | 23.3594 | 4.2748 | 60.0235 | 0.7 | 23.3503 | 7.746 | 60.026 | 4.35
23.3686 | 7.9357 | 60.0079 | 4.35 | 23.3586 | 4.2611 | 60.0198 | 0.7 | 23.3572 | 7.9108 | 60.0285 | 4.35 | 23.3678 | 4.2748 | 60.0236 | 0.7 | 23.3586 | 7.746 | 60.026 | 4.35
23.377 | 7.9347 | 60.0078 | 4.35 | 23.3669 | 4.2613 | 60.0198 | 0.7 | 23.3655 | 7.9109 | 60.0285 | 4.35 | 23.3761 | 4.2748 | 60.0236 | 0.7 | 23.3669 | 7.746 | 60.026 | 4.35
23.3853 | 7.9338 | 60.0078 | 4.35 | 23.3752 | 4.2613 | 60.0197 | 0.7 | 23.3738 | 7.9109 | 60.0285 | 4.35 | 23.3844 | 4.2748 | 60.0236 | 0.7 | 23.3752 | 7.746 | 60.026 | 4.35
23.3936 | 7.933 | 60.0078 | 4.35 | 23.3836 | 4.2613 | 60.0197 | 0.7 | 23.3822 | 7.9109 | 60.0285 | 4.35 | 23.3927 | 4.2748 | 60.0236 | 0.7 | 23.3835 | 7.746 | 60.026 | 4.35
23.402 | 7.9312 | 60.0078 | 4.35 | 23.3919 | 4.2613 | 60.0197 | 0.7 | 23.3905 | 7.9109 | 60.0285 | 4.35 | 23.401 | 4.2748 | 60.0236 | 0.7 | 23.3918 | 7.746 | 60.026 | 4.35
23.4103 | 7.9293 | 60.0078 | 4.35 | 23.4002 | 4.2613 | 60.0197 | 0.7 | 23.3988 | 7.9109 | 60.0285 | 4.35 | 23.4094 | 4.2748 | 60.0236 | 0.7 | 23.4001 | 7.7461 | 60.026 | 4.35
23.4186 | 7.9285 | 60.0078 | 4.35 | 23.4086 | 4.2615 | 60.0197 | 0.7 | 23.4071 | 7.9109 | 60.0285 | 4.35 | 23.4177 | 4.2748 | 60.0236 | 0.7 | 23.4084 | 7.7446 | 60.026 | 4.35
23.427 | 7.9278 | 60.0078 | 4.35 | 23.4169 | 4.2616 | 60.0197 | 0.7 | 23.4154 | 7.911 | 60.0285 | 4.35 | 23.426 | 4.2748 | 60.0236 | 0.7 | 23.417 | 7.7431 | 60.026 | 4.35
23.4353 | 7.9269 | 60.0078 | 4.35 | 23.4252 | 4.2618 | 60.0197 | 0.7 | 23.4238 | 7.911 | 60.0285 | 4.35 | 23.4343 | 4.2748 | 60.0236 | 0.7 | 23.4253 | 7.7416 | 60.026 | 4.35
23.4436 | 7.926 | 60.0078 | 4.35 | 23.4336 | 4.2619 | 60.0197 | 0.7 | 23.4321 | 7.911 | 60.0285 | 4.35 | 23.4427 | 4.2748 | 60.0236 | 0.7 | 23.4336 | 7.7401 | 60.026 | 4.35
23.452 | 7.9251 | 60.0078 | 4.35 | 23.4419 | 4.262 | 60.0197 | 0.7 | 23.4404 | 7.911 | 60.0285 | 4.35 | 23.451 | 4.2748 | 60.0236 | 0.7 | 23.4419 | 7.7384 | 60.026 | 4.35
23.4603 | 7.9242 | 60.0078 | 4.35 | 23.4502 | 4.2622 | 60.0197 | 0.7 | 23.4487 | 7.911 | 60.0285 | 4.35 | 23.4594 | 4.2748 | 60.0236 | 0.7 | 23.4502 | 7.7367 | 60.026 | 4.35
23.4686 | 7.9231 | 60.0078 | 4.35 | 23.4586 | 4.2623 | 60.0197 | 0.7 | 23.457 | 7.911 | 60.0286 | 4.35 | 23.4677 | 4.2747 | 60.0237 | 0.7 | 23.4585 | 7.735 | 60.026 | 4.35
23.477 | 7.922 | 60.0077 | 4.35 | 23.4669 | 4.2625 | 60.0197 | 0.7 | 23.4655 | 7.911 | 60.0286 | 4.35 | 23.4761 | 4.2748 | 60.0237 | 0.7 | 23.4668 | 7.7334 | 60.026 | 4.35
23.4853 | 7.9219 | 60.0077 | 4.35 | 23.4753 | 4.2626 | 60.0196 | 0.7 | 23.4738 | 7.911 | 60.0286 | 4.35 | 23.4844 | 4.2748 | 60.0237 | 0.7 | 23.4751 | 7.7317 | 60.026 | 4.35
23.4936 | 7.9218 | 60.0077 | 4.35 | 23.4836 | 4.2628 | 60.0196 | 0.7 | 23.4821 | 7.911 | 60.0286 | 4.35 | 23.4927 | 4.2748 | 60.0237 | 0.7 | 23.4836 | 7.73 | 60.026 | 4.35
23.502 | 7.9217 | 60.0077 | 4.35 | 23.4919 | 4.2628 | 60.0196 | 0.7 | 23.4904 | 7.911 | 60.0286 | 4.35 | 23.501 | 4.2748 | 60.0237 | 0.7 | 23.4919 | 7.7298 | 60.026 | 4.35
23.5103 | 7.9215 | 60.0077 | 4.35 | 23.5002 | 4.2628 | 60.0196 | 0.7 | 23.4987 | 7.911 | 60.0286 | 4.35 | 23.5094 | 4.2748 | 60.0237 | 0.7 | 23.5002 | 7.7296 | 60.026 | 4.35
23.5186 | 7.9215 | 60.0077 | 4.35 | 23.5086 | 4.2628 | 60.0196 | 0.7 | 23.5071 | 7.911 | 60.0286 | 4.35 | 23.5177 | 4.2748 | 60.0237 | 0.7 | 23.5085 | 7.7294 | 60.026 | 4.35
23.527 | 7.9214 | 60.0077 | 4.35 | 23.5169 | 4.2628 | 60.0196 | 0.7 | 23.5154 | 7.911 | 60.0286 | 4.35 | 23.526 | 4.2748 | 60.0237 | 0.7 | 23.5168 | 7.7293 | 60.026 | 4.35
23.5353 | 7.9214 | 60.0077 | 4.35 | 23.5252 | 4.2628 | 60.0196 | 0.7 | 23.5237 | 7.911 | 60.0286 | 4.35 | 23.5343 | 4.2749 | 60.0237 | 0.7 | 23.5251 | 7.7294 | 60.026 | 4.35
23.5436 | 7.9214 | 60.0077 | 4.35 | 23.5336 | 4.2628 | 60.0196 | 0.7 | 23.532 | 7.9109 | 60.0286 | 4.35 | 23.5426 | 4.2749 | 60.0237 | 0.7 | 23.5334 | 7.7295 | 60.026 | 4.35
23.552 | 7.9215 | 60.0077 | 4.35 | 23.5419 | 4.2628 | 60.0196 | 0.7 | 23.5403 | 7.9108 | 60.0286 | 4.35 | 23.551 | 4.2749 | 60.0237 | 0.7 | 23.5417 | 7.7298 | 60.026 | 4.35
23.5603 | 7.9215 | 60.0077 | 4.35 | 23.5502 | 4.2628 | 60.0196 | 0.7 | 23.5487 | 7.9106 | 60.0286 | 4.35 | 23.5593 | 4.2748 | 60.0237 | 0.7 | 23.5503 | 7.7302 | 60.026 | 4.35
23.5686 | 7.9215 | 60.0077 | 4.35 | 23.5586 | 4.2628 | 60.0196 | 0.7 | 23.557 | 7.9105 | 60.0287 | 4.35 | 23.5676 | 4.2747 | 60.0238 | 0.7 | 23.5586 | 7.7305 | 60.026 | 4.35
23.577 | 7.9215 | 60.0076 | 4.35 | 23.5669 | 4.2628 | 60.0196 | 0.7 | 23.5653 | 7.9104 | 60.0287 | 4.35 | 23.5759 | 4.2746 | 60.0238 | 0.7 | 23.5669 | 7.7309 | 60.026 | 4.35
23.5853 | 7.9215 | 60.0076 | 4.35 | 23.5752 | 4.2628 | 60.0195 | 0.7 | 23.5736 | 7.9102 | 60.0287 | 4.35 | 23.5844 | 4.2744 | 60.0238 | 0.7 | 23.5752 | 7.7312 | 60.026 | 4.35
23.5936 | 7.9214 | 60.0076 | 4.35 | 23.5836 | 4.2628 | 60.0195 | 0.7 | 23.5819 | 7.9101 | 60.0287 | 4.35 | 23.5927 | 4.2743 | 60.0238 | 0.7 | 23.5835 | 7.7316 | 60.026 | 4.35
23.602 | 7.9214 | 60.0076 | 4.35 | 23.5919 | 4.2628 | 60.0195 | 0.7 | 23.5903 | 7.91 | 60.0287 | 4.35 | 23.601 | 4.2742 | 60.0238 | 0.7 | 23.5918 | 7.732 | 60.026 | 4.35
23.6103 | 7.9213 | 60.0076 | 4.35 | 23.6002 | 4.2628 | 60.0195 | 0.7 | 23.5986 | 7.9099 | 60.0287 | 4.35 | 23.6093 | 4.274 | 60.0238 | 0.7 | 23.6001 | 7.7323 | 60.026 | 4.35
23.6186 | 7.9213 | 60.0076 | 4.35 | 23.6086 | 4.2628 | 60.0195 | 0.7 | 23.6069 | 7.9098 | 60.0287 | 4.35 | 23.6177 | 4.2739 | 60.0238 | 0.7 | 23.6084 | 7.7326 | 60.026 | 4.35
23.627 | 7.9214 | 60.0076 | 4.35 | 23.6169 | 4.2628 | 60.0195 | 0.7 | 23.6152 | 7.9102 | 60.0287 | 4.35 | 23.626 | 4.2738 | 60.0238 | 0.7 | 23.6169 | 7.7328 | 60.026 | 4.35
23.6353 | 7.9214 | 60.0076 | 4.35 | 23.6252 | 4.2627 | 60.0195 | 0.7 | 23.6235 | 7.9106 | 60.0287 | 4.35 | 23.6343 | 4.2736 | 60.0238 | 0.7 | 23.6252 | 7.7328 | 60.026 | 4.35
23.6436 | 7.9214 | 60.0076 | 4.35 | 23.6335 | 4.2626 | 60.0195 | 0.7 | 23.632 | 7.911 | 60.0287 | 4.35 | 23.6426 | 4.2736 | 60.0238 | 0.7 | 23.6335 | 7.7328 | 60.026 | 4.35
23.652 | 7.9214 | 60.0076 | 4.35 | 23.6419 | 4.2625 | 60.0195 | 0.7 | 23.6403 | 7.9114 | 60.0287 | 4.35 | 23.6509 | 4.2735 | 60.0238 | 0.7 | 23.6418 | 7.7328 | 60.026 | 4.35
23.6603 | 7.9214 | 60.0076 | 4.35 | 23.6502 | 4.2624 | 60.0195 | 0.7 | 23.6486 | 7.9119 | 60.0287 | 4.35 | 23.6593 | 4.2735 | 60.0238 | 0.7 | 23.6501 | 7.7328 | 60.026 | 4.35
23.6686 | 7.9214 | 60.0076 | 4.35 | 23.6585 | 4.2623 | 60.0195 | 0.7 | 23.6569 | 7.9124 | 60.0288 | 4.35 | 23.6676 | 4.2735 | 60.0239 | 0.7 | 23.6584 | 7.7328 | 60.026 | 4.35
23.677 | 7.9214 | 60.0075 | 4.35 | 23.6669 | 4.2622 | 60.0195 | 0.7 | 23.6652 | 7.913 | 60.0288 | 4.35 | 23.6759 | 4.2735 | 60.0239 | 0.7 | 23.6667 | 7.7328 | 60.026 | 4.35
23.6853 | 7.9215 | 60.0075 | 4.35 | 23.6752 | 4.2621 | 60.0194 | 0.7 | 23.6736 | 7.9135 | 60.0288 | 4.35 | 23.6842 | 4.2735 | 60.0239 | 0.7 | 23.675 | 7.7325 | 60.026 | 4.35
23.6936 | 7.9217 | 60.0075 | 4.35 | 23.6835 | 4.2619 | 60.0194 | 0.7 | 23.6819 | 7.9139 | 60.0288 | 4.35 | 23.6926 | 4.2734 | 60.0239 | 0.7 | 23.6833 | 7.7322 | 60.026 | 4.35
23.702 | 7.9217 | 60.0075 | 4.35 | 23.6919 | 4.2618 | 60.0194 | 0.7 | 23.6902 | 7.9143 | 60.0288 | 4.35 | 23.7009 | 4.2734 | 60.0239 | 0.7 | 23.6919 | 7.7318 | 60.026 | 4.35
23.7103 | 7.9217 | 60.0075 | 4.35 | 23.7002 | 4.2616 | 60.0194 | 0.7 | 23.6985 | 7.9146 | 60.0288 | 4.35 | 23.7092 | 4.2734 | 60.0239 | 0.7 | 23.7002 | 7.7315 | 60.026 | 4.35
23.7186 | 7.9218 | 60.0075 | 4.35 | 23.7085 | 4.2616 | 60.0194 | 0.7 | 23.7068 | 7.915 | 60.0288 | 4.35 | 23.7175 | 4.2733 | 60.0239 | 0.7 | 23.7085 | 7.7312 | 60.026 | 4.35
23.727 | 7.9218 | 60.0075 | 4.35 | 23.7169 | 4.2616 | 60.0194 | 0.7 | 23.7152 | 7.9153 | 60.0288 | 4.35 | 23.7258 | 4.2733 | 60.0239 | 0.7 | 23.7168 | 7.7308 | 60.026 | 4.35
23.7353 | 7.9218 | 60.0075 | 4.35 | 23.7252 | 4.2615 | 60.0194 | 0.7 | 23.7235 | 7.9156 | 60.0288 | 4.35 | 23.7343 | 4.2733 | 60.0239 | 0.7 | 23.7251 | 7.7305 | 60.026 | 4.35
23.7436 | 7.9219 | 60.0075 | 4.35 | 23.7335 | 4.2615 | 60.0194 | 0.7 | 23.7318 | 7.9158 | 60.0288 | 4.35 | 23.7426 | 4.2732 | 60.0239 | 0.7 | 23.7334 | 7.7301 | 60.026 | 4.35
23.752 | 7.9219 | 60.0075 | 4.35 | 23.7419 | 4.2614 | 60.0194 | 0.7 | 23.7401 | 7.916 | 60.0288 | 4.35 | 23.7509 | 4.2732 | 60.0239 | 0.7 | 23.7417 | 7.7298 | 60.026 | 4.35
23.7603 | 7.922 | 60.0075 | 4.35 | 23.7502 | 4.2614 | 60.0194 | 0.7 | 23.7484 | 7.9161 | 60.0289 | 4.35 | 23.7592 | 4.2732 | 60.0239 | 0.7 | 23.75 | 7.7295 | 60.026 | 4.35
23.7687 | 7.9219 | 60.0075 | 4.35 | 23.7585 | 4.2614 | 60.0194 | 0.7 | 23.7568 | 7.9162 | 60.0289 | 4.35 | 23.7676 | 4.2732 | 60.024 | 0.7 | 23.7585 | 7.7295 | 60.026 | 4.35
23.777 | 7.9218 | 60.0074 | 4.35 | 23.7668 | 4.2613 | 60.0194 | 0.7 | 23.7651 | 7.9164 | 60.0289 | 4.35 | 23.7759 | 4.2732 | 60.024 | 0.7 | 23.7668 | 7.7295 | 60.026 | 4.35
23.7853 | 7.9216 | 60.0074 | 4.35 | 23.7752 | 4.2613 | 60.0193 | 0.7 | 23.7734 | 7.9166 | 60.0289 | 4.35 | 23.7842 | 4.2731 | 60.024 | 0.7 | 23.7751 | 7.7295 | 60.026 | 4.35
23.7937 | 7.9214 | 60.0074 | 4.35 | 23.7835 | 4.2613 | 60.0193 | 0.7 | 23.7817 | 7.9164 | 60.0289 | 4.35 | 23.7925 | 4.2732 | 60.024 | 0.7 | 23.7834 | 7.7295 | 60.026 | 4.35
23.802 | 7.9211 | 60.0074 | 4.35 | 23.7918 | 4.2613 | 60.0193 | 0.7 | 23.79 | 7.9163 | 60.0289 | 4.35 | 23.8008 | 4.2732 | 60.024 | 0.7 | 23.7917 | 7.7295 | 60.026 | 4.35
23.8103 | 7.9209 | 60.0074 | 4.35 | 23.8002 | 4.2612 | 60.0193 | 0.7 | 23.7983 | 7.916 | 60.0289 | 4.35 | 23.8092 | 4.2732 | 60.024 | 0.7 | 23.8 | 7.7295 | 60.026 | 4.35
23.8187 | 7.9207 | 60.0074 | 4.35 | 23.8085 | 4.2612 | 60.0193 | 0.7 | 23.8068 | 7.9157 | 60.0289 | 4.35 | 23.8175 | 4.2732 | 60.024 | 0.7 | 23.8083 | 7.7293 | 60.026 | 4.35
23.827 | 7.9205 | 60.0074 | 4.35 | 23.8168 | 4.2612 | 60.0193 | 0.7 | 23.8151 | 7.9147 | 60.0289 | 4.35 | 23.8258 | 4.2732 | 60.024 | 0.7 | 23.8167 | 7.7292 | 60.026 | 4.35
23.8353 | 7.9205 | 60.0074 | 4.35 | 23.8252 | 4.2612 | 60.0193 | 0.7 | 23.8234 | 7.9137 | 60.0289 | 4.35 | 23.8341 | 4.2732 | 60.024 | 0.7 | 23.8252 | 7.7288 | 60.026 | 4.35
23.8437 | 7.9205 | 60.0074 | 4.35 | 23.8335 | 4.2612 | 60.0193 | 0.7 | 23.8317 | 7.9128 | 60.0289 | 4.35 | 23.8425 | 4.2732 | 60.024 | 0.7 | 23.8335 | 7.7283 | 60.026 | 4.35
23.852 | 7.9206 | 60.0074 | 4.35 | 23.8418 | 4.2613 | 60.0193 | 0.7 | 23.84 | 7.9118 | 60.0289 | 4.35 | 23.8508 | 4.2731 | 60.024 | 0.7 | 23.8418 | 7.7279 | 60.026 | 4.35
23.8603 | 7.9208 | 60.0074 | 4.35 | 23.8502 | 4.2614 | 60.0193 | 0.7 | 23.8484 | 7.9097 | 60.0289 | 4.35 | 23.8591 | 4.2731 | 60.024 | 0.7 | 23.8501 | 7.7274 | 60.026 | 4.35
23.8687 | 7.9211 | 60.0074 | 4.35 | 23.8585 | 4.2614 | 60.0193 | 0.7 | 23.8567 | 7.9075 | 60.029 | 4.35 | 23.8674 | 4.2731 | 60.024 | 0.7 | 23.8584 | 7.727 | 60.026 | 4.35
23.877 | 7.9213 | 60.0073 | 4.35 | 23.8668 | 4.2615 | 60.0193 | 0.7 | 23.865 | 7.9054 | 60.029 | 4.35 | 23.8757 | 4.273 | 60.024 | 0.7 | 23.8667 | 7.7265 | 60.026 | 4.35
23.8853 | 7.9216 | 60.0073 | 4.35 | 23.8752 | 4.2616 | 60.0192 | 0.7 | 23.8733 | 7.9033 | 60.029 | 4.35 | 23.8842 | 4.2729 | 60.024 | 0.7 | 23.875 | 7.7261 | 60.026 | 4.35
23.8937 | 7.9219 | 60.0073 | 4.35 | 23.8835 | 4.2617 | 60.0192 | 0.7 | 23.8816 | 7.9013 | 60.029 | 4.35 | 23.8925 | 4.2728 | 60.024 | 0.7 | 23.8833 | 7.7256 | 60.026 | 4.35
23.902 | 7.9221 | 60.0073 | 4.35 | 23.8918 | 4.2618 | 60.0192 | 0.7 | 23.89 | 7.8993 | 60.029 | 4.35 | 23.9008 | 4.2728 | 60.024 | 0.7 | 23.8916 | 7.7253 | 60.026 | 4.35
23.9103 | 7.9224 | 60.0073 | 4.35 | 23.9001 | 4.2618 | 60.0192 | 0.7 | 23.8983 | 7.898 | 60.029 | 4.35 | 23.9091 | 4.2726 | 60.024 | 0.7 | 23.9001 | 7.7249 | 60.026 | 4.35
23.9187 | 7.9224 | 60.0073 | 4.35 | 23.9085 | 4.2619 | 60.0192 | 0.7 | 23.9066 | 7.8968 | 60.032 | 4.35 | 23.9175 | 4.2725 | 60.024 | 0.7 | 23.9084 | 7.7249 | 60.026 | 4.35
23.927 | 7.9225 | 60.0073 | 4.35 | 23.9168 | 4.2621 | 60.0192 | 0.7 | 23.9149 | 7.8955 | 60.032 | 4.35 | 23.9258 | 4.2724 | 60.024 | 0.7 | 23.9167 | 7.7249 | 60.026 | 4.35
23.9353 | 7.9225 | 60.0073 | 4.35 | 23.9251 | 4.262 | 60.0192 | 0.7 | 23.9232 | 7.8942 | 60.032 | 4.35 | 23.9341 | 4.2724 | 60.024 | 0.7 | 23.925 | 7.7249 | 60.026 | 4.35
23.9437 | 7.9226 | 60.0073 | 4.35 | 23.9335 | 4.262 | 60.0192 | 0.7 | 23.9316 | 7.8942 | 60.032 | 4.35 | 23.9424 | 4.2723 | 60.024 | 0.7 | 23.9333 | 7.7249 | 60.026 | 4.35
23.952 | 7.9226 | 60.0073 | 4.35 | 23.9418 | 4.262 | 60.0192 | 0.7 | 23.9399 | 7.8941 | 60.032 | 4.35 | 23.9507 | 4.2722 | 60.024 | 0.7 | 23.9417 | 7.7249 | 60.026 | 4.35
23.9603 | 7.9225 | 60.0073 | 4.35 | 23.9501 | 4.262 | 60.0192 | 0.7 | 23.9482 | 7.894 | 60.032 | 4.35 | 23.9591 | 4.2721 | 60.024 | 0.7 | 23.95 | 7.7249 | 60.026 | 4.35
23.9687 | 7.9227 | 60.0073 | 4.35 | 23.9585 | 4.2618 | 60.0192 | 0.7 | 23.9565 | 7.8939 | 60.0321 | 4.35 | 23.9674 | 4.2721 | 60.024 | 0.7 | 23.9583 | 7.7251 | 60.026 | 4.35
23.977 | 7.9229 | 60.0072 | 4.35 | 23.9668 | 4.2616 | 60.0192 | 0.7 | 23.9648 | 7.894 | 60.0321 | 4.35 | 23.9757 | 4.272 | 60.024 | 0.7 | 23.9668 | 7.7253 | 60.026 | 4.35
23.9853 | 7.9231 | 60.0072 | 4.35 | 23.9751 | 4.2614 | 60.0191 | 0.7 | 23.9733 | 7.894 | 60.0321 | 4.35 | 23.984 | 4.2719 | 60.024 | 0.7 | 23.9751 | 7.7255 | 60.026 | 4.35
23.9937 | 7.9232 | 60.0072 | 4.35 | 23.9835 | 4.2612 | 60.0191 | 0.7 | 23.9816 | 7.894 | 60.0321 | 4.35 | 23.9924 | 4.2719 | 60.024 | 0.7 | 23.9834 | 7.7257 | 60.026 | 4.35
24.002 | 7.9233 | 60.0072 | 4.35 | 23.9918 | 4.261 | 60.0191 | 0.7 | 23.9899 | 7.894 | 60.0321 | 4.35 | 24.0007 | 4.2718 | 60.024 | 0.7 | 23.9917 | 7.7259 | 60.026 | 4.35
24.0103 | 7.9234 | 60.0072 | 4.35 | 24.0001 | 4.2607 | 60.0191 | 0.7 | 23.9982 | 7.8939 | 60.0321 | 4.35 | 24.009 | 4.2718 | 60.024 | 0.7 | 24 | 7.7261 | 60.026 | 4.35
24.0187 | 7.9235 | 60.0072 | 4.35 | 24.0085 | 4.2605 | 60.0191 | 0.7 | 24.0065 | 7.8938 | 60.0321 | 4.35 | 24.0173 | 4.2717 | 60.024 | 0.7 | 24.0083 | 7.7263 | 60.026 | 4.35
24.027 | 7.9236 | 60.0072 | 4.35 | 24.0168 | 4.2603 | 60.0191 | 0.7 | 24.0149 | 7.8937 | 60.0321 | 4.35 | 24.0256 | 4.2716 | 60.024 | 0.7 | 24.0166 | 7.7265 | 60.026 | 4.35
24.0353 | 7.924 | 60.0072 | 4.35 | 24.0251 | 4.2601 | 60.0191 | 0.7 | 24.0232 | 7.8936 | 60.0321 | 4.35 | 24.0341 | 4.2715 | 60.024 | 0.7 | 24.0249 | 7.7267 | 60.026 | 4.35
24.0437 | 7.9243 | 60.0072 | 4.35 | 24.0335 | 4.26 | 60.0191 | 0.7 | 24.0315 | 7.8934 | 60.0321 | 4.35 | 24.0424 | 4.2714 | 60.024 | 0.7 | 24.0334 | 7.7268 | 60.026 | 4.35
24.052 | 7.9245 | 60.0072 | 4.35 | 24.0418 | 4.2592 | 60.0191 | 0.7 | 24.0398 | 7.8932 | 60.0321 | 4.35 | 24.0507 | 4.2712 | 60.024 | 0.7 | 24.0417 | 7.7274 | 60.026 | 4.35
24.0603 | 7.9246 | 60.0072 | 4.35 | 24.0501 | 4.2584 | 60.0191 | 0.7 | 24.0481 | 7.8927 | 60.0322 | 4.35 | 24.059 | 4.2711 | 60.024 | 0.7 | 24.05 | 7.7279 | 60.026 | 4.35
24.0687 | 7.9247 | 60.0072 | 4.35 | 24.0585 | 4.2576 | 60.0191 | 0.7 | 24.0565 | 7.8923 | 60.0322 | 4.35 | 24.0674 | 4.271 | 60.024 | 0.7 | 24.0583 | 7.7284 | 60.026 | 4.35
24.077 | 7.9248 | 60.0071 | 4.35 | 24.0668 | 4.2568 | 60.0191 | 0.7 | 24.0648 | 7.8919 | 60.0322 | 4.35 | 24.0757 | 4.2708 | 60.024 | 0.7 | 24.0667 | 7.7289 | 60.026 | 4.35
24.0853 | 7.925 | 60.0071 | 4.35 | 24.0751 | 4.2548 | 60.019 | 0.7 | 24.0731 | 7.8915 | 60.0322 | 4.35 | 24.084 | 4.2707 | 60.024 | 0.7 | 24.075 | 7.7292 | 60.026 | 4.35
24.0937 | 7.9252 | 60.0071 | 4.35 | 24.0835 | 4.2528 | 60.019 | 0.7 | 24.0814 | 7.8912 | 60.0322 | 4.35 | 24.0923 | 4.2706 | 60.024 | 0.7 | 24.0833 | 7.7295 | 60.026 | 4.35
24.102 | 7.9256 | 60.0071 | 4.35 | 24.0918 | 4.2507 | 60.019 | 0.7 | 24.0897 | 7.8909 | 60.0322 | 4.35 | 24.1006 | 4.2706 | 60.024 | 0.7 | 24.0916 | 7.7298 | 60.026 | 4.35
24.1103 | 7.926 | 60.0071 | 4.35 | 24.1001 | 4.2487 | 60.019 | 0.7 | 24.0981 | 7.8883 | 60.0322 | 4.35 | 24.109 | 4.2705 | 60.024 | 0.7 | 24.0999 | 7.7301 | 60.026 | 4.35
24.1187 | 7.9262 | 60.0071 | 4.35 | 24.1085 | 4.2467 | 60.019 | 0.7 | 24.1064 | 7.8858 | 60.0322 | 4.35 | 24.1173 | 4.2704 | 60.024 | 0.7 | 24.1084 | 7.7304 | 60.026 | 4.35
24.127 | 7.9264 | 60.0071 | 4.35 | 24.1168 | 4.2446 | 60.019 | 0.7 | 24.1147 | 7.8835 | 60.0322 | 4.35 | 24.1256 | 4.2706 | 60.024 | 0.7 | 24.1167 | 7.7307 | 60.026 | 4.35
24.1354 | 7.9267 | 60.0071 | 4.35 | 24.1251 | 4.2433 | 60.02 | 0.7 | 24.123 | 7.8811 | 60.0322 | 4.35 | 24.1339 | 4.2707 | 60.024 | 0.7 | 24.125 | 7.7304 | 60.026 | 4.35
24.1437 | 7.927 | 60.0071 | 4.35 | 24.1335 | 4.242 | 60.02 | 0.7 | 24.1313 | 7.8789 | 60.0322 | 4.35 | 24.1423 | 4.2708 | 60.024 | 0.7 | 24.1333 | 7.7302 | 60.026 | 4.35
24.152 | 7.9273 | 60.0071 | 4.35 | 24.1418 | 4.2408 | 60.0199 | 0.7 | 24.1396 | 7.8766 | 60.0322 | 4.35 | 24.1506 | 4.271 | 60.024 | 0.7 | 24.1416 | 7.7299 | 60.026 | 4.35
24.1604 | 7.9275 | 60.0071 | 4.35 | 24.1501 | 4.2395 | 60.0199 | 0.7 | 24.1481 | 7.8745 | 60.0322 | 4.35 | 24.1589 | 4.2711 | 60.024 | 0.7 | 24.1499 | 7.7297 | 60.026 | 4.35
24.1687 | 7.9278 | 60.0071 | 4.35 | 24.1584 | 4.2395 | 60.0199 | 0.7 | 24.1564 | 7.8723 | 60.0323 | 4.35 | 24.1672 | 4.2713 | 60.024 | 0.7 | 24.1582 | 7.7297 | 60.026 | 4.35
24.177 | 7.928 | 60.007 | 4.35 | 24.1668 | 4.2395 | 60.0199 | 0.7 | 24.1647 | 7.8705 | 60.0323 | 4.35 | 24.1755 | 4.2714 | 60.024 | 0.7 | 24.1665 | 7.7296 | 60.026 | 4.35
24.1854 | 7.9281 | 60.007 | 4.35 | 24.1751 | 4.2396 | 60.0198 | 0.7 | 24.173 | 7.8686 | 60.0323 | 4.35 | 24.184 | 4.2715 | 60.024 | 0.7 | 24.175 | 7.7296 | 60.026 | 4.35
24.1937 | 7.9281 | 60.007 | 4.35 | 24.1834 | 4.2396 | 60.0198 | 0.7 | 24.1813 | 7.8689 | 60.0323 | 4.35 | 24.1923 | 4.2717 | 60.024 | 0.7 | 24.1833 | 7.7296 | 60.026 | 4.35
24.202 | 7.928 | 60.007 | 4.35 | 24.1918 | 4.2398 | 60.0198 | 0.7 | 24.1897 | 7.8693 | 60.0323 | 4.35 | 24.2006 | 4.2718 | 60.024 | 0.7 | 24.1917 | 7.7294 | 60.026 | 4.35
24.2104 | 7.9278 | 60.007 | 4.35 | 24.2001 | 4.2399 | 60.0198 | 0.7 | 24.198 | 7.8697 | 60.0323 | 4.35 | 24.2089 | 4.2718 | 60.024 | 0.7 | 24.2 | 7.7291 | 60.026 | 4.35
24.2187 | 7.9276 | 60.007 | 4.35 | 24.2084 | 4.2401 | 60.0197 | 0.7 | 24.2063 | 7.87 | 60.0323 | 4.35 | 24.2173 | 4.2718 | 60.024 | 0.7 | 24.2083 | 7.7289 | 60.026 | 4.35
24.227 | 7.9274 | 60.005 | 4.35 | 24.2168 | 4.2402 | 60.0197 | 0.7 | 24.2146 | 7.8704 | 60.0323 | 4.35 | 24.2256 | 4.2718 | 60.024 | 0.7 | 24.2166 | 7.7286 | 60.026 | 4.35
24.2354 | 7.9272 | 60.005 | 4.35 | 24.2251 | 4.2404 | 60.0197 | 0.7 | 24.2229 | 7.8708 | 60.0323 | 4.35 | 24.2339 | 4.2718 | 60.024 | 0.7 | 24.2249 | 7.7284 | 60.026 | 4.35
24.2437 | 7.927 | 60.005 | 4.35 | 24.2334 | 4.2405 | 60.0197 | 0.7 | 24.2313 | 7.871 | 60.0323 | 4.35 | 24.2422 | 4.2718 | 60.024 | 0.7 | 24.2332 | 7.7282 | 60.026 | 4.35
24.252 | 7.9268 | 60.005 | 4.35 | 24.2418 | 4.2407 | 60.0196 | 0.7 | 24.2396 | 7.8713 | 60.0323 | 4.35 | 24.2505 | 4.2718 | 60.024 | 0.7 | 24.2417 | 7.728 | 60.026 | 4.35
24.2604 | 7.9266 | 60.005 | 4.35 | 24.2501 | 4.2408 | 60.0196 | 0.7 | 24.2479 | 7.8716 | 60.0323 | 4.35 | 24.2589 | 4.2718 | 60.024 | 0.7 | 24.25 | 7.7277 | 60.026 | 4.35
24.2687 | 7.9265 | 60.005 | 4.35 | 24.2584 | 4.2409 | 60.0196 | 0.7 | 24.2562 | 7.872 | 60.0324 | 4.35 | 24.2672 | 4.2717 | 60.024 | 0.7 | 24.2583 | 7.7253 | 60.026 | 4.35
24.277 | 7.9264 | 60.0049 | 4.35 | 24.2668 | 4.2409 | 60.0196 | 0.7 | 24.2645 | 7.8723 | 60.0324 | 4.35 | 24.2755 | 4.2716 | 60.024 | 0.7 | 24.2666 | 7.7229 | 60.026 | 4.35
24.2854 | 7.9254 | 60.0049 | 4.35 | 24.2751 | 4.2409 | 60.0195 | 0.7 | 24.2729 | 7.8726 | 60.0324 | 4.35 | 24.2838 | 4.2716 | 60.024 | 0.7 | 24.2749 | 7.7206 | 60.026 | 4.35
24.2937 | 7.9245 | 60.0049 | 4.35 | 24.2834 | 4.2409 | 60.0195 | 0.7 | 24.2812 | 7.8729 | 60.0324 | 4.35 | 24.2922 | 4.2716 | 60.024 | 0.7 | 24.2832 | 7.7183 | 60.026 | 4.35
24.302 | 7.9236 | 60.0049 | 4.35 | 24.2917 | 4.2409 | 60.0195 | 0.7 | 24.2896 | 7.8732 | 60.0324 | 4.35 | 24.3005 | 4.2716 | 60.024 | 0.7 | 24.2915 | 7.7161 | 60.026 | 4.35
24.3104 | 7.9227 | 60.0049 | 4.35 | 24.3001 | 4.2409 | 60.0195 | 0.7 | 24.2979 | 7.8735 | 60.0324 | 4.35 | 24.3088 | 4.2716 | 60.024 | 0.7 | 24.2998 | 7.7138 | 60.026 | 4.35
24.3187 | 7.9218 | 60.0049 | 4.35 | 24.3084 | 4.2409 | 60.0194 | 0.7 | 24.3062 | 7.8738 | 60.0324 | 4.35 | 24.3171 | 4.2716 | 60.024 | 0.7 | 24.3081 | 7.7116 | 60.026 | 4.35
24.327 | 7.9209 | 60.0049 | 4.35 | 24.3167 | 4.2409 | 60.0194 | 0.7 | 24.3146 | 7.8741 | 60.0324 | 4.35 | 24.3254 | 4.2716 | 60.024 | 0.7 | 24.3167 | 7.7093 | 60.026 | 4.35
24.3354 | 7.9199 | 60.0049 | 4.35 | 24.3251 | 4.2409 | 60.0194 | 0.7 | 24.3229 | 7.8744 | 60.0324 | 4.35 | 24.3339 | 4.2716 | 60.024 | 0.7 | 24.325 | 7.7071 | 60.026 | 4.35
24.3437 | 7.9189 | 60.0049 | 4.35 | 24.3334 | 4.2409 | 60.0194 | 0.7 | 24.3312 | 7.8744 | 60.0324 | 4.35 | 24.3422 | 4.2717 | 60.024 | 0.7 | 24.3333 | 7.705 | 60.026 | 4.35
24.352 | 7.918 | 60.0049 | 4.35 | 24.3417 | 4.241 | 60.0193 | 0.7 | 24.3395 | 7.8743 | 60.0324 | 4.35 | 24.3505 | 4.2717 | 60.024 | 0.7 | 24.3416 | 7.705 | 60.026 | 4.35
24.3604 | 7.917 | 60.0049 | 4.35 | 24.3501 | 4.241 | 60.0193 | 0.7 | 24.3478 | 7.8743 | 60.0324 | 4.35 | 24.3588 | 4.2718 | 60.024 | 0.7 | 24.3499 | 7.705 | 60.026 | 4.35
24.3687 | 7.917 | 60.0049 | 4.35 | 24.3584 | 4.2411 | 60.0193 | 0.7 | 24.3562 | 7.8743 | 60.0325 | 4.35 | 24.3671 | 4.2718 | 60.024 | 0.7 | 24.3582 | 7.7051 | 60.026 | 4.35
24.377 | 7.917 | 60.0048 | 4.35 | 24.3667 | 4.2411 | 60.0193 | 0.7 | 24.3645 | 7.8741 | 60.0325 | 4.35 | 24.3755 | 4.2718 | 60.024 | 0.7 | 24.3665 | 7.7051 | 60.026 | 4.35
24.3854 | 7.917 | 60.0048 | 4.35 | 24.3751 | 4.2412 | 60.0192 | 0.7 | 24.3728 | 7.8739 | 60.0325 | 4.35 | 24.3838 | 4.2718 | 60.024 | 0.7 | 24.3748 | 7.7052 | 60.026 | 4.35
24.3937 | 7.917 | 60.0048 | 4.35 | 24.3834 | 4.2412 | 60.0192 | 0.7 | 24.3811 | 7.8734 | 60.0325 | 4.35 | 24.3921 | 4.2708 | 60.024 | 0.7 | 24.3833 | 7.7053 | 60.026 | 4.35
24.402 | 7.917 | 60.0048 | 4.35 | 24.3917 | 4.2413 | 60.0192 | 0.7 | 24.3894 | 7.8729 | 60.0325 | 4.35 | 24.4004 | 4.2699 | 60.024 | 0.7 | 24.3916 | 7.7053 | 60.026 | 4.35
24.4104 | 7.917 | 60.0048 | 4.35 | 24.4001 | 4.2414 | 60.0192 | 0.7 | 24.3978 | 7.8723 | 60.0325 | 4.35 | 24.4088 | 4.269 | 60.024 | 0.7 | 24.3999 | 7.7054 | 60.026 | 4.35
24.4187 | 7.917 | 60.0048 | 4.35 | 24.4084 | 4.2401 | 60.0191 | 0.7 | 24.4061 | 7.8718 | 60.0325 | 4.35 | 24.4171 | 4.2681 | 60.024 | 0.7 | 24.4082 | 7.7047 | 60.026 | 4.35
24.427 | 7.917 | 60.0048 | 4.35 | 24.4167 | 4.2389 | 60.0191 | 0.7 | 24.4144 | 7.8694 | 60.0325 | 4.35 | 24.4254 | 4.2672 | 60.024 | 0.7 | 24.4165 | 7.7041 | 60.026 | 4.35
24.4354 | 7.9168 | 60.0048 | 4.35 | 24.425 | 4.2376 | 60.0191 | 0.7 | 24.4227 | 7.8671 | 60.0325 | 4.35 | 24.4337 | 4.2663 | 60.024 | 0.7 | 24.4248 | 7.7007 | 60.026 | 4.35
24.4437 | 7.9167 | 60.0048 | 4.35 | 24.4334 | 4.2364 | 60.0191 | 0.7 | 24.431 | 7.8645 | 60.0325 | 4.35 | 24.442 | 4.2609 | 60.024 | 0.7 | 24.4331 | 7.6974 | 60.026 | 4.35
24.4521 | 7.9165 | 60.0048 | 4.35 | 24.4417 | 4.2352 | 60.019 | 0.7 | 24.4393 | 7.8619 | 60.0325 | 4.35 | 24.4504 | 4.2555 | 60.024 | 0.7 | 24.4414 | 7.6941 | 60.026 | 4.35
24.4604 | 7.9162 | 60.0048 | 4.35 | 24.45 | 4.2339 | 60.019 | 0.7 | 24.4478 | 7.8595 | 60.0325 | 4.35 | 24.4587 | 4.2501 | 60.024 | 0.7 | 24.45 | 7.6908 | 60.026 | 4.35
24.4687 | 7.916 | 60.0048 | 4.35 | 24.4584 | 4.2327 | 60.019 | 0.7 | 24.4561 | 7.8572 | 60.0326 | 4.35 | 24.467 | 4.2447 | 60.024 | 0.7 | 24.4583 | 7.6876 | 60.026 | 4.35
24.4771 | 7.9159 | 60.0047 | 4.35 | 24.4667 | 4.2315 | 60.019 | 0.7 | 24.4644 | 7.8552 | 60.0326 | 4.35 | 24.4753 | 4.2407 | 60.024 | 0.7 | 24.4666 | 7.6843 | 60.026 | 4.35
24.4854 | 7.9157 | 60.0047 | 4.35 | 24.475 | 4.2302 | 60.0189 | 0.7 | 24.4727 | 7.8532 | 60.0326 | 4.35 | 24.4838 | 4.2368 | 60.024 | 0.7 | 24.4749 | 7.6809 | 60.026 | 4.35
24.4937 | 7.9155 | 60.0047 | 4.35 | 24.4834 | 4.229 | 60.0189 | 0.7 | 24.481 | 7.8512 | 60.0326 | 4.35 | 24.4921 | 4.2327 | 60.024 | 0.7 | 24.4832 | 7.6774 | 60.026 | 4.35
24.5021 | 7.9154 | 60.0047 | 4.35 | 24.4917 | 4.229 | 60.0189 | 0.7 | 24.4894 | 7.8492 | 60.0326 | 4.35 | 24.5004 | 4.2285 | 60.024 | 0.7 | 24.4915 | 7.6744 | 60.026 | 4.35
24.5104 | 7.9154 | 60.0047 | 4.35 | 24.5 | 4.2291 | 60.0189 | 0.7 | 24.4977 | 7.8496 | 60.0326 | 4.35 | 24.5087 | 4.2244 | 60.024 | 0.7 | 24.4998 | 7.6714 | 60.026 | 4.35
24.5187 | 7.9145 | 60.0047 | 4.35 | 24.5084 | 4.2291 | 60.0188 | 0.7 | 24.506 | 7.8499 | 60.0326 | 4.35 | 24.517 | 4.2202 | 60.024 | 0.7 | 24.5081 | 7.6711 | 60.026 | 4.35
24.5271 | 7.9136 | 60.0047 | 4.35 | 24.5167 | 4.2291 | 60.0188 | 0.7 | 24.5143 | 7.8503 | 60.0326 | 4.35 | 24.5254 | 4.2205 | 60.024 | 0.7 | 24.5164 | 7.6708 | 60.026 | 4.35
24.5354 | 7.9129 | 60.0047 | 4.35 | 24.525 | 4.2291 | 60.0188 | 0.7 | 24.5226 | 7.8507 | 60.0326 | 4.35 | 24.5337 | 4.2207 | 60.024 | 0.7 | 24.5249 | 7.6707 | 60.026 | 4.35
24.5437 | 7.9121 | 60.0047 | 4.35 | 24.5334 | 4.2291 | 60.0188 | 0.7 | 24.531 | 7.8513 | 60.0326 | 4.35 | 24.542 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.5332 | 7.6707 | 60.026 | 4.35
24.5521 | 7.9113 | 60.0047 | 4.35 | 24.5417 | 4.2291 | 60.0187 | 0.7 | 24.5393 | 7.8518 | 60.0326 | 4.35 | 24.5503 | 4.2211 | 60.024 | 0.7 | 24.5415 | 7.6687 | 60.026 | 4.35
24.5604 | 7.9104 | 60.0047 | 4.35 | 24.55 | 4.229 | 60.0187 | 0.7 | 24.5476 | 7.8524 | 60.0326 | 4.35 | 24.5587 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.5498 | 7.6667 | 60.026 | 4.35
24.5687 | 7.9096 | 60.0047 | 4.35 | 24.5583 | 4.229 | 60.0187 | 0.7 | 24.5559 | 7.853 | 60.0327 | 4.35 | 24.567 | 4.2207 | 60.024 | 0.7 | 24.5581 | 7.6654 | 60.026 | 4.35
24.5771 | 7.9088 | 60.0046 | 4.35 | 24.5667 | 4.229 | 60.0187 | 0.7 | 24.5642 | 7.8536 | 60.0327 | 4.35 | 24.5753 | 4.2207 | 60.024 | 0.7 | 24.5664 | 7.6641 | 60.026 | 4.35
24.5854 | 7.908 | 60.0046 | 4.35 | 24.575 | 4.2289 | 60.0186 | 0.7 | 24.5726 | 7.8542 | 60.0327 | 4.35 | 24.5836 | 4.2206 | 60.024 | 0.7 | 24.5747 | 7.663 | 60.026 | 4.35
24.5937 | 7.9072 | 60.0046 | 4.35 | 24.5834 | 4.2289 | 60.0186 | 0.7 | 24.5809 | 7.8542 | 60.0327 | 4.35 | 24.5919 | 4.2206 | 60.024 | 0.7 | 24.583 | 7.6619 | 60.026 | 4.35
24.6021 | 7.9072 | 60.0046 | 4.35 | 24.5917 | 4.2289 | 60.0186 | 0.7 | 24.5892 | 7.8541 | 60.0327 | 4.35 | 24.6003 | 4.2205 | 60.024 | 0.7 | 24.5916 | 7.6607 | 60.026 | 4.35
24.6104 | 7.9072 | 60.0046 | 4.35 | 24.6 | 4.2289 | 60.0186 | 0.7 | 24.5975 | 7.8544 | 60.0327 | 4.35 | 24.6086 | 4.2206 | 60.024 | 0.7 | 24.5999 | 7.6596 | 60.026 | 4.35
24.6187 | 7.9072 | 60.0046 | 4.35 | 24.6084 | 4.2289 | 60.0185 | 0.7 | 24.6058 | 7.8546 | 60.0327 | 4.35 | 24.6169 | 4.2207 | 60.024 | 0.7 | 24.6082 | 7.6582 | 60.026 | 4.35
24.6271 | 7.9072 | 60.0046 | 4.35 | 24.6167 | 4.2289 | 60.0185 | 0.7 | 24.6143 | 7.8546 | 60.0327 | 4.35 | 24.6252 | 4.2208 | 60.024 | 0.7 | 24.6165 | 7.6569 | 60.026 | 4.35
24.6354 | 7.9072 | 60.0046 | 4.35 | 24.625 | 4.2289 | 60.0185 | 0.7 | 24.6226 | 7.8545 | 60.0327 | 4.35 | 24.6337 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.6248 | 7.6573 | 60.026 | 4.35
24.6438 | 7.9072 | 60.0046 | 4.35 | 24.6334 | 4.229 | 60.0185 | 0.7 | 24.6309 | 7.8544 | 60.0327 | 4.35 | 24.642 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.6331 | 7.6577 | 60.026 | 4.35
24.6521 | 7.9071 | 60.0046 | 4.35 | 24.6417 | 4.229 | 60.0184 | 0.7 | 24.6392 | 7.8543 | 60.0327 | 4.35 | 24.6503 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.6414 | 7.6577 | 60.026 | 4.35
24.6604 | 7.9071 | 60.0046 | 4.35 | 24.65 | 4.229 | 60.0184 | 0.7 | 24.6475 | 7.8542 | 60.0327 | 4.35 | 24.6586 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.6497 | 7.6577 | 60.026 | 4.35
24.6688 | 7.9071 | 60.0046 | 4.35 | 24.6584 | 4.2291 | 60.0184 | 0.7 | 24.6559 | 7.8541 | 60.0328 | 4.35 | 24.6669 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.6582 | 7.6577 | 60.026 | 4.35
24.6771 | 7.9071 | 60.0045 | 4.35 | 24.6667 | 4.2291 | 60.0184 | 0.7 | 24.6642 | 7.8542 | 60.0328 | 4.35 | 24.6753 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.6665 | 7.6577 | 60.026 | 4.35
24.6854 | 7.9071 | 60.0045 | 4.35 | 24.675 | 4.2291 | 60.0183 | 0.7 | 24.6725 | 7.8542 | 60.0328 | 4.35 | 24.6836 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.6748 | 7.6577 | 60.026 | 4.35
24.6938 | 7.9071 | 60.0045 | 4.35 | 24.6833 | 4.2292 | 60.0183 | 0.7 | 24.6808 | 7.8542 | 60.0328 | 4.35 | 24.6919 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.6831 | 7.6577 | 60.026 | 4.35
24.7021 | 7.9072 | 60.0045 | 4.35 | 24.6917 | 4.2292 | 60.0183 | 0.7 | 24.6891 | 7.8542 | 60.0328 | 4.35 | 24.7002 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.6914 | 7.6579 | 60.026 | 4.35
24.7104 | 7.9073 | 60.0045 | 4.35 | 24.7 | 4.2292 | 60.0183 | 0.7 | 24.6975 | 7.854 | 60.0328 | 4.35 | 24.7086 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.6997 | 7.658 | 60.026 | 4.35
24.7188 | 7.9074 | 60.0045 | 4.35 | 24.7083 | 4.2292 | 60.0182 | 0.7 | 24.7058 | 7.8539 | 60.0328 | 4.35 | 24.7169 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.708 | 7.6582 | 60.026 | 4.35
24.7271 | 7.9075 | 60.0045 | 4.35 | 24.7167 | 4.2292 | 60.0182 | 0.7 | 24.7141 | 7.8538 | 60.0328 | 4.35 | 24.7252 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.7163 | 7.6584 | 60.026 | 4.35
24.7354 | 7.9076 | 60.0045 | 4.35 | 24.725 | 4.2292 | 60.0182 | 0.7 | 24.7224 | 7.8536 | 60.0328 | 4.35 | 24.7335 | 4.2209 | 60.024 | 0.7 | 24.7246 | 7.6586 | 60.026 | 4.35
24.7438 | 7.9078 | 60.0045 | 4.35 | 24.7333 | 4.2292 | 60.0182 | 0.7 | 24.7307 | 7.8535 | 60.0328 | 4.35 | 24.7418 | 4.2208 | 60.024 | 0.7 | 24.7332 | 7.6587 | 60.026 | 4.35
24.7521 | 7.9071 | 60.0045 | 4.35 | 24.7417 | 4.2292 | 60.0181 | 0.7 | 24.739 | 7.8534 | 60.0328 | 4.35 | 24.7502 | 4.2208 | 60.024 | 0.7 | 24.7415 | 7.6589 | 60.026 | 4.35
24.7604 | 7.9064 | 60.0045 | 4.35 | 24.75 | 4.2292 | 60.0181 | 0.7 | 24.7474 | 7.8532 | 60.0328 | 4.35 | 24.7585 | 4.2207 | 60.024 | 0.7 | 24.7498 | 7.6591 | 60.026 | 4.35
24.7688 | 7.9057 | 60.0045 | 4.35 | 24.7583 | 4.2292 | 60.0181 | 0.7 | 24.7557 | 7.853 | 60.0329 | 4.35 | 24.7668 | 4.2207 | 60.024 | 0.7 | 24.7581 | 7.6592 | 60.026 | 4.35
24.7771 | 7.905 | 60.0044 | 4.35 | 24.7667 | 4.2292 | 60.0181 | 0.7 | 24.764 | 7.8529 | 60.0329 | 4.35 | 24.7751 | 4.2206 | 60.024 | 0.7 | 24.7664 | 7.6594 | 60.026 | 4.35
24.7854 | 7.9042 | 60.0044 | 4.35 | 24.775 | 4.2293 | 60.018 | 0.7 | 24.7723 | 7.8527 | 60.0329 | 4.35 | 24.7836 | 4.2205 | 60.024 | 0.7 | 24.7747 | 7.6594 | 60.026 | 4.35
24.7938 | 7.9034 | 60.0044 | 4.35 | 24.7833 | 4.2294 | 60.018 | 0.7 | 24.7806 | 7.8526 | 60.0329 | 4.35 | 24.7919 | 4.2195 | 60.024 | 0.7 | 24.783 | 7.6594 | 60.026 | 4.35
24.8021 | 7.9026 | 60.0044 | 4.35 | 24.7917 | 4.2295 | 60.018 | 0.7 | 24.7891 | 7.8526 | 60.0329 | 4.35 | 24.8002 | 4.2185 | 60.024 | 0.7 | 24.7913 | 7.6594 | 60.026 | 4.35
24.8105 | 7.9018 | 60.0044 | 4.35 | 24.8 | 4.2296 | 60.018 | 0.7 | 24.7974 | 7.8526 | 60.0329 | 4.35 | 24.8085 | 4.2173 | 60.024 | 0.7 | 24.7998 | 7.6594 | 60.026 | 4.35
24.8188 | 7.9009 | 60.0044 | 4.35 | 24.8083 | 4.2296 | 60.0179 | 0.7 | 24.8057 | 7.8525 | 60.0329 | 4.35 | 24.8168 | 4.216 | 60.026 | 0.7 | 24.8081 | 7.6595 | 60.026 | 4.35
24.8271 | 7.9001 | 60.0044 | 4.35 | 24.8167 | 4.2296 | 60.0179 | 0.7 | 24.814 | 7.8525 | 60.0329 | 4.35 | 24.8252 | 4.2149 | 60.026 | 0.7 | 24.8164 | 7.6595 | 60.026 | 4.35
24.8355 | 7.9 | 60.0044 | 4.35 | 24.825 | 4.2296 | 60.0179 | 0.7 | 24.8223 | 7.8524 | 60.0329 | 4.35 | 24.8335 | 4.2138 | 60.026 | 0.7 | 24.8247 | 7.6596 | 60.026 | 4.35
24.8438 | 7.8999 | 60.0044 | 4.35 | 24.8333 | 4.2296 | 60.0179 | 0.7 | 24.8307 | 7.8525 | 60.0329 | 4.35 | 24.8418 | 4.2129 | 60.026 | 0.7 | 24.833 | 7.6597 | 60.026 | 4.35
24.8521 | 7.8998 | 60.0044 | 4.35 | 24.8416 | 4.2296 | 60.0178 | 0.7 | 24.839 | 7.8525 | 60.0329 | 4.35 | 24.8501 | 4.2119 | 60.026 | 0.7 | 24.8413 | 7.6598 | 60.026 | 4.35
24.8605 | 7.8996 | 60.0044 | 4.35 | 24.85 | 4.2296 | 60.0178 | 0.7 | 24.8473 | 7.8524 | 60.0329 | 4.35 | 24.8585 | 4.211 | 60.026 | 0.7 | 24.8496 | 7.6598 | 60.026 | 4.35
24.8688 | 7.8994 | 60.0044 | 4.35 | 24.8583 | 4.2296 | 60.0178 | 0.7 | 24.8556 | 7.8524 | 60.033 | 4.35 | 24.8668 | 4.2101 | 60.026 | 0.7 | 24.8579 | 7.6599 | 60.026 | 4.35
24.8771 | 7.8993 | 60.0043 | 4.35 | 24.8666 | 4.2295 | 60.0178 | 0.7 | 24.8639 | 7.8523 | 60.033 | 4.35 | 24.8751 | 4.2102 | 60.026 | 0.7 | 24.8665 | 7.66 | 60.026 | 4.35
24.8855 | 7.899 | 60.0043 | 4.35 | 24.875 | 4.2295 | 60.0177 | 0.7 | 24.8723 | 7.8523 | 60.033 | 4.35 | 24.8834 | 4.2103 | 60.026 | 0.7 | 24.8748 | 7.66 | 60.026 | 4.35
24.8938 | 7.8988 | 60.0043 | 4.35 | 24.8833 | 4.2294 | 60.0177 | 0.7 | 24.8806 | 7.852 | 60.033 | 4.35 | 24.8917 | 4.2105 | 60.026 | 0.7 | 24.8831 | 7.6601 | 60.026 | 4.35
24.9021 | 7.8986 | 60.0043 | 4.35 | 24.8916 | 4.2294 | 60.0177 | 0.7 | 24.8889 | 7.8517 | 60.033 | 4.35 | 24.9001 | 4.2107 | 60.026 | 0.7 | 24.8914 | 7.6601 | 60.026 | 4.35
24.9105 | 7.8984 | 60.0043 | 4.35 | 24.9 | 4.2293 | 60.0177 | 0.7 | 24.8972 | 7.8513 | 60.033 | 4.35 | 24.9084 | 4.2109 | 60.026 | 0.7 | 24.8997 | 7.6601 | 60.026 | 4.35
24.9188 | 7.8982 | 60.0043 | 4.35 | 24.9083 | 4.2292 | 60.0176 | 0.7 | 24.9055 | 7.8509 | 60.033 | 4.35 | 24.9167 | 4.2112 | 60.026 | 0.7 | 24.908 | 7.6592 | 60.026 | 4.35
24.9271 | 7.8981 | 60.0043 | 4.35 | 24.9166 | 4.2291 | 60.0176 | 0.7 | 24.9139 | 7.8504 | 60.033 | 4.35 | 24.925 | 4.2112 | 60.026 | 0.7 | 24.9163 | 7.6582 | 60.026 | 4.35
24.9355 | 7.898 | 60.0043 | 4.35 | 24.925 | 4.229 | 60.0176 | 0.7 | 24.9222 | 7.85 | 60.033 | 4.35 | 24.9335 | 4.2112 | 60.026 | 0.7 | 24.9246 | 7.6574 | 60.026 | 4.35
24.9438 | 7.8979 | 60.0043 | 4.35 | 24.9333 | 4.2288 | 60.0176 | 0.7 | 24.9305 | 7.8496 | 60.033 | 4.35 | 24.9418 | 4.2111 | 60.026 | 0.7 | 24.9331 | 7.6566 | 60.026 | 4.35
24.9521 | 7.897 | 60.0043 | 4.35 | 24.9416 | 4.2288 | 60.0175 | 0.7 | 24.9388 | 7.8493 | 60.033 | 4.35 | 24.9501 | 4.211 | 60.026 | 0.7 | 24.9414 | 7.6559 | 60.026 | 4.35
24.9605 | 7.8961 | 60.0043 | 4.35 | 24.95 | 4.2287 | 60.0175 | 0.7 | 24.9471 | 7.8488 | 60.033 | 4.35 | 24.9584 | 4.2109 | 60.026 | 0.7 | 24.9497 | 7.6551 | 60.026 | 4.35
24.9688 | 7.8952 | 60.0043 | 4.35 | 24.9583 | 4.2287 | 60.0175 | 0.7 | 24.9556 | 7.8484 | 60.033 | 4.35 | 24.9667 | 4.2108 | 60.026 | 0.7 | 24.958 | 7.6543 | 60.026 | 4.35
24.9772 | 7.8944 | 60.0042 | 4.35 | 24.9666 | 4.2286 | 60.0175 | 0.7 | 24.9639 | 7.8482 | 60.033 | 4.35 | 24.9751 | 4.2107 | 60.026 | 0.7 | 24.9663 | 7.6536 | 60.026 | 4.35
24.9855 | 7.8936 | 60.0042 | 4.35 | 24.9749 | 4.2287 | 60.0174 | 0.7 | 24.9722 | 7.8481 | 60.033 | 4.35 | 24.9834 | 4.2106 | 60.026 | 0.7 | 24.9746 | 7.6528 | 60.026 | 4.35
24.9938 | 7.8929 | 60.0042 | 4.35 | 24.9833 | 4.2287 | 60.0174 | 0.7 | 24.9805 | 7.848 | 60.033 | 4.35 | 24.9917 | 4.2105 | 60.026 | 0.7 | 24.9829 | 7.6521 | 60.026 | 4.35
25.0022 | 7.8914 | 60.0042 | 4.35 | 24.9916 | 4.2287 | 60.0174 | 0.7 | 24.9888 | 7.8479 | 60.033 | 4.35 | 25 | 4.2104 | 60.026 | 0.7 | 24.9912 | 7.6523 | 60.026 | 4.35
25.0105 | 7.89 | 60.0042 | 4.35 | 24.9999 | 4.2287 | 60.0174 | 0.7 | 24.9972 | 7.8479 | 60.033 | 4.35 | 25.0083 | 4.2103 | 60.026 | 0.7 | 24.9995 | 7.6524 | 60.026 | 4.35
25.0188 | 7.8887 | 60.0042 | 4.35 | 25.0083 | 4.2287 | 60.0173 | 0.7 | 25.0055 | 7.8478 | 60.033 | 4.35 | 25.0167 | 4.2102 | 60.026 | 0.7 | 25.0081 | 7.6525 | 60.026 | 4.35
25.0272 | 7.8874 | 60.0042 | 4.35 | 25.0166 | 4.2287 | 60.0173 | 0.7 | 25.0138 | 7.8477 | 60.033 | 4.35 | 25.025 | 4.2102 | 60.026 | 0.7 | 25.0164 | 7.6525 | 60.026 | 4.35
25.0355 | 7.8869 | 60.0042 | 4.35 | 25.0249 | 4.2286 | 60.0173 | 0.7 | 25.0221 | 7.8476 | 60.033 | 4.35 | 25.0333 | 4.2102 | 60.026 | 0.7 | 25.0247 | 7.6525 | 60.026 | 4.35
25.0438 | 7.8865 | 60.0042 | 4.35 | 25.0333 | 4.2285 | 60.0173 | 0.7 | 25.0304 | 7.8481 | 60.033 | 4.35 | 25.0416 | 4.2103 | 60.026 | 0.7 | 25.033 | 7.6526 | 60.026 | 4.35
25.0522 | 7.8861 | 60.0042 | 4.35 | 25.0416 | 4.2284 | 60.0172 | 0.7 | 25.0388 | 7.8486 | 60.033 | 4.35 | 25.05 | 4.2104 | 60.026 | 0.7 | 25.0413 | 7.6526 | 60.026 | 4.35
25.0605 | 7.8857 | 60.0042 | 4.35 | 25.0499 | 4.2282 | 60.0172 | 0.7 | 25.0471 | 7.849 | 60.033 | 4.35 | 25.0583 | 4.2107 | 60.026 | 0.7 | 25.0496 | 7.6526 | 60.026 | 4.35
25.0688 | 7.885 | 60.0042 | 4.35 | 25.0583 | 4.2281 | 60.0172 | 0.7 | 25.0554 | 7.8494 | 60.033 | 4.35 | 25.0667 | 4.211 | 60.026 | 0.7 | 25.0579 | 7.6526 | 60.026 | 4.35
25.0772 | 7.8844 | 60.0041 | 4.35 | 25.0666 | 4.228 | 60.0172 | 0.7 | 25.0637 | 7.8498 | 60.033 | 4.35 | 25.075 | 4.2112 | 60.026 | 0.7 | 25.0662 | 7.6526 | 60.026 | 4.35
25.0855 | 7.8844 | 60.0041 | 4.35 | 25.0749 | 4.2279 | 60.0171 | 0.7 | 25.072 | 7.8503 | 60.033 | 4.35 | 25.0833 | 4.2115 | 60.026 | 0.7 | 25.0747 | 7.6525 | 60.026 | 4.35
25.0938 | 7.8843 | 60.0041 | 4.35 | 25.0833 | 4.2278 | 60.0171 | 0.7 | 25.0804 | 7.8507 | 60.033 | 4.35 | 25.0917 | 4.2118 | 60.026 | 0.7 | 25.083 | 7.6525 | 60.026 | 4.35
25.1022 | 7.8846 | 60.0041 | 4.35 | 25.0916 | 4.2278 | 60.0171 | 0.7 | 25.0887 | 7.8511 | 60.033 | 4.35 | 25.1 | 4.212 | 60.026 | 0.7 | 25.0913 | 7.6523 | 60.026 | 4.35
25.1105 | 7.885 | 60.0041 | 4.35 | 25.0999 | 4.2277 | 60.0171 | 0.7 | 25.097 | 7.8516 | 60.033 | 4.35 | 25.1083 | 4.2123 | 60.026 | 0.7 | 25.0996 | 7.652 | 60.026 | 4.35
25.1188 | 7.8853 | 60.0041 | 4.35 | 25.1082 | 4.2276 | 60.017 | 0.7 | 25.1053 | 7.852 | 60.033 | 4.35 | 25.1166 | 4.2126 | 60.026 | 0.7 | 25.1079 | 7.6518 | 60.026 | 4.35
25.1272 | 7.8857 | 60.0041 | 4.35 | 25.1166 | 4.2275 | 60.017 | 0.7 | 25.1136 | 7.8521 | 60.033 | 4.35 | 25.125 | 4.2127 | 60.026 | 0.7 | 25.1162 | 7.6515 | 60.026 | 4.35
25.1355 | 7.886 | 60.0041 | 4.35 | 25.1249 | 4.2274 | 60.016 | 0.7 | 25.1221 | 7.8522 | 60.033 | 4.35 | 25.1333 | 4.2128 | 60.026 | 0.7 | 25.1245 | 7.6513 | 60.026 | 4.35
25.1439 | 7.8863 | 60.0041 | 4.35 | 25.1332 | 4.2272 | 60.016 | 0.7 | 25.1304 | 7.8522 | 60.033 | 4.35 | 25.1416 | 4.2129 | 60.026 | 0.7 | 25.1328 | 7.6511 | 60.026 | 4.35
25.1522 | 7.8868 | 60.0041 | 4.35 | 25.1416 | 4.227 | 60.016 | 0.7 | 25.1387 | 7.8523 | 60.033 | 4.35 | 25.1499 | 4.2129 | 60.026 | 0.7 | 25.1414 | 7.6508 | 60.026 | 4.35
25.1605 | 7.8872 | 60.0041 | 4.35 | 25.1499 | 4.2269 | 60.016 | 0.7 | 25.147 | 7.8524 | 60.033 | 4.35 | 25.1582 | 4.213 | 60.026 | 0.7 | 25.1497 | 7.6506 | 60.026 | 4.35
25.1689 | 7.8877 | 60.0041 | 4.35 | 25.1583 | 4.2267 | 60.016 | 0.7 | 25.1553 | 7.8524 | 60.033 | 4.35 | 25.1666 | 4.2131 | 60.026 | 0.7 | 25.158 | 7.6504 | 60.026 | 4.35
25.1772 | 7.8881 | 60.004 | 4.35 | 25.1666 | 4.2265 | 60.016 | 0.7 | 25.1637 | 7.8525 | 60.033 | 4.35 | 25.1749 | 4.2131 | 60.026 | 0.7 | 25.1663 | 7.6502 | 60.026 | 4.35
25.1855 | 7.8881 | 60.004 | 4.35 | 25.1749 | 4.2264 | 60.016 | 0.7 | 25.172 | 7.8526 | 60.033 | 4.35 | 25.1832 | 4.2132 | 60.026 | 0.7 | 25.1746 | 7.6502 | 60.026 | 4.35
25.1939 | 7.8881 | 60.004 | 4.35 | 25.1833 | 4.2263 | 60.016 | 0.7 | 25.1803 | 7.8526 | 60.033 | 4.35 | 25.1915 | 4.2132 | 60.026 | 0.7 | 25.1829 | 7.6502 | 60.026 | 4.35
25.2022 | 7.888 | 60.004 | 4.35 | 25.1916 | 4.2263 | 60.016 | 0.7 | 25.1886 | 7.8527 | 60.033 | 4.35 | 25.2 | 4.2133 | 60.026 | 0.7 | 25.1912 | 7.6503 | 60.026 | 4.35
25.2105 | 7.888 | 60.004 | 4.35 | 25.1999 | 4.2263 | 60.016 | 0.7 | 25.1969 | 7.8527 | 60.033 | 4.35 | 25.2083 | 4.2118 | 60.026 | 0.7 | 25.1995 | 7.6503 | 60.026 | 4.35
25.2189 | 7.8879 | 60.004 | 4.35 | 25.2083 | 4.2264 | 60.016 | 0.7 | 25.2053 | 7.8527 | 60.033 | 4.35 | 25.2166 | 4.2104 | 60.026 | 0.7 | 25.2078 | 7.6503 | 60.026 | 4.35
25.2272 | 7.8879 | 60.001 | 4.35 | 25.2166 | 4.2264 | 60.016 | 0.7 | 25.2136 | 7.8527 | 60.033 | 4.35 | 25.2249 | 4.2087 | 60.026 | 0.7 | 25.2163 | 7.6503 | 60.026 | 4.35
25.2355 | 7.8877 | 60.001 | 4.35 | 25.2249 | 4.2265 | 60.016 | 0.7 | 25.2219 | 7.8527 | 60.033 | 4.35 | 25.2332 | 4.2071 | 60.026 | 0.7 | 25.2246 | 7.6504 | 60.026 | 4.35
25.2439 | 7.8876 | 60.0009 | 4.35 | 25.2332 | 4.2266 | 60.016 | 0.7 | 25.2302 | 7.8527 | 60.033 | 4.35 | 25.2416 | 4.2055 | 60.026 | 0.7 | 25.2329 | 7.6504 | 60.026 | 4.35
25.2522 | 7.8874 | 60.0009 | 4.35 | 25.2416 | 4.2249 | 60.016 | 0.7 | 25.2385 | 7.8527 | 60.033 | 4.35 | 25.2499 | 4.2038 | 60.026 | 0.7 | 25.2412 | 7.6504 | 60.026 | 4.35
25.2605 | 7.8873 | 60.0009 | 4.35 | 25.2499 | 4.2232 | 60.016 | 0.7 | 25.2469 | 7.8529 | 60.033 | 4.35 | 25.2582 | 4.2022 | 60.026 | 0.7 | 25.2495 | 7.6505 | 60.026 | 4.35
25.2689 | 7.8871 | 60.0009 | 4.35 | 25.2582 | 4.2215 | 60.016 | 0.7 | 25.2552 | 7.8531 | 60.033 | 4.35 | 25.2665 | 4.2006 | 60.026 | 0.7 | 25.2578 | 7.6506 | 60.026 | 4.35
25.2772 | 7.8869 | 60.0008 | 4.35 | 25.2666 | 4.2198 | 60.016 | 0.7 | 25.2635 | 7.8532 | 60.033 | 4.35 | 25.2749 | 4.1989 | 60.026 | 0.7 | 25.2661 | 7.6507 | 60.026 | 4.35
25.2855 | 7.8868 | 60.0008 | 4.35 | 25.2749 | 4.218 | 60.016 | 0.7 | 25.2719 | 7.8534 | 60.033 | 4.35 | 25.2832 | 4.1973 | 60.026 | 0.7 | 25.2744 | 7.6506 | 60.026 | 4.35
25.2939 | 7.8866 | 60.0008 | 4.35 | 25.2832 | 4.2163 | 60.016 | 0.7 | 25.2802 | 7.8536 | 60.033 | 4.35 | 25.2915 | 4.1972 | 60.026 | 0.7 | 25.283 | 7.6505 | 60.026 | 4.35
25.3022 | 7.8864 | 60.0008 | 4.35 | 25.2916 | 4.2145 | 60.016 | 0.7 | 25.2885 | 7.8537 | 60.033 | 4.35 | 25.2998 | 4.1971 | 60.026 | 0.7 | 25.2913 | 7.6503 | 60.026 | 4.35
25.3106 | 7.8862 | 60.0007 | 4.35 | 25.2999 | 4.2128 | 60.016 | 0.7 | 25.2969 | 7.8535 | 60.033 | 4.35 | 25.3081 | 4.1971 | 60.026 | 0.7 | 25.2996 | 7.6501 | 60.026 | 4.35
25.3189 | 7.8862 | 60.0007 | 4.35 | 25.3082 | 4.2111 | 60.016 | 0.7 | 25.3052 | 7.8532 | 60.033 | 4.35 | 25.3165 | 4.1971 | 60.026 | 0.7 | 25.3079 | 7.6499 | 60.026 | 4.35
25.3272 | 7.8862 | 60.0007 | 4.35 | 25.3166 | 4.2095 | 60.016 | 0.7 | 25.3135 | 7.8531 | 60.033 | 4.35 | 25.3248 | 4.1971 | 60.026 | 0.7 | 25.3162 | 7.6497 | 60.026 | 4.35
25.3356 | 7.8863 | 60.0007 | 4.35 | 25.3249 | 4.2095 | 60.016 | 0.7 | 25.3218 | 7.8529 | 60.033 | 4.35 | 25.3331 | 4.1971 | 60.026 | 0.7 | 25.3245 | 7.6493 | 60.026 | 4.35
25.3439 | 7.8864 | 60.0006 | 4.35 | 25.3332 | 4.2096 | 60.016 | 0.7 | 25.3301 | 7.8524 | 60.033 | 4.35 | 25.3414 | 4.1971 | 60.026 | 0.7 | 25.3328 | 7.6489 | 60.026 | 4.35
25.3522 | 7.8865 | 60.0006 | 4.35 | 25.3416 | 4.2097 | 60.016 | 0.7 | 25.3385 | 7.8519 | 60.033 | 4.35 | 25.3497 | 4.1971 | 60.026 | 0.7 | 25.3411 | 7.6486 | 60.026 | 4.35
25.3606 | 7.8866 | 60.0006 | 4.35 | 25.3499 | 4.2098 | 60.016 | 0.7 | 25.3468 | 7.8513 | 60.033 | 4.35 | 25.3582 | 4.1971 | 60.026 | 0.7 | 25.3496 | 7.6482 | 60.026 | 4.35
25.3689 | 7.8868 | 60.0006 | 4.35 | 25.3582 | 4.2098 | 60.016 | 0.7 | 25.3551 | 7.8508 | 60.033 | 4.35 | 25.3665 | 4.197 | 60.026 | 0.7 | 25.3579 | 7.6478 | 60.026 | 4.35
25.3772 | 7.8869 | 60.0005 | 4.35 | 25.3665 | 4.2098 | 60.016 | 0.7 | 25.3634 | 7.8502 | 60.033 | 4.35 | 25.3748 | 4.1971 | 60.026 | 0.7 | 25.3662 | 7.6474 | 60.026 | 4.35
25.3856 | 7.8871 | 60.0005 | 4.35 | 25.3749 | 4.2098 | 60.016 | 0.7 | 25.3717 | 7.8496 | 60.033 | 4.35 | 25.3831 | 4.1972 | 60.026 | 0.7 | 25.3745 | 7.6463 | 60.026 | 4.35
25.3939 | 7.8872 | 60.0005 | 4.35 | 25.3832 | 4.2098 | 60.016 | 0.7 | 25.3801 | 7.8494 | 60.033 | 4.35 | 25.3915 | 4.1974 | 60.026 | 0.7 | 25.3828 | 7.6452 | 60.026 | 4.35
25.4022 | 7.887 | 60.0005 | 4.35 | 25.3915 | 4.2097 | 60.016 | 0.7 | 25.3884 | 7.8492 | 60.033 | 4.35 | 25.3998 | 4.1975 | 60.026 | 0.7 | 25.3911 | 7.6443 | 60.026 | 4.35
25.4106 | 7.8868 | 60.0004 | 4.35 | 25.3999 | 4.2096 | 60.016 | 0.7 | 25.3967 | 7.8489 | 60.033 | 4.35 | 25.4081 | 4.1976 | 60.026 | 0.7 | 25.3994 | 7.6433 | 60.026 | 4.35
25.4189 | 7.8866 | 60.0004 | 4.35 | 25.4082 | 4.2095 | 60.016 | 0.7 | 25.405 | 7.8486 | 60.033 | 4.35 | 25.4164 | 4.1977 | 60.026 | 0.7 | 25.4077 | 7.6424 | 60.026 | 4.35
25.4273 | 7.8864 | 60.0004 | 4.35 | 25.4165 | 4.2094 | 60.016 | 0.7 | 25.4133 | 7.8485 | 60.033 | 4.35 | 25.4247 | 4.1978 | 60.026 | 0.7 | 25.416 | 7.6416 | 60.026 | 4.35
25.4356 | 7.8862 | 60.0004 | 4.35 | 25.4249 | 4.2094 | 60.016 | 0.7 | 25.4218 | 7.8485 | 60.033 | 4.35 | 25.4331 | 4.1979 | 60.026 | 0.7 | 25.4246 | 7.6407 | 60.026 | 4.35
25.4439 | 7.886 | 60.0003 | 4.35 | 25.4332 | 4.2093 | 60.016 | 0.7 | 25.4301 | 7.847 | 60.033 | 4.35 | 25.4414 | 4.1981 | 60.026 | 0.7 | 25.4329 | 7.6398 | 60.026 | 4.35
25.4523 | 7.8852 | 60.0003 | 4.35 | 25.4415 | 4.2069 | 60.016 | 0.7 | 25.4384 | 7.8455 | 60.033 | 4.35 | 25.4497 | 4.1982 | 60.026 | 0.7 | 25.4412 | 7.6392 | 60.026 | 4.35
25.4606 | 7.8844 | 60.0003 | 4.35 | 25.4499 | 4.2045 | 60.016 | 0.7 | 25.4467 | 7.8441 | 60.033 | 4.35 | 25.458 | 4.1982 | 60.026 | 0.7 | 25.4495 | 7.6386 | 60.026 | 4.35
25.4689 | 7.8842 | 60.0003 | 4.35 | 25.4582 | 4.2022 | 60.016 | 0.7 | 25.455 | 7.8427 | 60.033 | 4.35 | 25.4663 | 4.1982 | 60.026 | 0.7 | 25.4578 | 7.6387 | 60.026 | 4.35
25.4773 | 7.8839 | 60.0002 | 4.35 | 25.4665 | 4.1998 | 60.016 | 0.7 | 25.4634 | 7.8413 | 60.033 | 4.35 | 25.4747 | 4.1982 | 60.026 | 0.7 | 25.4661 | 7.6388 | 60.026 | 4.35
25.4856 | 7.8835 | 60.0002 | 4.35 | 25.4749 | 4.1975 | 60.016 | 0.7 | 25.4717 | 7.84 | 60.033 | 4.35 | 25.483 | 4.1982 | 60.026 | 0.7 | 25.4744 | 7.6388 | 60.026 | 4.35
25.4939 | 7.883 | 60.0002 | 4.35 | 25.4832 | 4.1951 | 60.016 | 0.7 | 25.48 | 7.8384 | 60.033 | 4.35 | 25.4913 | 4.1981 | 60.026 | 0.7 | 25.4827 | 7.6388 | 60.026 | 4.35
25.5023 | 7.8826 | 60.0002 | 4.35 | 25.4915 | 4.1928 | 60.016 | 0.7 | 25.4883 | 7.8369 | 60.033 | 4.35 | 25.4996 | 4.1981 | 60.026 | 0.7 | 25.4912 | 7.6377 | 60.026 | 4.35
25.5106 | 7.8823 | 60.0001 | 4.35 | 25.4998 | 4.1905 | 60.016 | 0.7 | 25.4966 | 7.8352 | 60.033 | 4.35 | 25.5079 | 4.1981 | 60.026 | 0.7 | 25.4995 | 7.6366 | 60.026 | 4.35
25.5189 | 7.8817 | 60.0001 | 4.35 | 25.5082 | 4.1882 | 60.016 | 0.7 | 25.505 | 7.8336 | 60.033 | 4.35 | 25.5164 | 4.1981 | 60.026 | 0.7 | 25.5078 | 7.6356 | 60.026 | 4.35
25.5273 | 7.8812 | 60.0001 | 4.35 | 25.5165 | 4.186 | 60.016 | 0.7 | 25.5133 | 7.8334 | 60.033 | 4.35 | 25.5247 | 4.1981 | 60.026 | 0.7 | 25.5161 | 7.6345 | 60.026 | 4.35
25.5356 | 7.8812 | 60.0001 | 4.35 | 25.5248 | 4.1861 | 60.016 | 0.7 | 25.5216 | 7.8333 | 60.033 | 4.35 | 25.533 | 4.1981 | 60.026 | 0.7 | 25.5244 | 7.6334 | 60.026 | 4.35
25.544 | 7.8812 | 60 | 4.35 | 25.5332 | 4.1862 | 60.016 | 0.7 | 25.5299 | 7.8318 | 60.033 | 4.35 | 25.5413 | 4.198 | 60.026 | 0.7 | 25.5327 | 7.6323 | 60.026 | 4.35
25.5523 | 7.8807 | 60 | 4.35 | 25.5415 | 4.1863 | 60.016 | 0.7 | 25.5382 | 7.8302 | 60.033 | 4.35 | 25.5496 | 4.198 | 60.026 | 0.7 | 25.541 | 7.6312 | 60.026 | 4.35
25.5606 | 7.8802 | 60 | 4.35 | 25.5498 | 4.1865 | 60.016 | 0.7 | 25.5466 | 7.8285 | 60.033 | 4.35 | 25.558 | 4.1979 | 60.026 | 0.7 | 25.5493 | 7.6302 | 60.025 | 4.35
25.569 | 7.8802 | 60 | 4.35 | 25.5582 | 4.1866 | 60.016 | 0.7 | 25.5549 | 7.8268 | 60.033 | 4.35 | 25.5663 | 4.1978 | 60.026 | 0.7 | 25.5579 | 7.6291 | 60.025 | 4.35
25.5773 | 7.8802 | 59.9999 | 4.35 | 25.5665 | 4.1867 | 60.016 | 0.7 | 25.5632 | 7.8252 | 60.033 | 4.35 | 25.5746 | 4.1978 | 60.026 | 0.7 | 25.5662 | 7.6281 | 60.025 | 4.35
25.5856 | 7.8804 | 59.9999 | 4.35 | 25.5748 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.5715 | 7.8236 | 60.033 | 4.35 | 25.5829 | 4.1977 | 60.026 | 0.7 | 25.5745 | 7.628 | 60.025 | 4.35
25.594 | 7.8805 | 59.9999 | 4.35 | 25.5832 | 4.1869 | 60.016 | 0.7 | 25.5798 | 7.8221 | 60.033 | 4.35 | 25.5912 | 4.1975 | 60.026 | 0.7 | 25.5828 | 7.6279 | 60.025 | 4.35
25.6023 | 7.8809 | 59.9999 | 4.35 | 25.5915 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.5881 | 7.8206 | 60.033 | 4.35 | 25.5996 | 4.1973 | 60.026 | 0.7 | 25.5911 | 7.6277 | 60.025 | 4.35
25.6106 | 7.8812 | 59.9998 | 4.35 | 25.5998 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.5966 | 7.819 | 60.033 | 4.35 | 25.6079 | 4.1971 | 60.026 | 0.7 | 25.5994 | 7.6276 | 60.0249 | 4.35
25.619 | 7.8815 | 59.9998 | 4.35 | 25.6082 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.6049 | 7.8174 | 60.033 | 4.35 | 25.6162 | 4.1969 | 60.026 | 0.7 | 25.6077 | 7.6275 | 60.0249 | 4.35
25.6273 | 7.8818 | 59.9998 | 4.35 | 25.6165 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.6132 | 7.8172 | 60.033 | 4.35 | 25.6245 | 4.1967 | 60.026 | 0.7 | 25.616 | 7.6274 | 60.0249 | 4.35
25.6356 | 7.8822 | 59.9998 | 4.35 | 25.6248 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.6215 | 7.817 | 60.033 | 4.35 | 25.6328 | 4.1966 | 60.026 | 0.7 | 25.6243 | 7.6263 | 60.0249 | 4.35
25.644 | 7.8825 | 59.9997 | 4.35 | 25.6331 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.6298 | 7.8172 | 60.033 | 4.35 | 25.6412 | 4.1965 | 60.026 | 0.7 | 25.6328 | 7.6252 | 60.0249 | 4.35
25.6523 | 7.8829 | 59.9997 | 4.35 | 25.6415 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.6382 | 7.8173 | 60.033 | 4.35 | 25.6495 | 4.1963 | 60.026 | 0.7 | 25.6411 | 7.6241 | 60.0249 | 4.35
25.6607 | 7.8834 | 59.9997 | 4.35 | 25.6498 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.6465 | 7.8174 | 60.033 | 4.35 | 25.6578 | 4.1962 | 60.026 | 0.7 | 25.6494 | 7.623 | 60.0249 | 4.35
25.669 | 7.8835 | 59.9997 | 4.35 | 25.6582 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.6548 | 7.8176 | 60.033 | 4.35 | 25.6661 | 4.1961 | 60.026 | 0.7 | 25.6577 | 7.622 | 60.0249 | 4.35
25.6773 | 7.8837 | 59.9996 | 4.35 | 25.6665 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.6631 | 7.8174 | 60.033 | 4.35 | 25.6744 | 4.1961 | 60.026 | 0.7 | 25.666 | 7.6209 | 60.0249 | 4.35
25.6857 | 7.8839 | 59.9996 | 4.35 | 25.6748 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.6714 | 7.8172 | 60.033 | 4.35 | 25.6829 | 4.1961 | 60.026 | 0.7 | 25.6743 | 7.6202 | 60.0249 | 4.35
25.694 | 7.8841 | 59.9996 | 4.35 | 25.6832 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.6798 | 7.8168 | 60.033 | 4.35 | 25.6912 | 4.1961 | 60.026 | 0.7 | 25.6826 | 7.6194 | 60.0249 | 4.35
25.7023 | 7.8843 | 59.9996 | 4.35 | 25.6915 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.6881 | 7.8165 | 60.033 | 4.35 | 25.6995 | 4.1961 | 60.026 | 0.7 | 25.6909 | 7.6186 | 60.0249 | 4.35
25.7107 | 7.8845 | 59.9995 | 4.35 | 25.6998 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.6964 | 7.8161 | 60.033 | 4.35 | 25.7078 | 4.1961 | 60.026 | 0.7 | 25.6995 | 7.6178 | 60.0248 | 4.35
25.719 | 7.8846 | 59.9995 | 4.35 | 25.7082 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.7047 | 7.8156 | 60.033 | 4.35 | 25.7161 | 4.1961 | 60.026 | 0.7 | 25.7078 | 7.618 | 60.0248 | 4.35
25.7273 | 7.8847 | 59.9995 | 4.35 | 25.7165 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.713 | 7.8152 | 60.033 | 4.35 | 25.7245 | 4.1962 | 60.026 | 0.7 | 25.7161 | 7.6183 | 60.0248 | 4.35
25.7357 | 7.8845 | 59.9995 | 4.35 | 25.7248 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.7214 | 7.8147 | 60.033 | 4.35 | 25.7328 | 4.1962 | 60.026 | 0.7 | 25.7244 | 7.6185 | 60.0248 | 4.35
25.744 | 7.8844 | 59.9994 | 4.35 | 25.7332 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.7297 | 7.8143 | 60.033 | 4.35 | 25.7411 | 4.1962 | 60.026 | 0.7 | 25.7327 | 7.6188 | 60.0248 | 4.35
25.7523 | 7.8841 | 59.9994 | 4.35 | 25.7415 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.738 | 7.8138 | 60.033 | 4.35 | 25.7494 | 4.1962 | 60.026 | 0.7 | 25.741 | 7.6192 | 60.0248 | 4.35
25.7607 | 7.8839 | 59.9994 | 4.35 | 25.7498 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.7463 | 7.8139 | 60.033 | 4.35 | 25.7577 | 4.1962 | 60.026 | 0.7 | 25.7493 | 7.6197 | 60.0248 | 4.35
25.769 | 7.8836 | 59.9994 | 4.35 | 25.7581 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.7546 | 7.814 | 60.033 | 4.35 | 25.7661 | 4.1962 | 60.026 | 0.7 | 25.7576 | 7.6199 | 60.0248 | 4.35
25.7774 | 7.8834 | 59.9993 | 4.35 | 25.7665 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.7631 | 7.8143 | 60.033 | 4.35 | 25.7744 | 4.1962 | 60.026 | 0.7 | 25.7661 | 7.6201 | 60.0248 | 4.35
25.7857 | 7.8833 | 59.9993 | 4.35 | 25.7748 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.7714 | 7.8146 | 60.033 | 4.35 | 25.7827 | 4.1962 | 60.026 | 0.7 | 25.7744 | 7.6204 | 60.0248 | 4.35
25.794 | 7.8832 | 59.9993 | 4.35 | 25.7831 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.7797 | 7.8148 | 60.033 | 4.35 | 25.791 | 4.1962 | 60.026 | 0.7 | 25.7827 | 7.6206 | 60.0248 | 4.35
25.8024 | 7.8831 | 59.9993 | 4.35 | 25.7915 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.788 | 7.8151 | 60.033 | 4.35 | 25.7993 | 4.1962 | 60.026 | 0.7 | 25.791 | 7.6208 | 60.0248 | 4.35
25.8107 | 7.8831 | 59.9992 | 4.35 | 25.7998 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.7963 | 7.8153 | 60.033 | 4.35 | 25.8077 | 4.1962 | 60.026 | 0.7 | 25.7993 | 7.621 | 60.0247 | 4.35
25.819 | 7.8832 | 59.9992 | 4.35 | 25.8081 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.8047 | 7.8155 | 60.033 | 4.35 | 25.816 | 4.1962 | 60.031 | 0.7 | 25.8076 | 7.6212 | 60.0247 | 4.35
25.8274 | 7.8833 | 59.9992 | 4.35 | 25.8165 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.813 | 7.8158 | 60.033 | 4.35 | 25.8243 | 4.1962 | 60.031 | 0.7 | 25.8159 | 7.6214 | 60.0247 | 4.35
25.8357 | 7.8829 | 59.9992 | 4.35 | 25.8248 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.8213 | 7.816 | 60.033 | 4.35 | 25.8326 | 4.1962 | 60.031 | 0.7 | 25.8242 | 7.6214 | 60.0247 | 4.35
25.844 | 7.8826 | 59.9991 | 4.35 | 25.8331 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.8296 | 7.8161 | 60.033 | 4.35 | 25.8409 | 4.1963 | 60.0311 | 0.7 | 25.8325 | 7.6214 | 60.0247 | 4.35
25.8524 | 7.8823 | 59.9991 | 4.35 | 25.8415 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.8379 | 7.8163 | 60.033 | 4.35 | 25.8494 | 4.1964 | 60.0311 | 0.7 | 25.8411 | 7.6217 | 60.0247 | 4.35
25.8607 | 7.8819 | 59.9991 | 4.35 | 25.8498 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.8463 | 7.8165 | 60.033 | 4.35 | 25.8577 | 4.1965 | 60.0311 | 0.7 | 25.8494 | 7.6221 | 60.0247 | 4.35
25.869 | 7.8813 | 59.9991 | 4.35 | 25.8582 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.8546 | 7.8167 | 60.033 | 4.35 | 25.866 | 4.1967 | 60.0311 | 0.7 | 25.8577 | 7.6224 | 60.0247 | 4.35
25.8774 | 7.8807 | 59.999 | 4.35 | 25.8665 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.8629 | 7.817 | 60.033 | 4.35 | 25.8743 | 4.1968 | 60.0311 | 0.7 | 25.866 | 7.6228 | 60.0247 | 4.35
25.8857 | 7.8799 | 59.999 | 4.35 | 25.8748 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.8712 | 7.8172 | 60.033 | 4.35 | 25.8826 | 4.197 | 60.0311 | 0.7 | 25.8743 | 7.6232 | 60.0247 | 4.35
25.8941 | 7.8791 | 59.999 | 4.35 | 25.8831 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.8795 | 7.8174 | 60.033 | 4.35 | 25.891 | 4.1972 | 60.0312 | 0.7 | 25.8826 | 7.6235 | 60.0247 | 4.35
25.9024 | 7.8779 | 59.999 | 4.35 | 25.8915 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.8878 | 7.8176 | 60.033 | 4.35 | 25.8993 | 4.1974 | 60.0312 | 0.7 | 25.8909 | 7.6239 | 60.0247 | 4.35
25.9107 | 7.8766 | 59.9989 | 4.35 | 25.8998 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.8962 | 7.8176 | 60.033 | 4.35 | 25.9076 | 4.1976 | 60.0312 | 0.7 | 25.8992 | 7.6242 | 60.0246 | 4.35
25.9191 | 7.8759 | 59.9989 | 4.35 | 25.9081 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.9045 | 7.8176 | 60.041 | 4.35 | 25.9159 | 4.1978 | 60.0312 | 0.7 | 25.9077 | 7.6246 | 60.0246 | 4.35
25.9274 | 7.8752 | 59.9989 | 4.35 | 25.9165 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.9128 | 7.8172 | 60.041 | 4.35 | 25.9242 | 4.1979 | 60.0312 | 0.7 | 25.916 | 7.625 | 60.0246 | 4.35
25.9357 | 7.8738 | 59.9989 | 4.35 | 25.9248 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.9211 | 7.8169 | 60.041 | 4.35 | 25.9326 | 4.198 | 60.0312 | 0.7 | 25.9243 | 7.625 | 60.0246 | 4.35
25.9441 | 7.8725 | 59.9988 | 4.35 | 25.9331 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.9294 | 7.8165 | 60.0411 | 4.35 | 25.9409 | 4.198 | 60.0313 | 0.7 | 25.9326 | 7.625 | 60.0246 | 4.35
25.9524 | 7.8712 | 59.9988 | 4.35 | 25.9415 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.9379 | 7.8162 | 60.0411 | 4.35 | 25.9492 | 4.1981 | 60.0313 | 0.7 | 25.9409 | 7.6249 | 60.0246 | 4.35
25.9607 | 7.87 | 59.9988 | 4.35 | 25.9498 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.9462 | 7.8156 | 60.0411 | 4.35 | 25.9575 | 4.1981 | 60.0313 | 0.7 | 25.9492 | 7.6248 | 60.0246 | 4.35
25.9691 | 7.8688 | 59.9988 | 4.35 | 25.9581 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.9545 | 7.815 | 60.0411 | 4.35 | 25.9658 | 4.198 | 60.0313 | 0.7 | 25.9575 | 7.6246 | 60.0246 | 4.35
25.9774 | 7.8676 | 59.9987 | 4.35 | 25.9665 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.9628 | 7.8145 | 60.0411 | 4.35 | 25.9742 | 4.1979 | 60.0313 | 0.7 | 25.9658 | 7.6245 | 60.0246 | 4.35
25.9857 | 7.8671 | 59.9987 | 4.35 | 25.9748 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.9711 | 7.8139 | 60.0411 | 4.35 | 25.9825 | 4.1979 | 60.0313 | 0.7 | 25.9744 | 7.6243 | 60.0246 | 4.35
25.9941 | 7.8667 | 59.9987 | 4.35 | 25.9831 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.9795 | 7.8137 | 60.0412 | 4.35 | 25.9908 | 4.1978 | 60.0314 | 0.7 | 25.9827 | 7.6241 | 60.0246 | 4.35
26.0024 | 7.8662 | 59.9987 | 4.35 | 25.9915 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 25.9878 | 7.8134 | 60.0412 | 4.35 | 25.9991 | 4.1978 | 60.0314 | 0.7 | 25.991 | 7.6239 | 60.0246 | 4.35
26.0108 | 7.8657 | 59.9986 | 4.35 | 25.9998 | 4.1869 | 60.016 | 0.7 | 25.9961 | 7.813 | 60.0412 | 4.35 | 26.0074 | 4.1977 | 60.0314 | 0.7 | 25.9993 | 7.6237 | 60.0245 | 4.35
26.0191 | 7.8658 | 59.9986 | 4.35 | 26.0081 | 4.1868 | 60.016 | 0.7 | 26.0044 | 7.8126 | 60.0412 | 4.35 | 26.0159 | 4.1976 | 60.0314 | 0.7 | 26.0076 | 7.6235 | 60.0245 | 4.35
26.0274 | 7.866 | 59.9986 | 4.35 | 26.0164 | 4.1867 | 60.016 | 0.7 | 26.0127 | 7.8116 | 60.0412 | 4.35 | 26.0242 | 4.1975 | 60.0314 | 0.7 | 26.0159 | 7.6233 | 60.0245 | 4.35
26.0358 | 7.8662 | 59.9986 | 4.35 | 26.0248 | 4.1867 | 60.016 | 0.7 | 26.0211 | 7.8107 | 60.0412 | 4.35 | 26.0325 | 4.1973 | 60.0314 | 0.7 | 26.0242 | 7.6225 | 60.0245 | 4.35
26.0441 | 7.8664 | 59.9985 | 4.35 | 26.0331 | 4.1866 | 60.016 | 0.7 | 26.0294 | 7.81 | 60.0413 | 4.35 | 26.0408 | 4.1972 | 60.0315 | 0.7 | 26.0325 | 7.6217 | 60.0245 | 4.35
26.0524 | 7.8665 | 59.9985 | 4.35 | 26.0414 | 4.1865 | 60.016 | 0.7 | 26.0377 | 7.8092 | 60.0413 | 4.35 | 26.0491 | 4.1971 | 60.0315 | 0.7 | 26.0408 | 7.6209 | 60.0245 | 4.35
26.0608 | 7.8666 | 59.9985 | 4.35 | 26.0498 | 4.1865 | 60.016 | 0.7 | 26.046 | 7.8085 | 60.0413 | 4.35 | 26.0575 | 4.197 | 60.0315 | 0.7 | 26.0493 | 7.6201 | 60.0245 | 4.35
26.0691 | 7.8665 | 59.9985 | 4.35 | 26.0581 | 4.1864 | 60.016 | 0.7 | 26.0543 | 7.8077 | 60.0413 | 4.35 | 26.0658 | 4.1969 | 60.0315 | 0.7 | 26.0576 | 7.6194 | 60.0245 | 4.35
26.0774 | 7.8663 | 59.9984 | 4.35 | 26.0664 | 4.1864 | 60.016 | 0.7 | 26.0627 | 7.8063 | 60.0413 | 4.35 | 26.0741 | 4.1968 | 60.0315 | 0.7 | 26.0659 | 7.6187 | 60.0245 | 4.35
26.0858 | 7.8662 | 59.9984 | 4.35 | 26.0748 | 4.1864 | 60.016 | 0.7 | 26.071 | 7.8049 | 60.0413 | 4.35 | 26.0824 | 4.1968 | 60.0315 | 0.7 | 26.0742 | 7.618 | 60.0245 | 4.35
26.0941 | 7.8661 | 59.9984 | 4.35 | 26.0831 | 4.1863 | 60.016 | 0.7 | 26.0793 | 7.8036 | 60.0414 | 4.35 | 26.0907 | 4.1967 | 60.0316 | 0.7 | 26.0825 | 7.6172 | 60.0245 | 4.35
26.1024 | 7.8661 | 59.9984 | 4.35 | 26.0914 | 4.1864 | 60.016 | 0.7 | 26.0876 | 7.8024 | 60.0414 | 4.35 | 26.0991 | 4.1966 | 60.0316 | 0.7 | 26.0908 | 7.6164 | 60.0245 | 4.35
26.1108 | 7.8661 | 59.9983 | 4.35 | 26.0998 | 4.1865 | 60.016 | 0.7 | 26.0959 | 7.8017 | 60.0414 | 4.35 | 26.1074 | 4.1966 | 60.0316 | 0.7 | 26.0991 | 7.6156 | 60.0244 | 4.35
26.1191 | 7.866 | 59.9983 | 4.35 | 26.1081 | 4.1866 | 60.016 | 0.7 | 26.1044 | 7.8011 | 60.0414 | 4.35 | 26.1157 | 4.1966 | 60.0316 | 0.7 | 26.1074 | 7.6155 | 60.0244 | 4.35
26.1275 | 7.866 | 59.9983 | 4.35 | 26.1164 | 4.1867 | 60.016 | 0.7 | 26.1127 | 7.8002 | 60.0414 | 4.35 | 26.124 | 4.1923 | 60.0316 | 0.7 | 26.116 | 7.6154 | 60.0244 | 4.35
26.1358 | 7.8662 | 59.9983 | 4.35 | 26.1248 | 4.1867 | 60.015 | 0.7 | 26.121 | 7.7994 | 60.0414 | 4.35 | 26.1323 | 4.1881 | 60.0316 | 0.7 | 26.1243 | 7.6153 | 60.0244 | 4.35
26.1441 | 7.8663 | 59.9982 | 4.35 | 26.1331 | 4.1868 | 60.015 | 0.7 | 26.1293 | 7.7978 | 60.0415 | 4.35 | 26.1407 | 4.1839 | 60.0317 | 0.7 | 26.1326 | 7.6151 | 60.0244 | 4.35
26.1525 | 7.8665 | 59.9982 | 4.35 | 26.1414 | 4.1869 | 60.015 | 0.7 | 26.1376 | 7.7963 | 60.0415 | 4.35 | 26.149 | 4.1797 | 60.0317 | 0.7 | 26.1409 | 7.6149 | 60.0244 | 4.35
26.1608 | 7.8666 | 59.9982 | 4.35 | 26.1497 | 4.187 | 60.0149 | 0.7 | 26.146 | 7.7953 | 60.0415 | 4.35 | 26.1573 | 4.1755 | 60.0317 | 0.7 | 26.1492 | 7.6146 | 60.0244 | 4.35
26.1691 | 7.8666 | 59.9982 | 4.35 | 26.1581 | 4.1871 | 60.0149 | 0.7 | 26.1543 | 7.7944 | 60.0415 | 4.35 | 26.1656 | 4.1713 | 60.0317 | 0.7 | 26.1575 | 7.6131 | 60.0244 | 4.35
26.1775 | 7.8665 | 59.9981 | 4.35 | 26.1664 | 4.1872 | 60.0149 | 0.7 | 26.1626 | 7.7936 | 60.0415 | 4.35 | 26.174 | 4.1671 | 60.0317 | 0.7 | 26.1658 | 7.6116 | 60.0244 | 4.35
26.1858 | 7.8662 | 59.9981 | 4.35 | 26.1747 | 4.1873 | 60.0149 | 0.7 | 26.1709 | 7.7928 | 60.0415 | 4.35 | 26.1824 | 4.1629 | 60.0317 | 0.7 | 26.1741 | 7.6101 | 60.0244 | 4.35
26.1941 | 7.866 | 59.9981 | 4.35 | 26.1831 | 4.1873 | 60.0149 | 0.7 | 26.1792 | 7.792 | 60.0416 | 4.35 | 26.1907 | 4.1587 | 60.0318 | 0.7 | 26.1826 | 7.6087 | 60.0244 | 4.35
26.2025 | 7.8657 | 59.9981 | 4.35 | 26.1914 | 4.1874 | 60.0149 | 0.7 | 26.1876 | 7.7912 | 60.0416 | 4.35 | 26.199 | 4.1545 | 60.0318 | 0.7 | 26.1909 | 7.6062 | 60.0244 | 4.35
26.2108 | 7.8653 | 59.998 | 4.35 | 26.1997 | 4.1874 | 60.0148 | 0.7 | 26.1959 | 7.7907 | 60.0416 | 4.35 | 26.2073 | 4.1545 | 60.0318 | 0.7 | 26.1992 | 7.6037 | 60.0243 | 4.35
26.2191 | 7.8651 | 59.998 | 4.35 | 26.2081 | 4.1875 | 60.0148 | 0.7 | 26.2042 | 7.7901 | 60.0416 | 4.35 | 26.2156 | 4.1545 | 60.0318 | 0.7 | 26.2075 | 7.6013 | 60.0243 | 4.35
26.2275 | 7.8648 | 60 | 4.35 | 26.2164 | 4.1876 | 60.0148 | 0.7 | 26.2125 | 7.7903 | 60.0416 | 4.35 | 26.224 | 4.1545 | 60.0318 | 0.7 | 26.2158 | 7.5989 | 60.0243 | 4.35
26.2358 | 7.8644 | 59.9999 | 4.35 | 26.2247 | 4.1855 | 60.0148 | 0.7 | 26.2208 | 7.7905 | 60.0416 | 4.35 | 26.2323 | 4.1545 | 60.0318 | 0.7 | 26.2241 | 7.5969 | 60.0243 | 4.35
26.2442 | 7.8641 | 59.9999 | 4.35 | 26.2331 | 4.1833 | 60.0148 | 0.7 | 26.2291 | 7.7908 | 60.0417 | 4.35 | 26.2406 | 4.1545 | 60.0319 | 0.7 | 26.2324 | 7.5948 | 60.0243 | 4.35
26.2525 | 7.864 | 59.9999 | 4.35 | 26.2414 | 4.1812 | 60.0148 | 0.7 | 26.2375 | 7.7912 | 60.0417 | 4.35 | 26.2489 | 4.1545 | 60.0319 | 0.7 | 26.2407 | 7.594 | 60.0243 | 4.35
26.2608 | 7.8639 | 59.9998 | 4.35 | 26.2497 | 4.1791 | 60.0147 | 0.7 | 26.2458 | 7.7914 | 60.0417 | 4.35 | 26.2572 | 4.1545 | 60.0319 | 0.7 | 26.2493 | 7.5933 | 60.0243 | 4.35
26.2692 | 7.8638 | 59.9998 | 4.35 | 26.2581 | 4.177 | 60.0147 | 0.7 | 26.2542 | 7.7916 | 60.0417 | 4.35 | 26.2655 | 4.1544 | 60.0319 | 0.7 | 26.2576 | 7.5925 | 60.0243 | 4.35
26.2775 | 7.8637 | 59.9997 | 4.35 | 26.2664 | 4.1749 | 60.0147 | 0.7 | 26.2625 | 7.7919 | 60.0417 | 4.35 | 26.2739 | 4.1544 | 60.0319 | 0.7 | 26.2659 | 7.5917 | 60.0243 | 4.35
26.2858 | 7.8638 | 59.9997 | 4.35 | 26.2747 | 4.1727 | 60.0147 | 0.7 | 26.2708 | 7.7921 | 60.0417 | 4.35 | 26.2822 | 4.1544 | 60.0319 | 0.7 | 26.2742 | 7.592 | 60.0243 | 4.35
26.2942 | 7.8639 | 59.9996 | 4.35 | 26.2831 | 4.1705 | 60.0147 | 0.7 | 26.2792 | 7.7922 | 60.0418 | 4.35 | 26.2905 | 4.1544 | 60.032 | 0.7 | 26.2825 | 7.5924 | 60.0243 | 4.35
26.3025 | 7.8639 | 59.9996 | 4.35 | 26.2914 | 4.1683 | 60.0147 | 0.7 | 26.2875 | 7.7923 | 60.0418 | 4.35 | 26.2988 | 4.1544 | 60.032 | 0.7 | 26.2908 | 7.5925 | 60.0243 | 4.35
26.3108 | 7.8639 | 59.9996 | 4.35 | 26.2997 | 4.1661 | 60.0146 | 0.7 | 26.2958 | 7.7923 | 60.0418 | 4.35 | 26.3071 | 4.1544 | 60.032 | 0.7 | 26.2991 | 7.5927 | 60.0242 | 4.35
26.3192 | 7.8639 | 59.9995 | 4.35 | 26.3081 | 4.166 | 60.0146 | 0.7 | 26.3041 | 7.7924 | 60.0418 | 4.35 | 26.3156 | 4.1544 | 60.032 | 0.7 | 26.3074 | 7.5927 | 60.0242 | 4.35
26.3275 | 7.864 | 59.9995 | 4.35 | 26.3164 | 4.1659 | 60.0146 | 0.7 | 26.3124 | 7.7922 | 60.0418 | 4.35 | 26.3239 | 4.1544 | 60.032 | 0.7 | 26.3159 | 7.5927 | 60.0242 | 4.35
26.3359 | 7.8641 | 59.9994 | 4.35 | 26.3247 | 4.1659 | 60.0146 | 0.7 | 26.3208 | 7.7921 | 60.0418 | 4.35 | 26.3322 | 4.1544 | 60.032 | 0.7 | 26.3242 | 7.5927 | 60.0242 | 4.35
26.3442 | 7.8641 | 59.9994 | 4.35 | 26.3331 | 4.1658 | 60.0146 | 0.7 | 26.3291 | 7.7919 | 60.0419 | 4.35 | 26.3405 | 4.1544 | 60.0321 | 0.7 | 26.3325 | 7.5927 | 60.0242 | 4.35
26.3525 | 7.8642 | 59.9994 | 4.35 | 26.3414 | 4.1656 | 60.0146 | 0.7 | 26.3374 | 7.7917 | 60.0419 | 4.35 | 26.3488 | 4.1544 | 60.0321 | 0.7 | 26.3408 | 7.5927 | 60.0242 | 4.35
26.3609 | 7.8643 | 59.9993 | 4.35 | 26.3497 | 4.1655 | 60.0145 | 0.7 | 26.3457 | 7.7915 | 60.0419 | 4.35 | 26.3572 | 4.1544 | 60.0321 | 0.7 | 26.3491 | 7.5927 | 60.0242 | 4.35
26.3692 | 7.8642 | 59.9993 | 4.35 | 26.3581 | 4.1654 | 60.0145 | 0.7 | 26.354 | 7.7913 | 60.0419 | 4.35 | 26.3655 | 4.1544 | 60.0321 | 0.7 | 26.3574 | 7.5927 | 60.0242 | 4.35
26.3775 | 7.8641 | 59.9992 | 4.35 | 26.3664 | 4.1654 | 60.0145 | 0.7 | 26.3624 | 7.7911 | 60.0419 | 4.35 | 26.3738 | 4.1544 | 60.0321 | 0.7 | 26.3657 | 7.5927 | 60.0242 | 4.35
26.3859 | 7.864 | 59.9992 | 4.35 | 26.3747 | 4.1653 | 60.0145 | 0.7 | 26.3707 | 7.7909 | 60.0419 | 4.35 | 26.3821 | 4.1544 | 60.0321 | 0.7 | 26.374 | 7.5927 | 60.0242 | 4.35
26.3942 | 7.864 | 59.9991 | 4.35 | 26.3831 | 4.1653 | 60.0145 | 0.7 | 26.379 | 7.7908 | 60.042 | 4.35 | 26.3904 | 4.1545 | 60.0322 | 0.7 | 26.3826 | 7.5927 | 60.0242 | 4.35
26.4025 | 7.8639 | 59.9991 | 4.35 | 26.3914 | 4.1652 | 60.0145 | 0.7 | 26.3873 | 7.7908 | 60.042 | 4.35 | 26.3988 | 4.1545 | 60.0322 | 0.7 | 26.3909 | 7.5927 | 60.0242 | 4.35
26.4109 | 7.8638 | 59.9991 | 4.35 | 26.3997 | 4.1652 | 60.0144 | 0.7 | 26.3956 | 7.7909 | 60.042 | 4.35 | 26.4071 | 4.1547 | 60.0322 | 0.7 | 26.3992 | 7.5927 | 60.0241 | 4.35
26.4192 | 7.8638 | 59.999 | 4.35 | 26.4081 | 4.1651 | 60.0144 | 0.7 | 26.4041 | 7.791 | 60.042 | 4.35 | 26.4154 | 4.155 | 60.0322 | 0.7 | 26.4075 | 7.5926 | 60.0241 | 4.35
26.4276 | 7.8637 | 59.999 | 4.35 | 26.4164 | 4.165 | 60.0144 | 0.7 | 26.4124 | 7.7911 | 60.042 | 4.35 | 26.4237 | 4.1553 | 60.0322 | 0.7 | 26.4158 | 7.5926 | 60.0241 | 4.35
26.4359 | 7.8636 | 59.9989 | 4.35 | 26.4247 | 4.165 | 60.0144 | 0.7 | 26.4207 | 7.7913 | 60.042 | 4.35 | 26.432 | 4.1555 | 60.0322 | 0.7 | 26.4241 | 7.5925 | 60.0241 | 4.35
26.4442 | 7.8636 | 59.9989 | 4.35 | 26.433 | 4.165 | 60.0144 | 0.7 | 26.429 | 7.7915 | 60.0421 | 4.35 | 26.4404 | 4.1557 | 60.0323 | 0.7 | 26.4324 | 7.5925 | 60.0241 | 4.35
26.4526 | 7.8636 | 59.9989 | 4.35 | 26.4414 | 4.1649 | 60.0144 | 0.7 | 26.4373 | 7.7917 | 60.0421 | 4.35 | 26.4487 | 4.156 | 60.0323 | 0.7 | 26.4407 | 7.5924 | 60.0241 | 4.35
26.4609 | 7.8636 | 59.9988 | 4.35 | 26.4497 | 4.1648 | 60.0143 | 0.7 | 26.4457 | 7.7918 | 60.0421 | 4.35 | 26.457 | 4.1562 | 60.0323 | 0.7 | 26.449 | 7.5924 | 60.0241 | 4.35
26.4692 | 7.8635 | 59.9988 | 4.35 | 26.458 | 4.1647 | 60.0143 | 0.7 | 26.454 | 7.7919 | 60.0421 | 4.35 | 26.4653 | 4.1564 | 60.0323 | 0.7 | 26.4575 | 7.5922 | 60.0241 | 4.35
26.4776 | 7.8635 | 59.9987 | 4.35 | 26.4664 | 4.1646 | 60.0143 | 0.7 | 26.4623 | 7.7919 | 60.0421 | 4.35 | 26.4736 | 4.1566 | 60.0323 | 0.7 | 26.4658 | 7.5921 | 60.0241 | 4.35
26.4859 | 7.8635 | 59.9987 | 4.35 | 26.4747 | 4.1644 | 60.0143 | 0.7 | 26.4706 | 7.7919 | 60.0421 | 4.35 | 26.4821 | 4.1569 | 60.0323 | 0.7 | 26.4741 | 7.5919 | 60.0241 | 4.35
26.4942 | 7.8635 | 59.9986 | 4.35 | 26.483 | 4.1643 | 60.0143 | 0.7 | 26.4789 | 7.7901 | 60.0422 | 4.35 | 26.4904 | 4.1568 | 60.0324 | 0.7 | 26.4824 | 7.5918 | 60.0241 | 4.35
26.5026 | 7.8633 | 59.9986 | 4.35 | 26.4914 | 4.1643 | 60.0143 | 0.7 | 26.4873 | 7.7883 | 60.0422 | 4.35 | 26.4987 | 4.1568 | 60.0324 | 0.7 | 26.4907 | 7.5917 | 60.0241 | 4.35
26.5109 | 7.8632 | 59.9986 | 4.35 | 26.4997 | 4.1643 | 60.0142 | 0.7 | 26.4956 | 7.7865 | 60.0422 | 4.35 | 26.507 | 4.1567 | 60.0324 | 0.7 | 26.499 | 7.5916 | 60.024 | 4.35
26.5193 | 7.8631 | 59.9985 | 4.35 | 26.508 | 4.1621 | 60.0142 | 0.7 | 26.5039 | 7.7847 | 60.0422 | 4.35 | 26.5153 | 4.1567 | 60.0324 | 0.7 | 26.5073 | 7.5915 | 60.024 | 4.35
26.5276 | 7.8629 | 59.9985 | 4.35 | 26.5164 | 4.1599 | 60.0142 | 0.7 | 26.5122 | 7.7829 | 60.0422 | 4.35 | 26.5237 | 4.1567 | 60.0324 | 0.7 | 26.5156 | 7.5914 | 60.024 | 4.35
26.5359 | 7.8627 | 59.9984 | 4.35 | 26.5247 | 4.1577 | 60.0142 | 0.7 | 26.5205 | 7.7811 | 60.0422 | 4.35 | 26.532 | 4.1567 | 60.0324 | 0.7 | 26.5242 | 7.5912 | 60.024 | 4.35
26.5443 | 7.8625 | 59.9984 | 4.35 | 26.533 | 4.1555 | 60.0142 | 0.7 | 26.5289 | 7.7793 | 60.0423 | 4.35 | 26.5403 | 4.1567 | 60.0325 | 0.7 | 26.5325 | 7.5911 | 60.024 | 4.35
26.5526 | 7.8623 | 59.9984 | 4.35 | 26.5414 | 4.1534 | 60.0142 | 0.7 | 26.5372 | 7.7775 | 60.0423 | 4.35 | 26.5486 | 4.1567 | 60.0325 | 0.7 | 26.5408 | 7.5911 | 60.024 | 4.35
26.5609 | 7.862 | 59.9983 | 4.35 | 26.5497 | 4.1513 | 60.0141 | 0.7 | 26.5455 | 7.7725 | 60.0423 | 4.35 | 26.5569 | 4.1567 | 60.0325 | 0.7 | 26.5491 | 7.5911 | 60.024 | 4.35
26.5693 | 7.8617 | 59.9983 | 4.35 | 26.558 | 4.1491 | 60.0141 | 0.7 | 26.5538 | 7.7675 | 60.0423 | 4.35 | 26.5653 | 4.1567 | 60.0325 | 0.7 | 26.5574 | 7.5911 | 60.024 | 4.35
26.5776 | 7.8615 | 59.9982 | 4.35 | 26.5663 | 4.147 | 60.0141 | 0.7 | 26.5621 | 7.7642 | 60.0423 | 4.35 | 26.5736 | 4.1567 | 60.0325 | 0.7 | 26.5657 | 7.5911 | 60.024 | 4.35
26.586 | 7.8613 | 59.9982 | 4.35 | 26.5747 | 4.1449 | 60.0141 | 0.7 | 26.5706 | 7.7608 | 60.0423 | 4.35 | 26.5819 | 4.1567 | 60.0325 | 0.7 | 26.574 | 7.5911 | 60.024 | 4.35
26.5943 | 7.8611 | 59.9981 | 4.35 | 26.583 | 4.1427 | 60.0141 | 0.7 | 26.5789 | 7.7575 | 60.0424 | 4.35 | 26.5902 | 4.1567 | 60.0326 | 0.7 | 26.5823 | 7.591 | 60.024 | 4.35
26.6026 | 7.8607 | 59.9981 | 4.35 | 26.5913 | 4.1428 | 60.0141 | 0.7 | 26.5872 | 7.7542 | 60.0424 | 4.35 | 26.5985 | 4.1567 | 60.0326 | 0.7 | 26.5908 | 7.591 | 60.024 | 4.35
26.611 | 7.8602 | 59.9981 | 4.35 | 26.5997 | 4.1429 | 60.014 | 0.7 | 26.5955 | 7.7509 | 60.0424 | 4.35 | 26.6068 | 4.1567 | 60.0326 | 0.7 | 26.5991 | 7.591 | 60.024 | 4.35
26.6193 | 7.8599 | 59.998 | 4.35 | 26.608 | 4.143 | 60.014 | 0.7 | 26.6038 | 7.7476 | 60.0424 | 4.35 | 26.6152 | 4.1567 | 60.0326 | 0.7 | 26.6074 | 7.591 | 60.024 | 4.35
26.6276 | 7.8596 | 59.998 | 4.35 | 26.6163 | 4.143 | 60.014 | 0.7 | 26.6122 | 7.7444 | 60.0424 | 4.35 | 26.6235 | 4.1567 | 60.0326 | 0.7 | 26.6157 | 7.591 | 60.024 | 4.35
26.636 | 7.8594 | 59.9979 | 4.35 | 26.6247 | 4.1431 | 60.014 | 0.7 | 26.6205 | 7.7411 | 60.0424 | 4.35 | 26.6318 | 4.1567 | 60.0326 | 0.7 | 26.624 | 7.5911 | 60.024 | 4.35
26.6443 | 7.8592 | 59.9979 | 4.35 | 26.633 | 4.1432 | 60.014 | 0.7 | 26.6288 | 7.7416 | 60.0425 | 4.35 | 26.6401 | 4.1567 | 60.0327 | 0.7 | 26.6323 | 7.5912 | 60.024 | 4.35
26.6526 | 7.8589 | 59.9979 | 4.35 | 26.6413 | 4.1433 | 60.014 | 0.7 | 26.6371 | 7.7421 | 60.0425 | 4.35 | 26.6484 | 4.1567 | 60.0327 | 0.7 | 26.6406 | 7.5914 | 60.024 | 4.35
26.661 | 7.8587 | 59.9978 | 4.35 | 26.6497 | 4.1434 | 60.0139 | 0.7 | 26.6454 | 7.7426 | 60.0425 | 4.35 | 26.6569 | 4.1567 | 60.0327 | 0.7 | 26.6489 | 7.5915 | 60.024 | 4.35
26.6693 | 7.8584 | 59.9978 | 4.35 | 26.658 | 4.1434 | 60.0139 | 0.7 | 26.6538 | 7.7431 | 60.0425 | 4.35 | 26.6652 | 4.1567 | 60.0327 | 0.7 | 26.6575 | 7.5917 | 60.024 | 4.35
26.6777 | 7.8581 | 59.9977 | 4.35 | 26.6663 | 4.1434 | 60.0139 | 0.7 | 26.6621 | 7.7436 | 60.0425 | 4.35 | 26.6735 | 4.1567 | 60.0327 | 0.7 | 26.6658 | 7.5919 | 60.024 | 4.35
26.686 | 7.8566 | 59.9977 | 4.35 | 26.6747 | 4.1399 | 60.0139 | 0.7 | 26.6704 | 7.7441 | 60.0425 | 4.35 | 26.6818 | 4.1567 | 60.0327 | 0.7 | 26.6741 | 7.592 | 60.024 | 4.35
26.6943 | 7.8552 | 59.9976 | 4.35 | 26.683 | 4.1364 | 60.0139 | 0.7 | 26.6787 | 7.7446 | 60.0426 | 4.35 | 26.6901 | 4.1567 | 60.0328 | 0.7 | 26.6824 | 7.5922 | 60.024 | 4.35
26.7027 | 7.8537 | 59.9976 | 4.35 | 26.6913 | 4.1328 | 60.0139 | 0.7 | 26.687 | 7.7451 | 60.0426 | 4.35 | 26.6985 | 4.1567 | 60.0328 | 0.7 | 26.6907 | 7.5924 | 60.024 | 4.35
26.711 | 7.8521 | 59.9976 | 4.35 | 26.6996 | 4.1293 | 60.0138 | 0.7 | 26.6954 | 7.7456 | 60.0426 | 4.35 | 26.7068 | 4.1567 | 60.0328 | 0.7 | 26.699 | 7.5925 | 60.024 | 4.35
26.7193 | 7.8507 | 59.9975 | 4.35 | 26.708 | 4.1258 | 60.0138 | 0.7 | 26.7037 | 7.7461 | 60.0426 | 4.35 | 26.7151 | 4.1567 | 60.0328 | 0.7 | 26.7073 | 7.5926 | 60.024 | 4.35
26.7277 | 7.8493 | 59.9975 | 4.35 | 26.7163 | 4.1223 | 60.0138 | 0.7 | 26.712 | 7.7461 | 60.0426 | 4.35 | 26.7234 | 4.1567 | 60.0328 | 0.7 | 26.7156 | 7.5927 | 60.024 | 4.35
26.736 | 7.8479 | 59.9974 | 4.35 | 26.7246 | 4.1187 | 60.0138 | 0.7 | 26.7203 | 7.7461 | 60.0426 | 4.35 | 26.7317 | 4.1567 | 60.0328 | 0.7 | 26.7241 | 7.5927 | 60.024 | 4.35
26.7443 | 7.8465 | 59.9974 | 4.35 | 26.733 | 4.115 | 60.0138 | 0.7 | 26.7286 | 7.7461 | 60.0427 | 4.35 | 26.7401 | 4.1567 | 60.0329 | 0.7 | 26.7324 | 7.5927 | 60.024 | 4.35
26.7527 | 7.8452 | 59.9974 | 4.35 | 26.7413 | 4.1114 | 60.0138 | 0.7 | 26.7371 | 7.7461 | 60.0427 | 4.35 | 26.7484 | 4.1567 | 60.0329 | 0.7 | 26.7407 | 7.5929 | 60.024 | 4.35
26.761 | 7.8438 | 59.9973 | 4.35 | 26.7496 | 4.1078 | 60.0137 | 0.7 | 26.7454 | 7.7461 | 60.0427 | 4.35 | 26.7567 | 4.1567 | 60.0329 | 0.7 | 26.749 | 7.593 | 60.024 | 4.35
26.7694 | 7.8438 | 59.9973 | 4.35 | 26.758 | 4.1076 | 60.0137 | 0.7 | 26.7537 | 7.7461 | 60.0427 | 4.35 | 26.765 | 4.1567 | 60.0329 | 0.7 | 26.7573 | 7.5931 | 60.024 | 4.35
26.7777 | 7.8439 | 59.9972 | 4.35 | 26.7663 | 4.1075 | 60.0137 | 0.7 | 26.762 | 7.7461 | 60.0427 | 4.35 | 26.7733 | 4.1567 | 60.0329 | 0.7 | 26.7656 | 7.5933 | 60.024 | 4.35
26.786 | 7.8433 | 59.9972 | 4.35 | 26.7746 | 4.1074 | 60.0137 | 0.7 | 26.7703 | 7.7461 | 60.0427 | 4.35 | 26.7817 | 4.1567 | 60.0329 | 0.7 | 26.7739 | 7.5926 | 60.024 | 4.35
26.7944 | 7.8426 | 59.9971 | 4.35 | 26.783 | 4.1072 | 60.0137 | 0.7 | 26.7787 | 7.7461 | 60.0428 | 4.35 | 26.79 | 4.1567 | 60.033 | 0.7 | 26.7822 | 7.592 | 60.024 | 4.35
26.8027 | 7.8419 | 59.9971 | 4.35 | 26.7913 | 4.1071 | 60.0137 | 0.7 | 26.787 | 7.7461 | 60.0428 | 4.35 | 26.7983 | 4.1567 | 60.033 | 0.7 | 26.7908 | 7.5914 | 60.024 | 4.35
26.811 | 7.8411 | 59.9971 | 4.35 | 26.7997 | 4.107 | 60.0136 | 0.7 | 26.7953 | 7.746 | 60.0428 | 4.35 | 26.8066 | 4.1567 | 60.033 | 0.7 | 26.7991 | 7.5907 | 60.024 | 4.35
26.8194 | 7.8403 | 59.997 | 4.35 | 26.808 | 4.107 | 60.0136 | 0.7 | 26.8036 | 7.746 | 60.0428 | 4.35 | 26.8149 | 4.1567 | 60.032 | 0.7 | 26.8074 | 7.5897 | 60.024 | 4.35
26.8277 | 7.8395 | 59.997 | 4.35 | 26.8163 | 4.1069 | 60.0136 | 0.7 | 26.8119 | 7.7459 | 60.0428 | 4.35 | 26.8234 | 4.1567 | 60.032 | 0.7 | 26.8157 | 7.5887 | 60.024 | 4.35
26.836 | 7.8388 | 59.9969 | 4.35 | 26.8246 | 4.1069 | 60.0136 | 0.7 | 26.8203 | 7.7458 | 60.0428 | 4.35 | 26.8317 | 4.1567 | 60.0321 | 0.7 | 26.824 | 7.5871 | 60.024 | 4.35
26.8444 | 7.8381 | 59.9969 | 4.35 | 26.833 | 4.1069 | 60.0136 | 0.7 | 26.8286 | 7.7458 | 60.0429 | 4.35 | 26.84 | 4.1567 | 60.0321 | 0.7 | 26.8323 | 7.5854 | 60.024 | 4.35
26.8527 | 7.8375 | 59.9969 | 4.35 | 26.8413 | 4.1069 | 60.0136 | 0.7 | 26.8369 | 7.7457 | 60.0429 | 4.35 | 26.8483 | 4.1567 | 60.0321 | 0.7 | 26.8406 | 7.5838 | 60.024 | 4.35
26.8611 | 7.8369 | 59.9968 | 4.35 | 26.8496 | 4.1069 | 60.0135 | 0.7 | 26.8452 | 7.7456 | 60.0429 | 4.35 | 26.8566 | 4.1567 | 60.0322 | 0.7 | 26.8489 | 7.5822 | 60.024 | 4.35
26.8694 | 7.837 | 59.9968 | 4.35 | 26.858 | 4.1069 | 60.0135 | 0.7 | 26.8535 | 7.7455 | 60.0429 | 4.35 | 26.865 | 4.1567 | 60.0322 | 0.7 | 26.8574 | 7.5813 | 60.024 | 4.35
26.8777 | 7.837 | 59.9967 | 4.35 | 26.8663 | 4.1069 | 60.0135 | 0.7 | 26.8619 | 7.7455 | 60.0429 | 4.35 | 26.8733 | 4.1565 | 60.0322 | 0.7 | 26.8657 | 7.5805 | 60.024 | 4.35
26.8861 | 7.8373 | 59.9967 | 4.35 | 26.8746 | 4.1069 | 60.0135 | 0.7 | 26.8702 | 7.7454 | 60.0429 | 4.35 | 26.8816 | 4.1563 | 60.0323 | 0.7 | 26.874 | 7.5792 | 60.024 | 4.35
26.8944 | 7.8375 | 59.9966 | 4.35 | 26.883 | 4.1069 | 60.0135 | 0.7 | 26.8785 | 7.7454 | 60.043 | 4.35 | 26.8899 | 4.1561 | 60.0323 | 0.7 | 26.8823 | 7.578 | 60.024 | 4.35
26.9027 | 7.8377 | 59.9966 | 4.35 | 26.8913 | 4.1069 | 60.0135 | 0.7 | 26.8868 | 7.7454 | 60.043 | 4.35 | 26.8982 | 4.1559 | 60.0323 | 0.7 | 26.8906 | 7.5771 | 60.024 | 4.35
26.9111 | 7.8379 | 59.9966 | 4.35 | 26.8996 | 4.1069 | 60.0134 | 0.7 | 26.8953 | 7.7454 | 60.043 | 4.35 | 26.9065 | 4.1557 | 60.0324 | 0.7 | 26.8989 | 7.5763 | 60.024 | 4.35
26.9194 | 7.8381 | 59.9965 | 4.35 | 26.908 | 4.1068 | 60.0134 | 0.7 | 26.9036 | 7.7454 | 60.043 | 4.35 | 26.9149 | 4.1555 | 60.0324 | 0.7 | 26.9072 | 7.5759 | 60.024 | 4.35
26.9277 | 7.8382 | 59.9965 | 4.35 | 26.9163 | 4.1068 | 60.0134 | 0.7 | 26.9119 | 7.7454 | 60.043 | 4.35 | 26.9232 | 4.1553 | 60.0324 | 0.7 | 26.9155 | 7.5755 | 60.024 | 4.35
26.9361 | 7.8383 | 59.9964 | 4.35 | 26.9246 | 4.1068 | 60.0134 | 0.7 | 26.9202 | 7.7454 | 60.043 | 4.35 | 26.9315 | 4.1551 | 60.0325 | 0.7 | 26.9241 | 7.5751 | 60.024 | 4.35
26.9444 | 7.8385 | 59.9964 | 4.35 | 26.933 | 4.1068 | 60.0134 | 0.7 | 26.9285 | 7.7451 | 60.043 | 4.35 | 26.9398 | 4.1549 | 60.0325 | 0.7 | 26.9324 | 7.5747 | 60.024 | 4.35
26.9528 | 7.8386 | 59.9964 | 4.35 | 26.9413 | 4.1067 | 60.0134 | 0.7 | 26.9369 | 7.7447 | 60.043 | 4.35 | 26.9481 | 4.1547 | 60.0325 | 0.7 | 26.9407 | 7.5743 | 60.024 | 4.35
26.9611 | 7.8388 | 59.9963 | 4.35 | 26.9496 | 4.1067 | 60.0133 | 0.7 | 26.9452 | 7.7444 | 60.043 | 4.35 | 26.9565 | 4.1549 | 60.0326 | 0.7 | 26.949 | 7.5739 | 60.024 | 4.35
26.9694 | 7.8388 | 59.9963 | 4.35 | 26.9579 | 4.1067 | 60.0133 | 0.7 | 26.9535 | 7.7441 | 60.043 | 4.35 | 26.9648 | 4.1551 | 60.0326 | 0.7 | 26.9573 | 7.5739 | 60.024 | 4.35
26.9778 | 7.8389 | 59.9962 | 4.35 | 26.9663 | 4.1067 | 60.0133 | 0.7 | 26.9618 | 7.7438 | 60.043 | 4.35 | 26.9731 | 4.1553 | 60.0326 | 0.7 | 26.9656 | 7.5739 | 60.024 | 4.35
26.9861 | 7.839 | 59.9962 | 4.35 | 26.9746 | 4.1068 | 60.0133 | 0.7 | 26.9701 | 7.7435 | 60.043 | 4.35 | 26.9814 | 4.1555 | 60.0327 | 0.7 | 26.9739 | 7.5738 | 60.024 | 4.35
26.9944 | 7.8391 | 59.9961 | 4.35 | 26.983 | 4.1068 | 60.0133 | 0.7 | 26.9785 | 7.7432 | 60.043 | 4.35 | 26.9897 | 4.1557 | 60.0327 | 0.7 | 26.9822 | 7.5737 | 60.024 | 4.35
27.0028 | 7.8393 | 59.9961 | 4.35 | 26.9913 | 4.1069 | 60.0133 | 0.7 | 26.9868 | 7.7428 | 60.043 | 4.35 | 26.9982 | 4.1559 | 60.0327 | 0.7 | 26.9907 | 7.5737 | 60.024 | 4.35
27.0111 | 7.8395 | 59.9961 | 4.35 | 26.9996 | 4.1069 | 60.0132 | 0.7 | 26.9951 | 7.7425 | 60.043 | 4.35 | 27.0065 | 4.1561 | 60.0328 | 0.7 | 26.999 | 7.5736 | 60.024 | 4.35
27.0195 | 7.8397 | 59.996 | 4.35 | 27.008 | 4.1069 | 60.0132 | 0.7 | 27.0034 | 7.7422 | 60.043 | 4.35 | 27.0148 | 4.1563 | 60.0328 | 0.7 | 27.0073 | 7.5736 | 60.024 | 4.35
27.0278 | 7.8399 | 59.996 | 4.35 | 27.0163 | 4.107 | 60.0132 | 0.7 | 27.0117 | 7.7422 | 60.043 | 4.35 | 27.0231 | 4.1565 | 60.0328 | 0.7 | 27.0156 | 7.5735 | 60.024 | 4.35
27.0361 | 7.8381 | 59.9959 | 4.35 | 27.0246 | 4.107 | 60.0132 | 0.7 | 27.0201 | 7.7422 | 60.043 | 4.35 | 27.0314 | 4.1567 | 60.0329 | 0.7 | 27.0239 | 7.5734 | 60.024 | 4.35
27.0445 | 7.8364 | 59.9959 | 4.35 | 27.033 | 4.107 | 60.0132 | 0.7 | 27.0284 | 7.7421 | 60.043 | 4.35 | 27.0398 | 4.1567 | 60.0329 | 0.7 | 27.0322 | 7.5734 | 60.024 | 4.35
27.0528 | 7.8347 | 59.9958 | 4.35 | 27.0413 | 4.107 | 60.0132 | 0.7 | 27.0367 | 7.7421 | 60.043 | 4.35 | 27.0481 | 4.1567 | 60.0329 | 0.7 | 27.0405 | 7.5733 | 60.024 | 4.35
27.0611 | 7.833 | 59.9958 | 4.35 | 27.0496 | 4.107 | 60.0131 | 0.7 | 27.045 | 7.7417 | 60.043 | 4.35 | 27.0564 | 4.1567 | 60.033 | 0.7 | 27.0488 | 7.5733 | 60.024 | 4.35
27.0695 | 7.8311 | 59.9958 | 4.35 | 27.058 | 4.107 | 60.0131 | 0.7 | 27.0533 | 7.7414 | 60.043 | 4.35 | 27.0647 | 4.1567 | 60.033 | 0.7 | 27.0574 | 7.5733 | 60.024 | 4.35
27.0778 | 7.8292 | 59.9957 | 4.35 | 27.0663 | 4.107 | 60.0131 | 0.7 | 27.0618 | 7.7411 | 60.043 | 4.35 | 27.073 | 4.1567 | 60.033 | 0.7 | 27.0657 | 7.5733 | 60.024 | 4.35
27.0861 | 7.8272 | 59.9957 | 4.35 | 27.0746 | 4.107 | 60.0131 | 0.7 | 27.0701 | 7.7407 | 60.043 | 4.35 | 27.0814 | 4.1567 | 60.0331 | 0.7 | 27.074 | 7.5732 | 60.024 | 4.35
27.0945 | 7.8252 | 59.9956 | 4.35 | 27.0829 | 4.107 | 60.0131 | 0.7 | 27.0784 | 7.7404 | 60.043 | 4.35 | 27.0897 | 4.1567 | 60.0331 | 0.7 | 27.0823 | 7.5731 | 60.024 | 4.35
27.1028 | 7.8233 | 59.9956 | 4.35 | 27.0913 | 4.107 | 60.0131 | 0.7 | 27.0867 | 7.74 | 60.043 | 4.35 | 27.098 | 4.1567 | 60.0331 | 0.7 | 27.0906 | 7.5706 | 60.024 | 4.35
27.1112 | 7.8214 | 59.9956 | 4.35 | 27.0996 | 4.107 | 60.013 | 0.7 | 27.0951 | 7.7397 | 60.043 | 4.35 | 27.1063 | 4.1567 | 60.0332 | 0.7 | 27.0989 | 7.568 | 60.024 | 4.35
27.1195 | 7.8214 | 59.9955 | 4.35 | 27.1079 | 4.107 | 60.013 | 0.7 | 27.1034 | 7.7393 | 60.043 | 4.35 | 27.1146 | 4.1567 | 60.0332 | 0.7 | 27.1072 | 7.5655 | 60.024 | 4.35
27.1278 | 7.8214 | 59.9955 | 4.35 | 27.1163 | 4.107 | 60.013 | 0.7 | 27.1117 | 7.739 | 60.043 | 4.35 | 27.123 | 4.1567 | 60.0332 | 0.7 | 27.1155 | 7.5629 | 60.024 | 4.35
27.1362 | 7.8214 | 59.9954 | 4.35 | 27.1246 | 4.107 | 60.014 | 0.7 | 27.12 | 7.7387 | 60.043 | 4.35 | 27.1313 | 4.1567 | 60.0333 | 0.7 | 27.124 | 7.5607 | 60.024 | 4.35
27.1445 | 7.8214 | 59.9954 | 4.35 | 27.1329 | 4.107 | 60.014 | 0.7 | 27.1283 | 7.7388 | 60.043 | 4.35 | 27.1396 | 4.1567 | 60.0333 | 0.7 | 27.1323 | 7.5586 | 60.024 | 4.35
27.1528 | 7.8208 | 59.9953 | 4.35 | 27.1413 | 4.107 | 60.014 | 0.7 | 27.1367 | 7.7389 | 60.043 | 4.35 | 27.1479 | 4.1567 | 60.0333 | 0.7 | 27.1406 | 7.5565 | 60.024 | 4.35
27.1612 | 7.8203 | 59.9953 | 4.35 | 27.1496 | 4.107 | 60.014 | 0.7 | 27.145 | 7.739 | 60.043 | 4.35 | 27.1562 | 4.1567 | 60.0334 | 0.7 | 27.1489 | 7.5543 | 60.024 | 4.35
27.1695 | 7.8198 | 59.9953 | 4.35 | 27.1579 | 4.107 | 60.014 | 0.7 | 27.1533 | 7.7391 | 60.043 | 4.35 | 27.1647 | 4.1567 | 60.0334 | 0.7 | 27.1572 | 7.5522 | 60.024 | 4.35
27.1779 | 7.8193 | 59.9952 | 4.35 | 27.1663 | 4.107 | 60.014 | 0.7 | 27.1616 | 7.7392 | 60.043 | 4.35 | 27.173 | 4.1567 | 60.0334 | 0.7 | 27.1655 | 7.5502 | 60.024 | 4.35
27.1862 | 7.8186 | 59.9952 | 4.35 | 27.1746 | 4.107 | 60.014 | 0.7 | 27.1699 | 7.7394 | 60.043 | 4.35 | 27.1813 | 4.1567 | 60.0335 | 0.7 | 27.1738 | 7.5506 | 60.024 | 4.35
27.1945 | 7.8179 | 59.9951 | 4.35 | 27.1829 | 4.107 | 60.0139 | 0.7 | 27.1783 | 7.7395 | 60.043 | 4.35 | 27.1896 | 4.1567 | 60.0335 | 0.7 | 27.1821 | 7.551 | 60.024 | 4.35
27.2029 | 7.8172 | 59.9951 | 4.35 | 27.1913 | 4.107 | 60.0139 | 0.7 | 27.1866 | 7.7396 | 60.043 | 4.35 | 27.1979 | 4.1567 | 60.0335 | 0.7 | 27.1907 | 7.5514 | 60.024 | 4.35
27.2112 | 7.8165 | 59.9951 | 4.35 | 27.1996 | 4.107 | 60.0139 | 0.7 | 27.1949 | 7.7397 | 60.043 | 4.35 | 27.2062 | 4.1567 | 60.0336 | 0.7 | 27.199 | 7.5519 | 60.024 | 4.35
27.2195 | 7.8157 | 59.995 | 4.35 | 27.2079 | 4.107 | 60.0139 | 0.7 | 27.2032 | 7.7398 | 60.043 | 4.35 | 27.2146 | 4.1567 | 60.0336 | 0.7 | 27.2073 | 7.5519 | 60.024 | 4.35
27.2279 | 7.815 | 59.991 | 4.35 | 27.2163 | 4.107 | 60.0139 | 0.7 | 27.2115 | 7.7402 | 60.043 | 4.35 | 27.2229 | 4.1567 | 60.0336 | 0.7 | 27.2156 | 7.5519 | 60.024 | 4.35
27.2362 | 7.8149 | 59.991 | 4.35 | 27.2246 | 4.107 | 60.0139 | 0.7 | 27.22 | 7.7406 | 60.043 | 4.35 | 27.2312 | 4.1567 | 60.0337 | 0.7 | 27.2239 | 7.5519 | 60.024 | 4.35
27.2446 | 7.8148 | 59.991 | 4.35 | 27.2329 | 4.107 | 60.0139 | 0.7 | 27.2283 | 7.741 | 60.043 | 4.35 | 27.2395 | 4.1567 | 60.0337 | 0.7 | 27.2322 | 7.5519 | 60.024 | 4.35
27.2529 | 7.8147 | 59.991 | 4.35 | 27.2413 | 4.107 | 60.0139 | 0.7 | 27.2366 | 7.7414 | 60.043 | 4.35 | 27.2478 | 4.1567 | 60.0337 | 0.7 | 27.2405 | 7.552 | 60.024 | 4.35
27.2612 | 7.8146 | 59.991 | 4.35 | 27.2496 | 4.107 | 60.0139 | 0.7 | 27.2449 | 7.7418 | 60.043 | 4.35 | 27.2562 | 4.1567 | 60.0338 | 0.7 | 27.2488 | 7.5521 | 60.024 | 4.35
27.2696 | 7.8146 | 59.991 | 4.35 | 27.2579 | 4.107 | 60.0139 | 0.7 | 27.2532 | 7.7422 | 60.043 | 4.35 | 27.2645 | 4.1567 | 60.0338 | 0.7 | 27.2573 | 7.5524 | 60.024 | 4.35
27.2779 | 7.8146 | 59.9909 | 4.35 | 27.2663 | 4.107 | 60.0139 | 0.7 | 27.2616 | 7.7426 | 60.043 | 4.35 | 27.2728 | 4.1567 | 60.0338 | 0.7 | 27.2656 | 7.5526 | 60.024 | 4.35
27.2862 | 7.8146 | 59.9909 | 4.35 | 27.2746 | 4.107 | 60.0138 | 0.7 | 27.2699 | 7.743 | 60.043 | 4.35 | 27.2811 | 4.1567 | 60.0339 | 0.7 | 27.2739 | 7.5528 | 60.024 | 4.35
27.2946 | 7.8146 | 59.9909 | 4.35 | 27.2829 | 4.107 | 60.0138 | 0.7 | 27.2782 | 7.7434 | 60.043 | 4.35 | 27.2894 | 4.1567 | 60.0339 | 0.7 | 27.2822 | 7.5531 | 60.024 | 4.35
27.3029 | 7.8145 | 59.9909 | 4.35 | 27.2913 | 4.107 | 60.0138 | 0.7 | 27.2865 | 7.7438 | 60.043 | 4.35 | 27.2979 | 4.1567 | 60.0339 | 0.7 | 27.2905 | 7.5533 | 60.024 | 4.35
27.3112 | 7.8145 | 59.9909 | 4.35 | 27.2996 | 4.107 | 60.0138 | 0.7 | 27.2948 | 7.7437 | 60.043 | 4.35 | 27.3062 | 4.1568 | 60.034 | 0.7 | 27.2988 | 7.5535 | 60.024 | 4.35
27.3196 | 7.8145 | 59.9909 | 4.35 | 27.3079 | 4.107 | 60.0138 | 0.7 | 27.3032 | 7.7437 | 60.043 | 4.35 | 27.3145 | 4.1569 | 60.034 | 0.7 | 27.3071 | 7.5539 | 60.024 | 4.35
27.3279 | 7.8145 | 59.9909 | 4.35 | 27.3163 | 4.107 | 60.0138 | 0.7 | 27.3115 | 7.7437 | 60.043 | 4.35 | 27.3228 | 4.1571 | 60.034 | 0.7 | 27.3154 | 7.5543 | 60.024 | 4.35
27.3363 | 7.8145 | 59.9909 | 4.35 | 27.3246 | 4.107 | 60.0138 | 0.7 | 27.3198 | 7.7437 | 60.043 | 4.35 | 27.3311 | 4.1572 | 60.0341 | 0.7 | 27.324 | 7.5546 | 60.024 | 4.35
27.3446 | 7.8145 | 59.9909 | 4.35 | 27.3329 | 4.107 | 60.0138 | 0.7 | 27.3281 | 7.7435 | 60.043 | 4.35 | 27.3395 | 4.1573 | 60.0341 | 0.7 | 27.3323 | 7.5549 | 60.024 | 4.35
27.3529 | 7.8145 | 59.9909 | 4.35 | 27.3412 | 4.107 | 60.0138 | 0.7 | 27.3365 | 7.7432 | 60.043 | 4.35 | 27.3478 | 4.1574 | 60.0341 | 0.7 | 27.3406 | 7.5543 | 60.024 | 4.35
27.3613 | 7.8145 | 59.9909 | 4.35 | 27.3496 | 4.107 | 60.0138 | 0.7 | 27.3448 | 7.743 | 60.043 | 4.35 | 27.3561 | 4.1575 | 60.0342 | 0.7 | 27.3489 | 7.5538 | 60.024 | 4.35
27.3696 | 7.8145 | 59.9909 | 4.35 | 27.3579 | 4.107 | 60.0138 | 0.7 | 27.3531 | 7.7428 | 60.043 | 4.35 | 27.3644 | 4.1577 | 60.0342 | 0.7 | 27.3572 | 7.5533 | 60.024 | 4.35
27.3779 | 7.8144 | 59.9908 | 4.35 | 27.3662 | 4.107 | 60.0138 | 0.7 | 27.3615 | 7.7424 | 60.043 | 4.35 | 27.3727 | 4.1578 | 60.0342 | 0.7 | 27.3655 | 7.5527 | 60.024 | 4.35
27.3863 | 7.8144 | 59.9908 | 4.35 | 27.3746 | 4.107 | 60.0137 | 0.7 | 27.3698 | 7.742 | 60.043 | 4.35 | 27.3811 | 4.1579 | 60.0343 | 0.7 | 27.3738 | 7.5522 | 60.024 | 4.35
27.3946 | 7.8144 | 59.9908 | 4.35 | 27.3829 | 4.107 | 60.0137 | 0.7 | 27.3782 | 7.7414 | 60.043 | 4.35 | 27.3894 | 4.1579 | 60.0343 | 0.7 | 27.3821 | 7.5517 | 60.024 | 4.35
27.403 | 7.8144 | 59.9908 | 4.35 | 27.3913 | 4.107 | 60.0137 | 0.7 | 27.3865 | 7.7409 | 60.043 | 4.35 | 27.3977 | 4.1578 | 60.0343 | 0.7 | 27.3906 | 7.551 | 60.024 | 4.35
27.4113 | 7.8144 | 59.9908 | 4.35 | 27.3996 | 4.107 | 60.0137 | 0.7 | 27.3948 | 7.7403 | 60.043 | 4.35 | 27.406 | 4.1578 | 60.0344 | 0.7 | 27.3989 | 7.5503 | 60.024 | 4.35
27.4196 | 7.8144 | 59.9908 | 4.35 | 27.4079 | 4.107 | 60.0137 | 0.7 | 27.4031 | 7.7397 | 60.043 | 4.35 | 27.4143 | 4.1579 | 60.0344 | 0.7 | 27.4072 | 7.5496 | 60.024 | 4.35
27.428 | 7.8144 | 59.9908 | 4.35 | 27.4163 | 4.107 | 60.0137 | 0.7 | 27.4114 | 7.7393 | 60.043 | 4.35 | 27.4227 | 4.1579 | 60.0344 | 0.7 | 27.4155 | 7.5489 | 60.024 | 4.35
27.4363 | 7.8144 | 59.9908 | 4.35 | 27.4246 | 4.107 | 60.0137 | 0.7 | 27.4198 | 7.7389 | 60.043 | 4.35 | 27.431 | 4.158 | 60.0345 | 0.7 | 27.4238 | 7.549 | 60.024 | 4.35
27.4446 | 7.8145 | 59.9908 | 4.35 | 27.4329 | 4.107 | 60.0137 | 0.7 | 27.4281 | 7.7385 | 60.043 | 4.35 | 27.4393 | 4.158 | 60.0345 | 0.7 | 27.4321 | 7.549 | 60.024 | 4.35
27.453 | 7.8145 | 59.9908 | 4.35 | 27.4413 | 4.107 | 60.0137 | 0.7 | 27.4364 | 7.7381 | 60.043 | 4.35 | 27.4476 | 4.158 | 60.0345 | 0.7 | 27.4404 | 7.549 | 60.024 | 4.35
27.4613 | 7.8145 | 59.9908 | 4.35 | 27.4496 | 4.107 | 60.0137 | 0.7 | 27.4447 | 7.738 | 60.043 | 4.35 | 27.4559 | 4.158 | 60.0346 | 0.7 | 27.4487 | 7.5491 | 60.024 | 4.35
27.4697 | 7.8145 | 59.9908 | 4.35 | 27.4579 | 4.107 | 60.0137 | 0.7 | 27.453 | 7.7378 | 60.043 | 4.35 | 27.4644 | 4.158 | 60.0346 | 0.7 | 27.4573 | 7.5491 | 60.024 | 4.35
27.478 | 7.8145 | 59.9907 | 4.35 | 27.4662 | 4.1071 | 60.0137 | 0.7 | 27.4614 | 7.7377 | 60.043 | 4.35 | 27.4727 | 4.1581 | 60.0346 | 0.7 | 27.4656 | 7.5491 | 60.024 | 4.35
27.4863 | 7.8145 | 59.9907 | 4.35 | 27.4746 | 4.1071 | 60.0136 | 0.7 | 27.4697 | 7.7377 | 60.043 | 4.35 | 27.481 | 4.1581 | 60.0347 | 0.7 | 27.4739 | 7.5491 | 60.024 | 4.35
27.4947 | 7.8145 | 59.9907 | 4.35 | 27.4829 | 4.1072 | 60.0136 | 0.7 | 27.478 | 7.7377 | 60.043 | 4.35 | 27.4893 | 4.1581 | 60.0347 | 0.7 | 27.4822 | 7.5492 | 60.024 | 4.35
27.503 | 7.8145 | 59.9907 | 4.35 | 27.4912 | 4.1072 | 60.0136 | 0.7 | 27.4863 | 7.7377 | 60.043 | 4.35 | 27.4976 | 4.1581 | 60.0347 | 0.7 | 27.4905 | 7.5491 | 60.024 | 4.35
27.5113 | 7.8145 | 59.9907 | 4.35 | 27.4996 | 4.1072 | 60.0136 | 0.7 | 27.4946 | 7.7372 | 60.043 | 4.35 | 27.506 | 4.158 | 60.0348 | 0.7 | 27.4988 | 7.549 | 60.024 | 4.35
27.5197 | 7.8145 | 59.9907 | 4.35 | 27.5079 | 4.1073 | 60.0136 | 0.7 | 27.5031 | 7.7367 | 60.043 | 4.35 | 27.5143 | 4.158 | 60.0348 | 0.7 | 27.5071 | 7.5488 | 60.024 | 4.35
27.528 | 7.8145 | 59.9907 | 4.35 | 27.5162 | 4.1073 | 60.0136 | 0.7 | 27.5114 | 7.7359 | 60.043 | 4.35 | 27.5226 | 4.158 | 60.0348 | 0.7 | 27.5154 | 7.5486 | 60.024 | 4.35
27.5364 | 7.8145 | 59.9907 | 4.35 | 27.5246 | 4.1074 | 60.0136 | 0.7 | 27.5197 | 7.7352 | 60.043 | 4.35 | 27.5309 | 4.158 | 60.0349 | 0.7 | 27.5239 | 7.5483 | 60.024 | 4.35
27.5447 | 7.8145 | 59.9907 | 4.35 | 27.5329 | 4.1074 | 60.0136 | 0.7 | 27.528 | 7.7345 | 60.043 | 4.35 | 27.5392 | 4.1579 | 60.0349 | 0.7 | 27.5322 | 7.548 | 60.024 | 4.35
27.553 | 7.8117 | 59.9907 | 4.35 | 27.5412 | 4.1074 | 60.0136 | 0.7 | 27.5364 | 7.7338 | 60.043 | 4.35 | 27.5475 | 4.1579 | 60.0349 | 0.7 | 27.5405 | 7.5477 | 60.024 | 4.35
27.5614 | 7.809 | 59.9907 | 4.35 | 27.5496 | 4.1074 | 60.0136 | 0.7 | 27.5447 | 7.7329 | 60.043 | 4.35 | 27.5559 | 4.1579 | 60.035 | 0.7 | 27.5488 | 7.5474 | 60.023 | 4.35
27.5697 | 7.8062 | 59.9907 | 4.35 | 27.5579 | 4.1074 | 60.0136 | 0.7 | 27.553 | 7.732 | 60.043 | 4.35 | 27.5642 | 4.1578 | 60.035 | 0.7 | 27.5571 | 7.547 | 60.023 | 4.35
27.578 | 7.8034 | 59.9906 | 4.35 | 27.5662 | 4.1074 | 60.0136 | 0.7 | 27.5613 | 7.7311 | 60.043 | 4.35 | 27.5725 | 4.1577 | 60.035 | 0.7 | 27.5654 | 7.5467 | 60.023 | 4.35
27.5864 | 7.8007 | 59.9906 | 4.35 | 27.5746 | 4.1074 | 60.0135 | 0.7 | 27.5696 | 7.7301 | 60.043 | 4.35 | 27.5808 | 4.1576 | 60.0351 | 0.7 | 27.5737 | 7.5466 | 60.0229 | 4.35
27.5947 | 7.7979 | 59.9906 | 4.35 | 27.5829 | 4.1075 | 60.0135 | 0.7 | 27.578 | 7.7296 | 60.043 | 4.35 | 27.5891 | 4.1576 | 60.0351 | 0.7 | 27.5823 | 7.5464 | 60.0229 | 4.35
27.6031 | 7.7952 | 59.9906 | 4.35 | 27.5912 | 4.1075 | 60.0135 | 0.7 | 27.5863 | 7.7291 | 60.043 | 4.35 | 27.5975 | 4.1575 | 60.0351 | 0.7 | 27.5906 | 7.5463 | 60.0229 | 4.35
27.6114 | 7.7924 | 59.9906 | 4.35 | 27.5996 | 4.1075 | 60.0135 | 0.7 | 27.5946 | 7.7288 | 60.043 | 4.35 | 27.6058 | 4.1574 | 60.0352 | 0.7 | 27.5989 | 7.5462 | 60.0229 | 4.35
27.6197 | 7.7896 | 59.9906 | 4.35 | 27.6079 | 4.1075 | 60.0135 | 0.7 | 27.6029 | 7.7285 | 60.043 | 4.35 | 27.6141 | 4.1573 | 60.0352 | 0.7 | 27.6072 | 7.5473 | 60.0229 | 4.35
27.6281 | 7.7869 | 59.9906 | 4.35 | 27.6162 | 4.1075 | 60.0135 | 0.7 | 27.6112 | 7.7282 | 60.043 | 4.35 | 27.6224 | 4.1573 | 60.0352 | 0.7 | 27.6155 | 7.5485 | 60.0229 | 4.35
27.6364 | 7.7869 | 59.9906 | 4.35 | 27.6246 | 4.1075 | 60.0135 | 0.7 | 27.6196 | 7.7279 | 60.043 | 4.35 | 27.6307 | 4.1573 | 60.0353 | 0.7 | 27.6238 | 7.5497 | 60.0228 | 4.35
27.6447 | 7.7869 | 59.9906 | 4.35 | 27.6329 | 4.1075 | 60.0135 | 0.7 | 27.6279 | 7.7281 | 60.043 | 4.35 | 27.6392 | 4.1573 | 60.0353 | 0.7 | 27.6321 | 7.5509 | 60.0228 | 4.35
27.6531 | 7.7869 | 59.9906 | 4.35 | 27.6412 | 4.1075 | 60.0135 | 0.7 | 27.6362 | 7.7283 | 60.043 | 4.35 | 27.6475 | 4.1573 | 60.0353 | 0.7 | 27.6404 | 7.5521 | 60.0228 | 4.35
27.6614 | 7.7869 | 59.9906 | 4.35 | 27.6496 | 4.1075 | 60.0135 | 0.7 | 27.6445 | 7.7286 | 60.043 | 4.35 | 27.6558 | 4.1538 | 60.0354 | 0.7 | 27.6489 | 7.5533 | 60.0228 | 4.35
27.6698 | 7.7869 | 59.9906 | 4.35 | 27.6579 | 4.1075 | 60.0135 | 0.7 | 27.6528 | 7.7289 | 60.043 | 4.35 | 27.6641 | 4.1503 | 60.0354 | 0.7 | 27.6572 | 7.5545 | 60.0228 | 4.35
27.6781 | 7.7869 | 59.9905 | 4.35 | 27.6662 | 4.1075 | 60.0135 | 0.7 | 27.6613 | 7.7298 | 60.043 | 4.35 | 27.6724 | 4.1468 | 60.0354 | 0.7 | 27.6655 | 7.5557 | 60.0228 | 4.35
27.6864 | 7.7869 | 59.9905 | 4.35 | 27.6746 | 4.1075 | 60.0135 | 0.7 | 27.6696 | 7.7308 | 60.043 | 4.35 | 27.6808 | 4.1433 | 60.0355 | 0.7 | 27.6738 | 7.5569 | 60.0227 | 4.35
27.6948 | 7.7869 | 59.9905 | 4.35 | 27.6829 | 4.1075 | 60.0134 | 0.7 | 27.6779 | 7.7318 | 60.043 | 4.35 | 27.6891 | 4.1398 | 60.0355 | 0.7 | 27.6821 | 7.5581 | 60.0227 | 4.35
27.7031 | 7.7869 | 59.9905 | 4.35 | 27.6912 | 4.1075 | 60.0134 | 0.7 | 27.6862 | 7.7328 | 60.043 | 4.35 | 27.6974 | 4.1363 | 60.0355 | 0.7 | 27.6904 | 7.5582 | 60.0227 | 4.35
27.7114 | 7.7869 | 59.9905 | 4.35 | 27.6996 | 4.1075 | 60.0134 | 0.7 | 27.6945 | 7.7327 | 60.043 | 4.35 | 27.7057 | 4.1328 | 60.0356 | 0.7 | 27.6987 | 7.5582 | 60.0227 | 4.35
27.7198 | 7.7869 | 59.9905 | 4.35 | 27.7079 | 4.1075 | 60.0134 | 0.7 | 27.7029 | 7.7326 | 60.043 | 4.35 | 27.714 | 4.1292 | 60.0356 | 0.7 | 27.707 | 7.558 | 60.0227 | 4.35
27.7281 | 7.7869 | 59.9905 | 4.35 | 27.7162 | 4.1075 | 60.0134 | 0.7 | 27.7112 | 7.7322 | 60.043 | 4.35 | 27.7224 | 4.1258 | 60.0356 | 0.7 | 27.7156 | 7.5578 | 60.0227 | 4.35
27.7365 | 7.7869 | 59.9905 | 4.35 | 27.7245 | 4.1075 | 60.0134 | 0.7 | 27.7195 | 7.7319 | 60.043 | 4.35 | 27.7307 | 4.1223 | 60.0357 | 0.7 | 27.7239 | 7.5576 | 60.0226 | 4.35
27.7448 | 7.7869 | 59.9905 | 4.35 | 27.7329 | 4.1075 | 60.0134 | 0.7 | 27.7278 | 7.7315 | 60.043 | 4.35 | 27.739 | 4.1224 | 60.0357 | 0.7 | 27.7322 | 7.5573 | 60.0226 | 4.35
27.7531 | 7.7869 | 59.9905 | 4.35 | 27.7412 | 4.1075 | 60.0134 | 0.7 | 27.7362 | 7.7311 | 60.043 | 4.35 | 27.7473 | 4.1225 | 60.0357 | 0.7 | 27.7405 | 7.557 | 60.0226 | 4.35
27.7615 | 7.7869 | 59.9905 | 4.35 | 27.7495 | 4.1075 | 60.0134 | 0.7 | 27.7445 | 7.7301 | 60.043 | 4.35 | 27.7556 | 4.1226 | 60.0358 | 0.7 | 27.7488 | 7.5567 | 60.0226 | 4.35
27.7698 | 7.7869 | 59.9905 | 4.35 | 27.7579 | 4.1075 | 60.0134 | 0.7 | 27.7528 | 7.7291 | 60.043 | 4.35 | 27.764 | 4.1227 | 60.0358 | 0.7 | 27.7571 | 7.5558 | 60.0226 | 4.35
27.7781 | 7.7869 | 59.9904 | 4.35 | 27.7662 | 4.1075 | 60.0134 | 0.7 | 27.7611 | 7.7282 | 60.043 | 4.35 | 27.7723 | 4.1228 | 60.0358 | 0.7 | 27.7654 | 7.555 | 60.0226 | 4.35
27.7865 | 7.7869 | 59.9904 | 4.35 | 27.7745 | 4.1075 | 60.0133 | 0.7 | 27.7694 | 7.7273 | 60.043 | 4.35 | 27.7806 | 4.1229 | 60.0359 | 0.7 | 27.7737 | 7.5542 | 60.0225 | 4.35
27.7948 | 7.7869 | 59.9904 | 4.35 | 27.7829 | 4.1075 | 60.0133 | 0.7 | 27.7778 | 7.7274 | 60.043 | 4.35 | 27.7889 | 4.123 | 60.0359 | 0.7 | 27.7822 | 7.5535 | 60.0225 | 4.35
27.8032 | 7.7869 | 59.9904 | 4.35 | 27.7912 | 4.1075 | 60.0133 | 0.7 | 27.7861 | 7.7275 | 60.043 | 4.35 | 27.7972 | 4.1231 | 60.0359 | 0.7 | 27.7905 | 7.5517 | 60.0225 | 4.35
27.8115 | 7.7869 | 59.9904 | 4.35 | 27.7995 | 4.1075 | 60.0133 | 0.7 | 27.7944 | 7.7276 | 60.043 | 4.35 | 27.8055 | 4.1231 | 60.036 | 0.7 | 27.7988 | 7.55 | 60.0225 | 4.35
27.8198 | 7.7869 | 59.9904 | 4.35 | 27.8079 | 4.1075 | 60.0133 | 0.7 | 27.8027 | 7.7277 | 60.043 | 4.35 | 27.814 | 4.1231 | 60.036 | 0.7 | 27.8071 | 7.5482 | 60.0225 | 4.35
27.8282 | 7.7869 | 59.9904 | 4.35 | 27.8162 | 4.1075 | 60.0133 | 0.7 | 27.811 | 7.7278 | 60.043 | 4.35 | 27.8223 | 4.1231 | 60.04 | 0.7 | 27.8154 | 7.5465 | 60.0225 | 4.35
27.8365 | 7.7869 | 59.9904 | 4.35 | 27.8246 | 4.1075 | 60.0133 | 0.7 | 27.8195 | 7.7279 | 60.043 | 4.35 | 27.8306 | 4.1231 | 60.04 | 0.7 | 27.8237 | 7.5448 | 60.0224 | 4.35
27.8448 | 7.7869 | 59.9904 | 4.35 | 27.8329 | 4.1075 | 60.0133 | 0.7 | 27.8278 | 7.7279 | 60.043 | 4.35 | 27.8389 | 4.1231 | 60.0401 | 0.7 | 27.832 | 7.5432 | 60.0224 | 4.35
27.8532 | 7.7869 | 59.9904 | 4.35 | 27.8412 | 4.1075 | 60.0133 | 0.7 | 27.8361 | 7.728 | 60.043 | 4.35 | 27.8472 | 4.1231 | 60.0401 | 0.7 | 27.8403 | 7.542 | 60.0224 | 4.35
27.8615 | 7.7869 | 59.9904 | 4.35 | 27.8495 | 4.1075 | 60.0133 | 0.7 | 27.8444 | 7.728 | 60.043 | 4.35 | 27.8556 | 4.1231 | 60.0401 | 0.7 | 27.8489 | 7.5408 | 60.0224 | 4.35
27.8699 | 7.7869 | 59.9904 | 4.35 | 27.8579 | 4.1075 | 60.0133 | 0.7 | 27.8528 | 7.7279 | 60.043 | 4.35 | 27.8639 | 4.1231 | 60.0401 | 0.7 | 27.8572 | 7.5385 | 60.0224 | 4.35
27.8782 | 7.7869 | 59.9903 | 4.35 | 27.8662 | 4.1075 | 60.0133 | 0.7 | 27.8611 | 7.7276 | 60.043 | 4.35 | 27.8722 | 4.1231 | 60.0401 | 0.7 | 27.8655 | 7.5362 | 60.0224 | 4.35
27.8865 | 7.7869 | 59.9903 | 4.35 | 27.8745 | 4.1075 | 60.0132 | 0.7 | 27.8694 | 7.7273 | 60.043 | 4.35 | 27.8805 | 4.1231 | 60.0401 | 0.7 | 27.8738 | 7.535 | 60.0223 | 4.35
27.8949 | 7.7869 | 59.9903 | 4.35 | 27.8829 | 4.1075 | 60.0132 | 0.7 | 27.8777 | 7.727 | 60.043 | 4.35 | 27.8888 | 4.1231 | 60.0401 | 0.7 | 27.8821 | 7.5338 | 60.0223 | 4.35
27.9032 | 7.7869 | 59.9903 | 4.35 | 27.8912 | 4.1075 | 60.0132 | 0.7 | 27.886 | 7.7266 | 60.043 | 4.35 | 27.8972 | 4.1231 | 60.0402 | 0.7 | 27.8904 | 7.5326 | 60.0223 | 4.35
27.9115 | 7.7869 | 59.9903 | 4.35 | 27.8995 | 4.1075 | 60.0132 | 0.7 | 27.8944 | 7.7263 | 60.043 | 4.35 | 27.9055 | 4.1231 | 60.0402 | 0.7 | 27.8987 | 7.5313 | 60.0223 | 4.35
27.9199 | 7.7869 | 59.9903 | 4.35 | 27.9079 | 4.1075 | 60.0132 | 0.7 | 27.9027 | 7.726 | 60.043 | 4.35 | 27.9138 | 4.1231 | 60.0402 | 0.7 | 27.907 | 7.53 | 60.0223 | 4.35
27.9282 | 7.7869 | 59.9903 | 4.35 | 27.9162 | 4.1075 | 60.0132 | 0.7 | 27.911 | 7.7257 | 60.043 | 4.35 | 27.9221 | 4.1231 | 60.0402 | 0.7 | 27.9155 | 7.5288 | 60.0223 | 4.35
27.9365 | 7.7869 | 59.9903 | 4.35 | 27.9245 | 4.1075 | 60.0132 | 0.7 | 27.9193 | 7.7254 | 60.043 | 4.35 | 27.9304 | 4.1231 | 60.0402 | 0.7 | 27.9238 | 7.5274 | 60.0222 | 4.35
27.9449 | 7.7869 | 59.9903 | 4.35 | 27.9329 | 4.1075 | 60.0132 | 0.7 | 27.9276 | 7.7238 | 60.043 | 4.35 | 27.9387 | 4.1231 | 60.0402 | 0.7 | 27.9321 | 7.526 | 60.0222 | 4.35
27.9532 | 7.7869 | 59.9903 | 4.35 | 27.9412 | 4.1075 | 60.0132 | 0.7 | 27.936 | 7.7222 | 60.043 | 4.35 | 27.9471 | 4.1231 | 60.0403 | 0.7 | 27.9404 | 7.5256 | 60.0222 | 4.35
27.9616 | 7.7869 | 59.9903 | 4.35 | 27.9495 | 4.1075 | 60.0132 | 0.7 | 27.9443 | 7.7209 | 60.043 | 4.35 | 27.9554 | 4.1231 | 60.0403 | 0.7 | 27.9487 | 7.5253 | 60.0222 | 4.35
27.9699 | 7.7869 | 59.9903 | 4.35 | 27.9579 | 4.1074 | 60.0132 | 0.7 | 27.9526 | 7.7196 | 60.043 | 4.35 | 27.9637 | 4.123 | 60.0403 | 0.7 | 27.957 | 7.5253 | 60.0222 | 4.35
27.9782 | 7.7869 | 59.9902 | 4.35 | 27.9662 | 4.1074 | 60.0132 | 0.7 | 27.9609 | 7.7181 | 60.043 | 4.35 | 27.972 | 4.1229 | 60.0403 | 0.7 | 27.9653 | 7.5254 | 60.0222 | 4.35
27.9866 | 7.7869 | 59.9902 | 4.35 | 27.9745 | 4.1073 | 60.0131 | 0.7 | 27.9694 | 7.7167 | 60.043 | 4.35 | 27.9803 | 4.1228 | 60.0403 | 0.7 | 27.9736 | 7.5256 | 60.0221 | 4.35
27.9949 | 7.7869 | 59.9902 | 4.35 | 27.9828 | 4.1073 | 60.0131 | 0.7 | 27.9777 | 7.7153 | 60.043 | 4.35 | 27.9886 | 4.1227 | 60.0403 | 0.7 | 27.9822 | 7.5259 | 60.0221 | 4.35
28.0032 | 7.7869 | 59.9902 | 4.35 | 27.9912 | 4.1049 | 60.0131 | 0.7 | 27.986 | 7.7139 | 60.043 | 4.35 | 27.9971 | 4.1226 | 60.0404 | 0.7 | 27.9905 | 7.526 | 60.0221 | 4.35
28.0116 | 7.7869 | 59.9902 | 4.35 | 27.9995 | 4.1026 | 60.0131 | 0.7 | 27.9943 | 7.7125 | 60.043 | 4.35 | 28.0054 | 4.1224 | 60.0404 | 0.7 | 27.9988 | 7.5262 | 60.0221 | 4.35
28.0199 | 7.7869 | 59.9902 | 4.35 | 28.0078 | 4.1002 | 60.0131 | 0.7 | 28.0026 | 7.7111 | 60.043 | 4.35 | 28.0137 | 4.1223 | 60.0404 | 0.7 | 28.0071 | 7.5265 | 60.0221 | 4.35
28.0283 | 7.7869 | 59.9902 | 4.35 | 28.0162 | 4.0978 | 60.0131 | 0.7 | 28.011 | 7.7111 | 60.043 | 4.35 | 28.022 | 4.1222 | 60.0404 | 0.7 | 28.0154 | 7.5268 | 60.0221 | 4.35
28.0366 | 7.7869 | 59.9902 | 4.35 | 28.0245 | 4.0954 | 60.0131 | 0.7 | 28.0193 | 7.711 | 60.043 | 4.35 | 28.0303 | 4.1221 | 60.0404 | 0.7 | 28.0237 | 7.5271 | 60.022 | 4.35
28.0449 | 7.7869 | 59.9902 | 4.35 | 28.0328 | 4.093 | 60.0131 | 0.7 | 28.0276 | 7.7109 | 60.043 | 4.35 | 28.0386 | 4.122 | 60.0405 | 0.7 | 28.032 | 7.5275 | 60.022 | 4.35
28.0533 | 7.7869 | 59.9902 | 4.35 | 28.0412 | 4.0907 | 60.0131 | 0.7 | 28.0359 | 7.7108 | 60.043 | 4.35 | 28.047 | 4.1218 | 60.0405 | 0.7 | 28.0403 | 7.5281 | 60.022 | 4.35
28.0616 | 7.7869 | 59.9902 | 4.35 | 28.0495 | 4.0885 | 60.0131 | 0.7 | 28.0442 | 7.7108 | 60.043 | 4.35 | 28.0553 | 4.1217 | 60.0405 | 0.7 | 28.0488 | 7.5286 | 60.022 | 4.35
28.0699 | 7.7869 | 59.9902 | 4.35 | 28.0578 | 4.0862 | 60.0131 | 0.7 | 28.0526 | 7.7109 | 60.043 | 4.35 | 28.0636 | 4.1216 | 60.0405 | 0.7 | 28.0571 | 7.5291 | 60.022 | 4.35
28.0783 | 7.7869 | 59.9901 | 4.35 | 28.0662 | 4.0839 | 60.0131 | 0.7 | 28.0609 | 7.7109 | 60.043 | 4.35 | 28.0719 | 4.1215 | 60.0405 | 0.7 | 28.0654 | 7.5295 | 60.022 | 4.35
28.0866 | 7.7869 | 59.9901 | 4.35 | 28.0745 | 4.0839 | 60.0131 | 0.7 | 28.0692 | 7.7109 | 60.043 | 4.35 | 28.0802 | 4.1213 | 60.0405 | 0.7 | 28.0737 | 7.5283 | 60.0219 | 4.35
28.095 | 7.7869 | 59.9901 | 4.35 | 28.0828 | 4.0839 | 60.013 | 0.7 | 28.0775 | 7.7108 | 60.043 | 4.35 | 28.0886 | 4.1212 | 60.0406 | 0.7 | 28.082 | 7.527 | 60.0219 | 4.35
28.1033 | 7.7869 | 59.9901 | 4.35 | 28.0912 | 4.0839 | 60.013 | 0.7 | 28.0859 | 7.7108 | 60.043 | 4.35 | 28.0969 | 4.1212 | 60.0406 | 0.7 | 28.0903 | 7.5259 | 60.0219 | 4.35
28.1116 | 7.7869 | 59.9901 | 4.35 | 28.0995 | 4.084 | 60.013 | 0.7 | 28.0942 | 7.7108 | 60.043 | 4.35 | 28.1052 | 4.1211 | 60.0406 | 0.7 | 28.0986 | 7.5248 | 60.0219 | 4.35
28.12 | 7.7869 | 59.9901 | 4.35 | 28.1078 | 4.084 | 60.013 | 0.7 | 28.1025 | 7.7107 | 60.043 | 4.35 | 28.1135 | 4.121 | 60.0406 | 0.7 | 28.1072 | 7.5236 | 60.0219 | 4.35
28.1283 | 7.787 | 59.9901 | 4.35 | 28.1161 | 4.084 | 60.013 | 0.7 | 28.1108 | 7.7107 | 60.043 | 4.35 | 28.1218 | 4.1209 | 60.0406 | 0.7 | 28.1155 | 7.5224 | 60.0219 | 4.35
28.1366 | 7.7872 | 59.9901 | 4.35 | 28.1245 | 4.0839 | 60.013 | 0.7 | 28.1191 | 7.7107 | 60.043 | 4.35 | 28.1301 | 4.1209 | 60.0406 | 0.7 | 28.1238 | 7.5207 | 60.0218 | 4.35
28.145 | 7.7873 | 59.9901 | 4.35 | 28.1328 | 4.0839 | 60.013 | 0.7 | 28.1276 | 7.7107 | 60.043 | 4.35 | 28.1385 | 4.1209 | 60.0406 | 0.7 | 28.1321 | 7.5191 | 60.0218 | 4.35
28.1533 | 7.7875 | 59.9901 | 4.35 | 28.1411 | 4.0838 | 60.013 | 0.7 | 28.1359 | 7.7107 | 60.043 | 4.35 | 28.1469 | 4.1209 | 60.0407 | 0.7 | 28.1404 | 7.5177 | 60.0218 | 4.35
28.1617 | 7.7876 | 59.9901 | 4.35 | 28.1495 | 4.0837 | 60.013 | 0.7 | 28.1442 | 7.7106 | 60.043 | 4.35 | 28.1552 | 4.121 | 60.0407 | 0.7 | 28.1487 | 7.5164 | 60.0218 | 4.35
28.17 | 7.7877 | 59.9901 | 4.35 | 28.1578 | 4.0837 | 60.013 | 0.7 | 28.1525 | 7.7106 | 60.043 | 4.35 | 28.1635 | 4.121 | 60.0407 | 0.7 | 28.157 | 7.5166 | 60.0218 | 4.35
28.1783 | 7.7879 | 59.99 | 4.35 | 28.1662 | 4.0837 | 60.013 | 0.7 | 28.1608 | 7.7107 | 60.043 | 4.35 | 28.1718 | 4.1211 | 60.0407 | 0.7 | 28.1653 | 7.5168 | 60.0218 | 4.35
28.1867 | 7.788 | 59.99 | 4.35 | 28.1745 | 4.0836 | 60.013 | 0.7 | 28.1692 | 7.7107 | 60.043 | 4.35 | 28.1801 | 4.1212 | 60.0407 | 0.7 | 28.1738 | 7.5169 | 60.0217 | 4.35
28.195 | 7.7881 | 59.99 | 4.35 | 28.1828 | 4.0835 | 60.013 | 0.7 | 28.1775 | 7.7107 | 60.043 | 4.35 | 28.1885 | 4.1213 | 60.0407 | 0.7 | 28.1821 | 7.517 | 60.0217 | 4.35
28.2033 | 7.7881 | 59.99 | 4.35 | 28.1912 | 4.0834 | 60.013 | 0.7 | 28.1858 | 7.7106 | 60.043 | 4.35 | 28.1968 | 4.1214 | 60.0408 | 0.7 | 28.1904 | 7.5172 | 60.0217 | 4.35
28.2117 | 7.7881 | 59.99 | 4.35 | 28.1995 | 4.0833 | 60.013 | 0.7 | 28.1941 | 7.7104 | 60.043 | 4.35 | 28.2051 | 4.1215 | 60.0408 | 0.7 | 28.1987 | 7.5173 | 60.0217 | 4.35
28.22 | 7.788 | 59.99 | 4.35 | 28.2078 | 4.0832 | 60.013 | 0.7 | 28.2025 | 7.7101 | 60.043 | 4.35 | 28.2134 | 4.1216 | 60.0408 | 0.7 | 28.207 | 7.5174 | 60.0217 | 4.35
28.2284 | 7.788 | 59.988 | 4.35 | 28.2162 | 4.0831 | 60.013 | 0.7 | 28.2108 | 7.7099 | 60.043 | 4.35 | 28.2217 | 4.1217 | 60.0408 | 0.7 | 28.2153 | 7.5176 | 60.0217 | 4.35
28.2367 | 7.7879 | 59.988 | 4.35 | 28.2245 | 4.0831 | 60.013 | 0.7 | 28.2191 | 7.7096 | 60.043 | 4.35 | 28.2301 | 4.1218 | 60.0408 | 0.7 | 28.2236 | 7.5174 | 60.0216 | 4.35
28.245 | 7.7879 | 59.9879 | 4.35 | 28.2328 | 4.083 | 60.013 | 0.7 | 28.2274 | 7.7093 | 60.043 | 4.35 | 28.2384 | 4.1219 | 60.0408 | 0.7 | 28.2319 | 7.5172 | 60.0216 | 4.35
28.2534 | 7.7879 | 59.9879 | 4.35 | 28.2411 | 4.0829 | 60.013 | 0.7 | 28.2357 | 7.7091 | 60.043 | 4.35 | 28.2467 | 4.122 | 60.0409 | 0.7 | 28.2405 | 7.5173 | 60.0216 | 4.35
28.2617 | 7.7879 | 59.9879 | 4.35 | 28.2495 | 4.0827 | 60.013 | 0.7 | 28.2441 | 7.7088 | 60.043 | 4.35 | 28.255 | 4.122 | 60.0409 | 0.7 | 28.2488 | 7.5173 | 60.0216 | 4.35
28.27 | 7.7879 | 59.9879 | 4.35 | 28.2578 | 4.0827 | 60.013 | 0.7 | 28.2524 | 7.7086 | 60.043 | 4.35 | 28.2633 | 4.122 | 60.0409 | 0.7 | 28.2571 | 7.5175 | 60.0216 | 4.35
28.2784 | 7.7879 | 59.9878 | 4.35 | 28.2661 | 4.0827 | 60.013 | 0.7 | 28.2607 | 7.7083 | 60.043 | 4.35 | 28.2716 | 4.122 | 60.0409 | 0.7 | 28.2654 | 7.5176 | 60.0216 | 4.35
28.2867 | 7.7879 | 59.9878 | 4.35 | 28.2745 | 4.0827 | 60.013 | 0.7 | 28.269 | 7.7081 | 60.043 | 4.35 | 28.28 | 4.122 | 60.0409 | 0.7 | 28.2737 | 7.5178 | 60.0215 | 4.35
28.2951 | 7.7879 | 59.9878 | 4.35 | 28.2828 | 4.0827 | 60.013 | 0.7 | 28.2773 | 7.7081 | 60.043 | 4.35 | 28.2883 | 4.122 | 60.0409 | 0.7 | 28.282 | 7.518 | 60.0215 | 4.35
28.3034 | 7.7879 | 59.9878 | 4.35 | 28.2911 | 4.0828 | 60.013 | 0.7 | 28.2858 | 7.7081 | 60.043 | 4.35 | 28.2966 | 4.122 | 60.041 | 0.7 | 28.2903 | 7.5181 | 60.0215 | 4.35
28.3117 | 7.7879 | 59.9877 | 4.35 | 28.2995 | 4.083 | 60.013 | 0.7 | 28.2941 | 7.708 | 60.043 | 4.35 | 28.3049 | 4.122 | 60.041 | 0.7 | 28.2988 | 7.5183 | 60.0215 | 4.35
28.3201 | 7.7879 | 59.9877 | 4.35 | 28.3078 | 4.0799 | 60.013 | 0.7 | 28.3024 | 7.7079 | 60.043 | 4.35 | 28.3132 | 4.122 | 60.041 | 0.7 | 28.3071 | 7.5189 | 60.0215 | 4.35
28.3284 | 7.7879 | 59.9877 | 4.35 | 28.3161 | 4.0768 | 60.013 | 0.7 | 28.3107 | 7.708 | 60.043 | 4.35 | 28.3215 | 4.122 | 60.041 | 0.7 | 28.3154 | 7.5195 | 60.0215 | 4.35
28.3367 | 7.7879 | 59.9877 | 4.35 | 28.3245 | 4.0737 | 60.013 | 0.7 | 28.3191 | 7.708 | 60.043 | 4.35 | 28.33 | 4.122 | 60.041 | 0.7 | 28.3237 | 7.5198 | 60.0214 | 4.35
28.3451 | 7.7879 | 59.9876 | 4.35 | 28.3328 | 4.0707 | 60.013 | 0.7 | 28.3274 | 7.708 | 60.043 | 4.35 | 28.3383 | 4.122 | 60.041 | 0.7 | 28.332 | 7.5202 | 60.0214 | 4.35
28.3534 | 7.7877 | 59.9876 | 4.35 | 28.3411 | 4.0676 | 60.013 | 0.7 | 28.3357 | 7.7081 | 60.043 | 4.35 | 28.3466 | 4.122 | 60.0411 | 0.7 | 28.3403 | 7.5204 | 60.0214 | 4.35
28.3618 | 7.7876 | 59.9876 | 4.35 | 28.3495 | 4.0645 | 60.013 | 0.7 | 28.344 | 7.7081 | 60.043 | 4.35 | 28.3549 | 4.122 | 60.0411 | 0.7 | 28.3486 | 7.5206 | 60.0214 | 4.35
28.3701 | 7.7872 | 59.9876 | 4.35 | 28.3578 | 4.0614 | 60.013 | 0.7 | 28.3523 | 7.7081 | 60.043 | 4.35 | 28.3632 | 4.122 | 60.0411 | 0.7 | 28.3569 | 7.5211 | 60.0214 | 4.35
28.3784 | 7.7869 | 59.9875 | 4.35 | 28.3661 | 4.0583 | 60.013 | 0.7 | 28.3607 | 7.7082 | 60.043 | 4.35 | 28.3715 | 4.122 | 60.0411 | 0.7 | 28.3655 | 7.5217 | 60.0214 | 4.35
28.3868 | 7.7865 | 59.9875 | 4.35 | 28.3745 | 4.0551 | 60.013 | 0.7 | 28.369 | 7.7082 | 60.043 | 4.35 | 28.3799 | 4.122 | 60.0411 | 0.7 | 28.3738 | 7.5222 | 60.0213 | 4.35
28.3951 | 7.7862 | 59.9875 | 4.35 | 28.3828 | 4.0519 | 60.013 | 0.7 | 28.3773 | 7.708 | 60.043 | 4.35 | 28.3882 | 4.122 | 60.0411 | 0.7 | 28.3821 | 7.5227 | 60.0213 | 4.35
28.4034 | 7.7858 | 59.9875 | 4.35 | 28.3911 | 4.0519 | 60.013 | 0.7 | 28.3856 | 7.7078 | 60.043 | 4.35 | 28.3965 | 4.122 | 60.0412 | 0.7 | 28.3904 | 7.5228 | 60.0213 | 4.35
28.4118 | 7.7855 | 59.9874 | 4.35 | 28.3994 | 4.052 | 60.013 | 0.7 | 28.3939 | 7.7061 | 60.043 | 4.35 | 28.4048 | 4.1221 | 60.0412 | 0.7 | 28.3987 | 7.5229 | 60.0213 | 4.35
28.4201 | 7.7851 | 59.9874 | 4.35 | 28.4078 | 4.052 | 60.013 | 0.7 | 28.4023 | 7.7043 | 60.043 | 4.35 | 28.4131 | 4.1221 | 60.0412 | 0.7 | 28.407 | 7.5228 | 60.0213 | 4.35
28.4285 | 7.7848 | 59.9874 | 4.35 | 28.4161 | 4.052 | 60.013 | 0.7 | 28.4106 | 7.7025 | 60.043 | 4.35 | 28.4215 | 4.122 | 60.0412 | 0.7 | 28.4153 | 7.5226 | 60.0213 | 4.35
28.4368 | 7.7846 | 59.9874 | 4.35 | 28.4244 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.4189 | 7.7008 | 60.043 | 4.35 | 28.4298 | 4.122 | 60.0412 | 0.7 | 28.4236 | 7.5211 | 60.0212 | 4.35
28.4451 | 7.7844 | 59.9873 | 4.35 | 28.4328 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.4272 | 7.699 | 60.043 | 4.35 | 28.4381 | 4.1184 | 60.0412 | 0.7 | 28.4321 | 7.5195 | 60.0212 | 4.35
28.4535 | 7.7844 | 59.9873 | 4.35 | 28.4411 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.4357 | 7.6973 | 60.043 | 4.35 | 28.4464 | 4.1148 | 60.0413 | 0.7 | 28.4404 | 7.5176 | 60.0212 | 4.35
28.4618 | 7.7844 | 59.9873 | 4.35 | 28.4494 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.444 | 7.6955 | 60.043 | 4.35 | 28.4547 | 4.1112 | 60.0413 | 0.7 | 28.4487 | 7.5157 | 60.0212 | 4.35
28.4701 | 7.7844 | 59.9873 | 4.35 | 28.4578 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.4523 | 7.6937 | 60.043 | 4.35 | 28.463 | 4.1076 | 60.0413 | 0.7 | 28.457 | 7.5138 | 60.0212 | 4.35
28.4785 | 7.7844 | 59.9872 | 4.35 | 28.4661 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.4606 | 7.6923 | 60.043 | 4.35 | 28.4714 | 4.104 | 60.0413 | 0.7 | 28.4653 | 7.5118 | 60.0212 | 4.35
28.4868 | 7.7844 | 59.9872 | 4.35 | 28.4744 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.4689 | 7.6908 | 60.043 | 4.35 | 28.4797 | 4.1005 | 60.0413 | 0.7 | 28.4736 | 7.5099 | 60.0211 | 4.35
28.4952 | 7.7844 | 59.9872 | 4.35 | 28.4828 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.4773 | 7.6908 | 60.043 | 4.35 | 28.488 | 4.097 | 60.0413 | 0.7 | 28.4819 | 7.5079 | 60.0211 | 4.35
28.5035 | 7.7844 | 59.9872 | 4.35 | 28.4911 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.4856 | 7.6908 | 60.043 | 4.35 | 28.4963 | 4.0934 | 60.0414 | 0.7 | 28.4905 | 7.5064 | 60.0211 | 4.35
28.5118 | 7.7844 | 59.9871 | 4.35 | 28.4994 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.4939 | 7.6908 | 60.043 | 4.35 | 28.5046 | 4.09 | 60.0414 | 0.7 | 28.4988 | 7.5049 | 60.0211 | 4.35
28.5202 | 7.7844 | 59.9871 | 4.35 | 28.5078 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.5022 | 7.6908 | 60.043 | 4.35 | 28.5129 | 4.0866 | 60.0414 | 0.7 | 28.5071 | 7.5048 | 60.0211 | 4.35
28.5285 | 7.7844 | 59.9871 | 4.35 | 28.5161 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.5105 | 7.6908 | 60.043 | 4.35 | 28.5214 | 4.0867 | 60.0414 | 0.7 | 28.5154 | 7.5047 | 60.0211 | 4.35
28.5368 | 7.7844 | 59.9871 | 4.35 | 28.5244 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.5189 | 7.6908 | 60.043 | 4.35 | 28.5297 | 4.0868 | 60.0414 | 0.7 | 28.5237 | 7.5046 | 60.021 | 4.35
28.5452 | 7.7844 | 59.987 | 4.35 | 28.5328 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.5272 | 7.6911 | 60.043 | 4.35 | 28.538 | 4.0869 | 60.0414 | 0.7 | 28.532 | 7.5045 | 60.021 | 4.35
28.5535 | 7.7844 | 59.987 | 4.35 | 28.5411 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.5355 | 7.6915 | 60.043 | 4.35 | 28.5463 | 4.0869 | 60.0415 | 0.7 | 28.5403 | 7.5046 | 60.021 | 4.35
28.5618 | 7.7844 | 59.987 | 4.35 | 28.5494 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.5438 | 7.6906 | 60.043 | 4.35 | 28.5546 | 4.0869 | 60.0415 | 0.7 | 28.5486 | 7.5047 | 60.019 | 4.35
28.5702 | 7.7843 | 59.987 | 4.35 | 28.5578 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.5522 | 7.6897 | 60.043 | 4.35 | 28.5629 | 4.0869 | 60.0415 | 0.7 | 28.5571 | 7.5048 | 60.019 | 4.35
28.5785 | 7.7841 | 59.9869 | 4.35 | 28.5661 | 4.052 | 60.013 | 0.7 | 28.5605 | 7.6887 | 60.043 | 4.35 | 28.5713 | 4.0868 | 60.0415 | 0.7 | 28.5654 | 7.5049 | 60.019 | 4.35
28.5869 | 7.7841 | 59.9869 | 4.35 | 28.5744 | 4.052 | 60.013 | 0.7 | 28.5688 | 7.6877 | 60.043 | 4.35 | 28.5796 | 4.0868 | 60.0415 | 0.7 | 28.5737 | 7.5043 | 60.019 | 4.35
28.5952 | 7.784 | 59.9869 | 4.35 | 28.5828 | 4.052 | 60.013 | 0.7 | 28.5771 | 7.6866 | 60.043 | 4.35 | 28.5879 | 4.0867 | 60.0415 | 0.7 | 28.582 | 7.5037 | 60.019 | 4.35
28.6035 | 7.7839 | 59.9869 | 4.35 | 28.5911 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.5854 | 7.6856 | 60.043 | 4.35 | 28.5962 | 4.0867 | 60.0416 | 0.7 | 28.5903 | 7.503 | 60.019 | 4.35
28.6119 | 7.7838 | 59.9868 | 4.35 | 28.5994 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.5939 | 7.6845 | 60.043 | 4.35 | 28.6045 | 4.0867 | 60.0416 | 0.7 | 28.5986 | 7.5024 | 60.0189 | 4.35
28.6202 | 7.7837 | 59.9868 | 4.35 | 28.6078 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.6022 | 7.6834 | 60.043 | 4.35 | 28.6128 | 4.0867 | 60.0416 | 0.7 | 28.6069 | 7.5021 | 60.0189 | 4.35
28.6285 | 7.7836 | 59.9868 | 4.35 | 28.6161 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.6105 | 7.6821 | 60.043 | 4.35 | 28.6212 | 4.0867 | 60.0416 | 0.7 | 28.6152 | 7.5019 | 60.0189 | 4.35
28.6369 | 7.7836 | 59.9868 | 4.35 | 28.6244 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.6188 | 7.6809 | 60.043 | 4.35 | 28.6295 | 4.0867 | 60.0416 | 0.7 | 28.6238 | 7.5015 | 60.0189 | 4.35
28.6452 | 7.7835 | 59.9867 | 4.35 | 28.6328 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.6271 | 7.6809 | 60.043 | 4.35 | 28.6378 | 4.0868 | 60.0416 | 0.7 | 28.6321 | 7.5011 | 60.0189 | 4.35
28.6536 | 7.7835 | 59.9867 | 4.35 | 28.6411 | 4.0523 | 60.013 | 0.7 | 28.6355 | 7.681 | 60.043 | 4.35 | 28.6461 | 4.0868 | 60.0417 | 0.7 | 28.6404 | 7.5007 | 60.0189 | 4.35
28.6619 | 7.7836 | 59.9867 | 4.35 | 28.6494 | 4.0523 | 60.013 | 0.7 | 28.6438 | 7.6812 | 60.043 | 4.35 | 28.6544 | 4.0869 | 60.0417 | 0.7 | 28.6487 | 7.5004 | 60.0189 | 4.35
28.6702 | 7.7835 | 59.9867 | 4.35 | 28.6577 | 4.0523 | 60.013 | 0.7 | 28.6521 | 7.6814 | 60.043 | 4.35 | 28.6627 | 4.0869 | 60.0417 | 0.7 | 28.657 | 7.5007 | 60.0189 | 4.35
28.6786 | 7.7835 | 59.9866 | 4.35 | 28.6661 | 4.0523 | 60.013 | 0.7 | 28.6604 | 7.6816 | 60.043 | 4.35 | 28.6711 | 4.087 | 60.0417 | 0.7 | 28.6653 | 7.5011 | 60.0189 | 4.35
28.6869 | 7.7835 | 59.9866 | 4.35 | 28.6744 | 4.0523 | 60.013 | 0.7 | 28.6688 | 7.6818 | 60.043 | 4.35 | 28.6794 | 4.087 | 60.0417 | 0.7 | 28.6736 | 7.5013 | 60.0189 | 4.35
28.6952 | 7.7835 | 59.9866 | 4.35 | 28.6827 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.6771 | 7.6822 | 60.043 | 4.35 | 28.6877 | 4.087 | 60.0417 | 0.7 | 28.6819 | 7.5015 | 60.0189 | 4.35
28.7036 | 7.7835 | 59.9866 | 4.35 | 28.6911 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.6854 | 7.6825 | 60.043 | 4.35 | 28.696 | 4.0869 | 60.0418 | 0.7 | 28.6904 | 7.5013 | 60.0189 | 4.35
28.7119 | 7.7835 | 59.9865 | 4.35 | 28.6994 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.6937 | 7.6826 | 60.043 | 4.35 | 28.7043 | 4.0869 | 60.0418 | 0.7 | 28.6987 | 7.5012 | 60.0188 | 4.35
28.7203 | 7.7835 | 59.9865 | 4.35 | 28.7077 | 4.0522 | 60.013 | 0.7 | 28.702 | 7.6827 | 60.043 | 4.35 | 28.7126 | 4.0868 | 60.0418 | 0.7 | 28.707 | 7.501 | 60.0188 | 4.35
28.7286 | 7.7835 | 59.9865 | 4.35 | 28.7161 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.7104 | 7.6828 | 60.043 | 4.35 | 28.7211 | 4.0868 | 60.0418 | 0.7 | 28.7153 | 7.5008 | 60.0188 | 4.35
28.7369 | 7.7835 | 59.9865 | 4.35 | 28.7244 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.7188 | 7.6829 | 60.043 | 4.35 | 28.7294 | 4.0867 | 60.0418 | 0.7 | 28.7236 | 7.5007 | 60.0188 | 4.35
28.7453 | 7.7835 | 59.9864 | 4.35 | 28.7328 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.7271 | 7.6831 | 60.043 | 4.35 | 28.7377 | 4.0867 | 60.0418 | 0.7 | 28.7319 | 7.5005 | 60.0188 | 4.35
28.7536 | 7.7835 | 59.9864 | 4.35 | 28.7411 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.7354 | 7.6833 | 60.043 | 4.35 | 28.746 | 4.0866 | 60.0419 | 0.7 | 28.7402 | 7.5004 | 60.0188 | 4.35
28.7619 | 7.7835 | 59.9864 | 4.35 | 28.7494 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.7437 | 7.6833 | 60.043 | 4.35 | 28.7543 | 4.0866 | 60.0419 | 0.7 | 28.7488 | 7.5003 | 60.0188 | 4.35
28.7703 | 7.7837 | 59.9864 | 4.35 | 28.7578 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.7521 | 7.6834 | 60.043 | 4.35 | 28.7626 | 4.0865 | 60.0419 | 0.7 | 28.7571 | 7.5002 | 60.0188 | 4.35
28.7786 | 7.7839 | 59.9863 | 4.35 | 28.7661 | 4.0521 | 60.013 | 0.7 | 28.7604 | 7.6835 | 60.043 | 4.35 | 28.771 | 4.0866 | 60.0419 | 0.7 | 28.7654 | 7.5 | 60.0188 | 4.35
28.787 | 7.7842 | 59.9863 | 4.35 | 28.7744 | 4.052 | 60.013 | 0.7 | 28.7687 | 7.6836 | 60.043 | 4.35 | 28.7793 | 4.0866 | 60.0419 | 0.7 | 28.7737 | 7.4997 | 60.0188 | 4.35
28.7953 | 7.7844 | 59.9863 | 4.35 | 28.7827 | 4.0519 | 60.013 | 0.7 | 28.777 | 7.6836 | 60.043 | 4.35 | 28.7876 | 4.0866 | 60.0419 | 0.7 | 28.782 | 7.4995 | 60.0188 | 4.35
28.8036 | 7.7846 | 59.9863 | 4.35 | 28.7911 | 4.0518 | 60.013 | 0.7 | 28.7854 | 7.6836 | 60.043 | 4.35 | 28.7959 | 4.0866 | 60.042 | 0.7 | 28.7903 | 7.4994 | 60.0188 | 4.35
28.812 | 7.7848 | 59.9862 | 4.35 | 28.7994 | 4.0518 | 60.013 | 0.7 | 28.7937 | 7.6837 | 60.043 | 4.35 | 28.8042 | 4.0866 | 60.042 | 0.7 | 28.7986 | 7.4994 | 60.0187 | 4.35
28.8203 | 7.7832 | 59.9862 | 4.35 | 28.8077 | 4.0517 | 60.013 | 0.7 | 28.802 | 7.6837 | 60.043 | 4.35 | 28.8125 | 4.0865 | 60.042 | 0.7 | 28.8069 | 7.4994 | 60.0187 | 4.35
28.8286 | 7.7816 | 59.9862 | 4.35 | 28.8161 | 4.0516 | 60.013 | 0.7 | 28.8103 | 7.6836 | 60.043 | 4.35 | 28.8209 | 4.0866 | 60.048 | 0.7 | 28.8154 | 7.4995 | 60.0187 | 4.35
28.837 | 7.7801 | 59.9862 | 4.35 | 28.8244 | 4.0515 | 60.013 | 0.7 | 28.8186 | 7.6835 | 60.043 | 4.35 | 28.8292 | 4.0867 | 60.0481 | 0.7 | 28.8237 | 7.4994 | 60.0187 | 4.35
28.8453 | 7.7786 | 59.9861 | 4.35 | 28.8327 | 4.0514 | 60.013 | 0.7 | 28.827 | 7.6833 | 60.043 | 4.35 | 28.8375 | 4.0867 | 60.0482 | 0.7 | 28.832 | 7.4993 | 60.0187 | 4.35
28.8537 | 7.777 | 59.9861 | 4.35 | 28.8411 | 4.0514 | 60.013 | 0.7 | 28.8353 | 7.6831 | 60.043 | 4.35 | 28.8458 | 4.0868 | 60.0482 | 0.7 | 28.8403 | 7.4997 | 60.0187 | 4.35
28.862 | 7.7753 | 59.9861 | 4.35 | 28.8494 | 4.0513 | 60.013 | 0.7 | 28.8436 | 7.6828 | 60.043 | 4.35 | 28.8541 | 4.0868 | 60.0483 | 0.7 | 28.8486 | 7.5002 | 60.0187 | 4.35
28.8703 | 7.7736 | 59.9861 | 4.35 | 28.8577 | 4.0513 | 60.013 | 0.7 | 28.8519 | 7.6824 | 60.043 | 4.35 | 28.8624 | 4.0868 | 60.0483 | 0.7 | 28.8569 | 7.5007 | 60.0187 | 4.35
28.8787 | 7.772 | 59.986 | 4.35 | 28.8661 | 4.0512 | 60.013 | 0.7 | 28.8604 | 7.6822 | 60.043 | 4.35 | 28.8708 | 4.0868 | 60.0484 | 0.7 | 28.8652 | 7.5012 | 60.0187 | 4.35
28.887 | 7.7703 | 59.986 | 4.35 | 28.8744 | 4.0512 | 60.013 | 0.7 | 28.8687 | 7.682 | 60.043 | 4.35 | 28.8792 | 4.0868 | 60.0485 | 0.7 | 28.8735 | 7.5015 | 60.0187 | 4.35
28.8953 | 7.7687 | 59.986 | 4.35 | 28.8827 | 4.0512 | 60.013 | 0.7 | 28.877 | 7.6817 | 60.043 | 4.35 | 28.8875 | 4.0868 | 60.0485 | 0.7 | 28.8821 | 7.5019 | 60.0187 | 4.35
28.9037 | 7.7688 | 59.986 | 4.35 | 28.8911 | 4.0512 | 60.013 | 0.7 | 28.8853 | 7.6814 | 60.043 | 4.35 | 28.8958 | 4.0868 | 60.0486 | 0.7 | 28.8904 | 7.5019 | 60.0187 | 4.35
28.912 | 7.769 | 59.9859 | 4.35 | 28.8994 | 4.0511 | 60.013 | 0.7 | 28.8936 | 7.6812 | 60.043 | 4.35 | 28.9041 | 4.0867 | 60.0486 | 0.7 | 28.8987 | 7.5019 | 60.0186 | 4.35
28.9204 | 7.7692 | 59.9859 | 4.35 | 28.9077 | 4.0511 | 60.013 | 0.7 | 28.902 | 7.6809 | 60.047 | 4.35 | 28.9124 | 4.0867 | 60.0487 | 0.7 | 28.907 | 7.502 | 60.0186 | 4.35
28.9287 | 7.7693 | 59.9859 | 4.35 | 28.916 | 4.0511 | 60.013 | 0.7 | 28.9103 | 7.6809 | 60.047 | 4.35 | 28.9208 | 4.0866 | 60.0487 | 0.7 | 28.9153 | 7.5021 | 60.0186 | 4.35
28.937 | 7.7694 | 59.9859 | 4.35 | 28.9244 | 4.051 | 60.013 | 0.7 | 28.9186 | 7.6809 | 60.047 | 4.35 | 28.9291 | 4.0865 | 60.0488 | 0.7 | 28.9236 | 7.5021 | 60.0186 | 4.35
28.9454 | 7.7695 | 59.9858 | 4.35 | 28.9327 | 4.051 | 60.013 | 0.7 | 28.9269 | 7.6808 | 60.047 | 4.35 | 28.9374 | 4.0865 | 60.0489 | 0.7 | 28.9319 | 7.5021 | 60.0186 | 4.35
28.9537 | 7.7696 | 59.9858 | 4.35 | 28.9411 | 4.049 | 60.013 | 0.7 | 28.9353 | 7.6807 | 60.047 | 4.35 | 28.9457 | 4.0864 | 60.0489 | 0.7 | 28.9402 | 7.5029 | 60.0186 | 4.35
28.962 | 7.7696 | 59.9858 | 4.35 | 28.9494 | 4.047 | 60.013 | 0.7 | 28.9436 | 7.6805 | 60.047 | 4.35 | 28.954 | 4.0863 | 60.049 | 0.7 | 28.9487 | 7.5038 | 60.0186 | 4.35
28.9704 | 7.7697 | 59.9858 | 4.35 | 28.9577 | 4.0451 | 60.013 | 0.7 | 28.9519 | 7.6804 | 60.0469 | 4.35 | 28.9623 | 4.0862 | 60.049 | 0.7 | 28.957 | 7.5011 | 60.0186 | 4.35
28.9787 | 7.7698 | 59.9857 | 4.35 | 28.9661 | 4.0432 | 60.013 | 0.7 | 28.9602 | 7.6802 | 60.0469 | 4.35 | 28.9707 | 4.0861 | 60.0491 | 0.7 | 28.9653 | 7.4984 | 60.0186 | 4.35
28.9871 | 7.7697 | 59.9857 | 4.35 | 28.9744 | 4.0413 | 60.013 | 0.7 | 28.9685 | 7.6801 | 60.0469 | 4.35 | 28.979 | 4.086 | 60.0492 | 0.7 | 28.9736 | 7.4959 | 60.0186 | 4.35
28.9954 | 7.7697 | 59.9857 | 4.35 | 28.9827 | 4.0394 | 60.013 | 0.7 | 28.9769 | 7.6799 | 60.0469 | 4.35 | 28.9873 | 4.0834 | 60.0492 | 0.7 | 28.9819 | 7.4933 | 60.0186 | 4.35
29.0037 | 7.7696 | 59.9857 | 4.35 | 28.9911 | 4.0375 | 60.013 | 0.7 | 28.9852 | 7.6797 | 60.0469 | 4.35 | 28.9956 | 4.0808 | 60.0493 | 0.7 | 28.9902 | 7.4908 | 60.0186 | 4.35
29.0121 | 7.7696 | 59.9856 | 4.35 | 28.9994 | 4.0356 | 60.013 | 0.7 | 28.9935 | 7.6795 | 60.0469 | 4.35 | 29.0039 | 4.0781 | 60.0493 | 0.7 | 28.9985 | 7.4883 | 60.0185 | 4.35
29.0204 | 7.7695 | 59.9856 | 4.35 | 29.0077 | 4.0337 | 60.013 | 0.7 | 29.0018 | 7.6793 | 60.0469 | 4.35 | 29.0122 | 4.0755 | 60.0494 | 0.7 | 29.0071 | 7.4855 | 60.0185 | 4.35
29.0287 | 7.7694 | 59.9856 | 4.35 | 29.0161 | 4.0318 | 60.013 | 0.7 | 29.0101 | 7.6792 | 60.0469 | 4.35 | 29.0206 | 4.0729 | 60.0494 | 0.7 | 29.0154 | 7.4827 | 60.0185 | 4.35
29.0371 | 7.7694 | 59.9856 | 4.35 | 29.0244 | 4.0319 | 60.013 | 0.7 | 29.0186 | 7.6792 | 60.0469 | 4.35 | 29.0289 | 4.0704 | 60.0495 | 0.7 | 29.0237 | 7.4791 | 60.0185 | 4.35
29.0454 | 7.7693 | 59.9855 | 4.35 | 29.0327 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.0269 | 7.6788 | 60.0469 | 4.35 | 29.0372 | 4.0678 | 60.0496 | 0.7 | 29.032 | 7.4754 | 60.0185 | 4.35
29.0538 | 7.7666 | 59.9855 | 4.35 | 29.041 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.0352 | 7.6784 | 60.0469 | 4.35 | 29.0455 | 4.0653 | 60.0496 | 0.7 | 29.0403 | 7.4753 | 60.0185 | 4.35
29.0621 | 7.7639 | 59.9855 | 4.35 | 29.0494 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.0435 | 7.678 | 60.0469 | 4.35 | 29.0538 | 4.0627 | 60.0497 | 0.7 | 29.0486 | 7.4753 | 60.0185 | 4.35
29.0704 | 7.7613 | 59.9855 | 4.35 | 29.0577 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.0519 | 7.6776 | 60.0468 | 4.35 | 29.0621 | 4.0602 | 60.0497 | 0.7 | 29.0569 | 7.4748 | 60.0185 | 4.35
29.0788 | 7.7586 | 59.9854 | 4.35 | 29.066 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.0602 | 7.6772 | 60.0468 | 4.35 | 29.0706 | 4.0602 | 60.0498 | 0.7 | 29.0652 | 7.4743 | 60.0185 | 4.35
29.0871 | 7.756 | 59.9854 | 4.35 | 29.0744 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.0685 | 7.6769 | 60.0468 | 4.35 | 29.0789 | 4.0602 | 60.0499 | 0.7 | 29.0737 | 7.4739 | 60.0185 | 4.35
29.0954 | 7.7533 | 59.9854 | 4.35 | 29.0827 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.0768 | 7.6765 | 60.0468 | 4.35 | 29.0872 | 4.0602 | 60.0499 | 0.7 | 29.082 | 7.4735 | 60.0185 | 4.35
29.1038 | 7.7507 | 59.9854 | 4.35 | 29.091 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.0852 | 7.6761 | 60.0468 | 4.35 | 29.0955 | 4.0602 | 60.05 | 0.7 | 29.0903 | 7.4748 | 60.0185 | 4.35
29.1121 | 7.7481 | 59.9853 | 4.35 | 29.0994 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.0935 | 7.6758 | 60.0468 | 4.35 | 29.1038 | 4.0601 | 60.05 | 0.7 | 29.0986 | 7.4761 | 60.0184 | 4.35
29.1205 | 7.7454 | 59.9853 | 4.35 | 29.1077 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.1018 | 7.6755 | 60.0468 | 4.35 | 29.1121 | 4.0601 | 60.0501 | 0.7 | 29.1069 | 7.4769 | 60.0184 | 4.35
29.1288 | 7.7428 | 59.9853 | 4.35 | 29.116 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.1101 | 7.6754 | 60.0468 | 4.35 | 29.1205 | 4.0601 | 60.0501 | 0.7 | 29.1152 | 7.4777 | 60.0184 | 4.35
29.1371 | 7.7428 | 59.9853 | 4.35 | 29.1244 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.1184 | 7.6754 | 60.0468 | 4.35 | 29.1288 | 4.0601 | 60.0502 | 0.7 | 29.1235 | 7.4785 | 60.0184 | 4.35
29.1455 | 7.7428 | 59.9852 | 4.35 | 29.1327 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.1268 | 7.6742 | 60.0468 | 4.35 | 29.1371 | 4.0601 | 60.0503 | 0.7 | 29.1318 | 7.4793 | 60.0184 | 4.35
29.1538 | 7.7428 | 59.9852 | 4.35 | 29.1411 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.1351 | 7.6729 | 60.0468 | 4.35 | 29.1454 | 4.0601 | 60.0503 | 0.7 | 29.1404 | 7.4805 | 60.0184 | 4.35
29.1621 | 7.7428 | 59.9852 | 4.35 | 29.1494 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.1434 | 7.6717 | 60.0468 | 4.35 | 29.1537 | 4.0601 | 60.0504 | 0.7 | 29.1487 | 7.4816 | 60.0184 | 4.35
29.1705 | 7.7428 | 59.9852 | 4.35 | 29.1577 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.1517 | 7.6705 | 60.0467 | 4.35 | 29.1621 | 4.0601 | 60.0504 | 0.7 | 29.157 | 7.4828 | 60.0184 | 4.35
29.1788 | 7.7428 | 59.9851 | 4.35 | 29.166 | 4.032 | 60.013 | 0.7 | 29.1602 | 7.6691 | 60.0467 | 4.35 | 29.1704 | 4.0584 | 60.0505 | 0.7 | 29.1653 | 7.484 | 60.0184 | 4.35
29.1871 | 7.7428 | 59.9851 | 4.35 | 29.1744 | 4.0297 | 60.013 | 0.7 | 29.1685 | 7.6677 | 60.0467 | 4.35 | 29.1787 | 4.0567 | 60.0506 | 0.7 | 29.1736 | 7.4832 | 60.0184 | 4.35
29.1955 | 7.7428 | 59.9851 | 4.35 | 29.1827 | 4.0275 | 60.013 | 0.7 | 29.1768 | 7.6663 | 60.0467 | 4.35 | 29.187 | 4.0549 | 60.0506 | 0.7 | 29.1819 | 7.4825 | 60.0184 | 4.35
29.2038 | 7.7428 | 59.9851 | 4.35 | 29.191 | 4.0252 | 60.013 | 0.7 | 29.1851 | 7.665 | 60.0467 | 4.35 | 29.1953 | 4.0532 | 60.0507 | 0.7 | 29.1902 | 7.4823 | 60.0184 | 4.35
29.2122 | 7.7428 | 59.985 | 4.35 | 29.1994 | 4.023 | 60.013 | 0.7 | 29.1934 | 7.6637 | 60.0467 | 4.35 | 29.2036 | 4.0514 | 60.0507 | 0.7 | 29.1987 | 7.4821 | 60.0183 | 4.35
29.2205 | 7.7428 | 59.985 | 4.35 | 29.2077 | 4.0207 | 60.013 | 0.7 | 29.2018 | 7.6624 | 60.0467 | 4.35 | 29.212 | 4.0497 | 60.0508 | 0.7 | 29.207 | 7.482 | 60.0183 | 4.35
29.2288 | 7.7428 | 59.985 | 4.35 | 29.216 | 4.0185 | 60.013 | 0.7 | 29.2101 | 7.6622 | 60.0467 | 4.35 | 29.2203 | 4.048 | 60.0508 | 0.7 | 29.2153 | 7.482 | 60.0183 | 4.35
29.2372 | 7.7428 | 59.985 | 4.35 | 29.2244 | 4.0162 | 60.013 | 0.7 | 29.2184 | 7.662 | 60.0467 | 4.35 | 29.2286 | 4.0462 | 60.0509 | 0.7 | 29.2236 | 7.4819 | 60.0183 | 4.35
29.2455 | 7.7428 | 59.985 | 4.35 | 29.2327 | 4.014 | 60.013 | 0.7 | 29.2267 | 7.6617 | 60.0467 | 4.35 | 29.2369 | 4.0445 | 60.051 | 0.7 | 29.2319 | 7.4819 | 60.0183 | 4.35
29.2538 | 7.7428 | 59.985 | 4.35 | 29.241 | 4.0118 | 60.013 | 0.7 | 29.2351 | 7.6615 | 60.0467 | 4.35 | 29.2452 | 4.0427 | 60.051 | 0.7 | 29.2402 | 7.4818 | 60.0183 | 4.35
29.2622 | 7.7428 | 59.985 | 4.35 | 29.2494 | 4.0095 | 60.013 | 0.7 | 29.2434 | 7.6614 | 60.0467 | 4.35 | 29.2535 | 4.0427 | 60.0511 | 0.7 | 29.2485 | 7.4817 | 60.0183 | 4.35
29.2705 | 7.7427 | 59.985 | 4.35 | 29.2577 | 4.0096 | 60.013 | 0.7 | 29.2517 | 7.6612 | 60.0466 | 4.35 | 29.262 | 4.0426 | 60.0511 | 0.7 | 29.2568 | 7.4818 | 60.0183 | 4.35
29.2788 | 7.7426 | 59.985 | 4.35 | 29.266 | 4.0096 | 60.013 | 0.7 | 29.26 | 7.6611 | 60.0466 | 4.35 | 29.2703 | 4.0426 | 60.0512 | 0.7 | 29.2654 | 7.482 | 60.0183 | 4.35
29.2872 | 7.7425 | 59.985 | 4.35 | 29.2744 | 4.0097 | 60.013 | 0.7 | 29.2684 | 7.6611 | 60.0466 | 4.35 | 29.2786 | 4.0426 | 60.0513 | 0.7 | 29.2737 | 7.4826 | 60.0183 | 4.35
29.2955 | 7.7424 | 59.985 | 4.35 | 29.2827 | 4.0097 | 60.013 | 0.7 | 29.2767 | 7.661 | 60.0466 | 4.35 | 29.2869 | 4.0426 | 60.0513 | 0.7 | 29.282 | 7.4832 | 60.0183 | 4.35
29.3039 | 7.7423 | 59.985 | 4.35 | 29.291 | 4.0098 | 60.013 | 0.7 | 29.285 | 7.6609 | 60.0466 | 4.35 | 29.2952 | 4.0426 | 60.0514 | 0.7 | 29.2903 | 7.4819 | 60.0183 | 4.35
29.3122 | 7.7422 | 59.985 | 4.35 | 29.2993 | 4.0098 | 60.013 | 0.7 | 29.2933 | 7.6592 | 60.0466 | 4.35 | 29.3035 | 4.0425 | 60.0514 | 0.7 | 29.2986 | 7.4806 | 60.0182 | 4.35
29.3205 | 7.742 | 59.985 | 4.35 | 29.3077 | 4.0099 | 60.013 | 0.7 | 29.3016 | 7.6576 | 60.0466 | 4.35 | 29.3119 | 4.0425 | 60.0515 | 0.7 | 29.3069 | 7.4795 | 60.0182 | 4.35
29.3289 | 7.7419 | 59.985 | 4.35 | 29.316 | 4.0099 | 60.013 | 0.7 | 29.3101 | 7.6563 | 60.0466 | 4.35 | 29.3202 | 4.0424 | 60.0515 | 0.7 | 29.3152 | 7.4784 | 60.0182 | 4.35
29.3372 | 7.7418 | 59.985 | 4.35 | 29.3243 | 4.0099 | 60.013 | 0.7 | 29.3184 | 7.655 | 60.0466 | 4.35 | 29.3285 | 4.0424 | 60.0516 | 0.7 | 29.3237 | 7.4773 | 60.0182 | 4.35
29.3455 | 7.7417 | 59.985 | 4.35 | 29.3327 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.3267 | 7.6538 | 60.0466 | 4.35 | 29.3368 | 4.0423 | 60.0517 | 0.7 | 29.332 | 7.4762 | 60.0182 | 4.35
29.3539 | 7.7417 | 59.985 | 4.35 | 29.341 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.335 | 7.6527 | 60.0466 | 4.35 | 29.3451 | 4.0423 | 60.0517 | 0.7 | 29.3403 | 7.4751 | 60.0182 | 4.35
29.3622 | 7.7416 | 59.985 | 4.35 | 29.3494 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.3434 | 7.6514 | 60.0466 | 4.35 | 29.3534 | 4.0422 | 60.0518 | 0.7 | 29.3486 | 7.474 | 60.0182 | 4.35
29.3706 | 7.7416 | 59.985 | 4.35 | 29.3577 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.3517 | 7.6502 | 60.0465 | 4.35 | 29.3618 | 4.0422 | 60.0518 | 0.7 | 29.3569 | 7.4724 | 60.0182 | 4.35
29.3789 | 7.7416 | 59.985 | 4.35 | 29.366 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.36 | 7.649 | 60.0465 | 4.35 | 29.3701 | 4.0421 | 60.0519 | 0.7 | 29.3652 | 7.4708 | 60.0182 | 4.35
29.3872 | 7.7415 | 59.985 | 4.35 | 29.3744 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.3683 | 7.6477 | 60.0465 | 4.35 | 29.3784 | 4.0421 | 60.052 | 0.7 | 29.3735 | 7.471 | 60.0182 | 4.35
29.3956 | 7.7414 | 59.985 | 4.35 | 29.3827 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.3766 | 7.6483 | 60.0465 | 4.35 | 29.3867 | 4.0421 | 60.052 | 0.7 | 29.3818 | 7.4711 | 60.0182 | 4.35
29.4039 | 7.7412 | 59.985 | 4.35 | 29.391 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.385 | 7.6489 | 60.0465 | 4.35 | 29.395 | 4.0421 | 60.0521 | 0.7 | 29.3904 | 7.4711 | 60.0182 | 4.35
29.4122 | 7.7411 | 59.985 | 4.35 | 29.3994 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.3933 | 7.649 | 60.0465 | 4.35 | 29.4033 | 4.042 | 60.0521 | 0.7 | 29.3987 | 7.471 | 60.0181 | 4.35
29.4206 | 7.741 | 59.985 | 4.35 | 29.4077 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.4016 | 7.6492 | 60.0465 | 4.35 | 29.4117 | 4.042 | 60.0522 | 0.7 | 29.407 | 7.471 | 60.0181 | 4.35
29.4289 | 7.7409 | 59.985 | 4.35 | 29.416 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.4099 | 7.6493 | 60.0465 | 4.35 | 29.42 | 4.042 | 60.0522 | 0.7 | 29.4153 | 7.471 | 60.0181 | 4.35
29.4372 | 7.7408 | 59.985 | 4.35 | 29.4243 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.4183 | 7.6494 | 60.0465 | 4.35 | 29.4283 | 4.042 | 60.0523 | 0.7 | 29.4236 | 7.4709 | 60.0181 | 4.35
29.4456 | 7.7407 | 59.985 | 4.35 | 29.4327 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.4266 | 7.6495 | 60.0465 | 4.35 | 29.4366 | 4.042 | 60.0524 | 0.7 | 29.4319 | 7.4709 | 60.0181 | 4.35
29.4539 | 7.7406 | 59.985 | 4.35 | 29.441 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.4349 | 7.6496 | 60.0465 | 4.35 | 29.4449 | 4.0419 | 60.0524 | 0.7 | 29.4402 | 7.4704 | 60.0181 | 4.35
29.4623 | 7.7405 | 59.985 | 4.35 | 29.4493 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.4432 | 7.6499 | 60.0465 | 4.35 | 29.4532 | 4.0419 | 60.0525 | 0.7 | 29.4487 | 7.4699 | 60.0181 | 4.35
29.4706 | 7.7406 | 59.985 | 4.35 | 29.4577 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.4517 | 7.6502 | 60.0464 | 4.35 | 29.4617 | 4.0419 | 60.0525 | 0.7 | 29.457 | 7.469 | 60.0181 | 4.35
29.4789 | 7.7406 | 59.985 | 4.35 | 29.466 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.46 | 7.6504 | 60.0464 | 4.35 | 29.47 | 4.0419 | 60.0526 | 0.7 | 29.4653 | 7.468 | 60.0181 | 4.35
29.4873 | 7.7405 | 59.985 | 4.35 | 29.4743 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.4683 | 7.6506 | 60.0464 | 4.35 | 29.4783 | 4.0418 | 60.0527 | 0.7 | 29.4736 | 7.4671 | 60.0181 | 4.35
29.4956 | 7.7405 | 59.985 | 4.35 | 29.4827 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.4766 | 7.6509 | 60.0464 | 4.35 | 29.4866 | 4.0418 | 60.0527 | 0.7 | 29.4819 | 7.4662 | 60.0181 | 4.35
29.5039 | 7.7402 | 59.985 | 4.35 | 29.491 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.4849 | 7.6511 | 60.0464 | 4.35 | 29.4949 | 4.0417 | 60.0528 | 0.7 | 29.4902 | 7.4653 | 60.0181 | 4.35
29.5123 | 7.74 | 59.985 | 4.35 | 29.4993 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.4933 | 7.6513 | 60.0464 | 4.35 | 29.5032 | 4.0417 | 60.0528 | 0.7 | 29.4985 | 7.4644 | 60.018 | 4.35
29.5206 | 7.7398 | 59.985 | 4.35 | 29.5077 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.5016 | 7.6515 | 60.0464 | 4.35 | 29.5116 | 4.0416 | 60.0529 | 0.7 | 29.5068 | 7.4635 | 60.018 | 4.35
29.5289 | 7.7395 | 59.985 | 4.35 | 29.516 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.5099 | 7.6517 | 60.0464 | 4.35 | 29.5199 | 4.0415 | 60.0529 | 0.7 | 29.5154 | 7.4626 | 60.018 | 4.35
29.5373 | 7.7393 | 59.985 | 4.35 | 29.5243 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.5182 | 7.652 | 60.0464 | 4.35 | 29.5282 | 4.0415 | 60.053 | 0.7 | 29.5237 | 7.4622 | 60.018 | 4.35
29.5456 | 7.739 | 59.985 | 4.35 | 29.5327 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.5266 | 7.6518 | 60.0464 | 4.35 | 29.5365 | 4.0415 | 60.0531 | 0.7 | 29.532 | 7.4617 | 60.018 | 4.35
29.554 | 7.7387 | 59.985 | 4.35 | 29.541 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.5349 | 7.6516 | 60.0464 | 4.35 | 29.5448 | 4.0414 | 60.0531 | 0.7 | 29.5403 | 7.4618 | 60.018 | 4.35
29.5623 | 7.7384 | 59.985 | 4.35 | 29.5493 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.5432 | 7.6513 | 60.0464 | 4.35 | 29.5531 | 4.0414 | 60.0532 | 0.7 | 29.5486 | 7.4618 | 60.016 | 4.35
29.5706 | 7.7382 | 59.985 | 4.35 | 29.5577 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.5515 | 7.651 | 60.0463 | 4.35 | 29.5615 | 4.0414 | 60.0532 | 0.7 | 29.5569 | 7.462 | 60.016 | 4.35
29.579 | 7.738 | 59.985 | 4.35 | 29.566 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.5599 | 7.6507 | 60.0463 | 4.35 | 29.5698 | 4.0414 | 60.0533 | 0.7 | 29.5652 | 7.4622 | 60.016 | 4.35
29.5873 | 7.7379 | 59.985 | 4.35 | 29.5743 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.5682 | 7.6505 | 60.0463 | 4.35 | 29.5781 | 4.0414 | 60.0533 | 0.7 | 29.5737 | 7.4624 | 60.016 | 4.35
29.5956 | 7.7379 | 59.985 | 4.35 | 29.5827 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.5765 | 7.649 | 60.0463 | 4.35 | 29.5864 | 4.0395 | 60.0534 | 0.7 | 29.582 | 7.4627 | 60.016 | 4.35
29.604 | 7.7382 | 59.985 | 4.35 | 29.591 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.5848 | 7.6476 | 60.0463 | 4.35 | 29.5947 | 4.0375 | 60.0535 | 0.7 | 29.5903 | 7.4629 | 60.016 | 4.35
29.6123 | 7.7384 | 59.985 | 4.35 | 29.5993 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.5931 | 7.6437 | 60.0463 | 4.35 | 29.603 | 4.0355 | 60.0535 | 0.7 | 29.5986 | 7.4631 | 60.0159 | 4.35
29.6206 | 7.7387 | 59.985 | 4.35 | 29.6077 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.6016 | 7.6398 | 60.0463 | 4.35 | 29.6115 | 4.0335 | 60.0536 | 0.7 | 29.6069 | 7.4632 | 60.0159 | 4.35
29.629 | 7.739 | 59.985 | 4.35 | 29.616 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.6099 | 7.6362 | 60.0463 | 4.35 | 29.6198 | 4.0315 | 60.0536 | 0.7 | 29.6152 | 7.4634 | 60.0159 | 4.35
29.6373 | 7.7393 | 59.985 | 4.35 | 29.6243 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.6182 | 7.6326 | 60.0463 | 4.35 | 29.6281 | 4.0294 | 60.0537 | 0.7 | 29.6235 | 7.4635 | 60.0159 | 4.35
29.6457 | 7.7396 | 59.985 | 4.35 | 29.6327 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.6265 | 7.6291 | 60.0463 | 4.35 | 29.6364 | 4.0274 | 60.0538 | 0.7 | 29.6318 | 7.4636 | 60.0159 | 4.35
29.654 | 7.7399 | 59.985 | 4.35 | 29.641 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.6349 | 7.6255 | 60.0463 | 4.35 | 29.6447 | 4.0254 | 60.0538 | 0.7 | 29.6404 | 7.4635 | 60.0159 | 4.35
29.6623 | 7.7402 | 59.985 | 4.35 | 29.6493 | 4.01 | 60.013 | 0.7 | 29.6432 | 7.6219 | 60.0463 | 4.35 | 29.653 | 4.0234 | 60.0539 | 0.7 | 29.6487 | 7.4635 | 60.0159 | 4.35
29.6707 | 7.7405 | 59.985 | 4.35 | 29.6577 | 4.0099 | 60.013 | 0.7 | 29.6515 | 7.6184 | 60.0462 | 4.35 | 29.6614 | 4.0214 | 60.0539 | 0.7 | 29.657 | 7.4634 | 60.0159 | 4.35
29.679 | 7.7408 | 59.985 | 4.35 | 29.666 | 4.0099 | 60.013 | 0.7 | 29.6598 | 7.616 | 60.0462 | 4.35 | 29.6697 | 4.0213 | 60.054 | 0.7 | 29.6653 | 7.4634 | 60.0159 | 4.35
29.6873 | 7.7408 | 59.985 | 4.35 | 29.6743 | 4.0098 | 60.013 | 0.7 | 29.6681 | 7.6136 | 60.0462 | 4.35 | 29.678 | 4.0212 | 60.054 | 0.7 | 29.6736 | 7.463 | 60.0159 | 4.35
29.6957 | 7.7408 | 59.985 | 4.35 | 29.6826 | 4.0098 | 60.013 | 0.7 | 29.6765 | 7.6137 | 60.0462 | 4.35 | 29.6863 | 4.0212 | 60.0541 | 0.7 | 29.6819 | 7.4626 | 60.0159 | 4.35
29.704 | 7.7408 | 59.985 | 4.35 | 29.691 | 4.0097 | 60.013 | 0.7 | 29.6848 | 7.6137 | 60.0462 | 4.35 | 29.6946 | 4.0211 | 60.0542 | 0.7 | 29.6902 | 7.4606 | 60.0159 | 4.35
29.7123 | 7.7408 | 59.985 | 4.35 | 29.6993 | 4.0097 | 60.013 | 0.7 | 29.6931 | 7.6137 | 60.0462 | 4.35 | 29.7029 | 4.021 | 60.0542 | 0.7 | 29.6987 | 7.4586 | 60.0158 | 4.35
29.7207 | 7.7409 | 59.985 | 4.35 | 29.7076 | 4.0096 | 60.013 | 0.7 | 29.7014 | 7.6137 | 60.0462 | 4.35 | 29.7113 | 4.021 | 60.0543 | 0.7 | 29.707 | 7.4569 | 60.0158 | 4.35
29.729 | 7.741 | 59.985 | 4.35 | 29.716 | 4.0095 | 60.013 | 0.7 | 29.7098 | 7.6138 | 60.0462 | 4.35 | 29.7196 | 4.021 | 60.0543 | 0.7 | 29.7153 | 7.4551 | 60.0158 | 4.35
29.7374 | 7.7414 | 59.985 | 4.35 | 29.7243 | 4.0095 | 60.013 | 0.7 | 29.7181 | 7.6138 | 60.0462 | 4.35 | 29.7279 | 4.0209 | 60.0544 | 0.7 | 29.7236 | 7.4533 | 60.0158 | 4.35
29.7457 | 7.7419 | 59.985 | 4.35 | 29.7326 | 4.0094 | 60.013 | 0.7 | 29.7264 | 7.6139 | 60.0462 | 4.35 | 29.7362 | 4.0209 | 60.0545 | 0.7 | 29.7319 | 7.4515 | 60.0158 | 4.35
29.754 | 7.7424 | 59.985 | 4.35 | 29.741 | 4.0094 | 60.013 | 0.7 | 29.7347 | 7.6139 | 60.0462 | 4.35 | 29.7445 | 4.0209 | 60.0545 | 0.7 | 29.7402 | 7.4501 | 60.0158 | 4.35
29.7624 | 7.7428 | 59.985 | 4.35 | 29.7493 | 4.0094 | 60.013 | 0.7 | 29.7432 | 7.6123 | 60.0462 | 4.35 | 29.7528 | 4.021 | 60.0546 | 0.7 | 29.7485 | 7.4487 | 60.0158 | 4.35
29.7707 | 7.7433 | 59.985 | 4.35 | 29.7576 | 4.0094 | 60.013 | 0.7 | 29.7515 | 7.6106 | 60.0461 | 4.35 | 29.7612 | 4.021 | 60.0546 | 0.7 | 29.7568 | 7.4473 | 60.0158 | 4.35
29.779 | 7.7437 | 59.985 | 4.35 | 29.766 | 4.0094 | 60.013 | 0.7 | 29.7598 | 7.6087 | 60.0461 | 4.35 | 29.7695 | 4.021 | 60.0547 | 0.7 | 29.7654 | 7.446 | 60.0158 | 4.35
29.7874 | 7.7442 | 59.985 | 4.35 | 29.7743 | 4.0095 | 60.013 | 0.7 | 29.7681 | 7.6068 | 60.0461 | 4.35 | 29.7778 | 4.021 | 60.0547 | 0.7 | 29.7737 | 7.4463 | 60.0158 | 4.35
29.7957 | 7.7447 | 59.985 | 4.35 | 29.7826 | 4.0095 | 60.013 | 0.7 | 29.7764 | 7.605 | 60.0461 | 4.35 | 29.7861 | 4.021 | 60.0548 | 0.7 | 29.782 | 7.4465 | 60.0158 | 4.35
29.804 | 7.745 | 59.985 | 4.35 | 29.791 | 4.0095 | 60.013 | 0.7 | 29.7848 | 7.6031 | 60.0461 | 4.35 | 29.7944 | 4.021 | 60.0549 | 0.7 | 29.7903 | 7.4466 | 60.0158 | 4.35
29.8124 | 7.7454 | 59.985 | 4.35 | 29.7993 | 4.0095 | 60.013 | 0.7 | 29.7931 | 7.6014 | 60.0461 | 4.35 | 29.8029 | 4.0209 | 60.0549 | 0.7 | 29.7986 | 7.4467 | 60.0157 | 4.35
29.8207 | 7.7454 | 59.985 | 4.35 | 29.8076 | 4.0095 | 60.013 | 0.7 | 29.8014 | 7.5996 | 60.0461 | 4.35 | 29.8112 | 4.0209 | 60.055 | 0.7 | 29.8069 | 7.4468 | 60.0157 | 4.35
29.8291 | 7.7454 | 59.985 | 4.35 | 29.8159 | 4.0095 | 60.013 | 0.7 | 29.8097 | 7.5978 | 60.0461 | 4.35 | 29.8195 | 4.0209 | 60.053 | 0.7 | 29.8152 | 7.4468 | 60.0157 | 4.35
29.8374 | 7.7454 | 59.985 | 4.35 | 29.8243 | 4.0095 | 60.013 | 0.7 | 29.8181 | 7.596 | 60.0461 | 4.35 | 29.8278 | 4.0208 | 60.0531 | 0.7 | 29.8237 | 7.4466 | 60.0157 | 4.35
29.8457 | 7.7454 | 59.985 | 4.35 | 29.8326 | 4.0095 | 60.013 | 0.7 | 29.8264 | 7.5962 | 60.0461 | 4.35 | 29.8361 | 4.0207 | 60.0531 | 0.7 | 29.832 | 7.4463 | 60.0157 | 4.35
29.8541 | 7.7454 | 59.985 | 4.35 | 29.8409 | 4.0095 | 60.013 | 0.7 | 29.8347 | 7.5963 | 60.0461 | 4.35 | 29.8444 | 4.0206 | 60.0532 | 0.7 | 29.8403 | 7.4463 | 60.0157 | 4.35
29.8624 | 7.7454 | 59.985 | 4.35 | 29.8493 | 4.0095 | 60.013 | 0.7 | 29.843 | 7.5966 | 60.0461 | 4.35 | 29.8528 | 4.0206 | 60.0532 | 0.7 | 29.8486 | 7.4462 | 60.0157 | 4.35
29.8707 | 7.7455 | 59.985 | 4.35 | 29.8576 | 4.0094 | 60.013 | 0.7 | 29.8514 | 7.597 | 60.046 | 4.35 | 29.8611 | 4.0205 | 60.0533 | 0.7 | 29.8569 | 7.4458 | 60.0157 | 4.35
29.8791 | 7.7456 | 59.985 | 4.35 | 29.8659 | 4.0094 | 60.013 | 0.7 | 29.8597 | 7.5973 | 60.046 | 4.35 | 29.8694 | 4.0204 | 60.0533 | 0.7 | 29.8652 | 7.4454 | 60.0157 | 4.35
29.8874 | 7.7458 | 59.985 | 4.35 | 29.8743 | 4.0094 | 60.013 | 0.7 | 29.868 | 7.5976 | 60.046 | 4.35 | 29.8777 | 4.0204 | 60.0534 | 0.7 | 29.8735 | 7.445 | 60.0157 | 4.35
29.8958 | 7.7459 | 59.985 | 4.35 | 29.8826 | 4.0094 | 60.013 | 0.7 | 29.8763 | 7.5977 | 60.046 | 4.35 | 29.886 | 4.0198 | 60.0534 | 0.7 | 29.8818 | 7.4446 | 60.0157 | 4.35
29.9041 | 7.7432 | 59.985 | 4.35 | 29.8909 | 4.0093 | 60.013 | 0.7 | 29.8848 | 7.5979 | 60.046 | 4.35 | 29.8943 | 4.0191 | 60.0535 | 0.7 | 29.8904 | 7.4443 | 60.0157 | 4.35
29.9124 | 7.7406 | 59.985 | 4.35 | 29.8993 | 4.0093 | 60.013 | 0.7 | 29.8931 | 7.5981 | 60.046 | 4.35 | 29.9027 | 4.0185 | 60.0535 | 0.7 | 29.8987 | 7.4439 | 60.0156 | 4.35
29.9208 | 7.7379 | 59.985 | 4.35 | 29.9076 | 4.0092 | 60.013 | 0.7 | 29.9014 | 7.5983 | 60.045 | 4.35 | 29.911 | 4.0179 | 60.0536 | 0.7 | 29.907 | 7.4434 | 60.0156 | 4.35
29.9291 | 7.7352 | 59.985 | 4.35 | 29.9159 | 4.0091 | 60.013 | 0.7 | 29.9097 | 7.5983 | 60.045 | 4.35 | 29.9193 | 4.0172 | 60.0536 | 0.7 | 29.9153 | 7.4428 | 60.0156 | 4.35
29.9374 | 7.7326 | 59.985 | 4.35 | 29.9243 | 4.0076 | 60.013 | 0.7 | 29.9181 | 7.5983 | 60.045 | 4.35 | 29.9276 | 4.0166 | 60.0537 | 0.7 | 29.9236 | 7.4422 | 60.0156 | 4.35
29.9458 | 7.7299 | 59.985 | 4.35 | 29.9326 | 4.006 | 60.013 | 0.7 | 29.9264 | 7.5983 | 60.045 | 4.35 | 29.9359 | 4.0161 | 60.0537 | 0.7 | 29.9319 | 7.4417 | 60.0156 | 4.35
29.9541 | 7.7253 | 59.985 | 4.35 | 29.9409 | 4.0045 | 60.013 | 0.7 | 29.9347 | 7.5983 | 60.045 | 4.35 | 29.9443 | 4.0155 | 60.0538 | 0.7 | 29.9402 | 7.4415 | 60.0156 | 4.35
29.9624 | 7.7206 | 59.985 | 4.35 | 29.9492 | 4.003 | 60.013 | 0.7 | 29.943 | 7.5983 | 60.045 | 4.35 | 29.9526 | 4.015 | 60.0538 | 0.7 | 29.9487 | 7.4413 | 60.0156 | 4.35
29.9708 | 7.7159 | 59.985 | 4.35 | 29.9576 | 4.0014 | 60.013 | 0.7 | 29.9513 | 7.5983 | 60.0449 | 4.35 | 29.9609 | 4.0144 | 60.0539 | 0.7 | 29.957 | 7.4408 | 60.0156 | 4.35
29.9791 | 7.7112 | 59.985 | 4.35 | 29.9659 | 3.9999 | 60.013 | 0.7 | 29.9597 | 7.5983 | 60.0449 | 4.35 | 29.9692 | 4.0144 | 60.0539 | 0.7 | 29.9653 | 7.4403 | 60.0156 | 4.35
29.9875 | 7.7092 | 59.985 | 4.35 | 29.9742 | 3.9984 | 60.013 | 0.7 | 29.968 | 7.5983 | 60.0449 | 4.35 | 29.9775 | 4.0144 | 60.054 | 0.7 | 29.9736 | 7.4397 | 60.0156 | 4.35
29.9958 | 7.7071 | 59.985 | 4.35 | 29.9826 | 3.9969 | 60.013 | 0.7 | 29.9763 | 7.5983 | 60.0449 | 4.35 | 29.9858 | 4.0145 | 60.054 | 0.7 | 29.9819 | 7.4391 | 60.0156 | 4.35
30.0041 | 7.7048 | 59.985 | 4.35 | 29.9909 | 3.9954 | 60.013 | 0.7 | 29.9846 | 7.5983 | 60.0449 | 4.35 | 29.9943 | 4.0146 | 60.0541 | 0.7 | 29.9902 | 7.4392 | 60.0156 | 4.35
30.0125 | 7.7025 | 59.985 | 4.35 | 29.9992 | 3.9939 | 60.013 | 0.7 | 29.993 | 7.5983 | 60.0449 | 4.35 | 30.0026 | 4.0146 | 60.0541 | 0.7 | 29.9985 | 7.4392 | 60.0155 | 4.35
30.0208 | 7.7002 | 59.985 | 4.35 | 30.0076 | 3.9939 | 60.013 | 0.7 | 30.0013 | 7.5983 | 60.0449 | 4.35 | 30.0109 | 4.0147 | 60.0542 | 0.7 | 30.0068 | 7.4374 | 60.0155 | 4.35
30.0291 | 7.6979 | 59.985 | 4.35 | 30.0159 | 3.9939 | 60.013 | 0.7 | 30.0096 | 7.5983 | 60.0449 | 4.35 | 30.0192 | 4.0146 | 60.0542 | 0.7 | 30.0154 | 7.4357 | 60.0155 | 4.35
30.0375 | 7.6974 | 59.985 | 4.35 | 30.0242 | 3.9939 | 60.013 | 0.7 | 30.0179 | 7.5983 | 60.0449 | 4.35 | 30.0275 | 4.0146 | 60.0543 | 0.7 | 30.0237 | 7.4338 | 60.0155 | 4.35
30.0458 | 7.697 | 59.985 | 4.35 | 30.0326 | 3.9939 | 60.013 | 0.7 | 30.0264 | 7.5983 | 60.0449 | 4.35 | 30.0358 | 4.0145 | 60.0543 | 0.7 | 30.032 | 7.432 | 60.0155 | 4.35
30.0541 | 7.6931 | 59.985 | 4.35 | 30.0409 | 3.9939 | 60.013 | 0.7 | 30.0347 | 7.5983 | 60.0449 | 4.35 | 30.0442 | 4.0145 | 60.0544 | 0.7 | 30.0403 | 7.4305 | 60.0155 | 4.35
30.0625 | 7.6891 | 59.985 | 4.35 | 30.0493 | 3.9939 | 60.013 | 0.7 | 30.043 | 7.5983 | 60.0449 | 4.35 | 30.0525 | 4.0145 | 60.0544 | 0.7 | 30.0486 | 7.429 | 60.0155 | 4.35
30.0708 | 7.6852 | 59.985 | 4.35 | 30.0576 | 3.9938 | 60.013 | 0.7 | 30.0513 | 7.5983 | 60.0448 | 4.35 | 30.0608 | 4.0145 | 60.0545 | 0.7 | 30.0569 | 7.4275 | 60.0155 | 4.35
30.0792 | 7.6814 | 59.985 | 4.35 | 30.0659 | 3.9938 | 60.013 | 0.7 | 30.0597 | 7.5982 | 60.0448 | 4.35 | 30.0691 | 4.0145 | 60.0545 | 0.7 | 30.0652 | 7.4261 | 60.0155 | 4.35
30.0875 | 7.6778 | 59.985 | 4.35 | 30.0742 | 3.9938 | 60.013 | 0.7 | 30.068 | 7.5982 | 60.0448 | 4.35 | 30.0774 | 4.0144 | 60.0546 | 0.7 | 30.0737 | 7.4244 | 60.0155 | 4.35
30.0958 | 7.6742 | 59.985 | 4.35 | 30.0826 | 3.9938 | 60.013 | 0.7 | 30.0763 | 7.5981 | 60.0448 | 4.35 | 30.0857 | 4.0144 | 60.0546 | 0.7 | 30.082 | 7.4227 | 60.0155 | 4.35
30.1042 | 7.6707 | 59.985 | 4.35 | 30.0909 | 3.9938 | 60.013 | 0.7 | 30.0846 | 7.5981 | 60.0448 | 4.35 | 30.0941 | 4.0144 | 60.0547 | 0.7 | 30.0903 | 7.4228 | 60.0155 | 4.35
30.1125 | 7.6671 | 59.985 | 4.35 | 30.0992 | 3.9937 | 60.013 | 0.7 | 30.093 | 7.598 | 60.0448 | 4.35 | 30.1024 | 4.0144 | 60.0547 | 0.7 | 30.0986 | 7.423 | 60.0154 | 4.35
30.1208 | 7.6635 | 59.985 | 4.35 | 30.1076 | 3.9937 | 60.013 | 0.7 | 30.1013 | 7.598 | 60.0448 | 4.35 | 30.1107 | 4.0144 | 60.0548 | 0.7 | 30.1069 | 7.4231 | 60.0154 | 4.35
30.1292 | 7.6599 | 59.985 | 4.35 | 30.1159 | 3.9936 | 60.013 | 0.7 | 30.1096 | 7.5979 | 60.0448 | 4.35 | 30.119 | 4.0145 | 60.0548 | 0.7 | 30.1152 | 7.4233 | 60.0154 | 4.35
30.1375 | 7.6599 | 59.985 | 4.35 | 30.1242 | 3.9936 | 60.009 | 0.7 | 30.1179 | 7.5979 | 60.0448 | 4.35 | 30.1273 | 4.0145 | 60.0549 | 0.7 | 30.1235 | 7.4235 | 60.0154 | 4.35
30.1458 | 7.6598 | 59.985 | 4.35 | 30.1326 | 3.9935 | 60.009 | 0.7 | 30.1263 | 7.5979 | 60.0448 | 4.35 | 30.1357 | 4.0145 | 60.0549 | 0.7 | 30.1318 | 7.4237 | 60.0154 | 4.35
30.1542 | 7.6598 | 59.985 | 4.35 | 30.1409 | 3.9935 | 60.009 | 0.7 | 30.1346 | 7.5978 | 60.0448 | 4.35 | 30.144 | 4.0145 | 60.055 | 0.7 | 30.1404 | 7.4239 | 60.0154 | 4.35
30.1625 | 7.6598 | 59.985 | 4.35 | 30.1492 | 3.9934 | 60.009 | 0.7 | 30.1429 | 7.5978 | 60.0448 | 4.35 | 30.1523 | 4.0144 | 60.055 | 0.7 | 30.1487 | 7.4241 | 60.0154 | 4.35
30.1709 | 7.6598 | 59.985 | 4.35 | 30.1576 | 3.9934 | 60.009 | 0.7 | 30.1512 | 7.5978 | 60.0447 | 4.35 | 30.1606 | 4.0143 | 60.0551 | 0.7 | 30.157 | 7.4241 | 60.0154 | 4.35
30.1792 | 7.6598 | 59.985 | 4.35 | 30.1659 | 3.9934 | 60.009 | 0.7 | 30.1597 | 7.5978 | 60.0447 | 4.35 | 30.1689 | 4.0142 | 60.0551 | 0.7 | 30.1653 | 7.4241 | 60.0154 | 4.35
30.1875 | 7.6599 | 59.985 | 4.35 | 30.1742 | 3.9934 | 60.009 | 0.7 | 30.168 | 7.5979 | 60.0447 | 4.35 | 30.1772 | 4.0141 | 60.0552 | 0.7 | 30.1736 | 7.4241 | 60.0154 | 4.35
30.1959 | 7.66 | 59.985 | 4.35 | 30.1826 | 3.9934 | 60.009 | 0.7 | 30.1763 | 7.5979 | 60.0447 | 4.35 | 30.1857 | 4.014 | 60.0552 | 0.7 | 30.1819 | 7.4241 | 60.0154 | 4.35
30.2042 | 7.6601 | 59.985 | 4.35 | 30.1909 | 3.9935 | 60.009 | 0.7 | 30.1846 | 7.5979 | 60.0447 | 4.35 | 30.194 | 4.0139 | 60.0553 | 0.7 | 30.1902 | 7.4241 | 60.0154 | 4.35
30.2125 | 7.6601 | 59.985 | 4.35 | 30.1992 | 3.9935 | 60.009 | 0.7 | 30.1929 | 7.5979 | 60.0447 | 4.35 | 30.2023 | 4.0138 | 60.0553 | 0.7 | 30.1987 | 7.4241 | 60.0153 | 4.35
30.2209 | 7.6602 | 59.985 | 4.35 | 30.2076 | 3.9936 | 60.009 | 0.7 | 30.2013 | 7.5979 | 60.0447 | 4.35 | 30.2106 | 4.0138 | 60.0554 | 0.7 | 30.207 | 7.424 | 60.0153 | 4.35
30.2292 | 7.6603 | 59.984 | 4.35 | 30.2159 | 3.9936 | 60.009 | 0.7 | 30.2096 | 7.5979 | 60.0447 | 4.35 | 30.2189 | 4.0137 | 60.0554 | 0.7 | 30.2153 | 7.4238 | 60.0153 | 4.35
30.2376 | 7.6604 | 59.984 | 4.35 | 30.2242 | 3.9936 | 60.009 | 0.7 | 30.2179 | 7.5979 | 60.0447 | 4.35 | 30.2272 | 4.0137 | 60.0555 | 0.7 | 30.2236 | 7.4237 | 60.0153 | 4.35
30.2459 | 7.6605 | 59.984 | 4.35 | 30.2325 | 3.9937 | 60.009 | 0.7 | 30.2262 | 7.5979 | 60.0447 | 4.35 | 30.2356 | 4.0138 | 60.0555 | 0.7 | 30.2319 | 7.4236 | 60.0153 | 4.35
30.2542 | 7.6605 | 59.9839 | 4.35 | 30.2409 | 3.9937 | 60.009 | 0.7 | 30.2346 | 7.5979 | 60.0447 | 4.35 | 30.2439 | 4.0139 | 60.0556 | 0.7 | 30.2402 | 7.4231 | 60.0153 | 4.35
30.2626 | 7.6606 | 59.9839 | 4.35 | 30.2492 | 3.9938 | 60.009 | 0.7 | 30.2429 | 7.5979 | 60.0447 | 4.35 | 30.2522 | 4.014 | 60.0556 | 0.7 | 30.2485 | 7.4227 | 60.0153 | 4.35
30.2709 | 7.6607 | 59.9839 | 4.35 | 30.2575 | 3.9938 | 60.009 | 0.7 | 30.2512 | 7.5979 | 60.0446 | 4.35 | 30.2605 | 4.0141 | 60.0557 | 0.7 | 30.2571 | 7.4224 | 60.0153 | 4.35
30.2792 | 7.6607 | 59.9839 | 4.35 | 30.2659 | 3.9938 | 60.009 | 0.7 | 30.2595 | 7.5979 | 60.0446 | 4.35 | 30.2688 | 4.0142 | 60.0557 | 0.7 | 30.2654 | 7.4221 | 60.0153 | 4.35
30.2876 | 7.6607 | 59.9839 | 4.35 | 30.2742 | 3.9938 | 60.009 | 0.7 | 30.2679 | 7.5979 | 60.0446 | 4.35 | 30.2772 | 4.0143 | 60.0558 | 0.7 | 30.2737 | 7.4218 | 60.0153 | 4.35
30.2959 | 7.6607 | 59.9839 | 4.35 | 30.2825 | 3.9938 | 60.009 | 0.7 | 30.2762 | 7.5979 | 60.0446 | 4.35 | 30.2855 | 4.0144 | 60.0558 | 0.7 | 30.282 | 7.4215 | 60.0153 | 4.35
30.3042 | 7.6607 | 59.9838 | 4.35 | 30.2909 | 3.9938 | 60.009 | 0.7 | 30.2845 | 7.5979 | 60.0446 | 4.35 | 30.2938 | 4.0144 | 60.0559 | 0.7 | 30.2903 | 7.4213 | 60.0153 | 4.35
30.3126 | 7.6607 | 59.9838 | 4.35 | 30.2992 | 3.9937 | 60.009 | 0.7 | 30.2928 | 7.5979 | 60.0446 | 4.35 | 30.3021 | 4.0144 | 60.0559 | 0.7 | 30.2986 | 7.4211 | 60.0152 | 4.35
30.3209 | 7.6607 | 59.9838 | 4.35 | 30.3075 | 3.9937 | 60.009 | 0.7 | 30.3013 | 7.5979 | 60.0446 | 4.35 | 30.3104 | 4.0145 | 60.056 | 0.7 | 30.3069 | 7.421 | 60.0152 | 4.35
30.3293 | 7.6607 | 59.9838 | 4.35 | 30.3159 | 3.9936 | 60.009 | 0.7 | 30.3096 | 7.5979 | 60.0446 | 4.35 | 30.3187 | 4.0146 | 60.056 | 0.7 | 30.3152 | 7.4209 | 60.0152 | 4.35
30.3376 | 7.6607 | 59.9838 | 4.35 | 30.3242 | 3.9936 | 60.009 | 0.7 | 30.3179 | 7.5979 | 60.0446 | 4.35 | 30.3271 | 4.0146 | 60.0561 | 0.7 | 30.3237 | 7.4212 | 60.0152 | 4.35
30.3459 | 7.6608 | 59.9838 | 4.35 | 30.3325 | 3.9935 | 60.009 | 0.7 | 30.3262 | 7.5979 | 60.0446 | 4.35 | 30.3354 | 4.0146 | 60.0561 | 0.7 | 30.332 | 7.4215 | 60.0152 | 4.35
30.3543 | 7.6608 | 59.9837 | 4.35 | 30.3409 | 3.9935 | 60.009 | 0.7 | 30.3346 | 7.5979 | 60.0446 | 4.35 | 30.3438 | 4.0146 | 60.0562 | 0.7 | 30.3403 | 7.4218 | 60.0152 | 4.35
30.3626 | 7.6608 | 59.9837 | 4.35 | 30.3492 | 3.9935 | 60.009 | 0.7 | 30.3429 | 7.5979 | 60.0446 | 4.35 | 30.3521 | 4.0145 | 60.0562 | 0.7 | 30.3486 | 7.422 | 60.0152 | 4.35
30.3709 | 7.6608 | 59.9837 | 4.35 | 30.3575 | 3.9934 | 60.009 | 0.7 | 30.3512 | 7.5979 | 60.0445 | 4.35 | 30.3604 | 4.0145 | 60.0563 | 0.7 | 30.3569 | 7.4231 | 60.0152 | 4.35
30.3793 | 7.6608 | 59.9837 | 4.35 | 30.3658 | 3.9933 | 60.009 | 0.7 | 30.3595 | 7.5979 | 60.0445 | 4.35 | 30.3687 | 4.0145 | 60.0563 | 0.7 | 30.3652 | 7.4242 | 60.0152 | 4.35
30.3876 | 7.6608 | 59.9837 | 4.35 | 30.3742 | 3.9933 | 60.009 | 0.7 | 30.3679 | 7.5979 | 60.0445 | 4.35 | 30.3771 | 4.0144 | 60.0564 | 0.7 | 30.3735 | 7.4249 | 60.0152 | 4.35
30.3959 | 7.6608 | 59.9837 | 4.35 | 30.3825 | 3.9932 | 60.009 | 0.7 | 30.3762 | 7.5979 | 60.0445 | 4.35 | 30.3854 | 4.0143 | 60.0564 | 0.7 | 30.3821 | 7.4257 | 60.0152 | 4.35
30.4043 | 7.6608 | 59.9836 | 4.35 | 30.3908 | 3.9932 | 60.009 | 0.7 | 30.3845 | 7.5978 | 60.0445 | 4.35 | 30.3937 | 4.0143 | 60.0565 | 0.7 | 30.3904 | 7.4263 | 60.0152 | 4.35
30.4126 | 7.6608 | 59.9836 | 4.35 | 30.3992 | 3.9932 | 60.009 | 0.7 | 30.3928 | 7.5978 | 60.0445 | 4.35 | 30.402 | 4.0122 | 60.0565 | 0.7 | 30.3987 | 7.4269 | 60.0151 | 4.35
30.421 | 7.6608 | 59.9836 | 4.35 | 30.4075 | 3.9932 | 60.009 | 0.7 | 30.4011 | 7.5978 | 60.0445 | 4.35 | 30.4103 | 4.0101 | 60.0566 | 0.7 | 30.407 | 7.4276 | 60.0151 | 4.35
30.4293 | 7.6608 | 59.9836 | 4.35 | 30.4158 | 3.9932 | 60.009 | 0.7 | 30.4095 | 7.5978 | 60.0445 | 4.35 | 30.4187 | 4.0081 | 60.0566 | 0.7 | 30.4153 | 7.4282 | 60.0151 | 4.35
30.4376 | 7.6608 | 59.9836 | 4.35 | 30.4242 | 3.9932 | 60.009 | 0.7 | 30.4178 | 7.5979 | 60.0445 | 4.35 | 30.427 | 4.0061 | 60.0567 | 0.7 | 30.4236 | 7.4274 | 60.0151 | 4.35
30.446 | 7.6608 | 59.9836 | 4.35 | 30.4325 | 3.9933 | 60.009 | 0.7 | 30.4261 | 7.5979 | 60.0445 | 4.35 | 30.4353 | 4.0041 | 60.0567 | 0.7 | 30.4319 | 7.4266 | 60.0151 | 4.35
30.4543 | 7.6608 | 59.9835 | 4.35 | 30.4408 | 3.9934 | 60.009 | 0.7 | 30.4344 | 7.5979 | 60.0445 | 4.35 | 30.4436 | 4.0021 | 60.0568 | 0.7 | 30.4404 | 7.4251 | 60.0151 | 4.35
30.4626 | 7.6608 | 59.9835 | 4.35 | 30.4492 | 3.9934 | 60.009 | 0.7 | 30.4429 | 7.5979 | 60.0445 | 4.35 | 30.4519 | 4.0001 | 60.0568 | 0.7 | 30.4487 | 7.4235 | 60.0151 | 4.35
30.471 | 7.6608 | 59.9835 | 4.35 | 30.4575 | 3.9936 | 60.009 | 0.7 | 30.4512 | 7.5979 | 60.0444 | 4.35 | 30.4602 | 3.9981 | 60.0569 | 0.7 | 30.457 | 7.4223 | 60.0151 | 4.35
30.4793 | 7.6608 | 59.9835 | 4.35 | 30.4658 | 3.9937 | 60.009 | 0.7 | 30.4595 | 7.598 | 60.0444 | 4.35 | 30.4686 | 3.996 | 60.0569 | 0.7 | 30.4653 | 7.421 | 60.0151 | 4.35
30.4876 | 7.6608 | 59.9835 | 4.35 | 30.4742 | 3.9939 | 60.009 | 0.7 | 30.4678 | 7.598 | 60.0444 | 4.35 | 30.4769 | 3.994 | 60.057 | 0.7 | 30.4736 | 7.4198 | 60.0151 | 4.35
30.496 | 7.6608 | 59.9835 | 4.35 | 30.4825 | 3.994 | 60.009 | 0.7 | 30.4762 | 7.598 | 60.0444 | 4.35 | 30.4852 | 3.994 | 60.057 | 0.7 | 30.4819 | 7.4186 | 60.0151 | 4.35
30.5043 | 7.6608 | 59.9834 | 4.35 | 30.4908 | 3.994 | 60.009 | 0.7 | 30.4845 | 7.598 | 60.0444 | 4.35 | 30.4935 | 3.9939 | 60.0571 | 0.7 | 30.4902 | 7.4173 | 60.0151 | 4.35
30.5127 | 7.6608 | 59.9834 | 4.35 | 30.4991 | 3.9941 | 60.009 | 0.7 | 30.4928 | 7.5978 | 60.0444 | 4.35 | 30.5018 | 3.9939 | 60.0571 | 0.7 | 30.4985 | 7.4161 | 60.015 | 4.35
30.521 | 7.6608 | 59.9834 | 4.35 | 30.5075 | 3.994 | 60.009 | 0.7 | 30.5011 | 7.5976 | 60.0444 | 4.35 | 30.5103 | 3.9939 | 60.0572 | 0.7 | 30.5071 | 7.4161 | 60.015 | 4.35
30.5293 | 7.6608 | 59.9834 | 4.35 | 30.5158 | 3.994 | 60.009 | 0.7 | 30.5095 | 7.5974 | 60.0444 | 4.35 | 30.5186 | 3.9939 | 60.0572 | 0.7 | 30.5154 | 7.4161 | 60.015 | 4.35
30.5377 | 7.6608 | 59.9834 | 4.35 | 30.5241 | 3.9939 | 60.009 | 0.7 | 30.5178 | 7.5972 | 60.0444 | 4.35 | 30.5269 | 3.9939 | 60.0573 | 0.7 | 30.5237 | 7.4161 | 60.015 | 4.35
30.546 | 7.6608 | 59.9834 | 4.35 | 30.5325 | 3.9937 | 60.009 | 0.7 | 30.5261 | 7.5969 | 60.0444 | 4.35 | 30.5352 | 3.9939 | 60.0573 | 0.7 | 30.532 | 7.4161 | 60.015 | 4.35
30.5543 | 7.6607 | 59.9833 | 4.35 | 30.5408 | 3.9936 | 60.009 | 0.7 | 30.5344 | 7.5966 | 60.0444 | 4.35 | 30.5435 | 3.9939 | 60.0574 | 0.7 | 30.5403 | 7.4161 | 60.015 | 4.35
30.5627 | 7.6606 | 59.9833 | 4.35 | 30.5491 | 3.9934 | 60.009 | 0.7 | 30.5428 | 7.5963 | 60.0444 | 4.35 | 30.5518 | 3.9938 | 60.0574 | 0.7 | 30.5486 | 7.4161 | 60.013 | 4.35
30.571 | 7.6605 | 59.9833 | 4.35 | 30.5575 | 3.9932 | 60.009 | 0.7 | 30.5511 | 7.596 | 60.0443 | 4.35 | 30.5602 | 3.9938 | 60.0575 | 0.7 | 30.5569 | 7.4162 | 60.013 | 4.35
30.5793 | 7.6604 | 59.9833 | 4.35 | 30.5658 | 3.993 | 60.009 | 0.7 | 30.5594 | 7.5958 | 60.0443 | 4.35 | 30.5685 | 3.9937 | 60.0575 | 0.7 | 30.5654 | 7.4163 | 60.0129 | 4.35
30.5877 | 7.6603 | 59.9833 | 4.35 | 30.5741 | 3.9929 | 60.009 | 0.7 | 30.5677 | 7.5955 | 60.0443 | 4.35 | 30.5768 | 3.9936 | 60.0576 | 0.7 | 30.5737 | 7.4165 | 60.0129 | 4.35
30.596 | 7.6602 | 59.9833 | 4.35 | 30.5825 | 3.9929 | 60.009 | 0.7 | 30.5762 | 7.5957 | 60.0443 | 4.35 | 30.5851 | 3.9935 | 60.0576 | 0.7 | 30.582 | 7.4166 | 60.0129 | 4.35
30.6044 | 7.6601 | 59.9832 | 4.35 | 30.5908 | 3.9897 | 60.009 | 0.7 | 30.5845 | 7.5959 | 60.0443 | 4.35 | 30.5934 | 3.9933 | 60.0577 | 0.7 | 30.5903 | 7.4162 | 60.0129 | 4.35
30.6127 | 7.66 | 59.9832 | 4.35 | 30.5992 | 3.9866 | 60.009 | 0.7 | 30.5928 | 7.5961 | 60.0443 | 4.35 | 30.6018 | 3.9932 | 60.0577 | 0.7 | 30.5986 | 7.4159 | 60.0128 | 4.35
30.621 | 7.6599 | 59.9832 | 4.35 | 30.6075 | 3.9834 | 60.009 | 0.7 | 30.6011 | 7.5963 | 60.0443 | 4.35 | 30.6101 | 3.9931 | 60.0578 | 0.7 | 30.6069 | 7.4154 | 60.0128 | 4.35
30.6294 | 7.6598 | 59.9832 | 4.35 | 30.6158 | 3.9803 | 60.009 | 0.7 | 30.6094 | 7.5966 | 60.0443 | 4.35 | 30.6184 | 3.9929 | 60.0578 | 0.7 | 30.6152 | 7.415 | 60.0128 | 4.35
30.6377 | 7.6598 | 59.9832 | 4.35 | 30.6241 | 3.9772 | 60.009 | 0.7 | 30.6178 | 7.5969 | 60.0443 | 4.35 | 30.6267 | 3.9926 | 60.0579 | 0.7 | 30.6238 | 7.4146 | 60.0128 | 4.35
30.646 | 7.6598 | 59.9832 | 4.35 | 30.6325 | 3.9741 | 60.009 | 0.7 | 30.6261 | 7.5971 | 60.0443 | 4.35 | 30.635 | 3.9912 | 60.0579 | 0.7 | 30.6321 | 7.4141 | 60.0127 | 4.35
30.6544 | 7.6598 | 59.9831 | 4.35 | 30.6408 | 3.971 | 60.009 | 0.7 | 30.6344 | 7.5973 | 60.0443 | 4.35 | 30.6433 | 3.9897 | 60.058 | 0.7 | 30.6404 | 7.4132 | 60.0127 | 4.35
30.6627 | 7.6598 | 59.9831 | 4.35 | 30.6491 | 3.968 | 60.009 | 0.7 | 30.6427 | 7.5976 | 60.0443 | 4.35 | 30.6517 | 3.9883 | 60.058 | 0.7 | 30.6487 | 7.4122 | 60.0127 | 4.35
30.6711 | 7.6598 | 59.9831 | 4.35 | 30.6575 | 3.9648 | 60.009 | 0.7 | 30.6511 | 7.5979 | 60.0442 | 4.35 | 30.66 | 3.9869 | 60.0581 | 0.7 | 30.657 | 7.4103 | 60.0127 | 4.35
30.6794 | 7.6598 | 59.9831 | 4.35 | 30.6658 | 3.9617 | 60.009 | 0.7 | 30.6594 | 7.5979 | 60.0442 | 4.35 | 30.6683 | 3.9854 | 60.0581 | 0.7 | 30.6653 | 7.4084 | 60.0126 | 4.35
30.6877 | 7.6598 | 59.9831 | 4.35 | 30.6741 | 3.9617 | 60.009 | 0.7 | 30.6677 | 7.598 | 60.0442 | 4.35 | 30.6766 | 3.984 | 60.0582 | 0.7 | 30.6736 | 7.4078 | 60.0126 | 4.35
30.6961 | 7.6598 | 59.9831 | 4.35 | 30.6825 | 3.9618 | 60.009 | 0.7 | 30.676 | 7.598 | 60.0442 | 4.35 | 30.6849 | 3.9826 | 60.0582 | 0.7 | 30.6819 | 7.4071 | 60.0126 | 4.35
30.7044 | 7.6598 | 59.983 | 4.35 | 30.6908 | 3.9618 | 60.009 | 0.7 | 30.6844 | 7.5981 | 60.0442 | 4.35 | 30.6934 | 3.9811 | 60.0583 | 0.7 | 30.6904 | 7.407 | 60.0126 | 4.35
30.7127 | 7.6598 | 59.983 | 4.35 | 30.6991 | 3.9618 | 60.009 | 0.7 | 30.6927 | 7.5981 | 60.0442 | 4.35 | 30.7017 | 3.9798 | 60.0583 | 0.7 | 30.6987 | 7.4068 | 60.0125 | 4.35
30.7211 | 7.6598 | 59.983 | 4.35 | 30.7075 | 3.9592 | 60.009 | 0.7 | 30.701 | 7.5981 | 60.0442 | 4.35 | 30.71 | 3.9785 | 60.0584 | 0.7 | 30.707 | 7.4067 | 60.0125 | 4.35
30.7294 | 7.6598 | 59.983 | 4.35 | 30.7158 | 3.9566 | 60.009 | 0.7 | 30.7094 | 7.5982 | 60.0442 | 4.35 | 30.7183 | 3.9785 | 60.0584 | 0.7 | 30.7153 | 7.4065 | 60.0125 | 4.35
30.7377 | 7.6595 | 59.983 | 4.35 | 30.7241 | 3.954 | 60.009 | 0.7 | 30.7178 | 7.5983 | 60.0442 | 4.35 | 30.7266 | 3.9784 | 60.0585 | 0.7 | 30.7236 | 7.4068 | 60.0125 | 4.35
30.7461 | 7.6592 | 59.983 | 4.35 | 30.7325 | 3.9514 | 60.009 | 0.7 | 30.7261 | 7.5983 | 60.0442 | 4.35 | 30.7349 | 3.9783 | 60.0585 | 0.7 | 30.7319 | 7.407 | 60.0124 | 4.35
30.7544 | 7.6589 | 59.9829 | 4.35 | 30.7408 | 3.9487 | 60.009 | 0.7 | 30.7344 | 7.5983 | 60.0442 | 4.35 | 30.7433 | 3.9783 | 60.0586 | 0.7 | 30.7402 | 7.4092 | 60.0124 | 4.35
30.7628 | 7.6586 | 59.9829 | 4.35 | 30.7491 | 3.946 | 60.009 | 0.7 | 30.7427 | 7.5984 | 60.0442 | 4.35 | 30.7516 | 3.9782 | 60.0586 | 0.7 | 30.7488 | 7.4114 | 60.0124 | 4.35
30.7711 | 7.6583 | 59.9829 | 4.35 | 30.7574 | 3.9434 | 60.009 | 0.7 | 30.751 | 7.5984 | 60.0441 | 4.35 | 30.7599 | 3.9782 | 60.0587 | 0.7 | 30.7571 | 7.4128 | 60.0124 | 4.35
30.7794 | 7.6581 | 59.9829 | 4.35 | 30.7658 | 3.9407 | 60.009 | 0.7 | 30.7594 | 7.5985 | 60.0441 | 4.35 | 30.7682 | 3.9782 | 60.0587 | 0.7 | 30.7654 | 7.4142 | 60.0123 | 4.35
30.7878 | 7.6578 | 59.9829 | 4.35 | 30.7741 | 3.9381 | 60.009 | 0.7 | 30.7677 | 7.5987 | 60.0441 | 4.35 | 30.7765 | 3.9782 | 60.0588 | 0.7 | 30.7737 | 7.4152 | 60.0123 | 4.35
30.7961 | 7.6575 | 59.9829 | 4.35 | 30.7824 | 3.9355 | 60.009 | 0.7 | 30.776 | 7.5989 | 60.0441 | 4.35 | 30.7849 | 3.9783 | 60.0588 | 0.7 | 30.782 | 7.4162 | 60.0123 | 4.35
30.8044 | 7.6573 | 59.9828 | 4.35 | 30.7908 | 3.9355 | 60.009 | 0.7 | 30.7843 | 7.5992 | 60.0441 | 4.35 | 30.7932 | 3.9783 | 60.0589 | 0.7 | 30.7903 | 7.4173 | 60.0123 | 4.35
30.8128 | 7.657 | 59.9828 | 4.35 | 30.7991 | 3.9355 | 60.009 | 0.7 | 30.7927 | 7.5995 | 60.0441 | 4.35 | 30.8015 | 3.9784 | 60.0589 | 0.7 | 30.7986 | 7.4184 | 60.0122 | 4.35
30.8211 | 7.6571 | 59.9828 | 4.35 | 30.8074 | 3.9355 | 60.009 | 0.7 | 30.801 | 7.5998 | 60.0441 | 4.35 | 30.8098 | 3.9786 | 60.059 | 0.7 | 30.8069 | 7.4194 | 60.0122 | 4.35
30.8294 | 7.6571 | 59.9828 | 4.35 | 30.8158 | 3.9355 | 60.009 | 0.7 | 30.8093 | 7.6001 | 60.0441 | 4.35 | 30.8181 | 3.9788 | 60.057 | 0.7 | 30.8154 | 7.4205 | 60.0122 | 4.35
30.8378 | 7.6572 | 59.9828 | 4.35 | 30.8241 | 3.9355 | 60.009 | 0.7 | 30.8176 | 7.6004 | 60.0441 | 4.35 | 30.8265 | 3.9789 | 60.057 | 0.7 | 30.8237 | 7.4205 | 60.0122 | 4.35
30.8461 | 7.6572 | 59.9828 | 4.35 | 30.8324 | 3.9356 | 60.009 | 0.7 | 30.826 | 7.6007 | 60.0441 | 4.35 | 30.8348 | 3.9791 | 60.0571 | 0.7 | 30.832 | 7.4205 | 60.0121 | 4.35
30.8545 | 7.6572 | 59.9827 | 4.35 | 30.8408 | 3.9356 | 60.009 | 0.7 | 30.8344 | 7.601 | 60.0441 | 4.35 | 30.8431 | 3.9793 | 60.0571 | 0.7 | 30.8403 | 7.4204 | 60.0121 | 4.35
30.8628 | 7.6572 | 59.9827 | 4.35 | 30.8491 | 3.9356 | 60.009 | 0.7 | 30.8427 | 7.6012 | 60.0441 | 4.35 | 30.8514 | 3.9795 | 60.0572 | 0.7 | 30.8486 | 7.4203 | 60.0121 | 4.35
30.8711 | 7.6572 | 59.9827 | 4.35 | 30.8574 | 3.9355 | 60.009 | 0.7 | 30.851 | 7.6014 | 60.044 | 4.35 | 30.8597 | 3.9796 | 60.0572 | 0.7 | 30.8569 | 7.4201 | 60.0121 | 4.35
30.8795 | 7.6572 | 59.9827 | 4.35 | 30.8658 | 3.9355 | 60.009 | 0.7 | 30.8593 | 7.6013 | 60.044 | 4.35 | 30.868 | 3.9798 | 60.0572 | 0.7 | 30.8652 | 7.42 | 60.012 | 4.35
30.8878 | 7.6572 | 59.9827 | 4.35 | 30.8741 | 3.9355 | 60.009 | 0.7 | 30.8677 | 7.6011 | 60.044 | 4.35 | 30.8765 | 3.9799 | 60.0573 | 0.7 | 30.8738 | 7.4197 | 60.012 | 4.35
30.8961 | 7.6572 | 59.9827 | 4.35 | 30.8824 | 3.9355 | 60.009 | 0.7 | 30.876 | 7.6009 | 60.044 | 4.35 | 30.8848 | 3.9799 | 60.0573 | 0.7 | 30.8821 | 7.4195 | 60.012 | 4.35
30.9045 | 7.6572 | 59.9826 | 4.35 | 30.8907 | 3.9354 | 60.009 | 0.7 | 30.8843 | 7.6008 | 60.044 | 4.35 | 30.8931 | 3.9799 | 60.0573 | 0.7 | 30.8904 | 7.4194 | 60.012 | 4.35
30.9128 | 7.6572 | 59.9826 | 4.35 | 30.8991 | 3.9354 | 60.009 | 0.7 | 30.8926 | 7.6006 | 60.044 | 4.35 | 30.9014 | 3.9798 | 60.0574 | 0.7 | 30.8987 | 7.4193 | 60.0119 | 4.35
30.9211 | 7.6571 | 59.9826 | 4.35 | 30.9074 | 3.9354 | 60.009 | 0.7 | 30.901 | 7.6004 | 60.042 | 4.35 | 30.9097 | 3.9798 | 60.0574 | 0.7 | 30.907 | 7.418 | 60.0119 | 4.35
30.9295 | 7.6571 | 59.9826 | 4.35 | 30.9158 | 3.9353 | 60.009 | 0.7 | 30.9093 | 7.6003 | 60.042 | 4.35 | 30.9181 | 3.9797 | 60.0574 | 0.7 | 30.9153 | 7.4168 | 60.0119 | 4.35
30.9378 | 7.6575 | 59.9826 | 4.35 | 30.9241 | 3.9353 | 60.009 | 0.7 | 30.9176 | 7.6001 | 60.0419 | 4.35 | 30.9264 | 3.9796 | 60.0574 | 0.7 | 30.9236 | 7.4156 | 60.0119 | 4.35
30.9462 | 7.6578 | 59.9826 | 4.35 | 30.9324 | 3.9353 | 60.009 | 0.7 | 30.9259 | 7.5999 | 60.0419 | 4.35 | 30.9347 | 3.9796 | 60.0575 | 0.7 | 30.9319 | 7.4144 | 60.0118 | 4.35
30.9545 | 7.6582 | 59.9825 | 4.35 | 30.9408 | 3.9353 | 60.009 | 0.7 | 30.9342 | 7.5997 | 60.0419 | 4.35 | 30.943 | 3.9795 | 60.0575 | 0.7 | 30.9404 | 7.4133 | 60.0118 | 4.35
30.9628 | 7.6585 | 59.9825 | 4.35 | 30.9491 | 3.9353 | 60.009 | 0.7 | 30.9426 | 7.5998 | 60.0418 | 4.35 | 30.9513 | 3.9795 | 60.0575 | 0.7 | 30.9487 | 7.4121 | 60.0118 | 4.35
30.9712 | 7.6589 | 59.9825 | 4.35 | 30.9574 | 3.9353 | 60.009 | 0.7 | 30.9509 | 7.5998 | 60.0418 | 4.35 | 30.9597 | 3.9794 | 60.0576 | 0.7 | 30.957 | 7.4109 | 60.0118 | 4.35
30.9795 | 7.6593 | 59.9825 | 4.35 | 30.9658 | 3.9352 | 60.009 | 0.7 | 30.9592 | 7.5999 | 60.0418 | 4.35 | 30.968 | 3.9794 | 60.0576 | 0.7 | 30.9653 | 7.4098 | 60.0117 | 4.35
30.9878 | 7.6596 | 59.9825 | 4.35 | 30.9741 | 3.9351 | 60.009 | 0.7 | 30.9675 | 7.5999 | 60.0417 | 4.35 | 30.9763 | 3.9794 | 60.0576 | 0.7 | 30.9736 | 7.4085 | 60.0117 | 4.35
30.9962 | 7.66 | 59.9825 | 4.35 | 30.9824 | 3.9351 | 60.009 | 0.7 | 30.976 | 7.6 | 60.0417 | 4.35 | 30.9846 | 3.9794 | 60.0577 | 0.7 | 30.9819 | 7.4072 | 60.0117 | 4.35
31.0045 | 7.6604 | 59.9824 | 4.35 | 30.9908 | 3.9306 | 60.009 | 0.7 | 30.9843 | 7.6 | 60.0417 | 4.35 | 30.9929 | 3.9794 | 60.0577 | 0.7 | 30.9902 | 7.4068 | 60.0117 | 4.35
31.0128 | 7.6607 | 59.9824 | 4.35 | 30.9991 | 3.9262 | 60.009 | 0.7 | 30.9926 | 7.6 | 60.0416 | 4.35 | 31.0012 | 3.9794 | 60.0578 | 0.7 | 30.9988 | 7.4063 | 60.0116 | 4.35
31.0212 | 7.6607 | 59.9824 | 4.35 | 31.0074 | 3.9217 | 60.009 | 0.7 | 31.0009 | 7.5999 | 60.0416 | 4.35 | 31.0096 | 3.9793 | 60.0578 | 0.7 | 31.0071 | 7.4059 | 60.0116 | 4.35
31.0295 | 7.6607 | 59.9824 | 4.35 | 31.0157 | 3.9172 | 60.009 | 0.7 | 31.0093 | 7.5999 | 60.0416 | 4.35 | 31.0179 | 3.9793 | 60.0578 | 0.7 | 31.0154 | 7.4056 | 60.0116 | 4.35
31.0379 | 7.6607 | 59.9824 | 4.35 | 31.0241 | 3.9128 | 60.009 | 0.7 | 31.0176 | 7.5998 | 60.0415 | 4.35 | 31.0262 | 3.9792 | 60.0578 | 0.7 | 31.0237 | 7.4051 | 60.0116 | 4.35
31.0462 | 7.6607 | 59.9824 | 4.35 | 31.0324 | 3.9083 | 60.009 | 0.7 | 31.0259 | 7.5997 | 60.0415 | 4.35 | 31.0345 | 3.9793 | 60.0579 | 0.7 | 31.032 | 7.4047 | 60.0115 | 4.35
31.0545 | 7.6607 | 59.9823 | 4.35 | 31.0407 | 3.9039 | 60.009 | 0.7 | 31.0342 | 7.5997 | 60.0415 | 4.35 | 31.0428 | 3.9793 | 60.0579 | 0.7 | 31.0403 | 7.4043 | 60.0115 | 4.35
31.0629 | 7.6607 | 59.9823 | 4.35 | 31.0491 | 3.8995 | 60.009 | 0.7 | 31.0425 | 7.5996 | 60.0414 | 4.35 | 31.0513 | 3.9793 | 60.0579 | 0.7 | 31.0486 | 7.4039 | 60.0115 | 4.35
31.0712 | 7.6607 | 59.9823 | 4.35 | 31.0574 | 3.8951 | 60.009 | 0.7 | 31.0509 | 7.5995 | 60.0414 | 4.35 | 31.0596 | 3.9794 | 60.058 | 0.7 | 31.0569 | 7.4034 | 60.0115 | 4.35
31.0795 | 7.6607 | 59.9823 | 4.35 | 31.0657 | 3.8907 | 60.009 | 0.7 | 31.0592 | 7.5995 | 60.0414 | 4.35 | 31.0679 | 3.9794 | 60.058 | 0.7 | 31.0654 | 7.403 | 60.0114 | 4.35
31.0879 | 7.6607 | 59.9823 | 4.35 | 31.0741 | 3.8908 | 60.009 | 0.7 | 31.0675 | 7.5994 | 60.0413 | 4.35 | 31.0762 | 3.9793 | 60.058 | 0.7 | 31.0737 | 7.4029 | 60.0114 | 4.35
31.0962 | 7.6607 | 59.9823 | 4.35 | 31.0824 | 3.8908 | 60.009 | 0.7 | 31.0758 | 7.5993 | 60.0413 | 4.35 | 31.0845 | 3.9794 | 60.0581 | 0.7 | 31.082 | 7.4029 | 60.0114 | 4.35
31.1046 | 7.6607 | 59.9822 | 4.35 | 31.0907 | 3.8908 | 60.009 | 0.7 | 31.0842 | 7.5993 | 60.0413 | 4.35 | 31.0929 | 3.9794 | 60.0581 | 0.7 | 31.0903 | 7.4027 | 60.0114 | 4.35
31.1129 | 7.6607 | 59.9822 | 4.35 | 31.0991 | 3.8908 | 60.009 | 0.7 | 31.0925 | 7.5993 | 60.0412 | 4.35 | 31.1012 | 3.9794 | 60.0581 | 0.7 | 31.0986 | 7.4026 | 60.0113 | 4.35
31.1212 | 7.6607 | 59.9822 | 4.35 | 31.1074 | 3.8909 | 60.009 | 0.7 | 31.1008 | 7.5993 | 60.0412 | 4.35 | 31.1095 | 3.9794 | 60.0582 | 0.7 | 31.1069 | 7.4029 | 60.0113 | 4.35
31.1296 | 7.6607 | 59.9822 | 4.35 | 31.1158 | 3.8909 | 60.009 | 0.7 | 31.1091 | 7.5994 | 60.0412 | 4.35 | 31.1178 | 3.9793 | 60.0582 | 0.7 | 31.1152 | 7.4033 | 60.0113 | 4.35
31.1379 | 7.6607 | 59.9822 | 4.35 | 31.1241 | 3.8909 | 60.009 | 0.7 | 31.1174 | 7.5995 | 60.0411 | 4.35 | 31.1261 | 3.9792 | 60.0583 | 0.7 | 31.1238 | 7.4035 | 60.0113 | 4.35
31.1462 | 7.6607 | 59.9822 | 4.35 | 31.1324 | 3.8909 | 60.009 | 0.7 | 31.1259 | 7.5996 | 60.0411 | 4.35 | 31.1344 | 3.9791 | 60.0583 | 0.7 | 31.1321 | 7.4037 | 60.0112 | 4.35
31.1546 | 7.6607 | 59.9821 | 4.35 | 31.1407 | 3.8908 | 60.009 | 0.7 | 31.1342 | 7.5997 | 60.0411 | 4.35 | 31.1428 | 3.979 | 60.0583 | 0.7 | 31.1404 | 7.4039 | 60.0112 | 4.35
31.1629 | 7.6607 | 59.9821 | 4.35 | 31.1491 | 3.8908 | 60.009 | 0.7 | 31.1425 | 7.5998 | 60.041 | 4.35 | 31.1511 | 3.9789 | 60.0583 | 0.7 | 31.1487 | 7.4042 | 60.0112 | 4.35
31.1712 | 7.6607 | 59.9821 | 4.35 | 31.1574 | 3.8908 | 60.009 | 0.7 | 31.1508 | 7.5999 | 60.041 | 4.35 | 31.1594 | 3.9788 | 60.0584 | 0.7 | 31.157 | 7.4044 | 60.0112 | 4.35
31.1796 | 7.6607 | 59.9821 | 4.35 | 31.1657 | 3.8908 | 60.009 | 0.7 | 31.1592 | 7.6 | 60.041 | 4.35 | 31.1677 | 3.9787 | 60.0584 | 0.7 | 31.1653 | 7.4046 | 60.0111 | 4.35
31.1879 | 7.6607 | 59.9821 | 4.35 | 31.1741 | 3.8907 | 60.0089 | 0.7 | 31.1675 | 7.6001 | 60.0409 | 4.35 | 31.176 | 3.9786 | 60.0584 | 0.7 | 31.1736 | 7.4048 | 60.0111 | 4.35
31.1963 | 7.6607 | 59.9821 | 4.35 | 31.1824 | 3.8907 | 60.0089 | 0.7 | 31.1758 | 7.6002 | 60.0409 | 4.35 | 31.1844 | 3.9781 | 60.0585 | 0.7 | 31.1819 | 7.4051 | 60.0111 | 4.35
31.2046 | 7.6607 | 59.982 | 4.35 | 31.1907 | 3.8907 | 60.0089 | 0.7 | 31.1841 | 7.6003 | 60.0409 | 4.35 | 31.1927 | 3.9775 | 60.0585 | 0.7 | 31.1904 | 7.4041 | 60.0111 | 4.35
31.2129 | 7.6607 | 59.982 | 4.35 | 31.1991 | 3.8907 | 60.0089 | 0.7 | 31.1925 | 7.6002 | 60.0408 | 4.35 | 31.201 | 3.9768 | 60.0585 | 0.7 | 31.1987 | 7.4031 | 60.011 | 4.35
31.2213 | 7.6607 | 59.982 | 4.35 | 31.2074 | 3.8907 | 60.0089 | 0.7 | 31.2008 | 7.6002 | 60.0408 | 4.35 | 31.2094 | 3.9762 | 60.0586 | 0.7 | 31.207 | 7.4024 | 60.011 | 4.35
31.2296 | 7.6607 | 59.981 | 4.35 | 31.2157 | 3.8907 | 60.0089 | 0.7 | 31.2091 | 7.6001 | 60.0408 | 4.35 | 31.2177 | 3.9756 | 60.0586 | 0.7 | 31.2153 | 7.4017 | 60.011 | 4.35
31.2379 | 7.6607 | 59.981 | 4.35 | 31.2241 | 3.8908 | 60.0089 | 0.7 | 31.2174 | 7.6 | 60.0407 | 4.35 | 31.2261 | 3.975 | 60.0586 | 0.7 | 31.2236 | 7.4005 | 60.011 | 4.35
31.2463 | 7.6607 | 59.981 | 4.35 | 31.2324 | 3.8909 | 60.0089 | 0.7 | 31.2257 | 7.6 | 60.0407 | 4.35 | 31.2344 | 3.9745 | 60.0587 | 0.7 | 31.2319 | 7.3993 | 60.0109 | 4.35
31.2546 | 7.6607 | 59.981 | 4.35 | 31.2407 | 3.8909 | 60.0089 | 0.7 | 31.2341 | 7.5999 | 60.0407 | 4.35 | 31.2427 | 3.9739 | 60.0587 | 0.7 | 31.2402 | 7.3981 | 60.0109 | 4.35
31.2629 | 7.6607 | 59.981 | 4.35 | 31.2491 | 3.891 | 60.0089 | 0.7 | 31.2424 | 7.5998 | 60.0406 | 4.35 | 31.251 | 3.9733 | 60.0587 | 0.7 | 31.2488 | 7.3969 | 60.0109 | 4.35
31.2713 | 7.6607 | 59.981 | 4.35 | 31.2574 | 3.8911 | 60.0089 | 0.7 | 31.2507 | 7.5998 | 60.0406 | 4.35 | 31.2593 | 3.9727 | 60.0588 | 0.7 | 31.2571 | 7.3958 | 60.0109 | 4.35
31.2796 | 7.6607 | 59.9809 | 4.35 | 31.2657 | 3.8911 | 60.0089 | 0.7 | 31.259 | 7.5997 | 60.0406 | 4.35 | 31.2676 | 3.9726 | 60.0588 | 0.7 | 31.2654 | 7.3946 | 60.0108 | 4.35
31.288 | 7.6607 | 59.9809 | 4.35 | 31.274 | 3.8912 | 60.0089 | 0.7 | 31.2675 | 7.5996 | 60.0405 | 4.35 | 31.276 | 3.9725 | 60.0588 | 0.7 | 31.2737 | 7.3943 | 60.0108 | 4.35
31.2963 | 7.6607 | 59.9809 | 4.35 | 31.2824 | 3.8912 | 60.0088 | 0.7 | 31.2758 | 7.5994 | 60.0405 | 4.35 | 31.2843 | 3.9725 | 60.0589 | 0.7 | 31.282 | 7.394 | 60.0108 | 4.35
31.3046 | 7.6607 | 59.9809 | 4.35 | 31.2907 | 3.8913 | 60.0088 | 0.7 | 31.2841 | 7.5991 | 60.0405 | 4.35 | 31.2926 | 3.9725 | 60.0589 | 0.7 | 31.2903 | 7.3935 | 60.0108 | 4.35
31.313 | 7.6607 | 59.9809 | 4.35 | 31.2991 | 3.8914 | 60.0088 | 0.7 | 31.2924 | 7.5987 | 60.0404 | 4.35 | 31.3009 | 3.9724 | 60.0589 | 0.7 | 31.2986 | 7.393 | 60.0107 | 4.35
31.3213 | 7.6607 | 59.9809 | 4.35 | 31.3074 | 3.8914 | 60.0088 | 0.7 | 31.3007 | 7.5982 | 60.0404 | 4.35 | 31.3092 | 3.9723 | 60.059 | 0.7 | 31.3069 | 7.3932 | 60.0107 | 4.35
31.3296 | 7.6607 | 59.9809 | 4.35 | 31.3157 | 3.8914 | 60.0088 | 0.7 | 31.3091 | 7.5978 | 60.0404 | 4.35 | 31.3176 | 3.9723 | 60.059 | 0.7 | 31.3154 | 7.3934 | 60.0107 | 4.35
31.338 | 7.6607 | 59.9809 | 4.35 | 31.3241 | 3.8914 | 60.0088 | 0.7 | 31.3174 | 7.5974 | 60.0403 | 4.35 | 31.3259 | 3.9723 | 60.059 | 0.7 | 31.3237 | 7.3924 | 60.0107 | 4.35
31.3463 | 7.6607 | 59.9809 | 4.35 | 31.3324 | 3.8914 | 60.0088 | 0.7 | 31.3257 | 7.5958 | 60.0403 | 4.35 | 31.3342 | 3.9724 | 60.0591 | 0.7 | 31.332 | 7.3914 | 60.0106 | 4.35
31.3546 | 7.6607 | 59.9809 | 4.35 | 31.3407 | 3.8915 | 60.0088 | 0.7 | 31.334 | 7.5942 | 60.0403 | 4.35 | 31.3425 | 3.9724 | 60.0591 | 0.7 | 31.3403 | 7.3905 | 60.0106 | 4.35
31.363 | 7.6607 | 59.9809 | 4.35 | 31.3491 | 3.8915 | 60.0088 | 0.7 | 31.3424 | 7.5903 | 60.0402 | 4.35 | 31.3508 | 3.9726 | 60.0591 | 0.7 | 31.3486 | 7.3896 | 60.0106 | 4.35
31.3713 | 7.6606 | 59.9809 | 4.35 | 31.3574 | 3.8915 | 60.0088 | 0.7 | 31.3507 | 7.5864 | 60.0402 | 4.35 | 31.3593 | 3.9727 | 60.0592 | 0.7 | 31.3569 | 7.3887 | 60.0106 | 4.35
31.3797 | 7.6606 | 59.9808 | 4.35 | 31.3657 | 3.8915 | 60.0088 | 0.7 | 31.359 | 7.5827 | 60.0402 | 4.35 | 31.3676 | 3.9714 | 60.0592 | 0.7 | 31.3652 | 7.3878 | 60.0105 | 4.35
31.388 | 7.6606 | 59.9808 | 4.35 | 31.3741 | 3.8915 | 60.0088 | 0.7 | 31.3673 | 7.579 | 60.0401 | 4.35 | 31.3759 | 3.97 | 60.0592 | 0.7 | 31.3738 | 7.3869 | 60.0105 | 4.35
31.3963 | 7.6605 | 59.9808 | 4.35 | 31.3824 | 3.8915 | 60.0087 | 0.7 | 31.3757 | 7.5756 | 60.0401 | 4.35 | 31.3842 | 3.9686 | 60.0593 | 0.7 | 31.3821 | 7.386 | 60.0105 | 4.35
31.4047 | 7.6605 | 59.9808 | 4.35 | 31.3907 | 3.8915 | 60.0087 | 0.7 | 31.384 | 7.5721 | 60.0401 | 4.35 | 31.3925 | 3.9671 | 60.0593 | 0.7 | 31.3904 | 7.3836 | 60.0105 | 4.35
31.413 | 7.6605 | 59.9808 | 4.35 | 31.399 | 3.8915 | 60.0087 | 0.7 | 31.3923 | 7.5686 | 60.04 | 4.35 | 31.4008 | 3.9655 | 60.0593 | 0.7 | 31.3987 | 7.3812 | 60.0104 | 4.35
31.4213 | 7.6604 | 59.9808 | 4.35 | 31.4074 | 3.8915 | 60.0087 | 0.7 | 31.4006 | 7.5651 | 60.04 | 4.35 | 31.4092 | 3.964 | 60.0594 | 0.7 | 31.407 | 7.38 | 60.0104 | 4.35
31.4297 | 7.6604 | 59.9808 | 4.35 | 31.4157 | 3.8915 | 60.0087 | 0.7 | 31.4089 | 7.5627 | 60.04 | 4.35 | 31.4175 | 3.9624 | 60.0594 | 0.7 | 31.4153 | 7.3788 | 60.0104 | 4.35
31.438 | 7.6604 | 59.9808 | 4.35 | 31.4241 | 3.8915 | 60.0087 | 0.7 | 31.4174 | 7.5604 | 60.0399 | 4.35 | 31.4258 | 3.9609 | 60.0594 | 0.7 | 31.4236 | 7.3774 | 60.0104 | 4.35
31.4464 | 7.6604 | 59.9808 | 4.35 | 31.4324 | 3.8915 | 60.0087 | 0.7 | 31.4257 | 7.5604 | 60.0399 | 4.35 | 31.4341 | 3.9582 | 60.0595 | 0.7 | 31.4319 | 7.3759 | 60.0103 | 4.35
31.4547 | 7.6604 | 59.9808 | 4.35 | 31.4407 | 3.8915 | 60.0087 | 0.7 | 31.434 | 7.5604 | 60.0399 | 4.35 | 31.4424 | 3.9555 | 60.0595 | 0.7 | 31.4404 | 7.375 | 60.0103 | 4.35
31.463 | 7.6604 | 59.9808 | 4.35 | 31.4491 | 3.8915 | 60.0087 | 0.7 | 31.4423 | 7.5586 | 60.0398 | 4.35 | 31.4508 | 3.9542 | 60.0595 | 0.7 | 31.4487 | 7.374 | 60.0103 | 4.35
31.4714 | 7.6604 | 59.9808 | 4.35 | 31.4574 | 3.8915 | 60.0087 | 0.7 | 31.4507 | 7.5569 | 60.0398 | 4.35 | 31.4591 | 3.9529 | 60.0596 | 0.7 | 31.457 | 7.373 | 60.0103 | 4.35
31.4797 | 7.6604 | 59.9807 | 4.35 | 31.4657 | 3.8915 | 60.0087 | 0.7 | 31.459 | 7.5551 | 60.0398 | 4.35 | 31.4674 | 3.9518 | 60.0596 | 0.7 | 31.4653 | 7.372 | 60.0102 | 4.35
31.488 | 7.6604 | 59.9807 | 4.35 | 31.4741 | 3.8915 | 60.0086 | 0.7 | 31.4673 | 7.5534 | 60.0397 | 4.35 | 31.4757 | 3.9506 | 60.0596 | 0.7 | 31.4736 | 7.3723 | 60.0102 | 4.35
31.4964 | 7.6604 | 59.9807 | 4.35 | 31.4824 | 3.8915 | 60.0086 | 0.7 | 31.4756 | 7.5515 | 60.0397 | 4.35 | 31.484 | 3.9496 | 60.0597 | 0.7 | 31.4819 | 7.3727 | 60.0102 | 4.35
31.5047 | 7.6604 | 59.9807 | 4.35 | 31.4907 | 3.8915 | 60.0086 | 0.7 | 31.4839 | 7.5497 | 60.0397 | 4.35 | 31.4924 | 3.9485 | 60.0597 | 0.7 | 31.4902 | 7.3719 | 60.0102 | 4.35
31.513 | 7.6604 | 59.9807 | 4.35 | 31.4991 | 3.8915 | 60.0086 | 0.7 | 31.4923 | 7.5479 | 60.0396 | 4.35 | 31.5007 | 3.9473 | 60.0597 | 0.7 | 31.4988 | 7.3711 | 60.0101 | 4.35
31.5214 | 7.6604 | 59.9807 | 4.35 | 31.5074 | 3.8915 | 60.0086 | 0.7 | 31.5006 | 7.5461 | 60.0396 | 4.35 | 31.509 | 3.9462 | 60.0598 | 0.7 | 31.5071 | 7.3704 | 60.0101 | 4.35
31.5297 | 7.6604 | 59.9807 | 4.35 | 31.5157 | 3.8915 | 60.0086 | 0.7 | 31.5089 | 7.5442 | 60.0396 | 4.35 | 31.5173 | 3.9461 | 60.0598 | 0.7 | 31.5154 | 7.3697 | 60.0101 | 4.35
31.5381 | 7.6604 | 59.9807 | 4.35 | 31.524 | 3.8915 | 60.0086 | 0.7 | 31.5172 | 7.5424 | 60.0395 | 4.35 | 31.5256 | 3.9461 | 60.0598 | 0.7 | 31.5237 | 7.3686 | 60.0101 | 4.35
31.5464 | 7.6604 | 59.9807 | 4.35 | 31.5324 | 3.8915 | 60.0086 | 0.7 | 31.5256 | 7.5423 | 60.0395 | 4.35 | 31.5341 | 3.946 | 60.0599 | 0.7 | 31.532 | 7.3675 | 60.01 | 4.35
31.5547 | 7.6604 | 59.9807 | 4.35 | 31.5407 | 3.8915 | 60.0086 | 0.7 | 31.5339 | 7.5423 | 60.0395 | 4.35 | 31.5424 | 3.946 | 60.0599 | 0.7 | 31.5403 | 7.3663 | 60.01 | 4.35
31.5631 | 7.6604 | 59.9807 | 4.35 | 31.5491 | 3.8915 | 60.0086 | 0.7 | 31.5422 | 7.5422 | 60.0394 | 4.35 | 31.5507 | 3.946 | 60.0599 | 0.7 | 31.5486 | 7.3652 | 60.011 | 4.35
31.5714 | 7.6604 | 59.9807 | 4.35 | 31.5574 | 3.8915 | 60.0086 | 0.7 | 31.5505 | 7.5421 | 60.0394 | 4.35 | 31.559 | 3.946 | 60.06 | 0.7 | 31.5571 | 7.3641 | 60.011 | 4.35
31.5797 | 7.6604 | 59.9806 | 4.35 | 31.5657 | 3.8915 | 60.0086 | 0.7 | 31.559 | 7.5421 | 60.0394 | 4.35 | 31.5673 | 3.946 | 60.06 | 0.7 | 31.5654 | 7.3629 | 60.0109 | 4.35
31.5881 | 7.6604 | 59.9806 | 4.35 | 31.5741 | 3.8915 | 60.0085 | 0.7 | 31.5673 | 7.5422 | 60.0393 | 4.35 | 31.5757 | 3.9459 | 60.06 | 0.7 | 31.5737 | 7.3629 | 60.0109 | 4.35
31.5964 | 7.6604 | 59.9806 | 4.35 | 31.5824 | 3.8915 | 60.0085 | 0.7 | 31.5756 | 7.5423 | 60.0393 | 4.35 | 31.584 | 3.9459 | 60.0601 | 0.7 | 31.582 | 7.3629 | 60.0109 | 4.35
31.6047 | 7.6604 | 59.9806 | 4.35 | 31.5907 | 3.8915 | 60.0085 | 0.7 | 31.5839 | 7.5424 | 60.0393 | 4.35 | 31.5923 | 3.946 | 60.0601 | 0.7 | 31.5903 | 7.3625 | 60.0109 | 4.35
31.6131 | 7.6604 | 59.9806 | 4.35 | 31.5991 | 3.8915 | 60.0085 | 0.7 | 31.5922 | 7.5425 | 60.0392 | 4.35 | 31.6006 | 3.946 | 60.0601 | 0.7 | 31.5986 | 7.3622 | 60.0108 | 4.35
31.6214 | 7.6604 | 59.9806 | 4.35 | 31.6074 | 3.8915 | 60.0085 | 0.7 | 31.6006 | 7.5426 | 60.0392 | 4.35 | 31.6089 | 3.946 | 60.0602 | 0.7 | 31.6069 | 7.3618 | 60.0108 | 4.35
31.6298 | 7.6604 | 59.9806 | 4.35 | 31.6157 | 3.8915 | 60.0085 | 0.7 | 31.6089 | 7.5427 | 60.0392 | 4.35 | 31.6173 | 3.9461 | 60.0602 | 0.7 | 31.6152 | 7.3614 | 60.0108 | 4.35
31.6381 | 7.6604 | 59.9806 | 4.35 | 31.6241 | 3.8915 | 60.0085 | 0.7 | 31.6172 | 7.5428 | 60.0391 | 4.35 | 31.6256 | 3.9462 | 60.0602 | 0.7 | 31.6238 | 7.3609 | 60.0108 | 4.35
31.6464 | 7.6604 | 59.9806 | 4.35 | 31.6324 | 3.8915 | 60.0085 | 0.7 | 31.6255 | 7.5429 | 60.0391 | 4.35 | 31.6339 | 3.9455 | 60.0603 | 0.7 | 31.6321 | 7.3605 | 60.0107 | 4.35
31.6548 | 7.6604 | 59.9806 | 4.35 | 31.6407 | 3.8915 | 60.0085 | 0.7 | 31.6339 | 7.5431 | 60.0391 | 4.35 | 31.6422 | 3.9449 | 60.0603 | 0.7 | 31.6404 | 7.3586 | 60.0107 | 4.35
31.6631 | 7.6604 | 59.9806 | 4.35 | 31.649 | 3.8915 | 60.0085 | 0.7 | 31.6422 | 7.5432 | 60.039 | 4.35 | 31.6505 | 3.9443 | 60.0603 | 0.7 | 31.6487 | 7.3566 | 60.0107 | 4.35
31.6714 | 7.6604 | 59.9806 | 4.35 | 31.6574 | 3.8915 | 60.0085 | 0.7 | 31.6505 | 7.5433 | 60.039 | 4.35 | 31.6589 | 3.9436 | 60.0604 | 0.7 | 31.657 | 7.3546 | 60.0107 | 4.35
31.6798 | 7.6604 | 59.9805 | 4.35 | 31.6657 | 3.8915 | 60.0085 | 0.7 | 31.6588 | 7.5433 | 60.039 | 4.35 | 31.6672 | 3.943 | 60.0604 | 0.7 | 31.6653 | 7.3526 | 60.0106 | 4.35
31.6881 | 7.6604 | 59.9805 | 4.35 | 31.6741 | 3.8915 | 60.0084 | 0.7 | 31.6671 | 7.5432 | 60.0389 | 4.35 | 31.6755 | 3.9424 | 60.0604 | 0.7 | 31.6736 | 7.351 | 60.0106 | 4.35
31.6964 | 7.6604 | 59.9805 | 4.35 | 31.6824 | 3.8915 | 60.0084 | 0.7 | 31.6755 | 7.5432 | 60.0389 | 4.35 | 31.6838 | 3.9418 | 60.0605 | 0.7 | 31.6821 | 7.3494 | 60.0106 | 4.35
31.7048 | 7.6604 | 59.9805 | 4.35 | 31.6907 | 3.8915 | 60.0084 | 0.7 | 31.6838 | 7.5432 | 60.0389 | 4.35 | 31.6921 | 3.9411 | 60.0605 | 0.7 | 31.6904 | 7.3478 | 60.0106 | 4.35
31.7131 | 7.6604 | 59.9805 | 4.35 | 31.6991 | 3.8915 | 60.0084 | 0.7 | 31.6921 | 7.5432 | 60.0388 | 4.35 | 31.7006 | 3.9404 | 60.0605 | 0.7 | 31.6987 | 7.3462 | 60.0105 | 4.35
31.7215 | 7.6604 | 59.9805 | 4.35 | 31.7074 | 3.8915 | 60.0084 | 0.7 | 31.7004 | 7.5432 | 60.0388 | 4.35 | 31.7089 | 3.9397 | 60.0606 | 0.7 | 31.707 | 7.3445 | 60.0105 | 4.35
31.7298 | 7.6604 | 59.9805 | 4.35 | 31.7157 | 3.8915 | 60.0084 | 0.7 | 31.7089 | 7.5432 | 60.0388 | 4.35 | 31.7172 | 3.9397 | 60.0606 | 0.7 | 31.7153 | 7.3427 | 60.0105 | 4.35
31.7381 | 7.6604 | 59.9805 | 4.35 | 31.7241 | 3.8915 | 60.0084 | 0.7 | 31.7172 | 7.5432 | 60.0387 | 4.35 | 31.7255 | 3.9397 | 60.0606 | 0.7 | 31.7236 | 7.3426 | 60.0105 | 4.35
31.7465 | 7.6604 | 59.9805 | 4.35 | 31.7324 | 3.8915 | 60.0084 | 0.7 | 31.7255 | 7.5432 | 60.0387 | 4.35 | 31.7338 | 3.9396 | 60.0607 | 0.7 | 31.7319 | 7.3425 | 60.0104 | 4.35
31.7548 | 7.6603 | 59.9805 | 4.35 | 31.7407 | 3.8915 | 60.0084 | 0.7 | 31.7338 | 7.5432 | 60.0387 | 4.35 | 31.7422 | 3.9396 | 60.0607 | 0.7 | 31.7405 | 7.3424 | 60.0104 | 4.35
31.7631 | 7.6603 | 59.9805 | 4.35 | 31.7491 | 3.8915 | 60.0084 | 0.7 | 31.7422 | 7.5432 | 60.0386 | 4.35 | 31.7505 | 3.9395 | 60.0607 | 0.7 | 31.7488 | 7.3423 | 60.0104 | 4.35
31.7715 | 7.6601 | 59.9804 | 4.35 | 31.7574 | 3.8915 | 60.0084 | 0.7 | 31.7505 | 7.5432 | 60.0386 | 4.35 | 31.7588 | 3.9395 | 60.0608 | 0.7 | 31.7571 | 7.3418 | 60.0104 | 4.35
31.7798 | 7.6598 | 59.9804 | 4.35 | 31.7657 | 3.8915 | 60.0084 | 0.7 | 31.7588 | 7.5432 | 60.0386 | 4.35 | 31.7671 | 3.9394 | 60.0608 | 0.7 | 31.7654 | 7.3414 | 60.0103 | 4.35
31.7881 | 7.6596 | 59.9804 | 4.35 | 31.774 | 3.8915 | 60.0084 | 0.7 | 31.7671 | 7.5432 | 60.0385 | 4.35 | 31.7754 | 3.9393 | 60.0608 | 0.7 | 31.7737 | 7.341 | 60.0103 | 4.35
31.7965 | 7.6593 | 59.9804 | 4.35 | 31.7824 | 3.8915 | 60.0083 | 0.7 | 31.7754 | 7.5433 | 60.0385 | 4.35 | 31.7838 | 3.9394 | 60.0609 | 0.7 | 31.782 | 7.3405 | 60.0103 | 4.35
31.8048 | 7.659 | 59.9804 | 4.35 | 31.7907 | 3.8915 | 60.0083 | 0.7 | 31.7838 | 7.5434 | 60.0385 | 4.35 | 31.7921 | 3.9394 | 60.0609 | 0.7 | 31.7903 | 7.3404 | 60.0103 | 4.35
31.8132 | 7.6587 | 59.9804 | 4.35 | 31.7991 | 3.8915 | 60.0083 | 0.7 | 31.7921 | 7.5435 | 60.0384 | 4.35 | 31.8004 | 3.9394 | 60.0609 | 0.7 | 31.7986 | 7.3403 | 60.0102 | 4.35
31.8215 | 7.6584 | 59.9804 | 4.35 | 31.8074 | 3.8915 | 60.0083 | 0.7 | 31.8004 | 7.5436 | 60.0384 | 4.35 | 31.8087 | 3.9394 | 60.061 | 0.7 | 31.8071 | 7.3402 | 60.0102 | 4.35
31.8298 | 7.6581 | 59.9804 | 4.35 | 31.8157 | 3.8915 | 60.0083 | 0.7 | 31.8087 | 7.5437 | 60.0384 | 4.35 | 31.8171 | 3.9394 | 60.061 | 0.7 | 31.8154 | 7.34 | 60.0102 | 4.35
31.8382 | 7.6579 | 59.9804 | 4.35 | 31.8241 | 3.8916 | 60.0083 | 0.7 | 31.8171 | 7.5439 | 60.0383 | 4.35 | 31.8254 | 3.9394 | 60.061 | 0.7 | 31.8237 | 7.3399 | 60.0102 | 4.35
31.8465 | 7.6577 | 59.9804 | 4.35 | 31.8324 | 3.8917 | 60.0083 | 0.7 | 31.8254 | 7.544 | 60.0383 | 4.35 | 31.8337 | 3.9394 | 60.061 | 0.7 | 31.832 | 7.3398 | 60.0101 | 4.35
31.8548 | 7.6576 | 59.9804 | 4.35 | 31.8407 | 3.8918 | 60.0083 | 0.7 | 31.8337 | 7.5441 | 60.0383 | 4.35 | 31.842 | 3.9394 | 60.061 | 0.7 | 31.8403 | 7.34 | 60.0101 | 4.35
31.8632 | 7.6576 | 59.9804 | 4.35 | 31.8491 | 3.8919 | 60.0083 | 0.7 | 31.842 | 7.5442 | 60.0382 | 4.35 | 31.8503 | 3.9393 | 60.061 | 0.7 | 31.8486 | 7.3403 | 60.0101 | 4.35
31.8715 | 7.6576 | 59.9804 | 4.35 | 31.8574 | 3.8919 | 60.0083 | 0.7 | 31.8503 | 7.5443 | 60.0382 | 4.35 | 31.8588 | 3.9393 | 60.061 | 0.7 | 31.8569 | 7.3405 | 60.0101 | 4.35
31.8799 | 7.6576 | 59.9803 | 4.35 | 31.8657 | 3.892 | 60.0083 | 0.7 | 31.8588 | 7.5443 | 60.0382 | 4.35 | 31.8671 | 3.9392 | 60.061 | 0.7 | 31.8655 | 7.3407 | 60.01 | 4.35
31.8882 | 7.6576 | 59.9803 | 4.35 | 31.8741 | 3.8921 | 60.0083 | 0.7 | 31.8671 | 7.5444 | 60.0381 | 4.35 | 31.8754 | 3.9392 | 60.061 | 0.7 | 31.8738 | 7.3413 | 60.01 | 4.35
31.8965 | 7.6576 | 59.9803 | 4.35 | 31.8824 | 3.8922 | 60.0082 | 0.7 | 31.8754 | 7.5441 | 60.0381 | 4.35 | 31.8837 | 3.9391 | 60.061 | 0.7 | 31.8821 | 7.3418 | 60.01 | 4.35
31.9049 | 7.6576 | 59.9803 | 4.35 | 31.8907 | 3.8923 | 60.0082 | 0.7 | 31.8837 | 7.5438 | 60.0381 | 4.35 | 31.892 | 3.939 | 60.061 | 0.7 | 31.8904 | 7.3417 | 60.01 | 4.35
31.9132 | 7.6576 | 59.9803 | 4.35 | 31.899 | 3.8924 | 60.0082 | 0.7 | 31.8921 | 7.5435 | 60.038 | 4.35 | 31.9004 | 3.9389 | 60.061 | 0.7 | 31.8987 | 7.3415 | 60.0099 | 4.35
31.9215 | 7.6576 | 59.9803 | 4.35 | 31.9074 | 3.8924 | 60.0082 | 0.7 | 31.9004 | 7.5432 | 60.039 | 4.35 | 31.9087 | 3.9387 | 60.061 | 0.7 | 31.907 | 7.3414 | 60.0099 | 4.35
31.9299 | 7.6575 | 59.9803 | 4.35 | 31.9157 | 3.8923 | 60.0082 | 0.7 | 31.9087 | 7.5428 | 60.039 | 4.35 | 31.917 | 3.9385 | 60.061 | 0.7 | 31.9153 | 7.3413 | 60.0099 | 4.35
31.9382 | 7.6575 | 59.9803 | 4.35 | 31.9241 | 3.8923 | 60.0082 | 0.7 | 31.917 | 7.5423 | 60.039 | 4.35 | 31.9253 | 3.9383 | 60.061 | 0.7 | 31.9238 | 7.3412 | 60.0099 | 4.35
31.9465 | 7.6575 | 59.9803 | 4.35 | 31.9324 | 3.8923 | 60.0082 | 0.7 | 31.9253 | 7.5419 | 60.039 | 4.35 | 31.9336 | 3.9381 | 60.061 | 0.7 | 31.9321 | 7.3411 | 60.0098 | 4.35
31.9549 | 7.6574 | 59.9803 | 4.35 | 31.9407 | 3.8923 | 60.0082 | 0.7 | 31.9337 | 7.5415 | 60.039 | 4.35 | 31.942 | 3.9379 | 60.061 | 0.7 | 31.9404 | 7.3409 | 60.0098 | 4.35
31.9632 | 7.6573 | 59.9803 | 4.35 | 31.9491 | 3.8922 | 60.0082 | 0.7 | 31.942 | 7.5412 | 60.039 | 4.35 | 31.9503 | 3.9378 | 60.061 | 0.7 | 31.9487 | 7.3408 | 60.0098 | 4.35
31.9716 | 7.6572 | 59.9803 | 4.35 | 31.9574 | 3.8922 | 60.0082 | 0.7 | 31.9503 | 7.5409 | 60.0389 | 4.35 | 31.9586 | 3.9376 | 60.061 | 0.7 | 31.957 | 7.3403 | 60.0098 | 4.35
31.9799 | 7.6571 | 59.9802 | 4.35 | 31.9657 | 3.8922 | 60.0082 | 0.7 | 31.9586 | 7.5408 | 60.0389 | 4.35 | 31.9669 | 3.9374 | 60.061 | 0.7 | 31.9653 | 7.3397 | 60.0097 | 4.35
31.9882 | 7.657 | 59.9802 | 4.35 | 31.9741 | 3.8922 | 60.0081 | 0.7 | 31.967 | 7.5408 | 60.0389 | 4.35 | 31.9752 | 3.9372 | 60.061 | 0.7 | 31.9736 | 7.3397 | 60.0097 | 4.35
31.9966 | 7.6569 | 59.9802 | 4.35 | 31.9824 | 3.8922 | 60.0081 | 0.7 | 31.9753 | 7.5407 | 60.0389 | 4.35 | 31.9836 | 3.9362 | 60.061 | 0.7 | 31.9822 | 7.3398 | 60.0097 | 4.35
32.0049 | 7.6568 | 59.9802 | 4.35 | 31.9907 | 3.8922 | 60.0081 | 0.7 | 31.9836 | 7.5407 | 60.0389 | 4.35 | 31.9919 | 3.9351 | 60.061 | 0.7 | 31.9905 | 7.3398 | 60.0097 | 4.35
32.0132 | 7.6567 | 59.9802 | 4.35 | 31.9991 | 3.8922 | 60.0081 | 0.7 | 31.9919 | 7.5409 | 60.0389 | 4.35 | 32.0002 | 3.9342 | 60.061 | 0.7 | 31.9988 | 7.3398 | 60.0096 | 4.35
32.0216 | 7.6567 | 59.9802 | 4.35 | 32.0074 | 3.8922 | 60.0081 | 0.7 | 32.0002 | 7.541 | 60.0389 | 4.35 | 32.0085 | 3.9333 | 60.061 | 0.7 | 32.0071 | 7.3398 | 60.0096 | 4.35
32.0299 | 7.6566 | 59.9802 | 4.35 | 32.0157 | 3.8922 | 60.0081 | 0.7 | 32.0087 | 7.5415 | 60.0389 | 4.35 | 32.017 | 3.9325 | 60.061 | 0.7 | 32.0154 | 7.3398 | 60.0096 | 4.35
32.0382 | 7.6566 | 59.9802 | 4.35 | 32.024 | 3.8922 | 60.0081 | 0.7 | 32.017 | 7.5419 | 60.0389 | 4.35 | 32.0253 | 3.9316 | 60.061 | 0.7 | 32.0237 | 7.3398 | 60.0096 | 4.35
32.0466 | 7.6566 | 59.9802 | 4.35 | 32.0324 | 3.8923 | 60.0081 | 0.7 | 32.0253 | 7.5425 | 60.0389 | 4.35 | 32.0336 | 3.9308 | 60.061 | 0.7 | 32.032 | 7.3398 | 60.0095 | 4.35
32.0549 | 7.6566 | 59.9802 | 4.35 | 32.0407 | 3.8922 | 60.0081 | 0.7 | 32.0336 | 7.5431 | 60.0389 | 4.35 | 32.0419 | 3.9299 | 60.061 | 0.7 | 32.0405 | 7.3398 | 60.0095 | 4.35
32.0633 | 7.6566 | 59.9802 | 4.35 | 32.0491 | 3.8922 | 60.0081 | 0.7 | 32.042 | 7.5436 | 60.0389 | 4.35 | 32.0502 | 3.9292 | 60.061 | 0.7 | 32.0488 | 7.3398 | 60.0095 | 4.35
32.0716 | 7.6566 | 59.9802 | 4.35 | 32.0574 | 3.8922 | 60.0081 | 0.7 | 32.0503 | 7.5441 | 60.0388 | 4.35 | 32.0586 | 3.9284 | 60.061 | 0.7 | 32.0571 | 7.3398 | 60.0095 | 4.35
32.0799 | 7.6565 | 59.9801 | 4.35 | 32.0657 | 3.8921 | 60.0081 | 0.7 | 32.0586 | 7.543 | 60.0388 | 4.35 | 32.0669 | 3.9273 | 60.061 | 0.7 | 32.0654 | 7.3398 | 60.0094 | 4.35
32.0883 | 7.6566 | 59.9801 | 4.35 | 32.0741 | 3.8921 | 60.008 | 0.7 | 32.0669 | 7.5419 | 60.0388 | 4.35 | 32.0752 | 3.9261 | 60.061 | 0.7 | 32.0737 | 7.3398 | 60.0094 | 4.35
32.0966 | 7.6566 | 59.9801 | 4.35 | 32.0824 | 3.892 | 60.008 | 0.7 | 32.0753 | 7.5408 | 60.0388 | 4.35 | 32.0835 | 3.925 | 60.061 | 0.7 | 32.082 | 7.3398 | 60.0094 | 4.35
32.1049 | 7.6566 | 59.9801 | 4.35 | 32.0907 | 3.892 | 60.008 | 0.7 | 32.0836 | 7.5396 | 60.0388 | 4.35 | 32.0918 | 3.9238 | 60.061 | 0.7 | 32.0903 | 7.3398 | 60.0094 | 4.35
32.1133 | 7.6566 | 59.9801 | 4.35 | 32.0991 | 3.892 | 60.008 | 0.7 | 32.0919 | 7.5382 | 60.0388 | 4.35 | 32.1002 | 3.9226 | 60.061 | 0.7 | 32.0986 | 7.3398 | 60.0093 | 4.35
32.1216 | 7.6566 | 59.9801 | 4.35 | 32.1074 | 3.8919 | 60.008 | 0.7 | 32.1002 | 7.5368 | 60.0388 | 4.35 | 32.1085 | 3.9215 | 60.061 | 0.7 | 32.1072 | 7.3398 | 60.0093 | 4.35
32.1299 | 7.6566 | 59.9801 | 4.35 | 32.1157 | 3.8918 | 60.008 | 0.7 | 32.1085 | 7.5353 | 60.0388 | 4.35 | 32.1168 | 3.9203 | 60.061 | 0.7 | 32.1155 | 7.3398 | 60.0093 | 4.35
32.1383 | 7.6567 | 59.9801 | 4.35 | 32.1241 | 3.8918 | 60.008 | 0.7 | 32.1169 | 7.5337 | 60.0388 | 4.35 | 32.1251 | 3.9191 | 60.061 | 0.7 | 32.1238 | 7.3398 | 60.0093 | 4.35
32.1466 | 7.6567 | 59.9801 | 4.35 | 32.1324 | 3.8918 | 60.008 | 0.7 | 32.1252 | 7.5322 | 60.0388 | 4.35 | 32.1334 | 3.9179 | 60.061 | 0.7 | 32.1321 | 7.3397 | 60.0092 | 4.35
32.155 | 7.6546 | 59.9801 | 4.35 | 32.1407 | 3.8918 | 60.008 | 0.7 | 32.1335 | 7.5306 | 60.0388 | 4.35 | 32.1418 | 3.9166 | 60.061 | 0.7 | 32.1404 | 7.3396 | 60.0092 | 4.35
32.1633 | 7.6524 | 59.9801 | 4.35 | 32.149 | 3.8918 | 60.008 | 0.7 | 32.1418 | 7.5307 | 60.0388 | 4.35 | 32.1501 | 3.9166 | 60.061 | 0.7 | 32.1487 | 7.3395 | 60.0092 | 4.35
32.1716 | 7.6502 | 59.9801 | 4.35 | 32.1574 | 3.8918 | 60.008 | 0.7 | 32.1503 | 7.5307 | 60.0387 | 4.35 | 32.1584 | 3.9166 | 60.061 | 0.7 | 32.157 | 7.3394 | 60.0092 | 4.35
32.18 | 7.648 | 59.98 | 4.35 | 32.1657 | 3.8918 | 60.008 | 0.7 | 32.1586 | 7.5309 | 60.0387 | 4.35 | 32.1667 | 3.9166 | 60.061 | 0.7 | 32.1655 | 7.3393 | 60.0091 | 4.35
32.1883 | 7.6458 | 59.98 | 4.35 | 32.1741 | 3.8918 | 60.0079 | 0.7 | 32.1669 | 7.531 | 60.0387 | 4.35 | 32.1752 | 3.9165 | 60.061 | 0.7 | 32.1738 | 7.3392 | 60.0091 | 4.35
32.1966 | 7.6436 | 59.98 | 4.35 | 32.1824 | 3.8918 | 60.0079 | 0.7 | 32.1752 | 7.5311 | 60.0387 | 4.35 | 32.1835 | 3.9164 | 60.061 | 0.7 | 32.1821 | 7.339 | 60.0091 | 4.35
32.205 | 7.6414 | 59.98 | 4.35 | 32.1907 | 3.8917 | 60.0079 | 0.7 | 32.1835 | 7.5312 | 60.0387 | 4.35 | 32.1918 | 3.9163 | 60.061 | 0.7 | 32.1904 | 7.3387 | 60.0091 | 4.35
32.2133 | 7.6392 | 59.98 | 4.35 | 32.1991 | 3.8917 | 60.0079 | 0.7 | 32.1919 | 7.5312 | 60.0387 | 4.35 | 32.2001 | 3.9163 | 60.061 | 0.7 | 32.1987 | 7.3385 | 60.009 | 4.35
32.2216 | 7.637 | 59.98 | 4.35 | 32.2074 | 3.8917 | 60.0079 | 0.7 | 32.2002 | 7.5312 | 60.0387 | 4.35 | 32.2084 | 3.9162 | 60.061 | 0.7 | 32.207 | 7.3381 | 60.009 | 4.35
32.23 | 7.6349 | 59.98 | 4.35 | 32.2157 | 3.8917 | 60.0079 | 0.7 | 32.2085 | 7.5301 | 60.0387 | 4.35 | 32.2168 | 3.9163 | 60.061 | 0.7 | 32.2153 | 7.3378 | 60.009 | 4.35
32.2383 | 7.635 | 59.98 | 4.35 | 32.2241 | 3.8917 | 60.0079 | 0.7 | 32.2168 | 7.5291 | 60.0387 | 4.35 | 32.2251 | 3.9163 | 60.061 | 0.7 | 32.2239 | 7.3374 | 60.009 | 4.35
32.2467 | 7.635 | 59.98 | 4.35 | 32.2324 | 3.8917 | 60.0079 | 0.7 | 32.2252 | 7.5281 | 60.0387 | 4.35 | 32.2334 | 3.9164 | 60.061 | 0.7 | 32.2322 | 7.3369 | 60.0089 | 4.35
32.255 | 7.6321 | 59.98 | 4.35 | 32.2407 | 3.8917 | 60.0079 | 0.7 | 32.2335 | 7.527 | 60.0387 | 4.35 | 32.2417 | 3.9164 | 60.061 | 0.7 | 32.2405 | 7.3362 | 60.0089 | 4.35
32.2633 | 7.6293 | 59.98 | 4.35 | 32.2491 | 3.8916 | 60.0079 | 0.7 | 32.2418 | 7.5259 | 60.0387 | 4.35 | 32.2501 | 3.9164 | 60.061 | 0.7 | 32.2488 | 7.3355 | 60.0089 | 4.35
32.2717 | 7.6264 | 59.9799 | 4.35 | 32.2574 | 3.8916 | 60.0079 | 0.7 | 32.2501 | 7.5248 | 60.0387 | 4.35 | 32.2584 | 3.9165 | 60.061 | 0.7 | 32.2571 | 7.3331 | 60.0089 | 4.35
32.28 | 7.6235 | 59.9799 | 4.35 | 32.2657 | 3.8916 | 60.0079 | 0.7 | 32.2585 | 7.5236 | 60.0386 | 4.35 | 32.2667 | 3.9165 | 60.061 | 0.7 | 32.2654 | 7.3307 | 60.0088 | 4.35
32.2883 | 7.6205 | 59.9799 | 4.35 | 32.274 | 3.8915 | 60.0079 | 0.7 | 32.2668 | 7.5225 | 60.0386 | 4.35 | 32.275 | 3.9166 | 60.061 | 0.7 | 32.2737 | 7.3282 | 60.0088 | 4.35
32.2967 | 7.6176 | 59.9799 | 4.35 | 32.2824 | 3.8915 | 60.0078 | 0.7 | 32.2751 | 7.5214 | 60.0386 | 4.35 | 32.2833 | 3.9151 | 60.061 | 0.7 | 32.282 | 7.3258 | 60.0088 | 4.35
32.305 | 7.6119 | 59.9799 | 4.35 | 32.2907 | 3.8915 | 60.0078 | 0.7 | 32.2834 | 7.5202 | 60.0386 | 4.35 | 32.2917 | 3.9137 | 60.061 | 0.7 | 32.2905 | 7.3235 | 60.0088 | 4.35
32.3134 | 7.6062 | 59.9799 | 4.35 | 32.2991 | 3.8914 | 60.0078 | 0.7 | 32.2917 | 7.5201 | 60.0386 | 4.35 | 32.3 | 3.9121 | 60.061 | 0.7 | 32.2988 | 7.3213 | 60.0087 | 4.35
32.3217 | 7.6007 | 59.9799 | 4.35 | 32.3074 | 3.8913 | 60.0078 | 0.7 | 32.3002 | 7.5201 | 60.0386 | 4.35 | 32.3083 | 3.9105 | 60.061 | 0.7 | 32.3071 | 7.3189 | 60.0087 | 4.35
32.33 | 7.5951 | 59.9799 | 4.35 | 32.3157 | 3.8912 | 60.0078 | 0.7 | 32.3085 | 7.5199 | 60.0386 | 4.35 | 32.3167 | 3.909 | 60.061 | 0.7 | 32.3154 | 7.3165 | 60.0087 | 4.35
32.3384 | 7.5924 | 59.9799 | 4.35 | 32.3241 | 3.8912 | 60.0078 | 0.7 | 32.3168 | 7.5198 | 60.0386 | 4.35 | 32.325 | 3.9075 | 60.061 | 0.7 | 32.3237 | 7.3146 | 60.0087 | 4.35
32.3467 | 7.5898 | 59.9799 | 4.35 | 32.3324 | 3.8912 | 60.0078 | 0.7 | 32.3251 | 7.5197 | 60.0386 | 4.35 | 32.3334 | 3.9061 | 60.061 | 0.7 | 32.332 | 7.3127 | 60.0086 | 4.35
32.355 | 7.5872 | 59.9799 | 4.35 | 32.3407 | 3.8912 | 60.0078 | 0.7 | 32.3335 | 7.5196 | 60.0386 | 4.35 | 32.3417 | 3.9046 | 60.061 | 0.7 | 32.3403 | 7.3131 | 60.0086 | 4.35
32.3634 | 7.5845 | 59.9799 | 4.35 | 32.3491 | 3.8912 | 60.0078 | 0.7 | 32.3418 | 7.5194 | 60.0386 | 4.35 | 32.35 | 3.9031 | 60.061 | 0.7 | 32.3489 | 7.3136 | 60.0086 | 4.35
32.3717 | 7.5819 | 59.9799 | 4.35 | 32.3574 | 3.8912 | 60.0078 | 0.7 | 32.3501 | 7.5193 | 60.0385 | 4.35 | 32.3583 | 3.9017 | 60.061 | 0.7 | 32.3572 | 7.313 | 60.0086 | 4.35
32.38 | 7.5792 | 59.9798 | 4.35 | 32.3657 | 3.8911 | 60.0078 | 0.7 | 32.3584 | 7.5193 | 60.0385 | 4.35 | 32.3667 | 3.9017 | 60.061 | 0.7 | 32.3655 | 7.3124 | 60.0085 | 4.35
32.3884 | 7.5793 | 59.9798 | 4.35 | 32.3741 | 3.8911 | 60.0078 | 0.7 | 32.3667 | 7.5192 | 60.0385 | 4.35 | 32.375 | 3.9017 | 60.061 | 0.7 | 32.3738 | 7.3118 | 60.0085 | 4.35
32.3967 | 7.5794 | 59.9798 | 4.35 | 32.3824 | 3.8911 | 60.0077 | 0.7 | 32.3751 | 7.5192 | 60.0385 | 4.35 | 32.3833 | 3.9018 | 60.061 | 0.7 | 32.3821 | 7.3113 | 60.0085 | 4.35
32.4051 | 7.5794 | 59.9798 | 4.35 | 32.3907 | 3.8911 | 60.0077 | 0.7 | 32.3834 | 7.5191 | 60.0385 | 4.35 | 32.3916 | 3.9019 | 60.061 | 0.7 | 32.3904 | 7.3109 | 60.0085 | 4.35
32.4134 | 7.5794 | 59.9798 | 4.35 | 32.399 | 3.8911 | 60.0077 | 0.7 | 32.3917 | 7.5193 | 60.0385 | 4.35 | 32.3999 | 3.9019 | 60.061 | 0.7 | 32.3987 | 7.3105 | 60.0084 | 4.35
32.4217 | 7.5793 | 59.9798 | 4.35 | 32.4074 | 3.8911 | 60.0077 | 0.7 | 32.4 | 7.5195 | 60.0385 | 4.35 | 32.4083 | 3.902 | 60.061 | 0.7 | 32.4072 | 7.31 | 60.0084 | 4.35
32.4301 | 7.5793 | 59.9798 | 4.35 | 32.4157 | 3.8911 | 60.0077 | 0.7 | 32.4084 | 7.5175 | 60.0385 | 4.35 | 32.4166 | 3.902 | 60.061 | 0.7 | 32.4155 | 7.3095 | 60.0084 | 4.35
32.4384 | 7.5794 | 59.9798 | 4.35 | 32.4241 | 3.891 | 60.0077 | 0.7 | 32.4167 | 7.5156 | 60.0385 | 4.35 | 32.4249 | 3.902 | 60.061 | 0.7 | 32.4238 | 7.3083 | 60.0084 | 4.35
32.4467 | 7.5794 | 59.9798 | 4.35 | 32.4324 | 3.891 | 60.0077 | 0.7 | 32.425 | 7.5137 | 60.0385 | 4.35 | 32.4332 | 3.9021 | 60.061 | 0.7 | 32.4321 | 7.3071 | 60.0083 | 4.35
32.4551 | 7.5795 | 59.9798 | 4.35 | 32.4407 | 3.891 | 60.0077 | 0.7 | 32.4333 | 7.5118 | 60.0385 | 4.35 | 32.4417 | 3.9021 | 60.061 | 0.7 | 32.4404 | 7.3071 | 60.0083 | 4.35
32.4634 | 7.5796 | 59.9798 | 4.35 | 32.4491 | 3.891 | 60.0077 | 0.7 | 32.4418 | 7.5099 | 60.0385 | 4.35 | 32.45 | 3.9021 | 60.061 | 0.7 | 32.4487 | 7.3071 | 60.0083 | 4.35
32.4717 | 7.5797 | 59.9798 | 4.35 | 32.4574 | 3.891 | 60.0077 | 0.7 | 32.4501 | 7.508 | 60.0384 | 4.35 | 32.4583 | 3.9021 | 60.061 | 0.7 | 32.457 | 7.3071 | 60.0083 | 4.35
32.4801 | 7.5798 | 59.9797 | 4.35 | 32.4657 | 3.891 | 60.0077 | 0.7 | 32.4584 | 7.5061 | 60.0384 | 4.35 | 32.4666 | 3.9021 | 60.061 | 0.7 | 32.4656 | 7.3071 | 60.0082 | 4.35
32.4884 | 7.5799 | 59.9797 | 4.35 | 32.4741 | 3.891 | 60.0076 | 0.7 | 32.4667 | 7.5042 | 60.0384 | 4.35 | 32.475 | 3.9021 | 60.061 | 0.7 | 32.4739 | 7.3071 | 60.0082 | 4.35
32.4968 | 7.5799 | 59.9797 | 4.35 | 32.4824 | 3.891 | 60.0076 | 0.7 | 32.475 | 7.5021 | 60.0384 | 4.35 | 32.4833 | 3.9022 | 60.061 | 0.7 | 32.4822 | 7.3071 | 60.0082 | 4.35
32.5051 | 7.58 | 59.9797 | 4.35 | 32.4907 | 3.891 | 60.0076 | 0.7 | 32.4834 | 7.5 | 60.0384 | 4.35 | 32.4916 | 3.9023 | 60.061 | 0.7 | 32.4905 | 7.3071 | 60.0082 | 4.35
32.5134 | 7.5801 | 59.9797 | 4.35 | 32.4991 | 3.891 | 60.0076 | 0.7 | 32.4917 | 7.5 | 60.0384 | 4.35 | 32.4999 | 3.9023 | 60.061 | 0.7 | 32.4988 | 7.3071 | 60.0081 | 4.35
32.5218 | 7.5801 | 59.9797 | 4.35 | 32.5074 | 3.891 | 60.0076 | 0.7 | 32.5 | 7.5 | 60.0384 | 4.35 | 32.5082 | 3.9024 | 60.061 | 0.7 | 32.5071 | 7.3071 | 60.0081 | 4.35
32.5301 | 7.5801 | 59.9797 | 4.35 | 32.5157 | 3.891 | 60.0076 | 0.7 | 32.5083 | 7.5 | 60.0384 | 4.35 | 32.5166 | 3.9024 | 60.061 | 0.7 | 32.5154 | 7.307 | 60.0081 | 4.35
32.5384 | 7.5801 | 59.9797 | 4.35 | 32.524 | 3.891 | 60.0076 | 0.7 | 32.5167 | 7.5 | 60.0384 | 4.35 | 32.5249 | 3.9025 | 60.061 | 0.7 | 32.5237 | 7.3071 | 60.0081 | 4.35
32.5468 | 7.5801 | 59.9797 | 4.35 | 32.5324 | 3.891 | 60.0076 | 0.7 | 32.525 | 7.5 | 60.0384 | 4.35 | 32.5332 | 3.9026 | 60.061 | 0.7 | 32.5322 | 7.3072 | 60.008 | 4.35
32.5551 | 7.5801 | 59.9797 | 4.35 | 32.5407 | 3.891 | 60.0076 | 0.7 | 32.5333 | 7.5 | 60.0384 | 4.35 | 32.5415 | 3.9026 | 60.061 | 0.7 | 32.5405 | 7.3072 | 60.008 | 4.35
32.5634 | 7.58 | 59.9797 | 4.35 | 32.5491 | 3.891 | 60.0076 | 0.7 | 32.5416 | 7.5 | 60.0384 | 4.35 | 32.5499 | 3.9027 | 60.061 | 0.7 | 32.5488 | 7.3073 | 60.005 | 4.35
32.5718 | 7.58 | 59.9797 | 4.35 | 32.5574 | 3.891 | 60.0076 | 0.7 | 32.5499 | 7.5 | 60.0383 | 4.35 | 32.5582 | 3.9027 | 60.061 | 0.7 | 32.5571 | 7.3074 | 60.005 | 4.35
32.5801 | 7.58 | 59.9796 | 4.35 | 32.5657 | 3.891 | 60.0076 | 0.7 | 32.5583 | 7.5 | 60.0383 | 4.35 | 32.5665 | 3.9027 | 60.061 | 0.7 | 32.5654 | 7.3074 | 60.005 | 4.35
32.5885 | 7.58 | 59.9796 | 4.35 | 32.5741 | 3.891 | 60.0075 | 0.7 | 32.5667 | 7.5 | 60.0383 | 4.35 | 32.5748 | 3.9027 | 60.061 | 0.7 | 32.5737 | 7.3075 | 60.005 | 4.35
32.5968 | 7.58 | 59.9796 | 4.35 | 32.5824 | 3.891 | 60.0075 | 0.7 | 32.575 | 7.5 | 60.0383 | 4.35 | 32.5831 | 3.9027 | 60.061 | 0.7 | 32.582 | 7.3075 | 60.005 | 4.35
32.6051 | 7.58 | 59.9796 | 4.35 | 32.5907 | 3.891 | 60.0075 | 0.7 | 32.5833 | 7.5 | 60.0383 | 4.35 | 32.5916 | 3.9027 | 60.061 | 0.7 | 32.5906 | 7.3076 | 60.005 | 4.35
32.6135 | 7.58 | 59.9796 | 4.35 | 32.5991 | 3.891 | 60.0075 | 0.7 | 32.5917 | 7.5 | 60.0383 | 4.35 | 32.5999 | 3.9027 | 60.061 | 0.7 | 32.5989 | 7.3077 | 60.0049 | 4.35
32.6218 | 7.58 | 59.9796 | 4.35 | 32.6074 | 3.891 | 60.0075 | 0.7 | 32.6 | 7.5 | 60.0383 | 4.35 | 32.6082 | 3.9027 | 60.061 | 0.7 | 32.6072 | 7.3077 | 60.0049 | 4.35
32.6301 | 7.58 | 59.9796 | 4.35 | 32.6157 | 3.891 | 60.0075 | 0.7 | 32.6083 | 7.5 | 60.0383 | 4.35 | 32.6165 | 3.9027 | 60.061 | 0.7 | 32.6155 | 7.3077 | 60.0049 | 4.35
32.6385 | 7.5799 | 59.9796 | 4.35 | 32.6241 | 3.891 | 60.0075 | 0.7 | 32.6166 | 7.5 | 60.0383 | 4.35 | 32.6249 | 3.9027 | 60.061 | 0.7 | 32.6238 | 7.3077 | 60.0049 | 4.35
32.6468 | 7.5797 | 59.9796 | 4.35 | 32.6324 | 3.891 | 60.0075 | 0.7 | 32.625 | 7.5 | 60.0383 | 4.35 | 32.6332 | 3.9027 | 60.061 | 0.7 | 32.6321 | 7.3077 | 60.0049 | 4.35
32.6551 | 7.5796 | 59.9796 | 4.35 | 32.6407 | 3.891 | 60.0075 | 0.7 | 32.6333 | 7.5 | 60.0383 | 4.35 | 32.6415 | 3.9027 | 60.061 | 0.7 | 32.6404 | 7.3077 | 60.0049 | 4.35
32.6635 | 7.5796 | 59.9796 | 4.35 | 32.649 | 3.891 | 60.0075 | 0.7 | 32.6416 | 7.5 | 60.0383 | 4.35 | 32.6498 | 3.9027 | 60.061 | 0.7 | 32.6489 | 7.3077 | 60.0049 | 4.35
32.6718 | 7.5795 | 59.9795 | 4.35 | 32.6574 | 3.891 | 60.0075 | 0.7 | 32.6499 | 7.5 | 60.0382 | 4.35 | 32.6582 | 3.9027 | 60.061 | 0.7 | 32.6572 | 7.3077 | 60.0049 | 4.35
32.6802 | 7.5794 | 59.9795 | 4.35 | 32.6657 | 3.891 | 60.0075 | 0.7 | 32.6582 | 7.5 | 60.0382 | 4.35 | 32.6665 | 3.9026 | 60.061 | 0.7 | 32.6655 | 7.3077 | 60.0049 | 4.35
32.6885 | 7.5793 | 59.9795 | 4.35 | 32.6741 | 3.891 | 60.0075 | 0.7 | 32.6666 | 7.5 | 60.0382 | 4.35 | 32.6748 | 3.9026 | 60.061 | 0.7 | 32.6738 | 7.3077 | 60.0049 | 4.35
32.6968 | 7.5792 | 59.9795 | 4.35 | 32.6824 | 3.891 | 60.0074 | 0.7 | 32.6749 | 7.5 | 60.0382 | 4.35 | 32.6831 | 3.9026 | 60.061 | 0.7 | 32.6821 | 7.3077 | 60.0049 | 4.35
32.7052 | 7.5791 | 59.9795 | 4.35 | 32.6907 | 3.891 | 60.0074 | 0.7 | 32.6832 | 7.5 | 60.0382 | 4.35 | 32.6914 | 3.9025 | 60.061 | 0.7 | 32.6904 | 7.3077 | 60.0049 | 4.35
32.7135 | 7.579 | 59.9795 | 4.35 | 32.6991 | 3.891 | 60.0074 | 0.7 | 32.6915 | 7.5 | 60.0382 | 4.35 | 32.6998 | 3.9024 | 60.061 | 0.7 | 32.6987 | 7.3077 | 60.0048 | 4.35
32.7218 | 7.579 | 59.9795 | 4.35 | 32.7074 | 3.891 | 60.0074 | 0.7 | 32.7 | 7.5 | 60.0382 | 4.35 | 32.7081 | 3.9024 | 60.061 | 0.7 | 32.7073 | 7.3077 | 60.0048 | 4.35
32.7302 | 7.579 | 59.9795 | 4.35 | 32.7157 | 3.891 | 60.0074 | 0.7 | 32.7083 | 7.5001 | 60.0382 | 4.35 | 32.7164 | 3.9023 | 60.061 | 0.7 | 32.7156 | 7.3077 | 60.0048 | 4.35
32.7385 | 7.579 | 59.9795 | 4.35 | 32.7241 | 3.891 | 60.0074 | 0.7 | 32.7166 | 7.5002 | 60.0382 | 4.35 | 32.7247 | 3.9023 | 60.061 | 0.7 | 32.7239 | 7.3078 | 60.0048 | 4.35
32.7468 | 7.5789 | 59.9795 | 4.35 | 32.7324 | 3.891 | 60.0074 | 0.7 | 32.7249 | 7.5003 | 60.0382 | 4.35 | 32.7332 | 3.9022 | 60.061 | 0.7 | 32.7322 | 7.3078 | 60.0048 | 4.35
32.7552 | 7.5788 | 59.9795 | 4.35 | 32.7407 | 3.891 | 60.0074 | 0.7 | 32.7332 | 7.5004 | 60.0382 | 4.35 | 32.7415 | 3.9022 | 60.061 | 0.7 | 32.7405 | 7.3076 | 60.0048 | 4.35
32.7635 | 7.5788 | 59.9795 | 4.35 | 32.7491 | 3.891 | 60.0074 | 0.7 | 32.7416 | 7.5005 | 60.0382 | 4.35 | 32.7498 | 3.9021 | 60.061 | 0.7 | 32.7488 | 7.3074 | 60.0048 | 4.35
32.7719 | 7.5787 | 59.9795 | 4.35 | 32.7574 | 3.891 | 60.0074 | 0.7 | 32.7499 | 7.5006 | 60.0382 | 4.35 | 32.7581 | 3.9021 | 60.061 | 0.7 | 32.7571 | 7.3072 | 60.0048 | 4.35
32.7802 | 7.5786 | 59.9794 | 4.35 | 32.7657 | 3.891 | 60.0074 | 0.7 | 32.7582 | 7.5007 | 60.0381 | 4.35 | 32.7665 | 3.902 | 60.061 | 0.7 | 32.7656 | 7.307 | 60.0048 | 4.35
32.7885 | 7.5786 | 59.9794 | 4.35 | 32.774 | 3.891 | 60.0074 | 0.7 | 32.7665 | 7.5008 | 60.0381 | 4.35 | 32.7748 | 3.902 | 60.061 | 0.7 | 32.7739 | 7.3069 | 60.0048 | 4.35
32.7969 | 7.5785 | 59.9794 | 4.35 | 32.7824 | 3.891 | 60.0073 | 0.7 | 32.7749 | 7.5008 | 60.0381 | 4.35 | 32.7831 | 3.902 | 60.061 | 0.7 | 32.7822 | 7.3068 | 60.0048 | 4.35
32.8052 | 7.5785 | 59.9794 | 4.35 | 32.7907 | 3.891 | 60.0073 | 0.7 | 32.7832 | 7.5009 | 60.0381 | 4.35 | 32.7914 | 3.902 | 60.061 | 0.7 | 32.7905 | 7.3068 | 60.0048 | 4.35
32.8135 | 7.5785 | 59.9794 | 4.35 | 32.7991 | 3.891 | 60.0073 | 0.7 | 32.7915 | 7.5009 | 60.0381 | 4.35 | 32.7997 | 3.902 | 60.061 | 0.7 | 32.7988 | 7.3067 | 60.0047 | 4.35
32.8219 | 7.5785 | 59.9794 | 4.35 | 32.8074 | 3.891 | 60.0073 | 0.7 | 32.7998 | 7.5009 | 60.0381 | 4.35 | 32.8081 | 3.902 | 60.061 | 0.7 | 32.8071 | 7.3066 | 60.0047 | 4.35
32.8302 | 7.5785 | 59.9794 | 4.35 | 32.8157 | 3.891 | 60.0073 | 0.7 | 32.8082 | 7.5009 | 60.0381 | 4.35 | 32.8164 | 3.9019 | 60.061 | 0.7 | 32.8154 | 7.3065 | 60.0047 | 4.35
32.8386 | 7.5785 | 59.9794 | 4.35 | 32.8241 | 3.891 | 60.0073 | 0.7 | 32.8165 | 7.5009 | 60.0381 | 4.35 | 32.8247 | 3.9018 | 60.0609 | 0.7 | 32.8237 | 7.3067 | 60.0047 | 4.35
32.8469 | 7.5785 | 59.9794 | 4.35 | 32.8324 | 3.891 | 60.0073 | 0.7 | 32.8248 | 7.5009 | 60.0381 | 4.35 | 32.833 | 3.9017 | 60.0609 | 0.7 | 32.8323 | 7.3068 | 60.0047 | 4.35
32.8552 | 7.5784 | 59.9794 | 4.35 | 32.8407 | 3.891 | 60.0073 | 0.7 | 32.8331 | 7.5009 | 60.0381 | 4.35 | 32.8414 | 3.9016 | 60.0608 | 0.7 | 32.8406 | 7.3069 | 60.0047 | 4.35
32.8636 | 7.5783 | 59.9794 | 4.35 | 32.8491 | 3.891 | 60.0073 | 0.7 | 32.8414 | 7.5009 | 60.0381 | 4.35 | 32.8497 | 3.9014 | 60.0608 | 0.7 | 32.8489 | 7.307 | 60.0047 | 4.35
32.8719 | 7.5782 | 59.9794 | 4.35 | 32.8574 | 3.891 | 60.0073 | 0.7 | 32.8499 | 7.5009 | 60.038 | 4.35 | 32.858 | 3.9013 | 60.0607 | 0.7 | 32.8572 | 7.307 | 60.0047 | 4.35
32.8802 | 7.5782 | 59.9793 | 4.35 | 32.8657 | 3.8911 | 60.0073 | 0.7 | 32.8582 | 7.5008 | 60.038 | 4.35 | 32.8663 | 3.9012 | 60.0607 | 0.7 | 32.8655 | 7.307 | 60.0047 | 4.35
32.8886 | 7.5781 | 59.9793 | 4.35 | 32.8741 | 3.8911 | 60.0072 | 0.7 | 32.8665 | 7.5008 | 60.038 | 4.35 | 32.8746 | 3.9011 | 60.0606 | 0.7 | 32.8738 | 7.307 | 60.0047 | 4.35
32.8969 | 7.578 | 59.9793 | 4.35 | 32.8824 | 3.8911 | 60.0072 | 0.7 | 32.8748 | 7.5007 | 60.038 | 4.35 | 32.8831 | 3.9009 | 60.0606 | 0.7 | 32.8821 | 7.3071 | 60.0047 | 4.35
32.9052 | 7.5779 | 59.9793 | 4.35 | 32.8907 | 3.8911 | 60.0072 | 0.7 | 32.8832 | 7.5007 | 60.038 | 4.35 | 32.8914 | 3.9008 | 60.0605 | 0.7 | 32.8906 | 7.3071 | 60.0047 | 4.35
32.9136 | 7.5777 | 59.9793 | 4.35 | 32.899 | 3.8911 | 60.0072 | 0.7 | 32.8915 | 7.5006 | 60.038 | 4.35 | 32.8997 | 3.9008 | 60.0605 | 0.7 | 32.8989 | 7.3072 | 60.0046 | 4.35
32.9219 | 7.5776 | 59.9793 | 4.35 | 32.9074 | 3.8911 | 60.0072 | 0.7 | 32.8998 | 7.5006 | 60.037 | 4.35 | 32.908 | 3.9009 | 60.0604 | 0.7 | 32.9072 | 7.3071 | 60.0046 | 4.35
32.9303 | 7.5775 | 59.9793 | 4.35 | 32.9157 | 3.8911 | 60.0072 | 0.7 | 32.9081 | 7.5006 | 60.037 | 4.35 | 32.9164 | 3.9009 | 60.0604 | 0.7 | 32.9155 | 7.3071 | 60.0046 | 4.35
32.9386 | 7.5775 | 59.9793 | 4.35 | 32.9241 | 3.8911 | 60.0072 | 0.7 | 32.9164 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 32.9247 | 3.9009 | 60.0603 | 0.7 | 32.9238 | 7.3067 | 60.0046 | 4.35
32.9469 | 7.5774 | 59.9793 | 4.35 | 32.9324 | 3.8911 | 60.0072 | 0.7 | 32.9248 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 32.933 | 3.901 | 60.0603 | 0.7 | 32.9321 | 7.3063 | 60.0046 | 4.35
32.9553 | 7.5774 | 59.9793 | 4.35 | 32.9407 | 3.8911 | 60.0072 | 0.7 | 32.9331 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 32.9413 | 3.901 | 60.0602 | 0.7 | 32.9404 | 7.306 | 60.0046 | 4.35
32.9636 | 7.5773 | 59.9793 | 4.35 | 32.9491 | 3.8911 | 60.0072 | 0.7 | 32.9414 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 32.9497 | 3.9011 | 60.0602 | 0.7 | 32.949 | 7.3056 | 60.0046 | 4.35
32.9719 | 7.5773 | 59.9793 | 4.35 | 32.9574 | 3.8911 | 60.0072 | 0.7 | 32.9497 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 32.958 | 3.9011 | 60.0601 | 0.7 | 32.9573 | 7.3053 | 60.0046 | 4.35
32.9803 | 7.5772 | 59.9792 | 4.35 | 32.9657 | 3.8911 | 60.0072 | 0.7 | 32.9581 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 32.9663 | 3.8994 | 60.0601 | 0.7 | 32.9656 | 7.3051 | 60.0046 | 4.35
32.9886 | 7.5772 | 59.9792 | 4.35 | 32.9741 | 3.8911 | 60.0071 | 0.7 | 32.9664 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 32.9746 | 3.8977 | 60.06 | 0.7 | 32.9739 | 7.3048 | 60.0046 | 4.35
32.9969 | 7.5772 | 59.9792 | 4.35 | 32.9824 | 3.8911 | 60.0071 | 0.7 | 32.9747 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 32.9829 | 3.8959 | 60.06 | 0.7 | 32.9822 | 7.3046 | 60.0046 | 4.35
33.0053 | 7.5772 | 59.9792 | 4.35 | 32.9907 | 3.8911 | 60.0071 | 0.7 | 32.983 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 32.9913 | 3.8942 | 60.0599 | 0.7 | 32.9905 | 7.3044 | 60.0046 | 4.35
33.0136 | 7.5772 | 59.9792 | 4.35 | 32.9991 | 3.8912 | 60.0071 | 0.7 | 32.9913 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 32.9996 | 3.8925 | 60.0599 | 0.7 | 32.9988 | 7.3042 | 60.0045 | 4.35
33.022 | 7.5773 | 59.9792 | 4.35 | 33.0074 | 3.8912 | 60.0071 | 0.7 | 32.9998 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.0079 | 3.8907 | 60.0598 | 0.7 | 33.0071 | 7.3044 | 60.0045 | 4.35
33.0303 | 7.5773 | 59.9792 | 4.35 | 33.0157 | 3.8912 | 60.0071 | 0.7 | 33.0081 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.0162 | 3.889 | 60.0598 | 0.7 | 33.0156 | 7.3045 | 60.0045 | 4.35
33.0386 | 7.5774 | 59.9792 | 4.35 | 33.024 | 3.8912 | 60.0071 | 0.7 | 33.0164 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.0247 | 3.8872 | 60.0597 | 0.7 | 33.0239 | 7.3046 | 60.0045 | 4.35
33.047 | 7.5774 | 59.9792 | 4.35 | 33.0324 | 3.8913 | 60.0071 | 0.7 | 33.0247 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.033 | 3.8855 | 60.0597 | 0.7 | 33.0322 | 7.3047 | 60.0045 | 4.35
33.0553 | 7.5775 | 59.9792 | 4.35 | 33.0407 | 3.8913 | 60.0071 | 0.7 | 33.0331 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.0413 | 3.8837 | 60.0596 | 0.7 | 33.0405 | 7.3046 | 60.0045 | 4.35
33.0636 | 7.5775 | 59.9792 | 4.35 | 33.0491 | 3.8913 | 60.0071 | 0.7 | 33.0414 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.0496 | 3.8837 | 60.0596 | 0.7 | 33.0488 | 7.3046 | 60.0045 | 4.35
33.072 | 7.5776 | 59.9792 | 4.35 | 33.0574 | 3.8914 | 60.0071 | 0.7 | 33.0497 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.0579 | 3.8837 | 60.0595 | 0.7 | 33.0571 | 7.3045 | 60.0045 | 4.35
33.0803 | 7.5777 | 59.9791 | 4.35 | 33.0657 | 3.8914 | 60.0071 | 0.7 | 33.058 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.0663 | 3.8839 | 60.0595 | 0.7 | 33.0654 | 7.3044 | 60.0045 | 4.35
33.0886 | 7.5778 | 59.9791 | 4.35 | 33.0741 | 3.8913 | 60.007 | 0.7 | 33.0663 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.0746 | 3.8841 | 60.0594 | 0.7 | 33.074 | 7.3044 | 60.0045 | 4.35
33.097 | 7.5779 | 59.9791 | 4.35 | 33.0824 | 3.8912 | 60.007 | 0.7 | 33.0747 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.0829 | 3.8842 | 60.0594 | 0.7 | 33.0823 | 7.3044 | 60.0045 | 4.35
33.1053 | 7.5779 | 59.9791 | 4.35 | 33.0907 | 3.8912 | 60.007 | 0.7 | 33.083 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.0912 | 3.8844 | 60.0593 | 0.7 | 33.0906 | 7.3044 | 60.0045 | 4.35
33.1137 | 7.5779 | 59.9791 | 4.35 | 33.0991 | 3.8912 | 60.007 | 0.7 | 33.0913 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.0996 | 3.8846 | 60.0593 | 0.7 | 33.0989 | 7.3044 | 60.0044 | 4.35
33.122 | 7.578 | 59.9791 | 4.35 | 33.1074 | 3.8911 | 60.007 | 0.7 | 33.0996 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.1079 | 3.8847 | 60.0592 | 0.7 | 33.1072 | 7.3046 | 60.0044 | 4.35
33.1303 | 7.578 | 59.9791 | 4.35 | 33.1157 | 3.8911 | 60.007 | 0.7 | 33.1079 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.1162 | 3.8849 | 60.0592 | 0.7 | 33.1155 | 7.3048 | 60.0044 | 4.35
33.1387 | 7.5779 | 59.9791 | 4.35 | 33.1241 | 3.8911 | 60.006 | 0.7 | 33.1163 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.1245 | 3.885 | 60.0591 | 0.7 | 33.1238 | 7.3049 | 60.0044 | 4.35
33.147 | 7.5779 | 59.9791 | 4.35 | 33.1324 | 3.8911 | 60.006 | 0.7 | 33.1246 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.1329 | 3.8852 | 60.0591 | 0.7 | 33.1323 | 7.3051 | 60.0044 | 4.35
33.1553 | 7.5777 | 59.9791 | 4.35 | 33.1407 | 3.891 | 60.006 | 0.7 | 33.1329 | 7.5005 | 60.037 | 4.35 | 33.1412 | 3.8854 | 60.059 | 0.7 | 33.1406 | 7.3051 | 60.0044 | 4.35
33.1637 | 7.5775 | 59.9791 | 4.35 | 33.149 | 3.891 | 60.006 | 0.7 | 33.1412 | 7.5007 | 60.037 | 4.35 | 33.1495 | 3.8854 | 60.059 | 0.7 | 33.1489 | 7.3051 | 60.0044 | 4.35
33.172 | 7.5774 | 59.979 | 4.35 | 33.1574 | 3.8911 | 60.006 | 0.7 | 33.1497 | 7.5008 | 60.037 | 4.35 | 33.1578 | 3.8854 | 60.0589 | 0.7 | 33.1572 | 7.305 | 60.0044 | 4.35
33.1804 | 7.5772 | 59.979 | 4.35 | 33.1657 | 3.8912 | 60.006 | 0.7 | 33.158 | 7.501 | 60.037 | 4.35 | 33.1661 | 3.8854 | 60.0589 | 0.7 | 33.1655 | 7.3048 | 60.0044 | 4.35
33.1887 | 7.577 | 59.979 | 4.35 | 33.1741 | 3.8913 | 60.006 | 0.7 | 33.1663 | 7.5011 | 60.037 | 4.35 | 33.1746 | 3.8854 | 60.0588 | 0.7 | 33.1738 | 7.3047 | 60.0044 | 4.35
33.197 | 7.5768 | 59.979 | 4.35 | 33.1824 | 3.8913 | 60.0059 | 0.7 | 33.1746 | 7.5013 | 60.037 | 4.35 | 33.1829 | 3.8854 | 60.0588 | 0.7 | 33.1821 | 7.3046 | 60.0044 | 4.35
33.2054 | 7.5765 | 59.979 | 4.35 | 33.1907 | 3.8914 | 60.0059 | 0.7 | 33.1829 | 7.5014 | 60.037 | 4.35 | 33.1912 | 3.8854 | 60.0587 | 0.7 | 33.1904 | 7.3044 | 60.0044 | 4.35
33.2137 | 7.5763 | 59.979 | 4.35 | 33.1991 | 3.8914 | 60.0059 | 0.7 | 33.1913 | 7.5017 | 60.037 | 4.35 | 33.1995 | 3.8854 | 60.0587 | 0.7 | 33.199 | 7.3041 | 60.0043 | 4.35
33.222 | 7.5762 | 59.979 | 4.35 | 33.2074 | 3.8915 | 60.0059 | 0.7 | 33.1996 | 7.5019 | 60.037 | 4.35 | 33.2079 | 3.8854 | 60.0586 | 0.7 | 33.2073 | 7.304 | 60.0043 | 4.35
33.2304 | 7.5761 | 59.979 | 4.35 | 33.2157 | 3.8916 | 60.0059 | 0.7 | 33.2079 | 7.5021 | 60.037 | 4.35 | 33.2162 | 3.8854 | 60.0586 | 0.7 | 33.2156 | 7.3039 | 60.0043 | 4.35
33.2387 | 7.5761 | 59.979 | 4.35 | 33.2241 | 3.8916 | 60.0059 | 0.7 | 33.2162 | 7.5023 | 60.037 | 4.35 | 33.2245 | 3.8854 | 60.0585 | 0.7 | 33.2239 | 7.3031 | 60.0043 | 4.35
33.247 | 7.5762 | 59.979 | 4.35 | 33.2324 | 3.8917 | 60.0059 | 0.7 | 33.2246 | 7.5023 | 60.037 | 4.35 | 33.2328 | 3.8853 | 60.0585 | 0.7 | 33.2322 | 7.3022 | 60.0043 | 4.35
33.2554 | 7.5763 | 59.979 | 4.35 | 33.2407 | 3.8917 | 60.0059 | 0.7 | 33.2329 | 7.5024 | 60.037 | 4.35 | 33.2411 | 3.8853 | 60.0584 | 0.7 | 33.2405 | 7.3013 | 60.0043 | 4.35
33.2637 | 7.5764 | 59.979 | 4.35 | 33.2491 | 3.8917 | 60.0059 | 0.7 | 33.2412 | 7.5024 | 60.037 | 4.35 | 33.2495 | 3.8853 | 60.0584 | 0.7 | 33.2488 | 7.3004 | 60.0043 | 4.35
33.2721 | 7.5749 | 59.979 | 4.35 | 33.2574 | 3.8917 | 60.0059 | 0.7 | 33.2495 | 7.5025 | 60.037 | 4.35 | 33.2578 | 3.8853 | 60.0583 | 0.7 | 33.2573 | 7.2995 | 60.0043 | 4.35
33.2804 | 7.5734 | 59.979 | 4.35 | 33.2657 | 3.8916 | 60.0059 | 0.7 | 33.2578 | 7.5025 | 60.037 | 4.35 | 33.2661 | 3.8853 | 60.0583 | 0.7 | 33.2656 | 7.2987 | 60.0043 | 4.35
33.2887 | 7.5709 | 59.979 | 4.35 | 33.274 | 3.8916 | 60.0058 | 0.7 | 33.2662 | 7.5026 | 60.037 | 4.35 | 33.2744 | 3.8852 | 60.0582 | 0.7 | 33.2739 | 7.2978 | 60.0043 | 4.35
33.2971 | 7.5684 | 59.979 | 4.35 | 33.2824 | 3.8916 | 60.0058 | 0.7 | 33.2745 | 7.5026 | 60.037 | 4.35 | 33.2828 | 3.8852 | 60.0582 | 0.7 | 33.2822 | 7.2969 | 60.0043 | 4.35
33.3054 | 7.5658 | 59.979 | 4.35 | 33.2907 | 3.8916 | 60.0058 | 0.7 | 33.2828 | 7.5026 | 60.037 | 4.35 | 33.2911 | 3.8852 | 60.0581 | 0.7 | 33.2905 | 7.2952 | 60.0043 | 4.35
33.3137 | 7.5633 | 59.979 | 4.35 | 33.2991 | 3.8915 | 60.0058 | 0.7 | 33.2911 | 7.5027 | 60.037 | 4.35 | 33.2994 | 3.8852 | 60.0581 | 0.7 | 33.2988 | 7.2935 | 60.0042 | 4.35
33.3221 | 7.5607 | 59.979 | 4.35 | 33.3074 | 3.8886 | 60.0058 | 0.7 | 33.2996 | 7.5027 | 60.037 | 4.35 | 33.3077 | 3.8852 | 60.058 | 0.7 | 33.3071 | 7.2928 | 60.0042 | 4.35
33.3304 | 7.5581 | 59.979 | 4.35 | 33.3157 | 3.8857 | 60.0058 | 0.7 | 33.3079 | 7.5028 | 60.037 | 4.35 | 33.3162 | 3.8852 | 60.058 | 0.7 | 33.3157 | 7.2921 | 60.0042 | 4.35
33.3387 | 7.5546 | 59.979 | 4.35 | 33.3241 | 3.8828 | 60.0058 | 0.7 | 33.3162 | 7.5028 | 60.037 | 4.35 | 33.3245 | 3.8852 | 60.0579 | 0.7 | 33.324 | 7.2917 | 60.0042 | 4.35
33.3471 | 7.551 | 59.979 | 4.35 | 33.3324 | 3.8798 | 60.0058 | 0.7 | 33.3245 | 7.5027 | 60.037 | 4.35 | 33.3328 | 3.8852 | 60.0579 | 0.7 | 33.3323 | 7.2913 | 60.0042 | 4.35
33.3554 | 7.549 | 59.979 | 4.35 | 33.3407 | 3.8747 | 60.0058 | 0.7 | 33.3328 | 7.5027 | 60.037 | 4.35 | 33.3411 | 3.8852 | 60.0578 | 0.7 | 33.3406 | 7.2909 | 60.0042 | 4.35
33.3638 | 7.547 | 59.979 | 4.35 | 33.3491 | 3.8696 | 60.0058 | 0.7 | 33.3412 | 7.5027 | 60.037 | 4.35 | 33.3494 | 3.8852 | 60.0578 | 0.7 | 33.3489 | 7.2905 | 60.0042 | 4.35
33.3721 | 7.5461 | 59.979 | 4.35 | 33.3574 | 3.8645 | 60.0058 | 0.7 | 33.3495 | 7.5026 | 60.037 | 4.35 | 33.3578 | 3.8852 | 60.0577 | 0.7 | 33.3572 | 7.2901 | 60.0042 | 4.35
33.3804 | 7.5452 | 59.979 | 4.35 | 33.3657 | 3.8594 | 60.0058 | 0.7 | 33.3578 | 7.5026 | 60.037 | 4.35 | 33.3661 | 3.8851 | 60.0577 | 0.7 | 33.3655 | 7.2897 | 60.0042 | 4.35
33.3888 | 7.5443 | 59.979 | 4.35 | 33.3741 | 3.8542 | 60.0057 | 0.7 | 33.3661 | 7.5026 | 60.037 | 4.35 | 33.3744 | 3.885 | 60.0576 | 0.7 | 33.374 | 7.2899 | 60.0042 | 4.35
33.3971 | 7.5435 | 59.979 | 4.35 | 33.3824 | 3.849 | 60.0057 | 0.7 | 33.3745 | 7.5025 | 60.037 | 4.35 | 33.3827 | 3.8849 | 60.0576 | 0.7 | 33.3823 | 7.2902 | 60.0042 | 4.35
33.4054 | 7.5426 | 59.979 | 4.35 | 33.3907 | 3.8467 | 60.0057 | 0.7 | 33.3828 | 7.5023 | 60.037 | 4.35 | 33.3911 | 3.8849 | 60.0575 | 0.7 | 33.3906 | 7.2905 | 60.0042 | 4.35
33.4138 | 7.5417 | 59.979 | 4.35 | 33.399 | 3.8444 | 60.0057 | 0.7 | 33.3911 | 7.5021 | 60.037 | 4.35 | 33.3994 | 3.8848 | 60.0575 | 0.7 | 33.3989 | 7.2907 | 60.0041 | 4.35
33.4221 | 7.5418 | 59.979 | 4.35 | 33.4074 | 3.8421 | 60.0057 | 0.7 | 33.3994 | 7.5019 | 60.037 | 4.35 | 33.4077 | 3.8847 | 60.0574 | 0.7 | 33.4072 | 7.2909 | 60.0041 | 4.35
33.4304 | 7.5418 | 59.979 | 4.35 | 33.4157 | 3.8398 | 60.0057 | 0.7 | 33.4077 | 7.5018 | 60.037 | 4.35 | 33.416 | 3.8845 | 60.0574 | 0.7 | 33.4155 | 7.2911 | 60.0041 | 4.35
33.4388 | 7.5419 | 59.979 | 4.35 | 33.4241 | 3.8397 | 60.0057 | 0.7 | 33.4161 | 7.5016 | 60.037 | 4.35 | 33.4243 | 3.8844 | 60.0573 | 0.7 | 33.4238 | 7.2913 | 60.0041 | 4.35
33.4471 | 7.5419 | 59.979 | 4.35 | 33.4324 | 3.8396 | 60.0057 | 0.7 | 33.4244 | 7.5016 | 60.037 | 4.35 | 33.4327 | 3.8842 | 60.0573 | 0.7 | 33.4321 | 7.2915 | 60.0041 | 4.35
33.4555 | 7.5419 | 59.979 | 4.35 | 33.4407 | 3.8395 | 60.0057 | 0.7 | 33.4327 | 7.5015 | 60.037 | 4.35 | 33.441 | 3.8841 | 60.0572 | 0.7 | 33.4407 | 7.2917 | 60.0041 | 4.35
33.4638 | 7.5419 | 59.979 | 4.35 | 33.4491 | 3.8395 | 60.0057 | 0.7 | 33.441 | 7.5014 | 60.037 | 4.35 | 33.4493 | 3.884 | 60.0572 | 0.7 | 33.449 | 7.2919 | 60.0041 | 4.35
33.4721 | 7.542 | 59.979 | 4.35 | 33.4574 | 3.8395 | 60.0057 | 0.7 | 33.4495 | 7.5014 | 60.037 | 4.35 | 33.4576 | 3.8839 | 60.0571 | 0.7 | 33.4573 | 7.2921 | 60.0041 | 4.35
33.4805 | 7.5421 | 59.979 | 4.35 | 33.4657 | 3.8395 | 60.0057 | 0.7 | 33.4578 | 7.5014 | 60.037 | 4.35 | 33.4661 | 3.8838 | 60.0571 | 0.7 | 33.4656 | 7.2923 | 60.0041 | 4.35
33.4888 | 7.5424 | 59.979 | 4.35 | 33.4741 | 3.8396 | 60.0056 | 0.7 | 33.4661 | 7.5013 | 60.037 | 4.35 | 33.4744 | 3.8838 | 60.057 | 0.7 | 33.4739 | 7.2925 | 60.0041 | 4.35
33.4971 | 7.5427 | 59.979 | 4.35 | 33.4824 | 3.8396 | 60.0056 | 0.7 | 33.4744 | 7.5015 | 60.037 | 4.35 | 33.4827 | 3.8837 | 60.057 | 0.7 | 33.4822 | 7.2927 | 60.0041 | 4.35
33.5055 | 7.543 | 59.979 | 4.35 | 33.4907 | 3.8396 | 60.0056 | 0.7 | 33.4827 | 7.5016 | 60.037 | 4.35 | 33.491 | 3.8836 | 60.0569 | 0.7 | 33.4905 | 7.2926 | 60.0041 | 4.35
33.5138 | 7.5432 | 59.979 | 4.35 | 33.4991 | 3.8395 | 60.0056 | 0.7 | 33.4911 | 7.5018 | 60.037 | 4.35 | 33.4994 | 3.8836 | 60.0569 | 0.7 | 33.499 | 7.2925 | 60.004 | 4.35
33.5221 | 7.5435 | 59.979 | 4.35 | 33.5074 | 3.8395 | 60.0056 | 0.7 | 33.4994 | 7.5019 | 60.037 | 4.35 | 33.5077 | 3.8836 | 60.0568 | 0.7 | 33.5073 | 7.2925 | 60.004 | 4.35
33.5305 | 7.5438 | 59.979 | 4.35 | 33.5157 | 3.8395 | 60.0056 | 0.7 | 33.5077 | 7.5019 | 60.037 | 4.35 | 33.516 | 3.8836 | 60.0568 | 0.7 | 33.5156 | 7.2924 | 60.004 | 4.35
33.5388 | 7.5441 | 59.979 | 4.35 | 33.5241 | 3.8394 | 60.0056 | 0.7 | 33.516 | 7.5018 | 60.037 | 4.35 | 33.5243 | 3.8836 | 60.0567 | 0.7 | 33.5239 | 7.2924 | 60.004 | 4.35
33.5472 | 7.5444 | 59.979 | 4.35 | 33.5324 | 3.8393 | 60.0056 | 0.7 | 33.5244 | 7.4988 | 60.037 | 4.35 | 33.5326 | 3.8836 | 60.0567 | 0.7 | 33.5322 | 7.2924 | 60.004 | 4.35
33.5555 | 7.5447 | 59.979 | 4.35 | 33.5407 | 3.8374 | 60.0056 | 0.7 | 33.5327 | 7.4957 | 60.037 | 4.35 | 33.541 | 3.8836 | 60.0566 | 0.7 | 33.5405 | 7.2907 | 60.004 | 4.35
33.5638 | 7.545 | 59.979 | 4.35 | 33.5491 | 3.8355 | 60.0056 | 0.7 | 33.541 | 7.4926 | 60.037 | 4.35 | 33.5493 | 3.8835 | 60.0566 | 0.7 | 33.5488 | 7.289 | 60.002 | 4.35
33.5722 | 7.5452 | 59.979 | 4.35 | 33.5574 | 3.8335 | 60.0056 | 0.7 | 33.5493 | 7.4895 | 60.037 | 4.35 | 33.5576 | 3.8835 | 60.0565 | 0.7 | 33.5574 | 7.2873 | 60.002 | 4.35
33.5805 | 7.5454 | 59.979 | 4.35 | 33.5657 | 3.8315 | 60.0056 | 0.7 | 33.5576 | 7.4864 | 60.037 | 4.35 | 33.5659 | 3.8833 | 60.0565 | 0.7 | 33.5657 | 7.2856 | 60.002 | 4.35
33.5888 | 7.5456 | 59.979 | 4.35 | 33.5741 | 3.8295 | 60.0056 | 0.7 | 33.566 | 7.4833 | 60.037 | 4.35 | 33.5743 | 3.8832 | 60.0564 | 0.7 | 33.574 | 7.2844 | 60.002 | 4.35
33.5972 | 7.5458 | 59.979 | 4.35 | 33.5824 | 3.8276 | 60.0055 | 0.7 | 33.5743 | 7.4802 | 60.037 | 4.35 | 33.5826 | 3.8831 | 60.0564 | 0.7 | 33.5823 | 7.2831 | 60.002 | 4.35
33.6055 | 7.546 | 59.979 | 4.35 | 33.5907 | 3.8257 | 60.0055 | 0.7 | 33.5826 | 7.4771 | 60.037 | 4.35 | 33.5909 | 3.8829 | 60.0563 | 0.7 | 33.5906 | 7.2818 | 60.002 | 4.35
33.6138 | 7.5461 | 59.979 | 4.35 | 33.5991 | 3.8238 | 60.0055 | 0.7 | 33.5909 | 7.4716 | 60.037 | 4.35 | 33.5992 | 3.8828 | 60.0563 | 0.7 | 33.5989 | 7.2804 | 60.0019 | 4.35
33.6222 | 7.5463 | 59.979 | 4.35 | 33.6074 | 3.8218 | 60.0055 | 0.7 | 33.5992 | 7.4662 | 60.037 | 4.35 | 33.6075 | 3.8827 | 60.0562 | 0.7 | 33.6072 | 7.2791 | 60.0019 | 4.35
33.6305 | 7.5465 | 59.979 | 4.35 | 33.6157 | 3.8199 | 60.0055 | 0.7 | 33.6077 | 7.4638 | 60.037 | 4.35 | 33.616 | 3.8826 | 60.0562 | 0.7 | 33.6155 | 7.2778 | 60.0019 | 4.35
33.6389 | 7.5465 | 59.979 | 4.35 | 33.6241 | 3.8199 | 60.0055 | 0.7 | 33.616 | 7.4613 | 60.037 | 4.35 | 33.6243 | 3.8824 | 60.0561 | 0.7 | 33.624 | 7.2781 | 60.0019 | 4.35
33.6472 | 7.5465 | 59.979 | 4.35 | 33.6324 | 3.82 | 60.0055 | 0.7 | 33.6243 | 7.4589 | 60.037 | 4.35 | 33.6326 | 3.8824 | 60.0561 | 0.7 | 33.6323 | 7.2785 | 60.0019 | 4.35
33.6555 | 7.5464 | 59.979 | 4.35 | 33.6407 | 3.8201 | 60.0055 | 0.7 | 33.6326 | 7.4564 | 60.037 | 4.35 | 33.6409 | 3.8823 | 60.056 | 0.7 | 33.6406 | 7.2783 | 60.0019 | 4.35
33.6639 | 7.5463 | 59.979 | 4.35 | 33.6491 | 3.8202 | 60.0055 | 0.7 | 33.641 | 7.4539 | 60.037 | 4.35 | 33.6493 | 3.8823 | 60.056 | 0.7 | 33.6489 | 7.278 | 60.0019 | 4.35
33.6722 | 7.5462 | 59.979 | 4.35 | 33.6574 | 3.8203 | 60.0055 | 0.7 | 33.6493 | 7.4515 | 60.037 | 4.35 | 33.6576 | 3.8823 | 60.0559 | 0.7 | 33.6572 | 7.2775 | 60.0019 | 4.35
33.6805 | 7.5461 | 59.979 | 4.35 | 33.6657 | 3.8205 | 60.0055 | 0.7 | 33.6576 | 7.4491 | 60.037 | 4.35 | 33.6659 | 3.8822 | 60.0559 | 0.7 | 33.6655 | 7.277 | 60.0019 | 4.35
33.6889 | 7.546 | 59.979 | 4.35 | 33.6741 | 3.8206 | 60.0055 | 0.7 | 33.6659 | 7.4468 | 60.037 | 4.35 | 33.6742 | 3.8822 | 60.0558 | 0.7 | 33.6738 | 7.2747 | 60.0019 | 4.35
33.6972 | 7.546 | 59.979 | 4.35 | 33.6824 | 3.8208 | 60.0054 | 0.7 | 33.6742 | 7.4468 | 60.037 | 4.35 | 33.6826 | 3.8821 | 60.0558 | 0.7 | 33.6824 | 7.2724 | 60.0019 | 4.35
33.7056 | 7.5459 | 59.979 | 4.35 | 33.6907 | 3.8209 | 60.0054 | 0.7 | 33.6826 | 7.4469 | 60.037 | 4.35 | 33.6909 | 3.8821 | 60.0557 | 0.7 | 33.6907 | 7.2701 | 60.0019 | 4.35
33.7139 | 7.5459 | 59.979 | 4.35 | 33.6991 | 3.8211 | 60.0054 | 0.7 | 33.6909 | 7.4471 | 60.037 | 4.35 | 33.6992 | 3.8796 | 60.0557 | 0.7 | 33.699 | 7.2678 | 60.0018 | 4.35
33.7222 | 7.5459 | 59.979 | 4.35 | 33.7074 | 3.8211 | 60.0054 | 0.7 | 33.6992 | 7.4472 | 60.037 | 4.35 | 33.7075 | 3.8772 | 60.0556 | 0.7 | 33.7073 | 7.2656 | 60.0018 | 4.35
33.7306 | 7.5459 | 59.979 | 4.35 | 33.7157 | 3.8212 | 60.0054 | 0.7 | 33.7075 | 7.4473 | 60.037 | 4.35 | 33.7158 | 3.8748 | 60.0556 | 0.7 | 33.7156 | 7.2634 | 60.0018 | 4.35
33.7389 | 7.5459 | 59.979 | 4.35 | 33.7241 | 3.8212 | 60.0054 | 0.7 | 33.7158 | 7.4474 | 60.037 | 4.35 | 33.7242 | 3.8723 | 60.0555 | 0.7 | 33.7239 | 7.2617 | 60.0018 | 4.35
33.7472 | 7.546 | 59.979 | 4.35 | 33.7324 | 3.8212 | 60.0054 | 0.7 | 33.7242 | 7.4476 | 60.037 | 4.35 | 33.7325 | 3.8699 | 60.0555 | 0.7 | 33.7322 | 7.26 | 60.0018 | 4.35
33.7556 | 7.5458 | 59.979 | 4.35 | 33.7407 | 3.8211 | 60.0054 | 0.7 | 33.7325 | 7.4478 | 60.037 | 4.35 | 33.7408 | 3.8675 | 60.0554 | 0.7 | 33.7407 | 7.2583 | 60.0018 | 4.35
33.7639 | 7.5457 | 59.979 | 4.35 | 33.7491 | 3.8211 | 60.0054 | 0.7 | 33.7408 | 7.4479 | 60.037 | 4.35 | 33.7491 | 3.8652 | 60.0554 | 0.7 | 33.749 | 7.2566 | 60.0018 | 4.35
33.7722 | 7.5454 | 59.979 | 4.35 | 33.7574 | 3.8211 | 60.0054 | 0.7 | 33.7491 | 7.448 | 60.037 | 4.35 | 33.7576 | 3.8628 | 60.0553 | 0.7 | 33.7573 | 7.2566 | 60.0018 | 4.35
33.7806 | 7.5451 | 59.979 | 4.35 | 33.7657 | 3.821 | 60.0054 | 0.7 | 33.7576 | 7.4452 | 60.037 | 4.35 | 33.7659 | 3.8605 | 60.0553 | 0.7 | 33.7656 | 7.2566 | 60.0018 | 4.35
33.7889 | 7.5448 | 59.979 | 4.35 | 33.7741 | 3.821 | 60.0053 | 0.7 | 33.7659 | 7.4425 | 60.037 | 4.35 | 33.7742 | 3.8582 | 60.0552 | 0.7 | 33.7739 | 7.2567 | 60.0018 | 4.35
33.7973 | 7.5444 | 59.979 | 4.35 | 33.7824 | 3.821 | 60.0053 | 0.7 | 33.7742 | 7.4397 | 60.037 | 4.35 | 33.7825 | 3.8582 | 60.0552 | 0.7 | 33.7822 | 7.2567 | 60.0018 | 4.35
33.8056 | 7.5441 | 59.979 | 4.35 | 33.7907 | 3.821 | 60.0053 | 0.7 | 33.7825 | 7.4369 | 60.037 | 4.35 | 33.7908 | 3.8583 | 60.0551 | 0.7 | 33.7905 | 7.2566 | 60.0018 | 4.35
33.8139 | 7.5438 | 59.979 | 4.35 | 33.7991 | 3.821 | 60.0053 | 0.7 | 33.7908 | 7.4342 | 60.037 | 4.35 | 33.7992 | 3.8583 | 60.0551 | 0.7 | 33.7991 | 7.2565 | 60.0017 | 4.35
33.8223 | 7.5438 | 59.979 | 4.35 | 33.8074 | 3.821 | 60.0053 | 0.7 | 33.7992 | 7.4314 | 60.037 | 4.35 | 33.8075 | 3.8584 | 60.055 | 0.7 | 33.8074 | 7.2565 | 60.0017 | 4.35
33.8306 | 7.5438 | 59.979 | 4.35 | 33.8157 | 3.821 | 60.0053 | 0.7 | 33.8075 | 7.4286 | 60.037 | 4.35 | 33.8158 | 3.8584 | 60.059 | 0.7 | 33.8157 | 7.2565 | 60.0017 | 4.35
33.8389 | 7.5424 | 59.979 | 4.35 | 33.8241 | 3.8209 | 60.0053 | 0.7 | 33.8158 | 7.4258 | 60.037 | 4.35 | 33.8241 | 3.8585 | 60.0589 | 0.7 | 33.824 | 7.256 | 60.0017 | 4.35
33.8473 | 7.5409 | 59.979 | 4.35 | 33.8324 | 3.8209 | 60.0053 | 0.7 | 33.8241 | 7.4231 | 60.037 | 4.35 | 33.8325 | 3.8585 | 60.0589 | 0.7 | 33.8323 | 7.2556 | 60.0017 | 4.35
33.8556 | 7.5395 | 59.979 | 4.35 | 33.8407 | 3.8209 | 60.0053 | 0.7 | 33.8324 | 7.4203 | 60.037 | 4.35 | 33.8408 | 3.8586 | 60.0589 | 0.7 | 33.8406 | 7.2551 | 60.0017 | 4.35
33.8639 | 7.5381 | 59.979 | 4.35 | 33.8491 | 3.821 | 60.0053 | 0.7 | 33.8408 | 7.4203 | 60.037 | 4.35 | 33.8491 | 3.8586 | 60.0588 | 0.7 | 33.8489 | 7.2546 | 60.0017 | 4.35
33.8723 | 7.5368 | 59.979 | 4.35 | 33.8574 | 3.821 | 60.0053 | 0.7 | 33.8491 | 7.4204 | 60.037 | 4.35 | 33.8574 | 3.8586 | 60.0588 | 0.7 | 33.8572 | 7.2544 | 60.0017 | 4.35
33.8806 | 7.5355 | 59.979 | 4.35 | 33.8657 | 3.821 | 60.0053 | 0.7 | 33.8574 | 7.4204 | 60.037 | 4.35 | 33.8658 | 3.8586 | 60.0587 | 0.7 | 33.8657 | 7.2541 | 60.0017 | 4.35
33.889 | 7.5342 | 59.979 | 4.35 | 33.8741 | 3.821 | 60.0052 | 0.7 | 33.8657 | 7.4205 | 60.037 | 4.35 | 33.8741 | 3.8586 | 60.0587 | 0.7 | 33.874 | 7.2539 | 60.0017 | 4.35
33.8973 | 7.5329 | 59.979 | 4.35 | 33.8824 | 3.8211 | 60.0052 | 0.7 | 33.8741 | 7.4205 | 60.037 | 4.35 | 33.8824 | 3.8586 | 60.0587 | 0.7 | 33.8823 | 7.2536 | 60.0017 | 4.35
33.9056 | 7.5313 | 59.979 | 4.35 | 33.8907 | 3.8212 | 60.0052 | 0.7 | 33.8824 | 7.4205 | 60.037 | 4.35 | 33.8907 | 3.8586 | 60.0586 | 0.7 | 33.8906 | 7.2533 | 60.0017 | 4.35
33.914 | 7.5297 | 59.979 | 4.35 | 33.8991 | 3.8213 | 60.0052 | 0.7 | 33.8907 | 7.4202 | 60.037 | 4.35 | 33.899 | 3.8586 | 60.0586 | 0.7 | 33.8989 | 7.2531 | 60.0016 | 4.35
33.9223 | 7.5295 | 59.979 | 4.35 | 33.9074 | 3.8215 | 60.0052 | 0.7 | 33.899 | 7.42 | 60.037 | 4.35 | 33.9075 | 3.8587 | 60.0585 | 0.7 | 33.9072 | 7.2533 | 60.0016 | 4.35
33.9306 | 7.5294 | 59.979 | 4.35 | 33.9157 | 3.8217 | 60.0052 | 0.7 | 33.9073 | 7.4198 | 60.037 | 4.35 | 33.9158 | 3.8563 | 60.0585 | 0.7 | 33.9155 | 7.2535 | 60.0016 | 4.35
33.939 | 7.5291 | 59.979 | 4.35 | 33.9241 | 3.8217 | 60.0052 | 0.7 | 33.9158 | 7.4196 | 60.037 | 4.35 | 33.9241 | 3.8538 | 60.0584 | 0.7 | 33.9241 | 7.2537 | 60.0016 | 4.35
33.9473 | 7.5288 | 59.979 | 4.35 | 33.9324 | 3.8218 | 60.0052 | 0.7 | 33.9241 | 7.4193 | 60.0371 | 4.35 | 33.9324 | 3.8513 | 60.0584 | 0.7 | 33.9324 | 7.2539 | 60.0016 | 4.35
33.9557 | 7.5285 | 59.979 | 4.35 | 33.9407 | 3.8218 | 60.0052 | 0.7 | 33.9324 | 7.4191 | 60.0371 | 4.35 | 33.9408 | 3.8489 | 60.0584 | 0.7 | 33.9407 | 7.2538 | 60.0016 | 4.35
33.964 | 7.5282 | 59.979 | 4.35 | 33.9491 | 3.8218 | 60.0052 | 0.7 | 33.9407 | 7.4189 | 60.0371 | 4.35 | 33.9491 | 3.8464 | 60.0583 | 0.7 | 33.949 | 7.2538 | 60.0016 | 4.35
33.9723 | 7.5278 | 59.979 | 4.35 | 33.9574 | 3.8217 | 60.0052 | 0.7 | 33.949 | 7.4187 | 60.0371 | 4.35 | 33.9574 | 3.8439 | 60.0583 | 0.7 | 33.9573 | 7.2538 | 60.0016 | 4.35
33.9807 | 7.5273 | 59.979 | 4.35 | 33.9657 | 3.8217 | 60.0052 | 0.7 | 33.9574 | 7.4184 | 60.0372 | 4.35 | 33.9657 | 3.8407 | 60.0582 | 0.7 | 33.9656 | 7.2538 | 60.0016 | 4.35
33.989 | 7.5269 | 59.979 | 4.35 | 33.9741 | 3.8216 | 60.0051 | 0.7 | 33.9657 | 7.4182 | 60.0372 | 4.35 | 33.974 | 3.8374 | 60.0582 | 0.7 | 33.9739 | 7.2538 | 60.0016 | 4.35
33.9973 | 7.5264 | 59.979 | 4.35 | 33.9824 | 3.8215 | 60.0051 | 0.7 | 33.974 | 7.4182 | 60.0372 | 4.35 | 33.9824 | 3.834 | 60.0582 | 0.7 | 33.9824 | 7.2538 | 60.0016 | 4.35
34.0057 | 7.5262 | 59.979 | 4.35 | 33.9907 | 3.8214 | 60.0051 | 0.7 | 33.9823 | 7.4182 | 60.0373 | 4.35 | 33.9907 | 3.8307 | 60.0581 | 0.7 | 33.9907 | 7.2539 | 60.0016 | 4.35
34.014 | 7.5259 | 59.979 | 4.35 | 33.9991 | 3.8213 | 60.0051 | 0.7 | 33.9907 | 7.4183 | 60.0373 | 4.35 | 33.999 | 3.8298 | 60.0581 | 0.7 | 33.999 | 7.2541 | 60.0015 | 4.35
34.0223 | 7.5258 | 59.979 | 4.35 | 34.0074 | 3.8212 | 60.0051 | 0.7 | 33.999 | 7.4184 | 60.0373 | 4.35 | 34.0073 | 3.8289 | 60.058 | 0.7 | 34.0073 | 7.2543 | 60.0015 | 4.35
34.0307 | 7.5256 | 59.979 | 4.35 | 34.0157 | 3.8212 | 60.0051 | 0.7 | 34.0073 | 7.4186 | 60.0373 | 4.35 | 34.0157 | 3.828 | 60.058 | 0.7 | 34.0156 | 7.2545 | 60.0015 | 4.35
34.039 | 7.5255 | 59.979 | 4.35 | 34.0241 | 3.8212 | 60.0051 | 0.7 | 34.0156 | 7.4187 | 60.0373 | 4.35 | 34.024 | 3.8271 | 60.0579 | 0.7 | 34.0239 | 7.2546 | 60.0015 | 4.35
34.0474 | 7.5253 | 59.979 | 4.35 | 34.0324 | 3.8212 | 60.0051 | 0.7 | 34.0239 | 7.4189 | 60.0374 | 4.35 | 34.0323 | 3.8262 | 60.0579 | 0.7 | 34.0322 | 7.2548 | 60.0015 | 4.35
34.0557 | 7.5252 | 59.979 | 4.35 | 34.0407 | 3.8213 | 60.0051 | 0.7 | 34.0323 | 7.419 | 60.0374 | 4.35 | 34.0406 | 3.8252 | 60.0579 | 0.7 | 34.0408 | 7.255 | 60.0015 | 4.35
34.064 | 7.5252 | 59.979 | 4.35 | 34.0491 | 3.8213 | 60.0051 | 0.7 | 34.0406 | 7.4192 | 60.0374 | 4.35 | 34.0491 | 3.8252 | 60.0578 | 0.7 | 34.0491 | 7.2551 | 60.0015 | 4.35
34.0724 | 7.5251 | 59.979 | 4.35 | 34.0574 | 3.8214 | 60.0051 | 0.7 | 34.049 | 7.4194 | 60.0374 | 4.35 | 34.0574 | 3.8251 | 60.0578 | 0.7 | 34.0574 | 7.2554 | 60.0015 | 4.35
34.0807 | 7.525 | 59.979 | 4.35 | 34.0657 | 3.8214 | 60.0051 | 0.7 | 34.0573 | 7.4196 | 60.0375 | 4.35 | 34.0657 | 3.825 | 60.0577 | 0.7 | 34.0657 | 7.2557 | 60.0015 | 4.35
34.089 | 7.5236 | 59.979 | 4.35 | 34.0741 | 3.8215 | 60.0051 | 0.7 | 34.0656 | 7.4198 | 60.0375 | 4.35 | 34.074 | 3.8249 | 60.0577 | 0.7 | 34.074 | 7.2558 | 60.0015 | 4.35
34.0974 | 7.5223 | 59.979 | 4.35 | 34.0824 | 3.8215 | 60.005 | 0.7 | 34.074 | 7.4199 | 60.0375 | 4.35 | 34.0823 | 3.8248 | 60.0577 | 0.7 | 34.0823 | 7.256 | 60.0015 | 4.35
34.1057 | 7.5209 | 59.979 | 4.35 | 34.0908 | 3.8216 | 60.005 | 0.7 | 34.0823 | 7.4201 | 60.0375 | 4.35 | 34.0907 | 3.8248 | 60.0576 | 0.7 | 34.0906 | 7.2561 | 60.0015 | 4.35
34.114 | 7.5196 | 59.979 | 4.35 | 34.0991 | 3.8216 | 60.005 | 0.7 | 34.0906 | 7.4201 | 60.0376 | 4.35 | 34.099 | 3.8248 | 60.0576 | 0.7 | 34.0991 | 7.2562 | 60.0014 | 4.35
34.1224 | 7.5187 | 59.979 | 4.35 | 34.1074 | 3.8216 | 60.005 | 0.7 | 34.0989 | 7.4201 | 60.0376 | 4.35 | 34.1073 | 3.8248 | 60.0575 | 0.7 | 34.1074 | 7.2561 | 60.0014 | 4.35
34.1307 | 7.5178 | 59.979 | 4.35 | 34.1158 | 3.8217 | 60.005 | 0.7 | 34.1073 | 7.4202 | 60.0376 | 4.35 | 34.1156 | 3.8249 | 60.0575 | 0.7 | 34.1157 | 7.256 | 60.0014 | 4.35
34.1391 | 7.517 | 59.979 | 4.35 | 34.1241 | 3.8217 | 60.006 | 0.7 | 34.1156 | 7.4202 | 60.0376 | 4.35 | 34.124 | 3.825 | 60.0574 | 0.7 | 34.124 | 7.2556 | 60.0014 | 4.35
34.1474 | 7.5161 | 59.979 | 4.35 | 34.1324 | 3.8217 | 60.006 | 0.7 | 34.1239 | 7.4202 | 60.0377 | 4.35 | 34.1323 | 3.825 | 60.0574 | 0.7 | 34.1323 | 7.2553 | 60.0014 | 4.35
34.1557 | 7.5145 | 59.979 | 4.35 | 34.1407 | 3.8216 | 60.0059 | 0.7 | 34.1322 | 7.4201 | 60.0377 | 4.35 | 34.1406 | 3.825 | 60.0574 | 0.7 | 34.1406 | 7.2549 | 60.0014 | 4.35
34.1641 | 7.5129 | 59.979 | 4.35 | 34.1491 | 3.8215 | 60.0059 | 0.7 | 34.1405 | 7.4201 | 60.0377 | 4.35 | 34.1489 | 3.825 | 60.0573 | 0.7 | 34.1489 | 7.2545 | 60.0014 | 4.35
34.1724 | 7.5125 | 59.979 | 4.35 | 34.1574 | 3.8214 | 60.0059 | 0.7 | 34.1489 | 7.42 | 60.0378 | 4.35 | 34.1573 | 3.8251 | 60.0573 | 0.7 | 34.1575 | 7.2542 | 60.0014 | 4.35
34.1807 | 7.5122 | 59.979 | 4.35 | 34.1657 | 3.8212 | 60.0059 | 0.7 | 34.1572 | 7.4199 | 60.0378 | 4.35 | 34.1656 | 3.8252 | 60.0572 | 0.7 | 34.1658 | 7.2538 | 60.0014 | 4.35
34.1891 | 7.5119 | 59.979 | 4.35 | 34.1741 | 3.8211 | 60.0058 | 0.7 | 34.1655 | 7.4198 | 60.0378 | 4.35 | 34.174 | 3.8253 | 60.0572 | 0.7 | 34.1741 | 7.2534 | 60.0014 | 4.35
34.1974 | 7.5115 | 59.979 | 4.35 | 34.1824 | 3.821 | 60.0058 | 0.7 | 34.1738 | 7.4196 | 60.0378 | 4.35 | 34.1823 | 3.8252 | 60.0572 | 0.7 | 34.1824 | 7.2531 | 60.0014 | 4.35
34.2058 | 7.5107 | 59.979 | 4.35 | 34.1908 | 3.8208 | 60.0058 | 0.7 | 34.1821 | 7.4194 | 60.0378 | 4.35 | 34.1907 | 3.8252 | 60.0571 | 0.7 | 34.1907 | 7.2529 | 60.0014 | 4.35
34.2141 | 7.5099 | 59.979 | 4.35 | 34.1991 | 3.8207 | 60.0058 | 0.7 | 34.1906 | 7.4191 | 60.0379 | 4.35 | 34.199 | 3.8251 | 60.0571 | 0.7 | 34.199 | 7.2527 | 60.0013 | 4.35
34.2224 | 7.5091 | 59.979 | 4.35 | 34.2074 | 3.8205 | 60.0057 | 0.7 | 34.1989 | 7.4189 | 60.0379 | 4.35 | 34.2073 | 3.8251 | 60.057 | 0.7 | 34.2073 | 7.2528 | 60.0013 | 4.35
34.2308 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.2158 | 3.8204 | 60.0057 | 0.7 | 34.2072 | 7.4188 | 60.0379 | 4.35 | 34.2156 | 3.825 | 60.057 | 0.7 | 34.2158 | 7.2528 | 60.0013 | 4.35
34.2391 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.2241 | 3.8204 | 60.0057 | 0.7 | 34.2155 | 7.4186 | 60.0379 | 4.35 | 34.2239 | 3.825 | 60.0569 | 0.7 | 34.2241 | 7.2529 | 60.0013 | 4.35
34.2474 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.2324 | 3.8203 | 60.0057 | 0.7 | 34.2239 | 7.4185 | 60.038 | 4.35 | 34.2323 | 3.8249 | 60.0569 | 0.7 | 34.2324 | 7.253 | 60.0013 | 4.35
34.2558 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.2408 | 3.8203 | 60.0056 | 0.7 | 34.2322 | 7.4184 | 60.038 | 4.35 | 34.2406 | 3.8249 | 60.0569 | 0.7 | 34.2407 | 7.2531 | 60.0013 | 4.35
34.2641 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.2491 | 3.8203 | 60.0056 | 0.7 | 34.2405 | 7.4183 | 60.038 | 4.35 | 34.2489 | 3.8248 | 60.0568 | 0.7 | 34.249 | 7.2532 | 60.0013 | 4.35
34.2725 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.2574 | 3.8203 | 60.0056 | 0.7 | 34.2488 | 7.4182 | 60.038 | 4.35 | 34.2572 | 3.8248 | 60.0568 | 0.7 | 34.2573 | 7.2533 | 60.0013 | 4.35
34.2808 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.2658 | 3.8203 | 60.0056 | 0.7 | 34.2571 | 7.4182 | 60.0381 | 4.35 | 34.2656 | 3.8247 | 60.0567 | 0.7 | 34.2656 | 7.2534 | 60.0013 | 4.35
34.2891 | 7.5082 | 59.978 | 4.35 | 34.2741 | 3.8203 | 60.0056 | 0.7 | 34.2655 | 7.4182 | 60.0381 | 4.35 | 34.2739 | 3.8247 | 60.0567 | 0.7 | 34.2739 | 7.2538 | 60.0013 | 4.35
34.2975 | 7.5082 | 59.978 | 4.35 | 34.2824 | 3.8203 | 60.0055 | 0.7 | 34.2738 | 7.4182 | 60.0381 | 4.35 | 34.2822 | 3.8247 | 60.0567 | 0.7 | 34.2825 | 7.2542 | 60.0013 | 4.35
34.3058 | 7.5082 | 59.978 | 4.35 | 34.2908 | 3.8188 | 60.0055 | 0.7 | 34.2821 | 7.4182 | 60.0381 | 4.35 | 34.2905 | 3.8247 | 60.0566 | 0.7 | 34.2908 | 7.2546 | 60.0013 | 4.35
34.3141 | 7.5081 | 59.978 | 4.35 | 34.2991 | 3.8173 | 60.0055 | 0.7 | 34.2904 | 7.4182 | 60.0382 | 4.35 | 34.299 | 3.8247 | 60.0566 | 0.7 | 34.2991 | 7.2551 | 60.0012 | 4.35
34.3225 | 7.5081 | 59.978 | 4.35 | 34.3074 | 3.8157 | 60.0054 | 0.7 | 34.2987 | 7.4182 | 60.0382 | 4.35 | 34.3073 | 3.8247 | 60.0565 | 0.7 | 34.3074 | 7.2554 | 60.0012 | 4.35
34.3308 | 7.5081 | 59.978 | 4.35 | 34.3158 | 3.8142 | 60.0054 | 0.7 | 34.3071 | 7.4182 | 60.0382 | 4.35 | 34.3156 | 3.8247 | 60.0565 | 0.7 | 34.3157 | 7.2556 | 60.0012 | 4.35
34.3391 | 7.5081 | 59.978 | 4.35 | 34.3241 | 3.8127 | 60.0054 | 0.7 | 34.3154 | 7.4182 | 60.0382 | 4.35 | 34.3239 | 3.8247 | 60.0564 | 0.7 | 34.324 | 7.2559 | 60.0012 | 4.35
34.3475 | 7.5081 | 59.978 | 4.35 | 34.3324 | 3.8112 | 60.0054 | 0.7 | 34.3237 | 7.4182 | 60.0383 | 4.35 | 34.3323 | 3.8247 | 60.0564 | 0.7 | 34.3323 | 7.2562 | 60.0012 | 4.35
34.3558 | 7.5081 | 59.978 | 4.35 | 34.3408 | 3.808 | 60.0053 | 0.7 | 34.332 | 7.4182 | 60.0383 | 4.35 | 34.3406 | 3.8247 | 60.0564 | 0.7 | 34.3408 | 7.2565 | 60.0012 | 4.35
34.3642 | 7.5082 | 59.978 | 4.35 | 34.3491 | 3.8048 | 60.0053 | 0.7 | 34.3405 | 7.4183 | 60.0383 | 4.35 | 34.3489 | 3.8247 | 60.0563 | 0.7 | 34.3491 | 7.2568 | 60.0012 | 4.35
34.3725 | 7.5082 | 59.978 | 4.35 | 34.3575 | 3.8004 | 60.0053 | 0.7 | 34.3488 | 7.4184 | 60.0383 | 4.35 | 34.3572 | 3.8247 | 60.0563 | 0.7 | 34.3574 | 7.2565 | 60.0012 | 4.35
34.3808 | 7.5082 | 59.978 | 4.35 | 34.3658 | 3.7961 | 60.0053 | 0.7 | 34.3571 | 7.4185 | 60.0384 | 4.35 | 34.3656 | 3.8247 | 60.0562 | 0.7 | 34.3657 | 7.2562 | 60.0012 | 4.35
34.3892 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.3741 | 3.7933 | 60.0052 | 0.7 | 34.3654 | 7.4186 | 60.0384 | 4.35 | 34.3739 | 3.8246 | 60.0562 | 0.7 | 34.374 | 7.256 | 60.0012 | 4.35
34.3975 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.3824 | 3.7905 | 60.0052 | 0.7 | 34.3737 | 7.4186 | 60.0384 | 4.35 | 34.3822 | 3.8245 | 60.0562 | 0.7 | 34.3823 | 7.2557 | 60.0012 | 4.35
34.4058 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.3908 | 3.7877 | 60.0052 | 0.7 | 34.3821 | 7.4187 | 60.0384 | 4.35 | 34.3905 | 3.8244 | 60.0561 | 0.7 | 34.3906 | 7.2554 | 60.0012 | 4.35
34.4142 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.3991 | 3.7849 | 60.0052 | 0.7 | 34.3904 | 7.4188 | 60.0385 | 4.35 | 34.3989 | 3.8243 | 60.0561 | 0.7 | 34.3992 | 7.2551 | 60.0011 | 4.35
34.4225 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.4074 | 3.7822 | 60.0051 | 0.7 | 34.3987 | 7.4189 | 60.0385 | 4.35 | 34.4072 | 3.8242 | 60.056 | 0.7 | 34.4075 | 7.2548 | 60.0011 | 4.35
34.4309 | 7.5082 | 59.978 | 4.35 | 34.4158 | 3.7795 | 60.0051 | 0.7 | 34.407 | 7.419 | 60.0385 | 4.35 | 34.4155 | 3.8241 | 60.056 | 0.7 | 34.4158 | 7.2545 | 60.0011 | 4.35
34.4392 | 7.5082 | 59.978 | 4.35 | 34.4241 | 3.7784 | 60.0051 | 0.7 | 34.4153 | 7.4191 | 60.0385 | 4.35 | 34.4238 | 3.824 | 60.056 | 0.7 | 34.4241 | 7.252 | 60.0011 | 4.35
34.4475 | 7.5082 | 59.978 | 4.35 | 34.4324 | 3.7774 | 60.0051 | 0.7 | 34.4237 | 7.4191 | 60.0386 | 4.35 | 34.4321 | 3.8239 | 60.0559 | 0.7 | 34.4324 | 7.2496 | 60.0011 | 4.35
34.4559 | 7.5082 | 59.978 | 4.35 | 34.4408 | 3.7775 | 60.005 | 0.7 | 34.432 | 7.4191 | 60.0386 | 4.35 | 34.4406 | 3.8239 | 60.0559 | 0.7 | 34.4407 | 7.2475 | 60.0011 | 4.35
34.4642 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.4491 | 3.7775 | 60.005 | 0.7 | 34.4403 | 7.4191 | 60.0386 | 4.35 | 34.4489 | 3.8239 | 60.0558 | 0.7 | 34.449 | 7.2454 | 60.0011 | 4.35
34.4725 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.4575 | 3.7776 | 60.005 | 0.7 | 34.4486 | 7.4191 | 60.0386 | 4.35 | 34.4572 | 3.8239 | 60.0558 | 0.7 | 34.4575 | 7.2423 | 60.0011 | 4.35
34.4809 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.4658 | 3.7776 | 60.005 | 0.7 | 34.457 | 7.4191 | 60.0387 | 4.35 | 34.4655 | 3.8239 | 60.0557 | 0.7 | 34.4658 | 7.2391 | 60.0011 | 4.35
34.4892 | 7.5084 | 59.978 | 4.35 | 34.4741 | 3.7776 | 60.0049 | 0.7 | 34.4653 | 7.4192 | 60.0387 | 4.35 | 34.4739 | 3.824 | 60.0557 | 0.7 | 34.4741 | 7.2359 | 60.0011 | 4.35
34.4976 | 7.5084 | 59.978 | 4.35 | 34.4825 | 3.7776 | 60.0049 | 0.7 | 34.4736 | 7.4193 | 60.0387 | 4.35 | 34.4822 | 3.824 | 60.0557 | 0.7 | 34.4824 | 7.2327 | 60.0011 | 4.35
34.5059 | 7.5085 | 59.978 | 4.35 | 34.4908 | 3.7776 | 60.0049 | 0.7 | 34.4819 | 7.4194 | 60.0387 | 4.35 | 34.4905 | 3.8241 | 60.0556 | 0.7 | 34.4907 | 7.2296 | 60.0011 | 4.35
34.5142 | 7.5085 | 59.978 | 4.35 | 34.4991 | 3.7776 | 60.0049 | 0.7 | 34.4902 | 7.4195 | 60.0388 | 4.35 | 34.4988 | 3.8241 | 60.0556 | 0.7 | 34.499 | 7.2264 | 60.001 | 4.35
34.5226 | 7.5086 | 59.978 | 4.35 | 34.5074 | 3.7775 | 60.0048 | 0.7 | 34.4987 | 7.4195 | 60.0388 | 4.35 | 34.5072 | 3.8241 | 60.0555 | 0.7 | 34.5073 | 7.2253 | 60.001 | 4.35
34.5309 | 7.5086 | 59.978 | 4.35 | 34.5158 | 3.7774 | 60.0048 | 0.7 | 34.507 | 7.4196 | 60.0388 | 4.35 | 34.5155 | 3.8242 | 60.0555 | 0.7 | 34.5159 | 7.2242 | 60.001 | 4.35
34.5392 | 7.5086 | 59.978 | 4.35 | 34.5241 | 3.7775 | 60.0048 | 0.7 | 34.5153 | 7.4197 | 60.0388 | 4.35 | 34.5238 | 3.8242 | 60.0555 | 0.7 | 34.5242 | 7.223 | 60.001 | 4.35
34.5476 | 7.5086 | 59.978 | 4.35 | 34.5325 | 3.7775 | 60.0048 | 0.7 | 34.5236 | 7.4198 | 60.0389 | 4.35 | 34.5321 | 3.8242 | 60.0554 | 0.7 | 34.5325 | 7.2218 | 60.001 | 4.35
34.5559 | 7.5087 | 59.978 | 4.35 | 34.5408 | 3.7774 | 60.0047 | 0.7 | 34.5319 | 7.4199 | 60.0389 | 4.35 | 34.5405 | 3.8242 | 60.0554 | 0.7 | 34.5408 | 7.2214 | 60.001 | 4.35
34.5643 | 7.5089 | 59.978 | 4.35 | 34.5491 | 3.7774 | 60.0047 | 0.7 | 34.5403 | 7.4199 | 60.0389 | 4.35 | 34.5488 | 3.8242 | 60.0553 | 0.7 | 34.5491 | 7.221 | 60.001 | 4.35
34.5726 | 7.509 | 59.978 | 4.35 | 34.5575 | 3.7774 | 60.0047 | 0.7 | 34.5486 | 7.4199 | 60.0389 | 4.35 | 34.5571 | 3.8241 | 60.0553 | 0.7 | 34.5574 | 7.2206 | 60.001 | 4.35
34.5809 | 7.5092 | 59.978 | 4.35 | 34.5658 | 3.7775 | 60.0047 | 0.7 | 34.5569 | 7.4199 | 60.039 | 4.35 | 34.5654 | 3.8234 | 60.0552 | 0.7 | 34.5657 | 7.2201 | 60.001 | 4.35
34.5893 | 7.5093 | 59.978 | 4.35 | 34.5741 | 3.7774 | 60.0047 | 0.7 | 34.5652 | 7.4198 | 60.039 | 4.35 | 34.5739 | 3.8226 | 60.0552 | 0.7 | 34.5742 | 7.2198 | 60.001 | 4.35
34.5976 | 7.5094 | 59.978 | 4.35 | 34.5825 | 3.7774 | 60.0046 | 0.7 | 34.5736 | 7.4198 | 60.039 | 4.35 | 34.5822 | 3.8219 | 60.0552 | 0.7 | 34.5825 | 7.2194 | 60.001 | 4.35
34.6059 | 7.5088 | 59.978 | 4.35 | 34.5908 | 3.7773 | 60.0046 | 0.7 | 34.5819 | 7.4197 | 60.039 | 4.35 | 34.5905 | 3.8211 | 60.0551 | 0.7 | 34.5908 | 7.2192 | 60.001 | 4.35
34.6143 | 7.5083 | 59.978 | 4.35 | 34.5991 | 3.7773 | 60.0046 | 0.7 | 34.5902 | 7.4197 | 60.0391 | 4.35 | 34.5988 | 3.8203 | 60.0551 | 0.7 | 34.5991 | 7.2191 | 60.001 | 4.35
34.6226 | 7.5077 | 59.978 | 4.35 | 34.6075 | 3.7772 | 60.0045 | 0.7 | 34.5985 | 7.4196 | 60.0391 | 4.35 | 34.6072 | 3.8196 | 60.055 | 0.7 | 34.6074 | 7.2189 | 60.001 | 4.35
34.631 | 7.5072 | 59.978 | 4.35 | 34.6158 | 3.7771 | 60.0045 | 0.7 | 34.6068 | 7.4196 | 60.0391 | 4.35 | 34.6155 | 3.8189 | 60.055 | 0.7 | 34.6157 | 7.2188 | 60.001 | 4.35
34.6393 | 7.5065 | 59.978 | 4.35 | 34.6241 | 3.7771 | 60.0045 | 0.7 | 34.6152 | 7.4195 | 60.0391 | 4.35 | 34.6238 | 3.8182 | 60.055 | 0.7 | 34.624 | 7.2175 | 60.001 | 4.35
34.6476 | 7.5058 | 59.978 | 4.35 | 34.6325 | 3.777 | 60.0045 | 0.7 | 34.6235 | 7.4195 | 60.0392 | 4.35 | 34.6321 | 3.8175 | 60.0549 | 0.7 | 34.6326 | 7.2162 | 60.001 | 4.35
34.656 | 7.5048 | 59.978 | 4.35 | 34.6408 | 3.7769 | 60.0044 | 0.7 | 34.6318 | 7.4195 | 60.0392 | 4.35 | 34.6404 | 3.8168 | 60.0549 | 0.7 | 34.6409 | 7.2149 | 60.001 | 4.35
34.6643 | 7.5039 | 59.978 | 4.35 | 34.6491 | 3.7769 | 60.0044 | 0.7 | 34.6401 | 7.4195 | 60.0392 | 4.35 | 34.6488 | 3.8168 | 60.0548 | 0.7 | 34.6492 | 7.2136 | 60.001 | 4.35
34.6726 | 7.503 | 59.978 | 4.35 | 34.6575 | 3.7769 | 60.0044 | 0.7 | 34.6484 | 7.4195 | 60.0392 | 4.35 | 34.6571 | 3.8169 | 60.0548 | 0.7 | 34.6575 | 7.2123 | 60.001 | 4.35
34.681 | 7.5021 | 59.978 | 4.35 | 34.6658 | 3.7769 | 60.0044 | 0.7 | 34.6569 | 7.4195 | 60.0393 | 4.35 | 34.6654 | 3.8169 | 60.0547 | 0.7 | 34.6658 | 7.211 | 60.001 | 4.35
34.6893 | 7.5018 | 59.978 | 4.35 | 34.6741 | 3.7769 | 60.0043 | 0.7 | 34.6652 | 7.4195 | 60.0393 | 4.35 | 34.6737 | 3.8169 | 60.0547 | 0.7 | 34.6741 | 7.2096 | 60.001 | 4.35
34.6977 | 7.5016 | 59.978 | 4.35 | 34.6825 | 3.7769 | 60.0043 | 0.7 | 34.6735 | 7.4195 | 60.0393 | 4.35 | 34.6821 | 3.817 | 60.0547 | 0.7 | 34.6824 | 7.2081 | 60.001 | 4.35
34.706 | 7.5013 | 59.978 | 4.35 | 34.6908 | 3.7769 | 60.0043 | 0.7 | 34.6818 | 7.4194 | 60.0393 | 4.35 | 34.6904 | 3.8171 | 60.0546 | 0.7 | 34.6909 | 7.2067 | 60.001 | 4.35
34.7143 | 7.5011 | 59.978 | 4.35 | 34.6992 | 3.7769 | 60.0043 | 0.7 | 34.6902 | 7.4194 | 60.0394 | 4.35 | 34.6987 | 3.817 | 60.0546 | 0.7 | 34.6992 | 7.2052 | 60.001 | 4.35
34.7227 | 7.5009 | 59.978 | 4.35 | 34.7075 | 3.7769 | 60.0042 | 0.7 | 34.6985 | 7.4194 | 60.0394 | 4.35 | 34.707 | 3.817 | 60.0545 | 0.7 | 34.7075 | 7.2052 | 60.001 | 4.35
34.731 | 7.5006 | 59.978 | 4.35 | 34.7158 | 3.7769 | 60.0042 | 0.7 | 34.7068 | 7.4194 | 60.0394 | 4.35 | 34.7155 | 3.817 | 60.0545 | 0.7 | 34.7158 | 7.2052 | 60.001 | 4.35
34.7393 | 7.5007 | 59.978 | 4.35 | 34.7242 | 3.7769 | 60.0042 | 0.7 | 34.7151 | 7.4194 | 60.0394 | 4.35 | 34.7238 | 3.817 | 60.0545 | 0.7 | 34.7241 | 7.2052 | 60.001 | 4.35
34.7477 | 7.5008 | 59.978 | 4.35 | 34.7325 | 3.7769 | 60.0042 | 0.7 | 34.7234 | 7.4194 | 60.0395 | 4.35 | 34.7321 | 3.817 | 60.0544 | 0.7 | 34.7324 | 7.2052 | 60.001 | 4.35
34.756 | 7.5009 | 59.978 | 4.35 | 34.7408 | 3.7769 | 60.0041 | 0.7 | 34.7318 | 7.4194 | 60.0395 | 4.35 | 34.7404 | 3.8169 | 60.0544 | 0.7 | 34.7407 | 7.2056 | 60.001 | 4.35
34.7644 | 7.501 | 59.978 | 4.35 | 34.7491 | 3.7768 | 60.0041 | 0.7 | 34.7401 | 7.4194 | 60.0395 | 4.35 | 34.7488 | 3.8169 | 60.0543 | 0.7 | 34.7493 | 7.2059 | 60.001 | 4.35
34.7727 | 7.5011 | 59.978 | 4.35 | 34.7575 | 3.7768 | 60.0041 | 0.7 | 34.7484 | 7.4194 | 60.0395 | 4.35 | 34.7571 | 3.8169 | 60.0543 | 0.7 | 34.7576 | 7.2063 | 60.001 | 4.35
34.781 | 7.5012 | 59.978 | 4.35 | 34.7658 | 3.7768 | 60.0041 | 0.7 | 34.7567 | 7.4194 | 60.0396 | 4.35 | 34.7654 | 3.8167 | 60.0542 | 0.7 | 34.7659 | 7.2066 | 60.001 | 4.35
34.7894 | 7.5014 | 59.978 | 4.35 | 34.7742 | 3.7768 | 60.004 | 0.7 | 34.765 | 7.4194 | 60.0396 | 4.35 | 34.7737 | 3.8166 | 60.0542 | 0.7 | 34.7742 | 7.207 | 60.001 | 4.35
34.7977 | 7.5016 | 59.978 | 4.35 | 34.7825 | 3.7768 | 60.004 | 0.7 | 34.7734 | 7.4195 | 60.0396 | 4.35 | 34.7821 | 3.8165 | 60.0542 | 0.7 | 34.7825 | 7.2073 | 60.001 | 4.35
34.806 | 7.5006 | 59.978 | 4.35 | 34.7908 | 3.7768 | 60.004 | 0.7 | 34.7817 | 7.4195 | 60.0396 | 4.35 | 34.7904 | 3.8164 | 60.0541 | 0.7 | 34.7908 | 7.2077 | 60.001 | 4.35
34.8144 | 7.4996 | 59.978 | 4.35 | 34.7992 | 3.7767 | 60.004 | 0.7 | 34.79 | 7.4195 | 60.0397 | 4.35 | 34.7987 | 3.8164 | 60.0541 | 0.7 | 34.7991 | 7.208 | 60.001 | 4.35
34.8227 | 7.4984 | 59.978 | 4.35 | 34.8075 | 3.7767 | 60.0039 | 0.7 | 34.7983 | 7.4195 | 60.0397 | 4.35 | 34.807 | 3.8163 | 60.054 | 0.7 | 34.8076 | 7.2084 | 60.001 | 4.35
34.8311 | 7.4973 | 59.978 | 4.35 | 34.8158 | 3.7767 | 60.0039 | 0.7 | 34.8068 | 7.4195 | 60.0397 | 4.35 | 34.8154 | 3.8163 | 60.05 | 0.7 | 34.8159 | 7.2087 | 60.001 | 4.35
34.8394 | 7.4961 | 59.978 | 4.35 | 34.8242 | 3.7767 | 60.0039 | 0.7 | 34.8151 | 7.4195 | 60.0397 | 4.35 | 34.8237 | 3.8164 | 60.05 | 0.7 | 34.8242 | 7.2087 | 60.001 | 4.35
34.8477 | 7.495 | 59.978 | 4.35 | 34.8325 | 3.7768 | 60.0039 | 0.7 | 34.8234 | 7.4195 | 60.0398 | 4.35 | 34.832 | 3.8164 | 60.0499 | 0.7 | 34.8325 | 7.2087 | 60.001 | 4.35
34.8561 | 7.4939 | 59.978 | 4.35 | 34.8409 | 3.7768 | 60.0038 | 0.7 | 34.8317 | 7.4195 | 60.0398 | 4.35 | 34.8403 | 3.8164 | 60.0499 | 0.7 | 34.8408 | 7.2087 | 60.001 | 4.35
34.8644 | 7.4927 | 59.978 | 4.35 | 34.8492 | 3.7769 | 60.0038 | 0.7 | 34.84 | 7.4175 | 60.0398 | 4.35 | 34.8486 | 3.8165 | 60.0499 | 0.7 | 34.8491 | 7.2087 | 60.001 | 4.35
34.8727 | 7.4915 | 59.978 | 4.35 | 34.8575 | 3.777 | 60.0038 | 0.7 | 34.8484 | 7.4155 | 60.0398 | 4.35 | 34.8571 | 3.8166 | 60.0499 | 0.7 | 34.8574 | 7.2087 | 60.001 | 4.35
34.8811 | 7.4903 | 59.978 | 4.35 | 34.8658 | 3.777 | 60.0038 | 0.7 | 34.8567 | 7.4134 | 60.0399 | 4.35 | 34.8654 | 3.8166 | 60.0498 | 0.7 | 34.866 | 7.2087 | 60.001 | 4.35
34.8894 | 7.4903 | 59.978 | 4.35 | 34.8742 | 3.7771 | 60.0037 | 0.7 | 34.865 | 7.4114 | 60.0399 | 4.35 | 34.8737 | 3.8166 | 60.0498 | 0.7 | 34.8743 | 7.2085 | 60.001 | 4.35
34.8978 | 7.4903 | 59.978 | 4.35 | 34.8825 | 3.7772 | 60.0037 | 0.7 | 34.8733 | 7.4093 | 60.0399 | 4.35 | 34.882 | 3.8166 | 60.0498 | 0.7 | 34.8826 | 7.2083 | 60.001 | 4.35
34.9061 | 7.4903 | 59.978 | 4.35 | 34.8909 | 3.7772 | 60.0037 | 0.7 | 34.8816 | 7.4073 | 60.0399 | 4.35 | 34.8904 | 3.8166 | 60.0498 | 0.7 | 34.8909 | 7.208 | 60.001 | 4.35
34.9144 | 7.4903 | 59.978 | 4.35 | 34.8992 | 3.7773 | 60.0037 | 0.7 | 34.89 | 7.4052 | 60.04 | 4.35 | 34.8987 | 3.8166 | 60.0497 | 0.7 | 34.8992 | 7.2078 | 60.001 | 4.35
34.9228 | 7.4903 | 59.978 | 4.35 | 34.9075 | 3.7774 | 60.0036 | 0.7 | 34.8983 | 7.4032 | 60.04 | 4.35 | 34.907 | 3.8166 | 60.0497 | 0.7 | 34.9075 | 7.2075 | 60.001 | 4.35
34.9311 | 7.4903 | 59.978 | 4.35 | 34.9159 | 3.7774 | 60.0036 | 0.7 | 34.9066 | 7.4012 | 60.039 | 4.35 | 34.9153 | 3.8151 | 60.0497 | 0.7 | 34.9158 | 7.2073 | 60.001 | 4.35
34.9394 | 7.4903 | 59.978 | 4.35 | 34.9242 | 3.7774 | 60.0036 | 0.7 | 34.9149 | 7.3991 | 60.039 | 4.35 | 34.9237 | 3.8136 | 60.0497 | 0.7 | 34.9243 | 7.2071 | 60.001 | 4.35
34.9478 | 7.4903 | 59.978 | 4.35 | 34.9325 | 3.7774 | 60.0036 | 0.7 | 34.9233 | 7.3991 | 60.0391 | 4.35 | 34.932 | 3.8124 | 60.0496 | 0.7 | 34.9326 | 7.2068 | 60.001 | 4.35
34.9561 | 7.489 | 59.978 | 4.35 | 34.9409 | 3.7774 | 60.0035 | 0.7 | 34.9316 | 7.3991 | 60.0391 | 4.35 | 34.9403 | 3.8112 | 60.0496 | 0.7 | 34.9409 | 7.2067 | 60.001 | 4.35
34.9645 | 7.4878 | 59.978 | 4.35 | 34.9492 | 3.7773 | 60.0035 | 0.7 | 34.9399 | 7.3991 | 60.0391 | 4.35 | 34.9486 | 3.8069 | 60.0496 | 0.7 | 34.9492 | 7.2065 | 60.001 | 4.35
34.9728 | 7.4866 | 59.978 | 4.35 | 34.9575 | 3.7773 | 60.0035 | 0.7 | 34.9482 | 7.3991 | 60.0391 | 4.35 | 34.957 | 3.8027 | 60.0496 | 0.7 | 34.9575 | 7.2065 | 60.001 | 4.35
34.9811 | 7.4854 | 59.978 | 4.35 | 34.9659 | 3.7773 | 60.0035 | 0.7 | 34.9565 | 7.399 | 60.0392 | 4.35 | 34.9653 | 3.7983 | 60.0495 | 0.7 | 34.9658 | 7.2064 | 60.001 | 4.35
34.9895 | 7.4842 | 59.978 | 4.35 | 34.9742 | 3.7772 | 60.0034 | 0.7 | 34.965 | 7.3989 | 60.0392 | 4.35 | 34.9736 | 3.794 | 60.0495 | 0.7 | 34.9741 | 7.2063 | 60.001 | 4.35
34.9978 | 7.483 | 59.978 | 4.35 | 34.9825 | 3.7771 | 60.0034 | 0.7 | 34.9733 | 7.3988 | 60.0392 | 4.35 | 34.9819 | 3.7896 | 60.0495 | 0.7 | 34.9827 | 7.2063 | 60.001 | 4.35
35.0061 | 7.4818 | 59.978 | 4.35 | 34.9909 | 3.777 | 60.0034 | 0.7 | 34.9816 | 7.3987 | 60.0392 | 4.35 | 34.9904 | 3.7853 | 60.0495 | 0.7 | 34.991 | 7.2063 | 60.001 | 4.35
35.0145 | 7.4806 | 59.978 | 4.35 | 34.9992 | 3.7769 | 60.0034 | 0.7 | 34.9899 | 7.3986 | 60.0393 | 4.35 | 34.9987 | 3.7823 | 60.0494 | 0.7 | 34.9993 | 7.2062 | 60.001 | 4.35
35.0228 | 7.4795 | 59.978 | 4.35 | 35.0075 | 3.7768 | 60.0033 | 0.7 | 34.9982 | 7.3984 | 60.0393 | 4.35 | 35.007 | 3.7794 | 60.0494 | 0.7 | 35.0076 | 7.2062 | 60.001 | 4.35
35.0312 | 7.4783 | 59.978 | 4.35 | 35.0159 | 3.7767 | 60.0033 | 0.7 | 35.0066 | 7.3983 | 60.0393 | 4.35 | 35.0153 | 3.7761 | 60.0494 | 0.7 | 35.0159 | 7.2061 | 60.001 | 4.35
35.0395 | 7.4783 | 59.978 | 4.35 | 35.0242 | 3.7766 | 60.0033 | 0.7 | 35.0149 | 7.3982 | 60.0393 | 4.35 | 35.0237 | 3.7728 | 60.0494 | 0.7 | 35.0242 | 7.206 | 60.001 | 4.35
35.0478 | 7.4784 | 59.978 | 4.35 | 35.0326 | 3.7766 | 60.0033 | 0.7 | 35.0232 | 7.398 | 60.0394 | 4.35 | 35.032 | 3.7727 | 60.0493 | 0.7 | 35.0325 | 7.2058 | 60.001 | 4.35
35.0562 | 7.4785 | 59.978 | 4.35 | 35.0409 | 3.7765 | 60.0033 | 0.7 | 35.0315 | 7.3979 | 60.0394 | 4.35 | 35.0403 | 3.7726 | 60.0493 | 0.7 | 35.041 | 7.2058 | 60.001 | 4.35
35.0645 | 7.4786 | 59.978 | 4.35 | 35.0492 | 3.7764 | 60.0032 | 0.7 | 35.0399 | 7.3978 | 60.0394 | 4.35 | 35.0486 | 3.7725 | 60.0493 | 0.7 | 35.0493 | 7.2058 | 60.001 | 4.35
35.0728 | 7.4788 | 59.978 | 4.35 | 35.0576 | 3.7765 | 60.0032 | 0.7 | 35.0482 | 7.3977 | 60.0394 | 4.35 | 35.057 | 3.7724 | 60.0493 | 0.7 | 35.0576 | 7.2058 | 60.001 | 4.35
35.0812 | 7.4789 | 59.978 | 4.35 | 35.0659 | 3.7766 | 60.0032 | 0.7 | 35.0565 | 7.3976 | 60.0395 | 4.35 | 35.0653 | 3.7723 | 60.0492 | 0.7 | 35.0659 | 7.2058 | 60.001 | 4.35
35.0895 | 7.4791 | 59.978 | 4.35 | 35.0742 | 3.7767 | 60.0031 | 0.7 | 35.0648 | 7.3976 | 60.0395 | 4.35 | 35.0736 | 3.7722 | 60.0492 | 0.7 | 35.0742 | 7.2062 | 60.001 | 4.35
35.0979 | 7.4792 | 59.978 | 4.35 | 35.0826 | 3.7768 | 60.0031 | 0.7 | 35.0731 | 7.3975 | 60.0395 | 4.35 | 35.0819 | 3.7721 | 60.0492 | 0.7 | 35.0825 | 7.2065 | 60.001 | 4.35
35.1062 | 7.4779 | 59.978 | 4.35 | 35.0909 | 3.7769 | 60.0031 | 0.7 | 35.0815 | 7.3974 | 60.0395 | 4.35 | 35.0902 | 3.772 | 60.0492 | 0.7 | 35.0908 | 7.2069 | 60.001 | 4.35
35.1145 | 7.4766 | 59.978 | 4.35 | 35.0992 | 3.7771 | 60.0031 | 0.7 | 35.0898 | 7.3973 | 60.0396 | 4.35 | 35.0986 | 3.7719 | 60.0491 | 0.7 | 35.0994 | 7.2072 | 60.001 | 4.35
35.1229 | 7.475 | 59.978 | 4.35 | 35.1076 | 3.7772 | 60.003 | 0.7 | 35.0981 | 7.3973 | 60.0396 | 4.35 | 35.1069 | 3.7719 | 60.0491 | 0.7 | 35.1077 | 7.2076 | 60.001 | 4.35
35.1312 | 7.4734 | 59.978 | 4.35 | 35.1159 | 3.7773 | 60.003 | 0.7 | 35.1064 | 7.3973 | 60.0396 | 4.35 | 35.1152 | 3.7719 | 60.0491 | 0.7 | 35.116 | 7.2079 | 60.001 | 4.35
35.1395 | 7.4718 | 59.978 | 4.35 | 35.1242 | 3.7773 | 60.002 | 0.7 | 35.1147 | 7.3973 | 60.0396 | 4.35 | 35.1235 | 3.7719 | 60.0491 | 0.7 | 35.1243 | 7.2083 | 60.001 | 4.35
35.1479 | 7.4701 | 59.978 | 4.35 | 35.1326 | 3.7774 | 60.002 | 0.7 | 35.1232 | 7.3945 | 60.0397 | 4.35 | 35.132 | 3.7719 | 60.049 | 0.7 | 35.1326 | 7.2086 | 60.001 | 4.35
35.1562 | 7.4684 | 59.978 | 4.35 | 35.1409 | 3.7773 | 60.002 | 0.7 | 35.1315 | 7.3917 | 60.0397 | 4.35 | 35.1403 | 3.7718 | 60.049 | 0.7 | 35.1409 | 7.2089 | 60.001 | 4.35
35.1645 | 7.4667 | 59.978 | 4.35 | 35.1492 | 3.7772 | 60.002 | 0.7 | 35.1398 | 7.389 | 60.0397 | 4.35 | 35.1486 | 3.7718 | 60.049 | 0.7 | 35.1492 | 7.2093 | 60.001 | 4.35
35.1729 | 7.465 | 59.978 | 4.35 | 35.1576 | 3.7771 | 60.002 | 0.7 | 35.1481 | 7.3862 | 60.0397 | 4.35 | 35.1569 | 3.7718 | 60.049 | 0.7 | 35.1577 | 7.2093 | 60.001 | 4.35
35.1812 | 7.4632 | 59.978 | 4.35 | 35.1659 | 3.777 | 60.002 | 0.7 | 35.1565 | 7.3835 | 60.0398 | 4.35 | 35.1653 | 3.7718 | 60.0489 | 0.7 | 35.166 | 7.2093 | 60.001 | 4.35
35.1896 | 7.4631 | 59.978 | 4.35 | 35.1743 | 3.7769 | 60.0019 | 0.7 | 35.1648 | 7.3807 | 60.0398 | 4.35 | 35.1736 | 3.7717 | 60.0489 | 0.7 | 35.1743 | 7.2093 | 60.001 | 4.35
35.1979 | 7.4629 | 59.978 | 4.35 | 35.1826 | 3.7768 | 60.0019 | 0.7 | 35.1731 | 7.3779 | 60.0398 | 4.35 | 35.1819 | 3.7717 | 60.0489 | 0.7 | 35.1826 | 7.2094 | 60.001 | 4.35
35.2062 | 7.463 | 59.978 | 4.35 | 35.1909 | 3.7766 | 60.0019 | 0.7 | 35.1814 | 7.3752 | 60.0398 | 4.35 | 35.1902 | 3.7716 | 60.0489 | 0.7 | 35.1909 | 7.2094 | 60.001 | 4.35
35.2146 | 7.4631 | 59.978 | 4.35 | 35.1992 | 3.7765 | 60.0019 | 0.7 | 35.1897 | 7.3725 | 60.0399 | 4.35 | 35.1986 | 3.7715 | 60.0488 | 0.7 | 35.1992 | 7.2094 | 60.001 | 4.35
35.2229 | 7.4632 | 59.978 | 4.35 | 35.2076 | 3.7764 | 60.0019 | 0.7 | 35.1981 | 7.3698 | 60.0399 | 4.35 | 35.2069 | 3.7714 | 60.0488 | 0.7 | 35.2075 | 7.2094 | 60.001 | 4.35
35.2312 | 7.4633 | 59.976 | 4.35 | 35.2159 | 3.7763 | 60.0019 | 0.7 | 35.2064 | 7.3698 | 60.0399 | 4.35 | 35.2152 | 3.7713 | 60.0488 | 0.7 | 35.2161 | 7.2094 | 60.001 | 4.35
35.2396 | 7.4636 | 59.976 | 4.35 | 35.2242 | 3.7762 | 60.0019 | 0.7 | 35.2147 | 7.3699 | 60.0399 | 4.35 | 35.2235 | 3.7712 | 60.0488 | 0.7 | 35.2244 | 7.2094 | 60.001 | 4.35
35.2479 | 7.4639 | 59.9759 | 4.35 | 35.2326 | 3.7761 | 60.0019 | 0.7 | 35.223 | 7.37 | 60.04 | 4.35 | 35.2319 | 3.7711 | 60.0487 | 0.7 | 35.2327 | 7.2093 | 60.001 | 4.35
35.2563 | 7.4641 | 59.9759 | 4.35 | 35.2409 | 3.7759 | 60.0019 | 0.7 | 35.2313 | 7.37 | 60.04 | 4.35 | 35.2402 | 3.771 | 60.0487 | 0.7 | 35.241 | 7.2092 | 60.001 | 4.35
35.2646 | 7.4644 | 59.9759 | 4.35 | 35.2493 | 3.7758 | 60.0019 | 0.7 | 35.2397 | 7.3702 | 60.04 | 4.35 | 35.2485 | 3.771 | 60.0487 | 0.7 | 35.2493 | 7.2091 | 60.001 | 4.35
35.2729 | 7.4645 | 59.9759 | 4.35 | 35.2576 | 3.7742 | 60.0019 | 0.7 | 35.248 | 7.3704 | 60.04 | 4.35 | 35.2568 | 3.771 | 60.0487 | 0.7 | 35.2576 | 7.2087 | 60.001 | 4.35
35.2813 | 7.4646 | 59.9759 | 4.35 | 35.2659 | 3.7727 | 60.0019 | 0.7 | 35.2563 | 7.3706 | 60.0401 | 4.35 | 35.2653 | 3.771 | 60.0486 | 0.7 | 35.2659 | 7.2082 | 60.001 | 4.35
35.2896 | 7.4647 | 59.9759 | 4.35 | 35.2743 | 3.7712 | 60.0019 | 0.7 | 35.2646 | 7.3707 | 60.0401 | 4.35 | 35.2736 | 3.771 | 60.0486 | 0.7 | 35.2744 | 7.2079 | 60.001 | 4.35
35.2979 | 7.4647 | 59.9758 | 4.35 | 35.2826 | 3.7697 | 60.0018 | 0.7 | 35.2731 | 7.3683 | 60.0401 | 4.35 | 35.2819 | 3.771 | 60.0486 | 0.7 | 35.2827 | 7.2075 | 60.001 | 4.35
35.3063 | 7.4636 | 59.9758 | 4.35 | 35.2909 | 3.7682 | 60.0018 | 0.7 | 35.2814 | 7.3659 | 60.0401 | 4.35 | 35.2902 | 3.7711 | 60.0486 | 0.7 | 35.291 | 7.2072 | 60.001 | 4.35
35.3146 | 7.4625 | 59.9758 | 4.35 | 35.2993 | 3.7667 | 60.0018 | 0.7 | 35.2897 | 7.3634 | 60.0402 | 4.35 | 35.2986 | 3.7711 | 60.0485 | 0.7 | 35.2993 | 7.2069 | 60.001 | 4.35
35.323 | 7.4613 | 59.9758 | 4.35 | 35.3076 | 3.7652 | 60.0018 | 0.7 | 35.298 | 7.361 | 60.0402 | 4.35 | 35.3069 | 3.7711 | 60.0485 | 0.7 | 35.3076 | 7.2067 | 60.001 | 4.35
35.3313 | 7.4601 | 59.9758 | 4.35 | 35.3159 | 3.7638 | 60.0018 | 0.7 | 35.3063 | 7.3586 | 60.0402 | 4.35 | 35.3152 | 3.7711 | 60.0485 | 0.7 | 35.3159 | 7.2064 | 60.001 | 4.35
35.3396 | 7.4589 | 59.9758 | 4.35 | 35.3243 | 3.7624 | 60.0018 | 0.7 | 35.3147 | 7.3561 | 60.0402 | 4.35 | 35.3235 | 3.7711 | 60.0485 | 0.7 | 35.3242 | 7.2062 | 60.001 | 4.35
35.348 | 7.4577 | 59.9757 | 4.35 | 35.3326 | 3.761 | 60.0018 | 0.7 | 35.323 | 7.3536 | 60.0403 | 4.35 | 35.3319 | 3.771 | 60.0484 | 0.7 | 35.3328 | 7.206 | 60.001 | 4.35
35.3563 | 7.4565 | 59.9757 | 4.35 | 35.3409 | 3.761 | 60.0018 | 0.7 | 35.3313 | 7.3512 | 60.0403 | 4.35 | 35.3402 | 3.771 | 60.0484 | 0.7 | 35.3411 | 7.2062 | 60.001 | 4.35
35.3646 | 7.4553 | 59.9757 | 4.35 | 35.3493 | 3.7609 | 60.0018 | 0.7 | 35.3396 | 7.3486 | 60.0403 | 4.35 | 35.3485 | 3.7709 | 60.0484 | 0.7 | 35.3494 | 7.2064 | 60.001 | 4.35
35.373 | 7.4542 | 59.9757 | 4.35 | 35.3576 | 3.7588 | 60.0018 | 0.7 | 35.3479 | 7.3461 | 60.0403 | 4.35 | 35.3568 | 3.7709 | 60.0484 | 0.7 | 35.3577 | 7.2053 | 60.001 | 4.35
35.3813 | 7.4531 | 59.9757 | 4.35 | 35.3659 | 3.7566 | 60.0018 | 0.7 | 35.3563 | 7.3461 | 60.0404 | 4.35 | 35.3652 | 3.7708 | 60.0483 | 0.7 | 35.366 | 7.2042 | 60.001 | 4.35
35.3897 | 7.453 | 59.9757 | 4.35 | 35.3743 | 3.7545 | 60.0018 | 0.7 | 35.3646 | 7.3461 | 60.0404 | 4.35 | 35.3735 | 3.7707 | 60.0483 | 0.7 | 35.3743 | 7.203 | 60.001 | 4.35
35.398 | 7.453 | 59.9757 | 4.35 | 35.3826 | 3.7524 | 60.0017 | 0.7 | 35.3729 | 7.3461 | 60.0404 | 4.35 | 35.3818 | 3.7707 | 60.0483 | 0.7 | 35.3826 | 7.2018 | 60.001 | 4.35
35.4063 | 7.4529 | 59.9756 | 4.35 | 35.391 | 3.7502 | 60.0017 | 0.7 | 35.3812 | 7.3461 | 60.0404 | 4.35 | 35.3901 | 3.7706 | 60.0483 | 0.7 | 35.3911 | 7.2005 | 60.001 | 4.35
35.4147 | 7.4527 | 59.9756 | 4.35 | 35.3993 | 3.748 | 60.0017 | 0.7 | 35.3896 | 7.3461 | 60.0405 | 4.35 | 35.3986 | 3.7706 | 60.0482 | 0.7 | 35.3994 | 7.1993 | 60.001 | 4.35
35.423 | 7.4526 | 59.9756 | 4.35 | 35.4076 | 3.7458 | 60.0017 | 0.7 | 35.3979 | 7.3461 | 60.0405 | 4.35 | 35.4069 | 3.7705 | 60.0482 | 0.7 | 35.4077 | 7.1974 | 60.001 | 4.35
35.4313 | 7.4524 | 59.9756 | 4.35 | 35.416 | 3.7436 | 60.0017 | 0.7 | 35.4062 | 7.346 | 60.0405 | 4.35 | 35.4152 | 3.7705 | 60.0482 | 0.7 | 35.416 | 7.1954 | 60.001 | 4.35
35.4397 | 7.4523 | 59.9756 | 4.35 | 35.4243 | 3.7415 | 60.0017 | 0.7 | 35.4146 | 7.346 | 60.0405 | 4.35 | 35.4235 | 3.7705 | 60.0482 | 0.7 | 35.4243 | 7.1925 | 60.001 | 4.35
35.448 | 7.4522 | 59.9756 | 4.35 | 35.4326 | 3.7393 | 60.0017 | 0.7 | 35.4229 | 7.346 | 60.0406 | 4.35 | 35.4319 | 3.7705 | 60.0481 | 0.7 | 35.4326 | 7.1896 | 60.001 | 4.35
35.4564 | 7.4512 | 59.9755 | 4.35 | 35.4409 | 3.7375 | 60.0017 | 0.7 | 35.4313 | 7.3461 | 60.0406 | 4.35 | 35.4402 | 3.7705 | 60.0481 | 0.7 | 35.4409 | 7.1879 | 60.001 | 4.35
35.4647 | 7.4502 | 59.9755 | 4.35 | 35.4493 | 3.7357 | 60.0017 | 0.7 | 35.4396 | 7.3461 | 60.0406 | 4.35 | 35.4485 | 3.7678 | 60.0481 | 0.7 | 35.4492 | 7.1862 | 60.001 | 4.35
35.473 | 7.4493 | 59.9755 | 4.35 | 35.4576 | 3.734 | 60.0017 | 0.7 | 35.4479 | 7.3461 | 60.0406 | 4.35 | 35.4568 | 3.7651 | 60.0481 | 0.7 | 35.4578 | 7.1845 | 60.001 | 4.35
35.4814 | 7.4484 | 59.9755 | 4.35 | 35.466 | 3.7322 | 60.0017 | 0.7 | 35.4562 | 7.3461 | 60.0407 | 4.35 | 35.4651 | 3.7625 | 60.048 | 0.7 | 35.4661 | 7.1829 | 60.001 | 4.35
35.4897 | 7.4475 | 59.9755 | 4.35 | 35.4743 | 3.7305 | 60.0016 | 0.7 | 35.4645 | 7.3461 | 60.0407 | 4.35 | 35.4735 | 3.7598 | 60.048 | 0.7 | 35.4744 | 7.1813 | 60.001 | 4.35
35.498 | 7.4467 | 59.9754 | 4.35 | 35.4826 | 3.7288 | 60.0016 | 0.7 | 35.4729 | 7.3462 | 60.0407 | 4.35 | 35.4818 | 3.7571 | 60.048 | 0.7 | 35.4827 | 7.1797 | 60.001 | 4.35
35.5064 | 7.4458 | 59.9754 | 4.35 | 35.491 | 3.7271 | 60.0016 | 0.7 | 35.4812 | 7.3463 | 60.0407 | 4.35 | 35.4901 | 3.7544 | 60.048 | 0.7 | 35.491 | 7.1788 | 60.001 | 4.35
35.5147 | 7.445 | 59.9754 | 4.35 | 35.4993 | 3.7254 | 60.0016 | 0.7 | 35.4895 | 7.3464 | 60.0408 | 4.35 | 35.4984 | 3.7517 | 60.0479 | 0.7 | 35.4993 | 7.1779 | 60.001 | 4.35
35.5231 | 7.4441 | 59.9754 | 4.35 | 35.5077 | 3.7237 | 60.0016 | 0.7 | 35.4978 | 7.3465 | 60.0408 | 4.35 | 35.5068 | 3.7491 | 60.0479 | 0.7 | 35.5076 | 7.1778 | 60.001 | 4.35
35.5314 | 7.4432 | 59.9754 | 4.35 | 35.516 | 3.7221 | 60.0016 | 0.7 | 35.5062 | 7.3465 | 60.0408 | 4.35 | 35.5151 | 3.7464 | 60.0479 | 0.7 | 35.5161 | 7.1777 | 60.001 | 4.35
35.5397 | 7.4431 | 59.9754 | 4.35 | 35.5243 | 3.7221 | 60.0016 | 0.7 | 35.5145 | 7.3466 | 60.0408 | 4.35 | 35.5234 | 3.7437 | 60.0479 | 0.7 | 35.5244 | 7.1776 | 60.001 | 4.35
35.5481 | 7.443 | 59.9753 | 4.35 | 35.5327 | 3.7222 | 60.0016 | 0.7 | 35.5228 | 7.3467 | 60.0409 | 4.35 | 35.5317 | 3.7437 | 60.0478 | 0.7 | 35.5327 | 7.1775 | 60.001 | 4.35
35.5564 | 7.4429 | 59.9753 | 4.35 | 35.541 | 3.7222 | 60.0016 | 0.7 | 35.5311 | 7.3468 | 60.0409 | 4.35 | 35.5402 | 3.7437 | 60.0478 | 0.7 | 35.541 | 7.1774 | 60.001 | 4.35
35.5648 | 7.4428 | 59.9753 | 4.35 | 35.5493 | 3.7222 | 60.0016 | 0.7 | 35.5394 | 7.3469 | 60.0409 | 4.35 | 35.5485 | 3.7437 | 60.0478 | 0.7 | 35.5493 | 7.1773 | 59.998 | 4.35
35.5731 | 7.4428 | 59.9753 | 4.35 | 35.5577 | 3.7222 | 60.0016 | 0.7 | 35.5479 | 7.3471 | 60.0409 | 4.35 | 35.5568 | 3.7437 | 60.0478 | 0.7 | 35.5576 | 7.1771 | 59.998 | 4.35
35.5814 | 7.4427 | 59.9753 | 4.35 | 35.566 | 3.7222 | 60.0016 | 0.7 | 35.5562 | 7.3471 | 60.041 | 4.35 | 35.5651 | 3.7437 | 60.0477 | 0.7 | 35.5659 | 7.1769 | 59.9979 | 4.35
35.5898 | 7.4426 | 59.9753 | 4.35 | 35.5743 | 3.7222 | 60.0015 | 0.7 | 35.5645 | 7.3471 | 60.041 | 4.35 | 35.5735 | 3.7437 | 60.0477 | 0.7 | 35.5745 | 7.1766 | 59.9979 | 4.35
35.5981 | 7.4426 | 59.9753 | 4.35 | 35.5827 | 3.7222 | 60.0015 | 0.7 | 35.5728 | 7.3472 | 60.041 | 4.35 | 35.5818 | 3.7437 | 60.0477 | 0.7 | 35.5828 | 7.1764 | 59.9979 | 4.35
35.6064 | 7.4426 | 59.9752 | 4.35 | 35.591 | 3.7222 | 60.0015 | 0.7 | 35.5811 | 7.3472 | 60.041 | 4.35 | 35.5901 | 3.7437 | 60.0477 | 0.7 | 35.5911 | 7.1763 | 59.9979 | 4.35
35.6148 | 7.4426 | 59.9752 | 4.35 | 35.5993 | 3.7221 | 60.0015 | 0.7 | 35.5895 | 7.3473 | 60.0411 | 4.35 | 35.5984 | 3.7437 | 60.0476 | 0.7 | 35.5994 | 7.1762 | 59.9978 | 4.35
35.6231 | 7.4426 | 59.9752 | 4.35 | 35.6077 | 3.7221 | 60.0015 | 0.7 | 35.5978 | 7.3474 | 60.0411 | 4.35 | 35.6068 | 3.7437 | 60.0476 | 0.7 | 35.6077 | 7.1761 | 59.9978 | 4.35
35.6315 | 7.4426 | 59.9752 | 4.35 | 35.616 | 3.722 | 60.0015 | 0.7 | 35.6061 | 7.3474 | 60.0411 | 4.35 | 35.6151 | 3.7437 | 60.0476 | 0.7 | 35.616 | 7.176 | 59.9978 | 4.35
35.6398 | 7.4425 | 59.9752 | 4.35 | 35.6244 | 3.7221 | 60.0015 | 0.7 | 35.6144 | 7.3475 | 60.0411 | 4.35 | 35.6234 | 3.7437 | 60.0476 | 0.7 | 35.6243 | 7.1759 | 59.9978 | 4.35
35.6481 | 7.4425 | 59.9752 | 4.35 | 35.6327 | 3.7222 | 60.0015 | 0.7 | 35.6228 | 7.3475 | 60.0412 | 4.35 | 35.6317 | 3.7437 | 60.0475 | 0.7 | 35.6328 | 7.1757 | 59.9977 | 4.35
35.6565 | 7.4425 | 59.9751 | 4.35 | 35.641 | 3.7222 | 60.0015 | 0.7 | 35.6311 | 7.3475 | 60.0412 | 4.35 | 35.6401 | 3.7437 | 60.0475 | 0.7 | 35.6411 | 7.1757 | 59.9977 | 4.35
35.6648 | 7.4424 | 59.9751 | 4.35 | 35.6494 | 3.7223 | 60.0015 | 0.7 | 35.6394 | 7.3476 | 60.0412 | 4.35 | 35.6484 | 3.7437 | 60.0475 | 0.7 | 35.6494 | 7.1757 | 59.9977 | 4.35
35.6731 | 7.4424 | 59.9751 | 4.35 | 35.6577 | 3.7223 | 60.0015 | 0.7 | 35.6477 | 7.3476 | 60.0412 | 4.35 | 35.6567 | 3.7437 | 60.0475 | 0.7 | 35.6577 | 7.1758 | 59.9977 | 4.35
35.6815 | 7.4423 | 59.9751 | 4.35 | 35.666 | 3.7223 | 60.0015 | 0.7 | 35.656 | 7.3477 | 60.0413 | 4.35 | 35.665 | 3.7437 | 60.0474 | 0.7 | 35.666 | 7.1758 | 59.9976 | 4.35
35.6898 | 7.4423 | 59.9751 | 4.35 | 35.6744 | 3.7223 | 60.0014 | 0.7 | 35.6644 | 7.3477 | 60.0413 | 4.35 | 35.6735 | 3.7437 | 60.0474 | 0.7 | 35.6743 | 7.1758 | 59.9976 | 4.35
35.6982 | 7.4423 | 59.975 | 4.35 | 35.6827 | 3.7224 | 60.0014 | 0.7 | 35.6727 | 7.3478 | 60.0413 | 4.35 | 35.6818 | 3.7437 | 60.0474 | 0.7 | 35.6826 | 7.1758 | 59.9976 | 4.35
35.7065 | 7.4423 | 59.975 | 4.35 | 35.691 | 3.7224 | 60.0014 | 0.7 | 35.681 | 7.3478 | 60.0413 | 4.35 | 35.6901 | 3.7437 | 60.0474 | 0.7 | 35.6912 | 7.1759 | 59.9976 | 4.35
35.7148 | 7.4423 | 59.975 | 4.35 | 35.6994 | 3.7224 | 60.0014 | 0.7 | 35.6893 | 7.3479 | 60.0414 | 4.35 | 35.6984 | 3.7437 | 60.0473 | 0.7 | 35.6995 | 7.1759 | 59.9975 | 4.35
35.7232 | 7.4424 | 59.975 | 4.35 | 35.7077 | 3.7224 | 60.0014 | 0.7 | 35.6976 | 7.348 | 60.0414 | 4.35 | 35.7068 | 3.7437 | 60.0473 | 0.7 | 35.7078 | 7.1759 | 59.9975 | 4.35
35.7315 | 7.4424 | 59.975 | 4.35 | 35.7161 | 3.7224 | 60.0014 | 0.7 | 35.7061 | 7.3481 | 60.0414 | 4.35 | 35.7151 | 3.7437 | 60.0473 | 0.7 | 35.7161 | 7.176 | 59.9975 | 4.35
35.7399 | 7.4425 | 59.975 | 4.35 | 35.7244 | 3.7224 | 60.0014 | 0.7 | 35.7144 | 7.3482 | 60.0414 | 4.35 | 35.7234 | 3.7437 | 60.0473 | 0.7 | 35.7244 | 7.176 | 59.9975 | 4.35
35.7482 | 7.4425 | 59.9749 | 4.35 | 35.7327 | 3.7224 | 60.0014 | 0.7 | 35.7227 | 7.3482 | 60.0415 | 4.35 | 35.7317 | 3.7437 | 60.0472 | 0.7 | 35.7327 | 7.176 | 59.9974 | 4.35
35.7565 | 7.4426 | 59.9749 | 4.35 | 35.7411 | 3.7224 | 60.0014 | 0.7 | 35.731 | 7.3483 | 60.0415 | 4.35 | 35.7401 | 3.7437 | 60.0472 | 0.7 | 35.741 | 7.1761 | 59.9974 | 4.35
35.7649 | 7.4427 | 59.9749 | 4.35 | 35.7494 | 3.7224 | 60.0014 | 0.7 | 35.7393 | 7.3483 | 60.0415 | 4.35 | 35.7484 | 3.7437 | 60.0472 | 0.7 | 35.7495 | 7.1762 | 59.9974 | 4.35
35.7732 | 7.4427 | 59.9749 | 4.35 | 35.7578 | 3.7224 | 60.0014 | 0.7 | 35.7477 | 7.3483 | 60.0415 | 4.35 | 35.7567 | 3.7437 | 60.0472 | 0.7 | 35.7578 | 7.1765 | 59.9974 | 4.35
35.7815 | 7.4428 | 59.9749 | 4.35 | 35.7661 | 3.7224 | 60.0014 | 0.7 | 35.756 | 7.348 | 60.0416 | 4.35 | 35.765 | 3.7437 | 60.0471 | 0.7 | 35.7661 | 7.1767 | 59.9973 | 4.35
35.7899 | 7.4428 | 59.9749 | 4.35 | 35.7744 | 3.7224 | 60.0014 | 0.7 | 35.7643 | 7.3478 | 60.0416 | 4.35 | 35.7734 | 3.7438 | 60.0471 | 0.7 | 35.7744 | 7.1769 | 59.9973 | 4.35
35.7982 | 7.4428 | 59.9748 | 4.35 | 35.7827 | 3.7224 | 60.0013 | 0.7 | 35.7726 | 7.3475 | 60.0416 | 4.35 | 35.7817 | 3.7439 | 60.0471 | 0.7 | 35.7827 | 7.1772 | 59.9973 | 4.35
35.8066 | 7.4427 | 59.9748 | 4.35 | 35.7911 | 3.7225 | 60.0013 | 0.7 | 35.7809 | 7.3472 | 60.0416 | 4.35 | 35.79 | 3.7439 | 60.0471 | 0.7 | 35.791 | 7.1774 | 59.9973 | 4.35
35.8149 | 7.4427 | 59.9748 | 4.35 | 35.7994 | 3.7226 | 60.0013 | 0.7 | 35.7893 | 7.347 | 60.0417 | 4.35 | 35.7983 | 3.744 | 60.047 | 0.7 | 35.7993 | 7.1776 | 59.9972 | 4.35
35.8232 | 7.4425 | 59.9748 | 4.35 | 35.8078 | 3.7214 | 60.0013 | 0.7 | 35.7976 | 7.3467 | 60.0417 | 4.35 | 35.8068 | 3.7442 | 60.047 | 0.7 | 35.8079 | 7.1778 | 59.9972 | 4.35
35.8316 | 7.4423 | 59.9748 | 4.35 | 35.8161 | 3.7202 | 60.0013 | 0.7 | 35.8059 | 7.3464 | 60.0417 | 4.35 | 35.8151 | 3.7443 | 60.043 | 0.7 | 35.8162 | 7.1779 | 59.9972 | 4.35
35.8399 | 7.4422 | 59.9748 | 4.35 | 35.8244 | 3.7191 | 60.0013 | 0.7 | 35.8142 | 7.3462 | 60.0417 | 4.35 | 35.8234 | 3.7444 | 60.043 | 0.7 | 35.8245 | 7.1779 | 59.9972 | 4.35
35.8482 | 7.442 | 59.9748 | 4.35 | 35.8328 | 3.7179 | 60.0013 | 0.7 | 35.8225 | 7.3459 | 60.0418 | 4.35 | 35.8317 | 3.7445 | 60.043 | 0.7 | 35.8328 | 7.178 | 59.9971 | 4.35
35.8566 | 7.4418 | 59.9747 | 4.35 | 35.8411 | 3.7168 | 60.0013 | 0.7 | 35.8309 | 7.3456 | 60.0418 | 4.35 | 35.8401 | 3.7446 | 60.043 | 0.7 | 35.8411 | 7.1779 | 59.9971 | 4.35
35.8649 | 7.4417 | 59.9747 | 4.35 | 35.8495 | 3.7156 | 60.0013 | 0.7 | 35.8392 | 7.3456 | 60.0418 | 4.35 | 35.8484 | 3.7447 | 60.043 | 0.7 | 35.8494 | 7.1778 | 59.9971 | 4.35
35.8733 | 7.4414 | 59.9747 | 4.35 | 35.8578 | 3.7144 | 60.0013 | 0.7 | 35.8475 | 7.3456 | 60.0418 | 4.35 | 35.8567 | 3.7448 | 60.043 | 0.7 | 35.8577 | 7.1777 | 59.9971 | 4.35
35.8816 | 7.4411 | 59.9747 | 4.35 | 35.8661 | 3.7133 | 60.0013 | 0.7 | 35.8558 | 7.3456 | 60.0419 | 4.35 | 35.865 | 3.7449 | 60.0429 | 0.7 | 35.8662 | 7.1776 | 59.997 | 4.35
35.8899 | 7.4395 | 59.9747 | 4.35 | 35.8745 | 3.712 | 60.0012 | 0.7 | 35.8641 | 7.3456 | 60.0419 | 4.35 | 35.8734 | 3.7449 | 60.0429 | 0.7 | 35.8745 | 7.1775 | 59.997 | 4.35
35.8983 | 7.4378 | 59.9747 | 4.35 | 35.8828 | 3.7108 | 60.0012 | 0.7 | 35.8726 | 7.3456 | 60.0419 | 4.35 | 35.8817 | 3.7449 | 60.0429 | 0.7 | 35.8828 | 7.1774 | 59.997 | 4.35
35.9066 | 7.4363 | 59.9746 | 4.35 | 35.8911 | 3.7107 | 60.0012 | 0.7 | 35.8809 | 7.3456 | 60.0419 | 4.35 | 35.89 | 3.7449 | 60.0429 | 0.7 | 35.8911 | 7.1774 | 59.997 | 4.35
35.915 | 7.4347 | 59.9746 | 4.35 | 35.8995 | 3.7106 | 60.0012 | 0.7 | 35.8892 | 7.3455 | 60.042 | 4.35 | 35.8983 | 3.7449 | 60.0429 | 0.7 | 35.8994 | 7.1774 | 59.9969 | 4.35
35.9233 | 7.4335 | 59.9746 | 4.35 | 35.9078 | 3.7105 | 60.0012 | 0.7 | 35.8975 | 7.3455 | 60.042 | 4.35 | 35.9067 | 3.7449 | 60.0429 | 0.7 | 35.9077 | 7.1774 | 59.9969 | 4.35
35.9316 | 7.4322 | 59.9746 | 4.35 | 35.9161 | 3.7104 | 60.0012 | 0.7 | 35.9058 | 7.3455 | 60.041 | 4.35 | 35.915 | 3.7449 | 60.0429 | 0.7 | 35.916 | 7.1774 | 59.9969 | 4.35
35.94 | 7.4309 | 59.9746 | 4.35 | 35.9245 | 3.7103 | 60.0012 | 0.7 | 35.9142 | 7.3455 | 60.041 | 4.35 | 35.9233 | 3.7449 | 60.0429 | 0.7 | 35.9246 | 7.1774 | 59.9969 | 4.35
35.9483 | 7.4297 | 59.9745 | 4.35 | 35.9328 | 3.7103 | 60.0012 | 0.7 | 35.9225 | 7.3455 | 60.041 | 4.35 | 35.9316 | 3.7449 | 60.0429 | 0.7 | 35.9329 | 7.1774 | 59.9968 | 4.35
35.9566 | 7.4285 | 59.9745 | 4.35 | 35.9412 | 3.7102 | 60.0012 | 0.7 | 35.9308 | 7.3455 | 60.041 | 4.35 | 35.9401 | 3.7449 | 60.0429 | 0.7 | 35.9412 | 7.1774 | 59.9968 | 4.35
35.965 | 7.4273 | 59.9745 | 4.35 | 35.9495 | 3.7101 | 60.0012 | 0.7 | 35.9391 | 7.3455 | 60.041 | 4.35 | 35.9484 | 3.7449 | 60.0429 | 0.7 | 35.9495 | 7.1773 | 59.9968 | 4.35
35.9733 | 7.4276 | 59.9745 | 4.35 | 35.9578 | 3.7101 | 60.0012 | 0.7 | 35.9474 | 7.3455 | 60.041 | 4.35 | 35.9567 | 3.7449 | 60.0429 | 0.7 | 35.9578 | 7.1773 | 59.9968 | 4.35
35.9817 | 7.4279 | 59.9745 | 4.35 | 35.9662 | 3.71 | 60.0012 | 0.7 | 35.9558 | 7.3455 | 60.0411 | 4.35 | 35.965 | 3.7449 | 60.0429 | 0.7 | 35.9661 | 7.1772 | 59.9967 | 4.35
35.99 | 7.4283 | 59.9745 | 4.35 | 35.9745 | 3.7101 | 60.0011 | 0.7 | 35.9641 | 7.3454 | 60.0411 | 4.35 | 35.9734 | 3.745 | 60.0428 | 0.7 | 35.9744 | 7.1771 | 59.9967 | 4.35
35.9983 | 7.4287 | 59.9744 | 4.35 | 35.9828 | 3.7101 | 60.0011 | 0.7 | 35.9724 | 7.3454 | 60.0411 | 4.35 | 35.9817 | 3.745 | 60.0428 | 0.7 | 35.9829 | 7.1771 | 59.9967 | 4.35
36.0067 | 7.4288 | 59.9744 | 4.35 | 35.9912 | 3.7102 | 60.0011 | 0.7 | 35.9807 | 7.3455 | 60.0411 | 4.35 | 35.99 | 3.745 | 60.0428 | 0.7 | 35.9912 | 7.177 | 59.9967 | 4.35
36.015 | 7.4289 | 59.9744 | 4.35 | 35.9995 | 3.7102 | 60.0011 | 0.7 | 35.989 | 7.3454 | 60.0411 | 4.35 | 35.9983 | 3.7451 | 60.0428 | 0.7 | 35.9995 | 7.177 | 59.9966 | 4.35
36.0233 | 7.429 | 59.9744 | 4.35 | 36.0078 | 3.7102 | 60.0011 | 0.7 | 35.9974 | 7.3454 | 60.0411 | 4.35 | 36.0067 | 3.7451 | 60.0428 | 0.7 | 36.0078 | 7.1769 | 59.9966 | 4.35
36.0317 | 7.4292 | 59.9744 | 4.35 | 36.0162 | 3.7103 | 60.0011 | 0.7 | 36.0057 | 7.3452 | 60.0411 | 4.35 | 36.015 | 3.7451 | 60.0428 | 0.7 | 36.0161 | 7.1768 | 59.9966 | 4.35
36.04 | 7.4293 | 59.9744 | 4.35 | 36.0245 | 3.7103 | 60.0011 | 0.7 | 36.014 | 7.3451 | 60.0411 | 4.35 | 36.0233 | 3.7452 | 60.0428 | 0.7 | 36.0244 | 7.1768 | 59.9966 | 4.35
36.0484 | 7.4294 | 59.9743 | 4.35 | 36.0329 | 3.7104 | 60.0011 | 0.7 | 36.0223 | 7.3449 | 60.0411 | 4.35 | 36.0316 | 3.7452 | 60.0428 | 0.7 | 36.0327 | 7.1768 | 59.9965 | 4.35
36.0567 | 7.4296 | 59.9743 | 4.35 | 36.0412 | 3.7105 | 60.0011 | 0.7 | 36.0306 | 7.3448 | 60.0411 | 4.35 | 36.04 | 3.7452 | 60.0428 | 0.7 | 36.0413 | 7.1767 | 59.9965 | 4.35
36.065 | 7.4297 | 59.9743 | 4.35 | 36.0495 | 3.7106 | 60.0011 | 0.7 | 36.0391 | 7.3447 | 60.0411 | 4.35 | 36.0483 | 3.7452 | 60.0428 | 0.7 | 36.0496 | 7.1767 | 59.9965 | 4.35
36.0734 | 7.4297 | 59.9743 | 4.35 | 36.0579 | 3.7106 | 60.0011 | 0.7 | 36.0474 | 7.3447 | 60.0411 | 4.35 | 36.0566 | 3.7452 | 60.0428 | 0.7 | 36.0579 | 7.1765 | 59.9965 | 4.35
36.0817 | 7.4297 | 59.9743 | 4.35 | 36.0662 | 3.7107 | 60.0011 | 0.7 | 36.0557 | 7.3446 | 60.0412 | 4.35 | 36.0649 | 3.7452 | 60.0427 | 0.7 | 36.0662 | 7.1763 | 59.9964 | 4.35
36.0901 | 7.4297 | 59.9743 | 4.35 | 36.0746 | 3.7107 | 60.001 | 0.7 | 36.064 | 7.3445 | 60.0412 | 4.35 | 36.0734 | 3.7451 | 60.0427 | 0.7 | 36.0745 | 7.1762 | 59.9964 | 4.35
36.0984 | 7.4297 | 59.9743 | 4.35 | 36.0829 | 3.7108 | 60.001 | 0.7 | 36.0723 | 7.3445 | 60.0412 | 4.35 | 36.0817 | 3.7451 | 60.0427 | 0.7 | 36.0828 | 7.176 | 59.9964 | 4.35
36.1067 | 7.4298 | 59.9742 | 4.35 | 36.0912 | 3.7109 | 60.001 | 0.7 | 36.0807 | 7.3444 | 60.0412 | 4.35 | 36.09 | 3.7451 | 60.0427 | 0.7 | 36.0911 | 7.1759 | 59.9964 | 4.35
36.1151 | 7.4298 | 59.9742 | 4.35 | 36.0996 | 3.711 | 60.001 | 0.7 | 36.089 | 7.3445 | 60.0412 | 4.35 | 36.0983 | 3.7451 | 60.0427 | 0.7 | 36.0996 | 7.1757 | 59.9963 | 4.35
36.1234 | 7.4297 | 59.9742 | 4.35 | 36.1079 | 3.7111 | 60.001 | 0.7 | 36.0973 | 7.3446 | 60.0412 | 4.35 | 36.1067 | 3.745 | 60.0427 | 0.7 | 36.1079 | 7.1755 | 59.9963 | 4.35
36.1317 | 7.4297 | 59.9742 | 4.35 | 36.1162 | 3.7112 | 60.001 | 0.7 | 36.1056 | 7.3447 | 60.0412 | 4.35 | 36.115 | 3.745 | 60.0427 | 0.7 | 36.1162 | 7.1754 | 59.9963 | 4.35
36.1401 | 7.4297 | 59.9742 | 4.35 | 36.1246 | 3.7112 | 59.999 | 0.7 | 36.114 | 7.3448 | 60.0412 | 4.35 | 36.1233 | 3.745 | 60.0427 | 0.7 | 36.1245 | 7.1753 | 59.9963 | 4.35
36.1484 | 7.4298 | 59.9741 | 4.35 | 36.1329 | 3.7113 | 59.9989 | 0.7 | 36.1223 | 7.3449 | 60.0412 | 4.35 | 36.1316 | 3.7448 | 60.0427 | 0.7 | 36.1328 | 7.1752 | 59.9962 | 4.35
36.1568 | 7.4298 | 59.9741 | 4.35 | 36.1413 | 3.7114 | 59.9988 | 0.7 | 36.1306 | 7.3449 | 60.0412 | 4.35 | 36.14 | 3.7446 | 60.0427 | 0.7 | 36.1411 | 7.1752 | 59.9962 | 4.35
36.1651 | 7.4298 | 59.9741 | 4.35 | 36.1496 | 3.7115 | 59.9988 | 0.7 | 36.1389 | 7.345 | 60.0412 | 4.35 | 36.1483 | 3.7445 | 60.0427 | 0.7 | 36.1494 | 7.1752 | 59.9962 | 4.35
36.1734 | 7.4299 | 59.9741 | 4.35 | 36.1579 | 3.7116 | 59.9987 | 0.7 | 36.1472 | 7.3452 | 60.0412 | 4.35 | 36.1566 | 3.7443 | 60.0427 | 0.7 | 36.158 | 7.1753 | 59.9962 | 4.35
36.1818 | 7.4299 | 59.9741 | 4.35 | 36.1663 | 3.7117 | 59.9986 | 0.7 | 36.1556 | 7.3453 | 60.0413 | 4.35 | 36.1649 | 3.7441 | 60.0426 | 0.7 | 36.1663 | 7.1754 | 59.9961 | 4.35
36.1901 | 7.4299 | 59.9741 | 4.35 | 36.1746 | 3.7118 | 59.9985 | 0.7 | 36.1639 | 7.3455 | 60.0413 | 4.35 | 36.1732 | 3.7439 | 60.0426 | 0.7 | 36.1746 | 7.1755 | 59.9961 | 4.35
36.1985 | 7.43 | 59.974 | 4.35 | 36.183 | 3.7118 | 59.9985 | 0.7 | 36.1722 | 7.3456 | 60.0413 | 4.35 | 36.1816 | 3.7437 | 60.0426 | 0.7 | 36.1829 | 7.1755 | 59.9961 | 4.35
36.2068 | 7.43 | 59.974 | 4.35 | 36.1913 | 3.712 | 59.9984 | 0.7 | 36.1805 | 7.3457 | 60.0413 | 4.35 | 36.1899 | 3.7435 | 60.0426 | 0.7 | 36.1912 | 7.1756 | 59.9961 | 4.35
36.2151 | 7.4301 | 59.974 | 4.35 | 36.1996 | 3.7121 | 59.9983 | 0.7 | 36.1888 | 7.3458 | 60.0413 | 4.35 | 36.1982 | 3.7433 | 60.0426 | 0.7 | 36.1995 | 7.1757 | 59.996 | 4.35
36.2235 | 7.429 | 59.974 | 4.35 | 36.2079 | 3.7122 | 59.9982 | 0.7 | 36.1973 | 7.3459 | 60.0413 | 4.35 | 36.2065 | 3.7432 | 60.0426 | 0.7 | 36.2078 | 7.1758 | 59.996 | 4.35
36.2318 | 7.4279 | 59.974 | 4.35 | 36.2163 | 3.7123 | 59.9982 | 0.7 | 36.2056 | 7.3459 | 60.0413 | 4.35 | 36.215 | 3.7432 | 60.0426 | 0.7 | 36.2163 | 7.1758 | 59.996 | 4.35
36.2401 | 7.4268 | 59.974 | 4.35 | 36.2246 | 3.7123 | 59.9981 | 0.7 | 36.2139 | 7.346 | 60.0413 | 4.35 | 36.2233 | 3.7432 | 60.0426 | 0.7 | 36.2246 | 7.1759 | 59.996 | 4.35
36.2485 | 7.4257 | 59.9739 | 4.35 | 36.233 | 3.7124 | 59.998 | 0.7 | 36.2222 | 7.346 | 60.0413 | 4.35 | 36.2316 | 3.7432 | 60.0426 | 0.7 | 36.2329 | 7.176 | 59.9959 | 4.35
36.2568 | 7.4246 | 59.9739 | 4.35 | 36.2413 | 3.7099 | 59.9979 | 0.7 | 36.2305 | 7.346 | 60.0413 | 4.35 | 36.2399 | 3.7432 | 60.0426 | 0.7 | 36.2412 | 7.1758 | 59.9959 | 4.35
36.2652 | 7.4235 | 59.9739 | 4.35 | 36.2496 | 3.7075 | 59.9979 | 0.7 | 36.2389 | 7.346 | 60.0413 | 4.35 | 36.2483 | 3.7432 | 60.0426 | 0.7 | 36.2495 | 7.1757 | 59.9959 | 4.35
36.2735 | 7.4223 | 59.9739 | 4.35 | 36.258 | 3.705 | 59.9978 | 0.7 | 36.2472 | 7.346 | 60.0413 | 4.35 | 36.2566 | 3.7432 | 60.0426 | 0.7 | 36.2578 | 7.1745 | 59.9959 | 4.35
36.2818 | 7.4212 | 59.9739 | 4.35 | 36.2663 | 3.7025 | 59.9977 | 0.7 | 36.2555 | 7.346 | 60.0414 | 4.35 | 36.2649 | 3.7431 | 60.0425 | 0.7 | 36.2661 | 7.1734 | 59.9958 | 4.35
36.2902 | 7.4201 | 59.9739 | 4.35 | 36.2747 | 3.7 | 59.9976 | 0.7 | 36.2638 | 7.346 | 60.0414 | 4.35 | 36.2732 | 3.7431 | 60.0425 | 0.7 | 36.2747 | 7.1722 | 59.9958 | 4.35
36.2985 | 7.419 | 59.9739 | 4.35 | 36.283 | 3.6974 | 59.9976 | 0.7 | 36.2721 | 7.346 | 60.0414 | 4.35 | 36.2816 | 3.743 | 60.0425 | 0.7 | 36.283 | 7.171 | 59.9958 | 4.35
36.3068 | 7.419 | 59.9738 | 4.35 | 36.2913 | 3.6949 | 59.9975 | 0.7 | 36.2805 | 7.346 | 60.0414 | 4.35 | 36.2899 | 3.743 | 60.0425 | 0.7 | 36.2913 | 7.1698 | 59.9958 | 4.35
36.3152 | 7.4189 | 59.9738 | 4.35 | 36.2997 | 3.6924 | 59.9974 | 0.7 | 36.2888 | 7.346 | 60.0414 | 4.35 | 36.2982 | 3.7429 | 60.0425 | 0.7 | 36.2996 | 7.1685 | 59.9957 | 4.35
36.3235 | 7.4189 | 59.9738 | 4.35 | 36.308 | 3.6898 | 59.9973 | 0.7 | 36.2971 | 7.346 | 60.0414 | 4.35 | 36.3065 | 3.7429 | 60.0425 | 0.7 | 36.3079 | 7.165 | 59.9957 | 4.35
36.3319 | 7.4189 | 59.9738 | 4.35 | 36.3163 | 3.6873 | 59.9973 | 0.7 | 36.3054 | 7.346 | 60.0414 | 4.35 | 36.3149 | 3.7429 | 60.0425 | 0.7 | 36.3162 | 7.1615 | 59.9957 | 4.35
36.3402 | 7.4189 | 59.9738 | 4.35 | 36.3247 | 3.6873 | 59.9972 | 0.7 | 36.3137 | 7.346 | 60.0414 | 4.35 | 36.3232 | 3.7428 | 60.0425 | 0.7 | 36.3245 | 7.1581 | 59.9957 | 4.35
36.3485 | 7.4189 | 59.9737 | 4.35 | 36.333 | 3.6873 | 59.9971 | 0.7 | 36.3221 | 7.346 | 60.0414 | 4.35 | 36.3315 | 3.7428 | 60.0425 | 0.7 | 36.333 | 7.1548 | 59.9956 | 4.35
36.3569 | 7.4189 | 59.9737 | 4.35 | 36.3414 | 3.6874 | 59.997 | 0.7 | 36.3304 | 7.346 | 60.0414 | 4.35 | 36.3398 | 3.7427 | 60.0425 | 0.7 | 36.3413 | 7.1528 | 59.9956 | 4.35
36.3652 | 7.4189 | 59.9737 | 4.35 | 36.3497 | 3.6874 | 59.997 | 0.7 | 36.3387 | 7.346 | 60.0414 | 4.35 | 36.3483 | 3.7426 | 60.0425 | 0.7 | 36.3496 | 7.1508 | 59.9956 | 4.35
36.3736 | 7.4189 | 59.9737 | 4.35 | 36.358 | 3.6875 | 59.9969 | 0.7 | 36.347 | 7.346 | 60.0414 | 4.35 | 36.3566 | 3.7426 | 60.0425 | 0.7 | 36.3579 | 7.1489 | 59.9956 | 4.35
36.3819 | 7.4189 | 59.9737 | 4.35 | 36.3664 | 3.6875 | 59.9968 | 0.7 | 36.3553 | 7.346 | 60.0415 | 4.35 | 36.3649 | 3.7425 | 60.0424 | 0.7 | 36.3662 | 7.147 | 59.9955 | 4.35
36.3902 | 7.4189 | 59.9737 | 4.35 | 36.3747 | 3.6875 | 59.9967 | 0.7 | 36.3638 | 7.346 | 60.0415 | 4.35 | 36.3732 | 3.7424 | 60.0424 | 0.7 | 36.3745 | 7.1452 | 59.9955 | 4.35
36.3986 | 7.4189 | 59.9736 | 4.35 | 36.3831 | 3.6875 | 59.9967 | 0.7 | 36.3721 | 7.346 | 60.0415 | 4.35 | 36.3816 | 3.7423 | 60.0424 | 0.7 | 36.3828 | 7.1433 | 59.9955 | 4.35
36.4069 | 7.4189 | 59.9736 | 4.35 | 36.3914 | 3.6876 | 59.9966 | 0.7 | 36.3804 | 7.346 | 60.0415 | 4.35 | 36.3899 | 3.7422 | 60.0424 | 0.7 | 36.3914 | 7.1438 | 59.9955 | 4.35
36.4153 | 7.4189 | 59.9736 | 4.35 | 36.3997 | 3.6876 | 59.9965 | 0.7 | 36.3887 | 7.346 | 60.0415 | 4.35 | 36.3982 | 3.7422 | 60.0424 | 0.7 | 36.3997 | 7.1442 | 59.9954 | 4.35
36.4236 | 7.4189 | 59.9736 | 4.35 | 36.4081 | 3.6876 | 59.9964 | 0.7 | 36.3971 | 7.346 | 60.0415 | 4.35 | 36.4065 | 3.7421 | 60.0424 | 0.7 | 36.408 | 7.1446 | 59.9954 | 4.35
36.4319 | 7.4189 | 59.9736 | 4.35 | 36.4164 | 3.6876 | 59.9964 | 0.7 | 36.4054 | 7.346 | 60.0415 | 4.35 | 36.4149 | 3.742 | 60.0424 | 0.7 | 36.4163 | 7.1451 | 59.9954 | 4.35
36.4403 | 7.4189 | 59.9736 | 4.35 | 36.4247 | 3.6875 | 59.9963 | 0.7 | 36.4137 | 7.346 | 60.0415 | 4.35 | 36.4232 | 3.7419 | 60.0424 | 0.7 | 36.4246 | 7.1451 | 59.9954 | 4.35
36.4486 | 7.4189 | 59.9735 | 4.35 | 36.4331 | 3.6875 | 59.9962 | 0.7 | 36.422 | 7.346 | 60.0415 | 4.35 | 36.4315 | 3.7422 | 60.0424 | 0.7 | 36.4329 | 7.1452 | 59.9953 | 4.35
36.457 | 7.4189 | 59.9735 | 4.35 | 36.4414 | 3.6875 | 59.9961 | 0.7 | 36.4303 | 7.346 | 60.0415 | 4.35 | 36.4398 | 3.7425 | 60.0424 | 0.7 | 36.4412 | 7.1452 | 59.9953 | 4.35
36.4653 | 7.4189 | 59.9735 | 4.35 | 36.4498 | 3.6875 | 59.9961 | 0.7 | 36.4387 | 7.346 | 60.0415 | 4.35 | 36.4482 | 3.739 | 60.0424 | 0.7 | 36.4497 | 7.1452 | 59.9953 | 4.35
36.4736 | 7.4189 | 59.9735 | 4.35 | 36.4581 | 3.6875 | 59.996 | 0.7 | 36.447 | 7.346 | 60.0415 | 4.35 | 36.4565 | 3.7356 | 60.0424 | 0.7 | 36.458 | 7.1451 | 59.9953 | 4.35
36.482 | 7.4189 | 59.9735 | 4.35 | 36.4664 | 3.6875 | 59.9959 | 0.7 | 36.4553 | 7.346 | 60.0416 | 4.35 | 36.4648 | 3.7322 | 60.0424 | 0.7 | 36.4663 | 7.1451 | 59.9952 | 4.35
36.4903 | 7.4189 | 59.9735 | 4.35 | 36.4748 | 3.6875 | 59.9958 | 0.7 | 36.4636 | 7.346 | 60.0416 | 4.35 | 36.4731 | 3.7288 | 60.0423 | 0.7 | 36.4746 | 7.145 | 59.9952 | 4.35
36.4986 | 7.4189 | 59.9734 | 4.35 | 36.4831 | 3.6875 | 59.9958 | 0.7 | 36.4719 | 7.346 | 60.0416 | 4.35 | 36.4816 | 3.7254 | 60.0423 | 0.7 | 36.4829 | 7.1449 | 59.9952 | 4.35
36.507 | 7.4188 | 59.9734 | 4.35 | 36.4915 | 3.6875 | 59.9957 | 0.7 | 36.4803 | 7.346 | 60.0416 | 4.35 | 36.4899 | 3.7219 | 60.0423 | 0.7 | 36.4912 | 7.1449 | 59.9952 | 4.35
36.5153 | 7.4188 | 59.9734 | 4.35 | 36.4998 | 3.6875 | 59.9956 | 0.7 | 36.4886 | 7.346 | 60.0416 | 4.35 | 36.4982 | 3.7185 | 60.0423 | 0.7 | 36.4995 | 7.1448 | 59.9951 | 4.35
36.5237 | 7.4187 | 59.9734 | 4.35 | 36.5081 | 3.6875 | 59.9955 | 0.7 | 36.4969 | 7.346 | 60.0416 | 4.35 | 36.5065 | 3.7151 | 60.0423 | 0.7 | 36.5081 | 7.1429 | 59.9951 | 4.35
36.532 | 7.4186 | 59.9734 | 4.35 | 36.5165 | 3.6875 | 59.9955 | 0.7 | 36.5052 | 7.346 | 60.0416 | 4.35 | 36.5149 | 3.7114 | 60.0423 | 0.7 | 36.5164 | 7.141 | 59.9951 | 4.35
36.5403 | 7.4185 | 59.9734 | 4.35 | 36.5248 | 3.6875 | 59.9954 | 0.7 | 36.5135 | 7.346 | 60.0416 | 4.35 | 36.5232 | 3.7077 | 60.0423 | 0.7 | 36.5247 | 7.1389 | 59.9951 | 4.35
36.5487 | 7.4184 | 59.9734 | 4.35 | 36.5331 | 3.6875 | 59.9953 | 0.7 | 36.522 | 7.346 | 60.0416 | 4.35 | 36.5315 | 3.7077 | 60.0423 | 0.7 | 36.533 | 7.1369 | 59.995 | 4.35
36.557 | 7.4183 | 59.9733 | 4.35 | 36.5415 | 3.6875 | 59.9952 | 0.7 | 36.5303 | 7.346 | 60.0416 | 4.35 | 36.5398 | 3.7077 | 60.0423 | 0.7 | 36.5413 | 7.1349 | 59.995 | 4.35
36.5654 | 7.4182 | 59.9733 | 4.35 | 36.5498 | 3.6875 | 59.9952 | 0.7 | 36.5386 | 7.346 | 60.0416 | 4.35 | 36.5482 | 3.7077 | 60.0423 | 0.7 | 36.5496 | 7.1328 | 59.993 | 4.35
36.5737 | 7.4181 | 59.9733 | 4.35 | 36.5582 | 3.6875 | 59.9951 | 0.7 | 36.5469 | 7.346 | 60.0416 | 4.35 | 36.5565 | 3.7077 | 60.0423 | 0.7 | 36.5579 | 7.1307 | 59.993 | 4.35
36.582 | 7.4179 | 59.9733 | 4.35 | 36.5665 | 3.6875 | 59.995 | 0.7 | 36.5552 | 7.346 | 60.0417 | 4.35 | 36.5648 | 3.7077 | 60.0422 | 0.7 | 36.5664 | 7.1286 | 59.993 | 4.35
36.5904 | 7.4178 | 59.9733 | 4.35 | 36.5748 | 3.6874 | 59.9949 | 0.7 | 36.5636 | 7.346 | 60.0417 | 4.35 | 36.5731 | 3.7077 | 60.0422 | 0.7 | 36.5747 | 7.1265 | 59.993 | 4.35
36.5987 | 7.4177 | 59.9732 | 4.35 | 36.5832 | 3.6874 | 59.9949 | 0.7 | 36.5719 | 7.346 | 60.0417 | 4.35 | 36.5815 | 3.7077 | 60.0422 | 0.7 | 36.583 | 7.1244 | 59.993 | 4.35
36.6071 | 7.4176 | 59.9732 | 4.35 | 36.5915 | 3.6874 | 59.9948 | 0.7 | 36.5802 | 7.346 | 60.0417 | 4.35 | 36.5898 | 3.7077 | 60.0422 | 0.7 | 36.5913 | 7.1242 | 59.993 | 4.35
36.6154 | 7.4175 | 59.9732 | 4.35 | 36.5999 | 3.6874 | 59.9947 | 0.7 | 36.5885 | 7.346 | 60.0417 | 4.35 | 36.5981 | 3.7078 | 60.0422 | 0.7 | 36.5996 | 7.1239 | 59.9929 | 4.35
36.6237 | 7.4174 | 59.9732 | 4.35 | 36.6082 | 3.6873 | 59.9946 | 0.7 | 36.5969 | 7.346 | 60.0417 | 4.35 | 36.6064 | 3.7078 | 60.0422 | 0.7 | 36.6079 | 7.1239 | 59.9929 | 4.35
36.6321 | 7.4173 | 59.9732 | 4.35 | 36.6165 | 3.6872 | 59.9946 | 0.7 | 36.6052 | 7.346 | 60.0417 | 4.35 | 36.6149 | 3.7078 | 60.0422 | 0.7 | 36.6162 | 7.1238 | 59.9929 | 4.35
36.6404 | 7.4172 | 59.9732 | 4.35 | 36.6249 | 3.6871 | 59.9945 | 0.7 | 36.6135 | 7.346 | 60.0417 | 4.35 | 36.6232 | 3.7078 | 60.0422 | 0.7 | 36.6248 | 7.1237 | 59.9929 | 4.35
36.6487 | 7.4172 | 59.9731 | 4.35 | 36.6332 | 3.687 | 59.9944 | 0.7 | 36.6218 | 7.3415 | 60.0417 | 4.35 | 36.6315 | 3.7079 | 60.0422 | 0.7 | 36.6331 | 7.1237 | 59.9929 | 4.35
36.6571 | 7.4172 | 59.9731 | 4.35 | 36.6415 | 3.687 | 59.9943 | 0.7 | 36.6301 | 7.337 | 60.0417 | 4.35 | 36.6398 | 3.7079 | 60.0422 | 0.7 | 36.6414 | 7.1234 | 59.9929 | 4.35
36.6654 | 7.4172 | 59.9731 | 4.35 | 36.6499 | 3.6869 | 59.9943 | 0.7 | 36.6385 | 7.3325 | 60.0417 | 4.35 | 36.6482 | 3.7079 | 60.0422 | 0.7 | 36.6497 | 7.1231 | 59.9929 | 4.35
36.6738 | 7.4172 | 59.9731 | 4.35 | 36.6582 | 3.6868 | 59.9942 | 0.7 | 36.6469 | 7.328 | 60.0417 | 4.35 | 36.6565 | 3.708 | 60.0422 | 0.7 | 36.658 | 7.1229 | 59.9929 | 4.35
36.6821 | 7.4172 | 59.9731 | 4.35 | 36.6666 | 3.6867 | 59.9941 | 0.7 | 36.6552 | 7.3235 | 60.0418 | 4.35 | 36.6648 | 3.708 | 60.0421 | 0.7 | 36.6663 | 7.1227 | 59.9929 | 4.35
36.6904 | 7.4172 | 59.9731 | 4.35 | 36.6749 | 3.6866 | 59.994 | 0.7 | 36.6635 | 7.319 | 60.0418 | 4.35 | 36.6731 | 3.7081 | 60.0421 | 0.7 | 36.6746 | 7.1225 | 59.9929 | 4.35
36.6988 | 7.4172 | 59.973 | 4.35 | 36.6833 | 3.6866 | 59.994 | 0.7 | 36.6718 | 7.3145 | 60.0418 | 4.35 | 36.6815 | 3.7081 | 60.0421 | 0.7 | 36.6831 | 7.1223 | 59.9929 | 4.35
36.7071 | 7.4174 | 59.973 | 4.35 | 36.6916 | 3.6865 | 59.9939 | 0.7 | 36.6802 | 7.31 | 60.0418 | 4.35 | 36.6898 | 3.7081 | 60.0421 | 0.7 | 36.6914 | 7.122 | 59.9929 | 4.35
36.7154 | 7.4177 | 59.973 | 4.35 | 36.6999 | 3.6865 | 59.9938 | 0.7 | 36.6885 | 7.3054 | 60.0418 | 4.35 | 36.6981 | 3.7081 | 60.0421 | 0.7 | 36.6997 | 7.1218 | 59.9928 | 4.35
36.7238 | 7.418 | 59.973 | 4.35 | 36.7083 | 3.6865 | 59.9937 | 0.7 | 36.6968 | 7.3009 | 60.0418 | 4.35 | 36.7064 | 3.7081 | 60.0421 | 0.7 | 36.708 | 7.1215 | 59.9928 | 4.35
36.7321 | 7.4183 | 59.973 | 4.35 | 36.7166 | 3.6864 | 59.9937 | 0.7 | 36.7051 | 7.3009 | 60.0418 | 4.35 | 36.7148 | 3.7081 | 60.0421 | 0.7 | 36.7163 | 7.1213 | 59.9928 | 4.35
36.7405 | 7.4185 | 59.973 | 4.35 | 36.7249 | 3.6864 | 59.9936 | 0.7 | 36.7134 | 7.3009 | 60.0418 | 4.35 | 36.7231 | 3.7081 | 60.0421 | 0.7 | 36.7246 | 7.1213 | 59.9928 | 4.35
36.7488 | 7.4187 | 59.9729 | 4.35 | 36.7333 | 3.6864 | 59.9935 | 0.7 | 36.7218 | 7.3009 | 60.0418 | 4.35 | 36.7314 | 3.7081 | 60.0421 | 0.7 | 36.7332 | 7.1214 | 59.9928 | 4.35
36.7571 | 7.4189 | 59.9729 | 4.35 | 36.7416 | 3.684 | 59.9934 | 0.7 | 36.7301 | 7.3009 | 60.0418 | 4.35 | 36.7397 | 3.7081 | 60.0421 | 0.7 | 36.7415 | 7.1213 | 59.9928 | 4.35
36.7655 | 7.4191 | 59.9729 | 4.35 | 36.75 | 3.6815 | 59.9934 | 0.7 | 36.7384 | 7.3009 | 60.0418 | 4.35 | 36.7482 | 3.7081 | 60.0421 | 0.7 | 36.7498 | 7.1211 | 59.9928 | 4.35
36.7738 | 7.4192 | 59.9729 | 4.35 | 36.7583 | 3.6791 | 59.9933 | 0.7 | 36.7467 | 7.3009 | 60.0418 | 4.35 | 36.7565 | 3.7081 | 60.0421 | 0.7 | 36.7581 | 7.121 | 59.9928 | 4.35
36.7822 | 7.4193 | 59.9729 | 4.35 | 36.7666 | 3.6766 | 59.9932 | 0.7 | 36.755 | 7.301 | 60.0419 | 4.35 | 36.7648 | 3.7081 | 60.042 | 0.7 | 36.7664 | 7.1209 | 59.9928 | 4.35
36.7905 | 7.4184 | 59.9729 | 4.35 | 36.775 | 3.6742 | 59.9931 | 0.7 | 36.7634 | 7.301 | 60.0419 | 4.35 | 36.7731 | 3.7081 | 60.042 | 0.7 | 36.7747 | 7.1214 | 59.9928 | 4.35
36.7988 | 7.4174 | 59.9728 | 4.35 | 36.7833 | 3.6717 | 59.9931 | 0.7 | 36.7717 | 7.3011 | 60.0419 | 4.35 | 36.7815 | 3.7081 | 60.042 | 0.7 | 36.783 | 7.1219 | 59.9928 | 4.35
36.8072 | 7.4165 | 59.9728 | 4.35 | 36.7917 | 3.6693 | 59.993 | 0.7 | 36.78 | 7.3011 | 60.0419 | 4.35 | 36.7898 | 3.7081 | 60.042 | 0.7 | 36.7915 | 7.1224 | 59.9928 | 4.35
36.8155 | 7.4156 | 59.9728 | 4.35 | 36.8 | 3.6668 | 59.9929 | 0.7 | 36.7883 | 7.3012 | 60.0419 | 4.35 | 36.7981 | 3.7081 | 60.042 | 0.7 | 36.7998 | 7.1228 | 59.9927 | 4.35
36.8238 | 7.4148 | 59.9728 | 4.35 | 36.8083 | 3.6643 | 59.9928 | 0.7 | 36.7966 | 7.3012 | 60.0419 | 4.35 | 36.8064 | 3.7081 | 60.042 | 0.7 | 36.8081 | 7.1233 | 59.9927 | 4.35
36.8322 | 7.4139 | 59.9728 | 4.35 | 36.8167 | 3.6619 | 59.9928 | 0.7 | 36.8051 | 7.3012 | 60.0419 | 4.35 | 36.8148 | 3.708 | 60.039 | 0.7 | 36.8164 | 7.1238 | 59.9927 | 4.35
36.8405 | 7.4131 | 59.9728 | 4.35 | 36.825 | 3.6619 | 59.9927 | 0.7 | 36.8134 | 7.3013 | 60.0419 | 4.35 | 36.8231 | 3.708 | 60.0389 | 0.7 | 36.8247 | 7.1243 | 59.9927 | 4.35
36.8489 | 7.4123 | 59.9727 | 4.35 | 36.8333 | 3.6619 | 59.9926 | 0.7 | 36.8217 | 7.3013 | 60.0419 | 4.35 | 36.8314 | 3.7079 | 60.0389 | 0.7 | 36.833 | 7.1249 | 59.9927 | 4.35
36.8572 | 7.4111 | 59.9727 | 4.35 | 36.8417 | 3.6619 | 59.9925 | 0.7 | 36.83 | 7.3014 | 60.0419 | 4.35 | 36.8397 | 3.7078 | 60.0388 | 0.7 | 36.8413 | 7.1255 | 59.9927 | 4.35
36.8655 | 7.4099 | 59.9727 | 4.35 | 36.85 | 3.6619 | 59.9925 | 0.7 | 36.8384 | 7.2992 | 60.0419 | 4.35 | 36.8481 | 3.7078 | 60.0388 | 0.7 | 36.8499 | 7.1261 | 59.9927 | 4.35
36.8739 | 7.4093 | 59.9727 | 4.35 | 36.8584 | 3.6619 | 59.9924 | 0.7 | 36.8467 | 7.2969 | 60.0419 | 4.35 | 36.8564 | 3.7077 | 60.0387 | 0.7 | 36.8582 | 7.1262 | 59.9927 | 4.35
36.8822 | 7.4087 | 59.9727 | 4.35 | 36.8667 | 3.6619 | 59.9923 | 0.7 | 36.855 | 7.2946 | 60.042 | 4.35 | 36.8647 | 3.7076 | 60.0387 | 0.7 | 36.8665 | 7.1263 | 59.9927 | 4.35
36.8905 | 7.408 | 59.9727 | 4.35 | 36.875 | 3.6618 | 59.9922 | 0.7 | 36.8633 | 7.2924 | 60.042 | 4.35 | 36.873 | 3.7075 | 60.0386 | 0.7 | 36.8748 | 7.1264 | 59.9927 | 4.35
36.8989 | 7.4074 | 59.9726 | 4.35 | 36.8834 | 3.6618 | 59.9922 | 0.7 | 36.8716 | 7.2901 | 60.042 | 4.35 | 36.8815 | 3.7075 | 60.0386 | 0.7 | 36.8831 | 7.1265 | 59.9927 | 4.35
36.9072 | 7.4066 | 59.9726 | 4.35 | 36.8917 | 3.6618 | 59.9921 | 0.7 | 36.88 | 7.2879 | 60.042 | 4.35 | 36.8898 | 3.7074 | 60.0385 | 0.7 | 36.8914 | 7.1266 | 59.9927 | 4.35
36.9156 | 7.4059 | 59.9726 | 4.35 | 36.9001 | 3.6618 | 59.992 | 0.7 | 36.8883 | 7.2856 | 60.042 | 4.35 | 36.8981 | 3.7074 | 60.0385 | 0.7 | 36.8997 | 7.1267 | 59.9926 | 4.35
36.9239 | 7.4051 | 59.9726 | 4.35 | 36.9084 | 3.6618 | 59.9919 | 0.7 | 36.8966 | 7.2834 | 60.042 | 4.35 | 36.9064 | 3.7074 | 60.0384 | 0.7 | 36.9082 | 7.1267 | 59.9926 | 4.35
36.9322 | 7.4043 | 59.9726 | 4.35 | 36.9167 | 3.6618 | 59.9919 | 0.7 | 36.9049 | 7.2811 | 60.043 | 4.35 | 36.9147 | 3.7074 | 60.0384 | 0.7 | 36.9165 | 7.1267 | 59.9926 | 4.35
36.9406 | 7.404 | 59.9726 | 4.35 | 36.925 | 3.6617 | 59.9918 | 0.7 | 36.9132 | 7.2789 | 60.043 | 4.35 | 36.9231 | 3.7074 | 60.0383 | 0.7 | 36.9248 | 7.1266 | 59.9926 | 4.35
36.9489 | 7.4038 | 59.9725 | 4.35 | 36.9334 | 3.6617 | 59.9917 | 0.7 | 36.9216 | 7.2789 | 60.043 | 4.35 | 36.9314 | 3.7074 | 60.0383 | 0.7 | 36.9331 | 7.1265 | 59.9926 | 4.35
36.9573 | 7.4039 | 59.9725 | 4.35 | 36.9417 | 3.6617 | 59.9916 | 0.7 | 36.9299 | 7.2789 | 60.043 | 4.35 | 36.9397 | 3.7074 | 60.0382 | 0.7 | 36.9414 | 7.1264 | 59.9926 | 4.35
36.9656 | 7.404 | 59.9725 | 4.35 | 36.9501 | 3.6618 | 59.9916 | 0.7 | 36.9382 | 7.2789 | 60.043 | 4.35 | 36.948 | 3.7074 | 60.0382 | 0.7 | 36.9497 | 7.1263 | 59.9926 | 4.35
36.9739 | 7.4042 | 59.9725 | 4.35 | 36.9584 | 3.6618 | 59.9915 | 0.7 | 36.9465 | 7.2789 | 60.043 | 4.35 | 36.9564 | 3.7074 | 60.0381 | 0.7 | 36.958 | 7.1263 | 59.9926 | 4.35
36.9823 | 7.4044 | 59.9725 | 4.35 | 36.9668 | 3.6618 | 59.9914 | 0.7 | 36.9548 | 7.2789 | 60.0431 | 4.35 | 36.9647 | 3.7074 | 60.0381 | 0.7 | 36.9666 | 7.1264 | 59.9926 | 4.35
36.9906 | 7.4047 | 59.9725 | 4.35 | 36.9751 | 3.6618 | 59.9913 | 0.7 | 36.9633 | 7.2789 | 60.0431 | 4.35 | 36.973 | 3.7074 | 60.038 | 0.7 | 36.9749 | 7.1265 | 59.9926 | 4.35
36.9989 | 7.405 | 59.9724 | 4.35 | 36.9834 | 3.6618 | 59.9913 | 0.7 | 36.9716 | 7.2789 | 60.0431 | 4.35 | 36.9813 | 3.7074 | 60.038 | 0.7 | 36.9832 | 7.1266 | 59.9926 | 4.35
37.0073 | 7.4054 | 59.9724 | 4.35 | 36.9918 | 3.6618 | 59.9912 | 0.7 | 36.9799 | 7.2789 | 60.0431 | 4.35 | 36.9897 | 3.7074 | 60.0379 | 0.7 | 36.9915 | 7.1268 | 59.9926 | 4.35
37.0156 | 7.4058 | 59.9724 | 4.35 | 37.0001 | 3.6618 | 59.9911 | 0.7 | 36.9882 | 7.2789 | 60.0431 | 4.35 | 36.998 | 3.7074 | 60.0379 | 0.7 | 36.9998 | 7.127 | 59.9925 | 4.35
37.024 | 7.4061 | 59.9724 | 4.35 | 37.0085 | 3.6618 | 59.991 | 0.7 | 36.9965 | 7.2789 | 60.0431 | 4.35 | 37.0063 | 3.7074 | 60.0378 | 0.7 | 37.0081 | 7.1272 | 59.9925 | 4.35
37.0323 | 7.4064 | 59.9724 | 4.35 | 37.0168 | 3.6618 | 59.991 | 0.7 | 37.0049 | 7.2789 | 60.0431 | 4.35 | 37.0146 | 3.7074 | 60.0378 | 0.7 | 37.0164 | 7.1274 | 59.9925 | 4.35
37.0406 | 7.4066 | 59.9724 | 4.35 | 37.0251 | 3.6618 | 59.9909 | 0.7 | 37.0132 | 7.2789 | 60.0431 | 4.35 | 37.0231 | 3.7074 | 60.0377 | 0.7 | 37.0249 | 7.1276 | 59.9925 | 4.35
37.049 | 7.4068 | 59.9723 | 4.35 | 37.0334 | 3.6618 | 59.9908 | 0.7 | 37.0215 | 7.2789 | 60.0431 | 4.35 | 37.0314 | 3.7074 | 60.0377 | 0.7 | 37.0332 | 7.1278 | 59.9925 | 4.35
37.0573 | 7.407 | 59.9723 | 4.35 | 37.0418 | 3.6618 | 59.9907 | 0.7 | 37.0298 | 7.2789 | 60.0431 | 4.35 | 37.0397 | 3.7074 | 60.0376 | 0.7 | 37.0415 | 7.1275 | 59.9925 | 4.35
37.0657 | 7.4072 | 59.9723 | 4.35 | 37.0501 | 3.6619 | 59.9907 | 0.7 | 37.0382 | 7.2789 | 60.0431 | 4.35 | 37.048 | 3.7074 | 60.0376 | 0.7 | 37.0498 | 7.1271 | 59.9925 | 4.35
37.074 | 7.4072 | 59.9723 | 4.35 | 37.0585 | 3.6619 | 59.9906 | 0.7 | 37.0465 | 7.2789 | 60.0431 | 4.35 | 37.0564 | 3.7074 | 60.0375 | 0.7 | 37.0581 | 7.1268 | 59.9925 | 4.35
37.0823 | 7.4072 | 59.9723 | 4.35 | 37.0668 | 3.6619 | 59.9905 | 0.7 | 37.0548 | 7.2789 | 60.0432 | 4.35 | 37.0647 | 3.7074 | 60.0375 | 0.7 | 37.0664 | 7.1264 | 59.9925 | 4.35
37.0907 | 7.4071 | 59.9723 | 4.35 | 37.0751 | 3.662 | 59.9904 | 0.7 | 37.0631 | 7.2789 | 60.0432 | 4.35 | 37.073 | 3.7074 | 60.0374 | 0.7 | 37.0747 | 7.1261 | 59.9925 | 4.35
37.099 | 7.407 | 59.9722 | 4.35 | 37.0835 | 3.6621 | 59.9904 | 0.7 | 37.0714 | 7.2789 | 60.0432 | 4.35 | 37.0813 | 3.7074 | 60.0374 | 0.7 | 37.0833 | 7.1258 | 59.9925 | 4.35
37.1073 | 7.4069 | 59.9722 | 4.35 | 37.0918 | 3.6622 | 59.9903 | 0.7 | 37.0798 | 7.2789 | 60.0432 | 4.35 | 37.0897 | 3.7074 | 60.0373 | 0.7 | 37.0916 | 7.1255 | 59.9925 | 4.35
37.1157 | 7.4067 | 59.9722 | 4.35 | 37.1002 | 3.6622 | 59.9902 | 0.7 | 37.0881 | 7.2789 | 60.0432 | 4.35 | 37.098 | 3.7074 | 60.0373 | 0.7 | 37.0999 | 7.1251 | 59.9924 | 4.35
37.124 | 7.4065 | 59.9722 | 4.35 | 37.1085 | 3.6623 | 59.9901 | 0.7 | 37.0964 | 7.2789 | 60.0432 | 4.35 | 37.1063 | 3.7074 | 60.0372 | 0.7 | 37.1082 | 7.1246 | 59.9924 | 4.35
37.1324 | 7.4064 | 59.9722 | 4.35 | 37.1169 | 3.6624 | 59.9901 | 0.7 | 37.1047 | 7.2789 | 60.0432 | 4.35 | 37.1146 | 3.7074 | 60.0372 | 0.7 | 37.1165 | 7.124 | 59.9924 | 4.35
37.1407 | 7.4063 | 59.9722 | 4.35 | 37.1252 | 3.6624 | 59.993 | 0.7 | 37.113 | 7.2789 | 60.0432 | 4.35 | 37.123 | 3.7074 | 60.0371 | 0.7 | 37.1248 | 7.1216 | 59.9924 | 4.35
37.149 | 7.4062 | 59.9721 | 4.35 | 37.1335 | 3.6624 | 59.9929 | 0.7 | 37.1215 | 7.2789 | 60.0432 | 4.35 | 37.1313 | 3.7074 | 60.0371 | 0.7 | 37.1331 | 7.1191 | 59.9924 | 4.35
37.1574 | 7.4062 | 59.9721 | 4.35 | 37.1418 | 3.6624 | 59.9929 | 0.7 | 37.1298 | 7.2789 | 60.0432 | 4.35 | 37.1396 | 3.7074 | 60.037 | 0.7 | 37.1416 | 7.1165 | 59.9924 | 4.35
37.1657 | 7.4063 | 59.9721 | 4.35 | 37.1502 | 3.6625 | 59.9928 | 0.7 | 37.1381 | 7.2789 | 60.0432 | 4.35 | 37.1479 | 3.7074 | 60.037 | 0.7 | 37.1499 | 7.114 | 59.9924 | 4.35
37.174 | 7.4063 | 59.9721 | 4.35 | 37.1585 | 3.6624 | 59.9927 | 0.7 | 37.1464 | 7.2789 | 60.0432 | 4.35 | 37.1564 | 3.7074 | 60.0369 | 0.7 | 37.1582 | 7.1114 | 59.9924 | 4.35
37.1824 | 7.4063 | 59.9721 | 4.35 | 37.1669 | 3.6624 | 59.9927 | 0.7 | 37.1547 | 7.2789 | 60.0433 | 4.35 | 37.1647 | 3.7074 | 60.0369 | 0.7 | 37.1665 | 7.1089 | 59.9924 | 4.35
37.1907 | 7.4063 | 59.9721 | 4.35 | 37.1752 | 3.6624 | 59.9926 | 0.7 | 37.1631 | 7.2789 | 60.0433 | 4.35 | 37.173 | 3.7074 | 60.0368 | 0.7 | 37.1748 | 7.1063 | 59.9924 | 4.35
37.1991 | 7.4062 | 59.972 | 4.35 | 37.1836 | 3.6624 | 59.9925 | 0.7 | 37.1714 | 7.2789 | 60.0433 | 4.35 | 37.1813 | 3.7074 | 60.0368 | 0.7 | 37.1831 | 7.1038 | 59.9924 | 4.35
37.2074 | 7.406 | 59.972 | 4.35 | 37.1919 | 3.6624 | 59.9925 | 0.7 | 37.1797 | 7.2789 | 60.0433 | 4.35 | 37.1897 | 3.7074 | 60.0367 | 0.7 | 37.1914 | 7.1014 | 59.9924 | 4.35
37.2157 | 7.4058 | 59.972 | 4.35 | 37.2002 | 3.6623 | 59.9924 | 0.7 | 37.188 | 7.2789 | 60.0433 | 4.35 | 37.198 | 3.7074 | 60.0367 | 0.7 | 37.2 | 7.0991 | 59.9923 | 4.35
37.2241 | 7.4044 | 59.973 | 4.35 | 37.2086 | 3.6623 | 59.9923 | 0.7 | 37.1963 | 7.2789 | 60.0433 | 4.35 | 37.2063 | 3.7074 | 60.0366 | 0.7 | 37.2083 | 7.0991 | 59.9923 | 4.35
37.2324 | 7.403 | 59.973 | 4.35 | 37.2169 | 3.6623 | 59.9923 | 0.7 | 37.2047 | 7.2789 | 60.0433 | 4.35 | 37.2146 | 3.7074 | 60.0366 | 0.7 | 37.2166 | 7.099 | 59.9923 | 4.35
37.2408 | 7.4016 | 59.973 | 4.35 | 37.2253 | 3.6623 | 59.9922 | 0.7 | 37.213 | 7.2789 | 60.0433 | 4.35 | 37.223 | 3.7075 | 60.0365 | 0.7 | 37.2249 | 7.0995 | 59.9923 | 4.35
37.2491 | 7.4002 | 59.9729 | 4.35 | 37.2336 | 3.6623 | 59.9921 | 0.7 | 37.2213 | 7.2789 | 60.0433 | 4.35 | 37.2313 | 3.7075 | 60.0365 | 0.7 | 37.2332 | 7.0999 | 59.9923 | 4.35
37.2574 | 7.3989 | 59.9729 | 4.35 | 37.2419 | 3.6622 | 59.9921 | 0.7 | 37.2296 | 7.2789 | 60.0433 | 4.35 | 37.2396 | 3.7075 | 60.0364 | 0.7 | 37.2415 | 7.1004 | 59.9923 | 4.35
37.2658 | 7.3976 | 59.9729 | 4.35 | 37.2503 | 3.6622 | 59.992 | 0.7 | 37.238 | 7.2789 | 60.0433 | 4.35 | 37.2479 | 3.7075 | 60.0364 | 0.7 | 37.2498 | 7.1008 | 59.9923 | 4.35
37.2741 | 7.3964 | 59.9729 | 4.35 | 37.2586 | 3.6622 | 59.9919 | 0.7 | 37.2463 | 7.2789 | 60.0433 | 4.35 | 37.2563 | 3.7075 | 60.0363 | 0.7 | 37.2583 | 7.1013 | 59.9923 | 4.35
37.2824 | 7.3953 | 59.9729 | 4.35 | 37.2669 | 3.6622 | 59.9919 | 0.7 | 37.2546 | 7.2789 | 60.0434 | 4.35 | 37.2646 | 3.7076 | 60.0363 | 0.7 | 37.2666 | 7.1017 | 59.9923 | 4.35
37.2908 | 7.3936 | 59.9729 | 4.35 | 37.2753 | 3.6621 | 59.9918 | 0.7 | 37.2629 | 7.2789 | 60.0434 | 4.35 | 37.2729 | 3.7076 | 60.0362 | 0.7 | 37.2749 | 7.1022 | 59.9923 | 4.35
37.2991 | 7.3918 | 59.9728 | 4.35 | 37.2836 | 3.6621 | 59.9917 | 0.7 | 37.2712 | 7.2789 | 60.0434 | 4.35 | 37.2812 | 3.7077 | 60.0362 | 0.7 | 37.2832 | 7.1027 | 59.9923 | 4.35
37.3075 | 7.3911 | 59.9728 | 4.35 | 37.292 | 3.6621 | 59.9917 | 0.7 | 37.2797 | 7.2789 | 60.0434 | 4.35 | 37.2897 | 3.7077 | 60.0361 | 0.7 | 37.2915 | 7.1032 | 59.9923 | 4.35
37.3158 | 7.3904 | 59.9728 | 4.35 | 37.3003 | 3.6621 | 59.9916 | 0.7 | 37.288 | 7.2789 | 60.0434 | 4.35 | 37.298 | 3.7077 | 60.0361 | 0.7 | 37.2998 | 7.1037 | 59.9922 | 4.35
37.3241 | 7.3898 | 59.9728 | 4.35 | 37.3086 | 3.6622 | 59.9915 | 0.7 | 37.2963 | 7.2789 | 60.0434 | 4.35 | 37.3063 | 3.7078 | 60.036 | 0.7 | 37.3081 | 7.1038 | 59.9922 | 4.35
37.3325 | 7.3891 | 59.9728 | 4.35 | 37.317 | 3.6622 | 59.9915 | 0.7 | 37.3046 | 7.2789 | 60.0434 | 4.35 | 37.3146 | 3.7078 | 60.036 | 0.7 | 37.3167 | 7.1038 | 59.9922 | 4.35
37.3408 | 7.3883 | 59.9728 | 4.35 | 37.3253 | 3.6623 | 59.9914 | 0.7 | 37.3129 | 7.2789 | 60.0434 | 4.35 | 37.323 | 3.7078 | 60.0359 | 0.7 | 37.325 | 7.1039 | 59.9922 | 4.35
37.3491 | 7.3875 | 59.9727 | 4.35 | 37.3336 | 3.6623 | 59.9913 | 0.7 | 37.3213 | 7.2789 | 60.0434 | 4.35 | 37.3313 | 3.7078 | 60.0359 | 0.7 | 37.3333 | 7.1039 | 59.9922 | 4.35
37.3575 | 7.3867 | 59.9727 | 4.35 | 37.342 | 3.6623 | 59.9913 | 0.7 | 37.3296 | 7.2789 | 60.0434 | 4.35 | 37.3396 | 3.7079 | 60.0358 | 0.7 | 37.3416 | 7.104 | 59.9922 | 4.35
37.3658 | 7.3859 | 59.9727 | 4.35 | 37.3503 | 3.6624 | 59.9912 | 0.7 | 37.3379 | 7.2788 | 60.0434 | 4.35 | 37.3479 | 3.7079 | 60.0358 | 0.7 | 37.3499 | 7.104 | 59.9922 | 4.35
37.3742 | 7.3857 | 59.9727 | 4.35 | 37.3587 | 3.6624 | 59.9911 | 0.7 | 37.3462 | 7.2788 | 60.0434 | 4.35 | 37.3563 | 3.7079 | 60.0357 | 0.7 | 37.3582 | 7.1041 | 59.9922 | 4.35
37.3825 | 7.3856 | 59.9727 | 4.35 | 37.367 | 3.6624 | 59.9911 | 0.7 | 37.3545 | 7.2787 | 60.0435 | 4.35 | 37.3646 | 3.7079 | 60.0357 | 0.7 | 37.3665 | 7.1043 | 59.9922 | 4.35
37.3908 | 7.3855 | 59.9727 | 4.35 | 37.3753 | 3.6625 | 59.991 | 0.7 | 37.3629 | 7.2787 | 60.0435 | 4.35 | 37.3729 | 3.708 | 60.0356 | 0.7 | 37.375 | 7.1044 | 59.9922 | 4.35
37.3992 | 7.3855 | 59.9726 | 4.35 | 37.3837 | 3.6625 | 59.9909 | 0.7 | 37.3712 | 7.2786 | 60.0435 | 4.35 | 37.3812 | 3.708 | 60.0356 | 0.7 | 37.3833 | 7.1046 | 59.9922 | 4.35
37.4075 | 7.3854 | 59.9726 | 4.35 | 37.392 | 3.6625 | 59.9909 | 0.7 | 37.3795 | 7.2786 | 60.0435 | 4.35 | 37.3896 | 3.708 | 60.0355 | 0.7 | 37.3916 | 7.1047 | 59.9922 | 4.35
37.4159 | 7.3853 | 59.9726 | 4.35 | 37.4004 | 3.6625 | 59.9908 | 0.7 | 37.3878 | 7.2785 | 60.0435 | 4.35 | 37.3979 | 3.708 | 60.0355 | 0.7 | 37.3999 | 7.1049 | 59.9921 | 4.35
37.4242 | 7.3844 | 59.9726 | 4.35 | 37.4087 | 3.6625 | 59.9907 | 0.7 | 37.3961 | 7.2784 | 60.0435 | 4.35 | 37.4062 | 3.708 | 60.0354 | 0.7 | 37.4082 | 7.1051 | 59.9921 | 4.35
37.4325 | 7.3834 | 59.9726 | 4.35 | 37.4171 | 3.6625 | 59.9907 | 0.7 | 37.4045 | 7.2784 | 60.0435 | 4.35 | 37.4146 | 3.7053 | 60.0354 | 0.7 | 37.4165 | 7.1053 | 59.9921 | 4.35
37.4409 | 7.3825 | 59.9726 | 4.35 | 37.4254 | 3.6625 | 59.9906 | 0.7 | 37.4128 | 7.2783 | 60.0435 | 4.35 | 37.423 | 3.7025 | 60.0353 | 0.7 | 37.4248 | 7.1055 | 59.9921 | 4.35
37.4492 | 7.3815 | 59.9725 | 4.35 | 37.4337 | 3.6625 | 59.9905 | 0.7 | 37.4211 | 7.2783 | 60.0435 | 4.35 | 37.4313 | 3.6996 | 60.0353 | 0.7 | 37.4333 | 7.1057 | 59.9921 | 4.35
37.4575 | 7.3805 | 59.9725 | 4.35 | 37.442 | 3.6626 | 59.9905 | 0.7 | 37.4294 | 7.2783 | 60.0435 | 4.35 | 37.4396 | 3.6968 | 60.0352 | 0.7 | 37.4417 | 7.1041 | 59.9921 | 4.35
37.4659 | 7.3796 | 59.9725 | 4.35 | 37.4504 | 3.6627 | 59.9904 | 0.7 | 37.4377 | 7.2783 | 60.0435 | 4.35 | 37.4479 | 3.6939 | 60.0352 | 0.7 | 37.45 | 7.1024 | 59.9921 | 4.35
37.4742 | 7.3786 | 59.9725 | 4.35 | 37.4587 | 3.6628 | 59.9903 | 0.7 | 37.4462 | 7.2782 | 60.0435 | 4.35 | 37.4563 | 3.6911 | 60.0351 | 0.7 | 37.4583 | 7.1009 | 59.9921 | 4.35
37.4826 | 7.3776 | 59.9725 | 4.35 | 37.4671 | 3.6629 | 59.9903 | 0.7 | 37.4545 | 7.2782 | 60.0436 | 4.35 | 37.4646 | 3.6882 | 60.0351 | 0.7 | 37.4666 | 7.0993 | 59.9921 | 4.35
37.4909 | 7.3767 | 59.9725 | 4.35 | 37.4754 | 3.6631 | 59.9902 | 0.7 | 37.4628 | 7.2782 | 60.0436 | 4.35 | 37.4729 | 3.6854 | 60.035 | 0.7 | 37.4749 | 7.0977 | 59.9921 | 4.35
37.4992 | 7.3758 | 59.9724 | 4.35 | 37.4838 | 3.6632 | 59.9901 | 0.7 | 37.4711 | 7.2782 | 60.0436 | 4.35 | 37.4812 | 3.6825 | 60.035 | 0.7 | 37.4832 | 7.096 | 59.9921 | 4.35
37.5076 | 7.3757 | 59.9724 | 4.35 | 37.4921 | 3.6633 | 59.9901 | 0.7 | 37.4795 | 7.2782 | 60.0436 | 4.35 | 37.4896 | 3.6796 | 60.0349 | 0.7 | 37.4917 | 7.0944 | 59.9921 | 4.35
37.5159 | 7.3757 | 59.9724 | 4.35 | 37.5004 | 3.6634 | 59.99 | 0.7 | 37.4878 | 7.2782 | 60.0436 | 4.35 | 37.4979 | 3.6796 | 60.0349 | 0.7 | 37.5 | 7.0928 | 59.992 | 4.35
37.5243 | 7.3756 | 59.9724 | 4.35 | 37.5088 | 3.6635 | 59.9899 | 0.7 | 37.4961 | 7.2782 | 60.0436 | 4.35 | 37.5062 | 3.6796 | 60.0348 | 0.7 | 37.5083 | 7.0912 | 59.992 | 4.35
37.5326 | 7.3756 | 59.9724 | 4.35 | 37.5171 | 3.6636 | 59.9899 | 0.7 | 37.5044 | 7.2782 | 60.0436 | 4.35 | 37.5145 | 3.6796 | 60.0348 | 0.7 | 37.5166 | 7.0895 | 59.992 | 4.35
37.5409 | 7.3757 | 59.9724 | 4.35 | 37.5255 | 3.6635 | 59.9898 | 0.7 | 37.5127 | 7.2782 | 60.0436 | 4.35 | 37.5229 | 3.6796 | 60.0347 | 0.7 | 37.5249 | 7.0896 | 59.992 | 4.35
37.5493 | 7.3757 | 59.9723 | 4.35 | 37.5338 | 3.6635 | 59.9897 | 0.7 | 37.5211 | 7.2782 | 60.0436 | 4.35 | 37.5312 | 3.6796 | 60.0347 | 0.7 | 37.5332 | 7.0897 | 59.992 | 4.35
37.5576 | 7.3757 | 59.9723 | 4.35 | 37.5421 | 3.6634 | 59.9897 | 0.7 | 37.5294 | 7.2782 | 60.0436 | 4.35 | 37.5396 | 3.6796 | 60.0346 | 0.7 | 37.5415 | 7.0897 | 59.992 | 4.35
37.5659 | 7.3758 | 59.9723 | 4.35 | 37.5505 | 3.6633 | 59.9896 | 0.7 | 37.5377 | 7.2782 | 60.0436 | 4.35 | 37.5479 | 3.6796 | 60.0346 | 0.7 | 37.55 | 7.0897 | 59.99 | 4.35
37.5743 | 7.3758 | 59.9723 | 4.35 | 37.5588 | 3.6598 | 59.9895 | 0.7 | 37.546 | 7.2781 | 60.0436 | 4.35 | 37.5563 | 3.6796 | 60.0345 | 0.7 | 37.5583 | 7.0897 | 59.99 | 4.35
37.5826 | 7.3758 | 59.9723 | 4.35 | 37.5671 | 3.6563 | 59.9895 | 0.7 | 37.5543 | 7.2781 | 60.0437 | 4.35 | 37.5646 | 3.6796 | 60.0345 | 0.7 | 37.5667 | 7.0897 | 59.99 | 4.35
37.591 | 7.3759 | 59.9723 | 4.35 | 37.5755 | 3.6527 | 59.9894 | 0.7 | 37.5627 | 7.278 | 60.0437 | 4.35 | 37.5729 | 3.6796 | 60.0344 | 0.7 | 37.575 | 7.0897 | 59.99 | 4.35
37.5993 | 7.3759 | 59.9722 | 4.35 | 37.5838 | 3.6492 | 59.9893 | 0.7 | 37.571 | 7.2779 | 60.0437 | 4.35 | 37.5812 | 3.6796 | 60.0344 | 0.7 | 37.5833 | 7.0897 | 59.99 | 4.35
37.6076 | 7.3758 | 59.9722 | 4.35 | 37.5922 | 3.6457 | 59.9893 | 0.7 | 37.5793 | 7.2779 | 60.0437 | 4.35 | 37.5896 | 3.6796 | 60.0343 | 0.7 | 37.5916 | 7.0896 | 59.99 | 4.35
37.616 | 7.3758 | 59.9722 | 4.35 | 37.6005 | 3.6421 | 59.9892 | 0.7 | 37.5876 | 7.2778 | 60.0437 | 4.35 | 37.5979 | 3.6795 | 60.0343 | 0.7 | 37.5999 | 7.0896 | 59.9899 | 4.35
37.6243 | 7.3756 | 59.9722 | 4.35 | 37.6088 | 3.6386 | 59.9891 | 0.7 | 37.5959 | 7.2777 | 60.0437 | 4.35 | 37.6062 | 3.6795 | 60.0342 | 0.7 | 37.6084 | 7.089 | 59.9899 | 4.35
37.6327 | 7.3755 | 59.9722 | 4.35 | 37.6172 | 3.6351 | 59.9891 | 0.7 | 37.6044 | 7.2776 | 60.0437 | 4.35 | 37.6145 | 3.6794 | 60.0342 | 0.7 | 37.6167 | 7.0885 | 59.9899 | 4.35
37.641 | 7.3753 | 59.9722 | 4.35 | 37.6255 | 3.6317 | 59.989 | 0.7 | 37.6127 | 7.2774 | 60.0437 | 4.35 | 37.6228 | 3.6794 | 60.0341 | 0.7 | 37.625 | 7.088 | 59.9899 | 4.35
37.6493 | 7.3752 | 59.9721 | 4.35 | 37.6339 | 3.6282 | 59.9889 | 0.7 | 37.621 | 7.2774 | 60.0437 | 4.35 | 37.6312 | 3.6771 | 60.0341 | 0.7 | 37.6333 | 7.0874 | 59.9899 | 4.35
37.6577 | 7.3751 | 59.9721 | 4.35 | 37.6422 | 3.6281 | 59.9888 | 0.7 | 37.6293 | 7.2773 | 60.0437 | 4.35 | 37.6395 | 3.6748 | 60.034 | 0.7 | 37.6416 | 7.0869 | 59.9899 | 4.35
37.666 | 7.3751 | 59.9721 | 4.35 | 37.6505 | 3.6281 | 59.9888 | 0.7 | 37.6376 | 7.2772 | 60.0437 | 4.35 | 37.6478 | 3.6724 | 60.034 | 0.7 | 37.6499 | 7.0864 | 59.9899 | 4.35
37.6744 | 7.3751 | 59.9721 | 4.35 | 37.6589 | 3.628 | 59.9887 | 0.7 | 37.646 | 7.2771 | 60.0437 | 4.35 | 37.6561 | 3.6701 | 60.0339 | 0.7 | 37.6582 | 7.0858 | 59.9899 | 4.35
37.6827 | 7.3751 | 59.9721 | 4.35 | 37.6672 | 3.628 | 59.9887 | 0.7 | 37.6543 | 7.277 | 60.0438 | 4.35 | 37.6646 | 3.6678 | 60.0339 | 0.7 | 37.6667 | 7.0853 | 59.9899 | 4.35
37.691 | 7.3751 | 59.9721 | 4.35 | 37.6755 | 3.628 | 59.9886 | 0.7 | 37.6626 | 7.2769 | 60.0438 | 4.35 | 37.6729 | 3.6655 | 60.0338 | 0.7 | 37.675 | 7.083 | 59.9899 | 4.35
37.6994 | 7.3752 | 59.972 | 4.35 | 37.6839 | 3.628 | 59.9885 | 0.7 | 37.6709 | 7.2769 | 60.0438 | 4.35 | 37.6812 | 3.6632 | 60.0338 | 0.7 | 37.6833 | 7.0808 | 59.9899 | 4.35
37.7077 | 7.3755 | 59.972 | 4.35 | 37.6922 | 3.628 | 59.9885 | 0.7 | 37.6793 | 7.2769 | 60.0438 | 4.35 | 37.6895 | 3.6609 | 60.0337 | 0.7 | 37.6917 | 7.079 | 59.9899 | 4.35
37.716 | 7.3758 | 59.972 | 4.35 | 37.7006 | 3.628 | 59.9884 | 0.7 | 37.6876 | 7.2768 | 60.0438 | 4.35 | 37.6979 | 3.6586 | 60.0337 | 0.7 | 37.7 | 7.0772 | 59.9898 | 4.35
37.7244 | 7.3761 | 59.972 | 4.35 | 37.7089 | 3.6281 | 59.9883 | 0.7 | 37.6959 | 7.2768 | 60.0438 | 4.35 | 37.7062 | 3.6563 | 60.0336 | 0.7 | 37.7083 | 7.0755 | 59.9898 | 4.35
37.7327 | 7.3765 | 59.972 | 4.35 | 37.7173 | 3.6281 | 59.9883 | 0.7 | 37.7042 | 7.2768 | 60.0438 | 4.35 | 37.7145 | 3.6563 | 60.0336 | 0.7 | 37.7166 | 7.0737 | 59.9898 | 4.35
37.7411 | 7.3768 | 59.972 | 4.35 | 37.7256 | 3.628 | 59.9882 | 0.7 | 37.7125 | 7.2767 | 60.0438 | 4.35 | 37.7228 | 3.6562 | 60.0335 | 0.7 | 37.7251 | 7.0719 | 59.9898 | 4.35
37.7494 | 7.3772 | 59.9719 | 4.35 | 37.7339 | 3.628 | 59.9881 | 0.7 | 37.7209 | 7.2767 | 60.0438 | 4.35 | 37.7312 | 3.6562 | 60.0335 | 0.7 | 37.7334 | 7.0701 | 59.9898 | 4.35
37.7577 | 7.3776 | 59.9719 | 4.35 | 37.7422 | 3.6279 | 59.9881 | 0.7 | 37.7292 | 7.2767 | 60.0438 | 4.35 | 37.7395 | 3.6562 | 60.0334 | 0.7 | 37.7417 | 7.0683 | 59.9898 | 4.35
37.7661 | 7.378 | 59.9719 | 4.35 | 37.7506 | 3.6279 | 59.988 | 0.7 | 37.7375 | 7.2767 | 60.0438 | 4.35 | 37.7478 | 3.6561 | 60.0334 | 0.7 | 37.75 | 7.0666 | 59.9898 | 4.35
37.7744 | 7.3785 | 59.9719 | 4.35 | 37.7589 | 3.6278 | 59.9879 | 0.7 | 37.7458 | 7.2767 | 60.0438 | 4.35 | 37.7561 | 3.6561 | 60.0333 | 0.7 | 37.7583 | 7.0666 | 59.9898 | 4.35
37.7828 | 7.3789 | 59.9719 | 4.35 | 37.7673 | 3.6278 | 59.9879 | 0.7 | 37.7542 | 7.2767 | 60.0439 | 4.35 | 37.7645 | 3.656 | 60.0333 | 0.7 | 37.7666 | 7.0666 | 59.9898 | 4.35
37.7911 | 7.3791 | 59.9719 | 4.35 | 37.7756 | 3.6277 | 59.9878 | 0.7 | 37.7626 | 7.2767 | 60.0439 | 4.35 | 37.7728 | 3.656 | 60.0332 | 0.7 | 37.7749 | 7.0666 | 59.9898 | 4.35
37.7994 | 7.3793 | 59.9718 | 4.35 | 37.784 | 3.6277 | 59.9877 | 0.7 | 37.7709 | 7.2767 | 60.0439 | 4.35 | 37.7811 | 3.6559 | 60.0332 | 0.7 | 37.7834 | 7.0666 | 59.9898 | 4.35
37.8078 | 7.3795 | 59.9718 | 4.35 | 37.7923 | 3.6276 | 59.9877 | 0.7 | 37.7792 | 7.2767 | 60.0439 | 4.35 | 37.7894 | 3.6558 | 60.0331 | 0.7 | 37.7917 | 7.0666 | 59.9898 | 4.35
37.8161 | 7.3798 | 59.9718 | 4.35 | 37.8006 | 3.6275 | 59.9876 | 0.7 | 37.7875 | 7.2768 | 60.0439 | 4.35 | 37.7979 | 3.6558 | 60.0331 | 0.7 | 37.8 | 7.0666 | 59.9897 | 4.35
37.8245 | 7.3798 | 59.9718 | 4.35 | 37.809 | 3.6277 | 59.9875 | 0.7 | 37.7958 | 7.2769 | 60.0439 | 4.35 | 37.8062 | 3.6557 | 60.033 | 0.7 | 37.8083 | 7.0664 | 59.9897 | 4.35
37.8328 | 7.3798 | 59.9718 | 4.35 | 37.8173 | 3.6278 | 59.9874 | 0.7 | 37.8042 | 7.277 | 60.0439 | 4.35 | 37.8145 | 3.6557 | 60.038 | 0.7 | 37.8167 | 7.0663 | 59.9897 | 4.35
37.8411 | 7.3798 | 59.9718 | 4.35 | 37.8257 | 3.6279 | 59.9874 | 0.7 | 37.8125 | 7.2771 | 60.0439 | 4.35 | 37.8228 | 3.6557 | 60.0379 | 0.7 | 37.825 | 7.0662 | 59.9897 | 4.35
37.8495 | 7.3797 | 59.9717 | 4.35 | 37.834 | 3.6281 | 59.9873 | 0.7 | 37.8208 | 7.2772 | 60.0439 | 4.35 | 37.8312 | 3.6557 | 60.0379 | 0.7 | 37.8333 | 7.066 | 59.9897 | 4.35
37.8578 | 7.3796 | 59.9717 | 4.35 | 37.8423 | 3.6282 | 59.9873 | 0.7 | 37.8291 | 7.2773 | 60.0439 | 4.35 | 37.8395 | 3.6558 | 60.0378 | 0.7 | 37.8418 | 7.0659 | 59.9897 | 4.35
37.8661 | 7.3795 | 59.9717 | 4.35 | 37.8507 | 3.6283 | 59.9872 | 0.7 | 37.8374 | 7.2775 | 60.0439 | 4.35 | 37.8478 | 3.6558 | 60.0378 | 0.7 | 37.8501 | 7.0657 | 59.9897 | 4.35
37.8745 | 7.3791 | 59.9717 | 4.35 | 37.859 | 3.6284 | 59.9871 | 0.7 | 37.8458 | 7.2776 | 60.0439 | 4.35 | 37.8561 | 3.6558 | 60.0377 | 0.7 | 37.8584 | 7.0656 | 59.9897 | 4.35
37.8828 | 7.3786 | 59.9717 | 4.35 | 37.8674 | 3.6285 | 59.987 | 0.7 | 37.8541 | 7.2777 | 60.044 | 4.35 | 37.8645 | 3.6559 | 60.0377 | 0.7 | 37.8667 | 7.0655 | 59.9897 | 4.35
37.8912 | 7.3781 | 59.9717 | 4.35 | 37.8757 | 3.6287 | 59.987 | 0.7 | 37.8624 | 7.2779 | 60.044 | 4.35 | 37.8728 | 3.6559 | 60.0376 | 0.7 | 37.875 | 7.0653 | 59.9897 | 4.35
37.8995 | 7.3776 | 59.9716 | 4.35 | 37.884 | 3.6288 | 59.9869 | 0.7 | 37.8707 | 7.2779 | 60.044 | 4.35 | 37.8811 | 3.656 | 60.0376 | 0.7 | 37.8833 | 7.0652 | 59.9897 | 4.35
37.9078 | 7.3753 | 59.9716 | 4.35 | 37.8924 | 3.6288 | 59.9869 | 0.7 | 37.879 | 7.278 | 60.044 | 4.35 | 37.8894 | 3.656 | 60.0375 | 0.7 | 37.8916 | 7.0658 | 59.9897 | 4.35
37.9162 | 7.373 | 59.9716 | 4.35 | 37.9007 | 3.6288 | 59.9868 | 0.7 | 37.8875 | 7.278 | 60.044 | 4.35 | 37.8978 | 3.656 | 60.0375 | 0.7 | 37.9001 | 7.0664 | 59.9896 | 4.35
37.9245 | 7.3707 | 59.9716 | 4.35 | 37.9091 | 3.6288 | 59.9867 | 0.7 | 37.8958 | 7.2781 | 60.044 | 4.35 | 37.9061 | 3.656 | 60.0374 | 0.7 | 37.9084 | 7.0671 | 59.9896 | 4.35
37.9329 | 7.3684 | 59.9716 | 4.35 | 37.9174 | 3.6288 | 59.9866 | 0.7 | 37.9041 | 7.278 | 60.046 | 4.35 | 37.9144 | 3.6561 | 60.0374 | 0.7 | 37.9167 | 7.0677 | 59.9896 | 4.35
37.9412 | 7.3661 | 59.9716 | 4.35 | 37.9257 | 3.6288 | 59.9866 | 0.7 | 37.9124 | 7.278 | 60.046 | 4.35 | 37.9227 | 3.6561 | 60.0373 | 0.7 | 37.925 | 7.0683 | 59.9896 | 4.35
37.9495 | 7.3638 | 59.9715 | 4.35 | 37.9341 | 3.6287 | 59.9865 | 0.7 | 37.9207 | 7.2779 | 60.046 | 4.35 | 37.9312 | 3.6563 | 60.0373 | 0.7 | 37.9333 | 7.069 | 59.9896 | 4.35
37.9579 | 7.3619 | 59.9715 | 4.35 | 37.9424 | 3.6287 | 59.9865 | 0.7 | 37.9291 | 7.2777 | 60.046 | 4.35 | 37.9395 | 3.6564 | 60.0372 | 0.7 | 37.9417 | 7.0696 | 59.9896 | 4.35
37.9662 | 7.36 | 59.9715 | 4.35 | 37.9507 | 3.6287 | 59.9864 | 0.7 | 37.9374 | 7.2776 | 60.046 | 4.35 | 37.9478 | 3.6565 | 60.0372 | 0.7 | 37.95 | 7.0702 | 59.9896 | 4.35
37.9746 | 7.3581 | 59.9715 | 4.35 | 37.9591 | 3.6286 | 59.9863 | 0.7 | 37.9457 | 7.2775 | 60.046 | 4.35 | 37.9561 | 3.6566 | 60.0371 | 0.7 | 37.9585 | 7.0708 | 59.9896 | 4.35
37.9829 | 7.3563 | 59.9715 | 4.35 | 37.9674 | 3.6286 | 59.9862 | 0.7 | 37.954 | 7.2774 | 60.0461 | 4.35 | 37.9645 | 3.6568 | 60.0371 | 0.7 | 37.9668 | 7.0715 | 59.9896 | 4.35
37.9912 | 7.3563 | 59.9715 | 4.35 | 37.9758 | 3.6285 | 59.9862 | 0.7 | 37.9623 | 7.2772 | 60.0461 | 4.35 | 37.9728 | 3.6569 | 60.037 | 0.7 | 37.9751 | 7.0715 | 59.9896 | 4.35
37.9996 | 7.3563 | 59.9714 | 4.35 | 37.9841 | 3.6285 | 59.9861 | 0.7 | 37.9707 | 7.277 | 60.0461 | 4.35 | 37.9811 | 3.657 | 60.037 | 0.7 | 37.9834 | 7.0715 | 59.9896 | 4.35
38.0079 | 7.3565 | 59.9714 | 4.35 | 37.9925 | 3.6284 | 59.986 | 0.7 | 37.979 | 7.2769 | 60.0461 | 4.35 | 37.9894 | 3.6571 | 60.0369 | 0.7 | 37.9917 | 7.0715 | 59.9896 | 4.35
38.0163 | 7.3567 | 59.9714 | 4.35 | 38.0008 | 3.6284 | 59.986 | 0.7 | 37.9873 | 7.2768 | 60.0461 | 4.35 | 37.9978 | 3.6572 | 60.0369 | 0.7 | 38 | 7.0715 | 59.9895 | 4.35
38.0246 | 7.3569 | 59.9714 | 4.35 | 38.0091 | 3.6284 | 59.9859 | 0.7 | 37.9956 | 7.2767 | 60.0461 | 4.35 | 38.0061 | 3.6573 | 60.0368 | 0.7 | 38.0083 | 7.0715 | 59.9895 | 4.35
38.0329 | 7.3571 | 59.9714 | 4.35 | 38.0175 | 3.6284 | 59.9858 | 0.7 | 38.0039 | 7.2766 | 60.0461 | 4.35 | 38.0144 | 3.6573 | 60.0368 | 0.7 | 38.0168 | 7.0715 | 59.9895 | 4.35
38.0413 | 7.3573 | 59.9714 | 4.35 | 38.0258 | 3.6284 | 59.9858 | 0.7 | 38.0123 | 7.2766 | 60.0461 | 4.35 | 38.0227 | 3.6573 | 60.0367 | 0.7 | 38.0251 | 7.0715 | 59.9895 | 4.35
38.0496 | 7.3576 | 59.9713 | 4.35 | 38.0341 | 3.6284 | 59.9857 | 0.7 | 38.0206 | 7.2764 | 60.0461 | 4.35 | 38.0311 | 3.6573 | 60.0367 | 0.7 | 38.0334 | 7.0715 | 59.9895 | 4.35
38.0579 | 7.3577 | 59.9713 | 4.35 | 38.0425 | 3.6283 | 59.9856 | 0.7 | 38.0289 | 7.2763 | 60.0461 | 4.35 | 38.0394 | 3.6573 | 60.0366 | 0.7 | 38.0417 | 7.0715 | 59.9895 | 4.35
38.0663 | 7.3579 | 59.9713 | 4.35 | 38.0508 | 3.6282 | 59.9856 | 0.7 | 38.0372 | 7.2762 | 60.0461 | 4.35 | 38.0477 | 3.6573 | 60.0366 | 0.7 | 38.05 | 7.0715 | 59.9895 | 4.35
38.0746 | 7.3581 | 59.9713 | 4.35 | 38.0592 | 3.6281 | 59.9855 | 0.7 | 38.0455 | 7.2761 | 60.0461 | 4.35 | 38.056 | 3.6573 | 60.0365 | 0.7 | 38.0583 | 7.0715 | 59.9895 | 4.35
38.083 | 7.3582 | 59.9713 | 4.35 | 38.0675 | 3.628 | 59.9855 | 0.7 | 38.054 | 7.276 | 60.0462 | 4.35 | 38.0645 | 3.6573 | 60.0365 | 0.7 | 38.0667 | 7.0715 | 59.9895 | 4.35
38.0913 | 7.3582 | 59.9713 | 4.35 | 38.0758 | 3.6278 | 59.9854 | 0.7 | 38.0623 | 7.2759 | 60.0462 | 4.35 | 38.0728 | 3.6573 | 60.0364 | 0.7 | 38.0752 | 7.0715 | 59.9895 | 4.35
38.0996 | 7.3582 | 59.9712 | 4.35 | 38.0842 | 3.6277 | 59.9853 | 0.7 | 38.0706 | 7.2758 | 60.0462 | 4.35 | 38.0811 | 3.6574 | 60.0364 | 0.7 | 38.0835 | 7.0715 | 59.9895 | 4.35
38.108 | 7.3579 | 59.9712 | 4.35 | 38.0925 | 3.6276 | 59.9852 | 0.7 | 38.0789 | 7.2757 | 60.0462 | 4.35 | 38.0894 | 3.6574 | 60.0363 | 0.7 | 38.0918 | 7.0711 | 59.9895 | 4.35
38.1163 | 7.3576 | 59.9712 | 4.35 | 38.1009 | 3.6275 | 59.9852 | 0.7 | 38.0872 | 7.2757 | 60.0462 | 4.35 | 38.0978 | 3.6574 | 60.0363 | 0.7 | 38.1001 | 7.0708 | 59.9894 | 4.35
38.1247 | 7.3574 | 59.9712 | 4.35 | 38.1092 | 3.6274 | 59.9851 | 0.7 | 38.0956 | 7.2756 | 60.0462 | 4.35 | 38.1061 | 3.6574 | 60.0362 | 0.7 | 38.1084 | 7.0706 | 59.9894 | 4.35
38.133 | 7.3571 | 59.9712 | 4.35 | 38.1176 | 3.6273 | 59.9851 | 0.7 | 38.1039 | 7.2757 | 60.0462 | 4.35 | 38.1144 | 3.6574 | 60.0362 | 0.7 | 38.1167 | 7.0703 | 59.9894 | 4.35
38.1413 | 7.3569 | 59.9712 | 4.35 | 38.1259 | 3.6272 | 59.989 | 0.7 | 38.1122 | 7.2757 | 60.0462 | 4.35 | 38.1227 | 3.6574 | 60.0361 | 0.7 | 38.125 | 7.0701 | 59.9894 | 4.35
38.1497 | 7.3566 | 59.9711 | 4.35 | 38.1342 | 3.6272 | 59.9889 | 0.7 | 38.1205 | 7.2758 | 60.0462 | 4.35 | 38.1311 | 3.6574 | 60.0361 | 0.7 | 38.1335 | 7.0699 | 59.9894 | 4.35
38.158 | 7.3563 | 59.9711 | 4.35 | 38.1426 | 3.6272 | 59.9889 | 0.7 | 38.1288 | 7.2759 | 60.0462 | 4.35 | 38.1394 | 3.6574 | 60.036 | 0.7 | 38.1418 | 7.0694 | 59.9894 | 4.35
38.1664 | 7.3561 | 59.9711 | 4.35 | 38.1509 | 3.6272 | 59.9888 | 0.7 | 38.1372 | 7.276 | 60.0462 | 4.35 | 38.1477 | 3.6574 | 60.036 | 0.7 | 38.1501 | 7.069 | 59.9894 | 4.35
38.1747 | 7.3559 | 59.9711 | 4.35 | 38.1592 | 3.6272 | 59.9888 | 0.7 | 38.1455 | 7.276 | 60.0462 | 4.35 | 38.156 | 3.6574 | 60.0359 | 0.7 | 38.1584 | 7.0686 | 59.9894 | 4.35
38.183 | 7.3558 | 59.9711 | 4.35 | 38.1676 | 3.6272 | 59.9887 | 0.7 | 38.1538 | 7.2761 | 60.0463 | 4.35 | 38.1643 | 3.6573 | 60.0359 | 0.7 | 38.1667 | 7.0681 | 59.9894 | 4.35
38.1914 | 7.3557 | 59.9711 | 4.35 | 38.1759 | 3.6272 | 59.9886 | 0.7 | 38.1621 | 7.2761 | 60.0463 | 4.35 | 38.1727 | 3.6572 | 60.0358 | 0.7 | 38.175 | 7.0678 | 59.9894 | 4.35
38.1997 | 7.3556 | 59.971 | 4.35 | 38.1843 | 3.6273 | 59.9886 | 0.7 | 38.1704 | 7.2761 | 60.0463 | 4.35 | 38.181 | 3.6572 | 60.0358 | 0.7 | 38.1833 | 7.0676 | 59.9894 | 4.35
38.208 | 7.3555 | 59.971 | 4.35 | 38.1926 | 3.6274 | 59.9885 | 0.7 | 38.1788 | 7.2761 | 60.0463 | 4.35 | 38.1893 | 3.6571 | 60.0357 | 0.7 | 38.1919 | 7.0674 | 59.9894 | 4.35
38.2164 | 7.3554 | 59.971 | 4.35 | 38.201 | 3.6274 | 59.9885 | 0.7 | 38.1871 | 7.2761 | 60.0463 | 4.35 | 38.1976 | 3.6571 | 60.0357 | 0.7 | 38.2002 | 7.0672 | 59.9893 | 4.35
38.2247 | 7.3534 | 59.969 | 4.35 | 38.2093 | 3.6274 | 59.9884 | 0.7 | 38.1954 | 7.276 | 60.0463 | 4.35 | 38.2061 | 3.657 | 60.0356 | 0.7 | 38.2085 | 7.0671 | 59.9893 | 4.35
38.2331 | 7.3514 | 59.969 | 4.35 | 38.2176 | 3.6275 | 59.9883 | 0.7 | 38.2037 | 7.2759 | 60.0463 | 4.35 | 38.2144 | 3.657 | 60.0356 | 0.7 | 38.2168 | 7.0669 | 59.9893 | 4.35
38.2414 | 7.3494 | 59.969 | 4.35 | 38.226 | 3.6275 | 59.9883 | 0.7 | 38.212 | 7.2758 | 60.0463 | 4.35 | 38.2227 | 3.6569 | 60.0355 | 0.7 | 38.2251 | 7.0669 | 59.9893 | 4.35
38.2497 | 7.3473 | 59.969 | 4.35 | 38.2343 | 3.6276 | 59.9882 | 0.7 | 38.2205 | 7.2757 | 60.0463 | 4.35 | 38.231 | 3.6569 | 60.0355 | 0.7 | 38.2334 | 7.067 | 59.9893 | 4.35
38.2581 | 7.3453 | 59.969 | 4.35 | 38.2426 | 3.6276 | 59.9882 | 0.7 | 38.2288 | 7.2756 | 60.0463 | 4.35 | 38.2394 | 3.6568 | 60.0354 | 0.7 | 38.2417 | 7.067 | 59.9893 | 4.35
38.2664 | 7.3432 | 59.969 | 4.35 | 38.251 | 3.6277 | 59.9881 | 0.7 | 38.2371 | 7.2755 | 60.0463 | 4.35 | 38.2477 | 3.6568 | 60.0354 | 0.7 | 38.2502 | 7.0671 | 59.9893 | 4.35
38.2748 | 7.3413 | 59.9689 | 4.35 | 38.2593 | 3.6277 | 59.988 | 0.7 | 38.2454 | 7.2754 | 60.0463 | 4.35 | 38.256 | 3.6568 | 60.0353 | 0.7 | 38.2585 | 7.0673 | 59.9893 | 4.35
38.2831 | 7.3393 | 59.9689 | 4.35 | 38.2677 | 3.6276 | 59.988 | 0.7 | 38.2537 | 7.2753 | 60.0464 | 4.35 | 38.2643 | 3.6568 | 60.0353 | 0.7 | 38.2668 | 7.0675 | 59.9893 | 4.35
38.2914 | 7.3374 | 59.9689 | 4.35 | 38.276 | 3.6277 | 59.9879 | 0.7 | 38.2621 | 7.2752 | 60.0464 | 4.35 | 38.2727 | 3.6568 | 60.0352 | 0.7 | 38.2751 | 7.0675 | 59.9893 | 4.35
38.2998 | 7.3354 | 59.9689 | 4.35 | 38.2843 | 3.6277 | 59.9879 | 0.7 | 38.2704 | 7.2752 | 60.0464 | 4.35 | 38.281 | 3.6568 | 60.0352 | 0.7 | 38.2834 | 7.0675 | 59.9893 | 4.35
38.3081 | 7.3354 | 59.9689 | 4.35 | 38.2927 | 3.6277 | 59.9878 | 0.7 | 38.2787 | 7.2752 | 60.0464 | 4.35 | 38.2893 | 3.6568 | 60.0351 | 0.7 | 38.2917 | 7.0675 | 59.9893 | 4.35
38.3165 | 7.3355 | 59.9689 | 4.35 | 38.301 | 3.6277 | 59.9878 | 0.7 | 38.287 | 7.2729 | 60.0464 | 4.35 | 38.2976 | 3.6568 | 60.0351 | 0.7 | 38.3 | 7.0675 | 59.9892 | 4.35
38.3248 | 7.3356 | 59.9689 | 4.35 | 38.3094 | 3.6277 | 59.9877 | 0.7 | 38.2953 | 7.2706 | 60.0464 | 4.35 | 38.306 | 3.6568 | 60.035 | 0.7 | 38.3086 | 7.0675 | 59.9892 | 4.35
38.3331 | 7.3356 | 59.9689 | 4.35 | 38.3177 | 3.6277 | 59.9876 | 0.7 | 38.3037 | 7.2684 | 60.0464 | 4.35 | 38.3143 | 3.6568 | 60.035 | 0.7 | 38.3169 | 7.0675 | 59.9892 | 4.35
38.3415 | 7.3358 | 59.9689 | 4.35 | 38.326 | 3.6277 | 59.9876 | 0.7 | 38.312 | 7.2661 | 60.0464 | 4.35 | 38.3226 | 3.6568 | 60.0349 | 0.7 | 38.3252 | 7.0675 | 59.9892 | 4.35
38.3498 | 7.336 | 59.9689 | 4.35 | 38.3344 | 3.6277 | 59.9875 | 0.7 | 38.3203 | 7.2639 | 60.0464 | 4.35 | 38.3309 | 3.6568 | 60.0349 | 0.7 | 38.3335 | 7.0675 | 59.9892 | 4.35
38.3582 | 7.3362 | 59.9689 | 4.35 | 38.3427 | 3.6233 | 59.9875 | 0.7 | 38.3286 | 7.2616 | 60.0464 | 4.35 | 38.3394 | 3.6568 | 60.0348 | 0.7 | 38.3418 | 7.0675 | 59.9892 | 4.35
38.3665 | 7.3363 | 59.9689 | 4.35 | 38.3511 | 3.619 | 59.9874 | 0.7 | 38.3369 | 7.2593 | 60.0464 | 4.35 | 38.3477 | 3.6569 | 60.0348 | 0.7 | 38.3501 | 7.0675 | 59.9892 | 4.35
38.3748 | 7.3366 | 59.9688 | 4.35 | 38.3594 | 3.6113 | 59.9874 | 0.7 | 38.3453 | 7.2571 | 60.0464 | 4.35 | 38.356 | 3.6569 | 60.0347 | 0.7 | 38.3584 | 7.0677 | 59.9892 | 4.35
38.3832 | 7.3369 | 59.9688 | 4.35 | 38.3677 | 3.6035 | 59.9873 | 0.7 | 38.3536 | 7.2548 | 60.0465 | 4.35 | 38.3643 | 3.6569 | 60.0347 | 0.7 | 38.3669 | 7.068 | 59.9892 | 4.35
38.3915 | 7.3372 | 59.9688 | 4.35 | 38.3761 | 3.5957 | 59.9872 | 0.7 | 38.3619 | 7.2526 | 60.0465 | 4.35 | 38.3726 | 3.6569 | 60.0346 | 0.7 | 38.3752 | 7.0682 | 59.9892 | 4.35
38.3998 | 7.3375 | 59.9688 | 4.35 | 38.3844 | 3.588 | 59.9872 | 0.7 | 38.3702 | 7.2514 | 60.0465 | 4.35 | 38.381 | 3.6569 | 60.0346 | 0.7 | 38.3835 | 7.0685 | 59.9892 | 4.35
38.4082 | 7.3378 | 59.9688 | 4.35 | 38.3928 | 3.5802 | 59.9871 | 0.7 | 38.3785 | 7.2501 | 60.0465 | 4.35 | 38.3893 | 3.6569 | 60.0345 | 0.7 | 38.3918 | 7.0688 | 59.9892 | 4.35
38.4165 | 7.3381 | 59.9688 | 4.35 | 38.4011 | 3.5725 | 59.9871 | 0.7 | 38.387 | 7.2491 | 60.0465 | 4.35 | 38.3976 | 3.6569 | 60.0345 | 0.7 | 38.4001 | 7.069 | 59.9891 | 4.35
38.4249 | 7.3383 | 59.9688 | 4.35 | 38.4095 | 3.5648 | 59.987 | 0.7 | 38.3953 | 7.248 | 60.0465 | 4.35 | 38.4059 | 3.6569 | 60.0344 | 0.7 | 38.4084 | 7.0693 | 59.9891 | 4.35
38.4332 | 7.3385 | 59.9688 | 4.35 | 38.4178 | 3.557 | 59.9869 | 0.7 | 38.4036 | 7.2469 | 60.0465 | 4.35 | 38.4143 | 3.6569 | 60.0344 | 0.7 | 38.4167 | 7.0695 | 59.9891 | 4.35
38.4415 | 7.3386 | 59.9688 | 4.35 | 38.4261 | 3.5536 | 59.9869 | 0.7 | 38.4119 | 7.2458 | 60.0465 | 4.35 | 38.4226 | 3.6569 | 60.0343 | 0.7 | 38.425 | 7.0698 | 59.9891 | 4.35
38.4499 | 7.3388 | 59.9688 | 4.35 | 38.4344 | 3.5501 | 59.9868 | 0.7 | 38.4202 | 7.2448 | 60.0465 | 4.35 | 38.4309 | 3.6569 | 60.0343 | 0.7 | 38.4336 | 7.07 | 59.9891 | 4.35
38.4582 | 7.3388 | 59.9688 | 4.35 | 38.4428 | 3.5501 | 59.9868 | 0.7 | 38.4286 | 7.2437 | 60.0465 | 4.35 | 38.4392 | 3.6569 | 60.0342 | 0.7 | 38.4419 | 7.07 | 59.9891 | 4.35
38.4666 | 7.3389 | 59.9688 | 4.35 | 38.4511 | 3.5501 | 59.9867 | 0.7 | 38.4369 | 7.2419 | 60.0465 | 4.35 | 38.4476 | 3.6567 | 60.0342 | 0.7 | 38.4502 | 7.07 | 59.9891 | 4.35
38.4749 | 7.3388 | 59.9688 | 4.35 | 38.4595 | 3.5501 | 59.9866 | 0.7 | 38.4452 | 7.2401 | 60.0465 | 4.35 | 38.4559 | 3.6564 | 60.0341 | 0.7 | 38.4585 | 7.0701 | 59.9891 | 4.35
38.4832 | 7.3388 | 59.9687 | 4.35 | 38.4678 | 3.5501 | 59.9866 | 0.7 | 38.4535 | 7.2394 | 60.0466 | 4.35 | 38.4642 | 3.6561 | 60.0341 | 0.7 | 38.4668 | 7.0701 | 59.9891 | 4.35
38.4916 | 7.3387 | 59.9687 | 4.35 | 38.4762 | 3.55 | 59.9865 | 0.7 | 38.4618 | 7.2387 | 60.0466 | 4.35 | 38.4725 | 3.6558 | 60.034 | 0.7 | 38.4751 | 7.0702 | 59.9891 | 4.35
38.4999 | 7.3386 | 59.9687 | 4.35 | 38.4845 | 3.55 | 59.9865 | 0.7 | 38.4702 | 7.2379 | 60.0466 | 4.35 | 38.481 | 3.6555 | 60.034 | 0.7 | 38.4834 | 7.0702 | 59.9891 | 4.35
38.5083 | 7.3384 | 59.9687 | 4.35 | 38.4929 | 3.55 | 59.9864 | 0.7 | 38.4785 | 7.2371 | 60.0466 | 4.35 | 38.4893 | 3.6552 | 60.0339 | 0.7 | 38.4919 | 7.0699 | 59.9891 | 4.35
38.5166 | 7.3383 | 59.9687 | 4.35 | 38.5012 | 3.55 | 59.9864 | 0.7 | 38.4868 | 7.2363 | 60.0466 | 4.35 | 38.4976 | 3.6549 | 60.0339 | 0.7 | 38.5002 | 7.0695 | 59.989 | 4.35
38.5249 | 7.3382 | 59.9687 | 4.35 | 38.5095 | 3.55 | 59.9863 | 0.7 | 38.4951 | 7.2355 | 60.0466 | 4.35 | 38.5059 | 3.6546 | 60.0338 | 0.7 | 38.5085 | 7.0692 | 59.989 | 4.35
38.5333 | 7.338 | 59.9687 | 4.35 | 38.5179 | 3.55 | 59.9862 | 0.7 | 38.5034 | 7.2346 | 60.0466 | 4.35 | 38.5143 | 3.6543 | 60.0338 | 0.7 | 38.5168 | 7.0688 | 59.989 | 4.35
38.5416 | 7.3379 | 59.9687 | 4.35 | 38.5262 | 3.55 | 59.9862 | 0.7 | 38.5118 | 7.2338 | 60.0466 | 4.35 | 38.5226 | 3.654 | 60.0337 | 0.7 | 38.5251 | 7.0685 | 59.989 | 4.35
38.5499 | 7.3378 | 59.9687 | 4.35 | 38.5345 | 3.55 | 59.9861 | 0.7 | 38.5201 | 7.2336 | 60.0466 | 4.35 | 38.5309 | 3.654 | 60.0337 | 0.7 | 38.5334 | 7.0681 | 59.989 | 4.35
38.5583 | 7.3372 | 59.9687 | 4.35 | 38.5429 | 3.55 | 59.9861 | 0.7 | 38.5284 | 7.2335 | 60.0466 | 4.35 | 38.5392 | 3.654 | 60.0336 | 0.7 | 38.5417 | 7.0677 | 59.989 | 4.35
38.5666 | 7.3365 | 59.9687 | 4.35 | 38.5512 | 3.55 | 59.986 | 0.7 | 38.5367 | 7.2334 | 60.0466 | 4.35 | 38.5476 | 3.654 | 60.0336 | 0.7 | 38.5503 | 7.0673 | 59.988 | 4.35
38.575 | 7.336 | 59.9686 | 4.35 | 38.5596 | 3.55 | 59.9859 | 0.7 | 38.545 | 7.2334 | 60.0466 | 4.35 | 38.5559 | 3.654 | 60.0335 | 0.7 | 38.5586 | 7.0669 | 59.988 | 4.35
38.5833 | 7.3354 | 59.9686 | 4.35 | 38.5679 | 3.55 | 59.9859 | 0.7 | 38.5535 | 7.2334 | 60.0467 | 4.35 | 38.5642 | 3.6542 | 60.0335 | 0.7 | 38.5669 | 7.0665 | 59.988 | 4.35
38.5916 | 7.335 | 59.9686 | 4.35 | 38.5763 | 3.55 | 59.9858 | 0.7 | 38.5618 | 7.2334 | 60.0467 | 4.35 | 38.5725 | 3.6544 | 60.0334 | 0.7 | 38.5752 | 7.0643 | 59.988 | 4.35
38.6 | 7.3347 | 59.9686 | 4.35 | 38.5846 | 3.55 | 59.9858 | 0.7 | 38.5701 | 7.2334 | 60.0467 | 4.35 | 38.5809 | 3.6546 | 60.0334 | 0.7 | 38.5835 | 7.062 | 59.988 | 4.35
38.6083 | 7.3343 | 59.9686 | 4.35 | 38.5929 | 3.55 | 59.9857 | 0.7 | 38.5784 | 7.2335 | 60.0467 | 4.35 | 38.5892 | 3.6548 | 60.0333 | 0.7 | 38.5918 | 7.0598 | 59.988 | 4.35
38.6167 | 7.3339 | 59.9686 | 4.35 | 38.6013 | 3.5501 | 59.9857 | 0.7 | 38.5867 | 7.2336 | 60.0467 | 4.35 | 38.5975 | 3.6549 | 60.0333 | 0.7 | 38.6001 | 7.0575 | 59.9879 | 4.35
38.625 | 7.3335 | 59.9686 | 4.35 | 38.6096 | 3.5502 | 59.9856 | 0.7 | 38.5951 | 7.2337 | 60.0467 | 4.35 | 38.6058 | 3.655 | 60.0332 | 0.7 | 38.6086 | 7.0553 | 59.9879 | 4.35
38.6333 | 7.3332 | 59.9686 | 4.35 | 38.618 | 3.5502 | 59.9855 | 0.7 | 38.6034 | 7.2338 | 60.0467 | 4.35 | 38.6141 | 3.6552 | 60.0332 | 0.7 | 38.6169 | 7.053 | 59.9879 | 4.35
38.6417 | 7.3332 | 59.9686 | 4.35 | 38.6263 | 3.5503 | 59.9855 | 0.7 | 38.6117 | 7.234 | 60.0467 | 4.35 | 38.6226 | 3.6553 | 60.0331 | 0.7 | 38.6252 | 7.0508 | 59.9879 | 4.35
38.65 | 7.3333 | 59.9686 | 4.35 | 38.6346 | 3.5503 | 59.9854 | 0.7 | 38.62 | 7.2341 | 60.0467 | 4.35 | 38.6309 | 3.6555 | 60.0331 | 0.7 | 38.6335 | 7.0485 | 59.9879 | 4.35
38.6584 | 7.3334 | 59.9686 | 4.35 | 38.643 | 3.5504 | 59.9854 | 0.7 | 38.6283 | 7.2342 | 60.0467 | 4.35 | 38.6392 | 3.6556 | 60.033 | 0.7 | 38.6418 | 7.0463 | 59.9879 | 4.35
38.6667 | 7.3335 | 59.9686 | 4.35 | 38.6513 | 3.5504 | 59.9853 | 0.7 | 38.6367 | 7.2341 | 60.0467 | 4.35 | 38.6475 | 3.6556 | 60.033 | 0.7 | 38.6501 | 7.044 | 59.9879 | 4.35
38.675 | 7.3309 | 59.9685 | 4.35 | 38.6597 | 3.5505 | 59.9852 | 0.7 | 38.645 | 7.234 | 60.0467 | 4.35 | 38.6559 | 3.6556 | 60.0329 | 0.7 | 38.6584 | 7.044 | 59.9879 | 4.35
38.6834 | 7.3284 | 59.9685 | 4.35 | 38.668 | 3.5506 | 59.9852 | 0.7 | 38.6533 | 7.2339 | 60.0468 | 4.35 | 38.6642 | 3.6556 | 60.0329 | 0.7 | 38.667 | 7.044 | 59.9879 | 4.35
38.6917 | 7.3259 | 59.9685 | 4.35 | 38.6763 | 3.5506 | 59.9851 | 0.7 | 38.6616 | 7.2339 | 60.0468 | 4.35 | 38.6725 | 3.6556 | 60.0328 | 0.7 | 38.6753 | 7.044 | 59.9879 | 4.35
38.7 | 7.3234 | 59.9685 | 4.35 | 38.6847 | 3.5506 | 59.9851 | 0.7 | 38.6699 | 7.2337 | 60.0468 | 4.35 | 38.6808 | 3.6556 | 60.0328 | 0.7 | 38.6836 | 7.0439 | 59.9879 | 4.35
38.7084 | 7.3208 | 59.9685 | 4.35 | 38.693 | 3.5506 | 59.985 | 0.7 | 38.6783 | 7.2336 | 60.0468 | 4.35 | 38.6892 | 3.6556 | 60.0327 | 0.7 | 38.6919 | 7.0439 | 59.9879 | 4.35
38.7167 | 7.3183 | 59.9685 | 4.35 | 38.7014 | 3.5506 | 59.985 | 0.7 | 38.6866 | 7.2335 | 60.0468 | 4.35 | 38.6975 | 3.6531 | 60.0327 | 0.7 | 38.7002 | 7.0438 | 59.9878 | 4.35
38.7251 | 7.3158 | 59.9685 | 4.35 | 38.7097 | 3.5506 | 59.9849 | 0.7 | 38.6949 | 7.2334 | 60.0468 | 4.35 | 38.7058 | 3.6505 | 60.0326 | 0.7 | 38.7085 | 7.044 | 59.9878 | 4.35
38.7334 | 7.3132 | 59.9685 | 4.35 | 38.718 | 3.5506 | 59.9848 | 0.7 | 38.7032 | 7.2334 | 60.0468 | 4.35 | 38.7141 | 3.648 | 60.0326 | 0.7 | 38.7168 | 7.0442 | 59.9878 | 4.35
38.7417 | 7.3107 | 59.9685 | 4.35 | 38.7264 | 3.5506 | 59.9848 | 0.7 | 38.7115 | 7.2334 | 60.0468 | 4.35 | 38.7225 | 3.6455 | 60.0325 | 0.7 | 38.7253 | 7.0444 | 59.9878 | 4.35
38.7501 | 7.3082 | 59.9685 | 4.35 | 38.7347 | 3.5506 | 59.9847 | 0.7 | 38.72 | 7.2335 | 60.0468 | 4.35 | 38.7308 | 3.6431 | 60.0325 | 0.7 | 38.7336 | 7.0445 | 59.9878 | 4.35
38.7584 | 7.3081 | 59.9685 | 4.35 | 38.7431 | 3.5506 | 59.9847 | 0.7 | 38.7283 | 7.2337 | 60.0468 | 4.35 | 38.7391 | 3.6407 | 60.0324 | 0.7 | 38.7419 | 7.0446 | 59.9878 | 4.35
38.7668 | 7.3081 | 59.9685 | 4.35 | 38.7514 | 3.5506 | 59.9846 | 0.7 | 38.7366 | 7.2338 | 60.0468 | 4.35 | 38.7474 | 3.6383 | 60.0324 | 0.7 | 38.7502 | 7.0447 | 59.9878 | 4.35
38.7751 | 7.308 | 59.9684 | 4.35 | 38.7597 | 3.5506 | 59.9845 | 0.7 | 38.7449 | 7.234 | 60.0468 | 4.35 | 38.7559 | 3.6359 | 60.0323 | 0.7 | 38.7585 | 7.0449 | 59.9878 | 4.35
38.7834 | 7.308 | 59.9684 | 4.35 | 38.7681 | 3.5506 | 59.9845 | 0.7 | 38.7532 | 7.2342 | 60.0469 | 4.35 | 38.7642 | 3.6336 | 60.0323 | 0.7 | 38.7668 | 7.045 | 59.9878 | 4.35
38.7918 | 7.3079 | 59.9684 | 4.35 | 38.7764 | 3.5506 | 59.9844 | 0.7 | 38.7616 | 7.2343 | 60.0469 | 4.35 | 38.7725 | 3.6312 | 60.0322 | 0.7 | 38.7751 | 7.0452 | 59.9878 | 4.35
38.8001 | 7.3079 | 59.9684 | 4.35 | 38.7848 | 3.5506 | 59.9844 | 0.7 | 38.7699 | 7.2344 | 60.0469 | 4.35 | 38.7808 | 3.6313 | 60.0322 | 0.7 | 38.7837 | 7.0453 | 59.9878 | 4.35
38.8085 | 7.308 | 59.9684 | 4.35 | 38.7931 | 3.5506 | 59.9843 | 0.7 | 38.7782 | 7.2345 | 60.0469 | 4.35 | 38.7892 | 3.6315 | 60.0322 | 0.7 | 38.792 | 7.0452 | 59.9878 | 4.35
38.8168 | 7.3082 | 59.9684 | 4.35 | 38.8015 | 3.5506 | 59.9843 | 0.7 | 38.7865 | 7.2346 | 60.0469 | 4.35 | 38.7975 | 3.6317 | 60.0321 | 0.7 | 38.8003 | 7.0451 | 59.9877 | 4.35
38.8251 | 7.3083 | 59.9684 | 4.35 | 38.8098 | 3.5506 | 59.9842 | 0.7 | 38.7948 | 7.2347 | 60.0469 | 4.35 | 38.8058 | 3.6318 | 60.032 | 0.7 | 38.8086 | 7.0443 | 59.9877 | 4.35
38.8335 | 7.3084 | 59.9684 | 4.35 | 38.8181 | 3.5506 | 59.9841 | 0.7 | 38.8032 | 7.2346 | 60.0469 | 4.35 | 38.8141 | 3.6319 | 60.031 | 0.7 | 38.8169 | 7.0434 | 59.9877 | 4.35
38.8418 | 7.3085 | 59.9684 | 4.35 | 38.8265 | 3.5506 | 59.9841 | 0.7 | 38.8115 | 7.2346 | 60.0469 | 4.35 | 38.8224 | 3.6319 | 60.031 | 0.7 | 38.8252 | 7.0427 | 59.9877 | 4.35
38.8501 | 7.3086 | 59.9684 | 4.35 | 38.8348 | 3.5506 | 59.984 | 0.7 | 38.8198 | 7.233 | 60.0469 | 4.35 | 38.8308 | 3.6319 | 60.031 | 0.7 | 38.8335 | 7.042 | 59.9877 | 4.35
38.8585 | 7.3087 | 59.9684 | 4.35 | 38.8431 | 3.5506 | 59.984 | 0.7 | 38.8281 | 7.2314 | 60.0469 | 4.35 | 38.8391 | 3.6319 | 60.031 | 0.7 | 38.8418 | 7.0412 | 59.9877 | 4.35
38.8668 | 7.3088 | 59.9684 | 4.35 | 38.8515 | 3.5506 | 59.9839 | 0.7 | 38.8364 | 7.2298 | 60.0469 | 4.35 | 38.8474 | 3.6319 | 60.031 | 0.7 | 38.8503 | 7.0405 | 59.9877 | 4.35
38.8752 | 7.3082 | 59.9683 | 4.35 | 38.8598 | 3.5506 | 59.9838 | 0.7 | 38.8448 | 7.2282 | 60.0469 | 4.35 | 38.8557 | 3.6319 | 60.031 | 0.7 | 38.8586 | 7.0394 | 59.9877 | 4.35
38.8835 | 7.3075 | 59.9683 | 4.35 | 38.8682 | 3.5506 | 59.9838 | 0.7 | 38.8531 | 7.2266 | 60.047 | 4.35 | 38.8641 | 3.6319 | 60.0309 | 0.7 | 38.8669 | 7.0384 | 59.9877 | 4.35
38.8918 | 7.3066 | 59.9683 | 4.35 | 38.8765 | 3.5506 | 59.9837 | 0.7 | 38.8615 | 7.225 | 60.047 | 4.35 | 38.8724 | 3.6318 | 60.0309 | 0.7 | 38.8752 | 7.0374 | 59.9877 | 4.35
38.9002 | 7.3058 | 59.9683 | 4.35 | 38.8849 | 3.5506 | 59.9837 | 0.7 | 38.8698 | 7.2234 | 60.047 | 4.35 | 38.8807 | 3.6317 | 60.0309 | 0.7 | 38.8835 | 7.0364 | 59.9877 | 4.35
38.9085 | 7.305 | 59.9683 | 4.35 | 38.8932 | 3.5506 | 59.9836 | 0.7 | 38.8782 | 7.2219 | 60.047 | 4.35 | 38.889 | 3.6317 | 60.0309 | 0.7 | 38.8918 | 7.036 | 59.9877 | 4.35
38.9169 | 7.3041 | 59.9683 | 4.35 | 38.9015 | 3.5506 | 59.9836 | 0.7 | 38.8865 | 7.2172 | 60.047 | 4.35 | 38.8975 | 3.6316 | 60.0309 | 0.7 | 38.9001 | 7.0357 | 59.9876 | 4.35
38.9252 | 7.3034 | 59.9683 | 4.35 | 38.9099 | 3.5506 | 59.9835 | 0.7 | 38.8948 | 7.2125 | 60.047 | 4.35 | 38.9058 | 3.6315 | 60.0309 | 0.7 | 38.9087 | 7.0353 | 59.9876 | 4.35
38.9335 | 7.3027 | 59.9683 | 4.35 | 38.9182 | 3.5506 | 59.9834 | 0.7 | 38.9031 | 7.2094 | 60.047 | 4.35 | 38.9141 | 3.6315 | 60.0309 | 0.7 | 38.917 | 7.0349 | 59.9876 | 4.35
38.9419 | 7.3019 | 59.9683 | 4.35 | 38.9265 | 3.5506 | 59.9834 | 0.7 | 38.9114 | 7.2063 | 60.047 | 4.35 | 38.9224 | 3.6314 | 60.0309 | 0.7 | 38.9253 | 7.0346 | 59.9876 | 4.35
38.9502 | 7.3012 | 59.9683 | 4.35 | 38.9349 | 3.5506 | 59.9833 | 0.7 | 38.9198 | 7.2032 | 60.047 | 4.35 | 38.9308 | 3.6312 | 60.0309 | 0.7 | 38.9336 | 7.0342 | 59.9876 | 4.35
38.9586 | 7.3013 | 59.9683 | 4.35 | 38.9432 | 3.5506 | 59.9833 | 0.7 | 38.9281 | 7.2 | 60.047 | 4.35 | 38.9391 | 3.6311 | 60.0309 | 0.7 | 38.9419 | 7.0342 | 59.9876 | 4.35
38.9669 | 7.3013 | 59.9683 | 4.35 | 38.9516 | 3.5506 | 59.9832 | 0.7 | 38.9364 | 7.1969 | 60.047 | 4.35 | 38.9474 | 3.6311 | 60.0309 | 0.7 | 38.9502 | 7.0341 | 59.9876 | 4.35
38.9752 | 7.3014 | 59.9682 | 4.35 | 38.9599 | 3.5506 | 59.9831 | 0.7 | 38.9447 | 7.1939 | 60.047 | 4.35 | 38.9557 | 3.631 | 60.0309 | 0.7 | 38.9585 | 7.0326 | 59.9876 | 4.35
38.9836 | 7.3015 | 59.9682 | 4.35 | 38.9683 | 3.5506 | 59.9831 | 0.7 | 38.953 | 7.1908 | 60.0471 | 4.35 | 38.9641 | 3.6309 | 60.0308 | 0.7 | 38.967 | 7.031 | 59.9876 | 4.35
38.9919 | 7.3016 | 59.9682 | 4.35 | 38.9766 | 3.5506 | 59.983 | 0.7 | 38.9614 | 7.1877 | 60.0471 | 4.35 | 38.9724 | 3.6309 | 60.0308 | 0.7 | 38.9753 | 7.0294 | 59.9876 | 4.35
39.0002 | 7.3017 | 59.9682 | 4.35 | 38.9849 | 3.5506 | 59.983 | 0.7 | 38.9697 | 7.1877 | 60.0471 | 4.35 | 38.9807 | 3.6308 | 60.0308 | 0.7 | 38.9836 | 7.0279 | 59.9876 | 4.35
39.0086 | 7.3017 | 59.9682 | 4.35 | 38.9933 | 3.5506 | 59.9829 | 0.7 | 38.978 | 7.1878 | 60.0471 | 4.35 | 38.989 | 3.6308 | 60.0308 | 0.7 | 38.9919 | 7.0264 | 59.9876 | 4.35
39.0169 | 7.3017 | 59.9682 | 4.35 | 39.0016 | 3.5506 | 59.9829 | 0.7 | 38.9863 | 7.1878 | 60.0471 | 4.35 | 38.9974 | 3.6307 | 60.0308 | 0.7 | 39.0002 | 7.0249 | 59.9875 | 4.35
39.0253 | 7.3017 | 59.9682 | 4.35 | 39.0099 | 3.5506 | 59.9828 | 0.7 | 38.9946 | 7.1879 | 60.0471 | 4.35 | 39.0057 | 3.6307 | 60.0308 | 0.7 | 39.0085 | 7.0233 | 59.9875 | 4.35
39.0336 | 7.3017 | 59.9682 | 4.35 | 39.0183 | 3.5506 | 59.9827 | 0.7 | 39.0031 | 7.1879 | 60.0471 | 4.35 | 39.014 | 3.6307 | 60.0308 | 0.7 | 39.0168 | 7.0218 | 59.9875 | 4.35
39.0419 | 7.3016 | 59.9682 | 4.35 | 39.0266 | 3.5506 | 59.9827 | 0.7 | 39.0114 | 7.1878 | 60.0471 | 4.35 | 39.0223 | 3.6307 | 60.0308 | 0.7 | 39.0254 | 7.0203 | 59.9875 | 4.35
39.0503 | 7.3016 | 59.9682 | 4.35 | 39.035 | 3.5506 | 59.9826 | 0.7 | 39.0197 | 7.1878 | 60.0471 | 4.35 | 39.0306 | 3.6307 | 60.0308 | 0.7 | 39.0337 | 7.0187 | 59.9875 | 4.35
39.0586 | 7.3015 | 59.9682 | 4.35 | 39.0433 | 3.5506 | 59.9826 | 0.7 | 39.028 | 7.1878 | 60.0471 | 4.35 | 39.0391 | 3.6307 | 60.0308 | 0.7 | 39.042 | 7.0188 | 59.9875 | 4.35
39.067 | 7.3015 | 59.9682 | 4.35 | 39.0517 | 3.5506 | 59.9825 | 0.7 | 39.0364 | 7.1878 | 60.0471 | 4.35 | 39.0474 | 3.6307 | 60.0308 | 0.7 | 39.0503 | 7.0188 | 59.9875 | 4.35
39.0753 | 7.3013 | 59.9681 | 4.35 | 39.06 | 3.5506 | 59.9824 | 0.7 | 39.0447 | 7.1877 | 60.0471 | 4.35 | 39.0557 | 3.6308 | 60.0308 | 0.7 | 39.0586 | 7.019 | 59.9875 | 4.35
39.0836 | 7.3012 | 59.9681 | 4.35 | 39.0683 | 3.5506 | 59.9824 | 0.7 | 39.053 | 7.1877 | 60.0472 | 4.35 | 39.064 | 3.6309 | 60.0308 | 0.7 | 39.0669 | 7.0191 | 59.9875 | 4.35
39.092 | 7.3011 | 59.9681 | 4.35 | 39.0767 | 3.5506 | 59.9823 | 0.7 | 39.0613 | 7.1877 | 60.0472 | 4.35 | 39.0724 | 3.631 | 60.0307 | 0.7 | 39.0752 | 7.0193 | 59.9875 | 4.35
39.1003 | 7.3009 | 59.9681 | 4.35 | 39.085 | 3.5506 | 59.9823 | 0.7 | 39.0696 | 7.1877 | 60.0472 | 4.35 | 39.0807 | 3.6311 | 60.0307 | 0.7 | 39.0837 | 7.0194 | 59.9875 | 4.35
39.1087 | 7.3008 | 59.9681 | 4.35 | 39.0934 | 3.5506 | 59.9822 | 0.7 | 39.078 | 7.1876 | 60.0472 | 4.35 | 39.089 | 3.6311 | 60.0307 | 0.7 | 39.092 | 7.0198 | 59.9875 | 4.35
39.117 | 7.3007 | 59.9681 | 4.35 | 39.1017 | 3.5506 | 59.9822 | 0.7 | 39.0863 | 7.1877 | 60.0472 | 4.35 | 39.0973 | 3.6312 | 60.0307 | 0.7 | 39.1003 | 7.0203 | 59.9874 | 4.35
39.1253 | 7.3006 | 59.9681 | 4.35 | 39.11 | 3.5506 | 59.9821 | 0.7 | 39.0946 | 7.1877 | 60.0472 | 4.35 | 39.1057 | 3.6312 | 60.0307 | 0.7 | 39.1086 | 7.0207 | 59.9874 | 4.35
39.1337 | 7.3004 | 59.9681 | 4.35 | 39.1184 | 3.5506 | 59.982 | 0.7 | 39.1029 | 7.1877 | 60.0472 | 4.35 | 39.114 | 3.6313 | 60.0307 | 0.7 | 39.1169 | 7.0211 | 59.9874 | 4.35
39.142 | 7.3003 | 59.9681 | 4.35 | 39.1267 | 3.5506 | 59.976 | 0.7 | 39.1112 | 7.1877 | 60.0472 | 4.35 | 39.1223 | 3.6313 | 60.0307 | 0.7 | 39.1252 | 7.0215 | 59.9874 | 4.35
39.1503 | 7.3002 | 59.9681 | 4.35 | 39.1351 | 3.5506 | 59.976 | 0.7 | 39.1196 | 7.1877 | 60.0472 | 4.35 | 39.1306 | 3.6313 | 60.0307 | 0.7 | 39.1335 | 7.0218 | 59.9874 | 4.35
39.1587 | 7.3002 | 59.9681 | 4.35 | 39.1434 | 3.5506 | 59.976 | 0.7 | 39.1279 | 7.1877 | 60.0472 | 4.35 | 39.139 | 3.6313 | 60.0307 | 0.7 | 39.1421 | 7.0221 | 59.9874 | 4.35
39.167 | 7.3001 | 59.9681 | 4.35 | 39.1517 | 3.5506 | 59.976 | 0.7 | 39.1362 | 7.1877 | 60.0472 | 4.35 | 39.1473 | 3.6313 | 60.0307 | 0.7 | 39.1504 | 7.0223 | 59.9874 | 4.35
39.1754 | 7.3001 | 59.968 | 4.35 | 39.1601 | 3.5506 | 59.976 | 0.7 | 39.1445 | 7.1877 | 60.0472 | 4.35 | 39.1556 | 3.6312 | 60.0307 | 0.7 | 39.1587 | 7.0223 | 59.9874 | 4.35
39.1837 | 7.3 | 59.968 | 4.35 | 39.1684 | 3.5506 | 59.976 | 0.7 | 39.153 | 7.1877 | 60.0473 | 4.35 | 39.1639 | 3.6313 | 60.0307 | 0.7 | 39.167 | 7.0222 | 59.9874 | 4.35
39.192 | 7.3 | 59.968 | 4.35 | 39.1768 | 3.5506 | 59.9759 | 0.7 | 39.1613 | 7.1877 | 60.0473 | 4.35 | 39.1724 | 3.6313 | 60.0306 | 0.7 | 39.1753 | 7.022 | 59.9874 | 4.35
39.2004 | 7.3 | 59.968 | 4.35 | 39.1851 | 3.5506 | 59.9759 | 0.7 | 39.1696 | 7.1877 | 60.0473 | 4.35 | 39.1807 | 3.6313 | 60.0306 | 0.7 | 39.1836 | 7.0217 | 59.9874 | 4.35
39.2087 | 7.2999 | 59.968 | 4.35 | 39.1935 | 3.5506 | 59.9759 | 0.7 | 39.1779 | 7.1877 | 60.0473 | 4.35 | 39.189 | 3.6313 | 60.0306 | 0.7 | 39.1919 | 7.0214 | 59.9874 | 4.35
39.2171 | 7.2999 | 59.968 | 4.35 | 39.2018 | 3.5507 | 59.9759 | 0.7 | 39.1862 | 7.1877 | 60.0473 | 4.35 | 39.1973 | 3.6313 | 60.0306 | 0.7 | 39.2004 | 7.0211 | 59.9873 | 4.35
39.2254 | 7.2999 | 59.966 | 4.35 | 39.2101 | 3.5507 | 59.9759 | 0.7 | 39.1946 | 7.1877 | 60.0473 | 4.35 | 39.2057 | 3.6314 | 60.0306 | 0.7 | 39.2087 | 7.0209 | 59.9873 | 4.35
39.2337 | 7.2998 | 59.966 | 4.35 | 39.2185 | 3.5507 | 59.9759 | 0.7 | 39.2029 | 7.1877 | 60.0473 | 4.35 | 39.214 | 3.6314 | 60.0306 | 0.7 | 39.217 | 7.0207 | 59.9873 | 4.35
39.2421 | 7.2998 | 59.966 | 4.35 | 39.2268 | 3.5508 | 59.9759 | 0.7 | 39.2112 | 7.1877 | 60.0473 | 4.35 | 39.2223 | 3.6314 | 60.0306 | 0.7 | 39.2253 | 7.0204 | 59.9873 | 4.35
39.2504 | 7.2998 | 59.9659 | 4.35 | 39.2351 | 3.5508 | 59.9759 | 0.7 | 39.2195 | 7.1877 | 60.0473 | 4.35 | 39.2306 | 3.6314 | 60.0306 | 0.7 | 39.2336 | 7.0201 | 59.9873 | 4.35
39.2588 | 7.2997 | 59.9659 | 4.35 | 39.2435 | 3.5509 | 59.9759 | 0.7 | 39.2278 | 7.1877 | 60.0473 | 4.35 | 39.239 | 3.6314 | 60.0306 | 0.7 | 39.2419 | 7.0201 | 59.9873 | 4.35
39.2671 | 7.2997 | 59.9659 | 4.35 | 39.2518 | 3.5509 | 59.9759 | 0.7 | 39.2362 | 7.1877 | 60.0473 | 4.35 | 39.2473 | 3.6313 | 60.0306 | 0.7 | 39.2502 | 7.0201 | 59.9873 | 4.35
39.2754 | 7.2996 | 59.9659 | 4.35 | 39.2602 | 3.551 | 59.9759 | 0.7 | 39.2445 | 7.1877 | 60.0473 | 4.35 | 39.2556 | 3.6313 | 60.0306 | 0.7 | 39.2585 | 7.0201 | 59.9873 | 4.35
39.2838 | 7.2996 | 59.9659 | 4.35 | 39.2685 | 3.551 | 59.9759 | 0.7 | 39.2528 | 7.1877 | 60.0474 | 4.35 | 39.2639 | 3.6312 | 60.0305 | 0.7 | 39.2671 | 7.0201 | 59.9873 | 4.35
39.2921 | 7.2996 | 59.9659 | 4.35 | 39.2769 | 3.551 | 59.9758 | 0.7 | 39.2611 | 7.1877 | 60.0474 | 4.35 | 39.2722 | 3.6311 | 60.0305 | 0.7 | 39.2754 | 7.0201 | 59.9873 | 4.35
39.3004 | 7.2997 | 59.9658 | 4.35 | 39.2852 | 3.551 | 59.9758 | 0.7 | 39.2695 | 7.1877 | 60.0474 | 4.35 | 39.2806 | 3.6311 | 60.0305 | 0.7 | 39.2837 | 7.02 | 59.9873 | 4.35
39.3088 | 7.2982 | 59.9658 | 4.35 | 39.2935 | 3.551 | 59.9758 | 0.7 | 39.2778 | 7.1877 | 60.0474 | 4.35 | 39.2889 | 3.631 | 60.0305 | 0.7 | 39.292 | 7.0197 | 59.9873 | 4.35
39.3171 | 7.2967 | 59.9658 | 4.35 | 39.3019 | 3.551 | 59.9758 | 0.7 | 39.2861 | 7.1877 | 60.0474 | 4.35 | 39.2972 | 3.631 | 60.0305 | 0.7 | 39.3003 | 7.0194 | 59.9872 | 4.35
39.3255 | 7.2952 | 59.9658 | 4.35 | 39.3102 | 3.551 | 59.9758 | 0.7 | 39.2944 | 7.1877 | 60.0474 | 4.35 | 39.3055 | 3.6309 | 60.0305 | 0.7 | 39.3086 | 7.0192 | 59.9872 | 4.35
39.3338 | 7.2937 | 59.9658 | 4.35 | 39.3186 | 3.551 | 59.9758 | 0.7 | 39.3027 | 7.1877 | 60.0474 | 4.35 | 39.314 | 3.6309 | 60.0305 | 0.7 | 39.3169 | 7.0189 | 59.9872 | 4.35
39.3421 | 7.2922 | 59.9658 | 4.35 | 39.3269 | 3.551 | 59.9758 | 0.7 | 39.3112 | 7.1877 | 60.0474 | 4.35 | 39.3223 | 3.6308 | 60.0305 | 0.7 | 39.3254 | 7.0187 | 59.9872 | 4.35
39.3505 | 7.2907 | 59.9657 | 4.35 | 39.3352 | 3.551 | 59.9758 | 0.7 | 39.3195 | 7.1877 | 60.0474 | 4.35 | 39.3306 | 3.6308 | 60.0305 | 0.7 | 39.3337 | 7.0185 | 59.9872 | 4.35
39.3588 | 7.2892 | 59.9657 | 4.35 | 39.3436 | 3.551 | 59.9758 | 0.7 | 39.3278 | 7.1877 | 60.0474 | 4.35 | 39.3389 | 3.6308 | 60.0305 | 0.7 | 39.342 | 7.0183 | 59.9872 | 4.35
39.3672 | 7.2877 | 59.9657 | 4.35 | 39.3519 | 3.551 | 59.9758 | 0.7 | 39.3361 | 7.1877 | 60.0474 | 4.35 | 39.3473 | 3.6308 | 60.0305 | 0.7 | 39.3503 | 7.0181 | 59.9872 | 4.35
39.3755 | 7.2862 | 59.9657 | 4.35 | 39.3603 | 3.551 | 59.9758 | 0.7 | 39.3444 | 7.1876 | 60.0474 | 4.35 | 39.3556 | 3.6308 | 60.0305 | 0.7 | 39.3586 | 7.018 | 59.9872 | 4.35
39.3838 | 7.2846 | 59.9657 | 4.35 | 39.3686 | 3.551 | 59.9758 | 0.7 | 39.3528 | 7.1875 | 60.0475 | 4.35 | 39.3639 | 3.6307 | 60.0304 | 0.7 | 39.3669 | 7.0178 | 59.9872 | 4.35
39.3922 | 7.2845 | 59.9657 | 4.35 | 39.377 | 3.551 | 59.9757 | 0.7 | 39.3611 | 7.1875 | 60.0475 | 4.35 | 39.3722 | 3.6307 | 60.0304 | 0.7 | 39.3752 | 7.0179 | 59.9872 | 4.35
39.4005 | 7.2845 | 59.9656 | 4.35 | 39.3853 | 3.551 | 59.9757 | 0.7 | 39.3694 | 7.1874 | 60.0475 | 4.35 | 39.3806 | 3.6306 | 60.0304 | 0.7 | 39.3838 | 7.018 | 59.9872 | 4.35
39.4089 | 7.2845 | 59.9656 | 4.35 | 39.3936 | 3.551 | 59.9757 | 0.7 | 39.3777 | 7.1874 | 60.0475 | 4.35 | 39.3889 | 3.6305 | 60.0304 | 0.7 | 39.3921 | 7.0178 | 59.9872 | 4.35
39.4172 | 7.2844 | 59.9656 | 4.35 | 39.402 | 3.551 | 59.9757 | 0.7 | 39.3861 | 7.1873 | 60.0475 | 4.35 | 39.3972 | 3.6305 | 60.0304 | 0.7 | 39.4004 | 7.0177 | 59.9871 | 4.35
39.4255 | 7.2844 | 59.9656 | 4.35 | 39.4103 | 3.551 | 59.9757 | 0.7 | 39.3944 | 7.1872 | 60.0475 | 4.35 | 39.4055 | 3.6304 | 60.0304 | 0.7 | 39.4087 | 7.0176 | 59.9871 | 4.35
39.4339 | 7.2844 | 59.9656 | 4.35 | 39.4186 | 3.551 | 59.9757 | 0.7 | 39.4027 | 7.1872 | 60.0475 | 4.35 | 39.4139 | 3.6303 | 60.0304 | 0.7 | 39.417 | 7.0174 | 59.9871 | 4.35
39.4422 | 7.2845 | 59.9656 | 4.35 | 39.427 | 3.551 | 59.9757 | 0.7 | 39.411 | 7.1871 | 60.0475 | 4.35 | 39.4222 | 3.6303 | 60.0304 | 0.7 | 39.4253 | 7.0173 | 59.9871 | 4.35
39.4506 | 7.2845 | 59.9655 | 4.35 | 39.4353 | 3.551 | 59.9757 | 0.7 | 39.4193 | 7.1871 | 60.0475 | 4.35 | 39.4305 | 3.6302 | 60.0304 | 0.7 | 39.4336 | 7.0171 | 59.9871 | 4.35
39.4589 | 7.2846 | 59.9655 | 4.35 | 39.4437 | 3.551 | 59.9757 | 0.7 | 39.4277 | 7.1871 | 60.0475 | 4.35 | 39.4388 | 3.6301 | 60.0304 | 0.7 | 39.4421 | 7.017 | 59.9871 | 4.35
39.4672 | 7.2846 | 59.9655 | 4.35 | 39.452 | 3.551 | 59.9757 | 0.7 | 39.436 | 7.1871 | 60.0475 | 4.35 | 39.4473 | 3.6301 | 60.0304 | 0.7 | 39.4504 | 7.0169 | 59.9871 | 4.35
39.4756 | 7.2846 | 59.9655 | 4.35 | 39.4604 | 3.551 | 59.9757 | 0.7 | 39.4443 | 7.1871 | 60.0475 | 4.35 | 39.4556 | 3.6301 | 60.0304 | 0.7 | 39.4587 | 7.0167 | 59.9871 | 4.35
39.4839 | 7.2847 | 59.9655 | 4.35 | 39.4687 | 3.551 | 59.9757 | 0.7 | 39.4526 | 7.1871 | 60.0476 | 4.35 | 39.4639 | 3.6301 | 60.0303 | 0.7 | 39.467 | 7.0165 | 59.9871 | 4.35
39.4922 | 7.2847 | 59.9655 | 4.35 | 39.477 | 3.551 | 59.9756 | 0.7 | 39.4609 | 7.1871 | 60.0476 | 4.35 | 39.4722 | 3.6301 | 60.0303 | 0.7 | 39.4753 | 7.0164 | 59.9871 | 4.35
39.5006 | 7.2848 | 59.9654 | 4.35 | 39.4854 | 3.551 | 59.9756 | 0.7 | 39.4694 | 7.1872 | 60.0476 | 4.35 | 39.4805 | 3.63 | 60.0303 | 0.7 | 39.4836 | 7.0164 | 59.9871 | 4.35
39.5089 | 7.285 | 59.9654 | 4.35 | 39.4937 | 3.551 | 59.9756 | 0.7 | 39.4777 | 7.1873 | 60.0476 | 4.35 | 39.4889 | 3.63 | 60.0303 | 0.7 | 39.4919 | 7.0156 | 59.9871 | 4.35
39.5173 | 7.2852 | 59.9654 | 4.35 | 39.502 | 3.551 | 59.9756 | 0.7 | 39.486 | 7.1874 | 60.0476 | 4.35 | 39.4972 | 3.6299 | 60.0303 | 0.7 | 39.5005 | 7.0148 | 59.987 | 4.35
39.5256 | 7.2853 | 59.9654 | 4.35 | 39.5104 | 3.551 | 59.9756 | 0.7 | 39.4943 | 7.1875 | 60.0476 | 4.35 | 39.5055 | 3.6299 | 60.0303 | 0.7 | 39.5088 | 7.0139 | 59.987 | 4.35
39.5339 | 7.2855 | 59.9654 | 4.35 | 39.5187 | 3.551 | 59.9756 | 0.7 | 39.5027 | 7.1876 | 60.0476 | 4.35 | 39.5138 | 3.6299 | 60.0303 | 0.7 | 39.5171 | 7.013 | 59.987 | 4.35
39.5423 | 7.2856 | 59.9654 | 4.35 | 39.5271 | 3.551 | 59.9756 | 0.7 | 39.511 | 7.1877 | 60.0476 | 4.35 | 39.5222 | 3.6298 | 60.0303 | 0.7 | 39.5254 | 7.0123 | 59.987 | 4.35
39.5506 | 7.2858 | 59.9653 | 4.35 | 39.5354 | 3.551 | 59.9756 | 0.7 | 39.5193 | 7.1877 | 60.0476 | 4.35 | 39.5305 | 3.6297 | 60.0303 | 0.7 | 39.5337 | 7.0115 | 59.987 | 4.35
39.559 | 7.2859 | 59.9653 | 4.35 | 39.5438 | 3.5511 | 59.9756 | 0.7 | 39.5276 | 7.1877 | 60.0476 | 4.35 | 39.5388 | 3.6296 | 60.0303 | 0.7 | 39.542 | 7.0109 | 59.987 | 4.35
39.5673 | 7.2861 | 59.9653 | 4.35 | 39.5521 | 3.5511 | 59.9756 | 0.7 | 39.5359 | 7.1878 | 60.0476 | 4.35 | 39.5471 | 3.6295 | 60.0303 | 0.7 | 39.5503 | 7.0102 | 59.987 | 4.35
39.5756 | 7.2862 | 59.9653 | 4.35 | 39.5604 | 3.5511 | 59.9756 | 0.7 | 39.5443 | 7.1878 | 60.0476 | 4.35 | 39.5555 | 3.6294 | 60.0303 | 0.7 | 39.5588 | 7.0095 | 59.987 | 4.35
39.584 | 7.2863 | 59.9653 | 4.35 | 39.5688 | 3.5511 | 59.9756 | 0.7 | 39.5526 | 7.1877 | 60.0477 | 4.35 | 39.5638 | 3.6293 | 60.0303 | 0.7 | 39.5671 | 7.0088 | 59.987 | 4.35
39.5923 | 7.2863 | 59.9653 | 4.35 | 39.5771 | 3.5511 | 59.9755 | 0.7 | 39.5609 | 7.1877 | 60.0477 | 4.35 | 39.5721 | 3.6292 | 60.0302 | 0.7 | 39.5754 | 7.009 | 59.987 | 4.35
39.6007 | 7.2863 | 59.9652 | 4.35 | 39.5854 | 3.5511 | 59.9755 | 0.7 | 39.5692 | 7.1876 | 60.0477 | 4.35 | 39.5804 | 3.6291 | 60.0302 | 0.7 | 39.5837 | 7.0091 | 59.987 | 4.35
39.609 | 7.2863 | 59.9652 | 4.35 | 39.5938 | 3.5511 | 59.9755 | 0.7 | 39.5775 | 7.1875 | 60.0477 | 4.35 | 39.5889 | 3.6291 | 60.0302 | 0.7 | 39.592 | 7.0094 | 59.987 | 4.35
39.6173 | 7.2863 | 59.9652 | 4.35 | 39.6021 | 3.5511 | 59.9755 | 0.7 | 39.5859 | 7.1875 | 60.0477 | 4.35 | 39.5972 | 3.6283 | 60.0302 | 0.7 | 39.6003 | 7.0096 | 59.987 | 4.35
39.6257 | 7.2863 | 59.9652 | 4.35 | 39.6105 | 3.5511 | 59.9755 | 0.7 | 39.5942 | 7.1874 | 60.0477 | 4.35 | 39.6055 | 3.6276 | 60.0302 | 0.7 | 39.6086 | 7.0096 | 59.987 | 4.35
39.634 | 7.2862 | 59.9652 | 4.35 | 39.6188 | 3.5511 | 59.9755 | 0.7 | 39.6025 | 7.1874 | 60.0477 | 4.35 | 39.6138 | 3.6236 | 60.0302 | 0.7 | 39.6172 | 7.0097 | 59.987 | 4.35
39.6423 | 7.2861 | 59.9652 | 4.35 | 39.6272 | 3.5511 | 59.9755 | 0.7 | 39.6108 | 7.1874 | 60.0477 | 4.35 | 39.6222 | 3.6196 | 60.0302 | 0.7 | 39.6255 | 7.0097 | 59.987 | 4.35
39.6507 | 7.286 | 59.9651 | 4.35 | 39.6355 | 3.5511 | 59.9755 | 0.7 | 39.6193 | 7.1874 | 60.0477 | 4.35 | 39.6305 | 3.6156 | 60.0302 | 0.7 | 39.6338 | 7.0098 | 59.987 | 4.35
39.659 | 7.2859 | 59.9651 | 4.35 | 39.6438 | 3.5511 | 59.9755 | 0.7 | 39.6276 | 7.1874 | 60.0477 | 4.35 | 39.6388 | 3.6116 | 60.0302 | 0.7 | 39.6421 | 7.0096 | 59.987 | 4.35
39.6674 | 7.2858 | 59.9651 | 4.35 | 39.6522 | 3.5511 | 59.9755 | 0.7 | 39.6359 | 7.1874 | 60.0477 | 4.35 | 39.6471 | 3.6075 | 60.0302 | 0.7 | 39.6504 | 7.0095 | 59.987 | 4.35
39.6757 | 7.2857 | 59.9651 | 4.35 | 39.6605 | 3.5511 | 59.9755 | 0.7 | 39.6442 | 7.1874 | 60.0477 | 4.35 | 39.6555 | 3.6035 | 60.0302 | 0.7 | 39.6587 | 7.0092 | 59.987 | 4.35
39.684 | 7.2856 | 59.9651 | 4.35 | 39.6689 | 3.5511 | 59.9755 | 0.7 | 39.6525 | 7.1874 | 60.0478 | 4.35 | 39.6638 | 3.5995 | 60.0302 | 0.7 | 39.667 | 7.009 | 59.987 | 4.35
39.6924 | 7.2855 | 59.9651 | 4.35 | 39.6772 | 3.5511 | 59.9754 | 0.7 | 39.6609 | 7.1874 | 60.0478 | 4.35 | 39.6721 | 3.5956 | 60.0301 | 0.7 | 39.6753 | 7.0088 | 59.987 | 4.35
39.7007 | 7.2853 | 59.965 | 4.35 | 39.6855 | 3.5511 | 59.9754 | 0.7 | 39.6692 | 7.1874 | 60.0478 | 4.35 | 39.6804 | 3.5884 | 60.0301 | 0.7 | 39.6838 | 7.0085 | 59.987 | 4.35
39.7091 | 7.2852 | 59.965 | 4.35 | 39.6939 | 3.5511 | 59.9754 | 0.7 | 39.6775 | 7.1874 | 60.0478 | 4.35 | 39.6887 | 3.5812 | 60.0301 | 0.7 | 39.6921 | 7.0083 | 59.987 | 4.35
39.7174 | 7.2851 | 59.965 | 4.35 | 39.7022 | 3.5511 | 59.9754 | 0.7 | 39.6858 | 7.1875 | 60.0478 | 4.35 | 39.6971 | 3.5773 | 60.0301 | 0.7 | 39.7004 | 7.0081 | 59.987 | 4.35
39.7257 | 7.285 | 59.965 | 4.35 | 39.7106 | 3.5511 | 59.9754 | 0.7 | 39.6941 | 7.1875 | 60.0478 | 4.35 | 39.7054 | 3.5735 | 60.0301 | 0.7 | 39.7087 | 7.0078 | 59.987 | 4.35
39.7341 | 7.285 | 59.965 | 4.35 | 39.7189 | 3.5511 | 59.9754 | 0.7 | 39.7025 | 7.1876 | 60.0478 | 4.35 | 39.7137 | 3.5697 | 60.0301 | 0.7 | 39.717 | 7.0075 | 59.987 | 4.35
39.7424 | 7.285 | 59.965 | 4.35 | 39.7272 | 3.5511 | 59.9754 | 0.7 | 39.7108 | 7.1876 | 60.0478 | 4.35 | 39.722 | 3.5659 | 60.0301 | 0.7 | 39.7253 | 7.0075 | 59.987 | 4.35
39.7508 | 7.285 | 59.9649 | 4.35 | 39.7356 | 3.5511 | 59.9754 | 0.7 | 39.7191 | 7.1877 | 60.0478 | 4.35 | 39.7305 | 3.5621 | 60.0301 | 0.7 | 39.7336 | 7.0074 | 59.987 | 4.35
39.7591 | 7.2849 | 59.9649 | 4.35 | 39.7439 | 3.5511 | 59.9754 | 0.7 | 39.7274 | 7.1878 | 60.0478 | 4.35 | 39.7388 | 3.5583 | 60.0301 | 0.7 | 39.7422 | 7.007 | 59.987 | 4.35
39.7674 | 7.2848 | 59.9649 | 4.35 | 39.7523 | 3.5511 | 59.9754 | 0.7 | 39.7358 | 7.1878 | 60.0478 | 4.35 | 39.7471 | 3.5544 | 60.0301 | 0.7 | 39.7505 | 7.0066 | 59.987 | 4.35
39.7758 | 7.2847 | 59.9649 | 4.35 | 39.7606 | 3.5511 | 59.9754 | 0.7 | 39.7441 | 7.1879 | 60.0478 | 4.35 | 39.7554 | 3.5505 | 60.0301 | 0.7 | 39.7588 | 7.0062 | 59.987 | 4.35
39.7841 | 7.2845 | 59.9649 | 4.35 | 39.769 | 3.5511 | 59.9754 | 0.7 | 39.7524 | 7.188 | 60.0479 | 4.35 | 39.7638 | 3.5505 | 60.03 | 0.7 | 39.7671 | 7.0057 | 59.987 | 4.35
39.7924 | 7.2845 | 59.9649 | 4.35 | 39.7773 | 3.5511 | 59.9753 | 0.7 | 39.7607 | 7.188 | 60.0479 | 4.35 | 39.7721 | 3.5505 | 60.03 | 0.7 | 39.7754 | 7.0052 | 59.987 | 4.35
39.8008 | 7.2844 | 59.9648 | 4.35 | 39.7856 | 3.5511 | 59.9753 | 0.7 | 39.769 | 7.188 | 60.0479 | 4.35 | 39.7804 | 3.5505 | 60.03 | 0.7 | 39.7837 | 7.0047 | 59.987 | 4.35
39.8091 | 7.2844 | 59.9648 | 4.35 | 39.794 | 3.5511 | 59.9753 | 0.7 | 39.7775 | 7.1879 | 60.0479 | 4.35 | 39.7887 | 3.5505 | 60.03 | 0.7 | 39.792 | 7.0044 | 59.987 | 4.35
39.8175 | 7.2843 | 59.9648 | 4.35 | 39.8023 | 3.551 | 59.9753 | 0.7 | 39.7858 | 7.1878 | 60.0479 | 4.35 | 39.7971 | 3.5505 | 60.03 | 0.7 | 39.8005 | 7.0041 | 59.987 | 4.35
39.8258 | 7.282 | 59.9648 | 4.35 | 39.8106 | 3.551 | 59.9753 | 0.7 | 39.7941 | 7.1877 | 60.0479 | 4.35 | 39.8054 | 3.5505 | 60.03 | 0.7 | 39.8088 | 7.0038 | 59.987 | 4.35
39.8341 | 7.2796 | 59.9648 | 4.35 | 39.819 | 3.551 | 59.9753 | 0.7 | 39.8024 | 7.1875 | 60.0479 | 4.35 | 39.8137 | 3.5507 | 60.03 | 0.7 | 39.8171 | 7.0034 | 59.987 | 4.35
39.8425 | 7.2774 | 59.9648 | 4.35 | 39.8273 | 3.5509 | 59.9753 | 0.7 | 39.8107 | 7.1874 | 60.0479 | 4.35 | 39.822 | 3.5508 | 60.029 | 0.7 | 39.8254 | 7.0035 | 59.987 | 4.35
39.8508 | 7.2751 | 59.9647 | 4.35 | 39.8357 | 3.5509 | 59.9753 | 0.7 | 39.8191 | 7.1873 | 60.0479 | 4.35 | 39.8304 | 3.551 | 60.029 | 0.7 | 39.8337 | 7.0036 | 59.987 | 4.35
39.8592 | 7.2728 | 59.9647 | 4.35 | 39.844 | 3.5509 | 59.9753 | 0.7 | 39.8274 | 7.1872 | 60.0479 | 4.35 | 39.8387 | 3.5512 | 60.0289 | 0.7 | 39.842 | 7.0036 | 59.987 | 4.35
39.8675 | 7.2706 | 59.9647 | 4.35 | 39.8524 | 3.5509 | 59.9753 | 0.7 | 39.8357 | 7.187 | 60.0479 | 4.35 | 39.847 | 3.5513 | 60.0289 | 0.7 | 39.8503 | 7.0037 | 59.987 | 4.35
39.8758 | 7.2683 | 59.9647 | 4.35 | 39.8607 | 3.5509 | 59.9753 | 0.7 | 39.844 | 7.1869 | 60.0479 | 4.35 | 39.8553 | 3.5515 | 60.0289 | 0.7 | 39.8589 | 7.0038 | 59.987 | 4.35
39.8842 | 7.266 | 59.9647 | 4.35 | 39.869 | 3.5508 | 59.9753 | 0.7 | 39.8524 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.8638 | 3.5517 | 60.0289 | 0.7 | 39.8672 | 7.004 | 59.987 | 4.35
39.8925 | 7.2637 | 59.9647 | 4.35 | 39.8774 | 3.5509 | 59.9752 | 0.7 | 39.8607 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.8721 | 3.5518 | 60.0289 | 0.7 | 39.8755 | 7.004 | 59.987 | 4.35
39.9009 | 7.2614 | 59.9646 | 4.35 | 39.8857 | 3.5509 | 59.9752 | 0.7 | 39.869 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.8804 | 3.552 | 60.0289 | 0.7 | 39.8838 | 7.0041 | 59.987 | 4.35
39.9092 | 7.2592 | 59.9646 | 4.35 | 39.894 | 3.551 | 59.9752 | 0.7 | 39.8773 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.8887 | 3.5521 | 60.0289 | 0.7 | 39.8921 | 7.0042 | 59.987 | 4.35
39.9175 | 7.2571 | 59.9646 | 4.35 | 39.9024 | 3.551 | 59.9752 | 0.7 | 39.8856 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.8971 | 3.5521 | 60.0288 | 0.7 | 39.9004 | 7.0042 | 59.987 | 4.35
39.9259 | 7.255 | 59.9646 | 4.35 | 39.9107 | 3.551 | 59.9752 | 0.7 | 39.894 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.9054 | 3.5521 | 60.0288 | 0.7 | 39.9087 | 7.0043 | 59.987 | 4.35
39.9342 | 7.2529 | 59.9646 | 4.35 | 39.9191 | 3.551 | 59.9752 | 0.7 | 39.9023 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.9137 | 3.5521 | 60.0288 | 0.7 | 39.9172 | 7.0043 | 59.987 | 4.35
39.9426 | 7.2508 | 59.9646 | 4.35 | 39.9274 | 3.551 | 59.9752 | 0.7 | 39.9106 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.922 | 3.5521 | 60.0288 | 0.7 | 39.9255 | 7.0044 | 59.987 | 4.35
39.9509 | 7.2487 | 59.9645 | 4.35 | 39.9358 | 3.5511 | 59.9752 | 0.7 | 39.9189 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.9303 | 3.5521 | 60.0288 | 0.7 | 39.9338 | 7.0044 | 59.987 | 4.35
39.9592 | 7.2466 | 59.9645 | 4.35 | 39.9441 | 3.5511 | 59.9752 | 0.7 | 39.9272 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.9387 | 3.5522 | 60.0288 | 0.7 | 39.9421 | 7.0044 | 59.987 | 4.35
39.9676 | 7.2445 | 59.9645 | 4.35 | 39.9525 | 3.5511 | 59.9752 | 0.7 | 39.9357 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.947 | 3.5522 | 60.0287 | 0.7 | 39.9504 | 7.0045 | 59.987 | 4.35
39.9759 | 7.2424 | 59.9645 | 4.35 | 39.9608 | 3.5511 | 59.9752 | 0.7 | 39.944 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.9553 | 3.5522 | 60.0287 | 0.7 | 39.9587 | 7.0045 | 59.987 | 4.35
39.9842 | 7.2403 | 59.9645 | 4.35 | 39.9691 | 3.5511 | 59.9752 | 0.7 | 39.9523 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.9636 | 3.5522 | 60.0287 | 0.7 | 39.967 | 7.0045 | 59.987 | 4.35
39.9926 | 7.2404 | 59.9645 | 4.35 | 39.9774 | 3.5511 | 59.9751 | 0.7 | 39.9606 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.972 | 3.5522 | 60.0287 | 0.7 | 39.9756 | 7.0043 | 59.987 | 4.35
40.0009 | 7.2404 | 59.9644 | 4.35 | 39.9858 | 3.5511 | 59.9751 | 0.7 | 39.969 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.9803 | 3.5522 | 60.0287 | 0.7 | 39.9839 | 7.0041 | 59.987 | 4.35
40.0093 | 7.2404 | 59.9644 | 4.35 | 39.9941 | 3.5511 | 59.9751 | 0.7 | 39.9773 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.9886 | 3.5522 | 60.0287 | 0.7 | 39.9922 | 7.0038 | 59.987 | 4.35
40.0176 | 7.2404 | 59.9644 | 4.35 | 40.0025 | 3.5511 | 59.9751 | 0.7 | 39.9856 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 39.9969 | 3.5522 | 60.0286 | 0.7 | 40.0005 | 7.0036 | 59.987 | 4.35
40.0259 | 7.2404 | 59.9644 | 4.35 | 40.0108 | 3.5511 | 59.9751 | 0.7 | 39.9939 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 40.0054 | 3.5521 | 60.0286 | 0.7 | 40.0088 | 7.0034 | 59.987 | 4.35
40.0343 | 7.2404 | 59.9644 | 4.35 | 40.0192 | 3.5511 | 59.9751 | 0.7 | 40.0022 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 40.0137 | 3.5521 | 60.0286 | 0.7 | 40.0171 | 7.0033 | 59.987 | 4.35
40.0426 | 7.2404 | 59.9644 | 4.35 | 40.0275 | 3.5511 | 59.9751 | 0.7 | 40.0106 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 40.022 | 3.552 | 60.0286 | 0.7 | 40.0254 | 7.0004 | 59.987 | 4.35
40.051 | 7.2404 | 59.9643 | 4.35 | 40.0359 | 3.5511 | 59.9751 | 0.7 | 40.0189 | 7.1869 | 60.048 | 4.35 | 40.0303 | 3.552 | 60.0286 | 0.7 | 40.0337 | 6.9974 | 59.987 | 4.35
40.0593 | 7.2404 | 59.9643 | 4.35 | 40.0442 | 3.5511 | 59.9751 | 0.7 | 40.0272 | 7.187 | 60.048 | 4.35 | 40.0387 | 3.5519 | 60.0285 | 0.7 | 40.0422 | 6.9946 | 59.987 | 4.35
40.0676 | 7.2404 | 59.9643 | 4.35 | 40.0525 | 3.5511 | 59.9751 | 0.7 | 40.0355 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.047 | 3.5519 | 60.0285 | 0.7 | 40.0505 | 6.9917 | 59.987 | 4.35
40.076 | 7.2403 | 59.9643 | 4.35 | 40.0609 | 3.5511 | 59.9751 | 0.7 | 40.0438 | 7.1872 | 60.048 | 4.35 | 40.0553 | 3.5518 | 60.0285 | 0.7 | 40.0588 | 6.9892 | 59.987 | 4.35
40.0843 | 7.2401 | 59.9643 | 4.35 | 40.0692 | 3.5511 | 59.9751 | 0.7 | 40.0522 | 7.1872 | 60.048 | 4.35 | 40.0636 | 3.5518 | 60.0285 | 0.7 | 40.0671 | 6.9866 | 59.987 | 4.35
40.0927 | 7.24 | 59.9643 | 4.35 | 40.0775 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.0605 | 7.1872 | 60.048 | 4.35 | 40.072 | 3.5517 | 60.0285 | 0.7 | 40.0754 | 6.984 | 59.987 | 4.35
40.101 | 7.2399 | 59.9642 | 4.35 | 40.0859 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.0688 | 7.1873 | 60.048 | 4.35 | 40.0803 | 3.5517 | 60.0285 | 0.7 | 40.0837 | 6.9815 | 59.987 | 4.35
40.1093 | 7.2398 | 59.9642 | 4.35 | 40.0942 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.0771 | 7.1873 | 60.048 | 4.35 | 40.0886 | 3.5516 | 60.0285 | 0.7 | 40.092 | 6.9788 | 59.987 | 4.35
40.1177 | 7.2397 | 59.9642 | 4.35 | 40.1026 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.0856 | 7.1873 | 60.048 | 4.35 | 40.0969 | 3.5516 | 60.0284 | 0.7 | 40.1006 | 6.9762 | 59.987 | 4.35
40.126 | 7.2395 | 59.9642 | 4.35 | 40.1109 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.0939 | 7.1873 | 60.048 | 4.35 | 40.1053 | 3.5515 | 60.0284 | 0.7 | 40.1089 | 6.9763 | 59.987 | 4.35
40.1343 | 7.2394 | 59.9642 | 4.35 | 40.1193 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.1022 | 7.1873 | 60.048 | 4.35 | 40.1136 | 3.5514 | 60.0284 | 0.7 | 40.1172 | 6.9763 | 59.987 | 4.35
40.1427 | 7.2393 | 59.9642 | 4.35 | 40.1276 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.1105 | 7.1872 | 60.048 | 4.35 | 40.1219 | 3.5514 | 60.0284 | 0.7 | 40.1255 | 6.9763 | 59.987 | 4.35
40.151 | 7.2391 | 59.9641 | 4.35 | 40.1359 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.1188 | 7.1872 | 60.048 | 4.35 | 40.1302 | 3.5513 | 60.0284 | 0.7 | 40.1338 | 6.9762 | 59.987 | 4.35
40.1594 | 7.2391 | 59.9641 | 4.35 | 40.1443 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.1272 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.1385 | 3.5512 | 60.0284 | 0.7 | 40.1421 | 6.9762 | 59.987 | 4.35
40.1677 | 7.2391 | 59.9641 | 4.35 | 40.1526 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.1355 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.147 | 3.5512 | 60.0283 | 0.7 | 40.1504 | 6.9762 | 59.987 | 4.35
40.176 | 7.2391 | 59.9641 | 4.35 | 40.1609 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.1438 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.1553 | 3.5512 | 60.0283 | 0.7 | 40.1589 | 6.9761 | 59.987 | 4.35
40.1844 | 7.2391 | 59.9641 | 4.35 | 40.1693 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.1521 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.1636 | 3.5511 | 60.0283 | 0.7 | 40.1672 | 6.9761 | 59.987 | 4.35
40.1927 | 7.2391 | 59.9641 | 4.35 | 40.1776 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.1604 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.1719 | 3.5511 | 60.0283 | 0.7 | 40.1755 | 6.9762 | 59.987 | 4.35
40.2011 | 7.2391 | 59.964 | 4.35 | 40.186 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.1688 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.1803 | 3.5511 | 60.0283 | 0.7 | 40.1838 | 6.9763 | 59.987 | 4.35
40.2094 | 7.2391 | 59.964 | 4.35 | 40.1943 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.1771 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.1886 | 3.5511 | 60.0283 | 0.7 | 40.1921 | 6.9764 | 59.987 | 4.35
40.2177 | 7.2391 | 59.964 | 4.35 | 40.2027 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.1854 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.1969 | 3.551 | 60.0282 | 0.7 | 40.2004 | 6.9766 | 59.987 | 4.35
40.2261 | 7.2391 | 59.965 | 4.35 | 40.211 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.1937 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.2052 | 3.551 | 60.0282 | 0.7 | 40.2087 | 6.9767 | 59.987 | 4.35
40.2344 | 7.2391 | 59.965 | 4.35 | 40.2193 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.2021 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.2136 | 3.5509 | 60.0282 | 0.7 | 40.2173 | 6.9768 | 59.987 | 4.35
40.2428 | 7.2391 | 59.965 | 4.35 | 40.2277 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.2104 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.2219 | 3.5509 | 60.0282 | 0.7 | 40.2256 | 6.9769 | 59.987 | 4.35
40.2511 | 7.2391 | 59.9649 | 4.35 | 40.236 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.2188 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.2302 | 3.5508 | 60.0282 | 0.7 | 40.2339 | 6.977 | 59.987 | 4.35
40.2594 | 7.2391 | 59.9649 | 4.35 | 40.2444 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.2271 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.2385 | 3.5508 | 60.0282 | 0.7 | 40.2422 | 6.9768 | 59.987 | 4.35
40.2678 | 7.2391 | 59.9649 | 4.35 | 40.2527 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.2354 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.2469 | 3.5508 | 60.0281 | 0.7 | 40.2505 | 6.9766 | 59.987 | 4.35
40.2761 | 7.2391 | 59.9649 | 4.35 | 40.261 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.2438 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.2552 | 3.5507 | 60.0281 | 0.7 | 40.2588 | 6.9764 | 59.987 | 4.35
40.2844 | 7.2391 | 59.9649 | 4.35 | 40.2694 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.2521 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.2635 | 3.5507 | 60.0281 | 0.7 | 40.2671 | 6.9762 | 59.987 | 4.35
40.2928 | 7.2391 | 59.9649 | 4.35 | 40.2777 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.2604 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.2719 | 3.5507 | 60.0281 | 0.7 | 40.2756 | 6.9759 | 59.987 | 4.35
40.3011 | 7.2391 | 59.9648 | 4.35 | 40.2861 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.2687 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.2803 | 3.5507 | 60.0281 | 0.7 | 40.2839 | 6.9757 | 59.987 | 4.35
40.3095 | 7.2391 | 59.9648 | 4.35 | 40.2944 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.277 | 7.1871 | 60.048 | 4.35 | 40.2886 | 3.5507 | 60.028 | 0.7 | 40.2922 | 6.9755 | 59.987 | 4.35
40.3178 | 7.2391 | 59.9648 | 4.35 | 40.3027 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.2854 | 7.187 | 60.048 | 4.35 | 40.2969 | 3.5507 | 60.028 | 0.7 | 40.3005 | 6.9754 | 59.987 | 4.35
40.3261 | 7.2391 | 59.9648 | 4.35 | 40.3111 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.2937 | 7.187 | 60.048 | 4.35 | 40.3052 | 3.5506 | 60.028 | 0.7 | 40.3088 | 6.9732 | 59.987 | 4.35
40.3345 | 7.2391 | 59.9648 | 4.35 | 40.3194 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.302 | 7.1869 | 60.048 | 4.35 | 40.3136 | 3.5506 | 60.028 | 0.7 | 40.3171 | 6.9711 | 59.987 | 4.35
40.3428 | 7.2391 | 59.9648 | 4.35 | 40.3278 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.3103 | 7.1869 | 60.048 | 4.35 | 40.3219 | 3.5506 | 60.028 | 0.7 | 40.3254 | 6.9693 | 59.987 | 4.35
40.3512 | 7.2391 | 59.9647 | 4.35 | 40.3361 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.3187 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 40.3302 | 3.5506 | 60.028 | 0.7 | 40.334 | 6.9675 | 59.987 | 4.35
40.3595 | 7.2391 | 59.9647 | 4.35 | 40.3445 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.327 | 7.1868 | 60.048 | 4.35 | 40.3385 | 3.5505 | 60.028 | 0.7 | 40.3423 | 6.9655 | 59.987 | 4.35
40.3678 | 7.2391 | 59.9647 | 4.35 | 40.3528 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.3353 | 7.1867 | 60.048 | 4.35 | 40.3468 | 3.5505 | 60.0279 | 0.7 | 40.3506 | 6.9636 | 59.987 | 4.35
40.3762 | 7.2391 | 59.9647 | 4.35 | 40.3611 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.3436 | 7.1867 | 60.048 | 4.35 | 40.3552 | 3.5505 | 60.0279 | 0.7 | 40.3589 | 6.9617 | 59.987 | 4.35
40.3845 | 7.2391 | 59.9647 | 4.35 | 40.3695 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.3519 | 7.1866 | 60.048 | 4.35 | 40.3635 | 3.5505 | 60.0279 | 0.7 | 40.3672 | 6.9598 | 59.987 | 4.35
40.3929 | 7.2391 | 59.9647 | 4.35 | 40.3778 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.3604 | 7.1866 | 60.048 | 4.35 | 40.3718 | 3.5505 | 60.0279 | 0.7 | 40.3755 | 6.9577 | 59.987 | 4.35
40.4012 | 7.2391 | 59.9646 | 4.35 | 40.3861 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.3687 | 7.1865 | 60.048 | 4.35 | 40.3801 | 3.5505 | 60.0279 | 0.7 | 40.3838 | 6.9556 | 59.987 | 4.35
40.4095 | 7.2391 | 59.9646 | 4.35 | 40.3945 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.377 | 7.1865 | 60.048 | 4.35 | 40.3885 | 3.5505 | 60.0279 | 0.7 | 40.3923 | 6.9556 | 59.987 | 4.35
40.4179 | 7.2391 | 59.9646 | 4.35 | 40.4028 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.3853 | 7.1865 | 60.048 | 4.35 | 40.3969 | 3.5505 | 60.0278 | 0.7 | 40.4006 | 6.9555 | 59.987 | 4.35
40.4262 | 7.2391 | 59.9646 | 4.35 | 40.4112 | 3.5511 | 59.975 | 0.7 | 40.3936 | 7.1865 | 60.048 | 4.35 | 40.4052 | 3.5505 | 60.0278 | 0.7 | 40.4089 | 6.9554 | 59.987 | 4.35
40.4345 | 7.2391 | 59.9646 | 4.35 | 40.4195 | 3.551 | 59.975 | 0.7 | 40.402 | 7.1865 | 60.048 | 4.35 | 40.4135 | 3.5505 | 60.0278 | 0.7 | 40.4172 | 6.9553 | 59.987 | 4.35
40.4429 | 7.2391 | 59.9646 | 4.35 | 40.4279 | 3.551 | 59.975 | 0.7 | 40.4103 | 7.1864 | 60.048 | 4.35 | 40.4219 | 3.5505 | 60.0278 | 0.7 | 40.4255 | 6.9552 | 59.987 | 4.35
40.4512 | 7.2391 | 59.9645 | 4.35 | 40.4362 | 3.551 | 59.975 | 0.7 | 40.4186 | 7.1864 | 60.048 | 4.35 | 40.4302 | 3.5505 | 60.0278 | 0.7 | 40.4338 | 6.9551 | 59.987 | 4.35
40.4596 | 7.2391 | 59.9645 | 4.35 | 40.4445 | 3.551 | 59.975 | 0.7 | 40.4269 | 7.1864 | 60.048 | 4.35 | 40.4385 | 3.5505 | 60.0278 | 0.7 | 40.4421 | 6.9549 | 59.987 | 4.35
40.4679 | 7.2391 | 59.9645 | 4.35 | 40.4529 | 3.551 | 59.975 | 0.7 | 40.4353 | 7.1864 | 60.048 | 4.35 | 40.4468 | 3.5504 | 60.0277 | 0.7 | 40.4507 | 6.9547 | 59.987 | 4.35
40.4762 | 7.2391 | 59.9645 | 4.35 | 40.4612 | 3.551 | 59.975 | 0.7 | 40.4436 | 7.1864 | 60.048 | 4.35 | 40.4552 | 3.5503 | 60.0277 | 0.7 | 40.459 | 6.9546 | 59.987 | 4.35
40.4846 | 7.2391 | 59.9645 | 4.35 | 40.4695 | 3.551 | 59.975 | 0.7 | 40.4519 | 7.1831 | 60.048 | 4.35 | 40.4635 | 3.5503 | 60.0277 | 0.7 | 40.4673 | 6.9546 | 59.987 | 4.35
40.4929 | 7.2391 | 59.9645 | 4.35 | 40.4779 | 3.5509 | 59.975 | 0.7 | 40.4602 | 7.1797 | 60.048 | 4.35 | 40.4718 | 3.5502 | 60.0277 | 0.7 | 40.4756 | 6.9543 | 59.987 | 4.35
40.5013 | 7.2391 | 59.9644 | 4.35 | 40.4862 | 3.5509 | 59.975 | 0.7 | 40.4685 | 7.1764 | 60.048 | 4.35 | 40.4801 | 3.5502 | 60.0277 | 0.7 | 40.4839 | 6.954 | 59.987 | 4.35
40.5096 | 7.2391 | 59.9644 | 4.35 | 40.4946 | 3.5509 | 59.975 | 0.7 | 40.4769 | 7.173 | 60.048 | 4.35 | 40.4885 | 3.5501 | 60.0277 | 0.7 | 40.4922 | 6.9537 | 59.987 | 4.35
40.5179 | 7.2391 | 59.9644 | 4.35 | 40.5029 | 3.5509 | 59.975 | 0.7 | 40.4852 | 7.1696 | 60.048 | 4.35 | 40.4968 | 3.5501 | 60.0276 | 0.7 | 40.5005 | 6.9535 | 59.987 | 4.35
40.5263 | 7.2391 | 59.9644 | 4.35 | 40.5113 | 3.5509 | 59.975 | 0.7 | 40.4935 | 7.1663 | 60.048 | 4.35 | 40.5051 | 3.5501 | 60.0276 | 0.7 | 40.509 | 6.9532 | 59.987 | 4.35
40.5346 | 7.239 | 59.9644 | 4.35 | 40.5196 | 3.5509 | 59.975 | 0.7 | 40.5018 | 7.1629 | 60.048 | 4.35 | 40.5134 | 3.5501 | 60.0276 | 0.7 | 40.5173 | 6.9529 | 59.987 | 4.35
40.5429 | 7.2389 | 59.9644 | 4.35 | 40.5279 | 3.5509 | 59.975 | 0.7 | 40.5101 | 7.1595 | 60.048 | 4.35 | 40.5219 | 3.5501 | 60.0276 | 0.7 | 40.5256 | 6.9526 | 59.987 | 4.35
40.5513 | 7.2389 | 59.9643 | 4.35 | 40.5363 | 3.5508 | 59.975 | 0.7 | 40.5186 | 7.1561 | 60.048 | 4.35 | 40.5302 | 3.5501 | 60.0276 | 0.7 | 40.5339 | 6.9524 | 59.987 | 4.35
40.5596 | 7.2388 | 59.9643 | 4.35 | 40.5446 | 3.5508 | 59.975 | 0.7 | 40.5269 | 7.1527 | 60.048 | 4.35 | 40.5385 | 3.5502 | 60.0275 | 0.7 | 40.5422 | 6.9513 | 59.987 | 4.35
40.568 | 7.2388 | 59.9643 | 4.35 | 40.5529 | 3.5508 | 59.975 | 0.7 | 40.5352 | 7.1528 | 60.048 | 4.35 | 40.5468 | 3.5503 | 60.0275 | 0.7 | 40.5505 | 6.9501 | 59.987 | 4.35
40.5763 | 7.2387 | 59.9643 | 4.35 | 40.5613 | 3.5457 | 59.975 | 0.7 | 40.5435 | 7.1528 | 60.048 | 4.35 | 40.5552 | 3.5504 | 60.0275 | 0.7 | 40.5588 | 6.9491 | 59.987 | 4.35
40.5846 | 7.2386 | 59.9643 | 4.35 | 40.5696 | 3.5406 | 59.975 | 0.7 | 40.5519 | 7.153 | 60.048 | 4.35 | 40.5635 | 3.5504 | 60.0275 | 0.7 | 40.5674 | 6.9482 | 59.987 | 4.35
40.593 | 7.2385 | 59.9643 | 4.35 | 40.578 | 3.5355 | 59.975 | 0.7 | 40.5602 | 7.1532 | 60.048 | 4.35 | 40.5718 | 3.5505 | 60.0275 | 0.7 | 40.5757 | 6.9472 | 59.987 | 4.35
40.6013 | 7.2385 | 59.9642 | 4.35 | 40.5863 | 3.5303 | 59.975 | 0.7 | 40.5685 | 7.1519 | 60.048 | 4.35 | 40.5801 | 3.5505 | 60.0275 | 0.7 | 40.584 | 6.9463 | 59.987 | 4.35
40.6096 | 7.2386 | 59.9642 | 4.35 | 40.5947 | 3.5252 | 59.975 | 0.7 | 40.5768 | 7.1506 | 60.048 | 4.35 | 40.5884 | 3.5506 | 60.0275 | 0.7 | 40.5923 | 6.9453 | 59.987 | 4.35
40.618 | 7.2387 | 59.9642 | 4.35 | 40.603 | 3.5201 | 59.975 | 0.7 | 40.5851 | 7.1493 | 60.048 | 4.35 | 40.5968 | 3.5506 | 60.0274 | 0.7 | 40.6006 | 6.9444 | 59.9869 | 4.35
40.6263 | 7.2389 | 59.9642 | 4.35 | 40.6114 | 3.5149 | 59.975 | 0.7 | 40.5935 | 7.148 | 60.048 | 4.35 | 40.6051 | 3.5506 | 60.0274 | 0.7 | 40.6089 | 6.9435 | 59.9869 | 4.35
40.6347 | 7.239 | 59.9642 | 4.35 | 40.6197 | 3.5098 | 59.975 | 0.7 | 40.6018 | 7.1466 | 60.048 | 4.35 | 40.6134 | 3.5506 | 60.0274 | 0.7 | 40.6172 | 6.9425 | 59.9869 | 4.35
40.643 | 7.2391 | 59.9642 | 4.35 | 40.628 | 3.5047 | 59.975 | 0.7 | 40.6101 | 7.1453 | 60.048 | 4.35 | 40.6217 | 3.5505 | 60.0274 | 0.7 | 40.6257 | 6.9425 | 59.9869 | 4.35
40.6513 | 7.2393 | 59.9641 | 4.35 | 40.6364 | 3.4995 | 59.975 | 0.7 | 40.6184 | 7.1439 | 60.048 | 4.35 | 40.6301 | 3.5505 | 60.0274 | 0.7 | 40.634 | 6.9425 | 59.9869 | 4.35
40.6597 | 7.2394 | 59.9641 | 4.35 | 40.6447 | 3.4995 | 59.975 | 0.7 | 40.6267 | 7.1426 | 60.048 | 4.35 | 40.6384 | 3.5504 | 60.0274 | 0.7 | 40.6423 | 6.9425 | 59.9869 | 4.35
40.668 | 7.2395 | 59.9641 | 4.35 | 40.653 | 3.4995 | 59.975 | 0.7 | 40.6351 | 7.141 | 60.048 | 4.35 | 40.6467 | 3.5504 | 60.0273 | 0.7 | 40.6506 | 6.9425 | 59.9869 | 4.35
40.6764 | 7.2397 | 59.9641 | 4.35 | 40.6614 | 3.4995 | 59.975 | 0.7 | 40.6434 | 7.1395 | 60.048 | 4.35 | 40.655 | 3.5503 | 60.0273 | 0.7 | 40.6589 | 6.9425 | 59.9869 | 4.35
40.6847 | 7.2398 | 59.9641 | 4.35 | 40.6697 | 3.4995 | 59.975 | 0.7 | 40.6517 | 7.1395 | 60.048 | 4.35 | 40.6635 | 3.5503 | 60.0273 | 0.7 | 40.6672 | 6.9425 | 59.9869 | 4.35
40.693 | 7.2397 | 59.9641 | 4.35 | 40.6781 | 3.4996 | 59.975 | 0.7 | 40.66 | 7.1395 | 60.048 | 4.35 | 40.6718 | 3.5502 | 60.0273 | 0.7 | 40.6755 | 6.9426 | 59.9869 | 4.35
40.7014 | 7.2396 | 59.964 | 4.35 | 40.6864 | 3.4997 | 59.975 | 0.7 | 40.6685 | 7.1395 | 60.048 | 4.35 | 40.6801 | 3.5502 | 60.0273 | 0.7 | 40.6841 | 6.9426 | 59.9869 | 4.35
40.7097 | 7.2395 | 59.964 | 4.35 | 40.6948 | 3.4998 | 59.975 | 0.7 | 40.6768 | 7.1395 | 60.048 | 4.35 | 40.6884 | 3.5503 | 60.0273 | 0.7 | 40.6924 | 6.9427 | 59.9869 | 4.35
40.718 | 7.2393 | 59.964 | 4.35 | 40.7031 | 3.4998 | 59.975 | 0.7 | 40.6851 | 7.1395 | 60.048 | 4.35 | 40.6968 | 3.5503 | 60.0272 | 0.7 | 40.7007 | 6.9427 | 59.9868 | 4.35
40.7264 | 7.2392 | 59.964 | 4.35 | 40.7114 | 3.4999 | 59.975 | 0.7 | 40.6934 | 7.1395 | 60.048 | 4.35 | 40.7051 | 3.5503 | 60.0272 | 0.7 | 40.709 | 6.9427 | 59.9868 | 4.35
40.7347 | 7.2391 | 59.964 | 4.35 | 40.7198 | 3.4999 | 59.975 | 0.7 | 40.7017 | 7.1395 | 60.048 | 4.35 | 40.7134 | 3.5504 | 60.0272 | 0.7 | 40.7173 | 6.9428 | 59.9868 | 4.35
40.7431 | 7.239 | 59.964 | 4.35 | 40.7281 | 3.5 | 59.975 | 0.7 | 40.7101 | 7.1395 | 60.048 | 4.35 | 40.7217 | 3.5504 | 60.0272 | 0.7 | 40.7256 | 6.9428 | 59.9868 | 4.35
40.7514 | 7.239 | 59.9639 | 4.35 | 40.7365 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.7184 | 7.1395 | 60.048 | 4.35 | 40.7301 | 3.5505 | 60.0272 | 0.7 | 40.7339 | 6.9428 | 59.9868 | 4.35
40.7597 | 7.2389 | 59.9639 | 4.35 | 40.7448 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.7267 | 7.1395 | 60.048 | 4.35 | 40.7384 | 3.5505 | 60.0272 | 0.7 | 40.7424 | 6.9428 | 59.9868 | 4.35
40.7681 | 7.2389 | 59.9639 | 4.35 | 40.7531 | 3.5002 | 59.975 | 0.7 | 40.735 | 7.1395 | 60.048 | 4.35 | 40.7467 | 3.5506 | 60.0271 | 0.7 | 40.7507 | 6.9429 | 59.9868 | 4.35
40.7764 | 7.236 | 59.9639 | 4.35 | 40.7615 | 3.5002 | 59.975 | 0.7 | 40.7433 | 7.1395 | 60.048 | 4.35 | 40.755 | 3.5507 | 60.0271 | 0.7 | 40.759 | 6.9428 | 59.9868 | 4.35
40.7848 | 7.2332 | 59.9639 | 4.35 | 40.7698 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.7517 | 7.1394 | 60.048 | 4.35 | 40.7634 | 3.5506 | 60.0271 | 0.7 | 40.7673 | 6.9428 | 59.9868 | 4.35
40.7931 | 7.2303 | 59.9639 | 4.35 | 40.7782 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.76 | 7.1393 | 60.048 | 4.35 | 40.7717 | 3.5505 | 60.0271 | 0.7 | 40.7756 | 6.9428 | 59.9868 | 4.35
40.8014 | 7.2275 | 59.9638 | 4.35 | 40.7865 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.7683 | 7.1392 | 60.048 | 4.35 | 40.78 | 3.5503 | 60.0271 | 0.7 | 40.7839 | 6.9428 | 59.9868 | 4.35
40.8098 | 7.2247 | 59.9638 | 4.35 | 40.7948 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.7766 | 7.1391 | 60.048 | 4.35 | 40.7883 | 3.5502 | 60.0271 | 0.7 | 40.7922 | 6.9428 | 59.9868 | 4.35
40.8181 | 7.2219 | 59.9638 | 4.35 | 40.8032 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.785 | 7.1389 | 60.048 | 4.35 | 40.7968 | 3.55 | 60.027 | 0.7 | 40.8008 | 6.9428 | 59.9867 | 4.35
40.8264 | 7.219 | 59.9638 | 4.35 | 40.8115 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.7933 | 7.1387 | 60.048 | 4.35 | 40.8051 | 3.5498 | 60.027 | 0.7 | 40.8091 | 6.9428 | 59.9867 | 4.35
40.8348 | 7.2162 | 59.9638 | 4.35 | 40.8199 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.8016 | 7.1386 | 60.048 | 4.35 | 40.8134 | 3.5497 | 60.027 | 0.7 | 40.8174 | 6.9428 | 59.9867 | 4.35
40.8431 | 7.2134 | 59.9638 | 4.35 | 40.8282 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.8099 | 7.1384 | 60.048 | 4.35 | 40.8217 | 3.5495 | 60.028 | 0.7 | 40.8257 | 6.9431 | 59.9867 | 4.35
40.8515 | 7.2106 | 59.9637 | 4.35 | 40.8365 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.8182 | 7.1382 | 60.048 | 4.35 | 40.83 | 3.5493 | 60.028 | 0.7 | 40.834 | 6.9434 | 59.9867 | 4.35
40.8598 | 7.2108 | 59.9637 | 4.35 | 40.8449 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.8267 | 7.1381 | 60.048 | 4.35 | 40.8384 | 3.5492 | 60.028 | 0.7 | 40.8423 | 6.9437 | 59.9867 | 4.35
40.8681 | 7.2109 | 59.9637 | 4.35 | 40.8532 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.835 | 7.138 | 60.048 | 4.35 | 40.8467 | 3.5492 | 60.0279 | 0.7 | 40.8506 | 6.944 | 59.9867 | 4.35
40.8765 | 7.2111 | 59.9637 | 4.35 | 40.8616 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.8433 | 7.1379 | 60.048 | 4.35 | 40.855 | 3.5492 | 60.0279 | 0.7 | 40.8591 | 6.9443 | 59.9867 | 4.35
40.8848 | 7.2112 | 59.9637 | 4.35 | 40.8699 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.8516 | 7.1379 | 60.048 | 4.35 | 40.8633 | 3.5491 | 60.0279 | 0.7 | 40.8674 | 6.9446 | 59.9867 | 4.35
40.8931 | 7.2113 | 59.9637 | 4.35 | 40.8782 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.8599 | 7.1378 | 60.048 | 4.35 | 40.8717 | 3.5491 | 60.0279 | 0.7 | 40.8757 | 6.9449 | 59.9867 | 4.35
40.9015 | 7.2113 | 59.9636 | 4.35 | 40.8866 | 3.5001 | 59.975 | 0.7 | 40.8683 | 7.1378 | 60.048 | 4.35 | 40.88 | 3.5473 | 60.0279 | 0.7 | 40.884 | 6.9452 | 59.9867 | 4.35
40.9098 | 7.2114 | 59.9636 | 4.35 | 40.8949 | 3.5 | 59.975 | 0.7 | 40.8766 | 7.1378 | 60.048 | 4.35 | 40.8883 | 3.5456 | 60.0279 | 0.7 | 40.8923 | 6.9455 | 59.9867 | 4.35
40.9182 | 7.2115 | 59.9636 | 4.35 | 40.9033 | 3.4999 | 59.975 | 0.7 | 40.8849 | 7.1378 | 60.048 | 4.35 | 40.8966 | 3.5439 | 60.0278 | 0.7 | 40.9006 | 6.9458 | 59.9866 | 4.35
40.9265 | 7.2115 | 59.9636 | 4.35 | 40.9116 | 3.4999 | 59.975 | 0.7 | 40.8932 | 7.1378 | 60.048 | 4.35 | 40.905 | 3.5422 | 60.0278 | 0.7 | 40.9089 | 6.9456 | 59.9866 | 4.35
40.9348 | 7.2115 | 59.9636 | 4.35 | 40.92 | 3.4998 | 59.975 | 0.7 | 40.9016 | 7.1378 | 60.048 | 4.35 | 40.9133 | 3.5384 | 60.0278 | 0.7 | 40.9175 | 6.9455 | 59.9866 | 4.35
40.9432 | 7.2115 | 59.9636 | 4.35 | 40.9283 | 3.4997 | 59.975 | 0.7 | 40.9099 | 7.1378 | 60.048 | 4.35 | 40.9216 | 3.5345 | 60.0278 | 0.7 | 40.9258 | 6.9454 | 59.9866 | 4.35
40.9515 | 7.2115 | 59.9635 | 4.35 | 40.9366 | 3.4996 | 59.975 | 0.7 | 40.9182 | 7.1378 | 60.048 | 4.35 | 40.9299 | 3.5307 | 60.0278 | 0.7 | 40.9341 | 6.9453 | 59.9866 | 4.35
40.9599 | 7.2115 | 59.9635 | 4.35 | 40.945 | 3.4995 | 59.975 | 0.7 | 40.9265 | 7.1378 | 60.048 | 4.35 | 40.9384 | 3.527 | 60.0278 | 0.7 | 40.9424 | 6.9451 | 59.9866 | 4.35
40.9682 | 7.2115 | 59.9635 | 4.35 | 40.9533 | 3.4995 | 59.975 | 0.7 | 40.9348 | 7.1376 | 60.048 | 4.35 | 40.9467 | 3.5232 | 60.0277 | 0.7 | 40.9507 | 6.945 | 59.9866 | 4.35
40.9765 | 7.2115 | 59.9635 | 4.35 | 40.9616 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 40.9432 | 7.1374 | 60.048 | 4.35 | 40.955 | 3.5193 | 60.0277 | 0.7 | 40.959 | 6.9449 | 59.9866 | 4.35
40.9849 | 7.2115 | 59.9635 | 4.35 | 40.97 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 40.9515 | 7.1373 | 60.048 | 4.35 | 40.9633 | 3.5172 | 60.0277 | 0.7 | 40.9673 | 6.9448 | 59.9866 | 4.35
40.9932 | 7.2115 | 59.9635 | 4.35 | 40.9783 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 40.9598 | 7.1371 | 60.048 | 4.35 | 40.9717 | 3.5151 | 60.0277 | 0.7 | 40.9758 | 6.9447 | 59.9866 | 4.35
41.0015 | 7.2115 | 59.9634 | 4.35 | 40.9867 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 40.9681 | 7.1369 | 60.048 | 4.35 | 40.98 | 3.513 | 60.0277 | 0.7 | 40.9841 | 6.9445 | 59.9866 | 4.35
41.0099 | 7.2115 | 59.9634 | 4.35 | 40.995 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 40.9764 | 7.1367 | 60.048 | 4.35 | 40.9883 | 3.5108 | 60.0277 | 0.7 | 40.9924 | 6.9445 | 59.9866 | 4.35
41.0182 | 7.2114 | 59.9634 | 4.35 | 41.0034 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 40.9849 | 7.1366 | 60.048 | 4.35 | 40.9966 | 3.5107 | 60.0276 | 0.7 | 41.0007 | 6.9445 | 59.9865 | 4.35
41.0266 | 7.2113 | 59.9634 | 4.35 | 41.0117 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 40.9932 | 7.1365 | 60.048 | 4.35 | 41.005 | 3.5105 | 60.0276 | 0.7 | 41.009 | 6.9445 | 59.9865 | 4.35
41.0349 | 7.2111 | 59.9634 | 4.35 | 41.02 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 41.0015 | 7.1364 | 60.048 | 4.35 | 41.0133 | 3.5104 | 60.0276 | 0.7 | 41.0173 | 6.9445 | 59.9865 | 4.35
41.0432 | 7.2109 | 59.9634 | 4.35 | 41.0284 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 41.0098 | 7.1363 | 60.048 | 4.35 | 41.0216 | 3.5102 | 60.0276 | 0.7 | 41.0256 | 6.9445 | 59.9865 | 4.35
41.0516 | 7.2108 | 59.9633 | 4.35 | 41.0367 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 41.0182 | 7.1364 | 60.048 | 4.35 | 41.0299 | 3.5101 | 60.0276 | 0.7 | 41.0342 | 6.9445 | 59.9865 | 4.35
41.0599 | 7.2106 | 59.9633 | 4.35 | 41.045 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 41.0265 | 7.1365 | 60.048 | 4.35 | 41.0382 | 3.51 | 60.0275 | 0.7 | 41.0425 | 6.9445 | 59.9865 | 4.35
41.0682 | 7.2104 | 59.9633 | 4.35 | 41.0534 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 41.0348 | 7.1366 | 60.048 | 4.35 | 41.0466 | 3.5099 | 60.0275 | 0.7 | 41.0508 | 6.9445 | 59.9865 | 4.35
41.0766 | 7.2089 | 59.9633 | 4.35 | 41.0617 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 41.0431 | 7.1366 | 60.048 | 4.35 | 41.0549 | 3.5099 | 60.0275 | 0.7 | 41.0591 | 6.9445 | 59.9865 | 4.35
41.0849 | 7.2073 | 59.9633 | 4.35 | 41.0701 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 41.0514 | 7.1337 | 60.048 | 4.35 | 41.0632 | 3.5098 | 60.0275 | 0.7 | 41.0674 | 6.9445 | 59.9865 | 4.35
41.0933 | 7.2059 | 59.9633 | 4.35 | 41.0784 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 41.0598 | 7.1307 | 60.048 | 4.35 | 41.0715 | 3.5097 | 60.0275 | 0.7 | 41.0757 | 6.9445 | 59.9865 | 4.35
41.1016 | 7.2044 | 59.9632 | 4.35 | 41.0868 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 41.0681 | 7.1276 | 60.048 | 4.35 | 41.08 | 3.5097 | 60.0275 | 0.7 | 41.084 | 6.9445 | 59.9865 | 4.35
41.1099 | 7.2009 | 59.9632 | 4.35 | 41.0951 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 41.0764 | 7.1245 | 60.048 | 4.35 | 41.0883 | 3.5097 | 60.0275 | 0.7 | 41.0925 | 6.9446 | 59.9865 | 4.35
41.1183 | 7.1974 | 59.9632 | 4.35 | 41.1034 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 41.0847 | 7.1216 | 60.048 | 4.35 | 41.0966 | 3.5098 | 60.0274 | 0.7 | 41.1008 | 6.9448 | 59.9864 | 4.35
41.1266 | 7.1939 | 59.9632 | 4.35 | 41.1118 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 41.093 | 7.1186 | 60.048 | 4.35 | 41.1049 | 3.5098 | 60.0274 | 0.7 | 41.1091 | 6.9449 | 59.9864 | 4.35
41.135 | 7.1903 | 59.9632 | 4.35 | 41.1201 | 3.4994 | 59.975 | 0.7 | 41.1014 | 7.1157 | 60.048 | 4.35 | 41.1133 | 3.5097 | 60.0274 | 0.7 | 41.1174 | 6.945 | 59.9864 | 4.35
41.1433 | 7.1868 | 59.9632 | 4.35 | 41.1284 | 3.4994 | 59.966 | 0.7 | 41.1097 | 7.1127 | 60.048 | 4.35 | 41.1216 | 3.5097 | 60.0274 | 0.7 | 41.1257 | 6.9452 | 59.9864 | 4.35
41.1516 | 7.1832 | 59.9631 | 4.35 | 41.1368 | 3.4994 | 59.9659 | 0.7 | 41.118 | 7.1098 | 60.048 | 4.35 | 41.1299 | 3.5096 | 60.0274 | 0.7 | 41.134 | 6.9455 | 59.9864 | 4.35
41.16 | 7.181 | 59.9631 | 4.35 | 41.1451 | 3.4994 | 59.9659 | 0.7 | 41.1263 | 7.1069 | 60.048 | 4.35 | 41.1382 | 3.5095 | 60.0274 | 0.7 | 41.1423 | 6.9458 | 59.9864 | 4.35
41.1683 | 7.1788 | 59.9631 | 4.35 | 41.1535 | 3.4994 | 59.9659 | 0.7 | 41.1348 | 7.107 | 60.048 | 4.35 | 41.1466 | 3.5095 | 60.0273 | 0.7 | 41.1509 | 6.946 | 59.9864 | 4.35
41.1766 | 7.1766 | 59.9631 | 4.35 | 41.1618 | 3.4994 | 59.9658 | 0.7 | 41.1431 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.1549 | 3.5094 | 60.0273 | 0.7 | 41.1592 | 6.9463 | 59.9864 | 4.35
41.185 | 7.1744 | 59.9631 | 4.35 | 41.1702 | 3.4995 | 59.9658 | 0.7 | 41.1514 | 7.1073 | 60.048 | 4.35 | 41.1632 | 3.5065 | 60.0273 | 0.7 | 41.1675 | 6.9466 | 59.9864 | 4.35
41.1933 | 7.1743 | 59.9631 | 4.35 | 41.1785 | 3.4995 | 59.9658 | 0.7 | 41.1597 | 7.1074 | 60.048 | 4.35 | 41.1715 | 3.5037 | 60.0273 | 0.7 | 41.1758 | 6.9467 | 59.9864 | 4.35
41.2017 | 7.1741 | 59.963 | 4.35 | 41.1868 | 3.4995 | 59.9657 | 0.7 | 41.168 | 7.1073 | 60.048 | 4.35 | 41.1799 | 3.5008 | 60.0273 | 0.7 | 41.1841 | 6.9469 | 59.9864 | 4.35
41.21 | 7.174 | 59.963 | 4.35 | 41.1952 | 3.4996 | 59.9657 | 0.7 | 41.1764 | 7.1073 | 60.048 | 4.35 | 41.1882 | 3.4979 | 60.0273 | 0.7 | 41.1924 | 6.947 | 59.9864 | 4.35
41.2183 | 7.1739 | 59.963 | 4.35 | 41.2035 | 3.4996 | 59.9657 | 0.7 | 41.1847 | 7.1072 | 60.048 | 4.35 | 41.1965 | 3.495 | 60.0272 | 0.7 | 41.2007 | 6.9472 | 59.9863 | 4.35
41.2267 | 7.1738 | 59.963 | 4.35 | 41.2119 | 3.4997 | 59.9656 | 0.7 | 41.193 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.2048 | 3.4922 | 60.0272 | 0.7 | 41.2092 | 6.947 | 59.9863 | 4.35
41.235 | 7.1736 | 59.963 | 4.35 | 41.2202 | 3.4997 | 59.9656 | 0.7 | 41.2013 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.2133 | 3.4894 | 60.0272 | 0.7 | 41.2175 | 6.9468 | 59.9863 | 4.35
41.2434 | 7.1735 | 59.963 | 4.35 | 41.2285 | 3.4997 | 59.9656 | 0.7 | 41.2096 | 7.107 | 60.048 | 4.35 | 41.2216 | 3.4866 | 60.0272 | 0.7 | 41.2258 | 6.9465 | 59.9863 | 4.35
41.2517 | 7.1733 | 59.963 | 4.35 | 41.2369 | 3.4998 | 59.9655 | 0.7 | 41.218 | 7.107 | 60.048 | 4.35 | 41.2299 | 3.4838 | 60.0272 | 0.7 | 41.2341 | 6.9463 | 59.9863 | 4.35
41.26 | 7.1732 | 59.963 | 4.35 | 41.2452 | 3.4998 | 59.9655 | 0.7 | 41.2263 | 7.1069 | 60.048 | 4.35 | 41.2382 | 3.481 | 60.0272 | 0.7 | 41.2424 | 6.9438 | 59.9863 | 4.35
41.2684 | 7.173 | 59.963 | 4.35 | 41.2536 | 3.4998 | 59.9655 | 0.7 | 41.2346 | 7.1069 | 60.048 | 4.35 | 41.2466 | 3.481 | 60.0271 | 0.7 | 41.2507 | 6.9414 | 59.9863 | 4.35
41.2767 | 7.173 | 59.963 | 4.35 | 41.2619 | 3.4998 | 59.9654 | 0.7 | 41.2429 | 7.1068 | 60.048 | 4.35 | 41.2549 | 3.4811 | 60.0271 | 0.7 | 41.259 | 6.9389 | 59.9863 | 4.35
41.285 | 7.1729 | 59.963 | 4.35 | 41.2702 | 3.4998 | 59.9654 | 0.7 | 41.2513 | 7.1068 | 60.048 | 4.35 | 41.2632 | 3.4811 | 60.0271 | 0.7 | 41.2676 | 6.9364 | 59.9863 | 4.35
41.2934 | 7.173 | 59.963 | 4.35 | 41.2786 | 3.4998 | 59.9654 | 0.7 | 41.2596 | 7.1068 | 60.048 | 4.35 | 41.2715 | 3.4812 | 60.0271 | 0.7 | 41.2759 | 6.9339 | 59.9863 | 4.35
41.3017 | 7.173 | 59.963 | 4.35 | 41.2869 | 3.4998 | 59.9653 | 0.7 | 41.2679 | 7.1068 | 60.048 | 4.35 | 41.2799 | 3.4812 | 60.0271 | 0.7 | 41.2842 | 6.9315 | 59.9863 | 4.35
41.3101 | 7.1731 | 59.963 | 4.35 | 41.2953 | 3.4998 | 59.9653 | 0.7 | 41.2762 | 7.1068 | 60.048 | 4.35 | 41.2882 | 3.4813 | 60.0271 | 0.7 | 41.2925 | 6.9292 | 59.9863 | 4.35
41.3184 | 7.1732 | 59.963 | 4.35 | 41.3036 | 3.4998 | 59.9653 | 0.7 | 41.2845 | 7.1068 | 60.048 | 4.35 | 41.2965 | 3.4814 | 60.027 | 0.7 | 41.3008 | 6.9269 | 59.9862 | 4.35
41.3267 | 7.1733 | 59.963 | 4.35 | 41.312 | 3.4998 | 59.9652 | 0.7 | 41.293 | 7.1068 | 60.048 | 4.35 | 41.3048 | 3.4816 | 60.027 | 0.7 | 41.3091 | 6.9249 | 59.9862 | 4.35
41.3351 | 7.1734 | 59.963 | 4.35 | 41.3203 | 3.4998 | 59.9652 | 0.7 | 41.3013 | 7.1068 | 60.048 | 4.35 | 41.3132 | 3.4817 | 60.027 | 0.7 | 41.3174 | 6.9229 | 59.9862 | 4.35
41.3434 | 7.1736 | 59.963 | 4.35 | 41.3286 | 3.4998 | 59.9652 | 0.7 | 41.3096 | 7.1068 | 60.048 | 4.35 | 41.3215 | 3.4818 | 60.027 | 0.7 | 41.3259 | 6.9231 | 59.9862 | 4.35
41.3517 | 7.1738 | 59.963 | 4.35 | 41.337 | 3.4998 | 59.9651 | 0.7 | 41.3179 | 7.1068 | 60.048 | 4.35 | 41.3298 | 3.482 | 60.027 | 0.7 | 41.3342 | 6.9232 | 59.9862 | 4.35
41.3601 | 7.174 | 59.963 | 4.35 | 41.3453 | 3.4998 | 59.9651 | 0.7 | 41.3262 | 7.1068 | 60.048 | 4.35 | 41.3381 | 3.4821 | 60.027 | 0.7 | 41.3425 | 6.9234 | 59.9862 | 4.35
41.3684 | 7.1742 | 59.963 | 4.35 | 41.3537 | 3.4998 | 59.9651 | 0.7 | 41.3346 | 7.1069 | 60.048 | 4.35 | 41.3466 | 3.4822 | 60.0269 | 0.7 | 41.3508 | 6.9236 | 59.9862 | 4.35
41.3768 | 7.1743 | 59.963 | 4.35 | 41.362 | 3.4998 | 59.965 | 0.7 | 41.3429 | 7.1069 | 60.048 | 4.35 | 41.3549 | 3.4823 | 60.0269 | 0.7 | 41.3591 | 6.9238 | 59.9862 | 4.35
41.3851 | 7.1744 | 59.963 | 4.35 | 41.3703 | 3.4998 | 59.965 | 0.7 | 41.3512 | 7.1069 | 60.048 | 4.35 | 41.3632 | 3.4825 | 60.0269 | 0.7 | 41.3674 | 6.924 | 59.9862 | 4.35
41.3934 | 7.1747 | 59.963 | 4.35 | 41.3787 | 3.4998 | 59.965 | 0.7 | 41.3595 | 7.107 | 60.048 | 4.35 | 41.3715 | 3.4826 | 60.0269 | 0.7 | 41.3757 | 6.9242 | 59.9862 | 4.35
41.4018 | 7.1749 | 59.963 | 4.35 | 41.387 | 3.4998 | 59.9649 | 0.7 | 41.3679 | 7.107 | 60.048 | 4.35 | 41.3799 | 3.4826 | 60.0269 | 0.7 | 41.3843 | 6.9244 | 59.9862 | 4.35
41.4101 | 7.1751 | 59.963 | 4.35 | 41.3954 | 3.4998 | 59.9649 | 0.7 | 41.3762 | 7.107 | 60.048 | 4.35 | 41.3882 | 3.4826 | 60.0269 | 0.7 | 41.3926 | 6.9243 | 59.9862 | 4.35
41.4185 | 7.1753 | 59.963 | 4.35 | 41.4037 | 3.4998 | 59.9649 | 0.7 | 41.3845 | 7.107 | 60.048 | 4.35 | 41.3965 | 3.4826 | 60.0268 | 0.7 | 41.4009 | 6.9243 | 59.9861 | 4.35
41.4268 | 7.1754 | 59.963 | 4.35 | 41.412 | 3.4998 | 59.9648 | 0.7 | 41.3928 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.4049 | 3.4827 | 60.0268 | 0.7 | 41.4092 | 6.9243 | 59.9861 | 4.35
41.4351 | 7.1755 | 59.963 | 4.35 | 41.4204 | 3.4998 | 59.9648 | 0.7 | 41.4011 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.4132 | 3.4827 | 60.0268 | 0.7 | 41.4175 | 6.9243 | 59.9861 | 4.35
41.4435 | 7.1756 | 59.963 | 4.35 | 41.4287 | 3.4998 | 59.9648 | 0.7 | 41.4095 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.4215 | 3.4827 | 60.0268 | 0.7 | 41.4258 | 6.9241 | 59.9861 | 4.35
41.4518 | 7.1758 | 59.963 | 4.35 | 41.4371 | 3.4998 | 59.9647 | 0.7 | 41.4178 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.4298 | 3.4826 | 60.0268 | 0.7 | 41.4341 | 6.9238 | 59.9861 | 4.35
41.4601 | 7.1759 | 59.963 | 4.35 | 41.4454 | 3.4998 | 59.9647 | 0.7 | 41.4261 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.4382 | 3.4826 | 60.0268 | 0.7 | 41.4426 | 6.9236 | 59.9861 | 4.35
41.4685 | 7.1761 | 59.963 | 4.35 | 41.4537 | 3.4998 | 59.9647 | 0.7 | 41.4344 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.4465 | 3.4826 | 60.0267 | 0.7 | 41.4509 | 6.9233 | 59.9861 | 4.35
41.4768 | 7.1761 | 59.963 | 4.35 | 41.4621 | 3.4954 | 59.9646 | 0.7 | 41.4427 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.4548 | 3.4826 | 60.0267 | 0.7 | 41.4592 | 6.9231 | 59.9861 | 4.35
41.4852 | 7.1762 | 59.963 | 4.35 | 41.4704 | 3.491 | 59.9646 | 0.7 | 41.4512 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.4631 | 3.4826 | 60.0267 | 0.7 | 41.4675 | 6.9228 | 59.9861 | 4.35
41.4935 | 7.1762 | 59.963 | 4.35 | 41.4788 | 3.4866 | 59.9646 | 0.7 | 41.4595 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.4716 | 3.4825 | 60.0267 | 0.7 | 41.4758 | 6.9225 | 59.9861 | 4.35
41.5018 | 7.1763 | 59.963 | 4.35 | 41.4871 | 3.4822 | 59.9645 | 0.7 | 41.4678 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.4799 | 3.4825 | 60.0267 | 0.7 | 41.4841 | 6.9223 | 59.9861 | 4.35
41.5102 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 41.4955 | 3.4778 | 59.9645 | 0.7 | 41.4761 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.4882 | 3.4824 | 60.0267 | 0.7 | 41.4924 | 6.9201 | 59.9861 | 4.35
41.5185 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 41.5038 | 3.4734 | 59.9645 | 0.7 | 41.4845 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.4965 | 3.4824 | 60.0266 | 0.7 | 41.501 | 6.9179 | 59.986 | 4.35
41.5268 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 41.5121 | 3.469 | 59.9644 | 0.7 | 41.4928 | 7.1072 | 60.048 | 4.35 | 41.5049 | 3.4823 | 60.0266 | 0.7 | 41.5093 | 6.916 | 59.986 | 4.35
41.5352 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 41.5205 | 3.4646 | 59.9644 | 0.7 | 41.5011 | 7.1072 | 60.048 | 4.35 | 41.5132 | 3.4823 | 60.0266 | 0.7 | 41.5176 | 6.9141 | 59.986 | 4.35
41.5435 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 41.5288 | 3.4602 | 59.9644 | 0.7 | 41.5094 | 7.1072 | 60.048 | 4.35 | 41.5215 | 3.4822 | 60.0266 | 0.7 | 41.5259 | 6.9119 | 59.986 | 4.35
41.5519 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 41.5371 | 3.4558 | 59.9643 | 0.7 | 41.5177 | 7.1072 | 60.048 | 4.35 | 41.5298 | 3.4822 | 60.0266 | 0.7 | 41.5342 | 6.9096 | 59.986 | 4.35
41.5602 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 41.5455 | 3.4558 | 59.9643 | 0.7 | 41.5261 | 7.1072 | 60.048 | 4.35 | 41.5382 | 3.4822 | 60.0266 | 0.7 | 41.5425 | 6.9073 | 59.986 | 4.35
41.5685 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 41.5538 | 3.4558 | 59.9643 | 0.7 | 41.5344 | 7.1072 | 60.048 | 4.35 | 41.5465 | 3.4821 | 60.0265 | 0.7 | 41.5508 | 6.905 | 59.986 | 4.35
41.5769 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 41.5622 | 3.4558 | 59.9642 | 0.7 | 41.5427 | 7.1072 | 60.048 | 4.35 | 41.5548 | 3.4821 | 60.0265 | 0.7 | 41.5593 | 6.9028 | 59.986 | 4.35
41.5852 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 41.5705 | 3.4558 | 59.9642 | 0.7 | 41.551 | 7.1072 | 60.048 | 4.35 | 41.5631 | 3.482 | 60.0265 | 0.7 | 41.5676 | 6.9006 | 59.986 | 4.35
41.5936 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 41.5789 | 3.4558 | 59.9642 | 0.7 | 41.5593 | 7.1072 | 60.048 | 4.35 | 41.5715 | 3.482 | 60.0265 | 0.7 | 41.5759 | 6.9002 | 59.986 | 4.35
41.6019 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 41.5872 | 3.4558 | 59.9641 | 0.7 | 41.5677 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.5798 | 3.482 | 60.0265 | 0.7 | 41.5842 | 6.8998 | 59.986 | 4.35
41.6102 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 41.5955 | 3.4558 | 59.9641 | 0.7 | 41.576 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.5881 | 3.4821 | 60.0265 | 0.7 | 41.5925 | 6.8995 | 59.986 | 4.35
41.6186 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 41.6039 | 3.4558 | 59.9641 | 0.7 | 41.5844 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.5964 | 3.4822 | 60.0264 | 0.7 | 41.6008 | 6.8991 | 59.986 | 4.35
41.6269 | 7.1763 | 59.963 | 4.35 | 41.6122 | 3.4558 | 59.964 | 0.7 | 41.5927 | 7.1071 | 60.048 | 4.35 | 41.6049 | 3.4822 | 60.0264 | 0.7 | 41.6091 | 6.8991 | 59.986 | 4.35
41.6352 | 7.1763 | 59.963 | 4.35 | 41.6205 | 3.4558 | 59.964 | 0.7 | 41.6011 | 7.1051 | 60.048 | 4.35 | 41.6132 | 3.4805 | 60.0264 | 0.7 | 41.6177 | 6.8991 | 59.986 | 4.35
41.6436 | 7.1763 | 59.963 | 4.35 | 41.6289 | 3.4558 | 59.964 | 0.7 | 41.6094 | 7.1031 | 60.048 | 4.35 | 41.6215 | 3.4789 | 60.0264 | 0.7 | 41.626 | 6.8991 | 59.986 | 4.35
41.6519 | 7.1763 | 59.963 | 4.35 | 41.6372 | 3.4558 | 59.9639 | 0.7 | 41.6177 | 7.1012 | 60.048 | 4.35 | 41.6298 | 3.4772 | 60.0264 | 0.7 | 41.6343 | 6.8991 | 59.986 | 4.35
41.6603 | 7.1762 | 59.963 | 4.35 | 41.6456 | 3.4558 | 59.9639 | 0.7 | 41.626 | 7.0992 | 60.048 | 4.35 | 41.6382 | 3.4755 | 60.0264 | 0.7 | 41.6426 | 6.8991 | 59.986 | 4.35
41.6686 | 7.1762 | 59.963 | 4.35 | 41.6539 | 3.4558 | 59.9639 | 0.7 | 41.6343 | 7.0972 | 60.048 | 4.35 | 41.6465 | 3.4738 | 60.0263 | 0.7 | 41.6509 | 6.8991 | 59.986 | 4.35
41.6769 | 7.1761 | 59.963 | 4.35 | 41.6623 | 3.4558 | 59.9638 | 0.7 | 41.6427 | 7.0951 | 60.048 | 4.35 | 41.6548 | 3.4721 | 60.0263 | 0.7 | 41.6592 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.6853 | 7.1761 | 59.963 | 4.35 | 41.6706 | 3.4558 | 59.9638 | 0.7 | 41.651 | 7.0931 | 60.048 | 4.35 | 41.6631 | 3.4704 | 60.0263 | 0.7 | 41.6675 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.6936 | 7.1761 | 59.963 | 4.35 | 41.6789 | 3.4558 | 59.9638 | 0.7 | 41.6593 | 7.0911 | 60.048 | 4.35 | 41.6715 | 3.4686 | 60.0263 | 0.7 | 41.676 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.702 | 7.176 | 59.963 | 4.35 | 41.6873 | 3.4558 | 59.9637 | 0.7 | 41.6676 | 7.0891 | 60.048 | 4.35 | 41.6798 | 3.4669 | 60.0263 | 0.7 | 41.6843 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.7103 | 7.176 | 59.963 | 4.35 | 41.6956 | 3.4558 | 59.9637 | 0.7 | 41.6759 | 7.0871 | 60.048 | 4.35 | 41.6881 | 3.4652 | 60.0263 | 0.7 | 41.6926 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.7186 | 7.176 | 59.963 | 4.35 | 41.7039 | 3.4558 | 59.9637 | 0.7 | 41.6843 | 7.0871 | 60.048 | 4.35 | 41.6964 | 3.4652 | 60.0262 | 0.7 | 41.7009 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.727 | 7.1759 | 59.963 | 4.35 | 41.7123 | 3.4558 | 59.9636 | 0.7 | 41.6926 | 7.087 | 60.048 | 4.35 | 41.7048 | 3.4652 | 60.0262 | 0.7 | 41.7092 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.7353 | 7.1758 | 59.963 | 4.35 | 41.7206 | 3.4558 | 59.9636 | 0.7 | 41.7009 | 7.087 | 60.048 | 4.35 | 41.7131 | 3.4653 | 60.0262 | 0.7 | 41.7175 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.7436 | 7.1757 | 59.963 | 4.35 | 41.729 | 3.4558 | 59.9636 | 0.7 | 41.7092 | 7.087 | 60.048 | 4.35 | 41.7214 | 3.4653 | 60.0262 | 0.7 | 41.7261 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.752 | 7.1757 | 59.963 | 4.35 | 41.7373 | 3.4558 | 59.9635 | 0.7 | 41.7177 | 7.087 | 60.048 | 4.35 | 41.7297 | 3.4632 | 60.0262 | 0.7 | 41.7344 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.7603 | 7.1756 | 59.963 | 4.35 | 41.7457 | 3.4558 | 59.9635 | 0.7 | 41.726 | 7.087 | 60.048 | 4.35 | 41.7382 | 3.4612 | 60.0261 | 0.7 | 41.7427 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.7687 | 7.1755 | 59.963 | 4.35 | 41.754 | 3.4558 | 59.9635 | 0.7 | 41.7343 | 7.087 | 60.048 | 4.35 | 41.7465 | 3.4592 | 60.0261 | 0.7 | 41.751 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.777 | 7.1754 | 59.963 | 4.35 | 41.7623 | 3.4558 | 59.9634 | 0.7 | 41.7426 | 7.087 | 60.048 | 4.35 | 41.7548 | 3.4571 | 60.0261 | 0.7 | 41.7593 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.7853 | 7.1754 | 59.963 | 4.35 | 41.7707 | 3.4558 | 59.9634 | 0.7 | 41.7509 | 7.087 | 60.048 | 4.35 | 41.7631 | 3.4551 | 60.0261 | 0.7 | 41.7676 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.7937 | 7.1753 | 59.963 | 4.35 | 41.779 | 3.4558 | 59.9634 | 0.7 | 41.7593 | 7.087 | 60.048 | 4.35 | 41.7715 | 3.453 | 60.0261 | 0.7 | 41.7759 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.802 | 7.1752 | 59.963 | 4.35 | 41.7874 | 3.4558 | 59.9633 | 0.7 | 41.7676 | 7.0869 | 60.048 | 4.35 | 41.7798 | 3.451 | 60.0261 | 0.7 | 41.7844 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.8103 | 7.1752 | 59.963 | 4.35 | 41.7957 | 3.4558 | 59.9633 | 0.7 | 41.7759 | 7.0868 | 60.048 | 4.35 | 41.7881 | 3.4489 | 60.0261 | 0.7 | 41.7927 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.8187 | 7.1752 | 59.963 | 4.35 | 41.804 | 3.4558 | 59.9633 | 0.7 | 41.7842 | 7.0867 | 60.048 | 4.35 | 41.7964 | 3.4468 | 60.026 | 0.7 | 41.801 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.827 | 7.1752 | 59.963 | 4.35 | 41.8124 | 3.4558 | 59.9632 | 0.7 | 41.7925 | 7.0865 | 60.048 | 4.35 | 41.8048 | 3.4447 | 60.026 | 0.7 | 41.8093 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.8354 | 7.1752 | 59.963 | 4.35 | 41.8207 | 3.4558 | 59.9632 | 0.7 | 41.8009 | 7.0864 | 60.048 | 4.35 | 41.8131 | 3.4447 | 60.026 | 0.7 | 41.8176 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.8437 | 7.1752 | 59.963 | 4.35 | 41.8291 | 3.4558 | 59.9632 | 0.7 | 41.8092 | 7.0863 | 60.048 | 4.35 | 41.8214 | 3.4446 | 60.024 | 0.7 | 41.8259 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.852 | 7.1752 | 59.963 | 4.35 | 41.8374 | 3.4558 | 59.9631 | 0.7 | 41.8175 | 7.0862 | 60.048 | 4.35 | 41.8297 | 3.4445 | 60.024 | 0.7 | 41.8342 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.8604 | 7.1754 | 59.963 | 4.35 | 41.8457 | 3.4558 | 59.9631 | 0.7 | 41.8258 | 7.0861 | 60.048 | 4.35 | 41.8381 | 3.4444 | 60.024 | 0.7 | 41.8428 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.8687 | 7.1755 | 59.963 | 4.35 | 41.8541 | 3.4557 | 59.9631 | 0.7 | 41.8342 | 7.0845 | 60.048 | 4.35 | 41.8464 | 3.4444 | 60.024 | 0.7 | 41.8511 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.877 | 7.1756 | 59.963 | 4.35 | 41.8624 | 3.4557 | 59.963 | 0.7 | 41.8425 | 7.0829 | 60.048 | 4.35 | 41.8547 | 3.4443 | 60.024 | 0.7 | 41.8594 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.8854 | 7.1758 | 59.963 | 4.35 | 41.8708 | 3.4557 | 59.963 | 0.7 | 41.8508 | 7.0814 | 60.048 | 4.35 | 41.863 | 3.4443 | 60.024 | 0.7 | 41.8677 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.8937 | 7.1759 | 59.963 | 4.35 | 41.8791 | 3.4558 | 59.963 | 0.7 | 41.8591 | 7.0799 | 60.048 | 4.35 | 41.8715 | 3.4442 | 60.0239 | 0.7 | 41.876 | 6.8992 | 59.986 | 4.35
41.9021 | 7.176 | 59.963 | 4.35 | 41.8875 | 3.4558 | 59.9629 | 0.7 | 41.8674 | 7.0784 | 60.048 | 4.35 | 41.8798 | 3.4442 | 60.0239 | 0.7 | 41.8843 | 6.8993 | 59.986 | 4.35
41.9104 | 7.1762 | 59.963 | 4.35 | 41.8958 | 3.4559 | 59.9629 | 0.7 | 41.8759 | 7.0769 | 60.048 | 4.35 | 41.8881 | 3.4441 | 60.0239 | 0.7 | 41.8926 | 6.8992 | 59.986 | 4.35
41.9187 | 7.1763 | 59.963 | 4.35 | 41.9041 | 3.4559 | 59.9629 | 0.7 | 41.8842 | 7.0753 | 60.048 | 4.35 | 41.8964 | 3.4442 | 60.0239 | 0.7 | 41.9011 | 6.899 | 59.986 | 4.35
41.9271 | 7.1765 | 59.963 | 4.35 | 41.9125 | 3.456 | 59.9628 | 0.7 | 41.8925 | 7.0738 | 60.048 | 4.35 | 41.9048 | 3.4442 | 60.0239 | 0.7 | 41.9094 | 6.8989 | 59.986 | 4.35
41.9354 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 41.9208 | 3.456 | 59.9628 | 0.7 | 41.9008 | 7.0723 | 60.047 | 4.35 | 41.9131 | 3.4442 | 60.0239 | 0.7 | 41.9177 | 6.8988 | 59.986 | 4.35
41.9438 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 41.9291 | 3.4561 | 59.9628 | 0.7 | 41.9091 | 7.0708 | 60.047 | 4.35 | 41.9214 | 3.4443 | 60.0239 | 0.7 | 41.926 | 6.8987 | 59.986 | 4.35
41.9521 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 41.9375 | 3.4561 | 59.9627 | 0.7 | 41.9175 | 7.0709 | 60.047 | 4.35 | 41.9297 | 3.4443 | 60.0239 | 0.7 | 41.9343 | 6.8986 | 59.986 | 4.35
41.9604 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 41.9458 | 3.4562 | 59.9627 | 0.7 | 41.9258 | 7.0709 | 60.047 | 4.35 | 41.9381 | 3.4443 | 60.0239 | 0.7 | 41.9426 | 6.8985 | 59.986 | 4.35
41.9688 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 41.9542 | 3.4562 | 59.9627 | 0.7 | 41.9341 | 7.0709 | 60.047 | 4.35 | 41.9464 | 3.4443 | 60.0239 | 0.7 | 41.9509 | 6.8984 | 59.986 | 4.35
41.9771 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 41.9625 | 3.4562 | 59.9626 | 0.7 | 41.9424 | 7.0709 | 60.047 | 4.35 | 41.9547 | 3.4442 | 60.0239 | 0.7 | 41.9595 | 6.8981 | 59.986 | 4.35
41.9854 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 41.9709 | 3.4562 | 59.9626 | 0.7 | 41.9508 | 7.0709 | 60.047 | 4.35 | 41.963 | 3.4442 | 60.0238 | 0.7 | 41.9678 | 6.8979 | 59.986 | 4.35
41.9938 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 41.9792 | 3.4562 | 59.9626 | 0.7 | 41.9591 | 7.0709 | 60.047 | 4.35 | 41.9714 | 3.4442 | 60.0238 | 0.7 | 41.9761 | 6.8979 | 59.986 | 4.35
42.0021 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 41.9875 | 3.4562 | 59.9625 | 0.7 | 41.9674 | 7.0709 | 60.047 | 4.35 | 41.9797 | 3.4442 | 60.0238 | 0.7 | 41.9844 | 6.8979 | 59.986 | 4.35
42.0105 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 41.9959 | 3.4562 | 59.9625 | 0.7 | 41.9757 | 7.0709 | 60.047 | 4.35 | 41.988 | 3.4442 | 60.0238 | 0.7 | 41.9927 | 6.8979 | 59.986 | 4.35
42.0188 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.0042 | 3.4562 | 59.9625 | 0.7 | 41.984 | 7.071 | 60.047 | 4.35 | 41.9965 | 3.4442 | 60.0238 | 0.7 | 42.001 | 6.8979 | 59.986 | 4.35
42.0271 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.0126 | 3.4562 | 59.9624 | 0.7 | 41.9924 | 7.0711 | 60.047 | 4.35 | 42.0048 | 3.4443 | 60.0238 | 0.7 | 42.0093 | 6.8977 | 59.986 | 4.35
42.0355 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.0209 | 3.4562 | 59.9624 | 0.7 | 42.0007 | 7.0712 | 60.047 | 4.35 | 42.0131 | 3.4445 | 60.0238 | 0.7 | 42.0178 | 6.8975 | 59.986 | 4.35
42.0438 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.0292 | 3.4562 | 59.9624 | 0.7 | 42.009 | 7.0713 | 60.047 | 4.35 | 42.0214 | 3.4447 | 60.0238 | 0.7 | 42.0261 | 6.8973 | 59.986 | 4.35
42.0522 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.0376 | 3.4562 | 59.9623 | 0.7 | 42.0173 | 7.0714 | 60.047 | 4.35 | 42.0298 | 3.4449 | 60.0238 | 0.7 | 42.0344 | 6.8971 | 59.986 | 4.35
42.0605 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.0459 | 3.4563 | 59.9623 | 0.7 | 42.0256 | 7.0715 | 60.047 | 4.35 | 42.0381 | 3.4451 | 60.0238 | 0.7 | 42.0427 | 6.8969 | 59.986 | 4.35
42.0688 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.0543 | 3.4563 | 59.9623 | 0.7 | 42.0341 | 7.0716 | 60.047 | 4.35 | 42.0464 | 3.4452 | 60.0238 | 0.7 | 42.051 | 6.8967 | 59.986 | 4.35
42.0772 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.0626 | 3.4563 | 59.9622 | 0.7 | 42.0424 | 7.0716 | 60.047 | 4.35 | 42.0547 | 3.4453 | 60.0238 | 0.7 | 42.0593 | 6.8965 | 59.986 | 4.35
42.0855 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.071 | 3.4564 | 59.9622 | 0.7 | 42.0507 | 7.0717 | 60.047 | 4.35 | 42.0631 | 3.4455 | 60.0238 | 0.7 | 42.0679 | 6.8963 | 59.986 | 4.35
42.0938 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.0793 | 3.4564 | 59.9622 | 0.7 | 42.059 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.0714 | 3.4456 | 60.0237 | 0.7 | 42.0762 | 6.8961 | 59.986 | 4.35
42.1022 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.0876 | 3.4564 | 59.9621 | 0.7 | 42.0674 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.0797 | 3.4456 | 60.0237 | 0.7 | 42.0845 | 6.8959 | 59.986 | 4.35
42.1105 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.096 | 3.4565 | 59.9621 | 0.7 | 42.0757 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.088 | 3.4457 | 60.0237 | 0.7 | 42.0928 | 6.8957 | 59.986 | 4.35
42.1189 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.1043 | 3.4566 | 59.9621 | 0.7 | 42.084 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.0964 | 3.4456 | 60.0237 | 0.7 | 42.1011 | 6.8955 | 59.986 | 4.35
42.1272 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.1126 | 3.4566 | 59.962 | 0.7 | 42.0923 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.1047 | 3.4455 | 60.0237 | 0.7 | 42.1094 | 6.8953 | 59.986 | 4.35
42.1355 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.121 | 3.4567 | 59.962 | 0.7 | 42.1006 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.113 | 3.4455 | 60.0237 | 0.7 | 42.1177 | 6.8952 | 59.986 | 4.35
42.1439 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.1293 | 3.4568 | 59.964 | 0.7 | 42.109 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.1213 | 3.4454 | 60.0237 | 0.7 | 42.1262 | 6.895 | 59.986 | 4.35
42.1522 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.1377 | 3.4568 | 59.964 | 0.7 | 42.1173 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.1298 | 3.4454 | 60.0237 | 0.7 | 42.1345 | 6.8948 | 59.986 | 4.35
42.1605 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.146 | 3.4569 | 59.9639 | 0.7 | 42.1256 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.1381 | 3.4454 | 60.0237 | 0.7 | 42.1428 | 6.8946 | 59.986 | 4.35
42.1689 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.1544 | 3.4569 | 59.9639 | 0.7 | 42.1339 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.1464 | 3.4454 | 60.0237 | 0.7 | 42.1511 | 6.8944 | 59.986 | 4.35
42.1772 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.1627 | 3.4516 | 59.9639 | 0.7 | 42.1422 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.1547 | 3.4454 | 60.0237 | 0.7 | 42.1594 | 6.8942 | 59.986 | 4.35
42.1856 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.171 | 3.4462 | 59.9639 | 0.7 | 42.1506 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.1631 | 3.4454 | 60.0237 | 0.7 | 42.1677 | 6.894 | 59.986 | 4.35
42.1939 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.1794 | 3.4408 | 59.9638 | 0.7 | 42.1589 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.1714 | 3.4454 | 60.0236 | 0.7 | 42.176 | 6.8937 | 59.986 | 4.35
42.2022 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.1877 | 3.4354 | 59.9638 | 0.7 | 42.1672 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.1797 | 3.4454 | 60.0236 | 0.7 | 42.1846 | 6.8934 | 59.986 | 4.35
42.2106 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.196 | 3.43 | 59.9638 | 0.7 | 42.1755 | 7.0718 | 60.047 | 4.35 | 42.188 | 3.4454 | 60.0236 | 0.7 | 42.1929 | 6.8932 | 59.986 | 4.35
42.2189 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.2044 | 3.4246 | 59.9638 | 0.7 | 42.184 | 7.0717 | 60.047 | 4.35 | 42.1964 | 3.4454 | 60.0236 | 0.7 | 42.2012 | 6.8929 | 59.986 | 4.35
42.2272 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.2127 | 3.4191 | 59.9637 | 0.7 | 42.1923 | 7.0716 | 60.047 | 4.35 | 42.2047 | 3.4454 | 60.0236 | 0.7 | 42.2095 | 6.8926 | 59.986 | 4.35
42.2356 | 7.1766 | 59.963 | 4.35 | 42.2211 | 3.4137 | 59.9637 | 0.7 | 42.2006 | 7.0715 | 60.047 | 4.35 | 42.213 | 3.4454 | 60.0236 | 0.7 | 42.2178 | 6.8924 | 59.986 | 4.35
42.2439 | 7.1764 | 59.963 | 4.35 | 42.2294 | 3.4083 | 59.9637 | 0.7 | 42.2089 | 7.0713 | 60.047 | 4.35 | 42.2214 | 3.4454 | 60.0236 | 0.7 | 42.2261 | 6.8922 | 59.986 | 4.35
42.2523 | 7.1763 | 59.963 | 4.35 | 42.2378 | 3.4029 | 59.9637 | 0.7 | 42.2172 | 7.0712 | 60.047 | 4.35 | 42.2297 | 3.4454 | 60.0236 | 0.7 | 42.2344 | 6.8921 | 59.986 | 4.35
42.2606 | 7.1762 | 59.963 | 4.35 | 42.2461 | 3.4029 | 59.9636 | 0.7 | 42.2256 | 7.071 | 60.047 | 4.35 | 42.238 | 3.4454 | 60.0236 | 0.7 | 42.2429 | 6.8918 | 59.986 | 4.35
42.2689 | 7.1761 | 59.963 | 4.35 | 42.2544 | 3.403 | 59.9636 | 0.7 | 42.2339 | 7.0709 | 60.047 | 4.35 | 42.2463 | 3.4454 | 60.0236 | 0.7 | 42.2512 | 6.8916 | 59.986 | 4.35
42.2773 | 7.1761 | 59.963 | 4.35 | 42.2628 | 3.403 | 59.9636 | 0.7 | 42.2422 | 7.0708 | 60.047 | 4.35 | 42.2548 | 3.4454 | 60.0236 | 0.7 | 42.2595 | 6.8916 | 59.986 | 4.35
42.2856 | 7.176 | 59.963 | 4.35 | 42.2711 | 3.4031 | 59.9636 | 0.7 | 42.2505 | 7.0706 | 60.047 | 4.35 | 42.2631 | 3.4454 | 60.0236 | 0.7 | 42.2678 | 6.8916 | 59.986 | 4.35
42.2939 | 7.176 | 59.963 | 4.35 | 42.2794 | 3.4031 | 59.9635 | 0.7 | 42.2588 | 7.0705 | 60.047 | 4.35 | 42.2714 | 3.4454 | 60.0235 | 0.7 | 42.2761 | 6.8916 | 59.986 | 4.35
42.3023 | 7.1759 | 59.963 | 4.35 | 42.2878 | 3.4032 | 59.9635 | 0.7 | 42.2672 | 7.0704 | 60.047 | 4.35 | 42.2797 | 3.4454 | 60.0235 | 0.7 | 42.2844 | 6.8916 | 59.986 | 4.35
42.3106 | 7.1745 | 59.963 | 4.35 | 42.2961 | 3.4032 | 59.9635 | 0.7 | 42.2755 | 7.0703 | 60.047 | 4.35 | 42.2881 | 3.4454 | 60.0235 | 0.7 | 42.2927 | 6.8916 | 59.986 | 4.35
42.319 | 7.173 | 59.963 | 4.35 | 42.3045 | 3.4032 | 59.9635 | 0.7 | 42.2838 | 7.0703 | 60.047 | 4.35 | 42.2964 | 3.4455 | 60.0235 | 0.7 | 42.3013 | 6.8916 | 59.986 | 4.35
42.3273 | 7.1717 | 59.963 | 4.35 | 42.3128 | 3.4032 | 59.9634 | 0.7 | 42.2921 | 7.0703 | 60.047 | 4.35 | 42.3047 | 3.4457 | 60.0235 | 0.7 | 42.3096 | 6.8919 | 59.986 | 4.35
42.3356 | 7.1704 | 59.963 | 4.35 | 42.3212 | 3.4033 | 59.9634 | 0.7 | 42.3005 | 7.0703 | 60.047 | 4.35 | 42.313 | 3.4458 | 60.0235 | 0.7 | 42.3179 | 6.8922 | 59.986 | 4.35
42.344 | 7.169 | 59.963 | 4.35 | 42.3295 | 3.4032 | 59.9634 | 0.7 | 42.3088 | 7.0703 | 60.047 | 4.35 | 42.3214 | 3.446 | 60.0235 | 0.7 | 42.3262 | 6.8903 | 59.986 | 4.35
42.3523 | 7.1676 | 59.963 | 4.35 | 42.3378 | 3.4032 | 59.9634 | 0.7 | 42.3171 | 7.0703 | 60.047 | 4.35 | 42.3297 | 3.4461 | 60.0235 | 0.7 | 42.3345 | 6.8884 | 59.986 | 4.35
42.3606 | 7.1662 | 59.963 | 4.35 | 42.3462 | 3.4031 | 59.9633 | 0.7 | 42.3254 | 7.0703 | 60.047 | 4.35 | 42.338 | 3.4463 | 60.0235 | 0.7 | 42.3428 | 6.8866 | 59.986 | 4.35
42.369 | 7.1648 | 59.963 | 4.35 | 42.3545 | 3.403 | 59.9633 | 0.7 | 42.3337 | 7.0703 | 60.047 | 4.35 | 42.3463 | 3.4465 | 60.0235 | 0.7 | 42.3511 | 6.8847 | 59.986 | 4.35
42.3773 | 7.1634 | 59.963 | 4.35 | 42.3629 | 3.403 | 59.9633 | 0.7 | 42.3422 | 7.0703 | 60.047 | 4.35 | 42.3547 | 3.4466 | 60.0235 | 0.7 | 42.3596 | 6.8829 | 59.986 | 4.35
42.3857 | 7.162 | 59.963 | 4.35 | 42.3712 | 3.4029 | 59.9633 | 0.7 | 42.3505 | 7.0703 | 60.047 | 4.35 | 42.363 | 3.4468 | 60.0235 | 0.7 | 42.3679 | 6.881 | 59.986 | 4.35
42.394 | 7.162 | 59.963 | 4.35 | 42.3795 | 3.4028 | 59.9632 | 0.7 | 42.3588 | 7.0703 | 60.047 | 4.35 | 42.3713 | 3.447 | 60.0234 | 0.7 | 42.3762 | 6.8791 | 59.986 | 4.35
42.4023 | 7.162 | 59.963 | 4.35 | 42.3879 | 3.4027 | 59.9632 | 0.7 | 42.3671 | 7.0703 | 60.047 | 4.35 | 42.3796 | 3.447 | 60.0234 | 0.7 | 42.3845 | 6.8772 | 59.986 | 4.35
42.4107 | 7.162 | 59.963 | 4.35 | 42.3962 | 3.4027 | 59.9632 | 0.7 | 42.3754 | 7.0703 | 60.047 | 4.35 | 42.3881 | 3.447 | 60.0234 | 0.7 | 42.3928 | 6.875 | 59.986 | 4.35
42.419 | 7.162 | 59.963 | 4.35 | 42.4046 | 3.4026 | 59.9632 | 0.7 | 42.3838 | 7.0682 | 60.047 | 4.35 | 42.3964 | 3.4469 | 60.0234 | 0.7 | 42.4011 | 6.8727 | 59.986 | 4.35
42.4273 | 7.1619 | 59.963 | 4.35 | 42.4129 | 3.4025 | 59.9631 | 0.7 | 42.3921 | 7.066 | 60.047 | 4.35 | 42.4047 | 3.4469 | 60.0234 | 0.7 | 42.4097 | 6.8726 | 59.986 | 4.35
42.4357 | 7.1618 | 59.963 | 4.35 | 42.4212 | 3.4024 | 59.9631 | 0.7 | 42.4004 | 7.0638 | 60.047 | 4.35 | 42.413 | 3.4469 | 60.0234 | 0.7 | 42.418 | 6.8724 | 59.986 | 4.35
42.444 | 7.1591 | 59.963 | 4.35 | 42.4296 | 3.4024 | 59.9631 | 0.7 | 42.4087 | 7.0617 | 60.047 | 4.35 | 42.4214 | 3.4468 | 60.0234 | 0.7 | 42.4263 | 6.8722 | 59.986 | 4.35
42.4524 | 7.1563 | 59.963 | 4.35 | 42.4379 | 3.4025 | 59.9631 | 0.7 | 42.4171 | 7.0595 | 60.047 | 4.35 | 42.4297 | 3.4468 | 60.0234 | 0.7 | 42.4346 | 6.872 | 59.986 | 4.35
42.4607 | 7.1536 | 59.963 | 4.35 | 42.4463 | 3.4025 | 59.963 | 0.7 | 42.4254 | 7.0573 | 60.047 | 4.35 | 42.438 | 3.4467 | 60.0234 | 0.7 | 42.4429 | 6.8719 | 59.986 | 4.35
42.469 | 7.1508 | 59.963 | 4.35 | 42.4546 | 3.4026 | 59.963 | 0.7 | 42.4337 | 7.0552 | 60.047 | 4.35 | 42.4463 | 3.4467 | 60.0234 | 0.7 | 42.4512 | 6.8717 | 59.986 | 4.35
42.4774 | 7.148 | 59.963 | 4.35 | 42.463 | 3.4026 | 59.963 | 0.7 | 42.442 | 7.053 | 60.047 | 4.35 | 42.4547 | 3.4467 | 60.0234 | 0.7 | 42.4595 | 6.8716 | 59.986 | 4.35
42.4857 | 7.1452 | 59.963 | 4.35 | 42.4713 | 3.4027 | 59.963 | 0.7 | 42.4503 | 7.0508 | 60.047 | 4.35 | 42.463 | 3.4467 | 60.0233 | 0.7 | 42.468 | 6.8715 | 59.986 | 4.35
42.494 | 7.1424 | 59.963 | 4.35 | 42.4796 | 3.4027 | 59.9629 | 0.7 | 42.4587 | 7.0486 | 60.047 | 4.35 | 42.4713 | 3.4467 | 60.0233 | 0.7 | 42.4763 | 6.8707 | 59.986 | 4.35
42.5024 | 7.1396 | 59.963 | 4.35 | 42.488 | 3.4028 | 59.9629 | 0.7 | 42.467 | 7.0486 | 60.047 | 4.35 | 42.4796 | 3.4467 | 60.0233 | 0.7 | 42.4846 | 6.87 | 59.986 | 4.35
42.5107 | 7.1369 | 59.963 | 4.35 | 42.4963 | 3.4028 | 59.9629 | 0.7 | 42.4753 | 7.0486 | 60.047 | 4.35 | 42.488 | 3.4467 | 60.0233 | 0.7 | 42.4929 | 6.8695 | 59.986 | 4.35
42.5191 | 7.1341 | 59.963 | 4.35 | 42.5046 | 3.4029 | 59.9629 | 0.7 | 42.4836 | 7.0486 | 60.047 | 4.35 | 42.4963 | 3.4467 | 60.0233 | 0.7 | 42.5012 | 6.8691 | 59.986 | 4.35
42.5274 | 7.1341 | 59.963 | 4.35 | 42.513 | 3.4029 | 59.9628 | 0.7 | 42.4919 | 7.0486 | 60.047 | 4.35 | 42.5046 | 3.4467 | 60.0233 | 0.7 | 42.5095 | 6.8686 | 59.986 | 4.35
42.5357 | 7.134 | 59.963 | 4.35 | 42.5213 | 3.4029 | 59.9628 | 0.7 | 42.5004 | 7.0486 | 60.047 | 4.35 | 42.5131 | 3.4468 | 60.0233 | 0.7 | 42.5178 | 6.8682 | 59.986 | 4.35
42.5441 | 7.1339 | 59.963 | 4.35 | 42.5297 | 3.4029 | 59.9628 | 0.7 | 42.5087 | 7.0486 | 60.047 | 4.35 | 42.5214 | 3.4468 | 60.0233 | 0.7 | 42.5264 | 6.8677 | 59.986 | 4.35
42.5524 | 7.1339 | 59.963 | 4.35 | 42.538 | 3.4029 | 59.9628 | 0.7 | 42.517 | 7.0486 | 60.047 | 4.35 | 42.5297 | 3.4468 | 60.0233 | 0.7 | 42.5347 | 6.8672 | 59.986 | 4.35
42.5607 | 7.1338 | 59.963 | 4.35 | 42.5464 | 3.4029 | 59.9627 | 0.7 | 42.5253 | 7.0486 | 60.047 | 4.35 | 42.538 | 3.4468 | 60.0233 | 0.7 | 42.543 | 6.8668 | 59.986 | 4.35
42.5691 | 7.1338 | 59.963 | 4.35 | 42.5547 | 3.4029 | 59.9627 | 0.7 | 42.5337 | 7.0486 | 60.047 | 4.35 | 42.5464 | 3.4469 | 60.0233 | 0.7 | 42.5513 | 6.8663 | 59.985 | 4.35
42.5774 | 7.1338 | 59.963 | 4.35 | 42.563 | 3.4029 | 59.9627 | 0.7 | 42.542 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.5547 | 3.4469 | 60.0233 | 0.7 | 42.5596 | 6.8665 | 59.985 | 4.35
42.5857 | 7.1338 | 59.963 | 4.35 | 42.5714 | 3.4029 | 59.9627 | 0.7 | 42.5503 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.563 | 3.4469 | 60.0233 | 0.7 | 42.5679 | 6.8666 | 59.985 | 4.35
42.5941 | 7.1339 | 59.963 | 4.35 | 42.5797 | 3.4029 | 59.9626 | 0.7 | 42.5586 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.5713 | 3.447 | 60.0232 | 0.7 | 42.5762 | 6.8667 | 59.985 | 4.35
42.6024 | 7.1339 | 59.963 | 4.35 | 42.588 | 3.4029 | 59.9626 | 0.7 | 42.5669 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.5797 | 3.447 | 60.0232 | 0.7 | 42.5847 | 6.8667 | 59.985 | 4.35
42.6108 | 7.1339 | 59.963 | 4.35 | 42.5964 | 3.4029 | 59.9626 | 0.7 | 42.5753 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.588 | 3.447 | 60.0232 | 0.7 | 42.593 | 6.8667 | 59.985 | 4.35
42.6191 | 7.1339 | 59.963 | 4.35 | 42.6047 | 3.4029 | 59.9626 | 0.7 | 42.5836 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.5963 | 3.447 | 60.0232 | 0.7 | 42.6013 | 6.8668 | 59.9849 | 4.35
42.6274 | 7.1339 | 59.963 | 4.35 | 42.6131 | 3.4029 | 59.9625 | 0.7 | 42.5919 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.6046 | 3.447 | 60.0232 | 0.7 | 42.6096 | 6.8669 | 59.9849 | 4.35
42.6358 | 7.1338 | 59.963 | 4.35 | 42.6214 | 3.4029 | 59.9625 | 0.7 | 42.6002 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.6129 | 3.447 | 60.0232 | 0.7 | 42.6179 | 6.8671 | 59.9849 | 4.35
42.6441 | 7.1337 | 59.963 | 4.35 | 42.6297 | 3.4029 | 59.9625 | 0.7 | 42.6085 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.6213 | 3.447 | 60.0232 | 0.7 | 42.6262 | 6.8671 | 59.9849 | 4.35
42.6524 | 7.1336 | 59.963 | 4.35 | 42.6381 | 3.4029 | 59.9625 | 0.7 | 42.6169 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.6296 | 3.4468 | 60.0232 | 0.7 | 42.6345 | 6.8672 | 59.9849 | 4.35
42.6608 | 7.1335 | 59.963 | 4.35 | 42.6464 | 3.4029 | 59.9624 | 0.7 | 42.6252 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.6379 | 3.4467 | 60.0232 | 0.7 | 42.6431 | 6.8672 | 59.9849 | 4.35
42.6691 | 7.1334 | 59.963 | 4.35 | 42.6548 | 3.4029 | 59.9624 | 0.7 | 42.6335 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.6462 | 3.4466 | 60.0232 | 0.7 | 42.6514 | 6.8673 | 59.9849 | 4.35
42.6775 | 7.1333 | 59.963 | 4.35 | 42.6631 | 3.4028 | 59.9624 | 0.7 | 42.6418 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.6547 | 3.4465 | 60.0232 | 0.7 | 42.6597 | 6.8675 | 59.9849 | 4.35
42.6858 | 7.1332 | 59.963 | 4.35 | 42.6714 | 3.4028 | 59.9624 | 0.7 | 42.6503 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.663 | 3.4462 | 60.0232 | 0.7 | 42.668 | 6.8678 | 59.9849 | 4.35
42.6941 | 7.1331 | 59.963 | 4.35 | 42.6798 | 3.4028 | 59.9623 | 0.7 | 42.6586 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.6713 | 3.446 | 60.0231 | 0.7 | 42.6763 | 6.8681 | 59.9849 | 4.35
42.7025 | 7.133 | 59.963 | 4.35 | 42.6881 | 3.4027 | 59.9623 | 0.7 | 42.6669 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.6796 | 3.4457 | 60.0231 | 0.7 | 42.6846 | 6.8683 | 59.9849 | 4.35
42.7108 | 7.1305 | 59.963 | 4.35 | 42.6965 | 3.4027 | 59.9623 | 0.7 | 42.6752 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.688 | 3.4455 | 60.0231 | 0.7 | 42.6931 | 6.868 | 59.9849 | 4.35
42.7191 | 7.128 | 59.963 | 4.35 | 42.7048 | 3.4027 | 59.9623 | 0.7 | 42.6835 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.6963 | 3.4452 | 60.0231 | 0.7 | 42.7014 | 6.8676 | 59.9848 | 4.35
42.7275 | 7.1254 | 59.963 | 4.35 | 42.7131 | 3.4027 | 59.9622 | 0.7 | 42.6919 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.7046 | 3.4449 | 60.0231 | 0.7 | 42.7097 | 6.8676 | 59.9848 | 4.35
42.7358 | 7.1229 | 59.963 | 4.35 | 42.7215 | 3.4026 | 59.9622 | 0.7 | 42.7002 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.7129 | 3.4447 | 60.0231 | 0.7 | 42.718 | 6.8676 | 59.9848 | 4.35
42.7442 | 7.1207 | 59.963 | 4.35 | 42.7298 | 3.4026 | 59.9622 | 0.7 | 42.7085 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.7213 | 3.4445 | 60.0231 | 0.7 | 42.7263 | 6.8676 | 59.9848 | 4.35
42.7525 | 7.1185 | 59.963 | 4.35 | 42.7382 | 3.4026 | 59.9622 | 0.7 | 42.7168 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.7296 | 3.4443 | 60.0231 | 0.7 | 42.7346 | 6.8676 | 59.9848 | 4.35
42.7608 | 7.1162 | 59.963 | 4.35 | 42.7465 | 3.4026 | 59.9621 | 0.7 | 42.7251 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.7379 | 3.4441 | 60.0231 | 0.7 | 42.7429 | 6.8673 | 59.9848 | 4.35
42.7692 | 7.114 | 59.963 | 4.35 | 42.7548 | 3.4026 | 59.9621 | 0.7 | 42.7335 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.7462 | 3.4441 | 60.0231 | 0.7 | 42.7515 | 6.8671 | 59.9848 | 4.35
42.7775 | 7.1118 | 59.963 | 4.35 | 42.7632 | 3.4026 | 59.9621 | 0.7 | 42.7418 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.7546 | 3.444 | 60.0231 | 0.7 | 42.7598 | 6.8665 | 59.9848 | 4.35
42.7858 | 7.1096 | 59.963 | 4.35 | 42.7715 | 3.4026 | 59.9621 | 0.7 | 42.7501 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.7629 | 3.4439 | 60.0231 | 0.7 | 42.7681 | 6.8658 | 59.9848 | 4.35
42.7942 | 7.1099 | 59.963 | 4.35 | 42.7798 | 3.4026 | 59.962 | 0.7 | 42.7584 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.7712 | 3.4439 | 60.023 | 0.7 | 42.7764 | 6.8657 | 59.9848 | 4.35
42.8025 | 7.1102 | 59.963 | 4.35 | 42.7882 | 3.4026 | 59.962 | 0.7 | 42.7668 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.7795 | 3.4439 | 60.023 | 0.7 | 42.7847 | 6.8655 | 59.9848 | 4.35
42.8109 | 7.1105 | 59.963 | 4.35 | 42.7965 | 3.4026 | 59.962 | 0.7 | 42.7751 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.788 | 3.4439 | 60.023 | 0.7 | 42.793 | 6.8651 | 59.9848 | 4.35
42.8192 | 7.1109 | 59.963 | 4.35 | 42.8049 | 3.4026 | 59.962 | 0.7 | 42.7834 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.7963 | 3.4439 | 60.023 | 0.7 | 42.8013 | 6.8646 | 59.9847 | 4.35
42.8275 | 7.1109 | 59.963 | 4.35 | 42.8132 | 3.4026 | 59.9619 | 0.7 | 42.7917 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.8046 | 3.4439 | 60.023 | 0.7 | 42.8098 | 6.8641 | 59.9847 | 4.35
42.8359 | 7.1109 | 59.963 | 4.35 | 42.8216 | 3.4026 | 59.9619 | 0.7 | 42.8 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.8129 | 3.4439 | 60.023 | 0.7 | 42.8181 | 6.8636 | 59.9847 | 4.35
42.8442 | 7.1109 | 59.963 | 4.35 | 42.8299 | 3.4026 | 59.9619 | 0.7 | 42.8085 | 7.0487 | 60.047 | 4.35 | 42.8213 | 3.444 | 60.021 | 0.7 | 42.8264 | 6.8632 | 59.9847 | 4.35
42.8525 | 7.1109 | 59.963 | 4.35 | 42.8382 | 3.4026 | 59.9619 | 0.7 | 42.8168 | 7.0488 | 60.047 | 4.35 | 42.8296 | 3.444 | 60.021 | 0.7 | 42.8347 | 6.8627 | 59.9847 | 4.35
42.8609 | 7.1109 | 59.963 | 4.35 | 42.8466 | 3.4026 | 59.9618 | 0.7 | 42.8251 | 7.0489 | 60.047 | 4.35 | 42.8379 | 3.4441 | 60.021 | 0.7 | 42.843 | 6.8627 | 59.9847 | 4.35
42.8692 | 7.111 | 59.963 | 4.35 | 42.8549 | 3.4026 | 59.9618 | 0.7 | 42.8334 | 7.049 | 60.047 | 4.35 | 42.8462 | 3.4441 | 60.021 | 0.7 | 42.8513 | 6.8626 | 59.9847 | 4.35
42.8776 | 7.1109 | 59.963 | 4.35 | 42.8633 | 3.4026 | 59.9618 | 0.7 | 42.8417 | 7.0491 | 60.047 | 4.35 | 42.8546 | 3.4442 | 60.021 | 0.7 | 42.8596 | 6.8627 | 59.9847 | 4.35
42.8859 | 7.1109 | 59.963 | 4.35 | 42.8716 | 3.4026 | 59.9618 | 0.7 | 42.8501 | 7.0492 | 60.047 | 4.35 | 42.8629 | 3.4443 | 60.021 | 0.7 | 42.8682 | 6.8627 | 59.9847 | 4.35
42.8942 | 7.1109 | 59.963 | 4.35 | 42.8799 | 3.4026 | 59.9617 | 0.7 | 42.8584 | 7.0493 | 60.047 | 4.35 | 42.8712 | 3.4443 | 60.0209 | 0.7 | 42.8765 | 6.8628 | 59.9847 | 4.35
42.9026 | 7.1109 | 59.963 | 4.35 | 42.8883 | 3.4026 | 59.9617 | 0.7 | 42.8667 | 7.0494 | 60.047 | 4.35 | 42.8795 | 3.4444 | 60.0209 | 0.7 | 42.8848 | 6.8629 | 59.9847 | 4.35
42.9109 | 7.1109 | 59.963 | 4.35 | 42.8966 | 3.4026 | 59.9617 | 0.7 | 42.875 | 7.0495 | 60.047 | 4.35 | 42.8879 | 3.4444 | 60.0209 | 0.7 | 42.8931 | 6.863 | 59.9847 | 4.35
42.9192 | 7.1108 | 59.963 | 4.35 | 42.9049 | 3.4026 | 59.9617 | 0.7 | 42.8834 | 7.0496 | 60.047 | 4.35 | 42.8962 | 3.4444 | 60.0209 | 0.7 | 42.9014 | 6.8631 | 59.9846 | 4.35
42.9276 | 7.1108 | 59.963 | 4.35 | 42.9133 | 3.4026 | 59.9616 | 0.7 | 42.8917 | 7.0497 | 60.047 | 4.35 | 42.9045 | 3.4444 | 60.0209 | 0.7 | 42.9097 | 6.8633 | 59.9846 | 4.35
42.9359 | 7.1107 | 59.963 | 4.35 | 42.9216 | 3.4027 | 59.9616 | 0.7 | 42.9 | 7.0497 | 60.047 | 4.35 | 42.9128 | 3.4444 | 60.0209 | 0.7 | 42.918 | 6.8634 | 59.9846 | 4.35
42.9443 | 7.1107 | 59.963 | 4.35 | 42.93 | 3.4027 | 59.9616 | 0.7 | 42.9083 | 7.0496 | 60.047 | 4.35 | 42.9213 | 3.4444 | 60.0209 | 0.7 | 42.9265 | 6.8634 | 59.9846 | 4.35
42.9526 | 7.1106 | 59.963 | 4.35 | 42.9383 | 3.4027 | 59.9616 | 0.7 | 42.9166 | 7.047 | 60.047 | 4.35 | 42.9296 | 3.4444 | 60.0209 | 0.7 | 42.9348 | 6.8634 | 59.9846 | 4.35
42.9609 | 7.1106 | 59.963 | 4.35 | 42.9467 | 3.4027 | 59.9615 | 0.7 | 42.925 | 7.0444 | 60.047 | 4.35 | 42.9379 | 3.4444 | 60.0209 | 0.7 | 42.9431 | 6.8626 | 59.9846 | 4.35
42.9693 | 7.1107 | 59.963 | 4.35 | 42.955 | 3.4027 | 59.9615 | 0.7 | 42.9333 | 7.0418 | 60.047 | 4.35 | 42.9462 | 3.4444 | 60.0209 | 0.7 | 42.9514 | 6.8617 | 59.9846 | 4.35
42.9776 | 7.1107 | 59.963 | 4.35 | 42.9633 | 3.4027 | 59.9615 | 0.7 | 42.9417 | 7.0392 | 60.047 | 4.35 | 42.9546 | 3.4444 | 60.0209 | 0.7 | 42.9597 | 6.8608 | 59.9846 | 4.35
42.9859 | 7.1107 | 59.963 | 4.35 | 42.9717 | 3.4028 | 59.9615 | 0.7 | 42.95 | 7.0366 | 60.047 | 4.35 | 42.9629 | 3.4444 | 60.0209 | 0.7 | 42.968 | 6.8599 | 59.9846 | 4.35
42.9943 | 7.1106 | 59.963 | 4.35 | 42.98 | 3.4028 | 59.9614 | 0.7 | 42.9583 | 7.0341 | 60.047 | 4.35 | 42.9712 | 3.4444 | 60.0208 | 0.7 | 42.9766 | 6.8589 | 59.9846 | 4.35
43.0026 | 7.1105 | 59.963 | 4.35 | 42.9883 | 3.4028 | 59.9614 | 0.7 | 42.9667 | 7.0315 | 60.047 | 4.35 | 42.9795 | 3.4444 | 60.0208 | 0.7 | 42.9849 | 6.8579 | 59.9846 | 4.35
43.011 | 7.1105 | 59.963 | 4.35 | 42.9967 | 3.4027 | 59.9614 | 0.7 | 42.975 | 7.0289 | 60.047 | 4.35 | 42.9879 | 3.4444 | 60.0208 | 0.7 | 42.9932 | 6.8569 | 59.9846 | 4.35
43.0193 | 7.1105 | 59.963 | 4.35 | 43.005 | 3.4027 | 59.9614 | 0.7 | 42.9833 | 7.0264 | 60.047 | 4.35 | 42.9962 | 3.4444 | 60.0208 | 0.7 | 43.0015 | 6.856 | 59.9845 | 4.35
43.0276 | 7.1105 | 59.963 | 4.35 | 43.0134 | 3.4027 | 59.9613 | 0.7 | 42.9916 | 7.0238 | 60.047 | 4.35 | 43.0045 | 3.4444 | 60.0208 | 0.7 | 43.0098 | 6.855 | 59.9845 | 4.35
43.036 | 7.1105 | 59.963 | 4.35 | 43.0217 | 3.4027 | 59.9613 | 0.7 | 43 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.0128 | 3.4444 | 60.0208 | 0.7 | 43.0181 | 6.8541 | 59.9845 | 4.35
43.0443 | 7.1105 | 59.963 | 4.35 | 43.0301 | 3.4027 | 59.9613 | 0.7 | 43.0083 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.0212 | 3.4444 | 60.0208 | 0.7 | 43.0264 | 6.8538 | 59.9845 | 4.35
43.0526 | 7.1105 | 59.963 | 4.35 | 43.0384 | 3.4027 | 59.9613 | 0.7 | 43.0166 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.0295 | 3.4444 | 60.0208 | 0.7 | 43.0349 | 6.8535 | 59.9845 | 4.35
43.061 | 7.1104 | 59.963 | 4.35 | 43.0467 | 3.4027 | 59.9612 | 0.7 | 43.0249 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.0378 | 3.4444 | 60.0208 | 0.7 | 43.0432 | 6.8533 | 59.9845 | 4.35
43.0693 | 7.1104 | 59.963 | 4.35 | 43.0551 | 3.4027 | 59.9612 | 0.7 | 43.0332 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.0461 | 3.4444 | 60.0208 | 0.7 | 43.0515 | 6.8531 | 59.9845 | 4.35
43.0777 | 7.1105 | 59.963 | 4.35 | 43.0634 | 3.4027 | 59.9612 | 0.7 | 43.0416 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.0546 | 3.4444 | 60.0208 | 0.7 | 43.0598 | 6.853 | 59.9845 | 4.35
43.086 | 7.1106 | 59.963 | 4.35 | 43.0717 | 3.4027 | 59.9612 | 0.7 | 43.0499 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.0629 | 3.4444 | 60.0208 | 0.7 | 43.0681 | 6.8528 | 59.9845 | 4.35
43.0943 | 7.1106 | 59.963 | 4.35 | 43.0801 | 3.4027 | 59.9611 | 0.7 | 43.0582 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.0712 | 3.4444 | 60.0207 | 0.7 | 43.0764 | 6.8527 | 59.9845 | 4.35
43.1027 | 7.1106 | 59.963 | 4.35 | 43.0884 | 3.4027 | 59.9611 | 0.7 | 43.0665 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.0795 | 3.4444 | 60.0207 | 0.7 | 43.0847 | 6.8525 | 59.9845 | 4.35
43.111 | 7.1106 | 59.963 | 4.35 | 43.0968 | 3.4027 | 59.9611 | 0.7 | 43.0748 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.0879 | 3.4444 | 60.0207 | 0.7 | 43.0933 | 6.8525 | 59.9845 | 4.35
43.1193 | 7.1106 | 59.963 | 4.35 | 43.1051 | 3.4027 | 59.9611 | 0.7 | 43.0833 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.0962 | 3.4444 | 60.0207 | 0.7 | 43.1016 | 6.8524 | 59.9844 | 4.35
43.1277 | 7.1106 | 59.963 | 4.35 | 43.1134 | 3.4027 | 59.961 | 0.7 | 43.0916 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.1045 | 3.4444 | 60.0207 | 0.7 | 43.1099 | 6.8524 | 59.9844 | 4.35
43.136 | 7.1106 | 59.963 | 4.35 | 43.1218 | 3.4027 | 59.961 | 0.7 | 43.0999 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.1128 | 3.4442 | 60.0207 | 0.7 | 43.1182 | 6.8525 | 59.9844 | 4.35
43.1444 | 7.1105 | 59.963 | 4.35 | 43.1301 | 3.4027 | 59.96 | 0.7 | 43.1082 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.1212 | 3.444 | 60.0207 | 0.7 | 43.1265 | 6.8525 | 59.9844 | 4.35
43.1527 | 7.1104 | 59.963 | 4.35 | 43.1385 | 3.4027 | 59.96 | 0.7 | 43.1166 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.1295 | 3.4438 | 60.0207 | 0.7 | 43.1348 | 6.8524 | 59.9844 | 4.35
43.161 | 7.1104 | 59.963 | 4.35 | 43.1468 | 3.4027 | 59.96 | 0.7 | 43.1249 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.1378 | 3.4435 | 60.0207 | 0.7 | 43.1433 | 6.8524 | 59.9844 | 4.35
43.1694 | 7.1103 | 59.963 | 4.35 | 43.1552 | 3.4027 | 59.96 | 0.7 | 43.1332 | 7.0239 | 60.047 | 4.35 | 43.1461 | 3.4433 | 60.0207 | 0.7 | 43.1516 | 6.8523 | 59.9844 | 4.35
43.1777 | 7.1102 | 59.963 | 4.35 | 43.1635 | 3.4027 | 59.96 | 0.7 | 43.1415 | 7.0238 | 60.047 | 4.35 | 43.1545 | 3.4431 | 60.0207 | 0.7 | 43.1599 | 6.8523 | 59.9844 | 4.35
43.186 | 7.11 | 59.963 | 4.35 | 43.1718 | 3.4027 | 59.96 | 0.7 | 43.1498 | 7.0237 | 60.047 | 4.35 | 43.1628 | 3.4429 | 60.0207 | 0.7 | 43.1682 | 6.8522 | 59.9844 | 4.35
43.1944 | 7.1099 | 59.963 | 4.35 | 43.1802 | 3.4027 | 59.96 | 0.7 | 43.1582 | 7.0237 | 60.047 | 4.35 | 43.1711 | 3.4427 | 60.0206 | 0.7 | 43.1765 | 6.8522 | 59.9844 | 4.35
43.2027 | 7.1098 | 59.963 | 4.35 | 43.1885 | 3.4027 | 59.96 | 0.7 | 43.1665 | 7.0236 | 60.047 | 4.35 | 43.1794 | 3.4424 | 60.0206 | 0.7 | 43.1848 | 6.8522 | 59.9844 | 4.35
43.211 | 7.1096 | 59.963 | 4.35 | 43.1968 | 3.4028 | 59.96 | 0.7 | 43.1748 | 7.0236 | 60.047 | 4.35 | 43.1879 | 3.4421 | 60.0206 | 0.7 | 43.1931 | 6.8522 | 59.9844 | 4.35
43.2194 | 7.1095 | 59.963 | 4.35 | 43.2052 | 3.4028 | 59.96 | 0.7 | 43.1831 | 7.0235 | 60.047 | 4.35 | 43.1962 | 3.4421 | 60.0206 | 0.7 | 43.2017 | 6.8521 | 59.9843 | 4.35
43.2277 | 7.1094 | 59.963 | 4.35 | 43.2135 | 3.4029 | 59.96 | 0.7 | 43.1914 | 7.0233 | 60.047 | 4.35 | 43.2045 | 3.442 | 60.0206 | 0.7 | 43.21 | 6.8522 | 59.9843 | 4.35
43.2361 | 7.1094 | 59.963 | 4.35 | 43.2219 | 3.4029 | 59.96 | 0.7 | 43.1998 | 7.0232 | 60.047 | 4.35 | 43.2128 | 3.442 | 60.0206 | 0.7 | 43.2183 | 6.8523 | 59.9843 | 4.35
43.2444 | 7.1093 | 59.963 | 4.35 | 43.2302 | 3.403 | 59.96 | 0.7 | 43.2081 | 7.0231 | 60.047 | 4.35 | 43.2212 | 3.4419 | 60.0206 | 0.7 | 43.2266 | 6.8524 | 59.9843 | 4.35
43.2527 | 7.1093 | 59.9631 | 4.35 | 43.2386 | 3.403 | 59.96 | 0.7 | 43.2164 | 7.023 | 60.047 | 4.35 | 43.2295 | 3.4419 | 60.0206 | 0.7 | 43.2349 | 6.8526 | 59.9843 | 4.35
43.2611 | 7.1093 | 59.9631 | 4.35 | 43.2469 | 3.4031 | 59.96 | 0.7 | 43.2247 | 7.0229 | 60.047 | 4.35 | 43.2378 | 3.4418 | 60.0206 | 0.7 | 43.2432 | 6.8528 | 59.9843 | 4.35
43.2694 | 7.1093 | 59.9631 | 4.35 | 43.2552 | 3.4031 | 59.96 | 0.7 | 43.2332 | 7.0229 | 60.047 | 4.35 | 43.2461 | 3.4418 | 60.0206 | 0.7 | 43.2515 | 6.853 | 59.9843 | 4.35
43.2777 | 7.1093 | 59.9631 | 4.35 | 43.2635 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.2415 | 7.0228 | 60.047 | 4.35 | 43.2545 | 3.4417 | 60.0206 | 0.7 | 43.26 | 6.8531 | 59.9843 | 4.35
43.2861 | 7.1093 | 59.9631 | 4.35 | 43.2719 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.2498 | 7.0203 | 60.047 | 4.35 | 43.2628 | 3.4417 | 60.0205 | 0.7 | 43.2683 | 6.8533 | 59.9843 | 4.35
43.2944 | 7.1093 | 59.9631 | 4.35 | 43.2802 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.2581 | 7.0178 | 60.047 | 4.35 | 43.2711 | 3.4417 | 60.0205 | 0.7 | 43.2766 | 6.8514 | 59.9843 | 4.35
43.3028 | 7.1093 | 59.9632 | 4.35 | 43.2886 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.2664 | 7.0154 | 60.047 | 4.35 | 43.2794 | 3.4417 | 60.0205 | 0.7 | 43.2849 | 6.8496 | 59.9843 | 4.35
43.3111 | 7.1093 | 59.9632 | 4.35 | 43.2969 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.2748 | 7.013 | 60.047 | 4.35 | 43.2878 | 3.4417 | 60.0205 | 0.7 | 43.2932 | 6.8477 | 59.9843 | 4.35
43.3194 | 7.1093 | 59.9632 | 4.35 | 43.3053 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.2831 | 7.0105 | 60.047 | 4.35 | 43.2961 | 3.4417 | 60.0205 | 0.7 | 43.3015 | 6.8458 | 59.9842 | 4.35
43.3278 | 7.1093 | 59.9632 | 4.35 | 43.3136 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.2914 | 7.0081 | 60.047 | 4.35 | 43.3044 | 3.4417 | 60.0205 | 0.7 | 43.3101 | 6.8438 | 59.9842 | 4.35
43.3361 | 7.1093 | 59.9632 | 4.35 | 43.3219 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.2997 | 7.0058 | 60.047 | 4.35 | 43.3127 | 3.4417 | 60.0205 | 0.7 | 43.3184 | 6.8418 | 59.9842 | 4.35
43.3444 | 7.1093 | 59.9632 | 4.35 | 43.3303 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.308 | 7.0034 | 60.047 | 4.35 | 43.321 | 3.4417 | 60.0205 | 0.7 | 43.3267 | 6.8398 | 59.9842 | 4.35
43.3528 | 7.1093 | 59.9633 | 4.35 | 43.3386 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.3164 | 7.0011 | 60.047 | 4.35 | 43.3295 | 3.4418 | 60.0205 | 0.7 | 43.335 | 6.8378 | 59.9842 | 4.35
43.3611 | 7.1093 | 59.9633 | 4.35 | 43.347 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.3247 | 6.9987 | 60.047 | 4.35 | 43.3378 | 3.4418 | 60.0205 | 0.7 | 43.3433 | 6.8355 | 59.9842 | 4.35
43.3695 | 7.1093 | 59.9633 | 4.35 | 43.3553 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.333 | 6.9988 | 60.047 | 4.35 | 43.3461 | 3.4395 | 60.0205 | 0.7 | 43.3516 | 6.8333 | 59.9842 | 4.35
43.3778 | 7.1092 | 59.9633 | 4.35 | 43.3636 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.3413 | 6.9989 | 60.047 | 4.35 | 43.3544 | 3.4372 | 60.0205 | 0.7 | 43.3599 | 6.8331 | 59.9842 | 4.35
43.3861 | 7.1092 | 59.9633 | 4.35 | 43.372 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.3497 | 6.9992 | 60.047 | 4.35 | 43.3628 | 3.4349 | 60.0205 | 0.7 | 43.3684 | 6.8328 | 59.9842 | 4.35
43.3945 | 7.1091 | 59.9633 | 4.35 | 43.3803 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.358 | 6.9994 | 60.047 | 4.35 | 43.3711 | 3.4326 | 60.0204 | 0.7 | 43.3767 | 6.8325 | 59.9842 | 4.35
43.4028 | 7.109 | 59.9634 | 4.35 | 43.3886 | 3.4034 | 59.96 | 0.7 | 43.3663 | 6.9997 | 60.047 | 4.35 | 43.3794 | 3.4302 | 60.0204 | 0.7 | 43.385 | 6.8323 | 59.9842 | 4.35
43.4111 | 7.109 | 59.9634 | 4.35 | 43.397 | 3.4034 | 59.96 | 0.7 | 43.3746 | 6.9999 | 60.047 | 4.35 | 43.3877 | 3.4279 | 60.0204 | 0.7 | 43.3933 | 6.8318 | 59.9841 | 4.35
43.4195 | 7.1089 | 59.9634 | 4.35 | 43.4053 | 3.4034 | 59.96 | 0.7 | 43.3829 | 7.0001 | 60.047 | 4.35 | 43.3961 | 3.4256 | 60.0204 | 0.7 | 43.4016 | 6.8314 | 59.9841 | 4.35
43.4278 | 7.1088 | 59.9634 | 4.35 | 43.4137 | 3.4035 | 59.96 | 0.7 | 43.3914 | 7.0003 | 60.047 | 4.35 | 43.4044 | 3.4233 | 60.0204 | 0.7 | 43.4099 | 6.8309 | 59.9841 | 4.35
43.4362 | 7.1087 | 59.9634 | 4.35 | 43.422 | 3.4035 | 59.96 | 0.7 | 43.3997 | 7.0005 | 60.047 | 4.35 | 43.4127 | 3.4209 | 60.0204 | 0.7 | 43.4182 | 6.8305 | 59.9841 | 4.35
43.4445 | 7.1048 | 59.9634 | 4.35 | 43.4304 | 3.4036 | 59.96 | 0.7 | 43.408 | 7.0006 | 60.047 | 4.35 | 43.421 | 3.4185 | 60.0204 | 0.7 | 43.4268 | 6.8303 | 59.9841 | 4.35
43.4528 | 7.101 | 59.9635 | 4.35 | 43.4387 | 3.4036 | 59.96 | 0.7 | 43.4163 | 7.0008 | 60.047 | 4.35 | 43.4294 | 3.4185 | 60.0204 | 0.7 | 43.4351 | 6.8301 | 59.9841 | 4.35
43.4612 | 7.0972 | 59.9635 | 4.35 | 43.447 | 3.4036 | 59.96 | 0.7 | 43.4246 | 7.0009 | 60.047 | 4.35 | 43.4377 | 3.4185 | 60.0204 | 0.7 | 43.4434 | 6.8281 | 59.9841 | 4.35
43.4695 | 7.0934 | 59.9635 | 4.35 | 43.4554 | 3.4036 | 59.96 | 0.7 | 43.433 | 7.0009 | 60.047 | 4.35 | 43.446 | 3.4185 | 60.0204 | 0.7 | 43.4517 | 6.8261 | 59.9841 | 4.35
43.4778 | 7.0896 | 59.9635 | 4.35 | 43.4637 | 3.4036 | 59.96 | 0.7 | 43.4413 | 7.0009 | 60.047 | 4.35 | 43.4543 | 3.4185 | 60.0204 | 0.7 | 43.46 | 6.8241 | 59.9841 | 4.35
43.4862 | 7.0858 | 59.9635 | 4.35 | 43.472 | 3.4035 | 59.96 | 0.7 | 43.4496 | 7.0009 | 60.047 | 4.35 | 43.4628 | 3.4185 | 60.0204 | 0.7 | 43.4683 | 6.8222 | 59.9841 | 4.35
43.4945 | 7.082 | 59.9635 | 4.35 | 43.4804 | 3.4036 | 59.96 | 0.7 | 43.4579 | 7.0008 | 60.047 | 4.35 | 43.4711 | 3.4185 | 60.0203 | 0.7 | 43.4768 | 6.8205 | 59.9841 | 4.35
43.5029 | 7.0782 | 59.9636 | 4.35 | 43.4887 | 3.4036 | 59.96 | 0.7 | 43.4663 | 7.0008 | 60.047 | 4.35 | 43.4794 | 3.4185 | 60.0203 | 0.7 | 43.4851 | 6.8188 | 59.9841 | 4.35
43.5112 | 7.0744 | 59.9636 | 4.35 | 43.4971 | 3.4036 | 59.96 | 0.7 | 43.4746 | 7.0007 | 60.047 | 4.35 | 43.4877 | 3.4185 | 60.0203 | 0.7 | 43.4934 | 6.8171 | 59.9841 | 4.35
43.5195 | 7.0706 | 59.9636 | 4.35 | 43.5054 | 3.4036 | 59.96 | 0.7 | 43.4829 | 7.0008 | 60.047 | 4.35 | 43.4961 | 3.4185 | 60.0203 | 0.7 | 43.5017 | 6.8153 | 59.984 | 4.35
43.5279 | 7.0706 | 59.9636 | 4.35 | 43.5138 | 3.4036 | 59.96 | 0.7 | 43.4912 | 7.0009 | 60.047 | 4.35 | 43.5044 | 3.4185 | 60.0203 | 0.7 | 43.51 | 6.8137 | 59.984 | 4.35
43.5362 | 7.0706 | 59.9636 | 4.35 | 43.5221 | 3.4037 | 59.96 | 0.7 | 43.4995 | 7.001 | 60.047 | 4.35 | 43.5127 | 3.4185 | 60.0203 | 0.7 | 43.5183 | 6.812 | 59.984 | 4.35
43.5445 | 7.0706 | 59.9636 | 4.35 | 43.5304 | 3.4037 | 59.96 | 0.7 | 43.5079 | 7.0011 | 60.047 | 4.35 | 43.521 | 3.4185 | 60.0203 | 0.7 | 43.5266 | 6.8123 | 59.984 | 4.35
43.5529 | 7.0706 | 59.9637 | 4.35 | 43.5388 | 3.4037 | 59.96 | 0.7 | 43.5162 | 7.0012 | 60.047 | 4.35 | 43.5294 | 3.4185 | 60.0203 | 0.7 | 43.5352 | 6.8125 | 59.984 | 4.35
43.5612 | 7.0705 | 59.9637 | 4.35 | 43.5471 | 3.4037 | 59.96 | 0.7 | 43.5245 | 7.0013 | 60.047 | 4.35 | 43.5377 | 3.4185 | 60.0203 | 0.7 | 43.5435 | 6.8128 | 59.984 | 4.35
43.5696 | 7.0704 | 59.9637 | 4.35 | 43.5555 | 3.4037 | 59.96 | 0.7 | 43.5328 | 7.0015 | 60.047 | 4.35 | 43.546 | 3.4185 | 60.0203 | 0.7 | 43.5518 | 6.813 | 59.982 | 4.35
43.5779 | 7.0703 | 59.9637 | 4.35 | 43.5638 | 3.4037 | 59.96 | 0.7 | 43.5411 | 7.0016 | 60.047 | 4.35 | 43.5543 | 3.4185 | 60.0203 | 0.7 | 43.5601 | 6.8132 | 59.982 | 4.35
43.5862 | 7.0702 | 59.9637 | 4.35 | 43.5721 | 3.4036 | 59.96 | 0.7 | 43.5496 | 7.0017 | 60.047 | 4.35 | 43.5627 | 3.4185 | 60.0203 | 0.7 | 43.5684 | 6.8134 | 59.982 | 4.35
43.5946 | 7.0701 | 59.9637 | 4.35 | 43.5805 | 3.4036 | 59.96 | 0.7 | 43.5579 | 7.0018 | 60.047 | 4.35 | 43.571 | 3.4185 | 60.0202 | 0.7 | 43.5767 | 6.8136 | 59.982 | 4.35
43.6029 | 7.0701 | 59.9638 | 4.35 | 43.5888 | 3.4035 | 59.96 | 0.7 | 43.5662 | 7.0017 | 60.047 | 4.35 | 43.5793 | 3.4185 | 60.0202 | 0.7 | 43.585 | 6.8138 | 59.982 | 4.35
43.6112 | 7.07 | 59.9638 | 4.35 | 43.5971 | 3.4035 | 59.96 | 0.7 | 43.5745 | 7.0017 | 60.047 | 4.35 | 43.5876 | 3.4185 | 60.0202 | 0.7 | 43.5935 | 6.8139 | 59.982 | 4.35
43.6196 | 7.0699 | 59.9638 | 4.35 | 43.6055 | 3.4034 | 59.96 | 0.7 | 43.5829 | 7.0015 | 60.047 | 4.35 | 43.5961 | 3.4185 | 60.0202 | 0.7 | 43.6018 | 6.8141 | 59.9819 | 4.35
43.6279 | 7.0698 | 59.9638 | 4.35 | 43.6138 | 3.4034 | 59.96 | 0.7 | 43.5912 | 7.0014 | 60.047 | 4.35 | 43.6044 | 3.4185 | 60.0202 | 0.7 | 43.6101 | 6.814 | 59.9819 | 4.35
43.6363 | 7.0698 | 59.9638 | 4.35 | 43.6222 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.5995 | 7.0012 | 60.047 | 4.35 | 43.6127 | 3.4185 | 60.0202 | 0.7 | 43.6184 | 6.8139 | 59.9819 | 4.35
43.6446 | 7.0698 | 59.9638 | 4.35 | 43.6305 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.6078 | 7.001 | 60.047 | 4.35 | 43.621 | 3.4185 | 60.0202 | 0.7 | 43.6267 | 6.8139 | 59.9819 | 4.35
43.6529 | 7.0698 | 59.9639 | 4.35 | 43.6389 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.6161 | 7.0009 | 60.047 | 4.35 | 43.6294 | 3.4185 | 60.0202 | 0.7 | 43.635 | 6.8139 | 59.9819 | 4.35
43.6613 | 7.0664 | 59.9639 | 4.35 | 43.6472 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.6245 | 7.0007 | 60.047 | 4.35 | 43.6377 | 3.4185 | 60.0202 | 0.7 | 43.6436 | 6.8123 | 59.9819 | 4.35
43.6696 | 7.063 | 59.9639 | 4.35 | 43.6555 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.6328 | 7.0005 | 60.047 | 4.35 | 43.646 | 3.4185 | 60.0202 | 0.7 | 43.6519 | 6.8107 | 59.9819 | 4.35
43.6779 | 7.0596 | 59.9639 | 4.35 | 43.6638 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.6411 | 7.0004 | 60.047 | 4.35 | 43.6543 | 3.4185 | 60.0202 | 0.7 | 43.6602 | 6.8087 | 59.9819 | 4.35
43.6863 | 7.0562 | 59.9639 | 4.35 | 43.6722 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.6494 | 6.9985 | 60.047 | 4.35 | 43.6627 | 3.4185 | 60.0202 | 0.7 | 43.6685 | 6.8067 | 59.9819 | 4.35
43.6946 | 7.0527 | 59.9639 | 4.35 | 43.6805 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.6577 | 6.9966 | 60.047 | 4.35 | 43.671 | 3.4185 | 60.0201 | 0.7 | 43.6768 | 6.8048 | 59.9819 | 4.35
43.703 | 7.0493 | 59.964 | 4.35 | 43.6889 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.6661 | 6.9947 | 60.047 | 4.35 | 43.6793 | 3.4185 | 60.0201 | 0.7 | 43.6851 | 6.8028 | 59.9819 | 4.35
43.7113 | 7.0459 | 59.964 | 4.35 | 43.6972 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.6744 | 6.9928 | 60.047 | 4.35 | 43.6876 | 3.4184 | 60.0201 | 0.7 | 43.6934 | 6.8009 | 59.9818 | 4.35
43.7196 | 7.0424 | 59.964 | 4.35 | 43.7055 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.6827 | 6.991 | 60.047 | 4.35 | 43.696 | 3.4183 | 60.0201 | 0.7 | 43.7019 | 6.799 | 59.9818 | 4.35
43.728 | 7.039 | 59.964 | 4.35 | 43.7139 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.691 | 6.9891 | 60.047 | 4.35 | 43.7043 | 3.4183 | 60.0201 | 0.7 | 43.7102 | 6.797 | 59.9818 | 4.35
43.7363 | 7.0356 | 59.964 | 4.35 | 43.7222 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.6995 | 6.9872 | 60.047 | 4.35 | 43.7126 | 3.4182 | 60.0201 | 0.7 | 43.7185 | 6.795 | 59.9818 | 4.35
43.7446 | 7.0356 | 59.964 | 4.35 | 43.7306 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.7078 | 6.9854 | 60.047 | 4.35 | 43.7209 | 3.4181 | 60.0201 | 0.7 | 43.7268 | 6.7947 | 59.9818 | 4.35
43.753 | 7.0356 | 59.9641 | 4.35 | 43.7389 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.7161 | 6.9835 | 60.047 | 4.35 | 43.7294 | 3.4181 | 60.0201 | 0.7 | 43.7351 | 6.7944 | 59.9818 | 4.35
43.7613 | 7.0356 | 59.9641 | 4.35 | 43.7472 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.7244 | 6.9817 | 60.047 | 4.35 | 43.7377 | 3.418 | 60.0201 | 0.7 | 43.7434 | 6.7945 | 59.9818 | 4.35
43.7696 | 7.0356 | 59.9641 | 4.35 | 43.7556 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.7327 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.746 | 3.4179 | 60.0201 | 0.7 | 43.752 | 6.7945 | 59.9818 | 4.35
43.778 | 7.0356 | 59.9641 | 4.35 | 43.7639 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.7411 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.7543 | 3.4179 | 60.0201 | 0.7 | 43.7603 | 6.7946 | 59.9818 | 4.35
43.7863 | 7.0356 | 59.9641 | 4.35 | 43.7722 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.7494 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.7627 | 3.4178 | 60.0201 | 0.7 | 43.7686 | 6.7946 | 59.9818 | 4.35
43.7947 | 7.0356 | 59.9641 | 4.35 | 43.7806 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.7577 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.771 | 3.4178 | 60.02 | 0.7 | 43.7769 | 6.7947 | 59.9818 | 4.35
43.803 | 7.0356 | 59.9642 | 4.35 | 43.7889 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.766 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.7793 | 3.4178 | 60.02 | 0.7 | 43.7852 | 6.7947 | 59.9818 | 4.35
43.8113 | 7.0356 | 59.9642 | 4.35 | 43.7973 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.7744 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.7876 | 3.4177 | 60.02 | 0.7 | 43.7935 | 6.7947 | 59.9818 | 4.35
43.8197 | 7.0356 | 59.9642 | 4.35 | 43.8056 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.7827 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.796 | 3.4177 | 60.02 | 0.7 | 43.8018 | 6.7946 | 59.9817 | 4.35
43.828 | 7.0356 | 59.9642 | 4.35 | 43.8139 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.791 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.8043 | 3.4177 | 60.02 | 0.7 | 43.8103 | 6.7945 | 59.9817 | 4.35
43.8363 | 7.0356 | 59.9642 | 4.35 | 43.8223 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.7993 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.8126 | 3.4176 | 60.02 | 0.7 | 43.8186 | 6.7944 | 59.9817 | 4.35
43.8447 | 7.0356 | 59.9642 | 4.35 | 43.8306 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.8076 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.8209 | 3.4175 | 60.02 | 0.7 | 43.8269 | 6.7943 | 59.9817 | 4.35
43.853 | 7.0356 | 59.9643 | 4.35 | 43.839 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.816 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.8293 | 3.4174 | 60.02 | 0.7 | 43.8352 | 6.7942 | 59.9817 | 4.35
43.8614 | 7.0356 | 59.9643 | 4.35 | 43.8473 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.8243 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.8376 | 3.4173 | 60.02 | 0.7 | 43.8435 | 6.7941 | 59.9817 | 4.35
43.8697 | 7.0356 | 59.9643 | 4.35 | 43.8556 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.8326 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.8459 | 3.4172 | 60.02 | 0.7 | 43.8518 | 6.794 | 59.9817 | 4.35
43.878 | 7.0356 | 59.9643 | 4.35 | 43.864 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.8409 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.8542 | 3.4171 | 60.02 | 0.7 | 43.8604 | 6.7937 | 59.9817 | 4.35
43.8864 | 7.0356 | 59.9643 | 4.35 | 43.8723 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.8494 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.8627 | 3.4169 | 60.02 | 0.7 | 43.8687 | 6.7934 | 59.9817 | 4.35
43.8947 | 7.0356 | 59.9643 | 4.35 | 43.8806 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.8577 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.871 | 3.4167 | 60.0199 | 0.7 | 43.877 | 6.7931 | 59.9817 | 4.35
43.903 | 7.0356 | 59.9644 | 4.35 | 43.889 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.866 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.8793 | 3.412 | 60.0199 | 0.7 | 43.8853 | 6.7929 | 59.9817 | 4.35
43.9114 | 7.0356 | 59.9644 | 4.35 | 43.8973 | 3.4033 | 59.96 | 0.7 | 43.8743 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.8876 | 3.4072 | 60.0199 | 0.7 | 43.8936 | 6.7932 | 59.9817 | 4.35
43.9197 | 7.0356 | 59.9644 | 4.35 | 43.9057 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.8826 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.896 | 3.4025 | 60.0199 | 0.7 | 43.9019 | 6.7934 | 59.9816 | 4.35
43.9281 | 7.0356 | 59.9644 | 4.35 | 43.914 | 3.4032 | 59.96 | 0.7 | 43.891 | 6.9816 | 60.047 | 4.35 | 43.9043 | 3.3978 | 60.0199 | 0.7 | 43.9102 | 6.7936 | 59.9816 | 4.35
43.9364 | 7.0356 | 59.9644 | 4.35 | 43.9223 | 3.4031 | 59.96 | 0.7 | 43.8993 | 6.9816 | 60.046 | 4.35 | 43.9126 | 3.3931 | 60.0199 | 0.7 | 43.9187 | 6.7939 | 59.9816 | 4.35
43.9447 | 7.0356 | 59.9644 | 4.35 | 43.9307 | 3.4031 | 59.96 | 0.7 | 43.9076 | 6.9816 | 60.046 | 4.35 | 43.9209 | 3.3883 | 60.0199 | 0.7 | 43.927 | 6.7941 | 59.9816 | 4.35
43.9531 | 7.0356 | 59.9645 | 4.35 | 43.939 | 3.403 | 59.96 | 0.7 | 43.9159 | 6.9816 | 60.046 | 4.35 | 43.9293 | 3.3837 | 60.0199 | 0.7 | 43.9353 | 6.7944 | 59.9816 | 4.35
43.9614 | 7.0356 | 59.9645 | 4.35 | 43.9474 | 3.403 | 59.96 | 0.7 | 43.9243 | 6.9816 | 60.046 | 4.35 | 43.9376 | 3.379 | 60.0199 | 0.7 | 43.9436 | 6.7949 | 59.9816 | 4.35
43.9697 | 7.0356 | 59.9645 | 4.35 | 43.9557 | 3.403 | 59.96 | 0.7 | 43.9326 | 6.9815 | 60.046 | 4.35 | 43.9459 | 3.3744 | 60.0199 | 0.7 | 43.9519 | 6.7954 | 59.9816 | 4.35
43.9781 | 7.0356 | 59.9645 | 4.35 | 43.964 | 3.3978 | 59.96 | 0.7 | 43.9409 | 6.9815 | 60.046 | 4.35 | 43.9542 | 3.3697 | 60.0199 | 0.7 | 43.9602 | 6.7959 | 59.9816 | 4.35
43.9864 | 7.0356 | 59.9645 | 4.35 | 43.9724 | 3.3926 | 59.96 | 0.7 | 43.9492 | 6.9815 | 60.046 | 4.35 | 43.9626 | 3.3697 | 60.0199 | 0.7 | 43.9688 | 6.7964 | 59.9816 | 4.35
43.9948 | 7.0356 | 59.9645 | 4.35 | 43.9807 | 3.3875 | 59.96 | 0.7 | 43.9575 | 6.9815 | 60.046 | 4.35 | 43.9709 | 3.3697 | 60.0198 | 0.7 | 43.9771 | 6.7965 | 59.9816 | 4.35
44.0031 | 7.0356 | 59.9646 | 4.35 | 43.989 | 3.3823 | 59.96 | 0.7 | 43.9659 | 6.9815 | 60.046 | 4.35 | 43.9792 | 3.3698 | 60.0198 | 0.7 | 43.9854 | 6.7967 | 59.9816 | 4.35
44.0114 | 7.0356 | 59.9646 | 4.35 | 43.9974 | 3.3773 | 59.96 | 0.7 | 43.9742 | 6.9815 | 60.046 | 4.35 | 43.9875 | 3.3698 | 60.0198 | 0.7 | 43.9937 | 6.7969 | 59.9816 | 4.35
44.0198 | 7.0356 | 59.9646 | 4.35 | 44.0057 | 3.3722 | 59.96 | 0.7 | 43.9825 | 6.9815 | 60.046 | 4.35 | 43.996 | 3.3698 | 60.0198 | 0.7 | 44.002 | 6.7971 | 59.9815 | 4.35
44.0281 | 7.0356 | 59.9646 | 4.35 | 44.0141 | 3.3672 | 59.96 | 0.7 | 43.9908 | 6.9815 | 60.046 | 4.35 | 44.0043 | 3.3698 | 60.0198 | 0.7 | 44.0103 | 6.7974 | 59.9815 | 4.35
44.0364 | 7.0356 | 59.9646 | 4.35 | 44.0224 | 3.3621 | 59.96 | 0.7 | 43.9993 | 6.9815 | 60.046 | 4.35 | 44.0126 | 3.3699 | 60.0198 | 0.7 | 44.0186 | 6.7977 | 59.9815 | 4.35
44.0448 | 7.0356 | 59.9646 | 4.35 | 44.0307 | 3.3571 | 59.96 | 0.7 | 44.0076 | 6.9816 | 60.046 | 4.35 | 44.0209 | 3.37 | 60.0198 | 0.7 | 44.0271 | 6.798 | 59.9815 | 4.35
44.0531 | 7.0356 | 59.9647 | 4.35 | 44.0391 | 3.352 | 59.96 | 0.7 | 44.0159 | 6.9816 | 60.046 | 4.35 | 44.0293 | 3.37 | 60.0198 | 0.7 | 44.0354 | 6.7983 | 59.9815 | 4.35
44.0615 | 7.0356 | 59.9647 | 4.35 | 44.0474 | 3.3521 | 59.96 | 0.7 | 44.0242 | 6.9817 | 60.046 | 4.35 | 44.0376 | 3.3701 | 60.0198 | 0.7 | 44.0437 | 6.7986 | 59.9815 | 4.35
44.0698 | 7.0356 | 59.9647 | 4.35 | 44.0558 | 3.3521 | 59.96 | 0.7 | 44.0325 | 6.9817 | 60.046 | 4.35 | 44.0459 | 3.37 | 60.0198 | 0.7 | 44.052 | 6.799 | 59.9815 | 4.35
44.0781 | 7.0356 | 59.9647 | 4.35 | 44.0641 | 3.3522 | 59.96 | 0.7 | 44.0409 | 6.9818 | 60.046 | 4.35 | 44.0542 | 3.3699 | 60.0198 | 0.7 | 44.0603 | 6.7991 | 59.9815 | 4.35
44.0865 | 7.0356 | 59.9647 | 4.35 | 44.0724 | 3.3523 | 59.96 | 0.7 | 44.0492 | 6.9818 | 60.046 | 4.35 | 44.0625 | 3.3698 | 60.0198 | 0.7 | 44.0686 | 6.7993 | 59.9815 | 4.35
44.0948 | 7.0356 | 59.9647 | 4.35 | 44.0807 | 3.3522 | 59.96 | 0.7 | 44.0575 | 6.9818 | 60.046 | 4.35 | 44.0709 | 3.3697 | 60.0197 | 0.7 | 44.0771 | 6.7995 | 59.9815 | 4.35
44.1031 | 7.0356 | 59.9648 | 4.35 | 44.0891 | 3.3522 | 59.96 | 0.7 | 44.0658 | 6.9818 | 60.046 | 4.35 | 44.0792 | 3.3695 | 60.0197 | 0.7 | 44.0854 | 6.7997 | 59.9815 | 4.35
44.1115 | 7.0359 | 59.9648 | 4.35 | 44.0974 | 3.3522 | 59.96 | 0.7 | 44.0742 | 6.9819 | 60.046 | 4.35 | 44.0875 | 3.3693 | 60.0197 | 0.7 | 44.0938 | 6.7997 | 59.9814 | 4.35
44.1198 | 7.0362 | 59.9648 | 4.35 | 44.1058 | 3.3522 | 59.96 | 0.7 | 44.0825 | 6.9819 | 60.046 | 4.35 | 44.0958 | 3.3691 | 60.0197 | 0.7 | 44.1021 | 6.7998 | 59.9814 | 4.35
44.1282 | 7.0367 | 59.9648 | 4.35 | 44.1141 | 3.3523 | 59.96 | 0.7 | 44.0908 | 6.9819 | 60.046 | 4.35 | 44.1042 | 3.3689 | 60.0197 | 0.7 | 44.1104 | 6.7999 | 59.9814 | 4.35
44.1365 | 7.0371 | 59.9648 | 4.35 | 44.1225 | 3.3523 | 59.96 | 0.7 | 44.0991 | 6.9819 | 60.046 | 4.35 | 44.1125 | 3.3688 | 60.0197 | 0.7 | 44.1187 | 6.8 | 59.9814 | 4.35
44.1448 | 7.0375 | 59.9648 | 4.35 | 44.1308 | 3.3522 | 59.959 | 0.7 | 44.1074 | 6.9819 | 60.046 | 4.35 | 44.1208 | 3.3686 | 60.0197 | 0.7 | 44.127 | 6.8001 | 59.9814 | 4.35
44.1532 | 7.038 | 59.9649 | 4.35 | 44.1391 | 3.3521 | 59.959 | 0.7 | 44.1158 | 6.9819 | 60.046 | 4.35 | 44.1292 | 3.3686 | 60.0197 | 0.7 | 44.1355 | 6.8003 | 59.9814 | 4.35
44.1615 | 7.0384 | 59.9649 | 4.35 | 44.1475 | 3.3521 | 59.959 | 0.7 | 44.1241 | 6.9819 | 60.046 | 4.35 | 44.1376 | 3.3686 | 60.0197 | 0.7 | 44.1438 | 6.8004 | 59.9814 | 4.35
44.1698 | 7.0388 | 59.9649 | 4.35 | 44.1558 | 3.352 | 59.959 | 0.7 | 44.1324 | 6.9805 | 60.046 | 4.35 | 44.1459 | 3.3686 | 60.0197 | 0.7 | 44.1521 | 6.8005 | 59.9814 | 4.35
44.1782 | 7.0392 | 59.9649 | 4.35 | 44.1642 | 3.3519 | 59.959 | 0.7 | 44.1407 | 6.9791 | 60.046 | 4.35 | 44.1542 | 3.3686 | 60.0197 | 0.7 | 44.1604 | 6.8003 | 59.9814 | 4.35
44.1865 | 7.0397 | 59.9649 | 4.35 | 44.1725 | 3.3517 | 59.959 | 0.7 | 44.149 | 6.9778 | 60.046 | 4.35 | 44.1625 | 3.3687 | 60.0196 | 0.7 | 44.1687 | 6.8 | 59.9814 | 4.35
44.1949 | 7.0398 | 59.9649 | 4.35 | 44.1808 | 3.3516 | 59.9591 | 0.7 | 44.1575 | 6.9764 | 60.046 | 4.35 | 44.1709 | 3.3688 | 60.0196 | 0.7 | 44.177 | 6.7997 | 59.9814 | 4.35
44.2032 | 7.0398 | 59.965 | 4.35 | 44.1891 | 3.3514 | 59.9591 | 0.7 | 44.1658 | 6.9751 | 60.046 | 4.35 | 44.1792 | 3.366 | 60.0196 | 0.7 | 44.1853 | 6.7994 | 59.9814 | 4.35
44.2115 | 7.0398 | 59.965 | 4.35 | 44.1975 | 3.3513 | 59.9591 | 0.7 | 44.1741 | 6.9737 | 60.046 | 4.35 | 44.1875 | 3.3631 | 60.0196 | 0.7 | 44.1938 | 6.7989 | 59.9813 | 4.35
44.2199 | 7.0398 | 59.965 | 4.35 | 44.2058 | 3.3512 | 59.9591 | 0.7 | 44.1824 | 6.9723 | 60.046 | 4.35 | 44.1958 | 3.3602 | 60.0196 | 0.7 | 44.2021 | 6.7985 | 59.9813 | 4.35
44.2282 | 7.0398 | 59.965 | 4.35 | 44.2142 | 3.3511 | 59.9591 | 0.7 | 44.1908 | 6.971 | 60.046 | 4.35 | 44.2042 | 3.3573 | 60.0196 | 0.7 | 44.2104 | 6.7979 | 59.9813 | 4.35
44.2365 | 7.0398 | 59.965 | 4.35 | 44.2225 | 3.351 | 59.9591 | 0.7 | 44.1991 | 6.9696 | 60.046 | 4.35 | 44.2125 | 3.3544 | 60.0196 | 0.7 | 44.2188 | 6.7972 | 59.9813 | 4.35
44.2449 | 7.0399 | 59.965 | 4.35 | 44.2308 | 3.351 | 59.9591 | 0.7 | 44.2074 | 6.9682 | 60.046 | 4.35 | 44.2208 | 3.3514 | 60.0196 | 0.7 | 44.2271 | 6.7966 | 59.9813 | 4.35
44.2532 | 7.0399 | 59.965 | 4.35 | 44.2392 | 3.3509 | 59.9591 | 0.7 | 44.2157 | 6.9682 | 60.046 | 4.35 | 44.2291 | 3.3486 | 60.0196 | 0.7 | 44.2354 | 6.796 | 59.9813 | 4.35
44.2616 | 7.0399 | 59.965 | 4.35 | 44.2475 | 3.3509 | 59.9591 | 0.7 | 44.224 | 6.9682 | 60.046 | 4.35 | 44.2375 | 3.3457 | 60.0196 | 0.7 | 44.2439 | 6.7957 | 59.9813 | 4.35
44.2699 | 7.04 | 59.965 | 4.35 | 44.2559 | 3.3509 | 59.9591 | 0.7 | 44.2324 | 6.9683 | 60.046 | 4.35 | 44.2458 | 3.3428 | 60.0196 | 0.7 | 44.2522 | 6.7954 | 59.9813 | 4.35
44.2782 | 7.0401 | 59.965 | 4.35 | 44.2642 | 3.3474 | 59.9591 | 0.7 | 44.2407 | 6.9683 | 60.046 | 4.35 | 44.2542 | 3.34 | 60.0196 | 0.7 | 44.2605 | 6.7953 | 59.9813 | 4.35
44.2866 | 7.0401 | 59.965 | 4.35 | 44.2726 | 3.3438 | 59.9591 | 0.7 | 44.249 | 6.9683 | 60.046 | 4.35 | 44.2625 | 3.3401 | 60.0196 | 0.7 | 44.2688 | 6.7951 | 59.9813 | 4.35
44.2949 | 7.0402 | 59.965 | 4.35 | 44.2809 | 3.3403 | 59.9592 | 0.7 | 44.2573 | 6.9684 | 60.046 | 4.35 | 44.2709 | 3.3402 | 60.0195 | 0.7 | 44.2771 | 6.7935 | 59.9813 | 4.35
44.3032 | 7.0403 | 59.965 | 4.35 | 44.2892 | 3.3367 | 59.9592 | 0.7 | 44.2657 | 6.9684 | 60.046 | 4.35 | 44.2792 | 3.3405 | 60.0195 | 0.7 | 44.2854 | 6.7919 | 59.9813 | 4.35
44.3116 | 7.0403 | 59.965 | 4.35 | 44.2975 | 3.3332 | 59.9592 | 0.7 | 44.274 | 6.9685 | 60.046 | 4.35 | 44.2875 | 3.3407 | 60.0195 | 0.7 | 44.2937 | 6.7904 | 59.9813 | 4.35
44.3199 | 7.0404 | 59.965 | 4.35 | 44.3059 | 3.3297 | 59.9592 | 0.7 | 44.2823 | 6.9685 | 60.046 | 4.35 | 44.2958 | 3.3409 | 60.0195 | 0.7 | 44.3022 | 6.789 | 59.9812 | 4.35
44.3283 | 7.0405 | 59.965 | 4.35 | 44.3142 | 3.3262 | 59.9592 | 0.7 | 44.2906 | 6.9685 | 60.046 | 4.35 | 44.3042 | 3.3411 | 60.0195 | 0.7 | 44.3105 | 6.7875 | 59.9812 | 4.35
44.3366 | 7.0405 | 59.965 | 4.35 | 44.3226 | 3.3226 | 59.9592 | 0.7 | 44.299 | 6.9686 | 60.046 | 4.35 | 44.3125 | 3.3412 | 60.0195 | 0.7 | 44.3188 | 6.7861 | 59.9812 | 4.35
44.3449 | 7.0405 | 59.965 | 4.35 | 44.3309 | 3.3191 | 59.9592 | 0.7 | 44.3074 | 6.9686 | 60.046 | 4.35 | 44.3208 | 3.3413 | 60.0195 | 0.7 | 44.3271 | 6.7831 | 59.9812 | 4.35
44.3533 | 7.0405 | 59.965 | 4.35 | 44.3392 | 3.3156 | 59.9592 | 0.7 | 44.3157 | 6.9687 | 60.046 | 4.35 | 44.3291 | 3.3414 | 60.0195 | 0.7 | 44.3354 | 6.7802 | 59.9812 | 4.35
44.3616 | 7.0404 | 59.965 | 4.35 | 44.3476 | 3.3156 | 59.9592 | 0.7 | 44.324 | 6.9687 | 60.046 | 4.35 | 44.3375 | 3.3415 | 60.0195 | 0.7 | 44.3438 | 6.7772 | 59.9812 | 4.35
44.3699 | 7.0402 | 59.965 | 4.35 | 44.3559 | 3.3157 | 59.9592 | 0.7 | 44.3323 | 6.9687 | 60.046 | 4.35 | 44.3458 | 3.3416 | 60.0195 | 0.7 | 44.3523 | 6.7742 | 59.9812 | 4.35
44.3783 | 7.0401 | 59.965 | 4.35 | 44.3643 | 3.3157 | 59.9592 | 0.7 | 44.3407 | 6.9687 | 60.046 | 4.35 | 44.3541 | 3.3417 | 60.0195 | 0.7 | 44.3606 | 6.7728 | 59.9812 | 4.35
44.3866 | 7.0399 | 59.965 | 4.35 | 44.3726 | 3.3157 | 59.9592 | 0.7 | 44.349 | 6.9687 | 60.046 | 4.35 | 44.3624 | 3.3417 | 60.0195 | 0.7 | 44.3689 | 6.7713 | 59.9812 | 4.35
44.395 | 7.0398 | 59.965 | 4.35 | 44.381 | 3.3157 | 59.9593 | 0.7 | 44.3573 | 6.9688 | 60.046 | 4.35 | 44.3708 | 3.3418 | 60.0194 | 0.7 | 44.3772 | 6.7697 | 59.9812 | 4.35
44.4033 | 7.0396 | 59.965 | 4.35 | 44.3893 | 3.3157 | 59.9593 | 0.7 | 44.3656 | 6.9688 | 60.046 | 4.35 | 44.3792 | 3.3418 | 60.0194 | 0.7 | 44.3855 | 6.7682 | 59.9812 | 4.35
44.4116 | 7.0395 | 59.965 | 4.35 | 44.3976 | 3.3156 | 59.9593 | 0.7 | 44.3739 | 6.9688 | 60.046 | 4.35 | 44.3875 | 3.3418 | 60.0194 | 0.7 | 44.3938 | 6.7669 | 59.9812 | 4.35
44.42 | 7.0393 | 59.965 | 4.35 | 44.4059 | 3.3156 | 59.9593 | 0.7 | 44.3823 | 6.9688 | 60.046 | 4.35 | 44.3958 | 3.3419 | 60.0194 | 0.7 | 44.4021 | 6.7656 | 59.9811 | 4.35
44.4283 | 7.0392 | 59.965 | 4.35 | 44.4143 | 3.3156 | 59.9593 | 0.7 | 44.3906 | 6.9688 | 60.046 | 4.35 | 44.4042 | 3.3419 | 60.0194 | 0.7 | 44.4106 | 6.7648 | 59.9811 | 4.35
44.4366 | 7.0391 | 59.965 | 4.35 | 44.4226 | 3.3156 | 59.9593 | 0.7 | 44.3989 | 6.969 | 60.046 | 4.35 | 44.4125 | 3.342 | 60.0194 | 0.7 | 44.4189 | 6.7639 | 59.9811 | 4.35
44.445 | 7.0389 | 59.965 | 4.35 | 44.431 | 3.3156 | 59.9593 | 0.7 | 44.4072 | 6.9691 | 60.046 | 4.35 | 44.4208 | 3.342 | 60.0194 | 0.7 | 44.4272 | 6.763 | 59.9811 | 4.35
44.4533 | 7.0388 | 59.965 | 4.35 | 44.4393 | 3.3155 | 59.9593 | 0.7 | 44.4156 | 6.9694 | 60.046 | 4.35 | 44.4291 | 3.3419 | 60.0194 | 0.7 | 44.4355 | 6.7621 | 59.9811 | 4.35
44.4617 | 7.0388 | 59.965 | 4.35 | 44.4476 | 3.3156 | 59.9593 | 0.7 | 44.424 | 6.9696 | 60.046 | 4.35 | 44.4375 | 3.3418 | 60.0194 | 0.7 | 44.4438 | 6.7612 | 59.9811 | 4.35
44.47 | 7.0387 | 59.965 | 4.35 | 44.456 | 3.3157 | 59.9593 | 0.7 | 44.4323 | 6.9698 | 60.046 | 4.35 | 44.4458 | 3.3418 | 60.0194 | 0.7 | 44.4521 | 6.7603 | 59.9811 | 4.35
44.4783 | 7.0386 | 59.965 | 4.35 | 44.4643 | 3.3158 | 59.9593 | 0.7 | 44.4406 | 6.9701 | 60.046 | 4.35 | 44.4541 | 3.3417 | 60.0194 | 0.7 | 44.4607 | 6.7595 | 59.9811 | 4.35
44.4867 | 7.0384 | 59.965 | 4.35 | 44.4727 | 3.3158 | 59.9594 | 0.7 | 44.4489 | 6.9703 | 60.046 | 4.35 | 44.4624 | 3.3416 | 60.0194 | 0.7 | 44.469 | 6.7587 | 59.9811 | 4.35
44.495 | 7.0383 | 59.965 | 4.35 | 44.481 | 3.3159 | 59.9594 | 0.7 | 44.4573 | 6.9705 | 60.046 | 4.35 | 44.4708 | 3.3416 | 60.0193 | 0.7 | 44.4773 | 6.7577 | 59.9811 | 4.35
44.5033 | 7.0382 | 59.965 | 4.35 | 44.4893 | 3.316 | 59.9594 | 0.7 | 44.4656 | 6.9707 | 60.046 | 4.35 | 44.4791 | 3.3415 | 60.0193 | 0.7 | 44.4856 | 6.7566 | 59.9811 | 4.35
44.5117 | 7.0381 | 59.965 | 4.35 | 44.4977 | 3.316 | 59.9594 | 0.7 | 44.4739 | 6.9709 | 60.046 | 4.35 | 44.4874 | 3.3414 | 60.0193 | 0.7 | 44.4939 | 6.7566 | 59.9811 | 4.35
44.52 | 7.0379 | 59.965 | 4.35 | 44.506 | 3.3161 | 59.9594 | 0.7 | 44.4822 | 6.9691 | 60.046 | 4.35 | 44.4957 | 3.3413 | 60.0193 | 0.7 | 44.5022 | 6.7566 | 59.981 | 4.35
44.5283 | 7.0379 | 59.965 | 4.35 | 44.5143 | 3.3162 | 59.9594 | 0.7 | 44.4906 | 6.9672 | 60.046 | 4.35 | 44.5042 | 3.3412 | 60.0193 | 0.7 | 44.5107 | 6.7566 | 59.981 | 4.35
44.5367 | 7.0379 | 59.965 | 4.35 | 44.5227 | 3.3163 | 59.9594 | 0.7 | 44.4989 | 6.9652 | 60.046 | 4.35 | 44.5125 | 3.3412 | 60.0193 | 0.7 | 44.519 | 6.7566 | 59.981 | 4.35
44.545 | 7.0379 | 59.965 | 4.35 | 44.531 | 3.3163 | 59.9594 | 0.7 | 44.5072 | 6.9633 | 60.046 | 4.35 | 44.5208 | 3.3411 | 60.0193 | 0.7 | 44.5273 | 6.7566 | 59.981 | 4.35
44.5534 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.5394 | 3.3164 | 59.9594 | 0.7 | 44.5155 | 6.9613 | 60.046 | 4.35 | 44.5291 | 3.3411 | 60.0193 | 0.7 | 44.5356 | 6.7566 | 59.981 | 4.35
44.5617 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.5477 | 3.3164 | 59.9594 | 0.7 | 44.5238 | 6.9594 | 60.046 | 4.35 | 44.5375 | 3.3411 | 60.0193 | 0.7 | 44.5439 | 6.756 | 59.981 | 4.35
44.57 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.556 | 3.3164 | 59.9594 | 0.7 | 44.5322 | 6.9574 | 60.046 | 4.35 | 44.5458 | 3.3411 | 60.0193 | 0.7 | 44.5522 | 6.7553 | 59.979 | 4.35
44.5784 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.5644 | 3.3165 | 59.9594 | 0.7 | 44.5405 | 6.9555 | 60.046 | 4.35 | 44.5541 | 3.341 | 60.0193 | 0.7 | 44.5605 | 6.7548 | 59.9789 | 4.35
44.5867 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.5727 | 3.3165 | 59.9594 | 0.7 | 44.5488 | 6.9537 | 60.046 | 4.35 | 44.5624 | 3.3411 | 60.0193 | 0.7 | 44.5691 | 6.7542 | 59.9789 | 4.35
44.595 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.5811 | 3.3165 | 59.9595 | 0.7 | 44.5571 | 6.9519 | 60.046 | 4.35 | 44.5708 | 3.3411 | 60.0192 | 0.7 | 44.5774 | 6.7536 | 59.9789 | 4.35
44.6034 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.5894 | 3.3166 | 59.9595 | 0.7 | 44.5656 | 6.952 | 60.046 | 4.35 | 44.5791 | 3.3411 | 60.0192 | 0.7 | 44.5857 | 6.753 | 59.9788 | 4.35
44.6117 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.5977 | 3.3166 | 59.9595 | 0.7 | 44.5739 | 6.9521 | 60.046 | 4.35 | 44.5874 | 3.341 | 60.0192 | 0.7 | 44.594 | 6.7525 | 59.9788 | 4.35
44.62 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.6061 | 3.3166 | 59.9595 | 0.7 | 44.5822 | 6.9523 | 60.046 | 4.35 | 44.5957 | 3.341 | 60.0192 | 0.7 | 44.6023 | 6.7519 | 59.9788 | 4.35
44.6284 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.6144 | 3.3166 | 59.9595 | 0.7 | 44.5905 | 6.9525 | 60.046 | 4.35 | 44.6041 | 3.341 | 60.0192 | 0.7 | 44.6106 | 6.7513 | 59.9787 | 4.35
44.6367 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.6227 | 3.3166 | 59.9595 | 0.7 | 44.5988 | 6.9526 | 60.046 | 4.35 | 44.6124 | 3.3411 | 60.0192 | 0.7 | 44.6191 | 6.7507 | 59.9787 | 4.35
44.6451 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.6311 | 3.3166 | 59.9595 | 0.7 | 44.6072 | 6.9528 | 60.046 | 4.35 | 44.6207 | 3.3411 | 60.0192 | 0.7 | 44.6274 | 6.7511 | 59.9787 | 4.35
44.6534 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.6394 | 3.3166 | 59.9595 | 0.7 | 44.6155 | 6.9529 | 60.046 | 4.35 | 44.629 | 3.3411 | 60.0192 | 0.7 | 44.6357 | 6.7514 | 59.9786 | 4.35
44.6617 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.6478 | 3.3166 | 59.9595 | 0.7 | 44.6238 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.6375 | 3.3411 | 60.0192 | 0.7 | 44.644 | 6.7517 | 59.9786 | 4.35
44.6701 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.6561 | 3.3166 | 59.9595 | 0.7 | 44.6321 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.6458 | 3.3386 | 60.0192 | 0.7 | 44.6523 | 6.752 | 59.9786 | 4.35
44.6784 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.6644 | 3.3166 | 59.9595 | 0.7 | 44.6405 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.6541 | 3.336 | 60.0192 | 0.7 | 44.6606 | 6.7523 | 59.9785 | 4.35
44.6867 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.6728 | 3.3166 | 59.9595 | 0.7 | 44.6488 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.6625 | 3.3334 | 60.0191 | 0.7 | 44.6689 | 6.7525 | 59.9785 | 4.35
44.6951 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.6811 | 3.3166 | 59.9596 | 0.7 | 44.6571 | 6.9532 | 60.046 | 4.35 | 44.6708 | 3.3309 | 60.0191 | 0.7 | 44.6775 | 6.7531 | 59.9785 | 4.35
44.7034 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.6895 | 3.3166 | 59.9596 | 0.7 | 44.6654 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.6791 | 3.3283 | 60.0191 | 0.7 | 44.6858 | 6.7536 | 59.9784 | 4.35
44.7117 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.6978 | 3.3166 | 59.9596 | 0.7 | 44.6737 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.6874 | 3.3258 | 60.0191 | 0.7 | 44.6941 | 6.7542 | 59.9784 | 4.35
44.7201 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.7061 | 3.3166 | 59.9596 | 0.7 | 44.6821 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.6958 | 3.3232 | 60.0191 | 0.7 | 44.7024 | 6.7547 | 59.9784 | 4.35
44.7284 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.7144 | 3.3166 | 59.9596 | 0.7 | 44.6904 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.7041 | 3.3206 | 60.0191 | 0.7 | 44.7107 | 6.755 | 59.9783 | 4.35
44.7368 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.7228 | 3.3166 | 59.9596 | 0.7 | 44.6987 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.7124 | 3.318 | 60.0191 | 0.7 | 44.719 | 6.7553 | 59.9783 | 4.35
44.7451 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.7311 | 3.3166 | 59.9596 | 0.7 | 44.707 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.7207 | 3.3154 | 60.0191 | 0.7 | 44.7275 | 6.7555 | 59.9783 | 4.35
44.7534 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.7395 | 3.3166 | 59.9596 | 0.7 | 44.7155 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.7291 | 3.3154 | 60.0191 | 0.7 | 44.7358 | 6.7558 | 59.9782 | 4.35
44.7618 | 7.0378 | 59.965 | 4.35 | 44.7478 | 3.3166 | 59.9596 | 0.7 | 44.7238 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.7374 | 3.3154 | 60.0191 | 0.7 | 44.7441 | 6.756 | 59.9782 | 4.35
44.7701 | 7.0377 | 59.965 | 4.35 | 44.7562 | 3.3167 | 59.9596 | 0.7 | 44.7321 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.7457 | 3.3154 | 60.0191 | 0.7 | 44.7524 | 6.7563 | 59.9782 | 4.35
44.7784 | 7.0377 | 59.965 | 4.35 | 44.7645 | 3.3168 | 59.9596 | 0.7 | 44.7404 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.754 | 3.3154 | 60.0191 | 0.7 | 44.7607 | 6.7563 | 59.9781 | 4.35
44.7868 | 7.0376 | 59.965 | 4.35 | 44.7728 | 3.3169 | 59.9596 | 0.7 | 44.7487 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.7625 | 3.3155 | 60.0191 | 0.7 | 44.769 | 6.7562 | 59.9781 | 4.35
44.7951 | 7.0376 | 59.965 | 4.35 | 44.7812 | 3.317 | 59.9597 | 0.7 | 44.7571 | 6.9531 | 60.046 | 4.35 | 44.7708 | 3.3155 | 60.019 | 0.7 | 44.7776 | 6.7559 | 59.9781 | 4.35
44.8034 | 7.0375 | 59.965 | 4.35 | 44.7895 | 3.3171 | 59.9597 | 0.7 | 44.7654 | 6.953 | 60.046 | 4.35 | 44.7791 | 3.3155 | 60.019 | 0.7 | 44.7859 | 6.7556 | 59.978 | 4.35
44.8118 | 7.0375 | 59.965 | 4.35 | 44.7979 | 3.3172 | 59.9597 | 0.7 | 44.7737 | 6.9529 | 60.046 | 4.35 | 44.7874 | 3.3155 | 60.019 | 0.7 | 44.7942 | 6.7552 | 59.978 | 4.35
44.8201 | 7.0374 | 59.965 | 4.35 | 44.8062 | 3.3172 | 59.9597 | 0.7 | 44.782 | 6.9528 | 60.046 | 4.35 | 44.7958 | 3.3155 | 60.019 | 0.7 | 44.8025 | 6.7549 | 59.978 | 4.35
44.8285 | 7.0374 | 59.965 | 4.35 | 44.8145 | 3.3173 | 59.9597 | 0.7 | 44.7904 | 6.9526 | 60.046 | 4.35 | 44.8041 | 3.3155 | 60.019 | 0.7 | 44.8108 | 6.7546 | 59.9779 | 4.35
44.8368 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.8228 | 3.3174 | 59.9597 | 0.7 | 44.7987 | 6.9524 | 60.046 | 4.35 | 44.8124 | 3.3156 | 60.019 | 0.7 | 44.8191 | 6.7542 | 59.9779 | 4.35
44.8451 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.8312 | 3.3174 | 59.9597 | 0.7 | 44.807 | 6.9522 | 60.046 | 4.35 | 44.8207 | 3.3156 | 60.019 | 0.7 | 44.8274 | 6.7539 | 59.9779 | 4.35
44.8535 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.8395 | 3.3174 | 59.9597 | 0.7 | 44.8153 | 6.9521 | 60.046 | 4.35 | 44.8291 | 3.3156 | 60.019 | 0.7 | 44.8359 | 6.7536 | 59.9778 | 4.35
44.8618 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.8479 | 3.3174 | 59.9597 | 0.7 | 44.8236 | 6.9519 | 60.046 | 4.35 | 44.8374 | 3.3156 | 60.019 | 0.7 | 44.8442 | 6.7533 | 59.9778 | 4.35
44.8701 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.8562 | 3.3174 | 59.9597 | 0.7 | 44.832 | 6.9517 | 60.046 | 4.35 | 44.8457 | 3.3156 | 60.019 | 0.7 | 44.8525 | 6.753 | 59.9778 | 4.35
44.8785 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.8646 | 3.3174 | 59.9597 | 0.7 | 44.8403 | 6.9515 | 60.046 | 4.35 | 44.854 | 3.3156 | 60.019 | 0.7 | 44.8608 | 6.753 | 59.9777 | 4.35
44.8868 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.8729 | 3.3174 | 59.9598 | 0.7 | 44.8486 | 6.9514 | 60.046 | 4.35 | 44.8624 | 3.3156 | 60.019 | 0.7 | 44.8691 | 6.753 | 59.9777 | 4.35
44.8952 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.8812 | 3.3174 | 59.9598 | 0.7 | 44.8569 | 6.9514 | 60.046 | 4.35 | 44.8707 | 3.3156 | 60.0189 | 0.7 | 44.8774 | 6.7532 | 59.9777 | 4.35
44.9035 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.8896 | 3.3174 | 59.9598 | 0.7 | 44.8654 | 6.9514 | 60.046 | 4.35 | 44.879 | 3.3156 | 60.0189 | 0.7 | 44.886 | 6.7534 | 59.9776 | 4.35
44.9118 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.8979 | 3.3174 | 59.9598 | 0.7 | 44.8737 | 6.9514 | 60.046 | 4.35 | 44.8873 | 3.3156 | 60.0189 | 0.7 | 44.8943 | 6.7536 | 59.9776 | 4.35
44.9202 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.9062 | 3.3174 | 59.9598 | 0.7 | 44.882 | 6.9514 | 60.046 | 4.35 | 44.8958 | 3.3156 | 60.0189 | 0.7 | 44.9026 | 6.7538 | 59.9776 | 4.35
44.9285 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.9146 | 3.3174 | 59.9598 | 0.7 | 44.8903 | 6.9514 | 60.046 | 4.35 | 44.9041 | 3.3156 | 60.0189 | 0.7 | 44.9109 | 6.754 | 59.9775 | 4.35
44.9368 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.9229 | 3.3174 | 59.9598 | 0.7 | 44.8986 | 6.9514 | 60.046 | 4.35 | 44.9124 | 3.3156 | 60.0189 | 0.7 | 44.9192 | 6.7542 | 59.9775 | 4.35
44.9452 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.9312 | 3.3174 | 59.9598 | 0.7 | 44.907 | 6.9514 | 60.045 | 4.35 | 44.9207 | 3.3156 | 60.0189 | 0.7 | 44.9275 | 6.7544 | 59.9775 | 4.35
44.9535 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.9396 | 3.3174 | 59.9598 | 0.7 | 44.9153 | 6.9514 | 60.045 | 4.35 | 44.9291 | 3.3156 | 60.0189 | 0.7 | 44.9358 | 6.7546 | 59.9774 | 4.35
44.9618 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.9479 | 3.3174 | 59.9598 | 0.7 | 44.9236 | 6.9514 | 60.045 | 4.35 | 44.9374 | 3.3156 | 60.0189 | 0.7 | 44.9443 | 6.7548 | 59.9774 | 4.35
44.9702 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.9563 | 3.3174 | 59.9598 | 0.7 | 44.9319 | 6.9514 | 60.045 | 4.35 | 44.9457 | 3.3156 | 60.0189 | 0.7 | 44.9526 | 6.755 | 59.9774 | 4.35
44.9785 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.9646 | 3.3174 | 59.9598 | 0.7 | 44.9402 | 6.9514 | 60.045 | 4.35 | 44.954 | 3.3156 | 60.0189 | 0.7 | 44.9609 | 6.7554 | 59.9773 | 4.35
44.9869 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.9729 | 3.3174 | 59.9599 | 0.7 | 44.9486 | 6.9514 | 60.045 | 4.35 | 44.9624 | 3.3155 | 60.0189 | 0.7 | 44.9692 | 6.7558 | 59.9773 | 4.35
44.9952 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.9813 | 3.3174 | 59.9599 | 0.7 | 44.9569 | 6.9514 | 60.045 | 4.35 | 44.9707 | 3.3155 | 60.0188 | 0.7 | 44.9775 | 6.7563 | 59.9773 | 4.35
45.0035 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.9896 | 3.3174 | 59.9599 | 0.7 | 44.9652 | 6.9514 | 60.045 | 4.35 | 44.979 | 3.3154 | 60.0188 | 0.7 | 44.9858 | 6.7567 | 59.9772 | 4.35
45.0119 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 44.998 | 3.3174 | 59.9599 | 0.7 | 44.9735 | 6.9514 | 60.045 | 4.35 | 44.9873 | 3.3153 | 60.0188 | 0.7 | 44.9944 | 6.7571 | 59.9772 | 4.35
45.0202 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.0063 | 3.3174 | 59.9599 | 0.7 | 44.9819 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 44.9957 | 3.3152 | 60.0188 | 0.7 | 45.0027 | 6.7576 | 59.9772 | 4.35
45.0285 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.0146 | 3.3174 | 59.9599 | 0.7 | 44.9902 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.004 | 3.3152 | 60.0188 | 0.7 | 45.011 | 6.758 | 59.9771 | 4.35
45.0369 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.023 | 3.3174 | 59.9599 | 0.7 | 44.9985 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.0123 | 3.3151 | 60.0188 | 0.7 | 45.0193 | 6.7584 | 59.9771 | 4.35
45.0452 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.0313 | 3.3175 | 59.9599 | 0.7 | 45.0068 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.0206 | 3.315 | 60.0188 | 0.7 | 45.0276 | 6.7588 | 59.9771 | 4.35
45.0535 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.0396 | 3.3175 | 59.9599 | 0.7 | 45.0151 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.0291 | 3.3149 | 60.0188 | 0.7 | 45.0359 | 6.7593 | 59.977 | 4.35
45.0619 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.048 | 3.3176 | 59.9599 | 0.7 | 45.0236 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.0374 | 3.3148 | 60.0188 | 0.7 | 45.0444 | 6.7593 | 59.977 | 4.35
45.0702 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.0563 | 3.3176 | 59.9599 | 0.7 | 45.0319 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.0457 | 3.3147 | 60.0188 | 0.7 | 45.0527 | 6.7593 | 59.977 | 4.35
45.0786 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.0646 | 3.3176 | 59.9599 | 0.7 | 45.0402 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.054 | 3.3147 | 60.0188 | 0.7 | 45.061 | 6.7593 | 59.9769 | 4.35
45.0869 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.073 | 3.3176 | 59.9599 | 0.7 | 45.0485 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.0624 | 3.3147 | 60.0188 | 0.7 | 45.0693 | 6.7593 | 59.9769 | 4.35
45.0952 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.0813 | 3.3176 | 59.96 | 0.7 | 45.0569 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.0707 | 3.3147 | 60.0187 | 0.7 | 45.0776 | 6.7593 | 59.9769 | 4.35
45.1036 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.0897 | 3.3176 | 59.96 | 0.7 | 45.0652 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.079 | 3.3147 | 60.0187 | 0.7 | 45.0859 | 6.7593 | 59.9768 | 4.35
45.1119 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.098 | 3.3176 | 59.96 | 0.7 | 45.0735 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.0873 | 3.3147 | 60.0187 | 0.7 | 45.0942 | 6.7593 | 59.9768 | 4.35
45.1202 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.1063 | 3.3176 | 59.96 | 0.7 | 45.0818 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.0957 | 3.3147 | 60.0187 | 0.7 | 45.1028 | 6.7593 | 59.9768 | 4.35
45.1286 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.1147 | 3.3175 | 59.96 | 0.7 | 45.0901 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.104 | 3.3147 | 60.0187 | 0.7 | 45.1111 | 6.7593 | 59.9767 | 4.35
45.1369 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.123 | 3.3175 | 59.96 | 0.7 | 45.0985 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.1123 | 3.3148 | 60.0187 | 0.7 | 45.1194 | 6.7593 | 59.9767 | 4.35
45.1452 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.1313 | 3.3174 | 59.959 | 0.7 | 45.1068 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.1206 | 3.315 | 60.0187 | 0.7 | 45.1277 | 6.7593 | 59.9767 | 4.35
45.1536 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.1397 | 3.3173 | 59.959 | 0.7 | 45.1151 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.129 | 3.3152 | 60.0187 | 0.7 | 45.136 | 6.7593 | 59.9766 | 4.35
45.1619 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.148 | 3.3173 | 59.959 | 0.7 | 45.1234 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.1373 | 3.3153 | 60.0187 | 0.7 | 45.1443 | 6.7593 | 59.9766 | 4.35
45.1703 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.1564 | 3.3172 | 59.959 | 0.7 | 45.1318 | 6.9514 | 60.045 | 4.35 | 45.1456 | 3.3155 | 60.0187 | 0.7 | 45.1528 | 6.7593 | 59.9766 | 4.35
45.1786 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.1647 | 3.3172 | 59.959 | 0.7 | 45.1401 | 6.9515 | 60.045 | 4.35 | 45.1539 | 3.3157 | 60.0187 | 0.7 | 45.1611 | 6.7593 | 59.9765 | 4.35
45.1869 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.173 | 3.3171 | 59.959 | 0.7 | 45.1484 | 6.9515 | 60.045 | 4.35 | 45.1624 | 3.3159 | 60.0187 | 0.7 | 45.1694 | 6.7593 | 59.9765 | 4.35
45.1953 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.1814 | 3.317 | 59.9591 | 0.7 | 45.1567 | 6.9516 | 60.045 | 4.35 | 45.1707 | 3.3161 | 60.0186 | 0.7 | 45.1777 | 6.7594 | 59.9765 | 4.35
45.2036 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.1897 | 3.3169 | 59.9591 | 0.7 | 45.165 | 6.9516 | 60.045 | 4.35 | 45.179 | 3.3163 | 60.0186 | 0.7 | 45.186 | 6.7594 | 59.9764 | 4.35
45.2119 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.1981 | 3.3168 | 59.9591 | 0.7 | 45.1735 | 6.9516 | 60.045 | 4.35 | 45.1873 | 3.3165 | 60.0186 | 0.7 | 45.1943 | 6.7595 | 59.9764 | 4.35
45.2203 | 7.0373 | 59.965 | 4.35 | 45.2064 | 3.3168 | 59.9591 | 0.7 | 45.1818 | 6.9517 | 60.045 | 4.35 | 45.1956 | 3.3165 | 60.0186 | 0.7 | 45.2026 | 6.7595 | 59.9764 | 4.35
45.2286 | 7.0373 | 59.967 | 4.35 | 45.2147 | 3.3167 | 59.9591 | 0.7 | 45.1901 | 6.9517 | 60.045 | 4.35 | 45.204 | 3.3165 | 60.0186 | 0.7 | 45.2112 | 6.7594 | 59.9763 | 4.35
45.2369 | 7.0373 | 59.967 | 4.35 | 45.2231 | 3.3165 | 59.9591 | 0.7 | 45.1984 | 6.9518 | 60.045 | 4.35 | 45.2123 | 3.3165 | 60.0186 | 0.7 | 45.2195 | 6.7594 | 59.9763 | 4.35
45.2453 | 7.0373 | 59.967 | 4.35 | 45.2314 | 3.3164 | 59.9591 | 0.7 | 45.2068 | 6.9518 | 60.045 | 4.35 | 45.2206 | 3.3165 | 60.0186 | 0.7 | 45.2278 | 6.7593 | 59.9763 | 4.35
45.2536 | 7.0373 | 59.967 | 4.35 | 45.2397 | 3.3163 | 59.9591 | 0.7 | 45.2151 | 6.9518 | 60.045 | 4.35 | 45.2289 | 3.3165 | 60.0186 | 0.7 | 45.2361 | 6.7593 | 59.9762 | 4.35
45.262 | 7.0373 | 59.967 | 4.35 | 45.2481 | 3.3163 | 59.9591 | 0.7 | 45.2234 | 6.9517 | 60.045 | 4.35 | 45.2373 | 3.3165 | 60.0186 | 0.7 | 45.2444 | 6.7592 | 59.9762 | 4.35
45.2703 | 7.0373 | 59.967 | 4.35 | 45.2564 | 3.3162 | 59.9591 | 0.7 | 45.2317 | 6.9517 | 60.045 | 4.35 | 45.2456 | 3.3165 | 60.0186 | 0.7 | 45.2527 | 6.7592 | 59.9762 | 4.35
45.2786 | 7.0373 | 59.9671 | 4.35 | 45.2647 | 3.3162 | 59.9591 | 0.7 | 45.24 | 6.9517 | 60.045 | 4.35 | 45.2539 | 3.3165 | 60.0186 | 0.7 | 45.2612 | 6.7591 | 59.9761 | 4.35
45.287 | 7.0373 | 59.9671 | 4.35 | 45.2731 | 3.3161 | 59.9591 | 0.7 | 45.2484 | 6.9518 | 60.045 | 4.35 | 45.2622 | 3.3166 | 60.0186 | 0.7 | 45.2695 | 6.759 | 59.9761 | 4.35
45.2953 | 7.0373 | 59.9671 | 4.35 | 45.2814 | 3.3161 | 59.9592 | 0.7 | 45.2567 | 6.9518 | 60.045 | 4.35 | 45.2706 | 3.3166 | 60.0185 | 0.7 | 45.2778 | 6.7589 | 59.9761 | 4.35
45.3036 | 7.0372 | 59.9671 | 4.35 | 45.2898 | 3.316 | 59.9592 | 0.7 | 45.265 | 6.9518 | 60.045 | 4.35 | 45.2789 | 3.3166 | 60.0185 | 0.7 | 45.2861 | 6.7588 | 59.976 | 4.35
45.312 | 7.0371 | 59.9671 | 4.35 | 45.2981 | 3.316 | 59.9592 | 0.7 | 45.2733 | 6.9518 | 60.045 | 4.35 | 45.2872 | 3.3166 | 60.0185 | 0.7 | 45.2944 | 6.7588 | 59.976 | 4.35
45.3203 | 7.037 | 59.9671 | 4.35 | 45.3064 | 3.316 | 59.9592 | 0.7 | 45.2817 | 6.9519 | 60.045 | 4.35 | 45.2955 | 3.3166 | 60.0185 | 0.7 | 45.3027 | 6.7588 | 59.976 | 4.35
45.3287 | 7.0369 | 59.9671 | 4.35 | 45.3148 | 3.3161 | 59.9592 | 0.7 | 45.29 | 6.952 | 60.045 | 4.35 | 45.304 | 3.3167 | 60.0185 | 0.7 | 45.3113 | 6.7588 | 59.9759 | 4.35
45.337 | 7.0369 | 59.9671 | 4.35 | 45.3231 | 3.3161 | 59.9592 | 0.7 | 45.2983 | 6.952 | 60.045 | 4.35 | 45.3123 | 3.3167 | 60.0185 | 0.7 | 45.3196 | 6.7588 | 59.9759 | 4.35
45.3453 | 7.0368 | 59.9671 | 4.35 | 45.3315 | 3.3161 | 59.9592 | 0.7 | 45.3066 | 6.9521 | 60.045 | 4.35 | 45.3206 | 3.3168 | 60.0185 | 0.7 | 45.3279 | 6.7586 | 59.9759 | 4.35
45.3537 | 7.0367 | 59.9671 | 4.35 | 45.3398 | 3.3161 | 59.9592 | 0.7 | 45.3149 | 6.9522 | 60.045 | 4.35 | 45.3289 | 3.3168 | 60.0185 | 0.7 | 45.3362 | 6.7583 | 59.9758 | 4.35
45.362 | 7.0366 | 59.9671 | 4.35 | 45.3481 | 3.3161 | 59.9592 | 0.7 | 45.3234 | 6.9522 | 60.045 | 4.35 | 45.3373 | 3.3169 | 60.0185 | 0.7 | 45.3445 | 6.7566 | 59.9758 | 4.35
45.3703 | 7.0365 | 59.9671 | 4.35 | 45.3564 | 3.3161 | 59.9592 | 0.7 | 45.3317 | 6.9522 | 60.045 | 4.35 | 45.3456 | 3.3169 | 60.0185 | 0.7 | 45.3528 | 6.7548 | 59.9758 | 4.35
45.3787 | 7.0365 | 59.9672 | 4.35 | 45.3648 | 3.3161 | 59.9592 | 0.7 | 45.34 | 6.9521 | 60.045 | 4.35 | 45.3539 | 3.317 | 60.0185 | 0.7 | 45.3611 | 6.7531 | 59.9757 | 4.35
45.387 | 7.0365 | 59.9672 | 4.35 | 45.3731 | 3.3161 | 59.9593 | 0.7 | 45.3483 | 6.952 | 60.045 | 4.35 | 45.3622 | 3.317 | 60.0185 | 0.7 | 45.3696 | 6.7514 | 59.9757 | 4.35
45.3953 | 7.0365 | 59.9672 | 4.35 | 45.3815 | 3.3161 | 59.9593 | 0.7 | 45.3567 | 6.9519 | 60.045 | 4.35 | 45.3706 | 3.3171 | 60.0184 | 0.7 | 45.3779 | 6.7496 | 59.9757 | 4.35
45.4037 | 7.0365 | 59.9672 | 4.35 | 45.3898 | 3.3161 | 59.9593 | 0.7 | 45.365 | 6.9518 | 60.045 | 4.35 | 45.3789 | 3.3171 | 60.0184 | 0.7 | 45.3862 | 6.7479 | 59.9756 | 4.35
45.412 | 7.0365 | 59.9672 | 4.35 | 45.3981 | 3.3161 | 59.9593 | 0.7 | 45.3733 | 6.9516 | 60.045 | 4.35 | 45.3872 | 3.3171 | 60.0184 | 0.7 | 45.3945 | 6.7461 | 59.9756 | 4.35
45.4204 | 7.0365 | 59.9672 | 4.35 | 45.4065 | 3.3161 | 59.9593 | 0.7 | 45.3816 | 6.9515 | 60.045 | 4.35 | 45.3955 | 3.3171 | 60.0184 | 0.7 | 45.4028 | 6.7444 | 59.9756 | 4.35
45.4287 | 7.0365 | 59.9672 | 4.35 | 45.4148 | 3.3161 | 59.9593 | 0.7 | 45.3899 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.4039 | 3.3171 | 60.0184 | 0.7 | 45.4111 | 6.7428 | 59.9755 | 4.35
45.437 | 7.0365 | 59.9672 | 4.35 | 45.4232 | 3.3161 | 59.9593 | 0.7 | 45.3983 | 6.9511 | 60.045 | 4.35 | 45.4122 | 3.317 | 60.0184 | 0.7 | 45.4197 | 6.7413 | 59.9755 | 4.35
45.4454 | 7.0365 | 59.9672 | 4.35 | 45.4315 | 3.3161 | 59.9593 | 0.7 | 45.4066 | 6.9509 | 60.045 | 4.35 | 45.4205 | 3.317 | 60.0184 | 0.7 | 45.428 | 6.7414 | 59.9755 | 4.35
45.4537 | 7.0365 | 59.9672 | 4.35 | 45.4398 | 3.3161 | 59.9593 | 0.7 | 45.4149 | 6.9509 | 60.045 | 4.35 | 45.4288 | 3.317 | 60.0184 | 0.7 | 45.4363 | 6.7415 | 59.9754 | 4.35
45.462 | 7.0365 | 59.9672 | 4.35 | 45.4482 | 3.3161 | 59.9593 | 0.7 | 45.4232 | 6.9508 | 60.045 | 4.35 | 45.4373 | 3.3169 | 60.0184 | 0.7 | 45.4446 | 6.7398 | 59.9754 | 4.35
45.4704 | 7.0365 | 59.9672 | 4.35 | 45.4565 | 3.3161 | 59.9593 | 0.7 | 45.4316 | 6.9507 | 60.045 | 4.35 | 45.4456 | 3.3169 | 60.0184 | 0.7 | 45.4529 | 6.738 | 59.9754 | 4.35
45.4787 | 7.0365 | 59.9673 | 4.35 | 45.4648 | 3.3161 | 59.9593 | 0.7 | 45.4399 | 6.9507 | 60.045 | 4.35 | 45.4539 | 3.3168 | 60.0184 | 0.7 | 45.4612 | 6.7352 | 59.9753 | 4.35
45.487 | 7.0365 | 59.9673 | 4.35 | 45.4732 | 3.3161 | 59.9594 | 0.7 | 45.4482 | 6.9506 | 60.045 | 4.35 | 45.4622 | 3.3168 | 60.0184 | 0.7 | 45.4695 | 6.7324 | 59.9753 | 4.35
45.4954 | 7.0365 | 59.9673 | 4.35 | 45.4815 | 3.3117 | 59.9594 | 0.7 | 45.4565 | 6.9506 | 60.045 | 4.35 | 45.4706 | 3.3167 | 60.0183 | 0.7 | 45.478 | 6.7296 | 59.9753 | 4.35
45.5037 | 7.0365 | 59.9673 | 4.35 | 45.4899 | 3.3074 | 59.9594 | 0.7 | 45.4648 | 6.9505 | 60.045 | 4.35 | 45.4789 | 3.3167 | 60.0183 | 0.7 | 45.4863 | 6.7268 | 59.9752 | 4.35
45.5121 | 7.0365 | 59.9673 | 4.35 | 45.4982 | 3.303 | 59.9594 | 0.7 | 45.4733 | 6.9505 | 60.045 | 4.35 | 45.4872 | 3.3167 | 60.0183 | 0.7 | 45.4946 | 6.724 | 59.9752 | 4.35
45.5204 | 7.0365 | 59.9673 | 4.35 | 45.5065 | 3.2987 | 59.9594 | 0.7 | 45.4816 | 6.9506 | 60.045 | 4.35 | 45.4955 | 3.3167 | 60.0183 | 0.7 | 45.5029 | 6.7212 | 59.9752 | 4.35
45.5287 | 7.032 | 59.9673 | 4.35 | 45.5149 | 3.2943 | 59.9594 | 0.7 | 45.4899 | 6.9506 | 60.045 | 4.35 | 45.5039 | 3.3166 | 60.0183 | 0.7 | 45.5112 | 6.7183 | 59.9751 | 4.35
45.5371 | 7.0275 | 59.9673 | 4.35 | 45.5232 | 3.29 | 59.9594 | 0.7 | 45.4982 | 6.9507 | 60.045 | 4.35 | 45.5122 | 3.3166 | 60.0183 | 0.7 | 45.5195 | 6.7155 | 59.9751 | 4.35
45.5454 | 7.023 | 59.9673 | 4.35 | 45.5316 | 3.2857 | 59.9594 | 0.7 | 45.5066 | 6.9508 | 60.045 | 4.35 | 45.5205 | 3.3165 | 60.0183 | 0.7 | 45.5281 | 6.7144 | 59.9751 | 4.35
45.5537 | 7.0185 | 59.9673 | 4.35 | 45.5399 | 3.2813 | 59.9594 | 0.7 | 45.5149 | 6.9509 | 60.045 | 4.35 | 45.5288 | 3.3164 | 60.0183 | 0.7 | 45.5364 | 6.7134 | 59.975 | 4.35
45.5621 | 7.014 | 59.9673 | 4.35 | 45.5482 | 3.277 | 59.9594 | 0.7 | 45.5232 | 6.951 | 60.045 | 4.35 | 45.5372 | 3.3163 | 60.0183 | 0.7 | 45.5447 | 6.7134 | 59.975 | 4.35
45.5704 | 7.0095 | 59.9673 | 4.35 | 45.5565 | 3.2727 | 59.9594 | 0.7 | 45.5315 | 6.9511 | 60.045 | 4.35 | 45.5455 | 3.3162 | 60.0183 | 0.7 | 45.553 | 6.7135 | 59.975 | 4.35
45.5787 | 7.0051 | 59.9674 | 4.35 | 45.5649 | 3.2728 | 59.9594 | 0.7 | 45.5398 | 6.9512 | 60.045 | 4.35 | 45.5538 | 3.3161 | 60.0183 | 0.7 | 45.5613 | 6.7135 | 59.975 | 4.35
45.5871 | 7.0006 | 59.9674 | 4.35 | 45.5732 | 3.2728 | 59.9594 | 0.7 | 45.5482 | 6.9514 | 60.045 | 4.35 | 45.5621 | 3.316 | 60.0183 | 0.7 | 45.5696 | 6.7135 | 59.975 | 4.35
45.5954 | 6.9961 | 59.9674 | 4.35 | 45.5816 | 3.2729 | 59.9595 | 0.7 | 45.5565 | 6.9517 | 60.045 | 4.35 | 45.5706 | 3.3158 | 60.0182 | 0.7 | 45.5781 | 6.7135 | 59.975 | 4.35
45.6038 | 6.9916 | 59.9674 | 4.35 | 45.5899 | 3.2729 | 59.9595 | 0.7 | 45.5648 | 6.9518 | 60.045 | 4.35 | 45.5789 | 3.3157 | 60.0182 | 0.7 | 45.5864 | 6.7136 | 59.975 | 4.35
45.6121 | 6.9916 | 59.9674 | 4.35 | 45.5982 | 3.273 | 59.9595 | 0.7 | 45.5731 | 6.9519 | 60.045 | 4.35 | 45.5872 | 3.3156 | 60.0182 | 0.7 | 45.5947 | 6.7134 | 59.975 | 4.35
45.6204 | 6.9916 | 59.9674 | 4.35 | 45.6066 | 3.273 | 59.9595 | 0.7 | 45.5814 | 6.952 | 60.045 | 4.35 | 45.5955 | 3.3155 | 60.0182 | 0.7 | 45.603 | 6.7132 | 59.975 | 4.35
45.6288 | 6.9916 | 59.9674 | 4.35 | 45.6149 | 3.273 | 59.9595 | 0.7 | 45.5898 | 6.9521 | 60.045 | 4.35 | 45.6039 | 3.3155 | 60.0182 | 0.7 | 45.6113 | 6.7131 | 59.975 | 4.35
45.6371 | 6.9916 | 59.9674 | 4.35 | 45.6233 | 3.2731 | 59.9595 | 0.7 | 45.5981 | 6.952 | 60.045 | 4.35 | 45.6122 | 3.3154 | 60.0182 | 0.7 | 45.6196 | 6.7129 | 59.975 | 4.35
45.6454 | 6.9916 | 59.9674 | 4.35 | 45.6316 | 3.2731 | 59.9595 | 0.7 | 45.6064 | 6.952 | 60.045 | 4.35 | 45.6205 | 3.3154 | 60.0182 | 0.7 | 45.6279 | 6.7128 | 59.975 | 4.35
45.6538 | 6.9916 | 59.9674 | 4.35 | 45.6399 | 3.2731 | 59.9595 | 0.7 | 45.6147 | 6.9519 | 60.045 | 4.35 | 45.6288 | 3.3153 | 60.0182 | 0.7 | 45.6365 | 6.7126 | 59.975 | 4.35
45.6621 | 6.9916 | 59.9674 | 4.35 | 45.6483 | 3.2731 | 59.9595 | 0.7 | 45.6232 | 6.9518 | 60.045 | 4.35 | 45.6372 | 3.3153 | 60.0182 | 0.7 | 45.6448 | 6.7124 | 59.975 | 4.35
45.6705 | 6.9916 | 59.9674 | 4.35 | 45.6566 | 3.2731 | 59.9595 | 0.7 | 45.6315 | 6.9516 | 60.045 | 4.35 | 45.6455 | 3.3153 | 60.0182 | 0.7 | 45.6531 | 6.7122 | 59.975 | 4.35
45.6788 | 6.9916 | 59.9675 | 4.35 | 45.6649 | 3.2731 | 59.9595 | 0.7 | 45.6398 | 6.9514 | 60.045 | 4.35 | 45.6538 | 3.3153 | 60.0182 | 0.7 | 45.6614 | 6.712 | 59.975 | 4.35
45.6871 | 6.9916 | 59.9675 | 4.35 | 45.6733 | 3.2731 | 59.9595 | 0.7 | 45.6481 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.6621 | 3.3153 | 60.0182 | 0.7 | 45.6697 | 6.7117 | 59.975 | 4.35
45.6955 | 6.9916 | 59.9675 | 4.35 | 45.6816 | 3.273 | 59.9596 | 0.7 | 45.6564 | 6.9511 | 60.045 | 4.35 | 45.6704 | 3.3153 | 60.0181 | 0.7 | 45.678 | 6.7116 | 59.975 | 4.35
45.7038 | 6.9916 | 59.9675 | 4.35 | 45.6899 | 3.273 | 59.9596 | 0.7 | 45.6648 | 6.951 | 60.045 | 4.35 | 45.6788 | 3.3153 | 60.0181 | 0.7 | 45.6865 | 6.7115 | 59.975 | 4.35
45.7121 | 6.9916 | 59.9675 | 4.35 | 45.6983 | 3.273 | 59.9596 | 0.7 | 45.6731 | 6.9509 | 60.045 | 4.35 | 45.6871 | 3.3153 | 60.0181 | 0.7 | 45.6948 | 6.7114 | 59.975 | 4.35
45.7205 | 6.9916 | 59.9675 | 4.35 | 45.7066 | 3.273 | 59.9596 | 0.7 | 45.6814 | 6.9509 | 60.045 | 4.35 | 45.6954 | 3.3153 | 60.0181 | 0.7 | 45.7031 | 6.7113 | 59.975 | 4.35
45.7288 | 6.9916 | 59.9675 | 4.35 | 45.715 | 3.2729 | 59.9596 | 0.7 | 45.6897 | 6.9509 | 60.045 | 4.35 | 45.7037 | 3.3153 | 60.0181 | 0.7 | 45.7114 | 6.7112 | 59.975 | 4.35
45.7371 | 6.9916 | 59.9675 | 4.35 | 45.7233 | 3.2729 | 59.9596 | 0.7 | 45.6981 | 6.951 | 60.045 | 4.35 | 45.7122 | 3.3153 | 60.0181 | 0.7 | 45.7197 | 6.7112 | 59.975 | 4.35
45.7455 | 6.9916 | 59.9675 | 4.35 | 45.7316 | 3.2729 | 59.9596 | 0.7 | 45.7064 | 6.951 | 60.045 | 4.35 | 45.7205 | 3.3153 | 60.0181 | 0.7 | 45.728 | 6.7111 | 59.975 | 4.35
45.7538 | 6.9916 | 59.9675 | 4.35 | 45.74 | 3.2728 | 59.9596 | 0.7 | 45.7147 | 6.951 | 60.045 | 4.35 | 45.7288 | 3.3153 | 60.0181 | 0.7 | 45.7363 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.7622 | 6.9916 | 59.9675 | 4.35 | 45.7483 | 3.2728 | 59.9596 | 0.7 | 45.723 | 6.951 | 60.045 | 4.35 | 45.7371 | 3.3153 | 60.0181 | 0.7 | 45.7449 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.7705 | 6.9916 | 59.9675 | 4.35 | 45.7567 | 3.2728 | 59.9596 | 0.7 | 45.7313 | 6.9511 | 60.045 | 4.35 | 45.7455 | 3.3153 | 60.0181 | 0.7 | 45.7532 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.7788 | 6.9916 | 59.9676 | 4.35 | 45.765 | 3.2728 | 59.9596 | 0.7 | 45.7397 | 6.9512 | 60.045 | 4.35 | 45.7538 | 3.3153 | 60.0181 | 0.7 | 45.7615 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.7872 | 6.9916 | 59.9676 | 4.35 | 45.7733 | 3.2728 | 59.9596 | 0.7 | 45.748 | 6.9512 | 60.045 | 4.35 | 45.7621 | 3.3153 | 60.0181 | 0.7 | 45.7698 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.7955 | 6.9916 | 59.9676 | 4.35 | 45.7817 | 3.2728 | 59.9597 | 0.7 | 45.7563 | 6.9513 | 60.045 | 4.35 | 45.7704 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 45.7781 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.8038 | 6.9916 | 59.9676 | 4.35 | 45.79 | 3.2728 | 59.9597 | 0.7 | 45.7646 | 6.9514 | 60.045 | 4.35 | 45.7788 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 45.7864 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.8122 | 6.9916 | 59.9676 | 4.35 | 45.7983 | 3.2728 | 59.9597 | 0.7 | 45.7729 | 6.9515 | 60.045 | 4.35 | 45.7871 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 45.7949 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.8205 | 6.9916 | 59.9676 | 4.35 | 45.8067 | 3.2728 | 59.9597 | 0.7 | 45.7814 | 6.9516 | 60.045 | 4.35 | 45.7954 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 45.8032 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.8288 | 6.9916 | 59.9676 | 4.35 | 45.815 | 3.2728 | 59.9597 | 0.7 | 45.7897 | 6.9516 | 60.045 | 4.35 | 45.8037 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 45.8115 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.8372 | 6.9916 | 59.9676 | 4.35 | 45.8234 | 3.2728 | 59.9597 | 0.7 | 45.798 | 6.9518 | 60.045 | 4.35 | 45.8121 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 45.8198 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.8455 | 6.9916 | 59.9676 | 4.35 | 45.8317 | 3.2728 | 59.9597 | 0.7 | 45.8063 | 6.952 | 60.045 | 4.35 | 45.8204 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 45.8281 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.8539 | 6.9916 | 59.9676 | 4.35 | 45.84 | 3.2728 | 59.9597 | 0.7 | 45.8146 | 6.9521 | 60.045 | 4.35 | 45.8287 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 45.8364 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.8622 | 6.9916 | 59.9676 | 4.35 | 45.8484 | 3.2728 | 59.9597 | 0.7 | 45.823 | 6.9522 | 60.045 | 4.35 | 45.837 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 45.845 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.8705 | 6.9916 | 59.9676 | 4.35 | 45.8567 | 3.2728 | 59.9597 | 0.7 | 45.8313 | 6.9522 | 60.045 | 4.35 | 45.8455 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 45.8533 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.8789 | 6.9916 | 59.9677 | 4.35 | 45.8651 | 3.2728 | 59.9597 | 0.7 | 45.8396 | 6.9521 | 60.045 | 4.35 | 45.8538 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 45.8616 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.8872 | 6.9916 | 59.9677 | 4.35 | 45.8734 | 3.2728 | 59.9598 | 0.7 | 45.8479 | 6.9521 | 60.045 | 4.35 | 45.8621 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 45.8699 | 6.711 | 59.975 | 4.35
45.8955 | 6.9916 | 59.9677 | 4.35 | 45.8817 | 3.2728 | 59.9598 | 0.7 | 45.8562 | 6.952 | 60.045 | 4.35 | 45.8704 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 45.8782 | 6.7108 | 59.975 | 4.35
45.9039 | 6.9916 | 59.9677 | 4.35 | 45.89 | 3.2728 | 59.9598 | 0.7 | 45.8646 | 6.9521 | 60.045 | 4.35 | 45.8787 | 3.3152 | 60.018 | 0.7 | 45.8865 | 6.7105 | 59.975 | 4.35
45.9122 | 6.9916 | 59.9677 | 4.35 | 45.8984 | 3.2728 | 59.9598 | 0.7 | 45.8729 | 6.9521 | 60.045 | 4.35 | 45.8871 | 3.3151 | 60.018 | 0.7 | 45.8948 | 6.7102 | 59.975 | 4.35
45.9205 | 6.9916 | 59.9677 | 4.35 | 45.9067 | 3.2728 | 59.9598 | 0.7 | 45.8812 | 6.9521 | 60.045 | 4.35 | 45.8954 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 45.9033 | 6.71 | 59.975 | 4.35
45.9289 | 6.9916 | 59.9677 | 4.35 | 45.9151 | 3.2728 | 59.9598 | 0.7 | 45.8895 | 6.9521 | 60.045 | 4.35 | 45.9037 | 3.3147 | 60.018 | 0.7 | 45.9116 | 6.7097 | 59.975 | 4.35
45.9372 | 6.9916 | 59.9677 | 4.35 | 45.9234 | 3.2728 | 59.9598 | 0.7 | 45.8979 | 6.952 | 60.045 | 4.35 | 45.912 | 3.3144 | 60.018 | 0.7 | 45.9199 | 6.7095 | 59.975 | 4.35
45.9456 | 6.9916 | 59.9677 | 4.35 | 45.9317 | 3.2728 | 59.9598 | 0.7 | 45.9062 | 6.952 | 60.045 | 4.35 | 45.9204 | 3.3142 | 60.018 | 0.7 | 45.9282 | 6.7092 | 59.975 | 4.35
45.9539 | 6.9916 | 59.9677 | 4.35 | 45.9401 | 3.2728 | 59.9598 | 0.7 | 45.9146 | 6.9519 | 60.045 | 4.35 | 45.9287 | 3.314 | 60.018 | 0.7 | 45.9365 | 6.7089 | 59.975 | 4.35
45.9622 | 6.9916 | 59.9677 | 4.35 | 45.9484 | 3.2728 | 59.9598 | 0.7 | 45.9229 | 6.9519 | 60.045 | 4.35 | 45.937 | 3.3137 | 60.018 | 0.7 | 45.9448 | 6.7087 | 59.975 | 4.35
45.9706 | 6.9916 | 59.9677 | 4.35 | 45.9568 | 3.2728 | 59.9598 | 0.7 | 45.9312 | 6.9519 | 60.045 | 4.35 | 45.9453 | 3.3135 | 60.018 | 0.7 | 45.9534 | 6.7084 | 59.975 | 4.35
45.9789 | 6.9916 | 59.9678 | 4.35 | 45.9651 | 3.2728 | 59.9598 | 0.7 | 45.9396 | 6.952 | 60.045 | 4.35 | 45.9537 | 3.3133 | 60.018 | 0.7 | 45.9617 | 6.7084 | 59.975 | 4.35
45.9872 | 6.9916 | 59.9678 | 4.35 | 45.9734 | 3.2728 | 59.9599 | 0.7 | 45.9479 | 6.952 | 60.045 | 4.35 | 45.962 | 3.3131 | 60.018 | 0.7 | 45.97 | 6.7085 | 59.975 | 4.35
45.9956 | 6.9916 | 59.9678 | 4.35 | 45.9818 | 3.2728 | 59.9599 | 0.7 | 45.9562 | 6.952 | 60.0449 | 4.35 | 45.9703 | 3.313 | 60.018 | 0.7 | 45.9783 | 6.7085 | 59.975 | 4.35
46.0039 | 6.9916 | 59.9678 | 4.35 | 45.9901 | 3.2728 | 59.9599 | 0.7 | 45.9645 | 6.9519 | 60.0449 | 4.35 | 45.9786 | 3.313 | 60.018 | 0.7 | 45.9866 | 6.7085 | 59.975 | 4.35
46.0122 | 6.9916 | 59.9678 | 4.35 | 45.9984 | 3.2728 | 59.9599 | 0.7 | 45.9728 | 6.9518 | 60.0449 | 4.35 | 45.9871 | 3.313 | 60.018 | 0.7 | 45.9949 | 6.7086 | 59.975 | 4.35
46.0206 | 6.9916 | 59.9678 | 4.35 | 46.0068 | 3.2728 | 59.9599 | 0.7 | 45.9812 | 6.9517 | 60.0449 | 4.35 | 45.9954 | 3.313 | 60.018 | 0.7 | 46.0032 | 6.7086 | 59.975 | 4.35
46.0289 | 6.9916 | 59.9678 | 4.35 | 46.0151 | 3.2728 | 59.9599 | 0.7 | 45.9895 | 6.9516 | 60.0449 | 4.35 | 46.0037 | 3.313 | 60.018 | 0.7 | 46.0117 | 6.7086 | 59.975 | 4.35
46.0373 | 6.9916 | 59.9678 | 4.35 | 46.0234 | 3.2728 | 59.9599 | 0.7 | 45.9978 | 6.9516 | 60.0449 | 4.35 | 46.012 | 3.313 | 60.018 | 0.7 | 46.02 | 6.7087 | 59.975 | 4.35
46.0456 | 6.9916 | 59.9678 | 4.35 | 46.0318 | 3.2728 | 59.9599 | 0.7 | 46.0061 | 6.9516 | 60.0449 | 4.35 | 46.0204 | 3.3129 | 60.018 | 0.7 | 46.0283 | 6.7087 | 59.975 | 4.35
46.0539 | 6.9916 | 59.9678 | 4.35 | 46.0401 | 3.2728 | 59.9599 | 0.7 | 46.0144 | 6.9515 | 60.0449 | 4.35 | 46.0287 | 3.3131 | 60.018 | 0.7 | 46.0366 | 6.7087 | 59.975 | 4.35
46.0623 | 6.9916 | 59.9678 | 4.35 | 46.0485 | 3.2728 | 59.9599 | 0.7 | 46.0228 | 6.9514 | 60.0449 | 4.35 | 46.037 | 3.3133 | 60.018 | 0.7 | 46.0449 | 6.7087 | 59.975 | 4.35
46.0706 | 6.9916 | 59.9678 | 4.35 | 46.0568 | 3.2728 | 59.9599 | 0.7 | 46.0311 | 6.9513 | 60.0449 | 4.35 | 46.0453 | 3.3135 | 60.018 | 0.7 | 46.0532 | 6.7087 | 59.975 | 4.35
46.0789 | 6.9917 | 59.9679 | 4.35 | 46.0651 | 3.2728 | 59.9599 | 0.7 | 46.0394 | 6.9512 | 60.0449 | 4.35 | 46.0537 | 3.3137 | 60.018 | 0.7 | 46.0618 | 6.7087 | 59.975 | 4.35
46.0873 | 6.9918 | 59.9679 | 4.35 | 46.0735 | 3.2728 | 59.9599 | 0.7 | 46.0477 | 6.9511 | 60.0449 | 4.35 | 46.062 | 3.3139 | 60.018 | 0.7 | 46.0701 | 6.7087 | 59.975 | 4.35
46.0956 | 6.9919 | 59.9679 | 4.35 | 46.0818 | 3.2728 | 59.96 | 0.7 | 46.0562 | 6.9511 | 60.0448 | 4.35 | 46.0703 | 3.3141 | 60.018 | 0.7 | 46.0784 | 6.7092 | 59.975 | 4.35
46.104 | 6.992 | 59.9679 | 4.35 | 46.0901 | 3.2728 | 59.96 | 0.7 | 46.0645 | 6.951 | 60.0448 | 4.35 | 46.0786 | 3.3143 | 60.018 | 0.7 | 46.0867 | 6.7097 | 59.975 | 4.35
46.1123 | 6.9921 | 59.9679 | 4.35 | 46.0985 | 3.2728 | 59.96 | 0.7 | 46.0728 | 6.9509 | 60.0448 | 4.35 | 46.087 | 3.3145 | 60.018 | 0.7 | 46.095 | 6.7103 | 59.975 | 4.35
46.1206 | 6.9923 | 59.9679 | 4.35 | 46.1068 | 3.2728 | 59.96 | 0.7 | 46.0811 | 6.9509 | 60.0448 | 4.35 | 46.0953 | 3.3147 | 60.018 | 0.7 | 46.1033 | 6.7108 | 59.975 | 4.35
46.129 | 6.9924 | 59.9679 | 4.35 | 46.1151 | 3.2728 | 59.96 | 0.7 | 46.0894 | 6.9509 | 60.0448 | 4.35 | 46.1036 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.1118 | 6.7113 | 59.975 | 4.35
46.1373 | 6.9925 | 59.9679 | 4.35 | 46.1235 | 3.2728 | 59.96 | 0.7 | 46.0978 | 6.9508 | 60.0448 | 4.35 | 46.1119 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.1201 | 6.7118 | 59.975 | 4.35
46.1456 | 6.9926 | 59.9679 | 4.35 | 46.1318 | 3.2727 | 59.961 | 0.7 | 46.1061 | 6.9507 | 60.0448 | 4.35 | 46.1202 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.1284 | 6.7124 | 59.975 | 4.35
46.154 | 6.9928 | 59.9679 | 4.35 | 46.1402 | 3.2727 | 59.961 | 0.7 | 46.1144 | 6.9506 | 60.0448 | 4.35 | 46.1287 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.1367 | 6.7129 | 59.975 | 4.35
46.1623 | 6.9928 | 59.9679 | 4.35 | 46.1485 | 3.2727 | 59.961 | 0.7 | 46.1227 | 6.9505 | 60.0448 | 4.35 | 46.137 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.145 | 6.7134 | 59.975 | 4.35
46.1706 | 6.9928 | 59.9679 | 4.35 | 46.1568 | 3.2727 | 59.961 | 0.7 | 46.131 | 6.9461 | 60.0448 | 4.35 | 46.1453 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.1533 | 6.7139 | 59.975 | 4.35
46.179 | 6.9929 | 59.968 | 4.35 | 46.1652 | 3.2727 | 59.961 | 0.7 | 46.1394 | 6.9417 | 60.0448 | 4.35 | 46.1536 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.1616 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.1873 | 6.993 | 59.968 | 4.35 | 46.1735 | 3.2727 | 59.961 | 0.7 | 46.1477 | 6.9372 | 60.0448 | 4.35 | 46.162 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.1702 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.1957 | 6.9931 | 59.968 | 4.35 | 46.1819 | 3.2727 | 59.9611 | 0.7 | 46.156 | 6.9328 | 60.0447 | 4.35 | 46.1703 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.1785 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.204 | 6.9932 | 59.968 | 4.35 | 46.1902 | 3.2727 | 59.9611 | 0.7 | 46.1643 | 6.9284 | 60.0447 | 4.35 | 46.1786 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.1868 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.2123 | 6.9933 | 59.968 | 4.35 | 46.1985 | 3.2727 | 59.9611 | 0.7 | 46.1727 | 6.9239 | 60.0447 | 4.35 | 46.1869 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.1951 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.2207 | 6.9934 | 59.968 | 4.35 | 46.2069 | 3.2727 | 59.9611 | 0.7 | 46.181 | 6.9195 | 60.0447 | 4.35 | 46.1953 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.2034 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.229 | 6.9934 | 59.969 | 4.35 | 46.2152 | 3.2727 | 59.9611 | 0.7 | 46.1893 | 6.9151 | 60.0447 | 4.35 | 46.2036 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.2117 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.2373 | 6.9935 | 59.969 | 4.35 | 46.2235 | 3.2726 | 59.9611 | 0.7 | 46.1976 | 6.9108 | 60.0447 | 4.35 | 46.2119 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.2202 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.2457 | 6.9936 | 59.969 | 4.35 | 46.2319 | 3.2726 | 59.9611 | 0.7 | 46.2059 | 6.9064 | 60.0447 | 4.35 | 46.2202 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.2285 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.254 | 6.9937 | 59.969 | 4.35 | 46.2402 | 3.2726 | 59.9611 | 0.7 | 46.2144 | 6.9041 | 60.0447 | 4.35 | 46.2286 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.2368 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.2623 | 6.9937 | 59.969 | 4.35 | 46.2486 | 3.2726 | 59.9611 | 0.7 | 46.2227 | 6.9018 | 60.0447 | 4.35 | 46.2369 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.2451 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.2707 | 6.9937 | 59.969 | 4.35 | 46.2569 | 3.2726 | 59.9611 | 0.7 | 46.231 | 6.8995 | 60.0447 | 4.35 | 46.2452 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.2534 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.279 | 6.9938 | 59.969 | 4.35 | 46.2652 | 3.2726 | 59.9611 | 0.7 | 46.2393 | 6.8973 | 60.0447 | 4.35 | 46.2535 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.2617 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.2874 | 6.9938 | 59.969 | 4.35 | 46.2736 | 3.2725 | 59.9612 | 0.7 | 46.2476 | 6.895 | 60.0447 | 4.35 | 46.262 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.27 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.2957 | 6.9939 | 59.969 | 4.35 | 46.2819 | 3.2725 | 59.9612 | 0.7 | 46.256 | 6.8927 | 60.0446 | 4.35 | 46.2703 | 3.3148 | 60.018 | 0.7 | 46.2786 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.304 | 6.994 | 59.969 | 4.35 | 46.2903 | 3.2725 | 59.9612 | 0.7 | 46.2643 | 6.8905 | 60.0446 | 4.35 | 46.2786 | 3.3148 | 60.018 | 0.7 | 46.2869 | 6.7139 | 59.975 | 4.35
46.3124 | 6.994 | 59.969 | 4.35 | 46.2986 | 3.2725 | 59.9612 | 0.7 | 46.2726 | 6.8882 | 60.0446 | 4.35 | 46.2869 | 3.3148 | 60.018 | 0.7 | 46.2952 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.3207 | 6.9941 | 59.969 | 4.35 | 46.3069 | 3.2725 | 59.9612 | 0.7 | 46.2809 | 6.886 | 60.0446 | 4.35 | 46.2953 | 3.3148 | 60.018 | 0.7 | 46.3035 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.329 | 6.9941 | 59.969 | 4.35 | 46.3152 | 3.2725 | 59.9612 | 0.7 | 46.2893 | 6.8838 | 60.0446 | 4.35 | 46.3036 | 3.3147 | 60.018 | 0.7 | 46.3118 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.3374 | 6.9942 | 59.969 | 4.35 | 46.3236 | 3.2725 | 59.9612 | 0.7 | 46.2976 | 6.8839 | 60.0446 | 4.35 | 46.3119 | 3.3147 | 60.018 | 0.7 | 46.3201 | 6.714 | 59.975 | 4.35
46.3457 | 6.9942 | 59.969 | 4.35 | 46.3319 | 3.2725 | 59.9612 | 0.7 | 46.3059 | 6.8839 | 60.0446 | 4.35 | 46.3202 | 3.3147 | 60.018 | 0.7 | 46.3286 | 6.7141 | 59.975 | 4.35
46.354 | 6.9943 | 59.969 | 4.35 | 46.3403 | 3.2725 | 59.9612 | 0.7 | 46.3142 | 6.884 | 60.0446 | 4.35 | 46.3285 | 3.3147 | 60.018 | 0.7 | 46.3369 | 6.7141 | 59.975 | 4.35
46.3624 | 6.9942 | 59.969 | 4.35 | 46.3486 | 3.2725 | 59.9612 | 0.7 | 46.3225 | 6.8842 | 60.0446 | 4.35 | 46.3369 | 3.3147 | 60.018 | 0.7 | 46.3452 | 6.7141 | 59.975 | 4.35
46.3707 | 6.9941 | 59.969 | 4.35 | 46.3569 | 3.2725 | 59.9612 | 0.7 | 46.3309 | 6.8843 | 60.0446 | 4.35 | 46.3452 | 3.3147 | 60.018 | 0.7 | 46.3535 | 6.7142 | 59.975 | 4.35
46.3791 | 6.994 | 59.969 | 4.35 | 46.3653 | 3.2725 | 59.9612 | 0.7 | 46.3392 | 6.8844 | 60.0446 | 4.35 | 46.3535 | 3.3147 | 60.018 | 0.7 | 46.3618 | 6.7142 | 59.975 | 4.35
46.3874 | 6.9939 | 59.969 | 4.35 | 46.3736 | 3.2725 | 59.9613 | 0.7 | 46.3475 | 6.8845 | 60.0446 | 4.35 | 46.3618 | 3.3147 | 60.018 | 0.7 | 46.3701 | 6.7143 | 59.975 | 4.35
46.3957 | 6.9938 | 59.969 | 4.35 | 46.382 | 3.2725 | 59.9613 | 0.7 | 46.3558 | 6.8846 | 60.0445 | 4.35 | 46.3702 | 3.3148 | 60.018 | 0.7 | 46.3787 | 6.7141 | 59.975 | 4.35
46.4041 | 6.9937 | 59.969 | 4.35 | 46.3903 | 3.2725 | 59.9613 | 0.7 | 46.3641 | 6.8846 | 60.0445 | 4.35 | 46.3785 | 3.3148 | 60.018 | 0.7 | 46.387 | 6.7139 | 59.975 | 4.35
46.4124 | 6.9936 | 59.969 | 4.35 | 46.3986 | 3.2725 | 59.9613 | 0.7 | 46.3726 | 6.8847 | 60.0445 | 4.35 | 46.3868 | 3.3148 | 60.018 | 0.7 | 46.3953 | 6.7137 | 59.975 | 4.35
46.4207 | 6.9935 | 59.969 | 4.35 | 46.407 | 3.2725 | 59.9613 | 0.7 | 46.3809 | 6.8846 | 60.0445 | 4.35 | 46.3951 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.4036 | 6.7134 | 59.975 | 4.35
46.4291 | 6.9934 | 59.969 | 4.35 | 46.4153 | 3.2725 | 59.9613 | 0.7 | 46.3892 | 6.8846 | 60.0445 | 4.35 | 46.4036 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.4119 | 6.7132 | 59.975 | 4.35
46.4374 | 6.9933 | 59.969 | 4.35 | 46.4236 | 3.2725 | 59.9613 | 0.7 | 46.3975 | 6.8845 | 60.0445 | 4.35 | 46.4119 | 3.3149 | 60.018 | 0.7 | 46.4202 | 6.7129 | 59.975 | 4.35
46.4458 | 6.9933 | 59.969 | 4.35 | 46.432 | 3.2726 | 59.9613 | 0.7 | 46.4059 | 6.8844 | 60.0445 | 4.35 | 46.4202 | 3.315 | 60.018 | 0.7 | 46.4285 | 6.7127 | 59.975 | 4.35
46.4541 | 6.9932 | 59.969 | 4.35 | 46.4403 | 3.2726 | 59.9613 | 0.7 | 46.4142 | 6.8843 | 60.0445 | 4.35 | 46.4285 | 3.315 | 60.018 | 0.7 | 46.437 | 6.7124 | 59.975 | 4.35
46.4624 | 6.9933 | 59.969 | 4.35 | 46.4486 | 3.2727 | 59.9613 | 0.7 | 46.4225 | 6.8843 | 60.0445 | 4.35 | 46.4369 | 3.3151 | 60.018 | 0.7 | 46.4453 | 6.7121 | 59.975 | 4.35
46.4708 | 6.9934 | 59.969 | 4.35 | 46.457 | 3.2727 | 59.9613 | 0.7 | 46.4308 | 6.8844 | 60.0445 | 4.35 | 46.4452 | 3.3151 | 60.018 | 0.7 | 46.4536 | 6.7119 | 59.975 | 4.35
46.4791 | 6.9935 | 59.969 | 4.35 | 46.4653 | 3.2728 | 59.9613 | 0.7 | 46.4391 | 6.8844 | 60.0445 | 4.35 | 46.4535 | 3.3152 | 60.018 | 0.7 | 46.4619 | 6.7118 | 59.975 | 4.35
46.4874 | 6.9936 | 59.969 | 4.35 | 46.4737 | 3.2728 | 59.9613 | 0.7 | 46.4475 | 6.8846 | 60.0445 | 4.35 | 46.4618 | 3.3152 | 60.018 | 0.7 | 46.4702 | 6.7118 | 59.975 | 4.35
46.4958 | 6.9936 | 59.969 | 4.35 | 46.482 | 3.2729 | 59.9614 | 0.7 | 46.4558 | 6.8847 | 60.0444 | 4.35 | 46.4702 | 3.3152 | 60.018 | 0.7 | 46.4785 | 6.7117 | 59.975 | 4.35
46.5041 | 6.9937 | 59.969 | 4.35 | 46.4903 | 3.2729 | 59.9614 | 0.7 | 46.4641 | 6.885 | 60.0444 | 4.35 | 46.4785 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 46.4871 | 6.7116 | 59.975 | 4.35
46.5124 | 6.9938 | 59.969 | 4.35 | 46.4987 | 3.273 | 59.9614 | 0.7 | 46.4724 | 6.8852 | 60.0444 | 4.35 | 46.4868 | 3.3153 | 60.018 | 0.7 | 46.4954 | 6.709 | 59.975 | 4.35
46.5208 | 6.9939 | 59.969 | 4.35 | 46.507 | 3.273 | 59.9614 | 0.7 | 46.4807 | 6.8854 | 60.0444 | 4.35 | 46.4951 | 3.3124 | 60.018 | 0.7 | 46.5037 | 6.7065 | 59.975 | 4.35
46.5291 | 6.994 | 59.969 | 4.35 | 46.5154 | 3.273 | 59.9614 | 0.7 | 46.4891 | 6.8856 | 60.0444 | 4.35 | 46.5035 | 3.3096 | 60.018 | 0.7 | 46.512 | 6.7021 | 59.975 | 4.35
46.5375 | 6.9941 | 59.969 | 4.35 | 46.5237 | 3.273 | 59.9614 | 0.7 | 46.4974 | 6.8859 | 60.0444 | 4.35 | 46.5118 | 3.3067 | 60.018 | 0.7 | 46.5203 | 6.6977 | 59.975 | 4.35
46.5458 | 6.9941 | 59.969 | 4.35 | 46.532 | 3.273 | 59.9614 | 0.7 | 46.5057 | 6.8862 | 60.0444 | 4.35 | 46.5201 | 3.3038 | 60.018 | 0.7 | 46.5286 | 6.6934 | 59.975 | 4.35
46.5541 | 6.9941 | 59.969 | 4.35 | 46.5404 | 3.273 | 59.9614 | 0.7 | 46.514 | 6.8864 | 60.0444 | 4.35 | 46.5284 | 3.301 | 60.018 | 0.7 | 46.5371 | 6.6891 | 59.975 | 4.35
46.5625 | 6.994 | 59.969 | 4.35 | 46.5487 | 3.273 | 59.9614 | 0.7 | 46.5225 | 6.8866 | 60.0444 | 4.35 | 46.5367 | 3.2983 | 60.018 | 0.7 | 46.5454 | 6.6848 | 59.971 | 4.35
46.5708 | 6.994 | 59.969 | 4.35 | 46.557 | 3.2729 | 59.9614 | 0.7 | 46.5308 | 6.8867 | 60.0444 | 4.35 | 46.5452 | 3.2956 | 60.018 | 0.7 | 46.5537 | 6.6804 | 59.971 | 4.35
46.5791 | 6.994 | 59.969 | 4.35 | 46.5654 | 3.273 | 59.9614 | 0.7 | 46.5391 | 6.8869 | 60.0444 | 4.35 | 46.5535 | 3.2928 | 60.018 | 0.7 | 46.562 | 6.6761 | 59.971 | 4.35
46.5875 | 6.9939 | 59.969 | 4.35 | 46.5737 | 3.273 | 59.9614 | 0.7 | 46.5474 | 6.887 | 60.0444 | 4.35 | 46.5618 | 3.2901 | 60.018 | 0.7 | 46.5703 | 6.6718 | 59.971 | 4.35
46.5958 | 6.9939 | 59.969 | 4.35 | 46.5821 | 3.273 | 59.9615 | 0.7 | 46.5557 | 6.8871 | 60.0443 | 4.35 | 46.5701 | 3.2874 | 60.018 | 0.7 | 46.5786 | 6.67 | 59.971 | 4.35
46.6041 | 6.9938 | 59.969 | 4.35 | 46.5904 | 3.2731 | 59.9615 | 0.7 | 46.5641 | 6.8872 | 60.0443 | 4.35 | 46.5785 | 3.2875 | 60.018 | 0.7 | 46.5869 | 6.6682 | 59.971 | 4.35
46.6125 | 6.991 | 59.969 | 4.35 | 46.5987 | 3.2731 | 59.9615 | 0.7 | 46.5724 | 6.8874 | 60.0443 | 4.35 | 46.5868 | 3.2877 | 60.018 | 0.7 | 46.5955 | 6.6682 | 59.971 | 4.35
46.6208 | 6.9882 | 59.969 | 4.35 | 46.6071 | 3.2732 | 59.9615 | 0.7 | 46.5807 | 6.8874 | 60.0443 | 4.35 | 46.5951 | 3.2878 | 60.018 | 0.7 | 46.6038 | 6.6683 | 59.971 | 4.35
46.6292 | 6.9853 | 59.969 | 4.35 | 46.6154 | 3.2732 | 59.9615 | 0.7 | 46.589 | 6.8874 | 60.0443 | 4.35 | 46.6034 | 3.288 | 60.018 | 0.7 | 46.6121 | 6.6681 | 59.971 | 4.35
46.6375 | 6.9825 | 59.969 | 4.35 | 46.6237 | 3.2732 | 59.9615 | 0.7 | 46.5974 | 6.8873 | 60.0443 | 4.35 | 46.6118 | 3.288 | 60.018 | 0.7 | 46.6204 | 6.6679 | 59.971 | 4.35
46.6458 | 6.9796 | 59.969 | 4.35 | 46.6321 | 3.2734 | 59.9615 | 0.7 | 46.6057 | 6.8872 | 60.0443 | 4.35 | 46.6201 | 3.2879 | 60.018 | 0.7 | 46.6287 | 6.6679 | 59.971 | 4.35
46.6542 | 6.9768 | 59.969 | 4.35 | 46.6404 | 3.2735 | 59.9615 | 0.7 | 46.614 | 6.8871 | 60.0443 | 4.35 | 46.6284 | 3.2879 | 60.018 | 0.7 | 46.637 | 6.6679 | 59.971 | 4.35
46.6625 | 6.974 | 59.969 | 4.35 | 46.6487 | 3.2735 | 59.9615 | 0.7 | 46.6223 | 6.8871 | 60.0443 | 4.35 | 46.6367 | 3.2879 | 60.018 | 0.7 | 46.6455 | 6.6679 | 59.971 | 4.35
46.6708 | 6.9712 | 59.969 | 4.35 | 46.6571 | 3.2736 | 59.9615 | 0.7 | 46.6306 | 6.887 | 60.0443 | 4.35 | 46.6451 | 3.2878 | 60.018 | 0.7 | 46.6538 | 6.6678 | 59.971 | 4.35
46.6792 | 6.9685 | 59.969 | 4.35 | 46.6654 | 3.2737 | 59.9615 | 0.7 | 46.639 | 6.8869 | 60.0443 | 4.35 | 46.6534 | 3.2878 | 60.018 | 0.7 | 46.6621 | 6.6678 | 59.971 | 4.35
46.6875 | 6.9657 | 59.969 | 4.35 | 46.6738 | 3.2737 | 59.9616 | 0.7 | 46.6473 | 6.8848 | 60.0443 | 4.35 | 46.6617 | 3.2877 | 60.018 | 0.7 | 46.6704 | 6.6677 | 59.971 | 4.35
46.6958 | 6.9658 | 59.969 | 4.35 | 46.6821 | 3.2738 | 59.9616 | 0.7 | 46.6556 | 6.8827 | 60.0442 | 4.35 | 46.67 | 3.2877 | 60.018 | 0.7 | 46.6787 | 6.6676 | 59.971 | 4.35
46.7042 | 6.9659 | 59.969 | 4.35 | 46.6904 | 3.2738 | 59.9616 | 0.7 | 46.6639 | 6.8806 | 60.0442 | 4.35 | 46.6785 | 3.2876 | 60.018 | 0.7 | 46.687 | 6.6676 | 59.971 | 4.35
46.7125 | 6.9659 | 59.969 | 4.35 | 46.6988 | 3.2738 | 59.9616 | 0.7 | 46.6724 | 6.8785 | 60.0442 | 4.35 | 46.6868 | 3.2876 | 60.018 | 0.7 | 46.6953 | 6.6677 | 59.971 | 4.35
46.7209 | 6.966 | 59.969 | 4.35 | 46.7071 | 3.2739 | 59.9616 | 0.7 | 46.6807 | 6.8765 | 60.0442 | 4.35 | 46.6951 | 3.2876 | 60.018 | 0.7 | 46.7039 | 6.6678 | 59.971 | 4.35
46.7292 | 6.9661 | 59.969 | 4.35 | 46.7155 | 3.2738 | 59.9616 | 0.7 | 46.689 | 6.8745 | 60.0442 | 4.35 | 46.7034 | 3.2876 | 60.018 | 0.7 | 46.7122 | 6.665 | 59.971 | 4.35
46.7375 | 6.9661 | 59.969 | 4.35 | 46.7238 | 3.2738 | 59.9616 | 0.7 | 46.6973 | 6.8725 | 60.0442 | 4.35 | 46.7118 | 3.2876 | 60.018 | 0.7 | 46.7205 | 6.6622 | 59.971 | 4.35
46.7459 | 6.9662 | 59.969 | 4.35 | 46.7321 | 3.2737 | 59.9616 | 0.7 | 46.7056 | 6.8705 | 60.0442 | 4.35 | 46.7201 | 3.2876 | 60.018 | 0.7 | 46.7288 | 6.6599 | 59.971 | 4.35
46.7542 | 6.9663 | 59.969 | 4.35 | 46.7404 | 3.2737 | 59.9616 | 0.7 | 46.714 | 6.8667 | 60.0442 | 4.35 | 46.7284 | 3.2877 | 60.018 | 0.7 | 46.7371 | 6.6576 | 59.971 | 4.35
46.7625 | 6.9662 | 59.969 | 4.35 | 46.7488 | 3.2736 | 59.9616 | 0.7 | 46.7223 | 6.8628 | 60.0442 | 4.35 | 46.7367 | 3.2877 | 60.018 | 0.7 | 46.7454 | 6.6552 | 59.971 | 4.35
46.7709 | 6.9662 | 59.969 | 4.35 | 46.7571 | 3.2736 | 59.9616 | 0.7 | 46.7306 | 6.861 | 60.0442 | 4.35 | 46.7451 | 3.2836 | 60.018 | 0.7 | 46.7539 | 6.6529 | 59.971 | 4.35
46.7792 | 6.9662 | 59.969 | 4.35 | 46.7655 | 3.2736 | 59.9616 | 0.7 | 46.7389 | 6.8592 | 60.0442 | 4.35 | 46.7534 | 3.2795 | 60.018 | 0.7 | 46.7622 | 6.6506 | 59.971 | 4.35
46.7875 | 6.9661 | 59.969 | 4.35 | 46.7738 | 3.2736 | 59.9617 | 0.7 | 46.7473 | 6.8574 | 60.0442 | 4.35 | 46.7617 | 3.2754 | 60.018 | 0.7 | 46.7705 | 6.6483 | 59.971 | 4.35
46.7959 | 6.966 | 59.969 | 4.35 | 46.7821 | 3.2737 | 59.9617 | 0.7 | 46.7556 | 6.8556 | 60.0441 | 4.35 | 46.77 | 3.2713 | 60.018 | 0.7 | 46.7788 | 6.646 | 59.971 | 4.35
46.8042 | 6.966 | 59.969 | 4.35 | 46.7905 | 3.2737 | 59.9617 | 0.7 | 46.7639 | 6.8519 | 60.0441 | 4.35 | 46.7783 | 3.2672 | 60.018 | 0.7 | 46.7871 | 6.6436 | 59.971 | 4.35
46.8126 | 6.9659 | 59.969 | 4.35 | 46.7988 | 3.2737 | 59.9617 | 0.7 | 46.7722 | 6.8482 | 60.0441 | 4.35 | 46.7867 | 3.2631 | 60.018 | 0.7 | 46.7954 | 6.644 | 59.971 | 4.35
46.8209 | 6.9658 | 59.969 | 4.35 | 46.8072 | 3.2738 | 59.9617 | 0.7 | 46.7805 | 6.8444 | 60.0441 | 4.35 | 46.795 | 3.2589 | 60.018 | 0.7 | 46.804 | 6.6443 | 59.971 | 4.35
46.8292 | 6.9658 | 59.969 | 4.35 | 46.8155 | 3.2738 | 59.9617 | 0.7 | 46.7889 | 6.8406 | 60.0441 | 4.35 | 46.8033 | 3.2548 | 60.018 | 0.7 | 46.8123 | 6.6444 | 59.971 | 4.35
46.8376 | 6.9657 | 59.969 | 4.35 | 46.8238 | 3.2739 | 59.9617 | 0.7 | 46.7972 | 6.8388 | 60.0441 | 4.35 | 46.8116 | 3.2507 | 60.018 | 0.7 | 46.8206 | 6.6445 | 59.971 | 4.35
46.8459 | 6.9656 | 59.969 | 4.35 | 46.8322 | 3.2739 | 59.9617 | 0.7 | 46.8055 | 6.837 | 60.0441 | 4.35 | 46.8201 | 3.2466 | 60.019 | 0.7 | 46.8289 | 6.6446 | 59.971 | 4.35
46.8542 | 6.9656 | 59.969 | 4.35 | 46.8405 | 3.274 | 59.9617 | 0.7 | 46.8138 | 6.8351 | 60.0441 | 4.35 | 46.8284 | 3.2466 | 60.019 | 0.7 | 46.8372 | 6.6447 | 59.971 | 4.35
46.8626 | 6.9656 | 59.969 | 4.35 | 46.8488 | 3.274 | 59.9617 | 0.7 | 46.8221 | 6.8333 | 60.0441 | 4.35 | 46.8367 | 3.2465 | 60.019 | 0.7 | 46.8455 | 6.6447 | 59.971 | 4.35
46.8709 | 6.9655 | 59.969 | 4.35 | 46.8572 | 3.2739 | 59.9617 | 0.7 | 46.8306 | 6.8314 | 60.0441 | 4.35 | 46.845 | 3.2465 | 60.019 | 0.7 | 46.8538 | 6.6446 | 59.971 | 4.35
46.8792 | 6.9607 | 59.969 | 4.35 | 46.8655 | 3.2739 | 59.9617 | 0.7 | 46.8389 | 6.8296 | 60.0441 | 4.35 | 46.8534 | 3.2465 | 60.019 | 0.7 | 46.8623 | 6.6445 | 59.971 | 4.35
46.8876 | 6.9559 | 59.969 | 4.35 | 46.8739 | 3.2739 | 59.9618 | 0.7 | 46.8472 | 6.8297 | 60.0441 | 4.35 | 46.8617 | 3.2465 | 60.019 | 0.7 | 46.8706 | 6.6444 | 59.971 | 4.35
46.8959 | 6.951 | 59.969 | 4.35 | 46.8822 | 3.2738 | 59.9618 | 0.7 | 46.8555 | 6.8298 | 60.044 | 4.35 | 46.87 | 3.2464 | 60.019 | 0.7 | 46.8789 | 6.6443 | 59.971 | 4.35
46.9042 | 6.9462 | 59.969 | 4.35 | 46.8905 | 3.2738 | 59.9618 | 0.7 | 46.8639 | 6.8298 | 60.044 | 4.35 | 46.8783 | 3.2463 | 60.019 | 0.7 | 46.8872 | 6.6443 | 59.971 | 4.35
46.9126 | 6.9414 | 59.969 | 4.35 | 46.8989 | 3.2738 | 59.9618 | 0.7 | 46.8722 | 6.8297 | 60.044 | 4.35 | 46.8867 | 3.2463 | 60.019 | 0.7 | 46.8955 | 6.6441 | 59.971 | 4.35
46.9209 | 6.9366 | 59.969 | 4.35 | 46.9072 | 3.2737 | 59.9618 | 0.7 | 46.8805 | 6.8297 | 60.044 | 4.35 | 46.895 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 46.9038 | 6.6439 | 59.971 | 4.35
46.9292 | 6.9317 | 59.969 | 4.35 | 46.9156 | 3.2736 | 59.9618 | 0.7 | 46.8888 | 6.8296 | 60.044 | 4.35 | 46.9033 | 3.2461 | 60.019 | 0.7 | 46.9124 | 6.6437 | 59.971 | 4.35
46.9376 | 6.9269 | 59.969 | 4.35 | 46.9239 | 3.2735 | 59.9618 | 0.7 | 46.8971 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 46.9116 | 3.2461 | 60.019 | 0.7 | 46.9207 | 6.6435 | 59.971 | 4.35
46.9459 | 6.9221 | 59.969 | 4.35 | 46.9322 | 3.2735 | 59.9618 | 0.7 | 46.9055 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 46.92 | 3.2461 | 60.019 | 0.7 | 46.929 | 6.6435 | 59.971 | 4.35
46.9542 | 6.9172 | 59.969 | 4.35 | 46.9406 | 3.2734 | 59.9618 | 0.7 | 46.9138 | 6.8294 | 60.044 | 4.35 | 46.9283 | 3.2461 | 60.019 | 0.7 | 46.9373 | 6.6435 | 59.971 | 4.35
46.9626 | 6.9173 | 59.969 | 4.35 | 46.9489 | 3.2733 | 59.9618 | 0.7 | 46.9221 | 6.8293 | 60.044 | 4.35 | 46.9366 | 3.246 | 60.019 | 0.7 | 46.9456 | 6.6435 | 59.971 | 4.35
46.9709 | 6.9173 | 59.969 | 4.35 | 46.9572 | 3.2733 | 59.9618 | 0.7 | 46.9304 | 6.8292 | 60.044 | 4.35 | 46.9449 | 3.246 | 60.019 | 0.7 | 46.9539 | 6.6435 | 59.971 | 4.35
46.9793 | 6.9175 | 59.969 | 4.35 | 46.9656 | 3.2732 | 59.9618 | 0.7 | 46.9388 | 6.8291 | 60.044 | 4.35 | 46.9534 | 3.246 | 60.019 | 0.7 | 46.9622 | 6.6435 | 59.971 | 4.35
46.9876 | 6.9176 | 59.969 | 4.35 | 46.9739 | 3.2731 | 59.9618 | 0.7 | 46.9471 | 6.8291 | 60.044 | 4.35 | 46.9617 | 3.246 | 60.019 | 0.7 | 46.9707 | 6.6435 | 59.971 | 4.35
46.9959 | 6.9177 | 59.969 | 4.35 | 46.9822 | 3.273 | 59.9619 | 0.7 | 46.9554 | 6.8291 | 60.044 | 4.35 | 46.97 | 3.246 | 60.019 | 0.7 | 46.979 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.0043 | 6.9179 | 59.969 | 4.35 | 46.9906 | 3.2729 | 59.9619 | 0.7 | 46.9637 | 6.8291 | 60.044 | 4.35 | 46.9783 | 3.246 | 60.019 | 0.7 | 46.9873 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.0126 | 6.918 | 59.969 | 4.35 | 46.9989 | 3.2729 | 59.9619 | 0.7 | 46.972 | 6.8291 | 60.044 | 4.35 | 46.9866 | 3.246 | 60.019 | 0.7 | 46.9956 | 6.6433 | 59.971 | 4.35
47.0209 | 6.9182 | 59.969 | 4.35 | 47.0072 | 3.2729 | 59.9619 | 0.7 | 46.9805 | 6.8291 | 60.044 | 4.35 | 46.995 | 3.246 | 60.019 | 0.7 | 47.0039 | 6.6433 | 59.971 | 4.35
47.0293 | 6.9183 | 59.969 | 4.35 | 47.0156 | 3.2729 | 59.9619 | 0.7 | 46.9888 | 6.8291 | 60.044 | 4.35 | 47.0033 | 3.2461 | 60.019 | 0.7 | 47.0122 | 6.6432 | 59.971 | 4.35
47.0376 | 6.9185 | 59.969 | 4.35 | 47.0239 | 3.2729 | 59.9619 | 0.7 | 46.9971 | 6.8292 | 60.044 | 4.35 | 47.0116 | 3.2461 | 60.019 | 0.7 | 47.0208 | 6.6432 | 59.971 | 4.35
47.0459 | 6.9186 | 59.969 | 4.35 | 47.0323 | 3.2729 | 59.9619 | 0.7 | 47.0054 | 6.8292 | 60.044 | 4.35 | 47.0199 | 3.2461 | 60.019 | 0.7 | 47.0291 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.0543 | 6.9187 | 59.969 | 4.35 | 47.0406 | 3.2729 | 59.9619 | 0.7 | 47.0138 | 6.8293 | 60.044 | 4.35 | 47.0283 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.0374 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.0626 | 6.9187 | 59.969 | 4.35 | 47.0489 | 3.2729 | 59.9619 | 0.7 | 47.0221 | 6.8293 | 60.044 | 4.35 | 47.0366 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.0457 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.0709 | 6.9187 | 59.969 | 4.35 | 47.0573 | 3.2729 | 59.9619 | 0.7 | 47.0304 | 6.8293 | 60.044 | 4.35 | 47.0449 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.054 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.0793 | 6.9187 | 59.969 | 4.35 | 47.0656 | 3.2729 | 59.9619 | 0.7 | 47.0387 | 6.8294 | 60.044 | 4.35 | 47.0532 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.0623 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.0876 | 6.9187 | 59.969 | 4.35 | 47.0739 | 3.2729 | 59.962 | 0.7 | 47.047 | 6.8294 | 60.044 | 4.35 | 47.0616 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.0708 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.0959 | 6.9186 | 59.969 | 4.35 | 47.0823 | 3.2729 | 59.962 | 0.7 | 47.0554 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 47.0699 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.0791 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.1043 | 6.9186 | 59.969 | 4.35 | 47.0906 | 3.2729 | 59.962 | 0.7 | 47.0637 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 47.0782 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.0874 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.1126 | 6.9185 | 59.969 | 4.35 | 47.0989 | 3.2729 | 59.962 | 0.7 | 47.072 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 47.0865 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.0957 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.1209 | 6.9185 | 59.969 | 4.35 | 47.1073 | 3.2729 | 59.962 | 0.7 | 47.0803 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 47.095 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.104 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.1293 | 6.9184 | 59.969 | 4.35 | 47.1156 | 3.273 | 59.962 | 0.7 | 47.0887 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 47.1033 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.1123 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.1376 | 6.9184 | 59.969 | 4.35 | 47.124 | 3.273 | 59.964 | 0.7 | 47.097 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 47.1116 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.1206 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.146 | 6.9183 | 59.969 | 4.35 | 47.1323 | 3.2672 | 59.964 | 0.7 | 47.1053 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 47.1199 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.1292 | 6.643 | 59.971 | 4.35
47.1543 | 6.9182 | 59.969 | 4.35 | 47.1406 | 3.2613 | 59.964 | 0.7 | 47.1136 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 47.1283 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.1375 | 6.643 | 59.971 | 4.35
47.1626 | 6.9182 | 59.969 | 4.35 | 47.149 | 3.2555 | 59.964 | 0.7 | 47.1219 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 47.1366 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.1458 | 6.643 | 59.971 | 4.35
47.171 | 6.9181 | 59.969 | 4.35 | 47.1573 | 3.2496 | 59.964 | 0.7 | 47.1304 | 6.8296 | 60.044 | 4.35 | 47.1449 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.1541 | 6.643 | 59.971 | 4.35
47.1793 | 6.9181 | 59.969 | 4.35 | 47.1656 | 3.2438 | 59.964 | 0.7 | 47.1387 | 6.8296 | 60.044 | 4.35 | 47.1532 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.1624 | 6.643 | 59.971 | 4.35
47.1876 | 6.9181 | 59.969 | 4.35 | 47.174 | 3.2381 | 59.964 | 0.7 | 47.147 | 6.8297 | 60.044 | 4.35 | 47.1616 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.1707 | 6.643 | 59.971 | 4.35
47.196 | 6.918 | 59.969 | 4.35 | 47.1823 | 3.2323 | 59.964 | 0.7 | 47.1553 | 6.8298 | 60.044 | 4.35 | 47.1699 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.1792 | 6.643 | 59.971 | 4.35
47.2043 | 6.9179 | 59.969 | 4.35 | 47.1906 | 3.2265 | 59.964 | 0.7 | 47.1637 | 6.8299 | 60.044 | 4.35 | 47.1782 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.1875 | 6.643 | 59.971 | 4.35
47.2126 | 6.9178 | 59.969 | 4.35 | 47.199 | 3.2207 | 59.964 | 0.7 | 47.172 | 6.8299 | 60.044 | 4.35 | 47.1865 | 3.2462 | 60.019 | 0.7 | 47.1958 | 6.643 | 59.971 | 4.35
47.221 | 6.9177 | 59.969 | 4.35 | 47.2073 | 3.2148 | 59.964 | 0.7 | 47.1803 | 6.83 | 60.044 | 4.35 | 47.1949 | 3.2436 | 60.019 | 0.7 | 47.2041 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.2293 | 6.9176 | 59.971 | 4.35 | 47.2157 | 3.2148 | 59.964 | 0.7 | 47.1886 | 6.8301 | 60.044 | 4.35 | 47.2032 | 3.2409 | 60.019 | 0.7 | 47.2124 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.2376 | 6.9175 | 59.971 | 4.35 | 47.224 | 3.2149 | 59.964 | 0.7 | 47.1969 | 6.8301 | 60.044 | 4.35 | 47.2115 | 3.2383 | 60.019 | 0.7 | 47.2207 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.246 | 6.9174 | 59.9711 | 4.35 | 47.2323 | 3.2149 | 59.964 | 0.7 | 47.2053 | 6.8302 | 60.044 | 4.35 | 47.2198 | 3.2356 | 60.019 | 0.7 | 47.229 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.2543 | 6.9173 | 59.9711 | 4.35 | 47.2407 | 3.2149 | 59.964 | 0.7 | 47.2136 | 6.8302 | 60.044 | 4.35 | 47.2283 | 3.233 | 60.019 | 0.7 | 47.2375 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.2626 | 6.9171 | 59.9711 | 4.35 | 47.249 | 3.2149 | 59.964 | 0.7 | 47.2219 | 6.8302 | 60.044 | 4.35 | 47.2366 | 3.2303 | 60.019 | 0.7 | 47.2458 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.271 | 6.917 | 59.9711 | 4.35 | 47.2574 | 3.2148 | 59.964 | 0.7 | 47.2302 | 6.8302 | 60.044 | 4.35 | 47.2449 | 3.2277 | 60.019 | 0.7 | 47.2542 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.2793 | 6.917 | 59.9712 | 4.35 | 47.2657 | 3.2148 | 59.964 | 0.7 | 47.2386 | 6.8302 | 60.044 | 4.35 | 47.2532 | 3.225 | 60.019 | 0.7 | 47.2625 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.2876 | 6.917 | 59.9712 | 4.35 | 47.274 | 3.2147 | 59.964 | 0.7 | 47.2469 | 6.8302 | 60.044 | 4.35 | 47.2616 | 3.2223 | 60.019 | 0.7 | 47.2708 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.296 | 6.917 | 59.9712 | 4.35 | 47.2823 | 3.2147 | 59.964 | 0.7 | 47.2552 | 6.8302 | 60.044 | 4.35 | 47.2699 | 3.2195 | 60.019 | 0.7 | 47.2791 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.3043 | 6.9169 | 59.9712 | 4.35 | 47.2907 | 3.2147 | 59.964 | 0.7 | 47.2635 | 6.8302 | 60.044 | 4.35 | 47.2782 | 3.2194 | 60.019 | 0.7 | 47.2876 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.3127 | 6.9169 | 59.9713 | 4.35 | 47.299 | 3.2147 | 59.964 | 0.7 | 47.2719 | 6.8302 | 60.044 | 4.35 | 47.2865 | 3.2193 | 60.019 | 0.7 | 47.2959 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.321 | 6.9169 | 59.9713 | 4.35 | 47.3074 | 3.2147 | 59.964 | 0.7 | 47.2803 | 6.8302 | 60.044 | 4.35 | 47.2949 | 3.2192 | 60.019 | 0.7 | 47.3042 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.3293 | 6.9169 | 59.9713 | 4.35 | 47.3157 | 3.2147 | 59.964 | 0.7 | 47.2886 | 6.8302 | 60.044 | 4.35 | 47.3032 | 3.2191 | 60.019 | 0.7 | 47.3125 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.3377 | 6.9169 | 59.9713 | 4.35 | 47.324 | 3.2147 | 59.964 | 0.7 | 47.2969 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.3115 | 3.2191 | 60.019 | 0.7 | 47.3208 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.346 | 6.9169 | 59.9714 | 4.35 | 47.3324 | 3.2147 | 59.964 | 0.7 | 47.3052 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.3198 | 3.219 | 60.019 | 0.7 | 47.3291 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.3543 | 6.9169 | 59.9714 | 4.35 | 47.3407 | 3.2147 | 59.964 | 0.7 | 47.3136 | 6.8304 | 60.044 | 4.35 | 47.3282 | 3.2189 | 60.019 | 0.7 | 47.3376 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.3627 | 6.9169 | 59.9714 | 4.35 | 47.3491 | 3.2146 | 59.964 | 0.7 | 47.3219 | 6.8305 | 60.044 | 4.35 | 47.3365 | 3.2189 | 60.019 | 0.7 | 47.3459 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.371 | 6.9169 | 59.9714 | 4.35 | 47.3574 | 3.2146 | 59.964 | 0.7 | 47.3302 | 6.8305 | 60.044 | 4.35 | 47.3448 | 3.2189 | 60.019 | 0.7 | 47.3542 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.3793 | 6.9169 | 59.9715 | 4.35 | 47.3657 | 3.2146 | 59.964 | 0.7 | 47.3385 | 6.8306 | 60.044 | 4.35 | 47.3531 | 3.2189 | 60.019 | 0.7 | 47.3625 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.3877 | 6.9169 | 59.9715 | 4.35 | 47.3741 | 3.2145 | 59.964 | 0.7 | 47.3468 | 6.8307 | 60.044 | 4.35 | 47.3616 | 3.219 | 60.019 | 0.7 | 47.3708 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.396 | 6.9169 | 59.9715 | 4.35 | 47.3824 | 3.2145 | 59.964 | 0.7 | 47.3552 | 6.8309 | 60.044 | 4.35 | 47.3699 | 3.219 | 60.019 | 0.7 | 47.3792 | 6.6431 | 59.971 | 4.35
47.4043 | 6.9169 | 59.9715 | 4.35 | 47.3907 | 3.2145 | 59.964 | 0.7 | 47.3635 | 6.831 | 60.044 | 4.35 | 47.3782 | 3.219 | 60.019 | 0.7 | 47.3875 | 6.6432 | 59.971 | 4.35
47.4127 | 6.9169 | 59.9716 | 4.35 | 47.3991 | 3.2144 | 59.964 | 0.7 | 47.3718 | 6.8311 | 60.044 | 4.35 | 47.3865 | 3.2191 | 60.019 | 0.7 | 47.396 | 6.6432 | 59.971 | 4.35
47.421 | 6.9169 | 59.9716 | 4.35 | 47.4074 | 3.2144 | 59.964 | 0.7 | 47.3801 | 6.8312 | 60.044 | 4.35 | 47.3949 | 3.2191 | 60.019 | 0.7 | 47.4043 | 6.6432 | 59.971 | 4.35
47.4293 | 6.9168 | 59.9716 | 4.35 | 47.4157 | 3.2096 | 59.964 | 0.7 | 47.3885 | 6.8313 | 60.044 | 4.35 | 47.4032 | 3.2192 | 60.019 | 0.7 | 47.4126 | 6.6433 | 59.971 | 4.35
47.4377 | 6.9167 | 59.9716 | 4.35 | 47.4241 | 3.2048 | 59.964 | 0.7 | 47.3969 | 6.8314 | 60.044 | 4.35 | 47.4115 | 3.2192 | 60.019 | 0.7 | 47.4209 | 6.6433 | 59.971 | 4.35
47.446 | 6.9165 | 59.9717 | 4.35 | 47.4324 | 3.2001 | 59.964 | 0.7 | 47.4052 | 6.8315 | 60.044 | 4.35 | 47.4198 | 3.2192 | 60.019 | 0.7 | 47.4292 | 6.6433 | 59.971 | 4.35
47.4543 | 6.9164 | 59.9717 | 4.35 | 47.4407 | 3.1953 | 59.964 | 0.7 | 47.4135 | 6.8315 | 60.044 | 4.35 | 47.4282 | 3.2193 | 60.019 | 0.7 | 47.4375 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.4627 | 6.9163 | 59.9717 | 4.35 | 47.4491 | 3.1905 | 59.964 | 0.7 | 47.4218 | 6.8315 | 60.044 | 4.35 | 47.4365 | 3.2193 | 60.019 | 0.7 | 47.446 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.471 | 6.9161 | 59.9717 | 4.35 | 47.4574 | 3.1858 | 59.964 | 0.7 | 47.4302 | 6.8314 | 60.044 | 4.35 | 47.4448 | 3.2194 | 60.019 | 0.7 | 47.4543 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.4794 | 6.916 | 59.9718 | 4.35 | 47.4658 | 3.181 | 59.964 | 0.7 | 47.4385 | 6.8313 | 60.044 | 4.35 | 47.4531 | 3.2194 | 60.019 | 0.7 | 47.4626 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.4877 | 6.9158 | 59.9718 | 4.35 | 47.4741 | 3.1762 | 59.964 | 0.7 | 47.4468 | 6.8312 | 60.044 | 4.35 | 47.4615 | 3.2195 | 60.019 | 0.7 | 47.4709 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.496 | 6.9157 | 59.9718 | 4.35 | 47.4824 | 3.1714 | 59.964 | 0.7 | 47.4551 | 6.8311 | 60.044 | 4.35 | 47.4698 | 3.2196 | 60.019 | 0.7 | 47.4792 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.5044 | 6.9156 | 59.9718 | 4.35 | 47.4908 | 3.1667 | 59.964 | 0.7 | 47.4635 | 6.831 | 60.044 | 4.35 | 47.4781 | 3.2197 | 60.019 | 0.7 | 47.4875 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.5127 | 6.9156 | 59.9719 | 4.35 | 47.4991 | 3.1667 | 59.964 | 0.7 | 47.4718 | 6.8309 | 60.044 | 4.35 | 47.4865 | 3.2198 | 60.019 | 0.7 | 47.4958 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.521 | 6.9156 | 59.9719 | 4.35 | 47.5074 | 3.1667 | 59.964 | 0.7 | 47.4801 | 6.8308 | 60.044 | 4.35 | 47.4949 | 3.2198 | 60.019 | 0.7 | 47.5044 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.5294 | 6.9156 | 59.9719 | 4.35 | 47.5158 | 3.1666 | 59.964 | 0.7 | 47.4884 | 6.8307 | 60.044 | 4.35 | 47.5032 | 3.2198 | 60.019 | 0.7 | 47.5127 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.5377 | 6.9156 | 59.9719 | 4.35 | 47.5241 | 3.1666 | 59.964 | 0.7 | 47.4967 | 6.8306 | 60.044 | 4.35 | 47.5115 | 3.2199 | 60.019 | 0.7 | 47.521 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.546 | 6.9156 | 59.972 | 4.35 | 47.5324 | 3.1666 | 59.964 | 0.7 | 47.5051 | 6.8305 | 60.044 | 4.35 | 47.5198 | 3.2199 | 60.019 | 0.7 | 47.5293 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.5544 | 6.9156 | 59.972 | 4.35 | 47.5408 | 3.1666 | 59.964 | 0.7 | 47.5134 | 6.8305 | 60.044 | 4.35 | 47.5282 | 3.2199 | 60.019 | 0.7 | 47.5376 | 6.6434 | 59.971 | 4.35
47.5627 | 6.9156 | 59.972 | 4.35 | 47.5491 | 3.1665 | 59.964 | 0.7 | 47.5217 | 6.8305 | 60.044 | 4.35 | 47.5365 | 3.2199 | 60.019 | 0.7 | 47.5459 | 6.6434 | 59.969 | 4.35
47.571 | 6.9156 | 59.972 | 4.35 | 47.5575 | 3.1664 | 59.964 | 0.7 | 47.53 | 6.8305 | 60.044 | 4.35 | 47.5448 | 3.2199 | 60.019 | 0.7 | 47.5544 | 6.6434 | 59.969 | 4.35
47.5794 | 6.9156 | 59.9721 | 4.35 | 47.5658 | 3.1664 | 59.964 | 0.7 | 47.5383 | 6.8304 | 60.044 | 4.35 | 47.5531 | 3.2199 | 60.019 | 0.7 | 47.5627 | 6.6434 | 59.969 | 4.35
47.5877 | 6.9156 | 59.9721 | 4.35 | 47.5741 | 3.1663 | 59.964 | 0.7 | 47.5468 | 6.8304 | 60.044 | 4.35 | 47.5614 | 3.2198 | 60.019 | 0.7 | 47.571 | 6.6434 | 59.9689 | 4.35
47.596 | 6.9156 | 59.9721 | 4.35 | 47.5825 | 3.1662 | 59.964 | 0.7 | 47.5551 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.5698 | 3.2197 | 60.019 | 0.7 | 47.5793 | 6.6434 | 59.9689 | 4.35
47.6044 | 6.9156 | 59.9721 | 4.35 | 47.5908 | 3.1661 | 59.964 | 0.7 | 47.5634 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.5781 | 3.2196 | 60.019 | 0.7 | 47.5876 | 6.6434 | 59.9689 | 4.35
47.6127 | 6.9156 | 59.9722 | 4.35 | 47.5992 | 3.166 | 59.964 | 0.7 | 47.5717 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.5864 | 3.2196 | 60.019 | 0.7 | 47.5959 | 6.6434 | 59.9689 | 4.35
47.621 | 6.9156 | 59.9722 | 4.35 | 47.6075 | 3.166 | 59.964 | 0.7 | 47.5801 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.5947 | 3.2195 | 60.019 | 0.7 | 47.6045 | 6.6434 | 59.9689 | 4.35
47.6294 | 6.9156 | 59.9722 | 4.35 | 47.6158 | 3.1659 | 59.964 | 0.7 | 47.5884 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.6031 | 3.2195 | 60.019 | 0.7 | 47.6128 | 6.6435 | 59.9689 | 4.35
47.6377 | 6.9156 | 59.9722 | 4.35 | 47.6241 | 3.1658 | 59.964 | 0.7 | 47.5967 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.6115 | 3.2195 | 60.019 | 0.7 | 47.6211 | 6.6436 | 59.9688 | 4.35
47.646 | 6.9156 | 59.9723 | 4.35 | 47.6325 | 3.1622 | 59.964 | 0.7 | 47.605 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.6198 | 3.2195 | 60.019 | 0.7 | 47.6294 | 6.6437 | 59.9688 | 4.35
47.6544 | 6.9156 | 59.9723 | 4.35 | 47.6408 | 3.1586 | 59.964 | 0.7 | 47.6133 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.6281 | 3.2195 | 60.019 | 0.7 | 47.6377 | 6.6439 | 59.9688 | 4.35
47.6627 | 6.9156 | 59.9723 | 4.35 | 47.6492 | 3.155 | 59.964 | 0.7 | 47.6217 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.6365 | 3.2195 | 60.019 | 0.7 | 47.646 | 6.644 | 59.9688 | 4.35
47.6711 | 6.9156 | 59.9723 | 4.35 | 47.6575 | 3.1514 | 59.964 | 0.7 | 47.63 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.6448 | 3.2195 | 60.019 | 0.7 | 47.6543 | 6.6442 | 59.9688 | 4.35
47.6794 | 6.9156 | 59.9724 | 4.35 | 47.6658 | 3.1478 | 59.964 | 0.7 | 47.6383 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.6531 | 3.2195 | 60.019 | 0.7 | 47.6628 | 6.6444 | 59.9688 | 4.35
47.6877 | 6.9156 | 59.9724 | 4.35 | 47.6742 | 3.1442 | 59.964 | 0.7 | 47.6466 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.6614 | 3.2195 | 60.019 | 0.7 | 47.6711 | 6.6445 | 59.9687 | 4.35
47.6961 | 6.9156 | 59.9724 | 4.35 | 47.6825 | 3.1405 | 59.964 | 0.7 | 47.6549 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.6698 | 3.2195 | 60.019 | 0.7 | 47.6794 | 6.6447 | 59.9687 | 4.35
47.7044 | 6.9156 | 59.9724 | 4.35 | 47.6909 | 3.1369 | 59.964 | 0.7 | 47.6633 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.6781 | 3.2195 | 60.019 | 0.7 | 47.6877 | 6.6449 | 59.9687 | 4.35
47.7127 | 6.9156 | 59.9725 | 4.35 | 47.6992 | 3.1333 | 59.964 | 0.7 | 47.6716 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.6864 | 3.2196 | 60.019 | 0.7 | 47.696 | 6.6449 | 59.9687 | 4.35
47.7211 | 6.9156 | 59.9725 | 4.35 | 47.7075 | 3.1297 | 59.964 | 0.7 | 47.6799 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.6947 | 3.2196 | 60.019 | 0.7 | 47.7043 | 6.645 | 59.9687 | 4.35
47.7294 | 6.9156 | 59.9725 | 4.35 | 47.7159 | 3.1297 | 59.964 | 0.7 | 47.6882 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.7031 | 3.2197 | 60.019 | 0.7 | 47.7129 | 6.645 | 59.9687 | 4.35
47.7377 | 6.9156 | 59.9725 | 4.35 | 47.7242 | 3.1297 | 59.964 | 0.7 | 47.6967 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.7114 | 3.2197 | 60.019 | 0.7 | 47.7212 | 6.645 | 59.9686 | 4.35
47.7461 | 6.9156 | 59.9726 | 4.35 | 47.7325 | 3.1296 | 59.964 | 0.7 | 47.705 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.7197 | 3.2198 | 60.019 | 0.7 | 47.7295 | 6.645 | 59.9686 | 4.35
47.7544 | 6.9156 | 59.9726 | 4.35 | 47.7409 | 3.1296 | 59.964 | 0.7 | 47.7133 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.728 | 3.2198 | 60.019 | 0.7 | 47.7378 | 6.645 | 59.9686 | 4.35
47.7627 | 6.9156 | 59.9726 | 4.35 | 47.7492 | 3.1296 | 59.964 | 0.7 | 47.7216 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.7363 | 3.2199 | 60.019 | 0.7 | 47.7461 | 6.645 | 59.9686 | 4.35
47.7711 | 6.9156 | 59.9726 | 4.35 | 47.7575 | 3.1295 | 59.964 | 0.7 | 47.7299 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.7448 | 3.2199 | 60.019 | 0.7 | 47.7544 | 6.645 | 59.9686 | 4.35
47.7794 | 6.9156 | 59.9727 | 4.35 | 47.7659 | 3.1294 | 59.964 | 0.7 | 47.7383 | 6.8303 | 60.044 | 4.35 | 47.7531 | 3.22 | 60.019 | 0.7 | 47.7627 | 6.645 | 59.9686 | 4.35
47.7877 | 6.9156 | 59.9727 | 4.35 | 47.7742 | 3.1294 | 59.964 | 0.7 | 47.7466 | 6.8302 | 60.044 | 4.35 | 47.7614 | 3.22 | 60.019 | 0.7 | 47.7712 | 6.645 | 59.9685 | 4.35
47.7961 | 6.9156 | 59.9727 | 4.35 | 47.7825 | 3.1293 | 59.964 | 0.7 | 47.7549 | 6.8301 | 60.044 | 4.35 | 47.7697 | 3.22 | 60.019 | 0.7 | 47.7795 | 6.645 | 59.9685 | 4.35
47.8044 | 6.9156 | 59.9727 | 4.35 | 47.7909 | 3.1292 | 59.964 | 0.7 | 47.7632 | 6.83 | 60.044 | 4.35 | 47.7781 | 3.22 | 60.019 | 0.7 | 47.7878 | 6.645 | 59.9685 | 4.35
47.8127 | 6.9156 | 59.9728 | 4.35 | 47.7992 | 3.1291 | 59.964 | 0.7 | 47.7715 | 6.83 | 60.044 | 4.35 | 47.7864 | 3.22 | 60.019 | 0.7 | 47.7961 | 6.645 | 59.9685 | 4.35
47.8211 | 6.9156 | 59.9728 | 4.35 | 47.8076 | 3.129 | 59.964 | 0.7 | 47.7799 | 6.8299 | 60.044 | 4.35 | 47.7947 | 3.22 | 60.019 | 0.7 | 47.8044 | 6.645 | 59.9685 | 4.35
47.8294 | 6.9156 | 59.9728 | 4.35 | 47.8159 | 3.129 | 59.964 | 0.7 | 47.7882 | 6.8298 | 60.044 | 4.35 | 47.803 | 3.22 | 60.019 | 0.7 | 47.8127 | 6.6448 | 59.9685 | 4.35
47.8378 | 6.9156 | 59.9728 | 4.35 | 47.8242 | 3.1289 | 59.964 | 0.7 | 47.7965 | 6.8297 | 60.044 | 4.35 | 47.8114 | 3.22 | 60.019 | 0.7 | 47.8213 | 6.6446 | 59.9684 | 4.35
47.8461 | 6.9156 | 59.9729 | 4.35 | 47.8326 | 3.1288 | 59.964 | 0.7 | 47.8048 | 6.8297 | 60.044 | 4.35 | 47.8197 | 3.22 | 60.019 | 0.7 | 47.8296 | 6.6444 | 59.9684 | 4.35
47.8544 | 6.9157 | 59.9729 | 4.35 | 47.8409 | 3.1288 | 59.964 | 0.7 | 47.8132 | 6.8296 | 60.044 | 4.35 | 47.828 | 3.22 | 60.019 | 0.7 | 47.8379 | 6.6442 | 59.9684 | 4.35
47.8628 | 6.9158 | 59.9729 | 4.35 | 47.8492 | 3.1288 | 59.964 | 0.7 | 47.8215 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 47.8363 | 3.2201 | 60.019 | 0.7 | 47.8462 | 6.644 | 59.9684 | 4.35
47.8711 | 6.9158 | 59.9729 | 4.35 | 47.8576 | 3.1288 | 59.964 | 0.7 | 47.8298 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 47.8446 | 3.2201 | 60.019 | 0.7 | 47.8545 | 6.6438 | 59.9684 | 4.35
47.8794 | 6.9159 | 59.973 | 4.35 | 47.8659 | 3.1288 | 59.964 | 0.7 | 47.8381 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 47.853 | 3.2201 | 60.019 | 0.7 | 47.8628 | 6.6436 | 59.9684 | 4.35
47.8878 | 6.916 | 59.973 | 4.35 | 47.8742 | 3.1287 | 59.964 | 0.7 | 47.8464 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 47.8613 | 3.2201 | 60.019 | 0.7 | 47.8711 | 6.6434 | 59.9683 | 4.35
47.8961 | 6.916 | 59.973 | 4.35 | 47.8826 | 3.1287 | 59.964 | 0.7 | 47.8549 | 6.8295 | 60.044 | 4.35 | 47.8696 | 3.2201 | 60.0191 | 0.7 | 47.8796 | 6.6432 | 59.9683 | 4.35
47.9044 | 6.9161 | 59.973 | 4.35 | 47.8909 | 3.1287 | 59.964 | 0.7 | 47.8632 | 6.8294 | 60.044 | 4.35 | 47.8779 | 3.2201 | 60.0191 | 0.7 | 47.8879 | 6.6431 | 59.9683 | 4.35
47.9128 | 6.9162 | 59.9731 | 4.35 | 47.8993 | 3.1286 | 59.964 | 0.7 | 47.8715 | 6.8294 | 60.044 | 4.35 | 47.8864 | 3.2201 | 60.0191 | 0.7 | 47.8962 | 6.643 | 59.9683 | 4.35
47.9211 | 6.9163 | 59.9731 | 4.35 | 47.9076 | 3.1286 | 59.964 | 0.7 | 47.8798 | 6.8293 | 60.044 | 4.35 | 47.8947 | 3.2201 | 60.0191 | 0.7 | 47.9045 | 6.643 | 59.9683 | 4.35
47.9294 | 6.9163 | 59.9731 | 4.35 | 47.9159 | 3.1285 | 59.964 | 0.7 | 47.8881 | 6.8292 | 60.044 | 4.35 | 47.903 | 3.2201 | 60.0191 | 0.7 | 47.9128 | 6.643 | 59.9683 | 4.35
47.9378 | 6.9163 | 59.9731 | 4.35 | 47.9243 | 3.1284 | 59.964 | 0.7 | 47.8965 | 6.8292 | 60.044 | 4.35 | 47.9113 | 3.22 | 60.0191 | 0.7 | 47.9211 | 6.643 | 59.9682 | 4.35
47.9461 | 6.9163 | 59.9732 | 4.35 | 47.9326 | 3.1283 | 59.964 | 0.7 | 47.9048 | 6.8291 | 60.043 | 4.35 | 47.9196 | 3.22 | 60.0191 | 0.7 | 47.9297 | 6.643 | 59.9682 | 4.35
47.9544 | 6.9163 | 59.9732 | 4.35 | 47.9409 | 3.1283 | 59.964 | 0.7 | 47.9131 | 6.829 | 60.043 | 4.35 | 47.928 | 3.22 | 60.0191 | 0.7 | 47.938 | 6.643 | 59.9682 | 4.35
47.9628 | 6.9163 | 59.9732 | 4.35 | 47.9493 | 3.1282 | 59.964 | 0.7 | 47.9214 | 6.829 | 60.043 | 4.35 | 47.9363 | 3.2199 | 60.0191 | 0.7 | 47.9463 | 6.643 | 59.9682 | 4.35
47.9711 | 6.9163 | 59.9732 | 4.35 | 47.9576 | 3.1282 | 59.964 | 0.7 | 47.9298 | 6.8289 | 60.043 | 4.35 | 47.9446 | 3.22 | 60.0191 | 0.7 | 47.9546 | 6.643 | 59.9682 | 4.35
47.9794 | 6.9163 | 59.9733 | 4.35 | 47.9659 | 3.1281 | 59.964 | 0.7 | 47.9381 | 6.8288 | 60.043 | 4.35 | 47.9529 | 3.22 | 60.0191 | 0.7 | 47.9629 | 6.643 | 59.9682 | 4.35
47.9878 | 6.9163 | 59.9733 | 4.35 | 47.9743 | 3.128 | 59.964 | 0.7 | 47.9464 | 6.8288 | 60.043 | 4.35 | 47.9613 | 3.22 | 60.0191 | 0.7 | 47.9712 | 6.643 | 59.9681 | 4.35
47.9961 | 6.9163 | 59.9733 | 4.35 | 47.9826 | 3.128 | 59.964 | 0.7 | 47.9547 | 6.8288 | 60.0431 | 4.35 | 47.9696 | 3.22 | 60.0192 | 0.7 | 47.9795 | 6.643 | 59.9681 | 4.35
48.0045 | 6.9163 | 59.9733 | 4.35 | 47.991 | 3.128 | 59.964 | 0.7 | 47.963 | 6.8288 | 60.0431 | 4.35 | 47.9779 | 3.22 | 60.0192 | 0.7 | 47.988 | 6.643 | 59.9681 | 4.35
48.0128 | 6.9163 | 59.9734 | 4.35 | 47.9993 | 3.128 | 59.964 | 0.7 | 47.9714 | 6.8288 | 60.0431 | 4.35 | 47.9862 | 3.22 | 60.0192 | 0.7 | 47.9963 | 6.643 | 59.9681 | 4.35
48.0211 | 6.9163 | 59.9734 | 4.35 | 48.0076 | 3.128 | 59.964 | 0.7 | 47.9797 | 6.8288 | 60.0431 | 4.35 | 47.9945 | 3.22 | 60.0192 | 0.7 | 48.0046 | 6.6431 | 59.9681 | 4.35
48.0295 | 6.9163 | 59.9734 | 4.35 | 48.016 | 3.128 | 59.964 | 0.7 | 47.988 | 6.8288 | 60.0431 | 4.35 | 48.0029 | 3.2199 | 60.0192 | 0.7 | 48.0129 | 6.6431 | 59.9681 | 4.35
48.0378 | 6.9163 | 59.9734 | 4.35 | 48.0243 | 3.1281 | 59.964 | 0.7 | 47.9963 | 6.8288 | 60.0431 | 4.35 | 48.0112 | 3.2199 | 60.0192 | 0.7 | 48.0212 | 6.6432 | 59.968 | 4.35
48.0461 | 6.9163 | 59.9735 | 4.35 | 48.0327 | 3.1281 | 59.964 | 0.7 | 48.0046 | 6.8288 | 60.0431 | 4.35 | 48.0195 | 3.22 | 60.0192 | 0.7 | 48.0295 | 6.6433 | 59.968 | 4.35
48.0545 | 6.9163 | 59.9735 | 4.35 | 48.041 | 3.1282 | 59.964 | 0.7 | 48.0131 | 6.8288 | 60.0431 | 4.35 | 48.0278 | 3.2199 | 60.0192 | 0.7 | 48.0381 | 6.6434 | 59.968 | 4.35
48.0628 | 6.9163 | 59.9735 | 4.35 | 48.0493 | 3.1283 | 59.964 | 0.7 | 48.0214 | 6.8288 | 60.0431 | 4.35 | 48.0363 | 3.2199 | 60.0192 | 0.7 | 48.0464 | 6.6435 | 59.968 | 4.35
48.0711 | 6.9163 | 59.9735 | 4.35 | 48.0576 | 3.1284 | 59.964 | 0.7 | 48.0297 | 6.8288 | 60.0431 | 4.35 | 48.0446 | 3.2198 | 60.0192 | 0.7 | 48.0547 | 6.6436 | 59.968 | 4.35
48.0795 | 6.9163 | 59.9736 | 4.35 | 48.066 | 3.1285 | 59.964 | 0.7 | 48.038 | 6.8288 | 60.0431 | 4.35 | 48.0529 | 3.2198 | 60.0192 | 0.7 | 48.063 | 6.6437 | 59.968 | 4.35
48.0878 | 6.9163 | 59.9736 | 4.35 | 48.0743 | 3.1286 | 59.964 | 0.7 | 48.0464 | 6.8288 | 60.0431 | 4.35 | 48.0612 | 3.2198 | 60.0192 | 0.7 | 48.0713 | 6.6437 | 59.9679 | 4.35
48.0961 | 6.9163 | 59.9736 | 4.35 | 48.0827 | 3.1287 | 59.964 | 0.7 | 48.0547 | 6.8288 | 60.0432 | 4.35 | 48.0695 | 3.2197 | 60.0193 | 0.7 | 48.0796 | 6.6438 | 59.9679 | 4.35
48.1045 | 6.9163 | 59.9736 | 4.35 | 48.091 | 3.1288 | 59.964 | 0.7 | 48.063 | 6.8288 | 60.0432 | 4.35 | 48.0779 | 3.2197 | 60.0193 | 0.7 | 48.0879 | 6.6439 | 59.9679 | 4.35
48.1128 | 6.9163 | 59.9737 | 4.35 | 48.0993 | 3.1289 | 59.964 | 0.7 | 48.0713 | 6.8288 | 60.0432 | 4.35 | 48.0862 | 3.2197 | 60.0193 | 0.7 | 48.0964 | 6.644 | 59.9679 | 4.35
48.1211 | 6.9163 | 59.9737 | 4.35 | 48.1077 | 3.129 | 59.964 | 0.7 | 48.0796 | 6.8288 | 60.0432 | 4.35 | 48.0945 | 3.2196 | 60.0193 | 0.7 | 48.1047 | 6.644 | 59.9679 | 4.35
48.1295 | 6.9163 | 59.9737 | 4.35 | 48.116 | 3.129 | 59.964 | 0.7 | 48.088 | 6.8288 | 60.0432 | 4.35 | 48.1028 | 3.2196 | 60.0193 | 0.7 | 48.113 | 6.6439 | 59.9679 | 4.35
48.1378 | 6.9163 | 59.9737 | 4.35 | 48.1244 | 3.1291 | 59.966 | 0.7 | 48.0963 | 6.8288 | 60.0432 | 4.35 | 48.1112 | 3.2195 | 60.0193 | 0.7 | 48.1213 | 6.6438 | 59.9678 | 4.35
48.1461 | 6.9163 | 59.9738 | 4.35 | 48.1327 | 3.129 | 59.966 | 0.7 | 48.1046 | 6.8288 | 60.0432 | 4.35 | 48.1195 | 3.2195 | 60.0193 | 0.7 | 48.1296 | 6.6401 | 59.9678 | 4.35
48.1545 | 6.9163 | 59.9738 | 4.35 | 48.141 | 3.129 | 59.9661 | 0.7 | 48.1129 | 6.8288 | 60.0432 | 4.35 | 48.1278 | 3.2195 | 60.0193 | 0.7 | 48.1379 | 6.6364 | 59.9678 | 4.35
48.1628 | 6.9163 | 59.9738 | 4.35 | 48.1494 | 3.1289 | 59.9661 | 0.7 | 48.1212 | 6.8288 | 60.0432 | 4.35 | 48.1361 | 3.2194 | 60.0193 | 0.7 | 48.1465 | 6.6327 | 59.9678 | 4.35
48.1711 | 6.9163 | 59.9738 | 4.35 | 48.1577 | 3.1288 | 59.9661 | 0.7 | 48.1296 | 6.8288 | 60.0432 | 4.35 | 48.1444 | 3.2194 | 60.0193 | 0.7 | 48.1548 | 6.6291 | 59.9678 | 4.35
48.1795 | 6.9163 | 59.9739 | 4.35 | 48.166 | 3.1287 | 59.9662 | 0.7 | 48.1379 | 6.8288 | 60.0432 | 4.35 | 48.1528 | 3.2193 | 60.0193 | 0.7 | 48.1631 | 6.6254 | 59.9678 | 4.35
48.1878 | 6.9163 | 59.9739 | 4.35 | 48.1744 | 3.1287 | 59.9662 | 0.7 | 48.1462 | 6.8288 | 60.0432 | 4.35 | 48.1611 | 3.2193 | 60.0193 | 0.7 | 48.1714 | 6.6217 | 59.9677 | 4.35
48.1961 | 6.9163 | 59.9739 | 4.35 | 48.1827 | 3.1286 | 59.9662 | 0.7 | 48.1545 | 6.8288 | 60.0433 | 4.35 | 48.1694 | 3.2193 | 60.0194 | 0.7 | 48.1797 | 6.6181 | 59.9677 | 4.35
48.2045 | 6.9163 | 59.9739 | 4.35 | 48.191 | 3.1285 | 59.9663 | 0.7 | 48.163 | 6.8288 | 60.0433 | 4.35 | 48.1777 | 3.2193 | 60.0194 | 0.7 | 48.188 | 6.6144 | 59.9677 | 4.35
48.2128 | 6.9164 | 59.974 | 4.35 | 48.1994 | 3.1285 | 59.9663 | 0.7 | 48.1713 | 6.8288 | 60.0433 | 4.35 | 48.1862 | 3.2193 | 60.0194 | 0.7 | 48.1963 | 6.6108 | 59.9677 | 4.35
48.2212 | 6.9165 | 59.974 | 4.35 | 48.2077 | 3.1284 | 59.9663 | 0.7 | 48.1796 | 6.8288 | 60.0433 | 4.35 | 48.1945 | 3.2192 | 60.0194 | 0.7 | 48.2048 | 6.6073 | 59.9677 | 4.35
48.2295 | 6.9166 | 59.972 | 4.35 | 48.216 | 3.1284 | 59.9664 | 0.7 | 48.1879 | 6.8288 | 60.0433 | 4.35 | 48.2028 | 3.2192 | 60.0194 | 0.7 | 48.2131 | 6.6073 | 59.9677 | 4.35
48.2378 | 6.9167 | 59.9721 | 4.35 | 48.2244 | 3.1284 | 59.9664 | 0.7 | 48.1962 | 6.8288 | 60.0433 | 4.35 | 48.2111 | 3.2191 | 60.0194 | 0.7 | 48.2214 | 6.6073 | 59.9676 | 4.35
48.2462 | 6.9168 | 59.9721 | 4.35 | 48.2327 | 3.1284 | 59.9664 | 0.7 | 48.2046 | 6.8288 | 60.0433 | 4.35 | 48.2194 | 3.2191 | 60.0194 | 0.7 | 48.2297 | 6.6073 | 59.9676 | 4.35
48.2545 | 6.9169 | 59.9721 | 4.35 | 48.2411 | 3.1285 | 59.9665 | 0.7 | 48.2129 | 6.8288 | 60.0433 | 4.35 | 48.2278 | 3.219 | 60.0194 | 0.7 | 48.238 | 6.6073 | 59.9676 | 4.35
48.2628 | 6.9171 | 59.9722 | 4.35 | 48.2494 | 3.1285 | 59.9665 | 0.7 | 48.2212 | 6.8288 | 60.0433 | 4.35 | 48.2361 | 3.2189 | 60.0194 | 0.7 | 48.2463 | 6.6074 | 59.9676 | 4.35
48.2712 | 6.9172 | 59.9722 | 4.35 | 48.2577 | 3.1285 | 59.9665 | 0.7 | 48.2295 | 6.8288 | 60.0433 | 4.35 | 48.2444 | 3.2189 | 60.0194 | 0.7 | 48.2546 | 6.6074 | 59.9676 | 4.35
48.2795 | 6.9174 | 59.9722 | 4.35 | 48.2661 | 3.1285 | 59.9666 | 0.7 | 48.2378 | 6.8288 | 60.0433 | 4.35 | 48.2527 | 3.2188 | 60.0194 | 0.7 | 48.2632 | 6.6074 | 59.9676 | 4.35
48.2878 | 6.9176 | 59.9723 | 4.35 | 48.2744 | 3.1286 | 59.9666 | 0.7 | 48.2462 | 6.8288 | 60.0433 | 4.35 | 48.2611 | 3.2187 | 60.0194 | 0.7 | 48.2715 | 6.6074 | 59.9675 | 4.35
48.2962 | 6.9176 | 59.9723 | 4.35 | 48.2827 | 3.1286 | 59.9666 | 0.7 | 48.2545 | 6.8288 | 60.0434 | 4.35 | 48.2694 | 3.2186 | 60.0195 | 0.7 | 48.2798 | 6.6074 | 59.9675 | 4.35
48.3045 | 6.9177 | 59.9723 | 4.35 | 48.2911 | 3.1286 | 59.9667 | 0.7 | 48.2628 | 6.8288 | 60.0434 | 4.35 | 48.2777 | 3.2185 | 60.0195 | 0.7 | 48.2881 | 6.6074 | 59.9675 | 4.35
48.3128 | 6.9178 | 59.9724 | 4.35 | 48.2994 | 3.1286 | 59.9667 | 0.7 | 48.2711 | 6.8288 | 60.0434 | 4.35 | 48.286 | 3.2184 | 60.0195 | 0.7 | 48.2964 | 6.6074 | 59.9675 | 4.35
48.3212 | 6.9178 | 59.9724 | 4.35 | 48.3077 | 3.1286 | 59.9667 | 0.7 | 48.2795 | 6.8288 | 60.0434 | 4.35 | 48.2943 | 3.2183 | 60.0195 | 0.7 | 48.3047 | 6.6074 | 59.9675 | 4.35
48.3295 | 6.9179 | 59.9724 | 4.35 | 48.3161 | 3.1286 | 59.9668 | 0.7 | 48.2878 | 6.8288 | 60.0434 | 4.35 | 48.3027 | 3.2182 | 60.0195 | 0.7 | 48.3132 | 6.6074 | 59.9675 | 4.35
48.3378 | 6.918 | 59.9725 | 4.35 | 48.3244 | 3.1287 | 59.9668 | 0.7 | 48.2961 | 6.8288 | 60.0434 | 4.35 | 48.311 | 3.2181 | 60.0195 | 0.7 | 48.3215 | 6.6074 | 59.9674 | 4.35
48.3462 | 6.918 | 59.9725 | 4.35 | 48.3328 | 3.1287 | 59.9668 | 0.7 | 48.3044 | 6.8288 | 60.0434 | 4.35 | 48.3193 | 3.218 | 60.0195 | 0.7 | 48.3298 | 6.6075 | 59.9674 | 4.35
48.3545 | 6.918 | 59.9725 | 4.35 | 48.3411 | 3.1288 | 59.9669 | 0.7 | 48.3127 | 6.8288 | 60.0434 | 4.35 | 48.3276 | 3.2179 | 60.0195 | 0.7 | 48.3381 | 6.6076 | 59.9674 | 4.35
48.3628 | 6.918 | 59.9726 | 4.35 | 48.3494 | 3.1288 | 59.9669 | 0.7 | 48.3212 | 6.8288 | 60.0434 | 4.35 | 48.3361 | 3.2177 | 60.0195 | 0.7 | 48.3464 | 6.6076 | 59.9674 | 4.35
48.3712 | 6.918 | 59.9726 | 4.35 | 48.3578 | 3.1288 | 59.9669 | 0.7 | 48.3295 | 6.8288 | 60.0434 | 4.35 | 48.3444 | 3.2177 | 60.0195 | 0.7 | 48.3547 | 6.6077 | 59.9674 | 4.35
48.3795 | 6.918 | 59.9726 | 4.35 | 48.3661 | 3.1289 | 59.967 | 0.7 | 48.3378 | 6.8288 | 60.0434 | 4.35 | 48.3527 | 3.2176 | 60.0195 | 0.7 | 48.363 | 6.6078 | 59.9674 | 4.35
48.3878 | 6.918 | 59.9727 | 4.35 | 48.3745 | 3.1289 | 59.967 | 0.7 | 48.3461 | 6.8287 | 60.0434 | 4.35 | 48.361 | 3.2176 | 60.0195 | 0.7 | 48.3716 | 6.6079 | 59.9673 | 4.35
48.3962 | 6.918 | 59.9727 | 4.35 | 48.3828 | 3.129 | 59.967 | 0.7 | 48.3544 | 6.8285 | 60.0435 | 4.35 | 48.3693 | 3.2177 | 60.0196 | 0.7 | 48.3799 | 6.608 | 59.9673 | 4.35
48.4045 | 6.918 | 59.9727 | 4.35 | 48.3911 | 3.1291 | 59.9671 | 0.7 | 48.3628 | 6.8283 | 60.0435 | 4.35 | 48.3777 | 3.2177 | 60.0196 | 0.7 | 48.3882 | 6.6081 | 59.9673 | 4.35
48.4128 | 6.9145 | 59.9728 | 4.35 | 48.3994 | 3.1291 | 59.9671 | 0.7 | 48.3711 | 6.8281 | 60.0435 | 4.35 | 48.386 | 3.2177 | 60.0196 | 0.7 | 48.3965 | 6.6081 | 59.9673 | 4.35
48.4212 | 6.9111 | 59.9728 | 4.35 | 48.4078 | 3.1291 | 59.9671 | 0.7 | 48.3794 | 6.8279 | 60.0435 | 4.35 | 48.3943 | 3.2177 | 60.0196 | 0.7 | 48.4048 | 6.6082 | 59.9673 | 4.35
48.4295 | 6.9076 | 59.9728 | 4.35 | 48.4161 | 3.1292 | 59.9672 | 0.7 | 48.3877 | 6.8277 | 60.0435 | 4.35 | 48.4026 | 3.2178 | 60.0196 | 0.7 | 48.4131 | 6.6082 | 59.9673 | 4.35
48.4378 | 6.9042 | 59.9729 | 4.35 | 48.4245 | 3.1292 | 59.9672 | 0.7 | 48.3961 | 6.8274 | 60.0435 | 4.35 | 48.4109 | 3.2178 | 60.0196 | 0.7 | 48.4216 | 6.6082 | 59.9672 | 4.35
48.4462 | 6.9007 | 59.9729 | 4.35 | 48.4328 | 3.1292 | 59.9672 | 0.7 | 48.4044 | 6.8272 | 60.0435 | 4.35 | 48.4193 | 3.2179 | 60.0196 | 0.7 | 48.4299 | 6.6082 | 59.9672 | 4.35
48.4545 | 6.8973 | 59.9729 | 4.35 | 48.4411 | 3.1293 | 59.9673 | 0.7 | 48.4127 | 6.827 | 60.0435 | 4.35 | 48.4276 | 3.2179 | 60.0196 | 0.7 | 48.4382 | 6.6082 | 59.9672 | 4.35
48.4628 | 6.8939 | 59.973 | 4.35 | 48.4495 | 3.1293 | 59.9673 | 0.7 | 48.421 | 6.8269 | 60.0435 | 4.35 | 48.4359 | 3.218 | 60.0196 | 0.7 | 48.4465 | 6.6046 | 59.9672 | 4.35
48.4712 | 6.8904 | 59.973 | 4.35 | 48.4578 | 3.1294 | 59.9673 | 0.7 | 48.4293 | 6.8268 | 60.0435 | 4.35 | 48.4442 | 3.218 | 60.0196 | 0.7 | 48.4548 | 6.601 | 59.9672 | 4.35
48.4795 | 6.8869 | 59.973 | 4.35 | 48.4661 | 3.1294 | 59.9674 | 0.7 | 48.4377 | 6.8267 | 60.0435 | 4.35 | 48.4526 | 3.218 | 60.0196 | 0.7 | 48.4631 | 6.5973 | 59.9672 | 4.35
48.4878 | 6.8833 | 59.9731 | 4.35 | 48.4745 | 3.1293 | 59.9674 | 0.7 | 48.446 | 6.8266 | 60.0435 | 4.35 | 48.4609 | 3.218 | 60.0196 | 0.7 | 48.4714 | 6.5937 | 59.9671 | 4.35
48.4962 | 6.8832 | 59.9731 | 4.35 | 48.4828 | 3.1294 | 59.9674 | 0.7 | 48.4543 | 6.8266 | 60.0436 | 4.35 | 48.4692 | 3.218 | 60.0197 | 0.7 | 48.48 | 6.5901 | 59.9671 | 4.35
48.5045 | 6.8831 | 59.9731 | 4.35 | 48.4911 | 3.1294 | 59.9675 | 0.7 | 48.4626 | 6.8266 | 60.0436 | 4.35 | 48.4775 | 3.218 | 60.0197 | 0.7 | 48.4883 | 6.5864 | 59.9671 | 4.35
48.5128 | 6.883 | 59.9732 | 4.35 | 48.4995 | 3.1295 | 59.9675 | 0.7 | 48.4709 | 6.8265 | 60.0436 | 4.35 | 48.4858 | 3.2179 | 60.0197 | 0.7 | 48.4966 | 6.5828 | 59.9671 | 4.35
48.5212 | 6.883 | 59.9732 | 4.35 | 48.5078 | 3.1295 | 59.9675 | 0.7 | 48.4794 | 6.8265 | 60.0436 | 4.35 | 48.4943 | 3.2179 | 60.0197 | 0.7 | 48.5049 | 6.5792 | 59.9671 | 4.35
48.5295 | 6.8829 | 59.9732 | 4.35 | 48.5161 | 3.1296 | 59.9676 | 0.7 | 48.4877 | 6.8265 | 60.0436 | 4.35 | 48.5026 | 3.2179 | 60.0197 | 0.7 | 48.5132 | 6.5755 | 59.9671 | 4.35
48.5378 | 6.8828 | 59.9733 | 4.35 | 48.5245 | 3.1296 | 59.9676 | 0.7 | 48.496 | 6.8265 | 60.0436 | 4.35 | 48.5109 | 3.2178 | 60.0197 | 0.7 | 48.5215 | 6.5719 | 59.967 | 4.35
48.5462 | 6.8827 | 59.9733 | 4.35 | 48.5328 | 3.1297 | 59.9676 | 0.7 | 48.5043 | 6.8265 | 60.0436 | 4.35 | 48.5192 | 3.2178 | 60.0197 | 0.7 | 48.53 | 6.5719 | 59.967 | 4.35
48.5545 | 6.8826 | 59.9733 | 4.35 | 48.5411 | 3.1298 | 59.9677 | 0.7 | 48.5127 | 6.8265 | 60.0436 | 4.35 | 48.5276 | 3.2177 | 60.0197 | 0.7 | 48.5383 | 6.5719 | 59.967 | 4.35
48.5629 | 6.8826 | 59.9734 | 4.35 | 48.5495 | 3.13 | 59.9677 | 0.7 | 48.521 | 6.8265 | 60.0436 | 4.35 | 48.5359 | 3.2176 | 60.0197 | 0.7 | 48.5466 | 6.5719 | 59.967 | 4.35
48.5712 | 6.8826 | 59.9734 | 4.35 | 48.5578 | 3.1301 | 59.9677 | 0.7 | 48.5293 | 6.8267 | 60.0436 | 4.35 | 48.5442 | 3.2136 | 60.0197 | 0.7 | 48.5549 | 6.5719 | 59.967 | 4.35
48.5795 | 6.8826 | 59.9734 | 4.35 | 48.5662 | 3.1303 | 59.9678 | 0.7 | 48.5376 | 6.8268 | 60.0436 | 4.35 | 48.5525 | 3.2096 | 60.0197 | 0.7 | 48.5632 | 6.5719 | 59.967 | 4.35
48.5879 | 6.8826 | 59.9735 | 4.35 | 48.5745 | 3.1304 | 59.9678 | 0.7 | 48.5459 | 6.8269 | 60.0436 | 4.35 | 48.5608 | 3.2057 | 60.0197 | 0.7 | 48.5715 | 6.5719 | 59.967 | 4.35
48.5962 | 6.8826 | 59.9735 | 4.35 | 48.5828 | 3.1305 | 59.9678 | 0.7 | 48.5543 | 6.8269 | 60.0437 | 4.35 | 48.5692 | 3.2017 | 60.0198 | 0.7 | 48.5798 | 6.5719 | 59.967 | 4.35
48.6045 | 6.8826 | 59.9735 | 4.35 | 48.5912 | 3.1306 | 59.9679 | 0.7 | 48.5626 | 6.827 | 60.0437 | 4.35 | 48.5775 | 3.1977 | 60.0198 | 0.7 | 48.5884 | 6.5719 | 59.967 | 4.35
48.6129 | 6.8826 | 59.9736 | 4.35 | 48.5995 | 3.1307 | 59.9679 | 0.7 | 48.5709 | 6.827 | 60.0437 | 4.35 | 48.5858 | 3.1937 | 60.0198 | 0.7 | 48.5967 | 6.5719 | 59.9669 | 4.35
48.6212 | 6.8826 | 59.9736 | 4.35 | 48.6078 | 3.1307 | 59.9679 | 0.7 | 48.5792 | 6.8271 | 60.0437 | 4.35 | 48.5941 | 3.1898 | 60.0198 | 0.7 | 48.605 | 6.5719 | 59.9669 | 4.35
48.6295 | 6.8826 | 59.9736 | 4.35 | 48.6161 | 3.1307 | 59.968 | 0.7 | 48.5875 | 6.8271 | 60.0437 | 4.35 | 48.6025 | 3.1859 | 60.0198 | 0.7 | 48.6133 | 6.5719 | 59.9669 | 4.35
48.6379 | 6.8826 | 59.9737 | 4.35 | 48.6245 | 3.1307 | 59.968 | 0.7 | 48.5959 | 6.8272 | 60.0437 | 4.35 | 48.6108 | 3.182 | 60.0198 | 0.7 | 48.6216 | 6.5719 | 59.9669 | 4.35
48.6462 | 6.8826 | 59.9737 | 4.35 | 48.6328 | 3.1306 | 59.968 | 0.7 | 48.6042 | 6.8272 | 60.0437 | 4.35 | 48.6191 | 3.178 | 60.0198 | 0.7 | 48.6299 | 6.5719 | 59.9669 | 4.35
48.6545 | 6.8826 | 59.9737 | 4.35 | 48.6412 | 3.1305 | 59.9681 | 0.7 | 48.6125 | 6.8273 | 60.0437 | 4.35 | 48.6274 | 3.1781 | 60.0198 | 0.7 | 48.6384 | 6.5719 | 59.9669 | 4.35
48.6629 | 6.8826 | 59.9738 | 4.35 | 48.6495 | 3.1304 | 59.9681 | 0.7 | 48.6208 | 6.8273 | 60.0437 | 4.35 | 48.6357 | 3.1781 | 60.0198 | 0.7 | 48.6467 | 6.5719 | 59.9669 | 4.35
48.6712 | 6.8826 | 59.9738 | 4.35 | 48.6578 | 3.1303 | 59.9681 | 0.7 | 48.6293 | 6.8273 | 60.0437 | 4.35 | 48.6442 | 3.1781 | 60.0198 | 0.7 | 48.655 | 6.5719 | 59.9669 | 4.35
48.6795 | 6.8826 | 59.9738 | 4.35 | 48.6662 | 3.1302 | 59.9682 | 0.7 | 48.6376 | 6.8274 | 60.0437 | 4.35 | 48.6525 | 3.1781 | 60.0198 | 0.7 | 48.6633 | 6.5719 | 59.9669 | 4.35
48.6879 | 6.8826 | 59.9739 | 4.35 | 48.6745 | 3.1301 | 59.9682 | 0.7 | 48.6459 | 6.8273 | 60.0437 | 4.35 | 48.6608 | 3.1781 | 60.0198 | 0.7 | 48.6716 | 6.5719 | 59.9669 | 4.35
48.6962 | 6.8826 | 59.9739 | 4.35 | 48.6828 | 3.1301 | 59.9682 | 0.7 | 48.6542 | 6.8273 | 60.0438 | 4.35 | 48.6691 | 3.1782 | 60.0199 | 0.7 | 48.6799 | 6.5719 | 59.9669 | 4.35
48.7045 | 6.8826 | 59.9739 | 4.35 | 48.6912 | 3.13 | 59.9683 | 0.7 | 48.6625 | 6.8272 | 60.0438 | 4.35 | 48.6775 | 3.1782 | 60.0199 | 0.7 | 48.6882 | 6.5719 | 59.9669 | 4.35
48.7129 | 6.8826 | 59.974 | 4.35 | 48.6995 | 3.13 | 59.9683 | 0.7 | 48.6709 | 6.8272 | 60.0438 | 4.35 | 48.6858 | 3.1782 | 60.0199 | 0.7 | 48.6968 | 6.5719 | 59.9668 | 4.35
48.7212 | 6.8826 | 59.974 | 4.35 | 48.7079 | 3.1301 | 59.9683 | 0.7 | 48.6792 | 6.8271 | 60.0438 | 4.35 | 48.6941 | 3.1782 | 60.0199 | 0.7 | 48.7051 | 6.5719 | 59.9668 | 4.35
48.7295 | 6.8826 | 59.974 | 4.35 | 48.7162 | 3.1301 | 59.9684 | 0.7 | 48.6875 | 6.8271 | 60.0438 | 4.35 | 48.7024 | 3.1782 | 60.0199 | 0.7 | 48.7134 | 6.5719 | 59.9668 | 4.35
48.7379 | 6.8826 | 59.9741 | 4.35 | 48.7245 | 3.1301 | 59.9684 | 0.7 | 48.6958 | 6.827 | 60.0438 | 4.35 | 48.7107 | 3.1782 | 60.0199 | 0.7 | 48.7217 | 6.5719 | 59.9668 | 4.35
48.7462 | 6.8826 | 59.9741 | 4.35 | 48.7328 | 3.1302 | 59.9684 | 0.7 | 48.7041 | 6.8269 | 60.0438 | 4.35 | 48.7191 | 3.1782 | 60.0199 | 0.7 | 48.73 | 6.5719 | 59.9668 | 4.35
48.7545 | 6.8826 | 59.9741 | 4.35 | 48.7412 | 3.1303 | 59.9685 | 0.7 | 48.7125 | 6.8269 | 60.0438 | 4.35 | 48.7274 | 3.1781 | 60.0199 | 0.7 | 48.7383 | 6.5719 | 59.9668 | 4.35
48.7629 | 6.8826 | 59.9742 | 4.35 | 48.7495 | 3.1305 | 59.9685 | 0.7 | 48.7208 | 6.8269 | 60.0438 | 4.35 | 48.7357 | 3.1781 | 60.0199 | 0.7 | 48.7468 | 6.5719 | 59.9668 | 4.35
48.7712 | 6.8826 | 59.9742 | 4.35 | 48.7579 | 3.1306 | 59.9685 | 0.7 | 48.7291 | 6.8269 | 60.0438 | 4.35 | 48.744 | 3.1781 | 60.0199 | 0.7 | 48.7551 | 6.5719 | 59.9668 | 4.35
48.7795 | 6.8826 | 59.9742 | 4.35 | 48.7662 | 3.1307 | 59.9686 | 0.7 | 48.7374 | 6.827 | 60.0438 | 4.35 | 48.7524 | 3.1781 | 60.0199 | 0.7 | 48.7634 | 6.5719 | 59.9668 | 4.35
48.7879 | 6.8826 | 59.9743 | 4.35 | 48.7745 | 3.1308 | 59.9686 | 0.7 | 48.7458 | 6.8237 | 60.0438 | 4.35 | 48.7607 | 3.178 | 60.0199 | 0.7 | 48.7717 | 6.5719 | 59.9668 | 4.35
48.7962 | 6.8826 | 59.9743 | 4.35 | 48.7829 | 3.1309 | 59.9686 | 0.7 | 48.7542 | 6.8204 | 60.0439 | 4.35 | 48.769 | 3.178 | 60.02 | 0.7 | 48.78 | 6.5719 | 59.9668 | 4.35
48.8045 | 6.8826 | 59.9743 | 4.35 | 48.7912 | 3.131 | 59.9687 | 0.7 | 48.7625 | 6.815 | 60.0439 | 4.35 | 48.7773 | 3.178 | 60.02 | 0.7 | 48.7883 | 6.5719 | 59.9668 | 4.35
48.8129 | 6.8826 | 59.9744 | 4.35 | 48.7995 | 3.1311 | 59.9687 | 0.7 | 48.7708 | 6.8095 | 60.0439 | 4.35 | 48.7856 | 3.1779 | 60.02 | 0.7 | 48.7966 | 6.5719 | 59.9667 | 4.35
48.8212 | 6.8826 | 59.9744 | 4.35 | 48.8079 | 3.1312 | 59.9687 | 0.7 | 48.7791 | 6.8039 | 60.0439 | 4.35 | 48.7941 | 3.1778 | 60.02 | 0.7 | 48.8052 | 6.5719 | 59.9667 | 4.35
48.8295 | 6.8826 | 59.9744 | 4.35 | 48.8162 | 3.1312 | 59.9688 | 0.7 | 48.7875 | 6.7984 | 60.0439 | 4.35 | 48.8024 | 3.1777 | 60.02 | 0.7 | 48.8135 | 6.5719 | 59.9667 | 4.35
48.8379 | 6.8826 | 59.9745 | 4.35 | 48.8246 | 3.1312 | 59.9688 | 0.7 | 48.7958 | 6.793 | 60.0439 | 4.35 | 48.8107 | 3.1776 | 60.02 | 0.7 | 48.8218 | 6.5719 | 59.9667 | 4.35
48.8462 | 6.8826 | 59.9745 | 4.35 | 48.8329 | 3.1312 | 59.9688 | 0.7 | 48.8041 | 6.7876 | 60.0439 | 4.35 | 48.819 | 3.1774 | 60.02 | 0.7 | 48.8301 | 6.5718 | 59.9667 | 4.35
48.8545 | 6.8825 | 59.9745 | 4.35 | 48.8412 | 3.1311 | 59.9689 | 0.7 | 48.8124 | 6.7821 | 60.0439 | 4.35 | 48.8274 | 3.1773 | 60.02 | 0.7 | 48.8384 | 6.5717 | 59.9667 | 4.35
48.8629 | 6.8826 | 59.9746 | 4.35 | 48.8495 | 3.1311 | 59.9689 | 0.7 | 48.8207 | 6.7767 | 60.0439 | 4.35 | 48.8357 | 3.1771 | 60.02 | 0.7 | 48.8467 | 6.5717 | 59.9667 | 4.35
48.8712 | 6.8826 | 59.9746 | 4.35 | 48.8579 | 3.1311 | 59.9689 | 0.7 | 48.8291 | 6.7745 | 60.0439 | 4.35 | 48.844 | 3.177 | 60.02 | 0.7 | 48.8552 | 6.5716 | 59.9667 | 4.35
48.8796 | 6.8827 | 59.9746 | 4.35 | 48.8662 | 3.1311 | 59.969 | 0.7 | 48.8374 | 6.7723 | 60.0439 | 4.35 | 48.8523 | 3.1768 | 60.02 | 0.7 | 48.8635 | 6.5715 | 59.9667 | 4.35
48.8879 | 6.8828 | 59.9747 | 4.35 | 48.8746 | 3.131 | 59.969 | 0.7 | 48.8457 | 6.7722 | 60.0439 | 4.35 | 48.8606 | 3.1767 | 60.02 | 0.7 | 48.8718 | 6.5714 | 59.9667 | 4.35
48.8962 | 6.8828 | 59.9747 | 4.35 | 48.8829 | 3.131 | 59.969 | 0.7 | 48.854 | 6.7721 | 60.044 | 4.35 | 48.869 | 3.1767 | 60.0201 | 0.7 | 48.8801 | 6.5713 | 59.9667 | 4.35
48.9046 | 6.8829 | 59.9747 | 4.35 | 48.8912 | 3.131 | 59.9691 | 0.7 | 48.8624 | 6.7722 | 60.044 | 4.35 | 48.8773 | 3.1766 | 60.0201 | 0.7 | 48.8884 | 6.5713 | 59.9667 | 4.35
48.9129 | 6.8829 | 59.9748 | 4.35 | 48.8996 | 3.131 | 59.9691 | 0.7 | 48.8707 | 6.7723 | 60.044 | 4.35 | 48.8856 | 3.1766 | 60.0201 | 0.7 | 48.8967 | 6.5712 | 59.9666 | 4.35
48.9212 | 6.883 | 59.9748 | 4.35 | 48.9079 | 3.1309 | 59.9691 | 0.7 | 48.879 | 6.7722 | 60.044 | 4.35 | 48.8939 | 3.1746 | 60.0201 | 0.7 | 48.905 | 6.5711 | 59.9666 | 4.35
48.9296 | 6.8831 | 59.9748 | 4.35 | 48.9162 | 3.1309 | 59.9692 | 0.7 | 48.8873 | 6.7722 | 60.044 | 4.35 | 48.9023 | 3.1727 | 60.0201 | 0.7 | 48.9136 | 6.5711 | 59.9666 | 4.35
48.9379 | 6.8832 | 59.9749 | 4.35 | 48.9246 | 3.1309 | 59.9692 | 0.7 | 48.8956 | 6.7722 | 60.044 | 4.35 | 48.9106 | 3.1707 | 60.0201 | 0.7 | 48.9219 | 6.5711 | 59.9666 | 4.35
48.9462 | 6.8832 | 59.9749 | 4.35 | 48.9329 | 3.1309 | 59.9692 | 0.7 | 48.9041 | 6.7722 | 60.044 | 4.35 | 48.9189 | 3.1688 | 60.0201 | 0.7 | 48.9302 | 6.5671 | 59.9666 | 4.35
48.9546 | 6.8832 | 59.9749 | 4.35 | 48.9413 | 3.1308 | 59.9693 | 0.7 | 48.9124 | 6.7724 | 60.044 | 4.35 | 48.9272 | 3.1668 | 60.0201 | 0.7 | 48.9385 | 6.5632 | 59.9666 | 4.35
48.9629 | 6.8832 | 59.975 | 4.35 | 48.9496 | 3.1308 | 59.9693 | 0.7 | 48.9207 | 6.7726 | 60.044 | 4.35 | 48.9355 | 3.1648 | 60.0201 | 0.7 | 48.9468 | 6.5592 | 59.9666 | 4.35
48.9712 | 6.8832 | 59.975 | 4.35 | 48.9579 | 3.1308 | 59.9693 | 0.7 | 48.929 | 6.7728 | 60.044 | 4.35 | 48.944 | 3.1628 | 60.0201 | 0.7 | 48.9551 | 6.5552 | 59.9666 | 4.35
48.9796 | 6.8833 | 59.975 | 4.35 | 48.9662 | 3.1308 | 59.9694 | 0.7 | 48.9373 | 6.7731 | 60.044 | 4.35 | 48.9523 | 3.1609 | 60.0201 | 0.7 | 48.9634 | 6.5513 | 59.9666 | 4.35
48.9879 | 6.8834 | 59.9751 | 4.35 | 48.9746 | 3.1308 | 59.9694 | 0.7 | 48.9457 | 6.7732 | 60.044 | 4.35 | 48.9606 | 3.1589 | 60.0201 | 0.7 | 48.9719 | 6.5473 | 59.9666 | 4.35
48.9962 | 6.8836 | 59.9751 | 4.35 | 48.9829 | 3.1308 | 59.9694 | 0.7 | 48.954 | 6.7732 | 60.0439 | 4.35 | 48.9689 | 3.1569 | 60.0202 | 0.7 | 48.9802 | 6.5434 | 59.9666 | 4.35
49.0046 | 6.8837 | 59.9751 | 4.35 | 48.9913 | 3.1308 | 59.9695 | 0.7 | 48.9623 | 6.7733 | 60.0439 | 4.35 | 48.9773 | 3.1569 | 60.0202 | 0.7 | 48.9885 | 6.5394 | 59.9666 | 4.35
49.0129 | 6.8839 | 59.9752 | 4.35 | 48.9996 | 3.1308 | 59.9695 | 0.7 | 48.9706 | 6.7734 | 60.0439 | 4.35 | 48.9856 | 3.157 | 60.0202 | 0.7 | 48.9968 | 6.5354 | 59.9665 | 4.35
49.0212 | 6.884 | 59.9752 | 4.35 | 49.0079 | 3.1308 | 59.9695 | 0.7 | 48.979 | 6.7734 | 60.0439 | 4.35 | 48.9939 | 3.1531 | 60.0202 | 0.7 | 49.0051 | 6.5315 | 59.9665 | 4.35
49.0296 | 6.8842 | 59.9752 | 4.35 | 49.0163 | 3.1308 | 59.9696 | 0.7 | 48.9873 | 6.7735 | 60.0439 | 4.35 | 49.0022 | 3.1492 | 60.0202 | 0.7 | 49.0134 | 6.5315 | 59.9665 | 4.35
49.0379 | 6.8843 | 59.9753 | 4.35 | 49.0246 | 3.1307 | 59.9696 | 0.7 | 48.9956 | 6.7733 | 60.0439 | 4.35 | 49.0106 | 3.1453 | 60.0202 | 0.7 | 49.022 | 6.5315 | 59.9665 | 4.35
49.0462 | 6.8845 | 59.9753 | 4.35 | 49.0329 | 3.1307 | 59.9696 | 0.7 | 49.0039 | 6.7731 | 60.0439 | 4.35 | 49.0189 | 3.1414 | 60.0202 | 0.7 | 49.0303 | 6.5315 | 59.9665 | 4.35
49.0546 | 6.8847 | 59.9753 | 4.35 | 49.0413 | 3.1307 | 59.9697 | 0.7 | 49.0122 | 6.7729 | 60.0439 | 4.35 | 49.0272 | 3.1375 | 60.0202 | 0.7 | 49.0386 | 6.5315 | 59.9665 | 4.35
49.0629 | 6.8847 | 59.9754 | 4.35 | 49.0496 | 3.1307 | 59.9697 | 0.7 | 49.0206 | 6.7728 | 60.0439 | 4.35 | 49.0355 | 3.1335 | 60.0202 | 0.7 | 49.0469 | 6.5315 | 59.9665 | 4.35
49.0712 | 6.8847 | 59.9754 | 4.35 | 49.058 | 3.1306 | 59.9697 | 0.7 | 49.0289 | 6.7727 | 60.0439 | 4.35 | 49.0438 | 3.1296 | 60.0202 | 0.7 | 49.0552 | 6.5315 | 59.9665 | 4.35
49.0796 | 6.8847 | 59.9754 | 4.35 | 49.0663 | 3.1306 | 59.9698 | 0.7 | 49.0372 | 6.7726 | 60.0439 | 4.35 | 49.0522 | 3.1257 | 60.0202 | 0.7 | 49.0635 | 6.5315 | 59.9665 | 4.35
49.0879 | 6.8847 | 59.9755 | 4.35 | 49.0746 | 3.1306 | 59.9698 | 0.7 | 49.0455 | 6.7726 | 60.0439 | 4.35 | 49.0605 | 3.1218 | 60.0202 | 0.7 | 49.0718 | 6.5315 | 59.9665 | 4.35
49.0962 | 6.8848 | 59.9755 | 4.35 | 49.0829 | 3.1306 | 59.9698 | 0.7 | 49.054 | 6.7726 | 60.0438 | 4.35 | 49.0688 | 3.1179 | 60.0203 | 0.7 | 49.0803 | 6.5315 | 59.9665 | 4.35
49.1046 | 6.8849 | 59.9755 | 4.35 | 49.0913 | 3.1306 | 59.9699 | 0.7 | 49.0623 | 6.7707 | 60.0438 | 4.35 | 49.0771 | 3.1178 | 60.0203 | 0.7 | 49.0886 | 6.5315 | 59.9665 | 4.35
49.1129 | 6.8849 | 59.9756 | 4.35 | 49.0996 | 3.1306 | 59.9699 | 0.7 | 49.0706 | 6.7688 | 60.0438 | 4.35 | 49.0856 | 3.1178 | 60.0203 | 0.7 | 49.0969 | 6.5315 | 59.9664 | 4.35
49.1212 | 6.885 | 59.9756 | 4.35 | 49.108 | 3.1306 | 59.9699 | 0.7 | 49.0789 | 6.7647 | 60.0438 | 4.35 | 49.0939 | 3.1178 | 60.0203 | 0.7 | 49.1052 | 6.5315 | 59.9664 | 4.35
49.1296 | 6.8851 | 59.9756 | 4.35 | 49.1163 | 3.1306 | 59.97 | 0.7 | 49.0872 | 6.7606 | 60.0438 | 4.35 | 49.1022 | 3.1178 | 60.0203 | 0.7 | 49.1135 | 6.5315 | 59.9664 | 4.35
49.1379 | 6.8852 | 59.9757 | 4.35 | 49.1246 | 3.1306 | 59.968 | 0.7 | 49.0956 | 6.7565 | 60.0438 | 4.35 | 49.1105 | 3.1177 | 60.0203 | 0.7 | 49.1218 | 6.5315 | 59.9664 | 4.35
49.1462 | 6.8854 | 59.9757 | 4.35 | 49.133 | 3.1306 | 59.968 | 0.7 | 49.1039 | 6.7523 | 60.0438 | 4.35 | 49.1188 | 3.1177 | 60.0203 | 0.7 | 49.1304 | 6.5315 | 59.9664 | 4.35
49.1546 | 6.8856 | 59.9757 | 4.35 | 49.1413 | 3.1306 | 59.968 | 0.7 | 49.1122 | 6.7482 | 60.0438 | 4.35 | 49.1272 | 3.1176 | 60.0203 | 0.7 | 49.1387 | 6.5315 | 59.9664 | 4.35
49.1629 | 6.8858 | 59.9758 | 4.35 | 49.1496 | 3.1306 | 59.9681 | 0.7 | 49.1205 | 6.7441 | 60.0438 | 4.35 | 49.1355 | 3.1175 | 60.0203 | 0.7 | 49.147 | 6.5315 | 59.9664 | 4.35
49.1712 | 6.886 | 59.9758 | 4.35 | 49.158 | 3.1306 | 59.9681 | 0.7 | 49.1289 | 6.74 | 60.0438 | 4.35 | 49.1438 | 3.1176 | 60.0203 | 0.7 | 49.1553 | 6.5315 | 59.9664 | 4.35
49.1796 | 6.8862 | 59.9758 | 4.35 | 49.1663 | 3.1306 | 59.9681 | 0.7 | 49.1372 | 6.7358 | 60.0438 | 4.35 | 49.1521 | 3.1176 | 60.0203 | 0.7 | 49.1636 | 6.5315 | 59.9664 | 4.35
49.1879 | 6.8863 | 59.9759 | 4.35 | 49.1747 | 3.1306 | 59.9681 | 0.7 | 49.1455 | 6.7335 | 60.0438 | 4.35 | 49.1605 | 3.1176 | 60.0203 | 0.7 | 49.1719 | 6.5316 | 59.9664 | 4.35
49.1962 | 6.8865 | 59.9759 | 4.35 | 49.183 | 3.1306 | 59.9681 | 0.7 | 49.1538 | 6.7313 | 60.0437 | 4.35 | 49.1688 | 3.1177 | 60.0204 | 0.7 | 49.1802 | 6.5316 | 59.9664 | 4.35
49.2046 | 6.8866 | 59.9759 | 4.35 | 49.1913 | 3.1306 | 59.9681 | 0.7 | 49.1621 | 6.7313 | 60.0437 | 4.35 | 49.1771 | 3.1177 | 60.0204 | 0.7 | 49.1887 | 6.5316 | 59.9664 | 4.35
49.2129 | 6.8867 | 59.976 | 4.35 | 49.1996 | 3.1306 | 59.9682 | 0.7 | 49.1705 | 6.7314 | 60.0437 | 4.35 | 49.1854 | 3.1178 | 60.0204 | 0.7 | 49.197 | 6.5318 | 59.9663 | 4.35
49.2212 | 6.8867 | 59.976 | 4.35 | 49.208 | 3.1306 | 59.9682 | 0.7 | 49.1788 | 6.7315 | 60.0437 | 4.35 | 49.1938 | 3.1178 | 60.0204 | 0.7 | 49.2053 | 6.5319 | 59.9663 | 4.35
49.2296 | 6.8867 | 59.978 | 4.35 | 49.2163 | 3.1306 | 59.9682 | 0.7 | 49.1871 | 6.7316 | 60.0437 | 4.35 | 49.2021 | 3.1179 | 60.0204 | 0.7 | 49.2136 | 6.532 | 59.9663 | 4.35
49.2379 | 6.8866 | 59.978 | 4.35 | 49.2247 | 3.1306 | 59.9682 | 0.7 | 49.1954 | 6.7316 | 60.0437 | 4.35 | 49.2104 | 3.118 | 60.0204 | 0.7 | 49.2219 | 6.5321 | 59.9663 | 4.35
49.2463 | 6.8865 | 59.978 | 4.35 | 49.233 | 3.1306 | 59.9682 | 0.7 | 49.2039 | 6.7317 | 60.0437 | 4.35 | 49.2188 | 3.118 | 60.0204 | 0.7 | 49.2302 | 6.5322 | 59.9663 | 4.35
49.2546 | 6.8864 | 59.978 | 4.35 | 49.2413 | 3.1306 | 59.9682 | 0.7 | 49.2122 | 6.7317 | 60.0437 | 4.35 | 49.2271 | 3.1181 | 60.0204 | 0.7 | 49.2388 | 6.5323 | 59.9663 | 4.35
49.2629 | 6.8862 | 59.978 | 4.35 | 49.2497 | 3.1306 | 59.9683 | 0.7 | 49.2205 | 6.7318 | 60.0437 | 4.35 | 49.2355 | 3.1181 | 60.0204 | 0.7 | 49.2471 | 6.5324 | 59.9663 | 4.35
49.2713 | 6.8861 | 59.978 | 4.35 | 49.258 | 3.1306 | 59.9683 | 0.7 | 49.2288 | 6.7319 | 60.0437 | 4.35 | 49.2438 | 3.1182 | 60.0204 | 0.7 | 49.2554 | 6.5324 | 59.9663 | 4.35
49.2796 | 6.886 | 59.9781 | 4.35 | 49.2663 | 3.1306 | 59.9683 | 0.7 | 49.2371 | 6.7319 | 60.0437 | 4.35 | 49.2521 | 3.1182 | 60.0204 | 0.7 | 49.2637 | 6.5325 | 59.9663 | 4.35
49.2879 | 6.886 | 59.9781 | 4.35 | 49.2747 | 3.1306 | 59.9683 | 0.7 | 49.2455 | 6.7303 | 60.0437 | 4.35 | 49.2604 | 3.1183 | 60.0204 | 0.7 | 49.272 | 6.5325 | 59.9663 | 4.35
49.2963 | 6.886 | 59.9781 | 4.35 | 49.283 | 3.1306 | 59.9683 | 0.7 | 49.2538 | 6.7287 | 60.0436 | 4.35 | 49.2688 | 3.1184 | 60.0205 | 0.7 | 49.2803 | 6.5325 | 59.9663 | 4.35
49.3046 | 6.886 | 59.9781 | 4.35 | 49.2914 | 3.1306 | 59.9683 | 0.7 | 49.2621 | 6.727 | 60.0436 | 4.35 | 49.2771 | 3.1184 | 60.0205 | 0.7 | 49.2886 | 6.5325 | 59.9663 | 4.35
49.3129 | 6.8804 | 59.9781 | 4.35 | 49.2997 | 3.1306 | 59.9684 | 0.7 | 49.2704 | 6.7254 | 60.0436 | 4.35 | 49.2854 | 3.1185 | 60.0205 | 0.7 | 49.2971 | 6.5325 | 59.9662 | 4.35
49.3213 | 6.8748 | 59.9781 | 4.35 | 49.308 | 3.1306 | 59.9684 | 0.7 | 49.2788 | 6.7237 | 60.0436 | 4.35 | 49.2937 | 3.1187 | 60.0205 | 0.7 | 49.3054 | 6.5325 | 59.9662 | 4.35
49.3296 | 6.8693 | 59.9781 | 4.35 | 49.3163 | 3.1306 | 59.9684 | 0.7 | 49.2871 | 6.722 | 60.0436 | 4.35 | 49.302 | 3.1189 | 60.0205 | 0.7 | 49.3137 | 6.5325 | 59.9662 | 4.35
49.3379 | 6.8638 | 59.9781 | 4.35 | 49.3247 | 3.1306 | 59.9684 | 0.7 | 49.2954 | 6.7204 | 60.0436 | 4.35 | 49.3104 | 3.1189 | 60.0205 | 0.7 | 49.322 | 6.5325 | 59.9662 | 4.35
49.3463 | 6.8583 | 59.9781 | 4.35 | 49.333 | 3.1306 | 59.9684 | 0.7 | 49.3037 | 6.7187 | 60.0436 | 4.35 | 49.3187 | 3.1189 | 60.0205 | 0.7 | 49.3303 | 6.5325 | 59.9662 | 4.35
49.3546 | 6.8528 | 59.9781 | 4.35 | 49.3414 | 3.1306 | 59.9684 | 0.7 | 49.312 | 6.717 | 60.0436 | 4.35 | 49.327 | 3.1189 | 60.0205 | 0.7 | 49.3386 | 6.5325 | 59.9662 | 4.35
49.3629 | 6.8473 | 59.9781 | 4.35 | 49.3497 | 3.1306 | 59.9685 | 0.7 | 49.3204 | 6.7153 | 60.0436 | 4.35 | 49.3353 | 3.119 | 60.0205 | 0.7 | 49.3472 | 6.5325 | 59.9662 | 4.35
49.3713 | 6.8417 | 59.9781 | 4.35 | 49.358 | 3.1306 | 59.9685 | 0.7 | 49.3287 | 6.7153 | 60.0436 | 4.35 | 49.3438 | 3.119 | 60.0205 | 0.7 | 49.3555 | 6.5325 | 59.9662 | 4.35
49.3796 | 6.8361 | 59.9782 | 4.35 | 49.3664 | 3.1305 | 59.9685 | 0.7 | 49.337 | 6.7153 | 60.0436 | 4.35 | 49.3521 | 3.119 | 60.0205 | 0.7 | 49.3638 | 6.5325 | 59.9662 | 4.35
49.3879 | 6.8306 | 59.9782 | 4.35 | 49.3747 | 3.1304 | 59.9685 | 0.7 | 49.3453 | 6.7153 | 60.0436 | 4.35 | 49.3604 | 3.119 | 60.0205 | 0.7 | 49.3721 | 6.5325 | 59.9662 | 4.35
49.3963 | 6.8306 | 59.9782 | 4.35 | 49.383 | 3.1303 | 59.9685 | 0.7 | 49.3538 | 6.7153 | 60.0435 | 4.35 | 49.3687 | 3.119 | 60.0206 | 0.7 | 49.3804 | 6.5325 | 59.9662 | 4.35
49.4046 | 6.8306 | 59.9782 | 4.35 | 49.3914 | 3.1302 | 59.9685 | 0.7 | 49.3621 | 6.7153 | 60.0435 | 4.35 | 49.3771 | 3.1189 | 60.0206 | 0.7 | 49.3887 | 6.5325 | 59.9662 | 4.35
49.4129 | 6.8306 | 59.9782 | 4.35 | 49.3997 | 3.1301 | 59.9686 | 0.7 | 49.3704 | 6.7153 | 60.0435 | 4.35 | 49.3854 | 3.1189 | 60.0206 | 0.7 | 49.397 | 6.5325 | 59.9661 | 4.35
49.4213 | 6.8306 | 59.9782 | 4.35 | 49.4081 | 3.1301 | 59.9686 | 0.7 | 49.3787 | 6.7153 | 60.0435 | 4.35 | 49.3937 | 3.119 | 60.0206 | 0.7 | 49.4055 | 6.5325 | 59.9661 | 4.35
49.4296 | 6.8306 | 59.9782 | 4.35 | 49.4164 | 3.13 | 59.9686 | 0.7 | 49.3871 | 6.7153 | 60.0435 | 4.35 | 49.402 | 3.119 | 60.0206 | 0.7 | 49.4138 | 6.5325 | 59.9661 | 4.35
49.4379 | 6.8306 | 59.9782 | 4.35 | 49.4247 | 3.1299 | 59.9686 | 0.7 | 49.3954 | 6.7153 | 60.0435 | 4.35 | 49.4103 | 3.119 | 60.0206 | 0.7 | 49.4221 | 6.5325 | 59.9661 | 4.35
49.4463 | 6.8305 | 59.9782 | 4.35 | 49.433 | 3.1298 | 59.9686 | 0.7 | 49.4037 | 6.7153 | 60.0435 | 4.35 | 49.4187 | 3.1191 | 60.0206 | 0.7 | 49.4304 | 6.5325 | 59.9661 | 4.35
49.4546 | 6.8305 | 59.9782 | 4.35 | 49.4414 | 3.1297 | 59.9686 | 0.7 | 49.412 | 6.7153 | 60.0435 | 4.35 | 49.427 | 3.1191 | 60.0206 | 0.7 | 49.4387 | 6.5325 | 59.9661 | 4.35
49.4629 | 6.8305 | 59.9782 | 4.35 | 49.4497 | 3.1297 | 59.9687 | 0.7 | 49.4203 | 6.7153 | 60.0435 | 4.35 | 49.4353 | 3.1191 | 60.0206 | 0.7 | 49.447 | 6.5325 | 59.9661 | 4.35
49.4713 | 6.8305 | 59.9782 | 4.35 | 49.4581 | 3.1297 | 59.9687 | 0.7 | 49.4287 | 6.7153 | 60.0435 | 4.35 | 49.4436 | 3.1192 | 60.0206 | 0.7 | 49.4553 | 6.5325 | 59.9661 | 4.35
49.4796 | 6.8304 | 59.9783 | 4.35 | 49.4664 | 3.1297 | 59.9687 | 0.7 | 49.437 | 6.7153 | 60.0435 | 4.35 | 49.452 | 3.1193 | 60.0206 | 0.7 | 49.4639 | 6.5325 | 59.9661 | 4.35
49.4879 | 6.8304 | 59.9783 | 4.35 | 49.4747 | 3.1297 | 59.9687 | 0.7 | 49.4453 | 6.7153 | 60.0435 | 4.35 | 49.4603 | 3.1193 | 60.0206 | 0.7 | 49.4722 | 6.5325 | 59.9661 | 4.35
49.4963 | 6.8304 | 59.9783 | 4.35 | 49.4831 | 3.1297 | 59.9687 | 0.7 | 49.4536 | 6.7153 | 60.0434 | 4.35 | 49.4686 | 3.1194 | 60.0207 | 0.7 | 49.4805 | 6.5324 | 59.9661 | 4.35
49.5046 | 6.8304 | 59.9783 | 4.35 | 49.4914 | 3.1297 | 59.9687 | 0.7 | 49.462 | 6.7153 | 60.0434 | 4.35 | 49.4769 | 3.1194 | 60.0207 | 0.7 | 49.4888 | 6.5322 | 59.9661 | 4.35
49.5129 | 6.8304 | 59.9783 | 4.35 | 49.4997 | 3.1297 | 59.9688 | 0.7 | 49.4703 | 6.7153 | 60.0434 | 4.35 | 49.4854 | 3.1195 | 60.0207 | 0.7 | 49.4971 | 6.5321 | 59.966 | 4.35
49.5212 | 6.8304 | 59.9783 | 4.35 | 49.5081 | 3.1297 | 59.9688 | 0.7 | 49.4786 | 6.7153 | 60.0434 | 4.35 | 49.4937 | 3.1195 | 60.0207 | 0.7 | 49.5054 | 6.5321 | 59.966 | 4.35
49.5296 | 6.8305 | 59.9783 | 4.35 | 49.5164 | 3.1297 | 59.9688 | 0.7 | 49.4869 | 6.7153 | 60.0434 | 4.35 | 49.502 | 3.1196 | 60.0207 | 0.7 | 49.5139 | 6.532 | 59.966 | 4.35
49.5379 | 6.8306 | 59.9783 | 4.35 | 49.5247 | 3.1297 | 59.9688 | 0.7 | 49.4952 | 6.7154 | 60.0434 | 4.35 | 49.5103 | 3.1196 | 60.0207 | 0.7 | 49.5222 | 6.5319 | 59.966 | 4.35
49.5462 | 6.8308 | 59.9783 | 4.35 | 49.5331 | 3.1297 | 59.9688 | 0.7 | 49.5037 | 6.7155 | 60.0434 | 4.35 | 49.5186 | 3.1196 | 60.0207 | 0.7 | 49.5305 | 6.5318 | 59.966 | 4.35
49.5546 | 6.8309 | 59.9783 | 4.35 | 49.5414 | 3.1297 | 59.9688 | 0.7 | 49.512 | 6.7156 | 60.0434 | 4.35 | 49.527 | 3.1196 | 60.0207 | 0.7 | 49.5388 | 6.5317 | 59.966 | 4.35
49.5629 | 6.831 | 59.9783 | 4.35 | 49.5497 | 3.1298 | 59.9689 | 0.7 | 49.5203 | 6.7156 | 60.0434 | 4.35 | 49.5353 | 3.1195 | 60.0207 | 0.7 | 49.5471 | 6.5316 | 59.966 | 4.35
49.5712 | 6.8311 | 59.9783 | 4.35 | 49.5581 | 3.1299 | 59.9689 | 0.7 | 49.5286 | 6.7157 | 60.0434 | 4.35 | 49.5436 | 3.1194 | 60.0207 | 0.7 | 49.5554 | 6.5315 | 59.966 | 4.35
49.5796 | 6.8312 | 59.9784 | 4.35 | 49.5664 | 3.13 | 59.9689 | 0.7 | 49.537 | 6.7158 | 60.0434 | 4.35 | 49.5519 | 3.1193 | 60.0207 | 0.7 | 49.5637 | 6.5316 | 59.966 | 4.35
49.5879 | 6.8314 | 59.9784 | 4.35 | 49.5747 | 3.1301 | 59.9689 | 0.7 | 49.5453 | 6.7159 | 60.0434 | 4.35 | 49.5603 | 3.1193 | 60.0207 | 0.7 | 49.5723 | 6.5316 | 59.966 | 4.35
49.5962 | 6.8315 | 59.9784 | 4.35 | 49.5831 | 3.1302 | 59.9689 | 0.7 | 49.5536 | 6.7159 | 60.0433 | 4.35 | 49.5686 | 3.1192 | 60.0208 | 0.7 | 49.5806 | 6.5316 | 59.966 | 4.35
49.6046 | 6.8317 | 59.9784 | 4.35 | 49.5914 | 3.1304 | 59.9689 | 0.7 | 49.5619 | 6.716 | 60.0433 | 4.35 | 49.5769 | 3.1191 | 60.0208 | 0.7 | 49.5889 | 6.5316 | 59.966 | 4.35
49.6129 | 6.8318 | 59.9784 | 4.35 | 49.5998 | 3.1305 | 59.969 | 0.7 | 49.5703 | 6.7161 | 60.0433 | 4.35 | 49.5852 | 3.119 | 60.0208 | 0.7 | 49.5972 | 6.5316 | 59.9661 | 4.35
49.6212 | 6.8318 | 59.9784 | 4.35 | 49.6081 | 3.1306 | 59.969 | 0.7 | 49.5786 | 6.7161 | 60.0433 | 4.35 | 49.5936 | 3.1189 | 60.0208 | 0.7 | 49.6055 | 6.5316 | 59.9661 | 4.35
49.6296 | 6.8318 | 59.9784 | 4.35 | 49.6164 | 3.1307 | 59.969 | 0.7 | 49.5869 | 6.7161 | 60.0433 | 4.35 | 49.6019 | 3.1188 | 60.0208 | 0.7 | 49.6138 | 6.5316 | 59.9661 | 4.35
49.6379 | 6.8317 | 59.9784 | 4.35 | 49.6248 | 3.1308 | 59.969 | 0.7 | 49.5952 | 6.7161 | 60.0433 | 4.35 | 49.6102 | 3.1189 | 60.0208 | 0.7 | 49.6221 | 6.5316 | 59.9661 | 4.35
49.6462 | 6.8315 | 59.9784 | 4.35 | 49.6331 | 3.1308 | 59.969 | 0.7 | 49.6035 | 6.7161 | 60.0433 | 4.35 | 49.6185 | 3.119 | 60.0208 | 0.7 | 49.6306 | 6.5317 | 59.9661 | 4.35
49.6546 | 6.8313 | 59.9784 | 4.35 | 49.6414 | 3.1308 | 59.969 | 0.7 | 49.6119 | 6.7161 | 60.0433 | 4.35 | 49.627 | 3.1191 | 60.0208 | 0.7 | 49.6389 | 6.5318 | 59.9661 | 4.35
49.6629 | 6.8311 | 59.9784 | 4.35 | 49.6497 | 3.1308 | 59.9691 | 0.7 | 49.6202 | 6.7161 | 60.0433 | 4.35 | 49.6353 | 3.1191 | 60.0208 | 0.7 | 49.6472 | 6.5318 | 59.9661 | 4.35
49.6712 | 6.8309 | 59.9784 | 4.35 | 49.6581 | 3.1308 | 59.9691 | 0.7 | 49.6285 | 6.7161 | 60.0433 | 4.35 | 49.6436 | 3.1192 | 60.0208 | 0.7 | 49.6555 | 6.5318 | 59.9661 | 4.35
49.6796 | 6.8306 | 59.9785 | 4.35 | 49.6664 | 3.1308 | 59.9691 | 0.7 | 49.6368 | 6.7161 | 60.0433 | 4.35 | 49.6519 | 3.1193 | 60.0208 | 0.7 | 49.6638 | 6.5318 | 59.9661 | 4.35
49.6879 | 6.8303 | 59.9785 | 4.35 | 49.6748 | 3.1308 | 59.9691 | 0.7 | 49.6453 | 6.7161 | 60.0433 | 4.35 | 49.6602 | 3.117 | 60.0208 | 0.7 | 49.6721 | 6.5318 | 59.9661 | 4.35
49.6962 | 6.8301 | 59.9785 | 4.35 | 49.6831 | 3.1307 | 59.9691 | 0.7 | 49.6536 | 6.7161 | 60.0432 | 4.35 | 49.6686 | 3.1147 | 60.0209 | 0.7 | 49.6807 | 6.5319 | 59.9661 | 4.35
49.7046 | 6.8298 | 59.9785 | 4.35 | 49.6914 | 3.1307 | 59.9691 | 0.7 | 49.6619 | 6.7161 | 60.0432 | 4.35 | 49.6769 | 3.1124 | 60.0209 | 0.7 | 49.689 | 6.5319 | 59.9661 | 4.35
49.7129 | 6.8295 | 59.9785 | 4.35 | 49.6998 | 3.1306 | 59.9692 | 0.7 | 49.6702 | 6.7161 | 60.0432 | 4.35 | 49.6852 | 3.1102 | 60.0209 | 0.7 | 49.6973 | 6.5319 | 59.9662 | 4.35
49.7212 | 6.8292 | 59.9785 | 4.35 | 49.7081 | 3.1305 | 59.9692 | 0.7 | 49.6785 | 6.7161 | 60.0432 | 4.35 | 49.6935 | 3.1078 | 60.0209 | 0.7 | 49.7056 | 6.5319 | 59.9662 | 4.35
49.7295 | 6.8291 | 59.9785 | 4.35 | 49.7164 | 3.1305 | 59.9692 | 0.7 | 49.6869 | 6.7161 | 60.0432 | 4.35 | 49.7019 | 3.1054 | 60.0209 | 0.7 | 49.7139 | 6.5319 | 59.9662 | 4.35
49.7379 | 6.829 | 59.9785 | 4.35 | 49.7248 | 3.1304 | 59.9692 | 0.7 | 49.6952 | 6.7161 | 60.0432 | 4.35 | 49.7102 | 3.103 | 60.0209 | 0.7 | 49.7222 | 6.5318 | 59.9662 | 4.35
49.7462 | 6.8289 | 59.9785 | 4.35 | 49.7331 | 3.1304 | 59.9692 | 0.7 | 49.7035 | 6.7161 | 60.0432 | 4.35 | 49.7185 | 3.1006 | 60.0209 | 0.7 | 49.7305 | 6.5318 | 59.9662 | 4.35
49.7545 | 6.8288 | 59.9785 | 4.35 | 49.7415 | 3.1303 | 59.9692 | 0.7 | 49.7118 | 6.7161 | 60.0432 | 4.35 | 49.7268 | 3.0983 | 60.0209 | 0.7 | 49.739 | 6.5318 | 59.9662 | 4.35
49.7629 | 6.8286 | 59.9785 | 4.35 | 49.7498 | 3.1303 | 59.9693 | 0.7 | 49.7202 | 6.7161 | 60.0432 | 4.35 | 49.7352 | 3.0959 | 60.0209 | 0.7 | 49.7473 | 6.5318 | 59.9662 | 4.35
49.7712 | 6.8285 | 59.9785 | 4.35 | 49.7581 | 3.1302 | 59.9693 | 0.7 | 49.7285 | 6.7161 | 60.0432 | 4.35 | 49.7435 | 3.0958 | 60.0209 | 0.7 | 49.7556 | 6.5317 | 59.9662 | 4.35
49.7795 | 6.8284 | 59.9786 | 4.35 | 49.7664 | 3.1302 | 59.9693 | 0.7 | 49.7368 | 6.7161 | 60.0432 | 4.35 | 49.7518 | 3.0958 | 60.0209 | 0.7 | 49.7639 | 6.5317 | 59.9662 | 4.35
49.7879 | 6.8283 | 59.9786 | 4.35 | 49.7748 | 3.1302 | 59.9693 | 0.7 | 49.7451 | 6.7161 | 60.0432 | 4.35 | 49.7601 | 3.0957 | 60.0209 | 0.7 | 49.7722 | 6.5317 | 59.9662 | 4.35
49.7962 | 6.8283 | 59.9786 | 4.35 | 49.7831 | 3.1302 | 59.9693 | 0.7 | 49.7535 | 6.7161 | 60.0431 | 4.35 | 49.7686 | 3.0957 | 60.021 | 0.7 | 49.7805 | 6.5316 | 59.9662 | 4.35
49.8045 | 6.8283 | 59.9786 | 4.35 | 49.7914 | 3.1302 | 59.9693 | 0.7 | 49.7618 | 6.7161 | 60.0431 | 4.35 | 49.7769 | 3.0956 | 60.021 | 0.7 | 49.7888 | 6.5316 | 59.9662 | 4.35
49.8129 | 6.8283 | 59.9786 | 4.35 | 49.7998 | 3.1302 | 59.9694 | 0.7 | 49.7701 | 6.7161 | 60.0431 | 4.35 | 49.7852 | 3.0956 | 60.021 | 0.7 | 49.7974 | 6.5315 | 59.9663 | 4.35
49.8212 | 6.8283 | 59.9786 | 4.35 | 49.8081 | 3.1302 | 59.9694 | 0.7 | 49.7784 | 6.7162 | 60.0431 | 4.35 | 49.7935 | 3.0956 | 60.021 | 0.7 | 49.8057 | 6.5315 | 59.9663 | 4.35
49.8295 | 6.8283 | 59.9786 | 4.35 | 49.8165 | 3.1302 | 59.9694 | 0.7 | 49.7867 | 6.7163 | 60.0431 | 4.35 | 49.8019 | 3.0955 | 60.021 | 0.7 | 49.814 | 6.5315 | 59.9663 | 4.35
49.8379 | 6.8283 | 59.9786 | 4.35 | 49.8248 | 3.1302 | 59.9694 | 0.7 | 49.7952 | 6.7163 | 60.0431 | 4.35 | 49.8102 | 3.0955 | 60.021 | 0.7 | 49.8223 | 6.5314 | 59.9663 | 4.35
49.8462 | 6.8283 | 59.9786 | 4.35 | 49.8331 | 3.1302 | 59.9694 | 0.7 | 49.8035 | 6.7163 | 60.0431 | 4.35 | 49.8185 | 3.0955 | 60.023 | 0.7 | 49.8306 | 6.5314 | 59.9663 | 4.35
49.8545 | 6.8283 | 59.9786 | 4.35 | 49.8415 | 3.1303 | 59.9694 | 0.7 | 49.8118 | 6.7164 | 60.0431 | 4.35 | 49.8268 | 3.0955 | 60.023 | 0.7 | 49.8389 | 6.5314 | 59.9663 | 4.35
49.8629 | 6.8283 | 59.9786 | 4.35 | 49.8498 | 3.1303 | 59.9695 | 0.7 | 49.8201 | 6.7164 | 60.0431 | 4.35 | 49.8351 | 3.0954 | 60.023 | 0.7 | 49.8474 | 6.5314 | 59.9663 | 4.35
49.8712 | 6.8283 | 59.9786 | 4.35 | 49.8581 | 3.1303 | 59.9695 | 0.7 | 49.8285 | 6.7164 | 60.0431 | 4.35 | 49.8435 | 3.0954 | 60.023 | 0.7 | 49.8557 | 6.5314 | 59.9663 | 4.35
49.8795 | 6.8283 | 59.9787 | 4.35 | 49.8665 | 3.1303 | 59.9695 | 0.7 | 49.8368 | 6.7165 | 60.0431 | 4.35 | 49.8518 | 3.0953 | 60.023 | 0.7 | 49.864 | 6.5314 | 59.9663 | 4.35
49.8879 | 6.8283 | 59.9787 | 4.35 | 49.8748 | 3.1303 | 59.9695 | 0.7 | 49.8451 | 6.7165 | 60.0431 | 4.35 | 49.8601 | 3.0953 | 60.023 | 0.7 | 49.8723 | 6.5314 | 59.9663 | 4.35
49.8962 | 6.8283 | 59.9787 | 4.35 | 49.8831 | 3.1304 | 59.9695 | 0.7 | 49.8534 | 6.7165 | 60.043 | 4.35 | 49.8684 | 3.0952 | 60.0231 | 0.7 | 49.8806 | 6.5314 | 59.9663 | 4.35
49.9045 | 6.8283 | 59.9787 | 4.35 | 49.8915 | 3.1304 | 59.9695 | 0.7 | 49.8618 | 6.7165 | 60.043 | 4.35 | 49.8768 | 3.0952 | 60.0231 | 0.7 | 49.8889 | 6.5314 | 59.9663 | 4.35
49.9129 | 6.8283 | 59.9787 | 4.35 | 49.8998 | 3.1304 | 59.9696 | 0.7 | 49.8701 | 6.7164 | 60.043 | 4.35 | 49.8851 | 3.0951 | 60.0231 | 0.7 | 49.8972 | 6.5314 | 59.9664 | 4.35
49.9212 | 6.8283 | 59.9787 | 4.35 | 49.9081 | 3.1305 | 59.9696 | 0.7 | 49.8784 | 6.7164 | 60.043 | 4.35 | 49.8934 | 3.0951 | 60.0231 | 0.7 | 49.9058 | 6.5314 | 59.9664 | 4.35
49.9295 | 6.8283 | 59.9787 | 4.35 | 49.9165 | 3.1305 | 59.9696 | 0.7 | 49.8867 | 6.7164 | 60.043 | 4.35 | 49.9017 | 3.095 | 60.0231 | 0.7 | 49.9141 | 6.5314 | 59.9664 | 4.35
49.9379 | 6.8283 | 59.9787 | 4.35 | 49.9248 | 3.1305 | 59.9696 | 0.7 | 49.895 | 6.7164 | 60.043 | 4.35 | 49.9102 | 3.095 | 60.0231 | 0.7 | 49.9224 | 6.5314 | 59.9664 | 4.35
49.9462 | 6.8283 | 59.9787 | 4.35 | 49.9331 | 3.1305 | 59.9696 | 0.7 | 49.9034 | 6.7163 | 60.043 | 4.35 | 49.9185 | 3.0949 | 60.0231 | 0.7 | 49.9307 | 6.5314 | 59.9664 | 4.35
49.9545 | 6.8283 | 59.9787 | 4.35 | 49.9415 | 3.1306 | 59.9696 | 0.7 | 49.9117 | 6.7163 | 60.043 | 4.35 | 49.9268 | 3.0949 | 60.0231 | 0.7 | 49.939 | 6.5314 | 59.9664 | 4.35
49.9629 | 6.8283 | 59.9787 | 4.35 | 49.9498 | 3.1305 | 59.9697 | 0.7 | 49.92 | 6.7163 | 60.043 | 4.35 | 49.9351 | 3.0949 | 60.0231 | 0.7 | 49.9473 | 6.5314 | 59.9664 | 4.35
49.9712 | 6.8283 | 59.9787 | 4.35 | 49.9582 | 3.1305 | 59.9697 | 0.7 | 49.9283 | 6.7163 | 60.043 | 4.35 | 49.9435 | 3.0949 | 60.0231 | 0.7 | 49.9556 | 6.5314 | 59.9664 | 4.35
49.9795 | 6.8283 | 59.9788 | 4.35 | 49.9665 | 3.1305 | 59.9697 | 0.7 | 49.9368 | 6.7164 | 60.043 | 4.35 | 49.9518 | 3.0949 | 60.0231 | 0.7 | 49.9641 | 6.5314 | 59.9664 | 4.35
49.9879 | 6.8283 | 59.9788 | 4.35 | 49.9748 | 3.1304 | 59.9697 | 0.7 | 49.9451 | 6.7164 | 60.043 | 4.35 | 49.9601 | 3.0949 | 60.0231 | 0.7 | 49.9724 | 6.5314 | 59.9664 | 4.35
49.9962 | 6.8245 | 59.9788 | 4.35 | 49.9832 | 3.1304 | 59.9697 | 0.7 | 49.9534 | 6.7164 | 60.043 | 4.35 | 49.9684 | 3.0949 | 60.0232 | 0.7 | 49.9807 | 6.5314 | 59.9664 | 4.35
50.0045 | 6.8207 | 59.9788 | 4.35 | 49.9915 | 3.1303 | 59.9697 | 0.7 | 49.9617 | 6.7164 | 60.043 | 4.35 | 49.9768 | 3.0949 | 60.0232 | 0.7 | 49.989 | 6.5314 | 59.9664 | 4.35
50.0129 | 6.8169 | 59.9788 | 4.35 | 49.9998 | 3.1303 | 59.9698 | 0.7 | 49.97 | 6.7165 | 60.043 | 4.35 | 49.9851 | 3.0949 | 60.0232 | 0.7 | 49.9973 | 6.5314 | 59.9665 | 4.35
50.0212 | 6.8131 | 59.9788 | 4.35 | 50.0082 | 3.1302 | 59.9698 | 0.7 | 49.9784 | 6.7164 | 60.043 | 4.35 | 49.9934 | 3.0949 | 60.0232 | 0.7 | 50.0056 | 6.5314 | 59.9665 | 4.35
50.0295 | 6.8093 | 59.9788 | 4.35 | 50.0165 | 3.1302 | 59.9698 | 0.7 | 49.9867 | 6.7164 | 60.043 | 4.35 | 50.0017 | 3.0949 | 60.0232 | 0.7 | 50.0142 | 6.5314 | 59.9665 | 4.35
50.0379 | 6.8055 | 59.9788 | 4.35 | 50.0248 | 3.1301 | 59.9698 | 0.7 | 49.995 | 6.7163 | 60.043 | 4.35 | 50.0101 | 3.0949 | 60.0232 | 0.7 | 50.0225 | 6.5314 | 59.9665 | 4.35
50.0462 | 6.8017 | 59.9788 | 4.35 | 50.0332 | 3.1301 | 59.9698 | 0.7 | 50.0033 | 6.7163 | 60.043 | 4.35 | 50.0184 | 3.0949 | 60.0232 | 0.7 | 50.0308 | 6.5314 | 59.9665 | 4.35
50.0545 | 6.7979 | 59.9788 | 4.35 | 50.0415 | 3.1301 | 59.9698 | 0.7 | 50.0117 | 6.7162 | 60.043 | 4.35 | 50.0267 | 3.0949 | 60.0232 | 0.7 | 50.0391 | 6.5314 | 59.9665 | 4.35
50.0629 | 6.7941 | 59.9788 | 4.35 | 50.0498 | 3.1301 | 59.9699 | 0.7 | 50.02 | 6.7161 | 60.043 | 4.35 | 50.035 | 3.0949 | 60.0232 | 0.7 | 50.0474 | 6.5314 | 59.9665 | 4.35
50.0712 | 6.7903 | 59.9788 | 4.35 | 50.0582 | 3.1301 | 59.9699 | 0.7 | 50.0283 | 6.716 | 60.043 | 4.35 | 50.0433 | 3.0949 | 60.0232 | 0.7 | 50.0557 | 6.5314 | 59.9665 | 4.35
50.0795 | 6.7903 | 59.9789 | 4.35 | 50.0665 | 3.1302 | 59.9699 | 0.7 | 50.0366 | 6.716 | 60.043 | 4.35 | 50.0518 | 3.0949 | 60.0232 | 0.7 | 50.064 | 6.5314 | 59.9665 | 4.35
50.0878 | 6.7903 | 59.9789 | 4.35 | 50.0749 | 3.1303 | 59.9699 | 0.7 | 50.0449 | 6.7159 | 60.043 | 4.35 | 50.0601 | 3.0949 | 60.0232 | 0.7 | 50.0725 | 6.5314 | 59.9665 | 4.35
50.0962 | 6.7903 | 59.9789 | 4.35 | 50.0832 | 3.1303 | 59.9699 | 0.7 | 50.0533 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.0684 | 3.0949 | 60.0233 | 0.7 | 50.0808 | 6.5314 | 59.9665 | 4.35
50.1045 | 6.7903 | 59.9789 | 4.35 | 50.0915 | 3.1304 | 59.9699 | 0.7 | 50.0616 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.0767 | 3.0949 | 60.0233 | 0.7 | 50.0891 | 6.5314 | 59.9665 | 4.35
50.1128 | 6.7903 | 59.9789 | 4.35 | 50.0999 | 3.1304 | 59.97 | 0.7 | 50.0699 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.0851 | 3.0949 | 60.0233 | 0.7 | 50.0974 | 6.5314 | 59.9666 | 4.35
50.1212 | 6.7903 | 59.9789 | 4.35 | 50.1082 | 3.1305 | 59.97 | 0.7 | 50.0782 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.0934 | 3.0949 | 60.0233 | 0.7 | 50.1057 | 6.5314 | 59.9666 | 4.35
50.1295 | 6.7903 | 59.9789 | 4.35 | 50.1165 | 3.1305 | 59.97 | 0.7 | 50.0867 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.1017 | 3.0949 | 60.0233 | 0.7 | 50.114 | 6.5314 | 59.9666 | 4.35
50.1378 | 6.7903 | 59.9789 | 4.35 | 50.1248 | 3.1306 | 59.97 | 0.7 | 50.095 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.11 | 3.0927 | 60.0233 | 0.7 | 50.1223 | 6.5314 | 59.9666 | 4.35
50.1462 | 6.7903 | 59.9789 | 4.35 | 50.1332 | 3.1306 | 59.97 | 0.7 | 50.1033 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.1184 | 3.0905 | 60.0233 | 0.7 | 50.1309 | 6.5314 | 59.9666 | 4.35
50.1545 | 6.7903 | 59.9789 | 4.35 | 50.1415 | 3.1306 | 59.97 | 0.7 | 50.1116 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.1267 | 3.0883 | 60.0233 | 0.7 | 50.1392 | 6.5314 | 59.9666 | 4.35
50.1628 | 6.7903 | 59.9789 | 4.35 | 50.1499 | 3.1306 | 59.97 | 0.7 | 50.1199 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.135 | 3.0861 | 60.0233 | 0.7 | 50.1475 | 6.5314 | 59.9666 | 4.35
50.1712 | 6.7903 | 59.9789 | 4.35 | 50.1582 | 3.1306 | 59.97 | 0.7 | 50.1283 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.1433 | 3.0839 | 60.0233 | 0.7 | 50.1558 | 6.5314 | 59.9666 | 4.35
50.1795 | 6.7903 | 59.979 | 4.35 | 50.1665 | 3.1273 | 59.97 | 0.7 | 50.1366 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.1517 | 3.0817 | 60.0233 | 0.7 | 50.1641 | 6.5314 | 59.9666 | 4.35
50.1878 | 6.7903 | 59.979 | 4.35 | 50.1749 | 3.1241 | 59.97 | 0.7 | 50.1449 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.16 | 3.0795 | 60.0233 | 0.7 | 50.1724 | 6.5314 | 59.9666 | 4.35
50.1962 | 6.7903 | 59.979 | 4.35 | 50.1832 | 3.1208 | 59.97 | 0.7 | 50.1532 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.1683 | 3.0773 | 60.0234 | 0.7 | 50.1809 | 6.5314 | 59.9666 | 4.35
50.2045 | 6.7903 | 59.979 | 4.35 | 50.1915 | 3.1176 | 59.97 | 0.7 | 50.1616 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.1766 | 3.0751 | 60.0234 | 0.7 | 50.1892 | 6.5314 | 59.9666 | 4.35
50.2128 | 6.7903 | 59.979 | 4.35 | 50.1999 | 3.1143 | 59.97 | 0.7 | 50.1699 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.1851 | 3.073 | 60.0234 | 0.7 | 50.1975 | 6.5314 | 59.9667 | 4.35
50.2212 | 6.7903 | 59.979 | 4.35 | 50.2082 | 3.111 | 59.97 | 0.7 | 50.1782 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.1934 | 3.073 | 60.0234 | 0.7 | 50.2058 | 6.5314 | 59.9667 | 4.35
50.2295 | 6.7903 | 59.983 | 4.35 | 50.2166 | 3.1077 | 59.97 | 0.7 | 50.1865 | 6.7158 | 60.043 | 4.35 | 50.2017 | 3.073 | 60.0234 | 0.7 | 50.2141 | 6.5314 | 59.9667 | 4.35
50.2378 | 6.7903 | 59.9831 | 4.35 | 50.2249 | 3.1045 | 59.97 | 0.7 | 50.1948 | 6.7157 | 60.043 | 4.35 | 50.21 | 3.073 | 60.0234 | 0.7 | 50.2224 | 6.5314 | 59.9667 | 4.35
50.2462 | 6.7901 | 59.9831 | 4.35 | 50.2332 | 3.1012 | 59.97 | 0.7 | 50.2032 | 6.7157 | 60.043 | 4.35 | 50.2184 | 3.073 | 60.0234 | 0.7 | 50.2307 | 6.5314 | 59.9667 | 4.35
50.2545 | 6.7899 | 59.9832 | 4.35 | 50.2415 | 3.0979 | 59.97 | 0.7 | 50.2115 | 6.7157 | 60.043 | 4.35 | 50.2267 | 3.073 | 60.0234 | 0.7 | 50.2393 | 6.5314 | 59.9667 | 4.35
50.2628 | 6.7898 | 59.9832 | 4.35 | 50.2499 | 3.0978 | 59.97 | 0.7 | 50.2198 | 6.7157 | 60.043 | 4.35 | 50.235 | 3.073 | 60.0234 | 0.7 | 50.2476 | 6.5314 | 59.9667 | 4.35
50.2712 | 6.7896 | 59.9832 | 4.35 | 50.2582 | 3.0978 | 59.97 | 0.7 | 50.2281 | 6.7157 | 60.043 | 4.35 | 50.2433 | 3.073 | 60.0234 | 0.7 | 50.2559 | 6.5314 | 59.9667 | 4.35
50.2795 | 6.7894 | 59.9833 | 4.35 | 50.2665 | 3.0978 | 59.97 | 0.7 | 50.2366 | 6.7157 | 60.043 | 4.35 | 50.2517 | 3.073 | 60.0234 | 0.7 | 50.2642 | 6.5314 | 59.9667 | 4.35
50.2878 | 6.7892 | 59.9833 | 4.35 | 50.2749 | 3.0978 | 59.97 | 0.7 | 50.2449 | 6.7157 | 60.043 | 4.35 | 50.26 | 3.073 | 60.0234 | 0.7 | 50.2725 | 6.5314 | 59.9667 | 4.35
50.2961 | 6.7889 | 59.9834 | 4.35 | 50.2832 | 3.0977 | 59.97 | 0.7 | 50.2532 | 6.7157 | 60.043 | 4.35 | 50.2683 | 3.073 | 60.0235 | 0.7 | 50.2808 | 6.5314 | 59.9667 | 4.35
50.3045 | 6.7886 | 59.9834 | 4.35 | 50.2916 | 3.0977 | 59.97 | 0.7 | 50.2615 | 6.7157 | 60.043 | 4.35 | 50.2766 | 3.073 | 60.0235 | 0.7 | 50.2891 | 6.5314 | 59.9667 | 4.35
50.3128 | 6.7884 | 59.9834 | 4.35 | 50.2999 | 3.0977 | 59.97 | 0.7 | 50.2698 | 6.7157 | 60.043 | 4.35 | 50.2849 | 3.073 | 60.0235 | 0.7 | 50.2976 | 6.5314 | 59.9668 | 4.35
50.3211 | 6.7881 | 59.9835 | 4.35 | 50.3082 | 3.0977 | 59.97 | 0.7 | 50.2782 | 6.7157 | 60.043 | 4.35 | 50.2933 | 3.073 | 60.0235 | 0.7 | 50.3059 | 6.5314 | 59.9668 | 4.35
50.3295 | 6.788 | 59.9835 | 4.35 | 50.3166 | 3.0977 | 59.97 | 0.7 | 50.2865 | 6.7157 | 60.043 | 4.35 | 50.3016 | 3.073 | 60.0235 | 0.7 | 50.3142 | 6.5314 | 59.9668 | 4.35
50.3378 | 6.7879 | 59.9836 | 4.35 | 50.3249 | 3.0977 | 59.97 | 0.7 | 50.2948 | 6.7156 | 60.043 | 4.35 | 50.3099 | 3.073 | 60.0235 | 0.7 | 50.3225 | 6.5314 | 59.9668 | 4.35
50.3461 | 6.7878 | 59.9836 | 4.35 | 50.3332 | 3.0978 | 59.97 | 0.7 | 50.3031 | 6.7155 | 60.043 | 4.35 | 50.3182 | 3.073 | 60.0235 | 0.7 | 50.3308 | 6.5314 | 59.9668 | 4.35
50.3545 | 6.7877 | 59.9837 | 4.35 | 50.3416 | 3.0978 | 59.97 | 0.7 | 50.3115 | 6.7154 | 60.043 | 4.35 | 50.3267 | 3.073 | 60.0235 | 0.7 | 50.3391 | 6.5314 | 59.9668 | 4.35
50.3628 | 6.7878 | 59.9837 | 4.35 | 50.3499 | 3.0978 | 59.97 | 0.7 | 50.3198 | 6.7153 | 60.043 | 4.35 | 50.335 | 3.073 | 60.0235 | 0.7 | 50.3477 | 6.5314 | 59.9668 | 4.35
50.3711 | 6.7879 | 59.9837 | 4.35 | 50.3582 | 3.0977 | 59.97 | 0.7 | 50.3281 | 6.7153 | 60.043 | 4.35 | 50.3433 | 3.073 | 60.0235 | 0.7 | 50.356 | 6.5314 | 59.9668 | 4.35
50.3795 | 6.7881 | 59.9838 | 4.35 | 50.3666 | 3.0977 | 59.97 | 0.7 | 50.3364 | 6.7152 | 60.043 | 4.35 | 50.3516 | 3.073 | 60.0235 | 0.7 | 50.3643 | 6.5314 | 59.9668 | 4.35
50.3878 | 6.7884 | 59.9838 | 4.35 | 50.3749 | 3.0976 | 59.97 | 0.7 | 50.3447 | 6.7151 | 60.043 | 4.35 | 50.36 | 3.073 | 60.0235 | 0.7 | 50.3726 | 6.5314 | 59.9668 | 4.35
50.3961 | 6.7886 | 59.9839 | 4.35 | 50.3832 | 3.0974 | 59.97 | 0.7 | 50.3531 | 6.715 | 60.043 | 4.35 | 50.3683 | 3.073 | 60.0236 | 0.7 | 50.3809 | 6.5314 | 59.9668 | 4.35
50.4045 | 6.7888 | 59.9839 | 4.35 | 50.3916 | 3.0973 | 59.97 | 0.7 | 50.3615 | 6.7149 | 60.043 | 4.35 | 50.3766 | 3.073 | 60.0236 | 0.7 | 50.3892 | 6.5314 | 59.9668 | 4.35
50.4128 | 6.789 | 59.9839 | 4.35 | 50.3999 | 3.0937 | 59.97 | 0.7 | 50.3698 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.3849 | 3.073 | 60.0236 | 0.7 | 50.3975 | 6.5314 | 59.9669 | 4.35
50.4211 | 6.7893 | 59.984 | 4.35 | 50.4082 | 3.09 | 59.97 | 0.7 | 50.3781 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.3933 | 3.0731 | 60.0236 | 0.7 | 50.406 | 6.5314 | 59.9669 | 4.35
50.4295 | 6.7895 | 59.984 | 4.35 | 50.4166 | 3.0864 | 59.97 | 0.7 | 50.3865 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.4016 | 3.0731 | 60.0236 | 0.7 | 50.4143 | 6.5313 | 59.9669 | 4.35
50.4378 | 6.7897 | 59.9841 | 4.35 | 50.4249 | 3.0828 | 59.97 | 0.7 | 50.3948 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.4099 | 3.0732 | 60.0236 | 0.7 | 50.4226 | 6.5312 | 59.9669 | 4.35
50.4461 | 6.7898 | 59.9841 | 4.35 | 50.4333 | 3.0792 | 59.97 | 0.7 | 50.4031 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.4182 | 3.0732 | 60.0236 | 0.7 | 50.4309 | 6.5311 | 59.9669 | 4.35
50.4544 | 6.7899 | 59.9842 | 4.35 | 50.4416 | 3.0757 | 59.97 | 0.7 | 50.4114 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.4266 | 3.0733 | 60.0236 | 0.7 | 50.4392 | 6.531 | 59.9669 | 4.35
50.4628 | 6.7901 | 59.9842 | 4.35 | 50.4499 | 3.0721 | 59.97 | 0.7 | 50.4197 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.4349 | 3.0734 | 60.0236 | 0.7 | 50.4475 | 6.5309 | 59.9669 | 4.35
50.4711 | 6.7902 | 59.9842 | 4.35 | 50.4583 | 3.0686 | 59.97 | 0.7 | 50.4281 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.4432 | 3.0734 | 60.0236 | 0.7 | 50.4558 | 6.5308 | 59.9669 | 4.35
50.4794 | 6.7903 | 59.9843 | 4.35 | 50.4666 | 3.0651 | 59.97 | 0.7 | 50.4364 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.4515 | 3.0735 | 60.0236 | 0.7 | 50.4644 | 6.5307 | 59.9669 | 4.35
50.4878 | 6.7904 | 59.9843 | 4.35 | 50.4749 | 3.0617 | 59.97 | 0.7 | 50.4447 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.46 | 3.0735 | 60.0236 | 0.7 | 50.4727 | 6.5306 | 59.9669 | 4.35
50.4961 | 6.7905 | 59.9844 | 4.35 | 50.4832 | 3.0617 | 59.97 | 0.7 | 50.453 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.4683 | 3.0735 | 60.0237 | 0.7 | 50.481 | 6.5304 | 59.9669 | 4.35
50.5044 | 6.7907 | 59.9844 | 4.35 | 50.4916 | 3.0617 | 59.97 | 0.7 | 50.4614 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.4766 | 3.0735 | 60.0237 | 0.7 | 50.4893 | 6.5303 | 59.9669 | 4.35
50.5128 | 6.7907 | 59.9844 | 4.35 | 50.4999 | 3.0618 | 59.97 | 0.7 | 50.4697 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.4849 | 3.0735 | 60.0237 | 0.7 | 50.4976 | 6.5303 | 59.967 | 4.35
50.5211 | 6.7908 | 59.9845 | 4.35 | 50.5083 | 3.0618 | 59.97 | 0.7 | 50.478 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.4932 | 3.0735 | 60.0237 | 0.7 | 50.5059 | 6.5303 | 59.967 | 4.35
50.5294 | 6.7909 | 59.9845 | 4.35 | 50.5166 | 3.0618 | 59.97 | 0.7 | 50.4863 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.5016 | 3.0735 | 60.0237 | 0.7 | 50.5144 | 6.5305 | 59.967 | 4.35
50.5378 | 6.7909 | 59.9846 | 4.35 | 50.5249 | 3.0618 | 59.97 | 0.7 | 50.4946 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.5099 | 3.0735 | 60.0237 | 0.7 | 50.5227 | 6.5306 | 59.967 | 4.35
50.5461 | 6.791 | 59.9846 | 4.35 | 50.5333 | 3.0618 | 59.97 | 0.7 | 50.5031 | 6.7148 | 60.043 | 4.35 | 50.5182 | 3.0735 | 60.0237 | 0.7 | 50.531 | 6.5307 | 59.967 | 4.35
50.5544 | 6.791 | 59.9847 | 4.35 | 50.5416 | 3.0618 | 59.97 | 0.7 | 50.5114 | 6.7147 | 60.043 | 4.35 | 50.5265 | 3.0735 | 60.0237 | 0.7 | 50.5393 | 6.5309 | 59.967 | 4.35
50.5628 | 6.7911 | 59.9847 | 4.35 | 50.5499 | 3.0618 | 59.97 | 0.7 | 50.5197 | 6.7147 | 60.043 | 4.35 | 50.5349 | 3.0735 | 60.0237 | 0.7 | 50.5476 | 6.531 | 59.966 | 4.35
50.5711 | 6.7912 | 59.9847 | 4.35 | 50.5583 | 3.0618 | 59.97 | 0.7 | 50.528 | 6.7146 | 60.043 | 4.35 | 50.5432 | 3.0735 | 60.0237 | 0.7 | 50.5559 | 6.5311 | 59.966 | 4.35
50.5794 | 6.7878 | 59.9848 | 4.35 | 50.5666 | 3.0619 | 59.97 | 0.7 | 50.5363 | 6.7146 | 60.043 | 4.35 | 50.5515 | 3.0735 | 60.0237 | 0.7 | 50.5642 | 6.5313 | 59.966 | 4.35
50.5878 | 6.7844 | 59.9848 | 4.35 | 50.575 | 3.062 | 59.97 | 0.7 | 50.5447 | 6.7145 | 60.043 | 4.35 | 50.5598 | 3.0735 | 60.0237 | 0.7 | 50.5728 | 6.5314 | 59.966 | 4.35
50.5961 | 6.7811 | 59.9849 | 4.35 | 50.5833 | 3.0621 | 59.97 | 0.7 | 50.553 | 6.7145 | 60.043 | 4.35 | 50.5682 | 3.0735 | 60.0238 | 0.7 | 50.5811 | 6.5316 | 59.966 | 4.35
50.6044 | 6.7777 | 59.9849 | 4.35 | 50.5916 | 3.0622 | 59.97 | 0.7 | 50.5613 | 6.7144 | 60.043 | 4.35 | 50.5765 | 3.0735 | 60.0238 | 0.7 | 50.5894 | 6.5317 | 59.966 | 4.35
50.6128 | 6.7743 | 59.9849 | 4.35 | 50.5999 | 3.0623 | 59.97 | 0.7 | 50.5696 | 6.7144 | 60.043 | 4.35 | 50.5848 | 3.0735 | 60.0238 | 0.7 | 50.5977 | 6.5317 | 59.9661 | 4.35
50.6211 | 6.7708 | 59.985 | 4.35 | 50.6083 | 3.0623 | 59.97 | 0.7 | 50.578 | 6.7145 | 60.043 | 4.35 | 50.5931 | 3.0734 | 60.0238 | 0.7 | 50.606 | 6.5317 | 59.9661 | 4.35
50.6294 | 6.7674 | 59.985 | 4.35 | 50.6166 | 3.0624 | 59.97 | 0.7 | 50.5863 | 6.7145 | 60.043 | 4.35 | 50.6016 | 3.0734 | 60.0238 | 0.7 | 50.6143 | 6.5317 | 59.9661 | 4.35
50.6377 | 6.764 | 59.9851 | 4.35 | 50.6249 | 3.0625 | 59.97 | 0.7 | 50.5946 | 6.7146 | 60.043 | 4.35 | 50.6099 | 3.0734 | 60.0238 | 0.7 | 50.6226 | 6.5317 | 59.9661 | 4.35
50.6461 | 6.7605 | 59.9851 | 4.35 | 50.6333 | 3.0626 | 59.97 | 0.7 | 50.6029 | 6.7147 | 60.043 | 4.35 | 50.6182 | 3.0734 | 60.0238 | 0.7 | 50.6311 | 6.5317 | 59.9661 | 4.35
50.6544 | 6.7571 | 59.9852 | 4.35 | 50.6416 | 3.0627 | 59.97 | 0.7 | 50.6112 | 6.7147 | 60.043 | 4.35 | 50.6265 | 3.0734 | 60.0238 | 0.7 | 50.6394 | 6.5316 | 59.9661 | 4.35
50.6627 | 6.7571 | 59.9852 | 4.35 | 50.65 | 3.0627 | 59.97 | 0.7 | 50.6196 | 6.7147 | 60.043 | 4.35 | 50.6349 | 3.0734 | 60.0238 | 0.7 | 50.6477 | 6.5316 | 59.9661 | 4.35
50.6711 | 6.7571 | 59.9852 | 4.35 | 50.6583 | 3.0627 | 59.97 | 0.7 | 50.6279 | 6.7147 | 60.043 | 4.35 | 50.6432 | 3.0733 | 60.0238 | 0.7 | 50.656 | 6.5315 | 59.9661 | 4.35
50.6794 | 6.7571 | 59.9853 | 4.35 | 50.6666 | 3.0594 | 59.97 | 0.7 | 50.6362 | 6.7147 | 60.043 | 4.35 | 50.6515 | 3.0733 | 60.0238 | 0.7 | 50.6643 | 6.5315 | 59.9661 | 4.35
50.6877 | 6.7571 | 59.9853 | 4.35 | 50.675 | 3.0561 | 59.97 | 0.7 | 50.6445 | 6.7147 | 60.043 | 4.35 | 50.6598 | 3.0733 | 60.0238 | 0.7 | 50.6726 | 6.5314 | 59.9661 | 4.35
50.6961 | 6.7571 | 59.9854 | 4.35 | 50.6833 | 3.0528 | 59.97 | 0.7 | 50.653 | 6.7147 | 60.043 | 4.35 | 50.6682 | 3.0733 | 60.0239 | 0.7 | 50.6812 | 6.5314 | 59.9661 | 4.35
50.7044 | 6.7571 | 59.9854 | 4.35 | 50.6916 | 3.0495 | 59.97 | 0.7 | 50.6613 | 6.7147 | 60.043 | 4.35 | 50.6765 | 3.0733 | 60.0239 | 0.7 | 50.6895 | 6.5314 | 59.9661 | 4.35
50.7127 | 6.7571 | 59.9854 | 4.35 | 50.7 | 3.0462 | 59.97 | 0.7 | 50.6696 | 6.7146 | 60.043 | 4.35 | 50.6848 | 3.0733 | 60.0239 | 0.7 | 50.6978 | 6.5314 | 59.9662 | 4.35
50.7211 | 6.7571 | 59.9855 | 4.35 | 50.7083 | 3.0429 | 59.97 | 0.7 | 50.6779 | 6.7145 | 60.043 | 4.35 | 50.6931 | 3.0733 | 60.0239 | 0.7 | 50.7061 | 6.5314 | 59.9662 | 4.35
50.7294 | 6.7571 | 59.9855 | 4.35 | 50.7166 | 3.0396 | 59.97 | 0.7 | 50.6862 | 6.7144 | 60.043 | 4.35 | 50.7015 | 3.0733 | 60.0239 | 0.7 | 50.7144 | 6.5314 | 59.9662 | 4.35
50.7377 | 6.7571 | 59.9856 | 4.35 | 50.725 | 3.0363 | 59.97 | 0.7 | 50.6946 | 6.7144 | 60.043 | 4.35 | 50.7098 | 3.0733 | 60.0239 | 0.7 | 50.7227 | 6.5314 | 59.9662 | 4.35
50.7461 | 6.7571 | 59.9856 | 4.35 | 50.7333 | 3.0331 | 59.97 | 0.7 | 50.7029 | 6.7143 | 60.043 | 4.35 | 50.7181 | 3.0733 | 60.0239 | 0.7 | 50.731 | 6.5314 | 59.9662 | 4.35
50.7544 | 6.7571 | 59.9857 | 4.35 | 50.7416 | 3.0298 | 59.97 | 0.7 | 50.7112 | 6.7143 | 60.043 | 4.35 | 50.7264 | 3.0733 | 60.0239 | 0.7 | 50.7395 | 6.5314 | 59.9662 | 4.35
50.7627 | 6.7571 | 59.9857 | 4.35 | 50.75 | 3.0298 | 59.97 | 0.7 | 50.7195 | 6.7143 | 60.043 | 4.35 | 50.7347 | 3.0733 | 60.0239 | 0.7 | 50.7478 | 6.5314 | 59.9662 | 4.35
50.7711 | 6.7571 | 59.9857 | 4.35 | 50.7583 | 3.0299 | 59.97 | 0.7 | 50.7279 | 6.7141 | 60.043 | 4.35 | 50.7432 | 3.0732 | 60.0239 | 0.7 | 50.7561 | 6.5315 | 59.9662 | 4.35
50.7794 | 6.7571 | 59.9858 | 4.35 | 50.7666 | 3.0299 | 59.97 | 0.7 | 50.7362 | 6.714 | 60.043 | 4.35 | 50.7515 | 3.0732 | 60.0239 | 0.7 | 50.7644 | 6.5315 | 59.9662 | 4.35
50.7877 | 6.7571 | 59.9858 | 4.35 | 50.775 | 3.0299 | 59.97 | 0.7 | 50.7445 | 6.7139 | 60.043 | 4.35 | 50.7598 | 3.0731 | 60.0239 | 0.7 | 50.7727 | 6.5315 | 59.9662 | 4.35
50.7961 | 6.7571 | 59.9859 | 4.35 | 50.7833 | 3.0298 | 59.97 | 0.7 | 50.7528 | 6.7138 | 60.043 | 4.35 | 50.7681 | 3.073 | 60.024 | 0.7 | 50.781 | 6.5314 | 59.9662 | 4.35
50.8044 | 6.7571 | 59.9859 | 4.35 | 50.7917 | 3.0298 | 59.97 | 0.7 | 50.7611 | 6.7138 | 60.043 | 4.35 | 50.7765 | 3.0729 | 60.024 | 0.7 | 50.7893 | 6.5313 | 59.9662 | 4.35
50.8127 | 6.7571 | 59.9859 | 4.35 | 50.8 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 50.7695 | 6.7138 | 60.043 | 4.35 | 50.7848 | 3.0729 | 60.024 | 0.7 | 50.7979 | 6.5276 | 59.9663 | 4.35
50.821 | 6.7571 | 59.986 | 4.35 | 50.8083 | 3.0296 | 59.97 | 0.7 | 50.7778 | 6.7137 | 60.043 | 4.35 | 50.7931 | 3.0728 | 60.024 | 0.7 | 50.8062 | 6.5239 | 59.9663 | 4.35
50.8294 | 6.7571 | 59.986 | 4.35 | 50.8167 | 3.0295 | 59.97 | 0.7 | 50.7861 | 6.7137 | 60.043 | 4.35 | 50.8014 | 3.0727 | 60.024 | 0.7 | 50.8145 | 6.5202 | 59.9663 | 4.35
50.8377 | 6.7571 | 59.9861 | 4.35 | 50.825 | 3.0294 | 59.97 | 0.7 | 50.7944 | 6.7137 | 60.043 | 4.35 | 50.8098 | 3.0727 | 60.024 | 0.7 | 50.8228 | 6.5165 | 59.9663 | 4.35
50.846 | 6.7571 | 59.9861 | 4.35 | 50.8333 | 3.0293 | 59.97 | 0.7 | 50.8029 | 6.7136 | 60.043 | 4.35 | 50.8181 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.8311 | 6.5128 | 59.9663 | 4.35
50.8544 | 6.7571 | 59.9862 | 4.35 | 50.8417 | 3.0292 | 59.97 | 0.7 | 50.8112 | 6.7137 | 60.043 | 4.35 | 50.8264 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.8394 | 6.5091 | 59.9663 | 4.35
50.8627 | 6.7571 | 59.9862 | 4.35 | 50.85 | 3.0291 | 59.97 | 0.7 | 50.8195 | 6.7138 | 60.043 | 4.35 | 50.8347 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.8479 | 6.5054 | 59.9663 | 4.35
50.871 | 6.7571 | 59.9862 | 4.35 | 50.8583 | 3.029 | 59.97 | 0.7 | 50.8278 | 6.7139 | 60.043 | 4.35 | 50.8431 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.8562 | 6.5017 | 59.9663 | 4.35
50.8794 | 6.7571 | 59.9863 | 4.35 | 50.8667 | 3.0289 | 59.97 | 0.7 | 50.8361 | 6.714 | 60.043 | 4.35 | 50.8514 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.8645 | 6.498 | 59.9663 | 4.35
50.8877 | 6.7571 | 59.9863 | 4.35 | 50.875 | 3.0289 | 59.97 | 0.7 | 50.8445 | 6.714 | 60.043 | 4.35 | 50.8597 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.8728 | 6.4943 | 59.9663 | 4.35
50.896 | 6.7571 | 59.9864 | 4.35 | 50.8833 | 3.0288 | 59.97 | 0.7 | 50.8528 | 6.714 | 60.043 | 4.35 | 50.868 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.8811 | 6.4942 | 59.9663 | 4.35
50.9044 | 6.7571 | 59.9864 | 4.35 | 50.8917 | 3.0288 | 59.97 | 0.7 | 50.8611 | 6.714 | 60.043 | 4.35 | 50.8765 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.8894 | 6.4941 | 59.9663 | 4.35
50.9127 | 6.7571 | 59.9865 | 4.35 | 50.9 | 3.0288 | 59.97 | 0.7 | 50.8694 | 6.714 | 60.043 | 4.35 | 50.8848 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.8977 | 6.4939 | 59.9664 | 4.35
50.921 | 6.7571 | 59.9865 | 4.35 | 50.9083 | 3.0288 | 59.97 | 0.7 | 50.8778 | 6.714 | 60.043 | 4.35 | 50.8931 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.9062 | 6.4938 | 59.9664 | 4.35
50.9294 | 6.7571 | 59.9865 | 4.35 | 50.9167 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 50.8861 | 6.714 | 60.043 | 4.35 | 50.9014 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.9146 | 6.4937 | 59.9664 | 4.35
50.9377 | 6.7571 | 59.9866 | 4.35 | 50.925 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 50.8944 | 6.7138 | 60.043 | 4.35 | 50.9098 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.9229 | 6.4936 | 59.9664 | 4.35
50.946 | 6.7571 | 59.9866 | 4.35 | 50.9333 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 50.9027 | 6.7137 | 60.042 | 4.35 | 50.9181 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.9312 | 6.4934 | 59.9664 | 4.35
50.9544 | 6.7571 | 59.9867 | 4.35 | 50.9417 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 50.911 | 6.7117 | 60.042 | 4.35 | 50.9264 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.9395 | 6.4933 | 59.9664 | 4.35
50.9627 | 6.7571 | 59.9867 | 4.35 | 50.95 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 50.9194 | 6.7097 | 60.042 | 4.35 | 50.9347 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.9478 | 6.4933 | 59.9664 | 4.35
50.971 | 6.7571 | 59.9867 | 4.35 | 50.9583 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 50.9277 | 6.7077 | 60.042 | 4.35 | 50.943 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.9561 | 6.4933 | 59.9664 | 4.35
50.9793 | 6.7571 | 59.9868 | 4.35 | 50.9667 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 50.936 | 6.7056 | 60.042 | 4.35 | 50.9514 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.9646 | 6.4933 | 59.9664 | 4.35
50.9877 | 6.7571 | 59.9868 | 4.35 | 50.975 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 50.9443 | 6.7035 | 60.042 | 4.35 | 50.9597 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.9729 | 6.4932 | 59.9664 | 4.35
50.996 | 6.7571 | 59.9869 | 4.35 | 50.9834 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 50.9528 | 6.7013 | 60.0419 | 4.35 | 50.968 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.9812 | 6.4932 | 59.9664 | 4.35
51.0043 | 6.7571 | 59.9869 | 4.35 | 50.9917 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 50.9611 | 6.6991 | 60.0419 | 4.35 | 50.9763 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.9895 | 6.4932 | 59.9664 | 4.35
51.0127 | 6.7571 | 59.9869 | 4.35 | 51 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 50.9694 | 6.697 | 60.0419 | 4.35 | 50.9847 | 3.0726 | 60.024 | 0.7 | 50.9978 | 6.4932 | 59.9665 | 4.35
51.021 | 6.7571 | 59.987 | 4.35 | 51.0084 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 50.9777 | 6.6948 | 60.0419 | 4.35 | 50.993 | 3.0725 | 60.024 | 0.7 | 51.0061 | 6.4932 | 59.9665 | 4.35
51.0293 | 6.7571 | 59.987 | 4.35 | 51.0167 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 50.986 | 6.6927 | 60.0419 | 4.35 | 51.0013 | 3.0725 | 60.024 | 0.7 | 51.0146 | 6.4933 | 59.9665 | 4.35
51.0377 | 6.7571 | 59.9871 | 4.35 | 51.025 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 50.9944 | 6.6925 | 60.0419 | 4.35 | 51.0096 | 3.0724 | 60.024 | 0.7 | 51.0229 | 6.4933 | 59.9665 | 4.35
51.046 | 6.7571 | 59.9871 | 4.35 | 51.0334 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 51.0027 | 6.6922 | 60.0419 | 4.35 | 51.0181 | 3.0723 | 60.024 | 0.7 | 51.0312 | 6.4934 | 59.9665 | 4.35
51.0543 | 6.7571 | 59.9872 | 4.35 | 51.0417 | 3.0286 | 59.97 | 0.7 | 51.011 | 6.6922 | 60.0419 | 4.35 | 51.0264 | 3.0723 | 60.024 | 0.7 | 51.0396 | 6.4935 | 59.9665 | 4.35
51.0627 | 6.7571 | 59.9872 | 4.35 | 51.05 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 51.0193 | 6.6921 | 60.0419 | 4.35 | 51.0347 | 3.0722 | 60.024 | 0.7 | 51.0479 | 6.4936 | 59.9665 | 4.35
51.071 | 6.7571 | 59.9872 | 4.35 | 51.0584 | 3.0287 | 59.97 | 0.7 | 51.0277 | 6.6921 | 60.0419 | 4.35 | 51.043 | 3.0721 | 60.024 | 0.7 | 51.0562 | 6.4936 | 59.9665 | 4.35
51.0793 | 6.7571 | 59.9873 | 4.35 | 51.0667 | 3.0288 | 59.97 | 0.7 | 51.036 | 6.6922 | 60.0419 | 4.35 | 51.0514 | 3.072 | 60.024 | 0.7 | 51.0645 | 6.4937 | 59.9665 | 4.35
51.0877 | 6.7571 | 59.9873 | 4.35 | 51.075 | 3.0288 | 59.97 | 0.7 | 51.0443 | 6.6881 | 60.0419 | 4.35 | 51.0597 | 3.072 | 60.024 | 0.7 | 51.073 | 6.4938 | 59.9665 | 4.35
51.096 | 6.757 | 59.9874 | 4.35 | 51.0834 | 3.0289 | 59.97 | 0.7 | 51.0526 | 6.684 | 60.0418 | 4.35 | 51.068 | 3.0719 | 60.024 | 0.7 | 51.0813 | 6.4938 | 59.9665 | 4.35
51.1043 | 6.7569 | 59.9874 | 4.35 | 51.0917 | 3.029 | 59.97 | 0.7 | 51.0609 | 6.6799 | 60.0418 | 4.35 | 51.0763 | 3.0719 | 60.024 | 0.7 | 51.0896 | 6.4938 | 59.9665 | 4.35
51.1126 | 6.7568 | 59.9874 | 4.35 | 51.1 | 3.029 | 59.97 | 0.7 | 51.0693 | 6.6758 | 60.0418 | 4.35 | 51.0847 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.0979 | 6.4938 | 59.9666 | 4.35
51.121 | 6.7567 | 59.9875 | 4.35 | 51.1084 | 3.0291 | 59.97 | 0.7 | 51.0776 | 6.6718 | 60.0418 | 4.35 | 51.093 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.1062 | 6.4937 | 59.9666 | 4.35
51.1293 | 6.7566 | 59.9875 | 4.35 | 51.1167 | 3.0292 | 59.97 | 0.7 | 51.0859 | 6.6678 | 60.0418 | 4.35 | 51.1013 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.1145 | 6.4937 | 59.9666 | 4.35
51.1376 | 6.7565 | 59.9876 | 4.35 | 51.1251 | 3.0293 | 59.97 | 0.7 | 51.0942 | 6.6637 | 60.0418 | 4.35 | 51.1096 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.1228 | 6.4936 | 59.9666 | 4.35
51.146 | 6.7564 | 59.9876 | 4.35 | 51.1334 | 3.0294 | 59.97 | 0.7 | 51.1027 | 6.6596 | 60.0418 | 4.35 | 51.118 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.1313 | 6.4935 | 59.9666 | 4.35
51.1543 | 6.7563 | 59.9877 | 4.35 | 51.1417 | 3.0294 | 59.97 | 0.7 | 51.111 | 6.6555 | 60.0418 | 4.35 | 51.1263 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.1396 | 6.4935 | 59.9666 | 4.35
51.1626 | 6.7562 | 59.9877 | 4.35 | 51.1501 | 3.0295 | 59.97 | 0.7 | 51.1193 | 6.6515 | 60.0418 | 4.35 | 51.1346 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.1479 | 6.49 | 59.9666 | 4.35
51.171 | 6.7561 | 59.9877 | 4.35 | 51.1584 | 3.0296 | 59.97 | 0.7 | 51.1276 | 6.6516 | 60.0418 | 4.35 | 51.1429 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.1562 | 6.4866 | 59.9666 | 4.35
51.1793 | 6.7561 | 59.9878 | 4.35 | 51.1667 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 51.1359 | 6.6518 | 60.0418 | 4.35 | 51.1512 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.1646 | 6.4831 | 59.9666 | 4.35
51.1876 | 6.7561 | 59.9878 | 4.35 | 51.175 | 3.0298 | 59.97 | 0.7 | 51.1443 | 6.6521 | 60.0418 | 4.35 | 51.1597 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.1729 | 6.4797 | 59.9666 | 4.35
51.196 | 6.7561 | 59.9879 | 4.35 | 51.1834 | 3.0299 | 59.97 | 0.7 | 51.1526 | 6.6524 | 60.0417 | 4.35 | 51.168 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.1814 | 6.4763 | 59.9666 | 4.35
51.2043 | 6.7561 | 59.9879 | 4.35 | 51.1917 | 3.03 | 59.97 | 0.7 | 51.1609 | 6.6526 | 60.0417 | 4.35 | 51.1763 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.1897 | 6.4729 | 59.9666 | 4.35
51.2126 | 6.7561 | 59.9879 | 4.35 | 51.2001 | 3.0301 | 59.97 | 0.7 | 51.1692 | 6.6527 | 60.0417 | 4.35 | 51.1846 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.198 | 6.4695 | 59.9667 | 4.35
51.2209 | 6.7561 | 59.988 | 4.35 | 51.2084 | 3.0302 | 59.97 | 0.7 | 51.1776 | 6.6528 | 60.0417 | 4.35 | 51.193 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.2063 | 6.4661 | 59.9667 | 4.35
51.2293 | 6.7561 | 59.986 | 4.35 | 51.2167 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.1859 | 6.653 | 60.0417 | 4.35 | 51.2013 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.2146 | 6.4627 | 59.9667 | 4.35
51.2376 | 6.7561 | 59.9861 | 4.35 | 51.2251 | 3.0304 | 59.97 | 0.7 | 51.1942 | 6.6531 | 60.0417 | 4.35 | 51.2096 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.2229 | 6.4593 | 59.9667 | 4.35
51.2459 | 6.7561 | 59.9862 | 4.35 | 51.2334 | 3.0304 | 59.97 | 0.7 | 51.2025 | 6.6532 | 60.0417 | 4.35 | 51.2179 | 3.0718 | 60.024 | 0.7 | 51.2312 | 6.4572 | 59.9667 | 4.35
51.2543 | 6.7561 | 59.9862 | 4.35 | 51.2417 | 3.0304 | 59.97 | 0.7 | 51.2108 | 6.6532 | 60.0417 | 4.35 | 51.2263 | 3.0681 | 60.024 | 0.7 | 51.2397 | 6.4551 | 59.9667 | 4.35
51.2626 | 6.756 | 59.9863 | 4.35 | 51.2501 | 3.0304 | 59.97 | 0.7 | 51.2192 | 6.6533 | 60.0417 | 4.35 | 51.2346 | 3.0643 | 60.024 | 0.7 | 51.248 | 6.4533 | 59.9667 | 4.35
51.2709 | 6.756 | 59.9863 | 4.35 | 51.2584 | 3.0304 | 59.97 | 0.7 | 51.2275 | 6.6532 | 60.0417 | 4.35 | 51.2429 | 3.0606 | 60.024 | 0.7 | 51.2563 | 6.4515 | 59.9667 | 4.35
51.2793 | 6.7559 | 59.9864 | 4.35 | 51.2668 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.2358 | 6.6531 | 60.0417 | 4.35 | 51.2512 | 3.0568 | 60.024 | 0.7 | 51.2646 | 6.4499 | 59.9667 | 4.35
51.2876 | 6.7559 | 59.9865 | 4.35 | 51.2751 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.2441 | 6.6531 | 60.0417 | 4.35 | 51.2596 | 3.0531 | 60.024 | 0.7 | 51.2729 | 6.4484 | 59.9667 | 4.35
51.2959 | 6.7558 | 59.9865 | 4.35 | 51.2834 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.2526 | 6.653 | 60.0416 | 4.35 | 51.2679 | 3.0494 | 60.024 | 0.7 | 51.2812 | 6.4468 | 59.9667 | 4.35
51.3043 | 6.7557 | 59.9866 | 4.35 | 51.2917 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.2609 | 6.6529 | 60.0416 | 4.35 | 51.2762 | 3.0458 | 60.024 | 0.7 | 51.2896 | 6.4453 | 59.9667 | 4.35
51.3126 | 6.7556 | 59.9866 | 4.35 | 51.3001 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.2692 | 6.6529 | 60.0416 | 4.35 | 51.2845 | 3.0421 | 60.024 | 0.7 | 51.2981 | 6.4437 | 59.9668 | 4.35
51.3209 | 6.7555 | 59.9867 | 4.35 | 51.3084 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.2775 | 6.6529 | 60.0416 | 4.35 | 51.293 | 3.0384 | 60.024 | 0.7 | 51.3064 | 6.4422 | 59.9668 | 4.35
51.3292 | 6.7554 | 59.9867 | 4.35 | 51.3167 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.2858 | 6.6529 | 60.0416 | 4.35 | 51.3013 | 3.0347 | 60.024 | 0.7 | 51.3147 | 6.4426 | 59.9668 | 4.35
51.3376 | 6.7553 | 59.9868 | 4.35 | 51.3251 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.2942 | 6.653 | 60.0416 | 4.35 | 51.3096 | 3.0347 | 60.024 | 0.7 | 51.323 | 6.4429 | 59.9668 | 4.35
51.3459 | 6.7552 | 59.9869 | 4.35 | 51.3334 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.3025 | 6.653 | 60.0416 | 4.35 | 51.3179 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.3313 | 6.443 | 59.9668 | 4.35
51.3542 | 6.7552 | 59.9869 | 4.35 | 51.3418 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.3108 | 6.653 | 60.0416 | 4.35 | 51.3263 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.3396 | 6.4431 | 59.9668 | 4.35
51.3626 | 6.7551 | 59.987 | 4.35 | 51.3501 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.3191 | 6.6531 | 60.0416 | 4.35 | 51.3346 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.3479 | 6.4429 | 59.9668 | 4.35
51.3709 | 6.7551 | 59.987 | 4.35 | 51.3584 | 3.0302 | 59.97 | 0.7 | 51.3275 | 6.6531 | 60.0416 | 4.35 | 51.3429 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.3564 | 6.4427 | 59.9668 | 4.35
51.3792 | 6.7551 | 59.9871 | 4.35 | 51.3668 | 3.0302 | 59.97 | 0.7 | 51.3358 | 6.6532 | 60.0416 | 4.35 | 51.3512 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.3647 | 6.4428 | 59.9668 | 4.35
51.3876 | 6.7551 | 59.9872 | 4.35 | 51.3751 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.3441 | 6.6524 | 60.0416 | 4.35 | 51.3596 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.373 | 6.4429 | 59.9668 | 4.35
51.3959 | 6.7551 | 59.9872 | 4.35 | 51.3834 | 3.0302 | 59.97 | 0.7 | 51.3524 | 6.6515 | 60.0415 | 4.35 | 51.3679 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.3813 | 6.4431 | 59.9668 | 4.35
51.4042 | 6.7551 | 59.9873 | 4.35 | 51.3918 | 3.0302 | 59.97 | 0.7 | 51.3608 | 6.6506 | 60.0415 | 4.35 | 51.3762 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.3896 | 6.4432 | 59.9668 | 4.35
51.4126 | 6.7551 | 59.9873 | 4.35 | 51.4001 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.3691 | 6.6497 | 60.0415 | 4.35 | 51.3845 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.3979 | 6.4435 | 59.9669 | 4.35
51.4209 | 6.7551 | 59.9874 | 4.35 | 51.4084 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.3774 | 6.6487 | 60.0415 | 4.35 | 51.3928 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.4065 | 6.4438 | 59.9669 | 4.35
51.4292 | 6.7551 | 59.9874 | 4.35 | 51.4168 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.3857 | 6.6477 | 60.0415 | 4.35 | 51.4012 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.4148 | 6.4441 | 59.9669 | 4.35
51.4375 | 6.7551 | 59.9875 | 4.35 | 51.4251 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.394 | 6.6468 | 60.0415 | 4.35 | 51.4095 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.4231 | 6.4444 | 59.9669 | 4.35
51.4459 | 6.7551 | 59.9876 | 4.35 | 51.4334 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.4025 | 6.6458 | 60.0415 | 4.35 | 51.4178 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.4314 | 6.4447 | 59.9669 | 4.35
51.4542 | 6.7551 | 59.9876 | 4.35 | 51.4418 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.4108 | 6.6449 | 60.0415 | 4.35 | 51.4261 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.4397 | 6.445 | 59.9669 | 4.35
51.4625 | 6.7551 | 59.9877 | 4.35 | 51.4501 | 3.0303 | 59.97 | 0.7 | 51.4191 | 6.644 | 60.0415 | 4.35 | 51.4346 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.448 | 6.445 | 59.9669 | 4.35
51.4709 | 6.7551 | 59.9877 | 4.35 | 51.4584 | 3.0302 | 59.97 | 0.7 | 51.4274 | 6.6439 | 60.0415 | 4.35 | 51.4429 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.4563 | 6.445 | 59.9669 | 4.35
51.4792 | 6.7529 | 59.9878 | 4.35 | 51.4668 | 3.0302 | 59.97 | 0.7 | 51.4358 | 6.6439 | 60.0415 | 4.35 | 51.4512 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.4648 | 6.445 | 59.9669 | 4.35
51.4875 | 6.7508 | 59.9879 | 4.35 | 51.4751 | 3.0302 | 59.97 | 0.7 | 51.4441 | 6.6439 | 60.0415 | 4.35 | 51.4595 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.4731 | 6.445 | 59.9669 | 4.35
51.4959 | 6.7486 | 59.9879 | 4.35 | 51.4835 | 3.0302 | 59.97 | 0.7 | 51.4524 | 6.6439 | 60.0414 | 4.35 | 51.4679 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.4814 | 6.445 | 59.9669 | 4.35
51.5042 | 6.7465 | 59.988 | 4.35 | 51.4918 | 3.0301 | 59.97 | 0.7 | 51.4607 | 6.6441 | 60.0414 | 4.35 | 51.4762 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.4897 | 6.445 | 59.9669 | 4.35
51.5125 | 6.7443 | 59.988 | 4.35 | 51.5001 | 3.0301 | 59.97 | 0.7 | 51.469 | 6.6444 | 60.0414 | 4.35 | 51.4845 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.498 | 6.4449 | 59.967 | 4.35
51.5209 | 6.7421 | 59.9881 | 4.35 | 51.5085 | 3.0301 | 59.97 | 0.7 | 51.4774 | 6.6446 | 60.0414 | 4.35 | 51.4928 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.5063 | 6.4447 | 59.967 | 4.35
51.5292 | 6.74 | 59.9881 | 4.35 | 51.5168 | 3.0301 | 59.97 | 0.7 | 51.4857 | 6.6448 | 60.0414 | 4.35 | 51.5012 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.5146 | 6.4446 | 59.967 | 4.35
51.5375 | 6.7378 | 59.9882 | 4.35 | 51.5251 | 3.03 | 59.97 | 0.7 | 51.494 | 6.645 | 60.0414 | 4.35 | 51.5095 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.5232 | 6.4444 | 59.967 | 4.35
51.5459 | 6.7357 | 59.9883 | 4.35 | 51.5334 | 3.03 | 59.97 | 0.7 | 51.5023 | 6.6452 | 60.0414 | 4.35 | 51.5178 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.5315 | 6.4443 | 59.967 | 4.35
51.5542 | 6.7335 | 59.9883 | 4.35 | 51.5418 | 3.03 | 59.97 | 0.7 | 51.5107 | 6.6441 | 60.0414 | 4.35 | 51.5261 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.5398 | 6.4441 | 59.967 | 4.35
51.5625 | 6.7335 | 59.9884 | 4.35 | 51.5501 | 3.0299 | 59.97 | 0.7 | 51.519 | 6.643 | 60.0414 | 4.35 | 51.5345 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.5481 | 6.444 | 59.968 | 4.35
51.5708 | 6.7335 | 59.9884 | 4.35 | 51.5585 | 3.0299 | 59.97 | 0.7 | 51.5273 | 6.642 | 60.0414 | 4.35 | 51.5428 | 3.0347 | 60.024 | 0.7 | 51.5564 | 6.4438 | 59.968 | 4.35
51.5792 | 6.7335 | 59.9885 | 4.35 | 51.5668 | 3.0298 | 59.97 | 0.7 | 51.5356 | 6.641 | 60.0414 | 4.35 | 51.5511 | 3.0347 | 60.024 | 0.7 | 51.5647 | 6.4442 | 59.968 | 4.35
51.5875 | 6.7335 | 59.9886 | 4.35 | 51.5751 | 3.0298 | 59.97 | 0.7 | 51.5441 | 6.6399 | 60.0414 | 4.35 | 51.5594 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.573 | 6.4446 | 59.9681 | 4.35
51.5958 | 6.7335 | 59.9886 | 4.35 | 51.5835 | 3.0298 | 59.97 | 0.7 | 51.5524 | 6.6387 | 60.0413 | 4.35 | 51.5679 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.5815 | 6.4452 | 59.9681 | 4.35
51.6042 | 6.7335 | 59.9887 | 4.35 | 51.5918 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 51.5607 | 6.6377 | 60.0413 | 4.35 | 51.5762 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.5898 | 6.4457 | 59.9681 | 4.35
51.6125 | 6.7335 | 59.9887 | 4.35 | 51.6001 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 51.569 | 6.6366 | 60.0413 | 4.35 | 51.5845 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.5981 | 6.4463 | 59.9681 | 4.35
51.6208 | 6.7335 | 59.9888 | 4.35 | 51.6085 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 51.5773 | 6.6332 | 60.0413 | 4.35 | 51.5928 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 51.6064 | 6.4468 | 59.9681 | 4.35
51.6292 | 6.7335 | 59.9888 | 4.35 | 51.6168 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 51.5857 | 6.6299 | 60.0413 | 4.35 | 51.6011 | 3.0351 | 60.024 | 0.7 | 51.6147 | 6.4474 | 59.9681 | 4.35
51.6375 | 6.7335 | 59.9889 | 4.35 | 51.6252 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 51.594 | 6.6278 | 60.0413 | 4.35 | 51.6095 | 3.0351 | 60.024 | 0.7 | 51.623 | 6.4479 | 59.9682 | 4.35
51.6458 | 6.7335 | 59.989 | 4.35 | 51.6335 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 51.6023 | 6.6257 | 60.0413 | 4.35 | 51.6178 | 3.0352 | 60.024 | 0.7 | 51.6313 | 6.4485 | 59.9682 | 4.35
51.6542 | 6.7335 | 59.989 | 4.35 | 51.6418 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 51.6106 | 6.6235 | 60.0413 | 4.35 | 51.6261 | 3.0353 | 60.024 | 0.7 | 51.6399 | 6.449 | 59.9682 | 4.35
51.6625 | 6.7335 | 59.9891 | 4.35 | 51.6501 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 51.619 | 6.6213 | 60.0413 | 4.35 | 51.6344 | 3.0353 | 60.024 | 0.7 | 51.6482 | 6.4491 | 59.9682 | 4.35
51.6708 | 6.7335 | 59.9891 | 4.35 | 51.6585 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 51.6273 | 6.619 | 60.0413 | 4.35 | 51.6428 | 3.0353 | 60.024 | 0.7 | 51.6565 | 6.4491 | 59.9682 | 4.35
51.6791 | 6.7335 | 59.9892 | 4.35 | 51.6668 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 51.6356 | 6.6167 | 60.0413 | 4.35 | 51.6511 | 3.0353 | 60.024 | 0.7 | 51.6648 | 6.4491 | 59.9682 | 4.35
51.6875 | 6.7335 | 59.9893 | 4.35 | 51.6751 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 51.6439 | 6.6143 | 60.0413 | 4.35 | 51.6594 | 3.0353 | 60.024 | 0.7 | 51.6731 | 6.4491 | 59.9683 | 4.35
51.6958 | 6.7335 | 59.9893 | 4.35 | 51.6835 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 51.6522 | 6.6119 | 60.0412 | 4.35 | 51.6677 | 3.0353 | 60.024 | 0.7 | 51.6814 | 6.4491 | 59.9683 | 4.35
51.7041 | 6.7335 | 59.9894 | 4.35 | 51.6918 | 3.0296 | 59.97 | 0.7 | 51.6606 | 6.6118 | 60.0412 | 4.35 | 51.6761 | 3.0353 | 60.024 | 0.7 | 51.6899 | 6.4491 | 59.9683 | 4.35
51.7125 | 6.7335 | 59.9894 | 4.35 | 51.7002 | 3.0296 | 59.97 | 0.7 | 51.6689 | 6.6117 | 60.0412 | 4.35 | 51.6844 | 3.0353 | 60.024 | 0.7 | 51.6982 | 6.4492 | 59.9683 | 4.35
51.7208 | 6.7335 | 59.9895 | 4.35 | 51.7085 | 3.0296 | 59.97 | 0.7 | 51.6772 | 6.6117 | 60.0412 | 4.35 | 51.6927 | 3.0353 | 60.024 | 0.7 | 51.7065 | 6.4492 | 59.9683 | 4.35
51.7291 | 6.7335 | 59.9895 | 4.35 | 51.7168 | 3.0296 | 59.97 | 0.7 | 51.6855 | 6.6117 | 60.0412 | 4.35 | 51.701 | 3.0353 | 60.024 | 0.7 | 51.7148 | 6.4492 | 59.9683 | 4.35
51.7375 | 6.7335 | 59.9896 | 4.35 | 51.7252 | 3.0295 | 59.97 | 0.7 | 51.694 | 6.6117 | 60.0412 | 4.35 | 51.7095 | 3.0353 | 60.024 | 0.7 | 51.7231 | 6.4492 | 59.9684 | 4.35
51.7458 | 6.7335 | 59.9897 | 4.35 | 51.7335 | 3.0295 | 59.97 | 0.7 | 51.7023 | 6.6117 | 60.0412 | 4.35 | 51.7178 | 3.0353 | 60.024 | 0.7 | 51.7314 | 6.4492 | 59.9684 | 4.35
51.7541 | 6.7335 | 59.9897 | 4.35 | 51.7418 | 3.0295 | 59.97 | 0.7 | 51.7106 | 6.6118 | 60.0412 | 4.35 | 51.7261 | 3.0352 | 60.024 | 0.7 | 51.7397 | 6.4492 | 59.9684 | 4.35
51.7625 | 6.7335 | 59.9898 | 4.35 | 51.7502 | 3.0294 | 59.97 | 0.7 | 51.7189 | 6.6119 | 60.0412 | 4.35 | 51.7344 | 3.0352 | 60.024 | 0.7 | 51.7483 | 6.4492 | 59.9684 | 4.35
51.7708 | 6.7335 | 59.9898 | 4.35 | 51.7585 | 3.0294 | 59.97 | 0.7 | 51.7273 | 6.6119 | 60.0412 | 4.35 | 51.7428 | 3.0351 | 60.024 | 0.7 | 51.7566 | 6.4492 | 59.9684 | 4.35
51.7791 | 6.7335 | 59.9899 | 4.35 | 51.7668 | 3.0293 | 59.97 | 0.7 | 51.7356 | 6.612 | 60.0412 | 4.35 | 51.7511 | 3.0351 | 60.024 | 0.7 | 51.7649 | 6.4492 | 59.9684 | 4.35
51.7874 | 6.7335 | 59.99 | 4.35 | 51.7752 | 3.0293 | 59.97 | 0.7 | 51.7439 | 6.612 | 60.0412 | 4.35 | 51.7594 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 51.7732 | 6.4492 | 59.9685 | 4.35
51.7958 | 6.7335 | 59.99 | 4.35 | 51.7835 | 3.0293 | 59.97 | 0.7 | 51.7522 | 6.6121 | 60.0411 | 4.35 | 51.7677 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.7815 | 6.4492 | 59.9685 | 4.35
51.8041 | 6.7335 | 59.9901 | 4.35 | 51.7918 | 3.0293 | 59.97 | 0.7 | 51.7605 | 6.612 | 60.0411 | 4.35 | 51.7761 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.7898 | 6.4492 | 59.9685 | 4.35
51.8124 | 6.7335 | 59.9901 | 4.35 | 51.8002 | 3.0293 | 59.97 | 0.7 | 51.7689 | 6.6119 | 60.0411 | 4.35 | 51.7844 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.7981 | 6.4489 | 59.9685 | 4.35
51.8208 | 6.7335 | 59.9902 | 4.35 | 51.8085 | 3.0294 | 59.97 | 0.7 | 51.7772 | 6.612 | 60.0411 | 4.35 | 51.7927 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.8066 | 6.4487 | 59.9685 | 4.35
51.8291 | 6.7335 | 59.9902 | 4.35 | 51.8169 | 3.0294 | 59.97 | 0.7 | 51.7855 | 6.612 | 60.0411 | 4.35 | 51.801 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.8149 | 6.4484 | 59.9685 | 4.35
51.8374 | 6.7335 | 59.9903 | 4.35 | 51.8252 | 3.0295 | 59.97 | 0.7 | 51.7938 | 6.612 | 60.0411 | 4.35 | 51.8093 | 3.0347 | 60.024 | 0.7 | 51.8232 | 6.4481 | 59.9686 | 4.35
51.8458 | 6.7336 | 59.9904 | 4.35 | 51.8335 | 3.0295 | 59.97 | 0.7 | 51.8022 | 6.612 | 60.0411 | 4.35 | 51.8177 | 3.0347 | 60.024 | 0.7 | 51.8315 | 6.4482 | 59.9686 | 4.35
51.8541 | 6.7337 | 59.9904 | 4.35 | 51.8419 | 3.0296 | 59.97 | 0.7 | 51.8105 | 6.612 | 60.0411 | 4.35 | 51.826 | 3.0347 | 60.024 | 0.7 | 51.8398 | 6.4483 | 59.9686 | 4.35
51.8624 | 6.7338 | 59.9905 | 4.35 | 51.8502 | 3.0296 | 59.97 | 0.7 | 51.8188 | 6.612 | 60.0411 | 4.35 | 51.8344 | 3.0347 | 60.024 | 0.7 | 51.8481 | 6.4484 | 59.9686 | 4.35
51.8708 | 6.7339 | 59.9905 | 4.35 | 51.8585 | 3.0297 | 59.97 | 0.7 | 51.8271 | 6.6119 | 60.0411 | 4.35 | 51.8427 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.8564 | 6.4485 | 59.9686 | 4.35
51.8791 | 6.7341 | 59.9906 | 4.35 | 51.8669 | 3.0284 | 59.97 | 0.7 | 51.8354 | 6.6119 | 60.0411 | 4.35 | 51.8511 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.865 | 6.4485 | 59.9686 | 4.35
51.8874 | 6.7343 | 59.9907 | 4.35 | 51.8752 | 3.0271 | 59.97 | 0.7 | 51.8439 | 6.6119 | 60.0411 | 4.35 | 51.8594 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.8733 | 6.4486 | 59.9687 | 4.35
51.8958 | 6.7344 | 59.9907 | 4.35 | 51.8835 | 3.0257 | 59.97 | 0.7 | 51.8522 | 6.6118 | 60.041 | 4.35 | 51.8677 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.8816 | 6.449 | 59.9687 | 4.35
51.9041 | 6.7346 | 59.9908 | 4.35 | 51.8919 | 3.0244 | 59.97 | 0.7 | 51.8605 | 6.6118 | 60.041 | 4.35 | 51.876 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.8899 | 6.4494 | 59.9687 | 4.35
51.9124 | 6.7348 | 59.9908 | 4.35 | 51.9002 | 3.023 | 59.97 | 0.7 | 51.8688 | 6.6117 | 60.041 | 4.35 | 51.8844 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.8982 | 6.4498 | 59.9687 | 4.35
51.9207 | 6.735 | 59.9909 | 4.35 | 51.9085 | 3.0217 | 59.97 | 0.7 | 51.8772 | 6.6116 | 60.041 | 4.35 | 51.8927 | 3.0348 | 60.024 | 0.7 | 51.9065 | 6.4501 | 59.9687 | 4.35
51.9291 | 6.7351 | 59.9909 | 4.35 | 51.9169 | 3.0203 | 59.97 | 0.7 | 51.8855 | 6.6115 | 60.041 | 4.35 | 51.901 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.9148 | 6.4501 | 59.9687 | 4.35
51.9374 | 6.7352 | 59.991 | 4.35 | 51.9252 | 3.0189 | 59.97 | 0.7 | 51.8938 | 6.6115 | 60.041 | 4.35 | 51.9093 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 51.9233 | 6.4501 | 59.9688 | 4.35
51.9457 | 6.7353 | 59.9911 | 4.35 | 51.9335 | 3.0175 | 59.97 | 0.7 | 51.9021 | 6.6115 | 60.04 | 4.35 | 51.9177 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 51.9316 | 6.4502 | 59.9688 | 4.35
51.9541 | 6.7353 | 59.9911 | 4.35 | 51.9419 | 3.0161 | 59.97 | 0.7 | 51.9105 | 6.6115 | 60.04 | 4.35 | 51.926 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 51.9399 | 6.4502 | 59.9688 | 4.35
51.9624 | 6.7354 | 59.9912 | 4.35 | 51.9502 | 3.016 | 59.97 | 0.7 | 51.9188 | 6.6115 | 60.04 | 4.35 | 51.9343 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 51.9482 | 6.4502 | 59.9688 | 4.35
51.9707 | 6.7354 | 59.9912 | 4.35 | 51.9586 | 3.0159 | 59.97 | 0.7 | 51.9271 | 6.6116 | 60.04 | 4.35 | 51.9426 | 3.0351 | 60.024 | 0.7 | 51.9565 | 6.4502 | 59.9688 | 4.35
51.9791 | 6.7354 | 59.9913 | 4.35 | 51.9669 | 3.0159 | 59.97 | 0.7 | 51.9354 | 6.6116 | 60.04 | 4.35 | 51.951 | 3.0351 | 60.024 | 0.7 | 51.9648 | 6.4502 | 59.9688 | 4.35
51.9874 | 6.7354 | 59.9914 | 4.35 | 51.9752 | 3.0158 | 59.97 | 0.7 | 51.9437 | 6.6117 | 60.04 | 4.35 | 51.9594 | 3.0351 | 60.024 | 0.7 | 51.9731 | 6.4501 | 59.9689 | 4.35
51.9957 | 6.7354 | 59.9914 | 4.35 | 51.9836 | 3.0158 | 59.97 | 0.7 | 51.9521 | 6.6118 | 60.0399 | 4.35 | 51.9677 | 3.0352 | 60.024 | 0.7 | 51.9817 | 6.45 | 59.9689 | 4.35
52.0041 | 6.7354 | 59.9915 | 4.35 | 51.9919 | 3.0157 | 59.97 | 0.7 | 51.9604 | 6.6111 | 60.0399 | 4.35 | 51.976 | 3.0352 | 60.024 | 0.7 | 51.99 | 6.45 | 59.9689 | 4.35
52.0124 | 6.7354 | 59.9915 | 4.35 | 52.0002 | 3.0157 | 59.97 | 0.7 | 51.9688 | 6.6104 | 60.0399 | 4.35 | 51.9844 | 3.0352 | 60.024 | 0.7 | 51.9983 | 6.4499 | 59.9689 | 4.35
52.0207 | 6.7354 | 59.9916 | 4.35 | 52.0085 | 3.0157 | 59.97 | 0.7 | 51.9771 | 6.6096 | 60.0399 | 4.35 | 51.9927 | 3.0351 | 60.024 | 0.7 | 52.0066 | 6.4499 | 59.9689 | 4.35
52.029 | 6.7353 | 59.9916 | 4.35 | 52.0169 | 3.0156 | 59.97 | 0.7 | 51.9855 | 6.6089 | 60.0399 | 4.35 | 52.001 | 3.0351 | 60.024 | 0.7 | 52.0149 | 6.4499 | 59.9689 | 4.35
52.0374 | 6.7352 | 59.9917 | 4.35 | 52.0252 | 3.0156 | 59.97 | 0.7 | 51.9938 | 6.6081 | 60.0399 | 4.35 | 52.0093 | 3.0351 | 60.024 | 0.7 | 52.0232 | 6.4498 | 59.969 | 4.35
52.0457 | 6.7351 | 59.9918 | 4.35 | 52.0336 | 3.0156 | 59.97 | 0.7 | 52.0021 | 6.6074 | 60.0399 | 4.35 | 52.0177 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 52.0317 | 6.4498 | 59.969 | 4.35
52.054 | 6.735 | 59.9918 | 4.35 | 52.0419 | 3.0156 | 59.97 | 0.7 | 52.0104 | 6.6066 | 60.0399 | 4.35 | 52.026 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 52.04 | 6.4497 | 59.969 | 4.35
52.0624 | 6.7348 | 59.9919 | 4.35 | 52.0502 | 3.0156 | 59.97 | 0.7 | 52.0187 | 6.6059 | 60.0399 | 4.35 | 52.0343 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 52.0483 | 6.4498 | 59.969 | 4.35
52.0707 | 6.7347 | 59.9919 | 4.35 | 52.0586 | 3.0156 | 59.97 | 0.7 | 52.0271 | 6.605 | 60.0399 | 4.35 | 52.0426 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 52.0566 | 6.4498 | 59.969 | 4.35
52.079 | 6.7346 | 59.992 | 4.35 | 52.0669 | 3.0156 | 59.97 | 0.7 | 52.0354 | 6.6042 | 60.0399 | 4.35 | 52.0509 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 52.0649 | 6.4498 | 59.969 | 4.35
52.0874 | 6.7346 | 59.9921 | 4.35 | 52.0752 | 3.0156 | 59.97 | 0.7 | 52.0437 | 6.6042 | 60.0399 | 4.35 | 52.0593 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 52.0732 | 6.4498 | 59.9691 | 4.35
52.0957 | 6.7345 | 59.9921 | 4.35 | 52.0836 | 3.0157 | 59.97 | 0.7 | 52.052 | 6.6042 | 60.0398 | 4.35 | 52.0676 | 3.0349 | 60.024 | 0.7 | 52.0815 | 6.4497 | 59.9691 | 4.35
52.104 | 6.7344 | 59.9922 | 4.35 | 52.0919 | 3.0157 | 59.97 | 0.7 | 52.0604 | 6.6042 | 60.0398 | 4.35 | 52.0759 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 52.0901 | 6.4496 | 59.9691 | 4.35
52.1124 | 6.7344 | 59.9922 | 4.35 | 52.1003 | 3.0158 | 59.97 | 0.7 | 52.0687 | 6.6042 | 60.0398 | 4.35 | 52.0842 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 52.0984 | 6.4497 | 59.9691 | 4.35
52.1207 | 6.7344 | 59.9923 | 4.35 | 52.1086 | 3.0158 | 59.97 | 0.7 | 52.077 | 6.6042 | 60.0398 | 4.35 | 52.0927 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 52.1067 | 6.4497 | 59.9691 | 4.35
52.129 | 6.7344 | 59.9923 | 4.35 | 52.1169 | 3.0159 | 59.97 | 0.7 | 52.0853 | 6.6042 | 60.0398 | 4.35 | 52.101 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 52.115 | 6.4498 | 59.9691 | 4.35
52.1374 | 6.7344 | 59.9924 | 4.35 | 52.1252 | 3.0159 | 59.976 | 0.7 | 52.0938 | 6.6042 | 60.0398 | 4.35 | 52.1093 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 52.1233 | 6.4499 | 59.9692 | 4.35
52.1457 | 6.7344 | 59.9925 | 4.35 | 52.1336 | 3.016 | 59.976 | 0.7 | 52.1021 | 6.6042 | 60.0398 | 4.35 | 52.1176 | 3.0351 | 60.024 | 0.7 | 52.1316 | 6.4499 | 59.9692 | 4.35
52.154 | 6.7344 | 59.9925 | 4.35 | 52.1419 | 3.016 | 59.976 | 0.7 | 52.1104 | 6.6042 | 60.0398 | 4.35 | 52.126 | 3.0351 | 60.024 | 0.7 | 52.1399 | 6.4499 | 59.9692 | 4.35
52.1623 | 6.7344 | 59.9926 | 4.35 | 52.1502 | 3.0161 | 59.9761 | 0.7 | 52.1187 | 6.6042 | 60.0398 | 4.35 | 52.1343 | 3.0351 | 60.024 | 0.7 | 52.1484 | 6.4499 | 59.9692 | 4.35
52.1707 | 6.7344 | 59.9926 | 4.35 | 52.1586 | 3.0161 | 59.9761 | 0.7 | 52.127 | 6.6042 | 60.0398 | 4.35 | 52.1426 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 52.1567 | 6.45 | 59.9692 | 4.35
52.179 | 6.7343 | 59.9927 | 4.35 | 52.1669 | 3.0161 | 59.9761 | 0.7 | 52.1354 | 6.6042 | 60.0398 | 4.35 | 52.1509 | 3.035 | 60.024 | 0.7 | 52.165 | 6.4502 | 59.9692 | 4.35
52.1873 | 6.7343 | 59.9928 | 4.35 | 52.1753 | 3.0161 | 59.9761 | 0.7 | 52.1437 | 6.6042 | 60.0398 | 4.35 | 52.1593 | 3.032 | 60.024 | 0.7 | 52.1733 | 6.4504 | 59.9693 | 4.35
52.1957 | 6.7343 | 59.9928 | 4.35 | 52.1836 | 3.013 | 59.9761 | 0.7 | 52.152 | 6.6042 | 60.0397 | 4.35 | 52.1676 | 3.0289 | 60.024 | 0.7 | 52.1816 | 6.4505 | 59.9693 | 4.35
52.204 | 6.7343 | 59.9929 | 4.35 | 52.1919 | 3.0099 | 59.9761 | 0.7 | 52.1603 | 6.6042 | 60.0397 | 4.35 | 52.1759 | 3.0259 | 60.024 | 0.7 | 52.1899 | 6.4505 | 59.9693 | 4.35
52.2123 | 6.7343 | 59.9929 | 4.35 | 52.2003 | 3.0067 | 59.9762 | 0.7 | 52.1687 | 6.6042 | 60.0397 | 4.35 | 52.1842 | 3.0228 | 60.024 | 0.7 | 52.1982 | 6.4504 | 59.9693 | 4.35
52.2207 | 6.7342 | 59.993 | 4.35 | 52.2086 | 3.0036 | 59.9762 | 0.7 | 52.177 | 6.6042 | 60.0397 | 4.35 | 52.1926 | 3.0198 | 60.024 | 0.7 | 52.2068 | 6.4503 | 59.9693 | 4.35
52.229 | 6.7342 | 59.991 | 4.35 | 52.2169 | 3.0003 | 59.9762 | 0.7 | 52.1853 | 6.6042 | 60.0397 | 4.35 | 52.2009 | 3.0167 | 60.024 | 0.7 | 52.2151 | 6.4503 | 59.9693 | 4.35
52.2373 | 6.7342 | 59.991 | 4.35 | 52.2253 | 2.9971 | 59.9762 | 0.7 | 52.1936 | 6.6042 | 60.0397 | 4.35 | 52.2092 | 3.0137 | 60.024 | 0.7 | 52.2234 | 6.4502 | 59.9694 | 4.35
52.2457 | 6.7342 | 59.9911 | 4.35 | 52.2336 | 2.9939 | 59.9762 | 0.7 | 52.2019 | 6.6042 | 60.0397 | 4.35 | 52.2175 | 3.0106 | 60.024 | 0.7 | 52.2317 | 6.4502 | 59.9694 | 4.35
52.254 | 6.7342 | 59.9911 | 4.35 | 52.2419 | 2.9907 | 59.9762 | 0.7 | 52.2103 | 6.6044 | 60.0397 | 4.35 | 52.226 | 3.0076 | 60.024 | 0.7 | 52.24 | 6.4502 | 59.9694 | 4.35
52.2623 | 6.7341 | 59.9911 | 4.35 | 52.2503 | 2.9874 | 59.9763 | 0.7 | 52.2186 | 6.6045 | 60.0397 | 4.35 | 52.2343 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.2483 | 6.45 | 59.9694 | 4.35
52.2706 | 6.734 | 59.9911 | 4.35 | 52.2586 | 2.9842 | 59.9763 | 0.7 | 52.2269 | 6.6047 | 60.0397 | 4.35 | 52.2426 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.2566 | 6.4497 | 59.9694 | 4.35
52.279 | 6.7339 | 59.9912 | 4.35 | 52.2669 | 2.9841 | 59.9763 | 0.7 | 52.2352 | 6.6049 | 60.0397 | 4.35 | 52.2509 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.2651 | 6.4495 | 59.9694 | 4.35
52.2873 | 6.7338 | 59.9912 | 4.35 | 52.2753 | 2.9841 | 59.9763 | 0.7 | 52.2437 | 6.6052 | 60.0397 | 4.35 | 52.2592 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.2734 | 6.4494 | 59.9695 | 4.35
52.2956 | 6.7337 | 59.9912 | 4.35 | 52.2836 | 2.984 | 59.9763 | 0.7 | 52.252 | 6.6054 | 60.0396 | 4.35 | 52.2676 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.2817 | 6.4458 | 59.9695 | 4.35
52.304 | 6.7336 | 59.9912 | 4.35 | 52.2919 | 2.984 | 59.9763 | 0.7 | 52.2603 | 6.6056 | 60.0396 | 4.35 | 52.2759 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.29 | 6.4423 | 59.9695 | 4.35
52.3123 | 6.7309 | 59.9913 | 4.35 | 52.3003 | 2.984 | 59.9764 | 0.7 | 52.2686 | 6.6058 | 60.0396 | 4.35 | 52.2842 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.2983 | 6.4387 | 59.9695 | 4.35
52.3206 | 6.7283 | 59.9913 | 4.35 | 52.3086 | 2.984 | 59.9764 | 0.7 | 52.2769 | 6.606 | 60.0396 | 4.35 | 52.2925 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.3066 | 6.4352 | 59.9695 | 4.35
52.329 | 6.7257 | 59.9913 | 4.35 | 52.317 | 2.984 | 59.9764 | 0.7 | 52.2853 | 6.6062 | 60.0396 | 4.35 | 52.3009 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.3152 | 6.4317 | 59.9695 | 4.35
52.3373 | 6.723 | 59.9913 | 4.35 | 52.3253 | 2.984 | 59.9764 | 0.7 | 52.2936 | 6.6062 | 60.0396 | 4.35 | 52.3092 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.3235 | 6.4282 | 59.9696 | 4.35
52.3456 | 6.7205 | 59.9914 | 4.35 | 52.3336 | 2.9839 | 59.9764 | 0.7 | 52.3019 | 6.6063 | 60.0396 | 4.35 | 52.3175 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.3318 | 6.4248 | 59.9696 | 4.35
52.354 | 6.718 | 59.9914 | 4.35 | 52.3419 | 2.9839 | 59.9764 | 0.7 | 52.3102 | 6.6063 | 60.0396 | 4.35 | 52.3258 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.3401 | 6.4213 | 59.9696 | 4.35
52.3623 | 6.7154 | 59.9914 | 4.35 | 52.3503 | 2.9838 | 59.9765 | 0.7 | 52.3186 | 6.6063 | 60.0396 | 4.35 | 52.3342 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.3484 | 6.4179 | 59.9696 | 4.35
52.3706 | 6.7129 | 59.9914 | 4.35 | 52.3586 | 2.9837 | 59.9765 | 0.7 | 52.3269 | 6.6062 | 60.0396 | 4.35 | 52.3425 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.3567 | 6.4144 | 59.9696 | 4.35
52.3789 | 6.7104 | 59.9915 | 4.35 | 52.3669 | 2.9799 | 59.9765 | 0.7 | 52.3352 | 6.6062 | 60.0396 | 4.35 | 52.3508 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.365 | 6.4123 | 59.9696 | 4.35
52.3873 | 6.7078 | 59.9915 | 4.35 | 52.3753 | 2.9762 | 59.9765 | 0.7 | 52.3435 | 6.6062 | 60.0396 | 4.35 | 52.3591 | 3.0046 | 60.024 | 0.7 | 52.3735 | 6.4102 | 59.9697 | 4.35
52.3956 | 6.7078 | 59.9915 | 4.35 | 52.3836 | 2.9724 | 59.9765 | 0.7 | 52.3518 | 6.6062 | 60.0395 | 4.35 | 52.3676 | 3.0047 | 60.024 | 0.7 | 52.3818 | 6.4081 | 59.9697 | 4.35
52.4039 | 6.7078 | 59.9915 | 4.35 | 52.392 | 2.9686 | 59.9765 | 0.7 | 52.3602 | 6.6062 | 60.0395 | 4.35 | 52.3759 | 3.0047 | 60.024 | 0.7 | 52.3901 | 6.406 | 59.9697 | 4.35
52.4123 | 6.7078 | 59.9916 | 4.35 | 52.4003 | 2.9649 | 59.9766 | 0.7 | 52.3685 | 6.6062 | 60.0395 | 4.35 | 52.3842 | 3.0048 | 60.024 | 0.7 | 52.3984 | 6.4039 | 59.9697 | 4.35
52.4206 | 6.7078 | 59.9916 | 4.35 | 52.4086 | 2.9611 | 59.9766 | 0.7 | 52.3768 | 6.6062 | 60.0395 | 4.35 | 52.3925 | 3.0049 | 60.024 | 0.7 | 52.4067 | 6.4018 | 59.9697 | 4.35
52.4289 | 6.7078 | 59.9916 | 4.35 | 52.417 | 2.9574 | 59.9766 | 0.7 | 52.3851 | 6.6062 | 60.0395 | 4.35 | 52.4009 | 3.005 | 60.024 | 0.7 | 52.415 | 6.3998 | 59.9697 | 4.35
52.4373 | 6.7078 | 59.9916 | 4.35 | 52.4253 | 2.9538 | 59.9766 | 0.7 | 52.3936 | 6.6062 | 60.0395 | 4.35 | 52.4092 | 3.005 | 60.024 | 0.7 | 52.4233 | 6.3977 | 59.9698 | 4.35
52.4456 | 6.7078 | 59.9917 | 4.35 | 52.4336 | 2.9501 | 59.9766 | 0.7 | 52.4019 | 6.6062 | 60.0395 | 4.35 | 52.4175 | 3.0051 | 60.024 | 0.7 | 52.4319 | 6.3957 | 59.9698 | 4.35
52.4539 | 6.7078 | 59.9917 | 4.35 | 52.442 | 2.9464 | 59.9766 | 0.7 | 52.4102 | 6.6062 | 60.0395 | 4.35 | 52.4258 | 3.0052 | 60.024 | 0.7 | 52.4402 | 6.3936 | 59.9698 | 4.35
52.4623 | 6.7078 | 59.9917 | 4.35 | 52.4503 | 2.9464 | 59.9767 | 0.7 | 52.4185 | 6.6062 | 60.0395 | 4.35 | 52.4342 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.4485 | 6.3912 | 59.9698 | 4.35
52.4706 | 6.7078 | 59.9917 | 4.35 | 52.4586 | 2.9464 | 59.9767 | 0.7 | 52.4268 | 6.6062 | 60.0395 | 4.35 | 52.4425 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.4568 | 6.3888 | 59.9698 | 4.35
52.4789 | 6.7077 | 59.9918 | 4.35 | 52.467 | 2.9464 | 59.9767 | 0.7 | 52.4352 | 6.6063 | 60.0395 | 4.35 | 52.4508 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.4651 | 6.3864 | 59.9698 | 4.35
52.4873 | 6.7077 | 59.9918 | 4.35 | 52.4753 | 2.9464 | 59.9767 | 0.7 | 52.4435 | 6.6062 | 60.0395 | 4.35 | 52.4591 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.4734 | 6.384 | 59.9699 | 4.35
52.4956 | 6.7077 | 59.9918 | 4.35 | 52.4836 | 2.9464 | 59.9767 | 0.7 | 52.4518 | 6.6062 | 60.0394 | 4.35 | 52.4675 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.4817 | 6.3813 | 59.9699 | 4.35
52.5039 | 6.7077 | 59.9918 | 4.35 | 52.492 | 2.9463 | 59.9767 | 0.7 | 52.4601 | 6.6061 | 60.0394 | 4.35 | 52.4758 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.4902 | 6.3786 | 59.9699 | 4.35
52.5122 | 6.7077 | 59.9919 | 4.35 | 52.5003 | 2.9463 | 59.9768 | 0.7 | 52.4685 | 6.6061 | 60.0394 | 4.35 | 52.4841 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.4985 | 6.3757 | 59.9699 | 4.35
52.5206 | 6.7077 | 59.9919 | 4.35 | 52.5086 | 2.9464 | 59.9768 | 0.7 | 52.4768 | 6.606 | 60.0394 | 4.35 | 52.4924 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.5068 | 6.3727 | 59.9699 | 4.35
52.5289 | 6.7077 | 59.9919 | 4.35 | 52.517 | 2.9463 | 59.9768 | 0.7 | 52.4851 | 6.6059 | 60.0394 | 4.35 | 52.5007 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.5151 | 6.3698 | 59.9699 | 4.35
52.5372 | 6.7076 | 59.9919 | 4.35 | 52.5253 | 2.9463 | 59.9768 | 0.7 | 52.4934 | 6.6059 | 60.0394 | 4.35 | 52.5092 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.5234 | 6.3668 | 59.97 | 4.35
52.5456 | 6.7076 | 59.992 | 4.35 | 52.5337 | 2.9465 | 59.9768 | 0.7 | 52.5017 | 6.6058 | 60.0394 | 4.35 | 52.5175 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.5317 | 6.3664 | 59.97 | 4.35
52.5539 | 6.7076 | 59.992 | 4.35 | 52.542 | 2.9466 | 59.9768 | 0.7 | 52.5101 | 6.6057 | 60.0394 | 4.35 | 52.5258 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.54 | 6.366 | 59.97 | 4.35
52.5622 | 6.7077 | 59.992 | 4.35 | 52.5503 | 2.9467 | 59.9769 | 0.7 | 52.5184 | 6.6057 | 60.0394 | 4.35 | 52.5341 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.5486 | 6.3655 | 59.97 | 4.35
52.5706 | 6.7078 | 59.992 | 4.35 | 52.5587 | 2.9469 | 59.9769 | 0.7 | 52.5267 | 6.6057 | 60.0394 | 4.35 | 52.5425 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.5569 | 6.3651 | 59.97 | 4.35
52.5789 | 6.7078 | 59.9921 | 4.35 | 52.567 | 2.947 | 59.9769 | 0.7 | 52.535 | 6.6057 | 60.0394 | 4.35 | 52.5508 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.5652 | 6.3649 | 59.97 | 4.35
52.5872 | 6.7079 | 59.9921 | 4.35 | 52.5753 | 2.9472 | 59.9769 | 0.7 | 52.5435 | 6.6057 | 60.0394 | 4.35 | 52.5591 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.5735 | 6.3648 | 59.97 | 4.35
52.5956 | 6.7079 | 59.9921 | 4.35 | 52.5837 | 2.9473 | 59.9769 | 0.7 | 52.5518 | 6.6057 | 60.0393 | 4.35 | 52.5674 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.5818 | 6.3648 | 59.97 | 4.35
52.6039 | 6.708 | 59.9921 | 4.35 | 52.592 | 2.9474 | 59.9769 | 0.7 | 52.5601 | 6.6057 | 60.0393 | 4.35 | 52.5758 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.5901 | 6.3648 | 59.97 | 4.35
52.6122 | 6.708 | 59.9922 | 4.35 | 52.6003 | 2.9475 | 59.977 | 0.7 | 52.5684 | 6.6057 | 60.0393 | 4.35 | 52.5841 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.5984 | 6.365 | 59.97 | 4.35
52.6205 | 6.7081 | 59.9922 | 4.35 | 52.6087 | 2.9476 | 59.977 | 0.7 | 52.5767 | 6.6057 | 60.0393 | 4.35 | 52.5924 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.6069 | 6.3653 | 59.97 | 4.35
52.6289 | 6.7082 | 59.9922 | 4.35 | 52.617 | 2.9476 | 59.977 | 0.7 | 52.5851 | 6.6057 | 60.0393 | 4.35 | 52.6007 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.6152 | 6.3655 | 59.97 | 4.35
52.6372 | 6.7082 | 59.9922 | 4.35 | 52.6253 | 2.9476 | 59.977 | 0.7 | 52.5934 | 6.6057 | 60.0393 | 4.35 | 52.6091 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.6235 | 6.3658 | 59.97 | 4.35
52.6455 | 6.7082 | 59.9923 | 4.35 | 52.6337 | 2.9476 | 59.977 | 0.7 | 52.6017 | 6.6057 | 60.0393 | 4.35 | 52.6174 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.6318 | 6.366 | 59.97 | 4.35
52.6539 | 6.7082 | 59.9923 | 4.35 | 52.642 | 2.9475 | 59.977 | 0.7 | 52.61 | 6.6057 | 60.0393 | 4.35 | 52.6257 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.6401 | 6.3662 | 59.97 | 4.35
52.6622 | 6.7082 | 59.9923 | 4.35 | 52.6504 | 2.9475 | 59.9771 | 0.7 | 52.6184 | 6.6057 | 60.0393 | 4.35 | 52.634 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.6484 | 6.3665 | 59.97 | 4.35
52.6705 | 6.7082 | 59.9923 | 4.35 | 52.6587 | 2.9475 | 59.9771 | 0.7 | 52.6267 | 6.6057 | 60.0393 | 4.35 | 52.6425 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.6567 | 6.3667 | 59.97 | 4.35
52.6789 | 6.7082 | 59.9924 | 4.35 | 52.667 | 2.9475 | 59.9771 | 0.7 | 52.635 | 6.6057 | 60.0393 | 4.35 | 52.6508 | 3.0053 | 60.024 | 0.7 | 52.6653 | 6.3669 | 59.97 | 4.35
52.6872 | 6.7082 | 59.9924 | 4.35 | 52.6754 | 2.9475 | 59.9771 | 0.7 | 52.6433 | 6.6057 | 60.0393 | 4.35 | 52.6591 | 3.0021 | 60.024 | 0.7 | 52.6736 | 6.3672 | 59.97 | 4.35
52.6955 | 6.7082 | 59.9924 | 4.35 | 52.6837 | 2.9475 | 59.9771 | 0.7 | 52.6516 | 6.6057 | 60.0392 | 4.35 | 52.6674 | 2.9988 | 60.024 | 0.7 | 52.6819 | 6.3671 | 59.97 | 4.35
52.7039 | 6.7082 | 59.9924 | 4.35 | 52.692 | 2.9474 | 59.9771 | 0.7 | 52.66 | 6.6057 | 60.0392 | 4.35 | 52.6758 | 2.9955 | 60.024 | 0.7 | 52.6902 | 6.3671 | 59.97 | 4.35
52.7122 | 6.7082 | 59.9925 | 4.35 | 52.7003 | 2.9474 | 59.9772 | 0.7 | 52.6683 | 6.6057 | 60.0392 | 4.35 | 52.6841 | 2.9922 | 60.024 | 0.7 | 52.6985 | 6.3671 | 59.97 | 4.35
52.7205 | 6.7082 | 59.9925 | 4.35 | 52.7087 | 2.9474 | 59.9772 | 0.7 | 52.6766 | 6.6057 | 60.0392 | 4.35 | 52.6924 | 2.989 | 60.024 | 0.7 | 52.7068 | 6.3671 | 59.97 | 4.35
52.7288 | 6.7082 | 59.9925 | 4.35 | 52.717 | 2.9474 | 59.9772 | 0.7 | 52.6849 | 6.6057 | 60.0392 | 4.35 | 52.7007 | 2.9857 | 60.024 | 0.7 | 52.7151 | 6.3671 | 59.97 | 4.35
52.7372 | 6.7082 | 59.9925 | 4.35 | 52.7254 | 2.9474 | 59.9772 | 0.7 | 52.6934 | 6.6057 | 60.0392 | 4.35 | 52.709 | 2.9824 | 60.024 | 0.7 | 52.7236 | 6.3671 | 59.97 | 4.35
52.7455 | 6.7082 | 59.9926 | 4.35 | 52.7337 | 2.9474 | 59.9772 | 0.7 | 52.7017 | 6.6057 | 60.0392 | 4.35 | 52.7174 | 2.9791 | 60.024 | 0.7 | 52.7319 | 6.3672 | 59.97 | 4.35
52.7538 | 6.7082 | 59.9926 | 4.35 | 52.742 | 2.9474 | 59.9772 | 0.7 | 52.71 | 6.6057 | 60.0392 | 4.35 | 52.7257 | 2.9758 | 60.024 | 0.7 | 52.7402 | 6.3673 | 59.97 | 4.35
52.7622 | 6.7082 | 59.9926 | 4.35 | 52.7504 | 2.9474 | 59.9773 | 0.7 | 52.7183 | 6.6057 | 60.0392 | 4.35 | 52.734 | 2.9726 | 60.024 | 0.7 | 52.7485 | 6.3674 | 59.97 | 4.35
52.7705 | 6.7082 | 59.9926 | 4.35 | 52.7587 | 2.9473 | 59.9773 | 0.7 | 52.7266 | 6.6056 | 60.0392 | 4.35 | 52.7423 | 2.9726 | 60.024 | 0.7 | 52.7568 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
52.7788 | 6.7081 | 59.9927 | 4.35 | 52.7671 | 2.9473 | 59.9773 | 0.7 | 52.735 | 6.6055 | 60.0392 | 4.35 | 52.7507 | 2.9726 | 60.024 | 0.7 | 52.7651 | 6.3676 | 59.97 | 4.35
52.7872 | 6.7081 | 59.9927 | 4.35 | 52.7754 | 2.9473 | 59.9773 | 0.7 | 52.7433 | 6.6054 | 60.0392 | 4.35 | 52.759 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.7734 | 6.3677 | 59.97 | 4.35
52.7955 | 6.7081 | 59.9927 | 4.35 | 52.7837 | 2.9473 | 59.9773 | 0.7 | 52.7516 | 6.6052 | 60.0391 | 4.35 | 52.7673 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.782 | 6.3678 | 59.97 | 4.35
52.8038 | 6.708 | 59.9927 | 4.35 | 52.7921 | 2.9473 | 59.9773 | 0.7 | 52.7599 | 6.605 | 60.0391 | 4.35 | 52.7756 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.7903 | 6.3679 | 59.97 | 4.35
52.8122 | 6.708 | 59.9928 | 4.35 | 52.8004 | 2.9473 | 59.9774 | 0.7 | 52.7682 | 6.6048 | 60.0391 | 4.35 | 52.7841 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.7986 | 6.3679 | 59.97 | 4.35
52.8205 | 6.7079 | 59.9928 | 4.35 | 52.8087 | 2.9473 | 59.9774 | 0.7 | 52.7766 | 6.6046 | 60.0391 | 4.35 | 52.7924 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.8069 | 6.368 | 59.97 | 4.35
52.8288 | 6.7079 | 59.9928 | 4.35 | 52.8171 | 2.9473 | 59.9774 | 0.7 | 52.7849 | 6.6045 | 60.0391 | 4.35 | 52.8007 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.8152 | 6.3682 | 59.97 | 4.35
52.8372 | 6.7078 | 59.9928 | 4.35 | 52.8254 | 2.9473 | 59.9774 | 0.7 | 52.7932 | 6.6043 | 60.0391 | 4.35 | 52.809 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.8235 | 6.3683 | 59.97 | 4.35
52.8455 | 6.7078 | 59.9929 | 4.35 | 52.8337 | 2.9473 | 59.9774 | 0.7 | 52.8015 | 6.6041 | 60.0391 | 4.35 | 52.8174 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.8318 | 6.3685 | 59.97 | 4.35
52.8538 | 6.7078 | 59.9929 | 4.35 | 52.8421 | 2.9473 | 59.9774 | 0.7 | 52.8099 | 6.604 | 60.0391 | 4.35 | 52.8257 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.8403 | 6.3686 | 59.97 | 4.35
52.8621 | 6.7078 | 59.9929 | 4.35 | 52.8504 | 2.9473 | 59.9775 | 0.7 | 52.8182 | 6.6039 | 60.0391 | 4.35 | 52.834 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.8486 | 6.3687 | 59.97 | 4.35
52.8705 | 6.7078 | 59.9929 | 4.35 | 52.8587 | 2.9473 | 59.9775 | 0.7 | 52.8265 | 6.6039 | 60.0391 | 4.35 | 52.8423 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.8569 | 6.3689 | 59.97 | 4.35
52.8788 | 6.7078 | 59.993 | 4.35 | 52.8671 | 2.9473 | 59.9775 | 0.7 | 52.8348 | 6.6039 | 60.0391 | 4.35 | 52.8507 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.8652 | 6.369 | 59.97 | 4.35
52.8871 | 6.7078 | 59.993 | 4.35 | 52.8754 | 2.9473 | 59.9775 | 0.7 | 52.8431 | 6.6039 | 60.0391 | 4.35 | 52.859 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.8735 | 6.3692 | 59.97 | 4.35
52.8955 | 6.7078 | 59.993 | 4.35 | 52.8838 | 2.9473 | 59.9775 | 0.7 | 52.8516 | 6.6039 | 60.039 | 4.35 | 52.8673 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.8818 | 6.3693 | 59.97 | 4.35
52.9038 | 6.7078 | 59.993 | 4.35 | 52.8921 | 2.9473 | 59.9775 | 0.7 | 52.8599 | 6.6039 | 60.039 | 4.35 | 52.8756 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.8901 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
52.9121 | 6.7078 | 59.9931 | 4.35 | 52.9004 | 2.9474 | 59.9776 | 0.7 | 52.8682 | 6.6039 | 60.039 | 4.35 | 52.884 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.8984 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
52.9205 | 6.7078 | 59.9931 | 4.35 | 52.9088 | 2.9474 | 59.9776 | 0.7 | 52.8765 | 6.6039 | 60.039 | 4.35 | 52.8923 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.907 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
52.9288 | 6.7078 | 59.9931 | 4.35 | 52.9171 | 2.9474 | 59.9776 | 0.7 | 52.8849 | 6.6039 | 60.039 | 4.35 | 52.9006 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.9153 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
52.9371 | 6.7078 | 59.9931 | 4.35 | 52.9254 | 2.9474 | 59.9776 | 0.7 | 52.8932 | 6.6039 | 60.039 | 4.35 | 52.9089 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.9236 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
52.9455 | 6.7078 | 59.9932 | 4.35 | 52.9338 | 2.9473 | 59.9776 | 0.7 | 52.9015 | 6.6039 | 60.039 | 4.35 | 52.9172 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.9319 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
52.9538 | 6.7078 | 59.9932 | 4.35 | 52.9421 | 2.9473 | 59.9776 | 0.7 | 52.9098 | 6.6039 | 60.039 | 4.35 | 52.9257 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.9402 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
52.9621 | 6.7077 | 59.9932 | 4.35 | 52.9504 | 2.9473 | 59.9777 | 0.7 | 52.9181 | 6.6039 | 60.039 | 4.35 | 52.934 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.9485 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
52.9704 | 6.7076 | 59.9932 | 4.35 | 52.9588 | 2.9472 | 59.9777 | 0.7 | 52.9265 | 6.6039 | 60.039 | 4.35 | 52.9423 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.9568 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
52.9788 | 6.7075 | 59.9933 | 4.35 | 52.9671 | 2.9472 | 59.9777 | 0.7 | 52.9348 | 6.6039 | 60.039 | 4.35 | 52.9506 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.9653 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
52.9871 | 6.7074 | 59.9933 | 4.35 | 52.9754 | 2.9471 | 59.9777 | 0.7 | 52.9431 | 6.6039 | 60.039 | 4.35 | 52.959 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.9736 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
52.9954 | 6.7054 | 59.9933 | 4.35 | 52.9838 | 2.947 | 59.9777 | 0.7 | 52.9514 | 6.6039 | 60.039 | 4.35 | 52.9673 | 2.9727 | 60.024 | 0.7 | 52.9819 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
53.0038 | 6.7034 | 59.9933 | 4.35 | 52.9921 | 2.947 | 59.9777 | 0.7 | 52.9598 | 6.6038 | 60.039 | 4.35 | 52.9756 | 2.9726 | 60.024 | 0.7 | 52.9902 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
53.0121 | 6.7014 | 59.9934 | 4.35 | 53.0005 | 2.9469 | 59.9778 | 0.7 | 52.9681 | 6.6038 | 60.039 | 4.35 | 52.9839 | 2.9726 | 60.024 | 0.7 | 52.9985 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
53.0204 | 6.6994 | 59.9934 | 4.35 | 53.0088 | 2.9469 | 59.9778 | 0.7 | 52.9764 | 6.6036 | 60.039 | 4.35 | 52.9923 | 2.9725 | 60.024 | 0.7 | 53.0068 | 6.3695 | 59.97 | 4.35
53.0288 | 6.6974 | 59.9934 | 4.35 | 53.0171 | 2.9469 | 59.9778 | 0.7 | 52.9847 | 6.6035 | 60.039 | 4.35 | 53.0006 | 2.9724 | 60.024 | 0.7 | 53.0151 | 6.3693 | 59.97 | 4.35
53.0371 | 6.6953 | 59.9934 | 4.35 | 53.0255 | 2.9469 | 59.9778 | 0.7 | 52.993 | 6.6033 | 60.039 | 4.35 | 53.0089 | 2.9724 | 60.024 | 0.7 | 53.0237 | 6.3692 | 59.97 | 4.35
53.0454 | 6.6934 | 59.9935 | 4.35 | 53.0338 | 2.9469 | 59.9778 | 0.7 | 53.0015 | 6.6032 | 60.039 | 4.35 | 53.0172 | 2.9723 | 60.024 | 0.7 | 53.032 | 6.3691 | 59.97 | 4.35
53.0538 | 6.6915 | 59.9935 | 4.35 | 53.0421 | 2.9469 | 59.9778 | 0.7 | 53.0098 | 6.603 | 60.039 | 4.35 | 53.0256 | 2.9722 | 60.024 | 0.7 | 53.0403 | 6.3689 | 59.97 | 4.35
53.0621 | 6.6895 | 59.9935 | 4.35 | 53.0505 | 2.9469 | 59.9779 | 0.7 | 53.0181 | 6.6029 | 60.039 | 4.35 | 53.0339 | 2.9722 | 60.024 | 0.7 | 53.0486 | 6.3688 | 59.97 | 4.35
53.0704 | 6.6876 | 59.9935 | 4.35 | 53.0588 | 2.9469 | 59.9779 | 0.7 | 53.0264 | 6.6027 | 60.039 | 4.35 | 53.0422 | 2.9721 | 60.024 | 0.7 | 53.0569 | 6.3687 | 59.97 | 4.35
53.0787 | 6.6876 | 59.9936 | 4.35 | 53.0671 | 2.9469 | 59.9779 | 0.7 | 53.0348 | 6.6026 | 60.039 | 4.35 | 53.0505 | 2.972 | 60.024 | 0.7 | 53.0652 | 6.3685 | 59.97 | 4.35
53.0871 | 6.6876 | 59.9936 | 4.35 | 53.0755 | 2.9469 | 59.9779 | 0.7 | 53.0431 | 6.6025 | 60.039 | 4.35 | 53.059 | 2.972 | 60.024 | 0.7 | 53.0735 | 6.3684 | 59.97 | 4.35
53.0954 | 6.6876 | 59.9936 | 4.35 | 53.0838 | 2.9469 | 59.9779 | 0.7 | 53.0514 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.0673 | 2.972 | 60.024 | 0.7 | 53.082 | 6.3683 | 59.97 | 4.35
53.1037 | 6.6876 | 59.9936 | 4.35 | 53.0921 | 2.9469 | 59.9779 | 0.7 | 53.0597 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.0756 | 2.972 | 60.024 | 0.7 | 53.0903 | 6.3681 | 59.97 | 4.35
53.1121 | 6.6876 | 59.9937 | 4.35 | 53.1005 | 2.9468 | 59.978 | 0.7 | 53.068 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.0839 | 2.972 | 60.024 | 0.7 | 53.0986 | 6.3681 | 59.97 | 4.35
53.1204 | 6.6876 | 59.9937 | 4.35 | 53.1088 | 2.9468 | 59.978 | 0.7 | 53.0764 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.0923 | 2.972 | 60.024 | 0.7 | 53.1069 | 6.368 | 59.97 | 4.35
53.1287 | 6.6876 | 59.9937 | 4.35 | 53.1172 | 2.9468 | 59.978 | 0.7 | 53.0847 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.1006 | 2.972 | 60.024 | 0.7 | 53.1152 | 6.368 | 59.97 | 4.35
53.1371 | 6.6876 | 59.9937 | 4.35 | 53.1255 | 2.9467 | 59.979 | 0.7 | 53.093 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.1089 | 2.9719 | 60.024 | 0.7 | 53.1235 | 6.3679 | 59.97 | 4.35
53.1454 | 6.6876 | 59.9938 | 4.35 | 53.1338 | 2.9468 | 59.979 | 0.7 | 53.1013 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.1172 | 2.9719 | 60.024 | 0.7 | 53.1318 | 6.3678 | 59.97 | 4.35
53.1537 | 6.6876 | 59.9938 | 4.35 | 53.1422 | 2.9469 | 59.979 | 0.7 | 53.1097 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.1256 | 2.9719 | 60.024 | 0.7 | 53.1404 | 6.3678 | 59.97 | 4.35
53.1621 | 6.6876 | 59.9938 | 4.35 | 53.1505 | 2.947 | 59.979 | 0.7 | 53.118 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.1339 | 2.9718 | 60.024 | 0.7 | 53.1487 | 6.3677 | 59.97 | 4.35
53.1704 | 6.6875 | 59.9938 | 4.35 | 53.1588 | 2.9471 | 59.979 | 0.7 | 53.1263 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.1422 | 2.9718 | 60.024 | 0.7 | 53.157 | 6.3676 | 59.97 | 4.35
53.1787 | 6.6875 | 59.9939 | 4.35 | 53.1672 | 2.9439 | 59.979 | 0.7 | 53.1346 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.1505 | 2.9718 | 60.024 | 0.7 | 53.1653 | 6.3676 | 59.97 | 4.35
53.187 | 6.6875 | 59.9939 | 4.35 | 53.1755 | 2.9408 | 59.9791 | 0.7 | 53.1429 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.1588 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.1736 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.1954 | 6.6875 | 59.9939 | 4.35 | 53.1838 | 2.9377 | 59.9791 | 0.7 | 53.1514 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.1672 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.1819 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.2037 | 6.6875 | 59.9939 | 4.35 | 53.1922 | 2.9345 | 59.9791 | 0.7 | 53.1597 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.1755 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.1902 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.212 | 6.6875 | 59.994 | 4.35 | 53.2005 | 2.9314 | 59.9791 | 0.7 | 53.168 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.1838 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.1987 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.2204 | 6.6875 | 59.994 | 4.35 | 53.2088 | 2.9283 | 59.9791 | 0.7 | 53.1763 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.1921 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.207 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.2287 | 6.6876 | 60 | 4.35 | 53.2172 | 2.9251 | 59.9791 | 0.7 | 53.1847 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.2006 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.2153 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.237 | 6.6878 | 60 | 4.35 | 53.2255 | 2.9218 | 59.9791 | 0.7 | 53.193 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.2089 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.2236 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.2454 | 6.688 | 60 | 4.35 | 53.2339 | 2.9186 | 59.9791 | 0.7 | 53.2013 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.2172 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.2319 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.2537 | 6.6881 | 60 | 4.35 | 53.2422 | 2.9153 | 59.9791 | 0.7 | 53.2096 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.2255 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.2402 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.262 | 6.6883 | 60 | 4.35 | 53.2505 | 2.9153 | 59.9791 | 0.7 | 53.2179 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.2339 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.2485 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.2704 | 6.6885 | 60 | 4.35 | 53.2589 | 2.9153 | 59.9791 | 0.7 | 53.2263 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.2422 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.2568 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.2787 | 6.6887 | 60.0001 | 4.35 | 53.2672 | 2.9153 | 59.9791 | 0.7 | 53.2346 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.2505 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.2654 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.287 | 6.6888 | 60.0001 | 4.35 | 53.2755 | 2.9153 | 59.9792 | 0.7 | 53.2429 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.2588 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.2737 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.2954 | 6.689 | 60.0001 | 4.35 | 53.2839 | 2.9153 | 59.9792 | 0.7 | 53.2512 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.2672 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.282 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.3037 | 6.6892 | 60.0001 | 4.35 | 53.2922 | 2.9153 | 59.9792 | 0.7 | 53.2596 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.2755 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.2903 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.312 | 6.6892 | 60.0001 | 4.35 | 53.3005 | 2.9153 | 59.9792 | 0.7 | 53.2679 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.2838 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.2986 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.3203 | 6.6892 | 60.0001 | 4.35 | 53.3089 | 2.9153 | 59.9792 | 0.7 | 53.2762 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.2921 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.3069 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.3287 | 6.6892 | 60.0001 | 4.35 | 53.3172 | 2.9152 | 59.9792 | 0.7 | 53.2845 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.3005 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.3152 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.337 | 6.6892 | 60.0001 | 4.35 | 53.3255 | 2.9151 | 59.9792 | 0.7 | 53.2928 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.3088 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.3237 | 6.3675 | 59.97 | 4.35
53.3453 | 6.6867 | 60.0001 | 4.35 | 53.3339 | 2.9151 | 59.9792 | 0.7 | 53.3013 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.3171 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.332 | 6.3644 | 59.97 | 4.35
53.3537 | 6.6843 | 60.0001 | 4.35 | 53.3422 | 2.915 | 59.9792 | 0.7 | 53.3096 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.3254 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.3403 | 6.3613 | 59.97 | 4.35
53.362 | 6.6819 | 60.0001 | 4.35 | 53.3506 | 2.915 | 59.9792 | 0.7 | 53.3179 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.3339 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.3486 | 6.3582 | 59.97 | 4.35
53.3703 | 6.6795 | 60.0001 | 4.35 | 53.3589 | 2.9149 | 59.9792 | 0.7 | 53.3262 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.3422 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.3569 | 6.3551 | 59.97 | 4.35
53.3787 | 6.6771 | 60.0002 | 4.35 | 53.3672 | 2.9149 | 59.9792 | 0.7 | 53.3346 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.3505 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.3652 | 6.352 | 59.97 | 4.35
53.387 | 6.6747 | 60.0002 | 4.35 | 53.3755 | 2.9148 | 59.9793 | 0.7 | 53.3429 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.3588 | 2.9716 | 60.024 | 0.7 | 53.3735 | 6.3489 | 59.97 | 4.35
53.3953 | 6.6724 | 60.0002 | 4.35 | 53.3839 | 2.9147 | 59.9793 | 0.7 | 53.3512 | 6.6024 | 60.039 | 4.35 | 53.3671 | 2.9716 | 60.024 | 0.7 | 53.3821 | 6.3458 | 59.97 | 4.35
53.4037 | 6.67 | 60.0002 | 4.35 | 53.3922 | 2.9147 | 59.9793 | 0.7 | 53.3595 | 6.6023 | 60.039 | 4.35 | 53.3755 | 2.9715 | 60.024 | 0.7 | 53.3904 | 6.3427 | 59.97 | 4.35
53.412 | 6.6676 | 60.0002 | 4.35 | 53.4006 | 2.9147 | 59.9793 | 0.7 | 53.3678 | 6.6023 | 60.039 | 4.35 | 53.3838 | 2.9715 | 60.024 | 0.7 | 53.3987 | 6.3395 | 59.97 | 4.35
53.4203 | 6.6653 | 60.0002 | 4.35 | 53.4089 | 2.9147 | 59.9793 | 0.7 | 53.3762 | 6.6022 | 60.039 | 4.35 | 53.3921 | 2.9714 | 60.024 | 0.7 | 53.407 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.4286 | 6.6653 | 60.0002 | 4.35 | 53.4172 | 2.9147 | 59.9793 | 0.7 | 53.3845 | 6.6022 | 60.039 | 4.35 | 53.4004 | 2.9712 | 60.024 | 0.7 | 53.4153 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.437 | 6.6654 | 60.0002 | 4.35 | 53.4256 | 2.9147 | 59.9793 | 0.7 | 53.3928 | 6.6021 | 60.039 | 4.35 | 53.4088 | 2.9711 | 60.024 | 0.7 | 53.4236 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.4453 | 6.6654 | 60.0002 | 4.35 | 53.4339 | 2.9147 | 59.9793 | 0.7 | 53.4011 | 6.602 | 60.039 | 4.35 | 53.4171 | 2.971 | 60.024 | 0.7 | 53.4319 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.4536 | 6.6655 | 60.0002 | 4.35 | 53.4422 | 2.9147 | 59.9793 | 0.7 | 53.4094 | 6.6019 | 60.039 | 4.35 | 53.4254 | 2.9709 | 60.024 | 0.7 | 53.4404 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.462 | 6.6655 | 60.0002 | 4.35 | 53.4506 | 2.9147 | 59.9793 | 0.7 | 53.4178 | 6.6019 | 60.039 | 4.35 | 53.4337 | 2.9707 | 60.024 | 0.7 | 53.4487 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.4703 | 6.6654 | 60.0002 | 4.35 | 53.4589 | 2.9147 | 59.9793 | 0.7 | 53.4261 | 6.6001 | 60.039 | 4.35 | 53.4421 | 2.9707 | 60.024 | 0.7 | 53.457 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.4786 | 6.6654 | 60.0003 | 4.35 | 53.4673 | 2.9147 | 59.9793 | 0.7 | 53.4344 | 6.5983 | 60.039 | 4.35 | 53.4504 | 2.9706 | 60.024 | 0.7 | 53.4653 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.487 | 6.6654 | 60.0003 | 4.35 | 53.4756 | 2.9147 | 59.9794 | 0.7 | 53.4427 | 6.5966 | 60.039 | 4.35 | 53.4587 | 2.9705 | 60.024 | 0.7 | 53.4736 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.4953 | 6.6654 | 60.0003 | 4.35 | 53.4839 | 2.9147 | 59.9794 | 0.7 | 53.4512 | 6.5949 | 60.039 | 4.35 | 53.467 | 2.9704 | 60.024 | 0.7 | 53.4819 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.5036 | 6.6653 | 60.0003 | 4.35 | 53.4922 | 2.9146 | 59.9794 | 0.7 | 53.4595 | 6.5931 | 60.039 | 4.35 | 53.4755 | 2.9705 | 60.024 | 0.7 | 53.4902 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.512 | 6.6653 | 60.0003 | 4.35 | 53.5006 | 2.9146 | 59.9794 | 0.7 | 53.4678 | 6.5914 | 60.039 | 4.35 | 53.4838 | 2.9705 | 60.024 | 0.7 | 53.4988 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.5203 | 6.6653 | 60.0003 | 4.35 | 53.5089 | 2.9146 | 59.9794 | 0.7 | 53.4761 | 6.5897 | 60.039 | 4.35 | 53.4921 | 2.9705 | 60.024 | 0.7 | 53.5071 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.5286 | 6.6653 | 60.0003 | 4.35 | 53.5173 | 2.9146 | 59.9794 | 0.7 | 53.4844 | 6.5879 | 60.039 | 4.35 | 53.5004 | 2.9705 | 60.024 | 0.7 | 53.5154 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.5369 | 6.6653 | 60.0003 | 4.35 | 53.5256 | 2.9146 | 59.9794 | 0.7 | 53.4928 | 6.5862 | 60.039 | 4.35 | 53.5088 | 2.9706 | 60.024 | 0.7 | 53.5237 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.5453 | 6.6653 | 60.0003 | 4.35 | 53.5339 | 2.9146 | 59.9794 | 0.7 | 53.5011 | 6.5845 | 60.039 | 4.35 | 53.5171 | 2.9706 | 60.024 | 0.7 | 53.532 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.5536 | 6.6653 | 60.0003 | 4.35 | 53.5423 | 2.9146 | 59.9794 | 0.7 | 53.5094 | 6.5845 | 60.039 | 4.35 | 53.5254 | 2.9706 | 60.024 | 0.7 | 53.5403 | 6.3364 | 59.97 | 4.35
53.5619 | 6.6653 | 60.0003 | 4.35 | 53.5506 | 2.9146 | 59.9794 | 0.7 | 53.5177 | 6.5844 | 60.039 | 4.35 | 53.5337 | 2.9706 | 60.024 | 0.7 | 53.5486 | 6.3364 | 59.971 | 4.35
53.5703 | 6.6653 | 60.0003 | 4.35 | 53.559 | 2.9146 | 59.9794 | 0.7 | 53.5261 | 6.5844 | 60.039 | 4.35 | 53.5421 | 2.9707 | 60.024 | 0.7 | 53.5571 | 6.3364 | 59.9711 | 4.35
53.5786 | 6.6651 | 60.0004 | 4.35 | 53.5673 | 2.9146 | 59.9794 | 0.7 | 53.5344 | 6.5843 | 60.039 | 4.35 | 53.5504 | 2.9707 | 60.024 | 0.7 | 53.5654 | 6.3364 | 59.9711 | 4.35
53.5869 | 6.665 | 60.0004 | 4.35 | 53.5756 | 2.9146 | 59.9795 | 0.7 | 53.5427 | 6.5843 | 60.039 | 4.35 | 53.5587 | 2.9708 | 60.024 | 0.7 | 53.5737 | 6.3364 | 59.9711 | 4.35
53.5953 | 6.6648 | 60.0004 | 4.35 | 53.584 | 2.9147 | 59.9795 | 0.7 | 53.551 | 6.5843 | 60.039 | 4.35 | 53.567 | 2.9708 | 60.024 | 0.7 | 53.582 | 6.3364 | 59.9711 | 4.35
53.6036 | 6.6647 | 60.0004 | 4.35 | 53.5923 | 2.9148 | 59.9795 | 0.7 | 53.5593 | 6.5843 | 60.039 | 4.35 | 53.5754 | 2.9709 | 60.024 | 0.7 | 53.5903 | 6.3364 | 59.9712 | 4.35
53.6119 | 6.6645 | 60.0004 | 4.35 | 53.6006 | 2.9149 | 59.9795 | 0.7 | 53.5677 | 6.5843 | 60.039 | 4.35 | 53.5837 | 2.971 | 60.024 | 0.7 | 53.5986 | 6.3364 | 59.9712 | 4.35
53.6203 | 6.6644 | 60.0004 | 4.35 | 53.6089 | 2.915 | 59.9795 | 0.7 | 53.576 | 6.5842 | 60.039 | 4.35 | 53.592 | 2.9711 | 60.024 | 0.7 | 53.6069 | 6.3364 | 59.9712 | 4.35
53.6286 | 6.6642 | 60.0004 | 4.35 | 53.6173 | 2.9151 | 59.9795 | 0.7 | 53.5844 | 6.5842 | 60.039 | 4.35 | 53.6003 | 2.9712 | 60.024 | 0.7 | 53.6152 | 6.3364 | 59.9713 | 4.35
53.6369 | 6.6641 | 60.0004 | 4.35 | 53.6256 | 2.9153 | 59.9795 | 0.7 | 53.5927 | 6.5841 | 60.039 | 4.35 | 53.6086 | 2.9713 | 60.024 | 0.7 | 53.6238 | 6.3363 | 59.9713 | 4.35
53.6453 | 6.6639 | 60.0004 | 4.35 | 53.634 | 2.9154 | 59.9795 | 0.7 | 53.6011 | 6.5841 | 60.039 | 4.35 | 53.6171 | 2.9714 | 60.024 | 0.7 | 53.6321 | 6.3362 | 59.9713 | 4.35
53.6536 | 6.6637 | 60.0004 | 4.35 | 53.6423 | 2.9155 | 59.9795 | 0.7 | 53.6094 | 6.5817 | 60.039 | 4.35 | 53.6254 | 2.9716 | 60.024 | 0.7 | 53.6404 | 6.3361 | 59.9714 | 4.35
53.6619 | 6.6637 | 60.0004 | 4.35 | 53.6506 | 2.9156 | 59.9795 | 0.7 | 53.6177 | 6.5793 | 60.039 | 4.35 | 53.6337 | 2.9718 | 60.024 | 0.7 | 53.6487 | 6.336 | 59.9714 | 4.35
53.6702 | 6.6637 | 60.0004 | 4.35 | 53.659 | 2.9158 | 59.9795 | 0.7 | 53.626 | 6.5769 | 60.039 | 4.35 | 53.642 | 2.9719 | 60.024 | 0.7 | 53.657 | 6.3359 | 59.9715 | 4.35
53.6786 | 6.6636 | 60.0005 | 4.35 | 53.6673 | 2.9158 | 59.9795 | 0.7 | 53.6343 | 6.5746 | 60.039 | 4.35 | 53.6504 | 2.972 | 60.024 | 0.7 | 53.6653 | 6.3358 | 59.9715 | 4.35
53.6869 | 6.6636 | 60.0005 | 4.35 | 53.6757 | 2.9159 | 59.9796 | 0.7 | 53.6427 | 6.5723 | 60.039 | 4.35 | 53.6587 | 2.9722 | 60.024 | 0.7 | 53.6736 | 6.3357 | 59.9715 | 4.35
53.6952 | 6.6636 | 60.0005 | 4.35 | 53.684 | 2.9159 | 59.9796 | 0.7 | 53.651 | 6.57 | 60.039 | 4.35 | 53.667 | 2.9723 | 60.024 | 0.7 | 53.6821 | 6.3356 | 59.9715 | 4.35
53.7036 | 6.6636 | 60.0005 | 4.35 | 53.6923 | 2.9159 | 59.9796 | 0.7 | 53.6593 | 6.5677 | 60.039 | 4.35 | 53.6753 | 2.9724 | 60.024 | 0.7 | 53.6904 | 6.3355 | 59.9716 | 4.35
53.7119 | 6.6636 | 60.0005 | 4.35 | 53.7007 | 2.9159 | 59.9796 | 0.7 | 53.6676 | 6.5654 | 60.039 | 4.35 | 53.6837 | 2.9725 | 60.024 | 0.7 | 53.6987 | 6.3354 | 59.9716 | 4.35
53.7202 | 6.6635 | 60.0005 | 4.35 | 53.709 | 2.9158 | 59.9796 | 0.7 | 53.676 | 6.5632 | 60.039 | 4.35 | 53.692 | 2.9725 | 60.024 | 0.7 | 53.707 | 6.3354 | 59.9716 | 4.35
53.7286 | 6.6635 | 60.0005 | 4.35 | 53.7173 | 2.9158 | 59.9796 | 0.7 | 53.6843 | 6.561 | 60.039 | 4.35 | 53.7003 | 2.9724 | 60.024 | 0.7 | 53.7153 | 6.3353 | 59.9717 | 4.35
53.7369 | 6.6635 | 60.0005 | 4.35 | 53.7256 | 2.9158 | 59.9796 | 0.7 | 53.6926 | 6.561 | 60.039 | 4.35 | 53.7086 | 2.9724 | 60.024 | 0.7 | 53.7236 | 6.3353 | 59.9717 | 4.35
53.7452 | 6.6635 | 60.0005 | 4.35 | 53.734 | 2.9158 | 59.9796 | 0.7 | 53.7009 | 6.561 | 60.039 | 4.35 | 53.717 | 2.9723 | 60.024 | 0.7 | 53.7319 | 6.3352 | 59.9717 | 4.35
53.7536 | 6.6635 | 60.0005 | 4.35 | 53.7423 | 2.9158 | 59.9796 | 0.7 | 53.7092 | 6.5609 | 60.039 | 4.35 | 53.7253 | 2.9722 | 60.024 | 0.7 | 53.7405 | 6.3352 | 59.9718 | 4.35
53.7619 | 6.6635 | 60.0005 | 4.35 | 53.7507 | 2.9158 | 59.9796 | 0.7 | 53.7177 | 6.5609 | 60.039 | 4.35 | 53.7336 | 2.9721 | 60.024 | 0.7 | 53.7488 | 6.3352 | 59.9718 | 4.35
53.7702 | 6.6635 | 60.0005 | 4.35 | 53.759 | 2.9159 | 59.9796 | 0.7 | 53.726 | 6.5575 | 60.039 | 4.35 | 53.7419 | 2.972 | 60.024 | 0.7 | 53.7571 | 6.3351 | 59.9719 | 4.35
53.7785 | 6.6637 | 60.0006 | 4.35 | 53.7673 | 2.9159 | 59.9796 | 0.7 | 53.7343 | 6.5542 | 60.039 | 4.35 | 53.7504 | 2.9718 | 60.024 | 0.7 | 53.7654 | 6.3352 | 59.9719 | 4.35
53.7869 | 6.6638 | 60.0006 | 4.35 | 53.7757 | 2.9159 | 59.9797 | 0.7 | 53.7426 | 6.5509 | 60.039 | 4.35 | 53.7587 | 2.9718 | 60.024 | 0.7 | 53.7737 | 6.3352 | 59.9719 | 4.35
53.7952 | 6.664 | 60.0006 | 4.35 | 53.784 | 2.9159 | 59.9797 | 0.7 | 53.751 | 6.5475 | 60.039 | 4.35 | 53.767 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.782 | 6.3352 | 59.972 | 4.35
53.8035 | 6.6641 | 60.0006 | 4.35 | 53.7924 | 2.916 | 59.9797 | 0.7 | 53.7593 | 6.5441 | 60.039 | 4.35 | 53.7753 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.7903 | 6.3352 | 59.972 | 4.35
53.8119 | 6.6643 | 60.0006 | 4.35 | 53.8007 | 2.916 | 59.9797 | 0.7 | 53.7676 | 6.5407 | 60.039 | 4.35 | 53.7837 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.7986 | 6.3352 | 59.972 | 4.35
53.8202 | 6.6644 | 60.0006 | 4.35 | 53.809 | 2.9161 | 59.9797 | 0.7 | 53.7759 | 6.5374 | 60.039 | 4.35 | 53.792 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.8071 | 6.3352 | 59.972 | 4.35
53.8285 | 6.6646 | 60.0006 | 4.35 | 53.8174 | 2.9161 | 59.9797 | 0.7 | 53.7843 | 6.5341 | 60.039 | 4.35 | 53.8003 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.8154 | 6.3353 | 59.9721 | 4.35
53.8369 | 6.6647 | 60.0006 | 4.35 | 53.8257 | 2.9162 | 59.9797 | 0.7 | 53.7926 | 6.5309 | 60.039 | 4.35 | 53.8086 | 2.9717 | 60.024 | 0.7 | 53.8237 | 6.3353 | 59.9721 | 4.35
53.8452 | 6.6648 | 60.0006 | 4.35 | 53.834 | 2.9162 | 59.9797 | 0.7 | 53.8009 | 6.5276 | 60.039 | 4.35 | 53.8169 | 2.9718 | 60.024 | 0.7 | 53.832 | 6.3353 | 59.9721 | 4.35
53.8535 | 6.6649 | 60.0006 | 4.35 | 53.8423 | 2.9162 | 59.9797 | 0.7 | 53.8092 | 6.5276 | 60.039 | 4.35 | 53.8253 | 2.9693 | 60.024 | 0.7 | 53.8403 | 6.3353 | 59.9722 | 4.35
53.8619 | 6.6648 | 60.0006 | 4.35 | 53.8507 | 2.9163 | 59.9797 | 0.7 | 53.8175 | 6.5275 | 60.039 | 4.35 | 53.8336 | 2.9668 | 60.024 | 0.7 | 53.8486 | 6.3353 | 59.9722 | 4.35
53.8702 | 6.6647 | 60.0006 | 4.35 | 53.859 | 2.9163 | 59.9797 | 0.7 | 53.8259 | 6.5275 | 60.039 | 4.35 | 53.8419 | 2.9643 | 60.024 | 0.7 | 53.8569 | 6.3354 | 59.9722 | 4.35
53.8785 | 6.6647 | 60.0007 | 4.35 | 53.8674 | 2.9164 | 59.9797 | 0.7 | 53.8342 | 6.5275 | 60.039 | 4.35 | 53.8502 | 2.9618 | 60.024 | 0.7 | 53.8655 | 6.3353 | 59.9723 | 4.35
53.8868 | 6.6646 | 60.0007 | 4.35 | 53.8757 | 2.9164 | 59.9798 | 0.7 | 53.8425 | 6.5274 | 60.039 | 4.35 | 53.8586 | 2.9593 | 60.024 | 0.7 | 53.8738 | 6.3352 | 59.9723 | 4.35
53.8952 | 6.6645 | 60.0007 | 4.35 | 53.884 | 2.9164 | 59.9798 | 0.7 | 53.8508 | 6.5274 | 60.039 | 4.35 | 53.8669 | 2.9569 | 60.024 | 0.7 | 53.8821 | 6.3352 | 59.9724 | 4.35
53.9035 | 6.6644 | 60.0007 | 4.35 | 53.8924 | 2.9165 | 59.9798 | 0.7 | 53.8593 | 6.5275 | 60.039 | 4.35 | 53.8752 | 2.9544 | 60.024 | 0.7 | 53.8904 | 6.3351 | 59.9724 | 4.35
53.9118 | 6.6643 | 60.0007 | 4.35 | 53.9007 | 2.9165 | 59.9798 | 0.7 | 53.8676 | 6.5276 | 60.039 | 4.35 | 53.8835 | 2.9519 | 60.024 | 0.7 | 53.8987 | 6.335 | 59.9724 | 4.35
53.9202 | 6.6643 | 60.0007 | 4.35 | 53.9091 | 2.9165 | 59.9798 | 0.7 | 53.8759 | 6.5277 | 60.039 | 4.35 | 53.892 | 2.9494 | 60.024 | 0.7 | 53.907 | 6.335 | 59.9725 | 4.35
53.9285 | 6.6641 | 60.0007 | 4.35 | 53.9174 | 2.9164 | 59.9798 | 0.7 | 53.8842 | 6.5279 | 60.039 | 4.35 | 53.9003 | 2.9469 | 60.024 | 0.7 | 53.9153 | 6.3349 | 59.9725 | 4.35
53.9368 | 6.664 | 60.0007 | 4.35 | 53.9257 | 2.9164 | 59.9798 | 0.7 | 53.8925 | 6.5281 | 60.039 | 4.35 | 53.9086 | 2.9469 | 60.024 | 0.7 | 53.9238 | 6.3348 | 59.9725 | 4.35
53.9452 | 6.6638 | 60.0007 | 4.35 | 53.9341 | 2.9163 | 59.9798 | 0.7 | 53.9009 | 6.5282 | 60.039 | 4.35 | 53.9169 | 2.9468 | 60.024 | 0.7 | 53.9321 | 6.3347 | 59.9725 | 4.35
53.9535 | 6.6636 | 60.0007 | 4.35 | 53.9424 | 2.9163 | 59.9798 | 0.7 | 53.9092 | 6.5284 | 60.039 | 4.35 | 53.9253 | 2.9468 | 60.024 | 0.7 | 53.9404 | 6.3347 | 59.9726 | 4.35
53.9618 | 6.6635 | 60.0007 | 4.35 | 53.9507 | 2.9162 | 59.9798 | 0.7 | 53.9175 | 6.5286 | 60.039 | 4.35 | 53.9336 | 2.9468 | 60.024 | 0.7 | 53.9487 | 6.3347 | 59.9726 | 4.35
53.9702 | 6.6633 | 60.0007 | 4.35 | 53.9591 | 2.916 | 59.9798 | 0.7 | 53.9258 | 6.5286 | 60.039 | 4.35 | 53.9419 | 2.9468 | 60.024 | 0.7 | 53.957 | 6.3347 | 59.9726 | 4.35
53.9785 | 6.6632 | 60.0008 | 4.35 | 53.9674 | 2.9159 | 59.9798 | 0.7 | 53.9342 | 6.5287 | 60.039 | 4.35 | 53.9502 | 2.9468 | 60.024 | 0.7 | 53.9653 | 6.3347 | 59.9727 | 4.35
53.9868 | 6.663 | 60.0008 | 4.35 | 53.9757 | 2.9158 | 59.9799 | 0.7 | 53.9425 | 6.5285 | 60.039 | 4.35 | 53.9586 | 2.9467 | 60.024 | 0.7 | 53.9736 | 6.3348 | 59.9727 | 4.35
53.9952 | 6.6629 | 60.0008 | 4.35 | 53.9841 | 2.9156 | 59.9799 | 0.7 | 53.9508 | 6.5284 | 60.0389 | 4.35 | 53.9669 | 2.9467 | 60.024 | 0.7 | 53.9822 | 6.3348 | 59.9727 | 4.35
54.0035 | 6.6628 | 60.0008 | 4.35 | 53.9924 | 2.9155 | 59.9799 | 0.7 | 53.9591 | 6.5282 | 60.0389 | 4.35 | 53.9752 | 2.9467 | 60.024 | 0.7 | 53.9905 | 6.3348 | 59.9728 | 4.35
54.0118 | 6.6628 | 60.0008 | 4.35 | 54.0007 | 2.9154 | 59.9799 | 0.7 | 53.9675 | 6.528 | 60.0389 | 4.35 | 53.9835 | 2.9466 | 60.024 | 0.7 | 53.9988 | 6.3348 | 59.9728 | 4.35
54.0201 | 6.6628 | 60.0008 | 4.35 | 54.0091 | 2.9154 | 59.9799 | 0.7 | 53.9758 | 6.5279 | 60.0389 | 4.35 | 53.9919 | 2.9466 | 60.024 | 0.7 | 54.0071 | 6.3349 | 59.9729 | 4.35
54.0285 | 6.6629 | 60.0008 | 4.35 | 54.0174 | 2.9153 | 59.9799 | 0.7 | 53.9841 | 6.5279 | 60.0389 | 4.35 | 54.0002 | 2.9465 | 60.024 | 0.7 | 54.0154 | 6.3349 | 59.9729 | 4.35
54.0368 | 6.6629 | 60.0008 | 4.35 | 54.0258 | 2.9152 | 59.9799 | 0.7 | 53.9924 | 6.5277 | 60.0389 | 4.35 | 54.0085 | 2.9465 | 60.024 | 0.7 | 54.0237 | 6.3349 | 59.9729 | 4.35
54.0451 | 6.6629 | 60.0008 | 4.35 | 54.0341 | 2.9151 | 59.9799 | 0.7 | 54.0007 | 6.5276 | 60.0389 | 4.35 | 54.0168 | 2.9465 | 60.024 | 0.7 | 54.032 | 6.3349 | 59.9729 | 4.35
54.0535 | 6.6629 | 60.0008 | 4.35 | 54.0424 | 2.9151 | 59.9799 | 0.7 | 54.0092 | 6.526 | 60.0389 | 4.35 | 54.0253 | 2.9466 | 60.024 | 0.7 | 54.0403 | 6.3349 | 59.973 | 4.35
54.0618 | 6.663 | 60.0008 | 4.35 | 54.0508 | 2.915 | 59.9799 | 0.7 | 54.0175 | 6.5244 | 60.0389 | 4.35 | 54.0336 | 2.9466 | 60.024 | 0.7 | 54.0488 | 6.3349 | 59.973 | 4.35
54.0701 | 6.663 | 60.0008 | 4.35 | 54.0591 | 2.915 | 59.9799 | 0.7 | 54.0258 | 6.5229 | 60.0389 | 4.35 | 54.0419 | 2.9432 | 60.024 | 0.7 | 54.0571 | 6.3349 | 59.973 | 4.35
54.0785 | 6.663 | 60.0009 | 4.35 | 54.0674 | 2.915 | 59.9799 | 0.7 | 54.0341 | 6.5215 | 60.0389 | 4.35 | 54.0502 | 2.9397 | 60.024 | 0.7 | 54.0654 | 6.3349 | 59.9731 | 4.35
54.0868 | 6.663 | 60.0009 | 4.35 | 54.0758 | 2.9149 | 59.98 | 0.7 | 54.0425 | 6.5199 | 60.0389 | 4.35 | 54.0586 | 2.9362 | 60.024 | 0.7 | 54.0737 | 6.3349 | 59.9731 | 4.35
54.0951 | 6.6633 | 60.0009 | 4.35 | 54.0841 | 2.9149 | 59.98 | 0.7 | 54.0508 | 6.5184 | 60.0388 | 4.35 | 54.0669 | 2.9328 | 60.024 | 0.7 | 54.082 | 6.3349 | 59.9731 | 4.35
54.1035 | 6.6635 | 60.0009 | 4.35 | 54.0924 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.0591 | 6.5167 | 60.0388 | 4.35 | 54.0752 | 2.9293 | 60.024 | 0.7 | 54.0903 | 6.3349 | 59.9732 | 4.35
54.1118 | 6.6638 | 60.0009 | 4.35 | 54.1008 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.0674 | 6.5151 | 60.0388 | 4.35 | 54.0835 | 2.9259 | 60.024 | 0.7 | 54.0986 | 6.3349 | 59.9732 | 4.35
54.1201 | 6.664 | 60.0009 | 4.35 | 54.1091 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.0758 | 6.5135 | 60.0388 | 4.35 | 54.0919 | 2.9224 | 60.024 | 0.7 | 54.1072 | 6.3349 | 59.9733 | 4.35
54.1284 | 6.6643 | 60.0009 | 4.35 | 54.1174 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.0841 | 6.5118 | 60.0388 | 4.35 | 54.1002 | 2.919 | 60.024 | 0.7 | 54.1155 | 6.3349 | 59.9733 | 4.35
54.1368 | 6.6645 | 60.0009 | 4.35 | 54.1258 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.0924 | 6.5118 | 60.0388 | 4.35 | 54.1085 | 2.9155 | 60.024 | 0.7 | 54.1238 | 6.3349 | 59.9733 | 4.35
54.1451 | 6.6648 | 60.0009 | 4.35 | 54.1341 | 2.9151 | 59.98 | 0.7 | 54.1007 | 6.5118 | 60.0388 | 4.35 | 54.1168 | 2.912 | 60.024 | 0.7 | 54.1321 | 6.3349 | 59.9734 | 4.35
54.1534 | 6.665 | 60.0009 | 4.35 | 54.1425 | 2.9151 | 59.98 | 0.7 | 54.109 | 6.5118 | 60.0388 | 4.35 | 54.1252 | 2.912 | 60.024 | 0.7 | 54.1404 | 6.3349 | 59.9734 | 4.35
54.1618 | 6.6653 | 60.0009 | 4.35 | 54.1508 | 2.9151 | 59.98 | 0.7 | 54.1174 | 6.5118 | 60.0388 | 4.35 | 54.1335 | 2.912 | 60.024 | 0.7 | 54.1487 | 6.3349 | 59.9734 | 4.35
54.1701 | 6.6656 | 60.0009 | 4.35 | 54.1591 | 2.9151 | 59.98 | 0.7 | 54.1257 | 6.5118 | 60.0388 | 4.35 | 54.1418 | 2.912 | 60.024 | 0.7 | 54.157 | 6.3349 | 59.9734 | 4.35
54.1784 | 6.6633 | 60.001 | 4.35 | 54.1674 | 2.9151 | 59.98 | 0.7 | 54.134 | 6.5118 | 60.0388 | 4.35 | 54.1501 | 2.9121 | 60.024 | 0.7 | 54.1655 | 6.3349 | 59.9735 | 4.35
54.1868 | 6.661 | 60.001 | 4.35 | 54.1758 | 2.9151 | 59.98 | 0.7 | 54.1423 | 6.5118 | 60.0388 | 4.35 | 54.1586 | 2.9121 | 60.024 | 0.7 | 54.1738 | 6.3349 | 59.9735 | 4.35
54.1951 | 6.6587 | 60.001 | 4.35 | 54.1841 | 2.9151 | 59.98 | 0.7 | 54.1508 | 6.5118 | 60.0387 | 4.35 | 54.1669 | 2.9121 | 60.024 | 0.7 | 54.1821 | 6.3349 | 59.9735 | 4.35
54.2034 | 6.6564 | 60.001 | 4.35 | 54.1925 | 2.9151 | 59.98 | 0.7 | 54.1591 | 6.5119 | 60.0387 | 4.35 | 54.1752 | 2.9121 | 60.024 | 0.7 | 54.1904 | 6.3349 | 59.9736 | 4.35
54.2118 | 6.6541 | 60.001 | 4.35 | 54.2008 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.1674 | 6.512 | 60.0387 | 4.35 | 54.1835 | 2.9121 | 60.024 | 0.7 | 54.1987 | 6.3349 | 59.9736 | 4.35
54.2201 | 6.6518 | 60.001 | 4.35 | 54.2091 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.1757 | 6.5122 | 60.0387 | 4.35 | 54.1919 | 2.912 | 60.024 | 0.7 | 54.207 | 6.3349 | 59.9736 | 4.35
54.2284 | 6.6494 | 60.004 | 4.35 | 54.2175 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.1841 | 6.5123 | 60.0387 | 4.35 | 54.2002 | 2.912 | 60.024 | 0.7 | 54.2153 | 6.3349 | 59.9737 | 4.35
54.2367 | 6.6471 | 60.004 | 4.35 | 54.2258 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.1924 | 6.5124 | 60.0387 | 4.35 | 54.2085 | 2.912 | 60.024 | 0.7 | 54.2236 | 6.3349 | 59.9737 | 4.35
54.2451 | 6.6447 | 60.0041 | 4.35 | 54.2341 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.2007 | 6.5126 | 60.0387 | 4.35 | 54.2168 | 2.912 | 60.024 | 0.7 | 54.2322 | 6.3349 | 59.9738 | 4.35
54.2534 | 6.6424 | 60.0041 | 4.35 | 54.2425 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.209 | 6.5127 | 60.0387 | 4.35 | 54.2252 | 2.912 | 60.024 | 0.7 | 54.2405 | 6.3349 | 59.9738 | 4.35
54.2617 | 6.6423 | 60.0041 | 4.35 | 54.2508 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.2174 | 6.5128 | 60.0387 | 4.35 | 54.2335 | 2.9119 | 60.024 | 0.7 | 54.2488 | 6.3349 | 59.9738 | 4.35
54.2701 | 6.6423 | 60.0041 | 4.35 | 54.2592 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.2257 | 6.5129 | 60.0387 | 4.35 | 54.2418 | 2.9119 | 60.024 | 0.7 | 54.2571 | 6.3349 | 59.9739 | 4.35
54.2784 | 6.6422 | 60.0042 | 4.35 | 54.2675 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.234 | 6.5131 | 60.0387 | 4.35 | 54.2501 | 2.9119 | 60.024 | 0.7 | 54.2654 | 6.3349 | 59.9739 | 4.35
54.2867 | 6.6422 | 60.0042 | 4.35 | 54.2758 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.2423 | 6.5131 | 60.0387 | 4.35 | 54.2585 | 2.9119 | 60.024 | 0.7 | 54.2737 | 6.3349 | 59.9739 | 4.35
54.2951 | 6.6421 | 60.0042 | 4.35 | 54.2841 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.2506 | 6.5131 | 60.0386 | 4.35 | 54.2668 | 2.9119 | 60.024 | 0.7 | 54.282 | 6.3349 | 59.9739 | 4.35
54.3034 | 6.6421 | 60.0042 | 4.35 | 54.2925 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.259 | 6.5131 | 60.0386 | 4.35 | 54.2751 | 2.9118 | 60.024 | 0.7 | 54.2905 | 6.3349 | 59.974 | 4.35
54.3117 | 6.642 | 60.0043 | 4.35 | 54.3008 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.2673 | 6.5131 | 60.0386 | 4.35 | 54.2834 | 2.9118 | 60.024 | 0.7 | 54.2988 | 6.3349 | 59.974 | 4.35
54.3201 | 6.6419 | 60.0043 | 4.35 | 54.3092 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.2756 | 6.5131 | 60.0386 | 4.35 | 54.2919 | 2.9118 | 60.024 | 0.7 | 54.3071 | 6.3349 | 59.974 | 4.35
54.3284 | 6.6419 | 60.0043 | 4.35 | 54.3175 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.2839 | 6.5131 | 60.0386 | 4.35 | 54.3002 | 2.9118 | 60.024 | 0.7 | 54.3154 | 6.3349 | 59.9741 | 4.35
54.3367 | 6.6419 | 60.0043 | 4.35 | 54.3258 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.2924 | 6.5131 | 60.0386 | 4.35 | 54.3085 | 2.9117 | 60.024 | 0.7 | 54.3237 | 6.3349 | 59.9741 | 4.35
54.3451 | 6.6401 | 60.0044 | 4.35 | 54.3342 | 2.915 | 59.98 | 0.7 | 54.3007 | 6.5131 | 60.0386 | 4.35 | 54.3168 | 2.9117 | 60.024 | 0.7 | 54.332 | 6.3349 | 59.9742 | 4.35
54.3534 | 6.6384 | 60.0044 | 4.35 | 54.3425 | 2.9149 | 59.98 | 0.7 | 54.309 | 6.5131 | 60.0386 | 4.35 | 54.3252 | 2.9115 | 60.024 | 0.7 | 54.3403 | 6.3349 | 59.9742 | 4.35
54.3617 | 6.6366 | 60.0044 | 4.35 | 54.3508 | 2.9148 | 59.98 | 0.7 | 54.3173 | 6.5131 | 60.0386 | 4.35 | 54.3335 | 2.9114 | 60.024 | 0.7 | 54.3489 | 6.3312 | 59.9742 | 4.35
54.37 | 6.6348 | 60.0044 | 4.35 | 54.3592 | 2.9148 | 59.98 | 0.7 | 54.3257 | 6.5131 | 60.0386 | 4.35 | 54.3418 | 2.9113 | 60.024 | 0.7 | 54.3572 | 6.3275 | 59.9743 | 4.35
54.3784 | 6.6331 | 60.0045 | 4.35 | 54.3675 | 2.9147 | 59.98 | 0.7 | 54.334 | 6.5131 | 60.0386 | 4.35 | 54.3501 | 2.9112 | 60.024 | 0.7 | 54.3655 | 6.3238 | 59.9743 | 4.35
54.3867 | 6.6313 | 60.0045 | 4.35 | 54.3759 | 2.9146 | 59.98 | 0.7 | 54.3423 | 6.5132 | 60.0386 | 4.35 | 54.3584 | 2.9111 | 60.024 | 0.7 | 54.3738 | 6.3201 | 59.9743 | 4.35
54.395 | 6.6295 | 60.0045 | 4.35 | 54.3842 | 2.9146 | 59.98 | 0.7 | 54.3506 | 6.5132 | 60.0385 | 4.35 | 54.3668 | 2.9109 | 60.024 | 0.7 | 54.3821 | 6.3164 | 59.9743 | 4.35
54.4034 | 6.6278 | 60.0045 | 4.35 | 54.3925 | 2.9145 | 59.98 | 0.7 | 54.359 | 6.5133 | 60.0385 | 4.35 | 54.3751 | 2.9108 | 60.024 | 0.7 | 54.3904 | 6.3127 | 59.9744 | 4.35
54.4117 | 6.626 | 60.0046 | 4.35 | 54.4008 | 2.9116 | 59.98 | 0.7 | 54.3673 | 6.5134 | 60.0385 | 4.35 | 54.3834 | 2.9107 | 60.024 | 0.7 | 54.3987 | 6.309 | 59.9744 | 4.35
54.42 | 6.6241 | 60.0046 | 4.35 | 54.4092 | 2.9087 | 59.98 | 0.7 | 54.3756 | 6.5135 | 60.0385 | 4.35 | 54.3917 | 2.9077 | 60.024 | 0.7 | 54.407 | 6.3054 | 59.9744 | 4.35
54.4284 | 6.624 | 60.0046 | 4.35 | 54.4175 | 2.9058 | 59.98 | 0.7 | 54.3839 | 6.5137 | 60.0385 | 4.35 | 54.4001 | 2.9047 | 60.024 | 0.7 | 54.4155 | 6.3017 | 59.9745 | 4.35
54.4367 | 6.6239 | 60.0046 | 4.35 | 54.4259 | 2.903 | 59.98 | 0.7 | 54.3922 | 6.5139 | 60.0385 | 4.35 | 54.4084 | 2.9017 | 60.024 | 0.7 | 54.4238 | 6.298 | 59.9745 | 4.35
54.445 | 6.6238 | 60.0047 | 4.35 | 54.4342 | 2.9001 | 59.98 | 0.7 | 54.4006 | 6.514 | 60.0385 | 4.35 | 54.4167 | 2.8988 | 60.024 | 0.7 | 54.4321 | 6.298 | 59.9745 | 4.35
54.4534 | 6.6238 | 60.0047 | 4.35 | 54.4425 | 2.8972 | 59.98 | 0.7 | 54.4089 | 6.5142 | 60.0385 | 4.35 | 54.425 | 2.8959 | 60.024 | 0.7 | 54.4404 | 6.298 | 59.9746 | 4.35
54.4617 | 6.6237 | 60.0047 | 4.35 | 54.4509 | 2.8943 | 59.98 | 0.7 | 54.4172 | 6.5143 | 60.0385 | 4.35 | 54.4335 | 2.8929 | 60.024 | 0.7 | 54.4487 | 6.298 | 59.9746 | 4.35
54.47 | 6.6235 | 60.0047 | 4.35 | 54.4592 | 2.8915 | 59.98 | 0.7 | 54.4255 | 6.5127 | 60.0385 | 4.35 | 54.4418 | 2.89 | 60.024 | 0.7 | 54.457 | 6.298 | 59.9747 | 4.35
54.4783 | 6.6234 | 60.0048 | 4.35 | 54.4675 | 2.8886 | 59.98 | 0.7 | 54.434 | 6.511 | 60.0385 | 4.35 | 54.4501 | 2.8871 | 60.024 | 0.7 | 54.4653 | 6.298 | 59.9747 | 4.35
54.4867 | 6.6233 | 60.0048 | 4.35 | 54.4759 | 2.8857 | 59.98 | 0.7 | 54.4423 | 6.5094 | 60.0385 | 4.35 | 54.4584 | 2.8842 | 60.024 | 0.7 | 54.4739 | 6.298 | 59.9747 | 4.35
54.495 | 6.6233 | 60.0048 | 4.35 | 54.4842 | 2.8856 | 59.98 | 0.7 | 54.4506 | 6.5078 | 60.0384 | 4.35 | 54.4668 | 2.8814 | 60.024 | 0.7 | 54.4822 | 6.298 | 59.9748 | 4.35
54.5033 | 6.6233 | 60.0048 | 4.35 | 54.4926 | 2.8856 | 59.98 | 0.7 | 54.4589 | 6.506 | 60.0384 | 4.35 | 54.4751 | 2.8815 | 60.024 | 0.7 | 54.4905 | 6.298 | 59.9748 | 4.35
54.5117 | 6.6233 | 60.0049 | 4.35 | 54.5009 | 2.8856 | 59.98 | 0.7 | 54.4673 | 6.5042 | 60.0384 | 4.35 | 54.4834 | 2.8817 | 60.024 | 0.7 | 54.4988 | 6.2978 | 59.9748 | 4.35
54.52 | 6.6233 | 60.0049 | 4.35 | 54.5092 | 2.8856 | 59.98 | 0.7 | 54.4756 | 6.5025 | 60.0384 | 4.35 | 54.4917 | 2.8818 | 60.024 | 0.7 | 54.5071 | 6.2977 | 59.9748 | 4.35
54.5283 | 6.6204 | 60.0049 | 4.35 | 54.5175 | 2.8856 | 59.98 | 0.7 | 54.4839 | 6.5007 | 60.0384 | 4.35 | 54.5001 | 2.8819 | 60.024 | 0.7 | 54.5154 | 6.2976 | 59.9749 | 4.35
54.5367 | 6.6175 | 60.0049 | 4.35 | 54.5259 | 2.8857 | 59.98 | 0.7 | 54.4922 | 6.499 | 60.0384 | 4.35 | 54.5084 | 2.8821 | 60.024 | 0.7 | 54.5237 | 6.2974 | 59.9749 | 4.35
54.545 | 6.6146 | 60.005 | 4.35 | 54.5342 | 2.8858 | 59.98 | 0.7 | 54.5006 | 6.4972 | 60.0384 | 4.35 | 54.5167 | 2.8822 | 60.024 | 0.7 | 54.5322 | 6.2973 | 59.9749 | 4.35
54.5533 | 6.6117 | 60.005 | 4.35 | 54.5426 | 2.8858 | 59.98 | 0.7 | 54.5089 | 6.4972 | 60.0384 | 4.35 | 54.525 | 2.8824 | 60.024 | 0.7 | 54.5405 | 6.2971 | 59.975 | 4.35
54.5617 | 6.6089 | 60.005 | 4.35 | 54.5509 | 2.8859 | 59.98 | 0.7 | 54.5172 | 6.4972 | 60.0384 | 4.35 | 54.5334 | 2.8825 | 60.024 | 0.7 | 54.5488 | 6.297 | 59.975 | 4.35
54.57 | 6.606 | 60.005 | 4.35 | 54.5592 | 2.886 | 59.98 | 0.7 | 54.5255 | 6.4972 | 60.0384 | 4.35 | 54.5417 | 2.8825 | 60.024 | 0.7 | 54.5571 | 6.2969 | 59.975 | 4.35
54.5783 | 6.6032 | 60.0051 | 4.35 | 54.5676 | 2.8862 | 59.98 | 0.7 | 54.5338 | 6.4972 | 60.0384 | 4.35 | 54.55 | 2.8825 | 60.024 | 0.7 | 54.5654 | 6.2967 | 59.9751 | 4.35
54.5867 | 6.6004 | 60.0051 | 4.35 | 54.5759 | 2.8863 | 59.98 | 0.7 | 54.5422 | 6.4972 | 60.0384 | 4.35 | 54.5583 | 2.8826 | 60.024 | 0.7 | 54.5737 | 6.2966 | 59.9751 | 4.35
54.595 | 6.5975 | 60.0051 | 4.35 | 54.5842 | 2.8863 | 59.98 | 0.7 | 54.5505 | 6.4972 | 60.0383 | 4.35 | 54.5668 | 2.8827 | 60.024 | 0.7 | 54.582 | 6.2966 | 59.9752 | 4.35
54.6033 | 6.5946 | 60.0051 | 4.35 | 54.5926 | 2.8864 | 59.98 | 0.7 | 54.5588 | 6.4972 | 60.0383 | 4.35 | 54.5751 | 2.8829 | 60.024 | 0.7 | 54.5903 | 6.2966 | 59.9752 | 4.35
54.6116 | 6.5946 | 60.0052 | 4.35 | 54.6009 | 2.8865 | 59.98 | 0.7 | 54.5671 | 6.4972 | 60.0383 | 4.35 | 54.5834 | 2.8831 | 60.024 | 0.7 | 54.5989 | 6.2967 | 59.9752 | 4.35
54.62 | 6.5946 | 60.0052 | 4.35 | 54.6093 | 2.8865 | 59.98 | 0.7 | 54.5756 | 6.4972 | 60.0383 | 4.35 | 54.5917 | 2.8833 | 60.024 | 0.7 | 54.6072 | 6.2967 | 59.9753 | 4.35
54.6283 | 6.5946 | 60.0052 | 4.35 | 54.6176 | 2.8865 | 59.98 | 0.7 | 54.5839 | 6.4972 | 60.0383 | 4.35 | 54.6001 | 2.8835 | 60.024 | 0.7 | 54.6155 | 6.2968 | 59.9753 | 4.35
54.6366 | 6.5946 | 60.0052 | 4.35 | 54.6259 | 2.8865 | 59.98 | 0.7 | 54.5922 | 6.4972 | 60.0383 | 4.35 | 54.6084 | 2.8837 | 60.024 | 0.7 | 54.6238 | 6.2968 | 59.9753 | 4.35
54.645 | 6.5946 | 60.0053 | 4.35 | 54.6342 | 2.8865 | 59.98 | 0.7 | 54.6005 | 6.4972 | 60.0383 | 4.35 | 54.6167 | 2.8839 | 60.024 | 0.7 | 54.6321 | 6.2968 | 59.9753 | 4.35
54.6533 | 6.5946 | 60.0053 | 4.35 | 54.6426 | 2.8865 | 59.98 | 0.7 | 54.6089 | 6.4972 | 60.0383 | 4.35 | 54.625 | 2.8841 | 60.024 | 0.7 | 54.6404 | 6.2969 | 59.9754 | 4.35
54.6616 | 6.5945 | 60.0053 | 4.35 | 54.6509 | 2.8865 | 59.98 | 0.7 | 54.6172 | 6.4972 | 60.0383 | 4.35 | 54.6334 | 2.8843 | 60.024 | 0.7 | 54.6487 | 6.2969 | 59.9754 | 4.35
54.67 | 6.5944 | 60.0053 | 4.35 | 54.6593 | 2.8864 | 59.98 | 0.7 | 54.6255 | 6.4972 | 60.0383 | 4.35 | 54.6417 | 2.8844 | 60.024 | 0.7 | 54.6572 | 6.297 | 59.9754 | 4.35
54.6783 | 6.5944 | 60.0054 | 4.35 | 54.6676 | 2.8864 | 59.98 | 0.7 | 54.6338 | 6.4972 | 60.0383 | 4.35 | 54.65 | 2.8846 | 60.024 | 0.7 | 54.6655 | 6.297 | 59.9755 | 4.35
54.6866 | 6.5944 | 60.0054 | 4.35 | 54.6759 | 2.8864 | 59.98 | 0.7 | 54.6421 | 6.4972 | 60.0383 | 4.35 | 54.6583 | 2.8846 | 60.024 | 0.7 | 54.6738 | 6.2971 | 59.9755 | 4.35
54.695 | 6.5944 | 60.0054 | 4.35 | 54.6843 | 2.8864 | 59.98 | 0.7 | 54.6505 | 6.4972 | 60.0382 | 4.35 | 54.6667 | 2.8846 | 60.024 | 0.7 | 54.6821 | 6.2973 | 59.9756 | 4.35
54.7033 | 6.5944 | 60.0054 | 4.35 | 54.6926 | 2.8864 | 59.98 | 0.7 | 54.6588 | 6.4972 | 60.0382 | 4.35 | 54.675 | 2.8845 | 60.024 | 0.7 | 54.6904 | 6.2975 | 59.9756 | 4.35
54.7116 | 6.5944 | 60.0055 | 4.35 | 54.7009 | 2.8823 | 59.98 | 0.7 | 54.6671 | 6.4972 | 60.0382 | 4.35 | 54.6833 | 2.8845 | 60.024 | 0.7 | 54.6987 | 6.2977 | 59.9756 | 4.35
54.7199 | 6.5944 | 60.0055 | 4.35 | 54.7093 | 2.8782 | 59.98 | 0.7 | 54.6754 | 6.4972 | 60.0382 | 4.35 | 54.6917 | 2.8844 | 60.024 | 0.7 | 54.707 | 6.2979 | 59.9757 | 4.35
54.7283 | 6.5944 | 60.0055 | 4.35 | 54.7176 | 2.8741 | 59.98 | 0.7 | 54.6838 | 6.4972 | 60.0382 | 4.35 | 54.7001 | 2.8842 | 60.024 | 0.7 | 54.7156 | 6.2981 | 59.9757 | 4.35
54.7366 | 6.5944 | 60.0055 | 4.35 | 54.726 | 2.87 | 59.98 | 0.7 | 54.6921 | 6.4972 | 60.0382 | 4.35 | 54.7084 | 2.8841 | 60.024 | 0.7 | 54.7239 | 6.2982 | 59.9757 | 4.35
54.7449 | 6.5944 | 60.0056 | 4.35 | 54.7343 | 2.8658 | 59.98 | 0.7 | 54.7004 | 6.4972 | 60.0382 | 4.35 | 54.7167 | 2.884 | 60.024 | 0.7 | 54.7322 | 6.2984 | 59.9757 | 4.35
54.7533 | 6.5944 | 60.0056 | 4.35 | 54.7426 | 2.8617 | 59.98 | 0.7 | 54.7087 | 6.4972 | 60.0382 | 4.35 | 54.725 | 2.884 | 60.024 | 0.7 | 54.7405 | 6.2986 | 59.9758 | 4.35
54.7616 | 6.5944 | 60.0056 | 4.35 | 54.7509 | 2.8576 | 59.98 | 0.7 | 54.7172 | 6.4972 | 60.0382 | 4.35 | 54.7334 | 2.8839 | 60.024 | 0.7 | 54.7488 | 6.2987 | 59.9758 | 4.35
54.7699 | 6.5944 | 60.0056 | 4.35 | 54.7593 | 2.8535 | 59.98 | 0.7 | 54.7255 | 6.4973 | 60.0382 | 4.35 | 54.7417 | 2.8838 | 60.024 | 0.7 | 54.7571 | 6.2988 | 59.9758 | 4.35
54.7783 | 6.5944 | 60.0057 | 4.35 | 54.7676 | 2.8494 | 59.98 | 0.7 | 54.7338 | 6.4974 | 60.0382 | 4.35 | 54.75 | 2.8837 | 60.024 | 0.7 | 54.7654 | 6.2987 | 59.9759 | 4.35
54.7866 | 6.5944 | 60.0057 | 4.35 | 54.776 | 2.8454 | 59.98 | 0.7 | 54.7421 | 6.4977 | 60.0382 | 4.35 | 54.7583 | 2.8836 | 60.024 | 0.7 | 54.7737 | 6.2986 | 59.9759 | 4.35
54.7949 | 6.5944 | 60.0057 | 4.35 | 54.7843 | 2.8453 | 59.98 | 0.7 | 54.7505 | 6.4979 | 60.0381 | 4.35 | 54.7667 | 2.8835 | 60.024 | 0.7 | 54.7822 | 6.2985 | 59.9759 | 4.35
54.8033 | 6.5945 | 60.0057 | 4.35 | 54.7926 | 2.8453 | 59.98 | 0.7 | 54.7588 | 6.4982 | 60.0381 | 4.35 | 54.775 | 2.8834 | 60.024 | 0.7 | 54.7905 | 6.2983 | 59.976 | 4.35
54.8116 | 6.5945 | 60.0058 | 4.35 | 54.801 | 2.8436 | 59.98 | 0.7 | 54.7671 | 6.4984 | 60.0381 | 4.35 | 54.7833 | 2.8834 | 60.024 | 0.7 | 54.7988 | 6.2982 | 59.976 | 4.35
54.8199 | 6.5946 | 60.0058 | 4.35 | 54.8093 | 2.8418 | 59.98 | 0.7 | 54.7754 | 6.4987 | 60.0381 | 4.35 | 54.7916 | 2.8833 | 60.024 | 0.7 | 54.8071 | 6.2981 | 59.9761 | 4.35
54.8282 | 6.5946 | 60.0058 | 4.35 | 54.8177 | 2.8401 | 59.98 | 0.7 | 54.7837 | 6.4989 | 60.0381 | 4.35 | 54.8 | 2.8833 | 60.024 | 0.7 | 54.8154 | 6.298 | 59.9761 | 4.35
54.8366 | 6.5947 | 60.0058 | 4.35 | 54.826 | 2.8383 | 59.98 | 0.7 | 54.7921 | 6.4992 | 60.0381 | 4.35 | 54.8083 | 2.8832 | 60.024 | 0.7 | 54.8237 | 6.2979 | 59.9761 | 4.35
54.8449 | 6.5947 | 60.0059 | 4.35 | 54.8343 | 2.8366 | 59.98 | 0.7 | 54.8004 | 6.4994 | 60.0381 | 4.35 | 54.8167 | 2.8832 | 60.023 | 0.7 | 54.832 | 6.2977 | 59.9762 | 4.35
54.8532 | 6.5947 | 60.0059 | 4.35 | 54.8427 | 2.8348 | 59.98 | 0.7 | 54.8087 | 6.4996 | 60.0381 | 4.35 | 54.825 | 2.8832 | 60.023 | 0.7 | 54.8406 | 6.2976 | 59.9762 | 4.35
54.8616 | 6.5948 | 60.0059 | 4.35 | 54.851 | 2.833 | 59.98 | 0.7 | 54.817 | 6.4998 | 60.0381 | 4.35 | 54.8334 | 2.8832 | 60.023 | 0.7 | 54.8489 | 6.2977 | 59.9762 | 4.35
54.8699 | 6.5948 | 60.0059 | 4.35 | 54.8593 | 2.8313 | 59.98 | 0.7 | 54.8254 | 6.4997 | 60.0381 | 4.35 | 54.8417 | 2.8832 | 60.023 | 0.7 | 54.8572 | 6.2977 | 59.9762 | 4.35
54.8782 | 6.5948 | 60.006 | 4.35 | 54.8676 | 2.8295 | 59.98 | 0.7 | 54.8337 | 6.4996 | 60.0381 | 4.35 | 54.85 | 2.8832 | 60.023 | 0.7 | 54.8655 | 6.2977 | 59.9763 | 4.35
54.8866 | 6.5949 | 60.006 | 4.35 | 54.876 | 2.8277 | 59.98 | 0.7 | 54.842 | 6.4995 | 60.0381 | 4.35 | 54.8583 | 2.8832 | 60.023 | 0.7 | 54.8738 | 6.2977 | 59.9763 | 4.35
54.8949 | 6.5949 | 60.006 | 4.35 | 54.8843 | 2.8277 | 59.98 | 0.7 | 54.8503 | 6.4994 | 60.038 | 4.35 | 54.8667 | 2.8832 | 60.0229 | 0.7 | 54.8821 | 6.2978 | 59.9763 | 4.35
54.9032 | 6.5949 | 60.006 | 4.35 | 54.8927 | 2.8277 | 59.98 | 0.7 | 54.8588 | 6.4992 | 60.038 | 4.35 | 54.875 | 2.8833 | 60.0229 | 0.7 | 54.8904 | 6.2979 | 59.9764 | 4.35
54.9116 | 6.5949 | 60.0061 | 4.35 | 54.901 | 2.8277 | 59.98 | 0.7 | 54.8671 | 6.4991 | 60.038 | 4.35 | 54.8833 | 2.8833 | 60.0229 | 0.7 | 54.8989 | 6.2979 | 59.9764 | 4.35
54.9199 | 6.5949 | 60.0061 | 4.35 | 54.9093 | 2.8276 | 59.98 | 0.7 | 54.8754 | 6.499 | 60.038 | 4.35 | 54.8916 | 2.8833 | 60.0229 | 0.7 | 54.9072 | 6.298 | 59.9765 | 4.35
54.9282 | 6.5949 | 60.0061 | 4.35 | 54.9177 | 2.8276 | 59.98 | 0.7 | 54.8837 | 6.4988 | 60.038 | 4.35 | 54.9 | 2.8833 | 60.0229 | 0.7 | 54.9155 | 6.2981 | 59.9765 | 4.35
54.9366 | 6.5949 | 60.0061 | 4.35 | 54.926 | 2.8275 | 59.98 | 0.7 | 54.892 | 6.4987 | 60.038 | 4.35 | 54.9083 | 2.8832 | 60.0229 | 0.7 | 54.9238 | 6.2981 | 59.9765 | 4.35
54.9449 | 6.5949 | 60.0062 | 4.35 | 54.9344 | 2.8275 | 59.98 | 0.7 | 54.9004 | 6.4985 | 60.038 | 4.35 | 54.9166 | 2.8832 | 60.0229 | 0.7 | 54.9321 | 6.2982 | 59.9766 | 4.35
54.9532 | 6.5949 | 60.0062 | 4.35 | 54.9427 | 2.8275 | 59.98 | 0.7 | 54.9087 | 6.4985 | 60.038 | 4.35 | 54.9249 | 2.8832 | 60.0229 | 0.7 | 54.9404 | 6.2982 | 59.9766 | 4.35
54.9615 | 6.5949 | 60.0062 | 4.35 | 54.951 | 2.8275 | 59.98 | 0.7 | 54.917 | 6.4984 | 60.038 | 4.35 | 54.9333 | 2.8831 | 60.0229 | 0.7 | 54.9487 | 6.2983 | 59.9766 | 4.35
54.9699 | 6.5949 | 60.0062 | 4.35 | 54.9594 | 2.8276 | 59.98 | 0.7 | 54.9253 | 6.4984 | 60.0379 | 4.35 | 54.9417 | 2.8831 | 60.0229 | 0.7 | 54.957 | 6.2983 | 59.9767 | 4.35
54.9782 | 6.5949 | 60.0063 | 4.35 | 54.9677 | 2.8276 | 59.98 | 0.7 | 54.9337 | 6.4984 | 60.0379 | 4.35 | 54.95 | 2.883 | 60.0229 | 0.7 | 54.9656 | 6.2983 | 59.9767 | 4.35
54.9865 | 6.5949 | 60.0063 | 4.35 | 54.976 | 2.8276 | 59.98 | 0.7 | 54.942 | 6.4984 | 60.0379 | 4.35 | 54.9583 | 2.8829 | 60.0229 | 0.7 | 54.9739 | 6.2982 | 59.9767 | 4.35
54.9949 | 6.5949 | 60.0063 | 4.35 | 54.9843 | 2.8277 | 59.98 | 0.7 | 54.9503 | 6.4984 | 60.0379 | 4.35 | 54.9667 | 2.8828 | 60.0228 | 0.7 | 54.9822 | 6.2981 | 59.9767 | 4.35
55.0032 | 6.5948 | 60.0063 | 4.35 | 54.9927 | 2.8278 | 59.98 | 0.7 | 54.9586 | 6.4984 | 60.0379 | 4.35 | 54.975 | 2.8828 | 60.0228 | 0.7 | 54.9905 | 6.298 | 59.9768 | 4.35
55.0115 | 6.5947 | 60.0064 | 4.35 | 55.001 | 2.8279 | 59.98 | 0.7 | 54.9669 | 6.4984 | 60.0379 | 4.35 | 54.9833 | 2.8827 | 60.0228 | 0.7 | 54.9988 | 6.2978 | 59.9768 | 4.35
55.0199 | 6.5946 | 60.0064 | 4.35 | 55.0094 | 2.828 | 59.98 | 0.7 | 54.9753 | 6.4984 | 60.0378 | 4.35 | 54.9916 | 2.8827 | 60.0228 | 0.7 | 55.0071 | 6.2976 | 59.9768 | 4.35
55.0282 | 6.5945 | 60.0064 | 4.35 | 55.0177 | 2.828 | 59.98 | 0.7 | 54.9836 | 6.4984 | 60.0378 | 4.35 | 55 | 2.8826 | 60.0228 | 0.7 | 55.0154 | 6.2974 | 59.9769 | 4.35
55.0365 | 6.5944 | 60.0064 | 4.35 | 55.026 | 2.828 | 59.98 | 0.7 | 54.9919 | 6.4984 | 60.0378 | 4.35 | 55.0083 | 2.8826 | 60.0228 | 0.7 | 55.0239 | 6.2972 | 59.9769 | 4.35
55.0449 | 6.5943 | 60.0065 | 4.35 | 55.0344 | 2.8281 | 59.98 | 0.7 | 55.0002 | 6.4984 | 60.0378 | 4.35 | 55.0166 | 2.8825 | 60.0228 | 0.7 | 55.0322 | 6.297 | 59.977 | 4.35
55.0532 | 6.5942 | 60.0065 | 4.35 | 55.0427 | 2.8281 | 59.98 | 0.7 | 55.0087 | 6.4984 | 60.0378 | 4.35 | 55.0249 | 2.8825 | 60.0228 | 0.7 | 55.0405 | 6.2968 | 59.977 | 4.35
55.0615 | 6.5941 | 60.0065 | 4.35 | 55.0511 | 2.8281 | 59.98 | 0.7 | 55.017 | 6.4984 | 60.0378 | 4.35 | 55.0333 | 2.8825 | 60.0228 | 0.7 | 55.0488 | 6.2965 | 59.977 | 4.35
55.0698 | 6.594 | 60.0065 | 4.35 | 55.0594 | 2.8281 | 59.98 | 0.7 | 55.0253 | 6.4984 | 60.0377 | 4.35 | 55.0416 | 2.8825 | 60.0228 | 0.7 | 55.0571 | 6.2962 | 59.9771 | 4.35
55.0782 | 6.594 | 60.0066 | 4.35 | 55.0677 | 2.8281 | 59.98 | 0.7 | 55.0336 | 6.4984 | 60.0377 | 4.35 | 55.0499 | 2.8825 | 60.0228 | 0.7 | 55.0654 | 6.296 | 59.9771 | 4.35
55.0865 | 6.594 | 60.0066 | 4.35 | 55.076 | 2.8281 | 59.98 | 0.7 | 55.042 | 6.4984 | 60.0377 | 4.35 | 55.0582 | 2.8825 | 60.0228 | 0.7 | 55.0737 | 6.2958 | 59.9771 | 4.35
55.0948 | 6.594 | 60.0066 | 4.35 | 55.0844 | 2.8281 | 59.98 | 0.7 | 55.0503 | 6.4984 | 60.0377 | 4.35 | 55.0665 | 2.8825 | 60.0227 | 0.7 | 55.0823 | 6.293 | 59.9771 | 4.35
55.1032 | 6.594 | 60.0066 | 4.35 | 55.0927 | 2.8281 | 59.98 | 0.7 | 55.0586 | 6.4984 | 60.0377 | 4.35 | 55.075 | 2.8825 | 60.0227 | 0.7 | 55.0906 | 6.2902 | 59.9772 | 4.35
55.1115 | 6.594 | 60.0067 | 4.35 | 55.101 | 2.828 | 59.98 | 0.7 | 55.0669 | 6.4984 | 60.0377 | 4.35 | 55.0833 | 2.8825 | 60.0227 | 0.7 | 55.0989 | 6.2874 | 59.9772 | 4.35
55.1198 | 6.594 | 60.0067 | 4.35 | 55.1094 | 2.828 | 59.98 | 0.7 | 55.0752 | 6.4985 | 60.0376 | 4.35 | 55.0916 | 2.8825 | 60.0227 | 0.7 | 55.1072 | 6.2847 | 59.9772 | 4.35
55.1282 | 6.594 | 60.0067 | 4.35 | 55.1177 | 2.828 | 59.98 | 0.7 | 55.0836 | 6.4986 | 60.0376 | 4.35 | 55.0999 | 2.8825 | 60.0227 | 0.7 | 55.1155 | 6.2819 | 59.9773 | 4.35
55.1365 | 6.594 | 60.0067 | 4.35 | 55.1261 | 2.8279 | 59.98 | 0.7 | 55.0919 | 6.4987 | 60.0376 | 4.35 | 55.1083 | 2.8825 | 60.0227 | 0.7 | 55.1238 | 6.2791 | 59.9773 | 4.35
55.1448 | 6.5939 | 60.0068 | 4.35 | 55.1344 | 2.8278 | 59.98 | 0.7 | 55.1002 | 6.4988 | 60.0376 | 4.35 | 55.1166 | 2.8825 | 60.0227 | 0.7 | 55.1321 | 6.2764 | 59.9773 | 4.35
55.1532 | 6.5938 | 60.0068 | 4.35 | 55.1427 | 2.8277 | 59.98 | 0.7 | 55.1085 | 6.4989 | 60.0376 | 4.35 | 55.1249 | 2.8825 | 60.0227 | 0.7 | 55.1404 | 6.2738 | 59.9774 | 4.35
55.1615 | 6.5938 | 60.0068 | 4.35 | 55.1511 | 2.8276 | 59.98 | 0.7 | 55.1168 | 6.499 | 60.0376 | 4.35 | 55.1332 | 2.8825 | 60.0227 | 0.7 | 55.1489 | 6.2711 | 59.9774 | 4.35
55.1698 | 6.5938 | 60.0068 | 4.35 | 55.1594 | 2.8275 | 59.98 | 0.7 | 55.1252 | 6.4991 | 60.0375 | 4.35 | 55.1416 | 2.8825 | 60.0227 | 0.7 | 55.1572 | 6.2685 | 59.9775 | 4.35
55.1781 | 6.5937 | 60.0069 | 4.35 | 55.1678 | 2.8275 | 59.98 | 0.7 | 55.1335 | 6.4992 | 60.0375 | 4.35 | 55.1499 | 2.8824 | 60.0227 | 0.7 | 55.1655 | 6.2685 | 59.9775 | 4.35
55.1865 | 6.5937 | 60.0069 | 4.35 | 55.1761 | 2.8274 | 59.98 | 0.7 | 55.1418 | 6.4993 | 60.0375 | 4.35 | 55.1582 | 2.8824 | 60.0227 | 0.7 | 55.1738 | 6.2685 | 59.9775 | 4.35
55.1948 | 6.5937 | 60.0069 | 4.35 | 55.1844 | 2.8274 | 59.98 | 0.7 | 55.1501 | 6.4994 | 60.0375 | 4.35 | 55.1665 | 2.8823 | 60.0226 | 0.7 | 55.1821 | 6.2685 | 59.9776 | 4.35
55.2031 | 6.5936 | 60.0069 | 4.35 | 55.1927 | 2.8273 | 59.98 | 0.7 | 55.1586 | 6.4993 | 60.0375 | 4.35 | 55.1749 | 2.8823 | 60.0226 | 0.7 | 55.1904 | 6.2685 | 59.9776 | 4.35
55.2115 | 6.5936 | 60.007 | 4.35 | 55.2011 | 2.8273 | 59.98 | 0.7 | 55.1669 | 6.4992 | 60.0375 | 4.35 | 55.1832 | 2.8822 | 60.0226 | 0.7 | 55.1987 | 6.2685 | 59.9776 | 4.35
55.2198 | 6.5936 | 60.007 | 4.35 | 55.2094 | 2.8274 | 59.98 | 0.7 | 55.1752 | 6.4964 | 60.0374 | 4.35 | 55.1915 | 2.8822 | 60.0226 | 0.7 | 55.2073 | 6.2685 | 59.9776 | 4.35
55.2281 | 6.5936 | 60.005 | 4.35 | 55.2178 | 2.8274 | 59.98 | 0.7 | 55.1835 | 6.4937 | 60.0374 | 4.35 | 55.1998 | 2.8821 | 60.0226 | 0.7 | 55.2156 | 6.2685 | 59.9777 | 4.35
55.2365 | 6.5937 | 60.005 | 4.35 | 55.2261 | 2.8274 | 59.98 | 0.7 | 55.1918 | 6.491 | 60.0374 | 4.35 | 55.2083 | 2.8821 | 60.0226 | 0.7 | 55.2239 | 6.2685 | 59.9777 | 4.35
55.2448 | 6.5937 | 60.0051 | 4.35 | 55.2344 | 2.8274 | 59.98 | 0.7 | 55.2002 | 6.4883 | 60.0374 | 4.35 | 55.2166 | 2.882 | 60.0226 | 0.7 | 55.2322 | 6.2685 | 59.9777 | 4.35
55.2531 | 6.5937 | 60.0051 | 4.35 | 55.2428 | 2.8274 | 59.98 | 0.7 | 55.2085 | 6.4856 | 60.0374 | 4.35 | 55.2249 | 2.882 | 60.0226 | 0.7 | 55.2405 | 6.2685 | 59.9778 | 4.35
55.2615 | 6.5937 | 60.0051 | 4.35 | 55.2511 | 2.8274 | 59.98 | 0.7 | 55.2168 | 6.4829 | 60.0374 | 4.35 | 55.2332 | 2.8819 | 60.0226 | 0.7 | 55.2488 | 6.2685 | 59.9778 | 4.35
55.2698 | 6.5937 | 60.0051 | 4.35 | 55.2594 | 2.8273 | 59.98 | 0.7 | 55.2251 | 6.4801 | 60.0373 | 4.35 | 55.2416 | 2.8819 | 60.0226 | 0.7 | 55.2571 | 6.2685 | 59.9779 | 4.35
55.2781 | 6.5937 | 60.0052 | 4.35 | 55.2678 | 2.8273 | 59.98 | 0.7 | 55.2335 | 6.4772 | 60.0373 | 4.35 | 55.2499 | 2.8819 | 60.0226 | 0.7 | 55.2654 | 6.2685 | 59.9779 | 4.35
55.2864 | 6.5937 | 60.0052 | 4.35 | 55.2761 | 2.8272 | 59.98 | 0.7 | 55.2418 | 6.4745 | 60.0373 | 4.35 | 55.2582 | 2.882 | 60.0226 | 0.7 | 55.2739 | 6.2685 | 59.9779 | 4.35
55.2948 | 6.5937 | 60.0052 | 4.35 | 55.2845 | 2.8272 | 59.98 | 0.7 | 55.2501 | 6.4718 | 60.0373 | 4.35 | 55.2665 | 2.8821 | 60.0225 | 0.7 | 55.2822 | 6.2685 | 59.978 | 4.35
55.3031 | 6.5938 | 60.0052 | 4.35 | 55.2928 | 2.8272 | 59.98 | 0.7 | 55.2584 | 6.4717 | 60.0373 | 4.35 | 55.2749 | 2.8821 | 60.0225 | 0.7 | 55.2905 | 6.2685 | 59.978 | 4.35
55.3114 | 6.5938 | 60.0053 | 4.35 | 55.3011 | 2.8257 | 59.98 | 0.7 | 55.2667 | 6.4716 | 60.0373 | 4.35 | 55.2832 | 2.8822 | 60.0225 | 0.7 | 55.2988 | 6.2685 | 59.978 | 4.35
55.3198 | 6.5938 | 60.0053 | 4.35 | 55.3094 | 2.8242 | 59.98 | 0.7 | 55.2751 | 6.4715 | 60.0372 | 4.35 | 55.2915 | 2.8822 | 60.0225 | 0.7 | 55.3071 | 6.2685 | 59.9781 | 4.35
55.3281 | 6.5911 | 60.0053 | 4.35 | 55.3178 | 2.8228 | 59.98 | 0.7 | 55.2834 | 6.4714 | 60.0372 | 4.35 | 55.2998 | 2.8822 | 60.0225 | 0.7 | 55.3154 | 6.2685 | 59.9781 | 4.35
55.3364 | 6.5883 | 60.0053 | 4.35 | 55.3261 | 2.8214 | 59.98 | 0.7 | 55.2917 | 6.4713 | 60.0372 | 4.35 | 55.3082 | 2.8822 | 60.0225 | 0.7 | 55.3237 | 6.2685 | 59.9781 | 4.35
55.3448 | 6.5856 | 60.0054 | 4.35 | 55.3345 | 2.82 | 59.98 | 0.7 | 55.3 | 6.4711 | 60.0372 | 4.35 | 55.3165 | 2.8822 | 60.0225 | 0.7 | 55.3323 | 6.2685 | 59.9781 | 4.35
55.3531 | 6.5829 | 60.0054 | 4.35 | 55.3428 | 2.8185 | 59.98 | 0.7 | 55.3085 | 6.4711 | 60.0372 | 4.35 | 55.3248 | 2.8823 | 60.0225 | 0.7 | 55.3406 | 6.2685 | 59.9782 | 4.35
55.3614 | 6.5801 | 60.0054 | 4.35 | 55.3511 | 2.8171 | 59.98 | 0.7 | 55.3168 | 6.4712 | 60.0372 | 4.35 | 55.3331 | 2.8823 | 60.0225 | 0.7 | 55.3489 | 6.2685 | 59.9782 | 4.35
55.3698 | 6.5774 | 60.0054 | 4.35 | 55.3595 | 2.8157 | 59.98 | 0.7 | 55.3251 | 6.4712 | 60.0371 | 4.35 | 55.3416 | 2.8823 | 60.0225 | 0.7 | 55.3572 | 6.2685 | 59.9782 | 4.35
55.3781 | 6.5747 | 60.0055 | 4.35 | 55.3678 | 2.8142 | 59.98 | 0.7 | 55.3334 | 6.4712 | 60.0371 | 4.35 | 55.3499 | 2.8822 | 60.0225 | 0.7 | 55.3655 | 6.2685 | 59.9783 | 4.35
55.3864 | 6.5719 | 60.0055 | 4.35 | 55.3762 | 2.8128 | 59.98 | 0.7 | 55.3417 | 6.4712 | 60.0371 | 4.35 | 55.3582 | 2.8822 | 60.0225 | 0.7 | 55.3738 | 6.2685 | 59.9783 | 4.35
55.3948 | 6.5692 | 60.0055 | 4.35 | 55.3845 | 2.8128 | 59.98 | 0.7 | 55.3501 | 6.4712 | 60.0371 | 4.35 | 55.3665 | 2.8822 | 60.0224 | 0.7 | 55.3821 | 6.2685 | 59.9784 | 4.35
55.4031 | 6.5665 | 60.0055 | 4.35 | 55.3928 | 2.8128 | 59.98 | 0.7 | 55.3584 | 6.4713 | 60.0371 | 4.35 | 55.3749 | 2.8822 | 60.0224 | 0.7 | 55.3904 | 6.2685 | 59.9784 | 4.35
55.4114 | 6.5665 | 60.0056 | 4.35 | 55.4012 | 2.8128 | 59.98 | 0.7 | 55.3667 | 6.4713 | 60.0371 | 4.35 | 55.3832 | 2.8822 | 60.0224 | 0.7 | 55.3989 | 6.2685 | 59.9784 | 4.35
55.4197 | 6.5665 | 60.0056 | 4.35 | 55.4095 | 2.8129 | 59.98 | 0.7 | 55.375 | 6.4713 | 60.037 | 4.35 | 55.3915 | 2.8822 | 60.0224 | 0.7 | 55.4072 | 6.2685 | 59.9785 | 4.35
55.4281 | 6.5665 | 60.0056 | 4.35 | 55.4178 | 2.8129 | 59.98 | 0.7 | 55.3834 | 6.4714 | 60.037 | 4.35 | 55.3998 | 2.8821 | 60.0224 | 0.7 | 55.4155 | 6.2685 | 59.9785 | 4.35
55.4364 | 6.5665 | 60.0056 | 4.35 | 55.4262 | 2.8129 | 59.98 | 0.7 | 55.3917 | 6.4714 | 60.037 | 4.35 | 55.4082 | 2.8821 | 60.0224 | 0.7 | 55.4238 | 6.2685 | 59.9785 | 4.35
55.4447 | 6.5665 | 60.0057 | 4.35 | 55.4345 | 2.8129 | 59.98 | 0.7 | 55.4 | 6.4714 | 60.037 | 4.35 | 55.4165 | 2.8821 | 60.0224 | 0.7 | 55.4321 | 6.2685 | 59.9785 | 4.35
55.4531 | 6.5665 | 60.0057 | 4.35 | 55.4428 | 2.8129 | 59.98 | 0.7 | 55.4083 | 6.4715 | 60.037 | 4.35 | 55.4248 | 2.882 | 60.0224 | 0.7 | 55.4404 | 6.2685 | 59.9786 | 4.35
55.4614 | 6.5666 | 60.0057 | 4.35 | 55.4512 | 2.8129 | 59.98 | 0.7 | 55.4166 | 6.4715 | 60.037 | 4.35 | 55.4331 | 2.882 | 60.0224 | 0.7 | 55.4487 | 6.2685 | 59.9786 | 4.35
55.4697 | 6.5666 | 60.0057 | 4.35 | 55.4595 | 2.8129 | 59.98 | 0.7 | 55.425 | 6.4714 | 60.0369 | 4.35 | 55.4415 | 2.882 | 60.0224 | 0.7 | 55.4573 | 6.2685 | 59.9786 | 4.35
55.4781 | 6.5666 | 60.0058 | 4.35 | 55.4679 | 2.8129 | 59.98 | 0.7 | 55.4333 | 6.4713 | 60.0369 | 4.35 | 55.4498 | 2.882 | 60.0224 | 0.7 | 55.4656 | 6.2685 | 59.9787 | 4.35
55.4864 | 6.5666 | 60.0058 | 4.35 | 55.4762 | 2.8128 | 59.98 | 0.7 | 55.4417 | 6.4712 | 60.0369 | 4.35 | 55.4581 | 2.882 | 60.0224 | 0.7 | 55.4739 | 6.2685 | 59.9787 | 4.35
55.4947 | 6.5666 | 60.0058 | 4.35 | 55.4845 | 2.8128 | 59.98 | 0.7 | 55.45 | 6.4711 | 60.0369 | 4.35 | 55.4664 | 2.882 | 60.0223 | 0.7 | 55.4822 | 6.2685 | 59.9787 | 4.35
55.5031 | 6.5666 | 60.0058 | 4.35 | 55.4929 | 2.8128 | 59.98 | 0.7 | 55.4584 | 6.471 | 60.0369 | 4.35 | 55.4749 | 2.882 | 60.0223 | 0.7 | 55.4905 | 6.2685 | 59.9788 | 4.35
55.5114 | 6.5665 | 60.0059 | 4.35 | 55.5012 | 2.8129 | 59.98 | 0.7 | 55.4667 | 6.4709 | 60.0369 | 4.35 | 55.4832 | 2.882 | 60.0223 | 0.7 | 55.4988 | 6.2685 | 59.9788 | 4.35
55.5197 | 6.5664 | 60.0059 | 4.35 | 55.5095 | 2.8131 | 59.98 | 0.7 | 55.475 | 6.4708 | 60.0368 | 4.35 | 55.4915 | 2.8798 | 60.0223 | 0.7 | 55.5071 | 6.2685 | 59.9789 | 4.35
55.528 | 6.5664 | 60.0059 | 4.35 | 55.5179 | 2.8132 | 59.98 | 0.7 | 55.4833 | 6.4707 | 60.0368 | 4.35 | 55.4998 | 2.8775 | 60.0223 | 0.7 | 55.5154 | 6.2685 | 59.9789 | 4.35
55.5364 | 6.5663 | 60.0059 | 4.35 | 55.5262 | 2.8133 | 59.98 | 0.7 | 55.4916 | 6.4705 | 60.0368 | 4.35 | 55.5082 | 2.8752 | 60.0223 | 0.7 | 55.5239 | 6.2685 | 59.9789 | 4.35
55.5447 | 6.5625 | 60.006 | 4.35 | 55.5345 | 2.8134 | 59.98 | 0.7 | 55.5 | 6.4704 | 60.0368 | 4.35 | 55.5165 | 2.873 | 60.0223 | 0.7 | 55.5322 | 6.2685 | 59.979 | 4.35
55.553 | 6.5588 | 60.006 | 4.35 | 55.5429 | 2.8135 | 59.98 | 0.7 | 55.5083 | 6.4704 | 60.0368 | 4.35 | 55.5248 | 2.8707 | 60.0223 | 0.7 | 55.5405 | 6.2685 | 59.979 | 4.35
55.5614 | 6.5551 | 60.006 | 4.35 | 55.5512 | 2.8136 | 59.98 | 0.7 | 55.5166 | 6.4704 | 60.0368 | 4.35 | 55.5331 | 2.8684 | 60.0223 | 0.7 | 55.5488 | 6.2685 | 59.978 | 4.35
55.5697 | 6.5513 | 60.006 | 4.35 | 55.5595 | 2.8137 | 59.98 | 0.7 | 55.5249 | 6.4703 | 60.0367 | 4.35 | 55.5415 | 2.8661 | 60.0223 | 0.7 | 55.5571 | 6.2685 | 59.978 | 4.35
55.578 | 6.5476 | 60.0061 | 4.35 | 55.5679 | 2.8138 | 59.98 | 0.7 | 55.5333 | 6.4701 | 60.0367 | 4.35 | 55.5498 | 2.8639 | 60.0223 | 0.7 | 55.5654 | 6.2685 | 59.9781 | 4.35
55.5864 | 6.5439 | 60.0061 | 4.35 | 55.5762 | 2.8139 | 59.98 | 0.7 | 55.5416 | 6.4669 | 60.0367 | 4.35 | 55.5581 | 2.8616 | 60.0223 | 0.7 | 55.5737 | 6.2685 | 59.9781 | 4.35
55.5947 | 6.5402 | 60.0061 | 4.35 | 55.5846 | 2.8139 | 59.98 | 0.7 | 55.5499 | 6.4636 | 60.0367 | 4.35 | 55.5664 | 2.8593 | 60.0222 | 0.7 | 55.5823 | 6.2684 | 59.9781 | 4.35
55.603 | 6.5366 | 60.0061 | 4.35 | 55.5929 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.5582 | 6.4603 | 60.0367 | 4.35 | 55.5748 | 2.8593 | 60.0222 | 0.7 | 55.5906 | 6.2684 | 59.9781 | 4.35
55.6114 | 6.5329 | 60.0062 | 4.35 | 55.6012 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.5665 | 6.4571 | 60.0367 | 4.35 | 55.5831 | 2.8593 | 60.0222 | 0.7 | 55.5989 | 6.2684 | 59.9782 | 4.35
55.6197 | 6.5293 | 60.0062 | 4.35 | 55.6096 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.575 | 6.4538 | 60.0366 | 4.35 | 55.5914 | 2.8593 | 60.0222 | 0.7 | 55.6072 | 6.2684 | 59.9782 | 4.35
55.628 | 6.5293 | 60.0062 | 4.35 | 55.6179 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.5833 | 6.4506 | 60.0366 | 4.35 | 55.5997 | 2.8592 | 60.0222 | 0.7 | 55.6155 | 6.2684 | 59.9782 | 4.35
55.6363 | 6.5293 | 60.0062 | 4.35 | 55.6263 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.5916 | 6.4473 | 60.0366 | 4.35 | 55.6082 | 2.8592 | 60.0222 | 0.7 | 55.6238 | 6.2683 | 59.9782 | 4.35
55.6447 | 6.5293 | 60.0063 | 4.35 | 55.6346 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.5999 | 6.444 | 60.0366 | 4.35 | 55.6165 | 2.8592 | 60.0222 | 0.7 | 55.6321 | 6.2683 | 59.9783 | 4.35
55.653 | 6.5293 | 60.0063 | 4.35 | 55.6429 | 2.8141 | 59.98 | 0.7 | 55.6083 | 6.4409 | 60.0366 | 4.35 | 55.6248 | 2.8592 | 60.0222 | 0.7 | 55.6404 | 6.2683 | 59.9783 | 4.35
55.6613 | 6.5294 | 60.0063 | 4.35 | 55.6512 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.6166 | 6.4377 | 60.0366 | 4.35 | 55.6331 | 2.8591 | 60.0222 | 0.7 | 55.6489 | 6.2683 | 59.9783 | 4.35
55.6697 | 6.5294 | 60.0063 | 4.35 | 55.6596 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.6249 | 6.4377 | 60.0365 | 4.35 | 55.6415 | 2.8591 | 60.0222 | 0.7 | 55.6572 | 6.2683 | 59.9783 | 4.35
55.678 | 6.5295 | 60.0064 | 4.35 | 55.6679 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.6332 | 6.4377 | 60.0365 | 4.35 | 55.6498 | 2.8591 | 60.0222 | 0.7 | 55.6655 | 6.2683 | 59.9784 | 4.35
55.6863 | 6.5296 | 60.0064 | 4.35 | 55.6763 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.6415 | 6.4378 | 60.0365 | 4.35 | 55.6581 | 2.8591 | 60.0222 | 0.7 | 55.6738 | 6.2683 | 59.9784 | 4.35
55.6947 | 6.5297 | 60.0064 | 4.35 | 55.6846 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.6499 | 6.4378 | 60.0365 | 4.35 | 55.6664 | 2.8591 | 60.0221 | 0.7 | 55.6821 | 6.2683 | 59.9784 | 4.35
55.703 | 6.5297 | 60.0064 | 4.35 | 55.6929 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.6582 | 6.4378 | 60.0365 | 4.35 | 55.6748 | 2.8591 | 60.0221 | 0.7 | 55.6904 | 6.2684 | 59.9784 | 4.35
55.7113 | 6.5298 | 60.0065 | 4.35 | 55.7013 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.6665 | 6.4379 | 60.0365 | 4.35 | 55.6831 | 2.8591 | 60.0221 | 0.7 | 55.6987 | 6.2684 | 59.9785 | 4.35
55.7197 | 6.5298 | 60.0065 | 4.35 | 55.7096 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.6748 | 6.4379 | 60.0364 | 4.35 | 55.6914 | 2.8591 | 60.0221 | 0.7 | 55.7073 | 6.2684 | 59.9785 | 4.35
55.728 | 6.5299 | 60.0065 | 4.35 | 55.718 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.6832 | 6.4379 | 60.0364 | 4.35 | 55.6997 | 2.8591 | 60.0221 | 0.7 | 55.7156 | 6.2684 | 59.9785 | 4.35
55.7363 | 6.5299 | 60.0065 | 4.35 | 55.7263 | 2.814 | 59.98 | 0.7 | 55.6915 | 6.438 | 60.0364 | 4.35 | 55.7081 | 2.8591 | 60.0221 | 0.7 | 55.7239 | 6.2684 | 59.9785 | 4.35
55.7447 | 6.53 | 60.0066 | 4.35 | 55.7346 | 2.8139 | 59.98 | 0.7 | 55.6998 | 6.4381 | 60.0364 | 4.35 | 55.7164 | 2.8591 | 60.0221 | 0.7 | 55.7322 | 6.2684 | 59.9786 | 4.35
55.753 | 6.53 | 60.0066 | 4.35 | 55.743 | 2.8138 | 59.98 | 0.7 | 55.7081 | 6.4381 | 60.0364 | 4.35 | 55.7247 | 2.8592 | 60.0221 | 0.7 | 55.7405 | 6.2684 | 59.9786 | 4.35
55.7613 | 6.5279 | 60.0066 | 4.35 | 55.7513 | 2.8138 | 59.98 | 0.7 | 55.7164 | 6.4381 | 60.0364 | 4.35 | 55.733 | 2.8592 | 60.0221 | 0.7 | 55.7488 | 6.2684 | 59.9786 | 4.35
55.7696 | 6.5258 | 60.0066 | 4.35 | 55.7596 | 2.8137 | 59.98 | 0.7 | 55.7249 | 6.438 | 60.0364 | 4.35 | 55.7415 | 2.8592 | 60.0221 | 0.7 | 55.7571 | 6.2684 | 59.9786 | 4.35
55.778 | 6.5237 | 60.0067 | 4.35 | 55.768 | 2.8136 | 59.98 | 0.7 | 55.7332 | 6.438 | 60.0363 | 4.35 | 55.7498 | 2.8592 | 60.0221 | 0.7 | 55.7654 | 6.2684 | 59.9787 | 4.35
55.7863 | 6.5216 | 60.0067 | 4.35 | 55.7763 | 2.8136 | 59.98 | 0.7 | 55.7415 | 6.438 | 60.0363 | 4.35 | 55.7581 | 2.8592 | 60.0221 | 0.7 | 55.7739 | 6.2684 | 59.9787 | 4.35
55.7946 | 6.5195 | 60.0067 | 4.35 | 55.7846 | 2.8135 | 59.98 | 0.7 | 55.7498 | 6.438 | 60.0363 | 4.35 | 55.7664 | 2.8592 | 60.022 | 0.7 | 55.7822 | 6.2684 | 59.9787 | 4.35
55.803 | 6.5174 | 60.0067 | 4.35 | 55.793 | 2.8135 | 59.98 | 0.7 | 55.7582 | 6.438 | 60.0363 | 4.35 | 55.7748 | 2.8592 | 60.022 | 0.7 | 55.7905 | 6.2684 | 59.9787 | 4.35
55.8113 | 6.5153 | 60.0068 | 4.35 | 55.8013 | 2.8135 | 59.98 | 0.7 | 55.7665 | 6.4379 | 60.0363 | 4.35 | 55.7831 | 2.8592 | 60.022 | 0.7 | 55.7988 | 6.2684 | 59.9788 | 4.35
55.8196 | 6.5132 | 60.0068 | 4.35 | 55.8097 | 2.8134 | 59.98 | 0.7 | 55.7748 | 6.4378 | 60.0362 | 4.35 | 55.7914 | 2.8592 | 60.022 | 0.7 | 55.8071 | 6.2684 | 59.9788 | 4.35
55.828 | 6.5111 | 60.0068 | 4.35 | 55.818 | 2.8135 | 59.98 | 0.7 | 55.7831 | 6.4377 | 60.0362 | 4.35 | 55.7997 | 2.8592 | 60.022 | 0.7 | 55.8154 | 6.2684 | 59.9788 | 4.35
55.8363 | 6.509 | 60.0068 | 4.35 | 55.8263 | 2.8135 | 59.98 | 0.7 | 55.7914 | 6.4377 | 60.0362 | 4.35 | 55.808 | 2.8592 | 60.022 | 0.7 | 55.8237 | 6.2684 | 59.9788 | 4.35
55.8446 | 6.509 | 60.0069 | 4.35 | 55.8347 | 2.8135 | 59.98 | 0.7 | 55.7998 | 6.4376 | 60.0362 | 4.35 | 55.8164 | 2.8592 | 60.021 | 0.7 | 55.8323 | 6.2684 | 59.9789 | 4.35
55.8529 | 6.509 | 60.0069 | 4.35 | 55.843 | 2.8136 | 59.98 | 0.7 | 55.8081 | 6.437 | 60.0362 | 4.35 | 55.8247 | 2.8592 | 60.021 | 0.7 | 55.8406 | 6.2684 | 59.9789 | 4.35
55.8613 | 6.509 | 60.0069 | 4.35 | 55.8513 | 2.8136 | 59.98 | 0.7 | 55.8164 | 6.4364 | 60.0362 | 4.35 | 55.833 | 2.8592 | 60.021 | 0.7 | 55.8489 | 6.2684 | 59.9789 | 4.35
55.8696 | 6.509 | 60.0069 | 4.35 | 55.8597 | 2.8136 | 59.98 | 0.7 | 55.8247 | 6.4358 | 60.0361 | 4.35 | 55.8413 | 2.8592 | 60.021 | 0.7 | 55.8572 | 6.2684 | 59.9789 | 4.35
55.8779 | 6.509 | 60.007 | 4.35 | 55.868 | 2.8136 | 59.98 | 0.7 | 55.833 | 6.4352 | 60.0361 | 4.35 | 55.8497 | 2.8591 | 60.021 | 0.7 | 55.8655 | 6.2685 | 59.979 | 4.35
55.8863 | 6.509 | 60.007 | 4.35 | 55.8763 | 2.8135 | 59.98 | 0.7 | 55.8414 | 6.4346 | 60.0361 | 4.35 | 55.858 | 2.8592 | 60.021 | 0.7 | 55.8738 | 6.2687 | 59.979 | 4.35
55.8946 | 6.509 | 60.007 | 4.35 | 55.8847 | 2.8135 | 59.98 | 0.7 | 55.8497 | 6.434 | 60.0361 | 4.35 | 55.8663 | 2.8592 | 60.0209 | 0.7 | 55.8821 | 6.2688 | 59.979 | 4.35
55.9029 | 6.509 | 60.007 | 4.35 | 55.893 | 2.8135 | 59.98 | 0.7 | 55.858 | 6.4335 | 60.0361 | 4.35 | 55.8746 | 2.8593 | 60.0209 | 0.7 | 55.8904 | 6.2689 | 59.979 | 4.35
55.9113 | 6.509 | 60.0071 | 4.35 | 55.9013 | 2.8135 | 59.98 | 0.7 | 55.8663 | 6.433 | 60.0361 | 4.35 | 55.8831 | 2.8594 | 60.0209 | 0.7 | 55.8989 | 6.269 | 59.9791 | 4.35
55.9196 | 6.509 | 60.0071 | 4.35 | 55.9097 | 2.8134 | 59.98 | 0.7 | 55.8748 | 6.4325 | 60.036 | 4.35 | 55.8914 | 2.8566 | 60.0209 | 0.7 | 55.9072 | 6.2692 | 59.9791 | 4.35
55.9279 | 6.509 | 60.0071 | 4.35 | 55.918 | 2.8134 | 59.98 | 0.7 | 55.8831 | 6.4319 | 60.036 | 4.35 | 55.8997 | 2.8539 | 60.0209 | 0.7 | 55.9155 | 6.2693 | 59.9791 | 4.35
55.9362 | 6.509 | 60.0071 | 4.35 | 55.9264 | 2.8134 | 59.98 | 0.7 | 55.8914 | 6.432 | 60.036 | 4.35 | 55.908 | 2.8512 | 60.0209 | 0.7 | 55.9238 | 6.2694 | 59.9791 | 4.35
55.9446 | 6.509 | 60.0072 | 4.35 | 55.9347 | 2.8134 | 59.98 | 0.7 | 55.8997 | 6.432 | 60.037 | 4.35 | 55.9164 | 2.8485 | 60.0209 | 0.7 | 55.9321 | 6.2696 | 59.9792 | 4.35
55.9529 | 6.509 | 60.0072 | 4.35 | 55.943 | 2.8134 | 59.98 | 0.7 | 55.908 | 6.4321 | 60.037 | 4.35 | 55.9247 | 2.8458 | 60.0209 | 0.7 | 55.9404 | 6.2697 | 59.9792 | 4.35
55.9612 | 6.509 | 60.0072 | 4.35 | 55.9514 | 2.8133 | 59.98 | 0.7 | 55.9164 | 6.4321 | 60.037 | 4.35 | 55.933 | 2.8431 | 60.0209 | 0.7 | 55.9487 | 6.2697 | 59.9792 | 4.35
55.9696 | 6.5089 | 60.0072 | 4.35 | 55.9597 | 2.8133 | 59.98 | 0.7 | 55.9247 | 6.4322 | 60.037 | 4.35 | 55.9413 | 2.8373 | 60.0209 | 0.7 | 55.9573 | 6.2697 | 59.9792 | 4.35
55.9779 | 6.5089 | 60.0073 | 4.35 | 55.968 | 2.8133 | 59.98 | 0.7 | 55.933 | 6.4322 | 60.037 | 4.35 | 55.9497 | 2.8314 | 60.0209 | 0.7 | 55.9656 | 6.2697 | 59.9793 | 4.35
55.9862 | 6.5089 | 60.0073 | 4.35 | 55.9764 | 2.8132 | 59.98 | 0.7 | 55.9413 | 6.4323 | 60.037 | 4.35 | 55.958 | 2.8255 | 60.0209 | 0.7 | 55.9739 | 6.2697 | 59.9793 | 4.35
55.9946 | 6.5089 | 60.0073 | 4.35 | 55.9847 | 2.8132 | 59.98 | 0.7 | 55.9497 | 6.4323 | 60.0369 | 4.35 | 55.9663 | 2.8196 | 60.0208 | 0.7 | 55.9822 | 6.2697 | 59.9793 | 4.35
56.0029 | 6.5089 | 60.0073 | 4.35 | 55.993 | 2.8131 | 59.98 | 0.7 | 55.958 | 6.4324 | 60.0369 | 4.35 | 55.9746 | 2.8165 | 60.0208 | 0.7 | 55.9905 | 6.2697 | 59.9793 | 4.35
56.0112 | 6.509 | 60.0074 | 4.35 | 56.0014 | 2.8131 | 59.98 | 0.7 | 55.9663 | 6.4325 | 60.0369 | 4.35 | 55.983 | 2.8134 | 60.0208 | 0.7 | 55.9988 | 6.2697 | 59.9794 | 4.35
56.0196 | 6.509 | 60.0074 | 4.35 | 56.0097 | 2.813 | 59.98 | 0.7 | 55.9746 | 6.4326 | 60.0369 | 4.35 | 55.9913 | 2.8103 | 60.0208 | 0.7 | 56.0071 | 6.2697 | 59.9794 | 4.35
56.0279 | 6.509 | 60.0074 | 4.35 | 56.0181 | 2.8129 | 59.98 | 0.7 | 55.9829 | 6.4326 | 60.0369 | 4.35 | 55.9996 | 2.8071 | 60.0208 | 0.7 | 56.0154 | 6.2697 | 59.9794 | 4.35
56.0362 | 6.509 | 60.0074 | 4.35 | 56.0264 | 2.8128 | 59.98 | 0.7 | 55.9913 | 6.4327 | 60.0369 | 4.35 | 56.0079 | 2.8039 | 60.0208 | 0.7 | 56.0239 | 6.2697 | 59.9794 | 4.35
56.0445 | 6.509 | 60.0075 | 4.35 | 56.0347 | 2.8127 | 59.98 | 0.7 | 55.9996 | 6.4328 | 60.0369 | 4.35 | 56.0164 | 2.8008 | 60.0208 | 0.7 | 56.0322 | 6.2697 | 59.9795 | 4.35
56.0529 | 6.509 | 60.0075 | 4.35 | 56.0431 | 2.8126 | 59.98 | 0.7 | 56.0079 | 6.4329 | 60.0369 | 4.35 | 56.0247 | 2.8007 | 60.0208 | 0.7 | 56.0405 | 6.2697 | 59.9795 | 4.35
56.0612 | 6.509 | 60.0075 | 4.35 | 56.0514 | 2.8125 | 59.98 | 0.7 | 56.0162 | 6.433 | 60.0369 | 4.35 | 56.033 | 2.8007 | 60.0208 | 0.7 | 56.0488 | 6.2697 | 59.9795 | 4.35
56.0695 | 6.5089 | 60.0075 | 4.35 | 56.0598 | 2.8124 | 59.98 | 0.7 | 56.0247 | 6.4321 | 60.0369 | 4.35 | 56.0413 | 2.8007 | 60.0208 | 0.7 | 56.0571 | 6.2697 | 59.9795 | 4.35
56.0779 | 6.5089 | 60.0076 | 4.35 | 56.0681 | 2.8123 | 59.98 | 0.7 | 56.033 | 6.4312 | 60.0369 | 4.35 | 56.0497 | 2.8007 | 60.0208 | 0.7 | 56.0654 | 6.2697 | 59.9796 | 4.35
56.0862 | 6.5089 | 60.0076 | 4.35 | 56.0764 | 2.8122 | 59.98 | 0.7 | 56.0413 | 6.4303 | 60.0369 | 4.35 | 56.058 | 2.8007 | 60.0208 | 0.7 | 56.0737 | 6.2697 | 59.9796 | 4.35
56.0945 | 6.5088 | 60.0076 | 4.35 | 56.0847 | 2.8122 | 59.98 | 0.7 | 56.0496 | 6.4294 | 60.0368 | 4.35 | 56.0663 | 2.8007 | 60.0207 | 0.7 | 56.0823 | 6.2697 | 59.9796 | 4.35
56.1029 | 6.5088 | 60.0076 | 4.35 | 56.0931 | 2.8121 | 59.98 | 0.7 | 56.0579 | 6.4285 | 60.0368 | 4.35 | 56.0746 | 2.8008 | 60.0207 | 0.7 | 56.0906 | 6.2697 | 59.9796 | 4.35
56.1112 | 6.5088 | 60.0077 | 4.35 | 56.1014 | 2.8121 | 59.98 | 0.7 | 56.0663 | 6.4276 | 60.0368 | 4.35 | 56.083 | 2.8008 | 60.0207 | 0.7 | 56.0989 | 6.2696 | 59.9797 | 4.35
56.1195 | 6.5088 | 60.0077 | 4.35 | 56.1098 | 2.8121 | 59.98 | 0.7 | 56.0746 | 6.4266 | 60.0368 | 4.35 | 56.0913 | 2.8008 | 60.0207 | 0.7 | 56.1072 | 6.2695 | 59.9797 | 4.35
56.1278 | 6.5088 | 60.0077 | 4.35 | 56.1181 | 2.8121 | 59.98 | 0.7 | 56.0829 | 6.4256 | 60.0368 | 4.35 | 56.0996 | 2.8008 | 60.0207 | 0.7 | 56.1155 | 6.2694 | 59.9797 | 4.35
56.1362 | 6.5088 | 60.0077 | 4.35 | 56.1264 | 2.8121 | 59.979 | 0.7 | 56.0912 | 6.4241 | 60.0368 | 4.35 | 56.1079 | 2.8007 | 60.0207 | 0.7 | 56.1238 | 6.2693 | 59.9797 | 4.35
56.1445 | 6.5088 | 60.0078 | 4.35 | 56.1348 | 2.8122 | 59.979 | 0.7 | 56.0996 | 6.4225 | 60.0368 | 4.35 | 56.1163 | 2.8006 | 60.0207 | 0.7 | 56.1321 | 6.2693 | 59.9798 | 4.35
56.1528 | 6.5088 | 60.0078 | 4.35 | 56.1431 | 2.8122 | 59.979 | 0.7 | 56.1079 | 6.4218 | 60.0368 | 4.35 | 56.1246 | 2.8006 | 60.0207 | 0.7 | 56.1404 | 6.2692 | 59.9798 | 4.35
56.1612 | 6.5088 | 60.0078 | 4.35 | 56.1515 | 2.8122 | 59.979 | 0.7 | 56.1162 | 6.4212 | 60.0368 | 4.35 | 56.1329 | 2.8005 | 60.0207 | 0.7 | 56.1489 | 6.2692 | 59.9798 | 4.35
56.1695 | 6.5088 | 60.0078 | 4.35 | 56.1598 | 2.8122 | 59.979 | 0.7 | 56.1245 | 6.4206 | 60.0368 | 4.35 | 56.1412 | 2.8004 | 60.0207 | 0.7 | 56.1572 | 6.2692 | 59.9798 | 4.35
56.1778 | 6.5088 | 60.0079 | 4.35 | 56.1681 | 2.8106 | 59.979 | 0.7 | 56.1328 | 6.4199 | 60.0368 | 4.35 | 56.1497 | 2.8003 | 60.0207 | 0.7 | 56.1655 | 6.2692 | 59.9799 | 4.35
56.1862 | 6.5088 | 60.0079 | 4.35 | 56.1765 | 2.8091 | 59.9789 | 0.7 | 56.1412 | 6.4193 | 60.0368 | 4.35 | 56.158 | 2.8002 | 60.0207 | 0.7 | 56.1738 | 6.2691 | 59.9799 | 4.35
56.1945 | 6.5088 | 60.0079 | 4.35 | 56.1848 | 2.8075 | 59.9789 | 0.7 | 56.1495 | 6.4187 | 60.0368 | 4.35 | 56.1663 | 2.8002 | 60.0206 | 0.7 | 56.1821 | 6.2692 | 59.9799 | 4.35
56.2028 | 6.5088 | 60.0079 | 4.35 | 56.1931 | 2.806 | 59.9789 | 0.7 | 56.1578 | 6.4182 | 60.0367 | 4.35 | 56.1746 | 2.8001 | 60.0206 | 0.7 | 56.1904 | 6.2693 | 59.9799 | 4.35
56.2111 | 6.5088 | 60.008 | 4.35 | 56.2015 | 2.8044 | 59.9789 | 0.7 | 56.1661 | 6.4176 | 60.0367 | 4.35 | 56.183 | 2.8001 | 60.0206 | 0.7 | 56.1987 | 6.2694 | 59.98 | 4.35
56.2195 | 6.5088 | 60.008 | 4.35 | 56.2098 | 2.8028 | 59.9789 | 0.7 | 56.1746 | 6.4176 | 60.0367 | 4.35 | 56.1913 | 2.8001 | 60.0206 | 0.7 | 56.2073 | 6.2695 | 59.98 | 4.35
56.2278 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.2181 | 2.8012 | 59.9789 | 0.7 | 56.1829 | 6.4176 | 60.0367 | 4.35 | 56.1996 | 2.8001 | 60.0206 | 0.7 | 56.2156 | 6.2696 | 59.98 | 4.35
56.2361 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.2265 | 2.7996 | 59.9789 | 0.7 | 56.1912 | 6.4176 | 60.0367 | 4.35 | 56.2079 | 2.8002 | 60.0206 | 0.7 | 56.2239 | 6.2697 | 59.98 | 4.35
56.2445 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.2348 | 2.7965 | 59.9789 | 0.7 | 56.1995 | 6.4176 | 60.0367 | 4.35 | 56.2163 | 2.8002 | 60.0206 | 0.7 | 56.2322 | 6.2697 | 59.9801 | 4.35
56.2528 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.2432 | 2.7935 | 59.9789 | 0.7 | 56.2078 | 6.4176 | 60.0367 | 4.35 | 56.2246 | 2.8003 | 60.0206 | 0.7 | 56.2405 | 6.2697 | 59.9801 | 4.35
56.2611 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.2515 | 2.7919 | 59.9789 | 0.7 | 56.2162 | 6.4177 | 60.0367 | 4.35 | 56.2329 | 2.8004 | 60.0206 | 0.7 | 56.2488 | 6.2697 | 59.9801 | 4.35
56.2695 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.2598 | 2.7904 | 59.9789 | 0.7 | 56.2245 | 6.4177 | 60.0367 | 4.35 | 56.2412 | 2.8004 | 60.0206 | 0.7 | 56.2571 | 6.2697 | 59.9801 | 4.35
56.2778 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.2682 | 2.7889 | 59.9789 | 0.7 | 56.2328 | 6.4177 | 60.0367 | 4.35 | 56.2496 | 2.8005 | 60.0206 | 0.7 | 56.2654 | 6.2697 | 59.9802 | 4.35
56.2861 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.2765 | 2.7873 | 59.9788 | 0.7 | 56.2411 | 6.4165 | 60.0367 | 4.35 | 56.2579 | 2.8005 | 60.0206 | 0.7 | 56.2739 | 6.2697 | 59.9802 | 4.35
56.2944 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.2848 | 2.7858 | 59.9788 | 0.7 | 56.2495 | 6.4152 | 60.0367 | 4.35 | 56.2662 | 2.8005 | 60.0205 | 0.7 | 56.2822 | 6.2697 | 59.9802 | 4.35
56.3028 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.2932 | 2.7843 | 59.9788 | 0.7 | 56.2578 | 6.414 | 60.0366 | 4.35 | 56.2745 | 2.8006 | 60.0205 | 0.7 | 56.2905 | 6.2697 | 59.9802 | 4.35
56.3111 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.3015 | 2.7828 | 59.9788 | 0.7 | 56.2661 | 6.4128 | 60.0366 | 4.35 | 56.283 | 2.8006 | 60.0205 | 0.7 | 56.2988 | 6.2697 | 59.9803 | 4.35
56.3194 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.3098 | 2.7813 | 59.9788 | 0.7 | 56.2744 | 6.4115 | 60.0366 | 4.35 | 56.2913 | 2.8006 | 60.0205 | 0.7 | 56.3071 | 6.2697 | 59.9803 | 4.35
56.3278 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.3182 | 2.78 | 59.9788 | 0.7 | 56.2828 | 6.4103 | 60.0366 | 4.35 | 56.2996 | 2.8006 | 60.0205 | 0.7 | 56.3154 | 6.2697 | 59.9803 | 4.35
56.3361 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.3265 | 2.7787 | 59.9788 | 0.7 | 56.2911 | 6.409 | 60.0366 | 4.35 | 56.3079 | 2.8006 | 60.0205 | 0.7 | 56.3237 | 6.2697 | 59.9803 | 4.35
56.3444 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.3348 | 2.7775 | 59.9788 | 0.7 | 56.2994 | 6.4077 | 60.0366 | 4.35 | 56.3163 | 2.8006 | 60.0205 | 0.7 | 56.3323 | 6.2697 | 59.9804 | 4.35
56.3528 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.3432 | 2.7762 | 59.9788 | 0.7 | 56.3077 | 6.4065 | 60.0366 | 4.35 | 56.3246 | 2.8006 | 60.0205 | 0.7 | 56.3406 | 6.2697 | 59.9804 | 4.35
56.3611 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.3515 | 2.7749 | 59.9788 | 0.7 | 56.316 | 6.4052 | 60.0366 | 4.35 | 56.3329 | 2.8006 | 60.0205 | 0.7 | 56.3489 | 6.2696 | 59.9804 | 4.35
56.3694 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.3599 | 2.7737 | 59.9788 | 0.7 | 56.3245 | 6.4051 | 60.0366 | 4.35 | 56.3412 | 2.8006 | 60.0205 | 0.7 | 56.3572 | 6.2696 | 59.9804 | 4.35
56.3777 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.3682 | 2.7724 | 59.9788 | 0.7 | 56.3328 | 6.4051 | 60.0366 | 4.35 | 56.3496 | 2.8006 | 60.0205 | 0.7 | 56.3655 | 6.2695 | 59.9805 | 4.35
56.3861 | 6.5088 | 60.011 | 4.35 | 56.3765 | 2.7712 | 59.9787 | 0.7 | 56.3411 | 6.405 | 60.0366 | 4.35 | 56.3579 | 2.8006 | 60.0205 | 0.7 | 56.3738 | 6.2695 | 59.9805 | 4.35
56.3944 | 6.5087 | 60.011 | 4.35 | 56.3849 | 2.77 | 59.9787 | 0.7 | 56.3494 | 6.4049 | 60.0365 | 4.35 | 56.3662 | 2.8005 | 60.0204 | 0.7 | 56.3821 | 6.2695 | 59.9805 | 4.35
56.4027 | 6.5086 | 60.011 | 4.35 | 56.3932 | 2.7687 | 59.9787 | 0.7 | 56.3578 | 6.4043 | 60.0365 | 4.35 | 56.3745 | 2.8004 | 60.0204 | 0.7 | 56.3904 | 6.2694 | 59.9805 | 4.35
56.4111 | 6.5084 | 60.011 | 4.35 | 56.4016 | 2.7688 | 59.9787 | 0.7 | 56.3661 | 6.4037 | 60.0365 | 4.35 | 56.3829 | 2.8004 | 60.0204 | 0.7 | 56.3989 | 6.2693 | 59.9806 | 4.35
56.4194 | 6.5083 | 60.011 | 4.35 | 56.4099 | 2.7689 | 59.9787 | 0.7 | 56.3744 | 6.4031 | 60.0365 | 4.35 | 56.3912 | 2.8004 | 60.0204 | 0.7 | 56.4072 | 6.2692 | 59.9806 | 4.35
56.4277 | 6.5082 | 60.011 | 4.35 | 56.4182 | 2.769 | 59.9787 | 0.7 | 56.3827 | 6.4025 | 60.0365 | 4.35 | 56.3995 | 2.8003 | 60.0204 | 0.7 | 56.4155 | 6.2691 | 59.9806 | 4.35
56.4361 | 6.5081 | 60.011 | 4.35 | 56.4265 | 2.7691 | 59.9787 | 0.7 | 56.3911 | 6.4019 | 60.0365 | 4.35 | 56.4078 | 2.8003 | 60.0204 | 0.7 | 56.4238 | 6.269 | 59.9806 | 4.35
56.4444 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 56.4349 | 2.7692 | 59.9787 | 0.7 | 56.3994 | 6.4013 | 60.0365 | 4.35 | 56.4163 | 2.8003 | 60.0204 | 0.7 | 56.4321 | 6.269 | 59.9807 | 4.35
56.4527 | 6.5079 | 60.011 | 4.35 | 56.4432 | 2.7693 | 59.9787 | 0.7 | 56.4077 | 6.4008 | 60.0365 | 4.35 | 56.4246 | 2.8002 | 60.0204 | 0.7 | 56.4404 | 6.2689 | 59.9807 | 4.35
56.461 | 6.5078 | 60.011 | 4.35 | 56.4516 | 2.7693 | 59.9787 | 0.7 | 56.416 | 6.4002 | 60.0365 | 4.35 | 56.4329 | 2.8002 | 60.0204 | 0.7 | 56.4487 | 6.2688 | 59.9807 | 4.35
56.4694 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.4599 | 2.7694 | 59.9787 | 0.7 | 56.4243 | 6.3996 | 60.0365 | 4.35 | 56.4412 | 2.8002 | 60.0204 | 0.7 | 56.4573 | 6.2688 | 59.9807 | 4.35
56.4777 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.4682 | 2.7694 | 59.9787 | 0.7 | 56.4327 | 6.3991 | 60.0365 | 4.35 | 56.4496 | 2.8002 | 60.0204 | 0.7 | 56.4656 | 6.2687 | 59.9808 | 4.35
56.486 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.4766 | 2.7695 | 59.9786 | 0.7 | 56.441 | 6.3991 | 60.0365 | 4.35 | 56.4579 | 2.8003 | 60.0204 | 0.7 | 56.4739 | 6.2687 | 59.9808 | 4.35
56.4944 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.4849 | 2.7694 | 59.9786 | 0.7 | 56.4493 | 6.3992 | 60.0364 | 4.35 | 56.4662 | 2.8003 | 60.0203 | 0.7 | 56.4822 | 6.2687 | 59.9808 | 4.35
56.5027 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.4933 | 2.7694 | 59.9786 | 0.7 | 56.4576 | 6.3993 | 60.0364 | 4.35 | 56.4745 | 2.8003 | 60.0203 | 0.7 | 56.4905 | 6.2687 | 59.9808 | 4.35
56.511 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.5016 | 2.7693 | 59.9786 | 0.7 | 56.4661 | 6.3994 | 60.0364 | 4.35 | 56.4829 | 2.8003 | 60.0203 | 0.7 | 56.4988 | 6.2687 | 59.9809 | 4.35
56.5194 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.5099 | 2.7692 | 59.9786 | 0.7 | 56.4744 | 6.3995 | 60.0364 | 4.35 | 56.4912 | 2.8003 | 60.0203 | 0.7 | 56.5071 | 6.2687 | 59.9809 | 4.35
56.5277 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.5182 | 2.7691 | 59.9786 | 0.7 | 56.4827 | 6.3997 | 60.0364 | 4.35 | 56.4995 | 2.8003 | 60.0203 | 0.7 | 56.5154 | 6.2687 | 59.9809 | 4.35
56.536 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.5266 | 2.769 | 59.9786 | 0.7 | 56.491 | 6.3998 | 60.0364 | 4.35 | 56.5078 | 2.8003 | 60.0203 | 0.7 | 56.5239 | 6.2687 | 59.9809 | 4.35
56.5443 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.5349 | 2.7689 | 59.9786 | 0.7 | 56.4994 | 6.3999 | 60.0364 | 4.35 | 56.5161 | 2.8003 | 60.0203 | 0.7 | 56.5322 | 6.2687 | 59.981 | 4.35
56.5527 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.5433 | 2.7688 | 59.9786 | 0.7 | 56.5077 | 6.4 | 60.0364 | 4.35 | 56.5245 | 2.8003 | 60.0203 | 0.7 | 56.5405 | 6.2686 | 59.981 | 4.35
56.561 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.5516 | 2.7688 | 59.9786 | 0.7 | 56.516 | 6.4 | 60.0364 | 4.35 | 56.5328 | 2.8003 | 60.0203 | 0.7 | 56.5488 | 6.2686 | 59.984 | 4.35
56.5693 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.5599 | 2.7687 | 59.9786 | 0.7 | 56.5243 | 6.4001 | 60.0364 | 4.35 | 56.5411 | 2.8003 | 60.0203 | 0.7 | 56.5571 | 6.2686 | 59.984 | 4.35
56.5777 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.5683 | 2.7687 | 59.9786 | 0.7 | 56.5327 | 6.4002 | 60.0364 | 4.35 | 56.5494 | 2.8003 | 60.0203 | 0.7 | 56.5654 | 6.2686 | 59.984 | 4.35
56.586 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.5766 | 2.7687 | 59.9785 | 0.7 | 56.541 | 6.4002 | 60.0364 | 4.35 | 56.5579 | 2.8003 | 60.0203 | 0.7 | 56.5737 | 6.2686 | 59.9841 | 4.35
56.5943 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.585 | 2.7688 | 59.9785 | 0.7 | 56.5493 | 6.4002 | 60.0364 | 4.35 | 56.5662 | 2.8003 | 60.0202 | 0.7 | 56.5823 | 6.2686 | 59.9841 | 4.35
56.6027 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.5933 | 2.7688 | 59.9785 | 0.7 | 56.5576 | 6.4003 | 60.0363 | 4.35 | 56.5745 | 2.8003 | 60.0202 | 0.7 | 56.5906 | 6.2686 | 59.9841 | 4.35
56.611 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.6016 | 2.7689 | 59.9785 | 0.7 | 56.5659 | 6.4003 | 60.0363 | 4.35 | 56.5828 | 2.8003 | 60.0202 | 0.7 | 56.5989 | 6.2686 | 59.9841 | 4.35
56.6193 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.61 | 2.769 | 59.9785 | 0.7 | 56.5743 | 6.4003 | 60.0363 | 4.35 | 56.5912 | 2.8003 | 60.0202 | 0.7 | 56.6072 | 6.2685 | 59.9841 | 4.35
56.6277 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.6183 | 2.7691 | 59.9785 | 0.7 | 56.5826 | 6.4004 | 60.0363 | 4.35 | 56.5995 | 2.8003 | 60.0202 | 0.7 | 56.6155 | 6.2686 | 59.9841 | 4.35
56.636 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.6266 | 2.7691 | 59.9785 | 0.7 | 56.5909 | 6.4004 | 60.0363 | 4.35 | 56.6078 | 2.8003 | 60.0202 | 0.7 | 56.6238 | 6.2686 | 59.9842 | 4.35
56.6443 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.635 | 2.7692 | 59.9785 | 0.7 | 56.5992 | 6.4005 | 60.0363 | 4.35 | 56.6161 | 2.8003 | 60.0202 | 0.7 | 56.6321 | 6.2686 | 59.9842 | 4.35
56.6526 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.6433 | 2.7693 | 59.9785 | 0.7 | 56.6077 | 6.4006 | 60.0363 | 4.35 | 56.6245 | 2.8003 | 60.0202 | 0.7 | 56.6404 | 6.2686 | 59.9842 | 4.35
56.661 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.6517 | 2.7694 | 59.9785 | 0.7 | 56.616 | 6.4006 | 60.0363 | 4.35 | 56.6328 | 2.8003 | 60.0202 | 0.7 | 56.6489 | 6.2687 | 59.9842 | 4.35
56.6693 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.66 | 2.7694 | 59.9785 | 0.7 | 56.6243 | 6.4007 | 60.0363 | 4.35 | 56.6411 | 2.8003 | 60.0202 | 0.7 | 56.6572 | 6.2687 | 59.9842 | 4.35
56.6776 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.6683 | 2.7694 | 59.9785 | 0.7 | 56.6326 | 6.4007 | 60.0363 | 4.35 | 56.6494 | 2.8003 | 60.0202 | 0.7 | 56.6655 | 6.2688 | 59.9842 | 4.35
56.686 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.6767 | 2.7694 | 59.9784 | 0.7 | 56.641 | 6.4008 | 60.0363 | 4.35 | 56.6578 | 2.8003 | 60.0202 | 0.7 | 56.6738 | 6.2689 | 59.9843 | 4.35
56.6943 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.685 | 2.7694 | 59.9784 | 0.7 | 56.6493 | 6.4008 | 60.0363 | 4.35 | 56.6661 | 2.8004 | 60.0201 | 0.7 | 56.6821 | 6.269 | 59.9843 | 4.35
56.7026 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.6934 | 2.7694 | 59.9784 | 0.7 | 56.6576 | 6.3998 | 60.0362 | 4.35 | 56.6744 | 2.8004 | 60.0201 | 0.7 | 56.6904 | 6.2691 | 59.9843 | 4.35
56.711 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.7017 | 2.7694 | 59.9784 | 0.7 | 56.6659 | 6.3988 | 60.0362 | 4.35 | 56.6827 | 2.8004 | 60.0201 | 0.7 | 56.6987 | 6.2692 | 59.9843 | 4.35
56.7193 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.71 | 2.7695 | 59.9784 | 0.7 | 56.6742 | 6.3978 | 60.0362 | 4.35 | 56.6912 | 2.8004 | 60.0201 | 0.7 | 56.7073 | 6.2693 | 59.9843 | 4.35
56.7276 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.7184 | 2.7695 | 59.9784 | 0.7 | 56.6826 | 6.3968 | 60.0362 | 4.35 | 56.6995 | 2.8004 | 60.0201 | 0.7 | 56.7156 | 6.2694 | 59.9843 | 4.35
56.7359 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.7267 | 2.7696 | 59.9784 | 0.7 | 56.6909 | 6.3957 | 60.0362 | 4.35 | 56.7078 | 2.8004 | 60.0201 | 0.7 | 56.7239 | 6.2694 | 59.9844 | 4.35
56.7443 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.735 | 2.7696 | 59.9784 | 0.7 | 56.6992 | 6.3947 | 60.0362 | 4.35 | 56.7161 | 2.8004 | 60.0201 | 0.7 | 56.7322 | 6.2695 | 59.9844 | 4.35
56.7526 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.7434 | 2.7697 | 59.9784 | 0.7 | 56.7075 | 6.3936 | 60.0362 | 4.35 | 56.7245 | 2.8004 | 60.0201 | 0.7 | 56.7405 | 6.2695 | 59.9844 | 4.35
56.7609 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.7517 | 2.7697 | 59.9784 | 0.7 | 56.7159 | 6.3926 | 60.0362 | 4.35 | 56.7328 | 2.8004 | 60.0201 | 0.7 | 56.7488 | 6.2695 | 59.9844 | 4.35
56.7693 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.76 | 2.7698 | 59.9784 | 0.7 | 56.7242 | 6.3915 | 60.0362 | 4.35 | 56.7411 | 2.8004 | 60.0201 | 0.7 | 56.7571 | 6.2695 | 59.9844 | 4.35
56.7776 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.7684 | 2.7699 | 59.9784 | 0.7 | 56.7325 | 6.3905 | 60.0362 | 4.35 | 56.7494 | 2.8004 | 60.0201 | 0.7 | 56.7654 | 6.2695 | 59.9844 | 4.35
56.7859 | 6.5077 | 60.011 | 4.35 | 56.7767 | 2.7699 | 59.9783 | 0.7 | 56.7408 | 6.3905 | 60.0362 | 4.35 | 56.7578 | 2.8004 | 60.0201 | 0.7 | 56.7739 | 6.2695 | 59.9845 | 4.35
56.7943 | 6.5078 | 60.011 | 4.35 | 56.7851 | 2.77 | 59.9783 | 0.7 | 56.7493 | 6.3906 | 60.0362 | 4.35 | 56.7661 | 2.8004 | 60.02 | 0.7 | 56.7822 | 6.2696 | 59.9845 | 4.35
56.8026 | 6.5078 | 60.011 | 4.35 | 56.7934 | 2.77 | 59.9783 | 0.7 | 56.7576 | 6.3906 | 60.0361 | 4.35 | 56.7744 | 2.8004 | 60.02 | 0.7 | 56.7905 | 6.2696 | 59.9845 | 4.35
56.8109 | 6.5078 | 60.011 | 4.35 | 56.8017 | 2.7701 | 59.9783 | 0.7 | 56.7659 | 6.3906 | 60.0361 | 4.35 | 56.7827 | 2.8005 | 60.02 | 0.7 | 56.7988 | 6.2696 | 59.9845 | 4.35
56.8192 | 6.5078 | 60.011 | 4.35 | 56.8101 | 2.7701 | 59.9783 | 0.7 | 56.7742 | 6.3906 | 60.0361 | 4.35 | 56.7911 | 2.8005 | 60.02 | 0.7 | 56.8071 | 6.2696 | 59.9845 | 4.35
56.8276 | 6.5079 | 60.011 | 4.35 | 56.8184 | 2.7702 | 59.9783 | 0.7 | 56.7826 | 6.3907 | 60.0361 | 4.35 | 56.7994 | 2.8005 | 60.02 | 0.7 | 56.8154 | 6.2696 | 59.9845 | 4.35
56.8359 | 6.5079 | 60.011 | 4.35 | 56.8268 | 2.7702 | 59.9783 | 0.7 | 56.7909 | 6.3907 | 60.0361 | 4.35 | 56.8077 | 2.8006 | 60.02 | 0.7 | 56.8237 | 6.2696 | 59.9846 | 4.35
56.8442 | 6.5079 | 60.011 | 4.35 | 56.8351 | 2.7703 | 59.9783 | 0.7 | 56.7992 | 6.3908 | 60.0361 | 4.35 | 56.816 | 2.8006 | 60.02 | 0.7 | 56.8323 | 6.2695 | 59.9846 | 4.35
56.8526 | 6.5079 | 60.011 | 4.35 | 56.8434 | 2.7703 | 59.9783 | 0.7 | 56.8075 | 6.3909 | 60.0361 | 4.35 | 56.8245 | 2.8006 | 60.02 | 0.7 | 56.8406 | 6.2694 | 59.9846 | 4.35
56.8609 | 6.5079 | 60.011 | 4.35 | 56.8517 | 2.7703 | 59.9783 | 0.7 | 56.8158 | 6.391 | 60.0361 | 4.35 | 56.8328 | 2.8007 | 60.02 | 0.7 | 56.8489 | 6.2692 | 59.9846 | 4.35
56.8692 | 6.5079 | 60.011 | 4.35 | 56.8601 | 2.7704 | 59.9783 | 0.7 | 56.8242 | 6.391 | 60.0361 | 4.35 | 56.8411 | 2.8007 | 60.02 | 0.7 | 56.8572 | 6.269 | 59.9846 | 4.35
56.8776 | 6.5079 | 60.011 | 4.35 | 56.8684 | 2.7704 | 59.9783 | 0.7 | 56.8325 | 6.3911 | 60.0361 | 4.35 | 56.8494 | 2.8007 | 60.02 | 0.7 | 56.8655 | 6.2688 | 59.9846 | 4.35
56.8859 | 6.5079 | 60.011 | 4.35 | 56.8768 | 2.7705 | 59.9782 | 0.7 | 56.8408 | 6.3912 | 60.0361 | 4.35 | 56.8578 | 2.8008 | 60.02 | 0.7 | 56.8738 | 6.2685 | 59.9847 | 4.35
56.8942 | 6.5079 | 60.011 | 4.35 | 56.8851 | 2.7704 | 59.9782 | 0.7 | 56.8491 | 6.3912 | 60.036 | 4.35 | 56.8661 | 2.8008 | 60.0199 | 0.7 | 56.8821 | 6.2624 | 59.9847 | 4.35
56.9025 | 6.5079 | 60.011 | 4.35 | 56.8934 | 2.7704 | 59.9782 | 0.7 | 56.8575 | 6.3913 | 60.036 | 4.35 | 56.8744 | 2.8008 | 60.0199 | 0.7 | 56.8904 | 6.2563 | 59.9847 | 4.35
56.9109 | 6.5079 | 60.011 | 4.35 | 56.9018 | 2.7704 | 59.9782 | 0.7 | 56.8658 | 6.3914 | 60.036 | 4.35 | 56.8827 | 2.8009 | 60.0199 | 0.7 | 56.8989 | 6.2502 | 59.9847 | 4.35
56.9192 | 6.5079 | 60.011 | 4.35 | 56.9101 | 2.7703 | 59.9782 | 0.7 | 56.8741 | 6.3914 | 60.036 | 4.35 | 56.891 | 2.7984 | 60.0199 | 0.7 | 56.9072 | 6.2442 | 59.9847 | 4.35
56.9275 | 6.5079 | 60.011 | 4.35 | 56.9185 | 2.7702 | 59.9782 | 0.7 | 56.8824 | 6.3915 | 60.036 | 4.35 | 56.8994 | 2.7959 | 60.0199 | 0.7 | 56.9155 | 6.2382 | 59.9847 | 4.35
56.9359 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 56.9268 | 2.7702 | 59.9782 | 0.7 | 56.8909 | 6.3914 | 60.036 | 4.35 | 56.9077 | 2.7935 | 60.0199 | 0.7 | 56.9238 | 6.2323 | 59.9848 | 4.35
56.9442 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 56.9351 | 2.7701 | 59.9782 | 0.7 | 56.8992 | 6.3914 | 60.036 | 4.35 | 56.916 | 2.791 | 60.0199 | 0.7 | 56.9321 | 6.2264 | 59.9848 | 4.35
56.9525 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 56.9435 | 2.77 | 59.9782 | 0.7 | 56.9075 | 6.3914 | 60.036 | 4.35 | 56.9243 | 2.7885 | 60.0199 | 0.7 | 56.9404 | 6.2205 | 59.9848 | 4.35
56.9609 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 56.9518 | 2.7699 | 59.9782 | 0.7 | 56.9158 | 6.3914 | 60.036 | 4.35 | 56.9327 | 2.786 | 60.0199 | 0.7 | 56.9487 | 6.2147 | 59.9848 | 4.35
56.9692 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 56.9601 | 2.7698 | 59.9782 | 0.7 | 56.9242 | 6.3913 | 60.036 | 4.35 | 56.941 | 2.7836 | 60.0199 | 0.7 | 56.9573 | 6.2089 | 59.9848 | 4.35
56.9775 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 56.9685 | 2.7698 | 59.9782 | 0.7 | 56.9325 | 6.3913 | 60.036 | 4.35 | 56.9493 | 2.7811 | 60.0199 | 0.7 | 56.9656 | 6.2089 | 59.9848 | 4.35
56.9858 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 56.9768 | 2.7697 | 59.9781 | 0.7 | 56.9408 | 6.3912 | 60.036 | 4.35 | 56.9576 | 2.7786 | 60.0199 | 0.7 | 56.9739 | 6.2089 | 59.9849 | 4.35
56.9942 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 56.9852 | 2.7696 | 59.9781 | 0.7 | 56.9491 | 6.3911 | 60.0359 | 4.35 | 56.9661 | 2.7761 | 60.0198 | 0.7 | 56.9822 | 6.2089 | 59.9849 | 4.35
57.0025 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 56.9935 | 2.7695 | 59.9781 | 0.7 | 56.9574 | 6.3909 | 60.0359 | 4.35 | 56.9744 | 2.7761 | 60.0198 | 0.7 | 56.9905 | 6.2089 | 59.9849 | 4.35
57.0108 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 57.0018 | 2.7694 | 59.9781 | 0.7 | 56.9658 | 6.3908 | 60.0359 | 4.35 | 56.9827 | 2.7761 | 60.0198 | 0.7 | 56.9988 | 6.2089 | 59.9849 | 4.35
57.0192 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 57.0102 | 2.7693 | 59.9781 | 0.7 | 56.9741 | 6.3907 | 60.0359 | 4.35 | 56.991 | 2.7762 | 60.0198 | 0.7 | 57.0071 | 6.2089 | 59.9849 | 4.35
57.0275 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 57.0185 | 2.7692 | 59.9781 | 0.7 | 56.9824 | 6.3906 | 60.0359 | 4.35 | 56.9994 | 2.7764 | 60.0198 | 0.7 | 57.0154 | 6.2089 | 59.9849 | 4.35
57.0358 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 57.0269 | 2.7692 | 59.9781 | 0.7 | 56.9907 | 6.3905 | 60.0359 | 4.35 | 57.0077 | 2.7765 | 60.0198 | 0.7 | 57.0239 | 6.2089 | 59.985 | 4.35
57.0442 | 6.508 | 60.011 | 4.35 | 57.0352 | 2.7691 | 59.9781 | 0.7 | 56.9991 | 6.3904 | 60.0359 | 4.35 | 57.016 | 2.7766 | 60.0198 | 0.7 | 57.0322 | 6.2062 | 59.985 | 4.35
57.0525 | 6.5081 | 60.011 | 4.35 | 57.0435 | 2.7691 | 59.9781 | 0.7 | 57.0074 | 6.3903 | 60.0359 | 4.35 | 57.0243 | 2.7768 | 60.0198 | 0.7 | 57.0405 | 6.2035 | 59.985 | 4.35
57.0608 | 6.5081 | 60.011 | 4.35 | 57.0518 | 2.769 | 59.9781 | 0.7 | 57.0157 | 6.3902 | 60.0359 | 4.35 | 57.0327 | 2.7769 | 60.0198 | 0.7 | 57.0488 | 6.2008 | 59.985 | 4.35
57.0691 | 6.5081 | 60.011 | 4.35 | 57.0602 | 2.769 | 59.9781 | 0.7 | 57.024 | 6.3903 | 60.0359 | 4.35 | 57.041 | 2.777 | 60.0198 | 0.7 | 57.0571 | 6.1981 | 59.985 | 4.35
57.0775 | 6.5081 | 60.011 | 4.35 | 57.0685 | 2.769 | 59.9781 | 0.7 | 57.0325 | 6.3903 | 60.0359 | 4.35 | 57.0493 | 2.7772 | 60.0198 | 0.7 | 57.0654 | 6.1954 | 59.985 | 4.35
57.0858 | 6.5081 | 60.011 | 4.35 | 57.0769 | 2.769 | 59.978 | 0.7 | 57.0408 | 6.3904 | 60.0359 | 4.35 | 57.0576 | 2.7773 | 60.0198 | 0.7 | 57.0737 | 6.1926 | 59.9851 | 4.35
57.0941 | 6.5081 | 60.011 | 4.35 | 57.0852 | 2.769 | 59.978 | 0.7 | 57.0491 | 6.3905 | 60.0359 | 4.35 | 57.066 | 2.7774 | 60.0197 | 0.7 | 57.0823 | 6.1899 | 59.9851 | 4.35
57.1025 | 6.5081 | 60.011 | 4.35 | 57.0935 | 2.769 | 59.978 | 0.7 | 57.0574 | 6.3905 | 60.0358 | 4.35 | 57.0743 | 2.7773 | 60.0197 | 0.7 | 57.0906 | 6.1872 | 59.9851 | 4.35
57.1108 | 6.5081 | 60.011 | 4.35 | 57.1019 | 2.7691 | 59.978 | 0.7 | 57.0657 | 6.3906 | 60.0358 | 4.35 | 57.0826 | 2.7772 | 60.0197 | 0.7 | 57.0989 | 6.1845 | 59.9851 | 4.35
57.1191 | 6.5081 | 60.011 | 4.35 | 57.1102 | 2.7692 | 59.978 | 0.7 | 57.0741 | 6.3907 | 60.0358 | 4.35 | 57.0909 | 2.777 | 60.0197 | 0.7 | 57.1072 | 6.1819 | 59.9851 | 4.35
57.1275 | 6.5082 | 60.011 | 4.35 | 57.1186 | 2.7692 | 59.978 | 0.7 | 57.0824 | 6.3907 | 60.0358 | 4.35 | 57.0992 | 2.7769 | 60.0197 | 0.7 | 57.1155 | 6.1819 | 59.9851 | 4.35
57.1358 | 6.5082 | 60.011 | 4.35 | 57.1269 | 2.7693 | 59.978 | 0.7 | 57.0907 | 6.3908 | 60.0358 | 4.35 | 57.1077 | 2.7769 | 60.0197 | 0.7 | 57.1238 | 6.1819 | 59.9852 | 4.35
57.1441 | 6.5082 | 60.011 | 4.35 | 57.1352 | 2.7694 | 59.978 | 0.7 | 57.099 | 6.3908 | 60.0358 | 4.35 | 57.116 | 2.7769 | 60.0197 | 0.7 | 57.1321 | 6.182 | 59.9852 | 4.35
57.1525 | 6.5082 | 60.011 | 4.35 | 57.1436 | 2.7694 | 59.9779 | 0.7 | 57.1074 | 6.3909 | 60.0358 | 4.35 | 57.1243 | 2.7769 | 60.0197 | 0.7 | 57.1404 | 6.1821 | 59.9852 | 4.35
57.1608 | 6.5082 | 60.011 | 4.35 | 57.1519 | 2.7694 | 59.9779 | 0.7 | 57.1157 | 6.3909 | 60.0358 | 4.35 | 57.1326 | 2.7769 | 60.0197 | 0.7 | 57.1489 | 6.1821 | 59.9852 | 4.35
57.1691 | 6.5082 | 60.011 | 4.35 | 57.1602 | 2.7695 | 59.9779 | 0.7 | 57.124 | 6.3909 | 60.0358 | 4.35 | 57.141 | 2.7768 | 60.0197 | 0.7 | 57.1572 | 6.1821 | 59.9852 | 4.35
57.1774 | 6.5082 | 60.011 | 4.35 | 57.1686 | 2.7695 | 59.9779 | 0.7 | 57.1323 | 6.391 | 60.0358 | 4.35 | 57.1493 | 2.7768 | 60.0197 | 0.7 | 57.1655 | 6.1822 | 59.9852 | 4.35
57.1858 | 6.5082 | 60.011 | 4.35 | 57.1769 | 2.7695 | 59.9778 | 0.7 | 57.1407 | 6.391 | 60.0358 | 4.35 | 57.1576 | 2.7767 | 60.0197 | 0.7 | 57.1738 | 6.1822 | 59.9853 | 4.35
57.1941 | 6.5083 | 60.011 | 4.35 | 57.1852 | 2.7696 | 59.9778 | 0.7 | 57.149 | 6.391 | 60.0358 | 4.35 | 57.1659 | 2.7767 | 60.0196 | 0.7 | 57.1821 | 6.1822 | 59.9853 | 4.35
57.2024 | 6.5083 | 60.011 | 4.35 | 57.1936 | 2.7696 | 59.9778 | 0.7 | 57.1573 | 6.3911 | 60.0357 | 4.35 | 57.1743 | 2.7767 | 60.0196 | 0.7 | 57.1904 | 6.1823 | 59.9853 | 4.35
57.2108 | 6.5083 | 60.011 | 4.35 | 57.2019 | 2.7696 | 59.9778 | 0.7 | 57.1656 | 6.3911 | 60.0357 | 4.35 | 57.1826 | 2.7766 | 60.0196 | 0.7 | 57.1987 | 6.1822 | 59.9853 | 4.35
57.2191 | 6.5083 | 60.011 | 4.35 | 57.2103 | 2.7696 | 59.9777 | 0.7 | 57.1741 | 6.3911 | 60.0357 | 4.35 | 57.1909 | 2.7765 | 60.0196 | 0.7 | 57.2073 | 6.1821 | 59.9853 | 4.35
57.2274 | 6.5083 | 60.013 | 4.35 | 57.2186 | 2.7696 | 59.9777 | 0.7 | 57.1824 | 6.3912 | 60.0357 | 4.35 | 57.1992 | 2.7763 | 60.0196 | 0.7 | 57.2156 | 6.1819 | 59.9853 | 4.35
57.2358 | 6.5083 | 60.013 | 4.35 | 57.2269 | 2.7696 | 59.9777 | 0.7 | 57.1907 | 6.3912 | 60.0357 | 4.35 | 57.2076 | 2.7762 | 60.0196 | 0.7 | 57.2239 | 6.1817 | 59.9854 | 4.35
57.2441 | 6.5084 | 60.013 | 4.35 | 57.2353 | 2.7697 | 59.9777 | 0.7 | 57.199 | 6.3912 | 60.0357 | 4.35 | 57.2159 | 2.7761 | 60.0196 | 0.7 | 57.2322 | 6.1815 | 59.9854 | 4.35
57.2524 | 6.5084 | 60.0131 | 4.35 | 57.2436 | 2.7697 | 59.9776 | 0.7 | 57.2073 | 6.3912 | 60.0357 | 4.35 | 57.2242 | 2.776 | 60.0196 | 0.7 | 57.2405 | 6.1814 | 59.9854 | 4.35
57.2607 | 6.5084 | 60.0131 | 4.35 | 57.252 | 2.7698 | 59.9776 | 0.7 | 57.2157 | 6.3912 | 60.0357 | 4.35 | 57.2325 | 2.7759 | 60.0196 | 0.7 | 57.2488 | 6.1812 | 59.9854 | 4.35
57.2691 | 6.5084 | 60.0131 | 4.35 | 57.2603 | 2.7698 | 59.9776 | 0.7 | 57.224 | 6.3912 | 60.0357 | 4.35 | 57.241 | 2.7759 | 60.0196 | 0.7 | 57.2571 | 6.1811 | 59.9854 | 4.35
57.2774 | 6.5084 | 60.0131 | 4.35 | 57.2686 | 2.7698 | 59.9776 | 0.7 | 57.2323 | 6.3912 | 60.0357 | 4.35 | 57.2493 | 2.7759 | 60.0196 | 0.7 | 57.2654 | 6.1809 | 59.9854 | 4.35
57.2857 | 6.5084 | 60.0131 | 4.35 | 57.2769 | 2.7698 | 59.9775 | 0.7 | 57.2406 | 6.3912 | 60.0357 | 4.35 | 57.2576 | 2.7759 | 60.0196 | 0.7 | 57.2739 | 6.1807 | 59.9855 | 4.35
57.2941 | 6.5084 | 60.0131 | 4.35 | 57.2853 | 2.7698 | 59.9775 | 0.7 | 57.249 | 6.3912 | 60.0357 | 4.35 | 57.2659 | 2.7759 | 60.0195 | 0.7 | 57.2822 | 6.1806 | 59.9855 | 4.35
57.3024 | 6.5084 | 60.0132 | 4.35 | 57.2936 | 2.7698 | 59.9775 | 0.7 | 57.2573 | 6.3912 | 60.0356 | 4.35 | 57.2743 | 2.7759 | 60.0195 | 0.7 | 57.2905 | 6.1805 | 59.9855 | 4.35
57.3107 | 6.5066 | 60.0132 | 4.35 | 57.302 | 2.7698 | 59.9775 | 0.7 | 57.2656 | 6.3912 | 60.0356 | 4.35 | 57.2826 | 2.7759 | 60.0195 | 0.7 | 57.2988 | 6.1805 | 59.9855 | 4.35
57.3191 | 6.5049 | 60.0132 | 4.35 | 57.3103 | 2.7698 | 59.9774 | 0.7 | 57.2739 | 6.3912 | 60.0356 | 4.35 | 57.2909 | 2.7759 | 60.0195 | 0.7 | 57.3071 | 6.1805 | 59.9855 | 4.35
57.3274 | 6.5032 | 60.0132 | 4.35 | 57.3186 | 2.7698 | 59.9774 | 0.7 | 57.2823 | 6.3912 | 60.0356 | 4.35 | 57.2992 | 2.7759 | 60.0195 | 0.7 | 57.3154 | 6.1804 | 59.9855 | 4.35
57.3357 | 6.5016 | 60.0132 | 4.35 | 57.327 | 2.7697 | 59.9774 | 0.7 | 57.2906 | 6.3912 | 60.0356 | 4.35 | 57.3075 | 2.7758 | 60.0195 | 0.7 | 57.3237 | 6.1803 | 59.9856 | 4.35
57.344 | 6.4999 | 60.0132 | 4.35 | 57.3353 | 2.7697 | 59.9774 | 0.7 | 57.299 | 6.3912 | 60.0356 | 4.35 | 57.3159 | 2.7758 | 60.0195 | 0.7 | 57.3323 | 6.1803 | 59.9856 | 4.35
57.3524 | 6.4982 | 60.0133 | 4.35 | 57.3437 | 2.7697 | 59.9773 | 0.7 | 57.3073 | 6.3912 | 60.0356 | 4.35 | 57.3242 | 2.7758 | 60.0195 | 0.7 | 57.3406 | 6.1802 | 59.9856 | 4.35
57.3607 | 6.4965 | 60.0133 | 4.35 | 57.352 | 2.7697 | 59.9773 | 0.7 | 57.3156 | 6.3912 | 60.0356 | 4.35 | 57.3325 | 2.7758 | 60.0195 | 0.7 | 57.3489 | 6.1801 | 59.9856 | 4.35
57.369 | 6.4949 | 60.0133 | 4.35 | 57.3603 | 2.7697 | 59.9773 | 0.7 | 57.324 | 6.3912 | 60.0356 | 4.35 | 57.3408 | 2.7758 | 60.0195 | 0.7 | 57.3572 | 6.1801 | 59.9856 | 4.35
57.3774 | 6.4932 | 60.0133 | 4.35 | 57.3687 | 2.7697 | 59.9773 | 0.7 | 57.3323 | 6.3912 | 60.0356 | 4.35 | 57.3492 | 2.7757 | 60.0195 | 0.7 | 57.3655 | 6.18 | 59.9856 | 4.35
57.3857 | 6.4915 | 60.0133 | 4.35 | 57.377 | 2.7697 | 59.9772 | 0.7 | 57.3406 | 6.3912 | 60.0356 | 4.35 | 57.3575 | 2.7759 | 60.0195 | 0.7 | 57.3738 | 6.1799 | 59.9857 | 4.35
57.394 | 6.4916 | 60.0133 | 4.35 | 57.3853 | 2.7697 | 59.9772 | 0.7 | 57.3489 | 6.3912 | 60.0355 | 4.35 | 57.3658 | 2.776 | 60.0194 | 0.7 | 57.3821 | 6.1798 | 59.9857 | 4.35
57.4024 | 6.4917 | 60.0134 | 4.35 | 57.3937 | 2.7697 | 59.9772 | 0.7 | 57.3573 | 6.3912 | 60.0355 | 4.35 | 57.3741 | 2.7761 | 60.0194 | 0.7 | 57.3904 | 6.1797 | 59.9857 | 4.35
57.4107 | 6.4917 | 60.0134 | 4.35 | 57.402 | 2.7697 | 59.9772 | 0.7 | 57.3656 | 6.3912 | 60.0355 | 4.35 | 57.3826 | 2.7762 | 60.0194 | 0.7 | 57.3989 | 6.1797 | 59.9857 | 4.35
57.419 | 6.4917 | 60.0134 | 4.35 | 57.4104 | 2.7697 | 59.9771 | 0.7 | 57.3739 | 6.3898 | 60.0355 | 4.35 | 57.3909 | 2.7763 | 60.0194 | 0.7 | 57.4072 | 6.1797 | 59.9857 | 4.35
57.4273 | 6.4917 | 60.0134 | 4.35 | 57.4187 | 2.7697 | 59.9771 | 0.7 | 57.3822 | 6.3885 | 60.0355 | 4.35 | 57.3992 | 2.7764 | 60.0194 | 0.7 | 57.4155 | 6.1797 | 59.9857 | 4.35
57.4357 | 6.4917 | 60.0134 | 4.35 | 57.427 | 2.7697 | 59.9771 | 0.7 | 57.3906 | 6.3871 | 60.0355 | 4.35 | 57.4075 | 2.7763 | 60.0194 | 0.7 | 57.4238 | 6.1797 | 59.9858 | 4.35
57.444 | 6.4917 | 60.0134 | 4.35 | 57.4354 | 2.7696 | 59.9771 | 0.7 | 57.3989 | 6.3858 | 60.0355 | 4.35 | 57.4159 | 2.7762 | 60.0194 | 0.7 | 57.4321 | 6.1797 | 59.9858 | 4.35
57.4523 | 6.4918 | 60.0135 | 4.35 | 57.4437 | 2.7695 | 59.977 | 0.7 | 57.4072 | 6.3844 | 60.0355 | 4.35 | 57.4242 | 2.7762 | 60.0194 | 0.7 | 57.4404 | 6.1798 | 59.9858 | 4.35
57.4607 | 6.4916 | 60.0135 | 4.35 | 57.4521 | 2.7694 | 59.977 | 0.7 | 57.4155 | 6.3831 | 60.0355 | 4.35 | 57.4325 | 2.7761 | 60.0194 | 0.7 | 57.4487 | 6.1798 | 59.9858 | 4.35
57.469 | 6.4915 | 60.0135 | 4.35 | 57.4604 | 2.7693 | 59.977 | 0.7 | 57.424 | 6.3817 | 60.0355 | 4.35 | 57.4408 | 2.7759 | 60.0194 | 0.7 | 57.4573 | 6.1799 | 59.9858 | 4.35
57.4773 | 6.4914 | 60.0135 | 4.35 | 57.4687 | 2.7692 | 59.977 | 0.7 | 57.4323 | 6.3804 | 60.0355 | 4.35 | 57.4492 | 2.7757 | 60.0194 | 0.7 | 57.4656 | 6.18 | 59.9858 | 4.35
57.4857 | 6.4913 | 60.0135 | 4.35 | 57.4771 | 2.7691 | 59.9769 | 0.7 | 57.4406 | 6.379 | 60.0355 | 4.35 | 57.4575 | 2.7755 | 60.0194 | 0.7 | 57.4739 | 6.18 | 59.9859 | 4.35
57.494 | 6.4912 | 60.0135 | 4.35 | 57.4854 | 2.7689 | 59.9769 | 0.7 | 57.4489 | 6.3777 | 60.0354 | 4.35 | 57.4658 | 2.7753 | 60.0193 | 0.7 | 57.4822 | 6.1787 | 59.9859 | 4.35
57.5023 | 6.4911 | 60.0136 | 4.35 | 57.4937 | 2.7687 | 59.9769 | 0.7 | 57.4572 | 6.3777 | 60.0354 | 4.35 | 57.4741 | 2.7752 | 60.0193 | 0.7 | 57.4905 | 6.1775 | 59.9859 | 4.35
57.5106 | 6.4909 | 60.0136 | 4.35 | 57.5021 | 2.7668 | 59.9769 | 0.7 | 57.4656 | 6.3777 | 60.0354 | 4.35 | 57.4825 | 2.775 | 60.0193 | 0.7 | 57.4988 | 6.1762 | 59.9859 | 4.35
57.519 | 6.4908 | 60.0136 | 4.35 | 57.5104 | 2.7649 | 59.9768 | 0.7 | 57.4739 | 6.3777 | 60.0354 | 4.35 | 57.4908 | 2.775 | 60.0193 | 0.7 | 57.5071 | 6.1749 | 59.9859 | 4.35
57.5273 | 6.4907 | 60.0136 | 4.35 | 57.5187 | 2.7631 | 59.9768 | 0.7 | 57.4822 | 6.3777 | 60.0354 | 4.35 | 57.4991 | 2.775 | 60.0193 | 0.7 | 57.5154 | 6.1737 | 59.9859 | 4.35
57.5356 | 6.4905 | 60.0136 | 4.35 | 57.5271 | 2.7614 | 59.9768 | 0.7 | 57.4905 | 6.3777 | 60.0354 | 4.35 | 57.5074 | 2.775 | 60.0193 | 0.7 | 57.5239 | 6.1725 | 59.986 | 4.35
57.544 | 6.4905 | 60.0136 | 4.35 | 57.5354 | 2.7567 | 59.9768 | 0.7 | 57.4989 | 6.3777 | 60.0354 | 4.35 | 57.5159 | 2.775 | 60.0193 | 0.7 | 57.5322 | 6.1713 | 59.986 | 4.35
57.5523 | 6.4905 | 60.0137 | 4.35 | 57.5438 | 2.752 | 59.9767 | 0.7 | 57.5072 | 6.3777 | 60.0354 | 4.35 | 57.5242 | 2.775 | 60.0193 | 0.7 | 57.5405 | 6.1701 | 59.986 | 4.35
57.5606 | 6.4905 | 60.0137 | 4.35 | 57.5521 | 2.7473 | 59.9767 | 0.7 | 57.5155 | 6.3777 | 60.0354 | 4.35 | 57.5325 | 2.775 | 60.0193 | 0.7 | 57.5488 | 6.1689 | 59.988 | 4.35
57.569 | 6.4905 | 60.0137 | 4.35 | 57.5604 | 2.7425 | 59.9767 | 0.7 | 57.5238 | 6.3777 | 60.0354 | 4.35 | 57.5408 | 2.775 | 60.0193 | 0.7 | 57.5571 | 6.1678 | 59.988 | 4.35
57.5773 | 6.4906 | 60.0137 | 4.35 | 57.5688 | 2.7379 | 59.9767 | 0.7 | 57.5322 | 6.3778 | 60.0354 | 4.35 | 57.5491 | 2.775 | 60.0193 | 0.7 | 57.5654 | 6.1679 | 59.988 | 4.35
57.5856 | 6.4907 | 60.0137 | 4.35 | 57.5771 | 2.7332 | 59.9766 | 0.7 | 57.5405 | 6.3778 | 60.0354 | 4.35 | 57.5575 | 2.775 | 60.0193 | 0.7 | 57.5737 | 6.168 | 59.988 | 4.35
57.594 | 6.4885 | 60.0137 | 4.35 | 57.5854 | 2.7303 | 59.9766 | 0.7 | 57.5488 | 6.3779 | 60.0354 | 4.35 | 57.5658 | 2.775 | 60.0192 | 0.7 | 57.5823 | 6.1682 | 59.988 | 4.35
57.6023 | 6.4862 | 60.0138 | 4.35 | 57.5938 | 2.7274 | 59.9766 | 0.7 | 57.5571 | 6.3779 | 60.0353 | 4.35 | 57.5741 | 2.775 | 60.0192 | 0.7 | 57.5906 | 6.1683 | 59.988 | 4.35
57.6106 | 6.484 | 60.0138 | 4.35 | 57.6021 | 2.7245 | 59.9766 | 0.7 | 57.5654 | 6.378 | 60.0353 | 4.35 | 57.5824 | 2.775 | 60.0192 | 0.7 | 57.5989 | 6.1684 | 59.988 | 4.35
57.6189 | 6.4817 | 60.0138 | 4.35 | 57.6104 | 2.7215 | 59.9765 | 0.7 | 57.5739 | 6.378 | 60.0353 | 4.35 | 57.5908 | 2.775 | 60.0192 | 0.7 | 57.6072 | 6.1685 | 59.988 | 4.35
57.6273 | 6.4795 | 60.0138 | 4.35 | 57.6188 | 2.7215 | 59.9765 | 0.7 | 57.5822 | 6.3781 | 60.0353 | 4.35 | 57.5991 | 2.775 | 60.0192 | 0.7 | 57.6155 | 6.1686 | 59.988 | 4.35
57.6356 | 6.4772 | 60.0138 | 4.35 | 57.6271 | 2.7215 | 59.9765 | 0.7 | 57.5905 | 6.3781 | 60.0353 | 4.35 | 57.6074 | 2.775 | 60.0192 | 0.7 | 57.6238 | 6.1686 | 59.988 | 4.35
57.6439 | 6.475 | 60.0138 | 4.35 | 57.6355 | 2.7215 | 59.9765 | 0.7 | 57.5988 | 6.3781 | 60.0353 | 4.35 | 57.6157 | 2.7749 | 60.0192 | 0.7 | 57.6321 | 6.1687 | 59.988 | 4.35
57.6523 | 6.4727 | 60.0139 | 4.35 | 57.6438 | 2.7215 | 59.9764 | 0.7 | 57.6072 | 6.378 | 60.0353 | 4.35 | 57.6241 | 2.7749 | 60.0192 | 0.7 | 57.6404 | 6.1688 | 59.988 | 4.35
57.6606 | 6.4686 | 60.0139 | 4.35 | 57.6522 | 2.7215 | 59.9764 | 0.7 | 57.6155 | 6.378 | 60.0353 | 4.35 | 57.6324 | 2.7749 | 60.0192 | 0.7 | 57.6489 | 6.1689 | 59.988 | 4.35
57.6689 | 6.4645 | 60.0139 | 4.35 | 57.6605 | 2.7215 | 59.9764 | 0.7 | 57.6238 | 6.3779 | 60.0353 | 4.35 | 57.6407 | 2.7748 | 60.0192 | 0.7 | 57.6572 | 6.169 | 59.988 | 4.35
57.6772 | 6.4627 | 60.0139 | 4.35 | 57.6688 | 2.7215 | 59.9764 | 0.7 | 57.6321 | 6.3779 | 60.0353 | 4.35 | 57.649 | 2.7748 | 60.0192 | 0.7 | 57.6655 | 6.1691 | 59.988 | 4.35
57.6856 | 6.4609 | 60.0139 | 4.35 | 57.6772 | 2.7216 | 59.9763 | 0.7 | 57.6405 | 6.3779 | 60.0353 | 4.35 | 57.6575 | 2.7748 | 60.0192 | 0.7 | 57.6738 | 6.1692 | 59.988 | 4.35
57.6939 | 6.4592 | 60.0139 | 4.35 | 57.6855 | 2.7216 | 59.9763 | 0.7 | 57.6488 | 6.3779 | 60.0353 | 4.35 | 57.6658 | 2.7749 | 60.0191 | 0.7 | 57.6821 | 6.1693 | 59.988 | 4.35
57.7022 | 6.4574 | 60.014 | 4.35 | 57.6938 | 2.7217 | 59.9763 | 0.7 | 57.6571 | 6.3779 | 60.0352 | 4.35 | 57.6741 | 2.7749 | 60.0191 | 0.7 | 57.6904 | 6.1694 | 59.988 | 4.35
57.7106 | 6.4557 | 60.014 | 4.35 | 57.7022 | 2.7217 | 59.9763 | 0.7 | 57.6654 | 6.3779 | 60.0352 | 4.35 | 57.6824 | 2.7749 | 60.0191 | 0.7 | 57.6987 | 6.1695 | 59.988 | 4.35
57.7189 | 6.454 | 60.014 | 4.35 | 57.7105 | 2.7217 | 59.9762 | 0.7 | 57.6737 | 6.3778 | 60.0352 | 4.35 | 57.6908 | 2.775 | 60.0191 | 0.7 | 57.7073 | 6.1696 | 59.988 | 4.35
57.7272 | 6.4522 | 60.014 | 4.35 | 57.7188 | 2.7217 | 59.9762 | 0.7 | 57.6821 | 6.3778 | 60.0352 | 4.35 | 57.6991 | 2.7751 | 60.0191 | 0.7 | 57.7156 | 6.1696 | 59.988 | 4.35
57.7356 | 6.4505 | 60.014 | 4.35 | 57.7272 | 2.7217 | 59.9762 | 0.7 | 57.6904 | 6.3778 | 60.0352 | 4.35 | 57.7074 | 2.7751 | 60.0191 | 0.7 | 57.7239 | 6.1696 | 59.988 | 4.35
57.7439 | 6.4505 | 60.014 | 4.35 | 57.7355 | 2.7217 | 59.9762 | 0.7 | 57.6987 | 6.3778 | 60.0352 | 4.35 | 57.7157 | 2.7752 | 60.0191 | 0.7 | 57.7322 | 6.1696 | 59.988 | 4.35
57.7522 | 6.4505 | 60.0141 | 4.35 | 57.7439 | 2.7217 | 59.9761 | 0.7 | 57.707 | 6.3778 | 60.0352 | 4.35 | 57.7241 | 2.7753 | 60.0191 | 0.7 | 57.7405 | 6.1696 | 59.988 | 4.35
57.7606 | 6.4506 | 60.0141 | 4.35 | 57.7522 | 2.7217 | 59.9761 | 0.7 | 57.7155 | 6.3777 | 60.0352 | 4.35 | 57.7324 | 2.7754 | 60.0191 | 0.7 | 57.7488 | 6.1695 | 59.988 | 4.35
57.7689 | 6.4506 | 60.0141 | 4.35 | 57.7606 | 2.7217 | 59.9761 | 0.7 | 57.7238 | 6.3777 | 60.0352 | 4.35 | 57.7407 | 2.7754 | 60.0191 | 0.7 | 57.7571 | 6.1695 | 59.988 | 4.35
57.7772 | 6.4506 | 60.0141 | 4.35 | 57.7689 | 2.7217 | 59.9761 | 0.7 | 57.7321 | 6.3776 | 60.0352 | 4.35 | 57.749 | 2.7754 | 60.0191 | 0.7 | 57.7654 | 6.1693 | 59.988 | 4.35
57.7855 | 6.4507 | 60.0141 | 4.35 | 57.7772 | 2.7217 | 59.976 | 0.7 | 57.7404 | 6.3756 | 60.0352 | 4.35 | 57.7573 | 2.7754 | 60.0191 | 0.7 | 57.7739 | 6.1691 | 59.988 | 4.35
57.7939 | 6.4507 | 60.0141 | 4.35 | 57.7856 | 2.7217 | 59.976 | 0.7 | 57.7487 | 6.3736 | 60.0352 | 4.35 | 57.7657 | 2.7754 | 60.019 | 0.7 | 57.7822 | 6.1689 | 59.988 | 4.35
57.8022 | 6.4507 | 60.0142 | 4.35 | 57.7939 | 2.7217 | 59.976 | 0.7 | 57.7571 | 6.3717 | 60.0351 | 4.35 | 57.774 | 2.7753 | 60.019 | 0.7 | 57.7905 | 6.1688 | 59.988 | 4.35
57.8105 | 6.4507 | 60.0142 | 4.35 | 57.8022 | 2.7216 | 59.976 | 0.7 | 57.7654 | 6.3698 | 60.0351 | 4.35 | 57.7823 | 2.7753 | 60.019 | 0.7 | 57.7988 | 6.1686 | 59.988 | 4.35
57.8189 | 6.4506 | 60.0142 | 4.35 | 57.8106 | 2.7216 | 59.9759 | 0.7 | 57.7737 | 6.3678 | 60.0351 | 4.35 | 57.7906 | 2.7753 | 60.019 | 0.7 | 57.8071 | 6.1684 | 59.988 | 4.35
57.8272 | 6.4506 | 60.0142 | 4.35 | 57.8189 | 2.7216 | 59.9759 | 0.7 | 57.782 | 6.3659 | 60.0351 | 4.35 | 57.7991 | 2.7753 | 60.019 | 0.7 | 57.8154 | 6.1672 | 59.988 | 4.35
57.8355 | 6.4506 | 60.0142 | 4.35 | 57.8272 | 2.7216 | 59.9759 | 0.7 | 57.7904 | 6.364 | 60.0351 | 4.35 | 57.8074 | 2.7753 | 60.019 | 0.7 | 57.8237 | 6.1661 | 59.988 | 4.35
57.8439 | 6.4506 | 60.0142 | 4.35 | 57.8356 | 2.7216 | 59.9759 | 0.7 | 57.7987 | 6.3621 | 60.0351 | 4.35 | 57.8157 | 2.7753 | 60.019 | 0.7 | 57.8323 | 6.165 | 59.988 | 4.35
57.8522 | 6.4506 | 60.0143 | 4.35 | 57.8439 | 2.7216 | 59.9758 | 0.7 | 57.807 | 6.3602 | 60.0351 | 4.35 | 57.824 | 2.7753 | 60.019 | 0.7 | 57.8406 | 6.1639 | 59.988 | 4.35
57.8605 | 6.4505 | 60.0143 | 4.35 | 57.8523 | 2.7215 | 59.9758 | 0.7 | 57.8153 | 6.3583 | 60.0351 | 4.35 | 57.8324 | 2.7753 | 60.019 | 0.7 | 57.8489 | 6.163 | 59.988 | 4.35
57.8688 | 6.4505 | 60.0143 | 4.35 | 57.8606 | 2.7215 | 59.9758 | 0.7 | 57.8237 | 6.3582 | 60.0351 | 4.35 | 57.8407 | 2.7753 | 60.019 | 0.7 | 57.8572 | 6.162 | 59.988 | 4.35
57.8772 | 6.4504 | 60.0143 | 4.35 | 57.8689 | 2.7215 | 59.9758 | 0.7 | 57.832 | 6.3582 | 60.0351 | 4.35 | 57.849 | 2.7753 | 60.019 | 0.7 | 57.8655 | 6.1595 | 59.988 | 4.35
57.8855 | 6.4503 | 60.0143 | 4.35 | 57.8773 | 2.7215 | 59.9757 | 0.7 | 57.8403 | 6.3581 | 60.0351 | 4.35 | 57.8573 | 2.7748 | 60.019 | 0.7 | 57.8738 | 6.157 | 59.988 | 4.35
57.8938 | 6.4503 | 60.0143 | 4.35 | 57.8856 | 2.7215 | 59.9757 | 0.7 | 57.8486 | 6.358 | 60.035 | 4.35 | 57.8657 | 2.7743 | 60.0191 | 0.7 | 57.8821 | 6.1545 | 59.988 | 4.35
57.9022 | 6.4502 | 60.0144 | 4.35 | 57.894 | 2.7215 | 59.9757 | 0.7 | 57.8569 | 6.3579 | 60.035 | 4.35 | 57.874 | 2.7739 | 60.0191 | 0.7 | 57.8904 | 6.152 | 59.988 | 4.35
57.9105 | 6.4502 | 60.0144 | 4.35 | 57.9023 | 2.7215 | 59.9757 | 0.7 | 57.8654 | 6.3578 | 60.035 | 4.35 | 57.8823 | 2.7734 | 60.0191 | 0.7 | 57.8989 | 6.1504 | 59.988 | 4.35
57.9188 | 6.4502 | 60.0144 | 4.35 | 57.9106 | 2.7215 | 59.9756 | 0.7 | 57.8737 | 6.3578 | 60.035 | 4.35 | 57.8906 | 2.7709 | 60.0191 | 0.7 | 57.9072 | 6.1488 | 59.988 | 4.35
57.9272 | 6.4501 | 60.0144 | 4.35 | 57.919 | 2.7215 | 59.9756 | 0.7 | 57.882 | 6.3577 | 60.035 | 4.35 | 57.899 | 2.7684 | 60.0191 | 0.7 | 57.9155 | 6.1472 | 59.988 | 4.35
57.9355 | 6.4501 | 60.0144 | 4.35 | 57.9273 | 2.7215 | 59.9756 | 0.7 | 57.8903 | 6.3576 | 60.035 | 4.35 | 57.9073 | 2.7658 | 60.0191 | 0.7 | 57.9238 | 6.1456 | 59.988 | 4.35
57.9438 | 6.4501 | 60.0144 | 4.35 | 57.9356 | 2.7215 | 59.9756 | 0.7 | 57.8987 | 6.3575 | 60.035 | 4.35 | 57.9156 | 2.7633 | 60.0191 | 0.7 | 57.9321 | 6.144 | 59.988 | 4.35
57.9521 | 6.45 | 60.0145 | 4.35 | 57.944 | 2.7215 | 59.9755 | 0.7 | 57.907 | 6.3575 | 60.034 | 4.35 | 57.924 | 2.7607 | 60.0191 | 0.7 | 57.9404 | 6.1424 | 59.988 | 4.35
57.9605 | 6.4501 | 60.0145 | 4.35 | 57.9523 | 2.7215 | 59.9755 | 0.7 | 57.9153 | 6.3575 | 60.034 | 4.35 | 57.9324 | 2.7582 | 60.0191 | 0.7 | 57.9487 | 6.1423 | 59.988 | 4.35
57.9688 | 6.4502 | 60.0145 | 4.35 | 57.9607 | 2.7216 | 59.9755 | 0.7 | 57.9236 | 6.3576 | 60.034 | 4.35 | 57.9407 | 2.7561 | 60.0191 | 0.7 | 57.9573 | 6.1422 | 59.988 | 4.35
57.9771 | 6.4492 | 60.0145 | 4.35 | 57.969 | 2.7216 | 59.9755 | 0.7 | 57.9319 | 6.3576 | 60.034 | 4.35 | 57.949 | 2.754 | 60.0191 | 0.7 | 57.9656 | 6.1421 | 59.988 | 4.35
57.9855 | 6.4482 | 60.0145 | 4.35 | 57.9773 | 2.7216 | 59.9754 | 0.7 | 57.9403 | 6.3576 | 60.034 | 4.35 | 57.9573 | 2.7518 | 60.0191 | 0.7 | 57.9739 | 6.142 | 59.988 | 4.35
57.9938 | 6.4472 | 60.0145 | 4.35 | 57.9857 | 2.7216 | 59.9754 | 0.7 | 57.9486 | 6.3576 | 60.034 | 4.35 | 57.9657 | 2.7496 | 60.0192 | 0.7 | 57.9822 | 6.142 | 59.988 | 4.35
58.0021 | 6.4462 | 60.0146 | 4.35 | 57.994 | 2.7216 | 59.9754 | 0.7 | 57.9569 | 6.3576 | 60.0339 | 4.35 | 57.974 | 2.7495 | 60.0192 | 0.7 | 57.9905 | 6.1421 | 59.988 | 4.35
58.0104 | 6.4452 | 60.0146 | 4.35 | 58.0023 | 2.7216 | 59.9754 | 0.7 | 57.9652 | 6.3577 | 60.0339 | 4.35 | 57.9823 | 2.7493 | 60.0192 | 0.7 | 57.9988 | 6.1421 | 59.988 | 4.35
58.0188 | 6.4442 | 60.0146 | 4.35 | 58.0107 | 2.7217 | 59.9753 | 0.7 | 57.9736 | 6.3577 | 60.0339 | 4.35 | 57.9906 | 2.7492 | 60.0192 | 0.7 | 58.0071 | 6.1421 | 59.988 | 4.35
58.0271 | 6.4431 | 60.0146 | 4.35 | 58.019 | 2.7217 | 59.9753 | 0.7 | 57.9819 | 6.3578 | 60.0339 | 4.35 | 57.9989 | 2.7491 | 60.0192 | 0.7 | 58.0154 | 6.1425 | 59.988 | 4.35
58.0354 | 6.4421 | 60.0146 | 4.35 | 58.0274 | 2.7218 | 59.9753 | 0.7 | 57.9902 | 6.3578 | 60.0339 | 4.35 | 58.0073 | 2.749 | 60.0192 | 0.7 | 58.0239 | 6.1429 | 59.988 | 4.35
58.0438 | 6.4411 | 60.0146 | 4.35 | 58.0357 | 2.7218 | 59.9753 | 0.7 | 57.9985 | 6.3577 | 60.0339 | 4.35 | 58.0156 | 2.7489 | 60.0192 | 0.7 | 58.0322 | 6.1433 | 59.988 | 4.35
58.0521 | 6.4402 | 60.0147 | 4.35 | 58.044 | 2.7218 | 59.9752 | 0.7 | 58.007 | 6.3577 | 60.0339 | 4.35 | 58.0239 | 2.7489 | 60.0192 | 0.7 | 58.0405 | 6.1437 | 59.988 | 4.35
58.0604 | 6.4403 | 60.0147 | 4.35 | 58.0524 | 2.7218 | 59.9752 | 0.7 | 58.0153 | 6.3576 | 60.0339 | 4.35 | 58.0322 | 2.7488 | 60.0192 | 0.7 | 58.0488 | 6.1441 | 59.988 | 4.35
58.0687 | 6.4404 | 60.0147 | 4.35 | 58.0607 | 2.7218 | 59.9752 | 0.7 | 58.0236 | 6.3576 | 60.0339 | 4.35 | 58.0406 | 2.7488 | 60.0192 | 0.7 | 58.0571 | 6.1445 | 59.988 | 4.35
58.0771 | 6.4406 | 60.0147 | 4.35 | 58.0691 | 2.7218 | 59.9752 | 0.7 | 58.0319 | 6.3577 | 60.0339 | 4.35 | 58.049 | 2.7488 | 60.0192 | 0.7 | 58.0654 | 6.1449 | 59.988 | 4.35
58.0854 | 6.4407 | 60.0147 | 4.35 | 58.0774 | 2.7218 | 59.9751 | 0.7 | 58.0402 | 6.356 | 60.0339 | 4.35 | 58.0573 | 2.7489 | 60.0192 | 0.7 | 58.0737 | 6.1452 | 59.988 | 4.35
58.0937 | 6.4408 | 60.0147 | 4.35 | 58.0857 | 2.7218 | 59.9751 | 0.7 | 58.0486 | 6.3544 | 60.0339 | 4.35 | 58.0656 | 2.7489 | 60.0193 | 0.7 | 58.0823 | 6.1455 | 59.988 | 4.35
58.1021 | 6.4409 | 60.0148 | 4.35 | 58.0941 | 2.7218 | 59.9751 | 0.7 | 58.0569 | 6.3526 | 60.0338 | 4.35 | 58.074 | 2.749 | 60.0193 | 0.7 | 58.0906 | 6.1459 | 59.988 | 4.35
58.1104 | 6.441 | 60.0148 | 4.35 | 58.1024 | 2.7217 | 59.9751 | 0.7 | 58.0652 | 6.3509 | 60.0338 | 4.35 | 58.0823 | 2.7491 | 60.0193 | 0.7 | 58.0989 | 6.1459 | 59.988 | 4.35
58.1187 | 6.4411 | 60.0148 | 4.35 | 58.1107 | 2.7217 | 59.975 | 0.7 | 58.0735 | 6.3493 | 60.0338 | 4.35 | 58.0906 | 2.7466 | 60.0193 | 0.7 | 58.1072 | 6.1459 | 59.988 | 4.35
58.127 | 6.4411 | 60.0148 | 4.35 | 58.1191 | 2.7217 | 59.975 | 0.7 | 58.0819 | 6.3476 | 60.0338 | 4.35 | 58.0989 | 2.744 | 60.0193 | 0.7 | 58.1155 | 6.1459 | 59.988 | 4.35
58.1354 | 6.4411 | 60.0148 | 4.35 | 58.1274 | 2.7216 | 59.975 | 0.7 | 58.0902 | 6.3459 | 60.0338 | 4.35 | 58.1073 | 2.7414 | 60.0193 | 0.7 | 58.1238 | 6.1459 | 59.988 | 4.35
58.1437 | 6.4409 | 60.0148 | 4.35 | 58.1358 | 2.7216 | 59.975 | 0.7 | 58.0985 | 6.3441 | 60.0338 | 4.35 | 58.1156 | 2.7388 | 60.0193 | 0.7 | 58.1321 | 6.1461 | 59.988 | 4.35
58.152 | 6.4407 | 60.0149 | 4.35 | 58.1441 | 2.7216 | 59.975 | 0.7 | 58.1068 | 6.3424 | 60.0338 | 4.35 | 58.1239 | 2.7362 | 60.0193 | 0.7 | 58.1404 | 6.1462 | 59.988 | 4.35
58.1604 | 6.4406 | 60.0149 | 4.35 | 58.1524 | 2.7215 | 59.9749 | 0.7 | 58.1151 | 6.3407 | 60.0338 | 4.35 | 58.1322 | 2.7336 | 60.0193 | 0.7 | 58.1489 | 6.1464 | 59.988 | 4.35
58.1687 | 6.4404 | 60.0149 | 4.35 | 58.1608 | 2.7215 | 59.9749 | 0.7 | 58.1235 | 6.3406 | 60.0338 | 4.35 | 58.1406 | 2.731 | 60.0193 | 0.7 | 58.1572 | 6.1465 | 59.988 | 4.35
58.177 | 6.4403 | 60.0149 | 4.35 | 58.1691 | 2.7215 | 59.9749 | 0.7 | 58.1318 | 6.3405 | 60.0338 | 4.35 | 58.1489 | 2.7284 | 60.0193 | 0.7 | 58.1655 | 6.1467 | 59.988 | 4.35
58.1853 | 6.4401 | 60.0149 | 4.35 | 58.1775 | 2.7215 | 59.9749 | 0.7 | 58.1401 | 6.3404 | 60.0338 | 4.35 | 58.1572 | 2.7258 | 60.0193 | 0.7 | 58.1738 | 6.1468 | 59.988 | 4.35
58.1937 | 6.44 | 60.0149 | 4.35 | 58.1858 | 2.7214 | 59.9749 | 0.7 | 58.1484 | 6.3403 | 60.0338 | 4.35 | 58.1655 | 2.7231 | 60.0194 | 0.7 | 58.1821 | 6.1469 | 59.988 | 4.35
58.202 | 6.4399 | 60.015 | 4.35 | 58.1941 | 2.7214 | 59.9749 | 0.7 | 58.1569 | 6.3402 | 60.0337 | 4.35 | 58.174 | 2.7232 | 60.0194 | 0.7 | 58.1904 | 6.1471 | 59.988 | 4.35
58.2103 | 6.4398 | 60.015 | 4.35 | 58.2025 | 2.7214 | 59.9748 | 0.7 | 58.1652 | 6.3401 | 60.0337 | 4.35 | 58.1823 | 2.7232 | 60.0194 | 0.7 | 58.1987 | 6.1471 | 59.988 | 4.35
58.2187 | 6.4398 | 60.015 | 4.35 | 58.2108 | 2.7214 | 59.9748 | 0.7 | 58.1735 | 6.3401 | 60.0337 | 4.35 | 58.1906 | 2.7233 | 60.0194 | 0.7 | 58.2073 | 6.1472 | 59.988 | 4.35
58.227 | 6.4399 | 60.014 | 4.35 | 58.2191 | 2.7214 | 59.9748 | 0.7 | 58.1818 | 6.3401 | 60.0337 | 4.35 | 58.1989 | 2.7233 | 60.0194 | 0.7 | 58.2156 | 6.1471 | 59.988 | 4.35
58.2353 | 6.4401 | 60.014 | 4.35 | 58.2275 | 2.7214 | 59.9748 | 0.7 | 58.1902 | 6.3391 | 60.0337 | 4.35 | 58.2073 | 2.7233 | 60.0194 | 0.7 | 58.2239 | 6.147 | 59.988 | 4.35
58.2436 | 6.4402 | 60.0141 | 4.35 | 58.2358 | 2.7179 | 59.9748 | 0.7 | 58.1985 | 6.3381 | 60.0337 | 4.35 | 58.2156 | 2.7234 | 60.0194 | 0.7 | 58.2322 | 6.1469 | 59.988 | 4.35
58.252 | 6.4403 | 60.0141 | 4.35 | 58.2442 | 2.7144 | 59.9748 | 0.7 | 58.2068 | 6.3371 | 60.0337 | 4.35 | 58.2239 | 2.7235 | 60.0194 | 0.7 | 58.2405 | 6.1468 | 59.988 | 4.35
58.2603 | 6.4404 | 60.0141 | 4.35 | 58.2525 | 2.7109 | 59.9747 | 0.7 | 58.2151 | 6.336 | 60.0337 | 4.35 | 58.2322 | 2.7237 | 60.0194 | 0.7 | 58.2488 | 6.1467 | 59.988 | 4.35
58.2686 | 6.4406 | 60.0142 | 4.35 | 58.2608 | 2.7074 | 59.9747 | 0.7 | 58.2234 | 6.3351 | 60.0337 | 4.35 | 58.2406 | 2.7238 | 60.0194 | 0.7 | 58.2571 | 6.1466 | 59.988 | 4.35
58.277 | 6.4407 | 60.0142 | 4.35 | 58.2692 | 2.7039 | 59.9747 | 0.7 | 58.2318 | 6.3341 | 60.0337 | 4.35 | 58.2489 | 2.724 | 60.0194 | 0.7 | 58.2656 | 6.1465 | 59.988 | 4.35
58.2853 | 6.4408 | 60.0142 | 4.35 | 58.2775 | 2.7003 | 59.9747 | 0.7 | 58.2401 | 6.3331 | 60.0337 | 4.35 | 58.2572 | 2.7242 | 60.0194 | 0.7 | 58.2739 | 6.1465 | 59.988 | 4.35
58.2936 | 6.4408 | 60.0143 | 4.35 | 58.2859 | 2.6968 | 59.9747 | 0.7 | 58.2484 | 6.3322 | 60.0336 | 4.35 | 58.2655 | 2.7244 | 60.0195 | 0.7 | 58.2822 | 6.1464 | 59.988 | 4.35
58.3019 | 6.4407 | 60.0143 | 4.35 | 58.2942 | 2.6933 | 59.9747 | 0.7 | 58.2567 | 6.3312 | 60.0336 | 4.35 | 58.2739 | 2.7245 | 60.0195 | 0.7 | 58.2905 | 6.1464 | 59.988 | 4.35
58.3103 | 6.4407 | 60.0144 | 4.35 | 58.3025 | 2.6898 | 59.9746 | 0.7 | 58.2651 | 6.3302 | 60.0336 | 4.35 | 58.2822 | 2.7247 | 60.0195 | 0.7 | 58.2988 | 6.1463 | 59.988 | 4.35
58.3186 | 6.4406 | 60.0144 | 4.35 | 58.3109 | 2.6863 | 59.9746 | 0.7 | 58.2734 | 6.3303 | 60.0336 | 4.35 | 58.2905 | 2.725 | 60.0195 | 0.7 | 58.3071 | 6.1462 | 59.988 | 4.35
58.3269 | 6.4406 | 60.0144 | 4.35 | 58.3192 | 2.6863 | 59.9746 | 0.7 | 58.2817 | 6.3304 | 60.0336 | 4.35 | 58.2988 | 2.7253 | 60.0195 | 0.7 | 58.3154 | 6.146 | 59.988 | 4.35
58.3353 | 6.4405 | 60.0145 | 4.35 | 58.3275 | 2.6863 | 59.9746 | 0.7 | 58.29 | 6.3304 | 60.0336 | 4.35 | 58.3073 | 2.7243 | 60.0195 | 0.7 | 58.3237 | 6.1459 | 59.988 | 4.35
58.3436 | 6.4405 | 60.0145 | 4.35 | 58.3359 | 2.6863 | 59.9746 | 0.7 | 58.2983 | 6.3304 | 60.0336 | 4.35 | 58.3156 | 2.7233 | 60.0195 | 0.7 | 58.3323 | 6.1458 | 59.988 | 4.35
58.3519 | 6.4404 | 60.0145 | 4.35 | 58.3442 | 2.6864 | 59.9746 | 0.7 | 58.3068 | 6.3304 | 60.0336 | 4.35 | 58.3239 | 2.7224 | 60.0195 | 0.7 | 58.3406 | 6.1457 | 59.988 | 4.35
58.3602 | 6.4403 | 60.0145 | 4.35 | 58.3525 | 2.6864 | 59.9745 | 0.7 | 58.3151 | 6.3304 | 60.0336 | 4.35 | 58.3322 | 2.7214 | 60.0195 | 0.7 | 58.3489 | 6.1456 | 59.988 | 4.35
58.3686 | 6.4402 | 60.0146 | 4.35 | 58.3609 | 2.6864 | 59.9745 | 0.7 | 58.3234 | 6.3304 | 60.0336 | 4.35 | 58.3406 | 2.7205 | 60.0195 | 0.7 | 58.3572 | 6.1455 | 59.988 | 4.35
58.3769 | 6.4402 | 60.0146 | 4.35 | 58.3692 | 2.6864 | 59.9745 | 0.7 | 58.3317 | 6.3305 | 60.0336 | 4.35 | 58.3489 | 2.7196 | 60.0195 | 0.7 | 58.3655 | 6.1454 | 59.988 | 4.35
58.3852 | 6.4402 | 60.0146 | 4.35 | 58.3776 | 2.6864 | 59.9745 | 0.7 | 58.3401 | 6.3305 | 60.0336 | 4.35 | 58.3572 | 2.7187 | 60.0195 | 0.7 | 58.3738 | 6.1453 | 59.988 | 4.35
58.3936 | 6.4399 | 60.0147 | 4.35 | 58.3859 | 2.6864 | 59.9745 | 0.7 | 58.3484 | 6.3305 | 60.0336 | 4.35 | 58.3655 | 2.7178 | 60.0196 | 0.7 | 58.3821 | 6.1452 | 59.988 | 4.35
58.4019 | 6.4397 | 60.0147 | 4.35 | 58.3943 | 2.6864 | 59.9745 | 0.7 | 58.3567 | 6.3304 | 60.0335 | 4.35 | 58.3739 | 2.7168 | 60.0196 | 0.7 | 58.3906 | 6.1452 | 59.988 | 4.35
58.4102 | 6.4395 | 60.0147 | 4.35 | 58.4026 | 2.6864 | 59.9744 | 0.7 | 58.365 | 6.3304 | 60.0335 | 4.35 | 58.3822 | 2.7157 | 60.0196 | 0.7 | 58.3989 | 6.1452 | 59.988 | 4.35
58.4185 | 6.4392 | 60.0148 | 4.35 | 58.4109 | 2.6864 | 59.9744 | 0.7 | 58.3734 | 6.3303 | 60.0335 | 4.35 | 58.3905 | 2.7157 | 60.0196 | 0.7 | 58.4072 | 6.1452 | 59.988 | 4.35
58.4269 | 6.439 | 60.0148 | 4.35 | 58.4193 | 2.6865 | 59.9744 | 0.7 | 58.3817 | 6.3302 | 60.0335 | 4.35 | 58.3988 | 2.7157 | 60.0196 | 0.7 | 58.4155 | 6.1452 | 59.988 | 4.35
58.4352 | 6.4387 | 60.0149 | 4.35 | 58.4276 | 2.6865 | 59.9744 | 0.7 | 58.39 | 6.3301 | 60.0335 | 4.35 | 58.4072 | 2.7157 | 60.0196 | 0.7 | 58.4238 | 6.1451 | 59.988 | 4.35
58.4435 | 6.4357 | 60.0149 | 4.35 | 58.4359 | 2.6865 | 59.9744 | 0.7 | 58.3983 | 6.3301 | 60.0335 | 4.35 | 58.4155 | 2.7158 | 60.0196 | 0.7 | 58.4321 | 6.1438 | 59.988 | 4.35
58.4519 | 6.4326 | 60.0149 | 4.35 | 58.4443 | 2.6865 | 59.9744 | 0.7 | 58.4066 | 6.3295 | 60.0335 | 4.35 | 58.4238 | 2.7158 | 60.0196 | 0.7 | 58.4404 | 6.1426 | 59.988 | 4.35
58.4602 | 6.4296 | 60.0149 | 4.35 | 58.4526 | 2.6865 | 59.9743 | 0.7 | 58.415 | 6.3289 | 60.0335 | 4.35 | 58.4321 | 2.7158 | 60.0196 | 0.7 | 58.449 | 6.1413 | 59.988 | 4.35
58.4685 | 6.4265 | 60.015 | 4.35 | 58.4609 | 2.6865 | 59.9743 | 0.7 | 58.4233 | 6.3285 | 60.0335 | 4.35 | 58.4406 | 2.7159 | 60.0196 | 0.7 | 58.4573 | 6.14 | 59.988 | 4.35
58.4768 | 6.4238 | 60.015 | 4.35 | 58.4693 | 2.6865 | 59.9743 | 0.7 | 58.4316 | 6.328 | 60.0335 | 4.35 | 58.4489 | 2.7159 | 60.0196 | 0.7 | 58.4656 | 6.1387 | 59.988 | 4.35
58.4852 | 6.4212 | 60.015 | 4.35 | 58.4776 | 2.6865 | 59.9743 | 0.7 | 58.4399 | 6.3276 | 60.0335 | 4.35 | 58.4572 | 2.7146 | 60.0196 | 0.7 | 58.4739 | 6.1374 | 59.988 | 4.35
58.4935 | 6.4185 | 60.0151 | 4.35 | 58.486 | 2.6865 | 59.9743 | 0.7 | 58.4484 | 6.3272 | 60.0335 | 4.35 | 58.4655 | 2.7133 | 60.0197 | 0.7 | 58.4822 | 6.136 | 59.988 | 4.35
58.5018 | 6.4158 | 60.0151 | 4.35 | 58.4943 | 2.6865 | 59.9743 | 0.7 | 58.4567 | 6.3269 | 60.0334 | 4.35 | 58.4739 | 2.712 | 60.0197 | 0.7 | 58.4905 | 6.1347 | 59.988 | 4.35
58.5102 | 6.4132 | 60.0151 | 4.35 | 58.5026 | 2.6865 | 59.9742 | 0.7 | 58.465 | 6.3266 | 60.0334 | 4.35 | 58.4822 | 2.7108 | 60.0197 | 0.7 | 58.4988 | 6.1334 | 59.988 | 4.35
58.5185 | 6.4105 | 60.0152 | 4.35 | 58.511 | 2.6865 | 59.9742 | 0.7 | 58.4733 | 6.3261 | 60.0334 | 4.35 | 58.4905 | 2.7094 | 60.0197 | 0.7 | 58.5073 | 6.132 | 59.988 | 4.35
58.5268 | 6.4107 | 60.0152 | 4.35 | 58.5193 | 2.6864 | 59.9742 | 0.7 | 58.4816 | 6.3257 | 60.0334 | 4.35 | 58.4988 | 2.708 | 60.0197 | 0.7 | 58.5156 | 6.1319 | 59.988 | 4.35
58.5351 | 6.4108 | 60.0152 | 4.35 | 58.5276 | 2.6864 | 59.9742 | 0.7 | 58.49 | 6.3259 | 60.0334 | 4.35 | 58.5072 | 2.7067 | 60.0197 | 0.7 | 58.5239 | 6.1318 | 59.988 | 4.35
58.5435 | 6.4111 | 60.0153 | 4.35 | 58.536 | 2.6864 | 59.9742 | 0.7 | 58.4983 | 6.326 | 60.0334 | 4.35 | 58.5155 | 2.7053 | 60.0197 | 0.7 | 58.5322 | 6.1317 | 59.988 | 4.35
58.5518 | 6.4113 | 60.0153 | 4.35 | 58.5443 | 2.6864 | 59.9742 | 0.7 | 58.5066 | 6.326 | 60.0334 | 4.35 | 58.5238 | 2.704 | 60.0197 | 0.7 | 58.5405 | 6.1316 | 59.988 | 4.35
58.5601 | 6.4098 | 60.0154 | 4.35 | 58.5527 | 2.6864 | 59.9741 | 0.7 | 58.5149 | 6.326 | 60.0334 | 4.35 | 58.5321 | 2.7028 | 60.0197 | 0.7 | 58.5488 | 6.1314 | 59.99 | 4.35
58.5685 | 6.4084 | 60.0154 | 4.35 | 58.561 | 2.6864 | 59.9741 | 0.7 | 58.5233 | 6.3259 | 60.0334 | 4.35 | 58.5404 | 2.7028 | 60.0197 | 0.7 | 58.5571 | 6.1313 | 59.99 | 4.35
58.5768 | 6.4069 | 60.0154 | 4.35 | 58.5693 | 2.6864 | 59.9741 | 0.7 | 58.5316 | 6.3259 | 60.0334 | 4.35 | 58.5488 | 2.7028 | 60.0197 | 0.7 | 58.5654 | 6.1312 | 59.99 | 4.35
58.5851 | 6.4054 | 60.0154 | 4.35 | 58.5777 | 2.6863 | 59.9741 | 0.7 | 58.5399 | 6.3258 | 60.0334 | 4.35 | 58.5571 | 2.7028 | 60.0197 | 0.7 | 58.574 | 6.1312 | 59.99 | 4.35
58.5934 | 6.404 | 60.0155 | 4.35 | 58.586 | 2.6863 | 59.9741 | 0.7 | 58.5482 | 6.3257 | 60.0334 | 4.35 | 58.5654 | 2.7027 | 60.0198 | 0.7 | 58.5823 | 6.1311 | 59.99 | 4.35
58.6018 | 6.4026 | 60.0155 | 4.35 | 58.5944 | 2.6863 | 59.9741 | 0.7 | 58.5566 | 6.3257 | 60.0333 | 4.35 | 58.5737 | 2.7027 | 60.0198 | 0.7 | 58.5906 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.6101 | 6.4012 | 60.0155 | 4.35 | 58.6027 | 2.6863 | 59.974 | 0.7 | 58.5649 | 6.3257 | 60.0333 | 4.35 | 58.5822 | 2.7027 | 60.0198 | 0.7 | 58.5989 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.6184 | 6.3999 | 60.0156 | 4.35 | 58.611 | 2.6863 | 59.974 | 0.7 | 58.5732 | 6.3256 | 60.0333 | 4.35 | 58.5905 | 2.7027 | 60.0198 | 0.7 | 58.6072 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.6268 | 6.3984 | 60.0156 | 4.35 | 58.6194 | 2.6862 | 59.974 | 0.7 | 58.5815 | 6.3255 | 60.0333 | 4.35 | 58.5988 | 2.7027 | 60.0198 | 0.7 | 58.6155 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.6351 | 6.3969 | 60.0156 | 4.35 | 58.6277 | 2.6862 | 59.974 | 0.7 | 58.59 | 6.3254 | 60.0333 | 4.35 | 58.6071 | 2.7026 | 60.0198 | 0.7 | 58.6238 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.6434 | 6.397 | 60.0157 | 4.35 | 58.636 | 2.6861 | 59.974 | 0.7 | 58.5983 | 6.3254 | 60.0333 | 4.35 | 58.6155 | 2.7025 | 60.0198 | 0.7 | 58.6323 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.6517 | 6.3971 | 60.0157 | 4.35 | 58.6444 | 2.6861 | 59.974 | 0.7 | 58.6066 | 6.3253 | 60.0333 | 4.35 | 58.6238 | 2.7025 | 60.0198 | 0.7 | 58.6406 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.6601 | 6.3972 | 60.0157 | 4.35 | 58.6527 | 2.686 | 59.9739 | 0.7 | 58.6149 | 6.3253 | 60.0333 | 4.35 | 58.6321 | 2.7024 | 60.0198 | 0.7 | 58.6489 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.6684 | 6.3972 | 60.0158 | 4.35 | 58.6611 | 2.686 | 59.9739 | 0.7 | 58.6232 | 6.3253 | 60.0333 | 4.35 | 58.6404 | 2.7025 | 60.0198 | 0.7 | 58.6572 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.6767 | 6.395 | 60.0158 | 4.35 | 58.6694 | 2.6859 | 59.9739 | 0.7 | 58.6316 | 6.3253 | 60.0333 | 4.35 | 58.6488 | 2.7025 | 60.0198 | 0.7 | 58.6655 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.6851 | 6.3928 | 60.0159 | 4.35 | 58.6777 | 2.6858 | 59.9739 | 0.7 | 58.6399 | 6.3252 | 60.0333 | 4.35 | 58.6571 | 2.7025 | 60.0198 | 0.7 | 58.6738 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.6934 | 6.3905 | 60.0159 | 4.35 | 58.6861 | 2.6857 | 59.9739 | 0.7 | 58.6482 | 6.3252 | 60.0333 | 4.35 | 58.6654 | 2.7026 | 60.0199 | 0.7 | 58.6821 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.7017 | 6.3883 | 60.0159 | 4.35 | 58.6944 | 2.6856 | 59.9739 | 0.7 | 58.6565 | 6.3252 | 60.0332 | 4.35 | 58.6737 | 2.7026 | 60.0199 | 0.7 | 58.6907 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.71 | 6.386 | 60.0159 | 4.35 | 58.7028 | 2.6856 | 59.9738 | 0.7 | 58.6649 | 6.3252 | 60.0332 | 4.35 | 58.6821 | 2.7026 | 60.0199 | 0.7 | 58.699 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.7184 | 6.3837 | 60.016 | 4.35 | 58.7111 | 2.6855 | 59.9738 | 0.7 | 58.6732 | 6.3252 | 60.0332 | 4.35 | 58.6904 | 2.7026 | 60.0199 | 0.7 | 58.7073 | 6.131 | 59.99 | 4.35
58.7267 | 6.3814 | 60.016 | 4.35 | 58.7194 | 2.6855 | 59.9738 | 0.7 | 58.6815 | 6.3251 | 60.0332 | 4.35 | 58.6987 | 2.7027 | 60.0199 | 0.7 | 58.7156 | 6.129 | 59.99 | 4.35
58.735 | 6.3791 | 60.016 | 4.35 | 58.7278 | 2.6854 | 59.9738 | 0.7 | 58.6898 | 6.3251 | 60.0332 | 4.35 | 58.707 | 2.7026 | 60.0199 | 0.7 | 58.7239 | 6.127 | 59.99 | 4.35
58.7434 | 6.3768 | 60.0161 | 4.35 | 58.7361 | 2.6854 | 59.9738 | 0.7 | 58.6982 | 6.3251 | 60.0332 | 4.35 | 58.7155 | 2.7026 | 60.0199 | 0.7 | 58.7322 | 6.125 | 59.99 | 4.35
58.7517 | 6.3745 | 60.0161 | 4.35 | 58.7444 | 2.6854 | 59.9738 | 0.7 | 58.7065 | 6.3251 | 60.0332 | 4.35 | 58.7238 | 2.7026 | 60.0199 | 0.7 | 58.7405 | 6.1229 | 59.99 | 4.35
58.76 | 6.3745 | 60.0161 | 4.35 | 58.7528 | 2.6854 | 59.9737 | 0.7 | 58.7148 | 6.325 | 60.0332 | 4.35 | 58.7321 | 2.7027 | 60.0199 | 0.7 | 58.749 | 6.1209 | 59.99 | 4.35
58.7683 | 6.3744 | 60.0162 | 4.35 | 58.7611 | 2.6855 | 59.9737 | 0.7 | 58.7231 | 6.3236 | 60.0332 | 4.35 | 58.7404 | 2.7027 | 60.0199 | 0.7 | 58.7573 | 6.1189 | 59.99 | 4.35
58.7767 | 6.3742 | 60.0162 | 4.35 | 58.7695 | 2.6833 | 59.9737 | 0.7 | 58.7314 | 6.3221 | 60.0332 | 4.35 | 58.7488 | 2.7028 | 60.0199 | 0.7 | 58.7656 | 6.1169 | 59.99 | 4.35
58.785 | 6.3741 | 60.0162 | 4.35 | 58.7778 | 2.6811 | 59.9737 | 0.7 | 58.7399 | 6.3199 | 60.0332 | 4.35 | 58.7571 | 2.7028 | 60.0199 | 0.7 | 58.7739 | 6.1149 | 59.99 | 4.35
58.7933 | 6.374 | 60.0163 | 4.35 | 58.7861 | 2.679 | 59.9737 | 0.7 | 58.7482 | 6.3176 | 60.0331 | 4.35 | 58.7654 | 2.7029 | 60.02 | 0.7 | 58.7822 | 6.1129 | 59.99 | 4.35
58.8017 | 6.3738 | 60.0163 | 4.35 | 58.7945 | 2.6768 | 59.9737 | 0.7 | 58.7565 | 6.3154 | 60.0331 | 4.35 | 58.7737 | 2.703 | 60.02 | 0.7 | 58.7905 | 6.1109 | 59.99 | 4.35
58.81 | 6.3737 | 60.0163 | 4.35 | 58.8028 | 2.6746 | 59.9736 | 0.7 | 58.7648 | 6.3132 | 60.0331 | 4.35 | 58.7821 | 2.703 | 60.02 | 0.7 | 58.7988 | 6.111 | 59.99 | 4.35
58.8183 | 6.3736 | 60.0164 | 4.35 | 58.8112 | 2.6725 | 59.9736 | 0.7 | 58.7732 | 6.311 | 60.0331 | 4.35 | 58.7904 | 2.7031 | 60.02 | 0.7 | 58.8074 | 6.111 | 59.99 | 4.35
58.8266 | 6.3733 | 60.0164 | 4.35 | 58.8195 | 2.6703 | 59.9736 | 0.7 | 58.7815 | 6.3088 | 60.0331 | 4.35 | 58.7987 | 2.7032 | 60.02 | 0.7 | 58.8157 | 6.1111 | 59.99 | 4.35
58.835 | 6.373 | 60.0164 | 4.35 | 58.8278 | 2.6681 | 59.9736 | 0.7 | 58.7898 | 6.3049 | 60.0331 | 4.35 | 58.807 | 2.7032 | 60.02 | 0.7 | 58.824 | 6.1112 | 59.99 | 4.35
58.8433 | 6.3727 | 60.0165 | 4.35 | 58.8362 | 2.6659 | 59.9736 | 0.7 | 58.7981 | 6.3011 | 60.0331 | 4.35 | 58.8154 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.8323 | 6.1113 | 59.99 | 4.35
58.8516 | 6.3724 | 60.0165 | 4.35 | 58.8445 | 2.6637 | 59.9736 | 0.7 | 58.8065 | 6.2986 | 60.0331 | 4.35 | 58.8237 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.8406 | 6.1114 | 59.99 | 4.35
58.86 | 6.3722 | 60.0165 | 4.35 | 58.8528 | 2.6637 | 59.9735 | 0.7 | 58.8148 | 6.2962 | 60.0331 | 4.35 | 58.832 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.8489 | 6.1115 | 59.99 | 4.35
58.8683 | 6.372 | 60.0166 | 4.35 | 58.8612 | 2.6637 | 59.9735 | 0.7 | 58.8231 | 6.2946 | 60.0331 | 4.35 | 58.8403 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.8572 | 6.1115 | 59.99 | 4.35
58.8766 | 6.3718 | 60.0166 | 4.35 | 58.8695 | 2.6637 | 59.9735 | 0.7 | 58.8314 | 6.293 | 60.0331 | 4.35 | 58.8488 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.8657 | 6.1109 | 59.99 | 4.35
58.8849 | 6.3716 | 60.0166 | 4.35 | 58.8779 | 2.6638 | 59.9735 | 0.7 | 58.8398 | 6.2914 | 60.0331 | 4.35 | 58.8571 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.874 | 6.1103 | 59.99 | 4.35
58.8933 | 6.3714 | 60.0167 | 4.35 | 58.8862 | 2.6638 | 59.9735 | 0.7 | 58.8481 | 6.2897 | 60.0331 | 4.35 | 58.8654 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.8823 | 6.1097 | 59.99 | 4.35
58.9016 | 6.3712 | 60.0167 | 4.35 | 58.8945 | 2.6638 | 59.9735 | 0.7 | 58.8564 | 6.288 | 60.033 | 4.35 | 58.8737 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.8906 | 6.1091 | 59.99 | 4.35
58.9099 | 6.3712 | 60.0167 | 4.35 | 58.9029 | 2.6638 | 59.9734 | 0.7 | 58.8647 | 6.2863 | 60.033 | 4.35 | 58.8821 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.8989 | 6.1084 | 59.99 | 4.35
58.9183 | 6.3712 | 60.0168 | 4.35 | 58.9112 | 2.6638 | 59.9734 | 0.7 | 58.873 | 6.2863 | 60.033 | 4.35 | 58.8904 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.9072 | 6.1078 | 59.99 | 4.35
58.9266 | 6.3712 | 60.0168 | 4.35 | 58.9196 | 2.6638 | 59.9734 | 0.7 | 58.8815 | 6.2862 | 60.033 | 4.35 | 58.8987 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.9155 | 6.1071 | 59.99 | 4.35
58.9349 | 6.3712 | 60.0168 | 4.35 | 58.9279 | 2.6638 | 59.9734 | 0.7 | 58.8898 | 6.2863 | 60.033 | 4.35 | 58.907 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.9241 | 6.1064 | 59.99 | 4.35
58.9432 | 6.3712 | 60.0169 | 4.35 | 58.9362 | 2.6637 | 59.9734 | 0.7 | 58.8981 | 6.2864 | 60.033 | 4.35 | 58.9154 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.9324 | 6.1057 | 59.99 | 4.35
58.9516 | 6.3712 | 60.0169 | 4.35 | 58.9445 | 2.6637 | 59.9734 | 0.7 | 58.9064 | 6.2865 | 60.033 | 4.35 | 58.9237 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.9407 | 6.1051 | 59.99 | 4.35
58.9599 | 6.3714 | 60.0169 | 4.35 | 58.9529 | 2.6636 | 59.9733 | 0.7 | 58.9148 | 6.2866 | 60.033 | 4.35 | 58.932 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.949 | 6.105 | 59.99 | 4.35
58.9682 | 6.3717 | 60.017 | 4.35 | 58.9612 | 2.6635 | 59.9733 | 0.7 | 58.9231 | 6.2867 | 60.033 | 4.35 | 58.9403 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.9573 | 6.105 | 59.99 | 4.35
58.9766 | 6.3719 | 60.017 | 4.35 | 58.9696 | 2.6634 | 59.9733 | 0.7 | 58.9314 | 6.2869 | 60.033 | 4.35 | 58.9487 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.9656 | 6.105 | 59.99 | 4.35
58.9849 | 6.3722 | 60.017 | 4.35 | 58.9779 | 2.6633 | 59.9733 | 0.7 | 58.9397 | 6.287 | 60.033 | 4.35 | 58.957 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.9739 | 6.105 | 59.99 | 4.35
58.9932 | 6.3724 | 60.0171 | 4.35 | 58.9862 | 2.6633 | 59.9733 | 0.7 | 58.9481 | 6.2871 | 60.033 | 4.35 | 58.9653 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.9822 | 6.105 | 59.99 | 4.35
59.0015 | 6.3727 | 60.0171 | 4.35 | 58.9946 | 2.6632 | 59.9733 | 0.7 | 58.9564 | 6.2872 | 60.0329 | 4.35 | 58.9736 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.9907 | 6.1049 | 59.99 | 4.35
59.0099 | 6.3729 | 60.0171 | 4.35 | 59.0029 | 2.6633 | 59.9732 | 0.7 | 58.9647 | 6.2874 | 60.0329 | 4.35 | 58.9821 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 58.999 | 6.1049 | 59.99 | 4.35
59.0182 | 6.3732 | 60.0172 | 4.35 | 59.0113 | 2.6633 | 59.9732 | 0.7 | 58.973 | 6.2874 | 60.0329 | 4.35 | 58.9904 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 59.0073 | 6.1049 | 59.99 | 4.35
59.0265 | 6.3734 | 60.0172 | 4.35 | 59.0196 | 2.6634 | 59.9732 | 0.7 | 58.9814 | 6.2874 | 60.0329 | 4.35 | 58.9987 | 2.7031 | 60.019 | 0.7 | 59.0156 | 6.1049 | 59.99 | 4.35
59.0349 | 6.3737 | 60.0172 | 4.35 | 59.028 | 2.6634 | 59.9732 | 0.7 | 58.9897 | 6.2874 | 60.0329 | 4.35 | 59.007 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 59.0239 | 6.1048 | 59.99 | 4.35
59.0432 | 6.3737 | 60.0173 | 4.35 | 59.0363 | 2.6635 | 59.9732 | 0.7 | 58.998 | 6.2875 | 60.0329 | 4.35 | 59.0154 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 59.0322 | 6.1048 | 59.99 | 4.35
59.0515 | 6.3738 | 60.0173 | 4.35 | 59.0446 | 2.6636 | 59.9732 | 0.7 | 59.0063 | 6.2875 | 60.0329 | 4.35 | 59.0237 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 59.0405 | 6.1048 | 59.99 | 4.35
59.0598 | 6.3739 | 60.0173 | 4.35 | 59.0529 | 2.6637 | 59.9731 | 0.7 | 59.0146 | 6.2875 | 60.0329 | 4.35 | 59.032 | 2.7033 | 60.019 | 0.7 | 59.0491 | 6.1047 | 59.99 | 4.35
59.0682 | 6.3739 | 60.0174 | 4.35 | 59.0613 | 2.6637 | 59.9731 | 0.7 | 59.0231 | 6.2875 | 60.0329 | 4.35 | 59.0403 | 2.7033 | 60.019 | 0.7 | 59.0574 | 6.1046 | 59.99 | 4.35
59.0765 | 6.374 | 60.0174 | 4.35 | 59.0696 | 2.6637 | 59.9731 | 0.7 | 59.0314 | 6.2875 | 60.0329 | 4.35 | 59.0487 | 2.7033 | 60.019 | 0.7 | 59.0657 | 6.1045 | 59.99 | 4.35
59.0848 | 6.374 | 60.0174 | 4.35 | 59.078 | 2.6637 | 59.9731 | 0.7 | 59.0397 | 6.2875 | 60.0329 | 4.35 | 59.057 | 2.7034 | 60.019 | 0.7 | 59.074 | 6.1045 | 59.99 | 4.35
59.0932 | 6.3741 | 60.0175 | 4.35 | 59.0863 | 2.6637 | 59.9731 | 0.7 | 59.048 | 6.2876 | 60.0329 | 4.35 | 59.0653 | 2.7035 | 60.019 | 0.7 | 59.0823 | 6.1044 | 59.99 | 4.35
59.1015 | 6.3742 | 60.0175 | 4.35 | 59.0946 | 2.6636 | 59.9731 | 0.7 | 59.0564 | 6.2877 | 60.0328 | 4.35 | 59.0736 | 2.7036 | 60.019 | 0.7 | 59.0906 | 6.1044 | 59.99 | 4.35
59.1098 | 6.3742 | 60.0175 | 4.35 | 59.103 | 2.6636 | 59.973 | 0.7 | 59.0647 | 6.2877 | 60.0328 | 4.35 | 59.082 | 2.7037 | 60.019 | 0.7 | 59.0989 | 6.1043 | 59.99 | 4.35
59.1181 | 6.3743 | 60.0176 | 4.35 | 59.1113 | 2.6635 | 59.973 | 0.7 | 59.073 | 6.2878 | 60.0328 | 4.35 | 59.0903 | 2.7038 | 60.019 | 0.7 | 59.1074 | 6.1042 | 59.99 | 4.35
59.1265 | 6.3743 | 60.0176 | 4.35 | 59.1197 | 2.6636 | 59.973 | 0.7 | 59.0813 | 6.2879 | 60.0328 | 4.35 | 59.0986 | 2.7038 | 60.019 | 0.7 | 59.1157 | 6.1042 | 59.99 | 4.35
59.1348 | 6.3743 | 60.0176 | 4.35 | 59.128 | 2.6636 | 59.974 | 0.7 | 59.0897 | 6.2881 | 60.0328 | 4.35 | 59.1069 | 2.7039 | 60.019 | 0.7 | 59.124 | 6.1041 | 59.99 | 4.35
59.1431 | 6.3743 | 60.0177 | 4.35 | 59.1364 | 2.6636 | 59.974 | 0.7 | 59.098 | 6.2883 | 60.0328 | 4.35 | 59.1154 | 2.7039 | 60.019 | 0.7 | 59.1323 | 6.1042 | 59.99 | 4.35
59.1515 | 6.3743 | 60.0177 | 4.35 | 59.1447 | 2.6636 | 59.974 | 0.7 | 59.1063 | 6.2885 | 60.0328 | 4.35 | 59.1237 | 2.704 | 60.019 | 0.7 | 59.1406 | 6.1044 | 59.99 | 4.35
59.1598 | 6.3743 | 60.0177 | 4.35 | 59.153 | 2.6637 | 59.9739 | 0.7 | 59.1146 | 6.2886 | 60.0328 | 4.35 | 59.132 | 2.704 | 60.019 | 0.7 | 59.1489 | 6.1046 | 59.99 | 4.35
59.1681 | 6.3743 | 60.0178 | 4.35 | 59.1613 | 2.6637 | 59.9739 | 0.7 | 59.1229 | 6.2887 | 60.0328 | 4.35 | 59.1403 | 2.7041 | 60.019 | 0.7 | 59.1572 | 6.1048 | 59.99 | 4.35
59.1764 | 6.3743 | 60.0178 | 4.35 | 59.1697 | 2.6638 | 59.9739 | 0.7 | 59.1313 | 6.2887 | 60.0328 | 4.35 | 59.1487 | 2.7041 | 60.019 | 0.7 | 59.1658 | 6.1049 | 59.99 | 4.35
59.1848 | 6.3743 | 60.0178 | 4.35 | 59.178 | 2.6639 | 59.9739 | 0.7 | 59.1396 | 6.2887 | 60.0328 | 4.35 | 59.157 | 2.7041 | 60.019 | 0.7 | 59.1741 | 6.1051 | 59.99 | 4.35
59.1931 | 6.3742 | 60.0179 | 4.35 | 59.1864 | 2.6639 | 59.9739 | 0.7 | 59.1479 | 6.2887 | 60.0328 | 4.35 | 59.1653 | 2.7041 | 60.019 | 0.7 | 59.1824 | 6.1053 | 59.99 | 4.35
59.2014 | 6.3742 | 60.0179 | 4.35 | 59.1947 | 2.664 | 59.9739 | 0.7 | 59.1562 | 6.2887 | 60.0327 | 4.35 | 59.1736 | 2.704 | 60.019 | 0.7 | 59.1907 | 6.1055 | 59.99 | 4.35
59.2098 | 6.3742 | 60.0179 | 4.35 | 59.203 | 2.664 | 59.9738 | 0.7 | 59.1647 | 6.2886 | 60.0327 | 4.35 | 59.182 | 2.704 | 60.019 | 0.7 | 59.199 | 6.1056 | 59.99 | 4.35
59.2181 | 6.3742 | 60.018 | 4.35 | 59.2114 | 2.664 | 59.9738 | 0.7 | 59.173 | 6.2885 | 60.0327 | 4.35 | 59.1903 | 2.704 | 60.019 | 0.7 | 59.2073 | 6.1057 | 59.99 | 4.35
59.2264 | 6.3742 | 60.017 | 4.35 | 59.2197 | 2.664 | 59.9738 | 0.7 | 59.1813 | 6.2883 | 60.0327 | 4.35 | 59.1986 | 2.7039 | 60.019 | 0.7 | 59.2156 | 6.1056 | 59.99 | 4.35
59.2347 | 6.3742 | 60.017 | 4.35 | 59.2281 | 2.6639 | 59.9738 | 0.7 | 59.1896 | 6.2882 | 60.0327 | 4.35 | 59.2069 | 2.7039 | 60.019 | 0.7 | 59.2241 | 6.1056 | 59.99 | 4.35
59.2431 | 6.3742 | 60.017 | 4.35 | 59.2364 | 2.6639 | 59.9738 | 0.7 | 59.198 | 6.2882 | 60.0327 | 4.35 | 59.2153 | 2.7038 | 60.019 | 0.7 | 59.2324 | 6.1053 | 59.99 | 4.35
59.2514 | 6.3742 | 60.0171 | 4.35 | 59.2447 | 2.6638 | 59.9738 | 0.7 | 59.2063 | 6.2883 | 60.0327 | 4.35 | 59.2236 | 2.7037 | 60.019 | 0.7 | 59.2407 | 6.105 | 59.99 | 4.35
59.2597 | 6.3742 | 60.0171 | 4.35 | 59.2531 | 2.6638 | 59.9737 | 0.7 | 59.2146 | 6.2884 | 60.0327 | 4.35 | 59.2319 | 2.7037 | 60.019 | 0.7 | 59.249 | 6.1046 | 59.99 | 4.35
59.2681 | 6.3742 | 60.0171 | 4.35 | 59.2614 | 2.6637 | 59.9737 | 0.7 | 59.2229 | 6.2885 | 60.0327 | 4.35 | 59.2402 | 2.7036 | 60.019 | 0.7 | 59.2573 | 6.1043 | 59.99 | 4.35
59.2764 | 6.3742 | 60.0171 | 4.35 | 59.2697 | 2.6636 | 59.9737 | 0.7 | 59.2313 | 6.2886 | 60.0327 | 4.35 | 59.2485 | 2.7036 | 60.019 | 0.7 | 59.2656 | 6.104 | 59.99 | 4.35
59.2847 | 6.3742 | 60.0171 | 4.35 | 59.2781 | 2.6636 | 59.9737 | 0.7 | 59.2396 | 6.2887 | 60.0327 | 4.35 | 59.257 | 2.7036 | 60.019 | 0.7 | 59.2739 | 6.1037 | 59.99 | 4.35
59.293 | 6.3742 | 60.0171 | 4.35 | 59.2864 | 2.6636 | 59.9737 | 0.7 | 59.2479 | 6.2889 | 60.0326 | 4.35 | 59.2653 | 2.7036 | 60.019 | 0.7 | 59.2825 | 6.1035 | 59.99 | 4.35
59.3014 | 6.3742 | 60.0172 | 4.35 | 59.2948 | 2.6635 | 59.9737 | 0.7 | 59.2562 | 6.289 | 60.0326 | 4.35 | 59.2736 | 2.7036 | 60.019 | 0.7 | 59.2908 | 6.1033 | 59.99 | 4.35
59.3097 | 6.3742 | 60.0172 | 4.35 | 59.3031 | 2.6636 | 59.9736 | 0.7 | 59.2645 | 6.289 | 60.0326 | 4.35 | 59.2819 | 2.7036 | 60.019 | 0.7 | 59.2991 | 6.1031 | 59.99 | 4.35
59.318 | 6.3742 | 60.0172 | 4.35 | 59.3114 | 2.6636 | 59.9736 | 0.7 | 59.2729 | 6.289 | 60.0326 | 4.35 | 59.2903 | 2.7034 | 60.019 | 0.7 | 59.3074 | 6.1029 | 59.99 | 4.35
59.3264 | 6.3742 | 60.0172 | 4.35 | 59.3198 | 2.661 | 59.9736 | 0.7 | 59.2812 | 6.289 | 60.0326 | 4.35 | 59.2986 | 2.7033 | 60.019 | 0.7 | 59.3157 | 6.1029 | 59.99 | 4.35
59.3347 | 6.3742 | 60.0172 | 4.35 | 59.3281 | 2.6583 | 59.9736 | 0.7 | 59.2896 | 6.2889 | 60.0326 | 4.35 | 59.3069 | 2.7031 | 60.019 | 0.7 | 59.324 | 6.1029 | 59.99 | 4.35
59.343 | 6.3742 | 60.0172 | 4.35 | 59.3365 | 2.6556 | 59.9736 | 0.7 | 59.2979 | 6.2887 | 60.0326 | 4.35 | 59.3152 | 2.703 | 60.019 | 0.7 | 59.3323 | 6.1029 | 59.99 | 4.35
59.3513 | 6.3742 | 60.0173 | 4.35 | 59.3448 | 2.653 | 59.9736 | 0.7 | 59.3063 | 6.2883 | 60.0326 | 4.35 | 59.3236 | 2.7029 | 60.019 | 0.7 | 59.3408 | 6.1029 | 59.99 | 4.35
59.3597 | 6.3742 | 60.0173 | 4.35 | 59.3531 | 2.6503 | 59.9735 | 0.7 | 59.3146 | 6.2878 | 60.0326 | 4.35 | 59.3319 | 2.7027 | 60.019 | 0.7 | 59.3491 | 6.103 | 59.99 | 4.35
59.368 | 6.3742 | 60.0173 | 4.35 | 59.3615 | 2.6476 | 59.9735 | 0.7 | 59.3229 | 6.2874 | 60.0326 | 4.35 | 59.3402 | 2.7026 | 60.019 | 0.7 | 59.3574 | 6.1031 | 59.99 | 4.35
59.3763 | 6.3742 | 60.0173 | 4.35 | 59.3698 | 2.6449 | 59.9735 | 0.7 | 59.3312 | 6.287 | 60.0326 | 4.35 | 59.3485 | 2.7025 | 60.019 | 0.7 | 59.3657 | 6.1032 | 59.99 | 4.35
59.3847 | 6.3742 | 60.0173 | 4.35 | 59.3781 | 2.6423 | 59.9735 | 0.7 | 59.3396 | 6.2859 | 60.0326 | 4.35 | 59.3569 | 2.7025 | 60.019 | 0.7 | 59.374 | 6.1033 | 59.99 | 4.35
59.393 | 6.3742 | 60.0173 | 4.35 | 59.3865 | 2.6396 | 59.9735 | 0.7 | 59.3479 | 6.2849 | 60.0326 | 4.35 | 59.3652 | 2.7025 | 60.019 | 0.7 | 59.3823 | 6.1033 | 59.99 | 4.35
59.4013 | 6.3742 | 60.0174 | 4.35 | 59.3948 | 2.6369 | 59.9735 | 0.7 | 59.3562 | 6.2839 | 60.0325 | 4.35 | 59.3735 | 2.7027 | 60.019 | 0.7 | 59.3906 | 6.1034 | 59.99 | 4.35
59.4096 | 6.3742 | 60.0174 | 4.35 | 59.4032 | 2.637 | 59.9734 | 0.7 | 59.3645 | 6.2828 | 60.0325 | 4.35 | 59.3818 | 2.7028 | 60.019 | 0.7 | 59.3992 | 6.1035 | 59.99 | 4.35
59.418 | 6.3742 | 60.0174 | 4.35 | 59.4115 | 2.637 | 59.9734 | 0.7 | 59.3729 | 6.2818 | 60.0325 | 4.35 | 59.3903 | 2.703 | 60.019 | 0.7 | 59.4075 | 6.1036 | 59.99 | 4.35
59.4263 | 6.3742 | 60.0174 | 4.35 | 59.4199 | 2.637 | 59.9734 | 0.7 | 59.3812 | 6.2808 | 60.0325 | 4.35 | 59.3986 | 2.7032 | 60.019 | 0.7 | 59.4158 | 6.1036 | 59.99 | 4.35
59.4346 | 6.3742 | 60.0174 | 4.35 | 59.4282 | 2.6371 | 59.9734 | 0.7 | 59.3895 | 6.2801 | 60.0325 | 4.35 | 59.4069 | 2.7033 | 60.019 | 0.7 | 59.4241 | 6.1037 | 59.99 | 4.35
59.443 | 6.3742 | 60.0174 | 4.35 | 59.4365 | 2.6371 | 59.9734 | 0.7 | 59.3978 | 6.2794 | 60.0325 | 4.35 | 59.4152 | 2.7035 | 60.019 | 0.7 | 59.4324 | 6.1039 | 59.99 | 4.35
59.4513 | 6.3742 | 60.0175 | 4.35 | 59.4449 | 2.6371 | 59.9734 | 0.7 | 59.4061 | 6.2786 | 60.0325 | 4.35 | 59.4235 | 2.7036 | 60.019 | 0.7 | 59.4407 | 6.104 | 59.99 | 4.35
59.4596 | 6.3742 | 60.0175 | 4.35 | 59.4532 | 2.6371 | 59.9733 | 0.7 | 59.4146 | 6.2778 | 60.0325 | 4.35 | 59.4319 | 2.7038 | 60.019 | 0.7 | 59.449 | 6.1042 | 59.99 | 4.35
59.4679 | 6.3742 | 60.0175 | 4.35 | 59.4615 | 2.6371 | 59.9733 | 0.7 | 59.4229 | 6.2754 | 60.0325 | 4.35 | 59.4402 | 2.7038 | 60.019 | 0.7 | 59.4575 | 6.1043 | 59.99 | 4.35
59.4763 | 6.3742 | 60.0175 | 4.35 | 59.4699 | 2.6371 | 59.9733 | 0.7 | 59.4312 | 6.2731 | 60.0325 | 4.35 | 59.4485 | 2.7038 | 60.019 | 0.7 | 59.4658 | 6.1045 | 59.99 | 4.35
59.4846 | 6.3742 | 60.0175 | 4.35 | 59.4782 | 2.6371 | 59.9733 | 0.7 | 59.4395 | 6.2707 | 60.0325 | 4.35 | 59.4568 | 2.7038 | 60.019 | 0.7 | 59.4741 | 6.1046 | 59.99 | 4.35
59.4929 | 6.3742 | 60.0175 | 4.35 | 59.4866 | 2.6371 | 59.9733 | 0.7 | 59.4479 | 6.2684 | 60.0325 | 4.35 | 59.4652 | 2.7038 | 60.019 | 0.7 | 59.4824 | 6.1048 | 59.99 | 4.35
59.5013 | 6.3742 | 60.0176 | 4.35 | 59.4949 | 2.6371 | 59.9733 | 0.7 | 59.4562 | 6.2661 | 60.0324 | 4.35 | 59.4735 | 2.7038 | 60.019 | 0.7 | 59.4907 | 6.105 | 59.99 | 4.35
59.5096 | 6.3742 | 60.0176 | 4.35 | 59.5032 | 2.6371 | 59.9732 | 0.7 | 59.4645 | 6.2637 | 60.0324 | 4.35 | 59.4818 | 2.7038 | 60.019 | 0.7 | 59.499 | 6.1051 | 59.99 | 4.35
59.5179 | 6.3743 | 60.0176 | 4.35 | 59.5116 | 2.6371 | 59.9732 | 0.7 | 59.4728 | 6.2614 | 60.0324 | 4.35 | 59.4901 | 2.7038 | 60.019 | 0.7 | 59.5073 | 6.1053 | 59.99 | 4.35
59.5262 | 6.3743 | 60.0176 | 4.35 | 59.5199 | 2.6371 | 59.9732 | 0.7 | 59.4812 | 6.2591 | 60.0324 | 4.35 | 59.4984 | 2.7039 | 60.019 | 0.7 | 59.5159 | 6.1053 | 59.99 | 4.35
59.5346 | 6.3743 | 60.0176 | 4.35 | 59.5283 | 2.6371 | 59.9732 | 0.7 | 59.4895 | 6.2569 | 60.0324 | 4.35 | 59.5068 | 2.7039 | 60.019 | 0.7 | 59.5242 | 6.1052 | 59.99 | 4.35
59.5429 | 6.3743 | 60.0176 | 4.35 | 59.5366 | 2.6371 | 59.9732 | 0.7 | 59.4978 | 6.2547 | 60.0324 | 4.35 | 59.5151 | 2.704 | 60.019 | 0.7 | 59.5325 | 6.1052 | 59.99 | 4.35
59.5512 | 6.3743 | 60.0177 | 4.35 | 59.5449 | 2.6371 | 59.9732 | 0.7 | 59.5061 | 6.2548 | 60.0324 | 4.35 | 59.5234 | 2.7028 | 60.019 | 0.7 | 59.5408 | 6.1052 | 59.99 | 4.35
59.5596 | 6.3743 | 60.0177 | 4.35 | 59.5533 | 2.6371 | 59.9731 | 0.7 | 59.5144 | 6.2549 | 60.0324 | 4.35 | 59.5317 | 2.7016 | 60.019 | 0.7 | 59.5491 | 6.1053 | 59.99 | 4.35
59.5679 | 6.3743 | 60.0177 | 4.35 | 59.5616 | 2.6371 | 59.9731 | 0.7 | 59.5228 | 6.255 | 60.0324 | 4.35 | 59.5402 | 2.7005 | 60.019 | 0.7 | 59.5574 | 6.1054 | 59.99 | 4.35
59.5762 | 6.3744 | 60.0177 | 4.35 | 59.5699 | 2.6371 | 59.9731 | 0.7 | 59.5311 | 6.2551 | 60.0324 | 4.35 | 59.5485 | 2.6993 | 60.019 | 0.7 | 59.5657 | 6.1055 | 59.99 | 4.35
59.5845 | 6.3744 | 60.0177 | 4.35 | 59.5783 | 2.6371 | 59.9731 | 0.7 | 59.5394 | 6.2552 | 60.0324 | 4.35 | 59.5568 | 2.6982 | 60.019 | 0.7 | 59.5742 | 6.1056 | 59.99 | 4.35
59.5929 | 6.3745 | 60.0177 | 4.35 | 59.5866 | 2.6371 | 59.9731 | 0.7 | 59.5477 | 6.2553 | 60.0324 | 4.35 | 59.5651 | 2.697 | 60.019 | 0.7 | 59.5825 | 6.1049 | 59.99 | 4.35
59.6012 | 6.3745 | 60.0178 | 4.35 | 59.595 | 2.6371 | 59.9731 | 0.7 | 59.5562 | 6.2554 | 60.0323 | 4.35 | 59.5735 | 2.6958 | 60.019 | 0.7 | 59.5908 | 6.1042 | 59.99 | 4.35
59.6095 | 6.3745 | 60.0178 | 4.35 | 59.6033 | 2.6371 | 59.973 | 0.7 | 59.5645 | 6.2555 | 60.0323 | 4.35 | 59.5818 | 2.6947 | 60.019 | 0.7 | 59.5991 | 6.1036 | 59.99 | 4.35
59.6179 | 6.3746 | 60.0178 | 4.35 | 59.6116 | 2.6372 | 59.973 | 0.7 | 59.5728 | 6.2555 | 60.0323 | 4.35 | 59.5901 | 2.6934 | 60.019 | 0.7 | 59.6074 | 6.1029 | 59.99 | 4.35
59.6262 | 6.3746 | 60.0178 | 4.35 | 59.62 | 2.6371 | 59.973 | 0.7 | 59.5811 | 6.2555 | 60.0323 | 4.35 | 59.5984 | 2.6922 | 60.019 | 0.7 | 59.6157 | 6.1022 | 59.99 | 4.35
59.6345 | 6.3747 | 60.0178 | 4.35 | 59.6283 | 2.6371 | 59.973 | 0.7 | 59.5895 | 6.2556 | 60.0323 | 4.35 | 59.6067 | 2.6922 | 60.019 | 0.7 | 59.624 | 6.1016 | 59.99 | 4.35
59.6428 | 6.3747 | 60.0178 | 4.35 | 59.6367 | 2.6371 | 59.973 | 0.7 | 59.5978 | 6.2556 | 60.0323 | 4.35 | 59.6151 | 2.6922 | 60.019 | 0.7 | 59.6326 | 6.1008 | 59.99 | 4.35
59.6512 | 6.3747 | 60.0179 | 4.35 | 59.645 | 2.637 | 59.973 | 0.7 | 59.6061 | 6.2557 | 60.0323 | 4.35 | 59.6234 | 2.69 | 60.019 | 0.7 | 59.6409 | 6.1001 | 59.99 | 4.35
59.6595 | 6.3747 | 60.0179 | 4.35 | 59.6534 | 2.6369 | 59.9729 | 0.7 | 59.6144 | 6.2558 | 60.0323 | 4.35 | 59.6317 | 2.6879 | 60.019 | 0.7 | 59.6492 | 6.0993 | 59.99 | 4.35
59.6678 | 6.3747 | 60.0179 | 4.35 | 59.6617 | 2.6367 | 59.9729 | 0.7 | 59.6228 | 6.2559 | 60.0323 | 4.35 | 59.64 | 2.6857 | 60.019 | 0.7 | 59.6575 | 6.0986 | 59.99 | 4.35
59.6762 | 6.3747 | 60.0179 | 4.35 | 59.67 | 2.6366 | 59.9729 | 0.7 | 59.6311 | 6.256 | 60.0323 | 4.35 | 59.6484 | 2.6836 | 60.019 | 0.7 | 59.6658 | 6.0986 | 59.99 | 4.35
59.6845 | 6.3747 | 60.0179 | 4.35 | 59.6783 | 2.6365 | 59.9729 | 0.7 | 59.6394 | 6.2561 | 60.0323 | 4.35 | 59.6567 | 2.6813 | 60.019 | 0.7 | 59.6741 | 6.0986 | 59.99 | 4.35
59.6928 | 6.3747 | 60.0179 | 4.35 | 59.6867 | 2.6364 | 59.9729 | 0.7 | 59.6477 | 6.2562 | 60.0323 | 4.35 | 59.665 | 2.679 | 60.019 | 0.7 | 59.6824 | 6.0987 | 59.99 | 4.35
59.7011 | 6.3747 | 60.018 | 4.35 | 59.695 | 2.6363 | 59.9729 | 0.7 | 59.656 | 6.2564 | 60.0322 | 4.35 | 59.6733 | 2.6767 | 60.019 | 0.7 | 59.6909 | 6.0987 | 59.99 | 4.35
59.7095 | 6.3747 | 60.018 | 4.35 | 59.7034 | 2.6362 | 59.9728 | 0.7 | 59.6644 | 6.2565 | 60.0322 | 4.35 | 59.6816 | 2.6745 | 60.019 | 0.7 | 59.6992 | 6.0987 | 59.99 | 4.35
59.7178 | 6.3747 | 60.018 | 4.35 | 59.7117 | 2.6361 | 59.9728 | 0.7 | 59.6727 | 6.2566 | 60.0322 | 4.35 | 59.6901 | 2.6724 | 60.019 | 0.7 | 59.7075 | 6.0987 | 59.99 | 4.35
59.7261 | 6.3747 | 60.018 | 4.35 | 59.7201 | 2.6361 | 59.9728 | 0.7 | 59.681 | 6.2566 | 60.0322 | 4.35 | 59.6984 | 2.6702 | 60.019 | 0.7 | 59.7158 | 6.0987 | 59.99 | 4.35
59.7345 | 6.3747 | 60.018 | 4.35 | 59.7284 | 2.636 | 59.9728 | 0.7 | 59.6893 | 6.2566 | 60.0322 | 4.35 | 59.7067 | 2.6702 | 60.019 | 0.7 | 59.7241 | 6.0987 | 59.99 | 4.35
59.7428 | 6.3747 | 60.018 | 4.35 | 59.7367 | 2.6361 | 59.9728 | 0.7 | 59.6978 | 6.2566 | 60.0322 | 4.35 | 59.715 | 2.6702 | 60.019 | 0.7 | 59.7324 | 6.0964 | 59.99 | 4.35
59.7511 | 6.3747 | 60.0181 | 4.35 | 59.7451 | 2.6362 | 59.9728 | 0.7 | 59.7061 | 6.2567 | 60.0322 | 4.35 | 59.7233 | 2.6702 | 60.019 | 0.7 | 59.7407 | 6.094 | 59.99 | 4.35
59.7594 | 6.3747 | 60.0181 | 4.35 | 59.7534 | 2.6362 | 59.9727 | 0.7 | 59.7144 | 6.2568 | 60.0322 | 4.35 | 59.7317 | 2.6702 | 60.019 | 0.7 | 59.7493 | 6.0916 | 59.99 | 4.35
59.7678 | 6.3747 | 60.0181 | 4.35 | 59.7617 | 2.6363 | 59.9727 | 0.7 | 59.7227 | 6.257 | 60.0322 | 4.35 | 59.74 | 2.6703 | 60.019 | 0.7 | 59.7576 | 6.0892 | 59.99 | 4.35
59.7761 | 6.3747 | 60.0181 | 4.35 | 59.7701 | 2.6364 | 59.9727 | 0.7 | 59.7311 | 6.2571 | 60.0322 | 4.35 | 59.7483 | 2.6703 | 60.019 | 0.7 | 59.7659 | 6.0867 | 59.99 | 4.35
59.7844 | 6.3747 | 60.0181 | 4.35 | 59.7784 | 2.6364 | 59.9727 | 0.7 | 59.7394 | 6.2572 | 60.0322 | 4.35 | 59.7566 | 2.6704 | 60.019 | 0.7 | 59.7742 | 6.0842 | 59.99 | 4.35
59.7928 | 6.3747 | 60.0181 | 4.35 | 59.7868 | 2.6365 | 59.9727 | 0.7 | 59.7477 | 6.2573 | 60.0322 | 4.35 | 59.765 | 2.6704 | 60.019 | 0.7 | 59.7825 | 6.0817 | 59.99 | 4.35
59.8011 | 6.3747 | 60.0182 | 4.35 | 59.7951 | 2.6366 | 59.9727 | 0.7 | 59.756 | 6.2574 | 60.0321 | 4.35 | 59.7733 | 2.6703 | 60.019 | 0.7 | 59.7908 | 6.0792 | 59.99 | 4.35
59.8094 | 6.3747 | 60.0182 | 4.35 | 59.8034 | 2.6366 | 59.9726 | 0.7 | 59.7644 | 6.2575 | 60.0321 | 4.35 | 59.7816 | 2.6703 | 60.019 | 0.7 | 59.7991 | 6.0768 | 59.99 | 4.35
59.8177 | 6.3747 | 60.0182 | 4.35 | 59.8118 | 2.6367 | 59.9726 | 0.7 | 59.7727 | 6.2576 | 60.0321 | 4.35 | 59.7899 | 2.6702 | 60.019 | 0.7 | 59.8076 | 6.0743 | 59.99 | 4.35
59.8261 | 6.3747 | 60.0182 | 4.35 | 59.8201 | 2.6368 | 59.9726 | 0.7 | 59.781 | 6.2577 | 60.0321 | 4.35 | 59.7982 | 2.6701 | 60.019 | 0.7 | 59.8159 | 6.0742 | 59.99 | 4.35
59.8344 | 6.3747 | 60.0182 | 4.35 | 59.8285 | 2.6368 | 59.9726 | 0.7 | 59.7893 | 6.2577 | 60.0321 | 4.35 | 59.8066 | 2.669 | 60.019 | 0.7 | 59.8242 | 6.0741 | 59.99 | 4.35
59.8427 | 6.3747 | 60.0182 | 4.35 | 59.8368 | 2.6369 | 59.9726 | 0.7 | 59.7976 | 6.2577 | 60.0321 | 4.35 | 59.8149 | 2.6679 | 60.019 | 0.7 | 59.8325 | 6.0739 | 59.99 | 4.35
59.8511 | 6.3747 | 60.0183 | 4.35 | 59.8451 | 2.6369 | 59.9726 | 0.7 | 59.806 | 6.2577 | 60.0321 | 4.35 | 59.8232 | 2.6669 | 60.019 | 0.7 | 59.8408 | 6.0738 | 59.99 | 4.35
59.8594 | 6.3747 | 60.0183 | 4.35 | 59.8535 | 2.6369 | 59.9725 | 0.7 | 59.8143 | 6.2577 | 60.0321 | 4.35 | 59.8315 | 2.6658 | 60.019 | 0.7 | 59.8491 | 6.0737 | 59.99 | 4.35
59.8677 | 6.3747 | 60.0183 | 4.35 | 59.8618 | 2.6369 | 59.9725 | 0.7 | 59.8226 | 6.2576 | 60.0321 | 4.35 | 59.84 | 2.6648 | 60.019 | 0.7 | 59.8574 | 6.0736 | 59.99 | 4.35
59.876 | 6.3747 | 60.0183 | 4.35 | 59.8701 | 2.6369 | 59.9725 | 0.7 | 59.8309 | 6.2576 | 60.0321 | 4.35 | 59.8483 | 2.6637 | 60.019 | 0.7 | 59.866 | 6.0712 | 59.99 | 4.35
59.8844 | 6.3747 | 60.0183 | 4.35 | 59.8785 | 2.637 | 59.9725 | 0.7 | 59.8394 | 6.2575 | 60.0321 | 4.35 | 59.8566 | 2.6626 | 60.019 | 0.7 | 59.8743 | 6.0687 | 59.99 | 4.35
59.8927 | 6.3747 | 60.0183 | 4.35 | 59.8868 | 2.637 | 59.9725 | 0.7 | 59.8477 | 6.2574 | 60.0321 | 4.35 | 59.8649 | 2.6614 | 60.019 | 0.7 | 59.8826 | 6.0663 | 59.99 | 4.35
59.901 | 6.3746 | 60.0184 | 4.35 | 59.8952 | 2.637 | 59.9725 | 0.7 | 59.856 | 6.2573 | 60.032 | 4.35 | 59.8732 | 2.6603 | 60.019 | 0.7 | 59.8909 | 6.0639 | 59.99 | 4.35
59.9093 | 6.3747 | 60.0184 | 4.35 | 59.9035 | 2.6371 | 59.9724 | 0.7 | 59.8643 | 6.2572 | 60.032 | 4.35 | 59.8816 | 2.6592 | 60.019 | 0.7 | 59.8992 | 6.0615 | 59.99 | 4.35
59.9177 | 6.3748 | 60.0184 | 4.35 | 59.9118 | 2.6371 | 59.9724 | 0.7 | 59.8727 | 6.2571 | 60.032 | 4.35 | 59.8899 | 2.6591 | 60.019 | 0.7 | 59.9075 | 6.0591 | 59.99 | 4.35
59.926 | 6.3748 | 60.0184 | 4.35 | 59.9202 | 2.6371 | 59.9724 | 0.7 | 59.881 | 6.257 | 60.032 | 4.35 | 59.8982 | 2.659 | 60.019 | 0.7 | 59.9158 | 6.0569 | 59.99 | 4.35
59.9343 | 6.3749 | 60.0184 | 4.35 | 59.9285 | 2.6371 | 59.9724 | 0.7 | 59.8893 | 6.2569 | 60.032 | 4.35 | 59.9065 | 2.6589 | 60.019 | 0.7 | 59.9243 | 6.0546 | 59.99 | 4.35
59.9427 | 6.375 | 60.0184 | 4.35 | 59.9369 | 2.637 | 59.9724 | 0.7 | 59.8976 | 6.2568 | 60.032 | 4.35 | 59.9149 | 2.6588 | 60.019 | 0.7 | 59.9326 | 6.0523 | 59.99 | 4.35
59.951 | 6.375 | 60.0185 | 4.35 | 59.9452 | 2.637 | 59.9724 | 0.7 | 59.9059 | 6.2567 | 60.032 | 4.35 | 59.9232 | 2.6588 | 60.019 | 0.7 | 59.9409 | 6.05 | 59.99 | 4.35
59.9593 | 6.3751 | 60.0185 | 4.35 | 59.9536 | 2.6369 | 59.9723 | 0.7 | 59.9143 | 6.2566 | 60.032 | 4.35 | 59.9315 | 2.6588 | 60.019 | 0.7 | 59.9492 | 6.05 | 59.99 | 4.35
59.9676 | 6.3752 | 60.0185 | 4.35 | 59.9619 | 2.6369 | 59.9723 | 0.7 | 59.9226 | 6.2565 | 60.032 | 4.35 | 59.9398 | 2.6588 | 60.019 | 0.7 | 59.9575 | 6.0501 | 59.99 | 4.35
59.976 | 6.3752 | 60.0185 | 4.35 | 59.9702 | 2.6368 | 59.9723 | 0.7 | 59.9309 | 6.2564 | 60.0319 | 4.35 | 59.9482 | 2.6587 | 60.019 | 0.7 | 59.9658 | 6.0501 | 59.99 | 4.35
59.9843 | 6.3753 | 60.0185 | 4.35 | 59.9785 | 2.6368 | 59.9723 | 0.7 | 59.9392 | 6.2563 | 60.0319 | 4.35 | 59.9565 | 2.6587 | 60.019 | 0.7 | 59.9741 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
59.9926 | 6.3753 | 60.0185 | 4.35 | 59.9869 | 2.6367 | 59.9723 | 0.7 | 59.9476 | 6.2561 | 60.0319 | 4.35 | 59.9648 | 2.6587 | 60.019 | 0.7 | 59.9827 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.0009 | 6.3753 | 60.0186 | 4.35 | 59.9952 | 2.6366 | 59.9723 | 0.7 | 59.9559 | 6.256 | 60.0319 | 4.35 | 59.9731 | 2.6587 | 60.019 | 0.7 | 59.991 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.0093 | 6.3752 | 60.0186 | 4.35 | 60.0036 | 2.6366 | 59.9722 | 0.7 | 59.9642 | 6.2559 | 60.0319 | 4.35 | 59.9814 | 2.6587 | 60.019 | 0.7 | 59.9993 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.0176 | 6.3751 | 60.0186 | 4.35 | 60.0119 | 2.6366 | 59.9722 | 0.7 | 59.9725 | 6.2559 | 60.0319 | 4.35 | 59.9899 | 2.6587 | 60.019 | 0.7 | 60.0076 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.0259 | 6.3747 | 60.0186 | 4.35 | 60.0203 | 2.6366 | 59.9722 | 0.7 | 59.981 | 6.2558 | 60.0318 | 4.35 | 59.9982 | 2.6587 | 60.019 | 0.7 | 60.0159 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.0343 | 6.3744 | 60.0186 | 4.35 | 60.0286 | 2.6367 | 59.9722 | 0.7 | 59.9893 | 6.2557 | 60.0318 | 4.35 | 60.0065 | 2.6587 | 60.019 | 0.7 | 60.0242 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.0426 | 6.3695 | 60.0186 | 4.35 | 60.0369 | 2.6367 | 59.9722 | 0.7 | 59.9976 | 6.2557 | 60.0318 | 4.35 | 60.0148 | 2.6587 | 60.019 | 0.7 | 60.0327 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.0509 | 6.3646 | 60.0187 | 4.35 | 60.0453 | 2.6367 | 59.9722 | 0.7 | 60.0059 | 6.2556 | 60.0318 | 4.35 | 60.0232 | 2.6587 | 60.019 | 0.7 | 60.041 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.0592 | 6.3597 | 60.0187 | 4.35 | 60.0536 | 2.6368 | 59.9721 | 0.7 | 60.0143 | 6.2556 | 60.0318 | 4.35 | 60.0315 | 2.6588 | 60.019 | 0.7 | 60.0493 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.0676 | 6.3548 | 60.0187 | 4.35 | 60.062 | 2.6368 | 59.9721 | 0.7 | 60.0226 | 6.2555 | 60.0318 | 4.35 | 60.0398 | 2.6587 | 60.019 | 0.7 | 60.0576 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.0759 | 6.3499 | 60.0187 | 4.35 | 60.0703 | 2.6368 | 59.9721 | 0.7 | 60.0309 | 6.2555 | 60.0317 | 4.35 | 60.0481 | 2.6587 | 60.019 | 0.7 | 60.0659 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.0842 | 6.345 | 60.0187 | 4.35 | 60.0786 | 2.6369 | 59.9721 | 0.7 | 60.0392 | 6.2554 | 60.0317 | 4.35 | 60.0564 | 2.6586 | 60.019 | 0.7 | 60.0742 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.0926 | 6.3402 | 60.0187 | 4.35 | 60.087 | 2.6369 | 59.9721 | 0.7 | 60.0475 | 6.2554 | 60.0317 | 4.35 | 60.0648 | 2.6586 | 60.019 | 0.7 | 60.0825 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.1009 | 6.3354 | 60.0188 | 4.35 | 60.0953 | 2.6369 | 59.9721 | 0.7 | 60.0559 | 6.2553 | 60.0317 | 4.35 | 60.0731 | 2.6585 | 60.019 | 0.7 | 60.0911 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.1092 | 6.3308 | 60.0188 | 4.35 | 60.1036 | 2.6325 | 59.972 | 0.7 | 60.0642 | 6.2552 | 60.0317 | 4.35 | 60.0814 | 2.6585 | 60.019 | 0.7 | 60.0994 | 6.0503 | 59.99 | 4.35
60.1175 | 6.3262 | 60.0188 | 4.35 | 60.112 | 2.628 | 59.972 | 0.7 | 60.0725 | 6.2551 | 60.0317 | 4.35 | 60.0897 | 2.6583 | 60.019 | 0.7 | 60.1077 | 6.0503 | 59.99 | 4.35
60.1259 | 6.3263 | 60.0188 | 4.35 | 60.1203 | 2.6236 | 59.972 | 0.7 | 60.0808 | 6.255 | 60.0316 | 4.35 | 60.0981 | 2.6582 | 60.019 | 0.7 | 60.116 | 6.0503 | 59.99 | 4.35
60.1342 | 6.3264 | 60.0188 | 4.35 | 60.1287 | 2.6191 | 59.97 | 0.7 | 60.0892 | 6.255 | 60.0316 | 4.35 | 60.1064 | 2.6581 | 60.019 | 0.7 | 60.1243 | 6.0504 | 59.99 | 4.35
60.1425 | 6.3265 | 60.0188 | 4.35 | 60.137 | 2.6146 | 59.97 | 0.7 | 60.0975 | 6.255 | 60.0316 | 4.35 | 60.1147 | 2.6579 | 60.019 | 0.7 | 60.1326 | 6.0504 | 59.99 | 4.35
60.1509 | 6.3266 | 60.0189 | 4.35 | 60.1453 | 2.6101 | 59.97 | 0.7 | 60.1058 | 6.255 | 60.0316 | 4.35 | 60.123 | 2.6578 | 60.019 | 0.7 | 60.1409 | 6.0504 | 59.99 | 4.35
60.1592 | 6.3267 | 60.0189 | 4.35 | 60.1537 | 2.6056 | 59.97 | 0.7 | 60.1141 | 6.255 | 60.0316 | 4.35 | 60.1315 | 2.6576 | 60.019 | 0.7 | 60.1494 | 6.0505 | 59.99 | 4.35
60.1675 | 6.3267 | 60.0189 | 4.35 | 60.162 | 2.6011 | 59.97 | 0.7 | 60.1226 | 6.255 | 60.0316 | 4.35 | 60.1398 | 2.6575 | 60.019 | 0.7 | 60.1577 | 6.0505 | 59.99 | 4.35
60.1758 | 6.323 | 60.0189 | 4.35 | 60.1703 | 2.5967 | 59.97 | 0.7 | 60.1309 | 6.255 | 60.0315 | 4.35 | 60.1481 | 2.6574 | 60.019 | 0.7 | 60.166 | 6.0505 | 59.99 | 4.35
60.1842 | 6.3192 | 60.0189 | 4.35 | 60.1787 | 2.5922 | 59.9699 | 0.7 | 60.1392 | 6.2549 | 60.0315 | 4.35 | 60.1564 | 2.6572 | 60.019 | 0.7 | 60.1743 | 6.0505 | 59.99 | 4.35
60.1925 | 6.3155 | 60.0189 | 4.35 | 60.187 | 2.5923 | 59.9699 | 0.7 | 60.1475 | 6.2549 | 60.0315 | 4.35 | 60.1647 | 2.6571 | 60.019 | 0.7 | 60.1826 | 6.0505 | 59.99 | 4.35
60.2008 | 6.3117 | 60.019 | 4.35 | 60.1954 | 2.5923 | 59.9699 | 0.7 | 60.1559 | 6.2549 | 60.0315 | 4.35 | 60.1731 | 2.657 | 60.019 | 0.7 | 60.1909 | 6.0505 | 59.99 | 4.35
60.2091 | 6.3079 | 60.019 | 4.35 | 60.2037 | 2.5923 | 59.9699 | 0.7 | 60.1642 | 6.2549 | 60.0315 | 4.35 | 60.1814 | 2.657 | 60.019 | 0.7 | 60.1992 | 6.0504 | 59.99 | 4.35
60.2175 | 6.304 | 60.019 | 4.35 | 60.212 | 2.5924 | 59.9699 | 0.7 | 60.1725 | 6.2549 | 60.0315 | 4.35 | 60.1897 | 2.657 | 60.019 | 0.7 | 60.2078 | 6.0503 | 59.99 | 4.35
60.2258 | 6.3001 | 60.022 | 4.35 | 60.2204 | 2.5924 | 59.9699 | 0.7 | 60.1808 | 6.2549 | 60.0314 | 4.35 | 60.198 | 2.6569 | 60.019 | 0.7 | 60.2161 | 6.0503 | 59.99 | 4.35
60.2341 | 6.2963 | 60.022 | 4.35 | 60.2287 | 2.5925 | 59.9699 | 0.7 | 60.1891 | 6.2549 | 60.0314 | 4.35 | 60.2064 | 2.6569 | 60.019 | 0.7 | 60.2244 | 6.0502 | 59.99 | 4.35
60.2425 | 6.2924 | 60.022 | 4.35 | 60.2371 | 2.5925 | 59.9699 | 0.7 | 60.1975 | 6.2548 | 60.0314 | 4.35 | 60.2147 | 2.6569 | 60.019 | 0.7 | 60.2327 | 6.0501 | 59.99 | 4.35
60.2508 | 6.2885 | 60.022 | 4.35 | 60.2454 | 2.5926 | 59.9699 | 0.7 | 60.2058 | 6.2548 | 60.0314 | 4.35 | 60.223 | 2.6569 | 60.019 | 0.7 | 60.241 | 6.05 | 59.99 | 4.35
60.2591 | 6.2884 | 60.022 | 4.35 | 60.2538 | 2.5926 | 59.9699 | 0.7 | 60.2141 | 6.2549 | 60.0314 | 4.35 | 60.2313 | 2.6569 | 60.019 | 0.7 | 60.2493 | 6.05 | 59.99 | 4.35
60.2674 | 6.2884 | 60.022 | 4.35 | 60.2621 | 2.5925 | 59.9699 | 0.7 | 60.2224 | 6.2549 | 60.0314 | 4.35 | 60.2396 | 2.6569 | 60.019 | 0.7 | 60.2576 | 6.0499 | 59.99 | 4.35
60.2758 | 6.2883 | 60.0221 | 4.35 | 60.2704 | 2.5925 | 59.9699 | 0.7 | 60.2308 | 6.2549 | 60.0313 | 4.35 | 60.248 | 2.6569 | 60.019 | 0.7 | 60.2661 | 6.0498 | 59.99 | 4.35
60.2841 | 6.2883 | 60.0221 | 4.35 | 60.2787 | 2.5925 | 59.9698 | 0.7 | 60.2391 | 6.2549 | 60.0313 | 4.35 | 60.2563 | 2.6568 | 60.019 | 0.7 | 60.2744 | 6.0497 | 59.99 | 4.35
60.2924 | 6.2882 | 60.0221 | 4.35 | 60.2871 | 2.5924 | 59.9698 | 0.7 | 60.2474 | 6.2549 | 60.0313 | 4.35 | 60.2646 | 2.6568 | 60.019 | 0.7 | 60.2827 | 6.0498 | 59.99 | 4.35
60.3007 | 6.2882 | 60.0221 | 4.35 | 60.2954 | 2.5924 | 59.9698 | 0.7 | 60.2557 | 6.2549 | 60.0313 | 4.35 | 60.2729 | 2.6567 | 60.019 | 0.7 | 60.291 | 6.0498 | 59.99 | 4.35
60.3091 | 6.2882 | 60.0221 | 4.35 | 60.3038 | 2.5923 | 59.9698 | 0.7 | 60.2642 | 6.2549 | 60.0313 | 4.35 | 60.2814 | 2.6566 | 60.019 | 0.7 | 60.2993 | 6.0498 | 59.99 | 4.35
60.3174 | 6.2881 | 60.0221 | 4.35 | 60.3121 | 2.5922 | 59.9698 | 0.7 | 60.2725 | 6.2548 | 60.0313 | 4.35 | 60.2897 | 2.6565 | 60.019 | 0.7 | 60.3076 | 6.0498 | 59.99 | 4.35
60.3257 | 6.2881 | 60.0221 | 4.35 | 60.3205 | 2.5921 | 59.9698 | 0.7 | 60.2808 | 6.2548 | 60.0312 | 4.35 | 60.298 | 2.6564 | 60.019 | 0.7 | 60.3159 | 6.0497 | 59.99 | 4.35
60.3341 | 6.2881 | 60.0221 | 4.35 | 60.3288 | 2.592 | 59.9698 | 0.7 | 60.2891 | 6.2548 | 60.0312 | 4.35 | 60.3063 | 2.6564 | 60.019 | 0.7 | 60.3245 | 6.0496 | 59.99 | 4.35
60.3424 | 6.2881 | 60.0221 | 4.35 | 60.3371 | 2.5919 | 59.9698 | 0.7 | 60.2974 | 6.2548 | 60.0312 | 4.35 | 60.3147 | 2.6563 | 60.019 | 0.7 | 60.3328 | 6.0495 | 59.99 | 4.35
60.3507 | 6.2881 | 60.0221 | 4.35 | 60.3455 | 2.5917 | 59.9698 | 0.7 | 60.3058 | 6.2548 | 60.0312 | 4.35 | 60.323 | 2.6562 | 60.019 | 0.7 | 60.3411 | 6.0494 | 59.99 | 4.35
60.359 | 6.2843 | 60.0221 | 4.35 | 60.3538 | 2.5916 | 59.9698 | 0.7 | 60.3141 | 6.2547 | 60.0312 | 4.35 | 60.3313 | 2.6562 | 60.019 | 0.7 | 60.3494 | 6.0493 | 59.99 | 4.35
60.3674 | 6.2804 | 60.0221 | 4.35 | 60.3622 | 2.5915 | 59.9698 | 0.7 | 60.3224 | 6.2547 | 60.0312 | 4.35 | 60.3396 | 2.6552 | 60.019 | 0.7 | 60.3577 | 6.0492 | 59.99 | 4.35
60.3757 | 6.2765 | 60.0222 | 4.35 | 60.3705 | 2.5914 | 59.9698 | 0.7 | 60.3307 | 6.2547 | 60.0311 | 4.35 | 60.3479 | 2.6541 | 60.019 | 0.7 | 60.366 | 6.0491 | 59.99 | 4.35
60.384 | 6.2726 | 60.0222 | 4.35 | 60.3788 | 2.5914 | 59.9697 | 0.7 | 60.3391 | 6.2547 | 60.0311 | 4.35 | 60.3563 | 2.6531 | 60.019 | 0.7 | 60.3745 | 6.0489 | 59.99 | 4.35
60.3924 | 6.2689 | 60.0222 | 4.35 | 60.3872 | 2.5914 | 59.9697 | 0.7 | 60.3474 | 6.2547 | 60.0311 | 4.35 | 60.3646 | 2.6522 | 60.019 | 0.7 | 60.3828 | 6.049 | 59.99 | 4.35
60.4007 | 6.2651 | 60.0222 | 4.35 | 60.3955 | 2.5913 | 59.9697 | 0.7 | 60.3557 | 6.2547 | 60.0311 | 4.35 | 60.3729 | 2.6522 | 60.019 | 0.7 | 60.3911 | 6.049 | 59.99 | 4.35
60.409 | 6.2613 | 60.0222 | 4.35 | 60.4038 | 2.5914 | 59.9697 | 0.7 | 60.364 | 6.2547 | 60.0311 | 4.35 | 60.3812 | 2.6522 | 60.019 | 0.7 | 60.3994 | 6.0491 | 59.99 | 4.35
60.4173 | 6.2575 | 60.0222 | 4.35 | 60.4122 | 2.5914 | 59.9697 | 0.7 | 60.3724 | 6.2547 | 60.0311 | 4.35 | 60.3896 | 2.6484 | 60.019 | 0.7 | 60.4077 | 6.0492 | 59.99 | 4.35
60.4257 | 6.2537 | 60.0222 | 4.35 | 60.4205 | 2.5883 | 59.9697 | 0.7 | 60.3807 | 6.2547 | 60.031 | 4.35 | 60.3979 | 2.6447 | 60.019 | 0.7 | 60.416 | 6.0494 | 59.99 | 4.35
60.434 | 6.2499 | 60.0222 | 4.35 | 60.4289 | 2.5852 | 59.9697 | 0.7 | 60.389 | 6.2547 | 60.031 | 4.35 | 60.4062 | 2.6398 | 60.019 | 0.7 | 60.4243 | 6.0497 | 59.99 | 4.35
60.4423 | 6.25 | 60.0222 | 4.35 | 60.4372 | 2.5821 | 59.9697 | 0.7 | 60.3973 | 6.2546 | 60.031 | 4.35 | 60.4146 | 2.635 | 60.019 | 0.7 | 60.4329 | 6.0499 | 59.99 | 4.35
60.4506 | 6.25 | 60.0222 | 4.35 | 60.4455 | 2.579 | 59.9697 | 0.7 | 60.4058 | 6.2546 | 60.031 | 4.35 | 60.4229 | 2.6312 | 60.019 | 0.7 | 60.4412 | 6.0501 | 59.99 | 4.35
60.459 | 6.2501 | 60.0222 | 4.35 | 60.4539 | 2.576 | 59.9697 | 0.7 | 60.4141 | 6.2546 | 60.031 | 4.35 | 60.4313 | 2.6273 | 60.019 | 0.7 | 60.4495 | 6.0503 | 59.99 | 4.35
60.4673 | 6.2502 | 60.0222 | 4.35 | 60.4622 | 2.5729 | 59.9697 | 0.7 | 60.4224 | 6.2546 | 60.031 | 4.35 | 60.4396 | 2.6236 | 60.019 | 0.7 | 60.4578 | 6.0505 | 59.99 | 4.35
60.4756 | 6.2502 | 60.0223 | 4.35 | 60.4706 | 2.5698 | 59.9697 | 0.7 | 60.4307 | 6.2546 | 60.0309 | 4.35 | 60.4479 | 2.6199 | 60.019 | 0.7 | 60.4661 | 6.0504 | 59.99 | 4.35
60.484 | 6.2502 | 60.0223 | 4.35 | 60.4789 | 2.5667 | 59.9696 | 0.7 | 60.439 | 6.2546 | 60.0309 | 4.35 | 60.4562 | 2.6152 | 60.019 | 0.7 | 60.4744 | 6.0504 | 59.99 | 4.35
60.4923 | 6.2502 | 60.0223 | 4.35 | 60.4872 | 2.5635 | 59.9696 | 0.7 | 60.4474 | 6.2546 | 60.0309 | 4.35 | 60.4646 | 2.6105 | 60.019 | 0.7 | 60.4827 | 6.0504 | 59.99 | 4.35
60.5006 | 6.2502 | 60.0223 | 4.35 | 60.4956 | 2.5604 | 59.9696 | 0.7 | 60.4557 | 6.2525 | 60.0309 | 4.35 | 60.4729 | 2.6096 | 60.019 | 0.7 | 60.4912 | 6.0504 | 59.99 | 4.35
60.5089 | 6.2503 | 60.0223 | 4.35 | 60.5039 | 2.5605 | 59.9696 | 0.7 | 60.464 | 6.2505 | 60.0309 | 4.35 | 60.4812 | 2.6087 | 60.019 | 0.7 | 60.4995 | 6.0503 | 59.99 | 4.35
60.5173 | 6.2504 | 60.0223 | 4.35 | 60.5122 | 2.5605 | 59.9696 | 0.7 | 60.4723 | 6.2484 | 60.0309 | 4.35 | 60.4895 | 2.6088 | 60.019 | 0.7 | 60.5078 | 6.0501 | 59.99 | 4.35
60.5256 | 6.2504 | 60.0223 | 4.35 | 60.5206 | 2.5605 | 59.9696 | 0.7 | 60.4807 | 6.2464 | 60.0308 | 4.35 | 60.4979 | 2.609 | 60.019 | 0.7 | 60.5161 | 6.05 | 59.99 | 4.35
60.5339 | 6.2505 | 60.0223 | 4.35 | 60.5289 | 2.5605 | 59.9696 | 0.7 | 60.489 | 6.2443 | 60.0308 | 4.35 | 60.5062 | 2.6092 | 60.019 | 0.7 | 60.5244 | 6.0499 | 59.99 | 4.35
60.5423 | 6.2505 | 60.0223 | 4.35 | 60.5373 | 2.5606 | 59.9696 | 0.7 | 60.4973 | 6.2423 | 60.0308 | 4.35 | 60.5145 | 2.6093 | 60.019 | 0.7 | 60.5327 | 6.0497 | 59.99 | 4.35
60.5506 | 6.2505 | 60.0223 | 4.35 | 60.5456 | 2.5606 | 59.9696 | 0.7 | 60.5056 | 6.2402 | 60.0308 | 4.35 | 60.5228 | 2.6093 | 60.019 | 0.7 | 60.541 | 6.0496 | 59.99 | 4.35
60.5589 | 6.2505 | 60.0223 | 4.35 | 60.554 | 2.5606 | 59.9696 | 0.7 | 60.514 | 6.2382 | 60.0308 | 4.35 | 60.5311 | 2.6093 | 60.019 | 0.7 | 60.5496 | 6.0496 | 59.99 | 4.35
60.5672 | 6.2505 | 60.0223 | 4.35 | 60.5623 | 2.5606 | 59.9696 | 0.7 | 60.5223 | 6.2362 | 60.0308 | 4.35 | 60.5396 | 2.6093 | 60.019 | 0.7 | 60.5579 | 6.0495 | 59.99 | 4.35
60.5756 | 6.2506 | 60.0224 | 4.35 | 60.5706 | 2.5606 | 59.9696 | 0.7 | 60.5306 | 6.2341 | 60.0307 | 4.35 | 60.5479 | 2.6093 | 60.019 | 0.7 | 60.5662 | 6.0495 | 59.99 | 4.35
60.5839 | 6.2506 | 60.0224 | 4.35 | 60.5789 | 2.5605 | 59.9695 | 0.7 | 60.5389 | 6.2341 | 60.0307 | 4.35 | 60.5562 | 2.6092 | 60.019 | 0.7 | 60.5745 | 6.0494 | 59.99 | 4.35
60.5922 | 6.2505 | 60.0224 | 4.35 | 60.5873 | 2.5605 | 59.9695 | 0.7 | 60.5474 | 6.2341 | 60.0307 | 4.35 | 60.5645 | 2.6091 | 60.019 | 0.7 | 60.5828 | 6.0494 | 59.99 | 4.35
60.6006 | 6.2504 | 60.0224 | 4.35 | 60.5956 | 2.5605 | 59.9695 | 0.7 | 60.5557 | 6.2341 | 60.0307 | 4.35 | 60.5729 | 2.6091 | 60.019 | 0.7 | 60.5911 | 6.0494 | 59.99 | 4.35
60.6089 | 6.2504 | 60.0224 | 4.35 | 60.604 | 2.5605 | 59.9695 | 0.7 | 60.564 | 6.2341 | 60.0307 | 4.35 | 60.5812 | 2.609 | 60.019 | 0.7 | 60.5994 | 6.0494 | 59.99 | 4.35
60.6172 | 6.2503 | 60.0224 | 4.35 | 60.6123 | 2.5605 | 59.9695 | 0.7 | 60.5723 | 6.2341 | 60.0307 | 4.35 | 60.5895 | 2.609 | 60.019 | 0.7 | 60.6079 | 6.0494 | 59.99 | 4.35
60.6255 | 6.2503 | 60.0224 | 4.35 | 60.6207 | 2.5604 | 59.9695 | 0.7 | 60.5806 | 6.2341 | 60.0306 | 4.35 | 60.5978 | 2.6089 | 60.019 | 0.7 | 60.6162 | 6.0494 | 59.99 | 4.35
60.6339 | 6.2503 | 60.0224 | 4.35 | 60.629 | 2.5604 | 59.9695 | 0.7 | 60.589 | 6.2341 | 60.0306 | 4.35 | 60.6062 | 2.6089 | 60.019 | 0.7 | 60.6245 | 6.0494 | 59.99 | 4.35
60.6422 | 6.2503 | 60.0224 | 4.35 | 60.6373 | 2.5604 | 59.9695 | 0.7 | 60.5973 | 6.2341 | 60.0306 | 4.35 | 60.6145 | 2.6089 | 60.019 | 0.7 | 60.6328 | 6.0494 | 59.99 | 4.35
60.6505 | 6.2503 | 60.0224 | 4.35 | 60.6457 | 2.5604 | 59.9695 | 0.7 | 60.6056 | 6.2341 | 60.0306 | 4.35 | 60.6228 | 2.6089 | 60.019 | 0.7 | 60.6411 | 6.0494 | 59.99 | 4.35
60.6588 | 6.2503 | 60.0224 | 4.35 | 60.654 | 2.5604 | 59.9695 | 0.7 | 60.6139 | 6.2341 | 60.0306 | 4.35 | 60.6311 | 2.6089 | 60.019 | 0.7 | 60.6494 | 6.0473 | 59.99 | 4.35
60.6672 | 6.2503 | 60.0224 | 4.35 | 60.6624 | 2.5604 | 59.9695 | 0.7 | 60.6223 | 6.2341 | 60.0306 | 4.35 | 60.6394 | 2.609 | 60.019 | 0.7 | 60.658 | 6.0453 | 59.99 | 4.35
60.6755 | 6.2503 | 60.0225 | 4.35 | 60.6707 | 2.5605 | 59.9695 | 0.7 | 60.6306 | 6.2341 | 60.0305 | 4.35 | 60.6478 | 2.6091 | 60.019 | 0.7 | 60.6663 | 6.0432 | 59.99 | 4.35
60.6838 | 6.2503 | 60.0225 | 4.35 | 60.679 | 2.5605 | 59.9694 | 0.7 | 60.6389 | 6.2341 | 60.0305 | 4.35 | 60.6561 | 2.6072 | 60.019 | 0.7 | 60.6746 | 6.0411 | 59.99 | 4.35
60.6922 | 6.2503 | 60.0225 | 4.35 | 60.6874 | 2.5605 | 59.9694 | 0.7 | 60.6472 | 6.2341 | 60.0305 | 4.35 | 60.6644 | 2.6053 | 60.019 | 0.7 | 60.6829 | 6.0391 | 59.99 | 4.35
60.7005 | 6.2503 | 60.0225 | 4.35 | 60.6957 | 2.5606 | 59.9694 | 0.7 | 60.6556 | 6.2341 | 60.0305 | 4.35 | 60.6727 | 2.6033 | 60.019 | 0.7 | 60.6912 | 6.037 | 59.99 | 4.35
60.7088 | 6.2503 | 60.0225 | 4.35 | 60.704 | 2.5606 | 59.9694 | 0.7 | 60.6639 | 6.2341 | 60.0305 | 4.35 | 60.6812 | 2.6014 | 60.019 | 0.7 | 60.6995 | 6.035 | 59.99 | 4.35
60.7171 | 6.2503 | 60.0225 | 4.35 | 60.7124 | 2.5606 | 59.9694 | 0.7 | 60.6722 | 6.2341 | 60.0305 | 4.35 | 60.6895 | 2.5995 | 60.019 | 0.7 | 60.7078 | 6.0329 | 59.99 | 4.35
60.7255 | 6.2503 | 60.0225 | 4.35 | 60.7207 | 2.5606 | 59.9694 | 0.7 | 60.6805 | 6.2341 | 60.0304 | 4.35 | 60.6978 | 2.5976 | 60.019 | 0.7 | 60.7163 | 6.0308 | 59.99 | 4.35
60.7338 | 6.2502 | 60.0225 | 4.35 | 60.7291 | 2.5606 | 59.9694 | 0.7 | 60.6888 | 6.2341 | 60.0304 | 4.35 | 60.7061 | 2.5957 | 60.019 | 0.7 | 60.7246 | 6.0288 | 59.99 | 4.35
60.7421 | 6.2502 | 60.0225 | 4.35 | 60.7374 | 2.5606 | 59.9694 | 0.7 | 60.6973 | 6.2341 | 60.0304 | 4.35 | 60.7145 | 2.5938 | 60.019 | 0.7 | 60.7329 | 6.0288 | 59.99 | 4.35
60.7504 | 6.2501 | 60.0225 | 4.35 | 60.7457 | 2.5606 | 59.9694 | 0.7 | 60.7056 | 6.2341 | 60.0304 | 4.35 | 60.7228 | 2.5918 | 60.019 | 0.7 | 60.7412 | 6.0288 | 59.99 | 4.35
60.7588 | 6.25 | 60.0225 | 4.35 | 60.7541 | 2.5605 | 59.9694 | 0.7 | 60.7139 | 6.2341 | 60.0304 | 4.35 | 60.7311 | 2.5898 | 60.019 | 0.7 | 60.7495 | 6.0289 | 59.99 | 4.35
60.7671 | 6.2499 | 60.0225 | 4.35 | 60.7624 | 2.5605 | 59.9694 | 0.7 | 60.7222 | 6.2341 | 60.0304 | 4.35 | 60.7394 | 2.5898 | 60.019 | 0.7 | 60.7578 | 6.0289 | 59.99 | 4.35
60.7754 | 6.2498 | 60.0226 | 4.35 | 60.7708 | 2.5605 | 59.9694 | 0.7 | 60.7306 | 6.2341 | 60.0303 | 4.35 | 60.7478 | 2.5898 | 60.019 | 0.7 | 60.7661 | 6.0289 | 59.99 | 4.35
60.7838 | 6.2497 | 60.0226 | 4.35 | 60.7791 | 2.5605 | 59.9693 | 0.7 | 60.7389 | 6.2341 | 60.0303 | 4.35 | 60.7561 | 2.5898 | 60.019 | 0.7 | 60.7747 | 6.029 | 59.99 | 4.35
60.7921 | 6.2497 | 60.0226 | 4.35 | 60.7874 | 2.5605 | 59.9693 | 0.7 | 60.7472 | 6.2341 | 60.0303 | 4.35 | 60.7644 | 2.5898 | 60.019 | 0.7 | 60.783 | 6.029 | 59.99 | 4.35
60.8004 | 6.2496 | 60.0226 | 4.35 | 60.7958 | 2.5605 | 59.9693 | 0.7 | 60.7555 | 6.2341 | 60.0303 | 4.35 | 60.7727 | 2.5898 | 60.019 | 0.7 | 60.7913 | 6.029 | 59.99 | 4.35
60.8087 | 6.2495 | 60.0226 | 4.35 | 60.8041 | 2.5606 | 59.9693 | 0.7 | 60.7639 | 6.2341 | 60.0303 | 4.35 | 60.781 | 2.5898 | 60.019 | 0.7 | 60.7996 | 6.029 | 59.99 | 4.35
60.8171 | 6.2494 | 60.0226 | 4.35 | 60.8124 | 2.5606 | 59.9693 | 0.7 | 60.7722 | 6.2341 | 60.0303 | 4.35 | 60.7894 | 2.5898 | 60.019 | 0.7 | 60.8079 | 6.029 | 59.99 | 4.35
60.8254 | 6.2495 | 60.0226 | 4.35 | 60.8208 | 2.5606 | 59.9693 | 0.7 | 60.7805 | 6.2341 | 60.0302 | 4.35 | 60.7977 | 2.5898 | 60.019 | 0.7 | 60.8162 | 6.0289 | 59.99 | 4.35
60.8337 | 6.2495 | 60.0226 | 4.35 | 60.8291 | 2.5606 | 59.9693 | 0.7 | 60.7888 | 6.2341 | 60.0302 | 4.35 | 60.806 | 2.5898 | 60.019 | 0.7 | 60.8247 | 6.0288 | 59.99 | 4.35
60.8421 | 6.2495 | 60.0226 | 4.35 | 60.8375 | 2.5605 | 59.9693 | 0.7 | 60.7972 | 6.2341 | 60.0302 | 4.35 | 60.8143 | 2.5898 | 60.02 | 0.7 | 60.833 | 6.0268 | 59.99 | 4.35
60.8504 | 6.2495 | 60.0226 | 4.35 | 60.8458 | 2.5605 | 59.9693 | 0.7 | 60.8055 | 6.2341 | 60.0302 | 4.35 | 60.8228 | 2.5898 | 60.02 | 0.7 | 60.8413 | 6.0249 | 59.99 | 4.35
60.8587 | 6.2495 | 60.0226 | 4.35 | 60.8542 | 2.5604 | 59.9693 | 0.7 | 60.8138 | 6.2341 | 60.0302 | 4.35 | 60.8311 | 2.5898 | 60.0201 | 0.7 | 60.8496 | 6.023 | 59.99 | 4.35
60.867 | 6.2495 | 60.0226 | 4.35 | 60.8625 | 2.5604 | 59.9693 | 0.7 | 60.8221 | 6.2341 | 60.0302 | 4.35 | 60.8394 | 2.5898 | 60.0201 | 0.7 | 60.8579 | 6.021 | 59.99 | 4.35
60.8754 | 6.2495 | 60.0227 | 4.35 | 60.8708 | 2.5604 | 59.9693 | 0.7 | 60.8304 | 6.2341 | 60.0301 | 4.35 | 60.8477 | 2.5898 | 60.0201 | 0.7 | 60.8662 | 6.0191 | 59.99 | 4.35
60.8837 | 6.2495 | 60.0227 | 4.35 | 60.8792 | 2.5604 | 59.9692 | 0.7 | 60.8389 | 6.2341 | 60.0301 | 4.35 | 60.8561 | 2.5898 | 60.0201 | 0.7 | 60.8745 | 6.0172 | 59.99 | 4.35
60.892 | 6.2495 | 60.0227 | 4.35 | 60.8875 | 2.5603 | 59.9692 | 0.7 | 60.8472 | 6.2341 | 60.0301 | 4.35 | 60.8644 | 2.5898 | 60.0202 | 0.7 | 60.8831 | 6.0131 | 59.99 | 4.35
60.9003 | 6.2495 | 60.0227 | 4.35 | 60.8958 | 2.5603 | 59.9692 | 0.7 | 60.8555 | 6.2341 | 60.0301 | 4.35 | 60.8727 | 2.5898 | 60.0202 | 0.7 | 60.8914 | 6.009 | 59.99 | 4.35
60.9087 | 6.2495 | 60.0227 | 4.35 | 60.9042 | 2.5604 | 59.9692 | 0.7 | 60.8638 | 6.2341 | 60.0301 | 4.35 | 60.881 | 2.5898 | 60.0202 | 0.7 | 60.8997 | 6.005 | 59.99 | 4.35
60.917 | 6.2495 | 60.0227 | 4.35 | 60.9125 | 2.5605 | 59.9692 | 0.7 | 60.8722 | 6.2341 | 60.0301 | 4.35 | 60.8893 | 2.5897 | 60.0202 | 0.7 | 60.908 | 6.001 | 59.99 | 4.35
60.9253 | 6.2495 | 60.0227 | 4.35 | 60.9209 | 2.5606 | 59.9692 | 0.7 | 60.8805 | 6.2341 | 60.03 | 4.35 | 60.8977 | 2.5897 | 60.0203 | 0.7 | 60.9163 | 5.9988 | 59.99 | 4.35
60.9337 | 6.2495 | 60.0227 | 4.35 | 60.9292 | 2.5607 | 59.9692 | 0.7 | 60.8888 | 6.2327 | 60.03 | 4.35 | 60.906 | 2.5897 | 60.0203 | 0.7 | 60.9246 | 5.9966 | 59.99 | 4.35
60.942 | 6.2495 | 60.0227 | 4.35 | 60.9375 | 2.5608 | 59.9692 | 0.7 | 60.8971 | 6.2313 | 60.03 | 4.35 | 60.9143 | 2.5896 | 60.0203 | 0.7 | 60.9329 | 5.9944 | 59.99 | 4.35
60.9503 | 6.2495 | 60.0227 | 4.35 | 60.9459 | 2.5609 | 59.9692 | 0.7 | 60.9055 | 6.2299 | 60.03 | 4.35 | 60.9226 | 2.5896 | 60.0203 | 0.7 | 60.9414 | 5.9923 | 59.99 | 4.35
60.9586 | 6.2495 | 60.0227 | 4.35 | 60.9542 | 2.5609 | 59.9692 | 0.7 | 60.9138 | 6.2285 | 60.03 | 4.35 | 60.931 | 2.5896 | 60.0204 | 0.7 | 60.9497 | 5.9901 | 59.99 | 4.35
60.967 | 6.2495 | 60.0227 | 4.35 | 60.9626 | 2.561 | 59.9692 | 0.7 | 60.9221 | 6.2271 | 60.03 | 4.35 | 60.9393 | 2.5896 | 60.0204 | 0.7 | 60.958 | 5.9879 | 59.99 | 4.35
60.9753 | 6.2495 | 60.0228 | 4.35 | 60.9709 | 2.5611 | 59.9692 | 0.7 | 60.9304 | 6.2257 | 60.03 | 4.35 | 60.9476 | 2.5895 | 60.0204 | 0.7 | 60.9663 | 5.988 | 59.99 | 4.35
60.9836 | 6.2495 | 60.0228 | 4.35 | 60.9792 | 2.5611 | 59.9691 | 0.7 | 60.9387 | 6.2243 | 60.03 | 4.35 | 60.9559 | 2.5896 | 60.0204 | 0.7 | 60.9746 | 5.9881 | 59.99 | 4.35
60.992 | 6.2495 | 60.0228 | 4.35 | 60.9876 | 2.5611 | 59.9691 | 0.7 | 60.9471 | 6.2229 | 60.03 | 4.35 | 60.9644 | 2.5896 | 60.0205 | 0.7 | 60.9829 | 5.9882 | 59.99 | 4.35
61.0003 | 6.2495 | 60.0228 | 4.35 | 60.9959 | 2.5611 | 59.9691 | 0.7 | 60.9554 | 6.2216 | 60.03 | 4.35 | 60.9727 | 2.5897 | 60.0205 | 0.7 | 60.9915 | 5.9883 | 59.99 | 4.35
61.0086 | 6.2495 | 60.0228 | 4.35 | 61.0042 | 2.5611 | 59.9691 | 0.7 | 60.9637 | 6.2202 | 60.03 | 4.35 | 60.981 | 2.5898 | 60.0205 | 0.7 | 60.9998 | 5.9884 | 59.99 | 4.35
61.0169 | 6.2495 | 60.0228 | 4.35 | 61.0126 | 2.5612 | 59.9691 | 0.7 | 60.972 | 6.2202 | 60.03 | 4.35 | 60.9893 | 2.5898 | 60.0205 | 0.7 | 61.0081 | 5.9885 | 59.99 | 4.35
61.0253 | 6.2495 | 60.0228 | 4.35 | 61.0209 | 2.5612 | 59.9691 | 0.7 | 60.9805 | 6.2202 | 60.03 | 4.35 | 60.9977 | 2.5899 | 60.0205 | 0.7 | 61.0164 | 5.9886 | 59.99 | 4.35
61.0336 | 6.2495 | 60.0228 | 4.35 | 61.0293 | 2.5612 | 59.9691 | 0.7 | 60.9888 | 6.2202 | 60.03 | 4.35 | 61.006 | 2.5899 | 60.0206 | 0.7 | 61.0247 | 5.9887 | 59.99 | 4.35
61.0419 | 6.2495 | 60.0228 | 4.35 | 61.0376 | 2.5611 | 59.9691 | 0.7 | 60.9971 | 6.2203 | 60.03 | 4.35 | 61.0143 | 2.59 | 60.0206 | 0.7 | 61.033 | 5.9888 | 59.99 | 4.35
61.0503 | 6.2495 | 60.0228 | 4.35 | 61.0459 | 2.5611 | 59.9691 | 0.7 | 61.0054 | 6.2203 | 60.03 | 4.35 | 61.0226 | 2.5901 | 60.0206 | 0.7 | 61.0413 | 5.9889 | 59.99 | 4.35
61.0586 | 6.2495 | 60.0228 | 4.35 | 61.0543 | 2.5611 | 59.9691 | 0.7 | 61.0137 | 6.2203 | 60.03 | 4.35 | 61.0309 | 2.5903 | 60.0207 | 0.7 | 61.0498 | 5.9887 | 59.99 | 4.35
61.0669 | 6.2495 | 60.0228 | 4.35 | 61.0626 | 2.561 | 59.9691 | 0.7 | 61.0221 | 6.2204 | 60.03 | 4.35 | 61.0393 | 2.5903 | 60.0207 | 0.7 | 61.0581 | 5.9885 | 59.99 | 4.35
61.0752 | 6.2495 | 60.0229 | 4.35 | 61.071 | 2.561 | 59.9691 | 0.7 | 61.0304 | 6.2204 | 60.03 | 4.35 | 61.0476 | 2.5904 | 60.0207 | 0.7 | 61.0664 | 5.9883 | 59.99 | 4.35
61.0836 | 6.2495 | 60.0229 | 4.35 | 61.0793 | 2.5609 | 59.969 | 0.7 | 61.0387 | 6.2204 | 60.03 | 4.35 | 61.0559 | 2.5904 | 60.0207 | 0.7 | 61.0747 | 5.9881 | 59.99 | 4.35
61.0919 | 6.2495 | 60.0229 | 4.35 | 61.0876 | 2.5609 | 59.969 | 0.7 | 61.047 | 6.2205 | 60.03 | 4.35 | 61.0642 | 2.5904 | 60.0208 | 0.7 | 61.083 | 5.9879 | 59.99 | 4.35
61.1002 | 6.2495 | 60.0229 | 4.35 | 61.096 | 2.5608 | 59.969 | 0.7 | 61.0554 | 6.2205 | 60.03 | 4.35 | 61.0726 | 2.5905 | 60.0208 | 0.7 | 61.0913 | 5.9877 | 59.99 | 4.35
61.1085 | 6.2495 | 60.0229 | 4.35 | 61.1043 | 2.556 | 59.969 | 0.7 | 61.0637 | 6.2205 | 60.03 | 4.35 | 61.0809 | 2.5906 | 60.0208 | 0.7 | 61.0996 | 5.9875 | 59.99 | 4.35
61.1169 | 6.2495 | 60.0229 | 4.35 | 61.1127 | 2.5512 | 59.969 | 0.7 | 61.072 | 6.2205 | 60.03 | 4.35 | 61.0892 | 2.5908 | 60.0208 | 0.7 | 61.1082 | 5.9872 | 59.99 | 4.35
61.1252 | 6.2495 | 60.0229 | 4.35 | 61.121 | 2.5464 | 59.969 | 0.7 | 61.0803 | 6.2205 | 60.03 | 4.35 | 61.0975 | 2.5909 | 60.0209 | 0.7 | 61.1165 | 5.987 | 59.99 | 4.35
61.1335 | 6.2495 | 60.0229 | 4.35 | 61.1293 | 2.5415 | 59.967 | 0.7 | 61.0887 | 6.2205 | 60.03 | 4.35 | 61.106 | 2.5911 | 60.0209 | 0.7 | 61.1248 | 5.9868 | 59.99 | 4.35
61.1418 | 6.2495 | 60.0229 | 4.35 | 61.1377 | 2.5367 | 59.967 | 0.7 | 61.097 | 6.2205 | 60.03 | 4.35 | 61.1143 | 2.5912 | 60.0209 | 0.7 | 61.1331 | 5.9868 | 59.99 | 4.35
61.1502 | 6.2495 | 60.0229 | 4.35 | 61.146 | 2.532 | 59.967 | 0.7 | 61.1053 | 6.2205 | 60.03 | 4.35 | 61.1226 | 2.5913 | 60.0209 | 0.7 | 61.1414 | 5.9868 | 59.99 | 4.35
61.1585 | 6.2495 | 60.0229 | 4.35 | 61.1544 | 2.5272 | 59.967 | 0.7 | 61.1136 | 6.2205 | 60.03 | 4.35 | 61.1309 | 2.5915 | 60.021 | 0.7 | 61.1497 | 5.9868 | 59.99 | 4.35
61.1668 | 6.2495 | 60.0229 | 4.35 | 61.1627 | 2.5225 | 59.967 | 0.7 | 61.1219 | 6.2205 | 60.03 | 4.35 | 61.1393 | 2.5916 | 60.021 | 0.7 | 61.1582 | 5.9868 | 59.99 | 4.35
61.1752 | 6.2495 | 60.023 | 4.35 | 61.171 | 2.5177 | 59.967 | 0.7 | 61.1304 | 6.2205 | 60.03 | 4.35 | 61.1476 | 2.5917 | 60.021 | 0.7 | 61.1665 | 5.9868 | 59.99 | 4.35
61.1835 | 6.2495 | 60.023 | 4.35 | 61.1794 | 2.5129 | 59.9669 | 0.7 | 61.1387 | 6.2205 | 60.03 | 4.35 | 61.1559 | 2.5919 | 60.021 | 0.7 | 61.1748 | 5.9868 | 59.99 | 4.35
61.1918 | 6.2495 | 60.023 | 4.35 | 61.1877 | 2.5129 | 59.9669 | 0.7 | 61.147 | 6.2205 | 60.03 | 4.35 | 61.1642 | 2.592 | 60.021 | 0.7 | 61.1831 | 5.9868 | 59.99 | 4.35
61.2001 | 6.2495 | 60.023 | 4.35 | 61.196 | 2.5129 | 59.9669 | 0.7 | 61.1553 | 6.2204 | 60.03 | 4.35 | 61.1725 | 2.592 | 60.0211 | 0.7 | 61.1914 | 5.9868 | 59.99 | 4.35
61.2085 | 6.2495 | 60.023 | 4.35 | 61.2044 | 2.513 | 59.9669 | 0.7 | 61.1637 | 6.2204 | 60.03 | 4.35 | 61.1809 | 2.592 | 60.0211 | 0.7 | 61.1997 | 5.9869 | 59.99 | 4.35
61.2168 | 6.2495 | 60.023 | 4.35 | 61.2127 | 2.513 | 59.9669 | 0.7 | 61.172 | 6.2204 | 60.03 | 4.35 | 61.1892 | 2.592 | 60.0211 | 0.7 | 61.208 | 5.987 | 59.99 | 4.35
61.2251 | 6.2495 | 60.026 | 4.35 | 61.2211 | 2.5129 | 59.9669 | 0.7 | 61.1803 | 6.2204 | 60.03 | 4.35 | 61.1975 | 2.592 | 60.0212 | 0.7 | 61.2166 | 5.9871 | 59.99 | 4.35
61.2335 | 6.2495 | 60.026 | 4.35 | 61.2294 | 2.5129 | 59.9669 | 0.7 | 61.1886 | 6.2204 | 60.03 | 4.35 | 61.2058 | 2.592 | 60.0212 | 0.7 | 61.2249 | 5.9872 | 59.99 | 4.35
61.2418 | 6.2495 | 60.026 | 4.35 | 61.2377 | 2.5129 | 59.9669 | 0.7 | 61.1969 | 6.2204 | 60.03 | 4.35 | 61.2142 | 2.592 | 60.0212 | 0.7 | 61.2332 | 5.9872 | 59.99 | 4.35
61.2501 | 6.2495 | 60.0261 | 4.35 | 61.2461 | 2.5129 | 59.9669 | 0.7 | 61.2053 | 6.2204 | 60.03 | 4.35 | 61.2225 | 2.592 | 60.0212 | 0.7 | 61.2415 | 5.9873 | 59.99 | 4.35
61.2584 | 6.2495 | 60.0261 | 4.35 | 61.2544 | 2.5129 | 59.9669 | 0.7 | 61.2136 | 6.2204 | 60.03 | 4.35 | 61.2308 | 2.592 | 60.0213 | 0.7 | 61.2498 | 5.9874 | 59.99 | 4.35
61.2668 | 6.2495 | 60.0261 | 4.35 | 61.2628 | 2.513 | 59.9669 | 0.7 | 61.2219 | 6.2183 | 60.03 | 4.35 | 61.2391 | 2.592 | 60.0213 | 0.7 | 61.2581 | 5.9875 | 59.99 | 4.35
61.2751 | 6.2495 | 60.0261 | 4.35 | 61.2711 | 2.513 | 59.9669 | 0.7 | 61.2302 | 6.2162 | 60.03 | 4.35 | 61.2476 | 2.592 | 60.0213 | 0.7 | 61.2666 | 5.9876 | 59.99 | 4.35
61.2834 | 6.2495 | 60.0261 | 4.35 | 61.2794 | 2.513 | 59.9668 | 0.7 | 61.2386 | 6.2141 | 60.03 | 4.35 | 61.2559 | 2.592 | 60.0213 | 0.7 | 61.2749 | 5.9876 | 59.99 | 4.35
61.2918 | 6.2495 | 60.0261 | 4.35 | 61.2878 | 2.5131 | 59.9668 | 0.7 | 61.2469 | 6.212 | 60.03 | 4.35 | 61.2642 | 2.592 | 60.0214 | 0.7 | 61.2832 | 5.9876 | 59.99 | 4.35
61.3001 | 6.2495 | 60.0262 | 4.35 | 61.2961 | 2.5131 | 59.9668 | 0.7 | 61.2552 | 6.2099 | 60.03 | 4.35 | 61.2725 | 2.592 | 60.0214 | 0.7 | 61.2915 | 5.9876 | 59.99 | 4.35
61.3084 | 6.2495 | 60.0262 | 4.35 | 61.3044 | 2.5131 | 59.9668 | 0.7 | 61.2635 | 6.2078 | 60.03 | 4.35 | 61.2808 | 2.5921 | 60.0214 | 0.7 | 61.2998 | 5.9876 | 59.99 | 4.35
61.3167 | 6.2495 | 60.0262 | 4.35 | 61.3128 | 2.5132 | 59.9668 | 0.7 | 61.272 | 6.2059 | 60.03 | 4.35 | 61.2892 | 2.5921 | 60.0214 | 0.7 | 61.3081 | 5.9876 | 59.99 | 4.35
61.3251 | 6.2495 | 60.0262 | 4.35 | 61.3211 | 2.5132 | 59.9668 | 0.7 | 61.2803 | 6.2039 | 60.03 | 4.35 | 61.2975 | 2.5921 | 60.0215 | 0.7 | 61.3167 | 5.9876 | 59.99 | 4.35
61.3334 | 6.2495 | 60.0262 | 4.35 | 61.3295 | 2.5132 | 59.9668 | 0.7 | 61.2886 | 6.2019 | 60.03 | 4.35 | 61.3058 | 2.5921 | 60.0215 | 0.7 | 61.325 | 5.9876 | 59.99 | 4.35
61.3417 | 6.2495 | 60.0262 | 4.35 | 61.3378 | 2.5132 | 59.9668 | 0.7 | 61.2969 | 6.1999 | 60.03 | 4.35 | 61.3141 | 2.592 | 60.0215 | 0.7 | 61.3333 | 5.9876 | 59.99 | 4.35
61.35 | 6.2495 | 60.0263 | 4.35 | 61.3462 | 2.5132 | 59.9668 | 0.7 | 61.3052 | 6.1999 | 60.03 | 4.35 | 61.3225 | 2.592 | 60.0215 | 0.7 | 61.3416 | 5.9876 | 59.99 | 4.35
61.3584 | 6.2495 | 60.0263 | 4.35 | 61.3545 | 2.5131 | 59.9668 | 0.7 | 61.3136 | 6.2 | 60.03 | 4.35 | 61.3308 | 2.592 | 60.0215 | 0.7 | 61.3499 | 5.9877 | 59.99 | 4.35
61.3667 | 6.2495 | 60.0263 | 4.35 | 61.3628 | 2.5131 | 59.9668 | 0.7 | 61.3219 | 6.2 | 60.03 | 4.35 | 61.3391 | 2.592 | 60.0216 | 0.7 | 61.3582 | 5.9877 | 59.99 | 4.35
61.375 | 6.2495 | 60.0263 | 4.35 | 61.3712 | 2.5131 | 59.9668 | 0.7 | 61.3302 | 6.2 | 60.03 | 4.35 | 61.3474 | 2.5919 | 60.0216 | 0.7 | 61.3665 | 5.9877 | 59.99 | 4.35
61.3834 | 6.2495 | 60.0263 | 4.35 | 61.3795 | 2.5131 | 59.9667 | 0.7 | 61.3385 | 6.1999 | 60.03 | 4.35 | 61.3558 | 2.592 | 60.0216 | 0.7 | 61.375 | 5.9877 | 59.99 | 4.35
61.3917 | 6.2495 | 60.0263 | 4.35 | 61.3878 | 2.5131 | 59.9667 | 0.7 | 61.3469 | 6.1997 | 60.03 | 4.35 | 61.3641 | 2.5921 | 60.0217 | 0.7 | 61.3833 | 5.9878 | 59.99 | 4.35
61.4 | 6.2495 | 60.0264 | 4.35 | 61.3962 | 2.5131 | 59.9667 | 0.7 | 61.3552 | 6.1995 | 60.03 | 4.35 | 61.3724 | 2.592 | 60.0217 | 0.7 | 61.3916 | 5.9878 | 59.99 | 4.35
61.4083 | 6.2495 | 60.0264 | 4.35 | 61.4045 | 2.5132 | 59.9667 | 0.7 | 61.3635 | 6.1993 | 60.03 | 4.35 | 61.3807 | 2.592 | 60.0217 | 0.7 | 61.3999 | 5.9878 | 59.99 | 4.35
61.4167 | 6.2495 | 60.0264 | 4.35 | 61.4129 | 2.5132 | 59.9667 | 0.7 | 61.3718 | 6.1991 | 60.03 | 4.35 | 61.3892 | 2.592 | 60.0217 | 0.7 | 61.4082 | 5.9879 | 59.99 | 4.35
61.425 | 6.2495 | 60.0264 | 4.35 | 61.4212 | 2.5132 | 59.9667 | 0.7 | 61.3801 | 6.199 | 60.03 | 4.35 | 61.3975 | 2.592 | 60.0218 | 0.7 | 61.4165 | 5.9879 | 59.99 | 4.35
61.4333 | 6.2495 | 60.0264 | 4.35 | 61.4296 | 2.5132 | 59.9667 | 0.7 | 61.3885 | 6.1988 | 60.03 | 4.35 | 61.4058 | 2.592 | 60.0218 | 0.7 | 61.425 | 5.9879 | 59.99 | 4.35
61.4417 | 6.2497 | 60.0264 | 4.35 | 61.4379 | 2.5132 | 59.9667 | 0.7 | 61.3969 | 6.1987 | 60.03 | 4.35 | 61.4141 | 2.592 | 60.0218 | 0.7 | 61.4333 | 5.9879 | 59.99 | 4.35
61.45 | 6.25 | 60.0265 | 4.35 | 61.4462 | 2.5133 | 59.9667 | 0.7 | 61.4052 | 6.1988 | 60.03 | 4.35 | 61.4224 | 2.592 | 60.0218 | 0.7 | 61.4417 | 5.988 | 59.99 | 4.35
61.4583 | 6.2502 | 60.0265 | 4.35 | 61.4546 | 2.5133 | 59.9667 | 0.7 | 61.4135 | 6.1989 | 60.03 | 4.35 | 61.4308 | 2.592 | 60.0219 | 0.7 | 61.45 | 5.988 | 59.99 | 4.35
61.4666 | 6.2504 | 60.0265 | 4.35 | 61.4629 | 2.5133 | 59.9667 | 0.7 | 61.4219 | 6.1974 | 60.03 | 4.35 | 61.4391 | 2.5919 | 60.0219 | 0.7 | 61.4583 | 5.988 | 59.99 | 4.35
61.475 | 6.2507 | 60.0265 | 4.35 | 61.4713 | 2.5133 | 59.9667 | 0.7 | 61.4302 | 6.196 | 60.03 | 4.35 | 61.4474 | 2.5919 | 60.0219 | 0.7 | 61.4666 | 5.988 | 59.99 | 4.35
61.4833 | 6.2509 | 60.0265 | 4.35 | 61.4796 | 2.5134 | 59.9666 | 0.7 | 61.4385 | 6.1947 | 60.03 | 4.35 | 61.4557 | 2.5919 | 60.0219 | 0.7 | 61.4749 | 5.988 | 59.99 | 4.35
61.4916 | 6.2512 | 60.0265 | 4.35 | 61.4879 | 2.5134 | 59.9666 | 0.7 | 61.4468 | 6.1933 | 60.03 | 4.35 | 61.4641 | 2.5918 | 60.0219 | 0.7 | 61.4834 | 5.9879 | 59.99 | 4.35
61.4999 | 6.2514 | 60.0266 | 4.35 | 61.4963 | 2.5134 | 59.9666 | 0.7 | 61.4552 | 6.192 | 60.03 | 4.35 | 61.4724 | 2.5923 | 60.022 | 0.7 | 61.4917 | 5.9879 | 59.99 | 4.35
61.5083 | 6.2517 | 60.0266 | 4.35 | 61.5046 | 2.5134 | 59.9666 | 0.7 | 61.4635 | 6.1907 | 60.03 | 4.35 | 61.4807 | 2.5927 | 60.022 | 0.7 | 61.5 | 5.9879 | 59.99 | 4.35
61.5166 | 6.2519 | 60.0266 | 4.35 | 61.5129 | 2.5134 | 59.9666 | 0.7 | 61.4718 | 6.1893 | 60.03 | 4.35 | 61.489 | 2.5931 | 60.022 | 0.7 | 61.5083 | 5.9879 | 59.99 | 4.35
61.5249 | 6.2519 | 60.0266 | 4.35 | 61.5213 | 2.5134 | 59.9666 | 0.7 | 61.4801 | 6.1878 | 60.03 | 4.35 | 61.4973 | 2.5935 | 60.022 | 0.7 | 61.5166 | 5.9878 | 59.99 | 4.35
61.5333 | 6.2519 | 60.0266 | 4.35 | 61.5296 | 2.5134 | 59.9666 | 0.7 | 61.4884 | 6.1863 | 60.03 | 4.35 | 61.5057 | 2.5939 | 60.0221 | 0.7 | 61.5249 | 5.9878 | 59.99 | 4.35
61.5416 | 6.252 | 60.0266 | 4.35 | 61.538 | 2.5134 | 59.9666 | 0.7 | 61.4968 | 6.1848 | 60.03 | 4.35 | 61.514 | 2.5942 | 60.0221 | 0.7 | 61.5334 | 5.9878 | 59.99 | 4.35
61.5499 | 6.2521 | 60.0267 | 4.35 | 61.5463 | 2.5134 | 59.9666 | 0.7 | 61.5051 | 6.1849 | 60.03 | 4.35 | 61.5223 | 2.5931 | 60.0221 | 0.7 | 61.5417 | 5.9878 | 59.99 | 4.35
61.5582 | 6.2522 | 60.0267 | 4.35 | 61.5547 | 2.5134 | 59.9666 | 0.7 | 61.5134 | 6.185 | 60.03 | 4.35 | 61.5306 | 2.5919 | 60.0222 | 0.7 | 61.55 | 5.9877 | 59.987 | 4.35
61.5666 | 6.2523 | 60.0267 | 4.35 | 61.563 | 2.5134 | 59.9666 | 0.7 | 61.5217 | 6.1851 | 60.03 | 4.35 | 61.5391 | 2.5907 | 60.0222 | 0.7 | 61.5583 | 5.9877 | 59.9869 | 4.35
61.5749 | 6.2525 | 60.0267 | 4.35 | 61.5713 | 2.5134 | 59.9666 | 0.7 | 61.5302 | 6.1852 | 60.03 | 4.35 | 61.5474 | 2.5896 | 60.0222 | 0.7 | 61.5667 | 5.9876 | 59.9869 | 4.35
61.5832 | 6.2526 | 60.0267 | 4.35 | 61.5797 | 2.5134 | 59.9665 | 0.7 | 61.5385 | 6.1852 | 60.03 | 4.35 | 61.5557 | 2.588 | 60.0222 | 0.7 | 61.575 | 5.9875 | 59.9869 | 4.35
61.5915 | 6.2527 | 60.0267 | 4.35 | 61.588 | 2.5134 | 59.9665 | 0.7 | 61.5468 | 6.1851 | 60.03 | 4.35 | 61.564 | 2.5865 | 60.0223 | 0.7 | 61.5833 | 5.9874 | 59.9868 | 4.35
61.5999 | 6.2528 | 60.0268 | 4.35 | 61.5963 | 2.5134 | 59.9665 | 0.7 | 61.5551 | 6.1852 | 60.03 | 4.35 | 61.5723 | 2.5839 | 60.0223 | 0.7 | 61.5918 | 5.9872 | 59.9868 | 4.35
61.6082 | 6.2529 | 60.0268 | 4.35 | 61.6047 | 2.5134 | 59.9665 | 0.7 | 61.5634 | 6.1853 | 60.03 | 4.35 | 61.5807 | 2.5813 | 60.0223 | 0.7 | 61.6001 | 5.9871 | 59.9868 | 4.35
61.6165 | 6.2531 | 60.0268 | 4.35 | 61.613 | 2.5134 | 59.9665 | 0.7 | 61.5718 | 6.1854 | 60.03 | 4.35 | 61.589 | 2.5787 | 60.0223 | 0.7 | 61.6084 | 5.987 | 59.9867 | 4.35
61.6249 | 6.2531 | 60.0268 | 4.35 | 61.6214 | 2.5134 | 59.9665 | 0.7 | 61.5801 | 6.1854 | 60.03 | 4.35 | 61.5973 | 2.576 | 60.0224 | 0.7 | 61.6167 | 5.9868 | 59.9867 | 4.35
61.6332 | 6.2531 | 60.0268 | 4.35 | 61.6297 | 2.5134 | 59.9665 | 0.7 | 61.5884 | 6.1853 | 60.03 | 4.35 | 61.6056 | 2.575 | 60.0224 | 0.7 | 61.625 | 5.9867 | 59.9867 | 4.35
61.6415 | 6.2532 | 60.0268 | 4.35 | 61.638 | 2.5134 | 59.9665 | 0.7 | 61.5967 | 6.1852 | 60.03 | 4.35 | 61.614 | 2.5739 | 60.0224 | 0.7 | 61.6333 | 5.9866 | 59.9866 | 4.35
61.6498 | 6.2532 | 60.0269 | 4.35 | 61.6464 | 2.5134 | 59.9665 | 0.7 | 61.6051 | 6.185 | 60.03 | 4.35 | 61.6223 | 2.5729 | 60.0224 | 0.7 | 61.6418 | 5.9865 | 59.9866 | 4.35
61.6582 | 6.2533 | 60.0269 | 4.35 | 61.6547 | 2.5134 | 59.9665 | 0.7 | 61.6134 | 6.1848 | 60.03 | 4.35 | 61.6306 | 2.5718 | 60.0224 | 0.7 | 61.6501 | 5.9859 | 59.9866 | 4.35
61.6665 | 6.2533 | 60.0269 | 4.35 | 61.6631 | 2.5134 | 59.9665 | 0.7 | 61.6217 | 6.1846 | 60.03 | 4.35 | 61.6389 | 2.5707 | 60.0225 | 0.7 | 61.6584 | 5.9854 | 59.9865 | 4.35
61.6748 | 6.2533 | 60.0269 | 4.35 | 61.6714 | 2.5134 | 59.9665 | 0.7 | 61.63 | 6.1845 | 60.03 | 4.35 | 61.6472 | 2.5697 | 60.0225 | 0.7 | 61.6667 | 5.9849 | 59.9865 | 4.35
61.6832 | 6.2534 | 60.0269 | 4.35 | 61.6797 | 2.5134 | 59.9664 | 0.7 | 61.6384 | 6.1818 | 60.03 | 4.35 | 61.6556 | 2.5689 | 60.0225 | 0.7 | 61.675 | 5.9844 | 59.9865 | 4.35
61.6915 | 6.2534 | 60.0269 | 4.35 | 61.6881 | 2.5134 | 59.9664 | 0.7 | 61.6467 | 6.1791 | 60.03 | 4.35 | 61.6639 | 2.5681 | 60.0225 | 0.7 | 61.6833 | 5.984 | 59.9864 | 4.35
61.6998 | 6.2534 | 60.027 | 4.35 | 61.6964 | 2.5134 | 59.9664 | 0.7 | 61.655 | 6.1765 | 60.03 | 4.35 | 61.6722 | 2.5675 | 60.0226 | 0.7 | 61.6917 | 5.9836 | 59.9864 | 4.35
61.7081 | 6.2534 | 60.027 | 4.35 | 61.7048 | 2.5134 | 59.9664 | 0.7 | 61.6633 | 6.1738 | 60.03 | 4.35 | 61.6805 | 2.5668 | 60.0226 | 0.7 | 61.7002 | 5.9832 | 59.9864 | 4.35
61.7165 | 6.2534 | 60.027 | 4.35 | 61.7131 | 2.5134 | 59.9664 | 0.7 | 61.6716 | 6.1714 | 60.03 | 4.35 | 61.689 | 2.5661 | 60.0226 | 0.7 | 61.7085 | 5.9829 | 59.9863 | 4.35
61.7248 | 6.2534 | 60.027 | 4.35 | 61.7214 | 2.5134 | 59.9664 | 0.7 | 61.6801 | 6.1689 | 60.03 | 4.35 | 61.6973 | 2.5654 | 60.0227 | 0.7 | 61.7168 | 5.9825 | 59.9863 | 4.35
61.7331 | 6.2534 | 60.027 | 4.35 | 61.7298 | 2.5134 | 59.9664 | 0.7 | 61.6884 | 6.1665 | 60.03 | 4.35 | 61.7056 | 2.5648 | 60.0227 | 0.7 | 61.7251 | 5.9821 | 59.9863 | 4.35
61.7415 | 6.2535 | 60.027 | 4.35 | 61.7381 | 2.5134 | 59.9664 | 0.7 | 61.6967 | 6.164 | 60.03 | 4.35 | 61.7139 | 2.5641 | 60.0227 | 0.7 | 61.7334 | 5.9822 | 59.9862 | 4.35
61.7498 | 6.2535 | 60.0271 | 4.35 | 61.7465 | 2.5134 | 59.9664 | 0.7 | 61.705 | 6.1616 | 60.03 | 4.35 | 61.7222 | 2.5633 | 60.0227 | 0.7 | 61.7417 | 5.9824 | 59.9862 | 4.35
61.7581 | 6.2535 | 60.0271 | 4.35 | 61.7548 | 2.5134 | 59.9664 | 0.7 | 61.7134 | 6.1591 | 60.03 | 4.35 | 61.7306 | 2.5626 | 60.0228 | 0.7 | 61.7502 | 5.9825 | 59.9862 | 4.35
61.7664 | 6.2535 | 60.0271 | 4.35 | 61.7632 | 2.5134 | 59.9664 | 0.7 | 61.7217 | 6.1592 | 60.03 | 4.35 | 61.7389 | 2.5627 | 60.0228 | 0.7 | 61.7585 | 5.9826 | 59.9861 | 4.35
61.7748 | 6.2536 | 60.0271 | 4.35 | 61.7715 | 2.5134 | 59.9664 | 0.7 | 61.73 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.7472 | 2.5627 | 60.0228 | 0.7 | 61.7668 | 5.9827 | 59.9861 | 4.35
61.7831 | 6.2536 | 60.0271 | 4.35 | 61.7798 | 2.5134 | 59.9663 | 0.7 | 61.7383 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.7555 | 2.5626 | 60.0228 | 0.7 | 61.7751 | 5.9827 | 59.9861 | 4.35
61.7914 | 6.2535 | 60.0271 | 4.35 | 61.7881 | 2.5134 | 59.9663 | 0.7 | 61.7467 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.7639 | 2.5624 | 60.0229 | 0.7 | 61.7834 | 5.9827 | 59.986 | 4.35
61.7997 | 6.2535 | 60.0272 | 4.35 | 61.7965 | 2.5134 | 59.9663 | 0.7 | 61.755 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.7722 | 2.5623 | 60.0229 | 0.7 | 61.7917 | 5.9827 | 59.986 | 4.35
61.8081 | 6.2534 | 60.0272 | 4.35 | 61.8048 | 2.5134 | 59.9663 | 0.7 | 61.7633 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.7805 | 2.5622 | 60.0229 | 0.7 | 61.8 | 5.9827 | 59.986 | 4.35
61.8164 | 6.2534 | 60.0272 | 4.35 | 61.8132 | 2.5134 | 59.9663 | 0.7 | 61.7716 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.7888 | 2.5621 | 60.0229 | 0.7 | 61.8086 | 5.9827 | 59.9859 | 4.35
61.8247 | 6.2533 | 60.0272 | 4.35 | 61.8215 | 2.5134 | 59.9663 | 0.7 | 61.7799 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.7971 | 2.562 | 60.0229 | 0.7 | 61.8169 | 5.9827 | 59.9859 | 4.35
61.833 | 6.2532 | 60.0272 | 4.35 | 61.8299 | 2.5134 | 59.9663 | 0.7 | 61.7883 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.8055 | 2.5619 | 60.023 | 0.7 | 61.8252 | 5.9827 | 59.9859 | 4.35
61.8414 | 6.2532 | 60.0272 | 4.35 | 61.8382 | 2.5134 | 59.9663 | 0.7 | 61.7966 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.8138 | 2.5618 | 60.023 | 0.7 | 61.8335 | 5.9827 | 59.9858 | 4.35
61.8497 | 6.2531 | 60.0273 | 4.35 | 61.8465 | 2.5134 | 59.9663 | 0.7 | 61.8049 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.8221 | 2.5618 | 60.023 | 0.7 | 61.8418 | 5.9827 | 59.9858 | 4.35
61.858 | 6.253 | 60.0273 | 4.35 | 61.8549 | 2.5134 | 59.9663 | 0.7 | 61.8132 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.8304 | 2.5617 | 60.023 | 0.7 | 61.8501 | 5.9827 | 59.9858 | 4.35
61.8664 | 6.253 | 60.0273 | 4.35 | 61.8632 | 2.5134 | 59.9663 | 0.7 | 61.8217 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.8389 | 2.5617 | 60.023 | 0.7 | 61.8586 | 5.9827 | 59.9857 | 4.35
61.8747 | 6.253 | 60.0273 | 4.35 | 61.8716 | 2.5134 | 59.9663 | 0.7 | 61.83 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.8472 | 2.5617 | 60.023 | 0.7 | 61.8669 | 5.9827 | 59.9857 | 4.35
61.883 | 6.253 | 60.0273 | 4.35 | 61.8799 | 2.5134 | 59.9662 | 0.7 | 61.8383 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.8555 | 2.5617 | 60.023 | 0.7 | 61.8752 | 5.9827 | 59.9857 | 4.35
61.8913 | 6.253 | 60.0273 | 4.35 | 61.8882 | 2.5134 | 59.9662 | 0.7 | 61.8466 | 6.1592 | 60.03 | 4.35 | 61.8638 | 2.5617 | 60.023 | 0.7 | 61.8835 | 5.9826 | 59.9856 | 4.35
61.8997 | 6.253 | 60.0274 | 4.35 | 61.8966 | 2.5134 | 59.9662 | 0.7 | 61.855 | 6.1592 | 60.03 | 4.35 | 61.8721 | 2.5617 | 60.023 | 0.7 | 61.8918 | 5.9826 | 59.9856 | 4.35
61.908 | 6.253 | 60.0274 | 4.35 | 61.9049 | 2.5134 | 59.9662 | 0.7 | 61.8633 | 6.1592 | 60.03 | 4.35 | 61.8805 | 2.5617 | 60.023 | 0.7 | 61.9001 | 5.9826 | 59.9856 | 4.35
61.9163 | 6.253 | 60.0274 | 4.35 | 61.9133 | 2.5134 | 59.9662 | 0.7 | 61.8716 | 6.1592 | 60.03 | 4.35 | 61.8888 | 2.5617 | 60.023 | 0.7 | 61.9084 | 5.9826 | 59.9855 | 4.35
61.9246 | 6.253 | 60.0274 | 4.35 | 61.9216 | 2.5134 | 59.9662 | 0.7 | 61.8799 | 6.1592 | 60.03 | 4.35 | 61.8971 | 2.5617 | 60.023 | 0.7 | 61.917 | 5.9825 | 59.9855 | 4.35
61.933 | 6.253 | 60.0274 | 4.35 | 61.9299 | 2.5134 | 59.9662 | 0.7 | 61.8883 | 6.1592 | 60.03 | 4.35 | 61.9054 | 2.5617 | 60.023 | 0.7 | 61.9253 | 5.9825 | 59.9855 | 4.35
61.9413 | 6.253 | 60.0274 | 4.35 | 61.9383 | 2.5134 | 59.9662 | 0.7 | 61.8966 | 6.1591 | 60.03 | 4.35 | 61.9138 | 2.5618 | 60.023 | 0.7 | 61.9336 | 5.9825 | 59.9854 | 4.35
61.9496 | 6.253 | 60.0275 | 4.35 | 61.9466 | 2.5134 | 59.9662 | 0.7 | 61.9049 | 6.1591 | 60.03 | 4.35 | 61.9221 | 2.5618 | 60.023 | 0.7 | 61.9419 | 5.9825 | 59.9854 | 4.35
61.958 | 6.253 | 60.0275 | 4.35 | 61.955 | 2.5134 | 59.9662 | 0.7 | 61.9132 | 6.1591 | 60.03 | 4.35 | 61.9304 | 2.5619 | 60.023 | 0.7 | 61.9502 | 5.9825 | 59.9854 | 4.35
61.9663 | 6.253 | 60.0275 | 4.35 | 61.9633 | 2.5134 | 59.9662 | 0.7 | 61.9215 | 6.1591 | 60.03 | 4.35 | 61.9387 | 2.562 | 60.023 | 0.7 | 61.9585 | 5.9825 | 59.9853 | 4.35
61.9746 | 6.253 | 60.0275 | 4.35 | 61.9716 | 2.5134 | 59.9662 | 0.7 | 61.9299 | 6.1591 | 60.03 | 4.35 | 61.947 | 2.5621 | 60.023 | 0.7 | 61.967 | 5.9825 | 59.9853 | 4.35
61.9829 | 6.253 | 60.0275 | 4.35 | 61.98 | 2.5134 | 59.9661 | 0.7 | 61.9382 | 6.1591 | 60.03 | 4.35 | 61.9554 | 2.562 | 60.023 | 0.7 | 61.9753 | 5.9825 | 59.9853 | 4.35
61.9913 | 6.253 | 60.0275 | 4.35 | 61.9883 | 2.5134 | 59.9661 | 0.7 | 61.9465 | 6.1591 | 60.03 | 4.35 | 61.9637 | 2.562 | 60.023 | 0.7 | 61.9836 | 5.9825 | 59.9852 | 4.35
61.9996 | 6.253 | 60.0276 | 4.35 | 61.9966 | 2.5134 | 59.9661 | 0.7 | 61.9548 | 6.1591 | 60.03 | 4.35 | 61.972 | 2.562 | 60.023 | 0.7 | 61.9919 | 5.9825 | 59.9852 | 4.35
62.0079 | 6.253 | 60.0276 | 4.35 | 62.005 | 2.5134 | 59.9661 | 0.7 | 61.9633 | 6.1592 | 60.03 | 4.35 | 61.9803 | 2.5619 | 60.023 | 0.7 | 62.0002 | 5.9825 | 59.9852 | 4.35
62.0162 | 6.253 | 60.0276 | 4.35 | 62.0133 | 2.5134 | 59.9661 | 0.7 | 61.9716 | 6.1592 | 60.03 | 4.35 | 61.9888 | 2.5606 | 60.023 | 0.7 | 62.0085 | 5.9825 | 59.9851 | 4.35
62.0246 | 6.253 | 60.0276 | 4.35 | 62.0217 | 2.5134 | 59.9661 | 0.7 | 61.9799 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 61.9971 | 2.5593 | 60.023 | 0.7 | 62.0171 | 5.9825 | 59.9851 | 4.35
62.0329 | 6.253 | 60.0276 | 4.35 | 62.03 | 2.5134 | 59.9661 | 0.7 | 61.9882 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 62.0054 | 2.5579 | 60.023 | 0.7 | 62.0254 | 5.9825 | 59.9851 | 4.35
62.0412 | 6.253 | 60.0276 | 4.35 | 62.0384 | 2.5134 | 59.9661 | 0.7 | 61.9966 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 62.0137 | 2.5566 | 60.023 | 0.7 | 62.0337 | 5.9826 | 59.985 | 4.35
62.0495 | 6.253 | 60.0277 | 4.35 | 62.0467 | 2.5134 | 59.9661 | 0.7 | 62.0049 | 6.1594 | 60.03 | 4.35 | 62.022 | 2.5553 | 60.023 | 0.7 | 62.042 | 5.9827 | 59.985 | 4.35
62.0579 | 6.253 | 60.0277 | 4.35 | 62.055 | 2.5134 | 59.9661 | 0.7 | 62.0132 | 6.1594 | 60.03 | 4.35 | 62.0304 | 2.5539 | 60.023 | 0.7 | 62.0503 | 5.9828 | 59.985 | 4.35
62.0662 | 6.253 | 60.0277 | 4.35 | 62.0634 | 2.5134 | 59.9661 | 0.7 | 62.0215 | 6.1594 | 60.03 | 4.35 | 62.0387 | 2.5527 | 60.023 | 0.7 | 62.0586 | 5.9829 | 59.9849 | 4.35
62.0745 | 6.253 | 60.0277 | 4.35 | 62.0717 | 2.5134 | 59.9661 | 0.7 | 62.0299 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.047 | 2.5514 | 60.023 | 0.7 | 62.0669 | 5.983 | 59.9849 | 4.35
62.0829 | 6.253 | 60.0277 | 4.35 | 62.08 | 2.5134 | 59.966 | 0.7 | 62.0382 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.0553 | 2.5502 | 60.023 | 0.7 | 62.0754 | 5.9831 | 59.9849 | 4.35
62.0912 | 6.253 | 60.0277 | 4.35 | 62.0884 | 2.5134 | 59.966 | 0.7 | 62.0465 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.0637 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.0837 | 5.9818 | 59.9848 | 4.35
62.0995 | 6.253 | 60.0278 | 4.35 | 62.0967 | 2.5134 | 59.966 | 0.7 | 62.0548 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.072 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.092 | 5.9805 | 59.9848 | 4.35
62.1078 | 6.253 | 60.0278 | 4.35 | 62.1051 | 2.5134 | 59.966 | 0.7 | 62.0631 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.0803 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.1003 | 5.9793 | 59.9848 | 4.35
62.1162 | 6.253 | 60.0278 | 4.35 | 62.1134 | 2.5134 | 59.966 | 0.7 | 62.0715 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.0886 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.1086 | 5.978 | 59.9847 | 4.35
62.1245 | 6.253 | 60.0278 | 4.35 | 62.1218 | 2.5134 | 59.966 | 0.7 | 62.0798 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.0969 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.1169 | 5.9766 | 59.9847 | 4.35
62.1328 | 6.253 | 60.0278 | 4.35 | 62.1301 | 2.5134 | 59.965 | 0.7 | 62.0881 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.1053 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.1255 | 5.9751 | 59.9847 | 4.35
62.1411 | 6.253 | 60.0278 | 4.35 | 62.1384 | 2.5134 | 59.965 | 0.7 | 62.0964 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.1136 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.1338 | 5.9736 | 59.9846 | 4.35
62.1495 | 6.253 | 60.0279 | 4.35 | 62.1468 | 2.5134 | 59.9649 | 0.7 | 62.1049 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.1219 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.1421 | 5.9722 | 59.9846 | 4.35
62.1578 | 6.253 | 60.0279 | 4.35 | 62.1551 | 2.5134 | 59.9649 | 0.7 | 62.1132 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.1302 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.1504 | 5.9707 | 59.9846 | 4.35
62.1661 | 6.253 | 60.0279 | 4.35 | 62.1635 | 2.5134 | 59.9649 | 0.7 | 62.1215 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.1385 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.1587 | 5.9692 | 59.9845 | 4.35
62.1745 | 6.253 | 60.0279 | 4.35 | 62.1718 | 2.5134 | 59.9649 | 0.7 | 62.1298 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.147 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.167 | 5.9692 | 59.9845 | 4.35
62.1828 | 6.253 | 60.0279 | 4.35 | 62.1801 | 2.5134 | 59.9648 | 0.7 | 62.1382 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.1553 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.1753 | 5.9691 | 59.9845 | 4.35
62.1911 | 6.253 | 60.0279 | 4.35 | 62.1885 | 2.5134 | 59.9648 | 0.7 | 62.1465 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.1636 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.1838 | 5.969 | 59.9844 | 4.35
62.1994 | 6.253 | 60.028 | 4.35 | 62.1968 | 2.5134 | 59.9648 | 0.7 | 62.1548 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.1719 | 2.5491 | 60.023 | 0.7 | 62.1921 | 5.9689 | 59.9844 | 4.35
62.2078 | 6.253 | 60.028 | 4.35 | 62.2051 | 2.5134 | 59.9648 | 0.7 | 62.1631 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.1803 | 2.5491 | 60.023 | 0.7 | 62.2004 | 5.9689 | 59.9844 | 4.35
62.2161 | 6.253 | 60.028 | 4.35 | 62.2135 | 2.5134 | 59.9647 | 0.7 | 62.1714 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.1886 | 2.5491 | 60.023 | 0.7 | 62.2087 | 5.969 | 59.9843 | 4.35
62.2244 | 6.253 | 60.026 | 4.35 | 62.2218 | 2.5134 | 59.9647 | 0.7 | 62.1798 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.1969 | 2.5491 | 60.023 | 0.7 | 62.217 | 5.969 | 59.9843 | 4.35
62.2327 | 6.253 | 60.026 | 4.35 | 62.2302 | 2.5134 | 59.9647 | 0.7 | 62.1881 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.2052 | 2.5491 | 60.023 | 0.7 | 62.2253 | 5.969 | 59.9843 | 4.35
62.2411 | 6.253 | 60.0261 | 4.35 | 62.2385 | 2.5134 | 59.9647 | 0.7 | 62.1964 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.2135 | 2.5491 | 60.023 | 0.7 | 62.2339 | 5.9688 | 59.9842 | 4.35
62.2494 | 6.253 | 60.0261 | 4.35 | 62.2469 | 2.5134 | 59.9646 | 0.7 | 62.2047 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.2219 | 2.5492 | 60.023 | 0.7 | 62.2422 | 5.9687 | 59.9842 | 4.35
62.2577 | 6.253 | 60.0261 | 4.35 | 62.2552 | 2.5134 | 59.9646 | 0.7 | 62.2131 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.2302 | 2.5492 | 60.023 | 0.7 | 62.2505 | 5.9685 | 59.9842 | 4.35
62.2661 | 6.253 | 60.0262 | 4.35 | 62.2635 | 2.5134 | 59.9646 | 0.7 | 62.2214 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.2385 | 2.5491 | 60.023 | 0.7 | 62.2588 | 5.9684 | 59.9841 | 4.35
62.2744 | 6.253 | 60.0262 | 4.35 | 62.2719 | 2.5134 | 59.9646 | 0.7 | 62.2297 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.2468 | 2.5491 | 60.023 | 0.7 | 62.2671 | 5.9681 | 59.9841 | 4.35
62.2827 | 6.253 | 60.0262 | 4.35 | 62.2802 | 2.5134 | 59.9645 | 0.7 | 62.238 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.2551 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.2754 | 5.9679 | 59.9841 | 4.35
62.291 | 6.253 | 60.0263 | 4.35 | 62.2885 | 2.5134 | 59.9645 | 0.7 | 62.2465 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.2635 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.2839 | 5.9677 | 59.984 | 4.35
62.2994 | 6.253 | 60.0263 | 4.35 | 62.2969 | 2.5134 | 59.9645 | 0.7 | 62.2548 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.2719 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.2922 | 5.9675 | 59.984 | 4.35
62.3077 | 6.253 | 60.0263 | 4.35 | 62.3052 | 2.5134 | 59.9645 | 0.7 | 62.2631 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.2802 | 2.549 | 60.023 | 0.7 | 62.3005 | 5.9673 | 59.984 | 4.35
62.316 | 6.253 | 60.0264 | 4.35 | 62.3136 | 2.5134 | 59.9644 | 0.7 | 62.2714 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.2885 | 2.5487 | 60.023 | 0.7 | 62.3088 | 5.9672 | 59.9839 | 4.35
62.3243 | 6.253 | 60.0264 | 4.35 | 62.3219 | 2.5134 | 59.9644 | 0.7 | 62.2798 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.2969 | 2.5485 | 60.023 | 0.7 | 62.3171 | 5.9671 | 59.9839 | 4.35
62.3327 | 6.253 | 60.0264 | 4.35 | 62.3302 | 2.5134 | 59.9644 | 0.7 | 62.2881 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.3052 | 2.5482 | 60.023 | 0.7 | 62.3254 | 5.9671 | 59.9839 | 4.35
62.341 | 6.253 | 60.0265 | 4.35 | 62.3386 | 2.5134 | 59.9644 | 0.7 | 62.2964 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.3135 | 2.5479 | 60.023 | 0.7 | 62.3337 | 5.967 | 59.9838 | 4.35
62.3493 | 6.253 | 60.0265 | 4.35 | 62.3469 | 2.5134 | 59.9643 | 0.7 | 62.3047 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.3218 | 2.5477 | 60.023 | 0.7 | 62.3423 | 5.9669 | 59.9838 | 4.35
62.3576 | 6.253 | 60.0265 | 4.35 | 62.3553 | 2.5134 | 59.9643 | 0.7 | 62.313 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.3301 | 2.5474 | 60.023 | 0.7 | 62.3506 | 5.9668 | 59.9838 | 4.35
62.366 | 6.2531 | 60.0266 | 4.35 | 62.3636 | 2.5134 | 59.9643 | 0.7 | 62.3214 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.3385 | 2.5471 | 60.023 | 0.7 | 62.3589 | 5.9668 | 59.9837 | 4.35
62.3743 | 6.2532 | 60.0266 | 4.35 | 62.3719 | 2.5134 | 59.9643 | 0.7 | 62.3297 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.3468 | 2.5469 | 60.023 | 0.7 | 62.3672 | 5.9641 | 59.9837 | 4.35
62.3826 | 6.2533 | 60.0266 | 4.35 | 62.3803 | 2.5134 | 59.9642 | 0.7 | 62.338 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.3551 | 2.5466 | 60.023 | 0.7 | 62.3755 | 5.9614 | 59.9837 | 4.35
62.391 | 6.2534 | 60.0267 | 4.35 | 62.3886 | 2.5134 | 59.9642 | 0.7 | 62.3463 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.3634 | 2.5463 | 60.023 | 0.7 | 62.3838 | 5.9588 | 59.9836 | 4.35
62.3993 | 6.2534 | 60.0267 | 4.35 | 62.397 | 2.5134 | 59.9642 | 0.7 | 62.3547 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.3717 | 2.5463 | 60.023 | 0.7 | 62.3923 | 5.9561 | 59.9836 | 4.35
62.4076 | 6.2535 | 60.0267 | 4.35 | 62.4053 | 2.5134 | 59.9642 | 0.7 | 62.363 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.3801 | 2.5462 | 60.023 | 0.7 | 62.4006 | 5.9534 | 59.9836 | 4.35
62.4159 | 6.2536 | 60.0268 | 4.35 | 62.4136 | 2.5134 | 59.9641 | 0.7 | 62.3713 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.3884 | 2.5462 | 60.023 | 0.7 | 62.4089 | 5.9507 | 59.9835 | 4.35
62.4243 | 6.2537 | 60.0268 | 4.35 | 62.422 | 2.5134 | 59.9641 | 0.7 | 62.3796 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.3967 | 2.5462 | 60.023 | 0.7 | 62.4172 | 5.9481 | 59.9835 | 4.35
62.4326 | 6.2538 | 60.0268 | 4.35 | 62.4303 | 2.5134 | 59.9641 | 0.7 | 62.3881 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.405 | 2.5462 | 60.023 | 0.7 | 62.4255 | 5.9454 | 59.9835 | 4.35
62.4409 | 6.2501 | 60.0269 | 4.35 | 62.4387 | 2.5134 | 59.9641 | 0.7 | 62.3964 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.4135 | 2.5462 | 60.023 | 0.7 | 62.4338 | 5.9428 | 59.9834 | 4.35
62.4492 | 6.2464 | 60.0269 | 4.35 | 62.447 | 2.5135 | 59.964 | 0.7 | 62.4047 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.4218 | 2.5462 | 60.023 | 0.7 | 62.4421 | 5.9401 | 59.9834 | 4.35
62.4576 | 6.2428 | 60.0269 | 4.35 | 62.4554 | 2.5136 | 59.964 | 0.7 | 62.413 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.4301 | 2.5461 | 60.023 | 0.7 | 62.4507 | 5.9401 | 59.9834 | 4.35
62.4659 | 6.2391 | 60.027 | 4.35 | 62.4637 | 2.5136 | 59.964 | 0.7 | 62.4213 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.4384 | 2.5461 | 60.023 | 0.7 | 62.459 | 5.9401 | 59.9833 | 4.35
62.4742 | 6.2354 | 60.027 | 4.35 | 62.472 | 2.5137 | 59.964 | 0.7 | 62.4297 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.4467 | 2.5461 | 60.023 | 0.7 | 62.4673 | 5.9402 | 59.9833 | 4.35
62.4826 | 6.2317 | 60.027 | 4.35 | 62.4803 | 2.5137 | 59.9639 | 0.7 | 62.438 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.4551 | 2.5461 | 60.023 | 0.7 | 62.4756 | 5.9402 | 59.9833 | 4.35
62.4909 | 6.2281 | 60.0271 | 4.35 | 62.4887 | 2.5138 | 59.9639 | 0.7 | 62.4463 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.4634 | 2.5461 | 60.023 | 0.7 | 62.4839 | 5.9403 | 59.9832 | 4.35
62.4992 | 6.2244 | 60.0271 | 4.35 | 62.497 | 2.5138 | 59.9639 | 0.7 | 62.4546 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.4717 | 2.5461 | 60.023 | 0.7 | 62.4922 | 5.9404 | 59.9832 | 4.35
62.5075 | 6.2208 | 60.0271 | 4.35 | 62.5054 | 2.5139 | 59.9639 | 0.7 | 62.463 | 6.1595 | 60.03 | 4.35 | 62.48 | 2.546 | 60.023 | 0.7 | 62.5007 | 5.9406 | 59.9832 | 4.35
62.5159 | 6.2172 | 60.0272 | 4.35 | 62.5137 | 2.514 | 59.9638 | 0.7 | 62.4713 | 6.1594 | 60.03 | 4.35 | 62.4883 | 2.546 | 60.023 | 0.7 | 62.509 | 5.9407 | 59.9831 | 4.35
62.5242 | 6.2174 | 60.0272 | 4.35 | 62.5221 | 2.514 | 59.9638 | 0.7 | 62.4796 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 62.4967 | 2.546 | 60.023 | 0.7 | 62.5173 | 5.9409 | 59.9831 | 4.35
62.5325 | 6.2175 | 60.0272 | 4.35 | 62.5304 | 2.514 | 59.9638 | 0.7 | 62.4879 | 6.1593 | 60.03 | 4.35 | 62.505 | 2.546 | 60.023 | 0.7 | 62.5256 | 5.941 | 59.9831 | 4.35
62.5408 | 6.2176 | 60.0273 | 4.35 | 62.5387 | 2.514 | 59.9638 | 0.7 | 62.4962 | 6.1592 | 60.03 | 4.35 | 62.5133 | 2.546 | 60.023 | 0.7 | 62.5339 | 5.9412 | 59.983 | 4.35
62.5492 | 6.2177 | 60.0273 | 4.35 | 62.5471 | 2.514 | 59.9637 | 0.7 | 62.5046 | 6.1591 | 60.03 | 4.35 | 62.5216 | 2.546 | 60.023 | 0.7 | 62.5422 | 5.9413 | 59.983 | 4.35
62.5575 | 6.2143 | 60.0273 | 4.35 | 62.5554 | 2.514 | 59.9637 | 0.7 | 62.5129 | 6.159 | 60.03 | 4.35 | 62.53 | 2.546 | 60.023 | 0.7 | 62.5508 | 5.9414 | 59.984 | 4.35
62.5658 | 6.2108 | 60.0274 | 4.35 | 62.5638 | 2.514 | 59.9637 | 0.7 | 62.5212 | 6.1589 | 60.03 | 4.35 | 62.5383 | 2.546 | 60.023 | 0.7 | 62.5591 | 5.9416 | 59.9839 | 4.35
62.5741 | 6.2074 | 60.0274 | 4.35 | 62.5721 | 2.514 | 59.9637 | 0.7 | 62.5295 | 6.1588 | 60.03 | 4.35 | 62.5466 | 2.5459 | 60.023 | 0.7 | 62.5674 | 5.9416 | 59.9839 | 4.35
62.5825 | 6.2039 | 60.0274 | 4.35 | 62.5804 | 2.514 | 59.9636 | 0.7 | 62.538 | 6.1587 | 60.03 | 4.35 | 62.5549 | 2.5459 | 60.023 | 0.7 | 62.5757 | 5.9417 | 59.9839 | 4.35
62.5908 | 6.2004 | 60.0275 | 4.35 | 62.5888 | 2.514 | 59.9636 | 0.7 | 62.5463 | 6.1586 | 60.03 | 4.35 | 62.5632 | 2.5458 | 60.023 | 0.7 | 62.584 | 5.9417 | 59.9838 | 4.35
62.5991 | 6.1969 | 60.0275 | 4.35 | 62.5971 | 2.514 | 59.9636 | 0.7 | 62.5546 | 6.1586 | 60.03 | 4.35 | 62.5717 | 2.5457 | 60.023 | 0.7 | 62.5923 | 5.9417 | 59.9838 | 4.35
62.6075 | 6.1933 | 60.0275 | 4.35 | 62.6055 | 2.514 | 59.9636 | 0.7 | 62.5629 | 6.1586 | 60.03 | 4.35 | 62.58 | 2.5457 | 60.023 | 0.7 | 62.6006 | 5.9417 | 59.9838 | 4.35
62.6158 | 6.1898 | 60.0276 | 4.35 | 62.6138 | 2.514 | 59.9635 | 0.7 | 62.5713 | 6.1586 | 60.03 | 4.35 | 62.5883 | 2.5456 | 60.023 | 0.7 | 62.6091 | 5.9417 | 59.9837 | 4.35
62.6241 | 6.1862 | 60.0276 | 4.35 | 62.6221 | 2.514 | 59.9635 | 0.7 | 62.5796 | 6.1586 | 60.03 | 4.35 | 62.5966 | 2.5455 | 60.023 | 0.7 | 62.6174 | 5.9417 | 59.9837 | 4.35
62.6324 | 6.1826 | 60.0276 | 4.35 | 62.6305 | 2.514 | 59.9635 | 0.7 | 62.5879 | 6.1586 | 60.03 | 4.35 | 62.6049 | 2.5445 | 60.023 | 0.7 | 62.6257 | 5.9417 | 59.9837 | 4.35
62.6408 | 6.1826 | 60.0277 | 4.35 | 62.6388 | 2.514 | 59.9635 | 0.7 | 62.5962 | 6.1586 | 60.03 | 4.35 | 62.6133 | 2.5436 | 60.023 | 0.7 | 62.634 | 5.9417 | 59.9836 | 4.35
62.6491 | 6.1826 | 60.0277 | 4.35 | 62.6472 | 2.514 | 59.9634 | 0.7 | 62.6045 | 6.1586 | 60.03 | 4.35 | 62.6216 | 2.5427 | 60.023 | 0.7 | 62.6423 | 5.9417 | 59.9836 | 4.35
62.6574 | 6.1827 | 60.0277 | 4.35 | 62.6555 | 2.5139 | 59.9634 | 0.7 | 62.6129 | 6.1586 | 60.03 | 4.35 | 62.6299 | 2.5418 | 60.023 | 0.7 | 62.6506 | 5.9386 | 59.9836 | 4.35
62.6657 | 6.1827 | 60.0278 | 4.35 | 62.6638 | 2.5139 | 59.9634 | 0.7 | 62.6212 | 6.1586 | 60.03 | 4.35 | 62.6382 | 2.5409 | 60.023 | 0.7 | 62.6592 | 5.9356 | 59.9835 | 4.35
62.6741 | 6.1827 | 60.0278 | 4.35 | 62.6722 | 2.5139 | 59.9634 | 0.7 | 62.6295 | 6.1586 | 60.03 | 4.35 | 62.6466 | 2.54 | 60.023 | 0.7 | 62.6675 | 5.9326 | 59.9835 | 4.35
62.6824 | 6.1827 | 60.0278 | 4.35 | 62.6805 | 2.5139 | 59.9633 | 0.7 | 62.6378 | 6.1587 | 60.03 | 4.35 | 62.6549 | 2.5391 | 60.023 | 0.7 | 62.6758 | 5.9296 | 59.9835 | 4.35
62.6907 | 6.1828 | 60.0279 | 4.35 | 62.6888 | 2.5139 | 59.9633 | 0.7 | 62.6462 | 6.1587 | 60.03 | 4.35 | 62.6632 | 2.5382 | 60.023 | 0.7 | 62.6841 | 5.9267 | 59.9834 | 4.35
62.6991 | 6.1828 | 60.0279 | 4.35 | 62.6972 | 2.5139 | 59.9633 | 0.7 | 62.6545 | 6.1587 | 60.03 | 4.35 | 62.6715 | 2.5373 | 60.023 | 0.7 | 62.6924 | 5.9238 | 59.9834 | 4.35
62.7074 | 6.1828 | 60.0279 | 4.35 | 62.7055 | 2.5139 | 59.9633 | 0.7 | 62.6628 | 6.1588 | 60.03 | 4.35 | 62.6798 | 2.5363 | 60.023 | 0.7 | 62.7007 | 5.9209 | 59.9834 | 4.35
62.7157 | 6.1829 | 60.028 | 4.35 | 62.7139 | 2.5139 | 59.9632 | 0.7 | 62.6711 | 6.1588 | 60.03 | 4.35 | 62.6882 | 2.5363 | 60.023 | 0.7 | 62.709 | 5.918 | 59.9833 | 4.35
62.724 | 6.1829 | 60.028 | 4.35 | 62.7222 | 2.5139 | 59.9632 | 0.7 | 62.6794 | 6.1588 | 60.03 | 4.35 | 62.6965 | 2.5363 | 60.023 | 0.7 | 62.7175 | 5.9151 | 59.9833 | 4.35
62.7324 | 6.1829 | 60.028 | 4.35 | 62.7306 | 2.5139 | 59.9632 | 0.7 | 62.6879 | 6.1589 | 60.03 | 4.35 | 62.7048 | 2.5361 | 60.023 | 0.7 | 62.7258 | 5.9123 | 59.9833 | 4.35
62.7407 | 6.183 | 60.0281 | 4.35 | 62.7389 | 2.5139 | 59.9632 | 0.7 | 62.6962 | 6.1589 | 60.03 | 4.35 | 62.7131 | 2.536 | 60.023 | 0.7 | 62.7341 | 5.9124 | 59.9832 | 4.35
62.749 | 6.183 | 60.0281 | 4.35 | 62.7472 | 2.5139 | 59.9631 | 0.7 | 62.7045 | 6.1589 | 60.03 | 4.35 | 62.7214 | 2.5359 | 60.023 | 0.7 | 62.7424 | 5.9125 | 59.9832 | 4.35
62.7573 | 6.183 | 60.0281 | 4.35 | 62.7556 | 2.514 | 59.9631 | 0.7 | 62.7128 | 6.159 | 60.03 | 4.35 | 62.7299 | 2.5357 | 60.023 | 0.7 | 62.7507 | 5.9127 | 59.9832 | 4.35
62.7657 | 6.183 | 60.0282 | 4.35 | 62.7639 | 2.514 | 59.9631 | 0.7 | 62.7212 | 6.1576 | 60.03 | 4.35 | 62.7382 | 2.5357 | 60.023 | 0.7 | 62.759 | 5.9128 | 59.9831 | 4.35
62.774 | 6.183 | 60.0282 | 4.35 | 62.7722 | 2.514 | 59.9631 | 0.7 | 62.7295 | 6.1562 | 60.03 | 4.35 | 62.7465 | 2.5356 | 60.023 | 0.7 | 62.7676 | 5.9128 | 59.9831 | 4.35
62.7823 | 6.183 | 60.0282 | 4.35 | 62.7806 | 2.5139 | 59.963 | 0.7 | 62.7378 | 6.1549 | 60.03 | 4.35 | 62.7548 | 2.5355 | 60.023 | 0.7 | 62.7759 | 5.9128 | 59.9831 | 4.35
62.7907 | 6.183 | 60.0283 | 4.35 | 62.7889 | 2.5139 | 59.963 | 0.7 | 62.7461 | 6.1535 | 60.03 | 4.35 | 62.7632 | 2.5354 | 60.023 | 0.7 | 62.7842 | 5.9129 | 59.983 | 4.35
62.799 | 6.1831 | 60.0283 | 4.35 | 62.7973 | 2.5139 | 59.963 | 0.7 | 62.7545 | 6.1501 | 60.03 | 4.35 | 62.7715 | 2.5354 | 60.023 | 0.7 | 62.7925 | 5.9129 | 59.983 | 4.35
62.8073 | 6.1831 | 60.0283 | 4.35 | 62.8056 | 2.5139 | 59.963 | 0.7 | 62.7628 | 6.1467 | 60.03 | 4.35 | 62.7798 | 2.5353 | 60.023 | 0.7 | 62.8008 | 5.9129 | 59.983 | 4.35
62.8156 | 6.1832 | 60.0284 | 4.35 | 62.8139 | 2.5139 | 59.9629 | 0.7 | 62.7711 | 6.1432 | 60.03 | 4.35 | 62.7881 | 2.5328 | 60.023 | 0.7 | 62.8091 | 5.9129 | 59.9829 | 4.35
62.824 | 6.1832 | 60.0284 | 4.35 | 62.8223 | 2.5139 | 59.9629 | 0.7 | 62.7794 | 6.1398 | 60.03 | 4.35 | 62.7964 | 2.5303 | 60.023 | 0.7 | 62.8176 | 5.9129 | 59.9829 | 4.35
62.8323 | 6.1832 | 60.0284 | 4.35 | 62.8306 | 2.5139 | 59.9629 | 0.7 | 62.7877 | 6.1364 | 60.03 | 4.35 | 62.8048 | 2.528 | 60.023 | 0.7 | 62.8259 | 5.9129 | 59.9829 | 4.35
62.8406 | 6.1832 | 60.0285 | 4.35 | 62.839 | 2.5139 | 59.9629 | 0.7 | 62.7961 | 6.133 | 60.03 | 4.35 | 62.8131 | 2.5256 | 60.023 | 0.7 | 62.8342 | 5.9129 | 59.9828 | 4.35
62.8489 | 6.1833 | 60.0285 | 4.35 | 62.8473 | 2.5139 | 59.9628 | 0.7 | 62.8044 | 6.131 | 60.03 | 4.35 | 62.8214 | 2.5232 | 60.025 | 0.7 | 62.8425 | 5.9129 | 59.9828 | 4.35
62.8573 | 6.1833 | 60.0285 | 4.35 | 62.8557 | 2.5139 | 59.9628 | 0.7 | 62.8127 | 6.1289 | 60.03 | 4.35 | 62.8297 | 2.5209 | 60.025 | 0.7 | 62.8508 | 5.9129 | 59.9828 | 4.35
62.8656 | 6.1834 | 60.0286 | 4.35 | 62.864 | 2.5139 | 59.9628 | 0.7 | 62.821 | 6.1269 | 60.03 | 4.35 | 62.838 | 2.5185 | 60.0251 | 0.7 | 62.8591 | 5.9129 | 59.9827 | 4.35
62.8739 | 6.1835 | 60.0286 | 4.35 | 62.8723 | 2.5139 | 59.9628 | 0.7 | 62.8295 | 6.1248 | 60.03 | 4.35 | 62.8464 | 2.5161 | 60.0251 | 0.7 | 62.8677 | 5.9129 | 59.9827 | 4.35
62.8822 | 6.1835 | 60.0286 | 4.35 | 62.8807 | 2.5139 | 59.9627 | 0.7 | 62.8378 | 6.1248 | 60.03 | 4.35 | 62.8547 | 2.5136 | 60.0251 | 0.7 | 62.876 | 5.9129 | 59.9827 | 4.35
62.8906 | 6.1836 | 60.0287 | 4.35 | 62.889 | 2.5139 | 59.9627 | 0.7 | 62.8461 | 6.1247 | 60.03 | 4.35 | 62.863 | 2.5111 | 60.0251 | 0.7 | 62.8843 | 5.9129 | 59.9826 | 4.35
62.8989 | 6.1837 | 60.0287 | 4.35 | 62.8973 | 2.5138 | 59.9627 | 0.7 | 62.8544 | 6.1248 | 60.03 | 4.35 | 62.8713 | 2.5111 | 60.0252 | 0.7 | 62.8926 | 5.9129 | 59.9826 | 4.35
62.9072 | 6.1838 | 60.0287 | 4.35 | 62.9057 | 2.5136 | 59.9627 | 0.7 | 62.8627 | 6.1248 | 60.03 | 4.35 | 62.8798 | 2.5111 | 60.0252 | 0.7 | 62.9009 | 5.9129 | 59.9826 | 4.35
62.9156 | 6.1839 | 60.0288 | 4.35 | 62.914 | 2.5135 | 59.9626 | 0.7 | 62.8711 | 6.1249 | 60.03 | 4.35 | 62.8881 | 2.5109 | 60.0252 | 0.7 | 62.9092 | 5.9129 | 59.9825 | 4.35
62.9239 | 6.1806 | 60.0288 | 4.35 | 62.9224 | 2.5133 | 59.9626 | 0.7 | 62.8794 | 6.1249 | 60.03 | 4.35 | 62.8964 | 2.5108 | 60.0252 | 0.7 | 62.9175 | 5.9129 | 59.9825 | 4.35
62.9322 | 6.1773 | 60.0288 | 4.35 | 62.9307 | 2.5132 | 59.9626 | 0.7 | 62.8877 | 6.125 | 60.03 | 4.35 | 62.9047 | 2.5107 | 60.0253 | 0.7 | 62.926 | 5.9129 | 59.9825 | 4.35
62.9405 | 6.174 | 60.0289 | 4.35 | 62.9391 | 2.513 | 59.9626 | 0.7 | 62.896 | 6.125 | 60.03 | 4.35 | 62.913 | 2.5106 | 60.0253 | 0.7 | 62.9343 | 5.9129 | 59.9824 | 4.35
62.9489 | 6.1707 | 60.0289 | 4.35 | 62.9474 | 2.5129 | 59.9625 | 0.7 | 62.9044 | 6.1251 | 60.03 | 4.35 | 62.9214 | 2.5105 | 60.0253 | 0.7 | 62.9426 | 5.9129 | 59.9824 | 4.35
62.9572 | 6.1674 | 60.0289 | 4.35 | 62.9557 | 2.5127 | 59.9625 | 0.7 | 62.9127 | 6.1251 | 60.03 | 4.35 | 62.9297 | 2.5104 | 60.0253 | 0.7 | 62.9509 | 5.9129 | 59.9824 | 4.35
62.9655 | 6.164 | 60.029 | 4.35 | 62.9641 | 2.5126 | 59.9625 | 0.7 | 62.921 | 6.1252 | 60.03 | 4.35 | 62.938 | 2.5104 | 60.0254 | 0.7 | 62.9592 | 5.9129 | 59.9823 | 4.35
62.9738 | 6.1607 | 60.029 | 4.35 | 62.9724 | 2.5125 | 59.9625 | 0.7 | 62.9293 | 6.1253 | 60.03 | 4.35 | 62.9463 | 2.5103 | 60.0254 | 0.7 | 62.9675 | 5.9129 | 59.9823 | 4.35
62.9822 | 6.1573 | 60.029 | 4.35 | 62.9807 | 2.5124 | 59.9624 | 0.7 | 62.9377 | 6.1253 | 60.03 | 4.35 | 62.9547 | 2.5104 | 60.0254 | 0.7 | 62.9761 | 5.9129 | 59.9823 | 4.35
62.9905 | 6.1539 | 60.0291 | 4.35 | 62.9891 | 2.5124 | 59.9624 | 0.7 | 62.946 | 6.1253 | 60.03 | 4.35 | 62.963 | 2.5105 | 60.0254 | 0.7 | 62.9844 | 5.9129 | 59.9822 | 4.35
62.9988 | 6.1506 | 60.0291 | 4.35 | 62.9974 | 2.5124 | 59.9624 | 0.7 | 62.9543 | 6.1253 | 60.03 | 4.35 | 62.9713 | 2.5106 | 60.0255 | 0.7 | 62.9927 | 5.9129 | 59.9822 | 4.35
63.0072 | 6.1505 | 60.0291 | 4.35 | 63.0058 | 2.5124 | 59.9624 | 0.7 | 62.9626 | 6.1253 | 60.03 | 4.35 | 62.9796 | 2.5106 | 60.0255 | 0.7 | 63.001 | 5.9128 | 59.9822 | 4.35
63.0155 | 6.1504 | 60.0292 | 4.35 | 63.0141 | 2.5124 | 59.9623 | 0.7 | 62.9709 | 6.1253 | 60.03 | 4.35 | 62.9879 | 2.5107 | 60.0255 | 0.7 | 63.0093 | 5.9127 | 59.9821 | 4.35
63.0238 | 6.1503 | 60.0292 | 4.35 | 63.0224 | 2.5124 | 59.9623 | 0.7 | 62.9794 | 6.1253 | 60.03 | 4.35 | 62.9963 | 2.5107 | 60.0255 | 0.7 | 63.0176 | 5.9127 | 59.9821 | 4.35
63.0321 | 6.1502 | 60.0292 | 4.35 | 63.0308 | 2.5124 | 59.9623 | 0.7 | 62.9877 | 6.1253 | 60.03 | 4.35 | 63.0046 | 2.5108 | 60.0256 | 0.7 | 63.0261 | 5.9126 | 59.9821 | 4.35
63.0405 | 6.15 | 60.0293 | 4.35 | 63.0391 | 2.5124 | 59.9623 | 0.7 | 62.996 | 6.1252 | 60.03 | 4.35 | 63.0129 | 2.5108 | 60.0256 | 0.7 | 63.0344 | 5.9126 | 59.982 | 4.35
63.0488 | 6.1499 | 60.0293 | 4.35 | 63.0475 | 2.5124 | 59.9622 | 0.7 | 63.0043 | 6.1252 | 60.03 | 4.35 | 63.0212 | 2.5108 | 60.0256 | 0.7 | 63.0427 | 5.9125 | 59.982 | 4.35
63.0571 | 6.1498 | 60.0293 | 4.35 | 63.0558 | 2.5124 | 59.9622 | 0.7 | 63.0127 | 6.1252 | 60.03 | 4.35 | 63.0295 | 2.5108 | 60.0256 | 0.7 | 63.051 | 5.9125 | 59.982 | 4.35
63.0654 | 6.1497 | 60.0294 | 4.35 | 63.0641 | 2.5123 | 59.9622 | 0.7 | 63.021 | 6.125 | 60.03 | 4.35 | 63.038 | 2.5108 | 60.0257 | 0.7 | 63.0593 | 5.9124 | 59.9819 | 4.35
63.0738 | 6.1496 | 60.0294 | 4.35 | 63.0725 | 2.5123 | 59.9622 | 0.7 | 63.0293 | 6.1249 | 60.03 | 4.35 | 63.0463 | 2.5107 | 60.0257 | 0.7 | 63.0676 | 5.9125 | 59.9819 | 4.35
63.0821 | 6.1495 | 60.0294 | 4.35 | 63.0808 | 2.5123 | 59.9621 | 0.7 | 63.0376 | 6.1248 | 60.03 | 4.35 | 63.0546 | 2.5107 | 60.0257 | 0.7 | 63.0762 | 5.9125 | 59.9819 | 4.35
63.0904 | 6.1495 | 60.0295 | 4.35 | 63.0892 | 2.5123 | 59.9621 | 0.7 | 63.0459 | 6.1247 | 60.03 | 4.35 | 63.0629 | 2.5106 | 60.0257 | 0.7 | 63.0845 | 5.9127 | 59.9818 | 4.35
63.0988 | 6.1495 | 60.0295 | 4.35 | 63.0975 | 2.5123 | 59.9621 | 0.7 | 63.0543 | 6.1245 | 60.03 | 4.35 | 63.0713 | 2.5105 | 60.0258 | 0.7 | 63.0928 | 5.9128 | 59.9818 | 4.35
63.1071 | 6.1496 | 60.0295 | 4.35 | 63.1058 | 2.5124 | 59.9621 | 0.7 | 63.0626 | 6.1244 | 60.03 | 4.35 | 63.0796 | 2.5104 | 60.0258 | 0.7 | 63.1011 | 5.9129 | 59.9818 | 4.35
63.1154 | 6.1496 | 60.0296 | 4.35 | 63.1142 | 2.5125 | 59.962 | 0.7 | 63.0709 | 6.1243 | 60.03 | 4.35 | 63.0879 | 2.5104 | 60.0258 | 0.7 | 63.1094 | 5.913 | 59.9817 | 4.35
63.1237 | 6.1496 | 60.0296 | 4.35 | 63.1225 | 2.5126 | 59.962 | 0.7 | 63.0792 | 6.1242 | 60.03 | 4.35 | 63.0962 | 2.5104 | 60.0258 | 0.7 | 63.1177 | 5.9131 | 59.9817 | 4.35
63.1321 | 6.1496 | 60.0296 | 4.35 | 63.1309 | 2.5127 | 59.963 | 0.7 | 63.0876 | 6.1241 | 60.03 | 4.35 | 63.1046 | 2.5104 | 60.0259 | 0.7 | 63.126 | 5.9132 | 59.9817 | 4.35
63.1404 | 6.1496 | 60.0297 | 4.35 | 63.1392 | 2.5128 | 59.963 | 0.7 | 63.0959 | 6.1241 | 60.03 | 4.35 | 63.1129 | 2.5104 | 60.0259 | 0.7 | 63.1345 | 5.9133 | 59.9816 | 4.35
63.1487 | 6.1496 | 60.0297 | 4.35 | 63.1476 | 2.513 | 59.963 | 0.7 | 63.1042 | 6.1241 | 60.03 | 4.35 | 63.1212 | 2.5075 | 60.0259 | 0.7 | 63.1428 | 5.9134 | 59.9816 | 4.35
63.157 | 6.1498 | 60.0297 | 4.35 | 63.1559 | 2.5131 | 59.9629 | 0.7 | 63.1125 | 6.1241 | 60.03 | 4.35 | 63.1295 | 2.5046 | 60.0259 | 0.7 | 63.1511 | 5.9134 | 59.9816 | 4.35
63.1654 | 6.15 | 60.0298 | 4.35 | 63.1642 | 2.5132 | 59.9629 | 0.7 | 63.121 | 6.1241 | 60.03 | 4.35 | 63.1378 | 2.5018 | 60.026 | 0.7 | 63.1594 | 5.9134 | 59.9815 | 4.35
63.1737 | 6.1501 | 60.0298 | 4.35 | 63.1725 | 2.5134 | 59.9629 | 0.7 | 63.1293 | 6.1241 | 60.03 | 4.35 | 63.1462 | 2.4989 | 60.026 | 0.7 | 63.1677 | 5.9134 | 59.9815 | 4.35
63.182 | 6.1503 | 60.0298 | 4.35 | 63.1809 | 2.5135 | 59.9629 | 0.7 | 63.1376 | 6.124 | 60.03 | 4.35 | 63.1545 | 2.4961 | 60.026 | 0.7 | 63.176 | 5.9134 | 59.9815 | 4.35
63.1903 | 6.1504 | 60.0299 | 4.35 | 63.1892 | 2.5136 | 59.9629 | 0.7 | 63.1459 | 6.124 | 60.03 | 4.35 | 63.1628 | 2.4933 | 60.026 | 0.7 | 63.1846 | 5.9134 | 59.9814 | 4.35
63.1987 | 6.1505 | 60.0299 | 4.35 | 63.1976 | 2.5136 | 59.9629 | 0.7 | 63.1542 | 6.124 | 60.03 | 4.35 | 63.1711 | 2.4904 | 60.0261 | 0.7 | 63.1929 | 5.9134 | 59.9814 | 4.35
63.207 | 6.1506 | 60.0299 | 4.35 | 63.2059 | 2.5136 | 59.9628 | 0.7 | 63.1626 | 6.124 | 60.03 | 4.35 | 63.1796 | 2.4876 | 60.0261 | 0.7 | 63.2012 | 5.9134 | 59.9814 | 4.35
63.2153 | 6.1508 | 60.03 | 4.35 | 63.2143 | 2.5137 | 59.9628 | 0.7 | 63.1709 | 6.124 | 60.03 | 4.35 | 63.1879 | 2.4847 | 60.0261 | 0.7 | 63.2095 | 5.9134 | 59.9813 | 4.35
63.2237 | 6.1511 | 60.033 | 4.35 | 63.2226 | 2.5137 | 59.9628 | 0.7 | 63.1792 | 6.1239 | 60.03 | 4.35 | 63.1962 | 2.4819 | 60.0261 | 0.7 | 63.2178 | 5.9134 | 59.9813 | 4.35
63.232 | 6.1513 | 60.033 | 4.35 | 63.2309 | 2.5137 | 59.9628 | 0.7 | 63.1875 | 6.1239 | 60.03 | 4.35 | 63.2045 | 2.4819 | 60.0262 | 0.7 | 63.2261 | 5.9134 | 59.9813 | 4.35
63.2403 | 6.1514 | 60.033 | 4.35 | 63.2393 | 2.5136 | 59.9628 | 0.7 | 63.1959 | 6.1239 | 60.03 | 4.35 | 63.2129 | 2.4819 | 60.0262 | 0.7 | 63.2346 | 5.9134 | 59.9812 | 4.35
63.2486 | 6.1515 | 60.033 | 4.35 | 63.2476 | 2.5136 | 59.9628 | 0.7 | 63.2042 | 6.1239 | 60.03 | 4.35 | 63.2212 | 2.4818 | 60.0262 | 0.7 | 63.2429 | 5.9134 | 59.9812 | 4.35
63.257 | 6.1516 | 60.033 | 4.35 | 63.256 | 2.5136 | 59.9627 | 0.7 | 63.2125 | 6.1239 | 60.03 | 4.35 | 63.2295 | 2.4818 | 60.0262 | 0.7 | 63.2512 | 5.9134 | 59.9812 | 4.35
63.2653 | 6.1518 | 60.033 | 4.35 | 63.2643 | 2.5135 | 59.9627 | 0.7 | 63.2208 | 6.1239 | 60.03 | 4.35 | 63.2378 | 2.4818 | 60.0263 | 0.7 | 63.2595 | 5.9134 | 59.9811 | 4.35
63.2736 | 6.1518 | 60.0331 | 4.35 | 63.2726 | 2.5135 | 59.9627 | 0.7 | 63.2291 | 6.1239 | 60.03 | 4.35 | 63.2461 | 2.4818 | 60.0263 | 0.7 | 63.2678 | 5.9134 | 59.9811 | 4.35
63.2819 | 6.1519 | 60.0331 | 4.35 | 63.281 | 2.5135 | 59.9627 | 0.7 | 63.2375 | 6.1238 | 60.03 | 4.35 | 63.2545 | 2.4818 | 60.0263 | 0.7 | 63.2761 | 5.9134 | 59.9811 | 4.35
63.2903 | 6.1519 | 60.0331 | 4.35 | 63.2893 | 2.5134 | 59.9627 | 0.7 | 63.2458 | 6.1237 | 60.03 | 4.35 | 63.2628 | 2.4818 | 60.0263 | 0.7 | 63.2844 | 5.9134 | 59.981 | 4.35
63.2986 | 6.1519 | 60.0331 | 4.35 | 63.2977 | 2.5134 | 59.9627 | 0.7 | 63.2542 | 6.1238 | 60.03 | 4.35 | 63.2711 | 2.4818 | 60.0264 | 0.7 | 63.293 | 5.9134 | 59.981 | 4.35
63.3069 | 6.1518 | 60.0331 | 4.35 | 63.306 | 2.5133 | 59.9626 | 0.7 | 63.2625 | 6.1238 | 60.03 | 4.35 | 63.2794 | 2.4818 | 60.0264 | 0.7 | 63.3013 | 5.9134 | 59.981 | 4.35
63.3152 | 6.1517 | 60.0331 | 4.35 | 63.3143 | 2.5133 | 59.9626 | 0.7 | 63.2709 | 6.1239 | 60.03 | 4.35 | 63.2878 | 2.4817 | 60.0264 | 0.7 | 63.3096 | 5.9134 | 59.9809 | 4.35
63.3236 | 6.1516 | 60.0331 | 4.35 | 63.3227 | 2.5133 | 59.9626 | 0.7 | 63.2792 | 6.1239 | 60.03 | 4.35 | 63.2961 | 2.4817 | 60.0264 | 0.7 | 63.3179 | 5.9134 | 59.9809 | 4.35
63.3319 | 6.1514 | 60.0331 | 4.35 | 63.331 | 2.5133 | 59.9626 | 0.7 | 63.2875 | 6.124 | 60.03 | 4.35 | 63.3044 | 2.4816 | 60.0265 | 0.7 | 63.3262 | 5.9134 | 59.9809 | 4.35
63.3402 | 6.1513 | 60.0331 | 4.35 | 63.3394 | 2.5133 | 59.9626 | 0.7 | 63.2958 | 6.124 | 60.03 | 4.35 | 63.3127 | 2.4816 | 60.0265 | 0.7 | 63.3345 | 5.9134 | 59.9808 | 4.35
63.3485 | 6.1512 | 60.0331 | 4.35 | 63.3477 | 2.5133 | 59.9626 | 0.7 | 63.3042 | 6.1228 | 60.03 | 4.35 | 63.3212 | 2.4805 | 60.0265 | 0.7 | 63.343 | 5.9134 | 59.9808 | 4.35
63.3569 | 6.1512 | 60.0331 | 4.35 | 63.356 | 2.5133 | 59.9625 | 0.7 | 63.3125 | 6.1216 | 60.03 | 4.35 | 63.3295 | 2.4795 | 60.0265 | 0.7 | 63.3513 | 5.9134 | 59.9808 | 4.35
63.3652 | 6.1511 | 60.0331 | 4.35 | 63.3644 | 2.5133 | 59.9625 | 0.7 | 63.3208 | 6.1205 | 60.03 | 4.35 | 63.3378 | 2.4784 | 60.0266 | 0.7 | 63.3596 | 5.9134 | 59.9807 | 4.35
63.3735 | 6.1512 | 60.0331 | 4.35 | 63.3727 | 2.5133 | 59.9625 | 0.7 | 63.3291 | 6.1194 | 60.03 | 4.35 | 63.3461 | 2.4774 | 60.0266 | 0.7 | 63.3679 | 5.9134 | 59.9807 | 4.35
63.3818 | 6.1513 | 60.0332 | 4.35 | 63.381 | 2.5133 | 59.9625 | 0.7 | 63.3374 | 6.1181 | 60.03 | 4.35 | 63.3544 | 2.4764 | 60.0266 | 0.7 | 63.3762 | 5.9134 | 59.9807 | 4.35
63.3902 | 6.1513 | 60.0332 | 4.35 | 63.3894 | 2.5133 | 59.9625 | 0.7 | 63.3458 | 6.1168 | 60.03 | 4.35 | 63.3628 | 2.4755 | 60.0266 | 0.7 | 63.3845 | 5.9134 | 59.9806 | 4.35
63.3985 | 6.1513 | 60.0332 | 4.35 | 63.3977 | 2.5133 | 59.9625 | 0.7 | 63.3541 | 6.1156 | 60.03 | 4.35 | 63.3711 | 2.4746 | 60.0267 | 0.7 | 63.3931 | 5.9134 | 59.9806 | 4.35
63.4068 | 6.1514 | 60.0332 | 4.35 | 63.4061 | 2.5134 | 59.9624 | 0.7 | 63.3624 | 6.1143 | 60.03 | 4.35 | 63.3794 | 2.4737 | 60.0267 | 0.7 | 63.4014 | 5.9134 | 59.9806 | 4.35
63.4151 | 6.1514 | 60.0332 | 4.35 | 63.4144 | 2.5134 | 59.9624 | 0.7 | 63.3707 | 6.113 | 60.03 | 4.35 | 63.3877 | 2.4727 | 60.0267 | 0.7 | 63.4097 | 5.9134 | 59.9805 | 4.35
63.4235 | 6.1514 | 60.0332 | 4.35 | 63.4228 | 2.5133 | 59.9624 | 0.7 | 63.3792 | 6.1118 | 60.03 | 4.35 | 63.3961 | 2.4718 | 60.0267 | 0.7 | 63.418 | 5.9134 | 59.9805 | 4.35
63.4318 | 6.1514 | 60.0332 | 4.35 | 63.4311 | 2.5133 | 59.9624 | 0.7 | 63.3875 | 6.1117 | 60.03 | 4.35 | 63.4044 | 2.4718 | 60.0268 | 0.7 | 63.4263 | 5.9134 | 59.9805 | 4.35
63.4401 | 6.1515 | 60.0332 | 4.35 | 63.4394 | 2.5133 | 59.9624 | 0.7 | 63.3958 | 6.1117 | 60.03 | 4.35 | 63.4127 | 2.4718 | 60.0268 | 0.7 | 63.4346 | 5.9134 | 59.9804 | 4.35
63.4485 | 6.1515 | 60.0332 | 4.35 | 63.4478 | 2.5132 | 59.9624 | 0.7 | 63.4041 | 6.1116 | 60.03 | 4.35 | 63.421 | 2.4718 | 60.0268 | 0.7 | 63.4431 | 5.9134 | 59.9804 | 4.35
63.4568 | 6.1514 | 60.0332 | 4.35 | 63.4561 | 2.5132 | 59.9623 | 0.7 | 63.4125 | 6.1116 | 60.03 | 4.35 | 63.4294 | 2.4718 | 60.0268 | 0.7 | 63.4514 | 5.9134 | 59.9804 | 4.35
63.4651 | 6.1514 | 60.0332 | 4.35 | 63.4644 | 2.5132 | 59.9623 | 0.7 | 63.4208 | 6.1116 | 60.03 | 4.35 | 63.4377 | 2.4716 | 60.0269 | 0.7 | 63.4597 | 5.9134 | 59.9803 | 4.35
63.4734 | 6.1513 | 60.0332 | 4.35 | 63.4728 | 2.5132 | 59.9623 | 0.7 | 63.4291 | 6.1117 | 60.03 | 4.35 | 63.446 | 2.4715 | 60.0269 | 0.7 | 63.468 | 5.9134 | 59.9803 | 4.35
63.4817 | 6.1513 | 60.0333 | 4.35 | 63.4811 | 2.5131 | 59.9623 | 0.7 | 63.4374 | 6.1092 | 60.03 | 4.35 | 63.4543 | 2.4713 | 60.0269 | 0.7 | 63.4763 | 5.9134 | 59.9803 | 4.35
63.4901 | 6.1513 | 60.0333 | 4.35 | 63.4895 | 2.5131 | 59.9623 | 0.7 | 63.4457 | 6.1068 | 60.03 | 4.35 | 63.4628 | 2.4712 | 60.0269 | 0.7 | 63.4846 | 5.9134 | 59.9802 | 4.35
63.4984 | 6.1512 | 60.0333 | 4.35 | 63.4978 | 2.513 | 59.9622 | 0.7 | 63.4541 | 6.1043 | 60.03 | 4.35 | 63.4711 | 2.4711 | 60.027 | 0.7 | 63.4929 | 5.9134 | 59.9802 | 4.35
63.5067 | 6.1512 | 60.0333 | 4.35 | 63.5061 | 2.5131 | 59.9622 | 0.7 | 63.4624 | 6.1018 | 60.03 | 4.35 | 63.4794 | 2.471 | 60.027 | 0.7 | 63.5015 | 5.9134 | 59.9802 | 4.35
63.515 | 6.1512 | 60.0333 | 4.35 | 63.5145 | 2.5131 | 59.9622 | 0.7 | 63.4707 | 6.0993 | 60.03 | 4.35 | 63.4877 | 2.4711 | 60.027 | 0.7 | 63.5098 | 5.9134 | 59.9801 | 4.35
63.5234 | 6.1512 | 60.0333 | 4.35 | 63.5228 | 2.5132 | 59.9622 | 0.7 | 63.479 | 6.0968 | 60.03 | 4.35 | 63.496 | 2.4711 | 60.027 | 0.7 | 63.5181 | 5.9134 | 59.9801 | 4.35
63.5317 | 6.1511 | 60.0333 | 4.35 | 63.5312 | 2.5133 | 59.9622 | 0.7 | 63.4874 | 6.0943 | 60.03 | 4.35 | 63.5044 | 2.4712 | 60.0271 | 0.7 | 63.5264 | 5.9134 | 59.9801 | 4.35
63.54 | 6.1511 | 60.0333 | 4.35 | 63.5395 | 2.5084 | 59.9622 | 0.7 | 63.4957 | 6.0918 | 60.03 | 4.35 | 63.5127 | 2.4713 | 60.0271 | 0.7 | 63.5347 | 5.9134 | 59.98 | 4.35
63.5484 | 6.1511 | 60.0333 | 4.35 | 63.5479 | 2.5035 | 59.9622 | 0.7 | 63.504 | 6.0892 | 60.03 | 4.35 | 63.521 | 2.4714 | 60.0271 | 0.7 | 63.543 | 5.9134 | 59.98 | 4.35
63.5567 | 6.1511 | 60.0333 | 4.35 | 63.5562 | 2.4987 | 59.9621 | 0.7 | 63.5123 | 6.0867 | 60.03 | 4.35 | 63.5293 | 2.4715 | 60.0271 | 0.7 | 63.5515 | 5.9133 | 59.976 | 4.35
63.565 | 6.1512 | 60.0333 | 4.35 | 63.5645 | 2.4938 | 59.9621 | 0.7 | 63.5206 | 6.0865 | 60.03 | 4.35 | 63.5377 | 2.4697 | 60.0272 | 0.7 | 63.5598 | 5.9131 | 59.976 | 4.35
63.5733 | 6.1511 | 60.0334 | 4.35 | 63.5729 | 2.4889 | 59.9621 | 0.7 | 63.5291 | 6.0864 | 60.03 | 4.35 | 63.546 | 2.4678 | 60.0272 | 0.7 | 63.5681 | 5.9129 | 59.976 | 4.35
63.5817 | 6.1511 | 60.0334 | 4.35 | 63.5812 | 2.484 | 59.9621 | 0.7 | 63.5374 | 6.0863 | 60.03 | 4.35 | 63.5543 | 2.4659 | 60.0272 | 0.7 | 63.5764 | 5.9128 | 59.9759 | 4.35
63.59 | 6.1511 | 60.0334 | 4.35 | 63.5895 | 2.4791 | 59.9621 | 0.7 | 63.5457 | 6.0862 | 60.03 | 4.35 | 63.5626 | 2.464 | 60.0272 | 0.7 | 63.5847 | 5.9125 | 59.9759 | 4.35
63.5983 | 6.1511 | 60.0334 | 4.35 | 63.5979 | 2.4741 | 59.9621 | 0.7 | 63.554 | 6.0861 | 60.03 | 4.35 | 63.571 | 2.4621 | 60.0273 | 0.7 | 63.593 | 5.9122 | 59.9759 | 4.35
63.6066 | 6.1511 | 60.0334 | 4.35 | 63.6062 | 2.4691 | 59.962 | 0.7 | 63.5624 | 6.086 | 60.03 | 4.35 | 63.5793 | 2.4601 | 60.0273 | 0.7 | 63.6016 | 5.9119 | 59.9759 | 4.35
63.615 | 6.1511 | 60.0334 | 4.35 | 63.6146 | 2.4642 | 59.962 | 0.7 | 63.5707 | 6.0859 | 60.03 | 4.35 | 63.5876 | 2.4581 | 60.0273 | 0.7 | 63.6099 | 5.9115 | 59.9759 | 4.35
63.6233 | 6.151 | 60.0334 | 4.35 | 63.6229 | 2.4642 | 59.962 | 0.7 | 63.579 | 6.0858 | 60.03 | 4.35 | 63.5959 | 2.4562 | 60.0273 | 0.7 | 63.6182 | 5.9112 | 59.9759 | 4.35
63.6316 | 6.1509 | 60.0334 | 4.35 | 63.6313 | 2.4641 | 59.962 | 0.7 | 63.5873 | 6.0859 | 60.03 | 4.35 | 63.6042 | 2.4542 | 60.0274 | 0.7 | 63.6265 | 5.9109 | 59.9758 | 4.35
63.6399 | 6.1509 | 60.0334 | 4.35 | 63.6396 | 2.4642 | 59.962 | 0.7 | 63.5957 | 6.086 | 60.03 | 4.35 | 63.6127 | 2.4522 | 60.0274 | 0.7 | 63.6348 | 5.9108 | 59.9758 | 4.35
63.6483 | 6.1508 | 60.0334 | 4.35 | 63.6479 | 2.4642 | 59.962 | 0.7 | 63.604 | 6.0861 | 60.03 | 4.35 | 63.621 | 2.4523 | 60.0274 | 0.7 | 63.6431 | 5.9106 | 59.9758 | 4.35
63.6566 | 6.1508 | 60.0334 | 4.35 | 63.6562 | 2.4642 | 59.9619 | 0.7 | 63.6123 | 6.0862 | 60.03 | 4.35 | 63.6293 | 2.4523 | 60.0274 | 0.7 | 63.6516 | 5.9105 | 59.9758 | 4.35
63.6649 | 6.1507 | 60.0334 | 4.35 | 63.6646 | 2.4642 | 59.9619 | 0.7 | 63.6206 | 6.0863 | 60.03 | 4.35 | 63.6376 | 2.4524 | 60.0275 | 0.7 | 63.6599 | 5.9103 | 59.9758 | 4.35
63.6732 | 6.1507 | 60.0335 | 4.35 | 63.6729 | 2.4642 | 59.9619 | 0.7 | 63.6289 | 6.0864 | 60.03 | 4.35 | 63.646 | 2.4525 | 60.0275 | 0.7 | 63.6682 | 5.9103 | 59.9758 | 4.35
63.6816 | 6.1506 | 60.0335 | 4.35 | 63.6813 | 2.4642 | 59.9619 | 0.7 | 63.6373 | 6.0865 | 60.03 | 4.35 | 63.6543 | 2.4526 | 60.0275 | 0.7 | 63.6765 | 5.9103 | 59.9757 | 4.35
63.6899 | 6.1506 | 60.0335 | 4.35 | 63.6896 | 2.4643 | 59.9619 | 0.7 | 63.6456 | 6.0866 | 60.03 | 4.35 | 63.6626 | 2.4527 | 60.0275 | 0.7 | 63.6848 | 5.9103 | 59.9757 | 4.35
63.6982 | 6.1505 | 60.0335 | 4.35 | 63.698 | 2.4643 | 59.9619 | 0.7 | 63.6539 | 6.0867 | 60.03 | 4.35 | 63.6709 | 2.4527 | 60.0276 | 0.7 | 63.6931 | 5.9103 | 59.9757 | 4.35
63.7065 | 6.1505 | 60.0335 | 4.35 | 63.7063 | 2.4643 | 59.9618 | 0.7 | 63.6622 | 6.0868 | 60.03 | 4.35 | 63.6793 | 2.4528 | 60.0276 | 0.7 | 63.7014 | 5.9103 | 59.9757 | 4.35
63.7149 | 6.1505 | 60.0335 | 4.35 | 63.7146 | 2.4643 | 59.9618 | 0.7 | 63.6707 | 6.0868 | 60.03 | 4.35 | 63.6876 | 2.4529 | 60.0276 | 0.7 | 63.71 | 5.9103 | 59.9757 | 4.35
63.7232 | 6.1505 | 60.0335 | 4.35 | 63.723 | 2.4642 | 59.9618 | 0.7 | 63.679 | 6.0869 | 60.03 | 4.35 | 63.6959 | 2.453 | 60.0276 | 0.7 | 63.7183 | 5.9103 | 59.9757 | 4.35
63.7315 | 6.1505 | 60.0335 | 4.35 | 63.7313 | 2.4642 | 59.9618 | 0.7 | 63.6873 | 6.087 | 60.03 | 4.35 | 63.7042 | 2.453 | 60.0277 | 0.7 | 63.7266 | 5.9103 | 59.9756 | 4.35
63.7398 | 6.1505 | 60.0335 | 4.35 | 63.7397 | 2.4642 | 59.9618 | 0.7 | 63.6956 | 6.087 | 60.03 | 4.35 | 63.7126 | 2.4531 | 60.0277 | 0.7 | 63.7349 | 5.9103 | 59.9756 | 4.35