63.7482 | 6.1504 | 60.0335 | 4.35 | 63.748 | 2.4642 | 59.9618 | 0.7 | 63.7039 | 6.0871 | 60.03 | 4.35 | 63.7209 | 2.4531 | 60.0277 | 0.7 | 63.7432 | 5.9103 | 59.9756 | 4.35
63.7565 | 6.1504 | 60.0335 | 4.35 | 63.7563 | 2.4641 | 59.9617 | 0.7 | 63.7123 | 6.0872 | 60.03 | 4.35 | 63.7292 | 2.4531 | 60.0277 | 0.7 | 63.7515 | 5.9103 | 59.9756 | 4.35
63.7648 | 6.1504 | 60.0335 | 4.35 | 63.7647 | 2.464 | 59.9617 | 0.7 | 63.7206 | 6.0872 | 60.03 | 4.35 | 63.7375 | 2.4531 | 60.0278 | 0.7 | 63.76 | 5.9103 | 59.9756 | 4.35
63.7731 | 6.1504 | 60.0336 | 4.35 | 63.773 | 2.464 | 59.9617 | 0.7 | 63.7289 | 6.0873 | 60.03 | 4.35 | 63.746 | 2.4531 | 60.0278 | 0.7 | 63.7683 | 5.9072 | 59.9756 | 4.35
63.7815 | 6.1504 | 60.0336 | 4.35 | 63.7814 | 2.464 | 59.9617 | 0.7 | 63.7372 | 6.0873 | 60.03 | 4.35 | 63.7543 | 2.4531 | 60.0278 | 0.7 | 63.7766 | 5.9041 | 59.9755 | 4.35
63.7898 | 6.1504 | 60.0336 | 4.35 | 63.7897 | 2.4639 | 59.9617 | 0.7 | 63.7456 | 6.0873 | 60.03 | 4.35 | 63.7626 | 2.4531 | 60.0278 | 0.7 | 63.7849 | 5.901 | 59.9755 | 4.35
63.7981 | 6.1504 | 60.0336 | 4.35 | 63.798 | 2.4639 | 59.9617 | 0.7 | 63.7539 | 6.0873 | 60.03 | 4.35 | 63.7709 | 2.4532 | 60.0279 | 0.7 | 63.7932 | 5.8979 | 59.9755 | 4.35
63.8064 | 6.1504 | 60.0336 | 4.35 | 63.8064 | 2.4639 | 59.9616 | 0.7 | 63.7622 | 6.0873 | 60.03 | 4.35 | 63.7792 | 2.4532 | 60.0279 | 0.7 | 63.8015 | 5.8948 | 59.9755 | 4.35
63.8148 | 6.1504 | 60.0336 | 4.35 | 63.8147 | 2.4638 | 59.9616 | 0.7 | 63.7705 | 6.0873 | 60.03 | 4.35 | 63.7876 | 2.4533 | 60.0279 | 0.7 | 63.8101 | 5.8918 | 59.9755 | 4.35
63.8231 | 6.1504 | 60.0336 | 4.35 | 63.8231 | 2.4638 | 59.9616 | 0.7 | 63.7789 | 6.0874 | 60.03 | 4.35 | 63.7959 | 2.4533 | 60.0279 | 0.7 | 63.8184 | 5.8886 | 59.9755 | 4.35
63.8314 | 6.1504 | 60.0336 | 4.35 | 63.8314 | 2.4638 | 59.9616 | 0.7 | 63.7872 | 6.0875 | 60.03 | 4.35 | 63.8042 | 2.4534 | 60.028 | 0.7 | 63.8267 | 5.8855 | 59.9754 | 4.35
63.8397 | 6.1504 | 60.0336 | 4.35 | 63.8397 | 2.4638 | 59.9616 | 0.7 | 63.7955 | 6.0876 | 60.03 | 4.35 | 63.8125 | 2.4534 | 60.028 | 0.7 | 63.835 | 5.8824 | 59.9754 | 4.35
63.8481 | 6.1504 | 60.0336 | 4.35 | 63.8481 | 2.4637 | 59.9616 | 0.7 | 63.8038 | 6.0876 | 60.03 | 4.35 | 63.8209 | 2.4535 | 60.027 | 0.7 | 63.8433 | 5.8794 | 59.9754 | 4.35
63.8564 | 6.1503 | 60.0336 | 4.35 | 63.8564 | 2.4638 | 59.9615 | 0.7 | 63.8121 | 6.0877 | 60.03 | 4.35 | 63.8292 | 2.4536 | 60.027 | 0.7 | 63.8516 | 5.8794 | 59.9754 | 4.35
63.8647 | 6.1503 | 60.0336 | 4.35 | 63.8647 | 2.4638 | 59.9615 | 0.7 | 63.8206 | 6.0879 | 60.03 | 4.35 | 63.8375 | 2.4536 | 60.027 | 0.7 | 63.8601 | 5.8794 | 59.9754 | 4.35
63.873 | 6.1502 | 60.0336 | 4.35 | 63.8731 | 2.4638 | 59.9615 | 0.7 | 63.8289 | 6.088 | 60.03 | 4.35 | 63.8458 | 2.4537 | 60.0271 | 0.7 | 63.8684 | 5.8794 | 59.9754 | 4.35
63.8814 | 6.1501 | 60.0337 | 4.35 | 63.8814 | 2.4638 | 59.9615 | 0.7 | 63.8372 | 6.0881 | 60.03 | 4.35 | 63.8542 | 2.4537 | 60.0271 | 0.7 | 63.8767 | 5.8794 | 59.9753 | 4.35
63.8897 | 6.1502 | 60.0337 | 4.35 | 63.8897 | 2.4639 | 59.9615 | 0.7 | 63.8455 | 6.0881 | 60.03 | 4.35 | 63.8625 | 2.4538 | 60.0271 | 0.7 | 63.885 | 5.8794 | 59.9753 | 4.35
63.898 | 6.1502 | 60.0337 | 4.35 | 63.8981 | 2.4639 | 59.9615 | 0.7 | 63.8539 | 6.0864 | 60.03 | 4.35 | 63.8708 | 2.4538 | 60.0271 | 0.7 | 63.8933 | 5.8794 | 59.9753 | 4.35
63.9063 | 6.1502 | 60.0337 | 4.35 | 63.9064 | 2.4595 | 59.9614 | 0.7 | 63.8622 | 6.0847 | 60.03 | 4.35 | 63.8792 | 2.4538 | 60.0271 | 0.7 | 63.9016 | 5.8794 | 59.9753 | 4.35
63.9147 | 6.1502 | 60.0337 | 4.35 | 63.9148 | 2.4551 | 59.9614 | 0.7 | 63.8705 | 6.0829 | 60.03 | 4.35 | 63.8876 | 2.4539 | 60.0271 | 0.7 | 63.9099 | 5.8794 | 59.9753 | 4.35
63.923 | 6.1502 | 60.0337 | 4.35 | 63.9231 | 2.4507 | 59.9614 | 0.7 | 63.8788 | 6.0811 | 60.03 | 4.35 | 63.8959 | 2.4539 | 60.0272 | 0.7 | 63.9185 | 5.8794 | 59.9753 | 4.35
63.9313 | 6.1502 | 60.0337 | 4.35 | 63.9315 | 2.4462 | 59.9614 | 0.7 | 63.8871 | 6.0794 | 60.03 | 4.35 | 63.9042 | 2.454 | 60.0272 | 0.7 | 63.9268 | 5.8794 | 59.9752 | 4.35
63.9396 | 6.1503 | 60.0337 | 4.35 | 63.9398 | 2.4418 | 59.9614 | 0.7 | 63.8955 | 6.0776 | 60.03 | 4.35 | 63.9125 | 2.4541 | 60.0272 | 0.7 | 63.9351 | 5.8795 | 59.9752 | 4.35
63.948 | 6.1503 | 60.0337 | 4.35 | 63.9481 | 2.4373 | 59.9613 | 0.7 | 63.9038 | 6.0758 | 60.03 | 4.35 | 63.9209 | 2.4541 | 60.0272 | 0.7 | 63.9434 | 5.8795 | 59.9752 | 4.35
63.9563 | 6.1504 | 60.0337 | 4.35 | 63.9565 | 2.4328 | 59.9613 | 0.7 | 63.9121 | 6.074 | 60.03 | 4.35 | 63.9292 | 2.4542 | 60.0272 | 0.7 | 63.9517 | 5.8795 | 59.9752 | 4.35
63.9646 | 6.1505 | 60.0337 | 4.35 | 63.9648 | 2.4283 | 59.9613 | 0.7 | 63.9204 | 6.0723 | 60.03 | 4.35 | 63.9375 | 2.4542 | 60.0272 | 0.7 | 63.96 | 5.8795 | 59.9752 | 4.35
63.9729 | 6.1505 | 60.0337 | 4.35 | 63.9731 | 2.4239 | 59.9613 | 0.7 | 63.9288 | 6.0705 | 60.03 | 4.35 | 63.9458 | 2.4543 | 60.0273 | 0.7 | 63.9685 | 5.8795 | 59.9752 | 4.35
63.9813 | 6.1505 | 60.0338 | 4.35 | 63.9815 | 2.4194 | 59.9613 | 0.7 | 63.9371 | 6.0693 | 60.03 | 4.35 | 63.9542 | 2.4543 | 60.0273 | 0.7 | 63.9768 | 5.8794 | 59.9751 | 4.35
63.9896 | 6.1505 | 60.0338 | 4.35 | 63.9898 | 2.4193 | 59.9613 | 0.7 | 63.9454 | 6.0681 | 60.03 | 4.35 | 63.9625 | 2.4544 | 60.0273 | 0.7 | 63.9851 | 5.8795 | 59.9751 | 4.35
63.9979 | 6.1505 | 60.0338 | 4.35 | 63.9981 | 2.4193 | 59.9613 | 0.7 | 63.9537 | 6.067 | 60.03 | 4.35 | 63.9708 | 2.4545 | 60.0273 | 0.7 | 63.9934 | 5.8795 | 59.9751 | 4.35
64.0062 | 6.1505 | 60.0338 | 4.35 | 64.0065 | 2.4193 | 59.9612 | 0.7 | 63.9622 | 6.0659 | 60.03 | 4.35 | 63.9791 | 2.4546 | 60.0273 | 0.7 | 64.0017 | 5.8795 | 59.9751 | 4.35
64.0146 | 6.1505 | 60.0338 | 4.35 | 64.0148 | 2.4192 | 59.9612 | 0.7 | 63.9705 | 6.0647 | 60.03 | 4.35 | 63.9874 | 2.4547 | 60.0273 | 0.7 | 64.01 | 5.8795 | 59.9751 | 4.35
64.0229 | 6.1504 | 60.0338 | 4.35 | 64.0232 | 2.4192 | 59.9612 | 0.7 | 63.9788 | 6.0636 | 60.03 | 4.35 | 63.9958 | 2.4548 | 60.0274 | 0.7 | 64.0186 | 5.8795 | 59.9751 | 4.35
64.0312 | 6.1504 | 60.0338 | 4.35 | 64.0315 | 2.4191 | 59.9612 | 0.7 | 63.9871 | 6.0626 | 60.03 | 4.35 | 64.0042 | 2.4548 | 60.0274 | 0.7 | 64.0269 | 5.8795 | 59.975 | 4.35
64.0395 | 6.1504 | 60.0338 | 4.35 | 64.0399 | 2.4191 | 59.9612 | 0.7 | 63.9954 | 6.0615 | 60.03 | 4.35 | 64.0125 | 2.4549 | 60.0274 | 0.7 | 64.0352 | 5.8795 | 59.975 | 4.35
64.0479 | 6.1504 | 60.0338 | 4.35 | 64.0482 | 2.419 | 59.9612 | 0.7 | 64.0038 | 6.0592 | 60.03 | 4.35 | 64.0208 | 2.4549 | 60.0274 | 0.7 | 64.0435 | 5.8796 | 59.975 | 4.35
64.0562 | 6.1504 | 60.0338 | 4.35 | 64.0565 | 2.419 | 59.9611 | 0.7 | 64.0121 | 6.0568 | 60.03 | 4.35 | 64.0292 | 2.4549 | 60.0274 | 0.7 | 64.0518 | 5.8796 | 59.975 | 4.35
64.0645 | 6.1503 | 60.0338 | 4.35 | 64.0648 | 2.419 | 59.9611 | 0.7 | 64.0204 | 6.0555 | 60.03 | 4.35 | 64.0375 | 2.4549 | 60.0274 | 0.7 | 64.0601 | 5.8797 | 59.975 | 4.35
64.0728 | 6.1503 | 60.0339 | 4.35 | 64.0732 | 2.4189 | 59.9611 | 0.7 | 64.0287 | 6.0543 | 60.03 | 4.35 | 64.0458 | 2.4549 | 60.0275 | 0.7 | 64.0686 | 5.8797 | 59.975 | 4.35
64.0812 | 6.1503 | 60.0339 | 4.35 | 64.0815 | 2.4189 | 59.9611 | 0.7 | 64.0371 | 6.0531 | 60.03 | 4.35 | 64.0541 | 2.4548 | 60.0275 | 0.7 | 64.0769 | 5.8797 | 59.9749 | 4.35
64.0895 | 6.1501 | 60.0339 | 4.35 | 64.0899 | 2.4189 | 59.9611 | 0.7 | 64.0454 | 6.0518 | 60.03 | 4.35 | 64.0625 | 2.4547 | 60.0275 | 0.7 | 64.0852 | 5.8797 | 59.9749 | 4.35
64.0978 | 6.15 | 60.0339 | 4.35 | 64.0982 | 2.4189 | 59.9611 | 0.7 | 64.0537 | 6.0506 | 60.03 | 4.35 | 64.0708 | 2.4547 | 60.0275 | 0.7 | 64.0935 | 5.8798 | 59.9749 | 4.35
64.1061 | 6.1498 | 60.0339 | 4.35 | 64.1065 | 2.4189 | 59.961 | 0.7 | 64.062 | 6.0493 | 60.03 | 4.35 | 64.0791 | 2.4547 | 60.0275 | 0.7 | 64.1018 | 5.8798 | 59.9749 | 4.35
64.1145 | 6.1497 | 60.0339 | 4.35 | 64.1149 | 2.4189 | 59.961 | 0.7 | 64.0704 | 6.048 | 60.03 | 4.35 | 64.0874 | 2.4546 | 60.0275 | 0.7 | 64.1101 | 5.8798 | 59.9749 | 4.35
64.1228 | 6.1496 | 60.0339 | 4.35 | 64.1232 | 2.4189 | 59.961 | 0.7 | 64.0787 | 6.0466 | 60.03 | 4.35 | 64.0958 | 2.4546 | 60.0276 | 0.7 | 64.1184 | 5.8801 | 59.9749 | 4.35
64.1311 | 6.1495 | 60.0339 | 4.35 | 64.1316 | 2.419 | 59.961 | 0.7 | 64.087 | 6.0466 | 60.03 | 4.35 | 64.1041 | 2.4547 | 60.0276 | 0.7 | 64.127 | 5.8803 | 59.9748 | 4.35
64.1394 | 6.1494 | 60.0339 | 4.35 | 64.1399 | 2.419 | 59.961 | 0.7 | 64.0953 | 6.0466 | 60.03 | 4.35 | 64.1124 | 2.4547 | 60.0276 | 0.7 | 64.1353 | 5.8805 | 59.9748 | 4.35
64.1478 | 6.1492 | 60.0339 | 4.35 | 64.1482 | 2.4191 | 59.961 | 0.7 | 64.1036 | 6.0466 | 60.03 | 4.35 | 64.1207 | 2.4548 | 60.0276 | 0.7 | 64.1436 | 5.8808 | 59.9748 | 4.35
64.1561 | 6.1491 | 60.0339 | 4.35 | 64.1566 | 2.4191 | 59.961 | 0.7 | 64.1121 | 6.0466 | 60.03 | 4.35 | 64.129 | 2.4548 | 60.0276 | 0.7 | 64.1519 | 5.881 | 59.9748 | 4.35
64.1644 | 6.149 | 60.0339 | 4.35 | 64.1649 | 2.4191 | 59.961 | 0.7 | 64.1204 | 6.0466 | 60.03 | 4.35 | 64.1375 | 2.4548 | 60.0276 | 0.7 | 64.1602 | 5.8812 | 59.9748 | 4.35
64.1727 | 6.1491 | 60.034 | 4.35 | 64.1732 | 2.4192 | 59.961 | 0.7 | 64.1287 | 6.0466 | 60.03 | 4.35 | 64.1458 | 2.4549 | 60.0277 | 0.7 | 64.1685 | 5.8814 | 59.9748 | 4.35
64.1811 | 6.1492 | 60.034 | 4.35 | 64.1816 | 2.4192 | 59.961 | 0.7 | 64.137 | 6.0466 | 60.03 | 4.35 | 64.1541 | 2.4549 | 60.0277 | 0.7 | 64.177 | 5.8816 | 59.9747 | 4.35
64.1894 | 6.1492 | 60.034 | 4.35 | 64.1899 | 2.4192 | 59.961 | 0.7 | 64.1454 | 6.0466 | 60.03 | 4.35 | 64.1624 | 2.4549 | 60.0277 | 0.7 | 64.1853 | 5.8819 | 59.9747 | 4.35
64.1977 | 6.1493 | 60.034 | 4.35 | 64.1983 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.1537 | 6.0466 | 60.03 | 4.35 | 64.1708 | 2.4549 | 60.0277 | 0.7 | 64.1936 | 5.8821 | 59.9747 | 4.35
64.206 | 6.1494 | 60.034 | 4.35 | 64.2066 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.162 | 6.0466 | 60.03 | 4.35 | 64.1791 | 2.4549 | 60.0277 | 0.7 | 64.2019 | 5.8822 | 59.9747 | 4.35
64.2144 | 6.1495 | 60.034 | 4.35 | 64.2149 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.1703 | 6.0468 | 60.03 | 4.35 | 64.1874 | 2.4549 | 60.0277 | 0.7 | 64.2102 | 5.8822 | 59.9747 | 4.35
64.2227 | 6.1495 | 60.034 | 4.35 | 64.2233 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.1787 | 6.0469 | 60.03 | 4.35 | 64.1957 | 2.4549 | 60.0278 | 0.7 | 64.2185 | 5.8822 | 59.9747 | 4.35
64.231 | 6.1496 | 60.036 | 4.35 | 64.2316 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.187 | 6.047 | 60.03 | 4.35 | 64.204 | 2.4549 | 60.0278 | 0.7 | 64.2271 | 5.8823 | 59.9746 | 4.35
64.2393 | 6.1497 | 60.0361 | 4.35 | 64.24 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.1953 | 6.0472 | 60.03 | 4.35 | 64.2124 | 2.4549 | 60.0278 | 0.7 | 64.2354 | 5.8823 | 59.9746 | 4.35
64.2477 | 6.1497 | 60.0361 | 4.35 | 64.2483 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.2036 | 6.0473 | 60.03 | 4.35 | 64.2207 | 2.4549 | 60.0278 | 0.7 | 64.2437 | 5.8824 | 59.9746 | 4.35
64.256 | 6.1497 | 60.0361 | 4.35 | 64.2566 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.212 | 6.0474 | 60.03 | 4.35 | 64.229 | 2.4549 | 60.0278 | 0.7 | 64.252 | 5.8824 | 59.9746 | 4.35
64.2643 | 6.1497 | 60.0362 | 4.35 | 64.265 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.2203 | 6.0476 | 60.03 | 4.35 | 64.2373 | 2.4549 | 60.0278 | 0.7 | 64.2603 | 5.8825 | 59.9746 | 4.35
64.2726 | 6.1497 | 60.0362 | 4.35 | 64.2733 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.2286 | 6.0477 | 60.03 | 4.35 | 64.2457 | 2.4549 | 60.0279 | 0.7 | 64.2686 | 5.8825 | 59.9746 | 4.35
64.281 | 6.1497 | 60.0362 | 4.35 | 64.2816 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.2369 | 6.0478 | 60.03 | 4.35 | 64.254 | 2.4549 | 60.0279 | 0.7 | 64.2769 | 5.8825 | 59.9745 | 4.35
64.2893 | 6.1496 | 60.0363 | 4.35 | 64.29 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.2452 | 6.0479 | 60.03 | 4.35 | 64.2623 | 2.4549 | 60.0279 | 0.7 | 64.2854 | 5.8825 | 59.9745 | 4.35
64.2976 | 6.1494 | 60.0363 | 4.35 | 64.2983 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.2537 | 6.0479 | 60.03 | 4.35 | 64.2706 | 2.4549 | 60.0279 | 0.7 | 64.2937 | 5.8825 | 59.9745 | 4.35
64.3059 | 6.1492 | 60.0363 | 4.35 | 64.3067 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.262 | 6.0479 | 60.03 | 4.35 | 64.2789 | 2.4549 | 60.0279 | 0.7 | 64.302 | 5.8825 | 59.9745 | 4.35
64.3143 | 6.149 | 60.0364 | 4.35 | 64.315 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.2703 | 6.0479 | 60.03 | 4.35 | 64.2874 | 2.4549 | 60.0279 | 0.7 | 64.3103 | 5.8825 | 59.9745 | 4.35
64.3226 | 6.1489 | 60.0364 | 4.35 | 64.3233 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.2786 | 6.0479 | 60.03 | 4.35 | 64.2957 | 2.4549 | 60.028 | 0.7 | 64.3186 | 5.8825 | 59.9745 | 4.35
64.3309 | 6.1487 | 60.0364 | 4.35 | 64.3317 | 2.4194 | 59.961 | 0.7 | 64.287 | 6.0478 | 60.03 | 4.35 | 64.304 | 2.4549 | 60.028 | 0.7 | 64.3269 | 5.8826 | 59.9744 | 4.35
64.3392 | 6.1485 | 60.0365 | 4.35 | 64.34 | 2.4195 | 59.961 | 0.7 | 64.2953 | 6.0476 | 60.03 | 4.35 | 64.3123 | 2.4549 | 60.028 | 0.7 | 64.3354 | 5.8826 | 59.9744 | 4.35
64.3475 | 6.1483 | 60.0365 | 4.35 | 64.3484 | 2.4195 | 59.961 | 0.7 | 64.3036 | 6.0474 | 60.03 | 4.35 | 64.3207 | 2.4549 | 60.028 | 0.7 | 64.3438 | 5.8827 | 59.9744 | 4.35
64.3559 | 6.1481 | 60.0365 | 4.35 | 64.3567 | 2.4196 | 59.961 | 0.7 | 64.3119 | 6.0472 | 60.03 | 4.35 | 64.329 | 2.4549 | 60.028 | 0.7 | 64.3521 | 5.8826 | 59.9744 | 4.35
64.3642 | 6.1479 | 60.0366 | 4.35 | 64.365 | 2.4197 | 59.961 | 0.7 | 64.3203 | 6.0471 | 60.03 | 4.35 | 64.3373 | 2.4549 | 60.028 | 0.7 | 64.3604 | 5.8826 | 59.9744 | 4.35
64.3725 | 6.1453 | 60.0366 | 4.35 | 64.3734 | 2.4197 | 59.961 | 0.7 | 64.3286 | 6.0469 | 60.03 | 4.35 | 64.3456 | 2.4549 | 60.0281 | 0.7 | 64.3687 | 5.8826 | 59.9743 | 4.35
64.3809 | 6.1426 | 60.0366 | 4.35 | 64.3817 | 2.4198 | 59.961 | 0.7 | 64.3369 | 6.0467 | 60.03 | 4.35 | 64.3539 | 2.4549 | 60.0281 | 0.7 | 64.377 | 5.8826 | 59.9743 | 4.35
64.3892 | 6.1399 | 60.0367 | 4.35 | 64.39 | 2.4199 | 59.961 | 0.7 | 64.3452 | 6.0465 | 60.03 | 4.35 | 64.3623 | 2.4549 | 60.0281 | 0.7 | 64.3855 | 5.8826 | 59.9743 | 4.35
64.3975 | 6.1373 | 60.0367 | 4.35 | 64.3984 | 2.4199 | 59.961 | 0.7 | 64.3535 | 6.0464 | 60.03 | 4.35 | 64.3706 | 2.4549 | 60.0281 | 0.7 | 64.3938 | 5.8826 | 59.9743 | 4.35
64.4058 | 6.1347 | 60.0367 | 4.35 | 64.4067 | 2.4199 | 59.961 | 0.7 | 64.3619 | 6.0462 | 60.03 | 4.35 | 64.3789 | 2.4549 | 60.0281 | 0.7 | 64.4021 | 5.8825 | 59.9743 | 4.35
64.4141 | 6.1321 | 60.0368 | 4.35 | 64.4151 | 2.42 | 59.961 | 0.7 | 64.3702 | 6.0462 | 60.03 | 4.35 | 64.3872 | 2.4549 | 60.0281 | 0.7 | 64.4104 | 5.8825 | 59.9743 | 4.35
64.4225 | 6.1294 | 60.0368 | 4.35 | 64.4234 | 2.42 | 59.961 | 0.7 | 64.3785 | 6.0462 | 60.03 | 4.35 | 64.3956 | 2.4549 | 60.0282 | 0.7 | 64.4187 | 5.8824 | 59.9743 | 4.35
64.4308 | 6.1267 | 60.0368 | 4.35 | 64.4317 | 2.42 | 59.961 | 0.7 | 64.3868 | 6.0462 | 60.03 | 4.35 | 64.4039 | 2.4549 | 60.0282 | 0.7 | 64.427 | 5.8823 | 59.9742 | 4.35
64.4391 | 6.124 | 60.0369 | 4.35 | 64.4401 | 2.4199 | 59.961 | 0.7 | 64.3953 | 6.0463 | 60.03 | 4.35 | 64.4122 | 2.455 | 60.0282 | 0.7 | 64.4355 | 5.8823 | 59.9742 | 4.35
64.4474 | 6.1213 | 60.0369 | 4.35 | 64.4484 | 2.4199 | 59.961 | 0.7 | 64.4036 | 6.0463 | 60.03 | 4.35 | 64.4205 | 2.455 | 60.0282 | 0.7 | 64.4438 | 5.8823 | 59.9742 | 4.35
64.4558 | 6.1212 | 60.0369 | 4.35 | 64.4568 | 2.4198 | 59.961 | 0.7 | 64.4119 | 6.0463 | 60.03 | 4.35 | 64.4288 | 2.4551 | 60.0282 | 0.7 | 64.4521 | 5.8823 | 59.9742 | 4.35
64.4641 | 6.1212 | 60.037 | 4.35 | 64.4651 | 2.4198 | 59.961 | 0.7 | 64.4202 | 6.0463 | 60.03 | 4.35 | 64.4373 | 2.4551 | 60.0282 | 0.7 | 64.4604 | 5.8823 | 59.9742 | 4.35
64.4724 | 6.1188 | 60.037 | 4.35 | 64.4734 | 2.4198 | 59.961 | 0.7 | 64.4286 | 6.0464 | 60.03 | 4.35 | 64.4456 | 2.4551 | 60.0283 | 0.7 | 64.4688 | 5.8822 | 59.9742 | 4.35
64.4807 | 6.1164 | 60.037 | 4.35 | 64.4818 | 2.4197 | 59.961 | 0.7 | 64.4369 | 6.0464 | 60.03 | 4.35 | 64.4539 | 2.4552 | 60.0283 | 0.7 | 64.4771 | 5.8821 | 59.9741 | 4.35
64.4891 | 6.1141 | 60.0371 | 4.35 | 64.4901 | 2.4197 | 59.961 | 0.7 | 64.4452 | 6.0464 | 60.03 | 4.35 | 64.4622 | 2.4552 | 60.0283 | 0.7 | 64.4854 | 5.8821 | 59.9741 | 4.35
64.4974 | 6.1117 | 60.0371 | 4.35 | 64.4984 | 2.4196 | 59.961 | 0.7 | 64.4535 | 6.0464 | 60.03 | 4.35 | 64.4706 | 2.4553 | 60.0283 | 0.7 | 64.4939 | 5.882 | 59.9741 | 4.35
64.5057 | 6.1094 | 60.0371 | 4.35 | 64.5068 | 2.4196 | 59.961 | 0.7 | 64.4619 | 6.0465 | 60.03 | 4.35 | 64.4789 | 2.4553 | 60.0283 | 0.7 | 64.5022 | 5.8819 | 59.9741 | 4.35
64.514 | 6.1071 | 60.0372 | 4.35 | 64.5151 | 2.4196 | 59.961 | 0.7 | 64.4702 | 6.0465 | 60.03 | 4.35 | 64.4872 | 2.4554 | 60.0283 | 0.7 | 64.5105 | 5.8818 | 59.9741 | 4.35
64.5224 | 6.1049 | 60.0372 | 4.35 | 64.5235 | 2.4196 | 59.961 | 0.7 | 64.4785 | 6.0465 | 60.03 | 4.35 | 64.4955 | 2.4554 | 60.0284 | 0.7 | 64.5188 | 5.8818 | 59.9741 | 4.35
64.5307 | 6.1027 | 60.0372 | 4.35 | 64.5318 | 2.4196 | 59.961 | 0.7 | 64.4868 | 6.0465 | 60.03 | 4.35 | 64.5038 | 2.4554 | 60.0284 | 0.7 | 64.5271 | 5.8817 | 59.974 | 4.35
64.539 | 6.1005 | 60.0373 | 4.35 | 64.5401 | 2.4196 | 59.961 | 0.7 | 64.4951 | 6.0466 | 60.03 | 4.35 | 64.5122 | 2.4554 | 60.0284 | 0.7 | 64.5354 | 5.8817 | 59.974 | 4.35
64.5473 | 6.0983 | 60.0373 | 4.35 | 64.5485 | 2.4196 | 59.961 | 0.7 | 64.5035 | 6.0465 | 60.03 | 4.35 | 64.5205 | 2.4554 | 60.0284 | 0.7 | 64.5439 | 5.8816 | 59.974 | 4.35
64.5557 | 6.0984 | 60.0373 | 4.35 | 64.5568 | 2.4195 | 59.961 | 0.7 | 64.5118 | 6.0465 | 60.03 | 4.35 | 64.5288 | 2.4554 | 60.0284 | 0.7 | 64.5522 | 5.8816 | 59.972 | 4.35
64.564 | 6.0985 | 60.0374 | 4.35 | 64.5652 | 2.4195 | 59.961 | 0.7 | 64.5201 | 6.0465 | 60.03 | 4.35 | 64.5371 | 2.4553 | 60.0284 | 0.7 | 64.5605 | 5.8816 | 59.9719 | 4.35
64.5723 | 6.0986 | 60.0374 | 4.35 | 64.5735 | 2.4194 | 59.961 | 0.7 | 64.5284 | 6.0464 | 60.03 | 4.35 | 64.5455 | 2.4551 | 60.0285 | 0.7 | 64.5688 | 5.8816 | 59.9719 | 4.35
64.5806 | 6.0987 | 60.0374 | 4.35 | 64.5818 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.5369 | 6.0464 | 60.03 | 4.35 | 64.5538 | 2.455 | 60.0285 | 0.7 | 64.5771 | 5.8816 | 59.9718 | 4.35
64.589 | 6.0988 | 60.0375 | 4.35 | 64.5901 | 2.4193 | 59.961 | 0.7 | 64.5452 | 6.0463 | 60.03 | 4.35 | 64.5621 | 2.4549 | 60.0285 | 0.7 | 64.5854 | 5.8816 | 59.9718 | 4.35
64.5973 | 6.0988 | 60.0375 | 4.35 | 64.5985 | 2.4192 | 59.961 | 0.7 | 64.5535 | 6.0463 | 60.03 | 4.35 | 64.5704 | 2.4548 | 60.0285 | 0.7 | 64.594 | 5.8815 | 59.9718 | 4.35
64.6056 | 6.0988 | 60.0375 | 4.35 | 64.6068 | 2.4191 | 59.961 | 0.7 | 64.5618 | 6.0463 | 60.03 | 4.35 | 64.5787 | 2.4547 | 60.0285 | 0.7 | 64.6023 | 5.8814 | 59.9717 | 4.35
64.6139 | 6.0988 | 60.0376 | 4.35 | 64.6152 | 2.419 | 59.961 | 0.7 | 64.5702 | 6.0462 | 60.03 | 4.35 | 64.5872 | 2.4546 | 60.0285 | 0.7 | 64.6106 | 5.8814 | 59.9717 | 4.35
64.6223 | 6.0957 | 60.0376 | 4.35 | 64.6235 | 2.4189 | 59.961 | 0.7 | 64.5785 | 6.0462 | 60.03 | 4.35 | 64.5955 | 2.4545 | 60.0286 | 0.7 | 64.6189 | 5.8813 | 59.9716 | 4.35
64.6306 | 6.0925 | 60.0376 | 4.35 | 64.6318 | 2.4189 | 59.961 | 0.7 | 64.5868 | 6.0462 | 60.03 | 4.35 | 64.6038 | 2.4544 | 60.0286 | 0.7 | 64.6272 | 5.8813 | 59.9716 | 4.35
64.6389 | 6.0894 | 60.0377 | 4.35 | 64.6402 | 2.4188 | 59.961 | 0.7 | 64.5951 | 6.0462 | 60.03 | 4.35 | 64.6121 | 2.4543 | 60.0286 | 0.7 | 64.6355 | 5.8812 | 59.9715 | 4.35
64.6472 | 6.0862 | 60.0377 | 4.35 | 64.6485 | 2.4188 | 59.961 | 0.7 | 64.6035 | 6.0463 | 60.03 | 4.35 | 64.6205 | 2.4542 | 60.0286 | 0.7 | 64.644 | 5.8812 | 59.9715 | 4.35
64.6556 | 6.0831 | 60.0377 | 4.35 | 64.6569 | 2.4141 | 59.961 | 0.7 | 64.6118 | 6.0463 | 60.03 | 4.35 | 64.6288 | 2.4541 | 60.0286 | 0.7 | 64.6523 | 5.8811 | 59.9715 | 4.35
64.6639 | 6.0799 | 60.0378 | 4.35 | 64.6652 | 2.4095 | 59.961 | 0.7 | 64.6201 | 6.0463 | 60.03 | 4.35 | 64.6371 | 2.454 | 60.0286 | 0.7 | 64.6606 | 5.881 | 59.9714 | 4.35
64.6722 | 6.0768 | 60.0378 | 4.35 | 64.6736 | 2.4048 | 59.961 | 0.7 | 64.6284 | 6.0464 | 60.03 | 4.35 | 64.6454 | 2.454 | 60.0287 | 0.7 | 64.6689 | 5.881 | 59.9714 | 4.35
64.6805 | 6.0736 | 60.0378 | 4.35 | 64.6819 | 2.4001 | 59.961 | 0.7 | 64.6367 | 6.0464 | 60.03 | 4.35 | 64.6537 | 2.4524 | 60.0287 | 0.7 | 64.6772 | 5.881 | 59.9713 | 4.35
64.6889 | 6.0705 | 60.0379 | 4.35 | 64.6902 | 2.3954 | 59.961 | 0.7 | 64.6451 | 6.0464 | 60.03 | 4.35 | 64.6621 | 2.4509 | 60.0287 | 0.7 | 64.6855 | 5.881 | 59.9713 | 4.35
64.6972 | 6.0673 | 60.0379 | 4.35 | 64.6985 | 2.3907 | 59.961 | 0.7 | 64.6534 | 6.0464 | 60.03 | 4.35 | 64.6704 | 2.4493 | 60.0287 | 0.7 | 64.6938 | 5.881 | 59.9713 | 4.35
64.7055 | 6.0673 | 60.0379 | 4.35 | 64.7069 | 2.386 | 59.961 | 0.7 | 64.6617 | 6.0464 | 60.03 | 4.35 | 64.6787 | 2.4478 | 60.0287 | 0.7 | 64.7024 | 5.881 | 59.9712 | 4.35
64.7138 | 6.0673 | 60.038 | 4.35 | 64.7152 | 2.3813 | 59.961 | 0.7 | 64.67 | 6.0465 | 60.03 | 4.35 | 64.687 | 2.4462 | 60.0287 | 0.7 | 64.7107 | 5.881 | 59.9712 | 4.35
64.7222 | 6.0673 | 60.038 | 4.35 | 64.7236 | 2.3766 | 59.961 | 0.7 | 64.6785 | 6.0466 | 60.03 | 4.35 | 64.6954 | 2.4446 | 60.0288 | 0.7 | 64.719 | 5.881 | 59.9711 | 4.35
64.7305 | 6.0673 | 60.038 | 4.35 | 64.7319 | 2.3719 | 59.961 | 0.7 | 64.6868 | 6.0468 | 60.03 | 4.35 | 64.7037 | 2.4431 | 60.0288 | 0.7 | 64.7273 | 5.881 | 59.9711 | 4.35
64.7388 | 6.0673 | 60.0381 | 4.35 | 64.7402 | 2.3719 | 59.961 | 0.7 | 64.6951 | 6.047 | 60.03 | 4.35 | 64.712 | 2.4415 | 60.0288 | 0.7 | 64.7356 | 5.881 | 59.971 | 4.35
64.7471 | 6.0673 | 60.0381 | 4.35 | 64.7486 | 2.3719 | 59.961 | 0.7 | 64.7034 | 6.0472 | 60.03 | 4.35 | 64.7203 | 2.44 | 60.0288 | 0.7 | 64.7439 | 5.881 | 59.971 | 4.35
64.7555 | 6.0673 | 60.0381 | 4.35 | 64.7569 | 2.3718 | 59.961 | 0.7 | 64.7118 | 6.0474 | 60.03 | 4.35 | 64.7286 | 2.4384 | 60.0288 | 0.7 | 64.7524 | 5.881 | 59.971 | 4.35
64.7638 | 6.0674 | 60.0382 | 4.35 | 64.7653 | 2.3718 | 59.961 | 0.7 | 64.7201 | 6.0476 | 60.03 | 4.35 | 64.7371 | 2.4384 | 60.0288 | 0.7 | 64.7607 | 5.8809 | 59.9709 | 4.35
64.7721 | 6.0674 | 60.0382 | 4.35 | 64.7736 | 2.3718 | 59.961 | 0.7 | 64.7284 | 6.0477 | 60.03 | 4.35 | 64.7454 | 2.4383 | 60.0289 | 0.7 | 64.769 | 5.8809 | 59.9709 | 4.35
64.7804 | 6.0675 | 60.0382 | 4.35 | 64.7819 | 2.3718 | 59.961 | 0.7 | 64.7367 | 6.0479 | 60.03 | 4.35 | 64.7537 | 2.4382 | 60.0289 | 0.7 | 64.7773 | 5.8808 | 59.9708 | 4.35
64.7887 | 6.0676 | 60.0383 | 4.35 | 64.7903 | 2.3717 | 59.961 | 0.7 | 64.745 | 6.0481 | 60.03 | 4.35 | 64.762 | 2.4382 | 60.0289 | 0.7 | 64.7856 | 5.8808 | 59.9708 | 4.35
64.7971 | 6.0677 | 60.0383 | 4.35 | 64.7986 | 2.3716 | 59.961 | 0.7 | 64.7534 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.7703 | 2.4381 | 60.0289 | 0.7 | 64.7939 | 5.8808 | 59.9708 | 4.35
64.8054 | 6.0678 | 60.0383 | 4.35 | 64.8069 | 2.3716 | 59.961 | 0.7 | 64.7617 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.7787 | 2.4381 | 60.0289 | 0.7 | 64.8025 | 5.8808 | 59.9707 | 4.35
64.8137 | 6.0679 | 60.0384 | 4.35 | 64.8153 | 2.3715 | 59.961 | 0.7 | 64.77 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.787 | 2.4381 | 60.0289 | 0.7 | 64.8108 | 5.8808 | 59.9707 | 4.35
64.8221 | 6.068 | 60.0384 | 4.35 | 64.8236 | 2.3714 | 59.961 | 0.7 | 64.7783 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.7953 | 2.4381 | 60.029 | 0.7 | 64.8191 | 5.8808 | 59.9706 | 4.35
64.8304 | 6.0681 | 60.0384 | 4.35 | 64.832 | 2.3714 | 59.961 | 0.7 | 64.7867 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.8036 | 2.4381 | 60.029 | 0.7 | 64.8274 | 5.8808 | 59.9706 | 4.35
64.8387 | 6.0681 | 60.0385 | 4.35 | 64.8403 | 2.3713 | 59.961 | 0.7 | 64.795 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.812 | 2.4381 | 60.029 | 0.7 | 64.8357 | 5.8809 | 59.9705 | 4.35
64.847 | 6.0682 | 60.0385 | 4.35 | 64.8486 | 2.3713 | 59.961 | 0.7 | 64.8033 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.8203 | 2.4381 | 60.029 | 0.7 | 64.844 | 5.8809 | 59.9705 | 4.35
64.8553 | 6.0682 | 60.0385 | 4.35 | 64.857 | 2.3713 | 59.961 | 0.7 | 64.8116 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.8286 | 2.4381 | 60.029 | 0.7 | 64.8525 | 5.881 | 59.9705 | 4.35
64.8637 | 6.0682 | 60.0386 | 4.35 | 64.8653 | 2.3712 | 59.961 | 0.7 | 64.8201 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.8369 | 2.4381 | 60.029 | 0.7 | 64.8608 | 5.881 | 59.9704 | 4.35
64.872 | 6.068 | 60.0386 | 4.35 | 64.8737 | 2.3713 | 59.961 | 0.7 | 64.8284 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.8452 | 2.4381 | 60.029 | 0.7 | 64.8691 | 5.881 | 59.9704 | 4.35
64.8803 | 6.0679 | 60.0386 | 4.35 | 64.882 | 2.3713 | 59.961 | 0.7 | 64.8367 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.8536 | 2.4381 | 60.029 | 0.7 | 64.8774 | 5.881 | 59.9703 | 4.35
64.8886 | 6.0678 | 60.0387 | 4.35 | 64.8903 | 2.3713 | 59.961 | 0.7 | 64.845 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.8619 | 2.4381 | 60.029 | 0.7 | 64.8857 | 5.881 | 59.9703 | 4.35
64.897 | 6.0677 | 60.0387 | 4.35 | 64.8987 | 2.3714 | 59.961 | 0.7 | 64.8534 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.8702 | 2.4381 | 60.0291 | 0.7 | 64.894 | 5.881 | 59.9703 | 4.35
64.9053 | 6.0676 | 60.0387 | 4.35 | 64.907 | 2.3714 | 59.961 | 0.7 | 64.8617 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.8785 | 2.4381 | 60.0291 | 0.7 | 64.9023 | 5.8809 | 59.9702 | 4.35
64.9136 | 6.0675 | 60.0388 | 4.35 | 64.9153 | 2.3714 | 59.961 | 0.7 | 64.87 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.8868 | 2.4381 | 60.0291 | 0.7 | 64.9109 | 5.8809 | 59.9702 | 4.35
64.9219 | 6.0674 | 60.0388 | 4.35 | 64.9237 | 2.3715 | 59.961 | 0.7 | 64.8783 | 6.0481 | 60.03 | 4.35 | 64.8953 | 2.4381 | 60.0291 | 0.7 | 64.9192 | 5.8808 | 59.9701 | 4.35
64.9303 | 6.0673 | 60.0388 | 4.35 | 64.932 | 2.3715 | 59.961 | 0.7 | 64.8866 | 6.048 | 60.03 | 4.35 | 64.9036 | 2.4381 | 60.0291 | 0.7 | 64.9275 | 5.8807 | 59.9701 | 4.35
64.9386 | 6.0672 | 60.0389 | 4.35 | 64.9404 | 2.3716 | 59.961 | 0.7 | 64.895 | 6.048 | 60.03 | 4.35 | 64.9119 | 2.4381 | 60.0291 | 0.7 | 64.9358 | 5.8807 | 59.97 | 4.35
64.9469 | 6.0671 | 60.0389 | 4.35 | 64.9487 | 2.3716 | 59.961 | 0.7 | 64.9033 | 6.0481 | 60.03 | 4.35 | 64.9202 | 2.4381 | 60.0291 | 0.7 | 64.9441 | 5.8806 | 59.97 | 4.35
64.9552 | 6.0671 | 60.0389 | 4.35 | 64.957 | 2.3717 | 59.961 | 0.7 | 64.9116 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.9286 | 2.4381 | 60.0291 | 0.7 | 64.9524 | 5.8805 | 59.97 | 4.35
64.9636 | 6.0671 | 60.039 | 4.35 | 64.9654 | 2.3718 | 59.961 | 0.7 | 64.9199 | 6.0482 | 60.03 | 4.35 | 64.9369 | 2.4381 | 60.0291 | 0.7 | 64.9609 | 5.8804 | 59.9699 | 4.35
64.9719 | 6.0671 | 60.039 | 4.35 | 64.9737 | 2.3719 | 59.961 | 0.7 | 64.9283 | 6.0483 | 60.03 | 4.35 | 64.9452 | 2.4382 | 60.0291 | 0.7 | 64.9692 | 5.8803 | 59.9699 | 4.35
64.9802 | 6.0671 | 60.039 | 4.35 | 64.9821 | 2.372 | 59.961 | 0.7 | 64.9366 | 6.0484 | 60.03 | 4.35 | 64.9535 | 2.4381 | 60.0291 | 0.7 | 64.9775 | 5.8802 | 59.9698 | 4.35
64.9885 | 6.0671 | 60.0391 | 4.35 | 64.9904 | 2.3721 | 59.961 | 0.7 | 64.9449 | 6.0485 | 60.03 | 4.35 | 64.9618 | 2.4381 | 60.0291 | 0.7 | 64.9858 | 5.8801 | 59.9698 | 4.35
64.9969 | 6.0671 | 60.0391 | 4.35 | 64.9987 | 2.3722 | 59.961 | 0.7 | 64.9532 | 6.0468 | 60.0299 | 4.35 | 64.9702 | 2.438 | 60.0292 | 0.7 | 64.9941 | 5.8801 | 59.9698 | 4.35
65.0052 | 6.0671 | 60.0391 | 4.35 | 65.0071 | 2.3723 | 59.961 | 0.7 | 64.9617 | 6.0452 | 60.0299 | 4.35 | 64.9785 | 2.438 | 60.0292 | 0.7 | 65.0024 | 5.88 | 59.9697 | 4.35
65.0135 | 6.0671 | 60.0392 | 4.35 | 65.0154 | 2.3723 | 59.961 | 0.7 | 64.97 | 6.0435 | 60.0299 | 4.35 | 64.9868 | 2.4379 | 60.0292 | 0.7 | 65.011 | 5.8799 | 59.9697 | 4.35
65.0218 | 6.0671 | 60.0392 | 4.35 | 65.0237 | 2.3724 | 59.961 | 0.7 | 64.9783 | 6.0418 | 60.0299 | 4.35 | 64.9951 | 2.4379 | 60.0292 | 0.7 | 65.0193 | 5.8799 | 59.9696 | 4.35
65.0302 | 6.0672 | 60.0392 | 4.35 | 65.0321 | 2.3724 | 59.961 | 0.7 | 64.9866 | 6.04 | 60.0299 | 4.35 | 65.0034 | 2.4378 | 60.0292 | 0.7 | 65.0276 | 5.8798 | 59.9696 | 4.35
65.0385 | 6.0673 | 60.0393 | 4.35 | 65.0404 | 2.3724 | 59.961 | 0.7 | 64.995 | 6.0382 | 60.0299 | 4.35 | 65.0118 | 2.4378 | 60.0292 | 0.7 | 65.0359 | 5.8798 | 59.9695 | 4.35
65.0468 | 6.0673 | 60.0393 | 4.35 | 65.0488 | 2.3724 | 59.961 | 0.7 | 65.0033 | 6.0364 | 60.0299 | 4.35 | 65.0201 | 2.4377 | 60.0292 | 0.7 | 65.0442 | 5.8797 | 59.9695 | 4.35
65.0551 | 6.0674 | 60.0393 | 4.35 | 65.0571 | 2.3725 | 59.961 | 0.7 | 65.0116 | 6.0346 | 60.0299 | 4.35 | 65.0284 | 2.4377 | 60.0292 | 0.7 | 65.0525 | 5.8768 | 59.9695 | 4.35
65.0635 | 6.0675 | 60.0394 | 4.35 | 65.0654 | 2.3725 | 59.961 | 0.7 | 65.0199 | 6.0328 | 60.0299 | 4.35 | 65.0367 | 2.4377 | 60.0292 | 0.7 | 65.0608 | 5.8738 | 59.9694 | 4.35
65.0718 | 6.0675 | 60.0394 | 4.35 | 65.0738 | 2.3726 | 59.961 | 0.7 | 65.0282 | 6.031 | 60.0299 | 4.35 | 65.0452 | 2.4377 | 60.0292 | 0.7 | 65.0693 | 5.8708 | 59.9694 | 4.35
65.0801 | 6.0676 | 60.0394 | 4.35 | 65.0821 | 2.3727 | 59.961 | 0.7 | 65.0366 | 6.031 | 60.0299 | 4.35 | 65.0535 | 2.4377 | 60.0292 | 0.7 | 65.0776 | 5.8677 | 59.9693 | 4.35
65.0884 | 6.0676 | 60.0395 | 4.35 | 65.0905 | 2.3728 | 59.961 | 0.7 | 65.0449 | 6.031 | 60.0299 | 4.35 | 65.0618 | 2.4377 | 60.0292 | 0.7 | 65.0859 | 5.8646 | 59.9693 | 4.35
65.0968 | 6.0677 | 60.0395 | 4.35 | 65.0988 | 2.3728 | 59.961 | 0.7 | 65.0532 | 6.031 | 60.0298 | 4.35 | 65.0701 | 2.4357 | 60.0293 | 0.7 | 65.0942 | 5.8616 | 59.9693 | 4.35
65.1051 | 6.0664 | 60.0395 | 4.35 | 65.1071 | 2.3729 | 59.961 | 0.7 | 65.0615 | 6.0309 | 60.0298 | 4.35 | 65.0784 | 2.4338 | 60.0293 | 0.7 | 65.1025 | 5.8586 | 59.9692 | 4.35
65.1134 | 6.0651 | 60.0396 | 4.35 | 65.1154 | 2.373 | 59.961 | 0.7 | 65.0699 | 6.0308 | 60.0298 | 4.35 | 65.0868 | 2.4319 | 60.0293 | 0.7 | 65.1108 | 5.8556 | 59.9692 | 4.35
65.1217 | 6.0637 | 60.0396 | 4.35 | 65.1238 | 2.3731 | 59.961 | 0.7 | 65.0782 | 6.0308 | 60.0298 | 4.35 | 65.0951 | 2.4299 | 60.0293 | 0.7 | 65.1194 | 5.8526 | 59.9691 | 4.35
65.1301 | 6.0624 | 60.0396 | 4.35 | 65.1321 | 2.3732 | 59.961 | 0.7 | 65.0865 | 6.0307 | 60.0298 | 4.35 | 65.1034 | 2.4279 | 60.0293 | 0.7 | 65.1277 | 5.8496 | 59.9691 | 4.35
65.1384 | 6.061 | 60.0397 | 4.35 | 65.1405 | 2.3732 | 59.961 | 0.7 | 65.0948 | 6.0306 | 60.0298 | 4.35 | 65.1117 | 2.426 | 60.0293 | 0.7 | 65.136 | 5.8496 | 59.969 | 4.35
65.1467 | 6.0596 | 60.0397 | 4.35 | 65.1488 | 2.3732 | 59.961 | 0.7 | 65.1033 | 6.0305 | 60.0298 | 4.35 | 65.12 | 2.424 | 60.0293 | 0.7 | 65.1443 | 5.8495 | 59.969 | 4.35
65.155 | 6.0582 | 60.0397 | 4.35 | 65.1572 | 2.3732 | 59.961 | 0.7 | 65.1116 | 6.0304 | 60.0298 | 4.35 | 65.1284 | 2.4221 | 60.0293 | 0.7 | 65.1526 | 5.8496 | 59.969 | 4.35
65.1634 | 6.0567 | 60.0398 | 4.35 | 65.1655 | 2.3732 | 59.961 | 0.7 | 65.1199 | 6.0303 | 60.0298 | 4.35 | 65.1367 | 2.4202 | 60.0293 | 0.7 | 65.1609 | 5.8496 | 59.9689 | 4.35
65.1717 | 6.0552 | 60.0398 | 4.35 | 65.1738 | 2.3733 | 59.9611 | 0.7 | 65.1282 | 6.0301 | 60.0298 | 4.35 | 65.145 | 2.4182 | 60.0293 | 0.7 | 65.1694 | 5.8497 | 59.9689 | 4.35
65.18 | 6.0538 | 60.0398 | 4.35 | 65.1822 | 2.3733 | 59.9611 | 0.7 | 65.1365 | 6.0301 | 60.0298 | 4.35 | 65.1533 | 2.4182 | 60.0293 | 0.7 | 65.1777 | 5.8497 | 59.9688 | 4.35
65.1883 | 6.0536 | 60.0399 | 4.35 | 65.1905 | 2.3733 | 59.9611 | 0.7 | 65.1449 | 6.0301 | 60.0298 | 4.35 | 65.1617 | 2.4182 | 60.0293 | 0.7 | 65.186 | 5.8497 | 59.9688 | 4.35
65.1967 | 6.0535 | 60.0399 | 4.35 | 65.1989 | 2.3733 | 59.9611 | 0.7 | 65.1532 | 6.0301 | 60.0297 | 4.35 | 65.17 | 2.4181 | 60.0294 | 0.7 | 65.1943 | 5.8497 | 59.9688 | 4.35
65.205 | 6.0534 | 60.0399 | 4.35 | 65.2072 | 2.3733 | 59.9611 | 0.7 | 65.1615 | 6.0301 | 60.0297 | 4.35 | 65.1783 | 2.4181 | 60.0294 | 0.7 | 65.2026 | 5.8498 | 59.9687 | 4.35
65.2133 | 6.0533 | 60.04 | 4.35 | 65.2155 | 2.3733 | 59.9611 | 0.7 | 65.1698 | 6.0301 | 60.0297 | 4.35 | 65.1866 | 2.4183 | 60.0294 | 0.7 | 65.2109 | 5.8498 | 59.9687 | 4.35
65.2216 | 6.0532 | 60.04 | 4.35 | 65.2238 | 2.3733 | 59.9611 | 0.7 | 65.1782 | 6.0301 | 60.0297 | 4.35 | 65.1949 | 2.4185 | 60.0294 | 0.7 | 65.2195 | 5.8498 | 59.9686 | 4.35
65.23 | 6.0531 | 60.039 | 4.35 | 65.2322 | 2.3733 | 59.9611 | 0.7 | 65.1865 | 6.03 | 60.0297 | 4.35 | 65.2034 | 2.4186 | 60.0294 | 0.7 | 65.2278 | 5.8499 | 59.9686 | 4.35
65.2383 | 6.053 | 60.0391 | 4.35 | 65.2405 | 2.3733 | 59.9611 | 0.7 | 65.1948 | 6.0299 | 60.0297 | 4.35 | 65.2117 | 2.4187 | 60.0294 | 0.7 | 65.2361 | 5.8499 | 59.9685 | 4.35
65.2466 | 6.053 | 60.0392 | 4.35 | 65.2489 | 2.3733 | 59.9611 | 0.7 | 65.2031 | 6.0299 | 60.0297 | 4.35 | 65.22 | 2.4186 | 60.0294 | 0.7 | 65.2444 | 5.8499 | 59.9685 | 4.35
65.2549 | 6.0529 | 60.0392 | 4.35 | 65.2572 | 2.3733 | 59.9611 | 0.7 | 65.2115 | 6.0298 | 60.0297 | 4.35 | 65.2283 | 2.4185 | 60.0294 | 0.7 | 65.2527 | 5.8457 | 59.9685 | 4.35
65.2633 | 6.0529 | 60.0393 | 4.35 | 65.2656 | 2.3732 | 59.9611 | 0.7 | 65.2198 | 6.0297 | 60.0297 | 4.35 | 65.2366 | 2.4185 | 60.0294 | 0.7 | 65.261 | 5.8414 | 59.9684 | 4.35
65.2716 | 6.0528 | 60.0393 | 4.35 | 65.2739 | 2.3732 | 59.9612 | 0.7 | 65.2281 | 6.0297 | 60.0297 | 4.35 | 65.245 | 2.4185 | 60.0294 | 0.7 | 65.2693 | 5.8372 | 59.9684 | 4.35
65.2799 | 6.0528 | 60.0394 | 4.35 | 65.2822 | 2.3732 | 59.9612 | 0.7 | 65.2365 | 6.0295 | 60.0297 | 4.35 | 65.2533 | 2.4185 | 60.0294 | 0.7 | 65.2778 | 5.833 | 59.9683 | 4.35
65.2882 | 6.0527 | 60.0395 | 4.35 | 65.2906 | 2.3731 | 59.9612 | 0.7 | 65.2449 | 6.0293 | 60.0297 | 4.35 | 65.2616 | 2.4185 | 60.0294 | 0.7 | 65.2861 | 5.8288 | 59.9683 | 4.35
65.2966 | 6.0527 | 60.0395 | 4.35 | 65.2989 | 2.3731 | 59.9612 | 0.7 | 65.2532 | 6.0291 | 60.0296 | 4.35 | 65.2699 | 2.4184 | 60.0295 | 0.7 | 65.2944 | 5.8245 | 59.9683 | 4.35
65.3049 | 6.0527 | 60.0396 | 4.35 | 65.3073 | 2.3731 | 59.9612 | 0.7 | 65.2615 | 6.0289 | 60.0296 | 4.35 | 65.2783 | 2.4183 | 60.0295 | 0.7 | 65.3027 | 5.8203 | 59.9682 | 4.35
65.3132 | 6.0526 | 60.0396 | 4.35 | 65.3156 | 2.373 | 59.9612 | 0.7 | 65.2698 | 6.0287 | 60.0296 | 4.35 | 65.2866 | 2.4181 | 60.0295 | 0.7 | 65.311 | 5.816 | 59.9682 | 4.35
65.3215 | 6.0526 | 60.0397 | 4.35 | 65.3239 | 2.373 | 59.9612 | 0.7 | 65.2781 | 6.0286 | 60.0296 | 4.35 | 65.2949 | 2.418 | 60.0295 | 0.7 | 65.3193 | 5.8118 | 59.9681 | 4.35
65.3298 | 6.0526 | 60.0397 | 4.35 | 65.3322 | 2.373 | 59.9612 | 0.7 | 65.2865 | 6.0284 | 60.0296 | 4.35 | 65.3032 | 2.418 | 60.0295 | 0.7 | 65.3279 | 5.8076 | 59.9681 | 4.35
65.3382 | 6.0526 | 60.0398 | 4.35 | 65.3406 | 2.3729 | 59.9612 | 0.7 | 65.2948 | 6.0283 | 60.0296 | 4.35 | 65.3115 | 2.418 | 60.0295 | 0.7 | 65.3362 | 5.8076 | 59.968 | 4.35
65.3465 | 6.0526 | 60.0399 | 4.35 | 65.3489 | 2.3729 | 59.9612 | 0.7 | 65.3031 | 6.0281 | 60.0296 | 4.35 | 65.3199 | 2.418 | 60.0295 | 0.7 | 65.3445 | 5.8077 | 59.968 | 4.35
65.3548 | 6.0526 | 60.0399 | 4.35 | 65.3573 | 2.3729 | 59.9612 | 0.7 | 65.3114 | 6.0278 | 60.0296 | 4.35 | 65.3282 | 2.4179 | 60.0295 | 0.7 | 65.3528 | 5.8077 | 59.968 | 4.35
65.3631 | 6.0526 | 60.04 | 4.35 | 65.3656 | 2.3729 | 59.9612 | 0.7 | 65.3198 | 6.0277 | 60.0296 | 4.35 | 65.3365 | 2.4178 | 60.0295 | 0.7 | 65.3611 | 5.8077 | 59.9679 | 4.35
65.3715 | 6.0526 | 60.04 | 4.35 | 65.3739 | 2.3729 | 59.9613 | 0.7 | 65.3281 | 6.0276 | 60.0296 | 4.35 | 65.3448 | 2.4176 | 60.0295 | 0.7 | 65.3694 | 5.8078 | 59.9679 | 4.35
65.3798 | 6.0525 | 60.0401 | 4.35 | 65.3823 | 2.3729 | 59.9613 | 0.7 | 65.3364 | 6.0276 | 60.0296 | 4.35 | 65.3531 | 2.4175 | 60.0295 | 0.7 | 65.3779 | 5.8078 | 59.9678 | 4.35
65.3881 | 6.0524 | 60.0402 | 4.35 | 65.3906 | 2.3729 | 59.9613 | 0.7 | 65.3447 | 6.0275 | 60.0296 | 4.35 | 65.3616 | 2.4174 | 60.0295 | 0.7 | 65.3862 | 5.8078 | 59.9678 | 4.35
65.3964 | 6.0524 | 60.0402 | 4.35 | 65.399 | 2.3729 | 59.9613 | 0.7 | 65.3531 | 6.0275 | 60.0295 | 4.35 | 65.3699 | 2.4173 | 60.0296 | 0.7 | 65.3945 | 5.8079 | 59.9678 | 4.35
65.4048 | 6.0523 | 60.0403 | 4.35 | 65.4073 | 2.3729 | 59.9613 | 0.7 | 65.3615 | 6.0274 | 60.0295 | 4.35 | 65.3782 | 2.4172 | 60.0296 | 0.7 | 65.4028 | 5.8079 | 59.9677 | 4.35
65.4131 | 6.0523 | 60.0403 | 4.35 | 65.4156 | 2.3729 | 59.9613 | 0.7 | 65.3698 | 6.0274 | 60.0295 | 4.35 | 65.3865 | 2.4172 | 60.0296 | 0.7 | 65.4111 | 5.8079 | 59.9677 | 4.35
65.4214 | 6.0522 | 60.0404 | 4.35 | 65.424 | 2.3729 | 59.9613 | 0.7 | 65.3781 | 6.0273 | 60.0295 | 4.35 | 65.3949 | 2.4172 | 60.0296 | 0.7 | 65.4194 | 5.808 | 59.9676 | 4.35
65.4297 | 6.0522 | 60.0404 | 4.35 | 65.4323 | 2.3729 | 59.9613 | 0.7 | 65.3865 | 6.0267 | 60.0295 | 4.35 | 65.4032 | 2.4172 | 60.0296 | 0.7 | 65.428 | 5.808 | 59.9676 | 4.35
65.4381 | 6.0502 | 60.0405 | 4.35 | 65.4406 | 2.3729 | 59.9613 | 0.7 | 65.3948 | 6.0262 | 60.0295 | 4.35 | 65.4115 | 2.4171 | 60.0296 | 0.7 | 65.4363 | 5.8081 | 59.9675 | 4.35
65.4464 | 6.0482 | 60.0406 | 4.35 | 65.449 | 2.3729 | 59.9613 | 0.7 | 65.4031 | 6.0256 | 60.0295 | 4.35 | 65.4198 | 2.4152 | 60.0296 | 0.7 | 65.4446 | 5.8081 | 59.9675 | 4.35
65.4547 | 6.0462 | 60.0406 | 4.35 | 65.4573 | 2.3729 | 59.9613 | 0.7 | 65.4114 | 6.025 | 60.0295 | 4.35 | 65.4281 | 2.4133 | 60.0296 | 0.7 | 65.4529 | 5.8081 | 59.9675 | 4.35
65.463 | 6.0443 | 60.0407 | 4.35 | 65.4657 | 2.3729 | 59.9613 | 0.7 | 65.4197 | 6.0222 | 60.0295 | 4.35 | 65.4365 | 2.4115 | 60.0296 | 0.7 | 65.4612 | 5.8081 | 59.9674 | 4.35
65.4714 | 6.0424 | 60.0407 | 4.35 | 65.474 | 2.3729 | 59.9613 | 0.7 | 65.4281 | 6.0194 | 60.0295 | 4.35 | 65.4448 | 2.4096 | 60.0296 | 0.7 | 65.4695 | 5.8081 | 59.9674 | 4.35
65.4797 | 6.0404 | 60.0408 | 4.35 | 65.4823 | 2.3729 | 59.9614 | 0.7 | 65.4364 | 6.0165 | 60.0295 | 4.35 | 65.4531 | 2.4077 | 60.0296 | 0.7 | 65.478 | 5.8081 | 59.9673 | 4.35
65.488 | 6.0385 | 60.0409 | 4.35 | 65.4907 | 2.3729 | 59.9614 | 0.7 | 65.4447 | 6.0137 | 60.0295 | 4.35 | 65.4614 | 2.4059 | 60.0296 | 0.7 | 65.4863 | 5.8081 | 59.9673 | 4.35
65.4963 | 6.0365 | 60.0409 | 4.35 | 65.499 | 2.3729 | 59.9614 | 0.7 | 65.453 | 6.0108 | 60.0294 | 4.35 | 65.4698 | 2.4039 | 60.0297 | 0.7 | 65.4946 | 5.8081 | 59.9673 | 4.35
65.5047 | 6.0346 | 60.041 | 4.35 | 65.5074 | 2.3729 | 59.9614 | 0.7 | 65.4614 | 6.008 | 60.0294 | 4.35 | 65.4781 | 2.402 | 60.0297 | 0.7 | 65.5029 | 5.8081 | 59.9672 | 4.35
65.513 | 6.0326 | 60.041 | 4.35 | 65.5157 | 2.3729 | 59.9614 | 0.7 | 65.4697 | 6.0056 | 60.0294 | 4.35 | 65.4865 | 2.4001 | 60.0297 | 0.7 | 65.5112 | 5.8081 | 59.9672 | 4.35
65.5213 | 6.0325 | 60.0411 | 4.35 | 65.524 | 2.3729 | 59.9614 | 0.7 | 65.478 | 6.0033 | 60.0294 | 4.35 | 65.4948 | 2.3981 | 60.0297 | 0.7 | 65.5195 | 5.8081 | 59.9671 | 4.35
65.5296 | 6.0323 | 60.0411 | 4.35 | 65.5324 | 2.3729 | 59.9614 | 0.7 | 65.4863 | 6.001 | 60.0294 | 4.35 | 65.5031 | 2.3981 | 60.0297 | 0.7 | 65.5278 | 5.8081 | 59.9671 | 4.35
65.538 | 6.0322 | 60.0412 | 4.35 | 65.5407 | 2.3729 | 59.9614 | 0.7 | 65.4948 | 5.9987 | 60.0294 | 4.35 | 65.5115 | 2.3981 | 60.0297 | 0.7 | 65.5364 | 5.8081 | 59.967 | 4.35
65.5463 | 6.0321 | 60.0413 | 4.35 | 65.549 | 2.3729 | 59.9614 | 0.7 | 65.5031 | 5.9986 | 60.0294 | 4.35 | 65.5198 | 2.398 | 60.0297 | 0.7 | 65.5447 | 5.8081 | 59.967 | 4.35
65.5546 | 6.0319 | 60.0413 | 4.35 | 65.5574 | 2.3729 | 59.9614 | 0.7 | 65.5114 | 5.9984 | 60.0294 | 4.35 | 65.5281 | 2.398 | 60.0297 | 0.7 | 65.553 | 5.8081 | 59.969 | 4.35
65.5629 | 6.0318 | 60.0414 | 4.35 | 65.5657 | 2.3729 | 59.9614 | 0.7 | 65.5197 | 5.9984 | 60.0294 | 4.35 | 65.5364 | 2.3979 | 60.0297 | 0.7 | 65.5613 | 5.8081 | 59.9689 | 4.35
65.5713 | 6.0317 | 60.0414 | 4.35 | 65.5741 | 2.3729 | 59.9614 | 0.7 | 65.528 | 5.9983 | 60.0294 | 4.35 | 65.5448 | 2.3978 | 60.0297 | 0.7 | 65.5696 | 5.8081 | 59.9689 | 4.35
65.5796 | 6.0315 | 60.0415 | 4.35 | 65.5824 | 2.3729 | 59.9615 | 0.7 | 65.5364 | 5.9983 | 60.0294 | 4.35 | 65.5531 | 2.3977 | 60.0297 | 0.7 | 65.5779 | 5.8081 | 59.9689 | 4.35
65.5879 | 6.0314 | 60.0416 | 4.35 | 65.5907 | 2.3729 | 59.9615 | 0.7 | 65.5447 | 5.9982 | 60.0294 | 4.35 | 65.5614 | 2.3977 | 60.0297 | 0.7 | 65.5864 | 5.8081 | 59.9689 | 4.35
65.5962 | 6.0313 | 60.0416 | 4.35 | 65.5991 | 2.3729 | 59.9615 | 0.7 | 65.553 | 5.9984 | 60.0293 | 4.35 | 65.5697 | 2.3977 | 60.0298 | 0.7 | 65.5947 | 5.8081 | 59.9688 | 4.35
65.6046 | 6.0313 | 60.0417 | 4.35 | 65.6074 | 2.3729 | 59.9615 | 0.7 | 65.5613 | 5.9985 | 60.0293 | 4.35 | 65.578 | 2.3976 | 60.0298 | 0.7 | 65.603 | 5.8081 | 59.9688 | 4.35
65.6129 | 6.0313 | 60.0417 | 4.35 | 65.6158 | 2.3729 | 59.9615 | 0.7 | 65.5697 | 5.9986 | 60.0293 | 4.35 | 65.5864 | 2.3976 | 60.0298 | 0.7 | 65.6113 | 5.8081 | 59.9688 | 4.35
65.6212 | 6.0313 | 60.0418 | 4.35 | 65.6241 | 2.3729 | 59.9615 | 0.7 | 65.578 | 5.9987 | 60.0293 | 4.35 | 65.5947 | 2.3976 | 60.0298 | 0.7 | 65.6196 | 5.8081 | 59.9688 | 4.35
65.6295 | 6.0313 | 60.0418 | 4.35 | 65.6324 | 2.3729 | 59.9615 | 0.7 | 65.5863 | 5.9988 | 60.0293 | 4.35 | 65.603 | 2.3976 | 60.0298 | 0.7 | 65.6279 | 5.8081 | 59.9688 | 4.35
65.6379 | 6.0313 | 60.0419 | 4.35 | 65.6408 | 2.3729 | 59.9615 | 0.7 | 65.5946 | 5.9989 | 60.0293 | 4.35 | 65.6113 | 2.3976 | 60.0298 | 0.7 | 65.6365 | 5.8081 | 59.9687 | 4.35
65.6462 | 6.0314 | 60.042 | 4.35 | 65.6491 | 2.3729 | 59.9615 | 0.7 | 65.603 | 5.9991 | 60.0293 | 4.35 | 65.6198 | 2.3975 | 60.0298 | 0.7 | 65.6448 | 5.8081 | 59.9687 | 4.35
65.6545 | 6.0314 | 60.042 | 4.35 | 65.6574 | 2.3729 | 59.9615 | 0.7 | 65.6113 | 5.9992 | 60.0293 | 4.35 | 65.6281 | 2.3975 | 60.0298 | 0.7 | 65.6531 | 5.8081 | 59.9687 | 4.35
65.6628 | 6.0314 | 60.0421 | 4.35 | 65.6658 | 2.3729 | 59.9615 | 0.7 | 65.6196 | 5.9995 | 60.0293 | 4.35 | 65.6364 | 2.3975 | 60.0298 | 0.7 | 65.6614 | 5.8081 | 59.9687 | 4.35
65.6712 | 6.0315 | 60.0421 | 4.35 | 65.6741 | 2.3729 | 59.9616 | 0.7 | 65.6279 | 5.9998 | 60.0293 | 4.35 | 65.6447 | 2.3975 | 60.0298 | 0.7 | 65.6697 | 5.8081 | 59.9686 | 4.35
65.6795 | 6.0315 | 60.0422 | 4.35 | 65.6825 | 2.3729 | 59.9616 | 0.7 | 65.6364 | 6 | 60.0293 | 4.35 | 65.653 | 2.3974 | 60.0298 | 0.7 | 65.678 | 5.8081 | 59.9686 | 4.35
65.6878 | 6.0316 | 60.0423 | 4.35 | 65.6908 | 2.3729 | 59.9616 | 0.7 | 65.6447 | 6.0002 | 60.0293 | 4.35 | 65.6614 | 2.3974 | 60.0298 | 0.7 | 65.6865 | 5.8081 | 59.9686 | 4.35
65.6961 | 6.0317 | 60.0423 | 4.35 | 65.6991 | 2.3729 | 59.9616 | 0.7 | 65.653 | 6.0004 | 60.0292 | 4.35 | 65.6697 | 2.3974 | 60.0299 | 0.7 | 65.6948 | 5.8081 | 59.9685 | 4.35
65.7045 | 6.0318 | 60.0424 | 4.35 | 65.7075 | 2.3729 | 59.9616 | 0.7 | 65.6613 | 6.0006 | 60.0292 | 4.35 | 65.678 | 2.3974 | 60.0299 | 0.7 | 65.7031 | 5.8081 | 59.9685 | 4.35
65.7128 | 6.0319 | 60.0424 | 4.35 | 65.7158 | 2.3729 | 59.9616 | 0.7 | 65.6696 | 6.0008 | 60.0292 | 4.35 | 65.6863 | 2.3975 | 60.0299 | 0.7 | 65.7114 | 5.8081 | 59.9685 | 4.35
65.7211 | 6.0319 | 60.0425 | 4.35 | 65.7242 | 2.3729 | 59.9616 | 0.7 | 65.678 | 6.001 | 60.0292 | 4.35 | 65.6947 | 2.3975 | 60.0299 | 0.7 | 65.7197 | 5.8051 | 59.9685 | 4.35
65.7294 | 6.032 | 60.0425 | 4.35 | 65.7325 | 2.3729 | 59.9616 | 0.7 | 65.6863 | 6.0012 | 60.0292 | 4.35 | 65.703 | 2.3976 | 60.0299 | 0.7 | 65.728 | 5.8021 | 59.9684 | 4.35
65.7378 | 6.032 | 60.0426 | 4.35 | 65.7408 | 2.3729 | 59.9616 | 0.7 | 65.6946 | 6.0015 | 60.0292 | 4.35 | 65.7113 | 2.3977 | 60.0299 | 0.7 | 65.7366 | 5.7992 | 59.9684 | 4.35
65.7461 | 6.0321 | 60.0427 | 4.35 | 65.7492 | 2.3729 | 59.9616 | 0.7 | 65.7029 | 6.0015 | 60.0292 | 4.35 | 65.7196 | 2.3977 | 60.0299 | 0.7 | 65.7449 | 5.7962 | 59.9684 | 4.35
65.7544 | 6.0321 | 60.0427 | 4.35 | 65.7575 | 2.3729 | 59.9616 | 0.7 | 65.7113 | 6.0016 | 60.0292 | 4.35 | 65.728 | 2.3977 | 60.0299 | 0.7 | 65.7532 | 5.7932 | 59.9684 | 4.35
65.7627 | 6.0322 | 60.0428 | 4.35 | 65.7658 | 2.3729 | 59.9616 | 0.7 | 65.7196 | 6.0016 | 60.0292 | 4.35 | 65.7363 | 2.3977 | 60.0299 | 0.7 | 65.7615 | 5.7903 | 59.9683 | 4.35
65.771 | 6.0322 | 60.0428 | 4.35 | 65.7742 | 2.3729 | 59.9617 | 0.7 | 65.7279 | 6.0016 | 60.0292 | 4.35 | 65.7446 | 2.3978 | 60.0299 | 0.7 | 65.7698 | 5.7873 | 59.9683 | 4.35
65.7794 | 6.0322 | 60.0429 | 4.35 | 65.7825 | 2.3729 | 59.9617 | 0.7 | 65.7362 | 6.0017 | 60.0292 | 4.35 | 65.7529 | 2.3977 | 60.0299 | 0.7 | 65.7781 | 5.7843 | 59.9683 | 4.35
65.7877 | 6.0323 | 60.043 | 4.35 | 65.7909 | 2.3729 | 59.9617 | 0.7 | 65.7446 | 6.0017 | 60.0292 | 4.35 | 65.7612 | 2.3977 | 60.0299 | 0.7 | 65.7866 | 5.7813 | 59.9683 | 4.35
65.796 | 6.0323 | 60.043 | 4.35 | 65.7992 | 2.3729 | 59.9617 | 0.7 | 65.7529 | 6.0019 | 60.0291 | 4.35 | 65.7697 | 2.3959 | 60.03 | 0.7 | 65.7949 | 5.7784 | 59.9683 | 4.35
65.8044 | 6.0324 | 60.0431 | 4.35 | 65.8075 | 2.3729 | 59.9617 | 0.7 | 65.7612 | 6.002 | 60.0291 | 4.35 | 65.778 | 2.394 | 60.03 | 0.7 | 65.8032 | 5.7784 | 59.9682 | 4.35
65.8127 | 6.0324 | 60.0431 | 4.35 | 65.8159 | 2.3729 | 59.9617 | 0.7 | 65.7695 | 6.0021 | 60.0291 | 4.35 | 65.7863 | 2.3922 | 60.03 | 0.7 | 65.8115 | 5.7784 | 59.9682 | 4.35
65.821 | 6.0325 | 60.0432 | 4.35 | 65.8242 | 2.3728 | 59.9617 | 0.7 | 65.778 | 6.0022 | 60.0291 | 4.35 | 65.7946 | 2.3904 | 60.03 | 0.7 | 65.8198 | 5.7784 | 59.9682 | 4.35
65.8293 | 6.0325 | 60.0432 | 4.35 | 65.8326 | 2.3728 | 59.9617 | 0.7 | 65.7863 | 6.0023 | 60.0291 | 4.35 | 65.803 | 2.3886 | 60.03 | 0.7 | 65.8281 | 5.7784 | 59.9682 | 4.35
65.8376 | 6.0326 | 60.0433 | 4.35 | 65.8409 | 2.3728 | 59.9617 | 0.7 | 65.7946 | 6.0025 | 60.0291 | 4.35 | 65.8113 | 2.3867 | 60.03 | 0.7 | 65.8367 | 5.7784 | 59.9681 | 4.35
65.846 | 6.0326 | 60.0434 | 4.35 | 65.8492 | 2.3727 | 59.9617 | 0.7 | 65.8029 | 6.0026 | 60.0291 | 4.35 | 65.8196 | 2.3849 | 60.031 | 0.7 | 65.845 | 5.7784 | 59.9681 | 4.35
65.8543 | 6.0327 | 60.0434 | 4.35 | 65.8575 | 2.3727 | 59.9617 | 0.7 | 65.8112 | 6.0027 | 60.0291 | 4.35 | 65.8279 | 2.383 | 60.031 | 0.7 | 65.8533 | 5.7784 | 59.9681 | 4.35
65.8626 | 6.0327 | 60.0435 | 4.35 | 65.8659 | 2.3726 | 59.9617 | 0.7 | 65.8196 | 6.0028 | 60.0291 | 4.35 | 65.8362 | 2.3812 | 60.031 | 0.7 | 65.8616 | 5.7784 | 59.968 | 4.35
65.8709 | 6.0327 | 60.0435 | 4.35 | 65.8742 | 2.3726 | 59.9618 | 0.7 | 65.8279 | 6.0029 | 60.0291 | 4.35 | 65.8446 | 2.3793 | 60.031 | 0.7 | 65.8699 | 5.7784 | 59.968 | 4.35
65.8793 | 6.0327 | 60.0436 | 4.35 | 65.8826 | 2.3726 | 59.9618 | 0.7 | 65.8362 | 6.0029 | 60.0291 | 4.35 | 65.8529 | 2.3792 | 60.031 | 0.7 | 65.8782 | 5.7785 | 59.968 | 4.35
65.8876 | 6.0327 | 60.0437 | 4.35 | 65.8909 | 2.3726 | 59.9618 | 0.7 | 65.8445 | 6.0028 | 60.0291 | 4.35 | 65.8612 | 2.3791 | 60.031 | 0.7 | 65.8865 | 5.7785 | 59.968 | 4.35
65.8959 | 6.0327 | 60.0437 | 4.35 | 65.8992 | 2.3725 | 59.9618 | 0.7 | 65.8529 | 6.0028 | 60.029 | 4.35 | 65.8695 | 2.379 | 60.0311 | 0.7 | 65.895 | 5.7786 | 59.9679 | 4.35
65.9042 | 6.0327 | 60.0438 | 4.35 | 65.9076 | 2.3725 | 59.9618 | 0.7 | 65.8612 | 6.0028 | 60.029 | 4.35 | 65.8779 | 2.3788 | 60.0311 | 0.7 | 65.9033 | 5.7786 | 59.9679 | 4.35
65.9126 | 6.0327 | 60.0438 | 4.35 | 65.9159 | 2.3725 | 59.9618 | 0.7 | 65.8695 | 6.0027 | 60.029 | 4.35 | 65.8862 | 2.3766 | 60.0311 | 0.7 | 65.9116 | 5.7786 | 59.9679 | 4.35
65.9209 | 6.0327 | 60.0439 | 4.35 | 65.9243 | 2.3725 | 59.9618 | 0.7 | 65.8778 | 6.0027 | 60.029 | 4.35 | 65.8945 | 2.3743 | 60.0311 | 0.7 | 65.9199 | 5.7785 | 59.9679 | 4.35
65.9292 | 6.0327 | 60.0439 | 4.35 | 65.9326 | 2.3725 | 59.9618 | 0.7 | 65.8862 | 6.0026 | 60.029 | 4.35 | 65.9028 | 2.3721 | 60.0311 | 0.7 | 65.9282 | 5.7785 | 59.9678 | 4.35
65.9375 | 6.0327 | 60.044 | 4.35 | 65.9409 | 2.3726 | 59.9618 | 0.7 | 65.8945 | 6.0025 | 60.029 | 4.35 | 65.9113 | 2.3699 | 60.0311 | 0.7 | 65.9365 | 5.7785 | 59.9678 | 4.35
65.9459 | 6.0327 | 60.0441 | 4.35 | 65.9492 | 2.3726 | 59.9618 | 0.7 | 65.9028 | 6.0025 | 60.03 | 4.35 | 65.9196 | 2.3676 | 60.0311 | 0.7 | 65.9451 | 5.7785 | 59.9678 | 4.35
65.9542 | 6.0328 | 60.0441 | 4.35 | 65.9576 | 2.3726 | 59.9618 | 0.7 | 65.9111 | 6.0025 | 60.03 | 4.35 | 65.9279 | 2.3653 | 60.0311 | 0.7 | 65.9534 | 5.7784 | 59.9678 | 4.35
65.9625 | 6.0328 | 60.0442 | 4.35 | 65.9659 | 2.3726 | 59.9618 | 0.7 | 65.9194 | 6.0023 | 60.03 | 4.35 | 65.9362 | 2.3631 | 60.0311 | 0.7 | 65.9617 | 5.7783 | 59.9678 | 4.35
65.9708 | 6.0328 | 60.0442 | 4.35 | 65.9743 | 2.3726 | 59.9618 | 0.7 | 65.9279 | 6.0022 | 60.03 | 4.35 | 65.9446 | 2.361 | 60.0311 | 0.7 | 65.97 | 5.7782 | 59.9677 | 4.35
65.9792 | 6.0329 | 60.0443 | 4.35 | 65.9826 | 2.3726 | 59.9619 | 0.7 | 65.9362 | 6.0021 | 60.03 | 4.35 | 65.9529 | 2.3587 | 60.0311 | 0.7 | 65.9783 | 5.7781 | 59.9677 | 4.35
65.9875 | 6.0315 | 60.0443 | 4.35 | 65.9909 | 2.3726 | 59.9619 | 0.7 | 65.9445 | 6.002 | 60.03 | 4.35 | 65.9612 | 2.3564 | 60.0311 | 0.7 | 65.9866 | 5.7781 | 59.9677 | 4.35
65.9958 | 6.0301 | 60.0444 | 4.35 | 65.9993 | 2.3726 | 59.9619 | 0.7 | 65.9528 | 6.0018 | 60.0299 | 4.35 | 65.9695 | 2.3564 | 60.0312 | 0.7 | 65.9951 | 5.7781 | 59.9676 | 4.35
66.0041 | 6.0287 | 60.0445 | 4.35 | 66.0076 | 2.3725 | 59.9619 | 0.7 | 65.9612 | 6.0016 | 60.0299 | 4.35 | 65.9778 | 2.3563 | 60.0312 | 0.7 | 66.0034 | 5.778 | 59.9676 | 4.35
66.0125 | 6.0274 | 60.0445 | 4.35 | 66.016 | 2.3725 | 59.9619 | 0.7 | 65.9695 | 6.0014 | 60.0299 | 4.35 | 65.9862 | 2.3562 | 60.0312 | 0.7 | 66.0117 | 5.7779 | 59.9676 | 4.35
66.0208 | 6.0259 | 60.0446 | 4.35 | 66.0243 | 2.3725 | 59.9619 | 0.7 | 65.9778 | 6.0012 | 60.0299 | 4.35 | 65.9945 | 2.3562 | 60.0312 | 0.7 | 66.02 | 5.7778 | 59.9676 | 4.35
66.0291 | 6.0245 | 60.0446 | 4.35 | 66.0326 | 2.3725 | 59.9619 | 0.7 | 65.9861 | 6.001 | 60.0299 | 4.35 | 66.0028 | 2.3562 | 60.0312 | 0.7 | 66.0283 | 5.7776 | 59.9675 | 4.35
66.0374 | 6.023 | 60.0447 | 4.35 | 66.041 | 2.3724 | 59.9619 | 0.7 | 65.9945 | 6.0009 | 60.0299 | 4.35 | 66.0111 | 2.3562 | 60.0312 | 0.7 | 66.0366 | 5.7774 | 59.9675 | 4.35
66.0458 | 6.0215 | 60.0448 | 4.35 | 66.0493 | 2.3724 | 59.9619 | 0.7 | 66.0028 | 6.0008 | 60.0299 | 4.35 | 66.0195 | 2.3563 | 60.0312 | 0.7 | 66.0452 | 5.7772 | 59.9675 | 4.35
66.0541 | 6.0201 | 60.0448 | 4.35 | 66.0576 | 2.3724 | 59.9619 | 0.7 | 66.0111 | 6.0007 | 60.0299 | 4.35 | 66.0278 | 2.3563 | 60.0312 | 0.7 | 66.0535 | 5.777 | 59.9675 | 4.35
66.0624 | 6.0186 | 60.0449 | 4.35 | 66.066 | 2.3724 | 59.9619 | 0.7 | 66.0194 | 6.0007 | 60.0299 | 4.35 | 66.0361 | 2.3555 | 60.0312 | 0.7 | 66.0618 | 5.7768 | 59.9674 | 4.35
66.0707 | 6.0185 | 60.0449 | 4.35 | 66.0743 | 2.3724 | 59.962 | 0.7 | 66.0278 | 6.0006 | 60.0299 | 4.35 | 66.0444 | 2.3547 | 60.0312 | 0.7 | 66.0701 | 5.7766 | 59.9674 | 4.35
66.0791 | 6.0185 | 60.045 | 4.35 | 66.0827 | 2.3724 | 59.962 | 0.7 | 66.0361 | 6.0006 | 60.0299 | 4.35 | 66.0529 | 2.3538 | 60.0312 | 0.7 | 66.0784 | 5.7764 | 59.9674 | 4.35
66.0874 | 6.0184 | 60.0451 | 4.35 | 66.091 | 2.3724 | 59.962 | 0.7 | 66.0444 | 6.0007 | 60.0299 | 4.35 | 66.0612 | 2.3529 | 60.0312 | 0.7 | 66.0867 | 5.7763 | 59.9674 | 4.35
66.0957 | 6.0184 | 60.0451 | 4.35 | 66.0993 | 2.3724 | 59.962 | 0.7 | 66.0527 | 6.0007 | 60.0298 | 4.35 | 66.0695 | 2.3521 | 60.0313 | 0.7 | 66.0952 | 5.7762 | 59.9674 | 4.35
66.104 | 6.0184 | 60.0452 | 4.35 | 66.1077 | 2.3723 | 59.962 | 0.7 | 66.061 | 6.0007 | 60.0298 | 4.35 | 66.0778 | 2.3512 | 60.0313 | 0.7 | 66.1035 | 5.7761 | 59.9673 | 4.35
66.1124 | 6.0184 | 60.0452 | 4.35 | 66.116 | 2.3723 | 59.962 | 0.7 | 66.0695 | 6.0007 | 60.0298 | 4.35 | 66.0862 | 2.3503 | 60.0313 | 0.7 | 66.1118 | 5.7761 | 59.9673 | 4.35
66.1207 | 6.0184 | 60.0453 | 4.35 | 66.1244 | 2.3723 | 59.961 | 0.7 | 66.0778 | 6.0008 | 60.0298 | 4.35 | 66.0945 | 2.3494 | 60.0313 | 0.7 | 66.1201 | 5.7761 | 59.9673 | 4.35
66.129 | 6.0183 | 60.0453 | 4.35 | 66.1327 | 2.3722 | 59.961 | 0.7 | 66.0861 | 6.0008 | 60.0298 | 4.35 | 66.1028 | 2.3486 | 60.0313 | 0.7 | 66.1284 | 5.7762 | 59.9672 | 4.35
66.1373 | 6.0183 | 60.0454 | 4.35 | 66.141 | 2.3722 | 59.961 | 0.7 | 66.0944 | 6.0009 | 60.0298 | 4.35 | 66.1111 | 2.3477 | 60.0313 | 0.7 | 66.1367 | 5.7762 | 59.9672 | 4.35
66.1457 | 6.0184 | 60.0455 | 4.35 | 66.1494 | 2.3721 | 59.961 | 0.7 | 66.1028 | 6.0009 | 60.0298 | 4.35 | 66.1194 | 2.3478 | 60.0313 | 0.7 | 66.1453 | 5.7763 | 59.9672 | 4.35
66.154 | 6.0184 | 60.0455 | 4.35 | 66.1577 | 2.3721 | 59.961 | 0.7 | 66.1111 | 6.001 | 60.0298 | 4.35 | 66.1278 | 2.3479 | 60.0313 | 0.7 | 66.1536 | 5.7764 | 59.9672 | 4.35
66.1623 | 6.0184 | 60.0456 | 4.35 | 66.166 | 2.3721 | 59.961 | 0.7 | 66.1194 | 6.001 | 60.0298 | 4.35 | 66.1361 | 2.348 | 60.0313 | 0.7 | 66.1619 | 5.7766 | 59.9671 | 4.35
66.1706 | 6.0184 | 60.0456 | 4.35 | 66.1744 | 2.372 | 59.9611 | 0.7 | 66.1277 | 6.001 | 60.0298 | 4.35 | 66.1444 | 2.3481 | 60.0313 | 0.7 | 66.1702 | 5.7767 | 59.9671 | 4.35
66.179 | 6.0184 | 60.0457 | 4.35 | 66.1827 | 2.372 | 59.9611 | 0.7 | 66.1361 | 6.0011 | 60.0298 | 4.35 | 66.1527 | 2.3481 | 60.0313 | 0.7 | 66.1785 | 5.7768 | 59.9671 | 4.35
66.1873 | 6.0184 | 60.0457 | 4.35 | 66.191 | 2.372 | 59.9611 | 0.7 | 66.1444 | 6.0011 | 60.0298 | 4.35 | 66.1611 | 2.3482 | 60.0313 | 0.7 | 66.1868 | 5.7769 | 59.9671 | 4.35
66.1956 | 6.0184 | 60.0458 | 4.35 | 66.1994 | 2.372 | 59.9611 | 0.7 | 66.1527 | 6.0011 | 60.0297 | 4.35 | 66.1694 | 2.3483 | 60.0314 | 0.7 | 66.1953 | 5.777 | 59.967 | 4.35
66.2039 | 6.0184 | 60.0459 | 4.35 | 66.2077 | 2.372 | 59.9611 | 0.7 | 66.161 | 6.0011 | 60.0297 | 4.35 | 66.1777 | 2.3483 | 60.0314 | 0.7 | 66.2036 | 5.777 | 59.967 | 4.35
66.2122 | 6.0185 | 60.0459 | 4.35 | 66.2161 | 2.372 | 59.9611 | 0.7 | 66.1694 | 6.0011 | 60.0297 | 4.35 | 66.186 | 2.3483 | 60.0314 | 0.7 | 66.2119 | 5.7771 | 59.967 | 4.35
66.2206 | 6.0185 | 60.046 | 4.35 | 66.2244 | 2.372 | 59.9611 | 0.7 | 66.1777 | 6.0011 | 60.0297 | 4.35 | 66.1945 | 2.3483 | 60.0314 | 0.7 | 66.2202 | 5.7772 | 59.967 | 4.35
66.2289 | 6.0185 | 60.044 | 4.35 | 66.2327 | 2.372 | 59.9611 | 0.7 | 66.186 | 6.0011 | 60.0297 | 4.35 | 66.2028 | 2.3483 | 60.0314 | 0.7 | 66.2285 | 5.7772 | 59.9669 | 4.35
66.2372 | 6.0185 | 60.044 | 4.35 | 66.2411 | 2.372 | 59.9611 | 0.7 | 66.1943 | 6.0011 | 60.0297 | 4.35 | 66.2111 | 2.3483 | 60.0314 | 0.7 | 66.2368 | 5.7772 | 59.9669 | 4.35
66.2456 | 6.0185 | 60.0441 | 4.35 | 66.2494 | 2.372 | 59.9611 | 0.7 | 66.2026 | 6.001 | 60.0297 | 4.35 | 66.2194 | 2.3482 | 60.0314 | 0.7 | 66.2451 | 5.7771 | 59.9669 | 4.35
66.2539 | 6.0184 | 60.0441 | 4.35 | 66.2578 | 2.372 | 59.9611 | 0.7 | 66.2111 | 6.001 | 60.0297 | 4.35 | 66.2278 | 2.3482 | 60.0314 | 0.7 | 66.2537 | 5.7771 | 59.9669 | 4.35
66.2622 | 6.0184 | 60.0441 | 4.35 | 66.2661 | 2.372 | 59.9611 | 0.7 | 66.2194 | 6.001 | 60.0297 | 4.35 | 66.2361 | 2.3482 | 60.0314 | 0.7 | 66.262 | 5.777 | 59.9668 | 4.35
66.2705 | 6.0183 | 60.0441 | 4.35 | 66.2744 | 2.372 | 59.9612 | 0.7 | 66.2277 | 6.0009 | 60.0297 | 4.35 | 66.2444 | 2.3482 | 60.0314 | 0.7 | 66.2703 | 5.7771 | 59.9668 | 4.35
66.2788 | 6.0183 | 60.0442 | 4.35 | 66.2827 | 2.372 | 59.9612 | 0.7 | 66.236 | 6.0009 | 60.0297 | 4.35 | 66.2527 | 2.3482 | 60.0314 | 0.7 | 66.2786 | 5.7771 | 59.9668 | 4.35
66.2872 | 6.0183 | 60.0442 | 4.35 | 66.2911 | 2.3721 | 59.9612 | 0.7 | 66.2444 | 6.0009 | 60.0297 | 4.35 | 66.2611 | 2.3482 | 60.0314 | 0.7 | 66.2869 | 5.7771 | 59.9668 | 4.35
66.2955 | 6.0182 | 60.0442 | 4.35 | 66.2994 | 2.3721 | 59.9612 | 0.7 | 66.2527 | 6.0009 | 60.0296 | 4.35 | 66.2694 | 2.3483 | 60.0315 | 0.7 | 66.2952 | 5.7771 | 59.9667 | 4.35
66.3038 | 6.0182 | 60.0442 | 4.35 | 66.3078 | 2.3721 | 59.9612 | 0.7 | 66.261 | 6.0008 | 60.0296 | 4.35 | 66.2777 | 2.3483 | 60.0315 | 0.7 | 66.3037 | 5.7771 | 59.9667 | 4.35
66.3121 | 6.0182 | 60.0443 | 4.35 | 66.3161 | 2.3722 | 59.9612 | 0.7 | 66.2693 | 6.0008 | 60.0296 | 4.35 | 66.286 | 2.3483 | 60.0315 | 0.7 | 66.312 | 5.7771 | 59.9667 | 4.35
66.3205 | 6.0182 | 60.0443 | 4.35 | 66.3244 | 2.3722 | 59.9612 | 0.7 | 66.2777 | 6.0008 | 60.0296 | 4.35 | 66.2944 | 2.3484 | 60.0315 | 0.7 | 66.3203 | 5.7771 | 59.9667 | 4.35
66.3288 | 6.0181 | 60.0443 | 4.35 | 66.3328 | 2.3722 | 59.9612 | 0.7 | 66.286 | 6.0008 | 60.0296 | 4.35 | 66.3027 | 2.3484 | 60.0315 | 0.7 | 66.3286 | 5.7771 | 59.9666 | 4.35
66.3371 | 6.0182 | 60.0443 | 4.35 | 66.3411 | 2.3723 | 59.9612 | 0.7 | 66.2943 | 6.0008 | 60.0296 | 4.35 | 66.311 | 2.3485 | 60.0315 | 0.7 | 66.3369 | 5.7771 | 59.9666 | 4.35
66.3454 | 6.0182 | 60.0444 | 4.35 | 66.3495 | 2.3723 | 59.9612 | 0.7 | 66.3026 | 6.0007 | 60.0296 | 4.35 | 66.3193 | 2.3486 | 60.0315 | 0.7 | 66.3452 | 5.7771 | 59.9666 | 4.35
66.3538 | 6.0182 | 60.0444 | 4.35 | 66.3578 | 2.3723 | 59.9612 | 0.7 | 66.3109 | 6.0005 | 60.0296 | 4.35 | 66.3276 | 2.3486 | 60.0315 | 0.7 | 66.3538 | 5.777 | 59.9666 | 4.35
66.3621 | 6.0181 | 60.0444 | 4.35 | 66.3661 | 2.3723 | 59.9612 | 0.7 | 66.3193 | 6.0004 | 60.0296 | 4.35 | 66.3361 | 2.3487 | 60.0315 | 0.7 | 66.3621 | 5.7768 | 59.9665 | 4.35
66.3704 | 6.0181 | 60.0444 | 4.35 | 66.3745 | 2.3723 | 59.9613 | 0.7 | 66.3276 | 6.0003 | 60.0296 | 4.35 | 66.3444 | 2.3487 | 60.0315 | 0.7 | 66.3704 | 5.7768 | 59.9665 | 4.35
66.3787 | 6.018 | 60.0445 | 4.35 | 66.3828 | 2.3723 | 59.9613 | 0.7 | 66.3359 | 6.0001 | 60.0296 | 4.35 | 66.3527 | 2.3487 | 60.0315 | 0.7 | 66.3787 | 5.7767 | 59.9665 | 4.35
66.3871 | 6.018 | 60.0445 | 4.35 | 66.3911 | 2.3722 | 59.9613 | 0.7 | 66.3442 | 6 | 60.0296 | 4.35 | 66.361 | 2.3488 | 60.0315 | 0.7 | 66.387 | 5.7766 | 59.9665 | 4.35
66.3954 | 6.0179 | 60.0445 | 4.35 | 66.3995 | 2.3722 | 59.9613 | 0.7 | 66.3527 | 5.9998 | 60.0295 | 4.35 | 66.3694 | 2.3488 | 60.0316 | 0.7 | 66.3953 | 5.7765 | 59.9664 | 4.35
66.4037 | 6.0178 | 60.0445 | 4.35 | 66.4078 | 2.3722 | 59.9613 | 0.7 | 66.361 | 5.9996 | 60.0295 | 4.35 | 66.3777 | 2.3488 | 60.0316 | 0.7 | 66.4038 | 5.7764 | 59.9664 | 4.35
66.412 | 6.0177 | 60.0446 | 4.35 | 66.4161 | 2.3722 | 59.9613 | 0.7 | 66.3693 | 5.9956 | 60.0295 | 4.35 | 66.386 | 2.3488 | 60.0316 | 0.7 | 66.4121 | 5.7764 | 59.9664 | 4.35
66.4204 | 6.0176 | 60.0446 | 4.35 | 66.4245 | 2.3722 | 59.9613 | 0.7 | 66.3776 | 5.9916 | 60.0295 | 4.35 | 66.3943 | 2.3488 | 60.0316 | 0.7 | 66.4204 | 5.7733 | 59.9664 | 4.35
66.4287 | 6.0175 | 60.0446 | 4.35 | 66.4328 | 2.3722 | 59.9613 | 0.7 | 66.386 | 5.9878 | 60.0295 | 4.35 | 66.4027 | 2.3488 | 60.0316 | 0.7 | 66.4287 | 5.7703 | 59.9663 | 4.35
66.437 | 6.0174 | 60.0446 | 4.35 | 66.4412 | 2.3722 | 59.9613 | 0.7 | 66.3943 | 5.9839 | 60.0295 | 4.35 | 66.411 | 2.3488 | 60.0316 | 0.7 | 66.437 | 5.7673 | 59.9663 | 4.35
66.4453 | 6.0174 | 60.0447 | 4.35 | 66.4495 | 2.3722 | 59.9613 | 0.7 | 66.4026 | 5.98 | 60.0295 | 4.35 | 66.4193 | 2.3488 | 60.0316 | 0.7 | 66.4453 | 5.7643 | 59.9663 | 4.35
66.4537 | 6.0162 | 60.0447 | 4.35 | 66.4578 | 2.3722 | 59.9613 | 0.7 | 66.4109 | 5.9761 | 60.0295 | 4.35 | 66.4276 | 2.3488 | 60.0316 | 0.7 | 66.4539 | 5.7614 | 59.9663 | 4.35
66.462 | 6.015 | 60.0447 | 4.35 | 66.4662 | 2.3722 | 59.9613 | 0.7 | 66.4193 | 5.9723 | 60.0295 | 4.35 | 66.436 | 2.3488 | 60.0316 | 0.7 | 66.4622 | 5.7584 | 59.9662 | 4.35
66.4703 | 6.0138 | 60.0447 | 4.35 | 66.4745 | 2.3722 | 59.9613 | 0.7 | 66.4276 | 5.9685 | 60.0295 | 4.35 | 66.4443 | 2.3488 | 60.0316 | 0.7 | 66.4705 | 5.7555 | 59.9662 | 4.35
66.4786 | 6.0126 | 60.0448 | 4.35 | 66.4828 | 2.3722 | 59.9614 | 0.7 | 66.4359 | 5.9649 | 60.0295 | 4.35 | 66.4526 | 2.3488 | 60.0316 | 0.7 | 66.4788 | 5.7525 | 59.9662 | 4.35
66.487 | 6.0114 | 60.0448 | 4.35 | 66.4912 | 2.3722 | 59.9614 | 0.7 | 66.4442 | 5.9612 | 60.0295 | 4.35 | 66.4609 | 2.3488 | 60.0316 | 0.7 | 66.4871 | 5.7495 | 59.9662 | 4.35
66.4953 | 6.0103 | 60.0448 | 4.35 | 66.4995 | 2.3722 | 59.9614 | 0.7 | 66.4525 | 5.9614 | 60.0294 | 4.35 | 66.4694 | 2.3489 | 60.0317 | 0.7 | 66.4954 | 5.7466 | 59.9661 | 4.35
66.5036 | 6.0092 | 60.0448 | 4.35 | 66.5079 | 2.3722 | 59.9614 | 0.7 | 66.4609 | 5.9616 | 60.0294 | 4.35 | 66.4777 | 2.3489 | 60.0317 | 0.7 | 66.5039 | 5.7466 | 59.9661 | 4.35
66.5119 | 6.008 | 60.0449 | 4.35 | 66.5162 | 2.3722 | 59.9614 | 0.7 | 66.4692 | 5.9619 | 60.0294 | 4.35 | 66.486 | 2.3489 | 60.0317 | 0.7 | 66.5122 | 5.7467 | 59.9661 | 4.35
66.5203 | 6.0069 | 60.0449 | 4.35 | 66.5245 | 2.3722 | 59.9614 | 0.7 | 66.4775 | 5.9621 | 60.0294 | 4.35 | 66.4943 | 2.349 | 60.0317 | 0.7 | 66.5205 | 5.7468 | 59.9661 | 4.35
66.5286 | 6.0057 | 60.0449 | 4.35 | 66.5329 | 2.3722 | 59.9614 | 0.7 | 66.4858 | 5.959 | 60.0294 | 4.35 | 66.5027 | 2.349 | 60.0317 | 0.7 | 66.5288 | 5.7469 | 59.966 | 4.35
66.5369 | 6.0057 | 60.0449 | 4.35 | 66.5412 | 2.3722 | 59.9614 | 0.7 | 66.4943 | 5.956 | 60.0294 | 4.35 | 66.511 | 2.349 | 60.0317 | 0.7 | 66.5371 | 5.747 | 59.966 | 4.35
66.5452 | 6.0057 | 60.045 | 4.35 | 66.5496 | 2.3722 | 59.9614 | 0.7 | 66.5026 | 5.9529 | 60.0294 | 4.35 | 66.5193 | 2.349 | 60.0317 | 0.7 | 66.5454 | 5.747 | 59.962 | 4.35
66.5536 | 6.0057 | 60.045 | 4.35 | 66.5579 | 2.3722 | 59.9614 | 0.7 | 66.5109 | 5.9498 | 60.0294 | 4.35 | 66.5276 | 2.3491 | 60.0317 | 0.7 | 66.554 | 5.7471 | 59.962 | 4.35
66.5619 | 6.0057 | 60.045 | 4.35 | 66.5662 | 2.3722 | 59.9614 | 0.7 | 66.5192 | 5.9465 | 60.0294 | 4.35 | 66.536 | 2.3491 | 60.0317 | 0.7 | 66.5623 | 5.7472 | 59.962 | 4.35
66.5702 | 6.0056 | 60.045 | 4.35 | 66.5746 | 2.3722 | 59.9615 | 0.7 | 66.5276 | 5.9432 | 60.0294 | 4.35 | 66.5443 | 2.3491 | 60.0317 | 0.7 | 66.5706 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.5785 | 6.0056 | 60.0451 | 4.35 | 66.5829 | 2.3722 | 59.9615 | 0.7 | 66.5359 | 5.94 | 60.0294 | 4.35 | 66.5526 | 2.3491 | 60.0317 | 0.7 | 66.5789 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.5869 | 6.0056 | 60.0451 | 4.35 | 66.5912 | 2.3722 | 59.9615 | 0.7 | 66.5442 | 5.9367 | 60.0294 | 4.35 | 66.5609 | 2.3491 | 60.0317 | 0.7 | 66.5872 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.5952 | 6.0056 | 60.0451 | 4.35 | 66.5996 | 2.3722 | 59.9615 | 0.7 | 66.5525 | 5.9334 | 60.0293 | 4.35 | 66.5692 | 2.349 | 60.0318 | 0.7 | 66.5955 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.6035 | 6.0056 | 60.0451 | 4.35 | 66.6079 | 2.3617 | 59.9615 | 0.7 | 66.5609 | 5.93 | 60.0293 | 4.35 | 66.5776 | 2.349 | 60.0318 | 0.7 | 66.604 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.6118 | 6.0055 | 60.0452 | 4.35 | 66.6162 | 2.3512 | 59.9615 | 0.7 | 66.5692 | 5.93 | 60.0293 | 4.35 | 66.5859 | 2.349 | 60.0318 | 0.7 | 66.6123 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.6202 | 6.0034 | 60.0452 | 4.35 | 66.6246 | 2.3407 | 59.9615 | 0.7 | 66.5775 | 5.93 | 60.0293 | 4.35 | 66.5942 | 2.349 | 60.0318 | 0.7 | 66.6206 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.6285 | 6.0014 | 60.0452 | 4.35 | 66.6329 | 2.3302 | 59.9615 | 0.7 | 66.5858 | 5.93 | 60.0293 | 4.35 | 66.6025 | 2.349 | 60.0318 | 0.7 | 66.6289 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.6368 | 5.9994 | 60.0452 | 4.35 | 66.6413 | 2.3197 | 59.9615 | 0.7 | 66.5941 | 5.93 | 60.0293 | 4.35 | 66.611 | 2.349 | 60.0318 | 0.7 | 66.6372 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.6451 | 5.9974 | 60.0453 | 4.35 | 66.6496 | 2.3092 | 59.9615 | 0.7 | 66.6025 | 5.93 | 60.0293 | 4.35 | 66.6193 | 2.349 | 60.0318 | 0.7 | 66.6455 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.6535 | 5.9953 | 60.0453 | 4.35 | 66.6579 | 2.2987 | 59.9615 | 0.7 | 66.6108 | 5.93 | 60.0293 | 4.35 | 66.6276 | 2.349 | 60.0318 | 0.7 | 66.6541 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.6618 | 5.9932 | 60.0453 | 4.35 | 66.6663 | 2.2882 | 59.9615 | 0.7 | 66.6191 | 5.9301 | 60.0293 | 4.35 | 66.6359 | 2.349 | 60.0318 | 0.7 | 66.6624 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.6701 | 5.9911 | 60.0453 | 4.35 | 66.6746 | 2.2777 | 59.9616 | 0.7 | 66.6274 | 5.9302 | 60.0293 | 4.35 | 66.6443 | 2.349 | 60.0318 | 0.7 | 66.6707 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.6784 | 5.989 | 60.0454 | 4.35 | 66.683 | 2.2672 | 59.9616 | 0.7 | 66.6359 | 5.9304 | 60.0293 | 4.35 | 66.6526 | 2.349 | 60.0318 | 0.7 | 66.679 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.6868 | 5.987 | 60.0454 | 4.35 | 66.6913 | 2.2672 | 59.9616 | 0.7 | 66.6442 | 5.9305 | 60.0293 | 4.35 | 66.6609 | 2.349 | 60.0318 | 0.7 | 66.6873 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.6951 | 5.9849 | 60.0454 | 4.35 | 66.6996 | 2.2672 | 59.9616 | 0.7 | 66.6525 | 5.9306 | 60.0292 | 4.35 | 66.6692 | 2.349 | 60.0319 | 0.7 | 66.6956 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.7034 | 5.985 | 60.0454 | 4.35 | 66.7079 | 2.2672 | 59.9616 | 0.7 | 66.6608 | 5.9307 | 60.0292 | 4.35 | 66.6776 | 2.349 | 60.0319 | 0.7 | 66.7041 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.7117 | 5.9851 | 60.0455 | 4.35 | 66.7163 | 2.2672 | 59.9616 | 0.7 | 66.6692 | 5.9309 | 60.0292 | 4.35 | 66.6859 | 2.349 | 60.0319 | 0.7 | 66.7124 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.72 | 5.985 | 60.0455 | 4.35 | 66.7246 | 2.2672 | 59.9616 | 0.7 | 66.6775 | 5.931 | 60.0292 | 4.35 | 66.6942 | 2.3491 | 60.0319 | 0.7 | 66.7207 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.7284 | 5.985 | 60.0455 | 4.35 | 66.733 | 2.2672 | 59.9616 | 0.7 | 66.6858 | 5.9311 | 60.0292 | 4.35 | 66.7025 | 2.3491 | 60.0319 | 0.7 | 66.729 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.7367 | 5.985 | 60.0455 | 4.35 | 66.7413 | 2.2672 | 59.9616 | 0.7 | 66.6941 | 5.9313 | 60.0292 | 4.35 | 66.7109 | 2.3491 | 60.0319 | 0.7 | 66.7373 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.745 | 5.9851 | 60.0456 | 4.35 | 66.7496 | 2.2672 | 59.9616 | 0.7 | 66.7024 | 5.9313 | 60.0292 | 4.35 | 66.7192 | 2.3491 | 60.0319 | 0.7 | 66.7456 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.7533 | 5.9851 | 60.0456 | 4.35 | 66.758 | 2.2672 | 59.9616 | 0.7 | 66.7108 | 5.9313 | 60.0292 | 4.35 | 66.7275 | 2.3492 | 60.0319 | 0.7 | 66.7542 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.7617 | 5.9852 | 60.0456 | 4.35 | 66.7663 | 2.2672 | 59.9616 | 0.7 | 66.7191 | 5.9314 | 60.0292 | 4.35 | 66.7358 | 2.3492 | 60.0319 | 0.7 | 66.7625 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.77 | 5.9852 | 60.0456 | 4.35 | 66.7747 | 2.2672 | 59.9617 | 0.7 | 66.7274 | 5.9315 | 60.0292 | 4.35 | 66.7443 | 2.3492 | 60.0319 | 0.7 | 66.7708 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.7783 | 5.9853 | 60.0457 | 4.35 | 66.783 | 2.2672 | 59.9617 | 0.7 | 66.7357 | 5.9315 | 60.0292 | 4.35 | 66.7526 | 2.3492 | 60.0319 | 0.7 | 66.7791 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.7866 | 5.9852 | 60.0457 | 4.35 | 66.7913 | 2.2672 | 59.9617 | 0.7 | 66.7441 | 5.9316 | 60.0292 | 4.35 | 66.7609 | 2.3493 | 60.0319 | 0.7 | 66.7874 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.795 | 5.9851 | 60.0457 | 4.35 | 66.7997 | 2.2672 | 59.9617 | 0.7 | 66.7524 | 5.9316 | 60.0291 | 4.35 | 66.7692 | 2.3493 | 60.032 | 0.7 | 66.7957 | 5.7473 | 59.962 | 4.35
66.8033 | 5.985 | 60.0457 | 4.35 | 66.808 | 2.2672 | 59.9617 | 0.7 | 66.7607 | 5.9317 | 60.0291 | 4.35 | 66.7775 | 2.3493 | 60.032 | 0.7 | 66.8042 | 5.7474 | 59.962 | 4.35
66.8116 | 5.9849 | 60.0458 | 4.35 | 66.8163 | 2.2672 | 59.9617 | 0.7 | 66.769 | 5.9317 | 60.0291 | 4.35 | 66.7859 | 2.3493 | 60.032 | 0.7 | 66.8125 | 5.7475 | 59.962 | 4.35
66.8199 | 5.9849 | 60.0458 | 4.35 | 66.8247 | 2.2672 | 59.9617 | 0.7 | 66.7775 | 5.9318 | 60.0291 | 4.35 | 66.7942 | 2.3493 | 60.032 | 0.7 | 66.8208 | 5.7476 | 59.962 | 4.35
66.8283 | 5.9848 | 60.0458 | 4.35 | 66.833 | 2.2672 | 59.9617 | 0.7 | 66.7858 | 5.9318 | 60.0291 | 4.35 | 66.8025 | 2.3494 | 60.032 | 0.7 | 66.8291 | 5.7476 | 59.962 | 4.35
66.8366 | 5.9847 | 60.0458 | 4.35 | 66.8414 | 2.2672 | 59.9617 | 0.7 | 66.7941 | 5.9319 | 60.0291 | 4.35 | 66.8108 | 2.3494 | 60.032 | 0.7 | 66.8374 | 5.7477 | 59.962 | 4.35
66.8449 | 5.9847 | 60.0459 | 4.35 | 66.8497 | 2.2672 | 59.9617 | 0.7 | 66.8024 | 5.9319 | 60.0291 | 4.35 | 66.8192 | 2.3494 | 60.031 | 0.7 | 66.8457 | 5.7478 | 59.962 | 4.35
66.8532 | 5.9846 | 60.0459 | 4.35 | 66.858 | 2.2672 | 59.9617 | 0.7 | 66.8108 | 5.9319 | 60.0291 | 4.35 | 66.8275 | 2.3493 | 60.031 | 0.7 | 66.8542 | 5.7479 | 59.962 | 4.35
66.8616 | 5.9845 | 60.0459 | 4.35 | 66.8664 | 2.2672 | 59.9617 | 0.7 | 66.8191 | 5.9319 | 60.0291 | 4.35 | 66.8358 | 2.3493 | 60.031 | 0.7 | 66.8625 | 5.7479 | 59.962 | 4.35
66.8699 | 5.9844 | 60.0459 | 4.35 | 66.8747 | 2.2672 | 59.9618 | 0.7 | 66.8274 | 5.9319 | 60.0291 | 4.35 | 66.8441 | 2.3493 | 60.031 | 0.7 | 66.8708 | 5.748 | 59.962 | 4.35
66.8782 | 5.9843 | 60.046 | 4.35 | 66.8831 | 2.2672 | 59.9618 | 0.7 | 66.8357 | 5.9319 | 60.0291 | 4.35 | 66.8525 | 2.3492 | 60.031 | 0.7 | 66.8792 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
66.8865 | 5.9843 | 60.046 | 4.35 | 66.8914 | 2.2672 | 59.9618 | 0.7 | 66.844 | 5.9319 | 60.0291 | 4.35 | 66.8608 | 2.3492 | 60.031 | 0.7 | 66.8875 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
66.8949 | 5.9842 | 60.046 | 4.35 | 66.8997 | 2.2672 | 59.9618 | 0.7 | 66.8524 | 5.9319 | 60.029 | 4.35 | 66.8691 | 2.3491 | 60.031 | 0.7 | 66.8958 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
66.9032 | 5.9841 | 60.046 | 4.35 | 66.9081 | 2.2671 | 59.9618 | 0.7 | 66.8607 | 5.9319 | 60.029 | 4.35 | 66.8774 | 2.3491 | 60.031 | 0.7 | 66.9043 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
66.9115 | 5.984 | 60.0461 | 4.35 | 66.9164 | 2.2671 | 59.9618 | 0.7 | 66.869 | 5.9318 | 60.029 | 4.35 | 66.8859 | 2.3491 | 60.031 | 0.7 | 66.9126 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
66.9198 | 5.984 | 60.0461 | 4.35 | 66.9247 | 2.2671 | 59.9618 | 0.7 | 66.8773 | 5.9318 | 60.029 | 4.35 | 66.8942 | 2.3491 | 60.031 | 0.7 | 66.9209 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
66.9282 | 5.984 | 60.0461 | 4.35 | 66.9331 | 2.2671 | 59.9618 | 0.7 | 66.8857 | 5.9317 | 60.029 | 4.35 | 66.9025 | 2.3491 | 60.031 | 0.7 | 66.9292 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
66.9365 | 5.9827 | 60.0461 | 4.35 | 66.9414 | 2.2671 | 59.9618 | 0.7 | 66.894 | 5.9316 | 60.029 | 4.35 | 66.9108 | 2.3491 | 60.031 | 0.7 | 66.9375 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
66.9448 | 5.9815 | 60.0462 | 4.35 | 66.9497 | 2.267 | 59.9618 | 0.7 | 66.9023 | 5.9315 | 60.029 | 4.35 | 66.9192 | 2.3491 | 60.031 | 0.7 | 66.9458 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
66.9531 | 5.9803 | 60.0462 | 4.35 | 66.9581 | 2.267 | 59.9618 | 0.7 | 66.9106 | 5.9314 | 60.029 | 4.35 | 66.9275 | 2.3491 | 60.031 | 0.7 | 66.9543 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
66.9615 | 5.9791 | 60.0462 | 4.35 | 66.9664 | 2.267 | 59.9618 | 0.7 | 66.9191 | 5.9313 | 60.029 | 4.35 | 66.9358 | 2.3491 | 60.031 | 0.7 | 66.9626 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
66.9698 | 5.9778 | 60.0462 | 4.35 | 66.9748 | 2.267 | 59.9619 | 0.7 | 66.9274 | 5.9312 | 60.029 | 4.35 | 66.9441 | 2.3492 | 60.031 | 0.7 | 66.9709 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
66.9781 | 5.9765 | 60.0463 | 4.35 | 66.9831 | 2.267 | 59.9619 | 0.7 | 66.9357 | 5.9311 | 60.029 | 4.35 | 66.9525 | 2.3492 | 60.031 | 0.7 | 66.9792 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
66.9864 | 5.9752 | 60.0463 | 4.35 | 66.9914 | 2.267 | 59.9619 | 0.7 | 66.944 | 5.931 | 60.029 | 4.35 | 66.9608 | 2.3492 | 60.031 | 0.7 | 66.9875 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
66.9948 | 5.9739 | 60.0463 | 4.35 | 66.9998 | 2.267 | 59.9619 | 0.7 | 66.9524 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 66.9691 | 2.3493 | 60.031 | 0.7 | 66.9958 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.0031 | 5.9726 | 60.0463 | 4.35 | 67.0081 | 2.267 | 59.9619 | 0.7 | 66.9607 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 66.9774 | 2.3493 | 60.031 | 0.7 | 67.0044 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.0114 | 5.9712 | 60.0464 | 4.35 | 67.0164 | 2.2671 | 59.9619 | 0.7 | 66.969 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 66.9857 | 2.3493 | 60.031 | 0.7 | 67.0127 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.0197 | 5.9712 | 60.0464 | 4.35 | 67.0248 | 2.2671 | 59.9619 | 0.7 | 66.9773 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 66.9941 | 2.3494 | 60.031 | 0.7 | 67.021 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.0281 | 5.9712 | 60.0464 | 4.35 | 67.0331 | 2.2671 | 59.9619 | 0.7 | 66.9856 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.0024 | 2.3494 | 60.031 | 0.7 | 67.0293 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.0364 | 5.9712 | 60.0464 | 4.35 | 67.0414 | 2.2671 | 59.9619 | 0.7 | 66.994 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.0107 | 2.3495 | 60.031 | 0.7 | 67.0376 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.0447 | 5.9712 | 60.0465 | 4.35 | 67.0498 | 2.2671 | 59.9619 | 0.7 | 67.0023 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.019 | 2.3495 | 60.031 | 0.7 | 67.0459 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.053 | 5.9713 | 60.0465 | 4.35 | 67.0581 | 2.2671 | 59.9619 | 0.7 | 67.0106 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.0275 | 2.3495 | 60.031 | 0.7 | 67.0544 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.0614 | 5.9715 | 60.0465 | 4.35 | 67.0665 | 2.2671 | 59.9619 | 0.7 | 67.0189 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.0358 | 2.3495 | 60.031 | 0.7 | 67.0627 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.0697 | 5.9704 | 60.0465 | 4.35 | 67.0748 | 2.2671 | 59.962 | 0.7 | 67.0273 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.0441 | 2.3496 | 60.031 | 0.7 | 67.071 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.078 | 5.9694 | 60.0466 | 4.35 | 67.0831 | 2.2671 | 59.962 | 0.7 | 67.0356 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.0524 | 2.3495 | 60.031 | 0.7 | 67.0793 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.0863 | 5.9683 | 60.0466 | 4.35 | 67.0915 | 2.2671 | 59.962 | 0.7 | 67.0439 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.0608 | 2.3494 | 60.031 | 0.7 | 67.0876 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.0947 | 5.9672 | 60.0466 | 4.35 | 67.0998 | 2.2671 | 59.962 | 0.7 | 67.0522 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.0691 | 2.3481 | 60.031 | 0.7 | 67.0959 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.103 | 5.966 | 60.0466 | 4.35 | 67.1082 | 2.2671 | 59.962 | 0.7 | 67.0607 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.0774 | 2.3468 | 60.031 | 0.7 | 67.1045 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.1113 | 5.9649 | 60.0467 | 4.35 | 67.1165 | 2.2671 | 59.962 | 0.7 | 67.069 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.0857 | 2.3454 | 60.031 | 0.7 | 67.1128 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.1196 | 5.9638 | 60.0467 | 4.35 | 67.1248 | 2.2671 | 59.963 | 0.7 | 67.0773 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.0941 | 2.3441 | 60.031 | 0.7 | 67.1211 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.128 | 5.9626 | 60.0467 | 4.35 | 67.1331 | 2.2671 | 59.963 | 0.7 | 67.0856 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.1024 | 2.3428 | 60.031 | 0.7 | 67.1294 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.1363 | 5.9615 | 60.0467 | 4.35 | 67.1415 | 2.2671 | 59.963 | 0.7 | 67.0939 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.1107 | 2.3415 | 60.031 | 0.7 | 67.1377 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.1446 | 5.9604 | 60.0468 | 4.35 | 67.1498 | 2.2671 | 59.963 | 0.7 | 67.1023 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.119 | 2.3402 | 60.031 | 0.7 | 67.146 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.1529 | 5.9604 | 60.0468 | 4.35 | 67.1582 | 2.2671 | 59.963 | 0.7 | 67.1106 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.1273 | 2.3389 | 60.031 | 0.7 | 67.1545 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.1613 | 5.9605 | 60.0468 | 4.35 | 67.1665 | 2.2671 | 59.963 | 0.7 | 67.1189 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.1357 | 2.3377 | 60.031 | 0.7 | 67.1628 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.1696 | 5.9605 | 60.0468 | 4.35 | 67.1748 | 2.2671 | 59.9631 | 0.7 | 67.1272 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.144 | 2.3364 | 60.031 | 0.7 | 67.1711 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.1779 | 5.9605 | 60.0469 | 4.35 | 67.1832 | 2.2671 | 59.9631 | 0.7 | 67.1356 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.1523 | 2.3365 | 60.031 | 0.7 | 67.1794 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.1862 | 5.9609 | 60.0469 | 4.35 | 67.1915 | 2.2671 | 59.9631 | 0.7 | 67.1439 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.1606 | 2.3365 | 60.031 | 0.7 | 67.1877 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.1946 | 5.9613 | 60.0469 | 4.35 | 67.1999 | 2.2671 | 59.9631 | 0.7 | 67.1522 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.1691 | 2.3366 | 60.031 | 0.7 | 67.196 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.2029 | 5.9617 | 60.0469 | 4.35 | 67.2082 | 2.2671 | 59.9631 | 0.7 | 67.1605 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.1774 | 2.3366 | 60.031 | 0.7 | 67.2046 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.2112 | 5.962 | 60.047 | 4.35 | 67.2165 | 2.2671 | 59.9631 | 0.7 | 67.1689 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.1857 | 2.3366 | 60.031 | 0.7 | 67.2129 | 5.7481 | 59.962 | 4.35
67.2195 | 5.9624 | 60.047 | 4.35 | 67.2249 | 2.2671 | 59.9631 | 0.7 | 67.1772 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.194 | 2.3367 | 60.031 | 0.7 | 67.2212 | 5.7478 | 59.962 | 4.35
67.2279 | 5.9627 | 60.049 | 4.35 | 67.2332 | 2.2671 | 59.9631 | 0.7 | 67.1855 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.2023 | 2.3367 | 60.031 | 0.7 | 67.2295 | 5.7474 | 59.962 | 4.35
67.2362 | 5.9631 | 60.049 | 4.35 | 67.2415 | 2.2671 | 59.9631 | 0.7 | 67.1938 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.2107 | 2.3368 | 60.031 | 0.7 | 67.2378 | 5.7471 | 59.962 | 4.35
67.2445 | 5.9635 | 60.049 | 4.35 | 67.2499 | 2.2671 | 59.9631 | 0.7 | 67.2023 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.219 | 2.3367 | 60.031 | 0.7 | 67.2461 | 5.7468 | 59.962 | 4.35
67.2528 | 5.9639 | 60.049 | 4.35 | 67.2582 | 2.2671 | 59.9631 | 0.7 | 67.2106 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.2273 | 2.3367 | 60.031 | 0.7 | 67.2546 | 5.7463 | 59.962 | 4.35
67.2612 | 5.9643 | 60.049 | 4.35 | 67.2666 | 2.2671 | 59.9631 | 0.7 | 67.2189 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.2356 | 2.3366 | 60.031 | 0.7 | 67.2629 | 5.7459 | 59.962 | 4.35
67.2695 | 5.9643 | 60.049 | 4.35 | 67.2749 | 2.2671 | 59.9632 | 0.7 | 67.2272 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.244 | 2.3364 | 60.031 | 0.7 | 67.2712 | 5.7454 | 59.962 | 4.35
67.2778 | 5.9644 | 60.049 | 4.35 | 67.2832 | 2.2671 | 59.9632 | 0.7 | 67.2355 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.2523 | 2.3363 | 60.031 | 0.7 | 67.2795 | 5.7449 | 59.962 | 4.35
67.2861 | 5.9644 | 60.049 | 4.35 | 67.2916 | 2.2671 | 59.9632 | 0.7 | 67.2439 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.2606 | 2.3361 | 60.031 | 0.7 | 67.2878 | 5.7445 | 59.962 | 4.35
67.2945 | 5.9644 | 60.049 | 4.35 | 67.2999 | 2.2671 | 59.9632 | 0.7 | 67.2522 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.2689 | 2.336 | 60.031 | 0.7 | 67.2961 | 5.744 | 59.962 | 4.35
67.3028 | 5.9645 | 60.049 | 4.35 | 67.3083 | 2.2671 | 59.9632 | 0.7 | 67.2605 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.2772 | 2.3359 | 60.031 | 0.7 | 67.3047 | 5.7439 | 59.962 | 4.35
67.3111 | 5.9645 | 60.049 | 4.35 | 67.3166 | 2.2671 | 59.9632 | 0.7 | 67.2688 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.2856 | 2.3358 | 60.031 | 0.7 | 67.313 | 5.7438 | 59.962 | 4.35
67.3194 | 5.9645 | 60.049 | 4.35 | 67.3249 | 2.2671 | 59.9632 | 0.7 | 67.2772 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.2939 | 2.3357 | 60.031 | 0.7 | 67.3213 | 5.7436 | 59.962 | 4.35
67.3278 | 5.9646 | 60.049 | 4.35 | 67.3333 | 2.2671 | 59.9632 | 0.7 | 67.2855 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.3022 | 2.3357 | 60.031 | 0.7 | 67.3296 | 5.7433 | 59.962 | 4.35
67.3361 | 5.9646 | 60.049 | 4.35 | 67.3416 | 2.2671 | 59.9632 | 0.7 | 67.2938 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.3105 | 2.3357 | 60.031 | 0.7 | 67.3379 | 5.7433 | 59.962 | 4.35
67.3444 | 5.9646 | 60.049 | 4.35 | 67.3499 | 2.2671 | 59.9632 | 0.7 | 67.3021 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.319 | 2.3358 | 60.031 | 0.7 | 67.3462 | 5.7432 | 59.962 | 4.35
67.3527 | 5.9646 | 60.049 | 4.35 | 67.3583 | 2.2671 | 59.9632 | 0.7 | 67.3105 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.3273 | 2.3358 | 60.031 | 0.7 | 67.3547 | 5.7431 | 59.962 | 4.35
67.3611 | 5.9647 | 60.049 | 4.35 | 67.3666 | 2.2671 | 59.9632 | 0.7 | 67.3188 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.3356 | 2.3359 | 60.031 | 0.7 | 67.363 | 5.743 | 59.962 | 4.35
67.3694 | 5.9648 | 60.049 | 4.35 | 67.3749 | 2.2671 | 59.9633 | 0.7 | 67.3271 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.3439 | 2.336 | 60.031 | 0.7 | 67.3713 | 5.7429 | 59.962 | 4.35
67.3777 | 5.965 | 60.049 | 4.35 | 67.3833 | 2.2671 | 59.9633 | 0.7 | 67.3354 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.3522 | 2.3361 | 60.031 | 0.7 | 67.3796 | 5.7428 | 59.962 | 4.35
67.386 | 5.9651 | 60.049 | 4.35 | 67.3916 | 2.2671 | 59.9633 | 0.7 | 67.3438 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.3606 | 2.3361 | 60.031 | 0.7 | 67.3879 | 5.7427 | 59.962 | 4.35
67.3944 | 5.9652 | 60.049 | 4.35 | 67.4 | 2.2671 | 59.9633 | 0.7 | 67.3522 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.3689 | 2.3361 | 60.031 | 0.7 | 67.3962 | 5.7426 | 59.962 | 4.35
67.4027 | 5.9653 | 60.049 | 4.35 | 67.4083 | 2.2671 | 59.9633 | 0.7 | 67.3605 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.3772 | 2.3362 | 60.031 | 0.7 | 67.4048 | 5.7426 | 59.962 | 4.35
67.411 | 5.9653 | 60.049 | 4.35 | 67.4166 | 2.2671 | 59.9633 | 0.7 | 67.3688 | 5.9309 | 60.029 | 4.35 | 67.3855 | 2.3362 | 60.031 | 0.7 | 67.4131 | 5.7426 | 59.962 | 4.35
67.4193 | 5.9654 | 60.049 | 4.35 | 67.425 | 2.2671 | 59.9633 | 0.7 | 67.3771 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.3939 | 2.3362 | 60.031 | 0.7 | 67.4214 | 5.7426 | 59.962 | 4.35
67.4277 | 5.9655 | 60.049 | 4.35 | 67.4333 | 2.2671 | 59.9633 | 0.7 | 67.3855 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.4022 | 2.3362 | 60.031 | 0.7 | 67.4297 | 5.7426 | 59.962 | 4.35
67.436 | 5.9656 | 60.049 | 4.35 | 67.4417 | 2.2671 | 59.9633 | 0.7 | 67.3938 | 5.9307 | 60.029 | 4.35 | 67.4105 | 2.3361 | 60.031 | 0.7 | 67.438 | 5.7426 | 59.962 | 4.35
67.4443 | 5.9657 | 60.049 | 4.35 | 67.45 | 2.2671 | 59.9633 | 0.7 | 67.4021 | 5.9307 | 60.029 | 4.35 | 67.4188 | 2.3361 | 60.031 | 0.7 | 67.4463 | 5.7426 | 59.962 | 4.35
67.4526 | 5.9657 | 60.049 | 4.35 | 67.4583 | 2.2671 | 59.9633 | 0.7 | 67.4104 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.4271 | 2.336 | 60.031 | 0.7 | 67.4548 | 5.7426 | 59.962 | 4.35
67.461 | 5.9657 | 60.049 | 4.35 | 67.4666 | 2.2671 | 59.9633 | 0.7 | 67.4188 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.4355 | 2.3359 | 60.031 | 0.7 | 67.4631 | 5.7425 | 59.962 | 4.35
67.4693 | 5.9657 | 60.049 | 4.35 | 67.475 | 2.2671 | 59.9634 | 0.7 | 67.4271 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.4438 | 2.3359 | 60.031 | 0.7 | 67.4714 | 5.7426 | 59.962 | 4.35
67.4776 | 5.9658 | 60.049 | 4.35 | 67.4833 | 2.2671 | 59.9634 | 0.7 | 67.4354 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.4521 | 2.3358 | 60.031 | 0.7 | 67.4797 | 5.7426 | 59.962 | 4.35
67.4859 | 5.9648 | 60.049 | 4.35 | 67.4917 | 2.2671 | 59.9634 | 0.7 | 67.4437 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.4604 | 2.3358 | 60.031 | 0.7 | 67.488 | 5.7426 | 59.962 | 4.35
67.4943 | 5.9637 | 60.049 | 4.35 | 67.5 | 2.2671 | 59.9634 | 0.7 | 67.452 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.4689 | 2.3357 | 60.031 | 0.7 | 67.4963 | 5.7426 | 59.962 | 4.35
67.5026 | 5.9626 | 60.049 | 4.35 | 67.5083 | 2.2671 | 59.9634 | 0.7 | 67.4604 | 5.9308 | 60.029 | 4.35 | 67.4772 | 2.3357 | 60.031 | 0.7 | 67.5049 | 5.7394 | 59.962 | 4.35
67.5109 | 5.9615 | 60.049 | 4.35 | 67.5167 | 2.2671 | 59.9634 | 0.7 | 67.4688 | 5.9311 | 60.029 | 4.35 | 67.4855 | 2.3357 | 60.031 | 0.7 | 67.5132 | 5.7362 | 59.962 | 4.35
67.5192 | 5.9603 | 60.049 | 4.35 | 67.525 | 2.2672 | 59.9634 | 0.7 | 67.4771 | 5.9313 | 60.029 | 4.35 | 67.4938 | 2.3357 | 60.031 | 0.7 | 67.5215 | 5.733 | 59.962 | 4.35
67.5276 | 5.9591 | 60.049 | 4.35 | 67.5334 | 2.2672 | 59.9634 | 0.7 | 67.4854 | 5.9315 | 60.029 | 4.35 | 67.5021 | 2.3357 | 60.031 | 0.7 | 67.5298 | 5.7298 | 59.962 | 4.35
67.5359 | 5.9579 | 60.049 | 4.35 | 67.5417 | 2.2672 | 59.9634 | 0.7 | 67.4938 | 5.9316 | 60.029 | 4.35 | 67.5105 | 2.3357 | 60.031 | 0.7 | 67.5381 | 5.7267 | 59.962 | 4.35
67.5442 | 5.9567 | 60.049 | 4.35 | 67.55 | 2.2673 | 59.9634 | 0.7 | 67.5021 | 5.9318 | 60.029 | 4.35 | 67.5188 | 2.3357 | 60.031 | 0.7 | 67.5464 | 5.7235 | 59.959 | 4.35
67.5525 | 5.9554 | 60.049 | 4.35 | 67.5584 | 2.2673 | 59.9634 | 0.7 | 67.5104 | 5.9319 | 60.029 | 4.35 | 67.5271 | 2.3356 | 60.031 | 0.7 | 67.5549 | 5.7164 | 59.959 | 4.35
67.5609 | 5.9541 | 60.049 | 4.35 | 67.5667 | 2.2673 | 59.9634 | 0.7 | 67.5187 | 5.932 | 60.029 | 4.35 | 67.5354 | 2.3355 | 60.031 | 0.7 | 67.5632 | 5.7092 | 59.9589 | 4.35
67.5692 | 5.9538 | 60.049 | 4.35 | 67.575 | 2.263 | 59.9635 | 0.7 | 67.527 | 5.9322 | 60.029 | 4.35 | 67.5438 | 2.3354 | 60.031 | 0.7 | 67.5715 | 5.7022 | 59.9589 | 4.35
67.5775 | 5.9536 | 60.049 | 4.35 | 67.5834 | 2.2587 | 59.9635 | 0.7 | 67.5354 | 5.9323 | 60.029 | 4.35 | 67.5521 | 2.3352 | 60.031 | 0.7 | 67.5798 | 5.6953 | 59.9589 | 4.35
67.5858 | 5.9534 | 60.049 | 4.35 | 67.5917 | 2.2544 | 59.9635 | 0.7 | 67.5437 | 5.9325 | 60.029 | 4.35 | 67.5604 | 2.3351 | 60.031 | 0.7 | 67.5881 | 5.6916 | 59.9589 | 4.35
67.5942 | 5.9531 | 60.049 | 4.35 | 67.6001 | 2.2501 | 59.9635 | 0.7 | 67.552 | 5.9324 | 60.029 | 4.35 | 67.5687 | 2.3349 | 60.031 | 0.7 | 67.5964 | 5.6878 | 59.9588 | 4.35
67.6025 | 5.953 | 60.049 | 4.35 | 67.6084 | 2.2457 | 59.9635 | 0.7 | 67.5603 | 5.9324 | 60.029 | 4.35 | 67.577 | 2.3348 | 60.031 | 0.7 | 67.605 | 5.6841 | 59.9588 | 4.35
67.6108 | 5.9529 | 60.049 | 4.35 | 67.6167 | 2.2414 | 59.9635 | 0.7 | 67.5687 | 5.9324 | 60.029 | 4.35 | 67.5854 | 2.3346 | 60.031 | 0.7 | 67.6133 | 5.6804 | 59.9588 | 4.35
67.6191 | 5.9529 | 60.049 | 4.35 | 67.6251 | 2.237 | 59.9635 | 0.7 | 67.577 | 5.9324 | 60.029 | 4.35 | 67.5938 | 2.3344 | 60.031 | 0.7 | 67.6216 | 5.6767 | 59.9588 | 4.35
67.6275 | 5.9528 | 60.049 | 4.35 | 67.6334 | 2.2327 | 59.9635 | 0.7 | 67.5853 | 5.9323 | 60.029 | 4.35 | 67.6021 | 2.3343 | 60.031 | 0.7 | 67.6299 | 5.6729 | 59.9587 | 4.35
67.6358 | 5.9528 | 60.049 | 4.35 | 67.6418 | 2.2284 | 59.9635 | 0.7 | 67.5936 | 5.9323 | 60.029 | 4.35 | 67.6104 | 2.3342 | 60.031 | 0.7 | 67.6382 | 5.6732 | 59.9587 | 4.35
67.6441 | 5.9528 | 60.049 | 4.35 | 67.6501 | 2.224 | 59.9635 | 0.7 | 67.6021 | 5.9322 | 60.029 | 4.35 | 67.6188 | 2.3317 | 60.031 | 0.7 | 67.6465 | 5.6734 | 59.9587 | 4.35
67.6525 | 5.9529 | 60.049 | 4.35 | 67.6584 | 2.224 | 59.9635 | 0.7 | 67.6104 | 5.9321 | 60.029 | 4.35 | 67.6271 | 2.3293 | 60.031 | 0.7 | 67.655 | 5.6734 | 59.9587 | 4.35
67.6608 | 5.953 | 60.049 | 4.35 | 67.6667 | 2.224 | 59.9635 | 0.7 | 67.6187 | 5.932 | 60.029 | 4.35 | 67.6354 | 2.327 | 60.031 | 0.7 | 67.6633 | 5.6733 | 59.9586 | 4.35
67.6691 | 5.9522 | 60.049 | 4.35 | 67.6751 | 2.224 | 59.9636 | 0.7 | 67.627 | 5.9319 | 60.029 | 4.35 | 67.6437 | 2.3247 | 60.031 | 0.7 | 67.6716 | 5.6733 | 59.9586 | 4.35
67.6774 | 5.9514 | 60.049 | 4.35 | 67.6834 | 2.224 | 59.9636 | 0.7 | 67.6353 | 5.9318 | 60.029 | 4.35 | 67.652 | 2.3224 | 60.031 | 0.7 | 67.6799 | 5.6733 | 59.9586 | 4.35
67.6858 | 5.9504 | 60.049 | 4.35 | 67.6918 | 2.224 | 59.9636 | 0.7 | 67.6437 | 5.9317 | 60.029 | 4.35 | 67.6604 | 2.3202 | 60.031 | 0.7 | 67.6882 | 5.6733 | 59.9586 | 4.35
67.6941 | 5.9494 | 60.049 | 4.35 | 67.7001 | 2.224 | 59.9636 | 0.7 | 67.652 | 5.9295 | 60.029 | 4.35 | 67.6687 | 2.3178 | 60.031 | 0.7 | 67.6965 | 5.6734 | 59.9585 | 4.35
67.7024 | 5.9483 | 60.049 | 4.35 | 67.7084 | 2.224 | 59.9636 | 0.7 | 67.6603 | 5.9273 | 60.029 | 4.35 | 67.677 | 2.3154 | 60.031 | 0.7 | 67.7051 | 5.6734 | 59.9585 | 4.35
67.7107 | 5.9472 | 60.049 | 4.35 | 67.7168 | 2.224 | 59.9636 | 0.7 | 67.6686 | 5.9235 | 60.029 | 4.35 | 67.6853 | 2.313 | 60.031 | 0.7 | 67.7134 | 5.6734 | 59.9585 | 4.35
67.7191 | 5.9462 | 60.049 | 4.35 | 67.7251 | 2.224 | 59.9636 | 0.7 | 67.677 | 5.9197 | 60.029 | 4.35 | 67.6937 | 2.3106 | 60.031 | 0.7 | 67.7217 | 5.6735 | 59.9585 | 4.35
67.7274 | 5.9452 | 60.049 | 4.35 | 67.7335 | 2.224 | 59.9636 | 0.7 | 67.6853 | 5.9159 | 60.029 | 4.35 | 67.702 | 2.3106 | 60.031 | 0.7 | 67.73 | 5.6736 | 59.9584 | 4.35
67.7357 | 5.9441 | 60.049 | 4.35 | 67.7418 | 2.224 | 59.9636 | 0.7 | 67.6936 | 5.9121 | 60.029 | 4.35 | 67.7103 | 2.3107 | 60.031 | 0.7 | 67.7383 | 5.6737 | 59.9584 | 4.35
67.744 | 5.9431 | 60.049 | 4.35 | 67.7501 | 2.224 | 59.9636 | 0.7 | 67.7019 | 5.9083 | 60.029 | 4.35 | 67.7186 | 2.3106 | 60.031 | 0.7 | 67.7466 | 5.6738 | 59.9584 | 4.35
67.7523 | 5.943 | 60.049 | 4.35 | 67.7585 | 2.224 | 59.9636 | 0.7 | 67.7102 | 5.9046 | 60.029 | 4.35 | 67.7269 | 2.3106 | 60.031 | 0.7 | 67.7551 | 5.6739 | 59.9584 | 4.35
67.7607 | 5.943 | 60.049 | 4.35 | 67.7668 | 2.224 | 59.9636 | 0.7 | 67.7186 | 5.9008 | 60.029 | 4.35 | 67.7354 | 2.3106 | 60.031 | 0.7 | 67.7634 | 5.674 | 59.9583 | 4.35
67.769 | 5.9431 | 60.049 | 4.35 | 67.7751 | 2.224 | 59.9636 | 0.7 | 67.7269 | 5.897 | 60.029 | 4.35 | 67.7437 | 2.3106 | 60.031 | 0.7 | 67.7717 | 5.674 | 59.9583 | 4.35
67.7773 | 5.9431 | 60.049 | 4.35 | 67.7835 | 2.224 | 59.9637 | 0.7 | 67.7352 | 5.8953 | 60.029 | 4.35 | 67.752 | 2.3108 | 60.031 | 0.7 | 67.78 | 5.6741 | 59.9583 | 4.35
67.7857 | 5.9432 | 60.049 | 4.35 | 67.7918 | 2.224 | 59.9637 | 0.7 | 67.7435 | 5.8936 | 60.029 | 4.35 | 67.7603 | 2.3109 | 60.031 | 0.7 | 67.7883 | 5.6741 | 59.9583 | 4.35
67.794 | 5.9432 | 60.049 | 4.35 | 67.8001 | 2.224 | 59.9637 | 0.7 | 67.752 | 5.8936 | 60.029 | 4.35 | 67.7687 | 2.3111 | 60.031 | 0.7 | 67.7966 | 5.6742 | 59.9582 | 4.35
67.8023 | 5.9432 | 60.049 | 4.35 | 67.8085 | 2.224 | 59.9637 | 0.7 | 67.7603 | 5.8936 | 60.029 | 4.35 | 67.777 | 2.3112 | 60.031 | 0.7 | 67.8052 | 5.6741 | 59.9582 | 4.35
67.8106 | 5.9433 | 60.049 | 4.35 | 67.8168 | 2.224 | 59.9637 | 0.7 | 67.7686 | 5.8936 | 60.029 | 4.35 | 67.7853 | 2.3113 | 60.031 | 0.7 | 67.8135 | 5.6741 | 59.9582 | 4.35
67.819 | 5.9432 | 60.049 | 4.35 | 67.8252 | 2.2241 | 59.9637 | 0.7 | 67.7769 | 5.8936 | 60.029 | 4.35 | 67.7936 | 2.3114 | 60.031 | 0.7 | 67.8218 | 5.674 | 59.9582 | 4.35
67.8273 | 5.9431 | 60.049 | 4.35 | 67.8335 | 2.2241 | 59.9637 | 0.7 | 67.7853 | 5.8936 | 60.029 | 4.35 | 67.8019 | 2.3115 | 60.031 | 0.7 | 67.8301 | 5.674 | 59.9581 | 4.35
67.8356 | 5.943 | 60.049 | 4.35 | 67.8418 | 2.2241 | 59.9637 | 0.7 | 67.7936 | 5.8936 | 60.029 | 4.35 | 67.8103 | 2.3116 | 60.031 | 0.7 | 67.8384 | 5.6739 | 59.9581 | 4.35
67.8439 | 5.9428 | 60.049 | 4.35 | 67.8502 | 2.2241 | 59.9637 | 0.7 | 67.8019 | 5.8936 | 60.029 | 4.35 | 67.8186 | 2.3116 | 60.031 | 0.7 | 67.8467 | 5.6738 | 59.9581 | 4.35
67.8523 | 5.941 | 60.049 | 4.35 | 67.8585 | 2.2241 | 59.9637 | 0.7 | 67.8102 | 5.8936 | 60.029 | 4.35 | 67.8269 | 2.3117 | 60.031 | 0.7 | 67.8552 | 5.6737 | 59.9581 | 4.35
67.8606 | 5.9392 | 60.049 | 4.35 | 67.8669 | 2.2241 | 59.9637 | 0.7 | 67.8185 | 5.8937 | 60.029 | 4.35 | 67.8352 | 2.3116 | 60.031 | 0.7 | 67.8635 | 5.6737 | 59.958 | 4.35
67.8689 | 5.9373 | 60.049 | 4.35 | 67.8752 | 2.2241 | 59.9638 | 0.7 | 67.8269 | 5.8937 | 60.029 | 4.35 | 67.8436 | 2.3115 | 60.031 | 0.7 | 67.8718 | 5.6736 | 59.958 | 4.35
67.8772 | 5.9355 | 60.049 | 4.35 | 67.8835 | 2.2241 | 59.9638 | 0.7 | 67.8352 | 5.8937 | 60.029 | 4.35 | 67.8519 | 2.3115 | 60.031 | 0.7 | 67.8801 | 5.6735 | 59.958 | 4.35
67.8856 | 5.9336 | 60.049 | 4.35 | 67.8919 | 2.2241 | 59.9638 | 0.7 | 67.8435 | 5.8937 | 60.029 | 4.35 | 67.8602 | 2.3115 | 60.031 | 0.7 | 67.8884 | 5.6736 | 59.958 | 4.35
67.8939 | 5.9317 | 60.049 | 4.35 | 67.9002 | 2.2241 | 59.9638 | 0.7 | 67.8518 | 5.8938 | 60.029 | 4.35 | 67.8685 | 2.3114 | 60.031 | 0.7 | 67.8967 | 5.6736 | 59.9579 | 4.35
67.9022 | 5.9299 | 60.049 | 4.35 | 67.9085 | 2.2241 | 59.9638 | 0.7 | 67.8602 | 5.8938 | 60.029 | 4.35 | 67.877 | 2.3113 | 60.031 | 0.7 | 67.9053 | 5.6737 | 59.9579 | 4.35
67.9105 | 5.9281 | 60.049 | 4.35 | 67.9169 | 2.2241 | 59.9638 | 0.7 | 67.8685 | 5.8929 | 60.029 | 4.35 | 67.8853 | 2.3075 | 60.031 | 0.7 | 67.9136 | 5.6738 | 59.9579 | 4.35
67.9189 | 5.9264 | 60.049 | 4.35 | 67.9252 | 2.2241 | 59.9638 | 0.7 | 67.8768 | 5.892 | 60.029 | 4.35 | 67.8936 | 2.3038 | 60.031 | 0.7 | 67.9219 | 5.6739 | 59.9579 | 4.35
67.9272 | 5.9246 | 60.049 | 4.35 | 67.9336 | 2.2241 | 59.9638 | 0.7 | 67.8851 | 5.8912 | 60.029 | 4.35 | 67.9019 | 2.3 | 60.031 | 0.7 | 67.9302 | 5.674 | 59.9578 | 4.35
67.9355 | 5.9247 | 60.049 | 4.35 | 67.9419 | 2.2241 | 59.9638 | 0.7 | 67.8936 | 5.8903 | 60.029 | 4.35 | 67.9102 | 2.2962 | 60.031 | 0.7 | 67.9385 | 5.6741 | 59.9578 | 4.35
67.9438 | 5.9248 | 60.049 | 4.35 | 67.9502 | 2.2241 | 59.9638 | 0.7 | 67.9019 | 5.8895 | 60.029 | 4.35 | 67.9186 | 2.2925 | 60.031 | 0.7 | 67.9468 | 5.6742 | 59.9578 | 4.35
67.9522 | 5.9248 | 60.049 | 4.35 | 67.9586 | 2.2241 | 59.9638 | 0.7 | 67.9102 | 5.8886 | 60.029 | 4.35 | 67.9269 | 2.2888 | 60.031 | 0.7 | 67.9553 | 5.6743 | 59.9578 | 4.35
67.9605 | 5.9248 | 60.049 | 4.35 | 67.9669 | 2.2241 | 59.9638 | 0.7 | 67.9185 | 5.8878 | 60.029 | 4.35 | 67.9352 | 2.2851 | 60.031 | 0.7 | 67.9636 | 5.6744 | 59.9577 | 4.35
67.9688 | 5.9249 | 60.049 | 4.35 | 67.9753 | 2.2242 | 59.9639 | 0.7 | 67.9268 | 5.8869 | 60.029 | 4.35 | 67.9435 | 2.2813 | 60.031 | 0.7 | 67.9719 | 5.6744 | 59.9577 | 4.35
67.9771 | 5.9251 | 60.049 | 4.35 | 67.9836 | 2.2242 | 59.9639 | 0.7 | 67.9352 | 5.886 | 60.029 | 4.35 | 67.9519 | 2.2777 | 60.031 | 0.7 | 67.9802 | 5.6744 | 59.9577 | 4.35
67.9855 | 5.9251 | 60.049 | 4.35 | 67.9919 | 2.2242 | 59.9639 | 0.7 | 67.9435 | 5.8851 | 60.029 | 4.35 | 67.9602 | 2.274 | 60.031 | 0.7 | 67.9885 | 5.6744 | 59.9577 | 4.35
67.9938 | 5.9252 | 60.049 | 4.35 | 68.0002 | 2.2243 | 59.9639 | 0.7 | 67.9518 | 5.8851 | 60.0289 | 4.35 | 67.9685 | 2.274 | 60.031 | 0.7 | 67.9968 | 5.6744 | 59.9576 | 4.35
68.0021 | 5.9253 | 60.049 | 4.35 | 68.0086 | 2.2243 | 59.9639 | 0.7 | 67.9601 | 5.8851 | 60.0289 | 4.35 | 67.9768 | 2.274 | 60.031 | 0.7 | 68.0054 | 5.6744 | 59.9576 | 4.35
68.0104 | 5.9253 | 60.049 | 4.35 | 68.0169 | 2.2243 | 59.9639 | 0.7 | 67.9685 | 5.885 | 60.0289 | 4.35 | 67.9852 | 2.2741 | 60.031 | 0.7 | 68.0137 | 5.6744 | 59.9576 | 4.35
68.0188 | 5.9252 | 60.049 | 4.35 | 68.0253 | 2.2243 | 59.9639 | 0.7 | 67.9768 | 5.8848 | 60.0289 | 4.35 | 67.9935 | 2.2741 | 60.031 | 0.7 | 68.022 | 5.6744 | 59.9576 | 4.35
68.0271 | 5.9252 | 60.049 | 4.35 | 68.0336 | 2.2244 | 59.9639 | 0.7 | 67.9851 | 5.8846 | 60.0289 | 4.35 | 68.0018 | 2.2741 | 60.031 | 0.7 | 68.0303 | 5.6744 | 59.9575 | 4.35
68.0354 | 5.9252 | 60.049 | 4.35 | 68.0419 | 2.2243 | 59.9639 | 0.7 | 67.9934 | 5.8844 | 60.0289 | 4.35 | 68.0101 | 2.2741 | 60.031 | 0.7 | 68.0386 | 5.6744 | 59.9575 | 4.35
68.0437 | 5.9252 | 60.049 | 4.35 | 68.0503 | 2.2243 | 59.9639 | 0.7 | 68.0017 | 5.8842 | 60.0289 | 4.35 | 68.0186 | 2.274 | 60.031 | 0.7 | 68.0469 | 5.6744 | 59.9575 | 4.35
68.0521 | 5.9252 | 60.049 | 4.35 | 68.0586 | 2.2243 | 59.9639 | 0.7 | 68.0101 | 5.8841 | 60.0289 | 4.35 | 68.0269 | 2.274 | 60.031 | 0.7 | 68.0554 | 5.6744 | 59.9575 | 4.35
68.0604 | 5.9252 | 60.049 | 4.35 | 68.067 | 2.2243 | 59.9639 | 0.7 | 68.0184 | 5.884 | 60.0289 | 4.35 | 68.0352 | 2.2739 | 60.031 | 0.7 | 68.0637 | 5.6744 | 59.9574 | 4.35
68.0687 | 5.9252 | 60.049 | 4.35 | 68.0753 | 2.2243 | 59.964 | 0.7 | 68.0267 | 5.8839 | 60.0289 | 4.35 | 68.0435 | 2.2739 | 60.031 | 0.7 | 68.072 | 5.6744 | 59.9574 | 4.35
68.0771 | 5.9252 | 60.049 | 4.35 | 68.0836 | 2.2243 | 59.964 | 0.7 | 68.035 | 5.8838 | 60.0289 | 4.35 | 68.0518 | 2.2738 | 60.031 | 0.7 | 68.0803 | 5.6744 | 59.9574 | 4.35
68.0854 | 5.9236 | 60.049 | 4.35 | 68.0919 | 2.2243 | 59.964 | 0.7 | 68.0435 | 5.8837 | 60.0289 | 4.35 | 68.0602 | 2.2738 | 60.031 | 0.7 | 68.0886 | 5.6744 | 59.9574 | 4.35
68.0937 | 5.9219 | 60.049 | 4.35 | 68.1003 | 2.2243 | 59.964 | 0.7 | 68.0518 | 5.8837 | 60.0288 | 4.35 | 68.0685 | 2.2737 | 60.031 | 0.7 | 68.0969 | 5.6744 | 59.9573 | 4.35
68.102 | 5.9202 | 60.049 | 4.35 | 68.1086 | 2.2243 | 59.964 | 0.7 | 68.0601 | 5.8837 | 60.0288 | 4.35 | 68.0768 | 2.2736 | 60.031 | 0.7 | 68.1055 | 5.6744 | 59.9573 | 4.35
68.1104 | 5.9186 | 60.049 | 4.35 | 68.117 | 2.2243 | 59.964 | 0.7 | 68.0684 | 5.8838 | 60.0288 | 4.35 | 68.0851 | 2.2736 | 60.031 | 0.7 | 68.1138 | 5.6744 | 59.9573 | 4.35
68.1187 | 5.9171 | 60.049 | 4.35 | 68.1253 | 2.2243 | 59.965 | 0.7 | 68.0768 | 5.884 | 60.0288 | 4.35 | 68.0935 | 2.2735 | 60.031 | 0.7 | 68.1221 | 5.6744 | 59.9573 | 4.35
68.127 | 5.9157 | 60.049 | 4.35 | 68.1336 | 2.2243 | 59.965 | 0.7 | 68.0851 | 5.8842 | 60.0288 | 4.35 | 68.1018 | 2.2735 | 60.031 | 0.7 | 68.1304 | 5.6744 | 59.9572 | 4.35
68.1353 | 5.9143 | 60.049 | 4.35 | 68.142 | 2.2243 | 59.965 | 0.7 | 68.0934 | 5.8843 | 60.0288 | 4.35 | 68.1101 | 2.2735 | 60.031 | 0.7 | 68.1387 | 5.6744 | 59.9572 | 4.35
68.1437 | 5.9128 | 60.049 | 4.35 | 68.1503 | 2.2243 | 59.9651 | 0.7 | 68.1017 | 5.8844 | 60.0288 | 4.35 | 68.1184 | 2.2735 | 60.031 | 0.7 | 68.147 | 5.6744 | 59.9572 | 4.35
68.152 | 5.9114 | 60.049 | 4.35 | 68.1587 | 2.2243 | 59.9651 | 0.7 | 68.11 | 5.8845 | 60.0288 | 4.35 | 68.1268 | 2.2735 | 60.031 | 0.7 | 68.1555 | 5.6744 | 59.9572 | 4.35
68.1603 | 5.91 | 60.049 | 4.35 | 68.167 | 2.2243 | 59.9651 | 0.7 | 68.1184 | 5.8847 | 60.0288 | 4.35 | 68.1351 | 2.2735 | 60.031 | 0.7 | 68.1638 | 5.6744 | 59.9571 | 4.35
68.1686 | 5.9102 | 60.049 | 4.35 | 68.1753 | 2.2244 | 59.9651 | 0.7 | 68.1267 | 5.8848 | 60.0288 | 4.35 | 68.1434 | 2.2734 | 60.031 | 0.7 | 68.1721 | 5.6744 | 59.9571 | 4.35
68.177 | 5.9105 | 60.049 | 4.35 | 68.1837 | 2.2244 | 59.9651 | 0.7 | 68.135 | 5.8848 | 60.0288 | 4.35 | 68.1517 | 2.2734 | 60.031 | 0.7 | 68.1804 | 5.6744 | 59.9571 | 4.35
68.1853 | 5.9108 | 60.049 | 4.35 | 68.192 | 2.2244 | 59.9651 | 0.7 | 68.1433 | 5.8849 | 60.0288 | 4.35 | 68.16 | 2.2734 | 60.031 | 0.7 | 68.1887 | 5.6744 | 59.9571 | 4.35
68.1936 | 5.911 | 60.049 | 4.35 | 68.2003 | 2.2244 | 59.9652 | 0.7 | 68.1517 | 5.8848 | 60.0287 | 4.35 | 68.1685 | 2.2733 | 60.031 | 0.7 | 68.197 | 5.6744 | 59.957 | 4.35
68.202 | 5.911 | 60.049 | 4.35 | 68.2087 | 2.2245 | 59.9652 | 0.7 | 68.16 | 5.8846 | 60.0287 | 4.35 | 68.1768 | 2.2733 | 60.031 | 0.7 | 68.2056 | 5.6744 | 59.957 | 4.35
68.2103 | 5.911 | 60.049 | 4.35 | 68.217 | 2.2245 | 59.9652 | 0.7 | 68.1683 | 5.8845 | 60.0287 | 4.35 | 68.1851 | 2.2733 | 60.031 | 0.7 | 68.2139 | 5.6744 | 59.957 | 4.35
68.2186 | 5.911 | 60.049 | 4.35 | 68.2253 | 2.2246 | 59.9652 | 0.7 | 68.1766 | 5.8844 | 60.0287 | 4.35 | 68.1934 | 2.2732 | 60.031 | 0.7 | 68.2222 | 5.6744 | 59.957 | 4.35
68.2269 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.2337 | 2.2246 | 59.9652 | 0.7 | 68.1849 | 5.8834 | 60.0287 | 4.35 | 68.2018 | 2.2732 | 60.031 | 0.7 | 68.2305 | 5.6744 | 59.9569 | 4.35
68.2353 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.242 | 2.2246 | 59.9652 | 0.7 | 68.1934 | 5.8825 | 60.0287 | 4.35 | 68.2101 | 2.2732 | 60.031 | 0.7 | 68.2388 | 5.6744 | 59.9569 | 4.35
68.2436 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.2504 | 2.2247 | 59.9653 | 0.7 | 68.2017 | 5.8815 | 60.0287 | 4.35 | 68.2184 | 2.2732 | 60.031 | 0.7 | 68.2471 | 5.6744 | 59.9569 | 4.35
68.2519 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.2587 | 2.2247 | 59.9653 | 0.7 | 68.21 | 5.8806 | 60.0287 | 4.35 | 68.2267 | 2.2732 | 60.031 | 0.7 | 68.2556 | 5.6744 | 59.9569 | 4.35
68.2602 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.267 | 2.2247 | 59.9653 | 0.7 | 68.2183 | 5.8798 | 60.0287 | 4.35 | 68.2351 | 2.2732 | 60.031 | 0.7 | 68.2639 | 5.6744 | 59.9568 | 4.35
68.2686 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.2754 | 2.2247 | 59.9653 | 0.7 | 68.2267 | 5.879 | 60.0287 | 4.35 | 68.2434 | 2.2732 | 60.031 | 0.7 | 68.2722 | 5.6745 | 59.9568 | 4.35
68.2769 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.2837 | 2.2247 | 59.9653 | 0.7 | 68.235 | 5.8777 | 60.0287 | 4.35 | 68.2517 | 2.2733 | 60.031 | 0.7 | 68.2805 | 5.6745 | 59.9568 | 4.35
68.2852 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.2921 | 2.2247 | 59.9653 | 0.7 | 68.2433 | 5.8764 | 60.0287 | 4.35 | 68.26 | 2.2733 | 60.031 | 0.7 | 68.2888 | 5.6745 | 59.9568 | 4.35
68.2935 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.3004 | 2.2248 | 59.9654 | 0.7 | 68.2516 | 5.8751 | 60.0286 | 4.35 | 68.2684 | 2.2734 | 60.031 | 0.7 | 68.2971 | 5.6745 | 59.9567 | 4.35
68.3019 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.3087 | 2.2247 | 59.9654 | 0.7 | 68.26 | 5.8738 | 60.0286 | 4.35 | 68.2767 | 2.2734 | 60.031 | 0.7 | 68.3057 | 5.6745 | 59.9567 | 4.35
68.3102 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.3171 | 2.2247 | 59.9654 | 0.7 | 68.2683 | 5.8733 | 60.0286 | 4.35 | 68.285 | 2.2735 | 60.031 | 0.7 | 68.314 | 5.6746 | 59.9567 | 4.35
68.3185 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.3254 | 2.2247 | 59.9654 | 0.7 | 68.2766 | 5.8728 | 60.0286 | 4.35 | 68.2933 | 2.2735 | 60.031 | 0.7 | 68.3223 | 5.6745 | 59.9567 | 4.35
68.3269 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.3337 | 2.2247 | 59.9654 | 0.7 | 68.2849 | 5.8724 | 60.0286 | 4.35 | 68.3016 | 2.2736 | 60.031 | 0.7 | 68.3306 | 5.6744 | 59.9566 | 4.35
68.3352 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.3421 | 2.2247 | 59.9654 | 0.7 | 68.2933 | 5.8719 | 60.0286 | 4.35 | 68.3101 | 2.2736 | 60.031 | 0.7 | 68.3389 | 5.6743 | 59.9566 | 4.35
68.3435 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.3504 | 2.2247 | 59.9655 | 0.7 | 68.3016 | 5.8713 | 60.0286 | 4.35 | 68.3184 | 2.2737 | 60.031 | 0.7 | 68.3472 | 5.6742 | 59.9566 | 4.35
68.3518 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.3588 | 2.2247 | 59.9655 | 0.7 | 68.3099 | 5.8707 | 60.0286 | 4.35 | 68.3267 | 2.2737 | 60.031 | 0.7 | 68.3557 | 5.6741 | 59.9566 | 4.35
68.3602 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.3671 | 2.2247 | 59.9655 | 0.7 | 68.3182 | 5.8706 | 60.0286 | 4.35 | 68.335 | 2.2738 | 60.031 | 0.7 | 68.364 | 5.674 | 59.9565 | 4.35
68.3685 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.3754 | 2.2247 | 59.9655 | 0.7 | 68.3265 | 5.8705 | 60.0286 | 4.35 | 68.3434 | 2.2739 | 60.031 | 0.7 | 68.3723 | 5.6739 | 59.9565 | 4.35
68.3768 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.3838 | 2.2247 | 59.9655 | 0.7 | 68.335 | 5.8704 | 60.0286 | 4.35 | 68.3517 | 2.274 | 60.031 | 0.7 | 68.3806 | 5.6738 | 59.9565 | 4.35
68.3851 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.3921 | 2.2247 | 59.9655 | 0.7 | 68.3433 | 5.8703 | 60.0286 | 4.35 | 68.36 | 2.2741 | 60.031 | 0.7 | 68.3889 | 5.6737 | 59.9565 | 4.35
68.3935 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.4005 | 2.2247 | 59.9656 | 0.7 | 68.3516 | 5.8702 | 60.0285 | 4.35 | 68.3683 | 2.2741 | 60.031 | 0.7 | 68.3975 | 5.6736 | 59.9564 | 4.35
68.4018 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.4088 | 2.2247 | 59.9656 | 0.7 | 68.3599 | 5.8701 | 60.0285 | 4.35 | 68.3767 | 2.2742 | 60.031 | 0.7 | 68.4058 | 5.6736 | 59.9564 | 4.35
68.4101 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.4171 | 2.2247 | 59.9656 | 0.7 | 68.3683 | 5.8699 | 60.0285 | 4.35 | 68.385 | 2.2722 | 60.031 | 0.7 | 68.4141 | 5.6736 | 59.9564 | 4.35
68.4185 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.4254 | 2.2248 | 59.9656 | 0.7 | 68.3766 | 5.8697 | 60.0285 | 4.35 | 68.3933 | 2.2702 | 60.031 | 0.7 | 68.4224 | 5.6736 | 59.9564 | 4.35
68.4268 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.4338 | 2.2248 | 59.9656 | 0.7 | 68.3849 | 5.8696 | 60.0285 | 4.35 | 68.4016 | 2.2682 | 60.031 | 0.7 | 68.4307 | 5.6736 | 59.9563 | 4.35
68.4351 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.4421 | 2.2248 | 59.9656 | 0.7 | 68.3932 | 5.8695 | 60.0285 | 4.35 | 68.41 | 2.2662 | 60.031 | 0.7 | 68.439 | 5.6736 | 59.9563 | 4.35
68.4434 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.4505 | 2.2247 | 59.9657 | 0.7 | 68.4016 | 5.8694 | 60.0285 | 4.35 | 68.4183 | 2.2641 | 60.031 | 0.7 | 68.4475 | 5.6736 | 59.9563 | 4.35
68.4518 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.4588 | 2.2247 | 59.9657 | 0.7 | 68.4099 | 5.8693 | 60.0285 | 4.35 | 68.4266 | 2.262 | 60.031 | 0.7 | 68.4558 | 5.6736 | 59.9563 | 4.35
68.4601 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.4671 | 2.2247 | 59.9657 | 0.7 | 68.4182 | 5.8692 | 60.0285 | 4.35 | 68.4349 | 2.2599 | 60.031 | 0.7 | 68.4641 | 5.6736 | 59.9562 | 4.35
68.4684 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.4755 | 2.2247 | 59.9657 | 0.7 | 68.4265 | 5.869 | 60.0285 | 4.35 | 68.4432 | 2.2578 | 60.031 | 0.7 | 68.4724 | 5.6736 | 59.9562 | 4.35
68.4767 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.4838 | 2.2247 | 59.9657 | 0.7 | 68.4349 | 5.8669 | 60.0285 | 4.35 | 68.4517 | 2.2558 | 60.031 | 0.7 | 68.4807 | 5.6736 | 59.9562 | 4.35
68.4851 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.4922 | 2.2247 | 59.9657 | 0.7 | 68.4432 | 5.8648 | 60.0285 | 4.35 | 68.46 | 2.2538 | 60.031 | 0.7 | 68.489 | 5.6736 | 59.9562 | 4.35
68.4934 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.5005 | 2.2246 | 59.9658 | 0.7 | 68.4515 | 5.8627 | 60.0284 | 4.35 | 68.4683 | 2.2538 | 60.031 | 0.7 | 68.4976 | 5.6736 | 59.9561 | 4.35
68.5017 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.5088 | 2.2246 | 59.9658 | 0.7 | 68.4598 | 5.8607 | 60.0284 | 4.35 | 68.4766 | 2.2539 | 60.031 | 0.7 | 68.5059 | 5.6736 | 59.9561 | 4.35
68.51 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.5172 | 2.2246 | 59.9658 | 0.7 | 68.4681 | 5.8588 | 60.0284 | 4.35 | 68.485 | 2.254 | 60.031 | 0.7 | 68.5142 | 5.6736 | 59.9561 | 4.35
68.5184 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.5255 | 2.2246 | 59.9658 | 0.7 | 68.4766 | 5.857 | 60.0284 | 4.35 | 68.4933 | 2.2541 | 60.031 | 0.7 | 68.5225 | 5.6737 | 59.9561 | 4.35
68.5267 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.5338 | 2.2246 | 59.9658 | 0.7 | 68.4849 | 5.8551 | 60.0284 | 4.35 | 68.5016 | 2.2542 | 60.031 | 0.7 | 68.5308 | 5.6737 | 59.956 | 4.35
68.535 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.5422 | 2.2246 | 59.9658 | 0.7 | 68.4932 | 5.8533 | 60.0284 | 4.35 | 68.5099 | 2.2543 | 60.031 | 0.7 | 68.5391 | 5.6738 | 59.956 | 4.35
68.5434 | 5.911 | 60.05 | 4.35 | 68.5505 | 2.2246 | 59.9659 | 0.7 | 68.5015 | 5.8514 | 60.0284 | 4.35 | 68.5183 | 2.2544 | 60.031 | 0.7 | 68.5476 | 5.6738 | 59.955 | 4.35
68.5517 | 5.9113 | 60.05 | 4.35 | 68.5588 | 2.2246 | 59.9659 | 0.7 | 68.5099 | 5.8496 | 60.0284 | 4.35 | 68.5266 | 2.2545 | 60.031 | 0.7 | 68.5559 | 5.6739 | 59.955 | 4.35
68.56 | 5.9116 | 60.05 | 4.35 | 68.5672 | 2.2246 | 59.9659 | 0.7 | 68.5182 | 5.8497 | 60.0284 | 4.35 | 68.5349 | 2.2545 | 60.031 | 0.7 | 68.5642 | 5.6739 | 59.955 | 4.35
68.5683 | 5.912 | 60.05 | 4.35 | 68.5755 | 2.2246 | 59.9659 | 0.7 | 68.5265 | 5.8499 | 60.0284 | 4.35 | 68.5432 | 2.2545 | 60.031 | 0.7 | 68.5725 | 5.674 | 59.9549 | 4.35
68.5767 | 5.9123 | 60.05 | 4.35 | 68.5839 | 2.2246 | 59.9659 | 0.7 | 68.5348 | 5.85 | 60.0284 | 4.35 | 68.5515 | 2.2545 | 60.031 | 0.7 | 68.5808 | 5.674 | 59.9549 | 4.35
68.585 | 5.9126 | 60.05 | 4.35 | 68.5922 | 2.2246 | 59.9659 | 0.7 | 68.5432 | 5.8502 | 60.0284 | 4.35 | 68.5599 | 2.2545 | 60.031 | 0.7 | 68.5891 | 5.6741 | 59.9549 | 4.35
68.5933 | 5.9129 | 60.05 | 4.35 | 68.6005 | 2.2246 | 59.966 | 0.7 | 68.5515 | 5.8502 | 60.0283 | 4.35 | 68.5682 | 2.252 | 60.031 | 0.7 | 68.5977 | 5.6741 | 59.9549 | 4.35
68.6016 | 5.9132 | 60.05 | 4.35 | 68.6089 | 2.2245 | 59.966 | 0.7 | 68.5598 | 5.8502 | 60.0283 | 4.35 | 68.5765 | 2.2494 | 60.031 | 0.7 | 68.606 | 5.6741 | 59.9549 | 4.35
68.61 | 5.9135 | 60.05 | 4.35 | 68.6172 | 2.2245 | 59.966 | 0.7 | 68.5681 | 5.8502 | 60.0283 | 4.35 | 68.5848 | 2.2468 | 60.031 | 0.7 | 68.6143 | 5.6741 | 59.9549 | 4.35
68.6183 | 5.9141 | 60.05 | 4.35 | 68.6255 | 2.2245 | 59.966 | 0.7 | 68.5764 | 5.8502 | 60.0283 | 4.35 | 68.5933 | 2.2442 | 60.031 | 0.7 | 68.6226 | 5.6741 | 59.9548 | 4.35
68.6266 | 5.9146 | 60.05 | 4.35 | 68.6339 | 2.2244 | 59.966 | 0.7 | 68.5848 | 5.8501 | 60.0283 | 4.35 | 68.6016 | 2.2415 | 60.031 | 0.7 | 68.6309 | 5.6741 | 59.9548 | 4.35
68.635 | 5.9149 | 60.05 | 4.35 | 68.6422 | 2.2244 | 59.966 | 0.7 | 68.5931 | 5.8501 | 60.0283 | 4.35 | 68.6099 | 2.2389 | 60.031 | 0.7 | 68.6392 | 5.6741 | 59.9548 | 4.35
68.6433 | 5.9151 | 60.05 | 4.35 | 68.6505 | 2.2243 | 59.9661 | 0.7 | 68.6014 | 5.85 | 60.0283 | 4.35 | 68.6182 | 2.2364 | 60.031 | 0.7 | 68.6477 | 5.6741 | 59.9548 | 4.35
68.6516 | 5.9153 | 60.05 | 4.35 | 68.6589 | 2.2243 | 59.9661 | 0.7 | 68.6097 | 5.8499 | 60.0283 | 4.35 | 68.6266 | 2.2338 | 60.031 | 0.7 | 68.656 | 5.6741 | 59.9548 | 4.35
68.6599 | 5.9154 | 60.05 | 4.35 | 68.6672 | 2.2242 | 59.9661 | 0.7 | 68.6182 | 5.8499 | 60.0283 | 4.35 | 68.6349 | 2.2312 | 60.031 | 0.7 | 68.6643 | 5.6741 | 59.9548 | 4.35
68.6683 | 5.9156 | 60.05 | 4.35 | 68.6755 | 2.2242 | 59.9661 | 0.7 | 68.6265 | 5.8499 | 60.0283 | 4.35 | 68.6432 | 2.2286 | 60.031 | 0.7 | 68.6726 | 5.6741 | 59.9547 | 4.35
68.6766 | 5.9157 | 60.05 | 4.35 | 68.6839 | 2.2241 | 59.9661 | 0.7 | 68.6348 | 5.8499 | 60.0283 | 4.35 | 68.6515 | 2.2286 | 60.031 | 0.7 | 68.6809 | 5.6741 | 59.9547 | 4.35
68.6849 | 5.9159 | 60.05 | 4.35 | 68.6922 | 2.2241 | 59.9661 | 0.7 | 68.6431 | 5.8499 | 60.0283 | 4.35 | 68.6599 | 2.2286 | 60.031 | 0.7 | 68.6892 | 5.6741 | 59.9547 | 4.35
68.6932 | 5.916 | 60.05 | 4.35 | 68.7006 | 2.2241 | 59.9662 | 0.7 | 68.6515 | 5.8491 | 60.0282 | 4.35 | 68.6682 | 2.2286 | 60.031 | 0.7 | 68.6978 | 5.6741 | 59.9547 | 4.35
68.7016 | 5.9159 | 60.05 | 4.35 | 68.7089 | 2.2241 | 59.9662 | 0.7 | 68.6598 | 5.8484 | 60.0282 | 4.35 | 68.6765 | 2.2287 | 60.031 | 0.7 | 68.7061 | 5.6741 | 59.9547 | 4.35
68.7099 | 5.9158 | 60.05 | 4.35 | 68.7172 | 2.2241 | 59.9662 | 0.7 | 68.6681 | 5.8477 | 60.0282 | 4.35 | 68.6848 | 2.2288 | 60.031 | 0.7 | 68.7144 | 5.6741 | 59.9547 | 4.35
68.7182 | 5.9157 | 60.05 | 4.35 | 68.7256 | 2.2241 | 59.9662 | 0.7 | 68.6764 | 5.847 | 60.0282 | 4.35 | 68.6932 | 2.2289 | 60.031 | 0.7 | 68.7227 | 5.6741 | 59.9546 | 4.35
68.7266 | 5.9156 | 60.05 | 4.35 | 68.7339 | 2.2241 | 59.9662 | 0.7 | 68.6848 | 5.8463 | 60.0282 | 4.35 | 68.7015 | 2.2289 | 60.031 | 0.7 | 68.731 | 5.6741 | 59.9546 | 4.35
68.7349 | 5.9156 | 60.05 | 4.35 | 68.7422 | 2.2241 | 59.9662 | 0.7 | 68.6931 | 5.8455 | 60.0282 | 4.35 | 68.7098 | 2.229 | 60.031 | 0.7 | 68.7393 | 5.6741 | 59.9546 | 4.35
68.7432 | 5.9156 | 60.05 | 4.35 | 68.7506 | 2.2241 | 59.9663 | 0.7 | 68.7014 | 5.8448 | 60.0282 | 4.35 | 68.7181 | 2.2291 | 60.031 | 0.7 | 68.7478 | 5.6741 | 59.9546 | 4.35
68.7515 | 5.9156 | 60.05 | 4.35 | 68.7589 | 2.2242 | 59.9663 | 0.7 | 68.7097 | 5.844 | 60.0282 | 4.35 | 68.7266 | 2.2292 | 60.031 | 0.7 | 68.7561 | 5.6741 | 59.9546 | 4.35
68.7599 | 5.9155 | 60.05 | 4.35 | 68.7672 | 2.2242 | 59.9663 | 0.7 | 68.718 | 5.8432 | 60.0282 | 4.35 | 68.7349 | 2.2292 | 60.031 | 0.7 | 68.7644 | 5.6741 | 59.9546 | 4.35
68.7682 | 5.9155 | 60.05 | 4.35 | 68.7756 | 2.2242 | 59.9663 | 0.7 | 68.7264 | 5.8424 | 60.0282 | 4.35 | 68.7432 | 2.2293 | 60.031 | 0.7 | 68.7727 | 5.6741 | 59.9545 | 4.35
68.7765 | 5.9154 | 60.05 | 4.35 | 68.7839 | 2.2242 | 59.9663 | 0.7 | 68.7347 | 5.8423 | 60.0282 | 4.35 | 68.7515 | 2.2293 | 60.031 | 0.7 | 68.781 | 5.6742 | 59.9545 | 4.35
68.7848 | 5.9154 | 60.05 | 4.35 | 68.7923 | 2.2242 | 59.9663 | 0.7 | 68.743 | 5.8422 | 60.0282 | 4.35 | 68.7599 | 2.2293 | 60.031 | 0.7 | 68.7893 | 5.6742 | 59.9545 | 4.35
68.7932 | 5.9154 | 60.05 | 4.35 | 68.8006 | 2.2242 | 59.9664 | 0.7 | 68.7513 | 5.8422 | 60.0281 | 4.35 | 68.7682 | 2.2293 | 60.031 | 0.7 | 68.7979 | 5.6742 | 59.9545 | 4.35
68.8015 | 5.9154 | 60.05 | 4.35 | 68.8089 | 2.2242 | 59.9664 | 0.7 | 68.7598 | 5.8422 | 60.0281 | 4.35 | 68.7765 | 2.2293 | 60.031 | 0.7 | 68.8062 | 5.6743 | 59.9545 | 4.35
68.8098 | 5.9154 | 60.05 | 4.35 | 68.8173 | 2.2242 | 59.9664 | 0.7 | 68.7681 | 5.8409 | 60.0281 | 4.35 | 68.7848 | 2.2293 | 60.031 | 0.7 | 68.8145 | 5.6743 | 59.9545 | 4.35
68.8181 | 5.9134 | 60.05 | 4.35 | 68.8256 | 2.2242 | 59.9664 | 0.7 | 68.7764 | 5.8397 | 60.0281 | 4.35 | 68.7932 | 2.2293 | 60.031 | 0.7 | 68.8228 | 5.6744 | 59.9544 | 4.35
68.8265 | 5.9113 | 60.05 | 4.35 | 68.834 | 2.2242 | 59.9664 | 0.7 | 68.7847 | 5.8384 | 60.0281 | 4.35 | 68.8015 | 2.2293 | 60.031 | 0.7 | 68.8311 | 5.6744 | 59.9544 | 4.35
68.8348 | 5.9094 | 60.05 | 4.35 | 68.8423 | 2.2242 | 59.9664 | 0.7 | 68.7931 | 5.8372 | 60.0281 | 4.35 | 68.8098 | 2.2293 | 60.031 | 0.7 | 68.8394 | 5.6745 | 59.9544 | 4.35
68.8431 | 5.9074 | 60.05 | 4.35 | 68.8506 | 2.2242 | 59.9665 | 0.7 | 68.8014 | 5.8361 | 60.0281 | 4.35 | 68.8181 | 2.2293 | 60.03 | 0.7 | 68.8477 | 5.6746 | 59.9544 | 4.35
68.8515 | 5.9054 | 60.05 | 4.35 | 68.8589 | 2.2242 | 59.9665 | 0.7 | 68.8097 | 5.8349 | 60.0281 | 4.35 | 68.8265 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.8562 | 5.6746 | 59.9544 | 4.35
68.8598 | 5.9034 | 60.05 | 4.35 | 68.8673 | 2.2242 | 59.9665 | 0.7 | 68.818 | 5.8339 | 60.0281 | 4.35 | 68.8348 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.8645 | 5.6747 | 59.9544 | 4.35
68.8681 | 5.9013 | 60.05 | 4.35 | 68.8756 | 2.2242 | 59.9665 | 0.7 | 68.8264 | 5.8329 | 60.0281 | 4.35 | 68.8431 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.8728 | 5.6748 | 59.9543 | 4.35
68.8764 | 5.8992 | 60.05 | 4.35 | 68.884 | 2.2242 | 59.9665 | 0.7 | 68.8347 | 5.8319 | 60.0281 | 4.35 | 68.8514 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.8811 | 5.6748 | 59.9543 | 4.35
68.8848 | 5.8954 | 60.05 | 4.35 | 68.8923 | 2.2242 | 59.9665 | 0.7 | 68.843 | 5.8309 | 60.0281 | 4.35 | 68.8599 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.8894 | 5.6748 | 59.9543 | 4.35
68.8931 | 5.8917 | 60.05 | 4.35 | 68.9006 | 2.2242 | 59.9666 | 0.7 | 68.8513 | 5.8311 | 60.028 | 4.35 | 68.8682 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.8977 | 5.6747 | 59.9543 | 4.35
68.9014 | 5.8901 | 60.05 | 4.35 | 68.909 | 2.2242 | 59.9666 | 0.7 | 68.8596 | 5.8313 | 60.028 | 4.35 | 68.8765 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.9062 | 5.6746 | 59.9543 | 4.35
68.9097 | 5.8884 | 60.05 | 4.35 | 68.9173 | 2.2242 | 59.9666 | 0.7 | 68.868 | 5.8316 | 60.028 | 4.35 | 68.8848 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.9146 | 5.6744 | 59.9543 | 4.35
68.9181 | 5.8868 | 60.05 | 4.35 | 68.9257 | 2.2242 | 59.9666 | 0.7 | 68.8763 | 5.8318 | 60.028 | 4.35 | 68.8932 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.9229 | 5.6742 | 59.9542 | 4.35
68.9264 | 5.8852 | 60.05 | 4.35 | 68.934 | 2.2242 | 59.9666 | 0.7 | 68.8846 | 5.8319 | 60.028 | 4.35 | 68.9015 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.9312 | 5.674 | 59.9542 | 4.35
68.9347 | 5.8835 | 60.05 | 4.35 | 68.9423 | 2.2242 | 59.9666 | 0.7 | 68.8929 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 68.9098 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.9395 | 5.6738 | 59.9542 | 4.35
68.9431 | 5.8818 | 60.05 | 4.35 | 68.9507 | 2.2242 | 59.9667 | 0.7 | 68.9014 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 68.9181 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.9478 | 5.6737 | 59.9542 | 4.35
68.9514 | 5.8802 | 60.05 | 4.35 | 68.959 | 2.2242 | 59.9667 | 0.7 | 68.9097 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 68.9265 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.9563 | 5.6735 | 59.9542 | 4.35
68.9597 | 5.8785 | 60.05 | 4.35 | 68.9673 | 2.2242 | 59.9667 | 0.7 | 68.918 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 68.9348 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.9646 | 5.6733 | 59.9542 | 4.35
68.968 | 5.8785 | 60.05 | 4.35 | 68.9757 | 2.2242 | 59.9667 | 0.7 | 68.9263 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 68.9431 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 68.9729 | 5.6732 | 59.9541 | 4.35
68.9764 | 5.8784 | 60.05 | 4.35 | 68.984 | 2.2242 | 59.9667 | 0.7 | 68.9347 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 68.9514 | 2.2291 | 60.03 | 0.7 | 68.9812 | 5.6731 | 59.9541 | 4.35
68.9847 | 5.8783 | 60.05 | 4.35 | 68.9923 | 2.2242 | 59.9667 | 0.7 | 68.943 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 68.9597 | 2.2291 | 60.03 | 0.7 | 68.9895 | 5.6731 | 59.9541 | 4.35
68.993 | 5.8782 | 60.05 | 4.35 | 69.0007 | 2.2242 | 59.9668 | 0.7 | 68.9513 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 68.9681 | 2.2291 | 60.03 | 0.7 | 68.9978 | 5.6731 | 59.9541 | 4.35
69.0013 | 5.8782 | 60.05 | 4.35 | 69.009 | 2.2242 | 59.9668 | 0.7 | 68.9596 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 68.9764 | 2.229 | 60.03 | 0.7 | 69.0063 | 5.6731 | 59.9541 | 4.35
69.0097 | 5.8781 | 60.05 | 4.35 | 69.0173 | 2.2242 | 59.9668 | 0.7 | 68.968 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 68.9847 | 2.229 | 60.03 | 0.7 | 69.0146 | 5.6731 | 59.9541 | 4.35
69.018 | 5.8782 | 60.05 | 4.35 | 69.0257 | 2.2242 | 59.9668 | 0.7 | 68.9763 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 68.993 | 2.2289 | 60.03 | 0.7 | 69.0229 | 5.6731 | 59.954 | 4.35
69.0263 | 5.8782 | 60.05 | 4.35 | 69.034 | 2.2242 | 59.9668 | 0.7 | 68.9846 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 69.0015 | 2.2289 | 60.03 | 0.7 | 69.0312 | 5.6731 | 59.954 | 4.35
69.0347 | 5.8782 | 60.05 | 4.35 | 69.0424 | 2.2242 | 59.9668 | 0.7 | 68.9929 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 69.0098 | 2.2289 | 60.03 | 0.7 | 69.0396 | 5.6731 | 59.954 | 4.35
69.043 | 5.8782 | 60.05 | 4.35 | 69.0507 | 2.2242 | 59.9669 | 0.7 | 69.0013 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 69.0181 | 2.229 | 60.03 | 0.7 | 69.0479 | 5.6731 | 59.954 | 4.35
69.0513 | 5.8781 | 60.05 | 4.35 | 69.059 | 2.2242 | 59.9669 | 0.7 | 69.0096 | 5.8322 | 60.028 | 4.35 | 69.0264 | 2.2291 | 60.03 | 0.7 | 69.0564 | 5.6731 | 59.954 | 4.35
69.0596 | 5.878 | 60.05 | 4.35 | 69.0674 | 2.2242 | 59.9669 | 0.7 | 69.0179 | 5.8322 | 60.028 | 4.35 | 69.0348 | 2.2292 | 60.03 | 0.7 | 69.0647 | 5.6731 | 59.954 | 4.35
69.068 | 5.878 | 60.05 | 4.35 | 69.0757 | 2.2242 | 59.9669 | 0.7 | 69.0262 | 5.8322 | 60.028 | 4.35 | 69.0431 | 2.2293 | 60.03 | 0.7 | 69.073 | 5.6731 | 59.9539 | 4.35
69.0763 | 5.8779 | 60.05 | 4.35 | 69.084 | 2.2242 | 59.9669 | 0.7 | 69.0347 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 69.0514 | 2.2295 | 60.03 | 0.7 | 69.0813 | 5.6731 | 59.9539 | 4.35
69.0846 | 5.8778 | 60.05 | 4.35 | 69.0924 | 2.2242 | 59.9669 | 0.7 | 69.043 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 69.0597 | 2.2296 | 60.03 | 0.7 | 69.0896 | 5.6731 | 59.9539 | 4.35
69.0929 | 5.8778 | 60.05 | 4.35 | 69.1007 | 2.2242 | 59.967 | 0.7 | 69.0513 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 69.0681 | 2.2298 | 60.03 | 0.7 | 69.0979 | 5.6731 | 59.9539 | 4.35
69.1013 | 5.8777 | 60.05 | 4.35 | 69.109 | 2.2242 | 59.967 | 0.7 | 69.0596 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 69.0764 | 2.2299 | 60.03 | 0.7 | 69.1064 | 5.6731 | 59.9539 | 4.35
69.1096 | 5.8777 | 60.05 | 4.35 | 69.1174 | 2.2243 | 59.967 | 0.7 | 69.0679 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 69.0847 | 2.2301 | 60.03 | 0.7 | 69.1147 | 5.6731 | 59.9539 | 4.35
69.1179 | 5.8777 | 60.05 | 4.35 | 69.1257 | 2.2243 | 59.966 | 0.7 | 69.0763 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 69.093 | 2.2302 | 60.03 | 0.7 | 69.123 | 5.6731 | 59.9538 | 4.35
69.1262 | 5.8777 | 60.05 | 4.35 | 69.1341 | 2.2243 | 59.966 | 0.7 | 69.0846 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 69.1014 | 2.2303 | 60.03 | 0.7 | 69.1313 | 5.6731 | 59.9538 | 4.35
69.1346 | 5.8777 | 60.05 | 4.35 | 69.1424 | 2.2243 | 59.966 | 0.7 | 69.0929 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 69.1097 | 2.2303 | 60.03 | 0.7 | 69.1396 | 5.6731 | 59.9538 | 4.35
69.1429 | 5.8778 | 60.05 | 4.35 | 69.1507 | 2.2243 | 59.9661 | 0.7 | 69.1012 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 69.118 | 2.2304 | 60.03 | 0.7 | 69.1479 | 5.6731 | 59.9538 | 4.35
69.1512 | 5.8777 | 60.05 | 4.35 | 69.1591 | 2.2243 | 59.9661 | 0.7 | 69.1096 | 5.8322 | 60.028 | 4.35 | 69.1263 | 2.2304 | 60.03 | 0.7 | 69.1565 | 5.6731 | 59.9538 | 4.35
69.1596 | 5.8777 | 60.05 | 4.35 | 69.1674 | 2.2244 | 59.9661 | 0.7 | 69.1179 | 5.8322 | 60.028 | 4.35 | 69.1348 | 2.2304 | 60.03 | 0.7 | 69.1648 | 5.6731 | 59.9538 | 4.35
69.1679 | 5.8775 | 60.05 | 4.35 | 69.1758 | 2.2244 | 59.9661 | 0.7 | 69.1262 | 5.8322 | 60.028 | 4.35 | 69.1431 | 2.2304 | 60.03 | 0.7 | 69.1731 | 5.6731 | 59.9537 | 4.35
69.1762 | 5.8774 | 60.05 | 4.35 | 69.1841 | 2.2244 | 59.9661 | 0.7 | 69.1345 | 5.8323 | 60.028 | 4.35 | 69.1514 | 2.2304 | 60.03 | 0.7 | 69.1814 | 5.6731 | 59.9537 | 4.35
69.1845 | 5.8773 | 60.05 | 4.35 | 69.1924 | 2.2244 | 59.9661 | 0.7 | 69.1429 | 5.8323 | 60.028 | 4.35 | 69.1597 | 2.2304 | 60.03 | 0.7 | 69.1897 | 5.6731 | 59.9537 | 4.35
69.1929 | 5.8771 | 60.05 | 4.35 | 69.2007 | 2.2244 | 59.9662 | 0.7 | 69.1512 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.1681 | 2.2303 | 60.03 | 0.7 | 69.198 | 5.6731 | 59.9537 | 4.35
69.2012 | 5.877 | 60.05 | 4.35 | 69.2091 | 2.2244 | 59.9662 | 0.7 | 69.1595 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.1764 | 2.2302 | 60.03 | 0.7 | 69.2065 | 5.6731 | 59.9537 | 4.35
69.2095 | 5.8768 | 60.05 | 4.35 | 69.2174 | 2.2244 | 59.9662 | 0.7 | 69.1678 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.1847 | 2.2302 | 60.03 | 0.7 | 69.2148 | 5.6731 | 59.9537 | 4.35
69.2178 | 5.8768 | 60.05 | 4.35 | 69.2258 | 2.2244 | 59.9662 | 0.7 | 69.1763 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.193 | 2.2301 | 60.03 | 0.7 | 69.2231 | 5.6731 | 59.9536 | 4.35
69.2262 | 5.8768 | 60.05 | 4.35 | 69.2341 | 2.2244 | 59.9662 | 0.7 | 69.1846 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.2014 | 2.2301 | 60.03 | 0.7 | 69.2314 | 5.6731 | 59.9536 | 4.35
69.2345 | 5.8768 | 60.05 | 4.35 | 69.2424 | 2.2244 | 59.9662 | 0.7 | 69.1929 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.2097 | 2.23 | 60.03 | 0.7 | 69.2397 | 5.6731 | 59.9536 | 4.35
69.2428 | 5.8768 | 60.05 | 4.35 | 69.2508 | 2.2244 | 59.9663 | 0.7 | 69.2012 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.218 | 2.2298 | 60.03 | 0.7 | 69.248 | 5.6731 | 59.9536 | 4.35
69.2512 | 5.8769 | 60.05 | 4.35 | 69.2591 | 2.2244 | 59.9663 | 0.7 | 69.2096 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.2263 | 2.2297 | 60.03 | 0.7 | 69.2566 | 5.6731 | 59.9536 | 4.35
69.2595 | 5.877 | 60.05 | 4.35 | 69.2675 | 2.2243 | 59.9663 | 0.7 | 69.2179 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.2347 | 2.2296 | 60.03 | 0.7 | 69.2649 | 5.6731 | 59.9536 | 4.35
69.2678 | 5.877 | 60.05 | 4.35 | 69.2758 | 2.2243 | 59.9663 | 0.7 | 69.2262 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.243 | 2.2295 | 60.03 | 0.7 | 69.2732 | 5.6731 | 59.9535 | 4.35
69.2761 | 5.877 | 60.0499 | 4.35 | 69.2841 | 2.2243 | 59.9663 | 0.7 | 69.2345 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.2513 | 2.2282 | 60.03 | 0.7 | 69.2815 | 5.673 | 59.9535 | 4.35
69.2845 | 5.8771 | 60.0499 | 4.35 | 69.2924 | 2.2243 | 59.9663 | 0.7 | 69.2429 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.2596 | 2.227 | 60.03 | 0.7 | 69.2898 | 5.6729 | 59.9535 | 4.35
69.2928 | 5.8771 | 60.0499 | 4.35 | 69.3008 | 2.2242 | 59.9664 | 0.7 | 69.2512 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.2681 | 2.2257 | 60.03 | 0.7 | 69.2981 | 5.6729 | 59.9535 | 4.35
69.3011 | 5.8752 | 60.0499 | 4.35 | 69.3091 | 2.2242 | 59.9664 | 0.7 | 69.2595 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.2764 | 2.2244 | 60.03 | 0.7 | 69.3066 | 5.6728 | 59.9535 | 4.35
69.3095 | 5.8733 | 60.0499 | 4.35 | 69.3174 | 2.2242 | 59.9664 | 0.7 | 69.2678 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.2847 | 2.223 | 60.03 | 0.7 | 69.3149 | 5.6728 | 59.9535 | 4.35
69.3178 | 5.8713 | 60.0499 | 4.35 | 69.3258 | 2.2242 | 59.9664 | 0.7 | 69.2762 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.293 | 2.2217 | 60.03 | 0.7 | 69.3232 | 5.6727 | 59.9534 | 4.35
69.3261 | 5.8694 | 60.0499 | 4.35 | 69.3341 | 2.2242 | 59.9664 | 0.7 | 69.2845 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.3013 | 2.2205 | 60.03 | 0.7 | 69.3315 | 5.6727 | 59.9534 | 4.35
69.3344 | 5.8675 | 60.0499 | 4.35 | 69.3425 | 2.2242 | 59.9664 | 0.7 | 69.2928 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.3097 | 2.2193 | 60.03 | 0.7 | 69.3398 | 5.6727 | 59.9534 | 4.35
69.3428 | 5.8655 | 60.0499 | 4.35 | 69.3508 | 2.2243 | 59.9665 | 0.7 | 69.3011 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.318 | 2.218 | 60.03 | 0.7 | 69.3481 | 5.6728 | 59.9534 | 4.35
69.3511 | 5.8636 | 60.0499 | 4.35 | 69.3591 | 2.2243 | 59.9665 | 0.7 | 69.3094 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.3263 | 2.2168 | 60.03 | 0.7 | 69.3567 | 5.6729 | 59.9534 | 4.35
69.3594 | 5.8617 | 60.0499 | 4.35 | 69.3675 | 2.2243 | 59.9665 | 0.7 | 69.3179 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.3346 | 2.2168 | 60.03 | 0.7 | 69.365 | 5.6731 | 59.9534 | 4.35
69.3678 | 5.8598 | 60.0499 | 4.35 | 69.3758 | 2.2244 | 59.9665 | 0.7 | 69.3262 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.343 | 2.2167 | 60.03 | 0.7 | 69.3733 | 5.6732 | 59.9533 | 4.35
69.3761 | 5.858 | 60.0498 | 4.35 | 69.3841 | 2.2245 | 59.9665 | 0.7 | 69.3345 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.3513 | 2.2167 | 60.03 | 0.7 | 69.3816 | 5.6733 | 59.9533 | 4.35
69.3844 | 5.858 | 60.0498 | 4.35 | 69.3925 | 2.2245 | 59.9665 | 0.7 | 69.3428 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.3596 | 2.2167 | 60.03 | 0.7 | 69.3899 | 5.6735 | 59.9533 | 4.35
69.3927 | 5.858 | 60.0498 | 4.35 | 69.4008 | 2.2246 | 59.9666 | 0.7 | 69.3512 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.3679 | 2.2167 | 60.03 | 0.7 | 69.3982 | 5.6737 | 59.9533 | 4.35
69.4011 | 5.8581 | 60.0498 | 4.35 | 69.4091 | 2.2247 | 59.9666 | 0.7 | 69.3595 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.3763 | 2.2167 | 60.03 | 0.7 | 69.4067 | 5.6739 | 59.9533 | 4.35
69.4094 | 5.8582 | 60.0498 | 4.35 | 69.4175 | 2.2247 | 59.9666 | 0.7 | 69.3678 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.3846 | 2.2166 | 60.03 | 0.7 | 69.415 | 5.6742 | 59.9533 | 4.35
69.4177 | 5.8583 | 60.0498 | 4.35 | 69.4258 | 2.2248 | 59.9666 | 0.7 | 69.3761 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.3929 | 2.2166 | 60.03 | 0.7 | 69.4233 | 5.6743 | 59.9532 | 4.35
69.426 | 5.8583 | 60.0498 | 4.35 | 69.4341 | 2.2248 | 59.9666 | 0.7 | 69.3845 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.4012 | 2.2166 | 60.03 | 0.7 | 69.4316 | 5.6745 | 59.9532 | 4.35
69.4344 | 5.8585 | 60.0498 | 4.35 | 69.4425 | 2.2248 | 59.9666 | 0.7 | 69.3928 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.4097 | 2.2166 | 60.03 | 0.7 | 69.4399 | 5.6747 | 59.9532 | 4.35
69.4427 | 5.8587 | 60.0498 | 4.35 | 69.4508 | 2.2249 | 59.9667 | 0.7 | 69.4011 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.418 | 2.2166 | 60.03 | 0.7 | 69.4482 | 5.6748 | 59.9532 | 4.35
69.451 | 5.8588 | 60.0498 | 4.35 | 69.4591 | 2.2249 | 59.9667 | 0.7 | 69.4094 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.4263 | 2.2166 | 60.03 | 0.7 | 69.4568 | 5.675 | 59.9532 | 4.35
69.4594 | 5.8589 | 60.0498 | 4.35 | 69.4675 | 2.2249 | 59.9667 | 0.7 | 69.4178 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.4346 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.4651 | 5.6751 | 59.9532 | 4.35
69.4677 | 5.8581 | 60.0498 | 4.35 | 69.4758 | 2.2248 | 59.9667 | 0.7 | 69.4261 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.4429 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.4734 | 5.6753 | 59.9531 | 4.35
69.476 | 5.8573 | 60.0497 | 4.35 | 69.4842 | 2.2248 | 59.9667 | 0.7 | 69.4344 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.4513 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.4817 | 5.6754 | 59.9531 | 4.35
69.4843 | 5.8565 | 60.0497 | 4.35 | 69.4925 | 2.2247 | 59.9667 | 0.7 | 69.4427 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.4596 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.49 | 5.6754 | 59.9531 | 4.35
69.4927 | 5.8557 | 60.0497 | 4.35 | 69.5008 | 2.2246 | 59.9668 | 0.7 | 69.4512 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.4679 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.4983 | 5.6755 | 59.9531 | 4.35
69.501 | 5.8548 | 60.0497 | 4.35 | 69.5092 | 2.2246 | 59.9668 | 0.7 | 69.4595 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.4762 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.5068 | 5.6753 | 59.9531 | 4.35
69.5093 | 5.854 | 60.0497 | 4.35 | 69.5175 | 2.2245 | 59.9668 | 0.7 | 69.4678 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.4846 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.5151 | 5.6751 | 59.9531 | 4.35
69.5176 | 5.853 | 60.0497 | 4.35 | 69.5258 | 2.2245 | 59.9668 | 0.7 | 69.4761 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.4929 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.5234 | 5.675 | 59.953 | 4.35
69.526 | 5.852 | 60.0497 | 4.35 | 69.5342 | 2.2245 | 59.9668 | 0.7 | 69.4845 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.5012 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.5317 | 5.6748 | 59.953 | 4.35
69.5343 | 5.851 | 60.0497 | 4.35 | 69.5425 | 2.2245 | 59.9668 | 0.7 | 69.4928 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.5095 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.54 | 5.6746 | 59.953 | 4.35
69.5426 | 5.85 | 60.0497 | 4.35 | 69.5508 | 2.2245 | 59.9669 | 0.7 | 69.5011 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.5179 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.5483 | 5.6745 | 59.954 | 4.35
69.551 | 5.8499 | 60.0497 | 4.35 | 69.5592 | 2.2206 | 59.9669 | 0.7 | 69.5094 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.5262 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.5569 | 5.6743 | 59.954 | 4.35
69.5593 | 5.8499 | 60.0497 | 4.35 | 69.5675 | 2.2167 | 59.9669 | 0.7 | 69.5177 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.5345 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.5652 | 5.6741 | 59.954 | 4.35
69.5676 | 5.8499 | 60.0497 | 4.35 | 69.5758 | 2.2128 | 59.9669 | 0.7 | 69.5261 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.5428 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.5735 | 5.6739 | 59.9539 | 4.35
69.5759 | 5.8499 | 60.0496 | 4.35 | 69.5842 | 2.2089 | 59.9669 | 0.7 | 69.5344 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.5511 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.5818 | 5.6738 | 59.9539 | 4.35
69.5843 | 5.8493 | 60.0496 | 4.35 | 69.5925 | 2.205 | 59.9669 | 0.7 | 69.5427 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.5596 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.5901 | 5.6738 | 59.9539 | 4.35
69.5926 | 5.8488 | 60.0496 | 4.35 | 69.6008 | 2.201 | 59.967 | 0.7 | 69.551 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.5679 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.5984 | 5.6738 | 59.9539 | 4.35
69.6009 | 5.8483 | 60.0496 | 4.35 | 69.6092 | 2.1971 | 59.967 | 0.7 | 69.5594 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.5762 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.6069 | 5.6738 | 59.9539 | 4.35
69.6093 | 5.8478 | 60.0496 | 4.35 | 69.6175 | 2.1932 | 59.967 | 0.7 | 69.5677 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.5845 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.6152 | 5.6738 | 59.9539 | 4.35
69.6176 | 5.8473 | 60.0496 | 4.35 | 69.6259 | 2.1892 | 59.967 | 0.7 | 69.576 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.5929 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.6235 | 5.6739 | 59.9538 | 4.35
69.6259 | 5.8469 | 60.0496 | 4.35 | 69.6342 | 2.1852 | 59.967 | 0.7 | 69.5844 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.6012 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.6318 | 5.6739 | 59.9538 | 4.35
69.6342 | 5.8464 | 60.0496 | 4.35 | 69.6425 | 2.1852 | 59.967 | 0.7 | 69.5928 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.6095 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.6401 | 5.6739 | 59.9538 | 4.35
69.6426 | 5.846 | 60.0496 | 4.35 | 69.6508 | 2.1852 | 59.9671 | 0.7 | 69.6011 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.6178 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.6484 | 5.6739 | 59.9538 | 4.35
69.6509 | 5.8455 | 60.0496 | 4.35 | 69.6592 | 2.1852 | 59.9671 | 0.7 | 69.6094 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.6262 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.657 | 5.6739 | 59.9538 | 4.35
69.6592 | 5.845 | 60.0496 | 4.35 | 69.6675 | 2.1852 | 59.9671 | 0.7 | 69.6177 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.6345 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.6653 | 5.6739 | 59.9538 | 4.35
69.6676 | 5.8451 | 60.0496 | 4.35 | 69.6759 | 2.1852 | 59.9671 | 0.7 | 69.6261 | 5.8324 | 60.028 | 4.35 | 69.6428 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.6736 | 5.6739 | 59.9537 | 4.35
69.6759 | 5.8452 | 60.0495 | 4.35 | 69.6842 | 2.1852 | 59.9671 | 0.7 | 69.6344 | 5.8323 | 60.028 | 4.35 | 69.6511 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.6819 | 5.6739 | 59.9537 | 4.35
69.6842 | 5.8452 | 60.0495 | 4.35 | 69.6925 | 2.1852 | 59.9671 | 0.7 | 69.6427 | 5.8322 | 60.028 | 4.35 | 69.6595 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.6902 | 5.6739 | 59.9537 | 4.35
69.6925 | 5.8453 | 60.0495 | 4.35 | 69.7009 | 2.1852 | 59.9672 | 0.7 | 69.651 | 5.8321 | 60.028 | 4.35 | 69.6678 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.6985 | 5.6739 | 59.9537 | 4.35
69.7009 | 5.8455 | 60.0495 | 4.35 | 69.7092 | 2.1852 | 59.9672 | 0.7 | 69.6594 | 5.832 | 60.028 | 4.35 | 69.6761 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.707 | 5.6739 | 59.9537 | 4.35
69.7092 | 5.8456 | 60.0495 | 4.35 | 69.7175 | 2.1852 | 59.9672 | 0.7 | 69.6677 | 5.8319 | 60.028 | 4.35 | 69.6844 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.7153 | 5.6739 | 59.9537 | 4.35
69.7175 | 5.8457 | 60.0495 | 4.35 | 69.7259 | 2.1852 | 59.9672 | 0.7 | 69.676 | 5.8319 | 60.028 | 4.35 | 69.6927 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.7236 | 5.6739 | 59.9536 | 4.35
69.7259 | 5.8458 | 60.0495 | 4.35 | 69.7342 | 2.1852 | 59.9672 | 0.7 | 69.6843 | 5.8318 | 60.028 | 4.35 | 69.7012 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.7319 | 5.6739 | 59.9536 | 4.35
69.7342 | 5.8458 | 60.0495 | 4.35 | 69.7426 | 2.1852 | 59.9672 | 0.7 | 69.6927 | 5.8317 | 60.028 | 4.35 | 69.7095 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.7402 | 5.6739 | 59.9536 | 4.35
69.7425 | 5.8459 | 60.0495 | 4.35 | 69.7509 | 2.1852 | 59.9673 | 0.7 | 69.701 | 5.8316 | 60.028 | 4.35 | 69.7178 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.7485 | 5.6739 | 59.9536 | 4.35
69.7508 | 5.8459 | 60.0495 | 4.35 | 69.7592 | 2.1852 | 59.9673 | 0.7 | 69.7094 | 5.8315 | 60.028 | 4.35 | 69.7261 | 2.2165 | 60.03 | 0.7 | 69.7571 | 5.6739 | 59.9536 | 4.35
69.7592 | 5.846 | 60.0495 | 4.35 | 69.7675 | 2.1852 | 59.9673 | 0.7 | 69.7177 | 5.8315 | 60.028 | 4.35 | 69.7345 | 2.2166 | 60.03 | 0.7 | 69.7654 | 5.6739 | 59.9536 | 4.35
69.7675 | 5.846 | 60.0495 | 4.35 | 69.7759 | 2.1851 | 59.9673 | 0.7 | 69.726 | 5.8315 | 60.028 | 4.35 | 69.7428 | 2.2167 | 60.03 | 0.7 | 69.7737 | 5.6739 | 59.9535 | 4.35
69.7758 | 5.846 | 60.0494 | 4.35 | 69.7842 | 2.1851 | 59.9673 | 0.7 | 69.7344 | 5.8315 | 60.028 | 4.35 | 69.7511 | 2.2168 | 60.03 | 0.7 | 69.782 | 5.6739 | 59.9535 | 4.35
69.7842 | 5.8458 | 60.0494 | 4.35 | 69.7925 | 2.1851 | 59.9673 | 0.7 | 69.7427 | 5.8315 | 60.028 | 4.35 | 69.7594 | 2.2169 | 60.03 | 0.7 | 69.7903 | 5.6739 | 59.9535 | 4.35
69.7925 | 5.8457 | 60.0494 | 4.35 | 69.8009 | 2.1851 | 59.9674 | 0.7 | 69.751 | 5.8315 | 60.028 | 4.35 | 69.7678 | 2.2168 | 60.03 | 0.7 | 69.7986 | 5.6739 | 59.9535 | 4.35
69.8008 | 5.8455 | 60.0494 | 4.35 | 69.8092 | 2.1851 | 59.9674 | 0.7 | 69.7593 | 5.8315 | 60.028 | 4.35 | 69.7761 | 2.2168 | 60.03 | 0.7 | 69.8069 | 5.6739 | 59.9535 | 4.35
69.8091 | 5.8453 | 60.0494 | 4.35 | 69.8176 | 2.1851 | 59.9674 | 0.7 | 69.7677 | 5.8314 | 60.028 | 4.35 | 69.7844 | 2.2168 | 60.03 | 0.7 | 69.8154 | 5.6739 | 59.9535 | 4.35
69.8175 | 5.8452 | 60.0494 | 4.35 | 69.8259 | 2.1851 | 59.9674 | 0.7 | 69.776 | 5.8314 | 60.028 | 4.35 | 69.7927 | 2.2167 | 60.03 | 0.7 | 69.8237 | 5.6739 | 59.9534 | 4.35
69.8258 | 5.8452 | 60.0494 | 4.35 | 69.8342 | 2.1851 | 59.9674 | 0.7 | 69.7843 | 5.8313 | 60.028 | 4.35 | 69.801 | 2.2167 | 60.03 | 0.7 | 69.832 | 5.6739 | 59.9534 | 4.35
69.8341 | 5.8451 | 60.0494 | 4.35 | 69.8426 | 2.185 | 59.9674 | 0.7 | 69.7926 | 5.8312 | 60.028 | 4.35 | 69.8094 | 2.2166 | 60.03 | 0.7 | 69.8403 | 5.6739 | 59.9534 | 4.35
69.8425 | 5.845 | 60.0494 | 4.35 | 69.8509 | 2.185 | 59.9675 | 0.7 | 69.801 | 5.8311 | 60.028 | 4.35 | 69.8177 | 2.2166 | 60.029 | 0.7 | 69.8486 | 5.6739 | 59.9534 | 4.35
69.8508 | 5.845 | 60.0494 | 4.35 | 69.8592 | 2.185 | 59.9675 | 0.7 | 69.8093 | 5.831 | 60.028 | 4.35 | 69.826 | 2.2165 | 60.029 | 0.7 | 69.8569 | 5.6739 | 59.9534 | 4.35
69.8591 | 5.8451 | 60.0494 | 4.35 | 69.8676 | 2.185 | 59.9675 | 0.7 | 69.8176 | 5.831 | 60.028 | 4.35 | 69.8344 | 2.2164 | 60.029 | 0.7 | 69.8655 | 5.6739 | 59.9534 | 4.35
69.8674 | 5.8452 | 60.0494 | 4.35 | 69.8759 | 2.185 | 59.9675 | 0.7 | 69.8259 | 5.831 | 60.028 | 4.35 | 69.8428 | 2.2164 | 60.029 | 0.7 | 69.8738 | 5.6739 | 59.9533 | 4.35
69.8758 | 5.8453 | 60.0493 | 4.35 | 69.8842 | 2.185 | 59.9675 | 0.7 | 69.8344 | 5.8309 | 60.028 | 4.35 | 69.8511 | 2.2165 | 60.029 | 0.7 | 69.8821 | 5.6739 | 59.9533 | 4.35
69.8841 | 5.8455 | 60.0493 | 4.35 | 69.8926 | 2.185 | 59.9675 | 0.7 | 69.8427 | 5.8309 | 60.028 | 4.35 | 69.8594 | 2.2166 | 60.029 | 0.7 | 69.8904 | 5.6739 | 59.9533 | 4.35
69.8924 | 5.8456 | 60.0493 | 4.35 | 69.9009 | 2.185 | 59.9676 | 0.7 | 69.851 | 5.831 | 60.028 | 4.35 | 69.8677 | 2.2167 | 60.0289 | 0.7 | 69.8987 | 5.6739 | 59.9533 | 4.35
69.9008 | 5.8447 | 60.0493 | 4.35 | 69.9092 | 2.1812 | 59.9676 | 0.7 | 69.8593 | 5.831 | 60.028 | 4.35 | 69.876 | 2.2168 | 60.0289 | 0.7 | 69.907 | 5.6739 | 59.9533 | 4.35
69.9091 | 5.8438 | 60.0493 | 4.35 | 69.9176 | 2.1773 | 59.9676 | 0.7 | 69.8677 | 5.831 | 60.028 | 4.35 | 69.8844 | 2.2169 | 60.0289 | 0.7 | 69.9155 | 5.6739 | 59.9533 | 4.35
69.9174 | 5.843 | 60.0493 | 4.35 | 69.9259 | 2.1735 | 59.9676 | 0.7 | 69.876 | 5.8311 | 60.028 | 4.35 | 69.8927 | 2.217 | 60.0289 | 0.7 | 69.9238 | 5.6738 | 59.9532 | 4.35
69.9257 | 5.8422 | 60.0493 | 4.35 | 69.9342 | 2.1697 | 59.9676 | 0.7 | 69.8843 | 5.8312 | 60.028 | 4.35 | 69.901 | 2.2171 | 60.0289 | 0.7 | 69.9321 | 5.6737 | 59.9532 | 4.35
69.9341 | 5.8413 | 60.0493 | 4.35 | 69.9426 | 2.1658 | 59.9676 | 0.7 | 69.8926 | 5.8312 | 60.028 | 4.35 | 69.9093 | 2.2172 | 60.0289 | 0.7 | 69.9404 | 5.6736 | 59.9532 | 4.35
69.9424 | 5.8404 | 60.0493 | 4.35 | 69.9509 | 2.1619 | 59.9677 | 0.7 | 69.901 | 5.8312 | 60.028 | 4.35 | 69.9177 | 2.2173 | 60.0289 | 0.7 | 69.9487 | 5.6736 | 59.9532 | 4.35
69.9507 | 5.8376 | 60.0493 | 4.35 | 69.9593 | 2.1581 | 59.9677 | 0.7 | 69.9093 | 5.8312 | 60.028 | 4.35 | 69.926 | 2.2174 | 60.0289 | 0.7 | 69.957 | 5.6735 | 59.9532 | 4.35
69.9591 | 5.8349 | 60.0493 | 4.35 | 69.9676 | 2.1542 | 59.9677 | 0.7 | 69.9176 | 5.8312 | 60.028 | 4.35 | 69.9343 | 2.2174 | 60.0289 | 0.7 | 69.9656 | 5.6734 | 59.9532 | 4.35
69.9674 | 5.8321 | 60.0493 | 4.35 | 69.9759 | 2.1504 | 59.9677 | 0.7 | 69.9259 | 5.8311 | 60.028 | 4.35 | 69.9426 | 2.2175 | 60.0289 | 0.7 | 69.9739 | 5.6733 | 59.9531 | 4.35
69.9757 | 5.8293 | 60.0492 | 4.35 | 69.9843 | 2.1465 | 59.9677 | 0.7 | 69.9343 | 5.8311 | 60.028 | 4.35 | 69.951 | 2.2175 | 60.0289 | 0.7 | 69.9822 | 5.6732 | 59.9531 | 4.35
69.984 | 5.8274 | 60.0492 | 4.35 | 69.9926 | 2.1466 | 59.9677 | 0.7 | 69.9426 | 5.8311 | 60.028 | 4.35 | 69.9594 | 2.2175 | 60.0289 | 0.7 | 69.9905 | 5.6731 | 59.9531 | 4.35
69.9924 | 5.8256 | 60.0492 | 4.35 | 70.0009 | 2.1466 | 59.9678 | 0.7 | 69.9509 | 5.8311 | 60.0279 | 4.35 | 69.9677 | 2.2175 | 60.0288 | 0.7 | 69.9988 | 5.673 | 59.9531 | 4.35
70.0007 | 5.8238 | 60.0492 | 4.35 | 70.0092 | 2.1467 | 59.9678 | 0.7 | 69.9592 | 5.831 | 60.0279 | 4.35 | 69.976 | 2.2175 | 60.0288 | 0.7 | 70.0071 | 5.673 | 59.9531 | 4.35
70.009 | 5.822 | 60.0492 | 4.35 | 70.0176 | 2.1467 | 59.9678 | 0.7 | 69.9675 | 5.831 | 60.0279 | 4.35 | 69.9843 | 2.2176 | 60.0288 | 0.7 | 70.0156 | 5.673 | 59.9531 | 4.35
70.0174 | 5.8201 | 60.0492 | 4.35 | 70.0259 | 2.1467 | 59.9678 | 0.7 | 69.976 | 5.831 | 60.0279 | 4.35 | 69.9927 | 2.2176 | 60.0288 | 0.7 | 70.0239 | 5.6729 | 59.953 | 4.35
70.0257 | 5.8183 | 60.0492 | 4.35 | 70.0343 | 2.1467 | 59.9678 | 0.7 | 69.9843 | 5.831 | 60.0279 | 4.35 | 70.001 | 2.2176 | 60.0288 | 0.7 | 70.0322 | 5.6729 | 59.953 | 4.35
70.034 | 5.8184 | 60.0492 | 4.35 | 70.0426 | 2.1467 | 59.9678 | 0.7 | 69.9926 | 5.831 | 60.0279 | 4.35 | 70.0093 | 2.2176 | 60.0288 | 0.7 | 70.0405 | 5.6729 | 59.953 | 4.35
70.0423 | 5.8186 | 60.0492 | 4.35 | 70.0509 | 2.1467 | 59.9679 | 0.7 | 70.0009 | 5.8311 | 60.0279 | 4.35 | 70.0176 | 2.2177 | 60.0288 | 0.7 | 70.0488 | 5.6729 | 59.953 | 4.35
70.0507 | 5.8187 | 60.0492 | 4.35 | 70.0593 | 2.1467 | 59.9679 | 0.7 | 70.0093 | 5.8311 | 60.0279 | 4.35 | 70.026 | 2.2177 | 60.0288 | 0.7 | 70.0571 | 5.673 | 59.953 | 4.35
70.059 | 5.8188 | 60.0492 | 4.35 | 70.0676 | 2.1467 | 59.9679 | 0.7 | 70.0176 | 5.8312 | 60.0279 | 4.35 | 70.0343 | 2.2177 | 60.0288 | 0.7 | 70.0657 | 5.673 | 59.953 | 4.35
70.0673 | 5.819 | 60.0492 | 4.35 | 70.0759 | 2.1467 | 59.9679 | 0.7 | 70.0259 | 5.8312 | 60.0279 | 4.35 | 70.0426 | 2.2177 | 60.0288 | 0.7 | 70.074 | 5.673 | 59.9529 | 4.35
70.0757 | 5.8193 | 60.0491 | 4.35 | 70.0843 | 2.1467 | 59.9679 | 0.7 | 70.0342 | 5.8312 | 60.0279 | 4.35 | 70.0509 | 2.2178 | 60.0288 | 0.7 | 70.0823 | 5.673 | 59.9529 | 4.35
70.084 | 5.8194 | 60.0491 | 4.35 | 70.0926 | 2.1467 | 59.9679 | 0.7 | 70.0426 | 5.8312 | 60.0279 | 4.35 | 70.0592 | 2.2178 | 60.0288 | 0.7 | 70.0906 | 5.6731 | 59.9529 | 4.35
70.0923 | 5.8195 | 60.0491 | 4.35 | 70.101 | 2.1467 | 59.968 | 0.7 | 70.0509 | 5.8312 | 60.0278 | 4.35 | 70.0676 | 2.2178 | 60.0287 | 0.7 | 70.0989 | 5.6731 | 59.9529 | 4.35
70.1006 | 5.8195 | 60.0491 | 4.35 | 70.1093 | 2.1467 | 59.968 | 0.7 | 70.0592 | 5.8312 | 60.0278 | 4.35 | 70.0759 | 2.2179 | 60.0287 | 0.7 | 70.1072 | 5.6683 | 59.9529 | 4.35
70.109 | 5.8196 | 60.0491 | 4.35 | 70.1176 | 2.1467 | 59.968 | 0.7 | 70.0675 | 5.8312 | 60.0278 | 4.35 | 70.0842 | 2.2179 | 60.0287 | 0.7 | 70.1157 | 5.6634 | 59.9529 | 4.35
70.1173 | 5.8196 | 60.0491 | 4.35 | 70.1259 | 2.1467 | 59.97 | 0.7 | 70.0758 | 5.8312 | 60.0278 | 4.35 | 70.0925 | 2.218 | 60.0287 | 0.7 | 70.124 | 5.6585 | 59.9528 | 4.35
70.1256 | 5.8196 | 60.0491 | 4.35 | 70.1343 | 2.1467 | 59.97 | 0.7 | 70.0842 | 5.8312 | 60.0278 | 4.35 | 70.101 | 2.218 | 60.0287 | 0.7 | 70.1323 | 5.6536 | 59.9528 | 4.35
70.134 | 5.8196 | 60.0491 | 4.35 | 70.1426 | 2.1467 | 59.97 | 0.7 | 70.0925 | 5.8311 | 60.0278 | 4.35 | 70.1093 | 2.218 | 60.0287 | 0.7 | 70.1406 | 5.6487 | 59.9528 | 4.35
70.1423 | 5.8196 | 60.0491 | 4.35 | 70.1509 | 2.1467 | 59.97 | 0.7 | 70.1008 | 5.8311 | 60.0278 | 4.35 | 70.1176 | 2.218 | 60.0287 | 0.7 | 70.1489 | 5.6439 | 59.9528 | 4.35
70.1506 | 5.8195 | 60.0491 | 4.35 | 70.1593 | 2.1467 | 59.97 | 0.7 | 70.1091 | 5.8311 | 60.0278 | 4.35 | 70.1259 | 2.218 | 60.0287 | 0.7 | 70.1572 | 5.639 | 59.9528 | 4.35
70.1589 | 5.8194 | 60.0491 | 4.35 | 70.1676 | 2.1467 | 59.97 | 0.7 | 70.1176 | 5.831 | 60.0278 | 4.35 | 70.1343 | 2.218 | 60.0287 | 0.7 | 70.1655 | 5.6342 | 59.9528 | 4.35
70.1673 | 5.8174 | 60.0491 | 4.35 | 70.176 | 2.1467 | 59.9701 | 0.7 | 70.1259 | 5.831 | 60.0278 | 4.35 | 70.1426 | 2.218 | 60.0287 | 0.7 | 70.1741 | 5.6293 | 59.9527 | 4.35
70.1756 | 5.8154 | 60.049 | 4.35 | 70.1843 | 2.1467 | 59.9701 | 0.7 | 70.1342 | 5.831 | 60.0278 | 4.35 | 70.1509 | 2.2137 | 60.0287 | 0.7 | 70.1824 | 5.6244 | 59.9527 | 4.35
70.1839 | 5.8135 | 60.049 | 4.35 | 70.1926 | 2.1467 | 59.9701 | 0.7 | 70.1425 | 5.8311 | 60.0278 | 4.35 | 70.1592 | 2.2095 | 60.0287 | 0.7 | 70.1907 | 5.6245 | 59.9527 | 4.35
70.1923 | 5.8115 | 60.049 | 4.35 | 70.201 | 2.1467 | 59.9701 | 0.7 | 70.1508 | 5.8312 | 60.0277 | 4.35 | 70.1675 | 2.2052 | 60.0286 | 0.7 | 70.199 | 5.6245 | 59.9527 | 4.35
70.2006 | 5.8095 | 60.049 | 4.35 | 70.2093 | 2.1467 | 59.9701 | 0.7 | 70.1592 | 5.8312 | 60.0277 | 4.35 | 70.1759 | 2.201 | 60.0286 | 0.7 | 70.2073 | 5.6245 | 59.9527 | 4.35
70.2089 | 5.8076 | 60.049 | 4.35 | 70.2176 | 2.1467 | 59.9701 | 0.7 | 70.1675 | 5.8313 | 60.0277 | 4.35 | 70.1842 | 2.1968 | 60.0286 | 0.7 | 70.2156 | 5.6246 | 59.9527 | 4.35
70.2172 | 5.8056 | 60.049 | 4.35 | 70.226 | 2.1467 | 59.9701 | 0.7 | 70.1758 | 5.8314 | 60.0277 | 4.35 | 70.1925 | 2.1926 | 60.0286 | 0.7 | 70.2241 | 5.6246 | 59.9526 | 4.35
70.2256 | 5.8037 | 60.049 | 4.35 | 70.2343 | 2.1468 | 59.9701 | 0.7 | 70.1841 | 5.8313 | 60.0277 | 4.35 | 70.2008 | 2.1884 | 60.0286 | 0.7 | 70.2324 | 5.6246 | 59.9526 | 4.35
70.2339 | 5.8017 | 60.049 | 4.35 | 70.2426 | 2.1468 | 59.9701 | 0.7 | 70.1925 | 5.8313 | 60.0277 | 4.35 | 70.2092 | 2.1841 | 60.0286 | 0.7 | 70.2407 | 5.6245 | 59.9526 | 4.35
70.2422 | 5.7998 | 60.049 | 4.35 | 70.251 | 2.1468 | 59.9701 | 0.7 | 70.2008 | 5.8312 | 60.0277 | 4.35 | 70.2175 | 2.1799 | 60.0286 | 0.7 | 70.249 | 5.6245 | 59.9526 | 4.35
70.2506 | 5.7997 | 60.049 | 4.35 | 70.2593 | 2.1469 | 59.9701 | 0.7 | 70.2091 | 5.8312 | 60.0277 | 4.35 | 70.2258 | 2.1757 | 60.0286 | 0.7 | 70.2573 | 5.6245 | 59.9526 | 4.35
70.2589 | 5.7996 | 60.049 | 4.35 | 70.2676 | 2.1469 | 59.9701 | 0.7 | 70.2174 | 5.831 | 60.0277 | 4.35 | 70.2341 | 2.1757 | 60.0286 | 0.7 | 70.2656 | 5.6244 | 59.9526 | 4.35
70.2672 | 5.7996 | 60.049 | 4.35 | 70.276 | 2.1469 | 59.9702 | 0.7 | 70.2258 | 5.8309 | 60.0277 | 4.35 | 70.2424 | 2.1758 | 60.0286 | 0.7 | 70.2742 | 5.6244 | 59.9525 | 4.35
70.2756 | 5.7996 | 60.049 | 4.35 | 70.2843 | 2.1469 | 59.9702 | 0.7 | 70.2341 | 5.8308 | 60.0277 | 4.35 | 70.2509 | 2.1758 | 60.0286 | 0.7 | 70.2825 | 5.6244 | 59.9525 | 4.35
70.2839 | 5.7995 | 60.049 | 4.35 | 70.2926 | 2.1469 | 59.9702 | 0.7 | 70.2424 | 5.8306 | 60.0277 | 4.35 | 70.2592 | 2.1758 | 60.0286 | 0.7 | 70.2908 | 5.6243 | 59.9525 | 4.35
70.2922 | 5.7995 | 60.049 | 4.35 | 70.301 | 2.147 | 59.9702 | 0.7 | 70.2507 | 5.8268 | 60.0276 | 4.35 | 70.2675 | 2.1678 | 60.0285 | 0.7 | 70.2991 | 5.6243 | 59.9525 | 4.35
70.3005 | 5.7995 | 60.049 | 4.35 | 70.3093 | 2.1469 | 59.9702 | 0.7 | 70.259 | 5.823 | 60.0276 | 4.35 | 70.2758 | 2.1598 | 60.0285 | 0.7 | 70.3074 | 5.6243 | 59.9525 | 4.35
70.3089 | 5.7994 | 60.049 | 4.35 | 70.3177 | 2.1469 | 59.9702 | 0.7 | 70.2675 | 5.8194 | 60.0276 | 4.35 | 70.2842 | 2.1519 | 60.0285 | 0.7 | 70.3157 | 5.6242 | 59.9525 | 4.35
70.3172 | 5.7994 | 60.049 | 4.35 | 70.326 | 2.1469 | 59.9702 | 0.7 | 70.2758 | 5.8157 | 60.0276 | 4.35 | 70.2925 | 2.1441 | 60.0285 | 0.7 | 70.3242 | 5.6244 | 59.9524 | 4.35
70.3255 | 5.7993 | 60.049 | 4.35 | 70.3343 | 2.1469 | 59.9702 | 0.7 | 70.2841 | 5.8121 | 60.0276 | 4.35 | 70.3008 | 2.1362 | 60.0285 | 0.7 | 70.3325 | 5.6245 | 59.9524 | 4.35
70.3339 | 5.7993 | 60.049 | 4.35 | 70.3427 | 2.1469 | 59.9702 | 0.7 | 70.2924 | 5.8085 | 60.0276 | 4.35 | 70.3091 | 2.1284 | 60.0285 | 0.7 | 70.3408 | 5.6247 | 59.9524 | 4.35
70.3422 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.351 | 2.1469 | 59.9702 | 0.7 | 70.3008 | 5.8048 | 60.0276 | 4.35 | 70.3175 | 2.1204 | 60.0285 | 0.7 | 70.3491 | 5.625 | 59.9524 | 4.35
70.3505 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.3593 | 2.1469 | 59.9702 | 0.7 | 70.3091 | 5.8012 | 60.0276 | 4.35 | 70.3258 | 2.1125 | 60.0285 | 0.7 | 70.3574 | 5.6252 | 59.9524 | 4.35
70.3589 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.3676 | 2.1469 | 59.9702 | 0.7 | 70.3174 | 5.7976 | 60.0276 | 4.35 | 70.3341 | 2.1046 | 60.0285 | 0.7 | 70.3657 | 5.6254 | 59.9524 | 4.35
70.3672 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.376 | 2.1469 | 59.9703 | 0.7 | 70.3257 | 5.7939 | 60.0276 | 4.35 | 70.3424 | 2.0966 | 60.0285 | 0.7 | 70.3743 | 5.6256 | 59.9523 | 4.35
70.3755 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.3843 | 2.1469 | 59.9703 | 0.7 | 70.3341 | 5.7939 | 60.0276 | 4.35 | 70.3507 | 2.0967 | 60.0285 | 0.7 | 70.3826 | 5.6258 | 59.9523 | 4.35
70.3838 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.3926 | 2.1469 | 59.9703 | 0.7 | 70.3424 | 5.7939 | 60.0276 | 4.35 | 70.3591 | 2.0967 | 60.0285 | 0.7 | 70.3909 | 5.626 | 59.9523 | 4.35
70.3922 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.401 | 2.1469 | 59.9703 | 0.7 | 70.3507 | 5.7939 | 60.0275 | 4.35 | 70.3674 | 2.0968 | 60.0284 | 0.7 | 70.3992 | 5.6261 | 59.9523 | 4.35
70.4005 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.4093 | 2.1469 | 59.9703 | 0.7 | 70.359 | 5.7938 | 60.0275 | 4.35 | 70.3757 | 2.0969 | 60.0284 | 0.7 | 70.4075 | 5.6261 | 59.9523 | 4.35
70.4088 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.4177 | 2.1469 | 59.9703 | 0.7 | 70.3673 | 5.7937 | 60.0275 | 4.35 | 70.384 | 2.0969 | 60.0284 | 0.7 | 70.4158 | 5.626 | 59.9523 | 4.35
70.4172 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.426 | 2.1469 | 59.9703 | 0.7 | 70.3757 | 5.7937 | 60.0275 | 4.35 | 70.3925 | 2.097 | 60.0284 | 0.7 | 70.4243 | 5.6259 | 59.9522 | 4.35
70.4255 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.4343 | 2.1469 | 59.9703 | 0.7 | 70.384 | 5.7936 | 60.0275 | 4.35 | 70.4008 | 2.0971 | 60.0284 | 0.7 | 70.4326 | 5.6257 | 59.9522 | 4.35
70.4338 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.4427 | 2.1469 | 59.9703 | 0.7 | 70.3923 | 5.7936 | 60.0275 | 4.35 | 70.4091 | 2.0971 | 60.0284 | 0.7 | 70.4409 | 5.6208 | 59.9522 | 4.35
70.4422 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.451 | 2.1469 | 59.9703 | 0.7 | 70.4006 | 5.7935 | 60.0275 | 4.35 | 70.4174 | 2.0972 | 60.0284 | 0.7 | 70.4492 | 5.6158 | 59.9522 | 4.35
70.4505 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.4593 | 2.1469 | 59.9703 | 0.7 | 70.4091 | 5.7934 | 60.0275 | 4.35 | 70.4258 | 2.0973 | 60.0284 | 0.7 | 70.4575 | 5.6108 | 59.9522 | 4.35
70.4588 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.4677 | 2.1469 | 59.9703 | 0.7 | 70.4174 | 5.7934 | 60.0275 | 4.35 | 70.4341 | 2.0974 | 60.0284 | 0.7 | 70.4658 | 5.6059 | 59.9522 | 4.35
70.4671 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.476 | 2.1469 | 59.9704 | 0.7 | 70.4257 | 5.7934 | 60.0275 | 4.35 | 70.4424 | 2.0975 | 60.0284 | 0.7 | 70.4741 | 5.6009 | 59.9521 | 4.35
70.4755 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.4843 | 2.1468 | 59.9704 | 0.7 | 70.434 | 5.7934 | 60.0275 | 4.35 | 70.4507 | 2.0975 | 60.0284 | 0.7 | 70.4827 | 5.5959 | 59.9521 | 4.35
70.4838 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.4927 | 2.1467 | 59.9704 | 0.7 | 70.4423 | 5.7934 | 60.0275 | 4.35 | 70.459 | 2.0975 | 60.0284 | 0.7 | 70.491 | 5.5911 | 59.9521 | 4.35
70.4921 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.501 | 2.1467 | 59.9704 | 0.7 | 70.4507 | 5.7934 | 60.0274 | 4.35 | 70.4674 | 2.0975 | 60.0283 | 0.7 | 70.4993 | 5.5862 | 59.9521 | 4.35
70.5005 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.5093 | 2.1466 | 59.9704 | 0.7 | 70.459 | 5.7934 | 60.0274 | 4.35 | 70.4757 | 2.0975 | 60.0283 | 0.7 | 70.5076 | 5.5814 | 59.9521 | 4.35
70.5088 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.5177 | 2.1466 | 59.9704 | 0.7 | 70.4673 | 5.7893 | 60.0274 | 4.35 | 70.484 | 2.0976 | 60.0283 | 0.7 | 70.5159 | 5.5765 | 59.9521 | 4.35
70.5171 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.526 | 2.1465 | 59.9704 | 0.7 | 70.4756 | 5.7852 | 60.0274 | 4.35 | 70.4923 | 2.0977 | 60.0283 | 0.7 | 70.5242 | 5.5765 | 59.952 | 4.35
70.5255 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.5343 | 2.1465 | 59.9704 | 0.7 | 70.484 | 5.7811 | 60.0274 | 4.35 | 70.5007 | 2.0978 | 60.0283 | 0.7 | 70.5327 | 5.5765 | 59.952 | 4.35
70.5338 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.5427 | 2.1464 | 59.9704 | 0.7 | 70.4923 | 5.777 | 60.0274 | 4.35 | 70.509 | 2.0979 | 60.0283 | 0.7 | 70.541 | 5.5765 | 59.952 | 4.35
70.5421 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.551 | 2.1463 | 59.9704 | 0.7 | 70.5006 | 5.773 | 60.0274 | 4.35 | 70.5173 | 2.0979 | 60.0283 | 0.7 | 70.5493 | 5.5765 | 59.951 | 4.35
70.5504 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.5593 | 2.1462 | 59.9704 | 0.7 | 70.5089 | 5.7689 | 60.0274 | 4.35 | 70.5256 | 2.098 | 60.0283 | 0.7 | 70.5576 | 5.5765 | 59.951 | 4.35
70.5588 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.5677 | 2.1462 | 59.9704 | 0.7 | 70.5173 | 5.7648 | 60.0274 | 4.35 | 70.5341 | 2.098 | 60.0283 | 0.7 | 70.5659 | 5.5765 | 59.951 | 4.35
70.5671 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.576 | 2.1462 | 59.9705 | 0.7 | 70.5256 | 5.7607 | 60.0274 | 4.35 | 70.5424 | 2.098 | 60.0283 | 0.7 | 70.5742 | 5.5765 | 59.951 | 4.35
70.5754 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.5844 | 2.1462 | 59.9705 | 0.7 | 70.5339 | 5.7567 | 60.0274 | 4.35 | 70.5507 | 2.0981 | 60.0283 | 0.7 | 70.5828 | 5.5765 | 59.951 | 4.35
70.5838 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.5927 | 2.1461 | 59.9705 | 0.7 | 70.5422 | 5.7526 | 60.0274 | 4.35 | 70.559 | 2.0981 | 60.0283 | 0.7 | 70.5911 | 5.5765 | 59.951 | 4.35
70.5921 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.601 | 2.1461 | 59.9705 | 0.7 | 70.5505 | 5.7526 | 60.0273 | 4.35 | 70.5674 | 2.098 | 60.0282 | 0.7 | 70.5994 | 5.5765 | 59.951 | 4.35
70.6004 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.6093 | 2.1461 | 59.9705 | 0.7 | 70.559 | 5.7526 | 60.0273 | 4.35 | 70.5757 | 2.098 | 60.0282 | 0.7 | 70.6077 | 5.5765 | 59.951 | 4.35
70.6088 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.6177 | 2.146 | 59.9705 | 0.7 | 70.5673 | 5.7526 | 60.0273 | 4.35 | 70.584 | 2.0979 | 60.0282 | 0.7 | 70.616 | 5.5765 | 59.951 | 4.35
70.6171 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.626 | 2.146 | 59.9705 | 0.7 | 70.5756 | 5.7526 | 60.0273 | 4.35 | 70.5923 | 2.0978 | 60.0282 | 0.7 | 70.6243 | 5.5764 | 59.951 | 4.35
70.6254 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.6343 | 2.146 | 59.9705 | 0.7 | 70.5839 | 5.7526 | 60.0273 | 4.35 | 70.6006 | 2.0978 | 60.0282 | 0.7 | 70.6328 | 5.5764 | 59.951 | 4.35
70.6338 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.6427 | 2.146 | 59.9705 | 0.7 | 70.5923 | 5.7526 | 60.0273 | 4.35 | 70.609 | 2.0978 | 60.0282 | 0.7 | 70.6411 | 5.5764 | 59.951 | 4.35
70.6421 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.651 | 2.146 | 59.9705 | 0.7 | 70.6006 | 5.7526 | 60.0273 | 4.35 | 70.6173 | 2.0978 | 60.0282 | 0.7 | 70.6494 | 5.5763 | 59.951 | 4.35
70.6504 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.6593 | 2.146 | 59.9705 | 0.7 | 70.6089 | 5.7526 | 60.0273 | 4.35 | 70.6256 | 2.0977 | 60.0282 | 0.7 | 70.6577 | 5.5763 | 59.951 | 4.35
70.6587 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.6677 | 2.146 | 59.9705 | 0.7 | 70.6172 | 5.7526 | 60.0273 | 4.35 | 70.6339 | 2.0977 | 60.0282 | 0.7 | 70.666 | 5.5762 | 59.951 | 4.35
70.6671 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.676 | 2.146 | 59.9706 | 0.7 | 70.6256 | 5.7526 | 60.0273 | 4.35 | 70.6423 | 2.0977 | 60.0282 | 0.7 | 70.6743 | 5.5717 | 59.951 | 4.35
70.6754 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.6844 | 2.146 | 59.9706 | 0.7 | 70.6339 | 5.7526 | 60.0273 | 4.35 | 70.6506 | 2.0978 | 60.0282 | 0.7 | 70.6826 | 5.5671 | 59.951 | 4.35
70.6837 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.6927 | 2.146 | 59.9706 | 0.7 | 70.6422 | 5.7526 | 60.0273 | 4.35 | 70.6589 | 2.0978 | 60.0282 | 0.7 | 70.6912 | 5.5626 | 59.951 | 4.35
70.6921 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.701 | 2.146 | 59.9706 | 0.7 | 70.6505 | 5.7478 | 60.0272 | 4.35 | 70.6672 | 2.0978 | 60.0281 | 0.7 | 70.6995 | 5.5581 | 59.951 | 4.35
70.7004 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.7094 | 2.146 | 59.9706 | 0.7 | 70.6589 | 5.743 | 60.0272 | 4.35 | 70.6757 | 2.0979 | 60.0281 | 0.7 | 70.7078 | 5.5536 | 59.951 | 4.35
70.7087 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.7177 | 2.146 | 59.9706 | 0.7 | 70.6672 | 5.7383 | 60.0272 | 4.35 | 70.684 | 2.0979 | 60.0281 | 0.7 | 70.7161 | 5.5491 | 59.951 | 4.35
70.717 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.726 | 2.146 | 59.9706 | 0.7 | 70.6755 | 5.7335 | 60.0272 | 4.35 | 70.6923 | 2.098 | 60.0281 | 0.7 | 70.7244 | 5.5446 | 59.951 | 4.35
70.7254 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.7343 | 2.146 | 59.9706 | 0.7 | 70.6838 | 5.7287 | 60.0272 | 4.35 | 70.7006 | 2.098 | 60.0281 | 0.7 | 70.7327 | 5.5401 | 59.951 | 4.35
70.7337 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.7427 | 2.146 | 59.9706 | 0.7 | 70.6921 | 5.7239 | 60.0272 | 4.35 | 70.7089 | 2.0981 | 60.0281 | 0.7 | 70.7412 | 5.5357 | 59.951 | 4.35
70.742 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.751 | 2.146 | 59.9706 | 0.7 | 70.7006 | 5.7191 | 60.0272 | 4.35 | 70.7173 | 2.0981 | 60.0281 | 0.7 | 70.7495 | 5.5313 | 59.951 | 4.35
70.7504 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.7594 | 2.146 | 59.9706 | 0.7 | 70.7089 | 5.7144 | 60.0272 | 4.35 | 70.7256 | 2.0982 | 60.0281 | 0.7 | 70.7578 | 5.5314 | 59.951 | 4.35
70.7587 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.7677 | 2.146 | 59.9706 | 0.7 | 70.7172 | 5.7096 | 60.0272 | 4.35 | 70.7339 | 2.0981 | 60.0281 | 0.7 | 70.7661 | 5.5315 | 59.951 | 4.35
70.767 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.776 | 2.146 | 59.9707 | 0.7 | 70.7255 | 5.7048 | 60.0272 | 4.35 | 70.7422 | 2.0981 | 60.0281 | 0.7 | 70.7744 | 5.5316 | 59.951 | 4.35
70.7754 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.7844 | 2.146 | 59.9707 | 0.7 | 70.7339 | 5.7048 | 60.0272 | 4.35 | 70.7506 | 2.0981 | 60.0281 | 0.7 | 70.7827 | 5.5318 | 59.951 | 4.35
70.7837 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.7927 | 2.146 | 59.9707 | 0.7 | 70.7422 | 5.7048 | 60.0272 | 4.35 | 70.7589 | 2.0981 | 60.0281 | 0.7 | 70.7913 | 5.5319 | 59.951 | 4.35
70.792 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.801 | 2.146 | 59.9707 | 0.7 | 70.7505 | 5.7048 | 60.0271 | 4.35 | 70.7672 | 2.0981 | 60.028 | 0.7 | 70.7996 | 5.532 | 59.951 | 4.35
70.8004 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.8094 | 2.146 | 59.9707 | 0.7 | 70.7588 | 5.7048 | 60.0271 | 4.35 | 70.7755 | 2.0981 | 60.028 | 0.7 | 70.8079 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
70.8087 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.8177 | 2.146 | 59.9707 | 0.7 | 70.7672 | 5.7048 | 60.0271 | 4.35 | 70.7839 | 2.0981 | 60.028 | 0.7 | 70.8162 | 5.5325 | 59.951 | 4.35
70.817 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.826 | 2.146 | 59.9707 | 0.7 | 70.7755 | 5.7048 | 60.0271 | 4.35 | 70.7922 | 2.0981 | 60.028 | 0.7 | 70.8245 | 5.5326 | 59.951 | 4.35
70.8253 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.8344 | 2.146 | 59.9707 | 0.7 | 70.7838 | 5.7048 | 60.0271 | 4.35 | 70.8005 | 2.0982 | 60.028 | 0.7 | 70.8328 | 5.5327 | 59.951 | 4.35
70.8337 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.8427 | 2.146 | 59.9707 | 0.7 | 70.7921 | 5.7048 | 60.0271 | 4.35 | 70.8088 | 2.0982 | 60.028 | 0.7 | 70.8413 | 5.5329 | 59.951 | 4.35
70.842 | 5.7992 | 60.049 | 4.35 | 70.851 | 2.146 | 59.9707 | 0.7 | 70.8004 | 5.7048 | 60.0271 | 4.35 | 70.8173 | 2.0983 | 60.028 | 0.7 | 70.8496 | 5.533 | 59.951 | 4.35
70.8503 | 5.799 | 60.049 | 4.35 | 70.8594 | 2.146 | 59.9707 | 0.7 | 70.8088 | 5.7048 | 60.0271 | 4.35 | 70.8256 | 2.0983 | 60.028 | 0.7 | 70.8579 | 5.533 | 59.951 | 4.35
70.8587 | 5.7989 | 60.049 | 4.35 | 70.8677 | 2.146 | 59.9707 | 0.7 | 70.8171 | 5.7048 | 60.0271 | 4.35 | 70.8339 | 2.0984 | 60.028 | 0.7 | 70.8662 | 5.533 | 59.951 | 4.35
70.867 | 5.7986 | 60.049 | 4.35 | 70.876 | 2.1461 | 59.9708 | 0.7 | 70.8254 | 5.7048 | 60.0271 | 4.35 | 70.8422 | 2.0984 | 60.028 | 0.7 | 70.8745 | 5.533 | 59.951 | 4.35
70.8753 | 5.7984 | 60.049 | 4.35 | 70.8844 | 2.1461 | 59.9708 | 0.7 | 70.8337 | 5.7048 | 60.0271 | 4.35 | 70.8505 | 2.0985 | 60.028 | 0.7 | 70.8828 | 5.5331 | 59.951 | 4.35
70.8837 | 5.7981 | 60.049 | 4.35 | 70.8927 | 2.1461 | 59.9708 | 0.7 | 70.8422 | 5.7048 | 60.0271 | 4.35 | 70.8589 | 2.0986 | 60.028 | 0.7 | 70.8911 | 5.533 | 59.951 | 4.35
70.892 | 5.7979 | 60.049 | 4.35 | 70.901 | 2.1461 | 59.9708 | 0.7 | 70.8505 | 5.7048 | 60.0271 | 4.35 | 70.8672 | 2.0986 | 60.028 | 0.7 | 70.8997 | 5.5329 | 59.951 | 4.35
70.9003 | 5.7976 | 60.049 | 4.35 | 70.9094 | 2.1461 | 59.9708 | 0.7 | 70.8588 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.8755 | 2.0987 | 60.028 | 0.7 | 70.908 | 5.5327 | 59.951 | 4.35
70.9086 | 5.7974 | 60.049 | 4.35 | 70.9177 | 2.1461 | 59.9708 | 0.7 | 70.8671 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.8838 | 2.0987 | 60.028 | 0.7 | 70.9163 | 5.5326 | 59.951 | 4.35
70.917 | 5.7971 | 60.049 | 4.35 | 70.926 | 2.1461 | 59.9708 | 0.7 | 70.8755 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.8922 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 70.9246 | 5.5325 | 59.951 | 4.35
70.9253 | 5.7969 | 60.049 | 4.35 | 70.9344 | 2.1461 | 59.9708 | 0.7 | 70.8838 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.9005 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 70.9329 | 5.5324 | 59.951 | 4.35
70.9336 | 5.7968 | 60.049 | 4.35 | 70.9427 | 2.1461 | 59.9708 | 0.7 | 70.8921 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.9088 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 70.9412 | 5.5324 | 59.951 | 4.35
70.942 | 5.7967 | 60.049 | 4.35 | 70.951 | 2.1461 | 59.9708 | 0.7 | 70.9004 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.9171 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 70.9497 | 5.5324 | 59.951 | 4.35
70.9503 | 5.7967 | 60.049 | 4.35 | 70.9594 | 2.1461 | 59.9708 | 0.7 | 70.9088 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.9255 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 70.958 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
70.9586 | 5.7967 | 60.049 | 4.35 | 70.9677 | 2.1461 | 59.9708 | 0.7 | 70.9171 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.9338 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 70.9663 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
70.967 | 5.7967 | 60.049 | 4.35 | 70.976 | 2.1461 | 59.9709 | 0.7 | 70.9254 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.9421 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 70.9746 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
70.9753 | 5.7967 | 60.049 | 4.35 | 70.9844 | 2.1462 | 59.9709 | 0.7 | 70.9337 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.9504 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 70.9829 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
70.9836 | 5.7967 | 60.049 | 4.35 | 70.9927 | 2.1462 | 59.9709 | 0.7 | 70.942 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.9589 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 70.9912 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
70.9919 | 5.7967 | 60.049 | 4.35 | 71.001 | 2.1462 | 59.9709 | 0.7 | 70.9504 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.9672 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 70.9995 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.0003 | 5.7968 | 60.049 | 4.35 | 71.0094 | 2.1462 | 59.9709 | 0.7 | 70.9587 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.9755 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.0081 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.0086 | 5.7968 | 60.049 | 4.35 | 71.0177 | 2.1462 | 59.9709 | 0.7 | 70.967 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.9838 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.0164 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.0169 | 5.7968 | 60.049 | 4.35 | 71.0261 | 2.1463 | 59.9709 | 0.7 | 70.9753 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 70.9921 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.0247 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.0253 | 5.7968 | 60.049 | 4.35 | 71.0344 | 2.1463 | 59.9709 | 0.7 | 70.9838 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 71.0005 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.033 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.0336 | 5.7969 | 60.049 | 4.35 | 71.0427 | 2.1462 | 59.9709 | 0.7 | 70.9921 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 71.0088 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.0413 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.0419 | 5.7969 | 60.049 | 4.35 | 71.0511 | 2.1462 | 59.9709 | 0.7 | 71.0004 | 5.7048 | 60.027 | 4.35 | 71.0171 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.0496 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.0503 | 5.7969 | 60.049 | 4.35 | 71.0594 | 2.1461 | 59.9709 | 0.7 | 71.0087 | 5.7047 | 60.027 | 4.35 | 71.0254 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.0581 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.0586 | 5.797 | 60.049 | 4.35 | 71.0677 | 2.146 | 59.9709 | 0.7 | 71.0171 | 5.7049 | 60.027 | 4.35 | 71.0338 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.0664 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.0669 | 5.797 | 60.049 | 4.35 | 71.076 | 2.146 | 59.971 | 0.7 | 71.0254 | 5.705 | 60.027 | 4.35 | 71.0421 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.0747 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.0752 | 5.797 | 60.049 | 4.35 | 71.0844 | 2.1459 | 59.971 | 0.7 | 71.0337 | 5.7052 | 60.027 | 4.35 | 71.0504 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.083 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.0836 | 5.797 | 60.049 | 4.35 | 71.0927 | 2.1459 | 59.971 | 0.7 | 71.042 | 5.7053 | 60.027 | 4.35 | 71.0587 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.0913 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.0919 | 5.7971 | 60.049 | 4.35 | 71.101 | 2.1458 | 59.971 | 0.7 | 71.0504 | 5.7055 | 60.027 | 4.35 | 71.0671 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.0996 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.1002 | 5.7971 | 60.049 | 4.35 | 71.1094 | 2.1457 | 59.971 | 0.7 | 71.0587 | 5.7056 | 60.027 | 4.35 | 71.0754 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.1082 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.1086 | 5.7971 | 60.049 | 4.35 | 71.1177 | 2.1457 | 59.971 | 0.7 | 71.067 | 5.7057 | 60.027 | 4.35 | 71.0837 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.1165 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.1169 | 5.7971 | 60.049 | 4.35 | 71.1261 | 2.1457 | 59.974 | 0.7 | 71.0753 | 5.7059 | 60.027 | 4.35 | 71.092 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.1248 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.1252 | 5.7971 | 60.049 | 4.35 | 71.1344 | 2.1457 | 59.974 | 0.7 | 71.0836 | 5.7061 | 60.027 | 4.35 | 71.1003 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.1331 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.1336 | 5.7971 | 60.049 | 4.35 | 71.1427 | 2.1457 | 59.974 | 0.7 | 71.092 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.1088 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.1414 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.1419 | 5.7972 | 60.049 | 4.35 | 71.1511 | 2.1457 | 59.9741 | 0.7 | 71.1003 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.1171 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.1497 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.1502 | 5.7972 | 60.049 | 4.35 | 71.1594 | 2.1458 | 59.9741 | 0.7 | 71.1086 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.1254 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.158 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.1585 | 5.7972 | 60.049 | 4.35 | 71.1677 | 2.1459 | 59.9741 | 0.7 | 71.1169 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.1337 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.1665 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.1669 | 5.7972 | 60.049 | 4.35 | 71.1761 | 2.1459 | 59.9741 | 0.7 | 71.1254 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.1421 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.1748 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.1752 | 5.7972 | 60.049 | 4.35 | 71.1844 | 2.146 | 59.9741 | 0.7 | 71.1337 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.1504 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.1831 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.1835 | 5.7972 | 60.049 | 4.35 | 71.1927 | 2.146 | 59.9741 | 0.7 | 71.142 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.1587 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.1914 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.1919 | 5.7972 | 60.049 | 4.35 | 71.2011 | 2.1461 | 59.9742 | 0.7 | 71.1503 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.167 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.1997 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.2002 | 5.7972 | 60.049 | 4.35 | 71.2094 | 2.14 | 59.9742 | 0.7 | 71.1587 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.1754 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.208 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.2085 | 5.7973 | 60.049 | 4.35 | 71.2177 | 2.134 | 59.9742 | 0.7 | 71.167 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.1837 | 2.0987 | 60.028 | 0.7 | 71.2166 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.2169 | 5.7973 | 60.049 | 4.35 | 71.2261 | 2.128 | 59.9742 | 0.7 | 71.1753 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.192 | 2.0987 | 60.028 | 0.7 | 71.2249 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.2252 | 5.7973 | 60.043 | 4.35 | 71.2344 | 2.122 | 59.9742 | 0.7 | 71.1836 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.2003 | 2.0987 | 60.028 | 0.7 | 71.2332 | 5.5323 | 59.951 | 4.35
71.2335 | 5.7955 | 60.043 | 4.35 | 71.2427 | 2.116 | 59.9742 | 0.7 | 71.1919 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.2087 | 2.0987 | 60.028 | 0.7 | 71.2415 | 5.5322 | 59.951 | 4.35
71.2419 | 5.7937 | 60.0429 | 4.35 | 71.2511 | 2.1099 | 59.9743 | 0.7 | 71.2003 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.217 | 2.0986 | 60.028 | 0.7 | 71.2498 | 5.5321 | 59.951 | 4.35
71.2502 | 5.7905 | 60.0429 | 4.35 | 71.2594 | 2.1039 | 59.9743 | 0.7 | 71.2086 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.2253 | 2.0986 | 60.028 | 0.7 | 71.2581 | 5.532 | 59.951 | 4.35
71.2585 | 5.7874 | 60.0429 | 4.35 | 71.2677 | 2.0978 | 59.9743 | 0.7 | 71.2169 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.2336 | 2.0986 | 60.028 | 0.7 | 71.2664 | 5.5319 | 59.951 | 4.35
71.2668 | 5.7841 | 60.0429 | 4.35 | 71.2761 | 2.0918 | 59.9743 | 0.7 | 71.2252 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.2419 | 2.0986 | 60.028 | 0.7 | 71.2749 | 5.5319 | 59.951 | 4.35
71.2752 | 5.7809 | 60.0428 | 4.35 | 71.2844 | 2.0859 | 59.9743 | 0.7 | 71.2336 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.2504 | 2.0986 | 60.028 | 0.7 | 71.2832 | 5.5318 | 59.951 | 4.35
71.2835 | 5.7777 | 60.0428 | 4.35 | 71.2928 | 2.0859 | 59.9743 | 0.7 | 71.2419 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.2587 | 2.0985 | 60.028 | 0.7 | 71.2915 | 5.5317 | 59.951 | 4.35
71.2918 | 5.7745 | 60.0428 | 4.35 | 71.3011 | 2.0859 | 59.9744 | 0.7 | 71.2502 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.267 | 2.0985 | 60.028 | 0.7 | 71.2998 | 5.5316 | 59.951 | 4.35
71.3002 | 5.7713 | 60.0428 | 4.35 | 71.3094 | 2.086 | 59.9744 | 0.7 | 71.2585 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.2753 | 2.0986 | 60.028 | 0.7 | 71.3081 | 5.5315 | 59.951 | 4.35
71.3085 | 5.7681 | 60.0427 | 4.35 | 71.3177 | 2.086 | 59.9744 | 0.7 | 71.267 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.2837 | 2.0986 | 60.028 | 0.7 | 71.3164 | 5.5314 | 59.951 | 4.35
71.3168 | 5.7668 | 60.0427 | 4.35 | 71.3261 | 2.086 | 59.9744 | 0.7 | 71.2753 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.292 | 2.0987 | 60.028 | 0.7 | 71.325 | 5.5314 | 59.951 | 4.35
71.3251 | 5.7655 | 60.0427 | 4.35 | 71.3344 | 2.0861 | 59.9744 | 0.7 | 71.2836 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.3003 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.3333 | 5.5314 | 59.951 | 4.35
71.3335 | 5.7655 | 60.0427 | 4.35 | 71.3427 | 2.0861 | 59.9744 | 0.7 | 71.2919 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.3086 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.3416 | 5.5315 | 59.951 | 4.35
71.3418 | 5.7656 | 60.0426 | 4.35 | 71.3511 | 2.0861 | 59.9745 | 0.7 | 71.3003 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.317 | 2.0989 | 60.028 | 0.7 | 71.3499 | 5.5315 | 59.951 | 4.35
71.3501 | 5.7657 | 60.0426 | 4.35 | 71.3594 | 2.0861 | 59.9745 | 0.7 | 71.3086 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.3253 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.3582 | 5.5316 | 59.951 | 4.35
71.3585 | 5.7658 | 60.0426 | 4.35 | 71.3677 | 2.0861 | 59.9745 | 0.7 | 71.3169 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.3336 | 2.0991 | 60.028 | 0.7 | 71.3665 | 5.5316 | 59.951 | 4.35
71.3668 | 5.7659 | 60.0426 | 4.35 | 71.3761 | 2.0861 | 59.9745 | 0.7 | 71.3252 | 5.7062 | 60.027 | 4.35 | 71.3419 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.375 | 5.5317 | 59.951 | 4.35
71.3751 | 5.766 | 60.0425 | 4.35 | 71.3844 | 2.0861 | 59.9745 | 0.7 | 71.3335 | 5.7063 | 60.027 | 4.35 | 71.3503 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.3833 | 5.5318 | 59.951 | 4.35
71.3835 | 5.766 | 60.0425 | 4.35 | 71.3927 | 2.0861 | 59.9745 | 0.7 | 71.3419 | 5.7065 | 60.027 | 4.35 | 71.3586 | 2.0993 | 60.028 | 0.7 | 71.3916 | 5.5318 | 59.951 | 4.35
71.3918 | 5.766 | 60.0425 | 4.35 | 71.4011 | 2.0861 | 59.9746 | 0.7 | 71.3502 | 5.7066 | 60.027 | 4.35 | 71.3669 | 2.0993 | 60.028 | 0.7 | 71.3999 | 5.5319 | 59.951 | 4.35
71.4001 | 5.7659 | 60.0425 | 4.35 | 71.4094 | 2.0861 | 59.9746 | 0.7 | 71.3585 | 5.7067 | 60.027 | 4.35 | 71.3752 | 2.0993 | 60.028 | 0.7 | 71.4082 | 5.5319 | 59.951 | 4.35
71.4085 | 5.7659 | 60.0424 | 4.35 | 71.4178 | 2.0861 | 59.9746 | 0.7 | 71.3668 | 5.7068 | 60.027 | 4.35 | 71.3835 | 2.0993 | 60.028 | 0.7 | 71.4165 | 5.532 | 59.951 | 4.35
71.4168 | 5.7657 | 60.0424 | 4.35 | 71.4261 | 2.0861 | 59.9746 | 0.7 | 71.3752 | 5.7069 | 60.027 | 4.35 | 71.392 | 2.0993 | 60.028 | 0.7 | 71.4248 | 5.532 | 59.951 | 4.35
71.4251 | 5.7656 | 60.0424 | 4.35 | 71.4344 | 2.0861 | 59.9746 | 0.7 | 71.3835 | 5.707 | 60.027 | 4.35 | 71.4003 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.4333 | 5.532 | 59.951 | 4.35
71.4334 | 5.7655 | 60.0424 | 4.35 | 71.4427 | 2.0861 | 59.9746 | 0.7 | 71.3918 | 5.7071 | 60.027 | 4.35 | 71.4086 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.4417 | 5.532 | 59.951 | 4.35
71.4418 | 5.7654 | 60.0423 | 4.35 | 71.4511 | 2.0861 | 59.9747 | 0.7 | 71.4001 | 5.7072 | 60.027 | 4.35 | 71.4169 | 2.0991 | 60.028 | 0.7 | 71.45 | 5.532 | 59.951 | 4.35
71.4501 | 5.7652 | 60.0423 | 4.35 | 71.4594 | 2.0861 | 59.9747 | 0.7 | 71.4086 | 5.7073 | 60.027 | 4.35 | 71.4253 | 2.0991 | 60.028 | 0.7 | 71.4583 | 5.532 | 59.951 | 4.35
71.4584 | 5.7651 | 60.0423 | 4.35 | 71.4677 | 2.0861 | 59.9747 | 0.7 | 71.4169 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.4336 | 2.0991 | 60.028 | 0.7 | 71.4666 | 5.532 | 59.951 | 4.35
71.4668 | 5.7651 | 60.0423 | 4.35 | 71.4761 | 2.0862 | 59.9747 | 0.7 | 71.4252 | 5.7077 | 60.027 | 4.35 | 71.4419 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.4749 | 5.532 | 59.951 | 4.35
71.4751 | 5.7651 | 60.0422 | 4.35 | 71.4844 | 2.0862 | 59.9747 | 0.7 | 71.4335 | 5.7078 | 60.027 | 4.35 | 71.4502 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.4834 | 5.532 | 59.951 | 4.35
71.4834 | 5.7652 | 60.0422 | 4.35 | 71.4927 | 2.0862 | 59.9747 | 0.7 | 71.4418 | 5.708 | 60.027 | 4.35 | 71.4585 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.4917 | 5.532 | 59.951 | 4.35
71.4918 | 5.7652 | 60.0422 | 4.35 | 71.5011 | 2.0862 | 59.9748 | 0.7 | 71.4502 | 5.7082 | 60.027 | 4.35 | 71.4669 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.5 | 5.532 | 59.951 | 4.35
71.5001 | 5.7653 | 60.0422 | 4.35 | 71.5094 | 2.0862 | 59.9748 | 0.7 | 71.4585 | 5.7084 | 60.027 | 4.35 | 71.4752 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.5083 | 5.532 | 59.951 | 4.35
71.5084 | 5.7654 | 60.0421 | 4.35 | 71.5177 | 2.0862 | 59.9748 | 0.7 | 71.4668 | 5.7086 | 60.027 | 4.35 | 71.4835 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.5166 | 5.532 | 59.951 | 4.35
71.5167 | 5.7654 | 60.0421 | 4.35 | 71.5261 | 2.0862 | 59.9748 | 0.7 | 71.4751 | 5.7087 | 60.027 | 4.35 | 71.4918 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.5249 | 5.5319 | 59.951 | 4.35
71.5251 | 5.7654 | 60.0421 | 4.35 | 71.5344 | 2.0862 | 59.9748 | 0.7 | 71.4835 | 5.7089 | 60.027 | 4.35 | 71.5002 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.5332 | 5.5318 | 59.951 | 4.35
71.5334 | 5.7655 | 60.0421 | 4.35 | 71.5428 | 2.0862 | 59.9748 | 0.7 | 71.4918 | 5.7091 | 60.027 | 4.35 | 71.5085 | 2.0991 | 60.028 | 0.7 | 71.5417 | 5.5316 | 59.951 | 4.35
71.5417 | 5.7656 | 60.042 | 4.35 | 71.5511 | 2.0862 | 59.9749 | 0.7 | 71.5001 | 5.7091 | 60.027 | 4.35 | 71.5168 | 2.0991 | 60.028 | 0.7 | 71.55 | 5.5315 | 59.951 | 4.35
71.5501 | 5.7646 | 60.042 | 4.35 | 71.5594 | 2.0862 | 59.9749 | 0.7 | 71.5084 | 5.7091 | 60.027 | 4.35 | 71.5251 | 2.0991 | 60.028 | 0.7 | 71.5583 | 5.5314 | 59.951 | 4.35
71.5584 | 5.7635 | 60.042 | 4.35 | 71.5677 | 2.0861 | 59.9749 | 0.7 | 71.5167 | 5.7091 | 60.027 | 4.35 | 71.5336 | 2.0991 | 60.028 | 0.7 | 71.5667 | 5.5312 | 59.951 | 4.35
71.5667 | 5.7624 | 60.042 | 4.35 | 71.5761 | 2.0861 | 59.9749 | 0.7 | 71.5251 | 5.7091 | 60.027 | 4.35 | 71.5419 | 2.0991 | 60.028 | 0.7 | 71.575 | 5.5311 | 59.9511 | 4.35
71.5751 | 5.7613 | 60.0419 | 4.35 | 71.5844 | 2.0861 | 59.9749 | 0.7 | 71.5334 | 5.7091 | 60.027 | 4.35 | 71.5502 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.5833 | 5.531 | 59.9511 | 4.35
71.5834 | 5.7602 | 60.0419 | 4.35 | 71.5927 | 2.0861 | 59.9749 | 0.7 | 71.5417 | 5.7091 | 60.027 | 4.35 | 71.5585 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.5916 | 5.5308 | 59.9511 | 4.35
71.5917 | 5.7591 | 60.0419 | 4.35 | 71.6011 | 2.0861 | 59.975 | 0.7 | 71.55 | 5.7091 | 60.027 | 4.35 | 71.5668 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.6001 | 5.5307 | 59.9511 | 4.35
71.6 | 5.7581 | 60.0419 | 4.35 | 71.6094 | 2.0861 | 59.975 | 0.7 | 71.5585 | 5.7091 | 60.027 | 4.35 | 71.5752 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.6084 | 5.5307 | 59.9511 | 4.35
71.6084 | 5.757 | 60.0418 | 4.35 | 71.6177 | 2.0861 | 59.975 | 0.7 | 71.5668 | 5.7091 | 60.027 | 4.35 | 71.5835 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.6167 | 5.5306 | 59.9511 | 4.35
71.6167 | 5.7559 | 60.0418 | 4.35 | 71.6261 | 2.0861 | 59.975 | 0.7 | 71.5751 | 5.7091 | 60.027 | 4.35 | 71.5918 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.625 | 5.5307 | 59.9512 | 4.35
71.625 | 5.7548 | 60.0418 | 4.35 | 71.6344 | 2.0861 | 59.975 | 0.7 | 71.5834 | 5.7091 | 60.027 | 4.35 | 71.6001 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.6333 | 5.5308 | 59.9512 | 4.35
71.6334 | 5.7548 | 60.0418 | 4.35 | 71.6427 | 2.0861 | 59.975 | 0.7 | 71.5918 | 5.7091 | 60.027 | 4.35 | 71.6085 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.6416 | 5.5308 | 59.9512 | 4.35
71.6417 | 5.7549 | 60.0417 | 4.35 | 71.6511 | 2.0861 | 59.9751 | 0.7 | 71.6001 | 5.709 | 60.027 | 4.35 | 71.6168 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.6501 | 5.5309 | 59.9512 | 4.35
71.65 | 5.755 | 60.0417 | 4.35 | 71.6594 | 2.0861 | 59.9751 | 0.7 | 71.6084 | 5.7089 | 60.027 | 4.35 | 71.6251 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.6584 | 5.531 | 59.9512 | 4.35
71.6584 | 5.755 | 60.0417 | 4.35 | 71.6677 | 2.0861 | 59.9751 | 0.7 | 71.6167 | 5.7088 | 60.027 | 4.35 | 71.6334 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.6667 | 5.5311 | 59.9512 | 4.35
71.6667 | 5.7551 | 60.0417 | 4.35 | 71.6761 | 2.0861 | 59.9751 | 0.7 | 71.625 | 5.7086 | 60.027 | 4.35 | 71.6417 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.675 | 5.5312 | 59.9513 | 4.35
71.675 | 5.7552 | 60.0416 | 4.35 | 71.6844 | 2.0861 | 59.9751 | 0.7 | 71.6334 | 5.7084 | 60.027 | 4.35 | 71.6501 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.6833 | 5.5314 | 59.9513 | 4.35
71.6833 | 5.755 | 60.0416 | 4.35 | 71.6927 | 2.0862 | 59.9751 | 0.7 | 71.6417 | 5.7083 | 60.027 | 4.35 | 71.6584 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.6917 | 5.5314 | 59.9513 | 4.35
71.6917 | 5.7549 | 60.0416 | 4.35 | 71.701 | 2.0862 | 59.9752 | 0.7 | 71.65 | 5.7081 | 60.027 | 4.35 | 71.6667 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.7 | 5.5315 | 59.9513 | 4.35
71.7 | 5.7548 | 60.0416 | 4.35 | 71.7094 | 2.0862 | 59.9752 | 0.7 | 71.6583 | 5.708 | 60.027 | 4.35 | 71.675 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.7085 | 5.5314 | 59.9513 | 4.35
71.7083 | 5.7547 | 60.0415 | 4.35 | 71.7177 | 2.0863 | 59.9752 | 0.7 | 71.6667 | 5.7078 | 60.027 | 4.35 | 71.6833 | 2.0992 | 60.028 | 0.7 | 71.7168 | 5.5314 | 59.9513 | 4.35
71.7167 | 5.7546 | 60.0415 | 4.35 | 71.726 | 2.0863 | 59.9752 | 0.7 | 71.675 | 5.7077 | 60.027 | 4.35 | 71.6918 | 2.0991 | 60.028 | 0.7 | 71.7251 | 5.5313 | 59.9514 | 4.35
71.725 | 5.7545 | 60.0415 | 4.35 | 71.7344 | 2.0863 | 59.9752 | 0.7 | 71.6833 | 5.7076 | 60.027 | 4.35 | 71.7001 | 2.0991 | 60.028 | 0.7 | 71.7334 | 5.5313 | 59.9514 | 4.35
71.7333 | 5.7544 | 60.0415 | 4.35 | 71.7427 | 2.0863 | 59.9752 | 0.7 | 71.6917 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.7084 | 2.0991 | 60.028 | 0.7 | 71.7417 | 5.5312 | 59.9514 | 4.35
71.7417 | 5.7544 | 60.0414 | 4.35 | 71.751 | 2.0863 | 59.9753 | 0.7 | 71.7 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.7167 | 2.0991 | 60.028 | 0.7 | 71.75 | 5.5311 | 59.9514 | 4.35
71.75 | 5.754 | 60.0414 | 4.35 | 71.7594 | 2.0863 | 59.9753 | 0.7 | 71.7084 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.7251 | 2.0991 | 60.028 | 0.7 | 71.7585 | 5.531 | 59.9514 | 4.35
71.7583 | 5.7535 | 60.0414 | 4.35 | 71.7677 | 2.0863 | 59.9753 | 0.7 | 71.7167 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.7334 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.7668 | 5.5309 | 59.9514 | 4.35
71.7666 | 5.7531 | 60.0414 | 4.35 | 71.776 | 2.0864 | 59.9753 | 0.7 | 71.725 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.7417 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.7751 | 5.5308 | 59.9515 | 4.35
71.775 | 5.7527 | 60.0413 | 4.35 | 71.7844 | 2.0864 | 59.9753 | 0.7 | 71.7333 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.75 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.7834 | 5.5308 | 59.9515 | 4.35
71.7833 | 5.7522 | 60.0413 | 4.35 | 71.7927 | 2.0864 | 59.9753 | 0.7 | 71.7417 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.7583 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.7917 | 5.5308 | 59.9515 | 4.35
71.7916 | 5.7518 | 60.0413 | 4.35 | 71.801 | 2.0864 | 59.9754 | 0.7 | 71.75 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.7667 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.8 | 5.5309 | 59.9515 | 4.35
71.8 | 5.7513 | 60.0413 | 4.35 | 71.8094 | 2.0864 | 59.9754 | 0.7 | 71.7583 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.775 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.8083 | 5.5309 | 59.9515 | 4.35
71.8083 | 5.7508 | 60.0412 | 4.35 | 71.8177 | 2.0863 | 59.9754 | 0.7 | 71.7666 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.7833 | 2.099 | 60.028 | 0.7 | 71.8169 | 5.5309 | 59.9515 | 4.35
71.8166 | 5.7502 | 60.0412 | 4.35 | 71.826 | 2.0863 | 59.9754 | 0.7 | 71.775 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.7916 | 2.0989 | 60.028 | 0.7 | 71.8252 | 5.5309 | 59.9516 | 4.35
71.825 | 5.7497 | 60.0412 | 4.35 | 71.8344 | 2.0863 | 59.9754 | 0.7 | 71.7833 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.8 | 2.0989 | 60.028 | 0.7 | 71.8335 | 5.5309 | 59.9516 | 4.35
71.8333 | 5.7496 | 60.0412 | 4.35 | 71.8427 | 2.0863 | 59.9754 | 0.7 | 71.7916 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.8083 | 2.0989 | 60.028 | 0.7 | 71.8418 | 5.5309 | 59.9516 | 4.35
71.8416 | 5.7495 | 60.0411 | 4.35 | 71.851 | 2.0863 | 59.9755 | 0.7 | 71.7999 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.8167 | 2.0989 | 60.028 | 0.7 | 71.8501 | 5.5309 | 59.9516 | 4.35
71.85 | 5.7472 | 60.0411 | 4.35 | 71.8594 | 2.0862 | 59.9755 | 0.7 | 71.8082 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.825 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.8584 | 5.5309 | 59.9516 | 4.35
71.8583 | 5.7448 | 60.0411 | 4.35 | 71.8677 | 2.0862 | 59.9755 | 0.7 | 71.8167 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.8333 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.8667 | 5.5309 | 59.9516 | 4.35
71.8666 | 5.7426 | 60.0411 | 4.35 | 71.876 | 2.0862 | 59.9755 | 0.7 | 71.825 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.8417 | 2.0988 | 60.028 | 0.7 | 71.8752 | 5.5309 | 59.9517 | 4.35
71.8749 | 5.7403 | 60.041 | 4.35 | 71.8844 | 2.0861 | 59.9755 | 0.7 | 71.8333 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.85 | 2.0987 | 60.028 | 0.7 | 71.8835 | 5.5309 | 59.9517 | 4.35
71.8833 | 5.7381 | 60.041 | 4.35 | 71.8927 | 2.0861 | 59.9755 | 0.7 | 71.8416 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.8583 | 2.0987 | 60.028 | 0.7 | 71.8918 | 5.5309 | 59.9517 | 4.35
71.8916 | 5.7358 | 60.041 | 4.35 | 71.901 | 2.0861 | 59.9756 | 0.7 | 71.85 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.8666 | 2.0987 | 60.0281 | 0.7 | 71.9001 | 5.5309 | 59.9517 | 4.35
71.8999 | 5.7336 | 60.041 | 4.35 | 71.9094 | 2.0862 | 59.9756 | 0.7 | 71.8583 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.875 | 2.0987 | 60.0281 | 0.7 | 71.9084 | 5.5309 | 59.9517 | 4.35
71.9083 | 5.7313 | 60.0409 | 4.35 | 71.9177 | 2.0862 | 59.9756 | 0.7 | 71.8666 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.8833 | 2.0987 | 60.0281 | 0.7 | 71.9167 | 5.5309 | 59.9517 | 4.35
71.9166 | 5.7291 | 60.0409 | 4.35 | 71.926 | 2.0862 | 59.9756 | 0.7 | 71.8749 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.8916 | 2.0986 | 60.0281 | 0.7 | 71.9253 | 5.5309 | 59.9518 | 4.35
71.9249 | 5.7268 | 60.0409 | 4.35 | 71.9344 | 2.0863 | 59.9756 | 0.7 | 71.8832 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.8999 | 2.0986 | 60.0281 | 0.7 | 71.9336 | 5.5308 | 59.9518 | 4.35
71.9333 | 5.7268 | 60.0409 | 4.35 | 71.9427 | 2.0863 | 59.9756 | 0.7 | 71.8916 | 5.7075 | 60.027 | 4.35 | 71.9082 | 2.0986 | 60.0281 | 0.7 | 71.9419 | 5.5308 | 59.9518 | 4.35
71.9416 | 5.7268 | 60.0408 | 4.35 | 71.951 | 2.0863 | 59.9757 | 0.7 | 71.8999 | 5.7075 | 60.028 | 4.35 | 71.9166 | 2.0986 | 60.0281 | 0.7 | 71.9502 | 5.5308 | 59.9518 | 4.35
71.9499 | 5.7268 | 60.0408 | 4.35 | 71.9594 | 2.0863 | 59.9757 | 0.7 | 71.9082 | 5.7075 | 60.028 | 4.35 | 71.9249 | 2.0986 | 60.0281 | 0.7 | 71.9585 | 5.5308 | 59.9518 | 4.35
71.9582 | 5.7267 | 60.0408 | 4.35 | 71.9677 | 2.0863 | 59.9757 | 0.7 | 71.9165 | 5.7075 | 60.028 | 4.35 | 71.9332 | 2.0986 | 60.0281 | 0.7 | 71.9668 | 5.5308 | 59.9518 | 4.35
71.9666 | 5.7267 | 60.0408 | 4.35 | 71.976 | 2.0863 | 59.9757 | 0.7 | 71.9249 | 5.7075 | 60.028 | 4.35 | 71.9415 | 2.0986 | 60.0281 | 0.7 | 71.9751 | 5.5308 | 59.9519 | 4.35
71.9749 | 5.7267 | 60.0407 | 4.35 | 71.9843 | 2.0863 | 59.9757 | 0.7 | 71.9332 | 5.7075 | 60.028 | 4.35 | 71.95 | 2.0986 | 60.0281 | 0.7 | 71.9836 | 5.5307 | 59.9519 | 4.35
71.9832 | 5.7267 | 60.0407 | 4.35 | 71.9927 | 2.0862 | 59.9757 | 0.7 | 71.9415 | 5.7075 | 60.028 | 4.35 | 71.9583 | 2.0986 | 60.0281 | 0.7 | 71.9919 | 5.5307 | 59.9519 | 4.35
71.9916 | 5.7268 | 60.0407 | 4.35 | 72.001 | 2.0862 | 59.9758 | 0.7 | 71.9498 | 5.7075 | 60.028 | 4.35 | 71.9666 | 2.0987 | 60.0282 | 0.7 | 72.0002 | 5.5307 | 59.9519 | 4.35
71.9999 | 5.7267 | 60.0407 | 4.35 | 72.0093 | 2.0861 | 59.9758 | 0.7 | 71.9583 | 5.7075 | 60.0281 | 4.35 | 71.9749 | 2.0987 | 60.0282 | 0.7 | 72.0085 | 5.5307 | 59.9519 | 4.35
72.0082 | 5.7267 | 60.0406 | 4.35 | 72.0177 | 2.0861 | 59.9758 | 0.7 | 71.9666 | 5.7075 | 60.0281 | 4.35 | 71.9832 | 2.0988 | 60.0282 | 0.7 | 72.0168 | 5.5307 | 59.9519 | 4.35
72.0166 | 5.7268 | 60.0406 | 4.35 | 72.026 | 2.086 | 59.9758 | 0.7 | 71.9749 | 5.7075 | 60.0281 | 4.35 | 71.9916 | 2.0988 | 60.0282 | 0.7 | 72.0251 | 5.5307 | 59.952 | 4.35
72.0249 | 5.7268 | 60.0406 | 4.35 | 72.0343 | 2.0859 | 59.9758 | 0.7 | 71.9832 | 5.7075 | 60.0281 | 4.35 | 71.9999 | 2.0989 | 60.0282 | 0.7 | 72.0337 | 5.5307 | 59.952 | 4.35
72.0332 | 5.7269 | 60.0406 | 4.35 | 72.0427 | 2.0859 | 59.9758 | 0.7 | 71.9915 | 5.7075 | 60.0281 | 4.35 | 72.0082 | 2.0989 | 60.0282 | 0.7 | 72.042 | 5.5307 | 59.952 | 4.35
72.0415 | 5.7269 | 60.0405 | 4.35 | 72.051 | 2.0858 | 59.9759 | 0.7 | 71.9999 | 5.7076 | 60.0281 | 4.35 | 72.0165 | 2.0989 | 60.0282 | 0.7 | 72.0503 | 5.5307 | 59.952 | 4.35
72.0499 | 5.7268 | 60.0405 | 4.35 | 72.0593 | 2.0858 | 59.9759 | 0.7 | 72.0082 | 5.7076 | 60.0281 | 4.35 | 72.0249 | 2.0989 | 60.0282 | 0.7 | 72.0586 | 5.5307 | 59.952 | 4.35
72.0582 | 5.7267 | 60.0405 | 4.35 | 72.0677 | 2.0858 | 59.9759 | 0.7 | 72.0165 | 5.7078 | 60.0281 | 4.35 | 72.0332 | 2.0989 | 60.0282 | 0.7 | 72.0669 | 5.5307 | 59.952 | 4.35
72.0665 | 5.7267 | 60.0405 | 4.35 | 72.076 | 2.0857 | 59.9759 | 0.7 | 72.0248 | 5.7079 | 60.0281 | 4.35 | 72.0415 | 2.0988 | 60.0282 | 0.7 | 72.0752 | 5.5307 | 59.9521 | 4.35
72.0749 | 5.7266 | 60.0404 | 4.35 | 72.0843 | 2.0857 | 59.9759 | 0.7 | 72.0332 | 5.708 | 60.0281 | 4.35 | 72.0498 | 2.0988 | 60.0282 | 0.7 | 72.0835 | 5.5307 | 59.9521 | 4.35
72.0832 | 5.7266 | 60.0404 | 4.35 | 72.0927 | 2.0857 | 59.9759 | 0.7 | 72.0415 | 5.7081 | 60.0281 | 4.35 | 72.0581 | 2.0988 | 60.0282 | 0.7 | 72.092 | 5.5307 | 59.9521 | 4.35
72.0915 | 5.7265 | 60.0404 | 4.35 | 72.101 | 2.0857 | 59.976 | 0.7 | 72.0498 | 5.7082 | 60.0281 | 4.35 | 72.0665 | 2.0988 | 60.0283 | 0.7 | 72.1003 | 5.5307 | 59.9521 | 4.35
72.0999 | 5.7264 | 60.0404 | 4.35 | 72.1093 | 2.0857 | 59.976 | 0.7 | 72.0581 | 5.7083 | 60.0282 | 4.35 | 72.0748 | 2.0987 | 60.0283 | 0.7 | 72.1086 | 5.5307 | 59.9521 | 4.35
72.1082 | 5.7263 | 60.0403 | 4.35 | 72.1176 | 2.0857 | 59.976 | 0.7 | 72.0664 | 5.7084 | 60.0282 | 4.35 | 72.0831 | 2.0987 | 60.0283 | 0.7 | 72.1169 | 5.5307 | 59.9521 | 4.35
72.1165 | 5.7262 | 60.0403 | 4.35 | 72.126 | 2.0858 | 59.976 | 0.7 | 72.0748 | 5.7085 | 60.0282 | 4.35 | 72.0914 | 2.0986 | 60.0283 | 0.7 | 72.1252 | 5.5307 | 59.9522 | 4.35
72.1249 | 5.726 | 60.0403 | 4.35 | 72.1343 | 2.0858 | 59.976 | 0.7 | 72.0831 | 5.7086 | 60.0282 | 4.35 | 72.0999 | 2.0986 | 60.0283 | 0.7 | 72.1335 | 5.5307 | 59.9522 | 4.35
72.1332 | 5.7259 | 60.0403 | 4.35 | 72.1426 | 2.0859 | 59.976 | 0.7 | 72.0914 | 5.7086 | 60.0282 | 4.35 | 72.1082 | 2.0986 | 60.0283 | 0.7 | 72.1421 | 5.5307 | 59.9522 | 4.35
72.1415 | 5.7258 | 60.0402 | 4.35 | 72.151 | 2.0859 | 59.976 | 0.7 | 72.0997 | 5.7087 | 60.0282 | 4.35 | 72.1165 | 2.0986 | 60.0283 | 0.7 | 72.1504 | 5.5307 | 59.9522 | 4.35
72.1499 | 5.7257 | 60.0402 | 4.35 | 72.1593 | 2.0859 | 59.976 | 0.7 | 72.1082 | 5.7087 | 60.0282 | 4.35 | 72.1248 | 2.0986 | 60.0283 | 0.7 | 72.1587 | 5.5307 | 59.9522 | 4.35
72.1582 | 5.7256 | 60.0402 | 4.35 | 72.1676 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.1165 | 5.7087 | 60.0282 | 4.35 | 72.1331 | 2.0985 | 60.0283 | 0.7 | 72.167 | 5.5307 | 59.9522 | 4.35
72.1665 | 5.7255 | 60.0402 | 4.35 | 72.176 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.1248 | 5.7087 | 60.0282 | 4.35 | 72.1415 | 2.0985 | 60.0283 | 0.7 | 72.1753 | 5.5307 | 59.9523 | 4.35
72.1749 | 5.7253 | 60.0401 | 4.35 | 72.1843 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.1331 | 5.7087 | 60.0282 | 4.35 | 72.1498 | 2.0985 | 60.0283 | 0.7 | 72.1836 | 5.5306 | 59.9523 | 4.35
72.1832 | 5.7253 | 60.0401 | 4.35 | 72.1926 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.1415 | 5.7088 | 60.0282 | 4.35 | 72.1581 | 2.0985 | 60.0283 | 0.7 | 72.1919 | 5.5306 | 59.9523 | 4.35
72.1915 | 5.7252 | 60.0401 | 4.35 | 72.201 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.1498 | 5.7088 | 60.0283 | 4.35 | 72.1664 | 2.0984 | 60.0284 | 0.7 | 72.2004 | 5.5305 | 59.9523 | 4.35
72.1999 | 5.7252 | 60.0401 | 4.35 | 72.2093 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.1581 | 5.7088 | 60.0283 | 4.35 | 72.1748 | 2.0984 | 60.0284 | 0.7 | 72.2087 | 5.5304 | 59.9523 | 4.35
72.2082 | 5.7252 | 60.04 | 4.35 | 72.2176 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.1664 | 5.7088 | 60.0283 | 4.35 | 72.1831 | 2.0984 | 60.0284 | 0.7 | 72.217 | 5.5303 | 59.9523 | 4.35
72.2165 | 5.7238 | 60.04 | 4.35 | 72.226 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.1747 | 5.7088 | 60.0283 | 4.35 | 72.1914 | 2.0984 | 60.0284 | 0.7 | 72.2253 | 5.5303 | 59.9524 | 4.35
72.2248 | 5.7224 | 60.041 | 4.35 | 72.2343 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.1831 | 5.7088 | 60.0283 | 4.35 | 72.1997 | 2.0984 | 60.0284 | 0.7 | 72.2336 | 5.5302 | 59.9524 | 4.35
72.2332 | 5.721 | 60.0409 | 4.35 | 72.2426 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.1914 | 5.7088 | 60.0283 | 4.35 | 72.208 | 2.0984 | 60.0284 | 0.7 | 72.2419 | 5.5301 | 59.9524 | 4.35
72.2415 | 5.7197 | 60.0409 | 4.35 | 72.2509 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.1997 | 5.7088 | 60.0283 | 4.35 | 72.2164 | 2.0984 | 60.0284 | 0.7 | 72.2505 | 5.5301 | 59.9524 | 4.35
72.2498 | 5.7183 | 60.0408 | 4.35 | 72.2593 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.208 | 5.7088 | 60.0283 | 4.35 | 72.2247 | 2.0984 | 60.0284 | 0.7 | 72.2588 | 5.53 | 59.9524 | 4.35
72.2582 | 5.7169 | 60.0408 | 4.35 | 72.2676 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.2164 | 5.7088 | 60.0283 | 4.35 | 72.233 | 2.0984 | 60.0284 | 0.7 | 72.2671 | 5.53 | 59.9524 | 4.35
72.2665 | 5.7155 | 60.0407 | 4.35 | 72.2759 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.2247 | 5.7088 | 60.0283 | 4.35 | 72.2413 | 2.0984 | 60.0284 | 0.7 | 72.2754 | 5.53 | 59.9525 | 4.35
72.2748 | 5.7141 | 60.0407 | 4.35 | 72.2843 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.233 | 5.7088 | 60.0283 | 4.35 | 72.2496 | 2.0984 | 60.0284 | 0.7 | 72.2837 | 5.53 | 59.9525 | 4.35
72.2832 | 5.7115 | 60.0406 | 4.35 | 72.2926 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.2413 | 5.7088 | 60.0283 | 4.35 | 72.2581 | 2.0984 | 60.0284 | 0.7 | 72.292 | 5.53 | 59.9525 | 4.35
72.2915 | 5.709 | 60.0406 | 4.35 | 72.3009 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.2496 | 5.7088 | 60.0284 | 4.35 | 72.2664 | 2.0985 | 60.0285 | 0.7 | 72.3003 | 5.53 | 59.9525 | 4.35
72.2998 | 5.7078 | 60.0405 | 4.35 | 72.3093 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.2581 | 5.7088 | 60.0284 | 4.35 | 72.2747 | 2.0985 | 60.0285 | 0.7 | 72.3088 | 5.53 | 59.9525 | 4.35
72.3082 | 5.7066 | 60.0405 | 4.35 | 72.3176 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.2664 | 5.7088 | 60.0284 | 4.35 | 72.283 | 2.0985 | 60.0285 | 0.7 | 72.3171 | 5.53 | 59.9525 | 4.35
72.3165 | 5.7054 | 60.0404 | 4.35 | 72.3259 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.2747 | 5.7088 | 60.0284 | 4.35 | 72.2914 | 2.0985 | 60.0285 | 0.7 | 72.3254 | 5.53 | 59.9526 | 4.35
72.3248 | 5.7042 | 60.0404 | 4.35 | 72.3343 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.283 | 5.7088 | 60.0284 | 4.35 | 72.2997 | 2.0985 | 60.0285 | 0.7 | 72.3337 | 5.53 | 59.9526 | 4.35
72.3332 | 5.703 | 60.0403 | 4.35 | 72.3426 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.2914 | 5.7088 | 60.0284 | 4.35 | 72.308 | 2.0985 | 60.0285 | 0.7 | 72.342 | 5.53 | 59.9526 | 4.35
72.3415 | 5.7019 | 60.0403 | 4.35 | 72.3509 | 2.0861 | 59.976 | 0.7 | 72.2997 | 5.7088 | 60.0284 | 4.35 | 72.3163 | 2.0985 | 60.0285 | 0.7 | 72.3503 | 5.53 | 59.9526 | 4.35
72.3498 | 5.7007 | 60.0402 | 4.35 | 72.3593 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.308 | 5.7088 | 60.0284 | 4.35 | 72.3246 | 2.0985 | 60.0285 | 0.7 | 72.3586 | 5.5299 | 59.9526 | 4.35
72.3582 | 5.6995 | 60.0402 | 4.35 | 72.3676 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.3163 | 5.7088 | 60.0284 | 4.35 | 72.333 | 2.0985 | 60.0285 | 0.7 | 72.3672 | 5.5299 | 59.9526 | 4.35
72.3665 | 5.6995 | 60.0401 | 4.35 | 72.3759 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.3246 | 5.7088 | 60.0284 | 4.35 | 72.3413 | 2.0985 | 60.0285 | 0.7 | 72.3755 | 5.5299 | 59.9527 | 4.35
72.3748 | 5.6995 | 60.0401 | 4.35 | 72.3842 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.333 | 5.7088 | 60.0284 | 4.35 | 72.3496 | 2.0985 | 60.0285 | 0.7 | 72.3838 | 5.5299 | 59.9527 | 4.35
72.3831 | 5.6995 | 60.04 | 4.35 | 72.3926 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.3413 | 5.7088 | 60.0284 | 4.35 | 72.3579 | 2.0985 | 60.0285 | 0.7 | 72.3921 | 5.5299 | 59.9527 | 4.35
72.3915 | 5.6995 | 60.04 | 4.35 | 72.4009 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.3496 | 5.7088 | 60.0285 | 4.35 | 72.3662 | 2.0985 | 60.0286 | 0.7 | 72.4004 | 5.5299 | 59.9527 | 4.35
72.3998 | 5.6995 | 60.0399 | 4.35 | 72.4092 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.3579 | 5.7088 | 60.0285 | 4.35 | 72.3746 | 2.0985 | 60.0286 | 0.7 | 72.4087 | 5.5299 | 59.9527 | 4.35
72.4081 | 5.6994 | 60.0399 | 4.35 | 72.4176 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.3662 | 5.7088 | 60.0285 | 4.35 | 72.3829 | 2.0985 | 60.0286 | 0.7 | 72.4172 | 5.5299 | 59.9527 | 4.35
72.4165 | 5.6994 | 60.0398 | 4.35 | 72.4259 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.3746 | 5.7088 | 60.0285 | 4.35 | 72.3912 | 2.0985 | 60.0286 | 0.7 | 72.4255 | 5.5299 | 59.9528 | 4.35
72.4248 | 5.6994 | 60.0398 | 4.35 | 72.4343 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.3829 | 5.7087 | 60.0285 | 4.35 | 72.3995 | 2.0985 | 60.0286 | 0.7 | 72.4338 | 5.5299 | 59.9528 | 4.35
72.4331 | 5.6995 | 60.0397 | 4.35 | 72.4426 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.3912 | 5.7087 | 60.0285 | 4.35 | 72.408 | 2.0985 | 60.0286 | 0.7 | 72.4421 | 5.5299 | 59.9528 | 4.35
72.4415 | 5.6995 | 60.0397 | 4.35 | 72.4509 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.3995 | 5.7085 | 60.0285 | 4.35 | 72.4163 | 2.0985 | 60.0286 | 0.7 | 72.4504 | 5.5299 | 59.9528 | 4.35
72.4498 | 5.6996 | 60.0396 | 4.35 | 72.4593 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.408 | 5.7084 | 60.0285 | 4.35 | 72.4246 | 2.0985 | 60.0286 | 0.7 | 72.4587 | 5.5298 | 59.9528 | 4.35
72.4581 | 5.6997 | 60.0396 | 4.35 | 72.4676 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.4163 | 5.7082 | 60.0285 | 4.35 | 72.4329 | 2.0985 | 60.0286 | 0.7 | 72.467 | 5.5298 | 59.9528 | 4.35
72.4665 | 5.6999 | 60.0395 | 4.35 | 72.4759 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.4246 | 5.7081 | 60.0285 | 4.35 | 72.4412 | 2.0985 | 60.0286 | 0.7 | 72.4756 | 5.5297 | 59.9529 | 4.35
72.4748 | 5.7001 | 60.0395 | 4.35 | 72.4843 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.4329 | 5.7079 | 60.0285 | 4.35 | 72.4496 | 2.0985 | 60.0286 | 0.7 | 72.4839 | 5.5297 | 59.9529 | 4.35
72.4831 | 5.7003 | 60.0394 | 4.35 | 72.4926 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.4412 | 5.7078 | 60.0285 | 4.35 | 72.4579 | 2.0985 | 60.0286 | 0.7 | 72.4922 | 5.5295 | 59.9529 | 4.35
72.4915 | 5.7005 | 60.0394 | 4.35 | 72.5009 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.4496 | 5.7076 | 60.0285 | 4.35 | 72.4662 | 2.0985 | 60.0287 | 0.7 | 72.5005 | 5.5294 | 59.9529 | 4.35
72.4998 | 5.7007 | 60.0393 | 4.35 | 72.5092 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.4579 | 5.7074 | 60.0286 | 4.35 | 72.4745 | 2.0985 | 60.0287 | 0.7 | 72.5088 | 5.5292 | 59.9529 | 4.35
72.5081 | 5.7009 | 60.0393 | 4.35 | 72.5176 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.4662 | 5.7073 | 60.0286 | 4.35 | 72.4828 | 2.0985 | 60.0287 | 0.7 | 72.5171 | 5.529 | 59.9529 | 4.35
72.5165 | 5.701 | 60.0392 | 4.35 | 72.5259 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.4745 | 5.7072 | 60.0286 | 4.35 | 72.4912 | 2.0985 | 60.0287 | 0.7 | 72.5254 | 5.5289 | 59.953 | 4.35
72.5248 | 5.7012 | 60.0392 | 4.35 | 72.5342 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.4829 | 5.7071 | 60.0286 | 4.35 | 72.4995 | 2.0985 | 60.0287 | 0.7 | 72.5339 | 5.5288 | 59.953 | 4.35
72.5331 | 5.7013 | 60.0391 | 4.35 | 72.5426 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.4912 | 5.7071 | 60.0286 | 4.35 | 72.5078 | 2.0985 | 60.0287 | 0.7 | 72.5422 | 5.5287 | 59.953 | 4.35
72.5415 | 5.7014 | 60.0391 | 4.35 | 72.5509 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.4995 | 5.7071 | 60.0286 | 4.35 | 72.5161 | 2.0985 | 60.0287 | 0.7 | 72.5505 | 5.5285 | 59.953 | 4.35
72.5498 | 5.7014 | 60.039 | 4.35 | 72.5592 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.5078 | 5.707 | 60.0286 | 4.35 | 72.5245 | 2.0985 | 60.0287 | 0.7 | 72.5588 | 5.5284 | 59.953 | 4.35
72.5581 | 5.7014 | 60.039 | 4.35 | 72.5676 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.5161 | 5.707 | 60.0286 | 4.35 | 72.5328 | 2.0985 | 60.0287 | 0.7 | 72.5671 | 5.5283 | 59.953 | 4.35
72.5664 | 5.7014 | 60.0389 | 4.35 | 72.5759 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.5245 | 5.707 | 60.0286 | 4.35 | 72.5411 | 2.0985 | 60.0287 | 0.7 | 72.5754 | 5.5283 | 59.9531 | 4.35
72.5748 | 5.7014 | 60.0389 | 4.35 | 72.5842 | 2.086 | 59.976 | 0.7 | 72.5328 | 5.707 | 60.0286 | 4.35 | 72.5494 | 2.0985 | 60.0287 | 0.7 | 72.584 | 5.5283 | 59.9531 | 4.35
72.5831 | 5.7014 | 60.0388 | 4.35 | 72.5926 | 2.0859 | 59.976 | 0.7 | 72.5411 | 5.707 | 60.0286 | 4.35 | 72.5577 | 2.0985 | 60.0287 | 0.7 | 72.5923 | 5.5283 | 59.9531 | 4.35
72.5914 | 5.7014 | 60.0388 | 4.35 | 72.6009 | 2.0859 | 59.976 | 0.7 | 72.5494 | 5.707 | 60.0286 | 4.35 | 72.5662 | 2.0985 | 60.0288 | 0.7 | 72.6006 | 5.5283 | 59.9531 | 4.35
72.5998 | 5.7014 | 60.0387 | 4.35 | 72.6092 | 2.0859 | 59.976 | 0.7 | 72.5579 | 5.707 | 60.0287 | 4.35 | 72.5745 | 2.0985 | 60.0288 | 0.7 | 72.6089 | 5.5283 | 59.9531 | 4.35
72.6081 | 5.7014 | 60.0387 | 4.35 | 72.6176 | 2.0859 | 59.976 | 0.7 | 72.5662 | 5.707 | 60.0287 | 4.35 | 72.5828 | 2.0985 | 60.0288 | 0.7 | 72.6172 | 5.5283 | 59.9531 | 4.35
72.6164 | 5.7014 | 60.0386 | 4.35 | 72.6259 | 2.0858 | 59.976 | 0.7 | 72.5745 | 5.7071 | 60.0287 | 4.35 | 72.5911 | 2.0985 | 60.0288 | 0.7 | 72.6255 | 5.5283 | 59.9532 | 4.35
72.6248 | 5.7014 | 60.0386 | 4.35 | 72.6342 | 2.0858 | 59.976 | 0.7 | 72.5828 | 5.7071 | 60.0287 | 4.35 | 72.5994 | 2.0985 | 60.0288 | 0.7 | 72.6338 | 5.5283 | 59.9532 | 4.35
72.6331 | 5.7014 | 60.0385 | 4.35 | 72.6425 | 2.0858 | 59.976 | 0.7 | 72.5911 | 5.7071 | 60.0287 | 4.35 | 72.6078 | 2.0985 | 60.0288 | 0.7 | 72.6423 | 5.5283 | 59.9532 | 4.35
72.6414 | 5.7014 | 60.0385 | 4.35 | 72.6509 | 2.0857 | 59.976 | 0.7 | 72.5995 | 5.7071 | 60.0287 | 4.35 | 72.6161 | 2.0985 | 60.0288 | 0.7 | 72.6506 | 5.5283 | 59.9532 | 4.35
72.6498 | 5.7014 | 60.0384 | 4.35 | 72.6592 | 2.0857 | 59.976 | 0.7 | 72.6078 | 5.7071 | 60.0287 | 4.35 | 72.6244 | 2.0985 | 60.0288 | 0.7 | 72.6589 | 5.5283 | 59.9532 | 4.35
72.6581 | 5.7014 | 60.0384 | 4.35 | 72.6675 | 2.0856 | 59.976 | 0.7 | 72.6161 | 5.7071 | 60.0287 | 4.35 | 72.6327 | 2.0985 | 60.0288 | 0.7 | 72.6672 | 5.5283 | 59.9532 | 4.35
72.6664 | 5.7014 | 60.0383 | 4.35 | 72.6759 | 2.0856 | 59.976 | 0.7 | 72.6244 | 5.7071 | 60.0287 | 4.35 | 72.6411 | 2.0985 | 60.0288 | 0.7 | 72.6755 | 5.5283 | 59.9533 | 4.35
72.6748 | 5.7014 | 60.0383 | 4.35 | 72.6842 | 2.0855 | 59.976 | 0.7 | 72.6328 | 5.7072 | 60.0287 | 4.35 | 72.6494 | 2.0985 | 60.0288 | 0.7 | 72.6838 | 5.5283 | 59.9533 | 4.35
72.6831 | 5.7014 | 60.0382 | 4.35 | 72.6925 | 2.0855 | 59.976 | 0.7 | 72.6411 | 5.7072 | 60.0287 | 4.35 | 72.6577 | 2.0985 | 60.0288 | 0.7 | 72.6921 | 5.5283 | 59.9533 | 4.35
72.6914 | 5.7014 | 60.0382 | 4.35 | 72.7009 | 2.0855 | 59.976 | 0.7 | 72.6494 | 5.7073 | 60.0288 | 4.35 | 72.666 | 2.0985 | 60.0289 | 0.7 | 72.7007 | 5.5283 | 59.9533 | 4.35
72.6998 | 5.7015 | 60.0381 | 4.35 | 72.7092 | 2.0854 | 59.976 | 0.7 | 72.6577 | 5.7073 | 60.0288 | 4.35 | 72.6743 | 2.0985 | 60.0289 | 0.7 | 72.709 | 5.5283 | 59.9533 | 4.35
72.7081 | 5.7016 | 60.0381 | 4.35 | 72.7175 | 2.0854 | 59.976 | 0.7 | 72.666 | 5.7074 | 60.0288 | 4.35 | 72.6827 | 2.0985 | 60.0289 | 0.7 | 72.7173 | 5.5283 | 59.9533 | 4.35
72.7164 | 5.7016 | 60.038 | 4.35 | 72.7259 | 2.0854 | 59.976 | 0.7 | 72.6744 | 5.7074 | 60.0288 | 4.35 | 72.691 | 2.0985 | 60.0289 | 0.7 | 72.7256 | 5.5283 | 59.9534 | 4.35
72.7247 | 5.7017 | 60.038 | 4.35 | 72.7342 | 2.0853 | 59.976 | 0.7 | 72.6827 | 5.7075 | 60.0288 | 4.35 | 72.6993 | 2.0985 | 60.0289 | 0.7 | 72.7339 | 5.5283 | 59.9534 | 4.35
72.7331 | 5.7018 | 60.0379 | 4.35 | 72.7425 | 2.0853 | 59.976 | 0.7 | 72.691 | 5.7075 | 60.0288 | 4.35 | 72.7076 | 2.0985 | 60.0289 | 0.7 | 72.7422 | 5.5283 | 59.9534 | 4.35
72.7414 | 5.7019 | 60.0379 | 4.35 | 72.7509 | 2.0853 | 59.976 | 0.7 | 72.6993 | 5.7075 | 60.0288 | 4.35 | 72.7159 | 2.0985 | 60.0289 | 0.7 | 72.7507 | 5.5283 | 59.9534 | 4.35
72.7497 | 5.702 | 60.0378 | 4.35 | 72.7592 | 2.0853 | 59.976 | 0.7 | 72.7078 | 5.7076 | 60.0288 | 4.35 | 72.7244 | 2.0985 | 60.0289 | 0.7 | 72.759 | 5.5283 | 59.9534 | 4.35
72.7581 | 5.702 | 60.0378 | 4.35 | 72.7675 | 2.0853 | 59.976 | 0.7 | 72.7161 | 5.7075 | 60.0288 | 4.35 | 72.7327 | 2.0985 | 60.0289 | 0.7 | 72.7673 | 5.5283 | 59.9534 | 4.35
72.7664 | 5.7021 | 60.0377 | 4.35 | 72.7758 | 2.0853 | 59.976 | 0.7 | 72.7244 | 5.7075 | 60.0288 | 4.35 | 72.741 | 2.0985 | 60.0289 | 0.7 | 72.7756 | 5.5284 | 59.9535 | 4.35
72.7747 | 5.7022 | 60.0377 | 4.35 | 72.7842 | 2.0852 | 59.976 | 0.7 | 72.7327 | 5.7075 | 60.0288 | 4.35 | 72.7493 | 2.0985 | 60.0289 | 0.7 | 72.7839 | 5.5286 | 59.9535 | 4.35
72.7831 | 5.7022 | 60.0376 | 4.35 | 72.7925 | 2.0852 | 59.976 | 0.7 | 72.741 | 5.7075 | 60.0288 | 4.35 | 72.7577 | 2.0985 | 60.0289 | 0.7 | 72.7922 | 5.5288 | 59.9535 | 4.35
72.7914 | 5.7022 | 60.0376 | 4.35 | 72.8008 | 2.0852 | 59.976 | 0.7 | 72.7494 | 5.7046 | 60.0289 | 4.35 | 72.766 | 2.0984 | 60.029 | 0.7 | 72.8005 | 5.529 | 59.9535 | 4.35
72.7997 | 5.7021 | 60.0375 | 4.35 | 72.8092 | 2.0852 | 59.976 | 0.7 | 72.7577 | 5.7018 | 60.0289 | 4.35 | 72.7743 | 2.0984 | 60.029 | 0.7 | 72.8091 | 5.5292 | 59.9535 | 4.35
72.8081 | 5.7021 | 60.0375 | 4.35 | 72.8175 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.766 | 5.699 | 60.0289 | 4.35 | 72.7826 | 2.0983 | 60.029 | 0.7 | 72.8174 | 5.5294 | 59.9535 | 4.35
72.8164 | 5.702 | 60.0374 | 4.35 | 72.8258 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.7743 | 5.6962 | 60.0289 | 4.35 | 72.7909 | 2.0983 | 60.029 | 0.7 | 72.8257 | 5.5296 | 59.9536 | 4.35
72.8247 | 5.7019 | 60.0374 | 4.35 | 72.8342 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.7827 | 5.6935 | 60.0289 | 4.35 | 72.7993 | 2.0982 | 60.029 | 0.7 | 72.834 | 5.5298 | 59.9536 | 4.35
72.8331 | 5.7018 | 60.0373 | 4.35 | 72.8425 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.791 | 5.6908 | 60.0289 | 4.35 | 72.8076 | 2.0982 | 60.029 | 0.7 | 72.8423 | 5.53 | 59.9536 | 4.35
72.8414 | 5.7017 | 60.0373 | 4.35 | 72.8508 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.7993 | 5.688 | 60.0289 | 4.35 | 72.8159 | 2.0982 | 60.031 | 0.7 | 72.8506 | 5.5302 | 59.9536 | 4.35
72.8497 | 5.7016 | 60.0372 | 4.35 | 72.8592 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.8076 | 5.6853 | 60.0289 | 4.35 | 72.8242 | 2.0981 | 60.031 | 0.7 | 72.8589 | 5.5303 | 59.9536 | 4.35
72.8581 | 5.7016 | 60.0372 | 4.35 | 72.8675 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.8159 | 5.6826 | 60.0289 | 4.35 | 72.8325 | 2.098 | 60.031 | 0.7 | 72.8674 | 5.5303 | 59.9536 | 4.35
72.8664 | 5.7015 | 60.0371 | 4.35 | 72.8758 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.8243 | 5.6799 | 60.0289 | 4.35 | 72.8409 | 2.098 | 60.031 | 0.7 | 72.8757 | 5.5303 | 59.9537 | 4.35
72.8747 | 5.7014 | 60.0371 | 4.35 | 72.8842 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.8326 | 5.6782 | 60.0289 | 4.35 | 72.8492 | 2.098 | 60.031 | 0.7 | 72.884 | 5.5303 | 59.9537 | 4.35
72.883 | 5.7013 | 60.037 | 4.35 | 72.8925 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.8409 | 5.6766 | 60.0289 | 4.35 | 72.8575 | 2.0979 | 60.031 | 0.7 | 72.8923 | 5.5303 | 59.9537 | 4.35
72.8914 | 5.7013 | 60.037 | 4.35 | 72.9008 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.8492 | 5.6749 | 60.0289 | 4.35 | 72.8658 | 2.0979 | 60.031 | 0.7 | 72.9006 | 5.5303 | 59.9537 | 4.35
72.8997 | 5.7013 | 60.0369 | 4.35 | 72.9091 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.8575 | 5.6732 | 60.029 | 4.35 | 72.8743 | 2.0979 | 60.031 | 0.7 | 72.9089 | 5.5303 | 59.9537 | 4.35
72.9081 | 5.7013 | 60.0369 | 4.35 | 72.9175 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.866 | 5.6715 | 60.029 | 4.35 | 72.8826 | 2.0979 | 60.031 | 0.7 | 72.9175 | 5.5303 | 59.9537 | 4.35
72.9164 | 5.7013 | 60.0368 | 4.35 | 72.9258 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.8743 | 5.6697 | 60.029 | 4.35 | 72.8909 | 2.0978 | 60.031 | 0.7 | 72.9258 | 5.5302 | 59.9538 | 4.35
72.9247 | 5.7013 | 60.0368 | 4.35 | 72.9341 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.8826 | 5.668 | 60.029 | 4.35 | 72.8992 | 2.0936 | 60.031 | 0.7 | 72.9341 | 5.5302 | 59.9538 | 4.35
72.933 | 5.7013 | 60.0367 | 4.35 | 72.9425 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.8909 | 5.6663 | 60.029 | 4.35 | 72.9075 | 2.0894 | 60.031 | 0.7 | 72.9424 | 5.5301 | 59.9538 | 4.35
72.9414 | 5.7013 | 60.0367 | 4.35 | 72.9508 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.8993 | 5.6645 | 60.029 | 4.35 | 72.9159 | 2.0852 | 60.031 | 0.7 | 72.9507 | 5.53 | 59.9538 | 4.35
72.9497 | 5.7013 | 60.0366 | 4.35 | 72.9591 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.9076 | 5.6628 | 60.03 | 4.35 | 72.9242 | 2.081 | 60.031 | 0.7 | 72.959 | 5.5299 | 59.9538 | 4.35
72.958 | 5.7013 | 60.0366 | 4.35 | 72.9675 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.9159 | 5.6628 | 60.03 | 4.35 | 72.9325 | 2.0768 | 60.031 | 0.7 | 72.9673 | 5.5299 | 59.9538 | 4.35
72.9664 | 5.7013 | 60.0365 | 4.35 | 72.9758 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.9242 | 5.6628 | 60.03 | 4.35 | 72.9408 | 2.0726 | 60.031 | 0.7 | 72.9758 | 5.5299 | 59.9539 | 4.35
72.9747 | 5.7013 | 60.0365 | 4.35 | 72.9841 | 2.0851 | 59.976 | 0.7 | 72.9325 | 5.6628 | 60.03 | 4.35 | 72.9491 | 2.0684 | 60.031 | 0.7 | 72.9841 | 5.5298 | 59.9539 | 4.35
72.983 | 5.7013 | 60.0364 | 4.35 | 72.9925 | 2.08 | 59.976 | 0.7 | 72.9409 | 5.6628 | 60.03 | 4.35 | 72.9575 | 2.0642 | 60.031 | 0.7 | 72.9924 | 5.5298 | 59.9539 | 4.35
72.9914 | 5.7013 | 60.0364 | 4.35 | 73.0008 | 2.0748 | 59.976 | 0.7 | 72.9492 | 5.6628 | 60.03 | 4.35 | 72.9658 | 2.06 | 60.031 | 0.7 | 73.0007 | 5.5297 | 59.9539 | 4.35
72.9997 | 5.7013 | 60.0363 | 4.35 | 73.0091 | 2.0697 | 59.976 | 0.7 | 72.9575 | 5.6627 | 60.03 | 4.35 | 72.9741 | 2.0558 | 60.031 | 0.7 | 73.009 | 5.5297 | 59.9539 | 4.35
73.008 | 5.7013 | 60.0363 | 4.35 | 73.0175 | 2.0646 | 59.976 | 0.7 | 72.9658 | 5.6626 | 60.03 | 4.35 | 72.9824 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.0173 | 5.5298 | 59.9539 | 4.35
73.0164 | 5.7013 | 60.0362 | 4.35 | 73.0258 | 2.0595 | 59.976 | 0.7 | 72.9741 | 5.6624 | 60.03 | 4.35 | 72.9908 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.0256 | 5.5298 | 59.954 | 4.35
73.0247 | 5.7013 | 60.0362 | 4.35 | 73.0341 | 2.0544 | 59.976 | 0.7 | 72.9825 | 5.6622 | 60.03 | 4.35 | 72.9991 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.0342 | 5.5298 | 59.954 | 4.35
73.033 | 5.7013 | 60.0361 | 4.35 | 73.0424 | 2.0493 | 59.976 | 0.7 | 72.9908 | 5.662 | 60.03 | 4.35 | 73.0074 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.0425 | 5.5276 | 59.954 | 4.35
73.0414 | 5.7013 | 60.0361 | 4.35 | 73.0508 | 2.0442 | 59.976 | 0.7 | 72.9991 | 5.6619 | 60.03 | 4.35 | 73.0157 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.0508 | 5.5254 | 59.954 | 4.35
73.0497 | 5.7013 | 60.036 | 4.35 | 73.0591 | 2.0392 | 59.976 | 0.7 | 73.0074 | 5.6617 | 60.03 | 4.35 | 73.024 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.0591 | 5.5232 | 59.954 | 4.35
73.058 | 5.7013 | 60.036 | 4.35 | 73.0674 | 2.0341 | 59.976 | 0.7 | 73.0159 | 5.6615 | 60.03 | 4.35 | 73.0325 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.0674 | 5.521 | 59.954 | 4.35
73.0664 | 5.7013 | 60.0359 | 4.35 | 73.0758 | 2.0342 | 59.976 | 0.7 | 73.0242 | 5.6614 | 60.03 | 4.35 | 73.0408 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.0757 | 5.5188 | 59.9541 | 4.35
73.0747 | 5.7013 | 60.0359 | 4.35 | 73.0841 | 2.0344 | 59.976 | 0.7 | 73.0325 | 5.6612 | 60.03 | 4.35 | 73.0491 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.0842 | 5.5166 | 59.9541 | 4.35
73.083 | 5.7013 | 60.0358 | 4.35 | 73.0924 | 2.0345 | 59.976 | 0.7 | 73.0408 | 5.6611 | 60.03 | 4.35 | 73.0574 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.0925 | 5.5145 | 59.9541 | 4.35
73.0913 | 5.7013 | 60.0358 | 4.35 | 73.1008 | 2.0346 | 59.976 | 0.7 | 73.0491 | 5.6611 | 60.03 | 4.35 | 73.0657 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.1008 | 5.5123 | 59.9541 | 4.35
73.0997 | 5.7014 | 60.0357 | 4.35 | 73.1091 | 2.0348 | 59.976 | 0.7 | 73.0575 | 5.6611 | 60.03 | 4.35 | 73.0741 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.1091 | 5.5101 | 59.9541 | 4.35
73.108 | 5.7015 | 60.0357 | 4.35 | 73.1174 | 2.0349 | 59.976 | 0.7 | 73.0658 | 5.6611 | 60.03 | 4.35 | 73.0824 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.1174 | 5.508 | 59.9541 | 4.35
73.1163 | 5.7016 | 60.0356 | 4.35 | 73.1258 | 2.035 | 59.98 | 0.7 | 73.0741 | 5.6611 | 60.03 | 4.35 | 73.0907 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.1257 | 5.508 | 59.9542 | 4.35
73.1247 | 5.7017 | 60.0356 | 4.35 | 73.1341 | 2.0351 | 59.9801 | 0.7 | 73.0824 | 5.6611 | 60.03 | 4.35 | 73.099 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.134 | 5.508 | 59.9542 | 4.35
73.133 | 5.7018 | 60.0355 | 4.35 | 73.1424 | 2.0352 | 59.9802 | 0.7 | 73.0907 | 5.6611 | 60.03 | 4.35 | 73.1074 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.1426 | 5.508 | 59.9542 | 4.35
73.1413 | 5.7019 | 60.0355 | 4.35 | 73.1508 | 2.0353 | 59.9802 | 0.7 | 73.0991 | 5.6612 | 60.03 | 4.35 | 73.1157 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.1509 | 5.508 | 59.9542 | 4.35
73.1497 | 5.702 | 60.0354 | 4.35 | 73.1591 | 2.0353 | 59.9803 | 0.7 | 73.1074 | 5.6612 | 60.03 | 4.35 | 73.124 | 2.0557 | 60.031 | 0.7 | 73.1592 | 5.508 | 59.9542 | 4.35
73.158 | 5.7021 | 60.0354 | 4.35 | 73.1674 | 2.0353 | 59.9804 | 0.7 | 73.1157 | 5.6613 | 60.03 | 4.35 | 73.1323 | 2.0558 | 60.031 | 0.7 | 73.1675 | 5.508 | 59.9542 | 4.35
73.1663 | 5.7022 | 60.0353 | 4.35 | 73.1758 | 2.0353 | 59.9804 | 0.7 | 73.124 | 5.6613 | 60.03 | 4.35 | 73.1406 | 2.0558 | 60.031 | 0.7 | 73.1758 | 5.508 | 59.9543 | 4.35
73.1747 | 5.7024 | 60.0353 | 4.35 | 73.1841 | 2.0353 | 59.9805 | 0.7 | 73.1324 | 5.6613 | 60.03 | 4.35 | 73.149 | 2.0559 | 60.031 | 0.7 | 73.1841 | 5.508 | 59.9543 | 4.35
73.183 | 5.7024 | 60.0352 | 4.35 | 73.1924 | 2.0353 | 59.9805 | 0.7 | 73.1407 | 5.6614 | 60.03 | 4.35 | 73.1573 | 2.056 | 60.031 | 0.7 | 73.1924 | 5.508 | 59.9543 | 4.35
73.1913 | 5.7024 | 60.0352 | 4.35 | 73.2007 | 2.0353 | 59.9806 | 0.7 | 73.149 | 5.6614 | 60.03 | 4.35 | 73.1656 | 2.0561 | 60.031 | 0.7 | 73.2009 | 5.508 | 59.9543 | 4.35
73.1997 | 5.7024 | 60.0351 | 4.35 | 73.2091 | 2.0353 | 59.9807 | 0.7 | 73.1573 | 5.6614 | 60.03 | 4.35 | 73.174 | 2.0562 | 60.031 | 0.7 | 73.2092 | 5.5057 | 59.9543 | 4.35
73.208 | 5.7024 | 60.0351 | 4.35 | 73.2174 | 2.0353 | 59.9808 | 0.7 | 73.1656 | 5.6614 | 60.03 | 4.35 | 73.1823 | 2.0563 | 60.031 | 0.7 | 73.2175 | 5.5034 | 59.9543 | 4.35
73.2163 | 5.7024 | 60.035 | 4.35 | 73.2257 | 2.0353 | 59.9808 | 0.7 | 73.1741 | 5.6615 | 60.03 | 4.35 | 73.1907 | 2.0564 | 60.031 | 0.7 | 73.2258 | 5.5011 | 59.9544 | 4.35
73.2247 | 5.7024 | 60.037 | 4.35 | 73.234 | 2.0353 | 59.9809 | 0.7 | 73.1824 | 5.6615 | 60.03 | 4.35 | 73.199 | 2.0565 | 60.031 | 0.7 | 73.2341 | 5.4989 | 59.9544 | 4.35
73.233 | 5.7024 | 60.0369 | 4.35 | 73.2424 | 2.0301 | 59.9809 | 0.7 | 73.1907 | 5.6615 | 60.03 | 4.35 | 73.2073 | 2.0567 | 60.031 | 0.7 | 73.2424 | 5.4966 | 59.9544 | 4.35
73.2413 | 5.7024 | 60.0369 | 4.35 | 73.2507 | 2.025 | 59.981 | 0.7 | 73.199 | 5.6615 | 60.03 | 4.35 | 73.2156 | 2.0567 | 60.031 | 0.7 | 73.251 | 5.4943 | 59.9544 | 4.35
73.2496 | 5.7004 | 60.0369 | 4.35 | 73.259 | 2.0199 | 59.9811 | 0.7 | 73.2073 | 5.6616 | 60.03 | 4.35 | 73.224 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.2593 | 5.492 | 59.9544 | 4.35
73.258 | 5.6985 | 60.0368 | 4.35 | 73.2674 | 2.0148 | 59.9812 | 0.7 | 73.2157 | 5.6616 | 60.03 | 4.35 | 73.2323 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.2676 | 5.4898 | 59.9544 | 4.35
73.2663 | 5.6966 | 60.0368 | 4.35 | 73.2757 | 2.0097 | 59.9812 | 0.7 | 73.224 | 5.6617 | 60.03 | 4.35 | 73.2406 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.2759 | 5.4836 | 59.9545 | 4.35
73.2746 | 5.6947 | 60.0367 | 4.35 | 73.284 | 2.0045 | 59.9813 | 0.7 | 73.2323 | 5.6617 | 60.03 | 4.35 | 73.2489 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.2842 | 5.4774 | 59.9545 | 4.35
73.283 | 5.6928 | 60.0367 | 4.35 | 73.2924 | 1.9994 | 59.9813 | 0.7 | 73.2406 | 5.6617 | 60.03 | 4.35 | 73.2572 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.2925 | 5.4735 | 59.9545 | 4.35
73.2913 | 5.6909 | 60.0367 | 4.35 | 73.3007 | 1.9942 | 59.9814 | 0.7 | 73.249 | 5.6618 | 60.03 | 4.35 | 73.2656 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.3008 | 5.4696 | 59.9545 | 4.35
73.2996 | 5.689 | 60.0366 | 4.35 | 73.309 | 1.9891 | 59.9815 | 0.7 | 73.2573 | 5.6618 | 60.03 | 4.35 | 73.2739 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.3093 | 5.4656 | 59.9545 | 4.35
73.308 | 5.6871 | 60.0366 | 4.35 | 73.3174 | 1.9839 | 59.9815 | 0.7 | 73.2656 | 5.6618 | 60.03 | 4.35 | 73.2822 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.3176 | 5.4617 | 59.9545 | 4.35
73.3163 | 5.6851 | 60.0365 | 4.35 | 73.3257 | 1.9839 | 59.9816 | 0.7 | 73.2739 | 5.6618 | 60.03 | 4.35 | 73.2905 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.3259 | 5.4577 | 59.9546 | 4.35
73.3246 | 5.6832 | 60.0365 | 4.35 | 73.334 | 1.9838 | 59.9817 | 0.7 | 73.2822 | 5.6618 | 60.03 | 4.35 | 73.2988 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.3342 | 5.4537 | 59.9546 | 4.35
73.333 | 5.6832 | 60.0364 | 4.35 | 73.3423 | 1.9838 | 59.9818 | 0.7 | 73.2906 | 5.6617 | 60.03 | 4.35 | 73.3073 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.3425 | 5.4497 | 59.9546 | 4.35
73.3413 | 5.6832 | 60.0364 | 4.35 | 73.3507 | 1.9838 | 59.9818 | 0.7 | 73.299 | 5.6617 | 60.03 | 4.35 | 73.3156 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.3508 | 5.4456 | 59.9546 | 4.35
73.3496 | 5.6832 | 60.0364 | 4.35 | 73.359 | 1.9837 | 59.9819 | 0.7 | 73.3073 | 5.6617 | 60.03 | 4.35 | 73.3239 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.3591 | 5.4455 | 59.9546 | 4.35
73.358 | 5.6832 | 60.0363 | 4.35 | 73.3673 | 1.9837 | 59.9819 | 0.7 | 73.3156 | 5.6615 | 60.03 | 4.35 | 73.3322 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.3677 | 5.4454 | 59.9546 | 4.35
73.3663 | 5.6832 | 60.0363 | 4.35 | 73.3757 | 1.9837 | 59.982 | 0.7 | 73.324 | 5.6614 | 60.03 | 4.35 | 73.3406 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.376 | 5.4453 | 59.9547 | 4.35
73.3746 | 5.6832 | 60.0362 | 4.35 | 73.384 | 1.9837 | 59.9821 | 0.7 | 73.3323 | 5.6613 | 60.03 | 4.35 | 73.3489 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.3843 | 5.4452 | 59.9547 | 4.35
73.383 | 5.6832 | 60.0362 | 4.35 | 73.3923 | 1.9837 | 59.9822 | 0.7 | 73.3406 | 5.6612 | 60.03 | 4.35 | 73.3572 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.3926 | 5.4451 | 59.9547 | 4.35
73.3913 | 5.6832 | 60.0362 | 4.35 | 73.4007 | 1.9837 | 59.9822 | 0.7 | 73.3489 | 5.6611 | 60.03 | 4.35 | 73.3655 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.4009 | 5.445 | 59.9547 | 4.35
73.3996 | 5.6832 | 60.0361 | 4.35 | 73.409 | 1.9837 | 59.9823 | 0.7 | 73.3572 | 5.661 | 60.03 | 4.35 | 73.3738 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.4092 | 5.445 | 59.9547 | 4.35
73.408 | 5.6832 | 60.0361 | 4.35 | 73.4173 | 1.9836 | 59.9823 | 0.7 | 73.3656 | 5.6609 | 60.03 | 4.35 | 73.3822 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.4175 | 5.445 | 59.9547 | 4.35
73.4163 | 5.6832 | 60.036 | 4.35 | 73.4257 | 1.9836 | 59.9824 | 0.7 | 73.3739 | 5.6608 | 60.03 | 4.35 | 73.3905 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.426 | 5.445 | 59.9548 | 4.35
73.4246 | 5.6832 | 60.036 | 4.35 | 73.434 | 1.9836 | 59.9825 | 0.7 | 73.3822 | 5.6608 | 60.03 | 4.35 | 73.3988 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.4343 | 5.445 | 59.9548 | 4.35
73.4329 | 5.6832 | 60.0359 | 4.35 | 73.4423 | 1.9836 | 59.9825 | 0.7 | 73.3905 | 5.6608 | 60.03 | 4.35 | 73.4071 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.4426 | 5.445 | 59.9548 | 4.35
73.4413 | 5.6832 | 60.0359 | 4.35 | 73.4507 | 1.9836 | 59.9826 | 0.7 | 73.3988 | 5.6609 | 60.03 | 4.35 | 73.4154 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.4509 | 5.445 | 59.9548 | 4.35
73.4496 | 5.6832 | 60.0359 | 4.35 | 73.459 | 1.9836 | 59.9827 | 0.7 | 73.4072 | 5.661 | 60.03 | 4.35 | 73.4238 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.4592 | 5.445 | 59.9548 | 4.35
73.4579 | 5.6832 | 60.0358 | 4.35 | 73.4673 | 1.9836 | 59.9827 | 0.7 | 73.4155 | 5.6611 | 60.03 | 4.35 | 73.4321 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.4675 | 5.445 | 59.9548 | 4.35
73.4663 | 5.6832 | 60.0358 | 4.35 | 73.4756 | 1.9837 | 59.9828 | 0.7 | 73.4238 | 5.6612 | 60.03 | 4.35 | 73.4404 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.4761 | 5.445 | 59.9549 | 4.35
73.4746 | 5.6832 | 60.0357 | 4.35 | 73.484 | 1.9837 | 59.9829 | 0.7 | 73.4321 | 5.6613 | 60.03 | 4.35 | 73.4487 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.4844 | 5.445 | 59.9549 | 4.35
73.4829 | 5.6832 | 60.0357 | 4.35 | 73.4923 | 1.9837 | 59.9829 | 0.7 | 73.4406 | 5.6614 | 60.03 | 4.35 | 73.4572 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.4927 | 5.445 | 59.9549 | 4.35
73.4913 | 5.6832 | 60.0357 | 4.35 | 73.5006 | 1.9837 | 59.983 | 0.7 | 73.4489 | 5.6616 | 60.03 | 4.35 | 73.4655 | 2.0568 | 60.031 | 0.7 | 73.501 | 5.445 | 59.9549 | 4.35
73.4996 | 5.6832 | 60.0356 | 4.35 | 73.509 | 1.9837 | 59.9831 | 0.7 | 73.4572 | 5.6617 | 60.03 | 4.35 | 73.4738 | 2.0567 | 60.031 | 0.7 | 73.5093 | 5.445 | 59.9549 | 4.35
73.5079 | 5.6832 | 60.0356 | 4.35 | 73.5173 | 1.9837 | 59.9832 | 0.7 | 73.4655 | 5.6617 | 60.03 | 4.35 | 73.4821 | 2.0567 | 60.031 | 0.7 | 73.5176 | 5.445 | 59.9549 | 4.35
73.5163 | 5.6832 | 60.0355 | 4.35 | 73.5256 | 1.9838 | 59.9832 | 0.7 | 73.4738 | 5.6618 | 60.03 | 4.35 | 73.4904 | 2.0567 | 60.031 | 0.7 | 73.5259 | 5.445 | 59.955 | 4.35
73.5246 | 5.6832 | 60.0355 | 4.35 | 73.534 | 1.9838 | 59.9833 | 0.7 | 73.4822 | 5.6618 | 60.03 | 4.35 | 73.4988 | 2.0567 | 60.031 | 0.7 | 73.5344 | 5.445 | 59.955 | 4.35
73.5329 | 5.6832 | 60.0354 | 4.35 | 73.5423 | 1.9838 | 59.9833 | 0.7 | 73.4905 | 5.6619 | 60.03 | 4.35 | 73.5071 | 2.0567 | 60.031 | 0.7 | 73.5427 | 5.445 | 59.955 | 4.35
73.5413 | 5.6833 | 60.0354 | 4.35 | 73.5506 | 1.9838 | 59.9834 | 0.7 | 73.4988 | 5.6619 | 60.03 | 4.35 | 73.5154 | 2.0566 | 60.031 | 0.7 | 73.551 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.5496 | 5.6833 | 60.0354 | 4.35 | 73.559 | 1.9837 | 59.9835 | 0.7 | 73.5071 | 5.6619 | 60.03 | 4.35 | 73.5237 | 2.0566 | 60.031 | 0.7 | 73.5593 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.5579 | 5.6834 | 60.0353 | 4.35 | 73.5673 | 1.9837 | 59.9836 | 0.7 | 73.5154 | 5.6619 | 60.03 | 4.35 | 73.532 | 2.0566 | 60.031 | 0.7 | 73.5676 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.5662 | 5.6835 | 60.0353 | 4.35 | 73.5756 | 1.9837 | 59.9836 | 0.7 | 73.5238 | 5.6619 | 60.03 | 4.35 | 73.5404 | 2.0566 | 60.031 | 0.7 | 73.5759 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.5746 | 5.6836 | 60.0352 | 4.35 | 73.584 | 1.9837 | 59.9837 | 0.7 | 73.5321 | 5.6618 | 60.03 | 4.35 | 73.5487 | 2.0566 | 60.031 | 0.7 | 73.5842 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.5829 | 5.6837 | 60.0352 | 4.35 | 73.5923 | 1.9837 | 59.9837 | 0.7 | 73.5404 | 5.6617 | 60.03 | 4.35 | 73.557 | 2.0566 | 60.031 | 0.7 | 73.5928 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.5912 | 5.6838 | 60.0352 | 4.35 | 73.6006 | 1.9837 | 59.9838 | 0.7 | 73.5487 | 5.6616 | 60.03 | 4.35 | 73.5653 | 2.0566 | 60.031 | 0.7 | 73.6011 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.5996 | 5.6838 | 60.0351 | 4.35 | 73.6089 | 1.9836 | 59.9839 | 0.7 | 73.557 | 5.6615 | 60.03 | 4.35 | 73.5737 | 2.0566 | 60.031 | 0.7 | 73.6094 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.6079 | 5.6839 | 60.0351 | 4.35 | 73.6173 | 1.9836 | 59.9839 | 0.7 | 73.5654 | 5.6578 | 60.03 | 4.35 | 73.582 | 2.0566 | 60.031 | 0.7 | 73.6177 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.6162 | 5.6841 | 60.035 | 4.35 | 73.6256 | 1.9836 | 59.984 | 0.7 | 73.5737 | 5.6542 | 60.03 | 4.35 | 73.5903 | 2.0566 | 60.031 | 0.7 | 73.626 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.6246 | 5.6842 | 60.035 | 4.35 | 73.6339 | 1.9836 | 59.9841 | 0.7 | 73.582 | 5.6506 | 60.03 | 4.35 | 73.5986 | 2.0566 | 60.031 | 0.7 | 73.6343 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.6329 | 5.6842 | 60.035 | 4.35 | 73.6423 | 1.9835 | 59.9841 | 0.7 | 73.5903 | 5.6469 | 60.03 | 4.35 | 73.6069 | 2.0566 | 60.031 | 0.7 | 73.6428 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.6412 | 5.6843 | 60.0349 | 4.35 | 73.6506 | 1.9835 | 59.9842 | 0.7 | 73.5988 | 5.6433 | 60.03 | 4.35 | 73.6154 | 2.053 | 60.031 | 0.7 | 73.6511 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.6496 | 5.6843 | 60.0349 | 4.35 | 73.6589 | 1.9835 | 59.9843 | 0.7 | 73.6071 | 5.6396 | 60.03 | 4.35 | 73.6237 | 2.0495 | 60.031 | 0.7 | 73.6594 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.6579 | 5.6844 | 60.0348 | 4.35 | 73.6673 | 1.9835 | 59.9843 | 0.7 | 73.6154 | 5.6361 | 60.03 | 4.35 | 73.632 | 2.0459 | 60.031 | 0.7 | 73.6677 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.6662 | 5.6845 | 60.0348 | 4.35 | 73.6756 | 1.9834 | 59.9844 | 0.7 | 73.6237 | 5.6325 | 60.03 | 4.35 | 73.6403 | 2.0423 | 60.031 | 0.7 | 73.676 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.6745 | 5.6845 | 60.0347 | 4.35 | 73.6839 | 1.9833 | 59.9845 | 0.7 | 73.632 | 5.629 | 60.03 | 4.35 | 73.6486 | 2.0387 | 60.031 | 0.7 | 73.6843 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.6829 | 5.6846 | 60.0347 | 4.35 | 73.6923 | 1.9833 | 59.9846 | 0.7 | 73.6404 | 5.6255 | 60.03 | 4.35 | 73.657 | 2.0351 | 60.031 | 0.7 | 73.6926 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.6912 | 5.6847 | 60.0347 | 4.35 | 73.7006 | 1.9832 | 59.9846 | 0.7 | 73.6487 | 5.623 | 60.03 | 4.35 | 73.6653 | 2.0316 | 60.031 | 0.7 | 73.7012 | 5.4449 | 59.957 | 4.35
73.6995 | 5.6848 | 60.0346 | 4.35 | 73.7089 | 1.9832 | 59.9847 | 0.7 | 73.657 | 5.6205 | 60.03 | 4.35 | 73.6736 | 2.028 | 60.031 | 0.7 | 73.7095 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.7079 | 5.6849 | 60.0346 | 4.35 | 73.7173 | 1.9831 | 59.9847 | 0.7 | 73.6653 | 5.618 | 60.03 | 4.35 | 73.6819 | 2.0244 | 60.031 | 0.7 | 73.7178 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.7162 | 5.6849 | 60.0345 | 4.35 | 73.7256 | 1.983 | 59.9848 | 0.7 | 73.6736 | 5.6155 | 60.03 | 4.35 | 73.6903 | 2.0208 | 60.031 | 0.7 | 73.7261 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.7245 | 5.685 | 60.0345 | 4.35 | 73.7339 | 1.983 | 59.9849 | 0.7 | 73.682 | 5.613 | 60.03 | 4.35 | 73.6986 | 2.0208 | 60.031 | 0.7 | 73.7344 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.7329 | 5.685 | 60.0345 | 4.35 | 73.7422 | 1.9829 | 59.9849 | 0.7 | 73.6903 | 5.6105 | 60.03 | 4.35 | 73.7069 | 2.0208 | 60.031 | 0.7 | 73.7427 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.7412 | 5.6849 | 60.0344 | 4.35 | 73.7506 | 1.9829 | 59.985 | 0.7 | 73.6986 | 5.608 | 60.03 | 4.35 | 73.7152 | 2.0208 | 60.031 | 0.7 | 73.751 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.7495 | 5.6849 | 60.0344 | 4.35 | 73.7589 | 1.9829 | 59.9851 | 0.7 | 73.7069 | 5.6055 | 60.03 | 4.35 | 73.7235 | 2.0208 | 60.031 | 0.7 | 73.7595 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.7579 | 5.6849 | 60.0343 | 4.35 | 73.7672 | 1.9829 | 59.9851 | 0.7 | 73.7153 | 5.603 | 60.03 | 4.35 | 73.7319 | 2.0208 | 60.031 | 0.7 | 73.7678 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.7662 | 5.6848 | 60.0343 | 4.35 | 73.7756 | 1.983 | 59.9852 | 0.7 | 73.7236 | 5.6005 | 60.03 | 4.35 | 73.7402 | 2.0208 | 60.031 | 0.7 | 73.7761 | 5.4452 | 59.957 | 4.35
73.7745 | 5.6847 | 60.0342 | 4.35 | 73.7839 | 1.983 | 59.9853 | 0.7 | 73.7319 | 5.6006 | 60.03 | 4.35 | 73.7485 | 2.0208 | 60.031 | 0.7 | 73.7844 | 5.4452 | 59.957 | 4.35
73.7829 | 5.6846 | 60.0342 | 4.35 | 73.7922 | 1.9831 | 59.9853 | 0.7 | 73.7402 | 5.6006 | 60.03 | 4.35 | 73.7568 | 2.0208 | 60.031 | 0.7 | 73.7927 | 5.4452 | 59.957 | 4.35
73.7912 | 5.6845 | 60.0342 | 4.35 | 73.8006 | 1.9831 | 59.9854 | 0.7 | 73.7485 | 5.6006 | 60.03 | 4.35 | 73.7651 | 2.0207 | 60.031 | 0.7 | 73.801 | 5.4452 | 59.957 | 4.35
73.7995 | 5.6844 | 60.0341 | 4.35 | 73.8089 | 1.9832 | 59.9855 | 0.7 | 73.757 | 5.6006 | 60.03 | 4.35 | 73.7736 | 2.0207 | 60.031 | 0.7 | 73.8096 | 5.4452 | 59.957 | 4.35
73.8078 | 5.6842 | 60.0341 | 4.35 | 73.8172 | 1.9832 | 59.9855 | 0.7 | 73.7653 | 5.6007 | 60.03 | 4.35 | 73.7819 | 2.0207 | 60.031 | 0.7 | 73.8179 | 5.4452 | 59.957 | 4.35
73.8162 | 5.6841 | 60.034 | 4.35 | 73.8256 | 1.9833 | 59.9856 | 0.7 | 73.7736 | 5.6007 | 60.03 | 4.35 | 73.7902 | 2.0207 | 60.031 | 0.7 | 73.8262 | 5.4452 | 59.957 | 4.35
73.8245 | 5.6841 | 60.034 | 4.35 | 73.8339 | 1.9833 | 59.9857 | 0.7 | 73.7819 | 5.6007 | 60.03 | 4.35 | 73.7985 | 2.0207 | 60.031 | 0.7 | 73.8345 | 5.4452 | 59.957 | 4.35
73.8328 | 5.684 | 60.034 | 4.35 | 73.8422 | 1.9833 | 59.9857 | 0.7 | 73.7903 | 5.6008 | 60.03 | 4.35 | 73.8069 | 2.0206 | 60.031 | 0.7 | 73.8428 | 5.4452 | 59.957 | 4.35
73.8412 | 5.6839 | 60.0339 | 4.35 | 73.8505 | 1.9833 | 59.9858 | 0.7 | 73.7986 | 5.6008 | 60.03 | 4.35 | 73.8152 | 2.0206 | 60.034 | 0.7 | 73.8511 | 5.4452 | 59.957 | 4.35
73.8495 | 5.6838 | 60.0339 | 4.35 | 73.8589 | 1.9833 | 59.9859 | 0.7 | 73.8069 | 5.6008 | 60.03 | 4.35 | 73.8235 | 2.0206 | 60.034 | 0.7 | 73.8594 | 5.4452 | 59.957 | 4.35
73.8578 | 5.6836 | 60.0338 | 4.35 | 73.8672 | 1.9833 | 59.9859 | 0.7 | 73.8152 | 5.6009 | 60.03 | 4.35 | 73.8318 | 2.0206 | 60.034 | 0.7 | 73.8679 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.8662 | 5.6835 | 60.0338 | 4.35 | 73.8755 | 1.9833 | 59.986 | 0.7 | 73.8235 | 5.6009 | 60.03 | 4.35 | 73.8401 | 2.0206 | 60.034 | 0.7 | 73.8762 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.8745 | 5.6834 | 60.0337 | 4.35 | 73.8839 | 1.9833 | 59.9861 | 0.7 | 73.8319 | 5.6009 | 60.03 | 4.35 | 73.8485 | 2.0206 | 60.034 | 0.7 | 73.8845 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.8828 | 5.6833 | 60.0337 | 4.35 | 73.8922 | 1.9833 | 59.9861 | 0.7 | 73.8402 | 5.6009 | 60.03 | 4.35 | 73.8568 | 2.0206 | 60.034 | 0.7 | 73.8928 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.8912 | 5.6832 | 60.0337 | 4.35 | 73.9005 | 1.9833 | 59.9862 | 0.7 | 73.8485 | 5.6009 | 60.03 | 4.35 | 73.8651 | 2.0206 | 60.034 | 0.7 | 73.9011 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.8995 | 5.6832 | 60.0336 | 4.35 | 73.9088 | 1.9833 | 59.9863 | 0.7 | 73.8568 | 5.6009 | 60.03 | 4.35 | 73.8734 | 2.0206 | 60.0341 | 0.7 | 73.9094 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.9078 | 5.6831 | 60.0336 | 4.35 | 73.9172 | 1.9833 | 59.9863 | 0.7 | 73.8651 | 5.6009 | 60.03 | 4.35 | 73.8817 | 2.0206 | 60.0341 | 0.7 | 73.9177 | 5.4452 | 59.957 | 4.35
73.9161 | 5.6831 | 60.0335 | 4.35 | 73.9255 | 1.9833 | 59.9864 | 0.7 | 73.8735 | 5.6009 | 60.03 | 4.35 | 73.8901 | 2.0206 | 60.0341 | 0.7 | 73.9263 | 5.4452 | 59.957 | 4.35
73.9245 | 5.683 | 60.0335 | 4.35 | 73.9338 | 1.9833 | 59.9865 | 0.7 | 73.8818 | 5.5979 | 60.03 | 4.35 | 73.8984 | 2.0206 | 60.0341 | 0.7 | 73.9346 | 5.4452 | 59.957 | 4.35
73.9328 | 5.683 | 60.0335 | 4.35 | 73.9422 | 1.9833 | 59.9865 | 0.7 | 73.8901 | 5.595 | 60.03 | 4.35 | 73.9067 | 2.0206 | 60.0341 | 0.7 | 73.9429 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.9411 | 5.683 | 60.0334 | 4.35 | 73.9505 | 1.9833 | 59.9866 | 0.7 | 73.8984 | 5.5921 | 60.03 | 4.35 | 73.915 | 2.0206 | 60.0341 | 0.7 | 73.9512 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.9495 | 5.683 | 60.0334 | 4.35 | 73.9588 | 1.9833 | 59.9867 | 0.7 | 73.9069 | 5.5891 | 60.033 | 4.35 | 73.9233 | 2.0206 | 60.0341 | 0.7 | 73.9595 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.9578 | 5.6829 | 60.0333 | 4.35 | 73.9672 | 1.9833 | 59.9867 | 0.7 | 73.9152 | 5.5862 | 60.033 | 4.35 | 73.9318 | 2.0206 | 60.0341 | 0.7 | 73.9678 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.9661 | 5.6829 | 60.0333 | 4.35 | 73.9755 | 1.9833 | 59.9868 | 0.7 | 73.9235 | 5.5833 | 60.033 | 4.35 | 73.9401 | 2.0206 | 60.0341 | 0.7 | 73.9763 | 5.4451 | 59.957 | 4.35
73.9745 | 5.683 | 60.0332 | 4.35 | 73.9838 | 1.9833 | 59.9869 | 0.7 | 73.9318 | 5.5804 | 60.033 | 4.35 | 73.9484 | 2.0207 | 60.0341 | 0.7 | 73.9846 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.9828 | 5.683 | 60.0332 | 4.35 | 73.9922 | 1.9833 | 59.9869 | 0.7 | 73.9401 | 5.5775 | 60.033 | 4.35 | 73.9567 | 2.0207 | 60.0341 | 0.7 | 73.9929 | 5.445 | 59.957 | 4.35
73.9911 | 5.683 | 60.0332 | 4.35 | 74.0005 | 1.9833 | 59.987 | 0.7 | 73.9485 | 5.5746 | 60.0331 | 4.35 | 73.965 | 2.0208 | 60.0342 | 0.7 | 74.0012 | 5.4449 | 59.957 | 4.35
73.9995 | 5.6831 | 60.0331 | 4.35 | 74.0088 | 1.9833 | 59.9871 | 0.7 | 73.9568 | 5.5717 | 60.0331 | 4.35 | 73.9734 | 2.0209 | 60.0342 | 0.7 | 74.0095 | 5.4449 | 59.957 | 4.35
74.0078 | 5.6831 | 60.0331 | 4.35 | 74.0172 | 1.9833 | 59.9871 | 0.7 | 73.9651 | 5.5718 | 60.0331 | 4.35 | 73.9817 | 2.0209 | 60.0342 | 0.7 | 74.0178 | 5.4449 | 59.957 | 4.35
74.0161 | 5.6831 | 60.033 | 4.35 | 74.0255 | 1.9833 | 59.9872 | 0.7 | 73.9734 | 5.5718 | 60.0331 | 4.35 | 73.99 | 2.021 | 60.0342 | 0.7 | 74.0261 | 5.4448 | 59.957 | 4.35
74.0244 | 5.6832 | 60.033 | 4.35 | 74.0338 | 1.9833 | 59.9873 | 0.7 | 73.9817 | 5.5718 | 60.0331 | 4.35 | 73.9983 | 2.021 | 60.0342 | 0.7 | 74.0347 | 5.4448 | 59.957 | 4.35
74.0328 | 5.6833 | 60.033 | 4.35 | 74.0421 | 1.9833 | 59.9873 | 0.7 | 73.9901 | 5.5719 | 60.0331 | 4.35 | 74.0066 | 2.0211 | 60.0342 | 0.7 | 74.043 | 5.4448 | 59.957 | 4.35
74.0411 | 5.6834 | 60.0329 | 4.35 | 74.0505 | 1.9833 | 59.9874 | 0.7 | 73.9984 | 5.5719 | 60.0331 | 4.35 | 74.015 | 2.0163 | 60.0342 | 0.7 | 74.0513 | 5.4448 | 59.957 | 4.35
74.0494 | 5.6834 | 60.0329 | 4.35 | 74.0588 | 1.9833 | 59.9875 | 0.7 | 74.0067 | 5.572 | 60.0331 | 4.35 | 74.0233 | 2.0116 | 60.0342 | 0.7 | 74.0596 | 5.4447 | 59.957 | 4.35
74.0578 | 5.6834 | 60.0328 | 4.35 | 74.0671 | 1.9833 | 59.9875 | 0.7 | 74.015 | 5.572 | 60.0331 | 4.35 | 74.0316 | 2.0068 | 60.0342 | 0.7 | 74.0679 | 5.4447 | 59.957 | 4.35
74.0661 | 5.6834 | 60.0328 | 4.35 | 74.0754 | 1.9833 | 59.9876 | 0.7 | 74.0234 | 5.5721 | 60.0331 | 4.35 | 74.0399 | 2.0021 | 60.0342 | 0.7 | 74.0762 | 5.4447 | 59.957 | 4.35
74.0744 | 5.6834 | 60.0327 | 4.35 | 74.0838 | 1.9833 | 59.9877 | 0.7 | 74.0317 | 5.5721 | 60.0331 | 4.35 | 74.0482 | 1.9973 | 60.0342 | 0.7 | 74.0845 | 5.4447 | 59.957 | 4.35
74.0828 | 5.6834 | 60.0327 | 4.35 | 74.0921 | 1.9833 | 59.9877 | 0.7 | 74.04 | 5.5721 | 60.0331 | 4.35 | 74.0566 | 1.9926 | 60.0342 | 0.7 | 74.093 | 5.4447 | 59.957 | 4.35
74.0911 | 5.6834 | 60.0327 | 4.35 | 74.1004 | 1.9833 | 59.9878 | 0.7 | 74.0483 | 5.5723 | 60.0331 | 4.35 | 74.0649 | 1.9879 | 60.0343 | 0.7 | 74.1013 | 5.4448 | 59.957 | 4.35
74.0994 | 5.6834 | 60.0326 | 4.35 | 74.1088 | 1.9833 | 59.9879 | 0.7 | 74.0566 | 5.5724 | 60.0332 | 4.35 | 74.0732 | 1.9832 | 60.0343 | 0.7 | 74.1096 | 5.4448 | 59.957 | 4.35
74.1078 | 5.6834 | 60.0326 | 4.35 | 74.1171 | 1.9833 | 59.9879 | 0.7 | 74.0651 | 5.5725 | 60.0332 | 4.35 | 74.0815 | 1.9784 | 60.0343 | 0.7 | 74.1179 | 5.4449 | 59.957 | 4.35
74.1161 | 5.6834 | 60.0325 | 4.35 | 74.1254 | 1.9833 | 59.991 | 0.7 | 74.0734 | 5.5726 | 60.0332 | 4.35 | 74.0898 | 1.9736 | 60.0343 | 0.7 | 74.1262 | 5.4396 | 59.957 | 4.35
74.1244 | 5.6834 | 60.0325 | 4.35 | 74.1338 | 1.9833 | 59.991 | 0.7 | 74.0817 | 5.5727 | 60.0332 | 4.35 | 74.0983 | 1.9736 | 60.0343 | 0.7 | 74.1345 | 5.4342 | 59.957 | 4.35
74.1328 | 5.6834 | 60.0325 | 4.35 | 74.1421 | 1.9833 | 59.9911 | 0.7 | 74.09 | 5.5729 | 60.0332 | 4.35 | 74.1066 | 1.9736 | 60.0343 | 0.7 | 74.1431 | 5.4288 | 59.957 | 4.35
74.1411 | 5.6833 | 60.0324 | 4.35 | 74.1504 | 1.9833 | 59.9911 | 0.7 | 74.0983 | 5.573 | 60.0332 | 4.35 | 74.1149 | 1.9736 | 60.0343 | 0.7 | 74.1514 | 5.4235 | 59.957 | 4.35
74.1494 | 5.6797 | 60.0324 | 4.35 | 74.1588 | 1.9834 | 59.9911 | 0.7 | 74.1067 | 5.5731 | 60.0332 | 4.35 | 74.1232 | 1.9736 | 60.0343 | 0.7 | 74.1597 | 5.4181 | 59.957 | 4.35
74.1577 | 5.6761 | 60.0323 | 4.35 | 74.1671 | 1.9834 | 59.9911 | 0.7 | 74.115 | 5.5732 | 60.0332 | 4.35 | 74.1316 | 1.9735 | 60.0343 | 0.7 | 74.168 | 5.4128 | 59.957 | 4.35
74.1661 | 5.6726 | 60.0323 | 4.35 | 74.1754 | 1.9834 | 59.9912 | 0.7 | 74.1233 | 5.5733 | 60.0332 | 4.35 | 74.1399 | 1.9734 | 60.0343 | 0.7 | 74.1763 | 5.4074 | 59.957 | 4.35
74.1744 | 5.669 | 60.0322 | 4.35 | 74.1837 | 1.9834 | 59.9912 | 0.7 | 74.1316 | 5.5733 | 60.0332 | 4.35 | 74.1482 | 1.9733 | 60.0343 | 0.7 | 74.1846 | 5.402 | 59.957 | 4.35
74.1827 | 5.6653 | 60.0322 | 4.35 | 74.1921 | 1.9834 | 59.9912 | 0.7 | 74.14 | 5.5734 | 60.0332 | 4.35 | 74.1565 | 1.9733 | 60.0343 | 0.7 | 74.1929 | 5.3965 | 59.957 | 4.35
74.1911 | 5.6617 | 60.0322 | 4.35 | 74.2004 | 1.9834 | 59.9912 | 0.7 | 74.1483 | 5.5734 | 60.0332 | 4.35 | 74.1648 | 1.9732 | 60.0344 | 0.7 | 74.2014 | 5.3911 | 59.957 | 4.35
74.1994 | 5.658 | 60.0321 | 4.35 | 74.2087 | 1.9834 | 59.9913 | 0.7 | 74.1566 | 5.5734 | 60.0333 | 4.35 | 74.1732 | 1.9732 | 60.0344 | 0.7 | 74.2097 | 5.3911 | 59.957 | 4.35
74.2077 | 5.6544 | 60.0321 | 4.35 | 74.2171 | 1.9834 | 59.9913 | 0.7 | 74.1649 | 5.5734 | 60.0333 | 4.35 | 74.1815 | 1.9732 | 60.0344 | 0.7 | 74.218 | 5.3911 | 59.957 | 4.35
74.2161 | 5.6507 | 60.032 | 4.35 | 74.2254 | 1.9834 | 59.9913 | 0.7 | 74.1732 | 5.5734 | 60.0333 | 4.35 | 74.1898 | 1.9732 | 60.0344 | 0.7 | 74.2263 | 5.3911 | 59.957 | 4.35
74.2244 | 5.6471 | 60.027 | 4.35 | 74.2337 | 1.9834 | 59.9913 | 0.7 | 74.1816 | 5.5734 | 60.0333 | 4.35 | 74.1981 | 1.9731 | 60.0344 | 0.7 | 74.2346 | 5.3911 | 59.957 | 4.35
74.2327 | 5.647 | 60.027 | 4.35 | 74.2421 | 1.9834 | 59.9914 | 0.7 | 74.1899 | 5.5734 | 60.0333 | 4.35 | 74.2064 | 1.9731 | 60.0344 | 0.7 | 74.2429 | 5.3911 | 59.957 | 4.35
74.2411 | 5.647 | 60.027 | 4.35 | 74.2504 | 1.9834 | 59.9914 | 0.7 | 74.1982 | 5.5733 | 60.0333 | 4.35 | 74.2148 | 1.9731 | 60.0344 | 0.7 | 74.2512 | 5.3911 | 59.957 | 4.35
74.2494 | 5.647 | 60.027 | 4.35 | 74.2587 | 1.9834 | 59.9914 | 0.7 | 74.2065 | 5.5732 | 60.0333 | 4.35 | 74.2231 | 1.9732 | 60.0344 | 0.7 | 74.2598 | 5.3912 | 59.957 | 4.35
74.2577 | 5.647 | 60.027 | 4.35 | 74.2671 | 1.9834 | 59.9914 | 0.7 | 74.2148 | 5.5732 | 60.0333 | 4.35 | 74.2314 | 1.9732 | 60.0344 | 0.7 | 74.2681 | 5.3913 | 59.957 | 4.35
74.266 | 5.647 | 60.027 | 4.35 | 74.2754 | 1.9834 | 59.9915 | 0.7 | 74.2233 | 5.5732 | 60.0333 | 4.35 | 74.2397 | 1.9732 | 60.0344 | 0.7 | 74.2764 | 5.3914 | 59.957 | 4.35
74.2744 | 5.647 | 60.027 | 4.35 | 74.2837 | 1.9834 | 59.9915 | 0.7 | 74.2316 | 5.5731 | 60.0333 | 4.35 | 74.248 | 1.9732 | 60.0344 | 0.7 | 74.2847 | 5.3915 | 59.957 | 4.35
74.2827 | 5.6471 | 60.027 | 4.35 | 74.292 | 1.9834 | 59.9915 | 0.7 | 74.2399 | 5.5731 | 60.0333 | 4.35 | 74.2565 | 1.9732 | 60.0344 | 0.7 | 74.293 | 5.3916 | 59.957 | 4.35
74.291 | 5.6471 | 60.027 | 4.35 | 74.3004 | 1.9835 | 59.9915 | 0.7 | 74.2482 | 5.5731 | 60.0333 | 4.35 | 74.2648 | 1.9732 | 60.0345 | 0.7 | 74.3013 | 5.3918 | 59.957 | 4.35
74.2994 | 5.6472 | 60.027 | 4.35 | 74.3087 | 1.9835 | 59.9916 | 0.7 | 74.2566 | 5.5731 | 60.0334 | 4.35 | 74.2731 | 1.9732 | 60.0345 | 0.7 | 74.3098 | 5.3919 | 59.957 | 4.35
74.3077 | 5.6472 | 60.027 | 4.35 | 74.317 | 1.9835 | 59.9916 | 0.7 | 74.2649 | 5.573 | 60.0334 | 4.35 | 74.2814 | 1.9732 | 60.0345 | 0.7 | 74.3181 | 5.3921 | 59.957 | 4.35
74.316 | 5.6473 | 60.027 | 4.35 | 74.3253 | 1.9836 | 59.9916 | 0.7 | 74.2732 | 5.573 | 60.0334 | 4.35 | 74.2897 | 1.9732 | 60.0345 | 0.7 | 74.3264 | 5.3922 | 59.957 | 4.35
74.3244 | 5.6474 | 60.027 | 4.35 | 74.3337 | 1.9836 | 59.9916 | 0.7 | 74.2815 | 5.5731 | 60.0334 | 4.35 | 74.2981 | 1.9732 | 60.0345 | 0.7 | 74.3347 | 5.3923 | 59.957 | 4.35
74.3327 | 5.6475 | 60.027 | 4.35 | 74.342 | 1.9837 | 59.9917 | 0.7 | 74.2898 | 5.5731 | 60.0334 | 4.35 | 74.3064 | 1.9732 | 60.0345 | 0.7 | 74.343 | 5.3923 | 59.957 | 4.35
74.341 | 5.6476 | 60.027 | 4.35 | 74.3503 | 1.9837 | 59.9917 | 0.7 | 74.2982 | 5.5731 | 60.0334 | 4.35 | 74.3147 | 1.9732 | 60.0345 | 0.7 | 74.3513 | 5.3924 | 59.957 | 4.35
74.3494 | 5.6476 | 60.027 | 4.35 | 74.3587 | 1.9837 | 59.9917 | 0.7 | 74.3065 | 5.5731 | 60.0334 | 4.35 | 74.323 | 1.9731 | 60.0345 | 0.7 | 74.3596 | 5.3924 | 59.957 | 4.35
74.3577 | 5.6477 | 60.027 | 4.35 | 74.367 | 1.9837 | 59.9917 | 0.7 | 74.3148 | 5.5731 | 60.0334 | 4.35 | 74.3313 | 1.9731 | 60.0345 | 0.7 | 74.3682 | 5.3925 | 59.957 | 4.35
74.366 | 5.6478 | 60.027 | 4.35 | 74.3753 | 1.9837 | 59.9918 | 0.7 | 74.3231 | 5.5731 | 60.0334 | 4.35 | 74.3397 | 1.9731 | 60.0345 | 0.7 | 74.3765 | 5.3925 | 59.957 | 4.35
74.3743 | 5.6479 | 60.027 | 4.35 | 74.3837 | 1.9837 | 59.9918 | 0.7 | 74.3314 | 5.5731 | 60.0334 | 4.35 | 74.348 | 1.9731 | 60.0345 | 0.7 | 74.3848 | 5.3924 | 59.957 | 4.35
74.3827 | 5.6479 | 60.027 | 4.35 | 74.392 | 1.9837 | 59.9918 | 0.7 | 74.3398 | 5.5731 | 60.0334 | 4.35 | 74.3563 | 1.9731 | 60.0345 | 0.7 | 74.3931 | 5.3924 | 59.957 | 4.35
74.391 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.4003 | 1.9837 | 59.9918 | 0.7 | 74.3481 | 5.5731 | 60.0334 | 4.35 | 74.3646 | 1.9732 | 60.0345 | 0.7 | 74.4014 | 5.3924 | 59.957 | 4.35
74.3993 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.4087 | 1.9836 | 59.9919 | 0.7 | 74.3564 | 5.5731 | 60.0335 | 4.35 | 74.3729 | 1.9732 | 60.0346 | 0.7 | 74.4097 | 5.3924 | 59.957 | 4.35
74.4077 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.417 | 1.9836 | 59.9919 | 0.7 | 74.3647 | 5.5731 | 60.0335 | 4.35 | 74.3813 | 1.9731 | 60.0346 | 0.7 | 74.418 | 5.3924 | 59.957 | 4.35
74.416 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.4253 | 1.9836 | 59.9919 | 0.7 | 74.3732 | 5.5731 | 60.0335 | 4.35 | 74.3896 | 1.9731 | 60.0346 | 0.7 | 74.4265 | 5.3924 | 59.957 | 4.35
74.4243 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.4337 | 1.9836 | 59.9919 | 0.7 | 74.3815 | 5.5731 | 60.0335 | 4.35 | 74.3979 | 1.9731 | 60.0346 | 0.7 | 74.4348 | 5.3924 | 59.957 | 4.35
74.4327 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.442 | 1.9836 | 59.992 | 0.7 | 74.3898 | 5.5731 | 60.0335 | 4.35 | 74.4062 | 1.9731 | 60.0346 | 0.7 | 74.4431 | 5.3924 | 59.957 | 4.35
74.441 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.4503 | 1.9835 | 59.992 | 0.7 | 74.3981 | 5.5731 | 60.0335 | 4.35 | 74.4146 | 1.9731 | 60.0346 | 0.7 | 74.4514 | 5.3924 | 59.957 | 4.35
74.4493 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.4586 | 1.9835 | 59.992 | 0.7 | 74.4064 | 5.5731 | 60.0335 | 4.35 | 74.423 | 1.9731 | 60.0346 | 0.7 | 74.4597 | 5.3924 | 59.957 | 4.35
74.4577 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.4669 | 1.9835 | 59.992 | 0.7 | 74.4148 | 5.5731 | 60.0335 | 4.35 | 74.4313 | 1.9731 | 60.0346 | 0.7 | 74.468 | 5.3924 | 59.957 | 4.35
74.466 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.4753 | 1.9835 | 59.9921 | 0.7 | 74.4231 | 5.5731 | 60.0335 | 4.35 | 74.4396 | 1.9731 | 60.0346 | 0.7 | 74.4766 | 5.3922 | 59.957 | 4.35
74.4743 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.4836 | 1.9835 | 59.9921 | 0.7 | 74.4314 | 5.5731 | 60.0335 | 4.35 | 74.4479 | 1.9731 | 60.0346 | 0.7 | 74.4849 | 5.3921 | 59.957 | 4.35
74.4827 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.4919 | 1.9835 | 59.9921 | 0.7 | 74.4397 | 5.5731 | 60.0335 | 4.35 | 74.4562 | 1.9731 | 60.0346 | 0.7 | 74.4932 | 5.392 | 59.957 | 4.35
74.491 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.5003 | 1.9834 | 59.9921 | 0.7 | 74.448 | 5.5731 | 60.0336 | 4.35 | 74.4646 | 1.9731 | 60.0346 | 0.7 | 74.5015 | 5.3919 | 59.957 | 4.35
74.4993 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.5086 | 1.9834 | 59.9922 | 0.7 | 74.4564 | 5.5731 | 60.0336 | 4.35 | 74.4729 | 1.9732 | 60.0347 | 0.7 | 74.5098 | 5.3917 | 59.957 | 4.35
74.5076 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.5169 | 1.9834 | 59.9922 | 0.7 | 74.4647 | 5.5731 | 60.0336 | 4.35 | 74.4812 | 1.9731 | 60.0347 | 0.7 | 74.5181 | 5.3916 | 59.957 | 4.35
74.516 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.5253 | 1.9834 | 59.9922 | 0.7 | 74.473 | 5.5731 | 60.0336 | 4.35 | 74.4895 | 1.9731 | 60.0347 | 0.7 | 74.5264 | 5.3915 | 59.957 | 4.35
74.5243 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.5336 | 1.9833 | 59.9922 | 0.7 | 74.4813 | 5.5731 | 60.0336 | 4.35 | 74.4978 | 1.9731 | 60.0347 | 0.7 | 74.5349 | 5.3913 | 59.957 | 4.35
74.5326 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.5419 | 1.9833 | 59.9923 | 0.7 | 74.4897 | 5.5731 | 60.0336 | 4.35 | 74.5062 | 1.9731 | 60.0347 | 0.7 | 74.5432 | 5.3912 | 59.957 | 4.35
74.541 | 5.648 | 60.027 | 4.35 | 74.5503 | 1.9832 | 59.9923 | 0.7 | 74.498 | 5.5731 | 60.0336 | 4.35 | 74.5145 | 1.9731 | 60.0347 | 0.7 | 74.5515 | 5.3911 | 59.959 | 4.35
74.5493 | 5.6444 | 60.027 | 4.35 | 74.5586 | 1.9832 | 59.9923 | 0.7 | 74.5063 | 5.5731 | 60.0336 | 4.35 | 74.5228 | 1.973 | 60.0347 | 0.7 | 74.5598 | 5.3911 | 59.959 | 4.35
74.5576 | 5.6407 | 60.027 | 4.35 | 74.5669 | 1.9831 | 59.9923 | 0.7 | 74.5146 | 5.5731 | 60.0336 | 4.35 | 74.5311 | 1.973 | 60.0347 | 0.7 | 74.5681 | 5.3911 | 59.959 | 4.35
74.566 | 5.6371 | 60.027 | 4.35 | 74.5752 | 1.9831 | 59.9924 | 0.7 | 74.5229 | 5.5731 | 60.0336 | 4.35 | 74.5394 | 1.973 | 60.0347 | 0.7 | 74.5764 | 5.3911 | 59.9591 | 4.35
74.5743 | 5.6334 | 60.027 | 4.35 | 74.5836 | 1.983 | 59.9924 | 0.7 | 74.5314 | 5.5731 | 60.0336 | 4.35 | 74.5479 | 1.973 | 60.0347 | 0.7 | 74.5847 | 5.3911 | 59.9591 | 4.35
74.5826 | 5.6298 | 60.027 | 4.35 | 74.5919 | 1.9829 | 59.9924 | 0.7 | 74.5397 | 5.5731 | 60.0336 | 4.35 | 74.5562 | 1.9729 | 60.0347 | 0.7 | 74.5933 | 5.3911 | 59.9591 | 4.35
74.591 | 5.6261 | 60.027 | 4.35 | 74.6002 | 1.9829 | 59.9924 | 0.7 | 74.548 | 5.5731 | 60.0336 | 4.35 | 74.5645 | 1.973 | 60.0348 | 0.7 | 74.6016 | 5.3911 | 59.9591 | 4.35
74.5993 | 5.6225 | 60.027 | 4.35 | 74.6086 | 1.9828 | 59.9925 | 0.7 | 74.5563 | 5.5731 | 60.0337 | 4.35 | 74.5728 | 1.973 | 60.0348 | 0.7 | 74.6099 | 5.3911 | 59.9591 | 4.35
74.6076 | 5.6188 | 60.027 | 4.35 | 74.6169 | 1.9828 | 59.9925 | 0.7 | 74.5646 | 5.5731 | 60.0337 | 4.35 | 74.5811 | 1.973 | 60.0348 | 0.7 | 74.6182 | 5.3911 | 59.9591 | 4.35
74.6159 | 5.6152 | 60.027 | 4.35 | 74.6252 | 1.9828 | 59.9925 | 0.7 | 74.573 | 5.5731 | 60.0337 | 4.35 | 74.5895 | 1.973 | 60.0348 | 0.7 | 74.6265 | 5.3913 | 59.9592 | 4.35
74.6243 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.6335 | 1.9828 | 59.9925 | 0.7 | 74.5813 | 5.5731 | 60.0337 | 4.35 | 74.5978 | 1.973 | 60.0348 | 0.7 | 74.6348 | 5.3914 | 59.9592 | 4.35
74.6326 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.6419 | 1.9828 | 59.9926 | 0.7 | 74.5896 | 5.5731 | 60.0337 | 4.35 | 74.6061 | 1.973 | 60.0348 | 0.7 | 74.6433 | 5.3915 | 59.9592 | 4.35
74.6409 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.6502 | 1.9829 | 59.9926 | 0.7 | 74.5979 | 5.5731 | 60.0337 | 4.35 | 74.6144 | 1.973 | 60.0348 | 0.7 | 74.6516 | 5.3917 | 59.9592 | 4.35
74.6493 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.6585 | 1.9829 | 59.9926 | 0.7 | 74.6063 | 5.5731 | 60.0337 | 4.35 | 74.6227 | 1.973 | 60.0348 | 0.7 | 74.6599 | 5.3917 | 59.9592 | 4.35
74.6576 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.6668 | 1.9829 | 59.9926 | 0.7 | 74.6146 | 5.5731 | 60.0337 | 4.35 | 74.6311 | 1.973 | 60.0348 | 0.7 | 74.6682 | 5.3918 | 59.9592 | 4.35
74.6659 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.6752 | 1.983 | 59.9927 | 0.7 | 74.6229 | 5.5731 | 60.0337 | 4.35 | 74.6394 | 1.9731 | 60.0348 | 0.7 | 74.6765 | 5.3919 | 59.9593 | 4.35
74.6743 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.6835 | 1.983 | 59.9927 | 0.7 | 74.6312 | 5.5731 | 60.0337 | 4.35 | 74.6477 | 1.9732 | 60.0348 | 0.7 | 74.6848 | 5.3919 | 59.9593 | 4.35
74.6826 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.6918 | 1.9831 | 59.9927 | 0.7 | 74.6395 | 5.5731 | 60.0337 | 4.35 | 74.656 | 1.9732 | 60.0348 | 0.7 | 74.6931 | 5.392 | 59.9593 | 4.35
74.6909 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.7002 | 1.9832 | 59.9927 | 0.7 | 74.6479 | 5.5731 | 60.0337 | 4.35 | 74.6643 | 1.9733 | 60.0349 | 0.7 | 74.7017 | 5.3921 | 59.9593 | 4.35
74.6993 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.7085 | 1.9832 | 59.9928 | 0.7 | 74.6562 | 5.5731 | 60.0338 | 4.35 | 74.6727 | 1.9734 | 60.0349 | 0.7 | 74.71 | 5.392 | 59.9593 | 4.35
74.7076 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.7168 | 1.9832 | 59.9928 | 0.7 | 74.6646 | 5.5731 | 60.0338 | 4.35 | 74.681 | 1.9734 | 60.0349 | 0.7 | 74.7183 | 5.3919 | 59.9593 | 4.35
74.7159 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.7252 | 1.9832 | 59.9928 | 0.7 | 74.6729 | 5.5731 | 60.0338 | 4.35 | 74.6893 | 1.9734 | 60.0349 | 0.7 | 74.7266 | 5.3917 | 59.9594 | 4.35
74.7242 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.7335 | 1.9832 | 59.9928 | 0.7 | 74.6812 | 5.5731 | 60.0338 | 4.35 | 74.6976 | 1.9735 | 60.0349 | 0.7 | 74.7349 | 5.3914 | 59.9594 | 4.35
74.7326 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.7418 | 1.9832 | 59.9929 | 0.7 | 74.6896 | 5.5731 | 60.0338 | 4.35 | 74.7059 | 1.9735 | 60.0349 | 0.7 | 74.7432 | 5.3911 | 59.9594 | 4.35
74.7409 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.7501 | 1.9832 | 59.9929 | 0.7 | 74.6979 | 5.5731 | 60.0338 | 4.35 | 74.7144 | 1.9735 | 60.0349 | 0.7 | 74.7515 | 5.3907 | 59.9594 | 4.35
74.7492 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.7585 | 1.9832 | 59.9929 | 0.7 | 74.7062 | 5.5731 | 60.0338 | 4.35 | 74.7227 | 1.9735 | 60.0349 | 0.7 | 74.76 | 5.3905 | 59.9594 | 4.35
74.7576 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.7668 | 1.9832 | 59.9929 | 0.7 | 74.7145 | 5.5731 | 60.0338 | 4.35 | 74.731 | 1.9734 | 60.0349 | 0.7 | 74.7683 | 5.3903 | 59.9594 | 4.35
74.7659 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.7751 | 1.9832 | 59.993 | 0.7 | 74.7229 | 5.5731 | 60.0338 | 4.35 | 74.7393 | 1.9733 | 60.0349 | 0.7 | 74.7766 | 5.39 | 59.9595 | 4.35
74.7742 | 5.6115 | 60.027 | 4.35 | 74.7834 | 1.9832 | 59.993 | 0.7 | 74.7312 | 5.5731 | 60.0338 | 4.35 | 74.7476 | 1.9732 | 60.0349 | 0.7 | 74.7849 | 5.3898 | 59.9595 | 4.35
74.7826 | 5.6097 | 60.027 | 4.35 | 74.7918 | 1.9832 | 59.993 | 0.7 | 74.7395 | 5.5731 | 60.0338 | 4.35 | 74.756 | 1.9731 | 60.0349 | 0.7 | 74.7932 | 5.3895 | 59.9595 | 4.35
74.7909 | 5.608 | 60.027 | 4.35 | 74.8001 | 1.9832 | 59.993 | 0.7 | 74.7478 | 5.5731 | 60.0338 | 4.35 | 74.7643 | 1.973 | 60.035 | 0.7 | 74.8015 | 5.3893 | 59.9595 | 4.35
74.7992 | 5.6062 | 60.027 | 4.35 | 74.8084 | 1.9832 | 59.9931 | 0.7 | 74.7561 | 5.5731 | 60.0339 | 4.35 | 74.7726 | 1.973 | 60.035 | 0.7 | 74.8101 | 5.3894 | 59.9595 | 4.35
74.8076 | 5.6044 | 60.027 | 4.35 | 74.8168 | 1.9832 | 59.9931 | 0.7 | 74.7645 | 5.5731 | 60.0339 | 4.35 | 74.7809 | 1.9729 | 60.035 | 0.7 | 74.8184 | 5.3896 | 59.9595 | 4.35
74.8159 | 5.6027 | 60.027 | 4.35 | 74.8251 | 1.9833 | 59.9931 | 0.7 | 74.7728 | 5.5731 | 60.0339 | 4.35 | 74.7892 | 1.9729 | 60.035 | 0.7 | 74.8267 | 5.3898 | 59.9596 | 4.35
74.8242 | 5.6009 | 60.027 | 4.35 | 74.8334 | 1.9833 | 59.9931 | 0.7 | 74.7811 | 5.5731 | 60.0339 | 4.35 | 74.7976 | 1.9728 | 60.035 | 0.7 | 74.835 | 5.39 | 59.9596 | 4.35
74.8326 | 5.5991 | 60.027 | 4.35 | 74.8417 | 1.9833 | 59.9932 | 0.7 | 74.7894 | 5.5731 | 60.0339 | 4.35 | 74.8059 | 1.9727 | 60.035 | 0.7 | 74.8433 | 5.3903 | 59.9596 | 4.35
74.8409 | 5.5974 | 60.027 | 4.35 | 74.8501 | 1.9833 | 59.9932 | 0.7 | 74.7977 | 5.5731 | 60.0339 | 4.35 | 74.8142 | 1.9728 | 60.037 | 0.7 | 74.8516 | 5.3907 | 59.9596 | 4.35
74.8492 | 5.5956 | 60.027 | 4.35 | 74.8584 | 1.9834 | 59.9932 | 0.7 | 74.8062 | 5.5731 | 60.0339 | 4.35 | 74.8225 | 1.9728 | 60.037 | 0.7 | 74.8599 | 5.391 | 59.9596 | 4.35
74.8575 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.8667 | 1.9834 | 59.9932 | 0.7 | 74.8145 | 5.5729 | 60.0339 | 4.35 | 74.8309 | 1.9728 | 60.0371 | 0.7 | 74.8684 | 5.3913 | 59.9596 | 4.35
74.8659 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.8751 | 1.9834 | 59.9933 | 0.7 | 74.8228 | 5.5727 | 60.0339 | 4.35 | 74.8392 | 1.9729 | 60.0371 | 0.7 | 74.8767 | 5.3916 | 59.9597 | 4.35
74.8742 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.8834 | 1.9834 | 59.9933 | 0.7 | 74.8311 | 5.5725 | 60.0339 | 4.35 | 74.8475 | 1.9729 | 60.0371 | 0.7 | 74.885 | 5.392 | 59.9597 | 4.35
74.8825 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.8917 | 1.9833 | 59.9933 | 0.7 | 74.8395 | 5.5723 | 60.0339 | 4.35 | 74.8558 | 1.9729 | 60.0371 | 0.7 | 74.8933 | 5.3921 | 59.9597 | 4.35
74.8909 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.9001 | 1.9833 | 59.9933 | 0.7 | 74.8478 | 5.5721 | 60.0339 | 4.35 | 74.8641 | 1.9729 | 60.0372 | 0.7 | 74.9016 | 5.3922 | 59.9597 | 4.35
74.8992 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.9084 | 1.9833 | 59.9934 | 0.7 | 74.8561 | 5.5719 | 60.034 | 4.35 | 74.8726 | 1.973 | 60.0372 | 0.7 | 74.9099 | 5.3924 | 59.9597 | 4.35
74.9075 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.9167 | 1.9832 | 59.9934 | 0.7 | 74.8644 | 5.5716 | 60.034 | 4.35 | 74.8809 | 1.973 | 60.0372 | 0.7 | 74.9182 | 5.3925 | 59.9597 | 4.35
74.9159 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.925 | 1.9831 | 59.9934 | 0.7 | 74.8727 | 5.5713 | 60.034 | 4.35 | 74.8892 | 1.973 | 60.0372 | 0.7 | 74.9268 | 5.3925 | 59.9598 | 4.35
74.9242 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.9333 | 1.9831 | 59.9934 | 0.7 | 74.8811 | 5.571 | 60.034 | 4.35 | 74.8975 | 1.9731 | 60.0373 | 0.7 | 74.9351 | 5.3924 | 59.9598 | 4.35
74.9325 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.9417 | 1.9781 | 59.9935 | 0.7 | 74.8894 | 5.5707 | 60.034 | 4.35 | 74.9058 | 1.9731 | 60.0373 | 0.7 | 74.9434 | 5.3924 | 59.9598 | 4.35
74.9408 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.95 | 1.9731 | 59.9935 | 0.7 | 74.8977 | 5.5706 | 60.034 | 4.35 | 74.9142 | 1.9731 | 60.0373 | 0.7 | 74.9517 | 5.3924 | 59.9598 | 4.35
74.9492 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.9583 | 1.9681 | 59.9935 | 0.7 | 74.906 | 5.5705 | 60.033 | 4.35 | 74.9225 | 1.9731 | 60.0373 | 0.7 | 74.96 | 5.3924 | 59.9598 | 4.35
74.9575 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.9667 | 1.9631 | 59.9935 | 0.7 | 74.9143 | 5.5704 | 60.0331 | 4.35 | 74.9308 | 1.9731 | 60.0373 | 0.7 | 74.9683 | 5.3924 | 59.9598 | 4.35
74.9658 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.975 | 1.9581 | 59.9936 | 0.7 | 74.9227 | 5.5703 | 60.0331 | 4.35 | 74.9391 | 1.9731 | 60.0374 | 0.7 | 74.9768 | 5.3924 | 59.9599 | 4.35
74.9742 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.9833 | 1.9531 | 59.9936 | 0.7 | 74.931 | 5.5702 | 60.0331 | 4.35 | 74.9474 | 1.9731 | 60.0374 | 0.7 | 74.9851 | 5.3924 | 59.9599 | 4.35
74.9825 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 74.9917 | 1.9481 | 59.9936 | 0.7 | 74.9393 | 5.5702 | 60.0332 | 4.35 | 74.9558 | 1.9731 | 60.0374 | 0.7 | 74.9934 | 5.3924 | 59.9599 | 4.35
74.9908 | 5.594 | 60.027 | 4.35 | 75 | 1.9432 | 59.9936 | 0.7 | 74.9476 | 5.5702 | 60.0332 | 4.35 | 74.9641 | 1.9731 | 60.0374 | 0.7 | 75.0017 | 5.3923 | 59.9599 | 4.35
74.9992 | 5.5941 | 60.027 | 4.35 | 75.0083 | 1.9382 | 59.9937 | 0.7 | 74.9561 | 5.5702 | 60.0332 | 4.35 | 74.9724 | 1.9731 | 60.0375 | 0.7 | 75.01 | 5.3923 | 59.9599 | 4.35
75.0075 | 5.5941 | 60.027 | 4.35 | 75.0166 | 1.9333 | 59.9937 | 0.7 | 74.9644 | 5.5702 | 60.0333 | 4.35 | 74.9807 | 1.9731 | 60.0375 | 0.7 | 75.0183 | 5.3923 | 59.9599 | 4.35
75.0158 | 5.5942 | 60.027 | 4.35 | 75.025 | 1.9333 | 59.9937 | 0.7 | 74.9727 | 5.5702 | 60.0333 | 4.35 | 74.9891 | 1.9731 | 60.0375 | 0.7 | 75.0266 | 5.3922 | 59.96 | 4.35
75.0242 | 5.5943 | 60.027 | 4.35 | 75.0333 | 1.9333 | 59.9937 | 0.7 | 74.981 | 5.5702 | 60.0333 | 4.35 | 74.9974 | 1.9731 | 60.0376 | 0.7 | 75.0352 | 5.3921 | 59.96 | 4.35
75.0325 | 5.5943 | 60.027 | 4.35 | 75.0416 | 1.9333 | 59.9938 | 0.7 | 74.9893 | 5.5702 | 60.0334 | 4.35 | 75.0057 | 1.9731 | 60.0376 | 0.7 | 75.0435 | 5.3919 | 59.96 | 4.35
75.0408 | 5.5944 | 60.027 | 4.35 | 75.05 | 1.9333 | 59.9938 | 0.7 | 74.9977 | 5.5702 | 60.0334 | 4.35 | 75.014 | 1.9732 | 60.0376 | 0.7 | 75.0518 | 5.3918 | 59.96 | 4.35
75.0492 | 5.5943 | 60.027 | 4.35 | 75.0583 | 1.9333 | 59.9938 | 0.7 | 75.006 | 5.5702 | 60.0334 | 4.35 | 75.0223 | 1.9732 | 60.0376 | 0.7 | 75.0601 | 5.3917 | 59.96 | 4.35
75.0575 | 5.5942 | 60.027 | 4.35 | 75.0666 | 1.9333 | 59.9938 | 0.7 | 75.0143 | 5.5702 | 60.0335 | 4.35 | 75.0308 | 1.9732 | 60.0377 | 0.7 | 75.0684 | 5.3917 | 59.96 | 4.35
75.0658 | 5.5941 | 60.027 | 4.35 | 75.075 | 1.9334 | 59.9939 | 0.7 | 75.0226 | 5.5702 | 60.0335 | 4.35 | 75.0391 | 1.9733 | 60.0377 | 0.7 | 75.0767 | 5.3915 | 59.9601 | 4.35
75.0741 | 5.5939 | 60.027 | 4.35 | 75.0833 | 1.9334 | 59.9939 | 0.7 | 75.0309 | 5.5702 | 60.0335 | 4.35 | 75.0474 | 1.9733 | 60.0377 | 0.7 | 75.085 | 5.3914 | 59.9601 | 4.35
75.0825 | 5.5938 | 60.027 | 4.35 | 75.0916 | 1.9334 | 59.9939 | 0.7 | 75.0393 | 5.5702 | 60.0336 | 4.35 | 75.0557 | 1.9733 | 60.0377 | 0.7 | 75.0935 | 5.3912 | 59.9601 | 4.35
75.0908 | 5.5937 | 60.027 | 4.35 | 75.0999 | 1.9334 | 59.9939 | 0.7 | 75.0476 | 5.5702 | 60.0336 | 4.35 | 75.064 | 1.9734 | 60.0378 | 0.7 | 75.1018 | 5.3911 | 59.9601 | 4.35
75.0991 | 5.5936 | 60.027 | 4.35 | 75.1083 | 1.9334 | 59.994 | 0.7 | 75.0559 | 5.5702 | 60.0336 | 4.35 | 75.0724 | 1.9734 | 60.0378 | 0.7 | 75.1101 | 5.3911 | 59.9601 | 4.35
75.1075 | 5.5935 | 60.027 | 4.35 | 75.1166 | 1.9334 | 59.994 | 0.7 | 75.0642 | 5.5702 | 60.0337 | 4.35 | 75.0807 | 1.9734 | 60.0378 | 0.7 | 75.1184 | 5.391 | 59.9601 | 4.35
75.1158 | 5.5936 | 60.027 | 4.35 | 75.1249 | 1.9334 | 60.001 | 0.7 | 75.0726 | 5.5702 | 60.0337 | 4.35 | 75.089 | 1.9734 | 60.0378 | 0.7 | 75.1267 | 5.3895 | 59.9602 | 4.35
75.1241 | 5.5938 | 60.027 | 4.35 | 75.1332 | 1.9334 | 60.001 | 0.7 | 75.0809 | 5.5702 | 60.0337 | 4.35 | 75.0973 | 1.9735 | 60.0378 | 0.7 | 75.135 | 5.3879 | 59.9602 | 4.35
75.1325 | 5.5941 | 60.027 | 4.35 | 75.1416 | 1.9333 | 60.0011 | 0.7 | 75.0892 | 5.5702 | 60.0338 | 4.35 | 75.1057 | 1.9735 | 60.0379 | 0.7 | 75.1436 | 5.3864 | 59.9602 | 4.35
75.1408 | 5.5944 | 60.027 | 4.35 | 75.1499 | 1.9333 | 60.0011 | 0.7 | 75.0975 | 5.5703 | 60.0338 | 4.35 | 75.114 | 1.9735 | 60.0379 | 0.7 | 75.1519 | 5.3849 | 59.9602 | 4.35
75.1491 | 5.5947 | 60.027 | 4.35 | 75.1582 | 1.9333 | 60.0011 | 0.7 | 75.1058 | 5.5704 | 60.0338 | 4.35 | 75.1223 | 1.9735 | 60.0379 | 0.7 | 75.1602 | 5.3835 | 59.9602 | 4.35
75.1575 | 5.595 | 60.027 | 4.35 | 75.1666 | 1.9333 | 60.0012 | 0.7 | 75.1143 | 5.5704 | 60.0339 | 4.35 | 75.1306 | 1.9735 | 60.0379 | 0.7 | 75.1685 | 5.3821 | 59.9602 | 4.35
75.1658 | 5.5953 | 60.027 | 4.35 | 75.1749 | 1.9333 | 60.0012 | 0.7 | 75.1226 | 5.5705 | 60.0339 | 4.35 | 75.1389 | 1.9735 | 60.038 | 0.7 | 75.1768 | 5.3808 | 59.9603 | 4.35
75.1741 | 5.5955 | 60.027 | 4.35 | 75.1832 | 1.9333 | 60.0012 | 0.7 | 75.1309 | 5.5706 | 60.0339 | 4.35 | 75.1473 | 1.9735 | 60.038 | 0.7 | 75.1851 | 5.3794 | 59.9603 | 4.35
75.1824 | 5.5957 | 60.027 | 4.35 | 75.1916 | 1.9334 | 60.0013 | 0.7 | 75.1392 | 5.5706 | 60.034 | 4.35 | 75.1556 | 1.9735 | 60.038 | 0.7 | 75.1934 | 5.3779 | 59.9603 | 4.35
75.1908 | 5.5959 | 60.027 | 4.35 | 75.1999 | 1.9334 | 60.0013 | 0.7 | 75.1475 | 5.5707 | 60.034 | 4.35 | 75.1639 | 1.9735 | 60.0381 | 0.7 | 75.2019 | 5.3765 | 59.9603 | 4.35
75.1991 | 5.5958 | 60.027 | 4.35 | 75.2082 | 1.9334 | 60.0013 | 0.7 | 75.1559 | 5.5707 | 60.034 | 4.35 | 75.1722 | 1.9735 | 60.0381 | 0.7 | 75.2102 | 5.3766 | 59.9603 | 4.35
75.2074 | 5.5957 | 60.027 | 4.35 | 75.2165 | 1.9335 | 60.0014 | 0.7 | 75.1642 | 5.5708 | 60.0341 | 4.35 | 75.1805 | 1.9735 | 60.0381 | 0.7 | 75.2185 | 5.3767 | 59.9603 | 4.35
75.2158 | 5.5957 | 60.027 | 4.35 | 75.2249 | 1.9335 | 60.0014 | 0.7 | 75.1725 | 5.5708 | 60.0341 | 4.35 | 75.189 | 1.9735 | 60.0381 | 0.7 | 75.2268 | 5.3768 | 59.9604 | 4.35
75.2241 | 5.5956 | 60.025 | 4.35 | 75.2332 | 1.9335 | 60.0014 | 0.7 | 75.1808 | 5.5708 | 60.0341 | 4.35 | 75.1973 | 1.9735 | 60.0382 | 0.7 | 75.2351 | 5.3769 | 59.9604 | 4.35
75.2324 | 5.5954 | 60.025 | 4.35 | 75.2415 | 1.9336 | 60.0015 | 0.7 | 75.1892 | 5.5708 | 60.0342 | 4.35 | 75.2056 | 1.9735 | 60.0382 | 0.7 | 75.2434 | 5.377 | 59.9604 | 4.35
75.2408 | 5.5953 | 60.025 | 4.35 | 75.2498 | 1.9336 | 60.0015 | 0.7 | 75.1975 | 5.5707 | 60.0342 | 4.35 | 75.2139 | 1.9735 | 60.0382 | 0.7 | 75.2517 | 5.3771 | 59.9604 | 4.35
75.2491 | 5.5951 | 60.025 | 4.35 | 75.2582 | 1.9336 | 60.0015 | 0.7 | 75.2058 | 5.5707 | 60.0342 | 4.35 | 75.2223 | 1.9735 | 60.0382 | 0.7 | 75.2603 | 5.3772 | 59.9604 | 4.35
75.2574 | 5.595 | 60.025 | 4.35 | 75.2665 | 1.9336 | 60.0016 | 0.7 | 75.2141 | 5.5707 | 60.0343 | 4.35 | 75.2306 | 1.9735 | 60.0382 | 0.7 | 75.2686 | 5.3773 | 59.9604 | 4.35
75.2658 | 5.5947 | 60.025 | 4.35 | 75.2748 | 1.9336 | 60.0016 | 0.7 | 75.2224 | 5.5707 | 60.0343 | 4.35 | 75.2389 | 1.9735 | 60.0383 | 0.7 | 75.2769 | 5.3741 | 59.9605 | 4.35
75.2741 | 5.5944 | 60.025 | 4.35 | 75.2832 | 1.9336 | 60.0016 | 0.7 | 75.2308 | 5.5707 | 60.0343 | 4.35 | 75.2472 | 1.9735 | 60.0383 | 0.7 | 75.2852 | 5.3708 | 59.9605 | 4.35
75.2824 | 5.5941 | 60.025 | 4.35 | 75.2915 | 1.9336 | 60.0017 | 0.7 | 75.2391 | 5.5707 | 60.0344 | 4.35 | 75.2555 | 1.9735 | 60.0383 | 0.7 | 75.2935 | 5.3675 | 59.9605 | 4.35
75.2907 | 5.5939 | 60.025 | 4.35 | 75.2998 | 1.9335 | 60.0017 | 0.7 | 75.2474 | 5.5707 | 60.0344 | 4.35 | 75.2639 | 1.9735 | 60.0383 | 0.7 | 75.3018 | 5.3641 | 59.9605 | 4.35
75.2991 | 5.5936 | 60.025 | 4.35 | 75.3081 | 1.9335 | 60.0017 | 0.7 | 75.2557 | 5.5707 | 60.0344 | 4.35 | 75.2722 | 1.9735 | 60.0384 | 0.7 | 75.3103 | 5.3592 | 59.9605 | 4.35
75.3074 | 5.5934 | 60.025 | 4.35 | 75.3165 | 1.9335 | 60.0018 | 0.7 | 75.264 | 5.5707 | 60.0345 | 4.35 | 75.2805 | 1.9735 | 60.0384 | 0.7 | 75.3186 | 5.3542 | 59.9605 | 4.35
75.3157 | 5.5932 | 60.025 | 4.35 | 75.3248 | 1.9334 | 60.0018 | 0.7 | 75.2725 | 5.5707 | 60.0345 | 4.35 | 75.2888 | 1.9735 | 60.0384 | 0.7 | 75.3269 | 5.3492 | 59.9606 | 4.35
75.3241 | 5.593 | 60.025 | 4.35 | 75.3331 | 1.9333 | 60.0018 | 0.7 | 75.2808 | 5.5707 | 60.0345 | 4.35 | 75.2971 | 1.9735 | 60.0384 | 0.7 | 75.3352 | 5.3441 | 59.9606 | 4.35
75.3324 | 5.5928 | 60.025 | 4.35 | 75.3415 | 1.9332 | 60.0019 | 0.7 | 75.2891 | 5.5707 | 60.0346 | 4.35 | 75.3055 | 1.9735 | 60.0385 | 0.7 | 75.3435 | 5.3391 | 59.9606 | 4.35
75.3407 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.3498 | 1.9332 | 60.0019 | 0.7 | 75.2974 | 5.5707 | 60.0346 | 4.35 | 75.3138 | 1.9735 | 60.0385 | 0.7 | 75.3518 | 5.334 | 59.9606 | 4.35
75.3491 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.3581 | 1.9331 | 60.0019 | 0.7 | 75.3058 | 5.5707 | 60.0346 | 4.35 | 75.3221 | 1.9735 | 60.0385 | 0.7 | 75.3601 | 5.3324 | 59.9606 | 4.35
75.3574 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.3665 | 1.9331 | 60.002 | 0.7 | 75.3141 | 5.5707 | 60.0347 | 4.35 | 75.3304 | 1.9734 | 60.0386 | 0.7 | 75.3687 | 5.3307 | 59.9606 | 4.35
75.3657 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.3748 | 1.933 | 60.002 | 0.7 | 75.3224 | 5.5707 | 60.0347 | 4.35 | 75.3389 | 1.9734 | 60.0386 | 0.7 | 75.377 | 5.3291 | 59.9607 | 4.35
75.3741 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.3831 | 1.933 | 60.002 | 0.7 | 75.3307 | 5.5708 | 60.0347 | 4.35 | 75.3472 | 1.9734 | 60.0386 | 0.7 | 75.3853 | 5.3275 | 59.9607 | 4.35
75.3824 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.3914 | 1.933 | 60.0021 | 0.7 | 75.339 | 5.5709 | 60.0348 | 4.35 | 75.3555 | 1.9733 | 60.0386 | 0.7 | 75.3936 | 5.3275 | 59.9607 | 4.35
75.3907 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.3997 | 1.9329 | 60.0021 | 0.7 | 75.3474 | 5.571 | 60.0348 | 4.35 | 75.3638 | 1.9733 | 60.0387 | 0.7 | 75.4019 | 5.3275 | 59.9607 | 4.35
75.399 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.4081 | 1.9329 | 60.0021 | 0.7 | 75.3557 | 5.5712 | 60.0348 | 4.35 | 75.3721 | 1.9733 | 60.0387 | 0.7 | 75.4102 | 5.3275 | 59.9607 | 4.35
75.4074 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.4164 | 1.9329 | 60.0022 | 0.7 | 75.364 | 5.5713 | 60.0349 | 4.35 | 75.3805 | 1.9732 | 60.0387 | 0.7 | 75.4187 | 5.3275 | 59.9607 | 4.35
75.4157 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.4247 | 1.9329 | 60.0022 | 0.7 | 75.3723 | 5.5714 | 60.0349 | 4.35 | 75.3888 | 1.9732 | 60.0387 | 0.7 | 75.427 | 5.3275 | 59.9608 | 4.35
75.424 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.4331 | 1.9329 | 60.0022 | 0.7 | 75.3806 | 5.5716 | 60.0349 | 4.35 | 75.3971 | 1.9732 | 60.0387 | 0.7 | 75.4353 | 5.3275 | 59.9608 | 4.35
75.4324 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.4414 | 1.9329 | 60.0023 | 0.7 | 75.389 | 5.5717 | 60.035 | 4.35 | 75.4054 | 1.9732 | 60.0388 | 0.7 | 75.4436 | 5.3275 | 59.9608 | 4.35
75.4407 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.4497 | 1.9329 | 60.0023 | 0.7 | 75.3973 | 5.5719 | 60.035 | 4.35 | 75.4137 | 1.9732 | 60.0388 | 0.7 | 75.4519 | 5.3275 | 59.9608 | 4.35
75.449 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.4581 | 1.9329 | 60.0023 | 0.7 | 75.4056 | 5.572 | 60.035 | 4.35 | 75.4221 | 1.9732 | 60.0388 | 0.7 | 75.4602 | 5.3274 | 59.9608 | 4.35
75.4574 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.4664 | 1.9329 | 60.0024 | 0.7 | 75.4139 | 5.572 | 60.0351 | 4.35 | 75.4304 | 1.9732 | 60.0388 | 0.7 | 75.4685 | 5.3273 | 59.9608 | 4.35
75.4657 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.4747 | 1.9329 | 60.0024 | 0.7 | 75.4224 | 5.572 | 60.0351 | 4.35 | 75.4387 | 1.9732 | 60.0389 | 0.7 | 75.4771 | 5.3272 | 59.9609 | 4.35
75.474 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.483 | 1.9329 | 60.0024 | 0.7 | 75.4307 | 5.5721 | 60.0351 | 4.35 | 75.447 | 1.9698 | 60.0389 | 0.7 | 75.4854 | 5.3271 | 59.9609 | 4.35
75.4823 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.4914 | 1.933 | 60.0025 | 0.7 | 75.439 | 5.5721 | 60.0352 | 4.35 | 75.4554 | 1.9663 | 60.0389 | 0.7 | 75.4937 | 5.3271 | 59.9609 | 4.35
75.4907 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.4997 | 1.933 | 60.0025 | 0.7 | 75.4473 | 5.5721 | 60.0352 | 4.35 | 75.4637 | 1.9629 | 60.0389 | 0.7 | 75.502 | 5.327 | 59.9609 | 4.35
75.499 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.508 | 1.9331 | 60.0025 | 0.7 | 75.4556 | 5.5721 | 60.0352 | 4.35 | 75.472 | 1.9595 | 60.039 | 0.7 | 75.5103 | 5.3268 | 59.9609 | 4.35
75.5073 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.5164 | 1.9331 | 60.0026 | 0.7 | 75.464 | 5.5721 | 60.0353 | 4.35 | 75.4803 | 1.9561 | 60.039 | 0.7 | 75.5186 | 5.3267 | 59.9609 | 4.35
75.5157 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.5247 | 1.9332 | 60.0026 | 0.7 | 75.4723 | 5.5721 | 60.0353 | 4.35 | 75.4886 | 1.9527 | 60.039 | 0.7 | 75.5271 | 5.3265 | 59.961 | 4.35
75.524 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.533 | 1.9332 | 60.0026 | 0.7 | 75.4806 | 5.5721 | 60.0353 | 4.35 | 75.4971 | 1.9493 | 60.0391 | 0.7 | 75.5354 | 5.3264 | 59.961 | 4.35
75.5323 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.5414 | 1.9333 | 60.0027 | 0.7 | 75.4889 | 5.5721 | 60.0354 | 4.35 | 75.5054 | 1.9458 | 60.0391 | 0.7 | 75.5437 | 5.3262 | 59.961 | 4.35
75.5407 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.5497 | 1.9333 | 60.0027 | 0.7 | 75.4972 | 5.5721 | 60.0354 | 4.35 | 75.5137 | 1.9424 | 60.0391 | 0.7 | 75.552 | 5.3261 | 59.96 | 4.35
75.549 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.558 | 1.9333 | 60.0027 | 0.7 | 75.5056 | 5.5721 | 60.0354 | 4.35 | 75.522 | 1.939 | 60.0391 | 0.7 | 75.5603 | 5.3259 | 59.96 | 4.35
75.5573 | 5.5926 | 60.025 | 4.35 | 75.5663 | 1.9333 | 60.0028 | 0.7 | 75.5139 | 5.5722 | 60.0355 | 4.35 | 75.5303 | 1.939 | 60.0392 | 0.7 | 75.5686 | 5.3258 | 59.96 | 4.35
75.5656 | 5.5927 | 60.025 | 4.35 | 75.5746 | 1.9333 | 60.0028 | 0.7 | 75.5222 | 5.5722 | 60.0355 | 4.35 | 75.5387 | 1.939 | 60.0392 | 0.7 | 75.5769 | 5.3256 | 59.9601 | 4.35
75.574 | 5.5928 | 60.025 | 4.35 | 75.583 | 1.9333 | 60.0028 | 0.7 | 75.5305 | 5.5722 | 60.0355 | 4.35 | 75.547 | 1.939 | 60.0392 | 0.7 | 75.5854 | 5.3255 | 59.9601 | 4.35
75.5823 | 5.5931 | 60.025 | 4.35 | 75.5913 | 1.9332 | 60.0029 | 0.7 | 75.5389 | 5.5723 | 60.0356 | 4.35 | 75.5553 | 1.939 | 60.0392 | 0.7 | 75.5938 | 5.3254 | 59.9601 | 4.35
75.5906 | 5.5933 | 60.025 | 4.35 | 75.5996 | 1.9332 | 60.0029 | 0.7 | 75.5472 | 5.5723 | 60.0356 | 4.35 | 75.5636 | 1.939 | 60.0392 | 0.7 | 75.6021 | 5.3253 | 59.9601 | 4.35
75.599 | 5.5936 | 60.025 | 4.35 | 75.608 | 1.9331 | 60.0029 | 0.7 | 75.5555 | 5.5723 | 60.0356 | 4.35 | 75.572 | 1.939 | 60.0393 | 0.7 | 75.6104 | 5.3252 | 59.9601 | 4.35
75.6073 | 5.5938 | 60.025 | 4.35 | 75.6163 | 1.9331 | 60.003 | 0.7 | 75.5638 | 5.5723 | 60.0357 | 4.35 | 75.5803 | 1.939 | 60.0393 | 0.7 | 75.6187 | 5.3251 | 59.9601 | 4.35
75.6156 | 5.594 | 60.025 | 4.35 | 75.6246 | 1.933 | 60.003 | 0.7 | 75.5721 | 5.5724 | 60.0357 | 4.35 | 75.5886 | 1.939 | 60.0393 | 0.7 | 75.627 | 5.3251 | 59.9602 | 4.35
75.624 | 5.5943 | 60.025 | 4.35 | 75.633 | 1.9329 | 60.003 | 0.7 | 75.5806 | 5.5724 | 60.0357 | 4.35 | 75.5969 | 1.939 | 60.0393 | 0.7 | 75.6355 | 5.3251 | 59.9602 | 4.35
75.6323 | 5.5945 | 60.025 | 4.35 | 75.6413 | 1.9329 | 60.0031 | 0.7 | 75.5889 | 5.5724 | 60.0358 | 4.35 | 75.6052 | 1.939 | 60.0394 | 0.7 | 75.6438 | 5.3251 | 59.9602 | 4.35
75.6406 | 5.5948 | 60.025 | 4.35 | 75.6496 | 1.9328 | 60.0031 | 0.7 | 75.5972 | 5.5724 | 60.0358 | 4.35 | 75.6136 | 1.939 | 60.0394 | 0.7 | 75.6521 | 5.3251 | 59.9602 | 4.35
75.6489 | 5.5949 | 60.025 | 4.35 | 75.658 | 1.9328 | 60.0031 | 0.7 | 75.6055 | 5.5724 | 60.0358 | 4.35 | 75.6219 | 1.939 | 60.0394 | 0.7 | 75.6604 | 5.3251 | 59.9602 | 4.35
75.6573 | 5.595 | 60.025 | 4.35 | 75.6663 | 1.9327 | 60.0032 | 0.7 | 75.6138 | 5.5723 | 60.0359 | 4.35 | 75.6302 | 1.939 | 60.0394 | 0.7 | 75.6687 | 5.3251 | 59.9602 | 4.35
75.6656 | 5.595 | 60.025 | 4.35 | 75.6746 | 1.9327 | 60.0032 | 0.7 | 75.6222 | 5.5722 | 60.0359 | 4.35 | 75.6385 | 1.939 | 60.0395 | 0.7 | 75.677 | 5.3251 | 59.9603 | 4.35
75.6739 | 5.595 | 60.025 | 4.35 | 75.6829 | 1.9328 | 60.0032 | 0.7 | 75.6305 | 5.5721 | 60.0359 | 4.35 | 75.647 | 1.939 | 60.0395 | 0.7 | 75.6853 | 5.3251 | 59.9603 | 4.35
75.6823 | 5.595 | 60.025 | 4.35 | 75.6913 | 1.9328 | 60.0033 | 0.7 | 75.6388 | 5.5719 | 60.036 | 4.35 | 75.6553 | 1.939 | 60.0395 | 0.7 | 75.6938 | 5.3251 | 59.9603 | 4.35
75.6906 | 5.595 | 60.025 | 4.35 | 75.6996 | 1.9328 | 60.0033 | 0.7 | 75.6471 | 5.5718 | 60.036 | 4.35 | 75.6636 | 1.939 | 60.0396 | 0.7 | 75.7021 | 5.3251 | 59.9603 | 4.35
75.6989 | 5.595 | 60.025 | 4.35 | 75.7079 | 1.9304 | 60.0033 | 0.7 | 75.6555 | 5.5717 | 60.036 | 4.35 | 75.6719 | 1.939 | 60.0396 | 0.7 | 75.7104 | 5.3251 | 59.9603 | 4.35
75.7073 | 5.595 | 60.025 | 4.35 | 75.7162 | 1.9279 | 60.0034 | 0.7 | 75.6638 | 5.5716 | 60.0361 | 4.35 | 75.6802 | 1.939 | 60.0396 | 0.7 | 75.7188 | 5.3251 | 59.9604 | 4.35
75.7156 | 5.5949 | 60.025 | 4.35 | 75.7246 | 1.9255 | 60.0034 | 0.7 | 75.6721 | 5.5715 | 60.0361 | 4.35 | 75.6886 | 1.939 | 60.0396 | 0.7 | 75.7271 | 5.3251 | 59.9604 | 4.35
75.7239 | 5.5948 | 60.025 | 4.35 | 75.7329 | 1.923 | 60.0034 | 0.7 | 75.6804 | 5.5714 | 60.0361 | 4.35 | 75.6969 | 1.939 | 60.0396 | 0.7 | 75.7354 | 5.3251 | 59.9604 | 4.35
75.7322 | 5.5947 | 60.025 | 4.35 | 75.7412 | 1.9206 | 60.0035 | 0.7 | 75.6887 | 5.5713 | 60.0362 | 4.35 | 75.7052 | 1.939 | 60.0397 | 0.7 | 75.7437 | 5.3251 | 59.9604 | 4.35
75.7406 | 5.5946 | 60.025 | 4.35 | 75.7496 | 1.9181 | 60.0035 | 0.7 | 75.6971 | 5.5713 | 60.0362 | 4.35 | 75.7135 | 1.939 | 60.0397 | 0.7 | 75.7522 | 5.3251 | 59.9604 | 4.35
75.7489 | 5.5945 | 60.025 | 4.35 | 75.7579 | 1.9156 | 60.0035 | 0.7 | 75.7054 | 5.5713 | 60.0362 | 4.35 | 75.7218 | 1.939 | 60.0397 | 0.7 | 75.7605 | 5.3251 | 59.9604 | 4.35
75.7572 | 5.5945 | 60.025 | 4.35 | 75.7662 | 1.9131 | 60.0036 | 0.7 | 75.7137 | 5.5713 | 60.0363 | 4.35 | 75.7302 | 1.939 | 60.0397 | 0.7 | 75.7688 | 5.3251 | 59.9604 | 4.35
75.7656 | 5.5944 | 60.025 | 4.35 | 75.7745 | 1.9106 | 60.0036 | 0.7 | 75.722 | 5.5713 | 60.0363 | 4.35 | 75.7385 | 1.939 | 60.0398 | 0.7 | 75.7771 | 5.3252 | 59.9605 | 4.35
75.7739 | 5.5944 | 60.025 | 4.35 | 75.7829 | 1.9081 | 60.0036 | 0.7 | 75.7303 | 5.5713 | 60.0363 | 4.35 | 75.7468 | 1.939 | 60.0398 | 0.7 | 75.7854 | 5.3252 | 59.9605 | 4.35
75.7822 | 5.5943 | 60.025 | 4.35 | 75.7912 | 1.9081 | 60.0037 | 0.7 | 75.7388 | 5.5713 | 60.0364 | 4.35 | 75.7551 | 1.939 | 60.0398 | 0.7 | 75.7937 | 5.3252 | 59.9605 | 4.35
75.7906 | 5.5943 | 60.025 | 4.35 | 75.7995 | 1.9081 | 60.0037 | 0.7 | 75.7471 | 5.5713 | 60.0364 | 4.35 | 75.7634 | 1.939 | 60.0398 | 0.7 | 75.8022 | 5.3252 | 59.9605 | 4.35
75.7989 | 5.5944 | 60.025 | 4.35 | 75.8079 | 1.9081 | 60.0037 | 0.7 | 75.7554 | 5.5713 | 60.0364 | 4.35 | 75.7719 | 1.939 | 60.0399 | 0.7 | 75.8105 | 5.3252 | 59.9605 | 4.35
75.8072 | 5.5946 | 60.025 | 4.35 | 75.8162 | 1.9081 | 60.0038 | 0.7 | 75.7637 | 5.5713 | 60.0365 | 4.35 | 75.7802 | 1.939 | 60.0399 | 0.7 | 75.8188 | 5.3252 | 59.9605 | 4.35
75.8156 | 5.5947 | 60.025 | 4.35 | 75.8245 | 1.9081 | 60.0038 | 0.7 | 75.7721 | 5.5713 | 60.0365 | 4.35 | 75.7885 | 1.939 | 60.0399 | 0.7 | 75.8271 | 5.3252 | 59.9606 | 4.35
75.8239 | 5.5949 | 60.025 | 4.35 | 75.8329 | 1.9081 | 60.0038 | 0.7 | 75.7804 | 5.5713 | 60.0365 | 4.35 | 75.7968 | 1.939 | 60.0399 | 0.7 | 75.8354 | 5.3252 | 59.9606 | 4.35
75.8322 | 5.5948 | 60.025 | 4.35 | 75.8412 | 1.9081 | 60.0039 | 0.7 | 75.7887 | 5.5713 | 60.0366 | 4.35 | 75.8052 | 1.939 | 60.04 | 0.7 | 75.8438 | 5.3251 | 59.9606 | 4.35
75.8405 | 5.5948 | 60.025 | 4.35 | 75.8495 | 1.9081 | 60.0039 | 0.7 | 75.797 | 5.5713 | 60.0366 | 4.35 | 75.8135 | 1.939 | 60.04 | 0.7 | 75.8521 | 5.325 | 59.9606 | 4.35
75.8489 | 5.5947 | 60.025 | 4.35 | 75.8578 | 1.908 | 60.0039 | 0.7 | 75.8053 | 5.5713 | 60.0366 | 4.35 | 75.8218 | 1.939 | 60.039 | 0.7 | 75.8606 | 5.325 | 59.9606 | 4.35
75.8572 | 5.5947 | 60.025 | 4.35 | 75.8661 | 1.908 | 60.004 | 0.7 | 75.8137 | 5.5713 | 60.0367 | 4.35 | 75.8301 | 1.939 | 60.039 | 0.7 | 75.8689 | 5.3249 | 59.9606 | 4.35
75.8655 | 5.5946 | 60.025 | 4.35 | 75.8745 | 1.9046 | 60.004 | 0.7 | 75.822 | 5.5713 | 60.0367 | 4.35 | 75.8384 | 1.939 | 60.039 | 0.7 | 75.8772 | 5.3248 | 59.9607 | 4.35
75.8739 | 5.5944 | 60.025 | 4.35 | 75.8828 | 1.9013 | 60.004 | 0.7 | 75.8303 | 5.5713 | 60.0367 | 4.35 | 75.8468 | 1.939 | 60.0391 | 0.7 | 75.8855 | 5.3248 | 59.9607 | 4.35
75.8822 | 5.5942 | 60.025 | 4.35 | 75.8911 | 1.8979 | 60.0041 | 0.7 | 75.8386 | 5.5713 | 60.0368 | 4.35 | 75.8551 | 1.939 | 60.0391 | 0.7 | 75.8938 | 5.3248 | 59.9607 | 4.35
75.8905 | 5.594 | 60.025 | 4.35 | 75.8995 | 1.8946 | 60.0041 | 0.7 | 75.8469 | 5.5713 | 60.0368 | 4.35 | 75.8634 | 1.939 | 60.0391 | 0.7 | 75.9021 | 5.3248 | 59.9607 | 4.35
75.8988 | 5.5937 | 60.025 | 4.35 | 75.9078 | 1.8912 | 60.0041 | 0.7 | 75.8553 | 5.5712 | 60.0368 | 4.35 | 75.8717 | 1.939 | 60.0391 | 0.7 | 75.9106 | 5.3248 | 59.9607 | 4.35
75.9072 | 5.5935 | 60.025 | 4.35 | 75.9161 | 1.8878 | 60.0042 | 0.7 | 75.8636 | 5.5712 | 60.0369 | 4.35 | 75.88 | 1.939 | 60.0391 | 0.7 | 75.9189 | 5.3248 | 59.9607 | 4.35
75.9155 | 5.5934 | 60.025 | 4.35 | 75.9245 | 1.8845 | 60.0042 | 0.7 | 75.8719 | 5.5712 | 60.0369 | 4.35 | 75.8884 | 1.939 | 60.0392 | 0.7 | 75.9272 | 5.3249 | 59.9608 | 4.35
75.9238 | 5.5934 | 60.025 | 4.35 | 75.9328 | 1.8812 | 60.0042 | 0.7 | 75.8802 | 5.5711 | 60.0369 | 4.35 | 75.8967 | 1.939 | 60.0392 | 0.7 | 75.9355 | 5.325 | 59.9608 | 4.35
75.9322 | 5.5933 | 60.025 | 4.35 | 75.9411 | 1.8779 | 60.0043 | 0.7 | 75.8887 | 5.5711 | 60.037 | 4.35 | 75.905 | 1.939 | 60.0392 | 0.7 | 75.9438 | 5.325 | 59.9608 | 4.35
75.9405 | 5.5932 | 60.025 | 4.35 | 75.9494 | 1.8746 | 60.0043 | 0.7 | 75.897 | 5.5711 | 60.037 | 4.35 | 75.9133 | 1.939 | 60.0392 | 0.7 | 75.9521 | 5.3251 | 59.9608 | 4.35
75.9488 | 5.5933 | 60.025 | 4.35 | 75.9578 | 1.8746 | 60.0043 | 0.7 | 75.9053 | 5.571 | 60.036 | 4.35 | 75.9218 | 1.939 | 60.0392 | 0.7 | 75.9604 | 5.3252 | 59.9608 | 4.35
75.9572 | 5.5933 | 60.025 | 4.35 | 75.9661 | 1.8746 | 60.0044 | 0.7 | 75.9136 | 5.571 | 60.036 | 4.35 | 75.9301 | 1.939 | 60.0392 | 0.7 | 75.969 | 5.3253 | 59.9608 | 4.35
75.9655 | 5.5935 | 60.025 | 4.35 | 75.9744 | 1.8746 | 60.0044 | 0.7 | 75.9219 | 5.571 | 60.0361 | 4.35 | 75.9384 | 1.939 | 60.0392 | 0.7 | 75.9773 | 5.3255 | 59.9609 | 4.35
75.9738 | 5.5936 | 60.025 | 4.35 | 75.9828 | 1.8746 | 60.0044 | 0.7 | 75.9303 | 5.5709 | 60.0361 | 4.35 | 75.9467 | 1.939 | 60.0393 | 0.7 | 75.9856 | 5.3257 | 59.9609 | 4.35
75.9821 | 5.5925 | 60.025 | 4.35 | 75.9911 | 1.8747 | 60.0045 | 0.7 | 75.9386 | 5.5709 | 60.0361 | 4.35 | 75.955 | 1.939 | 60.0393 | 0.7 | 75.9939 | 5.326 | 59.9609 | 4.35
75.9905 | 5.5913 | 60.025 | 4.35 | 75.9994 | 1.8748 | 60.0045 | 0.7 | 75.9469 | 5.5708 | 60.0361 | 4.35 | 75.9634 | 1.9389 | 60.0393 | 0.7 | 76.0022 | 5.3262 | 59.9609 | 4.35
75.9988 | 5.5902 | 60.025 | 4.35 | 76.0078 | 1.8748 | 60.0045 | 0.7 | 75.9552 | 5.5707 | 60.0362 | 4.35 | 75.9717 | 1.9389 | 60.0393 | 0.7 | 76.0105 | 5.3264 | 59.9609 | 4.35
76.0071 | 5.5891 | 60.025 | 4.35 | 76.0161 | 1.8749 | 60.0046 | 0.7 | 75.9635 | 5.5707 | 60.0362 | 4.35 | 75.98 | 1.9389 | 60.0393 | 0.7 | 76.019 | 5.3266 | 59.9609 | 4.35
76.0155 | 5.5862 | 60.025 | 4.35 | 76.0244 | 1.875 | 60.0046 | 0.7 | 75.9719 | 5.5706 | 60.0362 | 4.35 | 75.9883 | 1.9389 | 60.0393 | 0.7 | 76.0273 | 5.3269 | 59.961 | 4.35
76.0238 | 5.5833 | 60.025 | 4.35 | 76.0327 | 1.875 | 60.0046 | 0.7 | 75.9802 | 5.5706 | 60.0362 | 4.35 | 75.9966 | 1.9389 | 60.0394 | 0.7 | 76.0356 | 5.3271 | 59.961 | 4.35
76.0321 | 5.5804 | 60.025 | 4.35 | 76.041 | 1.8751 | 60.0047 | 0.7 | 75.9885 | 5.5705 | 60.0363 | 4.35 | 76.005 | 1.9388 | 60.0394 | 0.7 | 76.0439 | 5.3273 | 59.961 | 4.35
76.0404 | 5.5776 | 60.025 | 4.35 | 76.0494 | 1.8751 | 60.0047 | 0.7 | 75.9968 | 5.5705 | 60.0363 | 4.35 | 76.0133 | 1.9388 | 60.0394 | 0.7 | 76.0522 | 5.3276 | 59.961 | 4.35
76.0488 | 5.5745 | 60.025 | 4.35 | 76.0577 | 1.8752 | 60.0047 | 0.7 | 76.0052 | 5.5704 | 60.0363 | 4.35 | 76.0216 | 1.9387 | 60.0394 | 0.7 | 76.0605 | 5.3276 | 59.961 | 4.35
76.0571 | 5.5714 | 60.025 | 4.35 | 76.066 | 1.8754 | 60.0048 | 0.7 | 76.0135 | 5.5704 | 60.0363 | 4.35 | 76.0299 | 1.9387 | 60.0394 | 0.7 | 76.0688 | 5.3276 | 59.961 | 4.35
76.0654 | 5.5695 | 60.025 | 4.35 | 76.0744 | 1.8754 | 60.0048 | 0.7 | 76.0219 | 5.5704 | 60.0364 | 4.35 | 76.0383 | 1.9387 | 60.0394 | 0.7 | 76.0774 | 5.3276 | 59.9611 | 4.35
76.0738 | 5.5676 | 60.025 | 4.35 | 76.0827 | 1.8755 | 60.0048 | 0.7 | 76.0302 | 5.5704 | 60.0364 | 4.35 | 76.0466 | 1.9387 | 60.0395 | 0.7 | 76.0857 | 5.3276 | 59.9611 | 4.35
76.0821 | 5.5657 | 60.025 | 4.35 | 76.091 | 1.8756 | 60.0049 | 0.7 | 76.0385 | 5.5704 | 60.0364 | 4.35 | 76.0549 | 1.9386 | 60.0395 | 0.7 | 76.094 | 5.3276 | 59.9611 | 4.35
76.0904 | 5.5638 | 60.025 | 4.35 | 76.0994 | 1.8756 | 60.0049 | 0.7 | 76.0469 | 5.5704 | 60.0364 | 4.35 | 76.0632 | 1.9386 | 60.0395 | 0.7 | 76.1023 | 5.3277 | 59.9611 | 4.35
76.0987 | 5.5636 | 60.025 | 4.35 | 76.1077 | 1.8757 | 60.0049 | 0.7 | 76.0552 | 5.5704 | 60.0365 | 4.35 | 76.0715 | 1.9386 | 60.0395 | 0.7 | 76.1106 | 5.3277 | 59.9611 | 4.35
76.1071 | 5.5635 | 60.025 | 4.35 | 76.116 | 1.8758 | 60.005 | 0.7 | 76.0635 | 5.5704 | 60.0365 | 4.35 | 76.08 | 1.9386 | 60.0395 | 0.7 | 76.1189 | 5.3278 | 59.9611 | 4.35
76.1154 | 5.5634 | 60.025 | 4.35 | 76.1244 | 1.8759 | 60.003 | 0.7 | 76.0718 | 5.5704 | 60.0365 | 4.35 | 76.0883 | 1.9386 | 60.0395 | 0.7 | 76.1274 | 5.3278 | 59.9612 | 4.35
76.1237 | 5.5632 | 60.025 | 4.35 | 76.1327 | 1.876 | 60.003 | 0.7 | 76.0801 | 5.5704 | 60.0365 | 4.35 | 76.0966 | 1.9386 | 60.0396 | 0.7 | 76.1357 | 5.3279 | 59.9612 | 4.35
76.1321 | 5.5633 | 60.025 | 4.35 | 76.141 | 1.876 | 60.0031 | 0.7 | 76.0885 | 5.5705 | 60.0366 | 4.35 | 76.1049 | 1.9386 | 60.0396 | 0.7 | 76.144 | 5.3279 | 59.9612 | 4.35
76.1404 | 5.5633 | 60.025 | 4.35 | 76.1493 | 1.8761 | 60.0031 | 0.7 | 76.0968 | 5.5705 | 60.0366 | 4.35 | 76.1133 | 1.9386 | 60.0396 | 0.7 | 76.1523 | 5.328 | 59.9612 | 4.35
76.1487 | 5.5634 | 60.025 | 4.35 | 76.1577 | 1.8761 | 60.0032 | 0.7 | 76.1051 | 5.5705 | 60.0366 | 4.35 | 76.1216 | 1.9386 | 60.0396 | 0.7 | 76.1606 | 5.328 | 59.9612 | 4.35
76.157 | 5.5634 | 60.025 | 4.35 | 76.166 | 1.8761 | 60.0032 | 0.7 | 76.1134 | 5.5706 | 60.0366 | 4.35 | 76.1299 | 1.9386 | 60.0396 | 0.7 | 76.1689 | 5.328 | 59.9613 | 4.35
76.1654 | 5.5635 | 60.025 | 4.35 | 76.1743 | 1.8761 | 60.0033 | 0.7 | 76.1218 | 5.5707 | 60.0367 | 4.35 | 76.1382 | 1.9386 | 60.0396 | 0.7 | 76.1772 | 5.328 | 59.9613 | 4.35
76.1737 | 5.5636 | 60.025 | 4.35 | 76.1826 | 1.8761 | 60.0033 | 0.7 | 76.1301 | 5.5709 | 60.0367 | 4.35 | 76.1465 | 1.9386 | 60.0397 | 0.7 | 76.1858 | 5.328 | 59.9613 | 4.35
76.182 | 5.5637 | 60.025 | 4.35 | 76.191 | 1.8762 | 60.0033 | 0.7 | 76.1384 | 5.5711 | 60.0367 | 4.35 | 76.1549 | 1.9386 | 60.0397 | 0.7 | 76.1941 | 5.3278 | 59.9613 | 4.35
76.1904 | 5.5638 | 60.025 | 4.35 | 76.1993 | 1.8762 | 60.0034 | 0.7 | 76.1467 | 5.5713 | 60.0367 | 4.35 | 76.1632 | 1.9386 | 60.0397 | 0.7 | 76.2024 | 5.3276 | 59.9613 | 4.35
76.1987 | 5.5638 | 60.025 | 4.35 | 76.2076 | 1.8762 | 60.0034 | 0.7 | 76.155 | 5.5714 | 60.0368 | 4.35 | 76.1715 | 1.9386 | 60.0397 | 0.7 | 76.2107 | 5.3274 | 59.9613 | 4.35
76.207 | 5.5637 | 60.025 | 4.35 | 76.216 | 1.8762 | 60.0035 | 0.7 | 76.1635 | 5.5716 | 60.0368 | 4.35 | 76.1798 | 1.9386 | 60.0397 | 0.7 | 76.219 | 5.3273 | 59.9613 | 4.35
76.2153 | 5.5636 | 60.025 | 4.35 | 76.2243 | 1.8762 | 60.0035 | 0.7 | 76.1718 | 5.5717 | 60.0368 | 4.35 | 76.1881 | 1.9386 | 60.0397 | 0.7 | 76.2273 | 5.3271 | 59.9614 | 4.35
76.2237 | 5.5635 | 60.024 | 4.35 | 76.2326 | 1.8762 | 60.0035 | 0.7 | 76.1801 | 5.5719 | 60.0368 | 4.35 | 76.1965 | 1.9386 | 60.0398 | 0.7 | 76.2358 | 5.3269 | 59.9614 | 4.35
76.232 | 5.5634 | 60.024 | 4.35 | 76.2409 | 1.8761 | 60.0036 | 0.7 | 76.1884 | 5.572 | 60.0369 | 4.35 | 76.2048 | 1.9386 | 60.0398 | 0.7 | 76.2441 | 5.3267 | 59.9614 | 4.35
76.2403 | 5.5632 | 60.024 | 4.35 | 76.2493 | 1.8761 | 60.0036 | 0.7 | 76.1967 | 5.5721 | 60.0369 | 4.35 | 76.2131 | 1.9386 | 60.0398 | 0.7 | 76.2524 | 5.3265 | 59.9614 | 4.35
76.2487 | 5.5631 | 60.024 | 4.35 | 76.2576 | 1.876 | 60.0037 | 0.7 | 76.2051 | 5.5722 | 60.0369 | 4.35 | 76.2214 | 1.9386 | 60.0398 | 0.7 | 76.2607 | 5.3264 | 59.9614 | 4.35
76.257 | 5.5629 | 60.024 | 4.35 | 76.2659 | 1.876 | 60.0037 | 0.7 | 76.2134 | 5.5722 | 60.0369 | 4.35 | 76.2299 | 1.9386 | 60.0398 | 0.7 | 76.269 | 5.3262 | 59.9614 | 4.35
76.2653 | 5.5628 | 60.024 | 4.35 | 76.2743 | 1.8759 | 60.0038 | 0.7 | 76.2217 | 5.5722 | 60.037 | 4.35 | 76.2382 | 1.9386 | 60.0398 | 0.7 | 76.2773 | 5.3262 | 59.9615 | 4.35
76.2736 | 5.5626 | 60.0241 | 4.35 | 76.2826 | 1.8759 | 60.0038 | 0.7 | 76.23 | 5.5721 | 60.037 | 4.35 | 76.2465 | 1.9386 | 60.0399 | 0.7 | 76.2856 | 5.3262 | 59.9615 | 4.35
76.282 | 5.5625 | 60.0241 | 4.35 | 76.2909 | 1.8758 | 60.0038 | 0.7 | 76.2384 | 5.572 | 60.037 | 4.35 | 76.2548 | 1.9386 | 60.0399 | 0.7 | 76.2942 | 5.3262 | 59.9615 | 4.35
76.2903 | 5.5624 | 60.0241 | 4.35 | 76.2993 | 1.8758 | 60.0039 | 0.7 | 76.2467 | 5.5719 | 60.037 | 4.35 | 76.2631 | 1.9385 | 60.0399 | 0.7 | 76.3025 | 5.3262 | 59.9615 | 4.35
76.2986 | 5.5623 | 60.0241 | 4.35 | 76.3076 | 1.8758 | 60.0039 | 0.7 | 76.255 | 5.5718 | 60.0371 | 4.35 | 76.2715 | 1.9385 | 60.0399 | 0.7 | 76.3108 | 5.3262 | 59.9615 | 4.35
76.307 | 5.5623 | 60.0241 | 4.35 | 76.3159 | 1.8758 | 60.004 | 0.7 | 76.2633 | 5.5716 | 60.0371 | 4.35 | 76.2798 | 1.9384 | 60.0399 | 0.7 | 76.3191 | 5.3262 | 59.9615 | 4.35
76.3153 | 5.5623 | 60.0241 | 4.35 | 76.3242 | 1.8758 | 60.004 | 0.7 | 76.2716 | 5.5715 | 60.0371 | 4.35 | 76.2881 | 1.9384 | 60.0399 | 0.7 | 76.3274 | 5.3262 | 59.9616 | 4.35
76.3236 | 5.5623 | 60.0241 | 4.35 | 76.3326 | 1.8758 | 60.004 | 0.7 | 76.28 | 5.5713 | 60.0371 | 4.35 | 76.2964 | 1.9384 | 60.04 | 0.7 | 76.3357 | 5.3262 | 59.9616 | 4.35
76.3319 | 5.5623 | 60.0241 | 4.35 | 76.3409 | 1.8758 | 60.0041 | 0.7 | 76.2883 | 5.5712 | 60.0372 | 4.35 | 76.3047 | 1.9383 | 60.04 | 0.7 | 76.3442 | 5.3262 | 59.9616 | 4.35
76.3403 | 5.5623 | 60.0241 | 4.35 | 76.3492 | 1.8758 | 60.0041 | 0.7 | 76.2966 | 5.5711 | 60.0372 | 4.35 | 76.3131 | 1.9383 | 60.04 | 0.7 | 76.3525 | 5.3262 | 59.9616 | 4.35
76.3486 | 5.5623 | 60.0241 | 4.35 | 76.3575 | 1.8758 | 60.0042 | 0.7 | 76.3049 | 5.5709 | 60.0372 | 4.35 | 76.3214 | 1.9382 | 60.04 | 0.7 | 76.3608 | 5.3262 | 59.9616 | 4.35
76.3569 | 5.5623 | 60.0241 | 4.35 | 76.3659 | 1.8758 | 60.0042 | 0.7 | 76.3132 | 5.5709 | 60.0372 | 4.35 | 76.3297 | 1.9382 | 60.04 | 0.7 | 76.3691 | 5.3262 | 59.9617 | 4.35
76.3653 | 5.5622 | 60.0241 | 4.35 | 76.3742 | 1.8758 | 60.0043 | 0.7 | 76.3217 | 5.5709 | 60.0373 | 4.35 | 76.338 | 1.9382 | 60.04 | 0.7 | 76.3774 | 5.3262 | 59.9617 | 4.35
76.3736 | 5.5621 | 60.0242 | 4.35 | 76.3825 | 1.8758 | 60.0043 | 0.7 | 76.33 | 5.5709 | 60.0373 | 4.35 | 76.3464 | 1.9382 | 60.0401 | 0.7 | 76.3857 | 5.3262 | 59.9617 | 4.35
76.3819 | 5.562 | 60.0242 | 4.35 | 76.3909 | 1.8757 | 60.0043 | 0.7 | 76.3383 | 5.5709 | 60.0373 | 4.35 | 76.3547 | 1.9382 | 60.0401 | 0.7 | 76.394 | 5.3262 | 59.9617 | 4.35
76.3902 | 5.5619 | 60.0242 | 4.35 | 76.3992 | 1.8757 | 60.0044 | 0.7 | 76.3466 | 5.5648 | 60.0373 | 4.35 | 76.363 | 1.9382 | 60.0401 | 0.7 | 76.4026 | 5.3262 | 59.9617 | 4.35
76.3986 | 5.5617 | 60.0242 | 4.35 | 76.4075 | 1.8757 | 60.0044 | 0.7 | 76.355 | 5.5587 | 60.0374 | 4.35 | 76.3713 | 1.9381 | 60.0401 | 0.7 | 76.4109 | 5.3262 | 59.9617 | 4.35
76.4069 | 5.5616 | 60.0242 | 4.35 | 76.4159 | 1.8756 | 60.0045 | 0.7 | 76.3633 | 5.5527 | 60.0374 | 4.35 | 76.3796 | 1.9381 | 60.0401 | 0.7 | 76.4192 | 5.3262 | 59.9618 | 4.35
76.4152 | 5.5615 | 60.0242 | 4.35 | 76.4242 | 1.8756 | 60.0045 | 0.7 | 76.3716 | 5.5467 | 60.0374 | 4.35 | 76.3881 | 1.9382 | 60.0401 | 0.7 | 76.4275 | 5.3262 | 59.9618 | 4.35
76.4236 | 5.5613 | 60.0242 | 4.35 | 76.4325 | 1.8756 | 60.0045 | 0.7 | 76.3799 | 5.5407 | 60.0374 | 4.35 | 76.3964 | 1.9382 | 60.0402 | 0.7 | 76.4358 | 5.3262 | 59.9618 | 4.35
76.4319 | 5.5613 | 60.0242 | 4.35 | 76.4409 | 1.8756 | 60.0046 | 0.7 | 76.3882 | 5.5347 | 60.0375 | 4.35 | 76.4047 | 1.9382 | 60.0402 | 0.7 | 76.4441 | 5.3262 | 59.9618 | 4.35
76.4402 | 5.5612 | 60.0242 | 4.35 | 76.4492 | 1.8756 | 60.0046 | 0.7 | 76.3966 | 5.5286 | 60.0375 | 4.35 | 76.413 | 1.9382 | 60.0402 | 0.7 | 76.4526 | 5.3262 | 59.9618 | 4.35
76.4485 | 5.5611 | 60.0242 | 4.35 | 76.4575 | 1.8757 | 60.0047 | 0.7 | 76.4049 | 5.5226 | 60.0375 | 4.35 | 76.4213 | 1.9382 | 60.0402 | 0.7 | 76.4609 | 5.3262 | 59.9618 | 4.35
76.4569 | 5.5611 | 60.0242 | 4.35 | 76.4658 | 1.8757 | 60.0047 | 0.7 | 76.4132 | 5.5165 | 60.0375 | 4.35 | 76.4297 | 1.9382 | 60.0402 | 0.7 | 76.4692 | 5.3262 | 59.9618 | 4.35
76.4652 | 5.5611 | 60.0242 | 4.35 | 76.4742 | 1.8758 | 60.0048 | 0.7 | 76.4215 | 5.5105 | 60.0376 | 4.35 | 76.438 | 1.9382 | 60.0402 | 0.7 | 76.4775 | 5.3262 | 59.9619 | 4.35
76.4735 | 5.5611 | 60.0243 | 4.35 | 76.4825 | 1.8758 | 60.0048 | 0.7 | 76.4298 | 5.5105 | 60.0376 | 4.35 | 76.4463 | 1.9382 | 60.0403 | 0.7 | 76.4858 | 5.3262 | 59.9619 | 4.35
76.4819 | 5.5611 | 60.0243 | 4.35 | 76.4908 | 1.8759 | 60.0048 | 0.7 | 76.4382 | 5.5105 | 60.0376 | 4.35 | 76.4546 | 1.9382 | 60.0403 | 0.7 | 76.4941 | 5.3262 | 59.9619 | 4.35
76.4902 | 5.5611 | 60.0243 | 4.35 | 76.4991 | 1.876 | 60.0049 | 0.7 | 76.4465 | 5.5105 | 60.0376 | 4.35 | 76.463 | 1.9382 | 60.0403 | 0.7 | 76.5027 | 5.3262 | 59.9619 | 4.35
76.4985 | 5.5612 | 60.0243 | 4.35 | 76.5075 | 1.876 | 60.0049 | 0.7 | 76.4548 | 5.5105 | 60.0377 | 4.35 | 76.4713 | 1.9382 | 60.0403 | 0.7 | 76.511 | 5.3262 | 59.9619 | 4.35
76.5068 | 5.5612 | 60.0243 | 4.35 | 76.5158 | 1.8761 | 60.005 | 0.7 | 76.4631 | 5.5069 | 60.0377 | 4.35 | 76.4796 | 1.9381 | 60.0403 | 0.7 | 76.5193 | 5.3262 | 59.9619 | 4.35
76.5152 | 5.5613 | 60.0243 | 4.35 | 76.5241 | 1.8761 | 60.005 | 0.7 | 76.4716 | 5.5033 | 60.0377 | 4.35 | 76.4879 | 1.9381 | 60.0403 | 0.7 | 76.5276 | 5.3262 | 59.962 | 4.35
76.5235 | 5.5614 | 60.0243 | 4.35 | 76.5325 | 1.8761 | 60.005 | 0.7 | 76.4799 | 5.4997 | 60.0377 | 4.35 | 76.4962 | 1.9381 | 60.0404 | 0.7 | 76.5359 | 5.3262 | 59.962 | 4.35
76.5318 | 5.5614 | 60.0243 | 4.35 | 76.5408 | 1.8761 | 60.0051 | 0.7 | 76.4882 | 5.496 | 60.0378 | 4.35 | 76.5046 | 1.938 | 60.0404 | 0.7 | 76.5442 | 5.3262 | 59.962 | 4.35
76.5402 | 5.5615 | 60.0243 | 4.35 | 76.5491 | 1.8761 | 60.0051 | 0.7 | 76.4965 | 5.4924 | 60.0378 | 4.35 | 76.5129 | 1.938 | 60.0404 | 0.7 | 76.5525 | 5.3262 | 59.963 | 4.35
76.5485 | 5.5615 | 60.0243 | 4.35 | 76.5575 | 1.8761 | 60.0052 | 0.7 | 76.5048 | 5.4888 | 60.0378 | 4.35 | 76.5212 | 1.938 | 60.0404 | 0.7 | 76.561 | 5.3261 | 59.963 | 4.35
76.5568 | 5.5615 | 60.0243 | 4.35 | 76.5658 | 1.8761 | 60.0052 | 0.7 | 76.5132 | 5.4852 | 60.0378 | 4.35 | 76.5295 | 1.938 | 60.0404 | 0.7 | 76.5693 | 5.326 | 59.963 | 4.35
76.5651 | 5.5615 | 60.0243 | 4.35 | 76.5741 | 1.876 | 60.0053 | 0.7 | 76.5215 | 5.4815 | 60.0379 | 4.35 | 76.5378 | 1.9379 | 60.0404 | 0.7 | 76.5776 | 5.3259 | 59.963 | 4.35
76.5735 | 5.5616 | 60.0243 | 4.35 | 76.5825 | 1.876 | 60.0053 | 0.7 | 76.5298 | 5.4779 | 60.0379 | 4.35 | 76.5463 | 1.9379 | 60.0405 | 0.7 | 76.5859 | 5.3257 | 59.963 | 4.35
76.5818 | 5.5616 | 60.0244 | 4.35 | 76.5908 | 1.876 | 60.0053 | 0.7 | 76.5381 | 5.4743 | 60.0379 | 4.35 | 76.5546 | 1.9379 | 60.0405 | 0.7 | 76.5942 | 5.3256 | 59.963 | 4.35
76.5901 | 5.5616 | 60.0244 | 4.35 | 76.5991 | 1.8759 | 60.0054 | 0.7 | 76.5464 | 5.4742 | 60.0379 | 4.35 | 76.5629 | 1.9379 | 60.0405 | 0.7 | 76.6025 | 5.3255 | 59.963 | 4.35
76.5985 | 5.5615 | 60.0244 | 4.35 | 76.6074 | 1.8758 | 60.0054 | 0.7 | 76.5548 | 5.4741 | 60.038 | 4.35 | 76.5712 | 1.9379 | 60.0405 | 0.7 | 76.6111 | 5.3253 | 59.963 | 4.35
76.6068 | 5.5614 | 60.0244 | 4.35 | 76.6158 | 1.8758 | 60.0055 | 0.7 | 76.5631 | 5.4742 | 60.038 | 4.35 | 76.5796 | 1.9379 | 60.0405 | 0.7 | 76.6194 | 5.3251 | 59.963 | 4.35
76.6151 | 5.5613 | 60.0244 | 4.35 | 76.6241 | 1.8757 | 60.0055 | 0.7 | 76.5714 | 5.4742 | 60.038 | 4.35 | 76.5879 | 1.9379 | 60.0405 | 0.7 | 76.6277 | 5.3248 | 59.963 | 4.35
76.6234 | 5.5612 | 60.0244 | 4.35 | 76.6324 | 1.8757 | 60.0055 | 0.7 | 76.5797 | 5.4743 | 60.038 | 4.35 | 76.5962 | 1.9378 | 60.0406 | 0.7 | 76.636 | 5.3246 | 59.963 | 4.35
76.6318 | 5.5611 | 60.0244 | 4.35 | 76.6407 | 1.8756 | 60.0056 | 0.7 | 76.588 | 5.4744 | 60.0381 | 4.35 | 76.6045 | 1.9378 | 60.0406 | 0.7 | 76.6443 | 5.3244 | 59.963 | 4.35
76.6401 | 5.561 | 60.0244 | 4.35 | 76.6491 | 1.8755 | 60.0056 | 0.7 | 76.5964 | 5.4745 | 60.0381 | 4.35 | 76.6128 | 1.9378 | 60.0406 | 0.7 | 76.6526 | 5.3242 | 59.963 | 4.35
76.6484 | 5.561 | 60.0244 | 4.35 | 76.6574 | 1.8755 | 60.0057 | 0.7 | 76.6047 | 5.4746 | 60.0381 | 4.35 | 76.6212 | 1.9378 | 60.0406 | 0.7 | 76.6609 | 5.3241 | 59.963 | 4.35
76.6568 | 5.5609 | 60.0244 | 4.35 | 76.6657 | 1.8754 | 60.0057 | 0.7 | 76.613 | 5.4747 | 60.0381 | 4.35 | 76.6295 | 1.9378 | 60.0406 | 0.7 | 76.6694 | 5.3239 | 59.963 | 4.35
76.6651 | 5.5609 | 60.0244 | 4.35 | 76.6741 | 1.8754 | 60.0058 | 0.7 | 76.6213 | 5.4748 | 60.0382 | 4.35 | 76.6378 | 1.9377 | 60.0406 | 0.7 | 76.6777 | 5.3238 | 59.963 | 4.35
76.6734 | 5.5608 | 60.0245 | 4.35 | 76.6824 | 1.8754 | 60.0058 | 0.7 | 76.6296 | 5.4749 | 60.0382 | 4.35 | 76.6461 | 1.9377 | 60.0407 | 0.7 | 76.686 | 5.3236 | 59.963 | 4.35
76.6817 | 5.5608 | 60.0245 | 4.35 | 76.6907 | 1.8754 | 60.0058 | 0.7 | 76.6381 | 5.475 | 60.0382 | 4.35 | 76.6544 | 1.9377 | 60.0407 | 0.7 | 76.6943 | 5.3237 | 59.963 | 4.35
76.6901 | 5.5607 | 60.0245 | 4.35 | 76.6991 | 1.8754 | 60.0059 | 0.7 | 76.6464 | 5.475 | 60.0382 | 4.35 | 76.6628 | 1.9377 | 60.0407 | 0.7 | 76.7026 | 5.3237 | 59.963 | 4.35
76.6984 | 5.5608 | 60.0245 | 4.35 | 76.7074 | 1.8754 | 60.0059 | 0.7 | 76.6547 | 5.4751 | 60.0383 | 4.35 | 76.6711 | 1.9376 | 60.0407 | 0.7 | 76.7109 | 5.3238 | 59.963 | 4.35
76.7067 | 5.5608 | 60.0245 | 4.35 | 76.7157 | 1.8754 | 60.006 | 0.7 | 76.663 | 5.475 | 60.0383 | 4.35 | 76.6794 | 1.9376 | 60.0407 | 0.7 | 76.7195 | 5.3239 | 59.963 | 4.35
76.7151 | 5.5609 | 60.0245 | 4.35 | 76.724 | 1.8754 | 60.006 | 0.7 | 76.6713 | 5.475 | 60.0383 | 4.35 | 76.6877 | 1.9376 | 60.0407 | 0.7 | 76.7278 | 5.3219 | 59.963 | 4.35
76.7234 | 5.5609 | 60.0245 | 4.35 | 76.7324 | 1.8754 | 60.006 | 0.7 | 76.6797 | 5.475 | 60.0383 | 4.35 | 76.6962 | 1.9375 | 60.0408 | 0.7 | 76.7361 | 5.3199 | 59.963 | 4.35
76.7317 | 5.5556 | 60.0245 | 4.35 | 76.7407 | 1.8754 | 60.0061 | 0.7 | 76.688 | 5.475 | 60.0384 | 4.35 | 76.7045 | 1.9375 | 60.0408 | 0.7 | 76.7444 | 5.3179 | 59.963 | 4.35
76.74 | 5.5504 | 60.0245 | 4.35 | 76.749 | 1.8754 | 60.0061 | 0.7 | 76.6963 | 5.475 | 60.0384 | 4.35 | 76.7128 | 1.9374 | 60.0408 | 0.7 | 76.7527 | 5.3159 | 59.963 | 4.35
76.7484 | 5.5451 | 60.0245 | 4.35 | 76.7574 | 1.8754 | 60.0062 | 0.7 | 76.7046 | 5.475 | 60.0384 | 4.35 | 76.7211 | 1.9374 | 60.0408 | 0.7 | 76.761 | 5.3139 | 59.963 | 4.35
76.7567 | 5.5399 | 60.0245 | 4.35 | 76.7657 | 1.8754 | 60.0062 | 0.7 | 76.7129 | 5.475 | 60.0384 | 4.35 | 76.7294 | 1.9373 | 60.0408 | 0.7 | 76.7693 | 5.3119 | 59.963 | 4.35
76.765 | 5.5347 | 60.0245 | 4.35 | 76.774 | 1.8753 | 60.0063 | 0.7 | 76.7213 | 5.475 | 60.0385 | 4.35 | 76.7378 | 1.9372 | 60.0408 | 0.7 | 76.7778 | 5.3098 | 59.963 | 4.35
76.7734 | 5.5294 | 60.0246 | 4.35 | 76.7823 | 1.8753 | 60.0063 | 0.7 | 76.7296 | 5.4749 | 60.0385 | 4.35 | 76.7461 | 1.9372 | 60.0409 | 0.7 | 76.7861 | 5.3077 | 59.963 | 4.35
76.7817 | 5.5242 | 60.0246 | 4.35 | 76.7907 | 1.8753 | 60.0063 | 0.7 | 76.7379 | 5.4748 | 60.0385 | 4.35 | 76.7544 | 1.9371 | 60.0409 | 0.7 | 76.7944 | 5.3056 | 59.963 | 4.35
76.79 | 5.519 | 60.0246 | 4.35 | 76.799 | 1.8753 | 60.0064 | 0.7 | 76.7462 | 5.4748 | 60.0385 | 4.35 | 76.7627 | 1.937 | 60.0409 | 0.7 | 76.8027 | 5.3035 | 59.963 | 4.35
76.7983 | 5.5138 | 60.0246 | 4.35 | 76.8073 | 1.8753 | 60.0064 | 0.7 | 76.7545 | 5.4748 | 60.0386 | 4.35 | 76.771 | 1.9369 | 60.0409 | 0.7 | 76.811 | 5.3037 | 59.963 | 4.35
76.8067 | 5.5086 | 60.0246 | 4.35 | 76.8157 | 1.8753 | 60.0065 | 0.7 | 76.7629 | 5.4747 | 60.0386 | 4.35 | 76.7794 | 1.9368 | 60.0409 | 0.7 | 76.8193 | 5.304 | 59.963 | 4.35
76.815 | 5.5087 | 60.0246 | 4.35 | 76.824 | 1.8752 | 60.0065 | 0.7 | 76.7712 | 5.4747 | 60.0386 | 4.35 | 76.7877 | 1.9367 | 60.0409 | 0.7 | 76.8279 | 5.3042 | 59.963 | 4.35
76.8233 | 5.5087 | 60.0246 | 4.35 | 76.8323 | 1.8752 | 60.0065 | 0.7 | 76.7795 | 5.4745 | 60.0386 | 4.35 | 76.796 | 1.9321 | 60.041 | 0.7 | 76.8362 | 5.3045 | 59.963 | 4.35
76.8317 | 5.5088 | 60.0246 | 4.35 | 76.8407 | 1.8753 | 60.0066 | 0.7 | 76.7878 | 5.4744 | 60.0387 | 4.35 | 76.8043 | 1.9275 | 60.041 | 0.7 | 76.8445 | 5.3047 | 59.963 | 4.35
76.84 | 5.5089 | 60.0246 | 4.35 | 76.849 | 1.8753 | 60.0066 | 0.7 | 76.7961 | 5.4743 | 60.0387 | 4.35 | 76.8127 | 1.9188 | 60.041 | 0.7 | 76.8528 | 5.305 | 59.963 | 4.35
76.8483 | 5.5089 | 60.0246 | 4.35 | 76.8573 | 1.8753 | 60.0067 | 0.7 | 76.8046 | 5.4743 | 60.0387 | 4.35 | 76.821 | 1.91 | 60.041 | 0.7 | 76.8611 | 5.3052 | 59.963 | 4.35
76.8566 | 5.509 | 60.0246 | 4.35 | 76.8656 | 1.8754 | 60.0067 | 0.7 | 76.8129 | 5.4743 | 60.0387 | 4.35 | 76.8293 | 1.9012 | 60.041 | 0.7 | 76.8694 | 5.3054 | 59.963 | 4.35
76.865 | 5.5089 | 60.0246 | 4.35 | 76.874 | 1.8754 | 60.0068 | 0.7 | 76.8212 | 5.4743 | 60.0388 | 4.35 | 76.8376 | 1.8924 | 60.041 | 0.7 | 76.8777 | 5.3056 | 59.963 | 4.35
76.8733 | 5.5089 | 60.0247 | 4.35 | 76.8823 | 1.8754 | 60.0068 | 0.7 | 76.8295 | 5.4743 | 60.0388 | 4.35 | 76.8459 | 1.8838 | 60.041 | 0.7 | 76.8862 | 5.3058 | 59.963 | 4.35
76.8816 | 5.5088 | 60.0247 | 4.35 | 76.8906 | 1.8754 | 60.0068 | 0.7 | 76.8378 | 5.4743 | 60.0388 | 4.35 | 76.8544 | 1.8751 | 60.041 | 0.7 | 76.8945 | 5.3057 | 59.963 | 4.35
76.89 | 5.5088 | 60.0247 | 4.35 | 76.899 | 1.8755 | 60.0069 | 0.7 | 76.8462 | 5.4743 | 60.0388 | 4.35 | 76.8627 | 1.8665 | 60.041 | 0.7 | 76.9028 | 5.3057 | 59.963 | 4.35
76.8983 | 5.5069 | 60.0247 | 4.35 | 76.9073 | 1.8755 | 60.0069 | 0.7 | 76.8545 | 5.4743 | 60.0389 | 4.35 | 76.871 | 1.8578 | 60.0411 | 0.7 | 76.9111 | 5.3057 | 59.963 | 4.35
76.9066 | 5.505 | 60.0247 | 4.35 | 76.9156 | 1.8755 | 60.007 | 0.7 | 76.8628 | 5.4744 | 60.0389 | 4.35 | 76.8793 | 1.8537 | 60.0411 | 0.7 | 76.9194 | 5.3057 | 59.963 | 4.35
76.9149 | 5.5032 | 60.0247 | 4.35 | 76.924 | 1.8755 | 60.007 | 0.7 | 76.8711 | 5.4745 | 60.0389 | 4.35 | 76.8877 | 1.8495 | 60.0411 | 0.7 | 76.9277 | 5.3057 | 59.963 | 4.35
76.9233 | 5.5013 | 60.0247 | 4.35 | 76.9323 | 1.8755 | 60.007 | 0.7 | 76.8794 | 5.4745 | 60.0389 | 4.35 | 76.896 | 1.8496 | 60.0411 | 0.7 | 76.9363 | 5.3057 | 59.963 | 4.35
76.9316 | 5.4995 | 60.0247 | 4.35 | 76.9406 | 1.8755 | 60.0071 | 0.7 | 76.8878 | 5.4745 | 60.039 | 4.35 | 76.9043 | 1.8496 | 60.0411 | 0.7 | 76.9446 | 5.3057 | 59.963 | 4.35
76.9399 | 5.4978 | 60.0247 | 4.35 | 76.9489 | 1.8755 | 60.0071 | 0.7 | 76.8961 | 5.4745 | 60.039 | 4.35 | 76.9126 | 1.8496 | 60.0411 | 0.7 | 76.9529 | 5.3057 | 59.963 | 4.35
76.9483 | 5.496 | 60.0247 | 4.35 | 76.9573 | 1.8755 | 60.0072 | 0.7 | 76.9044 | 5.4745 | 60.038 | 4.35 | 76.9209 | 1.8497 | 60.0411 | 0.7 | 76.9612 | 5.3058 | 59.963 | 4.35
76.9566 | 5.4942 | 60.0247 | 4.35 | 76.9656 | 1.8755 | 60.0072 | 0.7 | 76.9127 | 5.4745 | 60.0381 | 4.35 | 76.9293 | 1.8497 | 60.0411 | 0.7 | 76.9695 | 5.3058 | 59.963 | 4.35
76.9649 | 5.4924 | 60.0247 | 4.35 | 76.9739 | 1.8755 | 60.0073 | 0.7 | 76.921 | 5.4745 | 60.0381 | 4.35 | 76.9376 | 1.8497 | 60.0411 | 0.7 | 76.9778 | 5.3057 | 59.963 | 4.35
76.9732 | 5.4906 | 60.0247 | 4.35 | 76.9822 | 1.8755 | 60.0073 | 0.7 | 76.9294 | 5.4745 | 60.0382 | 4.35 | 76.9459 | 1.8497 | 60.0411 | 0.7 | 76.9861 | 5.3056 | 59.963 | 4.35
76.9816 | 5.4907 | 60.0248 | 4.35 | 76.9906 | 1.8755 | 60.0073 | 0.7 | 76.9377 | 5.4745 | 60.0382 | 4.35 | 76.9542 | 1.8497 | 60.0411 | 0.7 | 76.9946 | 5.304 | 59.963 | 4.35
76.9899 | 5.4907 | 60.0248 | 4.35 | 76.9989 | 1.8755 | 60.0074 | 0.7 | 76.946 | 5.4745 | 60.0382 | 4.35 | 76.9626 | 1.8497 | 60.0411 | 0.7 | 77.0029 | 5.3024 | 59.963 | 4.35
76.9982 | 5.4908 | 60.0248 | 4.35 | 77.0072 | 1.8755 | 60.0074 | 0.7 | 76.9543 | 5.4745 | 60.0383 | 4.35 | 76.9709 | 1.8497 | 60.0412 | 0.7 | 77.0112 | 5.2982 | 59.963 | 4.35
77.0066 | 5.4908 | 60.0248 | 4.35 | 77.0156 | 1.8755 | 60.0075 | 0.7 | 76.9628 | 5.4745 | 60.0383 | 4.35 | 76.9792 | 1.8497 | 60.0412 | 0.7 | 77.0195 | 5.2939 | 59.963 | 4.35
77.0149 | 5.4908 | 60.0248 | 4.35 | 77.0239 | 1.8756 | 60.0075 | 0.7 | 76.9711 | 5.4745 | 60.0384 | 4.35 | 76.9875 | 1.8497 | 60.0412 | 0.7 | 77.0278 | 5.2897 | 59.963 | 4.35
77.0232 | 5.4908 | 60.0248 | 4.35 | 77.0322 | 1.8756 | 60.0075 | 0.7 | 76.9794 | 5.4745 | 60.0384 | 4.35 | 76.9958 | 1.8497 | 60.0412 | 0.7 | 77.0361 | 5.2855 | 59.963 | 4.35
77.0315 | 5.4908 | 60.0248 | 4.35 | 77.0406 | 1.8756 | 60.0076 | 0.7 | 76.9877 | 5.4745 | 60.0384 | 4.35 | 77.0043 | 1.8497 | 60.0412 | 0.7 | 77.0444 | 5.2813 | 59.963 | 4.35
77.0399 | 5.4908 | 60.0248 | 4.35 | 77.0489 | 1.8756 | 60.0076 | 0.7 | 76.996 | 5.4745 | 60.0385 | 4.35 | 77.0126 | 1.8496 | 60.0412 | 0.7 | 77.053 | 5.277 | 59.963 | 4.35
77.0482 | 5.4908 | 60.0248 | 4.35 | 77.0572 | 1.8756 | 60.0077 | 0.7 | 77.0044 | 5.4746 | 60.0385 | 4.35 | 77.0209 | 1.8496 | 60.0412 | 0.7 | 77.0613 | 5.2729 | 59.963 | 4.35
77.0565 | 5.4908 | 60.0248 | 4.35 | 77.0656 | 1.8756 | 60.0077 | 0.7 | 77.0127 | 5.4746 | 60.0386 | 4.35 | 77.0292 | 1.8495 | 60.0412 | 0.7 | 77.0696 | 5.2688 | 59.963 | 4.35
77.0649 | 5.4908 | 60.0248 | 4.35 | 77.0739 | 1.8756 | 60.0078 | 0.7 | 77.021 | 5.4746 | 60.0386 | 4.35 | 77.0376 | 1.8494 | 60.0412 | 0.7 | 77.0779 | 5.2662 | 59.963 | 4.35
77.0732 | 5.4908 | 60.0248 | 4.35 | 77.0822 | 1.8757 | 60.0078 | 0.7 | 77.0293 | 5.4746 | 60.0387 | 4.35 | 77.0459 | 1.8493 | 60.0412 | 0.7 | 77.0862 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.0815 | 5.4908 | 60.0249 | 4.35 | 77.0905 | 1.8757 | 60.0078 | 0.7 | 77.0376 | 5.4746 | 60.0387 | 4.35 | 77.0542 | 1.8492 | 60.0412 | 0.7 | 77.0945 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.0899 | 5.4908 | 60.0249 | 4.35 | 77.0989 | 1.8757 | 60.0079 | 0.7 | 77.046 | 5.4746 | 60.0387 | 4.35 | 77.0625 | 1.8491 | 60.0412 | 0.7 | 77.103 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.0982 | 5.4908 | 60.0249 | 4.35 | 77.1072 | 1.8756 | 60.0079 | 0.7 | 77.0543 | 5.4746 | 60.0388 | 4.35 | 77.0708 | 1.849 | 60.0413 | 0.7 | 77.1113 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.1065 | 5.4908 | 60.0249 | 4.35 | 77.1155 | 1.8756 | 60.008 | 0.7 | 77.0626 | 5.4746 | 60.0388 | 4.35 | 77.0792 | 1.8488 | 60.0413 | 0.7 | 77.1196 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.1148 | 5.4908 | 60.0249 | 4.35 | 77.1238 | 1.8728 | 60.011 | 0.7 | 77.0709 | 5.4746 | 60.0389 | 4.35 | 77.0875 | 1.8487 | 60.0413 | 0.7 | 77.1279 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.1232 | 5.4908 | 60.0249 | 4.35 | 77.1322 | 1.8699 | 60.011 | 0.7 | 77.0792 | 5.4745 | 60.0389 | 4.35 | 77.0958 | 1.8487 | 60.0413 | 0.7 | 77.1362 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.1315 | 5.4908 | 60.0249 | 4.35 | 77.1405 | 1.8671 | 60.011 | 0.7 | 77.0876 | 5.4745 | 60.0389 | 4.35 | 77.1041 | 1.8486 | 60.0413 | 0.7 | 77.1445 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.1398 | 5.4908 | 60.0249 | 4.35 | 77.1488 | 1.8642 | 60.011 | 0.7 | 77.0959 | 5.4745 | 60.039 | 4.35 | 77.1125 | 1.8486 | 60.0413 | 0.7 | 77.1528 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.1482 | 5.4908 | 60.0249 | 4.35 | 77.1572 | 1.8614 | 60.011 | 0.7 | 77.1042 | 5.4745 | 60.039 | 4.35 | 77.1208 | 1.8485 | 60.0413 | 0.7 | 77.1614 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.1565 | 5.4908 | 60.0249 | 4.35 | 77.1655 | 1.8586 | 60.011 | 0.7 | 77.1125 | 5.4744 | 60.0391 | 4.35 | 77.1292 | 1.8484 | 60.0413 | 0.7 | 77.1697 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.1648 | 5.4908 | 60.0249 | 4.35 | 77.1738 | 1.8557 | 60.0111 | 0.7 | 77.1208 | 5.4744 | 60.0391 | 4.35 | 77.1375 | 1.8484 | 60.0413 | 0.7 | 77.178 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.1731 | 5.4908 | 60.025 | 4.35 | 77.1822 | 1.8529 | 60.0111 | 0.7 | 77.1293 | 5.4744 | 60.0392 | 4.35 | 77.1458 | 1.8483 | 60.0413 | 0.7 | 77.1863 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.1815 | 5.4908 | 60.025 | 4.35 | 77.1905 | 1.85 | 60.0111 | 0.7 | 77.1376 | 5.4744 | 60.0392 | 4.35 | 77.1542 | 1.8482 | 60.0413 | 0.7 | 77.1946 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.1898 | 5.4908 | 60.025 | 4.35 | 77.1988 | 1.8472 | 60.0111 | 0.7 | 77.1459 | 5.4744 | 60.0392 | 4.35 | 77.1625 | 1.8482 | 60.0413 | 0.7 | 77.2029 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.1981 | 5.4908 | 60.025 | 4.35 | 77.2072 | 1.8472 | 60.0111 | 0.7 | 77.1542 | 5.4744 | 60.0393 | 4.35 | 77.1708 | 1.8482 | 60.0414 | 0.7 | 77.2114 | 5.2635 | 59.963 | 4.35
77.2065 | 5.4909 | 60.025 | 4.35 | 77.2155 | 1.8472 | 60.0111 | 0.7 | 77.1626 | 5.4744 | 60.0393 | 4.35 | 77.1791 | 1.8482 | 60.0414 | 0.7 | 77.2197 | 5.2635 | 59.963 | 4.35
77.2148 | 5.491 | 60.025 | 4.35 | 77.2238 | 1.8472 | 60.0111 | 0.7 | 77.1709 | 5.4744 | 60.0394 | 4.35 | 77.1875 | 1.8482 | 60.0414 | 0.7 | 77.228 | 5.2635 | 59.963 | 4.35
77.2231 | 5.4911 | 60.025 | 4.35 | 77.2321 | 1.8472 | 60.0111 | 0.7 | 77.1792 | 5.4744 | 60.0394 | 4.35 | 77.1958 | 1.8482 | 60.0414 | 0.7 | 77.2363 | 5.2634 | 59.963 | 4.35
77.2315 | 5.4912 | 60.025 | 4.35 | 77.2404 | 1.8472 | 60.0111 | 0.7 | 77.1875 | 5.4744 | 60.0394 | 4.35 | 77.2041 | 1.8483 | 60.0414 | 0.7 | 77.2446 | 5.2634 | 59.963 | 4.35
77.2398 | 5.4912 | 60.025 | 4.35 | 77.2488 | 1.8472 | 60.0111 | 0.7 | 77.1958 | 5.4744 | 60.0395 | 4.35 | 77.2124 | 1.8483 | 60.0414 | 0.7 | 77.2529 | 5.2633 | 59.963 | 4.35
77.2481 | 5.4913 | 60.025 | 4.35 | 77.2571 | 1.8472 | 60.0111 | 0.7 | 77.2042 | 5.4744 | 60.0395 | 4.35 | 77.2207 | 1.8483 | 60.0414 | 0.7 | 77.2612 | 5.2633 | 59.963 | 4.35
77.2564 | 5.4913 | 60.025 | 4.35 | 77.2654 | 1.8472 | 60.0111 | 0.7 | 77.2125 | 5.4744 | 60.0396 | 4.35 | 77.2291 | 1.8484 | 60.0414 | 0.7 | 77.2698 | 5.2633 | 59.963 | 4.35
77.2648 | 5.4913 | 60.025 | 4.35 | 77.2738 | 1.8472 | 60.0112 | 0.7 | 77.2208 | 5.4745 | 60.0396 | 4.35 | 77.2374 | 1.8486 | 60.0414 | 0.7 | 77.2781 | 5.2632 | 59.963 | 4.35
77.2731 | 5.4913 | 60.0251 | 4.35 | 77.2821 | 1.8472 | 60.0112 | 0.7 | 77.2291 | 5.4745 | 60.0396 | 4.35 | 77.2457 | 1.8487 | 60.0414 | 0.7 | 77.2864 | 5.2632 | 59.963 | 4.35
77.2814 | 5.4912 | 60.0251 | 4.35 | 77.2904 | 1.8472 | 60.0112 | 0.7 | 77.2374 | 5.4745 | 60.0397 | 4.35 | 77.254 | 1.8488 | 60.0414 | 0.7 | 77.2947 | 5.2632 | 59.963 | 4.35
77.2898 | 5.4912 | 60.0251 | 4.35 | 77.2988 | 1.8472 | 60.0112 | 0.7 | 77.2458 | 5.4745 | 60.0397 | 4.35 | 77.2625 | 1.8489 | 60.0414 | 0.7 | 77.303 | 5.2632 | 59.963 | 4.35
77.2981 | 5.4911 | 60.0251 | 4.35 | 77.3071 | 1.8472 | 60.0112 | 0.7 | 77.2542 | 5.4745 | 60.0398 | 4.35 | 77.2708 | 1.8489 | 60.0415 | 0.7 | 77.3113 | 5.2632 | 59.963 | 4.35
77.3064 | 5.491 | 60.0251 | 4.35 | 77.3154 | 1.8472 | 60.0112 | 0.7 | 77.2625 | 5.4745 | 60.0398 | 4.35 | 77.2791 | 1.849 | 60.0415 | 0.7 | 77.3198 | 5.2633 | 59.963 | 4.35
77.3147 | 5.491 | 60.0251 | 4.35 | 77.3238 | 1.8472 | 60.0112 | 0.7 | 77.2708 | 5.4746 | 60.0399 | 4.35 | 77.2874 | 1.849 | 60.0415 | 0.7 | 77.3281 | 5.2633 | 59.963 | 4.35
77.3231 | 5.4909 | 60.0251 | 4.35 | 77.3321 | 1.8472 | 60.0112 | 0.7 | 77.2791 | 5.4746 | 60.0399 | 4.35 | 77.2957 | 1.8491 | 60.0415 | 0.7 | 77.3364 | 5.2633 | 59.963 | 4.35
77.3314 | 5.4909 | 60.0251 | 4.35 | 77.3404 | 1.8472 | 60.0112 | 0.7 | 77.2875 | 5.4746 | 60.0399 | 4.35 | 77.3041 | 1.8492 | 60.0415 | 0.7 | 77.3447 | 5.2634 | 59.963 | 4.35
77.3397 | 5.4909 | 60.0251 | 4.35 | 77.3488 | 1.8472 | 60.0112 | 0.7 | 77.2958 | 5.4746 | 60.04 | 4.35 | 77.3124 | 1.8493 | 60.0415 | 0.7 | 77.353 | 5.2634 | 59.963 | 4.35
77.3481 | 5.4909 | 60.0251 | 4.35 | 77.3571 | 1.8472 | 60.0112 | 0.7 | 77.3041 | 5.4746 | 60.04 | 4.35 | 77.3207 | 1.8493 | 60.0415 | 0.7 | 77.3613 | 5.2634 | 59.963 | 4.35
77.3564 | 5.4909 | 60.0251 | 4.35 | 77.3654 | 1.8472 | 60.0112 | 0.7 | 77.3124 | 5.4747 | 60.0401 | 4.35 | 77.329 | 1.8494 | 60.0415 | 0.7 | 77.3696 | 5.2635 | 59.963 | 4.35
77.3647 | 5.4909 | 60.0251 | 4.35 | 77.3737 | 1.8472 | 60.0112 | 0.7 | 77.3207 | 5.4747 | 60.0401 | 4.35 | 77.3374 | 1.8495 | 60.0415 | 0.7 | 77.3782 | 5.2635 | 59.963 | 4.35
77.373 | 5.4909 | 60.0252 | 4.35 | 77.382 | 1.8472 | 60.0113 | 0.7 | 77.3291 | 5.4747 | 60.0401 | 4.35 | 77.3457 | 1.8496 | 60.0415 | 0.7 | 77.3865 | 5.2635 | 59.963 | 4.35
77.3814 | 5.4908 | 60.0252 | 4.35 | 77.3904 | 1.8472 | 60.0113 | 0.7 | 77.3374 | 5.4747 | 60.0402 | 4.35 | 77.354 | 1.8496 | 60.0415 | 0.7 | 77.3948 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.3897 | 5.4907 | 60.0252 | 4.35 | 77.3987 | 1.8472 | 60.0113 | 0.7 | 77.3457 | 5.4734 | 60.0402 | 4.35 | 77.3623 | 1.8497 | 60.0415 | 0.7 | 77.4031 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.398 | 5.4906 | 60.0252 | 4.35 | 77.407 | 1.8472 | 60.0113 | 0.7 | 77.354 | 5.4721 | 60.0403 | 4.35 | 77.3707 | 1.8498 | 60.0416 | 0.7 | 77.4114 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.4064 | 5.4904 | 60.0252 | 4.35 | 77.4154 | 1.8472 | 60.0113 | 0.7 | 77.3624 | 5.4708 | 60.0403 | 4.35 | 77.379 | 1.8498 | 60.0416 | 0.7 | 77.4197 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.4147 | 5.4903 | 60.0252 | 4.35 | 77.4237 | 1.8472 | 60.0113 | 0.7 | 77.3707 | 5.4695 | 60.0404 | 4.35 | 77.3873 | 1.8498 | 60.0416 | 0.7 | 77.4282 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.423 | 5.4902 | 60.0252 | 4.35 | 77.432 | 1.8472 | 60.0113 | 0.7 | 77.379 | 5.4681 | 60.0404 | 4.35 | 77.3956 | 1.8498 | 60.0416 | 0.7 | 77.4365 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.4313 | 5.49 | 60.0252 | 4.35 | 77.4404 | 1.8472 | 60.0113 | 0.7 | 77.3873 | 5.4667 | 60.0404 | 4.35 | 77.4039 | 1.8498 | 60.0416 | 0.7 | 77.4448 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.4397 | 5.4899 | 60.0252 | 4.35 | 77.4487 | 1.8472 | 60.0113 | 0.7 | 77.3956 | 5.4653 | 60.0405 | 4.35 | 77.4124 | 1.8497 | 60.0416 | 0.7 | 77.4531 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.448 | 5.4898 | 60.0252 | 4.35 | 77.457 | 1.8472 | 60.0113 | 0.7 | 77.4041 | 5.4639 | 60.0405 | 4.35 | 77.4207 | 1.8497 | 60.0416 | 0.7 | 77.4614 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.4563 | 5.4896 | 60.0252 | 4.35 | 77.4654 | 1.8472 | 60.0113 | 0.7 | 77.4124 | 5.4625 | 60.0406 | 4.35 | 77.429 | 1.8496 | 60.0416 | 0.7 | 77.4697 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.4647 | 5.4896 | 60.0252 | 4.35 | 77.4737 | 1.8472 | 60.0113 | 0.7 | 77.4207 | 5.4612 | 60.0406 | 4.35 | 77.4373 | 1.8496 | 60.0416 | 0.7 | 77.478 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.473 | 5.4895 | 60.0252 | 4.35 | 77.482 | 1.8472 | 60.0114 | 0.7 | 77.429 | 5.4611 | 60.0406 | 4.35 | 77.4457 | 1.8496 | 60.0416 | 0.7 | 77.4866 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.4813 | 5.4895 | 60.0253 | 4.35 | 77.4904 | 1.8472 | 60.0114 | 0.7 | 77.4373 | 5.461 | 60.0407 | 4.35 | 77.454 | 1.8496 | 60.0416 | 0.7 | 77.4949 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.4896 | 5.4895 | 60.0253 | 4.35 | 77.4987 | 1.8472 | 60.0114 | 0.7 | 77.4457 | 5.4609 | 60.0407 | 4.35 | 77.4623 | 1.8465 | 60.0416 | 0.7 | 77.5032 | 5.2637 | 59.963 | 4.35
77.498 | 5.4895 | 60.0253 | 4.35 | 77.507 | 1.8472 | 60.0114 | 0.7 | 77.454 | 5.4608 | 60.0408 | 4.35 | 77.4706 | 1.8434 | 60.0417 | 0.7 | 77.5115 | 5.2637 | 59.963 | 4.35
77.5063 | 5.4895 | 60.0253 | 4.35 | 77.5153 | 1.8472 | 60.0114 | 0.7 | 77.4623 | 5.4608 | 60.0408 | 4.35 | 77.479 | 1.8403 | 60.0417 | 0.7 | 77.5198 | 5.2637 | 59.963 | 4.35
77.5146 | 5.4895 | 60.0253 | 4.35 | 77.5237 | 1.8472 | 60.0114 | 0.7 | 77.4706 | 5.4607 | 60.0409 | 4.35 | 77.4873 | 1.8373 | 60.0417 | 0.7 | 77.5281 | 5.2637 | 59.963 | 4.35
77.523 | 5.4895 | 60.0253 | 4.35 | 77.532 | 1.8472 | 60.0114 | 0.7 | 77.4789 | 5.4607 | 60.0409 | 4.35 | 77.4956 | 1.8342 | 60.0417 | 0.7 | 77.5366 | 5.2637 | 59.963 | 4.35
77.5313 | 5.4895 | 60.0253 | 4.35 | 77.5403 | 1.8472 | 60.0114 | 0.7 | 77.4873 | 5.4607 | 60.0409 | 4.35 | 77.5039 | 1.8311 | 60.0417 | 0.7 | 77.5449 | 5.2637 | 59.963 | 4.35
77.5396 | 5.4895 | 60.0253 | 4.35 | 77.5486 | 1.8472 | 60.0114 | 0.7 | 77.4956 | 5.4606 | 60.041 | 4.35 | 77.5123 | 1.828 | 60.0417 | 0.7 | 77.5532 | 5.2637 | 59.963 | 4.35
77.5479 | 5.4895 | 60.0253 | 4.35 | 77.557 | 1.8472 | 60.0114 | 0.7 | 77.5039 | 5.4606 | 60.041 | 4.35 | 77.5206 | 1.825 | 60.0417 | 0.7 | 77.5615 | 5.2637 | 59.963 | 4.35
77.5563 | 5.4895 | 60.0253 | 4.35 | 77.5653 | 1.8472 | 60.0114 | 0.7 | 77.5122 | 5.4606 | 60.0411 | 4.35 | 77.5289 | 1.8219 | 60.0417 | 0.7 | 77.5698 | 5.2638 | 59.963 | 4.35
77.5646 | 5.4895 | 60.0253 | 4.35 | 77.5736 | 1.8472 | 60.0115 | 0.7 | 77.5205 | 5.4605 | 60.0411 | 4.35 | 77.5372 | 1.8188 | 60.0417 | 0.7 | 77.5781 | 5.2638 | 59.963 | 4.35
77.5729 | 5.4895 | 60.0253 | 4.35 | 77.582 | 1.8472 | 60.0115 | 0.7 | 77.5289 | 5.4592 | 60.0411 | 4.35 | 77.5455 | 1.8188 | 60.0417 | 0.7 | 77.5864 | 5.2638 | 59.963 | 4.35
77.5813 | 5.4896 | 60.0254 | 4.35 | 77.5903 | 1.8472 | 60.0115 | 0.7 | 77.5372 | 5.4578 | 60.0412 | 4.35 | 77.554 | 1.8188 | 60.0417 | 0.7 | 77.595 | 5.2639 | 59.963 | 4.35
77.5896 | 5.4897 | 60.0254 | 4.35 | 77.5986 | 1.8472 | 60.0115 | 0.7 | 77.5455 | 5.4565 | 60.0412 | 4.35 | 77.5623 | 1.8188 | 60.0417 | 0.7 | 77.6033 | 5.2639 | 59.963 | 4.35
77.5979 | 5.4898 | 60.0254 | 4.35 | 77.607 | 1.8472 | 60.0115 | 0.7 | 77.5538 | 5.4552 | 60.0413 | 4.35 | 77.5706 | 1.8188 | 60.0418 | 0.7 | 77.6116 | 5.264 | 59.963 | 4.35
77.6062 | 5.4899 | 60.0254 | 4.35 | 77.6153 | 1.8472 | 60.0115 | 0.7 | 77.5621 | 5.4538 | 60.0413 | 4.35 | 77.5789 | 1.8189 | 60.0418 | 0.7 | 77.6199 | 5.264 | 59.963 | 4.35
77.6146 | 5.49 | 60.0254 | 4.35 | 77.6236 | 1.8472 | 60.0115 | 0.7 | 77.5706 | 5.4525 | 60.0414 | 4.35 | 77.5873 | 1.8189 | 60.0418 | 0.7 | 77.6282 | 5.2641 | 59.963 | 4.35
77.6229 | 5.4901 | 60.0254 | 4.35 | 77.6319 | 1.8472 | 60.0115 | 0.7 | 77.5789 | 5.4512 | 60.0414 | 4.35 | 77.5956 | 1.8189 | 60.0418 | 0.7 | 77.6365 | 5.2641 | 59.963 | 4.35
77.6312 | 5.4902 | 60.0254 | 4.35 | 77.6403 | 1.8472 | 60.0115 | 0.7 | 77.5872 | 5.4498 | 60.0414 | 4.35 | 77.6039 | 1.8189 | 60.0418 | 0.7 | 77.645 | 5.2641 | 59.963 | 4.35
77.6396 | 5.4903 | 60.0254 | 4.35 | 77.6486 | 1.8472 | 60.0115 | 0.7 | 77.5955 | 5.4485 | 60.0415 | 4.35 | 77.6122 | 1.8189 | 60.0418 | 0.7 | 77.6533 | 5.2641 | 59.963 | 4.35
77.6479 | 5.4904 | 60.0254 | 4.35 | 77.6569 | 1.8472 | 60.0115 | 0.7 | 77.6039 | 5.4472 | 60.0415 | 4.35 | 77.6206 | 1.8189 | 60.0418 | 0.7 | 77.6616 | 5.2641 | 59.963 | 4.35
77.6562 | 5.4905 | 60.0254 | 4.35 | 77.6653 | 1.8472 | 60.0115 | 0.7 | 77.6122 | 5.4472 | 60.0416 | 4.35 | 77.6289 | 1.8189 | 60.0418 | 0.7 | 77.6699 | 5.2641 | 59.963 | 4.35
77.6645 | 5.4905 | 60.0254 | 4.35 | 77.6736 | 1.8472 | 60.0116 | 0.7 | 77.6205 | 5.4472 | 60.0416 | 4.35 | 77.6372 | 1.8189 | 60.0418 | 0.7 | 77.6782 | 5.2641 | 59.963 | 4.35
77.6729 | 5.4905 | 60.0255 | 4.35 | 77.6819 | 1.8472 | 60.0116 | 0.7 | 77.6288 | 5.4466 | 60.0416 | 4.35 | 77.6455 | 1.8188 | 60.0418 | 0.7 | 77.6865 | 5.2641 | 59.963 | 4.35
77.6812 | 5.4905 | 60.0255 | 4.35 | 77.6902 | 1.8472 | 60.0116 | 0.7 | 77.6371 | 5.4461 | 60.0417 | 4.35 | 77.6539 | 1.8188 | 60.0418 | 0.7 | 77.6948 | 5.2641 | 59.963 | 4.35
77.6895 | 5.4905 | 60.0255 | 4.35 | 77.6986 | 1.8472 | 60.0116 | 0.7 | 77.6455 | 5.4456 | 60.0417 | 4.35 | 77.6622 | 1.8188 | 60.0418 | 0.7 | 77.7034 | 5.2641 | 59.963 | 4.35
77.6979 | 5.4905 | 60.0255 | 4.35 | 77.7069 | 1.8472 | 60.0116 | 0.7 | 77.6538 | 5.445 | 60.0418 | 4.35 | 77.6705 | 1.8187 | 60.0419 | 0.7 | 77.7117 | 5.264 | 59.963 | 4.35
77.7062 | 5.4905 | 60.0255 | 4.35 | 77.7152 | 1.8472 | 60.0116 | 0.7 | 77.6621 | 5.4444 | 60.0418 | 4.35 | 77.6788 | 1.8187 | 60.0419 | 0.7 | 77.72 | 5.2639 | 59.963 | 4.35
77.7145 | 5.4905 | 60.0255 | 4.35 | 77.7236 | 1.8472 | 60.0116 | 0.7 | 77.6704 | 5.4439 | 60.0419 | 4.35 | 77.6873 | 1.8187 | 60.0419 | 0.7 | 77.7283 | 5.2638 | 59.963 | 4.35
77.7228 | 5.4905 | 60.0255 | 4.35 | 77.7319 | 1.8472 | 60.0116 | 0.7 | 77.6787 | 5.4433 | 60.0419 | 4.35 | 77.6956 | 1.8186 | 60.0419 | 0.7 | 77.7366 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.7312 | 5.4905 | 60.0255 | 4.35 | 77.7402 | 1.8472 | 60.0116 | 0.7 | 77.6871 | 5.4427 | 60.0419 | 4.35 | 77.7039 | 1.8186 | 60.0419 | 0.7 | 77.7449 | 5.2635 | 59.963 | 4.35
77.7395 | 5.4905 | 60.0255 | 4.35 | 77.7486 | 1.8472 | 60.0116 | 0.7 | 77.6954 | 5.4421 | 60.042 | 4.35 | 77.7122 | 1.8186 | 60.0419 | 0.7 | 77.7534 | 5.2634 | 59.963 | 4.35
77.7478 | 5.4905 | 60.0255 | 4.35 | 77.7569 | 1.8472 | 60.0116 | 0.7 | 77.7037 | 5.4415 | 60.042 | 4.35 | 77.7206 | 1.8185 | 60.0419 | 0.7 | 77.7617 | 5.2633 | 59.963 | 4.35
77.7562 | 5.4905 | 60.0255 | 4.35 | 77.7652 | 1.8472 | 60.0116 | 0.7 | 77.712 | 5.4415 | 60.0421 | 4.35 | 77.7289 | 1.8185 | 60.0419 | 0.7 | 77.77 | 5.2631 | 59.963 | 4.35
77.7645 | 5.4905 | 60.0255 | 4.35 | 77.7735 | 1.8472 | 60.0117 | 0.7 | 77.7203 | 5.4415 | 60.0421 | 4.35 | 77.7372 | 1.8185 | 60.0419 | 0.7 | 77.7783 | 5.263 | 59.963 | 4.35
77.7728 | 5.4905 | 60.0256 | 4.35 | 77.7819 | 1.8472 | 60.0117 | 0.7 | 77.7288 | 5.4414 | 60.0421 | 4.35 | 77.7455 | 1.8185 | 60.0419 | 0.7 | 77.7866 | 5.2629 | 59.963 | 4.35
77.7811 | 5.4905 | 60.0256 | 4.35 | 77.7902 | 1.8472 | 60.0117 | 0.7 | 77.7371 | 5.4413 | 60.0422 | 4.35 | 77.7538 | 1.8185 | 60.0419 | 0.7 | 77.7949 | 5.2629 | 59.963 | 4.35
77.7895 | 5.4905 | 60.0256 | 4.35 | 77.7985 | 1.8472 | 60.0117 | 0.7 | 77.7454 | 5.4414 | 60.0422 | 4.35 | 77.7622 | 1.8185 | 60.0419 | 0.7 | 77.8032 | 5.2628 | 59.963 | 4.35
77.7978 | 5.4905 | 60.0256 | 4.35 | 77.8069 | 1.8472 | 60.0117 | 0.7 | 77.7537 | 5.4414 | 60.0423 | 4.35 | 77.7705 | 1.8185 | 60.042 | 0.7 | 77.8118 | 5.2628 | 59.963 | 4.35
77.8061 | 5.4905 | 60.0256 | 4.35 | 77.8152 | 1.8472 | 60.0117 | 0.7 | 77.762 | 5.4414 | 60.0423 | 4.35 | 77.7788 | 1.8185 | 60.042 | 0.7 | 77.8201 | 5.2627 | 59.963 | 4.35
77.8145 | 5.4905 | 60.0256 | 4.35 | 77.8235 | 1.8471 | 60.0117 | 0.7 | 77.7704 | 5.4415 | 60.0424 | 4.35 | 77.7871 | 1.8185 | 60.042 | 0.7 | 77.8284 | 5.2626 | 59.963 | 4.35
77.8228 | 5.4905 | 60.0256 | 4.35 | 77.8318 | 1.8471 | 60.0117 | 0.7 | 77.7787 | 5.4415 | 60.0424 | 4.35 | 77.7955 | 1.8185 | 60.042 | 0.7 | 77.8367 | 5.2626 | 59.963 | 4.35
77.8311 | 5.4905 | 60.0256 | 4.35 | 77.8402 | 1.8471 | 60.0117 | 0.7 | 77.787 | 5.4416 | 60.0424 | 4.35 | 77.8038 | 1.8185 | 60.042 | 0.7 | 77.845 | 5.2625 | 59.963 | 4.35
77.8394 | 5.4905 | 60.0256 | 4.35 | 77.8485 | 1.8471 | 60.0117 | 0.7 | 77.7953 | 5.4416 | 60.0425 | 4.35 | 77.8121 | 1.8185 | 60.042 | 0.7 | 77.8533 | 5.2624 | 59.963 | 4.35
77.8478 | 5.4906 | 60.0256 | 4.35 | 77.8568 | 1.8471 | 60.0117 | 0.7 | 77.8037 | 5.4416 | 60.0425 | 4.35 | 77.8204 | 1.8185 | 60.041 | 0.7 | 77.8616 | 5.2624 | 59.963 | 4.35
77.8561 | 5.4906 | 60.0256 | 4.35 | 77.8651 | 1.8471 | 60.0117 | 0.7 | 77.812 | 5.4417 | 60.0426 | 4.35 | 77.8289 | 1.8185 | 60.041 | 0.7 | 77.8701 | 5.2623 | 59.963 | 4.35
77.8644 | 5.4907 | 60.0256 | 4.35 | 77.8735 | 1.847 | 60.0117 | 0.7 | 77.8203 | 5.4418 | 60.0426 | 4.35 | 77.8372 | 1.8185 | 60.041 | 0.7 | 77.8784 | 5.2623 | 59.963 | 4.35
77.8728 | 5.4907 | 60.0257 | 4.35 | 77.8818 | 1.8469 | 60.0118 | 0.7 | 77.8286 | 5.4418 | 60.0426 | 4.35 | 77.8455 | 1.8185 | 60.041 | 0.7 | 77.8867 | 5.2623 | 59.963 | 4.35
77.8811 | 5.4908 | 60.0257 | 4.35 | 77.8901 | 1.8469 | 60.0118 | 0.7 | 77.8369 | 5.4418 | 60.0427 | 4.35 | 77.8538 | 1.8185 | 60.041 | 0.7 | 77.895 | 5.2624 | 59.963 | 4.35
77.8894 | 5.4909 | 60.0257 | 4.35 | 77.8985 | 1.8468 | 60.0118 | 0.7 | 77.8453 | 5.4418 | 60.0427 | 4.35 | 77.8622 | 1.8185 | 60.041 | 0.7 | 77.9033 | 5.2626 | 59.963 | 4.35
77.8977 | 5.4909 | 60.0257 | 4.35 | 77.9068 | 1.8468 | 60.0118 | 0.7 | 77.8536 | 5.4417 | 60.0428 | 4.35 | 77.8705 | 1.8186 | 60.0409 | 0.7 | 77.9116 | 5.2627 | 59.963 | 4.35
77.9061 | 5.491 | 60.0257 | 4.35 | 77.9151 | 1.8467 | 60.0118 | 0.7 | 77.8619 | 5.4417 | 60.0428 | 4.35 | 77.8788 | 1.8186 | 60.0409 | 0.7 | 77.9202 | 5.2629 | 59.963 | 4.35
77.9144 | 5.491 | 60.0257 | 4.35 | 77.9235 | 1.8467 | 60.0118 | 0.7 | 77.8702 | 5.4417 | 60.0429 | 4.35 | 77.8871 | 1.8186 | 60.0409 | 0.7 | 77.9285 | 5.2631 | 59.963 | 4.35
77.9227 | 5.4911 | 60.0257 | 4.35 | 77.9318 | 1.8466 | 60.0118 | 0.7 | 77.8785 | 5.4417 | 60.0429 | 4.35 | 77.8955 | 1.8186 | 60.0409 | 0.7 | 77.9368 | 5.2634 | 59.963 | 4.35
77.9311 | 5.4911 | 60.0257 | 4.35 | 77.9401 | 1.8466 | 60.0118 | 0.7 | 77.887 | 5.4417 | 60.0429 | 4.35 | 77.9038 | 1.8186 | 60.0409 | 0.7 | 77.9451 | 5.2636 | 59.963 | 4.35
77.9394 | 5.4911 | 60.0257 | 4.35 | 77.9484 | 1.8465 | 60.0118 | 0.7 | 77.8953 | 5.4417 | 60.043 | 4.35 | 77.9121 | 1.8186 | 60.0409 | 0.7 | 77.9534 | 5.2639 | 59.963 | 4.35
77.9477 | 5.4911 | 60.0257 | 4.35 | 77.9568 | 1.843 | 60.0118 | 0.7 | 77.9036 | 5.4417 | 60.041 | 4.35 | 77.9204 | 1.8187 | 60.0409 | 0.7 | 77.9617 | 5.2641 | 59.963 | 4.35
77.956 | 5.4911 | 60.0257 | 4.35 | 77.9651 | 1.8395 | 60.0118 | 0.7 | 77.9119 | 5.4417 | 60.041 | 4.35 | 77.9288 | 1.8187 | 60.0409 | 0.7 | 77.97 | 5.2643 | 59.963 | 4.35
77.9644 | 5.4911 | 60.0257 | 4.35 | 77.9734 | 1.836 | 60.0118 | 0.7 | 77.9202 | 5.4417 | 60.041 | 4.35 | 77.9371 | 1.8188 | 60.0409 | 0.7 | 77.9785 | 5.2643 | 59.963 | 4.35
77.9727 | 5.4911 | 60.0257 | 4.35 | 77.9818 | 1.8325 | 60.0119 | 0.7 | 77.9286 | 5.4416 | 60.0411 | 4.35 | 77.9454 | 1.8188 | 60.0409 | 0.7 | 77.9868 | 5.2643 | 59.963 | 4.35
77.981 | 5.4911 | 60.0258 | 4.35 | 77.9901 | 1.829 | 60.0119 | 0.7 | 77.9369 | 5.4416 | 60.0411 | 4.35 | 77.9537 | 1.8189 | 60.0409 | 0.7 | 77.9951 | 5.2643 | 59.963 | 4.35
77.9894 | 5.4911 | 60.0258 | 4.35 | 77.9984 | 1.8255 | 60.0119 | 0.7 | 77.9452 | 5.4415 | 60.0411 | 4.35 | 77.962 | 1.819 | 60.0409 | 0.7 | 78.0034 | 5.2643 | 59.963 | 4.35
77.9977 | 5.4911 | 60.0258 | 4.35 | 78.0067 | 1.822 | 60.0119 | 0.7 | 77.9535 | 5.4415 | 60.0411 | 4.35 | 77.9705 | 1.819 | 60.0408 | 0.7 | 78.0117 | 5.2642 | 59.963 | 4.35
78.006 | 5.4911 | 60.0258 | 4.35 | 78.0151 | 1.8185 | 60.0119 | 0.7 | 77.9618 | 5.4414 | 60.0411 | 4.35 | 77.9788 | 1.8191 | 60.0408 | 0.7 | 78.02 | 5.2641 | 59.963 | 4.35
78.0143 | 5.4911 | 60.0258 | 4.35 | 78.0234 | 1.8107 | 60.0119 | 0.7 | 77.9702 | 5.4414 | 60.0411 | 4.35 | 77.9871 | 1.8191 | 60.0408 | 0.7 | 78.0286 | 5.264 | 59.963 | 4.35
78.0227 | 5.4911 | 60.0258 | 4.35 | 78.0317 | 1.8028 | 60.0119 | 0.7 | 77.9785 | 5.4413 | 60.0412 | 4.35 | 77.9954 | 1.8192 | 60.0408 | 0.7 | 78.0369 | 5.264 | 59.963 | 4.35
78.031 | 5.4911 | 60.0258 | 4.35 | 78.04 | 1.7985 | 60.0119 | 0.7 | 77.9868 | 5.4413 | 60.0412 | 4.35 | 78.0038 | 1.8192 | 60.0408 | 0.7 | 78.0452 | 5.2639 | 59.963 | 4.35
78.0393 | 5.4911 | 60.0258 | 4.35 | 78.0484 | 1.7943 | 60.0119 | 0.7 | 77.9951 | 5.4412 | 60.0412 | 4.35 | 78.0121 | 1.8192 | 60.0408 | 0.7 | 78.0535 | 5.2638 | 59.963 | 4.35
78.0477 | 5.4911 | 60.0258 | 4.35 | 78.0567 | 1.7899 | 60.0119 | 0.7 | 78.0035 | 5.4412 | 60.0412 | 4.35 | 78.0204 | 1.8192 | 60.0408 | 0.7 | 78.0618 | 5.2638 | 59.963 | 4.35
78.056 | 5.4911 | 60.0258 | 4.35 | 78.065 | 1.7856 | 60.0119 | 0.7 | 78.0118 | 5.4413 | 60.0412 | 4.35 | 78.0287 | 1.8191 | 60.0408 | 0.7 | 78.0701 | 5.2638 | 59.963 | 4.35
78.0643 | 5.4911 | 60.0258 | 4.35 | 78.0734 | 1.7813 | 60.012 | 0.7 | 78.0201 | 5.4414 | 60.0412 | 4.35 | 78.0371 | 1.8191 | 60.0408 | 0.7 | 78.0784 | 5.2639 | 59.963 | 4.35
78.0726 | 5.4911 | 60.0258 | 4.35 | 78.0817 | 1.777 | 60.012 | 0.7 | 78.0284 | 5.4414 | 60.0413 | 4.35 | 78.0454 | 1.8191 | 60.0408 | 0.7 | 78.0869 | 5.264 | 59.963 | 4.35
78.081 | 5.4911 | 60.0259 | 4.35 | 78.09 | 1.7726 | 60.012 | 0.7 | 78.0367 | 5.4415 | 60.0413 | 4.35 | 78.0537 | 1.8191 | 60.0408 | 0.7 | 78.0952 | 5.2616 | 59.963 | 4.35
78.0893 | 5.4911 | 60.0259 | 4.35 | 78.0984 | 1.7683 | 60.012 | 0.7 | 78.0452 | 5.4416 | 60.0413 | 4.35 | 78.062 | 1.8191 | 60.0408 | 0.7 | 78.1035 | 5.2592 | 59.963 | 4.35
78.0976 | 5.4911 | 60.0259 | 4.35 | 78.1067 | 1.7682 | 60.012 | 0.7 | 78.0535 | 5.4417 | 60.0413 | 4.35 | 78.0704 | 1.8191 | 60.0407 | 0.7 | 78.1118 | 5.2543 | 59.963 | 4.35
78.106 | 5.4911 | 60.0259 | 4.35 | 78.115 | 1.7682 | 60.012 | 0.7 | 78.0618 | 5.4417 | 60.0413 | 4.35 | 78.0787 | 1.8191 | 60.0407 | 0.7 | 78.1201 | 5.2494 | 59.963 | 4.35
78.1143 | 5.4911 | 60.0259 | 4.35 | 78.1234 | 1.7682 | 60.012 | 0.7 | 78.0701 | 5.4418 | 60.0413 | 4.35 | 78.087 | 1.8191 | 60.0407 | 0.7 | 78.1284 | 5.2445 | 59.963 | 4.35
78.1226 | 5.4911 | 60.0259 | 4.35 | 78.1317 | 1.7682 | 60.015 | 0.7 | 78.0784 | 5.4419 | 60.0414 | 4.35 | 78.0953 | 1.8191 | 60.0407 | 0.7 | 78.137 | 5.2397 | 59.963 | 4.35
78.1309 | 5.4911 | 60.0259 | 4.35 | 78.14 | 1.7681 | 60.015 | 0.7 | 78.0868 | 5.442 | 60.0414 | 4.35 | 78.1038 | 1.8191 | 60.0407 | 0.7 | 78.1453 | 5.2348 | 59.963 | 4.35
78.1393 | 5.4911 | 60.0259 | 4.35 | 78.1483 | 1.7681 | 60.0151 | 0.7 | 78.0951 | 5.442 | 60.0414 | 4.35 | 78.1121 | 1.8191 | 60.0407 | 0.7 | 78.1536 | 5.23 | 59.963 | 4.35
78.1476 | 5.4911 | 60.0259 | 4.35 | 78.1566 | 1.7681 | 60.0151 | 0.7 | 78.1034 | 5.442 | 60.0414 | 4.35 | 78.1204 | 1.8191 | 60.0407 | 0.7 | 78.1619 | 5.2251 | 59.963 | 4.35
78.1559 | 5.4911 | 60.0259 | 4.35 | 78.165 | 1.768 | 60.0151 | 0.7 | 78.1117 | 5.442 | 60.0414 | 4.35 | 78.1287 | 1.8191 | 60.0407 | 0.7 | 78.1702 | 5.2203 | 59.963 | 4.35
78.1643 | 5.491 | 60.0259 | 4.35 | 78.1733 | 1.768 | 60.0151 | 0.7 | 78.12 | 5.4419 | 60.0414 | 4.35 | 78.1371 | 1.8191 | 60.0407 | 0.7 | 78.1785 | 5.2178 | 59.963 | 4.35
78.1726 | 5.4909 | 60.026 | 4.35 | 78.1816 | 1.768 | 60.0152 | 0.7 | 78.1284 | 5.4418 | 60.0415 | 4.35 | 78.1454 | 1.8191 | 60.0407 | 0.7 | 78.1868 | 5.2154 | 59.963 | 4.35
78.1809 | 5.4908 | 60.026 | 4.35 | 78.19 | 1.7679 | 60.0152 | 0.7 | 78.1367 | 5.4416 | 60.0415 | 4.35 | 78.1537 | 1.8191 | 60.0407 | 0.7 | 78.1953 | 5.2155 | 59.963 | 4.35
78.1892 | 5.4908 | 60.026 | 4.35 | 78.1983 | 1.7679 | 60.0152 | 0.7 | 78.145 | 5.4415 | 60.0415 | 4.35 | 78.162 | 1.8191 | 60.0407 | 0.7 | 78.2036 | 5.2156 | 59.963 | 4.35
78.1976 | 5.4906 | 60.026 | 4.35 | 78.2066 | 1.7679 | 60.0152 | 0.7 | 78.1533 | 5.4414 | 60.0415 | 4.35 | 78.1704 | 1.819 | 60.0406 | 0.7 | 78.2119 | 5.2157 | 59.963 | 4.35
78.2059 | 5.4905 | 60.026 | 4.35 | 78.215 | 1.7678 | 60.0153 | 0.7 | 78.1616 | 5.4413 | 60.0415 | 4.35 | 78.1787 | 1.819 | 60.0406 | 0.7 | 78.2202 | 5.2158 | 59.963 | 4.35
78.2142 | 5.4904 | 60.026 | 4.35 | 78.2233 | 1.7678 | 60.0153 | 0.7 | 78.17 | 5.4411 | 60.0415 | 4.35 | 78.187 | 1.819 | 60.0406 | 0.7 | 78.2285 | 5.2133 | 59.963 | 4.35
78.2226 | 5.4903 | 60.026 | 4.35 | 78.2316 | 1.7678 | 60.0153 | 0.7 | 78.1783 | 5.4411 | 60.0416 | 4.35 | 78.1953 | 1.819 | 60.0406 | 0.7 | 78.2368 | 5.2108 | 59.963 | 4.35
78.2309 | 5.4902 | 60.027 | 4.35 | 78.2399 | 1.7678 | 60.0154 | 0.7 | 78.1866 | 5.4411 | 60.0416 | 4.35 | 78.2036 | 1.8189 | 60.0406 | 0.7 | 78.2454 | 5.2083 | 59.963 | 4.35
78.2392 | 5.4901 | 60.027 | 4.35 | 78.2483 | 1.7678 | 60.0154 | 0.7 | 78.1949 | 5.4412 | 60.0416 | 4.35 | 78.212 | 1.8189 | 60.0406 | 0.7 | 78.2537 | 5.2058 | 59.963 | 4.35
78.2475 | 5.49 | 60.027 | 4.35 | 78.2566 | 1.7678 | 60.0154 | 0.7 | 78.2032 | 5.4412 | 60.0416 | 4.35 | 78.2203 | 1.8189 | 60.0406 | 0.7 | 78.262 | 5.2033 | 59.963 | 4.35
78.2559 | 5.49 | 60.027 | 4.35 | 78.2649 | 1.7677 | 60.0154 | 0.7 | 78.2117 | 5.4414 | 60.0416 | 4.35 | 78.2286 | 1.8189 | 60.0406 | 0.7 | 78.2703 | 5.2008 | 59.963 | 4.35
78.2642 | 5.49 | 60.027 | 4.35 | 78.2733 | 1.7677 | 60.0154 | 0.7 | 78.22 | 5.4415 | 60.0416 | 4.35 | 78.2369 | 1.8189 | 60.0406 | 0.7 | 78.2786 | 5.1983 | 59.963 | 4.35
78.2725 | 5.49 | 60.027 | 4.35 | 78.2816 | 1.7676 | 60.0155 | 0.7 | 78.2283 | 5.4416 | 60.0417 | 4.35 | 78.2454 | 1.8189 | 60.0406 | 0.7 | 78.2869 | 5.1958 | 59.963 | 4.35
78.2809 | 5.4901 | 60.027 | 4.35 | 78.2899 | 1.7675 | 60.0155 | 0.7 | 78.2366 | 5.4417 | 60.0417 | 4.35 | 78.2537 | 1.8189 | 60.0406 | 0.7 | 78.2952 | 5.1932 | 59.963 | 4.35
78.2892 | 5.4901 | 60.027 | 4.35 | 78.2982 | 1.7674 | 60.0155 | 0.7 | 78.245 | 5.4417 | 60.0417 | 4.35 | 78.262 | 1.8189 | 60.0406 | 0.7 | 78.3037 | 5.1907 | 59.963 | 4.35
78.2975 | 5.4902 | 60.027 | 4.35 | 78.3066 | 1.7673 | 60.0155 | 0.7 | 78.2533 | 5.4417 | 60.0417 | 4.35 | 78.2703 | 1.8188 | 60.0405 | 0.7 | 78.312 | 5.1907 | 59.963 | 4.35
78.3058 | 5.4902 | 60.027 | 4.35 | 78.3149 | 1.7672 | 60.0156 | 0.7 | 78.2616 | 5.4416 | 60.0417 | 4.35 | 78.2787 | 1.8188 | 60.0405 | 0.7 | 78.3203 | 5.1906 | 59.963 | 4.35
78.3142 | 5.4903 | 60.027 | 4.35 | 78.3232 | 1.7671 | 60.0156 | 0.7 | 78.2699 | 5.4415 | 60.0417 | 4.35 | 78.287 | 1.8188 | 60.0405 | 0.7 | 78.3286 | 5.1905 | 59.963 | 4.35
78.3225 | 5.4903 | 60.027 | 4.35 | 78.3315 | 1.767 | 60.0156 | 0.7 | 78.2782 | 5.4414 | 60.0418 | 4.35 | 78.2953 | 1.8188 | 60.0405 | 0.7 | 78.3369 | 5.1904 | 59.963 | 4.35
78.3308 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.3399 | 1.767 | 60.0156 | 0.7 | 78.2866 | 5.4413 | 60.0418 | 4.35 | 78.3036 | 1.8188 | 60.0405 | 0.7 | 78.3452 | 5.1902 | 59.963 | 4.35
78.3392 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.3482 | 1.7669 | 60.0157 | 0.7 | 78.2949 | 5.4397 | 60.0418 | 4.35 | 78.312 | 1.8188 | 60.0405 | 0.7 | 78.3538 | 5.1901 | 59.963 | 4.35
78.3475 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.3565 | 1.7669 | 60.0157 | 0.7 | 78.3032 | 5.438 | 60.0418 | 4.35 | 78.3203 | 1.8188 | 60.0405 | 0.7 | 78.3621 | 5.1899 | 59.963 | 4.35
78.3558 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.3649 | 1.767 | 60.0157 | 0.7 | 78.3115 | 5.4363 | 60.0418 | 4.35 | 78.3286 | 1.8187 | 60.0405 | 0.7 | 78.3704 | 5.1897 | 59.963 | 4.35
78.3641 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.3732 | 1.767 | 60.0157 | 0.7 | 78.3198 | 5.4346 | 60.0418 | 4.35 | 78.3369 | 1.8187 | 60.0405 | 0.7 | 78.3787 | 5.1895 | 59.963 | 4.35
78.3725 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.3815 | 1.7671 | 60.0158 | 0.7 | 78.3282 | 5.4329 | 60.0419 | 4.35 | 78.3453 | 1.8187 | 60.0405 | 0.7 | 78.387 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
78.3808 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.3899 | 1.7671 | 60.0158 | 0.7 | 78.3365 | 5.4313 | 60.0419 | 4.35 | 78.3536 | 1.8187 | 60.0405 | 0.7 | 78.3953 | 5.1892 | 59.963 | 4.35
78.3891 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.3982 | 1.7672 | 60.0158 | 0.7 | 78.3448 | 5.4296 | 60.0419 | 4.35 | 78.3619 | 1.8187 | 60.0405 | 0.7 | 78.4036 | 5.189 | 59.963 | 4.35
78.3975 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.4065 | 1.7672 | 60.0159 | 0.7 | 78.3531 | 5.4278 | 60.0419 | 4.35 | 78.3702 | 1.8187 | 60.0404 | 0.7 | 78.4121 | 5.189 | 59.963 | 4.35
78.4058 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.4148 | 1.7673 | 60.0159 | 0.7 | 78.3615 | 5.4261 | 60.0419 | 4.35 | 78.3787 | 1.8187 | 60.0404 | 0.7 | 78.4204 | 5.1889 | 59.963 | 4.35
78.4141 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.4232 | 1.7674 | 60.0159 | 0.7 | 78.3699 | 5.4243 | 60.0419 | 4.35 | 78.387 | 1.8187 | 60.0404 | 0.7 | 78.4287 | 5.1888 | 59.963 | 4.35
78.4224 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.4315 | 1.7675 | 60.0159 | 0.7 | 78.3782 | 5.4242 | 60.042 | 4.35 | 78.3953 | 1.8187 | 60.0404 | 0.7 | 78.437 | 5.1888 | 59.963 | 4.35
78.4308 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.4398 | 1.7676 | 60.0159 | 0.7 | 78.3865 | 5.424 | 60.042 | 4.35 | 78.4036 | 1.8187 | 60.0404 | 0.7 | 78.4453 | 5.1888 | 59.963 | 4.35
78.4391 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.4482 | 1.7677 | 60.016 | 0.7 | 78.3948 | 5.4238 | 60.042 | 4.35 | 78.4119 | 1.8187 | 60.0404 | 0.7 | 78.4536 | 5.1888 | 59.963 | 4.35
78.4474 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.4565 | 1.7677 | 60.016 | 0.7 | 78.4031 | 5.4237 | 60.042 | 4.35 | 78.4203 | 1.8187 | 60.0404 | 0.7 | 78.4622 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
78.4558 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.4648 | 1.7678 | 60.016 | 0.7 | 78.4115 | 5.4235 | 60.042 | 4.35 | 78.4286 | 1.8188 | 60.0404 | 0.7 | 78.4705 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
78.4641 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.4731 | 1.7678 | 60.016 | 0.7 | 78.4198 | 5.4233 | 60.042 | 4.35 | 78.4369 | 1.8189 | 60.0404 | 0.7 | 78.4788 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
78.4724 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.4815 | 1.7679 | 60.0161 | 0.7 | 78.4281 | 5.4206 | 60.0421 | 4.35 | 78.4452 | 1.8189 | 60.0404 | 0.7 | 78.4871 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
78.4807 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.4898 | 1.7679 | 60.0161 | 0.7 | 78.4364 | 5.4178 | 60.0421 | 4.35 | 78.4536 | 1.819 | 60.0404 | 0.7 | 78.4954 | 5.1886 | 59.963 | 4.35
78.4891 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.4981 | 1.768 | 60.0161 | 0.7 | 78.4448 | 5.4151 | 60.0421 | 4.35 | 78.4619 | 1.819 | 60.0404 | 0.7 | 78.5037 | 5.1886 | 59.963 | 4.35
78.4974 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.5065 | 1.768 | 60.0161 | 0.7 | 78.4531 | 5.4124 | 60.0421 | 4.35 | 78.4702 | 1.8191 | 60.0403 | 0.7 | 78.512 | 5.1885 | 59.963 | 4.35
78.5057 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.5148 | 1.768 | 60.0162 | 0.7 | 78.4614 | 5.4097 | 60.0421 | 4.35 | 78.4785 | 1.8192 | 60.0403 | 0.7 | 78.5205 | 5.1885 | 59.963 | 4.35
78.5141 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.5231 | 1.7681 | 60.0162 | 0.7 | 78.4697 | 5.407 | 60.0421 | 4.35 | 78.4869 | 1.8192 | 60.0403 | 0.7 | 78.5288 | 5.1884 | 59.963 | 4.35
78.5224 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.5314 | 1.7681 | 60.0162 | 0.7 | 78.478 | 5.4044 | 60.0422 | 4.35 | 78.4952 | 1.8192 | 60.0403 | 0.7 | 78.5371 | 5.1883 | 59.963 | 4.35
78.5307 | 5.4904 | 60.027 | 4.35 | 78.5398 | 1.7681 | 60.0162 | 0.7 | 78.4865 | 5.4017 | 60.0422 | 4.35 | 78.5035 | 1.8192 | 60.0403 | 0.7 | 78.5454 | 5.1883 | 59.963 | 4.35
78.539 | 5.4903 | 60.027 | 4.35 | 78.5481 | 1.7681 | 60.0163 | 0.7 | 78.4948 | 5.3991 | 60.0422 | 4.35 | 78.5118 | 1.8192 | 60.0403 | 0.7 | 78.5537 | 5.1883 | 59.963 | 4.35
78.5474 | 5.4901 | 60.027 | 4.35 | 78.5564 | 1.7682 | 60.0163 | 0.7 | 78.5031 | 5.3964 | 60.0422 | 4.35 | 78.5203 | 1.8191 | 60.0403 | 0.7 | 78.562 | 5.1882 | 59.963 | 4.35
78.5557 | 5.4899 | 60.027 | 4.35 | 78.5648 | 1.7682 | 60.0163 | 0.7 | 78.5114 | 5.3965 | 60.0422 | 4.35 | 78.5286 | 1.8191 | 60.0403 | 0.7 | 78.5706 | 5.1882 | 59.963 | 4.35
78.564 | 5.4898 | 60.027 | 4.35 | 78.5731 | 1.7683 | 60.0163 | 0.7 | 78.5197 | 5.3965 | 60.0422 | 4.35 | 78.5369 | 1.819 | 60.0403 | 0.7 | 78.5789 | 5.1882 | 59.963 | 4.35
78.5723 | 5.4896 | 60.027 | 4.35 | 78.5814 | 1.7683 | 60.0164 | 0.7 | 78.5281 | 5.3966 | 60.0423 | 4.35 | 78.5452 | 1.8189 | 60.0403 | 0.7 | 78.5872 | 5.1881 | 59.963 | 4.35
78.5807 | 5.4894 | 60.027 | 4.35 | 78.5898 | 1.7683 | 60.0164 | 0.7 | 78.5364 | 5.3966 | 60.0423 | 4.35 | 78.5536 | 1.8189 | 60.0403 | 0.7 | 78.5955 | 5.1881 | 59.963 | 4.35
78.589 | 5.4892 | 60.027 | 4.35 | 78.5981 | 1.7683 | 60.0164 | 0.7 | 78.5447 | 5.3966 | 60.0423 | 4.35 | 78.5619 | 1.8188 | 60.0403 | 0.7 | 78.6038 | 5.1881 | 59.963 | 4.35
78.5973 | 5.4891 | 60.027 | 4.35 | 78.6064 | 1.7683 | 60.0164 | 0.7 | 78.553 | 5.3966 | 60.0423 | 4.35 | 78.5702 | 1.8187 | 60.0402 | 0.7 | 78.6121 | 5.1882 | 59.963 | 4.35
78.6057 | 5.4889 | 60.027 | 4.35 | 78.6147 | 1.7684 | 60.0165 | 0.7 | 78.5613 | 5.3966 | 60.0423 | 4.35 | 78.5785 | 1.8187 | 60.0402 | 0.7 | 78.6204 | 5.1882 | 59.963 | 4.35
78.614 | 5.4888 | 60.027 | 4.35 | 78.6231 | 1.7684 | 60.0165 | 0.7 | 78.5697 | 5.3966 | 60.0423 | 4.35 | 78.5869 | 1.8187 | 60.0402 | 0.7 | 78.6289 | 5.1882 | 59.963 | 4.35
78.6223 | 5.4887 | 60.027 | 4.35 | 78.6314 | 1.7684 | 60.0165 | 0.7 | 78.578 | 5.3966 | 60.0424 | 4.35 | 78.5952 | 1.8187 | 60.0402 | 0.7 | 78.6372 | 5.1883 | 59.963 | 4.35
78.6306 | 5.4886 | 60.027 | 4.35 | 78.6397 | 1.7684 | 60.0165 | 0.7 | 78.5863 | 5.3967 | 60.0424 | 4.35 | 78.6035 | 1.8187 | 60.0402 | 0.7 | 78.6455 | 5.1883 | 59.963 | 4.35
78.639 | 5.4886 | 60.027 | 4.35 | 78.6481 | 1.7684 | 60.0166 | 0.7 | 78.5946 | 5.3967 | 60.0424 | 4.35 | 78.6118 | 1.8187 | 60.0402 | 0.7 | 78.6538 | 5.1884 | 59.963 | 4.35
78.6473 | 5.4885 | 60.027 | 4.35 | 78.6564 | 1.7684 | 60.0166 | 0.7 | 78.603 | 5.3968 | 60.0424 | 4.35 | 78.6202 | 1.8187 | 60.0402 | 0.7 | 78.6621 | 5.1884 | 59.963 | 4.35
78.6556 | 5.4885 | 60.027 | 4.35 | 78.6647 | 1.7685 | 60.0166 | 0.7 | 78.6113 | 5.3968 | 60.0424 | 4.35 | 78.6285 | 1.8187 | 60.0402 | 0.7 | 78.6704 | 5.1885 | 59.963 | 4.35
78.6639 | 5.4884 | 60.027 | 4.35 | 78.673 | 1.7685 | 60.0166 | 0.7 | 78.6196 | 5.3969 | 60.0424 | 4.35 | 78.6368 | 1.8186 | 60.0402 | 0.7 | 78.6787 | 5.1885 | 59.963 | 4.35
78.6723 | 5.4884 | 60.027 | 4.35 | 78.6814 | 1.7685 | 60.0167 | 0.7 | 78.6279 | 5.3969 | 60.0425 | 4.35 | 78.6451 | 1.8186 | 60.0402 | 0.7 | 78.6873 | 5.1886 | 59.963 | 4.35
78.6806 | 5.4883 | 60.027 | 4.35 | 78.6897 | 1.7685 | 60.0167 | 0.7 | 78.6362 | 5.397 | 60.0425 | 4.35 | 78.6534 | 1.8186 | 60.0402 | 0.7 | 78.6956 | 5.1888 | 59.963 | 4.35
78.6889 | 5.4883 | 60.027 | 4.35 | 78.698 | 1.7685 | 60.0167 | 0.7 | 78.6447 | 5.3971 | 60.0425 | 4.35 | 78.6619 | 1.8185 | 60.0402 | 0.7 | 78.7039 | 5.1889 | 59.963 | 4.35
78.6973 | 5.4883 | 60.027 | 4.35 | 78.7064 | 1.7686 | 60.0167 | 0.7 | 78.653 | 5.3971 | 60.0425 | 4.35 | 78.6702 | 1.8185 | 60.0401 | 0.7 | 78.7122 | 5.1891 | 59.963 | 4.35
78.7056 | 5.4882 | 60.027 | 4.35 | 78.7147 | 1.7686 | 60.0168 | 0.7 | 78.6613 | 5.3971 | 60.0425 | 4.35 | 78.6785 | 1.8184 | 60.0401 | 0.7 | 78.7205 | 5.1892 | 59.963 | 4.35
78.7139 | 5.4883 | 60.027 | 4.35 | 78.723 | 1.7686 | 60.0168 | 0.7 | 78.6696 | 5.3971 | 60.0425 | 4.35 | 78.6868 | 1.8184 | 60.0401 | 0.7 | 78.7288 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
78.7222 | 5.4883 | 60.027 | 4.35 | 78.7314 | 1.7686 | 60.0168 | 0.7 | 78.6779 | 5.3971 | 60.0426 | 4.35 | 78.6952 | 1.8131 | 60.0401 | 0.7 | 78.7373 | 5.1895 | 59.963 | 4.35
78.7306 | 5.4883 | 60.027 | 4.35 | 78.7397 | 1.7686 | 60.0168 | 0.7 | 78.6863 | 5.3972 | 60.0426 | 4.35 | 78.7035 | 1.8079 | 60.0401 | 0.7 | 78.7456 | 5.1896 | 59.963 | 4.35
78.7389 | 5.4883 | 60.027 | 4.35 | 78.748 | 1.7685 | 60.0169 | 0.7 | 78.6946 | 5.3971 | 60.0426 | 4.35 | 78.7118 | 1.8027 | 60.0401 | 0.7 | 78.7539 | 5.1898 | 59.963 | 4.35
78.7472 | 5.4883 | 60.027 | 4.35 | 78.7563 | 1.7685 | 60.0169 | 0.7 | 78.7029 | 5.397 | 60.0426 | 4.35 | 78.7201 | 1.7975 | 60.0401 | 0.7 | 78.7622 | 5.1899 | 59.963 | 4.35
78.7556 | 5.4882 | 60.027 | 4.35 | 78.7647 | 1.7685 | 60.0169 | 0.7 | 78.7112 | 5.3968 | 60.0426 | 4.35 | 78.7285 | 1.7923 | 60.0401 | 0.7 | 78.7705 | 5.1901 | 59.963 | 4.35
78.7639 | 5.4882 | 60.027 | 4.35 | 78.773 | 1.7685 | 60.0169 | 0.7 | 78.7196 | 5.3967 | 60.0426 | 4.35 | 78.7368 | 1.7872 | 60.0401 | 0.7 | 78.7788 | 5.1901 | 59.963 | 4.35
78.7722 | 5.4881 | 60.027 | 4.35 | 78.7813 | 1.7684 | 60.017 | 0.7 | 78.7279 | 5.3966 | 60.0427 | 4.35 | 78.7451 | 1.7821 | 60.0401 | 0.7 | 78.7871 | 5.1901 | 59.963 | 4.35
78.7805 | 5.488 | 60.027 | 4.35 | 78.7896 | 1.7684 | 60.017 | 0.7 | 78.7362 | 5.3965 | 60.0427 | 4.35 | 78.7534 | 1.777 | 60.0401 | 0.7 | 78.7957 | 5.1902 | 59.963 | 4.35
78.7889 | 5.4878 | 60.027 | 4.35 | 78.798 | 1.7684 | 60.017 | 0.7 | 78.7445 | 5.3965 | 60.0427 | 4.35 | 78.7618 | 1.7719 | 60.0401 | 0.7 | 78.804 | 5.1903 | 59.963 | 4.35
78.7972 | 5.4876 | 60.027 | 4.35 | 78.8063 | 1.7684 | 60.017 | 0.7 | 78.7528 | 5.3964 | 60.0427 | 4.35 | 78.7701 | 1.7667 | 60.04 | 0.7 | 78.8123 | 5.1904 | 59.963 | 4.35
78.8055 | 5.4874 | 60.027 | 4.35 | 78.8146 | 1.7684 | 60.0171 | 0.7 | 78.7612 | 5.3963 | 60.0427 | 4.35 | 78.7784 | 1.7668 | 60.04 | 0.7 | 78.8206 | 5.1905 | 59.963 | 4.35
78.8139 | 5.4873 | 60.027 | 4.35 | 78.823 | 1.7683 | 60.0171 | 0.7 | 78.7695 | 5.3962 | 60.0427 | 4.35 | 78.7867 | 1.7669 | 60.04 | 0.7 | 78.8289 | 5.1906 | 59.963 | 4.35
78.8222 | 5.4871 | 60.027 | 4.35 | 78.8313 | 1.7683 | 60.0171 | 0.7 | 78.7778 | 5.3962 | 60.0428 | 4.35 | 78.7952 | 1.767 | 60.04 | 0.7 | 78.8372 | 5.1907 | 59.963 | 4.35
78.8305 | 5.487 | 60.027 | 4.35 | 78.8396 | 1.7684 | 60.0171 | 0.7 | 78.7861 | 5.3962 | 60.0428 | 4.35 | 78.8035 | 1.767 | 60.04 | 0.7 | 78.8457 | 5.1907 | 59.963 | 4.35
78.8388 | 5.4869 | 60.027 | 4.35 | 78.848 | 1.7684 | 60.0172 | 0.7 | 78.7944 | 5.3962 | 60.0428 | 4.35 | 78.8118 | 1.767 | 60.04 | 0.7 | 78.854 | 5.1907 | 59.963 | 4.35
78.8472 | 5.4867 | 60.027 | 4.35 | 78.8563 | 1.7666 | 60.0172 | 0.7 | 78.8029 | 5.3962 | 60.0428 | 4.35 | 78.8201 | 1.767 | 60.038 | 0.7 | 78.8623 | 5.1907 | 59.963 | 4.35
78.8555 | 5.4865 | 60.027 | 4.35 | 78.8646 | 1.7647 | 60.0172 | 0.7 | 78.8112 | 5.3962 | 60.0428 | 4.35 | 78.8285 | 1.767 | 60.0379 | 0.7 | 78.8706 | 5.1906 | 59.963 | 4.35
78.8638 | 5.4864 | 60.027 | 4.35 | 78.873 | 1.7629 | 60.0172 | 0.7 | 78.8195 | 5.3962 | 60.0428 | 4.35 | 78.8368 | 1.767 | 60.0379 | 0.7 | 78.8789 | 5.1906 | 59.963 | 4.35
78.8721 | 5.4864 | 60.027 | 4.35 | 78.8813 | 1.7611 | 60.0173 | 0.7 | 78.8278 | 5.3961 | 60.0429 | 4.35 | 78.8451 | 1.767 | 60.0378 | 0.7 | 78.8872 | 5.1905 | 59.963 | 4.35
78.8805 | 5.4837 | 60.027 | 4.35 | 78.8896 | 1.7593 | 60.0173 | 0.7 | 78.8362 | 5.396 | 60.0429 | 4.35 | 78.8534 | 1.767 | 60.0378 | 0.7 | 78.8955 | 5.1904 | 59.963 | 4.35
78.8888 | 5.481 | 60.027 | 4.35 | 78.8979 | 1.7575 | 60.0173 | 0.7 | 78.8445 | 5.3959 | 60.0429 | 4.35 | 78.8617 | 1.7669 | 60.0377 | 0.7 | 78.9041 | 5.1903 | 59.963 | 4.35
78.8971 | 5.4783 | 60.027 | 4.35 | 78.9063 | 1.7557 | 60.0173 | 0.7 | 78.8528 | 5.3959 | 60.0429 | 4.35 | 78.8701 | 1.7669 | 60.0377 | 0.7 | 78.9124 | 5.1902 | 59.963 | 4.35
78.9055 | 5.4756 | 60.027 | 4.35 | 78.9146 | 1.7539 | 60.0174 | 0.7 | 78.8611 | 5.3959 | 60.0429 | 4.35 | 78.8784 | 1.7668 | 60.0376 | 0.7 | 78.9207 | 5.1901 | 59.963 | 4.35
78.9138 | 5.4731 | 60.027 | 4.35 | 78.9229 | 1.752 | 60.0174 | 0.7 | 78.8694 | 5.3958 | 60.0429 | 4.35 | 78.8867 | 1.7667 | 60.0376 | 0.7 | 78.929 | 5.1901 | 59.963 | 4.35
78.9221 | 5.4706 | 60.027 | 4.35 | 78.9312 | 1.7502 | 60.0174 | 0.7 | 78.8778 | 5.3958 | 60.043 | 4.35 | 78.895 | 1.7666 | 60.0375 | 0.7 | 78.9373 | 5.1901 | 59.963 | 4.35
78.9304 | 5.4682 | 60.027 | 4.35 | 78.9396 | 1.7502 | 60.0174 | 0.7 | 78.8861 | 5.3958 | 60.043 | 4.35 | 78.9034 | 1.7665 | 60.0375 | 0.7 | 78.9456 | 5.1901 | 59.963 | 4.35
78.9388 | 5.4658 | 60.027 | 4.35 | 78.9479 | 1.7502 | 60.0175 | 0.7 | 78.8944 | 5.3957 | 60.043 | 4.35 | 78.9117 | 1.7663 | 60.0374 | 0.7 | 78.9541 | 5.1901 | 59.963 | 4.35
78.9471 | 5.4633 | 60.027 | 4.35 | 78.9562 | 1.7503 | 60.0175 | 0.7 | 78.9027 | 5.3956 | 60.043 | 4.35 | 78.92 | 1.7662 | 60.0374 | 0.7 | 78.9624 | 5.1901 | 59.963 | 4.35
78.9554 | 5.4609 | 60.027 | 4.35 | 78.9646 | 1.7503 | 60.0175 | 0.7 | 78.9111 | 5.3956 | 60.043 | 4.35 | 78.9283 | 1.7661 | 60.0373 | 0.7 | 78.9707 | 5.1901 | 59.963 | 4.35
78.9637 | 5.461 | 60.027 | 4.35 | 78.9729 | 1.7503 | 60.0175 | 0.7 | 78.9194 | 5.3955 | 60.043 | 4.35 | 78.9368 | 1.766 | 60.0373 | 0.7 | 78.979 | 5.1901 | 59.963 | 4.35
78.9721 | 5.4611 | 60.027 | 4.35 | 78.9812 | 1.7503 | 60.0176 | 0.7 | 78.9277 | 5.3954 | 60.043 | 4.35 | 78.9451 | 1.766 | 60.0372 | 0.7 | 78.9873 | 5.1901 | 59.963 | 4.35
78.9804 | 5.4611 | 60.027 | 4.35 | 78.9896 | 1.7503 | 60.0176 | 0.7 | 78.936 | 5.3953 | 60.043 | 4.35 | 78.9534 | 1.7659 | 60.0372 | 0.7 | 78.9956 | 5.19 | 59.963 | 4.35
78.9887 | 5.4611 | 60.027 | 4.35 | 78.9979 | 1.7504 | 60.0176 | 0.7 | 78.9443 | 5.3953 | 60.043 | 4.35 | 78.9617 | 1.7659 | 60.0371 | 0.7 | 79.0039 | 5.1899 | 59.963 | 4.35
78.9971 | 5.4559 | 60.027 | 4.35 | 79.0062 | 1.7504 | 60.0176 | 0.7 | 78.9528 | 5.3952 | 60.0431 | 4.35 | 78.9701 | 1.7659 | 60.0371 | 0.7 | 79.0125 | 5.1898 | 59.963 | 4.35
79.0054 | 5.4506 | 60.027 | 4.35 | 79.0146 | 1.7504 | 60.0177 | 0.7 | 78.9611 | 5.395 | 60.0431 | 4.35 | 78.9784 | 1.7659 | 60.037 | 0.7 | 79.0208 | 5.1898 | 59.963 | 4.35
79.0137 | 5.4452 | 60.027 | 4.35 | 79.0229 | 1.7504 | 60.0177 | 0.7 | 78.9694 | 5.3949 | 60.0431 | 4.35 | 78.9867 | 1.7659 | 60.037 | 0.7 | 79.0291 | 5.1897 | 59.963 | 4.35
79.022 | 5.4399 | 60.027 | 4.35 | 79.0312 | 1.7504 | 60.0177 | 0.7 | 78.9777 | 5.3942 | 60.0431 | 4.35 | 78.995 | 1.7659 | 60.0369 | 0.7 | 79.0374 | 5.1896 | 59.963 | 4.35
79.0304 | 5.4345 | 60.027 | 4.35 | 79.0396 | 1.7504 | 60.0177 | 0.7 | 78.986 | 5.3935 | 60.0431 | 4.35 | 79.0034 | 1.7659 | 60.0369 | 0.7 | 79.0457 | 5.1895 | 59.963 | 4.35
79.0387 | 5.4291 | 60.027 | 4.35 | 79.0479 | 1.7504 | 60.0178 | 0.7 | 78.9944 | 5.3928 | 60.0431 | 4.35 | 79.0117 | 1.7659 | 60.0368 | 0.7 | 79.054 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.047 | 5.4239 | 60.027 | 4.35 | 79.0562 | 1.7504 | 60.0178 | 0.7 | 79.0027 | 5.3921 | 60.0431 | 4.35 | 79.02 | 1.766 | 60.0368 | 0.7 | 79.0625 | 5.1893 | 59.963 | 4.35
79.0554 | 5.4186 | 60.027 | 4.35 | 79.0645 | 1.7504 | 60.0178 | 0.7 | 79.011 | 5.3915 | 60.0431 | 4.35 | 79.0283 | 1.766 | 60.0367 | 0.7 | 79.0708 | 5.1892 | 59.963 | 4.35
79.0637 | 5.4135 | 60.027 | 4.35 | 79.0728 | 1.7504 | 60.0178 | 0.7 | 79.0193 | 5.3909 | 60.0431 | 4.35 | 79.0367 | 1.766 | 60.0367 | 0.7 | 79.0791 | 5.1892 | 59.963 | 4.35
79.072 | 5.4084 | 60.027 | 4.35 | 79.0812 | 1.7504 | 60.0179 | 0.7 | 79.0276 | 5.3903 | 60.0431 | 4.35 | 79.045 | 1.766 | 60.0366 | 0.7 | 79.0874 | 5.1891 | 59.963 | 4.35
79.0803 | 5.4083 | 60.027 | 4.35 | 79.0895 | 1.7504 | 60.0179 | 0.7 | 79.036 | 5.3897 | 60.0431 | 4.35 | 79.0533 | 1.766 | 60.0366 | 0.7 | 79.0957 | 5.1891 | 59.963 | 4.35
79.0887 | 5.4083 | 60.027 | 4.35 | 79.0978 | 1.7504 | 60.0179 | 0.7 | 79.0443 | 5.3891 | 60.0431 | 4.35 | 79.0616 | 1.766 | 60.0365 | 0.7 | 79.104 | 5.1891 | 59.963 | 4.35
79.097 | 5.4083 | 60.027 | 4.35 | 79.1062 | 1.7504 | 60.0179 | 0.7 | 79.0526 | 5.3884 | 60.0432 | 4.35 | 79.0701 | 1.766 | 60.0365 | 0.7 | 79.1123 | 5.1892 | 59.963 | 4.35
79.1053 | 5.4083 | 60.027 | 4.35 | 79.1145 | 1.7504 | 60.018 | 0.7 | 79.0609 | 5.3884 | 60.0432 | 4.35 | 79.0784 | 1.766 | 60.0364 | 0.7 | 79.1208 | 5.1892 | 59.963 | 4.35
79.1136 | 5.4084 | 60.027 | 4.35 | 79.1228 | 1.7504 | 60.018 | 0.7 | 79.0693 | 5.3884 | 60.0432 | 4.35 | 79.0867 | 1.766 | 60.0364 | 0.7 | 79.1292 | 5.1892 | 59.963 | 4.35
79.122 | 5.4084 | 60.027 | 4.35 | 79.1312 | 1.7504 | 60.017 | 0.7 | 79.0776 | 5.3884 | 60.0432 | 4.35 | 79.095 | 1.766 | 60.0363 | 0.7 | 79.1375 | 5.1892 | 59.963 | 4.35
79.1303 | 5.4085 | 60.027 | 4.35 | 79.1395 | 1.7504 | 60.017 | 0.7 | 79.0859 | 5.3884 | 60.0432 | 4.35 | 79.1034 | 1.766 | 60.0363 | 0.7 | 79.1458 | 5.1893 | 59.963 | 4.35
79.1386 | 5.4085 | 60.027 | 4.35 | 79.1478 | 1.7504 | 60.0171 | 0.7 | 79.0942 | 5.3885 | 60.0432 | 4.35 | 79.1117 | 1.766 | 60.0362 | 0.7 | 79.1541 | 5.1893 | 59.963 | 4.35
79.147 | 5.4085 | 60.027 | 4.35 | 79.1562 | 1.7504 | 60.0171 | 0.7 | 79.1025 | 5.3885 | 60.0432 | 4.35 | 79.12 | 1.766 | 60.0362 | 0.7 | 79.1624 | 5.1893 | 59.963 | 4.35
79.1553 | 5.4085 | 60.027 | 4.35 | 79.1645 | 1.7504 | 60.0171 | 0.7 | 79.111 | 5.3875 | 60.0432 | 4.35 | 79.1283 | 1.766 | 60.0361 | 0.7 | 79.1709 | 5.1893 | 59.963 | 4.35
79.1636 | 5.4085 | 60.027 | 4.35 | 79.1728 | 1.7503 | 60.0171 | 0.7 | 79.1193 | 5.3865 | 60.0432 | 4.35 | 79.1367 | 1.766 | 60.0361 | 0.7 | 79.1792 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.172 | 5.4085 | 60.027 | 4.35 | 79.1811 | 1.7503 | 60.0172 | 0.7 | 79.1276 | 5.3856 | 60.0432 | 4.35 | 79.145 | 1.766 | 60.036 | 0.7 | 79.1875 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.1803 | 5.4085 | 60.027 | 4.35 | 79.1895 | 1.7503 | 60.0172 | 0.7 | 79.1359 | 5.3846 | 60.0432 | 4.35 | 79.1533 | 1.766 | 60.036 | 0.7 | 79.1958 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.1886 | 5.4085 | 60.027 | 4.35 | 79.1978 | 1.7503 | 60.0172 | 0.7 | 79.1442 | 5.3836 | 60.0432 | 4.35 | 79.1616 | 1.766 | 60.0359 | 0.7 | 79.2041 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.1969 | 5.4086 | 60.027 | 4.35 | 79.2061 | 1.7503 | 60.0172 | 0.7 | 79.1526 | 5.3826 | 60.0433 | 4.35 | 79.17 | 1.766 | 60.0359 | 0.7 | 79.2124 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.2053 | 5.4086 | 60.027 | 4.35 | 79.2144 | 1.7502 | 60.0173 | 0.7 | 79.1609 | 5.3817 | 60.0433 | 4.35 | 79.1783 | 1.766 | 60.0358 | 0.7 | 79.2207 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.2136 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.2228 | 1.7502 | 60.0173 | 0.7 | 79.1692 | 5.3807 | 60.0433 | 4.35 | 79.1866 | 1.766 | 60.0358 | 0.7 | 79.2292 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.2219 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.2311 | 1.7502 | 60.0173 | 0.7 | 79.1775 | 5.3796 | 60.0433 | 4.35 | 79.1949 | 1.766 | 60.0357 | 0.7 | 79.2375 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.2302 | 5.4088 | 60.027 | 4.35 | 79.2394 | 1.7501 | 60.0173 | 0.7 | 79.1859 | 5.3785 | 60.0433 | 4.35 | 79.2034 | 1.766 | 60.0357 | 0.7 | 79.2458 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.2386 | 5.4088 | 60.027 | 4.35 | 79.2478 | 1.7501 | 60.0174 | 0.7 | 79.1942 | 5.3785 | 60.0433 | 4.35 | 79.2117 | 1.7659 | 60.0356 | 0.7 | 79.2542 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.2469 | 5.4088 | 60.027 | 4.35 | 79.2561 | 1.75 | 60.0174 | 0.7 | 79.2025 | 5.3784 | 60.0433 | 4.35 | 79.22 | 1.7659 | 60.0356 | 0.7 | 79.2625 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.2552 | 5.4089 | 60.027 | 4.35 | 79.2644 | 1.75 | 60.0174 | 0.7 | 79.2108 | 5.3783 | 60.0433 | 4.35 | 79.2284 | 1.7658 | 60.0355 | 0.7 | 79.2708 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.2636 | 5.4088 | 60.027 | 4.35 | 79.2728 | 1.7499 | 60.0174 | 0.7 | 79.2191 | 5.3783 | 60.0433 | 4.35 | 79.2367 | 1.7657 | 60.0355 | 0.7 | 79.2793 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.2719 | 5.4088 | 60.027 | 4.35 | 79.2811 | 1.7499 | 60.0175 | 0.7 | 79.2275 | 5.3783 | 60.0433 | 4.35 | 79.245 | 1.7657 | 60.0354 | 0.7 | 79.2876 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.2802 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.2894 | 1.7498 | 60.0175 | 0.7 | 79.2358 | 5.3783 | 60.0433 | 4.35 | 79.2533 | 1.7656 | 60.0354 | 0.7 | 79.2959 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.2885 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.2978 | 1.7498 | 60.0175 | 0.7 | 79.2441 | 5.3773 | 60.0433 | 4.35 | 79.2617 | 1.7656 | 60.0353 | 0.7 | 79.3042 | 5.1894 | 59.963 | 4.35
79.2969 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.3061 | 1.7497 | 60.0175 | 0.7 | 79.2524 | 5.3763 | 60.0434 | 4.35 | 79.27 | 1.7656 | 60.0353 | 0.7 | 79.3125 | 5.1893 | 59.963 | 4.35
79.3052 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.3144 | 1.7497 | 60.0176 | 0.7 | 79.2609 | 5.3753 | 60.0434 | 4.35 | 79.2783 | 1.7656 | 60.0352 | 0.7 | 79.3208 | 5.1892 | 59.963 | 4.35
79.3135 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.3227 | 1.7497 | 60.0176 | 0.7 | 79.2692 | 5.3744 | 60.0434 | 4.35 | 79.2866 | 1.7656 | 60.0352 | 0.7 | 79.3291 | 5.1892 | 59.963 | 4.35
79.3219 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.3311 | 1.7497 | 60.0176 | 0.7 | 79.2775 | 5.3734 | 60.0434 | 4.35 | 79.295 | 1.7656 | 60.0351 | 0.7 | 79.3376 | 5.1891 | 59.963 | 4.35
79.3302 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.3394 | 1.7497 | 60.0176 | 0.7 | 79.2858 | 5.3724 | 60.0434 | 4.35 | 79.3033 | 1.7656 | 60.0351 | 0.7 | 79.3459 | 5.1891 | 59.963 | 4.35
79.3385 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.3477 | 1.7497 | 60.0177 | 0.7 | 79.2941 | 5.3715 | 60.0434 | 4.35 | 79.3116 | 1.7657 | 60.035 | 0.7 | 79.3542 | 5.189 | 59.963 | 4.35
79.3468 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.356 | 1.7497 | 60.0177 | 0.7 | 79.3025 | 5.3705 | 60.0434 | 4.35 | 79.3199 | 1.7657 | 60.035 | 0.7 | 79.3625 | 5.1889 | 59.963 | 4.35
79.3552 | 5.4088 | 60.027 | 4.35 | 79.3644 | 1.7497 | 60.0177 | 0.7 | 79.3108 | 5.3695 | 60.0434 | 4.35 | 79.3284 | 1.7657 | 60.0349 | 0.7 | 79.3708 | 5.1889 | 59.963 | 4.35
79.3635 | 5.4088 | 60.027 | 4.35 | 79.3727 | 1.7497 | 60.0177 | 0.7 | 79.3191 | 5.3685 | 60.0434 | 4.35 | 79.3367 | 1.7658 | 60.0349 | 0.7 | 79.3792 | 5.1888 | 59.963 | 4.35
79.3718 | 5.4088 | 60.027 | 4.35 | 79.381 | 1.7497 | 60.0178 | 0.7 | 79.3274 | 5.3684 | 60.0434 | 4.35 | 79.345 | 1.7658 | 60.0348 | 0.7 | 79.3877 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.3802 | 5.4088 | 60.027 | 4.35 | 79.3894 | 1.7497 | 60.0178 | 0.7 | 79.3358 | 5.3684 | 60.0434 | 4.35 | 79.3533 | 1.7659 | 60.0348 | 0.7 | 79.396 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.3885 | 5.4088 | 60.027 | 4.35 | 79.3977 | 1.7497 | 60.0178 | 0.7 | 79.3441 | 5.3683 | 60.0434 | 4.35 | 79.3617 | 1.766 | 60.0347 | 0.7 | 79.4043 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.3968 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.406 | 1.7497 | 60.0178 | 0.7 | 79.3524 | 5.3682 | 60.0435 | 4.35 | 79.37 | 1.766 | 60.0347 | 0.7 | 79.4126 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.4051 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.4144 | 1.7497 | 60.0179 | 0.7 | 79.3607 | 5.3682 | 60.0435 | 4.35 | 79.3783 | 1.7661 | 60.0346 | 0.7 | 79.4209 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.4135 | 5.4086 | 60.027 | 4.35 | 79.4227 | 1.7497 | 60.0179 | 0.7 | 79.369 | 5.3681 | 60.0435 | 4.35 | 79.3866 | 1.7662 | 60.0346 | 0.7 | 79.4292 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.4218 | 5.4086 | 60.027 | 4.35 | 79.431 | 1.7497 | 60.0179 | 0.7 | 79.3774 | 5.3681 | 60.0435 | 4.35 | 79.395 | 1.7663 | 60.0345 | 0.7 | 79.4375 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.4301 | 5.4085 | 60.027 | 4.35 | 79.4393 | 1.7497 | 60.0179 | 0.7 | 79.3857 | 5.3681 | 60.0435 | 4.35 | 79.4033 | 1.7663 | 60.0345 | 0.7 | 79.446 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.4385 | 5.4085 | 60.027 | 4.35 | 79.4477 | 1.7497 | 60.018 | 0.7 | 79.394 | 5.368 | 60.0435 | 4.35 | 79.4116 | 1.7664 | 60.0344 | 0.7 | 79.4543 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.4468 | 5.4085 | 60.027 | 4.35 | 79.456 | 1.7497 | 60.018 | 0.7 | 79.4023 | 5.368 | 60.0435 | 4.35 | 79.4199 | 1.7665 | 60.0344 | 0.7 | 79.4626 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.4551 | 5.4085 | 60.027 | 4.35 | 79.4643 | 1.7497 | 60.018 | 0.7 | 79.4108 | 5.368 | 60.0435 | 4.35 | 79.4283 | 1.7664 | 60.0343 | 0.7 | 79.4709 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.4634 | 5.4086 | 60.027 | 4.35 | 79.4727 | 1.7497 | 60.018 | 0.7 | 79.4191 | 5.368 | 60.0435 | 4.35 | 79.4366 | 1.7664 | 60.0343 | 0.7 | 79.4792 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.4718 | 5.4086 | 60.027 | 4.35 | 79.481 | 1.7497 | 60.0181 | 0.7 | 79.4274 | 5.368 | 60.0435 | 4.35 | 79.4449 | 1.7663 | 60.0342 | 0.7 | 79.4875 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.4801 | 5.4086 | 60.027 | 4.35 | 79.4893 | 1.7497 | 60.0181 | 0.7 | 79.4357 | 5.3679 | 60.0435 | 4.35 | 79.4532 | 1.7663 | 60.0342 | 0.7 | 79.4958 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.4884 | 5.4086 | 60.027 | 4.35 | 79.4977 | 1.7497 | 60.0181 | 0.7 | 79.444 | 5.3679 | 60.0435 | 4.35 | 79.4617 | 1.7662 | 60.0341 | 0.7 | 79.5044 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.4968 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.506 | 1.7497 | 60.0181 | 0.7 | 79.4524 | 5.3678 | 60.0436 | 4.35 | 79.47 | 1.7662 | 60.0341 | 0.7 | 79.5127 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.5051 | 5.4087 | 60.027 | 4.35 | 79.5143 | 1.7497 | 60.0182 | 0.7 | 79.4607 | 5.3678 | 60.0436 | 4.35 | 79.4783 | 1.7661 | 60.034 | 0.7 | 79.521 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.5134 | 5.4088 | 60.027 | 4.35 | 79.5226 | 1.7497 | 60.0182 | 0.7 | 79.469 | 5.3677 | 60.0436 | 4.35 | 79.4866 | 1.766 | 60.034 | 0.7 | 79.5293 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.5217 | 5.4088 | 60.027 | 4.35 | 79.531 | 1.7497 | 60.0182 | 0.7 | 79.4773 | 5.3677 | 60.0436 | 4.35 | 79.495 | 1.766 | 60.0339 | 0.7 | 79.5376 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.5301 | 5.4088 | 60.027 | 4.35 | 79.5393 | 1.7497 | 60.0182 | 0.7 | 79.4857 | 5.3677 | 60.0436 | 4.35 | 79.5033 | 1.7659 | 60.0339 | 0.7 | 79.5459 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.5384 | 5.4089 | 60.027 | 4.35 | 79.5476 | 1.7497 | 60.0183 | 0.7 | 79.494 | 5.3677 | 60.0436 | 4.35 | 79.5116 | 1.7659 | 60.0338 | 0.7 | 79.5544 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.5467 | 5.4089 | 60.027 | 4.35 | 79.556 | 1.7497 | 60.0183 | 0.7 | 79.5023 | 5.3677 | 60.0436 | 4.35 | 79.5199 | 1.7659 | 60.0338 | 0.7 | 79.5627 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.5551 | 5.4089 | 60.027 | 4.35 | 79.5643 | 1.7497 | 60.0183 | 0.7 | 79.5106 | 5.3677 | 60.0436 | 4.35 | 79.5283 | 1.7659 | 60.0337 | 0.7 | 79.571 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.5634 | 5.4089 | 60.027 | 4.35 | 79.5726 | 1.7497 | 60.0183 | 0.7 | 79.5189 | 5.3677 | 60.0436 | 4.35 | 79.5366 | 1.7659 | 60.0337 | 0.7 | 79.5793 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.5717 | 5.4089 | 60.027 | 4.35 | 79.5809 | 1.7497 | 60.0184 | 0.7 | 79.5273 | 5.3678 | 60.0436 | 4.35 | 79.5449 | 1.7659 | 60.0336 | 0.7 | 79.5876 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.58 | 5.409 | 60.027 | 4.35 | 79.5893 | 1.7497 | 60.0184 | 0.7 | 79.5356 | 5.3678 | 60.0436 | 4.35 | 79.5532 | 1.766 | 60.0336 | 0.7 | 79.5959 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.5884 | 5.4092 | 60.027 | 4.35 | 79.5976 | 1.7497 | 60.0184 | 0.7 | 79.5439 | 5.3678 | 60.0436 | 4.35 | 79.5616 | 1.7628 | 60.0335 | 0.7 | 79.6042 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.5967 | 5.4093 | 60.027 | 4.35 | 79.6059 | 1.7497 | 60.0184 | 0.7 | 79.5522 | 5.3678 | 60.0437 | 4.35 | 79.5699 | 1.7596 | 60.0335 | 0.7 | 79.6128 | 5.1886 | 59.963 | 4.35
79.605 | 5.4094 | 60.027 | 4.35 | 79.6143 | 1.7497 | 60.0185 | 0.7 | 79.5607 | 5.3679 | 60.0437 | 4.35 | 79.5782 | 1.7564 | 60.0334 | 0.7 | 79.6211 | 5.1886 | 59.963 | 4.35
79.6134 | 5.4095 | 60.027 | 4.35 | 79.6226 | 1.7497 | 60.0185 | 0.7 | 79.569 | 5.3679 | 60.0437 | 4.35 | 79.5865 | 1.7532 | 60.0334 | 0.7 | 79.6294 | 5.1886 | 59.963 | 4.35
79.6217 | 5.4095 | 60.027 | 4.35 | 79.6309 | 1.7497 | 60.0185 | 0.7 | 79.5773 | 5.3679 | 60.0437 | 4.35 | 79.595 | 1.7499 | 60.0333 | 0.7 | 79.6377 | 5.1886 | 59.963 | 4.35
79.63 | 5.4097 | 60.027 | 4.35 | 79.6393 | 1.7497 | 60.0185 | 0.7 | 79.5856 | 5.3679 | 60.0437 | 4.35 | 79.6033 | 1.7467 | 60.0333 | 0.7 | 79.646 | 5.1886 | 59.963 | 4.35
79.6383 | 5.4099 | 60.027 | 4.35 | 79.6476 | 1.7497 | 60.0186 | 0.7 | 79.594 | 5.3679 | 60.0437 | 4.35 | 79.6116 | 1.7434 | 60.0332 | 0.7 | 79.6543 | 5.1886 | 59.963 | 4.35
79.6467 | 5.4101 | 60.027 | 4.35 | 79.6559 | 1.7497 | 60.0186 | 0.7 | 79.6023 | 5.3679 | 60.0437 | 4.35 | 79.6199 | 1.7402 | 60.0332 | 0.7 | 79.6628 | 5.1886 | 59.963 | 4.35
79.655 | 5.4102 | 60.027 | 4.35 | 79.6642 | 1.7497 | 60.0186 | 0.7 | 79.6106 | 5.3678 | 60.0437 | 4.35 | 79.6283 | 1.737 | 60.0331 | 0.7 | 79.6711 | 5.1886 | 59.963 | 4.35
79.6633 | 5.4103 | 60.027 | 4.35 | 79.6726 | 1.7497 | 60.0186 | 0.7 | 79.6189 | 5.3678 | 60.0437 | 4.35 | 79.6366 | 1.7337 | 60.0331 | 0.7 | 79.6794 | 5.1886 | 59.963 | 4.35
79.6717 | 5.4104 | 60.027 | 4.35 | 79.6809 | 1.7497 | 60.0187 | 0.7 | 79.6272 | 5.3678 | 60.0437 | 4.35 | 79.6449 | 1.7336 | 60.033 | 0.7 | 79.6877 | 5.1886 | 59.963 | 4.35
79.68 | 5.4105 | 60.027 | 4.35 | 79.6892 | 1.7497 | 60.0187 | 0.7 | 79.6356 | 5.3677 | 60.0437 | 4.35 | 79.6532 | 1.7336 | 60.033 | 0.7 | 79.696 | 5.1886 | 59.963 | 4.35
79.6883 | 5.4106 | 60.027 | 4.35 | 79.6975 | 1.7497 | 60.0187 | 0.7 | 79.6439 | 5.3663 | 60.0437 | 4.35 | 79.6616 | 1.7335 | 60.0329 | 0.7 | 79.7043 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.6966 | 5.4107 | 60.027 | 4.35 | 79.7059 | 1.7497 | 60.0187 | 0.7 | 79.6522 | 5.3649 | 60.0438 | 4.35 | 79.6699 | 1.7335 | 60.0329 | 0.7 | 79.7126 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.705 | 5.4107 | 60.027 | 4.35 | 79.7142 | 1.7496 | 60.0188 | 0.7 | 79.6605 | 5.3635 | 60.0438 | 4.35 | 79.6782 | 1.7335 | 60.0328 | 0.7 | 79.7212 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.7133 | 5.4107 | 60.027 | 4.35 | 79.7225 | 1.7496 | 60.0188 | 0.7 | 79.6689 | 5.3621 | 60.0438 | 4.35 | 79.6865 | 1.7335 | 60.0328 | 0.7 | 79.7295 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.7216 | 5.4107 | 60.027 | 4.35 | 79.7309 | 1.7496 | 60.0188 | 0.7 | 79.6772 | 5.3607 | 60.0438 | 4.35 | 79.6949 | 1.7335 | 60.0327 | 0.7 | 79.7378 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.73 | 5.4107 | 60.027 | 4.35 | 79.7392 | 1.7496 | 60.0188 | 0.7 | 79.6855 | 5.3593 | 60.0438 | 4.35 | 79.7032 | 1.7335 | 60.0327 | 0.7 | 79.7461 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.7383 | 5.4107 | 60.027 | 4.35 | 79.7475 | 1.7496 | 60.0189 | 0.7 | 79.6938 | 5.358 | 60.0438 | 4.35 | 79.7115 | 1.7336 | 60.0326 | 0.7 | 79.7544 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.7466 | 5.4107 | 60.027 | 4.35 | 79.7559 | 1.7496 | 60.0189 | 0.7 | 79.7021 | 5.3566 | 60.0438 | 4.35 | 79.7198 | 1.7336 | 60.0326 | 0.7 | 79.7627 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.7549 | 5.4107 | 60.027 | 4.35 | 79.7642 | 1.7496 | 60.0189 | 0.7 | 79.7106 | 5.3552 | 60.0438 | 4.35 | 79.7283 | 1.7337 | 60.0325 | 0.7 | 79.7712 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.7633 | 5.4083 | 60.027 | 4.35 | 79.7725 | 1.7496 | 60.0189 | 0.7 | 79.7189 | 5.3539 | 60.0438 | 4.35 | 79.7366 | 1.7338 | 60.0325 | 0.7 | 79.7795 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.7716 | 5.4059 | 60.027 | 4.35 | 79.7808 | 1.7496 | 60.019 | 0.7 | 79.7272 | 5.3539 | 60.0438 | 4.35 | 79.7449 | 1.7338 | 60.0324 | 0.7 | 79.7878 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.7799 | 5.4035 | 60.027 | 4.35 | 79.7892 | 1.7496 | 60.019 | 0.7 | 79.7355 | 5.3539 | 60.0438 | 4.35 | 79.7533 | 1.7339 | 60.0324 | 0.7 | 79.7961 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.7883 | 5.4011 | 60.027 | 4.35 | 79.7975 | 1.7496 | 60.019 | 0.7 | 79.7439 | 5.3531 | 60.0438 | 4.35 | 79.7616 | 1.734 | 60.0323 | 0.7 | 79.8044 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.7966 | 5.397 | 60.027 | 4.35 | 79.8058 | 1.7496 | 60.019 | 0.7 | 79.7522 | 5.3522 | 60.0439 | 4.35 | 79.7699 | 1.734 | 60.0323 | 0.7 | 79.8127 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.8049 | 5.3929 | 60.027 | 4.35 | 79.8141 | 1.7496 | 60.0191 | 0.7 | 79.7605 | 5.3514 | 60.0439 | 4.35 | 79.7782 | 1.734 | 60.0322 | 0.7 | 79.821 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.8132 | 5.3887 | 60.027 | 4.35 | 79.8225 | 1.7496 | 60.0191 | 0.7 | 79.7688 | 5.3505 | 60.0439 | 4.35 | 79.7866 | 1.7341 | 60.0322 | 0.7 | 79.8296 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.8216 | 5.3846 | 60.027 | 4.35 | 79.8308 | 1.7496 | 60.0191 | 0.7 | 79.7772 | 5.3497 | 60.0439 | 4.35 | 79.7949 | 1.734 | 60.0321 | 0.7 | 79.8379 | 5.1887 | 59.963 | 4.35
79.8299 | 5.3805 | 60.027 | 4.35 | 79.8391 | 1.7496 | 60.0191 | 0.7 | 79.7855 | 5.3488 | 60.0439 | 4.35 | 79.8032 | 1.734 | 60.0321 | 0.7 | 79.8462 | 5.1888 | 59.963 | 4.35
79.8382 | 5.3763 | 60.027 | 4.35 | 79.8475 | 1.7496 | 60.0192 | 0.7 | 79.7938 | 5.348 | 60.0439 | 4.35 | 79.8115 | 1.7339 | 60.032 | 0.7 | 79.8545 | 5.1889 | 59.963 | 4.35
79.8466 | 5.3746 | 60.027 | 4.35 | 79.8558 | 1.7496 | 60.0192 | 0.7 | 79.8021 | 5.3471 | 60.0439 | 4.35 | 79.8199 | 1.7339 | 60.037 | 0.7 | 79.8628 | 5.189 | 59.963 | 4.35
79.8549 | 5.3728 | 60.027 | 4.35 | 79.8641 | 1.7496 | 60.0192 | 0.7 | 79.8104 | 5.3463 | 60.0439 | 4.35 | 79.8282 | 1.7338 | 60.0369 | 0.7 | 79.8711 | 5.1891 | 59.963 | 4.35
79.8632 | 5.3711 | 60.027 | 4.35 | 79.8724 | 1.7495 | 60.0192 | 0.7 | 79.8188 | 5.3455 | 60.0439 | 4.35 | 79.8365 | 1.7338 | 60.0369 | 0.7 | 79.8796 | 5.189 | 59.963 | 4.35
79.8715 | 5.3693 | 60.027 | 4.35 | 79.8808 | 1.7494 | 60.0193 | 0.7 | 79.8271 | 5.3456 | 60.0439 | 4.35 | 79.8448 | 1.7337 | 60.0368 | 0.7 | 79.8879 | 5.189 | 59.963 | 4.35
79.8799 | 5.3693 | 60.027 | 4.35 | 79.8891 | 1.7494 | 60.0193 | 0.7 | 79.8354 | 5.3458 | 60.0439 | 4.35 | 79.8533 | 1.7337 | 60.0368 | 0.7 | 79.8962 | 5.189 | 59.963 | 4.35
79.8882 | 5.3693 | 60.027 | 4.35 | 79.8974 | 1.7493 | 60.0193 | 0.7 | 79.8438 | 5.3459 | 60.0439 | 4.35 | 79.8616 | 1.7337 | 60.0367 | 0.7 | 79.9045 | 5.1891 | 59.963 | 4.35
79.8965 | 5.3691 | 60.027 | 4.35 | 79.9058 | 1.7493 | 60.0193 | 0.7 | 79.8522 | 5.3461 | 60.044 | 4.35 | 79.8699 | 1.7337 | 60.0367 | 0.7 | 79.9128 | 5.1891 | 59.963 | 4.35
79.9049 | 5.3689 | 60.027 | 4.35 | 79.9141 | 1.7492 | 60.0194 | 0.7 | 79.8605 | 5.3462 | 60.044 | 4.35 | 79.8782 | 1.7337 | 60.0366 | 0.7 | 79.9211 | 5.1891 | 59.963 | 4.35
79.9132 | 5.3687 | 60.027 | 4.35 | 79.9224 | 1.7492 | 60.0194 | 0.7 | 79.8688 | 5.3463 | 60.044 | 4.35 | 79.8866 | 1.7337 | 60.0366 | 0.7 | 79.9294 | 5.1891 | 59.963 | 4.35
79.9215 | 5.3686 | 60.027 | 4.35 | 79.9308 | 1.7491 | 60.0194 | 0.7 | 79.8771 | 5.3465 | 60.044 | 4.35 | 79.8949 | 1.7338 | 60.0365 | 0.7 | 79.938 | 5.189 | 59.963 | 4.35
79.9298 | 5.3684 | 60.027 | 4.35 | 79.9391 | 1.7491 | 60.0194 | 0.7 | 79.8855 | 5.3466 | 60.044 | 4.35 | 79.9032 | 1.7339 | 60.0365 | 0.7 | 79.9463 | 5.1871 | 59.963 | 4.35
79.9382 | 5.3683 | 60.027 | 4.35 | 79.9474 | 1.7491 | 60.0195 | 0.7 | 79.8938 | 5.3467 | 60.044 | 4.35 | 79.9115 | 1.7339 | 60.0364 | 0.7 | 79.9546 | 5.1852 | 59.963 | 4.35
79.9465 | 5.3681 | 60.027 | 4.35 | 79.9557 | 1.7491 | 60.0195 | 0.7 | 79.9021 | 5.3467 | 60.043 | 4.35 | 79.9199 | 1.734 | 60.0364 | 0.7 | 79.9629 | 5.1834 | 59.963 | 4.35
79.9548 | 5.3679 | 60.027 | 4.35 | 79.9641 | 1.7491 | 60.0195 | 0.7 | 79.9104 | 5.3467 | 60.043 | 4.35 | 79.9282 | 1.734 | 60.0363 | 0.7 | 79.9712 | 5.1816 | 59.963 | 4.35
79.9632 | 5.3676 | 60.027 | 4.35 | 79.9724 | 1.7491 | 60.0195 | 0.7 | 79.9187 | 5.3467 | 60.043 | 4.35 | 79.9365 | 1.7341 | 60.0363 | 0.7 | 79.9795 | 5.1797 | 59.963 | 4.35
79.9715 | 5.3674 | 60.027 | 4.35 | 79.9807 | 1.7491 | 60.0196 | 0.7 | 79.9271 | 5.3467 | 60.0429 | 4.35 | 79.9449 | 1.7342 | 60.0362 | 0.7 | 79.988 | 5.1778 | 59.963 | 4.35
79.9798 | 5.3673 | 60.027 | 4.35 | 79.989 | 1.7491 | 60.0196 | 0.7 | 79.9354 | 5.3467 | 60.0429 | 4.35 | 79.9532 | 1.7343 | 60.0362 | 0.7 | 79.9963 | 5.176 | 59.963 | 4.35
79.9881 | 5.3673 | 60.027 | 4.35 | 79.9974 | 1.7491 | 60.0196 | 0.7 | 79.9437 | 5.3467 | 60.0429 | 4.35 | 79.9615 | 1.7344 | 60.0361 | 0.7 | 80.0046 | 5.1741 | 59.963 | 4.35
79.9965 | 5.3672 | 60.027 | 4.35 | 80.0057 | 1.7491 | 60.0196 | 0.7 | 79.952 | 5.3467 | 60.0429 | 4.35 | 79.9698 | 1.7345 | 60.0361 | 0.7 | 80.0129 | 5.1697 | 59.963 | 4.35
80.0048 | 5.3671 | 60.027 | 4.35 | 80.014 | 1.7491 | 60.0197 | 0.7 | 79.9604 | 5.3468 | 60.0429 | 4.35 | 79.9783 | 1.7345 | 60.036 | 0.7 | 80.0212 | 5.1653 | 59.963 | 4.35
80.0131 | 5.3649 | 60.027 | 4.35 | 80.0224 | 1.7491 | 60.0197 | 0.7 | 79.9688 | 5.3468 | 60.0429 | 4.35 | 79.9866 | 1.7345 | 60.036 | 0.7 | 80.0295 | 5.1626 | 59.963 | 4.35
80.0215 | 5.3627 | 60.027 | 4.35 | 80.0307 | 1.7491 | 60.0197 | 0.7 | 79.9771 | 5.3468 | 60.0428 | 4.35 | 79.9949 | 1.7346 | 60.0359 | 0.7 | 80.0378 | 5.16 | 59.963 | 4.35
80.0298 | 5.3606 | 60.027 | 4.35 | 80.039 | 1.7491 | 60.0197 | 0.7 | 79.9854 | 5.3468 | 60.0428 | 4.35 | 80.0032 | 1.7346 | 60.0359 | 0.7 | 80.0464 | 5.1574 | 59.963 | 4.35
80.0381 | 5.3585 | 60.027 | 4.35 | 80.0473 | 1.7491 | 60.0198 | 0.7 | 79.9938 | 5.3469 | 60.0428 | 4.35 | 80.0116 | 1.7346 | 60.0358 | 0.7 | 80.0547 | 5.1548 | 59.963 | 4.35
80.0464 | 5.3564 | 60.027 | 4.35 | 80.0557 | 1.7492 | 60.0198 | 0.7 | 80.0021 | 5.3469 | 60.0428 | 4.35 | 80.0199 | 1.7346 | 60.0358 | 0.7 | 80.063 | 5.1524 | 59.963 | 4.35
80.0548 | 5.3544 | 60.027 | 4.35 | 80.064 | 1.7492 | 60.0198 | 0.7 | 80.0104 | 5.347 | 60.0428 | 4.35 | 80.0282 | 1.7346 | 60.0357 | 0.7 | 80.0713 | 5.15 | 59.963 | 4.35
80.0631 | 5.3523 | 60.027 | 4.35 | 80.0723 | 1.7492 | 60.0198 | 0.7 | 80.0187 | 5.347 | 60.0428 | 4.35 | 80.0365 | 1.7346 | 60.0357 | 0.7 | 80.0796 | 5.1476 | 59.963 | 4.35
80.0714 | 5.3502 | 60.027 | 4.35 | 80.0807 | 1.7492 | 60.0199 | 0.7 | 80.0271 | 5.3471 | 60.0427 | 4.35 | 80.0449 | 1.7346 | 60.0356 | 0.7 | 80.0879 | 5.1451 | 59.963 | 4.35
80.0798 | 5.3481 | 60.027 | 4.35 | 80.089 | 1.7492 | 60.0199 | 0.7 | 80.0354 | 5.3471 | 60.0427 | 4.35 | 80.0532 | 1.7346 | 60.0356 | 0.7 | 80.0964 | 5.1453 | 59.963 | 4.35
80.0881 | 5.3461 | 60.027 | 4.35 | 80.0973 | 1.7492 | 60.0199 | 0.7 | 80.0437 | 5.3471 | 60.0427 | 4.35 | 80.0615 | 1.7346 | 60.0355 | 0.7 | 80.1047 | 5.1454 | 59.963 | 4.35
80.0964 | 5.3463 | 60.027 | 4.35 | 80.1057 | 1.7493 | 60.0199 | 0.7 | 80.052 | 5.3471 | 60.0427 | 4.35 | 80.0698 | 1.7346 | 60.0355 | 0.7 | 80.113 | 5.1456 | 59.963 | 4.35
80.1047 | 5.3465 | 60.027 | 4.35 | 80.114 | 1.7493 | 60.02 | 0.7 | 80.0603 | 5.3457 | 60.0427 | 4.35 | 80.0782 | 1.7346 | 60.0354 | 0.7 | 80.1213 | 5.1457 | 59.963 | 4.35
80.1131 | 5.3467 | 60.027 | 4.35 | 80.1223 | 1.7493 | 60.02 | 0.7 | 80.0687 | 5.3443 | 60.0427 | 4.35 | 80.0865 | 1.7347 | 60.0354 | 0.7 | 80.1296 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.1214 | 5.3469 | 60.027 | 4.35 | 80.1306 | 1.7492 | 60.02 | 0.7 | 80.077 | 5.3429 | 60.0426 | 4.35 | 80.0948 | 1.7347 | 60.0353 | 0.7 | 80.1379 | 5.146 | 59.963 | 4.35
80.1297 | 5.3471 | 60.027 | 4.35 | 80.1389 | 1.7493 | 60.02 | 0.7 | 80.0853 | 5.3415 | 60.0426 | 4.35 | 80.1031 | 1.7348 | 60.0353 | 0.7 | 80.1462 | 5.1461 | 59.963 | 4.35
80.1381 | 5.3472 | 60.027 | 4.35 | 80.1473 | 1.7493 | 60.02 | 0.7 | 80.0936 | 5.3401 | 60.0426 | 4.35 | 80.1116 | 1.7349 | 60.0352 | 0.7 | 80.1548 | 5.1461 | 59.963 | 4.35
80.1464 | 5.3474 | 60.027 | 4.35 | 80.1556 | 1.7494 | 60.02 | 0.7 | 80.1021 | 5.3387 | 60.0426 | 4.35 | 80.1199 | 1.7349 | 60.0352 | 0.7 | 80.1631 | 5.1461 | 59.963 | 4.35
80.1547 | 5.3476 | 60.027 | 4.35 | 80.1639 | 1.7494 | 60.02 | 0.7 | 80.1104 | 5.3374 | 60.0426 | 4.35 | 80.1282 | 1.735 | 60.0351 | 0.7 | 80.1714 | 5.1461 | 59.963 | 4.35
80.163 | 5.3478 | 60.027 | 4.35 | 80.1723 | 1.7495 | 60.0201 | 0.7 | 80.1187 | 5.3361 | 60.0426 | 4.35 | 80.1366 | 1.735 | 60.0351 | 0.7 | 80.1797 | 5.1461 | 59.963 | 4.35
80.1714 | 5.3479 | 60.027 | 4.35 | 80.1806 | 1.7495 | 60.0201 | 0.7 | 80.127 | 5.3348 | 60.0425 | 4.35 | 80.1449 | 1.7351 | 60.035 | 0.7 | 80.188 | 5.1461 | 59.963 | 4.35
80.1797 | 5.3479 | 60.027 | 4.35 | 80.1889 | 1.7495 | 60.0201 | 0.7 | 80.1354 | 5.3335 | 60.0425 | 4.35 | 80.1532 | 1.7351 | 60.035 | 0.7 | 80.1963 | 5.1461 | 59.963 | 4.35
80.188 | 5.3479 | 60.027 | 4.35 | 80.1973 | 1.7495 | 60.0201 | 0.7 | 80.1437 | 5.3336 | 60.0425 | 4.35 | 80.1615 | 1.7351 | 60.0349 | 0.7 | 80.2048 | 5.1461 | 59.963 | 4.35
80.1964 | 5.3479 | 60.027 | 4.35 | 80.2056 | 1.7496 | 60.0201 | 0.7 | 80.152 | 5.3337 | 60.0425 | 4.35 | 80.1699 | 1.7352 | 60.0349 | 0.7 | 80.2131 | 5.1461 | 59.963 | 4.35
80.2047 | 5.3479 | 60.027 | 4.35 | 80.2139 | 1.7496 | 60.0201 | 0.7 | 80.1603 | 5.3338 | 60.0425 | 4.35 | 80.1782 | 1.7351 | 60.0348 | 0.7 | 80.2214 | 5.1461 | 59.963 | 4.35
80.213 | 5.3479 | 60.027 | 4.35 | 80.2223 | 1.7495 | 60.0201 | 0.7 | 80.1687 | 5.3339 | 60.0425 | 4.35 | 80.1865 | 1.7351 | 60.0348 | 0.7 | 80.2297 | 5.1461 | 59.963 | 4.35
80.2214 | 5.3479 | 60.027 | 4.35 | 80.2306 | 1.7495 | 60.0201 | 0.7 | 80.177 | 5.3339 | 60.0424 | 4.35 | 80.1948 | 1.7351 | 60.0347 | 0.7 | 80.238 | 5.146 | 59.963 | 4.35
80.2297 | 5.3479 | 60.029 | 4.35 | 80.2389 | 1.7494 | 60.0201 | 0.7 | 80.1853 | 5.334 | 60.0424 | 4.35 | 80.2032 | 1.735 | 60.0347 | 0.7 | 80.2463 | 5.146 | 59.963 | 4.35
80.238 | 5.3479 | 60.029 | 4.35 | 80.2472 | 1.7494 | 60.0201 | 0.7 | 80.1936 | 5.3339 | 60.0424 | 4.35 | 80.2115 | 1.7349 | 60.0346 | 0.7 | 80.2546 | 5.146 | 59.963 | 4.35
80.2463 | 5.3479 | 60.029 | 4.35 | 80.2556 | 1.7493 | 60.0201 | 0.7 | 80.2019 | 5.3339 | 60.0424 | 4.35 | 80.2198 | 1.7349 | 60.0346 | 0.7 | 80.2632 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.2547 | 5.3479 | 60.029 | 4.35 | 80.2639 | 1.7493 | 60.0201 | 0.7 | 80.2103 | 5.3339 | 60.0424 | 4.35 | 80.2281 | 1.7348 | 60.0345 | 0.7 | 80.2715 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.263 | 5.3478 | 60.029 | 4.35 | 80.2722 | 1.7493 | 60.0201 | 0.7 | 80.2186 | 5.3338 | 60.0424 | 4.35 | 80.2366 | 1.7348 | 60.0345 | 0.7 | 80.2798 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.2713 | 5.3478 | 60.029 | 4.35 | 80.2805 | 1.7493 | 60.0202 | 0.7 | 80.2269 | 5.3337 | 60.0423 | 4.35 | 80.2449 | 1.7347 | 60.0344 | 0.7 | 80.2881 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.2797 | 5.3478 | 60.029 | 4.35 | 80.2889 | 1.7493 | 60.0202 | 0.7 | 80.2352 | 5.3336 | 60.0423 | 4.35 | 80.2532 | 1.7347 | 60.0344 | 0.7 | 80.2964 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.288 | 5.3478 | 60.029 | 4.35 | 80.2972 | 1.7493 | 60.0202 | 0.7 | 80.2437 | 5.3335 | 60.0423 | 4.35 | 80.2615 | 1.7347 | 60.0343 | 0.7 | 80.3047 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.2963 | 5.3478 | 60.029 | 4.35 | 80.3055 | 1.7493 | 60.0202 | 0.7 | 80.252 | 5.3334 | 60.0423 | 4.35 | 80.2699 | 1.7346 | 60.0343 | 0.7 | 80.313 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.3046 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.3139 | 1.7493 | 60.0202 | 0.7 | 80.2603 | 5.3334 | 60.0423 | 4.35 | 80.2782 | 1.7346 | 60.0342 | 0.7 | 80.3215 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.313 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.3222 | 1.7493 | 60.0202 | 0.7 | 80.2686 | 5.3333 | 60.0423 | 4.35 | 80.2865 | 1.7346 | 60.0342 | 0.7 | 80.3298 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.3213 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.3305 | 1.7493 | 60.0202 | 0.7 | 80.277 | 5.3332 | 60.0422 | 4.35 | 80.2949 | 1.7346 | 60.0341 | 0.7 | 80.3381 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.3296 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.3388 | 1.7493 | 60.0202 | 0.7 | 80.2853 | 5.3331 | 60.0422 | 4.35 | 80.3032 | 1.7346 | 60.0341 | 0.7 | 80.3464 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.338 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.3472 | 1.7493 | 60.0202 | 0.7 | 80.2936 | 5.3331 | 60.0422 | 4.35 | 80.3115 | 1.7346 | 60.034 | 0.7 | 80.3547 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.3463 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.3555 | 1.7494 | 60.0202 | 0.7 | 80.3019 | 5.333 | 60.0422 | 4.35 | 80.3198 | 1.7346 | 60.034 | 0.7 | 80.363 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.3546 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.3638 | 1.7495 | 60.0202 | 0.7 | 80.3102 | 5.333 | 60.0422 | 4.35 | 80.3282 | 1.7346 | 60.0339 | 0.7 | 80.3716 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.363 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.3722 | 1.7495 | 60.0202 | 0.7 | 80.3186 | 5.3331 | 60.0422 | 4.35 | 80.3365 | 1.7346 | 60.0339 | 0.7 | 80.3799 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.3713 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.3805 | 1.7496 | 60.0203 | 0.7 | 80.3269 | 5.3331 | 60.0421 | 4.35 | 80.3448 | 1.7346 | 60.0338 | 0.7 | 80.3882 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.3796 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.3888 | 1.7496 | 60.0203 | 0.7 | 80.3352 | 5.3331 | 60.0421 | 4.35 | 80.3531 | 1.7346 | 60.0338 | 0.7 | 80.3965 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.3879 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.3972 | 1.7497 | 60.0203 | 0.7 | 80.3435 | 5.3331 | 60.0421 | 4.35 | 80.3616 | 1.7346 | 60.0337 | 0.7 | 80.4048 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.3963 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.4055 | 1.7497 | 60.0203 | 0.7 | 80.3519 | 5.3331 | 60.0421 | 4.35 | 80.3699 | 1.7346 | 60.0337 | 0.7 | 80.4131 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.4046 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.4138 | 1.7497 | 60.0203 | 0.7 | 80.3602 | 5.3331 | 60.0421 | 4.35 | 80.3782 | 1.7346 | 60.0336 | 0.7 | 80.4214 | 5.1459 | 59.963 | 4.35
80.4129 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.4221 | 1.7498 | 60.0203 | 0.7 | 80.3685 | 5.3331 | 60.0421 | 4.35 | 80.3865 | 1.7346 | 60.0336 | 0.7 | 80.4299 | 5.1458 | 59.963 | 4.35
80.4213 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.4305 | 1.7498 | 60.0203 | 0.7 | 80.3768 | 5.3331 | 60.042 | 4.35 | 80.3949 | 1.7346 | 60.0335 | 0.7 | 80.4382 | 5.1458 | 59.963 | 4.35
80.4296 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.4388 | 1.7498 | 60.0203 | 0.7 | 80.3853 | 5.333 | 60.042 | 4.35 | 80.4032 | 1.7346 | 60.0335 | 0.7 | 80.4465 | 5.1458 | 59.963 | 4.35
80.4379 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.4471 | 1.7497 | 60.0203 | 0.7 | 80.3936 | 5.3329 | 60.042 | 4.35 | 80.4115 | 1.7346 | 60.0334 | 0.7 | 80.4548 | 5.1458 | 59.963 | 4.35
80.4463 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.4554 | 1.7497 | 60.0203 | 0.7 | 80.4019 | 5.3328 | 60.042 | 4.35 | 80.4199 | 1.7346 | 60.0334 | 0.7 | 80.4631 | 5.1457 | 59.963 | 4.35
80.4546 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.4638 | 1.7496 | 60.0203 | 0.7 | 80.4102 | 5.3327 | 60.042 | 4.35 | 80.4282 | 1.7346 | 60.0333 | 0.7 | 80.4714 | 5.1457 | 59.963 | 4.35
80.4629 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.4721 | 1.7496 | 60.0203 | 0.7 | 80.4186 | 5.3326 | 60.042 | 4.35 | 80.4365 | 1.7346 | 60.0333 | 0.7 | 80.48 | 5.1457 | 59.963 | 4.35
80.4712 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.4804 | 1.7496 | 60.0204 | 0.7 | 80.4269 | 5.3326 | 60.0419 | 4.35 | 80.4448 | 1.7346 | 60.0332 | 0.7 | 80.4883 | 5.1456 | 59.963 | 4.35
80.4796 | 5.3477 | 60.029 | 4.35 | 80.4888 | 1.7496 | 60.0204 | 0.7 | 80.4352 | 5.3325 | 60.0419 | 4.35 | 80.4532 | 1.7346 | 60.0332 | 0.7 | 80.4966 | 5.1433 | 59.963 | 4.35
80.4879 | 5.3476 | 60.029 | 4.35 | 80.4971 | 1.7496 | 60.0204 | 0.7 | 80.4435 | 5.3324 | 60.0419 | 4.35 | 80.4615 | 1.7346 | 60.0331 | 0.7 | 80.5049 | 5.1409 | 59.963 | 4.35
80.4962 | 5.3475 | 60.029 | 4.35 | 80.5054 | 1.7495 | 60.0204 | 0.7 | 80.4518 | 5.3324 | 60.0419 | 4.35 | 80.4698 | 1.7347 | 60.0331 | 0.7 | 80.5132 | 5.1386 | 59.963 | 4.35
80.5046 | 5.3475 | 60.029 | 4.35 | 80.5137 | 1.7495 | 60.0204 | 0.7 | 80.4602 | 5.3323 | 60.0419 | 4.35 | 80.4781 | 1.7325 | 60.033 | 0.7 | 80.5215 | 5.1362 | 59.963 | 4.35
80.5129 | 5.3474 | 60.029 | 4.35 | 80.5221 | 1.7496 | 60.0204 | 0.7 | 80.4685 | 5.3323 | 60.0419 | 4.35 | 80.4866 | 1.7303 | 60.033 | 0.7 | 80.5298 | 5.1338 | 59.963 | 4.35
80.5212 | 5.3473 | 60.029 | 4.35 | 80.5304 | 1.7496 | 60.0204 | 0.7 | 80.4768 | 5.3323 | 60.0418 | 4.35 | 80.4949 | 1.728 | 60.0329 | 0.7 | 80.5383 | 5.1314 | 59.963 | 4.35
80.5295 | 5.3472 | 60.029 | 4.35 | 80.5387 | 1.7497 | 60.0204 | 0.7 | 80.4851 | 5.3323 | 60.0418 | 4.35 | 80.5032 | 1.7258 | 60.0329 | 0.7 | 80.5466 | 5.129 | 59.963 | 4.35
80.5379 | 5.3472 | 60.029 | 4.35 | 80.5471 | 1.7497 | 60.0204 | 0.7 | 80.4935 | 5.3323 | 60.0418 | 4.35 | 80.5115 | 1.7236 | 60.0328 | 0.7 | 80.5549 | 5.1266 | 59.963 | 4.35
80.5462 | 5.3471 | 60.029 | 4.35 | 80.5554 | 1.7497 | 60.0204 | 0.7 | 80.5018 | 5.3323 | 60.0418 | 4.35 | 80.5199 | 1.7213 | 60.0328 | 0.7 | 80.5632 | 5.1242 | 59.963 | 4.35
80.5545 | 5.347 | 60.029 | 4.35 | 80.5637 | 1.7497 | 60.0204 | 0.7 | 80.5101 | 5.3324 | 60.0418 | 4.35 | 80.5282 | 1.7191 | 60.0327 | 0.7 | 80.5715 | 5.1218 | 59.963 | 4.35
80.5629 | 5.347 | 60.029 | 4.35 | 80.5721 | 1.7496 | 60.0204 | 0.7 | 80.5184 | 5.3324 | 60.0418 | 4.35 | 80.5365 | 1.7169 | 60.0327 | 0.7 | 80.5798 | 5.1218 | 59.963 | 4.35
80.5712 | 5.347 | 60.029 | 4.35 | 80.5804 | 1.7496 | 60.0205 | 0.7 | 80.5269 | 5.3324 | 60.0417 | 4.35 | 80.5449 | 1.7146 | 60.0326 | 0.7 | 80.5884 | 5.1217 | 59.963 | 4.35
80.5795 | 5.347 | 60.029 | 4.35 | 80.5887 | 1.7496 | 60.0205 | 0.7 | 80.5352 | 5.3324 | 60.0417 | 4.35 | 80.5532 | 1.7124 | 60.0326 | 0.7 | 80.5967 | 5.1217 | 59.963 | 4.35
80.5878 | 5.347 | 60.029 | 4.35 | 80.597 | 1.7495 | 60.0205 | 0.7 | 80.5435 | 5.3324 | 60.0417 | 4.35 | 80.5615 | 1.7124 | 60.0325 | 0.7 | 80.605 | 5.1217 | 59.963 | 4.35
80.5962 | 5.347 | 60.029 | 4.35 | 80.6053 | 1.7494 | 60.0205 | 0.7 | 80.5518 | 5.3324 | 60.0417 | 4.35 | 80.5698 | 1.7124 | 60.0325 | 0.7 | 80.6133 | 5.1217 | 59.963 | 4.35
80.6045 | 5.347 | 60.029 | 4.35 | 80.6137 | 1.7493 | 60.0205 | 0.7 | 80.5602 | 5.3324 | 60.0417 | 4.35 | 80.5782 | 1.7124 | 60.0324 | 0.7 | 80.6216 | 5.1217 | 59.963 | 4.35
80.6128 | 5.347 | 60.029 | 4.35 | 80.622 | 1.7492 | 60.0205 | 0.7 | 80.5685 | 5.3324 | 60.0417 | 4.35 | 80.5865 | 1.7124 | 60.0324 | 0.7 | 80.6299 | 5.1217 | 59.963 | 4.35
80.6212 | 5.347 | 60.029 | 4.35 | 80.6303 | 1.7492 | 60.0205 | 0.7 | 80.5768 | 5.3324 | 60.0416 | 4.35 | 80.5948 | 1.7124 | 60.0323 | 0.7 | 80.6382 | 5.1217 | 59.963 | 4.35
80.6295 | 5.3469 | 60.029 | 4.35 | 80.6387 | 1.7491 | 60.0205 | 0.7 | 80.5851 | 5.3324 | 60.0416 | 4.35 | 80.6031 | 1.7124 | 60.0323 | 0.7 | 80.6467 | 5.1217 | 59.963 | 4.35
80.6378 | 5.3469 | 60.029 | 4.35 | 80.647 | 1.7491 | 60.0205 | 0.7 | 80.5934 | 5.3323 | 60.0416 | 4.35 | 80.6116 | 1.7124 | 60.0322 | 0.7 | 80.655 | 5.1217 | 59.963 | 4.35
80.6461 | 5.3468 | 60.029 | 4.35 | 80.6553 | 1.7458 | 60.0205 | 0.7 | 80.6018 | 5.3322 | 60.0416 | 4.35 | 80.6199 | 1.7125 | 60.0322 | 0.7 | 80.6633 | 5.1217 | 59.963 | 4.35
80.6545 | 5.3467 | 60.029 | 4.35 | 80.6637 | 1.7425 | 60.0205 | 0.7 | 80.6101 | 5.3321 | 60.0416 | 4.35 | 80.6282 | 1.7125 | 60.0321 | 0.7 | 80.6716 | 5.1217 | 59.963 | 4.35
80.6628 | 5.3466 | 60.029 | 4.35 | 80.672 | 1.7392 | 60.0205 | 0.7 | 80.6184 | 5.332 | 60.0416 | 4.35 | 80.6365 | 1.7125 | 60.0321 | 0.7 | 80.6799 | 5.1217 | 59.963 | 4.35
80.6711 | 5.3465 | 60.029 | 4.35 | 80.6803 | 1.7359 | 60.0206 | 0.7 | 80.6267 | 5.3319 | 60.0415 | 4.35 | 80.6449 | 1.7125 | 60.032 | 0.7 | 80.6882 | 5.1218 | 59.963 | 4.35
80.6795 | 5.3464 | 60.029 | 4.35 | 80.6887 | 1.7327 | 60.0206 | 0.7 | 80.6351 | 5.3318 | 60.0415 | 4.35 | 80.6532 | 1.7125 | 60.032 | 0.7 | 80.6968 | 5.1218 | 59.963 | 4.35
80.6878 | 5.3463 | 60.029 | 4.35 | 80.697 | 1.7294 | 60.0206 | 0.7 | 80.6434 | 5.3317 | 60.0415 | 4.35 | 80.6615 | 1.7125 | 60.0319 | 0.7 | 80.7051 | 5.1218 | 59.963 | 4.35
80.6961 | 5.3462 | 60.029 | 4.35 | 80.7053 | 1.7261 | 60.0206 | 0.7 | 80.6517 | 5.3316 | 60.0415 | 4.35 | 80.6699 | 1.7124 | 60.0319 | 0.7 | 80.7134 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
80.7045 | 5.3461 | 60.029 | 4.35 | 80.7136 | 1.7228 | 60.0206 | 0.7 | 80.66 | 5.3315 | 60.0415 | 4.35 | 80.6782 | 1.7125 | 60.0318 | 0.7 | 80.7217 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
80.7128 | 5.3461 | 60.029 | 4.35 | 80.722 | 1.7195 | 60.0206 | 0.7 | 80.6685 | 5.3314 | 60.0415 | 4.35 | 80.6865 | 1.7125 | 60.0318 | 0.7 | 80.73 | 5.122 | 59.963 | 4.35
80.7211 | 5.346 | 60.029 | 4.35 | 80.7303 | 1.7162 | 60.0206 | 0.7 | 80.6768 | 5.3314 | 60.0414 | 4.35 | 80.6948 | 1.7125 | 60.0317 | 0.7 | 80.7383 | 5.1221 | 59.963 | 4.35
80.7294 | 5.3459 | 60.029 | 4.35 | 80.7386 | 1.7162 | 60.0206 | 0.7 | 80.6851 | 5.3313 | 60.0414 | 4.35 | 80.7032 | 1.7125 | 60.0317 | 0.7 | 80.7466 | 5.1222 | 59.963 | 4.35
80.7378 | 5.3458 | 60.029 | 4.35 | 80.7469 | 1.7161 | 60.0206 | 0.7 | 80.6934 | 5.3313 | 60.0414 | 4.35 | 80.7115 | 1.7125 | 60.0316 | 0.7 | 80.7551 | 5.1222 | 59.963 | 4.35
80.7461 | 5.3458 | 60.029 | 4.35 | 80.7553 | 1.716 | 60.0206 | 0.7 | 80.7017 | 5.3313 | 60.0414 | 4.35 | 80.7198 | 1.7126 | 60.0316 | 0.7 | 80.7634 | 5.1223 | 59.963 | 4.35
80.7544 | 5.3457 | 60.029 | 4.35 | 80.7636 | 1.7159 | 60.0206 | 0.7 | 80.7101 | 5.3304 | 60.0414 | 4.35 | 80.7281 | 1.7126 | 60.0315 | 0.7 | 80.7717 | 5.1224 | 59.963 | 4.35
80.7628 | 5.3456 | 60.029 | 4.35 | 80.7719 | 1.7114 | 60.0206 | 0.7 | 80.7184 | 5.3294 | 60.0414 | 4.35 | 80.7366 | 1.7127 | 60.0315 | 0.7 | 80.78 | 5.1225 | 59.963 | 4.35
80.7711 | 5.3456 | 60.029 | 4.35 | 80.7803 | 1.707 | 60.0207 | 0.7 | 80.7267 | 5.3285 | 60.0413 | 4.35 | 80.7449 | 1.7128 | 60.0314 | 0.7 | 80.7883 | 5.1225 | 59.963 | 4.35
80.7794 | 5.3455 | 60.029 | 4.35 | 80.7886 | 1.7025 | 60.0207 | 0.7 | 80.735 | 5.3276 | 60.0413 | 4.35 | 80.7532 | 1.7129 | 60.0314 | 0.7 | 80.7966 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.7878 | 5.3454 | 60.029 | 4.35 | 80.7969 | 1.6981 | 60.0207 | 0.7 | 80.7434 | 5.3267 | 60.0413 | 4.35 | 80.7615 | 1.7129 | 60.0313 | 0.7 | 80.8052 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.7961 | 5.3454 | 60.029 | 4.35 | 80.8052 | 1.6937 | 60.0207 | 0.7 | 80.7517 | 5.3258 | 60.0413 | 4.35 | 80.7699 | 1.713 | 60.0313 | 0.7 | 80.8135 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.8044 | 5.3454 | 60.029 | 4.35 | 80.8136 | 1.6893 | 60.0207 | 0.7 | 80.76 | 5.3249 | 60.0413 | 4.35 | 80.7782 | 1.7131 | 60.0312 | 0.7 | 80.8218 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.8127 | 5.3454 | 60.029 | 4.35 | 80.8219 | 1.6849 | 60.0207 | 0.7 | 80.7683 | 5.324 | 60.0413 | 4.35 | 80.7865 | 1.7131 | 60.0312 | 0.7 | 80.8301 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.8211 | 5.3454 | 60.029 | 4.35 | 80.8302 | 1.6805 | 60.0207 | 0.7 | 80.7767 | 5.3232 | 60.0412 | 4.35 | 80.7949 | 1.7132 | 60.0311 | 0.7 | 80.8384 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.8294 | 5.3454 | 60.029 | 4.35 | 80.8386 | 1.6713 | 60.0207 | 0.7 | 80.785 | 5.3224 | 60.0412 | 4.35 | 80.8032 | 1.7132 | 60.0311 | 0.7 | 80.8467 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.8377 | 5.3454 | 60.029 | 4.35 | 80.8469 | 1.6621 | 60.0207 | 0.7 | 80.7933 | 5.3224 | 60.0412 | 4.35 | 80.8115 | 1.7132 | 60.031 | 0.7 | 80.855 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.8461 | 5.3453 | 60.029 | 4.35 | 80.8552 | 1.6573 | 60.0207 | 0.7 | 80.8016 | 5.3225 | 60.0412 | 4.35 | 80.8198 | 1.7131 | 60.027 | 0.7 | 80.8635 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.8544 | 5.3453 | 60.029 | 4.35 | 80.8636 | 1.6525 | 60.0207 | 0.7 | 80.8101 | 5.3226 | 60.0412 | 4.35 | 80.8282 | 1.7131 | 60.027 | 0.7 | 80.8718 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.8627 | 5.3453 | 60.029 | 4.35 | 80.8719 | 1.6477 | 60.0207 | 0.7 | 80.8184 | 5.3226 | 60.0412 | 4.35 | 80.8365 | 1.713 | 60.027 | 0.7 | 80.8801 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.871 | 5.3452 | 60.029 | 4.35 | 80.8802 | 1.6429 | 60.0208 | 0.7 | 80.8267 | 5.321 | 60.0411 | 4.35 | 80.8448 | 1.713 | 60.0269 | 0.7 | 80.8884 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.8794 | 5.3452 | 60.029 | 4.35 | 80.8885 | 1.6381 | 60.0208 | 0.7 | 80.835 | 5.3194 | 60.0411 | 4.35 | 80.8531 | 1.7129 | 60.0269 | 0.7 | 80.8967 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.8877 | 5.3452 | 60.029 | 4.35 | 80.8969 | 1.6332 | 60.0208 | 0.7 | 80.8433 | 5.3177 | 60.0411 | 4.35 | 80.8616 | 1.7129 | 60.0269 | 0.7 | 80.905 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.896 | 5.3436 | 60.029 | 4.35 | 80.9052 | 1.6285 | 60.0208 | 0.7 | 80.8517 | 5.3161 | 60.0411 | 4.35 | 80.8699 | 1.7128 | 60.0269 | 0.7 | 80.9136 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.9044 | 5.342 | 60.029 | 4.35 | 80.9135 | 1.6237 | 60.0208 | 0.7 | 80.86 | 5.3145 | 60.0411 | 4.35 | 80.8782 | 1.7128 | 60.0269 | 0.7 | 80.9219 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.9127 | 5.3404 | 60.029 | 4.35 | 80.9218 | 1.6238 | 60.0208 | 0.7 | 80.8683 | 5.3128 | 60.0411 | 4.35 | 80.8865 | 1.7128 | 60.0269 | 0.7 | 80.9302 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.921 | 5.3389 | 60.029 | 4.35 | 80.9302 | 1.6239 | 60.0208 | 0.7 | 80.8766 | 5.3111 | 60.041 | 4.35 | 80.8949 | 1.7128 | 60.0268 | 0.7 | 80.9385 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.9294 | 5.3374 | 60.029 | 4.35 | 80.9385 | 1.6239 | 60.0208 | 0.7 | 80.885 | 5.3094 | 60.041 | 4.35 | 80.9032 | 1.7128 | 60.0268 | 0.7 | 80.9468 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.9377 | 5.3359 | 60.029 | 4.35 | 80.9468 | 1.624 | 60.0208 | 0.7 | 80.8933 | 5.3077 | 60.041 | 4.35 | 80.9115 | 1.7128 | 60.0268 | 0.7 | 80.9551 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.946 | 5.3343 | 60.029 | 4.35 | 80.9552 | 1.6241 | 60.0208 | 0.7 | 80.9016 | 5.306 | 60.042 | 4.35 | 80.9198 | 1.7128 | 60.0268 | 0.7 | 80.9634 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.9543 | 5.3328 | 60.029 | 4.35 | 80.9635 | 1.6241 | 60.0208 | 0.7 | 80.9099 | 5.306 | 60.042 | 4.35 | 80.9282 | 1.7129 | 60.0268 | 0.7 | 80.9719 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.9627 | 5.3313 | 60.029 | 4.35 | 80.9718 | 1.6242 | 60.0208 | 0.7 | 80.9183 | 5.306 | 60.0419 | 4.35 | 80.9365 | 1.7129 | 60.0268 | 0.7 | 80.9802 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.971 | 5.3298 | 60.029 | 4.35 | 80.9801 | 1.6242 | 60.0209 | 0.7 | 80.9266 | 5.3059 | 60.0419 | 4.35 | 80.9448 | 1.7129 | 60.0267 | 0.7 | 80.9885 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.9793 | 5.3298 | 60.029 | 4.35 | 80.9885 | 1.6242 | 60.0209 | 0.7 | 80.9349 | 5.3059 | 60.0419 | 4.35 | 80.9531 | 1.7129 | 60.0267 | 0.7 | 80.9968 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.9877 | 5.3299 | 60.029 | 4.35 | 80.9968 | 1.6242 | 60.0209 | 0.7 | 80.9432 | 5.3058 | 60.0419 | 4.35 | 80.9615 | 1.7129 | 60.0267 | 0.7 | 81.0051 | 5.1226 | 59.963 | 4.35
80.996 | 5.3299 | 60.029 | 4.35 | 81.0051 | 1.6241 | 60.0209 | 0.7 | 80.9517 | 5.3057 | 60.0418 | 4.35 | 80.9698 | 1.7129 | 60.0267 | 0.7 | 81.0134 | 5.1225 | 59.963 | 4.35
81.0043 | 5.3299 | 60.029 | 4.35 | 81.0135 | 1.6241 | 60.0209 | 0.7 | 80.96 | 5.3057 | 60.0418 | 4.35 | 80.9781 | 1.7129 | 60.0267 | 0.7 | 81.022 | 5.1225 | 59.963 | 4.35
81.0126 | 5.3299 | 60.029 | 4.35 | 81.0218 | 1.6241 | 60.0209 | 0.7 | 80.9683 | 5.3057 | 60.0418 | 4.35 | 80.9865 | 1.7129 | 60.0267 | 0.7 | 81.0303 | 5.1225 | 59.963 | 4.35
81.021 | 5.3298 | 60.029 | 4.35 | 81.0301 | 1.6241 | 60.0209 | 0.7 | 80.9766 | 5.3057 | 60.0418 | 4.35 | 80.9949 | 1.7129 | 60.0266 | 0.7 | 81.0386 | 5.1225 | 59.963 | 4.35
81.0293 | 5.3298 | 60.029 | 4.35 | 81.0385 | 1.6241 | 60.0209 | 0.7 | 80.9849 | 5.3057 | 60.0417 | 4.35 | 81.0032 | 1.7129 | 60.0266 | 0.7 | 81.0469 | 5.1225 | 59.963 | 4.35
81.0376 | 5.3298 | 60.029 | 4.35 | 81.0468 | 1.6241 | 60.0209 | 0.7 | 80.9933 | 5.3057 | 60.0417 | 4.35 | 81.0115 | 1.7128 | 60.0266 | 0.7 | 81.0552 | 5.1225 | 59.963 | 4.35
81.046 | 5.3298 | 60.029 | 4.35 | 81.0551 | 1.6241 | 60.0209 | 0.7 | 81.0016 | 5.3057 | 60.0417 | 4.35 | 81.0198 | 1.7128 | 60.0266 | 0.7 | 81.0635 | 5.1225 | 59.963 | 4.35
81.0543 | 5.3298 | 60.029 | 4.35 | 81.0634 | 1.6241 | 60.0209 | 0.7 | 81.0099 | 5.3057 | 60.0417 | 4.35 | 81.0282 | 1.7128 | 60.0266 | 0.7 | 81.0718 | 5.1225 | 59.963 | 4.35
81.0626 | 5.3298 | 60.029 | 4.35 | 81.0717 | 1.6241 | 60.0209 | 0.7 | 81.0182 | 5.3058 | 60.0416 | 4.35 | 81.0365 | 1.7127 | 60.0266 | 0.7 | 81.0803 | 5.1224 | 59.963 | 4.35
81.0709 | 5.3298 | 60.029 | 4.35 | 81.0801 | 1.6242 | 60.021 | 0.7 | 81.0266 | 5.3058 | 60.0416 | 4.35 | 81.0448 | 1.7127 | 60.0265 | 0.7 | 81.0886 | 5.1224 | 59.963 | 4.35
81.0793 | 5.3298 | 60.029 | 4.35 | 81.0884 | 1.6242 | 60.021 | 0.7 | 81.0349 | 5.3058 | 60.0416 | 4.35 | 81.0532 | 1.7126 | 60.0265 | 0.7 | 81.0969 | 5.1223 | 59.963 | 4.35
81.0876 | 5.3298 | 60.029 | 4.35 | 81.0967 | 1.6243 | 60.021 | 0.7 | 81.0432 | 5.3058 | 60.0416 | 4.35 | 81.0615 | 1.7126 | 60.0265 | 0.7 | 81.1052 | 5.1222 | 59.963 | 4.35
81.0959 | 5.3298 | 60.029 | 4.35 | 81.1051 | 1.6244 | 60.021 | 0.7 | 81.0515 | 5.3058 | 60.0415 | 4.35 | 81.0698 | 1.7126 | 60.0265 | 0.7 | 81.1135 | 5.1222 | 59.963 | 4.35
81.1043 | 5.3297 | 60.029 | 4.35 | 81.1134 | 1.6244 | 60.021 | 0.7 | 81.0599 | 5.3058 | 60.0415 | 4.35 | 81.0781 | 1.7125 | 60.0265 | 0.7 | 81.1218 | 5.1221 | 59.963 | 4.35
81.1126 | 5.3297 | 60.029 | 4.35 | 81.1217 | 1.6245 | 60.021 | 0.7 | 81.0682 | 5.3058 | 60.0415 | 4.35 | 81.0865 | 1.7125 | 60.0265 | 0.7 | 81.1301 | 5.1221 | 59.963 | 4.35
81.1209 | 5.3297 | 60.029 | 4.35 | 81.1301 | 1.6246 | 60.022 | 0.7 | 81.0765 | 5.3058 | 60.0415 | 4.35 | 81.0948 | 1.7125 | 60.0264 | 0.7 | 81.1387 | 5.122 | 59.963 | 4.35
81.1293 | 5.3296 | 60.029 | 4.35 | 81.1384 | 1.6246 | 60.022 | 0.7 | 81.0848 | 5.3058 | 60.0414 | 4.35 | 81.1031 | 1.7125 | 60.0264 | 0.7 | 81.147 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.1376 | 5.3296 | 60.029 | 4.35 | 81.1467 | 1.6246 | 60.022 | 0.7 | 81.0931 | 5.3057 | 60.0414 | 4.35 | 81.1115 | 1.7125 | 60.0264 | 0.7 | 81.1553 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.1459 | 5.3287 | 60.029 | 4.35 | 81.155 | 1.6246 | 60.022 | 0.7 | 81.1016 | 5.3057 | 60.0414 | 4.35 | 81.1199 | 1.7125 | 60.0264 | 0.7 | 81.1636 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.1542 | 5.3279 | 60.029 | 4.35 | 81.1634 | 1.6246 | 60.022 | 0.7 | 81.1099 | 5.3057 | 60.0414 | 4.35 | 81.1282 | 1.7125 | 60.0264 | 0.7 | 81.1719 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.1626 | 5.3271 | 60.029 | 4.35 | 81.1717 | 1.6246 | 60.022 | 0.7 | 81.1182 | 5.3057 | 60.0413 | 4.35 | 81.1365 | 1.7125 | 60.0264 | 0.7 | 81.1802 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.1709 | 5.3262 | 60.029 | 4.35 | 81.18 | 1.6246 | 60.0221 | 0.7 | 81.1265 | 5.3018 | 60.0413 | 4.35 | 81.1448 | 1.7125 | 60.0263 | 0.7 | 81.1887 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.1792 | 5.3255 | 60.029 | 4.35 | 81.1884 | 1.6245 | 60.0221 | 0.7 | 81.1349 | 5.2979 | 60.0413 | 4.35 | 81.1532 | 1.7125 | 60.0263 | 0.7 | 81.197 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.1876 | 5.3247 | 60.029 | 4.35 | 81.1967 | 1.6245 | 60.0221 | 0.7 | 81.1432 | 5.2939 | 60.0413 | 4.35 | 81.1615 | 1.7125 | 60.0263 | 0.7 | 81.2053 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.1959 | 5.3239 | 60.029 | 4.35 | 81.205 | 1.6244 | 60.0221 | 0.7 | 81.1515 | 5.29 | 60.0412 | 4.35 | 81.1698 | 1.7125 | 60.0263 | 0.7 | 81.2136 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.2042 | 5.3232 | 60.029 | 4.35 | 81.2133 | 1.6244 | 60.0221 | 0.7 | 81.1598 | 5.2861 | 60.0412 | 4.35 | 81.1781 | 1.7125 | 60.0263 | 0.7 | 81.2219 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.2125 | 5.3225 | 60.029 | 4.35 | 81.2217 | 1.6243 | 60.0221 | 0.7 | 81.1682 | 5.2821 | 60.0412 | 4.35 | 81.1865 | 1.7125 | 60.0263 | 0.7 | 81.2302 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.2209 | 5.3218 | 60.029 | 4.35 | 81.23 | 1.6242 | 60.0221 | 0.7 | 81.1765 | 5.2782 | 60.0412 | 4.35 | 81.1948 | 1.7125 | 60.0262 | 0.7 | 81.2385 | 5.1218 | 59.963 | 4.35
81.2292 | 5.3218 | 60.029 | 4.35 | 81.2383 | 1.6242 | 60.0221 | 0.7 | 81.1848 | 5.2742 | 60.0411 | 4.35 | 81.2031 | 1.7125 | 60.0262 | 0.7 | 81.2471 | 5.1218 | 59.963 | 4.35
81.2375 | 5.3219 | 60.029 | 4.35 | 81.2466 | 1.6242 | 60.0221 | 0.7 | 81.1931 | 5.2703 | 60.0411 | 4.35 | 81.2114 | 1.7125 | 60.0262 | 0.7 | 81.2554 | 5.1218 | 59.963 | 4.35
81.2459 | 5.3219 | 60.029 | 4.35 | 81.255 | 1.6241 | 60.0221 | 0.7 | 81.2015 | 5.2663 | 60.0411 | 4.35 | 81.2198 | 1.7125 | 60.0262 | 0.7 | 81.2637 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.2542 | 5.3219 | 60.029 | 4.35 | 81.2633 | 1.6241 | 60.0221 | 0.7 | 81.2098 | 5.2663 | 60.0411 | 4.35 | 81.2281 | 1.7125 | 60.0262 | 0.7 | 81.272 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.2625 | 5.3219 | 60.029 | 4.35 | 81.2716 | 1.6241 | 60.0221 | 0.7 | 81.2181 | 5.2663 | 60.041 | 4.35 | 81.2365 | 1.7125 | 60.0262 | 0.7 | 81.2803 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.2709 | 5.3218 | 60.029 | 4.35 | 81.28 | 1.624 | 60.0222 | 0.7 | 81.2264 | 5.2663 | 60.041 | 4.35 | 81.2448 | 1.7125 | 60.0261 | 0.7 | 81.2886 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.2792 | 5.3218 | 60.029 | 4.35 | 81.2883 | 1.624 | 60.0222 | 0.7 | 81.2347 | 5.2663 | 60.041 | 4.35 | 81.2532 | 1.7124 | 60.0261 | 0.7 | 81.2971 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.2875 | 5.3218 | 60.029 | 4.35 | 81.2966 | 1.624 | 60.0222 | 0.7 | 81.2432 | 5.2663 | 60.041 | 4.35 | 81.2615 | 1.7124 | 60.0261 | 0.7 | 81.3054 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.2958 | 5.3217 | 60.029 | 4.35 | 81.305 | 1.624 | 60.0222 | 0.7 | 81.2515 | 5.2663 | 60.0409 | 4.35 | 81.2698 | 1.7123 | 60.0261 | 0.7 | 81.3137 | 5.122 | 59.963 | 4.35
81.3042 | 5.3216 | 60.029 | 4.35 | 81.3133 | 1.624 | 60.0222 | 0.7 | 81.2598 | 5.2662 | 60.0409 | 4.35 | 81.2781 | 1.7122 | 60.0261 | 0.7 | 81.322 | 5.1221 | 59.963 | 4.35
81.3125 | 5.3215 | 60.029 | 4.35 | 81.3216 | 1.624 | 60.0222 | 0.7 | 81.2681 | 5.2661 | 60.0409 | 4.35 | 81.2865 | 1.7122 | 60.0261 | 0.7 | 81.3303 | 5.1221 | 59.963 | 4.35
81.3208 | 5.3214 | 60.029 | 4.35 | 81.33 | 1.624 | 60.0222 | 0.7 | 81.2765 | 5.2661 | 60.0409 | 4.35 | 81.2948 | 1.7121 | 60.026 | 0.7 | 81.3386 | 5.122 | 59.963 | 4.35
81.3292 | 5.3214 | 60.029 | 4.35 | 81.3383 | 1.624 | 60.0222 | 0.7 | 81.2848 | 5.266 | 60.0408 | 4.35 | 81.3031 | 1.7121 | 60.026 | 0.7 | 81.3469 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.3375 | 5.3214 | 60.029 | 4.35 | 81.3466 | 1.6239 | 60.0222 | 0.7 | 81.2931 | 5.2659 | 60.0408 | 4.35 | 81.3114 | 1.712 | 60.026 | 0.7 | 81.3555 | 5.1219 | 59.963 | 4.35
81.3458 | 5.3215 | 60.029 | 4.35 | 81.3549 | 1.6239 | 60.0222 | 0.7 | 81.3014 | 5.2658 | 60.0408 | 4.35 | 81.3198 | 1.712 | 60.026 | 0.7 | 81.3638 | 5.1217 | 59.963 | 4.35
81.3541 | 5.3215 | 60.029 | 4.35 | 81.3633 | 1.6239 | 60.0222 | 0.7 | 81.3098 | 5.2657 | 60.0408 | 4.35 | 81.3281 | 1.7094 | 60.026 | 0.7 | 81.3721 | 5.1216 | 59.963 | 4.35
81.3625 | 5.3217 | 60.029 | 4.35 | 81.3716 | 1.6239 | 60.0222 | 0.7 | 81.3181 | 5.2656 | 60.0407 | 4.35 | 81.3364 | 1.7068 | 60.026 | 0.7 | 81.3804 | 5.1215 | 59.963 | 4.35
81.3708 | 5.3218 | 60.029 | 4.35 | 81.3799 | 1.6239 | 60.0223 | 0.7 | 81.3264 | 5.2655 | 60.0407 | 4.35 | 81.3447 | 1.7043 | 60.0259 | 0.7 | 81.3887 | 5.1214 | 59.963 | 4.35
81.3791 | 5.3219 | 60.029 | 4.35 | 81.3882 | 1.6238 | 60.0223 | 0.7 | 81.3347 | 5.2653 | 60.0407 | 4.35 | 81.3531 | 1.7017 | 60.0259 | 0.7 | 81.397 | 5.1213 | 59.963 | 4.35
81.3875 | 5.322 | 60.029 | 4.35 | 81.3966 | 1.6238 | 60.0223 | 0.7 | 81.3431 | 5.2652 | 60.0407 | 4.35 | 81.3615 | 1.6991 | 60.0259 | 0.7 | 81.4053 | 5.1212 | 59.963 | 4.35
81.3958 | 5.3222 | 60.029 | 4.35 | 81.4049 | 1.6238 | 60.0223 | 0.7 | 81.3514 | 5.2652 | 60.0406 | 4.35 | 81.3698 | 1.6966 | 60.0259 | 0.7 | 81.4138 | 5.1213 | 59.963 | 4.35
81.4041 | 5.3223 | 60.029 | 4.35 | 81.4132 | 1.6238 | 60.0223 | 0.7 | 81.3597 | 5.2651 | 60.0406 | 4.35 | 81.3781 | 1.694 | 60.0259 | 0.7 | 81.4221 | 5.1213 | 59.963 | 4.35
81.4125 | 5.3224 | 60.029 | 4.35 | 81.4216 | 1.6238 | 60.0223 | 0.7 | 81.368 | 5.265 | 60.0406 | 4.35 | 81.3865 | 1.6915 | 60.0259 | 0.7 | 81.4304 | 5.1214 | 59.963 | 4.35
81.4208 | 5.3224 | 60.029 | 4.35 | 81.4299 | 1.6238 | 60.0223 | 0.7 | 81.3763 | 5.265 | 60.0406 | 4.35 | 81.3948 | 1.6889 | 60.0258 | 0.7 | 81.4387 | 5.1215 | 59.963 | 4.35
81.4291 | 5.3225 | 60.029 | 4.35 | 81.4382 | 1.6238 | 60.0223 | 0.7 | 81.3848 | 5.2649 | 60.0405 | 4.35 | 81.4031 | 1.6863 | 60.0258 | 0.7 | 81.447 | 5.1216 | 59.963 | 4.35
81.4374 | 5.3226 | 60.029 | 4.35 | 81.4466 | 1.6238 | 60.0223 | 0.7 | 81.3931 | 5.2648 | 60.0405 | 4.35 | 81.4114 | 1.6863 | 60.0258 | 0.7 | 81.4553 | 5.1217 | 59.963 | 4.35
81.4458 | 5.3214 | 60.029 | 4.35 | 81.4549 | 1.6238 | 60.0223 | 0.7 | 81.4014 | 5.2648 | 60.0405 | 4.35 | 81.4198 | 1.6863 | 60.0258 | 0.7 | 81.4639 | 5.1218 | 59.963 | 4.35
81.4541 | 5.3202 | 60.029 | 4.35 | 81.4632 | 1.6238 | 60.0223 | 0.7 | 81.4097 | 5.2648 | 60.0405 | 4.35 | 81.4281 | 1.6863 | 60.0258 | 0.7 | 81.4722 | 5.122 | 59.963 | 4.35
81.4624 | 5.319 | 60.029 | 4.35 | 81.4716 | 1.6238 | 60.0223 | 0.7 | 81.4181 | 5.2648 | 60.0404 | 4.35 | 81.4364 | 1.6863 | 60.0258 | 0.7 | 81.4805 | 5.122 | 59.963 | 4.35
81.4708 | 5.3178 | 60.029 | 4.35 | 81.4799 | 1.6238 | 60.0224 | 0.7 | 81.4264 | 5.2648 | 60.0404 | 4.35 | 81.4447 | 1.6863 | 60.0257 | 0.7 | 81.4888 | 5.1221 | 59.963 | 4.35
81.4791 | 5.3166 | 60.029 | 4.35 | 81.4882 | 1.6238 | 60.0224 | 0.7 | 81.4347 | 5.2648 | 60.0404 | 4.35 | 81.4531 | 1.6863 | 60.0257 | 0.7 | 81.4971 | 5.122 | 59.963 | 4.35
81.4874 | 5.3154 | 60.029 | 4.35 | 81.4965 | 1.6238 | 60.0224 | 0.7 | 81.443 | 5.2648 | 60.0404 | 4.35 | 81.4614 | 1.6864 | 60.0257 | 0.7 | 81.5054 | 5.122 | 59.963 | 4.35
81.4957 | 5.3142 | 60.029 | 4.35 | 81.5049 | 1.6238 | 60.0224 | 0.7 | 81.4514 | 5.2648 | 60.0403 | 4.35 | 81.4697 | 1.6864 | 60.0257 | 0.7 | 81.5137 | 5.122 | 59.963 | 4.35
81.5041 | 5.3131 | 60.029 | 4.35 | 81.5132 | 1.6238 | 60.0224 | 0.7 | 81.4597 | 5.2648 | 60.0403 | 4.35 | 81.478 | 1.6865 | 60.0257 | 0.7 | 81.5222 | 5.122 | 59.963 | 4.35
81.5124 | 5.3119 | 60.029 | 4.35 | 81.5215 | 1.6238 | 60.0224 | 0.7 | 81.468 | 5.2648 | 60.0403 | 4.35 | 81.4865 | 1.6865 | 60.0257 | 0.7 | 81.5305 | 5.122 | 59.963 | 4.35
81.5207 | 5.3107 | 60.029 | 4.35 | 81.5298 | 1.6238 | 60.0224 | 0.7 | 81.4763 | 5.2648 | 60.0403 | 4.35 | 81.4948 | 1.6866 | 60.0256 | 0.7 | 81.5388 | 5.122 | 59.963 | 4.35
81.5291 | 5.3107 | 60.029 | 4.35 | 81.5382 | 1.6238 | 60.0224 | 0.7 | 81.4847 | 5.2648 | 60.0402 | 4.35 | 81.5031 | 1.6866 | 60.0256 | 0.7 | 81.5471 | 5.1191 | 59.963 | 4.35
81.5374 | 5.3107 | 60.029 | 4.35 | 81.5465 | 1.6238 | 60.0224 | 0.7 | 81.493 | 5.2647 | 60.0402 | 4.35 | 81.5114 | 1.6866 | 60.0256 | 0.7 | 81.5554 | 5.1162 | 59.963 | 4.35
81.5457 | 5.3107 | 60.029 | 4.35 | 81.5548 | 1.6238 | 60.0224 | 0.7 | 81.5013 | 5.2647 | 60.0402 | 4.35 | 81.5198 | 1.6867 | 60.0256 | 0.7 | 81.5637 | 5.1133 | 59.963 | 4.35
81.5541 | 5.3107 | 60.029 | 4.35 | 81.5632 | 1.6238 | 60.0224 | 0.7 | 81.5096 | 5.2646 | 60.0402 | 4.35 | 81.5281 | 1.6867 | 60.0256 | 0.7 | 81.572 | 5.1104 | 59.963 | 4.35
81.5624 | 5.3107 | 60.029 | 4.35 | 81.5715 | 1.6238 | 60.0224 | 0.7 | 81.5181 | 5.2646 | 60.0401 | 4.35 | 81.5364 | 1.6868 | 60.0256 | 0.7 | 81.5806 | 5.1075 | 59.963 | 4.35
81.5707 | 5.3107 | 60.029 | 4.35 | 81.5798 | 1.6238 | 60.0225 | 0.7 | 81.5264 | 5.2644 | 60.0401 | 4.35 | 81.5447 | 1.6868 | 60.0255 | 0.7 | 81.5889 | 5.1047 | 59.963 | 4.35
81.579 | 5.3107 | 60.029 | 4.35 | 81.5882 | 1.6238 | 60.0225 | 0.7 | 81.5347 | 5.2643 | 60.0401 | 4.35 | 81.5531 | 1.6868 | 60.0255 | 0.7 | 81.5972 | 5.1018 | 59.9631 | 4.35
81.5874 | 5.3108 | 60.029 | 4.35 | 81.5965 | 1.6238 | 60.0225 | 0.7 | 81.543 | 5.2642 | 60.0401 | 4.35 | 81.5614 | 1.6868 | 60.0255 | 0.7 | 81.6055 | 5.0989 | 59.9631 | 4.35
81.5957 | 5.3108 | 60.029 | 4.35 | 81.6048 | 1.6238 | 60.0225 | 0.7 | 81.5514 | 5.264 | 60.04 | 4.35 | 81.5697 | 1.6868 | 60.0255 | 0.7 | 81.6138 | 5.096 | 59.9631 | 4.35
81.604 | 5.3108 | 60.029 | 4.35 | 81.6132 | 1.6238 | 60.0225 | 0.7 | 81.5597 | 5.264 | 60.04 | 4.35 | 81.578 | 1.6867 | 60.0255 | 0.7 | 81.6221 | 5.0931 | 59.9631 | 4.35
81.6124 | 5.3107 | 60.029 | 4.35 | 81.6215 | 1.6238 | 60.0225 | 0.7 | 81.568 | 5.2639 | 60.04 | 4.35 | 81.5864 | 1.6866 | 60.0255 | 0.7 | 81.6306 | 5.093 | 59.9631 | 4.35
81.6207 | 5.3106 | 60.029 | 4.35 | 81.6298 | 1.6238 | 60.0225 | 0.7 | 81.5763 | 5.2639 | 60.04 | 4.35 | 81.5947 | 1.6865 | 60.0254 | 0.7 | 81.6389 | 5.0929 | 59.9631 | 4.35
81.629 | 5.3105 | 60.029 | 4.35 | 81.6381 | 1.6238 | 60.0225 | 0.7 | 81.5847 | 5.2639 | 60.0399 | 4.35 | 81.603 | 1.6865 | 60.0254 | 0.7 | 81.6472 | 5.0928 | 59.9631 | 4.35
81.6373 | 5.3105 | 60.029 | 4.35 | 81.6465 | 1.6238 | 60.0225 | 0.7 | 81.593 | 5.264 | 60.0399 | 4.35 | 81.6113 | 1.6864 | 60.0254 | 0.7 | 81.6555 | 5.0928 | 59.9631 | 4.35
81.6457 | 5.3104 | 60.029 | 4.35 | 81.6548 | 1.6238 | 60.0225 | 0.7 | 81.6013 | 5.264 | 60.0399 | 4.35 | 81.6198 | 1.6863 | 60.0254 | 0.7 | 81.6638 | 5.0895 | 59.9631 | 4.35
81.654 | 5.3103 | 60.029 | 4.35 | 81.6631 | 1.6238 | 60.0225 | 0.7 | 81.6096 | 5.264 | 60.0399 | 4.35 | 81.6281 | 1.6862 | 60.0254 | 0.7 | 81.6721 | 5.0862 | 59.9631 | 4.35
81.6623 | 5.3103 | 60.029 | 4.35 | 81.6714 | 1.6238 | 60.0225 | 0.7 | 81.6179 | 5.2641 | 60.0398 | 4.35 | 81.6364 | 1.6862 | 60.0254 | 0.7 | 81.6804 | 5.0829 | 59.9631 | 4.35
81.6707 | 5.3102 | 60.029 | 4.35 | 81.6798 | 1.6238 | 60.0226 | 0.7 | 81.6263 | 5.2642 | 60.0398 | 4.35 | 81.6447 | 1.6861 | 60.0253 | 0.7 | 81.689 | 5.0796 | 59.9631 | 4.35
81.679 | 5.3102 | 60.029 | 4.35 | 81.6881 | 1.6238 | 60.0226 | 0.7 | 81.6346 | 5.2643 | 60.0398 | 4.35 | 81.6531 | 1.686 | 60.0253 | 0.7 | 81.6973 | 5.0764 | 59.9632 | 4.35
81.6873 | 5.3101 | 60.029 | 4.35 | 81.6964 | 1.6238 | 60.0226 | 0.7 | 81.6429 | 5.2643 | 60.0398 | 4.35 | 81.6614 | 1.686 | 60.0253 | 0.7 | 81.7056 | 5.0731 | 59.9632 | 4.35
81.6956 | 5.3101 | 60.029 | 4.35 | 81.7048 | 1.6238 | 60.0226 | 0.7 | 81.6512 | 5.2643 | 60.0397 | 4.35 | 81.6697 | 1.686 | 60.0253 | 0.7 | 81.7139 | 5.0699 | 59.9632 | 4.35
81.704 | 5.31 | 60.029 | 4.35 | 81.7131 | 1.6238 | 60.0226 | 0.7 | 81.6597 | 5.2643 | 60.0397 | 4.35 | 81.678 | 1.686 | 60.0253 | 0.7 | 81.7222 | 5.0667 | 59.9632 | 4.35
81.7123 | 5.31 | 60.029 | 4.35 | 81.7214 | 1.6238 | 60.0226 | 0.7 | 81.668 | 5.2643 | 60.0397 | 4.35 | 81.6864 | 1.686 | 60.0253 | 0.7 | 81.7305 | 5.0635 | 59.9632 | 4.35
81.7206 | 5.31 | 60.029 | 4.35 | 81.7298 | 1.6238 | 60.0226 | 0.7 | 81.6763 | 5.2643 | 60.0397 | 4.35 | 81.6947 | 1.686 | 60.0252 | 0.7 | 81.7388 | 5.0603 | 59.9632 | 4.35
81.729 | 5.3099 | 60.029 | 4.35 | 81.7381 | 1.6238 | 60.0226 | 0.7 | 81.6846 | 5.2644 | 60.0396 | 4.35 | 81.703 | 1.686 | 60.0252 | 0.7 | 81.7473 | 5.0603 | 59.9632 | 4.35
81.7373 | 5.3099 | 60.029 | 4.35 | 81.7464 | 1.6238 | 60.0226 | 0.7 | 81.693 | 5.2643 | 60.0396 | 4.35 | 81.7113 | 1.686 | 60.0252 | 0.7 | 81.7556 | 5.0603 | 59.9632 | 4.35
81.7456 | 5.3098 | 60.029 | 4.35 | 81.7547 | 1.6238 | 60.0226 | 0.7 | 81.7013 | 5.2643 | 60.0396 | 4.35 | 81.7197 | 1.686 | 60.0252 | 0.7 | 81.7639 | 5.0604 | 59.9632 | 4.35
81.754 | 5.3096 | 60.029 | 4.35 | 81.7631 | 1.6238 | 60.0226 | 0.7 | 81.7096 | 5.2643 | 60.0396 | 4.35 | 81.728 | 1.686 | 60.0252 | 0.7 | 81.7722 | 5.0604 | 59.9632 | 4.35
81.7623 | 5.3095 | 60.029 | 4.35 | 81.7714 | 1.6238 | 60.0226 | 0.7 | 81.7179 | 5.2643 | 60.0395 | 4.35 | 81.7363 | 1.686 | 60.0252 | 0.7 | 81.7805 | 5.0604 | 59.9632 | 4.35
81.7706 | 5.3094 | 60.029 | 4.35 | 81.7797 | 1.6238 | 60.0227 | 0.7 | 81.7263 | 5.2643 | 60.0395 | 4.35 | 81.7446 | 1.6859 | 60.0251 | 0.7 | 81.7888 | 5.0604 | 59.9632 | 4.35
81.7789 | 5.3094 | 60.029 | 4.35 | 81.7881 | 1.6238 | 60.0227 | 0.7 | 81.7346 | 5.2643 | 60.0395 | 4.35 | 81.7531 | 1.6859 | 60.0251 | 0.7 | 81.7974 | 5.0603 | 59.9633 | 4.35
81.7873 | 5.3093 | 60.029 | 4.35 | 81.7964 | 1.6238 | 60.0227 | 0.7 | 81.7429 | 5.2643 | 60.0395 | 4.35 | 81.7614 | 1.6858 | 60.0251 | 0.7 | 81.8057 | 5.0603 | 59.9633 | 4.35
81.7956 | 5.3079 | 60.029 | 4.35 | 81.8047 | 1.6238 | 60.0227 | 0.7 | 81.7512 | 5.2643 | 60.0394 | 4.35 | 81.7697 | 1.6858 | 60.0251 | 0.7 | 81.814 | 5.0602 | 59.9633 | 4.35
81.8039 | 5.3065 | 60.029 | 4.35 | 81.813 | 1.6238 | 60.0227 | 0.7 | 81.7596 | 5.2643 | 60.0394 | 4.35 | 81.778 | 1.6858 | 60.0251 | 0.7 | 81.8223 | 5.0601 | 59.9633 | 4.35
81.8123 | 5.305 | 60.029 | 4.35 | 81.8214 | 1.6238 | 60.0227 | 0.7 | 81.7679 | 5.2643 | 60.0394 | 4.35 | 81.7864 | 1.6858 | 60.0251 | 0.7 | 81.8306 | 5.0599 | 59.9633 | 4.35
81.8206 | 5.3036 | 60.029 | 4.35 | 81.8297 | 1.6238 | 60.0227 | 0.7 | 81.7762 | 5.2644 | 60.0394 | 4.35 | 81.7947 | 1.6858 | 60.025 | 0.7 | 81.8389 | 5.0597 | 59.9633 | 4.35
81.8289 | 5.3022 | 60.029 | 4.35 | 81.838 | 1.6238 | 60.0227 | 0.7 | 81.7845 | 5.2644 | 60.0393 | 4.35 | 81.803 | 1.6858 | 60.025 | 0.7 | 81.8472 | 5.0595 | 59.9633 | 4.35
81.8372 | 5.3009 | 60.029 | 4.35 | 81.8464 | 1.6238 | 60.0227 | 0.7 | 81.793 | 5.2644 | 60.0393 | 4.35 | 81.8113 | 1.6859 | 60.025 | 0.7 | 81.8557 | 5.0594 | 59.9633 | 4.35
81.8456 | 5.2995 | 60.029 | 4.35 | 81.8547 | 1.6238 | 60.0227 | 0.7 | 81.8013 | 5.2644 | 60.0393 | 4.35 | 81.8197 | 1.6859 | 60.023 | 0.7 | 81.864 | 5.0592 | 59.9633 | 4.35
81.8539 | 5.2981 | 60.029 | 4.35 | 81.863 | 1.6238 | 60.0227 | 0.7 | 81.8096 | 5.2644 | 60.0393 | 4.35 | 81.828 | 1.6859 | 60.023 | 0.7 | 81.8723 | 5.059 | 59.9633 | 4.35
81.8622 | 5.2949 | 60.029 | 4.35 | 81.8714 | 1.6238 | 60.0227 | 0.7 | 81.8179 | 5.2644 | 60.0392 | 4.35 | 81.8363 | 1.6859 | 60.0229 | 0.7 | 81.8806 | 5.0568 | 59.9633 | 4.35
81.8706 | 5.2917 | 60.029 | 4.35 | 81.8797 | 1.6238 | 60.0228 | 0.7 | 81.8262 | 5.2644 | 60.0392 | 4.35 | 81.8446 | 1.6859 | 60.0229 | 0.7 | 81.8889 | 5.0546 | 59.9633 | 4.35
81.8789 | 5.2898 | 60.029 | 4.35 | 81.888 | 1.6238 | 60.0228 | 0.7 | 81.8346 | 5.2644 | 60.0392 | 4.35 | 81.853 | 1.6859 | 60.0229 | 0.7 | 81.8972 | 5.0525 | 59.9634 | 4.35
81.8872 | 5.2879 | 60.029 | 4.35 | 81.8963 | 1.6238 | 60.0228 | 0.7 | 81.8429 | 5.2645 | 60.0392 | 4.35 | 81.8613 | 1.6859 | 60.0229 | 0.7 | 81.9058 | 5.0503 | 59.9634 | 4.35
81.8956 | 5.2861 | 60.029 | 4.35 | 81.9047 | 1.6238 | 60.0228 | 0.7 | 81.8512 | 5.2645 | 60.0391 | 4.35 | 81.8696 | 1.6859 | 60.0228 | 0.7 | 81.9141 | 5.0483 | 59.9634 | 4.35
81.9039 | 5.2843 | 60.029 | 4.35 | 81.913 | 1.6238 | 60.0228 | 0.7 | 81.8595 | 5.2646 | 60.0391 | 4.35 | 81.8779 | 1.6859 | 60.0228 | 0.7 | 81.9224 | 5.0462 | 59.9634 | 4.35
81.9122 | 5.2825 | 60.029 | 4.35 | 81.9213 | 1.6238 | 60.0228 | 0.7 | 81.8679 | 5.2647 | 60.0391 | 4.35 | 81.8864 | 1.6858 | 60.0228 | 0.7 | 81.9307 | 5.0442 | 59.9634 | 4.35
81.9205 | 5.2807 | 60.029 | 4.35 | 81.9297 | 1.6238 | 60.0228 | 0.7 | 81.8762 | 5.2648 | 60.0391 | 4.35 | 81.8947 | 1.6858 | 60.0228 | 0.7 | 81.939 | 5.0422 | 59.9634 | 4.35
81.9289 | 5.2789 | 60.029 | 4.35 | 81.938 | 1.6238 | 60.0228 | 0.7 | 81.8845 | 5.265 | 60.039 | 4.35 | 81.903 | 1.6858 | 60.0227 | 0.7 | 81.9473 | 5.04 | 59.9634 | 4.35
81.9372 | 5.2772 | 60.029 | 4.35 | 81.9463 | 1.6238 | 60.0228 | 0.7 | 81.8928 | 5.2651 | 60.039 | 4.35 | 81.9113 | 1.6858 | 60.0227 | 0.7 | 81.9556 | 5.0378 | 59.9634 | 4.35
81.9455 | 5.2772 | 60.029 | 4.35 | 81.9547 | 1.6238 | 60.0228 | 0.7 | 81.9012 | 5.2653 | 60.037 | 4.35 | 81.9197 | 1.6858 | 60.0227 | 0.7 | 81.9641 | 5.0376 | 59.9634 | 4.35
81.9539 | 5.2773 | 60.029 | 4.35 | 81.963 | 1.6237 | 60.0228 | 0.7 | 81.9095 | 5.2654 | 60.037 | 4.35 | 81.928 | 1.6858 | 60.0227 | 0.7 | 81.9724 | 5.0375 | 59.9634 | 4.35
81.9622 | 5.2773 | 60.029 | 4.35 | 81.9713 | 1.6237 | 60.0228 | 0.7 | 81.9178 | 5.2656 | 60.037 | 4.35 | 81.9363 | 1.6859 | 60.0226 | 0.7 | 81.9807 | 5.0373 | 59.9634 | 4.35
81.9705 | 5.2774 | 60.029 | 4.35 | 81.9796 | 1.6237 | 60.0229 | 0.7 | 81.9261 | 5.2656 | 60.037 | 4.35 | 81.9446 | 1.6859 | 60.0226 | 0.7 | 81.989 | 5.0372 | 59.9634 | 4.35
81.9789 | 5.2775 | 60.029 | 4.35 | 81.988 | 1.6237 | 60.0229 | 0.7 | 81.9346 | 5.2657 | 60.037 | 4.35 | 81.953 | 1.686 | 60.0226 | 0.7 | 81.9973 | 5.037 | 59.9635 | 4.35
81.9872 | 5.2775 | 60.029 | 4.35 | 81.9963 | 1.6237 | 60.0229 | 0.7 | 81.9429 | 5.2658 | 60.037 | 4.35 | 81.9613 | 1.686 | 60.0226 | 0.7 | 82.0056 | 5.0369 | 59.9635 | 4.35
81.9955 | 5.2775 | 60.029 | 4.35 | 82.0046 | 1.6237 | 60.0229 | 0.7 | 81.9512 | 5.2658 | 60.037 | 4.35 | 81.9696 | 1.686 | 60.0225 | 0.7 | 82.0142 | 5.0367 | 59.9635 | 4.35
82.0038 | 5.2774 | 60.029 | 4.35 | 82.0129 | 1.6237 | 60.0229 | 0.7 | 81.9595 | 5.2658 | 60.037 | 4.35 | 81.9779 | 1.686 | 60.0225 | 0.7 | 82.0225 | 5.0365 | 59.9635 | 4.35
82.0122 | 5.2773 | 60.029 | 4.35 | 82.0213 | 1.6237 | 60.0229 | 0.7 | 81.9679 | 5.2658 | 60.037 | 4.35 | 81.9863 | 1.6861 | 60.0225 | 0.7 | 82.0308 | 5.0367 | 59.9635 | 4.35
82.0205 | 5.2772 | 60.029 | 4.35 | 82.0296 | 1.6237 | 60.0229 | 0.7 | 81.9762 | 5.2657 | 60.037 | 4.35 | 81.9946 | 1.6861 | 60.0225 | 0.7 | 82.0391 | 5.0369 | 59.9635 | 4.35
82.0288 | 5.277 | 60.029 | 4.35 | 82.0379 | 1.6237 | 60.0229 | 0.7 | 81.9845 | 5.2657 | 60.037 | 4.35 | 82.0029 | 1.6862 | 60.0224 | 0.7 | 82.0474 | 5.0371 | 59.9635 | 4.35
82.0372 | 5.2769 | 60.029 | 4.35 | 82.0463 | 1.6237 | 60.0229 | 0.7 | 81.9928 | 5.2657 | 60.037 | 4.35 | 82.0112 | 1.6825 | 60.0224 | 0.7 | 82.0557 | 5.0373 | 59.9635 | 4.35
82.0455 | 5.2767 | 60.029 | 4.35 | 82.0546 | 1.6237 | 60.0229 | 0.7 | 82.0012 | 5.2656 | 60.037 | 4.35 | 82.0197 | 1.6789 | 60.0224 | 0.7 | 82.064 | 5.0375 | 59.9635 | 4.35
82.0538 | 5.2766 | 60.029 | 4.35 | 82.0629 | 1.6237 | 60.0229 | 0.7 | 82.0095 | 5.2657 | 60.037 | 4.35 | 82.028 | 1.6751 | 60.0224 | 0.7 | 82.0725 | 5.0378 | 59.9635 | 4.35
82.0621 | 5.2764 | 60.029 | 4.35 | 82.0713 | 1.6237 | 60.0229 | 0.7 | 82.0178 | 5.2657 | 60.037 | 4.35 | 82.0363 | 1.6714 | 60.0223 | 0.7 | 82.0808 | 5.0381 | 59.9635 | 4.35
82.0705 | 5.2763 | 60.029 | 4.35 | 82.0796 | 1.6237 | 60.023 | 0.7 | 82.0261 | 5.2658 | 60.037 | 4.35 | 82.0446 | 1.6677 | 60.0223 | 0.7 | 82.0891 | 5.0384 | 59.9635 | 4.35
82.0788 | 5.2762 | 60.029 | 4.35 | 82.0879 | 1.6237 | 60.023 | 0.7 | 82.0344 | 5.2658 | 60.037 | 4.35 | 82.053 | 1.664 | 60.0223 | 0.7 | 82.0974 | 5.0387 | 59.9636 | 4.35
82.0871 | 5.2761 | 60.029 | 4.35 | 82.0962 | 1.6237 | 60.023 | 0.7 | 82.0428 | 5.2659 | 60.037 | 4.35 | 82.0613 | 1.6603 | 60.0223 | 0.7 | 82.1057 | 5.0391 | 59.9636 | 4.35
82.0955 | 5.2761 | 60.029 | 4.35 | 82.1046 | 1.6237 | 60.023 | 0.7 | 82.0511 | 5.266 | 60.037 | 4.35 | 82.0696 | 1.6565 | 60.0222 | 0.7 | 82.114 | 5.0392 | 59.9636 | 4.35
82.1038 | 5.2761 | 60.029 | 4.35 | 82.1129 | 1.6237 | 60.023 | 0.7 | 82.0594 | 5.266 | 60.037 | 4.35 | 82.0779 | 1.6528 | 60.0222 | 0.7 | 82.1226 | 5.0393 | 59.9636 | 4.35
82.1121 | 5.2761 | 60.029 | 4.35 | 82.1212 | 1.6237 | 60.023 | 0.7 | 82.0677 | 5.2661 | 60.037 | 4.35 | 82.0863 | 1.649 | 60.0222 | 0.7 | 82.1309 | 5.0394 | 59.9636 | 4.35
82.1205 | 5.2762 | 60.029 | 4.35 | 82.1295 | 1.6237 | 60.023 | 0.7 | 82.0762 | 5.2662 | 60.037 | 4.35 | 82.0946 | 1.649 | 60.0222 | 0.7 | 82.1392 | 5.0395 | 59.9636 | 4.35
82.1288 | 5.2763 | 60.029 | 4.35 | 82.1379 | 1.6237 | 60.023 | 0.7 | 82.0845 | 5.2663 | 60.037 | 4.35 | 82.1029 | 1.649 | 60.0221 | 0.7 | 82.1475 | 5.0397 | 59.9636 | 4.35
82.1371 | 5.2763 | 60.029 | 4.35 | 82.1462 | 1.6237 | 60.023 | 0.7 | 82.0928 | 5.2663 | 60.037 | 4.35 | 82.1112 | 1.649 | 60.0221 | 0.7 | 82.1558 | 5.0398 | 59.9636 | 4.35
82.1455 | 5.2764 | 60.029 | 4.35 | 82.1545 | 1.6237 | 60.023 | 0.7 | 82.1011 | 5.2664 | 60.037 | 4.35 | 82.1196 | 1.649 | 60.0221 | 0.7 | 82.1641 | 5.0398 | 59.9636 | 4.35
82.1538 | 5.2765 | 60.029 | 4.35 | 82.1629 | 1.6237 | 60.023 | 0.7 | 82.1095 | 5.2665 | 60.037 | 4.35 | 82.1279 | 1.6489 | 60.0221 | 0.7 | 82.1724 | 5.0398 | 59.9636 | 4.35
82.1621 | 5.2767 | 60.029 | 4.35 | 82.1712 | 1.6237 | 60.023 | 0.7 | 82.1178 | 5.2665 | 60.037 | 4.35 | 82.1362 | 1.6489 | 60.022 | 0.7 | 82.1809 | 5.0397 | 59.9636 | 4.35
82.1704 | 5.2768 | 60.029 | 4.35 | 82.1795 | 1.6237 | 60.0231 | 0.7 | 82.1261 | 5.2665 | 60.037 | 4.35 | 82.1445 | 1.6489 | 60.022 | 0.7 | 82.1892 | 5.0395 | 59.9636 | 4.35
82.1788 | 5.277 | 60.029 | 4.35 | 82.1878 | 1.6237 | 60.0231 | 0.7 | 82.1344 | 5.2665 | 60.037 | 4.35 | 82.153 | 1.6488 | 60.022 | 0.7 | 82.1975 | 5.0394 | 59.9637 | 4.35
82.1871 | 5.2772 | 60.029 | 4.35 | 82.1962 | 1.6237 | 60.0231 | 0.7 | 82.1428 | 5.2665 | 60.037 | 4.35 | 82.1613 | 1.6488 | 60.022 | 0.7 | 82.2058 | 5.0392 | 59.9637 | 4.35
82.1954 | 5.2773 | 60.029 | 4.35 | 82.2045 | 1.6237 | 60.0231 | 0.7 | 82.1511 | 5.2666 | 60.037 | 4.35 | 82.1696 | 1.6488 | 60.0219 | 0.7 | 82.2141 | 5.039 | 59.9637 | 4.35
82.2038 | 5.2773 | 60.029 | 4.35 | 82.2128 | 1.6237 | 60.0231 | 0.7 | 82.1594 | 5.2654 | 60.037 | 4.35 | 82.1779 | 1.6487 | 60.0219 | 0.7 | 82.2224 | 5.0388 | 59.9637 | 4.35
82.2121 | 5.2774 | 60.029 | 4.35 | 82.2212 | 1.6236 | 60.0231 | 0.7 | 82.1677 | 5.2642 | 60.037 | 4.35 | 82.1863 | 1.6487 | 60.0219 | 0.7 | 82.2307 | 5.0386 | 59.9637 | 4.35
82.2204 | 5.2775 | 60.029 | 4.35 | 82.2295 | 1.6236 | 60.0231 | 0.7 | 82.1761 | 5.2629 | 60.037 | 4.35 | 82.1946 | 1.6487 | 60.0219 | 0.7 | 82.2393 | 5.0384 | 59.9637 | 4.35
82.2288 | 5.2776 | 60.029 | 4.35 | 82.2378 | 1.6235 | 60.0231 | 0.7 | 82.1844 | 5.2616 | 60.037 | 4.35 | 82.2029 | 1.6486 | 60.0218 | 0.7 | 82.2476 | 5.0382 | 59.9637 | 4.35
82.2371 | 5.2777 | 60.029 | 4.35 | 82.2462 | 1.6235 | 60.0231 | 0.7 | 82.1927 | 5.2604 | 60.037 | 4.35 | 82.2112 | 1.6486 | 60.0218 | 0.7 | 82.2559 | 5.038 | 59.9637 | 4.35
82.2454 | 5.2776 | 60.029 | 4.35 | 82.2545 | 1.6234 | 60.0231 | 0.7 | 82.201 | 5.2591 | 60.037 | 4.35 | 82.2196 | 1.6486 | 60.0218 | 0.7 | 82.2642 | 5.0379 | 59.9637 | 4.35
82.2537 | 5.2774 | 60.0289 | 4.35 | 82.2628 | 1.6234 | 60.0231 | 0.7 | 82.2095 | 5.2579 | 60.037 | 4.35 | 82.2279 | 1.6486 | 60.0218 | 0.7 | 82.2725 | 5.0377 | 59.9637 | 4.35
82.2621 | 5.2773 | 60.0289 | 4.35 | 82.2711 | 1.6233 | 60.0231 | 0.7 | 82.2178 | 5.2567 | 60.037 | 4.35 | 82.2362 | 1.6486 | 60.0217 | 0.7 | 82.2808 | 5.0378 | 59.9637 | 4.35
82.2704 | 5.2772 | 60.0289 | 4.35 | 82.2794 | 1.6233 | 60.0232 | 0.7 | 82.2261 | 5.2539 | 60.037 | 4.35 | 82.2445 | 1.6486 | 60.0217 | 0.7 | 82.2893 | 5.0378 | 59.9637 | 4.35
82.2787 | 5.2771 | 60.0289 | 4.35 | 82.2878 | 1.6232 | 60.0232 | 0.7 | 82.2344 | 5.251 | 60.037 | 4.35 | 82.2529 | 1.6486 | 60.0217 | 0.7 | 82.2976 | 5.0379 | 59.9638 | 4.35
82.2871 | 5.277 | 60.0289 | 4.35 | 82.2961 | 1.6231 | 60.0232 | 0.7 | 82.2428 | 5.2494 | 60.037 | 4.35 | 82.2612 | 1.6486 | 60.0217 | 0.7 | 82.3059 | 5.0379 | 59.9638 | 4.35
82.2954 | 5.2769 | 60.0289 | 4.35 | 82.3044 | 1.6231 | 60.0232 | 0.7 | 82.2511 | 5.2478 | 60.037 | 4.35 | 82.2695 | 1.6487 | 60.0216 | 0.7 | 82.3142 | 5.038 | 59.9638 | 4.35
82.3037 | 5.2768 | 60.0288 | 4.35 | 82.3128 | 1.6231 | 60.0232 | 0.7 | 82.2594 | 5.2462 | 60.037 | 4.35 | 82.2778 | 1.6487 | 60.0216 | 0.7 | 82.3225 | 5.0381 | 59.9638 | 4.35
82.3121 | 5.2767 | 60.0288 | 4.35 | 82.3211 | 1.6231 | 60.0232 | 0.7 | 82.2677 | 5.2446 | 60.037 | 4.35 | 82.2863 | 1.6488 | 60.0216 | 0.7 | 82.3308 | 5.0381 | 59.9638 | 4.35
82.3204 | 5.2766 | 60.0288 | 4.35 | 82.3294 | 1.6231 | 60.0232 | 0.7 | 82.276 | 5.243 | 60.037 | 4.35 | 82.2946 | 1.6489 | 60.0216 | 0.7 | 82.3391 | 5.0382 | 59.9638 | 4.35
82.3287 | 5.2767 | 60.0288 | 4.35 | 82.3378 | 1.6231 | 60.0232 | 0.7 | 82.2844 | 5.2414 | 60.037 | 4.35 | 82.3029 | 1.6489 | 60.0215 | 0.7 | 82.3477 | 5.0384 | 59.9638 | 4.35
82.337 | 5.2767 | 60.0288 | 4.35 | 82.3461 | 1.623 | 60.0232 | 0.7 | 82.2927 | 5.2399 | 60.037 | 4.35 | 82.3112 | 1.6489 | 60.0215 | 0.7 | 82.356 | 5.0386 | 59.9638 | 4.35
82.3454 | 5.2745 | 60.0288 | 4.35 | 82.3544 | 1.623 | 60.0232 | 0.7 | 82.301 | 5.2383 | 60.037 | 4.35 | 82.3196 | 1.649 | 60.0215 | 0.7 | 82.3643 | 5.0387 | 59.9638 | 4.35
82.3537 | 5.2723 | 60.0287 | 4.35 | 82.3627 | 1.623 | 60.0232 | 0.7 | 82.3093 | 5.2384 | 60.037 | 4.35 | 82.3279 | 1.649 | 60.0215 | 0.7 | 82.3726 | 5.0388 | 59.9638 | 4.35
82.362 | 5.2701 | 60.0287 | 4.35 | 82.3711 | 1.623 | 60.0232 | 0.7 | 82.3177 | 5.2384 | 60.037 | 4.35 | 82.3362 | 1.649 | 60.0214 | 0.7 | 82.3809 | 5.0384 | 59.9638 | 4.35
82.3704 | 5.2679 | 60.0287 | 4.35 | 82.3794 | 1.623 | 60.0233 | 0.7 | 82.326 | 5.2384 | 60.037 | 4.35 | 82.3445 | 1.649 | 60.0214 | 0.7 | 82.3892 | 5.038 | 59.9638 | 4.35
82.3787 | 5.2657 | 60.0287 | 4.35 | 82.3877 | 1.623 | 60.0233 | 0.7 | 82.3344 | 5.2384 | 60.037 | 4.35 | 82.3529 | 1.6489 | 60.0214 | 0.7 | 82.3977 | 5.0376 | 59.9639 | 4.35
82.387 | 5.2635 | 60.0287 | 4.35 | 82.3961 | 1.623 | 60.0233 | 0.7 | 82.3427 | 5.2385 | 60.037 | 4.35 | 82.3612 | 1.6489 | 60.0214 | 0.7 | 82.406 | 5.0371 | 59.9639 | 4.35
82.3954 | 5.2612 | 60.0287 | 4.35 | 82.4044 | 1.623 | 60.0233 | 0.7 | 82.3511 | 5.2385 | 60.037 | 4.35 | 82.3695 | 1.6488 | 60.0213 | 0.7 | 82.4143 | 5.0367 | 59.9639 | 4.35
82.4037 | 5.259 | 60.0286 | 4.35 | 82.4127 | 1.6231 | 60.0233 | 0.7 | 82.3594 | 5.2386 | 60.037 | 4.35 | 82.3778 | 1.6488 | 60.0213 | 0.7 | 82.4226 | 5.0363 | 59.9639 | 4.35
82.412 | 5.2567 | 60.0286 | 4.35 | 82.4211 | 1.6231 | 60.0233 | 0.7 | 82.3677 | 5.2387 | 60.037 | 4.35 | 82.3862 | 1.6487 | 60.0213 | 0.7 | 82.4309 | 5.0358 | 59.9639 | 4.35
82.4203 | 5.2544 | 60.0286 | 4.35 | 82.4294 | 1.6231 | 60.0233 | 0.7 | 82.376 | 5.2386 | 60.037 | 4.35 | 82.3945 | 1.6462 | 60.0213 | 0.7 | 82.4392 | 5.0353 | 59.9639 | 4.35
82.4287 | 5.2544 | 60.0286 | 4.35 | 82.4377 | 1.6231 | 60.0233 | 0.7 | 82.3844 | 5.2386 | 60.037 | 4.35 | 82.4028 | 1.6437 | 60.0212 | 0.7 | 82.4475 | 5.0348 | 59.9639 | 4.35
82.437 | 5.2544 | 60.0286 | 4.35 | 82.446 | 1.6231 | 60.0233 | 0.7 | 82.3927 | 5.2386 | 60.037 | 4.35 | 82.4111 | 1.6411 | 60.0212 | 0.7 | 82.4561 | 5.0343 | 59.9639 | 4.35
82.4453 | 5.2543 | 60.0286 | 4.35 | 82.4544 | 1.6231 | 60.0233 | 0.7 | 82.401 | 5.2386 | 60.037 | 4.35 | 82.4196 | 1.6386 | 60.0212 | 0.7 | 82.4644 | 5.0343 | 59.9639 | 4.35
82.4537 | 5.2543 | 60.0285 | 4.35 | 82.4627 | 1.6231 | 60.0233 | 0.7 | 82.4093 | 5.2386 | 60.037 | 4.35 | 82.4279 | 1.636 | 60.0212 | 0.7 | 82.4727 | 5.0343 | 59.9639 | 4.35
82.462 | 5.2543 | 60.0285 | 4.35 | 82.471 | 1.6231 | 60.0233 | 0.7 | 82.4177 | 5.2385 | 60.037 | 4.35 | 82.4362 | 1.6335 | 60.0211 | 0.7 | 82.481 | 5.0344 | 59.9639 | 4.35
82.4703 | 5.2543 | 60.0285 | 4.35 | 82.4793 | 1.6231 | 60.0234 | 0.7 | 82.426 | 5.2384 | 60.037 | 4.35 | 82.4445 | 1.631 | 60.0211 | 0.7 | 82.4893 | 5.0345 | 59.9639 | 4.35
82.4787 | 5.2543 | 60.0285 | 4.35 | 82.4877 | 1.6232 | 60.0234 | 0.7 | 82.4343 | 5.2382 | 60.037 | 4.35 | 82.4529 | 1.6286 | 60.0211 | 0.7 | 82.4976 | 5.0346 | 59.964 | 4.35
82.487 | 5.2544 | 60.0285 | 4.35 | 82.496 | 1.6232 | 60.0234 | 0.7 | 82.4426 | 5.2381 | 60.037 | 4.35 | 82.4612 | 1.6261 | 60.0211 | 0.7 | 82.5061 | 5.0346 | 59.964 | 4.35
82.4953 | 5.2544 | 60.0285 | 4.35 | 82.5043 | 1.6232 | 60.0234 | 0.7 | 82.451 | 5.2379 | 60.037 | 4.35 | 82.4695 | 1.6236 | 60.021 | 0.7 | 82.5144 | 5.0344 | 59.964 | 4.35
82.5036 | 5.2544 | 60.0284 | 4.35 | 82.5127 | 1.6232 | 60.0234 | 0.7 | 82.4594 | 5.2379 | 60.037 | 4.35 | 82.4778 | 1.6237 | 60.021 | 0.7 | 82.5227 | 5.0342 | 59.964 | 4.35
82.512 | 5.2544 | 60.0284 | 4.35 | 82.521 | 1.6232 | 60.0234 | 0.7 | 82.4677 | 5.2378 | 60.037 | 4.35 | 82.4862 | 1.6237 | 60.021 | 0.7 | 82.531 | 5.034 | 59.964 | 4.35
82.5203 | 5.2544 | 60.0284 | 4.35 | 82.5293 | 1.6232 | 60.0234 | 0.7 | 82.476 | 5.2354 | 60.037 | 4.35 | 82.4945 | 1.6238 | 60.021 | 0.7 | 82.5393 | 5.0338 | 59.964 | 4.35
82.5286 | 5.2543 | 60.0284 | 4.35 | 82.5377 | 1.6233 | 60.0234 | 0.7 | 82.4843 | 5.2329 | 60.037 | 4.35 | 82.5028 | 1.6238 | 60.0209 | 0.7 | 82.5476 | 5.0336 | 59.963 | 4.35
82.537 | 5.2543 | 60.0284 | 4.35 | 82.546 | 1.6233 | 60.0234 | 0.7 | 82.4927 | 5.2305 | 60.037 | 4.35 | 82.5112 | 1.6239 | 60.0209 | 0.7 | 82.5559 | 5.0334 | 59.963 | 4.35
82.5453 | 5.2543 | 60.0284 | 4.35 | 82.5543 | 1.6233 | 60.0234 | 0.7 | 82.501 | 5.228 | 60.037 | 4.35 | 82.5195 | 1.6239 | 60.0209 | 0.7 | 82.5645 | 5.0333 | 59.963 | 4.35
82.5536 | 5.2542 | 60.0283 | 4.35 | 82.5626 | 1.6233 | 60.0234 | 0.7 | 82.5093 | 5.2256 | 60.037 | 4.35 | 82.5278 | 1.6239 | 60.0209 | 0.7 | 82.5728 | 5.0332 | 59.963 | 4.35
82.562 | 5.2541 | 60.0283 | 4.35 | 82.571 | 1.6233 | 60.0234 | 0.7 | 82.5176 | 5.2232 | 60.037 | 4.35 | 82.5361 | 1.6238 | 60.0208 | 0.7 | 82.5811 | 5.0331 | 59.963 | 4.35
82.5703 | 5.254 | 60.0283 | 4.35 | 82.5793 | 1.6233 | 60.0235 | 0.7 | 82.526 | 5.2208 | 60.037 | 4.35 | 82.5446 | 1.6238 | 60.0208 | 0.7 | 82.5894 | 5.0331 | 59.963 | 4.35
82.5786 | 5.2539 | 60.0283 | 4.35 | 82.5876 | 1.6233 | 60.0235 | 0.7 | 82.5343 | 5.2184 | 60.037 | 4.35 | 82.5529 | 1.6238 | 60.0208 | 0.7 | 82.5977 | 5.0332 | 59.963 | 4.35
82.587 | 5.2538 | 60.0283 | 4.35 | 82.5959 | 1.6233 | 60.0235 | 0.7 | 82.5426 | 5.216 | 60.037 | 4.35 | 82.5612 | 1.6237 | 60.0208 | 0.7 | 82.606 | 5.0333 | 59.963 | 4.35
82.5953 | 5.2538 | 60.0283 | 4.35 | 82.6043 | 1.6233 | 60.0235 | 0.7 | 82.5509 | 5.2136 | 60.037 | 4.35 | 82.5695 | 1.6237 | 60.0207 | 0.7 | 82.6145 | 5.0335 | 59.963 | 4.35
82.6036 | 5.2538 | 60.0282 | 4.35 | 82.6126 | 1.6232 | 60.0235 | 0.7 | 82.5593 | 5.2135 | 60.037 | 4.35 | 82.5779 | 1.6237 | 60.0207 | 0.7 | 82.6228 | 5.0336 | 59.963 | 4.35
82.6119 | 5.2538 | 60.0282 | 4.35 | 82.6209 | 1.6232 | 60.0235 | 0.7 | 82.5676 | 5.2134 | 60.037 | 4.35 | 82.5862 | 1.6237 | 60.0207 | 0.7 | 82.6311 | 5.0337 | 59.963 | 4.35
82.6203 | 5.2538 | 60.0282 | 4.35 | 82.6293 | 1.6232 | 60.0235 | 0.7 | 82.5759 | 5.2134 | 60.037 | 4.35 | 82.5945 | 1.6236 | 60.0207 | 0.7 | 82.6394 | 5.0339 | 59.963 | 4.35
82.6286 | 5.2538 | 60.0282 | 4.35 | 82.6376 | 1.6232 | 60.0235 | 0.7 | 82.5842 | 5.2134 | 60.037 | 4.35 | 82.6028 | 1.6236 | 60.0206 | 0.7 | 82.6477 | 5.0339 | 59.963 | 4.35
82.6369 | 5.2537 | 60.0282 | 4.35 | 82.6459 | 1.6232 | 60.0235 | 0.7 | 82.5927 | 5.2135 | 60.037 | 4.35 | 82.6112 | 1.6236 | 60.0206 | 0.7 | 82.656 | 5.0338 | 59.963 | 4.35
82.6453 | 5.2538 | 60.0282 | 4.35 | 82.6542 | 1.6232 | 60.0235 | 0.7 | 82.601 | 5.2136 | 60.037 | 4.35 | 82.6195 | 1.6236 | 60.0206 | 0.7 | 82.6643 | 5.0338 | 59.963 | 4.35
82.6536 | 5.2538 | 60.0281 | 4.35 | 82.6626 | 1.6231 | 60.0235 | 0.7 | 82.6093 | 5.2136 | 60.037 | 4.35 | 82.6278 | 1.6236 | 60.0206 | 0.7 | 82.6729 | 5.0338 | 59.963 | 4.35
82.6619 | 5.2538 | 60.0281 | 4.35 | 82.6709 | 1.6231 | 60.0235 | 0.7 | 82.6176 | 5.2136 | 60.037 | 4.35 | 82.6361 | 1.6236 | 60.0205 | 0.7 | 82.6812 | 5.0339 | 59.963 | 4.35
82.6702 | 5.2539 | 60.0281 | 4.35 | 82.6792 | 1.6231 | 60.0236 | 0.7 | 82.626 | 5.2137 | 60.037 | 4.35 | 82.6445 | 1.6235 | 60.0205 | 0.7 | 82.6895 | 5.034 | 59.963 | 4.35
82.6786 | 5.2539 | 60.0281 | 4.35 | 82.6876 | 1.6231 | 60.0236 | 0.7 | 82.6343 | 5.2137 | 60.037 | 4.35 | 82.6528 | 1.6235 | 60.0205 | 0.7 | 82.6978 | 5.0341 | 59.963 | 4.35
82.6869 | 5.2539 | 60.0281 | 4.35 | 82.6959 | 1.6231 | 60.0236 | 0.7 | 82.6426 | 5.2138 | 60.037 | 4.35 | 82.6611 | 1.6235 | 60.0205 | 0.7 | 82.7061 | 5.0342 | 59.963 | 4.35
82.6952 | 5.254 | 60.0281 | 4.35 | 82.7042 | 1.6231 | 60.0236 | 0.7 | 82.6509 | 5.2138 | 60.037 | 4.35 | 82.6694 | 1.6235 | 60.0204 | 0.7 | 82.7144 | 5.0343 | 59.963 | 4.35
82.7036 | 5.254 | 60.028 | 4.35 | 82.7126 | 1.6231 | 60.0236 | 0.7 | 82.6593 | 5.2138 | 60.037 | 4.35 | 82.6779 | 1.6208 | 60.0204 | 0.7 | 82.7229 | 5.0344 | 59.963 | 4.35
82.7119 | 5.2532 | 60.028 | 4.35 | 82.7209 | 1.6231 | 60.0236 | 0.7 | 82.6676 | 5.2139 | 60.037 | 4.35 | 82.6862 | 1.6182 | 60.0204 | 0.7 | 82.7312 | 5.0345 | 59.963 | 4.35
82.7202 | 5.2524 | 60.028 | 4.35 | 82.7292 | 1.6231 | 60.0236 | 0.7 | 82.6759 | 5.2138 | 60.037 | 4.35 | 82.6945 | 1.6155 | 60.0204 | 0.7 | 82.7395 | 5.0347 | 59.963 | 4.35
82.7286 | 5.2516 | 60.028 | 4.35 | 82.7375 | 1.6231 | 60.0236 | 0.7 | 82.6842 | 5.2138 | 60.037 | 4.35 | 82.7028 | 1.6129 | 60.0203 | 0.7 | 82.7478 | 5.0348 | 59.963 | 4.35
82.7369 | 5.2508 | 60.028 | 4.35 | 82.7458 | 1.6231 | 60.0236 | 0.7 | 82.6926 | 5.2138 | 60.037 | 4.35 | 82.7112 | 1.6102 | 60.0203 | 0.7 | 82.7561 | 5.0349 | 59.963 | 4.35
82.7452 | 5.25 | 60.028 | 4.35 | 82.7542 | 1.6231 | 60.0236 | 0.7 | 82.7009 | 5.2138 | 60.037 | 4.35 | 82.7195 | 1.6076 | 60.0203 | 0.7 | 82.7644 | 5.0349 | 59.963 | 4.35
82.7536 | 5.2491 | 60.0279 | 4.35 | 82.7625 | 1.6231 | 60.0236 | 0.7 | 82.7092 | 5.2139 | 60.037 | 4.35 | 82.7278 | 1.605 | 60.0203 | 0.7 | 82.7727 | 5.0349 | 59.963 | 4.35
82.7619 | 5.2483 | 60.0279 | 4.35 | 82.7708 | 1.623 | 60.0236 | 0.7 | 82.7175 | 5.2141 | 60.037 | 4.35 | 82.7362 | 1.6024 | 60.0202 | 0.7 | 82.7812 | 5.0349 | 59.963 | 4.35
82.7702 | 5.2474 | 60.0279 | 4.35 | 82.7792 | 1.623 | 60.0237 | 0.7 | 82.726 | 5.2142 | 60.037 | 4.35 | 82.7445 | 1.5999 | 60.0202 | 0.7 | 82.7896 | 5.0349 | 59.963 | 4.35
82.7785 | 5.2462 | 60.0279 | 4.35 | 82.7875 | 1.623 | 60.0237 | 0.7 | 82.7343 | 5.2143 | 60.037 | 4.35 | 82.7528 | 1.5973 | 60.0202 | 0.7 | 82.7979 | 5.035 | 59.963 | 4.35
82.7869 | 5.2449 | 60.0279 | 4.35 | 82.7958 | 1.623 | 60.0237 | 0.7 | 82.7426 | 5.2144 | 60.037 | 4.35 | 82.7611 | 1.5973 | 60.0202 | 0.7 | 82.8062 | 5.035 | 59.963 | 4.35
82.7952 | 5.2445 | 60.0279 | 4.35 | 82.8042 | 1.6229 | 60.0237 | 0.7 | 82.7509 | 5.2146 | 60.037 | 4.35 | 82.7695 | 1.5974 | 60.0201 | 0.7 | 82.8145 | 5.0349 | 59.963 | 4.35
82.8035 | 5.2441 | 60.0278 | 4.35 | 82.8125 | 1.6229 | 60.0237 | 0.7 | 82.7593 | 5.2147 | 60.037 | 4.35 | 82.7778 | 1.5975 | 60.0201 | 0.7 | 82.8228 | 5.0348 | 59.963 | 4.35
82.8119 | 5.2437 | 60.0278 | 4.35 | 82.8208 | 1.6229 | 60.0237 | 0.7 | 82.7676 | 5.2148 | 60.037 | 4.35 | 82.7861 | 1.5975 | 60.0201 | 0.7 | 82.8313 | 5.0347 | 59.963 | 4.35
82.8202 | 5.2433 | 60.0278 | 4.35 | 82.8291 | 1.6229 | 60.0237 | 0.7 | 82.7759 | 5.2148 | 60.037 | 4.35 | 82.7944 | 1.5976 | 60.0201 | 0.7 | 82.8396 | 5.0346 | 59.963 | 4.35
82.8285 | 5.2429 | 60.0278 | 4.35 | 82.8375 | 1.6229 | 60.0237 | 0.7 | 82.7842 | 5.2149 | 60.037 | 4.35 | 82.8029 | 1.5976 | 60.02 | 0.7 | 82.8479 | 5.0345 | 59.963 | 4.35
82.8369 | 5.2424 | 60.0278 | 4.35 | 82.8458 | 1.6229 | 60.0237 | 0.7 | 82.7926 | 5.2147 | 60.037 | 4.35 | 82.8112 | 1.5976 | 60.02 | 0.7 | 82.8562 | 5.0343 | 59.963 | 4.35
82.8452 | 5.242 | 60.0278 | 4.35 | 82.8541 | 1.6229 | 60.0237 | 0.7 | 82.8009 | 5.2146 | 60.037 | 4.35 | 82.8195 | 1.5976 | 60.021 | 0.7 | 82.8645 | 5.0342 | 59.963 | 4.35
82.8535 | 5.2416 | 60.0277 | 4.35 | 82.8625 | 1.6229 | 60.0237 | 0.7 | 82.8092 | 5.2146 | 60.037 | 4.35 | 82.8278 | 1.5976 | 60.021 | 0.7 | 82.8728 | 5.034 | 59.963 | 4.35
82.8618 | 5.2416 | 60.0277 | 4.35 | 82.8708 | 1.6229 | 60.0237 | 0.7 | 82.8175 | 5.2145 | 60.037 | 4.35 | 82.8362 | 1.5976 | 60.0209 | 0.7 | 82.8811 | 5.032 | 59.963 | 4.35
82.8702 | 5.2416 | 60.0277 | 4.35 | 82.8791 | 1.6229 | 60.0238 | 0.7 | 82.8259 | 5.2144 | 60.037 | 4.35 | 82.8445 | 1.5976 | 60.0209 | 0.7 | 82.8896 | 5.03 | 59.963 | 4.35
82.8785 | 5.2416 | 60.0277 | 4.35 | 82.8875 | 1.6229 | 60.0238 | 0.7 | 82.8342 | 5.2144 | 60.037 | 4.35 | 82.8528 | 1.5976 | 60.0209 | 0.7 | 82.8979 | 5.0281 | 59.963 | 4.35
82.8868 | 5.2415 | 60.0277 | 4.35 | 82.8958 | 1.6229 | 60.0238 | 0.7 | 82.8425 | 5.2143 | 60.037 | 4.35 | 82.8611 | 1.5976 | 60.0209 | 0.7 | 82.9062 | 5.0262 | 59.963 | 4.35
82.8952 | 5.2414 | 60.0277 | 4.35 | 82.9041 | 1.6229 | 60.0238 | 0.7 | 82.8508 | 5.2143 | 60.037 | 4.35 | 82.8695 | 1.5975 | 60.0208 | 0.7 | 82.9146 | 5.0242 | 59.963 | 4.35
82.9035 | 5.2414 | 60.0276 | 4.35 | 82.9124 | 1.6229 | 60.0238 | 0.7 | 82.8593 | 5.2144 | 60.037 | 4.35 | 82.8778 | 1.5975 | 60.0208 | 0.7 | 82.9229 | 5.0223 | 59.963 | 4.35
82.9118 | 5.2413 | 60.0276 | 4.35 | 82.9207 | 1.6229 | 60.0238 | 0.7 | 82.8676 | 5.2146 | 60.037 | 4.35 | 82.8861 | 1.5975 | 60.0208 | 0.7 | 82.9312 | 5.0205 | 59.963 | 4.35
82.9202 | 5.2412 | 60.0276 | 4.35 | 82.9291 | 1.6229 | 60.0238 | 0.7 | 82.8759 | 5.2148 | 60.037 | 4.35 | 82.8944 | 1.5974 | 60.0208 | 0.7 | 82.9397 | 5.0187 | 59.963 | 4.35
82.9285 | 5.2412 | 60.0276 | 4.35 | 82.9374 | 1.6229 | 60.0238 | 0.7 | 82.8842 | 5.215 | 60.037 | 4.35 | 82.9028 | 1.5974 | 60.0207 | 0.7 | 82.948 | 5.0168 | 59.963 | 4.35
82.9368 | 5.2411 | 60.0276 | 4.35 | 82.9457 | 1.6229 | 60.0238 | 0.7 | 82.8926 | 5.2145 | 60.037 | 4.35 | 82.9111 | 1.5974 | 60.0207 | 0.7 | 82.9563 | 5.015 | 59.963 | 4.35
82.9451 | 5.2411 | 60.0276 | 4.35 | 82.9541 | 1.6229 | 60.0238 | 0.7 | 82.9009 | 5.214 | 60.033 | 4.35 | 82.9194 | 1.5973 | 60.0207 | 0.7 | 82.9646 | 5.0151 | 59.963 | 4.35
82.9535 | 5.241 | 60.0275 | 4.35 | 82.9624 | 1.6229 | 60.0238 | 0.7 | 82.9092 | 5.2135 | 60.033 | 4.35 | 82.9277 | 1.5973 | 60.0207 | 0.7 | 82.9729 | 5.0151 | 59.963 | 4.35
82.9618 | 5.2411 | 60.0275 | 4.35 | 82.9707 | 1.6229 | 60.0238 | 0.7 | 82.9175 | 5.213 | 60.0329 | 4.35 | 82.9362 | 1.5972 | 60.0206 | 0.7 | 82.9812 | 5.0152 | 59.963 | 4.35
82.9701 | 5.2411 | 60.0275 | 4.35 | 82.9791 | 1.6229 | 60.0239 | 0.7 | 82.9259 | 5.2124 | 60.0329 | 4.35 | 82.9445 | 1.5972 | 60.0206 | 0.7 | 82.9895 | 5.0153 | 59.963 | 4.35
82.9785 | 5.2411 | 60.0275 | 4.35 | 82.9874 | 1.6229 | 60.0239 | 0.7 | 82.9342 | 5.2118 | 60.0329 | 4.35 | 82.9528 | 1.5972 | 60.0206 | 0.7 | 82.998 | 5.0154 | 59.963 | 4.35
82.9868 | 5.2411 | 60.0275 | 4.35 | 82.9957 | 1.6229 | 60.0239 | 0.7 | 82.9425 | 5.2112 | 60.0328 | 4.35 | 82.9611 | 1.5972 | 60.0206 | 0.7 | 83.0063 | 5.0155 | 59.963 | 4.35
82.9951 | 5.2412 | 60.0275 | 4.35 | 83.0041 | 1.6229 | 60.0239 | 0.7 | 82.9508 | 5.2105 | 60.0328 | 4.35 | 82.9695 | 1.5972 | 60.0205 | 0.7 | 83.0146 | 5.0156 | 59.963 | 4.35
83.0035 | 5.2412 | 60.0274 | 4.35 | 83.0124 | 1.6229 | 60.0239 | 0.7 | 82.9592 | 5.2098 | 60.0328 | 4.35 | 82.9778 | 1.5972 | 60.0205 | 0.7 | 83.0229 | 5.0157 | 59.963 | 4.35
83.0118 | 5.2413 | 60.0274 | 4.35 | 83.0207 | 1.6229 | 60.0239 | 0.7 | 82.9675 | 5.209 | 60.0327 | 4.35 | 82.9861 | 1.5972 | 60.0205 | 0.7 | 83.0312 | 5.0157 | 59.963 | 4.35
83.0201 | 5.2414 | 60.0274 | 4.35 | 83.029 | 1.6229 | 60.0239 | 0.7 | 82.9758 | 5.2089 | 60.0327 | 4.35 | 82.9944 | 1.5972 | 60.0205 | 0.7 | 83.0396 | 5.0158 | 59.963 | 4.35
83.0285 | 5.2414 | 60.0274 | 4.35 | 83.0374 | 1.6229 | 60.0239 | 0.7 | 82.9841 | 5.2088 | 60.0327 | 4.35 | 83.0028 | 1.5972 | 60.0204 | 0.7 | 83.0479 | 5.0157 | 59.963 | 4.35
83.0368 | 5.2414 | 60.0274 | 4.35 | 83.0457 | 1.6229 | 60.0239 | 0.7 | 82.9926 | 5.2086 | 60.0326 | 4.35 | 83.0111 | 1.5972 | 60.0204 | 0.7 | 83.0564 | 5.0157 | 59.963 | 4.35
83.0451 | 5.2414 | 60.0274 | 4.35 | 83.054 | 1.6229 | 60.0239 | 0.7 | 83.0009 | 5.2084 | 60.0326 | 4.35 | 83.0194 | 1.5972 | 60.0204 | 0.7 | 83.0647 | 5.0156 | 59.963 | 4.35
83.0534 | 5.2415 | 60.0273 | 4.35 | 83.0623 | 1.6229 | 60.0239 | 0.7 | 83.0092 | 5.2083 | 60.0326 | 4.35 | 83.0277 | 1.5972 | 60.0204 | 0.7 | 83.073 | 5.0156 | 59.963 | 4.35
83.0618 | 5.2415 | 60.0273 | 4.35 | 83.0707 | 1.6228 | 60.0239 | 0.7 | 83.0175 | 5.2082 | 60.0325 | 4.35 | 83.0361 | 1.5972 | 60.0203 | 0.7 | 83.0813 | 5.0155 | 59.963 | 4.35
83.0701 | 5.2416 | 60.0273 | 4.35 | 83.079 | 1.6228 | 60.024 | 0.7 | 83.0259 | 5.208 | 60.0325 | 4.35 | 83.0444 | 1.5971 | 60.0203 | 0.7 | 83.0896 | 5.0154 | 59.963 | 4.35
83.0784 | 5.2417 | 60.0273 | 4.35 | 83.0873 | 1.6228 | 60.024 | 0.7 | 83.0342 | 5.2079 | 60.0325 | 4.35 | 83.0527 | 1.5971 | 60.0203 | 0.7 | 83.0979 | 5.0153 | 59.963 | 4.35
83.0868 | 5.2418 | 60.0273 | 4.35 | 83.0957 | 1.6228 | 60.024 | 0.7 | 83.0425 | 5.2077 | 60.0324 | 4.35 | 83.0612 | 1.597 | 60.0203 | 0.7 | 83.1064 | 5.0151 | 59.963 | 4.35
83.0951 | 5.2418 | 60.0273 | 4.35 | 83.104 | 1.6228 | 60.024 | 0.7 | 83.0508 | 5.2076 | 60.0324 | 4.35 | 83.0695 | 1.5969 | 60.0202 | 0.7 | 83.1147 | 5.0151 | 59.963 | 4.35
83.1034 | 5.2419 | 60.0272 | 4.35 | 83.1123 | 1.6227 | 60.024 | 0.7 | 83.0592 | 5.2075 | 60.0324 | 4.35 | 83.0778 | 1.5969 | 60.0202 | 0.7 | 83.123 | 5.0151 | 59.963 | 4.35
83.1117 | 5.242 | 60.0272 | 4.35 | 83.1206 | 1.6227 | 60.024 | 0.7 | 83.0675 | 5.2074 | 60.0323 | 4.35 | 83.0861 | 1.5968 | 60.0202 | 0.7 | 83.1313 | 5.0151 | 59.963 | 4.35
83.1201 | 5.2421 | 60.0272 | 4.35 | 83.129 | 1.6227 | 60.025 | 0.7 | 83.0758 | 5.2073 | 60.0323 | 4.35 | 83.0945 | 1.5967 | 60.0202 | 0.7 | 83.1396 | 5.0152 | 59.963 | 4.35
83.1284 | 5.2422 | 60.0272 | 4.35 | 83.1373 | 1.6227 | 60.025 | 0.7 | 83.0841 | 5.2073 | 60.0323 | 4.35 | 83.1028 | 1.5966 | 60.0201 | 0.7 | 83.1479 | 5.0133 | 59.963 | 4.35
83.1367 | 5.2423 | 60.0272 | 4.35 | 83.1456 | 1.6227 | 60.025 | 0.7 | 83.0925 | 5.2072 | 60.0322 | 4.35 | 83.1111 | 1.5965 | 60.0201 | 0.7 | 83.1562 | 5.0114 | 59.963 | 4.35
83.1451 | 5.2423 | 60.0272 | 4.35 | 83.154 | 1.6227 | 60.0251 | 0.7 | 83.1008 | 5.2071 | 60.0322 | 4.35 | 83.1194 | 1.5964 | 60.0201 | 0.7 | 83.1648 | 5.0096 | 59.963 | 4.35
83.1534 | 5.2424 | 60.0271 | 4.35 | 83.1623 | 1.6226 | 60.0251 | 0.7 | 83.1091 | 5.2053 | 60.0322 | 4.35 | 83.1278 | 1.5964 | 60.0201 | 0.7 | 83.1731 | 5.0078 | 59.963 | 4.35
83.1617 | 5.2423 | 60.0271 | 4.35 | 83.1706 | 1.6182 | 60.0251 | 0.7 | 83.1174 | 5.2035 | 60.0321 | 4.35 | 83.1361 | 1.5963 | 60.02 | 0.7 | 83.1814 | 5.006 | 59.963 | 4.35
83.1701 | 5.2423 | 60.0271 | 4.35 | 83.179 | 1.6138 | 60.0251 | 0.7 | 83.1259 | 5.2017 | 60.0321 | 4.35 | 83.1444 | 1.5963 | 60.02 | 0.7 | 83.1897 | 5.0042 | 59.963 | 4.35
83.1784 | 5.2421 | 60.0271 | 4.35 | 83.1873 | 1.6094 | 60.0251 | 0.7 | 83.1342 | 5.1999 | 60.0321 | 4.35 | 83.1527 | 1.5963 | 60.02 | 0.7 | 83.198 | 5.0023 | 59.963 | 4.35
83.1867 | 5.242 | 60.0271 | 4.35 | 83.1956 | 1.605 | 60.0251 | 0.7 | 83.1425 | 5.198 | 60.032 | 4.35 | 83.1611 | 1.5964 | 60.02 | 0.7 | 83.2063 | 5.0005 | 59.963 | 4.35
83.1951 | 5.2419 | 60.0271 | 4.35 | 83.2039 | 1.6006 | 60.0252 | 0.7 | 83.1508 | 5.1961 | 60.032 | 4.35 | 83.1694 | 1.5964 | 60.0199 | 0.7 | 83.2148 | 4.9986 | 59.963 | 4.35
83.2034 | 5.2418 | 60.027 | 4.35 | 83.2122 | 1.5962 | 60.0252 | 0.7 | 83.1592 | 5.1942 | 60.032 | 4.35 | 83.1777 | 1.5964 | 60.0199 | 0.7 | 83.2231 | 4.9966 | 59.963 | 4.35
83.2117 | 5.2416 | 60.027 | 4.35 | 83.2206 | 1.5918 | 60.0252 | 0.7 | 83.1675 | 5.1923 | 60.0319 | 4.35 | 83.186 | 1.5965 | 60.0199 | 0.7 | 83.2314 | 4.9965 | 59.963 | 4.35
83.22 | 5.2414 | 60.027 | 4.35 | 83.2289 | 1.5874 | 60.0252 | 0.7 | 83.1758 | 5.1905 | 60.0319 | 4.35 | 83.1945 | 1.5965 | 60.0199 | 0.7 | 83.2397 | 4.9964 | 59.963 | 4.35
83.2284 | 5.2413 | 60.028 | 4.35 | 83.2372 | 1.5831 | 60.0252 | 0.7 | 83.1841 | 5.1886 | 60.0319 | 4.35 | 83.2028 | 1.5966 | 60.0198 | 0.7 | 83.248 | 4.9962 | 59.963 | 4.35
83.2367 | 5.2412 | 60.028 | 4.35 | 83.2456 | 1.5788 | 60.0252 | 0.7 | 83.1925 | 5.1885 | 60.0318 | 4.35 | 83.2111 | 1.5966 | 60.0198 | 0.7 | 83.2563 | 4.9961 | 59.963 | 4.35
83.245 | 5.2411 | 60.028 | 4.35 | 83.2539 | 1.5788 | 60.0253 | 0.7 | 83.2008 | 5.1884 | 60.0318 | 4.35 | 83.2194 | 1.5967 | 60.0198 | 0.7 | 83.2646 | 4.9959 | 59.963 | 4.35
83.2534 | 5.2409 | 60.0279 | 4.35 | 83.2622 | 1.5788 | 60.0253 | 0.7 | 83.2091 | 5.1885 | 60.0318 | 4.35 | 83.2278 | 1.5967 | 60.0198 | 0.7 | 83.2732 | 4.9956 | 59.963 | 4.35
83.2617 | 5.2403 | 60.0279 | 4.35 | 83.2706 | 1.5788 | 60.0253 | 0.7 | 83.2174 | 5.1885 | 60.0317 | 4.35 | 83.2361 | 1.5967 | 60.0197 | 0.7 | 83.2815 | 4.9954 | 59.963 | 4.35
83.27 | 5.2397 | 60.0279 | 4.35 | 83.2789 | 1.5789 | 60.0253 | 0.7 | 83.2258 | 5.1885 | 60.0317 | 4.35 | 83.2444 | 1.5968 | 60.0197 | 0.7 | 83.2898 | 4.9952 | 59.963 | 4.35
83.2784 | 5.2382 | 60.0279 | 4.35 | 83.2872 | 1.5789 | 60.0253 | 0.7 | 83.2341 | 5.1886 | 60.0317 | 4.35 | 83.2527 | 1.5969 | 60.0197 | 0.7 | 83.2981 | 4.9951 | 59.963 | 4.35
83.2867 | 5.2366 | 60.0279 | 4.35 | 83.2955 | 1.5789 | 60.0253 | 0.7 | 83.2424 | 5.1886 | 60.0316 | 4.35 | 83.2611 | 1.597 | 60.0197 | 0.7 | 83.3064 | 4.995 | 59.963 | 4.35
83.295 | 5.2351 | 60.0279 | 4.35 | 83.3039 | 1.5789 | 60.0254 | 0.7 | 83.2507 | 5.1886 | 60.0316 | 4.35 | 83.2694 | 1.5971 | 60.0196 | 0.7 | 83.3147 | 4.9951 | 59.963 | 4.35
83.3033 | 5.2336 | 60.0278 | 4.35 | 83.3122 | 1.579 | 60.0254 | 0.7 | 83.2592 | 5.1886 | 60.0316 | 4.35 | 83.2777 | 1.5972 | 60.0196 | 0.7 | 83.3232 | 4.9952 | 59.963 | 4.35
83.3117 | 5.2321 | 60.0278 | 4.35 | 83.3205 | 1.5789 | 60.0254 | 0.7 | 83.2675 | 5.1887 | 60.0315 | 4.35 | 83.286 | 1.5973 | 60.0196 | 0.7 | 83.3315 | 4.9952 | 59.963 | 4.35
83.32 | 5.2307 | 60.0278 | 4.35 | 83.3289 | 1.5789 | 60.0254 | 0.7 | 83.2758 | 5.1887 | 60.0315 | 4.35 | 83.2944 | 1.5974 | 60.0196 | 0.7 | 83.3398 | 4.9953 | 59.963 | 4.35
83.3283 | 5.2293 | 60.0278 | 4.35 | 83.3372 | 1.5789 | 60.0254 | 0.7 | 83.2841 | 5.1887 | 60.0315 | 4.35 | 83.3027 | 1.5976 | 60.0195 | 0.7 | 83.3481 | 4.9954 | 59.963 | 4.35
83.3367 | 5.2279 | 60.0278 | 4.35 | 83.3455 | 1.5789 | 60.0254 | 0.7 | 83.2925 | 5.1887 | 60.0314 | 4.35 | 83.311 | 1.5978 | 60.0195 | 0.7 | 83.3564 | 4.9954 | 59.963 | 4.35
83.345 | 5.227 | 60.0278 | 4.35 | 83.3539 | 1.5754 | 60.0255 | 0.7 | 83.3008 | 5.1887 | 60.0314 | 4.35 | 83.3193 | 1.5979 | 60.0195 | 0.7 | 83.3647 | 4.9956 | 59.963 | 4.35
83.3533 | 5.2261 | 60.0277 | 4.35 | 83.3622 | 1.5719 | 60.0255 | 0.7 | 83.3091 | 5.1887 | 60.0314 | 4.35 | 83.3278 | 1.598 | 60.0195 | 0.7 | 83.3733 | 4.9957 | 59.963 | 4.35
83.3617 | 5.2261 | 60.0277 | 4.35 | 83.3705 | 1.5685 | 60.0255 | 0.7 | 83.3174 | 5.1888 | 60.0313 | 4.35 | 83.3361 | 1.598 | 60.0194 | 0.7 | 83.3816 | 4.9958 | 59.963 | 4.35
83.37 | 5.2261 | 60.0277 | 4.35 | 83.3788 | 1.565 | 60.0255 | 0.7 | 83.3258 | 5.1888 | 60.0313 | 4.35 | 83.3444 | 1.5981 | 60.0194 | 0.7 | 83.3899 | 4.9959 | 59.963 | 4.35
83.3783 | 5.2262 | 60.0277 | 4.35 | 83.3871 | 1.5616 | 60.0255 | 0.7 | 83.3341 | 5.1889 | 60.0313 | 4.35 | 83.3528 | 1.5981 | 60.0194 | 0.7 | 83.3982 | 4.996 | 59.963 | 4.35
83.3866 | 5.2262 | 60.0277 | 4.35 | 83.3955 | 1.5582 | 60.0255 | 0.7 | 83.3424 | 5.1875 | 60.0312 | 4.35 | 83.3611 | 1.5982 | 60.0194 | 0.7 | 83.4065 | 4.996 | 59.963 | 4.35
83.395 | 5.2262 | 60.0277 | 4.35 | 83.4038 | 1.5548 | 60.0256 | 0.7 | 83.3507 | 5.1862 | 60.0312 | 4.35 | 83.3694 | 1.5983 | 60.0193 | 0.7 | 83.4148 | 4.9961 | 59.963 | 4.35
83.4033 | 5.2262 | 60.0276 | 4.35 | 83.4121 | 1.5513 | 60.0256 | 0.7 | 83.3591 | 5.1848 | 60.0312 | 4.35 | 83.3777 | 1.5983 | 60.0193 | 0.7 | 83.4231 | 4.9962 | 59.963 | 4.35
83.4116 | 5.2261 | 60.0276 | 4.35 | 83.4205 | 1.5479 | 60.0256 | 0.7 | 83.3674 | 5.1834 | 60.0311 | 4.35 | 83.3861 | 1.5983 | 60.0193 | 0.7 | 83.4316 | 4.9962 | 59.963 | 4.35
83.42 | 5.2261 | 60.0276 | 4.35 | 83.4288 | 1.5445 | 60.0256 | 0.7 | 83.3757 | 5.1821 | 60.0311 | 4.35 | 83.3944 | 1.5982 | 60.0193 | 0.7 | 83.4399 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.4283 | 5.2259 | 60.0276 | 4.35 | 83.4371 | 1.5446 | 60.0256 | 0.7 | 83.384 | 5.1807 | 60.0311 | 4.35 | 83.4027 | 1.598 | 60.0192 | 0.7 | 83.4482 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.4366 | 5.2258 | 60.0276 | 4.35 | 83.4455 | 1.5446 | 60.0256 | 0.7 | 83.3925 | 5.1793 | 60.031 | 4.35 | 83.411 | 1.5979 | 60.0192 | 0.7 | 83.4565 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.445 | 5.2256 | 60.0276 | 4.35 | 83.4538 | 1.5446 | 60.0257 | 0.7 | 83.4008 | 5.1779 | 60.031 | 4.35 | 83.4194 | 1.5978 | 60.0192 | 0.7 | 83.4648 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.4533 | 5.2255 | 60.0275 | 4.35 | 83.4621 | 1.5447 | 60.0257 | 0.7 | 83.4091 | 5.1766 | 60.031 | 4.35 | 83.4277 | 1.5966 | 60.0192 | 0.7 | 83.4731 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.4616 | 5.2254 | 60.0275 | 4.35 | 83.4705 | 1.5447 | 60.0257 | 0.7 | 83.4174 | 5.1752 | 60.0309 | 4.35 | 83.436 | 1.5954 | 60.0191 | 0.7 | 83.4817 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.4699 | 5.2253 | 60.0275 | 4.35 | 83.4788 | 1.5447 | 60.0257 | 0.7 | 83.4258 | 5.1753 | 60.0309 | 4.35 | 83.4443 | 1.5942 | 60.0191 | 0.7 | 83.49 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.4783 | 5.2231 | 60.0275 | 4.35 | 83.4871 | 1.5447 | 60.0257 | 0.7 | 83.4341 | 5.1753 | 60.0309 | 4.35 | 83.4528 | 1.5929 | 60.0191 | 0.7 | 83.4983 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.4866 | 5.2209 | 60.0275 | 4.35 | 83.4954 | 1.5447 | 60.0257 | 0.7 | 83.4424 | 5.1755 | 60.0308 | 4.35 | 83.4611 | 1.5917 | 60.0191 | 0.7 | 83.5066 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.4949 | 5.2189 | 60.0275 | 4.35 | 83.5038 | 1.5447 | 60.0258 | 0.7 | 83.4507 | 5.1757 | 60.0308 | 4.35 | 83.4694 | 1.5905 | 60.019 | 0.7 | 83.5149 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.5033 | 5.2169 | 60.0274 | 4.35 | 83.5121 | 1.5447 | 60.0258 | 0.7 | 83.4591 | 5.1758 | 60.0308 | 4.35 | 83.4777 | 1.5894 | 60.019 | 0.7 | 83.5232 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.5116 | 5.215 | 60.0274 | 4.35 | 83.5204 | 1.5447 | 60.0258 | 0.7 | 83.4674 | 5.176 | 60.0307 | 4.35 | 83.4861 | 1.5883 | 60.019 | 0.7 | 83.5315 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.5199 | 5.213 | 60.0274 | 4.35 | 83.5287 | 1.5448 | 60.0258 | 0.7 | 83.4757 | 5.1761 | 60.0307 | 4.35 | 83.4944 | 1.5872 | 60.019 | 0.7 | 83.54 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.5283 | 5.2111 | 60.0274 | 4.35 | 83.5371 | 1.5448 | 60.0258 | 0.7 | 83.484 | 5.1763 | 60.0307 | 4.35 | 83.5027 | 1.5861 | 60.0189 | 0.7 | 83.5483 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.5366 | 5.2092 | 60.0274 | 4.35 | 83.5454 | 1.5448 | 60.0258 | 0.7 | 83.4924 | 5.1743 | 60.0306 | 4.35 | 83.511 | 1.586 | 60.0189 | 0.7 | 83.5566 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.5449 | 5.2073 | 60.0274 | 4.35 | 83.5537 | 1.5448 | 60.0259 | 0.7 | 83.5007 | 5.1724 | 60.0306 | 4.35 | 83.5194 | 1.586 | 60.0189 | 0.7 | 83.5649 | 4.9963 | 59.963 | 4.35
83.5532 | 5.2053 | 60.0273 | 4.35 | 83.5621 | 1.5448 | 60.0259 | 0.7 | 83.509 | 5.1705 | 60.0306 | 4.35 | 83.5277 | 1.586 | 60.0189 | 0.7 | 83.5732 | 4.9962 | 59.963 | 4.35
83.5616 | 5.2056 | 60.0273 | 4.35 | 83.5704 | 1.5449 | 60.0259 | 0.7 | 83.5173 | 5.1686 | 60.0305 | 4.35 | 83.536 | 1.5859 | 60.0188 | 0.7 | 83.5815 | 4.9962 | 59.963 | 4.35
83.5699 | 5.2058 | 60.0273 | 4.35 | 83.5787 | 1.5449 | 60.0259 | 0.7 | 83.5258 | 5.1666 | 60.0305 | 4.35 | 83.5444 | 1.5859 | 60.0188 | 0.7 | 83.5901 | 4.9962 | 59.963 | 4.35
83.5782 | 5.2059 | 60.0273 | 4.35 | 83.587 | 1.5449 | 60.0259 | 0.7 | 83.5341 | 5.1645 | 60.0305 | 4.35 | 83.5527 | 1.5859 | 60.0188 | 0.7 | 83.5984 | 4.9961 | 59.9629 | 4.35
83.5866 | 5.206 | 60.0273 | 4.35 | 83.5954 | 1.5449 | 60.0259 | 0.7 | 83.5424 | 5.1625 | 60.0304 | 4.35 | 83.561 | 1.5859 | 60.0188 | 0.7 | 83.6067 | 4.9961 | 59.9629 | 4.35
83.5949 | 5.2061 | 60.0273 | 4.35 | 83.6037 | 1.5449 | 60.026 | 0.7 | 83.5507 | 5.1605 | 60.0304 | 4.35 | 83.5693 | 1.5859 | 60.0187 | 0.7 | 83.615 | 4.9961 | 59.9629 | 4.35
83.6032 | 5.2062 | 60.0272 | 4.35 | 83.612 | 1.5449 | 60.026 | 0.7 | 83.5591 | 5.1585 | 60.0304 | 4.35 | 83.5778 | 1.5859 | 60.0187 | 0.7 | 83.6233 | 4.9961 | 59.9629 | 4.35
83.6116 | 5.2063 | 60.0272 | 4.35 | 83.6204 | 1.5449 | 60.026 | 0.7 | 83.5674 | 5.1565 | 60.0303 | 4.35 | 83.5861 | 1.5859 | 60.0187 | 0.7 | 83.6316 | 4.996 | 59.9629 | 4.35
83.6199 | 5.2065 | 60.0272 | 4.35 | 83.6287 | 1.5449 | 60.026 | 0.7 | 83.5757 | 5.1566 | 60.0303 | 4.35 | 83.5944 | 1.5859 | 60.0187 | 0.7 | 83.6401 | 4.996 | 59.9629 | 4.35
83.6282 | 5.2066 | 60.0272 | 4.35 | 83.637 | 1.5449 | 60.026 | 0.7 | 83.584 | 5.1568 | 60.0303 | 4.35 | 83.6027 | 1.5859 | 60.0186 | 0.7 | 83.6484 | 4.996 | 59.9629 | 4.35
83.6366 | 5.2068 | 60.0272 | 4.35 | 83.6454 | 1.5449 | 60.026 | 0.7 | 83.5924 | 5.1569 | 60.0302 | 4.35 | 83.6111 | 1.5859 | 60.0186 | 0.7 | 83.6567 | 4.996 | 59.9629 | 4.35
83.6449 | 5.2068 | 60.0272 | 4.35 | 83.6537 | 1.545 | 60.0261 | 0.7 | 83.6007 | 5.1571 | 60.0302 | 4.35 | 83.6194 | 1.586 | 60.0186 | 0.7 | 83.665 | 4.996 | 59.9629 | 4.35
83.6532 | 5.2069 | 60.0271 | 4.35 | 83.662 | 1.545 | 60.0261 | 0.7 | 83.609 | 5.1572 | 60.0302 | 4.35 | 83.6277 | 1.5861 | 60.0186 | 0.7 | 83.6733 | 4.996 | 59.9629 | 4.35
83.6615 | 5.2071 | 60.0271 | 4.35 | 83.6703 | 1.545 | 60.0261 | 0.7 | 83.6173 | 5.1574 | 60.0301 | 4.35 | 83.636 | 1.5862 | 60.0185 | 0.7 | 83.6816 | 4.996 | 59.9629 | 4.35
83.6699 | 5.2073 | 60.0271 | 4.35 | 83.6786 | 1.5451 | 60.0261 | 0.7 | 83.6257 | 5.1575 | 60.0301 | 4.35 | 83.6444 | 1.5863 | 60.0185 | 0.7 | 83.6899 | 4.996 | 59.9629 | 4.35
83.6782 | 5.2075 | 60.0271 | 4.35 | 83.687 | 1.5451 | 60.0261 | 0.7 | 83.634 | 5.1577 | 60.0301 | 4.35 | 83.6527 | 1.5864 | 60.0185 | 0.7 | 83.6985 | 4.996 | 59.9628 | 4.35
83.6865 | 5.2077 | 60.0271 | 4.35 | 83.6953 | 1.5451 | 60.0261 | 0.7 | 83.6423 | 5.1578 | 60.03 | 4.35 | 83.661 | 1.5865 | 60.0185 | 0.7 | 83.7068 | 4.996 | 59.9628 | 4.35
83.6949 | 5.2078 | 60.0271 | 4.35 | 83.7036 | 1.5452 | 60.0262 | 0.7 | 83.6506 | 5.158 | 60.03 | 4.35 | 83.6693 | 1.5865 | 60.0184 | 0.7 | 83.7151 | 4.996 | 59.9628 | 4.35
83.7032 | 5.208 | 60.027 | 4.35 | 83.712 | 1.5452 | 60.0262 | 0.7 | 83.6591 | 5.158 | 60.03 | 4.35 | 83.6777 | 1.5866 | 60.0184 | 0.7 | 83.7234 | 4.996 | 59.9628 | 4.35
83.7115 | 5.2081 | 60.027 | 4.35 | 83.7203 | 1.5453 | 60.0262 | 0.7 | 83.6674 | 5.1581 | 60.0299 | 4.35 | 83.686 | 1.5867 | 60.0184 | 0.7 | 83.7317 | 4.996 | 59.9628 | 4.35
83.7198 | 5.2082 | 60.027 | 4.35 | 83.7286 | 1.5453 | 60.0262 | 0.7 | 83.6757 | 5.1581 | 60.0299 | 4.35 | 83.6943 | 1.5867 | 60.0184 | 0.7 | 83.74 | 4.996 | 59.9628 | 4.35
83.7282 | 5.2082 | 60.027 | 4.35 | 83.737 | 1.5453 | 60.0262 | 0.7 | 83.684 | 5.158 | 60.0299 | 4.35 | 83.7026 | 1.5867 | 60.0183 | 0.7 | 83.7485 | 4.996 | 59.9628 | 4.35
83.7365 | 5.2082 | 60.027 | 4.35 | 83.7453 | 1.5453 | 60.0262 | 0.7 | 83.6924 | 5.158 | 60.0298 | 4.35 | 83.7111 | 1.5868 | 60.0183 | 0.7 | 83.7568 | 4.996 | 59.9628 | 4.35
83.7448 | 5.208 | 60.027 | 4.35 | 83.7536 | 1.5454 | 60.0263 | 0.7 | 83.7007 | 5.158 | 60.0298 | 4.35 | 83.7194 | 1.5868 | 60.0183 | 0.7 | 83.7651 | 4.996 | 59.9628 | 4.35
83.7532 | 5.2079 | 60.0269 | 4.35 | 83.7619 | 1.5454 | 60.0263 | 0.7 | 83.709 | 5.158 | 60.0298 | 4.35 | 83.7277 | 1.5868 | 60.0183 | 0.7 | 83.7734 | 4.996 | 59.9628 | 4.35
83.7615 | 5.2077 | 60.0269 | 4.35 | 83.7703 | 1.5454 | 60.0263 | 0.7 | 83.7174 | 5.158 | 60.0297 | 4.35 | 83.736 | 1.5869 | 60.0182 | 0.7 | 83.7817 | 4.996 | 59.9628 | 4.35
83.7698 | 5.2075 | 60.0269 | 4.35 | 83.7786 | 1.5455 | 60.0263 | 0.7 | 83.7257 | 5.158 | 60.0297 | 4.35 | 83.7444 | 1.5869 | 60.0182 | 0.7 | 83.79 | 4.996 | 59.9628 | 4.35
83.7782 | 5.2073 | 60.0269 | 4.35 | 83.7869 | 1.5455 | 60.0263 | 0.7 | 83.734 | 5.1579 | 60.0297 | 4.35 | 83.7527 | 1.5869 | 60.0182 | 0.7 | 83.7983 | 4.996 | 59.9627 | 4.35
83.7865 | 5.2072 | 60.0269 | 4.35 | 83.7953 | 1.5456 | 60.0263 | 0.7 | 83.7423 | 5.1579 | 60.0296 | 4.35 | 83.761 | 1.587 | 60.0182 | 0.7 | 83.8069 | 4.996 | 59.9627 | 4.35
83.7948 | 5.207 | 60.0269 | 4.35 | 83.8036 | 1.5456 | 60.0264 | 0.7 | 83.7507 | 5.1579 | 60.0296 | 4.35 | 83.7693 | 1.587 | 60.0181 | 0.7 | 83.8152 | 4.996 | 59.9627 | 4.35
83.8032 | 5.2069 | 60.0268 | 4.35 | 83.8119 | 1.5457 | 60.0264 | 0.7 | 83.759 | 5.158 | 60.0296 | 4.35 | 83.7777 | 1.587 | 60.0181 | 0.7 | 83.8235 | 4.996 | 59.9627 | 4.35
83.8115 | 5.2069 | 60.0268 | 4.35 | 83.8203 | 1.5457 | 60.0264 | 0.7 | 83.7673 | 5.1581 | 60.0295 | 4.35 | 83.786 | 1.5871 | 60.0181 | 0.7 | 83.8318 | 4.996 | 59.9627 | 4.35
83.8198 | 5.2069 | 60.0268 | 4.35 | 83.8286 | 1.5458 | 60.0264 | 0.7 | 83.7756 | 5.1582 | 60.0295 | 4.35 | 83.7943 | 1.587 | 60.0181 | 0.7 | 83.8401 | 4.996 | 59.9627 | 4.35
83.8281 | 5.2038 | 60.0268 | 4.35 | 83.8369 | 1.5458 | 60.0264 | 0.7 | 83.7841 | 5.1583 | 60.0295 | 4.35 | 83.8026 | 1.5869 | 60.018 | 0.7 | 83.8484 | 4.996 | 59.9627 | 4.35
83.8365 | 5.2008 | 60.0268 | 4.35 | 83.8452 | 1.5459 | 60.0264 | 0.7 | 83.7924 | 5.1583 | 60.0294 | 4.35 | 83.811 | 1.5868 | 60.018 | 0.7 | 83.8569 | 4.996 | 59.9627 | 4.35
83.8448 | 5.1977 | 60.0268 | 4.35 | 83.8535 | 1.5459 | 60.0265 | 0.7 | 83.8007 | 5.1584 | 60.0294 | 4.35 | 83.8193 | 1.5867 | 60.017 | 0.7 | 83.8652 | 4.996 | 59.9627 | 4.35
83.8531 | 5.1947 | 60.0267 | 4.35 | 83.8619 | 1.5459 | 60.0265 | 0.7 | 83.809 | 5.1583 | 60.0294 | 4.35 | 83.8276 | 1.5866 | 60.017 | 0.7 | 83.8735 | 4.9959 | 59.9627 | 4.35
83.8615 | 5.1917 | 60.0267 | 4.35 | 83.8702 | 1.5459 | 60.0265 | 0.7 | 83.8174 | 5.1583 | 60.0293 | 4.35 | 83.8359 | 1.5865 | 60.017 | 0.7 | 83.8818 | 4.9959 | 59.9627 | 4.35
83.8698 | 5.1887 | 60.0267 | 4.35 | 83.8785 | 1.5459 | 60.0265 | 0.7 | 83.8257 | 5.1582 | 60.0293 | 4.35 | 83.8444 | 1.5864 | 60.017 | 0.7 | 83.8901 | 4.9959 | 59.9627 | 4.35
83.8781 | 5.1857 | 60.0267 | 4.35 | 83.8869 | 1.5459 | 60.0265 | 0.7 | 83.834 | 5.1582 | 60.0293 | 4.35 | 83.8527 | 1.5863 | 60.017 | 0.7 | 83.8984 | 4.9959 | 59.9626 | 4.35
83.8865 | 5.1827 | 60.0267 | 4.35 | 83.8952 | 1.5459 | 60.0265 | 0.7 | 83.8423 | 5.158 | 60.0292 | 4.35 | 83.861 | 1.5862 | 60.017 | 0.7 | 83.907 | 4.9959 | 59.9626 | 4.35
83.8948 | 5.1796 | 60.0267 | 4.35 | 83.9035 | 1.5459 | 60.0266 | 0.7 | 83.8507 | 5.1579 | 60.0292 | 4.35 | 83.8693 | 1.586 | 60.0169 | 0.7 | 83.9153 | 4.9959 | 59.9626 | 4.35
83.9031 | 5.1765 | 60.0266 | 4.35 | 83.9119 | 1.5459 | 60.0266 | 0.7 | 83.859 | 5.1578 | 60.0292 | 4.35 | 83.8777 | 1.586 | 60.0169 | 0.7 | 83.9236 | 4.9958 | 59.9626 | 4.35
83.9114 | 5.1765 | 60.0266 | 4.35 | 83.9202 | 1.5459 | 60.0266 | 0.7 | 83.8673 | 5.1576 | 60.0291 | 4.35 | 83.886 | 1.586 | 60.0169 | 0.7 | 83.9319 | 4.9958 | 59.9626 | 4.35
83.9198 | 5.1765 | 60.0266 | 4.35 | 83.9285 | 1.5458 | 60.0266 | 0.7 | 83.8756 | 5.1575 | 60.0291 | 4.35 | 83.8943 | 1.586 | 60.0169 | 0.7 | 83.9402 | 4.9958 | 59.9626 | 4.35
83.9281 | 5.1764 | 60.0266 | 4.35 | 83.9368 | 1.5458 | 60.0266 | 0.7 | 83.884 | 5.1573 | 60.0291 | 4.35 | 83.9026 | 1.5859 | 60.0169 | 0.7 | 83.9485 | 4.9958 | 59.9626 | 4.35
83.9364 | 5.1764 | 60.0266 | 4.35 | 83.9452 | 1.5458 | 60.0266 | 0.7 | 83.8923 | 5.1574 | 60.029 | 4.35 | 83.911 | 1.586 | 60.0169 | 0.7 | 83.9568 | 4.9958 | 59.9626 | 4.35
83.9448 | 5.1763 | 60.0266 | 4.35 | 83.9535 | 1.5457 | 60.0267 | 0.7 | 83.9006 | 5.1574 | 60.029 | 4.35 | 83.9193 | 1.5861 | 60.0169 | 0.7 | 83.9653 | 4.9958 | 59.9626 | 4.35
83.9531 | 5.1762 | 60.0265 | 4.35 | 83.9618 | 1.5457 | 60.0267 | 0.7 | 83.9089 | 5.1574 | 60.029 | 4.35 | 83.9276 | 1.5862 | 60.0169 | 0.7 | 83.9736 | 4.9958 | 59.9626 | 4.35
83.9614 | 5.1761 | 60.0265 | 4.35 | 83.9702 | 1.5457 | 60.0267 | 0.7 | 83.9174 | 5.1575 | 60.029 | 4.35 | 83.9359 | 1.5862 | 60.0169 | 0.7 | 83.9819 | 4.9957 | 59.9626 | 4.35
83.9698 | 5.176 | 60.0265 | 4.35 | 83.9785 | 1.5457 | 60.0267 | 0.7 | 83.9257 | 5.1576 | 60.029 | 4.35 | 83.9443 | 1.5863 | 60.0169 | 0.7 | 83.9902 | 4.9955 | 59.9626 | 4.35
83.9781 | 5.1759 | 60.0265 | 4.35 | 83.9868 | 1.5456 | 60.0267 | 0.7 | 83.934 | 5.1577 | 60.029 | 4.35 | 83.9526 | 1.5863 | 60.0169 | 0.7 | 83.9985 | 4.9954 | 59.9625 | 4.35
83.9864 | 5.1758 | 60.0265 | 4.35 | 83.9951 | 1.5455 | 60.0267 | 0.7 | 83.9423 | 5.1578 | 60.029 | 4.35 | 83.9609 | 1.5864 | 60.0169 | 0.7 | 84.0068 | 4.9953 | 59.9625 | 4.35
83.9948 | 5.1757 | 60.0265 | 4.35 | 84.0035 | 1.5454 | 60.0268 | 0.7 | 83.9507 | 5.1579 | 60.029 | 4.35 | 83.9692 | 1.5864 | 60.0168 | 0.7 | 84.0154 | 4.9952 | 59.9625 | 4.35
84.0031 | 5.1757 | 60.0264 | 4.35 | 84.0118 | 1.5454 | 60.0268 | 0.7 | 83.959 | 5.158 | 60.029 | 4.35 | 83.9777 | 1.5864 | 60.0168 | 0.7 | 84.0237 | 4.995 | 59.9625 | 4.35
84.0114 | 5.1756 | 60.0264 | 4.35 | 84.0201 | 1.5453 | 60.0268 | 0.7 | 83.9673 | 5.1581 | 60.029 | 4.35 | 83.986 | 1.5864 | 60.0168 | 0.7 | 84.032 | 4.9949 | 59.9625 | 4.35
84.0197 | 5.1755 | 60.0264 | 4.35 | 84.0284 | 1.5453 | 60.0268 | 0.7 | 83.9756 | 5.1582 | 60.029 | 4.35 | 83.9943 | 1.5865 | 60.0168 | 0.7 | 84.0403 | 4.9948 | 59.9625 | 4.35
84.0281 | 5.1755 | 60.0264 | 4.35 | 84.0368 | 1.5452 | 60.0268 | 0.7 | 83.984 | 5.1583 | 60.029 | 4.35 | 84.0026 | 1.5866 | 60.0168 | 0.7 | 84.0486 | 4.9946 | 59.9625 | 4.35
84.0364 | 5.1755 | 60.0264 | 4.35 | 84.0451 | 1.5452 | 60.0268 | 0.7 | 83.9923 | 5.157 | 60.029 | 4.35 | 84.011 | 1.5866 | 60.0168 | 0.7 | 84.0569 | 4.9945 | 59.9625 | 4.35
84.0447 | 5.1755 | 60.0264 | 4.35 | 84.0534 | 1.5451 | 60.0269 | 0.7 | 84.0006 | 5.1557 | 60.029 | 4.35 | 84.0193 | 1.5867 | 60.0168 | 0.7 | 84.0652 | 4.9945 | 59.9625 | 4.35
84.0531 | 5.1755 | 60.0263 | 4.35 | 84.0618 | 1.5451 | 60.0269 | 0.7 | 84.0089 | 5.1544 | 60.029 | 4.35 | 84.0276 | 1.5868 | 60.0168 | 0.7 | 84.0737 | 4.9945 | 59.9625 | 4.35
84.0614 | 5.1755 | 60.0263 | 4.35 | 84.0701 | 1.5451 | 60.0269 | 0.7 | 84.0173 | 5.1531 | 60.029 | 4.35 | 84.0359 | 1.5868 | 60.0168 | 0.7 | 84.082 | 4.9945 | 59.9625 | 4.35
84.0697 | 5.1755 | 60.0263 | 4.35 | 84.0784 | 1.5451 | 60.0269 | 0.7 | 84.0256 | 5.1517 | 60.029 | 4.35 | 84.0443 | 1.5869 | 60.0168 | 0.7 | 84.0903 | 4.9945 | 59.9625 | 4.35
84.0781 | 5.1755 | 60.0263 | 4.35 | 84.0868 | 1.5451 | 60.0269 | 0.7 | 84.0339 | 5.1504 | 60.029 | 4.35 | 84.0526 | 1.587 | 60.0168 | 0.7 | 84.0986 | 4.9946 | 59.9624 | 4.35
84.0864 | 5.1755 | 60.0263 | 4.35 | 84.0951 | 1.5451 | 60.0269 | 0.7 | 84.0422 | 5.1491 | 60.029 | 4.35 | 84.0609 | 1.587 | 60.0168 | 0.7 | 84.1069 | 4.9946 | 59.9624 | 4.35
84.0947 | 5.1755 | 60.0263 | 4.35 | 84.1034 | 1.5451 | 60.027 | 0.7 | 84.0507 | 5.1478 | 60.029 | 4.35 | 84.0692 | 1.5871 | 60.0167 | 0.7 | 84.1152 | 4.9945 | 59.9624 | 4.35
84.1031 | 5.1755 | 60.0262 | 4.35 | 84.1118 | 1.5451 | 60.027 | 0.7 | 84.059 | 5.1464 | 60.029 | 4.35 | 84.0776 | 1.5871 | 60.0167 | 0.7 | 84.1238 | 4.9945 | 59.9624 | 4.35
84.1114 | 5.1755 | 60.0262 | 4.35 | 84.1201 | 1.5451 | 60.027 | 0.7 | 84.0673 | 5.1451 | 60.029 | 4.35 | 84.0859 | 1.587 | 60.0167 | 0.7 | 84.1321 | 4.9944 | 59.9624 | 4.35
84.1197 | 5.1755 | 60.0262 | 4.35 | 84.1284 | 1.5451 | 60.027 | 0.7 | 84.0756 | 5.1451 | 60.029 | 4.35 | 84.0942 | 1.587 | 60.0167 | 0.7 | 84.1404 | 4.9944 | 59.9624 | 4.35
84.128 | 5.1755 | 60.0262 | 4.35 | 84.1367 | 1.5407 | 60.027 | 0.7 | 84.084 | 5.145 | 60.029 | 4.35 | 84.1025 | 1.5869 | 60.0167 | 0.7 | 84.1487 | 4.9944 | 59.9624 | 4.35
84.1364 | 5.1755 | 60.0262 | 4.35 | 84.1451 | 1.5363 | 60.027 | 0.7 | 84.0923 | 5.145 | 60.029 | 4.35 | 84.111 | 1.5868 | 60.0167 | 0.7 | 84.157 | 4.9943 | 59.9624 | 4.35
84.1447 | 5.1755 | 60.0262 | 4.35 | 84.1534 | 1.532 | 60.027 | 0.7 | 84.1006 | 5.1449 | 60.029 | 4.35 | 84.1193 | 1.5867 | 60.0167 | 0.7 | 84.1653 | 4.9943 | 59.9624 | 4.35
84.153 | 5.1755 | 60.0261 | 4.35 | 84.1617 | 1.5276 | 60.027 | 0.7 | 84.1089 | 5.1449 | 60.029 | 4.35 | 84.1276 | 1.5866 | 60.0167 | 0.7 | 84.1736 | 4.9942 | 59.9624 | 4.35
84.1614 | 5.1755 | 60.0261 | 4.35 | 84.17 | 1.5232 | 60.027 | 0.7 | 84.1173 | 5.1449 | 60.029 | 4.35 | 84.1359 | 1.5865 | 60.0167 | 0.7 | 84.1821 | 4.9941 | 59.9624 | 4.35
84.1697 | 5.1755 | 60.0261 | 4.35 | 84.1784 | 1.5188 | 60.0271 | 0.7 | 84.1256 | 5.1449 | 60.029 | 4.35 | 84.1443 | 1.5864 | 60.0167 | 0.7 | 84.1904 | 4.9939 | 59.9624 | 4.35
84.178 | 5.1755 | 60.0261 | 4.35 | 84.1867 | 1.5145 | 60.0271 | 0.7 | 84.1339 | 5.1448 | 60.029 | 4.35 | 84.1526 | 1.5863 | 60.0167 | 0.7 | 84.1987 | 4.9939 | 59.9623 | 4.35
84.1864 | 5.1755 | 60.0261 | 4.35 | 84.195 | 1.5101 | 60.0271 | 0.7 | 84.1422 | 5.1448 | 60.029 | 4.35 | 84.1609 | 1.5861 | 60.0167 | 0.7 | 84.207 | 4.9938 | 59.9623 | 4.35
84.1947 | 5.1755 | 60.0261 | 4.35 | 84.2034 | 1.5057 | 60.0271 | 0.7 | 84.1506 | 5.1448 | 60.029 | 4.35 | 84.1692 | 1.586 | 60.0166 | 0.7 | 84.2153 | 4.9937 | 59.9623 | 4.35
84.203 | 5.1755 | 60.026 | 4.35 | 84.2117 | 1.5014 | 60.0271 | 0.7 | 84.1589 | 5.1447 | 60.029 | 4.35 | 84.1776 | 1.5834 | 60.0166 | 0.7 | 84.2236 | 4.9936 | 59.9623 | 4.35
84.2114 | 5.1755 | 60.026 | 4.35 | 84.22 | 1.5014 | 60.0271 | 0.7 | 84.1672 | 5.1447 | 60.029 | 4.35 | 84.1859 | 1.5808 | 60.0166 | 0.7 | 84.2322 | 4.9918 | 59.9623 | 4.35
84.2197 | 5.1755 | 60.026 | 4.35 | 84.2283 | 1.5014 | 60.0271 | 0.7 | 84.1755 | 5.1447 | 60.029 | 4.35 | 84.1942 | 1.5783 | 60.0166 | 0.7 | 84.2405 | 4.99 | 59.9623 | 4.35
84.228 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.2367 | 1.5014 | 60.0271 | 0.7 | 84.184 | 5.1447 | 60.029 | 4.35 | 84.2025 | 1.5759 | 60.0166 | 0.7 | 84.2488 | 4.9858 | 59.9623 | 4.35
84.2364 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.245 | 1.5014 | 60.0271 | 0.7 | 84.1923 | 5.1447 | 60.029 | 4.35 | 84.2109 | 1.5734 | 60.0166 | 0.7 | 84.2571 | 4.9815 | 59.9623 | 4.35
84.2447 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.2533 | 1.5014 | 60.0271 | 0.7 | 84.2006 | 5.1447 | 60.029 | 4.35 | 84.2192 | 1.5709 | 60.0166 | 0.7 | 84.2654 | 4.9774 | 59.9623 | 4.35
84.253 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.2617 | 1.5015 | 60.0271 | 0.7 | 84.2089 | 5.1446 | 60.029 | 4.35 | 84.2275 | 1.5684 | 60.0166 | 0.7 | 84.2737 | 4.9732 | 59.9623 | 4.35
84.2613 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.27 | 1.5015 | 60.0271 | 0.7 | 84.2173 | 5.1446 | 60.029 | 4.35 | 84.2358 | 1.5659 | 60.0166 | 0.7 | 84.282 | 4.9691 | 59.9623 | 4.35
84.2697 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.2783 | 1.5014 | 60.0272 | 0.7 | 84.2256 | 5.1446 | 60.029 | 4.35 | 84.2443 | 1.5636 | 60.0166 | 0.7 | 84.2905 | 4.9649 | 59.9623 | 4.35
84.278 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.2867 | 1.5014 | 60.0272 | 0.7 | 84.2339 | 5.1445 | 60.029 | 4.35 | 84.2526 | 1.5613 | 60.0166 | 0.7 | 84.2988 | 4.9607 | 59.9622 | 4.35
84.2863 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.295 | 1.5014 | 60.0272 | 0.7 | 84.2422 | 5.1444 | 60.029 | 4.35 | 84.2609 | 1.5614 | 60.0166 | 0.7 | 84.3071 | 4.9566 | 59.9622 | 4.35
84.2947 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.3033 | 1.5014 | 60.0272 | 0.7 | 84.2506 | 5.1443 | 60.029 | 4.35 | 84.2692 | 1.5616 | 60.0165 | 0.7 | 84.3154 | 4.9541 | 59.9622 | 4.35
84.303 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.3116 | 1.5015 | 60.0272 | 0.7 | 84.2589 | 5.1441 | 60.029 | 4.35 | 84.2776 | 1.5617 | 60.0165 | 0.7 | 84.3237 | 4.9516 | 59.9622 | 4.35
84.3113 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.3199 | 1.5015 | 60.0272 | 0.7 | 84.2672 | 5.144 | 60.029 | 4.35 | 84.2859 | 1.5618 | 60.0165 | 0.7 | 84.332 | 4.9516 | 59.9622 | 4.35
84.3197 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.3283 | 1.5015 | 60.0272 | 0.7 | 84.2756 | 5.1439 | 60.029 | 4.35 | 84.2942 | 1.5619 | 60.0165 | 0.7 | 84.3406 | 4.9516 | 59.9622 | 4.35
84.328 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.3366 | 1.5015 | 60.0272 | 0.7 | 84.2839 | 5.1437 | 60.029 | 4.35 | 84.3025 | 1.562 | 60.0165 | 0.7 | 84.3489 | 4.9516 | 59.9622 | 4.35
84.3363 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.3449 | 1.5015 | 60.0272 | 0.7 | 84.2922 | 5.1436 | 60.029 | 4.35 | 84.3109 | 1.5621 | 60.0165 | 0.7 | 84.3572 | 4.9517 | 59.9622 | 4.35
84.3447 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.3533 | 1.5016 | 60.0272 | 0.7 | 84.3005 | 5.1434 | 60.029 | 4.35 | 84.3192 | 1.5623 | 60.0165 | 0.7 | 84.3655 | 4.9518 | 59.9622 | 4.35
84.353 | 5.1755 | 60.025 | 4.35 | 84.3616 | 1.5016 | 60.0272 | 0.7 | 84.309 | 5.1433 | 60.029 | 4.35 | 84.3275 | 1.5623 | 60.0165 | 0.7 | 84.3738 | 4.9519 | 59.9622 | 4.35
84.3613 | 5.1753 | 60.025 | 4.35 | 84.3699 | 1.5016 | 60.0272 | 0.7 | 84.3173 | 5.1431 | 60.029 | 4.35 | 84.3358 | 1.5623 | 60.0165 | 0.7 | 84.3821 | 4.9521 | 59.9622 | 4.35
84.3696 | 5.1751 | 60.025 | 4.35 | 84.3783 | 1.5017 | 60.0273 | 0.7 | 84.3256 | 5.1431 | 60.029 | 4.35 | 84.3442 | 1.5623 | 60.0165 | 0.7 | 84.3904 | 4.9523 | 59.9622 | 4.35
84.378 | 5.1749 | 60.025 | 4.35 | 84.3866 | 1.5017 | 60.0273 | 0.7 | 84.3339 | 5.1431 | 60.029 | 4.35 | 84.3525 | 1.5623 | 60.0165 | 0.7 | 84.3989 | 4.9514 | 59.9621 | 4.35
84.3863 | 5.1747 | 60.025 | 4.35 | 84.3949 | 1.5017 | 60.0273 | 0.7 | 84.3423 | 5.1429 | 60.029 | 4.35 | 84.3608 | 1.5599 | 60.0165 | 0.7 | 84.4072 | 4.9506 | 59.9621 | 4.35
84.3946 | 5.1745 | 60.025 | 4.35 | 84.4032 | 1.5018 | 60.0273 | 0.7 | 84.3506 | 5.1427 | 60.029 | 4.35 | 84.3691 | 1.5576 | 60.0164 | 0.7 | 84.4155 | 4.9496 | 59.9621 | 4.35
84.403 | 5.1743 | 60.025 | 4.35 | 84.4116 | 1.5018 | 60.0273 | 0.7 | 84.3589 | 5.1426 | 60.029 | 4.35 | 84.3776 | 1.5553 | 60.0164 | 0.7 | 84.4238 | 4.9486 | 59.9621 | 4.35
84.4113 | 5.1719 | 60.025 | 4.35 | 84.4199 | 1.5018 | 60.0273 | 0.7 | 84.3672 | 5.1424 | 60.029 | 4.35 | 84.3859 | 1.553 | 60.0164 | 0.7 | 84.4321 | 4.9475 | 59.9621 | 4.35
84.4196 | 5.1694 | 60.025 | 4.35 | 84.4282 | 1.5018 | 60.0273 | 0.7 | 84.3756 | 5.1423 | 60.029 | 4.35 | 84.3942 | 1.5507 | 60.0164 | 0.7 | 84.4404 | 4.9465 | 59.9621 | 4.35
84.428 | 5.167 | 60.025 | 4.35 | 84.4366 | 1.5018 | 60.0273 | 0.7 | 84.3839 | 5.1421 | 60.029 | 4.35 | 84.4025 | 1.5483 | 60.0164 | 0.7 | 84.449 | 4.9453 | 59.9621 | 4.35
84.4363 | 5.1646 | 60.025 | 4.35 | 84.4449 | 1.5019 | 60.0273 | 0.7 | 84.3922 | 5.1411 | 60.029 | 4.35 | 84.4109 | 1.546 | 60.0164 | 0.7 | 84.4573 | 4.9441 | 59.9621 | 4.35
84.4446 | 5.1624 | 60.025 | 4.35 | 84.4532 | 1.5019 | 60.0273 | 0.7 | 84.4005 | 5.1401 | 60.029 | 4.35 | 84.4192 | 1.5437 | 60.0164 | 0.7 | 84.4656 | 4.9429 | 59.9621 | 4.35
84.453 | 5.1602 | 60.025 | 4.35 | 84.4615 | 1.5019 | 60.0273 | 0.7 | 84.4089 | 5.1391 | 60.029 | 4.35 | 84.4275 | 1.5413 | 60.0164 | 0.7 | 84.4739 | 4.9416 | 59.9621 | 4.35
84.4613 | 5.158 | 60.025 | 4.35 | 84.4699 | 1.5019 | 60.0273 | 0.7 | 84.4172 | 5.138 | 60.029 | 4.35 | 84.4358 | 1.5388 | 60.0164 | 0.7 | 84.4822 | 4.9413 | 59.9621 | 4.35
84.4696 | 5.1558 | 60.025 | 4.35 | 84.4782 | 1.5018 | 60.0274 | 0.7 | 84.4255 | 5.1371 | 60.029 | 4.35 | 84.4442 | 1.5387 | 60.0164 | 0.7 | 84.4905 | 4.941 | 59.9621 | 4.35
84.4779 | 5.1536 | 60.025 | 4.35 | 84.4865 | 1.5018 | 60.0274 | 0.7 | 84.4338 | 5.1362 | 60.029 | 4.35 | 84.4525 | 1.5386 | 60.0164 | 0.7 | 84.4988 | 4.9408 | 59.962 | 4.35
84.4863 | 5.1514 | 60.025 | 4.35 | 84.4948 | 1.5018 | 60.0274 | 0.7 | 84.4423 | 5.1353 | 60.029 | 4.35 | 84.4608 | 1.5385 | 60.0164 | 0.7 | 84.5073 | 4.9406 | 59.962 | 4.35
84.4946 | 5.1514 | 60.025 | 4.35 | 84.5032 | 1.5018 | 60.0274 | 0.7 | 84.4506 | 5.1344 | 60.029 | 4.35 | 84.4692 | 1.5384 | 60.0163 | 0.7 | 84.5156 | 4.9404 | 59.962 | 4.35
84.5029 | 5.1514 | 60.025 | 4.35 | 84.5115 | 1.5018 | 60.0274 | 0.7 | 84.4589 | 5.1337 | 60.029 | 4.35 | 84.4775 | 1.5383 | 60.0163 | 0.7 | 84.5239 | 4.9402 | 59.962 | 4.35
84.5113 | 5.1514 | 60.025 | 4.35 | 84.5198 | 1.5017 | 60.0274 | 0.7 | 84.4672 | 5.1329 | 60.029 | 4.35 | 84.4858 | 1.5382 | 60.0163 | 0.7 | 84.5322 | 4.94 | 59.962 | 4.35
84.5196 | 5.1514 | 60.025 | 4.35 | 84.5282 | 1.5017 | 60.0274 | 0.7 | 84.4756 | 5.133 | 60.029 | 4.35 | 84.4941 | 1.538 | 60.0163 | 0.7 | 84.5405 | 4.9398 | 59.962 | 4.35
84.5279 | 5.1514 | 60.025 | 4.35 | 84.5365 | 1.5017 | 60.0274 | 0.7 | 84.4839 | 5.1331 | 60.029 | 4.35 | 84.5026 | 1.5379 | 60.0163 | 0.7 | 84.5488 | 4.9396 | 59.963 | 4.35
84.5363 | 5.1514 | 60.025 | 4.35 | 84.5448 | 1.5017 | 60.0274 | 0.7 | 84.4922 | 5.1332 | 60.029 | 4.35 | 84.5109 | 1.5379 | 60.0163 | 0.7 | 84.5574 | 4.9394 | 59.963 | 4.35
84.5446 | 5.1515 | 60.025 | 4.35 | 84.5532 | 1.5017 | 60.0274 | 0.7 | 84.5005 | 5.1333 | 60.029 | 4.35 | 84.5192 | 1.5378 | 60.0163 | 0.7 | 84.5657 | 4.9392 | 59.963 | 4.35
84.5529 | 5.1515 | 60.025 | 4.35 | 84.5615 | 1.5017 | 60.0274 | 0.7 | 84.5089 | 5.1334 | 60.029 | 4.35 | 84.5275 | 1.5378 | 60.0163 | 0.7 | 84.574 | 4.9391 | 59.963 | 4.35
84.5613 | 5.1516 | 60.025 | 4.35 | 84.5698 | 1.5017 | 60.0274 | 0.7 | 84.5172 | 5.1335 | 60.029 | 4.35 | 84.5359 | 1.5378 | 60.0163 | 0.7 | 84.5823 | 4.939 | 59.963 | 4.35
84.5696 | 5.1516 | 60.025 | 4.35 | 84.5782 | 1.5017 | 60.0275 | 0.7 | 84.5255 | 5.1337 | 60.029 | 4.35 | 84.5442 | 1.5378 | 60.0163 | 0.7 | 84.5906 | 4.9389 | 59.963 | 4.35
84.5779 | 5.1516 | 60.025 | 4.35 | 84.5865 | 1.5017 | 60.0275 | 0.7 | 84.5338 | 5.1338 | 60.029 | 4.35 | 84.5525 | 1.5378 | 60.0163 | 0.7 | 84.5989 | 4.9389 | 59.9629 | 4.35
84.5863 | 5.1516 | 60.025 | 4.35 | 84.5948 | 1.5017 | 60.0275 | 0.7 | 84.5422 | 5.1339 | 60.029 | 4.35 | 84.5608 | 1.5379 | 60.0163 | 0.7 | 84.6074 | 4.9389 | 59.9629 | 4.35
84.5946 | 5.1517 | 60.025 | 4.35 | 84.6031 | 1.5017 | 60.0275 | 0.7 | 84.5505 | 5.134 | 60.029 | 4.35 | 84.5692 | 1.538 | 60.0162 | 0.7 | 84.6157 | 4.939 | 59.9629 | 4.35
84.6029 | 5.1518 | 60.025 | 4.35 | 84.6115 | 1.5017 | 60.0275 | 0.7 | 84.5588 | 5.1341 | 60.029 | 4.35 | 84.5775 | 1.5381 | 60.0162 | 0.7 | 84.624 | 4.9391 | 59.9629 | 4.35
84.6112 | 5.1519 | 60.025 | 4.35 | 84.6198 | 1.5017 | 60.0275 | 0.7 | 84.5671 | 5.1342 | 60.029 | 4.35 | 84.5858 | 1.5382 | 60.0162 | 0.7 | 84.6323 | 4.9392 | 59.9629 | 4.35
84.6196 | 5.152 | 60.025 | 4.35 | 84.6281 | 1.5017 | 60.0275 | 0.7 | 84.5756 | 5.1342 | 60.029 | 4.35 | 84.5941 | 1.5383 | 60.0162 | 0.7 | 84.6406 | 4.9392 | 59.9629 | 4.35
84.6279 | 5.1521 | 60.025 | 4.35 | 84.6364 | 1.5017 | 60.0275 | 0.7 | 84.5839 | 5.1343 | 60.029 | 4.35 | 84.6025 | 1.5384 | 60.0162 | 0.7 | 84.6489 | 4.9393 | 59.9629 | 4.35
84.6362 | 5.1521 | 60.025 | 4.35 | 84.6448 | 1.5017 | 60.0275 | 0.7 | 84.5922 | 5.1345 | 60.029 | 4.35 | 84.6108 | 1.5385 | 60.0162 | 0.7 | 84.6572 | 4.9393 | 59.9629 | 4.35
84.6446 | 5.1522 | 60.025 | 4.35 | 84.6531 | 1.5018 | 60.0275 | 0.7 | 84.6005 | 5.1346 | 60.029 | 4.35 | 84.6191 | 1.5386 | 60.0162 | 0.7 | 84.6658 | 4.9393 | 59.9629 | 4.35
84.6529 | 5.1522 | 60.025 | 4.35 | 84.6614 | 1.5018 | 60.0275 | 0.7 | 84.6089 | 5.1346 | 60.029 | 4.35 | 84.6274 | 1.5387 | 60.0162 | 0.7 | 84.6741 | 4.9393 | 59.9629 | 4.35
84.6612 | 5.1523 | 60.025 | 4.35 | 84.6698 | 1.5018 | 60.0275 | 0.7 | 84.6172 | 5.1347 | 60.029 | 4.35 | 84.6359 | 1.5387 | 60.0162 | 0.7 | 84.6824 | 4.9392 | 59.9629 | 4.35
84.6696 | 5.1524 | 60.025 | 4.35 | 84.6781 | 1.5018 | 60.0276 | 0.7 | 84.6255 | 5.1348 | 60.029 | 4.35 | 84.6442 | 1.5387 | 60.0162 | 0.7 | 84.6907 | 4.9391 | 59.9629 | 4.35
84.6779 | 5.1524 | 60.025 | 4.35 | 84.6864 | 1.5018 | 60.0276 | 0.7 | 84.6338 | 5.1348 | 60.029 | 4.35 | 84.6525 | 1.5387 | 60.0162 | 0.7 | 84.699 | 4.9391 | 59.9628 | 4.35
84.6862 | 5.1524 | 60.025 | 4.35 | 84.6947 | 1.5018 | 60.0276 | 0.7 | 84.6422 | 5.1349 | 60.029 | 4.35 | 84.6608 | 1.5387 | 60.0162 | 0.7 | 84.7073 | 4.939 | 59.9628 | 4.35
84.6945 | 5.1523 | 60.025 | 4.35 | 84.7031 | 1.5018 | 60.0276 | 0.7 | 84.6505 | 5.1349 | 60.029 | 4.35 | 84.6692 | 1.5387 | 60.0161 | 0.7 | 84.7158 | 4.9391 | 59.9628 | 4.35
84.7029 | 5.1523 | 60.025 | 4.35 | 84.7114 | 1.5018 | 60.0276 | 0.7 | 84.6588 | 5.1349 | 60.029 | 4.35 | 84.6775 | 1.5387 | 60.0161 | 0.7 | 84.7241 | 4.9391 | 59.9628 | 4.35
84.7112 | 5.1523 | 60.025 | 4.35 | 84.7197 | 1.5018 | 60.0276 | 0.7 | 84.6671 | 5.135 | 60.029 | 4.35 | 84.6858 | 1.5386 | 60.0161 | 0.7 | 84.7324 | 4.9392 | 59.9628 | 4.35
84.7195 | 5.1524 | 60.025 | 4.35 | 84.7281 | 1.5018 | 60.0276 | 0.7 | 84.6755 | 5.1349 | 60.029 | 4.35 | 84.6941 | 1.5386 | 60.0161 | 0.7 | 84.7407 | 4.9392 | 59.9628 | 4.35
84.7279 | 5.1524 | 60.025 | 4.35 | 84.7364 | 1.5018 | 60.0276 | 0.7 | 84.6838 | 5.1349 | 60.029 | 4.35 | 84.7025 | 1.5385 | 60.0161 | 0.7 | 84.749 | 4.9393 | 59.9628 | 4.35
84.7362 | 5.1524 | 60.025 | 4.35 | 84.7447 | 1.5018 | 60.0276 | 0.7 | 84.6921 | 5.1348 | 60.029 | 4.35 | 84.7108 | 1.5384 | 60.0161 | 0.7 | 84.7573 | 4.9394 | 59.9628 | 4.35
84.7445 | 5.1524 | 60.025 | 4.35 | 84.7531 | 1.5018 | 60.0276 | 0.7 | 84.7004 | 5.1347 | 60.029 | 4.35 | 84.7191 | 1.5383 | 60.0161 | 0.7 | 84.7659 | 4.9394 | 59.9628 | 4.35
84.7529 | 5.1524 | 60.025 | 4.35 | 84.7614 | 1.5018 | 60.0276 | 0.7 | 84.7089 | 5.1346 | 60.029 | 4.35 | 84.7275 | 1.5382 | 60.0161 | 0.7 | 84.7742 | 4.9394 | 59.9628 | 4.35
84.7612 | 5.1483 | 60.025 | 4.35 | 84.7697 | 1.5018 | 60.0276 | 0.7 | 84.7172 | 5.1345 | 60.029 | 4.35 | 84.7358 | 1.5381 | 60.0161 | 0.7 | 84.7825 | 4.9394 | 59.9628 | 4.35
84.7695 | 5.1442 | 60.025 | 4.35 | 84.778 | 1.5018 | 60.0277 | 0.7 | 84.7255 | 5.1345 | 60.029 | 4.35 | 84.7441 | 1.5381 | 60.0161 | 0.7 | 84.7908 | 4.9393 | 59.9628 | 4.35
84.7779 | 5.1402 | 60.025 | 4.35 | 84.7863 | 1.5018 | 60.0277 | 0.7 | 84.7338 | 5.1345 | 60.029 | 4.35 | 84.7524 | 1.538 | 60.0161 | 0.7 | 84.7991 | 4.9394 | 59.9627 | 4.35
84.7862 | 5.1361 | 60.025 | 4.35 | 84.7947 | 1.5018 | 60.0277 | 0.7 | 84.7422 | 5.1345 | 60.029 | 4.35 | 84.7609 | 1.5379 | 60.0161 | 0.7 | 84.8074 | 4.9395 | 59.9627 | 4.35
84.7945 | 5.132 | 60.025 | 4.35 | 84.803 | 1.5018 | 60.0277 | 0.7 | 84.7505 | 5.1344 | 60.029 | 4.35 | 84.7692 | 1.5378 | 60.016 | 0.7 | 84.8157 | 4.9395 | 59.9627 | 4.35
84.8029 | 5.1278 | 60.025 | 4.35 | 84.8113 | 1.5018 | 60.0277 | 0.7 | 84.7588 | 5.1344 | 60.029 | 4.35 | 84.7775 | 1.5377 | 60.016 | 0.7 | 84.8242 | 4.9396 | 59.9627 | 4.35
84.8112 | 5.1237 | 60.025 | 4.35 | 84.8197 | 1.5018 | 60.0277 | 0.7 | 84.7671 | 5.1344 | 60.029 | 4.35 | 84.7858 | 1.5377 | 60.016 | 0.7 | 84.8325 | 4.9397 | 59.9627 | 4.35
84.8195 | 5.1196 | 60.025 | 4.35 | 84.828 | 1.5018 | 60.0277 | 0.7 | 84.7755 | 5.1325 | 60.029 | 4.35 | 84.7942 | 1.5377 | 60.016 | 0.7 | 84.8408 | 4.9398 | 59.9627 | 4.35
84.8278 | 5.1155 | 60.025 | 4.35 | 84.8363 | 1.5018 | 60.0277 | 0.7 | 84.7838 | 5.1307 | 60.029 | 4.35 | 84.8025 | 1.5377 | 60.016 | 0.7 | 84.8491 | 4.9399 | 59.9627 | 4.35
84.8362 | 5.1115 | 60.025 | 4.35 | 84.8447 | 1.5018 | 60.0277 | 0.7 | 84.7921 | 5.1288 | 60.029 | 4.35 | 84.8108 | 1.5377 | 60.016 | 0.7 | 84.8574 | 4.9401 | 59.9627 | 4.35
84.8445 | 5.1114 | 60.025 | 4.35 | 84.853 | 1.5018 | 60.0277 | 0.7 | 84.8004 | 5.127 | 60.029 | 4.35 | 84.8191 | 1.5378 | 60.015 | 0.7 | 84.8657 | 4.9402 | 59.9627 | 4.35
84.8528 | 5.1114 | 60.025 | 4.35 | 84.8613 | 1.5018 | 60.0277 | 0.7 | 84.8088 | 5.1251 | 60.029 | 4.35 | 84.8275 | 1.5378 | 60.015 | 0.7 | 84.8743 | 4.9403 | 59.9627 | 4.35
84.8612 | 5.1114 | 60.025 | 4.35 | 84.8696 | 1.5017 | 60.0277 | 0.7 | 84.8171 | 5.1233 | 60.029 | 4.35 | 84.8358 | 1.5378 | 60.015 | 0.7 | 84.8826 | 4.9403 | 59.9627 | 4.35
84.8695 | 5.1114 | 60.025 | 4.35 | 84.878 | 1.5017 | 60.0278 | 0.7 | 84.8254 | 5.1214 | 60.029 | 4.35 | 84.8441 | 1.5378 | 60.0149 | 0.7 | 84.8909 | 4.9404 | 59.9627 | 4.35
84.8778 | 5.1115 | 60.025 | 4.35 | 84.8863 | 1.5017 | 60.0278 | 0.7 | 84.8339 | 5.1196 | 60.029 | 4.35 | 84.8524 | 1.5379 | 60.0149 | 0.7 | 84.8992 | 4.9404 | 59.9626 | 4.35
84.8862 | 5.1115 | 60.025 | 4.35 | 84.8946 | 1.5016 | 60.0278 | 0.7 | 84.8422 | 5.1178 | 60.029 | 4.35 | 84.8608 | 1.538 | 60.0149 | 0.7 | 84.9075 | 4.9405 | 59.9626 | 4.35
84.8945 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 84.903 | 1.5016 | 60.0278 | 0.7 | 84.8505 | 5.116 | 60.029 | 4.35 | 84.8691 | 1.5381 | 60.0149 | 0.7 | 84.9158 | 4.9405 | 59.9626 | 4.35
84.9028 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 84.9113 | 1.5015 | 60.0278 | 0.7 | 84.8588 | 5.116 | 60.029 | 4.35 | 84.8774 | 1.5382 | 60.0149 | 0.7 | 84.9243 | 4.9405 | 59.9626 | 4.35
84.9112 | 5.1117 | 60.025 | 4.35 | 84.9196 | 1.5015 | 60.0278 | 0.7 | 84.8672 | 5.1161 | 60.029 | 4.35 | 84.8857 | 1.5384 | 60.0149 | 0.7 | 84.9326 | 4.9391 | 59.9626 | 4.35
84.9195 | 5.1118 | 60.025 | 4.35 | 84.9279 | 1.5014 | 60.0278 | 0.7 | 84.8755 | 5.116 | 60.029 | 4.35 | 84.8942 | 1.5385 | 60.0148 | 0.7 | 84.9409 | 4.9376 | 59.9626 | 4.35
84.9278 | 5.1119 | 60.025 | 4.35 | 84.9363 | 1.5014 | 60.0278 | 0.7 | 84.8838 | 5.1159 | 60.029 | 4.35 | 84.9025 | 1.5386 | 60.0148 | 0.7 | 84.9492 | 4.936 | 59.9626 | 4.35
84.9361 | 5.1119 | 60.025 | 4.35 | 84.9446 | 1.5014 | 60.0278 | 0.7 | 84.8921 | 5.1159 | 60.029 | 4.35 | 84.9108 | 1.5387 | 60.0148 | 0.7 | 84.9575 | 4.9343 | 59.9626 | 4.35
84.9445 | 5.112 | 60.025 | 4.35 | 84.9529 | 1.5014 | 60.0278 | 0.7 | 84.9005 | 5.1158 | 60.027 | 4.35 | 84.9191 | 1.5388 | 60.0148 | 0.7 | 84.9658 | 4.9327 | 59.9626 | 4.35
84.9528 | 5.112 | 60.025 | 4.35 | 84.9612 | 1.5014 | 60.0278 | 0.7 | 84.9088 | 5.1156 | 60.027 | 4.35 | 84.9275 | 1.5389 | 60.0148 | 0.7 | 84.9741 | 4.9311 | 59.9626 | 4.35
84.9611 | 5.112 | 60.025 | 4.35 | 84.9696 | 1.5014 | 60.0278 | 0.7 | 84.9171 | 5.1155 | 60.0269 | 4.35 | 84.9358 | 1.5391 | 60.0148 | 0.7 | 84.9827 | 4.9281 | 59.9626 | 4.35
84.9695 | 5.1121 | 60.025 | 4.35 | 84.9779 | 1.5014 | 60.0279 | 0.7 | 84.9254 | 5.1153 | 60.0269 | 4.35 | 84.9441 | 1.5391 | 60.0147 | 0.7 | 84.991 | 4.925 | 59.9626 | 4.35
84.9778 | 5.112 | 60.025 | 4.35 | 84.9862 | 1.5014 | 60.0279 | 0.7 | 84.9338 | 5.1152 | 60.0269 | 4.35 | 84.9524 | 1.5391 | 60.0147 | 0.7 | 84.9993 | 4.9221 | 59.9625 | 4.35
84.9861 | 5.112 | 60.025 | 4.35 | 84.9946 | 1.5014 | 60.0279 | 0.7 | 84.9421 | 5.1152 | 60.0268 | 4.35 | 84.9608 | 1.5391 | 60.0147 | 0.7 | 85.0076 | 4.9192 | 59.9625 | 4.35
84.9945 | 5.112 | 60.025 | 4.35 | 85.0029 | 1.5014 | 60.0279 | 0.7 | 84.9504 | 5.1152 | 60.0268 | 4.35 | 84.9691 | 1.5391 | 60.0147 | 0.7 | 85.0159 | 4.916 | 59.9625 | 4.35
85.0028 | 5.1119 | 60.025 | 4.35 | 85.0112 | 1.5014 | 60.0279 | 0.7 | 84.9587 | 5.1153 | 60.0268 | 4.35 | 84.9774 | 1.5391 | 60.0147 | 0.7 | 85.0242 | 4.9128 | 59.9625 | 4.35
85.0111 | 5.1119 | 60.025 | 4.35 | 85.0196 | 1.5014 | 60.0279 | 0.7 | 84.9672 | 5.1154 | 60.0267 | 4.35 | 84.9857 | 1.5391 | 60.0147 | 0.7 | 85.0327 | 4.9099 | 59.9625 | 4.35
85.0195 | 5.1118 | 60.025 | 4.35 | 85.0279 | 1.5014 | 60.0279 | 0.7 | 84.9755 | 5.1155 | 60.0267 | 4.35 | 84.9941 | 1.5391 | 60.0146 | 0.7 | 85.041 | 4.9069 | 59.9625 | 4.35
85.0278 | 5.1118 | 60.025 | 4.35 | 85.0362 | 1.5014 | 60.0279 | 0.7 | 84.9838 | 5.1156 | 60.0267 | 4.35 | 85.0024 | 1.539 | 60.0146 | 0.7 | 85.0493 | 4.9038 | 59.9625 | 4.35
85.0361 | 5.1118 | 60.025 | 4.35 | 85.0445 | 1.5014 | 60.0279 | 0.7 | 84.9921 | 5.1157 | 60.0266 | 4.35 | 85.0107 | 1.539 | 60.0146 | 0.7 | 85.0576 | 4.9008 | 59.9625 | 4.35
85.0444 | 5.1117 | 60.025 | 4.35 | 85.0529 | 1.5014 | 60.0279 | 0.7 | 85.0005 | 5.1158 | 60.0266 | 4.35 | 85.019 | 1.539 | 60.0146 | 0.7 | 85.0659 | 4.8992 | 59.9625 | 4.35
85.0528 | 5.1117 | 60.025 | 4.35 | 85.0612 | 1.5014 | 60.0279 | 0.7 | 85.0088 | 5.1159 | 60.0266 | 4.35 | 85.0275 | 1.5389 | 60.0146 | 0.7 | 85.0742 | 4.8975 | 59.9625 | 4.35
85.0611 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 85.0695 | 1.5014 | 60.0279 | 0.7 | 85.0171 | 5.116 | 60.0265 | 4.35 | 85.0358 | 1.5389 | 60.0146 | 0.7 | 85.0828 | 4.8957 | 59.9625 | 4.35
85.0694 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 85.0779 | 1.5014 | 60.028 | 0.7 | 85.0254 | 5.1158 | 60.0265 | 4.35 | 85.0441 | 1.5389 | 60.0145 | 0.7 | 85.0911 | 4.894 | 59.9625 | 4.35
85.0778 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 85.0862 | 1.5014 | 60.028 | 0.7 | 85.0338 | 5.1156 | 60.0265 | 4.35 | 85.0524 | 1.5388 | 60.0145 | 0.7 | 85.0994 | 4.8939 | 59.9624 | 4.35
85.0861 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 85.0945 | 1.5014 | 60.028 | 0.7 | 85.0421 | 5.1152 | 60.0264 | 4.35 | 85.0608 | 1.5387 | 60.0145 | 0.7 | 85.1077 | 4.8938 | 59.9624 | 4.35
85.0944 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 85.1028 | 1.5014 | 60.028 | 0.7 | 85.0504 | 5.1147 | 60.0264 | 4.35 | 85.0691 | 1.5386 | 60.0145 | 0.7 | 85.116 | 4.8938 | 59.9624 | 4.35
85.1028 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 85.1112 | 1.5014 | 60.028 | 0.7 | 85.0587 | 5.1143 | 60.0264 | 4.35 | 85.0774 | 1.5385 | 60.0145 | 0.7 | 85.1243 | 4.8938 | 59.9624 | 4.35
85.1111 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 85.1195 | 1.5014 | 60.028 | 0.7 | 85.0671 | 5.1139 | 60.0263 | 4.35 | 85.0857 | 1.5384 | 60.0145 | 0.7 | 85.1328 | 4.8939 | 59.9624 | 4.35
85.1194 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 85.1278 | 1.5014 | 60.028 | 0.7 | 85.0754 | 5.1135 | 60.0263 | 4.35 | 85.0941 | 1.5383 | 60.0144 | 0.7 | 85.1411 | 4.8939 | 59.9624 | 4.35
85.1278 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 85.1361 | 1.5014 | 60.028 | 0.7 | 85.0837 | 5.1131 | 60.0263 | 4.35 | 85.1024 | 1.5382 | 60.0144 | 0.7 | 85.1494 | 4.8939 | 59.9624 | 4.35
85.1361 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 85.1445 | 1.5014 | 60.028 | 0.7 | 85.092 | 5.1128 | 60.0262 | 4.35 | 85.1107 | 1.5381 | 60.0144 | 0.7 | 85.1577 | 4.894 | 59.9624 | 4.35
85.1444 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 85.1528 | 1.5014 | 60.028 | 0.7 | 85.1005 | 5.1124 | 60.0262 | 4.35 | 85.119 | 1.538 | 60.0144 | 0.7 | 85.166 | 4.8941 | 59.9624 | 4.35
85.1528 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 85.1611 | 1.5014 | 60.028 | 0.7 | 85.1088 | 5.1123 | 60.0262 | 4.35 | 85.1274 | 1.5379 | 60.0144 | 0.7 | 85.1743 | 4.8941 | 59.9624 | 4.35
85.1611 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 85.1695 | 1.5014 | 60.028 | 0.7 | 85.1171 | 5.1123 | 60.0261 | 4.35 | 85.1357 | 1.5378 | 60.0144 | 0.7 | 85.1829 | 4.8942 | 59.9624 | 4.35
85.1694 | 5.1116 | 60.025 | 4.35 | 85.1778 | 1.5014 | 60.0281 | 0.7 | 85.1254 | 5.1124 | 60.0261 | 4.35 | 85.144 | 1.5357 | 60.0143 | 0.7 | 85.1912 | 4.8944 | 59.9624 | 4.35
85.1777 | 5.1115 | 60.025 | 4.35 | 85.1861 | 1.5014 | 60.0281 | 0.7 | 85.1338 | 5.1126 | 60.0261 | 4.35 | 85.1523 | 1.5336 | 60.0143 | 0.7 | 85.1995 | 4.8944 | 59.9623 | 4.35
85.1861 | 5.1115 | 60.025 | 4.35 | 85.1945 | 1.5014 | 60.0281 | 0.7 | 85.1421 | 5.1127 | 60.026 | 4.35 | 85.1608 | 1.5316 | 60.0143 | 0.7 | 85.2078 | 4.8945 | 59.9623 | 4.35
85.1944 | 5.1114 | 60.025 | 4.35 | 85.2028 | 1.5014 | 60.0281 | 0.7 | 85.1504 | 5.1129 | 60.026 | 4.35 | 85.1691 | 1.5296 | 60.0143 | 0.7 | 85.2161 | 4.8945 | 59.9623 | 4.35
85.2027 | 5.1114 | 60.025 | 4.35 | 85.2111 | 1.5014 | 60.0281 | 0.7 | 85.1587 | 5.113 | 60.026 | 4.35 | 85.1774 | 1.5275 | 60.0143 | 0.7 | 85.2244 | 4.8945 | 59.9623 | 4.35
85.2111 | 5.1114 | 60.025 | 4.35 | 85.2195 | 1.5014 | 60.0281 | 0.7 | 85.1671 | 5.1131 | 60.0259 | 4.35 | 85.1857 | 1.5254 | 60.0143 | 0.7 | 85.2329 | 4.8946 | 59.9623 | 4.35
85.2194 | 5.1114 | 60.025 | 4.35 | 85.2278 | 1.5014 | 60.0281 | 0.7 | 85.1754 | 5.1132 | 60.0259 | 4.35 | 85.1941 | 1.5234 | 60.0142 | 0.7 | 85.2412 | 4.8947 | 59.9623 | 4.35
85.2277 | 5.1114 | 60.024 | 4.35 | 85.2361 | 1.5014 | 60.0281 | 0.7 | 85.1837 | 5.1133 | 60.0259 | 4.35 | 85.2024 | 1.5214 | 60.0142 | 0.7 | 85.2495 | 4.8948 | 59.9623 | 4.35
85.2361 | 5.1115 | 60.024 | 4.35 | 85.2444 | 1.5014 | 60.0281 | 0.7 | 85.192 | 5.1133 | 60.0258 | 4.35 | 85.2107 | 1.5194 | 60.0142 | 0.7 | 85.2578 | 4.895 | 59.9623 | 4.35
85.2444 | 5.1115 | 60.024 | 4.35 | 85.2527 | 1.5014 | 60.0281 | 0.7 | 85.2004 | 5.1133 | 60.0258 | 4.35 | 85.219 | 1.5174 | 60.0142 | 0.7 | 85.2661 | 4.8951 | 59.9623 | 4.35
85.2527 | 5.1115 | 60.0239 | 4.35 | 85.2611 | 1.5014 | 60.0281 | 0.7 | 85.2087 | 5.1133 | 60.0258 | 4.35 | 85.2274 | 1.5175 | 60.0142 | 0.7 | 85.2744 | 4.8952 | 59.9623 | 4.35
85.2611 | 5.1116 | 60.0239 | 4.35 | 85.2694 | 1.5014 | 60.0281 | 0.7 | 85.217 | 5.1133 | 60.0257 | 4.35 | 85.2357 | 1.5175 | 60.0142 | 0.7 | 85.2827 | 4.8953 | 59.9623 | 4.35
85.2694 | 5.1117 | 60.0239 | 4.35 | 85.2777 | 1.5015 | 60.0282 | 0.7 | 85.2253 | 5.1132 | 60.0257 | 4.35 | 85.244 | 1.5159 | 60.0141 | 0.7 | 85.2913 | 4.8955 | 59.9623 | 4.35
85.2777 | 5.1117 | 60.0239 | 4.35 | 85.2861 | 1.5015 | 60.0282 | 0.7 | 85.2338 | 5.1132 | 60.0257 | 4.35 | 85.2523 | 1.5143 | 60.0141 | 0.7 | 85.2996 | 4.8956 | 59.9622 | 4.35
85.286 | 5.1118 | 60.0239 | 4.35 | 85.2944 | 1.5015 | 60.0282 | 0.7 | 85.2421 | 5.1132 | 60.0256 | 4.35 | 85.2607 | 1.5126 | 60.0141 | 0.7 | 85.3079 | 4.8957 | 59.9622 | 4.35
85.2944 | 5.1118 | 60.0239 | 4.35 | 85.3027 | 1.5015 | 60.0282 | 0.7 | 85.2504 | 5.1132 | 60.0256 | 4.35 | 85.269 | 1.511 | 60.0141 | 0.7 | 85.3162 | 4.8957 | 59.9622 | 4.35
85.3027 | 5.1118 | 60.0238 | 4.35 | 85.3111 | 1.5015 | 60.0282 | 0.7 | 85.2587 | 5.1132 | 60.0256 | 4.35 | 85.2773 | 1.5093 | 60.0141 | 0.7 | 85.3245 | 4.8956 | 59.9622 | 4.35
85.311 | 5.1118 | 60.0238 | 4.35 | 85.3194 | 1.5015 | 60.0282 | 0.7 | 85.2671 | 5.1131 | 60.0255 | 4.35 | 85.2858 | 1.5076 | 60.0141 | 0.7 | 85.3328 | 4.8955 | 59.9622 | 4.35
85.3194 | 5.1118 | 60.0238 | 4.35 | 85.3277 | 1.5015 | 60.0282 | 0.7 | 85.2754 | 5.1131 | 60.0255 | 4.35 | 85.2941 | 1.5059 | 60.014 | 0.7 | 85.3413 | 4.8953 | 59.9622 | 4.35
85.3277 | 5.1118 | 60.0238 | 4.35 | 85.336 | 1.5015 | 60.0282 | 0.7 | 85.2837 | 5.1131 | 60.0255 | 4.35 | 85.3024 | 1.5042 | 60.014 | 0.7 | 85.3496 | 4.8951 | 59.9622 | 4.35
85.336 | 5.1118 | 60.0238 | 4.35 | 85.3444 | 1.5015 | 60.0282 | 0.7 | 85.292 | 5.1132 | 60.0254 | 4.35 | 85.3107 | 1.5024 | 60.014 | 0.7 | 85.3579 | 4.8949 | 59.9622 | 4.35
85.3444 | 5.1118 | 60.0238 | 4.35 | 85.3527 | 1.5015 | 60.0282 | 0.7 | 85.3004 | 5.1132 | 60.0254 | 4.35 | 85.3191 | 1.5005 | 60.014 | 0.7 | 85.3662 | 4.8948 | 59.9622 | 4.35
85.3527 | 5.1118 | 60.0237 | 4.35 | 85.361 | 1.5015 | 60.0282 | 0.7 | 85.3087 | 5.1133 | 60.0254 | 4.35 | 85.3274 | 1.5004 | 60.014 | 0.7 | 85.3745 | 4.8946 | 59.9622 | 4.35
85.361 | 5.1118 | 60.0237 | 4.35 | 85.3694 | 1.5015 | 60.0282 | 0.7 | 85.317 | 5.1134 | 60.0253 | 4.35 | 85.3357 | 1.5002 | 60.014 | 0.7 | 85.3828 | 4.8944 | 59.9622 | 4.35
85.3694 | 5.1118 | 60.0237 | 4.35 | 85.3777 | 1.5016 | 60.0283 | 0.7 | 85.3253 | 5.1135 | 60.0253 | 4.35 | 85.344 | 1.5001 | 60.0139 | 0.7 | 85.3914 | 4.8943 | 59.9622 | 4.35
85.3777 | 5.1118 | 60.0237 | 4.35 | 85.386 | 1.5016 | 60.0283 | 0.7 | 85.3337 | 5.1136 | 60.0253 | 4.35 | 85.3524 | 1.4999 | 60.0139 | 0.7 | 85.3997 | 4.8942 | 59.9621 | 4.35
85.386 | 5.1118 | 60.0237 | 4.35 | 85.3943 | 1.5016 | 60.0283 | 0.7 | 85.342 | 5.1123 | 60.0252 | 4.35 | 85.3607 | 1.4998 | 60.0139 | 0.7 | 85.408 | 4.8941 | 59.9621 | 4.35
85.3943 | 5.1118 | 60.0237 | 4.35 | 85.4027 | 1.5016 | 60.0283 | 0.7 | 85.3503 | 5.111 | 60.0252 | 4.35 | 85.369 | 1.4996 | 60.0139 | 0.7 | 85.4163 | 4.894 | 59.9621 | 4.35
85.4027 | 5.1117 | 60.0236 | 4.35 | 85.411 | 1.5016 | 60.0283 | 0.7 | 85.3586 | 5.1096 | 60.0252 | 4.35 | 85.3773 | 1.4995 | 60.0139 | 0.7 | 85.4246 | 4.8939 | 59.9621 | 4.35
85.411 | 5.1117 | 60.0236 | 4.35 | 85.4193 | 1.5016 | 60.0283 | 0.7 | 85.3671 | 5.1083 | 60.0251 | 4.35 | 85.3857 | 1.4993 | 60.0139 | 0.7 | 85.4329 | 4.8939 | 59.9621 | 4.35
85.4193 | 5.1117 | 60.0236 | 4.35 | 85.4276 | 1.5016 | 60.0283 | 0.7 | 85.3754 | 5.1069 | 60.0251 | 4.35 | 85.394 | 1.4993 | 60.0138 | 0.7 | 85.4414 | 4.8938 | 59.9621 | 4.35
85.4277 | 5.1117 | 60.0236 | 4.35 | 85.436 | 1.5016 | 60.0283 | 0.7 | 85.3837 | 5.1055 | 60.0251 | 4.35 | 85.4023 | 1.4993 | 60.0138 | 0.7 | 85.4497 | 4.8938 | 59.9621 | 4.35
85.436 | 5.1116 | 60.0236 | 4.35 | 85.4443 | 1.5016 | 60.0283 | 0.7 | 85.392 | 5.1041 | 60.025 | 4.35 | 85.4108 | 1.4993 | 60.0138 | 0.7 | 85.458 | 4.8937 | 59.9621 | 4.35
85.4443 | 5.1116 | 60.0236 | 4.35 | 85.4526 | 1.5015 | 60.0283 | 0.7 | 85.4004 | 5.1027 | 60.025 | 4.35 | 85.4191 | 1.4993 | 60.0138 | 0.7 | 85.4663 | 4.8937 | 59.9621 | 4.35
85.4527 | 5.1116 | 60.0235 | 4.35 | 85.461 | 1.5015 | 60.0283 | 0.7 | 85.4087 | 5.1013 | 60.025 | 4.35 | 85.4274 | 1.4992 | 60.0138 | 0.7 | 85.4746 | 4.8936 | 59.9621 | 4.35
85.461 | 5.1115 | 60.0235 | 4.35 | 85.4693 | 1.5015 | 60.0283 | 0.7 | 85.417 | 5.0999 | 60.0249 | 4.35 | 85.4357 | 1.4992 | 60.0138 | 0.7 | 85.4829 | 4.8936 | 59.9621 | 4.35
85.4693 | 5.1115 | 60.0235 | 4.35 | 85.4776 | 1.5015 | 60.0284 | 0.7 | 85.4254 | 5.0999 | 60.0249 | 4.35 | 85.4441 | 1.4992 | 60.0137 | 0.7 | 85.4915 | 4.8937 | 59.9621 | 4.35
85.4777 | 5.1091 | 60.0235 | 4.35 | 85.486 | 1.5015 | 60.0284 | 0.7 | 85.4337 | 5.0998 | 60.0249 | 4.35 | 85.4524 | 1.4992 | 60.0137 | 0.7 | 85.4998 | 4.8937 | 59.962 | 4.35
85.486 | 5.1066 | 60.0235 | 4.35 | 85.4943 | 1.5014 | 60.0284 | 0.7 | 85.442 | 5.0998 | 60.0248 | 4.35 | 85.4607 | 1.4992 | 60.0137 | 0.7 | 85.5081 | 4.8938 | 59.962 | 4.35
85.4943 | 5.1041 | 60.0235 | 4.35 | 85.5026 | 1.5014 | 60.0284 | 0.7 | 85.4503 | 5.0998 | 60.0248 | 4.35 | 85.469 | 1.4993 | 60.0137 | 0.7 | 85.5164 | 4.8938 | 59.962 | 4.35
85.5027 | 5.1017 | 60.0234 | 4.35 | 85.5109 | 1.5014 | 60.0284 | 0.7 | 85.4587 | 5.0981 | 60.0248 | 4.35 | 85.4774 | 1.4994 | 60.0137 | 0.7 | 85.5247 | 4.8938 | 59.962 | 4.35
85.511 | 5.0993 | 60.0234 | 4.35 | 85.5193 | 1.5014 | 60.0284 | 0.7 | 85.467 | 5.0963 | 60.0247 | 4.35 | 85.4857 | 1.4995 | 60.0137 | 0.7 | 85.533 | 4.8939 | 59.962 | 4.35
85.5193 | 5.0968 | 60.0234 | 4.35 | 85.5276 | 1.5014 | 60.0284 | 0.7 | 85.4753 | 5.0946 | 60.0247 | 4.35 | 85.494 | 1.4996 | 60.0136 | 0.7 | 85.5415 | 4.894 | 59.962 | 4.35
85.5276 | 5.0944 | 60.0234 | 4.35 | 85.5359 | 1.5013 | 60.0284 | 0.7 | 85.4836 | 5.0928 | 60.0247 | 4.35 | 85.5023 | 1.4998 | 60.0136 | 0.7 | 85.5498 | 4.894 | 59.961 | 4.35
85.536 | 5.092 | 60.0234 | 4.35 | 85.5443 | 1.5013 | 60.0284 | 0.7 | 85.4921 | 5.0912 | 60.0246 | 4.35 | 85.5107 | 1.4999 | 60.0136 | 0.7 | 85.5581 | 4.8941 | 59.961 | 4.35
85.5443 | 5.0896 | 60.0234 | 4.35 | 85.5526 | 1.5013 | 60.0284 | 0.7 | 85.5004 | 5.0895 | 60.0246 | 4.35 | 85.519 | 1.5001 | 60.0136 | 0.7 | 85.5664 | 4.8941 | 59.961 | 4.35
85.5526 | 5.0872 | 60.0233 | 4.35 | 85.5609 | 1.5013 | 60.0284 | 0.7 | 85.5087 | 5.0879 | 60.0246 | 4.35 | 85.5273 | 1.5003 | 60.0136 | 0.7 | 85.5747 | 4.8942 | 59.961 | 4.35
85.561 | 5.0872 | 60.0233 | 4.35 | 85.5692 | 1.5013 | 60.0284 | 0.7 | 85.517 | 5.0863 | 60.0245 | 4.35 | 85.5358 | 1.5004 | 60.0136 | 0.7 | 85.583 | 4.8942 | 59.961 | 4.35
85.5693 | 5.0873 | 60.0233 | 4.35 | 85.5776 | 1.5013 | 60.0285 | 0.7 | 85.5254 | 5.0846 | 60.0245 | 4.35 | 85.5441 | 1.5005 | 60.0135 | 0.7 | 85.5916 | 4.8943 | 59.961 | 4.35
85.5776 | 5.0873 | 60.0233 | 4.35 | 85.5859 | 1.5013 | 60.0285 | 0.7 | 85.5337 | 5.083 | 60.0245 | 4.35 | 85.5524 | 1.5006 | 60.0135 | 0.7 | 85.5999 | 4.8942 | 59.9609 | 4.35
85.586 | 5.0874 | 60.0233 | 4.35 | 85.5942 | 1.5013 | 60.0285 | 0.7 | 85.542 | 5.0831 | 60.0244 | 4.35 | 85.5607 | 1.5006 | 60.0135 | 0.7 | 85.6082 | 4.8942 | 59.9609 | 4.35
85.5943 | 5.0874 | 60.0233 | 4.35 | 85.6025 | 1.5013 | 60.0285 | 0.7 | 85.5503 | 5.0833 | 60.0244 | 4.35 | 85.5691 | 1.5007 | 60.0135 | 0.7 | 85.6165 | 4.8942 | 59.9609 | 4.35
85.6026 | 5.0874 | 60.0232 | 4.35 | 85.6109 | 1.5013 | 60.0285 | 0.7 | 85.5587 | 5.0833 | 60.0244 | 4.35 | 85.5774 | 1.5006 | 60.0135 | 0.7 | 85.6248 | 4.8941 | 59.9609 | 4.35
85.611 | 5.0874 | 60.0232 | 4.35 | 85.6192 | 1.5013 | 60.0285 | 0.7 | 85.567 | 5.0834 | 60.0243 | 4.35 | 85.5857 | 1.5006 | 60.0135 | 0.7 | 85.6331 | 4.8941 | 59.9609 | 4.35
85.6193 | 5.0874 | 60.0232 | 4.35 | 85.6275 | 1.5013 | 60.0285 | 0.7 | 85.5753 | 5.0834 | 60.0243 | 4.35 | 85.594 | 1.5006 | 60.0134 | 0.7 | 85.6414 | 4.8941 | 59.9609 | 4.35
85.6276 | 5.0874 | 60.0232 | 4.35 | 85.6359 | 1.5013 | 60.0285 | 0.7 | 85.5836 | 5.0834 | 60.0243 | 4.35 | 85.6024 | 1.5005 | 60.0134 | 0.7 | 85.6499 | 4.894 | 59.9609 | 4.35
85.6359 | 5.0874 | 60.0232 | 4.35 | 85.6442 | 1.5014 | 60.0285 | 0.7 | 85.592 | 5.0833 | 60.0242 | 4.35 | 85.6107 | 1.5005 | 60.0134 | 0.7 | 85.6582 | 4.894 | 59.9609 | 4.35
85.6443 | 5.0874 | 60.0232 | 4.35 | 85.6525 | 1.4971 | 60.0285 | 0.7 | 85.6003 | 5.0833 | 60.0242 | 4.35 | 85.619 | 1.5005 | 60.0134 | 0.7 | 85.6665 | 4.894 | 59.9609 | 4.35
85.6526 | 5.0874 | 60.0231 | 4.35 | 85.6609 | 1.4929 | 60.0285 | 0.7 | 85.6086 | 5.0832 | 60.0242 | 4.35 | 85.6273 | 1.5006 | 60.0134 | 0.7 | 85.6748 | 4.8941 | 59.9609 | 4.35
85.6609 | 5.0874 | 60.0231 | 4.35 | 85.6692 | 1.4887 | 60.0285 | 0.7 | 85.6169 | 5.0832 | 60.0241 | 4.35 | 85.6357 | 1.5006 | 60.0134 | 0.7 | 85.6831 | 4.8941 | 59.9609 | 4.35
85.6693 | 5.0874 | 60.0231 | 4.35 | 85.6775 | 1.4844 | 60.0286 | 0.7 | 85.6254 | 5.0831 | 60.0241 | 4.35 | 85.644 | 1.5005 | 60.0133 | 0.7 | 85.6914 | 4.8942 | 59.9609 | 4.35
85.6776 | 5.0874 | 60.0231 | 4.35 | 85.6859 | 1.4802 | 60.0286 | 0.7 | 85.6337 | 5.0831 | 60.0241 | 4.35 | 85.6523 | 1.5004 | 60.0133 | 0.7 | 85.7 | 4.8943 | 59.9608 | 4.35
85.6859 | 5.0874 | 60.0231 | 4.35 | 85.6942 | 1.476 | 60.0286 | 0.7 | 85.642 | 5.0831 | 60.024 | 4.35 | 85.6608 | 1.4982 | 60.0133 | 0.7 | 85.7083 | 4.8943 | 59.9608 | 4.35
85.6943 | 5.0874 | 60.0231 | 4.35 | 85.7025 | 1.4717 | 60.0286 | 0.7 | 85.6503 | 5.0831 | 60.024 | 4.35 | 85.6691 | 1.496 | 60.0133 | 0.7 | 85.7166 | 4.8943 | 59.9608 | 4.35
85.7026 | 5.0874 | 60.023 | 4.35 | 85.7108 | 1.4675 | 60.0286 | 0.7 | 85.6587 | 5.0831 | 60.024 | 4.35 | 85.6774 | 1.4937 | 60.0133 | 0.7 | 85.7249 | 4.8943 | 59.9608 | 4.35
85.7109 | 5.0874 | 60.023 | 4.35 | 85.7191 | 1.4633 | 60.0286 | 0.7 | 85.667 | 5.0831 | 60.0239 | 4.35 | 85.6857 | 1.4915 | 60.0133 | 0.7 | 85.7332 | 4.8943 | 59.9608 | 4.35
85.7193 | 5.0874 | 60.023 | 4.35 | 85.7275 | 1.459 | 60.0286 | 0.7 | 85.6753 | 5.0812 | 60.0239 | 4.35 | 85.6941 | 1.4892 | 60.0132 | 0.7 | 85.7415 | 4.8944 | 59.9608 | 4.35
85.7276 | 5.0874 | 60.023 | 4.35 | 85.7358 | 1.4591 | 60.0286 | 0.7 | 85.6836 | 5.0794 | 60.0239 | 4.35 | 85.7024 | 1.487 | 60.0132 | 0.7 | 85.75 | 4.8943 | 59.9608 | 4.35
85.7359 | 5.0874 | 60.023 | 4.35 | 85.7441 | 1.4591 | 60.0286 | 0.7 | 85.692 | 5.0775 | 60.0238 | 4.35 | 85.7107 | 1.4847 | 60.0132 | 0.7 | 85.7583 | 4.8943 | 59.9608 | 4.35
85.7442 | 5.0874 | 60.023 | 4.35 | 85.7525 | 1.4591 | 60.0286 | 0.7 | 85.7003 | 5.0757 | 60.0238 | 4.35 | 85.719 | 1.4824 | 60.0132 | 0.7 | 85.7666 | 4.8943 | 59.9608 | 4.35
85.7526 | 5.0874 | 60.0229 | 4.35 | 85.7608 | 1.4591 | 60.0286 | 0.7 | 85.7086 | 5.0738 | 60.0238 | 4.35 | 85.7274 | 1.4803 | 60.0132 | 0.7 | 85.7749 | 4.8943 | 59.9608 | 4.35
85.7609 | 5.0874 | 60.0229 | 4.35 | 85.7691 | 1.4591 | 60.0286 | 0.7 | 85.7169 | 5.072 | 60.0237 | 4.35 | 85.7357 | 1.4782 | 60.0132 | 0.7 | 85.7832 | 4.8944 | 59.9608 | 4.35
85.7692 | 5.0874 | 60.0229 | 4.35 | 85.7775 | 1.4592 | 60.0287 | 0.7 | 85.7253 | 5.0702 | 60.0237 | 4.35 | 85.744 | 1.4782 | 60.0131 | 0.7 | 85.7915 | 4.8944 | 59.9608 | 4.35
85.7776 | 5.0874 | 60.0229 | 4.35 | 85.7858 | 1.4592 | 60.0287 | 0.7 | 85.7336 | 5.0683 | 60.0237 | 4.35 | 85.7523 | 1.4782 | 60.0131 | 0.7 | 85.8 | 4.8933 | 59.9607 | 4.35
85.7859 | 5.0874 | 60.0229 | 4.35 | 85.7941 | 1.4592 | 60.0287 | 0.7 | 85.7419 | 5.0665 | 60.0236 | 4.35 | 85.7607 | 1.4782 | 60.0131 | 0.7 | 85.8083 | 4.8921 | 59.9607 | 4.35
85.7942 | 5.0874 | 60.0229 | 4.35 | 85.8024 | 1.4592 | 60.0287 | 0.7 | 85.7502 | 5.0647 | 60.0236 | 4.35 | 85.769 | 1.4782 | 60.0131 | 0.7 | 85.8167 | 4.8908 | 59.9607 | 4.35
85.8026 | 5.0874 | 60.0228 | 4.35 | 85.8108 | 1.4592 | 60.0287 | 0.7 | 85.7587 | 5.0647 | 60.0236 | 4.35 | 85.7773 | 1.4782 | 60.0131 | 0.7 | 85.825 | 4.8894 | 59.9607 | 4.35
85.8109 | 5.0874 | 60.0228 | 4.35 | 85.8191 | 1.4593 | 60.0287 | 0.7 | 85.767 | 5.0647 | 60.0235 | 4.35 | 85.7856 | 1.4782 | 60.0131 | 0.7 | 85.8333 | 4.8881 | 59.9607 | 4.35
85.8192 | 5.0874 | 60.0228 | 4.35 | 85.8274 | 1.4593 | 60.0287 | 0.7 | 85.7753 | 5.0647 | 60.0235 | 4.35 | 85.7941 | 1.4782 | 60.013 | 0.7 | 85.8416 | 4.8868 | 59.9607 | 4.35
85.8276 | 5.0874 | 60.0228 | 4.35 | 85.8358 | 1.4593 | 60.0287 | 0.7 | 85.7836 | 5.0647 | 60.0235 | 4.35 | 85.8024 | 1.4782 | 60.013 | 0.7 | 85.8501 | 4.8855 | 59.9607 | 4.35
85.8359 | 5.0874 | 60.0228 | 4.35 | 85.8441 | 1.4593 | 60.0287 | 0.7 | 85.792 | 5.0647 | 60.0234 | 4.35 | 85.8107 | 1.4782 | 60.013 | 0.7 | 85.8584 | 4.8841 | 59.9607 | 4.35
85.8442 | 5.0874 | 60.0228 | 4.35 | 85.8524 | 1.4593 | 60.0287 | 0.7 | 85.8003 | 5.0648 | 60.0234 | 4.35 | 85.819 | 1.4782 | 60.014 | 0.7 | 85.8667 | 4.8828 | 59.9607 | 4.35
85.8526 | 5.0874 | 60.0227 | 4.35 | 85.8607 | 1.4593 | 60.0287 | 0.7 | 85.8086 | 5.0648 | 60.0234 | 4.35 | 85.8274 | 1.4782 | 60.014 | 0.7 | 85.875 | 4.8814 | 59.9607 | 4.35
85.8609 | 5.0874 | 60.0227 | 4.35 | 85.8691 | 1.4593 | 60.0287 | 0.7 | 85.8169 | 5.0649 | 60.0233 | 4.35 | 85.8357 | 1.4782 | 60.014 | 0.7 | 85.8833 | 4.8812 | 59.9607 | 4.35
85.8692 | 5.0874 | 60.0227 | 4.35 | 85.8774 | 1.4592 | 60.0288 | 0.7 | 85.8253 | 5.0649 | 60.0233 | 4.35 | 85.844 | 1.4781 | 60.0139 | 0.7 | 85.8916 | 4.881 | 59.9607 | 4.35
85.8775 | 5.0874 | 60.0227 | 4.35 | 85.8857 | 1.4593 | 60.0288 | 0.7 | 85.8336 | 5.065 | 60.0233 | 4.35 | 85.8523 | 1.4781 | 60.0139 | 0.7 | 85.9001 | 4.881 | 59.9606 | 4.35
85.8859 | 5.0874 | 60.0227 | 4.35 | 85.894 | 1.4593 | 60.0288 | 0.7 | 85.8419 | 5.065 | 60.0232 | 4.35 | 85.8607 | 1.4782 | 60.0139 | 0.7 | 85.9084 | 4.881 | 59.9606 | 4.35
85.8942 | 5.0874 | 60.0227 | 4.35 | 85.9024 | 1.4593 | 60.0288 | 0.7 | 85.8502 | 5.0651 | 60.0232 | 4.35 | 85.869 | 1.4783 | 60.0139 | 0.7 | 85.9167 | 4.881 | 59.9606 | 4.35
85.9025 | 5.0874 | 60.0226 | 4.35 | 85.9107 | 1.4593 | 60.0288 | 0.7 | 85.8586 | 5.0651 | 60.0232 | 4.35 | 85.8773 | 1.4784 | 60.0139 | 0.7 | 85.925 | 4.881 | 59.9606 | 4.35
85.9109 | 5.0874 | 60.0226 | 4.35 | 85.919 | 1.4593 | 60.0288 | 0.7 | 85.8669 | 5.0651 | 60.0231 | 4.35 | 85.8856 | 1.4785 | 60.0139 | 0.7 | 85.9333 | 4.8809 | 59.9606 | 4.35
85.9192 | 5.0874 | 60.0226 | 4.35 | 85.9274 | 1.4593 | 60.0288 | 0.7 | 85.8752 | 5.065 | 60.0231 | 4.35 | 85.894 | 1.4786 | 60.0138 | 0.7 | 85.9417 | 4.8809 | 59.9606 | 4.35
85.9275 | 5.0874 | 60.0226 | 4.35 | 85.9357 | 1.4592 | 60.0288 | 0.7 | 85.8835 | 5.065 | 60.0231 | 4.35 | 85.9023 | 1.4787 | 60.0138 | 0.7 | 85.9502 | 4.8809 | 59.9606 | 4.35
85.9359 | 5.0874 | 60.0226 | 4.35 | 85.944 | 1.4592 | 60.0288 | 0.7 | 85.892 | 5.0649 | 60.023 | 4.35 | 85.9106 | 1.4788 | 60.0138 | 0.7 | 85.9585 | 4.8808 | 59.9606 | 4.35
85.9442 | 5.0874 | 60.0226 | 4.35 | 85.9524 | 1.4592 | 60.0288 | 0.7 | 85.9003 | 5.0648 | 60.02 | 4.35 | 85.9189 | 1.4789 | 60.0138 | 0.7 | 85.9668 | 4.8808 | 59.9606 | 4.35
85.9525 | 5.0874 | 60.0225 | 4.35 | 85.9607 | 1.4592 | 60.0288 | 0.7 | 85.9086 | 5.0647 | 60.02 | 4.35 | 85.9274 | 1.479 | 60.0138 | 0.7 | 85.9751 | 4.8807 | 59.9606 | 4.35
85.9609 | 5.0874 | 60.0225 | 4.35 | 85.969 | 1.4592 | 60.0288 | 0.7 | 85.9169 | 5.0647 | 60.02 | 4.35 | 85.9357 | 1.4791 | 60.0138 | 0.7 | 85.9834 | 4.8804 | 59.9606 | 4.35
85.9692 | 5.0874 | 60.0225 | 4.35 | 85.9773 | 1.4591 | 60.0289 | 0.7 | 85.9253 | 5.0646 | 60.02 | 4.35 | 85.944 | 1.479 | 60.0137 | 0.7 | 85.9917 | 4.88 | 59.9606 | 4.35
85.9775 | 5.0874 | 60.0225 | 4.35 | 85.9857 | 1.4591 | 60.0289 | 0.7 | 85.9336 | 5.0645 | 60.02 | 4.35 | 85.9524 | 1.479 | 60.0137 | 0.7 | 86.0002 | 4.8795 | 59.9605 | 4.35
85.9858 | 5.0874 | 60.0225 | 4.35 | 85.994 | 1.4591 | 60.0289 | 0.7 | 85.9419 | 5.0645 | 60.02 | 4.35 | 85.9607 | 1.479 | 60.0137 | 0.7 | 86.0085 | 4.879 | 59.9605 | 4.35
85.9942 | 5.0873 | 60.0225 | 4.35 | 86.0023 | 1.4591 | 60.0289 | 0.7 | 85.9502 | 5.0646 | 60.02 | 4.35 | 85.969 | 1.4789 | 60.0137 | 0.7 | 86.0168 | 4.8785 | 59.9605 | 4.35
86.0025 | 5.0872 | 60.0224 | 4.35 | 86.0107 | 1.4592 | 60.0289 | 0.7 | 85.9586 | 5.0645 | 60.0199 | 4.35 | 85.9773 | 1.4789 | 60.0137 | 0.7 | 86.0251 | 4.878 | 59.9605 | 4.35
86.0108 | 5.0872 | 60.0224 | 4.35 | 86.019 | 1.4592 | 60.0289 | 0.7 | 85.9669 | 5.0645 | 60.0199 | 4.35 | 85.9857 | 1.4788 | 60.0137 | 0.7 | 86.0334 | 4.8774 | 59.9605 | 4.35
86.0192 | 5.0871 | 60.0224 | 4.35 | 86.0273 | 1.4592 | 60.0289 | 0.7 | 85.9752 | 5.0645 | 60.0199 | 4.35 | 85.994 | 1.4788 | 60.0136 | 0.7 | 86.0417 | 4.8769 | 59.9605 | 4.35
86.0275 | 5.087 | 60.0224 | 4.35 | 86.0356 | 1.4592 | 60.0289 | 0.7 | 85.9836 | 5.0646 | 60.0199 | 4.35 | 86.0023 | 1.4787 | 60.0136 | 0.7 | 86.0503 | 4.8764 | 59.9605 | 4.35
86.0358 | 5.087 | 60.0224 | 4.35 | 86.044 | 1.4592 | 60.0289 | 0.7 | 85.9919 | 5.0646 | 60.0199 | 4.35 | 86.0106 | 1.4787 | 60.0136 | 0.7 | 86.0586 | 4.8759 | 59.9605 | 4.35
86.0442 | 5.0869 | 60.0224 | 4.35 | 86.0523 | 1.4592 | 60.0289 | 0.7 | 86.0002 | 5.0646 | 60.0199 | 4.35 | 86.019 | 1.4787 | 60.0136 | 0.7 | 86.0669 | 4.8757 | 59.9605 | 4.35
86.0525 | 5.0868 | 60.0223 | 4.35 | 86.0606 | 1.4591 | 60.0289 | 0.7 | 86.0085 | 5.0645 | 60.0199 | 4.35 | 86.0273 | 1.4787 | 60.0136 | 0.7 | 86.0752 | 4.8755 | 59.9605 | 4.35
86.0608 | 5.0868 | 60.0223 | 4.35 | 86.0689 | 1.4591 | 60.0289 | 0.7 | 86.017 | 5.0645 | 60.0199 | 4.35 | 86.0356 | 1.4787 | 60.0136 | 0.7 | 86.0835 | 4.8755 | 59.9605 | 4.35
86.0692 | 5.0868 | 60.0223 | 4.35 | 86.0773 | 1.4591 | 60.029 | 0.7 | 86.0253 | 5.0645 | 60.0199 | 4.35 | 86.0439 | 1.4787 | 60.0135 | 0.7 | 86.0918 | 4.8754 | 59.9605 | 4.35
86.0775 | 5.0868 | 60.0223 | 4.35 | 86.0856 | 1.459 | 60.029 | 0.7 | 86.0336 | 5.0644 | 60.0199 | 4.35 | 86.0524 | 1.4787 | 60.0135 | 0.7 | 86.1003 | 4.8754 | 59.9604 | 4.35
86.0858 | 5.0868 | 60.0223 | 4.35 | 86.0939 | 1.459 | 60.029 | 0.7 | 86.0419 | 5.0644 | 60.0199 | 4.35 | 86.0607 | 1.4786 | 60.0135 | 0.7 | 86.1086 | 4.8754 | 59.9604 | 4.35
86.0941 | 5.0868 | 60.0223 | 4.35 | 86.1023 | 1.4541 | 60.029 | 0.7 | 86.0503 | 5.0644 | 60.0198 | 4.35 | 86.069 | 1.4786 | 60.0135 | 0.7 | 86.1169 | 4.8756 | 59.9604 | 4.35
86.1025 | 5.0868 | 60.0222 | 4.35 | 86.1106 | 1.4492 | 60.029 | 0.7 | 86.0586 | 5.0645 | 60.0198 | 4.35 | 86.0773 | 1.4786 | 60.0135 | 0.7 | 86.1252 | 4.8758 | 59.9604 | 4.35
86.1108 | 5.0868 | 60.0222 | 4.35 | 86.1189 | 1.4444 | 60.029 | 0.7 | 86.0669 | 5.0645 | 60.0198 | 4.35 | 86.0857 | 1.4785 | 60.0135 | 0.7 | 86.1335 | 4.8759 | 59.9604 | 4.35
86.1191 | 5.0868 | 60.0222 | 4.35 | 86.1273 | 1.4395 | 60.029 | 0.7 | 86.0752 | 5.0645 | 60.0198 | 4.35 | 86.094 | 1.4785 | 60.0134 | 0.7 | 86.1418 | 4.8761 | 59.9604 | 4.35
86.1275 | 5.0868 | 60.0222 | 4.35 | 86.1356 | 1.4346 | 60.029 | 0.7 | 86.0836 | 5.0645 | 60.0198 | 4.35 | 86.1023 | 1.4785 | 60.0134 | 0.7 | 86.1504 | 4.8762 | 59.9604 | 4.35
86.1358 | 5.0868 | 60.0222 | 4.35 | 86.1439 | 1.4298 | 60.029 | 0.7 | 86.0919 | 5.0645 | 60.0198 | 4.35 | 86.1106 | 1.4785 | 60.0134 | 0.7 | 86.1587 | 4.8764 | 59.9604 | 4.35
86.1441 | 5.0868 | 60.0222 | 4.35 | 86.1522 | 1.4249 | 60.029 | 0.7 | 86.1002 | 5.0645 | 60.0198 | 4.35 | 86.119 | 1.4785 | 60.0134 | 0.7 | 86.167 | 4.8765 | 59.9604 | 4.35
86.1525 | 5.0867 | 60.0221 | 4.35 | 86.1606 | 1.4201 | 60.029 | 0.7 | 86.1085 | 5.0646 | 60.0198 | 4.35 | 86.1273 | 1.4785 | 60.0134 | 0.7 | 86.1753 | 4.8767 | 59.9604 | 4.35
86.1608 | 5.0867 | 60.0221 | 4.35 | 86.1689 | 1.4153 | 60.029 | 0.7 | 86.1169 | 5.0647 | 60.0198 | 4.35 | 86.1356 | 1.4784 | 60.0134 | 0.7 | 86.1836 | 4.8767 | 59.9604 | 4.35
86.1691 | 5.0867 | 60.0221 | 4.35 | 86.1772 | 1.4105 | 60.029 | 0.7 | 86.1252 | 5.0646 | 60.0198 | 4.35 | 86.1439 | 1.4785 | 60.0133 | 0.7 | 86.1919 | 4.8768 | 59.9604 | 4.35
86.1775 | 5.0867 | 60.0221 | 4.35 | 86.1855 | 1.4105 | 60.029 | 0.7 | 86.1335 | 5.0646 | 60.0198 | 4.35 | 86.1523 | 1.4785 | 60.0133 | 0.7 | 86.2004 | 4.8767 | 59.9603 | 4.35
86.1858 | 5.0867 | 60.0221 | 4.35 | 86.1939 | 1.4106 | 60.029 | 0.7 | 86.1418 | 5.0646 | 60.0198 | 4.35 | 86.1606 | 1.4786 | 60.0133 | 0.7 | 86.2087 | 4.8765 | 59.9603 | 4.35
86.1941 | 5.0867 | 60.0221 | 4.35 | 86.2022 | 1.4107 | 60.029 | 0.7 | 86.1503 | 5.0645 | 60.0197 | 4.35 | 86.1689 | 1.4786 | 60.0133 | 0.7 | 86.217 | 4.8764 | 59.9603 | 4.35
86.2025 | 5.0867 | 60.022 | 4.35 | 86.2105 | 1.4107 | 60.029 | 0.7 | 86.1586 | 5.0646 | 60.0197 | 4.35 | 86.1772 | 1.4787 | 60.0133 | 0.7 | 86.2253 | 4.8763 | 59.9603 | 4.35
86.2108 | 5.0867 | 60.022 | 4.35 | 86.2189 | 1.4108 | 60.029 | 0.7 | 86.1669 | 5.0647 | 60.0197 | 4.35 | 86.1857 | 1.4788 | 60.0133 | 0.7 | 86.2336 | 4.8762 | 59.9603 | 4.35
86.2191 | 5.0867 | 60.022 | 4.35 | 86.2272 | 1.4108 | 60.029 | 0.7 | 86.1752 | 5.0648 | 60.0197 | 4.35 | 86.194 | 1.4788 | 60.0132 | 0.7 | 86.2419 | 4.8761 | 59.9603 | 4.35
86.2274 | 5.0868 | 60.023 | 4.35 | 86.2355 | 1.4109 | 60.029 | 0.7 | 86.1836 | 5.0649 | 60.0197 | 4.35 | 86.2023 | 1.4789 | 60.0132 | 0.7 | 86.2505 | 4.876 | 59.9603 | 4.35
86.2358 | 5.0868 | 60.023 | 4.35 | 86.2438 | 1.411 | 60.029 | 0.7 | 86.1919 | 5.065 | 60.0197 | 4.35 | 86.2106 | 1.4789 | 60.0132 | 0.7 | 86.2588 | 4.8759 | 59.9603 | 4.35
86.2441 | 5.0868 | 60.023 | 4.35 | 86.2522 | 1.411 | 60.029 | 0.7 | 86.2002 | 5.0651 | 60.0197 | 4.35 | 86.219 | 1.479 | 60.0132 | 0.7 | 86.2671 | 4.8759 | 59.9603 | 4.35
86.2524 | 5.0869 | 60.0229 | 4.35 | 86.2605 | 1.411 | 60.029 | 0.7 | 86.2085 | 5.0652 | 60.0197 | 4.35 | 86.2273 | 1.479 | 60.0132 | 0.7 | 86.2754 | 4.8758 | 59.9603 | 4.35
86.2608 | 5.0869 | 60.0229 | 4.35 | 86.2688 | 1.411 | 60.029 | 0.7 | 86.2169 | 5.0653 | 60.0197 | 4.35 | 86.2356 | 1.479 | 60.0132 | 0.7 | 86.2837 | 4.8758 | 59.9603 | 4.35
86.2691 | 5.0869 | 60.0229 | 4.35 | 86.2772 | 1.411 | 60.029 | 0.7 | 86.2252 | 5.0655 | 60.0197 | 4.35 | 86.2439 | 1.4753 | 60.0131 | 0.7 | 86.292 | 4.8758 | 59.9603 | 4.35
86.2774 | 5.087 | 60.0229 | 4.35 | 86.2855 | 1.411 | 60.029 | 0.7 | 86.2335 | 5.0657 | 60.0197 | 4.35 | 86.2523 | 1.4716 | 60.0131 | 0.7 | 86.3005 | 4.8758 | 59.9602 | 4.35
86.2858 | 5.087 | 60.0229 | 4.35 | 86.2938 | 1.4111 | 60.029 | 0.7 | 86.2418 | 5.0658 | 60.0197 | 4.35 | 86.2606 | 1.4679 | 60.0131 | 0.7 | 86.3088 | 4.8758 | 59.9602 | 4.35
86.2941 | 5.087 | 60.0229 | 4.35 | 86.3022 | 1.4111 | 60.029 | 0.7 | 86.2502 | 5.0659 | 60.0196 | 4.35 | 86.2689 | 1.4641 | 60.0131 | 0.7 | 86.3171 | 4.8758 | 59.9602 | 4.35
86.3024 | 5.087 | 60.0228 | 4.35 | 86.3105 | 1.4111 | 60.029 | 0.7 | 86.2585 | 5.0659 | 60.0196 | 4.35 | 86.2772 | 1.4604 | 60.0131 | 0.7 | 86.3254 | 4.8758 | 59.9602 | 4.35
86.3108 | 5.087 | 60.0228 | 4.35 | 86.3188 | 1.4111 | 60.029 | 0.7 | 86.2668 | 5.066 | 60.0196 | 4.35 | 86.2856 | 1.4566 | 60.0131 | 0.7 | 86.3337 | 4.8759 | 59.9602 | 4.35
86.3191 | 5.087 | 60.0228 | 4.35 | 86.3271 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.2751 | 5.0661 | 60.0196 | 4.35 | 86.2939 | 1.4528 | 60.013 | 0.7 | 86.342 | 4.8761 | 59.9602 | 4.35
86.3274 | 5.0869 | 60.0228 | 4.35 | 86.3355 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.2836 | 5.0661 | 60.0196 | 4.35 | 86.3022 | 1.4491 | 60.013 | 0.7 | 86.3506 | 4.8762 | 59.9602 | 4.35
86.3357 | 5.0868 | 60.0228 | 4.35 | 86.3438 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.2919 | 5.0662 | 60.0196 | 4.35 | 86.3105 | 1.4454 | 60.013 | 0.7 | 86.3589 | 4.8763 | 59.9602 | 4.35
86.3441 | 5.0868 | 60.0228 | 4.35 | 86.3521 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.3002 | 5.0663 | 60.0196 | 4.35 | 86.319 | 1.4417 | 60.013 | 0.7 | 86.3672 | 4.8765 | 59.9602 | 4.35
86.3524 | 5.0867 | 60.0227 | 4.35 | 86.3605 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.3085 | 5.0662 | 60.0196 | 4.35 | 86.3273 | 1.4417 | 60.013 | 0.7 | 86.3755 | 4.8766 | 59.9602 | 4.35
86.3607 | 5.0866 | 60.0227 | 4.35 | 86.3688 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.3169 | 5.0662 | 60.0196 | 4.35 | 86.3356 | 1.4418 | 60.013 | 0.7 | 86.3838 | 4.8767 | 59.9602 | 4.35
86.3691 | 5.0866 | 60.0227 | 4.35 | 86.3771 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.3252 | 5.0662 | 60.0196 | 4.35 | 86.3439 | 1.4418 | 60.0129 | 0.7 | 86.3921 | 4.8769 | 59.9602 | 4.35
86.3774 | 5.0865 | 60.0227 | 4.35 | 86.3854 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.3335 | 5.0662 | 60.0196 | 4.35 | 86.3523 | 1.4419 | 60.0129 | 0.7 | 86.4006 | 4.877 | 59.9601 | 4.35
86.3857 | 5.0865 | 60.0227 | 4.35 | 86.3938 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.3418 | 5.0661 | 60.0196 | 4.35 | 86.3606 | 1.442 | 60.0129 | 0.7 | 86.4089 | 4.8771 | 59.9601 | 4.35
86.3941 | 5.0864 | 60.0227 | 4.35 | 86.4021 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.3502 | 5.066 | 60.0196 | 4.35 | 86.3689 | 1.442 | 60.0129 | 0.7 | 86.4172 | 4.8771 | 59.9601 | 4.35
86.4024 | 5.0863 | 60.0226 | 4.35 | 86.4104 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.3585 | 5.0659 | 60.0195 | 4.35 | 86.3772 | 1.4421 | 60.0129 | 0.7 | 86.4255 | 4.8771 | 59.9601 | 4.35
86.4107 | 5.0863 | 60.0226 | 4.35 | 86.4188 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.3668 | 5.0659 | 60.0195 | 4.35 | 86.3856 | 1.4421 | 60.0129 | 0.7 | 86.4338 | 4.8771 | 59.9601 | 4.35
86.4191 | 5.0864 | 60.0226 | 4.35 | 86.4271 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 86.3751 | 5.0658 | 60.0195 | 4.35 | 86.3939 | 1.4422 | 60.0128 | 0.7 | 86.4421 | 4.8771 | 59.9601 | 4.35
86.4274 | 5.0864 | 60.0226 | 4.35 | 86.4354 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 86.3835 | 5.0657 | 60.0195 | 4.35 | 86.4022 | 1.4422 | 60.0128 | 0.7 | 86.4507 | 4.8771 | 59.9601 | 4.35
86.4357 | 5.0864 | 60.0226 | 4.35 | 86.4438 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 86.3918 | 5.0656 | 60.0195 | 4.35 | 86.4105 | 1.4422 | 60.0128 | 0.7 | 86.459 | 4.8771 | 59.9601 | 4.35
86.4441 | 5.0864 | 60.0226 | 4.35 | 86.4521 | 1.4115 | 60.029 | 0.7 | 86.4001 | 5.0655 | 60.0195 | 4.35 | 86.4189 | 1.4422 | 60.0128 | 0.7 | 86.4673 | 4.877 | 59.9601 | 4.35
86.4524 | 5.0864 | 60.0225 | 4.35 | 86.4604 | 1.4115 | 60.029 | 0.7 | 86.4084 | 5.0655 | 60.0195 | 4.35 | 86.4272 | 1.4422 | 60.0128 | 0.7 | 86.4756 | 4.8769 | 59.9601 | 4.35
86.4607 | 5.0864 | 60.0225 | 4.35 | 86.4688 | 1.4115 | 60.029 | 0.7 | 86.4169 | 5.0654 | 60.0195 | 4.35 | 86.4355 | 1.4422 | 60.0128 | 0.7 | 86.4839 | 4.8768 | 59.9601 | 4.35
86.469 | 5.0864 | 60.0225 | 4.35 | 86.4771 | 1.4116 | 60.029 | 0.7 | 86.4252 | 5.0654 | 60.0195 | 4.35 | 86.4438 | 1.4423 | 60.0127 | 0.7 | 86.4922 | 4.8767 | 59.9601 | 4.35
86.4774 | 5.0864 | 60.0225 | 4.35 | 86.4854 | 1.4116 | 60.029 | 0.7 | 86.4335 | 5.0654 | 60.0195 | 4.35 | 86.4523 | 1.4423 | 60.0127 | 0.7 | 86.5007 | 4.8765 | 59.96 | 4.35
86.4857 | 5.0865 | 60.0225 | 4.35 | 86.4937 | 1.4116 | 60.029 | 0.7 | 86.4418 | 5.0631 | 60.0195 | 4.35 | 86.4606 | 1.4423 | 60.0127 | 0.7 | 86.509 | 4.8764 | 59.96 | 4.35
86.494 | 5.0865 | 60.0225 | 4.35 | 86.502 | 1.4116 | 60.029 | 0.7 | 86.4502 | 5.0608 | 60.0194 | 4.35 | 86.4689 | 1.4424 | 60.0127 | 0.7 | 86.5173 | 4.8763 | 59.96 | 4.35
86.5024 | 5.0865 | 60.0224 | 4.35 | 86.5104 | 1.4116 | 60.029 | 0.7 | 86.4585 | 5.0585 | 60.0194 | 4.35 | 86.4772 | 1.4424 | 60.0127 | 0.7 | 86.5256 | 4.8762 | 59.96 | 4.35
86.5107 | 5.0865 | 60.0224 | 4.35 | 86.5187 | 1.4116 | 60.029 | 0.7 | 86.4668 | 5.0561 | 60.0194 | 4.35 | 86.4856 | 1.4425 | 60.0127 | 0.7 | 86.5339 | 4.8761 | 59.96 | 4.35
86.519 | 5.0866 | 60.0224 | 4.35 | 86.527 | 1.4116 | 60.029 | 0.7 | 86.4751 | 5.0537 | 60.0194 | 4.35 | 86.4939 | 1.4425 | 60.0126 | 0.7 | 86.5422 | 4.876 | 59.96 | 4.35
86.5274 | 5.0867 | 60.0224 | 4.35 | 86.5354 | 1.4116 | 60.029 | 0.7 | 86.4835 | 5.0512 | 60.0194 | 4.35 | 86.5022 | 1.4426 | 60.0126 | 0.7 | 86.5508 | 4.876 | 59.96 | 4.35
86.5357 | 5.0867 | 60.0224 | 4.35 | 86.5437 | 1.4115 | 60.029 | 0.7 | 86.4918 | 5.0487 | 60.0194 | 4.35 | 86.5105 | 1.4426 | 60.0126 | 0.7 | 86.5591 | 4.8761 | 59.96 | 4.35
86.544 | 5.0868 | 60.0224 | 4.35 | 86.552 | 1.4115 | 60.029 | 0.7 | 86.5001 | 5.0463 | 60.0194 | 4.35 | 86.5189 | 1.4425 | 60.0126 | 0.7 | 86.5674 | 4.8761 | 59.96 | 4.35
86.5524 | 5.0868 | 60.0223 | 4.35 | 86.5604 | 1.4115 | 60.029 | 0.7 | 86.5084 | 5.0423 | 60.0194 | 4.35 | 86.5272 | 1.4425 | 60.0126 | 0.7 | 86.5757 | 4.8762 | 59.96 | 4.35
86.5607 | 5.0869 | 60.0223 | 4.35 | 86.5687 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 86.5168 | 5.0384 | 60.0194 | 4.35 | 86.5355 | 1.4424 | 60.0126 | 0.7 | 86.584 | 4.8763 | 59.96 | 4.35
86.569 | 5.0869 | 60.0223 | 4.35 | 86.577 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 86.5251 | 5.0367 | 60.0194 | 4.35 | 86.5438 | 1.4424 | 60.0125 | 0.7 | 86.5923 | 4.8764 | 59.96 | 4.35
86.5773 | 5.087 | 60.0223 | 4.35 | 86.5854 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 86.5334 | 5.035 | 60.0194 | 4.35 | 86.5522 | 1.4423 | 60.0125 | 0.7 | 86.6006 | 4.8764 | 59.96 | 4.35
86.5857 | 5.0871 | 60.0223 | 4.35 | 86.5937 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 86.5419 | 5.0334 | 60.0194 | 4.35 | 86.5605 | 1.4423 | 60.0125 | 0.7 | 86.6091 | 4.8765 | 59.96 | 4.35
86.594 | 5.0871 | 60.0223 | 4.35 | 86.602 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 86.5502 | 5.0318 | 60.0193 | 4.35 | 86.5688 | 1.4423 | 60.0125 | 0.7 | 86.6174 | 4.8763 | 59.96 | 4.35
86.6023 | 5.0872 | 60.0222 | 4.35 | 86.6104 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 86.5585 | 5.0303 | 60.0193 | 4.35 | 86.5771 | 1.4422 | 60.0125 | 0.7 | 86.6257 | 4.8762 | 59.96 | 4.35
86.6107 | 5.0873 | 60.0222 | 4.35 | 86.6187 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 86.5668 | 5.0288 | 60.0193 | 4.35 | 86.5856 | 1.4421 | 60.0125 | 0.7 | 86.634 | 4.8761 | 59.96 | 4.35
86.619 | 5.0874 | 60.0222 | 4.35 | 86.627 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 86.5752 | 5.0273 | 60.0193 | 4.35 | 86.5939 | 1.4421 | 60.0124 | 0.7 | 86.6423 | 4.8759 | 59.96 | 4.35
86.6273 | 5.0837 | 60.0222 | 4.35 | 86.6353 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.5835 | 5.0258 | 60.0193 | 4.35 | 86.6022 | 1.4421 | 60.0124 | 0.7 | 86.6506 | 4.8757 | 59.96 | 4.35
86.6357 | 5.0801 | 60.0222 | 4.35 | 86.6436 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.5918 | 5.0244 | 60.0193 | 4.35 | 86.6105 | 1.4422 | 60.0124 | 0.7 | 86.6592 | 4.8754 | 59.96 | 4.35
86.644 | 5.0764 | 60.0222 | 4.35 | 86.652 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.6001 | 5.023 | 60.0193 | 4.35 | 86.6189 | 1.4423 | 60.0124 | 0.7 | 86.6675 | 4.8752 | 59.96 | 4.35
86.6523 | 5.0727 | 60.0221 | 4.35 | 86.6603 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.6085 | 5.0216 | 60.0193 | 4.35 | 86.6272 | 1.4423 | 60.0124 | 0.7 | 86.6758 | 4.875 | 59.96 | 4.35
86.6607 | 5.069 | 60.0221 | 4.35 | 86.6686 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.6168 | 5.0202 | 60.0193 | 4.35 | 86.6355 | 1.4424 | 60.0124 | 0.7 | 86.6841 | 4.8747 | 59.96 | 4.35
86.669 | 5.0653 | 60.0221 | 4.35 | 86.677 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.6251 | 5.0188 | 60.0193 | 4.35 | 86.6438 | 1.4425 | 60.0123 | 0.7 | 86.6924 | 4.8745 | 59.96 | 4.35
86.6773 | 5.0616 | 60.0221 | 4.35 | 86.6853 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.6334 | 5.0174 | 60.0193 | 4.35 | 86.6522 | 1.4425 | 60.0123 | 0.7 | 86.7007 | 4.8727 | 59.96 | 4.35
86.6856 | 5.0579 | 60.0221 | 4.35 | 86.6936 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.6418 | 5.016 | 60.0193 | 4.35 | 86.6605 | 1.4403 | 60.0123 | 0.7 | 86.7092 | 4.8709 | 59.96 | 4.35
86.694 | 5.0542 | 60.0221 | 4.35 | 86.702 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.6501 | 5.0146 | 60.0192 | 4.35 | 86.6688 | 1.4381 | 60.0123 | 0.7 | 86.7175 | 4.8691 | 59.96 | 4.35
86.7023 | 5.0505 | 60.022 | 4.35 | 86.7103 | 1.4111 | 60.029 | 0.7 | 86.6584 | 5.0132 | 60.0192 | 4.35 | 86.6771 | 1.4359 | 60.0123 | 0.7 | 86.7258 | 4.8673 | 59.96 | 4.35
86.7106 | 5.0505 | 60.022 | 4.35 | 86.7186 | 1.4111 | 60.029 | 0.7 | 86.6667 | 5.0118 | 60.0192 | 4.35 | 86.6855 | 1.4337 | 60.0123 | 0.7 | 86.7341 | 4.8656 | 59.96 | 4.35
86.719 | 5.0506 | 60.022 | 4.35 | 86.727 | 1.4111 | 60.029 | 0.7 | 86.6752 | 5.0118 | 60.0192 | 4.35 | 86.6938 | 1.4314 | 60.0122 | 0.7 | 86.7424 | 4.864 | 59.96 | 4.35
86.7273 | 5.0506 | 60.022 | 4.35 | 86.7353 | 1.4111 | 60.029 | 0.7 | 86.6835 | 5.0118 | 60.0192 | 4.35 | 86.7021 | 1.4291 | 60.0122 | 0.7 | 86.7507 | 4.8623 | 59.96 | 4.35
86.7356 | 5.0507 | 60.022 | 4.35 | 86.7436 | 1.4111 | 60.029 | 0.7 | 86.6918 | 5.0118 | 60.0192 | 4.35 | 86.7104 | 1.4268 | 60.0122 | 0.7 | 86.7593 | 4.8607 | 59.96 | 4.35
86.744 | 5.0507 | 60.022 | 4.35 | 86.752 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.7001 | 5.0118 | 60.0192 | 4.35 | 86.7189 | 1.4245 | 60.0122 | 0.7 | 86.7676 | 4.859 | 59.96 | 4.35
86.7523 | 5.0508 | 60.0219 | 4.35 | 86.7603 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.7085 | 5.0118 | 60.0192 | 4.35 | 86.7272 | 1.4221 | 60.0122 | 0.7 | 86.7759 | 4.8574 | 59.96 | 4.35
86.7606 | 5.0509 | 60.0219 | 4.35 | 86.7686 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.7168 | 5.0118 | 60.0192 | 4.35 | 86.7355 | 1.4198 | 60.0122 | 0.7 | 86.7842 | 4.8576 | 59.96 | 4.35
86.769 | 5.0509 | 60.0219 | 4.35 | 86.7769 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.7251 | 5.0118 | 60.0192 | 4.35 | 86.7438 | 1.4197 | 60.0121 | 0.7 | 86.7925 | 4.8577 | 59.96 | 4.35
86.7773 | 5.0509 | 60.0219 | 4.35 | 86.7852 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.7334 | 5.0118 | 60.0192 | 4.35 | 86.7521 | 1.4196 | 60.0121 | 0.7 | 86.801 | 4.8578 | 59.96 | 4.35
86.7856 | 5.0509 | 60.0219 | 4.35 | 86.7936 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.7418 | 5.0118 | 60.0192 | 4.35 | 86.7605 | 1.4195 | 60.0121 | 0.7 | 86.8093 | 4.8579 | 59.96 | 4.35
86.7939 | 5.0509 | 60.0219 | 4.35 | 86.8019 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.7501 | 5.0118 | 60.0191 | 4.35 | 86.7688 | 1.4194 | 60.0121 | 0.7 | 86.8176 | 4.858 | 59.96 | 4.35
86.8023 | 5.0509 | 60.0218 | 4.35 | 86.8102 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.7584 | 5.0118 | 60.0191 | 4.35 | 86.7771 | 1.4193 | 60.0121 | 0.7 | 86.8259 | 4.858 | 59.96 | 4.35
86.8106 | 5.0509 | 60.0218 | 4.35 | 86.8186 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.7667 | 5.0118 | 60.0191 | 4.35 | 86.7854 | 1.4192 | 60.0121 | 0.7 | 86.8342 | 4.8558 | 59.96 | 4.35
86.8189 | 5.0509 | 60.0218 | 4.35 | 86.8269 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.7751 | 5.0118 | 60.0191 | 4.35 | 86.7938 | 1.4191 | 60.012 | 0.7 | 86.8425 | 4.8537 | 59.96 | 4.35
86.8273 | 5.0509 | 60.0218 | 4.35 | 86.8352 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.7834 | 5.0118 | 60.0191 | 4.35 | 86.8021 | 1.419 | 60.012 | 0.7 | 86.8511 | 4.8515 | 59.96 | 4.35
86.8356 | 5.0509 | 60.0218 | 4.35 | 86.8436 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.7917 | 5.0118 | 60.0191 | 4.35 | 86.8104 | 1.419 | 60.012 | 0.7 | 86.8594 | 4.8493 | 59.96 | 4.35
86.8439 | 5.0509 | 60.0218 | 4.35 | 86.8519 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.8 | 5.0118 | 60.0191 | 4.35 | 86.8187 | 1.4191 | 60.013 | 0.7 | 86.8677 | 4.8471 | 59.96 | 4.35
86.8523 | 5.0509 | 60.0217 | 4.35 | 86.8602 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.8085 | 5.0118 | 60.0191 | 4.35 | 86.8271 | 1.4191 | 60.013 | 0.7 | 86.876 | 4.8449 | 59.96 | 4.35
86.8606 | 5.0509 | 60.0217 | 4.35 | 86.8686 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.8168 | 5.0118 | 60.0191 | 4.35 | 86.8354 | 1.4191 | 60.013 | 0.7 | 86.8843 | 4.8426 | 59.96 | 4.35
86.8689 | 5.0509 | 60.0217 | 4.35 | 86.8769 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.8251 | 5.0118 | 60.0191 | 4.35 | 86.8438 | 1.4191 | 60.013 | 0.7 | 86.8926 | 4.8403 | 59.96 | 4.35
86.8773 | 5.0509 | 60.0217 | 4.35 | 86.8852 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.8334 | 5.0118 | 60.0191 | 4.35 | 86.8521 | 1.4191 | 60.013 | 0.7 | 86.9011 | 4.8361 | 59.96 | 4.35
86.8856 | 5.0509 | 60.0217 | 4.35 | 86.8935 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.8418 | 5.0117 | 60.0191 | 4.35 | 86.8605 | 1.4192 | 60.013 | 0.7 | 86.9094 | 4.8319 | 59.96 | 4.35
86.8939 | 5.0509 | 60.0217 | 4.35 | 86.9019 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.8501 | 5.0117 | 60.0191 | 4.35 | 86.8688 | 1.4192 | 60.0129 | 0.7 | 86.9177 | 4.8299 | 59.96 | 4.35
86.9022 | 5.0509 | 60.0216 | 4.35 | 86.9102 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 86.8584 | 5.0116 | 60.019 | 4.35 | 86.8771 | 1.4192 | 60.0129 | 0.7 | 86.926 | 4.8278 | 59.96 | 4.35
86.9106 | 5.0509 | 60.0216 | 4.35 | 86.9185 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.8667 | 5.0115 | 60.019 | 4.35 | 86.8854 | 1.4192 | 60.0129 | 0.7 | 86.9343 | 4.8258 | 59.96 | 4.35
86.9189 | 5.0509 | 60.0216 | 4.35 | 86.9268 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.8751 | 5.0114 | 60.019 | 4.35 | 86.8938 | 1.4192 | 60.0129 | 0.7 | 86.9426 | 4.8238 | 59.96 | 4.35
86.9272 | 5.0509 | 60.0216 | 4.35 | 86.9352 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.8834 | 5.0113 | 60.019 | 4.35 | 86.9021 | 1.4192 | 60.0129 | 0.7 | 86.9512 | 4.8217 | 59.96 | 4.35
86.9356 | 5.0509 | 60.0216 | 4.35 | 86.9435 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.8917 | 5.0112 | 60.019 | 4.35 | 86.9104 | 1.4192 | 60.0129 | 0.7 | 86.9595 | 4.8197 | 59.96 | 4.35
86.9439 | 5.0508 | 60.0216 | 4.35 | 86.9518 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.9 | 5.011 | 60.018 | 4.35 | 86.9187 | 1.4192 | 60.0129 | 0.7 | 86.9678 | 4.8177 | 59.96 | 4.35
86.9522 | 5.0507 | 60.0215 | 4.35 | 86.9602 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.9084 | 5.011 | 60.018 | 4.35 | 86.9271 | 1.4193 | 60.0129 | 0.7 | 86.9761 | 4.8158 | 59.96 | 4.35
86.9605 | 5.0504 | 60.0215 | 4.35 | 86.9685 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.9167 | 5.0109 | 60.018 | 4.35 | 86.9354 | 1.4194 | 60.0129 | 0.7 | 86.9844 | 4.8157 | 59.96 | 4.35
86.9689 | 5.0501 | 60.0215 | 4.35 | 86.9768 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.925 | 5.0108 | 60.018 | 4.35 | 86.9437 | 1.4194 | 60.0129 | 0.7 | 86.9927 | 4.8156 | 59.96 | 4.35
86.9772 | 5.0499 | 60.0215 | 4.35 | 86.9852 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.9333 | 5.0108 | 60.018 | 4.35 | 86.9521 | 1.4195 | 60.0129 | 0.7 | 87.0012 | 4.8156 | 59.96 | 4.35
86.9855 | 5.0496 | 60.0215 | 4.35 | 86.9935 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.9418 | 5.0108 | 60.018 | 4.35 | 86.9604 | 1.4196 | 60.0129 | 0.7 | 87.0095 | 4.8156 | 59.96 | 4.35
86.9939 | 5.0493 | 60.0215 | 4.35 | 87.0018 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.9501 | 5.0108 | 60.0179 | 4.35 | 86.9688 | 1.4196 | 60.0128 | 0.7 | 87.0178 | 4.8155 | 59.96 | 4.35
87.0022 | 5.0491 | 60.0214 | 4.35 | 87.0102 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.9584 | 5.0108 | 60.0179 | 4.35 | 86.9771 | 1.4197 | 60.0128 | 0.7 | 87.0261 | 4.8155 | 59.96 | 4.35
87.0105 | 5.0488 | 60.0214 | 4.35 | 87.0185 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.9667 | 5.0108 | 60.0179 | 4.35 | 86.9855 | 1.4198 | 60.0128 | 0.7 | 87.0344 | 4.8155 | 59.96 | 4.35
87.0189 | 5.0485 | 60.0214 | 4.35 | 87.0268 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.9751 | 5.0108 | 60.0179 | 4.35 | 86.9938 | 1.4198 | 60.0128 | 0.7 | 87.0427 | 4.8155 | 59.96 | 4.35
87.0272 | 5.0484 | 60.0214 | 4.35 | 87.0351 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.9834 | 5.0108 | 60.0179 | 4.35 | 87.0021 | 1.4199 | 60.0128 | 0.7 | 87.0513 | 4.8156 | 59.96 | 4.35
87.0355 | 5.0483 | 60.0214 | 4.35 | 87.0435 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 86.9917 | 5.0108 | 60.0179 | 4.35 | 87.0104 | 1.4199 | 60.0128 | 0.7 | 87.0596 | 4.8156 | 59.96 | 4.35
87.0439 | 5.0483 | 60.0214 | 4.35 | 87.0518 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87 | 5.0108 | 60.0179 | 4.35 | 87.0188 | 1.4199 | 60.0128 | 0.7 | 87.0679 | 4.8158 | 59.96 | 4.35
87.0522 | 5.0483 | 60.0213 | 4.35 | 87.0601 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.0084 | 5.0108 | 60.0179 | 4.35 | 87.0271 | 1.4199 | 60.0128 | 0.7 | 87.0762 | 4.8159 | 59.96 | 4.35
87.0605 | 5.0483 | 60.0213 | 4.35 | 87.0685 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.0167 | 5.0108 | 60.0179 | 4.35 | 87.0354 | 1.42 | 60.0128 | 0.7 | 87.0845 | 4.816 | 59.96 | 4.35
87.0688 | 5.0483 | 60.0213 | 4.35 | 87.0768 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.025 | 5.0108 | 60.0179 | 4.35 | 87.0437 | 1.42 | 60.0128 | 0.7 | 87.0928 | 4.8161 | 59.96 | 4.35
87.0772 | 5.0483 | 60.0213 | 4.35 | 87.0851 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.0333 | 5.0108 | 60.0179 | 4.35 | 87.0521 | 1.42 | 60.0128 | 0.7 | 87.1013 | 4.8162 | 59.96 | 4.35
87.0855 | 5.0483 | 60.0213 | 4.35 | 87.0934 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.0417 | 5.0108 | 60.0179 | 4.35 | 87.0604 | 1.4201 | 60.0128 | 0.7 | 87.1096 | 4.8162 | 59.96 | 4.35
87.0938 | 5.0483 | 60.0213 | 4.35 | 87.1018 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.05 | 5.0108 | 60.0178 | 4.35 | 87.0687 | 1.4201 | 60.0127 | 0.7 | 87.1179 | 4.8164 | 59.96 | 4.35
87.1022 | 5.0483 | 60.0212 | 4.35 | 87.1101 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.0583 | 5.0108 | 60.0178 | 4.35 | 87.077 | 1.4201 | 60.0127 | 0.7 | 87.1262 | 4.8166 | 59.96 | 4.35
87.1105 | 5.0483 | 60.0212 | 4.35 | 87.1184 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.0667 | 5.0108 | 60.0178 | 4.35 | 87.0854 | 1.4202 | 60.0127 | 0.7 | 87.1345 | 4.8166 | 59.96 | 4.35
87.1188 | 5.0483 | 60.0212 | 4.35 | 87.1268 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.0751 | 5.0107 | 60.0178 | 4.35 | 87.0938 | 1.4201 | 60.0127 | 0.7 | 87.1428 | 4.8167 | 59.96 | 4.35
87.1272 | 5.0482 | 60.0212 | 4.35 | 87.1351 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.0834 | 5.0107 | 60.0178 | 4.35 | 87.1021 | 1.4201 | 60.0127 | 0.7 | 87.1514 | 4.8168 | 59.96 | 4.35
87.1355 | 5.0482 | 60.0212 | 4.35 | 87.1434 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.0917 | 5.0107 | 60.0178 | 4.35 | 87.1104 | 1.42 | 60.0127 | 0.7 | 87.1597 | 4.8168 | 59.96 | 4.35
87.1438 | 5.0482 | 60.0212 | 4.35 | 87.1517 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.1001 | 5.0107 | 60.0178 | 4.35 | 87.1188 | 1.42 | 60.0127 | 0.7 | 87.168 | 4.8169 | 59.96 | 4.35
87.1521 | 5.0481 | 60.0211 | 4.35 | 87.1601 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 87.1084 | 5.0107 | 60.0178 | 4.35 | 87.1271 | 1.4199 | 60.0127 | 0.7 | 87.1763 | 4.817 | 59.96 | 4.35
87.1605 | 5.0481 | 60.0211 | 4.35 | 87.1684 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 87.1167 | 5.0108 | 60.0178 | 4.35 | 87.1354 | 1.4199 | 60.0127 | 0.7 | 87.1846 | 4.8171 | 59.96 | 4.35
87.1688 | 5.048 | 60.0211 | 4.35 | 87.1767 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 87.125 | 5.0108 | 60.0178 | 4.35 | 87.1437 | 1.4198 | 60.0127 | 0.7 | 87.1929 | 4.8171 | 59.96 | 4.35
87.1771 | 5.048 | 60.0211 | 4.35 | 87.1851 | 1.4114 | 60.029 | 0.7 | 87.1334 | 5.0108 | 60.0178 | 4.35 | 87.152 | 1.4196 | 60.0127 | 0.7 | 87.2014 | 4.8172 | 59.96 | 4.35
87.1855 | 5.0479 | 60.0211 | 4.35 | 87.1934 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.1417 | 5.0108 | 60.0178 | 4.35 | 87.1604 | 1.4195 | 60.0127 | 0.7 | 87.2097 | 4.8172 | 59.96 | 4.35
87.1938 | 5.0479 | 60.0211 | 4.35 | 87.2017 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.15 | 5.0108 | 60.0177 | 4.35 | 87.1687 | 1.4194 | 60.0126 | 0.7 | 87.218 | 4.8171 | 59.96 | 4.35
87.2021 | 5.0479 | 60.021 | 4.35 | 87.2101 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.1583 | 5.0109 | 60.0177 | 4.35 | 87.177 | 1.4193 | 60.0126 | 0.7 | 87.2263 | 4.817 | 59.96 | 4.35
87.2105 | 5.0479 | 60.021 | 4.35 | 87.2184 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.1667 | 5.0111 | 60.0177 | 4.35 | 87.1853 | 1.4193 | 60.0126 | 0.7 | 87.2346 | 4.8169 | 59.96 | 4.35
87.2188 | 5.0478 | 60.021 | 4.35 | 87.2267 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.175 | 5.0111 | 60.0177 | 4.35 | 87.1937 | 1.4192 | 60.0126 | 0.7 | 87.2429 | 4.8168 | 59.96 | 4.35
87.2271 | 5.0478 | 60.022 | 4.35 | 87.235 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.1833 | 5.0112 | 60.0177 | 4.35 | 87.202 | 1.4191 | 60.0126 | 0.7 | 87.2515 | 4.8167 | 59.96 | 4.35
87.2354 | 5.0478 | 60.022 | 4.35 | 87.2434 | 1.4113 | 60.029 | 0.7 | 87.1917 | 5.0113 | 60.0177 | 4.35 | 87.2103 | 1.419 | 60.0126 | 0.7 | 87.2598 | 4.8165 | 59.96 | 4.35
87.2438 | 5.0478 | 60.022 | 4.35 | 87.2517 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 87.2001 | 5.0113 | 60.0177 | 4.35 | 87.2186 | 1.4189 | 60.0126 | 0.7 | 87.2681 | 4.8164 | 59.96 | 4.35
87.2521 | 5.0478 | 60.022 | 4.35 | 87.26 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 87.2084 | 5.0114 | 60.0177 | 4.35 | 87.2271 | 1.4189 | 60.0126 | 0.7 | 87.2764 | 4.8162 | 59.96 | 4.35
87.2604 | 5.0478 | 60.022 | 4.35 | 87.2684 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 87.2167 | 5.0115 | 60.0177 | 4.35 | 87.2354 | 1.4189 | 60.0126 | 0.7 | 87.2847 | 4.816 | 59.96 | 4.35
87.2688 | 5.0478 | 60.022 | 4.35 | 87.2767 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 87.225 | 5.0116 | 60.0177 | 4.35 | 87.2437 | 1.4168 | 60.0126 | 0.7 | 87.2932 | 4.8158 | 59.96 | 4.35
87.2771 | 5.0478 | 60.0219 | 4.35 | 87.285 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 87.2334 | 5.0116 | 60.0177 | 4.35 | 87.252 | 1.4148 | 60.0126 | 0.7 | 87.3015 | 4.8157 | 59.96 | 4.35
87.2854 | 5.0478 | 60.0219 | 4.35 | 87.2933 | 1.4112 | 60.029 | 0.7 | 87.2417 | 5.0116 | 60.0177 | 4.35 | 87.2604 | 1.4128 | 60.0126 | 0.7 | 87.3098 | 4.8156 | 59.96 | 4.35
87.2938 | 5.0478 | 60.0219 | 4.35 | 87.3017 | 1.407 | 60.029 | 0.7 | 87.25 | 5.0116 | 60.0177 | 4.35 | 87.2687 | 1.4109 | 60.0125 | 0.7 | 87.3181 | 4.8155 | 59.96 | 4.35
87.3021 | 5.0478 | 60.0219 | 4.35 | 87.31 | 1.4028 | 60.029 | 0.7 | 87.2583 | 5.0116 | 60.0176 | 4.35 | 87.277 | 1.409 | 60.0125 | 0.7 | 87.3264 | 4.8154 | 59.96 | 4.35
87.3104 | 5.0477 | 60.0219 | 4.35 | 87.3183 | 1.3986 | 60.029 | 0.7 | 87.2667 | 5.0116 | 60.0176 | 4.35 | 87.2853 | 1.407 | 60.0125 | 0.7 | 87.3347 | 4.8153 | 59.96 | 4.35
87.3187 | 5.0477 | 60.0219 | 4.35 | 87.3267 | 1.3944 | 60.029 | 0.7 | 87.275 | 5.0116 | 60.0176 | 4.35 | 87.2937 | 1.405 | 60.0125 | 0.7 | 87.3433 | 4.8152 | 59.96 | 4.35
87.3271 | 5.0477 | 60.0219 | 4.35 | 87.335 | 1.3902 | 60.029 | 0.7 | 87.2833 | 5.0116 | 60.0176 | 4.35 | 87.302 | 1.4031 | 60.0125 | 0.7 | 87.3516 | 4.8151 | 59.96 | 4.35
87.3354 | 5.0476 | 60.0219 | 4.35 | 87.3433 | 1.386 | 60.029 | 0.7 | 87.2916 | 5.0116 | 60.0176 | 4.35 | 87.3103 | 1.4011 | 60.0125 | 0.7 | 87.3599 | 4.815 | 59.96 | 4.35
87.3437 | 5.0475 | 60.0219 | 4.35 | 87.3517 | 1.3819 | 60.029 | 0.7 | 87.3 | 5.0116 | 60.0176 | 4.35 | 87.3186 | 1.3991 | 60.0125 | 0.7 | 87.3682 | 4.815 | 59.96 | 4.35
87.3521 | 5.0475 | 60.0219 | 4.35 | 87.36 | 1.3777 | 60.029 | 0.7 | 87.3083 | 5.0116 | 60.0176 | 4.35 | 87.327 | 1.3992 | 60.0125 | 0.7 | 87.3765 | 4.815 | 59.96 | 4.35
87.3604 | 5.0474 | 60.0219 | 4.35 | 87.3683 | 1.3735 | 60.029 | 0.7 | 87.3167 | 5.0116 | 60.0176 | 4.35 | 87.3353 | 1.3993 | 60.0125 | 0.7 | 87.3848 | 4.8134 | 59.96 | 4.35
87.3687 | 5.0474 | 60.0219 | 4.35 | 87.3766 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.325 | 5.0116 | 60.0176 | 4.35 | 87.3436 | 1.3993 | 60.0125 | 0.7 | 87.3933 | 4.8119 | 59.96 | 4.35
87.3771 | 5.0473 | 60.0218 | 4.35 | 87.385 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.3334 | 5.0116 | 60.0176 | 4.35 | 87.3519 | 1.3992 | 60.0125 | 0.7 | 87.4016 | 4.8103 | 59.96 | 4.35
87.3854 | 5.0472 | 60.0218 | 4.35 | 87.3933 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.3417 | 5.0116 | 60.0176 | 4.35 | 87.3604 | 1.3992 | 60.0125 | 0.7 | 87.4099 | 4.8087 | 59.96 | 4.35
87.3937 | 5.0472 | 60.0218 | 4.35 | 87.4016 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.35 | 5.0115 | 60.0175 | 4.35 | 87.3687 | 1.3992 | 60.0124 | 0.7 | 87.4182 | 4.8072 | 59.96 | 4.35
87.402 | 5.0471 | 60.0218 | 4.35 | 87.4099 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.3583 | 5.0115 | 60.0175 | 4.35 | 87.377 | 1.3991 | 60.0124 | 0.7 | 87.4265 | 4.8056 | 59.96 | 4.35
87.4104 | 5.0471 | 60.0218 | 4.35 | 87.4183 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.3667 | 5.0115 | 60.0175 | 4.35 | 87.3853 | 1.3991 | 60.0124 | 0.7 | 87.4348 | 4.8041 | 59.96 | 4.35
87.4187 | 5.0471 | 60.0218 | 4.35 | 87.4266 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.375 | 5.0115 | 60.0175 | 4.35 | 87.3937 | 1.3991 | 60.0124 | 0.7 | 87.4434 | 4.8025 | 59.96 | 4.35
87.427 | 5.0471 | 60.0218 | 4.35 | 87.4349 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.3833 | 5.0114 | 60.0175 | 4.35 | 87.402 | 1.3991 | 60.0124 | 0.7 | 87.4517 | 4.801 | 59.96 | 4.35
87.4354 | 5.0471 | 60.0218 | 4.35 | 87.4433 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.3916 | 5.0114 | 60.0175 | 4.35 | 87.4103 | 1.3991 | 60.0124 | 0.7 | 87.46 | 4.7994 | 59.96 | 4.35
87.4437 | 5.0472 | 60.0218 | 4.35 | 87.4516 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.4 | 5.0114 | 60.0175 | 4.35 | 87.4186 | 1.3991 | 60.0124 | 0.7 | 87.4683 | 4.7994 | 59.96 | 4.35
87.452 | 5.0473 | 60.0218 | 4.35 | 87.4599 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.4083 | 5.0114 | 60.0175 | 4.35 | 87.427 | 1.399 | 60.0124 | 0.7 | 87.4766 | 4.7994 | 59.96 | 4.35
87.4604 | 5.0473 | 60.0218 | 4.35 | 87.4683 | 1.3694 | 60.029 | 0.7 | 87.4166 | 5.0114 | 60.0175 | 4.35 | 87.4353 | 1.399 | 60.0124 | 0.7 | 87.4851 | 4.7994 | 59.96 | 4.35
87.4687 | 5.0474 | 60.0218 | 4.35 | 87.4766 | 1.3694 | 60.029 | 0.7 | 87.4249 | 5.0114 | 60.0175 | 4.35 | 87.4436 | 1.399 | 60.0124 | 0.7 | 87.4934 | 4.7994 | 59.96 | 4.35
87.477 | 5.0474 | 60.0217 | 4.35 | 87.4849 | 1.3694 | 60.029 | 0.7 | 87.4333 | 5.0114 | 60.0175 | 4.35 | 87.4519 | 1.399 | 60.0124 | 0.7 | 87.5017 | 4.7994 | 59.96 | 4.35
87.4854 | 5.0475 | 60.0217 | 4.35 | 87.4933 | 1.3694 | 60.029 | 0.7 | 87.4417 | 5.0113 | 60.0175 | 4.35 | 87.4603 | 1.399 | 60.0124 | 0.7 | 87.51 | 4.7993 | 59.96 | 4.35
87.4937 | 5.0476 | 60.0217 | 4.35 | 87.5016 | 1.3695 | 60.029 | 0.7 | 87.45 | 5.0113 | 60.0174 | 4.35 | 87.4686 | 1.399 | 60.0123 | 0.7 | 87.5183 | 4.7993 | 59.96 | 4.35
87.502 | 5.0476 | 60.0217 | 4.35 | 87.5099 | 1.3695 | 60.029 | 0.7 | 87.4583 | 5.0112 | 60.0174 | 4.35 | 87.4769 | 1.3989 | 60.0123 | 0.7 | 87.5266 | 4.7993 | 59.96 | 4.35
87.5103 | 5.0477 | 60.0217 | 4.35 | 87.5182 | 1.3695 | 60.029 | 0.7 | 87.4667 | 5.0112 | 60.0174 | 4.35 | 87.4852 | 1.3989 | 60.0123 | 0.7 | 87.5352 | 4.7992 | 59.96 | 4.35
87.5187 | 5.0478 | 60.0217 | 4.35 | 87.5266 | 1.3695 | 60.029 | 0.7 | 87.475 | 5.0111 | 60.0174 | 4.35 | 87.4937 | 1.3988 | 60.0123 | 0.7 | 87.5435 | 4.7992 | 59.96 | 4.35
87.527 | 5.0479 | 60.0217 | 4.35 | 87.5349 | 1.3695 | 60.029 | 0.7 | 87.4833 | 5.0111 | 60.0174 | 4.35 | 87.502 | 1.3988 | 60.0123 | 0.7 | 87.5518 | 4.7992 | 59.956 | 4.35
87.5353 | 5.048 | 60.0217 | 4.35 | 87.5432 | 1.3695 | 60.029 | 0.7 | 87.4916 | 5.011 | 60.0174 | 4.35 | 87.5103 | 1.3987 | 60.0123 | 0.7 | 87.5601 | 4.7991 | 59.9559 | 4.35
87.5437 | 5.0481 | 60.0217 | 4.35 | 87.5515 | 1.3694 | 60.029 | 0.7 | 87.5 | 5.0109 | 60.0174 | 4.35 | 87.5186 | 1.3987 | 60.0123 | 0.7 | 87.5684 | 4.7992 | 59.9559 | 4.35
87.552 | 5.0482 | 60.0217 | 4.35 | 87.5599 | 1.3694 | 60.029 | 0.7 | 87.5083 | 5.0109 | 60.0174 | 4.35 | 87.527 | 1.3986 | 60.0123 | 0.7 | 87.5767 | 4.7992 | 59.9558 | 4.35
87.5603 | 5.0483 | 60.0217 | 4.35 | 87.5682 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.5166 | 5.0108 | 60.0174 | 4.35 | 87.5353 | 1.3986 | 60.0123 | 0.7 | 87.5852 | 4.7992 | 59.9558 | 4.35
87.5686 | 5.0484 | 60.0217 | 4.35 | 87.5765 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.5249 | 5.0108 | 60.0174 | 4.35 | 87.5436 | 1.3986 | 60.0123 | 0.7 | 87.5935 | 4.7992 | 59.9558 | 4.35
87.577 | 5.0486 | 60.0216 | 4.35 | 87.5849 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.5333 | 5.0107 | 60.0174 | 4.35 | 87.5519 | 1.3985 | 60.0123 | 0.7 | 87.6018 | 4.7993 | 59.9557 | 4.35
87.5853 | 5.0488 | 60.0216 | 4.35 | 87.5932 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.5416 | 5.0107 | 60.0174 | 4.35 | 87.5603 | 1.3985 | 60.0123 | 0.7 | 87.6101 | 4.7994 | 59.9557 | 4.35
87.5936 | 5.0489 | 60.0216 | 4.35 | 87.6015 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.5499 | 5.0107 | 60.0173 | 4.35 | 87.5686 | 1.3985 | 60.0122 | 0.7 | 87.6184 | 4.7994 | 59.9556 | 4.35
87.602 | 5.049 | 60.0216 | 4.35 | 87.6098 | 1.3693 | 60.029 | 0.7 | 87.5582 | 5.0107 | 60.0173 | 4.35 | 87.5769 | 1.3985 | 60.0122 | 0.7 | 87.627 | 4.7995 | 59.9556 | 4.35
87.6103 | 5.0492 | 60.0216 | 4.35 | 87.6182 | 1.3694 | 60.029 | 0.7 | 87.5667 | 5.0106 | 60.0173 | 4.35 | 87.5852 | 1.3985 | 60.0122 | 0.7 | 87.6353 | 4.7996 | 59.9555 | 4.35
87.6186 | 5.0493 | 60.0216 | 4.35 | 87.6265 | 1.3694 | 60.029 | 0.7 | 87.575 | 5.0106 | 60.0173 | 4.35 | 87.5936 | 1.3985 | 60.0122 | 0.7 | 87.6436 | 4.7996 | 59.9555 | 4.35
87.627 | 5.0494 | 60.0216 | 4.35 | 87.6348 | 1.3695 | 60.029 | 0.7 | 87.5833 | 5.0106 | 60.0173 | 4.35 | 87.6019 | 1.3985 | 60.0122 | 0.7 | 87.6519 | 4.7997 | 59.9555 | 4.35
87.6353 | 5.0496 | 60.0216 | 4.35 | 87.6432 | 1.3695 | 60.029 | 0.7 | 87.5916 | 5.0106 | 60.0173 | 4.35 | 87.6102 | 1.3985 | 60.0122 | 0.7 | 87.6602 | 4.7998 | 59.9554 | 4.35
87.6436 | 5.0497 | 60.0216 | 4.35 | 87.6515 | 1.3696 | 60.029 | 0.7 | 87.6 | 5.0105 | 60.0173 | 4.35 | 87.6185 | 1.3985 | 60.0122 | 0.7 | 87.6685 | 4.7998 | 59.9554 | 4.35
87.652 | 5.0499 | 60.0216 | 4.35 | 87.6598 | 1.3696 | 60.029 | 0.7 | 87.6083 | 5.0104 | 60.0173 | 4.35 | 87.627 | 1.3986 | 60.0122 | 0.7 | 87.677 | 4.7999 | 59.9553 | 4.35
87.6603 | 5.05 | 60.0216 | 4.35 | 87.6682 | 1.3697 | 60.029 | 0.7 | 87.6166 | 5.0104 | 60.0173 | 4.35 | 87.6353 | 1.3986 | 60.0122 | 0.7 | 87.6853 | 4.7999 | 59.9553 | 4.35
87.6686 | 5.05 | 60.0216 | 4.35 | 87.6765 | 1.3698 | 60.029 | 0.7 | 87.6249 | 5.0103 | 60.0173 | 4.35 | 87.6436 | 1.3986 | 60.0122 | 0.7 | 87.6936 | 4.7999 | 59.9553 | 4.35
87.6769 | 5.0501 | 60.0215 | 4.35 | 87.6848 | 1.3698 | 60.029 | 0.7 | 87.6333 | 5.0102 | 60.0173 | 4.35 | 87.6519 | 1.3986 | 60.0122 | 0.7 | 87.7019 | 4.7999 | 59.9552 | 4.35
87.6853 | 5.0502 | 60.0215 | 4.35 | 87.6931 | 1.3698 | 60.029 | 0.7 | 87.6416 | 5.0102 | 60.0173 | 4.35 | 87.6603 | 1.3986 | 60.0122 | 0.7 | 87.7102 | 4.8 | 59.9552 | 4.35
87.6936 | 5.0502 | 60.0215 | 4.35 | 87.7014 | 1.3698 | 60.029 | 0.7 | 87.6499 | 5.0102 | 60.0173 | 4.35 | 87.6686 | 1.3986 | 60.0121 | 0.7 | 87.7185 | 4.7999 | 59.9551 | 4.35
87.7019 | 5.0503 | 60.0215 | 4.35 | 87.7098 | 1.3699 | 60.029 | 0.7 | 87.6582 | 5.0102 | 60.0172 | 4.35 | 87.6769 | 1.3986 | 60.0121 | 0.7 | 87.7271 | 4.7999 | 59.9551 | 4.35
87.7103 | 5.0503 | 60.0215 | 4.35 | 87.7181 | 1.3699 | 60.029 | 0.7 | 87.6666 | 5.0102 | 60.0172 | 4.35 | 87.6852 | 1.3986 | 60.0121 | 0.7 | 87.7354 | 4.7973 | 59.955 | 4.35
87.7186 | 5.0503 | 60.0215 | 4.35 | 87.7264 | 1.3699 | 60.029 | 0.7 | 87.6749 | 5.0102 | 60.0172 | 4.35 | 87.6936 | 1.3986 | 60.0121 | 0.7 | 87.7437 | 4.7947 | 59.955 | 4.35
87.7269 | 5.0503 | 60.0215 | 4.35 | 87.7348 | 1.3699 | 60.029 | 0.7 | 87.6832 | 5.0102 | 60.0172 | 4.35 | 87.7019 | 1.3986 | 60.0121 | 0.7 | 87.752 | 4.7923 | 59.955 | 4.35
87.7353 | 5.0503 | 60.0215 | 4.35 | 87.7431 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.6917 | 5.0086 | 60.0172 | 4.35 | 87.7102 | 1.3986 | 60.0121 | 0.7 | 87.7603 | 4.7899 | 59.9549 | 4.35
87.7436 | 5.0503 | 60.0215 | 4.35 | 87.7514 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.7 | 5.007 | 60.0172 | 4.35 | 87.7185 | 1.3987 | 60.0121 | 0.7 | 87.7688 | 4.7874 | 59.9549 | 4.35
87.7519 | 5.0503 | 60.0215 | 4.35 | 87.7598 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.7083 | 5.0056 | 60.0172 | 4.35 | 87.7269 | 1.3987 | 60.0121 | 0.7 | 87.7771 | 4.785 | 59.9548 | 4.35
87.7602 | 5.0502 | 60.0215 | 4.35 | 87.7681 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.7166 | 5.0041 | 60.0172 | 4.35 | 87.7352 | 1.3987 | 60.0121 | 0.7 | 87.7854 | 4.78 | 59.9548 | 4.35
87.7686 | 5.0502 | 60.0215 | 4.35 | 87.7764 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.725 | 5.0025 | 60.0172 | 4.35 | 87.7435 | 1.3987 | 60.0121 | 0.7 | 87.7937 | 4.7751 | 59.9548 | 4.35
87.7769 | 5.0502 | 60.0214 | 4.35 | 87.7847 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.7333 | 5.0009 | 60.0172 | 4.35 | 87.7518 | 1.3987 | 60.0121 | 0.7 | 87.802 | 4.7701 | 59.9547 | 4.35
87.7852 | 5.0502 | 60.0214 | 4.35 | 87.7931 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.7416 | 4.9993 | 60.0172 | 4.35 | 87.7603 | 1.3988 | 60.0121 | 0.7 | 87.8103 | 4.7652 | 59.9547 | 4.35
87.7936 | 5.0502 | 60.0214 | 4.35 | 87.8014 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.7499 | 4.9977 | 60.0172 | 4.35 | 87.7686 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 87.8188 | 4.7629 | 59.9546 | 4.35
87.8019 | 5.0502 | 60.0214 | 4.35 | 87.8097 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.7583 | 4.9961 | 60.0171 | 4.35 | 87.7769 | 1.3991 | 60.012 | 0.7 | 87.8271 | 4.7606 | 59.9546 | 4.35
87.8102 | 5.0502 | 60.0214 | 4.35 | 87.8181 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.7666 | 4.9945 | 60.0171 | 4.35 | 87.7852 | 1.3992 | 60.012 | 0.7 | 87.8354 | 4.7581 | 59.9545 | 4.35
87.8186 | 5.0502 | 60.0214 | 4.35 | 87.8264 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.7749 | 4.9945 | 60.0171 | 4.35 | 87.7936 | 1.3992 | 60.012 | 0.7 | 87.8438 | 4.7556 | 59.9545 | 4.35
87.8269 | 5.0502 | 60.0214 | 4.35 | 87.8347 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 87.7832 | 4.9946 | 60.0171 | 4.35 | 87.8019 | 1.3993 | 60.012 | 0.7 | 87.8521 | 4.7531 | 59.9545 | 4.35
87.8352 | 5.0502 | 60.0214 | 4.35 | 87.843 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 87.7916 | 4.9945 | 60.0171 | 4.35 | 87.8102 | 1.3994 | 60.012 | 0.7 | 87.8604 | 4.7506 | 59.9544 | 4.35
87.8435 | 5.0501 | 60.0214 | 4.35 | 87.8514 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 87.7999 | 4.9945 | 60.0171 | 4.35 | 87.8185 | 1.3994 | 60.012 | 0.7 | 87.8689 | 4.7507 | 59.9544 | 4.35
87.8519 | 5.05 | 60.0214 | 4.35 | 87.8597 | 1.3702 | 60.029 | 0.7 | 87.8082 | 4.9944 | 60.0171 | 4.35 | 87.8269 | 1.3995 | 60.012 | 0.7 | 87.8772 | 4.7507 | 59.9543 | 4.35
87.8602 | 5.0499 | 60.0214 | 4.35 | 87.868 | 1.3702 | 60.029 | 0.7 | 87.8165 | 4.9944 | 60.0171 | 4.35 | 87.8352 | 1.3996 | 60.012 | 0.7 | 87.8855 | 4.7508 | 59.9543 | 4.35
87.8685 | 5.0498 | 60.0214 | 4.35 | 87.8763 | 1.3702 | 60.029 | 0.7 | 87.825 | 4.9943 | 60.0171 | 4.35 | 87.8435 | 1.3996 | 60.012 | 0.7 | 87.8938 | 4.7509 | 59.9543 | 4.35
87.8769 | 5.0497 | 60.0213 | 4.35 | 87.8847 | 1.3703 | 60.029 | 0.7 | 87.8333 | 4.9943 | 60.0171 | 4.35 | 87.8518 | 1.3996 | 60.012 | 0.7 | 87.9021 | 4.751 | 59.9542 | 4.35
87.8852 | 5.0496 | 60.0213 | 4.35 | 87.893 | 1.3703 | 60.029 | 0.7 | 87.8416 | 4.9927 | 60.0171 | 4.35 | 87.8601 | 1.3996 | 60.012 | 0.7 | 87.9106 | 4.751 | 59.9542 | 4.35
87.8935 | 5.0495 | 60.0213 | 4.35 | 87.9013 | 1.3703 | 60.029 | 0.7 | 87.8499 | 4.9911 | 60.017 | 4.35 | 87.8685 | 1.3996 | 60.012 | 0.7 | 87.9189 | 4.751 | 59.9541 | 4.35
87.9019 | 5.0495 | 60.0213 | 4.35 | 87.9097 | 1.3703 | 60.029 | 0.7 | 87.8583 | 4.9895 | 60.017 | 4.35 | 87.8768 | 1.3996 | 60.012 | 0.7 | 87.9272 | 4.751 | 59.9541 | 4.35
87.9102 | 5.0494 | 60.0213 | 4.35 | 87.918 | 1.3702 | 60.029 | 0.7 | 87.8666 | 4.9879 | 60.017 | 4.35 | 87.8851 | 1.3995 | 60.012 | 0.7 | 87.9355 | 4.7511 | 59.954 | 4.35
87.9185 | 5.0493 | 60.0213 | 4.35 | 87.9263 | 1.3702 | 60.029 | 0.7 | 87.8749 | 4.9864 | 60.017 | 4.35 | 87.8934 | 1.3995 | 60.012 | 0.7 | 87.9438 | 4.7511 | 59.954 | 4.35
87.9268 | 5.0459 | 60.0213 | 4.35 | 87.9347 | 1.3702 | 60.029 | 0.7 | 87.8832 | 4.9848 | 60.017 | 4.35 | 87.9019 | 1.3995 | 60.012 | 0.7 | 87.9521 | 4.751 | 59.954 | 4.35
87.9352 | 5.0425 | 60.0213 | 4.35 | 87.943 | 1.3702 | 60.029 | 0.7 | 87.8916 | 4.9833 | 60.017 | 4.35 | 87.9102 | 1.3995 | 60.012 | 0.7 | 87.9607 | 4.7509 | 59.9539 | 4.35
87.9435 | 5.0391 | 60.0213 | 4.35 | 87.9513 | 1.3702 | 60.029 | 0.7 | 87.8999 | 4.9818 | 60.018 | 4.35 | 87.9185 | 1.3994 | 60.012 | 0.7 | 87.969 | 4.7509 | 59.9539 | 4.35
87.9518 | 5.0356 | 60.0213 | 4.35 | 87.9597 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 87.9082 | 4.9803 | 60.018 | 4.35 | 87.9268 | 1.3994 | 60.012 | 0.7 | 87.9773 | 4.7508 | 59.9538 | 4.35
87.9602 | 5.0322 | 60.0213 | 4.35 | 87.968 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 87.9165 | 4.9787 | 60.018 | 4.35 | 87.9352 | 1.3993 | 60.012 | 0.7 | 87.9856 | 4.7507 | 59.9538 | 4.35
87.9685 | 5.0288 | 60.0213 | 4.35 | 87.9763 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 87.9249 | 4.9789 | 60.0179 | 4.35 | 87.9435 | 1.3993 | 60.012 | 0.7 | 87.9939 | 4.7507 | 59.9538 | 4.35
87.9768 | 5.0254 | 60.0212 | 4.35 | 87.9846 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.9332 | 4.979 | 60.0179 | 4.35 | 87.9518 | 1.3992 | 60.012 | 0.7 | 88.0022 | 4.7505 | 59.9537 | 4.35
87.9852 | 5.022 | 60.0212 | 4.35 | 87.993 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.9415 | 4.9791 | 60.0179 | 4.35 | 87.9601 | 1.3992 | 60.012 | 0.7 | 88.0107 | 4.7503 | 59.9537 | 4.35
87.9935 | 5.0186 | 60.0212 | 4.35 | 88.0013 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.9498 | 4.9792 | 60.0179 | 4.35 | 87.9685 | 1.3991 | 60.012 | 0.7 | 88.019 | 4.7501 | 59.9536 | 4.35
88.0018 | 5.0152 | 60.0212 | 4.35 | 88.0096 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.9583 | 4.9793 | 60.0179 | 4.35 | 87.9768 | 1.3991 | 60.012 | 0.7 | 88.0273 | 4.7499 | 59.9536 | 4.35
88.0101 | 5.0152 | 60.0212 | 4.35 | 88.0179 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.9666 | 4.9794 | 60.0179 | 4.35 | 87.9851 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.0356 | 4.7499 | 59.9535 | 4.35
88.0185 | 5.0152 | 60.0212 | 4.35 | 88.0263 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.9749 | 4.9795 | 60.0178 | 4.35 | 87.9934 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.0439 | 4.7498 | 59.9535 | 4.35
88.0268 | 5.0152 | 60.0212 | 4.35 | 88.0346 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.9832 | 4.9795 | 60.0178 | 4.35 | 88.0018 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.0525 | 4.7497 | 59.9535 | 4.35
88.0351 | 5.0152 | 60.0212 | 4.35 | 88.0429 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.9916 | 4.9796 | 60.0178 | 4.35 | 88.0101 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.0608 | 4.7496 | 59.9534 | 4.35
88.0435 | 5.0152 | 60.0212 | 4.35 | 88.0513 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 87.9999 | 4.9797 | 60.0178 | 4.35 | 88.0184 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.0691 | 4.7495 | 59.9534 | 4.35
88.0518 | 5.0152 | 60.0212 | 4.35 | 88.0596 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.0082 | 4.9797 | 60.0178 | 4.35 | 88.0267 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.0774 | 4.7494 | 59.9533 | 4.35
88.0601 | 5.0152 | 60.0212 | 4.35 | 88.0679 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.0165 | 4.9796 | 60.0178 | 4.35 | 88.0352 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.0857 | 4.7495 | 59.9533 | 4.35
88.0685 | 5.0152 | 60.0212 | 4.35 | 88.0762 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.0249 | 4.9796 | 60.0177 | 4.35 | 88.0435 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.094 | 4.7495 | 59.9533 | 4.35
88.0768 | 5.0152 | 60.0211 | 4.35 | 88.0846 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.0332 | 4.9796 | 60.0177 | 4.35 | 88.0518 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.1025 | 4.7496 | 59.9532 | 4.35
88.0851 | 5.0152 | 60.0211 | 4.35 | 88.0929 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.0415 | 4.9795 | 60.0177 | 4.35 | 88.0601 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.1108 | 4.7496 | 59.9532 | 4.35
88.0935 | 5.0152 | 60.0211 | 4.35 | 88.1012 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.0498 | 4.9795 | 60.0177 | 4.35 | 88.0685 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.1191 | 4.7497 | 59.9531 | 4.35
88.1018 | 5.0152 | 60.0211 | 4.35 | 88.1096 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.0582 | 4.9794 | 60.0177 | 4.35 | 88.0768 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.1274 | 4.7498 | 59.9531 | 4.35
88.1101 | 5.0152 | 60.0211 | 4.35 | 88.1179 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.0665 | 4.9794 | 60.0177 | 4.35 | 88.0851 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.1357 | 4.7498 | 59.953 | 4.35
88.1184 | 5.0152 | 60.0211 | 4.35 | 88.1262 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.0748 | 4.9795 | 60.0177 | 4.35 | 88.0934 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.144 | 4.7498 | 59.953 | 4.35
88.1268 | 5.0152 | 60.0211 | 4.35 | 88.1346 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.0831 | 4.9795 | 60.0176 | 4.35 | 88.1018 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.1526 | 4.7498 | 59.953 | 4.35
88.1351 | 5.0152 | 60.0211 | 4.35 | 88.1429 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.0916 | 4.9796 | 60.0176 | 4.35 | 88.1101 | 1.399 | 60.012 | 0.7 | 88.1609 | 4.7498 | 59.9529 | 4.35
88.1434 | 5.0152 | 60.0211 | 4.35 | 88.1512 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.0999 | 4.9797 | 60.0176 | 4.35 | 88.1184 | 1.3991 | 60.012 | 0.7 | 88.1692 | 4.7498 | 59.9529 | 4.35
88.1518 | 5.0152 | 60.0211 | 4.35 | 88.1595 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.1082 | 4.9798 | 60.0176 | 4.35 | 88.1267 | 1.3992 | 60.012 | 0.7 | 88.1775 | 4.7498 | 59.9528 | 4.35
88.1601 | 5.0152 | 60.0211 | 4.35 | 88.1679 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.1165 | 4.98 | 60.0176 | 4.35 | 88.1351 | 1.3992 | 60.012 | 0.7 | 88.1858 | 4.7497 | 59.9528 | 4.35
88.1684 | 5.0152 | 60.0211 | 4.35 | 88.1762 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.1249 | 4.9801 | 60.0175 | 4.35 | 88.1434 | 1.3993 | 60.012 | 0.7 | 88.1943 | 4.7496 | 59.9528 | 4.35
88.1768 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.1845 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.1332 | 4.9803 | 60.0175 | 4.35 | 88.1517 | 1.3993 | 60.012 | 0.7 | 88.2026 | 4.7495 | 59.9527 | 4.35
88.1851 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.1928 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.1415 | 4.9772 | 60.0175 | 4.35 | 88.16 | 1.3994 | 60.012 | 0.7 | 88.2109 | 4.7494 | 59.9527 | 4.35
88.1934 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.2012 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.1498 | 4.9742 | 60.0175 | 4.35 | 88.1685 | 1.3994 | 60.012 | 0.7 | 88.2192 | 4.7493 | 59.9526 | 4.35
88.2017 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.2095 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.1582 | 4.971 | 60.0175 | 4.35 | 88.1768 | 1.3995 | 60.012 | 0.7 | 88.2275 | 4.7492 | 59.9526 | 4.35
88.2101 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.2178 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.1665 | 4.9679 | 60.0175 | 4.35 | 88.1851 | 1.3995 | 60.012 | 0.7 | 88.2358 | 4.7491 | 59.9525 | 4.35
88.2184 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.2262 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.1748 | 4.9647 | 60.0174 | 4.35 | 88.1934 | 1.3974 | 60.012 | 0.7 | 88.2444 | 4.749 | 59.9525 | 4.35
88.2267 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.2345 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.1831 | 4.9616 | 60.0174 | 4.35 | 88.2018 | 1.3952 | 60.012 | 0.7 | 88.2527 | 4.7489 | 59.9525 | 4.35
88.2351 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.2428 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.1915 | 4.9584 | 60.0174 | 4.35 | 88.2101 | 1.393 | 60.012 | 0.7 | 88.261 | 4.7489 | 59.9524 | 4.35
88.2434 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.2512 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.1998 | 4.9552 | 60.0174 | 4.35 | 88.2184 | 1.3909 | 60.012 | 0.7 | 88.2693 | 4.7489 | 59.9524 | 4.35
88.2517 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.2595 | 1.37 | 60.029 | 0.7 | 88.2081 | 4.952 | 60.0174 | 4.35 | 88.2267 | 1.3887 | 60.012 | 0.7 | 88.2776 | 4.7489 | 59.9523 | 4.35
88.2601 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.2678 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.2164 | 4.9488 | 60.0174 | 4.35 | 88.2351 | 1.3865 | 60.012 | 0.7 | 88.2861 | 4.7489 | 59.9523 | 4.35
88.2684 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.2762 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.2249 | 4.9488 | 60.0173 | 4.35 | 88.2434 | 1.3844 | 60.012 | 0.7 | 88.2944 | 4.7489 | 59.9523 | 4.35
88.2767 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.2845 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.2332 | 4.9488 | 60.0173 | 4.35 | 88.2517 | 1.3822 | 60.012 | 0.7 | 88.3027 | 4.7489 | 59.9522 | 4.35
88.285 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.2928 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.2415 | 4.9488 | 60.0173 | 4.35 | 88.26 | 1.38 | 60.012 | 0.7 | 88.311 | 4.7489 | 59.9522 | 4.35
88.2934 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.3011 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.2499 | 4.9488 | 60.0173 | 4.35 | 88.2684 | 1.3778 | 60.012 | 0.7 | 88.3193 | 4.7489 | 59.9521 | 4.35
88.3017 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.3094 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.2582 | 4.9488 | 60.0173 | 4.35 | 88.2767 | 1.3777 | 60.012 | 0.7 | 88.3276 | 4.7489 | 59.9521 | 4.35
88.31 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.3178 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.2665 | 4.9489 | 60.0173 | 4.35 | 88.285 | 1.3777 | 60.012 | 0.7 | 88.3362 | 4.7489 | 59.952 | 4.35
88.3184 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.3261 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.2748 | 4.9488 | 60.0173 | 4.35 | 88.2933 | 1.3776 | 60.012 | 0.7 | 88.3445 | 4.7489 | 59.952 | 4.35
88.3267 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.3344 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.2832 | 4.9488 | 60.0172 | 4.35 | 88.3018 | 1.3775 | 60.012 | 0.7 | 88.3528 | 4.7489 | 59.952 | 4.35
88.335 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.3428 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.2915 | 4.9488 | 60.0172 | 4.35 | 88.3101 | 1.3775 | 60.012 | 0.7 | 88.3611 | 4.7489 | 59.9519 | 4.35
88.3434 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.3511 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.2998 | 4.9488 | 60.0172 | 4.35 | 88.3184 | 1.3774 | 60.012 | 0.7 | 88.3694 | 4.7489 | 59.9519 | 4.35
88.3517 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.3594 | 1.3701 | 60.029 | 0.7 | 88.3081 | 4.9488 | 60.0172 | 4.35 | 88.3267 | 1.3773 | 60.012 | 0.7 | 88.3777 | 4.7489 | 59.9518 | 4.35
88.36 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.3678 | 1.3666 | 60.029 | 0.7 | 88.3165 | 4.9488 | 60.0172 | 4.35 | 88.3351 | 1.3773 | 60.012 | 0.7 | 88.3862 | 4.7489 | 59.9518 | 4.35
88.3683 | 5.0152 | 60.021 | 4.35 | 88.3761 | 1.3632 | 60.029 | 0.7 | 88.3248 | 4.9487 | 60.0171 | 4.35 | 88.3434 | 1.3772 | 60.012 | 0.7 | 88.3945 | 4.7489 | 59.9518 | 4.35
88.3767 | 5.0124 | 60.021 | 4.35 | 88.3844 | 1.3598 | 60.029 | 0.7 | 88.3331 | 4.9487 | 60.0171 | 4.35 | 88.3517 | 1.3771 | 60.012 | 0.7 | 88.4028 | 4.7489 | 59.9517 | 4.35
88.385 | 5.0097 | 60.021 | 4.35 | 88.3928 | 1.3564 | 60.029 | 0.7 | 88.3414 | 4.9487 | 60.0171 | 4.35 | 88.36 | 1.3771 | 60.012 | 0.7 | 88.4111 | 4.7489 | 59.9517 | 4.35
88.3933 | 5.0069 | 60.021 | 4.35 | 88.4011 | 1.353 | 60.029 | 0.7 | 88.3499 | 4.9486 | 60.0171 | 4.35 | 88.3684 | 1.3771 | 60.012 | 0.7 | 88.4194 | 4.7489 | 59.9516 | 4.35
88.4017 | 5.0041 | 60.021 | 4.35 | 88.4094 | 1.3496 | 60.029 | 0.7 | 88.3582 | 4.9487 | 60.0171 | 4.35 | 88.3767 | 1.377 | 60.012 | 0.7 | 88.428 | 4.7489 | 59.9516 | 4.35
88.41 | 5.0014 | 60.021 | 4.35 | 88.4178 | 1.3461 | 60.029 | 0.7 | 88.3665 | 4.9487 | 60.0171 | 4.35 | 88.385 | 1.3769 | 60.012 | 0.7 | 88.4363 | 4.7489 | 59.9515 | 4.35
88.4183 | 4.9986 | 60.021 | 4.35 | 88.4261 | 1.3427 | 60.029 | 0.7 | 88.3748 | 4.9487 | 60.017 | 4.35 | 88.3933 | 1.3769 | 60.012 | 0.7 | 88.4446 | 4.7489 | 59.9515 | 4.35
88.4267 | 4.9959 | 60.021 | 4.35 | 88.4344 | 1.3393 | 60.029 | 0.7 | 88.3832 | 4.9487 | 60.017 | 4.35 | 88.4017 | 1.3768 | 60.012 | 0.7 | 88.4529 | 4.7489 | 59.9515 | 4.35
88.435 | 4.9932 | 60.021 | 4.35 | 88.4427 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.3915 | 4.9487 | 60.017 | 4.35 | 88.41 | 1.3768 | 60.012 | 0.7 | 88.4612 | 4.7489 | 59.9514 | 4.35
88.4433 | 4.9904 | 60.021 | 4.35 | 88.451 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.3998 | 4.9487 | 60.017 | 4.35 | 88.4183 | 1.3767 | 60.012 | 0.7 | 88.4695 | 4.7489 | 59.9514 | 4.35
88.4516 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 88.4594 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.4081 | 4.9488 | 60.017 | 4.35 | 88.4266 | 1.3767 | 60.012 | 0.7 | 88.478 | 4.7489 | 59.9513 | 4.35
88.46 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 88.4677 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.4165 | 4.9488 | 60.017 | 4.35 | 88.4351 | 1.3766 | 60.012 | 0.7 | 88.4863 | 4.7489 | 59.9513 | 4.35
88.4683 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 88.476 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.4248 | 4.9488 | 60.0169 | 4.35 | 88.4434 | 1.3765 | 60.012 | 0.7 | 88.4946 | 4.7489 | 59.9513 | 4.35
88.4766 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 88.4844 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.4331 | 4.9488 | 60.0169 | 4.35 | 88.4517 | 1.3765 | 60.012 | 0.7 | 88.5029 | 4.7489 | 59.9512 | 4.35
88.485 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 88.4927 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.4414 | 4.9488 | 60.0169 | 4.35 | 88.46 | 1.3764 | 60.012 | 0.7 | 88.5112 | 4.7489 | 59.9512 | 4.35
88.4933 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 88.501 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.4498 | 4.9488 | 60.0169 | 4.35 | 88.4684 | 1.3764 | 60.012 | 0.7 | 88.5198 | 4.7489 | 59.9511 | 4.35
88.5016 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 88.5094 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.4581 | 4.9487 | 60.0169 | 4.35 | 88.4767 | 1.3764 | 60.012 | 0.7 | 88.5281 | 4.7489 | 59.9511 | 4.35
88.51 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 88.5177 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.4664 | 4.9486 | 60.0169 | 4.35 | 88.485 | 1.3764 | 60.012 | 0.7 | 88.5364 | 4.7489 | 59.951 | 4.35
88.5183 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 88.526 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.4747 | 4.9485 | 60.0168 | 4.35 | 88.4933 | 1.3764 | 60.012 | 0.7 | 88.5447 | 4.7489 | 59.948 | 4.35
88.5266 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 88.5344 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.4832 | 4.9485 | 60.0168 | 4.35 | 88.5017 | 1.3764 | 60.012 | 0.7 | 88.553 | 4.7489 | 59.948 | 4.35
88.535 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 88.5427 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.4915 | 4.9484 | 60.0168 | 4.35 | 88.51 | 1.3764 | 60.012 | 0.7 | 88.5613 | 4.7489 | 59.948 | 4.35
88.5433 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 88.551 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.4998 | 4.9483 | 60.0168 | 4.35 | 88.5183 | 1.3765 | 60.012 | 0.7 | 88.5698 | 4.7489 | 59.9479 | 4.35
88.5516 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 88.5594 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.5081 | 4.9482 | 60.0168 | 4.35 | 88.5266 | 1.3765 | 60.012 | 0.7 | 88.5781 | 4.7489 | 59.9479 | 4.35
88.5599 | 4.9874 | 60.021 | 4.35 | 88.5677 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.5165 | 4.9481 | 60.0168 | 4.35 | 88.535 | 1.3765 | 60.012 | 0.7 | 88.5864 | 4.7489 | 59.9479 | 4.35
88.5683 | 4.9873 | 60.021 | 4.35 | 88.576 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.5248 | 4.948 | 60.0168 | 4.35 | 88.5433 | 1.3766 | 60.012 | 0.7 | 88.5947 | 4.7489 | 59.9479 | 4.35
88.5766 | 4.9873 | 60.021 | 4.35 | 88.5843 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.5331 | 4.9479 | 60.0167 | 4.35 | 88.5516 | 1.3766 | 60.012 | 0.7 | 88.603 | 4.7489 | 59.9479 | 4.35
88.5849 | 4.9873 | 60.021 | 4.35 | 88.5927 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.5414 | 4.9479 | 60.0167 | 4.35 | 88.5599 | 1.3767 | 60.012 | 0.7 | 88.6116 | 4.7489 | 59.9479 | 4.35
88.5933 | 4.9873 | 60.021 | 4.35 | 88.601 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.5498 | 4.9479 | 60.0167 | 4.35 | 88.5684 | 1.3767 | 60.012 | 0.7 | 88.6199 | 4.7489 | 59.9478 | 4.35
88.6016 | 4.9873 | 60.021 | 4.35 | 88.6093 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.5581 | 4.9478 | 60.0167 | 4.35 | 88.5767 | 1.3767 | 60.012 | 0.7 | 88.6282 | 4.7489 | 59.9478 | 4.35
88.6099 | 4.9872 | 60.021 | 4.35 | 88.6176 | 1.3358 | 60.029 | 0.7 | 88.5664 | 4.9478 | 60.0167 | 4.35 | 88.585 | 1.3767 | 60.012 | 0.7 | 88.6365 | 4.7489 | 59.9478 | 4.35
88.6182 | 4.9872 | 60.021 | 4.35 | 88.626 | 1.3359 | 60.029 | 0.7 | 88.5747 | 4.9477 | 60.0166 | 4.35 | 88.5933 | 1.3768 | 60.012 | 0.7 | 88.6448 | 4.7489 | 59.9478 | 4.35
88.6266 | 4.9872 | 60.021 | 4.35 | 88.6343 | 1.3359 | 60.029 | 0.7 | 88.5831 | 4.9477 | 60.0166 | 4.35 | 88.6016 | 1.3769 | 60.012 | 0.7 | 88.6531 | 4.7489 | 59.9478 | 4.35
88.6349 | 4.9872 | 60.021 | 4.35 | 88.6426 | 1.3359 | 60.029 | 0.7 | 88.5914 | 4.9476 | 60.0166 | 4.35 | 88.61 | 1.3769 | 60.012 | 0.7 | 88.6616 | 4.7489 | 59.9478 | 4.35
88.6432 | 4.9873 | 60.021 | 4.35 | 88.651 | 1.336 | 60.029 | 0.7 | 88.5997 | 4.9476 | 60.0166 | 4.35 | 88.6183 | 1.377 | 60.012 | 0.7 | 88.6699 | 4.7489 | 59.9478 | 4.35
88.6516 | 4.9873 | 60.021 | 4.35 | 88.6593 | 1.336 | 60.029 | 0.7 | 88.608 | 4.9476 | 60.0166 | 4.35 | 88.6266 | 1.3771 | 60.012 | 0.7 | 88.6782 | 4.7489 | 59.9477 | 4.35
88.6599 | 4.9874 | 60.021 | 4.35 | 88.6676 | 1.336 | 60.029 | 0.7 | 88.6165 | 4.9475 | 60.0166 | 4.35 | 88.6349 | 1.3772 | 60.012 | 0.7 | 88.6865 | 4.7489 | 59.9477 | 4.35
88.6682 | 4.9874 | 60.021 | 4.35 | 88.676 | 1.336 | 60.029 | 0.7 | 88.6248 | 4.9475 | 60.0165 | 4.35 | 88.6433 | 1.3773 | 60.012 | 0.7 | 88.6948 | 4.7489 | 59.9477 | 4.35
88.6766 | 4.9874 | 60.021 | 4.35 | 88.6843 | 1.3361 | 60.029 | 0.7 | 88.6331 | 4.9475 | 60.0165 | 4.35 | 88.6516 | 1.3773 | 60.012 | 0.7 | 88.7031 | 4.7489 | 59.9477 | 4.35
88.6849 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 88.6926 | 1.3361 | 60.029 | 0.7 | 88.6414 | 4.9476 | 60.0165 | 4.35 | 88.6599 | 1.3774 | 60.012 | 0.7 | 88.7117 | 4.7489 | 59.9477 | 4.35
88.6932 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 88.7009 | 1.3361 | 60.029 | 0.7 | 88.6498 | 4.9477 | 60.0165 | 4.35 | 88.6682 | 1.3775 | 60.012 | 0.7 | 88.72 | 4.7491 | 59.9477 | 4.35
88.7016 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 88.7093 | 1.3361 | 60.029 | 0.7 | 88.6581 | 4.9478 | 60.0165 | 4.35 | 88.6766 | 1.3775 | 60.012 | 0.7 | 88.7283 | 4.7493 | 59.9476 | 4.35
88.7099 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 88.7176 | 1.3361 | 60.029 | 0.7 | 88.6664 | 4.9479 | 60.0165 | 4.35 | 88.6849 | 1.3775 | 60.012 | 0.7 | 88.7366 | 4.7495 | 59.9476 | 4.35
88.7182 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 88.7259 | 1.3361 | 60.029 | 0.7 | 88.6747 | 4.9479 | 60.0164 | 4.35 | 88.6932 | 1.3775 | 60.012 | 0.7 | 88.7449 | 4.7497 | 59.9476 | 4.35
88.7265 | 4.9877 | 60.021 | 4.35 | 88.7343 | 1.3361 | 60.029 | 0.7 | 88.6831 | 4.948 | 60.0164 | 4.35 | 88.7015 | 1.3776 | 60.012 | 0.7 | 88.7534 | 4.7499 | 59.9476 | 4.35
88.7349 | 4.9877 | 60.021 | 4.35 | 88.7426 | 1.3362 | 60.029 | 0.7 | 88.6914 | 4.9466 | 60.0164 | 4.35 | 88.71 | 1.3776 | 60.012 | 0.7 | 88.7617 | 4.7501 | 59.9476 | 4.35
88.7432 | 4.9878 | 60.021 | 4.35 | 88.7509 | 1.3362 | 60.029 | 0.7 | 88.6997 | 4.9452 | 60.0164 | 4.35 | 88.7183 | 1.3776 | 60.012 | 0.7 | 88.77 | 4.7503 | 59.9475 | 4.35
88.7515 | 4.9879 | 60.021 | 4.35 | 88.7592 | 1.3362 | 60.029 | 0.7 | 88.708 | 4.9438 | 60.0164 | 4.35 | 88.7266 | 1.3776 | 60.012 | 0.7 | 88.7783 | 4.7505 | 59.9475 | 4.35
88.7599 | 4.9879 | 60.021 | 4.35 | 88.7676 | 1.331 | 60.029 | 0.7 | 88.7164 | 4.9424 | 60.0164 | 4.35 | 88.7349 | 1.3777 | 60.012 | 0.7 | 88.7866 | 4.7507 | 59.9475 | 4.35
88.7682 | 4.988 | 60.021 | 4.35 | 88.7759 | 1.3258 | 60.029 | 0.7 | 88.7247 | 4.9409 | 60.0163 | 4.35 | 88.7433 | 1.3777 | 60.012 | 0.7 | 88.7949 | 4.7508 | 59.9475 | 4.35
88.7765 | 4.988 | 60.021 | 4.35 | 88.7842 | 1.3205 | 60.029 | 0.7 | 88.733 | 4.9394 | 60.0163 | 4.35 | 88.7516 | 1.3777 | 60.012 | 0.7 | 88.8035 | 4.7508 | 59.9475 | 4.35
88.7849 | 4.9881 | 60.021 | 4.35 | 88.7926 | 1.3153 | 60.029 | 0.7 | 88.7413 | 4.9379 | 60.0163 | 4.35 | 88.7599 | 1.3777 | 60.012 | 0.7 | 88.8118 | 4.7508 | 59.9475 | 4.35
88.7932 | 4.9881 | 60.021 | 4.35 | 88.8009 | 1.3101 | 60.029 | 0.7 | 88.7498 | 4.9364 | 60.0163 | 4.35 | 88.7682 | 1.3778 | 60.012 | 0.7 | 88.8201 | 4.7508 | 59.9474 | 4.35
88.8015 | 4.9882 | 60.021 | 4.35 | 88.8092 | 1.3049 | 60.029 | 0.7 | 88.7581 | 4.935 | 60.0163 | 4.35 | 88.7766 | 1.3778 | 60.012 | 0.7 | 88.8284 | 4.7508 | 59.9474 | 4.35
88.8098 | 4.9882 | 60.021 | 4.35 | 88.8176 | 1.2997 | 60.029 | 0.7 | 88.7664 | 4.9335 | 60.0163 | 4.35 | 88.7849 | 1.3778 | 60.012 | 0.7 | 88.8367 | 4.7507 | 59.9474 | 4.35
88.8182 | 4.9882 | 60.021 | 4.35 | 88.8259 | 1.2945 | 60.029 | 0.7 | 88.7747 | 4.9335 | 60.0163 | 4.35 | 88.7932 | 1.3778 | 60.012 | 0.7 | 88.8452 | 4.7507 | 59.9474 | 4.35
88.8265 | 4.9882 | 60.021 | 4.35 | 88.8342 | 1.2893 | 60.029 | 0.7 | 88.7831 | 4.9336 | 60.0162 | 4.35 | 88.8015 | 1.3778 | 60.012 | 0.7 | 88.8535 | 4.7506 | 59.9474 | 4.35
88.8348 | 4.9882 | 60.021 | 4.35 | 88.8425 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 88.7914 | 4.9336 | 60.0162 | 4.35 | 88.8099 | 1.3777 | 60.012 | 0.7 | 88.8618 | 4.7505 | 59.9474 | 4.35
88.8432 | 4.9882 | 60.021 | 4.35 | 88.8509 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 88.7997 | 4.9337 | 60.0162 | 4.35 | 88.8182 | 1.3777 | 60.012 | 0.7 | 88.8701 | 4.7504 | 59.9473 | 4.35
88.8515 | 4.9882 | 60.021 | 4.35 | 88.8592 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 88.8081 | 4.9337 | 60.0162 | 4.35 | 88.8265 | 1.3776 | 60.012 | 0.7 | 88.8784 | 4.7503 | 59.9473 | 4.35
88.8598 | 4.9881 | 60.021 | 4.35 | 88.8675 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 88.8164 | 4.9337 | 60.0162 | 4.35 | 88.8348 | 1.3776 | 60.012 | 0.7 | 88.8867 | 4.7502 | 59.9473 | 4.35
88.8682 | 4.988 | 60.021 | 4.35 | 88.8759 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 88.8247 | 4.9338 | 60.0161 | 4.35 | 88.8433 | 1.3775 | 60.012 | 0.7 | 88.8953 | 4.7501 | 59.9473 | 4.35
88.8765 | 4.9879 | 60.021 | 4.35 | 88.8842 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 88.833 | 4.9338 | 60.0161 | 4.35 | 88.8516 | 1.3774 | 60.012 | 0.7 | 88.9036 | 4.7501 | 59.9473 | 4.35
88.8848 | 4.9879 | 60.021 | 4.35 | 88.8925 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 88.8414 | 4.9338 | 60.0161 | 4.35 | 88.8599 | 1.3774 | 60.012 | 0.7 | 88.9119 | 4.7501 | 59.9473 | 4.35
88.8931 | 4.9878 | 60.021 | 4.35 | 88.9008 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 88.8497 | 4.9338 | 60.0161 | 4.35 | 88.8682 | 1.3773 | 60.012 | 0.7 | 88.9202 | 4.7501 | 59.9473 | 4.35
88.9015 | 4.9878 | 60.021 | 4.35 | 88.9092 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 88.858 | 4.9338 | 60.0161 | 4.35 | 88.8766 | 1.3737 | 60.012 | 0.7 | 88.9285 | 4.7501 | 59.9472 | 4.35
88.9098 | 4.9877 | 60.021 | 4.35 | 88.9175 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 88.8663 | 4.9338 | 60.0161 | 4.35 | 88.8849 | 1.37 | 60.012 | 0.7 | 88.9368 | 4.7501 | 59.9472 | 4.35
88.9181 | 4.9877 | 60.021 | 4.35 | 88.9258 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 88.8748 | 4.9338 | 60.016 | 4.35 | 88.8932 | 1.3664 | 60.012 | 0.7 | 88.9453 | 4.7501 | 59.9472 | 4.35
88.9265 | 4.9877 | 60.021 | 4.35 | 88.9342 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 88.8831 | 4.9337 | 60.016 | 4.35 | 88.9015 | 1.3628 | 60.012 | 0.7 | 88.9536 | 4.7502 | 59.9472 | 4.35
88.9348 | 4.9877 | 60.021 | 4.35 | 88.9425 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 88.8914 | 4.9323 | 60.016 | 4.35 | 88.9099 | 1.3592 | 60.012 | 0.7 | 88.9619 | 4.7502 | 59.9472 | 4.35
88.9431 | 4.9877 | 60.021 | 4.35 | 88.9508 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 88.8997 | 4.931 | 60.014 | 4.35 | 88.9182 | 1.3556 | 60.012 | 0.7 | 88.9702 | 4.7503 | 59.9471 | 4.35
88.9515 | 4.9877 | 60.021 | 4.35 | 88.9591 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 88.9081 | 4.9297 | 60.014 | 4.35 | 88.9265 | 1.352 | 60.012 | 0.7 | 88.9785 | 4.7503 | 59.9471 | 4.35
88.9598 | 4.9877 | 60.021 | 4.35 | 88.9675 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 88.9164 | 4.9283 | 60.014 | 4.35 | 88.9348 | 1.3484 | 60.012 | 0.7 | 88.9871 | 4.7503 | 59.9471 | 4.35
88.9681 | 4.9877 | 60.021 | 4.35 | 88.9758 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 88.9247 | 4.927 | 60.014 | 4.35 | 88.9432 | 1.3448 | 60.012 | 0.7 | 88.9954 | 4.7503 | 59.9471 | 4.35
88.9764 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 88.9841 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 88.933 | 4.9257 | 60.014 | 4.35 | 88.9515 | 1.3412 | 60.012 | 0.7 | 89.0037 | 4.7503 | 59.9471 | 4.35
88.9848 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 88.9925 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 88.9414 | 4.9243 | 60.014 | 4.35 | 88.9598 | 1.3374 | 60.012 | 0.7 | 89.012 | 4.7503 | 59.9471 | 4.35
88.9931 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 89.0008 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 88.9497 | 4.923 | 60.014 | 4.35 | 88.9681 | 1.3337 | 60.012 | 0.7 | 89.0203 | 4.7503 | 59.947 | 4.35
89.0014 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 89.0091 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 88.958 | 4.9218 | 60.0139 | 4.35 | 88.9766 | 1.3299 | 60.012 | 0.7 | 89.0286 | 4.7503 | 59.947 | 4.35
89.0098 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 89.0175 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 88.9663 | 4.9205 | 60.0139 | 4.35 | 88.9849 | 1.3262 | 60.012 | 0.7 | 89.0371 | 4.7503 | 59.947 | 4.35
89.0181 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 89.0258 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 88.9747 | 4.9206 | 60.0139 | 4.35 | 88.9932 | 1.3225 | 60.012 | 0.7 | 89.0454 | 4.7503 | 59.947 | 4.35
89.0264 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 89.0341 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 88.983 | 4.9207 | 60.0139 | 4.35 | 89.0015 | 1.3188 | 60.012 | 0.7 | 89.0537 | 4.7503 | 59.947 | 4.35
89.0347 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 89.0424 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 88.9913 | 4.9208 | 60.0139 | 4.35 | 89.0099 | 1.315 | 60.012 | 0.7 | 89.062 | 4.7503 | 59.947 | 4.35
89.0431 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 89.0508 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 88.9996 | 4.9209 | 60.0139 | 4.35 | 89.0182 | 1.3113 | 60.012 | 0.7 | 89.0703 | 4.7503 | 59.9469 | 4.35
89.0514 | 4.9875 | 60.021 | 4.35 | 89.0591 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 89.0081 | 4.921 | 60.0139 | 4.35 | 89.0265 | 1.3076 | 60.012 | 0.7 | 89.0786 | 4.7503 | 59.9469 | 4.35
89.0597 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 89.0674 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 89.0164 | 4.9211 | 60.0139 | 4.35 | 89.0348 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.0872 | 4.7503 | 59.9469 | 4.35
89.0681 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 89.0758 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 89.0247 | 4.9211 | 60.0139 | 4.35 | 89.0432 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.0955 | 4.7503 | 59.9469 | 4.35
89.0764 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 89.0841 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 89.033 | 4.9212 | 60.0139 | 4.35 | 89.0515 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.1038 | 4.7503 | 59.9469 | 4.35
89.0847 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 89.0924 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 89.0414 | 4.9212 | 60.0139 | 4.35 | 89.0598 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.1121 | 4.7503 | 59.9469 | 4.35
89.093 | 4.9877 | 60.021 | 4.35 | 89.1007 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 89.0497 | 4.9213 | 60.0139 | 4.35 | 89.0681 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.1204 | 4.7503 | 59.9468 | 4.35
89.1014 | 4.9878 | 60.021 | 4.35 | 89.1091 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 89.058 | 4.9212 | 60.0138 | 4.35 | 89.0765 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.1289 | 4.7503 | 59.9468 | 4.35
89.1097 | 4.9879 | 60.021 | 4.35 | 89.1174 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.0663 | 4.9212 | 60.0138 | 4.35 | 89.0848 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.1372 | 4.7503 | 59.9468 | 4.35
89.118 | 4.988 | 60.021 | 4.35 | 89.1257 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.0747 | 4.9211 | 60.0138 | 4.35 | 89.0931 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.1455 | 4.7502 | 59.9468 | 4.35
89.1264 | 4.988 | 60.021 | 4.35 | 89.1341 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.083 | 4.9211 | 60.0138 | 4.35 | 89.1014 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.1538 | 4.7501 | 59.9468 | 4.35
89.1347 | 4.988 | 60.021 | 4.35 | 89.1424 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.0913 | 4.9211 | 60.0138 | 4.35 | 89.1099 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.1621 | 4.75 | 59.9468 | 4.35
89.143 | 4.988 | 60.021 | 4.35 | 89.1507 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.0996 | 4.921 | 60.0138 | 4.35 | 89.1182 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.1704 | 4.7499 | 59.9467 | 4.35
89.1513 | 4.988 | 60.021 | 4.35 | 89.1591 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.108 | 4.921 | 60.0138 | 4.35 | 89.1265 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.179 | 4.7499 | 59.9467 | 4.35
89.1597 | 4.988 | 60.021 | 4.35 | 89.1674 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.1163 | 4.9211 | 60.0138 | 4.35 | 89.1348 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.1873 | 4.7498 | 59.9467 | 4.35
89.168 | 4.988 | 60.021 | 4.35 | 89.1757 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.1246 | 4.9211 | 60.0138 | 4.35 | 89.1432 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.1956 | 4.7497 | 59.9467 | 4.35
89.1763 | 4.9879 | 60.021 | 4.35 | 89.1841 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.1329 | 4.9211 | 60.0138 | 4.35 | 89.1515 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.2039 | 4.7496 | 59.9467 | 4.35
89.1847 | 4.9878 | 60.021 | 4.35 | 89.1924 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.1414 | 4.9211 | 60.0138 | 4.35 | 89.1598 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.2122 | 4.7496 | 59.9467 | 4.35
89.193 | 4.9877 | 60.021 | 4.35 | 89.2007 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.1497 | 4.9211 | 60.0137 | 4.35 | 89.1681 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.2205 | 4.7496 | 59.9466 | 4.35
89.2013 | 4.9877 | 60.021 | 4.35 | 89.209 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.158 | 4.9212 | 60.0137 | 4.35 | 89.1765 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.229 | 4.7496 | 59.9466 | 4.35
89.2096 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 89.2173 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.1663 | 4.9213 | 60.0137 | 4.35 | 89.1848 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.2373 | 4.7496 | 59.9466 | 4.35
89.218 | 4.9876 | 60.021 | 4.35 | 89.2257 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.1747 | 4.9213 | 60.0137 | 4.35 | 89.1931 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.2456 | 4.7496 | 59.9466 | 4.35
89.2263 | 4.9876 | 60.022 | 4.35 | 89.234 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.183 | 4.9214 | 60.0137 | 4.35 | 89.2014 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.2539 | 4.7496 | 59.9466 | 4.35
89.2346 | 4.9876 | 60.022 | 4.35 | 89.2423 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.1913 | 4.9214 | 60.0137 | 4.35 | 89.2098 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.2622 | 4.7496 | 59.9466 | 4.35
89.243 | 4.9876 | 60.022 | 4.35 | 89.2507 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.1996 | 4.9214 | 60.0137 | 4.35 | 89.2181 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.2708 | 4.7496 | 59.9465 | 4.35
89.2513 | 4.9875 | 60.022 | 4.35 | 89.259 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.208 | 4.9214 | 60.0137 | 4.35 | 89.2264 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.2791 | 4.7496 | 59.9465 | 4.35
89.2596 | 4.9875 | 60.022 | 4.35 | 89.2673 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.2163 | 4.9214 | 60.0137 | 4.35 | 89.2347 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.2874 | 4.7496 | 59.9465 | 4.35
89.2679 | 4.9875 | 60.022 | 4.35 | 89.2757 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.2246 | 4.9214 | 60.0137 | 4.35 | 89.2432 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.2957 | 4.7496 | 59.9465 | 4.35
89.2763 | 4.9875 | 60.022 | 4.35 | 89.284 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.2329 | 4.9214 | 60.0137 | 4.35 | 89.2515 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.304 | 4.7496 | 59.9465 | 4.35
89.2846 | 4.9874 | 60.022 | 4.35 | 89.2923 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.2413 | 4.9214 | 60.0137 | 4.35 | 89.2598 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.3123 | 4.7496 | 59.9465 | 4.35
89.2929 | 4.9874 | 60.022 | 4.35 | 89.3007 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.2496 | 4.9213 | 60.0136 | 4.35 | 89.2681 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.3208 | 4.7496 | 59.9464 | 4.35
89.3013 | 4.9874 | 60.022 | 4.35 | 89.309 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.2579 | 4.9213 | 60.0136 | 4.35 | 89.2765 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.3291 | 4.7496 | 59.9464 | 4.35
89.3096 | 4.9874 | 60.022 | 4.35 | 89.3173 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.2662 | 4.9213 | 60.0136 | 4.35 | 89.2848 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.3374 | 4.7495 | 59.9464 | 4.35
89.3179 | 4.9874 | 60.022 | 4.35 | 89.3257 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.2747 | 4.9212 | 60.0136 | 4.35 | 89.2931 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.3457 | 4.7494 | 59.9464 | 4.35
89.3262 | 4.9875 | 60.022 | 4.35 | 89.334 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.283 | 4.9211 | 60.0136 | 4.35 | 89.3014 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.354 | 4.7493 | 59.9464 | 4.35
89.3346 | 4.9875 | 60.022 | 4.35 | 89.3423 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.2913 | 4.921 | 60.0136 | 4.35 | 89.3097 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.3623 | 4.7492 | 59.9464 | 4.35
89.3429 | 4.9875 | 60.022 | 4.35 | 89.3506 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.2996 | 4.9209 | 60.0136 | 4.35 | 89.3181 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.3708 | 4.7492 | 59.9463 | 4.35
89.3512 | 4.9875 | 60.022 | 4.35 | 89.3589 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.308 | 4.9209 | 60.0136 | 4.35 | 89.3264 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.3792 | 4.7491 | 59.9463 | 4.35
89.3596 | 4.9877 | 60.022 | 4.35 | 89.3673 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.3163 | 4.9208 | 60.0136 | 4.35 | 89.3347 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.3875 | 4.749 | 59.9463 | 4.35
89.3679 | 4.9878 | 60.022 | 4.35 | 89.3756 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.3246 | 4.9207 | 60.0136 | 4.35 | 89.343 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.3958 | 4.7489 | 59.9463 | 4.35
89.3762 | 4.9879 | 60.022 | 4.35 | 89.3839 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.3329 | 4.9207 | 60.0136 | 4.35 | 89.3514 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.4041 | 4.7488 | 59.9463 | 4.35
89.3845 | 4.9879 | 60.022 | 4.35 | 89.3923 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.3413 | 4.9206 | 60.0136 | 4.35 | 89.3597 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.4126 | 4.7487 | 59.9463 | 4.35
89.3929 | 4.988 | 60.022 | 4.35 | 89.4006 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.3496 | 4.9205 | 60.0135 | 4.35 | 89.368 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.4209 | 4.7487 | 59.9462 | 4.35
89.4012 | 4.9881 | 60.022 | 4.35 | 89.4089 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.3579 | 4.9205 | 60.0135 | 4.35 | 89.3763 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.4292 | 4.7486 | 59.9462 | 4.35
89.4095 | 4.9881 | 60.022 | 4.35 | 89.4173 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.3662 | 4.9205 | 60.0135 | 4.35 | 89.3848 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.4375 | 4.7486 | 59.9462 | 4.35
89.4179 | 4.9882 | 60.022 | 4.35 | 89.4256 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.3746 | 4.9205 | 60.0135 | 4.35 | 89.3931 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.4458 | 4.7485 | 59.9462 | 4.35
89.4262 | 4.9882 | 60.022 | 4.35 | 89.4339 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.3829 | 4.9205 | 60.0135 | 4.35 | 89.4014 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.4541 | 4.7484 | 59.9462 | 4.35
89.4345 | 4.9883 | 60.022 | 4.35 | 89.4423 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.3912 | 4.9205 | 60.0135 | 4.35 | 89.4097 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.4626 | 4.7484 | 59.9462 | 4.35
89.4428 | 4.9882 | 60.022 | 4.35 | 89.4506 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.3997 | 4.9204 | 60.0135 | 4.35 | 89.4181 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.4709 | 4.7483 | 59.9461 | 4.35
89.4512 | 4.9882 | 60.022 | 4.35 | 89.4589 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.408 | 4.9203 | 60.0135 | 4.35 | 89.4264 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.4792 | 4.7482 | 59.9461 | 4.35
89.4595 | 4.9881 | 60.022 | 4.35 | 89.4673 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.4163 | 4.9202 | 60.0135 | 4.35 | 89.4347 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.4875 | 4.7482 | 59.9461 | 4.35
89.4678 | 4.9879 | 60.022 | 4.35 | 89.4756 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.4246 | 4.9202 | 60.0135 | 4.35 | 89.443 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.4958 | 4.7481 | 59.9461 | 4.35
89.4762 | 4.9878 | 60.022 | 4.35 | 89.4839 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.433 | 4.9201 | 60.0135 | 4.35 | 89.4514 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.5042 | 4.7481 | 59.9461 | 4.35
89.4845 | 4.9877 | 60.022 | 4.35 | 89.4922 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.4413 | 4.92 | 60.0135 | 4.35 | 89.4597 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.5127 | 4.7481 | 59.9461 | 4.35
89.4928 | 4.9876 | 60.022 | 4.35 | 89.5005 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.4496 | 4.9199 | 60.0135 | 4.35 | 89.468 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.521 | 4.7481 | 59.946 | 4.35
89.5011 | 4.9875 | 60.022 | 4.35 | 89.5089 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.4579 | 4.9198 | 60.0134 | 4.35 | 89.4763 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.5293 | 4.7481 | 59.946 | 4.35
89.5095 | 4.9874 | 60.022 | 4.35 | 89.5172 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.4663 | 4.9198 | 60.0134 | 4.35 | 89.4847 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.5376 | 4.7481 | 59.946 | 4.35
89.5178 | 4.9872 | 60.022 | 4.35 | 89.5255 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.4746 | 4.9199 | 60.0134 | 4.35 | 89.493 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.5459 | 4.7481 | 59.941 | 4.35
89.5261 | 4.9872 | 60.022 | 4.35 | 89.5339 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.4829 | 4.92 | 60.0134 | 4.35 | 89.5013 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.5544 | 4.7481 | 59.941 | 4.35
89.5345 | 4.9871 | 60.022 | 4.35 | 89.5422 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.4912 | 4.92 | 60.0134 | 4.35 | 89.5096 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.5627 | 4.7481 | 59.9409 | 4.35
89.5428 | 4.9871 | 60.022 | 4.35 | 89.5505 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.4996 | 4.9201 | 60.0134 | 4.35 | 89.5181 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.571 | 4.7481 | 59.9409 | 4.35
89.5511 | 4.987 | 60.022 | 4.35 | 89.5589 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.5079 | 4.9201 | 60.0134 | 4.35 | 89.5264 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.5793 | 4.7481 | 59.9409 | 4.35
89.5594 | 4.987 | 60.022 | 4.35 | 89.5672 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.5162 | 4.9202 | 60.0134 | 4.35 | 89.5347 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.5876 | 4.7481 | 59.9409 | 4.35
89.5678 | 4.987 | 60.022 | 4.35 | 89.5755 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.5245 | 4.9203 | 60.0134 | 4.35 | 89.543 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.5959 | 4.7481 | 59.9408 | 4.35
89.5761 | 4.9871 | 60.022 | 4.35 | 89.5839 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.533 | 4.9203 | 60.0134 | 4.35 | 89.5514 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.6045 | 4.7441 | 59.9408 | 4.35
89.5844 | 4.9871 | 60.022 | 4.35 | 89.5922 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.5413 | 4.9196 | 60.0134 | 4.35 | 89.5597 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.6128 | 4.7401 | 59.9408 | 4.35
89.5928 | 4.9871 | 60.022 | 4.35 | 89.6005 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.5496 | 4.9189 | 60.0134 | 4.35 | 89.568 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.6211 | 4.7362 | 59.9408 | 4.35
89.6011 | 4.9871 | 60.022 | 4.35 | 89.6088 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.5579 | 4.9173 | 60.0133 | 4.35 | 89.5763 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.6294 | 4.7322 | 59.9407 | 4.35
89.6094 | 4.987 | 60.022 | 4.35 | 89.6172 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.5663 | 4.9157 | 60.0133 | 4.35 | 89.5847 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.6377 | 4.7283 | 59.9407 | 4.35
89.6177 | 4.987 | 60.022 | 4.35 | 89.6255 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.5746 | 4.9141 | 60.0133 | 4.35 | 89.593 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.646 | 4.7243 | 59.9407 | 4.35
89.6261 | 4.987 | 60.022 | 4.35 | 89.6338 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.5829 | 4.9125 | 60.0133 | 4.35 | 89.6013 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.6545 | 4.7205 | 59.9407 | 4.35
89.6344 | 4.9869 | 60.022 | 4.35 | 89.6422 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.5912 | 4.911 | 60.0133 | 4.35 | 89.6096 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.6628 | 4.7166 | 59.9406 | 4.35
89.6427 | 4.9827 | 60.022 | 4.35 | 89.6505 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.5996 | 4.9094 | 60.0133 | 4.35 | 89.618 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.6711 | 4.7128 | 59.9406 | 4.35
89.6511 | 4.9785 | 60.022 | 4.35 | 89.6588 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.6079 | 4.9078 | 60.0133 | 4.35 | 89.6263 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.6794 | 4.709 | 59.9406 | 4.35
89.6594 | 4.9742 | 60.022 | 4.35 | 89.6671 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.6162 | 4.9063 | 60.0133 | 4.35 | 89.6346 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.6877 | 4.7091 | 59.9406 | 4.35
89.6677 | 4.97 | 60.022 | 4.35 | 89.6755 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.6245 | 4.9056 | 60.0133 | 4.35 | 89.6429 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.6963 | 4.7093 | 59.9405 | 4.35
89.676 | 4.9658 | 60.022 | 4.35 | 89.6838 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.6329 | 4.9048 | 60.0133 | 4.35 | 89.6514 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.7046 | 4.7094 | 59.9405 | 4.35
89.6844 | 4.9615 | 60.022 | 4.35 | 89.6921 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.6412 | 4.9048 | 60.0133 | 4.35 | 89.6597 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.7129 | 4.7095 | 59.9405 | 4.35
89.6927 | 4.9574 | 60.022 | 4.35 | 89.7005 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.6495 | 4.9048 | 60.0132 | 4.35 | 89.668 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.7212 | 4.7096 | 59.9405 | 4.35
89.701 | 4.9533 | 60.022 | 4.35 | 89.7088 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.6578 | 4.9049 | 60.0132 | 4.35 | 89.6763 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.7295 | 4.7097 | 59.9404 | 4.35
89.7094 | 4.9492 | 60.022 | 4.35 | 89.7171 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.6663 | 4.9049 | 60.0132 | 4.35 | 89.6847 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.7378 | 4.7097 | 59.9404 | 4.35
89.7177 | 4.945 | 60.022 | 4.35 | 89.7255 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 89.6746 | 4.9049 | 60.0132 | 4.35 | 89.693 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.7463 | 4.7097 | 59.9404 | 4.35
89.726 | 4.9451 | 60.022 | 4.35 | 89.7338 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.6829 | 4.9049 | 60.0132 | 4.35 | 89.7013 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.7546 | 4.7097 | 59.9404 | 4.35
89.7343 | 4.9452 | 60.022 | 4.35 | 89.7421 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.6912 | 4.9048 | 60.0132 | 4.35 | 89.7096 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.7629 | 4.7097 | 59.9403 | 4.35
89.7427 | 4.9452 | 60.022 | 4.35 | 89.7504 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.6996 | 4.9048 | 60.0132 | 4.35 | 89.718 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.7712 | 4.7097 | 59.9403 | 4.35
89.751 | 4.9453 | 60.022 | 4.35 | 89.7588 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.7079 | 4.9048 | 60.0132 | 4.35 | 89.7263 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.7795 | 4.7096 | 59.9403 | 4.35
89.7593 | 4.9453 | 60.022 | 4.35 | 89.7671 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.7162 | 4.9047 | 60.0132 | 4.35 | 89.7346 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.7878 | 4.7097 | 59.9403 | 4.35
89.7677 | 4.9454 | 60.022 | 4.35 | 89.7754 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.7245 | 4.9047 | 60.0132 | 4.35 | 89.7429 | 1.3039 | 60.012 | 0.7 | 89.7964 | 4.7097 | 59.9402 | 4.35
89.776 | 4.9428 | 60.022 | 4.35 | 89.7838 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 89.7329 | 4.9047 | 60.0132 | 4.35 | 89.7513 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.8047 | 4.7097 | 59.9402 | 4.35
89.7843 | 4.9401 | 60.022 | 4.35 | 89.7921 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.7412 | 4.9046 | 60.0132 | 4.35 | 89.7596 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.813 | 4.7097 | 59.9402 | 4.35
89.7926 | 4.9375 | 60.022 | 4.35 | 89.8004 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.7495 | 4.9046 | 60.0131 | 4.35 | 89.7679 | 1.3038 | 60.012 | 0.7 | 89.8213 | 4.7097 | 59.9402 | 4.35
89.801 | 4.9349 | 60.022 | 4.35 | 89.8087 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.7579 | 4.9046 | 60.0131 | 4.35 | 89.7762 | 1.3037 | 60.012 | 0.7 | 89.8296 | 4.7097 | 59.9401 | 4.35
89.8093 | 4.9324 | 60.022 | 4.35 | 89.8171 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.7662 | 4.9046 | 60.0131 | 4.35 | 89.7847 | 1.3037 | 60.012 | 0.7 | 89.8379 | 4.7097 | 59.9401 | 4.35
89.8176 | 4.9299 | 60.022 | 4.35 | 89.8254 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.7745 | 4.9047 | 60.0131 | 4.35 | 89.793 | 1.3037 | 60.012 | 0.7 | 89.8464 | 4.7097 | 59.9401 | 4.35
89.826 | 4.9274 | 60.022 | 4.35 | 89.8337 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.7828 | 4.9047 | 60.0131 | 4.35 | 89.8013 | 1.3037 | 60.012 | 0.7 | 89.8547 | 4.7097 | 59.9401 | 4.35
89.8343 | 4.9249 | 60.022 | 4.35 | 89.8421 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.7913 | 4.9047 | 60.0131 | 4.35 | 89.8096 | 1.3036 | 60.012 | 0.7 | 89.863 | 4.7097 | 59.94 | 4.35
89.8426 | 4.9225 | 60.022 | 4.35 | 89.8504 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.7996 | 4.9047 | 60.0131 | 4.35 | 89.818 | 1.3036 | 60.013 | 0.7 | 89.8713 | 4.7097 | 59.94 | 4.35
89.8509 | 4.92 | 60.022 | 4.35 | 89.8587 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.8079 | 4.9047 | 60.0131 | 4.35 | 89.8263 | 1.3036 | 60.013 | 0.7 | 89.8796 | 4.7097 | 59.94 | 4.35
89.8593 | 4.9203 | 60.022 | 4.35 | 89.867 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.8162 | 4.9047 | 60.0131 | 4.35 | 89.8346 | 1.3036 | 60.013 | 0.7 | 89.8882 | 4.7097 | 59.94 | 4.35
89.8676 | 4.9205 | 60.022 | 4.35 | 89.8754 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.8246 | 4.9047 | 60.0131 | 4.35 | 89.8429 | 1.3037 | 60.013 | 0.7 | 89.8965 | 4.7097 | 59.9399 | 4.35
89.8759 | 4.9207 | 60.022 | 4.35 | 89.8837 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.8329 | 4.9047 | 60.0131 | 4.35 | 89.8513 | 1.3037 | 60.013 | 0.7 | 89.9048 | 4.708 | 59.9399 | 4.35
89.8843 | 4.9209 | 60.022 | 4.35 | 89.892 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.8412 | 4.9047 | 60.0131 | 4.35 | 89.8596 | 1.3037 | 60.013 | 0.7 | 89.9131 | 4.7063 | 59.9399 | 4.35
89.8926 | 4.9209 | 60.022 | 4.35 | 89.9004 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.8495 | 4.9047 | 60.0131 | 4.35 | 89.8679 | 1.3037 | 60.013 | 0.7 | 89.9214 | 4.7046 | 59.9399 | 4.35
89.9009 | 4.921 | 60.022 | 4.35 | 89.9087 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.8579 | 4.9047 | 60.013 | 4.35 | 89.8762 | 1.3037 | 60.013 | 0.7 | 89.9297 | 4.7029 | 59.9398 | 4.35
89.9092 | 4.9211 | 60.022 | 4.35 | 89.917 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 89.8662 | 4.9047 | 60.013 | 4.35 | 89.8846 | 1.3037 | 60.013 | 0.7 | 89.9382 | 4.7012 | 59.9398 | 4.35
89.9176 | 4.9211 | 60.022 | 4.35 | 89.9254 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 89.8745 | 4.9047 | 60.013 | 4.35 | 89.8929 | 1.3038 | 60.013 | 0.7 | 89.9465 | 4.6995 | 59.9398 | 4.35
89.9259 | 4.9211 | 60.022 | 4.35 | 89.9337 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 89.8828 | 4.9047 | 60.013 | 4.35 | 89.9012 | 1.3038 | 60.013 | 0.7 | 89.9548 | 4.6978 | 59.9398 | 4.35
89.9342 | 4.9211 | 60.022 | 4.35 | 89.942 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 89.8912 | 4.9047 | 60.013 | 4.35 | 89.9095 | 1.3038 | 60.013 | 0.7 | 89.9631 | 4.6961 | 59.9397 | 4.35
89.9426 | 4.9212 | 60.022 | 4.35 | 89.9503 | 1.2844 | 60.029 | 0.7 | 89.8995 | 4.9047 | 60.013 | 4.35 | 89.918 | 1.3038 | 60.013 | 0.7 | 89.9714 | 4.6944 | 59.9397 | 4.35
89.9509 | 4.9213 | 60.022 | 4.35 | 89.9587 | 1.2844 | 60.029 | 0.7 | 89.9078 | 4.9047 | 60.013 | 4.35 | 89.9263 | 1.3038 | 60.013 | 0.7 | 89.9797 | 4.6926 | 59.9397 | 4.35
89.9592 | 4.9213 | 60.022 | 4.35 | 89.967 | 1.2844 | 60.029 | 0.7 | 89.9161 | 4.9047 | 60.013 | 4.35 | 89.9346 | 1.3038 | 60.013 | 0.7 | 89.9883 | 4.6926 | 59.9397 | 4.35
89.9675 | 4.9214 | 60.022 | 4.35 | 89.9753 | 1.2844 | 60.029 | 0.7 | 89.9246 | 4.9047 | 60.013 | 4.35 | 89.9429 | 1.3038 | 60.013 | 0.7 | 89.9966 | 4.6926 | 59.9396 | 4.35
89.9759 | 4.9215 | 60.022 | 4.35 | 89.9836 | 1.2845 | 60.029 | 0.7 | 89.9329 | 4.9047 | 60.013 | 4.35 | 89.9513 | 1.3038 | 60.013 | 0.7 | 90.0049 | 4.6925 | 59.9396 | 4.35
89.9842 | 4.9215 | 60.022 | 4.35 | 89.992 | 1.2845 | 60.029 | 0.7 | 89.9412 | 4.9023 | 60.013 | 4.35 | 89.9596 | 1.3038 | 60.013 | 0.7 | 90.0132 | 4.6925 | 59.9396 | 4.35
89.9925 | 4.9216 | 60.022 | 4.35 | 90.0003 | 1.2845 | 60.029 | 0.7 | 89.9495 | 4.8999 | 60.013 | 4.35 | 89.9679 | 1.3038 | 60.013 | 0.7 | 90.0215 | 4.6925 | 59.9396 | 4.35
90.0009 | 4.9217 | 60.022 | 4.35 | 90.0086 | 1.2845 | 60.029 | 0.7 | 89.9579 | 4.8974 | 60.0129 | 4.35 | 89.9762 | 1.3038 | 60.013 | 0.7 | 90.03 | 4.6925 | 59.9395 | 4.35
90.0092 | 4.9217 | 60.022 | 4.35 | 90.017 | 1.2845 | 60.029 | 0.7 | 89.9662 | 4.895 | 60.0129 | 4.35 | 89.9846 | 1.3038 | 60.013 | 0.7 | 90.0383 | 4.6925 | 59.9395 | 4.35
90.0175 | 4.9218 | 60.022 | 4.35 | 90.0253 | 1.2845 | 60.029 | 0.7 | 89.9745 | 4.8925 | 60.0129 | 4.35 | 89.9929 | 1.3037 | 60.013 | 0.7 | 90.0466 | 4.6925 | 59.9395 | 4.35
90.0258 | 4.9218 | 60.022 | 4.35 | 90.0336 | 1.2845 | 60.029 | 0.7 | 89.9829 | 4.89 | 60.0129 | 4.35 | 90.0012 | 1.3037 | 60.013 | 0.7 | 90.0549 | 4.6925 | 59.9395 | 4.35
90.0342 | 4.9218 | 60.022 | 4.35 | 90.042 | 1.2845 | 60.029 | 0.7 | 89.9912 | 4.8876 | 60.0129 | 4.35 | 90.0095 | 1.3037 | 60.013 | 0.7 | 90.0632 | 4.6925 | 59.9394 | 4.35
90.0425 | 4.9218 | 60.022 | 4.35 | 90.0503 | 1.2845 | 60.029 | 0.7 | 89.9995 | 4.8851 | 60.0129 | 4.35 | 90.0178 | 1.3037 | 60.013 | 0.7 | 90.0715 | 4.6925 | 59.9394 | 4.35
90.0508 | 4.9217 | 60.022 | 4.35 | 90.0586 | 1.2844 | 60.029 | 0.7 | 90.0078 | 4.8827 | 60.0129 | 4.35 | 90.0262 | 1.3037 | 60.013 | 0.7 | 90.0801 | 4.6925 | 59.9394 | 4.35
90.0592 | 4.9217 | 60.022 | 4.35 | 90.067 | 1.2844 | 60.029 | 0.7 | 90.0162 | 4.8802 | 60.0129 | 4.35 | 90.0345 | 1.3036 | 60.013 | 0.7 | 90.0884 | 4.6925 | 59.9394 | 4.35
90.0675 | 4.9217 | 60.022 | 4.35 | 90.0753 | 1.2844 | 60.029 | 0.7 | 90.0245 | 4.8802 | 60.0129 | 4.35 | 90.0428 | 1.3035 | 60.013 | 0.7 | 90.0967 | 4.6925 | 59.9393 | 4.35
90.0758 | 4.9217 | 60.022 | 4.35 | 90.0836 | 1.2844 | 60.029 | 0.7 | 90.0328 | 4.8801 | 60.0129 | 4.35 | 90.0511 | 1.3035 | 60.013 | 0.7 | 90.105 | 4.6925 | 59.9393 | 4.35
90.0841 | 4.9216 | 60.022 | 4.35 | 90.0919 | 1.2844 | 60.029 | 0.7 | 90.0411 | 4.8801 | 60.0129 | 4.35 | 90.0596 | 1.3034 | 60.013 | 0.7 | 90.1133 | 4.6925 | 59.9393 | 4.35
90.0925 | 4.9216 | 60.022 | 4.35 | 90.1003 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.0496 | 4.8801 | 60.0128 | 4.35 | 90.0679 | 1.3033 | 60.013 | 0.7 | 90.1216 | 4.6925 | 59.9393 | 4.35
90.1008 | 4.9215 | 60.022 | 4.35 | 90.1086 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.0579 | 4.8802 | 60.0128 | 4.35 | 90.0762 | 1.3033 | 60.013 | 0.7 | 90.1301 | 4.6925 | 59.9392 | 4.35
90.1091 | 4.9215 | 60.022 | 4.35 | 90.1169 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.0662 | 4.8802 | 60.0128 | 4.35 | 90.0845 | 1.3032 | 60.013 | 0.7 | 90.1384 | 4.6925 | 59.9392 | 4.35
90.1175 | 4.9214 | 60.022 | 4.35 | 90.1252 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.0745 | 4.8802 | 60.0128 | 4.35 | 90.0929 | 1.3031 | 60.013 | 0.7 | 90.1467 | 4.6925 | 59.9392 | 4.35
90.1258 | 4.9214 | 60.022 | 4.35 | 90.1336 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.0829 | 4.8803 | 60.0128 | 4.35 | 90.1012 | 1.3031 | 60.013 | 0.7 | 90.155 | 4.6925 | 59.9392 | 4.35
90.1341 | 4.9214 | 60.022 | 4.35 | 90.1419 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.0912 | 4.8803 | 60.0128 | 4.35 | 90.1095 | 1.303 | 60.013 | 0.7 | 90.1633 | 4.6925 | 59.9391 | 4.35
90.1424 | 4.9185 | 60.022 | 4.35 | 90.1502 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.0995 | 4.8803 | 60.0128 | 4.35 | 90.1178 | 1.3029 | 60.013 | 0.7 | 90.1719 | 4.6925 | 59.9391 | 4.35
90.1508 | 4.9156 | 60.022 | 4.35 | 90.1586 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.1078 | 4.8804 | 60.0128 | 4.35 | 90.1262 | 1.3029 | 60.013 | 0.7 | 90.1802 | 4.6925 | 59.9391 | 4.35
90.1591 | 4.9128 | 60.022 | 4.35 | 90.1669 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.1162 | 4.8805 | 60.0128 | 4.35 | 90.1345 | 1.3029 | 60.013 | 0.7 | 90.1885 | 4.6926 | 59.9391 | 4.35
90.1674 | 4.91 | 60.022 | 4.35 | 90.1752 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.1245 | 4.8805 | 60.0128 | 4.35 | 90.1428 | 1.3029 | 60.013 | 0.7 | 90.1968 | 4.6926 | 59.939 | 4.35
90.1758 | 4.9073 | 60.022 | 4.35 | 90.1835 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.1328 | 4.8806 | 60.0128 | 4.35 | 90.1511 | 1.3029 | 60.013 | 0.7 | 90.2051 | 4.6927 | 59.939 | 4.35
90.1841 | 4.9045 | 60.022 | 4.35 | 90.1919 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.1411 | 4.8807 | 60.0128 | 4.35 | 90.1595 | 1.3029 | 60.013 | 0.7 | 90.2134 | 4.6927 | 59.939 | 4.35
90.1924 | 4.9017 | 60.022 | 4.35 | 90.2002 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.1495 | 4.8807 | 60.0127 | 4.35 | 90.1678 | 1.3029 | 60.013 | 0.7 | 90.2219 | 4.6928 | 59.939 | 4.35
90.2007 | 4.8989 | 60.022 | 4.35 | 90.2085 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.1578 | 4.8808 | 60.0127 | 4.35 | 90.1761 | 1.3029 | 60.013 | 0.7 | 90.2302 | 4.6929 | 59.9389 | 4.35
90.2091 | 4.8961 | 60.022 | 4.35 | 90.2169 | 1.2843 | 60.029 | 0.7 | 90.1661 | 4.8809 | 60.0127 | 4.35 | 90.1844 | 1.3029 | 60.013 | 0.7 | 90.2385 | 4.6929 | 59.9389 | 4.35
90.2174 | 4.8934 | 60.022 | 4.35 | 90.2252 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 90.1746 | 4.8809 | 60.0127 | 4.35 | 90.1929 | 1.3028 | 60.013 | 0.7 | 90.2468 | 4.693 | 59.9389 | 4.35
90.2257 | 4.8934 | 60.023 | 4.35 | 90.2335 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 90.1829 | 4.8809 | 60.0127 | 4.35 | 90.2012 | 1.3028 | 60.013 | 0.7 | 90.2551 | 4.6931 | 59.9389 | 4.35
90.2341 | 4.8934 | 60.023 | 4.35 | 90.2419 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 90.1912 | 4.8809 | 60.0127 | 4.35 | 90.2095 | 1.3029 | 60.013 | 0.7 | 90.2634 | 4.6931 | 59.9388 | 4.35
90.2424 | 4.8934 | 60.023 | 4.35 | 90.2502 | 1.2842 | 60.029 | 0.7 | 90.1995 | 4.8809 | 60.0127 | 4.35 | 90.2178 | 1.303 | 60.013 | 0.7 | 90.272 | 4.6931 | 59.9388 | 4.35
90.2507 | 4.8933 | 60.023 | 4.35 | 90.2585 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 90.2079 | 4.8809 | 60.0127 | 4.35 | 90.2262 | 1.3032 | 60.013 | 0.7 | 90.2803 | 4.6931 | 59.9388 | 4.35
90.259 | 4.8932 | 60.023 | 4.35 | 90.2668 | 1.2841 | 60.029 | 0.7 | 90.2162 | 4.8809 | 60.0127 | 4.35 | 90.2345 | 1.3033 | 60.013 | 0.7 | 90.2886 | 4.6931 | 59.9388 | 4.35
90.2674 | 4.8932 | 60.023 | 4.35 | 90.2751 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 90.2245 | 4.8809 | 60.0127 | 4.35 | 90.2428 | 1.3034 | 60.013 | 0.7 | 90.2969 | 4.6931 | 59.9387 | 4.35
90.2757 | 4.8931 | 60.0231 | 4.35 | 90.2835 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 90.2328 | 4.8808 | 60.0127 | 4.35 | 90.2511 | 1.3036 | 60.013 | 0.7 | 90.3052 | 4.6931 | 59.9387 | 4.35
90.284 | 4.893 | 60.0231 | 4.35 | 90.2918 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 90.2412 | 4.8808 | 60.0127 | 4.35 | 90.2595 | 1.2992 | 60.013 | 0.7 | 90.3137 | 4.6931 | 59.9387 | 4.35
90.2924 | 4.8929 | 60.0231 | 4.35 | 90.3001 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.2495 | 4.8807 | 60.0126 | 4.35 | 90.2678 | 1.2949 | 60.013 | 0.7 | 90.322 | 4.69 | 59.9387 | 4.35
90.3007 | 4.8929 | 60.0231 | 4.35 | 90.3085 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.2578 | 4.8807 | 60.0126 | 4.35 | 90.2761 | 1.2906 | 60.013 | 0.7 | 90.3303 | 4.6868 | 59.9386 | 4.35
90.309 | 4.8928 | 60.0231 | 4.35 | 90.3168 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.2661 | 4.8807 | 60.0126 | 4.35 | 90.2844 | 1.2862 | 60.013 | 0.7 | 90.3386 | 4.6837 | 59.9386 | 4.35
90.3173 | 4.8927 | 60.0231 | 4.35 | 90.3251 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.2745 | 4.8807 | 60.0126 | 4.35 | 90.2928 | 1.2818 | 60.013 | 0.7 | 90.3469 | 4.6805 | 59.9386 | 4.35
90.3257 | 4.8928 | 60.0231 | 4.35 | 90.3335 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.2828 | 4.8807 | 60.0126 | 4.35 | 90.3011 | 1.2773 | 60.013 | 0.7 | 90.3552 | 4.6774 | 59.9386 | 4.35
90.334 | 4.8929 | 60.0231 | 4.35 | 90.3418 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.2911 | 4.8807 | 60.0126 | 4.35 | 90.3094 | 1.2728 | 60.013 | 0.7 | 90.3638 | 4.6742 | 59.9385 | 4.35
90.3423 | 4.8929 | 60.0231 | 4.35 | 90.3501 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.2994 | 4.8808 | 60.0126 | 4.35 | 90.3177 | 1.2684 | 60.013 | 0.7 | 90.3721 | 4.6711 | 59.9385 | 4.35
90.3507 | 4.893 | 60.0231 | 4.35 | 90.3584 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.3079 | 4.881 | 60.0126 | 4.35 | 90.3262 | 1.2639 | 60.013 | 0.7 | 90.3804 | 4.6679 | 59.9385 | 4.35
90.359 | 4.8931 | 60.0231 | 4.35 | 90.3668 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.3162 | 4.8811 | 60.0126 | 4.35 | 90.3345 | 1.2594 | 60.013 | 0.7 | 90.3887 | 4.6648 | 59.9385 | 4.35
90.3673 | 4.8932 | 60.0231 | 4.35 | 90.3751 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.3245 | 4.8813 | 60.0126 | 4.35 | 90.3428 | 1.2593 | 60.013 | 0.7 | 90.397 | 4.6616 | 59.9384 | 4.35
90.3756 | 4.8933 | 60.0232 | 4.35 | 90.3834 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.3328 | 4.8814 | 60.0126 | 4.35 | 90.3511 | 1.2593 | 60.013 | 0.7 | 90.4053 | 4.6616 | 59.9384 | 4.35
90.384 | 4.8933 | 60.0232 | 4.35 | 90.3918 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.3412 | 4.8816 | 60.0126 | 4.35 | 90.3595 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.4138 | 4.6616 | 59.9384 | 4.35
90.3923 | 4.8934 | 60.0232 | 4.35 | 90.4001 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.3495 | 4.8817 | 60.0126 | 4.35 | 90.3678 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.4221 | 4.6616 | 59.9384 | 4.35
90.4006 | 4.8935 | 60.0232 | 4.35 | 90.4084 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.3578 | 4.8819 | 60.0125 | 4.35 | 90.3761 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.4304 | 4.6616 | 59.9383 | 4.35
90.409 | 4.8935 | 60.0232 | 4.35 | 90.4167 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.3662 | 4.8821 | 60.0125 | 4.35 | 90.3844 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.4387 | 4.6616 | 59.9383 | 4.35
90.4173 | 4.8935 | 60.0232 | 4.35 | 90.4251 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.3745 | 4.8822 | 60.0125 | 4.35 | 90.3928 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.447 | 4.6616 | 59.9383 | 4.35
90.4256 | 4.8934 | 60.0232 | 4.35 | 90.4334 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.3828 | 4.8823 | 60.0125 | 4.35 | 90.4011 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.4556 | 4.6616 | 59.9383 | 4.35
90.4339 | 4.8934 | 60.0232 | 4.35 | 90.4417 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.3911 | 4.8821 | 60.0125 | 4.35 | 90.4094 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.4639 | 4.6616 | 59.9382 | 4.35
90.4423 | 4.8933 | 60.0232 | 4.35 | 90.45 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.3995 | 4.882 | 60.0125 | 4.35 | 90.4177 | 1.2593 | 60.013 | 0.7 | 90.4722 | 4.6616 | 59.9382 | 4.35
90.4506 | 4.8932 | 60.0232 | 4.35 | 90.4584 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.4078 | 4.8819 | 60.0125 | 4.35 | 90.4261 | 1.2593 | 60.013 | 0.7 | 90.4805 | 4.6616 | 59.9382 | 4.35
90.4589 | 4.8916 | 60.0232 | 4.35 | 90.4667 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.4161 | 4.8817 | 60.0125 | 4.35 | 90.4344 | 1.2593 | 60.013 | 0.7 | 90.4888 | 4.6616 | 59.9382 | 4.35
90.4673 | 4.89 | 60.0232 | 4.35 | 90.475 | 1.2837 | 60.029 | 0.7 | 90.4244 | 4.8815 | 60.0125 | 4.35 | 90.4427 | 1.2593 | 60.013 | 0.7 | 90.4971 | 4.6616 | 59.9381 | 4.35
90.4756 | 4.8885 | 60.0233 | 4.35 | 90.4834 | 1.2837 | 60.029 | 0.7 | 90.4329 | 4.8814 | 60.0125 | 4.35 | 90.451 | 1.2593 | 60.013 | 0.7 | 90.5056 | 4.6617 | 59.9381 | 4.35
90.4839 | 4.8869 | 60.0233 | 4.35 | 90.4917 | 1.2837 | 60.029 | 0.7 | 90.4412 | 4.8812 | 60.0125 | 4.35 | 90.4595 | 1.2594 | 60.013 | 0.7 | 90.5139 | 4.6618 | 59.9381 | 4.35
90.4922 | 4.8853 | 60.0233 | 4.35 | 90.5 | 1.2837 | 60.029 | 0.7 | 90.4495 | 4.881 | 60.0125 | 4.35 | 90.4678 | 1.2594 | 60.013 | 0.7 | 90.5222 | 4.6618 | 59.9381 | 4.35
90.5006 | 4.8838 | 60.0233 | 4.35 | 90.5084 | 1.2837 | 60.029 | 0.7 | 90.4578 | 4.8808 | 60.0124 | 4.35 | 90.4761 | 1.2594 | 60.013 | 0.7 | 90.5305 | 4.6619 | 59.938 | 4.35
90.5089 | 4.8823 | 60.0233 | 4.35 | 90.5167 | 1.2837 | 60.029 | 0.7 | 90.4662 | 4.8806 | 60.0124 | 4.35 | 90.4844 | 1.2594 | 60.013 | 0.7 | 90.5388 | 4.662 | 59.938 | 4.35
90.5172 | 4.8808 | 60.0233 | 4.35 | 90.525 | 1.2837 | 60.029 | 0.7 | 90.4745 | 4.8806 | 60.0124 | 4.35 | 90.4928 | 1.2594 | 60.013 | 0.7 | 90.5471 | 4.662 | 59.939 | 4.35
90.5256 | 4.8794 | 60.0233 | 4.35 | 90.5333 | 1.2837 | 60.029 | 0.7 | 90.4828 | 4.8806 | 60.0124 | 4.35 | 90.5011 | 1.2594 | 60.013 | 0.7 | 90.5557 | 4.6621 | 59.939 | 4.35
90.5339 | 4.8779 | 60.0233 | 4.35 | 90.5417 | 1.2837 | 60.029 | 0.7 | 90.4911 | 4.8806 | 60.0124 | 4.35 | 90.5094 | 1.2594 | 60.013 | 0.7 | 90.564 | 4.6622 | 59.939 | 4.35
90.5422 | 4.8779 | 60.0233 | 4.35 | 90.55 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.4995 | 4.8806 | 60.0124 | 4.35 | 90.5177 | 1.2594 | 60.013 | 0.7 | 90.5723 | 4.6623 | 59.9389 | 4.35
90.5505 | 4.8779 | 60.0233 | 4.35 | 90.5583 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.5078 | 4.8807 | 60.0124 | 4.35 | 90.5261 | 1.2594 | 60.013 | 0.7 | 90.5806 | 4.6624 | 59.9389 | 4.35
90.5589 | 4.878 | 60.0233 | 4.35 | 90.5667 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.5161 | 4.8807 | 60.0124 | 4.35 | 90.5344 | 1.2594 | 60.013 | 0.7 | 90.5889 | 4.6625 | 59.9389 | 4.35
90.5672 | 4.878 | 60.0233 | 4.35 | 90.575 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.5244 | 4.8807 | 60.0124 | 4.35 | 90.5427 | 1.2594 | 60.013 | 0.7 | 90.5974 | 4.6625 | 59.9389 | 4.35
90.5755 | 4.878 | 60.0234 | 4.35 | 90.5833 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.5328 | 4.8807 | 60.0124 | 4.35 | 90.551 | 1.2594 | 60.013 | 0.7 | 90.6057 | 4.6625 | 59.9389 | 4.35
90.5839 | 4.878 | 60.0234 | 4.35 | 90.5916 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.5411 | 4.8808 | 60.0124 | 4.35 | 90.5594 | 1.2594 | 60.013 | 0.7 | 90.614 | 4.6626 | 59.9389 | 4.35
90.5922 | 4.878 | 60.0234 | 4.35 | 90.6 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.5494 | 4.8808 | 60.0123 | 4.35 | 90.5677 | 1.2593 | 60.013 | 0.7 | 90.6223 | 4.6626 | 59.9388 | 4.35
90.6005 | 4.878 | 60.0234 | 4.35 | 90.6083 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.5577 | 4.8807 | 60.0123 | 4.35 | 90.576 | 1.2593 | 60.013 | 0.7 | 90.6306 | 4.6626 | 59.9388 | 4.35
90.6088 | 4.8781 | 60.0234 | 4.35 | 90.6166 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.5662 | 4.8805 | 60.0123 | 4.35 | 90.5844 | 1.2593 | 60.013 | 0.7 | 90.6389 | 4.6626 | 59.9388 | 4.35
90.6172 | 4.8781 | 60.0234 | 4.35 | 90.6249 | 1.2838 | 60.029 | 0.7 | 90.5745 | 4.8804 | 60.0123 | 4.35 | 90.5928 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.6475 | 4.6626 | 59.9388 | 4.35
90.6255 | 4.8781 | 60.0234 | 4.35 | 90.6333 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.5828 | 4.8803 | 60.0123 | 4.35 | 90.6011 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.6558 | 4.6626 | 59.9388 | 4.35
90.6338 | 4.8781 | 60.0234 | 4.35 | 90.6416 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.5912 | 4.8801 | 60.0123 | 4.35 | 90.6094 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.6641 | 4.6627 | 59.9388 | 4.35
90.6422 | 4.878 | 60.0234 | 4.35 | 90.6499 | 1.2839 | 60.029 | 0.7 | 90.5995 | 4.88 | 60.0123 | 4.35 | 90.6177 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.6724 | 4.6627 | 59.9387 | 4.35
90.6505 | 4.878 | 60.0234 | 4.35 | 90.6583 | 1.284 | 60.029 | 0.7 | 90.6078 | 4.8799 | 60.0123 | 4.35 | 90.6261 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.6807 | 4.6628 | 59.9387 | 4.35
90.6588 | 4.878 | 60.0234 | 4.35 | 90.6666 | 1.2789 | 60.029 | 0.7 | 90.6161 | 4.8798 | 60.0123 | 4.35 | 90.6344 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.689 | 4.6628 | 59.9387 | 4.35
90.6671 | 4.8779 | 60.0234 | 4.35 | 90.6749 | 1.2739 | 60.029 | 0.7 | 90.6245 | 4.8796 | 60.0123 | 4.35 | 90.6427 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.6975 | 4.6628 | 59.9387 | 4.35
90.6755 | 4.8779 | 60.0235 | 4.35 | 90.6833 | 1.2689 | 60.029 | 0.7 | 90.6328 | 4.8794 | 60.0123 | 4.35 | 90.651 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.7058 | 4.6628 | 59.9387 | 4.35
90.6838 | 4.8779 | 60.0235 | 4.35 | 90.6916 | 1.2639 | 60.029 | 0.7 | 90.6411 | 4.8793 | 60.0123 | 4.35 | 90.6594 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.7141 | 4.6628 | 59.9387 | 4.35
90.6921 | 4.8779 | 60.0235 | 4.35 | 90.6999 | 1.2589 | 60.029 | 0.7 | 90.6494 | 4.8793 | 60.0122 | 4.35 | 90.6677 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.7224 | 4.6628 | 59.9386 | 4.35
90.7004 | 4.878 | 60.0235 | 4.35 | 90.7083 | 1.2539 | 60.029 | 0.7 | 90.6578 | 4.8792 | 60.0122 | 4.35 | 90.676 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.7307 | 4.6629 | 59.9386 | 4.35
90.7088 | 4.878 | 60.0235 | 4.35 | 90.7166 | 1.2488 | 60.029 | 0.7 | 90.6661 | 4.8792 | 60.0122 | 4.35 | 90.6843 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.739 | 4.6628 | 59.9386 | 4.35
90.7171 | 4.8781 | 60.0235 | 4.35 | 90.7249 | 1.2438 | 60.029 | 0.7 | 90.6744 | 4.8792 | 60.0122 | 4.35 | 90.6927 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.7476 | 4.6628 | 59.9386 | 4.35
90.7254 | 4.8781 | 60.0235 | 4.35 | 90.7332 | 1.2387 | 60.029 | 0.7 | 90.6827 | 4.8792 | 60.0122 | 4.35 | 90.701 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.7559 | 4.6628 | 59.9386 | 4.35
90.7338 | 4.8782 | 60.0235 | 4.35 | 90.7415 | 1.2337 | 60.029 | 0.7 | 90.6912 | 4.8752 | 60.0122 | 4.35 | 90.7094 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.7642 | 4.6628 | 59.9386 | 4.35
90.7421 | 4.8783 | 60.0235 | 4.35 | 90.7499 | 1.2285 | 60.029 | 0.7 | 90.6995 | 4.8712 | 60.0122 | 4.35 | 90.7177 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.7725 | 4.6628 | 59.9385 | 4.35
90.7504 | 4.8784 | 60.0235 | 4.35 | 90.7582 | 1.2233 | 60.029 | 0.7 | 90.7078 | 4.8673 | 60.0122 | 4.35 | 90.7261 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.7808 | 4.6628 | 59.9385 | 4.35
90.7588 | 4.8785 | 60.0235 | 4.35 | 90.7665 | 1.2181 | 60.029 | 0.7 | 90.7161 | 4.8634 | 60.0122 | 4.35 | 90.7344 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.7893 | 4.6629 | 59.9385 | 4.35
90.7671 | 4.8786 | 60.0235 | 4.35 | 90.7749 | 1.2129 | 60.029 | 0.7 | 90.7245 | 4.8595 | 60.0122 | 4.35 | 90.7427 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.7976 | 4.6629 | 59.9385 | 4.35
90.7754 | 4.8786 | 60.0236 | 4.35 | 90.7832 | 1.2077 | 60.029 | 0.7 | 90.7328 | 4.8556 | 60.0122 | 4.35 | 90.751 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 90.8059 | 4.6629 | 59.9385 | 4.35
90.7837 | 4.8786 | 60.0236 | 4.35 | 90.7915 | 1.2025 | 60.029 | 0.7 | 90.7411 | 4.8517 | 60.0122 | 4.35 | 90.7594 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.8142 | 4.6629 | 59.9385 | 4.35
90.7921 | 4.8786 | 60.0236 | 4.35 | 90.7999 | 1.1974 | 60.029 | 0.7 | 90.7494 | 4.8478 | 60.0121 | 4.35 | 90.7677 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.8225 | 4.6629 | 59.9384 | 4.35
90.8004 | 4.8786 | 60.0236 | 4.35 | 90.8082 | 1.1922 | 60.029 | 0.7 | 90.7578 | 4.8437 | 60.0121 | 4.35 | 90.776 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.8308 | 4.6629 | 59.9384 | 4.35
90.8087 | 4.8786 | 60.0236 | 4.35 | 90.8165 | 1.187 | 60.029 | 0.7 | 90.7661 | 4.8396 | 60.0121 | 4.35 | 90.7843 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.8394 | 4.6629 | 59.9384 | 4.35
90.817 | 4.8786 | 60.0236 | 4.35 | 90.8248 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.7744 | 4.8394 | 60.0121 | 4.35 | 90.7927 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.8477 | 4.6629 | 59.9384 | 4.35
90.8254 | 4.8786 | 60.0236 | 4.35 | 90.8332 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.7828 | 4.8393 | 60.0121 | 4.35 | 90.801 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.856 | 4.6628 | 59.9384 | 4.35
90.8337 | 4.8786 | 60.0236 | 4.35 | 90.8415 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.7911 | 4.8391 | 60.0121 | 4.35 | 90.8093 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.8643 | 4.6627 | 59.9384 | 4.35
90.842 | 4.8786 | 60.0236 | 4.35 | 90.8498 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.7994 | 4.839 | 60.0121 | 4.35 | 90.8176 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.8726 | 4.6626 | 59.9383 | 4.35
90.8504 | 4.8786 | 60.0236 | 4.35 | 90.8582 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.8077 | 4.8388 | 60.0121 | 4.35 | 90.826 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.8809 | 4.6625 | 59.9383 | 4.35
90.8587 | 4.8786 | 60.0236 | 4.35 | 90.8665 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.8162 | 4.8386 | 60.0121 | 4.35 | 90.8344 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.8894 | 4.6624 | 59.9383 | 4.35
90.867 | 4.8787 | 60.0236 | 4.35 | 90.8748 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.8245 | 4.8385 | 60.0121 | 4.35 | 90.8427 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.8977 | 4.6623 | 59.9383 | 4.35
90.8754 | 4.8757 | 60.0237 | 4.35 | 90.8831 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.8328 | 4.8384 | 60.0121 | 4.35 | 90.851 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.906 | 4.662 | 59.9383 | 4.35
90.8837 | 4.8727 | 60.0237 | 4.35 | 90.8915 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.8411 | 4.8384 | 60.0121 | 4.35 | 90.8594 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.9143 | 4.6618 | 59.9383 | 4.35
90.892 | 4.8695 | 60.0237 | 4.35 | 90.8998 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.8495 | 4.8385 | 60.0121 | 4.35 | 90.8677 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.9226 | 4.6616 | 59.9382 | 4.35
90.9003 | 4.8664 | 60.0237 | 4.35 | 90.9081 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.8578 | 4.835 | 60.012 | 4.35 | 90.876 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.9309 | 4.6614 | 59.9382 | 4.35
90.9087 | 4.8632 | 60.0237 | 4.35 | 90.9164 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.8661 | 4.8316 | 60.012 | 4.35 | 90.8843 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.9395 | 4.6613 | 59.9382 | 4.35
90.917 | 4.8601 | 60.0237 | 4.35 | 90.9248 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.8744 | 4.8282 | 60.012 | 4.35 | 90.8927 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.9478 | 4.6612 | 59.9382 | 4.35
90.9253 | 4.857 | 60.0237 | 4.35 | 90.9331 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.8828 | 4.8249 | 60.012 | 4.35 | 90.901 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.9561 | 4.6611 | 59.9382 | 4.35
90.9336 | 4.8538 | 60.0237 | 4.35 | 90.9414 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.8911 | 4.8192 | 60.012 | 4.35 | 90.9093 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.9644 | 4.661 | 59.9382 | 4.35
90.942 | 4.8506 | 60.0237 | 4.35 | 90.9498 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.8994 | 4.8134 | 60.012 | 4.35 | 90.9176 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.9727 | 4.6609 | 59.9381 | 4.35
90.9503 | 4.8474 | 60.0237 | 4.35 | 90.9581 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.9077 | 4.8077 | 60.012 | 4.35 | 90.926 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.9812 | 4.6607 | 59.9381 | 4.35
90.9586 | 4.8473 | 60.0237 | 4.35 | 90.9664 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.9161 | 4.802 | 60.0119 | 4.35 | 90.9343 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.9895 | 4.6607 | 59.9381 | 4.35
90.967 | 4.8472 | 60.0237 | 4.35 | 90.9748 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.9244 | 4.7962 | 60.0119 | 4.35 | 90.9426 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 90.9978 | 4.6607 | 59.9381 | 4.35
90.9753 | 4.8472 | 60.0238 | 4.35 | 90.9831 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.9327 | 4.7905 | 60.0119 | 4.35 | 90.9509 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 91.0061 | 4.6607 | 59.9381 | 4.35
90.9836 | 4.8472 | 60.0238 | 4.35 | 90.9914 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.941 | 4.7882 | 60.0119 | 4.35 | 90.9594 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 91.0144 | 4.6607 | 59.9381 | 4.35
90.992 | 4.8472 | 60.0238 | 4.35 | 90.9997 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.9495 | 4.7859 | 60.0118 | 4.35 | 90.9677 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 91.0227 | 4.6607 | 59.938 | 4.35
91.0003 | 4.8472 | 60.0238 | 4.35 | 91.0081 | 1.1817 | 60.029 | 0.7 | 90.9578 | 4.7835 | 60.0118 | 4.35 | 90.976 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 91.0312 | 4.6607 | 59.938 | 4.35
91.0086 | 4.8472 | 60.0238 | 4.35 | 91.0164 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.9661 | 4.7812 | 60.0118 | 4.35 | 90.9843 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 91.0396 | 4.6607 | 59.938 | 4.35
91.0169 | 4.8472 | 60.0238 | 4.35 | 91.0247 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.9745 | 4.7811 | 60.0118 | 4.35 | 90.9927 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 91.0479 | 4.6606 | 59.938 | 4.35
91.0253 | 4.8472 | 60.0238 | 4.35 | 91.0331 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.9828 | 4.7811 | 60.0117 | 4.35 | 91.001 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 91.0562 | 4.6606 | 59.938 | 4.35
91.0336 | 4.8472 | 60.0238 | 4.35 | 91.0414 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.9911 | 4.7811 | 60.0117 | 4.35 | 91.0093 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 91.0645 | 4.6606 | 59.938 | 4.35
91.0419 | 4.8472 | 60.0238 | 4.35 | 91.0497 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 90.9994 | 4.781 | 60.0117 | 4.35 | 91.0176 | 1.2591 | 60.013 | 0.7 | 91.0728 | 4.6606 | 59.9379 | 4.35
91.0502 | 4.8472 | 60.0238 | 4.35 | 91.058 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 91.0078 | 4.781 | 60.0117 | 4.35 | 91.026 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 91.0813 | 4.6606 | 59.9379 | 4.35
91.0586 | 4.8472 | 60.0238 | 4.35 | 91.0664 | 1.1818 | 60.029 | 0.7 | 91.0161 | 4.7809 | 60.0117 | 4.35 | 91.0343 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 91.0896 | 4.6606 | 59.9379 | 4.35
91.0669 | 4.8472 | 60.0238 | 4.35 | 91.0747 | 1.1819 | 60.029 | 0.7 | 91.0244 | 4.781 | 60.0116 | 4.35 | 91.0426 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 91.0979 | 4.6606 | 59.9379 | 4.35
91.0752 | 4.8472 | 60.0239 | 4.35 | 91.083 | 1.1819 | 60.029 | 0.7 | 91.0327 | 4.781 | 60.0116 | 4.35 | 91.0509 | 1.2592 | 60.013 | 0.7 | 91.1062 | 4.6609 | 59.9379 | 4.35
91.0836 | 4.8472 | 60.0239 | 4.35 | 91.0913 | 1.1819 | 60.029 | 0.7 | 91.0411 | 4.781 | 60.0116 | 4.35 | 91.0593 | 1.2593 | 60.013 | 0.7 | 91.1145 | 4.6611 | 59.9379 | 4.35
91.0919 | 4.8472 | 60.0239 | 4.35 | 91.0997 | 1.1819 | 60.029 | 0.7 | 91.0494 | 4.781 | 60.0116 | 4.35 | 91.0676 | 1.2593 | 60.013 | 0.7 | 91.1228 | 4.6612 | 59.9378 | 4.35
91.1002 | 4.8472 | 60.0239 | 4.35 | 91.108 | 1.1819 | 60.029 | 0.7 | 91.0577 | 4.781 | 60.0115 | 4.35 | 91.0759 | 1.2593 | 60.013 | 0.7 | 91.1313 | 4.6613 | 59.9378 | 4.35
91.1086 | 4.8472 | 60.0239 | 4.35 | 91.1163 | 1.1819 | 60.029 | 0.7 | 91.066 | 4.781 | 60.0115 | 4.35 | 91.0842 | 1.2593 | 60.013 | 0.7 | 91.1396 | 4.6615 | 59.9378 | 4.35
91.1169 | 4.8472 | 60.0239 | 4.35 | 91.1247 | 1.1819 | 60.029 | 0.7 | 91.0745 | 4.781 | 60.0115 | 4.35 | 91.0927 | 1.2557 | 60.013 | 0.7 | 91.1479 | 4.6616 | 59.9378 | 4.35
91.1252 | 4.8472 | 60.0239 | 4.35 | 91.133 | 1.1819 | 60.029 | 0.7 | 91.0828 | 4.781 | 60.0114 | 4.35 | 91.101 | 1.252 | 60.013 | 0.7 | 91.1562 | 4.6573 | 59.9378 | 4.35
91.1335 | 4.8472 | 60.0239 | 4.35 | 91.1413 | 1.1819 | 60.029 | 0.7 | 91.0911 | 4.781 | 60.0114 | 4.35 | 91.1093 | 1.2483 | 60.013 | 0.7 | 91.1646 | 4.653 | 59.9378 | 4.35
91.1419 | 4.8472 | 60.0239 | 4.35 | 91.1497 | 1.1819 | 60.029 | 0.7 | 91.0995 | 4.781 | 60.0114 | 4.35 | 91.1176 | 1.2446 | 60.013 | 0.7 | 91.1729 | 4.6488 | 59.9377 | 4.35
91.1502 | 4.8472 | 60.0239 | 4.35 | 91.158 | 1.1819 | 60.029 | 0.7 | 91.1078 | 4.781 | 60.0114 | 4.35 | 91.126 | 1.2409 | 60.013 | 0.7 | 91.1814 | 4.6446 | 59.9377 | 4.35
91.1585 | 4.8472 | 60.0239 | 4.35 | 91.1663 | 1.1819 | 60.029 | 0.7 | 91.1161 | 4.781 | 60.0113 | 4.35 | 91.1343 | 1.2373 | 60.013 | 0.7 | 91.1897 | 4.6401 | 59.9377 | 4.35
91.1668 | 4.8472 | 60.0239 | 4.35 | 91.1747 | 1.1818 | 60.0291 | 0.7 | 91.1244 | 4.781 | 60.0113 | 4.35 | 91.1426 | 1.2336 | 60.013 | 0.7 | 91.198 | 4.6357 | 59.9377 | 4.35
91.1752 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.183 | 1.1818 | 60.0291 | 0.7 | 91.1328 | 4.781 | 60.0113 | 4.35 | 91.1509 | 1.2299 | 60.013 | 0.7 | 91.2063 | 4.6312 | 59.9377 | 4.35
91.1835 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.1913 | 1.1818 | 60.0291 | 0.7 | 91.1411 | 4.781 | 60.0113 | 4.35 | 91.1593 | 1.2262 | 60.013 | 0.7 | 91.2146 | 4.6267 | 59.9377 | 4.35
91.1918 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.1996 | 1.1818 | 60.0291 | 0.7 | 91.1494 | 4.781 | 60.0112 | 4.35 | 91.1676 | 1.2225 | 60.013 | 0.7 | 91.2231 | 4.6222 | 59.9376 | 4.35
91.2002 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.2079 | 1.1818 | 60.0291 | 0.7 | 91.1577 | 4.781 | 60.0112 | 4.35 | 91.1759 | 1.2224 | 60.013 | 0.7 | 91.2314 | 4.6177 | 59.9376 | 4.35
91.2085 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.2163 | 1.1817 | 60.0291 | 0.7 | 91.1661 | 4.781 | 60.0112 | 4.35 | 91.1842 | 1.2224 | 60.013 | 0.7 | 91.2397 | 4.6178 | 59.9376 | 4.35
91.2168 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.2246 | 1.1817 | 60.0291 | 0.7 | 91.1744 | 4.781 | 60.0112 | 4.35 | 91.1926 | 1.2224 | 60.013 | 0.7 | 91.248 | 4.6179 | 59.9376 | 4.35
91.2252 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.2329 | 1.1816 | 60.0291 | 0.7 | 91.1827 | 4.781 | 60.0112 | 4.35 | 91.2009 | 1.2224 | 60.013 | 0.7 | 91.2563 | 4.6179 | 59.9376 | 4.35
91.2335 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.2413 | 1.1816 | 60.0291 | 0.7 | 91.191 | 4.781 | 60.0111 | 4.35 | 91.2092 | 1.2224 | 60.013 | 0.7 | 91.2646 | 4.618 | 59.9376 | 4.35
91.2418 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.2496 | 1.1816 | 60.0291 | 0.7 | 91.1995 | 4.781 | 60.0111 | 4.35 | 91.2175 | 1.2223 | 60.013 | 0.7 | 91.2732 | 4.6181 | 59.9375 | 4.35
91.2501 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.2579 | 1.1816 | 60.0291 | 0.7 | 91.2078 | 4.781 | 60.0111 | 4.35 | 91.226 | 1.2223 | 60.013 | 0.7 | 91.2815 | 4.6182 | 59.9375 | 4.35
91.2585 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.2663 | 1.1816 | 60.0291 | 0.7 | 91.2161 | 4.781 | 60.0111 | 4.35 | 91.2343 | 1.2223 | 60.013 | 0.7 | 91.2898 | 4.6184 | 59.9375 | 4.35
91.2668 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.2746 | 1.1815 | 60.0292 | 0.7 | 91.2245 | 4.781 | 60.011 | 4.35 | 91.2426 | 1.2198 | 60.013 | 0.7 | 91.2981 | 4.6186 | 59.9375 | 4.35
91.2751 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.2829 | 1.1815 | 60.0292 | 0.7 | 91.2328 | 4.781 | 60.011 | 4.35 | 91.2509 | 1.2173 | 60.013 | 0.7 | 91.3064 | 4.6188 | 59.9375 | 4.35
91.2834 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.2912 | 1.1815 | 60.0292 | 0.7 | 91.2411 | 4.781 | 60.011 | 4.35 | 91.2593 | 1.2148 | 60.013 | 0.7 | 91.3147 | 4.619 | 59.9375 | 4.35
91.2918 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.2996 | 1.1815 | 60.0292 | 0.7 | 91.2494 | 4.781 | 60.0109 | 4.35 | 91.2676 | 1.2124 | 60.013 | 0.7 | 91.3232 | 4.619 | 59.9374 | 4.35
91.3001 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.3079 | 1.1815 | 60.0292 | 0.7 | 91.2578 | 4.781 | 60.0109 | 4.35 | 91.2759 | 1.2099 | 60.013 | 0.7 | 91.3315 | 4.619 | 59.9374 | 4.35
91.3084 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.3162 | 1.1816 | 60.0292 | 0.7 | 91.2661 | 4.781 | 60.0109 | 4.35 | 91.2842 | 1.2074 | 60.013 | 0.7 | 91.3398 | 4.619 | 59.9374 | 4.35
91.3168 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.3246 | 1.1816 | 60.0292 | 0.7 | 91.2744 | 4.781 | 60.0109 | 4.35 | 91.2926 | 1.2049 | 60.013 | 0.7 | 91.3481 | 4.619 | 59.9374 | 4.35
91.3251 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.3329 | 1.1816 | 60.0292 | 0.7 | 91.2827 | 4.781 | 60.0108 | 4.35 | 91.3009 | 1.2023 | 60.013 | 0.7 | 91.3564 | 4.619 | 59.9374 | 4.35
91.3334 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.3412 | 1.1816 | 60.0292 | 0.7 | 91.2911 | 4.781 | 60.0108 | 4.35 | 91.3092 | 1.1998 | 60.013 | 0.7 | 91.3647 | 4.619 | 59.9374 | 4.35
91.3418 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.3495 | 1.1816 | 60.0292 | 0.7 | 91.2994 | 4.781 | 60.0108 | 4.35 | 91.3175 | 1.1973 | 60.013 | 0.7 | 91.3733 | 4.619 | 59.9373 | 4.35
91.3501 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.3579 | 1.1816 | 60.0292 | 0.7 | 91.3077 | 4.781 | 60.0108 | 4.35 | 91.3259 | 1.1973 | 60.013 | 0.7 | 91.3816 | 4.619 | 59.9373 | 4.35
91.3584 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.3662 | 1.1816 | 60.0292 | 0.7 | 91.316 | 4.781 | 60.0107 | 4.35 | 91.3342 | 1.1973 | 60.013 | 0.7 | 91.3899 | 4.619 | 59.9373 | 4.35
91.3667 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.3745 | 1.1816 | 60.0293 | 0.7 | 91.3245 | 4.781 | 60.0107 | 4.35 | 91.3425 | 1.1973 | 60.013 | 0.7 | 91.3982 | 4.619 | 59.9373 | 4.35
91.3751 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.3828 | 1.1816 | 60.0293 | 0.7 | 91.3328 | 4.781 | 60.0107 | 4.35 | 91.3508 | 1.1973 | 60.013 | 0.7 | 91.4065 | 4.619 | 59.9373 | 4.35
91.3834 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.3912 | 1.1817 | 60.0293 | 0.7 | 91.3411 | 4.781 | 60.0107 | 4.35 | 91.3593 | 1.1973 | 60.013 | 0.7 | 91.4148 | 4.619 | 59.9373 | 4.35
91.3917 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.3995 | 1.1817 | 60.0293 | 0.7 | 91.3495 | 4.781 | 60.0107 | 4.35 | 91.3676 | 1.1973 | 60.013 | 0.7 | 91.4233 | 4.619 | 59.9372 | 4.35
91.4 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.4078 | 1.1817 | 60.0293 | 0.7 | 91.3578 | 4.781 | 60.0106 | 4.35 | 91.3759 | 1.1973 | 60.013 | 0.7 | 91.4316 | 4.619 | 59.9372 | 4.35
91.4084 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.4162 | 1.1817 | 60.0293 | 0.7 | 91.3661 | 4.781 | 60.0106 | 4.35 | 91.3842 | 1.1974 | 60.013 | 0.7 | 91.4399 | 4.619 | 59.9372 | 4.35
91.4167 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.4245 | 1.1817 | 60.0293 | 0.7 | 91.3744 | 4.781 | 60.0106 | 4.35 | 91.3926 | 1.1974 | 60.013 | 0.7 | 91.4482 | 4.619 | 59.9372 | 4.35
91.425 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.4328 | 1.1817 | 60.0293 | 0.7 | 91.3828 | 4.781 | 60.0105 | 4.35 | 91.4009 | 1.1974 | 60.013 | 0.7 | 91.4565 | 4.619 | 59.9372 | 4.35
91.4334 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.4412 | 1.1818 | 60.0293 | 0.7 | 91.3911 | 4.781 | 60.0105 | 4.35 | 91.4092 | 1.1974 | 60.013 | 0.7 | 91.4648 | 4.619 | 59.9372 | 4.35
91.4417 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.4495 | 1.1818 | 60.0293 | 0.7 | 91.3994 | 4.781 | 60.0105 | 4.35 | 91.4175 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.4731 | 4.619 | 59.9371 | 4.35
91.45 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.4578 | 1.1818 | 60.0293 | 0.7 | 91.4077 | 4.781 | 60.0105 | 4.35 | 91.4259 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.4817 | 4.6191 | 59.9371 | 4.35
91.4584 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.4661 | 1.1818 | 60.0293 | 0.7 | 91.4161 | 4.781 | 60.0104 | 4.35 | 91.4342 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.49 | 4.6191 | 59.9371 | 4.35
91.4667 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.4745 | 1.1818 | 60.0294 | 0.7 | 91.4244 | 4.781 | 60.0104 | 4.35 | 91.4425 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.4983 | 4.6192 | 59.9371 | 4.35
91.475 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.4828 | 1.1818 | 60.0294 | 0.7 | 91.4327 | 4.781 | 60.0104 | 4.35 | 91.4508 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.5066 | 4.6191 | 59.9371 | 4.35
91.4833 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.4911 | 1.1818 | 60.0294 | 0.7 | 91.441 | 4.7811 | 60.0104 | 4.35 | 91.4592 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.5149 | 4.619 | 59.9371 | 4.35
91.4917 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.4995 | 1.1818 | 60.0294 | 0.7 | 91.4495 | 4.7811 | 60.0103 | 4.35 | 91.4675 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.5232 | 4.619 | 59.937 | 4.35
91.5 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.5078 | 1.1818 | 60.0294 | 0.7 | 91.4578 | 4.7812 | 60.0103 | 4.35 | 91.4758 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.5317 | 4.6189 | 59.937 | 4.35
91.5083 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.5161 | 1.1818 | 60.0294 | 0.7 | 91.4661 | 4.7812 | 60.0103 | 4.35 | 91.4841 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.54 | 4.6188 | 59.937 | 4.35
91.5166 | 4.8472 | 60.024 | 4.35 | 91.5244 | 1.1818 | 60.0294 | 0.7 | 91.4745 | 4.7812 | 60.0103 | 4.35 | 91.4924 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.5483 | 4.6186 | 59.937 | 4.35
91.525 | 4.8473 | 60.024 | 4.35 | 91.5328 | 1.1818 | 60.0294 | 0.7 | 91.4828 | 4.7813 | 60.0103 | 4.35 | 91.5009 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.5566 | 4.6183 | 59.937 | 4.35
91.5333 | 4.8473 | 60.024 | 4.35 | 91.5411 | 1.1818 | 60.0294 | 0.7 | 91.4911 | 4.7813 | 60.0102 | 4.35 | 91.5092 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.5649 | 4.6179 | 59.937 | 4.35
91.5416 | 4.8474 | 60.024 | 4.35 | 91.5494 | 1.1818 | 60.0294 | 0.7 | 91.4994 | 4.7814 | 60.0102 | 4.35 | 91.5175 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.5732 | 4.6176 | 59.937 | 4.35
91.55 | 4.8475 | 60.024 | 4.35 | 91.5577 | 1.1818 | 60.0294 | 0.7 | 91.5078 | 4.7814 | 60.0102 | 4.35 | 91.5258 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.5818 | 4.6173 | 59.937 | 4.35
91.5583 | 4.8475 | 60.024 | 4.35 | 91.5661 | 1.1818 | 60.0294 | 0.7 | 91.5161 | 4.7815 | 60.0102 | 4.35 | 91.5342 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.5901 | 4.6171 | 59.937 | 4.35
91.5666 | 4.8476 | 60.024 | 4.35 | 91.5744 | 1.1818 | 60.0294 | 0.7 | 91.5244 | 4.7815 | 60.0101 | 4.35 | 91.5425 | 1.1976 | 60.013 | 0.7 | 91.5984 | 4.6169 | 59.9369 | 4.35
91.575 | 4.8476 | 60.024 | 4.35 | 91.5827 | 1.1818 | 60.0295 | 0.7 | 91.5327 | 4.7815 | 60.0101 | 4.35 | 91.5508 | 1.1976 | 60.013 | 0.7 | 91.6067 | 4.6167 | 59.9369 | 4.35
91.5833 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.5911 | 1.1818 | 60.0295 | 0.7 | 91.5411 | 4.7815 | 60.0101 | 4.35 | 91.5591 | 1.1976 | 60.013 | 0.7 | 91.615 | 4.6165 | 59.9369 | 4.35
91.5916 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.5994 | 1.1818 | 60.0295 | 0.7 | 91.5494 | 4.7816 | 60.01 | 4.35 | 91.5675 | 1.1977 | 60.013 | 0.7 | 91.6233 | 4.6164 | 59.9369 | 4.35
91.5999 | 4.8478 | 60.024 | 4.35 | 91.6077 | 1.1818 | 60.0295 | 0.7 | 91.5577 | 4.7816 | 60.01 | 4.35 | 91.5758 | 1.1977 | 60.013 | 0.7 | 91.6318 | 4.6163 | 59.9369 | 4.35
91.6083 | 4.8478 | 60.024 | 4.35 | 91.6161 | 1.1818 | 60.0295 | 0.7 | 91.566 | 4.7816 | 60.01 | 4.35 | 91.5841 | 1.1978 | 60.013 | 0.7 | 91.6401 | 4.6164 | 59.9369 | 4.35
91.6166 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.6244 | 1.1818 | 60.0295 | 0.7 | 91.5745 | 4.7816 | 60.01 | 4.35 | 91.5924 | 1.1978 | 60.013 | 0.7 | 91.6484 | 4.6164 | 59.9369 | 4.35
91.6249 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.6327 | 1.1818 | 60.0295 | 0.7 | 91.5828 | 4.7817 | 60.0099 | 4.35 | 91.6008 | 1.1978 | 60.013 | 0.7 | 91.6567 | 4.6166 | 59.9369 | 4.35
91.6332 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.6411 | 1.1818 | 60.0295 | 0.7 | 91.5911 | 4.7817 | 60.0099 | 4.35 | 91.6091 | 1.1979 | 60.013 | 0.7 | 91.665 | 4.6168 | 59.9369 | 4.35
91.6416 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.6494 | 1.1818 | 60.0295 | 0.7 | 91.5995 | 4.7817 | 60.0099 | 4.35 | 91.6174 | 1.1979 | 60.013 | 0.7 | 91.6733 | 4.617 | 59.9369 | 4.35
91.6499 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.6577 | 1.1818 | 60.0295 | 0.7 | 91.6078 | 4.7817 | 60.0099 | 4.35 | 91.6257 | 1.1979 | 60.013 | 0.7 | 91.6819 | 4.6172 | 59.9369 | 4.35
91.6582 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.666 | 1.1818 | 60.0295 | 0.7 | 91.6161 | 4.7817 | 60.0098 | 4.35 | 91.6342 | 1.1979 | 60.013 | 0.7 | 91.6902 | 4.6174 | 59.9369 | 4.35
91.6666 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.6743 | 1.1818 | 60.0296 | 0.7 | 91.6244 | 4.7817 | 60.0098 | 4.35 | 91.6425 | 1.1978 | 60.013 | 0.7 | 91.6985 | 4.6176 | 59.9368 | 4.35
91.6749 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.6827 | 1.1818 | 60.0296 | 0.7 | 91.6328 | 4.7817 | 60.0098 | 4.35 | 91.6508 | 1.1978 | 60.013 | 0.7 | 91.7068 | 4.6178 | 59.9368 | 4.35
91.6832 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.691 | 1.1818 | 60.0296 | 0.7 | 91.6411 | 4.7817 | 60.0098 | 4.35 | 91.6591 | 1.1977 | 60.013 | 0.7 | 91.7151 | 4.6179 | 59.9368 | 4.35
91.6915 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.6993 | 1.1818 | 60.0296 | 0.7 | 91.6494 | 4.7817 | 60.0098 | 4.35 | 91.6675 | 1.1976 | 60.013 | 0.7 | 91.7234 | 4.6181 | 59.9368 | 4.35
91.6999 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.7077 | 1.1818 | 60.0296 | 0.7 | 91.6577 | 4.7817 | 60.0097 | 4.35 | 91.6758 | 1.1976 | 60.013 | 0.7 | 91.7319 | 4.6182 | 59.9368 | 4.35
91.7082 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.716 | 1.1818 | 60.0296 | 0.7 | 91.6661 | 4.7816 | 60.0097 | 4.35 | 91.6841 | 1.1975 | 60.013 | 0.7 | 91.7402 | 4.6182 | 59.9368 | 4.35
91.7165 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.7243 | 1.1818 | 60.0296 | 0.7 | 91.6744 | 4.7816 | 60.0097 | 4.35 | 91.6924 | 1.1974 | 60.013 | 0.7 | 91.7485 | 4.6182 | 59.9368 | 4.35
91.7249 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.7327 | 1.1818 | 60.0296 | 0.7 | 91.6827 | 4.7815 | 60.0097 | 4.35 | 91.7008 | 1.1973 | 60.013 | 0.7 | 91.7568 | 4.6182 | 59.9368 | 4.35
91.7332 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.741 | 1.1818 | 60.0296 | 0.7 | 91.691 | 4.7814 | 60.0096 | 4.35 | 91.7091 | 1.1973 | 60.013 | 0.7 | 91.7651 | 4.6182 | 59.9368 | 4.35
91.7415 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.7493 | 1.1818 | 60.0296 | 0.7 | 91.6995 | 4.7813 | 60.0096 | 4.35 | 91.7174 | 1.1972 | 60.013 | 0.7 | 91.7734 | 4.6182 | 59.9368 | 4.35
91.7498 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.7576 | 1.1818 | 60.0296 | 0.7 | 91.7078 | 4.7812 | 60.0096 | 4.35 | 91.7257 | 1.1972 | 60.013 | 0.7 | 91.782 | 4.6182 | 59.9368 | 4.35
91.7582 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.766 | 1.1817 | 60.0296 | 0.7 | 91.7161 | 4.7811 | 60.0095 | 4.35 | 91.7341 | 1.1972 | 60.013 | 0.7 | 91.7903 | 4.6182 | 59.9368 | 4.35
91.7665 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.7743 | 1.1817 | 60.0297 | 0.7 | 91.7245 | 4.781 | 60.0095 | 4.35 | 91.7424 | 1.1972 | 60.013 | 0.7 | 91.7986 | 4.6182 | 59.9367 | 4.35
91.7748 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.7826 | 1.1817 | 60.0297 | 0.7 | 91.7328 | 4.7809 | 60.0095 | 4.35 | 91.7507 | 1.1972 | 60.013 | 0.7 | 91.8069 | 4.6182 | 59.9367 | 4.35
91.7832 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.791 | 1.1817 | 60.0297 | 0.7 | 91.7411 | 4.7809 | 60.0095 | 4.35 | 91.759 | 1.1972 | 60.013 | 0.7 | 91.8152 | 4.6182 | 59.9367 | 4.35
91.7915 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.7993 | 1.1817 | 60.0297 | 0.7 | 91.7494 | 4.7808 | 60.0094 | 4.35 | 91.7675 | 1.1972 | 60.013 | 0.7 | 91.8235 | 4.6182 | 59.9367 | 4.35
91.7998 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.8076 | 1.1817 | 60.0297 | 0.7 | 91.7578 | 4.7808 | 60.0094 | 4.35 | 91.7758 | 1.1972 | 60.013 | 0.7 | 91.8318 | 4.6182 | 59.9367 | 4.35
91.8081 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.8159 | 1.1817 | 60.0297 | 0.7 | 91.7661 | 4.7807 | 60.0094 | 4.35 | 91.7841 | 1.1972 | 60.013 | 0.7 | 91.8403 | 4.6182 | 59.9367 | 4.35
91.8165 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.8243 | 1.1817 | 60.0297 | 0.7 | 91.7744 | 4.7807 | 60.0094 | 4.35 | 91.7924 | 1.1972 | 60.013 | 0.7 | 91.8486 | 4.6182 | 59.9367 | 4.35
91.8248 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.8326 | 1.1817 | 60.0297 | 0.7 | 91.7827 | 4.7808 | 60.0093 | 4.35 | 91.8008 | 1.1972 | 60.013 | 0.7 | 91.8569 | 4.6182 | 59.9367 | 4.35
91.8331 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.8409 | 1.1817 | 60.0297 | 0.7 | 91.7911 | 4.7808 | 60.0093 | 4.35 | 91.8091 | 1.1972 | 60.013 | 0.7 | 91.8652 | 4.6182 | 59.9367 | 4.35
91.8415 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.8492 | 1.1817 | 60.0297 | 0.7 | 91.7994 | 4.7808 | 60.0093 | 4.35 | 91.8174 | 1.1972 | 60.014 | 0.7 | 91.8735 | 4.6182 | 59.9367 | 4.35
91.8498 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.8576 | 1.1817 | 60.0297 | 0.7 | 91.8077 | 4.7808 | 60.0093 | 4.35 | 91.8257 | 1.1972 | 60.014 | 0.7 | 91.8818 | 4.6182 | 59.9367 | 4.35
91.8581 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.8659 | 1.1817 | 60.0297 | 0.7 | 91.816 | 4.7809 | 60.0093 | 4.35 | 91.8341 | 1.1972 | 60.014 | 0.7 | 91.8904 | 4.6182 | 59.9367 | 4.35
91.8664 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.8742 | 1.1817 | 60.0298 | 0.7 | 91.8245 | 4.7809 | 60.0092 | 4.35 | 91.8424 | 1.1972 | 60.014 | 0.7 | 91.8987 | 4.6182 | 59.9366 | 4.35
91.8748 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.8826 | 1.1817 | 60.0298 | 0.7 | 91.8328 | 4.7809 | 60.0092 | 4.35 | 91.8507 | 1.1972 | 60.014 | 0.7 | 91.907 | 4.6182 | 59.9366 | 4.35
91.8831 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.8909 | 1.1817 | 60.0298 | 0.7 | 91.8411 | 4.7809 | 60.0092 | 4.35 | 91.859 | 1.1972 | 60.014 | 0.7 | 91.9153 | 4.6182 | 59.9366 | 4.35
91.8914 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.8992 | 1.1817 | 60.0298 | 0.7 | 91.8495 | 4.781 | 60.0091 | 4.35 | 91.8673 | 1.1972 | 60.0141 | 0.7 | 91.9236 | 4.6182 | 59.9366 | 4.35
91.8997 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.9076 | 1.1817 | 60.0298 | 0.7 | 91.8578 | 4.7809 | 60.0091 | 4.35 | 91.8757 | 1.1972 | 60.0141 | 0.7 | 91.9319 | 4.6182 | 59.9366 | 4.35
91.9081 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.9159 | 1.1817 | 60.0298 | 0.7 | 91.8661 | 4.7809 | 60.0091 | 4.35 | 91.884 | 1.1972 | 60.0141 | 0.7 | 91.9404 | 4.6182 | 59.9366 | 4.35
91.9164 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.9242 | 1.1817 | 60.0298 | 0.7 | 91.8744 | 4.7809 | 60.0091 | 4.35 | 91.8923 | 1.1973 | 60.0141 | 0.7 | 91.9487 | 4.6182 | 59.9366 | 4.35
91.9247 | 4.8477 | 60.024 | 4.35 | 91.9325 | 1.1817 | 60.0298 | 0.7 | 91.8828 | 4.7808 | 60.009 | 4.35 | 91.9006 | 1.1973 | 60.0141 | 0.7 | 91.957 | 4.6182 | 59.9366 | 4.35
91.9331 | 4.8478 | 60.024 | 4.35 | 91.9409 | 1.1817 | 60.0298 | 0.7 | 91.8911 | 4.7808 | 60.009 | 4.35 | 91.9091 | 1.1973 | 60.0141 | 0.7 | 91.9653 | 4.6183 | 59.9366 | 4.35
91.9414 | 4.8479 | 60.024 | 4.35 | 91.9492 | 1.1817 | 60.0298 | 0.7 | 91.8994 | 4.7808 | 60.011 | 4.35 | 91.9174 | 1.1973 | 60.0141 | 0.7 | 91.9736 | 4.6183 | 59.9366 | 4.35
91.9497 | 4.8479 | 60.024 | 4.35 | 91.9575 | 1.1817 | 60.0298 | 0.7 | 91.9077 | 4.7807 | 60.011 | 4.35 | 91.9257 | 1.1973 | 60.0141 | 0.7 | 91.9819 | 4.6183 | 59.9366 | 4.35
91.958 | 4.848 | 60.024 | 4.35 | 91.9659 | 1.1817 | 60.0298 | 0.7 | 91.9161 | 4.7807 | 60.0109 | 4.35 | 91.934 | 1.1974 | 60.0141 | 0.7 | 91.9905 | 4.6183 | 59.9366 | 4.35
91.9664 | 4.848 | 60.024 | 4.35 | 91.9742 | 1.1817 | 60.0299 | 0.7 | 91.9244 | 4.7807 | 60.0109 | 4.35 | 91.9424 | 1.1974 | 60.0141 | 0.7 | 91.9988 | 4.6184 | 59.9365 | 4.35
91.9747 | 4.8481 | 60.024 | 4.35 | 91.9825 | 1.1817 | 60.0299 | 0.7 | 91.9327 | 4.7807 | 60.0109 | 4.35 | 91.9507 | 1.1974 | 60.0141 | 0.7 | 92.0071 | 4.6184 | 59.9365 | 4.35
91.983 | 4.8481 | 60.024 | 4.35 | 91.9908 | 1.1817 | 60.0299 | 0.7 | 91.941 | 4.7807 | 60.0109 | 4.35 | 91.959 | 1.1974 | 60.0141 | 0.7 | 92.0154 | 4.6184 | 59.9365 | 4.35
91.9914 | 4.8482 | 60.024 | 4.35 | 91.9992 | 1.1817 | 60.0299 | 0.7 | 91.9495 | 4.7807 | 60.0108 | 4.35 | 91.9673 | 1.1973 | 60.0142 | 0.7 | 92.0237 | 4.6184 | 59.9365 | 4.35
91.9997 | 4.8482 | 60.024 | 4.35 | 92.0075 | 1.1817 | 60.0299 | 0.7 | 91.9578 | 4.7807 | 60.0108 | 4.35 | 91.9757 | 1.1973 | 60.0142 | 0.7 | 92.032 | 4.6185 | 59.9365 | 4.35
92.008 | 4.8482 | 60.024 | 4.35 | 92.0158 | 1.1817 | 60.0299 | 0.7 | 91.9661 | 4.7807 | 60.0108 | 4.35 | 91.984 | 1.1973 | 60.0142 | 0.7 | 92.0405 | 4.6185 | 59.9365 | 4.35
92.0163 | 4.8482 | 60.024 | 4.35 | 92.0241 | 1.1817 | 60.0299 | 0.7 | 91.9745 | 4.7807 | 60.0108 | 4.35 | 91.9923 | 1.1972 | 60.0142 | 0.7 | 92.0488 | 4.6185 | 59.9365 | 4.35
92.0247 | 4.8482 | 60.024 | 4.35 | 92.0325 | 1.1817 | 60.0299 | 0.7 | 91.9828 | 4.7807 | 60.0107 | 4.35 | 92.0006 | 1.1972 | 60.0142 | 0.7 | 92.0571 | 4.6139 | 59.9365 | 4.35
92.033 | 4.8482 | 60.024 | 4.35 | 92.0408 | 1.1817 | 60.0299 | 0.7 | 91.9911 | 4.7806 | 60.0107 | 4.35 | 92.009 | 1.1972 | 60.0142 | 0.7 | 92.0654 | 4.6093 | 59.9365 | 4.35
92.0413 | 4.8482 | 60.024 | 4.35 | 92.0491 | 1.1817 | 60.0299 | 0.7 | 91.9994 | 4.7805 | 60.0107 | 4.35 | 92.0173 | 1.1971 | 60.0142 | 0.7 | 92.0737 | 4.6047 | 59.9365 | 4.35
92.0497 | 4.8482 | 60.024 | 4.35 | 92.0575 | 1.1817 | 60.0299 | 0.7 | 92.0078 | 4.7804 | 60.0107 | 4.35 | 92.0256 | 1.1971 | 60.0142 | 0.7 | 92.082 | 4.6001 | 59.9365 | 4.35
92.058 | 4.8482 | 60.024 | 4.35 | 92.0658 | 1.1817 | 60.0299 | 0.7 | 92.0161 | 4.7803 | 60.0107 | 4.35 | 92.0339 | 1.1971 | 60.0142 | 0.7 | 92.0906 | 4.5955 | 59.9365 | 4.35
92.0663 | 4.8483 | 60.024 | 4.35 | 92.0741 | 1.1817 | 60.0299 | 0.7 | 92.0244 | 4.7802 | 60.0106 | 4.35 | 92.0424 | 1.1971 | 60.0142 | 0.7 | 92.0989 | 4.5909 | 59.9364 | 4.35
92.0746 | 4.8483 | 60.024 | 4.35 | 92.0825 | 1.1817 | 60.03 | 0.7 | 92.0327 | 4.7801 | 60.0106 | 4.35 | 92.0507 | 1.1971 | 60.0142 | 0.7 | 92.1072 | 4.5863 | 59.9364 | 4.35
92.083 | 4.8484 | 60.024 | 4.35 | 92.0908 | 1.1817 | 60.03 | 0.7 | 92.0411 | 4.7799 | 60.0106 | 4.35 | 92.059 | 1.1971 | 60.0142 | 0.7 | 92.1155 | 4.5816 | 59.9364 | 4.35
92.0913 | 4.8485 | 60.024 | 4.35 | 92.0991 | 1.1817 | 60.03 | 0.7 | 92.0494 | 4.7798 | 60.0105 | 4.35 | 92.0673 | 1.1971 | 60.0143 | 0.7 | 92.1238 | 4.577 | 59.9364 | 4.35
92.0996 | 4.8486 | 60.024 | 4.35 | 92.1074 | 1.1817 | 60.03 | 0.7 | 92.0577 | 4.7796 | 60.0105 | 4.35 | 92.0756 | 1.1971 | 60.0143 | 0.7 | 92.1321 | 4.5725 | 59.9364 | 4.35
92.1079 | 4.8487 | 60.024 | 4.35 | 92.1158 | 1.1816 | 60.03 | 0.7 | 92.066 | 4.7794 | 60.0105 | 4.35 | 92.084 | 1.1971 | 60.0143 | 0.7 | 92.1406 | 4.5724 | 59.9364 | 4.35
92.1163 | 4.8488 | 60.024 | 4.35 | 92.1241 | 1.1816 | 60.03 | 0.7 | 92.0745 | 4.7793 | 60.0105 | 4.35 | 92.0923 | 1.1971 | 60.0143 | 0.7 | 92.1489 | 4.5723 | 59.9364 | 4.35
92.1246 | 4.8489 | 60.024 | 4.35 | 92.1324 | 1.1816 | 60.03 | 0.7 | 92.0828 | 4.7792 | 60.0104 | 4.35 | 92.1006 | 1.1971 | 60.0143 | 0.7 | 92.1572 | 4.5723 | 59.9364 | 4.35
92.1329 | 4.849 | 60.024 | 4.35 | 92.1407 | 1.1816 | 60.03 | 0.7 | 92.0911 | 4.7791 | 60.0104 | 4.35 | 92.1089 | 1.1971 | 60.0143 | 0.7 | 92.1655 | 4.5722 | 59.9364 | 4.35
92.1413 | 4.8491 | 60.024 | 4.35 | 92.1491 | 1.1816 | 60.03 | 0.7 | 92.0995 | 4.779 | 60.0104 | 4.35 | 92.1173 | 1.1971 | 60.0143 | 0.7 | 92.1738 | 4.5722 | 59.9364 | 4.35
92.1496 | 4.8491 | 60.024 | 4.35 | 92.1574 | 1.1816 | 60.03 | 0.7 | 92.1078 | 4.7789 | 60.0104 | 4.35 | 92.1256 | 1.1971 | 60.0143 | 0.7 | 92.1821 | 4.5721 | 59.9364 | 4.35
92.1579 | 4.8491 | 60.024 | 4.35 | 92.1657 | 1.1816 | 60.03 | 0.7 | 92.1161 | 4.7788 | 60.0103 | 4.35 | 92.1339 | 1.1971 | 60.0143 | 0.7 | 92.1904 | 4.5721 | 59.9364 | 4.35
92.1662 | 4.8492 | 60.024 | 4.35 | 92.1741 | 1.1816 | 60.03 | 0.7 | 92.1244 | 4.7788 | 60.0103 | 4.35 | 92.1422 | 1.1971 | 60.0143 | 0.7 | 92.199 | 4.5721 | 59.9363 | 4.35
92.1746 | 4.8492 | 60.024 | 4.35 | 92.1824 | 1.1815 | 60.03 | 0.7 | 92.1328 | 4.7788 | 60.0103 | 4.35 | 92.1506 | 1.1971 | 60.0143 | 0.7 | 92.2073 | 4.572 | 59.9363 | 4.35
92.1829 | 4.8492 | 60.024 | 4.35 | 92.1907 | 1.1815 | 60.03 | 0.7 | 92.1411 | 4.7788 | 60.0103 | 4.35 | 92.1589 | 1.1971 | 60.0143 | 0.7 | 92.2156 | 4.5719 | 59.9363 | 4.35
92.1912 | 4.8492 | 60.024 | 4.35 | 92.199 | 1.1815 | 60.03 | 0.7 | 92.1494 | 4.7788 | 60.0103 | 4.35 | 92.1672 | 1.1971 | 60.0144 | 0.7 | 92.2239 | 4.5719 | 59.9363 | 4.35
92.1995 | 4.8492 | 60.024 | 4.35 | 92.2074 | 1.1815 | 60.03 | 0.7 | 92.1577 | 4.7788 | 60.0102 | 4.35 | 92.1755 | 1.1971 | 60.0144 | 0.7 | 92.2322 | 4.5719 | 59.9363 | 4.35
92.2079 | 4.8492 | 60.024 | 4.35 | 92.2157 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.1661 | 4.7788 | 60.0102 | 4.35 | 92.184 | 1.1972 | 60.0144 | 0.7 | 92.2405 | 4.5719 | 59.9363 | 4.35
92.2162 | 4.8492 | 60.024 | 4.35 | 92.224 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.1744 | 4.7788 | 60.0102 | 4.35 | 92.1923 | 1.1972 | 60.0144 | 0.7 | 92.249 | 4.5719 | 59.9363 | 4.35
92.2245 | 4.8492 | 60.027 | 4.35 | 92.2324 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.1827 | 4.7788 | 60.0102 | 4.35 | 92.2006 | 1.1973 | 60.0144 | 0.7 | 92.2573 | 4.572 | 59.9363 | 4.35
92.2329 | 4.8492 | 60.027 | 4.35 | 92.2407 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.191 | 4.7788 | 60.0101 | 4.35 | 92.2089 | 1.1974 | 60.0144 | 0.7 | 92.2656 | 4.572 | 59.9363 | 4.35
92.2412 | 4.8492 | 60.027 | 4.35 | 92.249 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.1995 | 4.7788 | 60.0101 | 4.35 | 92.2173 | 1.1974 | 60.0144 | 0.7 | 92.2739 | 4.5721 | 59.9363 | 4.35
92.2495 | 4.8492 | 60.027 | 4.35 | 92.2574 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.2078 | 4.7788 | 60.0101 | 4.35 | 92.2256 | 1.1975 | 60.0144 | 0.7 | 92.2822 | 4.5721 | 59.9363 | 4.35
92.2578 | 4.8491 | 60.027 | 4.35 | 92.2657 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.2161 | 4.7788 | 60.01 | 4.35 | 92.2339 | 1.1975 | 60.0144 | 0.7 | 92.2905 | 4.5722 | 59.9363 | 4.35
92.2662 | 4.849 | 60.027 | 4.35 | 92.274 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.2245 | 4.7788 | 60.01 | 4.35 | 92.2422 | 1.1976 | 60.0144 | 0.7 | 92.2991 | 4.5722 | 59.9362 | 4.35
92.2745 | 4.8489 | 60.0271 | 4.35 | 92.2823 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.2328 | 4.7788 | 60.01 | 4.35 | 92.2506 | 1.1976 | 60.0144 | 0.7 | 92.3074 | 4.5723 | 59.9362 | 4.35
92.2828 | 4.8488 | 60.0271 | 4.35 | 92.2906 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.2411 | 4.7788 | 60.01 | 4.35 | 92.2589 | 1.1976 | 60.0144 | 0.7 | 92.3157 | 4.5724 | 59.9362 | 4.35
92.2912 | 4.8488 | 60.0271 | 4.35 | 92.299 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.2494 | 4.7788 | 60.0099 | 4.35 | 92.2672 | 1.1976 | 60.0145 | 0.7 | 92.324 | 4.5725 | 59.9362 | 4.35
92.2995 | 4.8487 | 60.0271 | 4.35 | 92.3073 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.2578 | 4.7788 | 60.0099 | 4.35 | 92.2755 | 1.1976 | 60.0145 | 0.7 | 92.3323 | 4.5727 | 59.9362 | 4.35
92.3078 | 4.8486 | 60.0271 | 4.35 | 92.3156 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.2661 | 4.7788 | 60.0099 | 4.35 | 92.2839 | 1.1976 | 60.0145 | 0.7 | 92.3406 | 4.5727 | 59.9362 | 4.35
92.3161 | 4.8485 | 60.0271 | 4.35 | 92.324 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.2744 | 4.7788 | 60.0099 | 4.35 | 92.2922 | 1.1976 | 60.0145 | 0.7 | 92.3491 | 4.5728 | 59.9362 | 4.35
92.3245 | 4.8484 | 60.0271 | 4.35 | 92.3323 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.2827 | 4.7788 | 60.0098 | 4.35 | 92.3005 | 1.1976 | 60.0145 | 0.7 | 92.3574 | 4.5728 | 59.9362 | 4.35
92.3328 | 4.8483 | 60.0271 | 4.35 | 92.3406 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.2911 | 4.7788 | 60.0098 | 4.35 | 92.3088 | 1.1976 | 60.0145 | 0.7 | 92.3657 | 4.5729 | 59.9362 | 4.35
92.3411 | 4.8483 | 60.0271 | 4.35 | 92.349 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.2994 | 4.7788 | 60.0098 | 4.35 | 92.3171 | 1.1976 | 60.0145 | 0.7 | 92.374 | 4.5729 | 59.9362 | 4.35
92.3494 | 4.8483 | 60.0271 | 4.35 | 92.3573 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.3077 | 4.7788 | 60.0098 | 4.35 | 92.3256 | 1.1976 | 60.0145 | 0.7 | 92.3823 | 4.573 | 59.9362 | 4.35
92.3578 | 4.8483 | 60.0271 | 4.35 | 92.3656 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.316 | 4.7788 | 60.0098 | 4.35 | 92.3339 | 1.1976 | 60.0145 | 0.7 | 92.3906 | 4.573 | 59.9362 | 4.35
92.3661 | 4.8483 | 60.0271 | 4.35 | 92.374 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.3245 | 4.7788 | 60.0097 | 4.35 | 92.3422 | 1.1976 | 60.0145 | 0.7 | 92.3992 | 4.5731 | 59.9361 | 4.35
92.3744 | 4.8483 | 60.0272 | 4.35 | 92.3823 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.3328 | 4.7788 | 60.0097 | 4.35 | 92.3505 | 1.1976 | 60.0145 | 0.7 | 92.4075 | 4.573 | 59.9361 | 4.35
92.3828 | 4.8483 | 60.0272 | 4.35 | 92.3906 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.3411 | 4.7788 | 60.0097 | 4.35 | 92.3589 | 1.1975 | 60.0145 | 0.7 | 92.4158 | 4.5729 | 59.9361 | 4.35
92.3911 | 4.8484 | 60.0272 | 4.35 | 92.3989 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.3495 | 4.7788 | 60.0097 | 4.35 | 92.3672 | 1.1975 | 60.0146 | 0.7 | 92.4241 | 4.5728 | 59.9361 | 4.35
92.3994 | 4.8484 | 60.0272 | 4.35 | 92.4073 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.3578 | 4.7788 | 60.0096 | 4.35 | 92.3755 | 1.1974 | 60.0146 | 0.7 | 92.4324 | 4.5726 | 59.9361 | 4.35
92.4077 | 4.8484 | 60.0272 | 4.35 | 92.4156 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.3661 | 4.7788 | 60.0096 | 4.35 | 92.3838 | 1.1973 | 60.0146 | 0.7 | 92.4407 | 4.5725 | 59.9361 | 4.35
92.4161 | 4.8484 | 60.0272 | 4.35 | 92.4239 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.3744 | 4.7788 | 60.0096 | 4.35 | 92.3922 | 1.1973 | 60.0146 | 0.7 | 92.4492 | 4.5724 | 59.9361 | 4.35
92.4244 | 4.8484 | 60.0272 | 4.35 | 92.4323 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.3828 | 4.7788 | 60.0095 | 4.35 | 92.4005 | 1.1972 | 60.0146 | 0.7 | 92.4575 | 4.5722 | 59.9361 | 4.35
92.4327 | 4.8484 | 60.0272 | 4.35 | 92.4406 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.3911 | 4.7788 | 60.0095 | 4.35 | 92.4088 | 1.1971 | 60.0146 | 0.7 | 92.4658 | 4.5721 | 59.9361 | 4.35
92.4411 | 4.8484 | 60.0272 | 4.35 | 92.4489 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.3994 | 4.7788 | 60.0095 | 4.35 | 92.4171 | 1.197 | 60.0146 | 0.7 | 92.4741 | 4.572 | 59.9361 | 4.35
92.4494 | 4.8484 | 60.0272 | 4.35 | 92.4572 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.4077 | 4.7788 | 60.0095 | 4.35 | 92.4255 | 1.197 | 60.0146 | 0.7 | 92.4824 | 4.5718 | 59.9361 | 4.35
92.4577 | 4.8445 | 60.0272 | 4.35 | 92.4656 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.4161 | 4.7788 | 60.0094 | 4.35 | 92.4338 | 1.1969 | 60.0146 | 0.7 | 92.4907 | 4.5717 | 59.9361 | 4.35
92.466 | 4.8405 | 60.0272 | 4.35 | 92.4739 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.4244 | 4.7788 | 60.0094 | 4.35 | 92.4421 | 1.1969 | 60.0146 | 0.7 | 92.499 | 4.5716 | 59.936 | 4.35
92.4744 | 4.8366 | 60.0273 | 4.35 | 92.4822 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.4327 | 4.7788 | 60.0094 | 4.35 | 92.4504 | 1.1969 | 60.0146 | 0.7 | 92.5076 | 4.5716 | 59.936 | 4.35
92.4827 | 4.8327 | 60.0273 | 4.35 | 92.4905 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.441 | 4.7788 | 60.0094 | 4.35 | 92.4589 | 1.1969 | 60.0146 | 0.7 | 92.5159 | 4.5716 | 59.936 | 4.35
92.491 | 4.8288 | 60.0273 | 4.35 | 92.4989 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.4495 | 4.7788 | 60.0093 | 4.35 | 92.4672 | 1.1969 | 60.0147 | 0.7 | 92.5242 | 4.5716 | 59.936 | 4.35
92.4993 | 4.8249 | 60.0273 | 4.35 | 92.5072 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.4578 | 4.7788 | 60.0093 | 4.35 | 92.4755 | 1.1969 | 60.0147 | 0.7 | 92.5325 | 4.5716 | 59.936 | 4.35
92.5077 | 4.821 | 60.0273 | 4.35 | 92.5155 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.4661 | 4.7788 | 60.0093 | 4.35 | 92.4838 | 1.1969 | 60.0147 | 0.7 | 92.5408 | 4.5716 | 59.936 | 4.35
92.516 | 4.8171 | 60.0273 | 4.35 | 92.5239 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.4745 | 4.7788 | 60.0093 | 4.35 | 92.4922 | 1.1969 | 60.0147 | 0.7 | 92.5491 | 4.5716 | 59.936 | 4.35
92.5243 | 4.8132 | 60.0273 | 4.35 | 92.5322 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.4828 | 4.7788 | 60.0093 | 4.35 | 92.5005 | 1.1969 | 60.0147 | 0.7 | 92.5576 | 4.5669 | 59.936 | 4.35
92.5327 | 4.8093 | 60.0273 | 4.35 | 92.5405 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.4911 | 4.779 | 60.0092 | 4.35 | 92.5088 | 1.1969 | 60.0147 | 0.7 | 92.5659 | 4.5622 | 59.936 | 4.35
92.541 | 4.8093 | 60.0273 | 4.35 | 92.5489 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.4994 | 4.7791 | 60.0092 | 4.35 | 92.5171 | 1.1969 | 60.0147 | 0.7 | 92.5742 | 4.5575 | 59.936 | 4.35
92.5493 | 4.8093 | 60.0273 | 4.35 | 92.5572 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.5078 | 4.7792 | 60.0092 | 4.35 | 92.5254 | 1.1968 | 60.0147 | 0.7 | 92.5825 | 4.5528 | 59.936 | 4.35
92.5576 | 4.8093 | 60.0273 | 4.35 | 92.5655 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.5161 | 4.7793 | 60.0091 | 4.35 | 92.5338 | 1.1968 | 60.0147 | 0.7 | 92.5908 | 4.5481 | 59.936 | 4.35
92.566 | 4.8093 | 60.0273 | 4.35 | 92.5738 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.5244 | 4.7794 | 60.0091 | 4.35 | 92.5421 | 1.1968 | 60.0147 | 0.7 | 92.5991 | 4.5434 | 59.9361 | 4.35
92.5743 | 4.8093 | 60.0274 | 4.35 | 92.5822 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.5327 | 4.7795 | 60.0091 | 4.35 | 92.5504 | 1.1968 | 60.0147 | 0.7 | 92.6077 | 4.5387 | 59.9361 | 4.35
92.5826 | 4.8094 | 60.0274 | 4.35 | 92.5905 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.5411 | 4.7798 | 60.0091 | 4.35 | 92.5587 | 1.1968 | 60.0147 | 0.7 | 92.616 | 4.534 | 59.9361 | 4.35
92.591 | 4.8094 | 60.0274 | 4.35 | 92.5988 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.5494 | 4.78 | 60.009 | 4.35 | 92.5671 | 1.1968 | 60.0148 | 0.7 | 92.6243 | 4.5292 | 59.9361 | 4.35
92.5993 | 4.8095 | 60.0274 | 4.35 | 92.6071 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.5577 | 4.7802 | 60.009 | 4.35 | 92.5754 | 1.1968 | 60.0148 | 0.7 | 92.6326 | 4.5245 | 59.9361 | 4.35
92.6076 | 4.8096 | 60.0274 | 4.35 | 92.6155 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.566 | 4.7804 | 60.009 | 4.35 | 92.5837 | 1.1968 | 60.0148 | 0.7 | 92.6409 | 4.5245 | 59.9361 | 4.35
92.6159 | 4.8096 | 60.0274 | 4.35 | 92.6238 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.5745 | 4.7805 | 60.009 | 4.35 | 92.592 | 1.1969 | 60.0148 | 0.7 | 92.6492 | 4.5245 | 59.9361 | 4.35
92.6243 | 4.8097 | 60.0274 | 4.35 | 92.6321 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.5828 | 4.7807 | 60.0089 | 4.35 | 92.6005 | 1.1969 | 60.0148 | 0.7 | 92.6577 | 4.5245 | 59.9361 | 4.35
92.6326 | 4.8097 | 60.0274 | 4.35 | 92.6405 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.5911 | 4.7808 | 60.0089 | 4.35 | 92.6088 | 1.197 | 60.0148 | 0.7 | 92.666 | 4.5245 | 59.9361 | 4.35
92.6409 | 4.8098 | 60.0274 | 4.35 | 92.6488 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.5995 | 4.7809 | 60.0089 | 4.35 | 92.6171 | 1.197 | 60.0148 | 0.7 | 92.6743 | 4.5246 | 59.9361 | 4.35
92.6492 | 4.8099 | 60.0274 | 4.35 | 92.6571 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.6078 | 4.781 | 60.0089 | 4.35 | 92.6254 | 1.1971 | 60.0148 | 0.7 | 92.6826 | 4.5246 | 59.9361 | 4.35
92.6576 | 4.8099 | 60.0274 | 4.35 | 92.6654 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.6161 | 4.7811 | 60.0089 | 4.35 | 92.6338 | 1.1971 | 60.0148 | 0.7 | 92.6909 | 4.5247 | 59.9361 | 4.35
92.6659 | 4.8099 | 60.0274 | 4.35 | 92.6738 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.6244 | 4.7811 | 60.0088 | 4.35 | 92.6421 | 1.1971 | 60.0148 | 0.7 | 92.6992 | 4.5247 | 59.9362 | 4.35
92.6742 | 4.8099 | 60.0275 | 4.35 | 92.6821 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.6328 | 4.7811 | 60.0088 | 4.35 | 92.6504 | 1.1972 | 60.0148 | 0.7 | 92.7075 | 4.5248 | 59.9362 | 4.35
92.6826 | 4.8099 | 60.0275 | 4.35 | 92.6904 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.6411 | 4.7811 | 60.0088 | 4.35 | 92.6587 | 1.1972 | 60.0148 | 0.7 | 92.7161 | 4.5249 | 59.9362 | 4.35
92.6909 | 4.8099 | 60.0275 | 4.35 | 92.6988 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.6494 | 4.7811 | 60.0088 | 4.35 | 92.6671 | 1.1972 | 60.0149 | 0.7 | 92.7244 | 4.525 | 59.9362 | 4.35
92.6992 | 4.8099 | 60.0275 | 4.35 | 92.7071 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.6577 | 4.7811 | 60.0087 | 4.35 | 92.6754 | 1.1972 | 60.0149 | 0.7 | 92.7327 | 4.5251 | 59.9362 | 4.35
92.7075 | 4.8099 | 60.0275 | 4.35 | 92.7154 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.6661 | 4.7811 | 60.0087 | 4.35 | 92.6837 | 1.1972 | 60.0149 | 0.7 | 92.741 | 4.5251 | 59.9362 | 4.35
92.7159 | 4.8099 | 60.0275 | 4.35 | 92.7238 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.6744 | 4.7811 | 60.0087 | 4.35 | 92.692 | 1.1972 | 60.0149 | 0.7 | 92.7493 | 4.5252 | 59.9362 | 4.35
92.7242 | 4.8099 | 60.0275 | 4.35 | 92.7321 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.6827 | 4.7811 | 60.0086 | 4.35 | 92.7004 | 1.1972 | 60.0149 | 0.7 | 92.7576 | 4.5253 | 59.9362 | 4.35
92.7325 | 4.8099 | 60.0275 | 4.35 | 92.7404 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.691 | 4.7811 | 60.0086 | 4.35 | 92.7087 | 1.1972 | 60.0149 | 0.7 | 92.7661 | 4.5253 | 59.9362 | 4.35
92.7409 | 4.8099 | 60.0275 | 4.35 | 92.7487 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.6995 | 4.7811 | 60.0086 | 4.35 | 92.717 | 1.1972 | 60.0149 | 0.7 | 92.7744 | 4.5254 | 59.9362 | 4.35
92.7492 | 4.8099 | 60.0275 | 4.35 | 92.757 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.7078 | 4.7811 | 60.0086 | 4.35 | 92.7253 | 1.1971 | 60.0149 | 0.7 | 92.7827 | 4.5255 | 59.9362 | 4.35
92.7575 | 4.8099 | 60.0275 | 4.35 | 92.7654 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.7161 | 4.7811 | 60.0085 | 4.35 | 92.7338 | 1.1971 | 60.0149 | 0.7 | 92.791 | 4.5256 | 59.9362 | 4.35
92.7658 | 4.8099 | 60.0275 | 4.35 | 92.7737 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.7245 | 4.7811 | 60.0085 | 4.35 | 92.7421 | 1.1971 | 60.0149 | 0.7 | 92.7993 | 4.5257 | 59.9363 | 4.35
92.7742 | 4.8099 | 60.0275 | 4.35 | 92.782 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.7328 | 4.7811 | 60.0085 | 4.35 | 92.7504 | 1.197 | 60.0149 | 0.7 | 92.8076 | 4.5258 | 59.9363 | 4.35
92.7825 | 4.8099 | 60.0276 | 4.35 | 92.7904 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.7411 | 4.7811 | 60.0085 | 4.35 | 92.7587 | 1.197 | 60.0149 | 0.7 | 92.8162 | 4.5259 | 59.9363 | 4.35
92.7908 | 4.8099 | 60.0276 | 4.35 | 92.7987 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.7494 | 4.7811 | 60.0084 | 4.35 | 92.767 | 1.197 | 60.015 | 0.7 | 92.8245 | 4.526 | 59.9363 | 4.35
92.7991 | 4.8099 | 60.0276 | 4.35 | 92.807 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.7578 | 4.7811 | 60.0084 | 4.35 | 92.7754 | 1.1969 | 60.015 | 0.7 | 92.8328 | 4.5261 | 59.9363 | 4.35
92.8075 | 4.8099 | 60.0276 | 4.35 | 92.8154 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.7661 | 4.7811 | 60.0084 | 4.35 | 92.7837 | 1.1969 | 60.015 | 0.7 | 92.8411 | 4.5263 | 59.9363 | 4.35
92.8158 | 4.8099 | 60.0276 | 4.35 | 92.8237 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.7744 | 4.7811 | 60.0084 | 4.35 | 92.792 | 1.1968 | 60.015 | 0.7 | 92.8494 | 4.5264 | 59.9363 | 4.35
92.8241 | 4.8099 | 60.0276 | 4.35 | 92.832 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.7827 | 4.7811 | 60.0084 | 4.35 | 92.8003 | 1.1968 | 60.015 | 0.7 | 92.8577 | 4.5263 | 59.9363 | 4.35
92.8325 | 4.8099 | 60.0276 | 4.35 | 92.8404 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.7911 | 4.7811 | 60.0083 | 4.35 | 92.8087 | 1.1968 | 60.015 | 0.7 | 92.8662 | 4.5263 | 59.9363 | 4.35
92.8408 | 4.8099 | 60.0276 | 4.35 | 92.8487 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.7994 | 4.7811 | 60.0083 | 4.35 | 92.817 | 1.1968 | 60.014 | 0.7 | 92.8745 | 4.5262 | 59.9363 | 4.35
92.8491 | 4.8099 | 60.0276 | 4.35 | 92.857 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.8077 | 4.7811 | 60.0083 | 4.35 | 92.8253 | 1.1968 | 60.014 | 0.7 | 92.8828 | 4.5261 | 59.9363 | 4.35
92.8574 | 4.8099 | 60.0276 | 4.35 | 92.8653 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.816 | 4.7811 | 60.0083 | 4.35 | 92.8336 | 1.1967 | 60.014 | 0.7 | 92.8911 | 4.526 | 59.9363 | 4.35
92.8658 | 4.8099 | 60.0276 | 4.35 | 92.8737 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.8245 | 4.7812 | 60.0082 | 4.35 | 92.842 | 1.1967 | 60.0141 | 0.7 | 92.8994 | 4.5259 | 59.9364 | 4.35
92.8741 | 4.8099 | 60.0277 | 4.35 | 92.882 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.8328 | 4.7812 | 60.0082 | 4.35 | 92.8503 | 1.1967 | 60.0141 | 0.7 | 92.9077 | 4.5258 | 59.9364 | 4.35
92.8824 | 4.8099 | 60.0277 | 4.35 | 92.8903 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.8411 | 4.7812 | 60.0082 | 4.35 | 92.8586 | 1.1967 | 60.0141 | 0.7 | 92.916 | 4.5257 | 59.9364 | 4.35
92.8908 | 4.8099 | 60.0277 | 4.35 | 92.8987 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.8495 | 4.7812 | 60.0081 | 4.35 | 92.8669 | 1.1967 | 60.0141 | 0.7 | 92.9246 | 4.5256 | 59.9364 | 4.35
92.8991 | 4.8099 | 60.0277 | 4.35 | 92.907 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.8578 | 4.7812 | 60.0081 | 4.35 | 92.8754 | 1.1967 | 60.0141 | 0.7 | 92.9329 | 4.5255 | 59.9364 | 4.35
92.9074 | 4.8099 | 60.0277 | 4.35 | 92.9153 | 1.1814 | 60.03 | 0.7 | 92.8661 | 4.7812 | 60.0081 | 4.35 | 92.8837 | 1.1967 | 60.0141 | 0.7 | 92.9412 | 4.5255 | 59.9364 | 4.35
92.9157 | 4.8099 | 60.0277 | 4.35 | 92.9236 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.8744 | 4.7812 | 60.0081 | 4.35 | 92.892 | 1.1967 | 60.0142 | 0.7 | 92.9495 | 4.5255 | 59.9364 | 4.35
92.9241 | 4.8099 | 60.0277 | 4.35 | 92.932 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.8828 | 4.7813 | 60.008 | 4.35 | 92.9003 | 1.1967 | 60.0142 | 0.7 | 92.9578 | 4.5255 | 59.9364 | 4.35
92.9324 | 4.8099 | 60.0277 | 4.35 | 92.9403 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.8911 | 4.7813 | 60.008 | 4.35 | 92.9087 | 1.1967 | 60.0142 | 0.7 | 92.9661 | 4.5255 | 59.9364 | 4.35
92.9407 | 4.81 | 60.0277 | 4.35 | 92.9486 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.8994 | 4.7813 | 60.008 | 4.35 | 92.917 | 1.1967 | 60.0142 | 0.7 | 92.9746 | 4.5255 | 59.9364 | 4.35
92.949 | 4.81 | 60.0277 | 4.35 | 92.9569 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.9077 | 4.7813 | 60.008 | 4.35 | 92.9253 | 1.1967 | 60.0142 | 0.7 | 92.9829 | 4.5255 | 59.9364 | 4.35
92.9574 | 4.81 | 60.0277 | 4.35 | 92.9653 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.9161 | 4.7813 | 60.008 | 4.35 | 92.9336 | 1.1967 | 60.0142 | 0.7 | 92.9912 | 4.5255 | 59.9364 | 4.35
92.9657 | 4.81 | 60.0277 | 4.35 | 92.9736 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.9244 | 4.7813 | 60.008 | 4.35 | 92.942 | 1.1967 | 60.0143 | 0.7 | 92.9995 | 4.5255 | 59.9365 | 4.35
92.974 | 4.81 | 60.0278 | 4.35 | 92.9819 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.9327 | 4.7813 | 60.008 | 4.35 | 92.9503 | 1.1967 | 60.0143 | 0.7 | 93.0078 | 4.5255 | 59.9365 | 4.35
92.9824 | 4.81 | 60.0278 | 4.35 | 92.9903 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.941 | 4.7813 | 60.008 | 4.35 | 92.9586 | 1.1967 | 60.0143 | 0.7 | 93.0161 | 4.5255 | 59.9365 | 4.35
92.9907 | 4.81 | 60.0278 | 4.35 | 92.9986 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.9495 | 4.7813 | 60.0079 | 4.35 | 92.9669 | 1.1967 | 60.0143 | 0.7 | 93.0244 | 4.5254 | 59.9365 | 4.35
92.999 | 4.81 | 60.0278 | 4.35 | 93.0069 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.9578 | 4.7813 | 60.0079 | 4.35 | 92.9753 | 1.1968 | 60.0143 | 0.7 | 93.033 | 4.5254 | 59.9365 | 4.35
93.0073 | 4.81 | 60.0278 | 4.35 | 93.0153 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.9661 | 4.7813 | 60.0079 | 4.35 | 92.9836 | 1.1968 | 60.0143 | 0.7 | 93.0413 | 4.5253 | 59.9365 | 4.35
93.0157 | 4.81 | 60.0278 | 4.35 | 93.0236 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.9745 | 4.7813 | 60.0079 | 4.35 | 92.9919 | 1.1968 | 60.0144 | 0.7 | 93.0496 | 4.5253 | 59.9365 | 4.35
93.024 | 4.81 | 60.0278 | 4.35 | 93.0319 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.9828 | 4.7813 | 60.0079 | 4.35 | 93.0002 | 1.1969 | 60.0144 | 0.7 | 93.0579 | 4.5253 | 59.9365 | 4.35
93.0323 | 4.81 | 60.0278 | 4.35 | 93.0402 | 1.1813 | 60.03 | 0.7 | 92.9911 | 4.7813 | 60.0079 | 4.35 | 93.0087 | 1.1969 | 60.0144 | 0.7 | 93.0662 | 4.5253 | 59.9365 | 4.35
93.0406 | 4.8099 | 60.0278 | 4.35 | 93.0486 | 1.1765 | 60.03 | 0.7 | 92.9994 | 4.7813 | 60.0079 | 4.35 | 93.017 | 1.197 | 60.0144 | 0.7 | 93.0745 | 4.5253 | 59.9365 | 4.35
93.049 | 4.8099 | 60.0278 | 4.35 | 93.0569 | 1.1716 | 60.03 | 0.7 | 93.0078 | 4.7813 | 60.0079 | 4.35 | 93.0253 | 1.197 | 60.0144 | 0.7 | 93.083 | 4.5253 | 59.9365 | 4.35
93.0573 | 4.8098 | 60.0278 | 4.35 | 93.0652 | 1.1668 | 60.03 | 0.7 | 93.0161 | 4.7813 | 60.0079 | 4.35 | 93.0336 | 1.1971 | 60.0144 | 0.7 | 93.0913 | 4.5253 | 59.9365 | 4.35
93.0656 | 4.8097 | 60.0278 | 4.35 | 93.0735 | 1.162 | 60.03 | 0.7 | 93.0244 | 4.7813 | 60.0079 | 4.35 | 93.042 | 1.1972 | 60.0145 | 0.7 | 93.0996 | 4.5254 | 59.9366 | 4.35
93.074 | 4.8097 | 60.0279 | 4.35 | 93.0819 | 1.1572 | 60.03 | 0.7 | 93.0327 | 4.7813 | 60.0079 | 4.35 | 93.0503 | 1.1972 | 60.0145 | 0.7 | 93.1079 | 4.5254 | 59.9366 | 4.35
93.0823 | 4.8096 | 60.0279 | 4.35 | 93.0902 | 1.1523 | 60.03 | 0.7 | 93.0411 | 4.7813 | 60.0079 | 4.35 | 93.0586 | 1.1972 | 60.0145 | 0.7 | 93.1162 | 4.5255 | 59.9366 | 4.35
93.0906 | 4.8096 | 60.0279 | 4.35 | 93.0985 | 1.1475 | 60.03 | 0.7 | 93.0494 | 4.7813 | 60.0079 | 4.35 | 93.0669 | 1.1973 | 60.0145 | 0.7 | 93.1245 | 4.5257 | 59.9366 | 4.35
93.0989 | 4.8095 | 60.0279 | 4.35 | 93.1069 | 1.1427 | 60.03 | 0.7 | 93.0577 | 4.7813 | 60.0078 | 4.35 | 93.0753 | 1.1973 | 60.0145 | 0.7 | 93.1328 | 4.5258 | 59.9366 | 4.35
93.1073 | 4.8095 | 60.0279 | 4.35 | 93.1152 | 1.1379 | 60.03 | 0.7 | 93.066 | 4.7813 | 60.0078 | 4.35 | 93.0836 | 1.1973 | 60.0145 | 0.7 | 93.1414 | 4.526 | 59.9366 | 4.35
93.1156 | 4.8094 | 60.0279 | 4.35 | 93.1235 | 1.1331 | 60.03 | 0.7 | 93.0745 | 4.7813 | 60.0078 | 4.35 | 93.0919 | 1.1973 | 60.0146 | 0.7 | 93.1497 | 4.5261 | 59.9366 | 4.35
93.1239 | 4.8094 | 60.0279 | 4.35 | 93.1318 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.0828 | 4.7813 | 60.0078 | 4.35 | 93.1002 | 1.1973 | 60.0146 | 0.7 | 93.158 | 4.5262 | 59.9366 | 4.35
93.1323 | 4.8094 | 60.0279 | 4.35 | 93.1402 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.0911 | 4.7813 | 60.0078 | 4.35 | 93.1086 | 1.1973 | 60.0146 | 0.7 | 93.1663 | 4.5263 | 59.9366 | 4.35
93.1406 | 4.8094 | 60.0279 | 4.35 | 93.1485 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.0995 | 4.7813 | 60.0078 | 4.35 | 93.1169 | 1.1973 | 60.0146 | 0.7 | 93.1746 | 4.5265 | 59.9366 | 4.35
93.1489 | 4.8094 | 60.0279 | 4.35 | 93.1568 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.1078 | 4.7813 | 60.0078 | 4.35 | 93.1252 | 1.1973 | 60.0146 | 0.7 | 93.1829 | 4.5267 | 59.9366 | 4.35
93.1572 | 4.8094 | 60.0279 | 4.35 | 93.1652 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.1161 | 4.7813 | 60.0078 | 4.35 | 93.1335 | 1.1973 | 60.0146 | 0.7 | 93.1912 | 4.527 | 59.9366 | 4.35
93.1656 | 4.8094 | 60.0279 | 4.35 | 93.1735 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.1244 | 4.7813 | 60.0078 | 4.35 | 93.142 | 1.1973 | 60.0147 | 0.7 | 93.1997 | 4.5273 | 59.9367 | 4.35
93.1739 | 4.8094 | 60.028 | 4.35 | 93.1818 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.1328 | 4.7813 | 60.0078 | 4.35 | 93.1503 | 1.1973 | 60.0147 | 0.7 | 93.208 | 4.5275 | 59.9367 | 4.35
93.1822 | 4.8094 | 60.028 | 4.35 | 93.1902 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.1411 | 4.7813 | 60.0078 | 4.35 | 93.1586 | 1.1973 | 60.0147 | 0.7 | 93.2163 | 4.5277 | 59.9367 | 4.35
93.1906 | 4.8095 | 60.028 | 4.35 | 93.1985 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.1494 | 4.7813 | 60.0078 | 4.35 | 93.1669 | 1.1973 | 60.0147 | 0.7 | 93.2246 | 4.5279 | 59.9367 | 4.35
93.1989 | 4.8095 | 60.028 | 4.35 | 93.2068 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.1577 | 4.7812 | 60.0077 | 4.35 | 93.1752 | 1.1973 | 60.0147 | 0.7 | 93.2329 | 4.5281 | 59.9367 | 4.35
93.2072 | 4.8096 | 60.028 | 4.35 | 93.2151 | 1.1331 | 60.031 | 0.7 | 93.1661 | 4.7812 | 60.0077 | 4.35 | 93.1836 | 1.1973 | 60.0147 | 0.7 | 93.2412 | 4.5283 | 59.9367 | 4.35
93.2155 | 4.8096 | 60.028 | 4.35 | 93.2234 | 1.1331 | 60.031 | 0.7 | 93.1744 | 4.7811 | 60.0077 | 4.35 | 93.1919 | 1.1974 | 60.0148 | 0.7 | 93.2498 | 4.5286 | 59.9367 | 4.35
93.2239 | 4.8096 | 60.03 | 4.35 | 93.2318 | 1.1331 | 60.031 | 0.7 | 93.1827 | 4.7811 | 60.0077 | 4.35 | 93.2002 | 1.1974 | 60.0148 | 0.7 | 93.2581 | 4.5287 | 59.9367 | 4.35
93.2322 | 4.8096 | 60.03 | 4.35 | 93.2401 | 1.1331 | 60.031 | 0.7 | 93.191 | 4.7811 | 60.0077 | 4.35 | 93.2085 | 1.1974 | 60.0148 | 0.7 | 93.2664 | 4.5288 | 59.9367 | 4.35
93.2405 | 4.8096 | 60.03 | 4.35 | 93.2484 | 1.1331 | 60.031 | 0.7 | 93.1995 | 4.781 | 60.0077 | 4.35 | 93.2169 | 1.1974 | 60.0148 | 0.7 | 93.2747 | 4.5288 | 59.9367 | 4.35
93.2488 | 4.8095 | 60.03 | 4.35 | 93.2568 | 1.1331 | 60.031 | 0.7 | 93.2078 | 4.781 | 60.0077 | 4.35 | 93.2252 | 1.1975 | 60.0148 | 0.7 | 93.283 | 4.5288 | 59.9367 | 4.35
93.2572 | 4.8095 | 60.03 | 4.35 | 93.2651 | 1.1331 | 60.031 | 0.7 | 93.2161 | 4.7809 | 60.0077 | 4.35 | 93.2335 | 1.1975 | 60.0148 | 0.7 | 93.2913 | 4.5288 | 59.9367 | 4.35
93.2655 | 4.8095 | 60.03 | 4.35 | 93.2734 | 1.1332 | 60.031 | 0.7 | 93.2245 | 4.7809 | 60.0077 | 4.35 | 93.2418 | 1.1975 | 60.0149 | 0.7 | 93.2996 | 4.5288 | 59.9368 | 4.35
93.2738 | 4.8094 | 60.03 | 4.35 | 93.2818 | 1.1332 | 60.031 | 0.7 | 93.2328 | 4.7808 | 60.0077 | 4.35 | 93.2502 | 1.1975 | 60.0149 | 0.7 | 93.3081 | 4.5288 | 59.9368 | 4.35
93.2822 | 4.8093 | 60.03 | 4.35 | 93.2901 | 1.1332 | 60.031 | 0.7 | 93.2411 | 4.7808 | 60.0077 | 4.35 | 93.2585 | 1.194 | 60.0149 | 0.7 | 93.3164 | 4.5288 | 59.9368 | 4.35
93.2905 | 4.8092 | 60.03 | 4.35 | 93.2984 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.2494 | 4.7808 | 60.0076 | 4.35 | 93.2668 | 1.1905 | 60.0149 | 0.7 | 93.3247 | 4.5288 | 59.9368 | 4.35
93.2988 | 4.809 | 60.03 | 4.35 | 93.3067 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.2578 | 4.7808 | 60.0076 | 4.35 | 93.2751 | 1.187 | 60.0149 | 0.7 | 93.333 | 4.5288 | 59.9368 | 4.35
93.3071 | 4.809 | 60.03 | 4.35 | 93.3151 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.2661 | 4.7807 | 60.0076 | 4.35 | 93.2836 | 1.1834 | 60.0149 | 0.7 | 93.3413 | 4.5288 | 59.9368 | 4.35
93.3155 | 4.809 | 60.03 | 4.35 | 93.3234 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.2744 | 4.7807 | 60.0076 | 4.35 | 93.2919 | 1.1799 | 60.015 | 0.7 | 93.3496 | 4.5289 | 59.9368 | 4.35
93.3238 | 4.809 | 60.03 | 4.35 | 93.3317 | 1.1334 | 60.031 | 0.7 | 93.2827 | 4.7807 | 60.0076 | 4.35 | 93.3002 | 1.1763 | 60.015 | 0.7 | 93.3579 | 4.5289 | 59.9368 | 4.35
93.3321 | 4.8089 | 60.03 | 4.35 | 93.3401 | 1.1334 | 60.031 | 0.7 | 93.2911 | 4.7807 | 60.0076 | 4.35 | 93.3085 | 1.1728 | 60.015 | 0.7 | 93.3665 | 4.5289 | 59.9368 | 4.35
93.3404 | 4.8089 | 60.03 | 4.35 | 93.3484 | 1.1334 | 60.031 | 0.7 | 93.2994 | 4.7806 | 60.0076 | 4.35 | 93.3169 | 1.1692 | 60.015 | 0.7 | 93.3748 | 4.5289 | 59.9368 | 4.35
93.3488 | 4.8088 | 60.03 | 4.35 | 93.3567 | 1.1334 | 60.031 | 0.7 | 93.3077 | 4.7806 | 60.0076 | 4.35 | 93.3252 | 1.1656 | 60.015 | 0.7 | 93.3831 | 4.5288 | 59.9368 | 4.35
93.3571 | 4.8089 | 60.03 | 4.35 | 93.3651 | 1.1334 | 60.031 | 0.7 | 93.316 | 4.7806 | 60.0076 | 4.35 | 93.3335 | 1.1621 | 60.015 | 0.7 | 93.3914 | 4.5287 | 59.9368 | 4.35
93.3654 | 4.8089 | 60.03 | 4.35 | 93.3734 | 1.1334 | 60.031 | 0.7 | 93.3245 | 4.7807 | 60.0076 | 4.35 | 93.3418 | 1.162 | 60.0151 | 0.7 | 93.3997 | 4.5286 | 59.9369 | 4.35
93.3738 | 4.8089 | 60.03 | 4.35 | 93.3817 | 1.1334 | 60.031 | 0.7 | 93.3328 | 4.7807 | 60.0076 | 4.35 | 93.3502 | 1.162 | 60.0151 | 0.7 | 93.408 | 4.5283 | 59.9369 | 4.35
93.3821 | 4.809 | 60.03 | 4.35 | 93.39 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.3411 | 4.7807 | 60.0076 | 4.35 | 93.3585 | 1.1619 | 60.0151 | 0.7 | 93.4165 | 4.5281 | 59.9369 | 4.35
93.3904 | 4.809 | 60.03 | 4.35 | 93.3983 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.3495 | 4.7808 | 60.0075 | 4.35 | 93.3668 | 1.1619 | 60.0151 | 0.7 | 93.4248 | 4.5277 | 59.9369 | 4.35
93.3987 | 4.8091 | 60.03 | 4.35 | 93.4067 | 1.1334 | 60.031 | 0.7 | 93.3578 | 4.7808 | 60.0075 | 4.35 | 93.3751 | 1.1619 | 60.0151 | 0.7 | 93.4331 | 4.5274 | 59.9369 | 4.35
93.4071 | 4.806 | 60.03 | 4.35 | 93.415 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.3661 | 4.7809 | 60.0075 | 4.35 | 93.3835 | 1.1619 | 60.0151 | 0.7 | 93.4414 | 4.5272 | 59.9369 | 4.35
93.4154 | 4.8029 | 60.03 | 4.35 | 93.4233 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.3744 | 4.7809 | 60.0075 | 4.35 | 93.3918 | 1.1619 | 60.0152 | 0.7 | 93.4497 | 4.527 | 59.9369 | 4.35
93.4237 | 4.7949 | 60.03 | 4.35 | 93.4317 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.3828 | 4.781 | 60.0075 | 4.35 | 93.4001 | 1.1619 | 60.0152 | 0.7 | 93.458 | 4.5268 | 59.9369 | 4.35
93.4321 | 4.7868 | 60.03 | 4.35 | 93.44 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.3911 | 4.7811 | 60.0075 | 4.35 | 93.4084 | 1.1619 | 60.0152 | 0.7 | 93.4663 | 4.5266 | 59.9369 | 4.35
93.4404 | 4.7787 | 60.03 | 4.35 | 93.4483 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.3994 | 4.7812 | 60.0075 | 4.35 | 93.4169 | 1.1619 | 60.0152 | 0.7 | 93.4749 | 4.5265 | 59.9369 | 4.35
93.4487 | 4.7706 | 60.03 | 4.35 | 93.4567 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.4077 | 4.7812 | 60.0075 | 4.35 | 93.4252 | 1.1619 | 60.0152 | 0.7 | 93.4832 | 4.5264 | 59.9369 | 4.35
93.457 | 4.7624 | 60.03 | 4.35 | 93.465 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.4161 | 4.7812 | 60.0075 | 4.35 | 93.4335 | 1.1619 | 60.0152 | 0.7 | 93.4915 | 4.5264 | 59.9369 | 4.35
93.4654 | 4.7543 | 60.03 | 4.35 | 93.4733 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.4244 | 4.7813 | 60.0075 | 4.35 | 93.4418 | 1.1619 | 60.0153 | 0.7 | 93.4998 | 4.5264 | 59.937 | 4.35
93.4737 | 4.7461 | 60.03 | 4.35 | 93.4817 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.4327 | 4.7813 | 60.0075 | 4.35 | 93.4502 | 1.1619 | 60.0153 | 0.7 | 93.5081 | 4.5264 | 59.937 | 4.35
93.482 | 4.7379 | 60.03 | 4.35 | 93.49 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.441 | 4.7814 | 60.0075 | 4.35 | 93.4585 | 1.1619 | 60.0153 | 0.7 | 93.5164 | 4.5264 | 59.937 | 4.35
93.4903 | 4.7328 | 60.03 | 4.35 | 93.4983 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.4495 | 4.7814 | 60.0075 | 4.35 | 93.4668 | 1.1619 | 60.0153 | 0.7 | 93.5249 | 4.5264 | 59.937 | 4.35
93.4987 | 4.7277 | 60.03 | 4.35 | 93.5066 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.4578 | 4.7814 | 60.0074 | 4.35 | 93.4751 | 1.1619 | 60.0153 | 0.7 | 93.5332 | 4.5264 | 59.937 | 4.35
93.507 | 4.7276 | 60.03 | 4.35 | 93.515 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.4661 | 4.7815 | 60.0074 | 4.35 | 93.4835 | 1.1619 | 60.0153 | 0.7 | 93.5415 | 4.5264 | 59.937 | 4.35
93.5153 | 4.7275 | 60.03 | 4.35 | 93.5233 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.4745 | 4.7814 | 60.0074 | 4.35 | 93.4918 | 1.1619 | 60.0154 | 0.7 | 93.5498 | 4.5264 | 59.937 | 4.35
93.5237 | 4.7274 | 60.03 | 4.35 | 93.5316 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.4828 | 4.7814 | 60.0074 | 4.35 | 93.5001 | 1.1619 | 60.0154 | 0.7 | 93.5581 | 4.5264 | 59.937 | 4.35
93.532 | 4.7273 | 60.03 | 4.35 | 93.5399 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.4911 | 4.7814 | 60.0074 | 4.35 | 93.5084 | 1.1619 | 60.0154 | 0.7 | 93.5664 | 4.5264 | 59.937 | 4.35
93.5403 | 4.7273 | 60.03 | 4.35 | 93.5483 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.4994 | 4.7814 | 60.0074 | 4.35 | 93.5168 | 1.1619 | 60.0154 | 0.7 | 93.5747 | 4.5264 | 59.937 | 4.35
93.5486 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.5566 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.5078 | 4.7814 | 60.0074 | 4.35 | 93.5251 | 1.1619 | 60.0154 | 0.7 | 93.5833 | 4.5264 | 59.937 | 4.35
93.557 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.5649 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.5161 | 4.7814 | 60.0074 | 4.35 | 93.5334 | 1.1619 | 60.0154 | 0.7 | 93.5916 | 4.5265 | 59.937 | 4.35
93.5653 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.5733 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.5244 | 4.779 | 60.0074 | 4.35 | 93.5417 | 1.1619 | 60.0155 | 0.7 | 93.5999 | 4.5266 | 59.937 | 4.35
93.5736 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.5816 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.5327 | 4.7765 | 60.0074 | 4.35 | 93.5502 | 1.1619 | 60.0155 | 0.7 | 93.6082 | 4.5267 | 59.937 | 4.35
93.5819 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.5899 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.5411 | 4.7741 | 60.0074 | 4.35 | 93.5585 | 1.1619 | 60.0155 | 0.7 | 93.6165 | 4.5268 | 59.937 | 4.35
93.5903 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.5982 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.5494 | 4.7717 | 60.0074 | 4.35 | 93.5668 | 1.1619 | 60.0155 | 0.7 | 93.6248 | 4.5268 | 59.937 | 4.35
93.5986 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.6066 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.5577 | 4.7692 | 60.0073 | 4.35 | 93.5751 | 1.1619 | 60.0155 | 0.7 | 93.6331 | 4.5269 | 59.937 | 4.35
93.6069 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.6149 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.566 | 4.7666 | 60.0073 | 4.35 | 93.5835 | 1.1619 | 60.0155 | 0.7 | 93.6416 | 4.527 | 59.937 | 4.35
93.6152 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.6232 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.5745 | 4.7641 | 60.0073 | 4.35 | 93.5918 | 1.1619 | 60.0156 | 0.7 | 93.6499 | 4.5271 | 59.937 | 4.35
93.6236 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.6316 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.5828 | 4.7616 | 60.0073 | 4.35 | 93.6001 | 1.1619 | 60.0156 | 0.7 | 93.6582 | 4.5272 | 59.937 | 4.35
93.6319 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.6399 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.5911 | 4.7591 | 60.0073 | 4.35 | 93.6084 | 1.1619 | 60.0156 | 0.7 | 93.6665 | 4.5273 | 59.937 | 4.35
93.6402 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.6482 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.5994 | 4.7565 | 60.0073 | 4.35 | 93.6168 | 1.1619 | 60.0156 | 0.7 | 93.6748 | 4.5272 | 59.937 | 4.35
93.6486 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.6566 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.6078 | 4.7564 | 60.0073 | 4.35 | 93.6251 | 1.1571 | 60.0156 | 0.7 | 93.6831 | 4.5272 | 59.937 | 4.35
93.6569 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.6649 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.6161 | 4.7563 | 60.0073 | 4.35 | 93.6334 | 1.1522 | 60.0156 | 0.7 | 93.6917 | 4.5272 | 59.937 | 4.35
93.6652 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.6732 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.6244 | 4.7562 | 60.0073 | 4.35 | 93.6417 | 1.1474 | 60.0157 | 0.7 | 93.7 | 4.5272 | 59.937 | 4.35
93.6735 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.6815 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.6327 | 4.7561 | 60.0073 | 4.35 | 93.6501 | 1.1425 | 60.0157 | 0.7 | 93.7083 | 4.5271 | 59.937 | 4.35
93.6819 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.6898 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.6411 | 4.7561 | 60.0073 | 4.35 | 93.6584 | 1.1377 | 60.0157 | 0.7 | 93.7166 | 4.527 | 59.937 | 4.35
93.6902 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.6982 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.6494 | 4.756 | 60.0073 | 4.35 | 93.6667 | 1.1329 | 60.0157 | 0.7 | 93.7249 | 4.527 | 59.937 | 4.35
93.6985 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.7065 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.6577 | 4.756 | 60.0072 | 4.35 | 93.675 | 1.128 | 60.0157 | 0.7 | 93.7332 | 4.5269 | 59.937 | 4.35
93.7068 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.7148 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.666 | 4.756 | 60.0072 | 4.35 | 93.6835 | 1.1232 | 60.0157 | 0.7 | 93.7415 | 4.5268 | 59.937 | 4.35
93.7152 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.7232 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.6744 | 4.756 | 60.0072 | 4.35 | 93.6918 | 1.1183 | 60.0158 | 0.7 | 93.75 | 4.5266 | 59.937 | 4.35
93.7235 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.7315 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.6827 | 4.756 | 60.0072 | 4.35 | 93.7001 | 1.1135 | 60.0158 | 0.7 | 93.7583 | 4.5264 | 59.937 | 4.35
93.7318 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.7398 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.691 | 4.756 | 60.0072 | 4.35 | 93.7084 | 1.1135 | 60.0158 | 0.7 | 93.7666 | 4.5262 | 59.937 | 4.35
93.7402 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.7482 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.6993 | 4.756 | 60.0072 | 4.35 | 93.7168 | 1.1135 | 60.0158 | 0.7 | 93.7749 | 4.5261 | 59.937 | 4.35
93.7485 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.7565 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.7078 | 4.756 | 60.0072 | 4.35 | 93.7251 | 1.1136 | 60.0158 | 0.7 | 93.7832 | 4.5259 | 59.937 | 4.35
93.7568 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.7648 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.7161 | 4.7561 | 60.0072 | 4.35 | 93.7334 | 1.1136 | 60.0158 | 0.7 | 93.7915 | 4.5257 | 59.937 | 4.35
93.7651 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.7731 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.7244 | 4.7561 | 60.0072 | 4.35 | 93.7417 | 1.1136 | 60.0159 | 0.7 | 93.8 | 4.5256 | 59.937 | 4.35
93.7735 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.7815 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.7327 | 4.7561 | 60.0072 | 4.35 | 93.7501 | 1.1136 | 60.0159 | 0.7 | 93.8083 | 4.5254 | 59.937 | 4.35
93.7818 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.7898 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.7411 | 4.7561 | 60.0072 | 4.35 | 93.7584 | 1.1136 | 60.0159 | 0.7 | 93.8167 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.7901 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.7981 | 1.1333 | 60.031 | 0.7 | 93.7494 | 4.7561 | 60.0071 | 4.35 | 93.7667 | 1.1136 | 60.0159 | 0.7 | 93.825 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.7984 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.8065 | 1.1332 | 60.031 | 0.7 | 93.7577 | 4.7561 | 60.0071 | 4.35 | 93.775 | 1.1135 | 60.0159 | 0.7 | 93.8333 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.8068 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.8148 | 1.1332 | 60.031 | 0.7 | 93.766 | 4.7561 | 60.0071 | 4.35 | 93.7834 | 1.1135 | 60.0159 | 0.7 | 93.8416 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.8151 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.8231 | 1.1332 | 60.031 | 0.7 | 93.7744 | 4.7561 | 60.0071 | 4.35 | 93.7917 | 1.1135 | 60.016 | 0.7 | 93.8499 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.8234 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.8315 | 1.1332 | 60.031 | 0.7 | 93.7827 | 4.7561 | 60.0071 | 4.35 | 93.8 | 1.1135 | 60.016 | 0.7 | 93.8584 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.8317 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.8398 | 1.1332 | 60.031 | 0.7 | 93.791 | 4.756 | 60.0071 | 4.35 | 93.8083 | 1.1134 | 60.016 | 0.7 | 93.8667 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.8401 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.8481 | 1.1332 | 60.031 | 0.7 | 93.7993 | 4.756 | 60.0071 | 4.35 | 93.8168 | 1.1134 | 60.015 | 0.7 | 93.875 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.8484 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.8564 | 1.1331 | 60.031 | 0.7 | 93.8077 | 4.756 | 60.0071 | 4.35 | 93.8251 | 1.1134 | 60.015 | 0.7 | 93.8833 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.8567 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.8647 | 1.1331 | 60.031 | 0.7 | 93.816 | 4.756 | 60.0071 | 4.35 | 93.8334 | 1.1134 | 60.015 | 0.7 | 93.8916 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.8651 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.8731 | 1.1331 | 60.031 | 0.7 | 93.8243 | 4.756 | 60.0071 | 4.35 | 93.8417 | 1.1133 | 60.0151 | 0.7 | 93.8999 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.8734 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.8814 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.8326 | 4.7561 | 60.0071 | 4.35 | 93.8501 | 1.1133 | 60.0151 | 0.7 | 93.9082 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.8817 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.8897 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.8411 | 4.7561 | 60.0071 | 4.35 | 93.8584 | 1.1133 | 60.0151 | 0.7 | 93.9167 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.89 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.8981 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.8494 | 4.7561 | 60.007 | 4.35 | 93.8667 | 1.1132 | 60.0151 | 0.7 | 93.925 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.8984 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.9064 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.8577 | 4.7561 | 60.007 | 4.35 | 93.875 | 1.1132 | 60.0151 | 0.7 | 93.9333 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.9067 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.9147 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.866 | 4.7561 | 60.007 | 4.35 | 93.8834 | 1.1132 | 60.0151 | 0.7 | 93.9417 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.915 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.9231 | 1.1329 | 60.031 | 0.7 | 93.8744 | 4.7561 | 60.007 | 4.35 | 93.8917 | 1.1131 | 60.0152 | 0.7 | 93.95 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.9233 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.9314 | 1.1329 | 60.031 | 0.7 | 93.8827 | 4.756 | 60.007 | 4.35 | 93.9 | 1.1131 | 60.0152 | 0.7 | 93.9583 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.9317 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.9397 | 1.1329 | 60.031 | 0.7 | 93.891 | 4.756 | 60.007 | 4.35 | 93.9083 | 1.1131 | 60.0152 | 0.7 | 93.9668 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.94 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.9481 | 1.1329 | 60.031 | 0.7 | 93.8993 | 4.7559 | 60.006 | 4.35 | 93.9166 | 1.113 | 60.0152 | 0.7 | 93.9751 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.9483 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.9564 | 1.1329 | 60.031 | 0.7 | 93.9077 | 4.7559 | 60.006 | 4.35 | 93.925 | 1.113 | 60.0152 | 0.7 | 93.9834 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.9566 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.9647 | 1.1329 | 60.031 | 0.7 | 93.916 | 4.7558 | 60.006 | 4.35 | 93.9333 | 1.113 | 60.0152 | 0.7 | 93.9917 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.965 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.973 | 1.1329 | 60.031 | 0.7 | 93.9243 | 4.7557 | 60.006 | 4.35 | 93.9417 | 1.1129 | 60.0153 | 0.7 | 94 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.9733 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.9814 | 1.1329 | 60.031 | 0.7 | 93.9326 | 4.7557 | 60.006 | 4.35 | 93.95 | 1.1129 | 60.0153 | 0.7 | 94.0083 | 4.5253 | 59.937 | 4.35
93.9816 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.9897 | 1.1329 | 60.031 | 0.7 | 93.941 | 4.7556 | 60.006 | 4.35 | 93.9584 | 1.1129 | 60.0153 | 0.7 | 94.0166 | 4.5254 | 59.937 | 4.35
93.99 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 93.998 | 1.1329 | 60.031 | 0.7 | 93.9493 | 4.7556 | 60.006 | 4.35 | 93.9667 | 1.1129 | 60.0153 | 0.7 | 94.0251 | 4.5254 | 59.937 | 4.35
93.9983 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.0063 | 1.1329 | 60.031 | 0.7 | 93.9576 | 4.7556 | 60.006 | 4.35 | 93.975 | 1.1128 | 60.0153 | 0.7 | 94.0334 | 4.5254 | 59.937 | 4.35
94.0066 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.0147 | 1.1329 | 60.031 | 0.7 | 93.9661 | 4.7555 | 60.006 | 4.35 | 93.9833 | 1.1128 | 60.0153 | 0.7 | 94.0417 | 4.5255 | 59.937 | 4.35
94.0149 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.023 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.9744 | 4.7554 | 60.006 | 4.35 | 93.9917 | 1.1127 | 60.0154 | 0.7 | 94.05 | 4.5255 | 59.937 | 4.35
94.0233 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.0313 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.9827 | 4.7553 | 60.006 | 4.35 | 94 | 1.1127 | 60.0154 | 0.7 | 94.0583 | 4.5255 | 59.937 | 4.35
94.0316 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.0397 | 1.133 | 60.031 | 0.7 | 93.991 | 4.7552 | 60.006 | 4.35 | 94.0083 | 1.1126 | 60.0154 | 0.7 | 94.0667 | 4.5255 | 59.937 | 4.35
94.0399 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.048 | 1.1286 | 60.031 | 0.7 | 93.9994 | 4.7551 | 60.006 | 4.35 | 94.0166 | 1.1126 | 60.0154 | 0.7 | 94.075 | 4.5257 | 59.937 | 4.35
94.0482 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.0563 | 1.1242 | 60.031 | 0.7 | 94.0077 | 4.755 | 60.006 | 4.35 | 94.025 | 1.1125 | 60.0154 | 0.7 | 94.0835 | 4.5258 | 59.937 | 4.35
94.0566 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.0646 | 1.1198 | 60.031 | 0.7 | 94.016 | 4.7548 | 60.006 | 4.35 | 94.0333 | 1.1124 | 60.0154 | 0.7 | 94.0918 | 4.526 | 59.937 | 4.35
94.0649 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.073 | 1.1154 | 60.031 | 0.7 | 94.0243 | 4.7513 | 60.006 | 4.35 | 94.0416 | 1.1124 | 60.0155 | 0.7 | 94.1001 | 4.5263 | 59.937 | 4.35
94.0732 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.0813 | 1.1072 | 60.031 | 0.7 | 94.0327 | 4.7478 | 60.006 | 4.35 | 94.0499 | 1.1123 | 60.0155 | 0.7 | 94.1084 | 4.5266 | 59.937 | 4.35
94.0816 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.0896 | 1.099 | 60.031 | 0.7 | 94.041 | 4.7444 | 60.006 | 4.35 | 94.0583 | 1.1123 | 60.0155 | 0.7 | 94.1167 | 4.5268 | 59.937 | 4.35
94.0899 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.098 | 1.0907 | 60.031 | 0.7 | 94.0493 | 4.7409 | 60.006 | 4.35 | 94.0667 | 1.1122 | 60.0155 | 0.7 | 94.125 | 4.5271 | 59.937 | 4.35
94.0982 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.1063 | 1.0825 | 60.031 | 0.7 | 94.0576 | 4.7376 | 60.006 | 4.35 | 94.075 | 1.1122 | 60.0155 | 0.7 | 94.1335 | 4.5273 | 59.937 | 4.35
94.1065 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.1146 | 1.0743 | 60.031 | 0.7 | 94.066 | 4.7342 | 60.006 | 4.35 | 94.0833 | 1.1122 | 60.0155 | 0.7 | 94.1418 | 4.5276 | 59.937 | 4.35
94.1149 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.123 | 1.066 | 60.031 | 0.7 | 94.0743 | 4.7309 | 60.006 | 4.35 | 94.0917 | 1.1122 | 60.0156 | 0.7 | 94.1501 | 4.5279 | 59.937 | 4.35
94.1232 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.1313 | 1.0622 | 60.031 | 0.7 | 94.0826 | 4.7276 | 60.006 | 4.35 | 94.1 | 1.1122 | 60.0156 | 0.7 | 94.1584 | 4.5281 | 59.937 | 4.35
94.1315 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.1396 | 1.0583 | 60.031 | 0.7 | 94.0909 | 4.7243 | 60.006 | 4.35 | 94.1083 | 1.1122 | 60.0156 | 0.7 | 94.1667 | 4.5283 | 59.937 | 4.35
94.1398 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.1479 | 1.0545 | 60.031 | 0.7 | 94.0994 | 4.721 | 60.006 | 4.35 | 94.1166 | 1.1122 | 60.0156 | 0.7 | 94.175 | 4.5282 | 59.937 | 4.35
94.1482 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.1562 | 1.0506 | 60.031 | 0.7 | 94.1077 | 4.7211 | 60.006 | 4.35 | 94.125 | 1.1122 | 60.0156 | 0.7 | 94.1833 | 4.5282 | 59.937 | 4.35
94.1565 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.1646 | 1.0506 | 60.031 | 0.7 | 94.116 | 4.7211 | 60.006 | 4.35 | 94.1333 | 1.1122 | 60.0156 | 0.7 | 94.1919 | 4.5282 | 59.937 | 4.35
94.1648 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.1729 | 1.0506 | 60.031 | 0.7 | 94.1243 | 4.7212 | 60.006 | 4.35 | 94.1416 | 1.1122 | 60.0157 | 0.7 | 94.2002 | 4.5282 | 59.937 | 4.35
94.1732 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.1812 | 1.0506 | 60.0311 | 0.7 | 94.1327 | 4.7213 | 60.006 | 4.35 | 94.1499 | 1.1122 | 60.0157 | 0.7 | 94.2085 | 4.5283 | 59.937 | 4.35
94.1815 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.1896 | 1.0506 | 60.0311 | 0.7 | 94.141 | 4.7213 | 60.006 | 4.35 | 94.1583 | 1.1122 | 60.0157 | 0.7 | 94.2168 | 4.5284 | 59.937 | 4.35
94.1898 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.1979 | 1.0506 | 60.0311 | 0.7 | 94.1493 | 4.7213 | 60.006 | 4.35 | 94.1666 | 1.1122 | 60.0157 | 0.7 | 94.2251 | 4.5284 | 59.937 | 4.35
94.1981 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.2062 | 1.0506 | 60.0311 | 0.7 | 94.1576 | 4.7213 | 60.006 | 4.35 | 94.1749 | 1.1122 | 60.0157 | 0.7 | 94.2334 | 4.5285 | 59.937 | 4.35
94.2065 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.2146 | 1.0506 | 60.0311 | 0.7 | 94.166 | 4.7213 | 60.006 | 4.35 | 94.1832 | 1.1122 | 60.0157 | 0.7 | 94.2417 | 4.5259 | 59.937 | 4.35
94.2148 | 4.7272 | 60.03 | 4.35 | 94.2229 | 1.0506 | 60.0311 | 0.7 | 94.1743 | 4.7214 | 60.006 | 4.35 | 94.1917 | 1.1122 | 60.0158 | 0.7 | 94.2502 | 4.5232 | 59.937 | 4.35
94.2231 | 4.7272 | 60.033 | 4.35 | 94.2312 | 1.0506 | 60.0311 | 0.7 | 94.1826 | 4.7214 | 60.006 | 4.35 | 94.2 | 1.1122 | 60.0158 | 0.7 | 94.2585 | 4.5206 | 59.937 | 4.35
94.2314 | 4.7272 | 60.033 | 4.35 | 94.2395 | 1.0506 | 60.0311 | 0.7 | 94.1909 | 4.7213 | 60.006 | 4.35 | 94.2083 | 1.1122 | 60.0158 | 0.7 | 94.2668 | 4.5179 | 59.937 | 4.35
94.2398 | 4.7272 | 60.0331 | 4.35 | 94.2479 | 1.0506 | 60.0311 | 0.7 | 94.1993 | 4.7212 | 60.006 | 4.35 | 94.2166 | 1.1122 | 60.0158 | 0.7 | 94.2751 | 4.5153 | 59.937 | 4.35
94.2481 | 4.7272 | 60.0331 | 4.35 | 94.2562 | 1.0506 | 60.0311 | 0.7 | 94.2076 | 4.7211 | 60.006 | 4.35 | 94.2249 | 1.1122 | 60.0158 | 0.7 | 94.2834 | 4.5126 | 59.937 | 4.35
94.2564 | 4.7272 | 60.0331 | 4.35 | 94.2645 | 1.0506 | 60.0311 | 0.7 | 94.2159 | 4.7211 | 60.006 | 4.35 | 94.2333 | 1.1122 | 60.0158 | 0.7 | 94.2917 | 4.5099 | 59.937 | 4.35
94.2647 | 4.7272 | 60.0331 | 4.35 | 94.2729 | 1.0506 | 60.0312 | 0.7 | 94.2242 | 4.721 | 60.006 | 4.35 | 94.2416 | 1.1122 | 60.0159 | 0.7 | 94.3003 | 4.5071 | 59.937 | 4.35
94.2731 | 4.7272 | 60.0331 | 4.35 | 94.2812 | 1.0506 | 60.0312 | 0.7 | 94.2327 | 4.7209 | 60.006 | 4.35 | 94.2499 | 1.1122 | 60.0159 | 0.7 | 94.3086 | 4.5044 | 59.937 | 4.35
94.2814 | 4.7272 | 60.0332 | 4.35 | 94.2895 | 1.0506 | 60.0312 | 0.7 | 94.241 | 4.7209 | 60.006 | 4.35 | 94.2582 | 1.1122 | 60.0159 | 0.7 | 94.3169 | 4.5017 | 59.937 | 4.35
94.2897 | 4.7272 | 60.0332 | 4.35 | 94.2979 | 1.0505 | 60.0312 | 0.7 | 94.2493 | 4.7208 | 60.006 | 4.35 | 94.2666 | 1.1122 | 60.0159 | 0.7 | 94.3252 | 4.5017 | 59.937 | 4.35
94.2981 | 4.7272 | 60.0332 | 4.35 | 94.3062 | 1.0505 | 60.0312 | 0.7 | 94.2576 | 4.7207 | 60.006 | 4.35 | 94.2749 | 1.1122 | 60.0159 | 0.7 | 94.3335 | 4.5017 | 59.937 | 4.35
94.3064 | 4.7272 | 60.0332 | 4.35 | 94.3145 | 1.0506 | 60.0312 | 0.7 | 94.266 | 4.7206 | 60.006 | 4.35 | 94.2832 | 1.1122 | 60.0159 | 0.7 | 94.3418 | 4.5016 | 59.937 | 4.35
94.3147 | 4.7272 | 60.0333 | 4.35 | 94.3228 | 1.0506 | 60.0312 | 0.7 | 94.2743 | 4.7207 | 60.006 | 4.35 | 94.2915 | 1.1122 | 60.016 | 0.7 | 94.3501 | 4.5015 | 59.937 | 4.35
94.323 | 4.7272 | 60.0333 | 4.35 | 94.3311 | 1.0506 | 60.0312 | 0.7 | 94.2826 | 4.7208 | 60.006 | 4.35 | 94.2999 | 1.1123 | 60.016 | 0.7 | 94.3586 | 4.5015 | 59.937 | 4.35
94.3314 | 4.7272 | 60.0333 | 4.35 | 94.3395 | 1.0506 | 60.0312 | 0.7 | 94.2909 | 4.7209 | 60.006 | 4.35 | 94.3082 | 1.1123 | 60.016 | 0.7 | 94.3669 | 4.5014 | 59.937 | 4.35
94.3397 | 4.7272 | 60.0334 | 4.35 | 94.3478 | 1.0506 | 60.0312 | 0.7 | 94.2993 | 4.7209 | 60.006 | 4.35 | 94.3165 | 1.1123 | 60.016 | 0.7 | 94.3752 | 4.5013 | 59.937 | 4.35
94.348 | 4.7271 | 60.0334 | 4.35 | 94.3561 | 1.0507 | 60.0312 | 0.7 | 94.3076 | 4.721 | 60.006 | 4.35 | 94.3248 | 1.1086 | 60.016 | 0.7 | 94.3835 | 4.5012 | 59.937 | 4.35
94.3563 | 4.7271 | 60.0334 | 4.35 | 94.3645 | 1.0507 | 60.0312 | 0.7 | 94.3159 | 4.7212 | 60.006 | 4.35 | 94.3333 | 1.1049 | 60.016 | 0.7 | 94.3918 | 4.5012 | 59.937 | 4.35
94.3647 | 4.7271 | 60.0334 | 4.35 | 94.3728 | 1.0507 | 60.0312 | 0.7 | 94.3242 | 4.7168 | 60.006 | 4.35 | 94.3416 | 1.1012 | 60.0161 | 0.7 | 94.4001 | 4.5011 | 59.937 | 4.35
94.373 | 4.7271 | 60.0335 | 4.35 | 94.3811 | 1.0507 | 60.0313 | 0.7 | 94.3326 | 4.7124 | 60.006 | 4.35 | 94.3499 | 1.0975 | 60.0161 | 0.7 | 94.4084 | 4.5009 | 59.937 | 4.35
94.3813 | 4.7271 | 60.0335 | 4.35 | 94.3895 | 1.0508 | 60.0313 | 0.7 | 94.3409 | 4.708 | 60.006 | 4.35 | 94.3582 | 1.0938 | 60.0161 | 0.7 | 94.417 | 4.5007 | 59.937 | 4.35
94.3897 | 4.7271 | 60.0335 | 4.35 | 94.3978 | 1.0508 | 60.0313 | 0.7 | 94.3492 | 4.7036 | 60.006 | 4.35 | 94.3666 | 1.0901 | 60.0161 | 0.7 | 94.4253 | 4.5006 | 59.937 | 4.35
94.398 | 4.7271 | 60.0335 | 4.35 | 94.4061 | 1.0508 | 60.0313 | 0.7 | 94.3575 | 4.6992 | 60.006 | 4.35 | 94.3749 | 1.0864 | 60.0161 | 0.7 | 94.4336 | 4.5005 | 59.937 | 4.35
94.4063 | 4.7271 | 60.0336 | 4.35 | 94.4145 | 1.0508 | 60.0313 | 0.7 | 94.366 | 4.6947 | 60.006 | 4.35 | 94.3832 | 1.0827 | 60.0161 | 0.7 | 94.4419 | 4.5004 | 59.937 | 4.35
94.4146 | 4.7271 | 60.0336 | 4.35 | 94.4228 | 1.0508 | 60.0313 | 0.7 | 94.3743 | 4.6903 | 60.006 | 4.35 | 94.3915 | 1.079 | 60.0162 | 0.7 | 94.4502 | 4.5003 | 59.937 | 4.35
94.423 | 4.7271 | 60.0336 | 4.35 | 94.4311 | 1.0508 | 60.0313 | 0.7 | 94.3826 | 4.6858 | 60.006 | 4.35 | 94.3999 | 1.0753 | 60.0162 | 0.7 | 94.4585 | 4.5002 | 59.937 | 4.35
94.4313 | 4.7271 | 60.0336 | 4.35 | 94.4394 | 1.0508 | 60.0313 | 0.7 | 94.3909 | 4.6814 | 60.006 | 4.35 | 94.4082 | 1.0753 | 60.0162 | 0.7 | 94.467 | 4.5001 | 59.937 | 4.35
94.4396 | 4.7271 | 60.0336 | 4.35 | 94.4478 | 1.0509 | 60.0313 | 0.7 | 94.3993 | 4.677 | 60.006 | 4.35 | 94.4165 | 1.0753 | 60.0162 | 0.7 | 94.4753 | 4.5 | 59.937 | 4.35
94.4479 | 4.7271 | 60.0337 | 4.35 | 94.4561 | 1.0509 | 60.0313 | 0.7 | 94.4076 | 4.6772 | 60.006 | 4.35 | 94.4248 | 1.0753 | 60.0162 | 0.7 | 94.4836 | 4.4999 | 59.937 | 4.35
94.4563 | 4.7271 | 60.0337 | 4.35 | 94.4644 | 1.0509 | 60.0313 | 0.7 | 94.4159 | 4.6773 | 60.006 | 4.35 | 94.4331 | 1.0753 | 60.0162 | 0.7 | 94.4919 | 4.4999 | 59.937 | 4.35
94.4646 | 4.7271 | 60.0337 | 4.35 | 94.4727 | 1.051 | 60.0313 | 0.7 | 94.4242 | 4.6774 | 60.006 | 4.35 | 94.4415 | 1.0753 | 60.0163 | 0.7 | 94.5002 | 4.4999 | 59.937 | 4.35
94.4729 | 4.7271 | 60.0337 | 4.35 | 94.4811 | 1.051 | 60.0314 | 0.7 | 94.4326 | 4.6776 | 60.006 | 4.35 | 94.4498 | 1.0753 | 60.0163 | 0.7 | 94.5085 | 4.4999 | 59.937 | 4.35
94.4813 | 4.7271 | 60.0338 | 4.35 | 94.4894 | 1.051 | 60.0314 | 0.7 | 94.4409 | 4.6777 | 60.006 | 4.35 | 94.4581 | 1.0753 | 60.0163 | 0.7 | 94.5168 | 4.4999 | 59.937 | 4.35
94.4896 | 4.7271 | 60.0338 | 4.35 | 94.4977 | 1.0511 | 60.0314 | 0.7 | 94.4492 | 4.6779 | 60.006 | 4.35 | 94.4664 | 1.0753 | 60.0163 | 0.7 | 94.5254 | 4.4999 | 59.937 | 4.35
94.4979 | 4.7271 | 60.0338 | 4.35 | 94.5061 | 1.0511 | 60.0314 | 0.7 | 94.4575 | 4.678 | 60.006 | 4.35 | 94.4749 | 1.0754 | 60.0163 | 0.7 | 94.5337 | 4.5 | 59.937 | 4.35
94.5062 | 4.7271 | 60.0338 | 4.35 | 94.5144 | 1.0511 | 60.0314 | 0.7 | 94.4659 | 4.6781 | 60.006 | 4.35 | 94.4832 | 1.0754 | 60.0163 | 0.7 | 94.542 | 4.5001 | 59.937 | 4.35
94.5146 | 4.7271 | 60.0339 | 4.35 | 94.5227 | 1.0511 | 60.0314 | 0.7 | 94.4742 | 4.6782 | 60.006 | 4.35 | 94.4915 | 1.0754 | 60.0164 | 0.7 | 94.5503 | 4.5002 | 59.945 | 4.35
94.5229 | 4.7271 | 60.0339 | 4.35 | 94.531 | 1.0512 | 60.0314 | 0.7 | 94.4825 | 4.6782 | 60.006 | 4.35 | 94.4998 | 1.0753 | 60.0164 | 0.7 | 94.5586 | 4.5002 | 59.9451 | 4.35
94.5312 | 4.7271 | 60.0339 | 4.35 | 94.5394 | 1.0512 | 60.0314 | 0.7 | 94.4908 | 4.6782 | 60.006 | 4.35 | 94.5082 | 1.0753 | 60.0164 | 0.7 | 94.5669 | 4.5003 | 59.9451 | 4.35
94.5395 | 4.7271 | 60.034 | 4.35 | 94.5477 | 1.0512 | 60.0314 | 0.7 | 94.4993 | 4.6783 | 60.006 | 4.35 | 94.5165 | 1.0753 | 60.0164 | 0.7 | 94.5752 | 4.5002 | 59.9452 | 4.35
94.5479 | 4.7271 | 60.034 | 4.35 | 94.556 | 1.0512 | 60.0314 | 0.7 | 94.5076 | 4.6783 | 60.006 | 4.35 | 94.5248 | 1.0753 | 60.0164 | 0.7 | 94.5837 | 4.5001 | 59.9452 | 4.35
94.5562 | 4.7271 | 60.034 | 4.35 | 94.5644 | 1.0512 | 60.0314 | 0.7 | 94.5159 | 4.6784 | 60.006 | 4.35 | 94.5331 | 1.0753 | 60.0164 | 0.7 | 94.592 | 4.4999 | 59.9453 | 4.35
94.5645 | 4.7271 | 60.034 | 4.35 | 94.5727 | 1.0512 | 60.0314 | 0.7 | 94.5242 | 4.6784 | 60.006 | 4.35 | 94.5415 | 1.0752 | 60.0165 | 0.7 | 94.6003 | 4.4998 | 59.9453 | 4.35
94.5728 | 4.7271 | 60.034 | 4.35 | 94.581 | 1.0512 | 60.0315 | 0.7 | 94.5326 | 4.6784 | 60.006 | 4.35 | 94.5498 | 1.0752 | 60.0165 | 0.7 | 94.6086 | 4.4996 | 59.9454 | 4.35
94.5812 | 4.7271 | 60.0341 | 4.35 | 94.5894 | 1.0512 | 60.0315 | 0.7 | 94.5409 | 4.6785 | 60.006 | 4.35 | 94.5581 | 1.0752 | 60.0165 | 0.7 | 94.6169 | 4.4994 | 59.9454 | 4.35
94.5895 | 4.7271 | 60.0341 | 4.35 | 94.5977 | 1.0513 | 60.0315 | 0.7 | 94.5492 | 4.6785 | 60.006 | 4.35 | 94.5664 | 1.0752 | 60.0165 | 0.7 | 94.6252 | 4.4992 | 59.9455 | 4.35
94.5978 | 4.7271 | 60.0341 | 4.35 | 94.606 | 1.0513 | 60.0315 | 0.7 | 94.5576 | 4.6786 | 60.006 | 4.35 | 94.5748 | 1.0752 | 60.0165 | 0.7 | 94.6335 | 4.499 | 59.9455 | 4.35
94.6062 | 4.7271 | 60.0341 | 4.35 | 94.6143 | 1.0513 | 60.0315 | 0.7 | 94.5659 | 4.6786 | 60.006 | 4.35 | 94.5831 | 1.0752 | 60.0165 | 0.7 | 94.6421 | 4.4988 | 59.9456 | 4.35
94.6145 | 4.7271 | 60.0342 | 4.35 | 94.6227 | 1.0513 | 60.0315 | 0.7 | 94.5742 | 4.6786 | 60.006 | 4.35 | 94.5914 | 1.0752 | 60.0166 | 0.7 | 94.6504 | 4.4986 | 59.9456 | 4.35
94.6228 | 4.7271 | 60.0342 | 4.35 | 94.631 | 1.0513 | 60.0315 | 0.7 | 94.5825 | 4.6786 | 60.006 | 4.35 | 94.5997 | 1.0752 | 60.0166 | 0.7 | 94.6587 | 4.4986 | 59.9457 | 4.35
94.6311 | 4.7271 | 60.0342 | 4.35 | 94.6393 | 1.0513 | 60.0315 | 0.7 | 94.5909 | 4.6785 | 60.006 | 4.35 | 94.6082 | 1.0752 | 60.0166 | 0.7 | 94.667 | 4.4986 | 59.9457 | 4.35
94.6395 | 4.7271 | 60.0342 | 4.35 | 94.6476 | 1.0513 | 60.0315 | 0.7 | 94.5992 | 4.6785 | 60.006 | 4.35 | 94.6165 | 1.0752 | 60.0166 | 0.7 | 94.6753 | 4.4986 | 59.9458 | 4.35
94.6478 | 4.7271 | 60.0343 | 4.35 | 94.656 | 1.0513 | 60.0315 | 0.7 | 94.6075 | 4.6785 | 60.006 | 4.35 | 94.6248 | 1.0752 | 60.0166 | 0.7 | 94.6836 | 4.4986 | 59.9458 | 4.35
94.6561 | 4.7271 | 60.0343 | 4.35 | 94.6643 | 1.0513 | 60.0315 | 0.7 | 94.6158 | 4.6784 | 60.006 | 4.35 | 94.6331 | 1.0753 | 60.0166 | 0.7 | 94.6921 | 4.4986 | 59.9459 | 4.35
94.6644 | 4.7271 | 60.0343 | 4.35 | 94.6726 | 1.0513 | 60.0315 | 0.7 | 94.6243 | 4.6784 | 60.006 | 4.35 | 94.6415 | 1.0753 | 60.0167 | 0.7 | 94.7004 | 4.4986 | 59.9459 | 4.35
94.6728 | 4.7271 | 60.0343 | 4.35 | 94.681 | 1.0513 | 60.0316 | 0.7 | 94.6326 | 4.6784 | 60.006 | 4.35 | 94.6498 | 1.0753 | 60.0167 | 0.7 | 94.7087 | 4.4986 | 59.946 | 4.35
94.6811 | 4.7271 | 60.0344 | 4.35 | 94.6893 | 1.0513 | 60.0316 | 0.7 | 94.6409 | 4.6783 | 60.006 | 4.35 | 94.6581 | 1.0753 | 60.0167 | 0.7 | 94.717 | 4.4986 | 59.946 | 4.35
94.6894 | 4.7271 | 60.0344 | 4.35 | 94.6976 | 1.0513 | 60.0316 | 0.7 | 94.6492 | 4.6783 | 60.006 | 4.35 | 94.6664 | 1.0754 | 60.0167 | 0.7 | 94.7253 | 4.4986 | 59.9461 | 4.35
94.6978 | 4.7271 | 60.0344 | 4.35 | 94.7059 | 1.0513 | 60.0316 | 0.7 | 94.6576 | 4.6783 | 60.006 | 4.35 | 94.6747 | 1.0754 | 60.0167 | 0.7 | 94.7336 | 4.4986 | 59.9461 | 4.35
94.7061 | 4.7271 | 60.0345 | 4.35 | 94.7143 | 1.0513 | 60.0316 | 0.7 | 94.6659 | 4.6782 | 60.006 | 4.35 | 94.6831 | 1.0754 | 60.0167 | 0.7 | 94.7419 | 4.4986 | 59.9462 | 4.35
94.7144 | 4.7271 | 60.0345 | 4.35 | 94.7226 | 1.0514 | 60.0316 | 0.7 | 94.6742 | 4.6782 | 60.006 | 4.35 | 94.6914 | 1.0755 | 60.0168 | 0.7 | 94.7505 | 4.4986 | 59.9462 | 4.35
94.7227 | 4.7271 | 60.0345 | 4.35 | 94.7309 | 1.0514 | 60.0316 | 0.7 | 94.6825 | 4.6782 | 60.006 | 4.35 | 94.6997 | 1.0755 | 60.0168 | 0.7 | 94.7588 | 4.4986 | 59.9463 | 4.35
94.7311 | 4.7271 | 60.0345 | 4.35 | 94.7393 | 1.0514 | 60.0316 | 0.7 | 94.6909 | 4.6781 | 60.006 | 4.35 | 94.708 | 1.0756 | 60.0168 | 0.7 | 94.7671 | 4.4986 | 59.9463 | 4.35
94.7394 | 4.7271 | 60.0345 | 4.35 | 94.7476 | 1.0514 | 60.0316 | 0.7 | 94.6992 | 4.6781 | 60.006 | 4.35 | 94.7164 | 1.0756 | 60.0168 | 0.7 | 94.7754 | 4.4986 | 59.9464 | 4.35
94.7477 | 4.7271 | 60.0346 | 4.35 | 94.7559 | 1.0514 | 60.0316 | 0.7 | 94.7075 | 4.678 | 60.006 | 4.35 | 94.7247 | 1.0756 | 60.0168 | 0.7 | 94.7837 | 4.4986 | 59.9464 | 4.35
94.756 | 4.7271 | 60.0346 | 4.35 | 94.7643 | 1.0514 | 60.0316 | 0.7 | 94.7158 | 4.678 | 60.006 | 4.35 | 94.733 | 1.0757 | 60.0168 | 0.7 | 94.792 | 4.4987 | 59.9465 | 4.35
94.7644 | 4.7271 | 60.0346 | 4.35 | 94.7726 | 1.0514 | 60.0317 | 0.7 | 94.7242 | 4.6779 | 60.006 | 4.35 | 94.7413 | 1.0757 | 60.0169 | 0.7 | 94.8003 | 4.4988 | 59.9465 | 4.35
94.7727 | 4.7271 | 60.0346 | 4.35 | 94.7809 | 1.0514 | 60.0317 | 0.7 | 94.7325 | 4.6779 | 60.006 | 4.35 | 94.7498 | 1.0757 | 60.0169 | 0.7 | 94.8088 | 4.4989 | 59.9466 | 4.35
94.781 | 4.7271 | 60.0347 | 4.35 | 94.7892 | 1.0514 | 60.0317 | 0.7 | 94.7408 | 4.6778 | 60.006 | 4.35 | 94.7581 | 1.0758 | 60.0169 | 0.7 | 94.8171 | 4.499 | 59.9466 | 4.35
94.7893 | 4.7271 | 60.0347 | 4.35 | 94.7975 | 1.0514 | 60.0317 | 0.7 | 94.7491 | 4.6777 | 60.006 | 4.35 | 94.7664 | 1.0758 | 60.0169 | 0.7 | 94.8254 | 4.499 | 59.9467 | 4.35
94.7977 | 4.7271 | 60.0347 | 4.35 | 94.8059 | 1.0514 | 60.0317 | 0.7 | 94.7576 | 4.6776 | 60.006 | 4.35 | 94.7747 | 1.0758 | 60.0169 | 0.7 | 94.8337 | 4.4991 | 59.9467 | 4.35
94.806 | 4.7271 | 60.0347 | 4.35 | 94.8142 | 1.0514 | 60.0317 | 0.7 | 94.7659 | 4.6775 | 60.006 | 4.35 | 94.7831 | 1.0758 | 60.0169 | 0.7 | 94.842 | 4.4993 | 59.9468 | 4.35
94.8143 | 4.7271 | 60.0348 | 4.35 | 94.8225 | 1.0513 | 60.0317 | 0.7 | 94.7742 | 4.6773 | 60.006 | 4.35 | 94.7914 | 1.0758 | 60.017 | 0.7 | 94.8503 | 4.4995 | 59.9468 | 4.35
94.8227 | 4.7271 | 60.0348 | 4.35 | 94.8309 | 1.0513 | 60.0317 | 0.7 | 94.7825 | 4.6772 | 60.006 | 4.35 | 94.7997 | 1.0758 | 60.017 | 0.7 | 94.8586 | 4.4997 | 59.9469 | 4.35
94.831 | 4.7271 | 60.0348 | 4.35 | 94.8392 | 1.0513 | 60.0317 | 0.7 | 94.7909 | 4.6749 | 60.006 | 4.35 | 94.808 | 1.0758 | 60.017 | 0.7 | 94.8669 | 4.4999 | 59.9469 | 4.35
94.8393 | 4.7271 | 60.0348 | 4.35 | 94.8475 | 1.0513 | 60.0317 | 0.7 | 94.7992 | 4.6725 | 60.006 | 4.35 | 94.8164 | 1.0757 | 60.016 | 0.7 | 94.8755 | 4.5001 | 59.947 | 4.35
94.8476 | 4.7271 | 60.0349 | 4.35 | 94.8559 | 1.0513 | 60.0317 | 0.7 | 94.8075 | 4.6702 | 60.006 | 4.35 | 94.8247 | 1.0757 | 60.016 | 0.7 | 94.8838 | 4.5002 | 59.947 | 4.35
94.856 | 4.7271 | 60.0349 | 4.35 | 94.8642 | 1.0513 | 60.0317 | 0.7 | 94.8158 | 4.6678 | 60.006 | 4.35 | 94.833 | 1.0757 | 60.016 | 0.7 | 94.8921 | 4.5003 | 59.9471 | 4.35
94.8643 | 4.7271 | 60.0349 | 4.35 | 94.8725 | 1.0513 | 60.0317 | 0.7 | 94.8242 | 4.6656 | 60.006 | 4.35 | 94.8413 | 1.0757 | 60.016 | 0.7 | 94.9004 | 4.5004 | 59.9471 | 4.35
94.8726 | 4.7271 | 60.035 | 4.35 | 94.8808 | 1.0513 | 60.0318 | 0.7 | 94.8325 | 4.6633 | 60.006 | 4.35 | 94.8497 | 1.0757 | 60.016 | 0.7 | 94.9087 | 4.5005 | 59.9472 | 4.35
94.8809 | 4.7271 | 60.035 | 4.35 | 94.8892 | 1.0513 | 60.0318 | 0.7 | 94.8408 | 4.6611 | 60.006 | 4.35 | 94.858 | 1.0757 | 60.016 | 0.7 | 94.917 | 4.5005 | 59.9472 | 4.35
94.8893 | 4.7271 | 60.035 | 4.35 | 94.8975 | 1.0513 | 60.0318 | 0.7 | 94.8491 | 4.6588 | 60.006 | 4.35 | 94.8663 | 1.0757 | 60.0161 | 0.7 | 94.9253 | 4.5005 | 59.9473 | 4.35
94.8976 | 4.7271 | 60.035 | 4.35 | 94.9058 | 1.0513 | 60.0318 | 0.7 | 94.8575 | 4.6566 | 60.006 | 4.35 | 94.8746 | 1.0757 | 60.0161 | 0.7 | 94.9338 | 4.5005 | 59.9473 | 4.35
94.9059 | 4.7271 | 60.035 | 4.35 | 94.9142 | 1.0513 | 60.0318 | 0.7 | 94.8658 | 4.6544 | 60.006 | 4.35 | 94.8831 | 1.0757 | 60.0161 | 0.7 | 94.9421 | 4.5004 | 59.9474 | 4.35
94.9143 | 4.7271 | 60.0351 | 4.35 | 94.9225 | 1.0513 | 60.0318 | 0.7 | 94.8741 | 4.6544 | 60.006 | 4.35 | 94.8914 | 1.0757 | 60.0161 | 0.7 | 94.9504 | 4.5003 | 59.9474 | 4.35
94.9226 | 4.7271 | 60.0351 | 4.35 | 94.9308 | 1.0513 | 60.0318 | 0.7 | 94.8824 | 4.6544 | 60.006 | 4.35 | 94.8997 | 1.0757 | 60.0161 | 0.7 | 94.9587 | 4.5003 | 59.9475 | 4.35
94.9309 | 4.7271 | 60.0351 | 4.35 | 94.9391 | 1.0513 | 60.0318 | 0.7 | 94.8909 | 4.6544 | 60.006 | 4.35 | 94.908 | 1.0758 | 60.0161 | 0.7 | 94.967 | 4.5003 | 59.9475 | 4.35
94.9392 | 4.7271 | 60.0351 | 4.35 | 94.9475 | 1.0513 | 60.0318 | 0.7 | 94.8992 | 4.6545 | 60.006 | 4.35 | 94.9164 | 1.0758 | 60.0161 | 0.7 | 94.9753 | 4.5003 | 59.9476 | 4.35
94.9476 | 4.7271 | 60.0352 | 4.35 | 94.9558 | 1.0513 | 60.0318 | 0.7 | 94.9075 | 4.6545 | 60.006 | 4.35 | 94.9247 | 1.0759 | 60.0161 | 0.7 | 94.9836 | 4.5003 | 59.9476 | 4.35
94.9559 | 4.7271 | 60.0352 | 4.35 | 94.9641 | 1.0513 | 60.0318 | 0.7 | 94.9158 | 4.6544 | 60.006 | 4.35 | 94.933 | 1.0759 | 60.0161 | 0.7 | 94.9922 | 4.5003 | 59.9477 | 4.35
94.9642 | 4.7271 | 60.0352 | 4.35 | 94.9724 | 1.0512 | 60.0318 | 0.7 | 94.9242 | 4.6543 | 60.006 | 4.35 | 94.9413 | 1.076 | 60.0161 | 0.7 | 95.0005 | 4.5003 | 59.9477 | 4.35
94.9725 | 4.7271 | 60.0352 | 4.35 | 94.9808 | 1.0512 | 60.0319 | 0.7 | 94.9325 | 4.6542 | 60.006 | 4.35 | 94.9497 | 1.0761 | 60.0161 | 0.7 | 95.0088 | 4.5004 | 59.9478 | 4.35
94.9809 | 4.7271 | 60.0353 | 4.35 | 94.9891 | 1.0512 | 60.0319 | 0.7 | 94.9408 | 4.6541 | 60.006 | 4.35 | 94.958 | 1.0761 | 60.0161 | 0.7 | 95.0171 | 4.5004 | 59.9478 | 4.35
94.9892 | 4.7271 | 60.0353 | 4.35 | 94.9974 | 1.0512 | 60.0319 | 0.7 | 94.9491 | 4.6539 | 60.006 | 4.35 | 94.9663 | 1.0761 | 60.0162 | 0.7 | 95.0254 | 4.5004 | 59.9479 | 4.35
94.9975 | 4.7271 | 60.0353 | 4.35 | 95.0058 | 1.0512 | 60.0319 | 0.7 | 94.9575 | 4.6538 | 60.006 | 4.35 | 94.9746 | 1.0761 | 60.0162 | 0.7 | 95.0337 | 4.5005 | 59.9479 | 4.35
95.0059 | 4.7271 | 60.0353 | 4.35 | 95.0141 | 1.0512 | 60.0319 | 0.7 | 94.9658 | 4.6537 | 60.006 | 4.35 | 94.983 | 1.0762 | 60.0162 | 0.7 | 95.042 | 4.5004 | 59.948 | 4.35
95.0142 | 4.7271 | 60.0354 | 4.35 | 95.0224 | 1.0511 | 60.0319 | 0.7 | 94.9741 | 4.6535 | 60.006 | 4.35 | 94.9913 | 1.0761 | 60.0162 | 0.7 | 95.0505 | 4.5003 | 59.948 | 4.35
95.0225 | 4.7271 | 60.0354 | 4.35 | 95.0308 | 1.0511 | 60.0319 | 0.7 | 94.9824 | 4.6534 | 60.006 | 4.35 | 94.9996 | 1.0761 | 60.0162 | 0.7 | 95.0588 | 4.5002 | 59.9481 | 4.35
95.0308 | 4.7271 | 60.0354 | 4.35 | 95.0391 | 1.0511 | 60.0319 | 0.7 | 94.9908 | 4.6533 | 60.006 | 4.35 | 95.0079 | 1.0761 | 60.0162 | 0.7 | 95.0671 | 4.5 | 59.9481 | 4.35
95.0392 | 4.7271 | 60.0354 | 4.35 | 95.0474 | 1.0511 | 60.0319 | 0.7 | 94.9991 | 4.6532 | 60.006 | 4.35 | 95.0164 | 1.076 | 60.0162 | 0.7 | 95.0754 | 4.4999 | 59.9482 | 4.35
95.0475 | 4.7271 | 60.0355 | 4.35 | 95.0558 | 1.0511 | 60.0319 | 0.7 | 95.0074 | 4.6532 | 60.006 | 4.35 | 95.0247 | 1.076 | 60.0162 | 0.7 | 95.0837 | 4.4997 | 59.9482 | 4.35
95.0558 | 4.7271 | 60.0355 | 4.35 | 95.0641 | 1.051 | 60.0319 | 0.7 | 95.0157 | 4.6532 | 60.006 | 4.35 | 95.033 | 1.076 | 60.0162 | 0.7 | 95.092 | 4.4996 | 59.9483 | 4.35
95.0641 | 4.7271 | 60.0355 | 4.35 | 95.0724 | 1.051 | 60.0319 | 0.7 | 95.0242 | 4.6532 | 60.006 | 4.35 | 95.0413 | 1.076 | 60.0162 | 0.7 | 95.1003 | 4.4994 | 59.9483 | 4.35
95.0725 | 4.7238 | 60.0355 | 4.35 | 95.0807 | 1.051 | 60.032 | 0.7 | 95.0325 | 4.6532 | 60.006 | 4.35 | 95.0497 | 1.0759 | 60.0162 | 0.7 | 95.1089 | 4.4993 | 59.9484 | 4.35
95.0808 | 4.7205 | 60.0356 | 4.35 | 95.0891 | 1.051 | 60.032 | 0.7 | 95.0408 | 4.6532 | 60.006 | 4.35 | 95.058 | 1.0759 | 60.0162 | 0.7 | 95.1172 | 4.4991 | 59.9484 | 4.35
95.0891 | 4.7172 | 60.0356 | 4.35 | 95.0974 | 1.051 | 60.032 | 0.7 | 95.0491 | 4.6532 | 60.006 | 4.35 | 95.0663 | 1.0759 | 60.0163 | 0.7 | 95.1255 | 4.4991 | 59.9485 | 4.35
95.0974 | 4.7139 | 60.0356 | 4.35 | 95.1057 | 1.051 | 60.032 | 0.7 | 95.0575 | 4.6533 | 60.006 | 4.35 | 95.0746 | 1.0759 | 60.0163 | 0.7 | 95.1338 | 4.499 | 59.9485 | 4.35
95.1058 | 4.7106 | 60.0356 | 4.35 | 95.114 | 1.051 | 60.032 | 0.7 | 95.0658 | 4.6533 | 60.006 | 4.35 | 95.083 | 1.0759 | 60.0163 | 0.7 | 95.1421 | 4.4991 | 59.9486 | 4.35
95.1141 | 4.7073 | 60.0357 | 4.35 | 95.1224 | 1.051 | 60.032 | 0.7 | 95.0741 | 4.6532 | 60.006 | 4.35 | 95.0913 | 1.0758 | 60.0163 | 0.7 | 95.1504 | 4.4991 | 59.9486 | 4.35
95.1224 | 4.704 | 60.0357 | 4.35 | 95.1307 | 1.0509 | 60.032 | 0.7 | 95.0824 | 4.6532 | 60.006 | 4.35 | 95.0996 | 1.0758 | 60.0163 | 0.7 | 95.1587 | 4.4992 | 59.9487 | 4.35
95.1308 | 4.7007 | 60.0357 | 4.35 | 95.139 | 1.0509 | 60.032 | 0.7 | 95.0908 | 4.6531 | 60.006 | 4.35 | 95.1079 | 1.0758 | 60.0163 | 0.7 | 95.1672 | 4.4993 | 59.9487 | 4.35
95.1391 | 4.6975 | 60.0357 | 4.35 | 95.1474 | 1.0509 | 60.032 | 0.7 | 95.0991 | 4.6531 | 60.006 | 4.35 | 95.1163 | 1.0757 | 60.0163 | 0.7 | 95.1755 | 4.4994 | 59.9488 | 4.35
95.1474 | 4.6942 | 60.0358 | 4.35 | 95.1557 | 1.0509 | 60.032 | 0.7 | 95.1074 | 4.653 | 60.006 | 4.35 | 95.1246 | 1.0757 | 60.0163 | 0.7 | 95.1838 | 4.4995 | 59.9488 | 4.35
95.1557 | 4.6942 | 60.0358 | 4.35 | 95.164 | 1.0509 | 60.032 | 0.7 | 95.1158 | 4.653 | 60.006 | 4.35 | 95.1329 | 1.0756 | 60.0163 | 0.7 | 95.1921 | 4.4996 | 59.9489 | 4.35
95.1641 | 4.6942 | 60.0358 | 4.35 | 95.1723 | 1.0508 | 60.032 | 0.7 | 95.1241 | 4.6529 | 60.006 | 4.35 | 95.1412 | 1.0756 | 60.0163 | 0.7 | 95.2004 | 4.4997 | 59.9489 | 4.35
95.1724 | 4.6942 | 60.0358 | 4.35 | 95.1807 | 1.0509 | 60.0319 | 0.7 | 95.1324 | 4.6528 | 60.006 | 4.35 | 95.1497 | 1.0756 | 60.0163 | 0.7 | 95.2087 | 4.4998 | 59.949 | 4.35
95.1807 | 4.6942 | 60.0359 | 4.35 | 95.189 | 1.0509 | 60.0319 | 0.7 | 95.1407 | 4.6527 | 60.006 | 4.35 | 95.158 | 1.0755 | 60.0163 | 0.7 | 95.217 | 4.4999 | 59.949 | 4.35
95.189 | 4.6942 | 60.0359 | 4.35 | 95.1973 | 1.0509 | 60.0319 | 0.7 | 95.1492 | 4.6526 | 60.006 | 4.35 | 95.1663 | 1.0755 | 60.0164 | 0.7 | 95.2256 | 4.4999 | 59.9491 | 4.35
95.1974 | 4.6942 | 60.0359 | 4.35 | 95.2057 | 1.0509 | 60.0319 | 0.7 | 95.1575 | 4.6527 | 60.006 | 4.35 | 95.1746 | 1.0755 | 60.0164 | 0.7 | 95.2339 | 4.5 | 59.9491 | 4.35
95.2057 | 4.6942 | 60.0359 | 4.35 | 95.214 | 1.0508 | 60.0319 | 0.7 | 95.1658 | 4.6527 | 60.006 | 4.35 | 95.183 | 1.0755 | 60.0164 | 0.7 | 95.2422 | 4.5 | 59.9492 | 4.35
95.214 | 4.6942 | 60.036 | 4.35 | 95.2223 | 1.0508 | 60.0319 | 0.7 | 95.1741 | 4.6528 | 60.006 | 4.35 | 95.1913 | 1.0755 | 60.0164 | 0.7 | 95.2505 | 4.5 | 59.9492 | 4.35
95.2224 | 4.6942 | 60.036 | 4.35 | 95.2307 | 1.0508 | 60.0319 | 0.7 | 95.1825 | 4.6528 | 60.006 | 4.35 | 95.1996 | 1.0755 | 60.0164 | 0.7 | 95.2588 | 4.4999 | 59.9493 | 4.35
95.2307 | 4.6942 | 60.033 | 4.35 | 95.239 | 1.0509 | 60.0319 | 0.7 | 95.1908 | 4.6529 | 60.006 | 4.35 | 95.2079 | 1.0755 | 60.0164 | 0.7 | 95.2671 | 4.4999 | 59.9493 | 4.35
95.239 | 4.6941 | 60.0331 | 4.35 | 95.2473 | 1.0509 | 60.0319 | 0.7 | 95.1991 | 4.6529 | 60.006 | 4.35 | 95.2163 | 1.0755 | 60.0164 | 0.7 | 95.2754 | 4.4997 | 59.9494 | 4.35
95.2473 | 4.6941 | 60.0331 | 4.35 | 95.2556 | 1.0509 | 60.0319 | 0.7 | 95.2074 | 4.653 | 60.006 | 4.35 | 95.2246 | 1.0755 | 60.0164 | 0.7 | 95.2839 | 4.4995 | 59.9494 | 4.35
95.2557 | 4.6941 | 60.0331 | 4.35 | 95.2639 | 1.0509 | 60.0319 | 0.7 | 95.2158 | 4.653 | 60.006 | 4.35 | 95.2329 | 1.0755 | 60.0164 | 0.7 | 95.2922 | 4.4994 | 59.9495 | 4.35
95.264 | 4.6941 | 60.0332 | 4.35 | 95.2723 | 1.0509 | 60.0319 | 0.7 | 95.2241 | 4.6531 | 60.006 | 4.35 | 95.2412 | 1.0755 | 60.0164 | 0.7 | 95.3005 | 4.4992 | 59.9495 | 4.35
95.2723 | 4.6941 | 60.0332 | 4.35 | 95.2806 | 1.0509 | 60.0318 | 0.7 | 95.2324 | 4.6531 | 60.006 | 4.35 | 95.2496 | 1.0755 | 60.0164 | 0.7 | 95.3088 | 4.499 | 59.9496 | 4.35
95.2806 | 4.6941 | 60.0332 | 4.35 | 95.2889 | 1.0509 | 60.0318 | 0.7 | 95.2407 | 4.6531 | 60.006 | 4.35 | 95.2579 | 1.0756 | 60.0164 | 0.7 | 95.3171 | 4.4987 | 59.9496 | 4.35
95.289 | 4.6941 | 60.0333 | 4.35 | 95.2973 | 1.0509 | 60.0318 | 0.7 | 95.2491 | 4.6531 | 60.006 | 4.35 | 95.2662 | 1.0756 | 60.0165 | 0.7 | 95.3254 | 4.4984 | 59.9497 | 4.35
95.2973 | 4.6941 | 60.0333 | 4.35 | 95.3056 | 1.0509 | 60.0318 | 0.7 | 95.2574 | 4.653 | 60.006 | 4.35 | 95.2745 | 1.0756 | 60.0165 | 0.7 | 95.3337 | 4.4981 | 59.9497 | 4.35
95.3056 | 4.6941 | 60.0333 | 4.35 | 95.3139 | 1.051 | 60.0318 | 0.7 | 95.2657 | 4.6529 | 60.006 | 4.35 | 95.283 | 1.0756 | 60.0165 | 0.7 | 95.3423 | 4.498 | 59.9498 | 4.35
95.3139 | 4.694 | 60.0334 | 4.35 | 95.3223 | 1.051 | 60.0318 | 0.7 | 95.274 | 4.6529 | 60.006 | 4.35 | 95.2913 | 1.0757 | 60.0165 | 0.7 | 95.3506 | 4.4978 | 59.9498 | 4.35
95.3223 | 4.694 | 60.0334 | 4.35 | 95.3306 | 1.051 | 60.0318 | 0.7 | 95.2825 | 4.6528 | 60.006 | 4.35 | 95.2996 | 1.0757 | 60.0165 | 0.7 | 95.3589 | 4.4977 | 59.9499 | 4.35
95.3306 | 4.694 | 60.0334 | 4.35 | 95.3389 | 1.051 | 60.0318 | 0.7 | 95.2908 | 4.6528 | 60.006 | 4.35 | 95.3079 | 1.0758 | 60.0165 | 0.7 | 95.3672 | 4.4976 | 59.9499 | 4.35
95.3389 | 4.694 | 60.0335 | 4.35 | 95.3472 | 1.0509 | 60.0318 | 0.7 | 95.2991 | 4.6527 | 60.006 | 4.35 | 95.3163 | 1.0758 | 60.0165 | 0.7 | 95.3755 | 4.4975 | 59.95 | 4.35
95.3473 | 4.694 | 60.0335 | 4.35 | 95.3556 | 1.0509 | 60.0318 | 0.7 | 95.3074 | 4.6527 | 60.006 | 4.35 | 95.3246 | 1.0759 | 60.0165 | 0.7 | 95.3838 | 4.4974 | 59.95 | 4.35
95.3556 | 4.694 | 60.0335 | 4.35 | 95.3639 | 1.0508 | 60.0318 | 0.7 | 95.3158 | 4.6526 | 60.006 | 4.35 | 95.3329 | 1.0759 | 60.0165 | 0.7 | 95.3921 | 4.4974 | 59.9501 | 4.35
95.3639 | 4.6939 | 60.0336 | 4.35 | 95.3722 | 1.0508 | 60.0317 | 0.7 | 95.3241 | 4.6526 | 60.006 | 4.35 | 95.3412 | 1.0759 | 60.0165 | 0.7 | 95.4006 | 4.4974 | 59.9501 | 4.35
95.3722 | 4.6939 | 60.0336 | 4.35 | 95.3806 | 1.0508 | 60.0317 | 0.7 | 95.3324 | 4.6525 | 60.006 | 4.35 | 95.3496 | 1.076 | 60.0165 | 0.7 | 95.4089 | 4.4975 | 59.9502 | 4.35
95.3806 | 4.6938 | 60.0336 | 4.35 | 95.3889 | 1.0507 | 60.0317 | 0.7 | 95.3407 | 4.6526 | 60.006 | 4.35 | 95.3579 | 1.076 | 60.0165 | 0.7 | 95.4172 | 4.4975 | 59.9502 | 4.35
95.3889 | 4.6938 | 60.0337 | 4.35 | 95.3972 | 1.0507 | 60.0317 | 0.7 | 95.3491 | 4.6526 | 60.006 | 4.35 | 95.3662 | 1.076 | 60.0166 | 0.7 | 95.4255 | 4.4974 | 59.9503 | 4.35
95.3972 | 4.6938 | 60.0337 | 4.35 | 95.4055 | 1.0506 | 60.0317 | 0.7 | 95.3574 | 4.6528 | 60.006 | 4.35 | 95.3745 | 1.0761 | 60.0166 | 0.7 | 95.4338 | 4.4973 | 59.9503 | 4.35
95.4055 | 4.6937 | 60.0337 | 4.35 | 95.4139 | 1.0506 | 60.0317 | 0.7 | 95.3657 | 4.6529 | 60.006 | 4.35 | 95.3829 | 1.0761 | 60.0166 | 0.7 | 95.4421 | 4.4972 | 59.9504 | 4.35
95.4139 | 4.6937 | 60.0338 | 4.35 | 95.4222 | 1.0506 | 60.0317 | 0.7 | 95.374 | 4.6509 | 60.006 | 4.35 | 95.3912 | 1.0761 | 60.0166 | 0.7 | 95.4504 | 4.4972 | 59.9504 | 4.35
95.4222 | 4.6936 | 60.0338 | 4.35 | 95.4305 | 1.0506 | 60.0317 | 0.7 | 95.3824 | 4.6489 | 60.006 | 4.35 | 95.3995 | 1.0761 | 60.0166 | 0.7 | 95.459 | 4.497 | 59.9505 | 4.35
95.4305 | 4.6936 | 60.0338 | 4.35 | 95.4388 | 1.0506 | 60.0317 | 0.7 | 95.3907 | 4.6469 | 60.006 | 4.35 | 95.4078 | 1.0761 | 60.0166 | 0.7 | 95.4673 | 4.4969 | 59.9505 | 4.35
95.4389 | 4.6936 | 60.0339 | 4.35 | 95.4472 | 1.0506 | 60.0317 | 0.7 | 95.399 | 4.6448 | 60.006 | 4.35 | 95.4163 | 1.0761 | 60.0166 | 0.7 | 95.4756 | 4.4967 | 59.9506 | 4.35
95.4472 | 4.6937 | 60.0339 | 4.35 | 95.4555 | 1.0506 | 60.0317 | 0.7 | 95.4073 | 4.6428 | 60.006 | 4.35 | 95.4246 | 1.0761 | 60.0166 | 0.7 | 95.4839 | 4.4965 | 59.9506 | 4.35
95.4555 | 4.6937 | 60.0339 | 4.35 | 95.4638 | 1.0461 | 60.0317 | 0.7 | 95.4158 | 4.6407 | 60.006 | 4.35 | 95.4329 | 1.076 | 60.0166 | 0.7 | 95.4922 | 4.4964 | 59.9507 | 4.35
95.4638 | 4.6937 | 60.034 | 4.35 | 95.4722 | 1.0415 | 60.0317 | 0.7 | 95.4241 | 4.6387 | 60.006 | 4.35 | 95.4412 | 1.076 | 60.0166 | 0.7 | 95.5005 | 4.4963 | 59.9507 | 4.35
95.4722 | 4.6937 | 60.034 | 4.35 | 95.4805 | 1.0369 | 60.0316 | 0.7 | 95.4324 | 4.6366 | 60.006 | 4.35 | 95.4496 | 1.076 | 60.0166 | 0.7 | 95.5088 | 4.4927 | 59.9508 | 4.35
95.4805 | 4.6936 | 60.034 | 4.35 | 95.4888 | 1.0323 | 60.0316 | 0.7 | 95.4407 | 4.6344 | 60.006 | 4.35 | 95.4579 | 1.076 | 60.0166 | 0.7 | 95.5173 | 4.489 | 59.9508 | 4.35
95.4888 | 4.6936 | 60.0341 | 4.35 | 95.4972 | 1.0278 | 60.0316 | 0.7 | 95.4491 | 4.6322 | 60.006 | 4.35 | 95.4662 | 1.076 | 60.0167 | 0.7 | 95.5256 | 4.4854 | 59.9509 | 4.35
95.4971 | 4.6935 | 60.0341 | 4.35 | 95.5055 | 1.0232 | 60.0316 | 0.7 | 95.4574 | 4.6322 | 60.006 | 4.35 | 95.4745 | 1.076 | 60.0167 | 0.7 | 95.5339 | 4.4818 | 59.9509 | 4.35
95.5055 | 4.6934 | 60.0341 | 4.35 | 95.5138 | 1.0186 | 60.0316 | 0.7 | 95.4657 | 4.6321 | 60.006 | 4.35 | 95.4829 | 1.076 | 60.0167 | 0.7 | 95.5422 | 4.4782 | 59.951 | 4.35
95.5138 | 4.6934 | 60.0342 | 4.35 | 95.5222 | 1.0141 | 60.0316 | 0.7 | 95.474 | 4.632 | 60.006 | 4.35 | 95.4912 | 1.076 | 60.0167 | 0.7 | 95.5505 | 4.4745 | 59.948 | 4.35
95.5221 | 4.6933 | 60.0342 | 4.35 | 95.5305 | 1.0094 | 60.0316 | 0.7 | 95.4824 | 4.632 | 60.006 | 4.35 | 95.4995 | 1.076 | 60.0167 | 0.7 | 95.5588 | 4.471 | 59.9481 | 4.35
95.5304 | 4.6933 | 60.0342 | 4.35 | 95.5388 | 1.0048 | 60.0316 | 0.7 | 95.4907 | 4.632 | 60.006 | 4.35 | 95.5078 | 1.076 | 60.0167 | 0.7 | 95.5674 | 4.4674 | 59.9481 | 4.35
95.5388 | 4.6932 | 60.0343 | 4.35 | 95.5471 | 1.0049 | 60.0316 | 0.7 | 95.499 | 4.632 | 60.006 | 4.35 | 95.5162 | 1.076 | 60.0167 | 0.7 | 95.5757 | 4.4639 | 59.9481 | 4.35
95.5471 | 4.6931 | 60.0343 | 4.35 | 95.5555 | 1.0049 | 60.0316 | 0.7 | 95.5073 | 4.632 | 60.006 | 4.35 | 95.5245 | 1.076 | 60.0167 | 0.7 | 95.584 | 4.4604 | 59.9482 | 4.35
95.5554 | 4.6931 | 60.0343 | 4.35 | 95.5638 | 1.0049 | 60.0316 | 0.7 | 95.5157 | 4.6321 | 60.006 | 4.35 | 95.5328 | 1.076 | 60.0167 | 0.7 | 95.5923 | 4.4605 | 59.9482 | 4.35
95.5638 | 4.6931 | 60.0344 | 4.35 | 95.5721 | 1.0049 | 60.0316 | 0.7 | 95.524 | 4.6321 | 60.006 | 4.35 | 95.5411 | 1.076 | 60.0167 | 0.7 | 95.6006 | 4.4606 | 59.9482 | 4.35
95.5721 | 4.6929 | 60.0344 | 4.35 | 95.5804 | 1.0049 | 60.0315 | 0.7 | 95.5323 | 4.6322 | 60.006 | 4.35 | 95.5496 | 1.076 | 60.0167 | 0.7 | 95.6089 | 4.4607 | 59.9483 | 4.35
95.5804 | 4.6928 | 60.0344 | 4.35 | 95.5888 | 1.0049 | 60.0315 | 0.7 | 95.5406 | 4.6323 | 60.006 | 4.35 | 95.5579 | 1.076 | 60.0167 | 0.7 | 95.6172 | 4.4608 | 59.9483 | 4.35
95.5887 | 4.6926 | 60.0345 | 4.35 | 95.5971 | 1.0049 | 60.0315 | 0.7 | 95.5491 | 4.6324 | 60.006 | 4.35 | 95.5662 | 1.076 | 60.0168 | 0.7 | 95.6257 | 4.4609 | 59.9483 | 4.35
95.5971 | 4.6925 | 60.0345 | 4.35 | 95.6054 | 1.0049 | 60.0315 | 0.7 | 95.5574 | 4.6325 | 60.006 | 4.35 | 95.5745 | 1.076 | 60.0168 | 0.7 | 95.634 | 4.4611 | 59.9484 | 4.35
95.6054 | 4.6923 | 60.0345 | 4.35 | 95.6138 | 1.0049 | 60.0315 | 0.7 | 95.5657 | 4.6326 | 60.006 | 4.35 | 95.5829 | 1.076 | 60.0168 | 0.7 | 95.6423 | 4.4612 | 59.9484 | 4.35
95.6137 | 4.6922 | 60.0346 | 4.35 | 95.6221 | 1.0049 | 60.0315 | 0.7 | 95.574 | 4.6327 | 60.006 | 4.35 | 95.5912 | 1.076 | 60.0168 | 0.7 | 95.6506 | 4.4613 | 59.9484 | 4.35
95.622 | 4.6921 | 60.0346 | 4.35 | 95.6304 | 1.0049 | 60.0315 | 0.7 | 95.5824 | 4.6328 | 60.006 | 4.35 | 95.5995 | 1.0759 | 60.0168 | 0.7 | 95.6589 | 4.4613 | 59.9485 | 4.35
95.6304 | 4.6919 | 60.0346 | 4.35 | 95.6387 | 1.0049 | 60.0315 | 0.7 | 95.5907 | 4.6329 | 60.006 | 4.35 | 95.6078 | 1.0759 | 60.0168 | 0.7 | 95.6672 | 4.4613 | 59.9485 | 4.35
95.6387 | 4.6918 | 60.0347 | 4.35 | 95.6471 | 1.0049 | 60.0315 | 0.7 | 95.599 | 4.633 | 60.006 | 4.35 | 95.6162 | 1.0759 | 60.0168 | 0.7 | 95.6755 | 4.4613 | 59.9485 | 4.35
95.647 | 4.6916 | 60.0347 | 4.35 | 95.6554 | 1.0049 | 60.0315 | 0.7 | 95.6073 | 4.633 | 60.006 | 4.35 | 95.6245 | 1.0759 | 60.0168 | 0.7 | 95.6841 | 4.4613 | 59.9486 | 4.35
95.6553 | 4.6916 | 60.0347 | 4.35 | 95.6637 | 1.0049 | 60.0315 | 0.7 | 95.6157 | 4.6331 | 60.006 | 4.35 | 95.6328 | 1.0759 | 60.0168 | 0.7 | 95.6924 | 4.4613 | 59.9486 | 4.35
95.6637 | 4.6916 | 60.0348 | 4.35 | 95.6721 | 1.0049 | 60.0315 | 0.7 | 95.624 | 4.6331 | 60.006 | 4.35 | 95.6411 | 1.0735 | 60.0168 | 0.7 | 95.7007 | 4.4613 | 59.9486 | 4.35
95.672 | 4.6916 | 60.0348 | 4.35 | 95.6804 | 1.0049 | 60.0314 | 0.7 | 95.6323 | 4.6331 | 60.006 | 4.35 | 95.6495 | 1.071 | 60.0168 | 0.7 | 95.709 | 4.4613 | 59.9487 | 4.35
95.6803 | 4.6916 | 60.0348 | 4.35 | 95.6887 | 1.0049 | 60.0314 | 0.7 | 95.6406 | 4.6331 | 60.006 | 4.35 | 95.6578 | 1.0686 | 60.0168 | 0.7 | 95.7173 | 4.4613 | 59.9487 | 4.35
95.6886 | 4.6917 | 60.0349 | 4.35 | 95.6971 | 1.0049 | 60.0314 | 0.7 | 95.649 | 4.6331 | 60.006 | 4.35 | 95.6661 | 1.0661 | 60.0169 | 0.7 | 95.7256 | 4.4612 | 59.9487 | 4.35
95.697 | 4.6917 | 60.0349 | 4.35 | 95.7054 | 1.0049 | 60.0314 | 0.7 | 95.6573 | 4.6331 | 60.006 | 4.35 | 95.6744 | 1.0636 | 60.0169 | 0.7 | 95.7339 | 4.4612 | 59.9488 | 4.35
95.7053 | 4.6917 | 60.0349 | 4.35 | 95.7137 | 1.0049 | 60.0314 | 0.7 | 95.6656 | 4.6332 | 60.006 | 4.35 | 95.6829 | 1.0612 | 60.0169 | 0.7 | 95.7424 | 4.4573 | 59.9488 | 4.35
95.7136 | 4.6918 | 60.035 | 4.35 | 95.722 | 1.0049 | 60.0314 | 0.7 | 95.6741 | 4.6332 | 60.006 | 4.35 | 95.6912 | 1.0587 | 60.0169 | 0.7 | 95.7507 | 4.4533 | 59.9488 | 4.35
95.7219 | 4.6918 | 60.035 | 4.35 | 95.7304 | 1.0049 | 60.0314 | 0.7 | 95.6824 | 4.6332 | 60.006 | 4.35 | 95.6995 | 1.0562 | 60.0169 | 0.7 | 95.759 | 4.4493 | 59.9489 | 4.35
95.7303 | 4.6919 | 60.035 | 4.35 | 95.7387 | 1.0049 | 60.0314 | 0.7 | 95.6907 | 4.6333 | 60.006 | 4.35 | 95.7079 | 1.0538 | 60.0169 | 0.7 | 95.7673 | 4.4453 | 59.9489 | 4.35
95.7386 | 4.6919 | 60.0351 | 4.35 | 95.747 | 1.0049 | 60.0314 | 0.7 | 95.699 | 4.6333 | 60.006 | 4.35 | 95.7162 | 1.0514 | 60.0169 | 0.7 | 95.7756 | 4.4414 | 59.9489 | 4.35
95.7469 | 4.6919 | 60.0351 | 4.35 | 95.7553 | 1.0049 | 60.0314 | 0.7 | 95.7074 | 4.6332 | 60.006 | 4.35 | 95.7245 | 1.0514 | 60.0169 | 0.7 | 95.7839 | 4.4374 | 59.949 | 4.35
95.7552 | 4.692 | 60.0351 | 4.35 | 95.7637 | 1.0049 | 60.0314 | 0.7 | 95.7157 | 4.6332 | 60.006 | 4.35 | 95.7328 | 1.0514 | 60.0169 | 0.7 | 95.7922 | 4.4334 | 59.949 | 4.35
95.7636 | 4.6921 | 60.0352 | 4.35 | 95.772 | 1.0049 | 60.0314 | 0.7 | 95.724 | 4.6331 | 60.006 | 4.35 | 95.7412 | 1.0515 | 60.0169 | 0.7 | 95.8008 | 4.4295 | 59.949 | 4.35
95.7719 | 4.6922 | 60.0352 | 4.35 | 95.7803 | 1.0049 | 60.0313 | 0.7 | 95.7323 | 4.6331 | 60.006 | 4.35 | 95.7495 | 1.0515 | 60.0169 | 0.7 | 95.8091 | 4.4255 | 59.9491 | 4.35
95.7802 | 4.6922 | 60.0352 | 4.35 | 95.7887 | 1.0049 | 60.0313 | 0.7 | 95.7407 | 4.633 | 60.006 | 4.35 | 95.7578 | 1.0516 | 60.0169 | 0.7 | 95.8174 | 4.4215 | 59.9491 | 4.35
95.7885 | 4.6924 | 60.0353 | 4.35 | 95.797 | 1.0049 | 60.0313 | 0.7 | 95.749 | 4.6329 | 60.006 | 4.35 | 95.7661 | 1.0517 | 60.017 | 0.7 | 95.8257 | 4.4215 | 59.9491 | 4.35
95.7969 | 4.6925 | 60.0353 | 4.35 | 95.8053 | 1.0049 | 60.0313 | 0.7 | 95.7573 | 4.6328 | 60.006 | 4.35 | 95.7745 | 1.0517 | 60.017 | 0.7 | 95.834 | 4.4215 | 59.9492 | 4.35
95.8052 | 4.6927 | 60.0353 | 4.35 | 95.8137 | 1.0049 | 60.0313 | 0.7 | 95.7656 | 4.6327 | 60.006 | 4.35 | 95.7828 | 1.0518 | 60.017 | 0.7 | 95.8423 | 4.4215 | 59.9492 | 4.35
95.8135 | 4.6929 | 60.0354 | 4.35 | 95.822 | 1.0049 | 60.0313 | 0.7 | 95.774 | 4.6326 | 60.006 | 4.35 | 95.7911 | 1.0518 | 60.017 | 0.7 | 95.8506 | 4.4215 | 59.9492 | 4.35
95.8218 | 4.6931 | 60.0354 | 4.35 | 95.8303 | 1.0048 | 60.0313 | 0.7 | 95.7823 | 4.6326 | 60.006 | 4.35 | 95.7994 | 1.0518 | 60.017 | 0.7 | 95.8591 | 4.4215 | 59.9493 | 4.35
95.8302 | 4.6932 | 60.0354 | 4.35 | 95.8387 | 1.0048 | 60.0313 | 0.7 | 95.7906 | 4.6308 | 60.006 | 4.35 | 95.8079 | 1.0518 | 60.017 | 0.7 | 95.8674 | 4.4215 | 59.9493 | 4.35
95.8385 | 4.6933 | 60.0355 | 4.35 | 95.847 | 1.0048 | 60.0313 | 0.7 | 95.799 | 4.629 | 60.006 | 4.35 | 95.8162 | 1.0519 | 60.016 | 0.7 | 95.8757 | 4.4215 | 59.9493 | 4.35
95.8468 | 4.6934 | 60.0355 | 4.35 | 95.8553 | 1.0048 | 60.0313 | 0.7 | 95.8074 | 4.6272 | 60.006 | 4.35 | 95.8245 | 1.0518 | 60.016 | 0.7 | 95.884 | 4.4215 | 59.9494 | 4.35
95.8551 | 4.6935 | 60.0355 | 4.35 | 95.8636 | 1.0048 | 60.0313 | 0.7 | 95.8157 | 4.6254 | 60.006 | 4.35 | 95.8328 | 1.0518 | 60.016 | 0.7 | 95.8923 | 4.4215 | 59.9494 | 4.35
95.8635 | 4.6936 | 60.0356 | 4.35 | 95.872 | 1.0048 | 60.0312 | 0.7 | 95.824 | 4.6236 | 60.006 | 4.35 | 95.8412 | 1.0518 | 60.016 | 0.7 | 95.9006 | 4.4215 | 59.9494 | 4.35
95.8718 | 4.6937 | 60.0356 | 4.35 | 95.8803 | 1.0048 | 60.0312 | 0.7 | 95.8323 | 4.6219 | 60.006 | 4.35 | 95.8495 | 1.0518 | 60.016 | 0.7 | 95.9092 | 4.4215 | 59.9495 | 4.35
95.8801 | 4.6937 | 60.0356 | 4.35 | 95.8886 | 1.0048 | 60.0312 | 0.7 | 95.8407 | 4.6201 | 60.006 | 4.35 | 95.8578 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 95.9175 | 4.4215 | 59.9495 | 4.35
95.8885 | 4.6937 | 60.0357 | 4.35 | 95.8969 | 1.0048 | 60.0312 | 0.7 | 95.849 | 4.6183 | 60.006 | 4.35 | 95.8661 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 95.9258 | 4.4215 | 59.9495 | 4.35
95.8968 | 4.6938 | 60.0357 | 4.35 | 95.9053 | 1.0048 | 60.0312 | 0.7 | 95.8573 | 4.6164 | 60.006 | 4.35 | 95.8745 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 95.9341 | 4.4215 | 59.9496 | 4.35
95.9051 | 4.6937 | 60.0357 | 4.35 | 95.9136 | 1.0048 | 60.0312 | 0.7 | 95.8656 | 4.6145 | 60.006 | 4.35 | 95.8828 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 95.9424 | 4.4216 | 59.9496 | 4.35
95.9134 | 4.6937 | 60.0358 | 4.35 | 95.9219 | 1.0049 | 60.0312 | 0.7 | 95.874 | 4.6144 | 60.006 | 4.35 | 95.8911 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 95.9507 | 4.4216 | 59.9496 | 4.35
95.9218 | 4.6936 | 60.0358 | 4.35 | 95.9303 | 1.0049 | 60.0312 | 0.7 | 95.8823 | 4.6143 | 60.006 | 4.35 | 95.8994 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 95.959 | 4.4216 | 59.9497 | 4.35
95.9301 | 4.6935 | 60.0358 | 4.35 | 95.9386 | 1.0049 | 60.0312 | 0.7 | 95.8906 | 4.6142 | 60.006 | 4.35 | 95.9078 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 95.9675 | 4.4217 | 59.9497 | 4.35
95.9384 | 4.6935 | 60.0359 | 4.35 | 95.9469 | 1.0049 | 60.0312 | 0.7 | 95.8989 | 4.6141 | 60.006 | 4.35 | 95.9161 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 95.9758 | 4.4217 | 59.9497 | 4.35
95.9467 | 4.6934 | 60.0359 | 4.35 | 95.9553 | 1.0049 | 60.0312 | 0.7 | 95.9073 | 4.614 | 60.006 | 4.35 | 95.9244 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 95.9841 | 4.4218 | 59.9498 | 4.35
95.9551 | 4.6933 | 60.0359 | 4.35 | 95.9636 | 1.0049 | 60.0312 | 0.7 | 95.9156 | 4.6139 | 60.006 | 4.35 | 95.9327 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 95.9924 | 4.4219 | 59.9498 | 4.35
95.9634 | 4.6932 | 60.036 | 4.35 | 95.9719 | 1.005 | 60.0312 | 0.7 | 95.924 | 4.6137 | 60.006 | 4.35 | 95.9412 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.0007 | 4.4219 | 59.9498 | 4.35
95.9717 | 4.6933 | 60.036 | 4.35 | 95.9803 | 1.005 | 60.0311 | 0.7 | 95.9323 | 4.6136 | 60.006 | 4.35 | 95.9495 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.009 | 4.422 | 59.9499 | 4.35
95.98 | 4.6933 | 60.036 | 4.35 | 95.9886 | 1.005 | 60.0311 | 0.7 | 95.9407 | 4.6137 | 60.006 | 4.35 | 95.9578 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.0173 | 4.422 | 59.9499 | 4.35
95.9884 | 4.6935 | 60.0361 | 4.35 | 95.9969 | 1.0049 | 60.0311 | 0.7 | 95.949 | 4.6137 | 60.0061 | 4.35 | 95.9661 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.0259 | 4.4221 | 59.9499 | 4.35
95.9967 | 4.6936 | 60.0361 | 4.35 | 96.0052 | 1.0049 | 60.0311 | 0.7 | 95.9573 | 4.6138 | 60.0061 | 4.35 | 95.9745 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.0342 | 4.4221 | 59.95 | 4.35
96.005 | 4.6938 | 60.0361 | 4.35 | 96.0135 | 1.0049 | 60.0311 | 0.7 | 95.9656 | 4.6138 | 60.0061 | 4.35 | 95.9828 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.0425 | 4.4221 | 59.95 | 4.35
96.0133 | 4.694 | 60.0362 | 4.35 | 96.0219 | 1.0048 | 60.0311 | 0.7 | 95.974 | 4.6139 | 60.0061 | 4.35 | 95.9911 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.0508 | 4.4221 | 59.95 | 4.35
96.0217 | 4.6942 | 60.0362 | 4.35 | 96.0302 | 1.0048 | 60.0311 | 0.7 | 95.9823 | 4.6139 | 60.0061 | 4.35 | 95.9994 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.0591 | 4.4221 | 59.9501 | 4.35
96.03 | 4.6943 | 60.0362 | 4.35 | 96.0385 | 1.0048 | 60.0311 | 0.7 | 95.9906 | 4.6139 | 60.0061 | 4.35 | 96.0078 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.0674 | 4.4221 | 59.9501 | 4.35
96.0383 | 4.6944 | 60.0363 | 4.35 | 96.0469 | 1.0047 | 60.0311 | 0.7 | 95.9989 | 4.614 | 60.0061 | 4.35 | 96.0161 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.0757 | 4.4221 | 59.9501 | 4.35
96.0466 | 4.6945 | 60.0363 | 4.35 | 96.0552 | 1.0047 | 60.0311 | 0.7 | 96.0073 | 4.6141 | 60.0061 | 4.35 | 96.0244 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.0842 | 4.4221 | 59.9502 | 4.35
96.055 | 4.6945 | 60.0363 | 4.35 | 96.0635 | 1.0047 | 60.0311 | 0.7 | 96.0156 | 4.6141 | 60.0061 | 4.35 | 96.0327 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.0925 | 4.4222 | 59.9502 | 4.35
96.0633 | 4.6945 | 60.0364 | 4.35 | 96.0719 | 1.0047 | 60.0311 | 0.7 | 96.0239 | 4.614 | 60.0061 | 4.35 | 96.0411 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.1008 | 4.4222 | 59.9502 | 4.35
96.0716 | 4.6944 | 60.0364 | 4.35 | 96.0802 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.0322 | 4.6139 | 60.0061 | 4.35 | 96.0494 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.1091 | 4.4222 | 59.9503 | 4.35
96.0799 | 4.6943 | 60.0364 | 4.35 | 96.0885 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.0406 | 4.6106 | 60.0061 | 4.35 | 96.0577 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.1174 | 4.4222 | 59.9503 | 4.35
96.0883 | 4.6941 | 60.0365 | 4.35 | 96.0969 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.049 | 4.6073 | 60.0061 | 4.35 | 96.066 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.1257 | 4.4222 | 59.9503 | 4.35
96.0966 | 4.694 | 60.0365 | 4.35 | 96.1052 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.0573 | 4.604 | 60.0062 | 4.35 | 96.0745 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.134 | 4.4222 | 59.9504 | 4.35
96.1049 | 4.6939 | 60.0365 | 4.35 | 96.1135 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.0656 | 4.6007 | 60.0062 | 4.35 | 96.0828 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.1426 | 4.4221 | 59.9504 | 4.35
96.1132 | 4.6939 | 60.0366 | 4.35 | 96.1219 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.074 | 4.5974 | 60.0062 | 4.35 | 96.0911 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.1509 | 4.4221 | 59.9504 | 4.35
96.1216 | 4.6938 | 60.0366 | 4.35 | 96.1302 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.0823 | 4.5941 | 60.0062 | 4.35 | 96.0994 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.1592 | 4.4185 | 59.9505 | 4.35
96.1299 | 4.6938 | 60.0366 | 4.35 | 96.1385 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.0906 | 4.5908 | 60.0062 | 4.35 | 96.1078 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.1675 | 4.415 | 59.9505 | 4.35
96.1382 | 4.6937 | 60.0367 | 4.35 | 96.1468 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.0989 | 4.5875 | 60.0062 | 4.35 | 96.1161 | 1.0516 | 60.016 | 0.7 | 96.1758 | 4.4114 | 59.9505 | 4.35
96.1465 | 4.6936 | 60.0367 | 4.35 | 96.1552 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.1073 | 4.5843 | 60.0062 | 4.35 | 96.1244 | 1.0516 | 60.016 | 0.7 | 96.1841 | 4.4078 | 59.9506 | 4.35
96.1549 | 4.6936 | 60.0367 | 4.35 | 96.1635 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.1156 | 4.581 | 60.0062 | 4.35 | 96.1327 | 1.0516 | 60.016 | 0.7 | 96.1924 | 4.4043 | 59.9506 | 4.35
96.1632 | 4.6936 | 60.0368 | 4.35 | 96.1718 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.1239 | 4.5812 | 60.0062 | 4.35 | 96.1411 | 1.0516 | 60.016 | 0.7 | 96.2009 | 4.4007 | 59.9506 | 4.35
96.1715 | 4.6934 | 60.0368 | 4.35 | 96.1801 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.1322 | 4.5814 | 60.0062 | 4.35 | 96.1494 | 1.0516 | 60.016 | 0.7 | 96.2092 | 4.3972 | 59.9507 | 4.35
96.1798 | 4.6933 | 60.0368 | 4.35 | 96.1885 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.1406 | 4.5815 | 60.0062 | 4.35 | 96.1577 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.2175 | 4.3937 | 59.9507 | 4.35
96.1882 | 4.6932 | 60.0369 | 4.35 | 96.1968 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.1489 | 4.5817 | 60.0062 | 4.35 | 96.166 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.2258 | 4.3901 | 59.9507 | 4.35
96.1965 | 4.6931 | 60.0369 | 4.35 | 96.2051 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.1572 | 4.5818 | 60.0063 | 4.35 | 96.1744 | 1.0518 | 60.016 | 0.7 | 96.2341 | 4.3865 | 59.9508 | 4.35
96.2048 | 4.693 | 60.0369 | 4.35 | 96.2135 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.1655 | 4.582 | 60.0063 | 4.35 | 96.1827 | 1.0518 | 60.016 | 0.7 | 96.2424 | 4.3864 | 59.9508 | 4.35
96.2131 | 4.693 | 60.037 | 4.35 | 96.2218 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.174 | 4.5821 | 60.0063 | 4.35 | 96.191 | 1.0519 | 60.016 | 0.7 | 96.251 | 4.3863 | 59.9508 | 4.35
96.2215 | 4.6929 | 60.037 | 4.35 | 96.2301 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.1823 | 4.5823 | 60.0063 | 4.35 | 96.1993 | 1.052 | 60.016 | 0.7 | 96.2593 | 4.3862 | 59.9509 | 4.35
96.2298 | 4.6929 | 60.039 | 4.35 | 96.2385 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.1906 | 4.5825 | 60.0063 | 4.35 | 96.2078 | 1.052 | 60.016 | 0.7 | 96.2676 | 4.3861 | 59.9509 | 4.35
96.2381 | 4.6901 | 60.039 | 4.35 | 96.2468 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.1989 | 4.5826 | 60.0063 | 4.35 | 96.2161 | 1.0521 | 60.016 | 0.7 | 96.2759 | 4.3859 | 59.9509 | 4.35
96.2464 | 4.6874 | 60.039 | 4.35 | 96.2551 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.2073 | 4.5826 | 60.0063 | 4.35 | 96.2244 | 1.0522 | 60.016 | 0.7 | 96.2842 | 4.3858 | 59.951 | 4.35
96.2548 | 4.6832 | 60.039 | 4.35 | 96.2635 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.2156 | 4.5826 | 60.0063 | 4.35 | 96.2327 | 1.0522 | 60.016 | 0.7 | 96.2925 | 4.3857 | 59.951 | 4.35
96.2631 | 4.679 | 60.039 | 4.35 | 96.2718 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.2239 | 4.5826 | 60.0063 | 4.35 | 96.2411 | 1.0522 | 60.016 | 0.7 | 96.3008 | 4.3856 | 59.951 | 4.35
96.2714 | 4.6715 | 60.039 | 4.35 | 96.2801 | 1.0046 | 60.031 | 0.7 | 96.2323 | 4.5826 | 60.0063 | 4.35 | 96.2494 | 1.0522 | 60.016 | 0.7 | 96.3093 | 4.3856 | 59.9511 | 4.35
96.2797 | 4.664 | 60.039 | 4.35 | 96.2884 | 1.0046 | 60.031 | 0.7 | 96.2406 | 4.5826 | 60.0063 | 4.35 | 96.2577 | 1.0523 | 60.016 | 0.7 | 96.3176 | 4.3856 | 59.9511 | 4.35
96.2881 | 4.6564 | 60.039 | 4.35 | 96.2968 | 1.0046 | 60.031 | 0.7 | 96.2489 | 4.5826 | 60.0064 | 4.35 | 96.266 | 1.0523 | 60.016 | 0.7 | 96.3259 | 4.3856 | 59.9511 | 4.35
96.2964 | 4.6489 | 60.039 | 4.35 | 96.3051 | 1.0046 | 60.031 | 0.7 | 96.2572 | 4.5826 | 60.0064 | 4.35 | 96.2744 | 1.0523 | 60.016 | 0.7 | 96.3342 | 4.3856 | 59.9512 | 4.35
96.3047 | 4.6413 | 60.039 | 4.35 | 96.3134 | 1.0046 | 60.031 | 0.7 | 96.2656 | 4.5826 | 60.0064 | 4.35 | 96.2827 | 1.0523 | 60.016 | 0.7 | 96.3425 | 4.3856 | 59.9512 | 4.35
96.313 | 4.6338 | 60.039 | 4.35 | 96.3217 | 1.0046 | 60.031 | 0.7 | 96.2739 | 4.5826 | 60.0064 | 4.35 | 96.291 | 1.0522 | 60.016 | 0.7 | 96.3508 | 4.3856 | 59.9512 | 4.35
96.3214 | 4.6289 | 60.039 | 4.35 | 96.3301 | 1.0046 | 60.031 | 0.7 | 96.2822 | 4.5825 | 60.0064 | 4.35 | 96.2993 | 1.0522 | 60.016 | 0.7 | 96.3591 | 4.3856 | 59.9513 | 4.35
96.3297 | 4.624 | 60.039 | 4.35 | 96.3384 | 1.0046 | 60.031 | 0.7 | 96.2905 | 4.5825 | 60.0064 | 4.35 | 96.3077 | 1.0522 | 60.016 | 0.7 | 96.3677 | 4.3856 | 59.9513 | 4.35
96.338 | 4.6207 | 60.039 | 4.35 | 96.3467 | 1.0046 | 60.031 | 0.7 | 96.299 | 4.5824 | 60.0064 | 4.35 | 96.316 | 1.0521 | 60.016 | 0.7 | 96.376 | 4.3856 | 59.9513 | 4.35
96.3463 | 4.6173 | 60.039 | 4.35 | 96.3551 | 1.0046 | 60.031 | 0.7 | 96.3073 | 4.5823 | 60.0064 | 4.35 | 96.3243 | 1.0521 | 60.016 | 0.7 | 96.3843 | 4.3856 | 59.9514 | 4.35
96.3547 | 4.6173 | 60.039 | 4.35 | 96.3634 | 1.0046 | 60.031 | 0.7 | 96.3156 | 4.5822 | 60.0064 | 4.35 | 96.3326 | 1.052 | 60.016 | 0.7 | 96.3926 | 4.3856 | 59.9514 | 4.35
96.363 | 4.6173 | 60.039 | 4.35 | 96.3717 | 1.0046 | 60.031 | 0.7 | 96.3239 | 4.5821 | 60.0064 | 4.35 | 96.3411 | 1.052 | 60.016 | 0.7 | 96.4009 | 4.3856 | 59.9514 | 4.35
96.3713 | 4.6173 | 60.039 | 4.35 | 96.3801 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.3323 | 4.582 | 60.0064 | 4.35 | 96.3494 | 1.0519 | 60.016 | 0.7 | 96.4092 | 4.3856 | 59.9515 | 4.35
96.3796 | 4.6172 | 60.039 | 4.35 | 96.3884 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.3406 | 4.5819 | 60.0064 | 4.35 | 96.3577 | 1.0519 | 60.016 | 0.7 | 96.4177 | 4.3856 | 59.9515 | 4.35
96.388 | 4.6172 | 60.039 | 4.35 | 96.3967 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.3489 | 4.5818 | 60.0065 | 4.35 | 96.366 | 1.0518 | 60.016 | 0.7 | 96.426 | 4.3856 | 59.9515 | 4.35
96.3963 | 4.6172 | 60.039 | 4.35 | 96.405 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.3572 | 4.5817 | 60.0065 | 4.35 | 96.3744 | 1.0518 | 60.016 | 0.7 | 96.4343 | 4.3856 | 59.9516 | 4.35
96.4046 | 4.6172 | 60.039 | 4.35 | 96.4134 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.3656 | 4.5816 | 60.0065 | 4.35 | 96.3827 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.4426 | 4.3856 | 59.9516 | 4.35
96.4129 | 4.6172 | 60.039 | 4.35 | 96.4217 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.3739 | 4.5815 | 60.0065 | 4.35 | 96.391 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.4509 | 4.3856 | 59.9516 | 4.35
96.4213 | 4.6172 | 60.039 | 4.35 | 96.43 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.3822 | 4.5815 | 60.0065 | 4.35 | 96.3993 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.4592 | 4.3856 | 59.9517 | 4.35
96.4296 | 4.6172 | 60.039 | 4.35 | 96.4384 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.3905 | 4.5815 | 60.0065 | 4.35 | 96.4077 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.4675 | 4.3856 | 59.9517 | 4.35
96.4379 | 4.6173 | 60.039 | 4.35 | 96.4467 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.3989 | 4.5815 | 60.0065 | 4.35 | 96.416 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.4761 | 4.3856 | 59.9517 | 4.35
96.4463 | 4.6174 | 60.039 | 4.35 | 96.455 | 1.0047 | 60.031 | 0.7 | 96.4072 | 4.5815 | 60.0065 | 4.35 | 96.4243 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.4844 | 4.3856 | 59.9518 | 4.35
96.4546 | 4.6175 | 60.039 | 4.35 | 96.4633 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.4155 | 4.5815 | 60.0065 | 4.35 | 96.4326 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.4927 | 4.3856 | 59.9518 | 4.35
96.4629 | 4.6177 | 60.039 | 4.35 | 96.4717 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.4238 | 4.5815 | 60.0065 | 4.35 | 96.441 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.501 | 4.3856 | 59.9518 | 4.35
96.4712 | 4.6178 | 60.039 | 4.35 | 96.48 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.4323 | 4.5815 | 60.0065 | 4.35 | 96.4493 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.5093 | 4.3857 | 59.9519 | 4.35
96.4796 | 4.618 | 60.039 | 4.35 | 96.4883 | 1.0048 | 60.031 | 0.7 | 96.4406 | 4.5815 | 60.0065 | 4.35 | 96.4576 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.5176 | 4.3858 | 59.9519 | 4.35
96.4879 | 4.6181 | 60.039 | 4.35 | 96.4967 | 1.0006 | 60.031 | 0.7 | 96.4489 | 4.5815 | 60.0065 | 4.35 | 96.4659 | 1.0517 | 60.016 | 0.7 | 96.5259 | 4.3859 | 59.9519 | 4.35
96.4962 | 4.6182 | 60.039 | 4.35 | 96.505 | 0.99638 | 60.031 | 0.7 | 96.4572 | 4.5815 | 60.0066 | 4.35 | 96.4744 | 1.0481 | 60.016 | 0.7 | 96.5344 | 4.3861 | 59.952 | 4.35
96.5045 | 4.6182 | 60.039 | 4.35 | 96.5133 | 0.98856 | 60.031 | 0.7 | 96.4656 | 4.5815 | 60.0066 | 4.35 | 96.4827 | 1.0445 | 60.016 | 0.7 | 96.5427 | 4.3862 | 59.952 | 4.35
96.5129 | 4.6183 | 60.039 | 4.35 | 96.5217 | 0.98073 | 60.031 | 0.7 | 96.4739 | 4.5814 | 60.0066 | 4.35 | 96.491 | 1.0408 | 60.016 | 0.7 | 96.551 | 4.3863 | 59.958 | 4.35
96.5212 | 4.6183 | 60.039 | 4.35 | 96.53 | 0.97289 | 60.031 | 0.7 | 96.4822 | 4.5813 | 60.0066 | 4.35 | 96.4993 | 1.0372 | 60.016 | 0.7 | 96.5593 | 4.3864 | 59.958 | 4.35
96.5295 | 4.6183 | 60.039 | 4.35 | 96.5383 | 0.96504 | 60.031 | 0.7 | 96.4905 | 4.5813 | 60.0066 | 4.35 | 96.5076 | 1.0336 | 60.016 | 0.7 | 96.5676 | 4.3866 | 59.958 | 4.35
96.5378 | 4.6183 | 60.039 | 4.35 | 96.5466 | 0.95721 | 60.031 | 0.7 | 96.4989 | 4.5812 | 60.0066 | 4.35 | 96.516 | 1.0299 | 60.016 | 0.7 | 96.5759 | 4.3867 | 59.9581 | 4.35
96.5462 | 4.6182 | 60.039 | 4.35 | 96.555 | 0.94937 | 60.031 | 0.7 | 96.5072 | 4.5811 | 60.0066 | 4.35 | 96.5243 | 1.0262 | 60.016 | 0.7 | 96.5845 | 4.3868 | 59.9581 | 4.35
96.5545 | 4.6182 | 60.039 | 4.35 | 96.5633 | 0.94153 | 60.031 | 0.7 | 96.5155 | 4.581 | 60.0066 | 4.35 | 96.5326 | 1.0226 | 60.016 | 0.7 | 96.5928 | 4.3869 | 59.9581 | 4.35
96.5628 | 4.6182 | 60.039 | 4.35 | 96.5716 | 0.93369 | 60.031 | 0.7 | 96.5238 | 4.5809 | 60.0066 | 4.35 | 96.5409 | 1.0189 | 60.016 | 0.7 | 96.6011 | 4.3871 | 59.9581 | 4.35
96.5711 | 4.6182 | 60.039 | 4.35 | 96.58 | 0.93005 | 60.031 | 0.7 | 96.5322 | 4.5809 | 60.0066 | 4.35 | 96.5493 | 1.0152 | 60.016 | 0.7 | 96.6094 | 4.3872 | 59.9581 | 4.35
96.5795 | 4.6183 | 60.039 | 4.35 | 96.5883 | 0.92641 | 60.031 | 0.7 | 96.5405 | 4.5808 | 60.0066 | 4.35 | 96.5576 | 1.0152 | 60.016 | 0.7 | 96.6177 | 4.3873 | 59.9581 | 4.35
96.5878 | 4.6184 | 60.039 | 4.35 | 96.5966 | 0.9264 | 60.031 | 0.7 | 96.5488 | 4.5807 | 60.0066 | 4.35 | 96.5659 | 1.0151 | 60.016 | 0.7 | 96.626 | 4.3874 | 59.9582 | 4.35
96.5961 | 4.6185 | 60.039 | 4.35 | 96.6049 | 0.92638 | 60.031 | 0.7 | 96.5571 | 4.5807 | 60.0067 | 4.35 | 96.5742 | 1.015 | 60.016 | 0.7 | 96.6343 | 4.3876 | 59.9582 | 4.35
96.6044 | 4.6187 | 60.039 | 4.35 | 96.6133 | 0.92639 | 60.031 | 0.7 | 96.5656 | 4.5807 | 60.0067 | 4.35 | 96.5826 | 1.015 | 60.016 | 0.7 | 96.6428 | 4.3877 | 59.9582 | 4.35
96.6128 | 4.6188 | 60.039 | 4.35 | 96.6216 | 0.92639 | 60.031 | 0.7 | 96.5739 | 4.5807 | 60.0067 | 4.35 | 96.5909 | 1.0149 | 60.016 | 0.7 | 96.6511 | 4.3878 | 59.9582 | 4.35
96.6211 | 4.6188 | 60.039 | 4.35 | 96.6299 | 0.92641 | 60.031 | 0.7 | 96.5822 | 4.5807 | 60.0067 | 4.35 | 96.5992 | 1.0149 | 60.016 | 0.7 | 96.6594 | 4.3879 | 59.9582 | 4.35
96.6294 | 4.6188 | 60.039 | 4.35 | 96.6383 | 0.92643 | 60.031 | 0.7 | 96.5905 | 4.5807 | 60.0067 | 4.35 | 96.6075 | 1.0149 | 60.016 | 0.7 | 96.6677 | 4.3881 | 59.9582 | 4.35
96.6377 | 4.6188 | 60.039 | 4.35 | 96.6466 | 0.92645 | 60.031 | 0.7 | 96.5989 | 4.5807 | 60.0067 | 4.35 | 96.616 | 1.0148 | 60.016 | 0.7 | 96.676 | 4.3881 | 59.9583 | 4.35
96.6461 | 4.6188 | 60.039 | 4.35 | 96.6549 | 0.92647 | 60.031 | 0.7 | 96.6072 | 4.5807 | 60.0067 | 4.35 | 96.6243 | 1.0148 | 60.016 | 0.7 | 96.6843 | 4.3881 | 59.9583 | 4.35
96.6544 | 4.6187 | 60.039 | 4.35 | 96.6633 | 0.9265 | 60.031 | 0.7 | 96.6155 | 4.5807 | 60.0067 | 4.35 | 96.6326 | 1.0148 | 60.016 | 0.7 | 96.6926 | 4.3881 | 59.9583 | 4.35
96.6627 | 4.6186 | 60.039 | 4.35 | 96.6716 | 0.92652 | 60.031 | 0.7 | 96.6238 | 4.5807 | 60.0067 | 4.35 | 96.6409 | 1.0148 | 60.016 | 0.7 | 96.7012 | 4.3881 | 59.9583 | 4.35
96.671 | 4.6185 | 60.039 | 4.35 | 96.6799 | 0.92654 | 60.031 | 0.7 | 96.6322 | 4.5807 | 60.0067 | 4.35 | 96.6493 | 1.0149 | 60.016 | 0.7 | 96.7095 | 4.3881 | 59.9583 | 4.35
96.6794 | 4.6184 | 60.039 | 4.35 | 96.6882 | 0.92656 | 60.031 | 0.7 | 96.6405 | 4.5807 | 60.0067 | 4.35 | 96.6576 | 1.0149 | 60.016 | 0.7 | 96.7178 | 4.3881 | 59.9583 | 4.35
96.6877 | 4.6182 | 60.039 | 4.35 | 96.6966 | 0.92658 | 60.031 | 0.7 | 96.6488 | 4.5806 | 60.0067 | 4.35 | 96.6659 | 1.0149 | 60.016 | 0.7 | 96.7261 | 4.3882 | 59.9584 | 4.35
96.696 | 4.6181 | 60.039 | 4.35 | 96.7049 | 0.9266 | 60.031 | 0.7 | 96.6571 | 4.5785 | 60.0068 | 4.35 | 96.6742 | 1.015 | 60.016 | 0.7 | 96.7344 | 4.3882 | 59.9584 | 4.35
96.7043 | 4.6182 | 60.039 | 4.35 | 96.7132 | 0.92663 | 60.031 | 0.7 | 96.6655 | 4.5763 | 60.0068 | 4.35 | 96.6826 | 1.015 | 60.016 | 0.7 | 96.7427 | 4.3882 | 59.9584 | 4.35
96.7127 | 4.6182 | 60.039 | 4.35 | 96.7216 | 0.92666 | 60.031 | 0.7 | 96.6738 | 4.5742 | 60.0068 | 4.35 | 96.6909 | 1.015 | 60.016 | 0.7 | 96.751 | 4.3883 | 59.9584 | 4.35
96.721 | 4.6182 | 60.039 | 4.35 | 96.7299 | 0.92669 | 60.031 | 0.7 | 96.6821 | 4.572 | 60.0068 | 4.35 | 96.6992 | 1.0151 | 60.016 | 0.7 | 96.7595 | 4.3883 | 59.9584 | 4.35
96.7293 | 4.6182 | 60.039 | 4.35 | 96.7382 | 0.92672 | 60.031 | 0.7 | 96.6904 | 4.5699 | 60.0068 | 4.35 | 96.7075 | 1.0151 | 60.016 | 0.7 | 96.7678 | 4.3883 | 59.9584 | 4.35
96.7376 | 4.6182 | 60.039 | 4.35 | 96.7466 | 0.92675 | 60.031 | 0.7 | 96.6989 | 4.5677 | 60.0068 | 4.35 | 96.7159 | 1.0151 | 60.016 | 0.7 | 96.7761 | 4.3885 | 59.9585 | 4.35
96.746 | 4.6182 | 60.039 | 4.35 | 96.7549 | 0.92678 | 60.031 | 0.7 | 96.7072 | 4.5655 | 60.0068 | 4.35 | 96.7242 | 1.0151 | 60.016 | 0.7 | 96.7844 | 4.3887 | 59.9585 | 4.35
96.7543 | 4.6156 | 60.039 | 4.35 | 96.7632 | 0.92681 | 60.031 | 0.7 | 96.7155 | 4.5634 | 60.0068 | 4.35 | 96.7325 | 1.0152 | 60.016 | 0.7 | 96.7927 | 4.3888 | 59.9585 | 4.35
96.7626 | 4.613 | 60.039 | 4.35 | 96.7715 | 0.92684 | 60.031 | 0.7 | 96.7238 | 4.5612 | 60.0068 | 4.35 | 96.7408 | 1.0152 | 60.016 | 0.7 | 96.801 | 4.3889 | 59.9585 | 4.35
96.7709 | 4.6104 | 60.039 | 4.35 | 96.7799 | 0.92687 | 60.031 | 0.7 | 96.7322 | 4.5591 | 60.0068 | 4.35 | 96.7491 | 1.0152 | 60.016 | 0.7 | 96.8096 | 4.3891 | 59.9585 | 4.35
96.7793 | 4.6078 | 60.039 | 4.35 | 96.7882 | 0.9269 | 60.031 | 0.7 | 96.7405 | 4.5591 | 60.0068 | 4.35 | 96.7576 | 1.0152 | 60.016 | 0.7 | 96.8179 | 4.3892 | 59.9585 | 4.35
96.7876 | 4.6051 | 60.039 | 4.35 | 96.7965 | 0.9269 | 60.031 | 0.7 | 96.7488 | 4.5591 | 60.0069 | 4.35 | 96.7659 | 1.0153 | 60.016 | 0.7 | 96.8262 | 4.3893 | 59.9586 | 4.35
96.7959 | 4.6025 | 60.039 | 4.35 | 96.8048 | 0.9269 | 60.031 | 0.7 | 96.7571 | 4.5591 | 60.0069 | 4.35 | 96.7742 | 1.0153 | 60.016 | 0.7 | 96.8345 | 4.3895 | 59.9586 | 4.35
96.8042 | 4.5999 | 60.039 | 4.35 | 96.8132 | 0.9269 | 60.031 | 0.7 | 96.7655 | 4.5591 | 60.0069 | 4.35 | 96.7825 | 1.0153 | 60.016 | 0.7 | 96.8428 | 4.3896 | 59.9586 | 4.35
96.8126 | 4.5972 | 60.039 | 4.35 | 96.8215 | 0.92691 | 60.031 | 0.7 | 96.7738 | 4.5591 | 60.0069 | 4.35 | 96.7909 | 1.0153 | 60.016 | 0.7 | 96.8511 | 4.3897 | 59.9586 | 4.35
96.8209 | 4.5946 | 60.039 | 4.35 | 96.8298 | 0.92689 | 60.031 | 0.7 | 96.7821 | 4.5591 | 60.0069 | 4.35 | 96.7992 | 1.0154 | 60.016 | 0.7 | 96.8594 | 4.3897 | 59.9586 | 4.35
96.8292 | 4.592 | 60.039 | 4.35 | 96.8382 | 0.92688 | 60.031 | 0.7 | 96.7905 | 4.5591 | 60.0069 | 4.35 | 96.8075 | 1.0154 | 60.016 | 0.7 | 96.8679 | 4.3897 | 59.9586 | 4.35
96.8375 | 4.592 | 60.039 | 4.35 | 96.8465 | 0.92689 | 60.031 | 0.7 | 96.7988 | 4.5591 | 60.0069 | 4.35 | 96.8158 | 1.0154 | 60.016 | 0.7 | 96.8762 | 4.3896 | 59.9587 | 4.35
96.8459 | 4.592 | 60.039 | 4.35 | 96.8548 | 0.92689 | 60.031 | 0.7 | 96.8071 | 4.5591 | 60.0069 | 4.35 | 96.8242 | 1.0154 | 60.016 | 0.7 | 96.8845 | 4.3895 | 59.9587 | 4.35
96.8542 | 4.592 | 60.039 | 4.35 | 96.8632 | 0.9269 | 60.031 | 0.7 | 96.8154 | 4.5591 | 60.0069 | 4.35 | 96.8325 | 1.0154 | 60.016 | 0.7 | 96.8928 | 4.3895 | 59.9587 | 4.35
96.8625 | 4.5921 | 60.039 | 4.35 | 96.8715 | 0.92691 | 60.031 | 0.7 | 96.8239 | 4.5591 | 60.0069 | 4.35 | 96.8408 | 1.0154 | 60.016 | 0.7 | 96.9011 | 4.3894 | 59.9587 | 4.35
96.8708 | 4.5921 | 60.039 | 4.35 | 96.8798 | 0.92691 | 60.031 | 0.7 | 96.8322 | 4.5591 | 60.0069 | 4.35 | 96.8491 | 1.0153 | 60.016 | 0.7 | 96.9094 | 4.3893 | 59.9587 | 4.35
96.8792 | 4.5922 | 60.039 | 4.35 | 96.8882 | 0.92692 | 60.031 | 0.7 | 96.8405 | 4.5591 | 60.0069 | 4.35 | 96.8575 | 1.0153 | 60.016 | 0.7 | 96.9177 | 4.3892 | 59.9587 | 4.35
96.8875 | 4.5922 | 60.039 | 4.35 | 96.8965 | 0.92692 | 60.031 | 0.7 | 96.8488 | 4.5591 | 60.007 | 4.35 | 96.8658 | 1.0153 | 60.016 | 0.7 | 96.9263 | 4.3891 | 59.9588 | 4.35
96.8958 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 96.9048 | 0.92693 | 60.031 | 0.7 | 96.8572 | 4.5591 | 60.007 | 4.35 | 96.8741 | 1.0153 | 60.016 | 0.7 | 96.9346 | 4.389 | 59.9588 | 4.35
96.9042 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 96.9131 | 0.92693 | 60.031 | 0.7 | 96.8655 | 4.5591 | 60.007 | 4.35 | 96.8824 | 1.0153 | 60.016 | 0.7 | 96.9429 | 4.3889 | 59.9588 | 4.35
96.9125 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 96.9215 | 0.92694 | 60.031 | 0.7 | 96.8738 | 4.5591 | 60.007 | 4.35 | 96.8909 | 1.0153 | 60.016 | 0.7 | 96.9512 | 4.3889 | 59.9588 | 4.35
96.9208 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 96.9298 | 0.92693 | 60.031 | 0.7 | 96.8821 | 4.5591 | 60.007 | 4.35 | 96.8992 | 1.0153 | 60.016 | 0.7 | 96.9595 | 4.3889 | 59.9588 | 4.35
96.9291 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 96.9381 | 0.92692 | 60.031 | 0.7 | 96.8905 | 4.5591 | 60.007 | 4.35 | 96.9075 | 1.0153 | 60.016 | 0.7 | 96.9678 | 4.389 | 59.9588 | 4.35
96.9375 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 96.9464 | 0.92692 | 60.031 | 0.7 | 96.8988 | 4.5591 | 60.007 | 4.35 | 96.9158 | 1.0153 | 60.016 | 0.7 | 96.9763 | 4.3891 | 59.9589 | 4.35
96.9458 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 96.9548 | 0.92691 | 60.031 | 0.7 | 96.9071 | 4.5591 | 60.007 | 4.35 | 96.9242 | 1.0153 | 60.016 | 0.7 | 96.9846 | 4.3891 | 59.9589 | 4.35
96.9541 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 96.9631 | 0.9269 | 60.031 | 0.7 | 96.9154 | 4.5591 | 60.007 | 4.35 | 96.9325 | 1.0152 | 60.016 | 0.7 | 96.9929 | 4.3892 | 59.9589 | 4.35
96.9624 | 4.5922 | 60.039 | 4.35 | 96.9714 | 0.92689 | 60.031 | 0.7 | 96.9238 | 4.5591 | 60.007 | 4.35 | 96.9408 | 1.0152 | 60.016 | 0.7 | 97.0012 | 4.3894 | 59.9589 | 4.35
96.9708 | 4.5922 | 60.039 | 4.35 | 96.9798 | 0.9269 | 60.031 | 0.7 | 96.9321 | 4.5591 | 60.007 | 4.35 | 96.9491 | 1.0151 | 60.016 | 0.7 | 97.0095 | 4.3895 | 59.9589 | 4.35
96.9791 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 96.9881 | 0.9269 | 60.031 | 0.7 | 96.9404 | 4.5591 | 60.007 | 4.35 | 96.9574 | 1.0151 | 60.016 | 0.7 | 97.0178 | 4.3896 | 59.9589 | 4.35
96.9874 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 96.9964 | 0.92691 | 60.031 | 0.7 | 96.9487 | 4.559 | 60.007 | 4.35 | 96.9658 | 1.015 | 60.016 | 0.7 | 97.0261 | 4.3897 | 59.959 | 4.35
96.9958 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.0048 | 0.92693 | 60.031 | 0.7 | 96.9572 | 4.559 | 60.0071 | 4.35 | 96.9741 | 1.009 | 60.016 | 0.7 | 97.0347 | 4.3898 | 59.959 | 4.35
97.0041 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.0131 | 0.92692 | 60.031 | 0.7 | 96.9655 | 4.5589 | 60.0071 | 4.35 | 96.9824 | 1.003 | 60.016 | 0.7 | 97.043 | 4.3898 | 59.959 | 4.35
97.0124 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.0214 | 0.92692 | 60.031 | 0.7 | 96.9738 | 4.5589 | 60.0071 | 4.35 | 96.9907 | 0.99703 | 60.016 | 0.7 | 97.0513 | 4.3899 | 59.959 | 4.35
97.0207 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.0298 | 0.92691 | 60.031 | 0.7 | 96.9821 | 4.5588 | 60.0071 | 4.35 | 96.9991 | 0.99103 | 60.016 | 0.7 | 97.0596 | 4.3899 | 59.959 | 4.35
97.0291 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.0381 | 0.92691 | 60.031 | 0.7 | 96.9905 | 4.5587 | 60.0071 | 4.35 | 97.0074 | 0.98505 | 60.016 | 0.7 | 97.0679 | 4.3899 | 59.959 | 4.35
97.0374 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.0464 | 0.9269 | 60.031 | 0.7 | 96.9988 | 4.5587 | 60.0071 | 4.35 | 97.0157 | 0.97908 | 60.016 | 0.7 | 97.0762 | 4.3899 | 59.9591 | 4.35
97.0457 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.0547 | 0.9269 | 60.031 | 0.7 | 97.0071 | 4.5586 | 60.0071 | 4.35 | 97.024 | 0.97311 | 60.016 | 0.7 | 97.0845 | 4.3898 | 59.9591 | 4.35
97.054 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.063 | 0.92689 | 60.031 | 0.7 | 97.0154 | 4.5585 | 60.0071 | 4.35 | 97.0325 | 0.96714 | 60.016 | 0.7 | 97.093 | 4.3897 | 59.9591 | 4.35
97.0624 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.0714 | 0.92687 | 60.031 | 0.7 | 97.0238 | 4.5585 | 60.0071 | 4.35 | 97.0408 | 0.96119 | 60.016 | 0.7 | 97.1013 | 4.3897 | 59.9591 | 4.35
97.0707 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.0797 | 0.92686 | 60.031 | 0.7 | 97.0321 | 4.5585 | 60.0071 | 4.35 | 97.0491 | 0.95523 | 60.016 | 0.7 | 97.1096 | 4.3896 | 59.9591 | 4.35
97.079 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.088 | 0.92685 | 60.031 | 0.7 | 97.0404 | 4.5585 | 60.0071 | 4.35 | 97.0574 | 0.95522 | 60.016 | 0.7 | 97.1179 | 4.3895 | 59.9591 | 4.35
97.0873 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.0964 | 0.92683 | 60.031 | 0.7 | 97.0487 | 4.5584 | 60.0071 | 4.35 | 97.0658 | 0.95521 | 60.016 | 0.7 | 97.1262 | 4.3894 | 59.9592 | 4.35
97.0957 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.1047 | 0.92682 | 60.031 | 0.7 | 97.0571 | 4.5584 | 60.0072 | 4.35 | 97.0741 | 0.95521 | 60.016 | 0.7 | 97.1345 | 4.3892 | 59.9592 | 4.35
97.104 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.113 | 0.92681 | 60.031 | 0.7 | 97.0654 | 4.5584 | 60.0072 | 4.35 | 97.0824 | 0.95522 | 60.016 | 0.7 | 97.1431 | 4.3891 | 59.9592 | 4.35
97.1123 | 4.5923 | 60.039 | 4.35 | 97.1214 | 0.92679 | 60.031 | 0.7 | 97.0737 | 4.5584 | 60.0072 | 4.35 | 97.0907 | 0.95522 | 60.016 | 0.7 | 97.1514 | 4.389 | 59.9592 | 4.35
97.1207 | 4.5893 | 60.039 | 4.35 | 97.1297 | 0.9268 | 60.03 | 0.7 | 97.082 | 4.5583 | 60.0072 | 4.35 | 97.0991 | 0.95523 | 60.016 | 0.7 | 97.1597 | 4.3889 | 59.9592 | 4.35
97.129 | 4.5863 | 60.039 | 4.35 | 97.138 | 0.9268 | 60.03 | 0.7 | 97.0905 | 4.5584 | 60.0072 | 4.35 | 97.1074 | 0.95523 | 60.016 | 0.7 | 97.168 | 4.3888 | 59.9592 | 4.35
97.1373 | 4.5833 | 60.039 | 4.35 | 97.1464 | 0.9268 | 60.03 | 0.7 | 97.0988 | 4.5584 | 60.0072 | 4.35 | 97.1157 | 0.95524 | 60.016 | 0.7 | 97.1763 | 4.3888 | 59.9593 | 4.35
97.1456 | 4.5804 | 60.039 | 4.35 | 97.1547 | 0.92681 | 60.03 | 0.7 | 97.1071 | 4.5584 | 60.0072 | 4.35 | 97.124 | 0.95523 | 60.016 | 0.7 | 97.1846 | 4.3887 | 59.9593 | 4.35
97.154 | 4.5741 | 60.039 | 4.35 | 97.163 | 0.92681 | 60.03 | 0.7 | 97.1154 | 4.5585 | 60.0072 | 4.35 | 97.1324 | 0.95522 | 60.016 | 0.7 | 97.1929 | 4.3886 | 59.9593 | 4.35
97.1623 | 4.5679 | 60.039 | 4.35 | 97.1714 | 0.92682 | 60.03 | 0.7 | 97.1238 | 4.5585 | 60.0072 | 4.35 | 97.1407 | 0.95522 | 60.016 | 0.7 | 97.2014 | 4.3886 | 59.9593 | 4.35
97.1706 | 4.5616 | 60.039 | 4.35 | 97.1797 | 0.92683 | 60.03 | 0.7 | 97.1321 | 4.5586 | 60.0072 | 4.35 | 97.149 | 0.95522 | 60.016 | 0.7 | 97.2097 | 4.3886 | 59.9593 | 4.35
97.1789 | 4.5554 | 60.039 | 4.35 | 97.188 | 0.92685 | 60.03 | 0.7 | 97.1404 | 4.5586 | 60.0072 | 4.35 | 97.1573 | 0.95518 | 60.016 | 0.7 | 97.218 | 4.3886 | 59.9593 | 4.35
97.1873 | 4.5492 | 60.039 | 4.35 | 97.1963 | 0.92687 | 60.03 | 0.7 | 97.1487 | 4.5586 | 60.0072 | 4.35 | 97.1656 | 0.95515 | 60.016 | 0.7 | 97.2263 | 4.3886 | 59.9594 | 4.35
97.1956 | 4.5429 | 60.039 | 4.35 | 97.2047 | 0.92688 | 60.03 | 0.7 | 97.1571 | 4.5587 | 60.0073 | 4.35 | 97.1741 | 0.95292 | 60.016 | 0.7 | 97.2346 | 4.3886 | 59.9594 | 4.35
97.2039 | 4.5397 | 60.039 | 4.35 | 97.213 | 0.92689 | 60.03 | 0.7 | 97.1654 | 4.5587 | 60.0073 | 4.35 | 97.1824 | 0.9507 | 60.016 | 0.7 | 97.2429 | 4.3886 | 59.9594 | 4.35
97.2122 | 4.5364 | 60.039 | 4.35 | 97.2213 | 0.92689 | 60.03 | 0.7 | 97.1737 | 4.5587 | 60.0073 | 4.35 | 97.1907 | 0.94848 | 60.016 | 0.7 | 97.2512 | 4.3885 | 59.9594 | 4.35
97.2206 | 4.5331 | 60.039 | 4.35 | 97.2296 | 0.92689 | 60.03 | 0.7 | 97.182 | 4.5587 | 60.0073 | 4.35 | 97.199 | 0.94626 | 60.016 | 0.7 | 97.2598 | 4.3885 | 59.9594 | 4.35
97.2289 | 4.5298 | 60.041 | 4.35 | 97.238 | 0.92688 | 60.03 | 0.7 | 97.1904 | 4.5587 | 60.0073 | 4.35 | 97.2074 | 0.94402 | 60.016 | 0.7 | 97.2681 | 4.3884 | 59.9594 | 4.35
97.2372 | 4.5298 | 60.041 | 4.35 | 97.2463 | 0.92687 | 60.03 | 0.7 | 97.1987 | 4.5587 | 60.0073 | 4.35 | 97.2157 | 0.94179 | 60.016 | 0.7 | 97.2764 | 4.3885 | 59.9595 | 4.35
97.2456 | 4.5298 | 60.041 | 4.35 | 97.2546 | 0.92686 | 60.03 | 0.7 | 97.207 | 4.5588 | 60.0073 | 4.35 | 97.224 | 0.93954 | 60.016 | 0.7 | 97.2847 | 4.3885 | 59.9595 | 4.35
97.2539 | 4.5298 | 60.0411 | 4.35 | 97.263 | 0.92685 | 60.03 | 0.7 | 97.2153 | 4.5588 | 60.0073 | 4.35 | 97.2323 | 0.9373 | 60.016 | 0.7 | 97.293 | 4.3885 | 59.9595 | 4.35
97.2622 | 4.5298 | 60.0411 | 4.35 | 97.2713 | 0.92684 | 60.03 | 0.7 | 97.2238 | 4.5588 | 60.0073 | 4.35 | 97.2407 | 0.93515 | 60.016 | 0.7 | 97.3013 | 4.3886 | 59.9595 | 4.35
97.2705 | 4.5298 | 60.0411 | 4.35 | 97.2796 | 0.92684 | 60.03 | 0.7 | 97.2321 | 4.5589 | 60.0073 | 4.35 | 97.249 | 0.933 | 60.016 | 0.7 | 97.3098 | 4.3886 | 59.9595 | 4.35
97.2789 | 4.5297 | 60.0411 | 4.35 | 97.288 | 0.92684 | 60.03 | 0.7 | 97.2404 | 4.5589 | 60.0073 | 4.35 | 97.2573 | 0.93304 | 60.016 | 0.7 | 97.3181 | 4.3886 | 59.9595 | 4.35
97.2872 | 4.5296 | 60.0411 | 4.35 | 97.2963 | 0.92682 | 60.03 | 0.7 | 97.2487 | 4.559 | 60.0074 | 4.35 | 97.2656 | 0.93308 | 60.016 | 0.7 | 97.3264 | 4.3887 | 59.9596 | 4.35
97.2955 | 4.5296 | 60.0411 | 4.35 | 97.3046 | 0.9268 | 60.03 | 0.7 | 97.2571 | 4.559 | 60.0074 | 4.35 | 97.274 | 0.93312 | 60.016 | 0.7 | 97.3347 | 4.3888 | 59.9596 | 4.35
97.3038 | 4.5295 | 60.0412 | 4.35 | 97.313 | 0.92679 | 60.03 | 0.7 | 97.2654 | 4.5591 | 60.0074 | 4.35 | 97.2823 | 0.93315 | 60.016 | 0.7 | 97.343 | 4.3888 | 59.9596 | 4.35
97.3122 | 4.5294 | 60.0412 | 4.35 | 97.3213 | 0.92678 | 60.03 | 0.7 | 97.2737 | 4.5591 | 60.0074 | 4.35 | 97.2906 | 0.93321 | 60.016 | 0.7 | 97.3513 | 4.3889 | 59.9596 | 4.35
97.3205 | 4.5294 | 60.0412 | 4.35 | 97.3296 | 0.92677 | 60.03 | 0.7 | 97.282 | 4.5592 | 60.0074 | 4.35 | 97.299 | 0.93326 | 60.016 | 0.7 | 97.3596 | 4.3889 | 59.9596 | 4.35
97.3288 | 4.5293 | 60.0412 | 4.35 | 97.3379 | 0.92677 | 60.03 | 0.7 | 97.2904 | 4.5591 | 60.0074 | 4.35 | 97.3074 | 0.93331 | 60.016 | 0.7 | 97.3682 | 4.3889 | 59.9596 | 4.35
97.3372 | 4.5292 | 60.0412 | 4.35 | 97.3463 | 0.92676 | 60.03 | 0.7 | 97.2987 | 4.5591 | 60.0074 | 4.35 | 97.3157 | 0.93337 | 60.016 | 0.7 | 97.3765 | 4.3889 | 59.9597 | 4.35
97.3455 | 4.5292 | 60.0412 | 4.35 | 97.3546 | 0.92676 | 60.03 | 0.7 | 97.307 | 4.559 | 60.0074 | 4.35 | 97.324 | 0.93337 | 60.016 | 0.7 | 97.3848 | 4.3889 | 59.9597 | 4.35
97.3538 | 4.5292 | 60.0413 | 4.35 | 97.3629 | 0.92676 | 60.03 | 0.7 | 97.3153 | 4.5589 | 60.0074 | 4.35 | 97.3323 | 0.93337 | 60.016 | 0.7 | 97.3931 | 4.3889 | 59.9597 | 4.35
97.3621 | 4.5292 | 60.0413 | 4.35 | 97.3712 | 0.92675 | 60.03 | 0.7 | 97.3237 | 4.5588 | 60.0074 | 4.35 | 97.3407 | 0.93336 | 60.016 | 0.7 | 97.4014 | 4.389 | 59.9597 | 4.35
97.3705 | 4.5292 | 60.0413 | 4.35 | 97.3796 | 0.92676 | 60.03 | 0.7 | 97.332 | 4.5587 | 60.0074 | 4.35 | 97.349 | 0.93336 | 60.016 | 0.7 | 97.4097 | 4.389 | 59.9597 | 4.35
97.3788 | 4.5292 | 60.0413 | 4.35 | 97.3879 | 0.92676 | 60.03 | 0.7 | 97.3403 | 4.5587 | 60.0074 | 4.35 | 97.3573 | 0.93336 | 60.016 | 0.7 | 97.418 | 4.389 | 59.9597 | 4.35
97.3871 | 4.5292 | 60.0413 | 4.35 | 97.3962 | 0.92677 | 60.03 | 0.7 | 97.3486 | 4.5586 | 60.0075 | 4.35 | 97.3656 | 0.93335 | 60.016 | 0.7 | 97.4265 | 4.389 | 59.9598 | 4.35
97.3954 | 4.5292 | 60.0413 | 4.35 | 97.4046 | 0.92678 | 60.03 | 0.7 | 97.3571 | 4.5585 | 60.0075 | 4.35 | 97.374 | 0.93335 | 60.016 | 0.7 | 97.4348 | 4.389 | 59.9598 | 4.35
97.4038 | 4.5292 | 60.0414 | 4.35 | 97.4129 | 0.92678 | 60.03 | 0.7 | 97.3654 | 4.5584 | 60.0075 | 4.35 | 97.3823 | 0.93335 | 60.016 | 0.7 | 97.4431 | 4.3891 | 59.9598 | 4.35
97.4121 | 4.5292 | 60.0414 | 4.35 | 97.4212 | 0.92678 | 60.03 | 0.7 | 97.3737 | 4.5584 | 60.0075 | 4.35 | 97.3906 | 0.93337 | 60.016 | 0.7 | 97.4514 | 4.3892 | 59.9598 | 4.35
97.4204 | 4.5292 | 60.0414 | 4.35 | 97.4296 | 0.92677 | 60.03 | 0.7 | 97.3821 | 4.5584 | 60.0075 | 4.35 | 97.3989 | 0.9334 | 60.016 | 0.7 | 97.4597 | 4.3893 | 59.9598 | 4.35
97.4287 | 4.5292 | 60.0414 | 4.35 | 97.4379 | 0.92677 | 60.03 | 0.7 | 97.3904 | 4.5583 | 60.0075 | 4.35 | 97.4073 | 0.93343 | 60.016 | 0.7 | 97.468 | 4.3894 | 59.9598 | 4.35
97.4371 | 4.5292 | 60.0414 | 4.35 | 97.4462 | 0.92676 | 60.03 | 0.7 | 97.3987 | 4.5583 | 60.0075 | 4.35 | 97.4156 | 0.93345 | 60.016 | 0.7 | 97.4766 | 4.3895 | 59.9599 | 4.35
97.4454 | 4.5292 | 60.0414 | 4.35 | 97.4545 | 0.92675 | 60.03 | 0.7 | 97.407 | 4.5583 | 60.0075 | 4.35 | 97.424 | 0.93348 | 60.016 | 0.7 | 97.4849 | 4.3895 | 59.9599 | 4.35
97.4537 | 4.5292 | 60.0415 | 4.35 | 97.4629 | 0.92675 | 60.03 | 0.7 | 97.4154 | 4.5583 | 60.0075 | 4.35 | 97.4323 | 0.93351 | 60.016 | 0.7 | 97.4932 | 4.3896 | 59.9599 | 4.35
97.4621 | 4.5292 | 60.0415 | 4.35 | 97.4712 | 0.92675 | 60.03 | 0.7 | 97.4237 | 4.5583 | 60.0075 | 4.35 | 97.4407 | 0.93353 | 60.016 | 0.7 | 97.5015 | 4.3897 | 59.9599 | 4.35
97.4704 | 4.5292 | 60.0415 | 4.35 | 97.4795 | 0.92674 | 60.03 | 0.7 | 97.432 | 4.5583 | 60.0075 | 4.35 | 97.449 | 0.93355 | 60.016 | 0.7 | 97.5098 | 4.3898 | 59.9599 | 4.35
97.4787 | 4.5292 | 60.0415 | 4.35 | 97.4879 | 0.92672 | 60.03 | 0.7 | 97.4403 | 4.5583 | 60.0075 | 4.35 | 97.4573 | 0.93356 | 60.016 | 0.7 | 97.5181 | 4.3899 | 59.9599 | 4.35
97.487 | 4.5292 | 60.0415 | 4.35 | 97.4962 | 0.92671 | 60.03 | 0.7 | 97.4487 | 4.5583 | 60.0075 | 4.35 | 97.4656 | 0.93357 | 60.016 | 0.7 | 97.5264 | 4.39 | 59.96 | 4.35
97.4954 | 4.5292 | 60.0415 | 4.35 | 97.5045 | 0.92671 | 60.03 | 0.7 | 97.457 | 4.5584 | 60.0076 | 4.35 | 97.474 | 0.93354 | 60.016 | 0.7 | 97.5349 | 4.39 | 59.96 | 4.35
97.5037 | 4.5292 | 60.0416 | 4.35 | 97.5128 | 0.92672 | 60.03 | 0.7 | 97.4653 | 4.5584 | 60.0076 | 4.35 | 97.4823 | 0.9335 | 60.016 | 0.7 | 97.5432 | 4.3901 | 59.96 | 4.35
97.512 | 4.5292 | 60.0416 | 4.35 | 97.5212 | 0.92673 | 60.03 | 0.7 | 97.4736 | 4.5585 | 60.0076 | 4.35 | 97.4906 | 0.9335 | 60.016 | 0.7 | 97.5515 | 4.3901 | 59.96 | 4.35
97.5203 | 4.5292 | 60.0416 | 4.35 | 97.5295 | 0.92674 | 60.03 | 0.7 | 97.4821 | 4.5585 | 60.0076 | 4.35 | 97.4989 | 0.9335 | 60.016 | 0.7 | 97.5598 | 4.3902 | 59.96 | 4.35
97.5287 | 4.5292 | 60.0416 | 4.35 | 97.5378 | 0.92676 | 60.03 | 0.7 | 97.4904 | 4.5585 | 60.0076 | 4.35 | 97.5073 | 0.9335 | 60.016 | 0.7 | 97.5681 | 4.3902 | 59.96 | 4.35
97.537 | 4.5292 | 60.0416 | 4.35 | 97.5462 | 0.92676 | 60.03 | 0.7 | 97.4987 | 4.5586 | 60.0076 | 4.35 | 97.5156 | 0.9335 | 60.016 | 0.7 | 97.5764 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
97.5453 | 4.5292 | 60.0416 | 4.35 | 97.5545 | 0.92677 | 60.03 | 0.7 | 97.507 | 4.5585 | 60.0076 | 4.35 | 97.5239 | 0.93349 | 60.016 | 0.7 | 97.5847 | 4.3904 | 59.96 | 4.35
97.5537 | 4.5292 | 60.0417 | 4.35 | 97.5628 | 0.92679 | 60.03 | 0.7 | 97.5154 | 4.5585 | 60.0076 | 4.35 | 97.5322 | 0.93347 | 60.016 | 0.7 | 97.5933 | 4.3904 | 59.96 | 4.35
97.562 | 4.5292 | 60.0417 | 4.35 | 97.5712 | 0.92681 | 60.03 | 0.7 | 97.5237 | 4.5584 | 60.0076 | 4.35 | 97.5406 | 0.93346 | 60.016 | 0.7 | 97.6016 | 4.3905 | 59.96 | 4.35
97.5703 | 4.5292 | 60.0417 | 4.35 | 97.5795 | 0.92684 | 60.03 | 0.7 | 97.532 | 4.5584 | 60.0076 | 4.35 | 97.549 | 0.93345 | 60.016 | 0.7 | 97.6099 | 4.3906 | 59.96 | 4.35
97.5786 | 4.5292 | 60.0417 | 4.35 | 97.5878 | 0.92686 | 60.03 | 0.7 | 97.5403 | 4.5583 | 60.0076 | 4.35 | 97.5573 | 0.93346 | 60.016 | 0.7 | 97.6182 | 4.3907 | 59.96 | 4.35
97.587 | 4.5292 | 60.0417 | 4.35 | 97.5961 | 0.92688 | 60.03 | 0.7 | 97.5487 | 4.5582 | 60.0076 | 4.35 | 97.5656 | 0.93347 | 60.016 | 0.7 | 97.6265 | 4.3908 | 59.96 | 4.35
97.5953 | 4.5292 | 60.0417 | 4.35 | 97.6045 | 0.92689 | 60.03 | 0.7 | 97.557 | 4.5581 | 60.0077 | 4.35 | 97.574 | 0.93343 | 60.016 | 0.7 | 97.6348 | 4.3909 | 59.96 | 4.35
97.6036 | 4.5292 | 60.0418 | 4.35 | 97.6128 | 0.9269 | 60.03 | 0.7 | 97.5653 | 4.5581 | 60.0077 | 4.35 | 97.5823 | 0.9334 | 60.016 | 0.7 | 97.6433 | 4.3911 | 59.96 | 4.35
97.6119 | 4.5292 | 60.0418 | 4.35 | 97.6211 | 0.92691 | 60.03 | 0.7 | 97.5736 | 4.558 | 60.0077 | 4.35 | 97.5906 | 0.93336 | 60.016 | 0.7 | 97.6516 | 4.3912 | 59.96 | 4.35
97.6203 | 4.5292 | 60.0418 | 4.35 | 97.6295 | 0.92693 | 60.03 | 0.7 | 97.582 | 4.558 | 60.0077 | 4.35 | 97.5989 | 0.93333 | 60.016 | 0.7 | 97.6599 | 4.3913 | 59.96 | 4.35
97.6286 | 4.5292 | 60.0418 | 4.35 | 97.6378 | 0.92694 | 60.03 | 0.7 | 97.5903 | 4.558 | 60.0077 | 4.35 | 97.6073 | 0.93332 | 60.016 | 0.7 | 97.6682 | 4.3914 | 59.96 | 4.35
97.6369 | 4.5292 | 60.0418 | 4.35 | 97.6461 | 0.92695 | 60.03 | 0.7 | 97.5986 | 4.558 | 60.0077 | 4.35 | 97.6156 | 0.93331 | 60.016 | 0.7 | 97.6765 | 4.3915 | 59.96 | 4.35
97.6452 | 4.5292 | 60.0418 | 4.35 | 97.6544 | 0.92696 | 60.03 | 0.7 | 97.6069 | 4.5581 | 60.0077 | 4.35 | 97.6239 | 0.93331 | 60.016 | 0.7 | 97.6848 | 4.3915 | 59.96 | 4.35
97.6536 | 4.5292 | 60.0419 | 4.35 | 97.6628 | 0.92697 | 60.03 | 0.7 | 97.6154 | 4.5581 | 60.0077 | 4.35 | 97.6322 | 0.93331 | 60.016 | 0.7 | 97.6931 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.6619 | 4.5292 | 60.0419 | 4.35 | 97.6711 | 0.92698 | 60.03 | 0.7 | 97.6237 | 4.5582 | 60.0077 | 4.35 | 97.6406 | 0.93331 | 60.016 | 0.7 | 97.7017 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.6702 | 4.5292 | 60.0419 | 4.35 | 97.6794 | 0.92698 | 60.03 | 0.7 | 97.632 | 4.5582 | 60.0077 | 4.35 | 97.6489 | 0.93331 | 60.016 | 0.7 | 97.71 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.6786 | 4.5292 | 60.0419 | 4.35 | 97.6878 | 0.92698 | 60.03 | 0.7 | 97.6403 | 4.5582 | 60.0077 | 4.35 | 97.6572 | 0.93331 | 60.016 | 0.7 | 97.7183 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.6869 | 4.5292 | 60.0419 | 4.35 | 97.6961 | 0.92696 | 60.03 | 0.7 | 97.6487 | 4.5583 | 60.0077 | 4.35 | 97.6655 | 0.93331 | 60.016 | 0.7 | 97.7266 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.6952 | 4.5292 | 60.0419 | 4.35 | 97.7044 | 0.92695 | 60.03 | 0.7 | 97.657 | 4.5582 | 60.0078 | 4.35 | 97.674 | 0.93335 | 60.016 | 0.7 | 97.7349 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.7035 | 4.5291 | 60.042 | 4.35 | 97.7128 | 0.92694 | 60.03 | 0.7 | 97.6653 | 4.5582 | 60.0078 | 4.35 | 97.6823 | 0.93338 | 60.016 | 0.7 | 97.7432 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.7119 | 4.5291 | 60.042 | 4.35 | 97.7211 | 0.92692 | 60.03 | 0.7 | 97.6736 | 4.5582 | 60.0078 | 4.35 | 97.6906 | 0.93341 | 60.016 | 0.7 | 97.7515 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.7202 | 4.5291 | 60.042 | 4.35 | 97.7294 | 0.92692 | 60.03 | 0.7 | 97.682 | 4.5581 | 60.0078 | 4.35 | 97.6989 | 0.93343 | 60.016 | 0.7 | 97.76 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.7285 | 4.5291 | 60.042 | 4.35 | 97.7378 | 0.92691 | 60.03 | 0.7 | 97.6903 | 4.5557 | 60.0078 | 4.35 | 97.7073 | 0.93345 | 60.016 | 0.7 | 97.7683 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.7368 | 4.5291 | 60.042 | 4.35 | 97.7461 | 0.9269 | 60.03 | 0.7 | 97.6986 | 4.5532 | 60.0078 | 4.35 | 97.7156 | 0.93346 | 60.016 | 0.7 | 97.7766 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.7452 | 4.529 | 60.042 | 4.35 | 97.7544 | 0.92689 | 60.03 | 0.7 | 97.7069 | 4.5507 | 60.0078 | 4.35 | 97.7239 | 0.93353 | 60.016 | 0.7 | 97.7849 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.7535 | 4.529 | 60.0421 | 4.35 | 97.7628 | 0.92688 | 60.03 | 0.7 | 97.7153 | 4.5482 | 60.0078 | 4.35 | 97.7322 | 0.93359 | 60.016 | 0.7 | 97.7932 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.7618 | 4.529 | 60.0421 | 4.35 | 97.7711 | 0.92687 | 60.03 | 0.7 | 97.7236 | 4.5458 | 60.0078 | 4.35 | 97.7406 | 0.93366 | 60.016 | 0.7 | 97.8015 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.7702 | 4.529 | 60.0421 | 4.35 | 97.7794 | 0.92687 | 60.03 | 0.7 | 97.7319 | 4.5433 | 60.0078 | 4.35 | 97.7489 | 0.93373 | 60.016 | 0.7 | 97.8101 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.7785 | 4.529 | 60.0421 | 4.35 | 97.7878 | 0.92688 | 60.03 | 0.7 | 97.7402 | 4.5409 | 60.0078 | 4.35 | 97.7572 | 0.93376 | 60.016 | 0.7 | 97.8184 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.7868 | 4.529 | 60.0421 | 4.35 | 97.7961 | 0.92688 | 60.03 | 0.7 | 97.7487 | 4.5384 | 60.0079 | 4.35 | 97.7655 | 0.93379 | 60.016 | 0.7 | 97.8267 | 4.3916 | 59.96 | 4.35
97.7951 | 4.529 | 60.0421 | 4.35 | 97.8044 | 0.92688 | 60.03 | 0.7 | 97.757 | 4.536 | 60.0079 | 4.35 | 97.7739 | 0.93384 | 60.016 | 0.7 | 97.835 | 4.3915 | 59.96 | 4.35
97.8035 | 4.529 | 60.0422 | 4.35 | 97.8127 | 0.92689 | 60.03 | 0.7 | 97.7653 | 4.5336 | 60.0079 | 4.35 | 97.7822 | 0.93389 | 60.016 | 0.7 | 97.8433 | 4.3914 | 59.96 | 4.35
97.8118 | 4.529 | 60.0422 | 4.35 | 97.821 | 0.92689 | 60.03 | 0.7 | 97.7736 | 4.5336 | 60.0079 | 4.35 | 97.7905 | 0.93394 | 60.016 | 0.7 | 97.8516 | 4.3913 | 59.96 | 4.35
97.8201 | 4.529 | 60.0422 | 4.35 | 97.8294 | 0.92689 | 60.03 | 0.7 | 97.782 | 4.5336 | 60.0079 | 4.35 | 97.7988 | 0.93399 | 60.016 | 0.7 | 97.8599 | 4.3912 | 59.96 | 4.35
97.8284 | 4.529 | 60.0422 | 4.35 | 97.8377 | 0.92689 | 60.03 | 0.7 | 97.7903 | 4.5336 | 60.0079 | 4.35 | 97.8073 | 0.93399 | 60.016 | 0.7 | 97.8684 | 4.3911 | 59.96 | 4.35
97.8368 | 4.529 | 60.0422 | 4.35 | 97.846 | 0.92688 | 60.03 | 0.7 | 97.7986 | 4.5335 | 60.0079 | 4.35 | 97.8156 | 0.93399 | 60.016 | 0.7 | 97.8767 | 4.391 | 59.96 | 4.35
97.8451 | 4.529 | 60.0422 | 4.35 | 97.8544 | 0.92687 | 60.03 | 0.7 | 97.8069 | 4.5335 | 60.0079 | 4.35 | 97.8239 | 0.93398 | 60.016 | 0.7 | 97.885 | 4.3909 | 59.96 | 4.35
97.8534 | 4.529 | 60.0423 | 4.35 | 97.8627 | 0.92686 | 60.03 | 0.7 | 97.8153 | 4.5334 | 60.0079 | 4.35 | 97.8322 | 0.93397 | 60.016 | 0.7 | 97.8933 | 4.3908 | 59.96 | 4.35
97.8618 | 4.529 | 60.0423 | 4.35 | 97.871 | 0.92685 | 60.03 | 0.7 | 97.8236 | 4.5334 | 60.0079 | 4.35 | 97.8406 | 0.93394 | 60.016 | 0.7 | 97.9016 | 4.3907 | 59.96 | 4.35
97.8701 | 4.529 | 60.0423 | 4.35 | 97.8794 | 0.92684 | 60.03 | 0.7 | 97.8319 | 4.5334 | 60.0079 | 4.35 | 97.8489 | 0.93391 | 60.016 | 0.7 | 97.9099 | 4.3906 | 59.96 | 4.35
97.8784 | 4.529 | 60.0423 | 4.35 | 97.8877 | 0.92683 | 60.03 | 0.7 | 97.8402 | 4.5334 | 60.0079 | 4.35 | 97.8572 | 0.93389 | 60.016 | 0.7 | 97.9182 | 4.3905 | 59.96 | 4.35
97.8867 | 4.529 | 60.0423 | 4.35 | 97.896 | 0.92682 | 60.03 | 0.7 | 97.8486 | 4.5334 | 60.0079 | 4.35 | 97.8655 | 0.93386 | 60.0159 | 0.7 | 97.9268 | 4.3905 | 59.96 | 4.35
97.8951 | 4.529 | 60.0423 | 4.35 | 97.9044 | 0.9268 | 60.03 | 0.7 | 97.8569 | 4.5334 | 60.008 | 4.35 | 97.8739 | 0.93385 | 60.0159 | 0.7 | 97.9351 | 4.3904 | 59.96 | 4.35
97.9034 | 4.5287 | 60.0424 | 4.35 | 97.9127 | 0.92682 | 60.03 | 0.7 | 97.8652 | 4.5334 | 60.008 | 4.35 | 97.8822 | 0.93384 | 60.0159 | 0.7 | 97.9434 | 4.3904 | 59.96 | 4.35
97.9117 | 4.5285 | 60.0424 | 4.35 | 97.921 | 0.92683 | 60.03 | 0.7 | 97.8735 | 4.5335 | 60.008 | 4.35 | 97.8905 | 0.93382 | 60.0159 | 0.7 | 97.9517 | 4.3904 | 59.96 | 4.35
97.92 | 4.5283 | 60.0424 | 4.35 | 97.9294 | 0.92685 | 60.03 | 0.7 | 97.882 | 4.5335 | 60.008 | 4.35 | 97.8988 | 0.93381 | 60.0159 | 0.7 | 97.96 | 4.3904 | 59.96 | 4.35
97.9284 | 4.5281 | 60.0424 | 4.35 | 97.9377 | 0.92688 | 60.03 | 0.7 | 97.8903 | 4.5317 | 60.008 | 4.35 | 97.9072 | 0.93381 | 60.0159 | 0.7 | 97.9683 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
97.9367 | 4.5278 | 60.0424 | 4.35 | 97.946 | 0.9269 | 60.03 | 0.7 | 97.8986 | 4.5298 | 60.008 | 4.35 | 97.9155 | 0.93381 | 60.0159 | 0.7 | 97.9766 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
97.945 | 4.5276 | 60.0424 | 4.35 | 97.9543 | 0.92693 | 60.03 | 0.7 | 97.9069 | 4.5278 | 60.008 | 4.35 | 97.9238 | 0.93382 | 60.0159 | 0.7 | 97.9851 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
97.9533 | 4.5274 | 60.0425 | 4.35 | 97.9627 | 0.92695 | 60.03 | 0.7 | 97.9153 | 4.5259 | 60.008 | 4.35 | 97.9321 | 0.93383 | 60.0159 | 0.7 | 97.9934 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
97.9617 | 4.5272 | 60.0425 | 4.35 | 97.971 | 0.92698 | 60.03 | 0.7 | 97.9236 | 4.524 | 60.008 | 4.35 | 97.9406 | 0.93385 | 60.0159 | 0.7 | 98.0017 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
97.97 | 4.5269 | 60.0425 | 4.35 | 97.9793 | 0.927 | 60.03 | 0.7 | 97.9319 | 4.522 | 60.008 | 4.35 | 97.9489 | 0.93386 | 60.0159 | 0.7 | 98.01 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
97.9783 | 4.5267 | 60.0425 | 4.35 | 97.9877 | 0.92703 | 60.03 | 0.7 | 97.9403 | 4.5201 | 60.008 | 4.35 | 97.9572 | 0.93385 | 60.0159 | 0.7 | 98.0183 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
97.9867 | 4.5267 | 60.0425 | 4.35 | 97.996 | 0.92703 | 60.03 | 0.7 | 97.9486 | 4.5182 | 60.008 | 4.35 | 97.9655 | 0.93385 | 60.0159 | 0.7 | 98.0266 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
97.995 | 4.5267 | 60.0425 | 4.35 | 98.0043 | 0.92703 | 60.03 | 0.7 | 97.9569 | 4.5163 | 60.008 | 4.35 | 97.9739 | 0.93384 | 60.0158 | 0.7 | 98.0352 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.0033 | 4.5267 | 60.0426 | 4.35 | 98.0126 | 0.92703 | 60.03 | 0.7 | 97.9652 | 4.5144 | 60.008 | 4.35 | 97.9822 | 0.93383 | 60.0158 | 0.7 | 98.0435 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.0116 | 4.5267 | 60.0426 | 4.35 | 98.021 | 0.92703 | 60.03 | 0.7 | 97.9736 | 4.5145 | 60.008 | 4.35 | 97.9905 | 0.93383 | 60.0158 | 0.7 | 98.0518 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.02 | 4.5267 | 60.0426 | 4.35 | 98.0293 | 0.92703 | 60.03 | 0.7 | 97.9819 | 4.5146 | 60.008 | 4.35 | 97.9988 | 0.93382 | 60.0158 | 0.7 | 98.0601 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.0283 | 4.5267 | 60.0426 | 4.35 | 98.0376 | 0.92703 | 60.03 | 0.7 | 97.9902 | 4.5146 | 60.008 | 4.35 | 98.0072 | 0.93383 | 60.0158 | 0.7 | 98.0684 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.0366 | 4.5267 | 60.0426 | 4.35 | 98.046 | 0.92703 | 60.03 | 0.7 | 97.9985 | 4.5146 | 60.008 | 4.35 | 98.0155 | 0.93384 | 60.0158 | 0.7 | 98.0767 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.0449 | 4.5267 | 60.0426 | 4.35 | 98.0543 | 0.92703 | 60.03 | 0.7 | 98.007 | 4.5146 | 60.008 | 4.35 | 98.0238 | 0.93381 | 60.0158 | 0.7 | 98.085 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.0533 | 4.527 | 60.0427 | 4.35 | 98.0626 | 0.92703 | 60.03 | 0.7 | 98.0153 | 4.5147 | 60.008 | 4.35 | 98.0321 | 0.93379 | 60.0158 | 0.7 | 98.0935 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.0616 | 4.5274 | 60.0427 | 4.35 | 98.071 | 0.92703 | 60.03 | 0.7 | 98.0236 | 4.5147 | 60.008 | 4.35 | 98.0405 | 0.93377 | 60.0158 | 0.7 | 98.1018 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.0699 | 4.5277 | 60.0427 | 4.35 | 98.0793 | 0.92704 | 60.03 | 0.7 | 98.0319 | 4.5147 | 60.008 | 4.35 | 98.0488 | 0.93375 | 60.0158 | 0.7 | 98.1101 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.0783 | 4.528 | 60.0427 | 4.35 | 98.0876 | 0.92704 | 60.03 | 0.7 | 98.0403 | 4.5146 | 60.008 | 4.35 | 98.0571 | 0.93373 | 60.0158 | 0.7 | 98.1184 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.0866 | 4.5284 | 60.0427 | 4.35 | 98.0959 | 0.92704 | 60.03 | 0.7 | 98.0486 | 4.5145 | 60.008 | 4.35 | 98.0654 | 0.9337 | 60.0157 | 0.7 | 98.1267 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.0949 | 4.5287 | 60.0427 | 4.35 | 98.1043 | 0.92704 | 60.03 | 0.7 | 98.0569 | 4.5144 | 60.008 | 4.35 | 98.0739 | 0.93368 | 60.0157 | 0.7 | 98.135 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.1032 | 4.5291 | 60.0428 | 4.35 | 98.1126 | 0.92705 | 60.03 | 0.7 | 98.0652 | 4.5142 | 60.008 | 4.35 | 98.0822 | 0.93366 | 60.0157 | 0.7 | 98.1433 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.1116 | 4.5294 | 60.0428 | 4.35 | 98.1209 | 0.92705 | 60.03 | 0.7 | 98.0736 | 4.5142 | 60.008 | 4.35 | 98.0905 | 0.93363 | 60.0157 | 0.7 | 98.1519 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.1199 | 4.5297 | 60.0428 | 4.35 | 98.1293 | 0.92705 | 60.029 | 0.7 | 98.0819 | 4.5143 | 60.008 | 4.35 | 98.0989 | 0.93361 | 60.0157 | 0.7 | 98.1602 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.1282 | 4.5301 | 60.0428 | 4.35 | 98.1376 | 0.92705 | 60.029 | 0.7 | 98.0902 | 4.5143 | 60.008 | 4.35 | 98.1072 | 0.93361 | 60.0157 | 0.7 | 98.1685 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.1365 | 4.5301 | 60.0428 | 4.35 | 98.1459 | 0.92705 | 60.029 | 0.7 | 98.0985 | 4.5143 | 60.008 | 4.35 | 98.1155 | 0.93361 | 60.0157 | 0.7 | 98.1768 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.1449 | 4.5301 | 60.0428 | 4.35 | 98.1543 | 0.92705 | 60.0289 | 0.7 | 98.1069 | 4.5128 | 60.008 | 4.35 | 98.1238 | 0.93361 | 60.0157 | 0.7 | 98.1851 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.1532 | 4.5301 | 60.0429 | 4.35 | 98.1626 | 0.92705 | 60.0289 | 0.7 | 98.1152 | 4.5112 | 60.008 | 4.35 | 98.1322 | 0.93362 | 60.0157 | 0.7 | 98.1934 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.1615 | 4.5301 | 60.0429 | 4.35 | 98.1709 | 0.92705 | 60.0289 | 0.7 | 98.1235 | 4.5098 | 60.008 | 4.35 | 98.1405 | 0.93362 | 60.0157 | 0.7 | 98.2017 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.1698 | 4.5301 | 60.0429 | 4.35 | 98.1793 | 0.92706 | 60.0289 | 0.7 | 98.1318 | 4.5083 | 60.008 | 4.35 | 98.1488 | 0.93363 | 60.0157 | 0.7 | 98.2102 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.1782 | 4.5301 | 60.0429 | 4.35 | 98.1876 | 0.92706 | 60.0289 | 0.7 | 98.1403 | 4.5068 | 60.008 | 4.35 | 98.1571 | 0.93363 | 60.0157 | 0.7 | 98.2185 | 4.3903 | 59.96 | 4.35
98.1865 | 4.5301 | 60.0429 | 4.35 | 98.1959 | 0.92706 | 60.0289 | 0.7 | 98.1486 | 4.5054 | 60.008 | 4.35 | 98.1655 | 0.93363 | 60.0156 | 0.7 | 98.2268 | 4.3902 | 59.96 | 4.35
98.1948 | 4.5301 | 60.0429 | 4.35 | 98.2043 | 0.92707 | 60.0288 | 0.7 | 98.1569 | 4.5038 | 60.008 | 4.35 | 98.1738 | 0.93364 | 60.0156 | 0.7 | 98.2351 | 4.3902 | 59.96 | 4.35
98.2032 | 4.5301 | 60.043 | 4.35 | 98.2126 | 0.92707 | 60.0288 | 0.7 | 98.1652 | 4.5022 | 60.008 | 4.35 | 98.1821 | 0.93364 | 60.0156 | 0.7 | 98.2434 | 4.3901 | 59.96 | 4.35
98.2115 | 4.5301 | 60.043 | 4.35 | 98.2209 | 0.92708 | 60.0288 | 0.7 | 98.1736 | 4.5006 | 60.008 | 4.35 | 98.1904 | 0.93365 | 60.0156 | 0.7 | 98.2517 | 4.39 | 59.96 | 4.35
98.2198 | 4.5301 | 60.043 | 4.35 | 98.2292 | 0.92708 | 60.0288 | 0.7 | 98.1819 | 4.499 | 60.008 | 4.35 | 98.1989 | 0.93365 | 60.0156 | 0.7 | 98.26 | 4.3899 | 59.96 | 4.35
98.2281 | 4.5301 | 60.042 | 4.35 | 98.2375 | 0.92709 | 60.0288 | 0.7 | 98.1902 | 4.499 | 60.008 | 4.35 | 98.2072 | 0.93365 | 60.0156 | 0.7 | 98.2686 | 4.3898 | 59.96 | 4.35
98.2365 | 4.5301 | 60.042 | 4.35 | 98.2459 | 0.92709 | 60.0288 | 0.7 | 98.1985 | 4.499 | 60.008 | 4.35 | 98.2155 | 0.93365 | 60.0156 | 0.7 | 98.2769 | 4.3896 | 59.96 | 4.35
98.2448 | 4.5301 | 60.042 | 4.35 | 98.2542 | 0.92709 | 60.0287 | 0.7 | 98.2069 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.2238 | 0.93365 | 60.0156 | 0.7 | 98.2852 | 4.3895 | 59.96 | 4.35
98.2531 | 4.5301 | 60.042 | 4.35 | 98.2625 | 0.92709 | 60.0287 | 0.7 | 98.2152 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.2322 | 0.93365 | 60.0156 | 0.7 | 98.2935 | 4.3894 | 59.96 | 4.35
98.2614 | 4.5301 | 60.042 | 4.35 | 98.2709 | 0.92709 | 60.0287 | 0.7 | 98.2235 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.2405 | 0.93365 | 60.0156 | 0.7 | 98.3018 | 4.3892 | 59.96 | 4.35
98.2698 | 4.5301 | 60.042 | 4.35 | 98.2792 | 0.92709 | 60.0287 | 0.7 | 98.2318 | 4.4988 | 60.008 | 4.35 | 98.2488 | 0.93365 | 60.0156 | 0.7 | 98.3101 | 4.3892 | 59.96 | 4.35
98.2781 | 4.5301 | 60.0421 | 4.35 | 98.2875 | 0.92709 | 60.0287 | 0.7 | 98.2402 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.2571 | 0.93365 | 60.0156 | 0.7 | 98.3184 | 4.3891 | 59.96 | 4.35
98.2864 | 4.5301 | 60.0421 | 4.35 | 98.2959 | 0.92709 | 60.0287 | 0.7 | 98.2485 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.2655 | 0.93365 | 60.0155 | 0.7 | 98.3269 | 4.389 | 59.96 | 4.35
98.2948 | 4.5301 | 60.0421 | 4.35 | 98.3042 | 0.92709 | 60.0286 | 0.7 | 98.2568 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.2738 | 0.93365 | 60.0155 | 0.7 | 98.3352 | 4.389 | 59.96 | 4.35
98.3031 | 4.5301 | 60.0421 | 4.35 | 98.3125 | 0.92709 | 60.0286 | 0.7 | 98.2651 | 4.499 | 60.008 | 4.35 | 98.2821 | 0.93365 | 60.0155 | 0.7 | 98.3435 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.3114 | 4.5301 | 60.0421 | 4.35 | 98.3209 | 0.92709 | 60.0286 | 0.7 | 98.2736 | 4.499 | 60.008 | 4.35 | 98.2905 | 0.93365 | 60.0155 | 0.7 | 98.3518 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.3197 | 4.5301 | 60.0421 | 4.35 | 98.3292 | 0.92708 | 60.0286 | 0.7 | 98.2819 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.2988 | 0.93365 | 60.0155 | 0.7 | 98.3601 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.3281 | 4.5301 | 60.0421 | 4.35 | 98.3375 | 0.92707 | 60.0286 | 0.7 | 98.2902 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.3071 | 0.93365 | 60.0155 | 0.7 | 98.3684 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.3364 | 4.5301 | 60.0421 | 4.35 | 98.3459 | 0.92705 | 60.0286 | 0.7 | 98.2985 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.3154 | 0.93365 | 60.0155 | 0.7 | 98.377 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.3447 | 4.5301 | 60.0421 | 4.35 | 98.3542 | 0.92704 | 60.0285 | 0.7 | 98.3069 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.3239 | 0.93365 | 60.0155 | 0.7 | 98.3853 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.353 | 4.5301 | 60.0421 | 4.35 | 98.3625 | 0.92703 | 60.0285 | 0.7 | 98.3152 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.3322 | 0.93365 | 60.0155 | 0.7 | 98.3936 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.3614 | 4.5301 | 60.0421 | 4.35 | 98.3708 | 0.92701 | 60.0285 | 0.7 | 98.3235 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.3405 | 0.93365 | 60.0155 | 0.7 | 98.4019 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.3697 | 4.5301 | 60.0421 | 4.35 | 98.3792 | 0.92698 | 60.0285 | 0.7 | 98.3318 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.3488 | 0.93365 | 60.0155 | 0.7 | 98.4102 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.378 | 4.5301 | 60.0422 | 4.35 | 98.3875 | 0.92695 | 60.0285 | 0.7 | 98.3402 | 4.499 | 60.008 | 4.35 | 98.3572 | 0.93365 | 60.0155 | 0.7 | 98.4185 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.3864 | 4.5301 | 60.0422 | 4.35 | 98.3958 | 0.92691 | 60.0285 | 0.7 | 98.3485 | 4.499 | 60.008 | 4.35 | 98.3655 | 0.93366 | 60.0154 | 0.7 | 98.4268 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.3947 | 4.5301 | 60.0422 | 4.35 | 98.4042 | 0.92688 | 60.0284 | 0.7 | 98.3568 | 4.4991 | 60.008 | 4.35 | 98.3738 | 0.93366 | 60.0154 | 0.7 | 98.4353 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.403 | 4.5301 | 60.0422 | 4.35 | 98.4125 | 0.92686 | 60.0284 | 0.7 | 98.3651 | 4.4992 | 60.008 | 4.35 | 98.3821 | 0.93366 | 60.0154 | 0.7 | 98.4436 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.4113 | 4.5301 | 60.0422 | 4.35 | 98.4208 | 0.92684 | 60.0284 | 0.7 | 98.3735 | 4.4994 | 60.008 | 4.35 | 98.3905 | 0.93366 | 60.0154 | 0.7 | 98.4519 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.4197 | 4.5301 | 60.0422 | 4.35 | 98.4292 | 0.92681 | 60.0284 | 0.7 | 98.3818 | 4.4995 | 60.008 | 4.35 | 98.3988 | 0.93366 | 60.0154 | 0.7 | 98.4602 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.428 | 4.5301 | 60.0422 | 4.35 | 98.4375 | 0.92678 | 60.0284 | 0.7 | 98.3901 | 4.4996 | 60.008 | 4.35 | 98.4071 | 0.93367 | 60.0154 | 0.7 | 98.4685 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.4363 | 4.5301 | 60.0422 | 4.35 | 98.4458 | 0.92675 | 60.0284 | 0.7 | 98.3984 | 4.4997 | 60.008 | 4.35 | 98.4154 | 0.93367 | 60.0154 | 0.7 | 98.4768 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.4446 | 4.5301 | 60.0422 | 4.35 | 98.4541 | 0.92671 | 60.0283 | 0.7 | 98.4069 | 4.4997 | 60.008 | 4.35 | 98.4238 | 0.93367 | 60.0154 | 0.7 | 98.4851 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.453 | 4.5301 | 60.0422 | 4.35 | 98.4625 | 0.9267 | 60.0283 | 0.7 | 98.4152 | 4.4998 | 60.008 | 4.35 | 98.4321 | 0.93367 | 60.0154 | 0.7 | 98.4937 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.4613 | 4.5301 | 60.0422 | 4.35 | 98.4708 | 0.9267 | 60.0283 | 0.7 | 98.4235 | 4.4998 | 60.008 | 4.35 | 98.4404 | 0.93367 | 60.0154 | 0.7 | 98.502 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.4696 | 4.5301 | 60.0422 | 4.35 | 98.4791 | 0.92669 | 60.0283 | 0.7 | 98.4318 | 4.4997 | 60.008 | 4.35 | 98.4487 | 0.93367 | 60.0154 | 0.7 | 98.5103 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.4779 | 4.5301 | 60.0423 | 4.35 | 98.4875 | 0.92668 | 60.0283 | 0.7 | 98.4402 | 4.4997 | 60.008 | 4.35 | 98.4572 | 0.93367 | 60.0154 | 0.7 | 98.5186 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.4863 | 4.5301 | 60.0423 | 4.35 | 98.4958 | 0.92665 | 60.0283 | 0.7 | 98.4485 | 4.4997 | 60.008 | 4.35 | 98.4655 | 0.93367 | 60.0154 | 0.7 | 98.5269 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.4946 | 4.5301 | 60.0423 | 4.35 | 98.5041 | 0.92663 | 60.0282 | 0.7 | 98.4568 | 4.4996 | 60.008 | 4.35 | 98.4738 | 0.93102 | 60.0153 | 0.7 | 98.5352 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.5029 | 4.5301 | 60.0423 | 4.35 | 98.5125 | 0.92662 | 60.0282 | 0.7 | 98.4651 | 4.4995 | 60.008 | 4.35 | 98.4821 | 0.92837 | 60.0153 | 0.7 | 98.5435 | 4.3889 | 59.96 | 4.35
98.5113 | 4.5301 | 60.0423 | 4.35 | 98.5208 | 0.92661 | 60.0282 | 0.7 | 98.4735 | 4.4994 | 60.008 | 4.35 | 98.4905 | 0.92577 | 60.0153 | 0.7 | 98.552 | 4.3889 | 59.962 | 4.35
98.5196 | 4.5301 | 60.0423 | 4.35 | 98.5291 | 0.9266 | 60.0282 | 0.7 | 98.4818 | 4.4993 | 60.008 | 4.35 | 98.4988 | 0.92317 | 60.0153 | 0.7 | 98.5603 | 4.3889 | 59.9621 | 4.35
98.5279 | 4.5301 | 60.0423 | 4.35 | 98.5374 | 0.92659 | 60.0282 | 0.7 | 98.4901 | 4.4993 | 60.008 | 4.35 | 98.5071 | 0.92056 | 60.0153 | 0.7 | 98.5686 | 4.3889 | 59.9621 | 4.35
98.5362 | 4.5301 | 60.0423 | 4.35 | 98.5458 | 0.92658 | 60.0282 | 0.7 | 98.4985 | 4.4992 | 60.008 | 4.35 | 98.5155 | 0.91796 | 60.0153 | 0.7 | 98.5769 | 4.3889 | 59.9621 | 4.35
98.5446 | 4.5301 | 60.0423 | 4.35 | 98.5541 | 0.92656 | 60.0281 | 0.7 | 98.5068 | 4.4992 | 60.008 | 4.35 | 98.5238 | 0.91536 | 60.0153 | 0.7 | 98.5852 | 4.3889 | 59.9622 | 4.35
98.5529 | 4.5301 | 60.0423 | 4.35 | 98.5624 | 0.92655 | 60.0281 | 0.7 | 98.5151 | 4.4992 | 60.008 | 4.35 | 98.5321 | 0.91275 | 60.0153 | 0.7 | 98.5935 | 4.3889 | 59.9622 | 4.35
98.5612 | 4.5301 | 60.0423 | 4.35 | 98.5708 | 0.92654 | 60.0281 | 0.7 | 98.5234 | 4.4991 | 60.008 | 4.35 | 98.5404 | 0.91015 | 60.0153 | 0.7 | 98.6018 | 4.3889 | 59.9622 | 4.35
98.5695 | 4.5301 | 60.0423 | 4.35 | 98.5791 | 0.92654 | 60.0281 | 0.7 | 98.5319 | 4.4991 | 60.008 | 4.35 | 98.5488 | 0.90755 | 60.0153 | 0.7 | 98.6104 | 4.3889 | 59.9623 | 4.35
98.5779 | 4.5301 | 60.0424 | 4.35 | 98.5874 | 0.92654 | 60.0281 | 0.7 | 98.5402 | 4.4991 | 60.008 | 4.35 | 98.5571 | 0.9076 | 60.0153 | 0.7 | 98.6187 | 4.3889 | 59.9623 | 4.35
98.5862 | 4.5301 | 60.0424 | 4.35 | 98.5958 | 0.92655 | 60.0281 | 0.7 | 98.5485 | 4.4991 | 60.008 | 4.35 | 98.5654 | 0.90766 | 60.0152 | 0.7 | 98.627 | 4.3889 | 59.9623 | 4.35
98.5945 | 4.5301 | 60.0424 | 4.35 | 98.6041 | 0.92656 | 60.028 | 0.7 | 98.5568 | 4.4991 | 60.008 | 4.35 | 98.5737 | 0.90766 | 60.0152 | 0.7 | 98.6353 | 4.3889 | 59.9624 | 4.35
98.6029 | 4.5301 | 60.0424 | 4.35 | 98.6124 | 0.92657 | 60.028 | 0.7 | 98.5652 | 4.4992 | 60.008 | 4.35 | 98.5822 | 0.90766 | 60.0152 | 0.7 | 98.6436 | 4.3889 | 59.9624 | 4.35
98.6112 | 4.5301 | 60.0424 | 4.35 | 98.6208 | 0.92658 | 60.028 | 0.7 | 98.5735 | 4.4992 | 60.008 | 4.35 | 98.5905 | 0.90766 | 60.0152 | 0.7 | 98.6519 | 4.3889 | 59.9624 | 4.35
98.6195 | 4.5301 | 60.0424 | 4.35 | 98.6291 | 0.92659 | 60.028 | 0.7 | 98.5818 | 4.4992 | 60.008 | 4.35 | 98.5988 | 0.90767 | 60.0152 | 0.7 | 98.6604 | 4.3889 | 59.9625 | 4.35
98.6278 | 4.5301 | 60.0424 | 4.35 | 98.6374 | 0.9266 | 60.028 | 0.7 | 98.5901 | 4.4993 | 60.008 | 4.35 | 98.6071 | 0.90767 | 60.0152 | 0.7 | 98.6687 | 4.3889 | 59.9625 | 4.35
98.6362 | 4.5301 | 60.0424 | 4.35 | 98.6458 | 0.92661 | 60.028 | 0.7 | 98.5985 | 4.4993 | 60.008 | 4.35 | 98.6155 | 0.90768 | 60.0152 | 0.7 | 98.677 | 4.3889 | 59.9625 | 4.35
98.6445 | 4.5301 | 60.0424 | 4.35 | 98.6541 | 0.92662 | 60.0279 | 0.7 | 98.6068 | 4.4993 | 60.008 | 4.35 | 98.6238 | 0.90768 | 60.0152 | 0.7 | 98.6853 | 4.3889 | 59.9626 | 4.35
98.6528 | 4.5301 | 60.0424 | 4.35 | 98.6624 | 0.92663 | 60.0279 | 0.7 | 98.6151 | 4.4994 | 60.008 | 4.35 | 98.6321 | 0.90768 | 60.0152 | 0.7 | 98.6936 | 4.3889 | 59.9626 | 4.35
98.6611 | 4.5301 | 60.0424 | 4.35 | 98.6707 | 0.92665 | 60.0279 | 0.7 | 98.6234 | 4.4993 | 60.008 | 4.35 | 98.6404 | 0.90767 | 60.0152 | 0.7 | 98.7019 | 4.3889 | 59.9626 | 4.35
98.6695 | 4.5301 | 60.0424 | 4.35 | 98.679 | 0.92665 | 60.0279 | 0.7 | 98.6318 | 4.4992 | 60.008 | 4.35 | 98.6488 | 0.90766 | 60.0152 | 0.7 | 98.7102 | 4.3889 | 59.9627 | 4.35
98.6778 | 4.5301 | 60.0425 | 4.35 | 98.6874 | 0.92665 | 60.0279 | 0.7 | 98.6401 | 4.4992 | 60.008 | 4.35 | 98.6571 | 0.90765 | 60.0152 | 0.7 | 98.7188 | 4.3889 | 59.9627 | 4.35
98.6861 | 4.5301 | 60.0425 | 4.35 | 98.6957 | 0.92666 | 60.0279 | 0.7 | 98.6484 | 4.4991 | 60.008 | 4.35 | 98.6654 | 0.90765 | 60.0151 | 0.7 | 98.7271 | 4.3891 | 59.9627 | 4.35
98.6945 | 4.5301 | 60.0425 | 4.35 | 98.704 | 0.92666 | 60.0278 | 0.7 | 98.6567 | 4.499 | 60.008 | 4.35 | 98.6737 | 0.90765 | 60.0151 | 0.7 | 98.7354 | 4.3892 | 59.9628 | 4.35
98.7028 | 4.5301 | 60.0425 | 4.35 | 98.7124 | 0.92666 | 60.0278 | 0.7 | 98.6652 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.6821 | 0.90765 | 60.0151 | 0.7 | 98.7437 | 4.3893 | 59.9628 | 4.35
98.7111 | 4.5301 | 60.0425 | 4.35 | 98.7207 | 0.92667 | 60.0278 | 0.7 | 98.6735 | 4.4988 | 60.008 | 4.35 | 98.6904 | 0.90765 | 60.0151 | 0.7 | 98.752 | 4.3894 | 59.9628 | 4.35
98.7194 | 4.5301 | 60.0425 | 4.35 | 98.729 | 0.92667 | 60.0278 | 0.7 | 98.6818 | 4.4987 | 60.008 | 4.35 | 98.6987 | 0.90765 | 60.0151 | 0.7 | 98.7603 | 4.3895 | 59.9629 | 4.35
98.7278 | 4.5301 | 60.0425 | 4.35 | 98.7374 | 0.92667 | 60.0278 | 0.7 | 98.6901 | 4.4986 | 60.008 | 4.35 | 98.707 | 0.90765 | 60.0151 | 0.7 | 98.7686 | 4.3896 | 59.9629 | 4.35
98.7361 | 4.5301 | 60.0425 | 4.35 | 98.7457 | 0.92668 | 60.0278 | 0.7 | 98.6985 | 4.4986 | 60.008 | 4.35 | 98.7155 | 0.90765 | 60.0151 | 0.7 | 98.7771 | 4.3897 | 59.9629 | 4.35
98.7444 | 4.5301 | 60.0425 | 4.35 | 98.754 | 0.92668 | 60.0277 | 0.7 | 98.7068 | 4.4986 | 60.008 | 4.35 | 98.7238 | 0.90767 | 60.0151 | 0.7 | 98.7854 | 4.3898 | 59.963 | 4.35
98.7527 | 4.5301 | 60.0425 | 4.35 | 98.7624 | 0.92668 | 60.0277 | 0.7 | 98.7151 | 4.4986 | 60.008 | 4.35 | 98.7321 | 0.90769 | 60.0151 | 0.7 | 98.7937 | 4.3899 | 59.963 | 4.35
98.7611 | 4.5301 | 60.0425 | 4.35 | 98.7707 | 0.92669 | 60.0277 | 0.7 | 98.7234 | 4.4987 | 60.008 | 4.35 | 98.7404 | 0.90767 | 60.0151 | 0.7 | 98.802 | 4.39 | 59.963 | 4.35
98.7694 | 4.5301 | 60.0425 | 4.35 | 98.779 | 0.92671 | 60.0277 | 0.7 | 98.7318 | 4.4987 | 60.008 | 4.35 | 98.7488 | 0.90766 | 60.0151 | 0.7 | 98.8103 | 4.39 | 59.9631 | 4.35
98.7777 | 4.5301 | 60.0426 | 4.35 | 98.7874 | 0.92674 | 60.0277 | 0.7 | 98.7401 | 4.4988 | 60.008 | 4.35 | 98.7571 | 0.90764 | 60.0151 | 0.7 | 98.8186 | 4.39 | 59.9631 | 4.35
98.786 | 4.5301 | 60.0426 | 4.35 | 98.7957 | 0.92676 | 60.0277 | 0.7 | 98.7484 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.7654 | 0.90762 | 60.015 | 0.7 | 98.8269 | 4.39 | 59.9631 | 4.35
98.7944 | 4.5301 | 60.0426 | 4.35 | 98.804 | 0.92679 | 60.0276 | 0.7 | 98.7567 | 4.499 | 60.008 | 4.35 | 98.7737 | 0.90759 | 60.015 | 0.7 | 98.8354 | 4.39 | 59.9632 | 4.35
98.8027 | 4.5301 | 60.0426 | 4.35 | 98.8123 | 0.92681 | 60.0276 | 0.7 | 98.7651 | 4.4991 | 60.008 | 4.35 | 98.7821 | 0.90757 | 60.015 | 0.7 | 98.8438 | 4.39 | 59.9632 | 4.35
98.811 | 4.5301 | 60.0426 | 4.35 | 98.8207 | 0.92684 | 60.0276 | 0.7 | 98.7734 | 4.4991 | 60.008 | 4.35 | 98.7904 | 0.90755 | 60.015 | 0.7 | 98.8521 | 4.39 | 59.9632 | 4.35
98.8194 | 4.5301 | 60.0426 | 4.35 | 98.829 | 0.92686 | 60.0276 | 0.7 | 98.7817 | 4.4991 | 60.008 | 4.35 | 98.7987 | 0.90752 | 60.015 | 0.7 | 98.8604 | 4.39 | 59.9633 | 4.35
98.8277 | 4.5301 | 60.0426 | 4.35 | 98.8373 | 0.92688 | 60.0276 | 0.7 | 98.79 | 4.4989 | 60.008 | 4.35 | 98.807 | 0.90749 | 60.015 | 0.7 | 98.8687 | 4.39 | 59.9633 | 4.35
98.836 | 4.5301 | 60.0426 | 4.35 | 98.8457 | 0.9269 | 60.0276 | 0.7 | 98.7985 | 4.4988 | 60.008 | 4.35 | 98.8154 | 0.90745 | 60.015 | 0.7 | 98.877 | 4.39 | 59.9633 | 4.35
98.8443 | 4.5301 | 60.0426 | 4.35 | 98.854 | 0.92692 | 60.0275 | 0.7 | 98.8068 | 4.4986 | 60.008 | 4.35 | 98.8237 | 0.90745 | 60.015 | 0.7 | 98.8853 | 4.39 | 59.9634 | 4.35
98.8527 | 4.5301 | 60.0426 | 4.35 | 98.8623 | 0.92692 | 60.0275 | 0.7 | 98.8151 | 4.4985 | 60.008 | 4.35 | 98.832 | 0.90745 | 60.015 | 0.7 | 98.8938 | 4.39 | 59.9634 | 4.35
98.861 | 4.5301 | 60.0426 | 4.35 | 98.8707 | 0.92693 | 60.0275 | 0.7 | 98.8234 | 4.4983 | 60.008 | 4.35 | 98.8403 | 0.90743 | 60.015 | 0.7 | 98.9021 | 4.39 | 59.9634 | 4.35
98.8693 | 4.53 | 60.0426 | 4.35 | 98.879 | 0.92693 | 60.0275 | 0.7 | 98.8318 | 4.4981 | 60.008 | 4.35 | 98.8488 | 0.90741 | 60.015 | 0.7 | 98.9104 | 4.39 | 59.9635 | 4.35
98.8776 | 4.53 | 60.0427 | 4.35 | 98.8873 | 0.92693 | 60.0275 | 0.7 | 98.8401 | 4.4975 | 60.008 | 4.35 | 98.8571 | 0.9074 | 60.015 | 0.7 | 98.9187 | 4.39 | 59.9635 | 4.35
98.886 | 4.5299 | 60.0427 | 4.35 | 98.8956 | 0.92694 | 60.0275 | 0.7 | 98.8484 | 4.4968 | 60.008 | 4.35 | 98.8654 | 0.90738 | 60.015 | 0.7 | 98.927 | 4.39 | 59.9635 | 4.35
98.8943 | 4.5298 | 60.0427 | 4.35 | 98.904 | 0.92696 | 60.0274 | 0.7 | 98.8567 | 4.4953 | 60.008 | 4.35 | 98.8737 | 0.90735 | 60.015 | 0.7 | 98.9353 | 4.39 | 59.9636 | 4.35
98.9026 | 4.5297 | 60.0427 | 4.35 | 98.9123 | 0.92697 | 60.0274 | 0.7 | 98.8651 | 4.4937 | 60.008 | 4.35 | 98.8821 | 0.90732 | 60.015 | 0.7 | 98.9436 | 4.39 | 59.9636 | 4.35
98.9109 | 4.5297 | 60.0427 | 4.35 | 98.9206 | 0.92699 | 60.0274 | 0.7 | 98.8734 | 4.4923 | 60.008 | 4.35 | 98.8904 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 98.9521 | 4.39 | 59.9636 | 4.35
98.9193 | 4.5296 | 60.0427 | 4.35 | 98.929 | 0.92699 | 60.0274 | 0.7 | 98.8817 | 4.4909 | 60.008 | 4.35 | 98.8987 | 0.90726 | 60.015 | 0.7 | 98.9604 | 4.39 | 59.9637 | 4.35
98.9276 | 4.5295 | 60.0427 | 4.35 | 98.9373 | 0.92699 | 60.0274 | 0.7 | 98.89 | 4.4895 | 60.008 | 4.35 | 98.907 | 0.90725 | 60.015 | 0.7 | 98.9688 | 4.39 | 59.9637 | 4.35
98.9359 | 4.5295 | 60.0427 | 4.35 | 98.9456 | 0.927 | 60.0274 | 0.7 | 98.8984 | 4.4881 | 60.008 | 4.35 | 98.9154 | 0.90723 | 60.015 | 0.7 | 98.9771 | 4.39 | 59.9637 | 4.35
98.9443 | 4.5294 | 60.0427 | 4.35 | 98.9539 | 0.927 | 60.0273 | 0.7 | 98.9067 | 4.4868 | 60.008 | 4.35 | 98.9237 | 0.90723 | 60.015 | 0.7 | 98.9854 | 4.39 | 59.9638 | 4.35
98.9526 | 4.5294 | 60.0427 | 4.35 | 98.9623 | 0.927 | 60.0273 | 0.7 | 98.915 | 4.4854 | 60.008 | 4.35 | 98.932 | 0.90723 | 60.015 | 0.7 | 98.9937 | 4.39 | 59.9638 | 4.35
98.9609 | 4.5294 | 60.0427 | 4.35 | 98.9706 | 0.927 | 60.0273 | 0.7 | 98.9233 | 4.4845 | 60.008 | 4.35 | 98.9403 | 0.90723 | 60.015 | 0.7 | 99.0022 | 4.39 | 59.9638 | 4.35
98.9692 | 4.5294 | 60.0427 | 4.35 | 98.9789 | 0.92699 | 60.0273 | 0.7 | 98.9318 | 4.4836 | 60.008 | 4.35 | 98.9487 | 0.90723 | 60.015 | 0.7 | 99.0105 | 4.39 | 59.9639 | 4.35
98.9776 | 4.5293 | 60.0428 | 4.35 | 98.9873 | 0.92698 | 60.0273 | 0.7 | 98.9401 | 4.4837 | 60.008 | 4.35 | 98.957 | 0.90725 | 60.015 | 0.7 | 99.0188 | 4.39 | 59.9639 | 4.35
98.9859 | 4.5293 | 60.0428 | 4.35 | 98.9956 | 0.92697 | 60.0273 | 0.7 | 98.9484 | 4.4838 | 60.008 | 4.35 | 98.9653 | 0.90726 | 60.015 | 0.7 | 99.0271 | 4.39 | 59.9639 | 4.35
98.9942 | 4.5293 | 60.0428 | 4.35 | 99.0039 | 0.92695 | 60.0272 | 0.7 | 98.9567 | 4.4839 | 60.008 | 4.35 | 98.9736 | 0.90728 | 60.015 | 0.7 | 99.0354 | 4.39 | 59.964 | 4.35
99.0025 | 4.5293 | 60.0428 | 4.35 | 99.0123 | 0.92034 | 60.0272 | 0.7 | 98.9651 | 4.484 | 60.008 | 4.35 | 98.9821 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.0437 | 4.39 | 59.964 | 4.35
99.0109 | 4.5293 | 60.0428 | 4.35 | 99.0206 | 0.91373 | 60.0272 | 0.7 | 98.9734 | 4.4841 | 60.008 | 4.35 | 98.9904 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.052 | 4.39 | 59.964 | 4.35
99.0192 | 4.5293 | 60.0428 | 4.35 | 99.0289 | 0.90712 | 60.0272 | 0.7 | 98.9817 | 4.4841 | 60.008 | 4.35 | 98.9987 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.0605 | 4.39 | 59.9641 | 4.35
99.0275 | 4.5293 | 60.0428 | 4.35 | 99.0373 | 0.90051 | 60.0272 | 0.7 | 98.99 | 4.4843 | 60.008 | 4.35 | 99.007 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.0688 | 4.39 | 59.9641 | 4.35
99.0359 | 4.5293 | 60.0428 | 4.35 | 99.0456 | 0.89391 | 60.0272 | 0.7 | 98.9984 | 4.4844 | 60.008 | 4.35 | 99.0154 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.0771 | 4.39 | 59.9641 | 4.35
99.0442 | 4.5293 | 60.0428 | 4.35 | 99.0539 | 0.88732 | 60.0271 | 0.7 | 99.0067 | 4.4845 | 60.008 | 4.35 | 99.0237 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.0854 | 4.39 | 59.9642 | 4.35
99.0525 | 4.5293 | 60.0428 | 4.35 | 99.0623 | 0.88072 | 60.0271 | 0.7 | 99.015 | 4.4846 | 60.008 | 4.35 | 99.032 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.0938 | 4.39 | 59.9642 | 4.35
99.0608 | 4.5293 | 60.0428 | 4.35 | 99.0706 | 0.87412 | 60.0271 | 0.7 | 99.0233 | 4.4846 | 60.008 | 4.35 | 99.0403 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.1021 | 4.39 | 59.9642 | 4.35
99.0692 | 4.5293 | 60.0428 | 4.35 | 99.0789 | 0.86752 | 60.0271 | 0.7 | 99.0317 | 4.4845 | 60.008 | 4.35 | 99.0487 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.1104 | 4.39 | 59.9643 | 4.35
99.0775 | 4.5293 | 60.0429 | 4.35 | 99.0872 | 0.86092 | 60.0271 | 0.7 | 99.04 | 4.4845 | 60.008 | 4.35 | 99.057 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.1189 | 4.39 | 59.9643 | 4.35
99.0858 | 4.5293 | 60.0429 | 4.35 | 99.0956 | 0.86092 | 60.0271 | 0.7 | 99.0483 | 4.4844 | 60.008 | 4.35 | 99.0653 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.1272 | 4.39 | 59.9643 | 4.35
99.0941 | 4.5293 | 60.0429 | 4.35 | 99.1039 | 0.86092 | 60.027 | 0.7 | 99.0568 | 4.4827 | 60.008 | 4.35 | 99.0736 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.1355 | 4.39 | 59.9644 | 4.35
99.1025 | 4.5293 | 60.0429 | 4.35 | 99.1122 | 0.86091 | 60.027 | 0.7 | 99.0651 | 4.4811 | 60.008 | 4.35 | 99.082 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.1438 | 4.39 | 59.9644 | 4.35
99.1108 | 4.5294 | 60.0429 | 4.35 | 99.1205 | 0.86091 | 60.027 | 0.7 | 99.0734 | 4.4794 | 60.008 | 4.35 | 99.0903 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.1521 | 4.39 | 59.9644 | 4.35
99.1191 | 4.5294 | 60.0429 | 4.35 | 99.1289 | 0.8609 | 60.029 | 0.7 | 99.0817 | 4.4777 | 60.008 | 4.35 | 99.0986 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.1604 | 4.39 | 59.9645 | 4.35
99.1274 | 4.5294 | 60.0429 | 4.35 | 99.1372 | 0.86089 | 60.029 | 0.7 | 99.0901 | 4.476 | 60.008 | 4.35 | 99.1069 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.1687 | 4.39 | 59.9645 | 4.35
99.1358 | 4.5294 | 60.0429 | 4.35 | 99.1455 | 0.86088 | 60.029 | 0.7 | 99.0984 | 4.4743 | 60.008 | 4.35 | 99.1154 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.1772 | 4.39 | 59.9645 | 4.35
99.1441 | 4.5294 | 60.0429 | 4.35 | 99.1539 | 0.86086 | 60.0289 | 0.7 | 99.1067 | 4.4727 | 60.008 | 4.35 | 99.1237 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.1855 | 4.39 | 59.9646 | 4.35
99.1524 | 4.5294 | 60.0429 | 4.35 | 99.1622 | 0.86085 | 60.0289 | 0.7 | 99.115 | 4.4711 | 60.008 | 4.35 | 99.132 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.1938 | 4.39 | 59.9646 | 4.35
99.1608 | 4.5294 | 60.0429 | 4.35 | 99.1705 | 0.86084 | 60.0289 | 0.7 | 99.1234 | 4.4696 | 60.008 | 4.35 | 99.1403 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.2021 | 4.39 | 59.9646 | 4.35
99.1691 | 4.5294 | 60.0429 | 4.35 | 99.1789 | 0.86082 | 60.0289 | 0.7 | 99.1317 | 4.468 | 60.008 | 4.35 | 99.1487 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.2104 | 4.39 | 59.9647 | 4.35
99.1774 | 4.5294 | 60.043 | 4.35 | 99.1872 | 0.8608 | 60.0289 | 0.7 | 99.14 | 4.4681 | 60.008 | 4.35 | 99.157 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.2188 | 4.39 | 59.9647 | 4.35
99.1857 | 4.5294 | 60.043 | 4.35 | 99.1955 | 0.86078 | 60.0289 | 0.7 | 99.1483 | 4.4681 | 60.008 | 4.35 | 99.1653 | 0.90729 | 60.015 | 0.7 | 99.2271 | 4.39 | 59.9647 | 4.35
99.1941 | 4.5294 | 60.043 | 4.35 | 99.2039 | 0.86076 | 60.0288 | 0.7 | 99.1567 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.1736 | 0.90731 | 60.015 | 0.7 | 99.2356 | 4.39 | 59.9648 | 4.35
99.2024 | 4.5294 | 60.043 | 4.35 | 99.2122 | 0.86075 | 60.0288 | 0.7 | 99.165 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.182 | 0.90733 | 60.015 | 0.7 | 99.2439 | 4.39 | 59.9648 | 4.35
99.2107 | 4.5294 | 60.043 | 4.35 | 99.2205 | 0.86073 | 60.0288 | 0.7 | 99.1733 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.1903 | 0.90735 | 60.015 | 0.7 | 99.2522 | 4.39 | 59.9648 | 4.35
99.2191 | 4.5294 | 60.043 | 4.35 | 99.2289 | 0.86071 | 60.0288 | 0.7 | 99.1816 | 4.4683 | 60.008 | 4.35 | 99.1986 | 0.90737 | 60.015 | 0.7 | 99.2605 | 4.39 | 59.9649 | 4.35
99.2274 | 4.5294 | 60.044 | 4.35 | 99.2372 | 0.8607 | 60.0288 | 0.7 | 99.1901 | 4.4683 | 60.008 | 4.35 | 99.2069 | 0.90739 | 60.015 | 0.7 | 99.2688 | 4.39 | 59.9649 | 4.35
99.2357 | 4.5294 | 60.044 | 4.35 | 99.2455 | 0.86068 | 60.0288 | 0.7 | 99.1984 | 4.4683 | 60.008 | 4.35 | 99.2153 | 0.90741 | 60.015 | 0.7 | 99.2771 | 4.39 | 59.9649 | 4.35
99.244 | 4.5294 | 60.044 | 4.35 | 99.2538 | 0.86066 | 60.0287 | 0.7 | 99.2067 | 4.4683 | 60.008 | 4.35 | 99.2236 | 0.90743 | 60.015 | 0.7 | 99.2854 | 4.39 | 59.965 | 4.35
99.2524 | 4.5294 | 60.044 | 4.35 | 99.2622 | 0.86066 | 60.0287 | 0.7 | 99.215 | 4.4683 | 60.008 | 4.35 | 99.2319 | 0.90745 | 60.015 | 0.7 | 99.2939 | 4.39 | 59.965 | 4.35
99.2607 | 4.5294 | 60.044 | 4.35 | 99.2705 | 0.86066 | 60.0287 | 0.7 | 99.2234 | 4.4683 | 60.008 | 4.35 | 99.2402 | 0.90748 | 60.015 | 0.7 | 99.3022 | 4.39 | 59.965 | 4.35
99.269 | 4.5294 | 60.044 | 4.35 | 99.2788 | 0.86066 | 60.0287 | 0.7 | 99.2317 | 4.4683 | 60.008 | 4.35 | 99.2487 | 0.9075 | 60.015 | 0.7 | 99.3105 | 4.39 | 59.9651 | 4.35
99.2774 | 4.5294 | 60.044 | 4.35 | 99.2872 | 0.86067 | 60.0287 | 0.7 | 99.24 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.257 | 0.90747 | 60.015 | 0.7 | 99.3188 | 4.39 | 59.9651 | 4.35
99.2857 | 4.5294 | 60.044 | 4.35 | 99.2955 | 0.86067 | 60.0287 | 0.7 | 99.2483 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.2653 | 0.90743 | 60.015 | 0.7 | 99.3271 | 4.39 | 59.9651 | 4.35
99.294 | 4.5294 | 60.044 | 4.35 | 99.3038 | 0.86067 | 60.0286 | 0.7 | 99.2567 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.2736 | 0.90742 | 60.015 | 0.7 | 99.3354 | 4.39 | 59.9652 | 4.35
99.3023 | 4.5294 | 60.044 | 4.35 | 99.3122 | 0.86067 | 60.0286 | 0.7 | 99.265 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.282 | 0.9074 | 60.015 | 0.7 | 99.344 | 4.39 | 59.9652 | 4.35
99.3107 | 4.5295 | 60.044 | 4.35 | 99.3205 | 0.86067 | 60.0286 | 0.7 | 99.2733 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.2903 | 0.90738 | 60.015 | 0.7 | 99.3523 | 4.39 | 59.9652 | 4.35
99.319 | 4.5295 | 60.044 | 4.35 | 99.3288 | 0.86067 | 60.0286 | 0.7 | 99.2816 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.2986 | 0.90736 | 60.015 | 0.7 | 99.3606 | 4.39 | 59.9653 | 4.35
99.3273 | 4.5296 | 60.044 | 4.35 | 99.3371 | 0.86067 | 60.0286 | 0.7 | 99.29 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.3069 | 0.90731 | 60.015 | 0.7 | 99.3689 | 4.39 | 59.9653 | 4.35
99.3356 | 4.5296 | 60.044 | 4.35 | 99.3455 | 0.85444 | 60.0286 | 0.7 | 99.2983 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.3153 | 0.90726 | 60.015 | 0.7 | 99.3772 | 4.39 | 59.9653 | 4.35
99.344 | 4.5296 | 60.044 | 4.35 | 99.3538 | 0.84821 | 60.0285 | 0.7 | 99.3066 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.3236 | 0.90722 | 60.015 | 0.7 | 99.3855 | 4.39 | 59.9654 | 4.35
99.3523 | 4.5296 | 60.044 | 4.35 | 99.3621 | 0.83722 | 60.0285 | 0.7 | 99.3151 | 4.4683 | 60.008 | 4.35 | 99.3319 | 0.90718 | 60.015 | 0.7 | 99.3938 | 4.3899 | 59.9654 | 4.35
99.3606 | 4.5297 | 60.044 | 4.35 | 99.3705 | 0.82622 | 60.0285 | 0.7 | 99.3234 | 4.4683 | 60.008 | 4.35 | 99.3402 | 0.90718 | 60.015 | 0.7 | 99.4023 | 4.3899 | 59.9654 | 4.35
99.369 | 4.5298 | 60.044 | 4.35 | 99.3788 | 0.81523 | 60.0285 | 0.7 | 99.3317 | 4.4684 | 60.008 | 4.35 | 99.3486 | 0.90718 | 60.015 | 0.7 | 99.4106 | 4.3899 | 59.9655 | 4.35
99.3773 | 4.5299 | 60.044 | 4.35 | 99.3871 | 0.80423 | 60.0285 | 0.7 | 99.34 | 4.4684 | 60.008 | 4.35 | 99.3569 | 0.90715 | 60.015 | 0.7 | 99.4189 | 4.3898 | 59.9655 | 4.35
99.3856 | 4.5299 | 60.044 | 4.35 | 99.3954 | 0.79323 | 60.0285 | 0.7 | 99.3484 | 4.4684 | 60.008 | 4.35 | 99.3652 | 0.90711 | 60.015 | 0.7 | 99.4272 | 4.3898 | 59.9655 | 4.35
99.3939 | 4.53 | 60.044 | 4.35 | 99.4038 | 0.78224 | 60.0284 | 0.7 | 99.3567 | 4.4685 | 60.008 | 4.35 | 99.3735 | 0.90707 | 60.015 | 0.7 | 99.4355 | 4.3897 | 59.9656 | 4.35
99.4023 | 4.5301 | 60.044 | 4.35 | 99.4121 | 0.77124 | 60.0284 | 0.7 | 99.365 | 4.4685 | 60.008 | 4.35 | 99.382 | 0.90703 | 60.015 | 0.7 | 99.4438 | 4.3896 | 59.9656 | 4.35
99.4106 | 4.5301 | 60.044 | 4.35 | 99.4204 | 0.76025 | 60.0284 | 0.7 | 99.3733 | 4.4685 | 60.008 | 4.35 | 99.3903 | 0.90702 | 60.015 | 0.7 | 99.4521 | 4.3894 | 59.9656 | 4.35
99.4189 | 4.5302 | 60.044 | 4.35 | 99.4288 | 0.75548 | 60.0284 | 0.7 | 99.3817 | 4.4685 | 60.008 | 4.35 | 99.3986 | 0.90701 | 60.015 | 0.7 | 99.4607 | 4.3893 | 59.9657 | 4.35
99.4272 | 4.5303 | 60.044 | 4.35 | 99.4371 | 0.75071 | 60.0284 | 0.7 | 99.39 | 4.4684 | 60.008 | 4.35 | 99.4069 | 0.90699 | 60.015 | 0.7 | 99.469 | 4.3891 | 59.9657 | 4.35
99.4356 | 4.5304 | 60.044 | 4.35 | 99.4454 | 0.75071 | 60.0284 | 0.7 | 99.3983 | 4.4684 | 60.008 | 4.35 | 99.4153 | 0.90696 | 60.015 | 0.7 | 99.4773 | 4.3889 | 59.9657 | 4.35
99.4439 | 4.5304 | 60.044 | 4.35 | 99.4538 | 0.75071 | 60.0283 | 0.7 | 99.4066 | 4.4683 | 60.008 | 4.35 | 99.4236 | 0.90369 | 60.015 | 0.7 | 99.4856 | 4.3888 | 59.9658 | 4.35
99.4522 | 4.5304 | 60.044 | 4.35 | 99.4621 | 0.75071 | 60.0283 | 0.7 | 99.415 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.4319 | 0.90043 | 60.015 | 0.7 | 99.4939 | 4.3887 | 59.9658 | 4.35
99.4606 | 4.5304 | 60.044 | 4.35 | 99.4704 | 0.75071 | 60.0283 | 0.7 | 99.4233 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.4402 | 0.89718 | 60.015 | 0.7 | 99.5022 | 4.3886 | 59.9658 | 4.35
99.4689 | 4.5304 | 60.044 | 4.35 | 99.4788 | 0.75071 | 60.0283 | 0.7 | 99.4316 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.4486 | 0.89393 | 60.015 | 0.7 | 99.5105 | 4.3884 | 59.9659 | 4.35
99.4772 | 4.5304 | 60.044 | 4.35 | 99.4871 | 0.75071 | 60.0283 | 0.7 | 99.4399 | 4.4681 | 60.008 | 4.35 | 99.4569 | 0.89067 | 60.015 | 0.7 | 99.519 | 4.3883 | 59.9659 | 4.35
99.4855 | 4.5304 | 60.044 | 4.35 | 99.4954 | 0.75071 | 60.0283 | 0.7 | 99.4484 | 4.468 | 60.008 | 4.35 | 99.4652 | 0.8874 | 60.015 | 0.7 | 99.5273 | 4.3883 | 59.9659 | 4.35
99.4939 | 4.5304 | 60.044 | 4.35 | 99.5038 | 0.75071 | 60.0282 | 0.7 | 99.4567 | 4.468 | 60.008 | 4.35 | 99.4735 | 0.88414 | 60.015 | 0.7 | 99.5356 | 4.3883 | 59.966 | 4.35
99.5022 | 4.5304 | 60.044 | 4.35 | 99.5121 | 0.75071 | 60.0282 | 0.7 | 99.465 | 4.4679 | 60.008 | 4.35 | 99.4819 | 0.88088 | 60.015 | 0.7 | 99.5439 | 4.3883 | 59.966 | 4.35
99.5105 | 4.5304 | 60.044 | 4.35 | 99.5204 | 0.75071 | 60.0282 | 0.7 | 99.4733 | 4.4678 | 60.008 | 4.35 | 99.4902 | 0.87762 | 60.015 | 0.7 | 99.5522 | 4.3883 | 59.967 | 4.35
99.5189 | 4.5254 | 60.044 | 4.35 | 99.5287 | 0.75071 | 60.0282 | 0.7 | 99.4817 | 4.4678 | 60.008 | 4.35 | 99.4985 | 0.87437 | 60.015 | 0.7 | 99.5605 | 4.3883 | 59.967 | 4.35
99.5272 | 4.5204 | 60.044 | 4.35 | 99.5371 | 0.75071 | 60.0282 | 0.7 | 99.49 | 4.4678 | 60.008 | 4.35 | 99.5068 | 0.87435 | 60.015 | 0.7 | 99.5688 | 4.3883 | 59.967 | 4.35
99.5355 | 4.5154 | 60.044 | 4.35 | 99.5454 | 0.75071 | 60.0282 | 0.7 | 99.4983 | 4.4678 | 60.008 | 4.35 | 99.5153 | 0.87434 | 60.015 | 0.7 | 99.5774 | 4.3883 | 59.967 | 4.35
99.5438 | 4.5104 | 60.044 | 4.35 | 99.5537 | 0.75071 | 60.0281 | 0.7 | 99.5066 | 4.4677 | 60.008 | 4.35 | 99.5236 | 0.87432 | 60.015 | 0.7 | 99.5857 | 4.3883 | 59.967 | 4.35
99.5522 | 4.5054 | 60.044 | 4.35 | 99.562 | 0.75071 | 60.0281 | 0.7 | 99.515 | 4.4677 | 60.008 | 4.35 | 99.5319 | 0.8743 | 60.015 | 0.7 | 99.594 | 4.3883 | 59.967 | 4.35
99.5605 | 4.5004 | 60.044 | 4.35 | 99.5704 | 0.75071 | 60.0281 | 0.7 | 99.5233 | 4.4677 | 60.008 | 4.35 | 99.5402 | 0.87429 | 60.015 | 0.7 | 99.6023 | 4.3884 | 59.9671 | 4.35
99.5688 | 4.4954 | 60.044 | 4.35 | 99.5787 | 0.7507 | 60.0281 | 0.7 | 99.5316 | 4.4677 | 60.008 | 4.35 | 99.5486 | 0.87429 | 60.015 | 0.7 | 99.6106 | 4.3884 | 59.9671 | 4.35
99.5771 | 4.4904 | 60.044 | 4.35 | 99.587 | 0.75069 | 60.0281 | 0.7 | 99.54 | 4.4676 | 60.008 | 4.35 | 99.5569 | 0.87432 | 60.015 | 0.7 | 99.6189 | 4.3884 | 59.9671 | 4.35
99.5855 | 4.4853 | 60.044 | 4.35 | 99.5954 | 0.75067 | 60.0281 | 0.7 | 99.5483 | 4.4676 | 60.008 | 4.35 | 99.5652 | 0.87435 | 60.015 | 0.7 | 99.6272 | 4.3884 | 59.9671 | 4.35
99.5938 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.6037 | 0.75066 | 60.028 | 0.7 | 99.5566 | 4.4676 | 60.008 | 4.35 | 99.5735 | 0.87439 | 60.015 | 0.7 | 99.6357 | 4.3884 | 59.9671 | 4.35
99.6021 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.612 | 0.75065 | 60.028 | 0.7 | 99.5649 | 4.4676 | 60.008 | 4.35 | 99.5819 | 0.87442 | 60.015 | 0.7 | 99.644 | 4.3884 | 59.9671 | 4.35
99.6105 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.6204 | 0.75064 | 60.028 | 0.7 | 99.5734 | 4.4676 | 60.008 | 4.35 | 99.5902 | 0.87445 | 60.015 | 0.7 | 99.6523 | 4.3885 | 59.9671 | 4.35
99.6188 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.6287 | 0.75063 | 60.028 | 0.7 | 99.5817 | 4.4676 | 60.008 | 4.35 | 99.5985 | 0.87448 | 60.015 | 0.7 | 99.6606 | 4.3886 | 59.9671 | 4.35
99.6271 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.637 | 0.75062 | 60.028 | 0.7 | 99.59 | 4.4676 | 60.008 | 4.35 | 99.6068 | 0.87451 | 60.015 | 0.7 | 99.6689 | 4.3886 | 59.9671 | 4.35
99.6354 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.6454 | 0.75061 | 60.028 | 0.7 | 99.5983 | 4.4675 | 60.008 | 4.35 | 99.6152 | 0.87453 | 60.015 | 0.7 | 99.6772 | 4.3887 | 59.9671 | 4.35
99.6438 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.6537 | 0.75059 | 60.0279 | 0.7 | 99.6067 | 4.4676 | 60.008 | 4.35 | 99.6235 | 0.8746 | 60.015 | 0.7 | 99.6858 | 4.3888 | 59.9671 | 4.35
99.6521 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.662 | 0.75059 | 60.0279 | 0.7 | 99.615 | 4.4677 | 60.008 | 4.35 | 99.6318 | 0.87466 | 60.015 | 0.7 | 99.6941 | 4.3888 | 59.9671 | 4.35
99.6604 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.6703 | 0.75059 | 60.0279 | 0.7 | 99.6233 | 4.4677 | 60.008 | 4.35 | 99.6401 | 0.87468 | 60.015 | 0.7 | 99.7024 | 4.3889 | 59.9672 | 4.35
99.6688 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.6787 | 0.75059 | 60.0279 | 0.7 | 99.6316 | 4.4677 | 60.008 | 4.35 | 99.6486 | 0.8747 | 60.015 | 0.7 | 99.7107 | 4.389 | 59.9672 | 4.35
99.6771 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.687 | 0.75059 | 60.0279 | 0.7 | 99.64 | 4.4677 | 60.008 | 4.35 | 99.6569 | 0.8747 | 60.015 | 0.7 | 99.719 | 4.389 | 59.9672 | 4.35
99.6854 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.6953 | 0.75059 | 60.0279 | 0.7 | 99.6483 | 4.4678 | 60.008 | 4.35 | 99.6652 | 0.87471 | 60.015 | 0.7 | 99.7273 | 4.3891 | 59.9672 | 4.35
99.6937 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.7037 | 0.75059 | 60.0278 | 0.7 | 99.6566 | 4.4677 | 60.008 | 4.35 | 99.6735 | 0.87468 | 60.015 | 0.7 | 99.7356 | 4.3891 | 59.9672 | 4.35
99.7021 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.712 | 0.75059 | 60.0278 | 0.7 | 99.6649 | 4.4677 | 60.008 | 4.35 | 99.6819 | 0.87465 | 60.015 | 0.7 | 99.7441 | 4.3891 | 59.9672 | 4.35
99.7104 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.7203 | 0.75059 | 60.0278 | 0.7 | 99.6733 | 4.4677 | 60.008 | 4.35 | 99.6902 | 0.87462 | 60.015 | 0.7 | 99.7524 | 4.3891 | 59.9672 | 4.35
99.7187 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.7287 | 0.75059 | 60.0278 | 0.7 | 99.6816 | 4.4676 | 60.008 | 4.35 | 99.6985 | 0.87459 | 60.015 | 0.7 | 99.7607 | 4.3891 | 59.9672 | 4.35
99.7271 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.737 | 0.75059 | 60.0278 | 0.7 | 99.6899 | 4.4676 | 60.008 | 4.35 | 99.7068 | 0.87451 | 60.015 | 0.7 | 99.769 | 4.3891 | 59.9672 | 4.35
99.7354 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.7453 | 0.75059 | 60.0278 | 0.7 | 99.6982 | 4.4676 | 60.008 | 4.35 | 99.7152 | 0.87444 | 60.015 | 0.7 | 99.7773 | 4.389 | 59.9672 | 4.35
99.7437 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.7537 | 0.75059 | 60.0277 | 0.7 | 99.7067 | 4.4677 | 60.008 | 4.35 | 99.7235 | 0.87437 | 60.015 | 0.7 | 99.7856 | 4.389 | 59.9672 | 4.35
99.752 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.762 | 0.75059 | 60.0277 | 0.7 | 99.715 | 4.4677 | 60.008 | 4.35 | 99.7318 | 0.8743 | 60.015 | 0.7 | 99.7939 | 4.3891 | 59.9673 | 4.35
99.7604 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.7703 | 0.75059 | 60.0277 | 0.7 | 99.7233 | 4.4678 | 60.008 | 4.35 | 99.7401 | 0.87424 | 60.015 | 0.7 | 99.8025 | 4.3892 | 59.9673 | 4.35
99.7687 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.7786 | 0.75059 | 60.0277 | 0.7 | 99.7317 | 4.4679 | 60.008 | 4.35 | 99.7485 | 0.87418 | 60.015 | 0.7 | 99.8108 | 4.3886 | 59.9673 | 4.35
99.777 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.787 | 0.75059 | 60.0277 | 0.7 | 99.74 | 4.468 | 60.008 | 4.35 | 99.7568 | 0.87416 | 60.015 | 0.7 | 99.8191 | 4.3881 | 59.9673 | 4.35
99.7853 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.7953 | 0.75059 | 60.0277 | 0.7 | 99.7483 | 4.4681 | 60.008 | 4.35 | 99.7651 | 0.87414 | 60.015 | 0.7 | 99.8274 | 4.3875 | 59.9673 | 4.35
99.7937 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.8036 | 0.75059 | 60.0276 | 0.7 | 99.7566 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.7734 | 0.87412 | 60.015 | 0.7 | 99.8357 | 4.3869 | 59.9673 | 4.35
99.802 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.812 | 0.75059 | 60.0276 | 0.7 | 99.765 | 4.4682 | 60.008 | 4.35 | 99.7819 | 0.8741 | 60.015 | 0.7 | 99.844 | 4.3864 | 59.9673 | 4.35
99.8103 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.8203 | 0.75059 | 60.0276 | 0.7 | 99.7733 | 4.4684 | 60.008 | 4.35 | 99.7902 | 0.8741 | 60.015 | 0.7 | 99.8523 | 4.3859 | 59.9673 | 4.35
99.8187 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.8286 | 0.75059 | 60.0276 | 0.7 | 99.7816 | 4.4685 | 60.008 | 4.35 | 99.7985 | 0.87409 | 60.015 | 0.7 | 99.8608 | 4.3854 | 59.9673 | 4.35
99.827 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.8369 | 0.75059 | 60.0276 | 0.7 | 99.7899 | 4.4671 | 60.008 | 4.35 | 99.8068 | 0.87409 | 60.015 | 0.7 | 99.8691 | 4.3849 | 59.9673 | 4.35
99.8353 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.8453 | 0.75059 | 60.0276 | 0.7 | 99.7983 | 4.4656 | 60.008 | 4.35 | 99.8152 | 0.87409 | 60.014 | 0.7 | 99.8774 | 4.3842 | 59.9673 | 4.35
99.8436 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.8536 | 0.75059 | 60.0275 | 0.7 | 99.8066 | 4.4641 | 60.008 | 4.35 | 99.8235 | 0.87407 | 60.014 | 0.7 | 99.8857 | 4.3836 | 59.9673 | 4.35
99.852 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.8619 | 0.75059 | 60.0275 | 0.7 | 99.8149 | 4.4627 | 60.008 | 4.35 | 99.8318 | 0.87405 | 60.014 | 0.7 | 99.894 | 4.3837 | 59.9674 | 4.35
99.8603 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.8703 | 0.75059 | 60.0275 | 0.7 | 99.8232 | 4.4611 | 60.008 | 4.35 | 99.8401 | 0.87403 | 60.0139 | 0.7 | 99.9023 | 4.3837 | 59.9674 | 4.35
99.8686 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.8786 | 0.75059 | 60.0275 | 0.7 | 99.8317 | 4.4595 | 60.008 | 4.35 | 99.8485 | 0.87401 | 60.0139 | 0.7 | 99.9106 | 4.3837 | 59.9674 | 4.35
99.8769 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.8869 | 0.75059 | 60.0275 | 0.7 | 99.84 | 4.4579 | 60.008 | 4.35 | 99.8568 | 0.87399 | 60.0139 | 0.7 | 99.9192 | 4.3838 | 59.9674 | 4.35
99.8853 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.8953 | 0.75059 | 60.0275 | 0.7 | 99.8483 | 4.4564 | 60.008 | 4.35 | 99.8651 | 0.87398 | 60.0139 | 0.7 | 99.9275 | 4.3838 | 59.9674 | 4.35
99.8936 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.9036 | 0.75059 | 60.0274 | 0.7 | 99.8566 | 4.4547 | 60.008 | 4.35 | 99.8734 | 0.87396 | 60.0139 | 0.7 | 99.9358 | 4.3838 | 59.9674 | 4.35
99.9019 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.9119 | 0.75059 | 60.0274 | 0.7 | 99.865 | 4.453 | 60.008 | 4.35 | 99.8818 | 0.87395 | 60.0139 | 0.7 | 99.9441 | 4.3838 | 59.9674 | 4.35
99.9103 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.9203 | 0.75059 | 60.0274 | 0.7 | 99.8733 | 4.4529 | 60.008 | 4.35 | 99.8901 | 0.87393 | 60.0138 | 0.7 | 99.9524 | 4.3837 | 59.9674 | 4.35
99.9186 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.9286 | 0.75059 | 60.0274 | 0.7 | 99.8816 | 4.4528 | 60.008 | 4.35 | 99.8984 | 0.87392 | 60.0138 | 0.7 | 99.9607 | 4.3837 | 59.9674 | 4.35
99.9269 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.9369 | 0.75059 | 60.0274 | 0.7 | 99.8899 | 4.4527 | 60.008 | 4.35 | 99.9067 | 0.87392 | 60.0138 | 0.7 | 99.9692 | 4.3836 | 59.9674 | 4.35
99.9352 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.9453 | 0.75059 | 60.0274 | 0.7 | 99.8983 | 4.4526 | 60.008 | 4.35 | 99.9152 | 0.87393 | 60.0138 | 0.7 | 99.9775 | 4.3836 | 59.9674 | 4.35
99.9436 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.9536 | 0.75059 | 60.0273 | 0.7 | 99.9066 | 4.4525 | 60.007 | 4.35 | 99.9235 | 0.87393 | 60.0138 | 0.7 | 99.9858 | 4.3836 | 59.9674 | 4.35
99.9519 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.9619 | 0.75059 | 60.0273 | 0.7 | 99.9149 | 4.4525 | 60.007 | 4.35 | 99.9318 | 0.87393 | 60.0138 | 0.7 | 99.9941 | 4.3835 | 59.9674 | 4.35
99.9602 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.9702 | 0.75059 | 60.0273 | 0.7 | 99.9232 | 4.4525 | 60.007 | 4.35 | 99.9401 | 0.87393 | 60.0137 | 0.7 | 100.0024 | 4.3833 | 59.9675 | 4.35
99.9686 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.9786 | 0.75059 | 60.0273 | 0.7 | 99.9316 | 4.4526 | 60.007 | 4.35 | 99.9485 | 0.87393 | 60.0137 | 0.7 | 100.0107 | 4.3832 | 59.9675 | 4.35
99.9769 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.9869 | 0.75059 | 60.0273 | 0.7 | 99.9399 | 4.4526 | 60.007 | 4.35 | 99.9568 | 0.87393 | 60.0137 | 0.7 | 100.019 | 4.3831 | 59.9675 | 4.35
99.9852 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 99.9952 | 0.75059 | 60.0273 | 0.7 | 99.9482 | 4.4526 | 60.007 | 4.35 | 99.9651 | 0.87393 | 60.0137 | 0.7 | 100.0276 | 4.3821 | 59.9675 | 4.35
99.9935 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 100.0035 | 0.75059 | 60.0272 | 0.7 | 99.9567 | 4.4526 | 60.007 | 4.35 | 99.9735 | 0.87393 | 60.0137 | 0.7 | 100.0359 | 4.3812 | 59.9675 | 4.35
100.0019 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 100.0119 | 0.75059 | 60.0272 | 0.7 | 99.965 | 4.4526 | 60.007 | 4.35 | 99.9818 | 0.87393 | 60.0137 | 0.7 | 100.0442 | 4.3802 | 59.9675 | 4.35
100.0102 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 100.0202 | 0.75059 | 60.0272 | 0.7 | 99.9733 | 4.4505 | 60.007 | 4.35 | 99.9901 | 0.87393 | 60.0136 | 0.7 | 100.0525 | 4.3792 | 59.9675 | 4.35
100.0185 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 100.0285 | 0.75059 | 60.0272 | 0.7 | 99.9816 | 4.4484 | 60.007 | 4.35 | 99.9984 | 0.87393 | 60.0136 | 0.7 | 100.0608 | 4.3783 | 59.9675 | 4.35
100.0268 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 100.0369 | 0.75059 | 60.0272 | 0.7 | 99.99 | 4.4463 | 60.007 | 4.35 | 100.0068 | 0.87393 | 60.0136 | 0.7 | 100.0691 | 4.3773 | 59.9675 | 4.35
100.0352 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 100.0452 | 0.75059 | 60.0272 | 0.7 | 99.9983 | 4.4442 | 60.007 | 4.35 | 100.0151 | 0.87393 | 60.0136 | 0.7 | 100.0774 | 4.3764 | 59.9675 | 4.35
100.0435 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 100.0535 | 0.75059 | 60.0271 | 0.7 | 100.0066 | 4.4421 | 60.007 | 4.35 | 100.0234 | 0.87393 | 60.0136 | 0.7 | 100.0859 | 4.3755 | 59.9675 | 4.35
100.0518 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 100.0619 | 0.75059 | 60.0271 | 0.7 | 100.0149 | 4.4399 | 60.007 | 4.35 | 100.0317 | 0.87393 | 60.0136 | 0.7 | 100.0942 | 4.3746 | 59.9675 | 4.35
100.0602 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 100.0702 | 0.75059 | 60.0271 | 0.7 | 100.0233 | 4.4377 | 60.007 | 4.35 | 100.0402 | 0.87394 | 60.0135 | 0.7 | 100.1025 | 4.3738 | 59.9676 | 4.35
100.0685 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 100.0785 | 0.75059 | 60.0271 | 0.7 | 100.0316 | 4.4355 | 60.007 | 4.35 | 100.0485 | 0.87394 | 60.0135 | 0.7 | 100.1108 | 4.3737 | 59.9676 | 4.35
100.0768 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 100.0869 | 0.75059 | 60.0271 | 0.7 | 100.0399 | 4.4333 | 60.007 | 4.35 | 100.0568 | 0.87394 | 60.0135 | 0.7 | 100.1191 | 4.3737 | 59.9676 | 4.35
100.0851 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 100.0952 | 0.75059 | 60.0271 | 0.7 | 100.0482 | 4.4311 | 60.007 | 4.35 | 100.0651 | 0.87394 | 60.0135 | 0.7 | 100.1274 | 4.3729 | 59.9676 | 4.35
100.0935 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 100.1035 | 0.75059 | 60.027 | 0.7 | 100.0566 | 4.4311 | 60.007 | 4.35 | 100.0735 | 0.87394 | 60.0135 | 0.7 | 100.1357 | 4.372 | 59.9676 | 4.35
100.1018 | 4.4802 | 60.044 | 4.35 | 100.1118 | 0.75059 | 60.027 | 0.7 | 100.0649 | 4.431 | 60.007 | 4.35 | 100.0818 | 0.87394 | 60.0135 | 0.7 | 100.1443 | 4.3711 | 59.9676 | 4.35
100.1101 | 4.4802 | 60.044 | 4.35 | 100.1202 | 0.75059 | 60.027 | 0.7 | 100.0732 | 4.4309 | 60.007 | 4.35 | 100.0901 | 0.87394 | 60.0134 | 0.7 | 100.1526 | 4.3702 | 59.9676 | 4.35
100.1185 | 4.4802 | 60.044 | 4.35 | 100.1285 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.0817 | 4.4308 | 60.007 | 4.35 | 100.0984 | 0.87394 | 60.0134 | 0.7 | 100.1609 | 4.3693 | 59.9676 | 4.35
100.1268 | 4.4802 | 60.044 | 4.35 | 100.1368 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.09 | 4.4294 | 60.007 | 4.35 | 100.1068 | 0.87398 | 60.0134 | 0.7 | 100.1692 | 4.3684 | 59.9676 | 4.35
100.1351 | 4.4802 | 60.044 | 4.35 | 100.1452 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.0983 | 4.4279 | 60.007 | 4.35 | 100.1151 | 0.87402 | 60.0134 | 0.7 | 100.1775 | 4.3675 | 59.9676 | 4.35
100.1434 | 4.4802 | 60.044 | 4.35 | 100.1535 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.1066 | 4.4265 | 60.007 | 4.35 | 100.1234 | 0.87406 | 60.0134 | 0.7 | 100.1858 | 4.3666 | 59.9676 | 4.35
100.1518 | 4.4802 | 60.044 | 4.35 | 100.1618 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.115 | 4.4251 | 60.007 | 4.35 | 100.1317 | 0.87409 | 60.0134 | 0.7 | 100.1941 | 4.3657 | 59.9677 | 4.35
100.1601 | 4.4802 | 60.044 | 4.35 | 100.1702 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.1233 | 4.4238 | 60.007 | 4.35 | 100.1401 | 0.87415 | 60.0133 | 0.7 | 100.2026 | 4.3648 | 59.9677 | 4.35
100.1684 | 4.4803 | 60.044 | 4.35 | 100.1785 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.1316 | 4.4225 | 60.007 | 4.35 | 100.1484 | 0.87421 | 60.0133 | 0.7 | 100.2109 | 4.3648 | 59.9677 | 4.35
100.1768 | 4.4804 | 60.044 | 4.35 | 100.1868 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.1399 | 4.4213 | 60.007 | 4.35 | 100.1567 | 0.87427 | 60.0133 | 0.7 | 100.2192 | 4.3647 | 59.9677 | 4.35
100.1851 | 4.4757 | 60.044 | 4.35 | 100.1952 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.1483 | 4.42 | 60.007 | 4.35 | 100.165 | 0.87433 | 60.0133 | 0.7 | 100.2275 | 4.3648 | 59.9677 | 4.35
100.1934 | 4.471 | 60.044 | 4.35 | 100.2035 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.1566 | 4.4188 | 60.007 | 4.35 | 100.1735 | 0.87167 | 60.0133 | 0.7 | 100.2358 | 4.3648 | 59.9677 | 4.35
100.2017 | 4.4662 | 60.044 | 4.35 | 100.2118 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.1649 | 4.4176 | 60.007 | 4.35 | 100.1818 | 0.869 | 60.0133 | 0.7 | 100.2441 | 4.3648 | 59.9677 | 4.35
100.2101 | 4.4615 | 60.044 | 4.35 | 100.2201 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.1732 | 4.4177 | 60.007 | 4.35 | 100.1901 | 0.86629 | 60.0132 | 0.7 | 100.2524 | 4.3649 | 59.9677 | 4.35
100.2184 | 4.4567 | 60.044 | 4.35 | 100.2285 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.1816 | 4.4178 | 60.007 | 4.35 | 100.1985 | 0.86358 | 60.0132 | 0.7 | 100.261 | 4.3649 | 59.9677 | 4.35
100.2267 | 4.452 | 60.044 | 4.35 | 100.2368 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.1899 | 4.4181 | 60.007 | 4.35 | 100.2068 | 0.86088 | 60.0132 | 0.7 | 100.2693 | 4.365 | 59.9677 | 4.35
100.235 | 4.4473 | 60.044 | 4.35 | 100.2451 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.1982 | 4.4184 | 60.007 | 4.35 | 100.2151 | 0.85817 | 60.0132 | 0.7 | 100.2776 | 4.365 | 59.9677 | 4.35
100.2434 | 4.4425 | 60.044 | 4.35 | 100.2534 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.2067 | 4.4185 | 60.007 | 4.35 | 100.2234 | 0.85544 | 60.0132 | 0.7 | 100.2859 | 4.3651 | 59.9677 | 4.35
100.2517 | 4.4377 | 60.044 | 4.35 | 100.2618 | 0.7506 | 60.026 | 0.7 | 100.215 | 4.4186 | 60.007 | 4.35 | 100.2318 | 0.85271 | 60.0132 | 0.7 | 100.2942 | 4.3651 | 59.9678 | 4.35
100.26 | 4.4328 | 60.044 | 4.35 | 100.2701 | 0.75061 | 60.026 | 0.7 | 100.2233 | 4.4187 | 60.007 | 4.35 | 100.2401 | 0.84997 | 60.0131 | 0.7 | 100.3025 | 4.3652 | 59.9678 | 4.35
100.2683 | 4.4328 | 60.044 | 4.35 | 100.2784 | 0.75062 | 60.026 | 0.7 | 100.2316 | 4.4188 | 60.007 | 4.35 | 100.2484 | 0.84724 | 60.0131 | 0.7 | 100.311 | 4.3651 | 59.9678 | 4.35
100.2767 | 4.4327 | 60.044 | 4.35 | 100.2868 | 0.75063 | 60.026 | 0.7 | 100.24 | 4.4189 | 60.007 | 4.35 | 100.2567 | 0.84723 | 60.0131 | 0.7 | 100.3193 | 4.365 | 59.9678 | 4.35
100.285 | 4.4326 | 60.044 | 4.35 | 100.2951 | 0.75064 | 60.026 | 0.7 | 100.2483 | 4.419 | 60.007 | 4.35 | 100.2651 | 0.84723 | 60.0131 | 0.7 | 100.3276 | 4.3649 | 59.9678 | 4.35
100.2933 | 4.4326 | 60.044 | 4.35 | 100.3034 | 0.75065 | 60.026 | 0.7 | 100.2566 | 4.419 | 60.007 | 4.35 | 100.2734 | 0.84717 | 60.0131 | 0.7 | 100.3359 | 4.3648 | 59.9678 | 4.35
100.3017 | 4.4325 | 60.044 | 4.35 | 100.3118 | 0.75066 | 60.026 | 0.7 | 100.2649 | 4.419 | 60.007 | 4.35 | 100.2817 | 0.84711 | 60.0131 | 0.7 | 100.3442 | 4.3646 | 59.9678 | 4.35
100.31 | 4.4325 | 60.044 | 4.35 | 100.3201 | 0.75067 | 60.026 | 0.7 | 100.2733 | 4.4188 | 60.007 | 4.35 | 100.29 | 0.84705 | 60.013 | 0.7 | 100.3525 | 4.3645 | 59.9678 | 4.35
100.3183 | 4.4324 | 60.044 | 4.35 | 100.3284 | 0.75068 | 60.026 | 0.7 | 100.2816 | 4.4187 | 60.007 | 4.35 | 100.2985 | 0.847 | 60.013 | 0.7 | 100.3608 | 4.3644 | 59.9678 | 4.35
100.3266 | 4.4324 | 60.044 | 4.35 | 100.3368 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.2899 | 4.4186 | 60.007 | 4.35 | 100.3068 | 0.84694 | 60.013 | 0.7 | 100.3694 | 4.3642 | 59.9678 | 4.35
100.335 | 4.4323 | 60.044 | 4.35 | 100.3451 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.2982 | 4.4186 | 60.007 | 4.35 | 100.3151 | 0.84688 | 60.013 | 0.7 | 100.3777 | 4.364 | 59.9678 | 4.35
100.3433 | 4.4323 | 60.044 | 4.35 | 100.3534 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.3066 | 4.4186 | 60.007 | 4.35 | 100.3234 | 0.84683 | 60.013 | 0.7 | 100.386 | 4.3638 | 59.9678 | 4.35
100.3516 | 4.4323 | 60.044 | 4.35 | 100.3618 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.3149 | 4.4185 | 60.007 | 4.35 | 100.3318 | 0.84678 | 60.013 | 0.7 | 100.3943 | 4.3637 | 59.9678 | 4.35
100.36 | 4.4323 | 60.044 | 4.35 | 100.3701 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.3232 | 4.4186 | 60.007 | 4.35 | 100.3401 | 0.84672 | 60.0129 | 0.7 | 100.4026 | 4.3636 | 59.9679 | 4.35
100.3683 | 4.4323 | 60.044 | 4.35 | 100.3784 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.3317 | 4.4186 | 60.007 | 4.35 | 100.3484 | 0.84667 | 60.0129 | 0.7 | 100.4109 | 4.3635 | 59.9679 | 4.35
100.3766 | 4.4323 | 60.044 | 4.35 | 100.3867 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.34 | 4.4188 | 60.007 | 4.35 | 100.3567 | 0.84665 | 60.0129 | 0.7 | 100.4192 | 4.3634 | 59.9679 | 4.35
100.3849 | 4.4323 | 60.044 | 4.35 | 100.3951 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.3483 | 4.4189 | 60.007 | 4.35 | 100.3651 | 0.84664 | 60.0129 | 0.7 | 100.4277 | 4.3633 | 59.9679 | 4.35
100.3933 | 4.4322 | 60.044 | 4.35 | 100.4034 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.3566 | 4.4191 | 60.007 | 4.35 | 100.3734 | 0.84662 | 60.0129 | 0.7 | 100.436 | 4.3632 | 59.9679 | 4.35
100.4016 | 4.4322 | 60.044 | 4.35 | 100.4117 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.365 | 4.4193 | 60.007 | 4.35 | 100.3817 | 0.84659 | 60.0129 | 0.7 | 100.4443 | 4.3631 | 59.9679 | 4.35
100.4099 | 4.4322 | 60.044 | 4.35 | 100.4201 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.3733 | 4.4194 | 60.007 | 4.35 | 100.39 | 0.84657 | 60.0128 | 0.7 | 100.4526 | 4.363 | 59.9679 | 4.35
100.4183 | 4.4322 | 60.044 | 4.35 | 100.4284 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.3816 | 4.4195 | 60.007 | 4.35 | 100.3984 | 0.84655 | 60.0128 | 0.7 | 100.4609 | 4.363 | 59.9679 | 4.35
100.4266 | 4.4321 | 60.044 | 4.35 | 100.4367 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.3899 | 4.4196 | 60.007 | 4.35 | 100.4067 | 0.84651 | 60.0128 | 0.7 | 100.4692 | 4.363 | 59.9679 | 4.35
100.4349 | 4.432 | 60.044 | 4.35 | 100.445 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.3983 | 4.4196 | 60.007 | 4.35 | 100.415 | 0.84648 | 60.0128 | 0.7 | 100.4775 | 4.363 | 59.9679 | 4.35
100.4432 | 4.432 | 60.044 | 4.35 | 100.4534 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.4066 | 4.4196 | 60.007 | 4.35 | 100.4233 | 0.83923 | 60.0128 | 0.7 | 100.4861 | 4.363 | 59.9679 | 4.35
100.4516 | 4.4319 | 60.044 | 4.35 | 100.4617 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.4149 | 4.4196 | 60.007 | 4.35 | 100.4318 | 0.83199 | 60.0128 | 0.7 | 100.4944 | 4.3629 | 59.9679 | 4.35
100.4599 | 4.4319 | 60.044 | 4.35 | 100.47 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.4232 | 4.4196 | 60.007 | 4.35 | 100.4401 | 0.82476 | 60.0127 | 0.7 | 100.5027 | 4.3629 | 59.968 | 4.35
100.4682 | 4.4318 | 60.044 | 4.35 | 100.4784 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.4316 | 4.4196 | 60.007 | 4.35 | 100.4484 | 0.81753 | 60.0127 | 0.7 | 100.511 | 4.3629 | 59.968 | 4.35
100.4765 | 4.4317 | 60.044 | 4.35 | 100.4867 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.4399 | 4.4196 | 60.007 | 4.35 | 100.4567 | 0.8103 | 60.0127 | 0.7 | 100.5193 | 4.3629 | 59.968 | 4.35
100.4849 | 4.4317 | 60.044 | 4.35 | 100.495 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.4482 | 4.4196 | 60.007 | 4.35 | 100.4651 | 0.80308 | 60.0127 | 0.7 | 100.5276 | 4.3629 | 59.968 | 4.35
100.4932 | 4.4316 | 60.044 | 4.35 | 100.5034 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.4567 | 4.4197 | 60.007 | 4.35 | 100.4734 | 0.79586 | 60.0127 | 0.7 | 100.5359 | 4.3628 | 59.968 | 4.35
100.5015 | 4.4316 | 60.044 | 4.35 | 100.5117 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.465 | 4.4198 | 60.007 | 4.35 | 100.4817 | 0.78864 | 60.0127 | 0.7 | 100.5444 | 4.3628 | 59.968 | 4.35
100.5099 | 4.4316 | 60.044 | 4.35 | 100.52 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.4733 | 4.4199 | 60.007 | 4.35 | 100.49 | 0.78143 | 60.0126 | 0.7 | 100.5527 | 4.3628 | 59.97 | 4.35
100.5182 | 4.4316 | 60.044 | 4.35 | 100.5284 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.4816 | 4.42 | 60.007 | 4.35 | 100.4984 | 0.77423 | 60.0126 | 0.7 | 100.561 | 4.3628 | 59.97 | 4.35
100.5265 | 4.4316 | 60.044 | 4.35 | 100.5367 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.49 | 4.4201 | 60.007 | 4.35 | 100.5067 | 0.77425 | 60.0126 | 0.7 | 100.5693 | 4.3628 | 59.97 | 4.35
100.5348 | 4.4315 | 60.044 | 4.35 | 100.545 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.4983 | 4.4202 | 60.007 | 4.35 | 100.515 | 0.77427 | 60.0126 | 0.7 | 100.5776 | 4.3628 | 59.97 | 4.35
100.5432 | 4.4315 | 60.044 | 4.35 | 100.5533 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.5066 | 4.4203 | 60.007 | 4.35 | 100.5233 | 0.7743 | 60.0126 | 0.7 | 100.5859 | 4.3628 | 59.97 | 4.35
100.5515 | 4.4316 | 60.044 | 4.35 | 100.5617 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.5149 | 4.4204 | 60.007 | 4.35 | 100.5317 | 0.77432 | 60.0126 | 0.7 | 100.5942 | 4.3627 | 59.9701 | 4.35
100.5598 | 4.4316 | 60.044 | 4.35 | 100.57 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.5233 | 4.4194 | 60.007 | 4.35 | 100.54 | 0.77434 | 60.0125 | 0.7 | 100.6028 | 4.3627 | 59.9701 | 4.35
100.5682 | 4.4282 | 60.044 | 4.35 | 100.5783 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.5316 | 4.4184 | 60.007 | 4.35 | 100.5483 | 0.77437 | 60.0125 | 0.7 | 100.6111 | 4.3627 | 59.9701 | 4.35
100.5765 | 4.4249 | 60.044 | 4.35 | 100.5867 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.5399 | 4.4173 | 60.007 | 4.35 | 100.5566 | 0.77439 | 60.0125 | 0.7 | 100.6194 | 4.3627 | 59.9701 | 4.35
100.5848 | 4.4216 | 60.044 | 4.35 | 100.595 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.5482 | 4.4163 | 60.007 | 4.35 | 100.5651 | 0.77442 | 60.0125 | 0.7 | 100.6277 | 4.3626 | 59.9701 | 4.35
100.5931 | 4.4182 | 60.044 | 4.35 | 100.6033 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.5566 | 4.4152 | 60.007 | 4.35 | 100.5734 | 0.77444 | 60.0125 | 0.7 | 100.636 | 4.3625 | 59.9701 | 4.35
100.6015 | 4.4149 | 60.044 | 4.35 | 100.6117 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.5649 | 4.4141 | 60.007 | 4.35 | 100.5817 | 0.77446 | 60.0125 | 0.7 | 100.6443 | 4.3624 | 59.9701 | 4.35
100.6098 | 4.4117 | 60.044 | 4.35 | 100.62 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.5732 | 4.413 | 60.007 | 4.35 | 100.59 | 0.77449 | 60.0124 | 0.7 | 100.6526 | 4.3623 | 59.9701 | 4.35
100.6181 | 4.4084 | 60.044 | 4.35 | 100.6283 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.5817 | 4.4119 | 60.007 | 4.35 | 100.5984 | 0.77451 | 60.0124 | 0.7 | 100.6611 | 4.3622 | 59.9701 | 4.35
100.6264 | 4.4051 | 60.044 | 4.35 | 100.6367 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.59 | 4.4108 | 60.007 | 4.35 | 100.6067 | 0.77453 | 60.0124 | 0.7 | 100.6694 | 4.3622 | 59.9701 | 4.35
100.6348 | 4.4019 | 60.044 | 4.35 | 100.645 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.5983 | 4.4097 | 60.007 | 4.35 | 100.615 | 0.77455 | 60.0124 | 0.7 | 100.6777 | 4.3621 | 59.9701 | 4.35
100.6431 | 4.3987 | 60.044 | 4.35 | 100.6533 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.6066 | 4.4097 | 60.007 | 4.35 | 100.6233 | 0.77457 | 60.0124 | 0.7 | 100.686 | 4.362 | 59.9701 | 4.35
100.6514 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 100.6616 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.615 | 4.4096 | 60.007 | 4.35 | 100.6317 | 0.77459 | 60.0124 | 0.7 | 100.6943 | 4.3619 | 59.9701 | 4.35
100.6598 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 100.67 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.6233 | 4.4096 | 60.007 | 4.35 | 100.64 | 0.7746 | 60.0123 | 0.7 | 100.7026 | 4.3618 | 59.9702 | 4.35
100.6681 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 100.6783 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.6316 | 4.4096 | 60.007 | 4.35 | 100.6483 | 0.77462 | 60.0123 | 0.7 | 100.7109 | 4.3617 | 59.9702 | 4.35
100.6764 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 100.6866 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.6399 | 4.4096 | 60.007 | 4.35 | 100.6567 | 0.77464 | 60.0123 | 0.7 | 100.7195 | 4.3616 | 59.9702 | 4.35
100.6847 | 4.3994 | 60.044 | 4.35 | 100.6949 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.6483 | 4.4096 | 60.007 | 4.35 | 100.665 | 0.77465 | 60.0123 | 0.7 | 100.7278 | 4.3615 | 59.9702 | 4.35
100.6931 | 4.3994 | 60.044 | 4.35 | 100.7033 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.6566 | 4.4097 | 60.007 | 4.35 | 100.6733 | 0.77465 | 60.0123 | 0.7 | 100.7361 | 4.3614 | 59.9702 | 4.35
100.7014 | 4.3995 | 60.044 | 4.35 | 100.7116 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.6649 | 4.4097 | 60.007 | 4.35 | 100.6816 | 0.77464 | 60.0123 | 0.7 | 100.7444 | 4.3613 | 59.9702 | 4.35
100.7097 | 4.3996 | 60.044 | 4.35 | 100.7199 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.6732 | 4.4097 | 60.007 | 4.35 | 100.6901 | 0.77466 | 60.0122 | 0.7 | 100.7527 | 4.3612 | 59.9702 | 4.35
100.718 | 4.3995 | 60.044 | 4.35 | 100.7283 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.6816 | 4.4097 | 60.007 | 4.35 | 100.6984 | 0.77468 | 60.0122 | 0.7 | 100.761 | 4.3611 | 59.9702 | 4.35
100.7264 | 4.3995 | 60.044 | 4.35 | 100.7366 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.6899 | 4.4097 | 60.007 | 4.35 | 100.7067 | 0.7747 | 60.0122 | 0.7 | 100.7693 | 4.361 | 59.9702 | 4.35
100.7347 | 4.3994 | 60.044 | 4.35 | 100.7449 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.6982 | 4.4097 | 60.007 | 4.35 | 100.715 | 0.77472 | 60.0122 | 0.7 | 100.7778 | 4.361 | 59.9702 | 4.35
100.743 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 100.7533 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.7067 | 4.4096 | 60.007 | 4.35 | 100.7234 | 0.77474 | 60.0122 | 0.7 | 100.7861 | 4.3609 | 59.9702 | 4.35
100.7514 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 100.7616 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.715 | 4.4095 | 60.007 | 4.35 | 100.7317 | 0.77476 | 60.0122 | 0.7 | 100.7944 | 4.3609 | 59.9702 | 4.35
100.7597 | 4.3991 | 60.044 | 4.35 | 100.7699 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.7233 | 4.4095 | 60.007 | 4.35 | 100.74 | 0.77477 | 60.0121 | 0.7 | 100.8027 | 4.3609 | 59.9703 | 4.35
100.768 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 100.7783 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.7316 | 4.4094 | 60.007 | 4.35 | 100.7483 | 0.77479 | 60.0121 | 0.7 | 100.811 | 4.3609 | 59.9703 | 4.35
100.7763 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 100.7866 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.74 | 4.4093 | 60.007 | 4.35 | 100.7567 | 0.77481 | 60.0121 | 0.7 | 100.8193 | 4.3609 | 59.9703 | 4.35
100.7847 | 4.3988 | 60.044 | 4.35 | 100.7949 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.7483 | 4.4092 | 60.007 | 4.35 | 100.765 | 0.77483 | 60.0121 | 0.7 | 100.8276 | 4.3609 | 59.9703 | 4.35
100.793 | 4.3987 | 60.044 | 4.35 | 100.8033 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.7566 | 4.4091 | 60.007 | 4.35 | 100.7733 | 0.77486 | 60.0121 | 0.7 | 100.8362 | 4.3609 | 59.9703 | 4.35
100.8013 | 4.3987 | 60.044 | 4.35 | 100.8116 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.7649 | 4.409 | 60.007 | 4.35 | 100.7816 | 0.77488 | 60.0121 | 0.7 | 100.8445 | 4.3612 | 59.9703 | 4.35
100.8097 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 100.8199 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.7733 | 4.409 | 60.007 | 4.35 | 100.79 | 0.77491 | 60.012 | 0.7 | 100.8528 | 4.3614 | 59.9703 | 4.35
100.818 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 100.8282 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.7816 | 4.409 | 60.007 | 4.35 | 100.7983 | 0.77494 | 60.012 | 0.7 | 100.8611 | 4.3617 | 59.9703 | 4.35
100.8263 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 100.8366 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.7899 | 4.4091 | 60.007 | 4.35 | 100.8066 | 0.77497 | 60.012 | 0.7 | 100.8694 | 4.3619 | 59.9703 | 4.35
100.8346 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 100.8449 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.7982 | 4.4091 | 60.007 | 4.35 | 100.8149 | 0.77501 | 60.013 | 0.7 | 100.8777 | 4.3621 | 59.9703 | 4.35
100.843 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 100.8532 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.8066 | 4.4092 | 60.007 | 4.35 | 100.8234 | 0.77504 | 60.013 | 0.7 | 100.886 | 4.3623 | 59.9703 | 4.35
100.8513 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 100.8616 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.8149 | 4.4092 | 60.007 | 4.35 | 100.8317 | 0.77507 | 60.013 | 0.7 | 100.8945 | 4.3627 | 59.9703 | 4.35
100.8596 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 100.8699 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.8232 | 4.4093 | 60.007 | 4.35 | 100.84 | 0.7751 | 60.013 | 0.7 | 100.9028 | 4.363 | 59.9704 | 4.35
100.8679 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 100.8782 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.8317 | 4.4094 | 60.007 | 4.35 | 100.8483 | 0.77513 | 60.013 | 0.7 | 100.9111 | 4.3635 | 59.9704 | 4.35
100.8763 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 100.8865 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.84 | 4.4093 | 60.007 | 4.35 | 100.8567 | 0.77514 | 60.013 | 0.7 | 100.9194 | 4.3639 | 59.9704 | 4.35
100.8846 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 100.8949 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.8483 | 4.4093 | 60.007 | 4.35 | 100.865 | 0.77514 | 60.0129 | 0.7 | 100.9277 | 4.3638 | 59.9704 | 4.35
100.8929 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 100.9032 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.8566 | 4.4092 | 60.007 | 4.35 | 100.8733 | 0.77513 | 60.0129 | 0.7 | 100.936 | 4.3638 | 59.9704 | 4.35
100.9012 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 100.9115 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.865 | 4.4091 | 60.007 | 4.35 | 100.8816 | 0.77513 | 60.0129 | 0.7 | 100.9443 | 4.3638 | 59.9704 | 4.35
100.9096 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 100.9199 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.8733 | 4.4089 | 60.007 | 4.35 | 100.89 | 0.77512 | 60.0129 | 0.7 | 100.9529 | 4.3638 | 59.9704 | 4.35
100.9179 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 100.9282 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.8816 | 4.4088 | 60.007 | 4.35 | 100.8983 | 0.77512 | 60.0129 | 0.7 | 100.9612 | 4.3638 | 59.9704 | 4.35
100.9262 | 4.3987 | 60.044 | 4.35 | 100.9365 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.8899 | 4.4087 | 60.007 | 4.35 | 100.9066 | 0.77512 | 60.0129 | 0.7 | 100.9695 | 4.3637 | 59.9704 | 4.35
100.9346 | 4.3987 | 60.044 | 4.35 | 100.9449 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.8983 | 4.4086 | 60.007 | 4.35 | 100.9149 | 0.77511 | 60.0129 | 0.7 | 100.9778 | 4.3636 | 59.9704 | 4.35
100.9429 | 4.3987 | 60.044 | 4.35 | 100.9532 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 100.9066 | 4.4085 | 60.006 | 4.35 | 100.9233 | 0.77509 | 60.0129 | 0.7 | 100.9861 | 4.3635 | 59.9704 | 4.35
100.9512 | 4.3988 | 60.044 | 4.35 | 100.9615 | 0.75067 | 60.026 | 0.7 | 100.9149 | 4.4085 | 60.006 | 4.35 | 100.9316 | 0.77506 | 60.0129 | 0.7 | 100.9944 | 4.3634 | 59.9705 | 4.35
100.9595 | 4.3988 | 60.044 | 4.35 | 100.9698 | 0.75065 | 60.026 | 0.7 | 100.9232 | 4.4085 | 60.006 | 4.35 | 100.9399 | 0.77504 | 60.0129 | 0.7 | 101.0027 | 4.3632 | 59.9705 | 4.35
100.9679 | 4.3988 | 60.044 | 4.35 | 100.9782 | 0.75064 | 60.026 | 0.7 | 100.9316 | 4.4085 | 60.0059 | 4.35 | 100.9482 | 0.77502 | 60.0129 | 0.7 | 101.0112 | 4.3632 | 59.9705 | 4.35
100.9762 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 100.9865 | 0.75062 | 60.026 | 0.7 | 100.9399 | 4.4084 | 60.0059 | 4.35 | 100.9567 | 0.77499 | 60.0129 | 0.7 | 101.0195 | 4.3632 | 59.9705 | 4.35
100.9845 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 100.9948 | 0.75061 | 60.026 | 0.7 | 100.9482 | 4.4084 | 60.0059 | 4.35 | 100.965 | 0.77497 | 60.0128 | 0.7 | 101.0278 | 4.3633 | 59.9705 | 4.35
100.9928 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.0032 | 0.7506 | 60.026 | 0.7 | 100.9567 | 4.4085 | 60.0059 | 4.35 | 100.9733 | 0.77494 | 60.0128 | 0.7 | 101.0361 | 4.3633 | 59.9705 | 4.35
101.0012 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.0115 | 0.75059 | 60.026 | 0.7 | 100.965 | 4.4086 | 60.0059 | 4.35 | 100.9816 | 0.77491 | 60.0128 | 0.7 | 101.0444 | 4.3633 | 59.9705 | 4.35
101.0095 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.0198 | 0.75057 | 60.026 | 0.7 | 100.9733 | 4.4086 | 60.0059 | 4.35 | 100.99 | 0.77492 | 60.0128 | 0.7 | 101.0527 | 4.3633 | 59.9705 | 4.35
101.0178 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.0282 | 0.75056 | 60.026 | 0.7 | 100.9816 | 4.4087 | 60.0058 | 4.35 | 100.9983 | 0.77493 | 60.0128 | 0.7 | 101.061 | 4.3633 | 59.9705 | 4.35
101.0262 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.0365 | 0.75055 | 60.026 | 0.7 | 100.99 | 4.4087 | 60.0058 | 4.35 | 101.0066 | 0.77495 | 60.0128 | 0.7 | 101.0696 | 4.3633 | 59.9705 | 4.35
101.0345 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.0448 | 0.75056 | 60.026 | 0.7 | 100.9983 | 4.4088 | 60.0058 | 4.35 | 101.0149 | 0.77498 | 60.0128 | 0.7 | 101.0779 | 4.3629 | 59.9705 | 4.35
101.0428 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.0532 | 0.75056 | 60.026 | 0.7 | 101.0066 | 4.4088 | 60.0058 | 4.35 | 101.0233 | 0.77501 | 60.0128 | 0.7 | 101.0862 | 4.3626 | 59.9705 | 4.35
101.0511 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.0615 | 0.75056 | 60.026 | 0.7 | 101.0149 | 4.4089 | 60.0058 | 4.35 | 101.0316 | 0.77504 | 60.0128 | 0.7 | 101.0945 | 4.3623 | 59.9706 | 4.35
101.0595 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.0698 | 0.75056 | 60.026 | 0.7 | 101.0233 | 4.409 | 60.0058 | 4.35 | 101.0399 | 0.77508 | 60.0128 | 0.7 | 101.1028 | 4.3619 | 59.9706 | 4.35
101.0678 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.0782 | 0.75056 | 60.026 | 0.7 | 101.0316 | 4.4091 | 60.0057 | 4.35 | 101.0482 | 0.77512 | 60.0128 | 0.7 | 101.1111 | 4.3616 | 59.9706 | 4.35
101.0761 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.0865 | 0.75056 | 60.026 | 0.7 | 101.0399 | 4.407 | 60.0057 | 4.35 | 101.0566 | 0.77516 | 60.0128 | 0.7 | 101.1194 | 4.3613 | 59.9706 | 4.35
101.0844 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.0948 | 0.75056 | 60.026 | 0.7 | 101.0482 | 4.405 | 60.0057 | 4.35 | 101.0649 | 0.7752 | 60.0127 | 0.7 | 101.1279 | 4.3609 | 59.9706 | 4.35
101.0928 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.1031 | 0.75056 | 60.026 | 0.7 | 101.0566 | 4.4029 | 60.0057 | 4.35 | 101.0732 | 0.77521 | 60.0127 | 0.7 | 101.1362 | 4.3606 | 59.9706 | 4.35
101.1011 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.1115 | 0.75056 | 60.026 | 0.7 | 101.0649 | 4.4008 | 60.0057 | 4.35 | 101.0815 | 0.77522 | 60.0127 | 0.7 | 101.1445 | 4.3603 | 59.9706 | 4.35
101.1094 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.1198 | 0.75055 | 60.026 | 0.7 | 101.0732 | 4.3987 | 60.0057 | 4.35 | 101.09 | 0.77522 | 60.0127 | 0.7 | 101.1528 | 4.36 | 59.9706 | 4.35
101.1178 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.1281 | 0.75055 | 60.026 | 0.7 | 101.0817 | 4.3966 | 60.0056 | 4.35 | 101.0983 | 0.77523 | 60.0127 | 0.7 | 101.1611 | 4.36 | 59.9706 | 4.35
101.1261 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.1364 | 0.75055 | 60.026 | 0.7 | 101.09 | 4.3945 | 60.0056 | 4.35 | 101.1066 | 0.77523 | 60.0127 | 0.7 | 101.1694 | 4.3601 | 59.9706 | 4.35
101.1344 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.1448 | 0.75054 | 60.026 | 0.7 | 101.0983 | 4.3924 | 60.0056 | 4.35 | 101.115 | 0.77524 | 60.0127 | 0.7 | 101.1777 | 4.3601 | 59.9706 | 4.35
101.1427 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.1531 | 0.75053 | 60.026 | 0.7 | 101.1066 | 4.3902 | 60.0056 | 4.35 | 101.1233 | 0.77524 | 60.0127 | 0.7 | 101.1863 | 4.3602 | 59.9706 | 4.35
101.1511 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.1614 | 0.75052 | 60.026 | 0.7 | 101.115 | 4.3881 | 60.0056 | 4.35 | 101.1316 | 0.77524 | 60.0127 | 0.7 | 101.1946 | 4.3604 | 59.9706 | 4.35
101.1594 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.1698 | 0.75051 | 60.026 | 0.7 | 101.1233 | 4.388 | 60.0056 | 4.35 | 101.1399 | 0.77524 | 60.0127 | 0.7 | 101.2029 | 4.3607 | 59.9707 | 4.35
101.1677 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.1781 | 0.7505 | 60.026 | 0.7 | 101.1316 | 4.3879 | 60.0055 | 4.35 | 101.1483 | 0.77524 | 60.0127 | 0.7 | 101.2112 | 4.361 | 59.9707 | 4.35
101.176 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.1864 | 0.75049 | 60.026 | 0.7 | 101.1399 | 4.3878 | 60.0055 | 4.35 | 101.1566 | 0.77524 | 60.0127 | 0.7 | 101.2195 | 4.3613 | 59.9707 | 4.35
101.1844 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.1948 | 0.75048 | 60.026 | 0.7 | 101.1483 | 4.3878 | 60.0055 | 4.35 | 101.1649 | 0.77524 | 60.0126 | 0.7 | 101.2278 | 4.3615 | 59.9707 | 4.35
101.1927 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.2031 | 0.75047 | 60.026 | 0.7 | 101.1566 | 4.3878 | 60.0055 | 4.35 | 101.1732 | 0.77523 | 60.0126 | 0.7 | 101.2361 | 4.3618 | 59.9707 | 4.35
101.201 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.2114 | 0.75047 | 60.026 | 0.7 | 101.1649 | 4.3878 | 60.0055 | 4.35 | 101.1816 | 0.77522 | 60.0126 | 0.7 | 101.2446 | 4.362 | 59.9707 | 4.35
101.2093 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.2198 | 0.75046 | 60.026 | 0.7 | 101.1732 | 4.3878 | 60.0055 | 4.35 | 101.1899 | 0.77522 | 60.0126 | 0.7 | 101.2529 | 4.3623 | 59.9707 | 4.35
101.2177 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.2281 | 0.75046 | 60.026 | 0.7 | 101.1816 | 4.3879 | 60.0054 | 4.35 | 101.1982 | 0.77522 | 60.0126 | 0.7 | 101.2612 | 4.3625 | 59.9707 | 4.35
101.226 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.2364 | 0.75046 | 60.026 | 0.7 | 101.1899 | 4.3879 | 60.0054 | 4.35 | 101.2065 | 0.77522 | 60.0126 | 0.7 | 101.2695 | 4.3627 | 59.9707 | 4.35
101.2343 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.2448 | 0.75046 | 60.026 | 0.7 | 101.1982 | 4.3879 | 60.0054 | 4.35 | 101.215 | 0.77523 | 60.0126 | 0.7 | 101.2778 | 4.3627 | 59.9707 | 4.35
101.2427 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.2531 | 0.75046 | 60.026 | 0.7 | 101.2067 | 4.3878 | 60.0054 | 4.35 | 101.2233 | 0.77523 | 60.0126 | 0.7 | 101.2861 | 4.3627 | 59.9707 | 4.35
101.251 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.2614 | 0.75047 | 60.026 | 0.7 | 101.215 | 4.3878 | 60.0054 | 4.35 | 101.2316 | 0.77523 | 60.0126 | 0.7 | 101.2944 | 4.3627 | 59.9707 | 4.35
101.2593 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.2697 | 0.75047 | 60.026 | 0.7 | 101.2233 | 4.3878 | 60.0054 | 4.35 | 101.2399 | 0.77524 | 60.0126 | 0.7 | 101.303 | 4.3627 | 59.9708 | 4.35
101.2676 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.2781 | 0.75047 | 60.026 | 0.7 | 101.2316 | 4.3877 | 60.0053 | 4.35 | 101.2483 | 0.77524 | 60.0126 | 0.7 | 101.3113 | 4.3626 | 59.9708 | 4.35
101.276 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.2864 | 0.75047 | 60.026 | 0.7 | 101.24 | 4.3876 | 60.0053 | 4.35 | 101.2566 | 0.77525 | 60.0126 | 0.7 | 101.3196 | 4.3625 | 59.9708 | 4.35
101.2843 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.2947 | 0.75047 | 60.026 | 0.7 | 101.2483 | 4.3875 | 60.0053 | 4.35 | 101.2649 | 0.77527 | 60.0126 | 0.7 | 101.3279 | 4.3623 | 59.9708 | 4.35
101.2926 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.3031 | 0.75048 | 60.026 | 0.7 | 101.2566 | 4.3875 | 60.0053 | 4.35 | 101.2732 | 0.77527 | 60.0125 | 0.7 | 101.3362 | 4.3622 | 59.9708 | 4.35
101.3009 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.3114 | 0.75048 | 60.026 | 0.7 | 101.2649 | 4.3874 | 60.0053 | 4.35 | 101.2816 | 0.77527 | 60.0125 | 0.7 | 101.3445 | 4.3621 | 59.9708 | 4.35
101.3093 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.3197 | 0.75049 | 60.026 | 0.7 | 101.2733 | 4.3874 | 60.0053 | 4.35 | 101.2899 | 0.77527 | 60.0125 | 0.7 | 101.3528 | 4.3619 | 59.9708 | 4.35
101.3176 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.328 | 0.7505 | 60.026 | 0.7 | 101.2816 | 4.3874 | 60.0052 | 4.35 | 101.2982 | 0.77528 | 60.0125 | 0.7 | 101.3613 | 4.3618 | 59.9708 | 4.35
101.3259 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.3364 | 0.75051 | 60.026 | 0.7 | 101.2899 | 4.3874 | 60.0052 | 4.35 | 101.3066 | 0.77529 | 60.0125 | 0.7 | 101.3696 | 4.3617 | 59.9708 | 4.35
101.3343 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.3447 | 0.7505 | 60.026 | 0.7 | 101.2982 | 4.3874 | 60.0052 | 4.35 | 101.3149 | 0.7753 | 60.0125 | 0.7 | 101.3779 | 4.3616 | 59.9708 | 4.35
101.3426 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.353 | 0.75048 | 60.026 | 0.7 | 101.3066 | 4.3875 | 60.0052 | 4.35 | 101.3232 | 0.77531 | 60.0125 | 0.7 | 101.3862 | 4.3615 | 59.9708 | 4.35
101.3509 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.3614 | 0.75047 | 60.026 | 0.7 | 101.3149 | 4.3875 | 60.0052 | 4.35 | 101.3315 | 0.77532 | 60.0125 | 0.7 | 101.3945 | 4.3616 | 59.9708 | 4.35
101.3592 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.3697 | 0.75046 | 60.026 | 0.7 | 101.3232 | 4.3875 | 60.0052 | 4.35 | 101.34 | 0.77533 | 60.0125 | 0.7 | 101.4028 | 4.3616 | 59.9709 | 4.35
101.3676 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.378 | 0.75044 | 60.026 | 0.7 | 101.3317 | 4.3875 | 60.0051 | 4.35 | 101.3483 | 0.77534 | 60.0125 | 0.7 | 101.4111 | 4.3617 | 59.9709 | 4.35
101.3759 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.3864 | 0.75042 | 60.026 | 0.7 | 101.34 | 4.3876 | 60.0051 | 4.35 | 101.3566 | 0.77535 | 60.0125 | 0.7 | 101.4197 | 4.3618 | 59.9709 | 4.35
101.3842 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.3947 | 0.75041 | 60.026 | 0.7 | 101.3483 | 4.3876 | 60.0051 | 4.35 | 101.3649 | 0.77536 | 60.0124 | 0.7 | 101.428 | 4.3619 | 59.9709 | 4.35
101.3925 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.403 | 0.75039 | 60.026 | 0.7 | 101.3566 | 4.3877 | 60.0051 | 4.35 | 101.3733 | 0.77537 | 60.0124 | 0.7 | 101.4363 | 4.3619 | 59.9709 | 4.35
101.4009 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.4113 | 0.75036 | 60.026 | 0.7 | 101.365 | 4.3877 | 60.0051 | 4.35 | 101.3816 | 0.77538 | 60.0124 | 0.7 | 101.4446 | 4.3619 | 59.9709 | 4.35
101.4092 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.4197 | 0.75034 | 60.026 | 0.7 | 101.3733 | 4.3878 | 60.0051 | 4.35 | 101.3899 | 0.77538 | 60.0124 | 0.7 | 101.4529 | 4.3619 | 59.9709 | 4.35
101.4175 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.428 | 0.75032 | 60.026 | 0.7 | 101.3816 | 4.3878 | 60.005 | 4.35 | 101.3982 | 0.77538 | 60.0124 | 0.7 | 101.4612 | 4.362 | 59.9709 | 4.35
101.4258 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.4363 | 0.7503 | 60.026 | 0.7 | 101.3899 | 4.3879 | 60.005 | 4.35 | 101.4066 | 0.7754 | 60.0124 | 0.7 | 101.4695 | 4.362 | 59.9709 | 4.35
101.4342 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.4447 | 0.75029 | 60.026 | 0.7 | 101.3983 | 4.3879 | 60.005 | 4.35 | 101.4149 | 0.77542 | 60.0124 | 0.7 | 101.478 | 4.3618 | 59.9709 | 4.35
101.4425 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.453 | 0.75027 | 60.026 | 0.7 | 101.4066 | 4.3879 | 60.005 | 4.35 | 101.4232 | 0.77544 | 60.0124 | 0.7 | 101.4863 | 4.3616 | 59.9709 | 4.35
101.4508 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.4613 | 0.75025 | 60.026 | 0.7 | 101.4149 | 4.3879 | 60.005 | 4.35 | 101.4315 | 0.77546 | 60.0124 | 0.7 | 101.4946 | 4.3614 | 59.971 | 4.35
101.4592 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.4697 | 0.75024 | 60.026 | 0.7 | 101.4232 | 4.3879 | 60.005 | 4.35 | 101.4399 | 0.77549 | 60.0124 | 0.7 | 101.5029 | 4.3613 | 59.971 | 4.35
101.4675 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.478 | 0.75022 | 60.026 | 0.7 | 101.4316 | 4.3879 | 60.0049 | 4.35 | 101.4482 | 0.77552 | 60.0124 | 0.7 | 101.5112 | 4.3603 | 59.971 | 4.35
101.4758 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.4863 | 0.7502 | 60.026 | 0.7 | 101.4399 | 4.3879 | 60.0049 | 4.35 | 101.4565 | 0.77555 | 60.0124 | 0.7 | 101.5195 | 4.3593 | 59.971 | 4.35
101.4841 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.4946 | 0.75018 | 60.026 | 0.7 | 101.4482 | 4.3879 | 60.0049 | 4.35 | 101.4648 | 0.77558 | 60.0123 | 0.7 | 101.5278 | 4.3583 | 59.971 | 4.35
101.4925 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.503 | 0.75015 | 60.026 | 0.7 | 101.4567 | 4.388 | 60.0049 | 4.35 | 101.4733 | 0.77562 | 60.0123 | 0.7 | 101.5364 | 4.3573 | 59.971 | 4.35
101.5008 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.5113 | 0.75016 | 60.026 | 0.7 | 101.465 | 4.388 | 60.0049 | 4.35 | 101.4816 | 0.77566 | 60.0123 | 0.7 | 101.5447 | 4.3563 | 59.971 | 4.35
101.5091 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.5196 | 0.75016 | 60.026 | 0.7 | 101.4733 | 4.3881 | 60.0049 | 4.35 | 101.4899 | 0.77567 | 60.0123 | 0.7 | 101.553 | 4.3553 | 59.97 | 4.35
101.5174 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.528 | 0.75019 | 60.026 | 0.7 | 101.4816 | 4.3882 | 60.0048 | 4.35 | 101.4982 | 0.77567 | 60.0123 | 0.7 | 101.5613 | 4.3544 | 59.9701 | 4.35
101.5258 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.5363 | 0.75021 | 60.026 | 0.7 | 101.49 | 4.3882 | 60.0048 | 4.35 | 101.5066 | 0.77568 | 60.0123 | 0.7 | 101.5696 | 4.3536 | 59.9701 | 4.35
101.5341 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.5446 | 0.75024 | 60.026 | 0.7 | 101.4983 | 4.3883 | 60.0048 | 4.35 | 101.5149 | 0.77568 | 60.0123 | 0.7 | 101.5779 | 4.3528 | 59.9701 | 4.35
101.5424 | 4.3988 | 60.044 | 4.35 | 101.5529 | 0.75027 | 60.026 | 0.7 | 101.5066 | 4.3883 | 60.0048 | 4.35 | 101.5232 | 0.77567 | 60.0123 | 0.7 | 101.5862 | 4.352 | 59.9701 | 4.35
101.5508 | 4.3987 | 60.044 | 4.35 | 101.5613 | 0.75028 | 60.026 | 0.7 | 101.5149 | 4.3883 | 60.0048 | 4.35 | 101.5316 | 0.77567 | 60.0123 | 0.7 | 101.5947 | 4.3523 | 59.9701 | 4.35
101.5591 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 101.5696 | 0.7503 | 60.026 | 0.7 | 101.5233 | 4.3882 | 60.0048 | 4.35 | 101.5399 | 0.77566 | 60.0123 | 0.7 | 101.603 | 4.3527 | 59.9702 | 4.35
101.5674 | 4.3985 | 60.044 | 4.35 | 101.5779 | 0.75033 | 60.026 | 0.7 | 101.5316 | 4.3881 | 60.0047 | 4.35 | 101.5482 | 0.77565 | 60.0123 | 0.7 | 101.6113 | 4.3531 | 59.9702 | 4.35
101.5757 | 4.3984 | 60.044 | 4.35 | 101.5862 | 0.75035 | 60.026 | 0.7 | 101.5399 | 4.388 | 60.0047 | 4.35 | 101.5565 | 0.77566 | 60.0123 | 0.7 | 101.6196 | 4.3535 | 59.9702 | 4.35
101.5841 | 4.3983 | 60.044 | 4.35 | 101.5946 | 0.75037 | 60.026 | 0.7 | 101.5482 | 4.3879 | 60.0047 | 4.35 | 101.5649 | 0.77566 | 60.0122 | 0.7 | 101.6279 | 4.3539 | 59.9702 | 4.35
101.5924 | 4.3982 | 60.044 | 4.35 | 101.6029 | 0.75039 | 60.026 | 0.7 | 101.5566 | 4.3876 | 60.0047 | 4.35 | 101.5732 | 0.77567 | 60.0122 | 0.7 | 101.6362 | 4.3543 | 59.9703 | 4.35
101.6007 | 4.3981 | 60.044 | 4.35 | 101.6112 | 0.75039 | 60.026 | 0.7 | 101.5649 | 4.3874 | 60.0047 | 4.35 | 101.5815 | 0.77567 | 60.0122 | 0.7 | 101.6445 | 4.3546 | 59.9703 | 4.35
101.609 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.6196 | 0.75039 | 60.026 | 0.7 | 101.5732 | 4.3873 | 60.0047 | 4.35 | 101.5898 | 0.77568 | 60.0122 | 0.7 | 101.6531 | 4.3549 | 59.9703 | 4.35
101.6174 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.6279 | 0.75039 | 60.026 | 0.7 | 101.5817 | 4.3871 | 60.0046 | 4.35 | 101.5983 | 0.77569 | 60.0122 | 0.7 | 101.6614 | 4.3552 | 59.9703 | 4.35
101.6257 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.6362 | 0.75039 | 60.026 | 0.7 | 101.59 | 4.3871 | 60.0046 | 4.35 | 101.6066 | 0.77569 | 60.0122 | 0.7 | 101.6697 | 4.3555 | 59.9704 | 4.35
101.634 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.6446 | 0.75043 | 60.026 | 0.7 | 101.5983 | 4.3872 | 60.0046 | 4.35 | 101.6149 | 0.7757 | 60.0122 | 0.7 | 101.678 | 4.3555 | 59.9704 | 4.35
101.6423 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.6529 | 0.75046 | 60.026 | 0.7 | 101.6066 | 4.3872 | 60.0046 | 4.35 | 101.6232 | 0.77568 | 60.0122 | 0.7 | 101.6863 | 4.3555 | 59.9704 | 4.35
101.6507 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.6612 | 0.75049 | 60.026 | 0.7 | 101.615 | 4.3873 | 60.0046 | 4.35 | 101.6316 | 0.77566 | 60.0122 | 0.7 | 101.6946 | 4.3555 | 59.9705 | 4.35
101.659 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.6695 | 0.75053 | 60.026 | 0.7 | 101.6233 | 4.3874 | 60.0046 | 4.35 | 101.6399 | 0.77561 | 60.0122 | 0.7 | 101.7029 | 4.3555 | 59.9705 | 4.35
101.6673 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.6779 | 0.75055 | 60.026 | 0.7 | 101.6316 | 4.3875 | 60.0045 | 4.35 | 101.6482 | 0.77556 | 60.0122 | 0.7 | 101.7114 | 4.3555 | 59.9705 | 4.35
101.6757 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.6862 | 0.75058 | 60.026 | 0.7 | 101.6399 | 4.3877 | 60.0045 | 4.35 | 101.6565 | 0.77554 | 60.0122 | 0.7 | 101.7197 | 4.3555 | 59.9705 | 4.35
101.684 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.6945 | 0.7506 | 60.026 | 0.7 | 101.6483 | 4.3878 | 60.0045 | 4.35 | 101.6649 | 0.77551 | 60.0121 | 0.7 | 101.728 | 4.3554 | 59.9706 | 4.35
101.6923 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.7029 | 0.75063 | 60.026 | 0.7 | 101.6566 | 4.388 | 60.0045 | 4.35 | 101.6732 | 0.77548 | 60.0121 | 0.7 | 101.7363 | 4.3554 | 59.9706 | 4.35
101.7006 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.7112 | 0.75065 | 60.026 | 0.7 | 101.6649 | 4.3881 | 60.0045 | 4.35 | 101.6815 | 0.77546 | 60.0121 | 0.7 | 101.7446 | 4.3554 | 59.9706 | 4.35
101.709 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.7195 | 0.75068 | 60.026 | 0.7 | 101.6733 | 4.3881 | 60.0045 | 4.35 | 101.6898 | 0.77541 | 60.0121 | 0.7 | 101.7529 | 4.3554 | 59.9706 | 4.35
101.7173 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.7278 | 0.75068 | 60.026 | 0.7 | 101.6816 | 4.3881 | 60.0044 | 4.35 | 101.6982 | 0.77536 | 60.0121 | 0.7 | 101.7612 | 4.3554 | 59.9706 | 4.35
101.7256 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.7362 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 101.6899 | 4.3881 | 60.0044 | 4.35 | 101.7065 | 0.77534 | 60.0121 | 0.7 | 101.7698 | 4.3554 | 59.9707 | 4.35
101.7339 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.7445 | 0.75069 | 60.026 | 0.7 | 101.6982 | 4.388 | 60.0044 | 4.35 | 101.7148 | 0.77531 | 60.0121 | 0.7 | 101.7781 | 4.3554 | 59.9707 | 4.35
101.7423 | 4.398 | 60.044 | 4.35 | 101.7528 | 0.7507 | 60.026 | 0.7 | 101.7067 | 4.3879 | 60.0044 | 4.35 | 101.7233 | 0.77529 | 60.0121 | 0.7 | 101.7864 | 4.3554 | 59.9707 | 4.35
101.7506 | 4.3981 | 60.044 | 4.35 | 101.7611 | 0.75071 | 60.026 | 0.7 | 101.715 | 4.3878 | 60.0044 | 4.35 | 101.7316 | 0.77527 | 60.0121 | 0.7 | 101.7947 | 4.3554 | 59.9707 | 4.35
101.7589 | 4.3982 | 60.044 | 4.35 | 101.7695 | 0.75072 | 60.026 | 0.7 | 101.7233 | 4.3877 | 60.0044 | 4.35 | 101.7399 | 0.77525 | 60.0121 | 0.7 | 101.803 | 4.3554 | 59.9708 | 4.35
101.7673 | 4.3983 | 60.044 | 4.35 | 101.7778 | 0.75073 | 60.026 | 0.7 | 101.7316 | 4.3877 | 60.0043 | 4.35 | 101.7482 | 0.77523 | 60.0121 | 0.7 | 101.8113 | 4.3552 | 59.9708 | 4.35
101.7756 | 4.3984 | 60.044 | 4.35 | 101.7861 | 0.75073 | 60.026 | 0.7 | 101.74 | 4.3876 | 60.0043 | 4.35 | 101.7566 | 0.7752 | 60.0121 | 0.7 | 101.8196 | 4.3551 | 59.9708 | 4.35
101.7839 | 4.3985 | 60.044 | 4.35 | 101.7945 | 0.75074 | 60.026 | 0.7 | 101.7483 | 4.3875 | 60.0043 | 4.35 | 101.7649 | 0.77518 | 60.0121 | 0.7 | 101.8281 | 4.3548 | 59.9709 | 4.35
101.7922 | 4.3986 | 60.044 | 4.35 | 101.8028 | 0.75075 | 60.026 | 0.7 | 101.7566 | 4.3875 | 60.0043 | 4.35 | 101.7732 | 0.77521 | 60.012 | 0.7 | 101.8364 | 4.3546 | 59.9709 | 4.35
101.8006 | 4.3987 | 60.044 | 4.35 | 101.8111 | 0.75076 | 60.026 | 0.7 | 101.765 | 4.3875 | 60.0043 | 4.35 | 101.7815 | 0.77523 | 60.012 | 0.7 | 101.8447 | 4.3545 | 59.9709 | 4.35
101.8089 | 4.3988 | 60.044 | 4.35 | 101.8195 | 0.75077 | 60.026 | 0.7 | 101.7733 | 4.3865 | 60.0043 | 4.35 | 101.7899 | 0.77526 | 60.012 | 0.7 | 101.853 | 4.3543 | 59.9709 | 4.35
101.8172 | 4.3989 | 60.044 | 4.35 | 101.8278 | 0.75077 | 60.026 | 0.7 | 101.7816 | 4.3855 | 60.0042 | 4.35 | 101.7982 | 0.77528 | 60.012 | 0.7 | 101.8613 | 4.3541 | 59.971 | 4.35
101.8255 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.8361 | 0.75078 | 60.026 | 0.7 | 101.7899 | 4.3846 | 60.0042 | 4.35 | 101.8065 | 0.77531 | 60.012 | 0.7 | 101.8696 | 4.354 | 59.971 | 4.35
101.8339 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.8445 | 0.75078 | 60.026 | 0.7 | 101.7983 | 4.3837 | 60.0042 | 4.35 | 101.8148 | 0.77533 | 60.012 | 0.7 | 101.8779 | 4.3539 | 59.971 | 4.35
101.8422 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.8528 | 0.75079 | 60.026 | 0.7 | 101.8066 | 4.3828 | 60.0042 | 4.35 | 101.8232 | 0.77537 | 60.012 | 0.7 | 101.8865 | 4.3538 | 59.971 | 4.35
101.8505 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.8611 | 0.75079 | 60.026 | 0.7 | 101.8149 | 4.3819 | 60.0042 | 4.35 | 101.8315 | 0.7754 | 60.012 | 0.7 | 101.8948 | 4.3539 | 59.9711 | 4.35
101.8588 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.8694 | 0.7508 | 60.026 | 0.7 | 101.8232 | 4.381 | 60.0042 | 4.35 | 101.8398 | 0.77544 | 60.0119 | 0.7 | 101.9031 | 4.3541 | 59.9711 | 4.35
101.8672 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.8777 | 0.7508 | 60.026 | 0.7 | 101.8317 | 4.3801 | 60.0041 | 4.35 | 101.8483 | 0.77548 | 60.0119 | 0.7 | 101.9114 | 4.3544 | 59.9711 | 4.35
101.8755 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.8861 | 0.75081 | 60.026 | 0.7 | 101.84 | 4.3792 | 60.0041 | 4.35 | 101.8566 | 0.77549 | 60.0119 | 0.7 | 101.9197 | 4.3547 | 59.9711 | 4.35
101.8838 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.8944 | 0.75081 | 60.026 | 0.7 | 101.8483 | 4.3783 | 60.0041 | 4.35 | 101.8649 | 0.7755 | 60.0119 | 0.7 | 101.928 | 4.355 | 59.9711 | 4.35
101.8922 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.9027 | 0.75082 | 60.026 | 0.7 | 101.8567 | 4.3784 | 60.0041 | 4.35 | 101.8732 | 0.77552 | 60.0119 | 0.7 | 101.9363 | 4.3553 | 59.9712 | 4.35
101.9005 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.9111 | 0.75083 | 60.026 | 0.7 | 101.865 | 4.3784 | 60.0041 | 4.35 | 101.8816 | 0.77554 | 60.0119 | 0.7 | 101.9448 | 4.3556 | 59.9712 | 4.35
101.9088 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.9194 | 0.75084 | 60.026 | 0.7 | 101.8733 | 4.3785 | 60.0041 | 4.35 | 101.8899 | 0.77556 | 60.0118 | 0.7 | 101.9531 | 4.3559 | 59.9712 | 4.35
101.9171 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.9277 | 0.75086 | 60.026 | 0.7 | 101.8816 | 4.3785 | 60.004 | 4.35 | 101.8982 | 0.77559 | 60.0118 | 0.7 | 101.9614 | 4.3561 | 59.9712 | 4.35
101.9255 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.9361 | 0.75088 | 60.026 | 0.7 | 101.89 | 4.3785 | 60.004 | 4.35 | 101.9065 | 0.7756 | 60.0118 | 0.7 | 101.9697 | 4.3563 | 59.9713 | 4.35
101.9338 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.9444 | 0.7509 | 60.026 | 0.7 | 101.8983 | 4.3785 | 60.004 | 4.35 | 101.9149 | 0.77561 | 60.0118 | 0.7 | 101.978 | 4.3566 | 59.9713 | 4.35
101.9421 | 4.399 | 60.044 | 4.35 | 101.9527 | 0.75092 | 60.026 | 0.7 | 101.9066 | 4.3786 | 60.005 | 4.35 | 101.9232 | 0.7756 | 60.0118 | 0.7 | 101.9863 | 4.3568 | 59.9713 | 4.35
101.9504 | 4.3991 | 60.044 | 4.35 | 101.961 | 0.75095 | 60.026 | 0.7 | 101.9149 | 4.3786 | 60.005 | 4.35 | 101.9315 | 0.7756 | 60.0118 | 0.7 | 101.9946 | 4.3569 | 59.9714 | 4.35
101.9588 | 4.3991 | 60.044 | 4.35 | 101.9694 | 0.75098 | 60.026 | 0.7 | 101.9233 | 4.3786 | 60.0049 | 4.35 | 101.9398 | 0.77559 | 60.0117 | 0.7 | 102.0032 | 4.3571 | 59.9714 | 4.35
101.9671 | 4.3991 | 60.044 | 4.35 | 101.9777 | 0.75098 | 60.026 | 0.7 | 101.9316 | 4.3786 | 60.0049 | 4.35 | 101.9482 | 0.77558 | 60.0117 | 0.7 | 102.0115 | 4.3572 | 59.9714 | 4.35
101.9754 | 4.3991 | 60.044 | 4.35 | 101.986 | 0.75099 | 60.026 | 0.7 | 101.9399 | 4.3786 | 60.0049 | 4.35 | 101.9565 | 0.77557 | 60.0117 | 0.7 | 102.0198 | 4.3573 | 59.9714 | 4.35
101.9837 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 101.9944 | 0.751 | 60.026 | 0.7 | 101.9484 | 4.3785 | 60.0049 | 4.35 | 101.9648 | 0.77555 | 60.0117 | 0.7 | 102.0281 | 4.3575 | 59.9715 | 4.35
101.9921 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.0027 | 0.751 | 60.026 | 0.7 | 101.9567 | 4.3784 | 60.0048 | 4.35 | 101.9733 | 0.77554 | 60.0117 | 0.7 | 102.0364 | 4.3576 | 59.9715 | 4.35
102.0004 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.011 | 0.751 | 60.026 | 0.7 | 101.965 | 4.3783 | 60.0048 | 4.35 | 101.9816 | 0.77553 | 60.0117 | 0.7 | 102.0447 | 4.3577 | 59.9715 | 4.35
102.0087 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.0193 | 0.75099 | 60.026 | 0.7 | 101.9733 | 4.3782 | 60.0048 | 4.35 | 101.9899 | 0.77553 | 60.0116 | 0.7 | 102.053 | 4.3579 | 59.9715 | 4.35
102.0171 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 102.0277 | 0.75099 | 60.026 | 0.7 | 101.9817 | 4.3781 | 60.0048 | 4.35 | 101.9982 | 0.77552 | 60.0116 | 0.7 | 102.0615 | 4.3579 | 59.9715 | 4.35
102.0254 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 102.036 | 0.75098 | 60.026 | 0.7 | 101.99 | 4.3763 | 60.0047 | 4.35 | 102.0066 | 0.77554 | 60.0116 | 0.7 | 102.0698 | 4.3579 | 59.9716 | 4.35
102.0337 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 102.0443 | 0.75096 | 60.026 | 0.7 | 101.9983 | 4.3745 | 60.0047 | 4.35 | 102.0149 | 0.77555 | 60.0116 | 0.7 | 102.0781 | 4.3579 | 59.9716 | 4.35
102.042 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 102.0526 | 0.75094 | 60.026 | 0.7 | 102.0066 | 4.3727 | 60.0047 | 4.35 | 102.0232 | 0.77556 | 60.0116 | 0.7 | 102.0864 | 4.358 | 59.9716 | 4.35
102.0504 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 102.061 | 0.75093 | 60.026 | 0.7 | 102.015 | 4.3709 | 60.0047 | 4.35 | 102.0315 | 0.77558 | 60.0116 | 0.7 | 102.0947 | 4.358 | 59.9716 | 4.35
102.0587 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 102.0693 | 0.75092 | 60.026 | 0.7 | 102.0233 | 4.3692 | 60.0046 | 4.35 | 102.0399 | 0.7756 | 60.0115 | 0.7 | 102.103 | 4.358 | 59.9717 | 4.35
102.067 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 102.0776 | 0.75091 | 60.026 | 0.7 | 102.0316 | 4.3675 | 60.0046 | 4.35 | 102.0482 | 0.77563 | 60.0115 | 0.7 | 102.1113 | 4.358 | 59.9717 | 4.35
102.0753 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 102.086 | 0.7509 | 60.026 | 0.7 | 102.04 | 4.3658 | 60.0046 | 4.35 | 102.0565 | 0.77565 | 60.0115 | 0.7 | 102.1199 | 4.358 | 59.9717 | 4.35
102.0837 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 102.0943 | 0.75088 | 60.026 | 0.7 | 102.0483 | 4.3641 | 60.0046 | 4.35 | 102.0648 | 0.77566 | 60.0115 | 0.7 | 102.1282 | 4.358 | 59.9718 | 4.35
102.092 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 102.1026 | 0.75086 | 60.026 | 0.7 | 102.0566 | 4.3624 | 60.0045 | 4.35 | 102.0732 | 0.77568 | 60.0115 | 0.7 | 102.1365 | 4.358 | 59.9718 | 4.35
102.1003 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 102.111 | 0.75087 | 60.026 | 0.7 | 102.0649 | 4.3607 | 60.0045 | 4.35 | 102.0815 | 0.77569 | 60.0115 | 0.7 | 102.1448 | 4.3579 | 59.9718 | 4.35
102.1087 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 102.1193 | 0.75088 | 60.026 | 0.7 | 102.0734 | 4.3607 | 60.0045 | 4.35 | 102.0898 | 0.7757 | 60.0114 | 0.7 | 102.1531 | 4.3578 | 59.9718 | 4.35
102.117 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 102.1276 | 0.75089 | 60.026 | 0.7 | 102.0817 | 4.3607 | 60.0045 | 4.35 | 102.0983 | 0.77572 | 60.0114 | 0.7 | 102.1614 | 4.3577 | 59.9719 | 4.35
102.1253 | 4.3994 | 60.044 | 4.35 | 102.1359 | 0.75091 | 60.026 | 0.7 | 102.09 | 4.3608 | 60.0044 | 4.35 | 102.1066 | 0.77573 | 60.0114 | 0.7 | 102.1697 | 4.3576 | 59.9719 | 4.35
102.1336 | 4.3994 | 60.044 | 4.35 | 102.1443 | 0.75092 | 60.026 | 0.7 | 102.0983 | 4.3608 | 60.0044 | 4.35 | 102.1149 | 0.77574 | 60.0114 | 0.7 | 102.1782 | 4.3575 | 59.9719 | 4.35
102.142 | 4.3994 | 60.044 | 4.35 | 102.1526 | 0.75094 | 60.026 | 0.7 | 102.1067 | 4.3608 | 60.0044 | 4.35 | 102.1232 | 0.77574 | 60.0114 | 0.7 | 102.1865 | 4.3574 | 59.9719 | 4.35
102.1503 | 4.3994 | 60.044 | 4.35 | 102.1609 | 0.75094 | 60.026 | 0.7 | 102.115 | 4.3608 | 60.0044 | 4.35 | 102.1316 | 0.77574 | 60.0114 | 0.7 | 102.1948 | 4.3573 | 59.972 | 4.35
102.1586 | 4.3995 | 60.044 | 4.35 | 102.1693 | 0.75094 | 60.026 | 0.7 | 102.1233 | 4.3609 | 60.0043 | 4.35 | 102.1399 | 0.77574 | 60.0113 | 0.7 | 102.2031 | 4.3572 | 59.972 | 4.35
102.1669 | 4.3996 | 60.044 | 4.35 | 102.1776 | 0.75096 | 60.026 | 0.7 | 102.1317 | 4.3609 | 60.0043 | 4.35 | 102.1482 | 0.77574 | 60.0113 | 0.7 | 102.2114 | 4.3571 | 59.972 | 4.35
102.1753 | 4.3996 | 60.044 | 4.35 | 102.1859 | 0.75098 | 60.026 | 0.7 | 102.14 | 4.361 | 60.0043 | 4.35 | 102.1565 | 0.77574 | 60.0113 | 0.7 | 102.2197 | 4.3569 | 59.972 | 4.35
102.1836 | 4.3996 | 60.044 | 4.35 | 102.1942 | 0.75097 | 60.026 | 0.7 | 102.1483 | 4.3611 | 60.0043 | 4.35 | 102.1649 | 0.77574 | 60.0113 | 0.7 | 102.228 | 4.3568 | 59.972 | 4.35
102.1919 | 4.3997 | 60.044 | 4.35 | 102.2026 | 0.75096 | 60.026 | 0.7 | 102.1566 | 4.3612 | 60.0042 | 4.35 | 102.1732 | 0.77574 | 60.0113 | 0.7 | 102.2366 | 4.3568 | 59.9721 | 4.35
102.2002 | 4.3997 | 60.044 | 4.35 | 102.2109 | 0.75096 | 60.026 | 0.7 | 102.165 | 4.3612 | 60.0042 | 4.35 | 102.1815 | 0.77574 | 60.0113 | 0.7 | 102.2449 | 4.3567 | 59.9721 | 4.35
102.2086 | 4.3998 | 60.044 | 4.35 | 102.2192 | 0.75095 | 60.026 | 0.7 | 102.1733 | 4.3614 | 60.0042 | 4.35 | 102.1898 | 0.77574 | 60.0112 | 0.7 | 102.2532 | 4.3566 | 59.9721 | 4.35
102.2169 | 4.3998 | 60.044 | 4.35 | 102.2275 | 0.75095 | 60.026 | 0.7 | 102.1816 | 4.3615 | 60.0042 | 4.35 | 102.1982 | 0.77574 | 60.0112 | 0.7 | 102.2615 | 4.3565 | 59.9721 | 4.35
102.2252 | 4.3999 | 60.044 | 4.35 | 102.2359 | 0.75094 | 60.026 | 0.7 | 102.1899 | 4.3617 | 60.0041 | 4.35 | 102.2065 | 0.77574 | 60.0112 | 0.7 | 102.2698 | 4.3565 | 59.9722 | 4.35
102.2336 | 4.3999 | 60.044 | 4.35 | 102.2442 | 0.75095 | 60.026 | 0.7 | 102.1984 | 4.3618 | 60.0041 | 4.35 | 102.2148 | 0.77574 | 60.0112 | 0.7 | 102.2781 | 4.3564 | 59.9722 | 4.35
102.2419 | 4.3998 | 60.044 | 4.35 | 102.2525 | 0.75095 | 60.026 | 0.7 | 102.2067 | 4.3619 | 60.0041 | 4.35 | 102.2233 | 0.77574 | 60.0112 | 0.7 | 102.2864 | 4.3563 | 59.9722 | 4.35
102.2502 | 4.3998 | 60.044 | 4.35 | 102.2609 | 0.75095 | 60.026 | 0.7 | 102.215 | 4.3619 | 60.0041 | 4.35 | 102.2316 | 0.77574 | 60.0112 | 0.7 | 102.2949 | 4.3563 | 59.9723 | 4.35
102.2585 | 4.3998 | 60.044 | 4.35 | 102.2692 | 0.75095 | 60.026 | 0.7 | 102.2234 | 4.362 | 60.004 | 4.35 | 102.2399 | 0.77574 | 60.0111 | 0.7 | 102.3032 | 4.3563 | 59.9723 | 4.35
102.2669 | 4.3998 | 60.044 | 4.35 | 102.2775 | 0.75096 | 60.026 | 0.7 | 102.2317 | 4.362 | 60.004 | 4.35 | 102.2482 | 0.77574 | 60.0111 | 0.7 | 102.3115 | 4.3563 | 59.9723 | 4.35
102.2752 | 4.3998 | 60.044 | 4.35 | 102.2859 | 0.75098 | 60.026 | 0.7 | 102.24 | 4.362 | 60.004 | 4.35 | 102.2566 | 0.77575 | 60.0111 | 0.7 | 102.3198 | 4.3563 | 59.9723 | 4.35
102.2835 | 4.3998 | 60.044 | 4.35 | 102.2942 | 0.75099 | 60.026 | 0.7 | 102.2483 | 4.362 | 60.004 | 4.35 | 102.2649 | 0.77576 | 60.0111 | 0.7 | 102.3281 | 4.3563 | 59.9724 | 4.35
102.2918 | 4.3997 | 60.044 | 4.35 | 102.3025 | 0.751 | 60.026 | 0.7 | 102.2567 | 4.3619 | 60.0039 | 4.35 | 102.2732 | 0.77575 | 60.0111 | 0.7 | 102.3364 | 4.3563 | 59.9724 | 4.35
102.3002 | 4.3997 | 60.044 | 4.35 | 102.3109 | 0.75101 | 60.026 | 0.7 | 102.265 | 4.3618 | 60.0039 | 4.35 | 102.2815 | 0.77573 | 60.0111 | 0.7 | 102.3447 | 4.3563 | 59.9724 | 4.35
102.3085 | 4.3996 | 60.044 | 4.35 | 102.3192 | 0.75102 | 60.026 | 0.7 | 102.2733 | 4.3618 | 60.0039 | 4.35 | 102.2899 | 0.77572 | 60.011 | 0.7 | 102.3533 | 4.3563 | 59.9724 | 4.35
102.3168 | 4.3995 | 60.044 | 4.35 | 102.3275 | 0.75103 | 60.026 | 0.7 | 102.2816 | 4.3618 | 60.0039 | 4.35 | 102.2982 | 0.7757 | 60.011 | 0.7 | 102.3616 | 4.3563 | 59.9725 | 4.35
102.3252 | 4.3995 | 60.044 | 4.35 | 102.3358 | 0.75105 | 60.026 | 0.7 | 102.29 | 4.3619 | 60.0038 | 4.35 | 102.3065 | 0.77569 | 60.011 | 0.7 | 102.3699 | 4.3563 | 59.9725 | 4.35
102.3335 | 4.3994 | 60.044 | 4.35 | 102.3441 | 0.75106 | 60.026 | 0.7 | 102.2983 | 4.3619 | 60.0038 | 4.35 | 102.3148 | 0.77567 | 60.011 | 0.7 | 102.3782 | 4.3563 | 59.9725 | 4.35
102.3418 | 4.3993 | 60.044 | 4.35 | 102.3525 | 0.75107 | 60.026 | 0.7 | 102.3066 | 4.362 | 60.0038 | 4.35 | 102.3232 | 0.77567 | 60.011 | 0.7 | 102.3865 | 4.3563 | 59.9725 | 4.35
102.3501 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.3608 | 0.75107 | 60.026 | 0.7 | 102.3151 | 4.3621 | 60.0038 | 4.35 | 102.3315 | 0.77566 | 60.011 | 0.7 | 102.3948 | 4.3562 | 59.9725 | 4.35
102.3585 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.3691 | 0.75107 | 60.026 | 0.7 | 102.3234 | 4.3623 | 60.0037 | 4.35 | 102.3398 | 0.77566 | 60.0109 | 0.7 | 102.4031 | 4.3562 | 59.9726 | 4.35
102.3668 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.3775 | 0.75107 | 60.026 | 0.7 | 102.3317 | 4.3624 | 60.0037 | 4.35 | 102.3483 | 0.77565 | 60.0109 | 0.7 | 102.4116 | 4.356 | 59.9726 | 4.35
102.3751 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.3858 | 0.75107 | 60.026 | 0.7 | 102.34 | 4.3626 | 60.0037 | 4.35 | 102.3566 | 0.77567 | 60.0109 | 0.7 | 102.4199 | 4.3559 | 59.9726 | 4.35
102.3834 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.3941 | 0.75109 | 60.026 | 0.7 | 102.3484 | 4.3627 | 60.0037 | 4.35 | 102.3649 | 0.7757 | 60.0109 | 0.7 | 102.4282 | 4.3557 | 59.9727 | 4.35
102.3918 | 4.3991 | 60.044 | 4.35 | 102.4025 | 0.7511 | 60.026 | 0.7 | 102.3567 | 4.3628 | 60.0036 | 4.35 | 102.3732 | 0.77572 | 60.0109 | 0.7 | 102.4365 | 4.3556 | 59.9727 | 4.35
102.4001 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.4108 | 0.75109 | 60.026 | 0.7 | 102.365 | 4.3629 | 60.0036 | 4.35 | 102.3816 | 0.77574 | 60.0109 | 0.7 | 102.4448 | 4.3554 | 59.9727 | 4.35
102.4084 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.4191 | 0.75108 | 60.026 | 0.7 | 102.3733 | 4.363 | 60.0036 | 4.35 | 102.3899 | 0.77576 | 60.0108 | 0.7 | 102.4531 | 4.3553 | 59.9727 | 4.35
102.4168 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.4275 | 0.75109 | 60.026 | 0.7 | 102.3817 | 4.3631 | 60.0036 | 4.35 | 102.3982 | 0.77578 | 60.0108 | 0.7 | 102.4614 | 4.3552 | 59.9728 | 4.35
102.4251 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.4358 | 0.75109 | 60.026 | 0.7 | 102.39 | 4.363 | 60.0035 | 4.35 | 102.4065 | 0.77579 | 60.0108 | 0.7 | 102.47 | 4.355 | 59.9728 | 4.35
102.4334 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.4441 | 0.75109 | 60.026 | 0.7 | 102.3983 | 4.363 | 60.0035 | 4.35 | 102.4149 | 0.77581 | 60.0108 | 0.7 | 102.4783 | 4.3549 | 59.9728 | 4.35
102.4417 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.4525 | 0.7511 | 60.026 | 0.7 | 102.4067 | 4.363 | 60.0035 | 4.35 | 102.4232 | 0.77581 | 60.0108 | 0.7 | 102.4866 | 4.3548 | 59.9728 | 4.35
102.4501 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.4608 | 0.7511 | 60.026 | 0.7 | 102.415 | 4.363 | 60.0035 | 4.35 | 102.4315 | 0.77581 | 60.0108 | 0.7 | 102.4949 | 4.3548 | 59.9729 | 4.35
102.4584 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.4691 | 0.7511 | 60.026 | 0.7 | 102.4233 | 4.363 | 60.0034 | 4.35 | 102.4398 | 0.77581 | 60.0107 | 0.7 | 102.5032 | 4.3548 | 59.9729 | 4.35
102.4667 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.4774 | 0.75109 | 60.026 | 0.7 | 102.4316 | 4.363 | 60.0034 | 4.35 | 102.4482 | 0.77581 | 60.0107 | 0.7 | 102.5115 | 4.3548 | 59.9729 | 4.35
102.475 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.4857 | 0.75108 | 60.026 | 0.7 | 102.4401 | 4.3629 | 60.0034 | 4.35 | 102.4565 | 0.77581 | 60.0107 | 0.7 | 102.5198 | 4.3548 | 59.9729 | 4.35
102.4834 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.4941 | 0.75109 | 60.026 | 0.7 | 102.4484 | 4.3629 | 60.0034 | 4.35 | 102.4648 | 0.77581 | 60.0107 | 0.7 | 102.5283 | 4.3548 | 59.9729 | 4.35
102.4917 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.5024 | 0.7511 | 60.026 | 0.7 | 102.4567 | 4.3629 | 60.0033 | 4.35 | 102.4733 | 0.77581 | 60.0107 | 0.7 | 102.5366 | 4.3548 | 59.973 | 4.35
102.5 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.5107 | 0.7511 | 60.026 | 0.7 | 102.465 | 4.3629 | 60.0033 | 4.35 | 102.4816 | 0.77581 | 60.0107 | 0.7 | 102.5449 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.5083 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.5191 | 0.7511 | 60.026 | 0.7 | 102.4734 | 4.3629 | 60.0033 | 4.35 | 102.4899 | 0.77581 | 60.0106 | 0.7 | 102.5532 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.5167 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.5274 | 0.7511 | 60.026 | 0.7 | 102.4817 | 4.363 | 60.0033 | 4.35 | 102.4982 | 0.77582 | 60.0106 | 0.7 | 102.5615 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.525 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.5357 | 0.7511 | 60.026 | 0.7 | 102.49 | 4.363 | 60.0032 | 4.35 | 102.5066 | 0.77583 | 60.0106 | 0.7 | 102.5698 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.5333 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.5441 | 0.75114 | 60.026 | 0.7 | 102.4984 | 4.3631 | 60.0032 | 4.35 | 102.5149 | 0.77583 | 60.0106 | 0.7 | 102.5781 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.5417 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.5524 | 0.75117 | 60.026 | 0.7 | 102.5067 | 4.3631 | 60.0032 | 4.35 | 102.5232 | 0.77584 | 60.0106 | 0.7 | 102.5867 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.55 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.5607 | 0.7512 | 60.026 | 0.7 | 102.515 | 4.3632 | 60.0032 | 4.35 | 102.5315 | 0.77585 | 60.0106 | 0.7 | 102.595 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.5583 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.5691 | 0.75124 | 60.026 | 0.7 | 102.5233 | 4.3632 | 60.0031 | 4.35 | 102.5399 | 0.77585 | 60.0105 | 0.7 | 102.6033 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.5666 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.5774 | 0.75127 | 60.026 | 0.7 | 102.5317 | 4.3632 | 60.0031 | 4.35 | 102.5482 | 0.77586 | 60.0105 | 0.7 | 102.6116 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.575 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.5857 | 0.7513 | 60.026 | 0.7 | 102.54 | 4.3632 | 60.0031 | 4.35 | 102.5565 | 0.77587 | 60.0105 | 0.7 | 102.6199 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.5833 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.5941 | 0.75133 | 60.026 | 0.7 | 102.5483 | 4.3632 | 60.0031 | 4.35 | 102.5648 | 0.77587 | 60.0105 | 0.7 | 102.6282 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.5916 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.6024 | 0.75137 | 60.026 | 0.7 | 102.5568 | 4.3632 | 60.003 | 4.35 | 102.5732 | 0.77587 | 60.0105 | 0.7 | 102.6365 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.5999 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.6107 | 0.7514 | 60.026 | 0.7 | 102.5651 | 4.3632 | 60.003 | 4.35 | 102.5815 | 0.77587 | 60.0105 | 0.7 | 102.645 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.6083 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.619 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 102.5734 | 4.3632 | 60.003 | 4.35 | 102.5898 | 0.77587 | 60.0104 | 0.7 | 102.6533 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.6166 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.6273 | 0.75144 | 60.026 | 0.7 | 102.5817 | 4.3632 | 60.003 | 4.35 | 102.5983 | 0.77587 | 60.0104 | 0.7 | 102.6616 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.6249 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.6357 | 0.75144 | 60.026 | 0.7 | 102.5901 | 4.3632 | 60.0029 | 4.35 | 102.6066 | 0.77587 | 60.0104 | 0.7 | 102.6699 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.6333 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.644 | 0.75145 | 60.026 | 0.7 | 102.5984 | 4.3632 | 60.0029 | 4.35 | 102.6149 | 0.77587 | 60.0104 | 0.7 | 102.6782 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.6416 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.6523 | 0.75145 | 60.026 | 0.7 | 102.6067 | 4.3632 | 60.0029 | 4.35 | 102.6232 | 0.77587 | 60.0104 | 0.7 | 102.6865 | 4.3548 | 59.974 | 4.35
102.6499 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.6607 | 0.75147 | 60.026 | 0.7 | 102.6151 | 4.3632 | 60.0029 | 4.35 | 102.6316 | 0.77587 | 60.0104 | 0.7 | 102.6948 | 4.3547 | 59.974 | 4.35
102.6582 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.669 | 0.75149 | 60.026 | 0.7 | 102.6234 | 4.3632 | 60.0028 | 4.35 | 102.6399 | 0.77587 | 60.0103 | 0.7 | 102.7034 | 4.3547 | 59.974 | 4.35
102.6666 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.6773 | 0.75151 | 60.026 | 0.7 | 102.6317 | 4.3631 | 60.0028 | 4.35 | 102.6482 | 0.77587 | 60.0103 | 0.7 | 102.7117 | 4.3546 | 59.974 | 4.35
102.6749 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.6857 | 0.75153 | 60.026 | 0.7 | 102.64 | 4.3631 | 60.0028 | 4.35 | 102.6565 | 0.77586 | 60.0103 | 0.7 | 102.72 | 4.3545 | 59.974 | 4.35
102.6832 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.694 | 0.75155 | 60.026 | 0.7 | 102.6484 | 4.363 | 60.0028 | 4.35 | 102.6649 | 0.77585 | 60.0103 | 0.7 | 102.7283 | 4.3545 | 59.974 | 4.35
102.6915 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.7023 | 0.75156 | 60.026 | 0.7 | 102.6567 | 4.3629 | 60.0027 | 4.35 | 102.6732 | 0.77586 | 60.0103 | 0.7 | 102.7366 | 4.3544 | 59.974 | 4.35
102.6999 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.7107 | 0.75157 | 60.026 | 0.7 | 102.665 | 4.3629 | 60.0027 | 4.35 | 102.6815 | 0.77587 | 60.0103 | 0.7 | 102.7449 | 4.3544 | 59.974 | 4.35
102.7082 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.719 | 0.75158 | 60.026 | 0.7 | 102.6733 | 4.3628 | 60.0027 | 4.35 | 102.6898 | 0.77588 | 60.0102 | 0.7 | 102.7532 | 4.3543 | 59.974 | 4.35
102.7165 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.7273 | 0.75158 | 60.026 | 0.7 | 102.6818 | 4.3628 | 60.0027 | 4.35 | 102.6982 | 0.77589 | 60.0102 | 0.7 | 102.7617 | 4.3542 | 59.974 | 4.35
102.7249 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.7356 | 0.75158 | 60.026 | 0.7 | 102.6901 | 4.3627 | 60.0026 | 4.35 | 102.7065 | 0.7759 | 60.0102 | 0.7 | 102.77 | 4.3542 | 59.974 | 4.35
102.7332 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.744 | 0.75157 | 60.026 | 0.7 | 102.6984 | 4.3626 | 60.0026 | 4.35 | 102.7148 | 0.77592 | 60.0102 | 0.7 | 102.7783 | 4.3542 | 59.974 | 4.35
102.7415 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.7523 | 0.75156 | 60.026 | 0.7 | 102.7068 | 4.3626 | 60.0026 | 4.35 | 102.7233 | 0.77593 | 60.0102 | 0.7 | 102.7866 | 4.3542 | 59.974 | 4.35
102.7498 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.7606 | 0.75155 | 60.026 | 0.7 | 102.7151 | 4.3627 | 60.0026 | 4.35 | 102.7316 | 0.77594 | 60.0102 | 0.7 | 102.7949 | 4.3542 | 59.974 | 4.35
102.7582 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.769 | 0.75154 | 60.026 | 0.7 | 102.7234 | 4.3627 | 60.0025 | 4.35 | 102.7399 | 0.77596 | 60.0101 | 0.7 | 102.8032 | 4.3542 | 59.974 | 4.35
102.7665 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.7773 | 0.75154 | 60.026 | 0.7 | 102.7317 | 4.3628 | 60.0025 | 4.35 | 102.7482 | 0.77598 | 60.0101 | 0.7 | 102.8115 | 4.3543 | 59.974 | 4.35
102.7748 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.7856 | 0.75154 | 60.026 | 0.7 | 102.7401 | 4.3628 | 60.0025 | 4.35 | 102.7566 | 0.77598 | 60.0101 | 0.7 | 102.8201 | 4.3543 | 59.974 | 4.35
102.7831 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.7939 | 0.75155 | 60.026 | 0.7 | 102.7484 | 4.3629 | 60.0025 | 4.35 | 102.7649 | 0.77597 | 60.0101 | 0.7 | 102.8284 | 4.3546 | 59.974 | 4.35
102.7915 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.8023 | 0.75156 | 60.026 | 0.7 | 102.7567 | 4.3629 | 60.0024 | 4.35 | 102.7732 | 0.77597 | 60.0101 | 0.7 | 102.8367 | 4.3549 | 59.974 | 4.35
102.7998 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.8106 | 0.75158 | 60.026 | 0.7 | 102.7651 | 4.363 | 60.0024 | 4.35 | 102.7815 | 0.77597 | 60.0101 | 0.7 | 102.845 | 4.3551 | 59.974 | 4.35
102.8081 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.8189 | 0.7516 | 60.026 | 0.7 | 102.7734 | 4.363 | 60.0024 | 4.35 | 102.7899 | 0.77597 | 60.01 | 0.7 | 102.8533 | 4.3554 | 59.974 | 4.35
102.8164 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.8273 | 0.75161 | 60.026 | 0.7 | 102.7817 | 4.3631 | 60.0024 | 4.35 | 102.7982 | 0.77597 | 60.01 | 0.7 | 102.8616 | 4.3556 | 59.974 | 4.35
102.8248 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.8356 | 0.75163 | 60.026 | 0.7 | 102.79 | 4.3631 | 60.0023 | 4.35 | 102.8065 | 0.77595 | 60.01 | 0.7 | 102.8699 | 4.3559 | 59.974 | 4.35
102.8331 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.8439 | 0.75165 | 60.026 | 0.7 | 102.7985 | 4.3631 | 60.0023 | 4.35 | 102.8148 | 0.77594 | 60.009 | 0.7 | 102.8784 | 4.3561 | 59.974 | 4.35
102.8414 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.8522 | 0.75167 | 60.026 | 0.7 | 102.8068 | 4.3631 | 60.0023 | 4.35 | 102.8232 | 0.77591 | 60.009 | 0.7 | 102.8867 | 4.3564 | 59.974 | 4.35
102.8498 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.8606 | 0.75168 | 60.026 | 0.7 | 102.8151 | 4.3631 | 60.0023 | 4.35 | 102.8315 | 0.77587 | 60.009 | 0.7 | 102.895 | 4.3566 | 59.974 | 4.35
102.8581 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.8689 | 0.75168 | 60.026 | 0.7 | 102.8234 | 4.3631 | 60.0022 | 4.35 | 102.8398 | 0.77584 | 60.009 | 0.7 | 102.9033 | 4.3567 | 59.974 | 4.35
102.8664 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.8772 | 0.75169 | 60.026 | 0.7 | 102.8318 | 4.3631 | 60.0022 | 4.35 | 102.8483 | 0.77581 | 60.009 | 0.7 | 102.9116 | 4.3567 | 59.974 | 4.35
102.8747 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.8856 | 0.7517 | 60.026 | 0.7 | 102.8401 | 4.3631 | 60.0022 | 4.35 | 102.8566 | 0.77577 | 60.009 | 0.7 | 102.9199 | 4.3567 | 59.974 | 4.35
102.8831 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.8939 | 0.7517 | 60.026 | 0.7 | 102.8484 | 4.3631 | 60.0022 | 4.35 | 102.8649 | 0.77574 | 60.009 | 0.7 | 102.9282 | 4.3567 | 59.974 | 4.35
102.8914 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.9022 | 0.7517 | 60.026 | 0.7 | 102.8568 | 4.3631 | 60.0021 | 4.35 | 102.8732 | 0.7757 | 60.009 | 0.7 | 102.9368 | 4.3567 | 59.974 | 4.35
102.8997 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.9106 | 0.7517 | 60.026 | 0.7 | 102.8651 | 4.3631 | 60.0021 | 4.35 | 102.8816 | 0.77567 | 60.009 | 0.7 | 102.9451 | 4.3567 | 59.974 | 4.35
102.908 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.9189 | 0.75171 | 60.026 | 0.7 | 102.8734 | 4.3631 | 60.0021 | 4.35 | 102.8899 | 0.77565 | 60.009 | 0.7 | 102.9534 | 4.3567 | 59.974 | 4.35
102.9164 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.9272 | 0.75171 | 60.026 | 0.7 | 102.8817 | 4.3631 | 60.0021 | 4.35 | 102.8982 | 0.77562 | 60.009 | 0.7 | 102.9617 | 4.3567 | 59.974 | 4.35
102.9247 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.9355 | 0.75171 | 60.026 | 0.7 | 102.8901 | 4.3631 | 60.002 | 4.35 | 102.9065 | 0.77562 | 60.009 | 0.7 | 102.97 | 4.3567 | 59.974 | 4.35
102.933 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.9439 | 0.75171 | 60.026 | 0.7 | 102.8984 | 4.3631 | 60.002 | 4.35 | 102.9149 | 0.77562 | 60.009 | 0.7 | 102.9783 | 4.3568 | 59.974 | 4.35
102.9414 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.9522 | 0.75172 | 60.026 | 0.7 | 102.9067 | 4.3628 | 60.001 | 4.35 | 102.9232 | 0.77561 | 60.009 | 0.7 | 102.9866 | 4.3569 | 59.974 | 4.35
102.9497 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.9605 | 0.75172 | 60.026 | 0.7 | 102.9152 | 4.3626 | 60.001 | 4.35 | 102.9315 | 0.7756 | 60.009 | 0.7 | 102.9951 | 4.357 | 59.974 | 4.35
102.958 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.9689 | 0.75172 | 60.026 | 0.7 | 102.9235 | 4.3623 | 60.001 | 4.35 | 102.9399 | 0.77558 | 60.009 | 0.7 | 103.0034 | 4.357 | 59.974 | 4.35
102.9663 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.9772 | 0.75171 | 60.026 | 0.7 | 102.9318 | 4.3621 | 60.001 | 4.35 | 102.9482 | 0.77557 | 60.009 | 0.7 | 103.0117 | 4.3571 | 59.974 | 4.35
102.9747 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.9855 | 0.75171 | 60.026 | 0.7 | 102.9401 | 4.3618 | 60.001 | 4.35 | 102.9565 | 0.77555 | 60.009 | 0.7 | 103.02 | 4.3572 | 59.974 | 4.35
102.983 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 102.9938 | 0.7517 | 60.026 | 0.7 | 102.9485 | 4.3616 | 60.0009 | 4.35 | 102.9648 | 0.77554 | 60.009 | 0.7 | 103.0283 | 4.3572 | 59.974 | 4.35
102.9913 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.0022 | 0.7517 | 60.026 | 0.7 | 102.9568 | 4.3613 | 60.0009 | 4.35 | 102.9733 | 0.77553 | 60.009 | 0.7 | 103.0366 | 4.3573 | 59.974 | 4.35
102.9996 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.0105 | 0.7517 | 60.026 | 0.7 | 102.9651 | 4.3611 | 60.0009 | 4.35 | 102.9816 | 0.77551 | 60.009 | 0.7 | 103.0449 | 4.3574 | 59.974 | 4.35
103.008 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.0188 | 0.75169 | 60.026 | 0.7 | 102.9735 | 4.3608 | 60.0009 | 4.35 | 102.9899 | 0.77549 | 60.009 | 0.7 | 103.0535 | 4.3575 | 59.974 | 4.35
103.0163 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.0272 | 0.75168 | 60.026 | 0.7 | 102.9818 | 4.3606 | 60.0009 | 4.35 | 102.9982 | 0.77546 | 60.009 | 0.7 | 103.0618 | 4.3574 | 59.974 | 4.35
103.0246 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.0355 | 0.75167 | 60.026 | 0.7 | 102.9901 | 4.3606 | 60.0009 | 4.35 | 103.0066 | 0.77544 | 60.009 | 0.7 | 103.0701 | 4.3574 | 59.974 | 4.35
103.0329 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.0438 | 0.75167 | 60.026 | 0.7 | 102.9984 | 4.3606 | 60.0009 | 4.35 | 103.0149 | 0.77542 | 60.009 | 0.7 | 103.0784 | 4.3574 | 59.974 | 4.35
103.0413 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.0522 | 0.75167 | 60.026 | 0.7 | 103.0068 | 4.3606 | 60.0009 | 4.35 | 103.0232 | 0.7754 | 60.009 | 0.7 | 103.0867 | 4.3573 | 59.974 | 4.35
103.0496 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.0605 | 0.75167 | 60.026 | 0.7 | 103.0151 | 4.3606 | 60.0009 | 4.35 | 103.0315 | 0.77539 | 60.009 | 0.7 | 103.095 | 4.3572 | 59.974 | 4.35
103.0579 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.0688 | 0.75167 | 60.026 | 0.7 | 103.0234 | 4.3606 | 60.0009 | 4.35 | 103.0399 | 0.77537 | 60.009 | 0.7 | 103.1033 | 4.3571 | 59.974 | 4.35
103.0663 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.0771 | 0.75168 | 60.026 | 0.7 | 103.0317 | 4.3606 | 60.0009 | 4.35 | 103.0482 | 0.77535 | 60.009 | 0.7 | 103.1118 | 4.357 | 59.974 | 4.35
103.0746 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.0855 | 0.75168 | 60.026 | 0.7 | 103.0402 | 4.3606 | 60.0009 | 4.35 | 103.0565 | 0.77534 | 60.009 | 0.7 | 103.1201 | 4.357 | 59.974 | 4.35
103.0829 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.0938 | 0.75168 | 60.026 | 0.7 | 103.0485 | 4.3606 | 60.0009 | 4.35 | 103.0649 | 0.77532 | 60.009 | 0.7 | 103.1284 | 4.3569 | 59.974 | 4.35
103.0912 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.1021 | 0.75168 | 60.026 | 0.7 | 103.0568 | 4.3606 | 60.0008 | 4.35 | 103.0732 | 0.77531 | 60.009 | 0.7 | 103.1367 | 4.3568 | 59.974 | 4.35
103.0996 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.1105 | 0.75168 | 60.026 | 0.7 | 103.0652 | 4.3606 | 60.0008 | 4.35 | 103.0815 | 0.77531 | 60.009 | 0.7 | 103.145 | 4.3567 | 59.974 | 4.35
103.1079 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.1188 | 0.75169 | 60.026 | 0.7 | 103.0735 | 4.3606 | 60.0008 | 4.35 | 103.0898 | 0.77531 | 60.009 | 0.7 | 103.1533 | 4.3566 | 59.974 | 4.35
103.1162 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.1271 | 0.75169 | 60.026 | 0.7 | 103.0818 | 4.3606 | 60.0008 | 4.35 | 103.0983 | 0.77531 | 60.009 | 0.7 | 103.1616 | 4.3566 | 59.974 | 4.35
103.1245 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.1354 | 0.75169 | 60.026 | 0.7 | 103.0901 | 4.3606 | 60.0008 | 4.35 | 103.1066 | 0.77532 | 60.009 | 0.7 | 103.1702 | 4.3565 | 59.974 | 4.35
103.1329 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.1438 | 0.75167 | 60.026 | 0.7 | 103.0985 | 4.3606 | 60.0008 | 4.35 | 103.1149 | 0.77533 | 60.009 | 0.7 | 103.1785 | 4.3565 | 59.974 | 4.35
103.1412 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.1521 | 0.75165 | 60.026 | 0.7 | 103.1068 | 4.3606 | 60.0008 | 4.35 | 103.1232 | 0.77534 | 60.009 | 0.7 | 103.1868 | 4.3565 | 59.974 | 4.35
103.1495 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.1604 | 0.75162 | 60.026 | 0.7 | 103.1151 | 4.3607 | 60.0008 | 4.35 | 103.1316 | 0.77535 | 60.009 | 0.7 | 103.1951 | 4.3565 | 59.974 | 4.35
103.1579 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.1688 | 0.7516 | 60.026 | 0.7 | 103.1235 | 4.3607 | 60.0008 | 4.35 | 103.1399 | 0.77533 | 60.009 | 0.7 | 103.2034 | 4.3566 | 59.974 | 4.35
103.1662 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.1771 | 0.75157 | 60.026 | 0.7 | 103.1318 | 4.3607 | 60.0008 | 4.35 | 103.1482 | 0.77531 | 60.009 | 0.7 | 103.2117 | 4.3566 | 59.974 | 4.35
103.1745 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.1854 | 0.75155 | 60.026 | 0.7 | 103.1401 | 4.3608 | 60.0008 | 4.35 | 103.1565 | 0.7753 | 60.009 | 0.7 | 103.22 | 4.3566 | 59.974 | 4.35
103.1828 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.1938 | 0.75152 | 60.026 | 0.7 | 103.1484 | 4.3608 | 60.0008 | 4.35 | 103.1649 | 0.77529 | 60.009 | 0.7 | 103.2285 | 4.3566 | 59.974 | 4.35
103.1912 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.2021 | 0.75149 | 60.026 | 0.7 | 103.1569 | 4.3609 | 60.0007 | 4.35 | 103.1732 | 0.77527 | 60.009 | 0.7 | 103.2368 | 4.3566 | 59.974 | 4.35
103.1995 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.2104 | 0.75147 | 60.026 | 0.7 | 103.1652 | 4.361 | 60.0007 | 4.35 | 103.1815 | 0.77526 | 60.009 | 0.7 | 103.2451 | 4.3566 | 59.974 | 4.35
103.2078 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.2188 | 0.75144 | 60.026 | 0.7 | 103.1735 | 4.361 | 60.0007 | 4.35 | 103.1899 | 0.77524 | 60.009 | 0.7 | 103.2534 | 4.3565 | 59.974 | 4.35
103.2161 | 4.3992 | 60.044 | 4.35 | 103.2271 | 0.75144 | 60.026 | 0.7 | 103.1819 | 4.3611 | 60.0007 | 4.35 | 103.1982 | 0.77522 | 60.009 | 0.7 | 103.2617 | 4.3564 | 59.974 | 4.35
103.2245 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.2354 | 0.75144 | 60.026 | 0.7 | 103.1902 | 4.3611 | 60.0007 | 4.35 | 103.2065 | 0.77519 | 60.009 | 0.7 | 103.27 | 4.3563 | 59.974 | 4.35
103.2328 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.2437 | 0.75144 | 60.026 | 0.7 | 103.1985 | 4.3611 | 60.0007 | 4.35 | 103.2148 | 0.77517 | 60.009 | 0.7 | 103.2783 | 4.3561 | 59.974 | 4.35
103.2411 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.252 | 0.75144 | 60.026 | 0.7 | 103.2068 | 4.3611 | 60.0007 | 4.35 | 103.2233 | 0.77518 | 60.009 | 0.7 | 103.2869 | 4.356 | 59.974 | 4.35
103.2495 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.2604 | 0.75144 | 60.026 | 0.7 | 103.2152 | 4.3612 | 60.0007 | 4.35 | 103.2316 | 0.77518 | 60.009 | 0.7 | 103.2952 | 4.3558 | 59.974 | 4.35
103.2578 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.2687 | 0.75144 | 60.026 | 0.7 | 103.2235 | 4.3612 | 60.0007 | 4.35 | 103.2399 | 0.77519 | 60.009 | 0.7 | 103.3035 | 4.3557 | 59.974 | 4.35
103.2661 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.277 | 0.75144 | 60.026 | 0.7 | 103.2318 | 4.3612 | 60.0007 | 4.35 | 103.2482 | 0.77519 | 60.009 | 0.7 | 103.3118 | 4.3556 | 59.974 | 4.35
103.2744 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.2854 | 0.75144 | 60.026 | 0.7 | 103.2401 | 4.3612 | 60.0007 | 4.35 | 103.2566 | 0.77516 | 60.009 | 0.7 | 103.3201 | 4.3554 | 59.974 | 4.35
103.2828 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.2937 | 0.75144 | 60.026 | 0.7 | 103.2485 | 4.3612 | 60.0007 | 4.35 | 103.2649 | 0.77514 | 60.009 | 0.7 | 103.3284 | 4.3553 | 59.974 | 4.35
103.2911 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.302 | 0.75144 | 60.026 | 0.7 | 103.2568 | 4.3612 | 60.0006 | 4.35 | 103.2732 | 0.77511 | 60.009 | 0.7 | 103.3367 | 4.3552 | 59.974 | 4.35
103.2994 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.3104 | 0.75144 | 60.026 | 0.7 | 103.2651 | 4.3612 | 60.0006 | 4.35 | 103.2815 | 0.77508 | 60.009 | 0.7 | 103.3452 | 4.3553 | 59.974 | 4.35
103.3077 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.3187 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.2736 | 4.3612 | 60.0006 | 4.35 | 103.2899 | 0.77508 | 60.009 | 0.7 | 103.3535 | 4.3553 | 59.974 | 4.35
103.3161 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.327 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.2819 | 4.3612 | 60.0006 | 4.35 | 103.2982 | 0.77508 | 60.009 | 0.7 | 103.3618 | 4.3555 | 59.974 | 4.35
103.3244 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.3354 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.2902 | 4.3612 | 60.0006 | 4.35 | 103.3065 | 0.77506 | 60.009 | 0.7 | 103.3701 | 4.3558 | 59.974 | 4.35
103.3327 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.3437 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.2985 | 4.3612 | 60.0006 | 4.35 | 103.3148 | 0.77504 | 60.009 | 0.7 | 103.3784 | 4.3559 | 59.974 | 4.35
103.341 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.352 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.3069 | 4.3611 | 60.0006 | 4.35 | 103.3232 | 0.77502 | 60.009 | 0.7 | 103.3867 | 4.3561 | 59.974 | 4.35
103.3494 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.3604 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.3152 | 4.3611 | 60.0006 | 4.35 | 103.3315 | 0.775 | 60.009 | 0.7 | 103.395 | 4.3563 | 59.974 | 4.35
103.3577 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.3687 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.3235 | 4.3611 | 60.0006 | 4.35 | 103.3398 | 0.77502 | 60.009 | 0.7 | 103.4036 | 4.3565 | 59.974 | 4.35
103.366 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.377 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.3319 | 4.3611 | 60.0006 | 4.35 | 103.3481 | 0.77504 | 60.009 | 0.7 | 103.4119 | 4.3566 | 59.974 | 4.35
103.3744 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.3853 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.3402 | 4.3611 | 60.0006 | 4.35 | 103.3566 | 0.77504 | 60.009 | 0.7 | 103.4202 | 4.3568 | 59.974 | 4.35
103.3827 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.3936 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.3485 | 4.3611 | 60.0005 | 4.35 | 103.3649 | 0.77504 | 60.009 | 0.7 | 103.4285 | 4.357 | 59.974 | 4.35
103.391 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.402 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.3568 | 4.361 | 60.0005 | 4.35 | 103.3732 | 0.77502 | 60.009 | 0.7 | 103.4368 | 4.3571 | 59.974 | 4.35
103.3993 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.4103 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.3652 | 4.361 | 60.0005 | 4.35 | 103.3815 | 0.77499 | 60.009 | 0.7 | 103.4451 | 4.3571 | 59.974 | 4.35
103.4077 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.4186 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.3735 | 4.361 | 60.0005 | 4.35 | 103.3899 | 0.77498 | 60.009 | 0.7 | 103.4534 | 4.357 | 59.974 | 4.35
103.416 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.427 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.3818 | 4.361 | 60.0005 | 4.35 | 103.3982 | 0.77497 | 60.009 | 0.7 | 103.4619 | 4.357 | 59.974 | 4.35
103.4243 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.4353 | 0.75143 | 60.026 | 0.7 | 103.3901 | 4.361 | 60.0005 | 4.35 | 103.4065 | 0.77494 | 60.009 | 0.7 | 103.4702 | 4.357 | 59.974 | 4.35
103.4326 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.4436 | 0.75142 | 60.026 | 0.7 | 103.3986 | 4.361 | 60.0005 | 4.35 | 103.4148 | 0.7749 | 60.009 | 0.7 | 103.4785 | 4.357 | 59.974 | 4.35
103.441 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.452 | 0.75141 | 60.026 | 0.7 | 103.4069 | 4.361 | 60.0005 | 4.35 | 103.4232 | 0.77486 | 60.009 | 0.7 | 103.4868 | 4.357 | 59.974 | 4.35
103.4493 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.4603 | 0.7514 | 60.026 | 0.7 | 103.4152 | 4.361 | 60.0005 | 4.35 | 103.4315 | 0.77482 | 60.009 | 0.7 | 103.4951 | 4.357 | 59.974 | 4.35
103.4576 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.4686 | 0.75139 | 60.026 | 0.7 | 103.4236 | 4.361 | 60.0005 | 4.35 | 103.4398 | 0.7748 | 60.009 | 0.7 | 103.5034 | 4.357 | 59.974 | 4.35
103.466 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.477 | 0.75137 | 60.026 | 0.7 | 103.4319 | 4.361 | 60.0005 | 4.35 | 103.4481 | 0.77479 | 60.009 | 0.7 | 103.5117 | 4.357 | 59.974 | 4.35
103.4743 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 103.4853 | 0.75136 | 60.026 | 0.7 | 103.4402 | 4.361 | 60.0005 | 4.35 | 103.4565 | 0.77477 | 60.009 | 0.7 | 103.5203 | 4.3569 | 59.974 | 4.35
103.4826 | 4.3991 | 60.045 | 4.35 | 103.4936 | 0.75135 | 60.026 | 0.7 | 103.4485 | 4.361 | 60.0005 | 4.35 | 103.4648 | 0.77476 | 60.009 | 0.7 | 103.5286 | 4.3569 | 59.974 | 4.35
103.4909 | 4.3991 | 60.045 | 4.35 | 103.502 | 0.75134 | 60.026 | 0.7 | 103.4569 | 4.361 | 60.0004 | 4.35 | 103.4731 | 0.77476 | 60.009 | 0.7 | 103.5369 | 4.3569 | 59.974 | 4.35
103.4993 | 4.3991 | 60.045 | 4.35 | 103.5103 | 0.75133 | 60.026 | 0.7 | 103.4652 | 4.361 | 60.0004 | 4.35 | 103.4814 | 0.77477 | 60.009 | 0.7 | 103.5452 | 4.3569 | 59.975 | 4.35
103.5076 | 4.3991 | 60.045 | 4.35 | 103.5186 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.4735 | 4.361 | 60.0004 | 4.35 | 103.4899 | 0.77479 | 60.009 | 0.7 | 103.5535 | 4.3569 | 59.975 | 4.35
103.5159 | 4.3991 | 60.045 | 4.35 | 103.5269 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.4818 | 4.361 | 60.0004 | 4.35 | 103.4982 | 0.77481 | 60.009 | 0.7 | 103.5618 | 4.3568 | 59.975 | 4.35
103.5242 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 103.5352 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.4902 | 4.361 | 60.0004 | 4.35 | 103.5065 | 0.77484 | 60.009 | 0.7 | 103.5701 | 4.3568 | 59.975 | 4.35
103.5326 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 103.5436 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.4985 | 4.361 | 60.0004 | 4.35 | 103.5148 | 0.77486 | 60.009 | 0.7 | 103.5786 | 4.3567 | 59.975 | 4.35
103.5409 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 103.5519 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.5068 | 4.361 | 60.0004 | 4.35 | 103.5232 | 0.77489 | 60.009 | 0.7 | 103.5869 | 4.3566 | 59.975 | 4.35
103.5492 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 103.5602 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.5153 | 4.361 | 60.0004 | 4.35 | 103.5315 | 0.77492 | 60.009 | 0.7 | 103.5952 | 4.3565 | 59.9751 | 4.35
103.5575 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.5686 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.5236 | 4.361 | 60.0004 | 4.35 | 103.5398 | 0.77495 | 60.009 | 0.7 | 103.6035 | 4.3565 | 59.9751 | 4.35
103.5659 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.5769 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.5319 | 4.361 | 60.0004 | 4.35 | 103.5481 | 0.77498 | 60.009 | 0.7 | 103.6118 | 4.3564 | 59.9751 | 4.35
103.5742 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.5852 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.5402 | 4.361 | 60.0004 | 4.35 | 103.5565 | 0.77499 | 60.009 | 0.7 | 103.6201 | 4.3563 | 59.9751 | 4.35
103.5825 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.5936 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.5486 | 4.361 | 60.0004 | 4.35 | 103.5648 | 0.77499 | 60.009 | 0.7 | 103.6284 | 4.3562 | 59.9751 | 4.35
103.5909 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.6019 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.5569 | 4.361 | 60.0003 | 4.35 | 103.5731 | 0.77497 | 60.009 | 0.7 | 103.637 | 4.3561 | 59.9751 | 4.35
103.5992 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.6102 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.5652 | 4.361 | 60.0003 | 4.35 | 103.5814 | 0.77495 | 60.009 | 0.7 | 103.6453 | 4.3559 | 59.9751 | 4.35
103.6075 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.6186 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.5735 | 4.361 | 60.0003 | 4.35 | 103.5898 | 0.77494 | 60.009 | 0.7 | 103.6536 | 4.3557 | 59.9751 | 4.35
103.6158 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.6269 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.5819 | 4.361 | 60.0003 | 4.35 | 103.5981 | 0.77494 | 60.009 | 0.7 | 103.6619 | 4.3555 | 59.9751 | 4.35
103.6242 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.6352 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.5902 | 4.361 | 60.0003 | 4.35 | 103.6064 | 0.77491 | 60.009 | 0.7 | 103.6702 | 4.3553 | 59.9751 | 4.35
103.6325 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.6435 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.5985 | 4.361 | 60.0003 | 4.35 | 103.6149 | 0.77488 | 60.009 | 0.7 | 103.6785 | 4.3551 | 59.9751 | 4.35
103.6408 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.6519 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.6069 | 4.361 | 60.0003 | 4.35 | 103.6232 | 0.77486 | 60.009 | 0.7 | 103.6868 | 4.3549 | 59.9751 | 4.35
103.6491 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.6602 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.6152 | 4.361 | 60.0003 | 4.35 | 103.6315 | 0.77484 | 60.009 | 0.7 | 103.6953 | 4.355 | 59.9752 | 4.35
103.6575 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.6685 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.6235 | 4.361 | 60.0003 | 4.35 | 103.6398 | 0.77483 | 60.009 | 0.7 | 103.7036 | 4.355 | 59.9752 | 4.35
103.6658 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.6768 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.6318 | 4.361 | 60.0003 | 4.35 | 103.6482 | 0.77481 | 60.009 | 0.7 | 103.7119 | 4.355 | 59.9752 | 4.35
103.6741 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.6852 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.6403 | 4.3609 | 60.0003 | 4.35 | 103.6565 | 0.77486 | 60.009 | 0.7 | 103.7202 | 4.355 | 59.9752 | 4.35
103.6824 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.6935 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.6486 | 4.3608 | 60.0003 | 4.35 | 103.6648 | 0.7749 | 60.009 | 0.7 | 103.7285 | 4.3551 | 59.9752 | 4.35
103.6908 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.7018 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.6569 | 4.3606 | 60.0002 | 4.35 | 103.6731 | 0.77492 | 60.009 | 0.7 | 103.7368 | 4.3552 | 59.9752 | 4.35
103.6991 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.7102 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.6652 | 4.3605 | 60.0002 | 4.35 | 103.6815 | 0.77495 | 60.009 | 0.7 | 103.7451 | 4.3552 | 59.9752 | 4.35
103.7074 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.7185 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.6736 | 4.3604 | 60.0002 | 4.35 | 103.6898 | 0.77499 | 60.009 | 0.7 | 103.7537 | 4.3553 | 59.9752 | 4.35
103.7158 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.7268 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.6819 | 4.3603 | 60.0002 | 4.35 | 103.6981 | 0.77502 | 60.009 | 0.7 | 103.762 | 4.3553 | 59.9752 | 4.35
103.7241 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.7352 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.6902 | 4.3602 | 60.0002 | 4.35 | 103.7064 | 0.77506 | 60.009 | 0.7 | 103.7703 | 4.3554 | 59.9752 | 4.35
103.7324 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.7435 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.6986 | 4.3601 | 60.0002 | 4.35 | 103.7148 | 0.77509 | 60.009 | 0.7 | 103.7786 | 4.3553 | 59.9752 | 4.35
103.7407 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.7518 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.7069 | 4.36 | 60.0002 | 4.35 | 103.7231 | 0.77512 | 60.009 | 0.7 | 103.7869 | 4.3552 | 59.9752 | 4.35
103.7491 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.7602 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.7152 | 4.3598 | 60.0002 | 4.35 | 103.7314 | 0.77514 | 60.009 | 0.7 | 103.7952 | 4.3551 | 59.9753 | 4.35
103.7574 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.7685 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.7235 | 4.3598 | 60.0002 | 4.35 | 103.7397 | 0.77514 | 60.009 | 0.7 | 103.8035 | 4.355 | 59.9753 | 4.35
103.7657 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.7768 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.7319 | 4.3598 | 60.0002 | 4.35 | 103.7482 | 0.77515 | 60.009 | 0.7 | 103.812 | 4.355 | 59.9753 | 4.35
103.774 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.7851 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.7402 | 4.3598 | 60.0002 | 4.35 | 103.7565 | 0.77516 | 60.009 | 0.7 | 103.8203 | 4.3551 | 59.9753 | 4.35
103.7824 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.7935 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.7485 | 4.3598 | 60.0002 | 4.35 | 103.7648 | 0.77517 | 60.009 | 0.7 | 103.8286 | 4.3551 | 59.9753 | 4.35
103.7907 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.8018 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.7568 | 4.3598 | 60.0001 | 4.35 | 103.7732 | 0.77517 | 60.009 | 0.7 | 103.8369 | 4.3551 | 59.9753 | 4.35
103.799 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.8101 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.7653 | 4.3598 | 60.0001 | 4.35 | 103.7815 | 0.77517 | 60.009 | 0.7 | 103.8452 | 4.3553 | 59.9753 | 4.35
103.8074 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.8185 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.7736 | 4.3598 | 60.0001 | 4.35 | 103.7898 | 0.77513 | 60.009 | 0.7 | 103.8535 | 4.3555 | 59.9753 | 4.35
103.8157 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.8268 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.7819 | 4.3598 | 60.0001 | 4.35 | 103.7981 | 0.77509 | 60.009 | 0.7 | 103.8618 | 4.3556 | 59.9753 | 4.35
103.824 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.8351 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.7903 | 4.3598 | 60.0001 | 4.35 | 103.8065 | 0.77505 | 60.009 | 0.7 | 103.8704 | 4.3557 | 59.9753 | 4.35
103.8323 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.8434 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.7986 | 4.3598 | 60.0001 | 4.35 | 103.8148 | 0.77501 | 60.008 | 0.7 | 103.8787 | 4.3559 | 59.9753 | 4.35
103.8407 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.8518 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.8069 | 4.3598 | 60.0001 | 4.35 | 103.8231 | 0.77497 | 60.008 | 0.7 | 103.887 | 4.356 | 59.9753 | 4.35
103.849 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.8601 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.8152 | 4.3598 | 60.0001 | 4.35 | 103.8314 | 0.77493 | 60.008 | 0.7 | 103.8953 | 4.3561 | 59.9753 | 4.35
103.8573 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 103.8684 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.8236 | 4.3598 | 60.0001 | 4.35 | 103.8398 | 0.77488 | 60.008 | 0.7 | 103.9036 | 4.3562 | 59.9754 | 4.35
103.8656 | 4.3988 | 60.045 | 4.35 | 103.8768 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.8319 | 4.3598 | 60.0001 | 4.35 | 103.8481 | 0.77483 | 60.008 | 0.7 | 103.9119 | 4.3564 | 59.9754 | 4.35
103.874 | 4.3988 | 60.045 | 4.35 | 103.8851 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.8402 | 4.3598 | 60.0001 | 4.35 | 103.8564 | 0.77477 | 60.008 | 0.7 | 103.9202 | 4.3565 | 59.9754 | 4.35
103.8823 | 4.3988 | 60.045 | 4.35 | 103.8934 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.8486 | 4.3598 | 60 | 4.35 | 103.8649 | 0.77472 | 60.0079 | 0.7 | 103.9287 | 4.3564 | 59.9754 | 4.35
103.8906 | 4.3987 | 60.045 | 4.35 | 103.9017 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.8569 | 4.3598 | 60 | 4.35 | 103.8732 | 0.77468 | 60.0079 | 0.7 | 103.937 | 4.3564 | 59.9754 | 4.35
103.8989 | 4.3987 | 60.045 | 4.35 | 103.9101 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.8652 | 4.3598 | 60 | 4.35 | 103.8815 | 0.77465 | 60.0079 | 0.7 | 103.9453 | 4.3564 | 59.9754 | 4.35
103.9073 | 4.3986 | 60.045 | 4.35 | 103.9184 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.8735 | 4.3598 | 60 | 4.35 | 103.8898 | 0.77461 | 60.0079 | 0.7 | 103.9536 | 4.3564 | 59.9754 | 4.35
103.9156 | 4.3986 | 60.045 | 4.35 | 103.9267 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.882 | 4.3598 | 60 | 4.35 | 103.8982 | 0.77457 | 60.0079 | 0.7 | 103.9619 | 4.3564 | 59.9754 | 4.35
103.9239 | 4.3986 | 60.045 | 4.35 | 103.9351 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.8903 | 4.3598 | 60 | 4.35 | 103.9065 | 0.773 | 60.0079 | 0.7 | 103.9702 | 4.3564 | 59.9754 | 4.35
103.9323 | 4.3985 | 60.045 | 4.35 | 103.9434 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.8986 | 4.3598 | 60 | 4.35 | 103.9148 | 0.77144 | 60.0079 | 0.7 | 103.9785 | 4.3565 | 59.9754 | 4.35
103.9406 | 4.3985 | 60.045 | 4.35 | 103.9517 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.9069 | 4.3598 | 59.998 | 4.35 | 103.9232 | 0.76991 | 60.0079 | 0.7 | 103.9871 | 4.3565 | 59.9754 | 4.35
103.9489 | 4.3985 | 60.045 | 4.35 | 103.9601 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.9153 | 4.3598 | 59.998 | 4.35 | 103.9315 | 0.76838 | 60.0079 | 0.7 | 103.9954 | 4.3567 | 59.9755 | 4.35
103.9572 | 4.3985 | 60.045 | 4.35 | 103.9684 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.9236 | 4.3598 | 59.998 | 4.35 | 103.9398 | 0.76685 | 60.0079 | 0.7 | 104.0037 | 4.3568 | 59.9755 | 4.35
103.9656 | 4.3985 | 60.045 | 4.35 | 103.9767 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.9319 | 4.3598 | 59.998 | 4.35 | 103.9481 | 0.76531 | 60.0079 | 0.7 | 104.012 | 4.357 | 59.9755 | 4.35
103.9739 | 4.3985 | 60.045 | 4.35 | 103.985 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.9403 | 4.3598 | 59.998 | 4.35 | 103.9565 | 0.76381 | 60.0079 | 0.7 | 104.0203 | 4.3571 | 59.9755 | 4.35
103.9822 | 4.3985 | 60.045 | 4.35 | 103.9934 | 0.75132 | 60.026 | 0.7 | 103.9486 | 4.3598 | 59.998 | 4.35 | 103.9648 | 0.76231 | 60.0079 | 0.7 | 104.0286 | 4.3573 | 59.9755 | 4.35
103.9905 | 4.3984 | 60.045 | 4.35 | 104.0017 | 0.75133 | 60.026 | 0.7 | 103.9569 | 4.3598 | 59.9979 | 4.35 | 103.9731 | 0.76081 | 60.0078 | 0.7 | 104.0371 | 4.3574 | 59.9755 | 4.35
103.9989 | 4.3984 | 60.045 | 4.35 | 104.01 | 0.75133 | 60.026 | 0.7 | 103.9652 | 4.3598 | 59.9979 | 4.35 | 103.9814 | 0.75932 | 60.0078 | 0.7 | 104.0454 | 4.3576 | 59.9755 | 4.35
104.0072 | 4.3983 | 60.045 | 4.35 | 104.0183 | 0.75134 | 60.026 | 0.7 | 103.9736 | 4.3598 | 59.9979 | 4.35 | 103.9899 | 0.75936 | 60.0078 | 0.7 | 104.0537 | 4.3577 | 59.9755 | 4.35
104.0155 | 4.3983 | 60.045 | 4.35 | 104.0267 | 0.75135 | 60.026 | 0.7 | 103.9819 | 4.3598 | 59.9979 | 4.35 | 103.9982 | 0.7594 | 60.0078 | 0.7 | 104.062 | 4.3578 | 59.9755 | 4.35
104.0238 | 4.3982 | 60.045 | 4.35 | 104.035 | 0.75135 | 60.026 | 0.7 | 103.9902 | 4.3598 | 59.9979 | 4.35 | 104.0065 | 0.75942 | 60.0078 | 0.7 | 104.0703 | 4.3579 | 59.9755 | 4.35
104.0322 | 4.3982 | 60.045 | 4.35 | 104.0433 | 0.75136 | 60.026 | 0.7 | 103.9985 | 4.3598 | 59.9979 | 4.35 | 104.0149 | 0.75945 | 60.0078 | 0.7 | 104.0786 | 4.3578 | 59.9755 | 4.35
104.0405 | 4.3982 | 60.045 | 4.35 | 104.0517 | 0.75137 | 60.026 | 0.7 | 104.007 | 4.3598 | 59.9979 | 4.35 | 104.0232 | 0.75949 | 60.0078 | 0.7 | 104.0869 | 4.3576 | 59.9755 | 4.35
104.0488 | 4.3981 | 60.045 | 4.35 | 104.06 | 0.75138 | 60.026 | 0.7 | 104.0153 | 4.3598 | 59.9979 | 4.35 | 104.0315 | 0.75953 | 60.0078 | 0.7 | 104.0955 | 4.3575 | 59.9756 | 4.35
104.0572 | 4.3981 | 60.045 | 4.35 | 104.0683 | 0.75139 | 60.026 | 0.7 | 104.0236 | 4.3598 | 59.9979 | 4.35 | 104.0398 | 0.75958 | 60.0078 | 0.7 | 104.1038 | 4.3574 | 59.9756 | 4.35
104.0655 | 4.398 | 60.045 | 4.35 | 104.0767 | 0.75139 | 60.026 | 0.7 | 104.032 | 4.3598 | 59.9979 | 4.35 | 104.0482 | 0.75963 | 60.0078 | 0.7 | 104.1121 | 4.3573 | 59.9756 | 4.35
104.0738 | 4.398 | 60.045 | 4.35 | 104.085 | 0.75139 | 60.026 | 0.7 | 104.0403 | 4.3598 | 59.9979 | 4.35 | 104.0565 | 0.75967 | 60.0078 | 0.7 | 104.1204 | 4.3572 | 59.9756 | 4.35
104.0821 | 4.398 | 60.045 | 4.35 | 104.0933 | 0.75139 | 60.026 | 0.7 | 104.0486 | 4.3598 | 59.9979 | 4.35 | 104.0648 | 0.75971 | 60.0077 | 0.7 | 104.1287 | 4.3571 | 59.9756 | 4.35
104.0905 | 4.3979 | 60.045 | 4.35 | 104.1016 | 0.7514 | 60.026 | 0.7 | 104.0569 | 4.3598 | 59.9978 | 4.35 | 104.0731 | 0.75974 | 60.0077 | 0.7 | 104.137 | 4.357 | 59.9756 | 4.35
104.0988 | 4.3979 | 60.045 | 4.35 | 104.11 | 0.75141 | 60.026 | 0.7 | 104.0653 | 4.3598 | 59.9978 | 4.35 | 104.0815 | 0.75978 | 60.0077 | 0.7 | 104.1453 | 4.3569 | 59.9756 | 4.35
104.1071 | 4.3979 | 60.045 | 4.35 | 104.1183 | 0.75142 | 60.026 | 0.7 | 104.0736 | 4.3598 | 59.9978 | 4.35 | 104.0898 | 0.75978 | 60.0077 | 0.7 | 104.1538 | 4.3568 | 59.9756 | 4.35
104.1154 | 4.3979 | 60.045 | 4.35 | 104.1266 | 0.75141 | 60.026 | 0.7 | 104.0819 | 4.3598 | 59.9978 | 4.35 | 104.0981 | 0.75978 | 60.0077 | 0.7 | 104.1621 | 4.3569 | 59.9756 | 4.35
104.1238 | 4.3979 | 60.045 | 4.35 | 104.1349 | 0.7514 | 60.026 | 0.7 | 104.0902 | 4.3598 | 59.9978 | 4.35 | 104.1066 | 0.75975 | 60.0077 | 0.7 | 104.1704 | 4.357 | 59.9756 | 4.35
104.1321 | 4.3979 | 60.045 | 4.35 | 104.1433 | 0.75139 | 60.026 | 0.7 | 104.0986 | 4.3598 | 59.9978 | 4.35 | 104.1149 | 0.75972 | 60.0077 | 0.7 | 104.1787 | 4.3571 | 59.9756 | 4.35
104.1404 | 4.3979 | 60.045 | 4.35 | 104.1516 | 0.75138 | 60.026 | 0.7 | 104.1069 | 4.3598 | 59.9978 | 4.35 | 104.1232 | 0.75967 | 60.0077 | 0.7 | 104.187 | 4.3572 | 59.9756 | 4.35
104.1488 | 4.398 | 60.045 | 4.35 | 104.1599 | 0.75137 | 60.026 | 0.7 | 104.1152 | 4.3598 | 59.9978 | 4.35 | 104.1315 | 0.75963 | 60.0077 | 0.7 | 104.1953 | 4.3572 | 59.9757 | 4.35
104.1571 | 4.398 | 60.045 | 4.35 | 104.1683 | 0.75136 | 60.026 | 0.7 | 104.1237 | 4.3598 | 59.9978 | 4.35 | 104.1399 | 0.7596 | 60.0077 | 0.7 | 104.2036 | 4.3573 | 59.9757 | 4.35
104.1654 | 4.398 | 60.045 | 4.35 | 104.1766 | 0.75135 | 60.0261 | 0.7 | 104.132 | 4.3598 | 59.9978 | 4.35 | 104.1482 | 0.75957 | 60.0077 | 0.7 | 104.2122 | 4.3574 | 59.9757 | 4.35
104.1737 | 4.3981 | 60.045 | 4.35 | 104.1849 | 0.75134 | 60.0261 | 0.7 | 104.1403 | 4.3598 | 59.9978 | 4.35 | 104.1565 | 0.7595 | 60.0077 | 0.7 | 104.2205 | 4.3575 | 59.9757 | 4.35
104.1821 | 4.3982 | 60.045 | 4.35 | 104.1932 | 0.75131 | 60.0261 | 0.7 | 104.1486 | 4.3598 | 59.9977 | 4.35 | 104.1649 | 0.75942 | 60.0076 | 0.7 | 104.2288 | 4.3575 | 59.9757 | 4.35
104.1904 | 4.3983 | 60.045 | 4.35 | 104.2016 | 0.75129 | 60.0261 | 0.7 | 104.157 | 4.3598 | 59.9977 | 4.35 | 104.1732 | 0.75939 | 60.0076 | 0.7 | 104.2371 | 4.3576 | 59.9757 | 4.35
104.1987 | 4.3984 | 60.045 | 4.35 | 104.2099 | 0.75129 | 60.0261 | 0.7 | 104.1653 | 4.3598 | 59.9977 | 4.35 | 104.1815 | 0.75935 | 60.0076 | 0.7 | 104.2454 | 4.3575 | 59.9757 | 4.35
104.207 | 4.3985 | 60.045 | 4.35 | 104.2182 | 0.75129 | 60.0261 | 0.7 | 104.1736 | 4.3598 | 59.9977 | 4.35 | 104.1898 | 0.75933 | 60.0076 | 0.7 | 104.2537 | 4.3574 | 59.9757 | 4.35
104.2154 | 4.3986 | 60.045 | 4.35 | 104.2266 | 0.75129 | 60.0261 | 0.7 | 104.1819 | 4.3597 | 59.9977 | 4.35 | 104.1982 | 0.7593 | 60.0076 | 0.7 | 104.262 | 4.3573 | 59.9757 | 4.35
104.2237 | 4.3987 | 60.045 | 4.35 | 104.2349 | 0.75129 | 60.0261 | 0.7 | 104.1903 | 4.3596 | 59.9977 | 4.35 | 104.2065 | 0.75927 | 60.0076 | 0.7 | 104.2705 | 4.3573 | 59.9757 | 4.35
104.232 | 4.3988 | 60.045 | 4.35 | 104.2432 | 0.75129 | 60.0261 | 0.7 | 104.1986 | 4.3595 | 59.9977 | 4.35 | 104.2148 | 0.75925 | 60.0076 | 0.7 | 104.2788 | 4.3572 | 59.9757 | 4.35
104.2404 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 104.2516 | 0.75129 | 60.0261 | 0.7 | 104.2069 | 4.3594 | 59.9977 | 4.35 | 104.2233 | 0.75921 | 60.0076 | 0.7 | 104.2871 | 4.3571 | 59.9757 | 4.35
104.2487 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 104.2599 | 0.7513 | 60.0261 | 0.7 | 104.2153 | 4.3593 | 59.9977 | 4.35 | 104.2316 | 0.75916 | 60.0076 | 0.7 | 104.2954 | 4.357 | 59.9757 | 4.35
104.257 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 104.2682 | 0.7513 | 60.0261 | 0.7 | 104.2236 | 4.3592 | 59.9977 | 4.35 | 104.2399 | 0.75919 | 60.0076 | 0.7 | 104.3037 | 4.3569 | 59.9758 | 4.35
104.2653 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 104.2765 | 0.75131 | 60.0262 | 0.7 | 104.2319 | 4.3591 | 59.9977 | 4.35 | 104.2482 | 0.75922 | 60.0076 | 0.7 | 104.312 | 4.3568 | 59.9758 | 4.35
104.2737 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 104.2849 | 0.75131 | 60.0262 | 0.7 | 104.2402 | 4.359 | 59.9977 | 4.35 | 104.2566 | 0.75924 | 60.0076 | 0.7 | 104.3203 | 4.3567 | 59.9758 | 4.35
104.282 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 104.2932 | 0.75132 | 60.0262 | 0.7 | 104.2487 | 4.3588 | 59.9977 | 4.35 | 104.2649 | 0.75926 | 60.0075 | 0.7 | 104.3289 | 4.3566 | 59.9758 | 4.35
104.2903 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 104.3015 | 0.75133 | 60.0262 | 0.7 | 104.257 | 4.3588 | 59.9976 | 4.35 | 104.2732 | 0.75928 | 60.0075 | 0.7 | 104.3372 | 4.3565 | 59.9758 | 4.35
104.2986 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 104.3098 | 0.75133 | 60.0262 | 0.7 | 104.2653 | 4.3588 | 59.9976 | 4.35 | 104.2815 | 0.7593 | 60.0075 | 0.7 | 104.3455 | 4.3564 | 59.9758 | 4.35
104.307 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 104.3182 | 0.75134 | 60.0262 | 0.7 | 104.2736 | 4.3588 | 59.9976 | 4.35 | 104.2899 | 0.75933 | 60.0075 | 0.7 | 104.3538 | 4.3562 | 59.9758 | 4.35
104.3153 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 104.3265 | 0.75136 | 60.0262 | 0.7 | 104.282 | 4.3587 | 59.9976 | 4.35 | 104.2982 | 0.75936 | 60.0075 | 0.7 | 104.3621 | 4.3561 | 59.9758 | 4.35
104.3236 | 4.3989 | 60.045 | 4.35 | 104.3348 | 0.75137 | 60.0262 | 0.7 | 104.2903 | 4.3587 | 59.9976 | 4.35 | 104.3065 | 0.75939 | 60.0075 | 0.7 | 104.3704 | 4.356 | 59.9758 | 4.35
104.3319 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 104.3432 | 0.75138 | 60.0262 | 0.7 | 104.2986 | 4.3587 | 59.9976 | 4.35 | 104.3149 | 0.75942 | 60.0075 | 0.7 | 104.3787 | 4.3559 | 59.9758 | 4.35
104.3403 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 104.3515 | 0.75139 | 60.0262 | 0.7 | 104.307 | 4.3586 | 59.9976 | 4.35 | 104.3232 | 0.75944 | 60.0075 | 0.7 | 104.3872 | 4.3558 | 59.9758 | 4.35
104.3486 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 104.3598 | 0.75139 | 60.0262 | 0.7 | 104.3153 | 4.3586 | 59.9976 | 4.35 | 104.3315 | 0.75945 | 60.0075 | 0.7 | 104.3955 | 4.3557 | 59.9758 | 4.35
104.3569 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 104.3681 | 0.75139 | 60.0262 | 0.7 | 104.3236 | 4.3586 | 59.9976 | 4.35 | 104.3398 | 0.75948 | 60.0075 | 0.7 | 104.4038 | 4.3557 | 59.9759 | 4.35
104.3653 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 104.3765 | 0.75139 | 60.0263 | 0.7 | 104.3319 | 4.3585 | 59.9976 | 4.35 | 104.3483 | 0.7595 | 60.0075 | 0.7 | 104.4121 | 4.3556 | 59.9759 | 4.35
104.3736 | 4.399 | 60.045 | 4.35 | 104.3848 | 0.75139 | 60.0263 | 0.7 | 104.3403 | 4.3585 | 59.9976 | 4.35 | 104.3566 | 0.75953 | 60.0075 | 0.7 | 104.4204 | 4.3556 | 59.9759 | 4.35
104.3819 | 4.3991 | 60.045 | 4.35 | 104.3931 | 0.75139 | 60.0263 | 0.7 | 104.3486 | 4.3585 | 59.9976 | 4.35 | 104.3649 | 0.75956 | 60.0075 | 0.7 | 104.4287 | 4.3557 | 59.9759 | 4.35
104.3902 | 4.3991 | 60.045 | 4.35 | 104.4015 | 0.7514 | 60.0263 | 0.7 | 104.3569 | 4.3585 | 59.9975 | 4.35 | 104.3733 | 0.75959 | 60.0074 | 0.7 | 104.437 | 4.3557 | 59.9759 | 4.35
104.3986 | 4.3991 | 60.045 | 4.35 | 104.4098 | 0.75139 | 60.0263 | 0.7 | 104.3652 | 4.3586 | 59.9975 | 4.35 | 104.3816 | 0.75963 | 60.0074 | 0.7 | 104.4456 | 4.3557 | 59.9759 | 4.35
104.4069 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 104.4181 | 0.75137 | 60.0263 | 0.7 | 104.3737 | 4.3587 | 59.9975 | 4.35 | 104.3899 | 0.75964 | 60.0074 | 0.7 | 104.4539 | 4.3557 | 59.9759 | 4.35
104.4152 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 104.4265 | 0.75137 | 60.0263 | 0.7 | 104.382 | 4.3587 | 59.9975 | 4.35 | 104.3982 | 0.75966 | 60.0074 | 0.7 | 104.4622 | 4.3558 | 59.9759 | 4.35
104.4235 | 4.3992 | 60.045 | 4.35 | 104.4348 | 0.75137 | 60.0263 | 0.7 | 104.3903 | 4.3588 | 59.9975 | 4.35 | 104.4066 | 0.75966 | 60.0074 | 0.7 | 104.4705 | 4.3558 | 59.9759 | 4.35
104.4319 | 4.3993 | 60.045 | 4.35 | 104.4431 | 0.75137 | 60.0263 | 0.7 | 104.3987 | 4.3588 | 59.9975 | 4.35 | 104.4149 | 0.75967 | 60.0074 | 0.7 | 104.4788 | 4.3559 | 59.9759 | 4.35
104.4402 | 4.3994 | 60.045 | 4.35 | 104.4514 | 0.75138 | 60.0263 | 0.7 | 104.407 | 4.3589 | 59.9975 | 4.35 | 104.4232 | 0.75966 | 60.0074 | 0.7 | 104.4871 | 4.3559 | 59.9759 | 4.35
104.4485 | 4.3994 | 60.045 | 4.35 | 104.4597 | 0.75137 | 60.0263 | 0.7 | 104.4153 | 4.359 | 59.9975 | 4.35 | 104.4316 | 0.75965 | 60.0074 | 0.7 | 104.4954 | 4.356 | 59.976 | 4.35
104.4569 | 4.3995 | 60.045 | 4.35 | 104.4681 | 0.75137 | 60.0263 | 0.7 | 104.4236 | 4.3591 | 59.9975 | 4.35 | 104.4399 | 0.75964 | 60.0074 | 0.7 | 104.5039 | 4.3561 | 59.976 | 4.35
104.4652 | 4.3995 | 60.045 | 4.35 | 104.4764 | 0.75136 | 60.0264 | 0.7 | 104.432 | 4.3591 | 59.9975 | 4.35 | 104.4482 | 0.75963 | 60.0074 | 0.7 | 104.5122 | 4.3558 | 59.976 | 4.35
104.4735 | 4.3996 | 60.045 | 4.35 | 104.4847 | 0.75136 | 60.0264 | 0.7 | 104.4403 | 4.359 | 59.9975 | 4.35 | 104.4565 | 0.75962 | 60.0074 | 0.7 | 104.5205 | 4.3555 | 59.976 | 4.35
104.4818 | 4.3996 | 60.045 | 4.35 | 104.4931 | 0.75136 | 60.0264 | 0.7 | 104.4486 | 4.359 | 59.9975 | 4.35 | 104.465 | 0.75961 | 60.0073 | 0.7 | 104.5288 | 4.3552 | 59.976 | 4.35
104.4902 | 4.3997 | 60.045 | 4.35 | 104.5014 | 0.75135 | 60.0264 | 0.7 | 104.4569 | 4.3589 | 59.9974 | 4.35 | 104.4733 | 0.75962 | 60.0073 | 0.7 | 104.5371 | 4.3549 | 59.976 | 4.35
104.4985 | 4.3997 | 60.045 | 4.35 | 104.5097 | 0.75135 | 60.0264 | 0.7 | 104.4653 | 4.3587 | 59.9974 | 4.35 | 104.4816 | 0.75963 | 60.0073 | 0.7 | 104.5454 | 4.3545 | 59.977 | 4.35
104.5068 | 4.3998 | 60.045 | 4.35 | 104.5181 | 0.75135 | 60.0264 | 0.7 | 104.4736 | 4.3587 | 59.9974 | 4.35 | 104.49 | 0.75964 | 60.0073 | 0.7 | 104.5537 | 4.354 | 59.977 | 4.35
104.5151 | 4.3998 | 60.045 | 4.35 | 104.5264 | 0.75134 | 60.0264 | 0.7 | 104.4819 | 4.3586 | 59.9974 | 4.35 | 104.4983 | 0.75965 | 60.0073 | 0.7 | 104.5623 | 4.3536 | 59.977 | 4.35
104.5235 | 4.3998 | 60.045 | 4.35 | 104.5347 | 0.75133 | 60.0264 | 0.7 | 104.4904 | 4.3586 | 59.9974 | 4.35 | 104.5066 | 0.75966 | 60.0073 | 0.7 | 104.5706 | 4.3532 | 59.977 | 4.35
104.5318 | 4.3986 | 60.045 | 4.35 | 104.5431 | 0.75133 | 60.0264 | 0.7 | 104.4987 | 4.3585 | 59.9974 | 4.35 | 104.5149 | 0.75967 | 60.0073 | 0.7 | 104.5789 | 4.3528 | 59.977 | 4.35
104.5401 | 4.3974 | 60.045 | 4.35 | 104.5514 | 0.75133 | 60.0264 | 0.7 | 104.507 | 4.3585 | 59.9974 | 4.35 | 104.5233 | 0.75968 | 60.0073 | 0.7 | 104.5872 | 4.3524 | 59.977 | 4.35
104.5485 | 4.3962 | 60.045 | 4.35 | 104.5597 | 0.75133 | 60.0264 | 0.7 | 104.5153 | 4.3584 | 59.9974 | 4.35 | 104.5316 | 0.75969 | 60.0073 | 0.7 | 104.5955 | 4.3524 | 59.977 | 4.35
104.5568 | 4.3949 | 60.045 | 4.35 | 104.568 | 0.75132 | 60.0264 | 0.7 | 104.5237 | 4.3577 | 59.9974 | 4.35 | 104.5399 | 0.75967 | 60.0073 | 0.7 | 104.6038 | 4.3523 | 59.977 | 4.35
104.5651 | 4.3925 | 60.045 | 4.35 | 104.5764 | 0.75132 | 60.0265 | 0.7 | 104.532 | 4.357 | 59.9974 | 4.35 | 104.5483 | 0.75965 | 60.0073 | 0.7 | 104.6121 | 4.3516 | 59.977 | 4.35
104.5734 | 4.39 | 60.045 | 4.35 | 104.5847 | 0.75132 | 60.0265 | 0.7 | 104.5403 | 4.3563 | 59.9974 | 4.35 | 104.5566 | 0.75963 | 60.0073 | 0.7 | 104.6206 | 4.3509 | 59.977 | 4.35
104.5818 | 4.3875 | 60.045 | 4.35 | 104.593 | 0.75131 | 60.0265 | 0.7 | 104.5486 | 4.3556 | 59.9973 | 4.35 | 104.5649 | 0.75961 | 60.0072 | 0.7 | 104.6289 | 4.3503 | 59.977 | 4.35
104.5901 | 4.3849 | 60.045 | 4.35 | 104.6013 | 0.75131 | 60.0265 | 0.7 | 104.557 | 4.3548 | 59.9973 | 4.35 | 104.5732 | 0.75959 | 60.0072 | 0.7 | 104.6372 | 4.3497 | 59.977 | 4.35
104.5984 | 4.3824 | 60.045 | 4.35 | 104.6097 | 0.75131 | 60.0265 | 0.7 | 104.5653 | 4.354 | 59.9973 | 4.35 | 104.5817 | 0.75957 | 60.0072 | 0.7 | 104.6455 | 4.3491 | 59.977 | 4.35
104.6067 | 4.3798 | 60.045 | 4.35 | 104.618 | 0.75131 | 60.0265 | 0.7 | 104.5736 | 4.3533 | 59.9973 | 4.35 | 104.59 | 0.75955 | 60.0072 | 0.7 | 104.6538 | 4.3485 | 59.977 | 4.35
104.6151 | 4.3785 | 60.045 | 4.35 | 104.6263 | 0.7513 | 60.0265 | 0.7 | 104.582 | 4.3525 | 59.9973 | 4.35 | 104.5983 | 0.75953 | 60.0072 | 0.7 | 104.6621 | 4.3479 | 59.977 | 4.35
104.6234 | 4.3772 | 60.045 | 4.35 | 104.6347 | 0.7513 | 60.0265 | 0.7 | 104.5903 | 4.3517 | 59.9973 | 4.35 | 104.6067 | 0.75952 | 60.0072 | 0.7 | 104.6704 | 4.3473 | 59.977 | 4.35
104.6317 | 4.3758 | 60.045 | 4.35 | 104.643 | 0.7513 | 60.0265 | 0.7 | 104.5986 | 4.351 | 59.9973 | 4.35 | 104.615 | 0.7595 | 60.0072 | 0.7 | 104.679 | 4.3465 | 59.977 | 4.35
104.6401 | 4.3745 | 60.045 | 4.35 | 104.6513 | 0.7513 | 60.0265 | 0.7 | 104.6069 | 4.3509 | 59.9973 | 4.35 | 104.6233 | 0.7595 | 60.0072 | 0.7 | 104.6873 | 4.3458 | 59.977 | 4.35
104.6484 | 4.3744 | 60.045 | 4.35 | 104.6596 | 0.7513 | 60.0265 | 0.7 | 104.6154 | 4.3508 | 59.9973 | 4.35 | 104.6317 | 0.7595 | 60.0072 | 0.7 | 104.6956 | 4.3458 | 59.977 | 4.35
104.6567 | 4.3744 | 60.045 | 4.35 | 104.668 | 0.7513 | 60.0265 | 0.7 | 104.6237 | 4.3509 | 59.9973 | 4.35 | 104.64 | 0.7595 | 60.0072 | 0.7 | 104.7039 | 4.3459 | 59.977 | 4.35
104.665 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.6763 | 0.75131 | 60.0266 | 0.7 | 104.632 | 4.3509 | 59.9973 | 4.35 | 104.6483 | 0.7595 | 60.0072 | 0.7 | 104.7122 | 4.3459 | 59.977 | 4.35
104.6734 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.6846 | 0.75131 | 60.0266 | 0.7 | 104.6403 | 4.3509 | 59.9973 | 4.35 | 104.6566 | 0.7595 | 60.0072 | 0.7 | 104.7205 | 4.3459 | 59.977 | 4.35
104.6817 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.693 | 0.75132 | 60.0266 | 0.7 | 104.6487 | 4.3509 | 59.9972 | 4.35 | 104.665 | 0.7595 | 60.0071 | 0.7 | 104.7288 | 4.3459 | 59.977 | 4.35
104.69 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.7013 | 0.75133 | 60.0266 | 0.7 | 104.657 | 4.351 | 59.9972 | 4.35 | 104.6733 | 0.7595 | 60.0071 | 0.7 | 104.7373 | 4.3459 | 59.977 | 4.35
104.6983 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.7096 | 0.75133 | 60.0266 | 0.7 | 104.6653 | 4.351 | 59.9972 | 4.35 | 104.6816 | 0.7595 | 60.0071 | 0.7 | 104.7456 | 4.3459 | 59.977 | 4.35
104.7067 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.718 | 0.75134 | 60.0266 | 0.7 | 104.6737 | 4.351 | 59.9972 | 4.35 | 104.6901 | 0.7595 | 60.0071 | 0.7 | 104.7539 | 4.346 | 59.977 | 4.35
104.715 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.7263 | 0.75135 | 60.0266 | 0.7 | 104.682 | 4.351 | 59.9972 | 4.35 | 104.6984 | 0.7595 | 60.0071 | 0.7 | 104.7622 | 4.3461 | 59.977 | 4.35
104.7233 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.7346 | 0.75137 | 60.0266 | 0.7 | 104.6903 | 4.351 | 59.9972 | 4.35 | 104.7067 | 0.7595 | 60.0071 | 0.7 | 104.7705 | 4.3462 | 59.977 | 4.35
104.7317 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.7429 | 0.75138 | 60.0266 | 0.7 | 104.6986 | 4.351 | 59.9972 | 4.35 | 104.715 | 0.7595 | 60.0071 | 0.7 | 104.7788 | 4.3462 | 59.977 | 4.35
104.74 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.7513 | 0.75139 | 60.0266 | 0.7 | 104.707 | 4.351 | 59.9972 | 4.35 | 104.7234 | 0.7595 | 60.0071 | 0.7 | 104.7871 | 4.3462 | 59.977 | 4.35
104.7483 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.7596 | 0.7514 | 60.0266 | 0.7 | 104.7153 | 4.3509 | 59.9972 | 4.35 | 104.7317 | 0.7595 | 60.0071 | 0.7 | 104.7957 | 4.3463 | 59.977 | 4.35
104.7566 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.7679 | 0.75141 | 60.0266 | 0.7 | 104.7236 | 4.351 | 59.9972 | 4.35 | 104.74 | 0.7595 | 60.0071 | 0.7 | 104.804 | 4.3463 | 59.977 | 4.35
104.765 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.7762 | 0.75141 | 60.0267 | 0.7 | 104.7319 | 4.351 | 59.9972 | 4.35 | 104.7484 | 0.7595 | 60.0071 | 0.7 | 104.8123 | 4.3463 | 59.977 | 4.35
104.7733 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.7846 | 0.75142 | 60.0267 | 0.7 | 104.7404 | 4.3506 | 59.9972 | 4.35 | 104.7567 | 0.7595 | 60.0071 | 0.7 | 104.8206 | 4.3463 | 59.977 | 4.35
104.7816 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.7929 | 0.75143 | 60.0267 | 0.7 | 104.7487 | 4.3502 | 59.9972 | 4.35 | 104.765 | 0.7595 | 60.007 | 0.7 | 104.8289 | 4.3463 | 59.977 | 4.35
104.7899 | 4.3743 | 60.045 | 4.35 | 104.8012 | 0.75143 | 60.0267 | 0.7 | 104.757 | 4.3499 | 59.9971 | 4.35 | 104.7734 | 0.7595 | 60.007 | 0.7 | 104.8372 | 4.3463 | 59.977 | 4.35
104.7983 | 4.374 | 60.045 | 4.35 | 104.8096 | 0.75143 | 60.0267 | 0.7 | 104.7654 | 4.3496 | 59.9971 | 4.35 | 104.7817 | 0.7595 | 60.007 | 0.7 | 104.8455 | 4.3463 | 59.977 | 4.35
104.8066 | 4.3738 | 60.045 | 4.35 | 104.8179 | 0.75143 | 60.0267 | 0.7 | 104.7737 | 4.3496 | 59.9971 | 4.35 | 104.79 | 0.7595 | 60.007 | 0.7 | 104.854 | 4.3463 | 59.977 | 4.35
104.8149 | 4.3735 | 60.045 | 4.35 | 104.8262 | 0.75143 | 60.0267 | 0.7 | 104.782 | 4.3496 | 59.9971 | 4.35 | 104.7983 | 0.7595 | 60.007 | 0.7 | 104.8623 | 4.3463 | 59.977 | 4.35
104.8233 | 4.3733 | 60.045 | 4.35 | 104.8346 | 0.75143 | 60.0267 | 0.7 | 104.7903 | 4.3496 | 59.9971 | 4.35 | 104.8068 | 0.7595 | 60.007 | 0.7 | 104.8706 | 4.3463 | 59.977 | 4.35
104.8316 | 4.373 | 60.045 | 4.35 | 104.8429 | 0.75143 | 60.0267 | 0.7 | 104.7987 | 4.3497 | 59.9971 | 4.35 | 104.8151 | 0.7595 | 60.004 | 0.7 | 104.8789 | 4.3463 | 59.977 | 4.35
104.8399 | 4.3727 | 60.045 | 4.35 | 104.8512 | 0.75143 | 60.0267 | 0.7 | 104.807 | 4.3497 | 59.9971 | 4.35 | 104.8234 | 0.7595 | 60.004 | 0.7 | 104.8872 | 4.3464 | 59.977 | 4.35
104.8482 | 4.3724 | 60.045 | 4.35 | 104.8595 | 0.75143 | 60.0267 | 0.7 | 104.8153 | 4.3498 | 59.9971 | 4.35 | 104.8318 | 0.7595 | 60.0039 | 0.7 | 104.8955 | 4.3465 | 59.977 | 4.35
104.8566 | 4.3721 | 60.045 | 4.35 | 104.8679 | 0.75143 | 60.0267 | 0.7 | 104.8236 | 4.3502 | 59.9971 | 4.35 | 104.8401 | 0.7595 | 60.0039 | 0.7 | 104.9038 | 4.3465 | 59.977 | 4.35
104.8649 | 4.3718 | 60.045 | 4.35 | 104.8762 | 0.75143 | 60.0268 | 0.7 | 104.832 | 4.3506 | 59.9971 | 4.35 | 104.8484 | 0.7595 | 60.0039 | 0.7 | 104.9124 | 4.3469 | 59.977 | 4.35
104.8732 | 4.3715 | 60.045 | 4.35 | 104.8845 | 0.75143 | 60.0268 | 0.7 | 104.8403 | 4.351 | 59.9971 | 4.35 | 104.8567 | 0.7595 | 60.0039 | 0.7 | 104.9207 | 4.3472 | 59.977 | 4.35
104.8816 | 4.3699 | 60.045 | 4.35 | 104.8929 | 0.75143 | 60.0268 | 0.7 | 104.8486 | 4.3514 | 59.9971 | 4.35 | 104.8651 | 0.7595 | 60.0038 | 0.7 | 104.929 | 4.3475 | 59.977 | 4.35
104.8899 | 4.3683 | 60.045 | 4.35 | 104.9012 | 0.75143 | 60.0268 | 0.7 | 104.8571 | 4.3516 | 59.997 | 4.35 | 104.8734 | 0.7595 | 60.0038 | 0.7 | 104.9373 | 4.3478 | 59.977 | 4.35
104.8982 | 4.3667 | 60.045 | 4.35 | 104.9095 | 0.75143 | 60.0268 | 0.7 | 104.8654 | 4.3517 | 59.997 | 4.35 | 104.8817 | 0.7595 | 60.0038 | 0.7 | 104.9456 | 4.3482 | 59.977 | 4.35
104.9065 | 4.3652 | 60.045 | 4.35 | 104.9178 | 0.75143 | 60.0268 | 0.7 | 104.8737 | 4.3517 | 59.997 | 4.35 | 104.8901 | 0.7595 | 60.0038 | 0.7 | 104.9539 | 4.3485 | 59.977 | 4.35
104.9149 | 4.3636 | 60.045 | 4.35 | 104.9262 | 0.75143 | 60.0268 | 0.7 | 104.882 | 4.3517 | 59.997 | 4.35 | 104.8984 | 0.7595 | 60.0037 | 0.7 | 104.9622 | 4.3488 | 59.977 | 4.35
104.9232 | 4.3621 | 60.045 | 4.35 | 104.9345 | 0.75143 | 60.0268 | 0.7 | 104.8904 | 4.3516 | 59.997 | 4.35 | 104.9067 | 0.7595 | 60.0037 | 0.7 | 104.9707 | 4.3491 | 59.977 | 4.35
104.9315 | 4.3606 | 60.045 | 4.35 | 104.9428 | 0.75143 | 60.0268 | 0.7 | 104.8987 | 4.3515 | 59.997 | 4.35 | 104.915 | 0.7595 | 60.0037 | 0.7 | 104.979 | 4.3494 | 59.977 | 4.35
104.9398 | 4.359 | 60.045 | 4.35 | 104.9512 | 0.75143 | 60.0268 | 0.7 | 104.907 | 4.3515 | 59.997 | 4.35 | 104.9235 | 0.7595 | 60.0037 | 0.7 | 104.9873 | 4.3497 | 59.977 | 4.35
104.9482 | 4.3575 | 60.045 | 4.35 | 104.9595 | 0.75143 | 60.0268 | 0.7 | 104.9153 | 4.3514 | 59.997 | 4.35 | 104.9318 | 0.7595 | 60.0036 | 0.7 | 104.9956 | 4.3497 | 59.977 | 4.35
104.9565 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 104.9678 | 0.75143 | 60.0268 | 0.7 | 104.9237 | 4.3513 | 59.997 | 4.35 | 104.9401 | 0.7595 | 60.0036 | 0.7 | 105.0039 | 4.3497 | 59.977 | 4.35
104.9648 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 104.9762 | 0.75143 | 60.0269 | 0.7 | 104.932 | 4.3512 | 59.997 | 4.35 | 104.9485 | 0.7595 | 60.0036 | 0.7 | 105.0122 | 4.3497 | 59.977 | 4.35
104.9732 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 104.9845 | 0.75143 | 60.0269 | 0.7 | 104.9403 | 4.3512 | 59.997 | 4.35 | 104.9568 | 0.7595 | 60.0036 | 0.7 | 105.0205 | 4.3497 | 59.977 | 4.35
104.9815 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 104.9928 | 0.75143 | 60.0269 | 0.7 | 104.9487 | 4.3511 | 59.997 | 4.35 | 104.9651 | 0.7595 | 60.0035 | 0.7 | 105.0291 | 4.3497 | 59.977 | 4.35
104.9898 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.0011 | 0.75143 | 60.0269 | 0.7 | 104.957 | 4.351 | 59.9969 | 4.35 | 104.9735 | 0.7595 | 60.0035 | 0.7 | 105.0374 | 4.3497 | 59.977 | 4.35
104.9981 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.0095 | 0.75143 | 60.0269 | 0.7 | 104.9653 | 4.351 | 59.9969 | 4.35 | 104.9818 | 0.7595 | 60.0035 | 0.7 | 105.0457 | 4.3497 | 59.977 | 4.35
105.0065 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.0178 | 0.75143 | 60.0269 | 0.7 | 104.9736 | 4.351 | 59.9969 | 4.35 | 104.9901 | 0.7595 | 60.0035 | 0.7 | 105.054 | 4.3497 | 59.977 | 4.35
105.0148 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.0261 | 0.75143 | 60.0269 | 0.7 | 104.9821 | 4.351 | 59.9969 | 4.35 | 104.9984 | 0.7595 | 60.0034 | 0.7 | 105.0623 | 4.3496 | 59.977 | 4.35
105.0231 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.0345 | 0.75143 | 60.0269 | 0.7 | 104.9904 | 4.3511 | 59.9969 | 4.35 | 105.0068 | 0.7595 | 60.0034 | 0.7 | 105.0706 | 4.3496 | 59.977 | 4.35
105.0315 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.0428 | 0.75143 | 60.0269 | 0.7 | 104.9987 | 4.3512 | 59.9969 | 4.35 | 105.0151 | 0.7595 | 60.0034 | 0.7 | 105.0789 | 4.3495 | 59.977 | 4.35
105.0398 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.0511 | 0.75143 | 60.0269 | 0.7 | 105.007 | 4.3513 | 59.9969 | 4.35 | 105.0234 | 0.7595 | 60.0034 | 0.7 | 105.0874 | 4.3494 | 59.977 | 4.35
105.0481 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.0594 | 0.75143 | 60.0269 | 0.7 | 105.0154 | 4.3515 | 59.9969 | 4.35 | 105.0319 | 0.7595 | 60.0033 | 0.7 | 105.0957 | 4.3494 | 59.977 | 4.35
105.0564 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.0678 | 0.75143 | 60.0269 | 0.7 | 105.0237 | 4.3516 | 59.9969 | 4.35 | 105.0402 | 0.7595 | 60.0033 | 0.7 | 105.104 | 4.3493 | 59.977 | 4.35
105.0648 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.0761 | 0.75143 | 60.027 | 0.7 | 105.032 | 4.3517 | 59.9969 | 4.35 | 105.0485 | 0.75951 | 60.0033 | 0.7 | 105.1123 | 4.3491 | 59.977 | 4.35
105.0731 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.0844 | 0.75143 | 60.027 | 0.7 | 105.0404 | 4.3519 | 59.9969 | 4.35 | 105.0568 | 0.75951 | 60.0033 | 0.7 | 105.1206 | 4.349 | 59.977 | 4.35
105.0814 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.0928 | 0.75143 | 60.027 | 0.7 | 105.0487 | 4.352 | 59.9968 | 4.35 | 105.0652 | 0.75951 | 60.0032 | 0.7 | 105.1289 | 4.3489 | 59.977 | 4.35
105.0898 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.1011 | 0.75143 | 60.027 | 0.7 | 105.057 | 4.3522 | 59.9968 | 4.35 | 105.0735 | 0.75951 | 60.0032 | 0.7 | 105.1372 | 4.3488 | 59.977 | 4.35
105.0981 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.1094 | 0.75143 | 60.027 | 0.7 | 105.0653 | 4.3524 | 59.9968 | 4.35 | 105.0818 | 0.75951 | 60.0032 | 0.7 | 105.1458 | 4.3487 | 59.977 | 4.35
105.1064 | 4.356 | 60.045 | 4.35 | 105.1177 | 0.75143 | 60.027 | 0.7 | 105.0737 | 4.3525 | 59.9968 | 4.35 | 105.0902 | 0.75952 | 60.0032 | 0.7 | 105.1541 | 4.3486 | 59.977 | 4.35
105.1147 | 4.3564 | 60.045 | 4.35 | 105.1261 | 0.75143 | 60.027 | 0.7 | 105.082 | 4.3527 | 59.9968 | 4.35 | 105.0985 | 0.75952 | 60.0031 | 0.7 | 105.1624 | 4.3486 | 59.977 | 4.35
105.1231 | 4.3569 | 60.045 | 4.35 | 105.1344 | 0.75143 | 60.027 | 0.7 | 105.0903 | 4.3527 | 59.9968 | 4.35 | 105.1068 | 0.75952 | 60.0031 | 0.7 | 105.1707 | 4.3486 | 59.977 | 4.35
105.1314 | 4.3574 | 60.045 | 4.35 | 105.1427 | 0.75143 | 60.027 | 0.7 | 105.0986 | 4.3527 | 59.9968 | 4.35 | 105.1152 | 0.75952 | 60.0031 | 0.7 | 105.179 | 4.3486 | 59.977 | 4.35
105.1397 | 4.3578 | 60.045 | 4.35 | 105.1511 | 0.75143 | 60.027 | 0.7 | 105.1071 | 4.3528 | 59.9968 | 4.35 | 105.1235 | 0.75956 | 60.0031 | 0.7 | 105.1873 | 4.3487 | 59.977 | 4.35
105.148 | 4.3583 | 60.045 | 4.35 | 105.1594 | 0.75143 | 60.027 | 0.7 | 105.1154 | 4.3528 | 59.9968 | 4.35 | 105.1318 | 0.75959 | 60.003 | 0.7 | 105.1956 | 4.3488 | 59.977 | 4.35
105.1564 | 4.3588 | 60.045 | 4.35 | 105.1677 | 0.75143 | 60.027 | 0.7 | 105.1237 | 4.3528 | 59.9968 | 4.35 | 105.1401 | 0.75963 | 60.003 | 0.7 | 105.2041 | 4.3488 | 59.977 | 4.35
105.1647 | 4.3592 | 60.045 | 4.35 | 105.1761 | 0.75143 | 60.0271 | 0.7 | 105.1321 | 4.3528 | 59.9968 | 4.35 | 105.1486 | 0.75967 | 60.003 | 0.7 | 105.2124 | 4.3489 | 59.977 | 4.35
105.173 | 4.3597 | 60.045 | 4.35 | 105.1844 | 0.75143 | 60.0271 | 0.7 | 105.1404 | 4.3527 | 59.9968 | 4.35 | 105.1569 | 0.7597 | 60.003 | 0.7 | 105.2207 | 4.3489 | 59.977 | 4.35
105.1814 | 4.3602 | 60.045 | 4.35 | 105.1927 | 0.75143 | 60.0271 | 0.7 | 105.1487 | 4.3526 | 59.9967 | 4.35 | 105.1652 | 0.75974 | 60.0029 | 0.7 | 105.229 | 4.3489 | 59.977 | 4.35
105.1897 | 4.3606 | 60.045 | 4.35 | 105.201 | 0.75143 | 60.0271 | 0.7 | 105.157 | 4.3526 | 59.9967 | 4.35 | 105.1736 | 0.75977 | 60.0029 | 0.7 | 105.2373 | 4.349 | 59.977 | 4.35
105.198 | 4.3606 | 60.045 | 4.35 | 105.2094 | 0.75143 | 60.0271 | 0.7 | 105.1654 | 4.3525 | 59.9967 | 4.35 | 105.1819 | 0.75981 | 60.0029 | 0.7 | 105.2456 | 4.3489 | 59.977 | 4.35
105.2063 | 4.3606 | 60.045 | 4.35 | 105.2177 | 0.75143 | 60.0271 | 0.7 | 105.1737 | 4.3524 | 59.9967 | 4.35 | 105.1902 | 0.75985 | 60.0029 | 0.7 | 105.2539 | 4.3488 | 59.977 | 4.35
105.2147 | 4.3606 | 60.045 | 4.35 | 105.226 | 0.75143 | 60.0271 | 0.7 | 105.182 | 4.3523 | 59.9967 | 4.35 | 105.1985 | 0.75988 | 60.0028 | 0.7 | 105.2625 | 4.3487 | 59.977 | 4.35
105.223 | 4.3606 | 60.045 | 4.35 | 105.2344 | 0.75143 | 60.0271 | 0.7 | 105.1904 | 4.3522 | 59.9967 | 4.35 | 105.2069 | 0.75988 | 60.0028 | 0.7 | 105.2708 | 4.3486 | 59.977 | 4.35
105.2313 | 4.3606 | 60.045 | 4.35 | 105.2427 | 0.75143 | 60.0271 | 0.7 | 105.1987 | 4.3521 | 59.9967 | 4.35 | 105.2152 | 0.75989 | 60.0028 | 0.7 | 105.2791 | 4.3486 | 59.977 | 4.35
105.2396 | 4.3606 | 60.045 | 4.35 | 105.251 | 0.75143 | 60.0271 | 0.7 | 105.207 | 4.3521 | 59.9967 | 4.35 | 105.2235 | 0.75989 | 60.0028 | 0.7 | 105.2874 | 4.3485 | 59.977 | 4.35
105.248 | 4.3606 | 60.045 | 4.35 | 105.2593 | 0.75143 | 60.0271 | 0.7 | 105.2153 | 4.3521 | 59.9967 | 4.35 | 105.2319 | 0.75989 | 60.0027 | 0.7 | 105.2957 | 4.3484 | 59.977 | 4.35
105.2563 | 4.3606 | 60.045 | 4.35 | 105.2677 | 0.75143 | 60.0271 | 0.7 | 105.2238 | 4.3521 | 59.9967 | 4.35 | 105.2402 | 0.75989 | 60.0027 | 0.7 | 105.304 | 4.3484 | 59.977 | 4.35
105.2646 | 4.3606 | 60.045 | 4.35 | 105.276 | 0.75143 | 60.0272 | 0.7 | 105.2321 | 4.3521 | 59.9967 | 4.35 | 105.2485 | 0.75989 | 60.0027 | 0.7 | 105.3123 | 4.3483 | 59.977 | 4.35
105.273 | 4.3606 | 60.0449 | 4.35 | 105.2843 | 0.75143 | 60.0272 | 0.7 | 105.2404 | 4.3521 | 59.9967 | 4.35 | 105.2568 | 0.75989 | 60.0027 | 0.7 | 105.3208 | 4.3482 | 59.977 | 4.35
105.2813 | 4.3606 | 60.0449 | 4.35 | 105.2927 | 0.75143 | 60.0272 | 0.7 | 105.2488 | 4.3521 | 59.9967 | 4.35 | 105.2653 | 0.75989 | 60.0026 | 0.7 | 105.3291 | 4.3481 | 59.977 | 4.35
105.2896 | 4.3606 | 60.0449 | 4.35 | 105.301 | 0.75144 | 60.0272 | 0.7 | 105.2571 | 4.3521 | 59.9966 | 4.35 | 105.2736 | 0.75989 | 60.0026 | 0.7 | 105.3374 | 4.348 | 59.977 | 4.35
105.2979 | 4.3606 | 60.0449 | 4.35 | 105.3093 | 0.75144 | 60.0272 | 0.7 | 105.2654 | 4.3521 | 59.9966 | 4.35 | 105.2819 | 0.75989 | 60.0026 | 0.7 | 105.3457 | 4.3479 | 59.977 | 4.35
105.3063 | 4.3606 | 60.0449 | 4.35 | 105.3177 | 0.75144 | 60.0272 | 0.7 | 105.2737 | 4.3521 | 59.9966 | 4.35 | 105.2903 | 0.75986 | 60.0026 | 0.7 | 105.354 | 4.3479 | 59.977 | 4.35
105.3146 | 4.3606 | 60.0449 | 4.35 | 105.326 | 0.75144 | 60.0272 | 0.7 | 105.2821 | 4.3521 | 59.9966 | 4.35 | 105.2986 | 0.75983 | 60.0025 | 0.7 | 105.3623 | 4.3478 | 59.977 | 4.35
105.3229 | 4.3606 | 60.0449 | 4.35 | 105.3343 | 0.75143 | 60.0272 | 0.7 | 105.2904 | 4.3521 | 59.9966 | 4.35 | 105.3069 | 0.7598 | 60.0025 | 0.7 | 105.3706 | 4.3477 | 59.977 | 4.35
105.3313 | 4.3606 | 60.0449 | 4.35 | 105.3427 | 0.75144 | 60.0272 | 0.7 | 105.2987 | 4.3521 | 59.9966 | 4.35 | 105.3152 | 0.75977 | 60.0025 | 0.7 | 105.3792 | 4.3477 | 59.977 | 4.35
105.3396 | 4.3606 | 60.0449 | 4.35 | 105.351 | 0.75144 | 60.0272 | 0.7 | 105.307 | 4.3521 | 59.9966 | 4.35 | 105.3236 | 0.75974 | 60.0025 | 0.7 | 105.3875 | 4.3477 | 59.977 | 4.35
105.3479 | 4.3606 | 60.0449 | 4.35 | 105.3593 | 0.75144 | 60.0272 | 0.7 | 105.3154 | 4.3522 | 59.9966 | 4.35 | 105.3319 | 0.75971 | 60.0024 | 0.7 | 105.3958 | 4.3476 | 59.977 | 4.35
105.3562 | 4.3606 | 60.0449 | 4.35 | 105.3676 | 0.75144 | 60.0272 | 0.7 | 105.3237 | 4.3522 | 59.9966 | 4.35 | 105.3402 | 0.75968 | 60.0024 | 0.7 | 105.4041 | 4.3476 | 59.977 | 4.35
105.3646 | 4.3606 | 60.0449 | 4.35 | 105.376 | 0.75144 | 60.0273 | 0.7 | 105.332 | 4.3522 | 59.9966 | 4.35 | 105.3485 | 0.75965 | 60.0024 | 0.7 | 105.4124 | 4.3476 | 59.977 | 4.35
105.3729 | 4.3606 | 60.0448 | 4.35 | 105.3843 | 0.75144 | 60.0273 | 0.7 | 105.3405 | 4.3522 | 59.9966 | 4.35 | 105.3569 | 0.75962 | 60.0024 | 0.7 | 105.4207 | 4.3476 | 59.977 | 4.35
105.3812 | 4.3606 | 60.0448 | 4.35 | 105.3926 | 0.75144 | 60.0273 | 0.7 | 105.3488 | 4.3522 | 59.9966 | 4.35 | 105.3652 | 0.7596 | 60.0023 | 0.7 | 105.429 | 4.3475 | 59.977 | 4.35
105.3895 | 4.3606 | 60.0448 | 4.35 | 105.4009 | 0.75144 | 60.0273 | 0.7 | 105.3571 | 4.3523 | 59.9965 | 4.35 | 105.3735 | 0.75959 | 60.0023 | 0.7 | 105.4375 | 4.3475 | 59.977 | 4.35
105.3979 | 4.3606 | 60.0448 | 4.35 | 105.4093 | 0.75144 | 60.0273 | 0.7 | 105.3654 | 4.3523 | 59.9965 | 4.35 | 105.382 | 0.75959 | 60.0023 | 0.7 | 105.4458 | 4.3474 | 59.977 | 4.35
105.4062 | 4.3606 | 60.0448 | 4.35 | 105.4176 | 0.75144 | 60.0273 | 0.7 | 105.3738 | 4.3523 | 59.9965 | 4.35 | 105.3903 | 0.75959 | 60.0023 | 0.7 | 105.4541 | 4.3474 | 59.977 | 4.35
105.4145 | 4.3606 | 60.0448 | 4.35 | 105.4259 | 0.75144 | 60.0273 | 0.7 | 105.3821 | 4.3523 | 59.9965 | 4.35 | 105.3986 | 0.75959 | 60.0022 | 0.7 | 105.4624 | 4.3473 | 59.977 | 4.35
105.4229 | 4.3606 | 60.0448 | 4.35 | 105.4343 | 0.75143 | 60.0273 | 0.7 | 105.3904 | 4.3523 | 59.9965 | 4.35 | 105.4069 | 0.75959 | 60.0022 | 0.7 | 105.4707 | 4.3472 | 59.977 | 4.35
105.4312 | 4.3606 | 60.0448 | 4.35 | 105.4426 | 0.75143 | 60.0273 | 0.7 | 105.3988 | 4.3523 | 59.9965 | 4.35 | 105.4153 | 0.75959 | 60.0022 | 0.7 | 105.479 | 4.3471 | 59.977 | 4.35
105.4395 | 4.3606 | 60.0448 | 4.35 | 105.4509 | 0.75143 | 60.0273 | 0.7 | 105.4071 | 4.3522 | 59.9965 | 4.35 | 105.4236 | 0.75959 | 60.0022 | 0.7 | 105.4873 | 4.347 | 59.977 | 4.35
105.4478 | 4.3606 | 60.0448 | 4.35 | 105.4593 | 0.75143 | 60.0273 | 0.7 | 105.4154 | 4.3522 | 59.9965 | 4.35 | 105.4319 | 0.75959 | 60.0021 | 0.7 | 105.4958 | 4.347 | 59.977 | 4.35
105.4562 | 4.3606 | 60.0448 | 4.35 | 105.4676 | 0.75143 | 60.0273 | 0.7 | 105.4237 | 4.3522 | 59.9965 | 4.35 | 105.4403 | 0.75959 | 60.0021 | 0.7 | 105.5042 | 4.3469 | 59.977 | 4.35
105.4645 | 4.3606 | 60.0448 | 4.35 | 105.4759 | 0.75143 | 60.0274 | 0.7 | 105.4321 | 4.3522 | 59.9965 | 4.35 | 105.4486 | 0.75959 | 60.0021 | 0.7 | 105.5125 | 4.3469 | 59.977 | 4.35
105.4728 | 4.3606 | 60.0448 | 4.35 | 105.4843 | 0.75143 | 60.0274 | 0.7 | 105.4404 | 4.3522 | 59.9965 | 4.35 | 105.4569 | 0.75959 | 60.0021 | 0.7 | 105.5208 | 4.3468 | 59.977 | 4.35
105.4812 | 4.3606 | 60.0447 | 4.35 | 105.4926 | 0.75143 | 60.0274 | 0.7 | 105.4487 | 4.3522 | 59.9965 | 4.35 | 105.4652 | 0.75959 | 60.002 | 0.7 | 105.5291 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
105.4895 | 4.3606 | 60.0447 | 4.35 | 105.5009 | 0.75143 | 60.0274 | 0.7 | 105.457 | 4.3522 | 59.9964 | 4.35 | 105.4736 | 0.75959 | 60.002 | 0.7 | 105.5374 | 4.3466 | 59.977 | 4.35
105.4978 | 4.3606 | 60.0447 | 4.35 | 105.5092 | 0.75142 | 60.0274 | 0.7 | 105.4655 | 4.3522 | 59.9964 | 4.35 | 105.4819 | 0.75959 | 60.002 | 0.7 | 105.5457 | 4.3465 | 59.977 | 4.35
105.5061 | 4.3606 | 60.0447 | 4.35 | 105.5175 | 0.75142 | 60.0274 | 0.7 | 105.4738 | 4.3522 | 59.9964 | 4.35 | 105.4902 | 0.75959 | 60.002 | 0.7 | 105.5542 | 4.3465 | 59.977 | 4.35
105.5145 | 4.3606 | 60.0447 | 4.35 | 105.5259 | 0.75142 | 60.0274 | 0.7 | 105.4821 | 4.3522 | 59.9964 | 4.35 | 105.4987 | 0.75959 | 60.0019 | 0.7 | 105.5625 | 4.3464 | 59.977 | 4.35
105.5228 | 4.3606 | 60.0447 | 4.35 | 105.5342 | 0.75141 | 60.0274 | 0.7 | 105.4905 | 4.3522 | 59.9964 | 4.35 | 105.507 | 0.75959 | 60.0019 | 0.7 | 105.5708 | 4.3464 | 59.977 | 4.35
105.5311 | 4.3606 | 60.0447 | 4.35 | 105.5425 | 0.75141 | 60.0274 | 0.7 | 105.4988 | 4.3522 | 59.9964 | 4.35 | 105.5153 | 0.75958 | 60.0019 | 0.7 | 105.5791 | 4.3464 | 59.977 | 4.35
105.5395 | 4.3606 | 60.0447 | 4.35 | 105.5509 | 0.7514 | 60.0274 | 0.7 | 105.5071 | 4.3522 | 59.9964 | 4.35 | 105.5236 | 0.75958 | 60.0019 | 0.7 | 105.5874 | 4.3463 | 59.977 | 4.35
105.5478 | 4.3606 | 60.0447 | 4.35 | 105.5592 | 0.7514 | 60.0274 | 0.7 | 105.5154 | 4.3522 | 59.9964 | 4.35 | 105.532 | 0.75957 | 60.0018 | 0.7 | 105.5957 | 4.3471 | 59.977 | 4.35
105.5561 | 4.3606 | 60.0447 | 4.35 | 105.5675 | 0.7514 | 60.0274 | 0.7 | 105.5238 | 4.3522 | 59.9964 | 4.35 | 105.5403 | 0.75957 | 60.0018 | 0.7 | 105.604 | 4.3478 | 59.977 | 4.35
105.5644 | 4.3606 | 60.0447 | 4.35 | 105.5759 | 0.75141 | 60.0275 | 0.7 | 105.5321 | 4.3522 | 59.9964 | 4.35 | 105.5486 | 0.75956 | 60.0018 | 0.7 | 105.6125 | 4.3487 | 59.977 | 4.35
105.5728 | 4.3606 | 60.0447 | 4.35 | 105.5842 | 0.75142 | 60.0275 | 0.7 | 105.5404 | 4.3523 | 59.9964 | 4.35 | 105.5569 | 0.75956 | 60.0018 | 0.7 | 105.6208 | 4.3495 | 59.977 | 4.35
105.5811 | 4.3606 | 60.0446 | 4.35 | 105.5925 | 0.75143 | 60.0275 | 0.7 | 105.5488 | 4.3523 | 59.9963 | 4.35 | 105.5653 | 0.75955 | 60.0017 | 0.7 | 105.6292 | 4.3503 | 59.977 | 4.35
105.5894 | 4.3606 | 60.0446 | 4.35 | 105.6009 | 0.75144 | 60.0275 | 0.7 | 105.5571 | 4.3523 | 59.9963 | 4.35 | 105.5736 | 0.75955 | 60.0017 | 0.7 | 105.6375 | 4.3511 | 59.977 | 4.35
105.5977 | 4.3606 | 60.0446 | 4.35 | 105.6092 | 0.75145 | 60.0275 | 0.7 | 105.5654 | 4.3523 | 59.9963 | 4.35 | 105.5819 | 0.75954 | 60.0017 | 0.7 | 105.6458 | 4.3519 | 59.977 | 4.35
105.6061 | 4.3606 | 60.0446 | 4.35 | 105.6175 | 0.75146 | 60.0275 | 0.7 | 105.5737 | 4.3523 | 59.9963 | 4.35 | 105.5903 | 0.75954 | 60.0017 | 0.7 | 105.6541 | 4.3526 | 59.977 | 4.35
105.6144 | 4.3606 | 60.0446 | 4.35 | 105.6259 | 0.75147 | 60.0275 | 0.7 | 105.5822 | 4.3523 | 59.9963 | 4.35 | 105.5986 | 0.75954 | 60.0016 | 0.7 | 105.6624 | 4.3534 | 59.977 | 4.35
105.6227 | 4.3606 | 60.0446 | 4.35 | 105.6342 | 0.75148 | 60.0275 | 0.7 | 105.5905 | 4.3524 | 59.9963 | 4.35 | 105.6069 | 0.75954 | 60.0016 | 0.7 | 105.6709 | 4.3541 | 59.977 | 4.35
105.6311 | 4.3605 | 60.0446 | 4.35 | 105.6425 | 0.75149 | 60.0275 | 0.7 | 105.5988 | 4.3524 | 59.9963 | 4.35 | 105.6152 | 0.75954 | 60.0016 | 0.7 | 105.6792 | 4.3541 | 59.977 | 4.35
105.6394 | 4.3605 | 60.0446 | 4.35 | 105.6508 | 0.7515 | 60.0275 | 0.7 | 105.6072 | 4.3524 | 59.9963 | 4.35 | 105.6237 | 0.75954 | 60.0016 | 0.7 | 105.6875 | 4.3541 | 59.977 | 4.35
105.6477 | 4.3605 | 60.0446 | 4.35 | 105.6591 | 0.7515 | 60.0275 | 0.7 | 105.6155 | 4.3524 | 59.9963 | 4.35 | 105.632 | 0.75954 | 60.0015 | 0.7 | 105.6958 | 4.3541 | 59.977 | 4.35
105.656 | 4.3604 | 60.0446 | 4.35 | 105.6675 | 0.7515 | 60.0275 | 0.7 | 105.6238 | 4.3524 | 59.9963 | 4.35 | 105.6403 | 0.75955 | 60.0015 | 0.7 | 105.7041 | 4.3541 | 59.977 | 4.35
105.6644 | 4.3604 | 60.0446 | 4.35 | 105.6758 | 0.7515 | 60.0276 | 0.7 | 105.6321 | 4.3524 | 59.9963 | 4.35 | 105.6487 | 0.75957 | 60.0015 | 0.7 | 105.7124 | 4.354 | 59.977 | 4.35
105.6727 | 4.3603 | 60.0446 | 4.35 | 105.6841 | 0.7515 | 60.0276 | 0.7 | 105.6405 | 4.3533 | 59.9963 | 4.35 | 105.657 | 0.75953 | 60.0015 | 0.7 | 105.7207 | 4.354 | 59.977 | 4.35
105.681 | 4.3603 | 60.0445 | 4.35 | 105.6925 | 0.7515 | 60.0276 | 0.7 | 105.6488 | 4.3542 | 59.9963 | 4.35 | 105.6653 | 0.7595 | 60.0014 | 0.7 | 105.7292 | 4.3539 | 59.977 | 4.35
105.6893 | 4.3602 | 60.0445 | 4.35 | 105.7008 | 0.7515 | 60.0276 | 0.7 | 105.6571 | 4.3551 | 59.9962 | 4.35 | 105.6736 | 0.75946 | 60.0014 | 0.7 | 105.7375 | 4.3537 | 59.977 | 4.35
105.6977 | 4.3602 | 60.0445 | 4.35 | 105.7091 | 0.7515 | 60.0276 | 0.7 | 105.6654 | 4.356 | 59.9962 | 4.35 | 105.682 | 0.75943 | 60.0014 | 0.7 | 105.7458 | 4.3535 | 59.977 | 4.35
105.706 | 4.3601 | 60.0445 | 4.35 | 105.7175 | 0.7515 | 60.0276 | 0.7 | 105.6738 | 4.3569 | 59.9962 | 4.35 | 105.6903 | 0.75939 | 60.0014 | 0.7 | 105.7542 | 4.3533 | 59.977 | 4.35
105.7143 | 4.3601 | 60.0445 | 4.35 | 105.7258 | 0.7515 | 60.0276 | 0.7 | 105.6821 | 4.3578 | 59.9962 | 4.35 | 105.6986 | 0.75935 | 60.0013 | 0.7 | 105.7625 | 4.3532 | 59.977 | 4.35
105.7227 | 4.36 | 60.0445 | 4.35 | 105.7341 | 0.7515 | 60.0276 | 0.7 | 105.6904 | 4.3587 | 59.9962 | 4.35 | 105.707 | 0.75932 | 60.0013 | 0.7 | 105.7708 | 4.353 | 59.977 | 4.35
105.731 | 4.36 | 60.0445 | 4.35 | 105.7425 | 0.7515 | 60.0276 | 0.7 | 105.6989 | 4.3596 | 59.9962 | 4.35 | 105.7153 | 0.75928 | 60.0013 | 0.7 | 105.7793 | 4.3529 | 59.977 | 4.35
105.7393 | 4.36 | 60.0445 | 4.35 | 105.7508 | 0.7515 | 60.0276 | 0.7 | 105.7072 | 4.3605 | 59.9962 | 4.35 | 105.7236 | 0.75923 | 60.0013 | 0.7 | 105.7876 | 4.3528 | 59.977 | 4.35
105.7476 | 4.36 | 60.0445 | 4.35 | 105.7591 | 0.7515 | 60.0276 | 0.7 | 105.7155 | 4.3614 | 59.9962 | 4.35 | 105.7319 | 0.75917 | 60.0012 | 0.7 | 105.7959 | 4.3527 | 59.977 | 4.35
105.756 | 4.36 | 60.0445 | 4.35 | 105.7675 | 0.7515 | 60.0276 | 0.7 | 105.7238 | 4.3614 | 59.9962 | 4.35 | 105.7404 | 0.75915 | 60.0012 | 0.7 | 105.8042 | 4.3526 | 59.977 | 4.35
105.7643 | 4.36 | 60.0445 | 4.35 | 105.7758 | 0.7515 | 60.0277 | 0.7 | 105.7322 | 4.3614 | 59.9962 | 4.35 | 105.7487 | 0.75914 | 60.0012 | 0.7 | 105.8125 | 4.3526 | 59.977 | 4.35
105.7726 | 4.36 | 60.0444 | 4.35 | 105.7841 | 0.7515 | 60.0277 | 0.7 | 105.7405 | 4.3614 | 59.9962 | 4.35 | 105.757 | 0.75913 | 60.0012 | 0.7 | 105.8208 | 4.3526 | 59.977 | 4.35
105.781 | 4.36 | 60.0444 | 4.35 | 105.7924 | 0.7515 | 60.0277 | 0.7 | 105.7488 | 4.3614 | 59.9962 | 4.35 | 105.7654 | 0.75911 | 60.0011 | 0.7 | 105.8291 | 4.3527 | 59.977 | 4.35
105.7893 | 4.36 | 60.0444 | 4.35 | 105.8008 | 0.7515 | 60.0277 | 0.7 | 105.7572 | 4.3614 | 59.9961 | 4.35 | 105.7737 | 0.7591 | 60.0011 | 0.7 | 105.8376 | 4.3527 | 59.977 | 4.35
105.7976 | 4.36 | 60.0444 | 4.35 | 105.8091 | 0.7515 | 60.0277 | 0.7 | 105.7655 | 4.3614 | 59.9961 | 4.35 | 105.782 | 0.75909 | 60.0011 | 0.7 | 105.8459 | 4.3528 | 59.977 | 4.35
105.8059 | 4.36 | 60.0444 | 4.35 | 105.8174 | 0.7515 | 60.0277 | 0.7 | 105.7738 | 4.3614 | 59.9961 | 4.35 | 105.7903 | 0.75907 | 60.0011 | 0.7 | 105.8542 | 4.3528 | 59.977 | 4.35
105.8143 | 4.36 | 60.0444 | 4.35 | 105.8257 | 0.7515 | 60.0277 | 0.7 | 105.7821 | 4.3614 | 59.9961 | 4.35 | 105.7986 | 0.75906 | 60.001 | 0.7 | 105.8625 | 4.3528 | 59.977 | 4.35
105.8226 | 4.36 | 60.0444 | 4.35 | 105.8341 | 0.7515 | 60.0277 | 0.7 | 105.7905 | 4.3614 | 59.9961 | 4.35 | 105.8069 | 0.75906 | 60.001 | 0.7 | 105.8708 | 4.3528 | 59.977 | 4.35
105.8309 | 4.36 | 60.0444 | 4.35 | 105.8424 | 0.75149 | 60.0277 | 0.7 | 105.7988 | 4.3614 | 59.9961 | 4.35 | 105.8154 | 0.75906 | 60.002 | 0.7 | 105.8792 | 4.3529 | 59.977 | 4.35
105.8392 | 4.36 | 60.0444 | 4.35 | 105.8507 | 0.75148 | 60.0277 | 0.7 | 105.8071 | 4.3614 | 59.9961 | 4.35 | 105.8237 | 0.75905 | 60.002 | 0.7 | 105.8875 | 4.353 | 59.977 | 4.35
105.8476 | 4.36 | 60.0444 | 4.35 | 105.8591 | 0.75148 | 60.0277 | 0.7 | 105.8156 | 4.3614 | 59.9961 | 4.35 | 105.832 | 0.75905 | 60.0019 | 0.7 | 105.896 | 4.3531 | 59.977 | 4.35
105.8559 | 4.36 | 60.0444 | 4.35 | 105.8674 | 0.75147 | 60.0277 | 0.7 | 105.8239 | 4.3615 | 59.9961 | 4.35 | 105.8403 | 0.75905 | 60.0019 | 0.7 | 105.9043 | 4.3532 | 59.977 | 4.35
105.8642 | 4.36 | 60.0444 | 4.35 | 105.8757 | 0.75146 | 60.0278 | 0.7 | 105.8322 | 4.3615 | 59.9961 | 4.35 | 105.8486 | 0.75905 | 60.0019 | 0.7 | 105.9126 | 4.3532 | 59.977 | 4.35
105.8726 | 4.36 | 60.0443 | 4.35 | 105.8841 | 0.75146 | 60.0278 | 0.7 | 105.8405 | 4.3616 | 59.9961 | 4.35 | 105.8569 | 0.75905 | 60.0019 | 0.7 | 105.9209 | 4.3533 | 59.977 | 4.35
105.8809 | 4.36 | 60.0443 | 4.35 | 105.8924 | 0.75146 | 60.0278 | 0.7 | 105.8489 | 4.3617 | 59.9961 | 4.35 | 105.8652 | 0.75905 | 60.0018 | 0.7 | 105.9292 | 4.3534 | 59.977 | 4.35
105.8892 | 4.36 | 60.0443 | 4.35 | 105.9007 | 0.75146 | 60.0278 | 0.7 | 105.8572 | 4.3618 | 59.996 | 4.35 | 105.8738 | 0.75843 | 60.0018 | 0.7 | 105.9375 | 4.3534 | 59.977 | 4.35
105.8975 | 4.36 | 60.0443 | 4.35 | 105.909 | 0.75146 | 60.0278 | 0.7 | 105.8655 | 4.3619 | 59.996 | 4.35 | 105.8821 | 0.7578 | 60.0018 | 0.7 | 105.9458 | 4.3535 | 59.977 | 4.35
105.9059 | 4.36 | 60.0443 | 4.35 | 105.9174 | 0.75145 | 60.0278 | 0.7 | 105.8738 | 4.362 | 59.996 | 4.35 | 105.8904 | 0.75718 | 60.0018 | 0.7 | 105.9543 | 4.3536 | 59.977 | 4.35
105.9142 | 4.36 | 60.0443 | 4.35 | 105.9257 | 0.75147 | 60.0278 | 0.7 | 105.8822 | 4.3621 | 59.996 | 4.35 | 105.8987 | 0.75655 | 60.0017 | 0.7 | 105.9626 | 4.3536 | 59.977 | 4.35
105.9225 | 4.36 | 60.0443 | 4.35 | 105.934 | 0.75149 | 60.0278 | 0.7 | 105.8905 | 4.3622 | 59.996 | 4.35 | 105.907 | 0.75595 | 60.0017 | 0.7 | 105.9709 | 4.3536 | 59.977 | 4.35
105.9309 | 4.36 | 60.0443 | 4.35 | 105.9424 | 0.7515 | 60.0278 | 0.7 | 105.8988 | 4.3623 | 59.996 | 4.35 | 105.9153 | 0.75536 | 60.0017 | 0.7 | 105.9792 | 4.3536 | 59.977 | 4.35
105.9392 | 4.36 | 60.0443 | 4.35 | 105.9507 | 0.75152 | 60.0278 | 0.7 | 105.9072 | 4.3623 | 59.997 | 4.35 | 105.9236 | 0.75476 | 60.0017 | 0.7 | 105.9875 | 4.3536 | 59.977 | 4.35
105.9475 | 4.36 | 60.0443 | 4.35 | 105.959 | 0.75153 | 60.0278 | 0.7 | 105.9155 | 4.3624 | 59.997 | 4.35 | 105.9321 | 0.75416 | 60.0016 | 0.7 | 105.9958 | 4.3535 | 59.977 | 4.35
105.9558 | 4.36 | 60.0443 | 4.35 | 105.9673 | 0.75154 | 60.0278 | 0.7 | 105.9238 | 4.3625 | 59.9969 | 4.35 | 105.9404 | 0.75356 | 60.0016 | 0.7 | 106.0042 | 4.3535 | 59.977 | 4.35
105.9642 | 4.36 | 60.0443 | 4.35 | 105.9757 | 0.75155 | 60.0279 | 0.7 | 105.9321 | 4.3626 | 59.9969 | 4.35 | 105.9487 | 0.75297 | 60.0016 | 0.7 | 106.0127 | 4.3535 | 59.977 | 4.35
105.9725 | 4.36 | 60.0443 | 4.35 | 105.984 | 0.75157 | 60.0279 | 0.7 | 105.9406 | 4.3627 | 59.9969 | 4.35 | 105.957 | 0.75299 | 60.0016 | 0.7 | 106.021 | 4.3535 | 59.977 | 4.35
105.9808 | 4.36 | 60.0442 | 4.35 | 105.9923 | 0.75158 | 60.0279 | 0.7 | 105.9489 | 4.3628 | 59.9969 | 4.35 | 105.9653 | 0.75302 | 60.0015 | 0.7 | 106.0293 | 4.3535 | 59.977 | 4.35
105.9891 | 4.36 | 60.0442 | 4.35 | 106.0006 | 0.75159 | 60.0279 | 0.7 | 105.9572 | 4.3628 | 59.9968 | 4.35 | 105.9736 | 0.75305 | 60.0015 | 0.7 | 106.0376 | 4.3535 | 59.977 | 4.35
105.9975 | 4.36 | 60.0442 | 4.35 | 106.009 | 0.75159 | 60.0279 | 0.7 | 105.9656 | 4.3628 | 59.9968 | 4.35 | 105.9819 | 0.75308 | 60.0015 | 0.7 | 106.0459 | 4.3534 | 59.977 | 4.35
106.0058 | 4.36 | 60.0442 | 4.35 | 106.0173 | 0.75159 | 60.0279 | 0.7 | 105.9739 | 4.3628 | 59.9968 | 4.35 | 105.9905 | 0.75308 | 60.0015 | 0.7 | 106.0542 | 4.3534 | 59.977 | 4.35
106.0141 | 4.36 | 60.0442 | 4.35 | 106.0256 | 0.75157 | 60.0279 | 0.7 | 105.9822 | 4.3628 | 59.9967 | 4.35 | 105.9988 | 0.75307 | 60.0014 | 0.7 | 106.0625 | 4.3533 | 59.977 | 4.35
106.0225 | 4.36 | 60.0442 | 4.35 | 106.034 | 0.75155 | 60.0279 | 0.7 | 105.9905 | 4.3628 | 59.9967 | 4.35 | 106.0071 | 0.75307 | 60.0014 | 0.7 | 106.071 | 4.3533 | 59.977 | 4.35
106.0308 | 4.36 | 60.0442 | 4.35 | 106.0423 | 0.75152 | 60.0279 | 0.7 | 105.9989 | 4.3628 | 59.9967 | 4.35 | 106.0154 | 0.75307 | 60.0014 | 0.7 | 106.0793 | 4.3533 | 59.977 | 4.35
106.0391 | 4.36 | 60.0442 | 4.35 | 106.0506 | 0.7515 | 60.0279 | 0.7 | 106.0072 | 4.3627 | 59.9967 | 4.35 | 106.0237 | 0.75307 | 60.0014 | 0.7 | 106.0876 | 4.3532 | 59.977 | 4.35
106.0474 | 4.36 | 60.0442 | 4.35 | 106.059 | 0.75147 | 60.0279 | 0.7 | 106.0155 | 4.3626 | 59.9967 | 4.35 | 106.032 | 0.75306 | 60.0013 | 0.7 | 106.0959 | 4.3532 | 59.977 | 4.35
106.0558 | 4.36 | 60.0442 | 4.35 | 106.0673 | 0.75144 | 60.0279 | 0.7 | 106.0238 | 4.3626 | 59.9966 | 4.35 | 106.0403 | 0.75306 | 60.0013 | 0.7 | 106.1042 | 4.3531 | 59.977 | 4.35
106.0641 | 4.36 | 60.0442 | 4.35 | 106.0756 | 0.75141 | 60.028 | 0.7 | 106.0322 | 4.3625 | 59.9966 | 4.35 | 106.0486 | 0.75306 | 60.0013 | 0.7 | 106.1125 | 4.3531 | 59.977 | 4.35
106.0724 | 4.36 | 60.0442 | 4.35 | 106.084 | 0.75138 | 60.028 | 0.7 | 106.0405 | 4.3625 | 59.9966 | 4.35 | 106.0571 | 0.75303 | 60.0013 | 0.7 | 106.1211 | 4.353 | 59.977 | 4.35
106.0807 | 4.36 | 60.0441 | 4.35 | 106.0923 | 0.75135 | 60.028 | 0.7 | 106.0488 | 4.3624 | 59.9966 | 4.35 | 106.0654 | 0.753 | 60.0012 | 0.7 | 106.1294 | 4.353 | 59.977 | 4.35
106.0891 | 4.36 | 60.0441 | 4.35 | 106.1006 | 0.75132 | 60.028 | 0.7 | 106.0573 | 4.3624 | 59.9965 | 4.35 | 106.0737 | 0.75297 | 60.0012 | 0.7 | 106.1377 | 4.3529 | 59.977 | 4.35
106.0974 | 4.36 | 60.0441 | 4.35 | 106.1089 | 0.75132 | 60.028 | 0.7 | 106.0656 | 4.3624 | 59.9965 | 4.35 | 106.082 | 0.75295 | 60.0012 | 0.7 | 106.146 | 4.3522 | 59.977 | 4.35
106.1057 | 4.36 | 60.0441 | 4.35 | 106.1172 | 0.75131 | 60.028 | 0.7 | 106.0739 | 4.3624 | 59.9965 | 4.35 | 106.0903 | 0.75292 | 60.0012 | 0.7 | 106.1543 | 4.3514 | 59.977 | 4.35
106.1141 | 4.36 | 60.0441 | 4.35 | 106.1256 | 0.75131 | 60.028 | 0.7 | 106.0822 | 4.3624 | 59.9965 | 4.35 | 106.0986 | 0.75289 | 60.0011 | 0.7 | 106.1626 | 4.3507 | 59.977 | 4.35
106.1224 | 4.36 | 60.0441 | 4.35 | 106.1339 | 0.7513 | 60.028 | 0.7 | 106.0906 | 4.3624 | 59.9964 | 4.35 | 106.1069 | 0.75279 | 60.0011 | 0.7 | 106.1709 | 4.3499 | 59.977 | 4.35
106.1307 | 4.36 | 60.0441 | 4.35 | 106.1422 | 0.7513 | 60.028 | 0.7 | 106.0989 | 4.3624 | 59.9964 | 4.35 | 106.1155 | 0.7527 | 60.0011 | 0.7 | 106.1794 | 4.3492 | 59.977 | 4.35
106.139 | 4.36 | 60.0441 | 4.35 | 106.1506 | 0.7513 | 60.028 | 0.7 | 106.1072 | 4.3624 | 59.9964 | 4.35 | 106.1238 | 0.7526 | 60.0011 | 0.7 | 106.1877 | 4.3485 | 59.977 | 4.35
106.1474 | 4.36 | 60.0441 | 4.35 | 106.1589 | 0.75131 | 60.028 | 0.7 | 106.1156 | 4.3624 | 59.9963 | 4.35 | 106.1321 | 0.75251 | 60.001 | 0.7 | 106.196 | 4.3478 | 59.977 | 4.35
106.1557 | 4.36 | 60.0441 | 4.35 | 106.1672 | 0.75131 | 60.028 | 0.7 | 106.1239 | 4.3624 | 59.9963 | 4.35 | 106.1404 | 0.75245 | 60.001 | 0.7 | 106.2043 | 4.347 | 59.977 | 4.35
106.164 | 4.36 | 60.0441 | 4.35 | 106.1756 | 0.75131 | 60.028 | 0.7 | 106.1322 | 4.3624 | 59.9963 | 4.35 | 106.1487 | 0.75238 | 60.001 | 0.7 | 106.2126 | 4.3462 | 59.977 | 4.35
106.1724 | 4.36 | 60.0441 | 4.35 | 106.1839 | 0.75131 | 60.028 | 0.7 | 106.1405 | 4.3624 | 59.9963 | 4.35 | 106.157 | 0.75233 | 60.001 | 0.7 | 106.2209 | 4.3454 | 59.977 | 4.35
106.1807 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.1922 | 0.75133 | 60.028 | 0.7 | 106.1489 | 4.3624 | 59.9963 | 4.35 | 106.1653 | 0.75228 | 60.0009 | 0.7 | 106.2292 | 4.3453 | 59.977 | 4.35
106.189 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.2005 | 0.75135 | 60.028 | 0.7 | 106.1572 | 4.3624 | 59.9962 | 4.35 | 106.1738 | 0.75223 | 60.0009 | 0.7 | 106.2378 | 4.3452 | 59.977 | 4.35
106.1973 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.2089 | 0.75136 | 60.028 | 0.7 | 106.1655 | 4.3624 | 59.9962 | 4.35 | 106.1821 | 0.75217 | 60.0009 | 0.7 | 106.2461 | 4.3451 | 59.977 | 4.35
106.2057 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.2172 | 0.75138 | 60.028 | 0.7 | 106.1738 | 4.3624 | 59.9962 | 4.35 | 106.1904 | 0.75217 | 60.0009 | 0.7 | 106.2544 | 4.345 | 59.977 | 4.35
106.214 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.2255 | 0.7514 | 60.028 | 0.7 | 106.1823 | 4.3624 | 59.9962 | 4.35 | 106.1987 | 0.75216 | 60.0008 | 0.7 | 106.2627 | 4.3449 | 59.977 | 4.35
106.2223 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.2339 | 0.75141 | 60.028 | 0.7 | 106.1906 | 4.3624 | 59.9961 | 4.35 | 106.207 | 0.75216 | 60.0008 | 0.7 | 106.271 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
106.2307 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.2422 | 0.75143 | 60.028 | 0.7 | 106.1989 | 4.3624 | 59.9961 | 4.35 | 106.2153 | 0.75216 | 60.0008 | 0.7 | 106.2793 | 4.3447 | 59.977 | 4.35
106.239 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.2505 | 0.75144 | 60.028 | 0.7 | 106.2073 | 4.3624 | 59.9961 | 4.35 | 106.2236 | 0.75215 | 60.0008 | 0.7 | 106.2876 | 4.3446 | 59.977 | 4.35
106.2473 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.2589 | 0.75146 | 60.028 | 0.7 | 106.2156 | 4.3624 | 59.9961 | 4.35 | 106.2322 | 0.75214 | 60.0007 | 0.7 | 106.2961 | 4.3445 | 59.977 | 4.35
106.2556 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.2672 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.2239 | 4.3624 | 59.996 | 4.35 | 106.2405 | 0.75212 | 60.0007 | 0.7 | 106.3044 | 4.3444 | 59.977 | 4.35
106.264 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.2755 | 0.75149 | 60.028 | 0.7 | 106.2322 | 4.3624 | 59.996 | 4.35 | 106.2488 | 0.7521 | 60.0007 | 0.7 | 106.3127 | 4.3443 | 59.977 | 4.35
106.2723 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.2838 | 0.75149 | 60.028 | 0.7 | 106.2406 | 4.3624 | 59.996 | 4.35 | 106.2571 | 0.75208 | 60.0007 | 0.7 | 106.321 | 4.3443 | 59.977 | 4.35
106.2806 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.2921 | 0.7515 | 60.028 | 0.7 | 106.2489 | 4.3624 | 59.996 | 4.35 | 106.2654 | 0.75206 | 60.0006 | 0.7 | 106.3293 | 4.3443 | 59.977 | 4.35
106.2889 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.3005 | 0.7515 | 60.028 | 0.7 | 106.2572 | 4.3624 | 59.9959 | 4.35 | 106.2737 | 0.75206 | 60.0006 | 0.7 | 106.3376 | 4.3443 | 59.977 | 4.35
106.2973 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.3088 | 0.7515 | 60.028 | 0.7 | 106.2655 | 4.3624 | 59.9959 | 4.35 | 106.282 | 0.75206 | 60.0006 | 0.7 | 106.3459 | 4.3443 | 59.977 | 4.35
106.3056 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.3171 | 0.7515 | 60.028 | 0.7 | 106.2739 | 4.3624 | 59.9959 | 4.35 | 106.2905 | 0.75205 | 60.0006 | 0.7 | 106.3545 | 4.3443 | 59.977 | 4.35
106.3139 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.3255 | 0.75149 | 60.028 | 0.7 | 106.2822 | 4.3624 | 59.9958 | 4.35 | 106.2988 | 0.75205 | 60.0005 | 0.7 | 106.3628 | 4.3443 | 59.977 | 4.35
106.3223 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.3338 | 0.75149 | 60.028 | 0.7 | 106.2905 | 4.3624 | 59.9958 | 4.35 | 106.3071 | 0.75207 | 60.0005 | 0.7 | 106.3711 | 4.3443 | 59.977 | 4.35
106.3306 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.3421 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.299 | 4.3624 | 59.9958 | 4.35 | 106.3154 | 0.75209 | 60.0005 | 0.7 | 106.3794 | 4.3443 | 59.977 | 4.35
106.3389 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.3505 | 0.75147 | 60.028 | 0.7 | 106.3073 | 4.3624 | 59.9958 | 4.35 | 106.3237 | 0.75211 | 60.0005 | 0.7 | 106.3877 | 4.3444 | 59.977 | 4.35
106.3472 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.3588 | 0.75147 | 60.028 | 0.7 | 106.3156 | 4.3623 | 59.9958 | 4.35 | 106.332 | 0.75213 | 60.0004 | 0.7 | 106.396 | 4.3444 | 59.977 | 4.35
106.3556 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.3671 | 0.75147 | 60.028 | 0.7 | 106.3239 | 4.3623 | 59.9957 | 4.35 | 106.3403 | 0.75216 | 60.0004 | 0.7 | 106.4043 | 4.3445 | 59.977 | 4.35
106.3639 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.3754 | 0.75146 | 60.028 | 0.7 | 106.3323 | 4.3622 | 59.9957 | 4.35 | 106.3489 | 0.75219 | 60.0004 | 0.7 | 106.4128 | 4.3446 | 59.977 | 4.35
106.3722 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.3838 | 0.75146 | 60.028 | 0.7 | 106.3406 | 4.3622 | 59.9957 | 4.35 | 106.3572 | 0.75222 | 60.0004 | 0.7 | 106.4211 | 4.3447 | 59.977 | 4.35
106.3806 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.3921 | 0.75147 | 60.028 | 0.7 | 106.3489 | 4.3621 | 59.9957 | 4.35 | 106.3655 | 0.75224 | 60.0003 | 0.7 | 106.4294 | 4.3447 | 59.977 | 4.35
106.3889 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.4004 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.3572 | 4.3621 | 59.9956 | 4.35 | 106.3738 | 0.75225 | 60.0003 | 0.7 | 106.4377 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
106.3972 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.4088 | 0.75149 | 60.028 | 0.7 | 106.3656 | 4.362 | 59.9956 | 4.35 | 106.3821 | 0.75226 | 60.0003 | 0.7 | 106.446 | 4.345 | 59.977 | 4.35
106.4055 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.4171 | 0.7515 | 60.028 | 0.7 | 106.3739 | 4.362 | 59.9956 | 4.35 | 106.3904 | 0.75224 | 60.0003 | 0.7 | 106.4543 | 4.3451 | 59.977 | 4.35
106.4139 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.4254 | 0.75151 | 60.028 | 0.7 | 106.3822 | 4.362 | 59.9956 | 4.35 | 106.3987 | 0.75222 | 60.0002 | 0.7 | 106.4629 | 4.3452 | 59.977 | 4.35
106.4222 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.4337 | 0.75152 | 60.028 | 0.7 | 106.3906 | 4.362 | 59.9955 | 4.35 | 106.4072 | 0.75222 | 60.0002 | 0.7 | 106.4712 | 4.3454 | 59.977 | 4.35
106.4305 | 4.36 | 60.044 | 4.35 | 106.4421 | 0.75152 | 60.028 | 0.7 | 106.3989 | 4.3619 | 59.9955 | 4.35 | 106.4155 | 0.75221 | 60.0002 | 0.7 | 106.4795 | 4.3455 | 59.977 | 4.35
106.4388 | 4.3601 | 60.044 | 4.35 | 106.4504 | 0.75152 | 60.028 | 0.7 | 106.4072 | 4.3619 | 59.9955 | 4.35 | 106.4238 | 0.75219 | 60.0002 | 0.7 | 106.4878 | 4.3456 | 59.977 | 4.35
106.4472 | 4.3601 | 60.044 | 4.35 | 106.4587 | 0.75152 | 60.028 | 0.7 | 106.4155 | 4.3619 | 59.9955 | 4.35 | 106.4321 | 0.75218 | 60.0001 | 0.7 | 106.4961 | 4.3456 | 59.977 | 4.35
106.4555 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 106.467 | 0.75152 | 60.028 | 0.7 | 106.424 | 4.3619 | 59.9954 | 4.35 | 106.4404 | 0.75216 | 60.0001 | 0.7 | 106.5044 | 4.3455 | 59.977 | 4.35
106.4638 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 106.4754 | 0.75152 | 60.028 | 0.7 | 106.4323 | 4.3619 | 59.9954 | 4.35 | 106.4487 | 0.75214 | 60.0001 | 0.7 | 106.5127 | 4.3454 | 59.977 | 4.35
106.4722 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 106.4837 | 0.75153 | 60.028 | 0.7 | 106.4406 | 4.3619 | 59.9954 | 4.35 | 106.457 | 0.75211 | 60.0001 | 0.7 | 106.5212 | 4.3454 | 59.977 | 4.35
106.4805 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 106.492 | 0.75154 | 60.028 | 0.7 | 106.4489 | 4.3619 | 59.9953 | 4.35 | 106.4653 | 0.75207 | 60 | 0.7 | 106.5295 | 4.3453 | 59.977 | 4.35
106.4888 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.5004 | 0.75154 | 60.028 | 0.7 | 106.4573 | 4.3619 | 59.9953 | 4.35 | 106.4739 | 0.75204 | 60 | 0.7 | 106.5378 | 4.3452 | 59.977 | 4.35
106.4971 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.5087 | 0.75154 | 60.028 | 0.7 | 106.4656 | 4.3619 | 59.9953 | 4.35 | 106.4822 | 0.75201 | 60 | 0.7 | 106.5461 | 4.3451 | 59.977 | 4.35
106.5055 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.517 | 0.75153 | 60.028 | 0.7 | 106.4739 | 4.3619 | 59.9953 | 4.35 | 106.4905 | 0.75194 | 60 | 0.7 | 106.5544 | 4.345 | 59.977 | 4.35
106.5138 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.5254 | 0.75153 | 60.028 | 0.7 | 106.4823 | 4.3619 | 59.9953 | 4.35 | 106.4988 | 0.75187 | 59.9999 | 0.7 | 106.5627 | 4.3449 | 59.977 | 4.35
106.5221 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.5337 | 0.75152 | 60.028 | 0.7 | 106.4906 | 4.3619 | 59.9952 | 4.35 | 106.5071 | 0.7518 | 59.9999 | 0.7 | 106.571 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
106.5304 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.542 | 0.75152 | 60.028 | 0.7 | 106.4989 | 4.3619 | 59.9952 | 4.35 | 106.5154 | 0.75174 | 59.9999 | 0.7 | 106.5796 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
106.5388 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.5504 | 0.75151 | 60.028 | 0.7 | 106.5072 | 4.3619 | 59.9952 | 4.35 | 106.5237 | 0.75166 | 59.9999 | 0.7 | 106.5879 | 4.3449 | 59.977 | 4.35
106.5471 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.5587 | 0.7515 | 60.028 | 0.7 | 106.5156 | 4.3619 | 59.9952 | 4.35 | 106.5322 | 0.75158 | 59.9998 | 0.7 | 106.5962 | 4.345 | 59.977 | 4.35
106.5554 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.567 | 0.75149 | 60.028 | 0.7 | 106.5239 | 4.3619 | 59.9951 | 4.35 | 106.5405 | 0.75154 | 59.9998 | 0.7 | 106.6045 | 4.3451 | 59.977 | 4.35
106.5638 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.5753 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.5322 | 4.3619 | 59.9951 | 4.35 | 106.5488 | 0.7515 | 59.9998 | 0.7 | 106.6128 | 4.3452 | 59.977 | 4.35
106.5721 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.5836 | 0.75147 | 60.028 | 0.7 | 106.5405 | 4.3619 | 59.9951 | 4.35 | 106.5571 | 0.75145 | 59.9998 | 0.7 | 106.6211 | 4.3453 | 59.977 | 4.35
106.5804 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.592 | 0.75147 | 60.028 | 0.7 | 106.549 | 4.3619 | 59.9951 | 4.35 | 106.5654 | 0.75141 | 59.9997 | 0.7 | 106.6294 | 4.3453 | 59.977 | 4.35
106.5887 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.6003 | 0.75147 | 60.028 | 0.7 | 106.5573 | 4.3619 | 59.995 | 4.35 | 106.5737 | 0.7514 | 59.9997 | 0.7 | 106.6379 | 4.3454 | 59.977 | 4.35
106.5971 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.6086 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.5656 | 4.3619 | 59.995 | 4.35 | 106.5823 | 0.75139 | 59.9997 | 0.7 | 106.6462 | 4.3454 | 59.977 | 4.35
106.6054 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.617 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.574 | 4.3619 | 59.995 | 4.35 | 106.5906 | 0.75137 | 59.9997 | 0.7 | 106.6545 | 4.3455 | 59.977 | 4.35
106.6137 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.6253 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.5823 | 4.3619 | 59.9949 | 4.35 | 106.5989 | 0.75136 | 59.9996 | 0.7 | 106.6628 | 4.3456 | 59.977 | 4.35
106.6221 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.6336 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.5906 | 4.3619 | 59.9949 | 4.35 | 106.6072 | 0.75136 | 59.9996 | 0.7 | 106.6711 | 4.3456 | 59.977 | 4.35
106.6304 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.642 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.5989 | 4.3619 | 59.9949 | 4.35 | 106.6155 | 0.75136 | 59.9996 | 0.7 | 106.6794 | 4.3457 | 59.977 | 4.35
106.6387 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.6503 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.6073 | 4.3619 | 59.9949 | 4.35 | 106.6238 | 0.75136 | 59.9996 | 0.7 | 106.6877 | 4.3458 | 59.977 | 4.35
106.647 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.6586 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.6156 | 4.3619 | 59.9949 | 4.35 | 106.6321 | 0.75136 | 59.9995 | 0.7 | 106.6963 | 4.3459 | 59.977 | 4.35
106.6554 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.6669 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.6239 | 4.3619 | 59.9948 | 4.35 | 106.6406 | 0.75136 | 59.9995 | 0.7 | 106.7046 | 4.346 | 59.977 | 4.35
106.6637 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.6753 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.6322 | 4.3619 | 59.9948 | 4.35 | 106.6489 | 0.75136 | 59.9995 | 0.7 | 106.7129 | 4.346 | 59.977 | 4.35
106.672 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.6836 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.6406 | 4.3619 | 59.9948 | 4.35 | 106.6572 | 0.7514 | 59.9995 | 0.7 | 106.7212 | 4.3461 | 59.977 | 4.35
106.6804 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.6919 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.6489 | 4.3619 | 59.9948 | 4.35 | 106.6655 | 0.75143 | 59.9994 | 0.7 | 106.7295 | 4.3463 | 59.977 | 4.35
106.6887 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.7003 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.6572 | 4.3619 | 59.9947 | 4.35 | 106.6738 | 0.75013 | 59.9994 | 0.7 | 106.7378 | 4.3465 | 59.977 | 4.35
106.697 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.7086 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.6656 | 4.3619 | 59.9947 | 4.35 | 106.6821 | 0.74884 | 59.9994 | 0.7 | 106.7463 | 4.3466 | 59.977 | 4.35
106.7053 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.7169 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.674 | 4.3619 | 59.9947 | 4.35 | 106.6904 | 0.74756 | 59.9994 | 0.7 | 106.7546 | 4.3466 | 59.977 | 4.35
106.7137 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.7253 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.6823 | 4.3619 | 59.9947 | 4.35 | 106.699 | 0.74627 | 59.9993 | 0.7 | 106.7629 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
106.722 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.7336 | 0.75148 | 60.028 | 0.7 | 106.6906 | 4.3619 | 59.9946 | 4.35 | 106.7073 | 0.74499 | 59.9993 | 0.7 | 106.7712 | 4.3468 | 59.977 | 4.35
106.7303 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.7419 | 0.75145 | 60.028 | 0.7 | 106.699 | 4.3619 | 59.9946 | 4.35 | 106.7156 | 0.74371 | 59.9993 | 0.7 | 106.7795 | 4.3469 | 59.977 | 4.35
106.7386 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.7502 | 0.75141 | 60.028 | 0.7 | 106.7073 | 4.3619 | 59.9946 | 4.35 | 106.7239 | 0.74243 | 59.9993 | 0.7 | 106.7878 | 4.347 | 59.977 | 4.35
106.747 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.7585 | 0.75138 | 60.028 | 0.7 | 106.7156 | 4.3619 | 59.9946 | 4.35 | 106.7322 | 0.74115 | 59.9992 | 0.7 | 106.7961 | 4.3471 | 59.977 | 4.35
106.7553 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.7669 | 0.75135 | 60.028 | 0.7 | 106.7239 | 4.3619 | 59.9945 | 4.35 | 106.7405 | 0.73983 | 59.9992 | 0.7 | 106.8047 | 4.3472 | 59.977 | 4.35
106.7636 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.7752 | 0.75131 | 60.028 | 0.7 | 106.7323 | 4.3619 | 59.9945 | 4.35 | 106.749 | 0.73852 | 59.9992 | 0.7 | 106.813 | 4.3472 | 59.977 | 4.35
106.772 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.7835 | 0.75128 | 60.028 | 0.7 | 106.7406 | 4.3619 | 59.9945 | 4.35 | 106.7573 | 0.73853 | 59.9992 | 0.7 | 106.8213 | 4.3473 | 59.977 | 4.35
106.7803 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.7919 | 0.75124 | 60.028 | 0.7 | 106.7489 | 4.3619 | 59.9944 | 4.35 | 106.7656 | 0.73855 | 59.9991 | 0.7 | 106.8296 | 4.3473 | 59.977 | 4.35
106.7886 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.8002 | 0.75121 | 60.028 | 0.7 | 106.7573 | 4.3619 | 59.9944 | 4.35 | 106.7739 | 0.73855 | 59.9991 | 0.7 | 106.8379 | 4.3473 | 59.977 | 4.35
106.7969 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.8085 | 0.75118 | 60.028 | 0.7 | 106.7656 | 4.3619 | 59.9944 | 4.35 | 106.7822 | 0.73855 | 59.9991 | 0.7 | 106.8462 | 4.3473 | 59.977 | 4.35
106.8053 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.8169 | 0.75114 | 60.028 | 0.7 | 106.7739 | 4.3619 | 59.9944 | 4.35 | 106.7905 | 0.73855 | 59.9991 | 0.7 | 106.8545 | 4.3473 | 59.977 | 4.35
106.8136 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.8252 | 0.75114 | 60.028 | 0.7 | 106.7822 | 4.3619 | 59.9944 | 4.35 | 106.7988 | 0.73855 | 59.999 | 0.7 | 106.863 | 4.3473 | 59.977 | 4.35
106.8219 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.8335 | 0.75114 | 60.028 | 0.7 | 106.7906 | 4.3618 | 59.9943 | 4.35 | 106.8074 | 0.73855 | 59.999 | 0.7 | 106.8713 | 4.3473 | 59.977 | 4.35
106.8302 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 106.8418 | 0.75114 | 60.028 | 0.7 | 106.799 | 4.3618 | 59.9943 | 4.35 | 106.8157 | 0.73855 | 59.996 | 0.7 | 106.8796 | 4.3472 | 59.977 | 4.35
106.8386 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 106.8502 | 0.75114 | 60.028 | 0.7 | 106.8073 | 4.3617 | 59.9943 | 4.35 | 106.824 | 0.73855 | 59.996 | 0.7 | 106.8879 | 4.3472 | 59.977 | 4.35
106.8469 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 106.8585 | 0.75114 | 60.028 | 0.7 | 106.8156 | 4.3617 | 59.9943 | 4.35 | 106.8323 | 0.73855 | 59.996 | 0.7 | 106.8962 | 4.3471 | 59.977 | 4.35
106.8552 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 106.8668 | 0.75114 | 60.028 | 0.7 | 106.824 | 4.3617 | 59.9942 | 4.35 | 106.8406 | 0.73855 | 59.9959 | 0.7 | 106.9045 | 4.347 | 59.977 | 4.35
106.8636 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 106.8752 | 0.75114 | 60.028 | 0.7 | 106.8323 | 4.3616 | 59.9942 | 4.35 | 106.8489 | 0.73855 | 59.9959 | 0.7 | 106.9131 | 4.347 | 59.977 | 4.35
106.8719 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 106.8835 | 0.75114 | 60.028 | 0.7 | 106.8406 | 4.3616 | 59.9942 | 4.35 | 106.8574 | 0.73856 | 59.9959 | 0.7 | 106.9214 | 4.3469 | 59.977 | 4.35
106.8802 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.8918 | 0.75112 | 60.028 | 0.7 | 106.849 | 4.3615 | 59.9942 | 4.35 | 106.8657 | 0.73858 | 59.9959 | 0.7 | 106.9297 | 4.3469 | 59.977 | 4.35
106.8885 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.9001 | 0.75109 | 60.028 | 0.7 | 106.8573 | 4.3615 | 59.9941 | 4.35 | 106.874 | 0.73859 | 59.9959 | 0.7 | 106.938 | 4.3468 | 59.977 | 4.35
106.8969 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 106.9085 | 0.75107 | 60.028 | 0.7 | 106.8656 | 4.3615 | 59.9941 | 4.35 | 106.8823 | 0.7386 | 59.9959 | 0.7 | 106.9463 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
106.9052 | 4.3604 | 60.044 | 4.35 | 106.9168 | 0.75104 | 60.028 | 0.7 | 106.8739 | 4.3615 | 59.9941 | 4.35 | 106.8906 | 0.73862 | 59.9958 | 0.7 | 106.9546 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
106.9135 | 4.3604 | 60.044 | 4.35 | 106.9251 | 0.75101 | 60.028 | 0.7 | 106.8823 | 4.3615 | 59.994 | 4.35 | 106.8989 | 0.73863 | 59.9958 | 0.7 | 106.9629 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
106.9219 | 4.3604 | 60.044 | 4.35 | 106.9334 | 0.75098 | 60.028 | 0.7 | 106.8906 | 4.3614 | 59.994 | 4.35 | 106.9072 | 0.73864 | 59.9958 | 0.7 | 106.9714 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
106.9302 | 4.3605 | 60.044 | 4.35 | 106.9418 | 0.75096 | 60.028 | 0.7 | 106.8989 | 4.3614 | 59.994 | 4.35 | 106.9158 | 0.73866 | 59.9958 | 0.7 | 106.9797 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
106.9385 | 4.3605 | 60.044 | 4.35 | 106.9501 | 0.75093 | 60.028 | 0.7 | 106.9072 | 4.3614 | 59.995 | 4.35 | 106.9241 | 0.73867 | 59.9958 | 0.7 | 106.988 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
106.9468 | 4.3605 | 60.044 | 4.35 | 106.9584 | 0.7509 | 60.028 | 0.7 | 106.9156 | 4.3614 | 59.995 | 4.35 | 106.9324 | 0.73868 | 59.9958 | 0.7 | 106.9963 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
106.9552 | 4.3604 | 60.044 | 4.35 | 106.9668 | 0.75087 | 60.028 | 0.7 | 106.924 | 4.3614 | 59.995 | 4.35 | 106.9407 | 0.73868 | 59.9957 | 0.7 | 107.0046 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
106.9635 | 4.3604 | 60.044 | 4.35 | 106.9751 | 0.75087 | 60.028 | 0.7 | 106.9323 | 4.3614 | 59.995 | 4.35 | 106.949 | 0.73868 | 59.9957 | 0.7 | 107.0129 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
106.9718 | 4.3604 | 60.044 | 4.35 | 106.9834 | 0.75086 | 60.028 | 0.7 | 106.9407 | 4.3614 | 59.995 | 4.35 | 106.9573 | 0.73868 | 59.9957 | 0.7 | 107.0212 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
106.9801 | 4.3604 | 60.044 | 4.35 | 106.9918 | 0.75086 | 60.028 | 0.7 | 106.949 | 4.3615 | 59.9949 | 4.35 | 106.9658 | 0.73868 | 59.9957 | 0.7 | 107.0298 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
106.9885 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.0001 | 0.75086 | 60.028 | 0.7 | 106.9573 | 4.3615 | 59.9949 | 4.35 | 106.9741 | 0.73868 | 59.9957 | 0.7 | 107.0381 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
106.9968 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.0084 | 0.75087 | 60.028 | 0.7 | 106.9656 | 4.3616 | 59.9949 | 4.35 | 106.9824 | 0.73868 | 59.9957 | 0.7 | 107.0464 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
107.0051 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.0168 | 0.75087 | 60.028 | 0.7 | 106.974 | 4.3617 | 59.9949 | 4.35 | 106.9907 | 0.73868 | 59.9956 | 0.7 | 107.0547 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
107.0135 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.0251 | 0.75088 | 60.028 | 0.7 | 106.9823 | 4.3618 | 59.9949 | 4.35 | 106.999 | 0.73868 | 59.9956 | 0.7 | 107.063 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
107.0218 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.0334 | 0.7509 | 60.028 | 0.7 | 106.9906 | 4.3618 | 59.9949 | 4.35 | 107.0073 | 0.73868 | 59.9956 | 0.7 | 107.0713 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
107.0301 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.0417 | 0.75092 | 60.028 | 0.7 | 106.9989 | 4.3618 | 59.9949 | 4.35 | 107.0156 | 0.73868 | 59.9956 | 0.7 | 107.0796 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
107.0384 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.05 | 0.75093 | 60.028 | 0.7 | 107.0073 | 4.3619 | 59.9949 | 4.35 | 107.0242 | 0.73868 | 59.9956 | 0.7 | 107.0881 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
107.0468 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.0584 | 0.75095 | 60.028 | 0.7 | 107.0156 | 4.3619 | 59.9949 | 4.35 | 107.0325 | 0.73868 | 59.9956 | 0.7 | 107.0964 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
107.0551 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.0667 | 0.75096 | 60.028 | 0.7 | 107.0239 | 4.3619 | 59.9949 | 4.35 | 107.0408 | 0.73868 | 59.9955 | 0.7 | 107.1047 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
107.0634 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.075 | 0.75097 | 60.028 | 0.7 | 107.0323 | 4.3619 | 59.9949 | 4.35 | 107.0491 | 0.73868 | 59.9955 | 0.7 | 107.113 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
107.0718 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.0834 | 0.75099 | 60.028 | 0.7 | 107.0406 | 4.3618 | 59.9949 | 4.35 | 107.0574 | 0.73868 | 59.9955 | 0.7 | 107.1213 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
107.0801 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.0917 | 0.75099 | 60.028 | 0.7 | 107.049 | 4.3618 | 59.9949 | 4.35 | 107.0657 | 0.73868 | 59.9955 | 0.7 | 107.1296 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
107.0884 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.1 | 0.75099 | 60.028 | 0.7 | 107.0573 | 4.3617 | 59.9948 | 4.35 | 107.074 | 0.73868 | 59.9955 | 0.7 | 107.1382 | 4.3467 | 59.977 | 4.35
107.0967 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.1084 | 0.75098 | 60.028 | 0.7 | 107.0657 | 4.3615 | 59.9948 | 4.35 | 107.0825 | 0.73868 | 59.9955 | 0.7 | 107.1465 | 4.3465 | 59.977 | 4.35
107.1051 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.1167 | 0.75097 | 60.028 | 0.7 | 107.074 | 4.3614 | 59.9948 | 4.35 | 107.0908 | 0.73868 | 59.9954 | 0.7 | 107.1548 | 4.3463 | 59.977 | 4.35
107.1134 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.125 | 0.75096 | 60.029 | 0.7 | 107.0823 | 4.3613 | 59.9948 | 4.35 | 107.0991 | 0.73868 | 59.9954 | 0.7 | 107.1631 | 4.3461 | 59.977 | 4.35
107.1217 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.1333 | 0.75094 | 60.029 | 0.7 | 107.0906 | 4.3612 | 59.9948 | 4.35 | 107.1074 | 0.73868 | 59.9954 | 0.7 | 107.1714 | 4.3459 | 59.977 | 4.35
107.1301 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.1417 | 0.75094 | 60.029 | 0.7 | 107.099 | 4.3611 | 59.9948 | 4.35 | 107.1157 | 0.73868 | 59.9954 | 0.7 | 107.1797 | 4.3457 | 59.977 | 4.35
107.1384 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.15 | 0.75093 | 60.029 | 0.7 | 107.1073 | 4.361 | 59.9948 | 4.35 | 107.124 | 0.73868 | 59.9954 | 0.7 | 107.188 | 4.3456 | 59.977 | 4.35
107.1467 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.1583 | 0.75092 | 60.029 | 0.7 | 107.1156 | 4.361 | 59.9948 | 4.35 | 107.1326 | 0.73868 | 59.9954 | 0.7 | 107.1965 | 4.3454 | 59.977 | 4.35
107.155 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.1667 | 0.75092 | 60.029 | 0.7 | 107.124 | 4.3609 | 59.9948 | 4.35 | 107.1409 | 0.73871 | 59.9953 | 0.7 | 107.2048 | 4.3452 | 59.977 | 4.35
107.1634 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.175 | 0.75091 | 60.029 | 0.7 | 107.1323 | 4.3608 | 59.9948 | 4.35 | 107.1492 | 0.73874 | 59.9953 | 0.7 | 107.2131 | 4.345 | 59.977 | 4.35
107.1717 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.1833 | 0.7509 | 60.029 | 0.7 | 107.1406 | 4.3609 | 59.9948 | 4.35 | 107.1575 | 0.73877 | 59.9953 | 0.7 | 107.2214 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
107.18 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.1917 | 0.75091 | 60.029 | 0.7 | 107.1489 | 4.361 | 59.9948 | 4.35 | 107.1658 | 0.7388 | 59.9953 | 0.7 | 107.2297 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
107.1883 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.2 | 0.75091 | 60.029 | 0.7 | 107.1573 | 4.3611 | 59.9947 | 4.35 | 107.1741 | 0.73883 | 59.9953 | 0.7 | 107.238 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
107.1967 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.2083 | 0.75091 | 60.029 | 0.7 | 107.1656 | 4.3612 | 59.9947 | 4.35 | 107.1824 | 0.73886 | 59.9953 | 0.7 | 107.2463 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
107.205 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.2166 | 0.75091 | 60.029 | 0.7 | 107.174 | 4.3614 | 59.9947 | 4.35 | 107.1909 | 0.73889 | 59.9952 | 0.7 | 107.2549 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
107.2133 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.2249 | 0.7509 | 60.029 | 0.7 | 107.1823 | 4.3615 | 59.9947 | 4.35 | 107.1992 | 0.73892 | 59.9952 | 0.7 | 107.2632 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
107.2217 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.2333 | 0.75089 | 60.029 | 0.7 | 107.1907 | 4.3615 | 59.9947 | 4.35 | 107.2075 | 0.73895 | 59.9952 | 0.7 | 107.2715 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
107.23 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.2416 | 0.75088 | 60.029 | 0.7 | 107.199 | 4.3616 | 59.9947 | 4.35 | 107.2158 | 0.73898 | 59.9952 | 0.7 | 107.2798 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
107.2383 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.2499 | 0.75086 | 60.029 | 0.7 | 107.2073 | 4.3617 | 59.9947 | 4.35 | 107.2241 | 0.73898 | 59.9952 | 0.7 | 107.2881 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
107.2466 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.2583 | 0.75086 | 60.029 | 0.7 | 107.2157 | 4.3618 | 59.9947 | 4.35 | 107.2324 | 0.73897 | 59.9952 | 0.7 | 107.2964 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
107.255 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.2666 | 0.75085 | 60.029 | 0.7 | 107.224 | 4.3617 | 59.9947 | 4.35 | 107.241 | 0.73897 | 59.9951 | 0.7 | 107.3049 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
107.2633 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.2749 | 0.75085 | 60.029 | 0.7 | 107.2323 | 4.3617 | 59.9947 | 4.35 | 107.2493 | 0.73897 | 59.9951 | 0.7 | 107.3132 | 4.3447 | 59.977 | 4.35
107.2716 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.2833 | 0.75084 | 60.029 | 0.7 | 107.2406 | 4.3616 | 59.9947 | 4.35 | 107.2576 | 0.73897 | 59.9951 | 0.7 | 107.3215 | 4.3446 | 59.977 | 4.35
107.2799 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.2916 | 0.75084 | 60.029 | 0.7 | 107.249 | 4.3616 | 59.9947 | 4.35 | 107.2659 | 0.73897 | 59.9951 | 0.7 | 107.3298 | 4.3446 | 59.977 | 4.35
107.2883 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.2999 | 0.75084 | 60.029 | 0.7 | 107.2573 | 4.3607 | 59.9946 | 4.35 | 107.2742 | 0.73896 | 59.9951 | 0.7 | 107.3381 | 4.3445 | 59.977 | 4.35
107.2966 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.3082 | 0.75045 | 60.029 | 0.7 | 107.2656 | 4.3599 | 59.9946 | 4.35 | 107.2825 | 0.73896 | 59.9951 | 0.7 | 107.3464 | 4.3444 | 59.977 | 4.35
107.3049 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.3166 | 0.75007 | 60.029 | 0.7 | 107.2739 | 4.3591 | 59.9946 | 4.35 | 107.2908 | 0.73896 | 59.995 | 0.7 | 107.3547 | 4.3443 | 59.977 | 4.35
107.3133 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.3249 | 0.74969 | 60.029 | 0.7 | 107.2823 | 4.3583 | 59.9946 | 4.35 | 107.2993 | 0.73896 | 59.995 | 0.7 | 107.3633 | 4.3442 | 59.977 | 4.35
107.3216 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.3332 | 0.74931 | 60.029 | 0.7 | 107.2906 | 4.3574 | 59.9946 | 4.35 | 107.3076 | 0.73894 | 59.995 | 0.7 | 107.3716 | 4.3442 | 59.977 | 4.35
107.3299 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.3416 | 0.74894 | 60.029 | 0.7 | 107.299 | 4.3566 | 59.9946 | 4.35 | 107.3159 | 0.73892 | 59.995 | 0.7 | 107.3799 | 4.3441 | 59.977 | 4.35
107.3382 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.3499 | 0.74857 | 60.029 | 0.7 | 107.3074 | 4.3558 | 59.9946 | 4.35 | 107.3242 | 0.73891 | 59.995 | 0.7 | 107.3882 | 4.344 | 59.977 | 4.35
107.3466 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.3582 | 0.74818 | 60.029 | 0.7 | 107.3157 | 4.355 | 59.9946 | 4.35 | 107.3325 | 0.73889 | 59.995 | 0.7 | 107.3965 | 4.344 | 59.977 | 4.35
107.3549 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.3665 | 0.7478 | 60.029 | 0.7 | 107.324 | 4.3542 | 59.9946 | 4.35 | 107.3408 | 0.73887 | 59.9949 | 0.7 | 107.4048 | 4.344 | 59.977 | 4.35
107.3632 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.3749 | 0.74741 | 60.029 | 0.7 | 107.3323 | 4.3535 | 59.9946 | 4.35 | 107.3494 | 0.73885 | 59.9949 | 0.7 | 107.4131 | 4.344 | 59.977 | 4.35
107.3716 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.3832 | 0.74702 | 60.029 | 0.7 | 107.3407 | 4.3534 | 59.9946 | 4.35 | 107.3577 | 0.73883 | 59.9949 | 0.7 | 107.4216 | 4.3441 | 59.977 | 4.35
107.3799 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.3915 | 0.74701 | 60.029 | 0.7 | 107.349 | 4.3534 | 59.9945 | 4.35 | 107.366 | 0.73881 | 59.9949 | 0.7 | 107.4299 | 4.3441 | 59.977 | 4.35
107.3882 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.3998 | 0.74701 | 60.029 | 0.7 | 107.3573 | 4.3534 | 59.9945 | 4.35 | 107.3743 | 0.73879 | 59.9949 | 0.7 | 107.4382 | 4.3442 | 59.977 | 4.35
107.3965 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.4082 | 0.74701 | 60.029 | 0.7 | 107.3657 | 4.3534 | 59.9945 | 4.35 | 107.3826 | 0.73878 | 59.9949 | 0.7 | 107.4465 | 4.3442 | 59.977 | 4.35
107.4049 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.4165 | 0.747 | 60.029 | 0.7 | 107.374 | 4.3535 | 59.9945 | 4.35 | 107.3909 | 0.73878 | 59.9948 | 0.7 | 107.4548 | 4.3443 | 59.977 | 4.35
107.4132 | 4.3604 | 60.044 | 4.35 | 107.4248 | 0.74699 | 60.029 | 0.7 | 107.3823 | 4.3535 | 59.9945 | 4.35 | 107.3992 | 0.73878 | 59.9948 | 0.7 | 107.4631 | 4.3443 | 59.977 | 4.35
107.4215 | 4.3604 | 60.044 | 4.35 | 107.4332 | 0.74698 | 60.029 | 0.7 | 107.3906 | 4.3535 | 59.9945 | 4.35 | 107.4077 | 0.73878 | 59.9948 | 0.7 | 107.4717 | 4.3443 | 59.977 | 4.35
107.4298 | 4.3605 | 60.044 | 4.35 | 107.4415 | 0.74697 | 60.029 | 0.7 | 107.399 | 4.3535 | 59.9945 | 4.35 | 107.416 | 0.73878 | 59.9948 | 0.7 | 107.48 | 4.3444 | 59.977 | 4.35
107.4382 | 4.3605 | 60.044 | 4.35 | 107.4498 | 0.74697 | 60.029 | 0.7 | 107.4073 | 4.3536 | 59.9945 | 4.35 | 107.4243 | 0.73877 | 59.9948 | 0.7 | 107.4883 | 4.3444 | 59.977 | 4.35
107.4465 | 4.3606 | 60.044 | 4.35 | 107.4582 | 0.74697 | 60.029 | 0.7 | 107.4156 | 4.3537 | 59.9945 | 4.35 | 107.4326 | 0.73876 | 59.9948 | 0.7 | 107.4966 | 4.3445 | 59.977 | 4.35
107.4548 | 4.3607 | 60.044 | 4.35 | 107.4665 | 0.74697 | 60.029 | 0.7 | 107.424 | 4.3537 | 59.9945 | 4.35 | 107.4409 | 0.73874 | 59.9947 | 0.7 | 107.5049 | 4.3445 | 59.977 | 4.35
107.4632 | 4.3607 | 60.044 | 4.35 | 107.4748 | 0.74698 | 60.029 | 0.7 | 107.4324 | 4.3538 | 59.9945 | 4.35 | 107.4492 | 0.73872 | 59.9947 | 0.7 | 107.5132 | 4.3446 | 59.977 | 4.35
107.4715 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.4831 | 0.74698 | 60.029 | 0.7 | 107.4407 | 4.3538 | 59.9945 | 4.35 | 107.4578 | 0.7387 | 59.9947 | 0.7 | 107.5215 | 4.3446 | 59.977 | 4.35
107.4798 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.4915 | 0.74698 | 60.029 | 0.7 | 107.449 | 4.3539 | 59.9944 | 4.35 | 107.4661 | 0.73868 | 59.9947 | 0.7 | 107.53 | 4.3447 | 59.977 | 4.35
107.4881 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.4998 | 0.74698 | 60.029 | 0.7 | 107.4574 | 4.3539 | 59.9944 | 4.35 | 107.4744 | 0.73866 | 59.9947 | 0.7 | 107.5383 | 4.3448 | 59.977 | 4.35
107.4965 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.5081 | 0.74697 | 60.029 | 0.7 | 107.4657 | 4.3539 | 59.9944 | 4.35 | 107.4827 | 0.73864 | 59.9947 | 0.7 | 107.5466 | 4.3449 | 59.976 | 4.35
107.5048 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.5164 | 0.74696 | 60.029 | 0.7 | 107.474 | 4.3539 | 59.9944 | 4.35 | 107.491 | 0.73862 | 59.9946 | 0.7 | 107.5549 | 4.3449 | 59.976 | 4.35
107.5131 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.5248 | 0.74695 | 60.029 | 0.7 | 107.4823 | 4.3539 | 59.9944 | 4.35 | 107.4993 | 0.7386 | 59.9946 | 0.7 | 107.5632 | 4.345 | 59.976 | 4.35
107.5215 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.5331 | 0.74693 | 60.029 | 0.7 | 107.4907 | 4.3539 | 59.9944 | 4.35 | 107.5076 | 0.73862 | 59.9946 | 0.7 | 107.5715 | 4.3451 | 59.976 | 4.35
107.5298 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.5414 | 0.74692 | 60.029 | 0.7 | 107.499 | 4.3538 | 59.9944 | 4.35 | 107.5161 | 0.73864 | 59.9946 | 0.7 | 107.5798 | 4.3451 | 59.976 | 4.35
107.5381 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.5498 | 0.7469 | 60.029 | 0.7 | 107.5073 | 4.3538 | 59.9944 | 4.35 | 107.5244 | 0.73868 | 59.9946 | 0.7 | 107.5884 | 4.3452 | 59.976 | 4.35
107.5464 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.5581 | 0.74689 | 60.029 | 0.7 | 107.5156 | 4.3538 | 59.9944 | 4.35 | 107.5327 | 0.73873 | 59.9946 | 0.7 | 107.5967 | 4.3452 | 59.976 | 4.35
107.5548 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.5664 | 0.74687 | 60.029 | 0.7 | 107.524 | 4.3538 | 59.9944 | 4.35 | 107.541 | 0.73877 | 59.9945 | 0.7 | 107.605 | 4.3452 | 59.976 | 4.35
107.5631 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.5747 | 0.74683 | 60.029 | 0.7 | 107.5323 | 4.3539 | 59.9944 | 4.35 | 107.5493 | 0.73882 | 59.9945 | 0.7 | 107.6133 | 4.3452 | 59.976 | 4.35
107.5714 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.5831 | 0.74679 | 60.029 | 0.7 | 107.5406 | 4.3539 | 59.9944 | 4.35 | 107.5576 | 0.73886 | 59.9945 | 0.7 | 107.6216 | 4.3452 | 59.976 | 4.35
107.5798 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.5914 | 0.74676 | 60.029 | 0.7 | 107.5491 | 4.3539 | 59.9944 | 4.35 | 107.5662 | 0.7389 | 59.9945 | 0.7 | 107.6299 | 4.345 | 59.976 | 4.35
107.5881 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 107.5997 | 0.74673 | 60.029 | 0.7 | 107.5574 | 4.3539 | 59.9943 | 4.35 | 107.5745 | 0.73895 | 59.9945 | 0.7 | 107.6384 | 4.3449 | 59.976 | 4.35
107.5964 | 4.3607 | 60.044 | 4.35 | 107.6081 | 0.7467 | 60.029 | 0.7 | 107.5657 | 4.3539 | 59.9943 | 4.35 | 107.5828 | 0.73899 | 59.9945 | 0.7 | 107.6467 | 4.3447 | 59.976 | 4.35
107.6047 | 4.3607 | 60.044 | 4.35 | 107.6164 | 0.74667 | 60.029 | 0.7 | 107.574 | 4.3539 | 59.9943 | 4.35 | 107.5911 | 0.73904 | 59.9944 | 0.7 | 107.655 | 4.3446 | 59.976 | 4.35
107.6131 | 4.3606 | 60.044 | 4.35 | 107.6247 | 0.73119 | 60.029 | 0.7 | 107.5824 | 4.3539 | 59.9943 | 4.35 | 107.5994 | 0.73909 | 59.9944 | 0.7 | 107.6633 | 4.3443 | 59.976 | 4.35
107.6214 | 4.3605 | 60.044 | 4.35 | 107.6331 | 0.71571 | 60.029 | 0.7 | 107.5907 | 4.3539 | 59.9943 | 4.35 | 107.6077 | 0.73912 | 59.9944 | 0.7 | 107.6716 | 4.344 | 59.976 | 4.35
107.6297 | 4.3605 | 60.044 | 4.35 | 107.6414 | 0.70023 | 60.029 | 0.7 | 107.599 | 4.3539 | 59.9943 | 4.35 | 107.616 | 0.73915 | 59.9944 | 0.7 | 107.6799 | 4.3435 | 59.976 | 4.35
107.638 | 4.3604 | 60.044 | 4.35 | 107.6497 | 0.68476 | 60.029 | 0.7 | 107.6073 | 4.3538 | 59.9943 | 4.35 | 107.6245 | 0.73918 | 59.9944 | 0.7 | 107.6882 | 4.3429 | 59.976 | 4.35
107.6464 | 4.3604 | 60.044 | 4.35 | 107.6581 | 0.66933 | 60.029 | 0.7 | 107.6157 | 4.3538 | 59.9943 | 4.35 | 107.6328 | 0.73921 | 59.9944 | 0.7 | 107.6968 | 4.3424 | 59.976 | 4.35
107.6547 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.6664 | 0.65389 | 60.029 | 0.7 | 107.624 | 4.3548 | 59.9943 | 4.35 | 107.6411 | 0.73924 | 59.9943 | 0.7 | 107.7051 | 4.3418 | 59.976 | 4.35
107.663 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.6747 | 0.63844 | 60.029 | 0.7 | 107.6323 | 4.3558 | 59.9943 | 4.35 | 107.6494 | 0.73927 | 59.9943 | 0.7 | 107.7134 | 4.3414 | 59.976 | 4.35
107.6713 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.683 | 0.62299 | 60.029 | 0.7 | 107.6407 | 4.3569 | 59.9943 | 4.35 | 107.6577 | 0.7393 | 59.9943 | 0.7 | 107.7217 | 4.341 | 59.976 | 4.35
107.6797 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.6913 | 0.60754 | 60.029 | 0.7 | 107.649 | 4.3579 | 59.9943 | 4.35 | 107.666 | 0.73933 | 59.9943 | 0.7 | 107.73 | 4.3405 | 59.976 | 4.35
107.688 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.6997 | 0.59209 | 60.029 | 0.7 | 107.6573 | 4.3589 | 59.9942 | 4.35 | 107.6743 | 0.73932 | 59.9943 | 0.7 | 107.7383 | 4.3401 | 59.976 | 4.35
107.6963 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.708 | 0.60096 | 60.029 | 0.7 | 107.6656 | 4.3599 | 59.9942 | 4.35 | 107.6829 | 0.7393 | 59.9943 | 0.7 | 107.7466 | 4.3397 | 59.976 | 4.35
107.7047 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.7163 | 0.60983 | 60.029 | 0.7 | 107.6741 | 4.3611 | 59.9942 | 4.35 | 107.6912 | 0.73929 | 59.9942 | 0.7 | 107.7551 | 4.3393 | 59.976 | 4.35
107.713 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.7247 | 0.61871 | 60.029 | 0.7 | 107.6824 | 4.3622 | 59.9942 | 4.35 | 107.6995 | 0.73927 | 59.9942 | 0.7 | 107.7634 | 4.3393 | 59.976 | 4.35
107.7213 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.733 | 0.62759 | 60.029 | 0.7 | 107.6907 | 4.3634 | 59.9942 | 4.35 | 107.7078 | 0.73926 | 59.9942 | 0.7 | 107.7717 | 4.3392 | 59.976 | 4.35
107.7296 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.7413 | 0.64076 | 60.029 | 0.7 | 107.699 | 4.3645 | 59.9942 | 4.35 | 107.7161 | 0.73925 | 59.9942 | 0.7 | 107.78 | 4.3392 | 59.976 | 4.35
107.738 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.7497 | 0.65392 | 60.029 | 0.7 | 107.7074 | 4.3646 | 59.9942 | 4.35 | 107.7244 | 0.73924 | 59.9942 | 0.7 | 107.7883 | 4.3392 | 59.976 | 4.35
107.7463 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.758 | 0.6671 | 60.029 | 0.7 | 107.7157 | 4.3647 | 59.9942 | 4.35 | 107.7327 | 0.73922 | 59.9942 | 0.7 | 107.7966 | 4.3392 | 59.976 | 4.35
107.7546 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.7663 | 0.68029 | 60.029 | 0.7 | 107.724 | 4.3648 | 59.9942 | 4.35 | 107.7412 | 0.73921 | 59.9941 | 0.7 | 107.8052 | 4.3391 | 59.976 | 4.35
107.763 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.7746 | 0.69349 | 60.029 | 0.7 | 107.7324 | 4.3649 | 59.9942 | 4.35 | 107.7495 | 0.7392 | 59.9941 | 0.7 | 107.8135 | 4.3392 | 59.976 | 4.35
107.7713 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.783 | 0.70669 | 60.029 | 0.7 | 107.7407 | 4.3651 | 59.9942 | 4.35 | 107.7578 | 0.7392 | 59.9941 | 0.7 | 107.8218 | 4.3392 | 59.976 | 4.35
107.7796 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.7913 | 0.71101 | 60.029 | 0.7 | 107.749 | 4.3652 | 59.9942 | 4.35 | 107.7661 | 0.7392 | 59.9941 | 0.7 | 107.8301 | 4.3401 | 59.976 | 4.35
107.7879 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.7996 | 0.71533 | 60.029 | 0.7 | 107.7573 | 4.3642 | 59.9941 | 4.35 | 107.7744 | 0.7392 | 59.9941 | 0.7 | 107.8384 | 4.341 | 59.976 | 4.35
107.7963 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.808 | 0.71964 | 60.029 | 0.7 | 107.7657 | 4.3632 | 59.9941 | 4.35 | 107.7827 | 0.7392 | 59.9941 | 0.7 | 107.8467 | 4.3419 | 59.976 | 4.35
107.8046 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.8163 | 0.72395 | 60.029 | 0.7 | 107.774 | 4.3622 | 59.9941 | 4.35 | 107.7913 | 0.7392 | 59.994 | 0.7 | 107.855 | 4.3428 | 59.976 | 4.35
107.8129 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.8246 | 0.72396 | 60.029 | 0.7 | 107.7823 | 4.3612 | 59.9941 | 4.35 | 107.7996 | 0.7392 | 59.994 | 0.7 | 107.8635 | 4.3439 | 59.976 | 4.35
107.8213 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.8329 | 0.72398 | 60.029 | 0.7 | 107.7906 | 4.3601 | 59.9941 | 4.35 | 107.8079 | 0.7392 | 59.994 | 0.7 | 107.8718 | 4.345 | 59.976 | 4.35
107.8296 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.8413 | 0.72399 | 60.029 | 0.7 | 107.7991 | 4.3591 | 59.9941 | 4.35 | 107.8162 | 0.7392 | 59.991 | 0.7 | 107.8801 | 4.346 | 59.976 | 4.35
107.8379 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.8496 | 0.724 | 60.029 | 0.7 | 107.8074 | 4.3581 | 59.9941 | 4.35 | 107.8245 | 0.7392 | 59.991 | 0.7 | 107.8884 | 4.3471 | 59.976 | 4.35
107.8462 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.8579 | 0.724 | 60.029 | 0.7 | 107.8157 | 4.3571 | 59.9941 | 4.35 | 107.8328 | 0.7392 | 59.991 | 0.7 | 107.8967 | 4.3481 | 59.976 | 4.35
107.8546 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.8663 | 0.724 | 60.029 | 0.7 | 107.8241 | 4.3561 | 59.9941 | 4.35 | 107.8411 | 0.7392 | 59.991 | 0.7 | 107.905 | 4.3492 | 59.976 | 4.35
107.8629 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.8746 | 0.724 | 60.029 | 0.7 | 107.8324 | 4.3551 | 59.9941 | 4.35 | 107.8496 | 0.7392 | 59.991 | 0.7 | 107.9133 | 4.3494 | 59.976 | 4.35
107.8712 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.8829 | 0.724 | 60.029 | 0.7 | 107.8407 | 4.3551 | 59.9941 | 4.35 | 107.8579 | 0.7392 | 59.991 | 0.7 | 107.9219 | 4.3496 | 59.976 | 4.35
107.8795 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.8912 | 0.724 | 60.029 | 0.7 | 107.849 | 4.3551 | 59.994 | 4.35 | 107.8662 | 0.7392 | 59.9909 | 0.7 | 107.9302 | 4.3499 | 59.976 | 4.35
107.8879 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.8996 | 0.724 | 60.029 | 0.7 | 107.8574 | 4.3552 | 59.994 | 4.35 | 107.8745 | 0.7392 | 59.9909 | 0.7 | 107.9385 | 4.3501 | 59.976 | 4.35
107.8962 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.9079 | 0.72401 | 60.029 | 0.7 | 107.8657 | 4.3553 | 59.994 | 4.35 | 107.8828 | 0.7392 | 59.9909 | 0.7 | 107.9468 | 4.3501 | 59.976 | 4.35
107.9045 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.9162 | 0.72402 | 60.029 | 0.7 | 107.874 | 4.3553 | 59.994 | 4.35 | 107.8911 | 0.7392 | 59.9909 | 0.7 | 107.9551 | 4.3502 | 59.976 | 4.35
107.9129 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.9246 | 0.72405 | 60.029 | 0.7 | 107.8823 | 4.3554 | 59.994 | 4.35 | 107.8994 | 0.7392 | 59.9909 | 0.7 | 107.9634 | 4.3502 | 59.976 | 4.35
107.9212 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.9329 | 0.72408 | 60.029 | 0.7 | 107.8907 | 4.3554 | 59.994 | 4.35 | 107.908 | 0.7392 | 59.9909 | 0.7 | 107.9719 | 4.3503 | 59.976 | 4.35
107.9295 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.9412 | 0.72411 | 60.029 | 0.7 | 107.899 | 4.3554 | 59.994 | 4.35 | 107.9163 | 0.7392 | 59.9909 | 0.7 | 107.9802 | 4.3503 | 59.976 | 4.35
107.9378 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.9496 | 0.72414 | 60.029 | 0.7 | 107.9073 | 4.3554 | 59.994 | 4.35 | 107.9246 | 0.7392 | 59.9909 | 0.7 | 107.9885 | 4.3503 | 59.976 | 4.35
107.9462 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.9579 | 0.72417 | 60.029 | 0.7 | 107.9158 | 4.3554 | 59.994 | 4.35 | 107.9329 | 0.7392 | 59.9909 | 0.7 | 107.9968 | 4.3503 | 59.976 | 4.35
107.9545 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.9662 | 0.7242 | 60.029 | 0.7 | 107.9241 | 4.3555 | 59.994 | 4.35 | 107.9412 | 0.73921 | 59.9909 | 0.7 | 108.0051 | 4.3504 | 59.976 | 4.35
107.9628 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.9745 | 0.72423 | 60.029 | 0.7 | 107.9324 | 4.3555 | 59.994 | 4.35 | 107.9495 | 0.73921 | 59.9909 | 0.7 | 108.0134 | 4.3504 | 59.976 | 4.35
107.9712 | 4.3602 | 60.044 | 4.35 | 107.9829 | 0.72426 | 60.029 | 0.7 | 107.9407 | 4.3556 | 59.994 | 4.35 | 107.9578 | 0.73922 | 59.9909 | 0.7 | 108.0217 | 4.3504 | 59.976 | 4.35
107.9795 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.9912 | 0.72429 | 60.029 | 0.7 | 107.9491 | 4.3556 | 59.9939 | 4.35 | 107.9663 | 0.73923 | 59.9908 | 0.7 | 108.0303 | 4.3504 | 59.976 | 4.35
107.9878 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 107.9995 | 0.72431 | 60.029 | 0.7 | 107.9574 | 4.3556 | 59.9939 | 4.35 | 107.9746 | 0.73924 | 59.9908 | 0.7 | 108.0386 | 4.3504 | 59.976 | 4.35
107.9961 | 4.3603 | 60.044 | 4.35 | 108.0079 | 0.72431 | 60.029 | 0.7 | 107.9657 | 4.3556 | 59.9939 | 4.35 | 107.9829 | 0.73924 | 59.9908 | 0.7 | 108.0469 | 4.3504 | 59.976 | 4.35
108.0045 | 4.3604 | 60.044 | 4.35 | 108.0162 | 0.72431 | 60.029 | 0.7 | 107.974 | 4.3557 | 59.9939 | 4.35 | 107.9912 | 0.73924 | 59.9908 | 0.7 | 108.0552 | 4.3504 | 59.976 | 4.35
108.0128 | 4.3604 | 60.044 | 4.35 | 108.0245 | 0.72431 | 60.029 | 0.7 | 107.9824 | 4.3557 | 59.9939 | 4.35 | 107.9995 | 0.73924 | 59.9908 | 0.7 | 108.0635 | 4.3506 | 59.976 | 4.35
108.0211 | 4.3605 | 60.044 | 4.35 | 108.0328 | 0.72431 | 60.029 | 0.7 | 107.9907 | 4.3557 | 59.9939 | 4.35 | 108.0078 | 0.73924 | 59.9908 | 0.7 | 108.0718 | 4.3507 | 59.976 | 4.35
108.0294 | 4.3606 | 60.044 | 4.35 | 108.0412 | 0.72431 | 60.029 | 0.7 | 107.999 | 4.3557 | 59.9939 | 4.35 | 108.0161 | 0.73924 | 59.9908 | 0.7 | 108.0801 | 4.3508 | 59.976 | 4.35
108.0378 | 4.3607 | 60.044 | 4.35 | 108.0495 | 0.72431 | 60.029 | 0.7 | 108.0074 | 4.3557 | 59.9939 | 4.35 | 108.0247 | 0.7392 | 59.9908 | 0.7 | 108.0886 | 4.3509 | 59.976 | 4.35
108.0461 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 108.0578 | 0.72436 | 60.029 | 0.7 | 108.0157 | 4.3557 | 59.9939 | 4.35 | 108.033 | 0.73917 | 59.9908 | 0.7 | 108.0969 | 4.3509 | 59.976 | 4.35
108.0544 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 108.0662 | 0.72441 | 60.029 | 0.7 | 108.024 | 4.3557 | 59.9939 | 4.35 | 108.0413 | 0.73913 | 59.9908 | 0.7 | 108.1052 | 4.3508 | 59.976 | 4.35
108.0628 | 4.3609 | 60.044 | 4.35 | 108.0745 | 0.72447 | 60.029 | 0.7 | 108.0323 | 4.3557 | 59.9939 | 4.35 | 108.0496 | 0.7391 | 59.9908 | 0.7 | 108.1135 | 4.3508 | 59.976 | 4.35
108.0711 | 4.3609 | 60.044 | 4.35 | 108.0828 | 0.72452 | 60.029 | 0.7 | 108.0408 | 4.3557 | 59.9939 | 4.35 | 108.0579 | 0.73906 | 59.9908 | 0.7 | 108.1218 | 4.3508 | 59.976 | 4.35
108.0794 | 4.361 | 60.044 | 4.35 | 108.0912 | 0.72457 | 60.029 | 0.7 | 108.0491 | 4.3557 | 59.9939 | 4.35 | 108.0662 | 0.73903 | 59.9907 | 0.7 | 108.1301 | 4.3508 | 59.976 | 4.35
108.0877 | 4.361 | 60.044 | 4.35 | 108.0995 | 0.72462 | 60.029 | 0.7 | 108.0574 | 4.3557 | 59.9938 | 4.35 | 108.0745 | 0.739 | 59.9907 | 0.7 | 108.1387 | 4.3508 | 59.976 | 4.35
108.0961 | 4.361 | 60.044 | 4.35 | 108.1078 | 0.72467 | 60.029 | 0.7 | 108.0657 | 4.3557 | 59.9938 | 4.35 | 108.083 | 0.73898 | 59.9907 | 0.7 | 108.147 | 4.3507 | 59.976 | 4.35
108.1044 | 4.361 | 60.044 | 4.35 | 108.1161 | 0.72473 | 60.029 | 0.7 | 108.0741 | 4.3558 | 59.9938 | 4.35 | 108.0913 | 0.73895 | 59.9907 | 0.7 | 108.1553 | 4.3506 | 59.976 | 4.35
108.1127 | 4.361 | 60.044 | 4.35 | 108.1245 | 0.72478 | 60.029 | 0.7 | 108.0824 | 4.3559 | 59.9938 | 4.35 | 108.0996 | 0.73892 | 59.9907 | 0.7 | 108.1636 | 4.3505 | 59.976 | 4.35
108.121 | 4.361 | 60.044 | 4.35 | 108.1328 | 0.72483 | 60.029 | 0.7 | 108.0907 | 4.356 | 59.9938 | 4.35 | 108.1079 | 0.72599 | 59.9907 | 0.7 | 108.1719 | 4.3504 | 59.976 | 4.35
108.1294 | 4.3609 | 60.044 | 4.35 | 108.1411 | 0.72483 | 60.029 | 0.7 | 108.0991 | 4.356 | 59.9938 | 4.35 | 108.1162 | 0.71305 | 59.9907 | 0.7 | 108.1802 | 4.3505 | 59.976 | 4.35
108.1377 | 4.3609 | 60.044 | 4.35 | 108.1494 | 0.72483 | 60.029 | 0.7 | 108.1074 | 4.3561 | 59.9938 | 4.35 | 108.1245 | 0.70012 | 59.9907 | 0.7 | 108.1885 | 4.3507 | 59.976 | 4.35
108.146 | 4.3609 | 60.044 | 4.35 | 108.1578 | 0.72483 | 60.029 | 0.7 | 108.1157 | 4.3561 | 59.9938 | 4.35 | 108.1331 | 0.68718 | 59.9907 | 0.7 | 108.197 | 4.351 | 59.976 | 4.35
108.1544 | 4.3609 | 60.044 | 4.35 | 108.1661 | 0.72483 | 60.029 | 0.7 | 108.124 | 4.3561 | 59.9938 | 4.35 | 108.1414 | 0.67425 | 59.9907 | 0.7 | 108.2053 | 4.3513 | 59.976 | 4.35
108.1627 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 108.1744 | 0.72482 | 60.029 | 0.7 | 108.1324 | 4.3561 | 59.9938 | 4.35 | 108.1497 | 0.66132 | 59.9907 | 0.7 | 108.2136 | 4.3516 | 59.976 | 4.35
108.171 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 108.1828 | 0.72482 | 60.029 | 0.7 | 108.1407 | 4.3568 | 59.9938 | 4.35 | 108.158 | 0.64837 | 59.9907 | 0.7 | 108.2219 | 4.3518 | 59.976 | 4.35
108.1793 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 108.1911 | 0.72483 | 60.029 | 0.7 | 108.149 | 4.3575 | 59.9938 | 4.35 | 108.1663 | 0.63542 | 59.9906 | 0.7 | 108.2302 | 4.3521 | 59.976 | 4.35
108.1877 | 4.3608 | 60.044 | 4.35 | 108.1994 | 0.72484 | 60.029 | 0.7 | 108.1573 | 4.3581 | 59.9937 | 4.35 | 108.1746 | 0.62737 | 59.9906 | 0.7 | 108.2385 | 4.3524 | 59.976 | 4.35
108.196 | 4.3607 | 60.044 | 4.35 | 108.2078 | 0.72485 | 60.029 | 0.7 | 108.1658 | 4.3587 | 59.9937 | 4.35 | 108.1829 | 0.61931 | 59.9906 | 0.7 | 108.2468 | 4.3527 | 59.976 | 4.35
108.2043 | 4.3606 | 60.044 | 4.35 | 108.2161 | 0.72486 | 60.029 | 0.7 | 108.1741 | 4.3593 | 59.9937 | 4.35 | 108.1914 | 0.63186 | 59.9906 | 0.7 | 108.2554 | 4.353 | 59.976 | 4.35
108.2127 | 4.3605 | 60.044 | 4.35 | 108.2244 | 0.72486 | 60.029 | 0.7 | 108.1824 | 4.3599 | 59.9937 | 4.35 | 108.1997 | 0.6444 | 59.9906 | 0.7 | 108.2637 | 4.3533 | 59.976 | 4.35
108.221 | 4.3604 | 60.044 | 4.35 | 108.2328 | 0.72487 | 60.029 | 0.7 | 108.1908 | 4.3606 | 59.9937 | 4.35 | 108.208 | 0.65695 | 59.9906 | 0.7 | 108.272 | 4.3536 | 59.976 | 4.35
108.2293 | 4.3604 | 60.043 | 4.35 | 108.2411 | 0.72488 | 60.029 | 0.7 | 108.1991 | 4.3613 | 59.9937 | 4.35 | 108.2163 | 0.66949 | 59.9906 | 0.7 | 108.2803 | 4.3537 | 59.976 | 4.35
108.2376 | 4.3603 | 60.043 | 4.35 | 108.2494 | 0.72489 | 60.029 | 0.7 | 108.2074 | 4.362 | 59.9937 | 4.35 | 108.2246 | 0.68204 | 59.9906 | 0.7 | 108.2886 | 4.3538 | 59.976 | 4.35
108.246 | 4.3602 | 60.043 | 4.35 | 108.2578 | 0.72491 | 60.029 | 0.7 | 108.2157 | 4.3626 | 59.9937 | 4.35 | 108.2329 | 0.69459 | 59.9906 | 0.7 | 108.2969 | 4.3539 | 59.976 | 4.35
108.2543 | 4.3602 | 60.043 | 4.35 | 108.2661 | 0.72493 | 60.029 | 0.7 | 108.2241 | 4.3626 | 59.9937 | 4.35 | 108.2412 | 0.70714 | 59.9906 | 0.7 | 108.3054 | 4.3539 | 59.976 | 4.35
108.2626 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.2744 | 0.72494 | 60.029 | 0.7 | 108.2324 | 4.3625 | 59.9937 | 4.35 | 108.2498 | 0.71969 | 59.9906 | 0.7 | 108.3137 | 4.354 | 59.976 | 4.35
108.271 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.2827 | 0.72495 | 60.029 | 0.7 | 108.2407 | 4.3625 | 59.9937 | 4.35 | 108.2581 | 0.72735 | 59.9906 | 0.7 | 108.322 | 4.3541 | 59.976 | 4.35
108.2793 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.291 | 0.72495 | 60.029 | 0.7 | 108.249 | 4.3624 | 59.9936 | 4.35 | 108.2664 | 0.735 | 59.9905 | 0.7 | 108.3303 | 4.3542 | 59.976 | 4.35
108.2876 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.2994 | 0.72495 | 60.029 | 0.7 | 108.2574 | 4.3624 | 59.9936 | 4.35 | 108.2747 | 0.73499 | 59.9905 | 0.7 | 108.3386 | 4.3542 | 59.976 | 4.35
108.2959 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.3077 | 0.72495 | 60.029 | 0.7 | 108.2657 | 4.3623 | 59.9936 | 4.35 | 108.283 | 0.73498 | 59.9905 | 0.7 | 108.3469 | 4.3541 | 59.976 | 4.35
108.3043 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.316 | 0.72494 | 60.029 | 0.7 | 108.274 | 4.3622 | 59.9936 | 4.35 | 108.2913 | 0.73497 | 59.9905 | 0.7 | 108.3552 | 4.3539 | 59.976 | 4.35
108.3126 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.3244 | 0.72494 | 60.029 | 0.7 | 108.2825 | 4.3622 | 59.9936 | 4.35 | 108.2996 | 0.73496 | 59.9905 | 0.7 | 108.3638 | 4.3539 | 59.976 | 4.35
108.3209 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.3327 | 0.72494 | 60.029 | 0.7 | 108.2908 | 4.362 | 59.9936 | 4.35 | 108.3081 | 0.73493 | 59.9905 | 0.7 | 108.3721 | 4.3538 | 59.976 | 4.35
108.3292 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.341 | 0.72496 | 60.029 | 0.7 | 108.2991 | 4.3619 | 59.9936 | 4.35 | 108.3164 | 0.73491 | 59.9905 | 0.7 | 108.3804 | 4.3537 | 59.976 | 4.35
108.3376 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.3494 | 0.72497 | 60.029 | 0.7 | 108.3074 | 4.3619 | 59.9936 | 4.35 | 108.3247 | 0.73489 | 59.9905 | 0.7 | 108.3887 | 4.3537 | 59.976 | 4.35
108.3459 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.3577 | 0.72498 | 60.029 | 0.7 | 108.3158 | 4.3618 | 59.9936 | 4.35 | 108.333 | 0.73487 | 59.9905 | 0.7 | 108.397 | 4.3536 | 59.976 | 4.35
108.3542 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.366 | 0.725 | 60.029 | 0.7 | 108.3241 | 4.3618 | 59.9936 | 4.35 | 108.3413 | 0.73485 | 59.9905 | 0.7 | 108.4053 | 4.3535 | 59.976 | 4.35
108.3625 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.3744 | 0.72502 | 60.029 | 0.7 | 108.3324 | 4.3617 | 59.9936 | 4.35 | 108.3496 | 0.73484 | 59.9905 | 0.7 | 108.4136 | 4.3534 | 59.976 | 4.35
108.3709 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.3827 | 0.72505 | 60.029 | 0.7 | 108.3407 | 4.3617 | 59.9936 | 4.35 | 108.3579 | 0.73482 | 59.9905 | 0.7 | 108.4221 | 4.3534 | 59.976 | 4.35
108.3792 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.391 | 0.72506 | 60.029 | 0.7 | 108.3491 | 4.3617 | 59.9935 | 4.35 | 108.3665 | 0.7348 | 59.9904 | 0.7 | 108.4304 | 4.3535 | 59.976 | 4.35
108.3875 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.3994 | 0.72507 | 60.029 | 0.7 | 108.3574 | 4.3617 | 59.9935 | 4.35 | 108.3748 | 0.73479 | 59.9904 | 0.7 | 108.4387 | 4.3535 | 59.976 | 4.35
108.3959 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.4077 | 0.72509 | 60.029 | 0.7 | 108.3657 | 4.3617 | 59.9935 | 4.35 | 108.3831 | 0.73477 | 59.9904 | 0.7 | 108.447 | 4.3535 | 59.976 | 4.35
108.4042 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.416 | 0.7251 | 60.029 | 0.7 | 108.3741 | 4.3617 | 59.9935 | 4.35 | 108.3914 | 0.73477 | 59.9904 | 0.7 | 108.4553 | 4.3535 | 59.976 | 4.35
108.4125 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.4243 | 0.72509 | 60.029 | 0.7 | 108.3824 | 4.3617 | 59.9935 | 4.35 | 108.3997 | 0.73477 | 59.9904 | 0.7 | 108.4636 | 4.3535 | 59.976 | 4.35
108.4208 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.4326 | 0.72507 | 60.029 | 0.7 | 108.3907 | 4.3617 | 59.9935 | 4.35 | 108.408 | 0.73479 | 59.9904 | 0.7 | 108.4722 | 4.3535 | 59.976 | 4.35
108.4292 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.441 | 0.72506 | 60.029 | 0.7 | 108.399 | 4.3617 | 59.9935 | 4.35 | 108.4165 | 0.7348 | 59.9904 | 0.7 | 108.4805 | 4.3535 | 59.976 | 4.35
108.4375 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.4493 | 0.72505 | 60.029 | 0.7 | 108.4075 | 4.3618 | 59.9935 | 4.35 | 108.4248 | 0.73482 | 59.9904 | 0.7 | 108.4888 | 4.3535 | 59.976 | 4.35
108.4458 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.4576 | 0.72504 | 60.029 | 0.7 | 108.4158 | 4.3619 | 59.9935 | 4.35 | 108.4331 | 0.73484 | 59.9904 | 0.7 | 108.4971 | 4.3536 | 59.976 | 4.35
108.4541 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.466 | 0.72504 | 60.029 | 0.7 | 108.4241 | 4.362 | 59.9935 | 4.35 | 108.4414 | 0.73486 | 59.9904 | 0.7 | 108.5054 | 4.3536 | 59.976 | 4.35
108.4625 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.4743 | 0.72505 | 60.029 | 0.7 | 108.4324 | 4.362 | 59.9935 | 4.35 | 108.4497 | 0.73487 | 59.9904 | 0.7 | 108.5137 | 4.3536 | 59.976 | 4.35
108.4708 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.4826 | 0.72505 | 60.029 | 0.7 | 108.4408 | 4.362 | 59.9935 | 4.35 | 108.458 | 0.73489 | 59.9904 | 0.7 | 108.522 | 4.3537 | 59.976 | 4.35
108.4791 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.491 | 0.72506 | 60.029 | 0.7 | 108.4491 | 4.362 | 59.9935 | 4.35 | 108.4663 | 0.73491 | 59.9903 | 0.7 | 108.5305 | 4.3537 | 59.976 | 4.35
108.4874 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.4993 | 0.72507 | 60.029 | 0.7 | 108.4574 | 4.362 | 59.9934 | 4.35 | 108.4749 | 0.73495 | 59.9903 | 0.7 | 108.5388 | 4.3537 | 59.976 | 4.35
108.4958 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.5076 | 0.72508 | 60.029 | 0.7 | 108.4658 | 4.3619 | 59.9934 | 4.35 | 108.4832 | 0.73499 | 59.9903 | 0.7 | 108.5471 | 4.3538 | 59.975 | 4.35
108.5041 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.516 | 0.72508 | 60.029 | 0.7 | 108.4741 | 4.3619 | 59.9934 | 4.35 | 108.4915 | 0.735 | 59.9903 | 0.7 | 108.5554 | 4.354 | 59.975 | 4.35
108.5124 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.5243 | 0.72509 | 60.029 | 0.7 | 108.4824 | 4.3619 | 59.9934 | 4.35 | 108.4998 | 0.73501 | 59.9903 | 0.7 | 108.5637 | 4.354 | 59.975 | 4.35
108.5208 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.5326 | 0.7251 | 60.029 | 0.7 | 108.4907 | 4.3618 | 59.9934 | 4.35 | 108.5081 | 0.73503 | 59.9903 | 0.7 | 108.572 | 4.3541 | 59.975 | 4.35
108.5291 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.5409 | 0.72509 | 60.029 | 0.7 | 108.4991 | 4.3617 | 59.9934 | 4.35 | 108.5164 | 0.73504 | 59.9903 | 0.7 | 108.5803 | 4.3542 | 59.975 | 4.35
108.5374 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.5493 | 0.72509 | 60.029 | 0.7 | 108.5074 | 4.3616 | 59.9934 | 4.35 | 108.5247 | 0.73505 | 59.9903 | 0.7 | 108.5889 | 4.3542 | 59.975 | 4.35
108.5457 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.5576 | 0.72509 | 60.029 | 0.7 | 108.5157 | 4.3614 | 59.9934 | 4.35 | 108.5332 | 0.73507 | 59.9903 | 0.7 | 108.5972 | 4.3543 | 59.9749 | 4.35
108.5541 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.5659 | 0.72509 | 60.029 | 0.7 | 108.524 | 4.3614 | 59.9934 | 4.35 | 108.5415 | 0.73508 | 59.9903 | 0.7 | 108.6055 | 4.3544 | 59.9749 | 4.35
108.5624 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.5742 | 0.72509 | 60.029 | 0.7 | 108.5325 | 4.3613 | 59.9934 | 4.35 | 108.5498 | 0.73509 | 59.9903 | 0.7 | 108.6138 | 4.3545 | 59.9749 | 4.35
108.5707 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.5826 | 0.72509 | 60.029 | 0.7 | 108.5408 | 4.3613 | 59.9934 | 4.35 | 108.5581 | 0.73507 | 59.9903 | 0.7 | 108.6221 | 4.3546 | 59.9749 | 4.35
108.579 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.5909 | 0.72509 | 60.029 | 0.7 | 108.5491 | 4.3612 | 59.9934 | 4.35 | 108.5664 | 0.73505 | 59.9902 | 0.7 | 108.6304 | 4.3546 | 59.9749 | 4.35
108.5874 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.5992 | 0.72509 | 60.029 | 0.7 | 108.5575 | 4.3612 | 59.9933 | 4.35 | 108.5747 | 0.73504 | 59.9902 | 0.7 | 108.6389 | 4.3546 | 59.9749 | 4.35
108.5957 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.6076 | 0.72509 | 60.029 | 0.7 | 108.5658 | 4.3612 | 59.9933 | 4.35 | 108.583 | 0.73503 | 59.9902 | 0.7 | 108.6472 | 4.3546 | 59.9749 | 4.35
108.604 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.6159 | 0.72509 | 60.029 | 0.7 | 108.5741 | 4.3611 | 59.9933 | 4.35 | 108.5916 | 0.73501 | 59.9902 | 0.7 | 108.6555 | 4.3546 | 59.9749 | 4.35
108.6124 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.6242 | 0.72509 | 60.029 | 0.7 | 108.5824 | 4.3611 | 59.9933 | 4.35 | 108.5999 | 0.735 | 59.9902 | 0.7 | 108.6638 | 4.3547 | 59.9749 | 4.35
108.6207 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.6326 | 0.72508 | 60.029 | 0.7 | 108.5908 | 4.3612 | 59.9933 | 4.35 | 108.6082 | 0.73498 | 59.9902 | 0.7 | 108.6721 | 4.3547 | 59.9749 | 4.35
108.629 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.6409 | 0.72508 | 60.029 | 0.7 | 108.5991 | 4.3612 | 59.9933 | 4.35 | 108.6165 | 0.73497 | 59.9902 | 0.7 | 108.6804 | 4.3548 | 59.9749 | 4.35
108.6373 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.6492 | 0.72508 | 60.029 | 0.7 | 108.6074 | 4.3613 | 59.9933 | 4.35 | 108.6248 | 0.73496 | 59.9902 | 0.7 | 108.6887 | 4.3548 | 59.9749 | 4.35
108.6457 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.6576 | 0.72508 | 60.029 | 0.7 | 108.6158 | 4.3614 | 59.9933 | 4.35 | 108.6331 | 0.73495 | 59.9902 | 0.7 | 108.6973 | 4.3548 | 59.9748 | 4.35
108.654 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.6659 | 0.72508 | 60.029 | 0.7 | 108.6241 | 4.3615 | 59.9933 | 4.35 | 108.6414 | 0.73496 | 59.9902 | 0.7 | 108.7056 | 4.3548 | 59.9748 | 4.35
108.6623 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.6742 | 0.72507 | 60.029 | 0.7 | 108.6324 | 4.3616 | 59.9933 | 4.35 | 108.6499 | 0.73497 | 59.9902 | 0.7 | 108.7139 | 4.3548 | 59.9748 | 4.35
108.6706 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.6825 | 0.72507 | 60.029 | 0.7 | 108.6407 | 4.3616 | 59.9933 | 4.35 | 108.6582 | 0.73499 | 59.9902 | 0.7 | 108.7222 | 4.3548 | 59.9748 | 4.35
108.679 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.6909 | 0.72507 | 60.029 | 0.7 | 108.6492 | 4.3617 | 59.9933 | 4.35 | 108.6665 | 0.73501 | 59.9901 | 0.7 | 108.7305 | 4.3548 | 59.9748 | 4.35
108.6873 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.6992 | 0.72507 | 60.029 | 0.7 | 108.6575 | 4.3617 | 59.9932 | 4.35 | 108.6748 | 0.73503 | 59.9901 | 0.7 | 108.7388 | 4.3549 | 59.9748 | 4.35
108.6956 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.7075 | 0.72501 | 60.029 | 0.7 | 108.6658 | 4.3617 | 59.9932 | 4.35 | 108.6831 | 0.73505 | 59.9901 | 0.7 | 108.7471 | 4.3548 | 59.9748 | 4.35
108.7039 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.7159 | 0.72495 | 60.029 | 0.7 | 108.6741 | 4.3617 | 59.9932 | 4.35 | 108.6914 | 0.73508 | 59.9901 | 0.7 | 108.7556 | 4.3548 | 59.9748 | 4.35
108.7123 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.7242 | 0.7249 | 60.029 | 0.7 | 108.6825 | 4.3617 | 59.9932 | 4.35 | 108.6997 | 0.73511 | 59.9901 | 0.7 | 108.7639 | 4.3548 | 59.9748 | 4.35
108.7206 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.7325 | 0.72484 | 60.029 | 0.7 | 108.6908 | 4.3616 | 59.9932 | 4.35 | 108.7083 | 0.73513 | 59.9901 | 0.7 | 108.7722 | 4.3548 | 59.9748 | 4.35
108.7289 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.7408 | 0.72472 | 60.029 | 0.7 | 108.6991 | 4.3615 | 59.9932 | 4.35 | 108.7166 | 0.73515 | 59.9901 | 0.7 | 108.7805 | 4.3547 | 59.9748 | 4.35
108.7373 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.7492 | 0.7246 | 60.029 | 0.7 | 108.7075 | 4.3614 | 59.9932 | 4.35 | 108.7249 | 0.73516 | 59.9901 | 0.7 | 108.7888 | 4.3546 | 59.9748 | 4.35
108.7456 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.7575 | 0.72444 | 60.029 | 0.7 | 108.7158 | 4.3613 | 59.9932 | 4.35 | 108.7332 | 0.73517 | 59.9901 | 0.7 | 108.7971 | 4.3546 | 59.9747 | 4.35
108.7539 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.7658 | 0.72427 | 60.029 | 0.7 | 108.7241 | 4.3613 | 59.9932 | 4.35 | 108.7415 | 0.73518 | 59.9901 | 0.7 | 108.8054 | 4.3545 | 59.9747 | 4.35
108.7622 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.7742 | 0.72411 | 60.029 | 0.7 | 108.7324 | 4.3613 | 59.9932 | 4.35 | 108.7498 | 0.73518 | 59.9901 | 0.7 | 108.814 | 4.3544 | 59.9747 | 4.35
108.7706 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.7825 | 0.72394 | 60.029 | 0.7 | 108.7408 | 4.3613 | 59.9932 | 4.35 | 108.7583 | 0.73518 | 59.9901 | 0.7 | 108.8223 | 4.3543 | 59.9747 | 4.35
108.7789 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.7908 | 0.72383 | 60.029 | 0.7 | 108.7491 | 4.3613 | 59.9931 | 4.35 | 108.7666 | 0.73518 | 59.99 | 0.7 | 108.8306 | 4.3543 | 59.9747 | 4.35
108.7872 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.7991 | 0.72372 | 60.029 | 0.7 | 108.7574 | 4.3613 | 59.9931 | 4.35 | 108.7749 | 0.73516 | 59.99 | 0.7 | 108.8389 | 4.3543 | 59.9747 | 4.35
108.7955 | 4.3602 | 60.043 | 4.35 | 108.8075 | 0.72361 | 60.029 | 0.7 | 108.7657 | 4.3613 | 59.9931 | 4.35 | 108.7832 | 0.73514 | 59.99 | 0.7 | 108.8472 | 4.3543 | 59.9747 | 4.35
108.8039 | 4.3602 | 60.043 | 4.35 | 108.8158 | 0.7235 | 60.029 | 0.7 | 108.7742 | 4.3613 | 59.9931 | 4.35 | 108.7915 | 0.73513 | 59.99 | 0.7 | 108.8555 | 4.3543 | 59.9747 | 4.35
108.8122 | 4.3602 | 60.043 | 4.35 | 108.8241 | 0.72345 | 60.029 | 0.7 | 108.7825 | 4.3613 | 59.9931 | 4.35 | 108.7998 | 0.73513 | 59.99 | 0.7 | 108.864 | 4.3543 | 59.9747 | 4.35
108.8205 | 4.3602 | 60.043 | 4.35 | 108.8325 | 0.7234 | 60.029 | 0.7 | 108.7908 | 4.3612 | 59.9931 | 4.35 | 108.8081 | 0.73512 | 59.99 | 0.7 | 108.8723 | 4.3543 | 59.9747 | 4.35
108.8289 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.8408 | 0.7234 | 60.029 | 0.7 | 108.7992 | 4.3612 | 59.9931 | 4.35 | 108.8167 | 0.73512 | 59.987 | 0.7 | 108.8806 | 4.3543 | 59.9747 | 4.35
108.8372 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 108.8491 | 0.7234 | 60.029 | 0.7 | 108.8075 | 4.3612 | 59.9931 | 4.35 | 108.825 | 0.73511 | 59.987 | 0.7 | 108.8889 | 4.3543 | 59.9747 | 4.35
108.8455 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.8575 | 0.7234 | 60.029 | 0.7 | 108.8158 | 4.3611 | 59.9931 | 4.35 | 108.8333 | 0.73511 | 59.9869 | 0.7 | 108.8972 | 4.3544 | 59.9746 | 4.35
108.8538 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 108.8658 | 0.7234 | 60.029 | 0.7 | 108.8241 | 4.361 | 59.9931 | 4.35 | 108.8416 | 0.73512 | 59.9869 | 0.7 | 108.9055 | 4.3544 | 59.9746 | 4.35
108.8622 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 108.8741 | 0.7234 | 60.029 | 0.7 | 108.8325 | 4.361 | 59.9931 | 4.35 | 108.8499 | 0.73513 | 59.9869 | 0.7 | 108.9138 | 4.3543 | 59.9746 | 4.35
108.8705 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 108.8824 | 0.7234 | 60.029 | 0.7 | 108.8408 | 4.3609 | 59.9931 | 4.35 | 108.8582 | 0.73514 | 59.9868 | 0.7 | 108.9224 | 4.3543 | 59.9746 | 4.35
108.8788 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 108.8908 | 0.7234 | 60.029 | 0.7 | 108.8491 | 4.3608 | 59.993 | 4.35 | 108.8665 | 0.73515 | 59.9868 | 0.7 | 108.9307 | 4.3542 | 59.9746 | 4.35
108.8871 | 4.3595 | 60.043 | 4.35 | 108.8991 | 0.72339 | 60.029 | 0.7 | 108.8574 | 4.3607 | 59.993 | 4.35 | 108.875 | 0.73514 | 59.9868 | 0.7 | 108.939 | 4.3541 | 59.9746 | 4.35
108.8955 | 4.3594 | 60.043 | 4.35 | 108.9074 | 0.72339 | 60.029 | 0.7 | 108.8658 | 4.3606 | 59.993 | 4.35 | 108.8833 | 0.73514 | 59.9867 | 0.7 | 108.9473 | 4.354 | 59.9746 | 4.35
108.9038 | 4.3592 | 60.043 | 4.35 | 108.9158 | 0.72339 | 60.029 | 0.7 | 108.8741 | 4.3606 | 59.993 | 4.35 | 108.8916 | 0.73515 | 59.9867 | 0.7 | 108.9556 | 4.3539 | 59.9746 | 4.35
108.9121 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 108.9241 | 0.72338 | 60.029 | 0.7 | 108.8824 | 4.3605 | 59.993 | 4.35 | 108.8999 | 0.73515 | 59.9867 | 0.7 | 108.9639 | 4.3538 | 59.9746 | 4.35
108.9204 | 4.359 | 60.043 | 4.35 | 108.9324 | 0.72338 | 60.029 | 0.7 | 108.8909 | 4.3605 | 59.993 | 4.35 | 108.9082 | 0.73517 | 59.9866 | 0.7 | 108.9722 | 4.3537 | 59.9746 | 4.35
108.9288 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 108.9407 | 0.72337 | 60.029 | 0.7 | 108.8992 | 4.3605 | 59.993 | 4.35 | 108.9165 | 0.73518 | 59.9866 | 0.7 | 108.9807 | 4.3536 | 59.9746 | 4.35
108.9371 | 4.3588 | 60.043 | 4.35 | 108.9491 | 0.72337 | 60.029 | 0.7 | 108.9075 | 4.3604 | 59.993 | 4.35 | 108.9248 | 0.73518 | 59.9866 | 0.7 | 108.989 | 4.3535 | 59.9746 | 4.35
108.9454 | 4.3587 | 60.043 | 4.35 | 108.9574 | 0.72336 | 60.029 | 0.7 | 108.9158 | 4.3604 | 59.993 | 4.35 | 108.9333 | 0.73519 | 59.9865 | 0.7 | 108.9973 | 4.3533 | 59.9745 | 4.35
108.9538 | 4.3585 | 60.043 | 4.35 | 108.9657 | 0.72336 | 60.029 | 0.7 | 108.9242 | 4.3604 | 59.993 | 4.35 | 108.9417 | 0.73522 | 59.9865 | 0.7 | 109.0056 | 4.3532 | 59.9745 | 4.35
108.9621 | 4.3586 | 60.043 | 4.35 | 108.9741 | 0.72336 | 60.029 | 0.7 | 108.9325 | 4.3605 | 59.993 | 4.35 | 108.95 | 0.73525 | 59.9865 | 0.7 | 109.0139 | 4.3531 | 59.9745 | 4.35
108.9704 | 4.3586 | 60.043 | 4.35 | 108.9824 | 0.72336 | 60.029 | 0.7 | 108.9408 | 4.3606 | 59.993 | 4.35 | 108.9583 | 0.73526 | 59.9864 | 0.7 | 109.0222 | 4.353 | 59.9745 | 4.35
108.9787 | 4.3586 | 60.043 | 4.35 | 108.9907 | 0.72336 | 60.029 | 0.7 | 108.9491 | 4.3606 | 59.993 | 4.35 | 108.9666 | 0.73528 | 59.9864 | 0.7 | 109.0308 | 4.3529 | 59.9745 | 4.35
108.9871 | 4.3586 | 60.043 | 4.35 | 108.9991 | 0.72336 | 60.029 | 0.7 | 108.9575 | 4.3606 | 59.993 | 4.35 | 108.9749 | 0.73527 | 59.9864 | 0.7 | 109.0391 | 4.3528 | 59.9745 | 4.35
108.9954 | 4.3586 | 60.043 | 4.35 | 109.0074 | 0.72342 | 60.029 | 0.7 | 108.9658 | 4.3606 | 59.993 | 4.35 | 108.9834 | 0.73527 | 59.9863 | 0.7 | 109.0474 | 4.3526 | 59.9745 | 4.35
109.0037 | 4.3587 | 60.043 | 4.35 | 109.0157 | 0.72348 | 60.029 | 0.7 | 108.9741 | 4.3601 | 59.993 | 4.35 | 108.9917 | 0.73528 | 59.9863 | 0.7 | 109.0557 | 4.3524 | 59.9745 | 4.35
109.012 | 4.3587 | 60.043 | 4.35 | 109.024 | 0.72359 | 60.029 | 0.7 | 108.9825 | 4.3597 | 59.993 | 4.35 | 109 | 0.7353 | 59.9863 | 0.7 | 109.064 | 4.3523 | 59.9745 | 4.35
109.0204 | 4.3587 | 60.043 | 4.35 | 109.0324 | 0.72371 | 60.029 | 0.7 | 108.9908 | 4.3592 | 59.993 | 4.35 | 109.0083 | 0.73529 | 59.9862 | 0.7 | 109.0723 | 4.3522 | 59.9745 | 4.35
109.0287 | 4.3588 | 60.043 | 4.35 | 109.0407 | 0.72388 | 60.029 | 0.7 | 108.9991 | 4.3588 | 59.993 | 4.35 | 109.0166 | 0.73529 | 59.9862 | 0.7 | 109.0806 | 4.3521 | 59.9745 | 4.35
109.037 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 109.049 | 0.72406 | 60.029 | 0.7 | 109.0074 | 4.3582 | 59.993 | 4.35 | 109.0249 | 0.73527 | 59.9862 | 0.7 | 109.0891 | 4.3519 | 59.9745 | 4.35
109.0454 | 4.359 | 60.043 | 4.35 | 109.0574 | 0.72424 | 60.029 | 0.7 | 109.0159 | 4.3577 | 59.993 | 4.35 | 109.0332 | 0.73526 | 59.9861 | 0.7 | 109.0974 | 4.3518 | 59.9744 | 4.35
109.0537 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 109.0657 | 0.72442 | 60.029 | 0.7 | 109.0242 | 4.3571 | 59.993 | 4.35 | 109.0417 | 0.73526 | 59.9861 | 0.7 | 109.1057 | 4.3517 | 59.9744 | 4.35
109.062 | 4.3592 | 60.043 | 4.35 | 109.074 | 0.72459 | 60.029 | 0.7 | 109.0325 | 4.3565 | 59.993 | 4.35 | 109.05 | 0.73527 | 59.9861 | 0.7 | 109.114 | 4.3516 | 59.9744 | 4.35
109.0703 | 4.3592 | 60.043 | 4.35 | 109.0823 | 0.72477 | 60.029 | 0.7 | 109.0408 | 4.3559 | 59.993 | 4.35 | 109.0583 | 0.73528 | 59.986 | 0.7 | 109.1223 | 4.3516 | 59.9744 | 4.35
109.0787 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 109.0907 | 0.72489 | 60.029 | 0.7 | 109.0492 | 4.3552 | 59.993 | 4.35 | 109.0667 | 0.73529 | 59.986 | 0.7 | 109.1306 | 4.3514 | 59.9744 | 4.35
109.087 | 4.3594 | 60.043 | 4.35 | 109.099 | 0.72501 | 60.029 | 0.7 | 109.0575 | 4.355 | 59.993 | 4.35 | 109.075 | 0.73529 | 59.986 | 0.7 | 109.1389 | 4.3512 | 59.9744 | 4.35
109.0953 | 4.3595 | 60.043 | 4.35 | 109.1073 | 0.72507 | 60.029 | 0.7 | 109.0658 | 4.3548 | 59.993 | 4.35 | 109.0833 | 0.73529 | 59.9859 | 0.7 | 109.1475 | 4.3516 | 59.9744 | 4.35
109.1036 | 4.3596 | 60.043 | 4.35 | 109.1157 | 0.72513 | 60.029 | 0.7 | 109.0742 | 4.3547 | 59.993 | 4.35 | 109.0916 | 0.7353 | 59.9859 | 0.7 | 109.1558 | 4.352 | 59.9744 | 4.35
109.112 | 4.3596 | 60.043 | 4.35 | 109.124 | 0.72514 | 60.029 | 0.7 | 109.0825 | 4.3545 | 59.993 | 4.35 | 109.1001 | 0.73531 | 59.9859 | 0.7 | 109.1641 | 4.3523 | 59.9744 | 4.35
109.1203 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 109.1323 | 0.72516 | 60.029 | 0.7 | 109.0908 | 4.3539 | 59.993 | 4.35 | 109.1084 | 0.73531 | 59.9858 | 0.7 | 109.1724 | 4.3527 | 59.9744 | 4.35
109.1286 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 109.1407 | 0.72517 | 60.029 | 0.7 | 109.0991 | 4.3534 | 59.993 | 4.35 | 109.1167 | 0.73531 | 59.9858 | 0.7 | 109.1807 | 4.3527 | 59.9744 | 4.35
109.1369 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 109.149 | 0.72518 | 60.029 | 0.7 | 109.1075 | 4.3528 | 59.993 | 4.35 | 109.125 | 0.73531 | 59.9858 | 0.7 | 109.189 | 4.3527 | 59.9744 | 4.35
109.1453 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 109.1573 | 0.72522 | 60.029 | 0.7 | 109.1158 | 4.3522 | 59.993 | 4.35 | 109.1333 | 0.7353 | 59.9857 | 0.7 | 109.1975 | 4.3527 | 59.9743 | 4.35
109.1536 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 109.1656 | 0.72525 | 60.029 | 0.7 | 109.1241 | 4.3518 | 59.993 | 4.35 | 109.1416 | 0.73531 | 59.9857 | 0.7 | 109.2058 | 4.3527 | 59.9743 | 4.35
109.1619 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 109.174 | 0.7253 | 60.029 | 0.7 | 109.1326 | 4.3514 | 59.993 | 4.35 | 109.1501 | 0.73531 | 59.9857 | 0.7 | 109.2141 | 4.3529 | 59.9743 | 4.35
109.1703 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 109.1823 | 0.72536 | 60.029 | 0.7 | 109.1409 | 4.351 | 59.993 | 4.35 | 109.1584 | 0.73528 | 59.9856 | 0.7 | 109.2224 | 4.3531 | 59.9743 | 4.35
109.1786 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 109.1906 | 0.72541 | 60.029 | 0.7 | 109.1492 | 4.3506 | 59.993 | 4.35 | 109.1667 | 0.73526 | 59.9856 | 0.7 | 109.2307 | 4.3527 | 59.9743 | 4.35
109.1869 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 109.1989 | 0.72546 | 60.029 | 0.7 | 109.1575 | 4.3502 | 59.993 | 4.35 | 109.175 | 0.73523 | 59.9856 | 0.7 | 109.239 | 4.3524 | 59.9743 | 4.35
109.1952 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 109.2073 | 0.7255 | 60.029 | 0.7 | 109.1659 | 4.3498 | 59.993 | 4.35 | 109.1833 | 0.7352 | 59.9855 | 0.7 | 109.2473 | 4.352 | 59.9743 | 4.35
109.2036 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.2156 | 0.72554 | 60.029 | 0.7 | 109.1742 | 4.3499 | 59.993 | 4.35 | 109.1917 | 0.73517 | 59.9855 | 0.7 | 109.2559 | 4.3516 | 59.9743 | 4.35
109.2119 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.2239 | 0.72558 | 60.029 | 0.7 | 109.1825 | 4.3499 | 59.993 | 4.35 | 109.2 | 0.73515 | 59.9855 | 0.7 | 109.2642 | 4.3515 | 59.9743 | 4.35
109.2202 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.2323 | 0.72561 | 60.029 | 0.7 | 109.1909 | 4.3499 | 59.993 | 4.35 | 109.2085 | 0.73512 | 59.9854 | 0.7 | 109.2725 | 4.3515 | 59.9743 | 4.35
109.2285 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.2406 | 0.72563 | 60.029 | 0.7 | 109.1992 | 4.3499 | 59.993 | 4.35 | 109.2168 | 0.73509 | 59.9854 | 0.7 | 109.2808 | 4.3514 | 59.9743 | 4.35
109.2369 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.2489 | 0.72565 | 60.029 | 0.7 | 109.2075 | 4.3499 | 59.993 | 4.35 | 109.2251 | 0.73505 | 59.9854 | 0.7 | 109.2891 | 4.3514 | 59.9743 | 4.35
109.2452 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.2572 | 0.72565 | 60.029 | 0.7 | 109.2158 | 4.35 | 59.993 | 4.35 | 109.2334 | 0.73502 | 59.9853 | 0.7 | 109.2974 | 4.3512 | 59.9742 | 4.35
109.2535 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.2656 | 0.72565 | 60.029 | 0.7 | 109.2242 | 4.3499 | 59.993 | 4.35 | 109.2417 | 0.73501 | 59.9853 | 0.7 | 109.3057 | 4.351 | 59.9742 | 4.35
109.2619 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.2739 | 0.72566 | 60.029 | 0.7 | 109.2325 | 4.3499 | 59.993 | 4.35 | 109.25 | 0.73499 | 59.9853 | 0.7 | 109.3142 | 4.3507 | 59.9742 | 4.35
109.2702 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.2822 | 0.72566 | 60.029 | 0.7 | 109.2408 | 4.3499 | 59.993 | 4.35 | 109.2585 | 0.73498 | 59.9852 | 0.7 | 109.3225 | 4.3505 | 59.9742 | 4.35
109.2785 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.2906 | 0.72568 | 60.029 | 0.7 | 109.2493 | 4.3498 | 59.993 | 4.35 | 109.2668 | 0.73496 | 59.9852 | 0.7 | 109.3308 | 4.3504 | 59.9742 | 4.35
109.2868 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.2989 | 0.72571 | 60.029 | 0.7 | 109.2576 | 4.3498 | 59.993 | 4.35 | 109.2751 | 0.73497 | 59.9852 | 0.7 | 109.3391 | 4.3502 | 59.9742 | 4.35
109.2952 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.3072 | 0.72574 | 60.029 | 0.7 | 109.2659 | 4.3498 | 59.993 | 4.35 | 109.2834 | 0.73498 | 59.9851 | 0.7 | 109.3474 | 4.3501 | 59.9742 | 4.35
109.3035 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.3156 | 0.72576 | 60.029 | 0.7 | 109.2742 | 4.3498 | 59.993 | 4.35 | 109.2917 | 0.73501 | 59.9851 | 0.7 | 109.3557 | 4.35 | 59.9742 | 4.35
109.3118 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.3239 | 0.72577 | 60.029 | 0.7 | 109.2826 | 4.3498 | 59.993 | 4.35 | 109.3 | 0.73504 | 59.9851 | 0.7 | 109.3643 | 4.35 | 59.9742 | 4.35
109.3201 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.3322 | 0.72579 | 60.029 | 0.7 | 109.2909 | 4.3498 | 59.993 | 4.35 | 109.3086 | 0.73506 | 59.985 | 0.7 | 109.3726 | 4.35 | 59.9742 | 4.35
109.3285 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.3405 | 0.72581 | 60.029 | 0.7 | 109.2992 | 4.3498 | 59.993 | 4.35 | 109.3169 | 0.73509 | 59.985 | 0.7 | 109.3809 | 4.3501 | 59.9742 | 4.35
109.3368 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.3488 | 0.72583 | 60.029 | 0.7 | 109.3076 | 4.3497 | 59.993 | 4.35 | 109.3252 | 0.73512 | 59.985 | 0.7 | 109.3892 | 4.3503 | 59.9742 | 4.35
109.3451 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.3572 | 0.72584 | 60.029 | 0.7 | 109.3159 | 4.3496 | 59.993 | 4.35 | 109.3335 | 0.73515 | 59.9849 | 0.7 | 109.3975 | 4.3505 | 59.9741 | 4.35
109.3535 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 109.3655 | 0.72585 | 60.029 | 0.7 | 109.3242 | 4.3495 | 59.993 | 4.35 | 109.3418 | 0.73523 | 59.9849 | 0.7 | 109.4058 | 4.3507 | 59.9741 | 4.35
109.3618 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 109.3738 | 0.72584 | 60.029 | 0.7 | 109.3325 | 4.3494 | 59.993 | 4.35 | 109.3501 | 0.73531 | 59.9849 | 0.7 | 109.4141 | 4.3511 | 59.9741 | 4.35
109.3701 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 109.3822 | 0.72582 | 60.029 | 0.7 | 109.3409 | 4.3494 | 59.993 | 4.35 | 109.3586 | 0.73538 | 59.9848 | 0.7 | 109.4226 | 4.3515 | 59.9741 | 4.35
109.3784 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 109.3905 | 0.72582 | 60.029 | 0.7 | 109.3492 | 4.3493 | 59.993 | 4.35 | 109.3669 | 0.73546 | 59.9848 | 0.7 | 109.4309 | 4.3519 | 59.9741 | 4.35
109.3868 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 109.3988 | 0.72581 | 60.029 | 0.7 | 109.3575 | 4.3492 | 59.993 | 4.35 | 109.3752 | 0.73552 | 59.9848 | 0.7 | 109.4392 | 4.3522 | 59.9741 | 4.35
109.3951 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 109.4072 | 0.72583 | 60.029 | 0.7 | 109.366 | 4.3491 | 59.993 | 4.35 | 109.3835 | 0.73557 | 59.9847 | 0.7 | 109.4475 | 4.3525 | 59.9741 | 4.35
109.4034 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 109.4155 | 0.72585 | 60.029 | 0.7 | 109.3743 | 4.349 | 59.993 | 4.35 | 109.3918 | 0.73563 | 59.9847 | 0.7 | 109.4558 | 4.3528 | 59.9741 | 4.35
109.4117 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.4238 | 0.72587 | 60.029 | 0.7 | 109.3826 | 4.3489 | 59.993 | 4.35 | 109.4001 | 0.7357 | 59.9847 | 0.7 | 109.4641 | 4.3529 | 59.9741 | 4.35
109.4201 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.4322 | 0.72589 | 60.029 | 0.7 | 109.3909 | 4.3489 | 59.993 | 4.35 | 109.4087 | 0.73576 | 59.9846 | 0.7 | 109.4727 | 4.3531 | 59.9741 | 4.35
109.4284 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.4405 | 0.72593 | 60.029 | 0.7 | 109.3993 | 4.3489 | 59.993 | 4.35 | 109.417 | 0.73582 | 59.9846 | 0.7 | 109.481 | 4.3533 | 59.9741 | 4.35
109.4367 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.4488 | 0.72596 | 60.029 | 0.7 | 109.4076 | 4.3489 | 59.993 | 4.35 | 109.4253 | 0.73584 | 59.9846 | 0.7 | 109.4893 | 4.3535 | 59.9741 | 4.35
109.445 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.4571 | 0.72599 | 60.029 | 0.7 | 109.4159 | 4.349 | 59.993 | 4.35 | 109.4336 | 0.73586 | 59.9845 | 0.7 | 109.4976 | 4.3535 | 59.974 | 4.35
109.4534 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 109.4655 | 0.72602 | 60.029 | 0.7 | 109.4243 | 4.349 | 59.993 | 4.35 | 109.4419 | 0.73586 | 59.9845 | 0.7 | 109.5059 | 4.3535 | 59.974 | 4.35
109.4617 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.4738 | 0.72604 | 60.029 | 0.7 | 109.4326 | 4.349 | 59.993 | 4.35 | 109.4502 | 0.73587 | 59.9845 | 0.7 | 109.5142 | 4.3535 | 59.974 | 4.35
109.47 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.4821 | 0.72607 | 60.029 | 0.7 | 109.4409 | 4.3491 | 59.993 | 4.35 | 109.4587 | 0.73587 | 59.9844 | 0.7 | 109.5225 | 4.3535 | 59.974 | 4.35
109.4784 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.4904 | 0.7261 | 60.029 | 0.7 | 109.4492 | 4.3491 | 59.993 | 4.35 | 109.467 | 0.73588 | 59.9844 | 0.7 | 109.531 | 4.3535 | 59.974 | 4.35
109.4867 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 109.4988 | 0.72612 | 60.029 | 0.7 | 109.4576 | 4.3491 | 59.993 | 4.35 | 109.4753 | 0.73586 | 59.9844 | 0.7 | 109.5393 | 4.3535 | 59.974 | 4.35
109.495 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.5071 | 0.72614 | 60.029 | 0.7 | 109.4659 | 4.3492 | 59.993 | 4.35 | 109.4836 | 0.73584 | 59.9843 | 0.7 | 109.5476 | 4.3535 | 59.974 | 4.35
109.5033 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.5154 | 0.72616 | 60.029 | 0.7 | 109.4742 | 4.3491 | 59.993 | 4.35 | 109.4919 | 0.73582 | 59.9843 | 0.7 | 109.5559 | 4.3535 | 59.974 | 4.35
109.5117 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 109.5238 | 0.72618 | 60.029 | 0.7 | 109.4827 | 4.3491 | 59.993 | 4.35 | 109.5002 | 0.7358 | 59.9843 | 0.7 | 109.5642 | 4.3535 | 59.9739 | 4.35
109.52 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 109.5321 | 0.7262 | 60.029 | 0.7 | 109.491 | 4.349 | 59.993 | 4.35 | 109.5088 | 0.73579 | 59.9842 | 0.7 | 109.5725 | 4.3535 | 59.9739 | 4.35
109.5283 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 109.5404 | 0.72622 | 60.029 | 0.7 | 109.4993 | 4.349 | 59.993 | 4.35 | 109.5171 | 0.73577 | 59.9842 | 0.7 | 109.5808 | 4.3535 | 59.9739 | 4.35
109.5366 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 109.5487 | 0.72625 | 60.029 | 0.7 | 109.5076 | 4.3489 | 59.993 | 4.35 | 109.5254 | 0.73577 | 59.9842 | 0.7 | 109.5894 | 4.3534 | 59.9739 | 4.35
109.545 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 109.5571 | 0.72628 | 60.029 | 0.7 | 109.516 | 4.3489 | 59.993 | 4.35 | 109.5337 | 0.73577 | 59.9841 | 0.7 | 109.5977 | 4.3534 | 59.9738 | 4.35
109.5533 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 109.5654 | 0.72631 | 60.029 | 0.7 | 109.5243 | 4.349 | 59.993 | 4.35 | 109.542 | 0.73576 | 59.9841 | 0.7 | 109.606 | 4.3534 | 59.9738 | 4.35
109.5616 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 109.5737 | 0.72632 | 60.029 | 0.7 | 109.5326 | 4.349 | 59.993 | 4.35 | 109.5503 | 0.73576 | 59.9841 | 0.7 | 109.6143 | 4.3535 | 59.9738 | 4.35
109.57 | 4.3602 | 60.043 | 4.35 | 109.5821 | 0.72634 | 60.029 | 0.7 | 109.541 | 4.3491 | 59.993 | 4.35 | 109.5586 | 0.73578 | 59.984 | 0.7 | 109.6226 | 4.3535 | 59.9738 | 4.35
109.5783 | 4.3602 | 60.043 | 4.35 | 109.5904 | 0.72634 | 60.029 | 0.7 | 109.5493 | 4.3492 | 59.993 | 4.35 | 109.5671 | 0.7358 | 59.984 | 0.7 | 109.6309 | 4.3536 | 59.9737 | 4.35
109.5866 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 109.5987 | 0.72635 | 60.029 | 0.7 | 109.5576 | 4.3494 | 59.993 | 4.35 | 109.5754 | 0.73582 | 59.984 | 0.7 | 109.6394 | 4.3537 | 59.9737 | 4.35
109.5949 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 109.6071 | 0.72636 | 60.029 | 0.7 | 109.5659 | 4.3496 | 59.993 | 4.35 | 109.5837 | 0.73583 | 59.9839 | 0.7 | 109.6477 | 4.3537 | 59.9737 | 4.35
109.6033 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 109.6154 | 0.72638 | 60.029 | 0.7 | 109.5743 | 4.3498 | 59.993 | 4.35 | 109.592 | 0.73584 | 59.9839 | 0.7 | 109.656 | 4.3538 | 59.9737 | 4.35
109.6116 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 109.6237 | 0.72639 | 60.029 | 0.7 | 109.5826 | 4.35 | 59.993 | 4.35 | 109.6003 | 0.73585 | 59.9839 | 0.7 | 109.6643 | 4.3539 | 59.9736 | 4.35
109.6199 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 109.632 | 0.72641 | 60.029 | 0.7 | 109.5909 | 4.3501 | 59.993 | 4.35 | 109.6086 | 0.73586 | 59.9838 | 0.7 | 109.6726 | 4.354 | 59.9736 | 4.35
109.6282 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 109.6404 | 0.72642 | 60.029 | 0.7 | 109.5994 | 4.3503 | 59.993 | 4.35 | 109.6172 | 0.73587 | 59.9838 | 0.7 | 109.6809 | 4.3541 | 59.9736 | 4.35
109.6366 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 109.6487 | 0.72643 | 60.029 | 0.7 | 109.6077 | 4.3504 | 59.993 | 4.35 | 109.6255 | 0.73588 | 59.9838 | 0.7 | 109.6892 | 4.3542 | 59.9736 | 4.35
109.6449 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 109.657 | 0.72644 | 60.029 | 0.7 | 109.616 | 4.3506 | 59.993 | 4.35 | 109.6338 | 0.73589 | 59.9837 | 0.7 | 109.6978 | 4.3542 | 59.9735 | 4.35
109.6532 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.6653 | 0.72645 | 60.029 | 0.7 | 109.6243 | 4.3507 | 59.993 | 4.35 | 109.6421 | 0.7359 | 59.9837 | 0.7 | 109.7061 | 4.3542 | 59.9735 | 4.35
109.6616 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.6737 | 0.72646 | 60.029 | 0.7 | 109.6327 | 4.3508 | 59.993 | 4.35 | 109.6504 | 0.73591 | 59.9837 | 0.7 | 109.7144 | 4.3542 | 59.9735 | 4.35
109.6699 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.682 | 0.72647 | 60.029 | 0.7 | 109.641 | 4.3509 | 59.993 | 4.35 | 109.6587 | 0.73593 | 59.9836 | 0.7 | 109.7227 | 4.3542 | 59.9735 | 4.35
109.6782 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.6903 | 0.72647 | 60.029 | 0.7 | 109.6493 | 4.351 | 59.993 | 4.35 | 109.6672 | 0.73595 | 59.9836 | 0.7 | 109.731 | 4.3542 | 59.9734 | 4.35
109.6865 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.6987 | 0.72647 | 60.029 | 0.7 | 109.6577 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 109.6755 | 0.73597 | 59.9836 | 0.7 | 109.7393 | 4.3542 | 59.9734 | 4.35
109.6949 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.707 | 0.72648 | 60.029 | 0.7 | 109.666 | 4.3512 | 59.993 | 4.35 | 109.6838 | 0.73599 | 59.9835 | 0.7 | 109.7478 | 4.3542 | 59.9734 | 4.35
109.7032 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.7153 | 0.72649 | 60.029 | 0.7 | 109.6743 | 4.3513 | 59.993 | 4.35 | 109.6921 | 0.736 | 59.9835 | 0.7 | 109.7561 | 4.3542 | 59.9734 | 4.35
109.7115 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.7237 | 0.7265 | 60.029 | 0.7 | 109.6826 | 4.3515 | 59.993 | 4.35 | 109.7004 | 0.73601 | 59.9835 | 0.7 | 109.7644 | 4.3541 | 59.9733 | 4.35
109.7198 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.732 | 0.72651 | 60.029 | 0.7 | 109.691 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 109.7087 | 0.73603 | 59.9834 | 0.7 | 109.7727 | 4.3541 | 59.9733 | 4.35
109.7282 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.7403 | 0.72653 | 60.029 | 0.7 | 109.6993 | 4.3517 | 59.993 | 4.35 | 109.717 | 0.73604 | 59.9834 | 0.7 | 109.781 | 4.354 | 59.9733 | 4.35
109.7365 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.7487 | 0.72655 | 60.029 | 0.7 | 109.7076 | 4.3518 | 59.993 | 4.35 | 109.7256 | 0.73605 | 59.9834 | 0.7 | 109.7893 | 4.3539 | 59.9733 | 4.35
109.7448 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.757 | 0.72659 | 60.029 | 0.7 | 109.7161 | 4.3519 | 59.993 | 4.35 | 109.7339 | 0.73606 | 59.9833 | 0.7 | 109.7976 | 4.3537 | 59.9732 | 4.35
109.7532 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.7653 | 0.72663 | 60.029 | 0.7 | 109.7244 | 4.352 | 59.993 | 4.35 | 109.7422 | 0.73607 | 59.9833 | 0.7 | 109.8062 | 4.3536 | 59.9732 | 4.35
109.7615 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.7736 | 0.72667 | 60.029 | 0.7 | 109.7327 | 4.3521 | 59.993 | 4.35 | 109.7505 | 0.73608 | 59.9833 | 0.7 | 109.8145 | 4.3535 | 59.9732 | 4.35
109.7698 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.782 | 0.72671 | 60.029 | 0.7 | 109.741 | 4.3521 | 59.993 | 4.35 | 109.7588 | 0.73607 | 59.9832 | 0.7 | 109.8228 | 4.3534 | 59.9732 | 4.35
109.7781 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.7903 | 0.72673 | 60.029 | 0.7 | 109.7494 | 4.3521 | 59.993 | 4.35 | 109.7671 | 0.73607 | 59.9832 | 0.7 | 109.8311 | 4.3533 | 59.9731 | 4.35
109.7865 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.7986 | 0.72676 | 60.029 | 0.7 | 109.7577 | 4.3521 | 59.993 | 4.35 | 109.7756 | 0.73607 | 59.9832 | 0.7 | 109.8394 | 4.3532 | 59.9731 | 4.35
109.7948 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.8069 | 0.72679 | 60.029 | 0.7 | 109.766 | 4.3521 | 59.993 | 4.35 | 109.7839 | 0.73607 | 59.9831 | 0.7 | 109.8477 | 4.3531 | 59.9731 | 4.35
109.8031 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.8153 | 0.72682 | 60.029 | 0.7 | 109.7744 | 4.3521 | 59.993 | 4.35 | 109.7922 | 0.73607 | 59.9831 | 0.7 | 109.8562 | 4.3529 | 59.9731 | 4.35
109.8115 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.8236 | 0.72682 | 60.029 | 0.7 | 109.7827 | 4.3521 | 59.993 | 4.35 | 109.8005 | 0.73607 | 59.9831 | 0.7 | 109.8645 | 4.3528 | 59.973 | 4.35
109.8198 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.8319 | 0.72683 | 60.029 | 0.7 | 109.791 | 4.352 | 59.993 | 4.35 | 109.8088 | 0.73608 | 59.983 | 0.7 | 109.8728 | 4.3527 | 59.973 | 4.35
109.8281 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.8403 | 0.72683 | 60.029 | 0.7 | 109.7993 | 4.352 | 59.993 | 4.35 | 109.8171 | 0.73608 | 59.986 | 0.7 | 109.8811 | 4.3527 | 59.973 | 4.35
109.8364 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.8486 | 0.72682 | 60.029 | 0.7 | 109.8077 | 4.352 | 59.993 | 4.35 | 109.8254 | 0.73609 | 59.986 | 0.7 | 109.8894 | 4.3527 | 59.973 | 4.35
109.8448 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.8569 | 0.72682 | 60.029 | 0.7 | 109.816 | 4.352 | 59.993 | 4.35 | 109.834 | 0.73609 | 59.9859 | 0.7 | 109.8977 | 4.3527 | 59.9729 | 4.35
109.8531 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.8653 | 0.72681 | 60.029 | 0.7 | 109.8243 | 4.352 | 59.993 | 4.35 | 109.8423 | 0.73611 | 59.9859 | 0.7 | 109.906 | 4.3528 | 59.9729 | 4.35
109.8614 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.8736 | 0.72681 | 60.029 | 0.7 | 109.8328 | 4.3519 | 59.993 | 4.35 | 109.8506 | 0.73613 | 59.9859 | 0.7 | 109.9146 | 4.3528 | 59.9729 | 4.35
109.8698 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.8819 | 0.72681 | 60.029 | 0.7 | 109.8411 | 4.352 | 59.993 | 4.35 | 109.8589 | 0.73615 | 59.9858 | 0.7 | 109.9229 | 4.3529 | 59.9729 | 4.35
109.8781 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.8903 | 0.72681 | 60.029 | 0.7 | 109.8494 | 4.352 | 59.993 | 4.35 | 109.8672 | 0.73617 | 59.9858 | 0.7 | 109.9312 | 4.353 | 59.9728 | 4.35
109.8864 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.8986 | 0.72681 | 60.029 | 0.7 | 109.8578 | 4.352 | 59.993 | 4.35 | 109.8755 | 0.73618 | 59.9858 | 0.7 | 109.9395 | 4.3532 | 59.9728 | 4.35
109.8947 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.9069 | 0.72682 | 60.029 | 0.7 | 109.8661 | 4.352 | 59.993 | 4.35 | 109.884 | 0.7362 | 59.9857 | 0.7 | 109.9478 | 4.3535 | 59.9728 | 4.35
109.9031 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.9152 | 0.72683 | 60.029 | 0.7 | 109.8744 | 4.352 | 59.993 | 4.35 | 109.8923 | 0.7362 | 59.9857 | 0.7 | 109.9561 | 4.3538 | 59.9728 | 4.35
109.9114 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.9236 | 0.72684 | 60.029 | 0.7 | 109.8827 | 4.352 | 59.993 | 4.35 | 109.9006 | 0.7362 | 59.9857 | 0.7 | 109.9646 | 4.354 | 59.9727 | 4.35
109.9197 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.9319 | 0.72685 | 60.029 | 0.7 | 109.8911 | 4.352 | 59.993 | 4.35 | 109.9089 | 0.73618 | 59.9856 | 0.7 | 109.9729 | 4.3543 | 59.9727 | 4.35
109.928 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.9402 | 0.72686 | 60.029 | 0.7 | 109.8994 | 4.3521 | 59.993 | 4.35 | 109.9172 | 0.73617 | 59.9856 | 0.7 | 109.9812 | 4.3545 | 59.9727 | 4.35
109.9364 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.9485 | 0.72688 | 60.029 | 0.7 | 109.9077 | 4.3522 | 59.993 | 4.35 | 109.9255 | 0.73612 | 59.9856 | 0.7 | 109.9895 | 4.3547 | 59.9727 | 4.35
109.9447 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.9569 | 0.72689 | 60.029 | 0.7 | 109.9161 | 4.3524 | 59.993 | 4.35 | 109.9338 | 0.73606 | 59.9855 | 0.7 | 109.9978 | 4.3548 | 59.9726 | 4.35
109.953 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.9652 | 0.7269 | 60.029 | 0.7 | 109.9244 | 4.3524 | 59.993 | 4.35 | 109.9424 | 0.73599 | 59.9855 | 0.7 | 110.0061 | 4.355 | 59.9726 | 4.35
109.9614 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.9735 | 0.72691 | 60.029 | 0.7 | 109.9327 | 4.3525 | 59.993 | 4.35 | 109.9507 | 0.73593 | 59.9855 | 0.7 | 110.0144 | 4.3552 | 59.9726 | 4.35
109.9697 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.9819 | 0.72692 | 60.029 | 0.7 | 109.941 | 4.3525 | 59.993 | 4.35 | 109.959 | 0.73586 | 59.9854 | 0.7 | 110.0229 | 4.3554 | 59.9726 | 4.35
109.978 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.9902 | 0.72693 | 60.029 | 0.7 | 109.9495 | 4.3526 | 59.993 | 4.35 | 109.9673 | 0.7358 | 59.9854 | 0.7 | 110.0312 | 4.3554 | 59.9725 | 4.35
109.9863 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 109.9985 | 0.72695 | 60.029 | 0.7 | 109.9578 | 4.3526 | 59.993 | 4.35 | 109.9756 | 0.73576 | 59.9854 | 0.7 | 110.0396 | 4.3554 | 59.9725 | 4.35
109.9947 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.0069 | 0.72695 | 60.029 | 0.7 | 109.9661 | 4.3527 | 59.993 | 4.35 | 109.9839 | 0.73572 | 59.9853 | 0.7 | 110.0479 | 4.3555 | 59.9725 | 4.35
110.003 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.0152 | 0.72695 | 60.029 | 0.7 | 109.9745 | 4.3526 | 59.993 | 4.35 | 109.9924 | 0.73568 | 59.9853 | 0.7 | 110.0562 | 4.3555 | 59.9725 | 4.35
110.0113 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.0235 | 0.72695 | 60.029 | 0.7 | 109.9828 | 4.3526 | 59.993 | 4.35 | 110.0007 | 0.73564 | 59.9853 | 0.7 | 110.0645 | 4.3556 | 59.9724 | 4.35
110.0196 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.0318 | 0.72695 | 60.029 | 0.7 | 109.9911 | 4.3526 | 59.993 | 4.35 | 110.009 | 0.73565 | 59.9852 | 0.7 | 110.073 | 4.3557 | 59.9724 | 4.35
110.028 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.0402 | 0.72695 | 60.029 | 0.7 | 109.9995 | 4.3525 | 59.993 | 4.35 | 110.0173 | 0.73565 | 59.9852 | 0.7 | 110.0813 | 4.3558 | 59.9724 | 4.35
110.0363 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.0485 | 0.72695 | 60.029 | 0.7 | 110.0078 | 4.3526 | 59.993 | 4.35 | 110.0256 | 0.73568 | 59.9852 | 0.7 | 110.0896 | 4.3558 | 59.9724 | 4.35
110.0446 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.0568 | 0.72695 | 60.029 | 0.7 | 110.0161 | 4.3527 | 59.993 | 4.35 | 110.0339 | 0.73571 | 59.9851 | 0.7 | 110.0979 | 4.3559 | 59.9723 | 4.35
110.053 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.0652 | 0.72695 | 60.029 | 0.7 | 110.0244 | 4.3525 | 59.993 | 4.35 | 110.0422 | 0.73574 | 59.9851 | 0.7 | 110.1062 | 4.356 | 59.9723 | 4.35
110.0613 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.0735 | 0.72695 | 60.029 | 0.7 | 110.0328 | 4.3523 | 59.993 | 4.35 | 110.0508 | 0.73577 | 59.9851 | 0.7 | 110.1145 | 4.356 | 59.9723 | 4.35
110.0696 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.0818 | 0.72694 | 60.029 | 0.7 | 110.0411 | 4.3521 | 59.993 | 4.35 | 110.0591 | 0.73579 | 59.985 | 0.7 | 110.1228 | 4.356 | 59.9723 | 4.35
110.0779 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.0901 | 0.72694 | 60.029 | 0.7 | 110.0494 | 4.3519 | 59.993 | 4.35 | 110.0674 | 0.73581 | 59.985 | 0.7 | 110.1313 | 4.3559 | 59.9722 | 4.35
110.0863 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.0985 | 0.72693 | 60.029 | 0.7 | 110.0579 | 4.3517 | 59.993 | 4.35 | 110.0757 | 0.73583 | 59.985 | 0.7 | 110.1396 | 4.3559 | 59.9722 | 4.35
110.0946 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.1068 | 0.72694 | 60.029 | 0.7 | 110.0662 | 4.3515 | 59.993 | 4.35 | 110.084 | 0.73585 | 59.9849 | 0.7 | 110.1479 | 4.3558 | 59.9722 | 4.35
110.1029 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.1151 | 0.72695 | 60.029 | 0.7 | 110.0745 | 4.3513 | 59.993 | 4.35 | 110.0923 | 0.73586 | 59.9849 | 0.7 | 110.1562 | 4.3558 | 59.9722 | 4.35
110.1113 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.1235 | 0.72697 | 60.029 | 0.7 | 110.0828 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.1008 | 0.73588 | 59.9849 | 0.7 | 110.1646 | 4.3555 | 59.9721 | 4.35
110.1196 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.1318 | 0.72699 | 60.029 | 0.7 | 110.0912 | 4.3508 | 59.993 | 4.35 | 110.1091 | 0.73588 | 59.9848 | 0.7 | 110.1729 | 4.3553 | 59.9721 | 4.35
110.1279 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.1401 | 0.72701 | 60.029 | 0.7 | 110.0995 | 4.3506 | 59.993 | 4.35 | 110.1174 | 0.73588 | 59.9848 | 0.7 | 110.1814 | 4.3551 | 59.9721 | 4.35
110.1362 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.1485 | 0.72703 | 60.029 | 0.7 | 110.1078 | 4.3506 | 59.993 | 4.35 | 110.1257 | 0.73588 | 59.9848 | 0.7 | 110.1897 | 4.3548 | 59.9721 | 4.35
110.1446 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.1568 | 0.72705 | 60.029 | 0.7 | 110.1162 | 4.3506 | 59.993 | 4.35 | 110.134 | 0.73588 | 59.9847 | 0.7 | 110.198 | 4.3547 | 59.972 | 4.35
110.1529 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.1651 | 0.72707 | 60.029 | 0.7 | 110.1245 | 4.3506 | 59.993 | 4.35 | 110.1423 | 0.73587 | 59.9847 | 0.7 | 110.2063 | 4.3545 | 59.972 | 4.35
110.1612 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.1734 | 0.72709 | 60.029 | 0.7 | 110.1328 | 4.3506 | 59.993 | 4.35 | 110.1506 | 0.73586 | 59.9847 | 0.7 | 110.2146 | 4.3544 | 59.972 | 4.35
110.1695 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.1818 | 0.72711 | 60.029 | 0.7 | 110.1411 | 4.3506 | 59.993 | 4.35 | 110.1592 | 0.73585 | 59.9846 | 0.7 | 110.2229 | 4.3543 | 59.972 | 4.35
110.1779 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.1901 | 0.72712 | 60.029 | 0.7 | 110.1495 | 4.3506 | 59.993 | 4.35 | 110.1675 | 0.73583 | 59.9846 | 0.7 | 110.2312 | 4.3541 | 59.9719 | 4.35
110.1862 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.1984 | 0.72713 | 60.029 | 0.7 | 110.1578 | 4.3505 | 59.993 | 4.35 | 110.1758 | 0.73582 | 59.9846 | 0.7 | 110.2397 | 4.354 | 59.9719 | 4.35
110.1945 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 110.2068 | 0.72713 | 60.029 | 0.7 | 110.1661 | 4.3504 | 59.993 | 4.35 | 110.1841 | 0.7358 | 59.9845 | 0.7 | 110.248 | 4.3541 | 59.9719 | 4.35
110.2029 | 4.3596 | 60.043 | 4.35 | 110.2151 | 0.72713 | 60.029 | 0.7 | 110.1746 | 4.3505 | 59.993 | 4.35 | 110.1924 | 0.73578 | 59.9845 | 0.7 | 110.2563 | 4.3541 | 59.9719 | 4.35
110.2112 | 4.3595 | 60.043 | 4.35 | 110.2234 | 0.72712 | 60.029 | 0.7 | 110.1829 | 4.3506 | 59.993 | 4.35 | 110.2007 | 0.73576 | 59.9845 | 0.7 | 110.2646 | 4.3542 | 59.9718 | 4.35
110.2195 | 4.3594 | 60.043 | 4.35 | 110.2318 | 0.72712 | 60.029 | 0.7 | 110.1912 | 4.3507 | 59.993 | 4.35 | 110.2092 | 0.73574 | 59.9844 | 0.7 | 110.2729 | 4.3542 | 59.9718 | 4.35
110.2278 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.2401 | 0.72711 | 60.029 | 0.7 | 110.1996 | 4.3508 | 59.993 | 4.35 | 110.2175 | 0.73571 | 59.9844 | 0.7 | 110.2812 | 4.3543 | 59.9718 | 4.35
110.2362 | 4.3592 | 60.043 | 4.35 | 110.2484 | 0.72709 | 60.029 | 0.7 | 110.2079 | 4.3509 | 59.993 | 4.35 | 110.2258 | 0.7357 | 59.9844 | 0.7 | 110.2898 | 4.3543 | 59.9718 | 4.35
110.2445 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.2567 | 0.72708 | 60.029 | 0.7 | 110.2162 | 4.351 | 59.993 | 4.35 | 110.2341 | 0.73569 | 59.9843 | 0.7 | 110.2981 | 4.3541 | 59.9717 | 4.35
110.2528 | 4.359 | 60.043 | 4.35 | 110.2651 | 0.72707 | 60.029 | 0.7 | 110.2245 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.2424 | 0.73568 | 59.9843 | 0.7 | 110.3064 | 4.354 | 59.9717 | 4.35
110.2612 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.2734 | 0.72706 | 60.029 | 0.7 | 110.2329 | 4.3512 | 59.993 | 4.35 | 110.2507 | 0.73567 | 59.9843 | 0.7 | 110.3147 | 4.3539 | 59.9717 | 4.35
110.2695 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.2817 | 0.72705 | 60.029 | 0.7 | 110.2412 | 4.3513 | 59.993 | 4.35 | 110.259 | 0.73566 | 59.9842 | 0.7 | 110.323 | 4.3538 | 59.9717 | 4.35
110.2778 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.29 | 0.72704 | 60.029 | 0.7 | 110.2495 | 4.3515 | 59.993 | 4.35 | 110.2676 | 0.73566 | 59.9842 | 0.7 | 110.3313 | 4.3535 | 59.9716 | 4.35
110.2861 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.2984 | 0.72703 | 60.029 | 0.7 | 110.2579 | 4.3514 | 59.993 | 4.35 | 110.2759 | 0.73566 | 59.9842 | 0.7 | 110.3396 | 4.3532 | 59.9716 | 4.35
110.2945 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.3067 | 0.72703 | 60.029 | 0.7 | 110.2662 | 4.3514 | 59.993 | 4.35 | 110.2842 | 0.73566 | 59.9841 | 0.7 | 110.3481 | 4.353 | 59.9716 | 4.35
110.3028 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.315 | 0.72702 | 60.029 | 0.7 | 110.2745 | 4.3514 | 59.993 | 4.35 | 110.2925 | 0.73566 | 59.9841 | 0.7 | 110.3564 | 4.3527 | 59.9716 | 4.35
110.3111 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.3234 | 0.72703 | 60.029 | 0.7 | 110.2828 | 4.3514 | 59.993 | 4.35 | 110.3008 | 0.73566 | 59.9841 | 0.7 | 110.3647 | 4.3523 | 59.9715 | 4.35
110.3195 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.3317 | 0.72704 | 60.029 | 0.7 | 110.2913 | 4.3514 | 59.993 | 4.35 | 110.3091 | 0.73566 | 59.984 | 0.7 | 110.373 | 4.352 | 59.9715 | 4.35
110.3278 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.34 | 0.72706 | 60.029 | 0.7 | 110.2996 | 4.3513 | 59.993 | 4.35 | 110.3176 | 0.73566 | 59.984 | 0.7 | 110.3813 | 4.3518 | 59.9715 | 4.35
110.3361 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.3484 | 0.72708 | 60.029 | 0.7 | 110.3079 | 4.3513 | 59.993 | 4.35 | 110.3259 | 0.73566 | 59.984 | 0.7 | 110.3896 | 4.3516 | 59.9715 | 4.35
110.3444 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.3567 | 0.7271 | 60.029 | 0.7 | 110.3163 | 4.3513 | 59.993 | 4.35 | 110.3342 | 0.73566 | 59.9839 | 0.7 | 110.3979 | 4.3513 | 59.9714 | 4.35
110.3528 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.365 | 0.72713 | 60.029 | 0.7 | 110.3246 | 4.3512 | 59.993 | 4.35 | 110.3425 | 0.73566 | 59.9839 | 0.7 | 110.4065 | 4.3511 | 59.9714 | 4.35
110.3611 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.3734 | 0.72715 | 60.029 | 0.7 | 110.3329 | 4.3512 | 59.993 | 4.35 | 110.3508 | 0.73566 | 59.9839 | 0.7 | 110.4148 | 4.351 | 59.9714 | 4.35
110.3694 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.3817 | 0.72718 | 60.029 | 0.7 | 110.3413 | 4.3512 | 59.993 | 4.35 | 110.3591 | 0.73566 | 59.9838 | 0.7 | 110.4231 | 4.351 | 59.9714 | 4.35
110.3777 | 4.3589 | 60.043 | 4.35 | 110.39 | 0.72721 | 60.029 | 0.7 | 110.3496 | 4.3513 | 59.993 | 4.35 | 110.3674 | 0.73566 | 59.9838 | 0.7 | 110.4314 | 4.351 | 59.9713 | 4.35
110.3861 | 4.359 | 60.043 | 4.35 | 110.3983 | 0.72723 | 60.029 | 0.7 | 110.3579 | 4.3512 | 59.993 | 4.35 | 110.376 | 0.73566 | 59.9838 | 0.7 | 110.4397 | 4.351 | 59.9713 | 4.35
110.3944 | 4.359 | 60.043 | 4.35 | 110.4067 | 0.72725 | 60.029 | 0.7 | 110.3662 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.3843 | 0.73566 | 59.9837 | 0.7 | 110.448 | 4.3506 | 59.9713 | 4.35
110.4027 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.415 | 0.72727 | 60.029 | 0.7 | 110.3746 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.3926 | 0.73566 | 59.9837 | 0.7 | 110.4565 | 4.3502 | 59.9713 | 4.35
110.4111 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.4233 | 0.72728 | 60.029 | 0.7 | 110.3829 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.4009 | 0.73566 | 59.9837 | 0.7 | 110.4648 | 4.35 | 59.9712 | 4.35
110.4194 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.4316 | 0.72729 | 60.029 | 0.7 | 110.3912 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.4092 | 0.73566 | 59.9836 | 0.7 | 110.4731 | 4.3498 | 59.9712 | 4.35
110.4277 | 4.3592 | 60.043 | 4.35 | 110.44 | 0.72729 | 60.029 | 0.7 | 110.3997 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.4175 | 0.73565 | 59.9836 | 0.7 | 110.4814 | 4.3496 | 59.9712 | 4.35
110.436 | 4.3592 | 60.043 | 4.35 | 110.4483 | 0.72729 | 60.029 | 0.7 | 110.408 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.426 | 0.73565 | 59.9836 | 0.7 | 110.4897 | 4.3495 | 59.9712 | 4.35
110.4444 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.4566 | 0.72728 | 60.029 | 0.7 | 110.4163 | 4.3512 | 59.993 | 4.35 | 110.4343 | 0.73565 | 59.9835 | 0.7 | 110.498 | 4.3493 | 59.9711 | 4.35
110.4527 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.465 | 0.72728 | 60.029 | 0.7 | 110.4246 | 4.3512 | 59.993 | 4.35 | 110.4426 | 0.73565 | 59.9835 | 0.7 | 110.5063 | 4.3491 | 59.9711 | 4.35
110.461 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.4733 | 0.72729 | 60.029 | 0.7 | 110.433 | 4.3513 | 59.993 | 4.35 | 110.4509 | 0.73565 | 59.9835 | 0.7 | 110.5149 | 4.3489 | 59.9711 | 4.35
110.4693 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.4816 | 0.7273 | 60.029 | 0.7 | 110.4413 | 4.3513 | 59.993 | 4.35 | 110.4592 | 0.73565 | 59.9834 | 0.7 | 110.5232 | 4.3486 | 59.9711 | 4.35
110.4777 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.49 | 0.72733 | 60.029 | 0.7 | 110.4496 | 4.3514 | 59.993 | 4.35 | 110.4675 | 0.73565 | 59.9834 | 0.7 | 110.5315 | 4.3488 | 59.971 | 4.35
110.486 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.4983 | 0.72736 | 60.029 | 0.7 | 110.458 | 4.3514 | 59.993 | 4.35 | 110.4758 | 0.73565 | 59.9834 | 0.7 | 110.5398 | 4.349 | 59.971 | 4.35
110.4943 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.5066 | 0.72738 | 60.029 | 0.7 | 110.4663 | 4.3515 | 59.993 | 4.35 | 110.4844 | 0.73565 | 59.9833 | 0.7 | 110.5481 | 4.349 | 59.973 | 4.35
110.5026 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.515 | 0.72741 | 60.029 | 0.7 | 110.4746 | 4.3515 | 59.993 | 4.35 | 110.4927 | 0.73563 | 59.9833 | 0.7 | 110.5564 | 4.349 | 59.973 | 4.35
110.511 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.5233 | 0.72743 | 60.029 | 0.7 | 110.4829 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.501 | 0.7356 | 59.9833 | 0.7 | 110.5649 | 4.3489 | 59.973 | 4.35
110.5193 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.5316 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.4913 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.5093 | 0.73555 | 59.9832 | 0.7 | 110.5732 | 4.3488 | 59.9729 | 4.35
110.5276 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.5399 | 0.72749 | 60.029 | 0.7 | 110.4996 | 4.3517 | 59.993 | 4.35 | 110.5176 | 0.73551 | 59.9832 | 0.7 | 110.5815 | 4.3487 | 59.9729 | 4.35
110.536 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.5482 | 0.72752 | 60.029 | 0.7 | 110.5079 | 4.3517 | 59.993 | 4.35 | 110.5259 | 0.73546 | 59.9832 | 0.7 | 110.5898 | 4.3486 | 59.9729 | 4.35
110.5443 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.5566 | 0.72754 | 60.029 | 0.7 | 110.5164 | 4.3517 | 59.993 | 4.35 | 110.5342 | 0.73542 | 59.9831 | 0.7 | 110.5981 | 4.3485 | 59.9729 | 4.35
110.5526 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.5649 | 0.72755 | 60.029 | 0.7 | 110.5247 | 4.3517 | 59.993 | 4.35 | 110.5427 | 0.73537 | 59.9831 | 0.7 | 110.6064 | 4.3484 | 59.9729 | 4.35
110.5609 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.5732 | 0.72755 | 60.029 | 0.7 | 110.533 | 4.3517 | 59.993 | 4.35 | 110.551 | 0.73533 | 59.9831 | 0.7 | 110.6147 | 4.3484 | 59.9729 | 4.35
110.5693 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.5816 | 0.72754 | 60.029 | 0.7 | 110.5414 | 4.3517 | 59.993 | 4.35 | 110.5593 | 0.73528 | 59.983 | 0.7 | 110.6233 | 4.3483 | 59.9728 | 4.35
110.5776 | 4.3594 | 60.043 | 4.35 | 110.5899 | 0.72754 | 60.029 | 0.7 | 110.5497 | 4.3517 | 59.993 | 4.35 | 110.5676 | 0.73524 | 59.983 | 0.7 | 110.6316 | 4.3482 | 59.9728 | 4.35
110.5859 | 4.3595 | 60.043 | 4.35 | 110.5982 | 0.72754 | 60.029 | 0.7 | 110.558 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.5759 | 0.73522 | 59.983 | 0.7 | 110.6399 | 4.3482 | 59.9728 | 4.35
110.5942 | 4.3595 | 60.043 | 4.35 | 110.6066 | 0.72755 | 60.029 | 0.7 | 110.5663 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.5842 | 0.7352 | 59.9829 | 0.7 | 110.6482 | 4.3482 | 59.9728 | 4.35
110.6026 | 4.3596 | 60.043 | 4.35 | 110.6149 | 0.72755 | 60.029 | 0.7 | 110.5747 | 4.3515 | 59.993 | 4.35 | 110.5928 | 0.7352 | 59.9829 | 0.7 | 110.6565 | 4.3482 | 59.9728 | 4.35
110.6109 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 110.6232 | 0.72755 | 60.029 | 0.7 | 110.583 | 4.3514 | 59.993 | 4.35 | 110.6011 | 0.7352 | 59.9829 | 0.7 | 110.6648 | 4.3482 | 59.9728 | 4.35
110.6192 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 110.6316 | 0.72755 | 60.029 | 0.7 | 110.5913 | 4.3514 | 59.993 | 4.35 | 110.6094 | 0.7352 | 59.9828 | 0.7 | 110.6733 | 4.3482 | 59.9727 | 4.35
110.6276 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.6399 | 0.72755 | 60.029 | 0.7 | 110.5997 | 4.3513 | 59.993 | 4.35 | 110.6177 | 0.7352 | 59.9828 | 0.7 | 110.6816 | 4.3482 | 59.9727 | 4.35
110.6359 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.6482 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.608 | 4.3513 | 59.993 | 4.35 | 110.626 | 0.7352 | 59.9827 | 0.7 | 110.6899 | 4.3482 | 59.9727 | 4.35
110.6442 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 110.6566 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.6163 | 4.3512 | 59.993 | 4.35 | 110.6343 | 0.7352 | 59.9827 | 0.7 | 110.6982 | 4.3482 | 59.9727 | 4.35
110.6525 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 110.6649 | 0.72757 | 60.029 | 0.7 | 110.6246 | 4.3512 | 59.993 | 4.35 | 110.6426 | 0.7352 | 59.9827 | 0.7 | 110.7065 | 4.3482 | 59.9727 | 4.35
110.6609 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 110.6732 | 0.72757 | 60.029 | 0.7 | 110.6331 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.6511 | 0.7352 | 59.9827 | 0.7 | 110.7148 | 4.3482 | 59.9727 | 4.35
110.6692 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 110.6815 | 0.72757 | 60.029 | 0.7 | 110.6414 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.6594 | 0.7352 | 59.9826 | 0.7 | 110.7231 | 4.3482 | 59.9726 | 4.35
110.6775 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 110.6898 | 0.72757 | 60.029 | 0.7 | 110.6497 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.6677 | 0.7352 | 59.9826 | 0.7 | 110.7317 | 4.3482 | 59.9726 | 4.35
110.6858 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 110.6982 | 0.72757 | 60.029 | 0.7 | 110.6581 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.676 | 0.7352 | 59.9826 | 0.7 | 110.74 | 4.3482 | 59.9726 | 4.35
110.6942 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 110.7065 | 0.72757 | 60.029 | 0.7 | 110.6664 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.6843 | 0.7352 | 59.9825 | 0.7 | 110.7483 | 4.348 | 59.9726 | 4.35
110.7025 | 4.3598 | 60.043 | 4.35 | 110.7148 | 0.72757 | 60.029 | 0.7 | 110.6747 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.6926 | 0.7352 | 59.9825 | 0.7 | 110.7566 | 4.3478 | 59.9726 | 4.35
110.7108 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 110.7232 | 0.72757 | 60.029 | 0.7 | 110.6831 | 4.3511 | 59.993 | 4.35 | 110.7012 | 0.7352 | 59.9825 | 0.7 | 110.7649 | 4.3475 | 59.9726 | 4.35
110.7192 | 4.3596 | 60.043 | 4.35 | 110.7315 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.6914 | 4.3512 | 59.993 | 4.35 | 110.7095 | 0.73516 | 59.9824 | 0.7 | 110.7732 | 4.3473 | 59.9725 | 4.35
110.7275 | 4.3596 | 60.043 | 4.35 | 110.7398 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.6997 | 4.3513 | 59.993 | 4.35 | 110.7178 | 0.73512 | 59.9824 | 0.7 | 110.7817 | 4.3471 | 59.9725 | 4.35
110.7358 | 4.3595 | 60.043 | 4.35 | 110.7482 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.708 | 4.3513 | 59.993 | 4.35 | 110.7261 | 0.73508 | 59.9824 | 0.7 | 110.79 | 4.3469 | 59.9725 | 4.35
110.7441 | 4.3594 | 60.043 | 4.35 | 110.7565 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.7164 | 4.3514 | 59.993 | 4.35 | 110.7344 | 0.73504 | 59.9823 | 0.7 | 110.7983 | 4.3467 | 59.9725 | 4.35
110.7525 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.7648 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.7247 | 4.3514 | 59.993 | 4.35 | 110.7427 | 0.735 | 59.9823 | 0.7 | 110.8066 | 4.3465 | 59.9725 | 4.35
110.7608 | 4.3592 | 60.043 | 4.35 | 110.7732 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.733 | 4.3515 | 59.993 | 4.35 | 110.751 | 0.73497 | 59.9823 | 0.7 | 110.8149 | 4.3462 | 59.9725 | 4.35
110.7691 | 4.3592 | 60.043 | 4.35 | 110.7815 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.7415 | 4.3515 | 59.993 | 4.35 | 110.7595 | 0.73494 | 59.9822 | 0.7 | 110.8232 | 4.346 | 59.9724 | 4.35
110.7774 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.7898 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.7498 | 4.3515 | 59.993 | 4.35 | 110.7678 | 0.73491 | 59.9822 | 0.7 | 110.8315 | 4.346 | 59.9724 | 4.35
110.7858 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.7982 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.7581 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.7761 | 0.73489 | 59.9822 | 0.7 | 110.8401 | 4.346 | 59.9724 | 4.35
110.7941 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.8065 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.7664 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.7844 | 0.73486 | 59.9821 | 0.7 | 110.8484 | 4.346 | 59.9724 | 4.35
110.8024 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.8148 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.7748 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.7927 | 0.73487 | 59.9821 | 0.7 | 110.8567 | 4.346 | 59.9724 | 4.35
110.8108 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.8231 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.7831 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.801 | 0.73488 | 59.9821 | 0.7 | 110.865 | 4.346 | 59.9724 | 4.35
110.8191 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.8315 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.7914 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.8096 | 0.73489 | 59.982 | 0.7 | 110.8733 | 4.346 | 59.9723 | 4.35
110.8274 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.8398 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.7998 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.8179 | 0.7349 | 59.982 | 0.7 | 110.8816 | 4.346 | 59.9723 | 4.35
110.8357 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.8481 | 0.72756 | 60.029 | 0.7 | 110.8081 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.8262 | 0.73489 | 59.982 | 0.7 | 110.8901 | 4.346 | 59.9723 | 4.35
110.8441 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.8564 | 0.72755 | 60.029 | 0.7 | 110.8164 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.8345 | 0.73489 | 59.982 | 0.7 | 110.8984 | 4.3464 | 59.9723 | 4.35
110.8524 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.8648 | 0.72754 | 60.029 | 0.7 | 110.8248 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.8428 | 0.73489 | 59.982 | 0.7 | 110.9067 | 4.3467 | 59.9723 | 4.35
110.8607 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.8731 | 0.72753 | 60.029 | 0.7 | 110.8331 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.8511 | 0.73489 | 59.982 | 0.7 | 110.915 | 4.347 | 59.9723 | 4.35
110.869 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.8814 | 0.72752 | 60.029 | 0.7 | 110.8414 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.8594 | 0.73489 | 59.982 | 0.7 | 110.9233 | 4.3474 | 59.9722 | 4.35
110.8774 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.8898 | 0.72751 | 60.029 | 0.7 | 110.8497 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.8679 | 0.7349 | 59.982 | 0.7 | 110.9316 | 4.3477 | 59.9722 | 4.35
110.8857 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.8981 | 0.7275 | 60.029 | 0.7 | 110.8582 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.8762 | 0.73491 | 59.982 | 0.7 | 110.9399 | 4.348 | 59.9722 | 4.35
110.894 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.9064 | 0.72749 | 60.029 | 0.7 | 110.8665 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.8845 | 0.73492 | 59.982 | 0.7 | 110.9485 | 4.3484 | 59.9722 | 4.35
110.9024 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.9148 | 0.72748 | 60.029 | 0.7 | 110.8748 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.8928 | 0.73493 | 59.982 | 0.7 | 110.9568 | 4.3487 | 59.9722 | 4.35
110.9107 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.9231 | 0.72747 | 60.029 | 0.7 | 110.8832 | 4.3516 | 59.993 | 4.35 | 110.9011 | 0.73494 | 59.982 | 0.7 | 110.9651 | 4.3491 | 59.9722 | 4.35
110.919 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.9314 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.8915 | 4.3517 | 59.993 | 4.35 | 110.9094 | 0.73497 | 59.982 | 0.7 | 110.9734 | 4.3494 | 59.9721 | 4.35
110.9273 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.9397 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.8998 | 4.3517 | 59.989 | 4.35 | 110.918 | 0.73499 | 59.982 | 0.7 | 110.9817 | 4.3494 | 59.9721 | 4.35
110.9357 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 110.9481 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.9081 | 4.3517 | 59.989 | 4.35 | 110.9263 | 0.73498 | 59.982 | 0.7 | 110.99 | 4.3494 | 59.9721 | 4.35
110.944 | 4.3592 | 60.043 | 4.35 | 110.9564 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.9165 | 4.3517 | 59.989 | 4.35 | 110.9346 | 0.73498 | 59.982 | 0.7 | 110.9985 | 4.3494 | 59.9721 | 4.35
110.9523 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 110.9647 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.9248 | 4.3517 | 59.9889 | 4.35 | 110.9429 | 0.73498 | 59.982 | 0.7 | 111.0068 | 4.3494 | 59.9721 | 4.35
110.9607 | 4.3594 | 60.043 | 4.35 | 110.9731 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.9331 | 4.3517 | 59.9889 | 4.35 | 110.9512 | 0.73497 | 59.982 | 0.7 | 111.0151 | 4.3493 | 59.9721 | 4.35
110.969 | 4.3595 | 60.043 | 4.35 | 110.9814 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.9415 | 4.3516 | 59.9889 | 4.35 | 110.9595 | 0.73497 | 59.982 | 0.7 | 111.0234 | 4.3492 | 59.972 | 4.35
110.9773 | 4.3596 | 60.043 | 4.35 | 110.9897 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.9498 | 4.3516 | 59.9889 | 4.35 | 110.9678 | 0.73496 | 59.982 | 0.7 | 111.0317 | 4.3492 | 59.972 | 4.35
110.9856 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 110.998 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.9581 | 4.3516 | 59.9889 | 4.35 | 110.9763 | 0.73496 | 59.982 | 0.7 | 111.04 | 4.3491 | 59.972 | 4.35
110.994 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 111.0064 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.9664 | 4.3515 | 59.9889 | 4.35 | 110.9846 | 0.73495 | 59.982 | 0.7 | 111.0483 | 4.349 | 59.972 | 4.35
111.0023 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 111.0147 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.9749 | 4.3515 | 59.9888 | 4.35 | 110.9929 | 0.73493 | 59.982 | 0.7 | 111.0569 | 4.3489 | 59.972 | 4.35
111.0106 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 111.023 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.9832 | 4.3515 | 59.9888 | 4.35 | 111.0012 | 0.73491 | 59.982 | 0.7 | 111.0652 | 4.3489 | 59.972 | 4.35
111.0189 | 4.3602 | 60.043 | 4.35 | 111.0314 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.9915 | 4.3514 | 59.9888 | 4.35 | 111.0095 | 0.73492 | 59.982 | 0.7 | 111.0735 | 4.3488 | 59.9719 | 4.35
111.0273 | 4.3603 | 60.043 | 4.35 | 111.0397 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 110.9999 | 4.3514 | 59.9888 | 4.35 | 111.0178 | 0.73493 | 59.982 | 0.7 | 111.0818 | 4.3487 | 59.9719 | 4.35
111.0356 | 4.3603 | 60.043 | 4.35 | 111.048 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 111.0082 | 4.3513 | 59.9888 | 4.35 | 111.0264 | 0.73491 | 59.982 | 0.7 | 111.0901 | 4.3486 | 59.9719 | 4.35
111.0439 | 4.3604 | 60.043 | 4.35 | 111.0564 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 111.0165 | 4.3512 | 59.9888 | 4.35 | 111.0347 | 0.7349 | 59.982 | 0.7 | 111.0984 | 4.3486 | 59.9719 | 4.35
111.0523 | 4.3604 | 60.043 | 4.35 | 111.0647 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 111.0249 | 4.3512 | 59.9888 | 4.35 | 111.043 | 0.73489 | 59.982 | 0.7 | 111.1067 | 4.3486 | 59.9719 | 4.35
111.0606 | 4.3605 | 60.043 | 4.35 | 111.073 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 111.0332 | 4.3511 | 59.9887 | 4.35 | 111.0513 | 0.73487 | 59.982 | 0.7 | 111.1152 | 4.3486 | 59.9719 | 4.35
111.0689 | 4.3605 | 60.043 | 4.35 | 111.0813 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 111.0415 | 4.351 | 59.9887 | 4.35 | 111.0596 | 0.73484 | 59.982 | 0.7 | 111.1235 | 4.3487 | 59.9718 | 4.35
111.0772 | 4.3606 | 60.043 | 4.35 | 111.0897 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 111.0498 | 4.351 | 59.9887 | 4.35 | 111.0679 | 0.73481 | 59.982 | 0.7 | 111.1318 | 4.3487 | 59.9718 | 4.35
111.0856 | 4.3606 | 60.043 | 4.35 | 111.098 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 111.0582 | 4.3509 | 59.9887 | 4.35 | 111.0762 | 0.73479 | 59.982 | 0.7 | 111.1401 | 4.3488 | 59.9718 | 4.35
111.0939 | 4.3607 | 60.043 | 4.35 | 111.1063 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 111.0665 | 4.3508 | 59.9887 | 4.35 | 111.0847 | 0.73477 | 59.982 | 0.7 | 111.1484 | 4.3489 | 59.9718 | 4.35
111.1022 | 4.3607 | 60.043 | 4.35 | 111.1147 | 0.72747 | 60.029 | 0.7 | 111.0748 | 4.3507 | 59.9886 | 4.35 | 111.093 | 0.73474 | 59.982 | 0.7 | 111.1567 | 4.349 | 59.9718 | 4.35
111.1105 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.123 | 0.72746 | 60.029 | 0.7 | 111.0833 | 4.3507 | 59.9886 | 4.35 | 111.1013 | 0.73472 | 59.982 | 0.7 | 111.1653 | 4.349 | 59.9718 | 4.35
111.1189 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.1313 | 0.72746 | 60.028 | 0.7 | 111.0916 | 4.3506 | 59.9886 | 4.35 | 111.1096 | 0.73471 | 59.982 | 0.7 | 111.1736 | 4.3491 | 59.9717 | 4.35
111.1272 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.1396 | 0.72746 | 60.028 | 0.7 | 111.0999 | 4.3506 | 59.9886 | 4.35 | 111.1179 | 0.73471 | 59.982 | 0.7 | 111.1819 | 4.349 | 59.9717 | 4.35
111.1355 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.148 | 0.72746 | 60.028 | 0.7 | 111.1082 | 4.3506 | 59.9886 | 4.35 | 111.1262 | 0.7347 | 59.982 | 0.7 | 111.1902 | 4.3489 | 59.9717 | 4.35
111.1439 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.1563 | 0.72746 | 60.028 | 0.7 | 111.1166 | 4.3506 | 59.9886 | 4.35 | 111.1348 | 0.73469 | 59.982 | 0.7 | 111.1985 | 4.3487 | 59.9717 | 4.35
111.1522 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.1646 | 0.72747 | 60.028 | 0.7 | 111.1249 | 4.3506 | 59.9885 | 4.35 | 111.1431 | 0.7347 | 59.982 | 0.7 | 111.2068 | 4.3485 | 59.9717 | 4.35
111.1605 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.173 | 0.72744 | 60.028 | 0.7 | 111.1332 | 4.3505 | 59.9885 | 4.35 | 111.1514 | 0.73472 | 59.982 | 0.7 | 111.2151 | 4.3482 | 59.9717 | 4.35
111.1688 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.1813 | 0.72741 | 60.0281 | 0.7 | 111.1416 | 4.3506 | 59.9885 | 4.35 | 111.1597 | 0.73474 | 59.982 | 0.7 | 111.2236 | 4.3479 | 59.9716 | 4.35
111.1772 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.1896 | 0.72739 | 60.0281 | 0.7 | 111.1499 | 4.3506 | 59.9885 | 4.35 | 111.168 | 0.73477 | 59.982 | 0.7 | 111.2319 | 4.3489 | 59.9716 | 4.35
111.1855 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.1979 | 0.72736 | 60.0281 | 0.7 | 111.1582 | 4.3506 | 59.9885 | 4.35 | 111.1763 | 0.73479 | 59.982 | 0.7 | 111.2402 | 4.3499 | 59.9716 | 4.35
111.1938 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.2063 | 0.72734 | 60.0281 | 0.7 | 111.1666 | 4.3506 | 59.9885 | 4.35 | 111.1846 | 0.7348 | 59.982 | 0.7 | 111.2485 | 4.3509 | 59.9716 | 4.35
111.2021 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.2146 | 0.72731 | 60.0281 | 0.7 | 111.1749 | 4.3505 | 59.9884 | 4.35 | 111.1931 | 0.7348 | 59.982 | 0.7 | 111.2568 | 4.3519 | 59.9716 | 4.35
111.2105 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.2229 | 0.72729 | 60.0281 | 0.7 | 111.1832 | 4.3505 | 59.9884 | 4.35 | 111.2014 | 0.73479 | 59.982 | 0.7 | 111.2651 | 4.3531 | 59.9716 | 4.35
111.2188 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.2313 | 0.72726 | 60.0281 | 0.7 | 111.1915 | 4.3505 | 59.9884 | 4.35 | 111.2097 | 0.7348 | 59.982 | 0.7 | 111.2734 | 4.3543 | 59.9715 | 4.35
111.2271 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.2396 | 0.72724 | 60.0281 | 0.7 | 111.2 | 4.3504 | 59.9884 | 4.35 | 111.218 | 0.7348 | 59.982 | 0.7 | 111.282 | 4.3556 | 59.9715 | 4.35
111.2355 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.2479 | 0.72721 | 60.0281 | 0.7 | 111.2083 | 4.3503 | 59.9884 | 4.35 | 111.2263 | 0.73481 | 59.982 | 0.7 | 111.2903 | 4.3568 | 59.9715 | 4.35
111.2438 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.2563 | 0.72721 | 60.0281 | 0.7 | 111.2166 | 4.3503 | 59.9884 | 4.35 | 111.2346 | 0.73481 | 59.982 | 0.7 | 111.2986 | 4.3582 | 59.9715 | 4.35
111.2521 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.2646 | 0.72721 | 60.0281 | 0.7 | 111.225 | 4.3501 | 59.9883 | 4.35 | 111.2432 | 0.73479 | 59.982 | 0.7 | 111.3069 | 4.3595 | 59.9715 | 4.35
111.2604 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.2729 | 0.72721 | 60.0281 | 0.7 | 111.2333 | 4.35 | 59.9883 | 4.35 | 111.2515 | 0.73477 | 59.982 | 0.7 | 111.3152 | 4.3594 | 59.9715 | 4.35
111.2688 | 4.3608 | 60.043 | 4.35 | 111.2812 | 0.72721 | 60.0282 | 0.7 | 111.2416 | 4.3498 | 59.9883 | 4.35 | 111.2598 | 0.73476 | 59.982 | 0.7 | 111.3235 | 4.3594 | 59.9714 | 4.35
111.2771 | 4.3607 | 60.043 | 4.35 | 111.2896 | 0.72721 | 60.0282 | 0.7 | 111.2499 | 4.3497 | 59.9883 | 4.35 | 111.2681 | 0.73475 | 59.982 | 0.7 | 111.332 | 4.3594 | 59.9714 | 4.35
111.2854 | 4.3607 | 60.043 | 4.35 | 111.2979 | 0.72721 | 60.0282 | 0.7 | 111.2583 | 4.3493 | 59.9883 | 4.35 | 111.2764 | 0.73474 | 59.982 | 0.7 | 111.3403 | 4.3594 | 59.9714 | 4.35
111.2937 | 4.3607 | 60.043 | 4.35 | 111.3062 | 0.72721 | 60.0282 | 0.7 | 111.2666 | 4.3489 | 59.9883 | 4.35 | 111.2847 | 0.73474 | 59.982 | 0.7 | 111.3486 | 4.3594 | 59.9714 | 4.35
111.3021 | 4.3607 | 60.043 | 4.35 | 111.3145 | 0.72721 | 60.0282 | 0.7 | 111.2749 | 4.3486 | 59.9882 | 4.35 | 111.2932 | 0.73473 | 59.982 | 0.7 | 111.3569 | 4.3594 | 59.9714 | 4.35
111.3104 | 4.3607 | 60.043 | 4.35 | 111.3229 | 0.72721 | 60.0282 | 0.7 | 111.2833 | 4.3482 | 59.9882 | 4.35 | 111.3015 | 0.73471 | 59.982 | 0.7 | 111.3652 | 4.3595 | 59.9714 | 4.35
111.3187 | 4.3607 | 60.043 | 4.35 | 111.3312 | 0.72721 | 60.0282 | 0.7 | 111.2916 | 4.3479 | 59.9882 | 4.35 | 111.3098 | 0.7347 | 59.982 | 0.7 | 111.3735 | 4.3595 | 59.9713 | 4.35
111.327 | 4.3607 | 60.043 | 4.35 | 111.3395 | 0.72721 | 60.0282 | 0.7 | 111.2999 | 4.3476 | 59.9882 | 4.35 | 111.3181 | 0.73469 | 59.982 | 0.7 | 111.3818 | 4.3596 | 59.9713 | 4.35
111.3354 | 4.3606 | 60.043 | 4.35 | 111.3479 | 0.72721 | 60.0282 | 0.7 | 111.3083 | 4.3473 | 59.9882 | 4.35 | 111.3264 | 0.73466 | 59.982 | 0.7 | 111.3904 | 4.3596 | 59.9713 | 4.35
111.3437 | 4.3605 | 60.043 | 4.35 | 111.3562 | 0.72721 | 60.0282 | 0.7 | 111.3167 | 4.347 | 59.9882 | 4.35 | 111.3347 | 0.73463 | 59.982 | 0.7 | 111.3987 | 4.3598 | 59.9713 | 4.35
111.352 | 4.3604 | 60.043 | 4.35 | 111.3645 | 0.72721 | 60.0282 | 0.7 | 111.325 | 4.3467 | 59.9881 | 4.35 | 111.3433 | 0.7346 | 59.982 | 0.7 | 111.407 | 4.3599 | 59.9713 | 4.35
111.3604 | 4.3603 | 60.043 | 4.35 | 111.3729 | 0.72722 | 60.0282 | 0.7 | 111.3333 | 4.3464 | 59.9881 | 4.35 | 111.3516 | 0.73458 | 59.982 | 0.7 | 111.4153 | 4.3601 | 59.9713 | 4.35
111.3687 | 4.3602 | 60.043 | 4.35 | 111.3812 | 0.72722 | 60.0283 | 0.7 | 111.3417 | 4.3464 | 59.9881 | 4.35 | 111.3599 | 0.73456 | 59.982 | 0.7 | 111.4236 | 4.3603 | 59.9712 | 4.35
111.377 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 111.3895 | 0.7272 | 60.0283 | 0.7 | 111.35 | 4.3464 | 59.9881 | 4.35 | 111.3682 | 0.73454 | 59.982 | 0.7 | 111.4319 | 4.3604 | 59.9712 | 4.35
111.3853 | 4.3601 | 60.043 | 4.35 | 111.3979 | 0.72719 | 60.0283 | 0.7 | 111.3583 | 4.3463 | 59.9881 | 4.35 | 111.3765 | 0.73452 | 59.982 | 0.7 | 111.4402 | 4.3606 | 59.9712 | 4.35
111.3937 | 4.36 | 60.043 | 4.35 | 111.4062 | 0.72717 | 60.0283 | 0.7 | 111.3667 | 4.3463 | 59.9881 | 4.35 | 111.3848 | 0.7345 | 59.982 | 0.7 | 111.4487 | 4.3606 | 59.9712 | 4.35
111.402 | 4.3599 | 60.043 | 4.35 | 111.4145 | 0.72716 | 60.0283 | 0.7 | 111.375 | 4.3463 | 59.988 | 4.35 | 111.3931 | 0.73448 | 59.982 | 0.7 | 111.457 | 4.3607 | 59.9712 | 4.35
111.4103 | 4.3597 | 60.043 | 4.35 | 111.4228 | 0.72714 | 60.0283 | 0.7 | 111.3833 | 4.3463 | 59.988 | 4.35 | 111.4016 | 0.73445 | 59.982 | 0.7 | 111.4653 | 4.3607 | 59.9712 | 4.35
111.4186 | 4.3596 | 60.043 | 4.35 | 111.4312 | 0.72713 | 60.0283 | 0.7 | 111.3916 | 4.3463 | 59.988 | 4.35 | 111.4099 | 0.73447 | 59.982 | 0.7 | 111.4736 | 4.3608 | 59.9711 | 4.35
111.427 | 4.3594 | 60.043 | 4.35 | 111.4395 | 0.72713 | 60.0283 | 0.7 | 111.4 | 4.3462 | 59.988 | 4.35 | 111.4182 | 0.73448 | 59.982 | 0.7 | 111.4819 | 4.3608 | 59.9711 | 4.35
111.4353 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 111.4478 | 0.72712 | 60.0283 | 0.7 | 111.4083 | 4.3462 | 59.988 | 4.35 | 111.4265 | 0.73449 | 59.982 | 0.7 | 111.4902 | 4.3609 | 59.9711 | 4.35
111.4436 | 4.3591 | 60.043 | 4.35 | 111.4561 | 0.72711 | 60.0283 | 0.7 | 111.4166 | 4.3462 | 59.988 | 4.35 | 111.4348 | 0.7345 | 59.982 | 0.7 | 111.4988 | 4.3608 | 59.9711 | 4.35
111.452 | 4.359 | 60.043 | 4.35 | 111.4645 | 0.7271 | 60.0283 | 0.7 | 111.425 | 4.3462 | 59.9879 | 4.35 | 111.4431 | 0.7345 | 59.982 | 0.7 | 111.5071 | 4.3608 | 59.9711 | 4.35
111.4603 | 4.3588 | 60.043 | 4.35 | 111.4728 | 0.72712 | 60.0284 | 0.7 | 111.4333 | 4.3462 | 59.9879 | 4.35 | 111.4517 | 0.73451 | 59.982 | 0.7 | 111.5154 | 4.3608 | 59.9711 | 4.35
111.4686 | 4.3586 | 60.043 | 4.35 | 111.4811 | 0.72713 | 60.0284 | 0.7 | 111.4417 | 4.346 | 59.9879 | 4.35 | 111.46 | 0.73451 | 59.982 | 0.7 | 111.5237 | 4.3608 | 59.971 | 4.35
111.4769 | 4.3585 | 60.043 | 4.35 | 111.4895 | 0.72714 | 60.0284 | 0.7 | 111.45 | 4.3458 | 59.9879 | 4.35 | 111.4683 | 0.73451 | 59.982 | 0.7 | 111.532 | 4.3608 | 59.971 | 4.35
111.4853 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.4978 | 0.72715 | 60.0284 | 0.7 | 111.4584 | 4.346 | 59.9879 | 4.35 | 111.4766 | 0.73451 | 59.982 | 0.7 | 111.5403 | 4.3608 | 59.971 | 4.35
111.4936 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.5061 | 0.72717 | 60.0284 | 0.7 | 111.4667 | 4.3462 | 59.9879 | 4.35 | 111.4849 | 0.7345 | 59.982 | 0.7 | 111.5486 | 4.3608 | 59.971 | 4.35
111.5019 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.5144 | 0.72718 | 60.0284 | 0.7 | 111.475 | 4.3465 | 59.9879 | 4.35 | 111.4932 | 0.73449 | 59.982 | 0.7 | 111.5571 | 4.3608 | 59.971 | 4.35
111.5103 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.5228 | 0.7272 | 60.0284 | 0.7 | 111.4834 | 4.3468 | 59.9878 | 4.35 | 111.5017 | 0.73449 | 59.982 | 0.7 | 111.5654 | 4.3608 | 59.971 | 4.35
111.5186 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.5311 | 0.72722 | 60.0284 | 0.7 | 111.4917 | 4.3479 | 59.9878 | 4.35 | 111.51 | 0.73448 | 59.982 | 0.7 | 111.5737 | 4.3608 | 59.9709 | 4.35
111.5269 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.5394 | 0.72724 | 60.0284 | 0.7 | 111.5 | 4.349 | 59.9878 | 4.35 | 111.5183 | 0.73448 | 59.982 | 0.7 | 111.582 | 4.3608 | 59.9709 | 4.35
111.5352 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.5478 | 0.72726 | 60.0284 | 0.7 | 111.5084 | 4.3501 | 59.9878 | 4.35 | 111.5266 | 0.73446 | 59.982 | 0.7 | 111.5903 | 4.3608 | 59.9709 | 4.35
111.5436 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.5561 | 0.72727 | 60.0284 | 0.7 | 111.5167 | 4.3513 | 59.9878 | 4.35 | 111.5349 | 0.73444 | 59.982 | 0.7 | 111.5986 | 4.3608 | 59.9709 | 4.35
111.5519 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.5644 | 0.72729 | 60.0284 | 0.7 | 111.525 | 4.3528 | 59.9877 | 4.35 | 111.5432 | 0.73443 | 59.982 | 0.7 | 111.6072 | 4.3608 | 59.9709 | 4.35
111.5602 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.5728 | 0.72731 | 60.0285 | 0.7 | 111.5333 | 4.3543 | 59.9877 | 4.35 | 111.5518 | 0.73442 | 59.982 | 0.7 | 111.6155 | 4.3608 | 59.9709 | 4.35
111.5685 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.5811 | 0.72733 | 60.0285 | 0.7 | 111.5417 | 4.3553 | 59.9877 | 4.35 | 111.5601 | 0.73441 | 59.982 | 0.7 | 111.6238 | 4.3608 | 59.9708 | 4.35
111.5769 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.5894 | 0.72735 | 60.0285 | 0.7 | 111.55 | 4.3564 | 59.9877 | 4.35 | 111.5684 | 0.7344 | 59.982 | 0.7 | 111.6321 | 4.3609 | 59.9708 | 4.35
111.5852 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.5977 | 0.72737 | 60.0285 | 0.7 | 111.5583 | 4.3574 | 59.9877 | 4.35 | 111.5767 | 0.73438 | 59.982 | 0.7 | 111.6404 | 4.361 | 59.9708 | 4.35
111.5935 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.606 | 0.72737 | 60.0285 | 0.7 | 111.5668 | 4.3585 | 59.9877 | 4.35 | 111.585 | 0.73437 | 59.982 | 0.7 | 111.6487 | 4.361 | 59.9708 | 4.35
111.6019 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.6144 | 0.72737 | 60.0285 | 0.7 | 111.5751 | 4.3589 | 59.9876 | 4.35 | 111.5933 | 0.73431 | 59.982 | 0.7 | 111.657 | 4.361 | 59.9708 | 4.35
111.6102 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.6227 | 0.72736 | 60.0285 | 0.7 | 111.5834 | 4.3594 | 59.9876 | 4.35 | 111.6016 | 0.73424 | 59.982 | 0.7 | 111.6655 | 4.361 | 59.9708 | 4.35
111.6185 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.631 | 0.72736 | 60.0285 | 0.7 | 111.5917 | 4.3598 | 59.9876 | 4.35 | 111.6101 | 0.73422 | 59.982 | 0.7 | 111.6738 | 4.361 | 59.9707 | 4.35
111.6268 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.6394 | 0.72736 | 60.0285 | 0.7 | 111.6001 | 4.3603 | 59.9876 | 4.35 | 111.6184 | 0.73419 | 59.982 | 0.7 | 111.6821 | 4.361 | 59.9707 | 4.35
111.6352 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.6477 | 0.72737 | 60.0285 | 0.7 | 111.6084 | 4.3606 | 59.9876 | 4.35 | 111.6267 | 0.73417 | 59.982 | 0.7 | 111.6904 | 4.361 | 59.9707 | 4.35
111.6435 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.656 | 0.72737 | 60.0285 | 0.7 | 111.6167 | 4.361 | 59.9876 | 4.35 | 111.635 | 0.73414 | 59.982 | 0.7 | 111.6987 | 4.361 | 59.9707 | 4.35
111.6518 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.6644 | 0.72737 | 60.0285 | 0.7 | 111.6251 | 4.3614 | 59.9875 | 4.35 | 111.6433 | 0.73411 | 59.982 | 0.7 | 111.707 | 4.361 | 59.9707 | 4.35
111.6601 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.6727 | 0.72736 | 60.0285 | 0.7 | 111.6334 | 4.3618 | 59.9875 | 4.35 | 111.6516 | 0.73407 | 59.982 | 0.7 | 111.7156 | 4.3609 | 59.9707 | 4.35
111.6685 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.681 | 0.72736 | 60.0286 | 0.7 | 111.6417 | 4.3613 | 59.9875 | 4.35 | 111.6602 | 0.73405 | 59.982 | 0.7 | 111.7239 | 4.3607 | 59.9706 | 4.35
111.6768 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.6893 | 0.72736 | 60.0286 | 0.7 | 111.6501 | 4.3608 | 59.9875 | 4.35 | 111.6685 | 0.73403 | 59.982 | 0.7 | 111.7322 | 4.3607 | 59.9706 | 4.35
111.6851 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.6977 | 0.72736 | 60.0286 | 0.7 | 111.6584 | 4.3601 | 59.9875 | 4.35 | 111.6768 | 0.73406 | 59.982 | 0.7 | 111.7405 | 4.3606 | 59.9706 | 4.35
111.6935 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.706 | 0.72735 | 60.0286 | 0.7 | 111.6667 | 4.3593 | 59.9875 | 4.35 | 111.6851 | 0.73408 | 59.982 | 0.7 | 111.7488 | 4.3606 | 59.9706 | 4.35
111.7018 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.7143 | 0.72733 | 60.0286 | 0.7 | 111.675 | 4.3586 | 59.9874 | 4.35 | 111.6934 | 0.73409 | 59.982 | 0.7 | 111.7571 | 4.3605 | 59.9706 | 4.35
111.7101 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.7227 | 0.72732 | 60.0286 | 0.7 | 111.6835 | 4.3578 | 59.9874 | 4.35 | 111.7017 | 0.7341 | 59.982 | 0.7 | 111.7654 | 4.3604 | 59.9706 | 4.35
111.7184 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.731 | 0.72731 | 60.0286 | 0.7 | 111.6918 | 4.3569 | 59.9874 | 4.35 | 111.7102 | 0.73409 | 59.982 | 0.7 | 111.7739 | 4.3604 | 59.9705 | 4.35
111.7268 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.7393 | 0.7273 | 60.0286 | 0.7 | 111.7001 | 4.3561 | 59.9874 | 4.35 | 111.7185 | 0.73409 | 59.982 | 0.7 | 111.7822 | 4.3603 | 59.9705 | 4.35
111.7351 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.7477 | 0.72729 | 60.0286 | 0.7 | 111.7085 | 4.3552 | 59.9874 | 4.35 | 111.7268 | 0.7341 | 59.982 | 0.7 | 111.7905 | 4.3602 | 59.9705 | 4.35
111.7434 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.756 | 0.72727 | 60.0286 | 0.7 | 111.7168 | 4.3543 | 59.9874 | 4.35 | 111.7351 | 0.73411 | 59.982 | 0.7 | 111.7988 | 4.3602 | 59.9705 | 4.35
111.7518 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.7643 | 0.72726 | 60.0286 | 0.7 | 111.7251 | 4.3545 | 59.9873 | 4.35 | 111.7434 | 0.73411 | 59.982 | 0.7 | 111.8071 | 4.3602 | 59.9705 | 4.35
111.7601 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.7726 | 0.72725 | 60.0286 | 0.7 | 111.7335 | 4.3547 | 59.9873 | 4.35 | 111.7517 | 0.73411 | 59.982 | 0.7 | 111.8154 | 4.3602 | 59.9705 | 4.35
111.7684 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.7809 | 0.72724 | 60.0287 | 0.7 | 111.7418 | 4.3548 | 59.9873 | 4.35 | 111.7603 | 0.73411 | 59.982 | 0.7 | 111.824 | 4.3601 | 59.9704 | 4.35
111.7767 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.7893 | 0.72724 | 60.0287 | 0.7 | 111.7501 | 4.355 | 59.9873 | 4.35 | 111.7686 | 0.73411 | 59.982 | 0.7 | 111.8323 | 4.36 | 59.9704 | 4.35
111.7851 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.7976 | 0.72724 | 60.0287 | 0.7 | 111.7584 | 4.3552 | 59.9873 | 4.35 | 111.7769 | 0.7341 | 59.982 | 0.7 | 111.8406 | 4.3598 | 59.9704 | 4.35
111.7934 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.8059 | 0.72724 | 60.0287 | 0.7 | 111.7668 | 4.3554 | 59.9873 | 4.35 | 111.7852 | 0.73409 | 59.982 | 0.7 | 111.8489 | 4.3597 | 59.9704 | 4.35
111.8017 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.8143 | 0.72724 | 60.0287 | 0.7 | 111.7751 | 4.3556 | 59.9872 | 4.35 | 111.7935 | 0.7341 | 59.982 | 0.7 | 111.8572 | 4.3595 | 59.9704 | 4.35
111.8101 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.8226 | 0.72723 | 60.0287 | 0.7 | 111.7834 | 4.3558 | 59.9872 | 4.35 | 111.8018 | 0.7341 | 59.982 | 0.7 | 111.8655 | 4.3593 | 59.9704 | 4.35
111.8184 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.8309 | 0.72723 | 60.0287 | 0.7 | 111.7919 | 4.356 | 59.9872 | 4.35 | 111.8103 | 0.73411 | 59.982 | 0.7 | 111.8738 | 4.3592 | 59.9703 | 4.35
111.8267 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.8393 | 0.72722 | 60.0287 | 0.7 | 111.8002 | 4.3562 | 59.9872 | 4.35 | 111.8186 | 0.73411 | 59.975 | 0.7 | 111.8823 | 4.359 | 59.9703 | 4.35
111.835 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.8476 | 0.72722 | 60.0287 | 0.7 | 111.8085 | 4.3561 | 59.9872 | 4.35 | 111.8269 | 0.73411 | 59.9749 | 0.7 | 111.8906 | 4.3589 | 59.9703 | 4.35
111.8434 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.8559 | 0.72722 | 60.0287 | 0.7 | 111.8169 | 4.3561 | 59.9872 | 4.35 | 111.8352 | 0.73411 | 59.9748 | 0.7 | 111.8989 | 4.3588 | 59.9703 | 4.35
111.8517 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.8642 | 0.72721 | 60.0287 | 0.7 | 111.8252 | 4.3561 | 59.9871 | 4.35 | 111.8435 | 0.73412 | 59.9748 | 0.7 | 111.9072 | 4.3587 | 59.9703 | 4.35
111.86 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.8726 | 0.72721 | 60.0287 | 0.7 | 111.8335 | 4.3561 | 59.9871 | 4.35 | 111.8518 | 0.73412 | 59.9747 | 0.7 | 111.9155 | 4.3587 | 59.9703 | 4.35
111.8683 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.8809 | 0.7272 | 60.0288 | 0.7 | 111.8418 | 4.3561 | 59.9871 | 4.35 | 111.8604 | 0.73412 | 59.9747 | 0.7 | 111.9238 | 4.3587 | 59.9702 | 4.35
111.8767 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.8892 | 0.72721 | 60.0288 | 0.7 | 111.8502 | 4.356 | 59.9871 | 4.35 | 111.8687 | 0.73412 | 59.9746 | 0.7 | 111.9324 | 4.3587 | 59.9702 | 4.35
111.885 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.8976 | 0.72722 | 60.0288 | 0.7 | 111.8585 | 4.356 | 59.9871 | 4.35 | 111.877 | 0.73413 | 59.9746 | 0.7 | 111.9407 | 4.3587 | 59.9702 | 4.35
111.8933 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.9059 | 0.72722 | 60.0288 | 0.7 | 111.8668 | 4.356 | 59.9871 | 4.35 | 111.8853 | 0.73413 | 59.9745 | 0.7 | 111.949 | 4.3587 | 59.9702 | 4.35
111.9017 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.9142 | 0.72723 | 60.0288 | 0.7 | 111.8752 | 4.356 | 59.987 | 4.35 | 111.8936 | 0.73413 | 59.9744 | 0.7 | 111.9573 | 4.3586 | 59.9702 | 4.35
111.91 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.9225 | 0.72724 | 60.0288 | 0.7 | 111.8835 | 4.356 | 59.987 | 4.35 | 111.9019 | 0.73413 | 59.9744 | 0.7 | 111.9656 | 4.3586 | 59.9702 | 4.35
111.9183 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.9309 | 0.72724 | 60.0288 | 0.7 | 111.8918 | 4.356 | 59.987 | 4.35 | 111.9104 | 0.73413 | 59.9743 | 0.7 | 111.9739 | 4.3586 | 59.9701 | 4.35
111.9266 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.9392 | 0.72725 | 60.0288 | 0.7 | 111.9003 | 4.356 | 59.986 | 4.35 | 111.9187 | 0.73412 | 59.9743 | 0.7 | 111.9822 | 4.3587 | 59.9701 | 4.35
111.935 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.9475 | 0.72726 | 60.0288 | 0.7 | 111.9086 | 4.3561 | 59.986 | 4.35 | 111.927 | 0.7341 | 59.9742 | 0.7 | 111.9907 | 4.3588 | 59.9701 | 4.35
111.9433 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.9558 | 0.72726 | 60.0288 | 0.7 | 111.9169 | 4.3561 | 59.9859 | 4.35 | 111.9353 | 0.73407 | 59.9742 | 0.7 | 111.999 | 4.3589 | 59.9701 | 4.35
111.9516 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.9642 | 0.72727 | 60.0288 | 0.7 | 111.9252 | 4.3561 | 59.9859 | 4.35 | 111.9436 | 0.73405 | 59.9741 | 0.7 | 112.0073 | 4.359 | 59.9701 | 4.35
111.96 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.9725 | 0.72726 | 60.0289 | 0.7 | 111.9336 | 4.3562 | 59.9858 | 4.35 | 111.9519 | 0.73402 | 59.974 | 0.7 | 112.0156 | 4.3591 | 59.9701 | 4.35
111.9683 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.9808 | 0.72726 | 60.0289 | 0.7 | 111.9419 | 4.3562 | 59.9858 | 4.35 | 111.9604 | 0.73399 | 59.974 | 0.7 | 112.0239 | 4.3592 | 59.97 | 4.35
111.9766 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.9892 | 0.72725 | 60.0289 | 0.7 | 111.9502 | 4.3563 | 59.9857 | 4.35 | 111.9688 | 0.73397 | 59.9739 | 0.7 | 112.0322 | 4.3593 | 59.97 | 4.35
111.9849 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 111.9975 | 0.72724 | 60.0289 | 0.7 | 111.9586 | 4.3562 | 59.9857 | 4.35 | 111.9771 | 0.73394 | 59.9739 | 0.7 | 112.0408 | 4.3594 | 59.97 | 4.35
111.9933 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 112.0058 | 0.72723 | 60.0289 | 0.7 | 111.9669 | 4.3562 | 59.9857 | 4.35 | 111.9854 | 0.73391 | 59.9738 | 0.7 | 112.0491 | 4.3595 | 59.97 | 4.35
112.0016 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 112.0142 | 0.72723 | 60.0289 | 0.7 | 111.9752 | 4.3562 | 59.9856 | 4.35 | 111.9937 | 0.73385 | 59.9737 | 0.7 | 112.0574 | 4.3597 | 59.97 | 4.35
112.0099 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 112.0225 | 0.72722 | 60.0289 | 0.7 | 111.9836 | 4.3562 | 59.9856 | 4.35 | 112.002 | 0.73379 | 59.9737 | 0.7 | 112.0657 | 4.3597 | 59.97 | 4.35
112.0182 | 4.3583 | 60.043 | 4.35 | 112.0308 | 0.72722 | 60.0289 | 0.7 | 111.9919 | 4.3561 | 59.9855 | 4.35 | 112.0105 | 0.73376 | 59.9736 | 0.7 | 112.074 | 4.3597 | 59.9699 | 4.35
112.0266 | 4.3582 | 60.043 | 4.35 | 112.0392 | 0.72722 | 60.0289 | 0.7 | 112.0002 | 4.356 | 59.9855 | 4.35 | 112.0188 | 0.73372 | 59.9736 | 0.7 | 112.0823 | 4.3597 | 59.9699 | 4.35
112.0349 | 4.3581 | 60.043 | 4.35 | 112.0475 | 0.72722 | 60.0289 | 0.7 | 112.0087 | 4.3558 | 59.9855 | 4.35 | 112.0271 | 0.73368 | 59.9735 | 0.7 | 112.0906 | 4.3596 | 59.9699 | 4.35
112.0432 | 4.3581 | 60.043 | 4.35 | 112.0558 | 0.72722 | 60.0289 | 0.7 | 112.017 | 4.3557 | 59.9854 | 4.35 | 112.0354 | 0.73365 | 59.9734 | 0.7 | 112.0991 | 4.3595 | 59.9699 | 4.35
112.0516 | 4.358 | 60.043 | 4.35 | 112.0641 | 0.72723 | 60.0289 | 0.7 | 112.0253 | 4.3555 | 59.9854 | 4.35 | 112.0437 | 0.73361 | 59.9734 | 0.7 | 112.1074 | 4.3593 | 59.9699 | 4.35
112.0599 | 4.3577 | 60.043 | 4.35 | 112.0724 | 0.72725 | 60.0289 | 0.7 | 112.0336 | 4.3553 | 59.9853 | 4.35 | 112.052 | 0.73357 | 59.9733 | 0.7 | 112.1157 | 4.3591 | 59.9699 | 4.35
112.0682 | 4.3575 | 60.043 | 4.35 | 112.0808 | 0.72727 | 60.029 | 0.7 | 112.042 | 4.3553 | 59.9853 | 4.35 | 112.0605 | 0.73353 | 59.9733 | 0.7 | 112.124 | 4.359 | 59.9698 | 4.35
112.0765 | 4.3572 | 60.043 | 4.35 | 112.0891 | 0.72729 | 60.029 | 0.7 | 112.0503 | 4.3552 | 59.9852 | 4.35 | 112.0688 | 0.73349 | 59.9732 | 0.7 | 112.1323 | 4.3588 | 59.9698 | 4.35
112.0849 | 4.3569 | 60.043 | 4.35 | 112.0974 | 0.72731 | 60.029 | 0.7 | 112.0586 | 4.3552 | 59.9852 | 4.35 | 112.0771 | 0.7335 | 59.9732 | 0.7 | 112.1406 | 4.3587 | 59.9698 | 4.35
112.0932 | 4.3567 | 60.043 | 4.35 | 112.1058 | 0.72733 | 60.029 | 0.7 | 112.067 | 4.3552 | 59.9852 | 4.35 | 112.0854 | 0.73352 | 59.9731 | 0.7 | 112.1492 | 4.3585 | 59.9698 | 4.35
112.1015 | 4.3564 | 60.043 | 4.35 | 112.1141 | 0.72735 | 60.029 | 0.7 | 112.0753 | 4.3553 | 59.9851 | 4.35 | 112.0938 | 0.73353 | 59.973 | 0.7 | 112.1575 | 4.3583 | 59.9698 | 4.35
112.1098 | 4.3562 | 60.043 | 4.35 | 112.1224 | 0.72736 | 60.029 | 0.7 | 112.0836 | 4.3553 | 59.9851 | 4.35 | 112.1021 | 0.73354 | 59.973 | 0.7 | 112.1658 | 4.3582 | 59.9698 | 4.35
112.1182 | 4.356 | 60.043 | 4.35 | 112.1308 | 0.72737 | 60.028 | 0.7 | 112.092 | 4.3555 | 59.985 | 4.35 | 112.1106 | 0.73355 | 59.9729 | 0.7 | 112.1741 | 4.358 | 59.9697 | 4.35
112.1265 | 4.3558 | 60.043 | 4.35 | 112.1391 | 0.72737 | 60.028 | 0.7 | 112.1003 | 4.3557 | 59.985 | 4.35 | 112.1189 | 0.73356 | 59.9729 | 0.7 | 112.1824 | 4.3579 | 59.9697 | 4.35
112.1348 | 4.3556 | 60.043 | 4.35 | 112.1474 | 0.72737 | 60.028 | 0.7 | 112.1086 | 4.3558 | 59.985 | 4.35 | 112.1272 | 0.73358 | 59.9728 | 0.7 | 112.1907 | 4.3577 | 59.9697 | 4.35
112.1432 | 4.3556 | 60.043 | 4.35 | 112.1557 | 0.72735 | 60.028 | 0.7 | 112.1171 | 4.3559 | 59.9849 | 4.35 | 112.1355 | 0.73359 | 59.9727 | 0.7 | 112.199 | 4.3585 | 59.9697 | 4.35
112.1515 | 4.3556 | 60.043 | 4.35 | 112.1641 | 0.72734 | 60.028 | 0.7 | 112.1254 | 4.356 | 59.9849 | 4.35 | 112.1438 | 0.7336 | 59.9727 | 0.7 | 112.2075 | 4.3592 | 59.9697 | 4.35
112.1598 | 4.3556 | 60.043 | 4.35 | 112.1724 | 0.72733 | 60.028 | 0.7 | 112.1337 | 4.3562 | 59.9848 | 4.35 | 112.1521 | 0.73362 | 59.9726 | 0.7 | 112.2158 | 4.36 | 59.9697 | 4.35
112.1681 | 4.3556 | 60.043 | 4.35 | 112.1807 | 0.72731 | 60.0281 | 0.7 | 112.142 | 4.3562 | 59.9848 | 4.35 | 112.1606 | 0.73362 | 59.9726 | 0.7 | 112.2241 | 4.3608 | 59.9696 | 4.35
112.1765 | 4.3556 | 60.043 | 4.35 | 112.1891 | 0.7273 | 60.0281 | 0.7 | 112.1504 | 4.3562 | 59.9847 | 4.35 | 112.1689 | 0.73362 | 59.9725 | 0.7 | 112.2324 | 4.3616 | 59.9696 | 4.35
112.1848 | 4.3556 | 60.043 | 4.35 | 112.1974 | 0.72728 | 60.0281 | 0.7 | 112.1587 | 4.3563 | 59.9847 | 4.35 | 112.1772 | 0.73362 | 59.9725 | 0.7 | 112.2407 | 4.3624 | 59.9696 | 4.35
112.1931 | 4.3556 | 60.043 | 4.35 | 112.2057 | 0.72727 | 60.0281 | 0.7 | 112.167 | 4.3563 | 59.9847 | 4.35 | 112.1855 | 0.73362 | 59.9724 | 0.7 | 112.249 | 4.3632 | 59.9696 | 4.35
112.2015 | 4.3556 | 60.043 | 4.35 | 112.2141 | 0.72725 | 60.0281 | 0.7 | 112.1754 | 4.3563 | 59.9846 | 4.35 | 112.1938 | 0.73362 | 59.9723 | 0.7 | 112.2573 | 4.364 | 59.9696 | 4.35
112.2098 | 4.3557 | 60.043 | 4.35 | 112.2224 | 0.72725 | 60.0281 | 0.7 | 112.1837 | 4.3563 | 59.9846 | 4.35 | 112.2021 | 0.73362 | 59.9723 | 0.7 | 112.2659 | 4.365 | 59.9696 | 4.35
112.2181 | 4.3557 | 60.043 | 4.35 | 112.2307 | 0.72725 | 60.0281 | 0.7 | 112.192 | 4.3563 | 59.9845 | 4.35 | 112.2107 | 0.73362 | 59.9722 | 0.7 | 112.2742 | 4.3659 | 59.9695 | 4.35
112.2264 | 4.3557 | 60.043 | 4.35 | 112.239 | 0.72725 | 60.0281 | 0.7 | 112.2004 | 4.3563 | 59.9845 | 4.35 | 112.219 | 0.73362 | 59.9722 | 0.7 | 112.2825 | 4.366 | 59.9695 | 4.35
112.2348 | 4.3557 | 60.043 | 4.35 | 112.2473 | 0.72725 | 60.0281 | 0.7 | 112.2087 | 4.3563 | 59.9845 | 4.35 | 112.2273 | 0.73362 | 59.9721 | 0.7 | 112.2908 | 4.366 | 59.9695 | 4.35
112.2431 | 4.3558 | 60.043 | 4.35 | 112.2557 | 0.72725 | 60.0281 | 0.7 | 112.217 | 4.3563 | 59.9844 | 4.35 | 112.2356 | 0.73362 | 59.972 | 0.7 | 112.2991 | 4.3661 | 59.9695 | 4.35
112.2514 | 4.3558 | 60.043 | 4.35 | 112.264 | 0.72724 | 60.0281 | 0.7 | 112.2255 | 4.3563 | 59.9844 | 4.35 | 112.2439 | 0.73362 | 59.972 | 0.7 | 112.3074 | 4.3662 | 59.9695 | 4.35
112.2598 | 4.3559 | 60.043 | 4.35 | 112.2723 | 0.72726 | 60.0281 | 0.7 | 112.2338 | 4.3564 | 59.9843 | 4.35 | 112.2522 | 0.73362 | 59.9719 | 0.7 | 112.3159 | 4.3664 | 59.9695 | 4.35
112.2681 | 4.356 | 60.043 | 4.35 | 112.2807 | 0.72728 | 60.0282 | 0.7 | 112.2421 | 4.3564 | 59.9843 | 4.35 | 112.2607 | 0.73362 | 59.9719 | 0.7 | 112.3242 | 4.3665 | 59.9694 | 4.35
112.2764 | 4.356 | 60.0429 | 4.35 | 112.289 | 0.7273 | 60.0282 | 0.7 | 112.2505 | 4.3564 | 59.9842 | 4.35 | 112.269 | 0.73362 | 59.9718 | 0.7 | 112.3325 | 4.3666 | 59.9694 | 4.35
112.2847 | 4.3561 | 60.0429 | 4.35 | 112.2973 | 0.72732 | 60.0282 | 0.7 | 112.2588 | 4.3564 | 59.9842 | 4.35 | 112.2773 | 0.73362 | 59.9718 | 0.7 | 112.3408 | 4.3668 | 59.9694 | 4.35
112.2931 | 4.3561 | 60.0429 | 4.35 | 112.3057 | 0.72734 | 60.0282 | 0.7 | 112.2671 | 4.3565 | 59.9842 | 4.35 | 112.2856 | 0.73362 | 59.9717 | 0.7 | 112.3491 | 4.3669 | 59.9694 | 4.35
112.3014 | 4.3562 | 60.0429 | 4.35 | 112.314 | 0.72736 | 60.0282 | 0.7 | 112.2754 | 4.3566 | 59.9841 | 4.35 | 112.2939 | 0.73362 | 59.9716 | 0.7 | 112.3574 | 4.367 | 59.9694 | 4.35
112.3097 | 4.3562 | 60.0429 | 4.35 | 112.3223 | 0.72739 | 60.0282 | 0.7 | 112.2838 | 4.3566 | 59.9841 | 4.35 | 112.3022 | 0.73362 | 59.9716 | 0.7 | 112.3657 | 4.3672 | 59.9694 | 4.35
112.318 | 4.3563 | 60.0429 | 4.35 | 112.3306 | 0.72741 | 60.0282 | 0.7 | 112.2921 | 4.3567 | 59.984 | 4.35 | 112.3108 | 0.73362 | 59.9715 | 0.7 | 112.3743 | 4.3673 | 59.9693 | 4.35
112.3264 | 4.3563 | 60.0429 | 4.35 | 112.339 | 0.72743 | 60.0282 | 0.7 | 112.3004 | 4.3568 | 59.984 | 4.35 | 112.3191 | 0.73362 | 59.9715 | 0.7 | 112.3826 | 4.3674 | 59.9693 | 4.35
112.3347 | 4.3563 | 60.0429 | 4.35 | 112.3473 | 0.72744 | 60.0282 | 0.7 | 112.3088 | 4.3569 | 59.984 | 4.35 | 112.3274 | 0.73362 | 59.9714 | 0.7 | 112.3909 | 4.3675 | 59.9693 | 4.35
112.343 | 4.3563 | 60.0429 | 4.35 | 112.3556 | 0.72744 | 60.0282 | 0.7 | 112.3171 | 4.357 | 59.9839 | 4.35 | 112.3357 | 0.73362 | 59.9713 | 0.7 | 112.3992 | 4.3676 | 59.9693 | 4.35
112.3514 | 4.3563 | 60.0429 | 4.35 | 112.364 | 0.72744 | 60.0282 | 0.7 | 112.3254 | 4.3571 | 59.9839 | 4.35 | 112.344 | 0.73362 | 59.9713 | 0.7 | 112.4075 | 4.3677 | 59.9693 | 4.35
112.3597 | 4.3563 | 60.0429 | 4.35 | 112.3723 | 0.72743 | 60.0282 | 0.7 | 112.3339 | 4.3572 | 59.9838 | 4.35 | 112.3523 | 0.73362 | 59.9712 | 0.7 | 112.4158 | 4.3678 | 59.9693 | 4.35
112.368 | 4.3563 | 60.0429 | 4.35 | 112.3806 | 0.72742 | 60.0283 | 0.7 | 112.3422 | 4.3573 | 59.9838 | 4.35 | 112.3608 | 0.73362 | 59.9712 | 0.7 | 112.4243 | 4.3679 | 59.9692 | 4.35
112.3763 | 4.3563 | 60.0428 | 4.35 | 112.3889 | 0.72742 | 60.0283 | 0.7 | 112.3505 | 4.3574 | 59.9837 | 4.35 | 112.3691 | 0.73362 | 59.9711 | 0.7 | 112.4326 | 4.368 | 59.9692 | 4.35
112.3847 | 4.3564 | 60.0428 | 4.35 | 112.3973 | 0.72742 | 60.0283 | 0.7 | 112.3589 | 4.3574 | 59.9837 | 4.35 | 112.3774 | 0.73362 | 59.9711 | 0.7 | 112.4409 | 4.3681 | 59.9692 | 4.35
112.393 | 4.3564 | 60.0428 | 4.35 | 112.4056 | 0.72742 | 60.0283 | 0.7 | 112.3672 | 4.3574 | 59.9837 | 4.35 | 112.3857 | 0.73362 | 59.971 | 0.7 | 112.4492 | 4.3683 | 59.9692 | 4.35
112.4013 | 4.3564 | 60.0428 | 4.35 | 112.4139 | 0.72742 | 60.0283 | 0.7 | 112.3755 | 4.3574 | 59.9836 | 4.35 | 112.394 | 0.73362 | 59.9709 | 0.7 | 112.4575 | 4.3685 | 59.9692 | 4.35
112.4096 | 4.3565 | 60.0428 | 4.35 | 112.4222 | 0.72743 | 60.0283 | 0.7 | 112.3839 | 4.3575 | 59.9836 | 4.35 | 112.4023 | 0.73362 | 59.9709 | 0.7 | 112.4658 | 4.3687 | 59.9692 | 4.35
112.418 | 4.3565 | 60.0428 | 4.35 | 112.4306 | 0.72743 | 60.0283 | 0.7 | 112.3922 | 4.3575 | 59.9835 | 4.35 | 112.4109 | 0.73362 | 59.9708 | 0.7 | 112.4741 | 4.3688 | 59.9691 | 4.35
112.4263 | 4.3567 | 60.0428 | 4.35 | 112.4389 | 0.72745 | 60.0283 | 0.7 | 112.4005 | 4.3575 | 59.9835 | 4.35 | 112.4192 | 0.73362 | 59.9708 | 0.7 | 112.4827 | 4.369 | 59.9691 | 4.35
112.4346 | 4.3568 | 60.0428 | 4.35 | 112.4472 | 0.72746 | 60.0283 | 0.7 | 112.4088 | 4.3575 | 59.9835 | 4.35 | 112.4275 | 0.73361 | 59.9707 | 0.7 | 112.491 | 4.3692 | 59.9691 | 4.35
112.443 | 4.357 | 60.0428 | 4.35 | 112.4556 | 0.72747 | 60.0283 | 0.7 | 112.4172 | 4.3575 | 59.9834 | 4.35 | 112.4358 | 0.7336 | 59.9706 | 0.7 | 112.4993 | 4.3694 | 59.9691 | 4.35
112.4513 | 4.3571 | 60.0428 | 4.35 | 112.4639 | 0.72748 | 60.0283 | 0.7 | 112.4255 | 4.3575 | 59.9834 | 4.35 | 112.4441 | 0.7336 | 59.9706 | 0.7 | 112.5076 | 4.3695 | 59.9691 | 4.35
112.4596 | 4.3573 | 60.0428 | 4.35 | 112.4722 | 0.72749 | 60.0283 | 0.7 | 112.4338 | 4.3575 | 59.9833 | 4.35 | 112.4524 | 0.73359 | 59.9705 | 0.7 | 112.5159 | 4.3698 | 59.9691 | 4.35
112.4679 | 4.3574 | 60.0428 | 4.35 | 112.4806 | 0.72749 | 60.0284 | 0.7 | 112.4423 | 4.3575 | 59.9833 | 4.35 | 112.4609 | 0.73359 | 59.9705 | 0.7 | 112.5242 | 4.37 | 59.969 | 4.35
112.4763 | 4.3575 | 60.0427 | 4.35 | 112.4889 | 0.72749 | 60.0284 | 0.7 | 112.4506 | 4.3575 | 59.9832 | 4.35 | 112.4692 | 0.73358 | 59.9704 | 0.7 | 112.5327 | 4.3701 | 59.969 | 4.35
112.4846 | 4.3577 | 60.0427 | 4.35 | 112.4972 | 0.72749 | 60.0284 | 0.7 | 112.4589 | 4.3575 | 59.9832 | 4.35 | 112.4775 | 0.73358 | 59.9704 | 0.7 | 112.541 | 4.3702 | 59.969 | 4.35
112.4929 | 4.3578 | 60.0427 | 4.35 | 112.5056 | 0.72749 | 60.0284 | 0.7 | 112.4673 | 4.3575 | 59.9832 | 4.35 | 112.4858 | 0.73357 | 59.9703 | 0.7 | 112.5493 | 4.3702 | 59.97 | 4.35
112.5013 | 4.3579 | 60.0427 | 4.35 | 112.5139 | 0.72748 | 60.0284 | 0.7 | 112.4756 | 4.3575 | 59.9831 | 4.35 | 112.4941 | 0.73357 | 59.9702 | 0.7 | 112.5576 | 4.3703 | 59.97 | 4.35
112.5096 | 4.3579 | 60.0427 | 4.35 | 112.5222 | 0.72749 | 60.0284 | 0.7 | 112.4839 | 4.3575 | 59.9831 | 4.35 | 112.5024 | 0.73356 | 59.9702 | 0.7 | 112.5659 | 4.3704 | 59.97 | 4.35
112.5179 | 4.3579 | 60.0427 | 4.35 | 112.5305 | 0.7275 | 60.0284 | 0.7 | 112.4923 | 4.3575 | 59.983 | 4.35 | 112.511 | 0.73356 | 59.9701 | 0.7 | 112.5742 | 4.3704 | 59.9699 | 4.35
112.5262 | 4.358 | 60.0427 | 4.35 | 112.5388 | 0.72749 | 60.0284 | 0.7 | 112.5006 | 4.3576 | 59.983 | 4.35 | 112.5193 | 0.73356 | 59.9701 | 0.7 | 112.5825 | 4.3705 | 59.9699 | 4.35
112.5346 | 4.358 | 60.0427 | 4.35 | 112.5472 | 0.72749 | 60.0284 | 0.7 | 112.5089 | 4.3577 | 59.983 | 4.35 | 112.5276 | 0.73355 | 59.97 | 0.7 | 112.5911 | 4.3705 | 59.9699 | 4.35
112.5429 | 4.358 | 60.0427 | 4.35 | 112.5555 | 0.7275 | 60.0284 | 0.7 | 112.5173 | 4.3578 | 59.9829 | 4.35 | 112.5359 | 0.73355 | 59.9699 | 0.7 | 112.5994 | 4.3705 | 59.9699 | 4.35
112.5512 | 4.3579 | 60.0427 | 4.35 | 112.5638 | 0.7275 | 60.0284 | 0.7 | 112.5256 | 4.3579 | 59.9829 | 4.35 | 112.5442 | 0.73354 | 59.9699 | 0.7 | 112.6077 | 4.3705 | 59.9699 | 4.35
112.5595 | 4.3578 | 60.0427 | 4.35 | 112.5722 | 0.7275 | 60.0285 | 0.7 | 112.5339 | 4.3579 | 59.9828 | 4.35 | 112.5525 | 0.73354 | 59.9698 | 0.7 | 112.616 | 4.3705 | 59.9699 | 4.35
112.5679 | 4.3578 | 60.0427 | 4.35 | 112.5805 | 0.7275 | 60.0285 | 0.7 | 112.5422 | 4.358 | 59.9828 | 4.35 | 112.561 | 0.73354 | 59.9698 | 0.7 | 112.6243 | 4.3704 | 59.9698 | 4.35
112.5762 | 4.3577 | 60.0426 | 4.35 | 112.5888 | 0.72751 | 60.0285 | 0.7 | 112.5507 | 4.3581 | 59.9827 | 4.35 | 112.5693 | 0.73353 | 59.9697 | 0.7 | 112.6326 | 4.3701 | 59.9698 | 4.35
112.5845 | 4.3577 | 60.0426 | 4.35 | 112.5972 | 0.72752 | 60.0285 | 0.7 | 112.559 | 4.3582 | 59.9827 | 4.35 | 112.5776 | 0.73353 | 59.9697 | 0.7 | 112.6411 | 4.3698 | 59.9698 | 4.35
112.5929 | 4.3576 | 60.0426 | 4.35 | 112.6055 | 0.72751 | 60.0285 | 0.7 | 112.5673 | 4.3583 | 59.9827 | 4.35 | 112.5859 | 0.73352 | 59.9696 | 0.7 | 112.6494 | 4.3692 | 59.9698 | 4.35
112.6012 | 4.3575 | 60.0426 | 4.35 | 112.6138 | 0.7275 | 60.0285 | 0.7 | 112.5757 | 4.3583 | 59.9826 | 4.35 | 112.5942 | 0.73353 | 59.9695 | 0.7 | 112.6577 | 4.3686 | 59.9698 | 4.35
112.6095 | 4.3574 | 60.0426 | 4.35 | 112.6221 | 0.72751 | 60.0285 | 0.7 | 112.584 | 4.3583 | 59.9826 | 4.35 | 112.6025 | 0.73353 | 59.9695 | 0.7 | 112.666 | 4.368 | 59.9698 | 4.35
112.6178 | 4.3573 | 60.0426 | 4.35 | 112.6305 | 0.72752 | 60.0285 | 0.7 | 112.5923 | 4.3583 | 59.9825 | 4.35 | 112.6111 | 0.73353 | 59.9694 | 0.7 | 112.6743 | 4.3675 | 59.9697 | 4.35
112.6262 | 4.3573 | 60.0426 | 4.35 | 112.6388 | 0.72753 | 60.0285 | 0.7 | 112.6007 | 4.3583 | 59.9825 | 4.35 | 112.6194 | 0.73353 | 59.9694 | 0.7 | 112.6826 | 4.3669 | 59.9697 | 4.35
112.6345 | 4.3572 | 60.0426 | 4.35 | 112.6471 | 0.72754 | 60.0285 | 0.7 | 112.609 | 4.3582 | 59.9825 | 4.35 | 112.6277 | 0.73353 | 59.9693 | 0.7 | 112.6909 | 4.3664 | 59.9697 | 4.35
112.6428 | 4.3572 | 60.0426 | 4.35 | 112.6555 | 0.72753 | 60.0285 | 0.7 | 112.6173 | 4.3582 | 59.9824 | 4.35 | 112.636 | 0.73353 | 59.9692 | 0.7 | 112.6995 | 4.3658 | 59.9697 | 4.35
112.6512 | 4.3572 | 60.0426 | 4.35 | 112.6638 | 0.72752 | 60.0285 | 0.7 | 112.6257 | 4.3582 | 59.9824 | 4.35 | 112.6443 | 0.73353 | 59.9692 | 0.7 | 112.7078 | 4.3653 | 59.9697 | 4.35
112.6595 | 4.3573 | 60.0426 | 4.35 | 112.6721 | 0.72751 | 60.0285 | 0.7 | 112.634 | 4.3582 | 59.9823 | 4.35 | 112.6526 | 0.73353 | 59.9691 | 0.7 | 112.7161 | 4.3651 | 59.9697 | 4.35
112.6678 | 4.3574 | 60.0426 | 4.35 | 112.6805 | 0.72749 | 60.0286 | 0.7 | 112.6423 | 4.3582 | 59.9823 | 4.35 | 112.6611 | 0.73353 | 59.9691 | 0.7 | 112.7244 | 4.3649 | 59.9696 | 4.35
112.6761 | 4.3575 | 60.0425 | 4.35 | 112.6888 | 0.7275 | 60.0286 | 0.7 | 112.6508 | 4.3581 | 59.9822 | 4.35 | 112.6694 | 0.73353 | 59.969 | 0.7 | 112.7327 | 4.365 | 59.9696 | 4.35
112.6845 | 4.3576 | 60.0425 | 4.35 | 112.6971 | 0.7275 | 60.0286 | 0.7 | 112.6591 | 4.3581 | 59.9822 | 4.35 | 112.6777 | 0.73353 | 59.969 | 0.7 | 112.741 | 4.3651 | 59.9696 | 4.35
112.6928 | 4.3577 | 60.0425 | 4.35 | 112.7054 | 0.72752 | 60.0286 | 0.7 | 112.6674 | 4.3581 | 59.9822 | 4.35 | 112.686 | 0.73353 | 59.9689 | 0.7 | 112.7495 | 4.3652 | 59.9696 | 4.35
112.7011 | 4.3578 | 60.0425 | 4.35 | 112.7137 | 0.72754 | 60.0286 | 0.7 | 112.6757 | 4.3581 | 59.9821 | 4.35 | 112.6943 | 0.73353 | 59.9688 | 0.7 | 112.7578 | 4.3653 | 59.9696 | 4.35
112.7094 | 4.358 | 60.0425 | 4.35 | 112.7221 | 0.72755 | 60.0286 | 0.7 | 112.6841 | 4.3581 | 59.9821 | 4.35 | 112.7026 | 0.73353 | 59.9688 | 0.7 | 112.7661 | 4.3653 | 59.9696 | 4.35
112.7178 | 4.3581 | 60.0425 | 4.35 | 112.7304 | 0.72756 | 60.0286 | 0.7 | 112.6924 | 4.3581 | 59.982 | 4.35 | 112.7109 | 0.73353 | 59.9687 | 0.7 | 112.7744 | 4.3653 | 59.9695 | 4.35
112.7261 | 4.3583 | 60.0425 | 4.35 | 112.7387 | 0.7276 | 60.0286 | 0.7 | 112.7007 | 4.3581 | 59.982 | 4.35 | 112.7195 | 0.73353 | 59.9687 | 0.7 | 112.7827 | 4.3652 | 59.9695 | 4.35
112.7344 | 4.3584 | 60.0425 | 4.35 | 112.7471 | 0.72763 | 60.0286 | 0.7 | 112.7091 | 4.3581 | 59.982 | 4.35 | 112.7278 | 0.73353 | 59.9686 | 0.7 | 112.791 | 4.3652 | 59.9695 | 4.35
112.7428 | 4.3585 | 60.0425 | 4.35 | 112.7554 | 0.72767 | 60.0286 | 0.7 | 112.7174 | 4.3581 | 59.9819 | 4.35 | 112.7361 | 0.73353 | 59.9685 | 0.7 | 112.7993 | 4.3651 | 59.9695 | 4.35
112.7511 | 4.3585 | 60.0425 | 4.35 | 112.7637 | 0.72771 | 60.0286 | 0.7 | 112.7257 | 4.3581 | 59.9819 | 4.35 | 112.7444 | 0.73353 | 59.9685 | 0.7 | 112.8079 | 4.365 | 59.9695 | 4.35
112.7594 | 4.3585 | 60.0425 | 4.35 | 112.7721 | 0.72773 | 60.0286 | 0.7 | 112.7341 | 4.3581 | 59.9818 | 4.35 | 112.7527 | 0.73353 | 59.9684 | 0.7 | 112.8162 | 4.3646 | 59.9695 | 4.35
112.7677 | 4.3585 | 60.0425 | 4.35 | 112.7804 | 0.72776 | 60.0287 | 0.7 | 112.7424 | 4.3581 | 59.9818 | 4.35 | 112.761 | 0.73353 | 59.9684 | 0.7 | 112.8245 | 4.3643 | 59.9694 | 4.35
112.7761 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 112.7887 | 0.72776 | 60.0287 | 0.7 | 112.7507 | 4.358 | 59.9817 | 4.35 | 112.7695 | 0.73353 | 59.9683 | 0.7 | 112.8328 | 4.3639 | 59.9694 | 4.35
112.7844 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 112.7971 | 0.72777 | 60.0287 | 0.7 | 112.7592 | 4.358 | 59.9817 | 4.35 | 112.7778 | 0.73354 | 59.9683 | 0.7 | 112.8411 | 4.3635 | 59.9694 | 4.35
112.7927 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 112.8054 | 0.72777 | 60.0287 | 0.7 | 112.7675 | 4.358 | 59.9817 | 4.35 | 112.7861 | 0.73354 | 59.9682 | 0.7 | 112.8494 | 4.3632 | 59.9694 | 4.35
112.8011 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 112.8137 | 0.72778 | 60.0287 | 0.7 | 112.7758 | 4.358 | 59.9816 | 4.35 | 112.7944 | 0.73354 | 59.9681 | 0.7 | 112.8579 | 4.3629 | 59.9694 | 4.35
112.8094 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 112.822 | 0.72778 | 60.0287 | 0.7 | 112.7842 | 4.358 | 59.9816 | 4.35 | 112.8027 | 0.73355 | 59.9681 | 0.7 | 112.8662 | 4.3626 | 59.9694 | 4.35
112.8177 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 112.8304 | 0.72778 | 60.0287 | 0.7 | 112.7925 | 4.358 | 59.9815 | 4.35 | 112.811 | 0.73357 | 59.968 | 0.7 | 112.8745 | 4.3623 | 59.9693 | 4.35
112.826 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 112.8387 | 0.72778 | 60.0287 | 0.7 | 112.8008 | 4.358 | 59.9815 | 4.35 | 112.8196 | 0.73358 | 59.971 | 0.7 | 112.8828 | 4.3623 | 59.9693 | 4.35
112.8344 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 112.847 | 0.72778 | 60.0287 | 0.7 | 112.8091 | 4.358 | 59.9814 | 4.35 | 112.8279 | 0.7336 | 59.9709 | 0.7 | 112.8911 | 4.3624 | 59.9693 | 4.35
112.8427 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 112.8553 | 0.72778 | 60.0287 | 0.7 | 112.8175 | 4.358 | 59.9814 | 4.35 | 112.8362 | 0.73362 | 59.9709 | 0.7 | 112.8994 | 4.3627 | 59.9693 | 4.35
112.851 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 112.8637 | 0.72778 | 60.0287 | 0.7 | 112.8258 | 4.3581 | 59.9814 | 4.35 | 112.8445 | 0.73364 | 59.9708 | 0.7 | 112.9077 | 4.3629 | 59.9693 | 4.35
112.8594 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 112.872 | 0.72778 | 60.0287 | 0.7 | 112.8341 | 4.3581 | 59.9813 | 4.35 | 112.8528 | 0.73366 | 59.9708 | 0.7 | 112.9163 | 4.3633 | 59.9693 | 4.35
112.8677 | 4.3585 | 60.0424 | 4.35 | 112.8803 | 0.72778 | 60.0288 | 0.7 | 112.8425 | 4.3581 | 59.9813 | 4.35 | 112.8611 | 0.73368 | 59.9708 | 0.7 | 112.9246 | 4.3636 | 59.9692 | 4.35
112.876 | 4.3585 | 60.0423 | 4.35 | 112.8887 | 0.72778 | 60.0288 | 0.7 | 112.8508 | 4.3582 | 59.9812 | 4.35 | 112.8696 | 0.73369 | 59.9707 | 0.7 | 112.9329 | 4.3639 | 59.9692 | 4.35
112.8843 | 4.3585 | 60.0423 | 4.35 | 112.897 | 0.72778 | 60.0288 | 0.7 | 112.8591 | 4.3582 | 59.9812 | 4.35 | 112.8779 | 0.73371 | 59.9707 | 0.7 | 112.9412 | 4.3643 | 59.9692 | 4.35
112.8927 | 4.3585 | 60.0423 | 4.35 | 112.9053 | 0.72778 | 60.0288 | 0.7 | 112.8676 | 4.3583 | 59.9812 | 4.35 | 112.8862 | 0.73373 | 59.9706 | 0.7 | 112.9495 | 4.3646 | 59.9692 | 4.35
112.901 | 4.3585 | 60.0423 | 4.35 | 112.9137 | 0.72778 | 60.0288 | 0.7 | 112.8759 | 4.3583 | 59.9811 | 4.35 | 112.8945 | 0.73373 | 59.9706 | 0.7 | 112.9578 | 4.3649 | 59.9692 | 4.35
112.9093 | 4.3586 | 60.0423 | 4.35 | 112.922 | 0.72778 | 60.0288 | 0.7 | 112.8842 | 4.3583 | 59.9811 | 4.35 | 112.9028 | 0.73374 | 59.9706 | 0.7 | 112.9663 | 4.3649 | 59.9692 | 4.35
112.9177 | 4.3586 | 60.0423 | 4.35 | 112.9303 | 0.72778 | 60.0288 | 0.7 | 112.8926 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 112.9111 | 0.73374 | 59.9705 | 0.7 | 112.9746 | 4.3649 | 59.9691 | 4.35
112.926 | 4.3587 | 60.0423 | 4.35 | 112.9386 | 0.72778 | 60.0288 | 0.7 | 112.9009 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 112.9197 | 0.73375 | 59.9705 | 0.7 | 112.9829 | 4.3649 | 59.9691 | 4.35
112.9343 | 4.3588 | 60.0423 | 4.35 | 112.947 | 0.72778 | 60.0288 | 0.7 | 112.9092 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 112.928 | 0.73375 | 59.9704 | 0.7 | 112.9912 | 4.3649 | 59.9691 | 4.35
112.9426 | 4.3589 | 60.0423 | 4.35 | 112.9553 | 0.72778 | 60.0288 | 0.7 | 112.9175 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 112.9363 | 0.73376 | 59.9704 | 0.7 | 112.9995 | 4.3649 | 59.9691 | 4.35
112.951 | 4.359 | 60.0423 | 4.35 | 112.9636 | 0.72778 | 60.0288 | 0.7 | 112.9259 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 112.9446 | 0.73378 | 59.9703 | 0.7 | 113.0078 | 4.3649 | 59.9691 | 4.35
112.9593 | 4.3591 | 60.0423 | 4.35 | 112.972 | 0.72778 | 60.0288 | 0.7 | 112.9342 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 112.9529 | 0.73381 | 59.9703 | 0.7 | 113.0161 | 4.3649 | 59.9691 | 4.35
112.9676 | 4.3592 | 60.0423 | 4.35 | 112.9803 | 0.72778 | 60.0289 | 0.7 | 112.9425 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 112.9612 | 0.73382 | 59.9703 | 0.7 | 113.0247 | 4.3649 | 59.969 | 4.35
112.976 | 4.3593 | 60.0422 | 4.35 | 112.9886 | 0.72778 | 60.0289 | 0.7 | 112.9509 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 112.9697 | 0.73383 | 59.9702 | 0.7 | 113.033 | 4.3649 | 59.969 | 4.35
112.9843 | 4.3593 | 60.0422 | 4.35 | 112.9969 | 0.72778 | 60.0289 | 0.7 | 112.9592 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 112.978 | 0.73383 | 59.9702 | 0.7 | 113.0413 | 4.3649 | 59.969 | 4.35
112.9926 | 4.3594 | 60.0422 | 4.35 | 113.0053 | 0.72778 | 60.0289 | 0.7 | 112.9675 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 112.9863 | 0.73383 | 59.9701 | 0.7 | 113.0496 | 4.3649 | 59.969 | 4.35
113.0009 | 4.3595 | 60.0422 | 4.35 | 113.0136 | 0.72778 | 60.0289 | 0.7 | 112.976 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 112.9946 | 0.73383 | 59.9701 | 0.7 | 113.0579 | 4.3649 | 59.969 | 4.35
113.0093 | 4.3595 | 60.0422 | 4.35 | 113.0219 | 0.72778 | 60.0289 | 0.7 | 112.9843 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.0029 | 0.73383 | 59.9701 | 0.7 | 113.0662 | 4.3649 | 59.969 | 4.35
113.0176 | 4.3595 | 60.0422 | 4.35 | 113.0303 | 0.72778 | 60.0289 | 0.7 | 112.9926 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.0112 | 0.73383 | 59.97 | 0.7 | 113.0747 | 4.3649 | 59.9689 | 4.35
113.0259 | 4.3595 | 60.0422 | 4.35 | 113.0386 | 0.72778 | 60.0289 | 0.7 | 113.001 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.0198 | 0.73383 | 59.97 | 0.7 | 113.083 | 4.3649 | 59.9689 | 4.35
113.0342 | 4.3595 | 60.0422 | 4.35 | 113.0469 | 0.72778 | 60.0289 | 0.7 | 113.0093 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.0281 | 0.73381 | 59.9699 | 0.7 | 113.0913 | 4.3649 | 59.9689 | 4.35
113.0426 | 4.3594 | 60.0422 | 4.35 | 113.0553 | 0.72778 | 60.0289 | 0.7 | 113.0176 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.0364 | 0.73378 | 59.9699 | 0.7 | 113.0996 | 4.3649 | 59.9689 | 4.35
113.0509 | 4.3594 | 60.0422 | 4.35 | 113.0636 | 0.72778 | 60.0289 | 0.7 | 113.0259 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.0447 | 0.73377 | 59.9698 | 0.7 | 113.1079 | 4.3649 | 59.9689 | 4.35
113.0592 | 4.3594 | 60.0422 | 4.35 | 113.0719 | 0.72777 | 60.0289 | 0.7 | 113.0343 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.053 | 0.73376 | 59.9698 | 0.7 | 113.1162 | 4.3649 | 59.9689 | 4.35
113.0676 | 4.3593 | 60.0422 | 4.35 | 113.0802 | 0.72776 | 60.029 | 0.7 | 113.0426 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.0613 | 0.73374 | 59.9698 | 0.7 | 113.1245 | 4.3649 | 59.9688 | 4.35
113.0759 | 4.3592 | 60.0421 | 4.35 | 113.0886 | 0.72774 | 60.029 | 0.7 | 113.0509 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.0696 | 0.73372 | 59.9697 | 0.7 | 113.1331 | 4.3649 | 59.9688 | 4.35
113.0842 | 4.3592 | 60.0421 | 4.35 | 113.0969 | 0.72773 | 60.029 | 0.7 | 113.0593 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.0781 | 0.73369 | 59.9697 | 0.7 | 113.1414 | 4.3649 | 59.9688 | 4.35
113.0925 | 4.3591 | 60.0421 | 4.35 | 113.1052 | 0.72772 | 60.029 | 0.7 | 113.0676 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.0864 | 0.73367 | 59.9696 | 0.7 | 113.1497 | 4.3649 | 59.9688 | 4.35
113.1009 | 4.359 | 60.0421 | 4.35 | 113.1136 | 0.72771 | 60.029 | 0.7 | 113.0759 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.0947 | 0.73365 | 59.9696 | 0.7 | 113.158 | 4.3649 | 59.9688 | 4.35
113.1092 | 4.3589 | 60.0421 | 4.35 | 113.1219 | 0.7277 | 60.029 | 0.7 | 113.0844 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.103 | 0.73363 | 59.9696 | 0.7 | 113.1663 | 4.3649 | 59.9688 | 4.35
113.1175 | 4.3588 | 60.0421 | 4.35 | 113.1302 | 0.72769 | 60.029 | 0.7 | 113.0927 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.1113 | 0.73361 | 59.9695 | 0.7 | 113.1746 | 4.3649 | 59.9687 | 4.35
113.1259 | 4.3587 | 60.0421 | 4.35 | 113.1385 | 0.72767 | 60.029 | 0.7 | 113.101 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.1196 | 0.73359 | 59.9695 | 0.7 | 113.1831 | 4.3649 | 59.9687 | 4.35
113.1342 | 4.3587 | 60.0421 | 4.35 | 113.1469 | 0.72766 | 60.029 | 0.7 | 113.1093 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.1282 | 0.73357 | 59.9694 | 0.7 | 113.1914 | 4.3649 | 59.9687 | 4.35
113.1425 | 4.3587 | 60.0421 | 4.35 | 113.1552 | 0.72766 | 60.029 | 0.7 | 113.1177 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.1365 | 0.73354 | 59.9694 | 0.7 | 113.1997 | 4.3649 | 59.9687 | 4.35
113.1508 | 4.3587 | 60.0421 | 4.35 | 113.1635 | 0.72766 | 60.029 | 0.7 | 113.126 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.1448 | 0.73354 | 59.9693 | 0.7 | 113.208 | 4.3649 | 59.9687 | 4.35
113.1592 | 4.3587 | 60.0421 | 4.35 | 113.1718 | 0.72767 | 60.029 | 0.7 | 113.1343 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.1531 | 0.73353 | 59.9693 | 0.7 | 113.2163 | 4.3649 | 59.9687 | 4.35
113.1675 | 4.3587 | 60.0421 | 4.35 | 113.1802 | 0.72767 | 60.0291 | 0.7 | 113.1427 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.1614 | 0.73353 | 59.9693 | 0.7 | 113.2246 | 4.3649 | 59.9686 | 4.35
113.1758 | 4.3588 | 60.042 | 4.35 | 113.1885 | 0.72767 | 60.0291 | 0.7 | 113.151 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.1697 | 0.73354 | 59.9692 | 0.7 | 113.2332 | 4.3649 | 59.9686 | 4.35
113.1841 | 4.3589 | 60.042 | 4.35 | 113.1968 | 0.72767 | 60.0291 | 0.7 | 113.1593 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.1782 | 0.73354 | 59.9692 | 0.7 | 113.2415 | 4.3649 | 59.9686 | 4.35
113.1925 | 4.359 | 60.042 | 4.35 | 113.2052 | 0.72767 | 60.0291 | 0.7 | 113.1677 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.1865 | 0.73354 | 59.9691 | 0.7 | 113.2498 | 4.3649 | 59.9686 | 4.35
113.2008 | 4.3591 | 60.042 | 4.35 | 113.2135 | 0.72767 | 60.0291 | 0.7 | 113.176 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.1948 | 0.73355 | 59.9691 | 0.7 | 113.2581 | 4.3649 | 59.9686 | 4.35
113.2091 | 4.3591 | 60.042 | 4.35 | 113.2218 | 0.72767 | 60.0291 | 0.7 | 113.1843 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.2031 | 0.73355 | 59.9691 | 0.7 | 113.2664 | 4.3649 | 59.9686 | 4.35
113.2175 | 4.3592 | 60.042 | 4.35 | 113.2302 | 0.72767 | 60.0291 | 0.7 | 113.1927 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.2114 | 0.73356 | 59.969 | 0.7 | 113.2747 | 4.3649 | 59.9685 | 4.35
113.2258 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 113.2385 | 0.72767 | 60.0291 | 0.7 | 113.201 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.2197 | 0.73357 | 59.969 | 0.7 | 113.283 | 4.3649 | 59.9685 | 4.35
113.2341 | 4.3593 | 60.043 | 4.35 | 113.2468 | 0.72767 | 60.0291 | 0.7 | 113.2094 | 4.3583 | 59.981 | 4.35 | 113.2283 | 0.7336 | 59.9689 | 0.7 | 113.2915 | 4.3649 | 59.9685 | 4.35
113.2424 | 4.3594 | 60.043 | 4.35 | 113.2551 | 0.72767 | 60.0291 | 0.7 | 113.2177 | 4.3582 | 59.981 | 4.35 | 113.2366 | 0.73364 | 59.9689 | 0.7 | 113.2998 | 4.3649 | 59.9685 | 4.35
113.2508 | 4.3594 | 60.0429 | 4.35 | 113.2635 | 0.72767 | 60.0291 | 0.7 | 113.2261 | 4.3582 | 59.981 | 4.35 | 113.2449 | 0.73367 | 59.9688 | 0.7 | 113.3081 | 4.3649 | 59.9685 | 4.35
113.2591 | 4.3594 | 60.0429 | 4.35 | 113.2718 | 0.72766 | 60.0291 | 0.7 | 113.2344 | 4.3582 | 59.981 | 4.35 | 113.2532 | 0.73369 | 59.9688 | 0.7 | 113.3164 | 4.365 | 59.9685 | 4.35
113.2674 | 4.3594 | 60.0429 | 4.35 | 113.2801 | 0.72766 | 60.0292 | 0.7 | 113.2427 | 4.3582 | 59.981 | 4.35 | 113.2615 | 0.73372 | 59.9688 | 0.7 | 113.3247 | 4.3651 | 59.9684 | 4.35
113.2757 | 4.3594 | 60.0429 | 4.35 | 113.2885 | 0.72765 | 60.0292 | 0.7 | 113.2511 | 4.3582 | 59.981 | 4.35 | 113.2698 | 0.73375 | 59.9687 | 0.7 | 113.333 | 4.3652 | 59.9684 | 4.35
113.2841 | 4.3593 | 60.0429 | 4.35 | 113.2968 | 0.72765 | 60.0292 | 0.7 | 113.2594 | 4.3582 | 59.981 | 4.35 | 113.2783 | 0.73377 | 59.9687 | 0.7 | 113.3416 | 4.3653 | 59.9684 | 4.35
113.2924 | 4.3593 | 60.0429 | 4.35 | 113.3051 | 0.72764 | 60.0292 | 0.7 | 113.2677 | 4.3582 | 59.981 | 4.35 | 113.2866 | 0.7338 | 59.9686 | 0.7 | 113.3499 | 4.3654 | 59.9684 | 4.35
113.3007 | 4.3593 | 60.0428 | 4.35 | 113.3134 | 0.72763 | 60.0292 | 0.7 | 113.2761 | 4.3581 | 59.981 | 4.35 | 113.2949 | 0.73383 | 59.9686 | 0.7 | 113.3582 | 4.3655 | 59.9684 | 4.35
113.3091 | 4.3592 | 60.0428 | 4.35 | 113.3218 | 0.72762 | 60.0292 | 0.7 | 113.2844 | 4.358 | 59.981 | 4.35 | 113.3032 | 0.73385 | 59.9686 | 0.7 | 113.3665 | 4.3657 | 59.9684 | 4.35
113.3174 | 4.3592 | 60.0428 | 4.35 | 113.3301 | 0.72762 | 60.0292 | 0.7 | 113.2927 | 4.3579 | 59.981 | 4.35 | 113.3115 | 0.73385 | 59.9685 | 0.7 | 113.3748 | 4.366 | 59.9683 | 4.35
113.3257 | 4.3591 | 60.0428 | 4.35 | 113.3384 | 0.72761 | 60.0292 | 0.7 | 113.3011 | 4.3579 | 59.981 | 4.35 | 113.3198 | 0.73385 | 59.9685 | 0.7 | 113.3831 | 4.3662 | 59.9683 | 4.35
113.334 | 4.359 | 60.0428 | 4.35 | 113.3467 | 0.7276 | 60.0292 | 0.7 | 113.3094 | 4.3578 | 59.981 | 4.35 | 113.3281 | 0.73385 | 59.9684 | 0.7 | 113.3914 | 4.3664 | 59.9683 | 4.35
113.3424 | 4.3589 | 60.0428 | 4.35 | 113.3551 | 0.7276 | 60.0292 | 0.7 | 113.3177 | 4.3577 | 59.981 | 4.35 | 113.3367 | 0.73385 | 59.9684 | 0.7 | 113.3999 | 4.3665 | 59.9683 | 4.35
113.3507 | 4.3589 | 60.0427 | 4.35 | 113.3634 | 0.72759 | 60.0292 | 0.7 | 113.326 | 4.3576 | 59.981 | 4.35 | 113.345 | 0.73385 | 59.9683 | 0.7 | 113.4082 | 4.3667 | 59.9683 | 4.35
113.359 | 4.3588 | 60.0427 | 4.35 | 113.3717 | 0.72759 | 60.0292 | 0.7 | 113.3345 | 4.3575 | 59.981 | 4.35 | 113.3533 | 0.73385 | 59.9683 | 0.7 | 113.4165 | 4.3668 | 59.9683 | 4.35
113.3674 | 4.3588 | 60.0427 | 4.35 | 113.3801 | 0.72759 | 60.0293 | 0.7 | 113.3428 | 4.3575 | 59.981 | 4.35 | 113.3616 | 0.73386 | 59.9683 | 0.7 | 113.4248 | 4.3669 | 59.9682 | 4.35
113.3757 | 4.3587 | 60.0427 | 4.35 | 113.3884 | 0.72759 | 60.0293 | 0.7 | 113.3511 | 4.3574 | 59.981 | 4.35 | 113.3699 | 0.73387 | 59.9682 | 0.7 | 113.4331 | 4.367 | 59.9682 | 4.35
113.384 | 4.3587 | 60.0427 | 4.35 | 113.3967 | 0.72759 | 60.0293 | 0.7 | 113.3595 | 4.3574 | 59.981 | 4.35 | 113.3782 | 0.73388 | 59.9682 | 0.7 | 113.4414 | 4.3672 | 59.9682 | 4.35
113.3923 | 4.3587 | 60.0427 | 4.35 | 113.4051 | 0.72759 | 60.0293 | 0.7 | 113.3678 | 4.3574 | 59.981 | 4.35 | 113.3867 | 0.73388 | 59.9681 | 0.7 | 113.45 | 4.3672 | 59.9682 | 4.35
113.4007 | 4.3586 | 60.0426 | 4.35 | 113.4134 | 0.72758 | 60.0293 | 0.7 | 113.3761 | 4.3574 | 59.981 | 4.35 | 113.395 | 0.73389 | 59.9681 | 0.7 | 113.4583 | 4.3672 | 59.9682 | 4.35
113.409 | 4.3586 | 60.0426 | 4.35 | 113.4217 | 0.72758 | 60.0293 | 0.7 | 113.3845 | 4.3574 | 59.981 | 4.35 | 113.4033 | 0.7339 | 59.9681 | 0.7 | 113.4666 | 4.3672 | 59.9682 | 4.35
113.4173 | 4.3587 | 60.0426 | 4.35 | 113.4301 | 0.72758 | 60.0293 | 0.7 | 113.3928 | 4.3574 | 59.981 | 4.35 | 113.4116 | 0.73394 | 59.968 | 0.7 | 113.4749 | 4.3672 | 59.9681 | 4.35
113.4257 | 4.3588 | 60.0426 | 4.35 | 113.4384 | 0.72758 | 60.0293 | 0.7 | 113.4011 | 4.3574 | 59.981 | 4.35 | 113.4199 | 0.73397 | 59.968 | 0.7 | 113.4832 | 4.3672 | 59.9681 | 4.35
113.434 | 4.3588 | 60.0426 | 4.35 | 113.4467 | 0.72759 | 60.0293 | 0.7 | 113.4094 | 4.3573 | 59.981 | 4.35 | 113.4282 | 0.734 | 59.9679 | 0.7 | 113.4915 | 4.3672 | 59.9681 | 4.35
113.4423 | 4.3589 | 60.0426 | 4.35 | 113.455 | 0.72759 | 60.0293 | 0.7 | 113.4178 | 4.3573 | 59.981 | 4.35 | 113.4368 | 0.73404 | 59.9679 | 0.7 | 113.5 | 4.3672 | 59.9681 | 4.35
113.4506 | 4.359 | 60.0425 | 4.35 | 113.4633 | 0.72759 | 60.0293 | 0.7 | 113.4261 | 4.3573 | 59.981 | 4.35 | 113.4451 | 0.73406 | 59.9678 | 0.7 | 113.5083 | 4.3672 | 59.9681 | 4.35
113.459 | 4.359 | 60.0425 | 4.35 | 113.4717 | 0.72759 | 60.0293 | 0.7 | 113.4344 | 4.3572 | 59.981 | 4.35 | 113.4534 | 0.73409 | 59.9678 | 0.7 | 113.5166 | 4.3672 | 59.9681 | 4.35
113.4673 | 4.3591 | 60.0425 | 4.35 | 113.48 | 0.72758 | 60.0294 | 0.7 | 113.4429 | 4.3571 | 59.981 | 4.35 | 113.4617 | 0.73409 | 59.9678 | 0.7 | 113.5249 | 4.3672 | 59.968 | 4.35
113.4756 | 4.3592 | 60.0425 | 4.35 | 113.4883 | 0.72759 | 60.0294 | 0.7 | 113.4512 | 4.357 | 59.981 | 4.35 | 113.47 | 0.73409 | 59.9677 | 0.7 | 113.5332 | 4.3672 | 59.968 | 4.35
113.4839 | 4.3592 | 60.0425 | 4.35 | 113.4967 | 0.72759 | 60.0294 | 0.7 | 113.4595 | 4.357 | 59.981 | 4.35 | 113.4783 | 0.7341 | 59.9677 | 0.7 | 113.5415 | 4.3672 | 59.968 | 4.35
113.4923 | 4.3593 | 60.0425 | 4.35 | 113.505 | 0.72759 | 60.0294 | 0.7 | 113.4679 | 4.3569 | 59.981 | 4.35 | 113.4868 | 0.7341 | 59.9676 | 0.7 | 113.5498 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.5006 | 4.3594 | 60.0424 | 4.35 | 113.5133 | 0.72759 | 60.0294 | 0.7 | 113.4762 | 4.3568 | 59.981 | 4.35 | 113.4951 | 0.73408 | 59.9676 | 0.7 | 113.5583 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.5089 | 4.3594 | 60.0424 | 4.35 | 113.5217 | 0.72758 | 60.0294 | 0.7 | 113.4845 | 4.3567 | 59.981 | 4.35 | 113.5034 | 0.73406 | 59.9676 | 0.7 | 113.5667 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.5173 | 4.3594 | 60.0424 | 4.35 | 113.53 | 0.72758 | 60.0294 | 0.7 | 113.4928 | 4.3567 | 59.981 | 4.35 | 113.5117 | 0.73407 | 59.9675 | 0.7 | 113.575 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.5256 | 4.3594 | 60.0424 | 4.35 | 113.5383 | 0.72758 | 60.0294 | 0.7 | 113.5012 | 4.3567 | 59.981 | 4.35 | 113.52 | 0.73408 | 59.9675 | 0.7 | 113.5833 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.5339 | 4.3594 | 60.0424 | 4.35 | 113.5466 | 0.72757 | 60.0294 | 0.7 | 113.5095 | 4.3566 | 59.981 | 4.35 | 113.5283 | 0.7341 | 59.9674 | 0.7 | 113.5916 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.5423 | 4.3594 | 60.0424 | 4.35 | 113.555 | 0.72757 | 60.0294 | 0.7 | 113.5178 | 4.3566 | 59.981 | 4.35 | 113.5366 | 0.73411 | 59.9674 | 0.7 | 113.5999 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.5506 | 4.3594 | 60.0423 | 4.35 | 113.5633 | 0.72757 | 60.0294 | 0.7 | 113.5262 | 4.3566 | 59.981 | 4.35 | 113.5452 | 0.73415 | 59.9673 | 0.7 | 113.6084 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.5589 | 4.3594 | 60.0423 | 4.35 | 113.5716 | 0.72757 | 60.0294 | 0.7 | 113.5345 | 4.3566 | 59.981 | 4.35 | 113.5535 | 0.73418 | 59.9673 | 0.7 | 113.6167 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.5672 | 4.3594 | 60.0423 | 4.35 | 113.58 | 0.72756 | 60.0295 | 0.7 | 113.5428 | 4.3566 | 59.981 | 4.35 | 113.5618 | 0.7342 | 59.9673 | 0.7 | 113.625 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.5756 | 4.3594 | 60.0423 | 4.35 | 113.5883 | 0.72756 | 60.0295 | 0.7 | 113.5513 | 4.3566 | 59.981 | 4.35 | 113.5701 | 0.73422 | 59.9672 | 0.7 | 113.6333 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.5839 | 4.3594 | 60.0423 | 4.35 | 113.5966 | 0.72756 | 60.0295 | 0.7 | 113.5596 | 4.3566 | 59.981 | 4.35 | 113.5784 | 0.73423 | 59.9672 | 0.7 | 113.6416 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.5922 | 4.3594 | 60.0423 | 4.35 | 113.6049 | 0.72756 | 60.0295 | 0.7 | 113.5679 | 4.3566 | 59.981 | 4.35 | 113.5867 | 0.73424 | 59.9671 | 0.7 | 113.6499 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.6005 | 4.3594 | 60.0422 | 4.35 | 113.6133 | 0.72756 | 60.0295 | 0.7 | 113.5762 | 4.3566 | 59.981 | 4.35 | 113.5952 | 0.73422 | 59.9671 | 0.7 | 113.6582 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.6089 | 4.3593 | 60.0422 | 4.35 | 113.6216 | 0.72756 | 60.0295 | 0.7 | 113.5846 | 4.3566 | 59.981 | 4.35 | 113.6035 | 0.7342 | 59.9671 | 0.7 | 113.6667 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.6172 | 4.3593 | 60.0422 | 4.35 | 113.6299 | 0.72756 | 60.0295 | 0.7 | 113.5929 | 4.3565 | 59.981 | 4.35 | 113.6118 | 0.73417 | 59.967 | 0.7 | 113.675 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.6255 | 4.3593 | 60.0422 | 4.35 | 113.6382 | 0.72756 | 60.0295 | 0.7 | 113.6012 | 4.3565 | 59.981 | 4.35 | 113.6201 | 0.73415 | 59.967 | 0.7 | 113.6833 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.6339 | 4.3593 | 60.0422 | 4.35 | 113.6466 | 0.72755 | 60.0295 | 0.7 | 113.6096 | 4.3565 | 59.981 | 4.35 | 113.6284 | 0.73409 | 59.9669 | 0.7 | 113.6917 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.6422 | 4.3592 | 60.0422 | 4.35 | 113.6549 | 0.72755 | 60.0295 | 0.7 | 113.6179 | 4.3565 | 59.981 | 4.35 | 113.6367 | 0.73404 | 59.9669 | 0.7 | 113.7 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.6505 | 4.3591 | 60.0421 | 4.35 | 113.6632 | 0.72754 | 60.0295 | 0.7 | 113.6262 | 4.3565 | 59.981 | 4.35 | 113.6453 | 0.73402 | 59.9668 | 0.7 | 113.7083 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.6589 | 4.359 | 60.0421 | 4.35 | 113.6716 | 0.72754 | 60.0295 | 0.7 | 113.6346 | 4.3564 | 59.981 | 4.35 | 113.6536 | 0.73401 | 59.9668 | 0.7 | 113.7168 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.6672 | 4.3589 | 60.0421 | 4.35 | 113.6799 | 0.72753 | 60.0296 | 0.7 | 113.6429 | 4.3564 | 59.981 | 4.35 | 113.6619 | 0.734 | 59.9668 | 0.7 | 113.7251 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.6755 | 4.3588 | 60.0421 | 4.35 | 113.6882 | 0.72753 | 60.0296 | 0.7 | 113.6512 | 4.3563 | 59.981 | 4.35 | 113.6702 | 0.73399 | 59.9667 | 0.7 | 113.7334 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.6838 | 4.3587 | 60.0421 | 4.35 | 113.6966 | 0.72753 | 60.0296 | 0.7 | 113.6595 | 4.3563 | 59.981 | 4.35 | 113.6785 | 0.73425 | 59.9667 | 0.7 | 113.7417 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.6922 | 4.3586 | 60.0421 | 4.35 | 113.7049 | 0.72752 | 60.0296 | 0.7 | 113.668 | 4.3562 | 59.981 | 4.35 | 113.6868 | 0.73451 | 59.9666 | 0.7 | 113.75 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.7005 | 4.3585 | 60.042 | 4.35 | 113.7132 | 0.72752 | 60.0296 | 0.7 | 113.6763 | 4.3561 | 59.981 | 4.35 | 113.6953 | 0.73475 | 59.9666 | 0.7 | 113.7583 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.7088 | 4.3584 | 60.042 | 4.35 | 113.7215 | 0.72752 | 60.0296 | 0.7 | 113.6846 | 4.3561 | 59.981 | 4.35 | 113.7036 | 0.73498 | 59.9666 | 0.7 | 113.7668 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.7171 | 4.3584 | 60.042 | 4.35 | 113.7299 | 0.72752 | 60.0296 | 0.7 | 113.693 | 4.356 | 59.981 | 4.35 | 113.7119 | 0.73527 | 59.9665 | 0.7 | 113.7751 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.7255 | 4.3583 | 60.042 | 4.35 | 113.7382 | 0.72752 | 60.0296 | 0.7 | 113.7013 | 4.356 | 59.981 | 4.35 | 113.7202 | 0.73556 | 59.9665 | 0.7 | 113.7834 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.7338 | 4.3583 | 60.042 | 4.35 | 113.7465 | 0.72751 | 60.0296 | 0.7 | 113.7096 | 4.3559 | 59.981 | 4.35 | 113.7285 | 0.73582 | 59.9664 | 0.7 | 113.7917 | 4.3673 | 59.967 | 4.35
113.7421 | 4.3583 | 60.042 | 4.35 | 113.7549 | 0.72751 | 60.0296 | 0.7 | 113.718 | 4.3559 | 59.981 | 4.35 | 113.7368 | 0.73608 | 59.9664 | 0.7 | 113.8 | 4.3674 | 59.967 | 4.35
113.7505 | 4.3583 | 60.0419 | 4.35 | 113.7632 | 0.72751 | 60.0296 | 0.7 | 113.7263 | 4.356 | 59.981 | 4.35 | 113.7451 | 0.73636 | 59.9663 | 0.7 | 113.8083 | 4.3676 | 59.967 | 4.35
113.7588 | 4.3583 | 60.0419 | 4.35 | 113.7715 | 0.72751 | 60.0296 | 0.7 | 113.7346 | 4.3562 | 59.981 | 4.35 | 113.7537 | 0.73665 | 59.9663 | 0.7 | 113.8167 | 4.3677 | 59.967 | 4.35
113.7671 | 4.3583 | 60.0419 | 4.35 | 113.7798 | 0.72751 | 60.0297 | 0.7 | 113.7429 | 4.3564 | 59.981 | 4.35 | 113.762 | 0.73666 | 59.9663 | 0.7 | 113.8252 | 4.3679 | 59.967 | 4.35
113.7754 | 4.3583 | 60.0419 | 4.35 | 113.7882 | 0.72751 | 60.0297 | 0.7 | 113.7513 | 4.3565 | 59.981 | 4.35 | 113.7703 | 0.73667 | 59.9662 | 0.7 | 113.8335 | 4.368 | 59.967 | 4.35
113.7838 | 4.3583 | 60.0419 | 4.35 | 113.7965 | 0.72751 | 60.0297 | 0.7 | 113.7596 | 4.3567 | 59.981 | 4.35 | 113.7786 | 0.73671 | 59.9662 | 0.7 | 113.8418 | 4.3681 | 59.967 | 4.35
113.7921 | 4.3583 | 60.0419 | 4.35 | 113.8048 | 0.72751 | 60.0297 | 0.7 | 113.7679 | 4.3568 | 59.981 | 4.35 | 113.7869 | 0.73674 | 59.9661 | 0.7 | 113.8501 | 4.3682 | 59.967 | 4.35
113.8004 | 4.3583 | 60.0418 | 4.35 | 113.8131 | 0.72751 | 60.0297 | 0.7 | 113.7764 | 4.3569 | 59.981 | 4.35 | 113.7952 | 0.73676 | 59.9661 | 0.7 | 113.8584 | 4.3683 | 59.967 | 4.35
113.8088 | 4.3583 | 60.0418 | 4.35 | 113.8215 | 0.72751 | 60.0297 | 0.7 | 113.7847 | 4.3571 | 59.981 | 4.35 | 113.8037 | 0.73678 | 59.9661 | 0.7 | 113.8667 | 4.3683 | 59.967 | 4.35
113.8171 | 4.3583 | 60.0418 | 4.35 | 113.8298 | 0.72751 | 60.0297 | 0.7 | 113.793 | 4.3573 | 59.981 | 4.35 | 113.812 | 0.73679 | 59.966 | 0.7 | 113.8752 | 4.3683 | 59.967 | 4.35
113.8254 | 4.3583 | 60.0418 | 4.35 | 113.8381 | 0.72751 | 60.0297 | 0.7 | 113.8014 | 4.3575 | 59.981 | 4.35 | 113.8203 | 0.73681 | 59.964 | 0.7 | 113.8835 | 4.3682 | 59.967 | 4.35
113.8337 | 4.3583 | 60.0418 | 4.35 | 113.8465 | 0.72751 | 60.0297 | 0.7 | 113.8097 | 4.3575 | 59.981 | 4.35 | 113.8286 | 0.73681 | 59.964 | 0.7 | 113.8918 | 4.3681 | 59.967 | 4.35
113.8421 | 4.3583 | 60.0418 | 4.35 | 113.8548 | 0.72751 | 60.0297 | 0.7 | 113.818 | 4.3575 | 59.981 | 4.35 | 113.8369 | 0.73681 | 59.964 | 0.7 | 113.9001 | 4.3679 | 59.967 | 4.35
113.8504 | 4.3583 | 60.0417 | 4.35 | 113.8631 | 0.72752 | 60.0297 | 0.7 | 113.8263 | 4.3575 | 59.981 | 4.35 | 113.8452 | 0.73683 | 59.964 | 0.7 | 113.9084 | 4.3678 | 59.967 | 4.35
113.8587 | 4.3583 | 60.0417 | 4.35 | 113.8715 | 0.72751 | 60.0297 | 0.7 | 113.8347 | 4.3575 | 59.981 | 4.35 | 113.8538 | 0.73685 | 59.964 | 0.7 | 113.9167 | 4.3677 | 59.967 | 4.35
113.8671 | 4.3583 | 60.0417 | 4.35 | 113.8798 | 0.72751 | 60.0298 | 0.7 | 113.843 | 4.3575 | 59.981 | 4.35 | 113.8621 | 0.73687 | 59.964 | 0.7 | 113.925 | 4.3676 | 59.967 | 4.35
113.8754 | 4.3583 | 60.0417 | 4.35 | 113.8881 | 0.72751 | 60.0298 | 0.7 | 113.8513 | 4.3575 | 59.981 | 4.35 | 113.8704 | 0.73689 | 59.9639 | 0.7 | 113.9336 | 4.3676 | 59.967 | 4.35
113.8837 | 4.3583 | 60.0417 | 4.35 | 113.8965 | 0.72751 | 60.0298 | 0.7 | 113.8597 | 4.3575 | 59.981 | 4.35 | 113.8787 | 0.73692 | 59.9639 | 0.7 | 113.9419 | 4.3676 | 59.967 | 4.35
113.892 | 4.3584 | 60.0417 | 4.35 | 113.9048 | 0.72751 | 60.0298 | 0.7 | 113.868 | 4.3575 | 59.981 | 4.35 | 113.887 | 0.73695 | 59.9639 | 0.7 | 113.9502 | 4.3676 | 59.967 | 4.35
113.9004 | 4.3584 | 60.0416 | 4.35 | 113.9131 | 0.72751 | 60.0298 | 0.7 | 113.8763 | 4.3581 | 59.981 | 4.35 | 113.8953 | 0.73698 | 59.9639 | 0.7 | 113.9585 | 4.3675 | 59.967 | 4.35
113.9087 | 4.3584 | 60.0416 | 4.35 | 113.9214 | 0.72751 | 60.0298 | 0.7 | 113.8848 | 4.3587 | 59.981 | 4.35 | 113.9038 | 0.73701 | 59.9639 | 0.7 | 113.9668 | 4.3675 | 59.967 | 4.35
113.917 | 4.3584 | 60.0416 | 4.35 | 113.9297 | 0.72751 | 60.0298 | 0.7 | 113.8931 | 4.3593 | 59.981 | 4.35 | 113.9121 | 0.73703 | 59.9639 | 0.7 | 113.9751 | 4.3675 | 59.967 | 4.35
113.9253 | 4.3584 | 60.0416 | 4.35 | 113.9381 | 0.72751 | 60.0298 | 0.7 | 113.9014 | 4.3599 | 59.979 | 4.35 | 113.9204 | 0.73705 | 59.9639 | 0.7 | 113.9836 | 4.3674 | 59.967 | 4.35
113.9337 | 4.3583 | 60.0416 | 4.35 | 113.9464 | 0.72751 | 60.0298 | 0.7 | 113.9097 | 4.3606 | 59.979 | 4.35 | 113.9287 | 0.73705 | 59.9639 | 0.7 | 113.9919 | 4.3673 | 59.967 | 4.35
113.942 | 4.3583 | 60.0416 | 4.35 | 113.9547 | 0.72753 | 60.0298 | 0.7 | 113.9181 | 4.3613 | 59.9789 | 4.35 | 113.937 | 0.73706 | 59.9639 | 0.7 | 114.0002 | 4.3672 | 59.967 | 4.35
113.9503 | 4.3583 | 60.0415 | 4.35 | 113.9631 | 0.72755 | 60.0298 | 0.7 | 113.9264 | 4.362 | 59.9789 | 4.35 | 113.9453 | 0.73706 | 59.9639 | 0.7 | 114.0085 | 4.3671 | 59.967 | 4.35
113.9587 | 4.3582 | 60.0415 | 4.35 | 113.9714 | 0.72757 | 60.0298 | 0.7 | 113.9347 | 4.3627 | 59.9789 | 4.35 | 113.9539 | 0.73706 | 59.9639 | 0.7 | 114.0168 | 4.3665 | 59.967 | 4.35
113.967 | 4.3582 | 60.0415 | 4.35 | 113.9797 | 0.72759 | 60.0299 | 0.7 | 113.9431 | 4.3634 | 59.9789 | 4.35 | 113.9622 | 0.73707 | 59.9639 | 0.7 | 114.0251 | 4.3658 | 59.967 | 4.35
113.9753 | 4.3581 | 60.0415 | 4.35 | 113.988 | 0.72758 | 60.0299 | 0.7 | 113.9514 | 4.3641 | 59.9788 | 4.35 | 113.9705 | 0.73708 | 59.9638 | 0.7 | 114.0334 | 4.3652 | 59.967 | 4.35
113.9836 | 4.3581 | 60.0415 | 4.35 | 113.9964 | 0.72757 | 60.0299 | 0.7 | 113.9597 | 4.3641 | 59.9788 | 4.35 | 113.9788 | 0.73709 | 59.9638 | 0.7 | 114.042 | 4.3645 | 59.967 | 4.35
113.992 | 4.3581 | 60.0415 | 4.35 | 114.0047 | 0.72755 | 60.0299 | 0.7 | 113.968 | 4.3641 | 59.9788 | 4.35 | 113.9871 | 0.73711 | 59.9638 | 0.7 | 114.0503 | 4.3639 | 59.967 | 4.35
114.0003 | 4.358 | 60.0414 | 4.35 | 114.013 | 0.72753 | 60.0299 | 0.7 | 113.9764 | 4.3642 | 59.9788 | 4.35 | 113.9954 | 0.73713 | 59.9638 | 0.7 | 114.0586 | 4.3632 | 59.967 | 4.35
114.0086 | 4.358 | 60.0414 | 4.35 | 114.0214 | 0.72752 | 60.0299 | 0.7 | 113.9847 | 4.3642 | 59.9787 | 4.35 | 114.0039 | 0.73716 | 59.9638 | 0.7 | 114.0669 | 4.3626 | 59.967 | 4.35
114.017 | 4.3581 | 60.0414 | 4.35 | 114.0297 | 0.72751 | 60.0299 | 0.7 | 113.993 | 4.3641 | 59.9787 | 4.35 | 114.0122 | 0.73716 | 59.9638 | 0.7 | 114.0752 | 4.362 | 59.967 | 4.35
114.0253 | 4.3581 | 60.0414 | 4.35 | 114.038 | 0.72748 | 60.0299 | 0.7 | 114.0015 | 4.364 | 59.9787 | 4.35 | 114.0205 | 0.73716 | 59.9638 | 0.7 | 114.0835 | 4.3614 | 59.967 | 4.35
114.0336 | 4.3581 | 60.0414 | 4.35 | 114.0464 | 0.72745 | 60.0299 | 0.7 | 114.0098 | 4.3639 | 59.9787 | 4.35 | 114.0288 | 0.73716 | 59.9638 | 0.7 | 114.0918 | 4.3608 | 59.967 | 4.35
114.0419 | 4.3582 | 60.0414 | 4.35 | 114.0547 | 0.72741 | 60.0299 | 0.7 | 114.0181 | 4.3638 | 59.9786 | 4.35 | 114.0371 | 0.73717 | 59.9638 | 0.7 | 114.1003 | 4.3607 | 59.967 | 4.35
114.0503 | 4.3582 | 60.0413 | 4.35 | 114.063 | 0.72737 | 60.0299 | 0.7 | 114.0265 | 4.3636 | 59.9786 | 4.35 | 114.0454 | 0.73717 | 59.9638 | 0.7 | 114.1086 | 4.3607 | 59.967 | 4.35
114.0586 | 4.3583 | 60.0413 | 4.35 | 114.0713 | 0.72737 | 60.0299 | 0.7 | 114.0348 | 4.3634 | 59.9786 | 4.35 | 114.054 | 0.73718 | 59.9638 | 0.7 | 114.1169 | 4.3606 | 59.967 | 4.35
114.0669 | 4.3583 | 60.0413 | 4.35 | 114.0797 | 0.72737 | 60.03 | 0.7 | 114.0431 | 4.3632 | 59.9786 | 4.35 | 114.0623 | 0.73717 | 59.9638 | 0.7 | 114.1252 | 4.3606 | 59.967 | 4.35
114.0752 | 4.3584 | 60.0413 | 4.35 | 114.088 | 0.72737 | 60.03 | 0.7 | 114.0514 | 4.3631 | 59.9785 | 4.35 | 114.0706 | 0.73716 | 59.9637 | 0.7 | 114.1335 | 4.3606 | 59.967 | 4.35
114.0836 | 4.3584 | 60.0413 | 4.35 | 114.0963 | 0.72738 | 60.03 | 0.7 | 114.0598 | 4.3629 | 59.9785 | 4.35 | 114.0789 | 0.73717 | 59.9637 | 0.7 | 114.1418 | 4.3606 | 59.967 | 4.35
114.0919 | 4.3585 | 60.0413 | 4.35 | 114.1046 | 0.72738 | 60.03 | 0.7 | 114.0681 | 4.3627 | 59.9785 | 4.35 | 114.0872 | 0.73717 | 59.9637 | 0.7 | 114.1504 | 4.3607 | 59.967 | 4.35
114.1002 | 4.3585 | 60.0412 | 4.35 | 114.113 | 0.72739 | 60.03 | 0.7 | 114.0764 | 4.3626 | 59.9785 | 4.35 | 114.0955 | 0.73721 | 59.9637 | 0.7 | 114.1587 | 4.3607 | 59.967 | 4.35
114.1086 | 4.3585 | 60.0412 | 4.35 | 114.1213 | 0.72739 | 60.03 | 0.7 | 114.0848 | 4.3625 | 59.9784 | 4.35 | 114.1038 | 0.73724 | 59.9637 | 0.7 | 114.167 | 4.3607 | 59.967 | 4.35
114.1169 | 4.3585 | 60.0412 | 4.35 | 114.1296 | 0.72739 | 60.029 | 0.7 | 114.0931 | 4.3624 | 59.9784 | 4.35 | 114.1123 | 0.73727 | 59.9637 | 0.7 | 114.1753 | 4.3608 | 59.967 | 4.35
114.1252 | 4.3586 | 60.0412 | 4.35 | 114.1379 | 0.7274 | 60.029 | 0.7 | 114.1014 | 4.3623 | 59.9784 | 4.35 | 114.1206 | 0.7373 | 59.9637 | 0.7 | 114.1836 | 4.3608 | 59.967 | 4.35
114.1335 | 4.3586 | 60.0412 | 4.35 | 114.1463 | 0.7274 | 60.029 | 0.7 | 114.1099 | 4.3622 | 59.9784 | 4.35 | 114.1289 | 0.73732 | 59.9637 | 0.7 | 114.1919 | 4.3609 | 59.967 | 4.35
114.1419 | 4.3586 | 60.0412 | 4.35 | 114.1546 | 0.72741 | 60.029 | 0.7 | 114.1182 | 4.3622 | 59.9783 | 4.35 | 114.1372 | 0.73734 | 59.9637 | 0.7 | 114.2002 | 4.3609 | 59.967 | 4.35
114.1502 | 4.3586 | 60.0411 | 4.35 | 114.1629 | 0.72743 | 60.029 | 0.7 | 114.1265 | 4.3621 | 59.9783 | 4.35 | 114.1455 | 0.7374 | 59.9637 | 0.7 | 114.2087 | 4.361 | 59.967 | 4.35
114.1585 | 4.3586 | 60.0411 | 4.35 | 114.1713 | 0.72743 | 60.029 | 0.7 | 114.1348 | 4.362 | 59.9783 | 4.35 | 114.1538 | 0.73745 | 59.9637 | 0.7 | 114.217 | 4.361 | 59.967 | 4.35
114.1669 | 4.3587 | 60.0411 | 4.35 | 114.1796 | 0.72744 | 60.0291 | 0.7 | 114.1432 | 4.362 | 59.9783 | 4.35 | 114.1624 | 0.7375 | 59.9637 | 0.7 | 114.2253 | 4.361 | 59.967 | 4.35
114.1752 | 4.3587 | 60.0411 | 4.35 | 114.1879 | 0.72743 | 60.0291 | 0.7 | 114.1515 | 4.362 | 59.9782 | 4.35 | 114.1707 | 0.73755 | 59.9636 | 0.7 | 114.2336 | 4.361 | 59.967 | 4.35
114.1835 | 4.3587 | 60.0411 | 4.35 | 114.1962 | 0.72743 | 60.0291 | 0.7 | 114.1598 | 4.362 | 59.9782 | 4.35 | 114.179 | 0.73759 | 59.9636 | 0.7 | 114.2419 | 4.3611 | 59.967 | 4.35
114.1918 | 4.3587 | 60.0411 | 4.35 | 114.2046 | 0.72744 | 60.0291 | 0.7 | 114.1682 | 4.362 | 59.9782 | 4.35 | 114.1873 | 0.73762 | 59.9636 | 0.7 | 114.2502 | 4.361 | 59.967 | 4.35
114.2002 | 4.3587 | 60.041 | 4.35 | 114.2129 | 0.72746 | 60.0291 | 0.7 | 114.1765 | 4.3621 | 59.9782 | 4.35 | 114.1956 | 0.73767 | 59.9636 | 0.7 | 114.2588 | 4.361 | 59.967 | 4.35
114.2085 | 4.3587 | 60.041 | 4.35 | 114.2212 | 0.72747 | 60.0291 | 0.7 | 114.1848 | 4.3622 | 59.9781 | 4.35 | 114.2039 | 0.73771 | 59.9636 | 0.7 | 114.2671 | 4.3609 | 59.967 | 4.35
114.2168 | 4.3587 | 60.041 | 4.35 | 114.2296 | 0.72749 | 60.0291 | 0.7 | 114.1932 | 4.3622 | 59.9781 | 4.35 | 114.2124 | 0.73776 | 59.9636 | 0.7 | 114.2754 | 4.3608 | 59.967 | 4.35
114.2252 | 4.3587 | 60.042 | 4.35 | 114.2379 | 0.72749 | 60.0291 | 0.7 | 114.2015 | 4.3623 | 59.9781 | 4.35 | 114.2207 | 0.73781 | 59.9636 | 0.7 | 114.2837 | 4.3607 | 59.967 | 4.35
114.2335 | 4.3587 | 60.042 | 4.35 | 114.2462 | 0.7275 | 60.0291 | 0.7 | 114.2098 | 4.3624 | 59.9781 | 4.35 | 114.229 | 0.73781 | 59.9636 | 0.7 | 114.292 | 4.3606 | 59.967 | 4.35
114.2418 | 4.3587 | 60.042 | 4.35 | 114.2545 | 0.72749 | 60.0291 | 0.7 | 114.2183 | 4.3624 | 59.978 | 4.35 | 114.2373 | 0.73782 | 59.9636 | 0.7 | 114.3003 | 4.3607 | 59.967 | 4.35
114.2501 | 4.3587 | 60.0419 | 4.35 | 114.2628 | 0.72749 | 60.0291 | 0.7 | 114.2266 | 4.3624 | 59.978 | 4.35 | 114.2456 | 0.73783 | 59.9636 | 0.7 | 114.3086 | 4.3608 | 59.967 | 4.35
114.2585 | 4.3587 | 60.0419 | 4.35 | 114.2712 | 0.72749 | 60.0291 | 0.7 | 114.2349 | 4.3624 | 59.978 | 4.35 | 114.2539 | 0.73784 | 59.9636 | 0.7 | 114.3171 | 4.361 | 59.967 | 4.35
114.2668 | 4.3587 | 60.0419 | 4.35 | 114.2795 | 0.72749 | 60.0292 | 0.7 | 114.2432 | 4.3626 | 59.978 | 4.35 | 114.2625 | 0.73783 | 59.9636 | 0.7 | 114.3254 | 4.3611 | 59.967 | 4.35
114.2751 | 4.3587 | 60.0419 | 4.35 | 114.2878 | 0.72747 | 60.0292 | 0.7 | 114.2516 | 4.3627 | 59.9779 | 4.35 | 114.2708 | 0.73782 | 59.9635 | 0.7 | 114.3337 | 4.3613 | 59.967 | 4.35
114.2835 | 4.3587 | 60.0419 | 4.35 | 114.2962 | 0.72745 | 60.0292 | 0.7 | 114.2599 | 4.3628 | 59.9779 | 4.35 | 114.2791 | 0.7378 | 59.9635 | 0.7 | 114.342 | 4.3615 | 59.967 | 4.35
114.2918 | 4.3587 | 60.0419 | 4.35 | 114.3045 | 0.72743 | 60.0292 | 0.7 | 114.2682 | 4.363 | 59.9779 | 4.35 | 114.2874 | 0.73779 | 59.9635 | 0.7 | 114.3503 | 4.3616 | 59.967 | 4.35
114.3001 | 4.3587 | 60.0418 | 4.35 | 114.3128 | 0.72741 | 60.0292 | 0.7 | 114.2766 | 4.3631 | 59.9779 | 4.35 | 114.2957 | 0.73777 | 59.9635 | 0.7 | 114.3586 | 4.3618 | 59.967 | 4.35
114.3084 | 4.3587 | 60.0418 | 4.35 | 114.3212 | 0.72738 | 60.0292 | 0.7 | 114.2849 | 4.3633 | 59.9778 | 4.35 | 114.304 | 0.73775 | 59.9635 | 0.7 | 114.3672 | 4.3619 | 59.967 | 4.35
114.3168 | 4.3587 | 60.0418 | 4.35 | 114.3295 | 0.72735 | 60.0292 | 0.7 | 114.2932 | 4.3635 | 59.9778 | 4.35 | 114.3125 | 0.73776 | 59.9635 | 0.7 | 114.3755 | 4.3621 | 59.967 | 4.35
114.3251 | 4.3587 | 60.0418 | 4.35 | 114.3378 | 0.72733 | 60.0292 | 0.7 | 114.3016 | 4.3637 | 59.9778 | 4.35 | 114.3208 | 0.73776 | 59.9635 | 0.7 | 114.3838 | 4.362 | 59.967 | 4.35
114.3334 | 4.3587 | 60.0418 | 4.35 | 114.3461 | 0.72731 | 60.0292 | 0.7 | 114.3099 | 4.3638 | 59.9778 | 4.35 | 114.3291 | 0.73776 | 59.9635 | 0.7 | 114.3921 | 4.362 | 59.967 | 4.35
114.3418 | 4.3587 | 60.0418 | 4.35 | 114.3545 | 0.7273 | 60.0292 | 0.7 | 114.3182 | 4.364 | 59.9777 | 4.35 | 114.3374 | 0.73776 | 59.9635 | 0.7 | 114.4004 | 4.3619 | 59.967 | 4.35
114.3501 | 4.3587 | 60.0417 | 4.35 | 114.3628 | 0.72729 | 60.0292 | 0.7 | 114.3267 | 4.364 | 59.9777 | 4.35 | 114.3457 | 0.73778 | 59.9635 | 0.7 | 114.4087 | 4.3618 | 59.967 | 4.35
114.3584 | 4.3587 | 60.0417 | 4.35 | 114.3711 | 0.72728 | 60.0292 | 0.7 | 114.335 | 4.364 | 59.9777 | 4.35 | 114.354 | 0.7378 | 59.9635 | 0.7 | 114.417 | 4.3618 | 59.967 | 4.35
114.3667 | 4.3587 | 60.0417 | 4.35 | 114.3795 | 0.72727 | 60.0293 | 0.7 | 114.3433 | 4.364 | 59.9777 | 4.35 | 114.3625 | 0.73782 | 59.9635 | 0.7 | 114.4255 | 4.3617 | 59.967 | 4.35
114.3751 | 4.3587 | 60.0417 | 4.35 | 114.3878 | 0.72726 | 60.0293 | 0.7 | 114.3516 | 4.364 | 59.9776 | 4.35 | 114.3708 | 0.73784 | 59.9634 | 0.7 | 114.4338 | 4.3616 | 59.967 | 4.35
114.3834 | 4.3587 | 60.0417 | 4.35 | 114.3961 | 0.72725 | 60.0293 | 0.7 | 114.36 | 4.364 | 59.9776 | 4.35 | 114.3792 | 0.73786 | 59.9634 | 0.7 | 114.4421 | 4.3616 | 59.967 | 4.35
114.3917 | 4.3587 | 60.0417 | 4.35 | 114.4044 | 0.72725 | 60.0293 | 0.7 | 114.3683 | 4.364 | 59.9776 | 4.35 | 114.3875 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 114.4504 | 4.3615 | 59.967 | 4.35
114.4001 | 4.3587 | 60.0416 | 4.35 | 114.4128 | 0.72724 | 60.0293 | 0.7 | 114.3766 | 4.3641 | 59.9776 | 4.35 | 114.3958 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 114.4587 | 4.3614 | 59.967 | 4.35
114.4084 | 4.3587 | 60.0416 | 4.35 | 114.4211 | 0.72723 | 60.0293 | 0.7 | 114.385 | 4.3642 | 59.9775 | 4.35 | 114.4041 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 114.467 | 4.3613 | 59.967 | 4.35
114.4167 | 4.3587 | 60.0416 | 4.35 | 114.4294 | 0.72722 | 60.0293 | 0.7 | 114.3933 | 4.3643 | 59.9775 | 4.35 | 114.4126 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 114.4756 | 4.3612 | 59.967 | 4.35
114.425 | 4.3587 | 60.0416 | 4.35 | 114.4377 | 0.7272 | 60.0293 | 0.7 | 114.4016 | 4.3643 | 59.9775 | 4.35 | 114.4209 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 114.4839 | 4.3612 | 59.967 | 4.35
114.4334 | 4.3587 | 60.0416 | 4.35 | 114.4461 | 0.72718 | 60.0293 | 0.7 | 114.41 | 4.3645 | 59.9775 | 4.35 | 114.4292 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 114.4922 | 4.3611 | 59.967 | 4.35
114.4417 | 4.3587 | 60.0416 | 4.35 | 114.4544 | 0.72717 | 60.0293 | 0.7 | 114.4183 | 4.3646 | 59.9774 | 4.35 | 114.4375 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 114.5005 | 4.3611 | 59.967 | 4.35
114.45 | 4.3587 | 60.0415 | 4.35 | 114.4627 | 0.72715 | 60.0293 | 0.7 | 114.4266 | 4.3647 | 59.9774 | 4.35 | 114.4458 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 114.5088 | 4.3611 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.4711 | 0.72714 | 60.0293 | 0.7 | 114.4351 | 4.3649 | 59.9774 | 4.35 | 114.4541 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 114.5171 | 4.3612 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.4794 | 0.72713 | 60.0294 | 0.7 | 114.4434 | 4.3649 | 59.9774 | 4.35 | 114.4624 | 0.73788 | 59.9634 | 0.7 | 114.5254 | 4.3612 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.4877 | 0.72712 | 60.0294 | 0.7 | 114.4517 | 4.365 | 59.9773 | 4.35 | 114.4709 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 114.5339 | 4.3613 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.496 | 0.72712 | 60.0294 | 0.7 | 114.46 | 4.365 | 59.9773 | 4.35 | 114.4792 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 114.5422 | 4.3614 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.5044 | 0.72712 | 60.0294 | 0.7 | 114.4684 | 4.3649 | 59.9773 | 4.35 | 114.4875 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 114.5505 | 4.3616 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.5127 | 0.72711 | 60.0294 | 0.7 | 114.4767 | 4.3649 | 59.9773 | 4.35 | 114.4958 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 114.5588 | 4.3617 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.521 | 0.72711 | 60.0294 | 0.7 | 114.485 | 4.3649 | 59.9772 | 4.35 | 114.5042 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 114.5671 | 4.3619 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.5294 | 0.72711 | 60.0294 | 0.7 | 114.4934 | 4.3648 | 59.9772 | 4.35 | 114.5125 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 114.5754 | 4.3621 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.5377 | 0.72711 | 60.0294 | 0.7 | 114.5017 | 4.3647 | 59.9772 | 4.35 | 114.521 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 114.584 | 4.3621 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.546 | 0.72711 | 60.0294 | 0.7 | 114.51 | 4.364 | 59.9772 | 4.35 | 114.5293 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 114.5923 | 4.3622 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.5544 | 0.72711 | 60.0294 | 0.7 | 114.5184 | 4.3634 | 59.9771 | 4.35 | 114.5376 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 114.6006 | 4.3623 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.5627 | 0.72711 | 60.0294 | 0.7 | 114.5267 | 4.3628 | 59.9771 | 4.35 | 114.5459 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 114.6089 | 4.3624 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.571 | 0.72712 | 60.0294 | 0.7 | 114.535 | 4.3622 | 59.9771 | 4.35 | 114.5542 | 0.73788 | 59.9633 | 0.7 | 114.6172 | 4.3626 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.5793 | 0.72712 | 60.0295 | 0.7 | 114.5433 | 4.3616 | 59.9771 | 4.35 | 114.5625 | 0.73789 | 59.9633 | 0.7 | 114.6255 | 4.3628 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.5876 | 0.72712 | 60.0295 | 0.7 | 114.5518 | 4.361 | 59.977 | 4.35 | 114.571 | 0.73789 | 59.9632 | 0.7 | 114.6338 | 4.3629 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.596 | 0.72711 | 60.0295 | 0.7 | 114.5601 | 4.3604 | 59.977 | 4.35 | 114.5793 | 0.73789 | 59.9632 | 0.7 | 114.6423 | 4.363 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.6043 | 0.72712 | 60.0295 | 0.7 | 114.5684 | 4.3598 | 59.977 | 4.35 | 114.5876 | 0.73789 | 59.9632 | 0.7 | 114.6506 | 4.3631 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.6126 | 0.72712 | 60.0295 | 0.7 | 114.5768 | 4.3593 | 59.977 | 4.35 | 114.5959 | 0.7379 | 59.9632 | 0.7 | 114.6589 | 4.3632 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.621 | 0.72712 | 60.0295 | 0.7 | 114.5851 | 4.3588 | 59.9769 | 4.35 | 114.6042 | 0.73792 | 59.9632 | 0.7 | 114.6672 | 4.3633 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.6293 | 0.72712 | 60.0295 | 0.7 | 114.5934 | 4.3588 | 59.9769 | 4.35 | 114.6125 | 0.73794 | 59.9632 | 0.7 | 114.6755 | 4.3635 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.6376 | 0.72712 | 60.0295 | 0.7 | 114.6018 | 4.3588 | 59.9769 | 4.35 | 114.6211 | 0.73795 | 59.9632 | 0.7 | 114.6838 | 4.3636 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.646 | 0.72711 | 60.0295 | 0.7 | 114.6101 | 4.3589 | 59.9769 | 4.35 | 114.6294 | 0.73796 | 59.9632 | 0.7 | 114.6924 | 4.3637 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.6543 | 0.72711 | 60.0295 | 0.7 | 114.6184 | 4.3589 | 59.9768 | 4.35 | 114.6377 | 0.73798 | 59.9632 | 0.7 | 114.7007 | 4.3637 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.6626 | 0.72711 | 60.0295 | 0.7 | 114.6268 | 4.359 | 59.9768 | 4.35 | 114.646 | 0.73799 | 59.9632 | 0.7 | 114.709 | 4.3638 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.671 | 0.72711 | 60.0295 | 0.7 | 114.6351 | 4.359 | 59.9768 | 4.35 | 114.6543 | 0.738 | 59.9632 | 0.7 | 114.7173 | 4.3638 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.6793 | 0.72711 | 60.0296 | 0.7 | 114.6434 | 4.3591 | 59.9768 | 4.35 | 114.6626 | 0.73801 | 59.9632 | 0.7 | 114.7256 | 4.3638 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.6876 | 0.72711 | 60.0296 | 0.7 | 114.6517 | 4.3591 | 59.9767 | 4.35 | 114.6711 | 0.73803 | 59.9631 | 0.7 | 114.7339 | 4.3638 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.6959 | 0.72711 | 60.0296 | 0.7 | 114.6602 | 4.3591 | 59.9767 | 4.35 | 114.6794 | 0.73802 | 59.9631 | 0.7 | 114.7422 | 4.3638 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.7043 | 0.72711 | 60.0296 | 0.7 | 114.6685 | 4.3591 | 59.9767 | 4.35 | 114.6877 | 0.73802 | 59.9631 | 0.7 | 114.7507 | 4.3638 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.7126 | 0.72711 | 60.0296 | 0.7 | 114.6768 | 4.3591 | 59.9767 | 4.35 | 114.696 | 0.73802 | 59.9631 | 0.7 | 114.759 | 4.3638 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.7209 | 0.72711 | 60.0296 | 0.7 | 114.6852 | 4.3591 | 59.9766 | 4.35 | 114.7043 | 0.73802 | 59.9631 | 0.7 | 114.7673 | 4.3639 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.7292 | 0.72711 | 60.0296 | 0.7 | 114.6935 | 4.3591 | 59.9766 | 4.35 | 114.7126 | 0.73802 | 59.9631 | 0.7 | 114.7756 | 4.3639 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.7376 | 0.72711 | 60.0296 | 0.7 | 114.7018 | 4.3591 | 59.9766 | 4.35 | 114.7212 | 0.73803 | 59.9631 | 0.7 | 114.7839 | 4.364 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.7459 | 0.72711 | 60.0296 | 0.7 | 114.7102 | 4.3591 | 59.9766 | 4.35 | 114.7295 | 0.73803 | 59.9631 | 0.7 | 114.7922 | 4.3641 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.7542 | 0.72709 | 60.0296 | 0.7 | 114.7185 | 4.359 | 59.9765 | 4.35 | 114.7378 | 0.73803 | 59.9631 | 0.7 | 114.8005 | 4.3641 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.7626 | 0.72706 | 60.0296 | 0.7 | 114.7268 | 4.359 | 59.9765 | 4.35 | 114.7461 | 0.73803 | 59.9631 | 0.7 | 114.8091 | 4.3642 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.7709 | 0.72705 | 60.0296 | 0.7 | 114.7352 | 4.3589 | 59.9765 | 4.35 | 114.7544 | 0.73804 | 59.9631 | 0.7 | 114.8174 | 4.3643 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.7792 | 0.72703 | 60.0297 | 0.7 | 114.7435 | 4.3589 | 59.9765 | 4.35 | 114.7627 | 0.73803 | 59.9631 | 0.7 | 114.8257 | 4.3643 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.7875 | 0.72701 | 60.0297 | 0.7 | 114.7518 | 4.3589 | 59.9764 | 4.35 | 114.7712 | 0.73803 | 59.963 | 0.7 | 114.834 | 4.3644 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.7959 | 0.727 | 60.0297 | 0.7 | 114.7601 | 4.3589 | 59.9764 | 4.35 | 114.7795 | 0.73803 | 59.963 | 0.7 | 114.8423 | 4.3644 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.8042 | 0.72698 | 60.0297 | 0.7 | 114.7686 | 4.3589 | 59.9764 | 4.35 | 114.7878 | 0.73802 | 59.963 | 0.7 | 114.8506 | 4.3643 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.8125 | 0.72696 | 60.0297 | 0.7 | 114.7769 | 4.359 | 59.9764 | 4.35 | 114.7961 | 0.73805 | 59.963 | 0.7 | 114.8591 | 4.3642 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.8209 | 0.72695 | 60.0297 | 0.7 | 114.7852 | 4.359 | 59.9763 | 4.35 | 114.8044 | 0.73808 | 59.963 | 0.7 | 114.8674 | 4.3641 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.8292 | 0.72693 | 60.0297 | 0.7 | 114.7936 | 4.359 | 59.9763 | 4.35 | 114.8127 | 0.73812 | 59.963 | 0.7 | 114.8757 | 4.364 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.8375 | 0.72694 | 60.0297 | 0.7 | 114.8019 | 4.359 | 59.9763 | 4.35 | 114.821 | 0.73815 | 59.961 | 0.7 | 114.884 | 4.3638 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.8459 | 0.72695 | 60.0297 | 0.7 | 114.8102 | 4.359 | 59.9763 | 4.35 | 114.8296 | 0.73818 | 59.961 | 0.7 | 114.8923 | 4.3637 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.8542 | 0.72696 | 60.0297 | 0.7 | 114.8186 | 4.3591 | 59.9762 | 4.35 | 114.8379 | 0.73821 | 59.961 | 0.7 | 114.9006 | 4.3636 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.8625 | 0.72697 | 60.0297 | 0.7 | 114.8269 | 4.3591 | 59.9762 | 4.35 | 114.8462 | 0.73825 | 59.961 | 0.7 | 114.9089 | 4.3635 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.8708 | 0.72698 | 60.0297 | 0.7 | 114.8352 | 4.3591 | 59.9762 | 4.35 | 114.8545 | 0.73829 | 59.961 | 0.7 | 114.9175 | 4.3633 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.8792 | 0.72699 | 60.0298 | 0.7 | 114.8435 | 4.3592 | 59.9762 | 4.35 | 114.8628 | 0.73834 | 59.961 | 0.7 | 114.9258 | 4.3632 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.8875 | 0.727 | 60.0298 | 0.7 | 114.8519 | 4.3592 | 59.9761 | 4.35 | 114.8711 | 0.73839 | 59.9609 | 0.7 | 114.9341 | 4.3632 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.8958 | 0.72701 | 60.0298 | 0.7 | 114.8602 | 4.3592 | 59.9761 | 4.35 | 114.8796 | 0.73843 | 59.9609 | 0.7 | 114.9424 | 4.3632 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.9041 | 0.72701 | 60.0298 | 0.7 | 114.8685 | 4.3593 | 59.9761 | 4.35 | 114.8879 | 0.73847 | 59.9609 | 0.7 | 114.9507 | 4.3632 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.9125 | 0.72702 | 60.0298 | 0.7 | 114.877 | 4.3593 | 59.9761 | 4.35 | 114.8962 | 0.73849 | 59.9609 | 0.7 | 114.959 | 4.3632 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.9208 | 0.72703 | 60.0298 | 0.7 | 114.8853 | 4.3593 | 59.976 | 4.35 | 114.9045 | 0.73852 | 59.9609 | 0.7 | 114.9675 | 4.3631 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.9291 | 0.72704 | 60.0298 | 0.7 | 114.8936 | 4.3593 | 59.976 | 4.35 | 114.9128 | 0.73855 | 59.9609 | 0.7 | 114.9758 | 4.363 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.9375 | 0.72704 | 60.0298 | 0.7 | 114.902 | 4.3593 | 59.975 | 4.35 | 114.9211 | 0.73857 | 59.9609 | 0.7 | 114.9841 | 4.3629 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.9458 | 0.72704 | 60.0298 | 0.7 | 114.9103 | 4.3593 | 59.975 | 4.35 | 114.9297 | 0.7386 | 59.9609 | 0.7 | 114.9924 | 4.3628 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.9541 | 0.72704 | 60.0298 | 0.7 | 114.9186 | 4.3593 | 59.975 | 4.35 | 114.938 | 0.73863 | 59.9609 | 0.7 | 115.0007 | 4.3627 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.9624 | 0.72704 | 60.0298 | 0.7 | 114.927 | 4.3593 | 59.975 | 4.35 | 114.9463 | 0.73864 | 59.9609 | 0.7 | 115.009 | 4.3626 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.9708 | 0.72704 | 60.0298 | 0.7 | 114.9353 | 4.3593 | 59.975 | 4.35 | 114.9546 | 0.73865 | 59.9609 | 0.7 | 115.0173 | 4.3625 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.9791 | 0.72704 | 60.0299 | 0.7 | 114.9436 | 4.3593 | 59.975 | 4.35 | 114.9629 | 0.73863 | 59.9608 | 0.7 | 115.0259 | 4.3623 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.9874 | 0.72704 | 60.0299 | 0.7 | 114.9519 | 4.3593 | 59.9749 | 4.35 | 114.9712 | 0.73861 | 59.9608 | 0.7 | 115.0342 | 4.3622 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 114.9958 | 0.72704 | 60.0299 | 0.7 | 114.9603 | 4.3593 | 59.9749 | 4.35 | 114.9797 | 0.7386 | 59.9608 | 0.7 | 115.0425 | 4.3621 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.0041 | 0.72705 | 60.0299 | 0.7 | 114.9686 | 4.3593 | 59.9749 | 4.35 | 114.988 | 0.73859 | 59.9608 | 0.7 | 115.0508 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.0124 | 0.72706 | 60.0299 | 0.7 | 114.9769 | 4.3593 | 59.9749 | 4.35 | 114.9963 | 0.73857 | 59.9608 | 0.7 | 115.0591 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.0208 | 0.72705 | 60.0299 | 0.7 | 114.9854 | 4.3593 | 59.9749 | 4.35 | 115.0046 | 0.73855 | 59.9608 | 0.7 | 115.0674 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.0291 | 0.72703 | 60.0299 | 0.7 | 114.9937 | 4.3593 | 59.9749 | 4.35 | 115.0129 | 0.73853 | 59.9608 | 0.7 | 115.0759 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.0374 | 0.72702 | 60.0299 | 0.7 | 115.002 | 4.3593 | 59.9749 | 4.35 | 115.0212 | 0.73852 | 59.9608 | 0.7 | 115.0842 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.0457 | 0.72701 | 60.0299 | 0.7 | 115.0104 | 4.3593 | 59.9749 | 4.35 | 115.0298 | 0.73849 | 59.9608 | 0.7 | 115.0925 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.054 | 0.727 | 60.0299 | 0.7 | 115.0187 | 4.3593 | 59.9749 | 4.35 | 115.0381 | 0.73846 | 59.9608 | 0.7 | 115.1008 | 4.3621 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.0624 | 0.72698 | 60.0299 | 0.7 | 115.027 | 4.3593 | 59.9749 | 4.35 | 115.0464 | 0.73844 | 59.9608 | 0.7 | 115.1091 | 4.3621 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.0707 | 0.72697 | 60.0299 | 0.7 | 115.0354 | 4.3593 | 59.9749 | 4.35 | 115.0547 | 0.73841 | 59.9608 | 0.7 | 115.1174 | 4.3621 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.079 | 0.72695 | 60.03 | 0.7 | 115.0437 | 4.3593 | 59.9749 | 4.35 | 115.063 | 0.73839 | 59.9608 | 0.7 | 115.1257 | 4.3621 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.0874 | 0.72693 | 60.03 | 0.7 | 115.052 | 4.3593 | 59.9748 | 4.35 | 115.0713 | 0.73837 | 59.9607 | 0.7 | 115.1343 | 4.3621 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.0957 | 0.72691 | 60.03 | 0.7 | 115.0603 | 4.3593 | 59.9748 | 4.35 | 115.0796 | 0.73835 | 59.9607 | 0.7 | 115.1426 | 4.3621 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.104 | 0.72691 | 60.03 | 0.7 | 115.0687 | 4.3592 | 59.9748 | 4.35 | 115.0881 | 0.73834 | 59.9607 | 0.7 | 115.1509 | 4.3621 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.1124 | 0.72691 | 60.03 | 0.7 | 115.077 | 4.3592 | 59.9748 | 4.35 | 115.0964 | 0.73833 | 59.9607 | 0.7 | 115.1592 | 4.3621 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.1207 | 0.72691 | 60.03 | 0.7 | 115.0853 | 4.3591 | 59.9748 | 4.35 | 115.1047 | 0.73831 | 59.9607 | 0.7 | 115.1675 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.129 | 0.72691 | 60.03 | 0.7 | 115.0938 | 4.3592 | 59.9748 | 4.35 | 115.113 | 0.73829 | 59.9607 | 0.7 | 115.1758 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.1374 | 0.72691 | 60.03 | 0.7 | 115.1021 | 4.3592 | 59.9748 | 4.35 | 115.1213 | 0.73826 | 59.9607 | 0.7 | 115.1843 | 4.3619 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.1457 | 0.72691 | 60.03 | 0.7 | 115.1104 | 4.3592 | 59.9748 | 4.35 | 115.1296 | 0.73824 | 59.9607 | 0.7 | 115.1926 | 4.3619 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.154 | 0.72691 | 60.03 | 0.7 | 115.1188 | 4.3593 | 59.9748 | 4.35 | 115.1379 | 0.73823 | 59.9607 | 0.7 | 115.2009 | 4.3618 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.1623 | 0.72691 | 60.03 | 0.7 | 115.1271 | 4.3593 | 59.9748 | 4.35 | 115.1465 | 0.73821 | 59.9607 | 0.7 | 115.2092 | 4.3618 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.1707 | 0.72692 | 60.03 | 0.7 | 115.1354 | 4.3593 | 59.9748 | 4.35 | 115.1548 | 0.73819 | 59.9607 | 0.7 | 115.2175 | 4.3618 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.179 | 0.72692 | 60.0301 | 0.7 | 115.1438 | 4.3594 | 59.9748 | 4.35 | 115.1631 | 0.73817 | 59.9607 | 0.7 | 115.2258 | 4.3617 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.1873 | 0.72694 | 60.0301 | 0.7 | 115.1521 | 4.3595 | 59.9747 | 4.35 | 115.1714 | 0.73815 | 59.9606 | 0.7 | 115.2341 | 4.3617 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.1956 | 0.72696 | 60.0301 | 0.7 | 115.1604 | 4.3596 | 59.9747 | 4.35 | 115.1797 | 0.73813 | 59.9606 | 0.7 | 115.2427 | 4.3617 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.204 | 0.72698 | 60.0301 | 0.7 | 115.1687 | 4.3597 | 59.9747 | 4.35 | 115.188 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 115.251 | 4.3617 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.2123 | 0.72699 | 60.0301 | 0.7 | 115.1771 | 4.3597 | 59.9747 | 4.35 | 115.1965 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 115.2593 | 4.3617 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.2206 | 0.72701 | 60.0301 | 0.7 | 115.1854 | 4.3597 | 59.9747 | 4.35 | 115.2048 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 115.2676 | 4.3617 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.229 | 0.72703 | 60.0301 | 0.7 | 115.1937 | 4.3597 | 59.9747 | 4.35 | 115.2131 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 115.2759 | 4.3618 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.2373 | 0.72704 | 60.0301 | 0.7 | 115.2021 | 4.3597 | 59.9747 | 4.35 | 115.2214 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 115.2842 | 4.3618 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.2456 | 0.72706 | 60.0301 | 0.7 | 115.2104 | 4.3597 | 59.9747 | 4.35 | 115.2297 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 115.2927 | 4.3619 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.2539 | 0.72707 | 60.0301 | 0.7 | 115.2188 | 4.3597 | 59.9747 | 4.35 | 115.238 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 115.301 | 4.3619 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.2623 | 0.72708 | 60.0301 | 0.7 | 115.2272 | 4.3597 | 59.9747 | 4.35 | 115.2463 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 115.3093 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.2706 | 0.72709 | 60.0301 | 0.7 | 115.2355 | 4.3597 | 59.9747 | 4.35 | 115.2549 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 115.3176 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.2789 | 0.72709 | 60.0302 | 0.7 | 115.2438 | 4.3597 | 59.9747 | 4.35 | 115.2632 | 0.73811 | 59.9606 | 0.7 | 115.3259 | 4.3621 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.2873 | 0.7271 | 60.0302 | 0.7 | 115.2521 | 4.3597 | 59.9746 | 4.35 | 115.2715 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 115.3342 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.2956 | 0.7271 | 60.0302 | 0.7 | 115.2605 | 4.3597 | 59.9746 | 4.35 | 115.2798 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 115.3425 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.3039 | 0.72711 | 60.0302 | 0.7 | 115.2688 | 4.3597 | 59.9746 | 4.35 | 115.2881 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 115.3511 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.3123 | 0.72711 | 60.0302 | 0.7 | 115.2771 | 4.3597 | 59.9746 | 4.35 | 115.2964 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 115.3594 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.3206 | 0.72712 | 60.0302 | 0.7 | 115.2855 | 4.3597 | 59.9746 | 4.35 | 115.3049 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 115.3677 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.3289 | 0.72712 | 60.0302 | 0.7 | 115.2938 | 4.3597 | 59.9746 | 4.35 | 115.3132 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 115.376 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.3372 | 0.72712 | 60.0302 | 0.7 | 115.3021 | 4.3597 | 59.9746 | 4.35 | 115.3215 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 115.3843 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.3456 | 0.72712 | 60.0302 | 0.7 | 115.3105 | 4.3597 | 59.9746 | 4.35 | 115.3298 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 115.3926 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.3539 | 0.72712 | 60.0302 | 0.7 | 115.3188 | 4.3597 | 59.9746 | 4.35 | 115.3381 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 115.4011 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.3622 | 0.72713 | 60.0302 | 0.7 | 115.3271 | 4.3597 | 59.9746 | 4.35 | 115.3464 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 115.4094 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.3705 | 0.72712 | 60.0302 | 0.7 | 115.3354 | 4.3597 | 59.9746 | 4.35 | 115.3547 | 0.73811 | 59.9605 | 0.7 | 115.4177 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.3789 | 0.72712 | 60.0303 | 0.7 | 115.3439 | 4.3597 | 59.9746 | 4.35 | 115.3633 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 115.426 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.3872 | 0.72712 | 60.0303 | 0.7 | 115.3522 | 4.3597 | 59.9745 | 4.35 | 115.3716 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 115.4343 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.3955 | 0.72712 | 60.0303 | 0.7 | 115.3605 | 4.3597 | 59.9745 | 4.35 | 115.3799 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 115.4426 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.4039 | 0.72712 | 60.0303 | 0.7 | 115.3689 | 4.3597 | 59.9745 | 4.35 | 115.3882 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 115.4509 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.4122 | 0.72712 | 60.0303 | 0.7 | 115.3772 | 4.3597 | 59.9745 | 4.35 | 115.3965 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 115.4595 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.4205 | 0.72712 | 60.0303 | 0.7 | 115.3855 | 4.3597 | 59.9745 | 4.35 | 115.4048 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 115.4678 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.4288 | 0.72712 | 60.0303 | 0.7 | 115.3938 | 4.3597 | 59.9745 | 4.35 | 115.4131 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 115.4761 | 4.362 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.4372 | 0.72712 | 60.0303 | 0.7 | 115.4022 | 4.3597 | 59.9745 | 4.35 | 115.4216 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 115.4844 | 4.3619 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.4455 | 0.72712 | 60.0303 | 0.7 | 115.4105 | 4.3597 | 59.9745 | 4.35 | 115.4299 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 115.4927 | 4.3619 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.4538 | 0.72712 | 60.0303 | 0.7 | 115.4188 | 4.3597 | 59.9745 | 4.35 | 115.4382 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 115.501 | 4.3618 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.4622 | 0.72712 | 60.0303 | 0.7 | 115.4272 | 4.3597 | 59.9745 | 4.35 | 115.4465 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 115.5095 | 4.3618 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.4705 | 0.72712 | 60.0303 | 0.7 | 115.4355 | 4.3597 | 59.9745 | 4.35 | 115.4548 | 0.73811 | 59.9604 | 0.7 | 115.5178 | 4.3617 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.4788 | 0.72712 | 60.0304 | 0.7 | 115.4438 | 4.3597 | 59.9745 | 4.35 | 115.4631 | 0.73809 | 59.9604 | 0.7 | 115.5261 | 4.3617 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.4872 | 0.72712 | 60.0304 | 0.7 | 115.4523 | 4.3597 | 59.9744 | 4.35 | 115.4717 | 0.73807 | 59.9603 | 0.7 | 115.5344 | 4.3616 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.4955 | 0.72712 | 60.0304 | 0.7 | 115.4606 | 4.3597 | 59.9744 | 4.35 | 115.48 | 0.73804 | 59.9603 | 0.7 | 115.5427 | 4.3616 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 115.5038 | 0.72712 | 60.0304 | 0.7 | 115.4689 | 4.3597 | 59.9744 | 4.35 | 115.4883 | 0.73802 | 59.9603 | 0.7 | 115.551 | 4.3617 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.5121 | 0.72712 | 60.0304 | 0.7 | 115.4772 | 4.3597 | 59.9744 | 4.35 | 115.4966 | 0.73798 | 59.9603 | 0.7 | 115.5593 | 4.3618 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.5204 | 0.72712 | 60.0304 | 0.7 | 115.4856 | 4.3597 | 59.9744 | 4.35 | 115.5049 | 0.73795 | 59.9603 | 0.7 | 115.5679 | 4.3619 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.5288 | 0.72712 | 60.0304 | 0.7 | 115.4939 | 4.3597 | 59.9744 | 4.35 | 115.5132 | 0.73791 | 59.9603 | 0.7 | 115.5762 | 4.3621 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.5371 | 0.72712 | 60.0304 | 0.7 | 115.5022 | 4.3597 | 59.9744 | 4.35 | 115.5215 | 0.73788 | 59.9603 | 0.7 | 115.5845 | 4.3622 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.5454 | 0.72712 | 60.0304 | 0.7 | 115.5106 | 4.3594 | 59.9744 | 4.35 | 115.53 | 0.73785 | 59.9603 | 0.7 | 115.5928 | 4.3624 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.5538 | 0.72712 | 60.0304 | 0.7 | 115.5189 | 4.3591 | 59.9744 | 4.35 | 115.5383 | 0.73781 | 59.9603 | 0.7 | 115.6011 | 4.3625 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.5621 | 0.72712 | 60.0304 | 0.7 | 115.5272 | 4.3589 | 59.9744 | 4.35 | 115.5466 | 0.7378 | 59.9603 | 0.7 | 115.6094 | 4.3627 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.5704 | 0.7267 | 60.0304 | 0.7 | 115.5356 | 4.3586 | 59.9744 | 4.35 | 115.5549 | 0.73779 | 59.9603 | 0.7 | 115.6177 | 4.3629 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.5788 | 0.72628 | 60.0305 | 0.7 | 115.5439 | 4.3583 | 59.9744 | 4.35 | 115.5632 | 0.73778 | 59.9603 | 0.7 | 115.6262 | 4.3631 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.5871 | 0.72586 | 60.0305 | 0.7 | 115.5522 | 4.3581 | 59.9743 | 4.35 | 115.5715 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 115.6345 | 4.3631 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.5954 | 0.72544 | 60.0305 | 0.7 | 115.5605 | 4.3577 | 59.9743 | 4.35 | 115.5798 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 115.6428 | 4.3632 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.6037 | 0.72502 | 60.0305 | 0.7 | 115.569 | 4.3574 | 59.9743 | 4.35 | 115.5884 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 115.6511 | 4.3632 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.6121 | 0.7246 | 60.0305 | 0.7 | 115.5773 | 4.357 | 59.9743 | 4.35 | 115.5967 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 115.6594 | 4.3633 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.6204 | 0.72418 | 60.0305 | 0.7 | 115.5856 | 4.3566 | 59.9743 | 4.35 | 115.605 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 115.6677 | 4.3633 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.6287 | 0.72376 | 60.0305 | 0.7 | 115.594 | 4.3565 | 59.9743 | 4.35 | 115.6133 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 115.6763 | 4.3634 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.6371 | 0.72334 | 60.0305 | 0.7 | 115.6023 | 4.3563 | 59.9743 | 4.35 | 115.6216 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 115.6846 | 4.3634 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.6454 | 0.72292 | 60.0305 | 0.7 | 115.6106 | 4.3562 | 59.9743 | 4.35 | 115.6299 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 115.6929 | 4.3635 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.6537 | 0.72291 | 60.0305 | 0.7 | 115.619 | 4.3561 | 59.9743 | 4.35 | 115.6384 | 0.73777 | 59.9602 | 0.7 | 115.7012 | 4.3635 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.662 | 0.72291 | 60.0305 | 0.7 | 115.6273 | 4.356 | 59.9743 | 4.35 | 115.6467 | 0.73778 | 59.9602 | 0.7 | 115.7095 | 4.3634 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.6704 | 0.72291 | 60.0305 | 0.7 | 115.6356 | 4.3558 | 59.9743 | 4.35 | 115.655 | 0.73778 | 59.9602 | 0.7 | 115.7178 | 4.3634 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.6787 | 0.72291 | 60.0306 | 0.7 | 115.6439 | 4.3558 | 59.9743 | 4.35 | 115.6633 | 0.73779 | 59.9602 | 0.7 | 115.7261 | 4.3635 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.687 | 0.72292 | 60.0306 | 0.7 | 115.6523 | 4.3558 | 59.9742 | 4.35 | 115.6716 | 0.73779 | 59.9601 | 0.7 | 115.7346 | 4.3635 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.6953 | 0.72292 | 60.0306 | 0.7 | 115.6606 | 4.3556 | 59.9742 | 4.35 | 115.6799 | 0.73779 | 59.9601 | 0.7 | 115.7429 | 4.3635 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.7037 | 0.72291 | 60.0306 | 0.7 | 115.6689 | 4.3555 | 59.9742 | 4.35 | 115.6882 | 0.7378 | 59.9601 | 0.7 | 115.7512 | 4.3635 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.712 | 0.72291 | 60.0306 | 0.7 | 115.6774 | 4.3554 | 59.9742 | 4.35 | 115.6968 | 0.7378 | 59.9601 | 0.7 | 115.7595 | 4.3635 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.7203 | 0.72291 | 60.0306 | 0.7 | 115.6857 | 4.3553 | 59.9742 | 4.35 | 115.7051 | 0.73781 | 59.9601 | 0.7 | 115.7678 | 4.3635 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.7287 | 0.72291 | 60.0306 | 0.7 | 115.694 | 4.3551 | 59.9742 | 4.35 | 115.7134 | 0.73781 | 59.9601 | 0.7 | 115.7761 | 4.3635 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.737 | 0.7229 | 60.0306 | 0.7 | 115.7024 | 4.355 | 59.9742 | 4.35 | 115.7217 | 0.73781 | 59.9601 | 0.7 | 115.7847 | 4.3635 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.7453 | 0.7229 | 60.0306 | 0.7 | 115.7107 | 4.3549 | 59.9742 | 4.35 | 115.73 | 0.73781 | 59.9601 | 0.7 | 115.793 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.7537 | 0.72288 | 60.0306 | 0.7 | 115.719 | 4.3548 | 59.9742 | 4.35 | 115.7383 | 0.73781 | 59.9601 | 0.7 | 115.8013 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.762 | 0.72285 | 60.0306 | 0.7 | 115.7273 | 4.3547 | 59.9742 | 4.35 | 115.7466 | 0.7378 | 59.9601 | 0.7 | 115.8096 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.7703 | 0.72283 | 60.0306 | 0.7 | 115.7357 | 4.3546 | 59.9742 | 4.35 | 115.7551 | 0.73779 | 59.9601 | 0.7 | 115.8179 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.7787 | 0.72281 | 60.0307 | 0.7 | 115.744 | 4.355 | 59.9742 | 4.35 | 115.7634 | 0.73779 | 59.96 | 0.7 | 115.8262 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.787 | 0.72279 | 60.0307 | 0.7 | 115.7523 | 4.3555 | 59.9741 | 4.35 | 115.7717 | 0.73778 | 59.96 | 0.7 | 115.8345 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.7953 | 0.72277 | 60.0307 | 0.7 | 115.7607 | 4.3559 | 59.9741 | 4.35 | 115.78 | 0.73777 | 59.96 | 0.7 | 115.843 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.8036 | 0.72276 | 60.0307 | 0.7 | 115.769 | 4.3563 | 59.9741 | 4.35 | 115.7883 | 0.73776 | 59.96 | 0.7 | 115.8513 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.812 | 0.72274 | 60.0307 | 0.7 | 115.7773 | 4.3567 | 59.9741 | 4.35 | 115.7966 | 0.73775 | 59.96 | 0.7 | 115.8596 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.8203 | 0.72272 | 60.0307 | 0.7 | 115.7858 | 4.3571 | 59.9741 | 4.35 | 115.8049 | 0.73774 | 59.96 | 0.7 | 115.8679 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.8286 | 0.72271 | 60.0307 | 0.7 | 115.7941 | 4.3575 | 59.9741 | 4.35 | 115.8135 | 0.7377 | 59.96 | 0.7 | 115.8762 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.8369 | 0.72271 | 60.0307 | 0.7 | 115.8024 | 4.3579 | 59.9741 | 4.35 | 115.8218 | 0.73766 | 59.959 | 0.7 | 115.8845 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.8453 | 0.72271 | 60.0307 | 0.7 | 115.8107 | 4.3582 | 59.9741 | 4.35 | 115.8301 | 0.73763 | 59.959 | 0.7 | 115.8931 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.8536 | 0.72271 | 60.0307 | 0.7 | 115.8191 | 4.3586 | 59.9741 | 4.35 | 115.8384 | 0.7376 | 59.9591 | 0.7 | 115.9014 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.8619 | 0.72271 | 60.0307 | 0.7 | 115.8274 | 4.3585 | 59.9741 | 4.35 | 115.8467 | 0.73757 | 59.9591 | 0.7 | 115.9097 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.8702 | 0.72272 | 60.0307 | 0.7 | 115.8357 | 4.3585 | 59.9741 | 4.35 | 115.855 | 0.73755 | 59.9591 | 0.7 | 115.918 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.8786 | 0.72272 | 60.0308 | 0.7 | 115.8441 | 4.3584 | 59.9741 | 4.35 | 115.8635 | 0.73752 | 59.9591 | 0.7 | 115.9263 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.8869 | 0.72272 | 60.0308 | 0.7 | 115.8524 | 4.3584 | 59.974 | 4.35 | 115.8718 | 0.73749 | 59.9592 | 0.7 | 115.9346 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.8952 | 0.72272 | 60.0308 | 0.7 | 115.8607 | 4.3585 | 59.974 | 4.35 | 115.8801 | 0.73744 | 59.9592 | 0.7 | 115.9429 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.9036 | 0.7227 | 60.0308 | 0.7 | 115.8691 | 4.3585 | 59.974 | 4.35 | 115.8884 | 0.73739 | 59.9592 | 0.7 | 115.9514 | 4.3636 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.9119 | 0.72269 | 60.0308 | 0.7 | 115.8774 | 4.3587 | 59.974 | 4.35 | 115.8967 | 0.73737 | 59.9592 | 0.7 | 115.9597 | 4.3637 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.9202 | 0.72267 | 60.0308 | 0.7 | 115.8857 | 4.3588 | 59.974 | 4.35 | 115.905 | 0.73735 | 59.9593 | 0.7 | 115.968 | 4.3637 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.9285 | 0.72265 | 60.0308 | 0.7 | 115.894 | 4.3589 | 59.974 | 4.35 | 115.9133 | 0.73733 | 59.9593 | 0.7 | 115.9763 | 4.3637 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.9369 | 0.72263 | 60.0308 | 0.7 | 115.9025 | 4.3591 | 59.973 | 4.35 | 115.9219 | 0.73731 | 59.9593 | 0.7 | 115.9846 | 4.3637 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.9452 | 0.72261 | 60.0308 | 0.7 | 115.9108 | 4.3592 | 59.973 | 4.35 | 115.9302 | 0.73729 | 59.9593 | 0.7 | 115.9929 | 4.3638 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.9535 | 0.72259 | 60.0308 | 0.7 | 115.9191 | 4.3593 | 59.973 | 4.35 | 115.9385 | 0.73726 | 59.9594 | 0.7 | 116.0015 | 4.3638 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.9619 | 0.72257 | 60.0308 | 0.7 | 115.9275 | 4.3595 | 59.973 | 4.35 | 115.9468 | 0.73724 | 59.9594 | 0.7 | 116.0098 | 4.3638 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.9702 | 0.72255 | 60.0308 | 0.7 | 115.9358 | 4.3596 | 59.973 | 4.35 | 115.9551 | 0.73722 | 59.9594 | 0.7 | 116.0181 | 4.3642 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.9785 | 0.72253 | 60.0309 | 0.7 | 115.9441 | 4.3596 | 59.973 | 4.35 | 115.9634 | 0.73721 | 59.9594 | 0.7 | 116.0264 | 4.3646 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.9868 | 0.72253 | 60.0309 | 0.7 | 115.9525 | 4.3596 | 59.973 | 4.35 | 115.9717 | 0.73721 | 59.9595 | 0.7 | 116.0347 | 4.365 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 115.9951 | 0.72253 | 60.0309 | 0.7 | 115.9608 | 4.3595 | 59.973 | 4.35 | 115.9802 | 0.7372 | 59.9595 | 0.7 | 116.043 | 4.3653 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.0035 | 0.72255 | 60.0309 | 0.7 | 115.9691 | 4.3594 | 59.973 | 4.35 | 115.9885 | 0.7372 | 59.9595 | 0.7 | 116.0513 | 4.3657 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.0118 | 0.72256 | 60.0309 | 0.7 | 115.9774 | 4.3593 | 59.973 | 4.35 | 115.9968 | 0.73719 | 59.9595 | 0.7 | 116.0598 | 4.3661 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.0201 | 0.72258 | 60.0309 | 0.7 | 115.9858 | 4.3593 | 59.973 | 4.35 | 116.0051 | 0.73719 | 59.9596 | 0.7 | 116.0681 | 4.3664 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.0285 | 0.72259 | 60.0309 | 0.7 | 115.9941 | 4.3592 | 59.973 | 4.35 | 116.0134 | 0.73719 | 59.9596 | 0.7 | 116.0764 | 4.3668 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.0368 | 0.7226 | 60.0309 | 0.7 | 116.0024 | 4.3591 | 59.973 | 4.35 | 116.0217 | 0.73719 | 59.9596 | 0.7 | 116.0847 | 4.3672 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.0451 | 0.72262 | 60.0309 | 0.7 | 116.0109 | 4.359 | 59.973 | 4.35 | 116.0303 | 0.73719 | 59.9596 | 0.7 | 116.093 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.0535 | 0.72263 | 60.0309 | 0.7 | 116.0192 | 4.3589 | 59.973 | 4.35 | 116.0386 | 0.73719 | 59.9597 | 0.7 | 116.1013 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.0618 | 0.72265 | 60.0309 | 0.7 | 116.0275 | 4.3588 | 59.973 | 4.35 | 116.0469 | 0.73719 | 59.9597 | 0.7 | 116.1099 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.0701 | 0.72266 | 60.0309 | 0.7 | 116.0359 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.0552 | 0.73719 | 59.9597 | 0.7 | 116.1182 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.0784 | 0.72267 | 60.031 | 0.7 | 116.0442 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.0635 | 0.73719 | 59.9597 | 0.7 | 116.1265 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.0868 | 0.72267 | 60.031 | 0.7 | 116.0525 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.0718 | 0.73719 | 59.9598 | 0.7 | 116.1348 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.0951 | 0.72267 | 60.031 | 0.7 | 116.0608 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.0801 | 0.73719 | 59.9598 | 0.7 | 116.1431 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.1034 | 0.72267 | 60.031 | 0.7 | 116.0692 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.0886 | 0.73719 | 59.9598 | 0.7 | 116.1514 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.1118 | 0.72267 | 60.031 | 0.7 | 116.0775 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.0969 | 0.73719 | 59.9599 | 0.7 | 116.1597 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.1201 | 0.72267 | 60.031 | 0.7 | 116.0858 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.1052 | 0.73719 | 59.9599 | 0.7 | 116.1682 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.1284 | 0.72267 | 60.031 | 0.7 | 116.0942 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.1135 | 0.73719 | 59.9599 | 0.7 | 116.1765 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.1367 | 0.72267 | 60.031 | 0.7 | 116.1025 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.1218 | 0.73719 | 59.9599 | 0.7 | 116.1848 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.1451 | 0.72267 | 60.031 | 0.7 | 116.1108 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.1301 | 0.73719 | 59.9599 | 0.7 | 116.1931 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.1534 | 0.72267 | 60.031 | 0.7 | 116.1191 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.1384 | 0.73719 | 59.96 | 0.7 | 116.2014 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.1617 | 0.72267 | 60.031 | 0.7 | 116.1276 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.147 | 0.73719 | 59.96 | 0.7 | 116.2097 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.17 | 0.72269 | 60.031 | 0.7 | 116.1359 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.1553 | 0.73719 | 59.96 | 0.7 | 116.2183 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.1784 | 0.7227 | 60.0311 | 0.7 | 116.1442 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.1636 | 0.73719 | 59.96 | 0.7 | 116.2266 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.1867 | 0.72271 | 60.0311 | 0.7 | 116.1526 | 4.3587 | 59.973 | 4.35 | 116.1719 | 0.73719 | 59.9601 | 0.7 | 116.2349 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.195 | 0.72272 | 60.0311 | 0.7 | 116.1609 | 4.3586 | 59.973 | 4.35 | 116.1802 | 0.73719 | 59.9601 | 0.7 | 116.2432 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.2034 | 0.72273 | 60.0311 | 0.7 | 116.1692 | 4.3585 | 59.973 | 4.35 | 116.1885 | 0.73719 | 59.9601 | 0.7 | 116.2515 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.2117 | 0.72273 | 60.0311 | 0.7 | 116.1776 | 4.3583 | 59.973 | 4.35 | 116.197 | 0.73719 | 59.9601 | 0.7 | 116.2598 | 4.3675 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.22 | 0.72273 | 60.0311 | 0.7 | 116.1859 | 4.3582 | 59.973 | 4.35 | 116.2053 | 0.73719 | 59.9602 | 0.7 | 116.2681 | 4.3673 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.2283 | 0.72273 | 60.0311 | 0.7 | 116.1942 | 4.358 | 59.973 | 4.35 | 116.2136 | 0.73719 | 59.9602 | 0.7 | 116.2766 | 4.3671 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.2367 | 0.72274 | 60.0311 | 0.7 | 116.2025 | 4.3579 | 59.973 | 4.35 | 116.2219 | 0.73719 | 59.9602 | 0.7 | 116.2849 | 4.367 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.245 | 0.72274 | 60.0311 | 0.7 | 116.2109 | 4.3578 | 59.973 | 4.35 | 116.2302 | 0.73717 | 59.9603 | 0.7 | 116.2932 | 4.3668 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.2533 | 0.72273 | 60.0311 | 0.7 | 116.2192 | 4.3576 | 59.973 | 4.35 | 116.2385 | 0.73716 | 59.9603 | 0.7 | 116.3015 | 4.3666 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.2617 | 0.72272 | 60.0311 | 0.7 | 116.2275 | 4.3575 | 59.973 | 4.35 | 116.2468 | 0.73714 | 59.9603 | 0.7 | 116.3098 | 4.3664 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.27 | 0.72271 | 60.0311 | 0.7 | 116.236 | 4.3573 | 59.973 | 4.35 | 116.2554 | 0.73713 | 59.9603 | 0.7 | 116.3181 | 4.3662 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.2783 | 0.72269 | 60.0312 | 0.7 | 116.2443 | 4.3573 | 59.973 | 4.35 | 116.2637 | 0.73711 | 59.9604 | 0.7 | 116.3267 | 4.3661 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.2866 | 0.72269 | 60.0312 | 0.7 | 116.2526 | 4.3573 | 59.973 | 4.35 | 116.272 | 0.73709 | 59.9604 | 0.7 | 116.335 | 4.3659 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.295 | 0.72269 | 60.0312 | 0.7 | 116.2609 | 4.3573 | 59.973 | 4.35 | 116.2803 | 0.73707 | 59.9604 | 0.7 | 116.3433 | 4.3657 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.3033 | 0.7227 | 60.0312 | 0.7 | 116.2693 | 4.3573 | 59.973 | 4.35 | 116.2886 | 0.73705 | 59.9604 | 0.7 | 116.3516 | 4.3658 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.3116 | 0.7227 | 60.0312 | 0.7 | 116.2776 | 4.3573 | 59.973 | 4.35 | 116.2969 | 0.73703 | 59.9604 | 0.7 | 116.3599 | 4.3658 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.3199 | 0.7227 | 60.0312 | 0.7 | 116.2859 | 4.3573 | 59.973 | 4.35 | 116.3052 | 0.73701 | 59.9605 | 0.7 | 116.3682 | 4.3658 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.3283 | 0.7227 | 60.0312 | 0.7 | 116.2943 | 4.3573 | 59.973 | 4.35 | 116.3137 | 0.73701 | 59.9605 | 0.7 | 116.3765 | 4.3659 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.3366 | 0.72271 | 60.0312 | 0.7 | 116.3026 | 4.3573 | 59.973 | 4.35 | 116.322 | 0.737 | 59.9605 | 0.7 | 116.385 | 4.3659 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.3449 | 0.72271 | 60.0312 | 0.7 | 116.3109 | 4.3574 | 59.973 | 4.35 | 116.3303 | 0.737 | 59.9605 | 0.7 | 116.3933 | 4.3659 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.3532 | 0.72272 | 60.0312 | 0.7 | 116.3192 | 4.3574 | 59.973 | 4.35 | 116.3386 | 0.737 | 59.9606 | 0.7 | 116.4016 | 4.3659 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.3616 | 0.72272 | 60.0312 | 0.7 | 116.3276 | 4.3574 | 59.973 | 4.35 | 116.3469 | 0.737 | 59.9606 | 0.7 | 116.4099 | 4.3659 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.3699 | 0.72273 | 60.0312 | 0.7 | 116.3359 | 4.3574 | 59.973 | 4.35 | 116.3552 | 0.737 | 59.9606 | 0.7 | 116.4182 | 4.3659 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.3782 | 0.72273 | 60.0313 | 0.7 | 116.3442 | 4.3574 | 59.973 | 4.35 | 116.3638 | 0.73702 | 59.9606 | 0.7 | 116.4265 | 4.3659 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.3866 | 0.72273 | 60.0313 | 0.7 | 116.3527 | 4.3574 | 59.973 | 4.35 | 116.3721 | 0.73704 | 59.9607 | 0.7 | 116.4348 | 4.3662 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.3949 | 0.72273 | 60.0313 | 0.7 | 116.361 | 4.3574 | 59.973 | 4.35 | 116.3804 | 0.73707 | 59.9607 | 0.7 | 116.4434 | 4.3664 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.4032 | 0.72273 | 60.0313 | 0.7 | 116.3693 | 4.3574 | 59.973 | 4.35 | 116.3887 | 0.7371 | 59.9607 | 0.7 | 116.4517 | 4.3667 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.4116 | 0.72274 | 60.0313 | 0.7 | 116.3777 | 4.3574 | 59.973 | 4.35 | 116.397 | 0.73713 | 59.9608 | 0.7 | 116.46 | 4.3669 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.4199 | 0.72274 | 60.0313 | 0.7 | 116.386 | 4.3574 | 59.973 | 4.35 | 116.4053 | 0.73715 | 59.9608 | 0.7 | 116.4683 | 4.3671 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.4282 | 0.72274 | 60.0313 | 0.7 | 116.3943 | 4.3574 | 59.973 | 4.35 | 116.4136 | 0.73718 | 59.9608 | 0.7 | 116.4766 | 4.3674 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.4365 | 0.72271 | 60.0313 | 0.7 | 116.4026 | 4.3574 | 59.973 | 4.35 | 116.4221 | 0.73721 | 59.9608 | 0.7 | 116.4849 | 4.3676 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.4449 | 0.72269 | 60.0313 | 0.7 | 116.411 | 4.3574 | 59.973 | 4.35 | 116.4304 | 0.73724 | 59.9608 | 0.7 | 116.4934 | 4.3679 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.4532 | 0.72267 | 60.0313 | 0.7 | 116.4193 | 4.3573 | 59.973 | 4.35 | 116.4387 | 0.73726 | 59.9609 | 0.7 | 116.5017 | 4.3681 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.4615 | 0.72264 | 60.0313 | 0.7 | 116.4276 | 4.3573 | 59.973 | 4.35 | 116.447 | 0.73727 | 59.9609 | 0.7 | 116.51 | 4.3684 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.4698 | 0.72262 | 60.0313 | 0.7 | 116.436 | 4.3573 | 59.973 | 4.35 | 116.4553 | 0.73727 | 59.9609 | 0.7 | 116.5183 | 4.3684 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.4782 | 0.7226 | 60.0314 | 0.7 | 116.4443 | 4.357 | 59.973 | 4.35 | 116.4636 | 0.73731 | 59.9609 | 0.7 | 116.5266 | 4.3684 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.4865 | 0.72257 | 60.0314 | 0.7 | 116.4526 | 4.3567 | 59.973 | 4.35 | 116.4719 | 0.73735 | 59.961 | 0.7 | 116.5349 | 4.3684 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.4948 | 0.72255 | 60.0314 | 0.7 | 116.4609 | 4.3563 | 59.973 | 4.35 | 116.4805 | 0.73739 | 59.961 | 0.7 | 116.5432 | 4.3684 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.5031 | 0.72252 | 60.0314 | 0.7 | 116.4694 | 4.356 | 59.973 | 4.35 | 116.4888 | 0.73744 | 59.961 | 0.7 | 116.5518 | 4.3684 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.5115 | 0.72249 | 60.0314 | 0.7 | 116.4777 | 4.3557 | 59.973 | 4.35 | 116.4971 | 0.73748 | 59.961 | 0.7 | 116.5601 | 4.3684 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.5198 | 0.72249 | 60.0314 | 0.7 | 116.486 | 4.3554 | 59.973 | 4.35 | 116.5054 | 0.73753 | 59.9611 | 0.7 | 116.5684 | 4.3684 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.5281 | 0.72249 | 60.0314 | 0.7 | 116.4944 | 4.3551 | 59.973 | 4.35 | 116.5137 | 0.73758 | 59.9611 | 0.7 | 116.5767 | 4.3684 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.5365 | 0.72249 | 60.0314 | 0.7 | 116.5027 | 4.3548 | 59.973 | 4.35 | 116.522 | 0.73762 | 59.9611 | 0.7 | 116.585 | 4.3684 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.5448 | 0.72249 | 60.0314 | 0.7 | 116.511 | 4.3545 | 59.973 | 4.35 | 116.5305 | 0.73767 | 59.9612 | 0.7 | 116.5933 | 4.3684 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.5531 | 0.72248 | 60.0314 | 0.7 | 116.5194 | 4.3543 | 59.973 | 4.35 | 116.5388 | 0.73771 | 59.9612 | 0.7 | 116.6018 | 4.3684 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.5615 | 0.72248 | 60.0314 | 0.7 | 116.5277 | 4.3543 | 59.973 | 4.35 | 116.5471 | 0.73773 | 59.9612 | 0.7 | 116.6101 | 4.3684 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.5698 | 0.72248 | 60.0314 | 0.7 | 116.536 | 4.3543 | 59.973 | 4.35 | 116.5554 | 0.73775 | 59.9612 | 0.7 | 116.6184 | 4.3684 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.5781 | 0.72248 | 60.0315 | 0.7 | 116.5443 | 4.3543 | 59.973 | 4.35 | 116.5637 | 0.73776 | 59.9613 | 0.7 | 116.6267 | 4.3683 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.5864 | 0.72246 | 60.0315 | 0.7 | 116.5527 | 4.3543 | 59.973 | 4.35 | 116.572 | 0.73777 | 59.9613 | 0.7 | 116.635 | 4.3683 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.5948 | 0.72244 | 60.0315 | 0.7 | 116.561 | 4.3543 | 59.973 | 4.35 | 116.5803 | 0.73777 | 59.9613 | 0.7 | 116.6433 | 4.3682 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.6031 | 0.72243 | 60.0315 | 0.7 | 116.5693 | 4.3543 | 59.973 | 4.35 | 116.5889 | 0.73777 | 59.9613 | 0.7 | 116.6516 | 4.3681 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.6114 | 0.72242 | 60.0315 | 0.7 | 116.5778 | 4.3541 | 59.973 | 4.35 | 116.5972 | 0.73778 | 59.9613 | 0.7 | 116.6602 | 4.368 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.6198 | 0.72242 | 60.0315 | 0.7 | 116.5861 | 4.354 | 59.973 | 4.35 | 116.6055 | 0.7378 | 59.9614 | 0.7 | 116.6685 | 4.3678 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.6281 | 0.72241 | 60.0315 | 0.7 | 116.5944 | 4.3537 | 59.973 | 4.35 | 116.6138 | 0.73782 | 59.9614 | 0.7 | 116.6768 | 4.3676 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.6364 | 0.7224 | 60.0315 | 0.7 | 116.6027 | 4.3535 | 59.973 | 4.35 | 116.6221 | 0.73784 | 59.9614 | 0.7 | 116.6851 | 4.3674 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.6447 | 0.7224 | 60.0315 | 0.7 | 116.6111 | 4.3532 | 59.973 | 4.35 | 116.6304 | 0.73786 | 59.9614 | 0.7 | 116.6934 | 4.3673 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.653 | 0.72239 | 60.0315 | 0.7 | 116.6194 | 4.353 | 59.973 | 4.35 | 116.6387 | 0.73789 | 59.9615 | 0.7 | 116.7017 | 4.3672 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.6614 | 0.72238 | 60.0315 | 0.7 | 116.6277 | 4.3528 | 59.973 | 4.35 | 116.6472 | 0.73792 | 59.9615 | 0.7 | 116.71 | 4.3671 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.6697 | 0.7224 | 60.0315 | 0.7 | 116.6361 | 4.3526 | 59.973 | 4.35 | 116.6555 | 0.73795 | 59.9615 | 0.7 | 116.7185 | 4.3671 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.678 | 0.72242 | 60.0316 | 0.7 | 116.6444 | 4.3525 | 59.973 | 4.35 | 116.6638 | 0.73798 | 59.9615 | 0.7 | 116.7268 | 4.367 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.6864 | 0.72241 | 60.0316 | 0.7 | 116.6527 | 4.3524 | 59.973 | 4.35 | 116.6721 | 0.73802 | 59.9616 | 0.7 | 116.7351 | 4.367 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.6947 | 0.72241 | 60.0316 | 0.7 | 116.6611 | 4.3525 | 59.973 | 4.35 | 116.6804 | 0.73804 | 59.9616 | 0.7 | 116.7434 | 4.367 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.703 | 0.72241 | 60.0316 | 0.7 | 116.6694 | 4.3526 | 59.973 | 4.35 | 116.6887 | 0.73806 | 59.9616 | 0.7 | 116.7517 | 4.3671 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.7113 | 0.72241 | 60.0316 | 0.7 | 116.6777 | 4.3517 | 59.973 | 4.35 | 116.6973 | 0.73809 | 59.9617 | 0.7 | 116.76 | 4.3672 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.7197 | 0.72242 | 60.0316 | 0.7 | 116.686 | 4.3509 | 59.973 | 4.35 | 116.7056 | 0.73811 | 59.9617 | 0.7 | 116.7686 | 4.3672 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.728 | 0.72242 | 60.0316 | 0.7 | 116.6945 | 4.3502 | 59.973 | 4.35 | 116.7139 | 0.73813 | 59.9617 | 0.7 | 116.7769 | 4.3672 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.7363 | 0.72242 | 60.0316 | 0.7 | 116.7028 | 4.3495 | 59.973 | 4.35 | 116.7222 | 0.73814 | 59.9617 | 0.7 | 116.7852 | 4.3672 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.7447 | 0.72243 | 60.0316 | 0.7 | 116.7111 | 4.3487 | 59.973 | 4.35 | 116.7305 | 0.73816 | 59.9618 | 0.7 | 116.7935 | 4.3672 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.753 | 0.72243 | 60.0316 | 0.7 | 116.7195 | 4.3479 | 59.973 | 4.35 | 116.7388 | 0.73817 | 59.9618 | 0.7 | 116.8018 | 4.3672 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.7613 | 0.72243 | 60.0316 | 0.7 | 116.7278 | 4.3471 | 59.973 | 4.35 | 116.7471 | 0.73818 | 59.9618 | 0.7 | 116.8101 | 4.3672 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.7697 | 0.72244 | 60.0316 | 0.7 | 116.7361 | 4.3463 | 59.973 | 4.35 | 116.7556 | 0.7382 | 59.9618 | 0.7 | 116.8184 | 4.3672 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.778 | 0.72244 | 60.0317 | 0.7 | 116.7444 | 4.3455 | 59.973 | 4.35 | 116.7639 | 0.73822 | 59.9618 | 0.7 | 116.8269 | 4.3672 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.7863 | 0.72243 | 60.0317 | 0.7 | 116.7528 | 4.3447 | 59.973 | 4.35 | 116.7722 | 0.73824 | 59.9619 | 0.7 | 116.8352 | 4.3672 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.7946 | 0.72243 | 60.0317 | 0.7 | 116.7611 | 4.3448 | 59.973 | 4.35 | 116.7805 | 0.73826 | 59.9619 | 0.7 | 116.8435 | 4.3672 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.8029 | 0.72241 | 60.0317 | 0.7 | 116.7694 | 4.3448 | 59.973 | 4.35 | 116.7888 | 0.73828 | 59.9619 | 0.7 | 116.8518 | 4.3671 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.8113 | 0.72239 | 60.0317 | 0.7 | 116.7778 | 4.3449 | 59.973 | 4.35 | 116.7971 | 0.73829 | 59.9619 | 0.7 | 116.8601 | 4.3669 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.8196 | 0.72239 | 60.0317 | 0.7 | 116.7861 | 4.345 | 59.973 | 4.35 | 116.8054 | 0.7383 | 59.962 | 0.7 | 116.8684 | 4.3668 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.8279 | 0.72238 | 60.0317 | 0.7 | 116.7944 | 4.345 | 59.973 | 4.35 | 116.814 | 0.73831 | 59.962 | 0.7 | 116.8767 | 4.3667 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.8363 | 0.72238 | 60.0317 | 0.7 | 116.8029 | 4.3451 | 59.973 | 4.35 | 116.8223 | 0.73831 | 59.961 | 0.7 | 116.8853 | 4.3666 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.8446 | 0.72238 | 60.0317 | 0.7 | 116.8112 | 4.3452 | 59.973 | 4.35 | 116.8306 | 0.73832 | 59.961 | 0.7 | 116.8936 | 4.3665 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.8529 | 0.72237 | 60.0317 | 0.7 | 116.8195 | 4.3452 | 59.973 | 4.35 | 116.8389 | 0.73833 | 59.961 | 0.7 | 116.9019 | 4.3664 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.8612 | 0.72237 | 60.0317 | 0.7 | 116.8278 | 4.345 | 59.973 | 4.35 | 116.8472 | 0.73833 | 59.961 | 0.7 | 116.9102 | 4.3663 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.8696 | 0.72237 | 60.0317 | 0.7 | 116.8362 | 4.3448 | 59.973 | 4.35 | 116.8555 | 0.73833 | 59.961 | 0.7 | 116.9185 | 4.3662 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.8779 | 0.72238 | 60.0318 | 0.7 | 116.8445 | 4.3445 | 59.973 | 4.35 | 116.864 | 0.73833 | 59.961 | 0.7 | 116.9268 | 4.3661 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.8862 | 0.72237 | 60.0318 | 0.7 | 116.8528 | 4.3441 | 59.973 | 4.35 | 116.8723 | 0.73833 | 59.9611 | 0.7 | 116.9353 | 4.3661 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.8946 | 0.72237 | 60.0318 | 0.7 | 116.8612 | 4.3437 | 59.973 | 4.35 | 116.8806 | 0.73834 | 59.9611 | 0.7 | 116.9436 | 4.3662 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.9029 | 0.72235 | 60.0318 | 0.7 | 116.8695 | 4.3432 | 59.973 | 4.35 | 116.8889 | 0.73834 | 59.9611 | 0.7 | 116.9519 | 4.3663 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.9112 | 0.72233 | 60.0318 | 0.7 | 116.8778 | 4.3441 | 59.973 | 4.35 | 116.8972 | 0.73835 | 59.9611 | 0.7 | 116.9602 | 4.3663 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.9196 | 0.72231 | 60.0318 | 0.7 | 116.8862 | 4.3449 | 59.973 | 4.35 | 116.9055 | 0.73835 | 59.9611 | 0.7 | 116.9685 | 4.3655 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.9279 | 0.72229 | 60.0318 | 0.7 | 116.8945 | 4.3458 | 59.973 | 4.35 | 116.9138 | 0.73836 | 59.9611 | 0.7 | 116.9768 | 4.3646 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.9362 | 0.72227 | 60.0318 | 0.7 | 116.9028 | 4.3467 | 59.973 | 4.35 | 116.9224 | 0.73836 | 59.9611 | 0.7 | 116.9851 | 4.3637 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.9445 | 0.72226 | 60.0318 | 0.7 | 116.9111 | 4.348 | 59.973 | 4.35 | 116.9307 | 0.73837 | 59.9611 | 0.7 | 116.9937 | 4.3629 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.9529 | 0.72293 | 60.0318 | 0.7 | 116.9196 | 4.3492 | 59.973 | 4.35 | 116.939 | 0.73837 | 59.9611 | 0.7 | 117.002 | 4.362 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.9612 | 0.7236 | 60.0318 | 0.7 | 116.9279 | 4.3507 | 59.973 | 4.35 | 116.9473 | 0.73838 | 59.9611 | 0.7 | 117.0103 | 4.3611 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.9695 | 0.7243 | 60.0318 | 0.7 | 116.9362 | 4.3522 | 59.973 | 4.35 | 116.9556 | 0.73838 | 59.9611 | 0.7 | 117.0186 | 4.3603 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.9778 | 0.72499 | 60.0319 | 0.7 | 116.9446 | 4.3539 | 59.973 | 4.35 | 116.9639 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 117.0269 | 4.3595 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.9862 | 0.72569 | 60.0319 | 0.7 | 116.9529 | 4.3556 | 59.9729 | 4.35 | 116.9722 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 117.0352 | 4.3587 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 116.9945 | 0.72639 | 60.0319 | 0.7 | 116.9612 | 4.356 | 59.9729 | 4.35 | 116.9807 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 117.0435 | 4.3579 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.0028 | 0.72709 | 60.0319 | 0.7 | 116.9696 | 4.3565 | 59.9729 | 4.35 | 116.989 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 117.052 | 4.3581 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.0111 | 0.72779 | 60.0319 | 0.7 | 116.9779 | 4.3568 | 59.9729 | 4.35 | 116.9973 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 117.0603 | 4.3582 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.0195 | 0.72849 | 60.0319 | 0.7 | 116.9862 | 4.3571 | 59.9729 | 4.35 | 117.0056 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 117.0686 | 4.3583 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.0278 | 0.72919 | 60.0319 | 0.7 | 116.9945 | 4.3575 | 59.9729 | 4.35 | 117.0139 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 117.0769 | 4.3584 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.0361 | 0.72921 | 60.0319 | 0.7 | 117.0029 | 4.3578 | 59.9729 | 4.35 | 117.0222 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 117.0852 | 4.3586 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.0445 | 0.72922 | 60.0319 | 0.7 | 117.0112 | 4.3582 | 59.9729 | 4.35 | 117.0308 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 117.0935 | 4.3587 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.0528 | 0.72924 | 60.0319 | 0.7 | 117.0195 | 4.3586 | 59.9729 | 4.35 | 117.0391 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 117.1021 | 4.3587 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.0611 | 0.72925 | 60.0319 | 0.7 | 117.028 | 4.3587 | 59.9729 | 4.35 | 117.0474 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 117.1104 | 4.3586 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.0694 | 0.72927 | 60.0319 | 0.7 | 117.0363 | 4.3589 | 59.9729 | 4.35 | 117.0557 | 0.73838 | 59.9612 | 0.7 | 117.1187 | 4.3586 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.0778 | 0.72928 | 60.032 | 0.7 | 117.0446 | 4.359 | 59.9729 | 4.35 | 117.064 | 0.73838 | 59.9613 | 0.7 | 117.127 | 4.3586 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.0861 | 0.7293 | 60.032 | 0.7 | 117.053 | 4.3591 | 59.9728 | 4.35 | 117.0723 | 0.73838 | 59.9613 | 0.7 | 117.1353 | 4.3586 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.0944 | 0.72931 | 60.032 | 0.7 | 117.0613 | 4.3593 | 59.9728 | 4.35 | 117.0806 | 0.73841 | 59.9613 | 0.7 | 117.1436 | 4.3586 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.1028 | 0.72932 | 60.032 | 0.7 | 117.0696 | 4.3594 | 59.9728 | 4.35 | 117.0891 | 0.73844 | 59.9613 | 0.7 | 117.1519 | 4.3587 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.1111 | 0.72933 | 60.032 | 0.7 | 117.078 | 4.3594 | 59.9728 | 4.35 | 117.0974 | 0.73847 | 59.9613 | 0.7 | 117.1604 | 4.3587 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.1194 | 0.72934 | 60.032 | 0.7 | 117.0863 | 4.3595 | 59.9728 | 4.35 | 117.1057 | 0.73849 | 59.9613 | 0.7 | 117.1687 | 4.3587 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.1277 | 0.72935 | 60.032 | 0.7 | 117.0946 | 4.3595 | 59.9728 | 4.35 | 117.114 | 0.73852 | 59.9613 | 0.7 | 117.177 | 4.3588 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.1361 | 0.72936 | 60.032 | 0.7 | 117.1029 | 4.3595 | 59.9728 | 4.35 | 117.1223 | 0.73855 | 59.9613 | 0.7 | 117.1853 | 4.3588 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.1444 | 0.72937 | 60.032 | 0.7 | 117.1113 | 4.3595 | 59.9728 | 4.35 | 117.1306 | 0.73858 | 59.9613 | 0.7 | 117.1936 | 4.3589 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.1527 | 0.72938 | 60.032 | 0.7 | 117.1196 | 4.3595 | 59.9728 | 4.35 | 117.1389 | 0.73861 | 59.9613 | 0.7 | 117.2019 | 4.3589 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.161 | 0.72939 | 60.032 | 0.7 | 117.1279 | 4.3595 | 59.9728 | 4.35 | 117.1475 | 0.73864 | 59.9613 | 0.7 | 117.2102 | 4.3589 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.1694 | 0.72941 | 60.032 | 0.7 | 117.1364 | 4.3595 | 59.9728 | 4.35 | 117.1558 | 0.73867 | 59.9613 | 0.7 | 117.2188 | 4.3589 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.1777 | 0.72943 | 60.0321 | 0.7 | 117.1447 | 4.3595 | 59.9728 | 4.35 | 117.1641 | 0.73868 | 59.9613 | 0.7 | 117.2271 | 4.3589 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.186 | 0.72946 | 60.0321 | 0.7 | 117.153 | 4.3596 | 59.9727 | 4.35 | 117.1724 | 0.73869 | 59.9614 | 0.7 | 117.2354 | 4.3588 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.1944 | 0.72949 | 60.0321 | 0.7 | 117.1614 | 4.3596 | 59.9727 | 4.35 | 117.1807 | 0.73869 | 59.9614 | 0.7 | 117.2437 | 4.3587 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.2027 | 0.72951 | 60.0321 | 0.7 | 117.1697 | 4.3596 | 59.9727 | 4.35 | 117.189 | 0.7387 | 59.9614 | 0.7 | 117.252 | 4.3586 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.211 | 0.72953 | 60.0321 | 0.7 | 117.178 | 4.3596 | 59.9727 | 4.35 | 117.1975 | 0.73869 | 59.9614 | 0.7 | 117.2603 | 4.3585 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.2193 | 0.72953 | 60.0321 | 0.7 | 117.1864 | 4.3596 | 59.9727 | 4.35 | 117.2058 | 0.73868 | 59.9614 | 0.7 | 117.2688 | 4.3584 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.2277 | 0.72953 | 60.0321 | 0.7 | 117.1947 | 4.3596 | 59.9727 | 4.35 | 117.2141 | 0.73868 | 59.9614 | 0.7 | 117.2771 | 4.3582 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.236 | 0.72955 | 60.0321 | 0.7 | 117.203 | 4.3596 | 59.9727 | 4.35 | 117.2224 | 0.73867 | 59.9614 | 0.7 | 117.2854 | 4.3581 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.2443 | 0.72956 | 60.0321 | 0.7 | 117.2113 | 4.3596 | 59.9727 | 4.35 | 117.2307 | 0.73867 | 59.9614 | 0.7 | 117.2937 | 4.358 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.2527 | 0.72956 | 60.0321 | 0.7 | 117.2197 | 4.3597 | 59.9727 | 4.35 | 117.239 | 0.73866 | 59.9614 | 0.7 | 117.302 | 4.3579 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.261 | 0.72955 | 60.0321 | 0.7 | 117.228 | 4.3597 | 59.9727 | 4.35 | 117.2473 | 0.73866 | 59.9614 | 0.7 | 117.3103 | 4.3578 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.2693 | 0.72954 | 60.0321 | 0.7 | 117.2363 | 4.3598 | 59.9727 | 4.35 | 117.2559 | 0.73865 | 59.9614 | 0.7 | 117.3186 | 4.3578 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.2776 | 0.72954 | 60.0322 | 0.7 | 117.2448 | 4.3598 | 59.9727 | 4.35 | 117.2642 | 0.73864 | 59.9614 | 0.7 | 117.3271 | 4.3577 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.286 | 0.72953 | 60.0322 | 0.7 | 117.2531 | 4.3599 | 59.9726 | 4.35 | 117.2725 | 0.73864 | 59.9615 | 0.7 | 117.3354 | 4.3576 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.2943 | 0.72953 | 60.0322 | 0.7 | 117.2614 | 4.3599 | 59.9726 | 4.35 | 117.2808 | 0.73865 | 59.9615 | 0.7 | 117.3438 | 4.3575 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.3026 | 0.72954 | 60.0322 | 0.7 | 117.2698 | 4.36 | 59.9726 | 4.35 | 117.2891 | 0.73866 | 59.9615 | 0.7 | 117.3521 | 4.3574 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.3109 | 0.72954 | 60.0322 | 0.7 | 117.2781 | 4.36 | 59.9726 | 4.35 | 117.2974 | 0.73865 | 59.9615 | 0.7 | 117.3604 | 4.3572 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.3193 | 0.72953 | 60.0322 | 0.7 | 117.2864 | 4.3601 | 59.9726 | 4.35 | 117.3057 | 0.73865 | 59.9615 | 0.7 | 117.3687 | 4.3571 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.3276 | 0.72952 | 60.0322 | 0.7 | 117.2948 | 4.36 | 59.9726 | 4.35 | 117.3142 | 0.73861 | 59.9615 | 0.7 | 117.377 | 4.357 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.3359 | 0.72952 | 60.0322 | 0.7 | 117.3031 | 4.36 | 59.9726 | 4.35 | 117.3225 | 0.73858 | 59.9615 | 0.7 | 117.3855 | 4.3569 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.3443 | 0.72952 | 60.0322 | 0.7 | 117.3114 | 4.3599 | 59.9726 | 4.35 | 117.3308 | 0.73855 | 59.9615 | 0.7 | 117.3938 | 4.3568 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.3526 | 0.72952 | 60.0322 | 0.7 | 117.3197 | 4.3599 | 59.9726 | 4.35 | 117.3391 | 0.73852 | 59.9615 | 0.7 | 117.4021 | 4.3567 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.3609 | 0.72952 | 60.0322 | 0.7 | 117.3281 | 4.3599 | 59.9726 | 4.35 | 117.3474 | 0.73849 | 59.9615 | 0.7 | 117.4104 | 4.3566 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.3693 | 0.72952 | 60.0322 | 0.7 | 117.3364 | 4.3598 | 59.9726 | 4.35 | 117.3557 | 0.73845 | 59.9615 | 0.7 | 117.4187 | 4.3565 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.3776 | 0.72952 | 60.0323 | 0.7 | 117.3447 | 4.3598 | 59.9726 | 4.35 | 117.364 | 0.73842 | 59.9616 | 0.7 | 117.427 | 4.3565 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.3859 | 0.72952 | 60.0323 | 0.7 | 117.3531 | 4.3598 | 59.9725 | 4.35 | 117.3726 | 0.73838 | 59.9616 | 0.7 | 117.4355 | 4.3565 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.3942 | 0.72952 | 60.0323 | 0.7 | 117.3615 | 4.3597 | 59.9725 | 4.35 | 117.3809 | 0.73833 | 59.9616 | 0.7 | 117.4438 | 4.3565 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.4026 | 0.72952 | 60.0323 | 0.7 | 117.3698 | 4.3597 | 59.9725 | 4.35 | 117.3892 | 0.73828 | 59.9616 | 0.7 | 117.4521 | 4.3566 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.4109 | 0.72952 | 60.0323 | 0.7 | 117.3782 | 4.3597 | 59.9725 | 4.35 | 117.3975 | 0.73825 | 59.9616 | 0.7 | 117.4604 | 4.3568 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.4192 | 0.72952 | 60.0323 | 0.7 | 117.3865 | 4.3597 | 59.9725 | 4.35 | 117.4058 | 0.73822 | 59.9616 | 0.7 | 117.4688 | 4.3569 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.4276 | 0.72952 | 60.0323 | 0.7 | 117.3948 | 4.3597 | 59.9725 | 4.35 | 117.4141 | 0.73819 | 59.9616 | 0.7 | 117.4771 | 4.357 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.4359 | 0.72952 | 60.0323 | 0.7 | 117.4032 | 4.3597 | 59.9725 | 4.35 | 117.4224 | 0.73817 | 59.9616 | 0.7 | 117.4854 | 4.3571 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.4442 | 0.72952 | 60.0323 | 0.7 | 117.4115 | 4.3597 | 59.9725 | 4.35 | 117.4309 | 0.73814 | 59.9616 | 0.7 | 117.4939 | 4.3572 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.4525 | 0.72952 | 60.0323 | 0.7 | 117.4198 | 4.3597 | 59.9725 | 4.35 | 117.4392 | 0.73811 | 59.9616 | 0.7 | 117.5022 | 4.3573 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.4609 | 0.72952 | 60.0323 | 0.7 | 117.4281 | 4.3597 | 59.9725 | 4.35 | 117.4475 | 0.73811 | 59.9616 | 0.7 | 117.5105 | 4.3574 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.4692 | 0.72952 | 60.0323 | 0.7 | 117.4365 | 4.3597 | 59.9725 | 4.35 | 117.4558 | 0.73811 | 59.9616 | 0.7 | 117.5188 | 4.3575 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.4775 | 0.72951 | 60.0324 | 0.7 | 117.4448 | 4.3596 | 59.9725 | 4.35 | 117.4641 | 0.73813 | 59.9617 | 0.7 | 117.5271 | 4.3576 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.4858 | 0.72951 | 60.0324 | 0.7 | 117.4531 | 4.3596 | 59.9724 | 4.35 | 117.4724 | 0.73815 | 59.9617 | 0.7 | 117.5354 | 4.3576 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.4942 | 0.72951 | 60.0324 | 0.7 | 117.4615 | 4.3596 | 59.9724 | 4.35 | 117.4807 | 0.73817 | 59.9617 | 0.7 | 117.5437 | 4.3576 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.5025 | 0.72951 | 60.0324 | 0.7 | 117.4698 | 4.3595 | 59.9724 | 4.35 | 117.4893 | 0.73819 | 59.9617 | 0.7 | 117.5522 | 4.3576 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.5108 | 0.72951 | 60.0324 | 0.7 | 117.4781 | 4.3595 | 59.9724 | 4.35 | 117.4976 | 0.73822 | 59.9617 | 0.7 | 117.5605 | 4.3576 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.5192 | 0.72951 | 60.0324 | 0.7 | 117.4866 | 4.3595 | 59.9724 | 4.35 | 117.5059 | 0.73824 | 59.9617 | 0.7 | 117.5688 | 4.3576 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.5275 | 0.72951 | 60.0324 | 0.7 | 117.4949 | 4.3594 | 59.9724 | 4.35 | 117.5142 | 0.73827 | 59.9617 | 0.7 | 117.5771 | 4.3576 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.5358 | 0.72951 | 60.0324 | 0.7 | 117.5032 | 4.3593 | 59.9724 | 4.35 | 117.5225 | 0.7383 | 59.9617 | 0.7 | 117.5854 | 4.3576 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.5442 | 0.72951 | 60.0324 | 0.7 | 117.5115 | 4.3593 | 59.9724 | 4.35 | 117.5308 | 0.7383 | 59.9617 | 0.7 | 117.5938 | 4.3576 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.5525 | 0.72952 | 60.0324 | 0.7 | 117.5199 | 4.3593 | 59.9724 | 4.35 | 117.5391 | 0.73831 | 59.9617 | 0.7 | 117.6023 | 4.3576 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.5608 | 0.72953 | 60.0324 | 0.7 | 117.5282 | 4.3593 | 59.9724 | 4.35 | 117.5476 | 0.73832 | 59.9617 | 0.7 | 117.6106 | 4.3575 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.5691 | 0.72955 | 60.0324 | 0.7 | 117.5365 | 4.3593 | 59.9724 | 4.35 | 117.5559 | 0.73832 | 59.9617 | 0.7 | 117.6189 | 4.3571 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.5775 | 0.72956 | 60.0325 | 0.7 | 117.5449 | 4.3593 | 59.9724 | 4.35 | 117.5642 | 0.73833 | 59.9618 | 0.7 | 117.6272 | 4.3567 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.5858 | 0.72958 | 60.0325 | 0.7 | 117.5532 | 4.3593 | 59.9723 | 4.35 | 117.5725 | 0.73834 | 59.9618 | 0.7 | 117.6355 | 4.3562 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.5941 | 0.72961 | 60.0325 | 0.7 | 117.5615 | 4.3593 | 59.9723 | 4.35 | 117.5808 | 0.73834 | 59.9618 | 0.7 | 117.6438 | 4.3558 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.6024 | 0.72963 | 60.0325 | 0.7 | 117.5699 | 4.3594 | 59.9723 | 4.35 | 117.5891 | 0.73834 | 59.9618 | 0.7 | 117.6521 | 4.3554 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.6108 | 0.72965 | 60.0325 | 0.7 | 117.5782 | 4.3593 | 59.9723 | 4.35 | 117.5974 | 0.73834 | 59.9618 | 0.7 | 117.6606 | 4.3549 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.6191 | 0.72967 | 60.0325 | 0.7 | 117.5865 | 4.3593 | 59.9723 | 4.35 | 117.6057 | 0.73834 | 59.9618 | 0.7 | 117.6689 | 4.3545 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.6274 | 0.72969 | 60.0325 | 0.7 | 117.595 | 4.3593 | 59.9723 | 4.35 | 117.6143 | 0.73834 | 59.9618 | 0.7 | 117.6772 | 4.3541 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.6358 | 0.7297 | 60.0325 | 0.7 | 117.6033 | 4.3593 | 59.9723 | 4.35 | 117.6226 | 0.73833 | 59.9618 | 0.7 | 117.6855 | 4.3537 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.6441 | 0.72971 | 60.0325 | 0.7 | 117.6116 | 4.3592 | 59.9723 | 4.35 | 117.6309 | 0.73833 | 59.9618 | 0.7 | 117.6938 | 4.3532 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.6524 | 0.72971 | 60.0325 | 0.7 | 117.6199 | 4.3592 | 59.9723 | 4.35 | 117.6392 | 0.73833 | 59.9618 | 0.7 | 117.7021 | 4.3531 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.6607 | 0.72972 | 60.0325 | 0.7 | 117.6283 | 4.3592 | 59.9723 | 4.35 | 117.6475 | 0.73834 | 59.9618 | 0.7 | 117.7104 | 4.3531 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.6691 | 0.72972 | 60.0325 | 0.7 | 117.6366 | 4.3591 | 59.9723 | 4.35 | 117.6558 | 0.73835 | 59.9618 | 0.7 | 117.719 | 4.353 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.6774 | 0.72972 | 60.0326 | 0.7 | 117.6449 | 4.3591 | 59.9723 | 4.35 | 117.6641 | 0.73836 | 59.9618 | 0.7 | 117.7273 | 4.3529 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.6857 | 0.72972 | 60.0326 | 0.7 | 117.6533 | 4.359 | 59.9722 | 4.35 | 117.6726 | 0.73837 | 59.9619 | 0.7 | 117.7356 | 4.3528 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.6941 | 0.72972 | 60.0326 | 0.7 | 117.6616 | 4.359 | 59.9722 | 4.35 | 117.6809 | 0.73838 | 59.9619 | 0.7 | 117.7439 | 4.3527 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.7024 | 0.72972 | 60.0326 | 0.7 | 117.6699 | 4.359 | 59.9722 | 4.35 | 117.6892 | 0.73839 | 59.9619 | 0.7 | 117.7522 | 4.3527 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.7107 | 0.72972 | 60.0326 | 0.7 | 117.6783 | 4.359 | 59.9722 | 4.35 | 117.6975 | 0.7384 | 59.9619 | 0.7 | 117.7605 | 4.3527 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.7191 | 0.72972 | 60.0326 | 0.7 | 117.6866 | 4.359 | 59.9722 | 4.35 | 117.7058 | 0.73841 | 59.9619 | 0.7 | 117.769 | 4.3527 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.7274 | 0.72972 | 60.0326 | 0.7 | 117.6949 | 4.359 | 59.9722 | 4.35 | 117.7141 | 0.73842 | 59.9619 | 0.7 | 117.7773 | 4.3526 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.7357 | 0.72972 | 60.0326 | 0.7 | 117.7034 | 4.3589 | 59.9722 | 4.35 | 117.7224 | 0.73843 | 59.9619 | 0.7 | 117.7856 | 4.3529 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.744 | 0.72972 | 60.0326 | 0.7 | 117.7117 | 4.3588 | 59.9722 | 4.35 | 117.731 | 0.73843 | 59.9619 | 0.7 | 117.7939 | 4.3532 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.7523 | 0.72972 | 60.0326 | 0.7 | 117.72 | 4.3587 | 59.9722 | 4.35 | 117.7393 | 0.73843 | 59.9619 | 0.7 | 117.8022 | 4.3536 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.7607 | 0.72972 | 60.0326 | 0.7 | 117.7283 | 4.3586 | 59.9722 | 4.35 | 117.7476 | 0.73843 | 59.9619 | 0.7 | 117.8105 | 4.354 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.769 | 0.72972 | 60.0326 | 0.7 | 117.7367 | 4.3585 | 59.9722 | 4.35 | 117.7559 | 0.73843 | 59.9619 | 0.7 | 117.8188 | 4.3543 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.7773 | 0.72972 | 60.0327 | 0.7 | 117.745 | 4.3584 | 59.9722 | 4.35 | 117.7642 | 0.73843 | 59.9619 | 0.7 | 117.8274 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.7857 | 0.72972 | 60.0327 | 0.7 | 117.7533 | 4.3583 | 59.9721 | 4.35 | 117.7725 | 0.73843 | 59.962 | 0.7 | 117.8357 | 4.355 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.794 | 0.72972 | 60.0327 | 0.7 | 117.7617 | 4.3582 | 59.9721 | 4.35 | 117.7808 | 0.73841 | 59.962 | 0.7 | 117.844 | 4.3554 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.8023 | 0.72972 | 60.0327 | 0.7 | 117.77 | 4.3581 | 59.9721 | 4.35 | 117.7891 | 0.73839 | 59.962 | 0.7 | 117.8523 | 4.3557 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.8107 | 0.72972 | 60.0327 | 0.7 | 117.7783 | 4.358 | 59.9721 | 4.35 | 117.7976 | 0.73838 | 59.962 | 0.7 | 117.8606 | 4.356 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.819 | 0.72972 | 60.0327 | 0.7 | 117.7867 | 4.3579 | 59.9721 | 4.35 | 117.8059 | 0.73836 | 59.962 | 0.7 | 117.8689 | 4.3562 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.8273 | 0.72972 | 60.0327 | 0.7 | 117.795 | 4.3578 | 59.9721 | 4.35 | 117.8142 | 0.73833 | 59.963 | 0.7 | 117.8772 | 4.3564 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.8357 | 0.72973 | 60.0327 | 0.7 | 117.8033 | 4.3578 | 59.9721 | 4.35 | 117.8225 | 0.73831 | 59.9631 | 0.7 | 117.8857 | 4.3564 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.844 | 0.72973 | 60.0327 | 0.7 | 117.8118 | 4.3578 | 59.9721 | 4.35 | 117.8308 | 0.73829 | 59.9631 | 0.7 | 117.894 | 4.3564 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.8523 | 0.72974 | 60.0327 | 0.7 | 117.8201 | 4.3578 | 59.9721 | 4.35 | 117.8391 | 0.73826 | 59.9632 | 0.7 | 117.9023 | 4.3565 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.8606 | 0.72974 | 60.0327 | 0.7 | 117.8284 | 4.3577 | 59.9721 | 4.35 | 117.8474 | 0.73824 | 59.9632 | 0.7 | 117.9106 | 4.3565 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.869 | 0.72975 | 60.0327 | 0.7 | 117.8367 | 4.3577 | 59.9721 | 4.35 | 117.856 | 0.73822 | 59.9633 | 0.7 | 117.9189 | 4.3566 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.8773 | 0.72975 | 60.0328 | 0.7 | 117.8451 | 4.3577 | 59.9721 | 4.35 | 117.8643 | 0.73821 | 59.9634 | 0.7 | 117.9272 | 4.3566 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.8856 | 0.72976 | 60.0328 | 0.7 | 117.8534 | 4.3577 | 59.972 | 4.35 | 117.8726 | 0.7382 | 59.9634 | 0.7 | 117.9358 | 4.3567 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.894 | 0.72976 | 60.0328 | 0.7 | 117.8617 | 4.3577 | 59.972 | 4.35 | 117.8809 | 0.7382 | 59.9635 | 0.7 | 117.9441 | 4.3567 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.9023 | 0.72976 | 60.0328 | 0.7 | 117.8701 | 4.3577 | 59.972 | 4.35 | 117.8892 | 0.73819 | 59.9635 | 0.7 | 117.9524 | 4.3567 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.9106 | 0.72977 | 60.0328 | 0.7 | 117.8784 | 4.3577 | 59.972 | 4.35 | 117.8975 | 0.73819 | 59.9636 | 0.7 | 117.9607 | 4.3566 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.9189 | 0.72976 | 60.0328 | 0.7 | 117.8867 | 4.3578 | 59.972 | 4.35 | 117.9058 | 0.73819 | 59.9636 | 0.7 | 117.969 | 4.3566 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.9273 | 0.72976 | 60.0328 | 0.7 | 117.8951 | 4.3578 | 59.972 | 4.35 | 117.9143 | 0.73819 | 59.9637 | 0.7 | 117.9773 | 4.3566 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.9356 | 0.72975 | 60.0328 | 0.7 | 117.9034 | 4.3579 | 59.973 | 4.35 | 117.9226 | 0.73819 | 59.9638 | 0.7 | 117.9856 | 4.3566 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.9439 | 0.72975 | 60.0328 | 0.7 | 117.9117 | 4.3579 | 59.973 | 4.35 | 117.9309 | 0.73819 | 59.9638 | 0.7 | 117.9941 | 4.3566 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.9522 | 0.72974 | 60.0328 | 0.7 | 117.92 | 4.3579 | 59.973 | 4.35 | 117.9392 | 0.73819 | 59.9639 | 0.7 | 118.0024 | 4.3565 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.9606 | 0.72974 | 60.0328 | 0.7 | 117.9285 | 4.358 | 59.9729 | 4.35 | 117.9475 | 0.73819 | 59.9639 | 0.7 | 118.0107 | 4.3565 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.9689 | 0.72973 | 60.0328 | 0.7 | 117.9368 | 4.358 | 59.9729 | 4.35 | 117.9558 | 0.73819 | 59.964 | 0.7 | 118.019 | 4.3565 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.9772 | 0.72973 | 60.0329 | 0.7 | 117.9451 | 4.358 | 59.9729 | 4.35 | 117.9641 | 0.73819 | 59.9641 | 0.7 | 118.0273 | 4.3565 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.9856 | 0.72972 | 60.0329 | 0.7 | 117.9535 | 4.3581 | 59.9729 | 4.35 | 117.9724 | 0.73819 | 59.9641 | 0.7 | 118.0356 | 4.3565 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 117.9939 | 0.72971 | 60.0329 | 0.7 | 117.9618 | 4.3581 | 59.9729 | 4.35 | 117.981 | 0.73819 | 59.9642 | 0.7 | 118.0439 | 4.3565 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.0022 | 0.72971 | 60.0329 | 0.7 | 117.9701 | 4.3581 | 59.9729 | 4.35 | 117.9893 | 0.73819 | 59.9642 | 0.7 | 118.0525 | 4.3564 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.0106 | 0.72971 | 60.0329 | 0.7 | 117.9785 | 4.3581 | 59.9728 | 4.35 | 117.9976 | 0.73819 | 59.9643 | 0.7 | 118.0608 | 4.3564 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.0189 | 0.72971 | 60.0329 | 0.7 | 117.9868 | 4.3581 | 59.9728 | 4.35 | 118.0059 | 0.73819 | 59.9643 | 0.7 | 118.0691 | 4.3562 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.0272 | 0.72971 | 60.0329 | 0.7 | 117.9951 | 4.3581 | 59.9728 | 4.35 | 118.0142 | 0.73819 | 59.9644 | 0.7 | 118.0774 | 4.3561 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.0355 | 0.72971 | 60.0329 | 0.7 | 118.0035 | 4.3581 | 59.9728 | 4.35 | 118.0225 | 0.73819 | 59.9645 | 0.7 | 118.0857 | 4.3559 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.0439 | 0.72971 | 60.0329 | 0.7 | 118.0118 | 4.3581 | 59.9728 | 4.35 | 118.0308 | 0.73819 | 59.9645 | 0.7 | 118.094 | 4.3557 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.0522 | 0.72971 | 60.0329 | 0.7 | 118.0201 | 4.3581 | 59.9728 | 4.35 | 118.0393 | 0.73819 | 59.9646 | 0.7 | 118.1025 | 4.3556 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.0605 | 0.72971 | 60.0329 | 0.7 | 118.0284 | 4.3581 | 59.9727 | 4.35 | 118.0476 | 0.73819 | 59.9646 | 0.7 | 118.1108 | 4.3554 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.0688 | 0.72971 | 60.0329 | 0.7 | 118.0369 | 4.3581 | 59.9727 | 4.35 | 118.0559 | 0.73819 | 59.9647 | 0.7 | 118.1191 | 4.3552 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.0772 | 0.72972 | 60.033 | 0.7 | 118.0452 | 4.3581 | 59.9727 | 4.35 | 118.0642 | 0.73819 | 59.9648 | 0.7 | 118.1274 | 4.3551 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.0855 | 0.72972 | 60.033 | 0.7 | 118.0535 | 4.3581 | 59.9727 | 4.35 | 118.0725 | 0.73819 | 59.9648 | 0.7 | 118.1357 | 4.3549 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.0938 | 0.72972 | 60.033 | 0.7 | 118.0619 | 4.3581 | 59.9727 | 4.35 | 118.0808 | 0.73818 | 59.9649 | 0.7 | 118.144 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.1022 | 0.72972 | 60.033 | 0.7 | 118.0702 | 4.3581 | 59.9727 | 4.35 | 118.0891 | 0.73817 | 59.9649 | 0.7 | 118.1523 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.1105 | 0.72972 | 60.033 | 0.7 | 118.0785 | 4.3581 | 59.9726 | 4.35 | 118.0977 | 0.73814 | 59.965 | 0.7 | 118.1609 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.1188 | 0.72973 | 60.033 | 0.7 | 118.0869 | 4.3581 | 59.9726 | 4.35 | 118.106 | 0.73812 | 59.965 | 0.7 | 118.1692 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.1271 | 0.72973 | 60.033 | 0.7 | 118.0952 | 4.3581 | 59.9726 | 4.35 | 118.1143 | 0.73809 | 59.9651 | 0.7 | 118.1775 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.1355 | 0.72974 | 60.033 | 0.7 | 118.1035 | 4.3581 | 59.9726 | 4.35 | 118.1226 | 0.73806 | 59.9652 | 0.7 | 118.1858 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.1438 | 0.72974 | 60.033 | 0.7 | 118.1119 | 4.3581 | 59.9726 | 4.35 | 118.1309 | 0.73803 | 59.9652 | 0.7 | 118.1941 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.1521 | 0.72974 | 60.033 | 0.7 | 118.1202 | 4.3581 | 59.9726 | 4.35 | 118.1392 | 0.73801 | 59.9653 | 0.7 | 118.2024 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.1605 | 0.72974 | 60.033 | 0.7 | 118.1285 | 4.3581 | 59.9725 | 4.35 | 118.1475 | 0.73798 | 59.9653 | 0.7 | 118.2107 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.1688 | 0.72974 | 60.033 | 0.7 | 118.1368 | 4.3581 | 59.9725 | 4.35 | 118.1558 | 0.73795 | 59.9654 | 0.7 | 118.2192 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.1771 | 0.72974 | 60.0331 | 0.7 | 118.1453 | 4.3581 | 59.9725 | 4.35 | 118.1643 | 0.73793 | 59.9655 | 0.7 | 118.2275 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.1855 | 0.72973 | 60.0331 | 0.7 | 118.1536 | 4.3581 | 59.9725 | 4.35 | 118.1726 | 0.73792 | 59.9655 | 0.7 | 118.2358 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.1938 | 0.72973 | 60.0331 | 0.7 | 118.1619 | 4.3581 | 59.9725 | 4.35 | 118.1809 | 0.73792 | 59.9656 | 0.7 | 118.2441 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.2021 | 0.72972 | 60.0331 | 0.7 | 118.1703 | 4.3581 | 59.9725 | 4.35 | 118.1892 | 0.73792 | 59.9656 | 0.7 | 118.2524 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.2104 | 0.72971 | 60.0331 | 0.7 | 118.1786 | 4.3581 | 59.9724 | 4.35 | 118.1975 | 0.73792 | 59.9657 | 0.7 | 118.2607 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.2188 | 0.7297 | 60.0331 | 0.7 | 118.1869 | 4.3581 | 59.9724 | 4.35 | 118.2058 | 0.73792 | 59.9657 | 0.7 | 118.2693 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.2271 | 0.7297 | 60.0331 | 0.7 | 118.1953 | 4.3581 | 59.9724 | 4.35 | 118.2141 | 0.73792 | 59.9658 | 0.7 | 118.2776 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.2354 | 0.72969 | 60.0331 | 0.7 | 118.2036 | 4.3581 | 59.9724 | 4.35 | 118.2227 | 0.73792 | 59.9659 | 0.7 | 118.2859 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.2437 | 0.72968 | 60.0331 | 0.7 | 118.2119 | 4.3581 | 59.9724 | 4.35 | 118.231 | 0.7379 | 59.9659 | 0.7 | 118.2942 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.2521 | 0.72967 | 60.0331 | 0.7 | 118.2202 | 4.3581 | 59.9724 | 4.35 | 118.2393 | 0.73788 | 59.966 | 0.7 | 118.3025 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.2604 | 0.72967 | 60.0331 | 0.7 | 118.2286 | 4.3581 | 59.9723 | 4.35 | 118.2476 | 0.73786 | 59.966 | 0.7 | 118.3108 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.2687 | 0.72967 | 60.0331 | 0.7 | 118.2369 | 4.3581 | 59.9723 | 4.35 | 118.2559 | 0.73784 | 59.9661 | 0.7 | 118.3191 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.2771 | 0.72967 | 60.0332 | 0.7 | 118.2452 | 4.3581 | 59.9723 | 4.35 | 118.2642 | 0.73783 | 59.9662 | 0.7 | 118.3276 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.2854 | 0.72966 | 60.0332 | 0.7 | 118.2537 | 4.3581 | 59.9723 | 4.35 | 118.2725 | 0.73781 | 59.9662 | 0.7 | 118.3359 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.2937 | 0.72966 | 60.0332 | 0.7 | 118.262 | 4.3581 | 59.9723 | 4.35 | 118.281 | 0.73779 | 59.9663 | 0.7 | 118.3442 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.3021 | 0.72966 | 60.0332 | 0.7 | 118.2703 | 4.3581 | 59.9723 | 4.35 | 118.2893 | 0.73777 | 59.9663 | 0.7 | 118.3525 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.3104 | 0.72966 | 60.0332 | 0.7 | 118.2787 | 4.3581 | 59.9722 | 4.35 | 118.2976 | 0.73775 | 59.9664 | 0.7 | 118.3608 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.3187 | 0.72966 | 60.0332 | 0.7 | 118.287 | 4.3581 | 59.9722 | 4.35 | 118.3059 | 0.73774 | 59.9664 | 0.7 | 118.3691 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.327 | 0.72966 | 60.0332 | 0.7 | 118.2953 | 4.3581 | 59.9722 | 4.35 | 118.3142 | 0.73775 | 59.9665 | 0.7 | 118.3774 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.3354 | 0.72966 | 60.0332 | 0.7 | 118.3037 | 4.3581 | 59.9722 | 4.35 | 118.3225 | 0.73776 | 59.9666 | 0.7 | 118.386 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.3437 | 0.72966 | 60.0332 | 0.7 | 118.312 | 4.3581 | 59.9722 | 4.35 | 118.3308 | 0.73778 | 59.9666 | 0.7 | 118.3943 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.352 | 0.72966 | 60.0332 | 0.7 | 118.3203 | 4.3581 | 59.9722 | 4.35 | 118.3391 | 0.73779 | 59.9667 | 0.7 | 118.4026 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.3604 | 0.72966 | 60.0332 | 0.7 | 118.3286 | 4.3585 | 59.9721 | 4.35 | 118.3477 | 0.73781 | 59.9667 | 0.7 | 118.4109 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.3687 | 0.72966 | 60.0332 | 0.7 | 118.337 | 4.3589 | 59.9721 | 4.35 | 118.356 | 0.73782 | 59.9668 | 0.7 | 118.4192 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.377 | 0.72966 | 60.0333 | 0.7 | 118.3453 | 4.3593 | 59.9721 | 4.35 | 118.3643 | 0.73784 | 59.9669 | 0.7 | 118.4275 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.3853 | 0.72966 | 60.0333 | 0.7 | 118.3536 | 4.3597 | 59.9721 | 4.35 | 118.3726 | 0.73785 | 59.9669 | 0.7 | 118.4358 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.3937 | 0.72966 | 60.0333 | 0.7 | 118.3621 | 4.3601 | 59.9721 | 4.35 | 118.3809 | 0.73787 | 59.967 | 0.7 | 118.4443 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.402 | 0.72966 | 60.0333 | 0.7 | 118.3704 | 4.3604 | 59.9721 | 4.35 | 118.3892 | 0.73789 | 59.967 | 0.7 | 118.4526 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.4103 | 0.72966 | 60.0333 | 0.7 | 118.3787 | 4.3608 | 59.972 | 4.35 | 118.3975 | 0.73788 | 59.9671 | 0.7 | 118.4609 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.4186 | 0.72966 | 60.0333 | 0.7 | 118.3871 | 4.3612 | 59.972 | 4.35 | 118.406 | 0.73787 | 59.9671 | 0.7 | 118.4692 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.427 | 0.72966 | 60.0333 | 0.7 | 118.3954 | 4.3615 | 59.972 | 4.35 | 118.4143 | 0.73785 | 59.9672 | 0.7 | 118.4775 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.4353 | 0.72966 | 60.0333 | 0.7 | 118.4037 | 4.3619 | 59.972 | 4.35 | 118.4226 | 0.73784 | 59.9673 | 0.7 | 118.4858 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.4436 | 0.72966 | 60.0333 | 0.7 | 118.4121 | 4.3619 | 59.972 | 4.35 | 118.4309 | 0.73783 | 59.9673 | 0.7 | 118.4944 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.452 | 0.72966 | 60.0333 | 0.7 | 118.4204 | 4.3618 | 59.972 | 4.35 | 118.4392 | 0.73781 | 59.9674 | 0.7 | 118.5027 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.4603 | 0.72966 | 60.0333 | 0.7 | 118.4287 | 4.3618 | 59.9719 | 4.35 | 118.4475 | 0.73781 | 59.9674 | 0.7 | 118.511 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.4686 | 0.72966 | 60.0333 | 0.7 | 118.437 | 4.3617 | 59.9719 | 4.35 | 118.4558 | 0.73781 | 59.9675 | 0.7 | 118.5193 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.477 | 0.72966 | 60.0334 | 0.7 | 118.4454 | 4.3618 | 59.9719 | 4.35 | 118.4644 | 0.73781 | 59.9676 | 0.7 | 118.5276 | 4.3547 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.4853 | 0.72966 | 60.0334 | 0.7 | 118.4537 | 4.3618 | 59.9719 | 4.35 | 118.4727 | 0.73782 | 59.9676 | 0.7 | 118.5359 | 4.3548 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.4936 | 0.72966 | 60.0334 | 0.7 | 118.462 | 4.3618 | 59.9719 | 4.35 | 118.481 | 0.73783 | 59.9677 | 0.7 | 118.5442 | 4.3549 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.5019 | 0.72966 | 60.0334 | 0.7 | 118.4705 | 4.3618 | 59.9719 | 4.35 | 118.4893 | 0.73785 | 59.9677 | 0.7 | 118.5527 | 4.3551 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.5103 | 0.72966 | 60.0334 | 0.7 | 118.4788 | 4.3618 | 59.9718 | 4.35 | 118.4976 | 0.73787 | 59.9678 | 0.7 | 118.561 | 4.3554 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.5186 | 0.72966 | 60.0334 | 0.7 | 118.4871 | 4.3618 | 59.9718 | 4.35 | 118.5059 | 0.7379 | 59.9678 | 0.7 | 118.5693 | 4.3556 | 59.965 | 4.35
|  |  |  | 118.5269 | 0.72966 | 60.0334 | 0.7 | 118.4955 | 4.3618 | 59.9718 | 4.35 | 118.5142 | 0.73792 | 59.9679 | 0.7 | 118.5776 | 4.3559 | 59.9651 | 4.35
|  |  |  | 118.5352 | 0.72966 | 60.0334 | 0.7 | 118.5038 | 4.3618 | 59.9718 | 4.35 | 118.5227 | 0.73794 | 59.968 | 0.7 | 118.5859 | 4.3561 | 59.9651 | 4.35
|  |  |  | 118.5436 | 0.72966 | 60.0334 | 0.7 | 118.5121 | 4.3618 | 59.9718 | 4.35 | 118.531 | 0.73797 | 59.968 | 0.7 | 118.5942 | 4.3564 | 59.9651 | 4.35
|  |  |  | 118.5519 | 0.72966 | 60.0334 | 0.7 | 118.5204 | 4.3618 | 59.9718 | 4.35 | 118.5393 | 0.738 | 59.9681 | 0.7 | 118.6025 | 4.3566 | 59.9651 | 4.35
|  |  |  | 118.5602 | 0.72966 | 60.0334 | 0.7 | 118.5288 | 4.3618 | 59.9717 | 4.35 | 118.5476 | 0.73803 | 59.9681 | 0.7 | 118.6111 | 4.3569 | 59.9651 | 4.35
|  |  |  | 118.5686 | 0.72966 | 60.0334 | 0.7 | 118.5371 | 4.3618 | 59.9717 | 4.35 | 118.5559 | 0.73806 | 59.9682 | 0.7 | 118.6194 | 4.357 | 59.9651 | 4.35
|  |  |  | 118.5769 | 0.72966 | 60.0335 | 0.7 | 118.5454 | 4.3616 | 59.9717 | 4.35 | 118.5642 | 0.73809 | 59.9683 | 0.7 | 118.6277 | 4.3572 | 59.9652 | 4.35
|  |  |  | 118.5852 | 0.72966 | 60.0335 | 0.7 | 118.5538 | 4.3614 | 59.9717 | 4.35 | 118.5725 | 0.73812 | 59.9683 | 0.7 | 118.636 | 4.3572 | 59.9652 | 4.35
|  |  |  | 118.5935 | 0.72966 | 60.0335 | 0.7 | 118.5621 | 4.3612 | 59.9717 | 4.35 | 118.5808 | 0.73813 | 59.9684 | 0.7 | 118.6443 | 4.3572 | 59.9652 | 4.35
|  |  |  | 118.6019 | 0.72966 | 60.0335 | 0.7 | 118.5704 | 4.361 | 59.9717 | 4.35 | 118.5894 | 0.73814 | 59.9684 | 0.7 | 118.6526 | 4.3571 | 59.9652 | 4.35
|  |  |  | 118.6102 | 0.72967 | 60.0335 | 0.7 | 118.5789 | 4.3608 | 59.9716 | 4.35 | 118.5977 | 0.73815 | 59.9685 | 0.7 | 118.6611 | 4.3571 | 59.9652 | 4.35
|  |  |  | 118.6185 | 0.72967 | 60.0335 | 0.7 | 118.5872 | 4.3606 | 59.9716 | 4.35 | 118.606 | 0.73816 | 59.9685 | 0.7 | 118.6694 | 4.3571 | 59.9652 | 4.35
|  |  |  | 118.6269 | 0.72967 | 60.0335 | 0.7 | 118.5955 | 4.3604 | 59.9716 | 4.35 | 118.6143 | 0.73815 | 59.9686 | 0.7 | 118.6777 | 4.3571 | 59.9653 | 4.35
|  |  |  | 118.6352 | 0.72968 | 60.0335 | 0.7 | 118.6038 | 4.3601 | 59.9716 | 4.35 | 118.6226 | 0.73813 | 59.9687 | 0.7 | 118.686 | 4.357 | 59.9653 | 4.35
|  |  |  | 118.6435 | 0.72969 | 60.0335 | 0.7 | 118.6122 | 4.36 | 59.9716 | 4.35 | 118.6309 | 0.73811 | 59.9687 | 0.7 | 118.6943 | 4.3569 | 59.9653 | 4.35
|  |  |  | 118.6519 | 0.72971 | 60.0335 | 0.7 | 118.6205 | 4.3598 | 59.9716 | 4.35 | 118.6392 | 0.73809 | 59.9688 | 0.7 | 118.7026 | 4.3567 | 59.9653 | 4.35
|  |  |  | 118.6602 | 0.72973 | 60.0335 | 0.7 | 118.6288 | 4.3598 | 59.9715 | 4.35 | 118.6477 | 0.73806 | 59.9688 | 0.7 | 118.7109 | 4.3566 | 59.9653 | 4.35
|  |  |  | 118.6685 | 0.72974 | 60.0335 | 0.7 | 118.6372 | 4.3598 | 59.9715 | 4.35 | 118.656 | 0.73804 | 59.9689 | 0.7 | 118.7195 | 4.3565 | 59.9654 | 4.35
|  |  |  | 118.6768 | 0.72976 | 60.0336 | 0.7 | 118.6455 | 4.3598 | 59.9715 | 4.35 | 118.6643 | 0.73803 | 59.969 | 0.7 | 118.7278 | 4.3564 | 59.9654 | 4.35
|  |  |  | 118.6852 | 0.72978 | 60.0336 | 0.7 | 118.6538 | 4.3599 | 59.9715 | 4.35 | 118.6726 | 0.73803 | 59.969 | 0.7 | 118.7361 | 4.3563 | 59.9654 | 4.35
|  |  |  | 118.6935 | 0.72979 | 60.0336 | 0.7 | 118.6622 | 4.3599 | 59.9715 | 4.35 | 118.6809 | 0.73804 | 59.9691 | 0.7 | 118.7444 | 4.3562 | 59.9654 | 4.35
|  |  |  | 118.7018 | 0.72981 | 60.0336 | 0.7 | 118.6705 | 4.36 | 59.9715 | 4.35 | 118.6892 | 0.73805 | 59.9691 | 0.7 | 118.7527 | 4.3561 | 59.9654 | 4.35
|  |  |  | 118.7101 | 0.72983 | 60.0336 | 0.7 | 118.6788 | 4.3601 | 59.9714 | 4.35 | 118.6975 | 0.73807 | 59.9692 | 0.7 | 118.761 | 4.356 | 59.9654 | 4.35
|  |  |  | 118.7185 | 0.72983 | 60.0336 | 0.7 | 118.6871 | 4.3603 | 59.9714 | 4.35 | 118.7061 | 0.73809 | 59.9692 | 0.7 | 118.7693 | 4.356 | 59.9655 | 4.35
|  |  |  | 118.7268 | 0.72984 | 60.0336 | 0.7 | 118.6956 | 4.3604 | 59.9714 | 4.35 | 118.7144 | 0.7381 | 59.9693 | 0.7 | 118.7778 | 4.356 | 59.9655 | 4.35
|  |  |  | 118.7351 | 0.72985 | 60.0336 | 0.7 | 118.7039 | 4.3605 | 59.9714 | 4.35 | 118.7227 | 0.73811 | 59.9694 | 0.7 | 118.7861 | 4.356 | 59.9655 | 4.35
|  |  |  | 118.7434 | 0.72987 | 60.0336 | 0.7 | 118.7122 | 4.3604 | 59.9714 | 4.35 | 118.731 | 0.73812 | 59.9694 | 0.7 | 118.7944 | 4.356 | 59.9655 | 4.35
|  |  |  | 118.7518 | 0.72988 | 60.0336 | 0.7 | 118.7206 | 4.3602 | 59.9714 | 4.35 | 118.7393 | 0.73813 | 59.9695 | 0.7 | 118.8027 | 4.356 | 59.9655 | 4.35
|  |  |  | 118.7601 | 0.7299 | 60.0336 | 0.7 | 118.7289 | 4.3601 | 59.9713 | 4.35 | 118.7476 | 0.73813 | 59.9695 | 0.7 | 118.811 | 4.356 | 59.9655 | 4.35
|  |  |  | 118.7684 | 0.7299 | 60.0336 | 0.7 | 118.7372 | 4.36 | 59.9713 | 4.35 | 118.7559 | 0.73813 | 59.9696 | 0.7 | 118.8193 | 4.356 | 59.9655 | 4.35
|  |  |  | 118.7768 | 0.72991 | 60.0337 | 0.7 | 118.7456 | 4.3598 | 59.9713 | 4.35 | 118.7642 | 0.73812 | 59.9697 | 0.7 | 118.8279 | 4.356 | 59.9656 | 4.35
|  |  |  | 118.7851 | 0.72992 | 60.0337 | 0.7 | 118.7539 | 4.3597 | 59.9713 | 4.35 | 118.7727 | 0.73811 | 59.9697 | 0.7 | 118.8362 | 4.3559 | 59.9656 | 4.35
|  |  |  | 118.7934 | 0.72993 | 60.0337 | 0.7 | 118.7622 | 4.3595 | 59.9713 | 4.35 | 118.781 | 0.7381 | 59.9698 | 0.7 | 118.8445 | 4.3559 | 59.9656 | 4.35
|  |  |  | 118.8017 | 0.72994 | 60.0337 | 0.7 | 118.7705 | 4.3594 | 59.9713 | 4.35 | 118.7893 | 0.73809 | 59.9698 | 0.7 | 118.8528 | 4.3559 | 59.9656 | 4.35
|  |  |  | 118.8101 | 0.72995 | 60.0337 | 0.7 | 118.7789 | 4.3589 | 59.9712 | 4.35 | 118.7976 | 0.73809 | 59.9699 | 0.7 | 118.8611 | 4.3559 | 59.9656 | 4.35
|  |  |  | 118.8184 | 0.72995 | 60.0337 | 0.7 | 118.7872 | 4.3584 | 59.9712 | 4.35 | 118.8059 | 0.73809 | 59.9699 | 0.7 | 118.8694 | 4.3558 | 59.9656 | 4.35
|  |  |  | 118.8267 | 0.72994 | 60.0337 | 0.7 | 118.7955 | 4.3582 | 59.9712 | 4.35 | 118.8142 | 0.73809 | 59.968 | 0.7 | 118.8777 | 4.3558 | 59.9657 | 4.35
|  |  |  | 118.8351 | 0.72994 | 60.0337 | 0.7 | 118.804 | 4.3579 | 59.9712 | 4.35 | 118.8225 | 0.73809 | 59.968 | 0.7 | 118.8862 | 4.3558 | 59.9657 | 4.35
|  |  |  | 118.8434 | 0.72994 | 60.0337 | 0.7 | 118.8123 | 4.3577 | 59.9712 | 4.35 | 118.8311 | 0.73809 | 59.9681 | 0.7 | 118.8945 | 4.3557 | 59.9657 | 4.35
|  |  |  | 118.8517 | 0.72994 | 60.0337 | 0.7 | 118.8206 | 4.3575 | 59.9712 | 4.35 | 118.8394 | 0.73809 | 59.9681 | 0.7 | 118.9028 | 4.3557 | 59.9657 | 4.35
|  |  |  | 118.86 | 0.72994 | 60.0337 | 0.7 | 118.829 | 4.3572 | 59.9711 | 4.35 | 118.8477 | 0.73809 | 59.9681 | 0.7 | 118.9111 | 4.3557 | 59.9657 | 4.35
|  |  |  | 118.8684 | 0.72995 | 60.0337 | 0.7 | 118.8373 | 4.357 | 59.9711 | 4.35 | 118.856 | 0.73809 | 59.9682 | 0.7 | 118.9194 | 4.3557 | 59.9657 | 4.35
|  |  |  | 118.8767 | 0.72996 | 60.0338 | 0.7 | 118.8456 | 4.3566 | 59.9711 | 4.35 | 118.8643 | 0.73807 | 59.9682 | 0.7 | 118.9277 | 4.3557 | 59.9658 | 4.35
|  |  |  | 118.885 | 0.72996 | 60.0338 | 0.7 | 118.8539 | 4.3563 | 59.9711 | 4.35 | 118.8726 | 0.73805 | 59.9682 | 0.7 | 118.936 | 4.3557 | 59.9658 | 4.35
|  |  |  | 118.8933 | 0.72997 | 60.0338 | 0.7 | 118.8623 | 4.3563 | 59.9711 | 4.35 | 118.8809 | 0.73804 | 59.9683 | 0.7 | 118.9446 | 4.3557 | 59.9658 | 4.35
|  |  |  | 118.9017 | 0.72997 | 60.0338 | 0.7 | 118.8706 | 4.3563 | 59.9711 | 4.35 | 118.8894 | 0.73803 | 59.9683 | 0.7 | 118.9529 | 4.3557 | 59.9658 | 4.35
|  |  |  | 118.91 | 0.72998 | 60.0338 | 0.7 | 118.8789 | 4.3563 | 59.971 | 4.35 | 118.8977 | 0.73802 | 59.9683 | 0.7 | 118.9612 | 4.3557 | 59.9658 | 4.35
|  |  |  | 118.9183 | 0.72998 | 60.0338 | 0.7 | 118.8873 | 4.3563 | 59.971 | 4.35 | 118.906 | 0.73801 | 59.9684 | 0.7 | 118.9695 | 4.3559 | 59.9659 | 4.35
|  |  |  | 118.9267 | 0.72999 | 60.0338 | 0.7 | 118.8956 | 4.3555 | 59.971 | 4.35 | 118.9143 | 0.73801 | 59.9684 | 0.7 | 118.9778 | 4.356 | 59.9659 | 4.35
|  |  |  | 118.935 | 0.73 | 60.0338 | 0.7 | 118.9039 | 4.3546 | 59.97 | 4.35 | 118.9226 | 0.738 | 59.9684 | 0.7 | 118.9861 | 4.3562 | 59.9659 | 4.35
|  |  |  | 118.9433 | 0.73 | 60.0338 | 0.7 | 118.9124 | 4.3538 | 59.97 | 4.35 | 118.9309 | 0.738 | 59.9685 | 0.7 | 118.9944 | 4.3563 | 59.9659 | 4.35
|  |  |  | 118.9516 | 0.73 | 60.0338 | 0.7 | 118.9207 | 4.353 | 59.97 | 4.35 | 118.9392 | 0.738 | 59.9685 | 0.7 | 119.0029 | 4.3565 | 59.9659 | 4.35
|  |  |  | 118.96 | 0.73001 | 60.0338 | 0.7 | 118.929 | 4.3522 | 59.97 | 4.35 | 118.9478 | 0.73802 | 59.9685 | 0.7 | 119.0112 | 4.3566 | 59.9659 | 4.35
|  |  |  | 118.9683 | 0.73 | 60.0338 | 0.7 | 118.9374 | 4.3514 | 59.97 | 4.35 | 118.9561 | 0.73804 | 59.9686 | 0.7 | 119.0195 | 4.3568 | 59.966 | 4.35
|  |  |  | 118.9766 | 0.72998 | 60.0339 | 0.7 | 118.9457 | 4.3506 | 59.97 | 4.35 | 118.9644 | 0.73805 | 59.9686 | 0.7 | 119.0278 | 4.3569 | 59.966 | 4.35
|  |  |  | 118.985 | 0.72997 | 60.0339 | 0.7 | 118.954 | 4.3498 | 59.97 | 4.35 | 118.9727 | 0.73806 | 59.9686 | 0.7 | 119.0361 | 4.3571 | 59.966 | 4.35
|  |  |  | 118.9933 | 0.72996 | 60.0339 | 0.7 | 118.9623 | 4.349 | 59.97 | 4.35 | 118.981 | 0.73807 | 59.9687 | 0.7 | 119.0444 | 4.3572 | 59.966 | 4.35
|  |  |  | 119.0016 | 0.72995 | 60.0339 | 0.7 | 118.9707 | 4.3482 | 59.97 | 4.35 | 118.9893 | 0.73808 | 59.9687 | 0.7 | 119.0527 | 4.3572 | 59.966 | 4.35
|  |  |  | 119.0099 | 0.72993 | 60.0339 | 0.7 | 118.979 | 4.3484 | 59.97 | 4.35 | 118.9976 | 0.73809 | 59.9687 | 0.7 | 119.0613 | 4.3572 | 59.966 | 4.35
|  |  |  | 119.0182 | 0.72992 | 60.0339 | 0.7 | 118.9873 | 4.3486 | 59.97 | 4.35 | 119.0061 | 0.73811 | 59.9688 | 0.7 | 119.0696 | 4.3572 | 59.966 | 4.35
|  |  |  | 119.0266 | 0.72991 | 60.0339 | 0.7 | 118.9957 | 4.3488 | 59.97 | 4.35 | 119.0144 | 0.73812 | 59.9688 | 0.7 | 119.0779 | 4.3572 | 59.9661 | 4.35
|  |  |  | 119.0349 | 0.7299 | 60.0339 | 0.7 | 119.004 | 4.3489 | 59.97 | 4.35 | 119.0227 | 0.73813 | 59.9688 | 0.7 | 119.0862 | 4.3572 | 59.9661 | 4.35
|  |  |  | 119.0432 | 0.72988 | 60.0339 | 0.7 | 119.0123 | 4.3492 | 59.97 | 4.35 | 119.031 | 0.73813 | 59.9689 | 0.7 | 119.0945 | 4.3572 | 59.9661 | 4.35
|  |  |  | 119.0516 | 0.72988 | 60.0339 | 0.7 | 119.0208 | 4.3495 | 59.97 | 4.35 | 119.0393 | 0.73814 | 59.9689 | 0.7 | 119.1028 | 4.3572 | 59.9661 | 4.35
|  |  |  | 119.0599 | 0.72988 | 60.0339 | 0.7 | 119.0291 | 4.3499 | 59.97 | 4.35 | 119.0476 | 0.73816 | 59.9689 | 0.7 | 119.1111 | 4.3572 | 59.9661 | 4.35
|  |  |  | 119.0682 | 0.72987 | 60.0339 | 0.7 | 119.0374 | 4.3502 | 59.97 | 4.35 | 119.0559 | 0.73818 | 59.969 | 0.7 | 119.1196 | 4.3572 | 59.9661 | 4.35
|  |  |  | 119.0766 | 0.72987 | 60.034 | 0.7 | 119.0458 | 4.3506 | 59.97 | 4.35 | 119.0645 | 0.7382 | 59.969 | 0.7 | 119.1279 | 4.3572 | 59.9662 | 4.35
|  |  |  | 119.0849 | 0.72987 | 60.034 | 0.7 | 119.0541 | 4.3509 | 59.97 | 4.35 | 119.0728 | 0.73822 | 59.969 | 0.7 | 119.1362 | 4.3572 | 59.9662 | 4.35
|  |  |  | 119.0932 | 0.72986 | 60.034 | 0.7 | 119.0624 | 4.3511 | 59.97 | 4.35 | 119.0811 | 0.73824 | 59.9691 | 0.7 | 119.1445 | 4.3572 | 59.9662 | 4.35
|  |  |  | 119.1015 | 0.72986 | 60.034 | 0.7 | 119.0707 | 4.3512 | 59.97 | 4.35 | 119.0894 | 0.73826 | 59.9691 | 0.7 | 119.1528 | 4.3571 | 59.9662 | 4.35
|  |  |  | 119.1099 | 0.72986 | 60.034 | 0.7 | 119.0791 | 4.3515 | 59.97 | 4.35 | 119.0977 | 0.73828 | 59.9691 | 0.7 | 119.1611 | 4.3571 | 59.9662 | 4.35
|  |  |  | 119.1182 | 0.72985 | 60.034 | 0.7 | 119.0874 | 4.3517 | 59.97 | 4.35 | 119.106 | 0.7383 | 59.9692 | 0.7 | 119.1697 | 4.3571 | 59.9663 | 4.35
|  |  |  | 119.1265 | 0.72985 | 60.034 | 0.7 | 119.0957 | 4.3518 | 59.97 | 4.35 | 119.1143 | 0.73831 | 59.9692 | 0.7 | 119.178 | 4.357 | 59.9663 | 4.35
|  |  |  | 119.1349 | 0.72985 | 60.034 | 0.7 | 119.1041 | 4.352 | 59.97 | 4.35 | 119.1228 | 0.73832 | 59.9692 | 0.7 | 119.1863 | 4.357 | 59.9663 | 4.35
|  |  |  | 119.1432 | 0.72984 | 60.034 | 0.7 | 119.1124 | 4.3519 | 59.97 | 4.35 | 119.1311 | 0.73832 | 59.9693 | 0.7 | 119.1946 | 4.357 | 59.9663 | 4.35
|  |  |  | 119.1515 | 0.72984 | 60.034 | 0.7 | 119.1207 | 4.3519 | 59.97 | 4.35 | 119.1394 | 0.73832 | 59.9693 | 0.7 | 119.2029 | 4.3569 | 59.9663 | 4.35
|  |  |  | 119.1598 | 0.72984 | 60.034 | 0.7 | 119.1292 | 4.3519 | 59.97 | 4.35 | 119.1477 | 0.73833 | 59.9693 | 0.7 | 119.2112 | 4.3569 | 59.9663 | 4.35
|  |  |  | 119.1682 | 0.72984 | 60.034 | 0.7 | 119.1375 | 4.3518 | 59.97 | 4.35 | 119.156 | 0.73833 | 59.9694 | 0.7 | 119.2195 | 4.3569 | 59.9664 | 4.35
|  |  |  | 119.1765 | 0.72983 | 60.034 | 0.7 | 119.1458 | 4.3516 | 59.97 | 4.35 | 119.1643 | 0.73832 | 59.9694 | 0.7 | 119.228 | 4.3568 | 59.9664 | 4.35
|  |  |  | 119.1848 | 0.72983 | 60.034 | 0.7 | 119.1542 | 4.3513 | 59.97 | 4.35 | 119.1726 | 0.73832 | 59.9694 | 0.7 | 119.2363 | 4.3568 | 59.9664 | 4.35
|  |  |  | 119.1931 | 0.72983 | 60.034 | 0.7 | 119.1625 | 4.351 | 59.97 | 4.35 | 119.1812 | 0.73832 | 59.9695 | 0.7 | 119.2446 | 4.3568 | 59.9664 | 4.35
|  |  |  | 119.2015 | 0.72983 | 60.034 | 0.7 | 119.1708 | 4.3507 | 59.97 | 4.35 | 119.1895 | 0.73832 | 59.9695 | 0.7 | 119.2529 | 4.3568 | 59.9664 | 4.35
|  |  |  | 119.2098 | 0.72983 | 60.034 | 0.7 | 119.1791 | 4.3503 | 59.97 | 4.35 | 119.1978 | 0.73833 | 59.9695 | 0.7 | 119.2612 | 4.3568 | 59.9664 | 4.35
|  |  |  | 119.2181 | 0.72984 | 60.034 | 0.7 | 119.1875 | 4.35 | 59.97 | 4.35 | 119.2061 | 0.73835 | 59.9696 | 0.7 | 119.2695 | 4.3568 | 59.9664 | 4.35
|  |  |  | 119.2265 | 0.72985 | 60.034 | 0.7 | 119.1958 | 4.3496 | 59.97 | 4.35 | 119.2144 | 0.73836 | 59.9696 | 0.7 | 119.2778 | 4.3569 | 59.9665 | 4.35
|  |  |  | 119.2348 | 0.72986 | 60.034 | 0.7 | 119.2041 | 4.3493 | 59.97 | 4.35 | 119.2227 | 0.73836 | 59.9696 | 0.7 | 119.2864 | 4.3569 | 59.9665 | 4.35
|  |  |  | 119.2431 | 0.72987 | 60.034 | 0.7 | 119.2125 | 4.3489 | 59.97 | 4.35 | 119.231 | 0.73837 | 59.9697 | 0.7 | 119.2947 | 4.3569 | 59.9665 | 4.35
|  |  |  | 119.2514 | 0.72988 | 60.034 | 0.7 | 119.2208 | 4.3485 | 59.97 | 4.35 | 119.2395 | 0.73838 | 59.9697 | 0.7 | 119.303 | 4.3569 | 59.9665 | 4.35
|  |  |  | 119.2598 | 0.72989 | 60.034 | 0.7 | 119.2291 | 4.3483 | 59.97 | 4.35 | 119.2478 | 0.73839 | 59.9697 | 0.7 | 119.3113 | 4.3569 | 59.9665 | 4.35
|  |  |  | 119.2681 | 0.7299 | 60.034 | 0.7 | 119.2375 | 4.3482 | 59.97 | 4.35 | 119.2561 | 0.7384 | 59.9698 | 0.7 | 119.3196 | 4.3569 | 59.9665 | 4.35
|  |  |  | 119.2764 | 0.72991 | 60.034 | 0.7 | 119.2458 | 4.348 | 59.97 | 4.35 | 119.2644 | 0.7384 | 59.9698 | 0.7 | 119.3279 | 4.3569 | 59.9666 | 4.35
|  |  |  | 119.2848 | 0.7299 | 60.034 | 0.7 | 119.2542 | 4.3478 | 59.97 | 4.35 | 119.2727 | 0.7384 | 59.9698 | 0.7 | 119.3362 | 4.357 | 59.9666 | 4.35
|  |  |  | 119.2931 | 0.72989 | 60.034 | 0.7 | 119.2625 | 4.347 | 59.97 | 4.35 | 119.281 | 0.73839 | 59.9699 | 0.7 | 119.3447 | 4.357 | 59.9666 | 4.35
|  |  |  | 119.3014 | 0.72988 | 60.034 | 0.7 | 119.2709 | 4.3461 | 59.97 | 4.35 | 119.2893 | 0.73838 | 59.9699 | 0.7 | 119.353 | 4.357 | 59.9666 | 4.35
|  |  |  | 119.3097 | 0.72988 | 60.034 | 0.7 | 119.2792 | 4.3455 | 59.97 | 4.35 | 119.2979 | 0.73838 | 59.9699 | 0.7 | 119.3613 | 4.357 | 59.9666 | 4.35
|  |  |  | 119.3181 | 0.72987 | 60.034 | 0.7 | 119.2875 | 4.3448 | 59.97 | 4.35 | 119.3062 | 0.73837 | 59.97 | 0.7 | 119.3696 | 4.357 | 59.9666 | 4.35
|  |  |  | 119.3264 | 0.72986 | 60.034 | 0.7 | 119.2959 | 4.3441 | 59.97 | 4.35 | 119.3145 | 0.73836 | 59.97 | 0.7 | 119.3779 | 4.357 | 59.9667 | 4.35
|  |  |  | 119.3347 | 0.72985 | 60.034 | 0.7 | 119.3042 | 4.3435 | 59.97 | 4.35 | 119.3228 | 0.73835 | 59.97 | 0.7 | 119.3862 | 4.357 | 59.9667 | 4.35
|  |  |  | 119.343 | 0.72984 | 60.034 | 0.7 | 119.3125 | 4.3429 | 59.97 | 4.35 | 119.3311 | 0.73835 | 59.9701 | 0.7 | 119.3945 | 4.357 | 59.9667 | 4.35
|  |  |  | 119.3514 | 0.72983 | 60.034 | 0.7 | 119.3209 | 4.3422 | 59.97 | 4.35 | 119.3394 | 0.73834 | 59.9701 | 0.7 | 119.4031 | 4.357 | 59.9667 | 4.35
|  |  |  | 119.3597 | 0.72981 | 60.034 | 0.7 | 119.3292 | 4.3417 | 59.97 | 4.35 | 119.3477 | 0.73833 | 59.9701 | 0.7 | 119.4114 | 4.357 | 59.9667 | 4.35
|  |  |  | 119.368 | 0.72981 | 60.034 | 0.7 | 119.3375 | 4.3411 | 59.97 | 4.35 | 119.3562 | 0.73833 | 59.9702 | 0.7 | 119.4197 | 4.357 | 59.9668 | 4.35
|  |  |  | 119.3763 | 0.72981 | 60.034 | 0.7 | 119.3459 | 4.3412 | 59.97 | 4.35 | 119.3645 | 0.73833 | 59.9702 | 0.7 | 119.428 | 4.357 | 59.9668 | 4.35
|  |  |  | 119.3847 | 0.72982 | 60.034 | 0.7 | 119.3542 | 4.3413 | 59.97 | 4.35 | 119.3728 | 0.73833 | 59.9702 | 0.7 | 119.4363 | 4.357 | 59.9668 | 4.35
|  |  |  | 119.393 | 0.72983 | 60.034 | 0.7 | 119.3625 | 4.3414 | 59.97 | 4.35 | 119.3811 | 0.73832 | 59.9703 | 0.7 | 119.4446 | 4.357 | 59.9668 | 4.35
|  |  |  | 119.4013 | 0.72984 | 60.034 | 0.7 | 119.371 | 4.3415 | 59.97 | 4.35 | 119.3894 | 0.73832 | 59.9703 | 0.7 | 119.4529 | 4.357 | 59.9668 | 4.35
|  |  |  | 119.4097 | 0.72985 | 60.034 | 0.7 | 119.3793 | 4.3416 | 59.97 | 4.35 | 119.3977 | 0.73832 | 59.9703 | 0.7 | 119.4614 | 4.357 | 59.9668 | 4.35
|  |  |  | 119.418 | 0.72986 | 60.034 | 0.7 | 119.3876 | 4.3417 | 59.97 | 4.35 | 119.406 | 0.73832 | 59.9704 | 0.7 | 119.4697 | 4.357 | 59.9669 | 4.35
|  |  |  | 119.4263 | 0.72986 | 60.034 | 0.7 | 119.3959 | 4.3418 | 59.97 | 4.35 | 119.4146 | 0.73832 | 59.9704 | 0.7 | 119.478 | 4.357 | 59.9669 | 4.35
|  |  |  | 119.4347 | 0.72988 | 60.034 | 0.7 | 119.4043 | 4.3418 | 59.97 | 4.35 | 119.4229 | 0.73832 | 59.9704 | 0.7 | 119.4863 | 4.357 | 59.9669 | 4.35
|  |  |  | 119.443 | 0.72989 | 60.034 | 0.7 | 119.4126 | 4.3418 | 59.97 | 4.35 | 119.4312 | 0.73832 | 59.9705 | 0.7 | 119.4946 | 4.357 | 59.9669 | 4.35
|  |  |  | 119.4513 | 0.72991 | 60.034 | 0.7 | 119.4209 | 4.3418 | 59.97 | 4.35 | 119.4395 | 0.73832 | 59.9705 | 0.7 | 119.5029 | 4.357 | 59.9669 | 4.35
|  |  |  | 119.4596 | 0.72992 | 60.034 | 0.7 | 119.4293 | 4.3418 | 59.97 | 4.35 | 119.4478 | 0.73832 | 59.9705 | 0.7 | 119.5115 | 4.357 | 59.9669 | 4.35
|  |  |  | 119.468 | 0.72992 | 60.034 | 0.7 | 119.4376 | 4.3418 | 59.97 | 4.35 | 119.4561 | 0.73832 | 59.9706 | 0.7 | 119.5198 | 4.357 | 59.9669 | 4.35
|  |  |  | 119.4763 | 0.72991 | 60.034 | 0.7 | 119.4459 | 4.3417 | 59.97 | 4.35 | 119.4644 | 0.73832 | 59.9706 | 0.7 | 119.5281 | 4.357 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 119.4846 | 0.72908 | 60.034 | 0.7 | 119.4543 | 4.3417 | 59.97 | 4.35 | 119.4729 | 0.73832 | 59.9706 | 0.7 | 119.5364 | 4.357 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 119.493 | 0.72824 | 60.034 | 0.7 | 119.4626 | 4.3417 | 59.97 | 4.35 | 119.4812 | 0.73832 | 59.9707 | 0.7 | 119.5447 | 4.357 | 59.966 | 4.35
|  |  |  | 119.5013 | 0.72741 | 60.034 | 0.7 | 119.4709 | 4.3416 | 59.97 | 4.35 | 119.4895 | 0.73832 | 59.9707 | 0.7 | 119.553 | 4.357 | 59.966 | 4.35
|  |  |  | 119.5096 | 0.72657 | 60.034 | 0.7 | 119.4794 | 4.3416 | 59.97 | 4.35 | 119.4978 | 0.73832 | 59.9707 | 0.7 | 119.5613 | 4.357 | 59.966 | 4.35
|  |  |  | 119.5179 | 0.72573 | 60.034 | 0.7 | 119.4877 | 4.3416 | 59.97 | 4.35 | 119.5061 | 0.73832 | 59.9708 | 0.7 | 119.5698 | 4.357 | 59.966 | 4.35
|  |  |  | 119.5262 | 0.72489 | 60.034 | 0.7 | 119.496 | 4.3415 | 59.97 | 4.35 | 119.5144 | 0.73832 | 59.9708 | 0.7 | 119.5781 | 4.357 | 59.9661 | 4.35
|  |  |  | 119.5346 | 0.72406 | 60.034 | 0.7 | 119.5044 | 4.3415 | 59.97 | 4.35 | 119.5227 | 0.73832 | 59.9708 | 0.7 | 119.5864 | 4.357 | 59.9661 | 4.35
|  |  |  | 119.5429 | 0.72322 | 60.034 | 0.7 | 119.5127 | 4.3415 | 59.97 | 4.35 | 119.5312 | 0.73832 | 59.9709 | 0.7 | 119.5947 | 4.357 | 59.9661 | 4.35
|  |  |  | 119.5512 | 0.72242 | 60.034 | 0.7 | 119.521 | 4.3414 | 59.97 | 4.35 | 119.5396 | 0.73832 | 59.9709 | 0.7 | 119.603 | 4.357 | 59.9661 | 4.35
|  |  |  | 119.5596 | 0.72163 | 60.034 | 0.7 | 119.5293 | 4.3414 | 59.97 | 4.35 | 119.5479 | 0.73832 | 59.9709 | 0.7 | 119.6113 | 4.357 | 59.9661 | 4.35
|  |  |  | 119.5679 | 0.72166 | 60.034 | 0.7 | 119.5377 | 4.3414 | 59.97 | 4.35 | 119.5562 | 0.73832 | 59.971 | 0.7 | 119.6196 | 4.357 | 59.9661 | 4.35
|  |  |  | 119.5762 | 0.72169 | 60.034 | 0.7 | 119.546 | 4.3414 | 59.97 | 4.35 | 119.5645 | 0.73832 | 59.971 | 0.7 | 119.6282 | 4.357 | 59.9662 | 4.35
|  |  |  | 119.5846 | 0.72172 | 60.034 | 0.7 | 119.5543 | 4.3413 | 59.97 | 4.35 | 119.5728 | 0.73832 | 59.971 | 0.7 | 119.6365 | 4.357 | 59.9662 | 4.35
|  |  |  | 119.5929 | 0.72175 | 60.034 | 0.7 | 119.5627 | 4.3413 | 59.97 | 4.35 | 119.5811 | 0.73832 | 59.9711 | 0.7 | 119.6448 | 4.357 | 59.9662 | 4.35
|  |  |  | 119.6012 | 0.72178 | 60.034 | 0.7 | 119.571 | 4.3413 | 59.97 | 4.35 | 119.5896 | 0.73832 | 59.9711 | 0.7 | 119.6531 | 4.357 | 59.9662 | 4.35
|  |  |  | 119.6095 | 0.72181 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.5979 | 0.73833 | 59.9711 | 0.7 | 119.6614 | 4.357 | 59.9662 | 4.35
|  |  |  | 119.6179 | 0.72186 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.6062 | 0.73834 | 59.9712 | 0.7 | 119.6697 | 4.357 | 59.9663 | 4.35
|  |  |  | 119.6262 | 0.7219 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.6145 | 0.73834 | 59.9712 | 0.7 | 119.678 | 4.357 | 59.9663 | 4.35
|  |  |  | 119.6345 | 0.72192 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.6228 | 0.73835 | 59.9712 | 0.7 | 119.6865 | 4.357 | 59.9663 | 4.35
|  |  |  | 119.6429 | 0.72193 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.6311 | 0.73836 | 59.9713 | 0.7 | 119.6948 | 4.357 | 59.9663 | 4.35
|  |  |  | 119.6512 | 0.72194 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.6394 | 0.73837 | 59.9713 | 0.7 | 119.7031 | 4.357 | 59.9663 | 4.35
|  |  |  | 119.6595 | 0.72196 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.6479 | 0.73838 | 59.9713 | 0.7 | 119.7114 | 4.357 | 59.9663 | 4.35
|  |  |  | 119.6678 | 0.72198 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.6562 | 0.73839 | 59.9714 | 0.7 | 119.7197 | 4.357 | 59.9664 | 4.35
|  |  |  | 119.6761 | 0.72201 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.6646 | 0.73842 | 59.9714 | 0.7 | 119.728 | 4.357 | 59.9664 | 4.35
|  |  |  | 119.6845 | 0.72203 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.6729 | 0.73846 | 59.9714 | 0.7 | 119.7363 | 4.357 | 59.9664 | 4.35
|  |  |  | 119.6928 | 0.72206 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.6812 | 0.73848 | 59.9715 | 0.7 | 119.7449 | 4.357 | 59.9664 | 4.35
|  |  |  | 119.7011 | 0.72206 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.6895 | 0.73851 | 59.9715 | 0.7 | 119.7532 | 4.357 | 59.9664 | 4.35
|  |  |  | 119.7095 | 0.72206 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.6978 | 0.73853 | 59.9715 | 0.7 | 119.7615 | 4.357 | 59.9664 | 4.35
|  |  |  | 119.7178 | 0.72205 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.7063 | 0.73856 | 59.9716 | 0.7 | 119.7698 | 4.357 | 59.9664 | 4.35
|  |  |  | 119.7261 | 0.72204 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.7146 | 0.73858 | 59.9716 | 0.7 | 119.7781 | 4.357 | 59.9665 | 4.35
|  |  |  | 119.7344 | 0.72205 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.7229 | 0.73859 | 59.9716 | 0.7 | 119.7864 | 4.357 | 59.9665 | 4.35
|  |  |  | 119.7428 | 0.72205 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.7312 | 0.73861 | 59.9717 | 0.7 | 119.7949 | 4.357 | 59.9665 | 4.35
|  |  |  | 119.7511 | 0.72206 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.7395 | 0.73863 | 59.9717 | 0.7 | 119.8032 | 4.357 | 59.9665 | 4.35
|  |  |  | 119.7594 | 0.72207 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.7478 | 0.73862 | 59.9717 | 0.7 | 119.8115 | 4.357 | 59.9665 | 4.35
|  |  |  | 119.7678 | 0.72208 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.7561 | 0.73862 | 59.9718 | 0.7 | 119.8198 | 4.3571 | 59.9665 | 4.35
|  |  |  | 119.7761 | 0.72208 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.7646 | 0.73861 | 59.9718 | 0.7 | 119.8281 | 4.3571 | 59.9666 | 4.35
|  |  |  | 119.7844 | 0.72208 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.7729 | 0.73861 | 59.9718 | 0.7 | 119.8364 | 4.3571 | 59.9666 | 4.35
|  |  |  | 119.7928 | 0.72207 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.7812 | 0.7386 | 59.9719 | 0.7 | 119.8447 | 4.3571 | 59.9666 | 4.35
|  |  |  | 119.8011 | 0.72209 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.7896 | 0.7386 | 59.9719 | 0.7 | 119.8533 | 4.3571 | 59.9666 | 4.35
|  |  |  | 119.8094 | 0.7221 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.7979 | 0.73859 | 59.9719 | 0.7 | 119.8616 | 4.3571 | 59.9666 | 4.35
|  |  |  | 119.8177 | 0.7221 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.8062 | 0.73858 | 59.972 | 0.7 | 119.8699 | 4.3571 | 59.9667 | 4.35
|  |  |  | 119.826 | 0.72209 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.8145 | 0.73858 | 59.97 | 0.7 | 119.8782 | 4.3571 | 59.9667 | 4.35
|  |  |  | 119.8344 | 0.72208 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.823 | 0.73857 | 59.97 | 0.7 | 119.8865 | 4.3571 | 59.9667 | 4.35
|  |  |  | 119.8427 | 0.72207 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.8313 | 0.73856 | 59.9701 | 0.7 | 119.8948 | 4.3571 | 59.9667 | 4.35
|  |  |  | 119.851 | 0.72207 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.8396 | 0.73855 | 59.9701 | 0.7 | 119.9031 | 4.3571 | 59.9667 | 4.35
|  |  |  | 119.8594 | 0.72207 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.8479 | 0.73855 | 59.9702 | 0.7 | 119.9116 | 4.3571 | 59.9667 | 4.35
|  |  |  | 119.8677 | 0.72208 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.8562 | 0.73854 | 59.9702 | 0.7 | 119.9199 | 4.3571 | 59.9668 | 4.35
|  |  |  | 119.876 | 0.7221 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.8645 | 0.73853 | 59.9703 | 0.7 | 119.9282 | 4.3571 | 59.9668 | 4.35
|  |  |  | 119.8843 | 0.72211 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.8728 | 0.73852 | 59.9703 | 0.7 | 119.9365 | 4.3571 | 59.9668 | 4.35
|  |  |  | 119.8927 | 0.72212 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.8813 | 0.73852 | 59.9703 | 0.7 | 119.9448 | 4.3571 | 59.9668 | 4.35
|  |  |  | 119.901 | 0.72213 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.8896 | 0.73852 | 59.9704 | 0.7 | 119.9531 | 4.3571 | 59.9668 | 4.35
|  |  |  | 119.9093 | 0.72213 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.8979 | 0.73852 | 59.9704 | 0.7 | 119.9614 | 4.3571 | 59.9668 | 4.35
|  |  |  | 119.9177 | 0.72214 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.9062 | 0.73852 | 59.9705 | 0.7 | 119.97 | 4.3571 | 59.9669 | 4.35
|  |  |  | 119.926 | 0.72216 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.9146 | 0.73852 | 59.9705 | 0.7 | 119.9783 | 4.3571 | 59.9669 | 4.35
|  |  |  | 119.9343 | 0.72217 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.9229 | 0.73852 | 59.9705 | 0.7 | 119.9866 | 4.3571 | 59.9669 | 4.35
|  |  |  | 119.9427 | 0.72218 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.9312 | 0.73852 | 59.9706 | 0.7 | 119.9949 | 4.3571 | 59.9669 | 4.35
|  |  |  | 119.951 | 0.72218 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.9397 | 0.73852 | 59.9706 | 0.7 | 120.0032 | 4.3571 | 59.9669 | 4.35
|  |  |  | 119.9593 | 0.72218 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.948 | 0.73852 | 59.9707 | 0.7 | 120.0115 | 4.357 | 59.9669 | 4.35
|  |  |  | 119.9676 | 0.72218 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.9563 | 0.73852 | 59.9707 | 0.7 | 120.0198 | 4.3568 | 59.9669 | 4.35
|  |  |  | 119.976 | 0.72218 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.9646 | 0.73852 | 59.9708 | 0.7 | 120.0283 | 4.3566 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 119.9843 | 0.7222 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.9729 | 0.73852 | 59.9708 | 0.7 | 120.0366 | 4.3564 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 119.9926 | 0.72221 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.9812 | 0.73852 | 59.9708 | 0.7 | 120.0449 | 4.3562 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 120.0009 | 0.72221 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.9895 | 0.73852 | 59.9709 | 0.7 | 120.0532 | 4.356 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 120.0093 | 0.72221 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 119.9978 | 0.73852 | 59.9709 | 0.7 | 120.0615 | 4.3558 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 120.0176 | 0.72221 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.0063 | 0.73852 | 59.971 | 0.7 | 120.0698 | 4.3555 | 59.967 | 4.35
|  |  |  | 120.0259 | 0.72221 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.0146 | 0.73852 | 59.971 | 0.7 | 120.0781 | 4.3553 | 59.9671 | 4.35
|  |  |  | 120.0343 | 0.72221 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.0229 | 0.73852 | 59.971 | 0.7 | 120.0867 | 4.3552 | 59.9671 | 4.35
|  |  |  | 120.0426 | 0.7222 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.0312 | 0.73852 | 59.9711 | 0.7 | 120.095 | 4.355 | 59.9671 | 4.35
|  |  |  | 120.0509 | 0.72219 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.0396 | 0.73852 | 59.9711 | 0.7 | 120.1033 | 4.355 | 59.9671 | 4.35
|  |  |  | 120.0592 | 0.72218 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.0479 | 0.73852 | 59.9712 | 0.7 | 120.1116 | 4.355 | 59.9671 | 4.35
|  |  |  | 120.0676 | 0.72219 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.0562 | 0.73852 | 59.9712 | 0.7 | 120.1199 | 4.355 | 59.9672 | 4.35
|  |  |  | 120.0759 | 0.72219 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.0647 | 0.73852 | 59.9713 | 0.7 | 120.1282 | 4.355 | 59.9672 | 4.35
|  |  |  | 120.0842 | 0.72219 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.073 | 0.73852 | 59.9713 | 0.7 | 120.1367 | 4.355 | 59.9672 | 4.35
|  |  |  | 120.0926 | 0.72219 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.0813 | 0.73852 | 59.9713 | 0.7 | 120.145 | 4.355 | 59.9672 | 4.35
|  |  |  | 120.1009 | 0.72219 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.0896 | 0.73852 | 59.9714 | 0.7 | 120.1533 | 4.355 | 59.9672 | 4.35
|  |  |  | 120.1092 | 0.7222 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.0979 | 0.73852 | 59.9714 | 0.7 | 120.1616 | 4.3551 | 59.9672 | 4.35
|  |  |  | 120.1176 | 0.72222 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.1062 | 0.73852 | 59.9715 | 0.7 | 120.1699 | 4.3551 | 59.9673 | 4.35
|  |  |  | 120.1259 | 0.72224 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.1145 | 0.73852 | 59.9715 | 0.7 | 120.1782 | 4.3551 | 59.9673 | 4.35
|  |  |  | 120.1342 | 0.72225 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.123 | 0.73852 | 59.9715 | 0.7 | 120.1865 | 4.3553 | 59.9673 | 4.35
|  |  |  | 120.1425 | 0.72226 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.1313 | 0.73852 | 59.9716 | 0.7 | 120.1951 | 4.3555 | 59.9673 | 4.35
|  |  |  | 120.1508 | 0.72226 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.1396 | 0.73852 | 59.9716 | 0.7 | 120.2034 | 4.3557 | 59.9673 | 4.35
|  |  |  | 120.1592 | 0.72226 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.1479 | 0.73853 | 59.9717 | 0.7 | 120.2117 | 4.3558 | 59.9673 | 4.35
|  |  |  | 120.1675 | 0.72226 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.1562 | 0.73853 | 59.9717 | 0.7 | 120.22 | 4.356 | 59.9674 | 4.35
|  |  |  | 120.1758 | 0.72226 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.1646 | 0.73853 | 59.9718 | 0.7 | 120.2283 | 4.3562 | 59.9674 | 4.35
|  |  |  | 120.1842 | 0.72226 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.1729 | 0.73853 | 59.9718 | 0.7 | 120.2366 | 4.3564 | 59.9674 | 4.35
|  |  |  | 120.1925 | 0.72226 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.1812 | 0.73854 | 59.9718 | 0.7 | 120.2449 | 4.3566 | 59.9674 | 4.35
|  |  |  | 120.2008 | 0.72225 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.1897 | 0.73855 | 59.9719 | 0.7 | 120.2534 | 4.3567 | 59.9674 | 4.35
|  |  |  | 120.2092 | 0.72224 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.198 | 0.73856 | 59.9719 | 0.7 | 120.2617 | 4.3569 | 59.9674 | 4.35
|  |  |  | 120.2175 | 0.72224 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.2063 | 0.73857 | 59.972 | 0.7 | 120.27 | 4.3569 | 59.9674 | 4.35
|  |  |  | 120.2258 | 0.72224 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.2146 | 0.73858 | 59.972 | 0.7 | 120.2783 | 4.3569 | 59.9675 | 4.35
|  |  |  | 120.2341 | 0.72224 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.2229 | 0.73858 | 59.972 | 0.7 | 120.2866 | 4.3569 | 59.9675 | 4.35
|  |  |  | 120.2425 | 0.72225 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.2312 | 0.73859 | 59.9721 | 0.7 | 120.2949 | 4.3569 | 59.9675 | 4.35
|  |  |  | 120.2508 | 0.72225 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.2395 | 0.7386 | 59.9721 | 0.7 | 120.3032 | 4.3569 | 59.9675 | 4.35
|  |  |  | 120.2591 | 0.72226 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.248 | 0.73861 | 59.9722 | 0.7 | 120.3118 | 4.3569 | 59.9675 | 4.35
|  |  |  | 120.2675 | 0.72226 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.2563 | 0.73862 | 59.9722 | 0.7 | 120.3201 | 4.3569 | 59.9676 | 4.35
|  |  |  | 120.2758 | 0.72227 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.2646 | 0.73862 | 59.9723 | 0.7 | 120.3284 | 4.3569 | 59.9676 | 4.35
|  |  |  | 120.2841 | 0.72227 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.2729 | 0.73862 | 59.9723 | 0.7 | 120.3367 | 4.357 | 59.9676 | 4.35
|  |  |  | 120.2924 | 0.72227 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.2812 | 0.73862 | 59.9723 | 0.7 | 120.345 | 4.357 | 59.9676 | 4.35
|  |  |  | 120.3008 | 0.72228 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.2896 | 0.73862 | 59.9724 | 0.7 | 120.3533 | 4.357 | 59.9676 | 4.35
|  |  |  | 120.3091 | 0.72229 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.2979 | 0.73862 | 59.9724 | 0.7 | 120.3616 | 4.357 | 59.9676 | 4.35
|  |  |  | 120.3174 | 0.7223 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.3064 | 0.73863 | 59.9725 | 0.7 | 120.3701 | 4.357 | 59.9677 | 4.35
|  |  |  | 120.3257 | 0.7223 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.3147 | 0.73863 | 59.9725 | 0.7 | 120.3784 | 4.357 | 59.9677 | 4.35
|  |  |  | 120.3341 | 0.72231 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.323 | 0.73864 | 59.9725 | 0.7 | 120.3867 | 4.357 | 59.9677 | 4.35
|  |  |  | 120.3424 | 0.72232 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.3313 | 0.73865 | 59.9726 | 0.7 | 120.395 | 4.357 | 59.9677 | 4.35
|  |  |  | 120.3507 | 0.72234 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.3396 | 0.73865 | 59.9726 | 0.7 | 120.4033 | 4.357 | 59.9677 | 4.35
|  |  |  | 120.3591 | 0.72237 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.3479 | 0.73864 | 59.9727 | 0.7 | 120.4116 | 4.357 | 59.9677 | 4.35
|  |  |  | 120.3674 | 0.72239 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.3562 | 0.73863 | 59.9727 | 0.7 | 120.4199 | 4.357 | 59.9678 | 4.35
|  |  |  | 120.3757 | 0.72242 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.3645 | 0.73862 | 59.9728 | 0.7 | 120.4285 | 4.357 | 59.9678 | 4.35
|  |  |  | 120.3841 | 0.72243 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.373 | 0.73861 | 59.9728 | 0.7 | 120.4368 | 4.3569 | 59.9678 | 4.35
|  |  |  | 120.3924 | 0.72245 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.3813 | 0.73859 | 59.9728 | 0.7 | 120.4451 | 4.3569 | 59.9678 | 4.35
|  |  |  | 120.4007 | 0.72249 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.3896 | 0.73858 | 59.9729 | 0.7 | 120.4534 | 4.3569 | 59.9678 | 4.35
|  |  |  | 120.4091 | 0.72252 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.3979 | 0.73855 | 59.9729 | 0.7 | 120.4617 | 4.3568 | 59.9678 | 4.35
|  |  |  | 120.4174 | 0.72256 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.4062 | 0.73853 | 59.973 | 0.7 | 120.47 | 4.3568 | 59.9678 | 4.35
|  |  |  | 120.4257 | 0.72259 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.4146 | 0.73851 | 59.973 | 0.7 | 120.4785 | 4.3567 | 59.9679 | 4.35
|  |  |  | 120.434 | 0.7226 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.4229 | 0.73848 | 59.973 | 0.7 | 120.4868 | 4.3567 | 59.9679 | 4.35
|  |  |  | 120.4424 | 0.7226 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.4314 | 0.73847 | 59.9731 | 0.7 | 120.4951 | 4.3566 | 59.9679 | 4.35
|  |  |  | 120.4507 | 0.72261 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.4397 | 0.73846 | 59.9731 | 0.7 | 120.5034 | 4.3566 | 59.9679 | 4.35
|  |  |  | 120.459 | 0.72261 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.448 | 0.73845 | 59.9732 | 0.7 | 120.5117 | 4.3566 | 59.9679 | 4.35
|  |  |  | 120.4673 | 0.72262 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.4563 | 0.73843 | 59.9732 | 0.7 | 120.52 | 4.3566 | 59.968 | 4.35
|  |  |  | 120.4757 | 0.72263 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.4646 | 0.73842 | 59.9733 | 0.7 | 120.5283 | 4.3565 | 59.968 | 4.35
|  |  |  | 120.484 | 0.72264 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.4729 | 0.73842 | 59.9733 | 0.7 | 120.5369 | 4.3565 | 59.968 | 4.35
|  |  |  | 120.4923 | 0.72265 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.4812 | 0.73842 | 59.9733 | 0.7 | 120.5452 | 4.3564 | 59.969 | 4.35
|  |  |  | 120.5007 | 0.72266 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.4897 | 0.73841 | 59.9734 | 0.7 | 120.5535 | 4.3564 | 59.969 | 4.35
|  |  |  | 120.509 | 0.72267 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.498 | 0.73841 | 59.9734 | 0.7 | 120.5618 | 4.3563 | 59.969 | 4.35
|  |  |  | 120.5173 | 0.72269 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.5063 | 0.73841 | 59.9735 | 0.7 | 120.5701 | 4.3563 | 59.969 | 4.35
|  |  |  | 120.5256 | 0.72271 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.5146 | 0.7384 | 59.9735 | 0.7 | 120.5784 | 4.3563 | 59.969 | 4.35
|  |  |  | 120.534 | 0.72273 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.5229 | 0.7384 | 59.9735 | 0.7 | 120.5867 | 4.3562 | 59.969 | 4.35
|  |  |  | 120.5423 | 0.72276 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.5312 | 0.73841 | 59.9736 | 0.7 | 120.5952 | 4.3562 | 59.9691 | 4.35
|  |  |  | 120.5506 | 0.72278 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.5396 | 0.73842 | 59.9736 | 0.7 | 120.6035 | 4.3562 | 59.9691 | 4.35
|  |  |  | 120.559 | 0.7228 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.5481 | 0.73841 | 59.9737 | 0.7 | 120.6118 | 4.3562 | 59.9691 | 4.35
|  |  |  | 120.5673 | 0.72281 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.5564 | 0.7384 | 59.9737 | 0.7 | 120.6201 | 4.356 | 59.9691 | 4.35
|  |  |  | 120.5756 | 0.72281 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.5647 | 0.7384 | 59.9738 | 0.7 | 120.6284 | 4.3558 | 59.9691 | 4.35
|  |  |  | 120.584 | 0.72281 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.573 | 0.7384 | 59.9738 | 0.7 | 120.6367 | 4.3556 | 59.9691 | 4.35
|  |  |  | 120.5923 | 0.72281 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.5813 | 0.7384 | 59.9738 | 0.7 | 120.645 | 4.3554 | 59.9691 | 4.35
|  |  |  | 120.6006 | 0.72282 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.5896 | 0.7384 | 59.9739 | 0.7 | 120.6536 | 4.3552 | 59.9691 | 4.35
|  |  |  | 120.6089 | 0.72282 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.5979 | 0.73839 | 59.9739 | 0.7 | 120.6619 | 4.3549 | 59.9691 | 4.35
|  |  |  | 120.6172 | 0.72282 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.6062 | 0.73838 | 59.974 | 0.7 | 120.6702 | 4.3547 | 59.9691 | 4.35
|  |  |  | 120.6256 | 0.72282 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.6147 | 0.73838 | 59.974 | 0.7 | 120.6785 | 4.3545 | 59.9691 | 4.35
|  |  |  | 120.6339 | 0.72283 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.623 | 0.73837 | 59.974 | 0.7 | 120.6868 | 4.3542 | 59.9691 | 4.35
|  |  |  | 120.6422 | 0.72283 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.6313 | 0.73835 | 59.9741 | 0.7 | 120.6951 | 4.354 | 59.9692 | 4.35
|  |  |  | 120.6506 | 0.72283 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.6396 | 0.73834 | 59.9741 | 0.7 | 120.7034 | 4.3539 | 59.9692 | 4.35
|  |  |  | 120.6589 | 0.72283 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.6479 | 0.73833 | 59.9742 | 0.7 | 120.7119 | 4.3538 | 59.9692 | 4.35
|  |  |  | 120.6672 | 0.72283 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.6562 | 0.73832 | 59.9742 | 0.7 | 120.7202 | 4.3537 | 59.9692 | 4.35
|  |  |  | 120.6756 | 0.72283 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.6646 | 0.73832 | 59.9743 | 0.7 | 120.7285 | 4.3537 | 59.9692 | 4.35
|  |  |  | 120.6839 | 0.72283 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.6731 | 0.73831 | 59.9743 | 0.7 | 120.7368 | 4.3537 | 59.9692 | 4.35
|  |  |  | 120.6922 | 0.72284 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.6814 | 0.73832 | 59.9743 | 0.7 | 120.7451 | 4.3536 | 59.9692 | 4.35
|  |  |  | 120.7005 | 0.72286 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.6897 | 0.73833 | 59.9744 | 0.7 | 120.7534 | 4.3536 | 59.9692 | 4.35
|  |  |  | 120.7089 | 0.72288 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.698 | 0.73834 | 59.9744 | 0.7 | 120.7617 | 4.3535 | 59.9692 | 4.35
|  |  |  | 120.7172 | 0.72289 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.7063 | 0.73834 | 59.9745 | 0.7 | 120.7703 | 4.3538 | 59.9692 | 4.35
|  |  |  | 120.7255 | 0.72291 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.7146 | 0.73834 | 59.9745 | 0.7 | 120.7786 | 4.354 | 59.9692 | 4.35
|  |  |  | 120.7339 | 0.72293 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.7229 | 0.73833 | 59.9745 | 0.7 | 120.7869 | 4.3543 | 59.9692 | 4.35
|  |  |  | 120.7422 | 0.72295 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.7314 | 0.73831 | 59.9746 | 0.7 | 120.7952 | 4.3546 | 59.9692 | 4.35
|  |  |  | 120.7505 | 0.72297 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.7397 | 0.7383 | 59.9746 | 0.7 | 120.8035 | 4.3535 | 59.9693 | 4.35
|  |  |  | 120.7589 | 0.72299 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.748 | 0.73827 | 59.9747 | 0.7 | 120.8118 | 4.3525 | 59.9693 | 4.35
|  |  |  | 120.7672 | 0.72299 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.7563 | 0.73824 | 59.9747 | 0.7 | 120.8203 | 4.3514 | 59.9693 | 4.35
|  |  |  | 120.7755 | 0.723 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.7646 | 0.73821 | 59.9748 | 0.7 | 120.8286 | 4.3503 | 59.9693 | 4.35
|  |  |  | 120.7838 | 0.72299 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.7729 | 0.73819 | 59.9748 | 0.7 | 120.8369 | 4.3493 | 59.9693 | 4.35
|  |  |  | 120.7921 | 0.72298 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.7812 | 0.73816 | 59.9748 | 0.7 | 120.8452 | 4.3483 | 59.9693 | 4.35
|  |  |  | 120.8005 | 0.72297 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.7896 | 0.73813 | 59.9749 | 0.7 | 120.8535 | 4.3469 | 59.9693 | 4.35
|  |  |  | 120.8088 | 0.72296 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.7981 | 0.73812 | 59.9749 | 0.7 | 120.8618 | 4.3456 | 59.9693 | 4.35
|  |  |  | 120.8171 | 0.72295 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.8064 | 0.73811 | 59.975 | 0.7 | 120.8701 | 4.3443 | 59.9693 | 4.35
|  |  |  | 120.8255 | 0.72294 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.8147 | 0.73811 | 59.974 | 0.7 | 120.8787 | 4.343 | 59.9693 | 4.35
|  |  |  | 120.8338 | 0.72294 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.823 | 0.73811 | 59.974 | 0.7 | 120.887 | 4.343 | 59.9693 | 4.35
|  |  |  | 120.8421 | 0.72293 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.8313 | 0.73811 | 59.9741 | 0.7 | 120.8953 | 4.343 | 59.9693 | 4.35
|  |  |  | 120.8505 | 0.72293 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.8396 | 0.73811 | 59.9741 | 0.7 | 120.9036 | 4.343 | 59.9694 | 4.35
|  |  |  | 120.8588 | 0.72293 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.8479 | 0.73811 | 59.9742 | 0.7 | 120.9119 | 4.3431 | 59.9694 | 4.35
|  |  |  | 120.8671 | 0.72293 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.8564 | 0.73811 | 59.9742 | 0.7 | 120.9202 | 4.3431 | 59.9694 | 4.35
|  |  |  | 120.8754 | 0.72293 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.8647 | 0.73811 | 59.9743 | 0.7 | 120.9285 | 4.3431 | 59.9694 | 4.35
|  |  |  | 120.8838 | 0.72293 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.873 | 0.73811 | 59.9743 | 0.7 | 120.937 | 4.3431 | 59.9694 | 4.35
|  |  |  | 120.8921 | 0.72293 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.8813 | 0.73811 | 59.9743 | 0.7 | 120.9453 | 4.3431 | 59.9694 | 4.35
|  |  |  | 120.9004 | 0.72292 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.8896 | 0.73811 | 59.9744 | 0.7 | 120.9536 | 4.3431 | 59.9694 | 4.35
|  |  |  | 120.9088 | 0.72291 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.8979 | 0.73811 | 59.9744 | 0.7 | 120.9619 | 4.3431 | 59.9694 | 4.35
|  |  |  | 120.9171 | 0.7229 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.9062 | 0.73811 | 59.9745 | 0.7 | 120.9702 | 4.3431 | 59.9694 | 4.35
|  |  |  | 120.9254 | 0.72289 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.9148 | 0.73811 | 59.9745 | 0.7 | 120.9785 | 4.3431 | 59.9694 | 4.35
|  |  |  | 120.9337 | 0.72287 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.9231 | 0.73811 | 59.9745 | 0.7 | 120.9868 | 4.343 | 59.9694 | 4.35
|  |  |  | 120.9421 | 0.72286 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.9314 | 0.73811 | 59.9746 | 0.7 | 120.9954 | 4.343 | 59.9695 | 4.35
|  |  |  | 120.9504 | 0.72285 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.9397 | 0.73811 | 59.9746 | 0.7 | 121.0037 | 4.343 | 59.9695 | 4.35
|  |  |  | 120.9587 | 0.72284 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.948 | 0.73811 | 59.9747 | 0.7 | 121.012 | 4.343 | 59.9695 | 4.35
|  |  |  | 120.9671 | 0.72283 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.9563 | 0.73811 | 59.9747 | 0.7 | 121.0203 | 4.343 | 59.9695 | 4.35
|  |  |  | 120.9754 | 0.72281 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.9646 | 0.73811 | 59.9748 | 0.7 | 121.0286 | 4.343 | 59.9695 | 4.35
|  |  |  | 120.9837 | 0.72281 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.9729 | 0.73811 | 59.9748 | 0.7 | 121.0369 | 4.3431 | 59.9695 | 4.35
|  |  |  | 120.992 | 0.72281 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.9814 | 0.73811 | 59.9748 | 0.7 | 121.0452 | 4.3433 | 59.9695 | 4.35
|  |  |  | 121.0004 | 0.7228 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.9897 | 0.73811 | 59.9749 | 0.7 | 121.0537 | 4.3434 | 59.9695 | 4.35
|  |  |  | 121.0087 | 0.72278 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 120.998 | 0.73811 | 59.9749 | 0.7 | 121.062 | 4.3435 | 59.9695 | 4.35
|  |  |  | 121.017 | 0.72277 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.0063 | 0.73811 | 59.975 | 0.7 | 121.0703 | 4.3436 | 59.9695 | 4.35
|  |  |  | 121.0254 | 0.72275 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.0146 | 0.73811 | 59.975 | 0.7 | 121.0786 | 4.3437 | 59.9695 | 4.35
|  |  |  | 121.0337 | 0.72274 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.0229 | 0.73811 | 59.975 | 0.7 | 121.0869 | 4.3438 | 59.9695 | 4.35
|  |  |  | 121.042 | 0.72273 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.0312 | 0.73811 | 59.9751 | 0.7 | 121.0952 | 4.3439 | 59.9696 | 4.35
|  |  |  | 121.0504 | 0.72271 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.0398 | 0.73811 | 59.9751 | 0.7 | 121.1035 | 4.3439 | 59.9696 | 4.35
|  |  |  | 121.0587 | 0.7227 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.0481 | 0.73811 | 59.9752 | 0.7 | 121.1118 | 4.3439 | 59.9696 | 4.35
|  |  |  | 121.067 | 0.72268 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.0564 | 0.73811 | 59.9752 | 0.7 | 121.1204 | 4.3439 | 59.9696 | 4.35
|  |  |  | 121.0753 | 0.72267 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.0647 | 0.73811 | 59.9753 | 0.7 | 121.1287 | 4.344 | 59.9696 | 4.35
|  |  |  | 121.0836 | 0.72267 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.073 | 0.73811 | 59.9753 | 0.7 | 121.137 | 4.344 | 59.9696 | 4.35
|  |  |  | 121.092 | 0.72268 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.0813 | 0.73811 | 59.9753 | 0.7 | 121.1453 | 4.344 | 59.9696 | 4.35
|  |  |  | 121.1003 | 0.72268 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.0896 | 0.73811 | 59.9754 | 0.7 | 121.1536 | 4.3441 | 59.9696 | 4.35
|  |  |  | 121.1086 | 0.72268 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.0981 | 0.73811 | 59.9754 | 0.7 | 121.1619 | 4.3441 | 59.9696 | 4.35
|  |  |  | 121.117 | 0.72268 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.1064 | 0.73811 | 59.9755 | 0.7 | 121.1702 | 4.3442 | 59.9696 | 4.35
|  |  |  | 121.1253 | 0.72269 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.1147 | 0.73811 | 59.9755 | 0.7 | 121.1787 | 4.3443 | 59.9696 | 4.35
|  |  |  | 121.1336 | 0.7227 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.123 | 0.73811 | 59.9755 | 0.7 | 121.187 | 4.3444 | 59.9696 | 4.35
|  |  |  | 121.142 | 0.72272 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.1313 | 0.73813 | 59.9756 | 0.7 | 121.1953 | 4.3445 | 59.9697 | 4.35
|  |  |  | 121.1503 | 0.72273 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.1396 | 0.73814 | 59.9756 | 0.7 | 121.2036 | 4.3445 | 59.9697 | 4.35
|  |  |  | 121.1586 | 0.72275 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.1479 | 0.73816 | 59.9757 | 0.7 | 121.2119 | 4.3445 | 59.9697 | 4.35
|  |  |  | 121.1669 | 0.72276 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.1562 | 0.73817 | 59.9757 | 0.7 | 121.2202 | 4.3445 | 59.9697 | 4.35
|  |  |  | 121.1753 | 0.72277 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.1648 | 0.73817 | 59.9758 | 0.7 | 121.2285 | 4.3445 | 59.9697 | 4.35
|  |  |  | 121.1836 | 0.72279 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.1731 | 0.73818 | 59.9758 | 0.7 | 121.2371 | 4.3445 | 59.9697 | 4.35
|  |  |  | 121.1919 | 0.7228 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.1814 | 0.73818 | 59.9758 | 0.7 | 121.2454 | 4.3445 | 59.9697 | 4.35
|  |  |  | 121.2003 | 0.72281 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.1897 | 0.73818 | 59.9759 | 0.7 | 121.2537 | 4.3445 | 59.9697 | 4.35
|  |  |  | 121.2086 | 0.72283 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.198 | 0.73818 | 59.9759 | 0.7 | 121.262 | 4.3446 | 59.9697 | 4.35
|  |  |  | 121.2169 | 0.72282 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.2063 | 0.73818 | 59.976 | 0.7 | 121.2703 | 4.3445 | 59.9697 | 4.35
|  |  |  | 121.2253 | 0.72281 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.2146 | 0.73818 | 59.976 | 0.7 | 121.2786 | 4.3445 | 59.9697 | 4.35
|  |  |  | 121.2336 | 0.7228 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.2231 | 0.73818 | 59.976 | 0.7 | 121.2869 | 4.3445 | 59.9697 | 4.35
|  |  |  | 121.2419 | 0.72279 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.2314 | 0.73818 | 59.9761 | 0.7 | 121.2954 | 4.3445 | 59.9697 | 4.35
|  |  |  | 121.2502 | 0.72278 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.2397 | 0.73817 | 59.9761 | 0.7 | 121.3037 | 4.3444 | 59.9698 | 4.35
|  |  |  | 121.2585 | 0.72277 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.248 | 0.73818 | 59.9762 | 0.7 | 121.312 | 4.3444 | 59.9698 | 4.35
|  |  |  | 121.2669 | 0.72276 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.2563 | 0.73819 | 59.9762 | 0.7 | 121.3203 | 4.3444 | 59.9698 | 4.35
|  |  |  | 121.2752 | 0.72276 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.2646 | 0.7382 | 59.9763 | 0.7 | 121.3286 | 4.3443 | 59.9698 | 4.35
|  |  |  | 121.2835 | 0.72275 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.2729 | 0.7382 | 59.9763 | 0.7 | 121.3369 | 4.3442 | 59.9698 | 4.35
|  |  |  | 121.2919 | 0.72274 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.2815 | 0.73821 | 59.9763 | 0.7 | 121.3452 | 4.344 | 59.9698 | 4.35
|  |  |  | 121.3002 | 0.72274 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.2898 | 0.73821 | 59.9764 | 0.7 | 121.3538 | 4.344 | 59.9698 | 4.35
|  |  |  | 121.3085 | 0.72274 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.2981 | 0.73819 | 59.9764 | 0.7 | 121.3621 | 4.3439 | 59.9698 | 4.35
|  |  |  | 121.3169 | 0.72276 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.3064 | 0.73817 | 59.9765 | 0.7 | 121.3704 | 4.3439 | 59.9698 | 4.35
|  |  |  | 121.3252 | 0.72277 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.3147 | 0.73815 | 59.9765 | 0.7 | 121.3787 | 4.344 | 59.9698 | 4.35
|  |  |  | 121.3335 | 0.72279 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.323 | 0.73813 | 59.9765 | 0.7 | 121.387 | 4.344 | 59.9698 | 4.35
|  |  |  | 121.3418 | 0.72281 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.3313 | 0.7381 | 59.9766 | 0.7 | 121.3953 | 4.344 | 59.9699 | 4.35
|  |  |  | 121.3502 | 0.72283 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.3396 | 0.73808 | 59.9766 | 0.7 | 121.4036 | 4.344 | 59.9699 | 4.35
|  |  |  | 121.3585 | 0.72285 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.3481 | 0.73805 | 59.9767 | 0.7 | 121.4121 | 4.344 | 59.9699 | 4.35
|  |  |  | 121.3668 | 0.72286 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.3564 | 0.73802 | 59.9767 | 0.7 | 121.4204 | 4.344 | 59.9699 | 4.35
|  |  |  | 121.3752 | 0.72288 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.3647 | 0.73799 | 59.9768 | 0.7 | 121.4287 | 4.3439 | 59.9699 | 4.35
|  |  |  | 121.3835 | 0.7229 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.373 | 0.73796 | 59.9768 | 0.7 | 121.437 | 4.3438 | 59.9699 | 4.35
|  |  |  | 121.3918 | 0.72291 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.3813 | 0.73796 | 59.9768 | 0.7 | 121.4453 | 4.3436 | 59.9699 | 4.35
|  |  |  | 121.4001 | 0.72291 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.3896 | 0.73796 | 59.9769 | 0.7 | 121.4536 | 4.3434 | 59.9699 | 4.35
|  |  |  | 121.4085 | 0.7229 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.3979 | 0.73796 | 59.9769 | 0.7 | 121.4619 | 4.3432 | 59.9699 | 4.35
|  |  |  | 121.4168 | 0.7229 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.4065 | 0.73796 | 59.977 | 0.7 | 121.4705 | 4.343 | 59.9699 | 4.35
|  |  |  | 121.4251 | 0.72289 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.4148 | 0.73796 | 59.977 | 0.7 | 121.4788 | 4.3428 | 59.9699 | 4.35
|  |  |  | 121.4334 | 0.72288 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.4231 | 0.73796 | 59.977 | 0.7 | 121.4871 | 4.3426 | 59.9699 | 4.35
|  |  |  | 121.4418 | 0.72288 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.4314 | 0.73797 | 59.9771 | 0.7 | 121.4954 | 4.3424 | 59.97 | 4.35
|  |  |  | 121.4501 | 0.72287 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.4397 | 0.73799 | 59.9771 | 0.7 | 121.5037 | 4.3423 | 59.97 | 4.35
|  |  |  | 121.4584 | 0.72287 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.448 | 0.738 | 59.9772 | 0.7 | 121.512 | 4.3423 | 59.97 | 4.35
|  |  |  | 121.4668 | 0.72287 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.4563 | 0.73802 | 59.9772 | 0.7 | 121.5203 | 4.3423 | 59.97 | 4.35
|  |  |  | 121.4751 | 0.72287 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.4648 | 0.73802 | 59.9773 | 0.7 | 121.5288 | 4.3423 | 59.97 | 4.35
|  |  |  | 121.4834 | 0.72287 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.4731 | 0.73802 | 59.9773 | 0.7 | 121.5371 | 4.3423 | 59.97 | 4.35
|  |  |  | 121.4918 | 0.72288 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.4814 | 0.73802 | 59.9773 | 0.7 | 121.5454 | 4.3423 | 59.971 | 4.35
|  |  |  | 121.5001 | 0.72288 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.4897 | 0.73802 | 59.9774 | 0.7 | 121.5537 | 4.343 | 59.971 | 4.35
|  |  |  | 121.5084 | 0.72288 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.498 | 0.73804 | 59.9774 | 0.7 | 121.562 | 4.3438 | 59.9711 | 4.35
|  |  |  | 121.5168 | 0.72289 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.5063 | 0.73807 | 59.9775 | 0.7 | 121.5703 | 4.3447 | 59.9711 | 4.35
|  |  |  | 121.5251 | 0.72289 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.5146 | 0.7381 | 59.9775 | 0.7 | 121.5786 | 4.3455 | 59.9711 | 4.35
|  |  |  | 121.5334 | 0.72289 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.5229 | 0.73813 | 59.9775 | 0.7 | 121.5872 | 4.3463 | 59.9711 | 4.35
|  |  |  | 121.5417 | 0.72289 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.5315 | 0.73817 | 59.9776 | 0.7 | 121.5955 | 4.3471 | 59.9712 | 4.35
|  |  |  | 121.55 | 0.72289 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.5398 | 0.73821 | 59.9776 | 0.7 | 121.6038 | 4.3479 | 59.9712 | 4.35
|  |  |  | 121.5584 | 0.7229 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.5481 | 0.73825 | 59.9777 | 0.7 | 121.6121 | 4.3487 | 59.9712 | 4.35
|  |  |  | 121.5667 | 0.7229 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.5564 | 0.73828 | 59.9777 | 0.7 | 121.6204 | 4.3496 | 59.9712 | 4.35
|  |  |  | 121.575 | 0.7229 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.5647 | 0.73833 | 59.9778 | 0.7 | 121.6287 | 4.3504 | 59.9713 | 4.35
|  |  |  | 121.5834 | 0.72291 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.573 | 0.73838 | 59.9778 | 0.7 | 121.637 | 4.3504 | 59.9713 | 4.35
|  |  |  | 121.5917 | 0.72292 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.5813 | 0.7384 | 59.9778 | 0.7 | 121.6455 | 4.3504 | 59.9713 | 4.35
|  |  |  | 121.6 | 0.72294 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.5898 | 0.73842 | 59.9779 | 0.7 | 121.6538 | 4.3504 | 59.9713 | 4.35
|  |  |  | 121.6084 | 0.72295 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.5981 | 0.73843 | 59.9779 | 0.7 | 121.6621 | 4.3504 | 59.9714 | 4.35
|  |  |  | 121.6167 | 0.72295 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.6064 | 0.73844 | 59.978 | 0.7 | 121.6704 | 4.3508 | 59.9714 | 4.35
|  |  |  | 121.625 | 0.72296 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.6147 | 0.73845 | 59.978 | 0.7 | 121.6787 | 4.3512 | 59.9714 | 4.35
|  |  |  | 121.6333 | 0.72296 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.623 | 0.73847 | 59.978 | 0.7 | 121.687 | 4.3517 | 59.9714 | 4.35
|  |  |  | 121.6417 | 0.72297 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.6313 | 0.73849 | 59.9781 | 0.7 | 121.6953 | 4.3521 | 59.9715 | 4.35
|  |  |  | 121.65 | 0.72298 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.6396 | 0.7385 | 59.9781 | 0.7 | 121.7039 | 4.3525 | 59.9715 | 4.35
|  |  |  | 121.6583 | 0.72299 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.6482 | 0.7385 | 59.9782 | 0.7 | 121.7122 | 4.3529 | 59.9715 | 4.35
|  |  |  | 121.6667 | 0.72298 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.6565 | 0.7385 | 59.9782 | 0.7 | 121.7205 | 4.3533 | 59.9715 | 4.35
|  |  |  | 121.675 | 0.72297 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.6648 | 0.73851 | 59.9783 | 0.7 | 121.7288 | 4.3537 | 59.9716 | 4.35
|  |  |  | 121.6833 | 0.72298 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.6731 | 0.73851 | 59.9783 | 0.7 | 121.7371 | 4.3541 | 59.9716 | 4.35
|  |  |  | 121.6917 | 0.72298 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.6814 | 0.73851 | 59.9783 | 0.7 | 121.7454 | 4.3545 | 59.9716 | 4.35
|  |  |  | 121.7 | 0.72299 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.6897 | 0.73852 | 59.9784 | 0.7 | 121.7537 | 4.3545 | 59.9716 | 4.35
|  |  |  | 121.7083 | 0.723 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.698 | 0.73852 | 59.9784 | 0.7 | 121.7622 | 4.3545 | 59.9717 | 4.35
|  |  |  | 121.7166 | 0.723 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.7063 | 0.73851 | 59.9785 | 0.7 | 121.7705 | 4.3545 | 59.9717 | 4.35
|  |  |  | 121.7249 | 0.72299 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.7148 | 0.73851 | 59.9785 | 0.7 | 121.7788 | 4.3545 | 59.9717 | 4.35
|  |  |  | 121.7333 | 0.72299 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.7231 | 0.73851 | 59.9785 | 0.7 | 121.7871 | 4.3545 | 59.9717 | 4.35
|  |  |  | 121.7416 | 0.72299 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.7314 | 0.73851 | 59.9786 | 0.7 | 121.7954 | 4.3545 | 59.9718 | 4.35
|  |  |  | 121.7499 | 0.72298 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.7397 | 0.73852 | 59.9786 | 0.7 | 121.8037 | 4.3546 | 59.9718 | 4.35
|  |  |  | 121.7583 | 0.72298 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.748 | 0.73852 | 59.9787 | 0.7 | 121.812 | 4.3546 | 59.9718 | 4.35
|  |  |  | 121.7666 | 0.72297 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.7563 | 0.73852 | 59.9787 | 0.7 | 121.8206 | 4.3547 | 59.9718 | 4.35
|  |  |  | 121.7749 | 0.72296 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.7646 | 0.73852 | 59.9788 | 0.7 | 121.8289 | 4.3548 | 59.9719 | 4.35
|  |  |  | 121.7833 | 0.72296 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.7732 | 0.73852 | 59.9788 | 0.7 | 121.8372 | 4.3548 | 59.9719 | 4.35
|  |  |  | 121.7916 | 0.72296 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.7815 | 0.73853 | 59.9788 | 0.7 | 121.8455 | 4.3548 | 59.9719 | 4.35
|  |  |  | 121.7999 | 0.72297 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.7898 | 0.73855 | 59.9789 | 0.7 | 121.8538 | 4.3548 | 59.9719 | 4.35
|  |  |  | 121.8082 | 0.72298 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.7981 | 0.73857 | 59.9789 | 0.7 | 121.8621 | 4.3548 | 59.972 | 4.35
|  |  |  | 121.8166 | 0.723 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.8064 | 0.73859 | 59.979 | 0.7 | 121.8704 | 4.3548 | 59.972 | 4.35
|  |  |  | 121.8249 | 0.72301 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.8147 | 0.7386 | 59.979 | 0.7 | 121.8789 | 4.3548 | 59.972 | 4.35
|  |  |  | 121.8332 | 0.72302 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.823 | 0.73862 | 59.979 | 0.7 | 121.8872 | 4.3547 | 59.972 | 4.35
|  |  |  | 121.8416 | 0.72303 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.8315 | 0.73864 | 59.9791 | 0.7 | 121.8955 | 4.3547 | 59.9721 | 4.35
|  |  |  | 121.8499 | 0.72305 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.8398 | 0.73866 | 59.9791 | 0.7 | 121.9038 | 4.3546 | 59.9721 | 4.35
|  |  |  | 121.8582 | 0.72306 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.8481 | 0.73868 | 59.9791 | 0.7 | 121.9121 | 4.3546 | 59.9721 | 4.35
|  |  |  | 121.8665 | 0.72306 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.8564 | 0.7387 | 59.9791 | 0.7 | 121.9204 | 4.3546 | 59.9721 | 4.35
|  |  |  | 121.8749 | 0.72306 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.8647 | 0.739 | 59.9792 | 0.7 | 121.9287 | 4.3546 | 59.9722 | 4.35
|  |  |  | 121.8832 | 0.72309 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.873 | 0.73931 | 59.9792 | 0.7 | 121.937 | 4.3548 | 59.9722 | 4.35
|  |  |  | 121.8915 | 0.72311 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.8813 | 0.73963 | 59.9792 | 0.7 | 121.9456 | 4.3551 | 59.9722 | 4.35
|  |  |  | 121.8998 | 0.72311 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.8899 | 0.73995 | 59.9792 | 0.7 | 121.9539 | 4.3554 | 59.9722 | 4.35
|  |  |  | 121.9082 | 0.72312 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.8982 | 0.74026 | 59.9793 | 0.7 | 121.9622 | 4.3557 | 59.9723 | 4.35
|  |  |  | 121.9165 | 0.72312 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.9065 | 0.74058 | 59.9793 | 0.7 | 121.9705 | 4.3558 | 59.9723 | 4.35
|  |  |  | 121.9248 | 0.72313 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.9148 | 0.7409 | 59.9793 | 0.7 | 121.9788 | 4.3559 | 59.9723 | 4.35
|  |  |  | 121.9332 | 0.72314 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.9231 | 0.74121 | 59.9793 | 0.7 | 121.9871 | 4.3561 | 59.9723 | 4.35
|  |  |  | 121.9415 | 0.72315 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.9314 | 0.74153 | 59.9794 | 0.7 | 121.9954 | 4.3562 | 59.9724 | 4.35
|  |  |  | 121.9498 | 0.72315 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.9397 | 0.74185 | 59.9794 | 0.7 | 122.0039 | 4.3563 | 59.9724 | 4.35
|  |  |  | 121.9582 | 0.72316 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.948 | 0.74186 | 59.9794 | 0.7 | 122.0122 | 4.3565 | 59.9724 | 4.35
|  |  |  | 121.9665 | 0.72314 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.9565 | 0.74186 | 59.9794 | 0.7 | 122.0205 | 4.3563 | 59.9724 | 4.35
|  |  |  | 121.9748 | 0.72311 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.9648 | 0.74186 | 59.9795 | 0.7 | 122.0288 | 4.3562 | 59.9725 | 4.35
|  |  |  | 121.9831 | 0.72311 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.9731 | 0.74186 | 59.9795 | 0.7 | 122.0371 | 4.3562 | 59.9725 | 4.35
|  |  |  | 121.9915 | 0.7231 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.9814 | 0.74186 | 59.9795 | 0.7 | 122.0454 | 4.3562 | 59.9725 | 4.35
|  |  |  | 121.9998 | 0.72309 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.9897 | 0.74186 | 59.9795 | 0.7 | 122.0537 | 4.3562 | 59.9725 | 4.35
|  |  |  | 122.0081 | 0.72309 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 121.998 | 0.74186 | 59.9796 | 0.7 | 122.0623 | 4.3563 | 59.9726 | 4.35
|  |  |  | 122.0164 | 0.72308 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.0063 | 0.74186 | 59.9796 | 0.7 | 122.0706 | 4.3564 | 59.9726 | 4.35
|  |  |  | 122.0248 | 0.72308 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.0149 | 0.74186 | 59.9796 | 0.7 | 122.0789 | 4.3565 | 59.9726 | 4.35
|  |  |  | 122.0331 | 0.72308 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.0232 | 0.74186 | 59.9796 | 0.7 | 122.0872 | 4.3565 | 59.9726 | 4.35
|  |  |  | 122.0414 | 0.72308 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.0315 | 0.74186 | 59.9797 | 0.7 | 122.0955 | 4.3566 | 59.9727 | 4.35
|  |  |  | 122.0498 | 0.72309 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.0398 | 0.74186 | 59.9797 | 0.7 | 122.1038 | 4.3568 | 59.9727 | 4.35
|  |  |  | 122.0581 | 0.7231 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.0481 | 0.74186 | 59.9797 | 0.7 | 122.1121 | 4.3569 | 59.9727 | 4.35
|  |  |  | 122.0664 | 0.72311 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.0564 | 0.74186 | 59.9797 | 0.7 | 122.1206 | 4.357 | 59.9727 | 4.35
|  |  |  | 122.0748 | 0.72312 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.0647 | 0.74186 | 59.9798 | 0.7 | 122.1289 | 4.3571 | 59.9728 | 4.35
|  |  |  | 122.0831 | 0.72313 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.0732 | 0.74186 | 59.9798 | 0.7 | 122.1372 | 4.3572 | 59.9728 | 4.35
|  |  |  | 122.0914 | 0.72315 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.0815 | 0.74186 | 59.9798 | 0.7 | 122.1455 | 4.3573 | 59.9728 | 4.35
|  |  |  | 122.0997 | 0.72315 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.0898 | 0.74186 | 59.9798 | 0.7 | 122.1538 | 4.3573 | 59.9728 | 4.35
|  |  |  | 122.1081 | 0.72316 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.0981 | 0.74186 | 59.9799 | 0.7 | 122.1621 | 4.3574 | 59.9729 | 4.35
|  |  |  | 122.1164 | 0.72316 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.1064 | 0.74186 | 59.9799 | 0.7 | 122.1704 | 4.3575 | 59.9729 | 4.35
|  |  |  | 122.1247 | 0.72316 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.1147 | 0.74186 | 59.9799 | 0.7 | 122.179 | 4.3575 | 59.9729 | 4.35
|  |  |  | 122.1331 | 0.72316 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.123 | 0.74186 | 59.9799 | 0.7 | 122.1873 | 4.3575 | 59.9729 | 4.35
|  |  |  | 122.1414 | 0.72316 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.1313 | 0.74186 | 59.98 | 0.7 | 122.1956 | 4.3575 | 59.973 | 4.35
|  |  |  | 122.1497 | 0.72318 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.1399 | 0.74186 | 59.98 | 0.7 | 122.2039 | 4.3575 | 59.973 | 4.35
|  |  |  | 122.1581 | 0.72319 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.1482 | 0.74186 | 59.98 | 0.7 | 122.2122 | 4.3575 | 59.973 | 4.35
|  |  |  | 122.1664 | 0.72319 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.1565 | 0.74185 | 59.98 | 0.7 | 122.2205 | 4.3574 | 59.973 | 4.35
|  |  |  | 122.1747 | 0.72318 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 122.1648 | 0.74186 | 59.9801 | 0.7 | 122.2288 | 4.3574 | 59.9731 | 4.35
|  |  |  | 122.183 | 0.72318 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 122.1731 | 0.74186 | 59.9801 | 0.7 | 122.2373 | 4.3574 | 59.9731 | 4.35
|  |  |  | 122.1913 | 0.72319 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 122.1814 | 0.74187 | 59.9801 | 0.7 | 122.2456 | 4.3574 | 59.9731 | 4.35
|  |  |  | 122.1997 | 0.72319 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 122.1897 | 0.74187 | 59.9801 | 0.7 | 122.2539 | 4.3574 | 59.9731 | 4.35
|  |  |  | 122.208 | 0.7232 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 122.1982 | 0.74188 | 59.9802 | 0.7 | 122.2622 | 4.3573 | 59.9732 | 4.35
|  |  |  | 122.2163 | 0.72321 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 122.2065 | 0.74188 | 59.9802 | 0.7 | 122.2705 | 4.3573 | 59.9732 | 4.35
|  |  |  | 122.2247 | 0.72323 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 122.2148 | 0.74188 | 59.9802 | 0.7 | 122.2788 | 4.3573 | 59.9732 | 4.35
|  |  |  | 122.233 | 0.72323 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 122.2231 | 0.74189 | 59.9802 | 0.7 | 122.2871 | 4.3574 | 59.9732 | 4.35
|  |  |  | 122.2413 | 0.72323 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 122.2314 | 0.74188 | 59.9803 | 0.7 | 122.2957 | 4.3574 | 59.9733 | 4.35
|  |  |  | 122.2497 | 0.72325 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 122.2397 | 0.74187 | 59.9803 | 0.7 | 122.304 | 4.3574 | 59.9733 | 4.35
|  |  |  | 122.258 | 0.72326 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 122.248 | 0.74184 | 59.9803 | 0.7 | 122.3123 | 4.3574 | 59.9733 | 4.35
|  |  |  | 122.2663 | 0.7233 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 122.2566 | 0.74182 | 59.9803 | 0.7 | 122.3206 | 4.3575 | 59.9733 | 4.35
|  |  |  | 122.2746 | 0.72334 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 122.2649 | 0.74179 | 59.9804 | 0.7 | 122.3289 | 4.3575 | 59.9734 | 4.35
|  |  |  | 122.283 | 0.72334 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 122.2732 | 0.74177 | 59.9804 | 0.7 | 122.3372 | 4.3576 | 59.9734 | 4.35
|  |  |  | 122.2913 | 0.72335 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 122.2815 | 0.74174 | 59.9804 | 0.7 | 122.3455 | 4.3576 | 59.9734 | 4.35
|  |  |  | 122.2996 | 0.72335 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 122.2898 | 0.74171 | 59.9804 | 0.7 | 122.354 | 4.3577 | 59.9734 | 4.35
|  |  |  | 122.308 | 0.72334 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 122.2981 | 0.7417 | 59.9805 | 0.7 | 122.3623 | 4.3577 | 59.9735 | 4.35
|  |  |  | 122.3163 | 0.72334 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 122.3064 | 0.74169 | 59.9805 | 0.7 | 122.3706 | 4.3577 | 59.9735 | 4.35
|  |  |  | 122.3246 | 0.72334 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 122.3147 | 0.7417 | 59.9805 | 0.7 | 122.3789 | 4.3578 | 59.9735 | 4.35
|  |  |  | 122.3329 | 0.72326 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 122.3232 | 0.7417 | 59.9805 | 0.7 | 122.3872 | 4.3578 | 59.9735 | 4.35
|  |  |  | 122.3413 | 0.72319 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 122.3315 | 0.7417 | 59.9806 | 0.7 | 122.3955 | 4.3578 | 59.9736 | 4.35
|  |  |  | 122.3496 | 0.7231 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 122.3398 | 0.74171 | 59.9806 | 0.7 | 122.4038 | 4.3578 | 59.9736 | 4.35
|  |  |  | 122.3579 | 0.723 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 122.3481 | 0.7417 | 59.9806 | 0.7 | 122.4124 | 4.3578 | 59.9736 | 4.35
|  |  |  | 122.3662 | 0.72294 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 122.3564 | 0.74169 | 59.9806 | 0.7 | 122.4207 | 4.3578 | 59.9736 | 4.35
|  |  |  | 122.3746 | 0.72288 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 122.3647 | 0.74169 | 59.9807 | 0.7 | 122.429 | 4.3578 | 59.9737 | 4.35
|  |  |  | 122.3829 | 0.72282 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 122.373 | 0.74168 | 59.9807 | 0.7 | 122.4373 | 4.3578 | 59.9737 | 4.35
|  |  |  | 122.3912 | 0.72276 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 122.3816 | 0.74163 | 59.9807 | 0.7 | 122.4456 | 4.3578 | 59.9737 | 4.35
|  |  |  | 122.3996 | 0.72269 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 122.3899 | 0.74159 | 59.9807 | 0.7 | 122.4539 | 4.3578 | 59.9737 | 4.35
|  |  |  | 122.4079 | 0.72261 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 122.3982 | 0.74155 | 59.9808 | 0.7 | 122.4622 | 4.3578 | 59.9738 | 4.35
|  |  |  | 122.4162 | 0.72262 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 122.4065 | 0.74152 | 59.9808 | 0.7 | 122.4707 | 4.3578 | 59.9738 | 4.35
|  |  |  | 122.4246 | 0.72262 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 122.4148 | 0.74149 | 59.9808 | 0.7 | 122.479 | 4.3578 | 59.9738 | 4.35
|  |  |  | 122.4329 | 0.72264 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 122.4231 | 0.74147 | 59.9808 | 0.7 | 122.4873 | 4.3578 | 59.9738 | 4.35
|  |  |  | 122.4412 | 0.72266 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 122.4314 | 0.74143 | 59.9809 | 0.7 | 122.4956 | 4.3578 | 59.9739 | 4.35
|  |  |  | 122.4495 | 0.72264 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 122.4397 | 0.7414 | 59.9809 | 0.7 | 122.5039 | 4.3578 | 59.9739 | 4.35
|  |  |  | 122.4579 | 0.72262 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 122.4482 | 0.74137 | 59.9809 | 0.7 | 122.5122 | 4.3579 | 59.9739 | 4.35
|  |  |  | 122.4662 | 0.72261 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 122.4565 | 0.74134 | 59.9809 | 0.7 | 122.5205 | 4.3579 | 59.9739 | 4.35
|  |  |  | 122.4745 | 0.72261 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 122.4648 | 0.74132 | 59.981 | 0.7 | 122.5291 | 4.3579 | 59.974 | 4.35
|  |  |  | 122.4828 | 0.72263 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 122.4731 | 0.7413 | 59.981 | 0.7 | 122.5374 | 4.3579 | 59.974 | 4.35
|  |  |  | 122.4912 | 0.72264 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 122.4814 | 0.74127 | 59.981 | 0.7 | 122.5457 | 4.3579 | 59.973 | 4.35
|  |  |  | 122.4995 | 0.72266 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 122.4897 | 0.74123 | 59.981 | 0.7 | 122.554 | 4.3579 | 59.973 | 4.35
|  |  |  | 122.5078 | 0.72268 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 122.498 | 0.74122 | 59.9811 | 0.7 | 122.5623 | 4.3578 | 59.973 | 4.35
|  |  |  | 122.5162 | 0.72269 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 122.5066 | 0.7412 | 59.9811 | 0.7 | 122.5706 | 4.3578 | 59.9731 | 4.35
|  |  |  | 122.5245 | 0.7227 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 122.5149 | 0.74122 | 59.9811 | 0.7 | 122.5789 | 4.3577 | 59.9731 | 4.35
|  |  |  | 122.5328 | 0.72274 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 122.5232 | 0.74123 | 59.9811 | 0.7 | 122.5874 | 4.3577 | 59.9731 | 4.35
|  |  |  | 122.5411 | 0.72278 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 122.5315 | 0.74125 | 59.9812 | 0.7 | 122.5957 | 4.3577 | 59.9731 | 4.35
|  |  |  | 122.5495 | 0.7228 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 122.5398 | 0.74127 | 59.9812 | 0.7 | 122.604 | 4.3576 | 59.9731 | 4.35
|  |  |  | 122.5578 | 0.72282 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 122.5481 | 0.7413 | 59.9812 | 0.7 | 122.6123 | 4.3576 | 59.9731 | 4.35
|  |  |  | 122.5661 | 0.72283 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 122.5564 | 0.74134 | 59.9812 | 0.7 | 122.6206 | 4.3575 | 59.9732 | 4.35
|  |  |  | 122.5745 | 0.72283 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 122.5647 | 0.74137 | 59.9813 | 0.7 | 122.6289 | 4.3575 | 59.9732 | 4.35
|  |  |  | 122.5828 | 0.72285 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 122.5732 | 0.74141 | 59.9813 | 0.7 | 122.6372 | 4.3575 | 59.9732 | 4.35
|  |  |  | 122.5911 | 0.72287 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 122.5815 | 0.74142 | 59.9813 | 0.7 | 122.6458 | 4.3575 | 59.9732 | 4.35
|  |  |  | 122.5995 | 0.72289 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 122.5898 | 0.74144 | 59.9813 | 0.7 | 122.6541 | 4.3575 | 59.9732 | 4.35
|  |  |  | 122.6078 | 0.7229 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 122.5981 | 0.74144 | 59.9814 | 0.7 | 122.6624 | 4.3575 | 59.9732 | 4.35
|  |  |  | 122.6161 | 0.72292 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 122.6064 | 0.74144 | 59.9814 | 0.7 | 122.6707 | 4.3575 | 59.9733 | 4.35
|  |  |  | 122.6245 | 0.72293 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 122.6147 | 0.74144 | 59.9814 | 0.7 | 122.679 | 4.3575 | 59.9733 | 4.35
|  |  |  | 122.6328 | 0.72294 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 122.623 | 0.74144 | 59.9814 | 0.7 | 122.6873 | 4.3575 | 59.9733 | 4.35
|  |  |  | 122.6411 | 0.72296 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 122.6313 | 0.74144 | 59.9815 | 0.7 | 122.6956 | 4.3575 | 59.9733 | 4.35
|  |  |  | 122.6494 | 0.72298 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 122.6399 | 0.74144 | 59.9815 | 0.7 | 122.7041 | 4.3575 | 59.9733 | 4.35
|  |  |  | 122.6577 | 0.723 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 122.6482 | 0.74143 | 59.9815 | 0.7 | 122.7124 | 4.3575 | 59.9733 | 4.35
|  |  |  | 122.6661 | 0.72299 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 122.6565 | 0.74142 | 59.9815 | 0.7 | 122.7207 | 4.3575 | 59.9734 | 4.35
|  |  |  | 122.6744 | 0.72298 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 122.6648 | 0.74142 | 59.9816 | 0.7 | 122.729 | 4.3576 | 59.9734 | 4.35
|  |  |  | 122.6827 | 0.72297 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 122.6731 | 0.74141 | 59.9816 | 0.7 | 122.7373 | 4.3576 | 59.9734 | 4.35
|  |  |  | 122.6911 | 0.72296 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 122.6814 | 0.7414 | 59.9816 | 0.7 | 122.7456 | 4.3576 | 59.9734 | 4.35
|  |  |  | 122.6994 | 0.72296 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 122.6897 | 0.7414 | 59.9816 | 0.7 | 122.7539 | 4.3576 | 59.9734 | 4.35
|  |  |  | 122.7077 | 0.72296 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 122.698 | 0.74139 | 59.9817 | 0.7 | 122.7625 | 4.3576 | 59.9734 | 4.35
|  |  |  | 122.7161 | 0.72296 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 122.7065 | 0.74139 | 59.9817 | 0.7 | 122.7708 | 4.3576 | 59.9735 | 4.35
|  |  |  | 122.7244 | 0.72296 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 122.7148 | 0.74138 | 59.9817 | 0.7 | 122.7791 | 4.3576 | 59.9735 | 4.35
|  |  |  | 122.7327 | 0.72296 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 122.7231 | 0.74137 | 59.9817 | 0.7 | 122.7874 | 4.3576 | 59.9735 | 4.35
|  |  |  | 122.7411 | 0.72296 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 122.7314 | 0.74138 | 59.9818 | 0.7 | 122.7957 | 4.3576 | 59.9735 | 4.35
|  |  |  | 122.7494 | 0.72296 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 122.7397 | 0.74138 | 59.9818 | 0.7 | 122.804 | 4.3576 | 59.9735 | 4.35
|  |  |  | 122.7577 | 0.72297 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 122.748 | 0.74138 | 59.9818 | 0.7 | 122.8123 | 4.3576 | 59.9735 | 4.35
|  |  |  | 122.7661 | 0.72297 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 122.7563 | 0.74138 | 59.9818 | 0.7 | 122.8208 | 4.3577 | 59.9736 | 4.35
|  |  |  | 122.7744 | 0.72297 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 122.7649 | 0.74138 | 59.9819 | 0.7 | 122.8291 | 4.3577 | 59.9736 | 4.35
|  |  |  | 122.7827 | 0.72297 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 122.7732 | 0.74138 | 59.9819 | 0.7 | 122.8374 | 4.3577 | 59.9736 | 4.35
|  |  |  | 122.791 | 0.72296 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 122.7815 | 0.74136 | 59.9819 | 0.7 | 122.8457 | 4.3577 | 59.9736 | 4.35
|  |  |  | 122.7994 | 0.72296 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 122.7898 | 0.74134 | 59.9819 | 0.7 | 122.854 | 4.3576 | 59.9736 | 4.35
|  |  |  | 122.8077 | 0.72295 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 122.7981 | 0.74131 | 59.982 | 0.7 | 122.8623 | 4.3576 | 59.9736 | 4.35
|  |  |  | 122.816 | 0.72295 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 122.8064 | 0.74129 | 59.982 | 0.7 | 122.8706 | 4.3575 | 59.9737 | 4.35
|  |  |  | 122.8243 | 0.72295 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 122.8147 | 0.74127 | 59.981 | 0.7 | 122.8792 | 4.3575 | 59.9737 | 4.35
|  |  |  | 122.8327 | 0.72295 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 122.823 | 0.74125 | 59.981 | 0.7 | 122.8875 | 4.3574 | 59.9737 | 4.35
|  |  |  | 122.841 | 0.72295 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 122.8315 | 0.74122 | 59.9811 | 0.7 | 122.8958 | 4.3574 | 59.9737 | 4.35
|  |  |  | 122.8493 | 0.72295 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 122.8398 | 0.7412 | 59.9811 | 0.7 | 122.9041 | 4.3573 | 59.9737 | 4.35
|  |  |  | 122.8577 | 0.72294 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 122.8481 | 0.74118 | 59.9812 | 0.7 | 122.9124 | 4.3573 | 59.9737 | 4.35
|  |  |  | 122.866 | 0.72293 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 122.8564 | 0.74115 | 59.9812 | 0.7 | 122.9207 | 4.3572 | 59.9738 | 4.35
|  |  |  | 122.8743 | 0.72292 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 122.8647 | 0.74115 | 59.9813 | 0.7 | 122.929 | 4.3572 | 59.9738 | 4.35
|  |  |  | 122.8827 | 0.72291 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 122.873 | 0.74115 | 59.9813 | 0.7 | 122.9375 | 4.3572 | 59.9738 | 4.35
|  |  |  | 122.891 | 0.7229 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 122.8813 | 0.74115 | 59.9813 | 0.7 | 122.9458 | 4.3573 | 59.9738 | 4.35
|  |  |  | 122.8993 | 0.7229 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 122.8896 | 0.74115 | 59.9814 | 0.7 | 122.9541 | 4.3573 | 59.9738 | 4.35
|  |  |  | 122.9077 | 0.72289 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 122.8982 | 0.74115 | 59.9814 | 0.7 | 122.9624 | 4.3574 | 59.9738 | 4.35
|  |  |  | 122.916 | 0.72288 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 122.9065 | 0.74115 | 59.9815 | 0.7 | 122.9707 | 4.3574 | 59.9739 | 4.35
|  |  |  | 122.9243 | 0.72288 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 122.9148 | 0.74115 | 59.9815 | 0.7 | 122.979 | 4.3575 | 59.9739 | 4.35
|  |  |  | 122.9326 | 0.72287 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 122.9231 | 0.74115 | 59.9815 | 0.7 | 122.9873 | 4.3575 | 59.9739 | 4.35
|  |  |  | 122.941 | 0.72286 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 122.9314 | 0.74115 | 59.9816 | 0.7 | 122.9958 | 4.3576 | 59.9739 | 4.35
|  |  |  | 122.9493 | 0.72284 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 122.9397 | 0.74115 | 59.9816 | 0.7 | 123.0042 | 4.3576 | 59.9739 | 4.35
|  |  |  | 122.9576 | 0.72283 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 122.948 | 0.74115 | 59.9817 | 0.7 | 123.0125 | 4.3577 | 59.9739 | 4.35
|  |  |  | 122.966 | 0.7228 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 122.9563 | 0.74115 | 59.9817 | 0.7 | 123.0208 | 4.3576 | 59.974 | 4.35
|  |  |  | 122.9743 | 0.72278 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 122.9648 | 0.74115 | 59.9818 | 0.7 | 123.0291 | 4.3576 | 59.974 | 4.35
|  |  |  | 122.9826 | 0.72275 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 122.9731 | 0.74115 | 59.9818 | 0.7 | 123.0374 | 4.3575 | 59.974 | 4.35
|  |  |  | 122.991 | 0.72272 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 122.9814 | 0.74115 | 59.9818 | 0.7 | 123.0457 | 4.3574 | 59.974 | 4.35
|  |  |  | 122.9993 | 0.72268 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 122.9897 | 0.74115 | 59.9819 | 0.7 | 123.0542 | 4.3574 | 59.974 | 4.35
|  |  |  | 123.0076 | 0.72265 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 122.998 | 0.74115 | 59.9819 | 0.7 | 123.0625 | 4.3573 | 59.974 | 4.35
|  |  |  | 123.016 | 0.72261 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.0063 | 0.74115 | 59.982 | 0.7 | 123.0708 | 4.3572 | 59.9741 | 4.35
|  |  |  | 123.0243 | 0.72258 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.0146 | 0.74115 | 59.982 | 0.7 | 123.0791 | 4.357 | 59.9741 | 4.35
|  |  |  | 123.0326 | 0.72256 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.0229 | 0.74115 | 59.982 | 0.7 | 123.0874 | 4.3569 | 59.9741 | 4.35
|  |  |  | 123.0409 | 0.72255 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.0315 | 0.74115 | 59.9821 | 0.7 | 123.0957 | 4.3567 | 59.9741 | 4.35
|  |  |  | 123.0493 | 0.72254 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.0398 | 0.74115 | 59.9821 | 0.7 | 123.104 | 4.3566 | 59.9741 | 4.35
|  |  |  | 123.0576 | 0.72254 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.0481 | 0.74115 | 59.9822 | 0.7 | 123.1125 | 4.3565 | 59.9741 | 4.35
|  |  |  | 123.0659 | 0.72254 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.0564 | 0.74115 | 59.9822 | 0.7 | 123.1208 | 4.3564 | 59.9742 | 4.35
|  |  |  | 123.0742 | 0.72254 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.0647 | 0.74114 | 59.9823 | 0.7 | 123.1292 | 4.3563 | 59.9742 | 4.35
|  |  |  | 123.0826 | 0.72254 | 60.033 | 0.7 |  |  |  |  | 123.073 | 0.74112 | 59.9823 | 0.7 | 123.1375 | 4.3563 | 59.9742 | 4.35
|  |  |  | 123.0909 | 0.72255 | 60.033 | 0.7 |  |  |  |  | 123.0813 | 0.74111 | 59.9823 | 0.7 | 123.1458 | 4.3562 | 59.9742 | 4.35
|  |  |  | 123.0992 | 0.72256 | 60.033 | 0.7 |  |  |  |  | 123.0896 | 0.74109 | 59.9824 | 0.7 | 123.1541 | 4.3563 | 59.9742 | 4.35
|  |  |  | 123.1076 | 0.72256 | 60.033 | 0.7 |  |  |  |  | 123.0981 | 0.74108 | 59.9824 | 0.7 | 123.1624 | 4.3563 | 59.9742 | 4.35
|  |  |  | 123.1159 | 0.72257 | 60.033 | 0.7 |  |  |  |  | 123.1064 | 0.74106 | 59.9825 | 0.7 | 123.1709 | 4.3562 | 59.9743 | 4.35
|  |  |  | 123.1242 | 0.72257 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 123.1147 | 0.74103 | 59.9825 | 0.7 | 123.1792 | 4.3561 | 59.9743 | 4.35
|  |  |  | 123.1326 | 0.72258 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 123.123 | 0.74099 | 59.9825 | 0.7 | 123.1875 | 4.356 | 59.9743 | 4.35
|  |  |  | 123.1409 | 0.72259 | 60.034 | 0.7 |  |  |  |  | 123.1313 | 0.74096 | 59.9826 | 0.7 | 123.1958 | 4.3558 | 59.9743 | 4.35
|  |  |  | 123.1492 | 0.72259 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 123.1396 | 0.74092 | 59.9826 | 0.7 | 123.2041 | 4.3549 | 59.9743 | 4.35
|  |  |  | 123.1575 | 0.72259 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 123.1479 | 0.7409 | 59.9827 | 0.7 | 123.2124 | 4.354 | 59.9743 | 4.35
|  |  |  | 123.1659 | 0.72258 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 123.1562 | 0.74089 | 59.9827 | 0.7 | 123.2207 | 4.3523 | 59.9744 | 4.35
|  |  |  | 123.1742 | 0.72258 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 123.1648 | 0.74084 | 59.9828 | 0.7 | 123.2292 | 4.3506 | 59.9744 | 4.35
|  |  |  | 123.1825 | 0.72258 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 123.1731 | 0.7408 | 59.9828 | 0.7 | 123.2375 | 4.3488 | 59.9744 | 4.35
|  |  |  | 123.1909 | 0.72257 | 60.0339 | 0.7 |  |  |  |  | 123.1814 | 0.74076 | 59.9828 | 0.7 | 123.2458 | 4.3471 | 59.9744 | 4.35
|  |  |  | 123.1992 | 0.72258 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 123.1897 | 0.74072 | 59.9829 | 0.7 | 123.2542 | 4.3455 | 59.9744 | 4.35
|  |  |  | 123.2075 | 0.72259 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 123.198 | 0.7407 | 59.9829 | 0.7 | 123.2625 | 4.3439 | 59.9744 | 4.35
|  |  |  | 123.2159 | 0.7226 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 123.2063 | 0.74068 | 59.983 | 0.7 | 123.2708 | 4.3424 | 59.9745 | 4.35
|  |  |  | 123.2242 | 0.72261 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 123.2146 | 0.74066 | 59.983 | 0.7 | 123.2791 | 4.3409 | 59.9745 | 4.35
|  |  |  | 123.2325 | 0.72264 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 123.2229 | 0.74064 | 59.983 | 0.7 | 123.2876 | 4.3402 | 59.9745 | 4.35
|  |  |  | 123.2408 | 0.72266 | 60.0338 | 0.7 |  |  |  |  | 123.2314 | 0.74062 | 59.9831 | 0.7 | 123.2959 | 4.3394 | 59.9745 | 4.35
|  |  |  | 123.2491 | 0.72269 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 123.2397 | 0.74059 | 59.9831 | 0.7 | 123.3042 | 4.3394 | 59.9745 | 4.35
|  |  |  | 123.2575 | 0.72272 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 123.248 | 0.74062 | 59.9832 | 0.7 | 123.3125 | 4.3394 | 59.9745 | 4.35
|  |  |  | 123.2658 | 0.72274 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 123.2563 | 0.74064 | 59.9832 | 0.7 | 123.3208 | 4.3394 | 59.9746 | 4.35
|  |  |  | 123.2741 | 0.72277 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 123.2646 | 0.74066 | 59.9833 | 0.7 | 123.3291 | 4.3394 | 59.9746 | 4.35
|  |  |  | 123.2825 | 0.72278 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 123.2729 | 0.74068 | 59.9833 | 0.7 | 123.3374 | 4.3394 | 59.9746 | 4.35
|  |  |  | 123.2908 | 0.72279 | 60.0337 | 0.7 |  |  |  |  | 123.2812 | 0.7407 | 59.9833 | 0.7 | 123.3459 | 4.3394 | 59.9746 | 4.35
|  |  |  | 123.2991 | 0.72278 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 123.2898 | 0.74072 | 59.9834 | 0.7 | 123.3542 | 4.3395 | 59.9746 | 4.35
|  |  |  | 123.3075 | 0.72278 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 123.2981 | 0.74072 | 59.9834 | 0.7 | 123.3625 | 4.3396 | 59.9746 | 4.35
|  |  |  | 123.3158 | 0.72277 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 123.3064 | 0.74072 | 59.9835 | 0.7 | 123.3708 | 4.3397 | 59.9747 | 4.35
|  |  |  | 123.3241 | 0.72277 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 123.3147 | 0.74072 | 59.9835 | 0.7 | 123.3792 | 4.3398 | 59.9747 | 4.35
|  |  |  | 123.3325 | 0.72275 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 123.323 | 0.74072 | 59.9835 | 0.7 | 123.3875 | 4.3399 | 59.9747 | 4.35
|  |  |  | 123.3408 | 0.72273 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 123.3313 | 0.7407 | 59.9836 | 0.7 | 123.3958 | 4.3399 | 59.9747 | 4.35
|  |  |  | 123.3491 | 0.72271 | 60.0336 | 0.7 |  |  |  |  | 123.3396 | 0.74068 | 59.9836 | 0.7 | 123.4043 | 4.3401 | 59.9747 | 4.35
|  |  |  | 123.3575 | 0.72269 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 123.3479 | 0.74066 | 59.9837 | 0.7 | 123.4126 | 4.3402 | 59.9747 | 4.35
|  |  |  | 123.3658 | 0.72268 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 123.3564 | 0.74064 | 59.9837 | 0.7 | 123.4209 | 4.3404 | 59.9748 | 4.35
|  |  |  | 123.3741 | 0.72267 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 123.3647 | 0.74063 | 59.9838 | 0.7 | 123.4292 | 4.3405 | 59.9748 | 4.35
|  |  |  | 123.3824 | 0.72265 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 123.373 | 0.74061 | 59.9838 | 0.7 | 123.4375 | 4.3407 | 59.9748 | 4.35
|  |  |  | 123.3907 | 0.72264 | 60.0335 | 0.7 |  |  |  |  | 123.3813 | 0.74062 | 59.9838 | 0.7 | 123.4458 | 4.3408 | 59.9748 | 4.35
|  |  |  | 123.3991 | 0.72262 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 123.3896 | 0.74062 | 59.9839 | 0.7 | 123.4541 | 4.341 | 59.9748 | 4.35
|  |  |  | 123.4074 | 0.72261 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 123.3979 | 0.74062 | 59.9839 | 0.7 | 123.4626 | 4.3411 | 59.9748 | 4.35
|  |  |  | 123.4157 | 0.72261 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 123.4062 | 0.74062 | 59.984 | 0.7 | 123.4709 | 4.3413 | 59.9749 | 4.35
|  |  |  | 123.4241 | 0.72261 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 123.4146 | 0.74062 | 59.984 | 0.7 | 123.4792 | 4.3414 | 59.9749 | 4.35
|  |  |  | 123.4324 | 0.72261 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 123.4231 | 0.74062 | 59.984 | 0.7 | 123.4875 | 4.3416 | 59.9749 | 4.35
|  |  |  | 123.4407 | 0.72261 | 60.0334 | 0.7 |  |  |  |  | 123.4314 | 0.74064 | 59.9841 | 0.7 | 123.4958 | 4.3417 | 59.9749 | 4.35
|  |  |  | 123.4491 | 0.72263 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 123.4397 | 0.74066 | 59.9841 | 0.7 | 123.5042 | 4.3419 | 59.9749 | 4.35
|  |  |  | 123.4574 | 0.72266 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 123.448 | 0.74068 | 59.9842 | 0.7 | 123.5125 | 4.342 | 59.9749 | 4.35
|  |  |  | 123.4657 | 0.72268 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 123.4563 | 0.74069 | 59.9842 | 0.7 | 123.521 | 4.3421 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.4741 | 0.7227 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 123.4646 | 0.74071 | 59.9843 | 0.7 | 123.5293 | 4.3422 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.4824 | 0.72273 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 123.4729 | 0.74074 | 59.9843 | 0.7 | 123.5376 | 4.3422 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.4907 | 0.72275 | 60.0333 | 0.7 |  |  |  |  | 123.4812 | 0.74075 | 59.9843 | 0.7 | 123.5459 | 4.3423 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.4991 | 0.72278 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 123.4897 | 0.74077 | 59.9844 | 0.7 | 123.5542 | 4.3423 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.5074 | 0.7228 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 123.498 | 0.74079 | 59.9844 | 0.7 | 123.5625 | 4.3423 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.5157 | 0.72282 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 123.5063 | 0.7408 | 59.9845 | 0.7 | 123.5708 | 4.3423 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.524 | 0.72285 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 123.5146 | 0.7408 | 59.9845 | 0.7 | 123.5793 | 4.3422 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.5323 | 0.72285 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 123.5229 | 0.74079 | 59.9845 | 0.7 | 123.5876 | 4.3421 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.5407 | 0.72285 | 60.0332 | 0.7 |  |  |  |  | 123.5312 | 0.74077 | 59.9846 | 0.7 | 123.5959 | 4.3421 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.549 | 0.72285 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.5396 | 0.74074 | 59.9846 | 0.7 | 123.6042 | 4.3419 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.5573 | 0.72285 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.5479 | 0.74072 | 59.9847 | 0.7 | 123.6125 | 4.3417 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.5657 | 0.72284 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.5564 | 0.7407 | 59.9847 | 0.7 | 123.6208 | 4.3417 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.574 | 0.72283 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.5647 | 0.74067 | 59.9848 | 0.7 | 123.6292 | 4.3418 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.5823 | 0.72282 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.573 | 0.74064 | 59.9848 | 0.7 | 123.6377 | 4.342 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.5907 | 0.72282 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.5813 | 0.74061 | 59.9848 | 0.7 | 123.646 | 4.3421 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.599 | 0.72281 | 60.0331 | 0.7 |  |  |  |  | 123.5896 | 0.74058 | 59.9849 | 0.7 | 123.6543 | 4.3423 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.6073 | 0.7228 | 60.033 | 0.7 |  |  |  |  | 123.5979 | 0.74058 | 59.9849 | 0.7 | 123.6626 | 4.3425 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.6157 | 0.72279 | 60.033 | 0.7 |  |  |  |  | 123.6062 | 0.74059 | 59.985 | 0.7 | 123.6709 | 4.3427 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.624 | 0.72278 | 60.033 | 0.7 |  |  |  |  | 123.6145 | 0.7406 | 59.985 | 0.7 | 123.6792 | 4.3428 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.6323 | 0.72278 | 60.033 | 0.7 |  |  |  |  | 123.623 | 0.74062 | 59.985 | 0.7 | 123.6875 | 4.3432 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.6406 | 0.72277 | 60.033 | 0.7 |  |  |  |  | 123.6313 | 0.74062 | 59.9851 | 0.7 | 123.696 | 4.3435 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.649 | 0.72277 | 60.0329 | 0.7 |  |  |  |  | 123.6396 | 0.74063 | 59.9851 | 0.7 | 123.7043 | 4.3435 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.6573 | 0.72277 | 60.0329 | 0.7 |  |  |  |  | 123.6479 | 0.74066 | 59.9852 | 0.7 | 123.7126 | 4.3436 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.6656 | 0.72277 | 60.0329 | 0.7 |  |  |  |  | 123.6562 | 0.7407 | 59.9852 | 0.7 | 123.7209 | 4.3437 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.674 | 0.72277 | 60.0329 | 0.7 |  |  |  |  | 123.6646 | 0.74074 | 59.9853 | 0.7 | 123.7292 | 4.3438 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.6823 | 0.72277 | 60.0329 | 0.7 |  |  |  |  | 123.6729 | 0.74078 | 59.9853 | 0.7 | 123.7375 | 4.3437 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.6906 | 0.72277 | 60.0329 | 0.7 |  |  |  |  | 123.6814 | 0.74079 | 59.9853 | 0.7 | 123.7461 | 4.3437 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.6989 | 0.72277 | 60.0328 | 0.7 |  |  |  |  | 123.6897 | 0.74081 | 59.9854 | 0.7 | 123.7544 | 4.3437 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.7073 | 0.72277 | 60.0328 | 0.7 |  |  |  |  | 123.698 | 0.74084 | 59.9854 | 0.7 | 123.7627 | 4.3437 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.7156 | 0.72277 | 60.0328 | 0.7 |  |  |  |  | 123.7063 | 0.74087 | 59.9855 | 0.7 | 123.771 | 4.3437 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.7239 | 0.72277 | 60.0328 | 0.7 |  |  |  |  | 123.7146 | 0.74091 | 59.9855 | 0.7 | 123.7793 | 4.3437 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.7323 | 0.72278 | 60.0328 | 0.7 |  |  |  |  | 123.7229 | 0.74095 | 59.9855 | 0.7 | 123.7876 | 4.3438 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.7406 | 0.7228 | 60.0328 | 0.7 |  |  |  |  | 123.7312 | 0.74098 | 59.9856 | 0.7 | 123.7959 | 4.344 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.7489 | 0.72281 | 60.0327 | 0.7 |  |  |  |  | 123.7395 | 0.74101 | 59.9856 | 0.7 | 123.8044 | 4.344 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.7573 | 0.72282 | 60.0327 | 0.7 |  |  |  |  | 123.748 | 0.74104 | 59.9857 | 0.7 | 123.8127 | 4.3441 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.7656 | 0.72283 | 60.0327 | 0.7 |  |  |  |  | 123.7563 | 0.74106 | 59.9857 | 0.7 | 123.821 | 4.345 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.7739 | 0.72285 | 60.0327 | 0.7 |  |  |  |  | 123.7646 | 0.74108 | 59.9858 | 0.7 | 123.8293 | 4.3458 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.7822 | 0.72286 | 60.0327 | 0.7 |  |  |  |  | 123.7729 | 0.7411 | 59.9858 | 0.7 | 123.8376 | 4.3466 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.7906 | 0.72287 | 60.0327 | 0.7 |  |  |  |  | 123.7812 | 0.74111 | 59.9858 | 0.7 | 123.8459 | 4.3474 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.7989 | 0.72289 | 60.0326 | 0.7 |  |  |  |  | 123.7896 | 0.74112 | 59.9859 | 0.7 | 123.8542 | 4.3482 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.8072 | 0.7229 | 60.0326 | 0.7 |  |  |  |  | 123.7979 | 0.74113 | 59.9859 | 0.7 | 123.8628 | 4.349 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.8156 | 0.7229 | 60.0326 | 0.7 |  |  |  |  | 123.8064 | 0.74115 | 59.986 | 0.7 | 123.8711 | 4.3496 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.8239 | 0.7229 | 60.0326 | 0.7 |  |  |  |  | 123.8147 | 0.74115 | 59.985 | 0.7 | 123.8794 | 4.3503 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.8322 | 0.7229 | 60.0326 | 0.7 |  |  |  |  | 123.823 | 0.74114 | 59.985 | 0.7 | 123.8877 | 4.3509 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.8405 | 0.72289 | 60.0326 | 0.7 |  |  |  |  | 123.8313 | 0.74114 | 59.9851 | 0.7 | 123.896 | 4.3515 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.8489 | 0.72289 | 60.0326 | 0.7 |  |  |  |  | 123.8396 | 0.74114 | 59.9851 | 0.7 | 123.9043 | 4.3515 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.8572 | 0.72289 | 60.0325 | 0.7 |  |  |  |  | 123.8479 | 0.74115 | 59.9852 | 0.7 | 123.9126 | 4.3516 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.8655 | 0.72288 | 60.0325 | 0.7 |  |  |  |  | 123.8562 | 0.74115 | 59.9852 | 0.7 | 123.9211 | 4.3516 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.8739 | 0.72288 | 60.0325 | 0.7 |  |  |  |  | 123.8645 | 0.74115 | 59.9853 | 0.7 | 123.9294 | 4.3516 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.8822 | 0.72288 | 60.0325 | 0.7 |  |  |  |  | 123.873 | 0.74115 | 59.9853 | 0.7 | 123.9377 | 4.3516 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.8905 | 0.72287 | 60.0325 | 0.7 |  |  |  |  | 123.8813 | 0.74113 | 59.9853 | 0.7 | 123.946 | 4.3517 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.8988 | 0.72287 | 60.0324 | 0.7 |  |  |  |  | 123.8896 | 0.74112 | 59.9854 | 0.7 | 123.9543 | 4.3517 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.9072 | 0.72287 | 60.0324 | 0.7 |  |  |  |  | 123.8979 | 0.74113 | 59.9854 | 0.7 | 123.9626 | 4.3517 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.9155 | 0.72284 | 60.0324 | 0.7 |  |  |  |  | 123.9062 | 0.74114 | 59.9855 | 0.7 | 123.9709 | 4.3518 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.9238 | 0.72282 | 60.0324 | 0.7 |  |  |  |  | 123.9146 | 0.74114 | 59.9855 | 0.7 | 123.9795 | 4.3519 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.9322 | 0.7228 | 60.0324 | 0.7 |  |  |  |  | 123.9229 | 0.74113 | 59.9855 | 0.7 | 123.9878 | 4.3519 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.9405 | 0.72279 | 60.0324 | 0.7 |  |  |  |  | 123.9314 | 0.74111 | 59.9856 | 0.7 | 123.9961 | 4.3519 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.9488 | 0.72278 | 60.0323 | 0.7 |  |  |  |  | 123.9397 | 0.7411 | 59.9856 | 0.7 | 124.0044 | 4.3519 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.9572 | 0.72276 | 60.0323 | 0.7 |  |  |  |  | 123.948 | 0.74111 | 59.9857 | 0.7 | 124.0127 | 4.3519 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.9655 | 0.72275 | 60.0323 | 0.7 |  |  |  |  | 123.9563 | 0.74113 | 59.9857 | 0.7 | 124.021 | 4.3519 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.9738 | 0.72273 | 60.0323 | 0.7 |  |  |  |  | 123.9646 | 0.74115 | 59.9858 | 0.7 | 124.0293 | 4.3519 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.9821 | 0.72273 | 60.0323 | 0.7 |  |  |  |  | 123.9729 | 0.74116 | 59.9858 | 0.7 | 124.0378 | 4.3519 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.9904 | 0.72272 | 60.0323 | 0.7 |  |  |  |  | 123.9812 | 0.74117 | 59.9858 | 0.7 | 124.0461 | 4.352 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 123.9988 | 0.72274 | 60.0322 | 0.7 |  |  |  |  | 123.9895 | 0.74117 | 59.9859 | 0.7 | 124.0544 | 4.352 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.0071 | 0.72276 | 60.0322 | 0.7 |  |  |  |  | 123.998 | 0.74121 | 59.9859 | 0.7 | 124.0627 | 4.352 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.0154 | 0.72276 | 60.0322 | 0.7 |  |  |  |  | 124.0063 | 0.74124 | 59.986 | 0.7 | 124.071 | 4.3521 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.0238 | 0.72277 | 60.0322 | 0.7 |  |  |  |  | 124.0146 | 0.74125 | 59.986 | 0.7 | 124.0793 | 4.3522 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.0321 | 0.7228 | 60.0322 | 0.7 |  |  |  |  | 124.0229 | 0.74127 | 59.986 | 0.7 | 124.0879 | 4.3523 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.0404 | 0.72283 | 60.0322 | 0.7 |  |  |  |  | 124.0312 | 0.74127 | 59.9861 | 0.7 | 124.0962 | 4.3524 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.0488 | 0.72285 | 60.0322 | 0.7 |  |  |  |  | 124.0396 | 0.74128 | 59.9861 | 0.7 | 124.1045 | 4.3525 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.0571 | 0.72286 | 60.0321 | 0.7 |  |  |  |  | 124.0479 | 0.74127 | 59.9862 | 0.7 | 124.1128 | 4.3525 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.0654 | 0.72288 | 60.0321 | 0.7 |  |  |  |  | 124.0564 | 0.74127 | 59.9862 | 0.7 | 124.1211 | 4.3525 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.0738 | 0.72289 | 60.0321 | 0.7 |  |  |  |  | 124.0647 | 0.74125 | 59.9863 | 0.7 | 124.1294 | 4.3525 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.0821 | 0.72289 | 60.0321 | 0.7 |  |  |  |  | 124.073 | 0.74123 | 59.9863 | 0.7 | 124.1377 | 4.3525 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.0904 | 0.7229 | 60.0321 | 0.7 |  |  |  |  | 124.0813 | 0.74119 | 59.9863 | 0.7 | 124.1462 | 4.3525 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.0987 | 0.72291 | 60.0321 | 0.7 |  |  |  |  | 124.0896 | 0.74116 | 59.9864 | 0.7 | 124.1545 | 4.3525 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.1071 | 0.72291 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.0979 | 0.74113 | 59.9864 | 0.7 | 124.1628 | 4.3524 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.1154 | 0.7229 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.1062 | 0.74111 | 59.9865 | 0.7 | 124.1711 | 4.3524 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.1237 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.1145 | 0.74107 | 59.9865 | 0.7 | 124.1794 | 4.3524 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.132 | 0.72287 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.123 | 0.74104 | 59.9865 | 0.7 | 124.1877 | 4.3525 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.1404 | 0.72285 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.1313 | 0.74102 | 59.9866 | 0.7 | 124.196 | 4.3525 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.1487 | 0.72284 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.1396 | 0.74101 | 59.9866 | 0.7 | 124.2046 | 4.3525 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.157 | 0.72282 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.1479 | 0.74101 | 59.9867 | 0.7 | 124.2129 | 4.3525 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.1654 | 0.72282 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.1562 | 0.74101 | 59.9867 | 0.7 | 124.2212 | 4.3525 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.1737 | 0.72282 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.1646 | 0.74101 | 59.9868 | 0.7 | 124.2295 | 4.3525 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.182 | 0.72284 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.1729 | 0.74102 | 59.9868 | 0.7 | 124.2378 | 4.3525 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.1904 | 0.72285 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.1814 | 0.74104 | 59.9868 | 0.7 | 124.2461 | 4.3526 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.1987 | 0.72287 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.1897 | 0.74106 | 59.9869 | 0.7 | 124.2544 | 4.3526 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.207 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.198 | 0.74111 | 59.9869 | 0.7 | 124.2629 | 4.3527 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.2153 | 0.7229 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.2063 | 0.74116 | 59.987 | 0.7 | 124.2712 | 4.3527 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.2237 | 0.72293 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.2146 | 0.7412 | 59.987 | 0.7 | 124.2795 | 4.3528 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.232 | 0.72293 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.2229 | 0.74124 | 59.987 | 0.7 | 124.2878 | 4.3529 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.2403 | 0.72293 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.2312 | 0.74128 | 59.9871 | 0.7 | 124.2961 | 4.3529 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.2487 | 0.72293 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.2397 | 0.74132 | 59.9871 | 0.7 | 124.3044 | 4.353 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.257 | 0.72293 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.248 | 0.74136 | 59.9872 | 0.7 | 124.3127 | 4.3531 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.2653 | 0.72291 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.2563 | 0.74139 | 59.9872 | 0.7 | 124.3213 | 4.3531 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.2737 | 0.72289 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.2646 | 0.74143 | 59.9873 | 0.7 | 124.3296 | 4.3531 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.282 | 0.72287 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.2729 | 0.74146 | 59.9873 | 0.7 | 124.3379 | 4.3531 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.2903 | 0.72285 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.2812 | 0.74146 | 59.9873 | 0.7 | 124.3462 | 4.3532 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.2986 | 0.72283 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.2896 | 0.74146 | 59.9874 | 0.7 | 124.3545 | 4.3539 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.307 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.2981 | 0.74146 | 59.9874 | 0.7 | 124.3628 | 4.3547 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.3153 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.3064 | 0.74146 | 59.9875 | 0.7 | 124.3711 | 4.3554 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.3236 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.3147 | 0.74146 | 59.9875 | 0.7 | 124.3796 | 4.3562 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.332 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.323 | 0.74147 | 59.9875 | 0.7 | 124.3879 | 4.3569 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.3403 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.3313 | 0.74148 | 59.9876 | 0.7 | 124.3962 | 4.3576 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.3486 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.3396 | 0.74148 | 59.9876 | 0.7 | 124.4045 | 4.3584 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.357 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.3479 | 0.74149 | 59.9877 | 0.7 | 124.4128 | 4.3591 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.3653 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.3564 | 0.7415 | 59.9877 | 0.7 | 124.4211 | 4.3598 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.3736 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.3647 | 0.7415 | 59.9878 | 0.7 | 124.4297 | 4.3606 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.382 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.373 | 0.74151 | 59.9878 | 0.7 | 124.438 | 4.3606 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.3903 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.3813 | 0.74152 | 59.9878 | 0.7 | 124.4463 | 4.3606 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.3986 | 0.7228 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.3896 | 0.74152 | 59.9879 | 0.7 | 124.4546 | 4.3606 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.407 | 0.7228 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.3979 | 0.74152 | 59.9879 | 0.7 | 124.4629 | 4.3606 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.4153 | 0.72279 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.4062 | 0.74152 | 59.988 | 0.7 | 124.4712 | 4.3607 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.4236 | 0.72278 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.4146 | 0.74152 | 59.988 | 0.7 | 124.4795 | 4.3607 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.4319 | 0.72277 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.4231 | 0.74152 | 59.988 | 0.7 | 124.488 | 4.3607 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.4402 | 0.72277 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.4314 | 0.74152 | 59.9881 | 0.7 | 124.4963 | 4.3608 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.4486 | 0.72276 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.4397 | 0.74152 | 59.9881 | 0.7 | 124.5046 | 4.3608 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.4569 | 0.72275 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.448 | 0.74152 | 59.9882 | 0.7 | 124.5129 | 4.3608 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.4652 | 0.72275 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.4563 | 0.74152 | 59.9882 | 0.7 | 124.5212 | 4.3608 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.4736 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.4646 | 0.74152 | 59.9883 | 0.7 | 124.5295 | 4.3608 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.4819 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.4729 | 0.74152 | 59.9883 | 0.7 | 124.5378 | 4.3608 | 59.975 | 4.35
|  |  |  | 124.4902 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.4814 | 0.74152 | 59.9883 | 0.7 | 124.5464 | 4.3608 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.4986 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.4897 | 0.74152 | 59.9884 | 0.7 | 124.5547 | 4.3608 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.5069 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.498 | 0.74152 | 59.9884 | 0.7 | 124.563 | 4.3608 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.5152 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.5063 | 0.74152 | 59.9885 | 0.7 | 124.5713 | 4.3609 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.5236 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.5146 | 0.74152 | 59.9885 | 0.7 | 124.5796 | 4.3609 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.5319 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.5229 | 0.74152 | 59.9885 | 0.7 | 124.5879 | 4.3609 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.5402 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.5312 | 0.74152 | 59.9886 | 0.7 | 124.5962 | 4.3609 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.5486 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.5398 | 0.74152 | 59.9886 | 0.7 | 124.6047 | 4.3609 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.5569 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.5481 | 0.74152 | 59.9887 | 0.7 | 124.613 | 4.3609 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.5652 | 0.72275 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.5564 | 0.74152 | 59.9887 | 0.7 | 124.6213 | 4.3608 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.5735 | 0.72276 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.5647 | 0.74152 | 59.9888 | 0.7 | 124.6296 | 4.3607 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.5819 | 0.72277 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.573 | 0.74152 | 59.9888 | 0.7 | 124.6379 | 4.3606 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.5902 | 0.72278 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.5813 | 0.74152 | 59.9888 | 0.7 | 124.6462 | 4.3604 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.5985 | 0.72278 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.5896 | 0.74152 | 59.9889 | 0.7 | 124.6545 | 4.3603 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.6069 | 0.72279 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.5981 | 0.74152 | 59.9889 | 0.7 | 124.6631 | 4.3602 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.6152 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.6064 | 0.74152 | 59.989 | 0.7 | 124.6714 | 4.3601 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.6235 | 0.72283 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.6147 | 0.74152 | 59.989 | 0.7 | 124.6797 | 4.36 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.6318 | 0.72284 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.623 | 0.74151 | 59.989 | 0.7 | 124.688 | 4.3598 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.6402 | 0.72286 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.6313 | 0.74154 | 59.9891 | 0.7 | 124.6963 | 4.3597 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.6485 | 0.72287 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.6396 | 0.74156 | 59.9891 | 0.7 | 124.7046 | 4.3597 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.6568 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.6479 | 0.74158 | 59.9892 | 0.7 | 124.7129 | 4.3597 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.6652 | 0.72289 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.6565 | 0.7416 | 59.9892 | 0.7 | 124.7214 | 4.3596 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.6735 | 0.7229 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.6648 | 0.74162 | 59.9893 | 0.7 | 124.7297 | 4.3595 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.6818 | 0.7229 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.6731 | 0.74164 | 59.9893 | 0.7 | 124.738 | 4.3594 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.6902 | 0.72291 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.6814 | 0.74166 | 59.9893 | 0.7 | 124.7463 | 4.3593 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.6985 | 0.72291 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.6897 | 0.74168 | 59.9894 | 0.7 | 124.7546 | 4.3591 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.7068 | 0.72291 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.698 | 0.74169 | 59.9894 | 0.7 | 124.7629 | 4.359 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.7151 | 0.72291 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.7063 | 0.7417 | 59.9895 | 0.7 | 124.7715 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.7235 | 0.72291 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.7148 | 0.74169 | 59.9895 | 0.7 | 124.7798 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.7318 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.7231 | 0.74168 | 59.9895 | 0.7 | 124.7881 | 4.3587 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.7401 | 0.72285 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.7314 | 0.74166 | 59.9896 | 0.7 | 124.7964 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.7485 | 0.72283 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.7397 | 0.74165 | 59.9896 | 0.7 | 124.8047 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.7568 | 0.7228 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.748 | 0.74163 | 59.9897 | 0.7 | 124.813 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.7651 | 0.72279 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.7563 | 0.74162 | 59.9897 | 0.7 | 124.8213 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.7735 | 0.72278 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.7646 | 0.7416 | 59.9898 | 0.7 | 124.8298 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.7818 | 0.72277 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.7729 | 0.74159 | 59.9898 | 0.7 | 124.8381 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.7901 | 0.72276 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.7815 | 0.74159 | 59.9898 | 0.7 | 124.8464 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.7985 | 0.72275 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.7898 | 0.74159 | 59.9899 | 0.7 | 124.8547 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.8068 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.7981 | 0.74159 | 59.9899 | 0.7 | 124.863 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.8151 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.8064 | 0.74159 | 59.99 | 0.7 | 124.8713 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.8235 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.8147 | 0.74159 | 59.988 | 0.7 | 124.8796 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.8318 | 0.72274 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.823 | 0.74159 | 59.988 | 0.7 | 124.8882 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.8401 | 0.72275 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.8313 | 0.74159 | 59.9881 | 0.7 | 124.8965 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.8484 | 0.72275 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.8398 | 0.74159 | 59.9881 | 0.7 | 124.9048 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.8568 | 0.72276 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.8481 | 0.74159 | 59.9881 | 0.7 | 124.9131 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.8651 | 0.72276 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.8564 | 0.74159 | 59.9881 | 0.7 | 124.9214 | 4.3587 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.8734 | 0.72277 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.8647 | 0.74159 | 59.9882 | 0.7 | 124.9297 | 4.3587 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.8817 | 0.72278 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.873 | 0.74159 | 59.9882 | 0.7 | 124.938 | 4.3587 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.8901 | 0.72278 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.8813 | 0.74159 | 59.9882 | 0.7 | 124.9465 | 4.3587 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.8984 | 0.72282 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.8896 | 0.74159 | 59.9882 | 0.7 | 124.9548 | 4.3587 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.9067 | 0.72285 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.8982 | 0.74159 | 59.9883 | 0.7 | 124.9631 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.9151 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.9065 | 0.74159 | 59.9883 | 0.7 | 124.9714 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.9234 | 0.7229 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.9148 | 0.7416 | 59.9883 | 0.7 | 124.9797 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.9317 | 0.72291 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.9231 | 0.7416 | 59.9883 | 0.7 | 124.988 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.9401 | 0.72291 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.9314 | 0.74161 | 59.9884 | 0.7 | 124.9963 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.9484 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.9397 | 0.74161 | 59.9884 | 0.7 | 125.0049 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.9567 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.948 | 0.74159 | 59.9884 | 0.7 | 125.0132 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.9651 | 0.72293 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.9563 | 0.74158 | 59.9884 | 0.7 | 125.0215 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.9734 | 0.72293 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.9648 | 0.74156 | 59.9885 | 0.7 | 125.0298 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.9817 | 0.72293 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.9731 | 0.74155 | 59.9885 | 0.7 | 125.0381 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.9901 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.9814 | 0.74153 | 59.9885 | 0.7 | 125.0464 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 124.9984 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.9897 | 0.74152 | 59.9885 | 0.7 | 125.0547 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.0067 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 124.998 | 0.74149 | 59.9886 | 0.7 | 125.0632 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.015 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.0063 | 0.74147 | 59.9886 | 0.7 | 125.0715 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.0234 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.0146 | 0.74143 | 59.9886 | 0.7 | 125.0798 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.0317 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.0232 | 0.7414 | 59.9886 | 0.7 | 125.0881 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.04 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.0315 | 0.74139 | 59.9887 | 0.7 | 125.0964 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.0484 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.0398 | 0.74139 | 59.9887 | 0.7 | 125.1047 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.0567 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.0481 | 0.74138 | 59.9887 | 0.7 | 125.1133 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.065 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.0564 | 0.74137 | 59.9887 | 0.7 | 125.1216 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.0734 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.0647 | 0.74137 | 59.9888 | 0.7 | 125.1299 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.0817 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.073 | 0.74136 | 59.9888 | 0.7 | 125.1382 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.09 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.0815 | 0.74135 | 59.9888 | 0.7 | 125.1465 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.0984 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.0898 | 0.74134 | 59.9888 | 0.7 | 125.1548 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.1067 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.0981 | 0.74133 | 59.9889 | 0.7 | 125.1631 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.115 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.1064 | 0.74132 | 59.9889 | 0.7 | 125.1716 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.1234 | 0.72293 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.1147 | 0.74129 | 59.9889 | 0.7 | 125.1799 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.1317 | 0.72293 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.123 | 0.74127 | 59.9889 | 0.7 | 125.1882 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.14 | 0.72293 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.1313 | 0.74126 | 59.989 | 0.7 | 125.1965 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.1483 | 0.72293 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.1396 | 0.74124 | 59.989 | 0.7 | 125.2048 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.1567 | 0.72294 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.1482 | 0.74123 | 59.989 | 0.7 | 125.2131 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.165 | 0.72294 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.1565 | 0.74121 | 59.989 | 0.7 | 125.2214 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.1733 | 0.72294 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.1648 | 0.74117 | 59.9891 | 0.7 | 125.23 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.1817 | 0.72295 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.1731 | 0.74113 | 59.9891 | 0.7 | 125.2383 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.19 | 0.72295 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.1814 | 0.74111 | 59.9891 | 0.7 | 125.2466 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.1983 | 0.72295 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.1897 | 0.74109 | 59.9891 | 0.7 | 125.2549 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.2067 | 0.72295 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.198 | 0.74106 | 59.9892 | 0.7 | 125.2632 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.215 | 0.72295 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.2065 | 0.74103 | 59.9892 | 0.7 | 125.2715 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.2233 | 0.72295 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.2148 | 0.74099 | 59.9892 | 0.7 | 125.2798 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.2317 | 0.72295 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.2231 | 0.74095 | 59.9892 | 0.7 | 125.2883 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.24 | 0.72295 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.2314 | 0.74091 | 59.9893 | 0.7 | 125.2966 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.2483 | 0.72296 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.2397 | 0.74087 | 59.9893 | 0.7 | 125.3049 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.2567 | 0.72297 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.248 | 0.74086 | 59.9893 | 0.7 | 125.3132 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.265 | 0.72297 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.2563 | 0.74085 | 59.9893 | 0.7 | 125.3215 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.2733 | 0.72298 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.2649 | 0.74083 | 59.9894 | 0.7 | 125.3298 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.2816 | 0.72299 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.2732 | 0.74082 | 59.9894 | 0.7 | 125.3381 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.29 | 0.723 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.2815 | 0.74081 | 59.9894 | 0.7 | 125.3467 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.2983 | 0.723 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.2898 | 0.74081 | 59.9894 | 0.7 | 125.355 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.3066 | 0.72301 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.2981 | 0.74081 | 59.9895 | 0.7 | 125.3633 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.315 | 0.72302 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.3064 | 0.74081 | 59.9895 | 0.7 | 125.3716 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.3233 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.3147 | 0.74081 | 59.9895 | 0.7 | 125.3799 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.3316 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.323 | 0.74081 | 59.9895 | 0.7 | 125.3882 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.34 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.3315 | 0.74081 | 59.9896 | 0.7 | 125.3967 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.3483 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.3398 | 0.74081 | 59.9896 | 0.7 | 125.405 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.3566 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.3481 | 0.74081 | 59.9896 | 0.7 | 125.4133 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.365 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.3564 | 0.74081 | 59.9896 | 0.7 | 125.4216 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.3733 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.3647 | 0.74081 | 59.9897 | 0.7 | 125.4299 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.3816 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.373 | 0.7408 | 59.9897 | 0.7 | 125.4382 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.39 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.3813 | 0.7408 | 59.9897 | 0.7 | 125.4465 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.3983 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.3899 | 0.7408 | 59.9897 | 0.7 | 125.4551 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.4066 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.3982 | 0.7408 | 59.9898 | 0.7 | 125.4634 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.4149 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.4065 | 0.7408 | 59.9898 | 0.7 | 125.4717 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.4233 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.4148 | 0.74081 | 59.9898 | 0.7 | 125.48 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.4316 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.4231 | 0.74081 | 59.9898 | 0.7 | 125.4883 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.4399 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.4314 | 0.74081 | 59.9899 | 0.7 | 125.4966 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.4482 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.4397 | 0.74081 | 59.9899 | 0.7 | 125.5049 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.4566 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.448 | 0.74081 | 59.9899 | 0.7 | 125.5134 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.4649 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.4565 | 0.74081 | 59.9899 | 0.7 | 125.5217 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.4732 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.4648 | 0.74081 | 59.99 | 0.7 | 125.53 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.4816 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.4731 | 0.74081 | 59.99 | 0.7 | 125.5383 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.4899 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.4814 | 0.74081 | 59.99 | 0.7 | 125.5466 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.4982 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.4897 | 0.74081 | 59.99 | 0.7 | 125.5549 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.5066 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.498 | 0.74081 | 59.9901 | 0.7 | 125.5632 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.5149 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.5063 | 0.74081 | 59.9901 | 0.7 | 125.5718 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.5232 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.5149 | 0.74083 | 59.9901 | 0.7 | 125.5801 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.5316 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.5232 | 0.74085 | 59.9901 | 0.7 | 125.5884 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.5399 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.5315 | 0.74088 | 59.9902 | 0.7 | 125.5967 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.5482 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.5398 | 0.7409 | 59.9902 | 0.7 | 125.605 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.5565 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.5481 | 0.74093 | 59.9902 | 0.7 | 125.6133 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.5649 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.5564 | 0.74095 | 59.9902 | 0.7 | 125.6216 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.5732 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.5647 | 0.74098 | 59.9903 | 0.7 | 125.6301 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.5815 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.573 | 0.741 | 59.9903 | 0.7 | 125.6384 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.5899 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.5815 | 0.74102 | 59.9903 | 0.7 | 125.6467 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.5982 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.5898 | 0.74105 | 59.9903 | 0.7 | 125.655 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.6065 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.5981 | 0.74105 | 59.9904 | 0.7 | 125.6633 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.6149 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.6064 | 0.74105 | 59.9904 | 0.7 | 125.6716 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.6232 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.6147 | 0.74105 | 59.9904 | 0.7 | 125.6799 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.6315 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.623 | 0.74105 | 59.9904 | 0.7 | 125.6885 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.6399 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.6313 | 0.74105 | 59.9905 | 0.7 | 125.6968 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.6482 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.6399 | 0.74104 | 59.9905 | 0.7 | 125.7051 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.6565 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.6482 | 0.74101 | 59.9905 | 0.7 | 125.7134 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.6649 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.6565 | 0.74097 | 59.9905 | 0.7 | 125.7217 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.6732 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.6648 | 0.74092 | 59.9906 | 0.7 | 125.73 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.6815 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.6731 | 0.74088 | 59.9906 | 0.7 | 125.7385 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.6898 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.6814 | 0.74084 | 59.9906 | 0.7 | 125.7468 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.6982 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.6897 | 0.7408 | 59.9906 | 0.7 | 125.7551 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.7065 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.698 | 0.74076 | 59.9907 | 0.7 | 125.7634 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.7148 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.7065 | 0.74071 | 59.9907 | 0.7 | 125.7717 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.7232 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.7148 | 0.74067 | 59.9907 | 0.7 | 125.78 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.7315 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.7231 | 0.74063 | 59.9907 | 0.7 | 125.7883 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.7398 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.7314 | 0.74063 | 59.9908 | 0.7 | 125.7969 | 4.3587 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.7482 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.7397 | 0.74062 | 59.9908 | 0.7 | 125.8052 | 4.3587 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.7565 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.748 | 0.74063 | 59.9908 | 0.7 | 125.8135 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.7648 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.7563 | 0.74064 | 59.9908 | 0.7 | 125.8218 | 4.3585 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.7732 | 0.72303 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.7649 | 0.74062 | 59.9909 | 0.7 | 125.8301 | 4.3584 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.7815 | 0.72301 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.7732 | 0.74061 | 59.9909 | 0.7 | 125.8384 | 4.3584 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.7898 | 0.72299 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.7815 | 0.74059 | 59.9909 | 0.7 | 125.8467 | 4.3583 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.7982 | 0.72298 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.7898 | 0.74058 | 59.9909 | 0.7 | 125.8552 | 4.3582 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.8065 | 0.72297 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.7981 | 0.74056 | 59.991 | 0.7 | 125.8635 | 4.3581 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.8148 | 0.72295 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.8064 | 0.74055 | 59.991 | 0.7 | 125.8718 | 4.3581 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.8232 | 0.72294 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.8147 | 0.74054 | 59.991 | 0.7 | 125.8801 | 4.358 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.8315 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.823 | 0.74054 | 59.991 | 0.7 | 125.8884 | 4.358 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.8398 | 0.7229 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.8315 | 0.74054 | 59.991 | 0.7 | 125.8967 | 4.3579 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.8481 | 0.72289 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.8398 | 0.74054 | 59.991 | 0.7 | 125.905 | 4.3579 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.8565 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.8481 | 0.74054 | 59.991 | 0.7 | 125.9136 | 4.3578 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.8648 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.8564 | 0.74054 | 59.991 | 0.7 | 125.9219 | 4.3578 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.8731 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.8647 | 0.74054 | 59.9911 | 0.7 | 125.9302 | 4.3577 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.8815 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.873 | 0.74053 | 59.9911 | 0.7 | 125.9385 | 4.3577 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.8898 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.8813 | 0.74054 | 59.9911 | 0.7 | 125.9468 | 4.3576 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.8981 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.8899 | 0.74055 | 59.9911 | 0.7 | 125.9551 | 4.3576 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.9065 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.8982 | 0.74055 | 59.9911 | 0.7 | 125.9634 | 4.3576 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.9148 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.9065 | 0.74055 | 59.9911 | 0.7 | 125.9719 | 4.3576 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.9231 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.9148 | 0.74052 | 59.9911 | 0.7 | 125.9802 | 4.3576 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.9315 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.9231 | 0.7405 | 59.9911 | 0.7 | 125.9885 | 4.3576 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.9398 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.9314 | 0.7405 | 59.9911 | 0.7 | 125.9968 | 4.3576 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.9481 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.9397 | 0.7405 | 59.9911 | 0.7 | 126.0051 | 4.3575 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.9565 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.948 | 0.7405 | 59.9911 | 0.7 | 126.0134 | 4.3575 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.9648 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.9565 | 0.74051 | 59.9911 | 0.7 | 126.0217 | 4.3575 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.9731 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.9648 | 0.7405 | 59.9911 | 0.7 | 126.0303 | 4.3575 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.9814 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.9731 | 0.74048 | 59.9912 | 0.7 | 126.0386 | 4.3575 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.9898 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.9814 | 0.74046 | 59.9912 | 0.7 | 126.0469 | 4.3574 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 125.9981 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.9897 | 0.74043 | 59.9912 | 0.7 | 126.0552 | 4.3576 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.0064 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 125.998 | 0.74042 | 59.9912 | 0.7 | 126.0635 | 4.3577 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.0148 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 126.0063 | 0.7404 | 59.9912 | 0.7 | 126.0718 | 4.3579 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.0231 | 0.72288 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 126.0149 | 0.74038 | 59.9912 | 0.7 | 126.0803 | 4.358 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.0314 | 0.72289 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 126.0232 | 0.74037 | 59.9912 | 0.7 | 126.0886 | 4.3582 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.0398 | 0.72289 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 126.0315 | 0.74035 | 59.9912 | 0.7 | 126.0969 | 4.3583 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.0481 | 0.7229 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 126.0398 | 0.74032 | 59.9912 | 0.7 | 126.1052 | 4.3585 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.0564 | 0.7229 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 126.0481 | 0.74032 | 59.9912 | 0.7 | 126.1135 | 4.3586 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.0648 | 0.72291 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 126.0564 | 0.74031 | 59.9912 | 0.7 | 126.1218 | 4.3588 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.0731 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 126.0647 | 0.7403 | 59.9912 | 0.7 | 126.1301 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.0814 | 0.72292 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 126.073 | 0.7403 | 59.9913 | 0.7 | 126.1387 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.0898 | 0.72293 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 126.0815 | 0.7403 | 59.9913 | 0.7 | 126.147 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.0981 | 0.72294 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 126.0898 | 0.74031 | 59.9913 | 0.7 | 126.1553 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.1064 | 0.72294 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 126.0981 | 0.74031 | 59.9913 | 0.7 | 126.1636 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.1147 | 0.72294 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 126.1064 | 0.74031 | 59.9913 | 0.7 | 126.1719 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.1231 | 0.72294 | 60.032 | 0.7 |  |  |  |  | 126.1147 | 0.74031 | 59.9913 | 0.7 | 126.1802 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.1314 | 0.72295 | 60.029 | 0.7 |  |  |  |  | 126.123 | 0.74031 | 59.9913 | 0.7 | 126.1885 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.1397 | 0.72295 | 60.029 | 0.7 |  |  |  |  | 126.1313 | 0.74031 | 59.9913 | 0.7 | 126.197 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.1481 | 0.72295 | 60.0289 | 0.7 |  |  |  |  | 126.1399 | 0.7403 | 59.9913 | 0.7 | 126.2053 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.1564 | 0.72296 | 60.0289 | 0.7 |  |  |  |  | 126.1482 | 0.7403 | 59.9913 | 0.7 | 126.2136 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.1647 | 0.72295 | 60.0289 | 0.7 |  |  |  |  | 126.1565 | 0.7403 | 59.9913 | 0.7 | 126.2219 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.173 | 0.72294 | 60.0289 | 0.7 |  |  |  |  | 126.1648 | 0.74029 | 59.9914 | 0.7 | 126.2302 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.1814 | 0.72293 | 60.0288 | 0.7 |  |  |  |  | 126.1731 | 0.74028 | 59.9914 | 0.7 | 126.2385 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.1897 | 0.72292 | 60.0288 | 0.7 |  |  |  |  | 126.1814 | 0.74025 | 59.9914 | 0.7 | 126.2468 | 4.3589 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.198 | 0.72291 | 60.0288 | 0.7 |  |  |  |  | 126.1897 | 0.74022 | 59.9914 | 0.7 | 126.2554 | 4.359 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.2064 | 0.7229 | 60.0288 | 0.7 |  |  |  |  | 126.1982 | 0.7402 | 59.9914 | 0.7 | 126.2637 | 4.359 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.2147 | 0.72289 | 60.0287 | 0.7 |  |  |  |  | 126.2065 | 0.74019 | 59.9914 | 0.7 | 126.272 | 4.3592 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.223 | 0.72287 | 60.0287 | 0.7 |  |  |  |  | 126.2148 | 0.74016 | 59.9914 | 0.7 | 126.2803 | 4.3594 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.2314 | 0.72287 | 60.0287 | 0.7 |  |  |  |  | 126.2231 | 0.74013 | 59.9914 | 0.7 | 126.2886 | 4.3595 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.2397 | 0.72287 | 60.0287 | 0.7 |  |  |  |  | 126.2314 | 0.7401 | 59.9914 | 0.7 | 126.2969 | 4.3597 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.248 | 0.72288 | 60.0286 | 0.7 |  |  |  |  | 126.2397 | 0.74007 | 59.9914 | 0.7 | 126.3052 | 4.3599 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.2563 | 0.72289 | 60.0286 | 0.7 |  |  |  |  | 126.248 | 0.74006 | 59.9914 | 0.7 | 126.3137 | 4.3601 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.2647 | 0.7229 | 60.0286 | 0.7 |  |  |  |  | 126.2563 | 0.74006 | 59.9914 | 0.7 | 126.322 | 4.3602 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.273 | 0.72291 | 60.0286 | 0.7 |  |  |  |  | 126.2649 | 0.74006 | 59.9915 | 0.7 | 126.3303 | 4.3604 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.2813 | 0.72292 | 60.0285 | 0.7 |  |  |  |  | 126.2732 | 0.74007 | 59.9915 | 0.7 | 126.3386 | 4.3605 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.2897 | 0.72293 | 60.0285 | 0.7 |  |  |  |  | 126.2815 | 0.74007 | 59.9915 | 0.7 | 126.3469 | 4.3606 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.298 | 0.72294 | 60.0285 | 0.7 |  |  |  |  | 126.2898 | 0.74007 | 59.9915 | 0.7 | 126.3552 | 4.3606 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.3063 | 0.72296 | 60.0285 | 0.7 |  |  |  |  | 126.2981 | 0.74009 | 59.9915 | 0.7 | 126.3638 | 4.3606 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.3147 | 0.72296 | 60.0284 | 0.7 |  |  |  |  | 126.3064 | 0.74011 | 59.9915 | 0.7 | 126.3721 | 4.3606 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.323 | 0.72296 | 60.0284 | 0.7 |  |  |  |  | 126.3147 | 0.74013 | 59.9915 | 0.7 | 126.3804 | 4.3606 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.3313 | 0.72295 | 60.0284 | 0.7 |  |  |  |  | 126.3232 | 0.74015 | 59.9915 | 0.7 | 126.3887 | 4.3606 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.3397 | 0.72295 | 60.0284 | 0.7 |  |  |  |  | 126.3315 | 0.74015 | 59.9915 | 0.7 | 126.397 | 4.3606 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.348 | 0.72295 | 60.0283 | 0.7 |  |  |  |  | 126.3398 | 0.74015 | 59.9915 | 0.7 | 126.4053 | 4.3606 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.3563 | 0.72294 | 60.0283 | 0.7 |  |  |  |  | 126.3481 | 0.74013 | 59.9915 | 0.7 | 126.4136 | 4.3606 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.3647 | 0.72294 | 60.0283 | 0.7 |  |  |  |  | 126.3564 | 0.74012 | 59.9915 | 0.7 | 126.4221 | 4.3605 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.373 | 0.72293 | 60.0283 | 0.7 |  |  |  |  | 126.3647 | 0.74011 | 59.9916 | 0.7 | 126.4304 | 4.3605 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.3813 | 0.72293 | 60.0282 | 0.7 |  |  |  |  | 126.373 | 0.74009 | 59.9916 | 0.7 | 126.4387 | 4.3604 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.3896 | 0.72293 | 60.0282 | 0.7 |  |  |  |  | 126.3816 | 0.74008 | 59.9916 | 0.7 | 126.447 | 4.3603 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.398 | 0.72292 | 60.0282 | 0.7 |  |  |  |  | 126.3899 | 0.74007 | 59.9916 | 0.7 | 126.4553 | 4.3603 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.4063 | 0.72292 | 60.0282 | 0.7 |  |  |  |  | 126.3982 | 0.74006 | 59.9916 | 0.7 | 126.4636 | 4.3602 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.4146 | 0.72292 | 60.0281 | 0.7 |  |  |  |  | 126.4065 | 0.74004 | 59.9916 | 0.7 | 126.4719 | 4.3601 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.423 | 0.72292 | 60.0281 | 0.7 | [8 empty] | 126.4805 | 4.36 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.4313 | 0.72292 | 60.0281 | 0.7 | [8 empty] | 126.4888 | 4.36 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.4396 | 0.72292 | 60.0281 | 0.7 | [8 empty] | 126.4971 | 4.3599 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.448 | 0.72291 | 60.028 | 0.7 | [8 empty] | 126.5054 | 4.3599 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.4563 | 0.72291 | 60.028 | 0.7 | [8 empty] | 126.5137 | 4.3599 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.4646 | 0.72291 | 60.028 | 0.7 | [8 empty] | 126.522 | 4.3599 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.473 | 0.72291 | 60.028 | 0.7 | [8 empty] | 126.5303 | 4.3599 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.4813 | 0.72287 | 60.0279 | 0.7 | [8 empty] | 126.5388 | 4.3599 | 59.976 | 4.35
|  |  |  | 126.4896 | 0.72284 | 60.0279 | 0.7 | [8 empty] | 126.5471 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.498 | 0.7228 | 60.0279 | 0.7 | [8 empty] | 126.5554 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.5063 | 0.72277 | 60.0279 | 0.7 | [8 empty] | 126.5637 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.5146 | 0.72273 | 60.0278 | 0.7 | [8 empty] | 126.572 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.5229 | 0.72269 | 60.0278 | 0.7 | [8 empty] | 126.5803 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.5313 | 0.72266 | 60.0278 | 0.7 | [8 empty] | 126.5886 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.5396 | 0.72262 | 60.0278 | 0.7 | [8 empty] | 126.5972 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.5479 | 0.72259 | 60.0277 | 0.7 | [8 empty] | 126.6055 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.5563 | 0.72255 | 60.0277 | 0.7 | [8 empty] | 126.6138 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.5646 | 0.72255 | 60.0277 | 0.7 | [8 empty] | 126.6221 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.5729 | 0.72255 | 60.0277 | 0.7 | [8 empty] | 126.6304 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.5813 | 0.72255 | 60.0276 | 0.7 | [8 empty] | 126.6387 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.5896 | 0.72255 | 60.0276 | 0.7 | [8 empty] | 126.647 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.5979 | 0.72255 | 60.0276 | 0.7 | [8 empty] | 126.6555 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.6063 | 0.72255 | 60.0276 | 0.7 | [8 empty] | 126.6638 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.6146 | 0.72255 | 60.0275 | 0.7 | [8 empty] | 126.6721 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.6229 | 0.72254 | 60.0275 | 0.7 | [8 empty] | 126.6804 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.6313 | 0.72254 | 60.0275 | 0.7 | [8 empty] | 126.6887 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.6396 | 0.72254 | 60.0275 | 0.7 | [8 empty] | 126.697 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.6479 | 0.72254 | 60.0274 | 0.7 | [8 empty] | 126.7056 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.6562 | 0.72253 | 60.0274 | 0.7 | [8 empty] | 126.7139 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.6646 | 0.72253 | 60.0274 | 0.7 | [8 empty] | 126.7222 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.6729 | 0.72252 | 60.0274 | 0.7 | [8 empty] | 126.7305 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.6812 | 0.72251 | 60.0273 | 0.7 | [8 empty] | 126.7388 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.6896 | 0.7225 | 60.0273 | 0.7 | [8 empty] | 126.7471 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.6979 | 0.72249 | 60.0273 | 0.7 | [8 empty] | 126.7554 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.7062 | 0.72248 | 60.0273 | 0.7 | [8 empty] | 126.7639 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.7146 | 0.72247 | 60.0272 | 0.7 | [8 empty] | 126.7722 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.7229 | 0.72245 | 60.0272 | 0.7 | [8 empty] | 126.7805 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.7312 | 0.72246 | 60.0272 | 0.7 | [8 empty] | 126.7888 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.7396 | 0.72246 | 60.0272 | 0.7 | [8 empty] | 126.7971 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.7479 | 0.72246 | 60.0271 | 0.7 | [8 empty] | 126.8054 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.7562 | 0.72246 | 60.0271 | 0.7 | [8 empty] | 126.8137 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.7646 | 0.72247 | 60.0271 | 0.7 | [8 empty] | 126.8223 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.7729 | 0.72248 | 60.0271 | 0.7 | [8 empty] | 126.8306 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.7812 | 0.72249 | 60.027 | 0.7 | [8 empty] | 126.8389 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.7896 | 0.7225 | 60.027 | 0.7 | [8 empty] | 126.8472 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.7979 | 0.7225 | 60.027 | 0.7 | [8 empty] | 126.8555 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.8062 | 0.72249 | 60.027 | 0.7 | [8 empty] | 126.8638 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.8145 | 0.72248 | 60.0269 | 0.7 | [8 empty] | 126.8721 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.8229 | 0.72246 | 60.0269 | 0.7 | [8 empty] | 126.8806 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.8312 | 0.72245 | 60.0269 | 0.7 | [8 empty] | 126.8889 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.8395 | 0.72243 | 60.0269 | 0.7 | [8 empty] | 126.8972 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.8479 | 0.72243 | 60.0268 | 0.7 | [8 empty] | 126.9055 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.8562 | 0.72242 | 60.0268 | 0.7 | [8 empty] | 126.9138 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.8645 | 0.72242 | 60.0268 | 0.7 | [8 empty] | 126.9221 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.8729 | 0.72241 | 60.0268 | 0.7 | [8 empty] | 126.9304 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.8812 | 0.72242 | 60.0267 | 0.7 | [8 empty] | 126.939 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.8895 | 0.72243 | 60.0267 | 0.7 | [8 empty] | 126.9473 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.8978 | 0.72244 | 60.0267 | 0.7 | [8 empty] | 126.9556 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.9062 | 0.72245 | 60.0267 | 0.7 | [8 empty] | 126.9639 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.9145 | 0.72247 | 60.0266 | 0.7 | [8 empty] | 126.9722 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.9228 | 0.72248 | 60.0266 | 0.7 | [8 empty] | 126.9805 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.9312 | 0.72249 | 60.0266 | 0.7 | [8 empty] | 126.9888 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.9395 | 0.72251 | 60.0266 | 0.7 | [8 empty] | 126.9973 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.9478 | 0.72252 | 60.0265 | 0.7 | [8 empty] | 127.0056 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.9562 | 0.72253 | 60.0265 | 0.7 | [8 empty] | 127.0139 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.9645 | 0.72254 | 60.0265 | 0.7 | [8 empty] | 127.0222 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.9728 | 0.72256 | 60.0265 | 0.7 | [8 empty] | 127.0305 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.9812 | 0.72257 | 60.0264 | 0.7 | [8 empty] | 127.0388 | 4.3599 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.9895 | 0.72258 | 60.0264 | 0.7 | [8 empty] | 127.0474 | 4.36 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 126.9978 | 0.72259 | 60.0264 | 0.7 | [8 empty] | 127.0557 | 4.36 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.0062 | 0.7226 | 60.0264 | 0.7 | [8 empty] | 127.064 | 4.36 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.0145 | 0.7226 | 60.0263 | 0.7 | [8 empty] | 127.0723 | 4.36 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.0228 | 0.7226 | 60.0263 | 0.7 | [8 empty] | 127.0806 | 4.36 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.0312 | 0.7226 | 60.0263 | 0.7 | [8 empty] | 127.0889 | 4.36 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.0395 | 0.72259 | 60.0263 | 0.7 | [8 empty] | 127.0972 | 4.36 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.0478 | 0.72259 | 60.0262 | 0.7 | [8 empty] | 127.1057 | 4.36 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.0562 | 0.72259 | 60.0262 | 0.7 | [8 empty] | 127.114 | 4.36 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.0645 | 0.7226 | 60.0262 | 0.7 | [8 empty] | 127.1223 | 4.36 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.0728 | 0.7226 | 60.0262 | 0.7 | [8 empty] | 127.1306 | 4.36 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.0811 | 0.72259 | 60.0261 | 0.7 | [8 empty] | 127.1389 | 4.36 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.0895 | 0.72259 | 60.0261 | 0.7 | [8 empty] | 127.1472 | 4.36 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.0978 | 0.72259 | 60.0261 | 0.7 | [8 empty] | 127.1555 | 4.3601 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.1061 | 0.72259 | 60.0261 | 0.7 | [8 empty] | 127.1641 | 4.3601 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.1145 | 0.72259 | 60.026 | 0.7 | [8 empty] | 127.1724 | 4.3602 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.1228 | 0.72259 | 60.026 | 0.7 | [8 empty] | 127.1807 | 4.3602 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.1311 | 0.72259 | 60.027 | 0.7 | [8 empty] | 127.189 | 4.3603 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.1395 | 0.72259 | 60.027 | 0.7 | [8 empty] | 127.1973 | 4.3603 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.1478 | 0.72259 | 60.027 | 0.7 | [8 empty] | 127.2056 | 4.3604 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.1561 | 0.72259 | 60.0269 | 0.7 | [8 empty] | 127.2139 | 4.3605 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.1645 | 0.72259 | 60.0269 | 0.7 | [8 empty] | 127.2224 | 4.3605 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.1728 | 0.72259 | 60.0269 | 0.7 | [8 empty] | 127.2307 | 4.3606 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.1811 | 0.72259 | 60.0269 | 0.7 | [8 empty] | 127.239 | 4.3606 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.1895 | 0.7226 | 60.0269 | 0.7 | [8 empty] | 127.2473 | 4.3606 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.1978 | 0.7226 | 60.0269 | 0.7 | [8 empty] | 127.2556 | 4.3606 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.2061 | 0.7226 | 60.0268 | 0.7 | [8 empty] | 127.2639 | 4.3606 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.2144 | 0.7226 | 60.0268 | 0.7 | [8 empty] | 127.2722 | 4.3607 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.2228 | 0.7226 | 60.0268 | 0.7 | [8 empty] | 127.2808 | 4.3608 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.2311 | 0.7226 | 60.0268 | 0.7 | [8 empty] | 127.2891 | 4.3608 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.2394 | 0.7226 | 60.0268 | 0.7 | [8 empty] | 127.2974 | 4.3609 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.2478 | 0.7226 | 60.0268 | 0.7 | [8 empty] | 127.3057 | 4.361 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.2561 | 0.7226 | 60.0267 | 0.7 | [8 empty] | 127.314 | 4.3611 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.2644 | 0.72261 | 60.0267 | 0.7 | [8 empty] | 127.3223 | 4.3612 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.2728 | 0.72261 | 60.0267 | 0.7 | [8 empty] | 127.3306 | 4.3613 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.2811 | 0.72262 | 60.0267 | 0.7 | [8 empty] | 127.3391 | 4.3614 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.2894 | 0.72262 | 60.0267 | 0.7 | [8 empty] | 127.3474 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.2978 | 0.72263 | 60.0267 | 0.7 | [8 empty] | 127.3557 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.3061 | 0.72263 | 60.0266 | 0.7 | [8 empty] | 127.364 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.3144 | 0.72264 | 60.0266 | 0.7 | [8 empty] | 127.3723 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.3228 | 0.72265 | 60.0266 | 0.7 | [8 empty] | 127.3806 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.3311 | 0.72266 | 60.0266 | 0.7 | [8 empty] | 127.3892 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.3394 | 0.72267 | 60.0266 | 0.7 | [8 empty] | 127.3975 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.3477 | 0.72267 | 60.0266 | 0.7 | [8 empty] | 127.4058 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.3561 | 0.72267 | 60.0265 | 0.7 | [8 empty] | 127.4141 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.3644 | 0.72267 | 60.0265 | 0.7 | [8 empty] | 127.4224 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.3727 | 0.72267 | 60.0265 | 0.7 | [8 empty] | 127.4307 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.3811 | 0.72267 | 60.0265 | 0.7 | [8 empty] | 127.439 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.3894 | 0.72267 | 60.0265 | 0.7 | [8 empty] | 127.4475 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.3977 | 0.72267 | 60.0265 | 0.7 | [8 empty] | 127.4558 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.4061 | 0.72267 | 60.0264 | 0.7 | [8 empty] | 127.4641 | 4.3616 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.4144 | 0.72267 | 60.0264 | 0.7 | [8 empty] | 127.4724 | 4.3617 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.4227 | 0.72267 | 60.0264 | 0.7 | [8 empty] | 127.4807 | 4.3617 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.4311 | 0.72267 | 60.0264 | 0.7 | [8 empty] | 127.489 | 4.3617 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.4394 | 0.72267 | 60.0264 | 0.7 | [8 empty] | 127.4973 | 4.3617 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.4477 | 0.72267 | 60.0264 | 0.7 | [8 empty] | 127.5059 | 4.3618 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.4561 | 0.72267 | 60.0263 | 0.7 | [8 empty] | 127.5142 | 4.3618 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.4644 | 0.72266 | 60.0263 | 0.7 | [8 empty] | 127.5225 | 4.3619 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.4727 | 0.72266 | 60.0263 | 0.7 | [8 empty] | 127.5308 | 4.3619 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.481 | 0.72264 | 60.0263 | 0.7 | [8 empty] | 127.5391 | 4.3619 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.4894 | 0.72262 | 60.0263 | 0.7 | [8 empty] | 127.5474 | 4.3619 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.4977 | 0.7226 | 60.0263 | 0.7 | [8 empty] | 127.5557 | 4.3618 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.5061 | 0.72257 | 60.0262 | 0.7 | [8 empty] | 127.5642 | 4.3618 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.5144 | 0.72255 | 60.0262 | 0.7 | [8 empty] | 127.5725 | 4.3618 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.5227 | 0.72253 | 60.0262 | 0.7 | [8 empty] | 127.5808 | 4.3617 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.5311 | 0.72251 | 60.0262 | 0.7 | [8 empty] | 127.5891 | 4.3617 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 127.5394 | 0.72249 | 60.0262 | 0.7 | [8 empty] | 127.5974 | 4.3617 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 127.5477 | 0.72248 | 60.0262 | 0.7 | [8 empty] | 127.6057 | 4.3615 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 127.5561 | 0.72246 | 60.0261 | 0.7 | [8 empty] | 127.614 | 4.3614 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 127.5644 | 0.72246 | 60.0261 | 0.7 | [8 empty] | 127.6226 | 4.3613 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 127.5727 | 0.72246 | 60.0261 | 0.7 | [8 empty] | 127.6309 | 4.3612 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 127.5811 | 0.72247 | 60.0261 | 0.7 | [8 empty] | 127.6392 | 4.3611 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 127.5894 | 0.72248 | 60.0261 | 0.7 | [8 empty] | 127.6475 | 4.3609 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 127.5977 | 0.72249 | 60.0261 | 0.7 | [8 empty] | 127.6558 | 4.3608 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 127.606 | 0.7225 | 60.026 | 0.7 | [8 empty] | 127.6641 | 4.3606 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 127.6144 | 0.72251 | 60.026 | 0.7 | [8 empty] | 127.6724 | 4.3605 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 127.6227 | 0.72252 | 60.026 | 0.7 | [8 empty] | 127.6809 | 4.3604 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 127.631 | 0.72254 | 60.026 | 0.7 | [8 empty] | 127.6892 | 4.3603 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 127.6394 | 0.72256 | 60.026 | 0.7 | [8 empty] | 127.6975 | 4.3602 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 127.6477 | 0.72256 | 60.026 | 0.7 | [8 empty] | 127.7058 | 4.3602 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 127.656 | 0.72256 | 60.0259 | 0.7 | [8 empty] | 127.7141 | 4.3601 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 127.6644 | 0.72256 | 60.0259 | 0.7 | [8 empty] | 127.7224 | 4.36 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 127.6727 | 0.72255 | 60.0259 | 0.7 | [8 empty] | 127.731 | 4.3599 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 127.681 | 0.72254 | 60.0259 | 0.7 | [8 empty] | 127.7393 | 4.3598 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 127.6894 | 0.72253 | 60.0259 | 0.7 | [8 empty] | 127.7476 | 4.3597 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 127.6977 | 0.72253 | 60.0259 | 0.7 | [8 empty] | 127.7559 | 4.3596 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 127.706 | 0.72252 | 60.0258 | 0.7 | [8 empty] | 127.7642 | 4.3595 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 127.7144 | 0.72249 | 60.0258 | 0.7 | [8 empty] | 127.7725 | 4.3594 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 127.7227 | 0.72247 | 60.0258 | 0.7 | [8 empty] | 127.7808 | 4.3593 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 127.731 | 0.72247 | 60.0258 | 0.7 | [8 empty] | 127.7893 | 4.3592 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 127.7393 | 0.72246 | 60.0258 | 0.7 | [8 empty] | 127.7976 | 4.3591 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 127.7477 | 0.72246 | 60.0258 | 0.7 | [8 empty] | 127.8059 | 4.359 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 127.756 | 0.72246 | 60.0257 | 0.7 | [8 empty] | 127.8142 | 4.359 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 127.7643 | 0.72246 | 60.0257 | 0.7 | [8 empty] | 127.8225 | 4.359 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 127.7727 | 0.72245 | 60.0257 | 0.7 | [8 empty] | 127.8308 | 4.359 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 127.781 | 0.72245 | 60.0257 | 0.7 | [8 empty] | 127.8391 | 4.3589 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 127.7893 | 0.72245 | 60.0257 | 0.7 | [8 empty] | 127.8477 | 4.3589 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 127.7977 | 0.72245 | 60.0257 | 0.7 | [8 empty] | 127.856 | 4.3589 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 127.806 | 0.72245 | 60.0256 | 0.7 | [8 empty] | 127.8643 | 4.3589 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 127.8143 | 0.72245 | 60.0256 | 0.7 | [8 empty] | 127.8726 | 4.3589 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 127.8227 | 0.72245 | 60.0256 | 0.7 | [8 empty] | 127.8809 | 4.3589 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 127.831 | 0.72244 | 60.0256 | 0.7 | [8 empty] | 127.8892 | 4.3589 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 127.8393 | 0.72244 | 60.0256 | 0.7 | [8 empty] | 127.8975 | 4.3589 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 127.8477 | 0.72244 | 60.0256 | 0.7 | [8 empty] | 127.906 | 4.3588 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 127.856 | 0.72243 | 60.0255 | 0.7 | [8 empty] | 127.9143 | 4.3588 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 127.8643 | 0.72243 | 60.0255 | 0.7 | [8 empty] | 127.9226 | 4.3588 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 127.8727 | 0.72242 | 60.0255 | 0.7 | [8 empty] | 127.9309 | 4.3588 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 127.881 | 0.72242 | 60.0255 | 0.7 | [8 empty] | 127.9392 | 4.3588 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 127.8893 | 0.72242 | 60.0255 | 0.7 | [8 empty] | 127.9475 | 4.3587 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 127.8976 | 0.72241 | 60.0255 | 0.7 | [8 empty] | 127.9558 | 4.3587 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 127.906 | 0.72241 | 60.0254 | 0.7 | [8 empty] | 127.9644 | 4.3587 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 127.9143 | 0.72243 | 60.0254 | 0.7 | [8 empty] | 127.9727 | 4.3587 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 127.9226 | 0.72244 | 60.0254 | 0.7 | [8 empty] | 127.981 | 4.3586 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 127.931 | 0.72245 | 60.0254 | 0.7 | [8 empty] | 127.9893 | 4.3587 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 127.9393 | 0.72247 | 60.0254 | 0.7 | [8 empty] | 127.9976 | 4.3587 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 127.9476 | 0.72249 | 60.0254 | 0.7 | [8 empty] | 128.0059 | 4.3587 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 127.956 | 0.7225 | 60.0253 | 0.7 | [8 empty] | 128.0142 | 4.3587 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 127.9643 | 0.7225 | 60.0253 | 0.7 | [8 empty] | 128.0227 | 4.3588 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 127.9726 | 0.72249 | 60.0253 | 0.7 | [8 empty] | 128.031 | 4.3589 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 127.981 | 0.72249 | 60.0253 | 0.7 | [8 empty] | 128.0393 | 4.3589 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 127.9893 | 0.72248 | 60.0253 | 0.7 | [8 empty] | 128.0476 | 4.3588 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 127.9976 | 0.72246 | 60.0253 | 0.7 | [8 empty] | 128.0559 | 4.3588 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 128.006 | 0.72244 | 60.0252 | 0.7 | [8 empty] | 128.0642 | 4.3587 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 128.0143 | 0.72242 | 60.0252 | 0.7 | [8 empty] | 128.0725 | 4.3587 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 128.0226 | 0.7224 | 60.0252 | 0.7 | [8 empty] | 128.0811 | 4.3587 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 128.0309 | 0.72238 | 60.0252 | 0.7 | [8 empty] | 128.0894 | 4.3588 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 128.0393 | 0.72236 | 60.0252 | 0.7 | [8 empty] | 128.0977 | 4.3588 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 128.0476 | 0.72236 | 60.0252 | 0.7 | [8 empty] | 128.106 | 4.3589 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 128.0559 | 0.72236 | 60.0251 | 0.7 | [8 empty] | 128.1143 | 4.3589 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 128.0643 | 0.72236 | 60.0251 | 0.7 | [8 empty] | 128.1226 | 4.3591 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 128.0726 | 0.72236 | 60.0251 | 0.7 | [8 empty] | 128.1309 | 4.3593 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 128.081 | 0.72235 | 60.0251 | 0.7 | [8 empty] | 128.1394 | 4.3596 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 128.0893 | 0.72235 | 60.0251 | 0.7 | [8 empty] | 128.1477 | 4.3598 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 128.0976 | 0.72235 | 60.0251 | 0.7 | [8 empty] | 128.156 | 4.36 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 128.106 | 0.72234 | 60.025 | 0.7 | [8 empty] | 128.1643 | 4.3601 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 128.1143 | 0.72234 | 60.025 | 0.7 | [8 empty] | 128.1726 | 4.3601 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 128.1226 | 0.72234 | 60.025 | 0.7 | [8 empty] | 128.1809 | 4.3602 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 128.131 | 0.72233 | 60.023 | 0.7 | [8 empty] | 128.1892 | 4.3602 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 128.1393 | 0.72233 | 60.023 | 0.7 | [8 empty] | 128.1978 | 4.3603 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 128.1476 | 0.72233 | 60.0229 | 0.7 | [8 empty] | 128.2061 | 4.3604 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 128.1559 | 0.72232 | 60.0229 | 0.7 | [8 empty] | 128.2144 | 4.3605 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 128.1643 | 0.72232 | 60.0229 | 0.7 | [8 empty] | 128.2227 | 4.3606 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 128.1726 | 0.72232 | 60.0229 | 0.7 | [8 empty] | 128.231 | 4.3606 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 128.1809 | 0.72232 | 60.0228 | 0.7 | [8 empty] | 128.2393 | 4.3608 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 128.1893 | 0.72232 | 60.0228 | 0.7 | [8 empty] | 128.2476 | 4.3609 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 128.1976 | 0.72231 | 60.0228 | 0.7 | [8 empty] | 128.2559 | 4.361 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 128.2059 | 0.7223 | 60.0228 | 0.7 | [8 empty] | 128.2644 | 4.3612 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 128.2143 | 0.72229 | 60.0227 | 0.7 | [8 empty] | 128.2727 | 4.3612 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 128.2226 | 0.72228 | 60.0227 | 0.7 | [8 empty] | 128.281 | 4.3613 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 128.2309 | 0.72226 | 60.0227 | 0.7 | [8 empty] | 128.2893 | 4.3613 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 128.2393 | 0.72225 | 60.0227 | 0.7 | [8 empty] | 128.2976 | 4.3613 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 128.2476 | 0.72224 | 60.0226 | 0.7 | [8 empty] | 128.3059 | 4.3613 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 128.2559 | 0.72222 | 60.0226 | 0.7 | [8 empty] | 128.3142 | 4.3613 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 128.2643 | 0.72221 | 60.0226 | 0.7 | [8 empty] | 128.3228 | 4.3612 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 128.2726 | 0.72219 | 60.0226 | 0.7 | [8 empty] | 128.3311 | 4.3612 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 128.2809 | 0.72219 | 60.0225 | 0.7 | [8 empty] | 128.3394 | 4.3611 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 128.2892 | 0.72219 | 60.0225 | 0.7 | [8 empty] | 128.3477 | 4.3611 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 128.2976 | 0.72218 | 60.0225 | 0.7 | [8 empty] | 128.356 | 4.361 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 128.3059 | 0.72218 | 60.0225 | 0.7 | [8 empty] | 128.3643 | 4.3609 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 128.3142 | 0.72218 | 60.0224 | 0.7 | [8 empty] | 128.3726 | 4.3608 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 128.3226 | 0.72218 | 60.0224 | 0.7 | [8 empty] | 128.3811 | 4.3607 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 128.3309 | 0.72218 | 60.0224 | 0.7 | [8 empty] | 128.3894 | 4.3607 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 128.3392 | 0.72218 | 60.0224 | 0.7 | [8 empty] | 128.3977 | 4.3606 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 128.3476 | 0.72218 | 60.0223 | 0.7 | [8 empty] | 128.406 | 4.3605 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 128.3559 | 0.72218 | 60.0223 | 0.7 | [8 empty] | 128.4143 | 4.3605 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 128.3642 | 0.72218 | 60.0223 | 0.7 | [8 empty] | 128.4226 | 4.3604 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 128.3726 | 0.72218 | 60.0223 | 0.7 | [8 empty] | 128.4309 | 4.3603 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 128.3809 | 0.72218 | 60.0222 | 0.7 | [8 empty] | 128.4395 | 4.3602 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 128.3892 | 0.72218 | 60.0222 | 0.7 | [8 empty] | 128.4478 | 4.3601 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 128.3976 | 0.72218 | 60.0222 | 0.7 | [8 empty] | 128.4561 | 4.3601 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 128.4059 | 0.72218 | 60.0222 | 0.7 | [8 empty] | 128.4644 | 4.36 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 128.4142 | 0.72218 | 60.0221 | 0.7 | [8 empty] | 128.4727 | 4.3595 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 128.4225 | 0.72218 | 60.0221 | 0.7 | [8 empty] | 128.481 | 4.359 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 128.4309 | 0.72218 | 60.0221 | 0.7 | [8 empty] | 128.4893 | 4.3586 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 128.4392 | 0.72218 | 60.0221 | 0.7 | [8 empty] | 128.4978 | 4.3581 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 128.4475 | 0.72219 | 60.022 | 0.7 | [8 empty] | 128.5061 | 4.3577 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 128.4559 | 0.7222 | 60.022 | 0.7 | [8 empty] | 128.5144 | 4.3572 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 128.4642 | 0.72219 | 60.022 | 0.7 | [8 empty] | 128.5227 | 4.3567 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 128.4725 | 0.72219 | 60.022 | 0.7 | [8 empty] | 128.531 | 4.3563 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 128.4809 | 0.72219 | 60.0219 | 0.7 | [8 empty] | 128.5393 | 4.3558 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 128.4892 | 0.72218 | 60.0219 | 0.7 | [8 empty] | 128.5476 | 4.3554 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 128.4975 | 0.72219 | 60.0219 | 0.7 | [8 empty] | 128.5562 | 4.3553 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 128.5059 | 0.72219 | 60.0219 | 0.7 | [8 empty] | 128.5645 | 4.3552 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 128.5142 | 0.7222 | 60.0218 | 0.7 | [8 empty] | 128.5728 | 4.3551 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 128.5225 | 0.7222 | 60.0218 | 0.7 | [8 empty] | 128.5811 | 4.3551 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 128.5309 | 0.72219 | 60.0218 | 0.7 | [8 empty] | 128.5894 | 4.3551 | 59.977 | 4.35
|  |  |  | 128.5392 | 0.72218 | 60.0218 | 0.7 | [8 empty] | 128.5977 | 4.3551 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 128.5475 | 0.72219 | 60.0217 | 0.7 | [8 empty] | 128.606 | 4.3552 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 128.5558 | 0.7222 | 60.0217 | 0.7 | [8 empty] | 128.6145 | 4.3552 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 128.5642 | 0.72219 | 60.0217 | 0.7 | [8 empty] | 128.6228 | 4.355 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 128.5725 | 0.72219 | 60.0217 | 0.7 | [8 empty] | 128.6311 | 4.3548 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 128.5808 | 0.72217 | 60.0216 | 0.7 | [8 empty] | 128.6394 | 4.3546 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 128.5892 | 0.72215 | 60.0216 | 0.7 | [8 empty] | 128.6477 | 4.3543 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 128.5975 | 0.72212 | 60.0216 | 0.7 | [8 empty] | 128.656 | 4.3541 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 128.6058 | 0.72209 | 60.0216 | 0.7 | [8 empty] | 128.6643 | 4.3539 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 128.6142 | 0.72208 | 60.0215 | 0.7 | [8 empty] | 128.6729 | 4.3536 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 128.6225 | 0.72206 | 60.0215 | 0.7 | [8 empty] | 128.6812 | 4.3534 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 128.6308 | 0.72204 | 60.0215 | 0.7 | [8 empty] | 128.6895 | 4.3531 | 59.9771 | 4.35
|  |  |  | 128.6392 | 0.72202 | 60.0215 | 0.7 | [8 empty] | 128.6978 | 4.3528 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 128.6475 | 0.72201 | 60.0214 | 0.7 | [8 empty] | 128.7061 | 4.3529 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 128.6558 | 0.72199 | 60.0214 | 0.7 | [8 empty] | 128.7144 | 4.353 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 128.6642 | 0.72199 | 60.0214 | 0.7 | [8 empty] | 128.7227 | 4.3531 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 128.6725 | 0.72199 | 60.0214 | 0.7 | [8 empty] | 128.7312 | 4.3531 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 128.6808 | 0.72199 | 60.0213 | 0.7 | [8 empty] | 128.7395 | 4.3532 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 128.6891 | 0.72199 | 60.0213 | 0.7 | [8 empty] | 128.7478 | 4.3533 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 128.6975 | 0.72199 | 60.0213 | 0.7 | [8 empty] | 128.7561 | 4.3538 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 128.7058 | 0.72199 | 60.0213 | 0.7 | [8 empty] | 128.7644 | 4.3544 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 128.7141 | 0.72199 | 60.0212 | 0.7 | [8 empty] | 128.7727 | 4.3551 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 128.7225 | 0.72199 | 60.0212 | 0.7 | [8 empty] | 128.781 | 4.3558 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 128.7308 | 0.72197 | 60.0212 | 0.7 | [8 empty] | 128.7896 | 4.3564 | 59.9772 | 4.35
|  |  |  | 128.7391 | 0.72195 | 60.0212 | 0.7 | [8 empty] | 128.7979 | 4.357 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 128.7475 | 0.72192 | 60.0211 | 0.7 | [8 empty] | 128.8062 | 4.3576 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 128.7558 | 0.7219 | 60.0211 | 0.7 | [8 empty] | 128.8145 | 4.3583 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 128.7641 | 0.72188 | 60.0211 | 0.7 | [8 empty] | 128.8228 | 4.3589 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 128.7725 | 0.72185 | 60.0211 | 0.7 | [8 empty] | 128.8311 | 4.3595 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 128.7808 | 0.72183 | 60.021 | 0.7 | [8 empty] | 128.8394 | 4.3595 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 128.7891 | 0.72181 | 60.021 | 0.7 | [8 empty] | 128.8479 | 4.3596 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 128.7975 | 0.72179 | 60.021 | 0.7 | [8 empty] | 128.8562 | 4.3595 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 128.8058 | 0.72176 | 60.021 | 0.7 | [8 empty] | 128.8645 | 4.3593 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 128.8141 | 0.72176 | 60.0209 | 0.7 | [8 empty] | 128.8728 | 4.3592 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 128.8224 | 0.72176 | 60.0209 | 0.7 | [8 empty] | 128.8811 | 4.3591 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 128.8308 | 0.72176 | 60.0209 | 0.7 | [8 empty] | 128.8894 | 4.359 | 59.9773 | 4.35
|  |  |  | 128.8391 | 0.72176 | 60.0209 | 0.7 | [8 empty] | 128.8977 | 4.3589 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 128.8474 | 0.72176 | 60.0208 | 0.7 | [8 empty] | 128.9062 | 4.3589 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 128.8558 | 0.72176 | 60.0208 | 0.7 | [8 empty] | 128.9146 | 4.3588 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 128.8641 | 0.72176 | 60.0208 | 0.7 | [8 empty] | 128.9229 | 4.3588 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 128.8724 | 0.72176 | 60.0208 | 0.7 | [8 empty] | 128.9312 | 4.3588 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 128.8808 | 0.72176 | 60.0207 | 0.7 | [8 empty] | 128.9395 | 4.3589 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 128.8891 | 0.72176 | 60.0207 | 0.7 | [8 empty] | 128.9478 | 4.359 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 128.8974 | 0.72176 | 60.0207 | 0.7 | [8 empty] | 128.9561 | 4.3591 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 128.9058 | 0.72176 | 60.0207 | 0.7 | [8 empty] | 128.9646 | 4.3592 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 128.9141 | 0.72176 | 60.0206 | 0.7 | [8 empty] | 128.9729 | 4.3593 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 128.9224 | 0.72176 | 60.0206 | 0.7 | [8 empty] | 128.9812 | 4.3594 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 128.9308 | 0.72176 | 60.0206 | 0.7 | [8 empty] | 128.9895 | 4.3594 | 59.9774 | 4.35
|  |  |  | 128.9391 | 0.72176 | 60.0206 | 0.7 | [8 empty] | 128.9978 | 4.3595 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 128.9474 | 0.72177 | 60.0205 | 0.7 | [8 empty] | 129.0061 | 4.3595 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 128.9558 | 0.72177 | 60.0205 | 0.7 | [8 empty] | 129.0144 | 4.3595 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 128.9641 | 0.72177 | 60.0205 | 0.7 | [8 empty] | 129.0229 | 4.3596 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 128.9724 | 0.72176 | 60.0205 | 0.7 | [8 empty] | 129.0312 | 4.3596 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 128.9808 | 0.72178 | 60.0204 | 0.7 | [8 empty] | 129.0396 | 4.3596 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 128.9891 | 0.7218 | 60.0204 | 0.7 | [8 empty] | 129.0479 | 4.3596 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 128.9974 | 0.72181 | 60.0204 | 0.7 | [8 empty] | 129.0562 | 4.3596 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 129.0058 | 0.72183 | 60.0204 | 0.7 | [8 empty] | 129.0645 | 4.3596 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 129.0141 | 0.72184 | 60.0203 | 0.7 | [8 empty] | 129.0728 | 4.3596 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 129.0224 | 0.72186 | 60.0203 | 0.7 | [8 empty] | 129.0813 | 4.3596 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 129.0308 | 0.72187 | 60.0203 | 0.7 | [8 empty] | 129.0896 | 4.3597 | 59.9775 | 4.35
|  |  |  | 129.0391 | 0.72189 | 60.0203 | 0.7 | [8 empty] | 129.0979 | 4.3597 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 129.0474 | 0.72191 | 60.0202 | 0.7 | [8 empty] | 129.1062 | 4.3597 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 129.0558 | 0.72192 | 60.0202 | 0.7 | [8 empty] | 129.1145 | 4.3597 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 129.0641 | 0.72192 | 60.0202 | 0.7 | [8 empty] | 129.1228 | 4.3598 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 129.0724 | 0.72192 | 60.0202 | 0.7 | [8 empty] | 129.1311 | 4.3598 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 129.0807 | 0.72192 | 60.0201 | 0.7 | [8 empty] | 129.1396 | 4.3599 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 129.0891 | 0.72192 | 60.0201 | 0.7 | [8 empty] | 129.1479 | 4.3599 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 129.0974 | 0.72192 | 60.0201 | 0.7 | [8 empty] | 129.1562 | 4.3599 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 129.1057 | 0.72192 | 60.0201 | 0.7 | [8 empty] | 129.1646 | 4.36 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 129.1141 | 0.72192 | 60.02 | 0.7 | [8 empty] | 129.1729 | 4.36 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 129.1224 | 0.72192 | 60.02 | 0.7 | [8 empty] | 129.1812 | 4.3601 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 129.1307 | 0.72192 | 60.021 | 0.7 | [8 empty] | 129.1895 | 4.3601 | 59.9776 | 4.35
|  |  |  | 129.1391 | 0.72192 | 60.021 | 0.7 | [8 empty] | 129.198 | 4.3601 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 129.1474 | 0.72192 | 60.021 | 0.7 | [8 empty] | 129.2063 | 4.3602 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 129.1557 | 0.72192 | 60.0209 | 0.7 | [8 empty] | 129.2146 | 4.3602 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 129.1641 | 0.72192 | 60.0209 | 0.7 | [8 empty] | 129.2229 | 4.3602 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 129.1724 | 0.72192 | 60.0209 | 0.7 | [8 empty] | 129.2312 | 4.3602 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 129.1807 | 0.72191 | 60.0209 | 0.7 | [8 empty] | 129.2395 | 4.3602 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 129.1891 | 0.72191 | 60.0209 | 0.7 | [8 empty] | 129.2478 | 4.3602 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 129.1974 | 0.72191 | 60.0209 | 0.7 | [8 empty] | 129.2563 | 4.3602 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 129.2057 | 0.72191 | 60.0208 | 0.7 | [8 empty] | 129.2646 | 4.3603 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 129.2141 | 0.72191 | 60.0208 | 0.7 | [8 empty] | 129.2729 | 4.3603 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 129.2224 | 0.72191 | 60.0208 | 0.7 | [8 empty] | 129.2812 | 4.3604 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 129.2307 | 0.72191 | 60.0208 | 0.7 | [8 empty] | 129.2896 | 4.3604 | 59.9777 | 4.35
|  |  |  | 129.239 | 0.72191 | 60.0208 | 0.7 | [8 empty] | 129.2979 | 4.3604 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 129.2474 | 0.72191 | 60.0208 | 0.7 | [8 empty] | 129.3062 | 4.3605 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 129.2557 | 0.72191 | 60.0207 | 0.7 | [8 empty] | 129.3147 | 4.3605 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 129.264 | 0.72191 | 60.0207 | 0.7 | [8 empty] | 129.323 | 4.3605 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 129.2724 | 0.72191 | 60.0207 | 0.7 | [8 empty] | 129.3313 | 4.3605 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 129.2807 | 0.7219 | 60.0207 | 0.7 | [8 empty] | 129.3396 | 4.3605 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 129.289 | 0.72189 | 60.0207 | 0.7 | [8 empty] | 129.3479 | 4.3605 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 129.2974 | 0.72188 | 60.0207 | 0.7 | [8 empty] | 129.3562 | 4.3605 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 129.3057 | 0.72187 | 60.0206 | 0.7 | [8 empty] | 129.3645 | 4.3605 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 129.314 | 0.72185 | 60.0206 | 0.7 | [8 empty] | 129.373 | 4.3605 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 129.3224 | 0.72184 | 60.0206 | 0.7 | [8 empty] | 129.3813 | 4.3604 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 129.3307 | 0.72183 | 60.0206 | 0.7 | [8 empty] | 129.3896 | 4.3604 | 59.9778 | 4.35
|  |  |  | 129.339 | 0.72182 | 60.0206 | 0.7 | [8 empty] | 129.3979 | 4.3604 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 129.3474 | 0.72181 | 60.0206 | 0.7 | [8 empty] | 129.4062 | 4.3604 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 129.3557 | 0.7218 | 60.0205 | 0.7 | [8 empty] | 129.4146 | 4.3604 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 129.364 | 0.72179 | 60.0205 | 0.7 | [8 empty] | 129.4229 | 4.3604 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 129.3723 | 0.72179 | 60.0205 | 0.7 | [8 empty] | 129.4314 | 4.3604 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 129.3807 | 0.72179 | 60.0205 | 0.7 | [8 empty] | 129.4397 | 4.3604 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 129.389 | 0.72179 | 60.0205 | 0.7 | [8 empty] | 129.448 | 4.3603 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 129.3973 | 0.72179 | 60.0205 | 0.7 | [8 empty] | 129.4563 | 4.3603 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 129.4057 | 0.72179 | 60.0204 | 0.7 | [8 empty] | 129.4646 | 4.3603 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 129.414 | 0.72179 | 60.0204 | 0.7 | [8 empty] | 129.4729 | 4.3603 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 129.4223 | 0.72179 | 60.0204 | 0.7 | [8 empty] | 129.4812 | 4.3603 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 129.4307 | 0.72179 | 60.0204 | 0.7 | [8 empty] | 129.4897 | 4.3603 | 59.9779 | 4.35
|  |  |  | 129.439 | 0.72179 | 60.0204 | 0.7 | [8 empty] | 129.498 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.4473 | 0.72179 | 60.0204 | 0.7 | [8 empty] | 129.5063 | 4.3604 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.4557 | 0.72179 | 60.0203 | 0.7 | [8 empty] | 129.5146 | 4.3604 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.464 | 0.72179 | 60.0203 | 0.7 | [8 empty] | 129.5229 | 4.3604 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.4723 | 0.72179 | 60.0203 | 0.7 | [8 empty] | 129.5312 | 4.3605 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.4807 | 0.7218 | 60.0203 | 0.7 | [8 empty] | 129.5396 | 4.3605 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.489 | 0.72181 | 60.0203 | 0.7 | [8 empty] | 129.5481 | 4.3605 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.4973 | 0.72181 | 60.0203 | 0.7 | [8 empty] | 129.5564 | 4.3605 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.5057 | 0.72182 | 60.0202 | 0.7 | [8 empty] | 129.5647 | 4.3605 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.514 | 0.72183 | 60.0202 | 0.7 | [8 empty] | 129.573 | 4.3605 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.5223 | 0.72183 | 60.0202 | 0.7 | [8 empty] | 129.5813 | 4.3605 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.5307 | 0.72184 | 60.0202 | 0.7 | [8 empty] | 129.5896 | 4.3604 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.539 | 0.72185 | 60.0202 | 0.7 | [8 empty] | 129.5979 | 4.3604 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.5473 | 0.72185 | 60.0202 | 0.7 | [8 empty] | 129.6064 | 4.3604 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.5557 | 0.72186 | 60.0201 | 0.7 | [8 empty] | 129.6147 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.564 | 0.72186 | 60.0201 | 0.7 | [8 empty] | 129.623 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.5723 | 0.72186 | 60.0201 | 0.7 | [8 empty] | 129.6313 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.5807 | 0.72186 | 60.0201 | 0.7 | [8 empty] | 129.6396 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.589 | 0.72185 | 60.0201 | 0.7 | [8 empty] | 129.6479 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.5973 | 0.72182 | 60.0201 | 0.7 | [8 empty] | 129.6562 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.6057 | 0.72179 | 60.02 | 0.7 | [8 empty] | 129.6648 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.614 | 0.72175 | 60.02 | 0.7 | [8 empty] | 129.6731 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.6223 | 0.72171 | 60.02 | 0.7 | [8 empty] | 129.6814 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.6306 | 0.72176 | 60.02 | 0.7 | [8 empty] | 129.6897 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.639 | 0.7218 | 60.02 | 0.7 | [8 empty] | 129.698 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.6473 | 0.72184 | 60.02 | 0.7 | [8 empty] | 129.7063 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.6556 | 0.72189 | 60.0199 | 0.7 | [8 empty] | 129.7146 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.664 | 0.72192 | 60.0199 | 0.7 | [8 empty] | 129.7231 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.6723 | 0.72196 | 60.0199 | 0.7 | [8 empty] | 129.7314 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.6806 | 0.72205 | 60.0199 | 0.7 | [8 empty] | 129.7397 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.6889 | 0.72214 | 60.0199 | 0.7 | [8 empty] | 129.748 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.6973 | 0.72223 | 60.0199 | 0.7 | [8 empty] | 129.7563 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.7056 | 0.72233 | 60.0198 | 0.7 | [8 empty] | 129.7646 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.7139 | 0.72235 | 60.0198 | 0.7 | [8 empty] | 129.7729 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.7223 | 0.72236 | 60.0198 | 0.7 | [8 empty] | 129.7815 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.7306 | 0.72239 | 60.0198 | 0.7 | [8 empty] | 129.7898 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.7389 | 0.72242 | 60.0198 | 0.7 | [8 empty] | 129.7981 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.7473 | 0.72246 | 60.0198 | 0.7 | [8 empty] | 129.8064 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.7556 | 0.72249 | 60.0197 | 0.7 | [8 empty] | 129.8147 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.7639 | 0.7225 | 60.0197 | 0.7 | [8 empty] | 129.823 | 4.3603 | 59.978 | 4.35
|  |  |  | 129.7722 | 0.72252 | 60.0197 | 0.7
|  |  |  | 129.7806 | 0.72253 | 60.0197 | 0.7
|  |  |  | 129.7889 | 0.72254 | 60.0197 | 0.7
|  |  |  | 129.7973 | 0.72256 | 60.0197 | 0.7
|  |  |  | 129.8056 | 0.72257 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 129.8139 | 0.72258 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 129.8223 | 0.7226 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 129.8306 | 0.72261 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 129.8389 | 0.72262 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 129.8473 | 0.72263 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 129.8556 | 0.72264 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 129.8639 | 0.72265 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 129.8723 | 0.72266 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 129.8806 | 0.72267 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 129.8889 | 0.72267 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 129.8972 | 0.72267 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 129.9056 | 0.72266 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 129.9139 | 0.72265 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 129.9222 | 0.72265 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 129.9306 | 0.72265 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 129.9389 | 0.72264 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 129.9472 | 0.72264 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 129.9556 | 0.72264 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 129.9639 | 0.72264 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 129.9722 | 0.72264 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 129.9806 | 0.72264 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 129.9889 | 0.72264 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 129.9972 | 0.72264 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 130.0056 | 0.72264 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 130.0139 | 0.72264 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 130.0222 | 0.72264 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 130.0305 | 0.72264 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 130.0389 | 0.72264 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 130.0472 | 0.72264 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 130.0555 | 0.72264 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 130.0639 | 0.72264 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 130.0722 | 0.72264 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 130.0805 | 0.72264 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 130.0889 | 0.72264 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 130.0972 | 0.72264 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 130.1055 | 0.72264 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 130.1139 | 0.72264 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 130.1222 | 0.72264 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 130.1305 | 0.72264 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 130.1389 | 0.72264 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 130.1472 | 0.72264 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 130.1555 | 0.72264 | 60.0189 | 0.7
|  |  |  | 130.1638 | 0.72264 | 60.0189 | 0.7
|  |  |  | 130.1722 | 0.72264 | 60.0189 | 0.7
|  |  |  | 130.1805 | 0.72264 | 60.0189 | 0.7
|  |  |  | 130.1888 | 0.72264 | 60.0189 | 0.7
|  |  |  | 130.1972 | 0.72264 | 60.0189 | 0.7
|  |  |  | 130.2055 | 0.72264 | 60.0188 | 0.7
|  |  |  | 130.2138 | 0.72264 | 60.0188 | 0.7
|  |  |  | 130.2222 | 0.72264 | 60.0188 | 0.7
|  |  |  | 130.2305 | 0.72264 | 60.0188 | 0.7
|  |  |  | 130.2388 | 0.72264 | 60.0188 | 0.7
|  |  |  | 130.2472 | 0.72264 | 60.0188 | 0.7
|  |  |  | 130.2555 | 0.72264 | 60.0187 | 0.7
|  |  |  | 130.2638 | 0.72264 | 60.0187 | 0.7
|  |  |  | 130.2722 | 0.72264 | 60.0187 | 0.7
|  |  |  | 130.2805 | 0.72264 | 60.0187 | 0.7
|  |  |  | 130.2888 | 0.72264 | 60.0187 | 0.7
|  |  |  | 130.2971 | 0.72264 | 60.0187 | 0.7
|  |  |  | 130.3055 | 0.72264 | 60.0186 | 0.7
|  |  |  | 130.3138 | 0.72264 | 60.0186 | 0.7
|  |  |  | 130.3221 | 0.72264 | 60.0186 | 0.7
|  |  |  | 130.3305 | 0.72264 | 60.0186 | 0.7
|  |  |  | 130.3388 | 0.72264 | 60.0186 | 0.7
|  |  |  | 130.3471 | 0.72264 | 60.0186 | 0.7
|  |  |  | 130.3555 | 0.72264 | 60.0185 | 0.7
|  |  |  | 130.3638 | 0.72264 | 60.0185 | 0.7
|  |  |  | 130.3722 | 0.72264 | 60.0185 | 0.7
|  |  |  | 130.3805 | 0.72264 | 60.0185 | 0.7
|  |  |  | 130.3888 | 0.72264 | 60.0185 | 0.7
|  |  |  | 130.3972 | 0.72263 | 60.0185 | 0.7
|  |  |  | 130.4055 | 0.72261 | 60.0184 | 0.7
|  |  |  | 130.4138 | 0.72261 | 60.0184 | 0.7
|  |  |  | 130.4221 | 0.72262 | 60.0184 | 0.7
|  |  |  | 130.4305 | 0.72262 | 60.0184 | 0.7
|  |  |  | 130.4388 | 0.72262 | 60.0184 | 0.7
|  |  |  | 130.4471 | 0.72262 | 60.0184 | 0.7
|  |  |  | 130.4555 | 0.72262 | 60.0183 | 0.7
|  |  |  | 130.4638 | 0.72262 | 60.0183 | 0.7
|  |  |  | 130.4721 | 0.72262 | 60.0183 | 0.7
|  |  |  | 130.4805 | 0.72263 | 60.0183 | 0.7
|  |  |  | 130.4888 | 0.72265 | 60.0183 | 0.7
|  |  |  | 130.4971 | 0.72265 | 60.0183 | 0.7
|  |  |  | 130.5055 | 0.72264 | 60.0182 | 0.7
|  |  |  | 130.5138 | 0.72265 | 60.0182 | 0.7
|  |  |  | 130.5221 | 0.72265 | 60.0182 | 0.7
|  |  |  | 130.5305 | 0.72265 | 60.0182 | 0.7
|  |  |  | 130.5388 | 0.72265 | 60.0182 | 0.7
|  |  |  | 130.5471 | 0.72263 | 60.0182 | 0.7
|  |  |  | 130.5555 | 0.72261 | 60.0181 | 0.7
|  |  |  | 130.5638 | 0.72258 | 60.0181 | 0.7
|  |  |  | 130.5721 | 0.72256 | 60.0181 | 0.7
|  |  |  | 130.5804 | 0.72253 | 60.0181 | 0.7
|  |  |  | 130.5888 | 0.7225 | 60.0181 | 0.7
|  |  |  | 130.5971 | 0.72247 | 60.0181 | 0.7
|  |  |  | 130.6054 | 0.72244 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 130.6138 | 0.72241 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 130.6221 | 0.72238 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 130.6304 | 0.72236 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 130.6388 | 0.72235 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 130.6471 | 0.72234 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 130.6554 | 0.72233 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 130.6638 | 0.72233 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 130.6721 | 0.72233 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 130.6804 | 0.72233 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 130.6888 | 0.72233 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 130.6971 | 0.72233 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 130.7054 | 0.72234 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 130.7137 | 0.72234 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 130.7221 | 0.72235 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 130.7304 | 0.72236 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 130.7387 | 0.72236 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 130.7471 | 0.72237 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 130.7554 | 0.72238 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 130.7637 | 0.72238 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 130.7721 | 0.72239 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 130.7804 | 0.7224 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 130.7887 | 0.7224 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 130.7971 | 0.7224 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 130.8054 | 0.7224 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 130.8137 | 0.7224 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 130.8221 | 0.7224 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 130.8304 | 0.72241 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 130.8387 | 0.72242 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 130.847 | 0.72243 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 130.8554 | 0.72244 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 130.8637 | 0.72243 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 130.872 | 0.72243 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 130.8803 | 0.72242 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 130.8887 | 0.72242 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 130.897 | 0.72242 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 130.9053 | 0.72241 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 130.9137 | 0.7224 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 130.922 | 0.72239 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 130.9303 | 0.72237 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 130.9387 | 0.72236 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 130.947 | 0.72236 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 130.9553 | 0.72236 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 130.9637 | 0.72236 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 130.972 | 0.72236 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 130.9803 | 0.72236 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 130.9886 | 0.72236 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 130.997 | 0.72236 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 131.0053 | 0.72236 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.0136 | 0.72236 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.022 | 0.72236 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.0303 | 0.72236 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.0386 | 0.72236 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.047 | 0.72236 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.0553 | 0.72236 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 131.0636 | 0.72236 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 131.072 | 0.72236 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 131.0803 | 0.72236 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 131.0886 | 0.72236 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 131.097 | 0.72236 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 131.1053 | 0.72236 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 131.1136 | 0.72236 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 131.1219 | 0.72236 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 131.1303 | 0.72236 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 131.1386 | 0.72236 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 131.147 | 0.72236 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 131.1553 | 0.72236 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 131.1636 | 0.72236 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 131.1719 | 0.72236 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 131.1803 | 0.72237 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 131.1886 | 0.72237 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 131.197 | 0.72238 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 131.2053 | 0.72239 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 131.2136 | 0.72239 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 131.2219 | 0.7224 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 131.2302 | 0.7224 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 131.2386 | 0.72241 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 131.2469 | 0.72242 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 131.2552 | 0.72242 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 131.2635 | 0.72242 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 131.2719 | 0.72242 | 60.0179 | 0.7
|  |  |  | 131.2802 | 0.72243 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 131.2886 | 0.72244 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 131.2969 | 0.72245 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 131.3052 | 0.72246 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 131.3135 | 0.72247 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 131.3219 | 0.72248 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 131.3302 | 0.72248 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 131.3386 | 0.72249 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 131.3469 | 0.72249 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 131.3552 | 0.7225 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 131.3635 | 0.72249 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 131.3719 | 0.72248 | 60.0178 | 0.7
|  |  |  | 131.3802 | 0.72248 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 131.3885 | 0.72247 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 131.3969 | 0.72246 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 131.4052 | 0.72245 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 131.4135 | 0.72245 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 131.4219 | 0.72244 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 131.4302 | 0.72244 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 131.4385 | 0.72244 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 131.4468 | 0.72244 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 131.4552 | 0.72244 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 131.4635 | 0.72244 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 131.4719 | 0.72244 | 60.0177 | 0.7
|  |  |  | 131.4802 | 0.72244 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 131.4885 | 0.72244 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 131.4968 | 0.72244 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 131.5052 | 0.72244 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 131.5135 | 0.72244 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 131.5219 | 0.72244 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 131.5302 | 0.72244 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 131.5385 | 0.72244 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 131.5468 | 0.72244 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 131.5552 | 0.72244 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 131.5635 | 0.72244 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 131.5718 | 0.72244 | 60.0176 | 0.7
|  |  |  | 131.5801 | 0.72244 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 131.5885 | 0.72244 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 131.5968 | 0.72244 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 131.6052 | 0.72244 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 131.6135 | 0.72244 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 131.6218 | 0.72244 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 131.6301 | 0.72244 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 131.6385 | 0.72244 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 131.6468 | 0.72245 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 131.6552 | 0.72247 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 131.6635 | 0.72248 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 131.6718 | 0.72249 | 60.0175 | 0.7
|  |  |  | 131.6801 | 0.7225 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 131.6885 | 0.72251 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 131.6968 | 0.72252 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 131.7051 | 0.72253 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 131.7134 | 0.72255 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 131.7218 | 0.72256 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 131.7301 | 0.72256 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 131.7385 | 0.72255 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 131.7468 | 0.72255 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 131.7551 | 0.72255 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 131.7634 | 0.72255 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 131.7718 | 0.72255 | 60.0174 | 0.7
|  |  |  | 131.7801 | 0.72255 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 131.7885 | 0.72254 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 131.7968 | 0.72254 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 131.8051 | 0.72254 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 131.8134 | 0.72253 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 131.8218 | 0.72253 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 131.8301 | 0.72253 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 131.8384 | 0.72252 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 131.8467 | 0.72253 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 131.8551 | 0.72253 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 131.8634 | 0.72253 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 131.8718 | 0.72253 | 60.0173 | 0.7
|  |  |  | 131.8801 | 0.72253 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.8884 | 0.72252 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.8967 | 0.72252 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.9051 | 0.72252 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.9134 | 0.72252 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.9218 | 0.72252 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.9301 | 0.72252 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.9384 | 0.72252 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.9467 | 0.72252 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.955 | 0.72252 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.9634 | 0.72252 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.9717 | 0.72252 | 60.0172 | 0.7
|  |  |  | 131.98 | 0.72252 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 131.9883 | 0.72252 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 131.9967 | 0.72252 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 132.005 | 0.72252 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 132.0134 | 0.72252 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 132.0217 | 0.72252 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 132.03 | 0.72252 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 132.0383 | 0.72252 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 132.0467 | 0.72253 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 132.055 | 0.72253 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 132.0634 | 0.72253 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 132.0717 | 0.72254 | 60.0171 | 0.7
|  |  |  | 132.08 | 0.72254 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.0883 | 0.72254 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.0967 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.105 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.1133 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.1216 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.13 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.1383 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.1467 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.155 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.1633 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.1716 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.18 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.1883 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.1967 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.205 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.2133 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.2216 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.23 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.2383 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.2466 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.2549 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.2633 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.2716 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.28 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.2883 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.2966 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.3049 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.3133 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.3216 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.33 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.3383 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.3466 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.3549 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.3633 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.3716 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.3799 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.3882 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.3966 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.4049 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.4133 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.4216 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.4299 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.4382 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.4466 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.4549 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.4633 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.4716 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.4799 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.4882 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.4966 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.5049 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.5132 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.5215 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.5299 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.5382 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.5466 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.5549 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.5632 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.5715 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.5799 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.5882 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.5966 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.6049 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.6132 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.6215 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.6299 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.6382 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.6465 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.6548 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.6632 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.6715 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.6798 | 0.72258 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.6882 | 0.72258 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.6965 | 0.72258 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.7048 | 0.72258 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.7131 | 0.72258 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.7215 | 0.72258 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.7298 | 0.72258 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.7382 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.7465 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.7548 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.7631 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.7715 | 0.7226 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.7798 | 0.7226 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.7881 | 0.72261 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.7964 | 0.72261 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.8048 | 0.72262 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.8131 | 0.72261 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.8215 | 0.72261 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.8298 | 0.7226 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.8381 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.8464 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.8548 | 0.72258 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.8631 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.8715 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.8798 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.8881 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.8964 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.9048 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.9131 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.9214 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.9297 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.9381 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.9464 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.9548 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.9631 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.9714 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.9797 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.9881 | 0.72255 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 132.9964 | 0.72256 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.0048 | 0.72257 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.0131 | 0.72258 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.0214 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.0297 | 0.7226 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.0381 | 0.72261 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.0464 | 0.72261 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.0547 | 0.72262 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.063 | 0.72263 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.0714 | 0.72264 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.0797 | 0.72263 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.088 | 0.72262 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.0964 | 0.72262 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.1047 | 0.72261 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.113 | 0.7226 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.1213 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.1297 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.138 | 0.72258 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.1464 | 0.72258 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.1547 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.163 | 0.7226 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.1713 | 0.72261 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.1797 | 0.72262 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.188 | 0.72263 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.1964 | 0.72264 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.2047 | 0.72266 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.213 | 0.72269 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.2213 | 0.72273 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.2297 | 0.72276 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.238 | 0.72279 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.2463 | 0.72282 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.2546 | 0.72285 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.263 | 0.72287 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.2713 | 0.7229 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.2797 | 0.72293 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.288 | 0.72296 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.2963 | 0.72296 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.3046 | 0.72296 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.313 | 0.72296 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.3213 | 0.72296 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.3297 | 0.72296 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.338 | 0.72296 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.3463 | 0.72296 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.3546 | 0.72295 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.363 | 0.72294 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.3713 | 0.72293 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.3796 | 0.72292 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.3879 | 0.72291 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.3962 | 0.72287 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.4046 | 0.72284 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.4129 | 0.7228 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.4213 | 0.72277 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.4296 | 0.72274 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.4379 | 0.72271 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.4462 | 0.72268 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.4546 | 0.72265 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.4629 | 0.72263 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.4713 | 0.7226 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.4796 | 0.7226 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.4879 | 0.7226 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.4962 | 0.7226 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.5046 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.5129 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.5212 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.5295 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.5379 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.5462 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.5546 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.5629 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.5712 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.5795 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.5879 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.5962 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.6046 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.6129 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.6212 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.6295 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.6378 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.6462 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.6545 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.6628 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.6711 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.6795 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.6878 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.6962 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.7045 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.7128 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.7211 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.7295 | 0.72259 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.7378 | 0.7226 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.7462 | 0.7226 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.7545 | 0.7226 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.7628 | 0.72261 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.7711 | 0.72261 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.7795 | 0.72261 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.7878 | 0.72262 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.7961 | 0.72262 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.8044 | 0.72262 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.8128 | 0.72262 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.8211 | 0.72262 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.8295 | 0.72262 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.8378 | 0.72262 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.8461 | 0.72262 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.8544 | 0.72263 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.8627 | 0.72263 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.8711 | 0.72263 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.8794 | 0.72263 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.8878 | 0.72264 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.8961 | 0.72265 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.9044 | 0.72266 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.9127 | 0.72266 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.9211 | 0.72267 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.9294 | 0.72267 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.9377 | 0.72268 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.946 | 0.72268 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.9544 | 0.72269 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.9627 | 0.72269 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.9711 | 0.72269 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.9794 | 0.72268 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.9877 | 0.72268 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 133.996 | 0.72268 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.0044 | 0.72268 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.0127 | 0.72269 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.0211 | 0.72269 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.0294 | 0.7227 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.0377 | 0.7227 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.046 | 0.72272 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.0544 | 0.72274 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.0627 | 0.72274 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.071 | 0.72275 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.0793 | 0.72276 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.0876 | 0.72276 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.096 | 0.72277 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.1043 | 0.72277 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.1127 | 0.72277 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.121 | 0.72277 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 134.1293 | 0.72276 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 134.1376 | 0.72275 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 134.146 | 0.72275 | 60.018 | 0.7
|  |  |  | 134.1543 | 0.72275 | 60.0181 | 0.7
|  |  |  | 134.1627 | 0.72275 | 60.0181 | 0.7
|  |  |  | 134.171 | 0.72274 | 60.0181 | 0.7
|  |  |  | 134.1793 | 0.72274 | 60.0181 | 0.7
|  |  |  | 134.1876 | 0.72274 | 60.0181 | 0.7
|  |  |  | 134.196 | 0.72274 | 60.0181 | 0.7
|  |  |  | 134.2043 | 0.72273 | 60.0182 | 0.7
|  |  |  | 134.2126 | 0.72272 | 60.0182 | 0.7
|  |  |  | 134.2209 | 0.7227 | 60.0182 | 0.7
|  |  |  | 134.2293 | 0.72269 | 60.0182 | 0.7
|  |  |  | 134.2376 | 0.72267 | 60.0182 | 0.7
|  |  |  | 134.246 | 0.72266 | 60.0182 | 0.7
|  |  |  | 134.2543 | 0.72265 | 60.0183 | 0.7
|  |  |  | 134.2626 | 0.72263 | 60.0183 | 0.7
|  |  |  | 134.2709 | 0.72262 | 60.0183 | 0.7
|  |  |  | 134.2792 | 0.7226 | 60.0183 | 0.7
|  |  |  | 134.2876 | 0.72259 | 60.0183 | 0.7
|  |  |  | 134.2959 | 0.72259 | 60.0183 | 0.7
|  |  |  | 134.3043 | 0.72258 | 60.0184 | 0.7
|  |  |  | 134.3126 | 0.72258 | 60.0184 | 0.7
|  |  |  | 134.3209 | 0.72258 | 60.0184 | 0.7
|  |  |  | 134.3292 | 0.72256 | 60.0184 | 0.7
|  |  |  | 134.3376 | 0.72254 | 60.0184 | 0.7
|  |  |  | 134.3459 | 0.72252 | 60.0184 | 0.7
|  |  |  | 134.3542 | 0.7225 | 60.0185 | 0.7
|  |  |  | 134.3625 | 0.72249 | 60.0185 | 0.7
|  |  |  | 134.3708 | 0.72248 | 60.0185 | 0.7
|  |  |  | 134.3792 | 0.72246 | 60.0185 | 0.7
|  |  |  | 134.3875 | 0.72245 | 60.0185 | 0.7
|  |  |  | 134.3959 | 0.72243 | 60.0185 | 0.7
|  |  |  | 134.4042 | 0.72242 | 60.0186 | 0.7
|  |  |  | 134.4125 | 0.72242 | 60.0186 | 0.7
|  |  |  | 134.4208 | 0.72243 | 60.0186 | 0.7
|  |  |  | 134.4292 | 0.72244 | 60.0186 | 0.7
|  |  |  | 134.4375 | 0.72245 | 60.0186 | 0.7
|  |  |  | 134.4459 | 0.72244 | 60.0186 | 0.7
|  |  |  | 134.4542 | 0.72244 | 60.0187 | 0.7
|  |  |  | 134.4625 | 0.72243 | 60.0187 | 0.7
|  |  |  | 134.4708 | 0.72243 | 60.0187 | 0.7
|  |  |  | 134.4791 | 0.72244 | 60.0187 | 0.7
|  |  |  | 134.4875 | 0.72244 | 60.0187 | 0.7
|  |  |  | 134.4958 | 0.72245 | 60.0187 | 0.7
|  |  |  | 134.5042 | 0.72245 | 60.0188 | 0.7
|  |  |  | 134.5125 | 0.72246 | 60.0188 | 0.7
|  |  |  | 134.5208 | 0.72247 | 60.0188 | 0.7
|  |  |  | 134.5291 | 0.72247 | 60.0188 | 0.7
|  |  |  | 134.5375 | 0.72248 | 60.0188 | 0.7
|  |  |  | 134.5458 | 0.72249 | 60.0188 | 0.7
|  |  |  | 134.5541 | 0.7225 | 60.0189 | 0.7
|  |  |  | 134.5624 | 0.7225 | 60.0189 | 0.7
|  |  |  | 134.5708 | 0.7225 | 60.0189 | 0.7
|  |  |  | 134.5791 | 0.7225 | 60.0189 | 0.7
|  |  |  | 134.5875 | 0.7225 | 60.0189 | 0.7
|  |  |  | 134.5958 | 0.7225 | 60.0189 | 0.7
|  |  |  | 134.6041 | 0.7225 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 134.6124 | 0.72251 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 134.6207 | 0.72251 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 134.6291 | 0.72251 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 134.6374 | 0.72252 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 134.6458 | 0.72252 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 134.6541 | 0.72252 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 134.6624 | 0.72252 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 134.6707 | 0.72253 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 134.6791 | 0.72253 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 134.6874 | 0.72253 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 134.6957 | 0.72253 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 134.704 | 0.72253 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 134.7124 | 0.72253 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 134.7207 | 0.72253 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 134.729 | 0.72253 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 134.7374 | 0.72252 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 134.7457 | 0.72252 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 134.754 | 0.72252 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 134.7623 | 0.72252 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 134.7707 | 0.72252 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 134.779 | 0.72251 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 134.7874 | 0.72251 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 134.7957 | 0.72251 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 134.804 | 0.72251 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 134.8123 | 0.72252 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 134.8207 | 0.72253 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 134.829 | 0.72255 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 134.8373 | 0.72256 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 134.8456 | 0.72257 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 134.8539 | 0.72258 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 134.8623 | 0.72258 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 134.8706 | 0.72259 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 134.879 | 0.7226 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 134.8873 | 0.72261 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 134.8956 | 0.7226 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 134.9039 | 0.7226 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 134.9123 | 0.72259 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 134.9206 | 0.72258 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 134.929 | 0.72258 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 134.9373 | 0.72258 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 134.9456 | 0.72258 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 134.9539 | 0.72258 | 60.0197 | 0.7
|  |  |  | 134.9623 | 0.72258 | 60.0197 | 0.7
|  |  |  | 134.9706 | 0.72257 | 60.0197 | 0.7
|  |  |  | 134.9789 | 0.72257 | 60.0197 | 0.7
|  |  |  | 134.9872 | 0.72257 | 60.0197 | 0.7
|  |  |  | 134.9955 | 0.72256 | 60.0197 | 0.7
|  |  |  | 135.0039 | 0.72255 | 60.0198 | 0.7
|  |  |  | 135.0122 | 0.72255 | 60.0198 | 0.7
|  |  |  | 135.0206 | 0.72254 | 60.0198 | 0.7
|  |  |  | 135.0289 | 0.72253 | 60.0198 | 0.7
|  |  |  | 135.0372 | 0.72253 | 60.0198 | 0.7
|  |  |  | 135.0455 | 0.72252 | 60.0198 | 0.7
|  |  |  | 135.0539 | 0.72252 | 60.0199 | 0.7
|  |  |  | 135.0622 | 0.72251 | 60.0199 | 0.7
|  |  |  | 135.0706 | 0.72251 | 60.0199 | 0.7
|  |  |  | 135.0789 | 0.72251 | 60.0199 | 0.7
|  |  |  | 135.0872 | 0.72252 | 60.0199 | 0.7
|  |  |  | 135.0955 | 0.72253 | 60.0199 | 0.7
|  |  |  | 135.1039 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.1122 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.1205 | 0.72257 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.1288 | 0.72258 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.1371 | 0.72259 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.1455 | 0.7226 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.1538 | 0.72261 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.1622 | 0.72262 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.1705 | 0.72263 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.1788 | 0.72262 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.1871 | 0.72261 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.1955 | 0.72261 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.2038 | 0.7226 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.2122 | 0.72259 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.2205 | 0.72259 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.2288 | 0.72258 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.2371 | 0.72257 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.2454 | 0.72256 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.2538 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.2621 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.2704 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.2787 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.2871 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.2954 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.3038 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.3121 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.3204 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.3287 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.3371 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.3454 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.3538 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.3621 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.3704 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.3787 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.387 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.3954 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.4037 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.412 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.4203 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.4287 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.437 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.4454 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.4537 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.462 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.4703 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.4787 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.487 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.4954 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.5037 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.512 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.5203 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.5286 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.537 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.5453 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.5536 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.562 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.5703 | 0.72256 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.5786 | 0.72257 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.587 | 0.72258 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.5953 | 0.72258 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.6036 | 0.72258 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.6119 | 0.72258 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.6203 | 0.72258 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.6286 | 0.72258 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.6369 | 0.72258 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.6453 | 0.72257 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.6536 | 0.72256 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.6619 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.6702 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.6786 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.6869 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.6953 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.7036 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.7119 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.7202 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.7286 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.7369 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.7452 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.7535 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.7618 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.7702 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.7785 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.7869 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.7952 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.8035 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.8118 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.8202 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.8285 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.8369 | 0.72255 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.8452 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.8535 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.8618 | 0.72254 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.8702 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.8785 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.8868 | 0.72253 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.8951 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.9034 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.9118 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.9201 | 0.72251 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.9285 | 0.72251 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.9368 | 0.72251 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.9451 | 0.72251 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.9534 | 0.72251 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.9618 | 0.72251 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.9701 | 0.72251 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.9785 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.9868 | 0.72252 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 135.9951 | 0.72251 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.0034 | 0.72251 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.0118 | 0.7225 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.0201 | 0.7225 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.0284 | 0.72249 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.0367 | 0.72248 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.045 | 0.72248 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.0534 | 0.72247 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.0617 | 0.72246 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.0701 | 0.72245 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.0784 | 0.72245 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.0867 | 0.72245 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.095 | 0.72245 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.1034 | 0.72245 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.1117 | 0.72245 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.1201 | 0.72245 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 136.1284 | 0.72245 | 60.021 | 0.7
|  |  |  | 136.1367 | 0.72245 | 60.021 | 0.7
|  |  |  | 136.145 | 0.72245 | 60.021 | 0.7
|  |  |  | 136.1534 | 0.72245 | 60.021 | 0.7
|  |  |  | 136.1617 | 0.72245 | 60.021 | 0.7
|  |  |  | 136.17 | 0.72245 | 60.021 | 0.7
|  |  |  | 136.1783 | 0.72245 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 136.1866 | 0.72245 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 136.195 | 0.72245 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 136.2033 | 0.72245 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 136.2117 | 0.72245 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 136.22 | 0.72245 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 136.2283 | 0.72245 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 136.2366 | 0.72245 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 136.245 | 0.72245 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 136.2533 | 0.72245 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 136.2617 | 0.72245 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 136.27 | 0.72245 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 136.2783 | 0.72244 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 136.2866 | 0.72244 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 136.2949 | 0.72244 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 136.3033 | 0.72243 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 136.3116 | 0.72243 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 136.3199 | 0.72243 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 136.3282 | 0.72242 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 136.3366 | 0.72242 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 136.3449 | 0.72242 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 136.3533 | 0.72242 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 136.3616 | 0.72242 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 136.3699 | 0.72242 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 136.3782 | 0.72242 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 136.3866 | 0.72242 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 136.3949 | 0.72242 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 136.4033 | 0.72242 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 136.4116 | 0.72242 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 136.4199 | 0.72242 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 136.4282 | 0.7224 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 136.4365 | 0.72239 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 136.4449 | 0.72237 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 136.4532 | 0.72236 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 136.4615 | 0.72234 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 136.4698 | 0.72233 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 136.4782 | 0.72231 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 136.4865 | 0.72229 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 136.4949 | 0.72228 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 136.5032 | 0.72226 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 136.5115 | 0.72226 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 136.5198 | 0.72226 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 136.5282 | 0.72226 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 136.5365 | 0.72226 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 136.5448 | 0.72226 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 136.5532 | 0.72226 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 136.5615 | 0.72226 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 136.5698 | 0.72226 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 136.5781 | 0.72226 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 136.5865 | 0.72226 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 136.5948 | 0.72226 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 136.6031 | 0.72226 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 136.6115 | 0.72225 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 136.6198 | 0.72225 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 136.6281 | 0.72226 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 136.6365 | 0.72227 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 136.6448 | 0.72229 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 136.6531 | 0.7223 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 136.6614 | 0.72231 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 136.6698 | 0.72232 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 136.6781 | 0.72233 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 136.6864 | 0.72234 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 136.6948 | 0.72234 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 136.7031 | 0.72235 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 136.7114 | 0.72234 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 136.7197 | 0.72233 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 136.7281 | 0.72232 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 136.7364 | 0.72231 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 136.7448 | 0.7223 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 136.7531 | 0.72229 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 136.7614 | 0.72229 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 136.7697 | 0.72228 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 136.7781 | 0.72228 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 136.7864 | 0.72228 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 136.7947 | 0.72228 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 136.803 | 0.72228 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 136.8113 | 0.72228 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 136.8197 | 0.72228 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 136.828 | 0.72228 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 136.8364 | 0.72228 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 136.8447 | 0.72228 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 136.853 | 0.72228 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 136.8613 | 0.72228 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 136.8697 | 0.72228 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 136.878 | 0.72228 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 136.8864 | 0.72228 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 136.8947 | 0.72227 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 136.903 | 0.72226 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 136.9113 | 0.72226 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 136.9197 | 0.72225 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 136.928 | 0.72224 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 136.9363 | 0.72223 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 136.9446 | 0.72222 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 136.9529 | 0.7222 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 136.9613 | 0.72219 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 136.9696 | 0.72218 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 136.978 | 0.72217 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 136.9863 | 0.72216 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 136.9946 | 0.72216 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 137.0029 | 0.72215 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 137.0113 | 0.72214 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 137.0196 | 0.72214 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 137.028 | 0.72214 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 137.0363 | 0.72214 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 137.0446 | 0.72214 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 137.0529 | 0.72214 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 137.0613 | 0.72212 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 137.0696 | 0.72211 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 137.0779 | 0.72209 | 60.022 | 0.7
|  |  |  | 137.0862 | 0.72208 | 60.022 | 0.7
|  |  |  | 137.0945 | 0.72207 | 60.022 | 0.7
|  |  |  | 137.1029 | 0.72205 | 60.022 | 0.7
|  |  |  | 137.1112 | 0.72204 | 60.022 | 0.7
|  |  |  | 137.1196 | 0.72202 | 60.022 | 0.7
|  |  |  | 137.1279 | 0.722 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 137.1362 | 0.72198 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 137.1445 | 0.72198 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 137.1529 | 0.72197 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 137.1612 | 0.72198 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 137.1696 | 0.72198 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 137.1779 | 0.72199 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 137.1862 | 0.72199 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 137.1945 | 0.72201 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 137.2028 | 0.72203 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 137.2112 | 0.72206 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 137.2195 | 0.72208 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 137.2278 | 0.72211 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 137.2361 | 0.72213 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 137.2445 | 0.72214 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 137.2528 | 0.72216 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 137.2612 | 0.72216 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 137.2695 | 0.72217 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 137.2778 | 0.72216 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 137.2861 | 0.72215 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 137.2945 | 0.72215 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 137.3028 | 0.72214 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 137.3112 | 0.72213 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 137.3195 | 0.72212 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 137.3278 | 0.72211 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 137.3361 | 0.72211 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 137.3444 | 0.7221 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 137.3528 | 0.7221 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 137.3611 | 0.7221 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 137.3694 | 0.7221 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 137.3777 | 0.72211 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 137.3861 | 0.72212 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 137.3944 | 0.72212 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 137.4028 | 0.72213 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 137.4111 | 0.72214 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 137.4194 | 0.72214 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 137.4277 | 0.72215 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 137.4361 | 0.72215 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 137.4444 | 0.72216 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 137.4528 | 0.72216 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 137.4611 | 0.72216 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 137.4694 | 0.72215 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 137.4777 | 0.72214 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 137.486 | 0.72213 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 137.4944 | 0.72212 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 137.5027 | 0.7221 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 137.511 | 0.72209 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 137.5193 | 0.72207 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 137.5277 | 0.72206 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 137.536 | 0.72205 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 137.5444 | 0.72204 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 137.5527 | 0.72203 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 137.561 | 0.72202 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 137.5693 | 0.72202 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 137.5777 | 0.722 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 137.586 | 0.72199 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 137.5944 | 0.72166 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 137.6027 | 0.72134 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 137.611 | 0.72102 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 137.6193 | 0.72069 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 137.6276 | 0.72037 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 137.636 | 0.72004 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 137.6443 | 0.71972 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 137.6526 | 0.71939 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 137.6609 | 0.71908 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 137.6693 | 0.71877 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 137.6776 | 0.71877 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 137.686 | 0.71877 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 137.6943 | 0.71877 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 137.7026 | 0.71877 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 137.7109 | 0.71877 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 137.7193 | 0.71877 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 137.7276 | 0.71877 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 137.736 | 0.71877 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 137.7443 | 0.71877 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 137.7526 | 0.71877 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 137.7609 | 0.71877 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 137.7693 | 0.71877 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 137.7776 | 0.71877 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 137.7859 | 0.71877 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 137.7943 | 0.71877 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 137.8026 | 0.71877 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 137.8109 | 0.71877 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 137.8192 | 0.71877 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 137.8276 | 0.71922 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 137.8359 | 0.71968 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 137.8442 | 0.72013 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 137.8525 | 0.72058 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 137.8609 | 0.72103 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 137.8692 | 0.72148 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 137.8776 | 0.72193 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 137.8859 | 0.72238 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 137.8942 | 0.72284 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 137.9025 | 0.72329 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 137.9109 | 0.72329 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 137.9192 | 0.72329 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 137.9276 | 0.72329 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 137.9359 | 0.72329 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 137.9442 | 0.72329 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 137.9525 | 0.72329 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 137.9609 | 0.72327 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 137.9692 | 0.72326 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 137.9775 | 0.72324 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 137.9858 | 0.72322 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 137.9942 | 0.72321 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 138.0025 | 0.72319 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 138.0109 | 0.72318 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 138.0192 | 0.72316 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 138.0275 | 0.72315 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 138.0358 | 0.72314 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 138.0441 | 0.72315 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 138.0525 | 0.72315 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 138.0608 | 0.72316 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 138.0692 | 0.72316 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 138.0775 | 0.72316 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 138.0858 | 0.72317 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 138.0941 | 0.72317 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 138.1025 | 0.72317 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 138.1108 | 0.72317 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 138.1191 | 0.72317 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 138.1274 | 0.72317 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 138.1358 | 0.72317 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 138.1441 | 0.72317 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 138.1525 | 0.72317 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 138.1608 | 0.72317 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 138.1691 | 0.72317 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 138.1774 | 0.72317 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 138.1858 | 0.72317 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 138.1941 | 0.72317 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 138.2025 | 0.72317 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 138.2108 | 0.72317 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 138.2191 | 0.72317 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 138.2274 | 0.72317 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 138.2358 | 0.72317 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 138.2441 | 0.72317 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 138.2524 | 0.72317 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 138.2607 | 0.72317 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 138.269 | 0.72317 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 138.2774 | 0.72317 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 138.2857 | 0.72317 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 138.2941 | 0.72317 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 138.3024 | 0.72317 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 138.3107 | 0.72317 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 138.319 | 0.72317 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 138.3274 | 0.72317 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 138.3357 | 0.72317 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 138.3441 | 0.72317 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 138.3524 | 0.72317 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 138.3607 | 0.72317 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 138.369 | 0.72316 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 138.3774 | 0.72313 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 138.3857 | 0.7231 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 138.394 | 0.72307 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 138.4023 | 0.72304 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 138.4107 | 0.72302 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 138.419 | 0.72299 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 138.4274 | 0.72296 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 138.4357 | 0.72293 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 138.444 | 0.72291 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 138.4523 | 0.72289 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 138.4607 | 0.72289 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 138.469 | 0.72289 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 138.4773 | 0.72289 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 138.4857 | 0.72289 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 138.494 | 0.72289 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 138.5023 | 0.72289 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 138.5106 | 0.72289 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 138.519 | 0.72289 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 138.5273 | 0.72289 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 138.5356 | 0.72289 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 138.5439 | 0.72289 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 138.5523 | 0.72289 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 138.5606 | 0.72288 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 138.569 | 0.72287 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 138.5773 | 0.72286 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 138.5856 | 0.72284 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 138.5939 | 0.72283 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 138.6023 | 0.72282 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 138.6106 | 0.72281 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 138.619 | 0.7228 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 138.6273 | 0.72278 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 138.6356 | 0.72277 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 138.6439 | 0.72277 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 138.6523 | 0.72277 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 138.6606 | 0.72277 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 138.6689 | 0.72277 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 138.6772 | 0.72277 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 138.6856 | 0.72277 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 138.6939 | 0.72277 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 138.7022 | 0.72277 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 138.7106 | 0.72277 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 138.7189 | 0.72277 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 138.7272 | 0.72277 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 138.7355 | 0.72277 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 138.7439 | 0.72277 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 138.7522 | 0.72277 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 138.7606 | 0.72277 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 138.7689 | 0.72277 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 138.7772 | 0.72277 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 138.7855 | 0.72277 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 138.7939 | 0.72277 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 138.8022 | 0.72277 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 138.8105 | 0.72277 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 138.8188 | 0.72277 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 138.8272 | 0.72277 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 138.8355 | 0.72277 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 138.8439 | 0.72277 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 138.8522 | 0.72277 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 138.8605 | 0.72277 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 138.8688 | 0.72277 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 138.8772 | 0.72277 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 138.8855 | 0.72277 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 138.8939 | 0.72277 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 138.9022 | 0.72277 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 138.9105 | 0.72277 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 138.9188 | 0.72277 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 138.9271 | 0.72279 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 138.9355 | 0.72281 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 138.9438 | 0.72283 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 138.9521 | 0.72285 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 138.9604 | 0.72287 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 138.9688 | 0.72289 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 138.9771 | 0.72291 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 138.9855 | 0.72293 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 138.9938 | 0.72294 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 139.0021 | 0.72295 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 139.0104 | 0.72295 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 139.0188 | 0.72294 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 139.0271 | 0.72294 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 139.0355 | 0.72294 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 139.0438 | 0.72293 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 139.0521 | 0.72293 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 139.0604 | 0.72293 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 139.0688 | 0.72292 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 139.0771 | 0.72293 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.0854 | 0.72294 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.0938 | 0.72295 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.1021 | 0.72295 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.1104 | 0.72296 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.1188 | 0.72296 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.1271 | 0.72296 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.1354 | 0.72297 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.1437 | 0.72297 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.152 | 0.72298 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.1604 | 0.72298 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.1687 | 0.72298 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.1771 | 0.72298 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.1854 | 0.72298 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.1937 | 0.72299 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.202 | 0.72301 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.2104 | 0.72302 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.2187 | 0.72303 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.2271 | 0.72304 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.2354 | 0.72305 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.2437 | 0.72306 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.252 | 0.72307 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.2604 | 0.72309 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.2687 | 0.72311 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.277 | 0.72312 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.2853 | 0.72313 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.2937 | 0.72314 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.302 | 0.72315 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.3104 | 0.72315 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.3187 | 0.72316 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.327 | 0.72318 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.3353 | 0.7232 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.3437 | 0.72321 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.352 | 0.72322 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.3603 | 0.72321 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.3687 | 0.72321 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.377 | 0.72322 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.3853 | 0.72322 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.3936 | 0.72323 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.402 | 0.72323 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.4103 | 0.72323 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.4186 | 0.72323 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.4269 | 0.72323 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.4353 | 0.72322 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.4436 | 0.72324 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.452 | 0.72326 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.4603 | 0.72329 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.4686 | 0.72332 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.4769 | 0.72334 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.4853 | 0.72335 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.4936 | 0.72337 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.502 | 0.72339 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.5103 | 0.72341 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.5186 | 0.72343 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.5269 | 0.72345 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.5353 | 0.72347 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.5436 | 0.72348 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.5519 | 0.72348 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.5602 | 0.7235 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.5686 | 0.72352 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.5769 | 0.72353 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.5852 | 0.72354 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.5936 | 0.72355 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.6019 | 0.72356 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.6102 | 0.72357 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.6185 | 0.72358 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.6269 | 0.72358 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.6352 | 0.72358 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.6436 | 0.72358 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.6519 | 0.72358 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.6602 | 0.72359 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.6685 | 0.7236 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.6769 | 0.72362 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.6852 | 0.72364 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.6935 | 0.72366 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.7018 | 0.72367 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.7102 | 0.72369 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.7185 | 0.72371 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.7269 | 0.72373 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.7352 | 0.72375 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.7435 | 0.72376 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.7518 | 0.72378 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.7602 | 0.72378 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.7685 | 0.72379 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.7769 | 0.72379 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.7852 | 0.72379 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.7935 | 0.72379 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.8018 | 0.72379 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.8102 | 0.72379 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.8185 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.8268 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.8351 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.8435 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.8518 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.8602 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.8685 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.8768 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.8851 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.8935 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.9018 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.9102 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.9185 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.9268 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.9351 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.9434 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.9518 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.9601 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.9684 | 0.7238 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.9767 | 0.72381 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.9851 | 0.72382 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 139.9934 | 0.72383 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.0018 | 0.72384 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.0101 | 0.72386 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.0184 | 0.72388 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.0267 | 0.72389 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.0351 | 0.72389 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.0434 | 0.7239 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.0518 | 0.72391 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.0601 | 0.7239 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.0684 | 0.72389 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.0767 | 0.72389 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.0851 | 0.72388 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.0934 | 0.72386 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.1017 | 0.72385 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.11 | 0.72385 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.1184 | 0.72385 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.1267 | 0.72386 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.1351 | 0.72387 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.1434 | 0.72388 | 60.024 | 0.7
|  |  |  | 140.1517 | 0.72388 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 140.16 | 0.7239 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 140.1684 | 0.72392 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 140.1767 | 0.72393 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 140.1851 | 0.72395 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 140.1934 | 0.72396 | 60.0239 | 0.7
|  |  |  | 140.2017 | 0.72397 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 140.21 | 0.72397 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 140.2184 | 0.72397 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 140.2267 | 0.72397 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 140.235 | 0.72398 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 140.2433 | 0.72397 | 60.0238 | 0.7
|  |  |  | 140.2517 | 0.72396 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 140.26 | 0.72396 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 140.2684 | 0.72396 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 140.2767 | 0.72397 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 140.285 | 0.72398 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 140.2933 | 0.72398 | 60.0237 | 0.7
|  |  |  | 140.3017 | 0.72399 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 140.31 | 0.72399 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 140.3184 | 0.724 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 140.3267 | 0.72399 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 140.335 | 0.72398 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 140.3433 | 0.72397 | 60.0236 | 0.7
|  |  |  | 140.3517 | 0.72395 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 140.36 | 0.72396 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 140.3683 | 0.72396 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 140.3766 | 0.72397 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 140.385 | 0.72398 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 140.3933 | 0.72398 | 60.0235 | 0.7
|  |  |  | 140.4017 | 0.72399 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 140.41 | 0.72401 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 140.4183 | 0.72403 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 140.4266 | 0.72405 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 140.435 | 0.72407 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 140.4433 | 0.72407 | 60.0234 | 0.7
|  |  |  | 140.4517 | 0.72407 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 140.46 | 0.72409 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 140.4683 | 0.7241 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 140.4766 | 0.72411 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 140.485 | 0.72412 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 140.4933 | 0.72414 | 60.0233 | 0.7
|  |  |  | 140.5016 | 0.72415 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 140.5099 | 0.72416 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 140.5183 | 0.72417 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 140.5266 | 0.72418 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 140.535 | 0.72418 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 140.5433 | 0.72417 | 60.0232 | 0.7
|  |  |  | 140.5516 | 0.72416 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 140.5599 | 0.72415 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 140.5683 | 0.72415 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 140.5766 | 0.72414 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 140.585 | 0.72414 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 140.5933 | 0.72414 | 60.0231 | 0.7
|  |  |  | 140.6016 | 0.72415 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 140.6099 | 0.72416 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 140.6183 | 0.72417 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 140.6266 | 0.72419 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 140.6349 | 0.7242 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 140.6432 | 0.72421 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 140.6516 | 0.72422 | 60.0229 | 0.7
|  |  |  | 140.6599 | 0.72422 | 60.0229 | 0.7
|  |  |  | 140.6683 | 0.72422 | 60.0229 | 0.7
|  |  |  | 140.6766 | 0.72421 | 60.0229 | 0.7
|  |  |  | 140.6849 | 0.7242 | 60.0229 | 0.7
|  |  |  | 140.6932 | 0.72419 | 60.0229 | 0.7
|  |  |  | 140.7016 | 0.72418 | 60.0228 | 0.7
|  |  |  | 140.7099 | 0.72417 | 60.0228 | 0.7
|  |  |  | 140.7183 | 0.72416 | 60.0228 | 0.7
|  |  |  | 140.7266 | 0.72415 | 60.0228 | 0.7
|  |  |  | 140.7349 | 0.72414 | 60.0228 | 0.7
|  |  |  | 140.7432 | 0.72414 | 60.0228 | 0.7
|  |  |  | 140.7516 | 0.72414 | 60.0227 | 0.7
|  |  |  | 140.7599 | 0.72414 | 60.0227 | 0.7
|  |  |  | 140.7682 | 0.72414 | 60.0227 | 0.7
|  |  |  | 140.7766 | 0.72414 | 60.0227 | 0.7
|  |  |  | 140.7849 | 0.72414 | 60.0227 | 0.7
|  |  |  | 140.7932 | 0.72414 | 60.0227 | 0.7
|  |  |  | 140.8016 | 0.72414 | 60.0226 | 0.7
|  |  |  | 140.8099 | 0.72414 | 60.0226 | 0.7
|  |  |  | 140.8182 | 0.72414 | 60.0226 | 0.7
|  |  |  | 140.8265 | 0.72414 | 60.0226 | 0.7
|  |  |  | 140.8349 | 0.72414 | 60.0226 | 0.7
|  |  |  | 140.8432 | 0.72414 | 60.0226 | 0.7
|  |  |  | 140.8516 | 0.72414 | 60.0225 | 0.7
|  |  |  | 140.8599 | 0.72414 | 60.0225 | 0.7
|  |  |  | 140.8682 | 0.72414 | 60.0225 | 0.7
|  |  |  | 140.8765 | 0.72414 | 60.0225 | 0.7
|  |  |  | 140.8849 | 0.72414 | 60.0225 | 0.7
|  |  |  | 140.8932 | 0.72415 | 60.0225 | 0.7
|  |  |  | 140.9016 | 0.72416 | 60.0224 | 0.7
|  |  |  | 140.9099 | 0.72419 | 60.0224 | 0.7
|  |  |  | 140.9182 | 0.72422 | 60.0224 | 0.7
|  |  |  | 140.9265 | 0.72424 | 60.0224 | 0.7
|  |  |  | 140.9349 | 0.72427 | 60.0224 | 0.7
|  |  |  | 140.9432 | 0.7243 | 60.0224 | 0.7
|  |  |  | 140.9515 | 0.72433 | 60.0223 | 0.7
|  |  |  | 140.9598 | 0.72436 | 60.0223 | 0.7
|  |  |  | 140.9682 | 0.72438 | 60.0223 | 0.7
|  |  |  | 140.9765 | 0.7244 | 60.0223 | 0.7
|  |  |  | 140.9849 | 0.72442 | 60.0223 | 0.7
|  |  |  | 140.9932 | 0.72443 | 60.0223 | 0.7
|  |  |  | 141.0015 | 0.72443 | 60.0222 | 0.7
|  |  |  | 141.0098 | 0.72443 | 60.0222 | 0.7
|  |  |  | 141.0182 | 0.72443 | 60.0222 | 0.7
|  |  |  | 141.0265 | 0.72443 | 60.0222 | 0.7
|  |  |  | 141.0349 | 0.72443 | 60.0222 | 0.7
|  |  |  | 141.0432 | 0.72443 | 60.0222 | 0.7
|  |  |  | 141.0515 | 0.72443 | 60.0221 | 0.7
|  |  |  | 141.0598 | 0.72443 | 60.0221 | 0.7
|  |  |  | 141.0682 | 0.72443 | 60.0221 | 0.7
|  |  |  | 141.0765 | 0.72443 | 60.0221 | 0.7
|  |  |  | 141.0848 | 0.72444 | 60.0221 | 0.7
|  |  |  | 141.0932 | 0.72445 | 60.0221 | 0.7
|  |  |  | 141.1015 | 0.72446 | 60.022 | 0.7
|  |  |  | 141.1099 | 0.72447 | 60.022 | 0.7
|  |  |  | 141.1182 | 0.72447 | 60.022 | 0.7
|  |  |  | 141.1265 | 0.72449 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 141.1348 | 0.72451 | 60.023 | 0.7
|  |  |  | 141.1432 | 0.72453 | 60.0229 | 0.7
|  |  |  | 141.1515 | 0.72454 | 60.0229 | 0.7
|  |  |  | 141.1599 | 0.72455 | 60.0229 | 0.7
|  |  |  | 141.1682 | 0.72456 | 60.0228 | 0.7
|  |  |  | 141.1765 | 0.72457 | 60.0228 | 0.7
|  |  |  | 141.1848 | 0.72458 | 60.0228 | 0.7
|  |  |  | 141.1932 | 0.72459 | 60.0227 | 0.7
|  |  |  | 141.2015 | 0.7246 | 60.0227 | 0.7
|  |  |  | 141.2098 | 0.72458 | 60.0227 | 0.7
|  |  |  | 141.2181 | 0.72457 | 60.0226 | 0.7
|  |  |  | 141.2265 | 0.72456 | 60.0226 | 0.7
|  |  |  | 141.2348 | 0.72455 | 60.0226 | 0.7
|  |  |  | 141.2432 | 0.72454 | 60.0225 | 0.7
|  |  |  | 141.2515 | 0.72452 | 60.0225 | 0.7
|  |  |  | 141.2598 | 0.72452 | 60.0225 | 0.7
|  |  |  | 141.2681 | 0.72452 | 60.0224 | 0.7
|  |  |  | 141.2765 | 0.72451 | 60.0224 | 0.7
|  |  |  | 141.2848 | 0.72451 | 60.0224 | 0.7
|  |  |  | 141.2932 | 0.72452 | 60.0223 | 0.7
|  |  |  | 141.3015 | 0.72452 | 60.0223 | 0.7
|  |  |  | 141.3098 | 0.72453 | 60.0223 | 0.7
|  |  |  | 141.3181 | 0.72454 | 60.0222 | 0.7
|  |  |  | 141.3265 | 0.72454 | 60.0222 | 0.7
|  |  |  | 141.3348 | 0.72455 | 60.0222 | 0.7
|  |  |  | 141.3431 | 0.72454 | 60.0221 | 0.7
|  |  |  | 141.3514 | 0.72454 | 60.0221 | 0.7
|  |  |  | 141.3598 | 0.72453 | 60.0221 | 0.7
|  |  |  | 141.3681 | 0.72452 | 60.022 | 0.7
|  |  |  | 141.3765 | 0.72451 | 60.022 | 0.7
|  |  |  | 141.3848 | 0.7245 | 60.022 | 0.7
|  |  |  | 141.3931 | 0.72449 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 141.4014 | 0.72448 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 141.4098 | 0.72447 | 60.0219 | 0.7
|  |  |  | 141.4181 | 0.72446 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 141.4265 | 0.72446 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 141.4348 | 0.72445 | 60.0218 | 0.7
|  |  |  | 141.4431 | 0.72445 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 141.4514 | 0.72446 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 141.4598 | 0.72447 | 60.0217 | 0.7
|  |  |  | 141.4681 | 0.72448 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 141.4764 | 0.7245 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 141.4847 | 0.72451 | 60.0216 | 0.7
|  |  |  | 141.4931 | 0.72453 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 141.5014 | 0.72455 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 141.5098 | 0.72457 | 60.0215 | 0.7
|  |  |  | 141.5181 | 0.72459 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 141.5264 | 0.72458 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 141.5347 | 0.72458 | 60.0214 | 0.7
|  |  |  | 141.5431 | 0.72458 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 141.5514 | 0.72457 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 141.5598 | 0.72457 | 60.0213 | 0.7
|  |  |  | 141.5681 | 0.72456 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 141.5764 | 0.72454 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 141.5847 | 0.72452 | 60.0212 | 0.7
|  |  |  | 141.5931 | 0.7245 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 141.6014 | 0.72448 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 141.6097 | 0.72448 | 60.0211 | 0.7
|  |  |  | 141.618 | 0.72448 | 60.021 | 0.7
|  |  |  | 141.6264 | 0.72449 | 60.021 | 0.7
|  |  |  | 141.6347 | 0.72449 | 60.021 | 0.7
|  |  |  | 141.6431 | 0.72449 | 60.0209 | 0.7
|  |  |  | 141.6514 | 0.72449 | 60.0209 | 0.7
|  |  |  | 141.6597 | 0.7245 | 60.0209 | 0.7
|  |  |  | 141.6681 | 0.7245 | 60.0208 | 0.7
|  |  |  | 141.6764 | 0.72451 | 60.0208 | 0.7
|  |  |  | 141.6848 | 0.72451 | 60.0208 | 0.7
|  |  |  | 141.6931 | 0.7245 | 60.0207 | 0.7
|  |  |  | 141.7014 | 0.7245 | 60.0207 | 0.7
|  |  |  | 141.7097 | 0.72451 | 60.0207 | 0.7
|  |  |  | 141.7181 | 0.72451 | 60.0206 | 0.7
|  |  |  | 141.7264 | 0.72451 | 60.0206 | 0.7
|  |  |  | 141.7347 | 0.72452 | 60.0206 | 0.7
|  |  |  | 141.743 | 0.72453 | 60.0205 | 0.7
|  |  |  | 141.7514 | 0.72455 | 60.0205 | 0.7
|  |  |  | 141.7597 | 0.72456 | 60.0205 | 0.7
|  |  |  | 141.7681 | 0.72458 | 60.0204 | 0.7
|  |  |  | 141.7764 | 0.7246 | 60.0204 | 0.7
|  |  |  | 141.7847 | 0.72462 | 60.0204 | 0.7
|  |  |  | 141.793 | 0.72463 | 60.0203 | 0.7
|  |  |  | 141.8014 | 0.72464 | 60.0203 | 0.7
|  |  |  | 141.8097 | 0.72464 | 60.0203 | 0.7
|  |  |  | 141.8181 | 0.72463 | 60.0202 | 0.7
|  |  |  | 141.8264 | 0.72463 | 60.0202 | 0.7
|  |  |  | 141.8347 | 0.72462 | 60.0202 | 0.7
|  |  |  | 141.843 | 0.72461 | 60.0201 | 0.7
|  |  |  | 141.8514 | 0.7246 | 60.0201 | 0.7
|  |  |  | 141.8597 | 0.72459 | 60.0201 | 0.7
|  |  |  | 141.868 | 0.72459 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 141.8763 | 0.72458 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 141.8847 | 0.72457 | 60.02 | 0.7
|  |  |  | 141.893 | 0.72458 | 60.0199 | 0.7
|  |  |  | 141.9014 | 0.72458 | 60.0199 | 0.7
|  |  |  | 141.9097 | 0.72457 | 60.0199 | 0.7
|  |  |  | 141.918 | 0.72456 | 60.0198 | 0.7
|  |  |  | 141.9263 | 0.72455 | 60.0198 | 0.7
|  |  |  | 141.9347 | 0.72454 | 60.0198 | 0.7
|  |  |  | 141.943 | 0.72453 | 60.0197 | 0.7
|  |  |  | 141.9514 | 0.72452 | 60.0197 | 0.7
|  |  |  | 141.9597 | 0.72451 | 60.0197 | 0.7
|  |  |  | 141.968 | 0.7245 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 141.9763 | 0.72449 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 141.9847 | 0.72448 | 60.0196 | 0.7
|  |  |  | 141.993 | 0.72447 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 142.0013 | 0.72447 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 142.0096 | 0.72447 | 60.0195 | 0.7
|  |  |  | 142.018 | 0.72447 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 142.0264 | 0.72447 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 142.0347 | 0.72447 | 60.0194 | 0.7
|  |  |  | 142.043 | 0.72447 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 142.0513 | 0.72446 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 142.0597 | 0.72446 | 60.0193 | 0.7
|  |  |  | 142.068 | 0.72446 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 142.0764 | 0.72445 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 142.0847 | 0.72445 | 60.0192 | 0.7
|  |  |  | 142.093 | 0.72444 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 142.1013 | 0.72444 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 142.1097 | 0.72444 | 60.0191 | 0.7
|  |  |  | 142.118 | 0.72443 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.1263 | 0.72443 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.1346 | 0.72443 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.143 | 0.72443 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.1513 | 0.72443 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.1597 | 0.72443 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.168 | 0.72443 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.1763 | 0.72443 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.1846 | 0.72443 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.193 | 0.72442 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.2013 | 0.72442 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.2097 | 0.72441 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.218 | 0.72441 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.2263 | 0.7244 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.2347 | 0.7244 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.243 | 0.7244 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.2513 | 0.72439 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.2596 | 0.72439 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.268 | 0.72439 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.2763 | 0.72439 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.2847 | 0.72439 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.293 | 0.7244 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.3013 | 0.72441 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.3096 | 0.72442 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.318 | 0.72444 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.3263 | 0.72444 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.3347 | 0.72444 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.343 | 0.72445 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.3513 | 0.72445 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.3596 | 0.72446 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.368 | 0.72448 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.3763 | 0.72449 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.3846 | 0.72451 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.3929 | 0.72451 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.4013 | 0.72452 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.4096 | 0.72452 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.418 | 0.72453 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.4263 | 0.72454 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.4346 | 0.72455 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.4429 | 0.72454 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.4513 | 0.72454 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.4596 | 0.72453 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.468 | 0.72452 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.4763 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.4846 | 0.72449 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.4929 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.5013 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.5096 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.5179 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.5262 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.5346 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.543 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.5513 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.5596 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.5679 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.5763 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.5846 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.593 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.6013 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.6096 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.6179 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.6263 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.6346 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.6429 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.6512 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.6596 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.6679 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.6763 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.6846 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.6929 | 0.72451 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.7012 | 0.72451 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.7096 | 0.72451 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.7179 | 0.72451 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.7263 | 0.72451 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.7346 | 0.72451 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.7429 | 0.72453 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.7513 | 0.72454 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.7596 | 0.72455 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.7679 | 0.72456 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.7762 | 0.72457 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.7846 | 0.72458 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.7929 | 0.72458 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.8013 | 0.72459 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.8096 | 0.7246 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.8179 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.8262 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.8346 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.8429 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.8513 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.8596 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.8679 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.8762 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.8846 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.8929 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.9012 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.9095 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.9179 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.9262 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.9346 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.9429 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.9512 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.9596 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.9679 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.9763 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.9846 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 142.9929 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.0012 | 0.72462 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.0096 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.0179 | 0.72461 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.0262 | 0.7246 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.0345 | 0.72458 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.0429 | 0.72456 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.0512 | 0.72454 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.0596 | 0.72452 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.0679 | 0.7245 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.0762 | 0.72448 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.0845 | 0.72446 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.0929 | 0.72444 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.1012 | 0.72442 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.1096 | 0.72442 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.1179 | 0.72441 | 60.019 | 0.7
|  |  |  | 143.1262 | 0.72441 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 143.1345 | 0.72441 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 143.1429 | 0.72441 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 143.1512 | 0.72441 | 60.0169 | 0.7
|  |  |  | 143.1595 | 0.72443 | 60.0169 | 0.7
|  |  |  | 143.1679 | 0.72444 | 60.0169 | 0.7
|  |  |  | 143.1762 | 0.72443 | 60.0169 | 0.7
|  |  |  | 143.1846 | 0.72442 | 60.0169 | 0.7
|  |  |  | 143.1929 | 0.7244 | 60.0169 | 0.7
|  |  |  | 143.2012 | 0.72439 | 60.0168 | 0.7
|  |  |  | 143.2095 | 0.72437 | 60.0168 | 0.7
|  |  |  | 143.2179 | 0.72436 | 60.0168 | 0.7
|  |  |  | 143.2262 | 0.72435 | 60.0168 | 0.7
|  |  |  | 143.2346 | 0.72433 | 60.0168 | 0.7
|  |  |  | 143.2429 | 0.7243 | 60.0168 | 0.7
|  |  |  | 143.2512 | 0.72428 | 60.0167 | 0.7
|  |  |  | 143.2595 | 0.72427 | 60.0167 | 0.7
|  |  |  | 143.2679 | 0.72427 | 60.0167 | 0.7
|  |  |  | 143.2762 | 0.72427 | 60.0167 | 0.7
|  |  |  | 143.2845 | 0.72427 | 60.0167 | 0.7
|  |  |  | 143.2928 | 0.72427 | 60.0167 | 0.7
|  |  |  | 143.3012 | 0.72427 | 60.0166 | 0.7
|  |  |  | 143.3095 | 0.72428 | 60.0166 | 0.7
|  |  |  | 143.3179 | 0.72428 | 60.0166 | 0.7
|  |  |  | 143.3262 | 0.72429 | 60.0166 | 0.7
|  |  |  | 143.3345 | 0.72429 | 60.0166 | 0.7
|  |  |  | 143.3428 | 0.7243 | 60.0166 | 0.7
|  |  |  | 143.3512 | 0.72431 | 60.0165 | 0.7
|  |  |  | 143.3596 | 0.72432 | 60.0165 | 0.7
|  |  |  | 143.3679 | 0.72433 | 60.0165 | 0.7
|  |  |  | 143.3762 | 0.72435 | 60.0165 | 0.7
|  |  |  | 143.3845 | 0.72436 | 60.0165 | 0.7
|  |  |  | 143.3929 | 0.72436 | 60.0165 | 0.7
|  |  |  | 143.4012 | 0.72437 | 60.0164 | 0.7
|  |  |  | 143.4095 | 0.72437 | 60.0164 | 0.7
|  |  |  | 143.4178 | 0.72438 | 60.0164 | 0.7
|  |  |  | 143.4262 | 0.72439 | 60.0164 | 0.7
|  |  |  | 143.4345 | 0.7244 | 60.0164 | 0.7
|  |  |  | 143.4429 | 0.72441 | 60.0164 | 0.7
|  |  |  | 143.4512 | 0.72441 | 60.0163 | 0.7
|  |  |  | 143.4595 | 0.72443 | 60.0163 | 0.7
|  |  |  | 143.4678 | 0.72445 | 60.0163 | 0.7
|  |  |  | 143.4762 | 0.72445 | 60.0163 | 0.7
|  |  |  | 143.4845 | 0.72446 | 60.0163 | 0.7
|  |  |  | 143.4929 | 0.72446 | 60.0163 | 0.7
|  |  |  | 143.5012 | 0.72447 | 60.0162 | 0.7
|  |  |  | 143.5095 | 0.72446 | 60.0162 | 0.7
|  |  |  | 143.5178 | 0.72446 | 60.0162 | 0.7
|  |  |  | 143.5262 | 0.72446 | 60.0162 | 0.7
|  |  |  | 143.5345 | 0.72446 | 60.0162 | 0.7
|  |  |  | 143.5428 | 0.72444 | 60.0162 | 0.7
|  |  |  | 143.5512 | 0.72442 | 60.0161 | 0.7
|  |  |  | 143.5595 | 0.72442 | 60.0161 | 0.7
|  |  |  | 143.5679 | 0.72441 | 60.0161 | 0.7
|  |  |  | 143.5762 | 0.72441 | 60.0161 | 0.7
|  |  |  | 143.5845 | 0.7244 | 60.0161 | 0.7
|  |  |  | 143.5928 | 0.72439 | 60.0161 | 0.7
|  |  |  | 143.6012 | 0.72439 | 60.016 | 0.7
|  |  |  | 143.6095 | 0.72437 | 60.016 | 0.7
|  |  |  | 143.6179 | 0.72434 | 60.016 | 0.7
|  |  |  | 143.6262 | 0.72434 | 60.016 | 0.7
|  |  |  | 143.6345 | 0.72433 | 60.016 | 0.7
|  |  |  | 143.6428 | 0.72433 | 60.016 | 0.7
|  |  |  | 143.6512 | 0.72432 | 60.0159 | 0.7
|  |  |  | 143.6595 | 0.72433 | 60.0159 | 0.7
|  |  |  | 143.6678 | 0.72434 | 60.0159 | 0.7
|  |  |  | 143.6761 | 0.72435 | 60.0159 | 0.7
|  |  |  | 143.6845 | 0.72436 | 60.0159 | 0.7
|  |  |  | 143.6928 | 0.72438 | 60.0159 | 0.7
|  |  |  | 143.7012 | 0.72441 | 60.0158 | 0.7
|  |  |  | 143.7095 | 0.72442 | 60.0158 | 0.7
|  |  |  | 143.7178 | 0.72443 | 60.0158 | 0.7
|  |  |  | 143.7261 | 0.72443 | 60.0158 | 0.7
|  |  |  | 143.7345 | 0.72444 | 60.0158 | 0.7
|  |  |  | 143.7428 | 0.72446 | 60.0158 | 0.7
|  |  |  | 143.7512 | 0.72447 | 60.0157 | 0.7
|  |  |  | 143.7595 | 0.72448 | 60.0157 | 0.7
|  |  |  | 143.7678 | 0.7245 | 60.0157 | 0.7
|  |  |  | 143.7762 | 0.72451 | 60.0157 | 0.7
|  |  |  | 143.7845 | 0.72452 | 60.0157 | 0.7
|  |  |  | 143.7928 | 0.72454 | 60.0157 | 0.7
|  |  |  | 143.8011 | 0.72455 | 60.0156 | 0.7
|  |  |  | 143.8095 | 0.72457 | 60.0156 | 0.7
|  |  |  | 143.8178 | 0.72459 | 60.0156 | 0.7
|  |  |  | 143.8262 | 0.72458 | 60.0156 | 0.7
|  |  |  | 143.8345 | 0.72457 | 60.0156 | 0.7
|  |  |  | 143.8428 | 0.72456 | 60.0156 | 0.7
|  |  |  | 143.8511 | 0.72455 | 60.0155 | 0.7
|  |  |  | 143.8595 | 0.72453 | 60.0155 | 0.7
|  |  |  | 143.8678 | 0.72452 | 60.0155 | 0.7
|  |  |  | 143.8762 | 0.72451 | 60.0155 | 0.7
|  |  |  | 143.8845 | 0.72449 | 60.0155 | 0.7
|  |  |  | 143.8928 | 0.72448 | 60.0155 | 0.7
|  |  |  | 143.9011 | 0.72447 | 60.0154 | 0.7
|  |  |  | 143.9095 | 0.72446 | 60.0154 | 0.7
|  |  |  | 143.9178 | 0.72446 | 60.0154 | 0.7
|  |  |  | 143.9261 | 0.72446 | 60.0154 | 0.7
|  |  |  | 143.9344 | 0.72447 | 60.0154 | 0.7
|  |  |  | 143.9428 | 0.72447 | 60.0154 | 0.7
|  |  |  | 143.9511 | 0.72448 | 60.0153 | 0.7
|  |  |  | 143.9595 | 0.72448 | 60.0153 | 0.7
|  |  |  | 143.9678 | 0.72448 | 60.0153 | 0.7
|  |  |  | 143.9761 | 0.72448 | 60.0153 | 0.7
|  |  |  | 143.9845 | 0.72448 | 60.0153 | 0.7
|  |  |  | 143.9928 | 0.72448 | 60.0153 | 0.7
|  |  |  | 144.0012 | 0.72449 | 60.0152 | 0.7
|  |  |  | 144.0095 | 0.72448 | 60.0152 | 0.7
|  |  |  | 144.0178 | 0.72447 | 60.0152 | 0.7
|  |  |  | 144.0261 | 0.72447 | 60.0152 | 0.7
|  |  |  | 144.0345 | 0.72447 | 60.0152 | 0.7
|  |  |  | 144.0428 | 0.72449 | 60.0152 | 0.7
|  |  |  | 144.0511 | 0.7245 | 60.0151 | 0.7
|  |  |  | 144.0594 | 0.72451 | 60.0151 | 0.7
|  |  |  | 144.0678 | 0.72452 | 60.0151 | 0.7
|  |  |  | 144.0761 | 0.72453 | 60.0151 | 0.7
|  |  |  | 144.0845 | 0.72454 | 60.0151 | 0.7
|  |  |  | 144.0928 | 0.72454 | 60.0151 | 0.7
|  |  |  | 144.1011 | 0.72455 | 60.015 | 0.7
|  |  |  | 144.1094 | 0.72456 | 60.015 | 0.7
|  |  |  | 144.1178 | 0.72456 | 60.015 | 0.7
|  |  |  | 144.1261 | 0.72456 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 144.1345 | 0.72455 | 60.017 | 0.7
|  |  |  | 144.1428 | 0.72455 | 60.0169 | 0.7
|  |  |  | 144.1511 | 0.72455 | 60.0169 | 0.7
|  |  |  | 144.1594 | 0.72456 | 60.0169 | 0.7
|  |  |  | 144.1678 | 0.72456 | 60.0168 | 0.7
|  |  |  | 144.1761 | 0.72457 | 60.0168 | 0.7
|  |  |  | 144.1844 | 0.72457 | 60.0168 | 0.7
|  |  |  | 144.1928 | 0.72458 | 60.0167 | 0.7
|  |  |  | 144.2011 | 0.72459 | 60.0167 | 0.7
|  |  |  | 144.2095 | 0.72458 | 60.0167 | 0.7
|  |  |  | 144.2178 | 0.72457 | 60.0166 | 0.7
|  |  |  | 144.2261 | 0.72457 | 60.0166 | 0.7
|  |  |  | 144.2344 | 0.72456 | 60.0166 | 0.7
|  |  |  | 144.2428 | 0.72455 | 60.0165 | 0.7
|  |  |  | 144.2511 | 0.72454 | 60.0165 | 0.7
|  |  |  | 144.2595 | 0.72454 | 60.0165 | 0.7
|  |  |  | 144.2678 | 0.72453 | 60.0164 | 0.7
|  |  |  | 144.2761 | 0.72452 | 60.0164 | 0.7
|  |  |  | 144.2844 | 0.72451 | 60.0164 | 0.7
|  |  |  | 144.2928 | 0.72451 | 60.0163 | 0.7
|  |  |  | 144.3011 | 0.72452 | 60.0163 | 0.7
|  |  |  | 144.3094 | 0.72451 | 60.0163 | 0.7
|  |  |  | 144.3177 | 0.72451 | 60.0162 | 0.7
|  |  |  | 144.3261 | 0.72451 | 60.0162 | 0.7
|  |  |  | 144.3344 | 0.72451 | 60.0162 | 0.7
|  |  |  | 144.3428 | 0.7245 | 60.0161 | 0.7
|  |  |  | 144.3511 | 0.7245 | 60.0161 | 0.7
|  |  |  | 144.3594 | 0.7245 | 60.0161 | 0.7
|  |  |  | 144.3678 | 0.7245 | 60.016 | 0.7
|  |  |  | 144.3761 | 0.72448 | 60.016 | 0.7
|  |  |  | 144.3845 | 0.72447 | 60.016 | 0.7
|  |  |  | 144.3928 | 0.72445 | 60.0159 | 0.7
|  |  |  | 144.4011 | 0.72443 | 60.0159 | 0.7
|  |  |  | 144.4094 | 0.72442 | 60.0159 | 0.7
|  |  |  | 144.4178 | 0.7244 | 60.0158 | 0.7
|  |  |  | 144.4261 | 0.72438 | 60.0158 | 0.7
|  |  |  | 144.4344 | 0.72437 | 60.0158 | 0.7
|  |  |  | 144.4427 | 0.72435 | 60.0157 | 0.7
|  |  |  | 144.4511 | 0.72434 | 60.0157 | 0.7
|  |  |  | 144.4594 | 0.72434 | 60.0157 | 0.7
|  |  |  | 144.4678 | 0.72434 | 60.0156 | 0.7
|  |  |  | 144.4761 | 0.72434 | 60.0156 | 0.7
|  |  |  | 144.4844 | 0.72434 | 60.0156 | 0.7
|  |  |  | 144.4927 | 0.72433 | 60.0155 | 0.7
|  |  |  | 144.5011 | 0.72433 | 60.0155 | 0.7
|  |  |  | 144.5094 | 0.72433 | 60.0155 | 0.7
|  |  |  | 144.5178 | 0.72433 | 60.0154 | 0.7
|  |  |  | 144.5261 | 0.72431 | 60.0154 | 0.7
|  |  |  | 144.5344 | 0.72429 | 60.0154 | 0.7
|  |  |  | 144.5427 | 0.72426 | 60.0153 | 0.7
|  |  |  | 144.5511 | 0.72424 | 60.0153 | 0.7
|  |  |  | 144.5594 | 0.72422 | 60.0153 | 0.7
|  |  |  | 144.5677 | 0.7242 | 60.0152 | 0.7
|  |  |  | 144.5761 | 0.72418 | 60.0152 | 0.7
|  |  |  | 144.5844 | 0.72415 | 60.0152 | 0.7
|  |  |  | 144.5928 | 0.72413 | 60.0151 | 0.7
|  |  |  | 144.6011 | 0.72411 | 60.0151 | 0.7
|  |  |  | 144.6094 | 0.7241 | 60.0151 | 0.7
|  |  |  | 144.6177 | 0.7241 | 60.015 | 0.7
|  |  |  | 144.6261 | 0.72409 | 60.015 | 0.7
|  |  |  | 144.6344 | 0.72408 | 60.015 | 0.7
|  |  |  | 144.6428 | 0.72407 | 60.0149 | 0.7
|  |  |  | 144.6511 | 0.72407 | 60.0149 | 0.7
|  |  |  | 144.6594 | 0.72405 | 60.0149 | 0.7
|  |  |  | 144.6677 | 0.72404 | 60.0148 | 0.7
|  |  |  | 144.6761 | 0.72402 | 60.0148 | 0.7
|  |  |  | 144.6844 | 0.72401 | 60.0148 | 0.7
|  |  |  | 144.6927 | 0.724 | 60.0147 | 0.7
|  |  |  | 144.701 | 0.72399 | 60.0147 | 0.7
|  |  |  | 144.7094 | 0.72399 | 60.0147 | 0.7
|  |  |  | 144.7177 | 0.72398 | 60.0146 | 0.7
|  |  |  | 144.7261 | 0.72398 | 60.0146 | 0.7
|  |  |  | 144.7344 | 0.72397 | 60.0146 | 0.7
|  |  |  | 144.7427 | 0.724 | 60.0145 | 0.7
|  |  |  | 144.751 | 0.72403 | 60.0145 | 0.7
|  |  |  | 144.7594 | 0.72406 | 60.0145 | 0.7
|  |  |  | 144.7677 | 0.72408 | 60.0144 | 0.7
|  |  |  | 144.7761 | 0.7241 | 60.0144 | 0.7
|  |  |  | 144.7844 | 0.72412 | 60.0144 | 0.7
|  |  |  | 144.7927 | 0.72414 | 60.0143 | 0.7
|  |  |  | 144.8011 | 0.72416 | 60.0143 | 0.7
|  |  |  | 144.8094 | 0.72418 | 60.0143 | 0.7
|  |  |  | 144.8177 | 0.7242 | 60.0142 | 0.7
|  |  |  | 144.826 | 0.7242 | 60.0142 | 0.7
|  |  |  | 144.8344 | 0.7242 | 60.0142 | 0.7
|  |  |  | 144.8427 | 0.7242 | 60.0141 | 0.7
|  |  |  | 144.8511 | 0.7242 | 60.0141 | 0.7
|  |  |  | 144.8594 | 0.72421 | 60.0141 | 0.7
|  |  |  | 144.8677 | 0.72421 | 60.014 | 0.7
|  |  |  | 144.876 | 0.72421 | 60.014 | 0.7
|  |  |  | 144.8844 | 0.72421 | 60.014 | 0.7
|  |  |  | 144.8927 | 0.7242 | 60.0139 | 0.7
|  |  |  | 144.9011 | 0.72418 | 60.0139 | 0.7
|  |  |  | 144.9094 | 0.72417 | 60.0139 | 0.7
|  |  |  | 144.9177 | 0.72415 | 60.0138 | 0.7
|  |  |  | 144.926 | 0.72414 | 60.0138 | 0.7
|  |  |  | 144.9344 | 0.72413 | 60.0138 | 0.7
|  |  |  | 144.9427 | 0.72412 | 60.0137 | 0.7
|  |  |  | 144.951 | 0.72411 | 60.0137 | 0.7
|  |  |  | 144.9594 | 0.72409 | 60.0137 | 0.7
|  |  |  | 144.9677 | 0.72408 | 60.0136 | 0.7
|  |  |  | 144.9761 | 0.72408 | 60.0136 | 0.7
|  |  |  | 144.9844 | 0.72408 | 60.0136 | 0.7
|  |  |  | 144.9927 | 0.72408 | 60.0135 | 0.7
|  |  |  | 145.001 | 0.72408 | 60.0135 | 0.7
|  |  |  | 145.0094 | 0.72408 | 60.0135 | 0.7
|  |  |  | 145.0177 | 0.72408 | 60.0134 | 0.7
|  |  |  | 145.0261 | 0.72408 | 60.0134 | 0.7
|  |  |  | 145.0344 | 0.72408 | 60.0134 | 0.7
|  |  |  | 145.0427 | 0.72408 | 60.0133 | 0.7
|  |  |  | 145.051 | 0.72408 | 60.0133 | 0.7
|  |  |  | 145.0594 | 0.72408 | 60.0133 | 0.7
|  |  |  | 145.0677 | 0.72408 | 60.0132 | 0.7
|  |  |  | 145.076 | 0.72408 | 60.0132 | 0.7
|  |  |  | 145.0844 | 0.72408 | 60.0132 | 0.7
|  |  |  | 145.0927 | 0.72408 | 60.0131 | 0.7
|  |  |  | 145.1011 | 0.72408 | 60.0131 | 0.7
|  |  |  | 145.1094 | 0.72408 | 60.0131 | 0.7
|  |  |  | 145.1177 | 0.72408 | 60.013 | 0.7
|  |  |  | 145.126 | 0.72408 | 60.014 | 0.7
|  |  |  | 145.1344 | 0.72408 | 60.014 | 0.7
|  |  |  | 145.1427 | 0.72408 | 60.0139 | 0.7
|  |  |  | 145.1511 | 0.72408 | 60.0139 | 0.7
|  |  |  | 145.1594 | 0.72408 | 60.0139 | 0.7
|  |  |  | 145.1677 | 0.72408 | 60.0139 | 0.7
|  |  |  | 145.176 | 0.72408 | 60.0138 | 0.7
|  |  |  | 145.1844 | 0.72408 | 60.0138 | 0.7
|  |  |  | 145.1927 | 0.72408 | 60.0138 | 0.7

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.