## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 1.4 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 3.5 MW.
Potencia declarada (MW) | 19.9 | Rampa ajustada %/min | 16 | Rango disponible (MW) | 2.8
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 1.4 | 50 | 3.1297 | 15.727
2 | 1.4 | 50 | 3.1207 | 15.6821
3 | 1.4 | 50 | 3.2295 | 16.2284
4 | 1.4 | 50 | 3.2178 | 16.1698
5 | 1.4 | 50 | 3.188 | 16.0199
Promedio |  |  | 3.1771 | 15.9654
Desviación estándar |  |  | 0.04985
Coeficiente de variación |  |  | 0.01569
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.216% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0049438 | 0.72821 | 60.0207 | 0.7 | 0.0066071 | 2.0946 | 60.0126 | 2.1 | 0.0082092 | 0.7314 | 59.993 | 0.7 | 0.0014954 | 2.0926 | 60.045 | 2.1 | 0.00036621 | 2.0902 | 59.974 | 2.1
0.013275 | 0.72813 | 60.0207 | 0.7 | 0.014938 | 2.0945 | 60.0126 | 2.1 | 0.016541 | 0.73138 | 59.993 | 0.7 | 0.0098267 | 2.0926 | 60.045 | 2.1 | 0.008728 | 2.0902 | 59.974 | 2.1
0.021606 | 0.72805 | 60.0206 | 0.7 | 0.02327 | 2.0945 | 60.0126 | 2.1 | 0.024872 | 0.73136 | 59.993 | 0.7 | 0.018158 | 2.0925 | 60.045 | 2.1 | 0.017029 | 2.0902 | 59.974 | 2.1
0.029938 | 0.72804 | 60.0206 | 0.7 | 0.031601 | 2.0945 | 60.0126 | 2.1 | 0.033203 | 0.73134 | 59.993 | 0.7 | 0.026459 | 2.0924 | 60.045 | 2.1 | 0.025391 | 2.0902 | 59.974 | 2.1
0.038269 | 0.72803 | 60.0206 | 0.7 | 0.039932 | 2.0945 | 60.0126 | 2.1 | 0.041534 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.03479 | 2.0923 | 60.045 | 2.1 | 0.033691 | 2.0902 | 59.974 | 2.1
0.0466 | 0.72805 | 60.0206 | 0.7 | 0.048264 | 2.0945 | 60.0126 | 2.1 | 0.049866 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.043121 | 2.0923 | 60.045 | 2.1 | 0.042053 | 2.0902 | 59.974 | 2.1
0.054932 | 0.72807 | 60.0206 | 0.7 | 0.056595 | 2.0945 | 60.0126 | 2.1 | 0.058197 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.051453 | 2.0923 | 60.045 | 2.1 | 0.050415 | 2.0902 | 59.974 | 2.1
0.063263 | 0.72816 | 60.0206 | 0.7 | 0.064926 | 2.0944 | 60.0126 | 2.1 | 0.066528 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.059784 | 2.0923 | 60.045 | 2.1 | 0.058716 | 2.0902 | 59.974 | 2.1
0.071594 | 0.72824 | 60.0205 | 0.7 | 0.073257 | 2.0944 | 60.0126 | 2.1 | 0.07486 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.068115 | 2.0923 | 60.045 | 2.1 | 0.067078 | 2.0903 | 59.974 | 2.1
0.079926 | 0.72832 | 60.0205 | 0.7 | 0.081589 | 2.0944 | 60.0126 | 2.1 | 0.083191 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.076416 | 2.0923 | 60.045 | 2.1 | 0.075378 | 2.0903 | 59.974 | 2.1
0.088257 | 0.7284 | 60.0205 | 0.7 | 0.08992 | 2.0944 | 60.0127 | 2.1 | 0.091522 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.084747 | 2.0923 | 60.045 | 2.1 | 0.08374 | 2.0903 | 59.974 | 2.1
0.096588 | 0.72848 | 60.0205 | 0.7 | 0.098251 | 2.0944 | 60.0127 | 2.1 | 0.099884 | 0.73131 | 59.993 | 0.7 | 0.093079 | 2.0922 | 60.045 | 2.1 | 0.092102 | 2.0903 | 59.974 | 2.1
0.10492 | 0.72855 | 60.0205 | 0.7 | 0.10658 | 2.0944 | 60.0127 | 2.1 | 0.10822 | 0.7313 | 59.993 | 0.7 | 0.10141 | 2.0922 | 60.045 | 2.1 | 0.1004 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.11325 | 0.72865 | 60.0205 | 0.7 | 0.11491 | 2.0944 | 60.0127 | 2.1 | 0.11655 | 0.73129 | 59.993 | 0.7 | 0.10974 | 2.0922 | 60.045 | 2.1 | 0.10876 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.12158 | 0.72874 | 60.0204 | 0.7 | 0.12325 | 2.0944 | 60.0127 | 2.1 | 0.12488 | 0.73129 | 59.993 | 0.7 | 0.11807 | 2.0922 | 60.045 | 2.1 | 0.11707 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.12991 | 0.72881 | 60.0204 | 0.7 | 0.13158 | 2.0944 | 60.0127 | 2.1 | 0.13321 | 0.73128 | 59.993 | 0.7 | 0.1264 | 2.0923 | 60.045 | 2.1 | 0.12543 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.13824 | 0.72889 | 60.0204 | 0.7 | 0.13989 | 2.0944 | 60.0127 | 2.1 | 0.14154 | 0.73128 | 59.993 | 0.7 | 0.1347 | 2.0924 | 60.045 | 2.1 | 0.13379 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.14658 | 0.7289 | 60.0204 | 0.7 | 0.14822 | 2.0944 | 60.0127 | 2.1 | 0.14987 | 0.73127 | 59.993 | 0.7 | 0.14304 | 2.0925 | 60.045 | 2.1 | 0.14209 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.15491 | 0.7289 | 60.0204 | 0.7 | 0.15656 | 2.0944 | 60.0127 | 2.1 | 0.1582 | 0.73127 | 59.993 | 0.7 | 0.15137 | 2.0926 | 60.045 | 2.1 | 0.15045 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.16324 | 0.72892 | 60.0204 | 0.7 | 0.16489 | 2.0944 | 60.0127 | 2.1 | 0.16653 | 0.73127 | 59.993 | 0.7 | 0.1597 | 2.0927 | 60.045 | 2.1 | 0.15875 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.17157 | 0.72894 | 60.0203 | 0.7 | 0.17322 | 2.0944 | 60.0127 | 2.1 | 0.17487 | 0.73126 | 59.993 | 0.7 | 0.16803 | 2.0928 | 60.045 | 2.1 | 0.16711 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.1799 | 0.72896 | 60.0203 | 0.7 | 0.18155 | 2.0944 | 60.0127 | 2.1 | 0.1832 | 0.73127 | 59.993 | 0.7 | 0.17636 | 2.0929 | 60.045 | 2.1 | 0.17548 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.18823 | 0.72897 | 60.0203 | 0.7 | 0.18988 | 2.0945 | 60.0128 | 2.1 | 0.19156 | 0.73127 | 59.993 | 0.7 | 0.18469 | 2.093 | 60.045 | 2.1 | 0.18378 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.19656 | 0.72897 | 60.0203 | 0.7 | 0.19821 | 2.0945 | 60.0128 | 2.1 | 0.19989 | 0.73127 | 59.993 | 0.7 | 0.19299 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.19214 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.2049 | 0.72897 | 60.0203 | 0.7 | 0.20654 | 2.0946 | 60.0128 | 2.1 | 0.20822 | 0.73127 | 59.993 | 0.7 | 0.20132 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.20044 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.21323 | 0.72897 | 60.0203 | 0.7 | 0.21487 | 2.0946 | 60.0128 | 2.1 | 0.21655 | 0.73127 | 59.993 | 0.7 | 0.20966 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.2088 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.22156 | 0.72897 | 60.0202 | 0.7 | 0.22321 | 2.0947 | 60.0128 | 2.1 | 0.22488 | 0.73127 | 59.993 | 0.7 | 0.21799 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.21716 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.22989 | 0.72897 | 60.0202 | 0.7 | 0.23154 | 2.0948 | 60.0128 | 2.1 | 0.23322 | 0.73127 | 59.993 | 0.7 | 0.22632 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.22546 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.23822 | 0.72897 | 60.0202 | 0.7 | 0.23987 | 2.0948 | 60.0128 | 2.1 | 0.24155 | 0.73127 | 59.993 | 0.7 | 0.23465 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.23383 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.24655 | 0.72897 | 60.0202 | 0.7 | 0.2482 | 2.0949 | 60.0128 | 2.1 | 0.24988 | 0.73126 | 59.993 | 0.7 | 0.24295 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.24213 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.25488 | 0.72897 | 60.0202 | 0.7 | 0.25653 | 2.095 | 60.0128 | 2.1 | 0.25821 | 0.73125 | 59.993 | 0.7 | 0.25128 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.25049 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.26321 | 0.72897 | 60.0202 | 0.7 | 0.26486 | 2.0951 | 60.0128 | 2.1 | 0.26654 | 0.73124 | 59.993 | 0.7 | 0.25961 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.25879 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.27155 | 0.72897 | 60.0201 | 0.7 | 0.27319 | 2.0951 | 60.0128 | 2.1 | 0.27487 | 0.73122 | 59.993 | 0.7 | 0.26794 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.26715 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.27988 | 0.72897 | 60.0201 | 0.7 | 0.28152 | 2.0951 | 60.0128 | 2.1 | 0.28323 | 0.73121 | 59.993 | 0.7 | 0.27628 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.27551 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.28821 | 0.72897 | 60.0201 | 0.7 | 0.28986 | 2.0952 | 60.0129 | 2.1 | 0.29156 | 0.7312 | 59.993 | 0.7 | 0.28461 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.28381 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.29654 | 0.72897 | 60.0201 | 0.7 | 0.29819 | 2.0951 | 60.0129 | 2.1 | 0.2999 | 0.73119 | 59.993 | 0.7 | 0.29294 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.29218 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.30487 | 0.72897 | 60.0201 | 0.7 | 0.30652 | 2.0951 | 60.0129 | 2.1 | 0.30823 | 0.73118 | 59.993 | 0.7 | 0.30127 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.30048 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.3132 | 0.72897 | 60.0201 | 0.7 | 0.31485 | 2.0951 | 60.0129 | 2.1 | 0.31656 | 0.73117 | 59.993 | 0.7 | 0.30957 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.30884 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.32153 | 0.72897 | 60.02 | 0.7 | 0.32318 | 2.0951 | 60.0129 | 2.1 | 0.32489 | 0.73116 | 59.993 | 0.7 | 0.3179 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.3172 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.32986 | 0.72897 | 60.02 | 0.7 | 0.33151 | 2.0951 | 60.0129 | 2.1 | 0.33322 | 0.73117 | 59.993 | 0.7 | 0.32623 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.3255 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.3382 | 0.72897 | 60.02 | 0.7 | 0.33984 | 2.095 | 60.0129 | 2.1 | 0.34155 | 0.73119 | 59.993 | 0.7 | 0.33456 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.33386 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.34653 | 0.72897 | 60.02 | 0.7 | 0.34818 | 2.0949 | 60.0129 | 2.1 | 0.34988 | 0.7312 | 59.993 | 0.7 | 0.3429 | 2.0933 | 60.045 | 2.1 | 0.34216 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.35486 | 0.72897 | 60.02 | 0.7 | 0.35651 | 2.0949 | 60.0129 | 2.1 | 0.35822 | 0.73121 | 59.993 | 0.7 | 0.35123 | 2.0933 | 60.045 | 2.1 | 0.35052 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.36319 | 0.72897 | 60.02 | 0.7 | 0.36484 | 2.0948 | 60.0129 | 2.1 | 0.36658 | 0.73123 | 59.993 | 0.7 | 0.35956 | 2.0933 | 60.045 | 2.1 | 0.35889 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.37152 | 0.72897 | 60.0199 | 0.7 | 0.37317 | 2.0948 | 60.0129 | 2.1 | 0.37491 | 0.73124 | 59.993 | 0.7 | 0.36786 | 2.0933 | 60.045 | 2.1 | 0.36719 | 2.0905 | 59.974 | 2.1
0.37985 | 0.72897 | 60.0199 | 0.7 | 0.3815 | 2.0947 | 60.0129 | 2.1 | 0.38324 | 0.73125 | 59.993 | 0.7 | 0.37619 | 2.0933 | 60.045 | 2.1 | 0.37555 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.38818 | 0.72897 | 60.0199 | 0.7 | 0.38983 | 2.0947 | 60.013 | 2.1 | 0.39157 | 0.73127 | 59.993 | 0.7 | 0.38452 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.38385 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.39651 | 0.72897 | 60.0199 | 0.7 | 0.39816 | 2.0947 | 60.013 | 2.1 | 0.3999 | 0.73128 | 59.993 | 0.7 | 0.39285 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.39221 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.40485 | 0.72896 | 60.0199 | 0.7 | 0.40649 | 2.0946 | 60.013 | 2.1 | 0.40823 | 0.73129 | 59.993 | 0.7 | 0.40118 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.40051 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.41318 | 0.72896 | 60.0199 | 0.7 | 0.41483 | 2.0946 | 60.013 | 2.1 | 0.41656 | 0.73129 | 59.993 | 0.7 | 0.40952 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.40887 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.42151 | 0.72896 | 60.0198 | 0.7 | 0.42316 | 2.0946 | 60.013 | 2.1 | 0.4249 | 0.73129 | 59.993 | 0.7 | 0.41785 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.41724 | 2.0904 | 59.974 | 2.1
0.42984 | 0.72895 | 60.0198 | 0.7 | 0.43147 | 2.0946 | 60.013 | 2.1 | 0.43323 | 0.73129 | 59.993 | 0.7 | 0.42615 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.42554 | 2.0903 | 59.974 | 2.1
0.43817 | 0.72895 | 60.0198 | 0.7 | 0.4398 | 2.0946 | 60.012 | 2.1 | 0.44156 | 0.7313 | 59.993 | 0.7 | 0.43448 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.4339 | 2.0903 | 59.974 | 2.1
0.4465 | 0.72894 | 60.0198 | 0.7 | 0.44814 | 2.0946 | 60.012 | 2.1 | 0.44989 | 0.7313 | 59.993 | 0.7 | 0.44281 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.4422 | 2.0903 | 59.974 | 2.1
0.45483 | 0.72894 | 60.0198 | 0.7 | 0.45647 | 2.0946 | 60.012 | 2.1 | 0.45825 | 0.7313 | 59.993 | 0.7 | 0.45114 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.45056 | 2.0903 | 59.974 | 2.1
0.46317 | 0.72894 | 60.0198 | 0.7 | 0.4648 | 2.0946 | 60.012 | 2.1 | 0.46658 | 0.73129 | 59.993 | 0.7 | 0.45947 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.45892 | 2.0902 | 59.974 | 2.1
0.4715 | 0.72893 | 60.0197 | 0.7 | 0.47313 | 2.0946 | 60.012 | 2.1 | 0.47491 | 0.73129 | 59.993 | 0.7 | 0.4678 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.46722 | 2.0902 | 59.974 | 2.1
0.47983 | 0.72892 | 60.0197 | 0.7 | 0.48146 | 2.0946 | 60.012 | 2.1 | 0.48325 | 0.73129 | 59.993 | 0.7 | 0.47614 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.47559 | 2.0902 | 59.974 | 2.1
0.48814 | 0.72891 | 60.0197 | 0.7 | 0.48979 | 2.0946 | 60.0121 | 2.1 | 0.49158 | 0.7313 | 59.993 | 0.7 | 0.48444 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.48389 | 2.0901 | 59.974 | 2.1
0.49648 | 0.7289 | 60.0197 | 0.7 | 0.49812 | 2.0946 | 60.0121 | 2.1 | 0.49991 | 0.7313 | 59.993 | 0.7 | 0.49277 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.49225 | 2.0901 | 59.974 | 2.1
0.50481 | 0.72889 | 60.0197 | 0.7 | 0.50645 | 2.0946 | 60.0121 | 2.1 | 0.50824 | 0.7313 | 59.993 | 0.7 | 0.5011 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.50055 | 2.0901 | 59.974 | 2.1
0.51314 | 0.72888 | 60.0197 | 0.7 | 0.51479 | 2.0946 | 60.0121 | 2.1 | 0.51657 | 0.7313 | 59.993 | 0.7 | 0.50943 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.50891 | 2.0901 | 59.974 | 2.1
0.52147 | 0.72886 | 60.0196 | 0.7 | 0.52312 | 2.0946 | 60.0121 | 2.1 | 0.5249 | 0.7313 | 59.993 | 0.7 | 0.51776 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.51727 | 2.0901 | 59.974 | 2.1
0.5298 | 0.72885 | 60.0196 | 0.7 | 0.53145 | 2.0946 | 60.0121 | 2.1 | 0.53323 | 0.73131 | 59.993 | 0.7 | 0.52609 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.52557 | 2.0901 | 59.974 | 2.1
0.53813 | 0.72884 | 60.0196 | 0.7 | 0.53978 | 2.0946 | 60.0121 | 2.1 | 0.54156 | 0.73131 | 59.993 | 0.7 | 0.53442 | 2.093 | 60.045 | 2.1 | 0.53394 | 2.0901 | 59.974 | 2.1
0.54646 | 0.72883 | 60.0196 | 0.7 | 0.5481 | 2.0946 | 60.0121 | 2.1 | 0.54993 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.54272 | 2.093 | 60.045 | 2.1 | 0.54224 | 2.09 | 59.974 | 2.1
0.55479 | 0.72882 | 60.0196 | 0.7 | 0.55643 | 2.0946 | 60.0121 | 2.1 | 0.55826 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.55106 | 2.093 | 60.045 | 2.1 | 0.5506 | 2.09 | 59.974 | 2.1
0.56313 | 0.72881 | 60.0196 | 0.7 | 0.56476 | 2.0946 | 60.0121 | 2.1 | 0.56659 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.55939 | 2.0929 | 60.045 | 2.1 | 0.55896 | 2.09 | 59.974 | 2.1
0.57146 | 0.72879 | 60.0195 | 0.7 | 0.57309 | 2.0946 | 60.0121 | 2.1 | 0.57492 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.56772 | 2.0929 | 60.045 | 2.1 | 0.56726 | 2.09 | 59.974 | 2.1
0.57979 | 0.72878 | 60.0195 | 0.7 | 0.58142 | 2.0946 | 60.0121 | 2.1 | 0.58325 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.57605 | 2.0929 | 60.045 | 2.1 | 0.57562 | 2.09 | 59.974 | 2.1
0.58812 | 0.72876 | 60.0195 | 0.7 | 0.58975 | 2.0946 | 60.0122 | 2.1 | 0.59158 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.58438 | 2.0929 | 60.045 | 2.1 | 0.58392 | 2.0899 | 59.974 | 2.1
0.59645 | 0.72873 | 60.0195 | 0.7 | 0.59808 | 2.0945 | 60.0122 | 2.1 | 0.59991 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.59271 | 2.0928 | 60.045 | 2.1 | 0.59229 | 2.0899 | 59.974 | 2.1
0.60478 | 0.72871 | 60.0195 | 0.7 | 0.60641 | 2.0945 | 60.0122 | 2.1 | 0.60825 | 0.73132 | 59.993 | 0.7 | 0.60101 | 2.0928 | 60.045 | 2.1 | 0.60065 | 2.0899 | 59.974 | 2.1
0.61311 | 0.72868 | 60.0195 | 0.7 | 0.61475 | 2.0946 | 60.0122 | 2.1 | 0.61658 | 0.73131 | 59.993 | 0.7 | 0.60934 | 2.0928 | 60.045 | 2.1 | 0.60895 | 2.0898 | 59.974 | 2.1
0.62144 | 0.72865 | 60.0194 | 0.7 | 0.62308 | 2.0946 | 60.0122 | 2.1 | 0.62491 | 0.7313 | 59.993 | 0.7 | 0.61768 | 2.0928 | 60.045 | 2.1 | 0.61731 | 2.0898 | 59.974 | 2.1
0.62978 | 0.72862 | 60.0194 | 0.7 | 0.63141 | 2.0946 | 60.0122 | 2.1 | 0.63327 | 0.73128 | 59.993 | 0.7 | 0.62601 | 2.093 | 60.045 | 2.1 | 0.62561 | 2.0898 | 59.974 | 2.1
0.63811 | 0.7286 | 60.0194 | 0.7 | 0.63974 | 2.0946 | 60.0122 | 2.1 | 0.6416 | 0.73126 | 59.993 | 0.7 | 0.63434 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 0.63397 | 2.0898 | 59.974 | 2.1
0.64644 | 0.72859 | 60.0194 | 0.7 | 0.64807 | 2.0946 | 60.0122 | 2.1 | 0.64993 | 0.73125 | 59.993 | 0.7 | 0.64267 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 0.64233 | 2.0897 | 59.974 | 2.1
0.65477 | 0.72858 | 60.0194 | 0.7 | 0.65639 | 2.0946 | 60.0122 | 2.1 | 0.65826 | 0.73123 | 59.993 | 0.7 | 0.651 | 2.0934 | 60.045 | 2.1 | 0.65063 | 2.0897 | 59.974 | 2.1
0.6631 | 0.72857 | 60.0194 | 0.7 | 0.66472 | 2.0946 | 60.0122 | 2.1 | 0.6666 | 0.73118 | 59.993 | 0.7 | 0.6593 | 2.0935 | 60.046 | 2.1 | 0.659 | 2.0896 | 59.974 | 2.1
0.67143 | 0.72856 | 60.0193 | 0.7 | 0.67305 | 2.0946 | 60.0122 | 2.1 | 0.67493 | 0.73113 | 59.993 | 0.7 | 0.66763 | 2.0935 | 60.046 | 2.1 | 0.6673 | 2.0896 | 59.974 | 2.1
0.67976 | 0.72856 | 60.0193 | 0.7 | 0.68138 | 2.0946 | 60.0122 | 2.1 | 0.68326 | 0.73107 | 59.993 | 0.7 | 0.67596 | 2.0936 | 60.046 | 2.1 | 0.67566 | 2.0895 | 59.974 | 2.1
0.6881 | 0.72857 | 60.0193 | 0.7 | 0.68971 | 2.0946 | 60.0123 | 2.1 | 0.69159 | 0.73102 | 59.993 | 0.7 | 0.6843 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 0.68402 | 2.0895 | 59.974 | 2.1
0.69643 | 0.72857 | 60.0193 | 0.7 | 0.69804 | 2.0946 | 60.0123 | 2.1 | 0.69992 | 0.73097 | 59.993 | 0.7 | 0.69263 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 0.69232 | 2.0894 | 59.974 | 2.1
0.70476 | 0.72857 | 60.0193 | 0.7 | 0.70638 | 2.0946 | 60.0123 | 2.1 | 0.70825 | 0.73093 | 59.993 | 0.7 | 0.70096 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 0.70068 | 2.0894 | 59.974 | 2.1
0.71309 | 0.72857 | 60.0193 | 0.7 | 0.71471 | 2.0946 | 60.0123 | 2.1 | 0.71658 | 0.73089 | 59.993 | 0.7 | 0.70929 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 0.70898 | 2.0893 | 59.974 | 2.1
0.72142 | 0.72857 | 60.0192 | 0.7 | 0.72304 | 2.0946 | 60.0123 | 2.1 | 0.72495 | 0.73085 | 59.993 | 0.7 | 0.71759 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 0.71735 | 2.0893 | 59.974 | 2.1
0.72975 | 0.72857 | 60.0192 | 0.7 | 0.73137 | 2.0946 | 60.0123 | 2.1 | 0.73328 | 0.73082 | 59.993 | 0.7 | 0.72592 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 0.72571 | 2.0892 | 59.974 | 2.1
0.73808 | 0.72857 | 60.0192 | 0.7 | 0.7397 | 2.0946 | 60.0123 | 2.1 | 0.74161 | 0.73078 | 59.993 | 0.7 | 0.73425 | 2.0936 | 60.046 | 2.1 | 0.73401 | 2.0892 | 59.974 | 2.1
0.74641 | 0.72857 | 60.0192 | 0.7 | 0.74803 | 2.0946 | 60.0123 | 2.1 | 0.74994 | 0.73078 | 59.993 | 0.7 | 0.74258 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 0.74237 | 2.0892 | 59.974 | 2.1
0.75475 | 0.72856 | 60.0192 | 0.7 | 0.75636 | 2.0946 | 60.0123 | 2.1 | 0.75827 | 0.73078 | 59.993 | 0.7 | 0.75092 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 0.75067 | 2.0892 | 59.974 | 2.1
0.76308 | 0.72856 | 60.0192 | 0.7 | 0.76468 | 2.0946 | 60.0123 | 2.1 | 0.7666 | 0.73078 | 59.993 | 0.7 | 0.75925 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 0.75903 | 2.0892 | 59.974 | 2.1
0.77141 | 0.72856 | 60.0191 | 0.7 | 0.77301 | 2.0946 | 60.0123 | 2.1 | 0.77493 | 0.73078 | 59.993 | 0.7 | 0.76755 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 0.7674 | 2.0891 | 59.974 | 2.1
0.77974 | 0.72857 | 60.0191 | 0.7 | 0.78134 | 2.0946 | 60.0123 | 2.1 | 0.78326 | 0.73078 | 59.993 | 0.7 | 0.77588 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 0.7757 | 2.0891 | 59.974 | 2.1
0.78807 | 0.72857 | 60.0191 | 0.7 | 0.78967 | 2.0946 | 60.0124 | 2.1 | 0.7916 | 0.73078 | 59.993 | 0.7 | 0.78421 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 0.78406 | 2.0891 | 59.974 | 2.1
0.7964 | 0.72859 | 60.0191 | 0.7 | 0.798 | 2.0946 | 60.0124 | 2.1 | 0.79993 | 0.73077 | 59.993 | 0.7 | 0.79254 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 0.79236 | 2.0891 | 59.974 | 2.1
0.80473 | 0.72862 | 60.0191 | 0.7 | 0.80634 | 2.0946 | 60.0124 | 2.1 | 0.80826 | 0.73076 | 59.993 | 0.7 | 0.80087 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 0.80072 | 2.0891 | 59.974 | 2.1
0.81306 | 0.72864 | 60.0191 | 0.7 | 0.81467 | 2.0946 | 60.0124 | 2.1 | 0.81662 | 0.73076 | 59.993 | 0.7 | 0.80917 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 0.80908 | 2.0891 | 59.974 | 2.1
0.8214 | 0.72867 | 60.019 | 0.7 | 0.823 | 2.0946 | 60.0124 | 2.1 | 0.82495 | 0.73075 | 59.993 | 0.7 | 0.8175 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 0.81738 | 2.0891 | 59.974 | 2.1
0.82973 | 0.72869 | 60.019 | 0.7 | 0.83133 | 2.0946 | 60.0124 | 2.1 | 0.83328 | 0.73074 | 59.993 | 0.7 | 0.82584 | 2.0936 | 60.046 | 2.1 | 0.82574 | 2.0891 | 59.974 | 2.1
0.83806 | 0.72872 | 60.019 | 0.7 | 0.83966 | 2.0946 | 60.0124 | 2.1 | 0.84161 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 0.83417 | 2.0936 | 60.046 | 2.1 | 0.83405 | 2.0891 | 59.974 | 2.1
0.84637 | 0.72874 | 60.02 | 0.7 | 0.84799 | 2.0946 | 60.0124 | 2.1 | 0.84995 | 0.73072 | 59.993 | 0.7 | 0.8425 | 2.0936 | 60.046 | 2.1 | 0.84241 | 2.0891 | 59.974 | 2.1
0.85471 | 0.72877 | 60.02 | 0.7 | 0.85632 | 2.0946 | 60.0124 | 2.1 | 0.85828 | 0.73071 | 59.993 | 0.7 | 0.85083 | 2.0935 | 60.046 | 2.1 | 0.85077 | 2.0891 | 59.974 | 2.1
0.86304 | 0.72879 | 60.02 | 0.7 | 0.86465 | 2.0946 | 60.0124 | 2.1 | 0.86661 | 0.73071 | 59.993 | 0.7 | 0.85913 | 2.0935 | 60.046 | 2.1 | 0.85907 | 2.0892 | 59.974 | 2.1
0.87137 | 0.72881 | 60.02 | 0.7 | 0.87297 | 2.0946 | 60.0124 | 2.1 | 0.87494 | 0.7307 | 59.993 | 0.7 | 0.86746 | 2.0934 | 60.046 | 2.1 | 0.86743 | 2.0892 | 59.974 | 2.1
0.8797 | 0.72882 | 60.02 | 0.7 | 0.8813 | 2.0946 | 60.0124 | 2.1 | 0.88327 | 0.7307 | 59.993 | 0.7 | 0.87579 | 2.0933 | 60.046 | 2.1 | 0.87573 | 2.0892 | 59.974 | 2.1
0.88803 | 0.72882 | 60.02 | 0.7 | 0.88963 | 2.0945 | 60.0125 | 2.1 | 0.8916 | 0.7307 | 59.993 | 0.7 | 0.88412 | 2.0932 | 60.046 | 2.1 | 0.88409 | 2.0892 | 59.974 | 2.1
0.89636 | 0.72883 | 60.0199 | 0.7 | 0.89796 | 2.0946 | 60.0125 | 2.1 | 0.89993 | 0.7307 | 59.993 | 0.7 | 0.89246 | 2.0932 | 60.046 | 2.1 | 0.89246 | 2.0893 | 59.974 | 2.1
0.90469 | 0.72884 | 60.0199 | 0.7 | 0.9063 | 2.0946 | 60.0125 | 2.1 | 0.90829 | 0.7307 | 59.993 | 0.7 | 0.90076 | 2.0931 | 60.046 | 2.1 | 0.90076 | 2.0893 | 59.974 | 2.1
0.91302 | 0.72885 | 60.0199 | 0.7 | 0.91463 | 2.0946 | 60.0125 | 2.1 | 0.91663 | 0.7307 | 59.993 | 0.7 | 0.90909 | 2.093 | 60.046 | 2.1 | 0.90912 | 2.0893 | 59.974 | 2.1
0.92136 | 0.72885 | 60.0199 | 0.7 | 0.92296 | 2.0945 | 60.0125 | 2.1 | 0.92496 | 0.7307 | 59.993 | 0.7 | 0.91742 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 0.91742 | 2.0893 | 59.974 | 2.1
0.92969 | 0.72886 | 60.0199 | 0.7 | 0.93129 | 2.0945 | 60.0125 | 2.1 | 0.93329 | 0.73071 | 59.993 | 0.7 | 0.92575 | 2.0927 | 60.046 | 2.1 | 0.92578 | 2.0893 | 59.974 | 2.1
0.93802 | 0.72888 | 60.0199 | 0.7 | 0.93962 | 2.0945 | 60.0125 | 2.1 | 0.94162 | 0.73071 | 59.993 | 0.7 | 0.93408 | 2.0926 | 60.046 | 2.1 | 0.93414 | 2.0893 | 59.974 | 2.1
0.94635 | 0.72888 | 60.0199 | 0.7 | 0.94795 | 2.0946 | 60.0125 | 2.1 | 0.94995 | 0.73071 | 59.993 | 0.7 | 0.94238 | 2.0925 | 60.046 | 2.1 | 0.94244 | 2.0894 | 59.974 | 2.1
0.95468 | 0.72887 | 60.0199 | 0.7 | 0.95628 | 2.0946 | 60.0125 | 2.1 | 0.95828 | 0.73071 | 59.993 | 0.7 | 0.95071 | 2.0924 | 60.046 | 2.1 | 0.95081 | 2.0894 | 59.974 | 2.1
0.96301 | 0.72887 | 60.0199 | 0.7 | 0.96461 | 2.0946 | 60.0125 | 2.1 | 0.96661 | 0.73072 | 59.993 | 0.7 | 0.95905 | 2.0924 | 60.046 | 2.1 | 0.95911 | 2.0894 | 59.9739 | 2.1
0.97134 | 0.72886 | 60.0199 | 0.7 | 0.97295 | 2.0946 | 60.0125 | 2.1 | 0.97495 | 0.73072 | 59.993 | 0.7 | 0.96738 | 2.0924 | 60.046 | 2.1 | 0.96747 | 2.0894 | 59.9739 | 2.1
0.97968 | 0.72885 | 60.0199 | 0.7 | 0.98128 | 2.0946 | 60.0125 | 2.1 | 0.98328 | 0.73072 | 59.993 | 0.7 | 0.97571 | 2.0924 | 60.046 | 2.1 | 0.97583 | 2.0894 | 59.9739 | 2.1
0.98801 | 0.72885 | 60.0199 | 0.7 | 0.98959 | 2.0946 | 60.0126 | 2.1 | 0.99164 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 0.98404 | 2.0924 | 60.046 | 2.1 | 0.98413 | 2.0894 | 59.9739 | 2.1
0.99634 | 0.72885 | 60.0198 | 0.7 | 0.99792 | 2.0946 | 60.0126 | 2.1 | 0.99997 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 0.99234 | 2.0925 | 60.046 | 2.1 | 0.99249 | 2.0894 | 59.9739 | 2.1
1.0047 | 0.72885 | 60.0198 | 0.7 | 1.0063 | 2.0946 | 60.0126 | 2.1 | 1.0083 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.0007 | 2.0925 | 60.046 | 2.1 | 1.0008 | 2.0894 | 59.9739 | 2.1
1.013 | 0.72884 | 60.0198 | 0.7 | 1.0146 | 2.0946 | 60.0126 | 2.1 | 1.0166 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.009 | 2.0926 | 60.046 | 2.1 | 1.0092 | 2.0895 | 59.9739 | 2.1
1.0213 | 0.72883 | 60.0198 | 0.7 | 1.0229 | 2.0946 | 60.0126 | 2.1 | 1.025 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.0173 | 2.0926 | 60.046 | 2.1 | 1.0175 | 2.0896 | 59.9739 | 2.1
1.0297 | 0.72884 | 60.0198 | 0.7 | 1.0312 | 2.0946 | 60.0126 | 2.1 | 1.0333 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.0257 | 2.0927 | 60.046 | 2.1 | 1.0258 | 2.0896 | 59.9739 | 2.1
1.038 | 0.72885 | 60.0198 | 0.7 | 1.0396 | 2.0946 | 60.0126 | 2.1 | 1.0416 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.034 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.0342 | 2.0897 | 59.9739 | 2.1
1.0463 | 0.72888 | 60.0198 | 0.7 | 1.0479 | 2.0946 | 60.0126 | 2.1 | 1.05 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.0423 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.0425 | 2.0897 | 59.9739 | 2.1
1.0547 | 0.72891 | 60.0198 | 0.7 | 1.0562 | 2.0946 | 60.0126 | 2.1 | 1.0583 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.0506 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.0508 | 2.0897 | 59.9739 | 2.1
1.063 | 0.72894 | 60.0198 | 0.7 | 1.0646 | 2.0946 | 60.0126 | 2.1 | 1.0666 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.059 | 2.0929 | 60.046 | 2.1 | 1.0592 | 2.0898 | 59.9738 | 2.1
1.0713 | 0.72897 | 60.0198 | 0.7 | 1.0729 | 2.0946 | 60.0126 | 2.1 | 1.075 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.0673 | 2.093 | 60.046 | 2.1 | 1.0675 | 2.0898 | 59.9738 | 2.1
1.0797 | 0.729 | 60.0198 | 0.7 | 1.0812 | 2.0946 | 60.0126 | 2.1 | 1.0833 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.0756 | 2.0931 | 60.046 | 2.1 | 1.0759 | 2.0898 | 59.9738 | 2.1
1.088 | 0.72902 | 60.0198 | 0.7 | 1.0896 | 2.0946 | 60.0127 | 2.1 | 1.0916 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.084 | 2.0933 | 60.046 | 2.1 | 1.0842 | 2.0898 | 59.9738 | 2.1
1.0963 | 0.72904 | 60.0197 | 0.7 | 1.0979 | 2.0946 | 60.0127 | 2.1 | 1.1 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.0923 | 2.0934 | 60.046 | 2.1 | 1.0925 | 2.0898 | 59.9738 | 2.1
1.1046 | 0.72905 | 60.0197 | 0.7 | 1.1062 | 2.0946 | 60.0127 | 2.1 | 1.1083 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.1006 | 2.0935 | 60.046 | 2.1 | 1.1009 | 2.0898 | 59.9738 | 2.1
1.113 | 0.72908 | 60.0197 | 0.7 | 1.1145 | 2.0946 | 60.0127 | 2.1 | 1.1166 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.1089 | 2.0936 | 60.046 | 2.1 | 1.1092 | 2.0898 | 59.9738 | 2.1
1.1213 | 0.72911 | 60.0197 | 0.7 | 1.1229 | 2.0946 | 60.0127 | 2.1 | 1.125 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.1172 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 1.1176 | 2.0897 | 59.9738 | 2.1
1.1296 | 0.72911 | 60.0197 | 0.7 | 1.1312 | 2.0946 | 60.0127 | 2.1 | 1.1333 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.1256 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 1.1259 | 2.0897 | 59.9738 | 2.1
1.138 | 0.72911 | 60.0197 | 0.7 | 1.1395 | 2.0946 | 60.0127 | 2.1 | 1.1416 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.1339 | 2.0939 | 60.046 | 2.1 | 1.1342 | 2.0898 | 59.9738 | 2.1
1.1463 | 0.72911 | 60.0197 | 0.7 | 1.1479 | 2.0946 | 60.0127 | 2.1 | 1.15 | 0.73073 | 59.993 | 0.7 | 1.1422 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 1.1426 | 2.0898 | 59.9738 | 2.1
1.1546 | 0.72912 | 60.0197 | 0.7 | 1.1562 | 2.0946 | 60.0127 | 2.1 | 1.1583 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.1505 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 1.1509 | 2.0898 | 59.9738 | 2.1
1.163 | 0.72912 | 60.0197 | 0.7 | 1.1645 | 2.0946 | 60.0127 | 2.1 | 1.1666 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.1589 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 1.1592 | 2.0898 | 59.9737 | 2.1
1.1713 | 0.72912 | 60.0197 | 0.7 | 1.1729 | 2.0946 | 60.0127 | 2.1 | 1.175 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.1672 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 1.1675 | 2.0899 | 59.9737 | 2.1
1.1796 | 0.72913 | 60.0197 | 0.7 | 1.1812 | 2.0946 | 60.0127 | 2.1 | 1.1833 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.1755 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 1.1759 | 2.0899 | 59.9737 | 2.1
1.188 | 0.72914 | 60.0197 | 0.7 | 1.1895 | 2.0946 | 60.0128 | 2.1 | 1.1917 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.1839 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 1.1843 | 2.09 | 59.9737 | 2.1
1.1963 | 0.72915 | 60.0196 | 0.7 | 1.1979 | 2.0946 | 60.0128 | 2.1 | 1.2 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.1922 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 1.1926 | 2.09 | 59.9737 | 2.1
1.2046 | 0.72915 | 60.0196 | 0.7 | 1.2062 | 2.0946 | 60.0128 | 2.1 | 1.2083 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.2005 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 1.2009 | 2.09 | 59.9737 | 2.1
1.213 | 0.72916 | 60.0196 | 0.7 | 1.2145 | 2.0945 | 60.0128 | 2.1 | 1.2166 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.2088 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 1.2092 | 2.0901 | 59.9737 | 2.1
1.2213 | 0.72916 | 60.0196 | 0.7 | 1.2228 | 2.0945 | 60.0128 | 2.1 | 1.225 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.2172 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 1.2176 | 2.0901 | 59.9737 | 2.1
1.2296 | 0.72916 | 60.0196 | 0.7 | 1.2312 | 2.0946 | 60.0128 | 2.1 | 1.2333 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.2255 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 1.226 | 2.0901 | 59.9737 | 2.1
1.2379 | 0.72916 | 60.0196 | 0.7 | 1.2395 | 2.0946 | 60.0128 | 2.1 | 1.2416 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.2338 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 1.2343 | 2.0901 | 59.9737 | 2.1
1.2463 | 0.72916 | 60.0196 | 0.7 | 1.2478 | 2.0946 | 60.0128 | 2.1 | 1.25 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.2421 | 2.0936 | 60.046 | 2.1 | 1.2426 | 2.0901 | 59.9737 | 2.1
1.2546 | 0.72915 | 60.0196 | 0.7 | 1.2562 | 2.0946 | 60.0128 | 2.1 | 1.2583 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.2505 | 2.0936 | 60.046 | 2.1 | 1.2509 | 2.0901 | 59.9737 | 2.1
1.2629 | 0.72915 | 60.0196 | 0.7 | 1.2645 | 2.0946 | 60.0128 | 2.1 | 1.2667 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.2588 | 2.0935 | 60.046 | 2.1 | 1.2593 | 2.09 | 59.9736 | 2.1
1.2713 | 0.72914 | 60.0196 | 0.7 | 1.2728 | 2.0946 | 60.0128 | 2.1 | 1.275 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.2671 | 2.0934 | 60.046 | 2.1 | 1.2676 | 2.09 | 59.9736 | 2.1
1.2796 | 0.72913 | 60.0196 | 0.7 | 1.2812 | 2.0946 | 60.0128 | 2.1 | 1.2833 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.2755 | 2.0934 | 60.046 | 2.1 | 1.2759 | 2.0899 | 59.9736 | 2.1
1.2879 | 0.72912 | 60.0196 | 0.7 | 1.2895 | 2.0946 | 60.0129 | 2.1 | 1.2917 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.2838 | 2.0933 | 60.046 | 2.1 | 1.2843 | 2.0899 | 59.9736 | 2.1
1.2962 | 0.72911 | 60.0195 | 0.7 | 1.2978 | 2.0946 | 60.0129 | 2.1 | 1.3 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.2921 | 2.0932 | 60.046 | 2.1 | 1.2926 | 2.0899 | 59.9736 | 2.1
1.3046 | 0.7291 | 60.0195 | 0.7 | 1.3062 | 2.0946 | 60.0129 | 2.1 | 1.3083 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.3004 | 2.0932 | 60.046 | 2.1 | 1.301 | 2.0898 | 59.9736 | 2.1
1.3129 | 0.72909 | 60.0195 | 0.7 | 1.3145 | 2.0946 | 60.0129 | 2.1 | 1.3167 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.3087 | 2.0932 | 60.046 | 2.1 | 1.3093 | 2.0898 | 59.9736 | 2.1
1.3212 | 0.72909 | 60.0195 | 0.7 | 1.3228 | 2.0946 | 60.0129 | 2.1 | 1.325 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.3171 | 2.0931 | 60.046 | 2.1 | 1.3176 | 2.0898 | 59.9736 | 2.1
1.3296 | 0.72909 | 60.0195 | 0.7 | 1.3311 | 2.0946 | 60.0129 | 2.1 | 1.3333 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.3254 | 2.0931 | 60.046 | 2.1 | 1.326 | 2.0898 | 59.9736 | 2.1
1.3379 | 0.72909 | 60.0195 | 0.7 | 1.3395 | 2.0946 | 60.0129 | 2.1 | 1.3416 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.3337 | 2.093 | 60.046 | 2.1 | 1.3343 | 2.0897 | 59.9736 | 2.1
1.3462 | 0.72909 | 60.0195 | 0.7 | 1.3478 | 2.0946 | 60.0129 | 2.1 | 1.35 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.342 | 2.093 | 60.046 | 2.1 | 1.3427 | 2.0897 | 59.9736 | 2.1
1.3546 | 0.72909 | 60.0195 | 0.7 | 1.3561 | 2.0946 | 60.0129 | 2.1 | 1.3583 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.3504 | 2.0929 | 60.046 | 2.1 | 1.351 | 2.0897 | 59.9736 | 2.1
1.3629 | 0.72909 | 60.0195 | 0.7 | 1.3645 | 2.0946 | 60.0129 | 2.1 | 1.3667 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.3587 | 2.0929 | 60.046 | 2.1 | 1.3593 | 2.0897 | 59.9735 | 2.1
1.3712 | 0.72909 | 60.0195 | 0.7 | 1.3728 | 2.0946 | 60.0129 | 2.1 | 1.375 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.367 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.3677 | 2.0897 | 59.9735 | 2.1
1.3796 | 0.72908 | 60.0195 | 0.7 | 1.3811 | 2.0946 | 60.0129 | 2.1 | 1.3833 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.3754 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.376 | 2.0896 | 59.9735 | 2.1
1.3879 | 0.72907 | 60.0195 | 0.7 | 1.3895 | 2.0946 | 60.013 | 2.1 | 1.3917 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.3837 | 2.0927 | 60.046 | 2.1 | 1.3843 | 2.0896 | 59.9735 | 2.1
1.3962 | 0.72907 | 60.0194 | 0.7 | 1.3978 | 2.0946 | 60.013 | 2.1 | 1.4 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.392 | 2.0927 | 60.046 | 2.1 | 1.3927 | 2.0896 | 59.9735 | 2.1
1.4046 | 0.72906 | 60.0194 | 0.7 | 1.4061 | 2.0945 | 60.013 | 2.1 | 1.4083 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.4003 | 2.0927 | 60.046 | 2.1 | 1.401 | 2.0895 | 59.9735 | 2.1
1.4129 | 0.72905 | 60.0194 | 0.7 | 1.4144 | 2.0946 | 60.013 | 2.1 | 1.4167 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.4087 | 2.0927 | 60.046 | 2.1 | 1.4094 | 2.0895 | 59.9735 | 2.1
1.4212 | 0.72905 | 60.0194 | 0.7 | 1.4228 | 2.0946 | 60.013 | 2.1 | 1.425 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.417 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.4177 | 2.0895 | 59.9735 | 2.1
1.4296 | 0.72905 | 60.0194 | 0.7 | 1.4311 | 2.0946 | 60.013 | 2.1 | 1.4333 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.4253 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.426 | 2.0895 | 59.9735 | 2.1
1.4379 | 0.72904 | 60.0194 | 0.7 | 1.4394 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.4417 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.4336 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.4344 | 2.0895 | 59.9735 | 2.1
1.4462 | 0.72904 | 60.0194 | 0.7 | 1.4478 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.45 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.442 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.4427 | 2.0895 | 59.9735 | 2.1
1.4545 | 0.72903 | 60.0194 | 0.7 | 1.4561 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.4583 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.4503 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.451 | 2.0896 | 59.9735 | 2.1
1.4629 | 0.72904 | 60.0194 | 0.7 | 1.4644 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.4667 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.4586 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.4594 | 2.0896 | 59.9734 | 2.1
1.4712 | 0.72904 | 60.0194 | 0.7 | 1.4727 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.475 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.4669 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.4677 | 2.0896 | 59.9734 | 2.1
1.4795 | 0.72904 | 60.0194 | 0.7 | 1.4811 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.4833 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.4753 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.4761 | 2.0897 | 59.9734 | 2.1
1.4879 | 0.72904 | 60.0194 | 0.7 | 1.4894 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.4917 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.4836 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.4844 | 2.0897 | 59.9734 | 2.1
1.4962 | 0.72904 | 60.0193 | 0.7 | 1.4977 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.5 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.4919 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.4927 | 2.0898 | 59.9734 | 2.1
1.5045 | 0.72904 | 60.0193 | 0.7 | 1.5061 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.5083 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.5002 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.501 | 2.0898 | 59.9734 | 2.1
1.5129 | 0.72904 | 60.0193 | 0.7 | 1.5144 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.5167 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.5086 | 2.0929 | 60.046 | 2.1 | 1.5094 | 2.0899 | 59.9734 | 2.1
1.5212 | 0.72904 | 60.0193 | 0.7 | 1.5227 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.525 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.5169 | 2.093 | 60.046 | 2.1 | 1.5177 | 2.0899 | 59.9734 | 2.1
1.5295 | 0.72904 | 60.0193 | 0.7 | 1.5311 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.5334 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.5252 | 2.0931 | 60.046 | 2.1 | 1.5261 | 2.0899 | 59.9734 | 2.1
1.5379 | 0.72904 | 60.0193 | 0.7 | 1.5394 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.5417 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.5335 | 2.0932 | 60.046 | 2.1 | 1.5344 | 2.09 | 59.9734 | 2.1
1.5462 | 0.72904 | 60.0193 | 0.7 | 1.5477 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.55 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.5419 | 2.0933 | 60.046 | 2.1 | 1.5427 | 2.0901 | 59.9734 | 2.1
1.5545 | 0.72904 | 60.0193 | 0.7 | 1.556 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.5583 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.5502 | 2.0934 | 60.046 | 2.1 | 1.5511 | 2.0901 | 59.9734 | 2.1
1.5629 | 0.72905 | 60.0193 | 0.7 | 1.5644 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.5667 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.5585 | 2.0935 | 60.046 | 2.1 | 1.5594 | 2.0901 | 59.9733 | 2.1
1.5712 | 0.72905 | 60.0193 | 0.7 | 1.5727 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.575 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.5669 | 2.0936 | 60.046 | 2.1 | 1.5677 | 2.0902 | 59.9733 | 2.1
1.5795 | 0.72905 | 60.0193 | 0.7 | 1.581 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.5833 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.5752 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 1.5761 | 2.0902 | 59.9733 | 2.1
1.5878 | 0.72906 | 60.0193 | 0.7 | 1.5894 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.5917 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.5835 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 1.5844 | 2.0903 | 59.9733 | 2.1
1.5962 | 0.72906 | 60.0192 | 0.7 | 1.5977 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.6 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.5918 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 1.5928 | 2.0903 | 59.9733 | 2.1
1.6045 | 0.72907 | 60.0192 | 0.7 | 1.606 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.6083 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.6002 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 1.6011 | 2.0904 | 59.9733 | 2.1
1.6128 | 0.72907 | 60.0192 | 0.7 | 1.6144 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.6167 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.6085 | 2.0939 | 60.046 | 2.1 | 1.6094 | 2.0908 | 59.9733 | 2.1
1.6212 | 0.72907 | 60.0192 | 0.7 | 1.6227 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.625 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.6168 | 2.0939 | 60.046 | 2.1 | 1.6178 | 2.0911 | 59.9733 | 2.1
1.6295 | 0.72907 | 60.0192 | 0.7 | 1.631 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.6334 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.6252 | 2.0938 | 60.046 | 2.1 | 1.6261 | 2.0915 | 59.9733 | 2.1
1.6378 | 0.72907 | 60.0192 | 0.7 | 1.6394 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.6417 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.6335 | 2.0937 | 60.046 | 2.1 | 1.6345 | 2.0919 | 59.9733 | 2.1
1.6461 | 0.72906 | 60.0192 | 0.7 | 1.6477 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.65 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.6418 | 2.0936 | 60.046 | 2.1 | 1.6428 | 2.0923 | 59.9733 | 2.1
1.6545 | 0.72905 | 60.0192 | 0.7 | 1.656 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.6584 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.6501 | 2.0935 | 60.046 | 2.1 | 1.6511 | 2.0926 | 59.9733 | 2.1
1.6628 | 0.72904 | 60.0192 | 0.7 | 1.6643 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.6667 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.6584 | 2.0933 | 60.046 | 2.1 | 1.6595 | 2.093 | 59.9732 | 2.1
1.6711 | 0.72903 | 60.0192 | 0.7 | 1.6727 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.675 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.6668 | 2.0932 | 60.046 | 2.1 | 1.6678 | 2.0933 | 59.9732 | 2.1
1.6795 | 0.72902 | 60.0192 | 0.7 | 1.681 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.6833 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.6751 | 2.093 | 60.046 | 2.1 | 1.6761 | 2.0937 | 59.9732 | 2.1
1.6878 | 0.72902 | 60.0192 | 0.7 | 1.6893 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.6917 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.6834 | 2.0928 | 60.046 | 2.1 | 1.6844 | 2.094 | 59.9732 | 2.1
1.6961 | 0.72901 | 60.0191 | 0.7 | 1.6977 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.7 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.6917 | 2.0925 | 60.046 | 2.1 | 1.6928 | 2.094 | 59.9732 | 2.1
1.7045 | 0.729 | 60.0191 | 0.7 | 1.706 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.7084 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.7001 | 2.0923 | 60.046 | 2.1 | 1.7012 | 2.094 | 59.9732 | 2.1
1.7128 | 0.729 | 60.0191 | 0.7 | 1.7143 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.7167 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.7084 | 2.0922 | 60.0461 | 2.1 | 1.7095 | 2.0939 | 59.9732 | 2.1
1.7211 | 0.729 | 60.0191 | 0.7 | 1.7227 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.725 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.7167 | 2.0921 | 60.0461 | 2.1 | 1.7178 | 2.0938 | 59.9732 | 2.1
1.7295 | 0.729 | 60.0191 | 0.7 | 1.731 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.7334 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.7251 | 2.0919 | 60.0461 | 2.1 | 1.7262 | 2.0938 | 59.9732 | 2.1
1.7378 | 0.729 | 60.0191 | 0.7 | 1.7393 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.7417 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.7334 | 2.0918 | 60.0461 | 2.1 | 1.7345 | 2.0937 | 59.9732 | 2.1
1.7461 | 0.729 | 60.0191 | 0.7 | 1.7477 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.75 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.7417 | 2.0917 | 60.0461 | 2.1 | 1.7429 | 2.0937 | 59.9732 | 2.1
1.7545 | 0.729 | 60.0191 | 0.7 | 1.756 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.7584 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.75 | 2.0916 | 60.0461 | 2.1 | 1.7512 | 2.0936 | 59.9732 | 2.1
1.7628 | 0.729 | 60.0191 | 0.7 | 1.7643 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.7667 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.7584 | 2.0917 | 60.0461 | 2.1 | 1.7595 | 2.0936 | 59.9731 | 2.1
1.7711 | 0.729 | 60.0191 | 0.7 | 1.7726 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.775 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.7667 | 2.0918 | 60.0461 | 2.1 | 1.7679 | 2.0935 | 59.9731 | 2.1
1.7794 | 0.729 | 60.0191 | 0.7 | 1.781 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.7834 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.775 | 2.0919 | 60.0461 | 2.1 | 1.7762 | 2.0935 | 59.9731 | 2.1
1.7878 | 0.729 | 60.0191 | 0.7 | 1.7893 | 2.0945 | 60.015 | 2.1 | 1.7917 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.7833 | 2.092 | 60.0461 | 2.1 | 1.7845 | 2.0934 | 59.9731 | 2.1
1.7961 | 0.72899 | 60.019 | 0.7 | 1.7976 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.8 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.7917 | 2.0921 | 60.0461 | 2.1 | 1.7928 | 2.0934 | 59.9731 | 2.1
1.8044 | 0.72899 | 60.019 | 0.7 | 1.806 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.8084 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.8 | 2.0922 | 60.0461 | 2.1 | 1.8012 | 2.0934 | 59.9731 | 2.1
1.8128 | 0.72899 | 60.019 | 0.7 | 1.8143 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.8167 | 0.73072 | 59.994 | 0.7 | 1.8083 | 2.0923 | 60.0462 | 2.1 | 1.8096 | 2.0934 | 59.9731 | 2.1
1.8211 | 0.72899 | 60.019 | 0.7 | 1.8226 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.825 | 0.73072 | 59.994 | 0.7 | 1.8167 | 2.0923 | 60.0462 | 2.1 | 1.8179 | 2.0934 | 59.9731 | 2.1
1.8294 | 0.72899 | 60.019 | 0.7 | 1.8309 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.8334 | 0.73071 | 59.994 | 0.7 | 1.825 | 2.0924 | 60.0462 | 2.1 | 1.8262 | 2.0934 | 59.9731 | 2.1
1.8378 | 0.72899 | 60.019 | 0.7 | 1.8393 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.8417 | 0.73071 | 59.994 | 0.7 | 1.8333 | 2.0925 | 60.0462 | 2.1 | 1.8345 | 2.0934 | 59.9731 | 2.1
1.8461 | 0.72899 | 60.018 | 0.7 | 1.8476 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.85 | 0.7307 | 59.994 | 0.7 | 1.8416 | 2.0925 | 60.0462 | 2.1 | 1.8429 | 2.0934 | 59.9731 | 2.1
1.8544 | 0.72899 | 60.018 | 0.7 | 1.8559 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.8584 | 0.7307 | 59.994 | 0.7 | 1.8499 | 2.0924 | 60.0462 | 2.1 | 1.8513 | 2.0934 | 59.9731 | 2.1
1.8628 | 0.72899 | 60.018 | 0.7 | 1.8643 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.8667 | 0.73069 | 59.994 | 0.7 | 1.8583 | 2.0924 | 60.0462 | 2.1 | 1.8596 | 2.0934 | 59.973 | 2.1
1.8711 | 0.72899 | 60.018 | 0.7 | 1.8726 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.875 | 0.73068 | 59.994 | 0.7 | 1.8666 | 2.0924 | 60.0462 | 2.1 | 1.8679 | 2.0934 | 59.973 | 2.1
1.8794 | 0.72899 | 60.018 | 0.7 | 1.8809 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.8834 | 0.73068 | 59.994 | 0.7 | 1.8749 | 2.0924 | 60.0462 | 2.1 | 1.8763 | 2.0934 | 59.973 | 2.1
1.8878 | 0.72899 | 60.018 | 0.7 | 1.8893 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.8917 | 0.73067 | 59.994 | 0.7 | 1.8832 | 2.0924 | 60.0462 | 2.1 | 1.8846 | 2.0934 | 59.973 | 2.1
1.8961 | 0.72899 | 60.018 | 0.7 | 1.8976 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.9001 | 0.73067 | 59.994 | 0.7 | 1.8916 | 2.0924 | 60.0462 | 2.1 | 1.8929 | 2.0934 | 59.973 | 2.1
1.9044 | 0.72899 | 60.018 | 0.7 | 1.9059 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.9084 | 0.73067 | 59.994 | 0.7 | 1.8999 | 2.0924 | 60.0462 | 2.1 | 1.9012 | 2.0934 | 59.973 | 2.1
1.9128 | 0.72899 | 60.018 | 0.7 | 1.9142 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.9167 | 0.73067 | 59.994 | 0.7 | 1.9082 | 2.0924 | 60.0463 | 2.1 | 1.9096 | 2.0934 | 59.973 | 2.1
1.9211 | 0.72899 | 60.018 | 0.7 | 1.9226 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.925 | 0.73066 | 59.994 | 0.7 | 1.9166 | 2.0924 | 60.0463 | 2.1 | 1.918 | 2.0935 | 59.973 | 2.1
1.9294 | 0.72899 | 60.018 | 0.7 | 1.9309 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.9334 | 0.73068 | 59.994 | 0.7 | 1.9249 | 2.0924 | 60.0463 | 2.1 | 1.9263 | 2.0935 | 59.973 | 2.1
1.9377 | 0.72899 | 60.018 | 0.7 | 1.9392 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.9417 | 0.7307 | 59.994 | 0.7 | 1.9332 | 2.0924 | 60.0463 | 2.1 | 1.9346 | 2.0935 | 59.973 | 2.1
1.9461 | 0.729 | 60.018 | 0.7 | 1.9476 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.95 | 0.73071 | 59.994 | 0.7 | 1.9415 | 2.0924 | 60.0463 | 2.1 | 1.9429 | 2.0935 | 59.973 | 2.1
1.9544 | 0.72901 | 60.018 | 0.7 | 1.9559 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.9584 | 0.73073 | 59.994 | 0.7 | 1.9499 | 2.0924 | 60.0463 | 2.1 | 1.9513 | 2.0935 | 59.973 | 2.1
1.9627 | 0.72902 | 60.018 | 0.7 | 1.9642 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.9667 | 0.73075 | 59.994 | 0.7 | 1.9582 | 2.0924 | 60.0463 | 2.1 | 1.9597 | 2.0935 | 59.9729 | 2.1
1.9711 | 0.72904 | 60.018 | 0.7 | 1.9726 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.9751 | 0.73076 | 59.994 | 0.7 | 1.9665 | 2.0924 | 60.0463 | 2.1 | 1.968 | 2.0935 | 59.9729 | 2.1
1.9794 | 0.72906 | 60.018 | 0.7 | 1.9809 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 1.9834 | 0.73078 | 59.994 | 0.7 | 1.9749 | 2.0924 | 60.0463 | 2.1 | 1.9763 | 2.0935 | 59.9729 | 2.1
1.9877 | 0.72909 | 60.018 | 0.7 | 1.9892 | 2.0947 | 60.015 | 2.1 | 1.9917 | 0.7308 | 59.994 | 0.7 | 1.9832 | 2.0924 | 60.0463 | 2.1 | 1.9846 | 2.0935 | 59.9729 | 2.1
1.996 | 0.72911 | 60.018 | 0.7 | 1.9975 | 2.0947 | 60.015 | 2.1 | 2.0001 | 0.73081 | 59.994 | 0.7 | 1.9915 | 2.0924 | 60.0463 | 2.1 | 1.993 | 2.0935 | 59.9729 | 2.1
2.0044 | 0.72913 | 60.018 | 0.7 | 2.0059 | 2.0947 | 60.015 | 2.1 | 2.0084 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 1.9998 | 2.0924 | 60.0463 | 2.1 | 2.0013 | 2.0935 | 59.9729 | 2.1
2.0127 | 0.72915 | 60.018 | 0.7 | 2.0142 | 2.0947 | 60.015 | 2.1 | 2.0167 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.0081 | 2.0925 | 60.0464 | 2.1 | 2.0096 | 2.0934 | 59.9729 | 2.1
2.021 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.0225 | 2.0947 | 60.015 | 2.1 | 2.0251 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.0165 | 2.0925 | 60.0464 | 2.1 | 2.018 | 2.0934 | 59.9729 | 2.1
2.0294 | 0.72919 | 60.018 | 0.7 | 2.0309 | 2.0947 | 60.015 | 2.1 | 2.0334 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.0248 | 2.0925 | 60.0464 | 2.1 | 2.0264 | 2.0934 | 59.9729 | 2.1
2.0377 | 0.72921 | 60.018 | 0.7 | 2.0392 | 2.0947 | 60.015 | 2.1 | 2.0417 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.0331 | 2.0925 | 60.0464 | 2.1 | 2.0347 | 2.0933 | 59.9729 | 2.1
2.046 | 0.72923 | 60.018 | 0.7 | 2.0475 | 2.0947 | 60.015 | 2.1 | 2.05 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.0414 | 2.0925 | 60.0464 | 2.1 | 2.043 | 2.0933 | 59.9729 | 2.1
2.0544 | 0.72924 | 60.018 | 0.7 | 2.0559 | 2.0946 | 60.015 | 2.1 | 2.0584 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.0498 | 2.0924 | 60.0464 | 2.1 | 2.0513 | 2.0933 | 59.9729 | 2.1
2.0627 | 0.72922 | 60.018 | 0.7 | 2.0642 | 2.0947 | 60.015 | 2.1 | 2.0667 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.0581 | 2.0924 | 60.0464 | 2.1 | 2.0597 | 2.0933 | 59.9728 | 2.1
2.071 | 0.72921 | 60.018 | 0.7 | 2.0725 | 2.0947 | 60.015 | 2.1 | 2.0751 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.0664 | 2.0924 | 60.0464 | 2.1 | 2.0681 | 2.0933 | 59.9728 | 2.1
2.0794 | 0.7292 | 60.018 | 0.7 | 2.0809 | 2.0947 | 60.015 | 2.1 | 2.0834 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.0747 | 2.0924 | 60.0464 | 2.1 | 2.0764 | 2.0933 | 59.9728 | 2.1
2.0877 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.0892 | 2.0947 | 60.015 | 2.1 | 2.0917 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.0831 | 2.0923 | 60.0464 | 2.1 | 2.0847 | 2.0933 | 59.9728 | 2.1
2.096 | 0.72917 | 60.018 | 0.7 | 2.0975 | 2.0947 | 60.015 | 2.1 | 2.1001 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.0914 | 2.0923 | 60.0464 | 2.1 | 2.093 | 2.0933 | 59.9728 | 2.1
2.1044 | 0.72916 | 60.018 | 0.7 | 2.1058 | 2.0947 | 60.015 | 2.1 | 2.1084 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.0997 | 2.0923 | 60.0464 | 2.1 | 2.1014 | 2.0933 | 59.9728 | 2.1
2.1127 | 0.72914 | 60.018 | 0.7 | 2.1142 | 2.0948 | 60.015 | 2.1 | 2.1167 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.1081 | 2.0923 | 60.0465 | 2.1 | 2.1097 | 2.0933 | 59.9728 | 2.1
2.121 | 0.72911 | 60.018 | 0.7 | 2.1225 | 2.0948 | 60.015 | 2.1 | 2.1251 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.1164 | 2.0922 | 60.0465 | 2.1 | 2.118 | 2.0933 | 59.9728 | 2.1
2.1293 | 0.72909 | 60.018 | 0.7 | 2.1308 | 2.0948 | 60.015 | 2.1 | 2.1334 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.1247 | 2.0922 | 60.0465 | 2.1 | 2.1264 | 2.0933 | 59.9728 | 2.1
2.1377 | 0.72906 | 60.018 | 0.7 | 2.1392 | 2.0948 | 60.015 | 2.1 | 2.1417 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.133 | 2.0921 | 60.0465 | 2.1 | 2.1347 | 2.0933 | 59.9728 | 2.1
2.146 | 0.72906 | 60.018 | 0.7 | 2.1475 | 2.0948 | 60.015 | 2.1 | 2.1501 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.1414 | 2.0921 | 60.0465 | 2.1 | 2.1431 | 2.0933 | 59.9728 | 2.1
2.1543 | 0.72905 | 60.018 | 0.7 | 2.1558 | 2.0948 | 60.015 | 2.1 | 2.1584 | 0.73083 | 59.994 | 0.7 | 2.1497 | 2.0921 | 60.0465 | 2.1 | 2.1514 | 2.0933 | 59.9728 | 2.1
2.1627 | 0.72907 | 60.018 | 0.7 | 2.1642 | 2.0948 | 60.015 | 2.1 | 2.1667 | 0.73082 | 59.994 | 0.7 | 2.158 | 2.0921 | 60.0465 | 2.1 | 2.1597 | 2.0933 | 59.9727 | 2.1
2.171 | 0.72908 | 60.018 | 0.7 | 2.1725 | 2.0948 | 60.015 | 2.1 | 2.1751 | 0.73082 | 59.994 | 0.7 | 2.1664 | 2.092 | 60.0465 | 2.1 | 2.1681 | 2.0933 | 59.9727 | 2.1
2.1793 | 0.7291 | 60.018 | 0.7 | 2.1808 | 2.0948 | 60.015 | 2.1 | 2.1834 | 0.73081 | 59.994 | 0.7 | 2.1747 | 2.092 | 60.0465 | 2.1 | 2.1764 | 2.0933 | 59.9727 | 2.1
2.1877 | 0.72912 | 60.018 | 0.7 | 2.1891 | 2.0948 | 60.015 | 2.1 | 2.1917 | 0.73081 | 59.994 | 0.7 | 2.183 | 2.092 | 60.0465 | 2.1 | 2.1848 | 2.0933 | 59.9727 | 2.1
2.196 | 0.72914 | 60.018 | 0.7 | 2.1975 | 2.0948 | 60.015 | 2.1 | 2.2001 | 0.73081 | 59.994 | 0.7 | 2.1913 | 2.0921 | 60.0465 | 2.1 | 2.1931 | 2.0933 | 59.9727 | 2.1
2.2043 | 0.72916 | 60.018 | 0.7 | 2.2058 | 2.0948 | 60.015 | 2.1 | 2.2084 | 0.73081 | 59.994 | 0.7 | 2.1996 | 2.0921 | 60.0465 | 2.1 | 2.2014 | 2.0933 | 59.9727 | 2.1
2.2126 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.2141 | 2.0949 | 60.015 | 2.1 | 2.2167 | 0.7308 | 59.994 | 0.7 | 2.208 | 2.0921 | 60.0466 | 2.1 | 2.2098 | 2.0933 | 59.9727 | 2.1
2.221 | 0.7292 | 60.018 | 0.7 | 2.2225 | 2.0949 | 60.015 | 2.1 | 2.2251 | 0.7308 | 59.994 | 0.7 | 2.2163 | 2.0921 | 60.0466 | 2.1 | 2.2181 | 2.0933 | 59.9727 | 2.1
2.2293 | 0.72922 | 60.018 | 0.7 | 2.2308 | 2.0949 | 60.015 | 2.1 | 2.2334 | 0.73082 | 59.994 | 0.7 | 2.2246 | 2.0922 | 60.0466 | 2.1 | 2.2264 | 2.0933 | 59.9727 | 2.1
2.2376 | 0.72924 | 60.018 | 0.7 | 2.2391 | 2.0949 | 60.015 | 2.1 | 2.2418 | 0.73084 | 59.994 | 0.7 | 2.2329 | 2.0922 | 60.0466 | 2.1 | 2.2348 | 2.0933 | 59.9727 | 2.1
2.246 | 0.72924 | 60.018 | 0.7 | 2.2475 | 2.0949 | 60.015 | 2.1 | 2.2501 | 0.73086 | 59.994 | 0.7 | 2.2413 | 2.0922 | 60.0466 | 2.1 | 2.2431 | 2.0933 | 59.9727 | 2.1
2.2543 | 0.72924 | 60.018 | 0.7 | 2.2558 | 2.0949 | 60.015 | 2.1 | 2.2584 | 0.73089 | 59.994 | 0.7 | 2.2496 | 2.0921 | 60.0466 | 2.1 | 2.2515 | 2.0933 | 59.9727 | 2.1
2.2626 | 0.72924 | 60.018 | 0.7 | 2.2641 | 2.0949 | 60.015 | 2.1 | 2.2668 | 0.73091 | 59.994 | 0.7 | 2.2579 | 2.092 | 60.0466 | 2.1 | 2.2598 | 2.0933 | 59.9726 | 2.1
2.271 | 0.72924 | 60.018 | 0.7 | 2.2724 | 2.0949 | 60.015 | 2.1 | 2.2751 | 0.73093 | 59.994 | 0.7 | 2.2663 | 2.0919 | 60.0466 | 2.1 | 2.2681 | 2.0933 | 59.9726 | 2.1
2.2793 | 0.72924 | 60.018 | 0.7 | 2.2808 | 2.0949 | 60.015 | 2.1 | 2.2834 | 0.73096 | 59.994 | 0.7 | 2.2746 | 2.0918 | 60.0466 | 2.1 | 2.2765 | 2.0933 | 59.9726 | 2.1
2.2876 | 0.72923 | 60.018 | 0.7 | 2.2891 | 2.0949 | 60.015 | 2.1 | 2.2917 | 0.73098 | 59.994 | 0.7 | 2.2829 | 2.0916 | 60.0466 | 2.1 | 2.2848 | 2.0933 | 59.9726 | 2.1
2.296 | 0.72922 | 60.018 | 0.7 | 2.2974 | 2.0949 | 60.015 | 2.1 | 2.3001 | 0.731 | 59.994 | 0.7 | 2.2912 | 2.0914 | 60.0466 | 2.1 | 2.2932 | 2.0933 | 59.9726 | 2.1
2.3043 | 0.72922 | 60.018 | 0.7 | 2.3058 | 2.0949 | 60.015 | 2.1 | 2.3084 | 0.73102 | 59.994 | 0.7 | 2.2996 | 2.0913 | 60.0466 | 2.1 | 2.3015 | 2.0933 | 59.9726 | 2.1
2.3126 | 0.72921 | 60.018 | 0.7 | 2.3141 | 2.095 | 60.015 | 2.1 | 2.3167 | 0.73102 | 59.994 | 0.7 | 2.3079 | 2.091 | 60.0467 | 2.1 | 2.3098 | 2.0933 | 59.9726 | 2.1
2.3209 | 0.7292 | 60.018 | 0.7 | 2.3224 | 2.095 | 60.015 | 2.1 | 2.3251 | 0.73102 | 59.994 | 0.7 | 2.3162 | 2.0907 | 60.0467 | 2.1 | 2.3182 | 2.0933 | 59.9726 | 2.1
2.3293 | 0.7292 | 60.018 | 0.7 | 2.3307 | 2.0951 | 60.015 | 2.1 | 2.3334 | 0.73102 | 59.994 | 0.7 | 2.3245 | 2.0905 | 60.0467 | 2.1 | 2.3265 | 2.0933 | 59.9726 | 2.1
2.3376 | 0.72919 | 60.018 | 0.7 | 2.3391 | 2.0952 | 60.015 | 2.1 | 2.3418 | 0.73102 | 59.994 | 0.7 | 2.3329 | 2.0903 | 60.0467 | 2.1 | 2.3348 | 2.0933 | 59.9726 | 2.1
2.3459 | 0.72919 | 60.018 | 0.7 | 2.3474 | 2.0952 | 60.015 | 2.1 | 2.3501 | 0.73102 | 59.994 | 0.7 | 2.3412 | 2.0901 | 60.0467 | 2.1 | 2.3431 | 2.0933 | 59.9726 | 2.1
2.3543 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.3557 | 2.0953 | 60.015 | 2.1 | 2.3584 | 0.73102 | 59.994 | 0.7 | 2.3495 | 2.09 | 60.0467 | 2.1 | 2.3515 | 2.0933 | 59.9726 | 2.1
2.3626 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.3641 | 2.0953 | 60.015 | 2.1 | 2.3668 | 0.73102 | 59.994 | 0.7 | 2.3578 | 2.0898 | 60.0467 | 2.1 | 2.3599 | 2.0933 | 59.9725 | 2.1
2.3709 | 0.72919 | 60.018 | 0.7 | 2.3724 | 2.0954 | 60.015 | 2.1 | 2.3751 | 0.73101 | 59.994 | 0.7 | 2.3662 | 2.0897 | 60.0467 | 2.1 | 2.3682 | 2.0933 | 59.9725 | 2.1
2.3793 | 0.72919 | 60.018 | 0.7 | 2.3807 | 2.0954 | 60.015 | 2.1 | 2.3834 | 0.73101 | 59.994 | 0.7 | 2.3745 | 2.0897 | 60.0467 | 2.1 | 2.3765 | 2.0933 | 59.9725 | 2.1
2.3876 | 0.7292 | 60.018 | 0.7 | 2.3891 | 2.0955 | 60.015 | 2.1 | 2.3918 | 0.73101 | 59.994 | 0.7 | 2.3828 | 2.0897 | 60.0467 | 2.1 | 2.3848 | 2.0933 | 59.9725 | 2.1
2.3959 | 0.7292 | 60.018 | 0.7 | 2.3974 | 2.0954 | 60.015 | 2.1 | 2.4001 | 0.73101 | 59.994 | 0.7 | 2.3911 | 2.0901 | 60.0467 | 2.1 | 2.3932 | 2.0933 | 59.9725 | 2.1
2.4043 | 0.72921 | 60.018 | 0.7 | 2.4057 | 2.0954 | 60.015 | 2.1 | 2.4084 | 0.73101 | 59.994 | 0.7 | 2.3995 | 2.0904 | 60.0467 | 2.1 | 2.4016 | 2.0933 | 59.9725 | 2.1
2.4126 | 0.72921 | 60.018 | 0.7 | 2.4141 | 2.0954 | 60.015 | 2.1 | 2.4167 | 0.73101 | 59.994 | 0.7 | 2.4078 | 2.0907 | 60.0468 | 2.1 | 2.4099 | 2.0933 | 59.9725 | 2.1
2.4209 | 0.72922 | 60.018 | 0.7 | 2.4224 | 2.0954 | 60.015 | 2.1 | 2.4251 | 0.73101 | 59.994 | 0.7 | 2.4161 | 2.0911 | 60.0468 | 2.1 | 2.4182 | 2.0933 | 59.9725 | 2.1
2.4292 | 0.72922 | 60.018 | 0.7 | 2.4307 | 2.0954 | 60.015 | 2.1 | 2.4334 | 0.73101 | 59.994 | 0.7 | 2.4244 | 2.0914 | 60.0468 | 2.1 | 2.4265 | 2.0933 | 59.9725 | 2.1
2.4376 | 0.72922 | 60.018 | 0.7 | 2.439 | 2.0954 | 60.017 | 2.1 | 2.4418 | 0.731 | 59.994 | 0.7 | 2.4328 | 2.0917 | 60.0468 | 2.1 | 2.4349 | 2.0932 | 59.9725 | 2.1
2.4459 | 0.72923 | 60.018 | 0.7 | 2.4474 | 2.0954 | 60.017 | 2.1 | 2.4501 | 0.731 | 59.994 | 0.7 | 2.4411 | 2.0921 | 60.0468 | 2.1 | 2.4432 | 2.0932 | 59.9725 | 2.1
2.4542 | 0.72923 | 60.018 | 0.7 | 2.4557 | 2.0954 | 60.017 | 2.1 | 2.4584 | 0.731 | 59.994 | 0.7 | 2.4494 | 2.0925 | 60.0468 | 2.1 | 2.4515 | 2.0932 | 59.9725 | 2.1
2.4626 | 0.72923 | 60.018 | 0.7 | 2.464 | 2.0954 | 60.017 | 2.1 | 2.4668 | 0.731 | 59.994 | 0.7 | 2.4578 | 2.0929 | 60.0468 | 2.1 | 2.4599 | 2.0932 | 59.9724 | 2.1
2.4709 | 0.72923 | 60.018 | 0.7 | 2.4724 | 2.0954 | 60.017 | 2.1 | 2.4751 | 0.731 | 59.994 | 0.7 | 2.4661 | 2.0932 | 60.0468 | 2.1 | 2.4682 | 2.0932 | 59.9724 | 2.1
2.4792 | 0.72922 | 60.018 | 0.7 | 2.4807 | 2.0954 | 60.017 | 2.1 | 2.4834 | 0.73101 | 59.994 | 0.7 | 2.4744 | 2.0933 | 60.0468 | 2.1 | 2.4766 | 2.0932 | 59.9724 | 2.1
2.4875 | 0.72922 | 60.018 | 0.7 | 2.489 | 2.0954 | 60.0171 | 2.1 | 2.4918 | 0.73102 | 59.994 | 0.7 | 2.4827 | 2.0934 | 60.0468 | 2.1 | 2.4849 | 2.0932 | 59.9724 | 2.1
2.4959 | 0.72921 | 60.018 | 0.7 | 2.4974 | 2.0954 | 60.0171 | 2.1 | 2.5001 | 0.73102 | 59.994 | 0.7 | 2.4911 | 2.0935 | 60.0468 | 2.1 | 2.4932 | 2.0931 | 59.9724 | 2.1
2.5042 | 0.72921 | 60.018 | 0.7 | 2.5057 | 2.0954 | 60.0171 | 2.1 | 2.5085 | 0.73102 | 59.994 | 0.7 | 2.4994 | 2.0935 | 60.0468 | 2.1 | 2.5016 | 2.0931 | 59.9724 | 2.1
2.5125 | 0.7292 | 60.018 | 0.7 | 2.514 | 2.0954 | 60.0171 | 2.1 | 2.5168 | 0.73103 | 59.994 | 0.7 | 2.5077 | 2.0936 | 60.0469 | 2.1 | 2.5099 | 2.0931 | 59.9724 | 2.1
2.5209 | 0.7292 | 60.018 | 0.7 | 2.5224 | 2.0953 | 60.0171 | 2.1 | 2.5251 | 0.73103 | 59.994 | 0.7 | 2.5161 | 2.0937 | 60.0469 | 2.1 | 2.5182 | 2.093 | 59.9724 | 2.1
2.5292 | 0.72919 | 60.018 | 0.7 | 2.5307 | 2.0953 | 60.0171 | 2.1 | 2.5334 | 0.73104 | 59.994 | 0.7 | 2.5244 | 2.0937 | 60.0469 | 2.1 | 2.5266 | 2.093 | 59.9724 | 2.1
2.5375 | 0.72919 | 60.018 | 0.7 | 2.539 | 2.0952 | 60.0171 | 2.1 | 2.5418 | 0.73104 | 59.994 | 0.7 | 2.5327 | 2.0938 | 60.0469 | 2.1 | 2.5349 | 2.093 | 59.9724 | 2.1
2.5459 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.5473 | 2.0952 | 60.0171 | 2.1 | 2.5501 | 0.73104 | 59.994 | 0.7 | 2.541 | 2.0938 | 60.0469 | 2.1 | 2.5433 | 2.0929 | 59.9724 | 2.1
2.5542 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.5557 | 2.0951 | 60.0171 | 2.1 | 2.5584 | 0.73104 | 59.994 | 0.7 | 2.5493 | 2.0938 | 60.0469 | 2.1 | 2.5516 | 2.0929 | 59.9724 | 2.1
2.5625 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.564 | 2.0951 | 60.0171 | 2.1 | 2.5668 | 0.73103 | 59.994 | 0.7 | 2.5577 | 2.0938 | 60.0469 | 2.1 | 2.5599 | 2.0929 | 59.9723 | 2.1
2.5708 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.5723 | 2.095 | 60.0171 | 2.1 | 2.5751 | 0.73103 | 59.994 | 0.7 | 2.566 | 2.0938 | 60.0469 | 2.1 | 2.5683 | 2.0928 | 59.9723 | 2.1
2.5792 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.5807 | 2.095 | 60.0171 | 2.1 | 2.5834 | 0.73102 | 59.994 | 0.7 | 2.5743 | 2.0938 | 60.0469 | 2.1 | 2.5766 | 2.0928 | 59.9723 | 2.1
2.5875 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.589 | 2.095 | 60.0172 | 2.1 | 2.5918 | 0.73102 | 59.994 | 0.7 | 2.5827 | 2.0938 | 60.0469 | 2.1 | 2.585 | 2.0928 | 59.9723 | 2.1
2.5958 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.5973 | 2.095 | 60.0172 | 2.1 | 2.6001 | 0.73102 | 59.994 | 0.7 | 2.591 | 2.0938 | 60.0469 | 2.1 | 2.5933 | 2.0928 | 59.9723 | 2.1
2.6042 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.6057 | 2.095 | 60.0172 | 2.1 | 2.6085 | 0.73101 | 59.994 | 0.7 | 2.5993 | 2.0938 | 60.0469 | 2.1 | 2.6016 | 2.0928 | 59.9723 | 2.1
2.6125 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.614 | 2.095 | 60.0172 | 2.1 | 2.6168 | 0.73101 | 59.994 | 0.7 | 2.6076 | 2.0938 | 60.047 | 2.1 | 2.61 | 2.0928 | 59.9723 | 2.1
2.6208 | 0.72918 | 60.018 | 0.7 | 2.6223 | 2.095 | 60.0172 | 2.1 | 2.6251 | 0.73101 | 59.994 | 0.7 | 2.616 | 2.0938 | 60.047 | 2.1 | 2.6183 | 2.0928 | 59.9723 | 2.1
2.6292 | 0.72919 | 60.018 | 0.7 | 2.6306 | 2.0949 | 60.0172 | 2.1 | 2.6335 | 0.73101 | 59.994 | 0.7 | 2.6243 | 2.0938 | 60.047 | 2.1 | 2.6266 | 2.0928 | 59.9723 | 2.1
2.6375 | 0.7292 | 60.018 | 0.7 | 2.639 | 2.0949 | 60.0172 | 2.1 | 2.6418 | 0.73101 | 59.994 | 0.7 | 2.6326 | 2.0938 | 60.047 | 2.1 | 2.6349 | 2.0928 | 59.9723 | 2.1
2.6458 | 0.72921 | 60.018 | 0.7 | 2.6473 | 2.0949 | 60.0172 | 2.1 | 2.6501 | 0.73104 | 59.994 | 0.7 | 2.641 | 2.0938 | 60.047 | 2.1 | 2.6433 | 2.0928 | 59.9723 | 2.1
2.6541 | 0.72922 | 60.018 | 0.7 | 2.6556 | 2.0949 | 60.0172 | 2.1 | 2.6584 | 0.73106 | 59.994 | 0.7 | 2.6493 | 2.0938 | 60.047 | 2.1 | 2.6516 | 2.0928 | 59.9723 | 2.1
2.6625 | 0.72923 | 60.018 | 0.7 | 2.664 | 2.0949 | 60.0172 | 2.1 | 2.6668 | 0.73109 | 59.994 | 0.7 | 2.6576 | 2.0938 | 60.047 | 2.1 | 2.66 | 2.0928 | 59.9722 | 2.1
2.6708 | 0.72924 | 60.018 | 0.7 | 2.6723 | 2.0949 | 60.0172 | 2.1 | 2.6751 | 0.73111 | 59.994 | 0.7 | 2.6659 | 2.0938 | 60.047 | 2.1 | 2.6683 | 2.0928 | 59.9722 | 2.1
2.6791 | 0.72925 | 60.018 | 0.7 | 2.6806 | 2.0949 | 60.0172 | 2.1 | 2.6834 | 0.73114 | 59.994 | 0.7 | 2.6743 | 2.0937 | 60.047 | 2.1 | 2.6766 | 2.0928 | 59.9722 | 2.1
2.6875 | 0.72926 | 60.018 | 0.7 | 2.6889 | 2.0949 | 60.0173 | 2.1 | 2.6918 | 0.73117 | 59.994 | 0.7 | 2.6826 | 2.0937 | 60.047 | 2.1 | 2.685 | 2.0928 | 59.9722 | 2.1
2.6958 | 0.72927 | 60.018 | 0.7 | 2.6973 | 2.0949 | 60.0173 | 2.1 | 2.7001 | 0.7312 | 59.994 | 0.7 | 2.6909 | 2.0936 | 60.047 | 2.1 | 2.6933 | 2.0928 | 59.9722 | 2.1
2.7041 | 0.72928 | 60.018 | 0.7 | 2.7056 | 2.0949 | 60.0173 | 2.1 | 2.7085 | 0.73124 | 59.994 | 0.7 | 2.6992 | 2.0935 | 60.047 | 2.1 | 2.7017 | 2.0928 | 59.9722 | 2.1
2.7125 | 0.72928 | 60.018 | 0.7 | 2.7139 | 2.095 | 60.0173 | 2.1 | 2.7168 | 0.73127 | 59.994 | 0.7 | 2.7076 | 2.0934 | 60.047 | 2.1 | 2.71 | 2.0928 | 59.9722 | 2.1
2.7208 | 0.72928 | 60.018 | 0.7 | 2.7223 | 2.095 | 60.0173 | 2.1 | 2.7251 | 0.7313 | 59.994 | 0.7 | 2.7159 | 2.0933 | 60.047 | 2.1 | 2.7183 | 2.0928 | 59.9722 | 2.1
2.7291 | 0.72926 | 60.018 | 0.7 | 2.7306 | 2.095 | 60.0173 | 2.1 | 2.7335 | 0.7313 | 59.994 | 0.7 | 2.7242 | 2.0933 | 60.047 | 2.1 | 2.7267 | 2.0928 | 59.9722 | 2.1
2.7375 | 0.72925 | 60.018 | 0.7 | 2.7389 | 2.0951 | 60.0173 | 2.1 | 2.7418 | 0.73131 | 59.994 | 0.7 | 2.7325 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 2.735 | 2.0928 | 59.9722 | 2.1
2.7458 | 0.72922 | 60.018 | 0.7 | 2.7473 | 2.0951 | 60.0173 | 2.1 | 2.7501 | 0.73132 | 59.994 | 0.7 | 2.7409 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 2.7433 | 2.0928 | 59.9722 | 2.1
2.7541 | 0.7292 | 60.018 | 0.7 | 2.7556 | 2.0951 | 60.0173 | 2.1 | 2.7585 | 0.73133 | 59.994 | 0.7 | 2.7492 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 2.7517 | 2.0928 | 59.9722 | 2.1
2.7624 | 0.72917 | 60.018 | 0.7 | 2.7639 | 2.0951 | 60.0173 | 2.1 | 2.7668 | 0.73132 | 59.994 | 0.7 | 2.7575 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 2.76 | 2.0928 | 59.9721 | 2.1
2.7708 | 0.72914 | 60.018 | 0.7 | 2.7722 | 2.0952 | 60.0173 | 2.1 | 2.7751 | 0.73132 | 59.994 | 0.7 | 2.7659 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 2.7684 | 2.0928 | 59.9721 | 2.1
2.7791 | 0.72912 | 60.018 | 0.7 | 2.7806 | 2.0951 | 60.0173 | 2.1 | 2.7835 | 0.73132 | 59.994 | 0.7 | 2.7742 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 2.7767 | 2.0928 | 59.9721 | 2.1
2.7874 | 0.72909 | 60.018 | 0.7 | 2.7889 | 2.0951 | 60.0173 | 2.1 | 2.7918 | 0.73131 | 59.994 | 0.7 | 2.7825 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 2.785 | 2.0928 | 59.9721 | 2.1
2.7958 | 0.72906 | 60.018 | 0.7 | 2.7972 | 2.0951 | 60.0174 | 2.1 | 2.8001 | 0.73133 | 59.994 | 0.7 | 2.7908 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 2.7934 | 2.0928 | 59.9721 | 2.1
2.8041 | 0.72903 | 60.018 | 0.7 | 2.8056 | 2.095 | 60.0174 | 2.1 | 2.8085 | 0.73135 | 59.994 | 0.7 | 2.7992 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 2.8017 | 2.0928 | 59.9721 | 2.1
2.8124 | 0.72902 | 60.018 | 0.7 | 2.8139 | 2.095 | 60.0174 | 2.1 | 2.8168 | 0.73137 | 59.994 | 0.7 | 2.8075 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 2.8101 | 2.0928 | 59.9721 | 2.1
2.8208 | 0.72901 | 60.018 | 0.7 | 2.8222 | 2.095 | 60.0174 | 2.1 | 2.8251 | 0.73139 | 59.994 | 0.7 | 2.8158 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 2.8184 | 2.0928 | 59.9721 | 2.1
2.8291 | 0.72901 | 60.018 | 0.7 | 2.8306 | 2.095 | 60.0174 | 2.1 | 2.8335 | 0.73141 | 59.994 | 0.7 | 2.8242 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 2.8267 | 2.0928 | 59.9721 | 2.1
2.8374 | 0.729 | 60.018 | 0.7 | 2.8389 | 2.0949 | 60.0174 | 2.1 | 2.8418 | 0.73143 | 59.994 | 0.7 | 2.8325 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 2.8351 | 2.0928 | 59.9721 | 2.1
2.8457 | 0.72899 | 60.018 | 0.7 | 2.8472 | 2.0949 | 60.0174 | 2.1 | 2.8501 | 0.73146 | 59.994 | 0.7 | 2.8408 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 2.8434 | 2.0928 | 59.9721 | 2.1
2.8541 | 0.72898 | 60.018 | 0.7 | 2.8556 | 2.0949 | 60.0174 | 2.1 | 2.8585 | 0.73148 | 59.994 | 0.7 | 2.8491 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 2.8517 | 2.0928 | 59.9721 | 2.1
2.8624 | 0.72897 | 60.018 | 0.7 | 2.8639 | 2.095 | 60.0174 | 2.1 | 2.8668 | 0.73151 | 59.994 | 0.7 | 2.8575 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 2.86 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.8707 | 0.72896 | 60.018 | 0.7 | 2.8722 | 2.095 | 60.0174 | 2.1 | 2.8752 | 0.73154 | 59.994 | 0.7 | 2.8658 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 2.8684 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.8791 | 0.72896 | 60.018 | 0.7 | 2.8805 | 2.095 | 60.0174 | 2.1 | 2.8835 | 0.73155 | 59.994 | 0.7 | 2.8741 | 2.093 | 60.047 | 2.1 | 2.8768 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.8874 | 0.72896 | 60.018 | 0.7 | 2.8889 | 2.095 | 60.0175 | 2.1 | 2.8918 | 0.73156 | 59.994 | 0.7 | 2.8824 | 2.093 | 60.047 | 2.1 | 2.8851 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.8957 | 0.72896 | 60.0181 | 0.7 | 2.8972 | 2.095 | 60.0175 | 2.1 | 2.9001 | 0.73157 | 59.994 | 0.7 | 2.8907 | 2.0929 | 60.047 | 2.1 | 2.8934 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.9041 | 0.72896 | 60.0181 | 0.7 | 2.9055 | 2.095 | 60.0175 | 2.1 | 2.9085 | 0.73159 | 59.994 | 0.7 | 2.8991 | 2.0927 | 60.047 | 2.1 | 2.9017 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.9124 | 0.72896 | 60.0181 | 0.7 | 2.9139 | 2.095 | 60.0175 | 2.1 | 2.9168 | 0.73162 | 59.994 | 0.7 | 2.9074 | 2.0926 | 60.047 | 2.1 | 2.9101 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.9207 | 0.72896 | 60.0181 | 0.7 | 2.9222 | 2.0951 | 60.0175 | 2.1 | 2.9251 | 0.73166 | 59.994 | 0.7 | 2.9157 | 2.0924 | 60.047 | 2.1 | 2.9185 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.929 | 0.72898 | 60.0181 | 0.7 | 2.9305 | 2.095 | 60.0175 | 2.1 | 2.9335 | 0.73169 | 59.994 | 0.7 | 2.9241 | 2.0923 | 60.047 | 2.1 | 2.9268 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.9374 | 0.729 | 60.0181 | 0.7 | 2.9389 | 2.095 | 60.0175 | 2.1 | 2.9418 | 0.73172 | 59.994 | 0.7 | 2.9324 | 2.0922 | 60.047 | 2.1 | 2.9351 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.9457 | 0.729 | 60.0181 | 0.7 | 2.9472 | 2.095 | 60.0175 | 2.1 | 2.9501 | 0.73175 | 59.994 | 0.7 | 2.9407 | 2.0921 | 60.047 | 2.1 | 2.9434 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.954 | 0.729 | 60.0181 | 0.7 | 2.9555 | 2.095 | 60.0175 | 2.1 | 2.9585 | 0.73178 | 59.994 | 0.7 | 2.949 | 2.092 | 60.047 | 2.1 | 2.9518 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.9624 | 0.72898 | 60.0181 | 0.7 | 2.9639 | 2.0949 | 60.0175 | 2.1 | 2.9668 | 0.7318 | 59.994 | 0.7 | 2.9574 | 2.092 | 60.047 | 2.1 | 2.9601 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.9707 | 0.72897 | 60.0181 | 0.7 | 2.9722 | 2.0949 | 60.0175 | 2.1 | 2.9752 | 0.73182 | 59.994 | 0.7 | 2.9657 | 2.0919 | 60.047 | 2.1 | 2.9684 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.979 | 0.72895 | 60.0181 | 0.7 | 2.9805 | 2.0949 | 60.0175 | 2.1 | 2.9835 | 0.73182 | 59.994 | 0.7 | 2.974 | 2.0919 | 60.047 | 2.1 | 2.9768 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.9874 | 0.72894 | 60.0181 | 0.7 | 2.9888 | 2.0949 | 60.0176 | 2.1 | 2.9918 | 0.73183 | 59.994 | 0.7 | 2.9824 | 2.0919 | 60.047 | 2.1 | 2.9851 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
2.9957 | 0.72892 | 60.0182 | 0.7 | 2.9972 | 2.0949 | 60.0176 | 2.1 | 3.0002 | 0.73182 | 59.994 | 0.7 | 2.9907 | 2.0919 | 60.047 | 2.1 | 2.9935 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.004 | 0.72891 | 60.0182 | 0.7 | 3.0055 | 2.0949 | 60.0176 | 2.1 | 3.0085 | 0.73181 | 59.994 | 0.7 | 2.999 | 2.092 | 60.047 | 2.1 | 3.0018 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.0123 | 0.72888 | 60.0182 | 0.7 | 3.0138 | 2.0949 | 60.0176 | 2.1 | 3.0168 | 0.73179 | 59.994 | 0.7 | 3.0073 | 2.0919 | 60.047 | 2.1 | 3.0101 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.0207 | 0.72886 | 60.0182 | 0.7 | 3.0222 | 2.0949 | 60.0176 | 2.1 | 3.0251 | 0.73178 | 59.994 | 0.7 | 3.0157 | 2.0919 | 60.047 | 2.1 | 3.0185 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.029 | 0.72886 | 60.0182 | 0.7 | 3.0305 | 2.0949 | 60.0176 | 2.1 | 3.0335 | 0.73178 | 59.994 | 0.7 | 3.024 | 2.0919 | 60.047 | 2.1 | 3.0268 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.0373 | 0.72885 | 60.0182 | 0.7 | 3.0388 | 2.0949 | 60.0176 | 2.1 | 3.0418 | 0.73178 | 59.994 | 0.7 | 3.0323 | 2.0919 | 60.047 | 2.1 | 3.0352 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.0457 | 0.72885 | 60.0182 | 0.7 | 3.0471 | 2.0948 | 60.0176 | 2.1 | 3.0502 | 0.73178 | 59.994 | 0.7 | 3.0406 | 2.0918 | 60.047 | 2.1 | 3.0435 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.054 | 0.72885 | 60.0182 | 0.7 | 3.0555 | 2.0948 | 60.0176 | 2.1 | 3.0585 | 0.73178 | 59.994 | 0.7 | 3.049 | 2.0918 | 60.047 | 2.1 | 3.0518 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.0623 | 0.72885 | 60.0182 | 0.7 | 3.0638 | 2.0948 | 60.0176 | 2.1 | 3.0668 | 0.73179 | 59.994 | 0.7 | 3.0573 | 2.0918 | 60.047 | 2.1 | 3.0602 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.0706 | 0.72885 | 60.0182 | 0.7 | 3.0721 | 2.0947 | 60.0176 | 2.1 | 3.0752 | 0.73179 | 59.994 | 0.7 | 3.0656 | 2.0918 | 60.047 | 2.1 | 3.0685 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.079 | 0.72884 | 60.0182 | 0.7 | 3.0805 | 2.0947 | 60.0176 | 2.1 | 3.0835 | 0.7318 | 59.994 | 0.7 | 3.0739 | 2.0919 | 60.047 | 2.1 | 3.0768 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.0873 | 0.72883 | 60.0182 | 0.7 | 3.0888 | 2.0947 | 60.0177 | 2.1 | 3.0918 | 0.7318 | 59.994 | 0.7 | 3.0823 | 2.092 | 60.047 | 2.1 | 3.0852 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.0956 | 0.72883 | 60.0183 | 0.7 | 3.0971 | 2.0947 | 60.0177 | 2.1 | 3.1002 | 0.73181 | 59.994 | 0.7 | 3.0906 | 2.0921 | 60.047 | 2.1 | 3.0935 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.104 | 0.72882 | 60.0183 | 0.7 | 3.1055 | 2.0947 | 60.0177 | 2.1 | 3.1085 | 0.73181 | 59.994 | 0.7 | 3.0989 | 2.0922 | 60.047 | 2.1 | 3.1019 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.1123 | 0.72883 | 60.0183 | 0.7 | 3.1138 | 2.0947 | 60.0177 | 2.1 | 3.1168 | 0.73181 | 59.994 | 0.7 | 3.1073 | 2.0923 | 60.047 | 2.1 | 3.1102 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.1206 | 0.72883 | 60.0183 | 0.7 | 3.1221 | 2.0947 | 60.0177 | 2.1 | 3.1252 | 0.7318 | 59.994 | 0.7 | 3.1156 | 2.0924 | 60.047 | 2.1 | 3.1185 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.1289 | 0.72884 | 60.0183 | 0.7 | 3.1304 | 2.0947 | 60.0177 | 2.1 | 3.1335 | 0.73181 | 59.994 | 0.7 | 3.1239 | 2.0925 | 60.047 | 2.1 | 3.1269 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.1373 | 0.72884 | 60.0183 | 0.7 | 3.1388 | 2.0948 | 60.0177 | 2.1 | 3.1418 | 0.73182 | 59.994 | 0.7 | 3.1322 | 2.0926 | 60.047 | 2.1 | 3.1352 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.1456 | 0.72884 | 60.0183 | 0.7 | 3.1471 | 2.0948 | 60.0177 | 2.1 | 3.1502 | 0.73183 | 59.994 | 0.7 | 3.1406 | 2.0927 | 60.047 | 2.1 | 3.1436 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.1539 | 0.72883 | 60.0183 | 0.7 | 3.1554 | 2.0948 | 60.0177 | 2.1 | 3.1585 | 0.73183 | 59.994 | 0.7 | 3.1489 | 2.0928 | 60.047 | 2.1 | 3.1519 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.1623 | 0.72883 | 60.0183 | 0.7 | 3.1638 | 2.0948 | 60.0177 | 2.1 | 3.1668 | 0.73183 | 59.994 | 0.7 | 3.1572 | 2.0928 | 60.047 | 2.1 | 3.1602 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.1706 | 0.72884 | 60.0183 | 0.7 | 3.1721 | 2.0948 | 60.0177 | 2.1 | 3.1752 | 0.73184 | 59.994 | 0.7 | 3.1656 | 2.0928 | 60.047 | 2.1 | 3.1686 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.1789 | 0.72885 | 60.0183 | 0.7 | 3.1804 | 2.0948 | 60.0177 | 2.1 | 3.1835 | 0.73185 | 59.994 | 0.7 | 3.1739 | 2.0928 | 60.047 | 2.1 | 3.1769 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.1872 | 0.72887 | 60.0183 | 0.7 | 3.1888 | 2.0948 | 60.0177 | 2.1 | 3.1918 | 0.73185 | 59.994 | 0.7 | 3.1822 | 2.0929 | 60.047 | 2.1 | 3.1852 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.1956 | 0.72887 | 60.0184 | 0.7 | 3.1971 | 2.0948 | 60.0178 | 2.1 | 3.2002 | 0.73186 | 59.994 | 0.7 | 3.1905 | 2.0929 | 60.047 | 2.1 | 3.1935 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.2039 | 0.72887 | 60.0184 | 0.7 | 3.2054 | 2.0948 | 60.0178 | 2.1 | 3.2085 | 0.73187 | 59.994 | 0.7 | 3.1989 | 2.0929 | 60.047 | 2.1 | 3.2019 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.2122 | 0.72886 | 60.0184 | 0.7 | 3.2137 | 2.0948 | 60.0178 | 2.1 | 3.2168 | 0.73186 | 59.994 | 0.7 | 3.2072 | 2.0929 | 60.047 | 2.1 | 3.2103 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.2206 | 0.72885 | 60.0184 | 0.7 | 3.2221 | 2.0948 | 60.0178 | 2.1 | 3.2252 | 0.73186 | 59.994 | 0.7 | 3.2155 | 2.093 | 60.047 | 2.1 | 3.2186 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.2289 | 0.72885 | 60.0184 | 0.7 | 3.2304 | 2.0948 | 60.0178 | 2.1 | 3.2335 | 0.73185 | 59.994 | 0.7 | 3.2238 | 2.093 | 60.047 | 2.1 | 3.2269 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.2372 | 0.72885 | 60.0184 | 0.7 | 3.2387 | 2.0949 | 60.0178 | 2.1 | 3.2419 | 0.73185 | 59.994 | 0.7 | 3.2322 | 2.093 | 60.047 | 2.1 | 3.2352 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.2455 | 0.72885 | 60.0184 | 0.7 | 3.2471 | 2.0949 | 60.0178 | 2.1 | 3.2502 | 0.73186 | 59.994 | 0.7 | 3.2405 | 2.093 | 60.047 | 2.1 | 3.2436 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.2539 | 0.72886 | 60.0184 | 0.7 | 3.2554 | 2.0949 | 60.0178 | 2.1 | 3.2585 | 0.73187 | 59.994 | 0.7 | 3.2488 | 2.093 | 60.047 | 2.1 | 3.252 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.2622 | 0.72885 | 60.0184 | 0.7 | 3.2637 | 2.0949 | 60.0178 | 2.1 | 3.2668 | 0.73188 | 59.994 | 0.7 | 3.2571 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 3.2603 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.2705 | 0.72883 | 60.0184 | 0.7 | 3.2721 | 2.095 | 60.0178 | 2.1 | 3.2752 | 0.73189 | 59.994 | 0.7 | 3.2655 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 3.2686 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.2789 | 0.72883 | 60.0184 | 0.7 | 3.2804 | 2.095 | 60.0178 | 2.1 | 3.2835 | 0.73189 | 59.994 | 0.7 | 3.2738 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 3.2769 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.2872 | 0.72882 | 60.0184 | 0.7 | 3.2887 | 2.095 | 60.0178 | 2.1 | 3.2918 | 0.7319 | 59.994 | 0.7 | 3.2821 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 3.2853 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.2955 | 0.72883 | 60.0185 | 0.7 | 3.2971 | 2.0951 | 60.0179 | 2.1 | 3.3002 | 0.73191 | 59.994 | 0.7 | 3.2905 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 3.2936 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.3038 | 0.72884 | 60.0185 | 0.7 | 3.3054 | 2.0951 | 60.0179 | 2.1 | 3.3085 | 0.73192 | 59.994 | 0.7 | 3.2988 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 3.3019 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.3122 | 0.72885 | 60.0185 | 0.7 | 3.3137 | 2.0951 | 60.0179 | 2.1 | 3.3169 | 0.73193 | 59.994 | 0.7 | 3.3071 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 3.3103 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.3205 | 0.72886 | 60.0185 | 0.7 | 3.322 | 2.0951 | 60.0179 | 2.1 | 3.3252 | 0.73193 | 59.994 | 0.7 | 3.3154 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 3.3186 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.3288 | 0.72887 | 60.0185 | 0.7 | 3.3304 | 2.0952 | 60.0179 | 2.1 | 3.3335 | 0.73194 | 59.994 | 0.7 | 3.3238 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 3.327 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.3372 | 0.72887 | 60.0185 | 0.7 | 3.3387 | 2.0952 | 60.0179 | 2.1 | 3.3419 | 0.73194 | 59.994 | 0.7 | 3.3321 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 3.3353 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.3455 | 0.72889 | 60.0185 | 0.7 | 3.347 | 2.0952 | 60.0179 | 2.1 | 3.3502 | 0.73196 | 59.994 | 0.7 | 3.3404 | 2.0933 | 60.047 | 2.1 | 3.3436 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.3538 | 0.7289 | 60.0185 | 0.7 | 3.3554 | 2.0952 | 60.0179 | 2.1 | 3.3585 | 0.73198 | 59.994 | 0.7 | 3.3488 | 2.0933 | 60.047 | 2.1 | 3.352 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.3621 | 0.72892 | 60.0185 | 0.7 | 3.3637 | 2.0952 | 60.0179 | 2.1 | 3.3669 | 0.732 | 59.994 | 0.7 | 3.3571 | 2.0934 | 60.047 | 2.1 | 3.3603 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.3705 | 0.72894 | 60.0185 | 0.7 | 3.372 | 2.0952 | 60.0179 | 2.1 | 3.3752 | 0.73202 | 59.994 | 0.7 | 3.3654 | 2.0934 | 60.047 | 2.1 | 3.3687 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.3788 | 0.72897 | 60.0185 | 0.7 | 3.3804 | 2.0952 | 60.0179 | 2.1 | 3.3835 | 0.73203 | 59.994 | 0.7 | 3.3737 | 2.0934 | 60.047 | 2.1 | 3.377 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.3871 | 0.72899 | 60.0185 | 0.7 | 3.3887 | 2.0952 | 60.018 | 2.1 | 3.3918 | 0.73205 | 59.994 | 0.7 | 3.382 | 2.0934 | 60.047 | 2.1 | 3.3853 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.3955 | 0.72902 | 60.0186 | 0.7 | 3.397 | 2.0952 | 60.018 | 2.1 | 3.4002 | 0.73207 | 59.994 | 0.7 | 3.3904 | 2.0934 | 60.047 | 2.1 | 3.3937 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.4038 | 0.72905 | 60.0186 | 0.7 | 3.4053 | 2.0952 | 60.018 | 2.1 | 3.4085 | 0.73209 | 59.994 | 0.7 | 3.3987 | 2.0934 | 60.047 | 2.1 | 3.402 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.4121 | 0.72908 | 60.0186 | 0.7 | 3.4137 | 2.0952 | 60.018 | 2.1 | 3.4169 | 0.7321 | 59.994 | 0.7 | 3.407 | 2.0934 | 60.047 | 2.1 | 3.4103 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.4204 | 0.7291 | 60.0186 | 0.7 | 3.422 | 2.0952 | 60.018 | 2.1 | 3.4252 | 0.7321 | 59.994 | 0.7 | 3.4153 | 2.0934 | 60.047 | 2.1 | 3.4187 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.4288 | 0.72913 | 60.0186 | 0.7 | 3.4303 | 2.0952 | 60.018 | 2.1 | 3.4335 | 0.7321 | 59.994 | 0.7 | 3.4237 | 2.0934 | 60.047 | 2.1 | 3.427 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.4371 | 0.72915 | 60.0186 | 0.7 | 3.4387 | 2.0952 | 60.018 | 2.101 | 3.4419 | 0.7321 | 59.994 | 0.7 | 3.432 | 2.0934 | 60.047 | 2.1 | 3.4354 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.4454 | 0.72916 | 60.0186 | 0.7 | 3.447 | 2.0952 | 60.018 | 2.1126 | 3.4502 | 0.7321 | 59.994 | 0.7 | 3.4403 | 2.0933 | 60.047 | 2.1 | 3.4437 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.4538 | 0.72917 | 60.0186 | 0.7 | 3.4553 | 2.0952 | 60.018 | 2.1243 | 3.4585 | 0.7321 | 59.994 | 0.7 | 3.4487 | 2.0933 | 60.047 | 2.1 | 3.452 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.4621 | 0.72917 | 60.0186 | 0.7 | 3.4637 | 2.0953 | 60.0181 | 2.136 | 3.4669 | 0.7321 | 59.994 | 0.7 | 3.457 | 2.0933 | 60.047 | 2.1 | 3.4604 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.4704 | 0.72918 | 60.0186 | 0.7 | 3.472 | 2.0953 | 60.0181 | 2.1476 | 3.4752 | 0.73209 | 59.994 | 0.7 | 3.4653 | 2.0933 | 60.047 | 2.1 | 3.4687 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.4787 | 0.72917 | 60.0186 | 0.7 | 3.4803 | 2.0953 | 60.0181 | 2.1593 | 3.4835 | 0.73209 | 59.994 | 0.7 | 3.4736 | 2.0933 | 60.047 | 2.1 | 3.4771 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.4871 | 0.72916 | 60.0186 | 0.7 | 3.4886 | 2.0953 | 60.0181 | 2.1709 | 3.4919 | 0.7321 | 59.994 | 0.7 | 3.482 | 2.0933 | 60.047 | 2.1 | 3.4854 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.4954 | 0.72916 | 60.0187 | 0.7 | 3.497 | 2.0953 | 60.0181 | 2.1826 | 3.5002 | 0.73211 | 59.994 | 0.7 | 3.4903 | 2.0933 | 60.047 | 2.1 | 3.4937 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.5037 | 0.72915 | 60.0187 | 0.7 | 3.5053 | 2.0953 | 60.0181 | 2.1943 | 3.5085 | 0.73211 | 59.994 | 0.7 | 3.4986 | 2.0933 | 60.047 | 2.1 | 3.5021 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.5121 | 0.72914 | 60.0187 | 0.7 | 3.5136 | 2.0953 | 60.0182 | 2.2059 | 3.5169 | 0.73211 | 59.994 | 0.7 | 3.507 | 2.0933 | 60.047 | 2.1 | 3.5104 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.5204 | 0.72914 | 60.0187 | 0.7 | 3.522 | 2.0953 | 60.0182 | 2.2176 | 3.5252 | 0.73211 | 59.994 | 0.7 | 3.5153 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 3.5187 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.5287 | 0.72913 | 60.0187 | 0.7 | 3.5303 | 2.0953 | 60.0182 | 2.2293 | 3.5335 | 0.73213 | 59.994 | 0.7 | 3.5236 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 3.527 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.537 | 0.72912 | 60.0187 | 0.7 | 3.5386 | 2.0952 | 60.0182 | 2.2409 | 3.5419 | 0.73215 | 59.994 | 0.7 | 3.5319 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 3.5354 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
3.5454 | 0.72912 | 60.0187 | 0.7 | 3.547 | 2.0952 | 60.0182 | 2.2526 | 3.5502 | 0.73215 | 59.994 | 0.7 | 3.5403 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 3.5438 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.5537 | 0.72912 | 60.0187 | 0.7 | 3.5553 | 2.0952 | 60.0182 | 2.2642 | 3.5585 | 0.73216 | 59.994 | 0.7 | 3.5486 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 3.5521 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.562 | 0.72912 | 60.0187 | 0.7 | 3.5636 | 2.0952 | 60.0182 | 2.2759 | 3.5669 | 0.73217 | 59.994 | 0.7 | 3.5569 | 2.093 | 60.047 | 2.1 | 3.5604 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.5704 | 0.72912 | 60.0187 | 0.7 | 3.5719 | 2.0951 | 60.0183 | 2.2876 | 3.5752 | 0.73217 | 59.994 | 0.7 | 3.5652 | 2.093 | 60.047 | 2.1 | 3.5687 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.5787 | 0.72912 | 60.0187 | 0.7 | 3.5803 | 2.0951 | 60.0183 | 2.2992 | 3.5836 | 0.73218 | 59.994 | 0.7 | 3.5736 | 2.093 | 60.047 | 2.1 | 3.5771 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
3.587 | 0.72912 | 60.0187 | 0.7 | 3.5886 | 2.0951 | 60.0183 | 2.3109 | 3.5919 | 0.73218 | 59.994 | 0.7 | 3.5819 | 2.0929 | 60.047 | 2.1 | 3.5854 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.5953 | 0.72912 | 60.0188 | 0.7 | 3.5969 | 2.0951 | 60.0183 | 2.3225 | 3.6002 | 0.73218 | 59.994 | 0.7 | 3.5902 | 2.093 | 60.047 | 2.1 | 3.5938 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.6037 | 0.72911 | 60.0188 | 0.7 | 3.6053 | 2.095 | 60.0183 | 2.3342 | 3.6086 | 0.73219 | 59.994 | 0.7 | 3.5985 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 3.6021 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.612 | 0.72912 | 60.0188 | 0.7 | 3.6136 | 2.095 | 60.0184 | 2.3459 | 3.6169 | 0.73218 | 59.994 | 0.7 | 3.6069 | 2.0931 | 60.047 | 2.1 | 3.6104 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.6203 | 0.72912 | 60.0188 | 0.7 | 3.6219 | 2.0949 | 60.0184 | 2.3575 | 3.6252 | 0.73217 | 59.994 | 0.7 | 3.6152 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 3.6188 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.6287 | 0.72913 | 60.0188 | 0.7 | 3.6303 | 2.0949 | 60.0184 | 2.3692 | 3.6335 | 0.73217 | 59.994 | 0.7 | 3.6235 | 2.0932 | 60.047 | 2.1 | 3.6271 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.637 | 0.72914 | 60.0188 | 0.7 | 3.6386 | 2.0948 | 60.0184 | 2.3809 | 3.6419 | 0.73218 | 59.994 | 0.7 | 3.6319 | 2.0933 | 60.047 | 2.1 | 3.6354 | 2.093 | 59.972 | 2.1
3.6453 | 0.72915 | 60.0188 | 0.7 | 3.6469 | 2.0948 | 60.0184 | 2.3925 | 3.6502 | 0.73218 | 59.994 | 0.7 | 3.6402 | 2.0934 | 60.047 | 2.1 | 3.6438 | 2.093 | 59.972 | 2.1
3.6536 | 0.72916 | 60.0188 | 0.7 | 3.6552 | 2.0947 | 60.0184 | 2.4042 | 3.6585 | 0.73219 | 59.994 | 0.7 | 3.6485 | 2.0934 | 60.047 | 2.1 | 3.6521 | 2.093 | 59.972 | 2.1
3.662 | 0.72916 | 60.0188 | 0.7 | 3.6636 | 2.0947 | 60.0185 | 2.4158 | 3.6669 | 0.7322 | 59.994 | 0.7 | 3.6568 | 2.0935 | 60.047 | 2.1 | 3.6605 | 2.093 | 59.972 | 2.1
3.6703 | 0.72916 | 60.0188 | 0.7 | 3.6719 | 2.0946 | 60.0185 | 2.4275 | 3.6752 | 0.73221 | 59.994 | 0.7 | 3.6652 | 2.0935 | 60.047 | 2.1 | 3.6688 | 2.093 | 59.972 | 2.1
3.6786 | 0.72916 | 60.0188 | 0.7 | 3.6802 | 2.0946 | 60.0185 | 2.4392 | 3.6836 | 0.73221 | 59.994 | 0.7 | 3.6735 | 2.0936 | 60.047 | 2.1 | 3.6771 | 2.093 | 59.972 | 2.1
3.687 | 0.72916 | 60.0188 | 0.7 | 3.6886 | 2.0946 | 60.0185 | 2.4508 | 3.6919 | 0.73222 | 59.994 | 0.7 | 3.6818 | 2.0936 | 60.047 | 2.1 | 3.6855 | 2.093 | 59.972 | 2.1
3.6953 | 0.72917 | 60.0189 | 0.7 | 3.6969 | 2.0946 | 60.0185 | 2.4625 | 3.7002 | 0.73222 | 59.994 | 0.7 | 3.6902 | 2.0936 | 60.047 | 2.1 | 3.6938 | 2.093 | 59.972 | 2.1
3.7036 | 0.72917 | 60.0189 | 0.7 | 3.7052 | 2.0946 | 60.0185 | 2.4742 | 3.7086 | 0.73221 | 59.994 | 0.7 | 3.6985 | 2.0936 | 60.047 | 2.1 | 3.7021 | 2.093 | 59.972 | 2.1
3.7119 | 0.72917 | 60.0189 | 0.7 | 3.7136 | 2.0946 | 60.0186 | 2.4858 | 3.7169 | 0.73222 | 59.994 | 0.7 | 3.7068 | 2.0935 | 60.0469 | 2.1 | 3.7105 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
3.7203 | 0.72916 | 60.0189 | 0.7 | 3.7219 | 2.0946 | 60.0186 | 2.4975 | 3.7252 | 0.73222 | 59.994 | 0.7 | 3.7151 | 2.0934 | 60.0469 | 2.1 | 3.7188 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
3.7286 | 0.72916 | 60.0189 | 0.7 | 3.7302 | 2.0946 | 60.0186 | 2.5091 | 3.7336 | 0.73222 | 59.994 | 0.7 | 3.7234 | 2.0934 | 60.0469 | 2.1 | 3.7272 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
3.7369 | 0.72916 | 60.0189 | 0.7 | 3.7386 | 2.0946 | 60.0186 | 2.5208 | 3.7419 | 0.73222 | 59.994 | 0.7 | 3.7318 | 2.0933 | 60.0469 | 2.1 | 3.7355 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
3.7453 | 0.72917 | 60.0189 | 0.7 | 3.7469 | 2.0946 | 60.0186 | 2.5325 | 3.7502 | 0.73222 | 59.994 | 0.7 | 3.7401 | 2.0932 | 60.0469 | 2.1 | 3.7438 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
3.7536 | 0.72917 | 60.0189 | 0.7 | 3.7552 | 2.0946 | 60.0186 | 2.5441 | 3.7586 | 0.73221 | 59.994 | 0.7 | 3.7484 | 2.0931 | 60.0469 | 2.1 | 3.7522 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
3.7619 | 0.72918 | 60.0189 | 0.7 | 3.7635 | 2.0946 | 60.0187 | 2.5558 | 3.7669 | 0.73221 | 59.994 | 0.7 | 3.7568 | 2.0931 | 60.0469 | 2.1 | 3.7605 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
3.7702 | 0.72919 | 60.0189 | 0.7 | 3.7719 | 2.0946 | 60.0187 | 2.5675 | 3.7752 | 0.73221 | 59.994 | 0.7 | 3.7651 | 2.093 | 60.0469 | 2.1 | 3.7689 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
3.7786 | 0.7292 | 60.0189 | 0.7 | 3.7802 | 2.0946 | 60.0187 | 2.5791 | 3.7836 | 0.73221 | 59.994 | 0.7 | 3.7734 | 2.093 | 60.0469 | 2.1 | 3.7772 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
3.7869 | 0.72921 | 60.0189 | 0.7 | 3.7885 | 2.0946 | 60.0187 | 2.5908 | 3.7919 | 0.73221 | 59.994 | 0.7 | 3.7817 | 2.0929 | 60.0469 | 2.1 | 3.7855 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
3.7952 | 0.72922 | 60.019 | 0.7 | 3.7969 | 2.0946 | 60.0187 | 2.6024 | 3.8002 | 0.73222 | 59.994 | 0.7 | 3.7901 | 2.093 | 60.0469 | 2.1 | 3.7939 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
3.8036 | 0.72924 | 60.019 | 0.7 | 3.8052 | 2.0946 | 60.0187 | 2.6141 | 3.8086 | 0.73223 | 59.994 | 0.7 | 3.7984 | 2.093 | 60.0469 | 2.1 | 3.8022 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
3.8119 | 0.72926 | 60.019 | 0.7 | 3.8135 | 2.0946 | 60.0187 | 2.6258 | 3.8169 | 0.73224 | 59.994 | 0.7 | 3.8067 | 2.0931 | 60.0468 | 2.1 | 3.8105 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
3.8202 | 0.72927 | 60.019 | 0.7 | 3.8219 | 2.0946 | 60.0188 | 2.6374 | 3.8252 | 0.73225 | 59.994 | 0.7 | 3.8151 | 2.0932 | 60.0468 | 2.1 | 3.8188 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
3.8285 | 0.72929 | 60.019 | 0.7 | 3.8302 | 2.0946 | 60.0188 | 2.6491 | 3.8336 | 0.73226 | 59.994 | 0.7 | 3.8234 | 2.0933 | 60.0468 | 2.1 | 3.8272 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
3.8369 | 0.7293 | 60.019 | 0.7 | 3.8385 | 2.0946 | 60.0188 | 2.6608 | 3.8419 | 0.73227 | 59.994 | 0.7 | 3.8317 | 2.0934 | 60.0468 | 2.1 | 3.8356 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
3.8452 | 0.72931 | 60.02 | 0.7 | 3.8468 | 2.0946 | 60.0188 | 2.6724 | 3.8503 | 0.73229 | 59.994 | 0.7 | 3.84 | 2.0934 | 60.0468 | 2.1 | 3.8439 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
3.8535 | 0.72933 | 60.02 | 0.7 | 3.8552 | 2.0946 | 60.0188 | 2.6841 | 3.8586 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 3.8484 | 2.0935 | 60.0468 | 2.1 | 3.8522 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
3.8619 | 0.72934 | 60.02 | 0.7 | 3.8635 | 2.0946 | 60.0189 | 2.6957 | 3.8669 | 0.73233 | 59.994 | 0.7 | 3.8567 | 2.0936 | 60.0468 | 2.1 | 3.8605 | 2.093 | 59.972 | 2.1
3.8702 | 0.72935 | 60.02 | 0.7 | 3.8718 | 2.0946 | 60.0189 | 2.7074 | 3.8752 | 0.73235 | 59.994 | 0.7 | 3.865 | 2.0937 | 60.0468 | 2.1 | 3.8689 | 2.093 | 59.972 | 2.1
3.8785 | 0.72935 | 60.02 | 0.7 | 3.8802 | 2.0946 | 60.0189 | 2.7191 | 3.8836 | 0.73236 | 59.994 | 0.7 | 3.8734 | 2.0937 | 60.0468 | 2.1 | 3.8773 | 2.093 | 59.972 | 2.1
3.8868 | 0.72935 | 60.02 | 0.7 | 3.8885 | 2.0946 | 60.0189 | 2.7307 | 3.8919 | 0.73236 | 59.994 | 0.7 | 3.8817 | 2.0937 | 60.0468 | 2.1 | 3.8856 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.8952 | 0.72936 | 60.0201 | 0.7 | 3.8968 | 2.0946 | 60.0189 | 2.7424 | 3.9002 | 0.73237 | 59.994 | 0.7 | 3.89 | 2.0937 | 60.0468 | 2.1 | 3.8939 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.9035 | 0.72936 | 60.0201 | 0.7 | 3.9052 | 2.0946 | 60.0189 | 2.7541 | 3.9086 | 0.73238 | 59.994 | 0.7 | 3.8983 | 2.0938 | 60.0468 | 2.1 | 3.9022 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.9118 | 0.72935 | 60.0201 | 0.7 | 3.9135 | 2.0946 | 60.019 | 2.7657 | 3.9169 | 0.73238 | 59.994 | 0.7 | 3.9066 | 2.0938 | 60.0467 | 2.1 | 3.9106 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.9202 | 0.72934 | 60.0201 | 0.7 | 3.9218 | 2.0946 | 60.019 | 2.7774 | 3.9252 | 0.73239 | 59.994 | 0.7 | 3.915 | 2.0938 | 60.0467 | 2.1 | 3.9189 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.9285 | 0.72933 | 60.0201 | 0.7 | 3.9301 | 2.0946 | 60.019 | 2.789 | 3.9336 | 0.73239 | 59.994 | 0.7 | 3.9233 | 2.0939 | 60.0467 | 2.1 | 3.9272 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.9368 | 0.72932 | 60.0201 | 0.7 | 3.9385 | 2.0946 | 60.019 | 2.8007 | 3.9419 | 0.73238 | 59.994 | 0.7 | 3.9316 | 2.0939 | 60.0467 | 2.1 | 3.9356 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.9451 | 0.72931 | 60.0201 | 0.7 | 3.9468 | 2.0946 | 60.019 | 2.8124 | 3.9503 | 0.73237 | 59.994 | 0.7 | 3.9399 | 2.094 | 60.0467 | 2.1 | 3.9439 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.9535 | 0.7293 | 60.0201 | 0.7 | 3.9551 | 2.0946 | 60.019 | 2.824 | 3.9586 | 0.73235 | 59.994 | 0.7 | 3.9483 | 2.094 | 60.0467 | 2.1 | 3.9523 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.9618 | 0.72929 | 60.0201 | 0.7 | 3.9635 | 2.0946 | 60.0191 | 2.8357 | 3.9669 | 0.73234 | 59.994 | 0.7 | 3.9566 | 2.094 | 60.0467 | 2.1 | 3.9606 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.9701 | 0.72928 | 60.0201 | 0.7 | 3.9718 | 2.0946 | 60.0191 | 2.8473 | 3.9753 | 0.73233 | 59.994 | 0.7 | 3.9649 | 2.0941 | 60.0467 | 2.1 | 3.9689 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.9785 | 0.72926 | 60.0201 | 0.7 | 3.9801 | 2.0946 | 60.0191 | 2.859 | 3.9836 | 0.73232 | 59.994 | 0.7 | 3.9733 | 2.0941 | 60.0467 | 2.1 | 3.9773 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.9868 | 0.72924 | 60.0201 | 0.7 | 3.9884 | 2.0946 | 60.0191 | 2.8707 | 3.9919 | 0.73231 | 59.994 | 0.7 | 3.9816 | 2.0941 | 60.0467 | 2.1 | 3.9856 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
3.9951 | 0.72924 | 60.0202 | 0.7 | 3.9968 | 2.0946 | 60.0191 | 2.8823 | 4.0002 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 3.9899 | 2.0941 | 60.0467 | 2.1 | 3.994 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.0034 | 0.72924 | 60.0202 | 0.7 | 4.0051 | 2.0946 | 60.0191 | 2.894 | 4.0086 | 0.73229 | 59.994 | 0.7 | 3.9982 | 2.0941 | 60.0467 | 2.1 | 4.0023 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.0118 | 0.72924 | 60.0202 | 0.7 | 4.0134 | 2.0946 | 60.0191 | 2.9057 | 4.0169 | 0.73229 | 59.994 | 0.7 | 4.0066 | 2.094 | 60.0466 | 2.1 | 4.0106 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.0201 | 0.72924 | 60.0202 | 0.7 | 4.0218 | 2.0946 | 60.0192 | 2.9173 | 4.0253 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 4.0149 | 2.094 | 60.0466 | 2.1 | 4.019 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.0284 | 0.72924 | 60.0202 | 0.7 | 4.0301 | 2.0946 | 60.0192 | 2.929 | 4.0336 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 4.0232 | 2.094 | 60.0466 | 2.1 | 4.0273 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.0368 | 0.72924 | 60.0202 | 0.7 | 4.0384 | 2.0946 | 60.0192 | 2.9406 | 4.0419 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 4.0316 | 2.0939 | 60.0466 | 2.1 | 4.0356 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.0451 | 0.72924 | 60.0202 | 0.7 | 4.0468 | 2.0946 | 60.0192 | 2.9523 | 4.0503 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 4.0399 | 2.0939 | 60.0466 | 2.1 | 4.044 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.0534 | 0.72925 | 60.0202 | 0.7 | 4.0551 | 2.0946 | 60.0192 | 2.964 | 4.0586 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 4.0482 | 2.0938 | 60.0466 | 2.1 | 4.0523 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.0617 | 0.72925 | 60.0202 | 0.7 | 4.0634 | 2.0946 | 60.0193 | 2.9756 | 4.0669 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 4.0565 | 2.0938 | 60.0466 | 2.1 | 4.0607 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.0701 | 0.72925 | 60.0202 | 0.7 | 4.0718 | 2.0946 | 60.0193 | 2.9873 | 4.0753 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 4.0648 | 2.0937 | 60.0466 | 2.1 | 4.069 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.0784 | 0.72925 | 60.0202 | 0.7 | 4.0801 | 2.0946 | 60.0193 | 2.999 | 4.0836 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 4.0732 | 2.0937 | 60.0466 | 2.1 | 4.0773 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.0867 | 0.72926 | 60.0202 | 0.7 | 4.0884 | 2.0946 | 60.0193 | 3.0106 | 4.0919 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 4.0815 | 2.0936 | 60.0466 | 2.1 | 4.0857 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.0951 | 0.72925 | 60.0203 | 0.7 | 4.0967 | 2.0946 | 60.0193 | 3.0223 | 4.1003 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 4.0898 | 2.0936 | 60.0466 | 2.1 | 4.094 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.1034 | 0.72924 | 60.0203 | 0.7 | 4.1051 | 2.0946 | 60.0193 | 3.0339 | 4.1086 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 4.0982 | 2.0935 | 60.0466 | 2.1 | 4.1024 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.1117 | 0.72922 | 60.0203 | 0.7 | 4.1134 | 2.0946 | 60.0194 | 3.0456 | 4.1169 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 4.1065 | 2.0935 | 60.0465 | 2.1 | 4.1107 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.12 | 0.72919 | 60.0203 | 0.7 | 4.1217 | 2.0946 | 60.0194 | 3.0573 | 4.1253 | 0.7323 | 59.994 | 0.7 | 4.1148 | 2.0935 | 60.0465 | 2.1 | 4.119 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.1284 | 0.72916 | 60.0203 | 0.7 | 4.1301 | 2.0946 | 60.0194 | 3.0689 | 4.1336 | 0.73229 | 59.994 | 0.7 | 4.1231 | 2.0935 | 60.0465 | 2.1 | 4.1274 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.1367 | 0.72913 | 60.0203 | 0.7 | 4.1384 | 2.0946 | 60.0194 | 3.0806 | 4.1419 | 0.73229 | 59.994 | 0.7 | 4.1315 | 2.0935 | 60.0465 | 2.1 | 4.1357 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.145 | 0.7291 | 60.0203 | 0.7 | 4.1467 | 2.0946 | 60.0194 | 3.0923 | 4.1503 | 0.73229 | 59.994 | 0.7 | 4.1398 | 2.0934 | 60.0465 | 2.1 | 4.144 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.1534 | 0.72908 | 60.0203 | 0.7 | 4.1551 | 2.0946 | 60.0194 | 3.1039 | 4.1586 | 0.73228 | 59.993 | 0.7 | 4.1481 | 2.0933 | 60.0465 | 2.1 | 4.1523 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.1617 | 0.72904 | 60.0203 | 0.7 | 4.1634 | 2.0946 | 60.0195 | 3.1156 | 4.167 | 0.73228 | 59.993 | 0.7 | 4.1565 | 2.0931 | 60.0465 | 2.1 | 4.1607 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.17 | 0.72901 | 60.0203 | 0.7 | 4.1717 | 2.0946 | 60.0195 | 3.1272 | 4.1753 | 0.73227 | 59.993 | 0.7 | 4.1648 | 2.0929 | 60.0465 | 2.1 | 4.1691 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.1783 | 0.72899 | 60.0203 | 0.7 | 4.1801 | 2.0946 | 60.0195 | 3.1389 | 4.1836 | 0.73227 | 59.993 | 0.7 | 4.1731 | 2.0928 | 60.0465 | 2.1 | 4.1774 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.1867 | 0.72898 | 60.0203 | 0.7 | 4.1884 | 2.0946 | 60.0195 | 3.1506 | 4.192 | 0.73227 | 59.993 | 0.7 | 4.1814 | 2.0926 | 60.0465 | 2.1 | 4.1857 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.195 | 0.72897 | 60.0204 | 0.7 | 4.1967 | 2.0946 | 60.0195 | 3.1622 | 4.2003 | 0.73227 | 59.993 | 0.7 | 4.1898 | 2.0925 | 60.0465 | 2.1 | 4.194 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.2033 | 0.72896 | 60.0204 | 0.7 | 4.205 | 2.0946 | 60.0195 | 3.1739 | 4.2086 | 0.73226 | 59.993 | 0.7 | 4.1981 | 2.0923 | 60.0465 | 2.1 | 4.2024 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.2117 | 0.72895 | 60.0204 | 0.7 | 4.2134 | 2.0946 | 60.0196 | 3.1856 | 4.217 | 0.73228 | 59.993 | 0.7 | 4.2064 | 2.0922 | 60.0464 | 2.1 | 4.2108 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.22 | 0.72894 | 60.0204 | 0.7 | 4.2217 | 2.0946 | 60.0196 | 3.1972 | 4.2253 | 0.73229 | 59.993 | 0.7 | 4.2148 | 2.0921 | 60.0464 | 2.1 | 4.2191 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.2283 | 0.72894 | 60.0204 | 0.7 | 4.23 | 2.0946 | 60.0196 | 3.2089 | 4.2336 | 0.7323 | 59.993 | 0.7 | 4.2231 | 2.0921 | 60.0464 | 2.1 | 4.2274 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.2366 | 0.72893 | 60.0204 | 0.7 | 4.2384 | 2.0946 | 60.0196 | 3.2205 | 4.242 | 0.73231 | 59.993 | 0.7 | 4.2314 | 2.0921 | 60.0464 | 2.1 | 4.2357 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.245 | 0.72893 | 60.0204 | 0.7 | 4.2467 | 2.0946 | 60.0196 | 3.2322 | 4.2503 | 0.73233 | 59.993 | 0.7 | 4.2397 | 2.0921 | 60.0464 | 2.1 | 4.2441 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.2533 | 0.72893 | 60.0204 | 0.7 | 4.255 | 2.0946 | 60.0196 | 3.2439 | 4.2586 | 0.73234 | 59.993 | 0.7 | 4.248 | 2.0921 | 60.0464 | 2.1 | 4.2524 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.2616 | 0.72893 | 60.0204 | 0.7 | 4.2634 | 2.0946 | 60.0196 | 3.2555 | 4.267 | 0.73235 | 59.993 | 0.7 | 4.2564 | 2.0921 | 60.0464 | 2.1 | 4.2607 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.27 | 0.72893 | 60.0204 | 0.7 | 4.2717 | 2.0946 | 60.0197 | 3.2672 | 4.2753 | 0.73236 | 59.993 | 0.7 | 4.2647 | 2.0921 | 60.0464 | 2.1 | 4.2691 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.2783 | 0.72894 | 60.0204 | 0.7 | 4.28 | 2.0946 | 60.0197 | 3.2789 | 4.2836 | 0.73237 | 59.993 | 0.7 | 4.273 | 2.0926 | 60.0464 | 2.1 | 4.2774 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.2866 | 0.72895 | 60.0204 | 0.7 | 4.2883 | 2.0947 | 60.0197 | 3.2905 | 4.292 | 0.73238 | 59.993 | 0.7 | 4.2814 | 2.0931 | 60.0464 | 2.1 | 4.2858 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.2949 | 0.72895 | 60.0205 | 0.7 | 4.2967 | 2.0947 | 60.0197 | 3.3022 | 4.3003 | 0.73238 | 59.993 | 0.7 | 4.2897 | 2.0935 | 60.0464 | 2.1 | 4.2941 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.3033 | 0.72896 | 60.0205 | 0.7 | 4.305 | 2.0947 | 60.0197 | 3.3138 | 4.3087 | 0.73238 | 59.993 | 0.7 | 4.298 | 2.0939 | 60.0464 | 2.1 | 4.3024 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.3116 | 0.72896 | 60.0205 | 0.7 | 4.3133 | 2.0948 | 60.0198 | 3.3255 | 4.317 | 0.73238 | 59.993 | 0.7 | 4.3063 | 2.0944 | 60.0463 | 2.1 | 4.3108 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.3199 | 0.72896 | 60.0205 | 0.7 | 4.3217 | 2.0948 | 60.0198 | 3.3372 | 4.3253 | 0.73238 | 59.993 | 0.7 | 4.3147 | 2.0948 | 60.0463 | 2.1 | 4.3191 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.3282 | 0.72896 | 60.0205 | 0.7 | 4.33 | 2.0949 | 60.0198 | 3.3488 | 4.3336 | 0.73237 | 59.993 | 0.7 | 4.323 | 2.0953 | 60.0463 | 2.1 | 4.3275 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.3366 | 0.72896 | 60.0205 | 0.7 | 4.3383 | 2.095 | 60.0198 | 3.3605 | 4.342 | 0.73237 | 59.993 | 0.7 | 4.3313 | 2.0957 | 60.0463 | 2.1 | 4.3358 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.3449 | 0.72896 | 60.0205 | 0.7 | 4.3466 | 2.095 | 60.0198 | 3.3721 | 4.3503 | 0.73236 | 59.993 | 0.7 | 4.3397 | 2.0962 | 60.0463 | 2.1 | 4.3441 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.3532 | 0.72896 | 60.0205 | 0.7 | 4.355 | 2.0951 | 60.0198 | 3.3838 | 4.3587 | 0.73235 | 59.993 | 0.7 | 4.348 | 2.0966 | 60.0463 | 2.1 | 4.3525 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.3616 | 0.72896 | 60.0205 | 0.7 | 4.3633 | 2.0951 | 60.0199 | 3.3955 | 4.367 | 0.73234 | 59.993 | 0.7 | 4.3563 | 2.0966 | 60.0463 | 2.1 | 4.3608 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.3699 | 0.72896 | 60.0205 | 0.7 | 4.3716 | 2.0952 | 60.0199 | 3.4071 | 4.3753 | 0.73234 | 59.993 | 0.7 | 4.3646 | 2.0966 | 60.0463 | 2.1 | 4.3691 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.3782 | 0.72896 | 60.0205 | 0.7 | 4.38 | 2.0952 | 60.0199 | 3.4188 | 4.3837 | 0.73233 | 59.993 | 0.7 | 4.373 | 2.0966 | 60.0463 | 2.1 | 4.3774 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.3866 | 0.72896 | 60.0205 | 0.7 | 4.3883 | 2.0952 | 60.0199 | 3.4305 | 4.392 | 0.73232 | 59.993 | 0.7 | 4.3813 | 2.0967 | 60.0463 | 2.1 | 4.3858 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.3949 | 0.72896 | 60.0206 | 0.7 | 4.3966 | 2.0953 | 60.0199 | 3.4421 | 4.4003 | 0.73231 | 59.993 | 0.7 | 4.3896 | 2.0967 | 60.0463 | 2.1 | 4.3942 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.4032 | 0.72896 | 60.0206 | 0.7 | 4.405 | 2.0953 | 60.0199 | 3.4538 | 4.4087 | 0.7323 | 59.993 | 0.7 | 4.3979 | 2.0967 | 60.0463 | 2.1 | 4.4025 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.4115 | 0.72897 | 60.0206 | 0.7 | 4.4133 | 2.0953 | 60.02 | 3.4654 | 4.417 | 0.73229 | 59.993 | 0.7 | 4.4062 | 2.0967 | 60.0462 | 2.1 | 4.4108 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.4199 | 0.72897 | 60.0206 | 0.7 | 4.4216 | 2.0953 | 60.02 | 3.4771 | 4.4254 | 0.73229 | 59.993 | 0.7 | 4.4146 | 2.0967 | 60.0462 | 2.1 | 4.4191 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.4282 | 0.72899 | 60.0206 | 0.7 | 4.4299 | 2.0953 | 60.02 | 3.4888 | 4.4337 | 0.73228 | 59.993 | 0.7 | 4.4229 | 2.0968 | 60.0462 | 2.1 | 4.4275 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.4365 | 0.729 | 60.0206 | 0.7 | 4.4383 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 4.442 | 0.73228 | 59.993 | 0.7 | 4.4312 | 2.0968 | 60.0462 | 2.1 | 4.4359 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.4449 | 0.72902 | 60.0206 | 0.7 | 4.4466 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 4.4503 | 0.73227 | 59.993 | 0.7 | 4.4396 | 2.0967 | 60.0462 | 2.1 | 4.4442 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.4532 | 0.72903 | 60.0206 | 0.7 | 4.4549 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 4.4587 | 0.73227 | 59.993 | 0.7 | 4.4479 | 2.0966 | 60.0462 | 2.1 | 4.4525 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
4.4615 | 0.72904 | 60.0206 | 0.7 | 4.4633 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.467 | 0.73226 | 59.993 | 0.7 | 4.4562 | 2.0965 | 60.0462 | 2.1 | 4.4608 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.4698 | 0.72906 | 60.0206 | 0.7 | 4.4716 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.4753 | 0.73226 | 59.993 | 0.7 | 4.4645 | 2.0964 | 60.0462 | 2.1 | 4.4692 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.4782 | 0.72907 | 60.0206 | 0.7 | 4.4799 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.4837 | 0.73228 | 59.993 | 0.7 | 4.4729 | 2.0964 | 60.0462 | 2.1 | 4.4775 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.4865 | 0.72908 | 60.0206 | 0.7 | 4.4883 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.492 | 0.7323 | 59.993 | 0.7 | 4.4812 | 2.0963 | 60.0462 | 2.1 | 4.4858 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
4.4948 | 0.72908 | 60.0207 | 0.7 | 4.4966 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.5004 | 0.73232 | 59.993 | 0.7 | 4.4895 | 2.0962 | 60.0462 | 2.1 | 4.4942 | 2.093 | 59.972 | 2.1
4.5032 | 0.72909 | 60.0207 | 0.7 | 4.5049 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.5087 | 0.73234 | 59.993 | 0.7 | 4.4979 | 2.0961 | 60.0462 | 2.1 | 4.5025 | 2.093 | 59.972 | 2.1
4.5115 | 0.72909 | 60.0207 | 0.7 | 4.5133 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.517 | 0.73236 | 59.993 | 0.7 | 4.5062 | 2.096 | 60.0462 | 2.1 | 4.5109 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
4.5198 | 0.72908 | 60.0207 | 0.7 | 4.5216 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.5254 | 0.73238 | 59.993 | 0.7 | 4.5145 | 2.0959 | 60.0461 | 2.1 | 4.5192 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
4.5281 | 0.72908 | 60.0207 | 0.7 | 4.5299 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.5337 | 0.7324 | 59.993 | 0.7 | 4.5228 | 2.0959 | 60.0461 | 2.1 | 4.5275 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
4.5365 | 0.72907 | 60.0207 | 0.7 | 4.5382 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.542 | 0.73242 | 59.993 | 0.7 | 4.5312 | 2.0959 | 60.0461 | 2.1 | 4.5359 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
4.5448 | 0.72907 | 60.0207 | 0.7 | 4.5466 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.5504 | 0.73244 | 59.993 | 0.7 | 4.5395 | 2.0959 | 60.0461 | 2.1 | 4.5442 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
4.5531 | 0.72907 | 60.0207 | 0.7 | 4.5549 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.5587 | 0.73246 | 59.993 | 0.7 | 4.5478 | 2.0958 | 60.0461 | 2.1 | 4.5526 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
4.5614 | 0.72907 | 60.0207 | 0.7 | 4.5632 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.567 | 0.73246 | 59.993 | 0.7 | 4.5562 | 2.0958 | 60.0461 | 2.1 | 4.5609 | 2.0933 | 59.972 | 2.1
4.5698 | 0.72907 | 60.0207 | 0.7 | 4.5716 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.5754 | 0.73246 | 59.993 | 0.7 | 4.5645 | 2.0958 | 60.0461 | 2.1 | 4.5692 | 2.0933 | 59.972 | 2.1
4.5781 | 0.72907 | 60.0207 | 0.7 | 4.5799 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.5837 | 0.73246 | 59.993 | 0.7 | 4.5728 | 2.0958 | 60.0461 | 2.1 | 4.5776 | 2.0933 | 59.972 | 2.1
4.5864 | 0.72907 | 60.0207 | 0.7 | 4.5882 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.592 | 0.73245 | 59.993 | 0.7 | 4.5811 | 2.0958 | 60.0461 | 2.1 | 4.5859 | 2.0933 | 59.972 | 2.1
4.5948 | 0.72907 | 60.0208 | 0.7 | 4.5966 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.6004 | 0.73245 | 59.993 | 0.7 | 4.5894 | 2.0957 | 60.0461 | 2.1 | 4.5942 | 2.0933 | 59.972 | 2.1
4.6031 | 0.72907 | 60.0208 | 0.7 | 4.6049 | 2.0955 | 60.02 | 3.5 | 4.6087 | 0.73245 | 59.993 | 0.7 | 4.5978 | 2.0955 | 60.0461 | 2.1 | 4.6026 | 2.0933 | 59.972 | 2.1
4.6114 | 0.72907 | 60.0208 | 0.7 | 4.6132 | 2.0955 | 60.02 | 3.5 | 4.617 | 0.73245 | 59.993 | 0.7 | 4.6061 | 2.0954 | 60.046 | 2.1 | 4.6109 | 2.0934 | 59.972 | 2.1
4.6198 | 0.72907 | 60.0208 | 0.7 | 4.6216 | 2.0955 | 60.02 | 3.5 | 4.6254 | 0.73245 | 59.993 | 0.7 | 4.6144 | 2.0953 | 60.046 | 2.1 | 4.6193 | 2.0934 | 59.972 | 2.1
4.6281 | 0.72907 | 60.0208 | 0.7 | 4.6299 | 2.0955 | 60.02 | 3.5 | 4.6337 | 0.73244 | 59.993 | 0.7 | 4.6228 | 2.0953 | 60.046 | 2.1 | 4.6276 | 2.0934 | 59.972 | 2.1
4.6364 | 0.72907 | 60.0208 | 0.7 | 4.6382 | 2.0955 | 60.02 | 3.5 | 4.6421 | 0.73244 | 59.993 | 0.7 | 4.6311 | 2.0954 | 60.046 | 2.1 | 4.6359 | 2.0934 | 59.972 | 2.1
4.6447 | 0.72907 | 60.0208 | 0.7 | 4.6465 | 2.0955 | 60.02 | 3.5 | 4.6504 | 0.73244 | 59.993 | 0.7 | 4.6394 | 2.0955 | 60.046 | 2.1 | 4.6443 | 2.0934 | 59.972 | 2.1
4.6531 | 0.72907 | 60.0208 | 0.7 | 4.6549 | 2.0955 | 60.02 | 3.5 | 4.6587 | 0.73244 | 59.993 | 0.7 | 4.6477 | 2.0956 | 60.046 | 2.1 | 4.6526 | 2.0934 | 59.972 | 2.1
4.6614 | 0.72907 | 60.0208 | 0.7 | 4.6632 | 2.0956 | 60.02 | 3.5 | 4.6671 | 0.73242 | 59.993 | 0.7 | 4.6561 | 2.0957 | 60.046 | 2.1 | 4.6609 | 2.0934 | 59.972 | 2.1
4.6697 | 0.72907 | 60.0208 | 0.7 | 4.6715 | 2.0956 | 60.02 | 3.5 | 4.6754 | 0.73241 | 59.993 | 0.7 | 4.6644 | 2.0957 | 60.046 | 2.1 | 4.6693 | 2.0934 | 59.972 | 2.1
4.6781 | 0.72907 | 60.0208 | 0.7 | 4.6799 | 2.0955 | 60.02 | 3.5 | 4.6837 | 0.73239 | 59.993 | 0.7 | 4.6727 | 2.096 | 60.046 | 2.1 | 4.6776 | 2.0933 | 59.972 | 2.1
4.6864 | 0.72907 | 60.0208 | 0.7 | 4.6882 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.692 | 0.73238 | 59.993 | 0.7 | 4.6811 | 2.0962 | 60.0459 | 2.1 | 4.686 | 2.0933 | 59.972 | 2.1
4.6947 | 0.72907 | 60.0209 | 0.7 | 4.6965 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.7004 | 0.73237 | 59.993 | 0.7 | 4.6894 | 2.0964 | 60.0459 | 2.1 | 4.6943 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
4.703 | 0.72907 | 60.0209 | 0.7 | 4.7048 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 4.7087 | 0.73236 | 59.993 | 0.7 | 4.6977 | 2.0966 | 60.0459 | 2.1 | 4.7026 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
4.7114 | 0.72907 | 60.0209 | 0.7 | 4.7132 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 4.7171 | 0.73235 | 59.993 | 0.7 | 4.7061 | 2.0966 | 60.0459 | 2.1 | 4.7109 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
4.7197 | 0.72907 | 60.0209 | 0.7 | 4.7215 | 2.0952 | 60.02 | 3.5 | 4.7254 | 0.73233 | 59.993 | 0.7 | 4.7144 | 2.0966 | 60.0459 | 2.1 | 4.7193 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
4.728 | 0.72907 | 60.0209 | 0.7 | 4.7298 | 2.0952 | 60.02 | 3.5 | 4.7337 | 0.73232 | 59.993 | 0.7 | 4.7227 | 2.0966 | 60.0459 | 2.1 | 4.7277 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
4.7364 | 0.72907 | 60.0209 | 0.7 | 4.7382 | 2.0952 | 60.02 | 3.5 | 4.7421 | 0.73231 | 59.993 | 0.7 | 4.731 | 2.0967 | 60.0458 | 2.1 | 4.736 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
4.7447 | 0.72907 | 60.0209 | 0.7 | 4.7465 | 2.0951 | 60.02 | 3.5 | 4.7504 | 0.73232 | 59.993 | 0.7 | 4.7393 | 2.0967 | 60.0458 | 2.1 | 4.7443 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
4.753 | 0.72907 | 60.0209 | 0.7 | 4.7548 | 2.0951 | 60.02 | 3.5 | 4.7587 | 0.73233 | 59.993 | 0.7 | 4.7477 | 2.0968 | 60.0458 | 2.1 | 4.7526 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
4.7613 | 0.72907 | 60.0209 | 0.7 | 4.7632 | 2.0951 | 60.02 | 3.5 | 4.7671 | 0.73233 | 59.993 | 0.7 | 4.756 | 2.0969 | 60.0458 | 2.1 | 4.761 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
4.7697 | 0.72907 | 60.0209 | 0.7 | 4.7715 | 2.0951 | 60.02 | 3.5 | 4.7754 | 0.73233 | 59.993 | 0.7 | 4.7643 | 2.097 | 60.0458 | 2.1 | 4.7693 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
4.778 | 0.72907 | 60.0209 | 0.7 | 4.7798 | 2.0951 | 60.02 | 3.5 | 4.7838 | 0.73233 | 59.993 | 0.7 | 4.7727 | 2.097 | 60.0458 | 2.1 | 4.7776 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
4.7863 | 0.72907 | 60.0209 | 0.7 | 4.7881 | 2.0951 | 60.02 | 3.5 | 4.7921 | 0.73233 | 59.993 | 0.7 | 4.781 | 2.0971 | 60.0457 | 2.1 | 4.786 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
4.7946 | 0.72907 | 60.021 | 0.7 | 4.7965 | 2.0952 | 60.02 | 3.5 | 4.8004 | 0.73234 | 59.993 | 0.7 | 4.7893 | 2.0972 | 60.0457 | 2.1 | 4.7943 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
4.803 | 0.72907 | 60.021 | 0.7 | 4.8048 | 2.0952 | 60.02 | 3.5 | 4.8087 | 0.73234 | 59.993 | 0.7 | 4.7976 | 2.0973 | 60.0457 | 2.1 | 4.8027 | 2.0933 | 59.972 | 2.1
4.8113 | 0.72907 | 60.021 | 0.7 | 4.8131 | 2.0952 | 60.02 | 3.5 | 4.8171 | 0.73233 | 59.993 | 0.7 | 4.806 | 2.0973 | 60.0457 | 2.1 | 4.811 | 2.0933 | 59.972 | 2.1
4.8196 | 0.72907 | 60.021 | 0.7 | 4.8215 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 4.8254 | 0.73232 | 59.993 | 0.7 | 4.8143 | 2.0973 | 60.0457 | 2.1 | 4.8193 | 2.0934 | 59.972 | 2.1
4.828 | 0.72907 | 60.021 | 0.7 | 4.8298 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 4.8337 | 0.73231 | 59.993 | 0.7 | 4.8226 | 2.0973 | 60.0457 | 2.1 | 4.8277 | 2.0934 | 59.972 | 2.1
4.8363 | 0.72907 | 60.021 | 0.7 | 4.8381 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.8421 | 0.73231 | 59.993 | 0.7 | 4.831 | 2.0973 | 60.0456 | 2.1 | 4.836 | 2.0934 | 59.972 | 2.1
4.8446 | 0.72907 | 60.021 | 0.7 | 4.8465 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.8504 | 0.7323 | 59.993 | 0.7 | 4.8393 | 2.0972 | 60.0456 | 2.1 | 4.8444 | 2.0934 | 59.972 | 2.1
4.853 | 0.72907 | 60.021 | 0.7 | 4.8548 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.8588 | 0.73229 | 59.993 | 0.7 | 4.8476 | 2.0971 | 60.0456 | 2.1 | 4.8527 | 2.0934 | 59.972 | 2.1
4.8613 | 0.72907 | 60.0211 | 0.7 | 4.8631 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.8671 | 0.73228 | 59.993 | 0.7 | 4.856 | 2.097 | 60.0456 | 2.1 | 4.861 | 2.0935 | 59.972 | 2.1
4.8696 | 0.72907 | 60.0211 | 0.7 | 4.8714 | 2.0955 | 60.02 | 3.5 | 4.8754 | 0.73227 | 59.993 | 0.7 | 4.8643 | 2.0969 | 60.0456 | 2.1 | 4.8694 | 2.0935 | 59.972 | 2.1
4.8779 | 0.72907 | 60.0211 | 0.7 | 4.8798 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.8838 | 0.73226 | 59.993 | 0.7 | 4.8726 | 2.0968 | 60.0456 | 2.1 | 4.8777 | 2.0935 | 59.972 | 2.1
4.8863 | 0.72907 | 60.0212 | 0.7 | 4.8881 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.8921 | 0.73226 | 59.993 | 0.7 | 4.8809 | 2.0967 | 60.0455 | 2.1 | 4.886 | 2.0935 | 59.972 | 2.1
4.8946 | 0.72907 | 60.0212 | 0.7 | 4.8964 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 4.9004 | 0.73226 | 59.993 | 0.7 | 4.8893 | 2.0964 | 60.0455 | 2.1 | 4.8944 | 2.0935 | 59.972 | 2.1
4.9029 | 0.72907 | 60.0212 | 0.7 | 4.9048 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 4.9088 | 0.73225 | 59.993 | 0.7 | 4.8976 | 2.096 | 60.0455 | 2.1 | 4.9027 | 2.0935 | 59.972 | 2.1
4.9113 | 0.72907 | 60.0213 | 0.7 | 4.9131 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 4.9171 | 0.73224 | 59.993 | 0.7 | 4.9059 | 2.0956 | 60.0455 | 2.1 | 4.9111 | 2.0936 | 59.972 | 2.1
4.9196 | 0.72907 | 60.0213 | 0.7 | 4.9214 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 4.9254 | 0.73222 | 59.993 | 0.7 | 4.9142 | 2.0953 | 60.0455 | 2.1 | 4.9194 | 2.0936 | 59.972 | 2.1
4.9279 | 0.72907 | 60.0214 | 0.7 | 4.9298 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 4.9338 | 0.7322 | 59.993 | 0.7 | 4.9226 | 2.095 | 60.0455 | 2.1 | 4.9277 | 2.0936 | 59.972 | 2.1
4.9362 | 0.72907 | 60.0214 | 0.7 | 4.9381 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 4.9421 | 0.73218 | 59.993 | 0.7 | 4.9309 | 2.0948 | 60.0454 | 2.1 | 4.9361 | 2.0936 | 59.972 | 2.1
4.9446 | 0.72907 | 60.0214 | 0.7 | 4.9464 | 2.0952 | 60.02 | 3.5 | 4.9504 | 0.73219 | 59.993 | 0.7 | 4.9392 | 2.0945 | 60.0454 | 2.1 | 4.9444 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
4.9529 | 0.72907 | 60.0215 | 0.7 | 4.9548 | 2.0952 | 60.02 | 3.5 | 4.9588 | 0.73219 | 59.993 | 0.7 | 4.9475 | 2.0943 | 60.0454 | 2.1 | 4.9528 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
4.9612 | 0.72907 | 60.0215 | 0.7 | 4.9631 | 2.0952 | 60.02 | 3.5 | 4.9671 | 0.73218 | 59.993 | 0.7 | 4.9559 | 2.094 | 60.0454 | 2.1 | 4.9611 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
4.9696 | 0.72907 | 60.0215 | 0.7 | 4.9714 | 2.0952 | 60.02 | 3.5 | 4.9754 | 0.73218 | 59.993 | 0.7 | 4.9642 | 2.0938 | 60.0454 | 2.1 | 4.9694 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
4.9779 | 0.72907 | 60.0215 | 0.7 | 4.9797 | 2.0952 | 60.02 | 3.5 | 4.9838 | 0.73217 | 59.993 | 0.7 | 4.9725 | 2.0938 | 60.0454 | 2.1 | 4.9777 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
4.9862 | 0.72907 | 60.0216 | 0.7 | 4.9881 | 2.0951 | 60.02 | 3.5 | 4.9921 | 0.73217 | 59.993 | 0.7 | 4.9809 | 2.0939 | 60.0453 | 2.1 | 4.9861 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
4.9945 | 0.72907 | 60.0216 | 0.7 | 4.9964 | 2.0951 | 60.02 | 3.5 | 5.0005 | 0.73218 | 59.993 | 0.7 | 4.9892 | 2.0939 | 60.0453 | 2.1 | 4.9944 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.0029 | 0.72907 | 60.0216 | 0.7 | 5.0047 | 2.095 | 60.02 | 3.5 | 5.0088 | 0.73219 | 59.993 | 0.7 | 4.9975 | 2.094 | 60.0453 | 2.1 | 5.0027 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.0112 | 0.72907 | 60.0217 | 0.7 | 5.0131 | 2.0949 | 60.02 | 3.5 | 5.0171 | 0.73221 | 59.993 | 0.7 | 5.0058 | 2.0941 | 60.0453 | 2.1 | 5.0111 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.0195 | 0.72907 | 60.0217 | 0.7 | 5.0214 | 2.0949 | 60.02 | 3.5 | 5.0255 | 0.73223 | 59.993 | 0.7 | 5.0142 | 2.0941 | 60.0453 | 2.1 | 5.0194 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.0278 | 0.72907 | 60.0217 | 0.7 | 5.0297 | 2.0948 | 60.02 | 3.5 | 5.0338 | 0.73223 | 59.993 | 0.7 | 5.0225 | 2.0942 | 60.0453 | 2.1 | 5.0278 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.0362 | 0.72907 | 60.0218 | 0.7 | 5.0381 | 2.0948 | 60.02 | 3.5 | 5.0421 | 0.73223 | 59.993 | 0.7 | 5.0308 | 2.0943 | 60.0452 | 2.1 | 5.0361 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.0445 | 0.72907 | 60.0218 | 0.7 | 5.0464 | 2.0948 | 60.02 | 3.5 | 5.0504 | 0.73224 | 59.993 | 0.7 | 5.0392 | 2.0944 | 60.0452 | 2.1 | 5.0444 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.0528 | 0.72907 | 60.0219 | 0.7 | 5.0547 | 2.0948 | 60.02 | 3.5 | 5.0588 | 0.73224 | 59.993 | 0.7 | 5.0475 | 2.0944 | 60.0452 | 2.1 | 5.0528 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.0612 | 0.72907 | 60.0219 | 0.7 | 5.063 | 2.0948 | 60.02 | 3.5 | 5.0671 | 0.73225 | 59.993 | 0.7 | 5.0558 | 2.0945 | 60.0452 | 2.1 | 5.0611 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.0695 | 0.72907 | 60.0219 | 0.7 | 5.0714 | 2.0948 | 60.02 | 3.5 | 5.0755 | 0.73226 | 59.993 | 0.7 | 5.0641 | 2.0946 | 60.0452 | 2.1 | 5.0695 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.0778 | 0.72907 | 60.0219 | 0.7 | 5.0797 | 2.0949 | 60.02 | 3.5 | 5.0838 | 0.73227 | 59.993 | 0.7 | 5.0725 | 2.0947 | 60.0452 | 2.1 | 5.0778 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.0861 | 0.72907 | 60.022 | 0.7 | 5.088 | 2.0949 | 60.02 | 3.5 | 5.0921 | 0.73228 | 59.993 | 0.7 | 5.0808 | 2.0948 | 60.0451 | 2.1 | 5.0861 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.0945 | 0.72907 | 60.022 | 0.7 | 5.0964 | 2.0949 | 60.02 | 3.5 | 5.1005 | 0.7323 | 59.993 | 0.7 | 5.0891 | 2.0948 | 60.0451 | 2.1 | 5.0945 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.1028 | 0.72907 | 60.022 | 0.7 | 5.1047 | 2.095 | 60.02 | 3.5 | 5.1088 | 0.73231 | 59.993 | 0.7 | 5.0974 | 2.0949 | 60.0451 | 2.1 | 5.1028 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.1111 | 0.72906 | 60.0221 | 0.7 | 5.113 | 2.095 | 60.02 | 3.5 | 5.1171 | 0.73233 | 59.993 | 0.7 | 5.1058 | 2.0949 | 60.0451 | 2.1 | 5.1111 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.1195 | 0.72906 | 60.0221 | 0.7 | 5.1214 | 2.095 | 60.02 | 3.5 | 5.1255 | 0.73234 | 59.993 | 0.7 | 5.1141 | 2.095 | 60.0451 | 2.1 | 5.1194 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.1278 | 0.72906 | 60.0221 | 0.7 | 5.1297 | 2.0951 | 60.02 | 3.5 | 5.1338 | 0.73235 | 59.993 | 0.7 | 5.1224 | 2.0951 | 60.0451 | 2.1 | 5.1278 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.1361 | 0.72905 | 60.0222 | 0.7 | 5.138 | 2.0951 | 60.02 | 3.5 | 5.1422 | 0.73237 | 59.993 | 0.7 | 5.1308 | 2.0951 | 60.045 | 2.1 | 5.1362 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.1444 | 0.72905 | 60.0222 | 0.7 | 5.1463 | 2.0951 | 60.02 | 3.5 | 5.1505 | 0.73238 | 59.993 | 0.7 | 5.1391 | 2.0951 | 60.045 | 2.1 | 5.1445 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.1528 | 0.72905 | 60.0222 | 0.7 | 5.1547 | 2.0951 | 60.02 | 3.5 | 5.1588 | 0.7324 | 59.993 | 0.7 | 5.1474 | 2.095 | 60.045 | 2.1 | 5.1528 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.1611 | 0.72903 | 60.0223 | 0.7 | 5.163 | 2.0951 | 60.02 | 3.5 | 5.1671 | 0.7324 | 59.993 | 0.7 | 5.1557 | 2.0949 | 60.045 | 2.1 | 5.1611 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.1694 | 0.72901 | 60.0223 | 0.7 | 5.1713 | 2.0952 | 60.02 | 3.5 | 5.1755 | 0.7324 | 59.993 | 0.7 | 5.1641 | 2.0948 | 60.045 | 2.1 | 5.1695 | 2.0937 | 59.972 | 2.1
5.1777 | 0.72898 | 60.0224 | 0.7 | 5.1797 | 2.0952 | 60.02 | 3.5 | 5.1838 | 0.73239 | 59.9929 | 0.7 | 5.1724 | 2.0948 | 60.045 | 2.1 | 5.1779 | 2.0936 | 59.972 | 2.1
5.1861 | 0.72896 | 60.0224 | 0.7 | 5.188 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 5.1922 | 0.73238 | 59.9929 | 0.7 | 5.1807 | 2.0947 | 60.0449 | 2.1 | 5.1862 | 2.0936 | 59.972 | 2.1
5.1944 | 0.72893 | 60.0224 | 0.7 | 5.1963 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 5.2005 | 0.73238 | 59.9929 | 0.7 | 5.1891 | 2.0946 | 60.0449 | 2.1 | 5.1945 | 2.0935 | 59.972 | 2.1
5.2027 | 0.7289 | 60.0224 | 0.7 | 5.2047 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 5.2088 | 0.73237 | 59.9929 | 0.7 | 5.1974 | 2.0946 | 60.0449 | 2.1 | 5.2028 | 2.0935 | 59.972 | 2.1
5.2111 | 0.72887 | 60.0225 | 0.7 | 5.213 | 2.0955 | 60.02 | 3.5 | 5.2172 | 0.73238 | 59.9929 | 0.7 | 5.2057 | 2.0945 | 60.0449 | 2.1 | 5.2112 | 2.0934 | 59.972 | 2.1
5.2194 | 0.72884 | 60.0225 | 0.7 | 5.2213 | 2.0955 | 60.02 | 3.5 | 5.2255 | 0.73239 | 59.9929 | 0.7 | 5.2141 | 2.0944 | 60.0449 | 2.1 | 5.2195 | 2.0933 | 59.972 | 2.1
5.2277 | 0.72883 | 60.0225 | 0.7 | 5.2296 | 2.0956 | 60.02 | 3.5 | 5.2338 | 0.7324 | 59.9928 | 0.7 | 5.2224 | 2.0944 | 60.0449 | 2.1 | 5.2278 | 2.0933 | 59.972 | 2.1
5.236 | 0.72882 | 60.0226 | 0.7 | 5.238 | 2.0957 | 60.02 | 3.5 | 5.2422 | 0.73241 | 59.9928 | 0.7 | 5.2307 | 2.0945 | 60.0448 | 2.1 | 5.2362 | 2.0932 | 59.972 | 2.1
5.2444 | 0.72882 | 60.0226 | 0.7 | 5.2463 | 2.0958 | 60.02 | 3.5 | 5.2505 | 0.73243 | 59.9928 | 0.7 | 5.239 | 2.0945 | 60.0448 | 2.1 | 5.2445 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
5.2527 | 0.72882 | 60.0226 | 0.7 | 5.2546 | 2.0958 | 60.02 | 3.5 | 5.2588 | 0.73244 | 59.9928 | 0.7 | 5.2473 | 2.0945 | 60.0448 | 2.1 | 5.2529 | 2.0931 | 59.972 | 2.1
5.261 | 0.72885 | 60.0227 | 0.7 | 5.263 | 2.0958 | 60.02 | 3.5 | 5.2672 | 0.73246 | 59.9928 | 0.7 | 5.2557 | 2.0945 | 60.0448 | 2.1 | 5.2612 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.2693 | 0.72887 | 60.0227 | 0.7 | 5.2713 | 2.0958 | 60.02 | 3.5 | 5.2755 | 0.73248 | 59.9928 | 0.7 | 5.264 | 2.0945 | 60.0448 | 2.1 | 5.2695 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.2777 | 0.7289 | 60.0227 | 0.7 | 5.2796 | 2.0958 | 60.02 | 3.5 | 5.2838 | 0.73249 | 59.9927 | 0.7 | 5.2723 | 2.0944 | 60.0448 | 2.1 | 5.2779 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.286 | 0.72892 | 60.0228 | 0.7 | 5.2879 | 2.0957 | 60.02 | 3.5 | 5.2922 | 0.73251 | 59.9927 | 0.7 | 5.2807 | 2.0944 | 60.0448 | 2.1 | 5.2862 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.2943 | 0.72895 | 60.0228 | 0.7 | 5.2963 | 2.0957 | 60.02 | 3.5 | 5.3005 | 0.73249 | 59.9927 | 0.7 | 5.289 | 2.0944 | 60.0447 | 2.1 | 5.2946 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.3027 | 0.72897 | 60.0229 | 0.7 | 5.3046 | 2.0956 | 60.02 | 3.5 | 5.3088 | 0.73248 | 59.9927 | 0.7 | 5.2973 | 2.0944 | 60.0447 | 2.1 | 5.3029 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.311 | 0.72898 | 60.0229 | 0.7 | 5.3129 | 2.0956 | 60.02 | 3.5 | 5.3172 | 0.73246 | 59.9927 | 0.7 | 5.3056 | 2.0944 | 60.0447 | 2.1 | 5.3112 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.3193 | 0.72899 | 60.0229 | 0.7 | 5.3213 | 2.0955 | 60.02 | 3.5 | 5.3255 | 0.73244 | 59.9927 | 0.7 | 5.314 | 2.0943 | 60.0447 | 2.1 | 5.3196 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.3277 | 0.729 | 60.0229 | 0.7 | 5.3296 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 5.3339 | 0.73242 | 59.9926 | 0.7 | 5.3223 | 2.0943 | 60.0447 | 2.1 | 5.3279 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.336 | 0.72901 | 60.023 | 0.7 | 5.3379 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 5.3422 | 0.73241 | 59.9926 | 0.7 | 5.3306 | 2.0942 | 60.0446 | 2.1 | 5.3362 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.3443 | 0.72901 | 60.023 | 0.7 | 5.3463 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 5.3505 | 0.73239 | 59.9926 | 0.7 | 5.339 | 2.0942 | 60.0446 | 2.1 | 5.3445 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.3526 | 0.72902 | 60.023 | 0.7 | 5.3546 | 2.0953 | 60.02 | 3.5 | 5.3589 | 0.73238 | 59.9926 | 0.7 | 5.3473 | 2.0942 | 60.0446 | 2.1 | 5.3529 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.361 | 0.72902 | 60.0231 | 0.7 | 5.3629 | 2.0954 | 60.02 | 3.5 | 5.3672 | 0.73235 | 59.9926 | 0.7 | 5.3556 | 2.0941 | 60.0446 | 2.1 | 5.3612 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.3693 | 0.72903 | 60.0231 | 0.7 | 5.3713 | 2.0955 | 60.02 | 3.5 | 5.3755 | 0.73232 | 59.9926 | 0.7 | 5.364 | 2.094 | 60.0446 | 2.1 | 5.3696 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.3776 | 0.72903 | 60.0231 | 0.7 | 5.3796 | 2.0955 | 60.02 | 3.5 | 5.3839 | 0.73231 | 59.9925 | 0.7 | 5.3723 | 2.094 | 60.0446 | 2.1 | 5.3779 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.3859 | 0.72903 | 60.0232 | 0.7 | 5.3879 | 2.0956 | 60.02 | 3.5 | 5.3922 | 0.7323 | 59.9925 | 0.7 | 5.3806 | 2.0939 | 60.0445 | 2.1 | 5.3862 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.3943 | 0.72903 | 60.0232 | 0.7 | 5.3963 | 2.0957 | 60.02 | 3.5 | 5.4005 | 0.73228 | 59.9925 | 0.7 | 5.3889 | 2.0938 | 60.0445 | 2.1 | 5.3946 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.4026 | 0.72903 | 60.0232 | 0.7 | 5.4046 | 2.0958 | 60.02 | 3.5 | 5.4089 | 0.73227 | 59.9925 | 0.7 | 5.3972 | 2.0938 | 60.0445 | 2.1 | 5.4029 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.4109 | 0.72902 | 60.0233 | 0.7 | 5.4129 | 2.0959 | 60.02 | 3.5 | 5.4172 | 0.73226 | 59.9925 | 0.7 | 5.4056 | 2.0937 | 60.0445 | 2.1 | 5.4113 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.4193 | 0.72902 | 60.0233 | 0.7 | 5.4212 | 2.0959 | 60.02 | 3.5 | 5.4255 | 0.73225 | 59.9925 | 0.7 | 5.4139 | 2.0937 | 60.0445 | 2.1 | 5.4196 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.4276 | 0.72901 | 60.0233 | 0.7 | 5.4296 | 2.096 | 60.02 | 3.5 | 5.4339 | 0.73223 | 59.9924 | 0.7 | 5.4222 | 2.0937 | 60.0445 | 2.1 | 5.4279 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.4359 | 0.729 | 60.0234 | 0.7 | 5.4379 | 2.0961 | 60.02 | 3.5 | 5.4422 | 0.73222 | 59.9924 | 0.7 | 5.4306 | 2.0936 | 60.0444 | 2.1 | 5.4363 | 2.093 | 59.972 | 2.1
5.4442 | 0.72898 | 60.0234 | 0.7 | 5.4462 | 2.0961 | 60.021 | 3.5 | 5.4505 | 0.73221 | 59.9924 | 0.7 | 5.4389 | 2.0936 | 60.0444 | 2.1 | 5.4446 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
5.4526 | 0.72897 | 60.0234 | 0.7 | 5.4546 | 2.0962 | 60.021 | 3.5 | 5.4589 | 0.7322 | 59.9924 | 0.7 | 5.4472 | 2.0936 | 60.0444 | 2.1 | 5.4529 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
5.4609 | 0.72896 | 60.0235 | 0.7 | 5.4629 | 2.0962 | 60.021 | 3.5 | 5.4672 | 0.73219 | 59.9924 | 0.7 | 5.4556 | 2.0937 | 60.0444 | 2.1 | 5.4612 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
5.4692 | 0.72895 | 60.0235 | 0.7 | 5.4712 | 2.0962 | 60.021 | 3.5 | 5.4756 | 0.73218 | 59.9924 | 0.7 | 5.4639 | 2.0937 | 60.0444 | 2.1 | 5.4696 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
5.4776 | 0.72895 | 60.0235 | 0.7 | 5.4796 | 2.0962 | 60.021 | 3.5 | 5.4839 | 0.73217 | 59.9923 | 0.7 | 5.4722 | 2.0937 | 60.0444 | 2.1 | 5.478 | 2.0929 | 59.972 | 2.1
5.4859 | 0.72895 | 60.0236 | 0.7 | 5.4879 | 2.0963 | 60.021 | 3.5 | 5.4922 | 0.73216 | 59.9923 | 0.7 | 5.4806 | 2.0937 | 60.0443 | 2.1 | 5.4863 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
5.4942 | 0.72894 | 60.0236 | 0.7 | 5.4962 | 2.0963 | 60.021 | 3.5 | 5.5005 | 0.73217 | 59.9923 | 0.7 | 5.4889 | 2.0937 | 60.0443 | 2.1 | 5.4946 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
5.5025 | 0.72894 | 60.0236 | 0.7 | 5.5045 | 2.0963 | 60.021 | 3.5 | 5.5089 | 0.73217 | 59.9923 | 0.7 | 5.4972 | 2.0938 | 60.0443 | 2.1 | 5.5029 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
5.5109 | 0.72895 | 60.0237 | 0.7 | 5.5129 | 2.0963 | 60.021 | 3.5 | 5.5172 | 0.73217 | 59.9923 | 0.7 | 5.5055 | 2.0939 | 60.0443 | 2.1 | 5.5113 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
5.5192 | 0.72895 | 60.0237 | 0.7 | 5.5212 | 2.0963 | 60.021 | 3.5 | 5.5255 | 0.73217 | 59.9923 | 0.7 | 5.5139 | 2.0939 | 60.0443 | 2.1 | 5.5197 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
5.5275 | 0.72896 | 60.0237 | 0.7 | 5.5295 | 2.0963 | 60.021 | 3.5 | 5.5339 | 0.73218 | 59.9922 | 0.7 | 5.5222 | 2.094 | 60.0443 | 2.1 | 5.528 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
5.5358 | 0.72897 | 60.0238 | 0.7 | 5.5379 | 2.0963 | 60.021 | 3.5 | 5.5422 | 0.7322 | 59.9922 | 0.7 | 5.5305 | 2.094 | 60.0443 | 2.1 | 5.5363 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
5.5442 | 0.72898 | 60.0238 | 0.7 | 5.5462 | 2.0963 | 60.021 | 3.5 | 5.5506 | 0.7322 | 59.9922 | 0.7 | 5.5388 | 2.0941 | 60.0442 | 2.1 | 5.5446 | 2.0928 | 59.972 | 2.1
5.5525 | 0.72899 | 60.0238 | 0.7 | 5.5545 | 2.0963 | 60.021 | 3.5 | 5.5589 | 0.7322 | 59.9922 | 0.7 | 5.5472 | 2.0941 | 60.0442 | 2.1 | 5.553 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.5608 | 0.729 | 60.0239 | 0.7 | 5.5629 | 2.0964 | 60.021 | 3.5 | 5.5672 | 0.73221 | 59.9922 | 0.7 | 5.5555 | 2.0942 | 60.0442 | 2.1 | 5.5613 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.5692 | 0.72901 | 60.0239 | 0.7 | 5.5712 | 2.0964 | 60.021 | 3.5 | 5.5756 | 0.73221 | 59.9922 | 0.7 | 5.5638 | 2.0943 | 60.0442 | 2.1 | 5.5696 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.5775 | 0.72901 | 60.0239 | 0.7 | 5.5795 | 2.0964 | 60.021 | 3.5 | 5.5839 | 0.73221 | 59.9921 | 0.7 | 5.5722 | 2.0943 | 60.0442 | 2.1 | 5.578 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.5858 | 0.72902 | 60.024 | 0.7 | 5.5878 | 2.0964 | 60.021 | 3.5 | 5.5922 | 0.73221 | 59.9921 | 0.7 | 5.5805 | 2.0943 | 60.0441 | 2.1 | 5.5863 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.5941 | 0.72903 | 60.024 | 0.7 | 5.5962 | 2.0963 | 60.021 | 3.5 | 5.6006 | 0.7322 | 59.9921 | 0.7 | 5.5888 | 2.0942 | 60.0441 | 2.1 | 5.5947 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.6025 | 0.72903 | 60.024 | 0.7 | 5.6045 | 2.0962 | 60.021 | 3.5 | 5.6089 | 0.73219 | 59.9921 | 0.7 | 5.5971 | 2.0942 | 60.0441 | 2.1 | 5.603 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.6108 | 0.72904 | 60.0241 | 0.7 | 5.6128 | 2.0961 | 60.021 | 3.5 | 5.6172 | 0.73216 | 59.9921 | 0.7 | 5.6055 | 2.0942 | 60.0441 | 2.1 | 5.6113 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.6191 | 0.72904 | 60.0241 | 0.7 | 5.6212 | 2.0961 | 60.021 | 3.5 | 5.6256 | 0.73213 | 59.9921 | 0.7 | 5.6138 | 2.0942 | 60.0441 | 2.1 | 5.6197 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.6274 | 0.72903 | 60.0241 | 0.7 | 5.6295 | 2.096 | 60.021 | 3.5 | 5.6339 | 0.73212 | 59.992 | 0.7 | 5.6221 | 2.0942 | 60.0441 | 2.1 | 5.628 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.6358 | 0.72901 | 60.0242 | 0.7 | 5.6378 | 2.0959 | 60.021 | 3.5 | 5.6422 | 0.73211 | 59.992 | 0.7 | 5.6305 | 2.0942 | 60.044 | 2.1 | 5.6364 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.6441 | 0.72899 | 60.0242 | 0.7 | 5.6461 | 2.0958 | 60.021 | 3.5 | 5.6506 | 0.7321 | 59.992 | 0.7 | 5.6388 | 2.0942 | 60.044 | 2.1 | 5.6447 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.6524 | 0.72898 | 60.0242 | 0.7 | 5.6545 | 2.0957 | 60.021 | 3.5 | 5.6589 | 0.73208 | 59.992 | 0.7 | 5.6471 | 2.0942 | 60.044 | 2.1 | 5.653 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.6608 | 0.72896 | 60.0243 | 0.7 | 5.6628 | 2.0956 | 60.021 | 3.5 | 5.6672 | 0.73207 | 59.992 | 0.7 | 5.6555 | 2.0941 | 60.045 | 2.1 | 5.6614 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.6691 | 0.72895 | 60.0243 | 0.7 | 5.6711 | 2.0955 | 60.021 | 3.5 | 5.6756 | 0.73206 | 59.992 | 0.7 | 5.6638 | 2.0941 | 60.045 | 2.1 | 5.6697 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.6774 | 0.72893 | 60.0243 | 0.7 | 5.6795 | 2.0955 | 60.021 | 3.5 | 5.6839 | 0.73205 | 59.9919 | 0.7 | 5.6721 | 2.0942 | 60.0449 | 2.1 | 5.678 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.6857 | 0.72891 | 60.0244 | 0.7 | 5.6878 | 2.0954 | 60.021 | 3.5 | 5.6923 | 0.73204 | 59.9919 | 0.7 | 5.6804 | 2.0942 | 60.0449 | 2.1 | 5.6863 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.6941 | 0.7289 | 60.0244 | 0.7 | 5.6961 | 2.0954 | 60.021 | 3.5 | 5.7006 | 0.73204 | 59.9919 | 0.7 | 5.6888 | 2.0943 | 60.0449 | 2.1 | 5.6947 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.7024 | 0.72889 | 60.0244 | 0.7 | 5.7045 | 2.0954 | 60.021 | 3.5 | 5.7089 | 0.73204 | 59.9919 | 0.7 | 5.6971 | 2.0943 | 60.0448 | 2.1 | 5.703 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.7107 | 0.72889 | 60.0245 | 0.7 | 5.7128 | 2.0954 | 60.021 | 3.5 | 5.7173 | 0.73204 | 59.9919 | 0.7 | 5.7054 | 2.0943 | 60.0448 | 2.1 | 5.7114 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.7191 | 0.72888 | 60.0245 | 0.7 | 5.7211 | 2.0953 | 60.021 | 3.5 | 5.7256 | 0.73204 | 59.9919 | 0.7 | 5.7137 | 2.0944 | 60.0448 | 2.1 | 5.7197 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.7274 | 0.72889 | 60.0245 | 0.7 | 5.7295 | 2.0953 | 60.021 | 3.5 | 5.7339 | 0.73204 | 59.9918 | 0.7 | 5.7221 | 2.0944 | 60.0447 | 2.1 | 5.728 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.7357 | 0.72889 | 60.0246 | 0.7 | 5.7378 | 2.0953 | 60.021 | 3.5 | 5.7422 | 0.73203 | 59.9918 | 0.7 | 5.7304 | 2.0944 | 60.0447 | 2.1 | 5.7364 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.744 | 0.72888 | 60.0246 | 0.7 | 5.7461 | 2.0952 | 60.021 | 3.5 | 5.7506 | 0.73202 | 59.9918 | 0.7 | 5.7387 | 2.0944 | 60.0447 | 2.1 | 5.7447 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.7524 | 0.72887 | 60.0246 | 0.7 | 5.7544 | 2.0952 | 60.021 | 3.5 | 5.7589 | 0.73201 | 59.9918 | 0.7 | 5.7471 | 2.0944 | 60.0446 | 2.1 | 5.7531 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.7607 | 0.72885 | 60.0247 | 0.7 | 5.7628 | 2.0952 | 60.021 | 3.5 | 5.7673 | 0.73201 | 59.9918 | 0.7 | 5.7554 | 2.0944 | 60.0446 | 2.1 | 5.7614 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.769 | 0.72884 | 60.0247 | 0.7 | 5.7711 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.7756 | 0.732 | 59.9918 | 0.7 | 5.7637 | 2.0943 | 60.0446 | 2.1 | 5.7697 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.7773 | 0.72883 | 60.0247 | 0.7 | 5.7794 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.7839 | 0.732 | 59.9917 | 0.7 | 5.772 | 2.0943 | 60.0445 | 2.1 | 5.7781 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.7857 | 0.72882 | 60.0248 | 0.7 | 5.7878 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.7923 | 0.73199 | 59.9917 | 0.7 | 5.7804 | 2.0943 | 60.0445 | 2.1 | 5.7864 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.794 | 0.72881 | 60.0248 | 0.7 | 5.7961 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.8006 | 0.732 | 59.9917 | 0.7 | 5.7887 | 2.0942 | 60.0445 | 2.1 | 5.7947 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.8023 | 0.7288 | 60.0248 | 0.7 | 5.8044 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.8089 | 0.732 | 59.9917 | 0.7 | 5.797 | 2.0942 | 60.0444 | 2.1 | 5.803 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.8107 | 0.72878 | 60.0249 | 0.7 | 5.8128 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.8173 | 0.73201 | 59.9917 | 0.7 | 5.8054 | 2.0941 | 60.0444 | 2.1 | 5.8114 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.819 | 0.72876 | 60.0249 | 0.7 | 5.8211 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.8256 | 0.73202 | 59.9917 | 0.7 | 5.8137 | 2.0941 | 60.0444 | 2.1 | 5.8198 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.8273 | 0.72875 | 60.0249 | 0.7 | 5.8294 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.834 | 0.73201 | 59.9916 | 0.7 | 5.822 | 2.094 | 60.0443 | 2.1 | 5.8281 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.8356 | 0.72875 | 60.025 | 0.7 | 5.8378 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.8423 | 0.73201 | 59.9916 | 0.7 | 5.8304 | 2.094 | 60.0443 | 2.1 | 5.8364 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.844 | 0.72875 | 60.023 | 0.7 | 5.8461 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.8506 | 0.732 | 59.9916 | 0.7 | 5.8387 | 2.094 | 60.0443 | 2.1 | 5.8447 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.8523 | 0.72875 | 60.023 | 0.7 | 5.8544 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.8589 | 0.73199 | 59.9916 | 0.7 | 5.847 | 2.094 | 60.0442 | 2.1 | 5.8531 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.8606 | 0.72875 | 60.0231 | 0.7 | 5.8627 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.8673 | 0.73199 | 59.9916 | 0.7 | 5.8553 | 2.094 | 60.0442 | 2.1 | 5.8615 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.869 | 0.72875 | 60.0231 | 0.7 | 5.8711 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.8756 | 0.73198 | 59.9916 | 0.7 | 5.8636 | 2.094 | 60.0442 | 2.1 | 5.8698 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.8773 | 0.72875 | 60.0231 | 0.7 | 5.8794 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.8839 | 0.73195 | 59.9915 | 0.7 | 5.872 | 2.0939 | 60.0441 | 2.1 | 5.8781 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.8856 | 0.72875 | 60.0231 | 0.7 | 5.8877 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.8923 | 0.73192 | 59.9915 | 0.7 | 5.8803 | 2.0939 | 60.0441 | 2.1 | 5.8864 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.8939 | 0.72876 | 60.0232 | 0.7 | 5.8961 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.9006 | 0.73189 | 59.9915 | 0.7 | 5.8886 | 2.0939 | 60.0441 | 2.1 | 5.8948 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.9023 | 0.72877 | 60.0232 | 0.7 | 5.9044 | 2.0951 | 60.021 | 3.5 | 5.909 | 0.73186 | 59.9915 | 0.7 | 5.897 | 2.0938 | 60.044 | 2.1 | 5.9031 | 2.0927 | 59.972 | 2.1
5.9106 | 0.72878 | 60.0232 | 0.7 | 5.9127 | 2.095 | 60.021 | 3.5 | 5.9173 | 0.73185 | 59.9915 | 0.7 | 5.9053 | 2.0938 | 60.044 | 2.1 | 5.9114 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
5.9189 | 0.72879 | 60.0232 | 0.7 | 5.9211 | 2.095 | 60.021 | 3.5 | 5.9256 | 0.73183 | 59.9915 | 0.7 | 5.9136 | 2.0937 | 60.044 | 2.1 | 5.9198 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
5.9272 | 0.7288 | 60.0233 | 0.7 | 5.9294 | 2.0978 | 60.021 | 3.5 | 5.934 | 0.73183 | 59.9914 | 0.7 | 5.922 | 2.0937 | 60.0439 | 2.1 | 5.9281 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
5.9356 | 0.72881 | 60.0233 | 0.7 | 5.9377 | 2.1006 | 60.021 | 3.5 | 5.9423 | 0.73182 | 59.9914 | 0.7 | 5.9303 | 2.0937 | 60.0439 | 2.1 | 5.9365 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
5.9439 | 0.72881 | 60.0233 | 0.7 | 5.946 | 2.1034 | 60.021 | 3.5 | 5.9506 | 0.73181 | 59.9914 | 0.7 | 5.9386 | 2.0936 | 60.0439 | 2.1 | 5.9448 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
5.9522 | 0.72882 | 60.0233 | 0.7 | 5.9544 | 2.1062 | 60.021 | 3.5 | 5.959 | 0.73181 | 59.9914 | 0.7 | 5.947 | 2.0936 | 60.0438 | 2.1 | 5.9531 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
5.9606 | 0.72882 | 60.0234 | 0.7 | 5.9627 | 2.109 | 60.021 | 3.5 | 5.9673 | 0.73181 | 59.9914 | 0.7 | 5.9553 | 2.0937 | 60.0438 | 2.1 | 5.9615 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
5.9689 | 0.72883 | 60.0234 | 0.7 | 5.971 | 2.1118 | 60.021 | 3.5 | 5.9756 | 0.73182 | 59.9914 | 0.7 | 5.9636 | 2.0937 | 60.0438 | 2.1 | 5.9698 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
5.9772 | 0.72884 | 60.0234 | 0.7 | 5.9794 | 2.1146 | 60.021 | 3.5 | 5.984 | 0.73182 | 59.9913 | 0.7 | 5.9719 | 2.0937 | 60.0437 | 2.1 | 5.9781 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
5.9855 | 0.72884 | 60.0234 | 0.7 | 5.9877 | 2.1175 | 60.021 | 3.5 | 5.9923 | 0.73183 | 59.9913 | 0.7 | 5.9803 | 2.0937 | 60.0437 | 2.1 | 5.9865 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
5.9939 | 0.72885 | 60.0235 | 0.7 | 5.996 | 2.1203 | 60.021 | 3.5 | 6.0006 | 0.73185 | 59.9913 | 0.7 | 5.9886 | 2.0937 | 60.0437 | 2.1 | 5.9948 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.0022 | 0.72885 | 60.0235 | 0.7 | 6.0043 | 2.1231 | 60.021 | 3.5 | 6.009 | 0.73186 | 59.9913 | 0.7 | 5.9969 | 2.0937 | 60.0436 | 2.1 | 6.0032 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.0105 | 0.72885 | 60.0235 | 0.7 | 6.0127 | 2.123 | 60.021 | 3.5 | 6.0173 | 0.73187 | 59.9913 | 0.7 | 6.0052 | 2.0937 | 60.0436 | 2.1 | 6.0115 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.0188 | 0.72885 | 60.0235 | 0.7 | 6.021 | 2.123 | 60.021 | 3.5 | 6.0256 | 0.73188 | 59.9913 | 0.7 | 6.0136 | 2.0937 | 60.0436 | 2.1 | 6.0198 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.0272 | 0.72885 | 60.0236 | 0.7 | 6.0293 | 2.123 | 60.021 | 3.5 | 6.034 | 0.73187 | 59.9912 | 0.7 | 6.0219 | 2.0937 | 60.0435 | 2.1 | 6.0281 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.0355 | 0.72885 | 60.0236 | 0.7 | 6.0377 | 2.1229 | 60.021 | 3.5 | 6.0423 | 0.73186 | 59.9912 | 0.7 | 6.0302 | 2.0937 | 60.0435 | 2.1 | 6.0365 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.0438 | 0.72885 | 60.0236 | 0.7 | 6.046 | 2.1229 | 60.021 | 3.5 | 6.0507 | 0.73185 | 59.9912 | 0.7 | 6.0386 | 2.0937 | 60.0435 | 2.1 | 6.0448 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.0522 | 0.72885 | 60.0236 | 0.7 | 6.0543 | 2.1229 | 60.021 | 3.5 | 6.059 | 0.73183 | 59.9912 | 0.7 | 6.0469 | 2.0937 | 60.0434 | 2.1 | 6.0532 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.0605 | 0.72885 | 60.0237 | 0.7 | 6.0627 | 2.1229 | 60.021 | 3.5 | 6.0673 | 0.73183 | 59.9912 | 0.7 | 6.0552 | 2.0936 | 60.0434 | 2.1 | 6.0615 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.0688 | 0.72885 | 60.0237 | 0.7 | 6.071 | 2.1229 | 60.021 | 3.5 | 6.0757 | 0.73182 | 59.9912 | 0.7 | 6.0635 | 2.0935 | 60.0434 | 2.1 | 6.0698 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.0771 | 0.72885 | 60.0237 | 0.7 | 6.0793 | 2.1229 | 60.021 | 3.5 | 6.084 | 0.73179 | 59.9911 | 0.7 | 6.0719 | 2.0934 | 60.0433 | 2.1 | 6.0782 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.0855 | 0.72885 | 60.0237 | 0.7 | 6.0876 | 2.1229 | 60.021 | 3.5 | 6.0923 | 0.73176 | 59.9911 | 0.7 | 6.0802 | 2.0934 | 60.0433 | 2.1 | 6.0865 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.0938 | 0.72886 | 60.0238 | 0.7 | 6.096 | 2.123 | 60.021 | 3.5 | 6.1007 | 0.73171 | 59.9911 | 0.7 | 6.0885 | 2.0933 | 60.0433 | 2.1 | 6.0948 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.1021 | 0.72886 | 60.0238 | 0.7 | 6.1043 | 2.123 | 60.021 | 3.5 | 6.109 | 0.73166 | 59.9911 | 0.7 | 6.0969 | 2.0933 | 60.0432 | 2.1 | 6.1032 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
6.1105 | 0.72887 | 60.0238 | 0.7 | 6.1126 | 2.123 | 60.021 | 3.5 | 6.1173 | 0.73164 | 59.9911 | 0.7 | 6.1052 | 2.0928 | 60.0432 | 2.1 | 6.1115 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
6.1188 | 0.72887 | 60.0238 | 0.7 | 6.121 | 2.1231 | 60.021 | 3.5 | 6.1257 | 0.73161 | 59.9911 | 0.7 | 6.1135 | 2.0924 | 60.0432 | 2.1 | 6.1199 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
6.1271 | 0.72888 | 60.0239 | 0.7 | 6.1293 | 2.1231 | 60.021 | 3.5 | 6.134 | 0.73157 | 59.991 | 0.7 | 6.1219 | 2.0919 | 60.0431 | 2.1 | 6.1282 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
6.1354 | 0.72888 | 60.0239 | 0.7 | 6.1376 | 2.1231 | 60.021 | 3.5 | 6.1423 | 0.73153 | 59.991 | 0.7 | 6.1302 | 2.0914 | 60.0431 | 2.1 | 6.1365 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.1438 | 0.72889 | 60.0239 | 0.7 | 6.146 | 2.1273 | 60.021 | 3.5 | 6.1507 | 0.7315 | 59.991 | 0.7 | 6.1385 | 2.091 | 60.0431 | 2.1 | 6.1449 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.1521 | 0.72889 | 60.0239 | 0.7 | 6.1543 | 2.1315 | 60.021 | 3.5 | 6.159 | 0.73146 | 59.991 | 0.7 | 6.1468 | 2.0905 | 60.043 | 2.1 | 6.1532 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.1604 | 0.7289 | 60.024 | 0.7 | 6.1626 | 2.1357 | 60.021 | 3.5 | 6.1674 | 0.73143 | 59.991 | 0.7 | 6.1552 | 2.0901 | 60.043 | 2.1 | 6.1616 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.1687 | 0.72892 | 60.024 | 0.7 | 6.171 | 2.1399 | 60.021 | 3.5 | 6.1757 | 0.7314 | 59.991 | 0.7 | 6.1635 | 2.0898 | 60.043 | 2.1 | 6.1699 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.1771 | 0.72893 | 60.024 | 0.7 | 6.1793 | 2.144 | 60.021 | 3.5 | 6.184 | 0.73138 | 59.991 | 0.7 | 6.1718 | 2.0893 | 60.0429 | 2.1 | 6.1782 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.1854 | 0.72894 | 60.024 | 0.7 | 6.1876 | 2.1482 | 60.021 | 3.5 | 6.1924 | 0.73137 | 59.991 | 0.7 | 6.1801 | 2.0889 | 60.0429 | 2.1 | 6.1865 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.1937 | 0.72894 | 60.0241 | 0.7 | 6.196 | 2.1524 | 60.021 | 3.5 | 6.2007 | 0.73137 | 59.991 | 0.7 | 6.1885 | 2.0889 | 60.0429 | 2.1 | 6.1949 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.2021 | 0.72894 | 60.0241 | 0.7 | 6.2043 | 2.1566 | 60.021 | 3.5 | 6.209 | 0.73137 | 59.991 | 0.7 | 6.1968 | 2.089 | 60.0428 | 2.1 | 6.2032 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.2104 | 0.72894 | 60.0241 | 0.7 | 6.2126 | 2.1607 | 60.021 | 3.5 | 6.2174 | 0.73138 | 59.991 | 0.7 | 6.2051 | 2.089 | 60.0428 | 2.1 | 6.2115 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.2187 | 0.72894 | 60.0241 | 0.7 | 6.2209 | 2.1649 | 60.021 | 3.5 | 6.2257 | 0.73138 | 59.991 | 0.7 | 6.2135 | 2.0891 | 60.0428 | 2.1 | 6.2199 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.2271 | 0.72894 | 60.0242 | 0.7 | 6.2293 | 2.1649 | 60.021 | 3.5 | 6.234 | 0.73139 | 59.991 | 0.7 | 6.2218 | 2.0891 | 60.0427 | 2.1 | 6.2282 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.2354 | 0.72895 | 60.0242 | 0.7 | 6.2376 | 2.1649 | 60.021 | 3.5 | 6.2424 | 0.73139 | 59.991 | 0.7 | 6.2301 | 2.0891 | 60.0427 | 2.1 | 6.2366 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.2437 | 0.72894 | 60.0242 | 0.7 | 6.2459 | 2.1649 | 60.021 | 3.5 | 6.2507 | 0.7314 | 59.991 | 0.7 | 6.2384 | 2.0891 | 60.0427 | 2.1 | 6.2449 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.252 | 0.72893 | 60.0242 | 0.7 | 6.2543 | 2.1649 | 60.021 | 3.5 | 6.259 | 0.73141 | 59.991 | 0.7 | 6.2468 | 2.0891 | 60.0426 | 2.1 | 6.2532 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.2604 | 0.72892 | 60.0243 | 0.7 | 6.2626 | 2.165 | 60.021 | 3.5 | 6.2674 | 0.73142 | 59.991 | 0.7 | 6.2551 | 2.089 | 60.0426 | 2.1 | 6.2616 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.2687 | 0.72891 | 60.0243 | 0.7 | 6.2709 | 2.165 | 60.021 | 3.5 | 6.2757 | 0.73142 | 59.991 | 0.7 | 6.2634 | 2.089 | 60.0426 | 2.1 | 6.2699 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.277 | 0.72891 | 60.0243 | 0.7 | 6.2793 | 2.165 | 60.021 | 3.5 | 6.2841 | 0.7314 | 59.991 | 0.7 | 6.2718 | 2.0889 | 60.0425 | 2.1 | 6.2783 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.2853 | 0.72891 | 60.0243 | 0.7 | 6.2876 | 2.1651 | 60.021 | 3.5 | 6.2924 | 0.73138 | 59.991 | 0.7 | 6.2801 | 2.0888 | 60.0425 | 2.1 | 6.2866 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.2937 | 0.72891 | 60.0244 | 0.7 | 6.2959 | 2.1651 | 60.021 | 3.5 | 6.3007 | 0.73136 | 59.991 | 0.7 | 6.2884 | 2.0888 | 60.0425 | 2.1 | 6.2949 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.302 | 0.72891 | 60.0244 | 0.7 | 6.3043 | 2.1651 | 60.021 | 3.5 | 6.3091 | 0.73135 | 59.991 | 0.7 | 6.2968 | 2.0887 | 60.0424 | 2.1 | 6.3033 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.3103 | 0.72891 | 60.0244 | 0.7 | 6.3126 | 2.1651 | 60.021 | 3.5 | 6.3174 | 0.73132 | 59.991 | 0.7 | 6.3051 | 2.0887 | 60.0424 | 2.1 | 6.3116 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.3186 | 0.72891 | 60.0244 | 0.7 | 6.3209 | 2.1652 | 60.021 | 3.5 | 6.3257 | 0.73129 | 59.991 | 0.7 | 6.3134 | 2.0886 | 60.0424 | 2.1 | 6.3199 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.327 | 0.72891 | 60.0245 | 0.7 | 6.3293 | 2.1652 | 60.021 | 3.5 | 6.3341 | 0.73126 | 59.991 | 0.7 | 6.3217 | 2.0885 | 60.0423 | 2.1 | 6.3282 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.3353 | 0.72891 | 60.0245 | 0.7 | 6.3376 | 2.1652 | 60.021 | 3.5 | 6.3424 | 0.73123 | 59.991 | 0.7 | 6.33 | 2.0884 | 60.0423 | 2.1 | 6.3366 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.3436 | 0.72891 | 60.0245 | 0.7 | 6.3459 | 2.1652 | 60.021 | 3.5 | 6.3507 | 0.73121 | 59.991 | 0.7 | 6.3384 | 2.0884 | 60.0423 | 2.1 | 6.345 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.352 | 0.72891 | 60.0245 | 0.7 | 6.3542 | 2.1652 | 60.021 | 3.5 | 6.3591 | 0.73118 | 59.991 | 0.7 | 6.3467 | 2.0884 | 60.0422 | 2.1 | 6.3533 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.3603 | 0.72891 | 60.0246 | 0.7 | 6.3626 | 2.1652 | 60.021 | 3.5 | 6.3674 | 0.73117 | 59.991 | 0.7 | 6.355 | 2.0884 | 60.0422 | 2.1 | 6.3616 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.3686 | 0.72891 | 60.0246 | 0.7 | 6.3709 | 2.1652 | 60.021 | 3.5 | 6.3758 | 0.73116 | 59.991 | 0.7 | 6.3634 | 2.0884 | 60.0422 | 2.1 | 6.3699 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.3769 | 0.72891 | 60.0246 | 0.7 | 6.3792 | 2.1652 | 60.021 | 3.5 | 6.3841 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.3717 | 2.0884 | 60.0421 | 2.1 | 6.3783 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.3853 | 0.72891 | 60.0246 | 0.7 | 6.3876 | 2.1652 | 60.021 | 3.5 | 6.3924 | 0.73114 | 59.991 | 0.7 | 6.38 | 2.0885 | 60.0421 | 2.1 | 6.3867 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.3936 | 0.72891 | 60.0247 | 0.7 | 6.3959 | 2.1652 | 60.021 | 3.5 | 6.4008 | 0.73114 | 59.991 | 0.7 | 6.3884 | 2.0885 | 60.0421 | 2.1 | 6.395 | 2.0924 | 59.973 | 2.1
6.4019 | 0.72891 | 60.0247 | 0.7 | 6.4042 | 2.1652 | 60.021 | 3.5 | 6.4091 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.3967 | 2.0886 | 60.042 | 2.1 | 6.4033 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.4102 | 0.72891 | 60.0247 | 0.7 | 6.4126 | 2.1651 | 60.021 | 3.5 | 6.4174 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.405 | 2.0887 | 60.042 | 2.1 | 6.4116 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.4186 | 0.72891 | 60.0247 | 0.7 | 6.4209 | 2.1651 | 60.021 | 3.5 | 6.4258 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.4133 | 2.0888 | 60.042 | 2.1 | 6.42 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.4269 | 0.7289 | 60.0248 | 0.7 | 6.4292 | 2.1651 | 60.021 | 3.5 | 6.4341 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.4217 | 2.0889 | 60.0419 | 2.1 | 6.4283 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.4352 | 0.7289 | 60.0248 | 0.7 | 6.4375 | 2.1651 | 60.021 | 3.5 | 6.4424 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.43 | 2.0889 | 60.0419 | 2.1 | 6.4366 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.4436 | 0.72889 | 60.0248 | 0.7 | 6.4459 | 2.165 | 60.02 | 3.5 | 6.4508 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.4383 | 2.089 | 60.0419 | 2.1 | 6.445 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.4519 | 0.72888 | 60.0248 | 0.7 | 6.4542 | 2.165 | 60.02 | 3.5 | 6.4591 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.4467 | 2.089 | 60.0418 | 2.1 | 6.4533 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.4602 | 0.72887 | 60.0249 | 0.7 | 6.4625 | 2.1697 | 60.02 | 3.5 | 6.4675 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.455 | 2.089 | 60.0418 | 2.1 | 6.4617 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.4686 | 0.72886 | 60.0249 | 0.7 | 6.4709 | 2.1743 | 60.02 | 3.5 | 6.4758 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.4633 | 2.0891 | 60.0418 | 2.1 | 6.47 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
6.4769 | 0.72884 | 60.0249 | 0.7 | 6.4792 | 2.179 | 60.02 | 3.5 | 6.4841 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.4716 | 2.089 | 60.0417 | 2.1 | 6.4783 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
6.4852 | 0.72883 | 60.0249 | 0.7 | 6.4875 | 2.1837 | 60.02 | 3.5 | 6.4925 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.48 | 2.0889 | 60.0417 | 2.1 | 6.4867 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
6.4935 | 0.72881 | 60.025 | 0.7 | 6.4959 | 2.1884 | 60.02 | 3.5 | 6.5008 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.4883 | 2.0889 | 60.0417 | 2.1 | 6.495 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
6.5019 | 0.72879 | 60.025 | 0.7 | 6.5042 | 2.1931 | 60.02 | 3.5 | 6.5091 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.4966 | 2.0889 | 60.0416 | 2.1 | 6.5034 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.5102 | 0.72878 | 60.025 | 0.7 | 6.5125 | 2.1978 | 60.02 | 3.5 | 6.5175 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.505 | 2.0889 | 60.0416 | 2.1 | 6.5117 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
6.5185 | 0.72877 | 60.025 | 0.7 | 6.5209 | 2.2025 | 60.02 | 3.5 | 6.5258 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.5133 | 2.0888 | 60.0416 | 2.1 | 6.52 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
6.5268 | 0.72876 | 60.0251 | 0.7 | 6.5292 | 2.2072 | 60.02 | 3.5 | 6.5341 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.5216 | 2.0888 | 60.0415 | 2.1 | 6.5283 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
6.5352 | 0.72875 | 60.0251 | 0.7 | 6.5375 | 2.2119 | 60.02 | 3.5 | 6.5425 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.53 | 2.0888 | 60.0415 | 2.1 | 6.5367 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.5435 | 0.72874 | 60.0251 | 0.7 | 6.5459 | 2.2119 | 60.02 | 3.5 | 6.5508 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.5383 | 2.0888 | 60.0415 | 2.1 | 6.545 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.5518 | 0.72873 | 60.0251 | 0.7 | 6.5542 | 2.212 | 60.02 | 3.5 | 6.5591 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.5466 | 2.0888 | 60.0414 | 2.1 | 6.5533 | 2.093 | 59.973 | 2.1
6.5602 | 0.72873 | 60.0252 | 0.7 | 6.5625 | 2.212 | 60.02 | 3.5 | 6.5675 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.5549 | 2.0889 | 60.0414 | 2.1 | 6.5617 | 2.093 | 59.973 | 2.1
6.5685 | 0.72873 | 60.0252 | 0.7 | 6.5708 | 2.212 | 60.02 | 3.5 | 6.5758 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.5633 | 2.089 | 60.0414 | 2.1 | 6.57 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.5768 | 0.72873 | 60.0252 | 0.7 | 6.5792 | 2.2119 | 60.02 | 3.5 | 6.5842 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.5716 | 2.089 | 60.0413 | 2.1 | 6.5784 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.5851 | 0.72873 | 60.0252 | 0.7 | 6.5875 | 2.2119 | 60.02 | 3.5 | 6.5925 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.5799 | 2.089 | 60.0413 | 2.1 | 6.5867 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.5935 | 0.72873 | 60.0253 | 0.7 | 6.5958 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 6.6008 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.5883 | 2.089 | 60.0413 | 2.1 | 6.595 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.6018 | 0.72873 | 60.0253 | 0.7 | 6.6042 | 2.2117 | 60.02 | 3.5 | 6.6092 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.5966 | 2.089 | 60.0412 | 2.1 | 6.6034 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.6101 | 0.72873 | 60.0253 | 0.7 | 6.6125 | 2.2117 | 60.02 | 3.5 | 6.6175 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.6049 | 2.0891 | 60.0412 | 2.1 | 6.6117 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.6185 | 0.72873 | 60.0253 | 0.7 | 6.6208 | 2.2116 | 60.02 | 3.5 | 6.6259 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.6133 | 2.0891 | 60.0412 | 2.1 | 6.6201 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.6268 | 0.72873 | 60.0254 | 0.7 | 6.6292 | 2.2115 | 60.02 | 3.5 | 6.6342 | 0.73115 | 59.991 | 0.7 | 6.6216 | 2.0891 | 60.0411 | 2.1 | 6.6284 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.6351 | 0.72873 | 60.0254 | 0.7 | 6.6375 | 2.2115 | 60.02 | 3.5 | 6.6425 | 0.73116 | 59.991 | 0.7 | 6.6299 | 2.0891 | 60.0411 | 2.1 | 6.6367 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.6434 | 0.72873 | 60.0254 | 0.7 | 6.6458 | 2.2114 | 60.02 | 3.5 | 6.6508 | 0.73114 | 59.991 | 0.7 | 6.6382 | 2.0891 | 60.0411 | 2.1 | 6.6451 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.6518 | 0.72873 | 60.0254 | 0.7 | 6.6542 | 2.2114 | 60.02 | 3.5 | 6.6592 | 0.73112 | 59.991 | 0.7 | 6.6466 | 2.0891 | 60.041 | 2.1 | 6.6534 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.6601 | 0.72873 | 60.0255 | 0.7 | 6.6625 | 2.2114 | 60.02 | 3.5 | 6.6675 | 0.73111 | 59.991 | 0.7 | 6.6549 | 2.0891 | 60.041 | 2.1 | 6.6617 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.6684 | 0.72873 | 60.0255 | 0.7 | 6.6708 | 2.2114 | 60.02 | 3.5 | 6.6759 | 0.73109 | 59.991 | 0.7 | 6.6632 | 2.0891 | 60.043 | 2.1 | 6.67 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.6767 | 0.72873 | 60.0255 | 0.7 | 6.6792 | 2.2115 | 60.02 | 3.5 | 6.6842 | 0.73107 | 59.991 | 0.7 | 6.6715 | 2.089 | 60.0429 | 2.1 | 6.6784 | 2.093 | 59.973 | 2.1
6.6851 | 0.72873 | 60.0255 | 0.7 | 6.6875 | 2.2115 | 60.02 | 3.5 | 6.6925 | 0.73105 | 59.991 | 0.7 | 6.6799 | 2.0889 | 60.0429 | 2.1 | 6.6868 | 2.093 | 59.973 | 2.1
6.6934 | 0.72873 | 60.0256 | 0.7 | 6.6958 | 2.2116 | 60.02 | 3.5 | 6.7009 | 0.73104 | 59.991 | 0.7 | 6.6882 | 2.0888 | 60.0428 | 2.1 | 6.6951 | 2.093 | 59.973 | 2.1
6.7017 | 0.72873 | 60.0256 | 0.7 | 6.7041 | 2.2117 | 60.02 | 3.5 | 6.7092 | 0.73102 | 59.991 | 0.7 | 6.6965 | 2.0888 | 60.0428 | 2.1 | 6.7034 | 2.093 | 59.973 | 2.1
6.7101 | 0.72873 | 60.0256 | 0.7 | 6.7125 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 6.7176 | 0.731 | 59.991 | 0.7 | 6.7049 | 2.0887 | 60.0428 | 2.1 | 6.7117 | 2.093 | 59.973 | 2.1
6.7184 | 0.72873 | 60.0256 | 0.7 | 6.7208 | 2.2119 | 60.02 | 3.5 | 6.7259 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.7132 | 2.0887 | 60.0427 | 2.1 | 6.7201 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.7267 | 0.72873 | 60.0257 | 0.7 | 6.7291 | 2.212 | 60.02 | 3.5 | 6.7342 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.7215 | 2.0886 | 60.0427 | 2.1 | 6.7285 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.735 | 0.72873 | 60.0257 | 0.7 | 6.7375 | 2.212 | 60.02 | 3.5 | 6.7426 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.7299 | 2.0886 | 60.0426 | 2.1 | 6.7368 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.7434 | 0.72873 | 60.0257 | 0.7 | 6.7458 | 2.2121 | 60.02 | 3.5 | 6.7509 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.7382 | 2.0884 | 60.0426 | 2.1 | 6.7451 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.7517 | 0.72873 | 60.0257 | 0.7 | 6.7541 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 6.7592 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.7465 | 2.0882 | 60.0425 | 2.1 | 6.7534 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.76 | 0.72873 | 60.0258 | 0.7 | 6.7625 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 6.7676 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.7549 | 2.0882 | 60.0425 | 2.1 | 6.7618 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.7684 | 0.72873 | 60.0258 | 0.7 | 6.7708 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 6.7759 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.7632 | 2.0881 | 60.0425 | 2.1 | 6.7701 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.7767 | 0.72873 | 60.0258 | 0.7 | 6.7791 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 6.7842 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.7715 | 2.088 | 60.0424 | 2.1 | 6.7784 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.785 | 0.72873 | 60.0258 | 0.7 | 6.7875 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 6.7926 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.7798 | 2.088 | 60.0424 | 2.1 | 6.7868 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.7933 | 0.72873 | 60.0259 | 0.7 | 6.7958 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 6.8009 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.7882 | 2.0879 | 60.0423 | 2.1 | 6.7951 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.8017 | 0.72873 | 60.0259 | 0.7 | 6.8041 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 6.8093 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.7965 | 2.0878 | 60.0423 | 2.1 | 6.8035 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.81 | 0.72873 | 60.0259 | 0.7 | 6.8124 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 6.8176 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.8048 | 2.0877 | 60.0423 | 2.1 | 6.8118 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
6.8183 | 0.72873 | 60.0259 | 0.7 | 6.8208 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 6.8259 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.8132 | 2.0877 | 60.0422 | 2.1 | 6.8201 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
6.8266 | 0.72876 | 60.026 | 0.7 | 6.8291 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 6.8343 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.8215 | 2.0877 | 60.0422 | 2.1 | 6.8285 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
6.835 | 0.7288 | 60.026 | 0.7 | 6.8374 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 6.8426 | 0.73098 | 59.991 | 0.7 | 6.8298 | 2.0878 | 60.0421 | 2.1 | 6.8368 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
6.8433 | 0.72884 | 60.027 | 0.7 | 6.8458 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 6.8509 | 0.73097 | 59.991 | 0.7 | 6.8381 | 2.0879 | 60.0421 | 2.1 | 6.8452 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
6.8516 | 0.72888 | 60.027 | 0.7 | 6.8541 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 6.8593 | 0.73096 | 59.991 | 0.7 | 6.8465 | 2.088 | 60.042 | 2.1 | 6.8535 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
6.86 | 0.72892 | 60.027 | 0.7 | 6.8624 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 6.8676 | 0.73095 | 59.991 | 0.7 | 6.8548 | 2.088 | 60.042 | 2.1 | 6.8618 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.8683 | 0.72896 | 60.0271 | 0.7 | 6.8708 | 2.2124 | 60.02 | 3.5 | 6.8759 | 0.73093 | 59.991 | 0.7 | 6.8631 | 2.088 | 60.042 | 2.1 | 6.8702 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.8766 | 0.729 | 60.0271 | 0.7 | 6.8791 | 2.2124 | 60.02 | 3.5 | 6.8843 | 0.73092 | 59.991 | 0.7 | 6.8715 | 2.0881 | 60.0419 | 2.1 | 6.8785 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.8849 | 0.72904 | 60.0271 | 0.7 | 6.8874 | 2.2124 | 60.02 | 3.5 | 6.8926 | 0.73091 | 59.991 | 0.7 | 6.8798 | 2.0881 | 60.0419 | 2.1 | 6.8868 | 2.093 | 59.973 | 2.1
6.8933 | 0.72908 | 60.0271 | 0.7 | 6.8958 | 2.2124 | 60.02 | 3.5 | 6.901 | 0.73091 | 59.991 | 0.7 | 6.8881 | 2.0882 | 60.0418 | 2.1 | 6.8951 | 2.093 | 59.973 | 2.1
6.9016 | 0.72912 | 60.0271 | 0.7 | 6.9041 | 2.2125 | 60.02 | 3.5 | 6.9093 | 0.7309 | 59.991 | 0.7 | 6.8965 | 2.0882 | 60.0418 | 2.1 | 6.9035 | 2.093 | 59.973 | 2.1
6.9099 | 0.72912 | 60.0271 | 0.7 | 6.9124 | 2.2125 | 60.02 | 3.5 | 6.9176 | 0.73089 | 59.991 | 0.7 | 6.9048 | 2.0882 | 60.0418 | 2.1 | 6.9118 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.9182 | 0.72913 | 60.0272 | 0.7 | 6.9207 | 2.2125 | 60.02 | 3.5 | 6.926 | 0.73089 | 59.991 | 0.7 | 6.9131 | 2.0883 | 60.0417 | 2.1 | 6.9202 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.9266 | 0.72913 | 60.0272 | 0.7 | 6.9291 | 2.2125 | 60.02 | 3.5 | 6.9343 | 0.73089 | 59.991 | 0.7 | 6.9214 | 2.0883 | 60.0417 | 2.1 | 6.9285 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.9349 | 0.72913 | 60.0272 | 0.7 | 6.9374 | 2.2126 | 60.02 | 3.5 | 6.9426 | 0.73089 | 59.991 | 0.7 | 6.9298 | 2.0883 | 60.0416 | 2.1 | 6.9368 | 2.0931 | 59.973 | 2.1
6.9432 | 0.72914 | 60.0272 | 0.7 | 6.9457 | 2.2126 | 60.02 | 3.5 | 6.951 | 0.7309 | 59.991 | 0.7 | 6.9381 | 2.0883 | 60.0416 | 2.1 | 6.9452 | 2.093 | 59.973 | 2.1
6.9516 | 0.72915 | 60.0272 | 0.7 | 6.9541 | 2.2126 | 60.02 | 3.5 | 6.9593 | 0.73091 | 59.991 | 0.7 | 6.9464 | 2.0883 | 60.0415 | 2.1 | 6.9535 | 2.093 | 59.973 | 2.1
6.9599 | 0.72914 | 60.0272 | 0.7 | 6.9624 | 2.2126 | 60.02 | 3.5 | 6.9677 | 0.7309 | 59.991 | 0.7 | 6.9548 | 2.0884 | 60.0415 | 2.1 | 6.9619 | 2.093 | 59.973 | 2.1
6.9682 | 0.72914 | 60.0273 | 0.7 | 6.9707 | 2.2126 | 60.02 | 3.5 | 6.976 | 0.73088 | 59.991 | 0.7 | 6.9631 | 2.0884 | 60.0415 | 2.1 | 6.9702 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.9765 | 0.72914 | 60.0273 | 0.7 | 6.9791 | 2.2125 | 60.02 | 3.5 | 6.9843 | 0.73086 | 59.991 | 0.7 | 6.9714 | 2.0884 | 60.0414 | 2.1 | 6.9785 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.9849 | 0.72913 | 60.0273 | 0.7 | 6.9874 | 2.2125 | 60.02 | 3.5 | 6.9926 | 0.73085 | 59.991 | 0.7 | 6.9798 | 2.0885 | 60.0414 | 2.1 | 6.9869 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
6.9932 | 0.72912 | 60.0273 | 0.7 | 6.9957 | 2.2125 | 60.02 | 3.5 | 7.001 | 0.73083 | 59.991 | 0.7 | 6.9881 | 2.0885 | 60.0413 | 2.1 | 6.9952 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.0015 | 0.72911 | 60.0273 | 0.7 | 7.0041 | 2.2125 | 60.02 | 3.5 | 7.0093 | 0.73082 | 59.991 | 0.7 | 6.9964 | 2.0886 | 60.0413 | 2.1 | 7.0035 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.0099 | 0.72911 | 60.0273 | 0.7 | 7.0124 | 2.2125 | 60.02 | 3.5 | 7.0177 | 0.73081 | 59.991 | 0.7 | 7.0048 | 2.0886 | 60.0413 | 2.1 | 7.0118 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.0182 | 0.7291 | 60.0274 | 0.7 | 7.0207 | 2.2125 | 60.02 | 3.5 | 7.026 | 0.7308 | 59.991 | 0.7 | 7.0131 | 2.0886 | 60.0412 | 2.1 | 7.0202 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.0265 | 0.72908 | 60.0274 | 0.7 | 7.0291 | 2.2124 | 60.02 | 3.5 | 7.0343 | 0.73078 | 59.991 | 0.7 | 7.0214 | 2.0887 | 60.0412 | 2.1 | 7.0286 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.0348 | 0.72907 | 60.0274 | 0.7 | 7.0374 | 2.2124 | 60.02 | 3.5 | 7.0427 | 0.73077 | 59.991 | 0.7 | 7.0298 | 2.0887 | 60.0411 | 2.1 | 7.0369 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.0432 | 0.72906 | 60.0274 | 0.7 | 7.0457 | 2.2124 | 60.02 | 3.5 | 7.051 | 0.73077 | 59.991 | 0.7 | 7.0381 | 2.0888 | 60.0411 | 2.1 | 7.0452 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.0515 | 0.72906 | 60.0274 | 0.7 | 7.054 | 2.2124 | 60.02 | 3.5 | 7.0594 | 0.73077 | 59.991 | 0.7 | 7.0464 | 2.0888 | 60.041 | 2.1 | 7.0535 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.0598 | 0.72906 | 60.0274 | 0.7 | 7.0624 | 2.2124 | 60.02 | 3.5 | 7.0677 | 0.73077 | 59.991 | 0.7 | 7.0547 | 2.0889 | 60.041 | 2.1 | 7.0619 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.0681 | 0.72906 | 60.0275 | 0.7 | 7.0707 | 2.2124 | 60.02 | 3.5 | 7.076 | 0.73076 | 59.991 | 0.7 | 7.063 | 2.0889 | 60.041 | 2.1 | 7.0703 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.0765 | 0.72906 | 60.0275 | 0.7 | 7.079 | 2.2124 | 60.02 | 3.5 | 7.0844 | 0.73076 | 59.991 | 0.7 | 7.0714 | 2.089 | 60.0409 | 2.1 | 7.0786 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.0848 | 0.72907 | 60.0275 | 0.7 | 7.0874 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 7.0927 | 0.73075 | 59.991 | 0.7 | 7.0797 | 2.089 | 60.0409 | 2.1 | 7.0869 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.0931 | 0.72908 | 60.0275 | 0.7 | 7.0957 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 7.101 | 0.73075 | 59.991 | 0.7 | 7.088 | 2.0891 | 60.0408 | 2.1 | 7.0952 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.1015 | 0.72909 | 60.0275 | 0.7 | 7.104 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 7.1094 | 0.73074 | 59.991 | 0.7 | 7.0964 | 2.0891 | 60.0408 | 2.1 | 7.1036 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.1098 | 0.72909 | 60.0275 | 0.7 | 7.1124 | 2.2123 | 60.02 | 3.5 | 7.1177 | 0.73073 | 59.991 | 0.7 | 7.1047 | 2.0891 | 60.0408 | 2.1 | 7.1119 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.1181 | 0.7291 | 60.0276 | 0.7 | 7.1207 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.126 | 0.73073 | 59.991 | 0.7 | 7.113 | 2.0891 | 60.0407 | 2.1 | 7.1202 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.1264 | 0.72909 | 60.0276 | 0.7 | 7.129 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.1344 | 0.73074 | 59.991 | 0.7 | 7.1214 | 2.0891 | 60.0407 | 2.1 | 7.1286 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.1348 | 0.72909 | 60.0276 | 0.7 | 7.1374 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.1427 | 0.73075 | 59.991 | 0.7 | 7.1297 | 2.0892 | 60.0406 | 2.1 | 7.1369 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.1431 | 0.72908 | 60.0276 | 0.7 | 7.1457 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.1511 | 0.73075 | 59.991 | 0.7 | 7.138 | 2.0891 | 60.0406 | 2.1 | 7.1453 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.1514 | 0.72907 | 60.0276 | 0.7 | 7.154 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.1594 | 0.73076 | 59.991 | 0.7 | 7.1464 | 2.0891 | 60.0405 | 2.1 | 7.1536 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.1598 | 0.72906 | 60.0276 | 0.7 | 7.1623 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.1677 | 0.73076 | 59.991 | 0.7 | 7.1547 | 2.089 | 60.0405 | 2.1 | 7.1619 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.1681 | 0.72904 | 60.0277 | 0.7 | 7.1707 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.1761 | 0.73076 | 59.991 | 0.7 | 7.163 | 2.089 | 60.0405 | 2.1 | 7.1703 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.1764 | 0.72905 | 60.0277 | 0.7 | 7.179 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.1844 | 0.73076 | 59.991 | 0.7 | 7.1714 | 2.089 | 60.0404 | 2.1 | 7.1786 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.1847 | 0.72907 | 60.0277 | 0.7 | 7.1873 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.1927 | 0.73076 | 59.991 | 0.7 | 7.1797 | 2.0889 | 60.0404 | 2.1 | 7.187 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.1931 | 0.72908 | 60.0277 | 0.7 | 7.1957 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.2011 | 0.73077 | 59.991 | 0.7 | 7.188 | 2.0889 | 60.0403 | 2.1 | 7.1953 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.2014 | 0.72909 | 60.0277 | 0.7 | 7.204 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.2094 | 0.73077 | 59.991 | 0.7 | 7.1964 | 2.0888 | 60.0403 | 2.1 | 7.2036 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.2097 | 0.72912 | 60.0277 | 0.7 | 7.2123 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.2177 | 0.73076 | 59.991 | 0.7 | 7.2047 | 2.0888 | 60.0403 | 2.1 | 7.212 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.218 | 0.72915 | 60.0278 | 0.7 | 7.2207 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.2261 | 0.73075 | 59.991 | 0.7 | 7.213 | 2.0888 | 60.0402 | 2.1 | 7.2203 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.2264 | 0.72916 | 60.0278 | 0.7 | 7.229 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.2344 | 0.73073 | 59.991 | 0.7 | 7.2213 | 2.0888 | 60.0402 | 2.1 | 7.2286 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.2347 | 0.72917 | 60.0278 | 0.7 | 7.2373 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.2428 | 0.73071 | 59.991 | 0.7 | 7.2297 | 2.0887 | 60.0401 | 2.1 | 7.2369 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.243 | 0.72919 | 60.0278 | 0.7 | 7.2457 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.2511 | 0.7307 | 59.991 | 0.7 | 7.238 | 2.0888 | 60.0401 | 2.1 | 7.2453 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.2514 | 0.7292 | 60.0278 | 0.7 | 7.254 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.2594 | 0.73069 | 59.991 | 0.7 | 7.2463 | 2.0888 | 60.04 | 2.1 | 7.2536 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.2597 | 0.72917 | 60.0278 | 0.7 | 7.2623 | 2.2122 | 60.02 | 3.5 | 7.2678 | 0.73068 | 59.991 | 0.7 | 7.2547 | 2.0888 | 60.04 | 2.1 | 7.262 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.268 | 0.72913 | 60.0279 | 0.7 | 7.2706 | 2.2121 | 60.02 | 3.5 | 7.2761 | 0.73067 | 59.991 | 0.7 | 7.263 | 2.0888 | 60.04 | 2.1 | 7.2703 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.2763 | 0.72909 | 60.0279 | 0.7 | 7.279 | 2.2121 | 60.02 | 3.5 | 7.2844 | 0.73065 | 59.991 | 0.7 | 7.2713 | 2.0888 | 60.0399 | 2.1 | 7.2786 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.2847 | 0.72905 | 60.0279 | 0.7 | 7.2873 | 2.212 | 60.02 | 3.5 | 7.2928 | 0.73064 | 59.991 | 0.7 | 7.2796 | 2.0887 | 60.0399 | 2.1 | 7.287 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.293 | 0.72901 | 60.0279 | 0.7 | 7.2957 | 2.212 | 60.02 | 3.5 | 7.3011 | 0.73063 | 59.991 | 0.7 | 7.288 | 2.0887 | 60.0398 | 2.1 | 7.2953 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.3013 | 0.72897 | 60.0279 | 0.7 | 7.304 | 2.2119 | 60.02 | 3.5 | 7.3094 | 0.73062 | 59.991 | 0.7 | 7.2963 | 2.0886 | 60.0398 | 2.1 | 7.3036 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.3096 | 0.72894 | 60.0279 | 0.7 | 7.3123 | 2.2119 | 60.02 | 3.5 | 7.3178 | 0.73063 | 59.991 | 0.7 | 7.3046 | 2.0886 | 60.0398 | 2.1 | 7.312 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.318 | 0.72891 | 60.028 | 0.7 | 7.3206 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.3261 | 0.73063 | 59.991 | 0.7 | 7.313 | 2.0885 | 60.0397 | 2.1 | 7.3203 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.3263 | 0.72888 | 60.028 | 0.7 | 7.329 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.3344 | 0.73063 | 59.991 | 0.7 | 7.3213 | 2.0885 | 60.0397 | 2.1 | 7.3287 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
7.3346 | 0.72885 | 60.028 | 0.7 | 7.3373 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.3428 | 0.73063 | 59.991 | 0.7 | 7.3296 | 2.0884 | 60.0396 | 2.1 | 7.337 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
7.343 | 0.72884 | 60.028 | 0.7 | 7.3456 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.3511 | 0.73063 | 59.991 | 0.7 | 7.338 | 2.0884 | 60.0396 | 2.1 | 7.3453 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
7.3513 | 0.72883 | 60.028 | 0.7 | 7.354 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.3595 | 0.73063 | 59.991 | 0.7 | 7.3463 | 2.0884 | 60.0395 | 2.1 | 7.3536 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
7.3596 | 0.72884 | 60.028 | 0.7 | 7.3623 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.3678 | 0.73063 | 59.991 | 0.7 | 7.3546 | 2.0883 | 60.0395 | 2.1 | 7.362 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
7.3679 | 0.72885 | 60.0281 | 0.7 | 7.3706 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.3761 | 0.73063 | 59.991 | 0.7 | 7.3629 | 2.0882 | 60.0395 | 2.1 | 7.3704 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
7.3763 | 0.72887 | 60.0281 | 0.7 | 7.379 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.3845 | 0.73061 | 59.991 | 0.7 | 7.3713 | 2.0881 | 60.0394 | 2.1 | 7.3787 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
7.3846 | 0.72888 | 60.0281 | 0.7 | 7.3873 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.3928 | 0.73059 | 59.991 | 0.7 | 7.3796 | 2.088 | 60.0394 | 2.1 | 7.387 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
7.3929 | 0.72889 | 60.0281 | 0.7 | 7.3956 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.4012 | 0.73058 | 59.991 | 0.7 | 7.3879 | 2.0879 | 60.0393 | 2.1 | 7.3953 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
7.4012 | 0.72891 | 60.0281 | 0.7 | 7.404 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.4095 | 0.73057 | 59.991 | 0.7 | 7.3963 | 2.0878 | 60.0393 | 2.1 | 7.4037 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
7.4096 | 0.72892 | 60.0281 | 0.7 | 7.4123 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.4178 | 0.73056 | 59.991 | 0.7 | 7.4046 | 2.0878 | 60.0393 | 2.1 | 7.412 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.4179 | 0.72893 | 60.0282 | 0.7 | 7.4206 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.4261 | 0.73055 | 59.991 | 0.7 | 7.4129 | 2.0877 | 60.0392 | 2.1 | 7.4203 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.4262 | 0.72895 | 60.0282 | 0.7 | 7.429 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.4345 | 0.73054 | 59.991 | 0.7 | 7.4213 | 2.0877 | 60.0392 | 2.1 | 7.4287 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.4346 | 0.72896 | 60.0282 | 0.7 | 7.4373 | 2.2118 | 60.02 | 3.5 | 7.4428 | 0.73053 | 59.991 | 0.7 | 7.4296 | 2.0876 | 60.0391 | 2.1 | 7.437 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.4429 | 0.72896 | 60.0282 | 0.7 | 7.4456 | 2.2118 | 60.019 | 3.5 | 7.4512 | 0.7305 | 59.991 | 0.7 | 7.4379 | 2.0876 | 60.0391 | 2.1 | 7.4454 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.4512 | 0.72896 | 60.0282 | 0.7 | 7.4539 | 2.2118 | 60.019 | 3.5 | 7.4595 | 0.73048 | 59.991 | 0.7 | 7.4463 | 2.0876 | 60.039 | 2.1 | 7.4537 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.4595 | 0.72896 | 60.0282 | 0.7 | 7.4623 | 2.2118 | 60.019 | 3.5 | 7.4678 | 0.73047 | 59.991 | 0.7 | 7.4546 | 2.0876 | 60.039 | 2.1 | 7.462 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.4679 | 0.72896 | 60.0283 | 0.7 | 7.4706 | 2.2118 | 60.019 | 3.5 | 7.4762 | 0.73046 | 59.991 | 0.7 | 7.4629 | 2.0877 | 60.039 | 2.1 | 7.4704 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.4762 | 0.72896 | 60.0283 | 0.7 | 7.4789 | 2.2118 | 60.019 | 3.5 | 7.4845 | 0.73045 | 59.991 | 0.7 | 7.4713 | 2.0877 | 60.0389 | 2.1 | 7.4787 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.4845 | 0.72896 | 60.0283 | 0.7 | 7.4873 | 2.2118 | 60.019 | 3.5 | 7.4929 | 0.73044 | 59.991 | 0.7 | 7.4796 | 2.0877 | 60.0389 | 2.1 | 7.4871 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.4928 | 0.72896 | 60.0283 | 0.7 | 7.4956 | 2.2118 | 60.0189 | 3.5 | 7.5012 | 0.73044 | 59.991 | 0.7 | 7.4879 | 2.0876 | 60.0388 | 2.1 | 7.4954 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.5012 | 0.72896 | 60.0283 | 0.7 | 7.5039 | 2.2118 | 60.0189 | 3.5 | 7.5095 | 0.73043 | 59.991 | 0.7 | 7.4962 | 2.0875 | 60.0388 | 2.1 | 7.5037 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.5095 | 0.72896 | 60.0283 | 0.7 | 7.5123 | 2.2118 | 60.0189 | 3.5 | 7.5179 | 0.73041 | 59.991 | 0.7 | 7.5046 | 2.0874 | 60.0388 | 2.1 | 7.5121 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.5178 | 0.72896 | 60.0284 | 0.7 | 7.5206 | 2.2118 | 60.0189 | 3.5 | 7.5262 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.5129 | 2.0873 | 60.0387 | 2.1 | 7.5204 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.5262 | 0.72896 | 60.0284 | 0.7 | 7.5289 | 2.2118 | 60.0189 | 3.5 | 7.5345 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.5212 | 2.0872 | 60.0387 | 2.1 | 7.5287 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.5345 | 0.72896 | 60.0284 | 0.7 | 7.5373 | 2.2118 | 60.0189 | 3.5 | 7.5429 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.5296 | 2.0871 | 60.0386 | 2.1 | 7.537 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.5428 | 0.72896 | 60.0284 | 0.7 | 7.5456 | 2.2118 | 60.0189 | 3.5 | 7.5512 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.5379 | 2.0871 | 60.0386 | 2.1 | 7.5454 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.5511 | 0.72896 | 60.0284 | 0.7 | 7.5539 | 2.2118 | 60.0189 | 3.5 | 7.5596 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.5462 | 2.087 | 60.0385 | 2.1 | 7.5538 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.5595 | 0.72895 | 60.0284 | 0.7 | 7.5623 | 2.2118 | 60.0189 | 3.5 | 7.5679 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.5546 | 2.087 | 60.0385 | 2.1 | 7.5621 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.5678 | 0.72894 | 60.0285 | 0.7 | 7.5706 | 2.2118 | 60.0189 | 3.5 | 7.5762 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.5629 | 2.087 | 60.0385 | 2.1 | 7.5704 | 2.0925 | 59.973 | 2.1
7.5761 | 0.72893 | 60.0285 | 0.7 | 7.5789 | 2.2118 | 60.0189 | 3.5 | 7.5846 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.5712 | 2.0871 | 60.0384 | 2.1 | 7.5787 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.5844 | 0.72892 | 60.0285 | 0.7 | 7.5873 | 2.2118 | 60.0189 | 3.5 | 7.5929 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.5796 | 2.0871 | 60.0384 | 2.1 | 7.5871 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.5928 | 0.7289 | 60.0285 | 0.7 | 7.5956 | 2.2119 | 60.0188 | 3.5 | 7.6013 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.5879 | 2.0872 | 60.0383 | 2.1 | 7.5954 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.6011 | 0.72889 | 60.0285 | 0.7 | 7.6039 | 2.2119 | 60.0188 | 3.5 | 7.6096 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.5962 | 2.0873 | 60.0383 | 2.1 | 7.6038 | 2.0926 | 59.973 | 2.1
7.6094 | 0.72888 | 60.0285 | 0.7 | 7.6123 | 2.212 | 60.0188 | 3.5 | 7.6179 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.6046 | 2.087 | 60.0383 | 2.1 | 7.6121 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.6178 | 0.72887 | 60.0286 | 0.7 | 7.6206 | 2.212 | 60.0188 | 3.5 | 7.6263 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.6129 | 2.0867 | 60.0382 | 2.1 | 7.6204 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.6261 | 0.72886 | 60.0286 | 0.7 | 7.6289 | 2.2121 | 60.0188 | 3.5 | 7.6346 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.6212 | 2.0864 | 60.0382 | 2.1 | 7.6288 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.6344 | 0.72884 | 60.0286 | 0.7 | 7.6373 | 2.2121 | 60.0188 | 3.5 | 7.6429 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.6295 | 2.086 | 60.0381 | 2.1 | 7.6371 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.6427 | 0.72884 | 60.0286 | 0.7 | 7.6456 | 2.2121 | 60.0188 | 3.5 | 7.6513 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.6379 | 2.0857 | 60.0381 | 2.1 | 7.6454 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.6511 | 0.72884 | 60.0286 | 0.7 | 7.6539 | 2.2122 | 60.0188 | 3.5 | 7.6596 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.6462 | 2.0853 | 60.038 | 2.1 | 7.6538 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.6594 | 0.72884 | 60.0286 | 0.7 | 7.6622 | 2.2122 | 60.0188 | 3.5 | 7.6679 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.6545 | 2.0849 | 60.038 | 2.1 | 7.6621 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.6677 | 0.72884 | 60.0287 | 0.7 | 7.6706 | 2.2122 | 60.0188 | 3.5 | 7.6763 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.6628 | 2.0845 | 60.04 | 2.1 | 7.6705 | 2.0927 | 59.973 | 2.1
7.676 | 0.72884 | 60.0287 | 0.7 | 7.6789 | 2.2122 | 60.0188 | 3.5 | 7.6846 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.6712 | 2.0841 | 60.04 | 2.1 | 7.6788 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.6844 | 0.72884 | 60.0287 | 0.7 | 7.6872 | 2.2122 | 60.0187 | 3.5 | 7.693 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.6795 | 2.0837 | 60.0399 | 2.1 | 7.6871 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.6927 | 0.72884 | 60.0287 | 0.7 | 7.6956 | 2.2122 | 60.0187 | 3.5 | 7.7013 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.6878 | 2.0836 | 60.0399 | 2.1 | 7.6955 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.701 | 0.72884 | 60.0287 | 0.7 | 7.7039 | 2.2122 | 60.0187 | 3.5 | 7.7096 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.6962 | 2.0836 | 60.0399 | 2.1 | 7.7038 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.7094 | 0.72884 | 60.0287 | 0.7 | 7.7122 | 2.2122 | 60.0187 | 3.5 | 7.718 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.7045 | 2.0835 | 60.0399 | 2.1 | 7.7122 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.7177 | 0.72883 | 60.0288 | 0.7 | 7.7206 | 2.2122 | 60.0187 | 3.5 | 7.7263 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.7128 | 2.0835 | 60.0398 | 2.1 | 7.7205 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.726 | 0.72883 | 60.0288 | 0.7 | 7.7289 | 2.2122 | 60.0187 | 3.5 | 7.7346 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.7212 | 2.0835 | 60.0398 | 2.1 | 7.7288 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.7343 | 0.72883 | 60.0288 | 0.7 | 7.7372 | 2.2122 | 60.0187 | 3.5 | 7.743 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.7295 | 2.0834 | 60.0398 | 2.1 | 7.7371 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.7427 | 0.72882 | 60.0288 | 0.7 | 7.7456 | 2.2122 | 60.0187 | 3.5 | 7.7513 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.7378 | 2.0834 | 60.0398 | 2.1 | 7.7455 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.751 | 0.72882 | 60.0288 | 0.7 | 7.7539 | 2.2122 | 60.0187 | 3.5 | 7.7596 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.7462 | 2.0834 | 60.0397 | 2.1 | 7.7538 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.7593 | 0.72882 | 60.0288 | 0.7 | 7.7622 | 2.2122 | 60.0187 | 3.5 | 7.768 | 0.7304 | 59.991 | 0.7 | 7.7545 | 2.0834 | 60.0397 | 2.1 | 7.7621 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.7676 | 0.72881 | 60.0289 | 0.7 | 7.7706 | 2.2122 | 60.0187 | 3.5 | 7.7763 | 0.73039 | 59.991 | 0.7 | 7.7628 | 2.0833 | 60.0397 | 2.1 | 7.7705 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.776 | 0.72881 | 60.0289 | 0.7 | 7.7789 | 2.2122 | 60.0187 | 3.5 | 7.7847 | 0.73039 | 59.991 | 0.7 | 7.7711 | 2.0833 | 60.0396 | 2.1 | 7.7788 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.7843 | 0.72881 | 60.0289 | 0.7 | 7.7872 | 2.2122 | 60.0187 | 3.5 | 7.793 | 0.73039 | 59.991 | 0.7 | 7.7795 | 2.0833 | 60.0396 | 2.1 | 7.7872 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.7926 | 0.72881 | 60.0289 | 0.7 | 7.7955 | 2.2122 | 60.0186 | 3.5 | 7.8013 | 0.73037 | 59.991 | 0.7 | 7.7878 | 2.0833 | 60.0396 | 2.1 | 7.7955 | 2.0928 | 59.973 | 2.1
7.8009 | 0.72881 | 60.0289 | 0.7 | 7.8039 | 2.2122 | 60.0186 | 3.5 | 7.8097 | 0.73035 | 59.991 | 0.7 | 7.7961 | 2.0832 | 60.0396 | 2.1 | 7.8038 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
7.8093 | 0.72881 | 60.0289 | 0.7 | 7.8122 | 2.2122 | 60.0186 | 3.5 | 7.818 | 0.73033 | 59.991 | 0.7 | 7.8045 | 2.0832 | 60.0396 | 2.1 | 7.8122 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
7.8176 | 0.72881 | 60.029 | 0.7 | 7.8205 | 2.2122 | 60.0186 | 3.5 | 7.8264 | 0.73032 | 59.991 | 0.7 | 7.8128 | 2.0832 | 60.0395 | 2.1 | 7.8205 | 2.0929 | 59.973 | 2.1
7.8259 | 0.72881 | 60.029 | 0.7 | 7.8289 | 2.2122 | 60.0186 | 3.5 | 7.8347 | 0.7303 | 59.991 | 0.7 | 7.8211 | 2.0831 | 60.0395 | 2.1 | 7.8289 | 2.093 | 59.973 | 2.1
7.8342 | 0.7288 | 60.029 | 0.7 | 7.8372 | 2.2122 | 60.0186 | 3.5 | 7.843 | 0.73029 | 59.991 | 0.7 | 7.8295 | 2.083 | 60.0395 | 2.1 | 7.8372 | 2.093 | 59.973 | 2.1
7.8426 | 0.72881 | 60.031 | 0.7 | 7.8455 | 2.2122 | 60.0186 | 3.5 | 7.8513 | 0.73028 | 59.991 | 0.7 | 7.8378 | 2.0829 | 60.0395 | 2.1 | 7.8455 | 2.093 | 59.973 | 2.1
7.8509 | 0.72881 | 60.031 | 0.7 | 7.8539 | 2.2121 | 60.0186 | 3.5 | 7.8597 | 0.73027 | 59.991 | 0.7 | 7.8461 | 2.0828 | 60.0394 | 2.1 | 7.8539 | 2.093 | 59.973 | 2.1
7.8592 | 0.72881 | 60.0311 | 0.7 | 7.8622 | 2.2121 | 60.0186 | 3.5 | 7.868 | 0.73026 | 59.991 | 0.7 | 7.8545 | 2.0827 | 60.0394 | 2.1 | 7.8622 | 2.093 | 59.973 | 2.1
7.8676 | 0.72881 | 60.0311 | 0.7 | 7.8705 | 2.2121 | 60.0186 | 3.5 | 7.8764 | 0.73025 | 59.991 | 0.7 | 7.8628 | 2.0826 | 60.0394 | 2.1 | 7.8705 | 2.093 | 59.973 | 2.1
7.8759 | 0.72881 | 60.0311 | 0.7 | 7.8789 | 2.2121 | 60.0186 | 3.5 | 7.8847 | 0.73026 | 59.991 | 0.7 | 7.8711 | 2.0826 | 60.0394 | 2.1 | 7.8788 | 2.093 | 59.973 | 2.1
7.8842 | 0.7288 | 60.0311 | 0.7 | 7.8872 | 2.212 | 60.0186 | 3.5 | 7.893 | 0.73026 | 59.991 | 0.7 | 7.8795 | 2.0825 | 60.0393 | 2.1 | 7.8872 | 2.093 | 59.973 | 2.1
7.8925 | 0.7288 | 60.0312 | 0.7 | 7.8955 | 2.212 | 60.0185 | 3.5 | 7.9014 | 0.73026 | 59.991 | 0.7 | 7.8878 | 2.0825 | 60.0393 | 2.1 | 7.8956 | 2.093 | 59.973 | 2.1
7.9009 | 0.7288 | 60.0312 | 0.7 | 7.9039 | 2.212 | 60.0185 | 3.5 | 7.9097 | 0.73027 | 59.991 | 0.7 | 7.8961 | 2.0824 | 60.0393 | 2.1 | 7.9039 | 2.093 | 59.973 | 2.1
7.9092 | 0.7288 | 60.0312 | 0.7 | 7.9122 | 2.2119 | 60.0185 | 3.5 | 7.9181 | 0.73027 | 59.991 | 0.7 | 7.9044 | 2.0824 | 60.0393 | 2.1 | 7.9122 | 2.093 | 59.974 | 2.1
7.9175 | 0.7288 | 60.0312 | 0.7 | 7.9205 | 2.2119 | 60.0185 | 3.5 | 7.9264 | 0.73028 | 59.991 | 0.7 | 7.9128 | 2.0824 | 60.0392 | 2.1 | 7.9205 | 2.0929 | 59.974 | 2.1
7.9258 | 0.7288 | 60.0313 | 0.7 | 7.9289 | 2.2119 | 60.0185 | 3.5 | 7.9347 | 0.73028 | 59.991 | 0.7 | 7.9211 | 2.0824 | 60.0392 | 2.1 | 7.9289 | 2.0929 | 59.974 | 2.1
7.9342 | 0.7288 | 60.0313 | 0.7 | 7.9372 | 2.2119 | 60.0185 | 3.5 | 7.9431 | 0.73028 | 59.991 | 0.7 | 7.9294 | 2.0825 | 60.0392 | 2.1 | 7.9373 | 2.0929 | 59.974 | 2.1
7.9425 | 0.7288 | 60.0313 | 0.7 | 7.9455 | 2.2119 | 60.0185 | 3.5 | 7.9514 | 0.73026 | 59.991 | 0.7 | 7.9378 | 2.0825 | 60.0392 | 2.1 | 7.9456 | 2.0928 | 59.974 | 2.1
7.9508 | 0.7288 | 60.0313 | 0.7 | 7.9539 | 2.2119 | 60.0185 | 3.5 | 7.9597 | 0.73024 | 59.991 | 0.7 | 7.9461 | 2.0825 | 60.0391 | 2.1 | 7.9539 | 2.0928 | 59.974 | 2.1
7.9592 | 0.7288 | 60.0314 | 0.7 | 7.9622 | 2.2159 | 60.0185 | 3.5 | 7.9681 | 0.73023 | 59.991 | 0.7 | 7.9544 | 2.0825 | 60.0391 | 2.1 | 7.9622 | 2.0928 | 59.974 | 2.1
7.9675 | 0.7288 | 60.0314 | 0.7 | 7.9705 | 2.22 | 60.0185 | 3.5 | 7.9764 | 0.73021 | 59.991 | 0.7 | 7.9628 | 2.0826 | 60.0391 | 2.1 | 7.9706 | 2.0928 | 59.974 | 2.1
7.9758 | 0.7288 | 60.0314 | 0.7 | 7.9789 | 2.224 | 60.0185 | 3.5 | 7.9848 | 0.7302 | 59.991 | 0.7 | 7.9711 | 2.0826 | 60.0391 | 2.1 | 7.9789 | 2.0928 | 59.974 | 2.1
7.9841 | 0.7288 | 60.0314 | 0.7 | 7.9872 | 2.228 | 60.0185 | 3.5 | 7.9931 | 0.73018 | 59.991 | 0.7 | 7.9794 | 2.0827 | 60.039 | 2.1 | 7.9872 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
7.9925 | 0.7288 | 60.0315 | 0.7 | 7.9955 | 2.2321 | 60.0184 | 3.5 | 8.0014 | 0.73016 | 59.991 | 0.7 | 7.9878 | 2.0828 | 60.039 | 2.1 | 7.9956 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.0008 | 0.7288 | 60.0315 | 0.7 | 8.0038 | 2.2361 | 60.0184 | 3.5 | 8.0098 | 0.73015 | 59.991 | 0.7 | 7.9961 | 2.0829 | 60.039 | 2.1 | 8.0039 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.0091 | 0.7288 | 60.0315 | 0.7 | 8.0122 | 2.2401 | 60.0184 | 3.5 | 8.0181 | 0.73012 | 59.991 | 0.7 | 8.0044 | 2.083 | 60.039 | 2.1 | 8.0123 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.0174 | 0.7288 | 60.0315 | 0.7 | 8.0205 | 2.2442 | 60.0184 | 3.5 | 8.0265 | 0.73009 | 59.991 | 0.7 | 8.0128 | 2.0831 | 60.0389 | 2.1 | 8.0206 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.0258 | 0.7288 | 60.0316 | 0.7 | 8.0288 | 2.2482 | 60.0184 | 3.5 | 8.0348 | 0.73007 | 59.991 | 0.7 | 8.0211 | 2.0832 | 60.0389 | 2.1 | 8.0289 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.0341 | 0.7288 | 60.0316 | 0.7 | 8.0372 | 2.2522 | 60.0184 | 3.5 | 8.0431 | 0.73005 | 59.991 | 0.7 | 8.0294 | 2.0833 | 60.0389 | 2.1 | 8.0373 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.0424 | 0.7288 | 60.0316 | 0.7 | 8.0455 | 2.2522 | 60.0184 | 3.5 | 8.0515 | 0.73002 | 59.991 | 0.7 | 8.0378 | 2.0833 | 60.0389 | 2.1 | 8.0456 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.0508 | 0.7288 | 60.0316 | 0.7 | 8.0538 | 2.2522 | 60.0184 | 3.5 | 8.0598 | 0.73 | 59.991 | 0.7 | 8.0461 | 2.0834 | 60.0388 | 2.1 | 8.054 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.0591 | 0.7288 | 60.0317 | 0.7 | 8.0622 | 2.2522 | 60.0184 | 3.5 | 8.0681 | 0.72996 | 59.991 | 0.7 | 8.0544 | 2.0834 | 60.0388 | 2.1 | 8.0623 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.0674 | 0.7288 | 60.0317 | 0.7 | 8.0705 | 2.2522 | 60.0184 | 3.5 | 8.0765 | 0.72992 | 59.991 | 0.7 | 8.0627 | 2.0835 | 60.0388 | 2.1 | 8.0706 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.0757 | 0.7288 | 60.0317 | 0.7 | 8.0788 | 2.2522 | 60.0184 | 3.5 | 8.0848 | 0.72988 | 59.991 | 0.7 | 8.0711 | 2.0835 | 60.0388 | 2.1 | 8.0789 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.0841 | 0.7288 | 60.0317 | 0.7 | 8.0872 | 2.2523 | 60.0184 | 3.5 | 8.0931 | 0.72984 | 59.991 | 0.7 | 8.0794 | 2.0835 | 60.0387 | 2.1 | 8.0873 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.0924 | 0.7288 | 60.0318 | 0.7 | 8.0955 | 2.2523 | 60.0183 | 3.5 | 8.1015 | 0.72982 | 59.991 | 0.7 | 8.0877 | 2.0834 | 60.0387 | 2.1 | 8.0956 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.1007 | 0.72881 | 60.0318 | 0.7 | 8.1038 | 2.2523 | 60.0183 | 3.5 | 8.1098 | 0.72979 | 59.991 | 0.7 | 8.0961 | 2.0833 | 60.0387 | 2.1 | 8.1039 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.109 | 0.72881 | 60.0318 | 0.7 | 8.1122 | 2.2523 | 60.0183 | 3.5 | 8.1182 | 0.72978 | 59.991 | 0.7 | 8.1044 | 2.0831 | 60.0387 | 2.1 | 8.1123 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.1174 | 0.72881 | 60.0318 | 0.7 | 8.1205 | 2.2524 | 60.0183 | 3.5 | 8.1265 | 0.72976 | 59.991 | 0.7 | 8.1127 | 2.083 | 60.0386 | 2.1 | 8.1206 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.1257 | 0.72881 | 60.0319 | 0.7 | 8.1288 | 2.2524 | 60.0183 | 3.5 | 8.1348 | 0.72974 | 59.991 | 0.7 | 8.1211 | 2.0829 | 60.0386 | 2.1 | 8.129 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.134 | 0.72881 | 60.0319 | 0.7 | 8.1371 | 2.2524 | 60.0183 | 3.5 | 8.1432 | 0.72973 | 59.991 | 0.7 | 8.1294 | 2.0828 | 60.0386 | 2.1 | 8.1373 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.1423 | 0.72881 | 60.0319 | 0.7 | 8.1455 | 2.2525 | 60.0183 | 3.5 | 8.1515 | 0.72973 | 59.991 | 0.7 | 8.1377 | 2.0829 | 60.0386 | 2.1 | 8.1456 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.1507 | 0.72881 | 60.0319 | 0.7 | 8.1538 | 2.2525 | 60.0183 | 3.5 | 8.1599 | 0.72973 | 59.986 | 0.7 | 8.1461 | 2.0829 | 60.0385 | 2.1 | 8.154 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.159 | 0.72881 | 60.032 | 0.7 | 8.1622 | 2.2525 | 60.0183 | 3.5 | 8.1682 | 0.72974 | 59.9859 | 0.7 | 8.1544 | 2.083 | 60.0385 | 2.1 | 8.1623 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.1673 | 0.72881 | 60.032 | 0.7 | 8.1705 | 2.2526 | 60.0183 | 3.5 | 8.1765 | 0.72976 | 59.9859 | 0.7 | 8.1627 | 2.0831 | 60.0385 | 2.1 | 8.1707 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.1757 | 0.72881 | 60.032 | 0.7 | 8.1788 | 2.2526 | 60.0183 | 3.5 | 8.1848 | 0.72977 | 59.9859 | 0.7 | 8.1711 | 2.0833 | 60.0385 | 2.1 | 8.179 | 2.0927 | 59.974 | 2.1
8.184 | 0.72881 | 60.032 | 0.7 | 8.1871 | 2.2526 | 60.0182 | 3.5 | 8.1932 | 0.72979 | 59.9858 | 0.7 | 8.1794 | 2.0834 | 60.0384 | 2.1 | 8.1873 | 2.0926 | 59.974 | 2.1
8.1923 | 0.72881 | 60.0321 | 0.7 | 8.1955 | 2.2526 | 60.0182 | 3.5 | 8.2015 | 0.72979 | 59.9858 | 0.7 | 8.1877 | 2.0836 | 60.0384 | 2.1 | 8.1957 | 2.0922 | 59.974 | 2.1
8.2006 | 0.72881 | 60.0321 | 0.7 | 8.2038 | 2.2526 | 60.0182 | 3.5 | 8.2099 | 0.72979 | 59.9858 | 0.7 | 8.196 | 2.0838 | 60.0384 | 2.1 | 8.204 | 2.0918 | 59.974 | 2.1
8.209 | 0.72882 | 60.0321 | 0.7 | 8.2121 | 2.2526 | 60.0182 | 3.5 | 8.2182 | 0.72979 | 59.9857 | 0.7 | 8.2044 | 2.084 | 60.0384 | 2.1 | 8.2123 | 2.0914 | 59.974 | 2.1
8.2173 | 0.72882 | 60.0321 | 0.7 | 8.2205 | 2.2526 | 60.0182 | 3.5 | 8.2265 | 0.72979 | 59.9857 | 0.7 | 8.2127 | 2.0842 | 60.0383 | 2.1 | 8.2206 | 2.091 | 59.974 | 2.1
8.2256 | 0.72882 | 60.0322 | 0.7 | 8.2288 | 2.2526 | 60.0182 | 3.5 | 8.2349 | 0.72979 | 59.9857 | 0.7 | 8.221 | 2.0842 | 60.0383 | 2.1 | 8.229 | 2.0906 | 59.974 | 2.1
8.2339 | 0.72883 | 60.0322 | 0.7 | 8.2371 | 2.2526 | 60.0182 | 3.5 | 8.2432 | 0.72979 | 59.9856 | 0.7 | 8.2294 | 2.0842 | 60.0383 | 2.1 | 8.2374 | 2.0902 | 59.974 | 2.1
8.2423 | 0.72883 | 60.0322 | 0.7 | 8.2455 | 2.2526 | 60.0182 | 3.5 | 8.2516 | 0.72977 | 59.9856 | 0.7 | 8.2377 | 2.0842 | 60.0383 | 2.1 | 8.2457 | 2.0898 | 59.974 | 2.1
8.2506 | 0.72883 | 60.0322 | 0.7 | 8.2538 | 2.2526 | 60.0182 | 3.5 | 8.2599 | 0.72976 | 59.9856 | 0.7 | 8.246 | 2.0842 | 60.0382 | 2.1 | 8.254 | 2.0894 | 59.974 | 2.1
8.2589 | 0.72884 | 60.0323 | 0.7 | 8.2621 | 2.2526 | 60.0182 | 3.5 | 8.2682 | 0.72973 | 59.9855 | 0.7 | 8.2544 | 2.0842 | 60.0382 | 2.1 | 8.2623 | 2.089 | 59.974 | 2.1
8.2673 | 0.72884 | 60.0323 | 0.7 | 8.2705 | 2.2526 | 60.0182 | 3.5 | 8.2766 | 0.72971 | 59.9855 | 0.7 | 8.2627 | 2.0842 | 60.0382 | 2.1 | 8.2707 | 2.0887 | 59.974 | 2.1
8.2756 | 0.72884 | 60.0323 | 0.7 | 8.2788 | 2.2526 | 60.0182 | 3.5 | 8.2849 | 0.7297 | 59.9855 | 0.7 | 8.271 | 2.0842 | 60.0382 | 2.1 | 8.2791 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.2839 | 0.72884 | 60.0323 | 0.7 | 8.2871 | 2.2526 | 60.0182 | 3.5 | 8.2932 | 0.72969 | 59.9854 | 0.7 | 8.2794 | 2.0842 | 60.0381 | 2.1 | 8.2874 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.2922 | 0.72884 | 60.0324 | 0.7 | 8.2955 | 2.2526 | 60.0181 | 3.5 | 8.3016 | 0.72968 | 59.9854 | 0.7 | 8.2877 | 2.0842 | 60.0381 | 2.1 | 8.2957 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.3006 | 0.72884 | 60.0324 | 0.7 | 8.3038 | 2.2526 | 60.0181 | 3.5 | 8.3099 | 0.72967 | 59.9854 | 0.7 | 8.296 | 2.0841 | 60.0381 | 2.1 | 8.304 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.3089 | 0.72884 | 60.0324 | 0.7 | 8.3121 | 2.2526 | 60.0181 | 3.5 | 8.3183 | 0.72966 | 59.9853 | 0.7 | 8.3044 | 2.0841 | 60.0381 | 2.1 | 8.3124 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.3172 | 0.72884 | 60.0324 | 0.7 | 8.3204 | 2.2526 | 60.0181 | 3.5 | 8.3266 | 0.72965 | 59.9853 | 0.7 | 8.3127 | 2.0841 | 60.038 | 2.1 | 8.3207 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.3255 | 0.72884 | 60.0325 | 0.7 | 8.3288 | 2.2526 | 60.0181 | 3.5 | 8.3349 | 0.72963 | 59.9853 | 0.7 | 8.321 | 2.0841 | 60.038 | 2.1 | 8.329 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.3339 | 0.72884 | 60.0325 | 0.7 | 8.3371 | 2.2526 | 60.0181 | 3.5 | 8.3433 | 0.72962 | 59.9852 | 0.7 | 8.3294 | 2.0841 | 60.038 | 2.1 | 8.3374 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.3422 | 0.72884 | 60.0325 | 0.7 | 8.3454 | 2.2526 | 60.0181 | 3.5 | 8.3516 | 0.72962 | 59.9852 | 0.7 | 8.3377 | 2.084 | 60.038 | 2.1 | 8.3457 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.3505 | 0.72884 | 60.0325 | 0.7 | 8.3538 | 2.2526 | 60.0181 | 3.5 | 8.36 | 0.72961 | 59.9852 | 0.7 | 8.346 | 2.084 | 60.0379 | 2.1 | 8.3541 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.3589 | 0.72884 | 60.0326 | 0.7 | 8.3621 | 2.2526 | 60.0181 | 3.5 | 8.3683 | 0.72961 | 59.9851 | 0.7 | 8.3544 | 2.084 | 60.0379 | 2.1 | 8.3624 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.3672 | 0.72884 | 60.0326 | 0.7 | 8.3704 | 2.2526 | 60.0181 | 3.5 | 8.3766 | 0.7296 | 59.9851 | 0.7 | 8.3627 | 2.084 | 60.0379 | 2.1 | 8.3707 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.3755 | 0.72884 | 60.0326 | 0.7 | 8.3788 | 2.2526 | 60.0181 | 3.5 | 8.3849 | 0.7296 | 59.9851 | 0.7 | 8.371 | 2.084 | 60.0379 | 2.1 | 8.3791 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.3838 | 0.72884 | 60.0326 | 0.7 | 8.3871 | 2.2526 | 60.0181 | 3.5 | 8.3933 | 0.72959 | 59.985 | 0.7 | 8.3794 | 2.084 | 60.0378 | 2.1 | 8.3874 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.3922 | 0.72884 | 60.0327 | 0.7 | 8.3954 | 2.2526 | 60.018 | 3.5 | 8.4016 | 0.72957 | 59.985 | 0.7 | 8.3877 | 2.084 | 60.0378 | 2.1 | 8.3958 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.4005 | 0.72884 | 60.0327 | 0.7 | 8.4038 | 2.2526 | 60.018 | 3.5 | 8.41 | 0.72956 | 59.985 | 0.7 | 8.396 | 2.084 | 60.0378 | 2.1 | 8.4041 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.4088 | 0.72884 | 60.0327 | 0.7 | 8.4121 | 2.2526 | 60.018 | 3.5 | 8.4183 | 0.72954 | 59.9849 | 0.7 | 8.4044 | 2.084 | 60.0378 | 2.1 | 8.4124 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.4171 | 0.72884 | 60.0327 | 0.7 | 8.4204 | 2.2526 | 60.018 | 3.5 | 8.4266 | 0.72952 | 59.9849 | 0.7 | 8.4127 | 2.084 | 60.0377 | 2.1 | 8.4208 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.4255 | 0.72884 | 60.0328 | 0.7 | 8.4288 | 2.2526 | 60.018 | 3.5 | 8.435 | 0.7295 | 59.9849 | 0.7 | 8.421 | 2.084 | 60.0377 | 2.1 | 8.4291 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.4338 | 0.72884 | 60.0328 | 0.7 | 8.4371 | 2.2526 | 60.018 | 3.5 | 8.4433 | 0.72949 | 59.9848 | 0.7 | 8.4294 | 2.084 | 60.0377 | 2.1 | 8.4374 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.4421 | 0.72884 | 60.0328 | 0.7 | 8.4454 | 2.2526 | 60.018 | 3.5 | 8.4517 | 0.72947 | 59.9848 | 0.7 | 8.4377 | 2.084 | 60.0377 | 2.1 | 8.4457 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.4504 | 0.72884 | 60.0328 | 0.7 | 8.4538 | 2.2525 | 60.018 | 3.5 | 8.46 | 0.72945 | 59.9848 | 0.7 | 8.446 | 2.084 | 60.0376 | 2.1 | 8.4541 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.4588 | 0.72884 | 60.0329 | 0.7 | 8.4621 | 2.2525 | 60.018 | 3.5 | 8.4683 | 0.72942 | 59.9847 | 0.7 | 8.4543 | 2.084 | 60.0376 | 2.1 | 8.4624 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.4671 | 0.72884 | 60.0329 | 0.7 | 8.4704 | 2.2524 | 60.018 | 3.5 | 8.4767 | 0.72939 | 59.9847 | 0.7 | 8.4627 | 2.084 | 60.0376 | 2.1 | 8.4708 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.4754 | 0.72884 | 60.0329 | 0.7 | 8.4788 | 2.2524 | 60.018 | 3.5 | 8.485 | 0.72936 | 59.9847 | 0.7 | 8.471 | 2.084 | 60.0376 | 2.1 | 8.4791 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.4837 | 0.72884 | 60.0329 | 0.7 | 8.4871 | 2.2524 | 60.018 | 3.5 | 8.4933 | 0.72933 | 59.9846 | 0.7 | 8.4793 | 2.084 | 60.0375 | 2.1 | 8.4874 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.4921 | 0.72884 | 60.033 | 0.7 | 8.4954 | 2.2523 | 60.018 | 3.5 | 8.5017 | 0.72931 | 59.9846 | 0.7 | 8.4877 | 2.084 | 60.0375 | 2.1 | 8.4958 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.5004 | 0.72884 | 60.033 | 0.7 | 8.5038 | 2.2523 | 60.018 | 3.5 | 8.51 | 0.72929 | 59.9846 | 0.7 | 8.496 | 2.084 | 60.0375 | 2.1 | 8.5041 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.5087 | 0.72884 | 60.033 | 0.7 | 8.5121 | 2.2522 | 60.018 | 3.5 | 8.5183 | 0.72926 | 59.9845 | 0.7 | 8.5043 | 2.084 | 60.0375 | 2.1 | 8.5125 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.5171 | 0.72884 | 60.033 | 0.7 | 8.5204 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.5267 | 0.72924 | 59.9845 | 0.7 | 8.5127 | 2.084 | 60.0374 | 2.1 | 8.5208 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.5254 | 0.72884 | 60.0331 | 0.7 | 8.5287 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.535 | 0.72922 | 59.9845 | 0.7 | 8.521 | 2.084 | 60.0374 | 2.1 | 8.5291 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.5337 | 0.72884 | 60.0331 | 0.7 | 8.5371 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.5434 | 0.7292 | 59.9844 | 0.7 | 8.5294 | 2.084 | 60.0374 | 2.1 | 8.5375 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.542 | 0.72884 | 60.0331 | 0.7 | 8.5454 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.5517 | 0.72919 | 59.9844 | 0.7 | 8.5377 | 2.084 | 60.0374 | 2.1 | 8.5458 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.5504 | 0.72884 | 60.0331 | 0.7 | 8.5537 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.56 | 0.72918 | 59.9844 | 0.7 | 8.546 | 2.0841 | 60.0373 | 2.1 | 8.5541 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.5587 | 0.72884 | 60.0332 | 0.7 | 8.5621 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.5684 | 0.72919 | 59.9843 | 0.7 | 8.5544 | 2.0841 | 60.0373 | 2.1 | 8.5624 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.567 | 0.72884 | 60.0332 | 0.7 | 8.5704 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.5767 | 0.72919 | 59.9843 | 0.7 | 8.5627 | 2.0841 | 60.0373 | 2.1 | 8.5708 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.5753 | 0.72884 | 60.0332 | 0.7 | 8.5787 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.5851 | 0.7292 | 59.9843 | 0.7 | 8.571 | 2.084 | 60.0373 | 2.1 | 8.5792 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.5837 | 0.72884 | 60.0332 | 0.7 | 8.5871 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.5934 | 0.72921 | 59.9842 | 0.7 | 8.5793 | 2.084 | 60.0372 | 2.1 | 8.5875 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.592 | 0.72884 | 60.0333 | 0.7 | 8.5954 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.6017 | 0.72922 | 59.9842 | 0.7 | 8.5877 | 2.084 | 60.0372 | 2.1 | 8.5958 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.6003 | 0.72884 | 60.0333 | 0.7 | 8.6037 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.61 | 0.72923 | 59.9842 | 0.7 | 8.596 | 2.084 | 60.0372 | 2.1 | 8.6041 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.6087 | 0.72884 | 60.0333 | 0.7 | 8.6121 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.6184 | 0.72924 | 59.9841 | 0.7 | 8.6043 | 2.084 | 60.0372 | 2.1 | 8.6125 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.617 | 0.72884 | 60.0333 | 0.7 | 8.6204 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.6267 | 0.72924 | 59.9841 | 0.7 | 8.6127 | 2.084 | 60.0371 | 2.1 | 8.6208 | 2.0886 | 59.974 | 2.1
8.6253 | 0.72884 | 60.0334 | 0.7 | 8.6287 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.6351 | 0.72924 | 59.9841 | 0.7 | 8.621 | 2.084 | 60.0371 | 2.1 | 8.6292 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.6336 | 0.72884 | 60.0334 | 0.7 | 8.6371 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.6434 | 0.72923 | 59.984 | 0.7 | 8.6293 | 2.084 | 60.0371 | 2.1 | 8.6375 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.642 | 0.72884 | 60.0334 | 0.7 | 8.6454 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.6517 | 0.72922 | 59.984 | 0.7 | 8.6377 | 2.084 | 60.0371 | 2.1 | 8.6458 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.6503 | 0.72884 | 60.0334 | 0.7 | 8.6537 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.6601 | 0.7292 | 59.984 | 0.7 | 8.646 | 2.084 | 60.037 | 2.1 | 8.6542 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.6586 | 0.72884 | 60.0335 | 0.7 | 8.662 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.6684 | 0.72918 | 59.9839 | 0.7 | 8.6543 | 2.084 | 60.037 | 2.1 | 8.6625 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.6669 | 0.72884 | 60.0335 | 0.7 | 8.6704 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.6768 | 0.72915 | 59.9839 | 0.7 | 8.6627 | 2.084 | 60.031 | 2.1 | 8.6708 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.6753 | 0.72884 | 60.0335 | 0.7 | 8.6787 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.6851 | 0.72913 | 59.9839 | 0.7 | 8.671 | 2.084 | 60.031 | 2.1 | 8.6792 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.6836 | 0.72884 | 60.0335 | 0.7 | 8.687 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.6934 | 0.7291 | 59.9838 | 0.7 | 8.6793 | 2.084 | 60.031 | 2.1 | 8.6875 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.6919 | 0.72884 | 60.0336 | 0.7 | 8.6954 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.7018 | 0.72906 | 59.9838 | 0.7 | 8.6877 | 2.084 | 60.031 | 2.1 | 8.6959 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.7003 | 0.72884 | 60.0336 | 0.7 | 8.7037 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.7101 | 0.72902 | 59.9838 | 0.7 | 8.696 | 2.084 | 60.031 | 2.1 | 8.7042 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.7086 | 0.72884 | 60.0336 | 0.7 | 8.7121 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.7184 | 0.729 | 59.9837 | 0.7 | 8.7043 | 2.084 | 60.031 | 2.1 | 8.7125 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.7169 | 0.72885 | 60.0336 | 0.7 | 8.7204 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.7268 | 0.72897 | 59.9837 | 0.7 | 8.7126 | 2.084 | 60.0309 | 2.1 | 8.7209 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.7252 | 0.72885 | 60.0337 | 0.7 | 8.7287 | 2.252 | 60.018 | 3.5 | 8.7351 | 0.72896 | 59.9837 | 0.7 | 8.721 | 2.084 | 60.0309 | 2.1 | 8.7292 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.7336 | 0.72886 | 60.0337 | 0.7 | 8.737 | 2.252 | 60.018 | 3.5 | 8.7435 | 0.72894 | 59.9836 | 0.7 | 8.7293 | 2.084 | 60.0309 | 2.1 | 8.7375 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.7419 | 0.72886 | 60.0337 | 0.7 | 8.7454 | 2.252 | 60.018 | 3.5 | 8.7518 | 0.72893 | 59.9836 | 0.7 | 8.7377 | 2.084 | 60.0309 | 2.1 | 8.7458 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.7502 | 0.72887 | 60.0337 | 0.7 | 8.7537 | 2.252 | 60.018 | 3.5 | 8.7601 | 0.72891 | 59.9836 | 0.7 | 8.746 | 2.084 | 60.0309 | 2.1 | 8.7542 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.7585 | 0.72887 | 60.0338 | 0.7 | 8.762 | 2.252 | 60.018 | 3.5 | 8.7685 | 0.72889 | 59.9835 | 0.7 | 8.7543 | 2.084 | 60.0309 | 2.1 | 8.7626 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.7669 | 0.72887 | 60.0338 | 0.7 | 8.7704 | 2.252 | 60.018 | 3.5 | 8.7768 | 0.72888 | 59.9835 | 0.7 | 8.7627 | 2.084 | 60.0309 | 2.1 | 8.7709 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.7752 | 0.72888 | 60.0338 | 0.7 | 8.7787 | 2.252 | 60.018 | 3.5 | 8.7852 | 0.72888 | 59.9835 | 0.7 | 8.771 | 2.0841 | 60.0309 | 2.1 | 8.7792 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.7835 | 0.72889 | 60.0338 | 0.7 | 8.787 | 2.252 | 60.018 | 3.5 | 8.7935 | 0.72888 | 59.9834 | 0.7 | 8.7793 | 2.0841 | 60.0309 | 2.1 | 8.7875 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.7919 | 0.72889 | 60.0339 | 0.7 | 8.7954 | 2.252 | 60.018 | 3.5 | 8.8018 | 0.72888 | 59.9834 | 0.7 | 8.7877 | 2.0841 | 60.0309 | 2.1 | 8.7959 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.8002 | 0.72889 | 60.0339 | 0.7 | 8.8037 | 2.2519 | 60.018 | 3.5 | 8.8102 | 0.72888 | 59.9834 | 0.7 | 8.796 | 2.0842 | 60.0309 | 2.1 | 8.8042 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.8085 | 0.72889 | 60.0339 | 0.7 | 8.812 | 2.2519 | 60.018 | 3.5 | 8.8185 | 0.72887 | 59.9833 | 0.7 | 8.8043 | 2.0842 | 60.0308 | 2.1 | 8.8126 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.8168 | 0.72889 | 60.0339 | 0.7 | 8.8204 | 2.2519 | 60.018 | 3.5 | 8.8268 | 0.72885 | 59.9833 | 0.7 | 8.8127 | 2.0843 | 60.0308 | 2.1 | 8.8209 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.8252 | 0.72889 | 60.034 | 0.7 | 8.8287 | 2.252 | 60.018 | 3.5 | 8.8352 | 0.72884 | 59.9833 | 0.7 | 8.821 | 2.0843 | 60.0308 | 2.1 | 8.8292 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.8335 | 0.72889 | 60.034 | 0.7 | 8.837 | 2.252 | 60.018 | 3.5 | 8.8435 | 0.72883 | 59.9832 | 0.7 | 8.8293 | 2.0844 | 60.0308 | 2.1 | 8.8376 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.8418 | 0.72964 | 60.033 | 0.7 | 8.8454 | 2.252 | 60.018 | 3.5 | 8.8518 | 0.72881 | 59.9832 | 0.7 | 8.8376 | 2.0844 | 60.0308 | 2.1 | 8.8459 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.8501 | 0.7304 | 60.033 | 0.7 | 8.8537 | 2.252 | 60.018 | 3.5 | 8.8602 | 0.7288 | 59.9832 | 0.7 | 8.846 | 2.0844 | 60.0308 | 2.1 | 8.8542 | 2.0885 | 59.974 | 2.1
8.8585 | 0.73116 | 60.0331 | 0.7 | 8.862 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.8685 | 0.72877 | 59.9831 | 0.7 | 8.8543 | 2.0845 | 60.0308 | 2.1 | 8.8626 | 2.0884 | 59.974 | 2.1
8.8668 | 0.73192 | 60.0331 | 0.7 | 8.8703 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.8769 | 0.72874 | 59.9831 | 0.7 | 8.8626 | 2.0845 | 60.0308 | 2.1 | 8.8709 | 2.0882 | 59.974 | 2.1
8.8751 | 0.73267 | 60.0331 | 0.7 | 8.8787 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.8852 | 0.72871 | 59.9831 | 0.7 | 8.871 | 2.0844 | 60.0308 | 2.1 | 8.8793 | 2.0881 | 59.974 | 2.1
8.8835 | 0.73343 | 60.0332 | 0.7 | 8.887 | 2.2521 | 60.018 | 3.5 | 8.8935 | 0.72868 | 59.983 | 0.7 | 8.8793 | 2.0843 | 60.0308 | 2.1 | 8.8876 | 2.0879 | 59.974 | 2.1
8.8918 | 0.73419 | 60.0332 | 0.7 | 8.8953 | 2.2522 | 60.018 | 3.5 | 8.9019 | 0.72867 | 59.983 | 0.7 | 8.8876 | 2.0843 | 60.0308 | 2.1 | 8.8959 | 2.0878 | 59.974 | 2.1
8.9001 | 0.73495 | 60.0332 | 0.7 | 8.9037 | 2.2522 | 60.018 | 3.5 | 8.9102 | 0.72865 | 59.983 | 0.7 | 8.896 | 2.0842 | 60.0308 | 2.1 | 8.9042 | 2.0876 | 59.974 | 2.1
8.9084 | 0.7357 | 60.0333 | 0.7 | 8.912 | 2.2522 | 60.018 | 3.5 | 8.9185 | 0.72863 | 59.9829 | 0.7 | 8.9043 | 2.0841 | 60.0308 | 2.1 | 8.9126 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
8.9167 | 0.73646 | 60.0333 | 0.7 | 8.9203 | 2.2522 | 60.018 | 3.5 | 8.9269 | 0.72861 | 59.9829 | 0.7 | 8.9126 | 2.0841 | 60.0307 | 2.1 | 8.921 | 2.0874 | 59.975 | 2.1
8.9251 | 0.73646 | 60.0333 | 0.7 | 8.9287 | 2.2522 | 60.018 | 3.5 | 8.9352 | 0.72859 | 59.9829 | 0.7 | 8.921 | 2.084 | 60.0307 | 2.1 | 8.9293 | 2.0873 | 59.975 | 2.1
8.9334 | 0.73646 | 60.0334 | 0.7 | 8.937 | 2.2522 | 60.018 | 3.5 | 8.9435 | 0.72856 | 59.9828 | 0.7 | 8.9293 | 2.0839 | 60.0307 | 2.1 | 8.9376 | 2.0872 | 59.975 | 2.1
8.9417 | 0.73646 | 60.0334 | 0.7 | 8.9453 | 2.2564 | 60.018 | 3.5 | 8.9519 | 0.72855 | 59.9828 | 0.7 | 8.9377 | 2.0838 | 60.0307 | 2.1 | 8.9459 | 2.0872 | 59.975 | 2.1
8.9501 | 0.73646 | 60.0334 | 0.7 | 8.9537 | 2.2605 | 60.018 | 3.5 | 8.9602 | 0.72854 | 59.9828 | 0.7 | 8.946 | 2.0837 | 60.0307 | 2.1 | 8.9543 | 2.0873 | 59.975 | 2.1
8.9584 | 0.73646 | 60.0335 | 0.7 | 8.962 | 2.2647 | 60.018 | 3.5 | 8.9686 | 0.72852 | 59.9827 | 0.7 | 8.9543 | 2.0837 | 60.0307 | 2.1 | 8.9626 | 2.0873 | 59.975 | 2.1
8.9667 | 0.73645 | 60.0335 | 0.7 | 8.9703 | 2.2689 | 60.018 | 3.5 | 8.9769 | 0.72851 | 59.9827 | 0.7 | 8.9626 | 2.0837 | 60.0307 | 2.1 | 8.9709 | 2.0874 | 59.975 | 2.1
8.975 | 0.73645 | 60.0335 | 0.7 | 8.9787 | 2.2731 | 60.018 | 3.5 | 8.9852 | 0.7285 | 59.9827 | 0.7 | 8.971 | 2.0837 | 60.0307 | 2.1 | 8.9793 | 2.0874 | 59.975 | 2.1
8.9834 | 0.73645 | 60.0336 | 0.7 | 8.987 | 2.2773 | 60.018 | 3.5 | 8.9936 | 0.72849 | 59.9826 | 0.7 | 8.9793 | 2.0837 | 60.0307 | 2.1 | 8.9876 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
8.9917 | 0.73646 | 60.0336 | 0.7 | 8.9953 | 2.2814 | 60.018 | 3.5 | 9.0019 | 0.72847 | 59.9826 | 0.7 | 8.9876 | 2.0837 | 60.0307 | 2.1 | 8.996 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9 | 0.73646 | 60.0336 | 0.7 | 9.0037 | 2.2856 | 60.018 | 3.5 | 9.0103 | 0.72846 | 59.9826 | 0.7 | 8.996 | 2.0838 | 60.0307 | 2.1 | 9.0043 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.0083 | 0.73646 | 60.0337 | 0.7 | 9.012 | 2.2898 | 60.018 | 3.5 | 9.0186 | 0.72842 | 59.9825 | 0.7 | 9.0043 | 2.0838 | 60.0307 | 2.1 | 9.0126 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.0167 | 0.73646 | 60.0337 | 0.7 | 9.0203 | 2.294 | 60.018 | 3.5 | 9.0269 | 0.72839 | 59.9825 | 0.7 | 9.0126 | 2.0838 | 60.0306 | 2.1 | 9.021 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.025 | 0.73646 | 60.0337 | 0.7 | 9.0287 | 2.294 | 60.018 | 3.5 | 9.0353 | 0.72836 | 59.9825 | 0.7 | 9.021 | 2.0838 | 60.0306 | 2.1 | 9.0293 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.0333 | 0.73646 | 60.0338 | 0.7 | 9.037 | 2.294 | 60.018 | 3.5 | 9.0436 | 0.72833 | 59.9824 | 0.7 | 9.0293 | 2.0838 | 60.0306 | 2.1 | 9.0377 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.0417 | 0.73646 | 60.0338 | 0.7 | 9.0453 | 2.294 | 60.018 | 3.5 | 9.0519 | 0.7283 | 59.9824 | 0.7 | 9.0376 | 2.0838 | 60.0306 | 2.1 | 9.046 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.05 | 0.73646 | 60.0338 | 0.7 | 9.0536 | 2.2939 | 60.018 | 3.5 | 9.0603 | 0.72826 | 59.9824 | 0.7 | 9.046 | 2.0838 | 60.0306 | 2.1 | 9.0543 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.0583 | 0.73646 | 60.0339 | 0.7 | 9.062 | 2.2939 | 60.018 | 3.5 | 9.0686 | 0.72823 | 59.9823 | 0.7 | 9.0543 | 2.0838 | 60.0306 | 2.1 | 9.0627 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.0666 | 0.73646 | 60.0339 | 0.7 | 9.0703 | 2.2939 | 60.018 | 3.5 | 9.077 | 0.7282 | 59.9823 | 0.7 | 9.0626 | 2.0837 | 60.0306 | 2.1 | 9.071 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.075 | 0.73646 | 60.0339 | 0.7 | 9.0786 | 2.2939 | 60.018 | 3.5 | 9.0853 | 0.72815 | 59.9823 | 0.7 | 9.071 | 2.0837 | 60.0306 | 2.1 | 9.0793 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.0833 | 0.73646 | 60.034 | 0.7 | 9.087 | 2.2938 | 60.018 | 3.5 | 9.0936 | 0.7281 | 59.9822 | 0.7 | 9.0793 | 2.0837 | 60.0306 | 2.1 | 9.0876 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.0916 | 0.73646 | 60.034 | 0.7 | 9.0953 | 2.2938 | 60.018 | 3.5 | 9.102 | 0.72807 | 59.9822 | 0.7 | 9.0876 | 2.0837 | 60.0306 | 2.1 | 9.096 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.0999 | 0.73646 | 60.034 | 0.7 | 9.1036 | 2.2937 | 60.018 | 3.5 | 9.1103 | 0.72804 | 59.9822 | 0.7 | 9.0959 | 2.0837 | 60.0306 | 2.1 | 9.1044 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.1083 | 0.73646 | 60.0341 | 0.7 | 9.112 | 2.2937 | 60.018 | 3.5 | 9.1187 | 0.72801 | 59.9821 | 0.7 | 9.1043 | 2.0837 | 60.0306 | 2.1 | 9.1127 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.1166 | 0.73646 | 60.0341 | 0.7 | 9.1203 | 2.2936 | 60.018 | 3.5 | 9.127 | 0.72799 | 59.9821 | 0.7 | 9.1126 | 2.0837 | 60.0305 | 2.1 | 9.121 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.1249 | 0.73646 | 60.0341 | 0.7 | 9.1286 | 2.2936 | 60.018 | 3.5 | 9.1353 | 0.72796 | 59.9821 | 0.7 | 9.1209 | 2.0837 | 60.0305 | 2.1 | 9.1293 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.1333 | 0.73646 | 60.0342 | 0.7 | 9.137 | 2.2936 | 60.018 | 3.5 | 9.1436 | 0.72793 | 59.982 | 0.7 | 9.1293 | 2.0836 | 60.0305 | 2.1 | 9.1377 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.1416 | 0.73646 | 60.0342 | 0.7 | 9.1453 | 2.2936 | 60.018 | 3.5 | 9.152 | 0.7279 | 59.982 | 0.7 | 9.1376 | 2.0836 | 60.0305 | 2.1 | 9.146 | 2.0875 | 59.975 | 2.1
9.1499 | 0.73645 | 60.0342 | 0.7 | 9.1536 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.1603 | 0.72787 | 59.982 | 0.7 | 9.146 | 2.0837 | 60.0305 | 2.1 | 9.1544 | 2.0876 | 59.975 | 2.1
9.1582 | 0.73644 | 60.0343 | 0.7 | 9.162 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.1687 | 0.72785 | 59.982 | 0.7 | 9.1543 | 2.0837 | 60.0305 | 2.1 | 9.1627 | 2.0876 | 59.975 | 2.1
9.1666 | 0.73643 | 60.0343 | 0.7 | 9.1703 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.177 | 0.72783 | 59.9819 | 0.7 | 9.1626 | 2.0837 | 60.0305 | 2.1 | 9.171 | 2.0876 | 59.975 | 2.1
9.1749 | 0.73642 | 60.0343 | 0.7 | 9.1786 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.1853 | 0.72781 | 59.9819 | 0.7 | 9.171 | 2.0837 | 60.0305 | 2.1 | 9.1794 | 2.0877 | 59.975 | 2.1
9.1832 | 0.7364 | 60.0344 | 0.7 | 9.187 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.1937 | 0.72779 | 59.9819 | 0.7 | 9.1793 | 2.0837 | 60.0305 | 2.1 | 9.1877 | 2.0878 | 59.975 | 2.1
9.1915 | 0.73639 | 60.0344 | 0.7 | 9.1953 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.202 | 0.72777 | 59.9819 | 0.7 | 9.1876 | 2.0837 | 60.0305 | 2.1 | 9.196 | 2.0879 | 59.975 | 2.1
9.1999 | 0.73638 | 60.0344 | 0.7 | 9.2036 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.2104 | 0.72775 | 59.9818 | 0.7 | 9.196 | 2.0837 | 60.0305 | 2.1 | 9.2044 | 2.088 | 59.975 | 2.1
9.2082 | 0.73636 | 60.0345 | 0.7 | 9.2119 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.2187 | 0.72773 | 59.9818 | 0.7 | 9.2043 | 2.0837 | 60.0304 | 2.1 | 9.2127 | 2.0881 | 59.975 | 2.1
9.2165 | 0.73635 | 60.0345 | 0.7 | 9.2203 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.227 | 0.72771 | 59.9818 | 0.7 | 9.2126 | 2.0836 | 60.0304 | 2.1 | 9.2211 | 2.0882 | 59.975 | 2.1
9.2249 | 0.73634 | 60.0345 | 0.7 | 9.2286 | 2.2934 | 60.018 | 3.5 | 9.2354 | 0.7277 | 59.9818 | 0.7 | 9.2209 | 2.0836 | 60.0304 | 2.1 | 9.2294 | 2.0883 | 59.975 | 2.1
9.2332 | 0.73632 | 60.0346 | 0.7 | 9.2369 | 2.2934 | 60.018 | 3.5 | 9.2437 | 0.72768 | 59.9817 | 0.7 | 9.2293 | 2.0836 | 60.0304 | 2.1 | 9.2377 | 2.0884 | 59.975 | 2.1
9.2415 | 0.73632 | 60.0346 | 0.7 | 9.2453 | 2.2934 | 60.018 | 3.5 | 9.252 | 0.72768 | 59.9817 | 0.7 | 9.2376 | 2.0836 | 60.0304 | 2.1 | 9.2461 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.2498 | 0.73632 | 60.0346 | 0.7 | 9.2536 | 2.2934 | 60.018 | 3.5 | 9.2604 | 0.72767 | 59.9817 | 0.7 | 9.2459 | 2.0836 | 60.0304 | 2.1 | 9.2544 | 2.0886 | 59.975 | 2.1
9.2582 | 0.73632 | 60.0347 | 0.7 | 9.2619 | 2.2934 | 60.018 | 3.5 | 9.2687 | 0.72767 | 59.9817 | 0.7 | 9.2543 | 2.0835 | 60.0304 | 2.1 | 9.2628 | 2.0886 | 59.975 | 2.1
9.2665 | 0.73632 | 60.0347 | 0.7 | 9.2703 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.277 | 0.72766 | 59.9816 | 0.7 | 9.2626 | 2.0835 | 60.0304 | 2.1 | 9.2711 | 2.0887 | 59.975 | 2.1
9.2748 | 0.73632 | 60.0347 | 0.7 | 9.2786 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.2854 | 0.72766 | 59.9816 | 0.7 | 9.2709 | 2.0835 | 60.0304 | 2.1 | 9.2794 | 2.0887 | 59.975 | 2.1
9.2831 | 0.73632 | 60.0348 | 0.7 | 9.2869 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.2937 | 0.72765 | 59.9816 | 0.7 | 9.2793 | 2.0835 | 60.0304 | 2.1 | 9.2877 | 2.0887 | 59.975 | 2.1
9.2915 | 0.73632 | 60.0348 | 0.7 | 9.2953 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.3021 | 0.72764 | 59.9816 | 0.7 | 9.2876 | 2.0836 | 60.0304 | 2.1 | 9.2961 | 2.0887 | 59.975 | 2.1
9.2998 | 0.73632 | 60.0348 | 0.7 | 9.3036 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.3104 | 0.72764 | 59.9815 | 0.7 | 9.2959 | 2.0836 | 60.0304 | 2.1 | 9.3044 | 2.0887 | 59.975 | 2.1
9.3081 | 0.73632 | 60.0349 | 0.7 | 9.3119 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.3187 | 0.72762 | 59.9815 | 0.7 | 9.3043 | 2.0836 | 60.0303 | 2.1 | 9.3127 | 2.0886 | 59.975 | 2.1
9.3165 | 0.73632 | 60.0349 | 0.7 | 9.3203 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.3271 | 0.7276 | 59.9815 | 0.7 | 9.3126 | 2.0837 | 60.0303 | 2.1 | 9.3211 | 2.0886 | 59.975 | 2.1
9.3248 | 0.73632 | 60.0349 | 0.7 | 9.3286 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.3354 | 0.72758 | 59.9815 | 0.7 | 9.3209 | 2.0838 | 60.0303 | 2.1 | 9.3294 | 2.0886 | 59.975 | 2.1
9.3331 | 0.73632 | 60.035 | 0.7 | 9.3369 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.3438 | 0.72755 | 59.9814 | 0.7 | 9.3293 | 2.0838 | 60.0303 | 2.1 | 9.3378 | 2.0886 | 59.975 | 2.1
9.3414 | 0.73632 | 60.035 | 0.7 | 9.3453 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.3521 | 0.72752 | 59.9814 | 0.7 | 9.3376 | 2.0839 | 60.0303 | 2.1 | 9.3461 | 2.0886 | 59.975 | 2.1
9.3498 | 0.73632 | 60.035 | 0.7 | 9.3536 | 2.2935 | 60.018 | 3.5 | 9.3604 | 0.72749 | 59.9814 | 0.7 | 9.3459 | 2.0839 | 60.0303 | 2.1 | 9.3544 | 2.0886 | 59.975 | 2.1
9.3581 | 0.73632 | 60.0351 | 0.7 | 9.3619 | 2.2936 | 60.018 | 3.5 | 9.3688 | 0.72746 | 59.9814 | 0.7 | 9.3543 | 2.0839 | 60.0303 | 2.1 | 9.3628 | 2.0886 | 59.975 | 2.1
9.3664 | 0.73632 | 60.0351 | 0.7 | 9.3703 | 2.2936 | 60.018 | 3.5 | 9.3771 | 0.72743 | 59.9813 | 0.7 | 9.3626 | 2.0839 | 60.0303 | 2.1 | 9.3711 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.3747 | 0.73632 | 60.0351 | 0.7 | 9.3786 | 2.2936 | 60.018 | 3.5 | 9.3854 | 0.7274 | 59.9813 | 0.7 | 9.3709 | 2.0838 | 60.0303 | 2.1 | 9.3795 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.3831 | 0.73632 | 60.0352 | 0.7 | 9.3869 | 2.2936 | 60.018 | 3.5 | 9.3938 | 0.72737 | 59.9813 | 0.7 | 9.3793 | 2.0838 | 60.0303 | 2.1 | 9.3878 | 2.0886 | 59.975 | 2.1
9.3914 | 0.73632 | 60.0352 | 0.7 | 9.3952 | 2.2936 | 60.018 | 3.5 | 9.4021 | 0.72732 | 59.9813 | 0.7 | 9.3876 | 2.0837 | 60.0303 | 2.1 | 9.3961 | 2.0886 | 59.975 | 2.1
9.3997 | 0.73632 | 60.0352 | 0.7 | 9.4036 | 2.2936 | 60.018 | 3.5 | 9.4105 | 0.72728 | 59.9812 | 0.7 | 9.3959 | 2.0837 | 60.0303 | 2.1 | 9.4045 | 2.0886 | 59.975 | 2.1
9.4081 | 0.73632 | 60.0353 | 0.7 | 9.4119 | 2.2991 | 60.018 | 3.5 | 9.4188 | 0.72725 | 59.9812 | 0.7 | 9.4043 | 2.0835 | 60.0303 | 2.1 | 9.4128 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.4164 | 0.73632 | 60.0353 | 0.7 | 9.4202 | 2.3046 | 60.018 | 3.5 | 9.4271 | 0.72721 | 59.9812 | 0.7 | 9.4126 | 2.0834 | 60.0302 | 2.1 | 9.4211 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.4247 | 0.73632 | 60.0353 | 0.7 | 9.4286 | 2.3102 | 60.018 | 3.5 | 9.4355 | 0.72718 | 59.9812 | 0.7 | 9.4209 | 2.0833 | 60.0302 | 2.1 | 9.4294 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.433 | 0.73632 | 60.0354 | 0.7 | 9.4369 | 2.3157 | 60.018 | 3.5 | 9.4438 | 0.72716 | 59.9811 | 0.7 | 9.4293 | 2.0831 | 60.0302 | 2.1 | 9.4378 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.4413 | 0.73632 | 60.0354 | 0.7 | 9.4452 | 2.3213 | 60.017 | 3.5 | 9.4521 | 0.72712 | 59.9811 | 0.7 | 9.4376 | 2.0831 | 60.0302 | 2.1 | 9.4462 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.4497 | 0.73632 | 60.0354 | 0.7 | 9.4536 | 2.3268 | 60.017 | 3.5 | 9.4605 | 0.72709 | 59.9811 | 0.7 | 9.4459 | 2.083 | 60.0302 | 2.1 | 9.4545 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.458 | 0.73632 | 60.0355 | 0.7 | 9.4619 | 2.3323 | 60.017 | 3.5 | 9.4688 | 0.72674 | 59.9811 | 0.7 | 9.4543 | 2.083 | 60.0302 | 2.1 | 9.4628 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.4663 | 0.73632 | 60.0355 | 0.7 | 9.4702 | 2.3379 | 60.017 | 3.5 | 9.4771 | 0.72638 | 59.981 | 0.7 | 9.4626 | 2.083 | 60.0302 | 2.1 | 9.4711 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.4747 | 0.73632 | 60.0355 | 0.7 | 9.4786 | 2.3434 | 60.017 | 3.5 | 9.4855 | 0.72604 | 59.981 | 0.7 | 9.4709 | 2.083 | 60.0302 | 2.1 | 9.4795 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.483 | 0.73632 | 60.0356 | 0.7 | 9.4869 | 2.3489 | 60.017 | 3.5 | 9.4938 | 0.72571 | 59.981 | 0.7 | 9.4792 | 2.083 | 60.0302 | 2.1 | 9.4879 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.4913 | 0.73632 | 60.0356 | 0.7 | 9.4952 | 2.349 | 60.0169 | 3.5 | 9.5022 | 0.72539 | 59.981 | 0.7 | 9.4876 | 2.083 | 60.0302 | 2.1 | 9.4962 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.4996 | 0.73632 | 60.0356 | 0.7 | 9.5036 | 2.349 | 60.0169 | 3.5 | 9.5105 | 0.72507 | 59.9809 | 0.7 | 9.4959 | 2.0831 | 60.0302 | 2.1 | 9.5045 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.508 | 0.73632 | 60.0357 | 0.7 | 9.5119 | 2.349 | 60.0169 | 3.5 | 9.5188 | 0.72474 | 59.9809 | 0.7 | 9.5042 | 2.0831 | 60.0302 | 2.1 | 9.5128 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.5163 | 0.73632 | 60.0357 | 0.7 | 9.5202 | 2.349 | 60.0169 | 3.5 | 9.5272 | 0.72442 | 59.9809 | 0.7 | 9.5126 | 2.0831 | 60.0301 | 2.1 | 9.5212 | 2.0885 | 59.975 | 2.1
9.5246 | 0.73632 | 60.0357 | 0.7 | 9.5285 | 2.349 | 60.0169 | 3.5 | 9.5355 | 0.7241 | 59.9809 | 0.7 | 9.5209 | 2.0831 | 60.0301 | 2.1 | 9.5295 | 2.0886 | 59.975 | 2.1
9.5329 | 0.73632 | 60.0358 | 0.7 | 9.5369 | 2.3491 | 60.0169 | 3.5 | 9.5439 | 0.72377 | 59.9808 | 0.7 | 9.5292 | 2.0831 | 60.0301 | 2.1 | 9.5378 | 2.0886 | 59.975 | 2.1
9.5413 | 0.73629 | 60.0358 | 0.7 | 9.5452 | 2.3491 | 60.0169 | 3.5 | 9.5522 | 0.72376 | 59.9808 | 0.7 | 9.5376 | 2.083 | 60.0301 | 2.1 | 9.5462 | 2.0887 | 59.975 | 2.1
9.5496 | 0.73625 | 60.0358 | 0.7 | 9.5535 | 2.3491 | 60.0169 | 3.5 | 9.5605 | 0.72376 | 59.9808 | 0.7 | 9.5459 | 2.0829 | 60.0301 | 2.1 | 9.5545 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
9.5579 | 0.73622 | 60.0359 | 0.7 | 9.5619 | 2.3491 | 60.0169 | 3.5 | 9.5688 | 0.72373 | 59.9808 | 0.7 | 9.5543 | 2.0831 | 60.0301 | 2.1 | 9.5629 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
9.5663 | 0.73618 | 60.0359 | 0.7 | 9.5702 | 2.3491 | 60.0169 | 3.5 | 9.5772 | 0.7237 | 59.9807 | 0.7 | 9.5626 | 2.0832 | 60.0301 | 2.1 | 9.5712 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
9.5746 | 0.73615 | 60.0359 | 0.7 | 9.5786 | 2.3491 | 60.0169 | 3.5 | 9.5855 | 0.72366 | 59.9807 | 0.7 | 9.5709 | 2.0834 | 60.0301 | 2.1 | 9.5795 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
9.5829 | 0.73612 | 60.036 | 0.7 | 9.5869 | 2.3491 | 60.0168 | 3.5 | 9.5939 | 0.72362 | 59.9807 | 0.7 | 9.5793 | 2.0837 | 60.0301 | 2.1 | 9.5879 | 2.089 | 59.975 | 2.1
9.5912 | 0.73608 | 60.036 | 0.7 | 9.5952 | 2.349 | 60.0168 | 3.5 | 9.6022 | 0.72359 | 59.9807 | 0.7 | 9.5876 | 2.0839 | 60.0301 | 2.1 | 9.5962 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
9.5996 | 0.73604 | 60.036 | 0.7 | 9.6035 | 2.349 | 60.0168 | 3.5 | 9.6105 | 0.72355 | 59.9806 | 0.7 | 9.5959 | 2.0842 | 60.0301 | 2.1 | 9.6046 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
9.6079 | 0.73601 | 60.0361 | 0.7 | 9.6119 | 2.3489 | 60.0168 | 3.5 | 9.6189 | 0.72351 | 59.9806 | 0.7 | 9.6042 | 2.0845 | 60.0301 | 2.1 | 9.6129 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
9.6162 | 0.73598 | 60.0361 | 0.7 | 9.6202 | 2.3489 | 60.0168 | 3.5 | 9.6272 | 0.72347 | 59.9806 | 0.7 | 9.6126 | 2.0848 | 60.03 | 2.1 | 9.6212 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
9.6245 | 0.73598 | 60.0361 | 0.7 | 9.6285 | 2.3489 | 60.0168 | 3.5 | 9.6356 | 0.72346 | 59.9806 | 0.7 | 9.6209 | 2.0852 | 60.03 | 2.1 | 9.6295 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
9.6329 | 0.73598 | 60.0362 | 0.7 | 9.6369 | 2.3488 | 60.0168 | 3.5 | 9.6439 | 0.72345 | 59.9805 | 0.7 | 9.6292 | 2.0855 | 60.03 | 2.1 | 9.6379 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
9.6412 | 0.73597 | 60.0362 | 0.7 | 9.6452 | 2.3488 | 60.0168 | 3.5 | 9.6522 | 0.72343 | 59.9805 | 0.7 | 9.6376 | 2.0856 | 60.03 | 2.1 | 9.6462 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
9.6495 | 0.73597 | 60.0362 | 0.7 | 9.6535 | 2.3488 | 60.0168 | 3.5 | 9.6606 | 0.72342 | 59.9805 | 0.7 | 9.6459 | 2.0858 | 60.03 | 2.1 | 9.6545 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
9.6579 | 0.73595 | 60.0363 | 0.7 | 9.6619 | 2.3488 | 60.0168 | 3.5 | 9.6689 | 0.72343 | 59.9805 | 0.7 | 9.6542 | 2.0858 | 60.03 | 2.1 | 9.6629 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
9.6662 | 0.73593 | 60.0363 | 0.7 | 9.6702 | 2.3488 | 60.0168 | 3.5 | 9.6772 | 0.72343 | 59.9804 | 0.7 | 9.6626 | 2.0859 | 60.026 | 2.1 | 9.6712 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
9.6745 | 0.73591 | 60.0363 | 0.7 | 9.6785 | 2.3488 | 60.0168 | 3.5 | 9.6856 | 0.72344 | 59.9804 | 0.7 | 9.6709 | 2.0859 | 60.026 | 2.1 | 9.6796 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
9.6828 | 0.73588 | 60.0364 | 0.7 | 9.6869 | 2.3488 | 60.0168 | 3.5 | 9.6939 | 0.72345 | 59.9804 | 0.7 | 9.6792 | 2.086 | 60.026 | 2.1 | 9.6879 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
9.6912 | 0.73586 | 60.0364 | 0.7 | 9.6952 | 2.3488 | 60.0167 | 3.5 | 9.7022 | 0.72346 | 59.9804 | 0.7 | 9.6876 | 2.086 | 60.026 | 2.1 | 9.6962 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
9.6995 | 0.73584 | 60.0364 | 0.7 | 9.7035 | 2.3488 | 60.0167 | 3.5 | 9.7106 | 0.72346 | 59.9803 | 0.7 | 9.6959 | 2.0861 | 60.026 | 2.1 | 9.7046 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
9.7078 | 0.73582 | 60.0365 | 0.7 | 9.7119 | 2.3489 | 60.0167 | 3.5 | 9.7189 | 0.72346 | 59.9803 | 0.7 | 9.7043 | 2.0861 | 60.026 | 2.1 | 9.7129 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
9.7161 | 0.7358 | 60.0365 | 0.7 | 9.7202 | 2.3489 | 60.0167 | 3.5 | 9.7273 | 0.72346 | 59.9803 | 0.7 | 9.7126 | 2.0861 | 60.0259 | 2.1 | 9.7213 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
9.7245 | 0.73583 | 60.0365 | 0.7 | 9.7285 | 2.3489 | 60.0167 | 3.5 | 9.7356 | 0.72346 | 59.9803 | 0.7 | 9.7209 | 2.0861 | 60.0259 | 2.1 | 9.7296 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
9.7328 | 0.73586 | 60.0366 | 0.7 | 9.7368 | 2.3489 | 60.0167 | 3.5 | 9.7439 | 0.72346 | 59.9802 | 0.7 | 9.7292 | 2.086 | 60.0259 | 2.1 | 9.7379 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
9.7411 | 0.73591 | 60.0366 | 0.7 | 9.7452 | 2.3489 | 60.0167 | 3.5 | 9.7523 | 0.72346 | 59.9802 | 0.7 | 9.7376 | 2.086 | 60.0259 | 2.1 | 9.7463 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
9.7495 | 0.73596 | 60.0366 | 0.7 | 9.7535 | 2.3489 | 60.0167 | 3.5 | 9.7606 | 0.72346 | 59.9802 | 0.7 | 9.7459 | 2.0859 | 60.0259 | 2.1 | 9.7546 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
9.7578 | 0.73603 | 60.0367 | 0.7 | 9.7618 | 2.3489 | 60.0167 | 3.5 | 9.769 | 0.72347 | 59.9802 | 0.7 | 9.7542 | 2.0859 | 60.0259 | 2.1 | 9.7629 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
9.7661 | 0.73609 | 60.0367 | 0.7 | 9.7702 | 2.3489 | 60.0167 | 3.5 | 9.7773 | 0.72347 | 59.9801 | 0.7 | 9.7626 | 2.0859 | 60.0259 | 2.1 | 9.7712 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
9.7744 | 0.73616 | 60.0367 | 0.7 | 9.7785 | 2.3489 | 60.0167 | 3.5 | 9.7856 | 0.72348 | 59.9801 | 0.7 | 9.7709 | 2.0858 | 60.0259 | 2.1 | 9.7796 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
9.7828 | 0.73623 | 60.0368 | 0.7 | 9.7868 | 2.3489 | 60.0167 | 3.5 | 9.794 | 0.72348 | 59.9801 | 0.7 | 9.7792 | 2.0858 | 60.0259 | 2.1 | 9.788 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
9.7911 | 0.73629 | 60.0368 | 0.7 | 9.7952 | 2.349 | 60.0166 | 3.5 | 9.8023 | 0.72348 | 59.9801 | 0.7 | 9.7876 | 2.0858 | 60.0259 | 2.1 | 9.7963 | 2.089 | 59.975 | 2.1
9.7994 | 0.73636 | 60.0368 | 0.7 | 9.8035 | 2.349 | 60.0166 | 3.5 | 9.8106 | 0.72349 | 59.98 | 0.7 | 9.7959 | 2.0857 | 60.0259 | 2.1 | 9.8046 | 2.089 | 59.975 | 2.1
9.8077 | 0.73637 | 60.0369 | 0.7 | 9.8118 | 2.349 | 60.0166 | 3.5 | 9.819 | 0.72349 | 59.98 | 0.7 | 9.8042 | 2.0858 | 60.0259 | 2.1 | 9.8129 | 2.089 | 59.975 | 2.1
9.8161 | 0.73639 | 60.0369 | 0.7 | 9.8202 | 2.349 | 60.0166 | 3.5 | 9.8273 | 0.7235 | 59.98 | 0.7 | 9.8126 | 2.0859 | 60.0258 | 2.1 | 9.8213 | 2.089 | 59.975 | 2.1
9.8244 | 0.7364 | 60.0369 | 0.7 | 9.8285 | 2.349 | 60.0166 | 3.5 | 9.8357 | 0.72351 | 59.98 | 0.7 | 9.8209 | 2.0859 | 60.0258 | 2.1 | 9.8297 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
9.8327 | 0.73642 | 60.037 | 0.7 | 9.8368 | 2.349 | 60.0166 | 3.5 | 9.844 | 0.72352 | 59.9799 | 0.7 | 9.8293 | 2.0859 | 60.0258 | 2.1 | 9.838 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
9.841 | 0.73642 | 60.036 | 0.7 | 9.8452 | 2.349 | 60.0166 | 3.5 | 9.8523 | 0.72352 | 59.9799 | 0.7 | 9.8376 | 2.0859 | 60.0258 | 2.1 | 9.8463 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
9.8494 | 0.73642 | 60.036 | 0.7 | 9.8535 | 2.349 | 60.0166 | 3.5 | 9.8607 | 0.72353 | 59.9799 | 0.7 | 9.8459 | 2.086 | 60.0258 | 2.1 | 9.8546 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
9.8577 | 0.73644 | 60.036 | 0.7 | 9.8618 | 2.349 | 60.0166 | 3.5 | 9.869 | 0.72353 | 59.9799 | 0.7 | 9.8542 | 2.086 | 60.0258 | 2.1 | 9.863 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
9.866 | 0.73646 | 60.0361 | 0.7 | 9.8702 | 2.349 | 60.0166 | 3.5 | 9.8773 | 0.72354 | 59.9798 | 0.7 | 9.8626 | 2.086 | 60.0258 | 2.1 | 9.8713 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
9.8744 | 0.73648 | 60.0361 | 0.7 | 9.8785 | 2.349 | 60.0166 | 3.5 | 9.8857 | 0.72355 | 59.9798 | 0.7 | 9.8709 | 2.086 | 60.0258 | 2.1 | 9.8796 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
9.8827 | 0.7365 | 60.0361 | 0.7 | 9.8868 | 2.349 | 60.0166 | 3.5 | 9.894 | 0.72355 | 59.9798 | 0.7 | 9.8792 | 2.086 | 60.0258 | 2.1 | 9.888 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
9.891 | 0.73652 | 60.0361 | 0.7 | 9.8952 | 2.349 | 60.0165 | 3.5 | 9.9023 | 0.72356 | 59.9798 | 0.7 | 9.8876 | 2.086 | 60.0258 | 2.1 | 9.8963 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
9.8993 | 0.73654 | 60.0361 | 0.7 | 9.9035 | 2.349 | 60.0165 | 3.5 | 9.9107 | 0.72356 | 59.9797 | 0.7 | 9.8959 | 2.086 | 60.0258 | 2.1 | 9.9047 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
9.9077 | 0.73657 | 60.0361 | 0.7 | 9.9118 | 2.349 | 60.0165 | 3.5 | 9.919 | 0.72356 | 59.9797 | 0.7 | 9.9042 | 2.086 | 60.0257 | 2.1 | 9.913 | 2.0887 | 59.975 | 2.1
9.916 | 0.73659 | 60.0362 | 0.7 | 9.9202 | 2.349 | 60.0165 | 3.5 | 9.9274 | 0.72356 | 59.9797 | 0.7 | 9.9126 | 2.0859 | 60.0257 | 2.1 | 9.9213 | 2.0887 | 59.975 | 2.1
9.9243 | 0.73661 | 60.0362 | 0.7 | 9.9285 | 2.349 | 60.0165 | 3.5 | 9.9357 | 0.72357 | 59.9797 | 0.7 | 9.9209 | 2.0859 | 60.0257 | 2.1 | 9.9297 | 2.0887 | 59.975 | 2.1
9.9326 | 0.73663 | 60.0362 | 0.7 | 9.9368 | 2.349 | 60.0165 | 3.5 | 9.944 | 0.72359 | 59.9796 | 0.7 | 9.9292 | 2.0859 | 60.0257 | 2.1 | 9.938 | 2.0887 | 59.975 | 2.1
9.941 | 0.73663 | 60.0362 | 0.7 | 9.9451 | 2.349 | 60.0165 | 3.5 | 9.9524 | 0.7236 | 59.9796 | 0.7 | 9.9376 | 2.0859 | 60.0257 | 2.1 | 9.9464 | 2.0887 | 59.975 | 2.1
9.9493 | 0.73663 | 60.0362 | 0.7 | 9.9535 | 2.349 | 60.0165 | 3.5 | 9.9607 | 0.72362 | 59.9796 | 0.7 | 9.9459 | 2.0858 | 60.0257 | 2.1 | 9.9547 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
9.9576 | 0.73663 | 60.0362 | 0.7 | 9.9618 | 2.3489 | 60.0165 | 3.5 | 9.9691 | 0.72364 | 59.9796 | 0.7 | 9.9543 | 2.0858 | 60.0257 | 2.1 | 9.963 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
9.966 | 0.73663 | 60.0363 | 0.7 | 9.9701 | 2.3489 | 60.0165 | 3.5 | 9.9774 | 0.72366 | 59.9795 | 0.7 | 9.9626 | 2.0857 | 60.0257 | 2.1 | 9.9713 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
9.9743 | 0.73663 | 60.0363 | 0.7 | 9.9785 | 2.3488 | 60.0165 | 3.5 | 9.9857 | 0.72368 | 59.9795 | 0.7 | 9.9709 | 2.0856 | 60.0257 | 2.1 | 9.9797 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
9.9826 | 0.73663 | 60.0363 | 0.7 | 9.9868 | 2.3488 | 60.0165 | 3.5 | 9.994 | 0.7237 | 59.9795 | 0.7 | 9.9792 | 2.0855 | 60.0257 | 2.1 | 9.988 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
9.9909 | 0.73663 | 60.0363 | 0.7 | 9.9951 | 2.3487 | 60.0164 | 3.5 | 10.0024 | 0.7237 | 59.9795 | 0.7 | 9.9876 | 2.0855 | 60.0257 | 2.1 | 9.9963 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
9.9993 | 0.73663 | 60.0363 | 0.7 | 10.0035 | 2.3487 | 60.0164 | 3.5 | 10.0107 | 0.72371 | 59.9794 | 0.7 | 9.9959 | 2.0855 | 60.0257 | 2.1 | 10.0047 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
10.0076 | 0.73663 | 60.0363 | 0.7 | 10.0118 | 2.3486 | 60.0164 | 3.5 | 10.0191 | 0.72371 | 59.9794 | 0.7 | 10.0042 | 2.0854 | 60.0257 | 2.1 | 10.013 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
10.0159 | 0.73663 | 60.0364 | 0.7 | 10.0201 | 2.3486 | 60.0164 | 3.5 | 10.0274 | 0.7237 | 59.9794 | 0.7 | 10.0126 | 2.0853 | 60.0256 | 2.1 | 10.0214 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
10.0242 | 0.73663 | 60.0364 | 0.7 | 10.0285 | 2.3485 | 60.0164 | 3.5 | 10.0357 | 0.72369 | 59.9794 | 0.7 | 10.0209 | 2.0853 | 60.0256 | 2.1 | 10.0297 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
10.0326 | 0.73663 | 60.0364 | 0.7 | 10.0368 | 2.3485 | 60.0164 | 3.5 | 10.0441 | 0.72368 | 59.9793 | 0.7 | 10.0292 | 2.0853 | 60.0256 | 2.1 | 10.038 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.0409 | 0.73663 | 60.0364 | 0.7 | 10.0451 | 2.3485 | 60.0164 | 3.5 | 10.0524 | 0.72367 | 59.9793 | 0.7 | 10.0376 | 2.0853 | 60.0256 | 2.1 | 10.0464 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.0492 | 0.73663 | 60.0364 | 0.7 | 10.0535 | 2.3485 | 60.0164 | 3.5 | 10.0608 | 0.72366 | 59.9793 | 0.7 | 10.0459 | 2.0853 | 60.0256 | 2.1 | 10.0547 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.0575 | 0.73663 | 60.0364 | 0.7 | 10.0618 | 2.3485 | 60.0164 | 3.5 | 10.0691 | 0.72363 | 59.9793 | 0.7 | 10.0542 | 2.0854 | 60.0256 | 2.1 | 10.063 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.0659 | 0.73664 | 60.0364 | 0.7 | 10.0701 | 2.3485 | 60.0164 | 3.5 | 10.0774 | 0.72361 | 59.9792 | 0.7 | 10.0626 | 2.0854 | 60.0256 | 2.1 | 10.0714 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.0742 | 0.73663 | 60.0365 | 0.7 | 10.0784 | 2.3485 | 60.0164 | 3.5 | 10.0858 | 0.7236 | 59.9792 | 0.7 | 10.0709 | 2.0855 | 60.0256 | 2.1 | 10.0797 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.0825 | 0.73661 | 60.0365 | 0.7 | 10.0868 | 2.3485 | 60.0163 | 3.5 | 10.0941 | 0.7236 | 59.9792 | 0.7 | 10.0793 | 2.0855 | 60.0256 | 2.1 | 10.0881 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.0909 | 0.7366 | 60.0365 | 0.7 | 10.0951 | 2.3486 | 60.0163 | 3.5 | 10.1024 | 0.72359 | 59.9792 | 0.7 | 10.0876 | 2.0856 | 60.0256 | 2.1 | 10.0964 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.0992 | 0.73659 | 60.0365 | 0.7 | 10.1034 | 2.3486 | 60.0163 | 3.5 | 10.1108 | 0.72357 | 59.9791 | 0.7 | 10.0959 | 2.0856 | 60.0256 | 2.1 | 10.1047 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.1075 | 0.73658 | 60.0365 | 0.7 | 10.1118 | 2.3486 | 60.0163 | 3.5 | 10.1191 | 0.72356 | 59.9791 | 0.7 | 10.1042 | 2.0856 | 60.0256 | 2.1 | 10.113 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.1158 | 0.73656 | 60.0365 | 0.7 | 10.1201 | 2.3486 | 60.0163 | 3.5 | 10.1275 | 0.72355 | 59.9791 | 0.7 | 10.1126 | 2.0857 | 60.0255 | 2.1 | 10.1214 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.1242 | 0.73655 | 60.0366 | 0.7 | 10.1284 | 2.3486 | 60.0163 | 3.5 | 10.1358 | 0.72354 | 59.9791 | 0.7 | 10.1209 | 2.0857 | 60.0255 | 2.1 | 10.1298 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.1325 | 0.73654 | 60.0366 | 0.7 | 10.1368 | 2.3486 | 60.0163 | 3.5 | 10.1441 | 0.72353 | 59.979 | 0.7 | 10.1292 | 2.0857 | 60.0255 | 2.1 | 10.1381 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.1408 | 0.73652 | 60.0366 | 0.7 | 10.1451 | 2.3486 | 60.0163 | 3.5 | 10.1525 | 0.72353 | 59.979 | 0.7 | 10.1376 | 2.0857 | 60.0255 | 2.1 | 10.1464 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.1491 | 0.7365 | 60.0366 | 0.7 | 10.1534 | 2.3486 | 60.0163 | 3.5 | 10.1608 | 0.72353 | 59.98 | 0.7 | 10.1459 | 2.0857 | 60.0255 | 2.1 | 10.1547 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.1575 | 0.7365 | 60.0366 | 0.7 | 10.1618 | 2.3486 | 60.0163 | 3.5 | 10.1692 | 0.72353 | 59.98 | 0.7 | 10.1542 | 2.0857 | 60.0255 | 2.1 | 10.1631 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.1658 | 0.7365 | 60.0367 | 0.7 | 10.1701 | 2.3486 | 60.0163 | 3.5 | 10.1775 | 0.72353 | 59.98 | 0.7 | 10.1626 | 2.0857 | 60.0255 | 2.1 | 10.1714 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.1741 | 0.7365 | 60.0367 | 0.7 | 10.1784 | 2.3486 | 60.0163 | 3.5 | 10.1858 | 0.72353 | 59.9799 | 0.7 | 10.1709 | 2.0857 | 60.0255 | 2.1 | 10.1797 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.1824 | 0.7365 | 60.0367 | 0.7 | 10.1868 | 2.3486 | 60.0163 | 3.5 | 10.1942 | 0.72353 | 59.9799 | 0.7 | 10.1793 | 2.0857 | 60.0255 | 2.1 | 10.1881 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.1908 | 0.7365 | 60.0367 | 0.7 | 10.1951 | 2.3486 | 60.0162 | 3.5 | 10.2025 | 0.72353 | 59.9799 | 0.7 | 10.1876 | 2.0856 | 60.0255 | 2.1 | 10.1964 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.1991 | 0.7365 | 60.0367 | 0.7 | 10.2034 | 2.3486 | 60.0162 | 3.5 | 10.2108 | 0.72353 | 59.9799 | 0.7 | 10.1959 | 2.0856 | 60.0255 | 2.1 | 10.2048 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.2074 | 0.7365 | 60.0367 | 0.7 | 10.2118 | 2.3486 | 60.0162 | 3.5 | 10.2192 | 0.72353 | 59.9799 | 0.7 | 10.2043 | 2.0856 | 60.0255 | 2.1 | 10.2131 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.2158 | 0.7365 | 60.0368 | 0.7 | 10.2201 | 2.3486 | 60.0162 | 3.5 | 10.2275 | 0.72353 | 59.9799 | 0.7 | 10.2126 | 2.0855 | 60.0254 | 2.1 | 10.2214 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.2241 | 0.7365 | 60.0368 | 0.7 | 10.2284 | 2.3486 | 60.0162 | 3.5 | 10.2359 | 0.72353 | 59.9798 | 0.7 | 10.2209 | 2.0855 | 60.0254 | 2.1 | 10.2298 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.2324 | 0.7365 | 60.0368 | 0.7 | 10.2368 | 2.3486 | 60.0162 | 3.5 | 10.2442 | 0.72353 | 59.9798 | 0.7 | 10.2292 | 2.0855 | 60.0254 | 2.1 | 10.2381 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.2407 | 0.7365 | 60.0368 | 0.7 | 10.2451 | 2.3486 | 60.0162 | 3.5 | 10.2525 | 0.72353 | 59.9798 | 0.7 | 10.2376 | 2.0854 | 60.0254 | 2.1 | 10.2465 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.2491 | 0.7365 | 60.0368 | 0.7 | 10.2534 | 2.3486 | 60.0162 | 3.5 | 10.2609 | 0.72353 | 59.9798 | 0.7 | 10.2459 | 2.0854 | 60.0254 | 2.1 | 10.2548 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.2574 | 0.7365 | 60.0368 | 0.7 | 10.2617 | 2.3486 | 60.0162 | 3.5 | 10.2692 | 0.72353 | 59.9798 | 0.7 | 10.2543 | 2.0854 | 60.0254 | 2.1 | 10.2631 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.2657 | 0.7365 | 60.0368 | 0.7 | 10.2701 | 2.3486 | 60.0162 | 3.5 | 10.2776 | 0.72353 | 59.9798 | 0.7 | 10.2626 | 2.0853 | 60.0254 | 2.1 | 10.2715 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
10.274 | 0.7365 | 60.0369 | 0.7 | 10.2784 | 2.3486 | 60.0162 | 3.5 | 10.2859 | 0.72353 | 59.9797 | 0.7 | 10.2709 | 2.0853 | 60.0254 | 2.1 | 10.2798 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
10.2824 | 0.7365 | 60.0369 | 0.7 | 10.2867 | 2.3486 | 60.0162 | 3.5 | 10.2942 | 0.72353 | 59.9797 | 0.7 | 10.2793 | 2.0853 | 60.0254 | 2.1 | 10.2881 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
10.2907 | 0.7365 | 60.0369 | 0.7 | 10.2951 | 2.3486 | 60.0161 | 3.5 | 10.3026 | 0.72353 | 59.9797 | 0.7 | 10.2876 | 2.0853 | 60.0254 | 2.1 | 10.2964 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
10.299 | 0.73649 | 60.0369 | 0.7 | 10.3034 | 2.3486 | 60.0161 | 3.5 | 10.3109 | 0.72353 | 59.9797 | 0.7 | 10.2959 | 2.0853 | 60.0254 | 2.1 | 10.3048 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
10.3074 | 0.73648 | 60.0369 | 0.7 | 10.3117 | 2.3486 | 60.0161 | 3.5 | 10.3192 | 0.72353 | 59.9797 | 0.7 | 10.3043 | 2.0853 | 60.0254 | 2.1 | 10.3132 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
10.3157 | 0.73647 | 60.0369 | 0.7 | 10.3201 | 2.3486 | 60.0161 | 3.5 | 10.3276 | 0.72353 | 59.9797 | 0.7 | 10.3126 | 2.0853 | 60.0253 | 2.1 | 10.3215 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
10.324 | 0.73646 | 60.037 | 0.7 | 10.3284 | 2.3486 | 60.0161 | 3.5 | 10.3359 | 0.72353 | 59.9796 | 0.7 | 10.3209 | 2.0853 | 60.0253 | 2.1 | 10.3298 | 2.0888 | 59.975 | 2.1
10.3323 | 0.73645 | 60.037 | 0.7 | 10.3367 | 2.3486 | 60.0161 | 3.5 | 10.3442 | 0.72353 | 59.9796 | 0.7 | 10.3293 | 2.0853 | 60.0253 | 2.1 | 10.3381 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
10.3407 | 0.73644 | 60.037 | 0.7 | 10.3451 | 2.3487 | 60.0161 | 3.5 | 10.3526 | 0.72353 | 59.9796 | 0.7 | 10.3376 | 2.0854 | 60.0253 | 2.1 | 10.3465 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
10.349 | 0.73643 | 60.037 | 0.7 | 10.3534 | 2.3487 | 60.0161 | 3.5 | 10.3609 | 0.72353 | 59.9796 | 0.7 | 10.3459 | 2.0854 | 60.0253 | 2.1 | 10.3548 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
10.3573 | 0.73642 | 60.037 | 0.7 | 10.3617 | 2.3487 | 60.0161 | 3.5 | 10.3693 | 0.72354 | 59.9796 | 0.7 | 10.3543 | 2.0853 | 60.0253 | 2.1 | 10.3632 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
10.3656 | 0.73641 | 60.037 | 0.7 | 10.3701 | 2.3488 | 60.0161 | 3.5 | 10.3776 | 0.72354 | 59.9796 | 0.7 | 10.3626 | 2.0853 | 60.0253 | 2.1 | 10.3715 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
10.374 | 0.73641 | 60.0371 | 0.7 | 10.3784 | 2.3488 | 60.0161 | 3.5 | 10.386 | 0.72355 | 59.9795 | 0.7 | 10.3709 | 2.0853 | 60.0253 | 2.1 | 10.3798 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
10.3823 | 0.73641 | 60.0371 | 0.7 | 10.3867 | 2.3488 | 60.0161 | 3.5 | 10.3943 | 0.72356 | 59.9795 | 0.7 | 10.3793 | 2.0852 | 60.0253 | 2.1 | 10.3882 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
10.3906 | 0.73641 | 60.0371 | 0.7 | 10.3951 | 2.3489 | 60.016 | 3.5 | 10.4026 | 0.72356 | 59.9795 | 0.7 | 10.3876 | 2.0852 | 60.0253 | 2.1 | 10.3965 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.399 | 0.73641 | 60.0371 | 0.7 | 10.4034 | 2.3489 | 60.016 | 3.5 | 10.4109 | 0.72356 | 59.9795 | 0.7 | 10.3959 | 2.0852 | 60.0253 | 2.1 | 10.4048 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.4073 | 0.73641 | 60.0371 | 0.7 | 10.4117 | 2.349 | 60.016 | 3.5 | 10.4193 | 0.72356 | 59.9795 | 0.7 | 10.4043 | 2.0851 | 60.0252 | 2.1 | 10.4132 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.4156 | 0.73641 | 60.0372 | 0.7 | 10.4201 | 2.349 | 60.016 | 3.5 | 10.4276 | 0.72356 | 59.9795 | 0.7 | 10.4126 | 2.085 | 60.0252 | 2.1 | 10.4215 | 2.089 | 59.975 | 2.1
10.4239 | 0.73641 | 60.0372 | 0.7 | 10.4284 | 2.3491 | 60.016 | 3.5 | 10.436 | 0.72357 | 59.9794 | 0.7 | 10.4209 | 2.085 | 60.0252 | 2.1 | 10.4299 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.4323 | 0.7364 | 60.0372 | 0.7 | 10.4367 | 2.3491 | 60.016 | 3.5 | 10.4443 | 0.72357 | 59.9794 | 0.7 | 10.4293 | 2.0849 | 60.0252 | 2.1 | 10.4382 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
10.4406 | 0.7364 | 60.0372 | 0.7 | 10.4451 | 2.3492 | 60.015 | 3.5 | 10.4526 | 0.72356 | 59.9794 | 0.7 | 10.4376 | 2.0848 | 60.0252 | 2.1 | 10.4465 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
10.4489 | 0.7364 | 60.0372 | 0.7 | 10.4534 | 2.3492 | 60.015 | 3.5 | 10.461 | 0.72356 | 59.9794 | 0.7 | 10.446 | 2.0848 | 60.0252 | 2.1 | 10.4548 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
10.4572 | 0.7364 | 60.0372 | 0.7 | 10.4617 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.4693 | 0.72356 | 59.9794 | 0.7 | 10.4543 | 2.0847 | 60.0252 | 2.1 | 10.4632 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
10.4656 | 0.7364 | 60.0373 | 0.7 | 10.47 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.4777 | 0.72355 | 59.9794 | 0.7 | 10.4626 | 2.0847 | 60.0252 | 2.1 | 10.4716 | 2.0894 | 59.975 | 2.1
10.4739 | 0.7364 | 60.0373 | 0.7 | 10.4784 | 2.3494 | 60.015 | 3.5 | 10.486 | 0.72355 | 59.9793 | 0.7 | 10.4709 | 2.0846 | 60.0252 | 2.1 | 10.4799 | 2.0894 | 59.975 | 2.1
10.4822 | 0.7364 | 60.0373 | 0.7 | 10.4867 | 2.3494 | 60.015 | 3.5 | 10.4944 | 0.72355 | 59.9793 | 0.7 | 10.4793 | 2.0846 | 60.0252 | 2.1 | 10.4882 | 2.0894 | 59.975 | 2.1
10.4906 | 0.7364 | 60.0373 | 0.7 | 10.495 | 2.3494 | 60.015 | 3.5 | 10.5027 | 0.72355 | 59.9793 | 0.7 | 10.4876 | 2.0846 | 60.0252 | 2.1 | 10.4965 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
10.4989 | 0.73639 | 60.0373 | 0.7 | 10.5034 | 2.3494 | 60.015 | 3.5 | 10.511 | 0.72355 | 59.9793 | 0.7 | 10.4959 | 2.0846 | 60.0252 | 2.1 | 10.5049 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
10.5072 | 0.73639 | 60.0373 | 0.7 | 10.5117 | 2.3494 | 60.015 | 3.5 | 10.5193 | 0.72355 | 59.9793 | 0.7 | 10.5043 | 2.0846 | 60.0252 | 2.1 | 10.5132 | 2.0896 | 59.975 | 2.1
10.5155 | 0.73639 | 60.0373 | 0.7 | 10.52 | 2.3495 | 60.015 | 3.5 | 10.5277 | 0.72355 | 59.9793 | 0.7 | 10.5126 | 2.0846 | 60.0251 | 2.1 | 10.5215 | 2.0896 | 59.975 | 2.1
10.5238 | 0.73639 | 60.0374 | 0.7 | 10.5284 | 2.3495 | 60.015 | 3.5 | 10.536 | 0.72356 | 59.9792 | 0.7 | 10.521 | 2.0846 | 60.0251 | 2.1 | 10.5299 | 2.0896 | 59.975 | 2.1
10.5322 | 0.73639 | 60.0374 | 0.7 | 10.5367 | 2.3495 | 60.015 | 3.5 | 10.5444 | 0.72357 | 59.9792 | 0.7 | 10.5293 | 2.0846 | 60.0251 | 2.1 | 10.5382 | 2.0896 | 59.975 | 2.1
10.5405 | 0.73639 | 60.0374 | 0.7 | 10.545 | 2.3495 | 60.015 | 3.5 | 10.5527 | 0.72357 | 59.9792 | 0.7 | 10.5376 | 2.0846 | 60.0251 | 2.1 | 10.5466 | 2.0896 | 59.975 | 2.1
10.5488 | 0.73639 | 60.0374 | 0.7 | 10.5534 | 2.3494 | 60.015 | 3.5 | 10.561 | 0.72358 | 59.9792 | 0.7 | 10.546 | 2.0846 | 60.0251 | 2.1 | 10.5549 | 2.0896 | 59.975 | 2.1
10.5572 | 0.7364 | 60.0374 | 0.7 | 10.5617 | 2.3494 | 60.015 | 3.5 | 10.5694 | 0.72358 | 59.9792 | 0.7 | 10.5543 | 2.0851 | 60.0251 | 2.1 | 10.5632 | 2.0896 | 59.975 | 2.1
10.5655 | 0.7364 | 60.0374 | 0.7 | 10.57 | 2.3494 | 60.015 | 3.5 | 10.5777 | 0.72359 | 59.9792 | 0.7 | 10.5626 | 2.0856 | 60.0251 | 2.1 | 10.5716 | 2.0897 | 59.975 | 2.1
10.5738 | 0.73641 | 60.0375 | 0.7 | 10.5784 | 2.3494 | 60.015 | 3.5 | 10.5861 | 0.7236 | 59.9791 | 0.7 | 10.571 | 2.0861 | 60.0251 | 2.1 | 10.5799 | 2.0897 | 59.975 | 2.1
10.5821 | 0.73641 | 60.0375 | 0.7 | 10.5867 | 2.3494 | 60.015 | 3.5 | 10.5944 | 0.7236 | 59.9791 | 0.7 | 10.5793 | 2.0865 | 60.0251 | 2.1 | 10.5883 | 2.0897 | 59.975 | 2.1
10.5905 | 0.73641 | 60.0375 | 0.7 | 10.595 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.6027 | 0.72361 | 59.9791 | 0.7 | 10.5876 | 2.087 | 60.0251 | 2.1 | 10.5966 | 2.0897 | 59.975 | 2.1
10.5988 | 0.73642 | 60.0375 | 0.7 | 10.6033 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.6111 | 0.72362 | 59.9791 | 0.7 | 10.5959 | 2.0874 | 60.0251 | 2.1 | 10.6049 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.6071 | 0.73642 | 60.0375 | 0.7 | 10.6117 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.6194 | 0.72362 | 59.9791 | 0.7 | 10.6043 | 2.0878 | 60.0251 | 2.1 | 10.6133 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.6154 | 0.73643 | 60.0375 | 0.7 | 10.62 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.6277 | 0.72362 | 59.9791 | 0.7 | 10.6126 | 2.0882 | 60.025 | 2.1 | 10.6216 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.6238 | 0.73644 | 60.0376 | 0.7 | 10.6283 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.6361 | 0.72362 | 59.979 | 0.7 | 10.621 | 2.0888 | 60.025 | 2.1 | 10.6299 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.6321 | 0.73646 | 60.0376 | 0.7 | 10.6367 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.6444 | 0.72362 | 59.979 | 0.7 | 10.6293 | 2.0893 | 60.025 | 2.1 | 10.6382 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.6404 | 0.73647 | 60.0376 | 0.7 | 10.645 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.6528 | 0.72362 | 59.979 | 0.7 | 10.6376 | 2.0892 | 60.025 | 2.1 | 10.6466 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.6488 | 0.73649 | 60.0376 | 0.7 | 10.6533 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.6611 | 0.72362 | 59.979 | 0.7 | 10.646 | 2.0892 | 60.025 | 2.1 | 10.655 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.6571 | 0.7365 | 60.0376 | 0.7 | 10.6617 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.6694 | 0.72362 | 59.979 | 0.7 | 10.6543 | 2.0892 | 60.025 | 2.1 | 10.6633 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.6654 | 0.73651 | 60.0377 | 0.7 | 10.67 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.6778 | 0.72362 | 59.979 | 0.7 | 10.6626 | 2.0893 | 60.021 | 2.1 | 10.6716 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.6737 | 0.73653 | 60.0377 | 0.7 | 10.6783 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.6861 | 0.72362 | 59.9789 | 0.7 | 10.671 | 2.0893 | 60.0209 | 2.1 | 10.6799 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.6821 | 0.73654 | 60.0377 | 0.7 | 10.6867 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.6945 | 0.72362 | 59.9789 | 0.7 | 10.6793 | 2.0894 | 60.0209 | 2.1 | 10.6883 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.6904 | 0.73654 | 60.0377 | 0.7 | 10.695 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.7028 | 0.72362 | 59.9789 | 0.7 | 10.6876 | 2.0895 | 60.0208 | 2.1 | 10.6966 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.6987 | 0.73654 | 60.0377 | 0.7 | 10.7033 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.7111 | 0.72362 | 59.9789 | 0.7 | 10.696 | 2.0895 | 60.0208 | 2.1 | 10.705 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.707 | 0.73654 | 60.0377 | 0.7 | 10.7117 | 2.3493 | 60.015 | 3.5 | 10.7195 | 0.72362 | 59.9789 | 0.7 | 10.7043 | 2.0896 | 60.0208 | 2.1 | 10.7133 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.7154 | 0.73653 | 60.0378 | 0.7 | 10.72 | 2.3492 | 60.015 | 3.5 | 10.7278 | 0.72362 | 59.9789 | 0.7 | 10.7126 | 2.0896 | 60.0207 | 2.1 | 10.7216 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.7237 | 0.73652 | 60.0378 | 0.7 | 10.7283 | 2.3492 | 60.015 | 3.5 | 10.7361 | 0.72362 | 59.9788 | 0.7 | 10.721 | 2.0897 | 60.0207 | 2.1 | 10.73 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.732 | 0.73651 | 60.0378 | 0.7 | 10.7367 | 2.3492 | 60.015 | 3.5 | 10.7445 | 0.72362 | 59.9788 | 0.7 | 10.7293 | 2.0898 | 60.0206 | 2.1 | 10.7383 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.7404 | 0.7365 | 60.0378 | 0.7 | 10.745 | 2.3492 | 60.015 | 3.5 | 10.7528 | 0.72303 | 59.9788 | 0.7 | 10.7376 | 2.0898 | 60.0206 | 2.1 | 10.7466 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.7487 | 0.73649 | 60.0378 | 0.7 | 10.7533 | 2.3492 | 60.015 | 3.5 | 10.7612 | 0.72245 | 59.9788 | 0.7 | 10.746 | 2.0898 | 60.0205 | 2.1 | 10.755 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.757 | 0.73648 | 60.0378 | 0.7 | 10.7617 | 2.3491 | 60.015 | 3.5 | 10.7695 | 0.72186 | 59.9788 | 0.7 | 10.7543 | 2.0899 | 60.0205 | 2.1 | 10.7633 | 2.0899 | 59.975 | 2.1
10.7653 | 0.73646 | 60.0378 | 0.7 | 10.77 | 2.3491 | 60.015 | 3.5 | 10.7778 | 0.72128 | 59.9788 | 0.7 | 10.7626 | 2.09 | 60.0205 | 2.1 | 10.7717 | 2.0899 | 59.975 | 2.1
10.7737 | 0.73646 | 60.0379 | 0.7 | 10.7783 | 2.349 | 60.015 | 3.5 | 10.7862 | 0.72069 | 59.9787 | 0.7 | 10.771 | 2.0901 | 60.0204 | 2.1 | 10.78 | 2.0899 | 59.975 | 2.1
10.782 | 0.73645 | 60.0379 | 0.7 | 10.7867 | 2.349 | 60.015 | 3.5 | 10.7945 | 0.72011 | 59.9787 | 0.7 | 10.7793 | 2.0902 | 60.0204 | 2.1 | 10.7883 | 2.0899 | 59.975 | 2.1
10.7903 | 0.73644 | 60.0379 | 0.7 | 10.795 | 2.3489 | 60.015 | 3.5 | 10.8029 | 0.71953 | 59.9787 | 0.7 | 10.7877 | 2.0903 | 60.0203 | 2.1 | 10.7966 | 2.0899 | 59.975 | 2.1
10.7986 | 0.73644 | 60.0379 | 0.7 | 10.8033 | 2.3489 | 60.015 | 3.5 | 10.8112 | 0.71894 | 59.9787 | 0.7 | 10.796 | 2.0904 | 60.0203 | 2.1 | 10.805 | 2.0899 | 59.975 | 2.1
10.807 | 0.73643 | 60.0379 | 0.7 | 10.8116 | 2.354 | 60.015 | 3.5 | 10.8195 | 0.71836 | 59.9787 | 0.7 | 10.8043 | 2.0906 | 60.0203 | 2.1 | 10.8134 | 2.0899 | 59.975 | 2.1
10.8153 | 0.73642 | 60.0379 | 0.7 | 10.82 | 2.359 | 60.015 | 3.5 | 10.8279 | 0.71777 | 59.9787 | 0.7 | 10.8127 | 2.0907 | 60.0202 | 2.1 | 10.8217 | 2.0899 | 59.975 | 2.1
10.8236 | 0.73642 | 60.038 | 0.7 | 10.8283 | 2.3641 | 60.015 | 3.5 | 10.8362 | 0.71777 | 59.9786 | 0.7 | 10.821 | 2.0908 | 60.0202 | 2.1 | 10.83 | 2.0899 | 59.975 | 2.1
10.832 | 0.73641 | 60.038 | 0.7 | 10.8366 | 2.3692 | 60.015 | 3.5 | 10.8445 | 0.71777 | 59.9786 | 0.7 | 10.8293 | 2.091 | 60.0201 | 2.1 | 10.8383 | 2.0899 | 59.975 | 2.1
10.8403 | 0.73641 | 60.038 | 0.7 | 10.845 | 2.3743 | 60.015 | 3.5 | 10.8529 | 0.71778 | 59.9786 | 0.7 | 10.8376 | 2.0911 | 60.0201 | 2.1 | 10.8467 | 2.0899 | 59.975 | 2.1
10.8486 | 0.73641 | 60.039 | 0.7 | 10.8533 | 2.3793 | 60.015 | 3.5 | 10.8612 | 0.71779 | 59.9786 | 0.7 | 10.846 | 2.0911 | 60.02 | 2.1 | 10.855 | 2.0899 | 59.975 | 2.1
10.8569 | 0.73641 | 60.039 | 0.7 | 10.8616 | 2.3845 | 60.015 | 3.5 | 10.8696 | 0.71781 | 59.9786 | 0.7 | 10.8543 | 2.0912 | 60.02 | 2.1 | 10.8633 | 2.0899 | 59.975 | 2.1
10.8653 | 0.73641 | 60.039 | 0.7 | 10.87 | 2.3896 | 60.015 | 3.5 | 10.8779 | 0.71782 | 59.9786 | 0.7 | 10.8626 | 2.0913 | 60.02 | 2.1 | 10.8717 | 2.0899 | 59.975 | 2.1
10.8736 | 0.73641 | 60.039 | 0.7 | 10.8783 | 2.3947 | 60.015 | 3.5 | 10.8862 | 0.71784 | 59.9785 | 0.7 | 10.871 | 2.0914 | 60.0199 | 2.1 | 10.88 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.8819 | 0.73641 | 60.039 | 0.7 | 10.8866 | 2.3998 | 60.015 | 3.5 | 10.8946 | 0.71785 | 59.9785 | 0.7 | 10.8793 | 2.0915 | 60.0199 | 2.1 | 10.8884 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.8902 | 0.73641 | 60.0391 | 0.7 | 10.895 | 2.3998 | 60.015 | 3.5 | 10.9029 | 0.71786 | 59.9785 | 0.7 | 10.8877 | 2.0915 | 60.0198 | 2.1 | 10.8967 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.8986 | 0.73641 | 60.0391 | 0.7 | 10.9033 | 2.3998 | 60.015 | 3.5 | 10.9113 | 0.71788 | 59.9785 | 0.7 | 10.896 | 2.0916 | 60.0198 | 2.1 | 10.905 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.9069 | 0.73641 | 60.0391 | 0.7 | 10.9116 | 2.3997 | 60.015 | 3.5 | 10.9196 | 0.71789 | 59.9785 | 0.7 | 10.9043 | 2.0915 | 60.0198 | 2.1 | 10.9134 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.9152 | 0.73641 | 60.0391 | 0.7 | 10.92 | 2.3997 | 60.015 | 3.5 | 10.9279 | 0.71791 | 59.9785 | 0.7 | 10.9127 | 2.0915 | 60.0197 | 2.1 | 10.9217 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.9236 | 0.73641 | 60.0391 | 0.7 | 10.9283 | 2.3997 | 60.015 | 3.5 | 10.9362 | 0.71791 | 59.9784 | 0.7 | 10.921 | 2.0914 | 60.0197 | 2.1 | 10.9301 | 2.0898 | 59.975 | 2.1
10.9319 | 0.73641 | 60.0391 | 0.7 | 10.9366 | 2.3997 | 60.015 | 3.5 | 10.9446 | 0.71791 | 59.9784 | 0.7 | 10.9293 | 2.0913 | 60.0196 | 2.1 | 10.9384 | 2.0897 | 59.975 | 2.1
10.9402 | 0.73641 | 60.0391 | 0.7 | 10.9449 | 2.3996 | 60.015 | 3.5 | 10.9529 | 0.71791 | 59.9784 | 0.7 | 10.9377 | 2.0911 | 60.0196 | 2.1 | 10.9467 | 2.0897 | 59.975 | 2.1
10.9485 | 0.73641 | 60.0391 | 0.7 | 10.9533 | 2.3996 | 60.015 | 3.5 | 10.9613 | 0.71791 | 59.9784 | 0.7 | 10.946 | 2.091 | 60.0195 | 2.1 | 10.9551 | 2.0897 | 59.975 | 2.1
10.9569 | 0.73641 | 60.0391 | 0.7 | 10.9616 | 2.3996 | 60.015 | 3.5 | 10.9696 | 0.71791 | 59.9784 | 0.7 | 10.9543 | 2.0908 | 60.0195 | 2.1 | 10.9634 | 2.0897 | 59.975 | 2.1
10.9652 | 0.73641 | 60.0391 | 0.7 | 10.9699 | 2.3996 | 60.015 | 3.5 | 10.978 | 0.71791 | 59.9784 | 0.7 | 10.9627 | 2.0906 | 60.0195 | 2.1 | 10.9717 | 2.0896 | 59.975 | 2.1
10.9735 | 0.73641 | 60.0391 | 0.7 | 10.9783 | 2.3996 | 60.015 | 3.5 | 10.9863 | 0.71791 | 59.9783 | 0.7 | 10.971 | 2.0905 | 60.0194 | 2.1 | 10.98 | 2.0896 | 59.975 | 2.1
10.9818 | 0.73641 | 60.0391 | 0.7 | 10.9866 | 2.3996 | 60.015 | 3.5 | 10.9946 | 0.71791 | 59.9783 | 0.7 | 10.9793 | 2.0903 | 60.0194 | 2.1 | 10.9884 | 2.0896 | 59.975 | 2.1
10.9902 | 0.73641 | 60.0392 | 0.7 | 10.9949 | 2.3996 | 60.015 | 3.5 | 11.003 | 0.71791 | 59.9783 | 0.7 | 10.9877 | 2.0902 | 60.0193 | 2.1 | 10.9968 | 2.0896 | 59.975 | 2.1
10.9985 | 0.73641 | 60.0392 | 0.7 | 11.0033 | 2.3996 | 60.015 | 3.5 | 11.0113 | 0.71791 | 59.9783 | 0.7 | 10.996 | 2.0901 | 60.0193 | 2.1 | 11.0051 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.0068 | 0.73641 | 60.0392 | 0.7 | 11.0116 | 2.3996 | 60.015 | 3.5 | 11.0197 | 0.71791 | 59.9783 | 0.7 | 11.0043 | 2.09 | 60.0193 | 2.1 | 11.0134 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.0152 | 0.7364 | 60.0392 | 0.7 | 11.0199 | 2.3997 | 60.015 | 3.5 | 11.028 | 0.71791 | 59.9783 | 0.7 | 11.0127 | 2.09 | 60.0192 | 2.1 | 11.0217 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.0235 | 0.7364 | 60.0392 | 0.7 | 11.0283 | 2.3997 | 60.015 | 3.5 | 11.0363 | 0.71791 | 59.9782 | 0.7 | 11.021 | 2.09 | 60.0192 | 2.1 | 11.0301 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.0318 | 0.7364 | 60.0392 | 0.7 | 11.0366 | 2.3997 | 60.015 | 3.5 | 11.0446 | 0.71791 | 59.9782 | 0.7 | 11.0293 | 2.09 | 60.0191 | 2.1 | 11.0384 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.0401 | 0.73639 | 60.0392 | 0.7 | 11.0449 | 2.3997 | 60.015 | 3.5 | 11.053 | 0.71791 | 59.9782 | 0.7 | 11.0377 | 2.0899 | 60.0191 | 2.1 | 11.0468 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.0484 | 0.73639 | 60.0392 | 0.7 | 11.0533 | 2.3998 | 60.015 | 3.5 | 11.0613 | 0.71791 | 59.9782 | 0.7 | 11.046 | 2.0899 | 60.019 | 2.1 | 11.0551 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.0568 | 0.73639 | 60.0392 | 0.7 | 11.0616 | 2.3998 | 60.015 | 3.5 | 11.0697 | 0.71791 | 59.9782 | 0.7 | 11.0544 | 2.0899 | 60.019 | 2.1 | 11.0634 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.0651 | 0.73638 | 60.0392 | 0.7 | 11.0699 | 2.3998 | 60.015 | 3.5 | 11.078 | 0.71791 | 59.9782 | 0.7 | 11.0627 | 2.09 | 60.019 | 2.1 | 11.0718 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.0734 | 0.73638 | 60.0392 | 0.7 | 11.0783 | 2.3998 | 60.015 | 3.5 | 11.0863 | 0.71791 | 59.9781 | 0.7 | 11.071 | 2.09 | 60.0189 | 2.1 | 11.0801 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.0818 | 0.73638 | 60.0392 | 0.7 | 11.0866 | 2.3998 | 60.015 | 3.5 | 11.0947 | 0.71791 | 59.9781 | 0.7 | 11.0793 | 2.09 | 60.0189 | 2.1 | 11.0884 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.0901 | 0.73638 | 60.0392 | 0.7 | 11.0949 | 2.3999 | 60.015 | 3.5 | 11.103 | 0.71791 | 59.9781 | 0.7 | 11.0877 | 2.09 | 60.0188 | 2.1 | 11.0968 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.0984 | 0.73638 | 60.0393 | 0.7 | 11.1033 | 2.3999 | 60.015 | 3.5 | 11.1114 | 0.71791 | 59.9781 | 0.7 | 11.096 | 2.09 | 60.0188 | 2.1 | 11.1051 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.1067 | 0.73638 | 60.0393 | 0.7 | 11.1116 | 2.3999 | 60.015 | 3.5 | 11.1197 | 0.71791 | 59.9781 | 0.7 | 11.1043 | 2.0902 | 60.0188 | 2.1 | 11.1135 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.1151 | 0.73638 | 60.0393 | 0.7 | 11.1199 | 2.3999 | 60.015 | 3.5 | 11.1281 | 0.71791 | 59.9781 | 0.7 | 11.1127 | 2.0903 | 60.0187 | 2.1 | 11.1218 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.1234 | 0.73637 | 60.0393 | 0.7 | 11.1283 | 2.3999 | 60.015 | 3.5 | 11.1364 | 0.71791 | 59.978 | 0.7 | 11.121 | 2.0904 | 60.0187 | 2.1 | 11.1301 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.1317 | 0.73636 | 60.0393 | 0.7 | 11.1366 | 2.3999 | 60.015 | 3.5 | 11.1447 | 0.71791 | 59.978 | 0.7 | 11.1294 | 2.0905 | 60.0186 | 2.1 | 11.1385 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.14 | 0.73635 | 60.0393 | 0.7 | 11.1449 | 2.4 | 60.015 | 3.5 | 11.153 | 0.71791 | 59.978 | 0.7 | 11.1377 | 2.0896 | 60.0186 | 2.1 | 11.1468 | 2.0896 | 59.975 | 2.1
11.1484 | 0.73634 | 60.0393 | 0.7 | 11.1532 | 2.4 | 60.015 | 3.5 | 11.1614 | 0.71791 | 59.976 | 0.7 | 11.146 | 2.0886 | 60.0185 | 2.1 | 11.1552 | 2.0896 | 59.975 | 2.1
11.1567 | 0.73633 | 60.0393 | 0.7 | 11.1616 | 2.4001 | 60.015 | 3.5 | 11.1697 | 0.71791 | 59.976 | 0.7 | 11.1544 | 2.0877 | 60.0185 | 2.1 | 11.1635 | 2.0896 | 59.975 | 2.1
11.165 | 0.73632 | 60.0393 | 0.7 | 11.1699 | 2.4001 | 60.015 | 3.5 | 11.1781 | 0.71791 | 59.976 | 0.7 | 11.1627 | 2.0867 | 60.0185 | 2.1 | 11.1718 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.1734 | 0.7363 | 60.0393 | 0.7 | 11.1782 | 2.4001 | 60.015 | 3.5 | 11.1864 | 0.71791 | 59.976 | 0.7 | 11.171 | 2.0858 | 60.0184 | 2.1 | 11.1801 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.1817 | 0.73627 | 60.0393 | 0.7 | 11.1866 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.1947 | 0.71791 | 59.976 | 0.7 | 11.1794 | 2.0848 | 60.0184 | 2.1 | 11.1885 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.19 | 0.73625 | 60.0393 | 0.7 | 11.1949 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.2031 | 0.71791 | 59.976 | 0.7 | 11.1877 | 2.0837 | 60.0183 | 2.1 | 11.1968 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.1983 | 0.73622 | 60.0394 | 0.7 | 11.2032 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.2114 | 0.71791 | 59.9759 | 0.7 | 11.196 | 2.0827 | 60.0183 | 2.1 | 11.2051 | 2.0894 | 59.975 | 2.1
11.2067 | 0.7362 | 60.0394 | 0.7 | 11.2116 | 2.4003 | 60.015 | 3.5 | 11.2198 | 0.71791 | 59.9759 | 0.7 | 11.2044 | 2.0816 | 60.0183 | 2.1 | 11.2135 | 2.0894 | 59.975 | 2.1
11.215 | 0.73619 | 60.0394 | 0.7 | 11.2199 | 2.4003 | 60.015 | 3.5 | 11.2281 | 0.71791 | 59.9759 | 0.7 | 11.2127 | 2.0806 | 60.0182 | 2.1 | 11.2218 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
11.2233 | 0.73617 | 60.0394 | 0.7 | 11.2282 | 2.4003 | 60.015 | 3.5 | 11.2364 | 0.71791 | 59.9759 | 0.7 | 11.221 | 2.0806 | 60.0182 | 2.1 | 11.2302 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
11.2316 | 0.73616 | 60.0394 | 0.7 | 11.2366 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.2448 | 0.71791 | 59.9759 | 0.7 | 11.2294 | 2.0807 | 60.0181 | 2.1 | 11.2385 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
11.24 | 0.73614 | 60.0394 | 0.7 | 11.2449 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.2531 | 0.71791 | 59.9759 | 0.7 | 11.2377 | 2.0807 | 60.0181 | 2.1 | 11.2468 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
11.2483 | 0.73612 | 60.0394 | 0.7 | 11.2532 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.2614 | 0.71791 | 59.9759 | 0.7 | 11.246 | 2.0807 | 60.018 | 2.1 | 11.2552 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
11.2566 | 0.73612 | 60.0394 | 0.7 | 11.2616 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.2698 | 0.71791 | 59.9759 | 0.7 | 11.2544 | 2.0808 | 60.018 | 2.1 | 11.2635 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
11.265 | 0.73612 | 60.0394 | 0.7 | 11.2699 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.2781 | 0.71791 | 59.9759 | 0.7 | 11.2627 | 2.0808 | 60.018 | 2.1 | 11.2719 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
11.2733 | 0.73612 | 60.0394 | 0.7 | 11.2782 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.2865 | 0.71791 | 59.9759 | 0.7 | 11.2711 | 2.0808 | 60.0179 | 2.1 | 11.2802 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
11.2816 | 0.73612 | 60.0394 | 0.7 | 11.2866 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.2948 | 0.71791 | 59.9759 | 0.7 | 11.2794 | 2.0809 | 60.0179 | 2.1 | 11.2885 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
11.2899 | 0.7361 | 60.0394 | 0.7 | 11.2949 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.3031 | 0.71791 | 59.9759 | 0.7 | 11.2877 | 2.0809 | 60.0178 | 2.1 | 11.2969 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
11.2983 | 0.73608 | 60.0395 | 0.7 | 11.3032 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.3115 | 0.71791 | 59.9758 | 0.7 | 11.2961 | 2.0809 | 60.0178 | 2.1 | 11.3052 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
11.3066 | 0.73605 | 60.0395 | 0.7 | 11.3116 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.3198 | 0.71791 | 59.9758 | 0.7 | 11.3044 | 2.0809 | 60.0178 | 2.1 | 11.3135 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
11.3149 | 0.73603 | 60.0395 | 0.7 | 11.3199 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.3282 | 0.71791 | 59.9758 | 0.7 | 11.3127 | 2.0809 | 60.0177 | 2.1 | 11.3218 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
11.3232 | 0.73601 | 60.0395 | 0.7 | 11.3282 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.3365 | 0.71791 | 59.9758 | 0.7 | 11.321 | 2.0809 | 60.0177 | 2.1 | 11.3302 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
11.3316 | 0.73599 | 60.0395 | 0.7 | 11.3365 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.3448 | 0.71791 | 59.9758 | 0.7 | 11.3294 | 2.081 | 60.0176 | 2.1 | 11.3386 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
11.3399 | 0.73596 | 60.0395 | 0.7 | 11.3449 | 2.4002 | 60.015 | 3.5 | 11.3531 | 0.71791 | 59.9758 | 0.7 | 11.3377 | 2.081 | 60.0176 | 2.1 | 11.3469 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
11.3482 | 0.73594 | 60.0395 | 0.7 | 11.3532 | 2.4003 | 60.015 | 3.5 | 11.3615 | 0.71792 | 59.9758 | 0.7 | 11.3461 | 2.081 | 60.0175 | 2.1 | 11.3552 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
11.3566 | 0.73592 | 60.0395 | 0.7 | 11.3615 | 2.4003 | 60.015 | 3.5 | 11.3698 | 0.71794 | 59.9758 | 0.7 | 11.3544 | 2.081 | 60.0175 | 2.1 | 11.3635 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
11.3649 | 0.7359 | 60.0395 | 0.7 | 11.3699 | 2.4004 | 60.015 | 3.5 | 11.3782 | 0.71796 | 59.9758 | 0.7 | 11.3627 | 2.081 | 60.0175 | 2.1 | 11.3719 | 2.0891 | 59.975 | 2.1
11.3732 | 0.7359 | 60.0395 | 0.7 | 11.3782 | 2.4004 | 60.015 | 3.5 | 11.3865 | 0.71799 | 59.9758 | 0.7 | 11.3711 | 2.081 | 60.0174 | 2.1 | 11.3802 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
11.3815 | 0.7359 | 60.0395 | 0.7 | 11.3865 | 2.4004 | 60.015 | 3.5 | 11.3948 | 0.71802 | 59.9758 | 0.7 | 11.3794 | 2.081 | 60.0174 | 2.1 | 11.3885 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
11.3899 | 0.7359 | 60.0396 | 0.7 | 11.3949 | 2.4005 | 60.015 | 3.5 | 11.4032 | 0.71806 | 59.9757 | 0.7 | 11.3877 | 2.081 | 60.0173 | 2.1 | 11.3969 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
11.3982 | 0.7359 | 60.0396 | 0.7 | 11.4032 | 2.4005 | 60.015 | 3.5 | 11.4115 | 0.71809 | 59.9757 | 0.7 | 11.3961 | 2.081 | 60.0173 | 2.1 | 11.4052 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
11.4065 | 0.7359 | 60.0396 | 0.7 | 11.4115 | 2.4006 | 60.015 | 3.5 | 11.4199 | 0.71812 | 59.9757 | 0.7 | 11.4044 | 2.081 | 60.0173 | 2.1 | 11.4136 | 2.0892 | 59.975 | 2.1
11.4148 | 0.7359 | 60.0396 | 0.7 | 11.4199 | 2.4006 | 60.015 | 3.5 | 11.4282 | 0.71816 | 59.9757 | 0.7 | 11.4128 | 2.081 | 60.0172 | 2.1 | 11.4219 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
11.4232 | 0.7359 | 60.0396 | 0.7 | 11.4282 | 2.4007 | 60.015 | 3.5 | 11.4365 | 0.71817 | 59.9757 | 0.7 | 11.4211 | 2.081 | 60.0172 | 2.1 | 11.4302 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
11.4315 | 0.7359 | 60.0396 | 0.7 | 11.4365 | 2.4007 | 60.015 | 3.5 | 11.4449 | 0.71818 | 59.9757 | 0.7 | 11.4294 | 2.081 | 60.0171 | 2.1 | 11.4386 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
11.4398 | 0.7359 | 60.0396 | 0.7 | 11.4449 | 2.4007 | 60.014 | 3.5 | 11.4532 | 0.71818 | 59.9757 | 0.7 | 11.4377 | 2.081 | 60.0171 | 2.1 | 11.4469 | 2.0893 | 59.975 | 2.1
11.4482 | 0.7359 | 60.0396 | 0.7 | 11.4532 | 2.4007 | 60.014 | 3.5 | 11.4615 | 0.71818 | 59.9757 | 0.7 | 11.4461 | 2.081 | 60.017 | 2.1 | 11.4553 | 2.0894 | 59.975 | 2.1
11.4565 | 0.7359 | 60.0396 | 0.7 | 11.4615 | 2.4007 | 60.014 | 3.5 | 11.4699 | 0.71817 | 59.9757 | 0.7 | 11.4544 | 2.081 | 60.017 | 2.1 | 11.4636 | 2.0894 | 59.975 | 2.1
11.4648 | 0.7359 | 60.0396 | 0.7 | 11.4698 | 2.4007 | 60.014 | 3.5 | 11.4782 | 0.71817 | 59.9757 | 0.7 | 11.4627 | 2.081 | 60.017 | 2.1 | 11.4719 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.4731 | 0.73588 | 60.0396 | 0.7 | 11.4782 | 2.4007 | 60.014 | 3.5 | 11.4866 | 0.71816 | 59.9757 | 0.7 | 11.4711 | 2.081 | 60.0169 | 2.1 | 11.4803 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.4815 | 0.73585 | 60.0396 | 0.7 | 11.4865 | 2.4007 | 60.014 | 3.5 | 11.4949 | 0.71815 | 59.9757 | 0.7 | 11.4794 | 2.0811 | 60.0169 | 2.1 | 11.4886 | 2.0895 | 59.975 | 2.1
11.4898 | 0.73583 | 60.0396 | 0.7 | 11.4948 | 2.4007 | 60.0139 | 3.5 | 11.5032 | 0.71814 | 59.9757 | 0.7 | 11.4878 | 2.0811 | 60.0168 | 2.1 | 11.4969 | 2.0901 | 59.975 | 2.1
11.4981 | 0.7358 | 60.0397 | 0.7 | 11.5032 | 2.4007 | 60.0139 | 3.5 | 11.5116 | 0.71814 | 59.9756 | 0.7 | 11.4961 | 2.0811 | 60.0168 | 2.1 | 11.5052 | 2.0906 | 59.975 | 2.1
11.5064 | 0.73578 | 60.0397 | 0.7 | 11.5115 | 2.4007 | 60.0139 | 3.5 | 11.5199 | 0.71814 | 59.9756 | 0.7 | 11.5044 | 2.0811 | 60.0168 | 2.1 | 11.5136 | 2.0912 | 59.975 | 2.1
11.5148 | 0.73575 | 60.0397 | 0.7 | 11.5198 | 2.4007 | 60.0139 | 3.5 | 11.5283 | 0.71814 | 59.9756 | 0.7 | 11.5128 | 2.081 | 60.0167 | 2.1 | 11.5219 | 2.0918 | 59.975 | 2.1
11.5231 | 0.73572 | 60.0397 | 0.7 | 11.5282 | 2.4007 | 60.0139 | 3.5 | 11.5366 | 0.71815 | 59.9756 | 0.7 | 11.5211 | 2.081 | 60.0167 | 2.1 | 11.5303 | 2.0923 | 59.975 | 2.1
11.5314 | 0.7357 | 60.0397 | 0.7 | 11.5365 | 2.4007 | 60.0139 | 3.5 | 11.5449 | 0.71815 | 59.9756 | 0.7 | 11.5294 | 2.0809 | 60.0166 | 2.1 | 11.5386 | 2.0928 | 59.975 | 2.1
11.5397 | 0.73567 | 60.0397 | 0.7 | 11.5448 | 2.4007 | 60.0139 | 3.5 | 11.5533 | 0.71816 | 59.9756 | 0.7 | 11.5378 | 2.0808 | 60.0166 | 2.1 | 11.5469 | 2.0934 | 59.975 | 2.1
11.5481 | 0.73564 | 60.0397 | 0.7 | 11.5532 | 2.4007 | 60.0139 | 3.5 | 11.5616 | 0.71817 | 59.9756 | 0.7 | 11.5461 | 2.0807 | 60.0165 | 2.1 | 11.5553 | 2.0939 | 59.975 | 2.1
11.5564 | 0.73564 | 60.0397 | 0.7 | 11.5615 | 2.4007 | 60.0139 | 3.5 | 11.5699 | 0.71819 | 59.9756 | 0.7 | 11.5544 | 2.0806 | 60.0165 | 2.1 | 11.5636 | 2.0944 | 59.975 | 2.1
11.5647 | 0.73564 | 60.0397 | 0.7 | 11.5698 | 2.4007 | 60.0139 | 3.5 | 11.5783 | 0.7182 | 59.9756 | 0.7 | 11.5628 | 2.0805 | 60.0165 | 2.1 | 11.572 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.573 | 0.73566 | 60.0397 | 0.7 | 11.5782 | 2.4007 | 60.0139 | 3.5 | 11.5866 | 0.71822 | 59.9756 | 0.7 | 11.5711 | 2.0804 | 60.0164 | 2.1 | 11.5803 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.5814 | 0.73567 | 60.0397 | 0.7 | 11.5865 | 2.4007 | 60.0139 | 3.5 | 11.5949 | 0.71823 | 59.9756 | 0.7 | 11.5794 | 2.0803 | 60.0164 | 2.1 | 11.5886 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.5897 | 0.73569 | 60.0397 | 0.7 | 11.5948 | 2.4007 | 60.0138 | 3.5 | 11.6033 | 0.71825 | 59.9756 | 0.7 | 11.5878 | 2.0803 | 60.0163 | 2.1 | 11.597 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.598 | 0.73571 | 60.0398 | 0.7 | 11.6032 | 2.4006 | 60.0138 | 3.5 | 11.6116 | 0.71827 | 59.9755 | 0.7 | 11.5961 | 2.0803 | 60.0163 | 2.1 | 11.6053 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.6064 | 0.73573 | 60.0398 | 0.7 | 11.6115 | 2.4049 | 60.0138 | 3.5 | 11.62 | 0.71828 | 59.9755 | 0.7 | 11.6044 | 2.0803 | 60.0163 | 2.1 | 11.6136 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.6147 | 0.73574 | 60.0398 | 0.7 | 11.6198 | 2.4092 | 60.0138 | 3.5 | 11.6283 | 0.7183 | 59.9755 | 0.7 | 11.6128 | 2.0802 | 60.0162 | 2.1 | 11.622 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.623 | 0.73576 | 60.0398 | 0.7 | 11.6282 | 2.4135 | 60.0138 | 3.5 | 11.6366 | 0.7183 | 59.9755 | 0.7 | 11.6211 | 2.0802 | 60.0162 | 2.1 | 11.6303 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.6313 | 0.73578 | 60.0398 | 0.7 | 11.6365 | 2.4178 | 60.0138 | 3.5 | 11.645 | 0.7183 | 59.9755 | 0.7 | 11.6295 | 2.0802 | 60.0161 | 2.1 | 11.6387 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.6397 | 0.73579 | 60.0398 | 0.7 | 11.6448 | 2.4221 | 60.0138 | 3.5 | 11.6533 | 0.7183 | 59.9755 | 0.7 | 11.6378 | 2.0802 | 60.0161 | 2.1 | 11.647 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.648 | 0.73581 | 60.0398 | 0.7 | 11.6532 | 2.4263 | 60.0138 | 3.5 | 11.6617 | 0.71829 | 59.9755 | 0.7 | 11.6461 | 2.0802 | 60.016 | 2.1 | 11.6553 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.6563 | 0.73581 | 60.0398 | 0.7 | 11.6615 | 2.4306 | 60.0138 | 3.5 | 11.67 | 0.71831 | 59.9755 | 0.7 | 11.6544 | 2.0802 | 60.016 | 2.1 | 11.6636 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.6646 | 0.73581 | 60.0398 | 0.7 | 11.6698 | 2.4349 | 60.0138 | 3.5 | 11.6783 | 0.71833 | 59.9755 | 0.7 | 11.6628 | 2.0802 | 60.018 | 2.1 | 11.672 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.673 | 0.73581 | 60.0398 | 0.7 | 11.6781 | 2.4392 | 60.0138 | 3.5 | 11.6866 | 0.71836 | 59.9755 | 0.7 | 11.6711 | 2.0802 | 60.0179 | 2.1 | 11.6804 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.6813 | 0.73581 | 60.0398 | 0.7 | 11.6865 | 2.4435 | 60.0138 | 3.5 | 11.695 | 0.71838 | 59.9755 | 0.7 | 11.6794 | 2.0802 | 60.0179 | 2.1 | 11.6887 | 2.095 | 59.975 | 2.1
11.6896 | 0.73581 | 60.0398 | 0.7 | 11.6948 | 2.4435 | 60.0137 | 3.5 | 11.7033 | 0.7184 | 59.9755 | 0.7 | 11.6878 | 2.0802 | 60.0178 | 2.1 | 11.697 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.698 | 0.73581 | 60.0399 | 0.7 | 11.7031 | 2.4435 | 60.0137 | 3.5 | 11.7117 | 0.71842 | 59.9754 | 0.7 | 11.6961 | 2.0803 | 60.0178 | 2.1 | 11.7053 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.7063 | 0.73581 | 60.0399 | 0.7 | 11.7115 | 2.4434 | 60.0137 | 3.5 | 11.72 | 0.71844 | 59.9754 | 0.7 | 11.7045 | 2.0803 | 60.0178 | 2.1 | 11.7137 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.7146 | 0.73581 | 60.0399 | 0.7 | 11.7198 | 2.4434 | 60.0137 | 3.5 | 11.7283 | 0.71846 | 59.9754 | 0.7 | 11.7128 | 2.0803 | 60.0177 | 2.1 | 11.722 | 2.0948 | 59.975 | 2.1
11.7229 | 0.73581 | 60.0399 | 0.7 | 11.7281 | 2.4434 | 60.0137 | 3.5 | 11.7367 | 0.71848 | 59.9754 | 0.7 | 11.7211 | 2.0803 | 60.0177 | 2.1 | 11.7303 | 2.0948 | 59.975 | 2.1
11.7313 | 0.73581 | 60.0399 | 0.7 | 11.7365 | 2.4434 | 60.0137 | 3.5 | 11.745 | 0.71849 | 59.9754 | 0.7 | 11.7295 | 2.0804 | 60.0176 | 2.1 | 11.7387 | 2.0948 | 59.975 | 2.1
11.7396 | 0.73582 | 60.0399 | 0.7 | 11.7448 | 2.4433 | 60.0137 | 3.5 | 11.7534 | 0.71849 | 59.9754 | 0.7 | 11.7378 | 2.0804 | 60.0176 | 2.1 | 11.747 | 2.0948 | 59.975 | 2.1
11.7479 | 0.73584 | 60.0399 | 0.7 | 11.7531 | 2.4433 | 60.0137 | 3.5 | 11.7617 | 0.71849 | 59.9754 | 0.7 | 11.7461 | 2.0804 | 60.0175 | 2.1 | 11.7554 | 2.0948 | 59.975 | 2.1
11.7562 | 0.73585 | 60.0399 | 0.7 | 11.7615 | 2.4433 | 60.0137 | 3.5 | 11.77 | 0.71848 | 59.9754 | 0.7 | 11.7545 | 2.0805 | 60.0175 | 2.1 | 11.7637 | 2.0948 | 59.975 | 2.1
11.7646 | 0.73586 | 60.0399 | 0.7 | 11.7698 | 2.4433 | 60.0137 | 3.5 | 11.7784 | 0.71848 | 59.9754 | 0.7 | 11.7628 | 2.0805 | 60.0175 | 2.1 | 11.772 | 2.0948 | 59.975 | 2.1
11.7729 | 0.73588 | 60.0399 | 0.7 | 11.7781 | 2.4433 | 60.0137 | 3.5 | 11.7867 | 0.71847 | 59.9754 | 0.7 | 11.7711 | 2.0806 | 60.0174 | 2.1 | 11.7804 | 2.0948 | 59.975 | 2.1
11.7812 | 0.73589 | 60.0399 | 0.7 | 11.7865 | 2.4432 | 60.0137 | 3.5 | 11.795 | 0.71846 | 59.9754 | 0.7 | 11.7795 | 2.0807 | 60.0174 | 2.1 | 11.7887 | 2.0948 | 59.975 | 2.1
11.7896 | 0.73595 | 60.0399 | 0.7 | 11.7948 | 2.4432 | 60.0136 | 3.5 | 11.8034 | 0.71847 | 59.9753 | 0.7 | 11.7878 | 2.0807 | 60.0173 | 2.1 | 11.7971 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.7979 | 0.73602 | 60.04 | 0.7 | 11.8031 | 2.4432 | 60.0136 | 3.5 | 11.8117 | 0.71848 | 59.9753 | 0.7 | 11.7961 | 2.0808 | 60.0173 | 2.1 | 11.8054 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.8062 | 0.73608 | 60.04 | 0.7 | 11.8114 | 2.4432 | 60.0136 | 3.5 | 11.82 | 0.71848 | 59.9753 | 0.7 | 11.8045 | 2.0809 | 60.0173 | 2.1 | 11.8137 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.8145 | 0.73614 | 60.04 | 0.7 | 11.8198 | 2.4432 | 60.0136 | 3.5 | 11.8284 | 0.71849 | 59.9753 | 0.7 | 11.8128 | 2.081 | 60.0172 | 2.1 | 11.8221 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.8229 | 0.73619 | 60.04 | 0.7 | 11.8281 | 2.4432 | 60.0136 | 3.5 | 11.8367 | 0.71849 | 59.9753 | 0.7 | 11.8211 | 2.0811 | 60.0172 | 2.1 | 11.8304 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.8312 | 0.73623 | 60.04 | 0.7 | 11.8365 | 2.4432 | 60.0136 | 3.5 | 11.8451 | 0.7185 | 59.9753 | 0.7 | 11.8295 | 2.0812 | 60.0171 | 2.1 | 11.8387 | 2.0948 | 59.975 | 2.1
11.8395 | 0.73628 | 60.04 | 0.7 | 11.8448 | 2.4432 | 60.0136 | 3.5 | 11.8534 | 0.7185 | 59.9753 | 0.7 | 11.8378 | 2.0813 | 60.0171 | 2.1 | 11.847 | 2.0948 | 59.975 | 2.1
11.8478 | 0.73633 | 60.041 | 2.1 | 11.8531 | 2.4432 | 60.0136 | 3.5 | 11.8617 | 0.71851 | 59.9753 | 0.7 | 11.8462 | 2.0814 | 60.017 | 2.1 | 11.8554 | 2.0948 | 59.975 | 2.1
11.8562 | 0.73638 | 60.041 | 2.1 | 11.8615 | 2.4432 | 60.0136 | 3.5 | 11.8701 | 0.71852 | 59.9753 | 0.7 | 11.8545 | 2.0814 | 60.017 | 2.1 | 11.8638 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.8645 | 0.73643 | 60.041 | 2.1 | 11.8698 | 2.4432 | 60.0136 | 3.5 | 11.8784 | 0.71853 | 59.9753 | 0.7 | 11.8628 | 2.0814 | 60.017 | 2.1 | 11.8721 | 2.0949 | 59.975 | 2.1
11.8728 | 0.73643 | 60.041 | 2.1 | 11.8781 | 2.4432 | 60.0136 | 3.5 | 11.8867 | 0.71853 | 59.9753 | 0.7 | 11.8712 | 2.0814 | 60.0169 | 2.1 | 11.8804 | 2.095 | 59.975 | 2.1
11.8811 | 0.73643 | 60.041 | 2.1 | 11.8864 | 2.4431 | 60.0135 | 3.5 | 11.8951 | 0.71852 | 59.9753 | 0.7 | 11.8795 | 2.0815 | 60.0169 | 2.1 | 11.8887 | 2.095 | 59.975 | 2.1
11.8895 | 0.73637 | 60.041 | 2.1 | 11.8948 | 2.4431 | 60.0135 | 3.5 | 11.9034 | 0.71852 | 59.9753 | 0.7 | 11.8878 | 2.0815 | 60.0168 | 2.1 | 11.8971 | 2.0951 | 59.975 | 2.1
11.8978 | 0.73632 | 60.0411 | 2.1 | 11.9031 | 2.4431 | 60.0135 | 3.5 | 11.9118 | 0.71852 | 59.9752 | 0.7 | 11.8962 | 2.0815 | 60.0168 | 2.1 | 11.9054 | 2.0952 | 59.975 | 2.1
11.9061 | 0.73626 | 60.0411 | 2.1 | 11.9114 | 2.443 | 60.0135 | 3.5 | 11.9201 | 0.71853 | 59.9752 | 0.7 | 11.9045 | 2.0815 | 60.0168 | 2.1 | 11.9138 | 2.0952 | 59.975 | 2.1105
11.9145 | 0.73621 | 60.0411 | 2.1 | 11.9198 | 2.443 | 60.0135 | 3.5 | 11.9284 | 0.71853 | 59.9752 | 0.7 | 11.9128 | 2.0815 | 60.0167 | 2.1 | 11.9221 | 2.0953 | 59.975 | 2.1222
11.9228 | 0.73615 | 60.0411 | 2.1 | 11.9281 | 2.443 | 60.0135 | 3.5 | 11.9368 | 0.71854 | 59.9752 | 0.7 | 11.9212 | 2.0816 | 60.0167 | 2.1 | 11.9304 | 2.0954 | 59.975 | 2.1339
11.9311 | 0.7361 | 60.0411 | 2.1 | 11.9364 | 2.443 | 60.0135 | 3.5 | 11.9451 | 0.71854 | 59.9752 | 0.7 | 11.9295 | 2.0816 | 60.0166 | 2.1 | 11.9388 | 2.0954 | 59.975 | 2.1455
11.9394 | 0.73599 | 60.0411 | 2.1 | 11.9448 | 2.443 | 60.0135 | 3.5 | 11.9535 | 0.71855 | 59.9752 | 0.7 | 11.9378 | 2.0816 | 60.0166 | 2.1 | 11.9471 | 2.0955 | 59.975 | 2.1572
11.9478 | 0.73589 | 60.0411 | 2.1 | 11.9531 | 2.443 | 60.0135 | 3.5 | 11.9618 | 0.71855 | 59.9752 | 0.7 | 11.9462 | 2.0816 | 60.0165 | 2.1 | 11.9554 | 2.0955 | 59.975 | 2.1689
11.9561 | 0.73579 | 60.0411 | 2.1 | 11.9614 | 2.4429 | 60.0135 | 3.5 | 11.9701 | 0.71856 | 59.9752 | 0.7 | 11.9545 | 2.0816 | 60.0165 | 2.1 | 11.9638 | 2.0955 | 59.975 | 2.1806
11.9644 | 0.73568 | 60.0411 | 2.1 | 11.9698 | 2.4429 | 60.0135 | 3.5 | 11.9785 | 0.71856 | 59.9752 | 0.7 | 11.9628 | 2.0816 | 60.0165 | 2.1 | 11.9721 | 2.0955 | 59.975 | 2.1922
11.9727 | 0.7356 | 60.0411 | 2.1 | 11.9781 | 2.4429 | 60.0135 | 3.5 | 11.9868 | 0.71857 | 59.9752 | 0.7 | 11.9712 | 2.0817 | 60.0164 | 2.1 | 11.9805 | 2.0955 | 59.975 | 2.2039
11.9811 | 0.73552 | 60.0411 | 2.1 | 11.9864 | 2.4429 | 60.0135 | 3.5 | 11.9951 | 0.71857 | 59.9752 | 0.7 | 11.9795 | 2.0817 | 60.0164 | 2.1 | 11.9888 | 2.0955 | 59.975 | 2.2156
11.9894 | 0.73543 | 60.0411 | 2.1 | 11.9948 | 2.4429 | 60.0134 | 3.5 | 12.0035 | 0.71857 | 59.9752 | 0.7 | 11.9879 | 2.0818 | 60.0163 | 2.1 | 11.9971 | 2.0955 | 59.975 | 2.2272
11.9977 | 0.73535 | 60.0412 | 2.1 | 12.0031 | 2.4429 | 60.0134 | 3.5 | 12.0118 | 0.71856 | 59.9751 | 0.7 | 11.9962 | 2.0819 | 60.0163 | 2.1 | 12.0054 | 2.0955 | 59.975 | 2.2389
12.0061 | 0.73527 | 60.0412 | 2.1 | 12.0114 | 2.4429 | 60.0134 | 3.5 | 12.0201 | 0.71856 | 59.9751 | 0.7 | 12.0045 | 2.0819 | 60.0163 | 2.1 | 12.0138 | 2.0955 | 59.975 | 2.2506
12.0144 | 0.73519 | 60.0412 | 2.1 | 12.0197 | 2.4428 | 60.0134 | 3.5 | 12.0285 | 0.71855 | 59.9751 | 0.7 | 12.0128 | 2.082 | 60.0162 | 2.1 | 12.0222 | 2.0955 | 59.975 | 2.2623
12.0227 | 0.73516 | 60.0412 | 2.1 | 12.0281 | 2.4428 | 60.0134 | 3.5 | 12.0368 | 0.71856 | 59.9751 | 0.7 | 12.0212 | 2.082 | 60.0162 | 2.1 | 12.0305 | 2.0955 | 59.975 | 2.2739
12.031 | 0.73514 | 60.0412 | 2.1 | 12.0364 | 2.4428 | 60.0134 | 3.5 | 12.0452 | 0.71857 | 59.9751 | 0.7 | 12.0295 | 2.0821 | 60.0161 | 2.1 | 12.0388 | 2.0955 | 59.975 | 2.2856
12.0394 | 0.7351 | 60.0412 | 2.1 | 12.0447 | 2.4428 | 60.0134 | 3.5 | 12.0535 | 0.71858 | 59.9751 | 0.7 | 12.0379 | 2.0822 | 60.0161 | 2.1 | 12.0471 | 2.0955 | 59.975 | 2.2973
12.0477 | 0.73507 | 60.0412 | 2.1 | 12.0531 | 2.4428 | 60.0134 | 3.5 | 12.0618 | 0.71859 | 59.9751 | 0.7 | 12.0462 | 2.0822 | 60.016 | 2.1 | 12.0555 | 2.0955 | 59.975 | 2.3089
12.056 | 0.73507 | 60.0412 | 2.1 | 12.0614 | 2.4428 | 60.0134 | 3.5 | 12.0702 | 0.7186 | 59.9751 | 0.7 | 12.0545 | 2.0823 | 60.016 | 2.1 | 12.0638 | 2.0955 | 59.975 | 2.3206
12.0643 | 0.73507 | 60.0412 | 2.1 | 12.0697 | 2.4428 | 60.0134 | 3.5 | 12.0785 | 0.71861 | 59.9751 | 0.7 | 12.0629 | 2.0823 | 60.016 | 2.1 | 12.0721 | 2.0955 | 59.975 | 2.3323
12.0727 | 0.73507 | 60.0412 | 2.1 | 12.0781 | 2.4428 | 60.0134 | 3.5 | 12.0869 | 0.71861 | 59.9751 | 0.7 | 12.0712 | 2.0823 | 60.0159 | 2.1 | 12.0805 | 2.0955 | 59.975 | 2.344
12.081 | 0.73507 | 60.0412 | 2.1 | 12.0864 | 2.4428 | 60.0134 | 3.5 | 12.0952 | 0.71861 | 59.9751 | 0.7 | 12.0795 | 2.0823 | 60.0159 | 2.1 | 12.0888 | 2.0955 | 59.975 | 2.3556
12.0893 | 0.73507 | 60.0412 | 2.1 | 12.0947 | 2.4428 | 60.0133 | 3.5 | 12.1035 | 0.71861 | 59.9751 | 0.7 | 12.0879 | 2.0822 | 60.0158 | 2.1 | 12.0972 | 2.0955 | 59.975 | 2.3673
12.0977 | 0.73507 | 60.0413 | 2.1 | 12.1031 | 2.4428 | 60.0133 | 3.5 | 12.1118 | 0.71861 | 59.975 | 0.7 | 12.0962 | 2.0822 | 60.0158 | 2.1 | 12.1055 | 2.0955 | 59.975 | 2.379
12.106 | 0.73501 | 60.0413 | 2.1 | 12.1114 | 2.4429 | 60.0133 | 3.5 | 12.1202 | 0.71861 | 59.975 | 0.7 | 12.1046 | 2.0821 | 60.0158 | 2.1 | 12.1138 | 2.0955 | 59.975 | 2.3906
12.1143 | 0.73496 | 60.0413 | 2.1 | 12.1197 | 2.4429 | 60.0133 | 3.5 | 12.1285 | 0.71861 | 59.975 | 0.7 | 12.1129 | 2.082 | 60.0157 | 2.1 | 12.1222 | 2.0955 | 59.975 | 2.4023
12.1226 | 0.73491 | 60.0413 | 2.1 | 12.1281 | 2.4429 | 60.0133 | 3.5 | 12.1369 | 0.71861 | 59.975 | 0.7 | 12.1212 | 2.082 | 60.0157 | 2.1 | 12.1305 | 2.0955 | 59.975 | 2.414
12.131 | 0.73486 | 60.0413 | 2.1 | 12.1364 | 2.4429 | 60.0133 | 3.5 | 12.1452 | 0.71861 | 59.975 | 0.7 | 12.1295 | 2.0819 | 60.0156 | 2.1 | 12.1389 | 2.0955 | 59.975 | 2.4257
12.1393 | 0.73481 | 60.0413 | 2.1 | 12.1447 | 2.4429 | 60.0133 | 3.5 | 12.1535 | 0.71862 | 59.975 | 0.7 | 12.1379 | 2.0819 | 60.0156 | 2.1 | 12.1472 | 2.0954 | 59.975 | 2.4373
12.1476 | 0.73476 | 60.0413 | 2.1 | 12.1531 | 2.443 | 60.0133 | 3.5 | 12.1619 | 0.71863 | 59.975 | 0.7 | 12.1462 | 2.0818 | 60.0155 | 2.1 | 12.1555 | 2.0953 | 59.975 | 2.449
12.1559 | 0.73471 | 60.0413 | 2.1 | 12.1614 | 2.443 | 60.0133 | 3.5 | 12.1702 | 0.71866 | 59.975 | 0.7 | 12.1545 | 2.0818 | 60.0155 | 2.1 | 12.1639 | 2.0952 | 59.975 | 2.4607
12.1643 | 0.73466 | 60.0413 | 2.1 | 12.1697 | 2.443 | 60.0133 | 3.5 | 12.1786 | 0.71869 | 59.975 | 0.7 | 12.1629 | 2.0817 | 60.0155 | 2.1 | 12.1722 | 2.0951 | 59.975 | 2.4723
12.1726 | 0.73458 | 60.0413 | 2.1 | 12.1781 | 2.443 | 60.0133 | 3.5 | 12.1869 | 0.71872 | 59.9749 | 0.7 | 12.1712 | 2.0818 | 60.0154 | 2.1 | 12.1805 | 2.095 | 59.975 | 2.484
12.1809 | 0.73449 | 60.0413 | 2.1 | 12.1864 | 2.4431 | 60.0133 | 3.5 | 12.1952 | 0.71874 | 59.9749 | 0.7 | 12.1796 | 2.0818 | 60.0154 | 2.1 | 12.1888 | 2.095 | 59.975 | 2.4957
12.1892 | 0.73448 | 60.0413 | 2.1 | 12.1947 | 2.4431 | 60.0132 | 3.5 | 12.2036 | 0.71875 | 59.9749 | 0.7 | 12.1879 | 2.0819 | 60.0153 | 2.1 | 12.1972 | 2.0949 | 59.975 | 2.5074
12.1976 | 0.73446 | 60.0414 | 2.1 | 12.203 | 2.4431 | 60.0132 | 3.5 | 12.2119 | 0.71876 | 59.9749 | 0.7 | 12.1962 | 2.0819 | 60.0153 | 2.1 | 12.2056 | 2.0948 | 59.975 | 2.519
12.2059 | 0.73447 | 60.0414 | 2.1 | 12.2114 | 2.4431 | 60.0132 | 3.5 | 12.2202 | 0.71877 | 59.9749 | 0.7 | 12.2046 | 2.082 | 60.0153 | 2.1 | 12.2139 | 2.0948 | 59.975 | 2.5307
12.2142 | 0.73448 | 60.0414 | 2.1 | 12.2197 | 2.4431 | 60.0132 | 3.5 | 12.2286 | 0.71878 | 59.9749 | 0.7 | 12.2129 | 2.082 | 60.0152 | 2.1 | 12.2222 | 2.0947 | 59.975 | 2.5424
12.2225 | 0.73449 | 60.0414 | 2.1 | 12.228 | 2.4431 | 60.0132 | 3.5 | 12.2369 | 0.71879 | 59.9748 | 0.7 | 12.2212 | 2.082 | 60.0152 | 2.1 | 12.2305 | 2.0947 | 59.975 | 2.554
12.2309 | 0.7345 | 60.0414 | 2.1 | 12.2364 | 2.4431 | 60.0132 | 3.5 | 12.2453 | 0.7188 | 59.9748 | 0.7 | 12.2296 | 2.0821 | 60.0151 | 2.1 | 12.2389 | 2.0947 | 59.975 | 2.5657
12.2392 | 0.73451 | 60.0414 | 2.1 | 12.2447 | 2.4431 | 60.0132 | 3.5 | 12.2536 | 0.71882 | 59.9748 | 0.7 | 12.2379 | 2.0821 | 60.0151 | 2.1 | 12.2472 | 2.0947 | 59.975 | 2.5774
12.2475 | 0.73452 | 60.0414 | 2.1 | 12.253 | 2.4431 | 60.0132 | 3.5 | 12.2619 | 0.71883 | 59.9748 | 0.7 | 12.2462 | 2.082 | 60.015 | 2.1 | 12.2556 | 2.0947 | 59.975 | 2.5891
12.2559 | 0.73457 | 60.0414 | 2.1 | 12.2614 | 2.4432 | 60.0132 | 3.5 | 12.2703 | 0.71884 | 59.9748 | 0.7 | 12.2546 | 2.082 | 60.015 | 2.1 | 12.2639 | 2.0947 | 59.975 | 2.6007
12.2642 | 0.73461 | 60.0414 | 2.1 | 12.2697 | 2.4432 | 60.0132 | 3.5 | 12.2786 | 0.71885 | 59.9748 | 0.7 | 12.2629 | 2.0819 | 60.015 | 2.1 | 12.2722 | 2.0948 | 59.975 | 2.6124
12.2725 | 0.7347 | 60.0414 | 2.1 | 12.278 | 2.4432 | 60.0132 | 3.5 | 12.287 | 0.71886 | 59.9747 | 0.7 | 12.2712 | 2.0819 | 60.0149 | 2.1 | 12.2806 | 2.0948 | 59.975 | 2.6241
12.2808 | 0.73478 | 60.0414 | 2.1 | 12.2864 | 2.4432 | 60.0132 | 3.5 | 12.2953 | 0.71887 | 59.9747 | 0.7 | 12.2796 | 2.0818 | 60.0149 | 2.1 | 12.2889 | 2.0949 | 59.975 | 2.6357
12.2892 | 0.73484 | 60.0414 | 2.1 | 12.2947 | 2.4432 | 60.0131 | 3.5 | 12.3036 | 0.71889 | 59.9747 | 0.7 | 12.2879 | 2.0818 | 60.0148 | 2.1 | 12.2972 | 2.0949 | 59.975 | 2.6474
12.2975 | 0.7349 | 60.0415 | 2.1 | 12.303 | 2.4432 | 60.0131 | 3.5 | 12.312 | 0.7189 | 59.9747 | 0.7 | 12.2962 | 2.0817 | 60.0148 | 2.1 | 12.3056 | 2.095 | 59.975 | 2.6591
12.3058 | 0.73502 | 60.0415 | 2.1 | 12.3114 | 2.4432 | 60.0131 | 3.5 | 12.3203 | 0.71891 | 59.9747 | 0.7 | 12.3046 | 2.0816 | 60.0148 | 2.1 | 12.3139 | 2.095 | 59.975 | 2.6707
12.3141 | 0.73514 | 60.0415 | 2.1 | 12.3197 | 2.4432 | 60.0131 | 3.5 | 12.3286 | 0.71893 | 59.9747 | 0.7 | 12.3129 | 2.0816 | 60.0147 | 2.1 | 12.3223 | 2.0951 | 59.975 | 2.6824
12.3225 | 0.73526 | 60.0415 | 2.1 | 12.328 | 2.4432 | 60.0131 | 3.5 | 12.337 | 0.71895 | 59.9746 | 0.7 | 12.3213 | 2.0816 | 60.0147 | 2.1 | 12.3306 | 2.0951 | 59.975 | 2.6941
12.3308 | 0.73537 | 60.0415 | 2.1 | 12.3363 | 2.4432 | 60.0131 | 3.5 | 12.3453 | 0.71896 | 59.9746 | 0.7 | 12.3296 | 2.0816 | 60.0146 | 2.1 | 12.3389 | 2.0952 | 59.975 | 2.7058
12.3391 | 0.73549 | 60.0415 | 2.1 | 12.3447 | 2.4432 | 60.0131 | 3.5 | 12.3536 | 0.71898 | 59.9746 | 0.7 | 12.3379 | 2.0816 | 60.0146 | 2.1 | 12.3472 | 2.0952 | 59.975 | 2.7174
12.3475 | 0.73561 | 60.0415 | 2.1 | 12.353 | 2.4432 | 60.0131 | 3.5 | 12.362 | 0.719 | 59.9746 | 0.7 | 12.3463 | 2.0815 | 60.0145 | 2.1 | 12.3556 | 2.0953 | 59.975 | 2.7291
12.3558 | 0.73567 | 60.0415 | 2.1 | 12.3613 | 2.4432 | 60.0131 | 3.5 | 12.3703 | 0.71902 | 59.9746 | 0.7 | 12.3546 | 2.0821 | 60.0145 | 2.1 | 12.364 | 2.0953 | 59.975 | 2.7408
12.3641 | 0.73573 | 60.0415 | 2.1 | 12.3697 | 2.4432 | 60.0131 | 3.5 | 12.3787 | 0.71904 | 59.9746 | 0.7 | 12.3629 | 2.0827 | 60.0145 | 2.1 | 12.3723 | 2.0953 | 59.975 | 2.7524
12.3724 | 0.7358 | 60.0415 | 2.1 | 12.378 | 2.4432 | 60.0131 | 3.5 | 12.387 | 0.71906 | 59.9745 | 0.7 | 12.3713 | 2.0833 | 60.0144 | 2.1 | 12.3806 | 2.0953 | 59.975 | 2.7641
12.3808 | 0.73586 | 60.0415 | 2.1 | 12.3864 | 2.4432 | 60.0131 | 3.5 | 12.3953 | 0.71908 | 59.9745 | 0.7 | 12.3796 | 2.0839 | 60.0144 | 2.1 | 12.3889 | 2.0953 | 59.975 | 2.7758
12.3891 | 0.73586 | 60.0415 | 2.1 | 12.3947 | 2.4432 | 60.013 | 3.5 | 12.4037 | 0.71908 | 59.9745 | 0.7 | 12.3879 | 2.0845 | 60.0143 | 2.1 | 12.3973 | 2.0953 | 59.975 | 2.7875
12.3974 | 0.73586 | 60.0416 | 2.1 | 12.403 | 2.4432 | 60.013 | 3.5 | 12.412 | 0.71908 | 59.9745 | 0.7 | 12.3963 | 2.0852 | 60.0143 | 2.1 | 12.4056 | 2.0953 | 59.975 | 2.7991
12.4057 | 0.73586 | 60.0416 | 2.1 | 12.4113 | 2.4433 | 60.013 | 3.5 | 12.4203 | 0.71909 | 59.9745 | 0.7 | 12.4046 | 2.0858 | 60.0143 | 2.1 | 12.4139 | 2.0952 | 59.975 | 2.8108
12.4141 | 0.73586 | 60.0416 | 2.1 | 12.4197 | 2.4433 | 60.013 | 3.5 | 12.4287 | 0.71911 | 59.9745 | 0.7 | 12.4129 | 2.0864 | 60.0142 | 2.1 | 12.4223 | 2.0952 | 59.975 | 2.8225
12.4224 | 0.73586 | 60.0416 | 2.1 | 12.428 | 2.4433 | 60.013 | 3.5 | 12.437 | 0.71912 | 59.9744 | 0.7 | 12.4213 | 2.087 | 60.0142 | 2.1 | 12.4306 | 2.0953 | 59.975 | 2.8341
12.4307 | 0.73586 | 60.0416 | 2.1 | 12.4363 | 2.4434 | 60.013 | 3.5 | 12.4453 | 0.71913 | 59.9744 | 0.7 | 12.4296 | 2.0876 | 60.0141 | 2.1 | 12.439 | 2.0953 | 59.975 | 2.8458
12.4391 | 0.73585 | 60.0416 | 2.1 | 12.4447 | 2.4434 | 60.013 | 3.5 | 12.4537 | 0.71915 | 59.9744 | 0.7 | 12.438 | 2.0876 | 60.0141 | 2.1 | 12.4473 | 2.0953 | 59.975 | 2.8575
12.4474 | 0.73584 | 60.0416 | 2.1 | 12.453 | 2.4434 | 60.013 | 3.5 | 12.462 | 0.71916 | 59.9744 | 0.7 | 12.4463 | 2.0876 | 60.014 | 2.1 | 12.4556 | 2.0954 | 59.975 | 2.8692
12.4557 | 0.73582 | 60.0416 | 2.1 | 12.4613 | 2.4434 | 60.013 | 3.5 | 12.4704 | 0.71918 | 59.9744 | 0.7 | 12.4546 | 2.0876 | 60.014 | 2.1 | 12.464 | 2.0954 | 59.975 | 2.8808
12.464 | 0.73581 | 60.0416 | 2.1 | 12.4697 | 2.4434 | 60.013 | 3.5 | 12.4787 | 0.71919 | 59.9743 | 0.7 | 12.463 | 2.0876 | 60.014 | 2.1 | 12.4723 | 2.0954 | 59.975 | 2.8925
12.4724 | 0.73579 | 60.0416 | 2.1 | 12.478 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.487 | 0.71921 | 59.9743 | 0.7 | 12.4713 | 2.0876 | 60.0139 | 2.1 | 12.4807 | 2.0954 | 59.975 | 2.9042
12.4807 | 0.73577 | 60.0416 | 2.1 | 12.4863 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.4954 | 0.71922 | 59.9743 | 0.7 | 12.4796 | 2.0876 | 60.0139 | 2.1 | 12.489 | 2.0954 | 59.975 | 2.9158
12.489 | 0.73575 | 60.0416 | 2.1 | 12.4947 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.5037 | 0.71922 | 59.9743 | 0.7 | 12.488 | 2.0876 | 60.0138 | 2.1 | 12.4973 | 2.0954 | 59.975 | 2.9275
12.4973 | 0.73573 | 60.0417 | 2.1 | 12.503 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.5121 | 0.71922 | 59.9743 | 0.7 | 12.4963 | 2.0876 | 60.0138 | 2.1 | 12.5057 | 2.0954 | 59.975 | 2.9392
12.5057 | 0.7357 | 60.0417 | 2.1 | 12.5113 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.5204 | 0.71923 | 59.9743 | 0.7 | 12.5046 | 2.0876 | 60.0138 | 2.1 | 12.514 | 2.0953 | 59.975 | 2.9509
12.514 | 0.73568 | 60.0417 | 2.1 | 12.5197 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.5287 | 0.71923 | 59.9743 | 0.7 | 12.513 | 2.0876 | 60.0137 | 2.1 | 12.5223 | 2.0953 | 59.975 | 2.9625
12.5223 | 0.73567 | 60.0417 | 2.1 | 12.528 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.537 | 0.71925 | 59.9742 | 0.7 | 12.5213 | 2.0876 | 60.0137 | 2.1 | 12.5306 | 2.0953 | 59.975 | 2.9742
12.5307 | 0.73566 | 60.0417 | 2.1 | 12.5363 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.5454 | 0.71928 | 59.9742 | 0.7 | 12.5296 | 2.0876 | 60.0136 | 2.1 | 12.539 | 2.0952 | 59.975 | 2.9859
12.539 | 0.73565 | 60.0417 | 2.1 | 12.5446 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.5537 | 0.71931 | 59.9742 | 0.7 | 12.538 | 2.0876 | 60.0136 | 2.1 | 12.5474 | 2.0952 | 59.975 | 2.9975
12.5473 | 0.73564 | 60.0417 | 2.1 | 12.553 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.5621 | 0.71935 | 59.9742 | 0.7 | 12.5463 | 2.0876 | 60.0135 | 2.1 | 12.5557 | 2.0951 | 59.975 | 3.0092
12.5556 | 0.73564 | 60.0417 | 2.1 | 12.5613 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.5704 | 0.71939 | 59.9742 | 0.7 | 12.5547 | 2.0876 | 60.0135 | 2.1 | 12.564 | 2.0951 | 59.975 | 3.0209
12.564 | 0.73564 | 60.0417 | 2.1 | 12.5696 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.5787 | 0.71942 | 59.9742 | 0.7 | 12.563 | 2.0875 | 60.0135 | 2.1 | 12.5723 | 2.0951 | 59.975 | 3.0326
12.5723 | 0.73558 | 60.0417 | 2.1 | 12.578 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.5871 | 0.71946 | 59.9741 | 0.7 | 12.5713 | 2.0875 | 60.0134 | 2.1 | 12.5807 | 2.0951 | 59.975 | 3.0442
12.5806 | 0.73552 | 60.0417 | 2.1 | 12.5863 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.5954 | 0.71949 | 59.9741 | 0.7 | 12.5797 | 2.0875 | 60.0134 | 2.1 | 12.589 | 2.095 | 59.975 | 3.0559
12.5889 | 0.73546 | 60.0417 | 2.1 | 12.5946 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.6038 | 0.71953 | 59.9741 | 0.7 | 12.588 | 2.0875 | 60.0133 | 2.1 | 12.5974 | 2.095 | 59.975 | 3.0676
12.5973 | 0.7354 | 60.0418 | 2.1 | 12.603 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.6121 | 0.71957 | 59.9741 | 0.7 | 12.5963 | 2.0876 | 60.0133 | 2.1 | 12.6057 | 2.0949 | 59.975 | 3.0792
12.6056 | 0.73536 | 60.0418 | 2.1 | 12.6113 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.6204 | 0.71958 | 59.9741 | 0.7 | 12.6047 | 2.0876 | 60.0133 | 2.1 | 12.614 | 2.0949 | 59.975 | 3.0909
12.6139 | 0.73532 | 60.0418 | 2.1 | 12.6196 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.6288 | 0.71959 | 59.9741 | 0.7 | 12.613 | 2.0876 | 60.0132 | 2.1 | 12.6224 | 2.0948 | 59.975 | 3.1026
12.6223 | 0.73531 | 60.0418 | 2.1 | 12.628 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.6371 | 0.71958 | 59.974 | 0.7 | 12.6213 | 2.0876 | 60.0132 | 2.1 | 12.6307 | 2.0947 | 59.975 | 3.1143
12.6306 | 0.7353 | 60.0418 | 2.1 | 12.6363 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.6454 | 0.71958 | 59.974 | 0.7 | 12.6297 | 2.0877 | 60.0131 | 2.1 | 12.639 | 2.0947 | 59.975 | 3.1259
12.6389 | 0.73529 | 60.0418 | 2.1 | 12.6446 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.6538 | 0.71958 | 59.974 | 0.7 | 12.638 | 2.0877 | 60.0131 | 2.1 | 12.6474 | 2.0946 | 59.975 | 3.1376
12.6472 | 0.73528 | 60.0418 | 2.1 | 12.653 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.6621 | 0.71958 | 59.974 | 0.7 | 12.6464 | 2.0877 | 60.013 | 2.1 | 12.6557 | 2.0946 | 59.975 | 3.1493
12.6555 | 0.73531 | 60.0418 | 2.1 | 12.6613 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.6705 | 0.71957 | 59.974 | 0.7 | 12.6547 | 2.0877 | 60.013 | 2.1 | 12.6641 | 2.0946 | 59.975 | 3.1609
12.6639 | 0.73533 | 60.0418 | 2.1 | 12.6696 | 2.4435 | 60.013 | 3.5 | 12.6788 | 0.71956 | 59.974 | 0.7 | 12.663 | 2.0878 | 60.008 | 2.1 | 12.6724 | 2.0946 | 59.975 | 3.1726
12.6722 | 0.7354 | 60.0418 | 2.1 | 12.678 | 2.4481 | 60.013 | 3.5 | 12.6871 | 0.71955 | 59.9739 | 0.7 | 12.6714 | 2.0878 | 60.0079 | 2.1 | 12.6807 | 2.0946 | 59.975 | 3.1843
12.6805 | 0.73548 | 60.0418 | 2.1 | 12.6863 | 2.4527 | 60.013 | 3.5 | 12.6955 | 0.71954 | 59.9739 | 0.7 | 12.6797 | 2.0878 | 60.0079 | 2.1 | 12.6891 | 2.0946 | 59.975 | 3.196
12.6889 | 0.73552 | 60.0418 | 2.1 | 12.6946 | 2.4573 | 60.013 | 3.5 | 12.7038 | 0.71954 | 59.9739 | 0.7 | 12.688 | 2.0878 | 60.0079 | 2.1 | 12.6974 | 2.0946 | 59.975 | 3.2076
12.6972 | 0.73557 | 60.0419 | 2.1 | 12.703 | 2.4619 | 60.013 | 3.5 | 12.7122 | 0.71953 | 59.9739 | 0.7 | 12.6964 | 2.0879 | 60.0079 | 2.1 | 12.7057 | 2.0946 | 59.975 | 3.2193
12.7055 | 0.73558 | 60.0419 | 2.1 | 12.7113 | 2.4666 | 60.013 | 3.5 | 12.7205 | 0.71952 | 59.9739 | 0.7 | 12.7047 | 2.0879 | 60.0079 | 2.1 | 12.7141 | 2.0946 | 59.975 | 3.231
12.7138 | 0.7356 | 60.0419 | 2.1 | 12.7196 | 2.4712 | 60.013 | 3.5 | 12.7288 | 0.71951 | 59.9739 | 0.7 | 12.713 | 2.0879 | 60.0078 | 2.1 | 12.7224 | 2.0947 | 59.975 | 3.2426
12.7222 | 0.73562 | 60.0419 | 2.1 | 12.728 | 2.4758 | 60.013 | 3.5 | 12.7372 | 0.7195 | 59.9738 | 0.7 | 12.7214 | 2.088 | 60.0078 | 2.1 | 12.7307 | 2.0947 | 59.975 | 3.2543
12.7305 | 0.73564 | 60.0419 | 2.1 | 12.7363 | 2.4804 | 60.013 | 3.5 | 12.7455 | 0.71949 | 59.9738 | 0.7 | 12.7297 | 2.088 | 60.0078 | 2.1 | 12.7391 | 2.0947 | 59.975 | 3.266
12.7388 | 0.73571 | 60.0419 | 2.1 | 12.7446 | 2.485 | 60.013 | 3.5 | 12.7538 | 0.7195 | 59.9738 | 0.7 | 12.738 | 2.0881 | 60.0078 | 2.1 | 12.7474 | 2.0948 | 59.975 | 3.2777
12.7471 | 0.73577 | 60.0419 | 2.1 | 12.7529 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.7622 | 0.7195 | 59.9738 | 0.7 | 12.7464 | 2.0881 | 60.0077 | 2.1 | 12.7557 | 2.0948 | 59.975 | 3.2893
12.7555 | 0.73579 | 60.0419 | 2.1 | 12.7613 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.7705 | 0.71951 | 59.9738 | 0.7 | 12.7547 | 2.0882 | 60.0077 | 2.1 | 12.7641 | 2.0949 | 59.975 | 3.301
12.7638 | 0.73581 | 60.0419 | 2.1 | 12.7696 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.7788 | 0.71951 | 59.9738 | 0.7 | 12.7631 | 2.0882 | 60.0077 | 2.1 | 12.7724 | 2.0949 | 59.975 | 3.3127
12.7721 | 0.73585 | 60.0419 | 2.1 | 12.7779 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.7872 | 0.71951 | 59.9737 | 0.7 | 12.7714 | 2.0882 | 60.0077 | 2.1 | 12.7808 | 2.095 | 59.975 | 3.3243
12.7805 | 0.73588 | 60.0419 | 2.1 | 12.7863 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.7955 | 0.71951 | 59.9737 | 0.7 | 12.7797 | 2.0883 | 60.0076 | 2.1 | 12.7891 | 2.095 | 59.975 | 3.336
12.7888 | 0.73588 | 60.0419 | 2.1 | 12.7946 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.8039 | 0.71952 | 59.9737 | 0.7 | 12.7881 | 2.0883 | 60.0076 | 2.1 | 12.7974 | 2.095 | 59.975 | 3.3477
12.7971 | 0.73588 | 60.042 | 2.1 | 12.8029 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.8122 | 0.71952 | 59.9737 | 0.7 | 12.7964 | 2.0883 | 60.0076 | 2.1 | 12.8058 | 2.095 | 59.975 | 3.3594
12.8054 | 0.73588 | 60.042 | 2.1 | 12.8113 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.8205 | 0.71952 | 59.9737 | 0.7 | 12.8047 | 2.0883 | 60.0075 | 2.1 | 12.8141 | 2.095 | 59.975 | 3.371
12.8138 | 0.73588 | 60.042 | 2.1 | 12.8196 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.8289 | 0.71952 | 59.9737 | 0.7 | 12.813 | 2.0884 | 60.0075 | 2.1 | 12.8224 | 2.095 | 59.975 | 3.3827
12.8221 | 0.73587 | 60.042 | 2.1 | 12.8279 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.8372 | 0.71951 | 59.9736 | 0.7 | 12.8214 | 2.0884 | 60.0075 | 2.1 | 12.8308 | 2.0951 | 59.975 | 3.3944
12.8304 | 0.73585 | 60.042 | 2.1 | 12.8363 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.8456 | 0.7195 | 59.9736 | 0.7 | 12.8297 | 2.0884 | 60.0075 | 2.1 | 12.8391 | 2.0951 | 59.975 | 3.4061
12.8387 | 0.73584 | 60.042 | 2.1 | 12.8446 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.8539 | 0.71951 | 59.9736 | 0.7 | 12.8381 | 2.0884 | 60.0075 | 2.1 | 12.8475 | 2.0951 | 59.975 | 3.4177
12.8471 | 0.73583 | 60.042 | 2.1 | 12.8529 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.8622 | 0.71951 | 59.9736 | 0.7 | 12.8464 | 2.0885 | 60.0074 | 2.1 | 12.8558 | 2.0951 | 59.975 | 3.4294
12.8554 | 0.7358 | 60.042 | 2.1 | 12.8613 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.8705 | 0.71951 | 59.9736 | 0.7 | 12.8547 | 2.0885 | 60.0074 | 2.1 | 12.8641 | 2.0951 | 59.975 | 3.4411
12.8637 | 0.73576 | 60.042 | 2.1 | 12.8696 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.8789 | 0.71952 | 59.9736 | 0.7 | 12.8631 | 2.0886 | 60.0074 | 2.1 | 12.8725 | 2.0952 | 59.975 | 3.4527
12.8721 | 0.73576 | 60.042 | 2.1 | 12.8779 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.8872 | 0.71952 | 59.9735 | 0.7 | 12.8714 | 2.0887 | 60.0074 | 2.1 | 12.8808 | 2.0952 | 59.975 | 3.4644
12.8804 | 0.73576 | 60.042 | 2.1 | 12.8862 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.8956 | 0.71953 | 59.9735 | 0.7 | 12.8798 | 2.0888 | 60.0073 | 2.1 | 12.8892 | 2.0952 | 59.975 | 3.4761
12.8887 | 0.73572 | 60.042 | 2.1 | 12.8946 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.9039 | 0.71953 | 59.9735 | 0.7 | 12.8881 | 2.0888 | 60.0073 | 2.1 | 12.8975 | 2.0952 | 59.975 | 3.4878
12.897 | 0.73569 | 60.042 | 2.1 | 12.9029 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.9122 | 0.71953 | 59.9735 | 0.7 | 12.8964 | 2.0889 | 60.0073 | 2.1 | 12.9058 | 2.0952 | 59.975 | 3.4994
12.9054 | 0.73565 | 60.042 | 2.1 | 12.9112 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.9206 | 0.71953 | 59.9735 | 0.7 | 12.9048 | 2.0889 | 60.0073 | 2.1 | 12.9142 | 2.0952 | 59.975 | 3.5
12.9137 | 0.73561 | 60.042 | 2.1 | 12.9196 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.9289 | 0.71953 | 59.9734 | 0.7 | 12.9131 | 2.089 | 60.0072 | 2.1 | 12.9225 | 2.0952 | 59.975 | 3.5
12.922 | 0.73556 | 60.042 | 2.1 | 12.9279 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.9373 | 0.71952 | 59.9734 | 0.7 | 12.9214 | 2.089 | 60.0072 | 2.1 | 12.9308 | 2.0952 | 59.975 | 3.5
12.9303 | 0.73551 | 60.042 | 2.1 | 12.9362 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.9456 | 0.71952 | 59.9734 | 0.7 | 12.9297 | 2.0891 | 60.0072 | 2.1 | 12.9391 | 2.0952 | 59.975 | 3.5
12.9387 | 0.73543 | 60.042 | 2.1 | 12.9446 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.9539 | 0.71951 | 59.9734 | 0.7 | 12.9381 | 2.0891 | 60.0072 | 2.1 | 12.9475 | 2.0953 | 59.975 | 3.5
12.947 | 0.73536 | 60.042 | 2.1 | 12.9529 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.9623 | 0.71951 | 59.9734 | 0.7 | 12.9464 | 2.0891 | 60.0071 | 2.1 | 12.9559 | 2.0953 | 59.975 | 3.5
12.9553 | 0.73528 | 60.042 | 2.1 | 12.9612 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.9706 | 0.71952 | 59.9734 | 0.7 | 12.9548 | 2.0891 | 60.0071 | 2.1 | 12.9642 | 2.0954 | 59.975 | 3.5
12.9637 | 0.73521 | 60.042 | 2.1 | 12.9696 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.9789 | 0.71953 | 59.9734 | 0.7 | 12.9631 | 2.0891 | 60.0071 | 2.1 | 12.9725 | 2.0954 | 59.975 | 3.5
12.972 | 0.73519 | 60.042 | 2.1 | 12.9779 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.9873 | 0.71955 | 59.9733 | 0.7 | 12.9714 | 2.0891 | 60.007 | 2.1 | 12.9808 | 2.0955 | 59.975 | 3.5
12.9803 | 0.73517 | 60.042 | 2.1 | 12.9862 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 12.9956 | 0.71956 | 59.9733 | 0.7 | 12.9798 | 2.0891 | 60.007 | 2.1 | 12.9892 | 2.0955 | 59.975 | 3.5
12.9886 | 0.73515 | 60.042 | 2.1 | 12.9946 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 13.004 | 0.71958 | 59.9733 | 0.7 | 12.9881 | 2.0891 | 60.007 | 2.1 | 12.9976 | 2.0955 | 59.975 | 3.5
12.997 | 0.73513 | 60.042 | 2.1 | 13.0029 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 13.0123 | 0.7196 | 59.9733 | 0.7 | 12.9965 | 2.089 | 60.007 | 2.1 | 13.0059 | 2.0955 | 59.975 | 3.5
13.0053 | 0.73511 | 60.042 | 2.1 | 13.0112 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 13.0206 | 0.71961 | 59.9733 | 0.7 | 13.0048 | 2.089 | 60.007 | 2.1 | 13.0142 | 2.0955 | 59.975 | 3.5
13.0136 | 0.7351 | 60.042 | 2.1 | 13.0196 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 13.029 | 0.71962 | 59.9733 | 0.7 | 13.0131 | 2.089 | 60.0069 | 2.1 | 13.0225 | 2.0955 | 59.975 | 3.5
13.0219 | 0.73513 | 60.042 | 2.1 | 13.0279 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 13.0373 | 0.71963 | 59.9732 | 0.7 | 13.0215 | 2.089 | 60.0069 | 2.1 | 13.0309 | 2.0954 | 59.975 | 3.5
13.0303 | 0.73515 | 60.042 | 2.1 | 13.0362 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 13.0457 | 0.71964 | 59.9732 | 0.7 | 13.0298 | 2.089 | 60.0069 | 2.1 | 13.0392 | 2.0954 | 59.975 | 3.5
13.0386 | 0.73517 | 60.042 | 2.1 | 13.0446 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 13.054 | 0.71963 | 59.9732 | 0.7 | 13.0381 | 2.089 | 60.0069 | 2.1 | 13.0475 | 2.0953 | 59.975 | 3.5
13.0469 | 0.73519 | 60.042 | 2.1 | 13.0529 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 13.0623 | 0.71962 | 59.9732 | 0.7 | 13.0465 | 2.089 | 60.0068 | 2.1 | 13.0559 | 2.0952 | 59.975 | 3.5
13.0553 | 0.7352 | 60.042 | 2.1 | 13.0612 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 13.0706 | 0.71962 | 59.9732 | 0.7 | 13.0548 | 2.089 | 60.0068 | 2.1 | 13.0642 | 2.0951 | 59.975 | 3.5
13.0636 | 0.73521 | 60.042 | 2.1 | 13.0695 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 13.079 | 0.71961 | 59.9732 | 0.7 | 13.0631 | 2.089 | 60.0068 | 2.1 | 13.0726 | 2.095 | 59.975 | 3.5
13.0719 | 0.73528 | 60.042 | 2.1 | 13.0779 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 13.0873 | 0.7196 | 59.9731 | 0.7 | 13.0715 | 2.0891 | 60.0068 | 2.1 | 13.0809 | 2.095 | 59.975 | 3.5
13.0802 | 0.73535 | 60.042 | 2.1 | 13.0862 | 2.4897 | 60.013 | 3.5 | 13.0957 | 0.7196 | 59.9731 | 0.7 | 13.0798 | 2.0891 | 60.0067 | 2.1 | 13.0892 | 2.0949 | 59.975 | 3.5
13.0886 | 0.73542 | 60.042 | 2.1 | 13.0945 | 2.4896 | 60.013 | 3.5 | 13.104 | 0.71959 | 59.9731 | 0.7 | 13.0881 | 2.0891 | 60.0067 | 2.1 | 13.0976 | 2.0948 | 59.975 | 3.5
13.0969 | 0.73548 | 60.042 | 2.1 | 13.1029 | 2.4896 | 60.013 | 3.5 | 13.1123 | 0.71959 | 59.9731 | 0.7 | 13.0965 | 2.0892 | 60.0067 | 2.1 | 13.1059 | 2.0948 | 59.975 | 3.5
13.1052 | 0.73555 | 60.042 | 2.1 | 13.1112 | 2.4896 | 60.013 | 3.5 | 13.1207 | 0.71959 | 59.9731 | 0.7 | 13.1048 | 2.0892 | 60.0066 | 2.1 | 13.1143 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.1135 | 0.73561 | 60.042 | 2.1 | 13.1195 | 2.4895 | 60.013 | 3.5 | 13.129 | 0.71959 | 59.973 | 0.7 | 13.1132 | 2.0892 | 60.0066 | 2.1 | 13.1226 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.1219 | 0.73568 | 60.042 | 2.1 | 13.1279 | 2.4895 | 60.013 | 3.5 | 13.1374 | 0.71958 | 59.973 | 0.7 | 13.1215 | 2.0892 | 60.0066 | 2.1 | 13.1309 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.1302 | 0.73574 | 60.042 | 2.1 | 13.1362 | 2.4895 | 60.013 | 3.5 | 13.1457 | 0.71958 | 59.973 | 0.7 | 13.1298 | 2.0893 | 60.0066 | 2.1 | 13.1393 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.1385 | 0.73581 | 60.042 | 2.1 | 13.1445 | 2.4894 | 60.013 | 3.5 | 13.154 | 0.71958 | 59.973 | 0.7 | 13.1382 | 2.0893 | 60.0065 | 2.1 | 13.1476 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.1469 | 0.73587 | 60.042 | 2.1 | 13.1529 | 2.4894 | 60.013 | 3.5 | 13.1624 | 0.71958 | 59.973 | 0.7 | 13.1465 | 2.0893 | 60.0065 | 2.1 | 13.1559 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.1552 | 0.73585 | 60.042 | 2.1 | 13.1612 | 2.4894 | 60.013 | 3.5 | 13.1707 | 0.71958 | 59.973 | 0.7 | 13.1548 | 2.0894 | 60.0065 | 2.1 | 13.1642 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.1635 | 0.73583 | 60.042 | 2.1 | 13.1695 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.179 | 0.71958 | 59.973 | 0.7 | 13.1632 | 2.0894 | 60.0065 | 2.1 | 13.1726 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.1718 | 0.73581 | 60.042 | 2.1 | 13.1779 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.1874 | 0.71958 | 59.973 | 0.7 | 13.1715 | 2.0895 | 60.0065 | 2.1 | 13.181 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.1801 | 0.7358 | 60.042 | 2.1 | 13.1862 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.1957 | 0.71958 | 59.973 | 0.7 | 13.1798 | 2.0895 | 60.0064 | 2.1 | 13.1893 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.1885 | 0.73579 | 60.042 | 2.1 | 13.1945 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.204 | 0.7196 | 59.9729 | 0.7 | 13.1882 | 2.0896 | 60.0064 | 2.1 | 13.1976 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.1968 | 0.73577 | 60.042 | 2.1 | 13.2029 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.2124 | 0.71963 | 59.9729 | 0.7 | 13.1965 | 2.0896 | 60.0064 | 2.1 | 13.2059 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.2051 | 0.7357 | 60.042 | 2.1 | 13.2112 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.2207 | 0.71963 | 59.9729 | 0.7 | 13.2048 | 2.0896 | 60.0064 | 2.1 | 13.2143 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.2135 | 0.73563 | 60.042 | 2.1 | 13.2195 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.2291 | 0.71963 | 59.9729 | 0.7 | 13.2132 | 2.0895 | 60.0063 | 2.1 | 13.2227 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.2218 | 0.73557 | 60.042 | 2.1 | 13.2278 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.2374 | 0.71964 | 59.9729 | 0.7 | 13.2215 | 2.0895 | 60.0063 | 2.1 | 13.231 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.2301 | 0.7355 | 60.042 | 2.1 | 13.2362 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.2457 | 0.71964 | 59.9729 | 0.7 | 13.2299 | 2.0894 | 60.0063 | 2.1 | 13.2393 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.2384 | 0.73546 | 60.042 | 2.1 | 13.2445 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.2541 | 0.71965 | 59.9729 | 0.7 | 13.2382 | 2.0893 | 60.0063 | 2.1 | 13.2476 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.2468 | 0.73542 | 60.042 | 2.1 | 13.2528 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.2624 | 0.71965 | 59.9729 | 0.7 | 13.2465 | 2.0893 | 60.0062 | 2.1 | 13.256 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.2551 | 0.7354 | 60.042 | 2.1 | 13.2612 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.2708 | 0.71965 | 59.9729 | 0.7 | 13.2549 | 2.0892 | 60.0062 | 2.1 | 13.2643 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.2634 | 0.73537 | 60.042 | 2.1 | 13.2695 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.2791 | 0.71965 | 59.9729 | 0.7 | 13.2632 | 2.0891 | 60.0062 | 2.1 | 13.2726 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.2717 | 0.73535 | 60.042 | 2.1 | 13.2778 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.2874 | 0.71962 | 59.9729 | 0.7 | 13.2715 | 2.089 | 60.0061 | 2.1 | 13.281 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.2801 | 0.73532 | 60.042 | 2.1 | 13.2862 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.2958 | 0.7196 | 59.9729 | 0.7 | 13.2799 | 2.0889 | 60.0061 | 2.1 | 13.2893 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.2884 | 0.73537 | 60.042 | 2.1 | 13.2945 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.3041 | 0.7196 | 59.9729 | 0.7 | 13.2882 | 2.0889 | 60.0061 | 2.1 | 13.2977 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.2967 | 0.73541 | 60.042 | 2.1 | 13.3028 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.3124 | 0.7196 | 59.9728 | 0.7 | 13.2965 | 2.0889 | 60.0061 | 2.1 | 13.306 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.3051 | 0.73545 | 60.042 | 2.1 | 13.3112 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.3208 | 0.71959 | 59.9728 | 0.7 | 13.3049 | 2.0889 | 60.0061 | 2.1 | 13.3143 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.3134 | 0.73548 | 60.042 | 2.1 | 13.3195 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.3291 | 0.71958 | 59.9728 | 0.7 | 13.3132 | 2.0889 | 60.006 | 2.1 | 13.3227 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.3217 | 0.73553 | 60.042 | 2.1 | 13.3278 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.3375 | 0.71958 | 59.9728 | 0.7 | 13.3215 | 2.0889 | 60.006 | 2.1 | 13.331 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.33 | 0.73557 | 60.042 | 2.1 | 13.3362 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.3458 | 0.71957 | 59.9728 | 0.7 | 13.3299 | 2.0888 | 60.006 | 2.1 | 13.3394 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.3384 | 0.73559 | 60.042 | 2.1 | 13.3445 | 2.4893 | 60.013 | 3.5 | 13.3541 | 0.71957 | 59.9728 | 0.7 | 13.3382 | 2.0888 | 60.006 | 2.1 | 13.3477 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.3467 | 0.73561 | 60.042 | 2.1 | 13.3528 | 2.4892 | 60.013 | 3.5 | 13.3625 | 0.71957 | 59.9728 | 0.7 | 13.3466 | 2.0888 | 60.0059 | 2.1 | 13.356 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.355 | 0.73563 | 60.042 | 2.1 | 13.3611 | 2.4892 | 60.013 | 3.5 | 13.3708 | 0.71957 | 59.9728 | 0.7 | 13.3549 | 2.0887 | 60.0059 | 2.1 | 13.3644 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.3633 | 0.73565 | 60.042 | 2.1 | 13.3695 | 2.4891 | 60.013 | 3.5 | 13.3792 | 0.71957 | 59.9728 | 0.7 | 13.3632 | 2.0887 | 60.0059 | 2.1 | 13.3727 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.3717 | 0.73565 | 60.042 | 2.1 | 13.3778 | 2.489 | 60.013 | 3.5 | 13.3875 | 0.71956 | 59.9728 | 0.7 | 13.3716 | 2.0887 | 60.0059 | 2.1 | 13.381 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.38 | 0.73565 | 60.042 | 2.1 | 13.3861 | 2.489 | 60.013 | 3.5 | 13.3958 | 0.71954 | 59.9728 | 0.7 | 13.3799 | 2.0886 | 60.0058 | 2.1 | 13.3893 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.3883 | 0.73559 | 60.042 | 2.1 | 13.3945 | 2.4889 | 60.013 | 3.5 | 13.4041 | 0.71955 | 59.9728 | 0.7 | 13.3882 | 2.0885 | 60.0058 | 2.1 | 13.3977 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.3967 | 0.73554 | 60.042 | 2.1 | 13.4028 | 2.4888 | 60.013 | 3.5 | 13.4125 | 0.71956 | 59.9727 | 0.7 | 13.3966 | 2.0885 | 60.0058 | 2.1 | 13.406 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.405 | 0.73547 | 60.042 | 2.1 | 13.4111 | 2.4888 | 60.013 | 3.5 | 13.4208 | 0.71956 | 59.9727 | 0.7 | 13.4049 | 2.0884 | 60.0057 | 2.1 | 13.4144 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.4133 | 0.73541 | 60.042 | 2.1 | 13.4195 | 2.4888 | 60.013 | 3.5 | 13.4292 | 0.71957 | 59.9727 | 0.7 | 13.4132 | 2.0883 | 60.0057 | 2.1 | 13.4227 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.4216 | 0.73533 | 60.042 | 2.1 | 13.4278 | 2.4888 | 60.013 | 3.5 | 13.4375 | 0.71958 | 59.9727 | 0.7 | 13.4216 | 2.0882 | 60.0057 | 2.1 | 13.431 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.43 | 0.73525 | 60.042 | 2.1 | 13.4361 | 2.4888 | 60.013 | 3.5 | 13.4458 | 0.71958 | 59.9727 | 0.7 | 13.4299 | 2.0881 | 60.0057 | 2.1 | 13.4394 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.4383 | 0.73517 | 60.042 | 2.1 | 13.4445 | 2.4888 | 60.013 | 3.5 | 13.4542 | 0.71959 | 59.9727 | 0.7 | 13.4382 | 2.088 | 60.0056 | 2.1 | 13.4477 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.4466 | 0.73509 | 60.042 | 2.1 | 13.4528 | 2.4888 | 60.013 | 3.5 | 13.4625 | 0.7196 | 59.9727 | 0.7 | 13.4466 | 2.088 | 60.0056 | 2.1 | 13.4561 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.455 | 0.73502 | 60.042 | 2.1 | 13.4611 | 2.4889 | 60.013 | 3.5 | 13.4709 | 0.71961 | 59.9727 | 0.7 | 13.4549 | 2.0879 | 60.0056 | 2.1 | 13.4644 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.4633 | 0.73495 | 60.042 | 2.1 | 13.4695 | 2.4889 | 60.013 | 3.5 | 13.4792 | 0.71962 | 59.9727 | 0.7 | 13.4633 | 2.0878 | 60.0056 | 2.1 | 13.4727 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.4716 | 0.73493 | 60.042 | 2.1 | 13.4778 | 2.489 | 60.013 | 3.5 | 13.4875 | 0.71962 | 59.9727 | 0.7 | 13.4716 | 2.0886 | 60.0056 | 2.1 | 13.4811 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.4799 | 0.73492 | 60.042 | 2.1 | 13.4861 | 2.489 | 60.013 | 3.5 | 13.4958 | 0.71962 | 59.9727 | 0.7 | 13.4799 | 2.0895 | 60.0055 | 2.1 | 13.4894 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.4883 | 0.73491 | 60.042 | 2.1 | 13.4944 | 2.489 | 60.013 | 3.5 | 13.5042 | 0.71962 | 59.9726 | 0.7 | 13.4883 | 2.0904 | 60.0055 | 2.1 | 13.4977 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.4966 | 0.73489 | 60.042 | 2.1 | 13.5028 | 2.489 | 60.013 | 3.5 | 13.5125 | 0.71961 | 59.9726 | 0.7 | 13.4966 | 2.0914 | 60.0055 | 2.1 | 13.506 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.5049 | 0.73489 | 60.042 | 2.1 | 13.5111 | 2.4933 | 60.013 | 3.5 | 13.5209 | 0.71961 | 59.9726 | 0.7 | 13.5049 | 2.0923 | 60.0055 | 2.1 | 13.5144 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.5132 | 0.73489 | 60.042 | 2.1 | 13.5194 | 2.4976 | 60.013 | 3.5 | 13.5292 | 0.71961 | 59.9726 | 0.7 | 13.5133 | 2.0932 | 60.0054 | 2.1 | 13.5228 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.5216 | 0.73489 | 60.042 | 2.1 | 13.5278 | 2.5018 | 60.013 | 3.5 | 13.5375 | 0.71961 | 59.9726 | 0.7 | 13.5216 | 2.0942 | 60.0054 | 2.1 | 13.5311 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.5299 | 0.73489 | 60.042 | 2.1 | 13.5361 | 2.5061 | 60.013 | 3.5 | 13.5459 | 0.71961 | 59.9726 | 0.7 | 13.5299 | 2.0951 | 60.0054 | 2.1 | 13.5394 | 2.0947 | 59.975 | 3.5
13.5382 | 0.73489 | 60.042 | 2.1 | 13.5444 | 2.5104 | 60.013 | 3.5 | 13.5542 | 0.7196 | 59.9726 | 0.7 | 13.5383 | 2.0961 | 60.0054 | 2.1 | 13.5477 | 2.0946 | 59.975 | 3.5
13.5466 | 0.73489 | 60.042 | 2.1 | 13.5528 | 2.5146 | 60.013 | 3.5 | 13.5626 | 0.7196 | 59.9726 | 0.7 | 13.5466 | 2.097 | 60.0053 | 2.1 | 13.5561 | 2.0946 | 59.975 | 3.5
13.5549 | 0.73489 | 60.042 | 2.1 | 13.5611 | 2.5189 | 60.013 | 3.5 | 13.5709 | 0.71962 | 59.9726 | 0.7 | 13.5549 | 2.0971 | 60.0053 | 2.1 | 13.5645 | 2.0946 | 59.975 | 3.5
13.5632 | 0.73489 | 60.042 | 2.1 | 13.5694 | 2.5231 | 60.013 | 3.5 | 13.5792 | 0.71964 | 59.9726 | 0.7 | 13.5633 | 2.0971 | 60.0053 | 2.1 | 13.5728 | 2.0945 | 59.975 | 3.5
13.5715 | 0.73489 | 60.042 | 2.1 | 13.5778 | 2.5274 | 60.013 | 3.5 | 13.5876 | 0.71966 | 59.9726 | 0.7 | 13.5716 | 2.0972 | 60.0052 | 2.1 | 13.5811 | 2.0945 | 59.975 | 3.5
13.5799 | 0.73489 | 60.042 | 2.1 | 13.5861 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.5959 | 0.71968 | 59.9726 | 0.7 | 13.58 | 2.0972 | 60.0052 | 2.1 | 13.5894 | 2.0945 | 59.975 | 3.5
13.5882 | 0.73489 | 60.042 | 2.1 | 13.5944 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.6042 | 0.7197 | 59.9725 | 0.7 | 13.5883 | 2.0972 | 60.0052 | 2.1 | 13.5978 | 2.0945 | 59.975 | 3.5
13.5965 | 0.73489 | 60.042 | 2.1 | 13.6027 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.6126 | 0.71972 | 59.9725 | 0.7 | 13.5966 | 2.0973 | 60.0052 | 2.1 | 13.6061 | 2.0945 | 59.975 | 3.5
13.6049 | 0.73496 | 60.042 | 2.1 | 13.6111 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.6209 | 0.71973 | 59.9725 | 0.7 | 13.6049 | 2.0973 | 60.0051 | 2.1 | 13.6144 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.6132 | 0.73503 | 60.042 | 2.1 | 13.6194 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.6293 | 0.71975 | 59.9725 | 0.7 | 13.6133 | 2.0974 | 60.0051 | 2.1 | 13.6228 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.6215 | 0.7351 | 60.042 | 2.1 | 13.6277 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.6376 | 0.71977 | 59.9725 | 0.7 | 13.6216 | 2.0974 | 60.0051 | 2.1 | 13.6311 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.6298 | 0.73517 | 60.042 | 2.1 | 13.6361 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.6459 | 0.71979 | 59.9725 | 0.7 | 13.63 | 2.0974 | 60.0051 | 2.1 | 13.6395 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.6382 | 0.73524 | 60.042 | 2.1 | 13.6444 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.6543 | 0.71979 | 59.9725 | 0.7 | 13.6383 | 2.0973 | 60.0051 | 2.1 | 13.6478 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.6465 | 0.73531 | 60.042 | 2.1 | 13.6527 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.6626 | 0.71979 | 59.9725 | 0.7 | 13.6466 | 2.0973 | 60.005 | 2.1 | 13.6561 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.6548 | 0.73538 | 60.042 | 2.1 | 13.6611 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.671 | 0.71979 | 59.9725 | 0.7 | 13.655 | 2.0973 | 60.005 | 2.1 | 13.6645 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.6631 | 0.73545 | 60.042 | 2.1 | 13.6694 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.6793 | 0.71979 | 59.9725 | 0.7 | 13.6633 | 2.0972 | 60.002 | 2.1 | 13.6728 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.6715 | 0.73555 | 60.042 | 2.1 | 13.6777 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.6876 | 0.71979 | 59.9725 | 0.7 | 13.6716 | 2.0971 | 60.002 | 2.1 | 13.6812 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.6798 | 0.73564 | 60.042 | 2.1 | 13.6861 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.696 | 0.71979 | 59.9725 | 0.7 | 13.68 | 2.0971 | 60.0019 | 2.1 | 13.6895 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.6881 | 0.73566 | 60.042 | 2.1 | 13.6944 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.7043 | 0.71979 | 59.9725 | 0.7 | 13.6883 | 2.097 | 60.0019 | 2.1 | 13.6978 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.6965 | 0.73568 | 60.042 | 2.1 | 13.7027 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.7126 | 0.71979 | 59.9724 | 0.7 | 13.6967 | 2.0969 | 60.0019 | 2.1 | 13.7062 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.7048 | 0.73571 | 60.042 | 2.1 | 13.711 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.721 | 0.71979 | 59.9724 | 0.7 | 13.705 | 2.0969 | 60.0019 | 2.1 | 13.7145 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.7131 | 0.73573 | 60.042 | 2.1 | 13.7194 | 2.5316 | 60.013 | 3.5 | 13.7293 | 0.71979 | 59.9724 | 0.7 | 13.7133 | 2.0969 | 60.0019 | 2.1 | 13.7228 | 2.0943 | 59.975 | 3.5
13.7214 | 0.73575 | 60.042 | 2.1 | 13.7277 | 2.5317 | 60.013 | 3.5 | 13.7376 | 0.71979 | 59.9724 | 0.7 | 13.7216 | 2.0969 | 60.0019 | 2.1 | 13.7311 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.7298 | 0.73577 | 60.042 | 2.1 | 13.736 | 2.5317 | 60.013 | 3.5 | 13.746 | 0.71979 | 59.9724 | 0.7 | 13.73 | 2.0969 | 60.0019 | 2.1 | 13.7395 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.7381 | 0.73885 | 60.042 | 2.1 | 13.7444 | 2.5317 | 60.013 | 3.5 | 13.7543 | 0.71979 | 59.9724 | 0.7 | 13.7383 | 2.097 | 60.0018 | 2.1 | 13.7478 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.7464 | 0.74194 | 60.042 | 2.1 | 13.7527 | 2.5318 | 60.013 | 3.5 | 13.7627 | 0.71979 | 59.9724 | 0.7 | 13.7467 | 2.0971 | 60.0018 | 2.1 | 13.7562 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.7547 | 0.74494 | 60.042 | 2.1 | 13.761 | 2.5318 | 60.013 | 3.5 | 13.771 | 0.71979 | 59.9724 | 0.7 | 13.755 | 2.0972 | 60.0018 | 2.1 | 13.7645 | 2.0944 | 59.975 | 3.5
13.7631 | 0.74793 | 60.042 | 2.1 | 13.7694 | 2.5318 | 60.013 | 3.5 | 13.7794 | 0.71979 | 59.9724 | 0.7 | 13.7633 | 2.0973 | 60.0018 | 2.1 | 13.7728 | 2.0945 | 59.975 | 3.5
13.7714 | 0.75093 | 60.042 | 2.1 | 13.7777 | 2.5318 | 60.013 | 3.5 | 13.7877 | 0.71979 | 59.9724 | 0.7 | 13.7717 | 2.0974 | 60.0018 | 2.1 | 13.7812 | 2.0969 | 59.975 | 3.5
13.7797 | 0.75393 | 60.042 | 2.1 | 13.786 | 2.5319 | 60.013 | 3.5 | 13.796 | 0.71979 | 59.9724 | 0.7 | 13.78 | 2.0975 | 60.0018 | 2.1 | 13.7895 | 2.0993 | 59.975 | 3.5
13.7881 | 0.75693 | 60.042 | 2.1 | 13.7944 | 2.5318 | 60.013 | 3.5 | 13.8044 | 0.71979 | 59.9724 | 0.7 | 13.7884 | 2.0975 | 60.0017 | 2.1 | 13.7979 | 2.1017 | 59.975 | 3.5
13.7964 | 0.75993 | 60.042 | 2.1 | 13.8027 | 2.5318 | 60.013 | 3.5 | 13.8127 | 0.71979 | 59.9723 | 0.7 | 13.7967 | 2.0976 | 60.0017 | 2.1 | 13.8062 | 2.1041 | 59.975 | 3.5
13.8047 | 0.76293 | 60.042 | 2.1 | 13.811 | 2.5318 | 60.013 | 3.5 | 13.821 | 0.71979 | 59.9723 | 0.7 | 13.805 | 2.0976 | 60.0017 | 2.1 | 13.8145 | 2.1065 | 59.975 | 3.5
13.813 | 0.76593 | 60.042 | 2.1 | 13.8194 | 2.5318 | 60.013 | 3.5 | 13.8294 | 0.71979 | 59.9723 | 0.7 | 13.8134 | 2.0976 | 60.0017 | 2.1 | 13.8229 | 2.1089 | 59.975 | 3.5
13.8214 | 0.76587 | 60.042 | 2.1 | 13.8277 | 2.5318 | 60.013 | 3.5 | 13.8377 | 0.7198 | 59.9723 | 0.7 | 13.8217 | 2.0976 | 60.0017 | 2.1 | 13.8312 | 2.1113 | 59.975 | 3.5
13.8297 | 0.76581 | 60.042 | 2.1 | 13.836 | 2.5318 | 60.013 | 3.5 | 13.846 | 0.71981 | 59.9723 | 0.7 | 13.83 | 2.0977 | 60.0017 | 2.1 | 13.8395 | 2.1137 | 59.975 | 3.5
13.838 | 0.76581 | 60.042 | 2.1 | 13.8443 | 2.5318 | 60.013 | 3.5 | 13.8544 | 0.71982 | 59.9723 | 0.7 | 13.8383 | 2.0977 | 60.0016 | 2.1 | 13.8479 | 2.1161 | 59.975 | 3.5
13.8464 | 0.76581 | 60.042 | 2.1 | 13.8527 | 2.5318 | 60.013 | 3.5 | 13.8627 | 0.71983 | 59.9723 | 0.7 | 13.8467 | 2.0977 | 60.0016 | 2.1 | 13.8562 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
13.8547 | 0.76581 | 60.042 | 2.1 | 13.861 | 2.5319 | 60.013 | 3.5 | 13.8711 | 0.71983 | 59.9723 | 0.7 | 13.855 | 2.0978 | 60.0016 | 2.1 | 13.8646 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
13.863 | 0.7658 | 60.042 | 2.1 | 13.8693 | 2.5319 | 60.013 | 3.5 | 13.8794 | 0.71984 | 59.9723 | 0.7 | 13.8634 | 2.0979 | 60.0016 | 2.1 | 13.8729 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
13.8713 | 0.7658 | 60.042 | 2.1 | 13.8777 | 2.5319 | 60.013 | 3.5 | 13.8877 | 0.71985 | 59.9723 | 0.7 | 13.8717 | 2.098 | 60.0016 | 2.1 | 13.8812 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
13.8797 | 0.76581 | 60.042 | 2.1 | 13.886 | 2.5319 | 60.013 | 3.5 | 13.8961 | 0.71986 | 59.9723 | 0.7 | 13.88 | 2.098 | 60.0015 | 2.1 | 13.8895 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
13.888 | 0.76581 | 60.042 | 2.1 | 13.8943 | 2.5319 | 60.013 | 3.5 | 13.9044 | 0.71987 | 59.9723 | 0.7 | 13.8884 | 2.0981 | 60.0015 | 2.1 | 13.8979 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
13.8963 | 0.76581 | 60.042 | 2.1 | 13.9027 | 2.532 | 60.013 | 3.5 | 13.9128 | 0.71988 | 59.9722 | 0.7 | 13.8967 | 2.0982 | 60.0015 | 2.1 | 13.9062 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
13.9046 | 0.76582 | 60.042 | 2.1 | 13.911 | 2.532 | 60.013 | 3.5 | 13.9211 | 0.71988 | 59.9722 | 0.7 | 13.9051 | 2.0982 | 60.0015 | 2.1 | 13.9146 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
13.913 | 0.76582 | 60.042 | 2.1 | 13.9193 | 2.532 | 60.013 | 3.5 | 13.9294 | 0.71988 | 59.9722 | 0.7 | 13.9134 | 2.0983 | 60.0015 | 2.1 | 13.9229 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
13.9213 | 0.76578 | 60.042 | 2.1 | 13.9277 | 2.532 | 60.013 | 3.5 | 13.9378 | 0.71987 | 59.9722 | 0.7 | 13.9217 | 2.0983 | 60.0015 | 2.1 | 13.9312 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
13.9296 | 0.76574 | 60.042 | 2.1 | 13.936 | 2.532 | 60.013 | 3.5 | 13.9461 | 0.71987 | 59.9722 | 0.7 | 13.9301 | 2.0983 | 60.0014 | 2.1 | 13.9396 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
13.938 | 0.7657 | 60.042 | 2.1 | 13.9443 | 2.5359 | 60.013 | 3.5 | 13.9544 | 0.71987 | 59.9722 | 0.7 | 13.9384 | 2.0984 | 60.0014 | 2.1 | 13.9479 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
13.9463 | 0.76566 | 60.042 | 2.1 | 13.9526 | 2.5398 | 60.013 | 3.5 | 13.9628 | 0.71987 | 59.9722 | 0.7 | 13.9467 | 2.0984 | 60.0014 | 2.1 | 13.9562 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
13.9546 | 0.76557 | 60.042 | 2.1 | 13.961 | 2.5437 | 60.013 | 3.5 | 13.9711 | 0.71986 | 59.9722 | 0.7 | 13.955 | 2.0984 | 60.0014 | 2.1 | 13.9646 | 2.1186 | 59.975 | 3.5
13.963 | 0.76548 | 60.042 | 2.1 | 13.9693 | 2.5477 | 60.013 | 3.5 | 13.9795 | 0.71986 | 59.9722 | 0.7 | 13.9634 | 2.0985 | 60.0014 | 2.1 | 13.9729 | 2.1186 | 59.975 | 3.5
13.9713 | 0.76539 | 60.042 | 2.1 | 13.9776 | 2.5516 | 60.013 | 3.5 | 13.9878 | 0.71986 | 59.9722 | 0.7 | 13.9717 | 2.0985 | 60.0014 | 2.1 | 13.9813 | 2.1186 | 59.975 | 3.5
13.9796 | 0.7653 | 60.042 | 2.1 | 13.986 | 2.5555 | 60.013 | 3.5 | 13.9961 | 0.71986 | 59.9722 | 0.7 | 13.9801 | 2.0985 | 60.0014 | 2.1 | 13.9896 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
13.9879 | 0.76522 | 60.042 | 2.1 | 13.9943 | 2.5594 | 60.013 | 3.5 | 14.0045 | 0.71985 | 59.9721 | 0.7 | 13.9884 | 2.0985 | 60.0013 | 2.1 | 13.9979 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
13.9963 | 0.76514 | 60.042 | 2.1 | 14.0026 | 2.5634 | 60.013 | 3.5 | 14.0128 | 0.71985 | 59.9721 | 0.7 | 13.9967 | 2.0986 | 60.0013 | 2.1 | 14.0063 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.0046 | 0.76509 | 60.042 | 2.1 | 14.011 | 2.5673 | 60.013 | 3.5 | 14.0211 | 0.71985 | 59.9721 | 0.7 | 14.0051 | 2.0986 | 60.0013 | 2.1 | 14.0146 | 2.1188 | 59.975 | 3.5
14.0129 | 0.76503 | 60.042 | 2.1 | 14.0193 | 2.5713 | 60.013 | 3.5 | 14.0295 | 0.71985 | 59.9721 | 0.7 | 14.0134 | 2.0986 | 60.0013 | 2.1 | 14.0229 | 2.1188 | 59.975 | 3.5
14.0212 | 0.76498 | 60.042 | 2.1 | 14.0276 | 2.5714 | 60.013 | 3.5 | 14.0378 | 0.71985 | 59.9721 | 0.7 | 14.0218 | 2.0987 | 60.0013 | 2.1 | 14.0312 | 2.1188 | 59.975 | 3.5
14.0296 | 0.76492 | 60.042 | 2.1 | 14.0359 | 2.5714 | 60.013 | 3.5 | 14.0462 | 0.71985 | 59.9721 | 0.7 | 14.0301 | 2.0987 | 60.0013 | 2.1 | 14.0396 | 2.1189 | 59.975 | 3.5
14.0379 | 0.76491 | 60.042 | 2.1 | 14.0443 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.0545 | 0.71985 | 59.9721 | 0.7 | 14.0384 | 2.0987 | 60.0012 | 2.1 | 14.048 | 2.1189 | 59.975 | 3.5
14.0462 | 0.7649 | 60.042 | 2.1 | 14.0526 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.0628 | 0.71985 | 59.9721 | 0.7 | 14.0468 | 2.0987 | 60.0012 | 2.1 | 14.0563 | 2.1189 | 59.975 | 3.5
14.0546 | 0.7649 | 60.042 | 2.1 | 14.0609 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.0712 | 0.71985 | 59.9721 | 0.7 | 14.0551 | 2.0987 | 60.0012 | 2.1 | 14.0646 | 2.1189 | 59.975 | 3.5
14.0629 | 0.76489 | 60.042 | 2.1 | 14.0693 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.0795 | 0.71985 | 59.9721 | 0.7 | 14.0634 | 2.0987 | 60.0012 | 2.1 | 14.0729 | 2.1189 | 59.975 | 3.5
14.0712 | 0.76485 | 60.042 | 2.1 | 14.0776 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.0879 | 0.71985 | 59.9721 | 0.7 | 14.0717 | 2.0987 | 60.0012 | 2.1 | 14.0813 | 2.1189 | 59.975 | 3.5
14.0795 | 0.76481 | 60.042 | 2.1 | 14.0859 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.0962 | 0.71985 | 59.9721 | 0.7 | 14.0801 | 2.0987 | 60.0011 | 2.1 | 14.0896 | 2.1189 | 59.975 | 3.5
14.0879 | 0.76481 | 60.042 | 2.1 | 14.0943 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.1045 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.0884 | 2.0987 | 60.0011 | 2.1 | 14.098 | 2.1189 | 59.975 | 3.5
14.0962 | 0.76481 | 60.042 | 2.1 | 14.1026 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.1129 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.0968 | 2.0987 | 60.0011 | 2.1 | 14.1063 | 2.1189 | 59.975 | 3.5
14.1045 | 0.7648 | 60.042 | 2.1 | 14.1109 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.1212 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.1051 | 2.0987 | 60.0011 | 2.1 | 14.1146 | 2.119 | 59.975 | 3.5
14.1128 | 0.7648 | 60.042 | 2.1 | 14.1193 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.1295 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.1134 | 2.0987 | 60.0011 | 2.1 | 14.123 | 2.119 | 59.975 | 3.5
14.1212 | 0.7648 | 60.042 | 2.1 | 14.1276 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.1379 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.1218 | 2.0987 | 60.0011 | 2.1 | 14.1313 | 2.119 | 59.975 | 3.5
14.1295 | 0.76479 | 60.042 | 2.1 | 14.1359 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.1462 | 0.71984 | 59.972 | 0.7 | 14.1301 | 2.0987 | 60.001 | 2.1 | 14.1396 | 2.1191 | 59.975 | 3.5
14.1378 | 0.76479 | 60.042 | 2.1 | 14.1443 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.1546 | 0.71984 | 59.972 | 0.7 | 14.1385 | 2.0988 | 60.001 | 2.1 | 14.148 | 2.1191 | 59.975 | 3.5
14.1462 | 0.76478 | 60.042 | 2.1 | 14.1526 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.1629 | 0.71984 | 59.972 | 0.7 | 14.1468 | 2.0988 | 60.001 | 2.1 | 14.1563 | 2.1191 | 59.975 | 3.5
14.1545 | 0.76485 | 60.042 | 2.1 | 14.1609 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.1712 | 0.71984 | 59.972 | 0.7 | 14.1551 | 2.0989 | 60.001 | 2.1 | 14.1647 | 2.1192 | 59.975 | 3.5
14.1628 | 0.76492 | 60.042 | 2.1 | 14.1693 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.1796 | 0.71984 | 59.972 | 0.7 | 14.1635 | 2.0989 | 60.001 | 2.1 | 14.173 | 2.1192 | 59.975 | 3.5
14.1711 | 0.76832 | 60.042 | 2.1 | 14.1776 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.1879 | 0.71984 | 59.972 | 0.7 | 14.1718 | 2.099 | 60.001 | 2.1 | 14.1813 | 2.1192 | 59.975 | 3.5
14.1795 | 0.77171 | 60.042 | 2.1 | 14.1859 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.1963 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.1801 | 2.099 | 60.0009 | 2.1 | 14.1897 | 2.1192 | 59.975 | 3.5
14.1878 | 0.78063 | 60.042 | 2.1 | 14.1942 | 2.5717 | 60.013 | 3.5 | 14.2046 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.1884 | 2.0991 | 60.0009 | 2.1 | 14.198 | 2.1192 | 59.975 | 3.5
14.1961 | 0.78956 | 60.042 | 2.1 | 14.2026 | 2.5717 | 60.013 | 3.5 | 14.2129 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.1968 | 2.0991 | 60.0009 | 2.1 | 14.2064 | 2.1192 | 59.975 | 3.5
14.2045 | 0.79842 | 60.042 | 2.1 | 14.2109 | 2.5717 | 60.013 | 3.5 | 14.2213 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.2051 | 2.0992 | 60.0009 | 2.1 | 14.2147 | 2.1192 | 59.975 | 3.5
14.2128 | 0.80727 | 60.042 | 2.1 | 14.2192 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.2296 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.2135 | 2.0992 | 60.0009 | 2.1 | 14.223 | 2.1191 | 59.975 | 3.5
14.2211 | 0.81613 | 60.042 | 2.1 | 14.2276 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.2379 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.2218 | 2.0992 | 60.0009 | 2.1 | 14.2313 | 2.1191 | 59.975 | 3.5
14.2294 | 0.825 | 60.042 | 2.1 | 14.2359 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.2463 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.2301 | 2.0992 | 60.0009 | 2.1 | 14.2397 | 2.119 | 59.975 | 3.5
14.2378 | 0.8338 | 60.042 | 2.1 | 14.2442 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.2546 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.2385 | 2.0992 | 60.0008 | 2.1 | 14.248 | 2.119 | 59.975 | 3.5
14.2461 | 0.8426 | 60.042 | 2.1 | 14.2526 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.263 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.2468 | 2.0992 | 60.0008 | 2.1 | 14.2563 | 2.1189 | 59.975 | 3.5
14.2544 | 0.84806 | 60.042 | 2.1 | 14.2609 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.2713 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.2552 | 2.0993 | 60.0008 | 2.1 | 14.2647 | 2.1189 | 59.975 | 3.5
14.2627 | 0.85353 | 60.042 | 2.1 | 14.2692 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.2796 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.2635 | 2.0993 | 60.0008 | 2.1 | 14.273 | 2.1189 | 59.975 | 3.5
14.2711 | 0.85346 | 60.042 | 2.1 | 14.2776 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.288 | 0.71987 | 59.972 | 0.7 | 14.2718 | 2.0993 | 60.0008 | 2.1 | 14.2814 | 2.1188 | 59.975 | 3.5
14.2794 | 0.85339 | 60.042 | 2.1 | 14.2859 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.2963 | 0.71988 | 59.972 | 0.7 | 14.2802 | 2.0993 | 60.0008 | 2.1 | 14.2897 | 2.1188 | 59.975 | 3.5
14.2877 | 0.85341 | 60.042 | 2.1 | 14.2942 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.3047 | 0.71989 | 59.972 | 0.7 | 14.2885 | 2.0993 | 60.0007 | 2.1 | 14.298 | 2.1188 | 59.975 | 3.5
14.2961 | 0.85343 | 60.042 | 2.1 | 14.3025 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.313 | 0.7199 | 59.972 | 0.7 | 14.2968 | 2.0993 | 60.0007 | 2.1 | 14.3064 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.3044 | 0.85345 | 60.042 | 2.1 | 14.3109 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.3213 | 0.71991 | 59.972 | 0.7 | 14.3052 | 2.0993 | 60.0007 | 2.1 | 14.3147 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.3127 | 0.85347 | 60.042 | 2.1 | 14.3192 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.3297 | 0.71992 | 59.972 | 0.7 | 14.3135 | 2.0994 | 60.0007 | 2.1 | 14.3231 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.321 | 0.85348 | 60.042 | 2.1 | 14.3275 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.338 | 0.71993 | 59.972 | 0.7 | 14.3218 | 2.0994 | 60.0007 | 2.1 | 14.3314 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.3294 | 0.8535 | 60.042 | 2.1 | 14.3359 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.3463 | 0.71994 | 59.972 | 0.7 | 14.3302 | 2.0994 | 60.0006 | 2.1 | 14.3397 | 2.1186 | 59.975 | 3.5
14.3377 | 0.85352 | 60.042 | 2.1 | 14.3442 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.3547 | 0.71995 | 59.972 | 0.7 | 14.3385 | 2.0993 | 60.0006 | 2.1 | 14.3481 | 2.1186 | 59.975 | 3.5
14.346 | 0.85354 | 60.042 | 2.1 | 14.3525 | 2.5718 | 60.013 | 3.5 | 14.363 | 0.71995 | 59.972 | 0.7 | 14.3468 | 2.0993 | 60.0006 | 2.1 | 14.3564 | 2.1186 | 59.975 | 3.5
14.3544 | 0.85356 | 60.042 | 2.1 | 14.3609 | 2.5717 | 60.013 | 3.5 | 14.3714 | 0.71995 | 59.972 | 0.7 | 14.3552 | 2.0993 | 60.0006 | 2.1 | 14.3647 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
14.3627 | 0.85358 | 60.042 | 2.1 | 14.3692 | 2.5717 | 60.013 | 3.5 | 14.3797 | 0.71994 | 59.972 | 0.7 | 14.3635 | 2.0993 | 60.0006 | 2.1 | 14.373 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
14.371 | 0.85358 | 60.042 | 2.1 | 14.3775 | 2.5717 | 60.013 | 3.5 | 14.388 | 0.71994 | 59.972 | 0.7 | 14.3719 | 2.0993 | 60.0006 | 2.1 | 14.3814 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
14.3793 | 0.85358 | 60.042 | 2.1 | 14.3858 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.3964 | 0.71994 | 59.972 | 0.7 | 14.3802 | 2.0993 | 60.0005 | 2.1 | 14.3898 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
14.3877 | 0.85365 | 60.042 | 2.1 | 14.3942 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.4047 | 0.71994 | 59.972 | 0.7 | 14.3885 | 2.0993 | 60.0005 | 2.1 | 14.3981 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
14.396 | 0.85372 | 60.042 | 2.1 | 14.4025 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.4131 | 0.71994 | 59.972 | 0.7 | 14.3969 | 2.0993 | 60.0005 | 2.1 | 14.4064 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
14.4043 | 0.85379 | 60.042 | 2.1 | 14.4108 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.4214 | 0.71994 | 59.972 | 0.7 | 14.4052 | 2.0993 | 60.0005 | 2.1 | 14.4147 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
14.4126 | 0.85387 | 60.042 | 2.1 | 14.4192 | 2.5714 | 60.013 | 3.5 | 14.4297 | 0.71994 | 59.972 | 0.7 | 14.4135 | 2.0993 | 60.0005 | 2.1 | 14.4231 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
14.421 | 0.85395 | 60.042 | 2.1 | 14.4275 | 2.5714 | 60.013 | 3.5 | 14.438 | 0.71994 | 59.972 | 0.7 | 14.4219 | 2.0993 | 60.0005 | 2.1 | 14.4315 | 2.1186 | 59.975 | 3.5
14.4293 | 0.85404 | 60.042 | 2.1 | 14.4358 | 2.5713 | 60.013 | 3.5 | 14.4464 | 0.71995 | 59.972 | 0.7 | 14.4302 | 2.0993 | 60.0005 | 2.1 | 14.4398 | 2.1186 | 59.975 | 3.5
14.4376 | 0.85419 | 60.042 | 2.1 | 14.4442 | 2.5713 | 60.013 | 3.5 | 14.4547 | 0.71995 | 59.972 | 0.7 | 14.4385 | 2.0993 | 60.0004 | 2.1 | 14.4481 | 2.1186 | 59.975 | 3.5
14.446 | 0.85434 | 60.042 | 2.1 | 14.4525 | 2.5713 | 60.013 | 3.5 | 14.4631 | 0.71995 | 59.972 | 0.7 | 14.4469 | 2.0993 | 60.0004 | 2.1 | 14.4564 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.4543 | 0.8545 | 60.042 | 2.1 | 14.4608 | 2.5713 | 60.013 | 3.5 | 14.4714 | 0.71995 | 59.972 | 0.7 | 14.4552 | 2.0992 | 60.0004 | 2.1 | 14.4648 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.4626 | 0.85465 | 60.042 | 2.1 | 14.4692 | 2.5713 | 60.013 | 3.5 | 14.4797 | 0.71995 | 59.972 | 0.7 | 14.4635 | 2.0992 | 60.0004 | 2.1 | 14.4731 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.4709 | 0.85473 | 60.042 | 2.1 | 14.4775 | 2.5712 | 60.013 | 3.5 | 14.4881 | 0.71993 | 59.972 | 0.7 | 14.4719 | 2.0991 | 60.0004 | 2.1 | 14.4814 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.4793 | 0.85481 | 60.042 | 2.1 | 14.4858 | 2.5712 | 60.013 | 3.5 | 14.4964 | 0.71991 | 59.972 | 0.7 | 14.4802 | 2.099 | 60.0004 | 2.1 | 14.4898 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.4876 | 0.85489 | 60.042 | 2.1 | 14.4942 | 2.5712 | 60.013 | 3.5 | 14.5048 | 0.71989 | 59.972 | 0.7 | 14.4886 | 2.099 | 60.0003 | 2.1 | 14.4981 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.4959 | 0.85498 | 60.042 | 2.1 | 14.5025 | 2.5711 | 60.013 | 3.5 | 14.5131 | 0.71987 | 59.972 | 0.7 | 14.4969 | 2.0989 | 60.0003 | 2.1 | 14.5065 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.5043 | 0.85504 | 60.042 | 2.1 | 14.5108 | 2.5711 | 60.013 | 3.5 | 14.5215 | 0.71987 | 59.972 | 0.7 | 14.5052 | 2.0989 | 60.0003 | 2.1 | 14.5148 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.5126 | 0.85511 | 60.042 | 2.1 | 14.5191 | 2.5711 | 60.013 | 3.5 | 14.5298 | 0.71987 | 59.972 | 0.7 | 14.5135 | 2.0988 | 60.0003 | 2.1 | 14.5231 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.5209 | 0.85511 | 60.042 | 2.1 | 14.5275 | 2.5711 | 60.013 | 3.5 | 14.5381 | 0.71987 | 59.972 | 0.7 | 14.5219 | 2.0988 | 60.0003 | 2.1 | 14.5315 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.5292 | 0.85511 | 60.042 | 2.1 | 14.5358 | 2.571 | 60.013 | 3.5 | 14.5464 | 0.71987 | 59.972 | 0.7 | 14.5302 | 2.0988 | 60.0002 | 2.1 | 14.5398 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.5376 | 0.85509 | 60.042 | 2.1 | 14.5441 | 2.571 | 60.013 | 3.5 | 14.5548 | 0.71987 | 59.972 | 0.7 | 14.5386 | 2.0988 | 60.0002 | 2.1 | 14.5482 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.5459 | 0.85506 | 60.042 | 2.1 | 14.5525 | 2.571 | 60.013 | 3.5 | 14.5631 | 0.71987 | 59.972 | 0.7 | 14.5469 | 2.0988 | 60.0002 | 2.1 | 14.5565 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.5542 | 0.85504 | 60.042 | 2.1 | 14.5608 | 2.5711 | 60.013 | 3.5 | 14.5715 | 0.71989 | 59.972 | 0.7 | 14.5552 | 2.0988 | 60.0002 | 2.1 | 14.5648 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.5625 | 0.85501 | 60.042 | 2.1 | 14.5691 | 2.5711 | 60.013 | 3.5 | 14.5798 | 0.7199 | 59.972 | 0.7 | 14.5636 | 2.0988 | 60.0002 | 2.1 | 14.5731 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.5709 | 0.85499 | 60.042 | 2.1 | 14.5775 | 2.5712 | 60.013 | 3.5 | 14.5881 | 0.71992 | 59.972 | 0.7 | 14.5719 | 2.0987 | 60.0002 | 2.1 | 14.5815 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.5792 | 0.85496 | 60.042 | 2.1 | 14.5858 | 2.5712 | 60.013 | 3.5 | 14.5965 | 0.71993 | 59.972 | 0.7 | 14.5802 | 2.0987 | 60.0001 | 2.1 | 14.5898 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.5875 | 0.85494 | 60.042 | 2.1 | 14.5941 | 2.5713 | 60.013 | 3.5 | 14.6048 | 0.71993 | 59.972 | 0.7 | 14.5886 | 2.0987 | 60.0001 | 2.1 | 14.5981 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.5959 | 0.85493 | 60.042 | 2.1 | 14.6025 | 2.5714 | 60.013 | 3.5 | 14.6132 | 0.71993 | 59.972 | 0.7 | 14.5969 | 2.0987 | 60.0001 | 2.1 | 14.6065 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.6042 | 0.8549 | 60.042 | 2.1 | 14.6108 | 2.5714 | 60.013 | 3.5 | 14.6215 | 0.71993 | 59.972 | 0.7 | 14.6053 | 2.0987 | 60.0001 | 2.1 | 14.6148 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.6125 | 0.85487 | 60.042 | 2.1 | 14.6191 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.6298 | 0.71993 | 59.972 | 0.7 | 14.6136 | 2.0987 | 60.0001 | 2.1 | 14.6232 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.6208 | 0.85487 | 60.042 | 2.1 | 14.6275 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.6382 | 0.71992 | 59.972 | 0.7 | 14.6219 | 2.0987 | 60.0001 | 2.1 | 14.6315 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.6292 | 0.85487 | 60.042 | 2.1 | 14.6358 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.6465 | 0.71992 | 59.972 | 0.7 | 14.6302 | 2.0987 | 60 | 2.1 | 14.6398 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.6375 | 0.85486 | 60.042 | 2.1 | 14.6441 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.6548 | 0.71991 | 59.972 | 0.7 | 14.6386 | 2.0988 | 60 | 2.1 | 14.6482 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.6458 | 0.85486 | 60.042 | 2.1 | 14.6525 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.6632 | 0.71991 | 59.972 | 0.7 | 14.6469 | 2.0988 | 60 | 2.1 | 14.6565 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.6541 | 0.85485 | 60.042 | 2.1 | 14.6608 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.6715 | 0.71991 | 59.972 | 0.7 | 14.6553 | 2.0988 | 60 | 2.1 | 14.6649 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.6625 | 0.85483 | 60.042 | 2.1 | 14.6691 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.6799 | 0.7199 | 59.972 | 0.7 | 14.6636 | 2.0988 | 60 | 2.1 | 14.6732 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.6708 | 0.85481 | 60.042 | 2.1 | 14.6774 | 2.5716 | 60.013 | 3.5 | 14.6882 | 0.7199 | 59.972 | 0.7 | 14.6719 | 2.0988 | 60 | 2.1 | 14.6815 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.6791 | 0.85479 | 60.042 | 2.1 | 14.6858 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.6965 | 0.71989 | 59.972 | 0.7 | 14.6803 | 2.0988 | 60 | 2.1 | 14.6899 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.6875 | 0.85475 | 60.042 | 2.1 | 14.6941 | 2.5715 | 60.013 | 3.5 | 14.7049 | 0.71989 | 59.972 | 0.7 | 14.6886 | 2.0988 | 60 | 2.1 | 14.6982 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.6958 | 0.85472 | 60.042 | 2.1 | 14.7024 | 2.5714 | 60.013 | 3.5 | 14.7132 | 0.71989 | 59.972 | 0.7 | 14.697 | 2.0988 | 60 | 2.1 | 14.7065 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.7041 | 0.85468 | 60.042 | 2.1 | 14.7108 | 2.5714 | 60.013 | 3.5 | 14.7216 | 0.71989 | 59.972 | 0.7 | 14.7053 | 2.0988 | 60 | 2.1 | 14.7148 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.7124 | 0.85463 | 60.042 | 2.1 | 14.7191 | 2.5714 | 60.013 | 3.5 | 14.7299 | 0.71989 | 59.972 | 0.7 | 14.7136 | 2.0987 | 60 | 2.1 | 14.7232 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.7208 | 0.85458 | 60.042 | 2.1 | 14.7274 | 2.5713 | 60.013 | 3.5 | 14.7382 | 0.71989 | 59.972 | 0.7 | 14.722 | 2.0987 | 60 | 2.1 | 14.7316 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.7291 | 0.85453 | 60.042 | 2.1 | 14.7357 | 2.5713 | 60.013 | 3.5 | 14.7466 | 0.71988 | 59.972 | 0.7 | 14.7303 | 2.0987 | 60 | 2.1 | 14.7399 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.7374 | 0.85449 | 60.042 | 2.1 | 14.7441 | 2.5713 | 60.013 | 3.5 | 14.7549 | 0.71988 | 59.972 | 0.7 | 14.7386 | 2.0987 | 60 | 2.1 | 14.7482 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.7458 | 0.85445 | 60.042 | 2.1 | 14.7524 | 2.5712 | 60.013 | 3.5 | 14.7632 | 0.71988 | 59.972 | 0.7 | 14.747 | 2.0987 | 60 | 2.1 | 14.7565 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.7541 | 0.85442 | 60.042 | 2.1 | 14.7607 | 2.5712 | 60.013 | 3.5 | 14.7716 | 0.71988 | 59.972 | 0.7 | 14.7553 | 2.0986 | 60 | 2.1 | 14.7649 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.7624 | 0.85438 | 60.042 | 2.1 | 14.7691 | 2.5712 | 60.013 | 3.5 | 14.7799 | 0.71988 | 59.972 | 0.7 | 14.7636 | 2.0986 | 60 | 2.1 | 14.7733 | 2.1187 | 59.975 | 3.5
14.7707 | 0.85438 | 60.042 | 2.1 | 14.7774 | 2.5711 | 60.013 | 3.5 | 14.7883 | 0.7199 | 59.972 | 0.7 | 14.772 | 2.0986 | 60 | 2.1 | 14.7816 | 2.1186 | 59.975 | 3.5
14.7791 | 0.85438 | 60.042 | 2.1 | 14.7857 | 2.5711 | 60.013 | 3.5 | 14.7966 | 0.71992 | 59.972 | 0.7 | 14.7803 | 2.0986 | 60 | 2.1 | 14.7899 | 2.1186 | 59.975 | 3.5
14.7874 | 0.85439 | 60.042 | 2.1 | 14.7941 | 2.5711 | 60.013 | 3.5 | 14.8049 | 0.71994 | 59.972 | 0.7 | 14.7887 | 2.0986 | 60 | 2.1 | 14.7982 | 2.1185 | 59.975 | 3.5
14.7957 | 0.85441 | 60.042 | 2.1 | 14.8024 | 2.571 | 60.013 | 3.5 | 14.8133 | 0.71996 | 59.972 | 0.7 | 14.797 | 2.0986 | 60 | 2.1 | 14.8066 | 2.1184 | 59.975 | 3.5
14.804 | 0.85443 | 60.042 | 2.1 | 14.8107 | 2.571 | 60.013 | 3.5 | 14.8216 | 0.71998 | 59.972 | 0.7 | 14.8053 | 2.0985 | 60 | 2.1 | 14.8149 | 2.1183 | 59.975 | 3.5
14.8124 | 0.85444 | 60.042 | 2.1 | 14.8191 | 2.571 | 60.013 | 3.5 | 14.83 | 0.72001 | 59.972 | 0.7 | 14.8137 | 2.0984 | 60 | 2.1 | 14.8232 | 2.1182 | 59.975 | 3.5
14.8207 | 0.85448 | 60.042 | 2.1 | 14.8274 | 2.5709 | 60.013 | 3.5 | 14.8383 | 0.72003 | 59.972 | 0.7 | 14.822 | 2.0984 | 60 | 2.1 | 14.8316 | 2.1181 | 59.975 | 3.5
14.829 | 0.85452 | 60.042 | 2.1 | 14.8357 | 2.5709 | 60.013 | 3.5 | 14.8466 | 0.72005 | 59.972 | 0.7 | 14.8303 | 2.0983 | 60 | 2.1 | 14.8399 | 2.118 | 59.975 | 3.5
14.8374 | 0.85455 | 60.042 | 2.1 | 14.8441 | 2.5709 | 60.013 | 3.5 | 14.855 | 0.72005 | 59.972 | 0.7 | 14.8387 | 2.0982 | 60 | 2.1 | 14.8483 | 2.1179 | 59.975 | 3.5
14.8457 | 0.85459 | 60.042 | 2.1 | 14.8524 | 2.5709 | 60.013 | 3.5 | 14.8633 | 0.72006 | 59.972 | 0.7 | 14.847 | 2.0981 | 60 | 2.1 | 14.8566 | 2.1178 | 59.975 | 3.5
14.854 | 0.85461 | 60.042 | 2.1 | 14.8607 | 2.5709 | 60.013 | 3.5 | 14.8716 | 0.72004 | 59.972 | 0.7 | 14.8553 | 2.0977 | 60 | 2.1 | 14.8649 | 2.1178 | 59.975 | 3.5
14.8624 | 0.85463 | 60.042 | 2.1 | 14.869 | 2.5709 | 60.013 | 3.5 | 14.88 | 0.72003 | 59.972 | 0.7 | 14.8637 | 2.0973 | 60 | 2.1 | 14.8733 | 2.1177 | 59.975 | 3.5
14.8707 | 0.85464 | 60.042 | 2.1 | 14.8774 | 2.5709 | 60.013 | 3.5 | 14.8883 | 0.72 | 59.972 | 0.7 | 14.872 | 2.0969 | 60 | 2.1 | 14.8816 | 2.1177 | 59.975 | 3.5
14.879 | 0.85466 | 60.042 | 2.1 | 14.8857 | 2.5709 | 60.013 | 3.5 | 14.8967 | 0.71997 | 59.972 | 0.7 | 14.8803 | 2.0965 | 60 | 2.1 | 14.89 | 2.1177 | 59.975 | 3.5
14.8873 | 0.85468 | 60.042 | 2.1 | 14.894 | 2.5709 | 60.013 | 3.5 | 14.905 | 0.71996 | 59.972 | 0.7 | 14.8887 | 2.0961 | 60 | 2.1 | 14.8983 | 2.1177 | 59.975 | 3.5
14.8957 | 0.85469 | 60.042 | 2.1 | 14.9024 | 2.5709 | 60.013 | 3.5 | 14.9133 | 0.71994 | 59.972 | 0.7 | 14.897 | 2.0957 | 60 | 2.1 | 14.9066 | 2.1177 | 59.976 | 3.5
14.904 | 0.85472 | 60.042 | 2.1 | 14.9107 | 2.5709 | 60.013 | 3.5 | 14.9217 | 0.71993 | 59.972 | 0.7 | 14.9054 | 2.0954 | 60 | 2.1 | 14.915 | 2.1205 | 59.976 | 3.5
14.9123 | 0.85475 | 60.042 | 2.1 | 14.919 | 2.571 | 60.013 | 3.5 | 14.93 | 0.71991 | 59.972 | 0.7 | 14.9137 | 2.0951 | 60 | 2.1 | 14.9233 | 2.1233 | 59.976 | 3.5
14.9207 | 0.85478 | 60.042 | 2.1 | 14.9274 | 2.571 | 60.013 | 3.5 | 14.9384 | 0.7199 | 59.972 | 0.7 | 14.922 | 2.0947 | 60 | 2.1 | 14.9316 | 2.1261 | 59.976 | 3.5
14.929 | 0.85481 | 60.042 | 2.1 | 14.9357 | 2.5711 | 60.013 | 3.5 | 14.9467 | 0.71989 | 59.972 | 0.7 | 14.9304 | 2.0944 | 60 | 2.1 | 14.9399 | 2.1289 | 59.976 | 3.5
14.9373 | 0.85484 | 60.042 | 2.1 | 14.944 | 2.5712 | 60.013 | 3.5 | 14.955 | 0.71987 | 59.972 | 0.7 | 14.9387 | 2.0945 | 60 | 2.1 | 14.9483 | 2.1317 | 59.976 | 3.5
14.9456 | 0.85487 | 60.042 | 2.1 | 14.9524 | 2.5713 | 60.013 | 3.5 | 14.9633 | 0.71986 | 59.972 | 0.7 | 14.9471 | 2.0945 | 60 | 2.1 | 14.9566 | 2.1345 | 59.976 | 3.5
14.954 | 0.8549 | 60.042 | 2.1 | 14.9607 | 2.5747 | 60.013 | 3.5 | 14.9717 | 0.71986 | 59.972 | 0.7 | 14.9554 | 2.0945 | 60 | 2.1 | 14.965 | 2.1373 | 59.976 | 3.5
14.9623 | 0.85493 | 60.042 | 2.1 | 14.969 | 2.578 | 60.013 | 3.5 | 14.98 | 0.71986 | 59.972 | 0.7 | 14.9637 | 2.0945 | 60 | 2.1 | 14.9733 | 2.1401 | 59.976 | 3.5
14.9706 | 0.85496 | 60.042 | 2.1 | 14.9774 | 2.5814 | 60.013 | 3.5 | 14.9884 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 14.972 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 14.9816 | 2.1429 | 59.976 | 3.5
14.9789 | 0.85499 | 60.042 | 2.1 | 14.9857 | 2.5848 | 60.013 | 3.5 | 14.9967 | 0.71984 | 59.972 | 0.7 | 14.9804 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 14.99 | 2.1457 | 59.976 | 3.5
14.9873 | 0.85499 | 60.042 | 2.1 | 14.994 | 2.5881 | 60.013 | 3.5 | 15.0051 | 0.71982 | 59.972 | 0.7 | 14.9887 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 14.9983 | 2.1457 | 59.976 | 3.5
14.9956 | 0.85499 | 60.042 | 2.1 | 15.0023 | 2.5914 | 60.013 | 3.5 | 15.0134 | 0.7198 | 59.972 | 0.7 | 14.9971 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 15.0067 | 2.1457 | 59.976 | 3.5
15.0039 | 0.85499 | 60.042 | 2.1 | 15.0107 | 2.5948 | 60.013 | 3.5 | 15.0217 | 0.71979 | 59.972 | 0.7 | 15.0054 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 15.015 | 2.1457 | 59.976 | 3.5
15.0123 | 0.855 | 60.042 | 2.1 | 15.019 | 2.5981 | 60.013 | 3.5 | 15.0301 | 0.71978 | 59.972 | 0.7 | 15.0137 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 15.0233 | 2.1458 | 59.976 | 3.5
15.0206 | 0.85498 | 60.042 | 2.1 | 15.0273 | 2.6014 | 60.013 | 3.5 | 15.0384 | 0.71978 | 59.972 | 0.7 | 15.0221 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 15.0317 | 2.1458 | 59.976 | 3.5
15.0289 | 0.85496 | 60.042 | 2.1 | 15.0357 | 2.6047 | 60.013 | 3.5 | 15.0468 | 0.71977 | 59.972 | 0.7 | 15.0304 | 2.0945 | 60 | 2.1 | 15.04 | 2.1458 | 59.976 | 3.5
15.0372 | 0.85494 | 60.042 | 2.1 | 15.044 | 2.6047 | 60.013 | 3.5 | 15.0551 | 0.71976 | 59.972 | 0.7 | 15.0388 | 2.0945 | 60 | 2.1 | 15.0483 | 2.1459 | 59.976 | 3.5
15.0456 | 0.85491 | 60.042 | 2.1 | 15.0523 | 2.6048 | 60.013 | 3.5 | 15.0634 | 0.71975 | 59.972 | 0.7 | 15.0471 | 2.0945 | 60 | 2.1 | 15.0566 | 2.1459 | 59.976 | 3.5
15.0539 | 0.85489 | 60.042 | 2.1 | 15.0607 | 2.6048 | 60.013 | 3.5 | 15.0717 | 0.71974 | 59.972 | 0.7 | 15.0554 | 2.0945 | 60 | 2.1 | 15.065 | 2.146 | 59.976 | 3.5
15.0622 | 0.85487 | 60.042 | 2.1 | 15.069 | 2.6048 | 60.013 | 3.5 | 15.0801 | 0.71973 | 59.972 | 0.7 | 15.0638 | 2.0944 | 60 | 2.1 | 15.0734 | 2.146 | 59.976 | 3.5
15.0706 | 0.85485 | 60.042 | 2.1 | 15.0773 | 2.6049 | 60.013 | 3.5 | 15.0884 | 0.71974 | 59.972 | 0.7 | 15.0721 | 2.0943 | 60 | 2.1 | 15.0817 | 2.1461 | 59.976 | 3.5
15.0789 | 0.85483 | 60.042 | 2.1 | 15.0856 | 2.6049 | 60.013 | 3.5 | 15.0968 | 0.71975 | 59.972 | 0.7 | 15.0804 | 2.0942 | 60 | 2.1 | 15.09 | 2.1461 | 59.976 | 3.5
15.0872 | 0.8548 | 60.042 | 2.1 | 15.094 | 2.6049 | 60.013 | 3.5 | 15.1051 | 0.71976 | 59.972 | 0.7 | 15.0888 | 2.0942 | 60 | 2.1 | 15.0983 | 2.1461 | 59.976 | 3.5
15.0956 | 0.85478 | 60.042 | 2.1 | 15.1023 | 2.6049 | 60.013 | 3.5 | 15.1134 | 0.71977 | 59.972 | 0.7 | 15.0971 | 2.0941 | 60 | 2.1 | 15.1067 | 2.1461 | 59.976 | 3.5
15.1039 | 0.85478 | 60.042 | 2.1 | 15.1106 | 2.605 | 60.013 | 3.5 | 15.1218 | 0.71979 | 59.972 | 0.7 | 15.1054 | 2.094 | 60 | 2.1 | 15.1151 | 2.1462 | 59.976 | 3.5
15.1122 | 0.85478 | 60.042 | 2.1 | 15.119 | 2.605 | 60.013 | 3.5 | 15.1301 | 0.71981 | 59.972 | 0.7 | 15.1138 | 2.0939 | 60 | 2.1 | 15.1234 | 2.1462 | 59.976 | 3.5
15.1205 | 0.85478 | 60.042 | 2.1 | 15.1273 | 2.605 | 60.013 | 3.5 | 15.1385 | 0.71983 | 59.972 | 0.7 | 15.1221 | 2.0938 | 60 | 2.1 | 15.1317 | 2.1462 | 59.976 | 3.5
15.1289 | 0.85478 | 60.042 | 2.1 | 15.1356 | 2.605 | 60.013 | 3.5 | 15.1468 | 0.71985 | 59.972 | 0.7 | 15.1305 | 2.0937 | 60 | 2.1 | 15.14 | 2.1463 | 59.976 | 3.5
15.1372 | 0.85478 | 60.042 | 2.1 | 15.144 | 2.605 | 60.013 | 3.5 | 15.1552 | 0.7199 | 59.97 | 0.7 | 15.1388 | 2.0936 | 60 | 2.1 | 15.1484 | 2.1463 | 59.976 | 3.5
15.1455 | 0.85478 | 60.042 | 2.1 | 15.1523 | 2.605 | 60.013 | 3.5 | 15.1635 | 0.71995 | 59.97 | 0.7 | 15.1471 | 2.0935 | 60 | 2.1 | 15.1567 | 2.1463 | 59.976 | 3.5
15.1539 | 0.85478 | 60.042 | 2.1 | 15.1606 | 2.605 | 60.013 | 3.5 | 15.1718 | 0.71998 | 59.97 | 0.7 | 15.1555 | 2.0935 | 60 | 2.1 | 15.165 | 2.1464 | 59.976 | 3.5
15.1622 | 0.85478 | 60.042 | 2.1 | 15.169 | 2.605 | 60.013 | 3.5 | 15.1801 | 0.72002 | 59.97 | 0.7 | 15.1638 | 2.0935 | 60 | 2.1 | 15.1734 | 2.1464 | 59.976 | 3.5
15.1705 | 0.8548 | 60.042 | 2.1 | 15.1773 | 2.6067 | 60.013 | 3.5 | 15.1885 | 0.72007 | 59.97 | 0.7 | 15.1721 | 2.0934 | 60 | 2.1 | 15.1817 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.1788 | 0.85483 | 60.042 | 2.1 | 15.1856 | 2.6084 | 60.013 | 3.5 | 15.1968 | 0.72011 | 59.97 | 0.7 | 15.1805 | 2.0934 | 60 | 2.1 | 15.1901 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.1872 | 0.85484 | 60.042 | 2.1 | 15.194 | 2.6101 | 60.013 | 3.5 | 15.2052 | 0.72015 | 59.97 | 0.7 | 15.1888 | 2.0934 | 60 | 2.1 | 15.1984 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.1955 | 0.85484 | 60.042 | 2.1 | 15.2023 | 2.6118 | 60.013 | 3.5 | 15.2135 | 0.72019 | 59.97 | 0.7 | 15.1971 | 2.0934 | 60 | 2.1 | 15.2067 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.2038 | 0.85485 | 60.042 | 2.1 | 15.2106 | 2.6134 | 60.013 | 3.5 | 15.2218 | 0.72023 | 59.97 | 0.7 | 15.2055 | 2.0935 | 60 | 2.1 | 15.2151 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.2121 | 0.85486 | 60.042 | 2.1 | 15.2189 | 2.6151 | 60.013 | 3.5 | 15.2302 | 0.72027 | 59.97 | 0.7 | 15.2138 | 2.0935 | 60 | 2.1 | 15.2234 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.2205 | 0.85487 | 60.042 | 2.1 | 15.2273 | 2.6168 | 60.013 | 3.5 | 15.2385 | 0.72027 | 59.97 | 0.7 | 15.2222 | 2.0935 | 60 | 2.1 | 15.2318 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.2288 | 0.85488 | 60.042 | 2.1 | 15.2356 | 2.6185 | 60.013 | 3.5 | 15.2469 | 0.72028 | 59.97 | 0.7 | 15.2305 | 2.0936 | 60 | 2.1 | 15.2401 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.2371 | 0.85489 | 60.042 | 2.1 | 15.2439 | 2.6202 | 60.013 | 3.5 | 15.2552 | 0.72028 | 59.97 | 0.7 | 15.2388 | 2.0937 | 60 | 2.1 | 15.2484 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.2455 | 0.8549 | 60.042 | 2.1 | 15.2523 | 2.6219 | 60.013 | 3.5 | 15.2635 | 0.72029 | 59.97 | 0.7 | 15.2472 | 2.0937 | 60 | 2.1 | 15.2568 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.2538 | 0.85719 | 60.042 | 2.1 | 15.2606 | 2.6218 | 60.013 | 3.5 | 15.2719 | 0.7203 | 59.97 | 0.7 | 15.2555 | 2.0937 | 60 | 2.1 | 15.2651 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.2621 | 0.85949 | 60.042 | 2.1 | 15.2689 | 2.6217 | 60.013 | 3.5 | 15.2802 | 0.72032 | 59.97 | 0.7 | 15.2638 | 2.0938 | 60 | 2.1 | 15.2734 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.2704 | 0.86179 | 60.042 | 2.1 | 15.2773 | 2.6217 | 60.013 | 3.5 | 15.2885 | 0.72034 | 59.97 | 0.7 | 15.2722 | 2.0939 | 60 | 2.1 | 15.2817 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.2788 | 0.8641 | 60.042 | 2.1 | 15.2856 | 2.6216 | 60.013 | 3.5 | 15.2969 | 0.72035 | 59.97 | 0.7 | 15.2805 | 2.094 | 60 | 2.1 | 15.2901 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.2871 | 0.86639 | 60.042 | 2.1 | 15.2939 | 2.6215 | 60.013 | 3.5 | 15.3052 | 0.72037 | 59.97 | 0.7 | 15.2888 | 2.0942 | 60 | 2.1 | 15.2984 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.2954 | 0.86867 | 60.042 | 2.1 | 15.3023 | 2.6214 | 60.013 | 3.5 | 15.3136 | 0.72038 | 59.97 | 0.7 | 15.2972 | 2.0943 | 60 | 2.1 | 15.3068 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.3037 | 0.87094 | 60.042 | 2.1 | 15.3106 | 2.6214 | 60.013 | 3.5 | 15.3219 | 0.7204 | 59.97 | 0.7 | 15.3055 | 2.0944 | 60 | 2.1 | 15.3151 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.3121 | 0.87321 | 60.042 | 2.1 | 15.3189 | 2.6213 | 60.013 | 3.5 | 15.3302 | 0.72042 | 59.97 | 0.7 | 15.3138 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 15.3234 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.3204 | 0.87548 | 60.042 | 2.1 | 15.3273 | 2.6212 | 60.013 | 3.5 | 15.3386 | 0.72044 | 59.97 | 0.7 | 15.3222 | 2.0947 | 60 | 2.1 | 15.3318 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.3287 | 0.87775 | 60.042 | 2.1 | 15.3356 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.3469 | 0.72045 | 59.97 | 0.7 | 15.3305 | 2.0948 | 60 | 2.1 | 15.3401 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.3371 | 0.87772 | 60.042 | 2.1 | 15.3439 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.3553 | 0.72045 | 59.97 | 0.7 | 15.3389 | 2.0949 | 60 | 2.1 | 15.3484 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.3454 | 0.87768 | 60.042 | 2.1 | 15.3522 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.3636 | 0.72044 | 59.97 | 0.7 | 15.3472 | 2.095 | 60 | 2.1 | 15.3568 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.3537 | 0.87766 | 60.042 | 2.1 | 15.3606 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.3719 | 0.72046 | 59.97 | 0.7 | 15.3555 | 2.095 | 60 | 2.1 | 15.3651 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.362 | 0.87764 | 60.042 | 2.1 | 15.3689 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.3803 | 0.72047 | 59.97 | 0.7 | 15.3639 | 2.0951 | 60 | 2.1 | 15.3735 | 2.1465 | 59.976 | 3.5
15.3704 | 0.87764 | 60.042 | 2.1 | 15.3772 | 2.621 | 60.013 | 3.5 | 15.3886 | 0.72049 | 59.97 | 0.7 | 15.3722 | 2.0951 | 60 | 2.1 | 15.3818 | 2.1466 | 59.976 | 3.5
15.3787 | 0.87764 | 60.042 | 2.1 | 15.3856 | 2.621 | 60.013 | 3.5 | 15.3969 | 0.7205 | 59.97 | 0.7 | 15.3806 | 2.0951 | 60 | 2.1 | 15.3901 | 2.1466 | 59.976 | 3.5
15.387 | 0.87765 | 60.042 | 2.1 | 15.3939 | 2.621 | 60.013 | 3.5 | 15.4053 | 0.72052 | 59.97 | 0.7 | 15.3889 | 2.0951 | 60 | 2.1 | 15.3984 | 2.1466 | 59.976 | 3.5
15.3954 | 0.87767 | 60.042 | 2.1 | 15.4022 | 2.6209 | 60.013 | 3.5 | 15.4136 | 0.72053 | 59.97 | 0.7 | 15.3972 | 2.0951 | 60 | 2.1 | 15.4068 | 2.1466 | 59.976 | 3.5
15.4037 | 0.87768 | 60.042 | 2.1 | 15.4106 | 2.6209 | 60.013 | 3.5 | 15.422 | 0.72055 | 59.97 | 0.7 | 15.4055 | 2.0951 | 60 | 2.1 | 15.4152 | 2.1466 | 59.976 | 3.5
15.412 | 0.8777 | 60.042 | 2.1 | 15.4189 | 2.6209 | 60.013 | 3.5 | 15.4303 | 0.72056 | 59.97 | 0.7 | 15.4139 | 2.0951 | 60 | 2.1 | 15.4235 | 2.1466 | 59.976 | 3.5
15.4203 | 0.87767 | 60.042 | 2.1 | 15.4272 | 2.621 | 60.013 | 3.5 | 15.4386 | 0.72056 | 59.97 | 0.7 | 15.4222 | 2.0951 | 60 | 2.1 | 15.4318 | 2.1466 | 59.976 | 3.5
15.4287 | 0.87765 | 60.042 | 2.1 | 15.4355 | 2.621 | 60.013 | 3.5 | 15.447 | 0.72056 | 59.97 | 0.7 | 15.4306 | 2.0951 | 60 | 2.1 | 15.4401 | 2.1467 | 59.976 | 3.5
15.437 | 0.87763 | 60.042 | 2.1 | 15.4439 | 2.621 | 60.013 | 3.5 | 15.4553 | 0.72055 | 59.97 | 0.7 | 15.4389 | 2.0951 | 60 | 2.1 | 15.4485 | 2.1467 | 59.976 | 3.5
15.4453 | 0.87761 | 60.042 | 2.1 | 15.4522 | 2.6209 | 60.013 | 3.5 | 15.4637 | 0.72053 | 59.97 | 0.7 | 15.4472 | 2.0952 | 60 | 2.1 | 15.4568 | 2.1467 | 59.976 | 3.5
15.4536 | 0.87759 | 60.042 | 2.1 | 15.4605 | 2.621 | 60.013 | 3.5 | 15.472 | 0.72051 | 59.97 | 0.7 | 15.4556 | 2.0951 | 60 | 2.1 | 15.4651 | 2.1468 | 59.976 | 3.5
15.462 | 0.87757 | 60.042 | 2.1 | 15.4689 | 2.621 | 60.013 | 3.5 | 15.4803 | 0.72049 | 59.97 | 0.7 | 15.4639 | 2.0951 | 60 | 2.1 | 15.4735 | 2.1468 | 59.976 | 3.5
15.4703 | 0.87751 | 60.042 | 2.1 | 15.4772 | 2.621 | 60.013 | 3.5 | 15.4887 | 0.72047 | 59.97 | 0.7 | 15.4723 | 2.095 | 60 | 2.1 | 15.4818 | 2.1469 | 59.976 | 3.5
15.4786 | 0.87745 | 60.042 | 2.1 | 15.4855 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.497 | 0.72045 | 59.97 | 0.7 | 15.4806 | 2.0949 | 60 | 2.1 | 15.4902 | 2.1469 | 59.976 | 3.5
15.487 | 0.87743 | 60.042 | 2.1 | 15.4939 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.5053 | 0.72043 | 59.97 | 0.7 | 15.4889 | 2.0948 | 60 | 2.1 | 15.4985 | 2.147 | 59.976 | 3.5
15.4953 | 0.8774 | 60.042 | 2.1 | 15.5022 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.5137 | 0.72041 | 59.97 | 0.7 | 15.4973 | 2.0947 | 60 | 2.1 | 15.5068 | 2.147 | 59.976 | 3.5
15.5036 | 0.87742 | 60.042 | 2.1 | 15.5105 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.522 | 0.7204 | 59.97 | 0.7 | 15.5056 | 2.0947 | 60 | 2.1 | 15.5152 | 2.147 | 59.976 | 3.5
15.5119 | 0.87744 | 60.042 | 2.1 | 15.5189 | 2.6212 | 60.013 | 3.5 | 15.5304 | 0.7204 | 59.97 | 0.7 | 15.5139 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 15.5235 | 2.147 | 59.976 | 3.5
15.5203 | 0.87744 | 60.042 | 2.1 | 15.5272 | 2.6212 | 60.013 | 3.5 | 15.5387 | 0.72039 | 59.97 | 0.7 | 15.5223 | 2.0945 | 60 | 2.1 | 15.5319 | 2.147 | 59.976 | 3.5
15.5286 | 0.87743 | 60.042 | 2.1 | 15.5355 | 2.6212 | 60.013 | 3.5 | 15.547 | 0.72038 | 59.97 | 0.7 | 15.5306 | 2.0945 | 60 | 2.1 | 15.5402 | 2.147 | 59.976 | 3.5
15.5369 | 0.87743 | 60.042 | 2.1 | 15.5439 | 2.6213 | 60.013 | 3.5 | 15.5554 | 0.72037 | 59.97 | 0.7 | 15.5389 | 2.0945 | 60 | 2.1 | 15.5485 | 2.1471 | 59.976 | 3.5
15.5453 | 0.87743 | 60.042 | 2.1 | 15.5522 | 2.6213 | 60.013 | 3.5 | 15.5637 | 0.72037 | 59.97 | 0.7 | 15.5473 | 2.0945 | 60 | 2.1 | 15.5569 | 2.1471 | 59.976 | 3.5
15.5536 | 0.87747 | 60.042 | 2.1 | 15.5605 | 2.6213 | 60.013 | 3.5 | 15.5721 | 0.72035 | 59.97 | 0.7 | 15.5556 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 15.5652 | 2.1471 | 59.976 | 3.5
15.5619 | 0.87751 | 60.042 | 2.1 | 15.5688 | 2.6213 | 60.013 | 3.5 | 15.5804 | 0.72033 | 59.97 | 0.7 | 15.564 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 15.5735 | 2.1471 | 59.976 | 3.5
15.5702 | 0.87757 | 60.042 | 2.1 | 15.5772 | 2.6213 | 60.013 | 3.5 | 15.5887 | 0.72031 | 59.97 | 0.7 | 15.5723 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 15.5818 | 2.1471 | 59.976 | 3.5
15.5786 | 0.87763 | 60.042 | 2.1 | 15.5855 | 2.6212 | 60.013 | 3.5 | 15.597 | 0.72029 | 59.97 | 0.7 | 15.5806 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 15.5902 | 2.1471 | 59.976 | 3.5
15.5869 | 0.87768 | 60.042 | 2.1 | 15.5938 | 2.6212 | 60.013 | 3.5 | 15.6054 | 0.72028 | 59.97 | 0.7 | 15.589 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 15.5986 | 2.1471 | 59.976 | 3.5
15.5952 | 0.87774 | 60.042 | 2.1 | 15.6022 | 2.6212 | 60.013 | 3.5 | 15.6137 | 0.72026 | 59.97 | 0.7 | 15.5973 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 15.6069 | 2.1471 | 59.976 | 3.5
15.6035 | 0.8778 | 60.042 | 2.1 | 15.6105 | 2.6212 | 60.013 | 3.5 | 15.6221 | 0.72024 | 59.97 | 0.7 | 15.6057 | 2.0946 | 60 | 2.1 | 15.6152 | 2.1471 | 59.976 | 3.5
15.6119 | 0.87786 | 60.042 | 2.1 | 15.6188 | 2.6212 | 60.013 | 3.5 | 15.6304 | 0.72021 | 59.97 | 0.7 | 15.614 | 2.0945 | 60 | 2.1 | 15.6235 | 2.1471 | 59.976 | 3.5
15.6202 | 0.87792 | 60.042 | 2.1 | 15.6272 | 2.6212 | 60.013 | 3.5 | 15.6388 | 0.72021 | 59.97 | 0.7 | 15.6223 | 2.0945 | 60 | 2.1 | 15.6319 | 2.1471 | 59.976 | 3.5
15.6285 | 0.87798 | 60.042 | 2.1 | 15.6355 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.6471 | 0.7202 | 59.97 | 0.7 | 15.6306 | 2.0944 | 60 | 2.1 | 15.6402 | 2.147 | 59.976 | 3.5
15.6369 | 0.87804 | 60.042 | 2.1 | 15.6438 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.6554 | 0.7202 | 59.97 | 0.7 | 15.639 | 2.0943 | 60 | 2.1 | 15.6486 | 2.147 | 59.976 | 3.5
15.6452 | 0.8781 | 60.042 | 2.1 | 15.6522 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.6638 | 0.72021 | 59.97 | 0.7 | 15.6473 | 2.0943 | 60 | 2.1 | 15.6569 | 2.147 | 59.976 | 3.5
15.6535 | 0.87815 | 60.042 | 2.1 | 15.6605 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.6721 | 0.72022 | 59.97 | 0.7 | 15.6557 | 2.0943 | 59.994 | 2.1 | 15.6652 | 2.1469 | 59.976 | 3.5
15.6618 | 0.8782 | 60.042 | 2.1 | 15.6688 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.6805 | 0.72022 | 59.97 | 0.7 | 15.664 | 2.0943 | 59.994 | 2.1 | 15.6736 | 2.1469 | 59.976 | 3.5
15.6702 | 0.87823 | 60.042 | 2.1 | 15.6772 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.6888 | 0.72022 | 59.97 | 0.7 | 15.6723 | 2.0942 | 59.9939 | 2.1 | 15.6819 | 2.1469 | 59.976 | 3.5
15.6785 | 0.87827 | 60.042 | 2.1 | 15.6855 | 2.621 | 60.013 | 3.5 | 15.6971 | 0.72023 | 59.97 | 0.7 | 15.6807 | 2.0942 | 59.9939 | 2.1 | 15.6902 | 2.1469 | 59.976 | 3.5
15.6868 | 0.8783 | 60.042 | 2.1 | 15.6938 | 2.621 | 60.013 | 3.5 | 15.7054 | 0.72023 | 59.97 | 0.7 | 15.689 | 2.0943 | 59.9939 | 2.1 | 15.6986 | 2.1469 | 59.976 | 3.5
15.6951 | 0.87834 | 60.042 | 2.1 | 15.7021 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.7138 | 0.72023 | 59.97 | 0.7 | 15.6974 | 2.0943 | 59.9939 | 2.1 | 15.7069 | 2.1469 | 59.976 | 3.5
15.7035 | 0.87838 | 60.042 | 2.1 | 15.7105 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.7221 | 0.72021 | 59.97 | 0.7 | 15.7057 | 2.0943 | 59.9938 | 2.1 | 15.7153 | 2.1469 | 59.976 | 3.5
15.7118 | 0.87841 | 60.042 | 2.1 | 15.7188 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.7305 | 0.7202 | 59.97 | 0.7 | 15.714 | 2.0943 | 59.9938 | 2.1 | 15.7236 | 2.1469 | 59.976 | 3.5
15.7201 | 0.87845 | 60.042 | 2.1 | 15.7271 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.7388 | 0.72018 | 59.97 | 0.7 | 15.7224 | 2.0943 | 59.9938 | 2.1 | 15.7319 | 2.1469 | 59.976 | 3.5
15.7285 | 0.87848 | 60.042 | 2.1 | 15.7355 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.7472 | 0.72017 | 59.97 | 0.7 | 15.7307 | 2.0943 | 59.9938 | 2.1 | 15.7403 | 2.1469 | 59.976 | 3.5
15.7368 | 0.87844 | 60.042 | 2.1 | 15.7438 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.7555 | 0.72015 | 59.97 | 0.7 | 15.739 | 2.0943 | 59.9937 | 2.1 | 15.7486 | 2.1518 | 59.976 | 3.5
15.7451 | 0.87839 | 60.042 | 2.1 | 15.7521 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.7638 | 0.72014 | 59.97 | 0.7 | 15.7474 | 2.0943 | 59.9937 | 2.1 | 15.757 | 2.1567 | 59.976 | 3.5
15.7534 | 0.87838 | 60.042 | 2.1 | 15.7605 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.7722 | 0.72014 | 59.97 | 0.7 | 15.7557 | 2.0943 | 59.9937 | 2.1 | 15.7653 | 2.1616 | 59.976 | 3.5
15.7618 | 0.87836 | 60.042 | 2.1 | 15.7688 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.7805 | 0.72014 | 59.97 | 0.7 | 15.764 | 2.0944 | 59.9937 | 2.1 | 15.7736 | 2.1665 | 59.976 | 3.5
15.7701 | 0.87834 | 60.042 | 2.1 | 15.7771 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.7888 | 0.72015 | 59.97 | 0.7 | 15.7724 | 2.0944 | 59.9936 | 2.1 | 15.7819 | 2.1713 | 59.976 | 3.5
15.7784 | 0.87832 | 60.042 | 2.1 | 15.7854 | 2.6211 | 60.013 | 3.5 | 15.7972 | 0.72016 | 59.97 | 0.7 | 15.7807 | 2.0944 | 59.9936 | 2.1 | 15.7903 | 2.1762 | 59.976 | 3.5
15.7868 | 0.87832 | 60.042 | 2.1 | 15.7938 | 2.621 | 60.013 | 3.5 | 15.8055 | 0.72017 | 59.97 | 0.7 | 15.7891 | 2.0928 | 59.9936 | 2.1 | 15.7986 | 2.181 | 59.976 | 3.5
15.7951 | 0.87831 | 60.042 | 2.1 | 15.8021 | 2.621 | 60.013 | 3.5 | 15.8138 | 0.72018 | 59.97 | 0.7 | 15.7974 | 2.0913 | 59.9936 | 2.1 | 15.8069 | 2.1859 | 59.976 | 3.5
15.8034 | 0.8783 | 60.042 | 2.1 | 15.8104 | 2.6209 | 60.013 | 3.5 | 15.8222 | 0.7202 | 59.97 | 0.7 | 15.8057 | 2.0898 | 59.9935 | 2.1 | 15.8153 | 2.1907 | 59.976 | 3.5
15.8117 | 0.8783 | 60.042 | 2.1 | 15.8188 | 2.6209 | 60.013 | 3.5 | 15.8305 | 0.72021 | 59.97 | 0.7 | 15.8141 | 2.0883 | 59.9935 | 2.1 | 15.8236 | 2.1955 | 59.976 | 3.5
15.8201 | 0.87833 | 60.042 | 2.1 | 15.8271 | 2.6209 | 60.013 | 3.5 | 15.8389 | 0.7202 | 59.97 | 0.7 | 15.8224 | 2.0869 | 59.9935 | 2.1 | 15.832 | 2.1955 | 59.976 | 3.5
15.8284 | 0.87835 | 60.042 | 2.1 | 15.8354 | 2.6208 | 60.013 | 3.5 | 15.8472 | 0.72019 | 59.97 | 0.7 | 15.8307 | 2.0854 | 59.9935 | 2.1 | 15.8403 | 2.1954 | 59.976 | 3.5
15.8367 | 0.87836 | 60.042 | 2.1 | 15.8438 | 2.6283 | 60.013 | 3.5 | 15.8555 | 0.72017 | 59.97 | 0.7 | 15.8391 | 2.0839 | 59.9934 | 2.1 | 15.8486 | 2.1953 | 59.976 | 3.5
15.845 | 0.87837 | 60.041 | 2.1 | 15.8521 | 2.6357 | 60.013 | 3.5 | 15.8639 | 0.72015 | 59.97 | 0.7 | 15.8474 | 2.0824 | 59.9934 | 2.1 | 15.857 | 2.1953 | 59.976 | 3.5
15.8534 | 0.87839 | 60.041 | 2.1 | 15.8604 | 2.6432 | 60.013 | 3.5 | 15.8722 | 0.72013 | 59.97 | 0.7 | 15.8557 | 2.0808 | 59.9934 | 2.1 | 15.8653 | 2.1952 | 59.976 | 3.5
15.8617 | 0.8784 | 60.041 | 2.1 | 15.8688 | 2.6506 | 60.013 | 3.5 | 15.8806 | 0.72012 | 59.97 | 0.7 | 15.8641 | 2.0793 | 59.9934 | 2.1 | 15.8737 | 2.1952 | 59.976 | 3.5
15.87 | 0.87835 | 60.041 | 2.1 | 15.8771 | 2.6581 | 60.013 | 3.5 | 15.8889 | 0.7201 | 59.97 | 0.7 | 15.8724 | 2.0793 | 59.9933 | 2.1 | 15.882 | 2.1952 | 59.976 | 3.5
15.8784 | 0.87829 | 60.041 | 2.1 | 15.8854 | 2.6656 | 60.013 | 3.5 | 15.8972 | 0.72008 | 59.97 | 0.7 | 15.8808 | 2.0793 | 59.9933 | 2.1 | 15.8903 | 2.1952 | 59.976 | 3.5
15.8867 | 0.8782 | 60.041 | 2.1 | 15.8938 | 2.6731 | 60.013 | 3.5 | 15.9056 | 0.72005 | 59.97 | 0.7 | 15.8891 | 2.0793 | 59.9933 | 2.1 | 15.8987 | 2.1952 | 59.976 | 3.5
15.895 | 0.87811 | 60.041 | 2.1 | 15.9021 | 2.6806 | 60.013 | 3.5 | 15.9139 | 0.72002 | 59.97 | 0.7 | 15.8974 | 2.0793 | 59.9933 | 2.1 | 15.907 | 2.1952 | 59.976 | 3.5
15.9034 | 0.87797 | 60.041 | 2.1 | 15.9104 | 2.688 | 60.013 | 3.5 | 15.9222 | 0.72001 | 59.97 | 0.7 | 15.9058 | 2.0792 | 59.9932 | 2.1 | 15.9153 | 2.1952 | 59.976 | 3.5
15.9117 | 0.87783 | 60.041 | 2.1 | 15.9187 | 2.6955 | 60.013 | 3.5 | 15.9306 | 0.71999 | 59.97 | 0.7 | 15.9141 | 2.0792 | 59.9932 | 2.1 | 15.9236 | 2.1952 | 59.976 | 3.5
15.92 | 0.87763 | 60.041 | 2.1 | 15.9271 | 2.6955 | 60.013 | 3.5 | 15.9389 | 0.71998 | 59.97 | 0.7 | 15.9225 | 2.0792 | 59.9932 | 2.1 | 15.932 | 2.1952 | 59.976 | 3.5
15.9283 | 0.87742 | 60.041 | 2.1 | 15.9354 | 2.6955 | 60.013 | 3.5 | 15.9473 | 0.71997 | 59.97 | 0.7 | 15.9308 | 2.0792 | 59.9932 | 2.1 | 15.9404 | 2.1952 | 59.976 | 3.5
15.9367 | 0.87722 | 60.041 | 2.1 | 15.9437 | 2.6955 | 60.013 | 3.5 | 15.9556 | 0.71996 | 59.97 | 0.7 | 15.9391 | 2.0791 | 59.9931 | 2.1 | 15.9487 | 2.1952 | 59.976 | 3.5
15.945 | 0.87702 | 60.041 | 2.1 | 15.9521 | 2.6955 | 60.013 | 3.5 | 15.9639 | 0.71995 | 59.97 | 0.7 | 15.9475 | 2.079 | 59.9931 | 2.1 | 15.957 | 2.1952 | 59.9761 | 3.5
15.9533 | 0.87682 | 60.041 | 2.1 | 15.9604 | 2.6955 | 60.013 | 3.5 | 15.9723 | 0.71994 | 59.97 | 0.7 | 15.9558 | 2.079 | 59.9931 | 2.1 | 15.9653 | 2.1952 | 59.9761 | 3.5
15.9616 | 0.87662 | 60.041 | 2.1 | 15.9687 | 2.6955 | 60.013 | 3.5 | 15.9806 | 0.71992 | 59.97 | 0.7 | 15.9641 | 2.0789 | 59.9931 | 2.1 | 15.9737 | 2.1952 | 59.9761 | 3.5
15.97 | 0.87646 | 60.041 | 2.1 | 15.9771 | 2.6956 | 60.013 | 3.5 | 15.989 | 0.71992 | 59.97 | 0.7 | 15.9725 | 2.0788 | 59.993 | 2.1 | 15.9821 | 2.1952 | 59.9761 | 3.5
15.9783 | 0.87629 | 60.041 | 2.1 | 15.9854 | 2.6956 | 60.013 | 3.5 | 15.9973 | 0.71993 | 59.97 | 0.7 | 15.9808 | 2.0788 | 59.993 | 2.1 | 15.9904 | 2.1952 | 59.9761 | 3.5
15.9866 | 0.87618 | 60.041 | 2.1 | 15.9937 | 2.6957 | 60.013 | 3.5 | 16.0056 | 0.71993 | 59.97 | 0.7 | 15.9892 | 2.0787 | 59.993 | 2.1 | 15.9987 | 2.1952 | 59.9761 | 3.5
15.9949 | 0.87606 | 60.041 | 2.1 | 16.0021 | 2.6958 | 60.013 | 3.5 | 16.014 | 0.71993 | 59.97 | 0.7 | 15.9975 | 2.0787 | 59.993 | 2.1 | 16.007 | 2.1952 | 59.9761 | 3.5
16.0033 | 0.87602 | 60.041 | 2.1 | 16.0104 | 2.6958 | 60.013 | 3.5 | 16.0223 | 0.71991 | 59.97 | 0.7 | 16.0058 | 2.0787 | 59.9929 | 2.1 | 16.0154 | 2.1952 | 59.9761 | 3.5
16.0116 | 0.87599 | 60.041 | 2.1 | 16.0187 | 2.6959 | 60.013 | 3.5 | 16.0306 | 0.7199 | 59.97 | 0.7 | 16.0142 | 2.0786 | 59.9929 | 2.1 | 16.0237 | 2.1952 | 59.9761 | 3.5
16.0199 | 0.87595 | 60.041 | 2.1 | 16.0271 | 2.6959 | 60.013 | 3.5 | 16.039 | 0.71988 | 59.97 | 0.7 | 16.0225 | 2.0786 | 59.9929 | 2.1 | 16.032 | 2.1952 | 59.9761 | 3.5
16.0283 | 0.87591 | 60.041 | 2.1 | 16.0354 | 2.6959 | 60.013 | 3.5 | 16.0473 | 0.71987 | 59.97 | 0.7 | 16.0309 | 2.0787 | 59.9929 | 2.1 | 16.0404 | 2.1952 | 59.9761 | 3.5
16.0366 | 0.87592 | 60.041 | 2.1 | 16.0437 | 2.696 | 60.013 | 3.5 | 16.0557 | 0.71986 | 59.97 | 0.7 | 16.0392 | 2.0787 | 59.9928 | 2.1 | 16.0487 | 2.1952 | 59.9761 | 3.5
16.0449 | 0.87593 | 60.041 | 2.1 | 16.052 | 2.696 | 60.013 | 3.5 | 16.064 | 0.71985 | 59.97 | 0.7 | 16.0475 | 2.0787 | 59.9928 | 2.1 | 16.0571 | 2.1952 | 59.9762 | 3.5
16.0533 | 0.87602 | 60.041 | 2.1 | 16.0604 | 2.696 | 60.013 | 3.5 | 16.0723 | 0.71985 | 59.97 | 0.7 | 16.0558 | 2.0788 | 59.9928 | 2.1 | 16.0654 | 2.1952 | 59.9762 | 3.5
16.0616 | 0.87611 | 60.041 | 2.1 | 16.0687 | 2.696 | 60.013 | 3.5 | 16.0807 | 0.71985 | 59.97 | 0.7 | 16.0642 | 2.0788 | 59.9928 | 2.1 | 16.0737 | 2.1952 | 59.9762 | 3.5
16.0699 | 0.87621 | 60.041 | 2.1 | 16.077 | 2.696 | 60.013 | 3.5 | 16.089 | 0.71985 | 59.97 | 0.7 | 16.0725 | 2.0788 | 59.9927 | 2.1 | 16.0821 | 2.1952 | 59.9762 | 3.5
16.0782 | 0.8763 | 60.041 | 2.1 | 16.0854 | 2.696 | 60.013 | 3.5 | 16.0974 | 0.71985 | 59.97 | 0.7 | 16.0809 | 2.0788 | 59.9927 | 2.1 | 16.0904 | 2.1952 | 59.9762 | 3.5
16.0866 | 0.88081 | 60.041 | 2.1 | 16.0937 | 2.696 | 60.013 | 3.5 | 16.1057 | 0.71985 | 59.97 | 0.7 | 16.0892 | 2.0788 | 59.9927 | 2.1 | 16.0988 | 2.1952 | 59.9762 | 3.5
16.0949 | 0.88533 | 60.041 | 2.1 | 16.102 | 2.696 | 60.013 | 3.5 | 16.114 | 0.71985 | 59.97 | 0.7 | 16.0975 | 2.0789 | 59.9927 | 2.1 | 16.1071 | 2.1952 | 59.9762 | 3.5
16.1032 | 0.88984 | 60.041 | 2.1 | 16.1104 | 2.696 | 60.013 | 3.5 | 16.1224 | 0.71985 | 59.97 | 0.7 | 16.1059 | 2.0788 | 59.9926 | 2.1 | 16.1154 | 2.1952 | 59.9762 | 3.5
16.1116 | 0.89436 | 60.041 | 2.1 | 16.1187 | 2.696 | 60.013 | 3.5 | 16.1307 | 0.71985 | 59.97 | 0.7 | 16.1142 | 2.0788 | 59.9926 | 2.1 | 16.1237 | 2.1952 | 59.9762 | 3.5
16.1199 | 0.89891 | 60.041 | 2.1 | 16.127 | 2.696 | 60.013 | 3.5 | 16.139 | 0.71984 | 59.97 | 0.7 | 16.1226 | 2.0787 | 59.9926 | 2.1 | 16.1321 | 2.1952 | 59.9762 | 3.5
16.1282 | 0.90347 | 60.041 | 2.1 | 16.1354 | 2.696 | 60.013 | 3.5 | 16.1474 | 0.71984 | 59.97 | 0.7 | 16.1309 | 2.0787 | 59.9926 | 2.1 | 16.1404 | 2.1952 | 59.9762 | 3.5
16.1365 | 0.90802 | 60.041 | 2.1 | 16.1437 | 2.696 | 60.013 | 3.5 | 16.1557 | 0.71983 | 59.968 | 0.7 | 16.1392 | 2.0786 | 59.9925 | 2.1 | 16.1487 | 2.1952 | 59.9762 | 3.5
16.1449 | 0.91258 | 60.041 | 2.1 | 16.152 | 2.696 | 60.013 | 3.5 | 16.1641 | 0.71982 | 59.968 | 0.7 | 16.1476 | 2.0786 | 59.9925 | 2.1 | 16.1571 | 2.1952 | 59.9762 | 3.5
16.1532 | 0.91713 | 60.041 | 2.1 | 16.1604 | 2.6958 | 60.013 | 3.5 | 16.1724 | 0.7198 | 59.968 | 0.7 | 16.1559 | 2.0786 | 59.9925 | 2.1 | 16.1654 | 2.1952 | 59.9763 | 3.5
16.1615 | 0.92168 | 60.041 | 2.1 | 16.1687 | 2.6957 | 60.013 | 3.5 | 16.1807 | 0.71979 | 59.968 | 0.7 | 16.1642 | 2.0785 | 59.9925 | 2.1 | 16.1738 | 2.1952 | 59.9763 | 3.5
16.1698 | 0.9218 | 60.041 | 2.1 | 16.177 | 2.6956 | 60.013 | 3.5 | 16.1891 | 0.71979 | 59.968 | 0.7 | 16.1726 | 2.0785 | 59.9924 | 2.1 | 16.1821 | 2.1952 | 59.9763 | 3.5
16.1782 | 0.92191 | 60.041 | 2.1 | 16.1853 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 16.1974 | 0.71979 | 59.968 | 0.7 | 16.1809 | 2.0784 | 59.9924 | 2.1 | 16.1904 | 2.1952 | 59.9763 | 3.5
16.1865 | 0.92203 | 60.041 | 2.1 | 16.1937 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.2057 | 0.71979 | 59.9679 | 0.7 | 16.1892 | 2.079 | 59.9924 | 2.1 | 16.1988 | 2.1952 | 59.9763 | 3.5
16.1948 | 0.92215 | 60.041 | 2.1 | 16.202 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 16.2141 | 0.71979 | 59.9679 | 0.7 | 16.1976 | 2.0797 | 59.9924 | 2.1 | 16.2071 | 2.1952 | 59.9763 | 3.5
16.2032 | 0.92222 | 60.041 | 2.1 | 16.2103 | 2.6951 | 60.013 | 3.5 | 16.2224 | 0.71978 | 59.9679 | 0.7 | 16.2059 | 2.0803 | 59.9923 | 2.1 | 16.2155 | 2.1952 | 59.9763 | 3.5
16.2115 | 0.92229 | 60.041 | 2.1 | 16.2187 | 2.6949 | 60.013 | 3.5 | 16.2308 | 0.71978 | 59.9679 | 0.7 | 16.2143 | 2.081 | 59.9923 | 2.1 | 16.2238 | 2.1952 | 59.9763 | 3.5
16.2198 | 0.92229 | 60.041 | 2.1 | 16.227 | 2.6948 | 60.013 | 3.5 | 16.2391 | 0.71976 | 59.9679 | 0.7 | 16.2226 | 2.0817 | 59.9923 | 2.1 | 16.2321 | 2.1952 | 59.9763 | 3.5
16.2281 | 0.92229 | 60.041 | 2.1 | 16.2353 | 2.6947 | 60.013 | 3.5 | 16.2474 | 0.71974 | 59.9679 | 0.7 | 16.2309 | 2.0825 | 59.9923 | 2.1 | 16.2405 | 2.1952 | 59.9763 | 3.5
16.2365 | 0.92226 | 60.041 | 2.1 | 16.2437 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.2558 | 0.71973 | 59.9679 | 0.7 | 16.2393 | 2.0832 | 59.9922 | 2.1 | 16.2488 | 2.1952 | 59.9763 | 3.5
16.2448 | 0.92222 | 60.041 | 2.1 | 16.252 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.2641 | 0.71972 | 59.9679 | 0.7 | 16.2476 | 2.084 | 59.9922 | 2.1 | 16.2571 | 2.1952 | 59.9764 | 3.5
16.2531 | 0.92218 | 60.041 | 2.1 | 16.2603 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.2725 | 0.71971 | 59.9679 | 0.7 | 16.256 | 2.0848 | 59.9922 | 2.1 | 16.2654 | 2.1952 | 59.9764 | 3.5
16.2615 | 0.92214 | 60.041 | 2.1 | 16.2687 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.2808 | 0.7197 | 59.9679 | 0.7 | 16.2643 | 2.0856 | 59.9922 | 2.1 | 16.2738 | 2.1952 | 59.9764 | 3.5
16.2698 | 0.92209 | 60.041 | 2.1 | 16.277 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.2891 | 0.71968 | 59.9679 | 0.7 | 16.2726 | 2.0858 | 59.9921 | 2.1 | 16.2822 | 2.1952 | 59.9764 | 3.5
16.2781 | 0.92205 | 60.041 | 2.1 | 16.2853 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.2975 | 0.71967 | 59.9679 | 0.7 | 16.281 | 2.086 | 59.9921 | 2.1 | 16.2905 | 2.1952 | 59.9764 | 3.5
16.2865 | 0.92201 | 60.041 | 2.1 | 16.2937 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.3058 | 0.71967 | 59.9678 | 0.7 | 16.2893 | 2.0862 | 59.9921 | 2.1 | 16.2988 | 2.1953 | 59.9764 | 3.5
16.2948 | 0.92196 | 60.041 | 2.1 | 16.302 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.3141 | 0.71967 | 59.9678 | 0.7 | 16.2976 | 2.0863 | 59.9921 | 2.1 | 16.3071 | 2.1953 | 59.9764 | 3.5
16.3031 | 0.92192 | 60.041 | 2.1 | 16.3103 | 2.6945 | 60.013 | 3.5 | 16.3225 | 0.71967 | 59.9678 | 0.7 | 16.306 | 2.0864 | 59.992 | 2.1 | 16.3155 | 2.1954 | 59.9764 | 3.5
16.3114 | 0.92188 | 60.041 | 2.1 | 16.3187 | 2.6945 | 60.013 | 3.5 | 16.3308 | 0.71967 | 59.9678 | 0.7 | 16.3143 | 2.0864 | 59.992 | 2.1 | 16.3239 | 2.1954 | 59.9764 | 3.5
16.3198 | 0.92187 | 60.041 | 2.1 | 16.327 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.3391 | 0.71966 | 59.9678 | 0.7 | 16.3227 | 2.0865 | 59.992 | 2.1 | 16.3322 | 2.1954 | 59.9764 | 3.5
16.3281 | 0.92186 | 60.041 | 2.1 | 16.3353 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.3475 | 0.71966 | 59.9678 | 0.7 | 16.331 | 2.0865 | 59.992 | 2.1 | 16.3405 | 2.1955 | 59.9764 | 3.5
16.3364 | 0.92186 | 60.041 | 2.1 | 16.3437 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.3558 | 0.71966 | 59.9678 | 0.7 | 16.3393 | 2.0866 | 59.9919 | 2.1 | 16.3488 | 2.1955 | 59.9764 | 3.5
16.3447 | 0.92186 | 60.041 | 2.1 | 16.352 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.3642 | 0.71966 | 59.9678 | 0.7 | 16.3477 | 2.0866 | 59.9919 | 2.1 | 16.3572 | 2.1956 | 59.9765 | 3.5
16.3531 | 0.92186 | 60.041 | 2.1 | 16.3603 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.3725 | 0.71966 | 59.9678 | 0.7 | 16.356 | 2.0866 | 59.9919 | 2.1 | 16.3655 | 2.1956 | 59.9765 | 3.5
16.3614 | 0.92186 | 60.041 | 2.1 | 16.3687 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.3809 | 0.71966 | 59.9678 | 0.7 | 16.3643 | 2.0867 | 59.9919 | 2.1 | 16.3738 | 2.1957 | 59.9765 | 3.5
16.3697 | 0.92186 | 60.041 | 2.1 | 16.377 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.3892 | 0.71964 | 59.9678 | 0.7 | 16.3727 | 2.0867 | 59.9918 | 2.1 | 16.3822 | 2.1957 | 59.9765 | 3.5
16.3781 | 0.92186 | 60.041 | 2.1 | 16.3853 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.3975 | 0.71963 | 59.9678 | 0.7 | 16.381 | 2.0867 | 59.9918 | 2.1 | 16.3905 | 2.1957 | 59.9765 | 3.5
16.3864 | 0.9219 | 60.041 | 2.1 | 16.3936 | 2.6946 | 60.013 | 3.5 | 16.4059 | 0.71961 | 59.9677 | 0.7 | 16.3893 | 2.0867 | 59.9918 | 2.1 | 16.3989 | 2.1957 | 59.9765 | 3.5
16.3947 | 0.92193 | 60.041 | 2.1 | 16.402 | 2.6947 | 60.013 | 3.5 | 16.4142 | 0.71958 | 59.9677 | 0.7 | 16.3977 | 2.0867 | 59.9918 | 2.1 | 16.4072 | 2.1957 | 59.9765 | 3.5
16.403 | 0.92197 | 60.041 | 2.1 | 16.4103 | 2.6947 | 60.013 | 3.5 | 16.4225 | 0.71955 | 59.9677 | 0.7 | 16.406 | 2.0866 | 59.9917 | 2.1 | 16.4155 | 2.1957 | 59.9765 | 3.5
16.4114 | 0.922 | 60.041 | 2.1 | 16.4186 | 2.6948 | 60.013 | 3.5 | 16.4309 | 0.71953 | 59.9677 | 0.7 | 16.4144 | 2.0866 | 59.9917 | 2.1 | 16.4239 | 2.1957 | 59.9765 | 3.5
16.4197 | 0.92204 | 60.041 | 2.1 | 16.427 | 2.6948 | 60.013 | 3.5 | 16.4392 | 0.7195 | 59.9677 | 0.7 | 16.4227 | 2.0865 | 59.9917 | 2.1 | 16.4322 | 2.1957 | 59.9765 | 3.5
16.428 | 0.92207 | 60.041 | 2.1 | 16.4353 | 2.6949 | 60.013 | 3.5 | 16.4475 | 0.71947 | 59.9677 | 0.7 | 16.431 | 2.0865 | 59.9917 | 2.1 | 16.4406 | 2.1957 | 59.9765 | 3.5
16.4364 | 0.92209 | 60.041 | 2.1 | 16.4436 | 2.6949 | 60.013 | 3.5 | 16.4559 | 0.71943 | 59.9677 | 0.7 | 16.4394 | 2.0864 | 59.9916 | 2.1 | 16.4489 | 2.1957 | 59.9765 | 3.5
16.4447 | 0.92211 | 60.041 | 2.1 | 16.452 | 2.695 | 60.013 | 3.5 | 16.4642 | 0.71939 | 59.9677 | 0.7 | 16.4477 | 2.0864 | 59.9916 | 2.1 | 16.4572 | 2.1957 | 59.9766 | 3.5
16.453 | 0.92207 | 60.041 | 2.1 | 16.4603 | 2.695 | 60.013 | 3.5 | 16.4726 | 0.71936 | 59.9677 | 0.7 | 16.4561 | 2.0863 | 59.9916 | 2.1 | 16.4655 | 2.1957 | 59.9766 | 3.5
16.4613 | 0.92202 | 60.041 | 2.1 | 16.4686 | 2.695 | 60.013 | 3.5 | 16.4809 | 0.71934 | 59.9677 | 0.7 | 16.4644 | 2.0862 | 59.9916 | 2.1 | 16.4739 | 2.1957 | 59.9766 | 3.5
16.4697 | 0.92194 | 60.041 | 2.1 | 16.477 | 2.6951 | 60.013 | 3.5 | 16.4892 | 0.71932 | 59.9677 | 0.7 | 16.4727 | 2.0862 | 59.9915 | 2.1 | 16.4822 | 2.1957 | 59.9766 | 3.5
16.478 | 0.92185 | 60.041 | 2.1 | 16.4853 | 2.6951 | 60.013 | 3.5 | 16.4976 | 0.71931 | 59.9677 | 0.7 | 16.481 | 2.0862 | 59.9915 | 2.1 | 16.4905 | 2.1957 | 59.9766 | 3.5
16.4863 | 0.92178 | 60.041 | 2.1 | 16.4936 | 2.695 | 60.013 | 3.5 | 16.5059 | 0.71929 | 59.9676 | 0.7 | 16.4894 | 2.0862 | 59.9915 | 2.1 | 16.4989 | 2.1957 | 59.9766 | 3.5
16.4947 | 0.9217 | 60.041 | 2.1 | 16.502 | 2.695 | 60.013 | 3.5 | 16.5143 | 0.71927 | 59.9676 | 0.7 | 16.4977 | 2.0862 | 59.9915 | 2.1 | 16.5072 | 2.1957 | 59.9766 | 3.5
16.503 | 0.92163 | 60.041 | 2.1 | 16.5103 | 2.695 | 60.013 | 3.5 | 16.5226 | 0.71925 | 59.9676 | 0.7 | 16.5061 | 2.0862 | 59.9914 | 2.1 | 16.5156 | 2.1957 | 59.9766 | 3.5
16.5113 | 0.92155 | 60.041 | 2.1 | 16.5186 | 2.695 | 60.013 | 3.5 | 16.5309 | 0.71924 | 59.9676 | 0.7 | 16.5144 | 2.0862 | 59.9914 | 2.1 | 16.5239 | 2.1957 | 59.9766 | 3.5
16.5197 | 0.92146 | 60.041 | 2.1 | 16.5269 | 2.695 | 60.013 | 3.5 | 16.5393 | 0.71923 | 59.9676 | 0.7 | 16.5227 | 2.0862 | 59.9914 | 2.1 | 16.5322 | 2.1957 | 59.9766 | 3.5
16.528 | 0.92137 | 60.041 | 2.1 | 16.5353 | 2.695 | 60.013 | 3.5 | 16.5476 | 0.71922 | 59.9676 | 0.7 | 16.5311 | 2.0862 | 59.9914 | 2.1 | 16.5406 | 2.1957 | 59.9766 | 3.5
16.5363 | 0.92135 | 60.041 | 2.1 | 16.5436 | 2.6951 | 60.013 | 3.5 | 16.5559 | 0.71921 | 59.9676 | 0.7 | 16.5394 | 2.0862 | 59.9913 | 2.1 | 16.5489 | 2.1957 | 59.9766 | 3.5
16.5446 | 0.92132 | 60.041 | 2.1 | 16.5519 | 2.6951 | 60.013 | 3.5 | 16.5643 | 0.7192 | 59.9676 | 0.7 | 16.5478 | 2.0862 | 59.9913 | 2.1 | 16.5573 | 2.1957 | 59.9767 | 3.5
16.553 | 0.92128 | 60.041 | 2.1 | 16.5603 | 2.6951 | 60.013 | 3.5 | 16.5726 | 0.71919 | 59.9676 | 0.7 | 16.5561 | 2.0862 | 59.9913 | 2.1 | 16.5656 | 2.1957 | 59.9767 | 3.5
16.5613 | 0.92123 | 60.041 | 2.1 | 16.5686 | 2.6951 | 60.013 | 3.5 | 16.581 | 0.71918 | 59.9676 | 0.7 | 16.5644 | 2.0861 | 59.9913 | 2.1 | 16.5739 | 2.1957 | 59.9767 | 3.5
16.5696 | 0.92117 | 60.041 | 2.1 | 16.577 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 16.5893 | 0.71917 | 59.9676 | 0.7 | 16.5728 | 2.086 | 59.9912 | 2.1 | 16.5823 | 2.1957 | 59.9767 | 3.5
16.5779 | 0.92112 | 60.041 | 2.1 | 16.5853 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 16.5976 | 0.71916 | 59.9676 | 0.7 | 16.5811 | 2.0859 | 59.9912 | 2.1 | 16.5906 | 2.1957 | 59.9767 | 3.5
16.5863 | 0.92107 | 60.041 | 2.1 | 16.5936 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 16.606 | 0.71914 | 59.9675 | 0.7 | 16.5894 | 2.0858 | 59.9912 | 2.1 | 16.5989 | 2.1957 | 59.9767 | 3.5
16.5946 | 0.92101 | 60.041 | 2.1 | 16.6019 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.6143 | 0.71913 | 59.9675 | 0.7 | 16.5978 | 2.0857 | 59.9912 | 2.1 | 16.6072 | 2.1957 | 59.9767 | 3.5
16.6029 | 0.92098 | 60.041 | 2.1 | 16.6103 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.6227 | 0.71912 | 59.9675 | 0.7 | 16.6061 | 2.0856 | 59.9911 | 2.1 | 16.6156 | 2.1957 | 59.9767 | 3.5
16.6113 | 0.92094 | 60.041 | 2.1 | 16.6186 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.631 | 0.71912 | 59.9675 | 0.7 | 16.6145 | 2.0856 | 59.9911 | 2.1 | 16.624 | 2.1957 | 59.9767 | 3.5
16.6196 | 0.92092 | 60.041 | 2.1 | 16.6269 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.6393 | 0.71911 | 59.9675 | 0.7 | 16.6228 | 2.0855 | 59.9911 | 2.1 | 16.6323 | 2.1957 | 59.9767 | 3.5
16.6279 | 0.9209 | 60.041 | 2.1 | 16.6353 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.6477 | 0.71911 | 59.9675 | 0.7 | 16.6311 | 2.0855 | 59.9911 | 2.1 | 16.6406 | 2.1957 | 59.9767 | 3.5
16.6362 | 0.9209 | 60.041 | 2.1 | 16.6436 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.656 | 0.7191 | 59.9675 | 0.7 | 16.6395 | 2.0854 | 59.991 | 2.1 | 16.6489 | 2.1956 | 59.9767 | 3.5
16.6446 | 0.92091 | 60.041 | 2.1 | 16.6519 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.6643 | 0.7191 | 59.9675 | 0.7 | 16.6478 | 2.0854 | 59.991 | 2.1 | 16.6573 | 2.1956 | 59.9767 | 3.5
16.6529 | 0.92091 | 60.041 | 2.1 | 16.6603 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.6727 | 0.71909 | 59.9675 | 0.7 | 16.6562 | 2.0854 | 59.988 | 2.1 | 16.6656 | 2.1956 | 59.9768 | 3.5
16.6612 | 0.92092 | 60.041 | 2.1 | 16.6686 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.681 | 0.71908 | 59.9675 | 0.7 | 16.6645 | 2.0855 | 59.988 | 2.1 | 16.674 | 2.1955 | 59.9768 | 3.5
16.6696 | 0.92092 | 60.041 | 2.1 | 16.6769 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.6894 | 0.71908 | 59.9675 | 0.7 | 16.6728 | 2.0855 | 59.988 | 2.1 | 16.6823 | 2.1955 | 59.9768 | 3.5
16.6779 | 0.92093 | 60.041 | 2.1 | 16.6853 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.6977 | 0.71907 | 59.9675 | 0.7 | 16.6812 | 2.0855 | 59.988 | 2.1 | 16.6906 | 2.1955 | 59.9768 | 3.5
16.6862 | 0.92095 | 60.041 | 2.1 | 16.6936 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.706 | 0.71906 | 59.9674 | 0.7 | 16.6895 | 2.0855 | 59.988 | 2.1 | 16.699 | 2.1955 | 59.9768 | 3.5
16.6945 | 0.92097 | 60.041 | 2.1 | 16.7019 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.7144 | 0.71906 | 59.9674 | 0.7 | 16.6978 | 2.0856 | 59.988 | 2.1 | 16.7073 | 2.1954 | 59.9768 | 3.5
16.7029 | 0.92099 | 60.041 | 2.1 | 16.7103 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.7227 | 0.71905 | 59.9674 | 0.7 | 16.7062 | 2.0856 | 59.9879 | 2.1 | 16.7156 | 2.1954 | 59.9768 | 3.5
16.7112 | 0.92101 | 60.041 | 2.1 | 16.7186 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.731 | 0.71904 | 59.9674 | 0.7 | 16.7145 | 2.0856 | 59.9879 | 2.1 | 16.724 | 2.1954 | 59.9768 | 3.5
16.7195 | 0.92103 | 60.041 | 2.1 | 16.7269 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 16.7394 | 0.71903 | 59.9674 | 0.7 | 16.7229 | 2.0856 | 59.9879 | 2.1 | 16.7323 | 2.1954 | 59.9768 | 3.5
16.7279 | 0.92106 | 60.041 | 2.1 | 16.7352 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 16.7477 | 0.71901 | 59.9674 | 0.7 | 16.7312 | 2.0856 | 59.9879 | 2.1 | 16.7407 | 2.1954 | 59.9768 | 3.5
16.7362 | 0.9211 | 60.041 | 2.1 | 16.7436 | 2.6951 | 60.013 | 3.5 | 16.7561 | 0.71899 | 59.9674 | 0.7 | 16.7395 | 2.0856 | 59.9879 | 2.1 | 16.749 | 2.1954 | 59.9768 | 3.5
16.7445 | 0.92113 | 60.041 | 2.1 | 16.7519 | 2.695 | 60.013 | 3.5 | 16.7644 | 0.71897 | 59.9674 | 0.7 | 16.7479 | 2.0856 | 59.9879 | 2.1 | 16.7573 | 2.1954 | 59.9769 | 3.5
16.7529 | 0.92117 | 60.041 | 2.1 | 16.7602 | 2.695 | 60.013 | 3.5 | 16.7727 | 0.71895 | 59.9674 | 0.7 | 16.7562 | 2.0856 | 59.9879 | 2.1 | 16.7657 | 2.1954 | 59.9769 | 3.5
16.7612 | 0.92121 | 60.041 | 2.1 | 16.7686 | 2.6949 | 60.013 | 3.5 | 16.7811 | 0.71893 | 59.9674 | 0.7 | 16.7646 | 2.0856 | 59.9879 | 2.1 | 16.774 | 2.1954 | 59.9769 | 3.5
16.7695 | 0.92125 | 60.041 | 2.1 | 16.7769 | 2.6949 | 60.013 | 3.5 | 16.7894 | 0.71892 | 59.9674 | 0.7 | 16.7729 | 2.0856 | 59.9879 | 2.1 | 16.7823 | 2.1954 | 59.9769 | 3.5
16.7778 | 0.92128 | 60.041 | 2.1 | 16.7852 | 2.6948 | 60.013 | 3.5 | 16.7978 | 0.7189 | 59.9674 | 0.7 | 16.7812 | 2.0856 | 59.9879 | 2.1 | 16.7906 | 2.1954 | 59.9769 | 3.5
16.7862 | 0.9213 | 60.041 | 2.1 | 16.7936 | 2.6948 | 60.013 | 3.5 | 16.8061 | 0.71889 | 59.9674 | 0.7 | 16.7896 | 2.0856 | 59.9879 | 2.1 | 16.799 | 2.1954 | 59.9769 | 3.5
16.7945 | 0.92132 | 60.041 | 2.1 | 16.8019 | 2.6947 | 60.013 | 3.5 | 16.8144 | 0.71888 | 59.9673 | 0.7 | 16.7979 | 2.0856 | 59.9879 | 2.1 | 16.8074 | 2.1954 | 59.9769 | 3.5
16.8028 | 0.92133 | 60.041 | 2.1 | 16.8102 | 2.6947 | 60.013 | 3.5 | 16.8228 | 0.71887 | 59.9673 | 0.7 | 16.8062 | 2.0856 | 59.9879 | 2.1 | 16.8157 | 2.1954 | 59.9769 | 3.5
16.8111 | 0.92135 | 60.041 | 2.1 | 16.8186 | 2.6947 | 60.013 | 3.5 | 16.8311 | 0.71886 | 59.9673 | 0.7 | 16.8146 | 2.0856 | 59.9878 | 2.1 | 16.824 | 2.1954 | 59.9769 | 3.5
16.8195 | 0.92132 | 60.041 | 2.1 | 16.8269 | 2.6947 | 60.013 | 3.5 | 16.8394 | 0.71886 | 59.9673 | 0.7 | 16.8229 | 2.0857 | 59.9878 | 2.1 | 16.8323 | 2.1954 | 59.9769 | 3.5
16.8278 | 0.9213 | 60.041 | 2.1 | 16.8352 | 2.6947 | 60.013 | 3.5 | 16.8478 | 0.71885 | 59.9673 | 0.7 | 16.8312 | 2.0857 | 59.9878 | 2.1 | 16.8407 | 2.1954 | 59.9769 | 3.5
16.8361 | 0.92127 | 60.041 | 2.1 | 16.8436 | 2.6947 | 60.013 | 3.5 | 16.8561 | 0.7201 | 59.9673 | 0.7 | 16.8396 | 2.0858 | 59.9878 | 2.1 | 16.849 | 2.1954 | 59.9769 | 3.5
16.8445 | 0.92124 | 60.04 | 2.1 | 16.8519 | 2.6947 | 60.013 | 3.5 | 16.8645 | 0.72136 | 59.9673 | 0.7 | 16.8479 | 2.0859 | 59.9878 | 2.1 | 16.8574 | 2.1954 | 59.977 | 3.5
16.8528 | 0.92121 | 60.04 | 2.1 | 16.8602 | 2.6947 | 60.013 | 3.5 | 16.8728 | 0.72263 | 59.9673 | 0.7 | 16.8563 | 2.086 | 59.9878 | 2.1 | 16.8657 | 2.1954 | 59.977 | 3.5
16.8611 | 0.92118 | 60.04 | 2.1 | 16.8686 | 2.6947 | 60.013 | 3.5 | 16.8811 | 0.7239 | 59.9673 | 0.7 | 16.8646 | 2.0861 | 59.9878 | 2.1 | 16.874 | 2.1954 | 59.977 | 3.5
16.8694 | 0.92115 | 60.0399 | 2.1 | 16.8769 | 2.6947 | 60.013 | 3.5 | 16.8895 | 0.72517 | 59.9673 | 0.7 | 16.873 | 2.0862 | 59.9878 | 2.1 | 16.8824 | 2.1954 | 59.977 | 3.5
16.8778 | 0.92111 | 60.0399 | 2.1 | 16.8852 | 2.6948 | 60.013 | 3.5 | 16.8978 | 0.72644 | 59.9673 | 0.7 | 16.8813 | 2.0863 | 59.9878 | 2.1 | 16.8907 | 2.1954 | 59.977 | 3.5
16.8861 | 0.92107 | 60.0399 | 2.1 | 16.8936 | 2.6948 | 60.013 | 3.5 | 16.9062 | 0.72771 | 59.9672 | 0.7 | 16.8896 | 2.0864 | 59.9878 | 2.1 | 16.899 | 2.1954 | 59.977 | 3.5
16.8944 | 0.92104 | 60.0399 | 2.1 | 16.9019 | 2.6949 | 60.013 | 3.5 | 16.9145 | 0.72898 | 59.9672 | 0.7 | 16.8979 | 2.0865 | 59.9878 | 2.1 | 16.9074 | 2.1954 | 59.976 | 3.5
16.9028 | 0.92401 | 60.0399 | 2.1 | 16.9102 | 2.695 | 60.013 | 3.5 | 16.9228 | 0.73026 | 59.9672 | 0.7 | 16.9063 | 2.0865 | 59.9877 | 2.1 | 16.9157 | 2.1954 | 59.976 | 3.5
16.9111 | 0.92698 | 60.0399 | 2.1 | 16.9185 | 2.6951 | 60.013 | 3.5 | 16.9312 | 0.73154 | 59.9672 | 0.7 | 16.9146 | 2.0865 | 59.9877 | 2.1 | 16.9241 | 2.1954 | 59.976 | 3.5
16.9194 | 0.92995 | 60.0398 | 2.1 | 16.9269 | 2.6951 | 60.013 | 3.5 | 16.9395 | 0.73157 | 59.9672 | 0.7 | 16.923 | 2.0865 | 59.9877 | 2.1 | 16.9324 | 2.1954 | 59.976 | 3.5
16.9277 | 0.93292 | 60.0398 | 2.1 | 16.9352 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 16.9478 | 0.73159 | 59.9672 | 0.7 | 16.9313 | 2.0865 | 59.9877 | 2.1 | 16.9407 | 2.1954 | 59.976 | 3.5
16.9361 | 0.93589 | 60.0398 | 2.1 | 16.9435 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 16.9562 | 0.73158 | 59.9672 | 0.7 | 16.9396 | 2.0865 | 59.9877 | 2.1 | 16.949 | 2.1954 | 59.976 | 3.5
16.9444 | 0.93886 | 60.0398 | 2.1 | 16.9519 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 16.9645 | 0.73157 | 59.9672 | 0.7 | 16.948 | 2.0865 | 59.9877 | 2.1 | 16.9574 | 2.1954 | 59.9761 | 3.5
16.9527 | 0.94184 | 60.0398 | 2.1 | 16.9602 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 16.9729 | 0.73157 | 59.9672 | 0.7 | 16.9563 | 2.0865 | 59.9877 | 2.1 | 16.9658 | 2.1954 | 59.9761 | 3.5
16.9611 | 0.94482 | 60.0398 | 2.1 | 16.9685 | 2.6955 | 60.013 | 3.5 | 16.9812 | 0.73157 | 59.9672 | 0.7 | 16.9647 | 2.0865 | 59.9877 | 2.1 | 16.9741 | 2.1954 | 59.9761 | 3.5
16.9694 | 0.95128 | 60.0397 | 2.1 | 16.9769 | 2.6955 | 60.013 | 3.5 | 16.9895 | 0.73158 | 59.9672 | 0.7 | 16.973 | 2.0865 | 59.9877 | 2.1 | 16.9824 | 2.1954 | 59.9761 | 3.5
16.9777 | 0.95774 | 60.0397 | 2.1 | 16.9852 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 16.9979 | 0.73158 | 59.9672 | 0.7 | 16.9813 | 2.0865 | 59.9877 | 2.1 | 16.9907 | 2.1954 | 59.9761 | 3.5
16.9861 | 0.96123 | 60.0397 | 2.1 | 16.9935 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 17.0062 | 0.73157 | 59.9671 | 0.7 | 16.9897 | 2.0865 | 59.9877 | 2.1 | 16.9991 | 2.1954 | 59.9761 | 3.5
16.9944 | 0.96471 | 60.0397 | 2.1 | 17.0019 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 17.0146 | 0.73156 | 59.9671 | 0.7 | 16.998 | 2.0865 | 59.9877 | 2.1 | 17.0074 | 2.1954 | 59.9761 | 3.5
17.0027 | 0.96819 | 60.0397 | 2.1 | 17.0102 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 17.0229 | 0.73155 | 59.9671 | 0.7 | 17.0063 | 2.0865 | 59.9876 | 2.1 | 17.0157 | 2.2003 | 59.9761 | 3.5
17.011 | 0.97167 | 60.0397 | 2.1 | 17.0185 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.0312 | 0.73155 | 59.9671 | 0.7 | 17.0147 | 2.0865 | 59.9876 | 2.1 | 17.0241 | 2.2052 | 59.9761 | 3.5
17.0194 | 0.97515 | 60.0396 | 2.1 | 17.0269 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.0396 | 0.73445 | 59.9671 | 0.7 | 17.023 | 2.0865 | 59.9876 | 2.1 | 17.0324 | 2.2102 | 59.9761 | 3.5
17.0277 | 0.97863 | 60.0396 | 2.1 | 17.0352 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.0479 | 0.73735 | 59.9671 | 0.7 | 17.0314 | 2.0865 | 59.9876 | 2.1 | 17.0408 | 2.2151 | 59.9761 | 3.5
17.036 | 0.98211 | 60.0396 | 2.1 | 17.0435 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.0562 | 0.74024 | 59.9671 | 0.7 | 17.0397 | 2.0865 | 59.9876 | 2.1 | 17.0491 | 2.2201 | 59.9761 | 3.5
17.0443 | 0.98559 | 60.0396 | 2.1 | 17.0518 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.0646 | 0.74313 | 59.9671 | 0.7 | 17.048 | 2.0864 | 59.9876 | 2.1 | 17.0574 | 2.225 | 59.9762 | 3.5
17.0527 | 0.98558 | 60.0396 | 2.1 | 17.0602 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.0729 | 0.74602 | 59.9671 | 0.7 | 17.0564 | 2.0864 | 59.9876 | 2.1 | 17.0657 | 2.23 | 59.9762 | 3.5
17.061 | 0.98557 | 60.0396 | 2.1 | 17.0685 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.0812 | 0.74891 | 59.9671 | 0.7 | 17.0647 | 2.0864 | 59.9876 | 2.1 | 17.0741 | 2.235 | 59.9762 | 3.5
17.0693 | 0.98557 | 60.0395 | 2.1 | 17.0768 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.0896 | 0.75181 | 59.9671 | 0.7 | 17.0731 | 2.0863 | 59.9876 | 2.1 | 17.0825 | 2.2399 | 59.9762 | 3.5
17.0777 | 0.98556 | 60.0395 | 2.1 | 17.0852 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.0979 | 0.7547 | 59.9671 | 0.7 | 17.0814 | 2.0863 | 59.9876 | 2.1 | 17.0908 | 2.2448 | 59.9762 | 3.5
17.086 | 0.98568 | 60.0395 | 2.1 | 17.0935 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.1063 | 0.75758 | 59.967 | 0.7 | 17.0897 | 2.0862 | 59.9876 | 2.1 | 17.0991 | 2.2448 | 59.9762 | 3.5
17.0943 | 0.9858 | 60.0395 | 2.1 | 17.1018 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.1146 | 0.76045 | 59.967 | 0.7 | 17.0981 | 2.0862 | 59.9876 | 2.1 | 17.1074 | 2.2448 | 59.9762 | 3.5
17.1026 | 0.98593 | 60.0395 | 2.1 | 17.1102 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.123 | 0.76042 | 59.967 | 0.7 | 17.1064 | 2.0862 | 59.9875 | 2.1 | 17.1158 | 2.2487 | 59.9762 | 3.5
17.111 | 0.98606 | 60.0395 | 2.1 | 17.1185 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.1313 | 0.76039 | 59.967 | 0.7 | 17.1147 | 2.0861 | 59.9875 | 2.1 | 17.1241 | 2.2527 | 59.9762 | 3.5
17.1193 | 0.9862 | 60.0394 | 2.1 | 17.1268 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.1396 | 0.76036 | 59.967 | 0.7 | 17.1231 | 2.0861 | 59.9875 | 2.1 | 17.1324 | 2.2566 | 59.9762 | 3.5
17.1276 | 0.98633 | 60.0394 | 2.1 | 17.1352 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.1479 | 0.76032 | 59.967 | 0.7 | 17.1314 | 2.0861 | 59.9875 | 2.1 | 17.1408 | 2.2605 | 59.9762 | 3.5
17.136 | 0.98646 | 60.0394 | 2.1 | 17.1435 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.1563 | 0.76029 | 59.967 | 2.1 | 17.1398 | 2.0861 | 59.9875 | 2.1 | 17.1491 | 2.2644 | 59.9762 | 3.5
17.1443 | 0.9866 | 60.0394 | 2.1 | 17.1518 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.1646 | 0.76026 | 59.967 | 2.1 | 17.1481 | 2.0861 | 59.9875 | 2.1 | 17.1575 | 2.2683 | 59.9762 | 3.5
17.1526 | 0.98673 | 60.0394 | 2.1 | 17.1602 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.173 | 0.76025 | 59.967 | 2.1 | 17.1564 | 2.0861 | 59.9875 | 2.1 | 17.1658 | 2.2723 | 59.9763 | 3.5
17.1609 | 0.98686 | 60.0394 | 2.1 | 17.1685 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.1813 | 0.76024 | 59.967 | 2.1 | 17.1648 | 2.086 | 59.9875 | 2.1 | 17.1741 | 2.2762 | 59.9763 | 3.5
17.1693 | 0.98688 | 60.0393 | 2.1 | 17.1768 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.1896 | 0.76025 | 59.967 | 2.1 | 17.1731 | 2.086 | 59.9875 | 2.1 | 17.1824 | 2.2802 | 59.9763 | 3.5
17.1776 | 0.98689 | 60.0393 | 2.1 | 17.1852 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.198 | 0.76026 | 59.967 | 2.1 | 17.1815 | 2.086 | 59.9875 | 2.1 | 17.1908 | 2.2842 | 59.9763 | 3.5
17.1859 | 0.98693 | 60.0393 | 2.1 | 17.1935 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.2063 | 0.76027 | 59.9669 | 2.1 | 17.1898 | 2.086 | 59.9875 | 2.1 | 17.1992 | 2.2842 | 59.9763 | 3.5
17.1943 | 0.98696 | 60.0393 | 2.1 | 17.2018 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.2147 | 0.76028 | 59.9669 | 2.1 | 17.1981 | 2.086 | 59.9875 | 2.1 | 17.2075 | 2.2842 | 59.9763 | 3.5
17.2026 | 0.98699 | 60.0393 | 2.1 | 17.2102 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.223 | 0.76029 | 59.9669 | 2.1 | 17.2065 | 2.086 | 59.9874 | 2.1 | 17.2158 | 2.2842 | 59.9763 | 3.5
17.2109 | 0.98702 | 60.0393 | 2.1 | 17.2185 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.2313 | 0.76029 | 59.9669 | 2.1 | 17.2148 | 2.086 | 59.9874 | 2.1 | 17.2241 | 2.2842 | 59.9763 | 3.5
17.2193 | 0.98705 | 60.0392 | 2.1 | 17.2268 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.2397 | 0.76029 | 59.9669 | 2.1 | 17.2231 | 2.086 | 59.9874 | 2.1 | 17.2325 | 2.2843 | 59.9763 | 3.5
17.2276 | 0.98708 | 60.0392 | 2.1 | 17.2352 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.248 | 0.7603 | 59.9669 | 2.1 | 17.2315 | 2.086 | 59.9874 | 2.1 | 17.2408 | 2.2843 | 59.9763 | 3.5
17.2359 | 0.98712 | 60.0392 | 2.1 | 17.2435 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.2563 | 0.76029 | 59.9669 | 2.1 | 17.2398 | 2.086 | 59.9874 | 2.1 | 17.2491 | 2.2844 | 59.9763 | 3.5
17.2442 | 0.98715 | 60.0392 | 2.1 | 17.2518 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 17.2647 | 0.76028 | 59.9669 | 2.1 | 17.2482 | 2.086 | 59.9874 | 2.1 | 17.2575 | 2.2845 | 59.9764 | 3.5
17.2526 | 0.98717 | 60.0392 | 2.1 | 17.2601 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 17.273 | 0.76028 | 59.9669 | 2.1 | 17.2565 | 2.086 | 59.9874 | 2.1 | 17.2658 | 2.2846 | 59.9764 | 3.5
17.2609 | 0.9872 | 60.0392 | 2.1 | 17.2685 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 17.2814 | 0.76027 | 59.9669 | 2.1 | 17.2648 | 2.086 | 59.9874 | 2.1 | 17.2742 | 2.2847 | 59.9764 | 3.5
17.2692 | 0.98719 | 60.0391 | 2.1 | 17.2768 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 17.2897 | 0.76026 | 59.9669 | 2.1 | 17.2732 | 2.0861 | 59.9874 | 2.1 | 17.2825 | 2.2848 | 59.9764 | 3.5
17.2775 | 0.98718 | 60.0391 | 2.1 | 17.2851 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 17.298 | 0.76026 | 59.9669 | 2.1 | 17.2815 | 2.0861 | 59.9874 | 2.1 | 17.2908 | 2.2849 | 59.9764 | 3.5
17.2859 | 0.98718 | 60.0391 | 2.1 | 17.2935 | 2.6955 | 60.013 | 3.5 | 17.3064 | 0.76026 | 59.9668 | 2.1 | 17.2899 | 2.0861 | 59.9874 | 2.1 | 17.2991 | 2.285 | 59.9764 | 3.5
17.2942 | 0.98717 | 60.0391 | 2.1 | 17.3018 | 2.6955 | 60.013 | 3.5 | 17.3147 | 0.76026 | 59.9668 | 2.1 | 17.2982 | 2.0862 | 59.9874 | 2.1 | 17.3075 | 2.2851 | 59.9764 | 3.5
17.3025 | 0.98717 | 60.0391 | 2.1 | 17.3101 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 17.3231 | 0.76027 | 59.9668 | 2.1 | 17.3065 | 2.0862 | 59.9873 | 2.1 | 17.3159 | 2.2851 | 59.9764 | 3.5
17.3109 | 0.98716 | 60.0391 | 2.1 | 17.3185 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 17.3314 | 0.76028 | 59.9668 | 2.1 | 17.3148 | 2.0863 | 59.9873 | 2.1 | 17.3242 | 2.2852 | 59.9764 | 3.5
17.3192 | 0.98715 | 60.039 | 2.1 | 17.3268 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 17.3397 | 0.76029 | 59.9668 | 2.1 | 17.3232 | 2.0863 | 59.9873 | 2.1 | 17.3325 | 2.2851 | 59.9764 | 3.5
17.3275 | 0.98715 | 60.039 | 2.1 | 17.3351 | 2.6954 | 60.013 | 3.5 | 17.3481 | 0.76029 | 59.9668 | 2.1 | 17.3315 | 2.0863 | 59.9873 | 2.1 | 17.3408 | 2.2851 | 59.9764 | 3.5
17.3358 | 0.98715 | 60.039 | 2.1 | 17.3435 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.3564 | 0.7603 | 59.9668 | 2.1 | 17.3399 | 2.0865 | 59.9873 | 2.1 | 17.3492 | 2.2851 | 59.9764 | 3.5
17.3442 | 0.98715 | 60.039 | 2.1 | 17.3518 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.3647 | 0.76031 | 59.9668 | 2.1 | 17.3482 | 2.0866 | 59.9873 | 2.1 | 17.3575 | 2.285 | 59.9765 | 3.5
17.3525 | 0.9872 | 60.039 | 2.1 | 17.3601 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.3731 | 0.76031 | 59.9668 | 2.1 | 17.3566 | 2.0867 | 59.9873 | 2.1 | 17.3658 | 2.285 | 59.9765 | 3.5
17.3608 | 0.98725 | 60.039 | 2.1 | 17.3685 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.3814 | 0.76031 | 59.9668 | 2.1 | 17.3649 | 2.0868 | 59.9873 | 2.1 | 17.3742 | 2.2849 | 59.9765 | 3.5
17.3692 | 0.9873 | 60.0389 | 2.1 | 17.3768 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.3898 | 0.7603 | 59.9668 | 2.1 | 17.3732 | 2.0869 | 59.9873 | 2.1 | 17.3825 | 2.2849 | 59.9765 | 3.5
17.3775 | 0.98734 | 60.0389 | 2.1 | 17.3851 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.3981 | 0.7603 | 59.9668 | 2.1 | 17.3816 | 2.087 | 59.9873 | 2.1 | 17.3909 | 2.2848 | 59.9765 | 3.5
17.3858 | 0.98739 | 60.0389 | 2.1 | 17.3934 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.4064 | 0.76029 | 59.9667 | 2.1 | 17.3899 | 2.0871 | 59.9873 | 2.1 | 17.3992 | 2.2849 | 59.9765 | 3.5
17.3941 | 0.98744 | 60.0389 | 2.1 | 17.4018 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.4148 | 0.76028 | 59.9667 | 2.1 | 17.3983 | 2.0872 | 59.9873 | 2.1 | 17.4075 | 2.285 | 59.9765 | 3.5
17.4025 | 0.9875 | 60.0389 | 2.1 | 17.4101 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.4231 | 0.76027 | 59.9667 | 2.1 | 17.4066 | 2.0873 | 59.9872 | 2.1 | 17.4158 | 2.285 | 59.9765 | 3.5
17.4108 | 0.98755 | 60.0389 | 2.1 | 17.4185 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.4315 | 0.76027 | 59.9667 | 2.1 | 17.4149 | 2.0874 | 59.9872 | 2.1 | 17.4242 | 2.2851 | 59.9765 | 3.5
17.4191 | 0.9876 | 60.0388 | 2.1 | 17.4268 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.4398 | 0.76026 | 59.9667 | 2.1 | 17.4232 | 2.0874 | 59.9872 | 2.1 | 17.4326 | 2.2852 | 59.9765 | 3.5
17.4275 | 0.98765 | 60.0388 | 2.1 | 17.4351 | 2.6953 | 60.013 | 3.5 | 17.4481 | 0.76025 | 59.9667 | 2.1 | 17.4316 | 2.0874 | 59.9872 | 2.1 | 17.4409 | 2.2852 | 59.9765 | 3.5
17.4358 | 0.98765 | 60.0388 | 2.1 | 17.4435 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.4565 | 0.76027 | 59.9667 | 2.1 | 17.4399 | 2.0874 | 59.9872 | 2.1 | 17.4492 | 2.2853 | 59.9765 | 3.5
17.4441 | 0.98765 | 60.0388 | 2.1 | 17.4518 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.4648 | 0.76028 | 59.9667 | 2.1 | 17.4483 | 2.0874 | 59.9872 | 2.1 | 17.4575 | 2.2854 | 59.9766 | 3.5
17.4525 | 0.98765 | 60.0388 | 2.1 | 17.4601 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.4731 | 0.7603 | 59.9667 | 2.1 | 17.4566 | 2.0874 | 59.9872 | 2.1 | 17.4659 | 2.2854 | 59.9766 | 3.5
17.4608 | 0.98766 | 60.0388 | 2.1 | 17.4684 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.4815 | 0.76031 | 59.9667 | 2.1 | 17.4649 | 2.0873 | 59.9872 | 2.1 | 17.4742 | 2.2855 | 59.9766 | 3.5
17.4691 | 0.98767 | 60.0387 | 2.1 | 17.4768 | 2.6952 | 60.013 | 3.5 | 17.4898 | 0.76032 | 59.9667 | 2.1 | 17.4733 | 2.0873 | 59.9872 | 2.1 | 17.4825 | 2.2855 | 59.9766 | 3.5
17.4774 | 0.98767 | 60.0387 | 2.1 | 17.4851 | 2.6951 | 60.013 | 3.5 | 17.4982 | 0.76034 | 59.9667 | 2.1 | 17.4816 | 2.0873 | 59.9872 | 2.1 | 17.4909 | 2.2855 | 59.9766 | 3.5
17.4858 | 0.98767 | 60.0387 | 2.1 | 17.4934 | 2.6951 | 60.0129 | 3.5 | 17.5065 | 0.76035 | 59.9666 | 2.1 | 17.49 | 2.0873 | 59.9872 | 2.1 | 17.4992 | 2.2855 | 59.9766 | 3.5
17.4941 | 0.98767 | 60.0387 | 2.1 | 17.5018 | 2.6951 | 60.0129 | 3.5 | 17.5148 | 0.76037 | 59.9666 | 2.1 | 17.4983 | 2.0873 | 59.9872 | 2.1 | 17.5076 | 2.2855 | 59.9766 | 3.5
17.5024 | 0.98768 | 60.0387 | 2.1 | 17.5101 | 2.6951 | 60.0129 | 3.5 | 17.5232 | 0.76038 | 59.9666 | 2.1 | 17.5067 | 2.0872 | 59.9871 | 2.1 | 17.5159 | 2.2855 | 59.9766 | 3.5
17.5107 | 0.98768 | 60.0387 | 2.1 | 17.5184 | 2.6951 | 60.0129 | 3.5 | 17.5315 | 0.76039 | 59.9666 | 2.1 | 17.515 | 2.0872 | 59.9871 | 2.1 | 17.5242 | 2.2855 | 59.9766 | 3.5
17.5191 | 0.98769 | 60.0386 | 2.1 | 17.5268 | 2.695 | 60.0129 | 3.5 | 17.5399 | 0.76039 | 59.9666 | 2.1 | 17.5233 | 2.0872 | 59.9871 | 2.1 | 17.5325 | 2.2856 | 59.9766 | 3.5
17.5274 | 0.98771 | 60.0386 | 2.1 | 17.5351 | 2.6949 | 60.0129 | 3.5 | 17.5482 | 0.76039 | 59.9666 | 2.1 | 17.5316 | 2.0872 | 59.9871 | 2.1 | 17.5409 | 2.2856 | 59.9766 | 3.5
17.5357 | 0.98772 | 60.0386 | 2.1 | 17.5434 | 2.6948 | 60.0129 | 3.5 | 17.5565 | 0.7604 | 59.9666 | 2.1 | 17.54 | 2.0873 | 59.9871 | 2.1 | 17.5493 | 2.2856 | 59.9766 | 3.5
17.5441 | 0.98773 | 60.0386 | 2.1 | 17.5518 | 2.6947 | 60.0129 | 3.5 | 17.5648 | 0.7604 | 59.9666 | 2.1 | 17.5483 | 2.0874 | 59.9871 | 2.1 | 17.5576 | 2.2857 | 59.9767 | 3.5
17.5524 | 0.98774 | 60.0386 | 2.1 | 17.5601 | 2.6946 | 60.0129 | 3.5 | 17.5732 | 0.7604 | 59.9666 | 2.1 | 17.5567 | 2.0875 | 59.9871 | 2.1 | 17.5659 | 2.2857 | 59.9767 | 3.5
17.5607 | 0.98775 | 60.0386 | 2.1 | 17.5684 | 2.6945 | 60.0129 | 3.5 | 17.5815 | 0.7604 | 59.9666 | 2.1 | 17.565 | 2.0876 | 59.9871 | 2.1 | 17.5742 | 2.2857 | 59.9767 | 3.5
17.569 | 0.98776 | 60.0385 | 2.1 | 17.5768 | 2.6944 | 60.0129 | 3.5 | 17.5899 | 0.7604 | 59.9666 | 2.1 | 17.5733 | 2.0877 | 59.9871 | 2.1 | 17.5826 | 2.2857 | 59.9767 | 3.5
17.5774 | 0.98777 | 60.0385 | 2.1 | 17.5851 | 2.6943 | 60.0129 | 3.5 | 17.5982 | 0.7604 | 59.9666 | 2.1 | 17.5817 | 2.0878 | 59.9871 | 2.1 | 17.5909 | 2.2858 | 59.9767 | 3.5
17.5857 | 0.98778 | 60.0385 | 2.1 | 17.5934 | 2.6942 | 60.0128 | 3.5 | 17.6066 | 0.7604 | 59.9665 | 2.1 | 17.59 | 2.0878 | 59.9871 | 2.1 | 17.5992 | 2.2857 | 59.9767 | 3.5
17.594 | 0.98779 | 60.0385 | 2.1 | 17.6017 | 2.6941 | 60.0128 | 3.5 | 17.6149 | 0.7604 | 59.9665 | 2.1 | 17.5984 | 2.0879 | 59.9871 | 2.1 | 17.6076 | 2.2857 | 59.9767 | 3.5
17.6024 | 0.9878 | 60.0385 | 2.1 | 17.6101 | 2.6941 | 60.0128 | 3.5 | 17.6232 | 0.76039 | 59.9665 | 2.1 | 17.6067 | 2.088 | 59.987 | 2.1 | 17.6159 | 2.2857 | 59.9767 | 3.5
17.6107 | 0.98781 | 60.0385 | 2.1 | 17.6184 | 2.694 | 60.0128 | 3.5 | 17.6316 | 0.76039 | 59.9665 | 2.1 | 17.6151 | 2.088 | 59.987 | 2.1 | 17.6243 | 2.2856 | 59.9767 | 3.5
17.619 | 0.98778 | 60.0384 | 2.1 | 17.6267 | 2.694 | 60.0128 | 3.5 | 17.6399 | 0.7604 | 59.9665 | 2.1 | 17.6234 | 2.088 | 59.987 | 2.1 | 17.6326 | 2.2856 | 59.9767 | 3.5
17.6273 | 0.98776 | 60.0384 | 2.1 | 17.6351 | 2.694 | 60.0128 | 3.5 | 17.6483 | 0.7604 | 59.9665 | 2.1 | 17.6317 | 2.088 | 59.987 | 2.1 | 17.6409 | 2.2856 | 59.9767 | 3.5
17.6357 | 0.98774 | 60.0384 | 2.1 | 17.6434 | 2.694 | 60.0128 | 3.5 | 17.6566 | 0.76041 | 59.9665 | 2.1 | 17.64 | 2.088 | 59.987 | 2.1 | 17.6493 | 2.2855 | 59.9767 | 3.5
17.644 | 0.98772 | 60.0384 | 2.1 | 17.6517 | 2.694 | 60.0128 | 3.5 | 17.6649 | 0.76042 | 59.9665 | 2.1 | 17.6484 | 2.088 | 59.987 | 2.1 | 17.6576 | 2.2855 | 59.9768 | 3.5
17.6523 | 0.98767 | 60.0384 | 2.1 | 17.6601 | 2.694 | 60.0128 | 3.5 | 17.6732 | 0.76043 | 59.9665 | 2.1 | 17.6567 | 2.088 | 59.982 | 3.5 | 17.666 | 2.2855 | 59.9768 | 3.5
17.6607 | 0.98762 | 60.0384 | 2.1 | 17.6684 | 2.694 | 60.0128 | 3.5 | 17.6816 | 0.76043 | 59.9665 | 2.1 | 17.6651 | 2.088 | 59.982 | 3.5 | 17.6743 | 2.2854 | 59.9768 | 3.5
17.669 | 0.9876 | 60.0383 | 2.1 | 17.6767 | 2.6941 | 60.0128 | 3.5 | 17.6899 | 0.76044 | 59.9665 | 2.1 | 17.6734 | 2.0879 | 59.982 | 3.5 | 17.6826 | 2.2855 | 59.9768 | 3.5
17.6773 | 0.98757 | 60.0383 | 2.1 | 17.6851 | 2.6941 | 60.0128 | 3.5 | 17.6983 | 0.76045 | 59.9665 | 2.1 | 17.6817 | 2.0878 | 59.9819 | 3.5 | 17.6909 | 2.2855 | 59.9768 | 3.5
17.6856 | 0.98753 | 60.0383 | 2.1 | 17.6934 | 2.6942 | 60.0127 | 3.5 | 17.7066 | 0.76046 | 59.9664 | 2.1 | 17.6901 | 2.0877 | 59.9819 | 3.5 | 17.6993 | 2.2855 | 59.9768 | 3.5
17.694 | 0.9875 | 60.0383 | 2.1 | 17.7017 | 2.6942 | 60.0127 | 3.5 | 17.7149 | 0.76048 | 59.9664 | 2.1 | 17.6984 | 2.0876 | 59.9819 | 3.5 | 17.7076 | 2.2855 | 59.9768 | 3.5
17.7023 | 0.98749 | 60.0383 | 2.1 | 17.7101 | 2.6943 | 60.0127 | 3.5 | 17.7233 | 0.76048 | 59.9664 | 2.1 | 17.7068 | 2.0875 | 59.9819 | 3.5 | 17.7159 | 2.2855 | 59.9768 | 3.5
17.7106 | 0.98748 | 60.0383 | 2.1 | 17.7184 | 2.6943 | 60.0127 | 3.5 | 17.7316 | 0.76048 | 59.9664 | 2.1 | 17.7151 | 2.0874 | 59.9819 | 3.5 | 17.7243 | 2.2855 | 59.9768 | 3.5
17.719 | 0.98746 | 60.0382 | 2.1 | 17.7267 | 2.6944 | 60.0127 | 3.5 | 17.74 | 0.76048 | 59.9664 | 2.1 | 17.7234 | 2.0873 | 59.9819 | 3.5 | 17.7326 | 2.2855 | 59.9768 | 3.5
17.7273 | 0.98745 | 60.0382 | 2.1 | 17.7351 | 2.6945 | 60.0127 | 3.5 | 17.7483 | 0.76048 | 59.9664 | 2.1 | 17.7318 | 2.0872 | 59.9818 | 3.5 | 17.741 | 2.2855 | 59.9768 | 3.5
17.7356 | 0.98749 | 60.0382 | 2.1 | 17.7434 | 2.6974 | 60.0127 | 3.5 | 17.7567 | 0.76046 | 59.9664 | 2.1 | 17.7401 | 2.0871 | 59.9818 | 3.5 | 17.7493 | 2.2855 | 59.9768 | 3.5
17.7439 | 0.98752 | 60.0382 | 2.1 | 17.7517 | 2.7003 | 60.0127 | 3.5 | 17.765 | 0.76045 | 59.9664 | 2.1 | 17.7484 | 2.087 | 59.9818 | 3.5 | 17.7576 | 2.2854 | 59.9769 | 3.5
17.7523 | 0.98754 | 60.0382 | 2.1 | 17.7601 | 2.7032 | 60.0127 | 3.5 | 17.7733 | 0.76044 | 59.9664 | 2.1 | 17.7568 | 2.087 | 59.9818 | 3.5 | 17.766 | 2.2854 | 59.9769 | 3.5
17.7606 | 0.98756 | 60.0382 | 2.1 | 17.7684 | 2.7061 | 60.0127 | 3.5 | 17.7816 | 0.76043 | 59.9664 | 2.1 | 17.7651 | 2.087 | 59.9818 | 3.5 | 17.7743 | 2.2854 | 59.9769 | 3.5
17.7689 | 0.98755 | 60.0381 | 2.1 | 17.7767 | 2.7089 | 60.0127 | 3.5 | 17.79 | 0.76041 | 59.9664 | 2.1 | 17.7735 | 2.087 | 59.9818 | 3.5 | 17.7827 | 2.2854 | 59.9769 | 3.5
17.7773 | 0.98755 | 60.0381 | 2.1 | 17.785 | 2.7118 | 60.0127 | 3.5 | 17.7983 | 0.7604 | 59.9664 | 2.1 | 17.7818 | 2.0871 | 59.9817 | 3.5 | 17.791 | 2.2854 | 59.9769 | 3.5
17.7856 | 0.98755 | 60.0381 | 2.1 | 17.7934 | 2.7147 | 60.0126 | 3.5 | 17.8067 | 0.76038 | 59.9663 | 2.1 | 17.7901 | 2.0872 | 59.9817 | 3.5 | 17.7993 | 2.2854 | 59.9769 | 3.5
17.7939 | 0.98755 | 60.0381 | 2.1 | 17.8017 | 2.7175 | 60.0126 | 3.5 | 17.815 | 0.76036 | 59.9663 | 2.1 | 17.7985 | 2.0873 | 59.9817 | 3.5 | 17.8076 | 2.2854 | 59.9769 | 3.5
17.8022 | 0.98758 | 60.0381 | 2.1 | 17.81 | 2.7204 | 60.0126 | 3.5 | 17.8233 | 0.76036 | 59.9663 | 2.1 | 17.8068 | 2.0874 | 59.9817 | 3.5 | 17.816 | 2.2853 | 59.9769 | 3.5
17.8106 | 0.9876 | 60.0381 | 2.1 | 17.8184 | 2.7232 | 60.0126 | 3.5 | 17.8317 | 0.76035 | 59.9663 | 2.1 | 17.8152 | 2.0875 | 59.9817 | 3.5 | 17.8243 | 2.2853 | 59.9769 | 3.5
17.8189 | 0.98761 | 60.038 | 2.1 | 17.8267 | 2.7231 | 60.0126 | 3.5 | 17.84 | 0.76035 | 59.9663 | 2.1 | 17.8235 | 2.0875 | 59.9817 | 3.5 | 17.8326 | 2.2854 | 59.9769 | 3.5
17.8272 | 0.98761 | 60.038 | 2.1 | 17.835 | 2.7231 | 60.0126 | 3.5 | 17.8484 | 0.76036 | 59.9663 | 2.1 | 17.8318 | 2.0876 | 59.9816 | 3.5 | 17.841 | 2.2854 | 59.9769 | 3.5
17.8356 | 0.98757 | 60.038 | 2.1 | 17.8434 | 2.7231 | 60.0126 | 3.5 | 17.8567 | 0.76036 | 59.9663 | 2.1 | 17.8402 | 2.0877 | 59.9816 | 3.5 | 17.8493 | 2.2854 | 59.9769 | 3.5
17.8439 | 0.98753 | 60.038 | 2.1 | 17.8517 | 2.723 | 60.0126 | 3.5 | 17.8651 | 0.76037 | 59.9663 | 2.1 | 17.8485 | 2.0878 | 59.9816 | 3.5 | 17.8577 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
17.8522 | 0.98751 | 60.038 | 2.1 | 17.86 | 2.7257 | 60.0126 | 3.5 | 17.8734 | 0.76037 | 59.9663 | 2.1 | 17.8568 | 2.0878 | 59.9816 | 3.5 | 17.866 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
17.8605 | 0.98749 | 60.038 | 2.1 | 17.8684 | 2.7284 | 60.0126 | 3.5 | 17.8817 | 0.76037 | 59.9663 | 2.1 | 17.8652 | 2.0877 | 59.9816 | 3.5 | 17.8743 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
17.8689 | 0.98747 | 60.0379 | 2.1 | 17.8767 | 2.7311 | 60.0126 | 3.5 | 17.89 | 0.76039 | 59.9663 | 2.1 | 17.8735 | 2.0876 | 59.9816 | 3.5 | 17.8827 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
17.8772 | 0.98745 | 60.0379 | 2.1 | 17.885 | 2.7338 | 60.0126 | 3.5 | 17.8984 | 0.7604 | 59.9663 | 2.1 | 17.8819 | 2.0875 | 59.9815 | 3.5 | 17.891 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
17.8855 | 0.98739 | 60.0379 | 2.1 | 17.8934 | 2.7365 | 60.0125 | 3.5 | 17.9067 | 0.7604 | 59.9662 | 2.1 | 17.8902 | 2.0875 | 59.9815 | 3.5 | 17.8994 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
17.8939 | 0.98732 | 60.0379 | 2.1 | 17.9017 | 2.7393 | 60.0125 | 3.5 | 17.9151 | 0.7604 | 59.9662 | 2.1 | 17.8985 | 2.0874 | 59.9815 | 3.5 | 17.9077 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
17.9022 | 0.98726 | 60.0379 | 2.1 | 17.91 | 2.742 | 60.0125 | 3.5 | 17.9234 | 0.7604 | 59.9662 | 2.1 | 17.9069 | 2.0873 | 59.9815 | 3.5 | 17.916 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
17.9105 | 0.98719 | 60.0379 | 2.1 | 17.9184 | 2.7447 | 60.0125 | 3.5 | 17.9317 | 0.7604 | 59.9662 | 2.1 | 17.9152 | 2.0872 | 59.9815 | 3.5 | 17.9243 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
17.9188 | 0.98717 | 60.0378 | 2.1 | 17.9267 | 2.7475 | 60.0125 | 3.5 | 17.9401 | 0.7604 | 59.9662 | 2.1 | 17.9236 | 2.087 | 59.9815 | 3.5 | 17.9327 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
17.9272 | 0.98715 | 60.0378 | 2.1 | 17.935 | 2.7504 | 60.0125 | 3.5 | 17.9484 | 0.7604 | 59.9662 | 2.1 | 17.9319 | 2.0869 | 59.9814 | 3.5 | 17.941 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
17.9355 | 0.98711 | 60.0378 | 2.1 | 17.9433 | 2.7505 | 60.0125 | 3.5 | 17.9568 | 0.7604 | 59.9662 | 2.1 | 17.9402 | 2.0868 | 59.9814 | 3.5 | 17.9493 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
17.9438 | 0.98707 | 60.0378 | 2.1 | 17.9517 | 2.7506 | 60.0125 | 3.5 | 17.9651 | 0.7604 | 59.9662 | 2.1 | 17.9486 | 2.0867 | 59.9814 | 3.5 | 17.9577 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
17.9522 | 0.98701 | 60.0378 | 2.1 | 17.96 | 2.7506 | 60.0125 | 3.5 | 17.9734 | 0.7604 | 59.9662 | 2.1 | 17.9569 | 2.0867 | 59.9814 | 3.5 | 17.966 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
17.9605 | 0.98695 | 60.0378 | 2.1 | 17.9683 | 2.7507 | 60.0125 | 3.5 | 17.9818 | 0.7604 | 59.9662 | 2.1 | 17.9652 | 2.0866 | 59.9814 | 3.5 | 17.9744 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
17.9688 | 0.98692 | 60.0377 | 2.1 | 17.9767 | 2.7507 | 60.0125 | 3.5 | 17.9901 | 0.76039 | 59.9662 | 2.1 | 17.9736 | 2.0865 | 59.9814 | 3.5 | 17.9827 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
17.9771 | 0.98688 | 60.0377 | 2.1 | 17.985 | 2.7507 | 60.0125 | 3.5 | 17.9984 | 0.76037 | 59.9662 | 2.1 | 17.9819 | 2.0865 | 59.9813 | 3.5 | 17.991 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
17.9855 | 0.9868 | 60.0377 | 2.1 | 17.9933 | 2.7507 | 60.0124 | 3.5 | 18.0068 | 0.76036 | 59.9661 | 2.1 | 17.9903 | 2.0864 | 59.9813 | 3.5 | 17.9994 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
17.9938 | 0.98671 | 60.0377 | 2.1 | 18.0017 | 2.7507 | 60.0124 | 3.5 | 18.0151 | 0.76035 | 59.9661 | 2.1 | 17.9986 | 2.0864 | 59.9813 | 3.5 | 18.0077 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.0021 | 0.98663 | 60.0377 | 2.1 | 18.01 | 2.7507 | 60.0124 | 3.5 | 18.0235 | 0.76033 | 59.9661 | 2.1 | 18.0069 | 2.0864 | 59.9813 | 3.5 | 18.0161 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.0105 | 0.98656 | 60.0377 | 2.1 | 18.0183 | 2.7506 | 60.0124 | 3.5 | 18.0318 | 0.76031 | 59.9661 | 2.1 | 18.0153 | 2.0863 | 59.9813 | 3.5 | 18.0244 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.0188 | 0.9865 | 60.0376 | 2.1 | 18.0267 | 2.7506 | 60.0124 | 3.5 | 18.0401 | 0.76029 | 59.9661 | 2.1 | 18.0236 | 2.0863 | 59.9813 | 3.5 | 18.0327 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.0271 | 0.98644 | 60.0376 | 2.1 | 18.035 | 2.7505 | 60.0124 | 3.5 | 18.0485 | 0.76026 | 59.9661 | 2.1 | 18.032 | 2.0863 | 59.9812 | 3.5 | 18.041 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.0354 | 0.98638 | 60.0376 | 2.1 | 18.0433 | 2.7505 | 60.0124 | 3.5 | 18.0568 | 0.76024 | 59.9661 | 2.1 | 18.0403 | 2.0863 | 59.9812 | 3.5 | 18.0494 | 2.2857 | 59.977 | 3.5
18.0438 | 0.98632 | 60.0376 | 2.1 | 18.0517 | 2.7504 | 60.0124 | 3.5 | 18.0652 | 0.76022 | 59.9661 | 2.1 | 18.0486 | 2.0863 | 59.9812 | 3.5 | 18.0577 | 2.2857 | 59.977 | 3.5
18.0521 | 0.98626 | 60.0376 | 2.1 | 18.06 | 2.7504 | 60.0124 | 3.5 | 18.0735 | 0.76021 | 59.9661 | 2.1 | 18.0569 | 2.0863 | 59.9812 | 3.5 | 18.066 | 2.2857 | 59.977 | 3.5
18.0604 | 0.9862 | 60.0376 | 2.1 | 18.0683 | 2.7504 | 60.0124 | 3.5 | 18.0818 | 0.76021 | 59.9661 | 2.1 | 18.0653 | 2.0863 | 59.9812 | 3.5 | 18.0744 | 2.2857 | 59.977 | 3.5
18.0688 | 0.98619 | 60.0375 | 2.1 | 18.0767 | 2.7504 | 60.0124 | 3.5 | 18.0902 | 0.7602 | 59.9661 | 2.1 | 18.0736 | 2.0863 | 59.9812 | 3.5 | 18.0827 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.0771 | 0.98618 | 60.0375 | 2.1 | 18.085 | 2.7503 | 60.0124 | 3.5 | 18.0985 | 0.76019 | 59.9661 | 2.1 | 18.082 | 2.0863 | 59.9811 | 3.5 | 18.0911 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.0854 | 0.98616 | 60.0375 | 2.1 | 18.0933 | 2.7503 | 60.0123 | 3.5 | 18.1068 | 0.7602 | 59.966 | 2.1 | 18.0903 | 2.0863 | 59.9811 | 3.5 | 18.0994 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.0938 | 0.98614 | 60.0375 | 2.1 | 18.1017 | 2.7503 | 60.0123 | 3.5 | 18.1152 | 0.76021 | 59.966 | 2.1 | 18.0987 | 2.0864 | 59.9811 | 3.5 | 18.1077 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.1021 | 0.98614 | 60.0375 | 2.1 | 18.11 | 2.7502 | 60.0123 | 3.5 | 18.1235 | 0.76023 | 59.966 | 2.1 | 18.107 | 2.0864 | 59.9811 | 3.5 | 18.1161 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.1104 | 0.98615 | 60.0375 | 2.1 | 18.1183 | 2.7502 | 60.0123 | 3.5 | 18.1319 | 0.76024 | 59.966 | 2.1 | 18.1153 | 2.0864 | 59.9811 | 3.5 | 18.1244 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
18.1187 | 0.98618 | 60.0374 | 2.1 | 18.1266 | 2.7555 | 60.0123 | 3.5 | 18.1402 | 0.76025 | 59.966 | 2.1 | 18.1237 | 2.0864 | 59.9811 | 3.5 | 18.1328 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
18.1271 | 0.9862 | 60.0374 | 2.1 | 18.135 | 2.7607 | 60.0123 | 3.5 | 18.1485 | 0.76027 | 59.966 | 2.1 | 18.132 | 2.0863 | 59.981 | 3.5 | 18.1411 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
18.1354 | 0.98623 | 60.0374 | 2.1 | 18.1433 | 2.766 | 60.0123 | 3.5 | 18.1569 | 0.76028 | 59.966 | 2.1 | 18.1404 | 2.0864 | 59.981 | 3.5 | 18.1494 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
18.1437 | 0.98626 | 60.0374 | 2.1 | 18.1516 | 2.7713 | 60.0123 | 3.5 | 18.1652 | 0.76029 | 59.966 | 2.1 | 18.1487 | 2.0864 | 59.981 | 3.5 | 18.1577 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
18.1521 | 0.98628 | 60.0374 | 2.1 | 18.16 | 2.7766 | 60.0123 | 3.5 | 18.1736 | 0.76031 | 59.966 | 2.1 | 18.157 | 2.0863 | 59.981 | 3.5 | 18.1661 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.1604 | 0.98631 | 60.0374 | 2.1 | 18.1683 | 2.782 | 60.0123 | 3.5 | 18.1819 | 0.76032 | 59.966 | 2.1 | 18.1653 | 2.0862 | 59.981 | 3.5 | 18.1744 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.1687 | 0.98634 | 60.0373 | 2.1 | 18.1766 | 2.7873 | 60.0123 | 3.5 | 18.1902 | 0.76032 | 59.966 | 2.1 | 18.1737 | 2.0861 | 59.981 | 3.5 | 18.1827 | 2.2857 | 59.977 | 3.5
18.177 | 0.98636 | 60.0373 | 2.1 | 18.185 | 2.7927 | 60.0123 | 3.5 | 18.1985 | 0.76032 | 59.966 | 2.1 | 18.182 | 2.0861 | 59.9809 | 3.5 | 18.1911 | 2.2857 | 59.977 | 3.5
18.1854 | 0.98636 | 60.0373 | 2.1 | 18.1933 | 2.798 | 60.0122 | 3.5 | 18.2069 | 0.76032 | 59.966 | 2.1 | 18.1904 | 2.086 | 59.9809 | 3.5 | 18.1994 | 2.2858 | 59.977 | 3.5
18.1937 | 0.98636 | 60.0373 | 2.1 | 18.2016 | 2.8034 | 60.0122 | 3.5 | 18.2152 | 0.76032 | 59.966 | 2.1 | 18.1987 | 2.0859 | 59.9809 | 3.5 | 18.2078 | 2.2858 | 59.977 | 3.5
18.202 | 0.98636 | 60.0373 | 2.1 | 18.21 | 2.8034 | 60.0122 | 3.5 | 18.2236 | 0.76032 | 59.966 | 2.1 | 18.207 | 2.0858 | 59.9809 | 3.5 | 18.2161 | 2.2858 | 59.977 | 3.5
18.2104 | 0.98637 | 60.0373 | 2.1 | 18.2183 | 2.8035 | 60.0122 | 3.5 | 18.2319 | 0.76032 | 59.966 | 2.1 | 18.2154 | 2.0857 | 59.9809 | 3.5 | 18.2244 | 2.2859 | 59.977 | 3.5
18.2187 | 0.98637 | 60.0372 | 2.1 | 18.2266 | 2.8035 | 60.0122 | 3.5 | 18.2403 | 0.76031 | 59.966 | 2.1 | 18.2237 | 2.0856 | 59.9809 | 3.5 | 18.2328 | 2.2859 | 59.977 | 3.5
18.227 | 0.98637 | 60.0372 | 2.1 | 18.235 | 2.8035 | 60.0122 | 3.5 | 18.2486 | 0.7603 | 59.966 | 2.1 | 18.2321 | 2.0855 | 59.9808 | 3.5 | 18.2411 | 2.286 | 59.977 | 3.5
18.2354 | 0.98647 | 60.0372 | 2.1 | 18.2433 | 2.8035 | 60.0122 | 3.5 | 18.2569 | 0.7603 | 59.966 | 2.1 | 18.2404 | 2.0855 | 59.9808 | 3.5 | 18.2495 | 2.286 | 59.977 | 3.5
18.2437 | 0.98657 | 60.0372 | 2.1 | 18.2516 | 2.8036 | 60.0122 | 3.5 | 18.2653 | 0.76029 | 59.966 | 2.1 | 18.2487 | 2.0854 | 59.9808 | 3.5 | 18.2578 | 2.286 | 59.977 | 3.5
18.252 | 0.98932 | 60.0372 | 2.1 | 18.2599 | 2.8036 | 60.0122 | 3.5 | 18.2736 | 0.76029 | 59.966 | 2.1 | 18.2571 | 2.0854 | 59.9808 | 3.5 | 18.2661 | 2.286 | 59.977 | 3.5
18.2603 | 0.99207 | 60.0372 | 2.1 | 18.2683 | 2.8036 | 60.0122 | 3.5 | 18.282 | 0.76029 | 59.966 | 2.1 | 18.2654 | 2.0854 | 59.9808 | 3.5 | 18.2744 | 2.286 | 59.977 | 3.5
18.2687 | 0.99492 | 60.0371 | 2.1 | 18.2766 | 2.8036 | 60.0122 | 3.5 | 18.2903 | 0.76028 | 59.966 | 2.1 | 18.2737 | 2.0854 | 59.9808 | 3.5 | 18.2828 | 2.2859 | 59.977 | 3.5
18.277 | 0.99776 | 60.0371 | 2.1 | 18.285 | 2.8036 | 60.0122 | 3.5 | 18.2986 | 0.76028 | 59.966 | 2.1 | 18.2821 | 2.0853 | 59.9807 | 3.5 | 18.2911 | 2.2859 | 59.977 | 3.5
18.2853 | 1.0006 | 60.0371 | 2.1 | 18.2933 | 2.8036 | 60.0121 | 3.5 | 18.3069 | 0.76029 | 59.966 | 2.1 | 18.2904 | 2.0854 | 59.9807 | 3.5 | 18.2994 | 2.2858 | 59.977 | 3.5
18.2937 | 1.0034 | 60.0371 | 2.1 | 18.3016 | 2.8036 | 60.0121 | 3.5 | 18.3153 | 0.7603 | 59.966 | 2.1 | 18.2988 | 2.0854 | 59.9807 | 3.5 | 18.3078 | 2.2858 | 59.977 | 3.5
18.302 | 1.009 | 60.0371 | 2.1 | 18.31 | 2.8036 | 60.0121 | 3.5 | 18.3236 | 0.76032 | 59.966 | 2.1 | 18.3071 | 2.0854 | 59.9807 | 3.5 | 18.3161 | 2.2857 | 59.977 | 3.5
18.3103 | 1.0146 | 60.0371 | 2.1 | 18.3183 | 2.8037 | 60.0121 | 3.5 | 18.332 | 0.76034 | 59.966 | 2.1 | 18.3155 | 2.0854 | 59.9807 | 3.5 | 18.3245 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.3186 | 1.02 | 60.037 | 2.1 | 18.3266 | 2.8037 | 60.0121 | 3.5 | 18.3403 | 0.76035 | 59.966 | 2.1 | 18.3238 | 2.0855 | 59.9807 | 3.5 | 18.3328 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.327 | 1.0255 | 60.037 | 2.1 | 18.3349 | 2.8037 | 60.0121 | 3.5 | 18.3487 | 0.76037 | 59.966 | 2.1 | 18.3321 | 2.0855 | 59.9806 | 3.5 | 18.3411 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
18.3353 | 1.0283 | 60.037 | 2.1 | 18.3433 | 2.8037 | 60.0121 | 3.5 | 18.357 | 0.76038 | 59.966 | 2.1 | 18.3405 | 2.0855 | 59.9806 | 3.5 | 18.3495 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
18.3436 | 1.0311 | 60.037 | 2.1 | 18.3516 | 2.8037 | 60.0121 | 3.5 | 18.3653 | 0.7604 | 59.966 | 2.1 | 18.3488 | 2.0855 | 59.9806 | 3.5 | 18.3578 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
18.352 | 1.0337 | 60.037 | 2.1 | 18.3599 | 2.8037 | 60.0121 | 3.5 | 18.3737 | 0.76041 | 59.966 | 2.1 | 18.3571 | 2.0855 | 59.9806 | 3.5 | 18.3661 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
18.3603 | 1.0363 | 60.037 | 2.1 | 18.3683 | 2.8037 | 60.0121 | 3.5 | 18.382 | 0.76043 | 59.966 | 2.1 | 18.3655 | 2.0855 | 59.9806 | 3.5 | 18.3745 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
18.3686 | 1.0389 | 60.0369 | 2.1 | 18.3766 | 2.8037 | 60.0121 | 3.5 | 18.3904 | 0.76043 | 59.966 | 2.1 | 18.3738 | 2.0855 | 59.9806 | 3.5 | 18.3828 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
18.377 | 1.0415 | 60.0369 | 2.1 | 18.3849 | 2.8037 | 60.0121 | 3.5 | 18.3987 | 0.76043 | 59.966 | 2.1 | 18.3822 | 2.0856 | 59.9805 | 3.5 | 18.3911 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
18.3853 | 1.0414 | 60.0369 | 2.1 | 18.3933 | 2.8037 | 60.012 | 3.5 | 18.407 | 0.76042 | 59.966 | 2.1 | 18.3905 | 2.0856 | 59.9805 | 3.5 | 18.3995 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
18.3936 | 1.0413 | 60.0369 | 2.1 | 18.4016 | 2.8037 | 60.012 | 3.5 | 18.4153 | 0.76042 | 59.966 | 2.1 | 18.3988 | 2.0856 | 59.9805 | 3.5 | 18.4078 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
18.4019 | 1.0412 | 60.0369 | 2.1 | 18.4099 | 2.8036 | 60.012 | 3.5 | 18.4237 | 0.76041 | 59.966 | 2.1 | 18.4072 | 2.0857 | 59.9805 | 3.5 | 18.4161 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
18.4103 | 1.0411 | 60.0369 | 2.1 | 18.4183 | 2.8036 | 60.012 | 3.5 | 18.432 | 0.7604 | 59.966 | 2.1 | 18.4155 | 2.0857 | 59.9805 | 3.5 | 18.4245 | 2.2853 | 59.977 | 3.5
18.4186 | 1.0443 | 60.0368 | 2.1 | 18.4266 | 2.8036 | 60.012 | 3.5 | 18.4404 | 0.76041 | 59.966 | 2.1 | 18.4239 | 2.0857 | 59.9805 | 3.5 | 18.4328 | 2.2853 | 59.977 | 3.5
18.4269 | 1.0475 | 60.0368 | 2.1 | 18.4349 | 2.8035 | 60.012 | 3.5 | 18.4487 | 0.76041 | 59.966 | 2.1 | 18.4322 | 2.0858 | 59.9804 | 3.5 | 18.4412 | 2.2853 | 59.977 | 3.5
18.4352 | 1.0508 | 60.0368 | 2.1 | 18.4433 | 2.8035 | 60.012 | 3.5 | 18.457 | 0.7604 | 59.966 | 2.1 | 18.4405 | 2.0858 | 59.9804 | 3.5 | 18.4495 | 2.2854 | 59.977 | 3.5
18.4436 | 1.0541 | 60.0368 | 2.1 | 18.4516 | 2.8034 | 60.012 | 3.5 | 18.4654 | 0.76039 | 59.966 | 2.1 | 18.4489 | 2.0858 | 59.9804 | 3.5 | 18.4578 | 2.2855 | 59.977 | 3.5
18.4519 | 1.0574 | 60.0368 | 2.1 | 18.4599 | 2.8034 | 60.012 | 3.5 | 18.4737 | 0.76038 | 59.966 | 2.1 | 18.4572 | 2.0858 | 59.9804 | 3.5 | 18.4662 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.4602 | 1.0608 | 60.0368 | 2.1 | 18.4682 | 2.8033 | 60.012 | 3.5 | 18.4821 | 0.76037 | 59.966 | 2.1 | 18.4655 | 2.0858 | 59.9804 | 3.5 | 18.4745 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.4686 | 1.0641 | 60.0367 | 2.1 | 18.4766 | 2.8033 | 60.012 | 3.5 | 18.4904 | 0.76037 | 59.966 | 2.1 | 18.4739 | 2.0859 | 59.9804 | 3.5 | 18.4828 | 2.2856 | 59.977 | 3.5
18.4769 | 1.0675 | 60.0367 | 2.1 | 18.4849 | 2.8033 | 60.012 | 3.5 | 18.4987 | 0.76037 | 59.966 | 2.1 | 18.4822 | 2.0859 | 59.9803 | 3.5 | 18.4911 | 2.2857 | 59.977 | 3.5
18.4852 | 1.0708 | 60.0367 | 2.1 | 18.4932 | 2.8033 | 60.012 | 3.5 | 18.5071 | 0.76036 | 59.966 | 2.1 | 18.4906 | 2.0859 | 59.9803 | 3.5 | 18.4995 | 2.2857 | 59.977 | 3.5
18.4935 | 1.0742 | 60.0367 | 2.1 | 18.5016 | 2.8033 | 60.012 | 3.5 | 18.5154 | 0.76036 | 59.966 | 2.1 | 18.4989 | 2.0859 | 59.9803 | 3.5 | 18.5078 | 2.2857 | 59.977 | 3.5
18.5019 | 1.0743 | 60.0367 | 2.1 | 18.5099 | 2.8033 | 60.012 | 3.5 | 18.5237 | 0.76035 | 59.966 | 2.1 | 18.5072 | 2.0859 | 59.9803 | 3.5 | 18.5162 | 2.2857 | 59.977 | 3.5
18.5102 | 1.0743 | 60.0367 | 2.1 | 18.5182 | 2.8033 | 60.012 | 3.5 | 18.5321 | 0.76033 | 59.966 | 2.1 | 18.5156 | 2.0859 | 59.9803 | 3.5 | 18.5245 | 2.2858 | 59.977 | 3.5
18.5185 | 1.0744 | 60.0366 | 2.1 | 18.5266 | 2.8033 | 60.012 | 3.5 | 18.5404 | 0.76033 | 59.966 | 2.1 | 18.5239 | 2.0859 | 59.9803 | 3.5 | 18.5328 | 2.2857 | 59.977 | 3.5
18.5269 | 1.0744 | 60.0366 | 2.1 | 18.5349 | 2.8034 | 60.012 | 3.5 | 18.5488 | 0.76033 | 59.966 | 2.1 | 18.5323 | 2.0859 | 59.9802 | 3.5 | 18.5412 | 2.2857 | 59.977 | 3.5
18.5352 | 1.0744 | 60.0366 | 2.1 | 18.5432 | 2.8034 | 60.012 | 3.5 | 18.5571 | 0.76032 | 59.966 | 2.1 | 18.5406 | 2.0858 | 59.9802 | 3.5 | 18.5495 | 2.291 | 59.977 | 3.5
18.5435 | 1.0745 | 60.0366 | 2.1 | 18.5516 | 2.8034 | 60.012 | 3.5 | 18.5654 | 0.76032 | 59.966 | 2.1 | 18.549 | 2.0858 | 59.9802 | 3.5 | 18.5579 | 2.2963 | 59.977 | 3.5
18.5518 | 1.0745 | 60.0366 | 2.1 | 18.5599 | 2.8035 | 60.012 | 3.5 | 18.5738 | 0.76031 | 59.966 | 2.1 | 18.5573 | 2.0882 | 59.9802 | 3.5 | 18.5662 | 2.3016 | 59.977 | 3.5
18.5602 | 1.0745 | 60.0366 | 2.1 | 18.5682 | 2.8035 | 60.012 | 3.5 | 18.5821 | 0.76031 | 59.966 | 2.1 | 18.5656 | 2.0905 | 59.9802 | 3.5 | 18.5745 | 2.307 | 59.977 | 3.5
18.5685 | 1.0745 | 60.0365 | 2.1 | 18.5766 | 2.8035 | 60.012 | 3.5 | 18.5905 | 0.76032 | 59.966 | 2.1 | 18.5739 | 2.0928 | 59.9802 | 3.5 | 18.5829 | 2.3124 | 59.977 | 3.5
18.5768 | 1.0745 | 60.0365 | 2.1 | 18.5849 | 2.8035 | 60.012 | 3.5 | 18.5988 | 0.76032 | 59.966 | 2.1 | 18.5823 | 2.0951 | 59.9801 | 3.5 | 18.5912 | 2.3177 | 59.977 | 3.5
18.5852 | 1.0745 | 60.0365 | 2.1 | 18.5932 | 2.8036 | 60.012 | 3.5 | 18.6071 | 0.76512 | 59.966 | 2.1 | 18.5906 | 2.0974 | 59.9801 | 3.5 | 18.5995 | 2.3231 | 59.977 | 3.5
18.5935 | 1.0745 | 60.0365 | 2.1 | 18.6016 | 2.8036 | 60.012 | 3.5 | 18.6155 | 0.76992 | 59.966 | 2.1 | 18.599 | 2.0997 | 59.9801 | 3.5 | 18.6078 | 2.3285 | 59.977 | 3.5
18.6018 | 1.0745 | 60.0365 | 2.1 | 18.6099 | 2.8036 | 60.012 | 3.5 | 18.6238 | 0.77472 | 59.966 | 2.1 | 18.6073 | 2.1021 | 59.9801 | 3.5 | 18.6162 | 2.3339 | 59.977 | 3.5
18.6102 | 1.0745 | 60.0365 | 2.1 | 18.6182 | 2.8036 | 60.012 | 3.5 | 18.6321 | 0.77952 | 59.966 | 2.1 | 18.6157 | 2.1045 | 59.9801 | 3.5 | 18.6246 | 2.3394 | 59.977 | 3.5
18.6185 | 1.0744 | 60.0364 | 2.1 | 18.6266 | 2.8037 | 60.012 | 3.5 | 18.6405 | 0.78432 | 59.966 | 2.1 | 18.624 | 2.1068 | 59.9801 | 3.5 | 18.6329 | 2.3394 | 59.977 | 3.5
18.6268 | 1.0744 | 60.0364 | 2.1 | 18.6349 | 2.8037 | 60.012 | 3.5 | 18.6488 | 0.78912 | 59.966 | 2.1 | 18.6323 | 2.1092 | 59.98 | 3.5 | 18.6412 | 2.3395 | 59.977 | 3.5
18.6351 | 1.0744 | 60.0364 | 2.1 | 18.6432 | 2.8037 | 60.012 | 3.5 | 18.6572 | 0.79393 | 59.966 | 2.1 | 18.6407 | 2.1093 | 59.98 | 3.5 | 18.6495 | 2.3396 | 59.977 | 3.5
18.6435 | 1.0744 | 60.0364 | 2.1 | 18.6516 | 2.8038 | 60.012 | 3.5 | 18.6655 | 0.79873 | 59.966 | 2.1 | 18.649 | 2.1093 | 59.98 | 3.5 | 18.6579 | 2.3396 | 59.977 | 3.5
18.6518 | 1.0744 | 60.0364 | 2.1 | 18.6599 | 2.8038 | 60.012 | 3.5 | 18.6738 | 0.80352 | 59.966 | 2.1 | 18.6573 | 2.1094 | 59.978 | 3.5 | 18.6662 | 2.3397 | 59.977 | 3.5
18.6601 | 1.0744 | 60.0364 | 2.1 | 18.6682 | 2.8038 | 60.012 | 3.5 | 18.6822 | 0.80832 | 59.966 | 2.1 | 18.6657 | 2.1095 | 59.978 | 3.5 | 18.6746 | 2.3398 | 59.977 | 3.5
18.6685 | 1.0744 | 60.0363 | 2.1 | 18.6765 | 2.8038 | 60.012 | 3.5 | 18.6905 | 0.80831 | 59.966 | 2.1 | 18.674 | 2.1096 | 59.978 | 3.5 | 18.6829 | 2.3398 | 59.977 | 3.5
18.6768 | 1.0743 | 60.0363 | 2.1 | 18.6849 | 2.8037 | 60.012 | 3.5 | 18.6989 | 0.8083 | 59.966 | 2.1 | 18.6824 | 2.1097 | 59.978 | 3.5 | 18.6912 | 2.3399 | 59.977 | 3.5
18.6851 | 1.0743 | 60.0363 | 2.1 | 18.6932 | 2.8038 | 60.012 | 3.5 | 18.7072 | 0.80829 | 59.966 | 2.1 | 18.6907 | 2.1096 | 59.978 | 3.5 | 18.6996 | 2.3399 | 59.977 | 3.5
18.6935 | 1.0743 | 60.0363 | 2.1 | 18.7015 | 2.8038 | 60.012 | 3.5 | 18.7155 | 0.80828 | 59.966 | 2.1 | 18.699 | 2.1096 | 59.978 | 3.5 | 18.7079 | 2.3398 | 59.977 | 3.5
18.7018 | 1.0742 | 60.0363 | 2.1 | 18.7099 | 2.8038 | 60.012 | 3.5 | 18.7239 | 0.80827 | 59.966 | 2.1 | 18.7074 | 2.1096 | 59.9779 | 3.5 | 18.7162 | 2.3398 | 59.977 | 3.5
18.7101 | 1.0742 | 60.0363 | 2.1 | 18.7182 | 2.8038 | 60.012 | 3.5 | 18.7322 | 0.80826 | 59.966 | 2.1 | 18.7157 | 2.1096 | 59.9779 | 3.5 | 18.7245 | 2.3398 | 59.977 | 3.5
18.7184 | 1.0742 | 60.0362 | 2.1 | 18.7265 | 2.8039 | 60.012 | 3.5 | 18.7405 | 0.80825 | 59.966 | 2.1 | 18.7241 | 2.1096 | 59.9779 | 3.5 | 18.7329 | 2.3397 | 59.977 | 3.5
18.7268 | 1.0742 | 60.0362 | 2.1 | 18.7349 | 2.8039 | 60.012 | 3.5 | 18.7489 | 0.80825 | 59.966 | 2.1 | 18.7324 | 2.1096 | 59.9779 | 3.5 | 18.7413 | 2.3397 | 59.977 | 3.5
18.7351 | 1.0741 | 60.0362 | 2.1 | 18.7432 | 2.8039 | 60.012 | 3.5 | 18.7572 | 0.80825 | 59.966 | 2.1 | 18.7407 | 2.1096 | 59.9779 | 3.5 | 18.7496 | 2.3397 | 59.977 | 3.5
18.7434 | 1.0741 | 60.0362 | 2.1 | 18.7515 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 18.7656 | 0.80825 | 59.966 | 2.1 | 18.7491 | 2.1096 | 59.9779 | 3.5 | 18.7579 | 2.3397 | 59.977 | 3.5
18.7518 | 1.074 | 60.0362 | 2.1 | 18.7599 | 2.8041 | 60.012 | 3.5 | 18.7739 | 0.80826 | 59.966 | 2.1 | 18.7574 | 2.1096 | 59.9779 | 3.5 | 18.7662 | 2.3397 | 59.977 | 3.5
18.7601 | 1.074 | 60.0362 | 2.1 | 18.7682 | 2.8041 | 60.012 | 3.5 | 18.7822 | 0.80827 | 59.966 | 2.1 | 18.7657 | 2.1096 | 59.9779 | 3.5 | 18.7746 | 2.3397 | 59.977 | 3.5
18.7684 | 1.074 | 60.0361 | 2.1 | 18.7765 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.7906 | 0.80828 | 59.966 | 2.1 | 18.7741 | 2.1096 | 59.9779 | 3.5 | 18.7829 | 2.3397 | 59.977 | 3.5
18.7767 | 1.074 | 60.0361 | 2.1 | 18.7849 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.7989 | 0.80829 | 59.966 | 2.1 | 18.7824 | 2.1096 | 59.9779 | 3.5 | 18.7913 | 2.3397 | 59.977 | 3.5
18.7851 | 1.0741 | 60.0361 | 2.1 | 18.7932 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.8073 | 0.8083 | 59.966 | 2.1 | 18.7908 | 2.1096 | 59.9779 | 3.5 | 18.7996 | 2.3397 | 59.977 | 3.5
18.7934 | 1.0741 | 60.0361 | 2.1 | 18.8015 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.8156 | 0.80831 | 59.966 | 2.1 | 18.7991 | 2.1096 | 59.9779 | 3.5 | 18.8079 | 2.3398 | 59.977 | 3.5
18.8017 | 1.074 | 60.0361 | 2.1 | 18.8099 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.8239 | 0.80832 | 59.966 | 2.1 | 18.8074 | 2.1096 | 59.9778 | 3.5 | 18.8163 | 2.3398 | 59.977 | 3.5
18.8101 | 1.074 | 60.0361 | 2.1 | 18.8182 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.8323 | 0.80834 | 59.966 | 2.1 | 18.8158 | 2.1096 | 59.9778 | 3.5 | 18.8246 | 2.3398 | 59.977 | 3.5
18.8184 | 1.0741 | 60.036 | 2.1 | 18.8265 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.8406 | 0.80835 | 59.966 | 2.1 | 18.8241 | 2.1096 | 59.9778 | 3.5 | 18.8329 | 2.3398 | 59.977 | 3.5
18.8267 | 1.0741 | 60.036 | 2.1 | 18.8349 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.8489 | 0.80835 | 59.966 | 2.1 | 18.8325 | 2.1096 | 59.9778 | 3.5 | 18.8412 | 2.3399 | 59.977 | 3.5
18.8351 | 1.0741 | 60.036 | 2.1 | 18.8432 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.8573 | 0.80835 | 59.966 | 2.1 | 18.8408 | 2.1096 | 59.9778 | 3.5 | 18.8496 | 2.3399 | 59.977 | 3.5
18.8434 | 1.0741 | 60.037 | 2.1 | 18.8515 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.8656 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 18.8492 | 2.1096 | 59.9778 | 3.5 | 18.858 | 2.3399 | 59.977 | 3.5
18.8517 | 1.0741 | 60.037 | 2.1 | 18.8598 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.874 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 18.8575 | 2.1096 | 59.9778 | 3.5 | 18.8663 | 2.3428 | 59.977 | 3.5
18.86 | 1.0742 | 60.037 | 2.1 | 18.8682 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.8823 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 18.8658 | 2.1096 | 59.9778 | 3.5 | 18.8746 | 2.3458 | 59.977 | 3.5
18.8684 | 1.0742 | 60.037 | 2.1 | 18.8765 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.8906 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 18.8741 | 2.1095 | 59.9778 | 3.5 | 18.8829 | 2.3487 | 59.977 | 3.5
18.8767 | 1.0742 | 60.037 | 2.1 | 18.8849 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.899 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 18.8825 | 2.1095 | 59.9778 | 3.5 | 18.8913 | 2.3517 | 59.977 | 3.5
18.885 | 1.0743 | 60.037 | 2.1 | 18.8932 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.9073 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 18.8908 | 2.1095 | 59.9778 | 3.5 | 18.8996 | 2.3546 | 59.977 | 3.5
18.8934 | 1.0744 | 60.0369 | 2.1 | 18.9015 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.9156 | 0.80835 | 59.966 | 2.1 | 18.8992 | 2.1095 | 59.9778 | 3.5 | 18.908 | 2.3575 | 59.978 | 3.5
18.9017 | 1.0744 | 60.0369 | 2.1 | 18.9099 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.924 | 0.80834 | 59.966 | 2.1 | 18.9075 | 2.1095 | 59.9777 | 3.5 | 18.9163 | 2.3605 | 59.978 | 3.5
18.91 | 1.0744 | 60.0369 | 2.1 | 18.9182 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 18.9323 | 0.80834 | 59.966 | 2.1 | 18.9159 | 2.1096 | 59.9777 | 3.5 | 18.9246 | 2.3634 | 59.978 | 3.5
18.9184 | 1.0745 | 60.0369 | 2.1 | 18.9265 | 2.8041 | 60.012 | 3.5 | 18.9406 | 0.80834 | 59.966 | 2.1 | 18.9242 | 2.1096 | 59.9777 | 3.5 | 18.933 | 2.3664 | 59.978 | 3.5
18.9267 | 1.0745 | 60.0369 | 2.1 | 18.9348 | 2.8041 | 60.012 | 3.5 | 18.949 | 0.80834 | 59.966 | 2.1 | 18.9325 | 2.1096 | 59.9777 | 3.5 | 18.9413 | 2.3693 | 59.978 | 3.5
18.935 | 1.0745 | 60.0369 | 2.1 | 18.9432 | 2.8041 | 60.012 | 3.5 | 18.9573 | 0.80835 | 59.966 | 2.1 | 18.9409 | 2.1097 | 59.9777 | 3.5 | 18.9496 | 2.3693 | 59.978 | 3.5
18.9433 | 1.0746 | 60.0369 | 2.1 | 18.9515 | 2.8041 | 60.012 | 3.5 | 18.9657 | 0.80835 | 59.966 | 2.1 | 18.9492 | 2.1098 | 59.9777 | 3.5 | 18.9579 | 2.3694 | 59.978 | 3.5
18.9517 | 1.0745 | 60.0369 | 2.1 | 18.9598 | 2.8041 | 60.012 | 3.5 | 18.974 | 0.80835 | 59.966 | 2.1 | 18.9576 | 2.1098 | 59.9777 | 3.5 | 18.9663 | 2.3694 | 59.978 | 3.5
18.96 | 1.0745 | 60.0369 | 2.1 | 18.9682 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 18.9824 | 0.80835 | 59.966 | 2.1 | 18.9659 | 2.1099 | 59.9777 | 3.5 | 18.9747 | 2.3694 | 59.978 | 3.5
18.9683 | 1.0745 | 60.0369 | 2.1 | 18.9765 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 18.9907 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 18.9742 | 2.1099 | 59.9777 | 3.5 | 18.983 | 2.3694 | 59.978 | 3.5
18.9767 | 1.0745 | 60.0369 | 2.1 | 18.9848 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 18.999 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 18.9826 | 2.11 | 59.9777 | 3.5 | 18.9913 | 2.3695 | 59.978 | 3.5
18.985 | 1.0745 | 60.0369 | 2.1 | 18.9932 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.0074 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 18.9909 | 2.1127 | 59.9777 | 3.5 | 18.9996 | 2.3695 | 59.978 | 3.5
18.9933 | 1.0744 | 60.0368 | 2.1 | 19.0015 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.0157 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 18.9992 | 2.1155 | 59.9777 | 3.5 | 19.008 | 2.3695 | 59.978 | 3.5
19.0016 | 1.0744 | 60.0368 | 2.1 | 19.0098 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.024 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.0076 | 2.1183 | 59.9776 | 3.5 | 19.0163 | 2.3695 | 59.978 | 3.5
19.01 | 1.0743 | 60.0368 | 2.1 | 19.0182 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.0324 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.0159 | 2.1211 | 59.9776 | 3.5 | 19.0247 | 2.3695 | 59.978 | 3.5
19.0183 | 1.0744 | 60.0368 | 2.1 | 19.0265 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.0407 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.0243 | 2.1239 | 59.9776 | 3.5 | 19.033 | 2.3695 | 59.978 | 3.5
19.0266 | 1.0744 | 60.0368 | 2.1 | 19.0348 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.049 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.0326 | 2.1266 | 59.9776 | 3.5 | 19.0413 | 2.3695 | 59.978 | 3.5
19.035 | 1.0744 | 60.0368 | 2.1 | 19.0432 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.0574 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.0409 | 2.1294 | 59.9776 | 3.5 | 19.0497 | 2.3695 | 59.978 | 3.5
19.0433 | 1.0745 | 60.0368 | 2.1 | 19.0515 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.0657 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.0493 | 2.1322 | 59.9776 | 3.5 | 19.058 | 2.3696 | 59.978 | 3.5
19.0516 | 1.0745 | 60.0368 | 2.1 | 19.0598 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.0741 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.0576 | 2.135 | 59.9776 | 3.5 | 19.0663 | 2.3696 | 59.978 | 3.5
19.0599 | 1.0745 | 60.0368 | 2.1 | 19.0682 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.0824 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.0659 | 2.1378 | 59.9776 | 3.5 | 19.0746 | 2.3696 | 59.978 | 3.5
19.0683 | 1.0745 | 60.0368 | 2.1 | 19.0765 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.0908 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.0743 | 2.1378 | 59.9776 | 3.5 | 19.083 | 2.3696 | 59.978 | 3.5
19.0766 | 1.0746 | 60.0368 | 2.1 | 19.0848 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.0991 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.0826 | 2.1378 | 59.9776 | 3.5 | 19.0914 | 2.3696 | 59.978 | 3.5
19.0849 | 1.0746 | 60.0368 | 2.1 | 19.0932 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.1074 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.091 | 2.1378 | 59.9776 | 3.5 | 19.0997 | 2.3697 | 59.978 | 3.5
19.0933 | 1.0746 | 60.0367 | 2.1 | 19.1015 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.1158 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.0993 | 2.1378 | 59.9776 | 3.5 | 19.108 | 2.3697 | 59.978 | 3.5
19.1016 | 1.0746 | 60.0367 | 2.1 | 19.1098 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.1241 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.1076 | 2.1378 | 59.9775 | 3.5 | 19.1163 | 2.3697 | 59.978 | 3.5
19.1099 | 1.0745 | 60.0367 | 2.1 | 19.1182 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.1324 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.116 | 2.1378 | 59.9775 | 3.5 | 19.1247 | 2.3697 | 59.978 | 3.5
19.1183 | 1.0744 | 60.0367 | 2.1 | 19.1265 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.1408 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.1243 | 2.1378 | 59.9775 | 3.5 | 19.133 | 2.3697 | 59.978 | 3.5
19.1266 | 1.0743 | 60.0367 | 2.1 | 19.1348 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.1491 | 0.80836 | 59.966 | 2.1 | 19.1327 | 2.1378 | 59.9775 | 3.5 | 19.1414 | 2.3697 | 59.978 | 3.5
19.1349 | 1.0743 | 60.0367 | 2.1 | 19.1432 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.1574 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.141 | 2.1412 | 59.9775 | 3.5 | 19.1497 | 2.3696 | 59.978 | 3.5
19.1432 | 1.0742 | 60.0367 | 2.1 | 19.1515 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.1658 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.1494 | 2.1446 | 59.9775 | 3.5 | 19.158 | 2.3696 | 59.978 | 3.5
19.1516 | 1.074 | 60.0367 | 2.1 | 19.1598 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.1741 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.1577 | 2.148 | 59.9775 | 3.5 | 19.1664 | 2.3695 | 59.978 | 3.5
19.1599 | 1.0738 | 60.0367 | 2.1 | 19.1682 | 2.804 | 60.012 | 3.5 | 19.1825 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.166 | 2.1514 | 59.9775 | 3.5 | 19.1747 | 2.3695 | 59.978 | 3.5
19.1682 | 1.0736 | 60.0367 | 2.1 | 19.1765 | 2.8041 | 60.012 | 3.5 | 19.1908 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.1743 | 2.1547 | 59.9775 | 3.5 | 19.183 | 2.3694 | 59.978 | 3.5
19.1766 | 1.0734 | 60.0367 | 2.1 | 19.1848 | 2.8041 | 60.012 | 3.5 | 19.1991 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.1827 | 2.1581 | 59.9775 | 3.5 | 19.1913 | 2.3694 | 59.978 | 3.5
19.1849 | 1.0733 | 60.0367 | 2.1 | 19.1932 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 19.2075 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.191 | 2.1616 | 59.9775 | 3.5 | 19.1997 | 2.3693 | 59.978 | 3.5
19.1932 | 1.0731 | 60.0366 | 2.1 | 19.2015 | 2.8042 | 60.012 | 3.5 | 19.2158 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.1994 | 2.165 | 59.9775 | 3.5 | 19.2081 | 2.3693 | 59.978 | 3.5
19.2016 | 1.0729 | 60.0366 | 2.1 | 19.2098 | 2.8043 | 60.012 | 3.5 | 19.2242 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.2077 | 2.1684 | 59.9774 | 3.5 | 19.2164 | 2.3692 | 59.978 | 3.5
19.2099 | 1.0728 | 60.0366 | 2.1 | 19.2182 | 2.8043 | 60.012 | 3.5 | 19.2325 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.2161 | 2.1718 | 59.9774 | 3.5 | 19.2247 | 2.3692 | 59.978 | 3.5
19.2182 | 1.0726 | 60.0366 | 2.1 | 19.2265 | 2.8044 | 60.012 | 3.5 | 19.2408 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.2244 | 2.1718 | 59.9774 | 3.5 | 19.233 | 2.3692 | 59.978 | 3.5
19.2265 | 1.0724 | 60.0366 | 2.1 | 19.2348 | 2.8045 | 60.012 | 3.5 | 19.2492 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.2327 | 2.1718 | 59.9774 | 3.5 | 19.2414 | 2.3691 | 59.978 | 3.5
19.2349 | 1.0724 | 60.0366 | 2.1 | 19.2431 | 2.8074 | 60.012 | 3.5 | 19.2575 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.2411 | 2.1718 | 59.9774 | 3.5 | 19.2497 | 2.3691 | 59.978 | 3.5
19.2432 | 1.0723 | 60.0366 | 2.1 | 19.2515 | 2.8103 | 60.012 | 3.5 | 19.2658 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.2494 | 2.1718 | 59.9774 | 3.5 | 19.2581 | 2.3691 | 59.978 | 3.5
19.2515 | 1.0723 | 60.0366 | 2.1 | 19.2598 | 2.8131 | 60.012 | 3.5 | 19.2742 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.2578 | 2.1718 | 59.9774 | 3.5 | 19.2664 | 2.3691 | 59.978 | 3.5
19.2599 | 1.0722 | 60.0366 | 2.1 | 19.2681 | 2.816 | 60.012 | 3.5 | 19.2825 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.2661 | 2.1718 | 59.9774 | 3.5 | 19.2747 | 2.3691 | 59.978 | 3.5
19.2682 | 1.0722 | 60.0366 | 2.1 | 19.2765 | 2.8189 | 60.012 | 3.5 | 19.2909 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.2744 | 2.1718 | 59.9774 | 3.5 | 19.2831 | 2.3728 | 59.978 | 3.5
19.2765 | 1.0722 | 60.0366 | 2.1 | 19.2848 | 2.8217 | 60.012 | 3.5 | 19.2992 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.2828 | 2.1717 | 59.9774 | 3.5 | 19.2914 | 2.3766 | 59.978 | 3.5
19.2849 | 1.0722 | 60.0366 | 2.1 | 19.2932 | 2.8246 | 60.012 | 3.5 | 19.3075 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.2911 | 2.1718 | 59.9774 | 3.5 | 19.2997 | 2.3803 | 59.978 | 3.5
19.2932 | 1.0722 | 60.0365 | 2.1 | 19.3015 | 2.8274 | 60.012 | 3.5 | 19.3159 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.2994 | 2.1718 | 59.9774 | 3.5 | 19.308 | 2.3841 | 59.978 | 3.5
19.3015 | 1.0722 | 60.0365 | 2.1 | 19.3098 | 2.8302 | 60.012 | 3.5 | 19.3242 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.3078 | 2.1718 | 59.9773 | 3.5 | 19.3164 | 2.3878 | 59.978 | 3.5
19.3098 | 1.0722 | 60.0365 | 2.1 | 19.3181 | 2.833 | 60.012 | 3.5 | 19.3326 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.3161 | 2.1718 | 59.9773 | 3.5 | 19.3248 | 2.3916 | 59.978 | 3.5
19.3182 | 1.0723 | 60.0365 | 2.1 | 19.3265 | 2.8329 | 60.012 | 3.5 | 19.3409 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.3245 | 2.1718 | 59.9773 | 3.5 | 19.3331 | 2.3953 | 59.978 | 3.5
19.3265 | 1.0724 | 60.0365 | 2.1 | 19.3348 | 2.8328 | 60.012 | 3.5 | 19.3492 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.3328 | 2.1718 | 59.9773 | 3.5 | 19.3414 | 2.3991 | 59.978 | 3.5
19.3348 | 1.0725 | 60.0365 | 2.1 | 19.3431 | 2.8327 | 60.012 | 3.5 | 19.3576 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.3411 | 2.1718 | 59.9773 | 3.5 | 19.3497 | 2.4028 | 59.978 | 3.5
19.3432 | 1.0726 | 60.0365 | 2.1 | 19.3515 | 2.8326 | 60.012 | 3.5 | 19.3659 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.3495 | 2.1719 | 59.9773 | 3.5 | 19.3581 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.3515 | 1.0727 | 60.0365 | 2.1 | 19.3598 | 2.8325 | 60.012 | 3.5 | 19.3742 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.3578 | 2.1719 | 59.9773 | 3.5 | 19.3665 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.3598 | 1.0729 | 60.0365 | 2.1 | 19.3681 | 2.8324 | 60.012 | 3.5 | 19.3826 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.3661 | 2.1719 | 59.9773 | 3.5 | 19.3748 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.3681 | 1.0731 | 60.0365 | 2.1 | 19.3765 | 2.8323 | 60.012 | 3.5 | 19.3909 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.3745 | 2.1719 | 59.9773 | 3.5 | 19.3831 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.3765 | 1.0733 | 60.0365 | 2.1 | 19.3848 | 2.8323 | 60.012 | 3.5 | 19.3993 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.3828 | 2.1719 | 59.9773 | 3.5 | 19.3914 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.3848 | 1.0735 | 60.0365 | 2.1 | 19.3931 | 2.8322 | 60.012 | 3.5 | 19.4076 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.3912 | 2.1718 | 59.9773 | 3.5 | 19.3998 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.3931 | 1.0738 | 60.0364 | 2.1 | 19.4015 | 2.8322 | 60.012 | 3.5 | 19.4159 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.3995 | 2.1718 | 59.9773 | 3.5 | 19.4081 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.4015 | 1.074 | 60.0364 | 2.1 | 19.4098 | 2.8322 | 60.012 | 3.5 | 19.4243 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.4078 | 2.1718 | 59.9772 | 3.5 | 19.4164 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.4098 | 1.0742 | 60.0364 | 2.1 | 19.4181 | 2.8321 | 60.012 | 3.5 | 19.4326 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.4162 | 2.1718 | 59.9772 | 3.5 | 19.4248 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.4181 | 1.0744 | 60.0364 | 2.1 | 19.4265 | 2.8321 | 60.012 | 3.5 | 19.4409 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.4245 | 2.1719 | 59.9772 | 3.5 | 19.4331 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.4265 | 1.0746 | 60.0364 | 2.1 | 19.4348 | 2.8321 | 60.012 | 3.5 | 19.4493 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.4329 | 2.1719 | 59.9772 | 3.5 | 19.4415 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.4348 | 1.0748 | 60.0364 | 2.1 | 19.4431 | 2.8321 | 60.01 | 3.5 | 19.4576 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.4412 | 2.1718 | 59.9772 | 3.5 | 19.4498 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.4431 | 1.075 | 60.0364 | 2.1 | 19.4515 | 2.8321 | 60.01 | 3.5 | 19.466 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.4496 | 2.1718 | 59.9772 | 3.5 | 19.4581 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.4515 | 1.075 | 60.0364 | 2.1 | 19.4598 | 2.8322 | 60.01 | 3.5 | 19.4743 | 0.80837 | 59.965 | 2.1 | 19.4579 | 2.1718 | 59.9772 | 3.5 | 19.4664 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.4598 | 1.0751 | 60.0364 | 2.1 | 19.4681 | 2.8322 | 60.01 | 3.5 | 19.4826 | 0.80837 | 59.965 | 2.1 | 19.4662 | 2.1718 | 59.9772 | 3.5 | 19.4748 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.4681 | 1.0753 | 60.0364 | 2.1 | 19.4765 | 2.8322 | 60.01 | 3.5 | 19.491 | 0.80837 | 59.965 | 2.1 | 19.4745 | 2.1718 | 59.9772 | 3.5 | 19.4832 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.4765 | 1.0754 | 60.0364 | 2.1 | 19.4848 | 2.8322 | 60.01 | 3.5 | 19.4993 | 0.80837 | 59.965 | 2.1 | 19.4829 | 2.1718 | 59.9772 | 3.5 | 19.4915 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.4848 | 1.0754 | 60.0364 | 2.1 | 19.4931 | 2.8323 | 60.0099 | 3.5 | 19.5077 | 0.80837 | 59.965 | 2.1 | 19.4912 | 2.1718 | 59.9772 | 3.5 | 19.4998 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.4931 | 1.0754 | 60.0363 | 2.1 | 19.5015 | 2.8323 | 60.0099 | 3.5 | 19.516 | 0.80837 | 59.965 | 2.1 | 19.4996 | 2.1718 | 59.9772 | 3.5 | 19.5081 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.5014 | 1.0754 | 60.0363 | 2.1 | 19.5098 | 2.8323 | 60.0099 | 3.5 | 19.5243 | 0.80837 | 59.965 | 2.1 | 19.5079 | 2.1717 | 59.9771 | 3.5 | 19.5165 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.5098 | 1.0754 | 60.0363 | 2.1 | 19.5181 | 2.8324 | 60.0099 | 3.5 | 19.5327 | 0.80837 | 59.965 | 2.1 | 19.5163 | 2.1717 | 59.9771 | 3.5 | 19.5248 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.5181 | 1.0754 | 60.0363 | 2.1 | 19.5265 | 2.8324 | 60.0099 | 3.5 | 19.541 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.5246 | 2.1717 | 59.9771 | 3.5 | 19.5331 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.5264 | 1.0754 | 60.0363 | 2.1 | 19.5348 | 2.8324 | 60.0099 | 3.5 | 19.5493 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.5329 | 2.1717 | 59.9771 | 3.5 | 19.5415 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.5348 | 1.0755 | 60.0363 | 2.1 | 19.5431 | 2.8361 | 60.0099 | 3.5 | 19.5577 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.5413 | 2.1718 | 59.9771 | 3.5 | 19.5498 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.5431 | 1.0755 | 60.0363 | 2.1 | 19.5515 | 2.8397 | 60.0099 | 3.5 | 19.566 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.5496 | 2.1718 | 59.9771 | 3.5 | 19.5582 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.5514 | 1.0755 | 60.0363 | 2.1 | 19.5598 | 2.8434 | 60.0099 | 3.5 | 19.5744 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.558 | 2.1718 | 59.9771 | 3.5 | 19.5665 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.5598 | 1.0755 | 60.0363 | 2.1 | 19.5681 | 2.847 | 60.0099 | 3.5 | 19.5827 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.5663 | 2.1719 | 59.9771 | 3.5 | 19.5748 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.5681 | 1.0755 | 60.0363 | 2.1 | 19.5765 | 2.8506 | 60.0099 | 3.5 | 19.591 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.5746 | 2.1719 | 59.9771 | 3.5 | 19.5831 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.5764 | 1.0755 | 60.0363 | 2.1 | 19.5848 | 2.8543 | 60.0099 | 3.5 | 19.5994 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.583 | 2.172 | 59.9771 | 3.5 | 19.5915 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.5848 | 1.0755 | 60.0363 | 2.1 | 19.5931 | 2.8579 | 60.0098 | 3.5 | 19.6077 | 0.80835 | 59.965 | 2.1 | 19.5913 | 2.172 | 59.9771 | 3.5 | 19.5999 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.5931 | 1.0755 | 60.0362 | 2.1 | 19.6015 | 2.8616 | 60.0098 | 3.5 | 19.6161 | 0.80834 | 59.965 | 2.1 | 19.5996 | 2.1721 | 59.9771 | 3.5 | 19.6082 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.6014 | 1.0754 | 60.0362 | 2.1 | 19.6098 | 2.8652 | 60.0098 | 3.5 | 19.6244 | 0.80833 | 59.965 | 2.1 | 19.608 | 2.1721 | 59.977 | 3.5 | 19.6165 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.6098 | 1.0754 | 60.0362 | 2.1 | 19.6181 | 2.8688 | 60.0098 | 3.5 | 19.6327 | 0.80833 | 59.965 | 2.1 | 19.6163 | 2.172 | 59.977 | 3.5 | 19.6248 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.6181 | 1.0754 | 60.0362 | 2.1 | 19.6264 | 2.8688 | 60.0098 | 3.5 | 19.6411 | 0.80832 | 59.965 | 2.1 | 19.6247 | 2.172 | 59.977 | 3.5 | 19.6332 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.6264 | 1.0754 | 60.0362 | 2.1 | 19.6348 | 2.8688 | 60.0098 | 3.5 | 19.6494 | 0.80831 | 59.965 | 2.1 | 19.633 | 2.172 | 59.977 | 3.5 | 19.6415 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.6348 | 1.0754 | 60.0362 | 2.1 | 19.6431 | 2.8688 | 60.0098 | 3.5 | 19.6577 | 0.8083 | 59.965 | 2.1 | 19.6413 | 2.172 | 59.977 | 3.5 | 19.6498 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.6431 | 1.0754 | 60.0362 | 2.1 | 19.6514 | 2.8688 | 60.0098 | 3.5 | 19.6661 | 0.80829 | 59.965 | 2.1 | 19.6497 | 2.1719 | 59.977 | 3.5 | 19.6582 | 2.4068 | 59.978 | 3.5
19.6514 | 1.0753 | 60.0362 | 2.1 | 19.6598 | 2.8688 | 60.0098 | 3.5 | 19.6744 | 0.80828 | 59.965 | 2.1 | 19.658 | 2.1719 | 59.974 | 3.5 | 19.6665 | 2.4068 | 59.978 | 3.5
19.6597 | 1.0753 | 60.0362 | 2.1 | 19.6681 | 2.8688 | 60.0098 | 3.5 | 19.6827 | 0.80828 | 59.965 | 2.1 | 19.6664 | 2.1719 | 59.974 | 3.5 | 19.6749 | 2.4068 | 59.978 | 3.5
19.6681 | 1.0753 | 60.0362 | 2.1 | 19.6765 | 2.8689 | 60.0098 | 3.5 | 19.6911 | 0.80828 | 59.965 | 2.1 | 19.6747 | 2.1719 | 59.9739 | 3.5 | 19.6832 | 2.4068 | 59.978 | 3.5
19.6764 | 1.0753 | 60.0362 | 2.1 | 19.6848 | 2.8689 | 60.0098 | 3.5 | 19.6994 | 0.80828 | 59.965 | 2.1 | 19.683 | 2.1719 | 59.9739 | 3.5 | 19.6915 | 2.4068 | 59.978 | 3.5
19.6847 | 1.0753 | 60.0362 | 2.1 | 19.6931 | 2.869 | 60.0097 | 3.5 | 19.7078 | 0.80828 | 59.965 | 2.1 | 19.6914 | 2.1718 | 59.9739 | 3.5 | 19.6998 | 2.4068 | 59.978 | 3.5
19.6931 | 1.0753 | 60.0361 | 2.1 | 19.7014 | 2.869 | 60.0097 | 3.5 | 19.7161 | 0.80828 | 59.965 | 2.1 | 19.6997 | 2.1718 | 59.9738 | 3.5 | 19.7082 | 2.4068 | 59.978 | 3.5
19.7014 | 1.0753 | 60.0361 | 2.1 | 19.7098 | 2.869 | 60.0097 | 3.5 | 19.7245 | 0.80827 | 59.965 | 2.1 | 19.708 | 2.1718 | 59.9738 | 3.5 | 19.7166 | 2.4068 | 59.978 | 3.5
19.7097 | 1.0753 | 60.0361 | 2.1 | 19.7181 | 2.8691 | 60.0097 | 3.5 | 19.7328 | 0.80826 | 59.965 | 2.1 | 19.7164 | 2.1718 | 59.9738 | 3.5 | 19.7249 | 2.4068 | 59.978 | 3.5
19.718 | 1.0755 | 60.0361 | 2.1 | 19.7264 | 2.8691 | 60.0097 | 3.5 | 19.7411 | 0.80825 | 59.965 | 2.1 | 19.7247 | 2.1717 | 59.9737 | 3.5 | 19.7332 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.7264 | 1.0756 | 60.0361 | 2.1 | 19.7348 | 2.8692 | 60.0097 | 3.5 | 19.7495 | 0.80824 | 59.965 | 2.1 | 19.7331 | 2.1716 | 59.9737 | 3.5 | 19.7415 | 2.4067 | 59.978 | 3.5
19.7347 | 1.0758 | 60.0361 | 2.1 | 19.7431 | 2.8693 | 60.0097 | 3.5 | 19.7578 | 0.80823 | 59.965 | 2.1 | 19.7414 | 2.1716 | 59.9737 | 3.5 | 19.7499 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.743 | 1.076 | 60.0361 | 2.1 | 19.7514 | 2.8693 | 60.0097 | 3.5 | 19.7661 | 0.80822 | 59.965 | 2.1 | 19.7498 | 2.1715 | 59.9736 | 3.5 | 19.7582 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.7514 | 1.0793 | 60.0361 | 2.1 | 19.7598 | 2.8693 | 60.0097 | 3.5 | 19.7745 | 0.80821 | 59.965 | 2.1 | 19.7581 | 2.1715 | 59.9736 | 3.5 | 19.7665 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.7597 | 1.0825 | 60.0361 | 2.1 | 19.7681 | 2.8694 | 60.0097 | 3.5 | 19.7828 | 0.8082 | 59.965 | 2.1 | 19.7664 | 2.1715 | 59.9736 | 3.5 | 19.7749 | 2.4066 | 59.978 | 3.5
19.768 | 1.0858 | 60.0361 | 2.1 | 19.7764 | 2.8694 | 60.0097 | 3.5 | 19.7911 | 0.80819 | 59.965 | 2.1 | 19.7747 | 2.1714 | 59.9735 | 3.5 | 19.7832 | 2.4065 | 59.978 | 3.5
19.7764 | 1.0891 | 60.0361 | 2.1 | 19.7848 | 2.8694 | 60.0097 | 3.5 | 19.7995 | 0.80818 | 59.965 | 2.1 | 19.7831 | 2.1714 | 59.9735 | 3.5 | 19.7916 | 2.4065 | 59.978 | 3.5
19.7847 | 1.0924 | 60.0361 | 2.1 | 19.7931 | 2.8694 | 60.0096 | 3.5 | 19.8078 | 0.80818 | 59.965 | 2.1 | 19.7914 | 2.1715 | 59.9735 | 3.5 | 19.7999 | 2.4065 | 59.978 | 3.5
19.793 | 1.0957 | 60.036 | 2.1 | 19.8014 | 2.8695 | 60.0096 | 3.5 | 19.8162 | 0.80818 | 59.965 | 2.1 | 19.7998 | 2.1715 | 59.9734 | 3.5 | 19.8082 | 2.4064 | 59.978 | 3.5
19.8013 | 1.0988 | 60.036 | 2.1 | 19.8098 | 2.8695 | 60.0096 | 3.5 | 19.8245 | 0.80817 | 59.965 | 2.1 | 19.8081 | 2.1716 | 59.9734 | 3.5 | 19.8165 | 2.4064 | 59.978 | 3.5
19.8097 | 1.102 | 60.036 | 2.1 | 19.8181 | 2.8695 | 60.0096 | 3.5 | 19.8328 | 0.80816 | 59.965 | 2.1 | 19.8165 | 2.1717 | 59.9734 | 3.5 | 19.8249 | 2.4064 | 59.978 | 3.5
19.818 | 1.1051 | 60.036 | 2.1 | 19.8264 | 2.8695 | 60.0096 | 3.5 | 19.8412 | 0.8082 | 59.965 | 2.1 | 19.8248 | 2.1717 | 59.9733 | 3.5 | 19.8333 | 2.4063 | 59.978 | 3.5
19.8263 | 1.1082 | 60.036 | 2.1 | 19.8348 | 2.8695 | 60.0096 | 3.5 | 19.8495 | 0.80823 | 59.965 | 2.1 | 19.8331 | 2.1718 | 59.9733 | 3.5 | 19.8416 | 2.4063 | 59.978 | 3.5
19.8347 | 1.1081 | 60.036 | 2.1 | 19.8431 | 2.8695 | 60.0096 | 3.5 | 19.8578 | 0.80826 | 59.965 | 2.1 | 19.8415 | 2.1719 | 59.9733 | 3.5 | 19.8499 | 2.4063 | 59.978 | 3.5
19.843 | 1.1081 | 60.031 | 2.1 | 19.8514 | 2.8695 | 60.0096 | 3.5 | 19.8662 | 0.80829 | 59.965 | 2.1 | 19.8498 | 2.1719 | 59.9732 | 3.5 | 19.8582 | 2.4063 | 59.978 | 3.5
19.8513 | 1.1081 | 60.031 | 2.1 | 19.8598 | 2.8695 | 60.0096 | 3.5 | 19.8745 | 0.80833 | 59.965 | 2.1 | 19.8582 | 2.172 | 59.9732 | 3.5 | 19.8666 | 2.4063 | 59.978 | 3.5
19.8597 | 1.108 | 60.031 | 2.1 | 19.8681 | 2.8695 | 60.0096 | 3.5 | 19.8829 | 0.80836 | 59.965 | 2.1 | 19.8665 | 2.1721 | 59.9732 | 3.5 | 19.8749 | 2.4063 | 59.978 | 3.5
19.868 | 1.1079 | 60.031 | 2.1 | 19.8764 | 2.8695 | 60.0096 | 3.5 | 19.8912 | 0.80838 | 59.965 | 2.1 | 19.8748 | 2.1721 | 59.9731 | 3.5 | 19.8832 | 2.4063 | 59.978 | 3.5
19.8763 | 1.1078 | 60.031 | 2.1 | 19.8848 | 2.8695 | 60.0096 | 3.5 | 19.8995 | 0.80841 | 59.965 | 2.1 | 19.8832 | 2.1721 | 59.9731 | 3.5 | 19.8916 | 2.4063 | 59.978 | 3.5
19.8846 | 1.1077 | 60.031 | 2.1 | 19.8931 | 2.8695 | 60.0095 | 3.5 | 19.9079 | 0.80845 | 59.965 | 2.1 | 19.8915 | 2.1721 | 59.9731 | 3.5 | 19.8999 | 2.4063 | 59.978 | 3.5
19.893 | 1.1076 | 60.031 | 2.1 | 19.9014 | 2.8695 | 60.0095 | 3.5 | 19.9162 | 0.8085 | 59.965 | 2.1 | 19.8998 | 2.1721 | 59.973 | 3.5 | 19.9083 | 2.4063 | 59.979 | 3.5
19.9013 | 1.1076 | 60.031 | 2.1 | 19.9098 | 2.8695 | 60.0095 | 3.5 | 19.9245 | 0.80851 | 59.965 | 2.1 | 19.9082 | 2.1722 | 59.973 | 3.5 | 19.9166 | 2.4064 | 59.979 | 3.5
19.9096 | 1.1075 | 60.031 | 2.1 | 19.9181 | 2.8695 | 60.0095 | 3.5 | 19.9329 | 0.80852 | 59.965 | 2.1 | 19.9165 | 2.1722 | 59.973 | 3.5 | 19.9249 | 2.4064 | 59.979 | 3.5
19.918 | 1.1074 | 60.031 | 2.1 | 19.9264 | 2.8695 | 60.0095 | 3.5 | 19.9412 | 0.80852 | 59.965 | 2.1 | 19.9249 | 2.1722 | 59.9729 | 3.5 | 19.9332 | 2.4064 | 59.979 | 3.5
19.9263 | 1.1073 | 60.031 | 2.1 | 19.9348 | 2.8695 | 60.0095 | 3.5 | 19.9496 | 0.80853 | 59.965 | 2.1 | 19.9332 | 2.1722 | 59.9729 | 3.5 | 19.9416 | 2.4064 | 59.979 | 3.5
19.9346 | 1.1072 | 60.031 | 2.1 | 19.9431 | 2.8696 | 60.0095 | 3.5 | 19.9579 | 0.80853 | 59.965 | 2.1 | 19.9415 | 2.1723 | 59.9729 | 3.5 | 19.95 | 2.4064 | 59.979 | 3.5
19.943 | 1.1071 | 60.031 | 2.1 | 19.9514 | 2.8696 | 60.0095 | 3.5 | 19.9662 | 0.80854 | 59.965 | 2.1 | 19.9499 | 2.1723 | 59.9728 | 3.5 | 19.9583 | 2.4065 | 59.979 | 3.5
19.9513 | 1.107 | 60.031 | 2.1 | 19.9597 | 2.8696 | 60.0095 | 3.5 | 19.9746 | 0.80855 | 59.965 | 2.1 | 19.9582 | 2.1723 | 59.9728 | 3.5 | 19.9666 | 2.4065 | 59.979 | 3.5
19.9596 | 1.107 | 60.031 | 2.1 | 19.9681 | 2.8696 | 60.0095 | 3.5 | 19.9829 | 0.80856 | 59.965 | 2.1 | 19.9666 | 2.1723 | 59.9728 | 3.5 | 19.9749 | 2.4065 | 59.979 | 3.5
19.968 | 1.1069 | 60.031 | 2.1 | 19.9764 | 2.8696 | 60.0095 | 3.5 | 19.9912 | 0.80854 | 59.965 | 2.1 | 19.9749 | 2.1724 | 59.9727 | 3.5 | 19.9833 | 2.4066 | 59.979 | 3.5
19.9763 | 1.1069 | 60.031 | 2.1 | 19.9848 | 2.8696 | 60.0095 | 3.5 | 19.9996 | 0.80852 | 59.965 | 2.1 | 19.9832 | 2.1724 | 59.9727 | 3.5 | 19.9916 | 2.4067 | 59.979 | 3.5
19.9846 | 1.1068 | 60.031 | 2.1 | 19.9931 | 2.8697 | 60.0094 | 3.5 | 20.0079 | 0.8085 | 59.965 | 2.1 | 19.9916 | 2.1724 | 59.9727 | 3.5 | 19.9999 | 2.4068 | 59.979 | 3.5
19.993 | 1.1066 | 60.031 | 2.1 | 20.0014 | 2.8697 | 60.0094 | 3.5 | 20.0163 | 0.80849 | 59.965 | 2.1 | 19.9999 | 2.1724 | 59.9726 | 3.5 | 20.0083 | 2.4068 | 59.979 | 3.5
20.0013 | 1.1065 | 60.031 | 2.1 | 20.0098 | 2.8697 | 60.0094 | 3.5 | 20.0246 | 0.80848 | 59.965 | 2.1 | 20.0082 | 2.1724 | 59.9726 | 3.5 | 20.0166 | 2.4069 | 59.979 | 3.5
20.0096 | 1.1064 | 60.031 | 2.1 | 20.0181 | 2.8697 | 60.0094 | 3.5 | 20.0329 | 0.80847 | 59.965 | 2.1 | 20.0166 | 2.1724 | 59.9726 | 3.5 | 20.025 | 2.407 | 59.979 | 3.5
20.0179 | 1.1063 | 60.031 | 2.1 | 20.0264 | 2.8697 | 60.0094 | 3.5 | 20.0413 | 0.80846 | 59.965 | 2.1 | 20.0249 | 2.1724 | 59.9725 | 3.5 | 20.0333 | 2.4071 | 59.979 | 3.5
20.0263 | 1.1062 | 60.031 | 2.1 | 20.0347 | 2.8697 | 60.0094 | 3.5 | 20.0496 | 0.80845 | 59.965 | 2.1 | 20.0333 | 2.1724 | 59.9725 | 3.5 | 20.0416 | 2.4071 | 59.979 | 3.5
20.0346 | 1.1062 | 60.031 | 2.1 | 20.0431 | 2.8697 | 60.0094 | 3.5 | 20.058 | 0.80845 | 59.965 | 2.1 | 20.0416 | 2.1724 | 59.9725 | 3.5 | 20.0499 | 2.4072 | 59.979 | 3.5
20.0429 | 1.1061 | 60.031 | 2.1 | 20.0514 | 2.8697 | 60.0094 | 3.5 | 20.0663 | 0.80845 | 59.965 | 2.1 | 20.05 | 2.1725 | 59.9724 | 3.5 | 20.0583 | 2.4072 | 59.979 | 3.5
20.0513 | 1.106 | 60.031 | 2.1 | 20.0597 | 2.8696 | 60.0094 | 3.5 | 20.0746 | 0.80847 | 59.965 | 2.1 | 20.0583 | 2.1725 | 59.9724 | 3.5 | 20.0667 | 2.4072 | 59.979 | 3.5
20.0596 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.0681 | 2.8696 | 60.0094 | 3.5 | 20.0829 | 0.80849 | 59.965 | 2.1 | 20.0666 | 2.1725 | 59.9724 | 3.5 | 20.075 | 2.4072 | 59.979 | 3.5
20.0679 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.0764 | 2.8695 | 60.0094 | 3.5 | 20.0913 | 0.80849 | 59.965 | 2.1 | 20.075 | 2.1726 | 59.9723 | 3.5 | 20.0833 | 2.4071 | 59.979 | 3.5
20.0762 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.0847 | 2.8695 | 60.0094 | 3.5 | 20.0996 | 0.8085 | 59.965 | 2.1 | 20.0833 | 2.1727 | 59.9723 | 3.5 | 20.0916 | 2.4071 | 59.979 | 3.5
20.0846 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.0931 | 2.8695 | 60.0093 | 3.5 | 20.108 | 0.80852 | 59.965 | 2.1 | 20.0916 | 2.1727 | 59.9723 | 3.5 | 20.1 | 2.4071 | 59.979 | 3.5
20.0929 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.1014 | 2.8694 | 60.0093 | 3.5 | 20.1163 | 0.80854 | 59.965 | 2.1 | 20.1 | 2.1728 | 59.9722 | 3.5 | 20.1083 | 2.407 | 59.979 | 3.5
20.1012 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.1097 | 2.8694 | 60.0093 | 3.5 | 20.1246 | 0.80856 | 59.965 | 2.1 | 20.1083 | 2.1728 | 59.9722 | 3.5 | 20.1166 | 2.407 | 59.979 | 3.5
20.1096 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.1181 | 2.8693 | 60.0093 | 3.5 | 20.133 | 0.80858 | 59.965 | 2.1 | 20.1167 | 2.1729 | 59.9722 | 3.5 | 20.125 | 2.407 | 59.979 | 3.5
20.1179 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.1264 | 2.8693 | 60.0093 | 3.5 | 20.1413 | 0.8086 | 59.965 | 2.1 | 20.125 | 2.1729 | 59.9721 | 3.5 | 20.1333 | 2.407 | 59.979 | 3.5
20.1262 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.1347 | 2.8693 | 60.0093 | 3.5 | 20.1497 | 0.80861 | 59.965 | 2.1 | 20.1333 | 2.173 | 59.9721 | 3.5 | 20.1417 | 2.407 | 59.979 | 3.5
20.1346 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.1431 | 2.8693 | 60.0093 | 3.5 | 20.158 | 0.80862 | 59.965 | 2.1 | 20.1417 | 2.173 | 59.9721 | 3.5 | 20.15 | 2.407 | 59.979 | 3.5
20.1429 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.1514 | 2.8693 | 60.0093 | 3.5 | 20.1663 | 0.80862 | 59.965 | 2.1 | 20.15 | 2.1731 | 59.972 | 3.5 | 20.1583 | 2.407 | 59.979 | 3.5
20.1512 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.1597 | 2.8694 | 60.0093 | 3.5 | 20.1747 | 0.80864 | 59.965 | 2.1 | 20.1584 | 2.1731 | 59.972 | 3.5 | 20.1667 | 2.407 | 59.979 | 3.5
20.1596 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.1681 | 2.8694 | 60.0093 | 3.5 | 20.183 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 20.1667 | 2.1732 | 59.972 | 3.5 | 20.175 | 2.4071 | 59.979 | 3.5
20.1679 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.1764 | 2.8694 | 60.0093 | 3.5 | 20.1913 | 0.80863 | 59.965 | 2.1 | 20.175 | 2.1733 | 59.9719 | 3.5 | 20.1833 | 2.4071 | 59.979 | 3.5
20.1762 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.1847 | 2.8694 | 60.0093 | 3.5 | 20.1997 | 0.80861 | 59.965 | 2.1 | 20.1834 | 2.1733 | 59.9719 | 3.5 | 20.1917 | 2.4071 | 59.979 | 3.5
20.1846 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.1931 | 2.8694 | 60.0092 | 3.5 | 20.208 | 0.80859 | 59.965 | 2.1 | 20.1917 | 2.1734 | 59.9719 | 3.5 | 20.2 | 2.4072 | 59.979 | 3.5
20.1929 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.2014 | 2.8695 | 60.0092 | 3.5 | 20.2164 | 0.80857 | 59.965 | 2.1 | 20.2 | 2.1735 | 59.9718 | 3.5 | 20.2083 | 2.4072 | 59.979 | 3.5
20.2012 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.2097 | 2.8695 | 60.0092 | 3.5 | 20.2247 | 0.80854 | 59.965 | 2.1 | 20.2084 | 2.1736 | 59.9718 | 3.5 | 20.2167 | 2.4072 | 59.979 | 3.5
20.2095 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.2181 | 2.8695 | 60.0092 | 3.5 | 20.233 | 0.80852 | 59.965 | 2.1 | 20.2167 | 2.1736 | 59.9718 | 3.5 | 20.225 | 2.4072 | 59.979 | 3.5
20.2179 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.2264 | 2.8695 | 60.0092 | 3.5 | 20.2414 | 0.80851 | 59.965 | 2.1 | 20.2251 | 2.1737 | 59.9717 | 3.5 | 20.2333 | 2.4072 | 59.979 | 3.5
20.2262 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.2347 | 2.8696 | 60.0092 | 3.5 | 20.2497 | 0.8085 | 59.965 | 2.1 | 20.2334 | 2.1738 | 59.9717 | 3.5 | 20.2417 | 2.4072 | 59.979 | 3.5
20.2345 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.2431 | 2.8696 | 60.0092 | 3.5 | 20.2581 | 0.8085 | 59.965 | 2.1 | 20.2417 | 2.1738 | 59.9717 | 3.5 | 20.25 | 2.4072 | 59.979 | 3.5
20.2429 | 1.1059 | 60.031 | 2.1 | 20.2514 | 2.8696 | 60.0092 | 3.5 | 20.2664 | 0.80849 | 59.965 | 2.1 | 20.2501 | 2.1739 | 59.9716 | 3.5 | 20.2584 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.2512 | 1.106 | 60.031 | 2.1 | 20.2597 | 2.8696 | 60.0092 | 3.5 | 20.2747 | 0.8085 | 59.965 | 2.1 | 20.2584 | 2.1739 | 59.9716 | 3.5 | 20.2667 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.2595 | 1.1061 | 60.031 | 2.1 | 20.2681 | 2.8696 | 60.0092 | 3.5 | 20.2831 | 0.8085 | 59.965 | 2.1 | 20.2668 | 2.1739 | 59.9716 | 3.5 | 20.275 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.2679 | 1.1098 | 60.031 | 2.1 | 20.2764 | 2.8696 | 60.0092 | 3.5 | 20.2914 | 0.8085 | 59.965 | 2.1 | 20.2751 | 2.1739 | 59.9715 | 3.5 | 20.2834 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.2762 | 1.1135 | 60.031 | 2.1 | 20.2847 | 2.8696 | 60.0092 | 3.5 | 20.2997 | 0.80851 | 59.965 | 2.1 | 20.2834 | 2.1739 | 59.9715 | 3.5 | 20.2917 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.2845 | 1.1172 | 60.031 | 2.1 | 20.2931 | 2.8696 | 60.0091 | 3.5 | 20.3081 | 0.80853 | 59.965 | 2.1 | 20.2918 | 2.174 | 59.9715 | 3.5 | 20.3 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.2929 | 1.1209 | 60.031 | 2.1 | 20.3014 | 2.8696 | 60.0091 | 3.5 | 20.3164 | 0.80856 | 59.965 | 2.1 | 20.3001 | 2.174 | 59.9714 | 3.5 | 20.3083 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.3012 | 1.1245 | 60.031 | 2.1 | 20.3097 | 2.8696 | 60.0091 | 3.5 | 20.3248 | 0.80857 | 59.965 | 2.1 | 20.3084 | 2.174 | 59.9714 | 3.5 | 20.3167 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.3095 | 1.1282 | 60.031 | 2.1 | 20.3181 | 2.8696 | 60.0091 | 3.5 | 20.3331 | 0.80858 | 59.965 | 2.1 | 20.3168 | 2.174 | 59.9714 | 3.5 | 20.325 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.3179 | 1.1319 | 60.031 | 2.1 | 20.3264 | 2.8696 | 60.0091 | 3.5 | 20.3414 | 0.8086 | 59.965 | 2.1 | 20.3251 | 2.174 | 59.9713 | 3.5 | 20.3334 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.3262 | 1.1356 | 60.031 | 2.1 | 20.3347 | 2.8696 | 60.0091 | 3.5 | 20.3498 | 0.80861 | 59.965 | 2.1 | 20.3335 | 2.174 | 59.9713 | 3.5 | 20.3417 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.3345 | 1.1392 | 60.031 | 2.1 | 20.343 | 2.8696 | 60.0091 | 3.5 | 20.3581 | 0.8086 | 59.965 | 2.1 | 20.3418 | 2.174 | 59.9713 | 3.5 | 20.35 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.3428 | 1.1428 | 60.031 | 2.1 | 20.3514 | 2.8696 | 60.0091 | 3.5 | 20.3665 | 0.80859 | 59.965 | 2.1 | 20.3502 | 2.174 | 59.9712 | 3.5 | 20.3584 | 2.4074 | 59.979 | 3.5
20.3512 | 1.1428 | 60.031 | 2.1 | 20.3597 | 2.8696 | 60.0091 | 3.5 | 20.3748 | 0.8086 | 59.965 | 2.1 | 20.3585 | 2.174 | 59.9712 | 3.5 | 20.3667 | 2.4074 | 59.979 | 3.5
20.3595 | 1.1428 | 60.031 | 2.1 | 20.368 | 2.8696 | 60.0091 | 3.5 | 20.3831 | 0.80862 | 59.965 | 2.1 | 20.3668 | 2.1739 | 59.9712 | 3.5 | 20.3751 | 2.4074 | 59.979 | 3.5
20.3678 | 1.1428 | 60.031 | 2.1 | 20.3764 | 2.8696 | 60.0091 | 3.5 | 20.3914 | 0.80862 | 59.965 | 2.1 | 20.3752 | 2.1738 | 59.9711 | 3.5 | 20.3834 | 2.4074 | 59.979 | 3.5
20.3762 | 1.1428 | 60.031 | 2.1 | 20.3847 | 2.8696 | 60.0091 | 3.5 | 20.3998 | 0.80862 | 59.965 | 2.1 | 20.3835 | 2.1738 | 59.9711 | 3.5 | 20.3917 | 2.4074 | 59.979 | 3.5
20.3845 | 1.1428 | 60.031 | 2.1 | 20.3931 | 2.8696 | 60.009 | 3.5 | 20.4081 | 0.80861 | 59.965 | 2.1 | 20.3918 | 2.1738 | 59.9711 | 3.5 | 20.4001 | 2.4074 | 59.979 | 3.5
20.3928 | 1.1428 | 60.031 | 2.1 | 20.4014 | 2.8696 | 60.009 | 3.5 | 20.4165 | 0.80861 | 59.965 | 2.1 | 20.4002 | 2.1738 | 59.971 | 3.5 | 20.4084 | 2.4074 | 59.979 | 3.5
20.4012 | 1.1428 | 60.031 | 2.1 | 20.4097 | 2.8696 | 60.009 | 3.5 | 20.4248 | 0.80862 | 59.965 | 2.1 | 20.4085 | 2.1738 | 59.971 | 3.5 | 20.4167 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.4095 | 1.1427 | 60.031 | 2.1 | 20.418 | 2.8696 | 60.009 | 3.5 | 20.4332 | 0.80862 | 59.965 | 2.1 | 20.4169 | 2.1739 | 59.971 | 3.5 | 20.425 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.4178 | 1.1427 | 60.031 | 2.1 | 20.4264 | 2.8696 | 60.009 | 3.5 | 20.4415 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 20.4252 | 2.1739 | 59.9709 | 3.5 | 20.4334 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.4261 | 1.1426 | 60.031 | 2.1 | 20.4347 | 2.8696 | 60.009 | 3.5 | 20.4498 | 0.80869 | 59.965 | 2.1 | 20.4335 | 2.1739 | 59.9709 | 3.5 | 20.4417 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.4345 | 1.1426 | 60.031 | 2.1 | 20.443 | 2.8696 | 60.01 | 3.5 | 20.4582 | 0.8087 | 59.965 | 2.1 | 20.4419 | 2.1739 | 59.9709 | 3.5 | 20.4501 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.4428 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.4514 | 2.8696 | 60.01 | 3.5 | 20.4665 | 0.80871 | 59.965 | 2.1 | 20.4502 | 2.174 | 59.9708 | 3.5 | 20.4584 | 2.4074 | 59.979 | 3.5
20.4511 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.4597 | 2.8696 | 60.01 | 3.5 | 20.4749 | 0.80871 | 59.965 | 2.1 | 20.4586 | 2.1741 | 59.9708 | 3.5 | 20.4667 | 2.4074 | 59.979 | 3.5
20.4595 | 1.1424 | 60.031 | 2.1 | 20.468 | 2.8695 | 60.01 | 3.5 | 20.4832 | 0.80872 | 59.965 | 2.1 | 20.4669 | 2.1741 | 59.9708 | 3.5 | 20.4751 | 2.4075 | 59.979 | 3.5
20.4678 | 1.1424 | 60.031 | 2.1 | 20.4764 | 2.8695 | 60.01 | 3.5 | 20.4915 | 0.80873 | 59.965 | 2.1 | 20.4752 | 2.1741 | 59.9707 | 3.5 | 20.4834 | 2.4076 | 59.979 | 3.5
20.4761 | 1.1423 | 60.031 | 2.1 | 20.4847 | 2.8695 | 60.01 | 3.5 | 20.4998 | 0.80875 | 59.965 | 2.1 | 20.4836 | 2.1741 | 59.9707 | 3.5 | 20.4918 | 2.4077 | 59.979 | 3.5
20.4845 | 1.1423 | 60.031 | 2.1 | 20.493 | 2.8694 | 60.0099 | 3.5 | 20.5082 | 0.80877 | 59.965 | 2.1 | 20.4919 | 2.1741 | 59.9707 | 3.5 | 20.5001 | 2.4078 | 59.979 | 3.5
20.4928 | 1.1423 | 60.031 | 2.1 | 20.5014 | 2.8694 | 60.0099 | 3.5 | 20.5165 | 0.80879 | 59.965 | 2.1 | 20.5002 | 2.174 | 59.9706 | 3.5 | 20.5084 | 2.4079 | 59.979 | 3.5
20.5011 | 1.1423 | 60.031 | 2.1 | 20.5097 | 2.8694 | 60.0099 | 3.5 | 20.5249 | 0.80879 | 59.965 | 2.1 | 20.5086 | 2.174 | 59.9706 | 3.5 | 20.5168 | 2.4079 | 59.979 | 3.5
20.5095 | 1.1423 | 60.031 | 2.1 | 20.518 | 2.8693 | 60.0099 | 3.5 | 20.5332 | 0.8088 | 59.965 | 2.1 | 20.5169 | 2.174 | 59.9706 | 3.5 | 20.5251 | 2.408 | 59.979 | 3.5
20.5178 | 1.1424 | 60.031 | 2.1 | 20.5264 | 2.8693 | 60.0099 | 3.5 | 20.5416 | 0.80882 | 59.965 | 2.1 | 20.5253 | 2.1739 | 59.9705 | 3.5 | 20.5334 | 2.408 | 59.979 | 3.5
20.5261 | 1.1424 | 60.031 | 2.1 | 20.5347 | 2.8693 | 60.0099 | 3.5 | 20.5499 | 0.80884 | 59.965 | 2.1 | 20.5336 | 2.1739 | 59.9705 | 3.5 | 20.5417 | 2.408 | 59.979 | 3.5
20.5345 | 1.1424 | 60.031 | 2.1 | 20.543 | 2.8693 | 60.0099 | 3.5 | 20.5582 | 0.80886 | 59.965 | 2.1 | 20.5419 | 2.1739 | 59.9705 | 3.5 | 20.5501 | 2.408 | 59.979 | 3.5
20.5428 | 1.1424 | 60.031 | 2.1 | 20.5514 | 2.8693 | 60.0099 | 3.5 | 20.5666 | 0.80889 | 59.965 | 2.1 | 20.5503 | 2.1738 | 59.9704 | 3.5 | 20.5584 | 2.4079 | 59.979 | 3.5
20.5511 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.5597 | 2.8693 | 60.0099 | 3.5 | 20.5749 | 0.80889 | 59.965 | 2.1 | 20.5586 | 2.1738 | 59.9704 | 3.5 | 20.5668 | 2.4078 | 59.979 | 3.5
20.5594 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.568 | 2.8693 | 60.0099 | 3.5 | 20.5833 | 0.80889 | 59.965 | 2.1 | 20.567 | 2.1738 | 59.9704 | 3.5 | 20.5751 | 2.4077 | 59.979 | 3.5
20.5678 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.5764 | 2.8693 | 60.0099 | 3.5 | 20.5916 | 0.80888 | 59.965 | 2.1 | 20.5753 | 2.1738 | 59.9703 | 3.5 | 20.5834 | 2.4075 | 59.979 | 3.5
20.5761 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.5847 | 2.8693 | 60.0099 | 3.5 | 20.5999 | 0.80887 | 59.965 | 2.1 | 20.5836 | 2.1739 | 59.9703 | 3.5 | 20.5918 | 2.4073 | 59.979 | 3.5
20.5844 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.593 | 2.8693 | 60.0098 | 3.5 | 20.6082 | 0.80887 | 59.965 | 2.1 | 20.592 | 2.1738 | 59.9703 | 3.5 | 20.6001 | 2.4072 | 59.979 | 3.5
20.5928 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.6014 | 2.8692 | 60.0098 | 3.5 | 20.6166 | 0.80887 | 59.965 | 2.1 | 20.6003 | 2.1738 | 59.9702 | 3.5 | 20.6085 | 2.407 | 59.979 | 3.5
20.6011 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.6097 | 2.8692 | 60.0098 | 3.5 | 20.6249 | 0.80883 | 59.965 | 2.1 | 20.6086 | 2.1738 | 59.9702 | 3.5 | 20.6168 | 2.4068 | 59.979 | 3.5
20.6094 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.618 | 2.8692 | 60.0098 | 3.5 | 20.6333 | 0.80879 | 59.965 | 2.1 | 20.617 | 2.1737 | 59.9702 | 3.5 | 20.6251 | 2.4066 | 59.979 | 3.5
20.6178 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.6264 | 2.8692 | 60.0098 | 3.5 | 20.6416 | 0.80876 | 59.965 | 2.1 | 20.6253 | 2.1737 | 59.9701 | 3.5 | 20.6335 | 2.4091 | 59.979 | 3.5
20.6261 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.6347 | 2.8692 | 60.0098 | 3.5 | 20.65 | 0.80872 | 59.965 | 2.1 | 20.6337 | 2.1737 | 59.9701 | 3.5 | 20.6418 | 2.4115 | 59.979 | 3.5
20.6344 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.643 | 2.8692 | 60.0098 | 3.5 | 20.6583 | 0.8087 | 59.965 | 2.1 | 20.642 | 2.1736 | 59.9701 | 3.5 | 20.6501 | 2.414 | 59.979 | 3.5
20.6428 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.6514 | 2.8692 | 60.0098 | 3.5 | 20.6666 | 0.80868 | 59.965 | 2.1 | 20.6504 | 2.1735 | 59.97 | 3.5 | 20.6584 | 2.4165 | 59.979 | 3.5
20.6511 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.6597 | 2.8692 | 60.0098 | 3.5 | 20.675 | 0.80869 | 59.965 | 2.1 | 20.6587 | 2.1735 | 59.972 | 3.5 | 20.6668 | 2.4191 | 59.979 | 3.5
20.6594 | 1.1425 | 60.031 | 2.1 | 20.668 | 2.8692 | 60.0098 | 3.5 | 20.6833 | 0.80869 | 59.965 | 2.1 | 20.667 | 2.1734 | 59.972 | 3.5 | 20.6751 | 2.4217 | 59.979 | 3.5
20.6678 | 1.1427 | 60.031 | 2.1 | 20.6763 | 2.8692 | 60.0098 | 3.5 | 20.6917 | 0.80869 | 59.965 | 2.1 | 20.6754 | 2.1734 | 59.9719 | 3.5 | 20.6835 | 2.4243 | 59.979 | 3.5
20.6761 | 1.1428 | 60.031 | 2.1 | 20.6847 | 2.8692 | 60.0098 | 3.5 | 20.7 | 0.80869 | 59.965 | 2.1 | 20.6837 | 2.1734 | 59.9719 | 3.5 | 20.6918 | 2.4269 | 59.979 | 3.5
20.6844 | 1.1429 | 60.031 | 2.1 | 20.693 | 2.8692 | 60.0097 | 3.5 | 20.7083 | 0.80871 | 59.965 | 2.1 | 20.692 | 2.1734 | 59.9719 | 3.5 | 20.7001 | 2.4296 | 59.979 | 3.5
20.6927 | 1.143 | 60.031 | 2.1 | 20.7014 | 2.8692 | 60.0097 | 3.5 | 20.7167 | 0.80874 | 59.965 | 2.1 | 20.7004 | 2.1734 | 59.9719 | 3.5 | 20.7085 | 2.4323 | 59.979 | 3.5
20.7011 | 1.1431 | 60.031 | 2.1 | 20.7097 | 2.8737 | 60.0097 | 3.5 | 20.725 | 0.80875 | 59.965 | 2.1 | 20.7087 | 2.1734 | 59.9718 | 3.5 | 20.7168 | 2.4323 | 59.979 | 3.5
20.7094 | 1.1432 | 60.031 | 2.1 | 20.718 | 2.8782 | 60.0097 | 3.5 | 20.7333 | 0.80877 | 59.965 | 2.1 | 20.7171 | 2.1734 | 59.9718 | 3.5 | 20.7252 | 2.4324 | 59.979 | 3.5
20.7177 | 1.1432 | 60.031 | 2.1 | 20.7263 | 2.8827 | 60.0097 | 3.5 | 20.7417 | 0.80878 | 59.965 | 2.1 | 20.7254 | 2.1735 | 59.9718 | 3.5 | 20.7335 | 2.4325 | 59.979 | 3.5
20.7261 | 1.1433 | 60.031 | 2.1 | 20.7347 | 2.8872 | 60.0097 | 3.5 | 20.75 | 0.80879 | 59.965 | 2.1 | 20.7337 | 2.1736 | 59.9718 | 3.5 | 20.7418 | 2.4325 | 59.979 | 3.5
20.7344 | 1.1434 | 60.031 | 2.1 | 20.743 | 2.8918 | 60.0097 | 3.5 | 20.7584 | 0.80878 | 59.965 | 2.1 | 20.7421 | 2.1737 | 59.9717 | 3.5 | 20.7502 | 2.4358 | 59.979 | 3.5
20.7427 | 1.1435 | 60.031 | 2.1 | 20.7513 | 2.8963 | 60.0097 | 3.5 | 20.7667 | 0.80877 | 59.965 | 2.1 | 20.7504 | 2.1738 | 59.9717 | 3.5 | 20.7585 | 2.4391 | 59.979 | 3.5
20.7511 | 1.1435 | 60.031 | 2.1 | 20.7597 | 2.9008 | 60.0097 | 3.5 | 20.775 | 0.80877 | 59.965 | 2.1 | 20.7588 | 2.1738 | 59.9717 | 3.5 | 20.7668 | 2.4423 | 59.979 | 3.5
20.7594 | 1.1435 | 60.031 | 2.1 | 20.768 | 2.9053 | 60.0097 | 3.5 | 20.7834 | 0.80876 | 59.965 | 2.1 | 20.7671 | 2.1739 | 59.9717 | 3.5 | 20.7751 | 2.4455 | 59.979 | 3.5
20.7677 | 1.1435 | 60.031 | 2.1 | 20.7763 | 2.9098 | 60.0097 | 3.5 | 20.7917 | 0.80876 | 59.965 | 2.1 | 20.7754 | 2.174 | 59.9716 | 3.5 | 20.7835 | 2.4487 | 59.979 | 3.5
20.776 | 1.1435 | 60.031 | 2.1 | 20.7847 | 2.9143 | 60.0097 | 3.5 | 20.8 | 0.80875 | 59.965 | 2.1 | 20.7838 | 2.1741 | 59.9716 | 3.5 | 20.7918 | 2.4519 | 59.979 | 3.5
20.7844 | 1.1435 | 60.031 | 2.1 | 20.793 | 2.9143 | 60.0096 | 3.5 | 20.8084 | 0.80875 | 59.965 | 2.1 | 20.7921 | 2.1742 | 59.9716 | 3.5 | 20.8002 | 2.4552 | 59.979 | 3.5
20.7927 | 1.1435 | 60.031 | 2.1 | 20.8013 | 2.9143 | 60.0096 | 3.5 | 20.8167 | 0.80875 | 59.965 | 2.1 | 20.8004 | 2.1743 | 59.9716 | 3.5 | 20.8085 | 2.4584 | 59.979 | 3.5
20.801 | 1.1435 | 60.031 | 2.1 | 20.8097 | 2.9143 | 60.0096 | 3.5 | 20.8251 | 0.80876 | 59.965 | 2.1 | 20.8088 | 2.1743 | 59.9715 | 3.5 | 20.8168 | 2.4616 | 59.979 | 3.5
20.8094 | 1.1434 | 60.031 | 2.1 | 20.818 | 2.9143 | 60.0096 | 3.5 | 20.8334 | 0.80877 | 59.965 | 2.1 | 20.8171 | 2.1743 | 59.9715 | 3.5 | 20.8252 | 2.4649 | 59.979 | 3.5
20.8177 | 1.1469 | 60.031 | 2.1 | 20.8263 | 2.9143 | 60.0096 | 3.5 | 20.8417 | 0.80876 | 59.965 | 2.1 | 20.8255 | 2.1743 | 59.9715 | 3.5 | 20.8335 | 2.4649 | 59.979 | 3.5
20.826 | 1.1503 | 60.031 | 2.1 | 20.8347 | 2.9144 | 60.0096 | 3.5 | 20.8501 | 0.80876 | 59.965 | 2.1 | 20.8338 | 2.1743 | 59.9715 | 3.5 | 20.8419 | 2.465 | 59.979 | 3.5
20.8344 | 1.1537 | 60.031 | 2.1 | 20.843 | 2.9144 | 60.0096 | 3.5 | 20.8584 | 0.80875 | 59.965 | 2.1 | 20.8421 | 2.1743 | 59.9714 | 3.5 | 20.8502 | 2.4652 | 59.979 | 3.5
20.8427 | 1.1571 | 60.031 | 2.1 | 20.8513 | 2.9144 | 60.0096 | 3.5 | 20.8668 | 0.80874 | 59.965 | 2.1 | 20.8505 | 2.1743 | 59.9714 | 3.5 | 20.8585 | 2.4653 | 59.979 | 3.5
20.851 | 1.1605 | 60.031 | 2.1 | 20.8597 | 2.9144 | 60.0096 | 3.5 | 20.8751 | 0.80873 | 59.965 | 2.1 | 20.8588 | 2.1743 | 59.9714 | 3.5 | 20.8669 | 2.4654 | 59.979 | 3.5
20.8594 | 1.1639 | 60.031 | 2.1 | 20.868 | 2.9144 | 60.0096 | 3.5 | 20.8835 | 0.80872 | 59.965 | 2.1 | 20.8672 | 2.1743 | 59.9714 | 3.5 | 20.8752 | 2.4655 | 59.979 | 3.5
20.8677 | 1.1673 | 60.031 | 2.1 | 20.8763 | 2.9145 | 60.0096 | 3.5 | 20.8918 | 0.80871 | 59.965 | 2.1 | 20.8755 | 2.1743 | 59.9713 | 3.5 | 20.8835 | 2.4656 | 59.979 | 3.5
20.876 | 1.1707 | 60.031 | 2.1 | 20.8847 | 2.9145 | 60.0096 | 3.5 | 20.9001 | 0.8087 | 59.965 | 2.1 | 20.8839 | 2.1743 | 59.9713 | 3.5 | 20.8918 | 2.4657 | 59.979 | 3.5
20.8844 | 1.1741 | 60.031 | 2.1 | 20.893 | 2.9145 | 60.0095 | 3.5 | 20.9084 | 0.80868 | 59.965 | 2.1 | 20.8922 | 2.1743 | 59.9713 | 3.5 | 20.9002 | 2.4658 | 59.979 | 3.5
20.8927 | 1.1775 | 60.0309 | 2.1 | 20.9013 | 2.9145 | 60.0095 | 3.5 | 20.9168 | 0.80867 | 59.965 | 2.1 | 20.9005 | 2.1743 | 59.9713 | 3.5 | 20.9086 | 2.4659 | 59.979 | 3.5
20.901 | 1.1775 | 60.0309 | 2.1 | 20.9097 | 2.9145 | 60.0095 | 3.5 | 20.9251 | 0.80866 | 59.965 | 2.1 | 20.9088 | 2.1743 | 59.9712 | 3.5 | 20.9169 | 2.4659 | 59.979 | 3.5
20.9093 | 1.1775 | 60.0309 | 2.1 | 20.918 | 2.9145 | 60.0095 | 3.5 | 20.9335 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 20.9172 | 2.1743 | 59.9712 | 3.5 | 20.9252 | 2.4659 | 59.979 | 3.5
20.9177 | 1.1775 | 60.0309 | 2.1 | 20.9263 | 2.9145 | 60.0095 | 3.5 | 20.9418 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 20.9255 | 2.1743 | 59.9712 | 3.5 | 20.9335 | 2.4659 | 59.979 | 3.5
20.926 | 1.1774 | 60.0309 | 2.1 | 20.9347 | 2.9146 | 60.0095 | 3.5 | 20.9502 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 20.9339 | 2.1743 | 59.9712 | 3.5 | 20.9419 | 2.4659 | 59.979 | 3.5
20.9343 | 1.1774 | 60.0309 | 2.1 | 20.943 | 2.9146 | 60.0095 | 3.5 | 20.9585 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 20.9422 | 2.1783 | 59.9711 | 3.5 | 20.9502 | 2.4659 | 59.979 | 3.5
20.9427 | 1.1774 | 60.0309 | 2.1 | 20.9513 | 2.9146 | 60.0095 | 3.5 | 20.9668 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 20.9506 | 2.1823 | 59.9711 | 3.5 | 20.9586 | 2.4659 | 59.979 | 3.5
20.951 | 1.1774 | 60.0309 | 2.1 | 20.9597 | 2.9146 | 60.0095 | 3.5 | 20.9752 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 20.9589 | 2.1862 | 59.9711 | 3.5 | 20.9669 | 2.4659 | 59.979 | 3.5
20.9593 | 1.1773 | 60.0309 | 2.1 | 20.968 | 2.9146 | 60.0095 | 3.5 | 20.9835 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 20.9672 | 2.1902 | 59.9711 | 3.5 | 20.9752 | 2.4659 | 59.979 | 3.5
20.9677 | 1.1773 | 60.0309 | 2.1 | 20.9763 | 2.9146 | 60.0095 | 3.5 | 20.9919 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 20.9756 | 2.1942 | 59.971 | 3.5 | 20.9836 | 2.4659 | 59.979 | 3.5
20.976 | 1.1773 | 60.0309 | 2.1 | 20.9846 | 2.9146 | 60.0095 | 3.5 | 21.0002 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 20.9839 | 2.1981 | 59.971 | 3.5 | 20.9919 | 2.466 | 59.979 | 3.5
20.9843 | 1.1773 | 60.0309 | 2.1 | 20.993 | 2.9146 | 60.0094 | 3.5 | 21.0085 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 20.9922 | 2.2022 | 59.971 | 3.5 | 21.0002 | 2.466 | 59.979 | 3.5
20.9927 | 1.1772 | 60.0308 | 2.1 | 21.0013 | 2.9146 | 60.0094 | 3.5 | 21.0169 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 21.0006 | 2.2063 | 59.971 | 3.5 | 21.0085 | 2.466 | 59.979 | 3.5
21.001 | 1.1772 | 60.0308 | 2.1 | 21.0097 | 2.9146 | 60.0094 | 3.5 | 21.0252 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 21.0089 | 2.2104 | 59.9709 | 3.5 | 21.0169 | 2.466 | 59.979 | 3.5
21.0093 | 1.1772 | 60.0308 | 2.1 | 21.018 | 2.9146 | 60.0094 | 3.5 | 21.0335 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 21.0173 | 2.2144 | 59.9709 | 3.5 | 21.0253 | 2.466 | 59.979 | 3.5
21.0177 | 1.1772 | 60.0308 | 2.1 | 21.0263 | 2.9146 | 60.0094 | 3.5 | 21.0419 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 21.0256 | 2.2145 | 59.9709 | 3.5 | 21.0336 | 2.466 | 59.979 | 3.5
21.026 | 1.1772 | 60.0308 | 2.1 | 21.0347 | 2.9146 | 60.0094 | 3.5 | 21.0502 | 0.80865 | 59.965 | 2.1 | 21.0339 | 2.2145 | 59.9709 | 3.5 | 21.0419 | 2.4661 | 59.979 | 3.5
21.0343 | 1.1773 | 60.0308 | 2.1 | 21.043 | 2.9146 | 60.0094 | 3.5 | 21.0586 | 0.80867 | 59.965 | 2.1 | 21.0423 | 2.2146 | 59.9708 | 3.5 | 21.0502 | 2.4661 | 59.979 | 3.5
21.0426 | 1.1773 | 60.0308 | 2.1 | 21.0513 | 2.9146 | 60.0094 | 3.5 | 21.0669 | 0.80868 | 59.965 | 2.1 | 21.0506 | 2.2147 | 59.9708 | 3.5 | 21.0586 | 2.4661 | 59.979 | 3.5
21.051 | 1.1773 | 60.0308 | 2.1 | 21.0596 | 2.9146 | 60.0094 | 3.5 | 21.0752 | 0.80869 | 59.965 | 2.1 | 21.059 | 2.2147 | 59.9708 | 3.5 | 21.0669 | 2.4661 | 59.979 | 3.5
21.0593 | 1.1774 | 60.0308 | 2.1 | 21.068 | 2.9146 | 60.0094 | 3.5 | 21.0836 | 0.8087 | 59.965 | 2.1 | 21.0673 | 2.2148 | 59.9708 | 3.5 | 21.0753 | 2.4661 | 59.979 | 3.5
21.0676 | 1.1774 | 60.0308 | 2.1 | 21.0763 | 2.9146 | 60.0094 | 3.5 | 21.0919 | 0.80872 | 59.965 | 2.1 | 21.0756 | 2.2147 | 59.9707 | 3.5 | 21.0836 | 2.4661 | 59.979 | 3.5
21.076 | 1.1774 | 60.0308 | 2.1 | 21.0846 | 2.9146 | 60.0094 | 3.5 | 21.1003 | 0.80873 | 59.965 | 2.1 | 21.084 | 2.2147 | 59.9707 | 3.5 | 21.0919 | 2.4661 | 59.979 | 3.5
21.0843 | 1.1775 | 60.0308 | 2.1 | 21.093 | 2.9146 | 60.0093 | 3.5 | 21.1086 | 0.80874 | 59.965 | 2.1 | 21.0923 | 2.2147 | 59.9707 | 3.5 | 21.1003 | 2.4701 | 59.979 | 3.5
21.0926 | 1.1776 | 60.0307 | 2.1 | 21.1013 | 2.9146 | 60.0093 | 3.5 | 21.1169 | 0.80874 | 59.965 | 2.1 | 21.1006 | 2.2146 | 59.9707 | 3.5 | 21.1086 | 2.4741 | 59.979 | 3.5
21.101 | 1.1777 | 60.0307 | 2.1 | 21.1096 | 2.9146 | 60.0093 | 3.5 | 21.1253 | 0.80874 | 59.965 | 2.1 | 21.109 | 2.2146 | 59.9706 | 3.5 | 21.1169 | 2.478 | 59.979 | 3.5
21.1093 | 1.1779 | 60.0307 | 2.1 | 21.118 | 2.9146 | 60.0093 | 3.5 | 21.1336 | 0.80874 | 59.965 | 2.1 | 21.1173 | 2.2146 | 59.9706 | 3.5 | 21.1252 | 2.482 | 59.979 | 3.5
21.1176 | 1.178 | 60.0307 | 2.1 | 21.1263 | 2.9146 | 60.0093 | 3.5 | 21.1419 | 0.80873 | 59.965 | 2.1 | 21.1257 | 2.2146 | 59.9706 | 3.5 | 21.1336 | 2.486 | 59.979 | 3.5
21.126 | 1.1781 | 60.0307 | 2.1 | 21.1346 | 2.9146 | 60.0093 | 3.5 | 21.1503 | 0.80872 | 59.965 | 2.1 | 21.134 | 2.2146 | 59.9706 | 3.5 | 21.142 | 2.49 | 59.979 | 3.5
21.1343 | 1.1782 | 60.0307 | 2.1 | 21.143 | 2.9147 | 60.0093 | 3.5 | 21.1586 | 0.80871 | 59.965 | 2.1 | 21.1424 | 2.2146 | 59.9705 | 3.5 | 21.1503 | 2.494 | 59.979 | 3.5
21.1426 | 1.1783 | 60.0307 | 2.1 | 21.1513 | 2.9147 | 60.0093 | 3.5 | 21.167 | 0.8087 | 59.965 | 2.1 | 21.1507 | 2.2146 | 59.9705 | 3.5 | 21.1586 | 2.4979 | 59.979 | 3.5
21.1509 | 1.1784 | 60.0307 | 2.1 | 21.1596 | 2.9147 | 60.0093 | 3.5 | 21.1753 | 0.8087 | 59.965 | 2.1 | 21.159 | 2.2146 | 59.9705 | 3.5 | 21.1669 | 2.5018 | 59.979 | 3.5
21.1593 | 1.1786 | 60.0307 | 2.1 | 21.168 | 2.9147 | 60.0093 | 3.5 | 21.1837 | 0.8087 | 59.965 | 2.1 | 21.1674 | 2.2146 | 59.9705 | 3.5 | 21.1753 | 2.5057 | 59.979 | 3.5
21.1676 | 1.1785 | 60.0307 | 2.1 | 21.1763 | 2.9148 | 60.0093 | 3.5 | 21.192 | 0.80872 | 59.965 | 2.1 | 21.1757 | 2.2146 | 59.9704 | 3.5 | 21.1836 | 2.5057 | 59.979 | 3.5
21.1759 | 1.1785 | 60.0307 | 2.1 | 21.1846 | 2.9148 | 60.0093 | 3.5 | 21.2003 | 0.80873 | 59.965 | 2.1 | 21.1841 | 2.2146 | 59.9704 | 3.5 | 21.192 | 2.5056 | 59.979 | 3.5
21.1843 | 1.1784 | 60.0307 | 2.1 | 21.193 | 2.9148 | 60.0092 | 3.5 | 21.2086 | 0.80872 | 59.9649 | 2.1 | 21.1924 | 2.2146 | 59.9704 | 3.5 | 21.2003 | 2.5056 | 59.979 | 3.5
21.1926 | 1.1783 | 60.0306 | 2.1 | 21.2013 | 2.9148 | 60.0092 | 3.5 | 21.217 | 0.80872 | 59.9649 | 2.1 | 21.2007 | 2.2146 | 59.9704 | 3.5 | 21.2086 | 2.5056 | 59.979 | 3.5
21.2009 | 1.1782 | 60.0306 | 2.1 | 21.2096 | 2.9149 | 60.0092 | 3.5 | 21.2253 | 0.80871 | 59.9649 | 2.1 | 21.2091 | 2.2146 | 59.9703 | 3.5 | 21.217 | 2.5055 | 59.979 | 3.5
21.2093 | 1.1781 | 60.0306 | 2.1 | 21.218 | 2.9149 | 60.0092 | 3.5 | 21.2337 | 0.80871 | 59.9649 | 2.1 | 21.2174 | 2.2146 | 59.9703 | 3.5 | 21.2253 | 2.5055 | 59.979 | 3.5
21.2176 | 1.1779 | 60.0306 | 2.1 | 21.2263 | 2.9149 | 60.0092 | 3.5 | 21.242 | 0.8087 | 59.9649 | 2.1 | 21.2257 | 2.2146 | 59.9703 | 3.5 | 21.2336 | 2.5055 | 59.979 | 3.5
21.2259 | 1.1778 | 60.0306 | 2.1 | 21.2346 | 2.9149 | 60.0092 | 3.5 | 21.2504 | 0.80869 | 59.9649 | 2.1 | 21.2341 | 2.2146 | 59.9703 | 3.5 | 21.2419 | 2.5055 | 59.979 | 3.5
21.2343 | 1.1777 | 60.0306 | 2.1 | 21.243 | 2.9149 | 60.0092 | 3.5 | 21.2587 | 0.80867 | 59.9649 | 2.1 | 21.2424 | 2.2146 | 59.9702 | 3.5 | 21.2503 | 2.5055 | 59.979 | 3.5
21.2426 | 1.1776 | 60.0306 | 2.1 | 21.2513 | 2.9148 | 60.0092 | 3.5 | 21.267 | 0.80865 | 59.9649 | 2.1 | 21.2508 | 2.2146 | 59.9702 | 3.5 | 21.2587 | 2.5055 | 59.979 | 3.5
21.2509 | 1.1776 | 60.0306 | 2.1 | 21.2596 | 2.9148 | 60.0092 | 3.5 | 21.2754 | 0.81452 | 59.9649 | 2.1 | 21.2591 | 2.2146 | 59.9702 | 3.5 | 21.267 | 2.5056 | 59.979 | 3.5
21.2592 | 1.1775 | 60.0306 | 2.1 | 21.268 | 2.9148 | 60.0092 | 3.5 | 21.2837 | 0.8204 | 59.9649 | 2.1 | 21.2674 | 2.2146 | 59.9702 | 3.5 | 21.2753 | 2.5057 | 59.979 | 3.5
21.2676 | 1.1775 | 60.0306 | 2.1 | 21.2763 | 2.9148 | 60.0092 | 3.5 | 21.2921 | 0.8263 | 59.9649 | 2.1 | 21.2758 | 2.2146 | 59.9701 | 3.5 | 21.2836 | 2.5057 | 59.979 | 3.5
21.2759 | 1.1775 | 60.0306 | 2.1 | 21.2846 | 2.9149 | 60.0092 | 3.5 | 21.3004 | 0.8322 | 59.9649 | 2.1 | 21.2841 | 2.2146 | 59.9701 | 3.5 | 21.292 | 2.5057 | 59.979 | 3.5
21.2842 | 1.1775 | 60.0306 | 2.1 | 21.293 | 2.9148 | 60.0091 | 3.5 | 21.3087 | 0.8381 | 59.9648 | 2.1 | 21.2924 | 2.2146 | 59.9701 | 3.5 | 21.3003 | 2.5057 | 59.979 | 3.5
21.2926 | 1.1776 | 60.0305 | 2.1 | 21.3013 | 2.9148 | 60.0091 | 3.5 | 21.3171 | 0.844 | 59.9648 | 2.1 | 21.3008 | 2.2146 | 59.9701 | 3.5 | 21.3087 | 2.5057 | 59.979 | 3.5
21.3009 | 1.1777 | 60.0305 | 2.1 | 21.3096 | 2.9147 | 60.0091 | 3.5 | 21.3254 | 0.84991 | 59.9648 | 2.1 | 21.3091 | 2.2146 | 59.97 | 3.5 | 21.317 | 2.5057 | 59.979 | 3.5
21.3092 | 1.1778 | 60.0305 | 2.1 | 21.3179 | 2.9146 | 60.0091 | 3.5 | 21.3337 | 0.85581 | 59.9648 | 2.1 | 21.3175 | 2.2146 | 59.97 | 3.5 | 21.3253 | 2.5057 | 59.979 | 3.5
21.3176 | 1.1779 | 60.0305 | 2.1 | 21.3263 | 2.9145 | 60.0091 | 3.5 | 21.3421 | 0.86172 | 59.9648 | 2.1 | 21.3258 | 2.2146 | 59.97 | 3.5 | 21.3337 | 2.5057 | 59.979 | 3.5
21.3259 | 1.178 | 60.0305 | 2.1 | 21.3346 | 2.9145 | 60.0091 | 3.5 | 21.3504 | 0.86762 | 59.9648 | 2.1 | 21.3341 | 2.2146 | 59.97 | 3.5 | 21.342 | 2.5058 | 59.979 | 3.5
21.3342 | 1.1781 | 60.0305 | 2.1 | 21.3429 | 2.9144 | 60.0091 | 3.5 | 21.3588 | 0.86763 | 59.9648 | 2.1 | 21.3425 | 2.2146 | 59.9699 | 3.5 | 21.3503 | 2.5058 | 59.979 | 3.5
21.3426 | 1.1782 | 60.0305 | 2.1 | 21.3513 | 2.9143 | 60.0091 | 3.5 | 21.3671 | 0.86764 | 59.9648 | 2.1 | 21.3508 | 2.2146 | 59.9699 | 3.5 | 21.3586 | 2.5058 | 59.979 | 3.5
21.3509 | 1.1783 | 60.0305 | 2.1 | 21.3596 | 2.9142 | 60.0091 | 3.5 | 21.3754 | 0.86764 | 59.9648 | 2.1 | 21.3592 | 2.2146 | 59.9699 | 3.5 | 21.367 | 2.5059 | 59.979 | 3.5
21.3592 | 1.1784 | 60.0305 | 2.1 | 21.3679 | 2.9142 | 60.0091 | 3.5 | 21.3838 | 0.86765 | 59.9648 | 2.1 | 21.3675 | 2.2146 | 59.9699 | 3.5 | 21.3754 | 2.5059 | 59.979 | 3.5
21.3676 | 1.1785 | 60.0305 | 2.1 | 21.3763 | 2.9141 | 60.0091 | 3.5 | 21.3921 | 0.86765 | 59.9648 | 2.1 | 21.3758 | 2.2146 | 59.9698 | 3.5 | 21.3837 | 2.506 | 59.979 | 3.5
21.3759 | 1.1786 | 60.0305 | 2.1 | 21.3846 | 2.9141 | 60.0091 | 3.5 | 21.4005 | 0.86765 | 59.9648 | 2.1 | 21.3842 | 2.2146 | 59.9698 | 3.5 | 21.392 | 2.506 | 59.979 | 3.5
21.3842 | 1.1786 | 60.0305 | 2.1 | 21.3929 | 2.9141 | 60.009 | 3.5 | 21.4088 | 0.86766 | 59.9647 | 2.1 | 21.3925 | 2.2145 | 59.9698 | 3.5 | 21.4003 | 2.506 | 59.979 | 3.5
21.3925 | 1.1786 | 60.0304 | 2.1 | 21.4013 | 2.9142 | 60.009 | 3.5 | 21.4171 | 0.86768 | 59.9647 | 2.1 | 21.4008 | 2.2145 | 59.9698 | 3.5 | 21.4087 | 2.5061 | 59.979 | 3.5
21.4009 | 1.1786 | 60.0304 | 2.1 | 21.4096 | 2.9142 | 60.009 | 3.5 | 21.4255 | 0.86769 | 59.9647 | 2.1 | 21.4092 | 2.2145 | 59.9697 | 3.5 | 21.417 | 2.506 | 59.979 | 3.5
21.4092 | 1.1786 | 60.0304 | 2.1 | 21.4179 | 2.9142 | 60.009 | 3.5 | 21.4338 | 0.8677 | 59.9647 | 2.1 | 21.4175 | 2.2145 | 59.9697 | 3.5 | 21.4254 | 2.506 | 59.979 | 3.5
21.4175 | 1.1786 | 60.0304 | 2.1 | 21.4263 | 2.9142 | 60.009 | 3.5 | 21.4421 | 0.86771 | 59.9647 | 2.1 | 21.4259 | 2.2145 | 59.9697 | 3.5 | 21.4337 | 2.506 | 59.979 | 3.5
21.4259 | 1.1786 | 60.0304 | 2.1 | 21.4346 | 2.9142 | 60.009 | 3.5 | 21.4505 | 0.86772 | 59.9647 | 2.1 | 21.4342 | 2.2145 | 59.9697 | 3.5 | 21.442 | 2.506 | 59.979 | 3.5
21.4342 | 1.1786 | 60.0304 | 2.1 | 21.4429 | 2.9142 | 60.009 | 3.5 | 21.4588 | 0.86773 | 59.9647 | 2.1 | 21.4425 | 2.2145 | 59.9696 | 3.5 | 21.4504 | 2.5059 | 59.979 | 3.5
21.4425 | 1.1786 | 60.0304 | 2.1 | 21.4512 | 2.9143 | 60.009 | 3.5 | 21.4672 | 0.86774 | 59.9647 | 2.1 | 21.4509 | 2.2145 | 59.9696 | 3.5 | 21.4587 | 2.5059 | 59.979 | 3.5
21.4509 | 1.1786 | 60.0304 | 2.1 | 21.4596 | 2.9142 | 60.009 | 3.5 | 21.4755 | 0.86775 | 59.9647 | 2.1 | 21.4592 | 2.2145 | 59.9696 | 3.5 | 21.467 | 2.5058 | 59.979 | 3.5
21.4592 | 1.1786 | 60.0304 | 2.1 | 21.4679 | 2.9142 | 60.009 | 3.5 | 21.4839 | 0.86776 | 59.9647 | 2.1 | 21.4676 | 2.2145 | 59.9696 | 3.5 | 21.4754 | 2.5057 | 59.979 | 3.5
21.4675 | 1.1786 | 60.0304 | 2.1 | 21.4763 | 2.9142 | 60.009 | 3.5 | 21.4922 | 0.86775 | 59.9647 | 2.1 | 21.4759 | 2.2145 | 59.9695 | 3.5 | 21.4837 | 2.5057 | 59.979 | 3.5
21.4759 | 1.1786 | 60.0304 | 2.1 | 21.4846 | 2.9142 | 60.009 | 3.5 | 21.5005 | 0.86774 | 59.9647 | 2.1 | 21.4842 | 2.2145 | 59.9695 | 3.5 | 21.4921 | 2.5056 | 59.979 | 3.5
21.4842 | 1.1785 | 60.0304 | 2.1 | 21.4929 | 2.9141 | 60.0089 | 3.5 | 21.5089 | 0.86774 | 59.9646 | 2.1 | 21.4926 | 2.2145 | 59.9695 | 3.5 | 21.5004 | 2.5056 | 59.979 | 3.5
21.4925 | 1.1785 | 60.0303 | 2.1 | 21.5013 | 2.9141 | 60.0089 | 3.5 | 21.5172 | 0.86774 | 59.9646 | 2.1 | 21.5009 | 2.2145 | 59.9695 | 3.5 | 21.5087 | 2.5055 | 59.979 | 3.5
21.5009 | 1.1785 | 60.0303 | 2.1 | 21.5096 | 2.914 | 60.0089 | 3.5 | 21.5255 | 0.86775 | 59.9646 | 2.1 | 21.5092 | 2.2145 | 59.9694 | 3.5 | 21.5171 | 2.5054 | 59.979 | 3.5
21.5092 | 1.1785 | 60.0303 | 2.1 | 21.5179 | 2.914 | 60.0089 | 3.5 | 21.5339 | 0.86775 | 59.9646 | 2.1 | 21.5176 | 2.2145 | 59.9694 | 3.5 | 21.5254 | 2.5054 | 59.979 | 3.5
21.5175 | 1.1785 | 60.0303 | 2.1 | 21.5262 | 2.9139 | 60.0089 | 3.5 | 21.5422 | 0.86773 | 59.9646 | 2.1 | 21.5259 | 2.2145 | 59.9694 | 3.5 | 21.5338 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.5258 | 1.1785 | 60.0303 | 2.1 | 21.5346 | 2.9138 | 60.0089 | 3.5 | 21.5506 | 0.86772 | 59.9646 | 2.1 | 21.5342 | 2.2145 | 59.9694 | 3.5 | 21.5421 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.5342 | 1.1786 | 60.0303 | 2.1 | 21.5429 | 2.9138 | 60.0089 | 3.5 | 21.5589 | 0.86771 | 59.9646 | 2.1 | 21.5426 | 2.2145 | 59.9693 | 3.5 | 21.5504 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.5425 | 1.1786 | 60.0303 | 2.1 | 21.5512 | 2.9137 | 60.0089 | 3.5 | 21.5672 | 0.8677 | 59.9646 | 2.1 | 21.5509 | 2.2145 | 59.9693 | 3.5 | 21.5587 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.5508 | 1.1786 | 60.0303 | 2.1 | 21.5596 | 2.9137 | 60.0089 | 3.5 | 21.5756 | 0.86769 | 59.9646 | 2.1 | 21.5593 | 2.2145 | 59.9693 | 3.5 | 21.5671 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.5592 | 1.1787 | 60.0303 | 2.1 | 21.5679 | 2.9137 | 60.0089 | 3.5 | 21.5839 | 0.86768 | 59.9646 | 2.1 | 21.5676 | 2.2144 | 59.9693 | 3.5 | 21.5754 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.5675 | 1.1787 | 60.0303 | 2.1 | 21.5762 | 2.9137 | 60.0089 | 3.5 | 21.5923 | 0.86767 | 59.9646 | 2.1 | 21.576 | 2.2144 | 59.9692 | 3.5 | 21.5837 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.5758 | 1.1788 | 60.0303 | 2.1 | 21.5846 | 2.9137 | 60.0089 | 3.5 | 21.6006 | 0.86767 | 59.9646 | 2.1 | 21.5843 | 2.2144 | 59.9692 | 3.5 | 21.5921 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.5842 | 1.1788 | 60.0303 | 2.1 | 21.5929 | 2.9137 | 60.0088 | 3.5 | 21.6089 | 0.86765 | 59.9645 | 2.1 | 21.5926 | 2.2144 | 59.9692 | 3.5 | 21.6004 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.5925 | 1.1788 | 60.0302 | 2.1 | 21.6012 | 2.9137 | 60.0088 | 3.5 | 21.6173 | 0.86764 | 59.9645 | 2.1 | 21.601 | 2.2144 | 59.9692 | 3.5 | 21.6088 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.6008 | 1.1788 | 60.0302 | 2.1 | 21.6096 | 2.9137 | 60.0088 | 3.5 | 21.6256 | 0.86765 | 59.9645 | 2.1 | 21.6093 | 2.2144 | 59.9691 | 3.5 | 21.6171 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.6092 | 1.1788 | 60.0302 | 2.1 | 21.6179 | 2.9138 | 60.0088 | 3.5 | 21.6339 | 0.86766 | 59.9645 | 2.1 | 21.6176 | 2.2144 | 59.9691 | 3.5 | 21.6254 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.6175 | 1.1788 | 60.0302 | 2.1 | 21.6262 | 2.9138 | 60.0088 | 3.5 | 21.6423 | 0.86766 | 59.9645 | 2.1 | 21.626 | 2.2144 | 59.9691 | 3.5 | 21.6338 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.6258 | 1.1788 | 60.0302 | 2.1 | 21.6346 | 2.9139 | 60.0088 | 3.5 | 21.6506 | 0.86766 | 59.9645 | 2.1 | 21.6343 | 2.2145 | 59.9691 | 3.5 | 21.6421 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.6342 | 1.1788 | 60.0302 | 2.1 | 21.6429 | 2.9139 | 60.0088 | 3.5 | 21.659 | 0.87455 | 59.9645 | 2.1 | 21.6426 | 2.2145 | 59.969 | 3.5 | 21.6505 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.6425 | 1.1788 | 60.0302 | 2.1 | 21.6512 | 2.9139 | 60.0088 | 3.5 | 21.6673 | 0.88144 | 59.9645 | 2.1 | 21.651 | 2.2145 | 59.969 | 3.5 | 21.6588 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.6508 | 1.1788 | 60.0302 | 2.1 | 21.6596 | 2.9139 | 60.0088 | 3.5 | 21.6756 | 0.88832 | 59.9645 | 2.1 | 21.6593 | 2.2187 | 59.967 | 3.5 | 21.6671 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.6591 | 1.1788 | 60.0302 | 2.1 | 21.6679 | 2.9139 | 60.0088 | 3.5 | 21.684 | 0.89519 | 59.9645 | 2.1 | 21.6677 | 2.2229 | 59.967 | 3.5 | 21.6755 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.6675 | 1.1788 | 60.0302 | 2.1 | 21.6762 | 2.9139 | 60.0088 | 3.5 | 21.6923 | 0.90207 | 59.9645 | 2.1 | 21.676 | 2.2326 | 59.967 | 3.5 | 21.6838 | 2.5053 | 59.979 | 3.5
21.6758 | 1.1788 | 60.0302 | 2.1 | 21.6846 | 2.9139 | 60.0088 | 3.5 | 21.7007 | 0.90895 | 59.9645 | 2.1 | 21.6843 | 2.2422 | 59.967 | 3.5 | 21.6921 | 2.5052 | 59.979 | 3.5
21.6841 | 1.1788 | 60.0302 | 2.1 | 21.6929 | 2.9178 | 60.0087 | 3.5 | 21.709 | 0.91582 | 59.9644 | 2.1 | 21.6927 | 2.2518 | 59.967 | 3.5 | 21.7004 | 2.5052 | 59.979 | 3.5
21.6925 | 1.1789 | 60.0301 | 2.1 | 21.7012 | 2.9217 | 60.0087 | 3.5 | 21.7173 | 0.9227 | 59.9644 | 2.1 | 21.701 | 2.2614 | 59.967 | 3.5 | 21.7088 | 2.5052 | 59.979 | 3.5
21.7008 | 1.1789 | 60.0301 | 2.1 | 21.7095 | 2.9256 | 60.0087 | 3.5 | 21.7257 | 0.92958 | 59.9644 | 2.1 | 21.7094 | 2.271 | 59.967 | 3.5 | 21.7172 | 2.5051 | 59.979 | 3.5
21.7091 | 1.1789 | 60.0301 | 2.1 | 21.7179 | 2.9296 | 60.0087 | 3.5 | 21.734 | 0.93646 | 59.9644 | 2.1 | 21.7177 | 2.2806 | 59.967 | 3.5 | 21.7255 | 2.5051 | 59.979 | 3.5
21.7175 | 1.1789 | 60.0301 | 2.1 | 21.7262 | 2.9335 | 60.0087 | 3.5 | 21.7423 | 0.93644 | 59.9644 | 2.1 | 21.726 | 2.2901 | 59.967 | 3.5 | 21.7338 | 2.505 | 59.979 | 3.5
21.7258 | 1.179 | 60.0301 | 2.1 | 21.7346 | 2.9374 | 60.0087 | 3.5 | 21.7507 | 0.93643 | 59.9644 | 2.1 | 21.7344 | 2.2997 | 59.967 | 3.5 | 21.7421 | 2.505 | 59.979 | 3.5
21.7341 | 1.179 | 60.0301 | 2.1 | 21.7429 | 2.9414 | 60.0087 | 3.5 | 21.759 | 0.93644 | 59.9644 | 2.1 | 21.7427 | 2.305 | 59.967 | 3.5 | 21.7505 | 2.5049 | 59.979 | 3.5
21.7425 | 1.1791 | 60.0301 | 2.1 | 21.7512 | 2.9453 | 60.0087 | 3.5 | 21.7674 | 0.93644 | 59.9644 | 2.1 | 21.751 | 2.3104 | 59.967 | 3.5 | 21.7589 | 2.5049 | 59.979 | 3.5
21.7508 | 1.1791 | 60.0301 | 2.1 | 21.7596 | 2.9492 | 60.0087 | 3.5 | 21.7757 | 0.93645 | 59.9644 | 2.1 | 21.7594 | 2.3104 | 59.967 | 3.5 | 21.7672 | 2.5048 | 59.979 | 3.5
21.7591 | 1.1791 | 60.0301 | 2.1 | 21.7679 | 2.9532 | 60.0087 | 3.5 | 21.7841 | 0.93646 | 59.9644 | 2.1 | 21.7677 | 2.3104 | 59.967 | 3.5 | 21.7755 | 2.5048 | 59.979 | 3.5
21.7675 | 1.1791 | 60.0301 | 2.1 | 21.7762 | 2.9532 | 60.0087 | 3.5 | 21.7924 | 0.93648 | 59.9644 | 2.1 | 21.7761 | 2.3104 | 59.967 | 3.5 | 21.7838 | 2.5048 | 59.979 | 3.5
21.7758 | 1.1791 | 60.0301 | 2.1 | 21.7845 | 2.9532 | 60.0087 | 3.5 | 21.8007 | 0.93649 | 59.9644 | 2.1 | 21.7844 | 2.3104 | 59.967 | 3.5 | 21.7922 | 2.5047 | 59.979 | 3.5
21.7841 | 1.1791 | 60.0301 | 2.1 | 21.7929 | 2.9532 | 60.0086 | 3.5 | 21.8091 | 0.9365 | 59.9643 | 2.1 | 21.7927 | 2.3105 | 59.967 | 3.5 | 21.8005 | 2.5047 | 59.979 | 3.5
21.7924 | 1.1791 | 60.03 | 2.1 | 21.8012 | 2.9532 | 60.0086 | 3.5 | 21.8174 | 0.93651 | 59.9643 | 2.1 | 21.8011 | 2.3106 | 59.967 | 3.5 | 21.8088 | 2.5046 | 59.979 | 3.5
21.8008 | 1.179 | 60.03 | 2.1 | 21.8095 | 2.9532 | 60.0086 | 3.5 | 21.8257 | 0.93652 | 59.9643 | 2.1 | 21.8094 | 2.3106 | 59.967 | 3.5 | 21.8172 | 2.5046 | 59.979 | 3.5
21.8091 | 1.1789 | 60.03 | 2.1 | 21.8179 | 2.9532 | 60.0086 | 3.5 | 21.8341 | 0.93653 | 59.9643 | 2.1 | 21.8177 | 2.3107 | 59.967 | 3.5 | 21.8255 | 2.5046 | 59.979 | 3.5
21.8174 | 1.1787 | 60.03 | 2.1 | 21.8262 | 2.9532 | 60.0086 | 3.5 | 21.8424 | 0.93654 | 59.9643 | 2.1 | 21.8261 | 2.3107 | 59.967 | 3.5 | 21.8339 | 2.5046 | 59.979 | 3.5
21.8258 | 1.1786 | 60.03 | 2.1 | 21.8345 | 2.9533 | 60.0086 | 3.5 | 21.8508 | 0.93655 | 59.9643 | 2.1 | 21.8344 | 2.3108 | 59.967 | 3.5 | 21.8422 | 2.5045 | 59.979 | 3.5
21.8341 | 1.1784 | 60.03 | 2.1 | 21.8429 | 2.9532 | 60.0086 | 3.5 | 21.8591 | 0.93655 | 59.9643 | 2.1 | 21.8428 | 2.3108 | 59.967 | 3.5 | 21.8505 | 2.5045 | 59.979 | 3.5
21.8424 | 1.1783 | 60.027 | 2.1 | 21.8512 | 2.9532 | 60.0086 | 3.5 | 21.8674 | 0.93655 | 59.9643 | 2.1 | 21.8511 | 2.3108 | 59.967 | 3.5 | 21.8589 | 2.5045 | 59.979 | 3.5
21.8508 | 1.1781 | 60.027 | 2.1 | 21.8595 | 2.9532 | 60.0086 | 3.5 | 21.8758 | 0.93655 | 59.9643 | 2.1 | 21.8594 | 2.3107 | 59.967 | 3.5 | 21.8672 | 2.5044 | 59.979 | 3.5
21.8591 | 1.1779 | 60.0269 | 2.1 | 21.8679 | 2.9532 | 60.0086 | 3.5 | 21.8841 | 0.93656 | 59.9643 | 2.1 | 21.8678 | 2.3107 | 59.967 | 3.5 | 21.8755 | 2.5044 | 59.979 | 3.5
21.8674 | 1.1814 | 60.0269 | 2.1 | 21.8762 | 2.9532 | 60.0086 | 3.5 | 21.8925 | 0.93656 | 59.9643 | 2.1 | 21.8761 | 2.3108 | 59.967 | 3.5 | 21.8839 | 2.5045 | 59.979 | 3.5
21.8757 | 1.1849 | 60.0269 | 2.1 | 21.8845 | 2.9531 | 60.0086 | 3.5 | 21.9008 | 0.93657 | 59.9643 | 2.1 | 21.8845 | 2.3108 | 59.967 | 3.5 | 21.8922 | 2.5046 | 59.979 | 3.5
21.8841 | 1.1885 | 60.0269 | 2.1 | 21.8929 | 2.9531 | 60.0085 | 3.5 | 21.9091 | 0.93656 | 59.9642 | 2.1 | 21.8928 | 2.3108 | 59.967 | 3.5 | 21.9005 | 2.5047 | 59.979 | 3.5
21.8924 | 1.1921 | 60.0268 | 2.1 | 21.9012 | 2.9531 | 60.0085 | 3.5 | 21.9175 | 0.93655 | 59.9642 | 2.1 | 21.9011 | 2.3109 | 59.967 | 3.5 | 21.9089 | 2.5047 | 59.979 | 3.5
21.9007 | 1.1957 | 60.0268 | 2.1 | 21.9095 | 2.953 | 60.0085 | 3.5 | 21.9258 | 0.93655 | 59.9642 | 2.1 | 21.9095 | 2.3109 | 59.967 | 3.5 | 21.9172 | 2.5048 | 59.979 | 3.5
21.9091 | 1.1994 | 60.0268 | 2.1 | 21.9179 | 2.953 | 60.0085 | 3.5 | 21.9341 | 0.93654 | 59.9642 | 2.1 | 21.9178 | 2.311 | 59.967 | 3.5 | 21.9255 | 2.5049 | 59.979 | 3.5
21.9174 | 1.203 | 60.0268 | 2.1 | 21.9262 | 2.953 | 60.0085 | 3.5 | 21.9425 | 0.93654 | 59.9642 | 2.1 | 21.9261 | 2.311 | 59.967 | 3.5 | 21.9339 | 2.505 | 59.979 | 3.5
21.9257 | 1.2067 | 60.0267 | 2.1 | 21.9345 | 2.953 | 60.0085 | 3.5 | 21.9508 | 0.93653 | 59.9642 | 2.1 | 21.9345 | 2.311 | 59.967 | 3.5 | 21.9422 | 2.5051 | 59.979 | 3.5
21.9341 | 1.2104 | 60.0267 | 2.1 | 21.9429 | 2.953 | 60.0085 | 3.5 | 21.9592 | 0.93652 | 59.9642 | 2.1 | 21.9428 | 2.3111 | 59.967 | 3.5 | 21.9506 | 2.5052 | 59.979 | 3.5
21.9424 | 1.2141 | 60.0267 | 2.1 | 21.9512 | 2.953 | 60.0085 | 3.5 | 21.9675 | 0.93651 | 59.9642 | 2.1 | 21.9512 | 2.3111 | 59.967 | 3.5 | 21.9589 | 2.5053 | 59.9789 | 3.5
21.9507 | 1.2141 | 60.0267 | 2.1 | 21.9595 | 2.953 | 60.0085 | 3.5 | 21.9758 | 0.9365 | 59.9642 | 2.1 | 21.9595 | 2.311 | 59.967 | 3.5 | 21.9672 | 2.5053 | 59.9789 | 3.5
21.9591 | 1.2142 | 60.0266 | 2.1 | 21.9679 | 2.953 | 60.0085 | 3.5 | 21.9842 | 0.93649 | 59.9642 | 2.1 | 21.9678 | 2.3109 | 59.967 | 3.5 | 21.9756 | 2.5053 | 59.9789 | 3.5
21.9674 | 1.2142 | 60.0266 | 2.1 | 21.9762 | 2.953 | 60.0085 | 3.5 | 21.9925 | 0.93649 | 59.9642 | 2.1 | 21.9762 | 2.3109 | 59.967 | 3.5 | 21.9839 | 2.5054 | 59.9789 | 3.5
21.9757 | 1.2143 | 60.0266 | 2.1 | 21.9845 | 2.953 | 60.0085 | 3.5 | 22.0009 | 0.93649 | 59.9642 | 2.1 | 21.9845 | 2.3108 | 59.967 | 3.5 | 21.9922 | 2.5054 | 59.9789 | 3.5
21.9841 | 1.2143 | 60.0266 | 2.1 | 21.9929 | 2.953 | 60.0084 | 3.5 | 22.0092 | 0.93649 | 59.9641 | 2.1 | 21.9929 | 2.3107 | 59.967 | 3.5 | 22.0006 | 2.5054 | 59.9789 | 3.5
21.9924 | 1.2144 | 60.0265 | 2.1 | 22.0012 | 2.953 | 60.0084 | 3.5 | 22.0175 | 0.93649 | 59.9641 | 2.1 | 22.0012 | 2.3107 | 59.967 | 3.5 | 22.0089 | 2.5054 | 59.9789 | 3.5
22.0007 | 1.2145 | 60.0265 | 2.1 | 22.0095 | 2.953 | 60.0084 | 3.5 | 22.0259 | 0.93649 | 59.9641 | 2.1 | 22.0095 | 2.3106 | 59.967 | 3.5 | 22.0173 | 2.5054 | 59.9789 | 3.5
22.009 | 1.2145 | 60.0265 | 2.1 | 22.0179 | 2.953 | 60.0084 | 3.5 | 22.0342 | 0.93648 | 59.9641 | 2.1 | 22.0179 | 2.3105 | 59.967 | 3.5 | 22.0256 | 2.5054 | 59.9789 | 3.5
22.0174 | 1.2146 | 60.0265 | 2.1 | 22.0262 | 2.953 | 60.0084 | 3.5 | 22.0425 | 0.94166 | 59.9641 | 2.1 | 22.0262 | 2.3105 | 59.967 | 3.5 | 22.0339 | 2.5054 | 59.9789 | 3.5
22.0257 | 1.2146 | 60.0264 | 2.1 | 22.0345 | 2.953 | 60.0084 | 3.5 | 22.0509 | 0.94683 | 59.9641 | 2.1 | 22.0345 | 2.3104 | 59.967 | 3.5 | 22.0422 | 2.5054 | 59.9789 | 3.5
22.034 | 1.2147 | 60.0264 | 2.1 | 22.0429 | 2.953 | 60.0084 | 3.5 | 22.0592 | 0.95201 | 59.9641 | 2.1 | 22.0429 | 2.3104 | 59.967 | 3.5 | 22.0506 | 2.5054 | 59.9789 | 3.5
22.0424 | 1.2147 | 60.0264 | 2.1 | 22.0512 | 2.953 | 60.0084 | 3.5 | 22.0676 | 0.95718 | 59.9641 | 2.1 | 22.0512 | 2.3105 | 59.967 | 3.5 | 22.059 | 2.5054 | 59.9788 | 3.5
22.0507 | 1.2147 | 60.0264 | 2.1 | 22.0595 | 2.9529 | 60.0084 | 3.5 | 22.0759 | 0.96237 | 59.9641 | 2.1 | 22.0596 | 2.3105 | 59.967 | 3.5 | 22.0673 | 2.5055 | 59.9788 | 3.5
22.059 | 1.2147 | 60.0263 | 2.1 | 22.0679 | 2.9529 | 60.0084 | 3.5 | 22.0843 | 0.96757 | 59.9641 | 2.1 | 22.0679 | 2.3106 | 59.967 | 3.5 | 22.0756 | 2.5055 | 59.9788 | 3.5
22.0674 | 1.2147 | 60.0263 | 2.1 | 22.0762 | 2.9529 | 60.0084 | 3.5 | 22.0926 | 0.97276 | 59.9641 | 2.1 | 22.0762 | 2.3107 | 59.967 | 3.5 | 22.0839 | 2.5055 | 59.9788 | 3.5
22.0757 | 1.2147 | 60.0263 | 2.1 | 22.0845 | 2.9529 | 60.0084 | 3.5 | 22.1009 | 0.97796 | 59.9641 | 2.1 | 22.0846 | 2.3108 | 59.967 | 3.5 | 22.0923 | 2.5056 | 59.9788 | 3.5
22.084 | 1.2147 | 60.0263 | 2.1 | 22.0928 | 2.9528 | 60.0083 | 3.5 | 22.1093 | 0.98316 | 59.964 | 2.1 | 22.0929 | 2.3109 | 59.967 | 3.5 | 22.1006 | 2.5055 | 59.9788 | 3.5
22.0924 | 1.2147 | 60.0262 | 2.1 | 22.1012 | 2.9528 | 60.0083 | 3.5 | 22.1176 | 0.98835 | 59.964 | 2.1 | 22.1013 | 2.3109 | 59.967 | 3.5 | 22.1089 | 2.5055 | 59.9788 | 3.5
22.1007 | 1.2146 | 60.0262 | 2.1 | 22.1095 | 2.9528 | 60.0083 | 3.5 | 22.1259 | 0.98839 | 59.964 | 2.1 | 22.1096 | 2.311 | 59.967 | 3.5 | 22.1173 | 2.5055 | 59.9788 | 3.5
22.109 | 1.2145 | 60.0262 | 2.1 | 22.1178 | 2.9528 | 60.0083 | 3.5 | 22.1343 | 0.98843 | 59.964 | 2.1 | 22.1179 | 2.311 | 59.967 | 3.5 | 22.1256 | 2.5055 | 59.9788 | 3.5
22.1174 | 1.2145 | 60.0262 | 2.1 | 22.1262 | 2.9569 | 60.0083 | 3.5 | 22.1426 | 0.98846 | 59.964 | 2.1 | 22.1263 | 2.3111 | 59.967 | 3.5 | 22.134 | 2.5055 | 59.9788 | 3.5
22.1257 | 1.2144 | 60.0261 | 2.1 | 22.1345 | 2.9611 | 60.0083 | 3.5 | 22.151 | 0.9885 | 59.964 | 2.1 | 22.1346 | 2.3111 | 59.967 | 3.5 | 22.1423 | 2.5054 | 59.9788 | 3.5
22.134 | 1.2143 | 60.0261 | 2.1 | 22.1429 | 2.9653 | 60.0083 | 3.5 | 22.1593 | 0.98852 | 59.963 | 2.1 | 22.1429 | 2.3111 | 59.967 | 3.5 | 22.1506 | 2.5054 | 59.9788 | 3.5
22.1424 | 1.2142 | 60.0261 | 2.1 | 22.1512 | 2.9695 | 60.0083 | 3.5 | 22.1676 | 0.98854 | 59.963 | 2.1 | 22.1513 | 2.311 | 59.967 | 3.5 | 22.159 | 2.5053 | 59.9787 | 3.5
22.1507 | 1.2141 | 60.0261 | 2.1 | 22.1595 | 2.9737 | 60.0083 | 3.5 | 22.176 | 0.98856 | 59.963 | 2.1 | 22.1596 | 2.311 | 59.967 | 3.5 | 22.1673 | 2.5053 | 59.9787 | 3.5
22.159 | 1.214 | 60.026 | 2.1 | 22.1678 | 2.9779 | 60.0083 | 3.5 | 22.1843 | 0.98857 | 59.963 | 2.1 | 22.1679 | 2.3109 | 59.967 | 3.5 | 22.1757 | 2.5053 | 59.9787 | 3.5
22.1674 | 1.2139 | 60.026 | 2.1 | 22.1762 | 2.9821 | 60.0083 | 3.5 | 22.1927 | 0.98859 | 59.963 | 2.1 | 22.1763 | 2.3111 | 59.967 | 3.5 | 22.184 | 2.5053 | 59.9787 | 3.5
22.1757 | 1.2139 | 60.026 | 2.1 | 22.1845 | 2.9863 | 60.0083 | 3.5 | 22.201 | 0.98861 | 59.963 | 2.1 | 22.1846 | 2.3112 | 59.967 | 3.5 | 22.1923 | 2.5053 | 59.9787 | 3.5
22.184 | 1.2139 | 60.026 | 2.1 | 22.1928 | 2.9905 | 60.0082 | 3.5 | 22.2093 | 0.98862 | 59.963 | 2.1 | 22.193 | 2.3114 | 59.967 | 3.5 | 22.2007 | 2.5053 | 59.9787 | 3.5
22.1924 | 1.2139 | 60.0259 | 2.1 | 22.2012 | 2.9947 | 60.0082 | 3.5 | 22.2177 | 0.98863 | 59.963 | 2.1 | 22.2013 | 2.3115 | 59.967 | 3.5 | 22.209 | 2.5053 | 59.9787 | 3.5
22.2007 | 1.2139 | 60.0259 | 2.1 | 22.2095 | 2.9947 | 60.0082 | 3.5 | 22.226 | 0.98864 | 59.963 | 2.1 | 22.2097 | 2.3117 | 59.967 | 3.5 | 22.2173 | 2.5053 | 59.9787 | 3.5
22.209 | 1.2139 | 60.0259 | 2.1 | 22.2178 | 2.9947 | 60.0082 | 3.5 | 22.2343 | 0.98865 | 59.963 | 2.1 | 22.218 | 2.3118 | 59.967 | 3.5 | 22.2256 | 2.5053 | 59.9787 | 3.5
22.2173 | 1.2139 | 60.0259 | 2.1 | 22.2262 | 2.9947 | 60.0082 | 3.5 | 22.2427 | 0.98866 | 59.963 | 2.1 | 22.2263 | 2.312 | 59.967 | 3.5 | 22.234 | 2.5053 | 59.9787 | 3.5
22.2257 | 1.214 | 60.0258 | 2.1 | 22.2345 | 2.9947 | 60.0082 | 3.5 | 22.251 | 0.98866 | 59.963 | 2.1 | 22.2346 | 2.3122 | 59.967 | 3.5 | 22.2424 | 2.5053 | 59.9787 | 3.5
22.234 | 1.2141 | 60.0258 | 2.1 | 22.2428 | 2.9947 | 60.0082 | 3.5 | 22.2594 | 0.98867 | 59.963 | 2.1 | 22.243 | 2.3123 | 59.967 | 3.5 | 22.2507 | 2.5053 | 59.9787 | 3.5
22.2423 | 1.2142 | 60.0258 | 2.1 | 22.2512 | 2.9947 | 60.0082 | 3.5 | 22.2677 | 0.98868 | 59.963 | 2.1 | 22.2513 | 2.3125 | 59.967 | 3.5 | 22.259 | 2.5053 | 59.9786 | 3.5
22.2507 | 1.2144 | 60.0258 | 2.1 | 22.2595 | 2.9947 | 60.0082 | 3.5 | 22.276 | 0.98868 | 59.963 | 2.1 | 22.2597 | 2.3125 | 59.967 | 3.5 | 22.2673 | 2.5053 | 59.9786 | 3.5
22.259 | 1.2145 | 60.0257 | 2.1 | 22.2678 | 2.9947 | 60.0082 | 3.5 | 22.2844 | 0.98869 | 59.963 | 2.1 | 22.268 | 2.3125 | 59.967 | 3.5 | 22.2757 | 2.5053 | 59.9786 | 3.5
22.2673 | 1.2146 | 60.0257 | 2.1 | 22.2762 | 2.9947 | 60.0082 | 3.5 | 22.2927 | 0.9887 | 59.963 | 2.1 | 22.2763 | 2.3125 | 59.967 | 3.5 | 22.284 | 2.5053 | 59.9786 | 3.5
22.2757 | 1.2148 | 60.0257 | 2.1 | 22.2845 | 2.9947 | 60.0082 | 3.5 | 22.3011 | 0.9887 | 59.963 | 2.1 | 22.2847 | 2.3125 | 59.967 | 3.5 | 22.2924 | 2.5053 | 59.9786 | 3.5
22.284 | 1.2149 | 60.0257 | 2.1 | 22.2928 | 2.9947 | 60.0081 | 3.5 | 22.3094 | 0.9887 | 59.963 | 2.1 | 22.293 | 2.3126 | 59.967 | 3.5 | 22.3007 | 2.5053 | 59.9786 | 3.5
22.2923 | 1.215 | 60.0256 | 2.1 | 22.3012 | 2.9947 | 60.0081 | 3.5 | 22.3177 | 0.98871 | 59.963 | 2.1 | 22.3014 | 2.3126 | 59.967 | 3.5 | 22.309 | 2.5053 | 59.9786 | 3.5
22.3007 | 1.2152 | 60.0256 | 2.1 | 22.3095 | 2.9947 | 60.0081 | 3.5 | 22.3261 | 0.98871 | 59.963 | 2.1 | 22.3097 | 2.3126 | 59.967 | 3.5 | 22.3174 | 2.5053 | 59.9786 | 3.5
22.309 | 1.2153 | 60.0256 | 2.1 | 22.3178 | 2.9947 | 60.0081 | 3.5 | 22.3344 | 0.98872 | 59.963 | 2.1 | 22.318 | 2.3125 | 59.967 | 3.5 | 22.3257 | 2.5052 | 59.9786 | 3.5
22.3173 | 1.2153 | 60.0256 | 2.1 | 22.3262 | 2.9947 | 60.0081 | 3.5 | 22.3427 | 0.98873 | 59.963 | 2.1 | 22.3264 | 2.3125 | 59.967 | 3.5 | 22.334 | 2.5052 | 59.9786 | 3.5
22.3257 | 1.2153 | 60.0255 | 2.1 | 22.3345 | 2.9947 | 60.0081 | 3.5 | 22.3511 | 0.98873 | 59.963 | 2.1 | 22.3347 | 2.3125 | 59.967 | 3.5 | 22.3424 | 2.5052 | 59.9786 | 3.5
22.334 | 1.2153 | 60.0255 | 2.1 | 22.3428 | 2.9947 | 60.0081 | 3.5 | 22.3594 | 0.98876 | 59.963 | 2.1 | 22.343 | 2.3124 | 59.967 | 3.5 | 22.3507 | 2.5052 | 59.9786 | 3.5
22.3423 | 1.2153 | 60.0255 | 2.1 | 22.3512 | 2.9947 | 60.0081 | 3.5 | 22.3678 | 0.98879 | 59.963 | 2.1 | 22.3514 | 2.3124 | 59.967 | 3.5 | 22.3591 | 2.5053 | 59.9785 | 3.5
22.3506 | 1.2153 | 60.0255 | 2.1 | 22.3595 | 2.9947 | 60.0081 | 3.5 | 22.3761 | 0.98881 | 59.963 | 2.1 | 22.3597 | 2.3124 | 59.967 | 3.5 | 22.3674 | 2.5053 | 59.9785 | 3.5
22.359 | 1.2153 | 60.0254 | 2.1 | 22.3678 | 2.9947 | 60.0081 | 3.5 | 22.3845 | 0.98883 | 59.963 | 2.1 | 22.3681 | 2.3123 | 59.967 | 3.5 | 22.3757 | 2.5053 | 59.9785 | 3.5
22.3673 | 1.2153 | 60.0254 | 2.1 | 22.3762 | 2.9947 | 60.0081 | 3.5 | 22.3928 | 0.98886 | 59.963 | 2.1 | 22.3764 | 2.3123 | 59.967 | 3.5 | 22.384 | 2.5084 | 59.9785 | 3.5
22.3756 | 1.2152 | 60.0254 | 2.1 | 22.3845 | 2.9947 | 60.0081 | 3.5 | 22.4011 | 0.98888 | 59.963 | 2.1 | 22.3847 | 2.3123 | 59.967 | 3.5 | 22.3924 | 2.5116 | 59.9785 | 3.5
22.384 | 1.2152 | 60.0254 | 2.1 | 22.3928 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.4095 | 0.9889 | 59.963 | 2.1 | 22.3931 | 2.3123 | 59.967 | 3.5 | 22.4008 | 2.5147 | 59.9785 | 3.5
22.3923 | 1.2151 | 60.0253 | 2.1 | 22.4012 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.4178 | 0.98892 | 59.963 | 2.1 | 22.4014 | 2.3123 | 59.967 | 3.5 | 22.4091 | 2.5179 | 59.9785 | 3.5
22.4006 | 1.2151 | 60.0253 | 2.1 | 22.4095 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.4261 | 0.98897 | 59.963 | 2.1 | 22.4098 | 2.3123 | 59.967 | 3.5 | 22.4174 | 2.521 | 59.9785 | 3.5
22.409 | 1.2151 | 60.0253 | 2.1 | 22.4178 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.4345 | 0.98901 | 59.963 | 2.1 | 22.4181 | 2.3123 | 59.967 | 3.5 | 22.4257 | 2.5242 | 59.9785 | 3.5
22.4173 | 1.215 | 60.0253 | 2.1 | 22.4261 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.4428 | 0.98903 | 59.963 | 2.1 | 22.4264 | 2.3122 | 59.967 | 3.5 | 22.4341 | 2.5273 | 59.9785 | 3.5
22.4256 | 1.215 | 60.0252 | 2.1 | 22.4345 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.4512 | 0.98906 | 59.963 | 2.1 | 22.4348 | 2.3122 | 59.967 | 3.5 | 22.4424 | 2.5305 | 59.9785 | 3.5
22.434 | 1.2149 | 60.0252 | 2.1 | 22.4428 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.4595 | 0.98909 | 59.963 | 2.1 | 22.4431 | 2.3121 | 59.967 | 3.5 | 22.4507 | 2.5336 | 59.9785 | 3.5
22.4423 | 1.2149 | 60.0252 | 2.1 | 22.4512 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.4678 | 0.98913 | 59.963 | 2.1 | 22.4514 | 2.3121 | 59.967 | 3.5 | 22.4591 | 2.5367 | 59.9784 | 3.5
22.4506 | 1.2149 | 60.0252 | 2.1 | 22.4595 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.4762 | 0.98917 | 59.963 | 2.1 | 22.4598 | 2.3121 | 59.967 | 3.5 | 22.4674 | 2.5367 | 59.9784 | 3.5
22.459 | 1.2149 | 60.0251 | 2.1 | 22.4678 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.4845 | 0.98921 | 59.963 | 2.1 | 22.4681 | 2.3121 | 59.967 | 3.5 | 22.4758 | 2.5367 | 59.9784 | 3.5
22.4673 | 1.2149 | 60.0251 | 2.1 | 22.4762 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.4929 | 0.98927 | 59.963 | 2.1 | 22.4764 | 2.312 | 59.967 | 3.5 | 22.4841 | 2.5367 | 59.9784 | 3.5
22.4756 | 1.2149 | 60.0251 | 2.1 | 22.4845 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.5012 | 0.98933 | 59.963 | 2.1 | 22.4848 | 2.3119 | 59.967 | 3.5 | 22.4924 | 2.5366 | 59.9784 | 3.5
22.4839 | 1.2149 | 60.0251 | 2.1 | 22.4928 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.5095 | 0.98937 | 59.963 | 2.1 | 22.4931 | 2.3119 | 59.967 | 3.5 | 22.5008 | 2.5366 | 59.9784 | 3.5
22.4923 | 1.2149 | 60.025 | 2.1 | 22.5011 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.5179 | 0.98941 | 59.963 | 2.1 | 22.5015 | 2.3119 | 59.967 | 3.5 | 22.5091 | 2.5366 | 59.9784 | 3.5
22.5006 | 1.2149 | 60.025 | 2.1 | 22.5095 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.5262 | 0.98946 | 59.963 | 2.1 | 22.5098 | 2.3119 | 59.967 | 3.5 | 22.5175 | 2.5366 | 59.9784 | 3.5
22.5089 | 1.2149 | 60.025 | 2.1 | 22.5178 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.5345 | 0.98951 | 59.963 | 2.1 | 22.5181 | 2.312 | 59.967 | 3.5 | 22.5258 | 2.5365 | 59.9784 | 3.5
22.5173 | 1.2149 | 60.025 | 2.1 | 22.5261 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.5429 | 0.98954 | 59.963 | 2.1 | 22.5265 | 2.312 | 59.967 | 3.5 | 22.5341 | 2.5365 | 59.9784 | 3.5
22.5256 | 1.2149 | 60.0249 | 2.1 | 22.5345 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.5512 | 0.98957 | 59.963 | 2.1 | 22.5348 | 2.312 | 59.967 | 3.5 | 22.5425 | 2.5365 | 59.9784 | 3.5
22.5339 | 1.2149 | 60.0249 | 2.1 | 22.5428 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.5596 | 0.9896 | 59.963 | 2.1 | 22.5432 | 2.312 | 59.967 | 3.5 | 22.5508 | 2.5365 | 59.9784 | 3.5
22.5423 | 1.2149 | 60.0249 | 2.1 | 22.5511 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.5679 | 0.98963 | 59.963 | 2.1 | 22.5515 | 2.312 | 59.967 | 3.5 | 22.5591 | 2.5365 | 59.9783 | 3.5
22.5506 | 1.2148 | 60.0249 | 2.1 | 22.5595 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.5762 | 0.98965 | 59.963 | 2.1 | 22.5598 | 2.312 | 59.967 | 3.5 | 22.5674 | 2.5365 | 59.9783 | 3.5
22.5589 | 1.2148 | 60.0248 | 2.1 | 22.5678 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.5846 | 0.98966 | 59.963 | 2.1 | 22.5682 | 2.312 | 59.967 | 3.5 | 22.5758 | 2.5365 | 59.9783 | 3.5
22.5673 | 1.2172 | 60.0248 | 2.1 | 22.5761 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.5929 | 0.98968 | 59.963 | 2.1 | 22.5765 | 2.312 | 59.967 | 3.5 | 22.5842 | 2.5365 | 59.9783 | 3.5
22.5756 | 1.2197 | 60.0248 | 2.1 | 22.5845 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.6013 | 0.9897 | 59.963 | 2.1 | 22.5848 | 2.312 | 59.967 | 3.5 | 22.5925 | 2.5365 | 59.9783 | 3.5
22.5839 | 1.2221 | 60.0248 | 2.1 | 22.5928 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.6096 | 0.98971 | 59.963 | 2.1 | 22.5932 | 2.312 | 59.967 | 3.5 | 22.6008 | 2.5365 | 59.9783 | 3.5
22.5923 | 1.2244 | 60.0247 | 2.1 | 22.6011 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.618 | 0.98972 | 59.963 | 2.1 | 22.6015 | 2.312 | 59.967 | 3.5 | 22.6091 | 2.5365 | 59.9783 | 3.5
22.6006 | 1.2268 | 60.0247 | 2.1 | 22.6095 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.6263 | 0.98975 | 59.963 | 2.1 | 22.6099 | 2.3121 | 59.967 | 3.5 | 22.6175 | 2.5365 | 59.9783 | 3.5
22.6089 | 1.2292 | 60.0247 | 2.1 | 22.6178 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.6346 | 0.98978 | 59.963 | 2.1 | 22.6182 | 2.3123 | 59.967 | 3.5 | 22.6258 | 2.5365 | 59.9783 | 3.5
22.6172 | 1.2316 | 60.0247 | 2.1 | 22.6261 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.6429 | 0.9898 | 59.963 | 2.1 | 22.6265 | 2.3124 | 59.967 | 3.5 | 22.6342 | 2.5364 | 59.9783 | 3.5
22.6256 | 1.234 | 60.0246 | 2.1 | 22.6345 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.6513 | 0.98983 | 59.963 | 2.1 | 22.6349 | 2.3125 | 59.967 | 3.5 | 22.6425 | 2.5364 | 59.9783 | 3.5
22.6339 | 1.2365 | 60.0246 | 2.1 | 22.6428 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.6596 | 0.98986 | 59.963 | 2.1 | 22.6432 | 2.3127 | 59.967 | 3.5 | 22.6508 | 2.5364 | 59.9783 | 3.5
22.6422 | 1.2389 | 60.0246 | 2.1 | 22.6511 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.668 | 0.98988 | 59.963 | 2.1 | 22.6516 | 2.3128 | 59.967 | 3.5 | 22.6592 | 2.5364 | 59.9782 | 3.5
22.6506 | 1.2389 | 60.0246 | 2.1 | 22.6595 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.6763 | 0.9899 | 59.963 | 2.1 | 22.6599 | 2.3129 | 59.966 | 3.5 | 22.6675 | 2.5387 | 59.9782 | 3.5
22.6589 | 1.2388 | 60.0245 | 2.1 | 22.6678 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.6847 | 0.98991 | 59.963 | 2.1 | 22.6682 | 2.3131 | 59.966 | 3.5 | 22.6758 | 2.5409 | 59.9782 | 3.5
22.6672 | 1.2388 | 60.0245 | 2.1 | 22.6761 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.693 | 0.98993 | 59.963 | 2.1 | 22.6766 | 2.3132 | 59.966 | 3.5 | 22.6842 | 2.5432 | 59.9782 | 3.5
22.6756 | 1.2388 | 60.0245 | 2.1 | 22.6845 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.7013 | 0.98994 | 59.963 | 2.1 | 22.6849 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.6925 | 2.5455 | 59.9782 | 3.5
22.6839 | 1.2389 | 60.0245 | 2.1 | 22.6928 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.7097 | 0.98994 | 59.963 | 2.1 | 22.6932 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.7009 | 2.5478 | 59.9782 | 3.5
22.6922 | 1.2389 | 60.0244 | 2.1 | 22.7011 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.718 | 0.98993 | 59.963 | 2.1 | 22.7016 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.7092 | 2.5502 | 59.9782 | 3.5
22.7006 | 1.2389 | 60.0244 | 2.1 | 22.7095 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.7263 | 0.98993 | 59.963 | 2.1 | 22.7099 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.7175 | 2.5525 | 59.9782 | 3.5
22.7089 | 1.2389 | 60.0244 | 2.1 | 22.7178 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.7347 | 0.98992 | 59.963 | 2.1 | 22.7183 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.7258 | 2.5548 | 59.9782 | 3.5
22.7172 | 1.2389 | 60.0244 | 2.1 | 22.7261 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.743 | 0.98991 | 59.963 | 2.1 | 22.7266 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.7342 | 2.5571 | 59.9782 | 3.5
22.7256 | 1.2389 | 60.0243 | 2.1 | 22.7345 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.7514 | 0.9899 | 59.963 | 2.1 | 22.7349 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.7426 | 2.5594 | 59.9782 | 3.5
22.7339 | 1.2428 | 60.0243 | 2.1 | 22.7428 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.7597 | 0.98995 | 59.963 | 2.1 | 22.7433 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.7509 | 2.5594 | 59.9782 | 3.5
22.7422 | 1.2467 | 60.0243 | 2.1 | 22.7511 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.768 | 0.99 | 59.963 | 2.1 | 22.7516 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.7592 | 2.5594 | 59.9781 | 3.5
22.7505 | 1.2506 | 60.0243 | 2.1 | 22.7595 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.7764 | 0.99002 | 59.963 | 2.1 | 22.7599 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.7675 | 2.5594 | 59.9781 | 3.5
22.7589 | 1.2545 | 60.0242 | 2.1 | 22.7678 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.7847 | 0.99005 | 59.963 | 2.1 | 22.7683 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.7759 | 2.5594 | 59.9781 | 3.5
22.7672 | 1.2584 | 60.0242 | 2.1 | 22.7761 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.7931 | 0.99008 | 59.963 | 2.1 | 22.7766 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.7842 | 2.5594 | 59.9781 | 3.5
22.7755 | 1.2624 | 60.0242 | 2.1 | 22.7845 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.8014 | 0.99011 | 59.963 | 2.1 | 22.785 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.7925 | 2.5594 | 59.9781 | 3.5
22.7839 | 1.2663 | 60.0242 | 2.1 | 22.7928 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.8097 | 0.99014 | 59.963 | 2.1 | 22.7933 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.8009 | 2.5595 | 59.9781 | 3.5
22.7922 | 1.2702 | 60.0241 | 2.1 | 22.8011 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.8181 | 0.99017 | 59.963 | 2.1 | 22.8016 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.8092 | 2.5595 | 59.9781 | 3.5
22.8005 | 1.2742 | 60.0241 | 2.1 | 22.8094 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.8264 | 0.9902 | 59.963 | 2.1 | 22.81 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.8176 | 2.5595 | 59.9781 | 3.5
22.8089 | 1.2782 | 60.0241 | 2.1 | 22.8178 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.8347 | 0.99023 | 59.963 | 2.1 | 22.8183 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.8259 | 2.5595 | 59.9781 | 3.5
22.8172 | 1.2784 | 60.0241 | 2.1 | 22.8261 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.8431 | 0.99023 | 59.963 | 2.1 | 22.8267 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.8342 | 2.5595 | 59.9781 | 3.5
22.8255 | 1.2785 | 60.024 | 2.1 | 22.8344 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.8514 | 0.99023 | 59.963 | 2.1 | 22.835 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.8426 | 2.5595 | 59.9781 | 3.5
22.8339 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 22.8428 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.8598 | 0.99024 | 59.963 | 2.1 | 22.8433 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.8509 | 2.5595 | 59.9781 | 3.5
22.8422 | 1.2787 | 60.024 | 2.1 | 22.8511 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.8681 | 0.99025 | 59.963 | 2.1 | 22.8517 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.8593 | 2.5595 | 59.978 | 3.5
22.8505 | 1.2788 | 60.024 | 2.1 | 22.8595 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.8764 | 0.99027 | 59.963 | 2.1 | 22.86 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.8676 | 2.5595 | 59.978 | 3.5
22.8589 | 1.2789 | 60.024 | 2.1 | 22.8678 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.8848 | 0.99028 | 59.963 | 2.1 | 22.8683 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.8759 | 2.5596 | 59.978 | 3.5
22.8672 | 1.279 | 60.024 | 2.1 | 22.8761 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.8931 | 0.99029 | 59.963 | 2.1 | 22.8767 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.8843 | 2.5596 | 59.978 | 3.5
22.8755 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 22.8844 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.9015 | 0.99031 | 59.963 | 2.1 | 22.885 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.8926 | 2.5596 | 59.978 | 3.5
22.8839 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 22.8928 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.9098 | 0.99032 | 59.963 | 2.1 | 22.8933 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.9009 | 2.5596 | 59.978 | 3.5
22.8922 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 22.9011 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.9182 | 0.99033 | 59.963 | 2.1 | 22.9017 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.9092 | 2.5596 | 59.978 | 3.5
22.9005 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 22.9094 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.9265 | 0.99035 | 59.963 | 2.1 | 22.91 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.9176 | 2.5597 | 59.978 | 3.5
22.9088 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 22.9178 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.9348 | 0.99037 | 59.963 | 2.1 | 22.9184 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.926 | 2.5597 | 59.978 | 3.5
22.9172 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 22.9261 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.9431 | 0.99039 | 59.963 | 2.1 | 22.9267 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.9343 | 2.5597 | 59.978 | 3.5
22.9255 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 22.9344 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.9515 | 0.99041 | 59.963 | 2.1 | 22.9351 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.9426 | 2.5597 | 59.978 | 3.5
22.9338 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 22.9428 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.9598 | 0.99043 | 59.963 | 2.1 | 22.9434 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.9509 | 2.5597 | 59.978 | 3.5
22.9422 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 22.9511 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.9682 | 0.99045 | 59.963 | 2.1 | 22.9517 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.9593 | 2.5597 | 59.978 | 3.5
22.9505 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 22.9594 | 2.9947 | 60.008 | 3.5 | 22.9765 | 0.99047 | 59.963 | 2.1 | 22.9601 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.9676 | 2.5598 | 59.978 | 3.5
22.9588 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 22.9678 | 2.9948 | 60.008 | 3.5 | 22.9849 | 0.99049 | 59.963 | 2.1 | 22.9684 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.976 | 2.5598 | 59.978 | 3.5
22.9672 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 22.9761 | 2.9948 | 60.008 | 3.5 | 22.9932 | 0.99052 | 59.963 | 2.1 | 22.9767 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.9843 | 2.5598 | 59.978 | 3.5
22.9755 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 22.9844 | 2.9949 | 60.008 | 3.5 | 23.0015 | 0.99055 | 59.963 | 2.1 | 22.9851 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 22.9926 | 2.5598 | 59.978 | 3.5
22.9838 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 22.9928 | 2.9949 | 60.008 | 3.5 | 23.0099 | 0.99057 | 59.963 | 2.1 | 22.9934 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 23.001 | 2.5598 | 59.978 | 3.5
22.9922 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 23.0011 | 2.995 | 60.008 | 3.5 | 23.0182 | 0.99059 | 59.963 | 2.1 | 23.0017 | 2.3134 | 59.966 | 3.5 | 23.0093 | 2.5599 | 59.978 | 3.5
23.0005 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 23.0094 | 2.995 | 60.008 | 3.5 | 23.0266 | 0.99061 | 59.963 | 2.1 | 23.0101 | 2.3134 | 59.966 | 3.5 | 23.0176 | 2.5599 | 59.978 | 3.5
23.0088 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 23.0177 | 2.9951 | 60.008 | 3.5 | 23.0349 | 0.99063 | 59.963 | 2.1 | 23.0184 | 2.3135 | 59.966 | 3.5 | 23.026 | 2.56 | 59.978 | 3.5
23.0172 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 23.0261 | 2.9952 | 60.008 | 3.5 | 23.0432 | 0.99065 | 59.963 | 2.1 | 23.0268 | 2.3136 | 59.966 | 3.5 | 23.0343 | 2.56 | 59.978 | 3.5
23.0255 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 23.0344 | 2.9953 | 60.008 | 3.5 | 23.0516 | 0.99068 | 59.963 | 2.1 | 23.0351 | 2.3136 | 59.966 | 3.5 | 23.0427 | 2.56 | 59.978 | 3.5
23.0338 | 1.279 | 60.024 | 2.1 | 23.0427 | 2.9954 | 60.008 | 3.5 | 23.0599 | 0.9907 | 59.963 | 2.1 | 23.0434 | 2.3137 | 59.966 | 3.5 | 23.051 | 2.5601 | 59.978 | 3.5
23.0421 | 1.279 | 60.024 | 2.1 | 23.0511 | 2.9954 | 60.008 | 3.5 | 23.0682 | 0.99072 | 59.963 | 2.1 | 23.0518 | 2.3138 | 59.966 | 3.5 | 23.0593 | 2.5602 | 59.978 | 3.5
23.0505 | 1.2789 | 60.024 | 2.1 | 23.0594 | 2.9955 | 60.008 | 3.5 | 23.0766 | 0.99072 | 59.963 | 2.1 | 23.0601 | 2.3138 | 59.966 | 3.5 | 23.0677 | 2.5603 | 59.978 | 3.5
23.0588 | 1.2788 | 60.024 | 2.1 | 23.0677 | 2.9956 | 60.008 | 3.5 | 23.0849 | 0.99073 | 59.963 | 2.1 | 23.0685 | 2.3139 | 59.966 | 3.5 | 23.076 | 2.5603 | 59.978 | 3.5
23.0671 | 1.2787 | 60.024 | 2.1 | 23.0761 | 2.9956 | 60.008 | 3.5 | 23.0933 | 0.99073 | 59.963 | 2.1 | 23.0768 | 2.314 | 59.966 | 3.5 | 23.0844 | 2.5604 | 59.978 | 3.5
23.0755 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.0844 | 2.9957 | 60.008 | 3.5 | 23.1016 | 0.99074 | 59.963 | 2.1 | 23.0851 | 2.314 | 59.966 | 3.5 | 23.0927 | 2.5604 | 59.978 | 3.5
23.0838 | 1.2785 | 60.024 | 2.1 | 23.0927 | 2.9957 | 60.008 | 3.5 | 23.1099 | 0.99074 | 59.963 | 2.1 | 23.0935 | 2.314 | 59.966 | 3.5 | 23.101 | 2.5605 | 59.978 | 3.5
23.0921 | 1.2784 | 60.024 | 2.1 | 23.1011 | 2.9957 | 60.008 | 3.5 | 23.1183 | 0.99074 | 59.963 | 2.1 | 23.1018 | 2.3141 | 59.966 | 3.5 | 23.1093 | 2.5605 | 59.978 | 3.5
23.1005 | 1.2783 | 60.024 | 2.1 | 23.1094 | 2.9957 | 60.008 | 3.5 | 23.1266 | 0.99074 | 59.963 | 2.1 | 23.1101 | 2.3141 | 59.966 | 3.5 | 23.1177 | 2.5606 | 59.978 | 3.5
23.1088 | 1.2781 | 60.024 | 2.1 | 23.1177 | 2.9957 | 60.008 | 3.5 | 23.1349 | 0.99074 | 59.963 | 2.1 | 23.1185 | 2.3141 | 59.966 | 3.5 | 23.126 | 2.5606 | 59.978 | 3.5
23.1171 | 1.278 | 60.024 | 2.1 | 23.1261 | 2.9956 | 60.008 | 3.5 | 23.1433 | 0.99073 | 59.963 | 2.1 | 23.1268 | 2.3141 | 59.966 | 3.5 | 23.1343 | 2.5607 | 59.978 | 3.5
23.1255 | 1.2779 | 60.024 | 2.1 | 23.1344 | 2.9956 | 60.008 | 3.5 | 23.1516 | 0.99073 | 59.963 | 2.1 | 23.1352 | 2.3141 | 59.966 | 3.5 | 23.1427 | 2.5607 | 59.978 | 3.5
23.1338 | 1.2778 | 60.024 | 2.1 | 23.1427 | 2.9955 | 60.008 | 3.5 | 23.16 | 0.99071 | 59.962 | 2.1 | 23.1435 | 2.3142 | 59.966 | 3.5 | 23.151 | 2.5607 | 59.978 | 3.5
23.1421 | 1.2777 | 60.024 | 2.1 | 23.1511 | 2.9954 | 60.008 | 3.5 | 23.1683 | 0.99068 | 59.962 | 2.1 | 23.1518 | 2.3142 | 59.966 | 3.5 | 23.1594 | 2.5608 | 59.978 | 3.5
23.1505 | 1.2776 | 60.024 | 2.1 | 23.1594 | 2.9954 | 60.008 | 3.5 | 23.1767 | 0.99066 | 59.962 | 2.1 | 23.1602 | 2.3142 | 59.966 | 3.5 | 23.1677 | 2.5609 | 59.978 | 3.5
23.1588 | 1.2775 | 60.024 | 2.1 | 23.1677 | 2.9953 | 60.008 | 3.5 | 23.185 | 0.99064 | 59.962 | 2.1 | 23.1685 | 2.3142 | 59.966 | 3.5 | 23.176 | 2.561 | 59.978 | 3.5
23.1671 | 1.2775 | 60.024 | 2.1 | 23.1761 | 2.9953 | 60.008 | 3.5 | 23.1933 | 0.99061 | 59.962 | 2.1 | 23.1768 | 2.3142 | 59.966 | 3.5 | 23.1844 | 2.561 | 59.978 | 3.5
23.1754 | 1.2774 | 60.024 | 2.1 | 23.1844 | 2.9952 | 60.008 | 3.5 | 23.2017 | 0.99059 | 59.962 | 2.1 | 23.1852 | 2.3142 | 59.966 | 3.5 | 23.1927 | 2.5611 | 59.978 | 3.5
23.1838 | 1.2774 | 60.024 | 2.1 | 23.1927 | 2.9953 | 60.008 | 3.5 | 23.21 | 0.99057 | 59.9619 | 2.1 | 23.1935 | 2.3141 | 59.966 | 3.5 | 23.201 | 2.5612 | 59.978 | 3.5
23.1921 | 1.2774 | 60.024 | 2.1 | 23.201 | 2.9953 | 60.008 | 3.5 | 23.2184 | 0.99056 | 59.9619 | 2.1 | 23.2019 | 2.3141 | 59.966 | 3.5 | 23.2094 | 2.5612 | 59.978 | 3.5
23.2004 | 1.2775 | 60.024 | 2.1 | 23.2094 | 2.9953 | 60.008 | 3.5 | 23.2267 | 0.99054 | 59.9619 | 2.1 | 23.2102 | 2.314 | 59.966 | 3.5 | 23.2177 | 2.5613 | 59.978 | 3.5
23.2088 | 1.2775 | 60.024 | 2.1 | 23.2177 | 2.9953 | 60.008 | 3.5 | 23.235 | 0.99052 | 59.9619 | 2.1 | 23.2185 | 2.314 | 59.966 | 3.5 | 23.2261 | 2.5613 | 59.978 | 3.5
23.2171 | 1.2776 | 60.024 | 2.1 | 23.226 | 2.9953 | 60.008 | 3.5 | 23.2433 | 0.99054 | 59.9619 | 2.1 | 23.2269 | 2.3139 | 59.966 | 3.5 | 23.2344 | 2.5613 | 59.978 | 3.5
23.2254 | 1.2778 | 60.024 | 2.1 | 23.2344 | 2.9954 | 60.008 | 3.5 | 23.2517 | 0.99055 | 59.9619 | 2.1 | 23.2352 | 2.3139 | 59.966 | 3.5 | 23.2427 | 2.5613 | 59.978 | 3.5
23.2338 | 1.2779 | 60.024 | 2.1 | 23.2427 | 2.9954 | 60.008 | 3.5 | 23.26 | 0.99056 | 59.9619 | 2.1 | 23.2436 | 2.3138 | 59.966 | 3.5 | 23.251 | 2.5613 | 59.978 | 3.5
23.2421 | 1.278 | 60.024 | 2.1 | 23.251 | 2.9954 | 60.008 | 3.5 | 23.2684 | 0.99058 | 59.9619 | 2.1 | 23.2519 | 2.3137 | 59.966 | 3.5 | 23.2594 | 2.5613 | 59.978 | 3.5
23.2504 | 1.2782 | 60.024 | 2.1 | 23.2594 | 2.9996 | 60.008 | 3.5 | 23.2767 | 0.99061 | 59.9619 | 2.1 | 23.2602 | 2.3136 | 59.966 | 3.5 | 23.2678 | 2.5614 | 59.978 | 3.5
23.2588 | 1.2783 | 60.024 | 2.1 | 23.2677 | 3.0039 | 60.008 | 3.5 | 23.2851 | 0.99064 | 59.9619 | 2.1 | 23.2686 | 2.3136 | 59.966 | 3.5 | 23.2761 | 2.5614 | 59.978 | 3.5
23.2671 | 1.2784 | 60.024 | 2.1 | 23.276 | 3.0082 | 60.008 | 3.5 | 23.2934 | 0.99068 | 59.9619 | 2.1 | 23.2769 | 2.3135 | 59.966 | 3.5 | 23.2844 | 2.5614 | 59.978 | 3.5
23.2754 | 1.2785 | 60.024 | 2.1 | 23.2844 | 3.0125 | 60.008 | 3.5 | 23.3017 | 0.99071 | 59.9619 | 2.1 | 23.2852 | 2.3134 | 59.966 | 3.5 | 23.2927 | 2.5614 | 59.978 | 3.5
23.2838 | 1.2787 | 60.024 | 2.1 | 23.2927 | 3.0168 | 60.008 | 3.5 | 23.3101 | 0.99075 | 59.9618 | 2.1 | 23.2936 | 2.3133 | 59.966 | 3.5 | 23.3011 | 2.5614 | 59.978 | 3.5
23.2921 | 1.2788 | 60.024 | 2.1 | 23.301 | 3.0211 | 60.008 | 3.5 | 23.3184 | 0.99078 | 59.9618 | 2.1 | 23.3019 | 2.3132 | 59.966 | 3.5 | 23.3094 | 2.5614 | 59.978 | 3.5
23.3004 | 1.2788 | 60.024 | 2.1 | 23.3094 | 3.0255 | 60.008 | 3.5 | 23.3268 | 0.9908 | 59.9618 | 2.1 | 23.3103 | 2.3131 | 59.966 | 3.5 | 23.3177 | 2.5614 | 59.978 | 3.5
23.3088 | 1.2789 | 60.024 | 2.1 | 23.3177 | 3.0298 | 60.008 | 3.5 | 23.3351 | 0.99082 | 59.9618 | 2.1 | 23.3186 | 2.313 | 59.966 | 3.5 | 23.3261 | 2.5614 | 59.978 | 3.5
23.3171 | 1.2789 | 60.024 | 2.1 | 23.326 | 3.0342 | 60.008 | 3.5 | 23.3434 | 0.99084 | 59.9618 | 2.1 | 23.3269 | 2.3129 | 59.966 | 3.5 | 23.3344 | 2.5613 | 59.978 | 3.5
23.3254 | 1.279 | 60.024 | 2.1 | 23.3344 | 3.0385 | 60.008 | 3.5 | 23.3518 | 0.99086 | 59.9618 | 2.1 | 23.3353 | 2.3129 | 59.966 | 3.5 | 23.3428 | 2.5611 | 59.978 | 3.5
23.3338 | 1.279 | 60.024 | 2.1 | 23.3427 | 3.0386 | 60.008 | 3.5 | 23.3601 | 0.99086 | 59.9618 | 2.1 | 23.3436 | 2.3128 | 59.966 | 3.5 | 23.3511 | 2.561 | 59.978 | 3.5
23.3421 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 23.351 | 3.0387 | 60.008 | 3.5 | 23.3684 | 0.99086 | 59.9618 | 2.1 | 23.352 | 2.3128 | 59.966 | 3.5 | 23.3594 | 2.5609 | 59.978 | 3.5
23.3504 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 23.3594 | 3.0387 | 60.008 | 3.5 | 23.3768 | 0.99086 | 59.9618 | 2.1 | 23.3603 | 2.3127 | 59.966 | 3.5 | 23.3678 | 2.5608 | 59.978 | 3.5
23.3587 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 23.3677 | 3.0388 | 60.008 | 3.5 | 23.3851 | 0.99087 | 59.9618 | 2.1 | 23.3686 | 2.3126 | 59.966 | 3.5 | 23.3761 | 2.5607 | 59.978 | 3.5
23.3671 | 1.2792 | 60.024 | 2.1 | 23.376 | 3.0388 | 60.008 | 3.5 | 23.3935 | 0.99088 | 59.9618 | 2.1 | 23.377 | 2.3125 | 59.966 | 3.5 | 23.3845 | 2.5606 | 59.978 | 3.5
23.3754 | 1.2792 | 60.024 | 2.1 | 23.3844 | 3.0389 | 60.008 | 3.5 | 23.4018 | 0.99088 | 59.9618 | 2.1 | 23.3853 | 2.3124 | 59.966 | 3.5 | 23.3928 | 2.5605 | 59.978 | 3.5
23.3837 | 1.2792 | 60.024 | 2.1 | 23.3927 | 3.0388 | 60.008 | 3.5 | 23.4102 | 0.99091 | 59.9617 | 2.1 | 23.3936 | 2.3124 | 59.966 | 3.5 | 23.4011 | 2.5604 | 59.978 | 3.5
23.3921 | 1.2792 | 60.024 | 2.1 | 23.401 | 3.0388 | 60.008 | 3.5 | 23.4185 | 0.99093 | 59.9617 | 2.1 | 23.402 | 2.3123 | 59.966 | 3.5 | 23.4095 | 2.5603 | 59.978 | 3.5
23.4004 | 1.2792 | 60.024 | 2.1 | 23.4093 | 3.0388 | 60.008 | 3.5 | 23.4268 | 0.99095 | 59.9617 | 2.1 | 23.4103 | 2.3122 | 59.966 | 3.5 | 23.4178 | 2.5603 | 59.978 | 3.5
23.4087 | 1.2793 | 60.024 | 2.1 | 23.4177 | 3.0387 | 60.008 | 3.5 | 23.4352 | 0.99097 | 59.9617 | 2.1 | 23.4186 | 2.3121 | 59.966 | 3.5 | 23.4261 | 2.5604 | 59.978 | 3.5
23.4171 | 1.2793 | 60.024 | 2.1 | 23.426 | 3.0387 | 60.008 | 3.5 | 23.4435 | 0.99099 | 59.9617 | 2.1 | 23.427 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.4344 | 2.5633 | 59.978 | 3.5
23.4254 | 1.2793 | 60.024 | 2.1 | 23.4343 | 3.0386 | 60.008 | 3.5 | 23.4518 | 0.99101 | 59.9617 | 2.1 | 23.4353 | 2.3119 | 59.966 | 3.5 | 23.4428 | 2.5662 | 59.978 | 3.5
23.4337 | 1.2793 | 60.024 | 2.1 | 23.4427 | 3.0385 | 60.007 | 3.5 | 23.4602 | 0.99103 | 59.9617 | 2.1 | 23.4437 | 2.3119 | 59.966 | 3.5 | 23.4511 | 2.5691 | 59.978 | 3.5
23.4421 | 1.2793 | 60.024 | 2.1 | 23.451 | 3.0385 | 60.007 | 3.5 | 23.4685 | 0.99105 | 59.9617 | 2.1 | 23.452 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.4595 | 2.572 | 59.978 | 3.5
23.4504 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.4593 | 3.0385 | 60.007 | 3.5 | 23.4769 | 0.99106 | 59.9617 | 2.1 | 23.4603 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.4678 | 2.575 | 59.978 | 3.5
23.4587 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.4677 | 3.0385 | 60.007 | 3.5 | 23.4852 | 0.99108 | 59.9617 | 2.1 | 23.4687 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.4761 | 2.5779 | 59.978 | 3.5
23.4671 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.476 | 3.0385 | 60.007 | 3.5 | 23.4935 | 0.99108 | 59.9617 | 2.1 | 23.477 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.4845 | 2.5808 | 59.978 | 3.5
23.4754 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.4843 | 3.0385 | 60.007 | 3.5 | 23.5019 | 0.99108 | 59.9617 | 2.1 | 23.4854 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.4928 | 2.5837 | 59.978 | 3.5
23.4837 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.4927 | 3.0386 | 60.007 | 3.5 | 23.5102 | 0.99108 | 59.9616 | 2.1 | 23.4937 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.5012 | 2.5866 | 59.978 | 3.5
23.4921 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.501 | 3.0387 | 60.007 | 3.5 | 23.5186 | 0.99108 | 59.9616 | 2.1 | 23.502 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.5095 | 2.5895 | 59.978 | 3.5
23.5004 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.5093 | 3.0387 | 60.007 | 3.5 | 23.5269 | 0.99108 | 59.9616 | 2.1 | 23.5103 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.5178 | 2.5895 | 59.978 | 3.5
23.5087 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.5177 | 3.0388 | 60.007 | 3.5 | 23.5352 | 0.99108 | 59.9616 | 2.1 | 23.5187 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.5262 | 2.5895 | 59.978 | 3.5
23.517 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.526 | 3.0388 | 60.007 | 3.5 | 23.5436 | 0.99108 | 59.9616 | 2.1 | 23.527 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.5345 | 2.5895 | 59.978 | 3.5
23.5254 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.5343 | 3.0389 | 60.007 | 3.5 | 23.5519 | 0.99107 | 59.9616 | 2.1 | 23.5354 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.5428 | 2.5895 | 59.978 | 3.5
23.5337 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.5426 | 3.0388 | 60.007 | 3.5 | 23.5602 | 0.99107 | 59.9616 | 2.1 | 23.5437 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.5511 | 2.5894 | 59.978 | 3.5
23.5421 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.551 | 3.0388 | 60.007 | 3.5 | 23.5686 | 0.99107 | 59.9616 | 2.1 | 23.552 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.5595 | 2.5893 | 59.978 | 3.5
23.5504 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.5593 | 3.0431 | 60.007 | 3.5 | 23.5769 | 0.99107 | 59.9616 | 2.1 | 23.5604 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.5679 | 2.5893 | 59.978 | 3.5
23.5587 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.5676 | 3.0473 | 60.007 | 3.5 | 23.5853 | 0.99107 | 59.9616 | 2.1 | 23.5687 | 2.312 | 59.966 | 3.5 | 23.5762 | 2.5892 | 59.978 | 3.5
23.567 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.576 | 3.0515 | 60.007 | 3.5 | 23.5936 | 0.99107 | 59.9616 | 2.1 | 23.5771 | 2.3121 | 59.966 | 3.5 | 23.5845 | 2.5892 | 59.978 | 3.5
23.5754 | 1.2794 | 60.024 | 2.1 | 23.5843 | 3.0557 | 60.007 | 3.5 | 23.6019 | 0.99107 | 59.9616 | 2.1 | 23.5854 | 2.3123 | 59.966 | 3.5 | 23.5928 | 2.5891 | 59.978 | 3.5
23.5837 | 1.2793 | 60.024 | 2.1 | 23.5927 | 3.0599 | 60.007 | 3.5 | 23.6103 | 0.99107 | 59.9615 | 2.1 | 23.5937 | 2.3125 | 59.966 | 3.5 | 23.6012 | 2.5891 | 59.978 | 3.5
23.592 | 1.2792 | 60.024 | 2.1 | 23.601 | 3.0641 | 60.007 | 3.5 | 23.6186 | 0.99107 | 59.9615 | 2.1 | 23.6021 | 2.3127 | 59.966 | 3.5 | 23.6096 | 2.589 | 59.978 | 3.5
23.6004 | 1.2791 | 60.024 | 2.1 | 23.6093 | 3.0684 | 60.007 | 3.5 | 23.627 | 0.99108 | 59.9615 | 2.1 | 23.6104 | 2.3128 | 59.966 | 3.5 | 23.6179 | 2.5891 | 59.978 | 3.5
23.6087 | 1.279 | 60.024 | 2.1 | 23.6176 | 3.0727 | 60.007 | 3.5 | 23.6353 | 0.99108 | 59.9615 | 2.1 | 23.6187 | 2.313 | 59.966 | 3.5 | 23.6262 | 2.5892 | 59.978 | 3.5
23.617 | 1.2789 | 60.024 | 2.1 | 23.626 | 3.077 | 60.007 | 3.5 | 23.6436 | 0.99108 | 59.9615 | 2.1 | 23.6271 | 2.3132 | 59.966 | 3.5 | 23.6345 | 2.5893 | 59.978 | 3.5
23.6254 | 1.2788 | 60.024 | 2.1 | 23.6343 | 3.0813 | 60.007 | 3.5 | 23.652 | 0.99108 | 59.9615 | 2.1 | 23.6354 | 2.3134 | 59.966 | 3.5 | 23.6429 | 2.5894 | 59.978 | 3.5
23.6337 | 1.2787 | 60.024 | 2.1 | 23.6426 | 3.0813 | 60.007 | 3.5 | 23.6603 | 0.99108 | 59.9615 | 2.1 | 23.6437 | 2.3136 | 59.966 | 3.5 | 23.6512 | 2.5896 | 59.978 | 3.5
23.642 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.651 | 3.0813 | 60.007 | 3.5 | 23.6686 | 0.99108 | 59.9615 | 2.1 | 23.6521 | 2.3138 | 59.966 | 3.5 | 23.6595 | 2.5897 | 59.978 | 3.5
23.6504 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.6593 | 3.0813 | 60.007 | 3.5 | 23.677 | 0.99108 | 59.9615 | 2.1 | 23.6604 | 2.3138 | 59.966 | 3.5 | 23.6679 | 2.5898 | 59.978 | 3.5
23.6587 | 1.2785 | 60.024 | 2.1 | 23.6676 | 3.0813 | 60.007 | 3.5 | 23.6853 | 0.99108 | 59.9615 | 2.1 | 23.6688 | 2.3139 | 59.966 | 3.5 | 23.6762 | 2.5899 | 59.978 | 3.5
23.667 | 1.2785 | 60.024 | 2.1 | 23.676 | 3.0813 | 60.007 | 3.5 | 23.6937 | 0.99108 | 59.9615 | 2.1 | 23.6771 | 2.3139 | 59.966 | 3.5 | 23.6846 | 2.59 | 59.978 | 3.5
23.6754 | 1.2785 | 60.024 | 2.1 | 23.6843 | 3.0813 | 60.007 | 3.5 | 23.702 | 0.99108 | 59.9615 | 2.1 | 23.6854 | 2.3139 | 59.966 | 3.5 | 23.6929 | 2.5901 | 59.978 | 3.5
23.6837 | 1.2785 | 60.024 | 2.1 | 23.6926 | 3.0814 | 60.007 | 3.5 | 23.7104 | 0.99108 | 59.9614 | 2.1 | 23.6938 | 2.314 | 59.966 | 3.5 | 23.7012 | 2.59 | 59.978 | 3.5
23.692 | 1.2785 | 60.024 | 2.1 | 23.701 | 3.0814 | 60.007 | 3.5 | 23.7187 | 0.99107 | 59.9614 | 2.1 | 23.7021 | 2.314 | 59.966 | 3.5 | 23.7096 | 2.5899 | 59.978 | 3.5
23.7003 | 1.2785 | 60.024 | 2.1 | 23.7093 | 3.0814 | 60.007 | 3.5 | 23.727 | 0.99107 | 59.9614 | 2.1 | 23.7104 | 2.314 | 59.9661 | 3.5 | 23.7179 | 2.5899 | 59.978 | 3.5
23.7087 | 1.2785 | 60.024 | 2.1 | 23.7176 | 3.0814 | 60.007 | 3.5 | 23.7354 | 0.99107 | 59.9614 | 2.1 | 23.7188 | 2.3141 | 59.9661 | 3.5 | 23.7263 | 2.5898 | 59.978 | 3.5
23.717 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.726 | 3.0814 | 60.007 | 3.5 | 23.7437 | 0.99107 | 59.9614 | 2.1 | 23.7271 | 2.3141 | 59.9661 | 3.5 | 23.7346 | 2.5898 | 59.978 | 3.5
23.7253 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.7343 | 3.0815 | 60.007 | 3.5 | 23.752 | 0.99107 | 59.9614 | 2.1 | 23.7355 | 2.3141 | 59.9661 | 3.5 | 23.7429 | 2.5898 | 59.978 | 3.5
23.7337 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.7426 | 3.0815 | 60.007 | 3.5 | 23.7604 | 0.99107 | 59.9614 | 2.1 | 23.7438 | 2.3141 | 59.9661 | 3.5 | 23.7513 | 2.5898 | 59.978 | 3.5
23.742 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.751 | 3.0815 | 60.007 | 3.5 | 23.7687 | 0.99107 | 59.9614 | 2.1 | 23.7521 | 2.3141 | 59.9661 | 3.5 | 23.7596 | 2.5897 | 59.978 | 3.5
23.7503 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.7593 | 3.0815 | 60.007 | 3.5 | 23.7771 | 0.99107 | 59.9614 | 2.1 | 23.7605 | 2.3141 | 59.9661 | 3.5 | 23.7679 | 2.5897 | 59.978 | 3.5
23.7587 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.7676 | 3.0815 | 60.007 | 3.5 | 23.7854 | 0.99107 | 59.9614 | 2.1 | 23.7688 | 2.3142 | 59.9661 | 3.5 | 23.7762 | 2.5897 | 59.978 | 3.5
23.767 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.776 | 3.0816 | 60.007 | 3.5 | 23.7937 | 0.99107 | 59.9614 | 2.1 | 23.7772 | 2.3142 | 59.9661 | 3.5 | 23.7846 | 2.5897 | 59.978 | 3.5
23.7753 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.7843 | 3.0816 | 60.007 | 3.5 | 23.8021 | 0.99107 | 59.9614 | 2.1 | 23.7855 | 2.3142 | 59.9661 | 3.5 | 23.7929 | 2.5897 | 59.978 | 3.5
23.7837 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.7926 | 3.0816 | 60.007 | 3.5 | 23.8104 | 0.99107 | 59.9613 | 2.1 | 23.7938 | 2.3142 | 59.9661 | 3.5 | 23.8013 | 2.5898 | 59.978 | 3.5
23.792 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.801 | 3.0817 | 60.007 | 3.5 | 23.8188 | 0.99107 | 59.9613 | 2.1 | 23.8022 | 2.3142 | 59.9661 | 3.5 | 23.8096 | 2.5898 | 59.978 | 3.5
23.8003 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.8093 | 3.0817 | 60.007 | 3.5 | 23.8271 | 0.99107 | 59.9613 | 2.1 | 23.8105 | 2.3142 | 59.9662 | 3.5 | 23.8179 | 2.5897 | 59.978 | 3.5
23.8087 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.8176 | 3.0818 | 60.007 | 3.5 | 23.8354 | 0.99107 | 59.9613 | 2.1 | 23.8188 | 2.3142 | 59.9662 | 3.5 | 23.8263 | 2.5897 | 59.978 | 3.5
23.817 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.826 | 3.0818 | 60.007 | 3.5 | 23.8438 | 0.99107 | 59.9613 | 2.1 | 23.8272 | 2.3143 | 59.9662 | 3.5 | 23.8346 | 2.5895 | 59.978 | 3.5
23.8253 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.8343 | 3.0818 | 60.007 | 3.5 | 23.8521 | 0.99107 | 59.9613 | 2.1 | 23.8355 | 2.3143 | 59.9662 | 3.5 | 23.843 | 2.5894 | 59.978 | 3.5
23.8337 | 1.2786 | 60.024 | 2.1 | 23.8426 | 3.0819 | 60.007 | 3.5 | 23.8604 | 0.99107 | 59.9613 | 2.1 | 23.8438 | 2.3144 | 59.9662 | 3.5 | 23.8513 | 2.5893 | 59.978 | 3.5
23.842 | 1.2786 | 60.021 | 2.1 | 23.851 | 3.0819 | 60.007 | 3.5 | 23.8688 | 0.99107 | 59.9613 | 2.1 | 23.8522 | 2.3144 | 59.9662 | 3.5 | 23.8596 | 2.5893 | 59.978 | 3.5
23.8503 | 1.2786 | 60.021 | 2.1 | 23.8593 | 3.0819 | 60.007 | 3.5 | 23.8771 | 0.99108 | 59.9613 | 2.1 | 23.8605 | 2.3145 | 59.9662 | 3.5 | 23.868 | 2.5892 | 59.978 | 3.5
23.8587 | 1.2786 | 60.021 | 2.1 | 23.8676 | 3.0819 | 60.007 | 3.5 | 23.8855 | 0.99108 | 59.9613 | 2.1 | 23.8689 | 2.3145 | 59.9662 | 3.5 | 23.8763 | 2.5891 | 59.978 | 3.5
23.867 | 1.2786 | 60.021 | 2.1 | 23.8759 | 3.0819 | 60.007 | 3.5 | 23.8938 | 0.99108 | 59.9613 | 2.1 | 23.8772 | 2.3145 | 59.9662 | 3.5 | 23.8846 | 2.589 | 59.978 | 3.5
23.8753 | 1.2786 | 60.021 | 2.1 | 23.8843 | 3.0819 | 60.007 | 3.5 | 23.9021 | 0.99108 | 59.9613 | 2.1 | 23.8855 | 2.3144 | 59.9662 | 3.5 | 23.893 | 2.5889 | 59.978 | 3.5
23.8837 | 1.2786 | 60.021 | 2.1 | 23.8926 | 3.0819 | 60.007 | 3.5 | 23.9105 | 0.99108 | 59.9612 | 2.1 | 23.8939 | 2.3144 | 59.9662 | 3.5 | 23.9013 | 2.5888 | 59.978 | 3.5
23.892 | 1.2786 | 60.021 | 2.1 | 23.901 | 3.0819 | 60.007 | 3.5 | 23.9188 | 0.99108 | 59.9612 | 2.1 | 23.9022 | 2.3143 | 59.9662 | 3.5 | 23.9097 | 2.5887 | 59.977 | 3.5
23.9003 | 1.2786 | 60.0209 | 2.1 | 23.9093 | 3.0819 | 60.007 | 3.5 | 23.9272 | 0.99107 | 59.9612 | 2.1 | 23.9106 | 2.3142 | 59.9663 | 3.5 | 23.918 | 2.5888 | 59.977 | 3.5
23.9086 | 1.2786 | 60.0209 | 2.1 | 23.9176 | 3.0819 | 60.007 | 3.5 | 23.9355 | 0.99107 | 59.9612 | 2.1 | 23.9189 | 2.3141 | 59.9663 | 3.5 | 23.9263 | 2.5888 | 59.977 | 3.5
23.917 | 1.2786 | 60.0209 | 2.1 | 23.9259 | 3.0818 | 60.007 | 3.5 | 23.9438 | 0.99106 | 59.9612 | 2.1 | 23.9272 | 2.3203 | 59.9663 | 3.5 | 23.9346 | 2.5889 | 59.977 | 3.5
23.9253 | 1.2787 | 60.0209 | 2.1 | 23.9343 | 3.0818 | 60.007 | 3.5 | 23.9522 | 0.99105 | 59.9612 | 2.1 | 23.9355 | 2.3266 | 59.9663 | 3.5 | 23.943 | 2.5889 | 59.977 | 3.5
23.9336 | 1.2787 | 60.0209 | 2.1 | 23.9426 | 3.0849 | 60.007 | 3.5 | 23.9605 | 0.99105 | 59.9612 | 2.1 | 23.9439 | 2.3328 | 59.9663 | 3.5 | 23.9514 | 2.5889 | 59.977 | 3.5
23.942 | 1.2788 | 60.0209 | 2.1 | 23.9509 | 3.0881 | 60.007 | 3.5 | 23.9688 | 0.99105 | 59.9612 | 2.1 | 23.9522 | 2.3391 | 59.9663 | 3.5 | 23.9597 | 2.5889 | 59.977 | 3.5
23.9503 | 1.2788 | 60.0209 | 2.1 | 23.9593 | 3.0912 | 60.007 | 3.5 | 23.9772 | 0.99105 | 59.9612 | 2.1 | 23.9606 | 2.3455 | 59.9663 | 3.5 | 23.968 | 2.589 | 59.977 | 3.5
23.9586 | 1.2789 | 60.0209 | 2.1 | 23.9676 | 3.0943 | 60.007 | 3.5 | 23.9855 | 0.99105 | 59.9612 | 2.1 | 23.9689 | 2.3518 | 59.9663 | 3.5 | 23.9763 | 2.5891 | 59.977 | 3.5
23.967 | 1.2827 | 60.0209 | 2.1 | 23.9759 | 3.0974 | 60.007 | 3.5 | 23.9939 | 0.99105 | 59.9612 | 2.1 | 23.9772 | 2.3582 | 59.9663 | 3.5 | 23.9847 | 2.5891 | 59.977 | 3.5
23.9753 | 1.2865 | 60.0209 | 2.1 | 23.9843 | 3.1005 | 60.007 | 3.5 | 24.0022 | 0.99105 | 59.9612 | 2.1 | 23.9856 | 2.3646 | 59.9663 | 3.5 | 23.993 | 2.5892 | 59.977 | 3.5
23.9836 | 1.2903 | 60.0209 | 2.1 | 23.9926 | 3.1036 | 60.007 | 3.5 | 24.0105 | 0.99105 | 59.9611 | 2.1 | 23.9939 | 2.3709 | 59.9663 | 3.5 | 24.0013 | 2.5892 | 59.977 | 3.5
23.992 | 1.2941 | 60.0208 | 2.1 | 24.0009 | 3.1067 | 60.007 | 3.5 | 24.0189 | 0.99105 | 59.9611 | 2.1 | 24.0023 | 2.3773 | 59.9663 | 3.5 | 24.0097 | 2.5892 | 59.977 | 3.5
24.0003 | 1.2979 | 60.0208 | 2.1 | 24.0093 | 3.1098 | 60.007 | 3.5 | 24.0272 | 0.99106 | 59.9611 | 2.1 | 24.0106 | 2.3774 | 59.9664 | 3.5 | 24.018 | 2.5893 | 59.977 | 3.5
24.0086 | 1.3016 | 60.0208 | 2.1 | 24.0176 | 3.113 | 60.007 | 3.5 | 24.0356 | 0.99106 | 59.9611 | 2.1 | 24.0189 | 2.3774 | 59.9664 | 3.5 | 24.0264 | 2.5893 | 59.977 | 3.5
24.017 | 1.3054 | 60.0208 | 2.1 | 24.0259 | 3.1129 | 60.007 | 3.5 | 24.0439 | 0.99106 | 59.9611 | 2.1 | 24.0273 | 2.3774 | 59.9664 | 3.5 | 24.0347 | 2.5893 | 59.977 | 3.5
24.0253 | 1.3091 | 60.0208 | 2.1 | 24.0343 | 3.1129 | 60.007 | 3.5 | 24.0522 | 0.99106 | 59.9611 | 2.1 | 24.0356 | 2.3774 | 59.9664 | 3.5 | 24.043 | 2.5893 | 59.977 | 3.5
24.0336 | 1.3129 | 60.0208 | 2.1 | 24.0426 | 3.1129 | 60.007 | 3.5 | 24.0606 | 0.99105 | 59.9611 | 2.1 | 24.0439 | 2.3774 | 59.9664 | 3.5 | 24.0514 | 2.5892 | 59.977 | 3.5
24.0419 | 1.3166 | 60.0208 | 2.1 | 24.0509 | 3.1129 | 60.007 | 3.5 | 24.0689 | 0.99103 | 59.9611 | 2.1 | 24.0523 | 2.3774 | 59.9664 | 3.5 | 24.0597 | 2.5891 | 59.977 | 3.5
24.0503 | 1.3167 | 60.0208 | 2.1 | 24.0593 | 3.113 | 60.007 | 3.5 | 24.0772 | 0.99102 | 59.9611 | 2.1 | 24.0606 | 2.3773 | 59.9664 | 3.5 | 24.0681 | 2.589 | 59.977 | 3.5
24.0586 | 1.3167 | 60.0208 | 2.1 | 24.0676 | 3.113 | 60.007 | 3.5 | 24.0856 | 0.99101 | 59.9611 | 2.1 | 24.069 | 2.3773 | 59.9664 | 3.5 | 24.0764 | 2.5889 | 59.977 | 3.5
24.0669 | 1.3166 | 60.0208 | 2.1 | 24.0759 | 3.1131 | 60.007 | 3.5 | 24.0939 | 0.991 | 59.9611 | 2.1 | 24.0773 | 2.3772 | 59.9664 | 3.5 | 24.0847 | 2.5888 | 59.977 | 3.5
24.0753 | 1.3165 | 60.0208 | 2.1 | 24.0843 | 3.1132 | 60.007 | 3.5 | 24.1023 | 0.99099 | 59.9611 | 2.1 | 24.0856 | 2.3771 | 59.9664 | 3.5 | 24.0931 | 2.5888 | 59.977 | 3.5
24.0836 | 1.3164 | 60.0208 | 2.1 | 24.0926 | 3.1132 | 60.007 | 3.5 | 24.1106 | 0.99098 | 59.961 | 2.1 | 24.094 | 2.377 | 59.9664 | 3.5 | 24.1014 | 2.5887 | 59.977 | 3.5
24.0919 | 1.3163 | 60.0207 | 2.1 | 24.1009 | 3.1133 | 60.007 | 3.5 | 24.1189 | 0.99097 | 59.961 | 2.1 | 24.1023 | 2.3769 | 59.9664 | 3.5 | 24.1097 | 2.5886 | 59.977 | 3.5
24.1003 | 1.3163 | 60.0207 | 2.1 | 24.1093 | 3.1133 | 60.007 | 3.5 | 24.1273 | 0.99097 | 59.961 | 2.1 | 24.1107 | 2.3768 | 59.9665 | 3.5 | 24.118 | 2.5886 | 59.977 | 3.5
24.1086 | 1.3162 | 60.0207 | 2.1 | 24.1176 | 3.1133 | 60.007 | 3.5 | 24.1356 | 0.99096 | 59.961 | 2.1 | 24.119 | 2.3767 | 59.9665 | 3.5 | 24.1264 | 2.5885 | 59.977 | 3.5
24.1169 | 1.3196 | 60.0207 | 2.1 | 24.1259 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 24.144 | 0.99097 | 59.961 | 2.1 | 24.1273 | 2.3766 | 59.9665 | 3.5 | 24.1348 | 2.5886 | 59.977 | 3.5
24.1253 | 1.3229 | 60.0207 | 2.1 | 24.1343 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 24.1523 | 0.99098 | 59.961 | 2.1 | 24.1357 | 2.3765 | 59.9665 | 3.5 | 24.1431 | 2.5886 | 59.977 | 3.5
24.1336 | 1.3263 | 60.0207 | 2.1 | 24.1426 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 24.1606 | 0.99098 | 59.96 | 2.1 | 24.144 | 2.3764 | 59.9665 | 3.5 | 24.1514 | 2.5888 | 59.977 | 3.5
24.1419 | 1.3297 | 60.0207 | 2.1 | 24.1509 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 24.169 | 0.99099 | 59.96 | 2.1 | 24.1523 | 2.3763 | 59.9665 | 3.5 | 24.1597 | 2.5889 | 59.977 | 3.5
24.1503 | 1.3332 | 60.0207 | 2.1 | 24.1593 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 24.1773 | 0.99099 | 59.96 | 2.1 | 24.1607 | 2.3763 | 59.9665 | 3.5 | 24.1681 | 2.5891 | 59.977 | 3.5
24.1586 | 1.3367 | 60.0207 | 2.1 | 24.1676 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 24.1856 | 0.99099 | 59.96 | 2.1 | 24.169 | 2.3763 | 59.9665 | 3.5 | 24.1764 | 2.5892 | 59.977 | 3.5
24.1669 | 1.3402 | 60.0207 | 2.1 | 24.1759 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 24.194 | 0.99099 | 59.96 | 2.1 | 24.1773 | 2.3763 | 59.9665 | 3.5 | 24.1848 | 2.5894 | 59.977 | 3.5
24.1753 | 1.3437 | 60.0207 | 2.1 | 24.1842 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 24.2023 | 0.99099 | 59.96 | 2.1 | 24.1857 | 2.3763 | 59.9665 | 3.5 | 24.1931 | 2.5895 | 59.977 | 3.5
24.1836 | 1.3472 | 60.0207 | 2.1 | 24.1926 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.2107 | 0.991 | 59.9601 | 2.1 | 24.194 | 2.3763 | 59.9665 | 3.5 | 24.2014 | 2.5896 | 59.977 | 3.5
24.1919 | 1.3507 | 60.0206 | 2.1 | 24.2009 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.219 | 0.991 | 59.9601 | 2.1 | 24.2024 | 2.3763 | 59.9665 | 3.5 | 24.2098 | 2.5898 | 59.977 | 3.5
24.2003 | 1.3507 | 60.0206 | 2.1 | 24.2093 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.2273 | 0.99098 | 59.9601 | 2.1 | 24.2107 | 2.3763 | 59.9666 | 3.5 | 24.2181 | 2.5898 | 59.977 | 3.5
24.2086 | 1.3507 | 60.0206 | 2.1 | 24.2176 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.2357 | 0.99097 | 59.9601 | 2.1 | 24.219 | 2.3763 | 59.9666 | 3.5 | 24.2264 | 2.5899 | 59.977 | 3.5
24.2169 | 1.3509 | 60.0206 | 2.1 | 24.2259 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.244 | 0.99095 | 59.9601 | 2.1 | 24.2274 | 2.3764 | 59.9666 | 3.5 | 24.2348 | 2.5899 | 59.977 | 3.5
24.2253 | 1.3511 | 60.0206 | 2.1 | 24.2343 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.2523 | 0.99093 | 59.9601 | 2.1 | 24.2357 | 2.3766 | 59.9666 | 3.5 | 24.2431 | 2.5899 | 59.977 | 3.5
24.2336 | 1.3513 | 60.0206 | 2.1 | 24.2426 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.2607 | 0.99091 | 59.9601 | 2.1 | 24.244 | 2.3767 | 59.9666 | 3.5 | 24.2515 | 2.5899 | 59.977 | 3.5
24.2419 | 1.3514 | 60.0206 | 2.1 | 24.2509 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.269 | 0.9909 | 59.9601 | 2.1 | 24.2524 | 2.3768 | 59.9666 | 3.5 | 24.2598 | 2.5898 | 59.977 | 3.5
24.2502 | 1.3516 | 60.0206 | 2.1 | 24.2592 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.2774 | 0.99088 | 59.9601 | 2.1 | 24.2607 | 2.377 | 59.9666 | 3.5 | 24.2681 | 2.5898 | 59.977 | 3.5
24.2586 | 1.3518 | 60.0206 | 2.1 | 24.2676 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.2857 | 0.99086 | 59.9601 | 2.1 | 24.269 | 2.3771 | 59.9666 | 3.5 | 24.2764 | 2.5897 | 59.977 | 3.5
24.2669 | 1.352 | 60.0206 | 2.1 | 24.2759 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.294 | 0.99084 | 59.9601 | 2.1 | 24.2774 | 2.3772 | 59.9666 | 3.5 | 24.2848 | 2.5897 | 59.977 | 3.5
24.2752 | 1.3521 | 60.0206 | 2.1 | 24.2842 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.3024 | 0.99082 | 59.9601 | 2.1 | 24.2857 | 2.3773 | 59.9666 | 3.5 | 24.2932 | 2.5896 | 59.977 | 3.5
24.2836 | 1.3523 | 60.0206 | 2.1 | 24.2926 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.3107 | 0.99082 | 59.9602 | 2.1 | 24.2941 | 2.3774 | 59.9666 | 3.5 | 24.3015 | 2.5895 | 59.977 | 3.5
24.2919 | 1.3525 | 60.0205 | 2.1 | 24.3009 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.3191 | 0.99082 | 59.9602 | 2.1 | 24.3024 | 2.3775 | 59.9666 | 3.5 | 24.3098 | 2.5895 | 59.977 | 3.5
24.3002 | 1.3525 | 60.0205 | 2.1 | 24.3092 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 24.3274 | 0.99563 | 59.9602 | 2.1 | 24.3107 | 2.3775 | 59.9667 | 3.5 | 24.3181 | 2.5894 | 59.977 | 3.5
24.3086 | 1.3525 | 60.0205 | 2.1 | 24.3176 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 24.3357 | 1.0004 | 59.9602 | 2.1 | 24.3191 | 2.3775 | 59.9667 | 3.5 | 24.3265 | 2.5894 | 59.977 | 3.5
24.3169 | 1.3525 | 60.0205 | 2.1 | 24.3259 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 24.3441 | 1.0053 | 59.9602 | 2.1 | 24.3274 | 2.3775 | 59.9667 | 3.5 | 24.3348 | 2.5894 | 59.977 | 3.5
24.3252 | 1.3525 | 60.0205 | 2.1 | 24.3342 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 24.3524 | 1.0101 | 59.9602 | 2.1 | 24.3358 | 2.3774 | 59.9667 | 3.5 | 24.3431 | 2.5893 | 59.977 | 3.5
24.3336 | 1.3525 | 60.0205 | 2.1 | 24.3426 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 24.3607 | 1.0149 | 59.9602 | 2.1 | 24.3441 | 2.3821 | 59.9667 | 3.5 | 24.3515 | 2.5893 | 59.977 | 3.5
24.3419 | 1.3525 | 60.0205 | 2.1 | 24.3509 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 24.3691 | 1.0197 | 59.9602 | 2.1 | 24.3524 | 2.3869 | 59.9667 | 3.5 | 24.3598 | 2.5893 | 59.977 | 3.5
24.3502 | 1.3525 | 60.0205 | 2.1 | 24.3592 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 24.3774 | 1.0245 | 59.9602 | 2.1 | 24.3608 | 2.3916 | 59.9667 | 3.5 | 24.3682 | 2.5893 | 59.977 | 3.5
24.3586 | 1.3525 | 60.0205 | 2.1 | 24.3676 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 24.3857 | 1.0293 | 59.9602 | 2.1 | 24.3691 | 2.3964 | 59.9667 | 3.5 | 24.3765 | 2.5892 | 59.977 | 3.5
24.3669 | 1.3526 | 60.0205 | 2.1 | 24.3759 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.3941 | 1.0342 | 59.9602 | 2.1 | 24.3774 | 2.4011 | 59.9667 | 3.5 | 24.3848 | 2.5892 | 59.977 | 3.5
24.3752 | 1.3526 | 60.0205 | 2.1 | 24.3842 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.4024 | 1.039 | 59.9602 | 2.1 | 24.3858 | 2.4059 | 59.9667 | 3.5 | 24.3932 | 2.5892 | 59.977 | 3.5
24.3835 | 1.3526 | 60.0205 | 2.1 | 24.3926 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.4108 | 1.039 | 59.9603 | 2.1 | 24.3941 | 2.4106 | 59.9667 | 3.5 | 24.4015 | 2.5892 | 59.977 | 3.5
24.3919 | 1.3526 | 60.0205 | 2.1 | 24.4009 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 24.4191 | 1.039 | 59.9603 | 2.1 | 24.4025 | 2.4154 | 59.9667 | 3.5 | 24.4099 | 2.5893 | 59.977 | 3.5
24.4002 | 1.3526 | 60.0204 | 2.1 | 24.4092 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 24.4275 | 1.0391 | 59.9603 | 2.1 | 24.4108 | 2.4201 | 59.9668 | 3.5 | 24.4182 | 2.5893 | 59.977 | 3.5
24.4085 | 1.3525 | 60.0204 | 2.1 | 24.4176 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 24.4358 | 1.0391 | 59.9603 | 2.1 | 24.4191 | 2.4248 | 59.9668 | 3.5 | 24.4265 | 2.5893 | 59.977 | 3.5
24.4169 | 1.3525 | 60.0204 | 2.1 | 24.4259 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 24.4441 | 1.0391 | 59.9603 | 2.1 | 24.4275 | 2.4248 | 59.9668 | 3.5 | 24.4349 | 2.5923 | 59.977 | 3.5
24.4252 | 1.3524 | 60.0204 | 2.1 | 24.4342 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 24.4525 | 1.0391 | 59.9603 | 2.1 | 24.4358 | 2.4248 | 59.9668 | 3.5 | 24.4432 | 2.5954 | 59.977 | 3.5
24.4335 | 1.3523 | 60.0204 | 2.1 | 24.4426 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 24.4608 | 1.0392 | 59.9603 | 2.1 | 24.4441 | 2.4248 | 59.9668 | 3.5 | 24.4515 | 2.5984 | 59.977 | 3.5
24.4419 | 1.3523 | 60.0204 | 2.1 | 24.4509 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 24.4691 | 1.0392 | 59.9603 | 2.1 | 24.4525 | 2.4247 | 59.9668 | 3.5 | 24.4598 | 2.6014 | 59.977 | 3.5
24.4502 | 1.3522 | 60.0204 | 2.1 | 24.4592 | 3.1133 | 60.007 | 3.5 | 24.4775 | 1.0392 | 59.9603 | 2.1 | 24.4608 | 2.4247 | 59.9668 | 3.5 | 24.4682 | 2.6045 | 59.977 | 3.5
24.4585 | 1.3522 | 60.0204 | 2.1 | 24.4676 | 3.1133 | 60.007 | 3.5 | 24.4858 | 1.0393 | 59.9603 | 2.1 | 24.4691 | 2.4246 | 59.9668 | 3.5 | 24.4766 | 2.6075 | 59.977 | 3.5
24.4669 | 1.3521 | 60.0204 | 2.1 | 24.4759 | 3.1133 | 60.007 | 3.5 | 24.4941 | 1.0393 | 59.9603 | 2.1 | 24.4775 | 2.4246 | 59.9668 | 3.5 | 24.4849 | 2.6105 | 59.977 | 3.5
24.4752 | 1.3521 | 60.0204 | 2.1 | 24.4842 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 24.5025 | 1.0393 | 59.9603 | 2.1 | 24.4858 | 2.4246 | 59.9668 | 3.5 | 24.4932 | 2.6134 | 59.977 | 3.5
24.4835 | 1.3521 | 60.0204 | 2.1 | 24.4926 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 24.5108 | 1.0393 | 59.9604 | 2.1 | 24.4941 | 2.4246 | 59.9668 | 3.5 | 24.5015 | 2.6164 | 59.977 | 3.5
24.4919 | 1.3521 | 60.0203 | 2.1 | 24.5009 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 24.5192 | 1.0393 | 59.9604 | 2.1 | 24.5025 | 2.4246 | 59.9668 | 3.5 | 24.5099 | 2.6194 | 59.977 | 3.5
24.5002 | 1.3521 | 60.0203 | 2.1 | 24.5092 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 24.5275 | 1.0393 | 59.9604 | 2.1 | 24.5108 | 2.4246 | 59.9669 | 3.5 | 24.5182 | 2.6194 | 59.977 | 3.5
24.5085 | 1.3522 | 60.0203 | 2.1 | 24.5176 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 24.5358 | 1.0393 | 59.9604 | 2.1 | 24.5192 | 2.4246 | 59.9669 | 3.5 | 24.5266 | 2.6194 | 59.977 | 3.5
24.5168 | 1.3523 | 60.0203 | 2.1 | 24.5259 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 24.5442 | 1.0393 | 59.9604 | 2.1 | 24.5275 | 2.4245 | 59.9669 | 3.5 | 24.5349 | 2.6194 | 59.977 | 3.5
24.5252 | 1.3524 | 60.0203 | 2.1 | 24.5342 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 24.5525 | 1.0393 | 59.9604 | 2.1 | 24.5358 | 2.4243 | 59.9669 | 3.5 | 24.5432 | 2.6194 | 59.977 | 3.5
24.5335 | 1.3525 | 60.0203 | 2.1 | 24.5426 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 24.5609 | 1.0393 | 59.9604 | 2.1 | 24.5442 | 2.4242 | 59.9669 | 3.5 | 24.5516 | 2.6193 | 59.977 | 3.5
24.5418 | 1.3526 | 60.0203 | 2.1 | 24.5509 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.5692 | 1.0393 | 59.9604 | 2.1 | 24.5525 | 2.4241 | 59.9669 | 3.5 | 24.5599 | 2.6192 | 59.977 | 3.5
24.5502 | 1.3527 | 60.0203 | 2.1 | 24.5592 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.5775 | 1.0393 | 59.9604 | 2.1 | 24.5609 | 2.4239 | 59.9669 | 3.5 | 24.5682 | 2.6191 | 59.977 | 3.5
24.5585 | 1.3529 | 60.0203 | 2.1 | 24.5676 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 24.5859 | 1.0393 | 59.9604 | 2.1 | 24.5692 | 2.4238 | 59.9669 | 3.5 | 24.5766 | 2.619 | 59.977 | 3.5
24.5668 | 1.353 | 60.0203 | 2.1 | 24.5759 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.5942 | 1.0393 | 59.9604 | 2.1 | 24.5775 | 2.4236 | 59.9669 | 3.5 | 24.5849 | 2.6189 | 59.977 | 3.5
24.5752 | 1.3531 | 60.0203 | 2.1 | 24.5842 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.6025 | 1.0393 | 59.9604 | 2.1 | 24.5858 | 2.4235 | 59.9669 | 3.5 | 24.5933 | 2.6188 | 59.977 | 3.5
24.5835 | 1.3531 | 60.0203 | 2.1 | 24.5925 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.6109 | 1.0393 | 59.9605 | 2.1 | 24.5942 | 2.4234 | 59.9669 | 3.5 | 24.6016 | 2.6187 | 59.977 | 3.5
24.5918 | 1.3532 | 60.0202 | 2.1 | 24.6009 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.6192 | 1.0393 | 59.9605 | 2.1 | 24.6025 | 2.4232 | 59.9669 | 3.5 | 24.6099 | 2.6186 | 59.977 | 3.5
24.6002 | 1.3532 | 60.0202 | 2.1 | 24.6092 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.6276 | 1.0393 | 59.9605 | 2.1 | 24.6109 | 2.4232 | 59.967 | 3.5 | 24.6183 | 2.6186 | 59.977 | 3.5
24.6085 | 1.3532 | 60.0202 | 2.1 | 24.6176 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 24.6359 | 1.0393 | 59.9605 | 2.1 | 24.6192 | 2.4232 | 59.967 | 3.5 | 24.6266 | 2.6185 | 59.977 | 3.5
24.6168 | 1.3532 | 60.0202 | 2.1 | 24.6259 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.6442 | 1.0393 | 59.9605 | 2.1 | 24.6275 | 2.4233 | 59.967 | 3.5 | 24.6349 | 2.6186 | 59.977 | 3.5
24.6251 | 1.3532 | 60.0202 | 2.1 | 24.6342 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.6526 | 1.0393 | 59.9605 | 2.1 | 24.6359 | 2.4233 | 59.967 | 3.5 | 24.6432 | 2.6187 | 59.977 | 3.5
24.6335 | 1.3532 | 60.0202 | 2.1 | 24.6425 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.6609 | 1.0393 | 59.9605 | 2.1 | 24.6442 | 2.4233 | 59.967 | 3.5 | 24.6516 | 2.6188 | 59.977 | 3.5
24.6418 | 1.3532 | 60.0202 | 2.1 | 24.6509 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.6693 | 1.0393 | 59.9605 | 2.1 | 24.6526 | 2.4233 | 59.967 | 3.5 | 24.6599 | 2.619 | 59.977 | 3.5
24.6501 | 1.3531 | 60.0202 | 2.1 | 24.6592 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.6776 | 1.0393 | 59.9605 | 2.1 | 24.6609 | 2.4233 | 59.966 | 3.5 | 24.6683 | 2.6248 | 59.977 | 3.5
24.6585 | 1.3531 | 60.0202 | 2.1 | 24.6675 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.6859 | 1.0393 | 59.9605 | 2.1 | 24.6692 | 2.4234 | 59.966 | 3.5 | 24.6766 | 2.6306 | 59.977 | 3.5
24.6668 | 1.3531 | 60.0202 | 2.1 | 24.6759 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.6943 | 1.0393 | 59.9605 | 2.1 | 24.6776 | 2.4234 | 59.966 | 3.5 | 24.6849 | 2.6364 | 59.977 | 3.5
24.6751 | 1.353 | 60.0202 | 2.1 | 24.6842 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.7026 | 1.0393 | 59.9605 | 2.1 | 24.6859 | 2.4234 | 59.9661 | 3.5 | 24.6933 | 2.6423 | 59.977 | 3.5
24.6835 | 1.353 | 60.0202 | 2.1 | 24.6925 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.7109 | 1.0393 | 59.9606 | 2.1 | 24.6942 | 2.4234 | 59.9661 | 3.5 | 24.7016 | 2.6481 | 59.977 | 3.5
24.6918 | 1.3529 | 60.0201 | 2.1 | 24.7009 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 24.7193 | 1.0393 | 59.9606 | 2.1 | 24.7026 | 2.4234 | 59.9661 | 3.5 | 24.71 | 2.6539 | 59.977 | 3.5
24.7001 | 1.3529 | 60.0201 | 2.1 | 24.7092 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 24.7276 | 1.0393 | 59.9606 | 2.1 | 24.7109 | 2.4234 | 59.9661 | 3.5 | 24.7183 | 2.6596 | 59.977 | 3.5
24.7085 | 1.3528 | 60.0201 | 2.1 | 24.7175 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 24.736 | 1.0393 | 59.9606 | 2.1 | 24.7192 | 2.4234 | 59.9661 | 3.5 | 24.7266 | 2.6653 | 59.977 | 3.5
24.7168 | 1.3528 | 60.0201 | 2.1 | 24.7259 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 24.7443 | 1.0393 | 59.9606 | 2.1 | 24.7276 | 2.4235 | 59.9661 | 3.5 | 24.735 | 2.671 | 59.977 | 3.5
24.7251 | 1.3528 | 60.0201 | 2.1 | 24.7342 | 3.1139 | 60.007 | 3.5 | 24.7526 | 1.0393 | 59.9606 | 2.1 | 24.7359 | 2.4235 | 59.9662 | 3.5 | 24.7433 | 2.6767 | 59.977 | 3.5
24.7334 | 1.3528 | 60.0201 | 2.1 | 24.7425 | 3.1139 | 60.007 | 3.5 | 24.761 | 1.0393 | 59.9606 | 2.1 | 24.7443 | 2.4237 | 59.9662 | 3.5 | 24.7516 | 2.6765 | 59.977 | 3.5
24.7418 | 1.3528 | 60.0201 | 2.1 | 24.7509 | 3.114 | 60.007 | 3.5 | 24.7693 | 1.0393 | 59.9606 | 2.1 | 24.7526 | 2.4238 | 59.9662 | 3.5 | 24.7599 | 2.6763 | 59.977 | 3.5
24.7501 | 1.3528 | 60.0201 | 2.1 | 24.7592 | 3.1141 | 60.007 | 3.5 | 24.7776 | 1.0393 | 59.9606 | 2.1 | 24.7609 | 2.4284 | 59.9662 | 3.5 | 24.7683 | 2.676 | 59.977 | 3.5
24.7584 | 1.3528 | 60.0201 | 2.1 | 24.7675 | 3.1141 | 60.007 | 3.5 | 24.786 | 1.0393 | 59.9606 | 2.1 | 24.7693 | 2.433 | 59.9662 | 3.5 | 24.7767 | 2.6758 | 59.977 | 3.5
24.7668 | 1.3527 | 60.0201 | 2.1 | 24.7759 | 3.1142 | 60.007 | 3.5 | 24.7943 | 1.0393 | 59.9606 | 2.1 | 24.7776 | 2.4376 | 59.9662 | 3.5 | 24.785 | 2.6756 | 59.977 | 3.5
24.7751 | 1.3527 | 60.0201 | 2.1 | 24.7842 | 3.1142 | 60.007 | 3.5 | 24.8027 | 1.0393 | 59.9606 | 2.1 | 24.7859 | 2.4422 | 59.9663 | 3.5 | 24.7933 | 2.6753 | 59.977 | 3.5
24.7834 | 1.3527 | 60.0201 | 2.1 | 24.7925 | 3.1142 | 60.007 | 3.5 | 24.811 | 1.0394 | 59.9607 | 2.1 | 24.7943 | 2.4467 | 59.9663 | 3.5 | 24.8016 | 2.675 | 59.977 | 3.5
24.7918 | 1.3526 | 60.0201 | 2.1 | 24.8009 | 3.1143 | 60.007 | 3.5 | 24.8193 | 1.0394 | 59.9607 | 2.1 | 24.8026 | 2.4513 | 59.9663 | 3.5 | 24.81 | 2.6748 | 59.977 | 3.5
24.8001 | 1.3526 | 60.02 | 2.1 | 24.8092 | 3.1143 | 60.007 | 3.5 | 24.8277 | 1.0394 | 59.9607 | 2.1 | 24.8109 | 2.4558 | 59.9663 | 3.5 | 24.8184 | 2.6746 | 59.977 | 3.5
24.8084 | 1.3526 | 60.02 | 2.1 | 24.8175 | 3.1143 | 60.007 | 3.5 | 24.836 | 1.0394 | 59.9607 | 2.1 | 24.8193 | 2.4603 | 59.9663 | 3.5 | 24.8267 | 2.6744 | 59.977 | 3.5
24.8168 | 1.3526 | 60.02 | 2.1 | 24.8259 | 3.1143 | 60.007 | 3.5 | 24.8444 | 1.0394 | 59.9607 | 2.1 | 24.8276 | 2.4647 | 59.9663 | 3.5 | 24.835 | 2.6744 | 59.977 | 3.5
24.8251 | 1.3526 | 60.02 | 2.1 | 24.8342 | 3.1143 | 60.007 | 3.5 | 24.8527 | 1.0394 | 59.9607 | 2.1 | 24.836 | 2.4691 | 59.9664 | 3.5 | 24.8433 | 2.6745 | 59.977 | 3.5
24.8334 | 1.3525 | 60.02 | 2.1 | 24.8425 | 3.1143 | 60.007 | 3.5 | 24.861 | 1.0394 | 59.9607 | 2.1 | 24.8443 | 2.4692 | 59.9664 | 3.5 | 24.8517 | 2.6745 | 59.977 | 3.5
24.8418 | 1.3525 | 60.019 | 2.1 | 24.8509 | 3.1143 | 60.007 | 3.5 | 24.8694 | 1.0394 | 59.9607 | 2.1 | 24.8526 | 2.4692 | 59.9664 | 3.5 | 24.86 | 2.6745 | 59.977 | 3.5
24.8501 | 1.3525 | 60.019 | 2.1 | 24.8592 | 3.1143 | 60.007 | 3.5 | 24.8777 | 1.0394 | 59.9607 | 2.1 | 24.861 | 2.4693 | 59.9664 | 3.5 | 24.8683 | 2.6746 | 59.977 | 3.5
24.8584 | 1.3525 | 60.019 | 2.1 | 24.8675 | 3.1143 | 60.007 | 3.5 | 24.886 | 1.0394 | 59.9607 | 2.1 | 24.8693 | 2.4694 | 59.9664 | 3.5 | 24.8767 | 2.6747 | 59.977 | 3.5
24.8667 | 1.3525 | 60.019 | 2.1 | 24.8759 | 3.1142 | 60.007 | 3.5 | 24.8944 | 1.0394 | 59.9607 | 2.1 | 24.8776 | 2.4695 | 59.9664 | 3.5 | 24.885 | 2.6748 | 59.977 | 3.5
24.8751 | 1.3526 | 60.019 | 2.1 | 24.8842 | 3.1142 | 60.007 | 3.5 | 24.9027 | 1.0394 | 59.9607 | 2.1 | 24.886 | 2.4696 | 59.9665 | 3.5 | 24.8934 | 2.6749 | 59.977 | 3.5
24.8834 | 1.3525 | 60.019 | 2.1 | 24.8925 | 3.1142 | 60.007 | 3.5 | 24.9111 | 1.0394 | 59.9608 | 2.1 | 24.8943 | 2.4697 | 59.9665 | 3.5 | 24.9017 | 2.6749 | 59.977 | 3.5
24.8917 | 1.3525 | 60.0189 | 2.1 | 24.9009 | 3.1142 | 60.007 | 3.5 | 24.9194 | 1.0394 | 59.9608 | 2.1 | 24.9026 | 2.4699 | 59.9665 | 3.5 | 24.91 | 2.6748 | 59.977 | 3.5
24.9001 | 1.3525 | 60.0189 | 2.1 | 24.9092 | 3.1142 | 60.007 | 3.5 | 24.9277 | 1.0394 | 59.9608 | 2.1 | 24.911 | 2.47 | 59.9665 | 3.5 | 24.9184 | 2.6749 | 59.977 | 3.5
24.9084 | 1.3525 | 60.0189 | 2.1 | 24.9175 | 3.1141 | 60.007 | 3.5 | 24.9361 | 1.0394 | 59.9608 | 2.1 | 24.9193 | 2.4701 | 59.9665 | 3.5 | 24.9267 | 2.675 | 59.977 | 3.5
24.9167 | 1.3525 | 60.0189 | 2.1 | 24.9259 | 3.1141 | 60.007 | 3.5 | 24.9444 | 1.0394 | 59.9608 | 2.1 | 24.9276 | 2.4701 | 59.9665 | 3.5 | 24.9351 | 2.6751 | 59.977 | 3.5
24.9251 | 1.3525 | 60.0189 | 2.1 | 24.9342 | 3.114 | 60.007 | 3.5 | 24.9528 | 1.0394 | 59.9608 | 2.1 | 24.936 | 2.4701 | 59.9666 | 3.5 | 24.9434 | 2.6751 | 59.977 | 3.5
24.9334 | 1.3525 | 60.0189 | 2.1 | 24.9425 | 3.1139 | 60.007 | 3.5 | 24.9611 | 1.0394 | 59.9608 | 2.1 | 24.9443 | 2.4702 | 59.9666 | 3.5 | 24.9517 | 2.6752 | 59.977 | 3.5
24.9417 | 1.3525 | 60.0189 | 2.1 | 24.9509 | 3.1139 | 60.007 | 3.5 | 24.9694 | 1.0394 | 59.9608 | 2.1 | 24.9527 | 2.4702 | 59.9666 | 3.5 | 24.9601 | 2.6753 | 59.977 | 3.5
24.9501 | 1.3563 | 60.0189 | 2.1 | 24.9592 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 24.9778 | 1.0394 | 59.9608 | 2.1 | 24.961 | 2.4702 | 59.9666 | 3.5 | 24.9684 | 2.6752 | 59.977 | 3.5
24.9584 | 1.3601 | 60.0189 | 2.1 | 24.9675 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.9861 | 1.0394 | 59.9608 | 2.1 | 24.9693 | 2.4702 | 59.9666 | 3.5 | 24.9767 | 2.6752 | 59.977 | 3.5
24.9667 | 1.3638 | 60.0189 | 2.1 | 24.9758 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 24.9944 | 1.0394 | 59.9608 | 2.1 | 24.9777 | 2.4702 | 59.9666 | 3.5 | 24.985 | 2.675 | 59.977 | 3.5
24.9751 | 1.3676 | 60.0189 | 2.1 | 24.9842 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.0028 | 1.0394 | 59.9608 | 2.1 | 24.986 | 2.4702 | 59.9667 | 3.5 | 24.9934 | 2.6749 | 59.977 | 3.5
24.9834 | 1.3713 | 60.0189 | 2.1 | 24.9925 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.0111 | 1.0394 | 59.9609 | 2.1 | 24.9943 | 2.4701 | 59.9667 | 3.5 | 25.0017 | 2.6746 | 59.977 | 3.5
24.9917 | 1.3751 | 60.0188 | 2.1 | 25.0008 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 25.0195 | 1.0394 | 59.9609 | 2.1 | 25.0027 | 2.4701 | 59.9667 | 3.5 | 25.0101 | 2.6744 | 59.977 | 3.5
25.0001 | 1.3789 | 60.0188 | 2.1 | 25.0092 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 25.0278 | 1.0394 | 59.9609 | 2.1 | 25.011 | 2.4701 | 59.9667 | 3.5 | 25.0184 | 2.6741 | 59.977 | 3.5
25.0084 | 1.3826 | 60.0188 | 2.1 | 25.0175 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 25.0361 | 1.0394 | 59.9609 | 2.1 | 25.0193 | 2.47 | 59.9667 | 3.5 | 25.0267 | 2.6738 | 59.977 | 3.5
25.0167 | 1.3864 | 60.0188 | 2.1 | 25.0258 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 25.0445 | 1.0394 | 59.9609 | 2.1 | 25.0277 | 2.47 | 59.9667 | 3.5 | 25.0351 | 2.6736 | 59.977 | 3.5
25.0251 | 1.3901 | 60.0188 | 2.1 | 25.0342 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 25.0528 | 1.0394 | 59.9609 | 2.1 | 25.036 | 2.47 | 59.9668 | 3.5 | 25.0434 | 2.6733 | 59.977 | 3.5
25.0334 | 1.39 | 60.0188 | 2.1 | 25.0425 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 25.0612 | 1.0394 | 59.9609 | 2.1 | 25.0443 | 2.4699 | 59.9668 | 3.5 | 25.0518 | 2.6733 | 59.977 | 3.5
25.0417 | 1.39 | 60.0188 | 2.1 | 25.0508 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.0695 | 1.0394 | 59.9609 | 2.1 | 25.0527 | 2.4698 | 59.9668 | 3.5 | 25.0601 | 2.6732 | 59.977 | 3.5
25.05 | 1.3899 | 60.0188 | 2.1 | 25.0592 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.0778 | 1.0394 | 59.9609 | 2.1 | 25.061 | 2.4697 | 59.9668 | 3.5 | 25.0684 | 2.6733 | 59.977 | 3.5
25.0584 | 1.3898 | 60.0188 | 2.1 | 25.0675 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.0862 | 1.0394 | 59.9609 | 2.1 | 25.0693 | 2.4697 | 59.9668 | 3.5 | 25.0768 | 2.6733 | 59.977 | 3.5
25.0667 | 1.3898 | 60.0188 | 2.1 | 25.0758 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.0945 | 1.0394 | 59.9609 | 2.1 | 25.0777 | 2.4697 | 59.9668 | 3.5 | 25.0851 | 2.6734 | 59.977 | 3.5
25.075 | 1.3897 | 60.0188 | 2.1 | 25.0842 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.1028 | 1.0394 | 59.9609 | 2.1 | 25.086 | 2.4696 | 59.9669 | 3.5 | 25.0934 | 2.6734 | 59.977 | 3.5
25.0834 | 1.3897 | 60.0188 | 2.1 | 25.0925 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.1112 | 1.0394 | 59.961 | 2.1 | 25.0944 | 2.4696 | 59.9669 | 3.5 | 25.1017 | 2.6736 | 59.977 | 3.5
25.0917 | 1.3896 | 60.0187 | 2.1 | 25.1008 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.1195 | 1.0394 | 59.961 | 2.1 | 25.1027 | 2.4696 | 59.9669 | 3.5 | 25.1101 | 2.6738 | 59.977 | 3.5
25.1 | 1.3898 | 60.0187 | 2.1 | 25.1092 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.1278 | 1.0394 | 59.961 | 2.1 | 25.111 | 2.4696 | 59.9669 | 3.5 | 25.1185 | 2.6739 | 59.977 | 3.5
25.1084 | 1.39 | 60.0187 | 2.1 | 25.1175 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.1362 | 1.0394 | 59.961 | 2.1 | 25.1194 | 2.4696 | 59.9669 | 3.5 | 25.1268 | 2.6741 | 59.977 | 3.5
25.1167 | 1.3902 | 60.0187 | 2.1 | 25.1258 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.1445 | 1.0394 | 59.961 | 2.1 | 25.1277 | 2.4696 | 59.9669 | 3.5 | 25.1351 | 2.6741 | 59.977 | 3.5
25.125 | 1.3904 | 60.0187 | 2.1 | 25.1342 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.1529 | 1.0394 | 59.961 | 2.1 | 25.136 | 2.4697 | 59.967 | 3.5 | 25.1434 | 2.6742 | 59.977 | 3.5
25.1334 | 1.3906 | 60.0187 | 2.1 | 25.1425 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.1612 | 1.0446 | 59.96 | 2.1 | 25.1444 | 2.4697 | 59.967 | 3.5 | 25.1518 | 2.6744 | 59.977 | 3.5
25.1417 | 1.3907 | 60.0187 | 2.1 | 25.1508 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.1696 | 1.0497 | 59.96 | 2.1 | 25.1527 | 2.4698 | 59.967 | 3.5 | 25.1602 | 2.6747 | 59.977 | 3.5
25.15 | 1.3909 | 60.0187 | 2.1 | 25.1592 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 25.1779 | 1.0549 | 59.96 | 2.1 | 25.161 | 2.4697 | 59.967 | 3.5 | 25.1685 | 2.6749 | 59.977 | 3.5
25.1584 | 1.3911 | 60.0187 | 2.1 | 25.1675 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 25.1862 | 1.0601 | 59.96 | 2.1 | 25.1694 | 2.4696 | 59.967 | 3.5 | 25.1768 | 2.6752 | 59.977 | 3.5
25.1667 | 1.3913 | 60.0187 | 2.1 | 25.1758 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 25.1945 | 1.0652 | 59.96 | 2.1 | 25.1777 | 2.4695 | 59.967 | 3.5 | 25.1851 | 2.6753 | 59.977 | 3.5
25.175 | 1.3915 | 60.0187 | 2.1 | 25.1842 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 25.2029 | 1.0704 | 59.96 | 2.1 | 25.186 | 2.4694 | 59.9671 | 3.5 | 25.1935 | 2.6755 | 59.977 | 3.5
25.1833 | 1.3915 | 60.0187 | 2.1 | 25.1925 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 25.2112 | 1.0756 | 59.9601 | 2.1 | 25.1944 | 2.4694 | 59.9671 | 3.5 | 25.2018 | 2.6757 | 59.977 | 3.5
25.1917 | 1.3915 | 60.0187 | 2.1 | 25.2008 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 25.2196 | 1.0808 | 59.9601 | 2.1 | 25.2027 | 2.4693 | 59.9671 | 3.5 | 25.2101 | 2.6758 | 59.977 | 3.5
25.2 | 1.3915 | 60.0186 | 2.1 | 25.2092 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 25.2279 | 1.086 | 59.9601 | 2.1 | 25.211 | 2.4692 | 59.9671 | 3.5 | 25.2185 | 2.676 | 59.977 | 3.5
25.2083 | 1.3915 | 60.0186 | 2.1 | 25.2175 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 25.2362 | 1.0912 | 59.9601 | 2.1 | 25.2194 | 2.4691 | 59.9671 | 3.5 | 25.2268 | 2.6762 | 59.977 | 3.5
25.2167 | 1.3915 | 60.0186 | 2.1 | 25.2258 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 25.2446 | 1.0912 | 59.9601 | 2.1 | 25.2277 | 2.469 | 59.9671 | 3.5 | 25.2352 | 2.6762 | 59.977 | 3.5
25.225 | 1.3914 | 60.0186 | 2.1 | 25.2342 | 3.1134 | 60.007 | 3.5 | 25.2529 | 1.0912 | 59.9601 | 2.1 | 25.2361 | 2.4689 | 59.9672 | 3.5 | 25.2435 | 2.6762 | 59.977 | 3.5
25.2333 | 1.3914 | 60.0186 | 2.1 | 25.2425 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 25.2613 | 1.0912 | 59.9601 | 2.1 | 25.2444 | 2.4689 | 59.9672 | 3.5 | 25.2518 | 2.6762 | 59.977 | 3.5
25.2417 | 1.3913 | 60.0186 | 2.1 | 25.2508 | 3.1135 | 60.007 | 3.5 | 25.2696 | 1.0912 | 59.9601 | 2.1 | 25.2527 | 2.469 | 59.9672 | 3.5 | 25.2602 | 2.6762 | 59.977 | 3.5
25.25 | 1.3912 | 60.0186 | 2.1 | 25.2592 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.2779 | 1.0912 | 59.9601 | 2.1 | 25.261 | 2.469 | 59.9672 | 3.5 | 25.2685 | 2.6762 | 59.977 | 3.5
25.2583 | 1.3911 | 60.0186 | 2.1 | 25.2675 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.2863 | 1.0913 | 59.9601 | 2.1 | 25.2694 | 2.469 | 59.9672 | 3.5 | 25.2769 | 2.6762 | 59.977 | 3.5
25.2667 | 1.391 | 60.0186 | 2.1 | 25.2758 | 3.1136 | 60.007 | 3.5 | 25.2946 | 1.0913 | 59.9601 | 2.1 | 25.2777 | 2.4691 | 59.9672 | 3.5 | 25.2852 | 2.6762 | 59.977 | 3.5
25.275 | 1.3909 | 60.0186 | 2.1 | 25.2841 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 25.3029 | 1.0913 | 59.9601 | 2.1 | 25.2861 | 2.4692 | 59.9673 | 3.5 | 25.2935 | 2.6762 | 59.977 | 3.5
25.2833 | 1.3908 | 60.0186 | 2.1 | 25.2925 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 25.3113 | 1.0913 | 59.9602 | 2.1 | 25.2944 | 2.4694 | 59.9673 | 3.5 | 25.3019 | 2.6761 | 59.977 | 3.5
25.2917 | 1.3907 | 60.0185 | 2.1 | 25.3008 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 25.3196 | 1.0913 | 59.9602 | 2.1 | 25.3027 | 2.4695 | 59.9673 | 3.5 | 25.3102 | 2.6761 | 59.977 | 3.5
25.3 | 1.3906 | 60.0185 | 2.1 | 25.3091 | 3.1137 | 60.007 | 3.5 | 25.328 | 1.0913 | 59.9602 | 2.1 | 25.3111 | 2.4696 | 59.9673 | 3.5 | 25.3185 | 2.676 | 59.977 | 3.5
25.3083 | 1.3905 | 60.0185 | 2.1 | 25.3175 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.3363 | 1.0913 | 59.9602 | 2.1 | 25.3194 | 2.4697 | 59.9673 | 3.5 | 25.3269 | 2.676 | 59.977 | 3.5
25.3167 | 1.3905 | 60.0185 | 2.1 | 25.3258 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.3446 | 1.0913 | 59.9602 | 2.1 | 25.3277 | 2.4698 | 59.9673 | 3.5 | 25.3352 | 2.6759 | 59.977 | 3.5
25.325 | 1.3905 | 60.0185 | 2.1 | 25.3342 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.353 | 1.0913 | 59.9602 | 2.1 | 25.3361 | 2.4699 | 59.9674 | 3.5 | 25.3436 | 2.6758 | 59.977 | 3.5
25.3333 | 1.3905 | 60.0185 | 2.1 | 25.3425 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.3613 | 1.0913 | 59.9602 | 2.1 | 25.3444 | 2.47 | 59.9674 | 3.5 | 25.3519 | 2.6757 | 59.977 | 3.5
25.3417 | 1.3905 | 60.0185 | 2.1 | 25.3508 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.3697 | 1.0913 | 59.9602 | 2.1 | 25.3528 | 2.4701 | 59.9674 | 3.5 | 25.3602 | 2.6756 | 59.977 | 3.5
25.35 | 1.3905 | 60.0185 | 2.1 | 25.3591 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.378 | 1.0913 | 59.9602 | 2.1 | 25.3611 | 2.4702 | 59.9674 | 3.5 | 25.3686 | 2.6755 | 59.977 | 3.5
25.3583 | 1.3905 | 60.0185 | 2.1 | 25.3675 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.3863 | 1.0913 | 59.9602 | 2.1 | 25.3694 | 2.4702 | 59.9674 | 3.5 | 25.3769 | 2.6754 | 59.977 | 3.5
25.3667 | 1.3905 | 60.0185 | 2.1 | 25.3758 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.3947 | 1.0913 | 59.9602 | 2.1 | 25.3777 | 2.4703 | 59.9674 | 3.5 | 25.3853 | 2.6753 | 59.977 | 3.5
25.375 | 1.3905 | 60.0185 | 2.1 | 25.3841 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.403 | 1.0913 | 59.9602 | 2.1 | 25.3861 | 2.4704 | 59.9675 | 3.5 | 25.3936 | 2.6753 | 59.977 | 3.5
25.3833 | 1.3905 | 60.0185 | 2.1 | 25.3925 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.4113 | 1.0913 | 59.9603 | 2.1 | 25.3944 | 2.4704 | 59.9675 | 3.5 | 25.4019 | 2.6753 | 59.977 | 3.5
25.3916 | 1.3905 | 60.0184 | 2.1 | 25.4008 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.4197 | 1.0913 | 59.9603 | 2.1 | 25.4027 | 2.4704 | 59.9675 | 3.5 | 25.4103 | 2.6753 | 59.977 | 3.5
25.4 | 1.3905 | 60.0184 | 2.1 | 25.4091 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.428 | 1.0966 | 59.9603 | 2.1 | 25.4111 | 2.4704 | 59.9675 | 3.5 | 25.4186 | 2.6753 | 59.977 | 3.5
25.4083 | 1.3905 | 60.0184 | 2.1 | 25.4175 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.4364 | 1.1019 | 59.9603 | 2.1 | 25.4194 | 2.4704 | 59.9675 | 3.5 | 25.4269 | 2.6753 | 59.977 | 3.5
25.4166 | 1.3905 | 60.0184 | 2.1 | 25.4258 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.4447 | 1.1072 | 59.9603 | 2.1 | 25.4278 | 2.4703 | 59.9675 | 3.5 | 25.4352 | 2.6753 | 59.977 | 3.5
25.425 | 1.3905 | 60.0184 | 2.1 | 25.4341 | 3.1138 | 60.007 | 3.5 | 25.453 | 1.1125 | 59.9603 | 2.1 | 25.4361 | 2.4702 | 59.9676 | 3.5 | 25.4436 | 2.6753 | 59.977 | 3.5
25.4333 | 1.3905 | 60.0184 | 2.1 | 25.4425 | 3.1139 | 60.006 | 3.5 | 25.4614 | 1.1177 | 59.9603 | 2.1 | 25.4444 | 2.47 | 59.9676 | 3.5 | 25.452 | 2.6754 | 59.977 | 3.5
25.4416 | 1.3905 | 60.0184 | 2.1 | 25.4508 | 3.1139 | 60.006 | 3.5 | 25.4697 | 1.123 | 59.9603 | 2.1 | 25.4528 | 2.4699 | 59.9676 | 3.5 | 25.4603 | 2.6754 | 59.977 | 3.5
25.45 | 1.3905 | 60.0184 | 2.1 | 25.4591 | 3.114 | 60.006 | 3.5 | 25.4781 | 1.1283 | 59.9603 | 2.1 | 25.4611 | 2.4697 | 59.9676 | 3.5 | 25.4686 | 2.6755 | 59.977 | 3.5
25.4583 | 1.3905 | 60.0184 | 2.1 | 25.4675 | 3.114 | 60.006 | 3.5 | 25.4864 | 1.1336 | 59.9603 | 2.1 | 25.4694 | 2.4695 | 59.9676 | 3.5 | 25.4769 | 2.6756 | 59.977 | 3.5
25.4666 | 1.3905 | 60.0184 | 2.1 | 25.4758 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.4947 | 1.1389 | 59.9603 | 2.1 | 25.4778 | 2.4693 | 59.9676 | 3.5 | 25.4853 | 2.6756 | 59.977 | 3.5
25.475 | 1.3905 | 60.0184 | 2.1 | 25.4841 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.5031 | 1.1442 | 59.9604 | 2.1 | 25.4861 | 2.4691 | 59.9677 | 3.5 | 25.4937 | 2.6757 | 59.977 | 3.5
25.4833 | 1.3905 | 60.0184 | 2.1 | 25.4925 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.5114 | 1.1442 | 59.9604 | 2.1 | 25.4944 | 2.4689 | 59.9677 | 3.5 | 25.502 | 2.6758 | 59.977 | 3.5
25.4916 | 1.3905 | 60.0183 | 2.1 | 25.5008 | 3.1142 | 60.006 | 3.5 | 25.5197 | 1.1442 | 59.9604 | 2.1 | 25.5028 | 2.4688 | 59.9677 | 3.5 | 25.5103 | 2.6758 | 59.977 | 3.5
25.5 | 1.3916 | 60.0183 | 2.1 | 25.5091 | 3.1142 | 60.006 | 3.5 | 25.5281 | 1.1442 | 59.9604 | 2.1 | 25.5111 | 2.4687 | 59.9677 | 3.5 | 25.5186 | 2.6759 | 59.977 | 3.5
25.5083 | 1.3928 | 60.0183 | 2.1 | 25.5175 | 3.1142 | 60.006 | 3.5 | 25.5364 | 1.1442 | 59.9604 | 2.1 | 25.5194 | 2.4686 | 59.9677 | 3.5 | 25.527 | 2.6759 | 59.977 | 3.5
25.5166 | 1.3937 | 60.0183 | 2.1 | 25.5258 | 3.1142 | 60.006 | 3.5 | 25.5447 | 1.1442 | 59.9604 | 2.1 | 25.5278 | 2.4686 | 59.9677 | 3.5 | 25.5353 | 2.6758 | 59.977 | 3.5
25.5249 | 1.3947 | 60.0183 | 2.1 | 25.5341 | 3.1142 | 60.006 | 3.5 | 25.5531 | 1.1442 | 59.9604 | 2.1 | 25.5361 | 2.4685 | 59.9678 | 3.5 | 25.5436 | 2.6758 | 59.977 | 3.5
25.5333 | 1.3957 | 60.0183 | 2.1 | 25.5425 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.5614 | 1.1442 | 59.9604 | 2.1 | 25.5444 | 2.4685 | 59.9678 | 3.5 | 25.552 | 2.6754 | 59.977 | 3.5
25.5416 | 1.3967 | 60.0183 | 2.1 | 25.5508 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.5698 | 1.1442 | 59.9604 | 2.1 | 25.5528 | 2.4684 | 59.9678 | 3.5 | 25.5603 | 2.6751 | 59.977 | 3.5
25.5499 | 1.3977 | 60.0183 | 2.1 | 25.5591 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.5781 | 1.1442 | 59.9604 | 2.1 | 25.5611 | 2.4684 | 59.9678 | 3.5 | 25.5687 | 2.6748 | 59.977 | 3.5
25.5583 | 1.3987 | 60.0183 | 2.1 | 25.5675 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.5864 | 1.1442 | 59.9604 | 2.1 | 25.5695 | 2.4684 | 59.9678 | 3.5 | 25.577 | 2.6746 | 59.977 | 3.5
25.5666 | 1.3996 | 60.0183 | 2.1 | 25.5758 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.5948 | 1.1442 | 59.9604 | 2.1 | 25.5778 | 2.4685 | 59.9678 | 3.5 | 25.5853 | 2.6742 | 59.977 | 3.5
25.575 | 1.4006 | 60.0183 | 2.1 | 25.5841 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.6031 | 1.1442 | 59.9604 | 2.1 | 25.5861 | 2.4687 | 59.9679 | 3.5 | 25.5937 | 2.6739 | 59.977 | 3.5
25.5833 | 1.4005 | 60.0183 | 2.1 | 25.5925 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.6115 | 1.1442 | 59.9605 | 2.1 | 25.5945 | 2.4688 | 59.9679 | 3.5 | 25.602 | 2.6762 | 59.977 | 3.5
25.5916 | 1.4003 | 60.0182 | 2.1 | 25.6008 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.6198 | 1.1442 | 59.9605 | 2.1 | 25.6028 | 2.4689 | 59.9679 | 3.5 | 25.6104 | 2.6785 | 59.977 | 3.5
25.5999 | 1.4004 | 60.0182 | 2.1 | 25.6091 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.6281 | 1.1442 | 59.9605 | 2.1 | 25.6111 | 2.469 | 59.9679 | 3.5 | 25.6187 | 2.6809 | 59.977 | 3.5
25.6083 | 1.4004 | 60.0182 | 2.1 | 25.6175 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.6365 | 1.1442 | 59.9605 | 2.1 | 25.6194 | 2.4692 | 59.9679 | 3.5 | 25.627 | 2.6834 | 59.977 | 3.5
25.6166 | 1.4004 | 60.0182 | 2.1 | 25.6258 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.6448 | 1.1442 | 59.9605 | 2.1 | 25.6278 | 2.4693 | 59.9679 | 3.5 | 25.6354 | 2.686 | 59.977 | 3.5
25.6249 | 1.4003 | 60.0182 | 2.1 | 25.6341 | 3.114 | 60.006 | 3.5 | 25.6531 | 1.1442 | 59.9605 | 2.1 | 25.6361 | 2.4694 | 59.968 | 3.5 | 25.6437 | 2.6887 | 59.977 | 3.5
25.6333 | 1.4003 | 60.0182 | 2.1 | 25.6425 | 3.114 | 60.006 | 3.5 | 25.6615 | 1.1442 | 59.9605 | 2.1 | 25.6445 | 2.4695 | 59.968 | 3.5 | 25.652 | 2.6913 | 59.977 | 3.5
25.6416 | 1.4003 | 60.0182 | 2.1 | 25.6508 | 3.1139 | 60.006 | 3.5 | 25.6698 | 1.1442 | 59.9605 | 2.1 | 25.6528 | 2.4696 | 59.968 | 3.5 | 25.6603 | 2.6939 | 59.977 | 3.5
25.6499 | 1.4003 | 60.0182 | 2.1 | 25.6591 | 3.1138 | 60.006 | 3.5 | 25.6782 | 1.1442 | 59.9605 | 2.1 | 25.6611 | 2.4696 | 59.97 | 3.5 | 25.6687 | 2.6967 | 59.977 | 3.5
25.6583 | 1.4003 | 60.0182 | 2.1 | 25.6674 | 3.1138 | 60.006 | 3.5 | 25.6865 | 1.1442 | 59.9605 | 2.1 | 25.6695 | 2.4696 | 59.97 | 3.5 | 25.6771 | 2.6994 | 59.977 | 3.5
25.6666 | 1.4003 | 60.0182 | 2.1 | 25.6758 | 3.1137 | 60.006 | 3.5 | 25.6948 | 1.1442 | 59.9605 | 2.1 | 25.6778 | 2.4696 | 59.97 | 3.5 | 25.6854 | 2.6994 | 59.977 | 3.5
25.6749 | 1.4003 | 60.0182 | 2.1 | 25.6841 | 3.1136 | 60.006 | 3.5 | 25.7032 | 1.1442 | 59.9605 | 2.1 | 25.6862 | 2.4696 | 59.97 | 3.5 | 25.6937 | 2.6995 | 59.977 | 3.5
25.6833 | 1.4004 | 60.0182 | 2.1 | 25.6924 | 3.1136 | 60.006 | 3.5 | 25.7115 | 1.1442 | 59.9606 | 2.1 | 25.6945 | 2.4695 | 59.97 | 3.5 | 25.702 | 2.7024 | 59.977 | 3.5
25.6916 | 1.4005 | 60.0182 | 2.1 | 25.7008 | 3.1135 | 60.006 | 3.5 | 25.7198 | 1.1442 | 59.9606 | 2.1 | 25.7028 | 2.4695 | 59.97 | 3.5 | 25.7104 | 2.7052 | 59.977 | 3.5
25.6999 | 1.4006 | 60.0181 | 2.1 | 25.7091 | 3.1135 | 60.006 | 3.5 | 25.7282 | 1.1442 | 59.9606 | 2.1 | 25.7112 | 2.4695 | 59.97 | 3.5 | 25.7188 | 2.7081 | 59.977 | 3.5
25.7083 | 1.4007 | 60.0181 | 2.1 | 25.7174 | 3.1135 | 60.006 | 3.5 | 25.7365 | 1.1442 | 59.9606 | 2.1 | 25.7195 | 2.4695 | 59.97 | 3.5 | 25.7271 | 2.7109 | 59.977 | 3.5
25.7166 | 1.4008 | 60.0181 | 2.1 | 25.7258 | 3.1135 | 60.006 | 3.5 | 25.7448 | 1.1442 | 59.9606 | 2.1 | 25.7278 | 2.4695 | 59.97 | 3.5 | 25.7354 | 2.7137 | 59.977 | 3.5
25.7249 | 1.401 | 60.0181 | 2.1 | 25.7341 | 3.1135 | 60.006 | 3.5 | 25.7532 | 1.1442 | 59.9606 | 2.1 | 25.7361 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 25.7438 | 2.7166 | 59.977 | 3.5
25.7332 | 1.4011 | 60.0181 | 2.1 | 25.7424 | 3.1135 | 60.006 | 3.5 | 25.7615 | 1.1442 | 59.9606 | 2.1 | 25.7445 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 25.7521 | 2.7193 | 59.977 | 3.5
25.7416 | 1.4012 | 60.0181 | 2.1 | 25.7508 | 3.1135 | 60.006 | 3.5 | 25.7699 | 1.1442 | 59.9606 | 2.1 | 25.7528 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 25.7604 | 2.7221 | 59.977 | 3.5
25.7499 | 1.4013 | 60.0181 | 2.1 | 25.7591 | 3.1135 | 60.006 | 3.5 | 25.7782 | 1.1442 | 59.9606 | 2.1 | 25.7612 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 25.7687 | 2.7248 | 59.977 | 3.5
25.7582 | 1.4015 | 60.0181 | 2.1 | 25.7674 | 3.1135 | 60.006 | 3.5 | 25.7865 | 1.1442 | 59.9606 | 2.1 | 25.7695 | 2.4693 | 59.97 | 3.5 | 25.7771 | 2.7275 | 59.977 | 3.5
25.7666 | 1.4015 | 60.0181 | 2.1 | 25.7758 | 3.1135 | 60.006 | 3.5 | 25.7949 | 1.1442 | 59.9606 | 2.1 | 25.7778 | 2.4693 | 59.97 | 3.5 | 25.7855 | 2.7275 | 59.977 | 3.5
25.7749 | 1.4015 | 60.0181 | 2.1 | 25.7841 | 3.1134 | 60.006 | 3.5 | 25.8032 | 1.1442 | 59.9606 | 2.1 | 25.7862 | 2.4693 | 59.97 | 3.5 | 25.7938 | 2.7275 | 59.977 | 3.5
25.7832 | 1.4015 | 60.0181 | 2.1 | 25.7924 | 3.1134 | 60.006 | 3.5 | 25.8116 | 1.1442 | 59.9607 | 2.1 | 25.7945 | 2.4693 | 59.97 | 3.5 | 25.8021 | 2.7274 | 59.977 | 3.5
25.7916 | 1.4016 | 60.018 | 2.1 | 25.8008 | 3.1134 | 60.006 | 3.5 | 25.8199 | 1.1442 | 59.9607 | 2.1 | 25.8028 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.8104 | 2.7274 | 59.977 | 3.5
25.7999 | 1.4015 | 60.018 | 2.1 | 25.8091 | 3.1134 | 60.006 | 3.5 | 25.8282 | 1.1442 | 59.9607 | 2.1 | 25.8112 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.8188 | 2.7274 | 59.977 | 3.5
25.8082 | 1.4015 | 60.018 | 2.1 | 25.8174 | 3.1135 | 60.006 | 3.5 | 25.8365 | 1.1442 | 59.9607 | 2.1 | 25.8195 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.8271 | 2.7274 | 59.977 | 3.5
25.8166 | 1.4015 | 60.018 | 2.1 | 25.8258 | 3.1135 | 60.006 | 3.5 | 25.8449 | 1.1442 | 59.9607 | 2.1 | 25.8279 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.8354 | 2.7275 | 59.977 | 3.5
25.8249 | 1.4015 | 60.018 | 2.1 | 25.8341 | 3.1135 | 60.006 | 3.5 | 25.8532 | 1.1442 | 59.9607 | 2.1 | 25.8362 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.8438 | 2.7275 | 59.977 | 3.5
25.8332 | 1.4015 | 60.018 | 2.1 | 25.8424 | 3.1136 | 60.006 | 3.5 | 25.8616 | 1.1442 | 59.9607 | 2.1 | 25.8445 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.8521 | 2.7276 | 59.977 | 3.5
25.8416 | 1.4014 | 60.017 | 2.1 | 25.8508 | 3.1136 | 60.006 | 3.5 | 25.8699 | 1.1442 | 59.9607 | 2.1 | 25.8528 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.8605 | 2.7276 | 59.977 | 3.5
25.8499 | 1.4014 | 60.017 | 2.1 | 25.8591 | 3.1137 | 60.006 | 3.5 | 25.8782 | 1.1442 | 59.9607 | 2.1 | 25.8612 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.8688 | 2.7275 | 59.977 | 3.5
25.8582 | 1.4014 | 60.017 | 2.1 | 25.8674 | 3.1138 | 60.006 | 3.5 | 25.8866 | 1.1442 | 59.9607 | 2.1 | 25.8695 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.8771 | 2.7274 | 59.977 | 3.5
25.8665 | 1.4014 | 60.0169 | 2.1 | 25.8758 | 3.1138 | 60.006 | 3.5 | 25.8949 | 1.1442 | 59.9607 | 2.1 | 25.8779 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.8855 | 2.7273 | 59.977 | 3.5
25.8749 | 1.4014 | 60.0169 | 2.1 | 25.8841 | 3.1139 | 60.006 | 3.5 | 25.9033 | 1.1442 | 59.9608 | 2.1 | 25.8862 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.8939 | 2.7272 | 59.977 | 3.5
25.8832 | 1.4014 | 60.0169 | 2.1 | 25.8924 | 3.114 | 60.006 | 3.5 | 25.9116 | 1.1442 | 59.9608 | 2.1 | 25.8945 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.9022 | 2.7271 | 59.977 | 3.5
25.8915 | 1.4014 | 60.0169 | 2.1 | 25.9008 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.9199 | 1.1442 | 59.9608 | 2.1 | 25.9029 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.9105 | 2.7269 | 59.977 | 3.5
25.8999 | 1.4014 | 60.0169 | 2.1 | 25.9091 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.9283 | 1.1442 | 59.9608 | 2.1 | 25.9112 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.9188 | 2.727 | 59.977 | 3.5
25.9082 | 1.4014 | 60.0169 | 2.1 | 25.9174 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.9366 | 1.1442 | 59.9608 | 2.1 | 25.9195 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.9272 | 2.727 | 59.977 | 3.5
25.9165 | 1.4014 | 60.0168 | 2.1 | 25.9258 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.9449 | 1.1442 | 59.9608 | 2.1 | 25.9279 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.9355 | 2.7269 | 59.977 | 3.5
25.9249 | 1.4014 | 60.0168 | 2.1 | 25.9341 | 3.1141 | 60.006 | 3.5 | 25.9533 | 1.1442 | 59.9608 | 2.1 | 25.9362 | 2.4692 | 59.97 | 3.5 | 25.9438 | 2.7268 | 59.977 | 3.5
25.9332 | 1.4014 | 60.0168 | 2.1 | 25.9424 | 3.114 | 60.006 | 3.5 | 25.9616 | 1.1442 | 59.9608 | 2.1 | 25.9445 | 2.4693 | 59.97 | 3.5 | 25.9522 | 2.7268 | 59.977 | 3.5
25.9415 | 1.4014 | 60.0168 | 2.1 | 25.9508 | 3.114 | 60.006 | 3.5 | 25.9699 | 1.1442 | 59.9608 | 2.1 | 25.9529 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 25.9605 | 2.7268 | 59.977 | 3.5
25.9499 | 1.4014 | 60.0168 | 2.1 | 25.9591 | 3.1139 | 60.006 | 3.5 | 25.9783 | 1.1442 | 59.9608 | 2.1 | 25.9612 | 2.4695 | 59.97 | 3.5 | 25.9689 | 2.7269 | 59.977 | 3.5
25.9582 | 1.4015 | 60.0168 | 2.1 | 25.9674 | 3.1138 | 60.006 | 3.5 | 25.9866 | 1.1443 | 59.9608 | 2.1 | 25.9695 | 2.4696 | 59.97 | 3.5 | 25.9772 | 2.727 | 59.977 | 3.5
25.9665 | 1.4015 | 60.0167 | 2.1 | 25.9758 | 3.1137 | 60.006 | 3.5 | 25.995 | 1.1443 | 59.9608 | 2.1 | 25.9779 | 2.4697 | 59.97 | 3.5 | 25.9855 | 2.7271 | 59.977 | 3.5
25.9749 | 1.4016 | 60.0167 | 2.1 | 25.9841 | 3.1136 | 60.006 | 3.5 | 26.0033 | 1.1443 | 59.9608 | 2.1 | 25.9862 | 2.4698 | 59.97 | 3.5 | 25.9939 | 2.7272 | 59.977 | 3.5
25.9832 | 1.4016 | 60.0167 | 2.1 | 25.9924 | 3.1135 | 60.006 | 3.5 | 26.0116 | 1.1443 | 59.9609 | 2.1 | 25.9945 | 2.4699 | 59.97 | 3.5 | 26.0022 | 2.7271 | 59.977 | 3.5
25.9915 | 1.4017 | 60.0167 | 2.1 | 26.0007 | 3.1134 | 60.006 | 3.5 | 26.02 | 1.1443 | 59.9609 | 2.1 | 26.0029 | 2.47 | 59.97 | 3.5 | 26.0106 | 2.727 | 59.977 | 3.5
25.9998 | 1.4018 | 60.0167 | 2.1 | 26.0091 | 3.1133 | 60.006 | 3.5 | 26.0283 | 1.1443 | 59.9609 | 2.1 | 26.0112 | 2.4701 | 59.97 | 3.5 | 26.0189 | 2.7271 | 59.977 | 3.5
26.0082 | 1.4019 | 60.0167 | 2.1 | 26.0174 | 3.1133 | 60.006 | 3.5 | 26.0367 | 1.1443 | 59.9609 | 2.1 | 26.0196 | 2.4703 | 59.97 | 3.5 | 26.0272 | 2.7271 | 59.977 | 3.5
26.0165 | 1.4021 | 60.0166 | 2.1 | 26.0257 | 3.1133 | 60.006 | 3.5 | 26.045 | 1.1444 | 59.9609 | 2.1 | 26.0279 | 2.4702 | 59.97 | 3.5 | 26.0356 | 2.7272 | 59.977 | 3.5
26.0248 | 1.4022 | 60.0166 | 2.1 | 26.0341 | 3.1132 | 60.006 | 3.5 | 26.0533 | 1.1444 | 59.9609 | 2.1 | 26.0362 | 2.4702 | 59.97 | 3.5 | 26.0439 | 2.7273 | 59.977 | 3.5
26.0332 | 1.4023 | 60.0166 | 2.1 | 26.0424 | 3.1132 | 60.006 | 3.5 | 26.0617 | 1.1444 | 59.9609 | 2.1 | 26.0446 | 2.4702 | 59.97 | 3.5 | 26.0522 | 2.7273 | 59.977 | 3.5
26.0415 | 1.4024 | 60.0166 | 2.1 | 26.0508 | 3.1132 | 60.006 | 3.5 | 26.07 | 1.1444 | 59.9609 | 2.1 | 26.0529 | 2.4702 | 59.97 | 3.5 | 26.0606 | 2.7272 | 59.977 | 3.5
26.0498 | 1.4025 | 60.0166 | 2.1 | 26.0591 | 3.1154 | 60.006 | 3.5 | 26.0783 | 1.1444 | 59.9609 | 2.1 | 26.0612 | 2.4701 | 59.97 | 3.5 | 26.0689 | 2.7272 | 59.977 | 3.5
26.0582 | 1.4026 | 60.0166 | 2.1 | 26.0674 | 3.1176 | 60.006 | 3.5 | 26.0867 | 1.1444 | 59.9609 | 2.1 | 26.0695 | 2.47 | 59.97 | 3.5 | 26.0773 | 2.7272 | 59.977 | 3.5
26.0665 | 1.4026 | 60.0165 | 2.1 | 26.0757 | 3.1199 | 60.006 | 3.5 | 26.095 | 1.1444 | 59.9609 | 2.1 | 26.0779 | 2.4699 | 59.97 | 3.5 | 26.0856 | 2.7275 | 59.977 | 3.5
26.0748 | 1.4026 | 60.0165 | 2.1 | 26.0841 | 3.1221 | 60.006 | 3.5 | 26.1034 | 1.1444 | 59.9609 | 2.1 | 26.0862 | 2.4698 | 59.97 | 3.5 | 26.0939 | 2.7277 | 59.977 | 3.5
26.0832 | 1.4026 | 60.0165 | 2.1 | 26.0924 | 3.1243 | 60.006 | 3.5 | 26.1117 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.0946 | 2.4698 | 59.97 | 3.5 | 26.1023 | 2.728 | 59.977 | 3.5
26.0915 | 1.4025 | 60.0165 | 2.1 | 26.1007 | 3.1265 | 60.006 | 3.5 | 26.12 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.1029 | 2.4697 | 59.97 | 3.5 | 26.1106 | 2.7282 | 59.977 | 3.5
26.0998 | 1.4023 | 60.0165 | 2.1 | 26.1091 | 3.1287 | 60.006 | 3.5 | 26.1284 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.1112 | 2.4696 | 59.97 | 3.5 | 26.119 | 2.7285 | 59.977 | 3.5
26.1082 | 1.4022 | 60.0165 | 2.1 | 26.1174 | 3.131 | 60.006 | 3.5 | 26.1367 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.1196 | 2.4695 | 59.97 | 3.5 | 26.1273 | 2.7288 | 59.977 | 3.5
26.1165 | 1.4021 | 60.0164 | 2.1 | 26.1257 | 3.1332 | 60.006 | 3.5 | 26.1451 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.1279 | 2.4695 | 59.97 | 3.5 | 26.1356 | 2.729 | 59.977 | 3.5
26.1248 | 1.4019 | 60.0164 | 2.1 | 26.1341 | 3.1354 | 60.006 | 3.5 | 26.1534 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.1362 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.1439 | 2.7293 | 59.977 | 3.5
26.1331 | 1.4018 | 60.0164 | 2.1 | 26.1424 | 3.1388 | 60.006 | 3.5 | 26.1617 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.1446 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.1523 | 2.7296 | 59.977 | 3.5
26.1415 | 1.4016 | 60.0164 | 2.1 | 26.1507 | 3.1423 | 60.006 | 3.5 | 26.17 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.1529 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.1606 | 2.7299 | 59.977 | 3.5
26.1498 | 1.4015 | 60.0164 | 2.1 | 26.1591 | 3.1457 | 60.006 | 3.5 | 26.1784 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.1613 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.1689 | 2.7299 | 59.977 | 3.5
26.1581 | 1.4015 | 60.0164 | 2.1 | 26.1674 | 3.1492 | 60.006 | 3.5 | 26.1867 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.1696 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.1773 | 2.7298 | 59.977 | 3.5
26.1665 | 1.4014 | 60.0163 | 2.1 | 26.1757 | 3.1526 | 60.006 | 3.5 | 26.1951 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.1779 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.1856 | 2.7298 | 59.977 | 3.5
26.1748 | 1.4013 | 60.0163 | 2.1 | 26.1841 | 3.156 | 60.006 | 3.5 | 26.2034 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.1862 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.194 | 2.7298 | 59.977 | 3.5
26.1831 | 1.4013 | 60.0163 | 2.1 | 26.1924 | 3.1595 | 60.006 | 3.5 | 26.2117 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.1946 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.2023 | 2.7298 | 59.977 | 3.5
26.1915 | 1.4013 | 60.0163 | 2.1 | 26.2007 | 3.1629 | 60.006 | 3.5 | 26.2201 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.2029 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.2106 | 2.7298 | 59.977 | 3.5
26.1998 | 1.4013 | 60.0163 | 2.1 | 26.2091 | 3.1664 | 60.006 | 3.5 | 26.2284 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.2112 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.219 | 2.7298 | 59.977 | 3.5
26.2081 | 1.4014 | 60.0163 | 2.1 | 26.2174 | 3.1698 | 60.006 | 3.5 | 26.2368 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.2196 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.2273 | 2.7297 | 59.977 | 3.5
26.2165 | 1.4014 | 60.0162 | 2.1 | 26.2257 | 3.1698 | 60.006 | 3.5 | 26.2451 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.2279 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.2357 | 2.732 | 59.977 | 3.5
26.2248 | 1.4014 | 60.0162 | 2.1 | 26.2341 | 3.1698 | 60.006 | 3.5 | 26.2534 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.2363 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.244 | 2.7343 | 59.977 | 3.5
26.2331 | 1.4014 | 60.0162 | 2.1 | 26.2424 | 3.1697 | 60.006 | 3.5 | 26.2617 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.2446 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.2523 | 2.7364 | 59.977 | 3.5
26.2415 | 1.4014 | 60.0162 | 2.1 | 26.2507 | 3.1697 | 60.006 | 3.5 | 26.2701 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.2529 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.2607 | 2.7385 | 59.977 | 3.5
26.2498 | 1.4014 | 60.0162 | 2.1 | 26.2591 | 3.1697 | 60.006 | 3.5 | 26.2784 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.2613 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.269 | 2.7406 | 59.977 | 3.5
26.2581 | 1.4015 | 60.0162 | 2.1 | 26.2674 | 3.1697 | 60.006 | 3.5 | 26.2868 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.2696 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.2773 | 2.7427 | 59.977 | 3.5
26.2664 | 1.4015 | 60.0161 | 2.1 | 26.2757 | 3.1697 | 60.006 | 3.5 | 26.2951 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.2779 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.2857 | 2.7447 | 59.977 | 3.5
26.2748 | 1.4015 | 60.0161 | 2.1 | 26.2841 | 3.1696 | 60.006 | 3.5 | 26.3034 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.2863 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.294 | 2.7467 | 59.977 | 3.5
26.2831 | 1.4016 | 60.0161 | 2.1 | 26.2924 | 3.1697 | 60.006 | 3.5 | 26.3118 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.2946 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.3024 | 2.7486 | 59.977 | 3.5
26.2914 | 1.4016 | 60.0161 | 2.1 | 26.3007 | 3.1697 | 60.006 | 3.5 | 26.3201 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.3029 | 2.4694 | 59.97 | 3.5 | 26.3107 | 2.7506 | 59.977 | 3.5
26.2998 | 1.4016 | 60.0161 | 2.1 | 26.3091 | 3.1698 | 60.006 | 3.5 | 26.3285 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.3113 | 2.4695 | 59.97 | 3.5 | 26.319 | 2.7502 | 59.977 | 3.5
26.3081 | 1.4017 | 60.0161 | 2.1 | 26.3174 | 3.1699 | 60.006 | 3.5 | 26.3368 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.3196 | 2.4696 | 59.97 | 3.5 | 26.3274 | 2.7498 | 59.977 | 3.5
26.3164 | 1.4017 | 60.016 | 2.1 | 26.3257 | 3.17 | 60.006 | 3.5 | 26.3451 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.3279 | 2.4698 | 59.97 | 3.5 | 26.3357 | 2.7496 | 59.977 | 3.5
26.3248 | 1.4018 | 60.016 | 2.1 | 26.3341 | 3.1701 | 60.006 | 3.5 | 26.3535 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.3363 | 2.4699 | 59.97 | 3.5 | 26.3441 | 2.7494 | 59.977 | 3.5
26.3331 | 1.4019 | 60.016 | 2.1 | 26.3424 | 3.1735 | 60.006 | 3.5 | 26.3618 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.3446 | 2.47 | 59.97 | 3.5 | 26.3524 | 2.7493 | 59.977 | 3.5
26.3414 | 1.4019 | 60.016 | 2.1 | 26.3507 | 3.1769 | 60.006 | 3.5 | 26.3701 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.3529 | 2.4701 | 59.97 | 3.5 | 26.3607 | 2.7491 | 59.977 | 3.5
26.3498 | 1.402 | 60.016 | 2.1 | 26.3591 | 3.1803 | 60.006 | 3.5 | 26.3785 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.3613 | 2.4702 | 59.97 | 3.5 | 26.3691 | 2.749 | 59.977 | 3.5
26.3581 | 1.402 | 60.016 | 2.1 | 26.3674 | 3.1837 | 60.006 | 3.5 | 26.3868 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.3696 | 2.4703 | 59.97 | 3.5 | 26.3774 | 2.749 | 59.977 | 3.5
26.3664 | 1.4021 | 60.0159 | 2.1 | 26.3757 | 3.1871 | 60.006 | 3.5 | 26.3952 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.378 | 2.4705 | 59.97 | 3.5 | 26.3857 | 2.749 | 59.977 | 3.5
26.3748 | 1.4022 | 60.0159 | 2.1 | 26.384 | 3.1905 | 60.006 | 3.5 | 26.4035 | 1.1445 | 59.961 | 2.1 | 26.3863 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.394 | 2.7491 | 59.977 | 3.5
26.3831 | 1.4022 | 60.0159 | 2.1 | 26.3924 | 3.1938 | 60.006 | 3.5 | 26.4118 | 1.1445 | 59.961 | 2.1 | 26.3946 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.4024 | 2.7492 | 59.977 | 3.5
26.3914 | 1.4023 | 60.0159 | 2.1 | 26.4007 | 3.1972 | 60.006 | 3.5 | 26.4202 | 1.1445 | 59.961 | 2.1 | 26.403 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.4108 | 2.7492 | 59.977 | 3.5
26.3997 | 1.4023 | 60.0159 | 2.1 | 26.409 | 3.2004 | 60.006 | 3.5 | 26.4285 | 1.1445 | 59.961 | 2.1 | 26.4113 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.4191 | 2.751 | 59.977 | 3.5
26.4081 | 1.4023 | 60.0159 | 2.1 | 26.4174 | 3.2037 | 60.006 | 3.5 | 26.4369 | 1.1445 | 59.961 | 2.1 | 26.4196 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.4274 | 2.7528 | 59.977 | 3.5
26.4164 | 1.4023 | 60.0159 | 2.1 | 26.4257 | 3.2037 | 60.006 | 3.5 | 26.4452 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.4279 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.4358 | 2.7546 | 59.977 | 3.5
26.4247 | 1.4023 | 60.0158 | 2.1 | 26.4341 | 3.2036 | 60.006 | 3.5 | 26.4535 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.4363 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.4441 | 2.7563 | 59.977 | 3.5
26.4331 | 1.4023 | 60.0158 | 2.1 | 26.4424 | 3.2035 | 60.006 | 3.5 | 26.4619 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.4446 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.4525 | 2.7581 | 59.977 | 3.5
26.4414 | 1.4023 | 60.0158 | 2.1 | 26.4507 | 3.2035 | 60.006 | 3.5 | 26.4702 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.453 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.4608 | 2.7598 | 59.977 | 3.5
26.4498 | 1.4023 | 60.0158 | 2.1 | 26.459 | 3.2034 | 60.006 | 3.5 | 26.4785 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.4613 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.4691 | 2.7616 | 59.977 | 3.5
26.4581 | 1.4023 | 60.0158 | 2.1 | 26.4674 | 3.2033 | 60.006 | 3.5 | 26.4869 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.4696 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.4775 | 2.7633 | 59.977 | 3.5
26.4664 | 1.4023 | 60.0157 | 2.1 | 26.4757 | 3.2032 | 60.006 | 3.5 | 26.4952 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.478 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.4858 | 2.7651 | 59.977 | 3.5
26.4747 | 1.4023 | 60.0157 | 2.1 | 26.484 | 3.2031 | 60.006 | 3.5 | 26.5035 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.4863 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.4941 | 2.7669 | 59.977 | 3.5
26.4831 | 1.4023 | 60.0157 | 2.1 | 26.4924 | 3.203 | 60.006 | 3.5 | 26.5119 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.4946 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.5024 | 2.7668 | 59.977 | 3.5
26.4914 | 1.4023 | 60.0157 | 2.1 | 26.5007 | 3.203 | 60.006 | 3.5 | 26.5202 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.503 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.5108 | 2.7668 | 59.977 | 3.5
26.4997 | 1.4023 | 60.0157 | 2.1 | 26.509 | 3.203 | 60.006 | 3.5 | 26.5285 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.5113 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.5192 | 2.7668 | 59.977 | 3.5
26.5081 | 1.4023 | 60.0157 | 2.1 | 26.5174 | 3.203 | 60.006 | 3.5 | 26.5369 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.5197 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.5275 | 2.7668 | 59.977 | 3.5
26.5164 | 1.4023 | 60.0156 | 2.1 | 26.5257 | 3.2031 | 60.006 | 3.5 | 26.5452 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.528 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.5358 | 2.7668 | 59.977 | 3.5
26.5247 | 1.4023 | 60.0156 | 2.1 | 26.534 | 3.2031 | 60.006 | 3.5 | 26.5536 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.5363 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.5441 | 2.7667 | 59.977 | 3.5
26.5331 | 1.4022 | 60.0156 | 2.1 | 26.5424 | 3.2032 | 60.006 | 3.5 | 26.5619 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.5446 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.5525 | 2.7667 | 59.977 | 3.5
26.5414 | 1.4022 | 60.0156 | 2.1 | 26.5507 | 3.2032 | 60.006 | 3.5 | 26.5702 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.553 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.5609 | 2.7666 | 59.977 | 3.5
26.5497 | 1.4057 | 60.0156 | 2.1 | 26.559 | 3.2033 | 60.006 | 3.5 | 26.5786 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.5613 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.5692 | 2.7665 | 59.977 | 3.5
26.5581 | 1.4092 | 60.0156 | 2.1 | 26.5674 | 3.2034 | 60.006 | 3.5 | 26.5869 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.5696 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.5775 | 2.7665 | 59.977 | 3.5
26.5664 | 1.4128 | 60.0155 | 2.1 | 26.5757 | 3.2035 | 60.006 | 3.5 | 26.5952 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.578 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.5859 | 2.7665 | 59.977 | 3.5
26.5747 | 1.4163 | 60.0155 | 2.1 | 26.584 | 3.2036 | 60.006 | 3.5 | 26.6036 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.5863 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.5942 | 2.7665 | 59.977 | 3.5
26.5831 | 1.4198 | 60.0155 | 2.1 | 26.5924 | 3.2036 | 60.006 | 3.5 | 26.6119 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.5947 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.6025 | 2.7664 | 59.977 | 3.5
26.5914 | 1.4233 | 60.0155 | 2.1 | 26.6007 | 3.2036 | 60.006 | 3.5 | 26.6202 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.603 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.6108 | 2.7664 | 59.977 | 3.5
26.5997 | 1.4269 | 60.0155 | 2.1 | 26.609 | 3.2037 | 60.006 | 3.5 | 26.6286 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.6113 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.6192 | 2.7667 | 59.977 | 3.5
26.608 | 1.4304 | 60.0155 | 2.1 | 26.6174 | 3.2037 | 60.006 | 3.5 | 26.6369 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.6197 | 2.4706 | 59.97 | 3.5 | 26.6276 | 2.7669 | 59.977 | 3.5
26.6164 | 1.4339 | 60.0154 | 2.1 | 26.6257 | 3.2037 | 60.006 | 3.5 | 26.6453 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.628 | 2.4705 | 59.97 | 3.5 | 26.6359 | 2.7671 | 59.977 | 3.5
26.6247 | 1.4375 | 60.0154 | 2.1 | 26.634 | 3.2037 | 60.006 | 3.5 | 26.6536 | 1.1446 | 59.961 | 2.1 | 26.6363 | 2.4705 | 59.97 | 3.5 | 26.6442 | 2.7673 | 59.977 | 3.5
26.633 | 1.4375 | 60.0154 | 2.1 | 26.6424 | 3.2037 | 60.006 | 3.5 | 26.6619 | 1.1445 | 59.961 | 2.1 | 26.6447 | 2.4705 | 59.97 | 3.5 | 26.6525 | 2.7675 | 59.977 | 3.5
26.6414 | 1.4375 | 60.0154 | 2.1 | 26.6507 | 3.2037 | 60.006 | 3.5 | 26.6703 | 1.1445 | 59.961 | 2.1 | 26.653 | 2.4704 | 59.97 | 3.5 | 26.6609 | 2.7677 | 59.977 | 3.5
26.6497 | 1.4375 | 60.0154 | 2.1 | 26.659 | 3.2036 | 60.006 | 3.5 | 26.6786 | 1.1445 | 59.961 | 2.1 | 26.6613 | 2.4704 | 59.972 | 3.5 | 26.6693 | 2.7678 | 59.977 | 3.5
26.658 | 1.4375 | 60.0154 | 2.1 | 26.6674 | 3.2036 | 60.006 | 3.5 | 26.687 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.6697 | 2.4704 | 59.972 | 3.5 | 26.6776 | 2.768 | 59.977 | 3.5
26.6664 | 1.4375 | 60.0154 | 2.1 | 26.6757 | 3.2036 | 60.006 | 3.5 | 26.6953 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.678 | 2.4703 | 59.972 | 3.5 | 26.6859 | 2.7681 | 59.977 | 3.5
26.6747 | 1.4375 | 60.0153 | 2.1 | 26.684 | 3.2035 | 60.006 | 3.5 | 26.7036 | 1.1444 | 59.961 | 2.1 | 26.6863 | 2.4703 | 59.9721 | 3.5 | 26.6943 | 2.7683 | 59.977 | 3.5
26.683 | 1.4375 | 60.0153 | 2.1 | 26.6924 | 3.2035 | 60.006 | 3.5 | 26.7119 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.6947 | 2.4703 | 59.9721 | 3.5 | 26.7026 | 2.7682 | 59.977 | 3.5
26.6914 | 1.4375 | 60.0153 | 2.1 | 26.7007 | 3.2035 | 60.006 | 3.5 | 26.7203 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.703 | 2.4702 | 59.9721 | 3.5 | 26.7109 | 2.7681 | 59.977 | 3.5
26.6997 | 1.4425 | 60.0153 | 2.1 | 26.709 | 3.2034 | 60.006 | 3.5 | 26.7286 | 1.1443 | 59.961 | 2.1 | 26.7114 | 2.4702 | 59.9721 | 3.5 | 26.7192 | 2.7681 | 59.977 | 3.5
26.708 | 1.4475 | 60.0153 | 2.1 | 26.7173 | 3.2034 | 60.006 | 3.5 | 26.737 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.7197 | 2.4702 | 59.9721 | 3.5 | 26.7276 | 2.7681 | 59.977 | 3.5
26.7164 | 1.4524 | 60.0152 | 2.1 | 26.7257 | 3.2034 | 60.006 | 3.5 | 26.7453 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.728 | 2.4702 | 59.9721 | 3.5 | 26.736 | 2.7682 | 59.977 | 3.5
26.7247 | 1.4574 | 60.0152 | 2.1 | 26.734 | 3.2035 | 60.006 | 3.5 | 26.7536 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.7364 | 2.4702 | 59.9722 | 3.5 | 26.7443 | 2.7683 | 59.977 | 3.5
26.733 | 1.4624 | 60.0152 | 2.1 | 26.7424 | 3.2035 | 60.006 | 3.5 | 26.762 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.7447 | 2.4702 | 59.9722 | 3.5 | 26.7526 | 2.7686 | 59.977 | 3.5
26.7414 | 1.4673 | 60.0152 | 2.1 | 26.7507 | 3.2035 | 60.006 | 3.5 | 26.7703 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.753 | 2.4702 | 59.9722 | 3.5 | 26.7609 | 2.7689 | 59.977 | 3.5
26.7497 | 1.4723 | 60.0152 | 2.1 | 26.759 | 3.2036 | 60.006 | 3.5 | 26.7787 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.7614 | 2.4702 | 59.9722 | 3.5 | 26.7693 | 2.7692 | 59.977 | 3.5
26.758 | 1.4773 | 60.0152 | 2.1 | 26.7673 | 3.2037 | 60.006 | 3.5 | 26.787 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.7697 | 2.4702 | 59.9722 | 3.5 | 26.7776 | 2.7695 | 59.977 | 3.5
26.7664 | 1.4822 | 60.0151 | 2.1 | 26.7757 | 3.2038 | 60.006 | 3.5 | 26.7953 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.778 | 2.4702 | 59.9722 | 3.5 | 26.7859 | 2.7697 | 59.977 | 3.5
26.7747 | 1.4872 | 60.0151 | 2.1 | 26.784 | 3.2039 | 60.006 | 3.5 | 26.8036 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.7864 | 2.4702 | 59.9723 | 3.5 | 26.7943 | 2.7699 | 59.977 | 3.5
26.783 | 1.4872 | 60.0151 | 2.1 | 26.7923 | 3.204 | 60.006 | 3.5 | 26.812 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.7947 | 2.4702 | 59.9723 | 3.5 | 26.8026 | 2.7701 | 59.977 | 3.5
26.7914 | 1.4872 | 60.0151 | 2.1 | 26.8007 | 3.2042 | 60.006 | 3.5 | 26.8203 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.803 | 2.4702 | 59.9723 | 3.5 | 26.811 | 2.7704 | 59.977 | 3.5
26.7997 | 1.4911 | 60.0151 | 2.1 | 26.809 | 3.2042 | 60.006 | 3.5 | 26.8287 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.8114 | 2.4702 | 59.9723 | 3.5 | 26.8193 | 2.7705 | 59.977 | 3.5
26.808 | 1.495 | 60.0151 | 2.1 | 26.8173 | 3.2043 | 60.006 | 3.5 | 26.837 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.8197 | 2.4702 | 59.9723 | 3.5 | 26.8276 | 2.7706 | 59.977 | 3.5
26.8163 | 1.4987 | 60.015 | 2.1 | 26.8257 | 3.2044 | 60.006 | 3.5 | 26.8453 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.828 | 2.4702 | 59.9723 | 3.5 | 26.836 | 2.7705 | 59.977 | 3.5
26.8247 | 1.5025 | 60.015 | 2.1 | 26.834 | 3.2045 | 60.006 | 3.5 | 26.8537 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.8364 | 2.4701 | 59.9724 | 3.5 | 26.8444 | 2.7704 | 59.977 | 3.5
26.833 | 1.5063 | 60.015 | 2.1 | 26.8423 | 3.2045 | 60.006 | 3.5 | 26.862 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.8447 | 2.4701 | 59.9724 | 3.5 | 26.8527 | 2.7704 | 59.977 | 3.5
26.8413 | 1.5101 | 60.016 | 2.1 | 26.8507 | 3.2046 | 60.006 | 3.5 | 26.8704 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.8531 | 2.4701 | 59.9724 | 3.5 | 26.861 | 2.7703 | 59.977 | 3.5
26.8497 | 1.5138 | 60.016 | 2.1 | 26.859 | 3.2045 | 60.006 | 3.5 | 26.8787 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.8614 | 2.4701 | 59.9724 | 3.5 | 26.8693 | 2.7703 | 59.977 | 3.5
26.858 | 1.5175 | 60.016 | 2.1 | 26.8673 | 3.2044 | 60.006 | 3.5 | 26.887 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.8697 | 2.47 | 59.9724 | 3.5 | 26.8777 | 2.7703 | 59.977 | 3.5
26.8663 | 1.5212 | 60.016 | 2.1 | 26.8757 | 3.2043 | 60.006 | 3.5 | 26.8954 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.8781 | 2.47 | 59.9724 | 3.5 | 26.886 | 2.7702 | 59.977 | 3.5
26.8747 | 1.5249 | 60.016 | 2.1 | 26.884 | 3.2042 | 60.006 | 3.5 | 26.9037 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.8864 | 2.47 | 59.9725 | 3.5 | 26.8943 | 2.7701 | 59.977 | 3.5
26.883 | 1.5247 | 60.016 | 2.1 | 26.8923 | 3.204 | 60.006 | 3.5 | 26.912 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.8947 | 2.474 | 59.9725 | 3.5 | 26.9027 | 2.77 | 59.977 | 3.5
26.8913 | 1.5245 | 60.0159 | 2.1 | 26.9007 | 3.2039 | 60.006 | 3.5 | 26.9204 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.903 | 2.4779 | 59.9725 | 3.5 | 26.911 | 2.7699 | 59.975 | 3.5
26.8997 | 1.5245 | 60.0159 | 2.1 | 26.909 | 3.2038 | 60.006 | 3.5 | 26.9287 | 1.1442 | 59.961 | 2.1 | 26.9114 | 2.4819 | 59.9725 | 3.5 | 26.9194 | 2.7698 | 59.975 | 3.5
26.908 | 1.5244 | 60.0159 | 2.1 | 26.9173 | 3.2036 | 60.006 | 3.5 | 26.937 | 1.1441 | 59.961 | 2.1 | 26.9197 | 2.4858 | 59.9725 | 3.5 | 26.9277 | 2.7697 | 59.975 | 3.5
26.9163 | 1.5243 | 60.0159 | 2.1 | 26.9257 | 3.2035 | 60.006 | 3.5 | 26.9454 | 1.1441 | 59.961 | 2.1 | 26.9281 | 2.4898 | 59.9725 | 3.5 | 26.936 | 2.7696 | 59.975 | 3.5
26.9247 | 1.5242 | 60.0159 | 2.1 | 26.934 | 3.2034 | 60.006 | 3.5 | 26.9537 | 1.1441 | 59.961 | 2.1 | 26.9364 | 2.4937 | 59.9726 | 3.5 | 26.9444 | 2.7695 | 59.975 | 3.5
26.933 | 1.5243 | 60.0159 | 2.1 | 26.9423 | 3.2033 | 60.006 | 3.5 | 26.962 | 1.1441 | 59.961 | 2.1 | 26.9447 | 2.4976 | 59.9726 | 3.5 | 26.9527 | 2.7693 | 59.975 | 3.5
26.9413 | 1.5243 | 60.0159 | 2.1 | 26.9507 | 3.2033 | 60.006 | 3.5 | 26.9704 | 1.1441 | 59.961 | 2.1 | 26.9531 | 2.5015 | 59.9726 | 3.5 | 26.9611 | 2.7691 | 59.9749 | 3.5
26.9496 | 1.5243 | 60.0159 | 2.1 | 26.959 | 3.2034 | 60.006 | 3.5 | 26.9787 | 1.1441 | 59.961 | 2.1 | 26.9614 | 2.5054 | 59.9726 | 3.5 | 26.9694 | 2.7691 | 59.9749 | 3.5
26.958 | 1.5243 | 60.0159 | 2.1 | 26.9673 | 3.2034 | 60.006 | 3.5 | 26.9871 | 1.1441 | 59.961 | 2.1 | 26.9697 | 2.5093 | 59.9726 | 3.5 | 26.9777 | 2.769 | 59.9749 | 3.5
26.9663 | 1.5243 | 60.0159 | 2.1 | 26.9757 | 3.2035 | 60.006 | 3.5 | 26.9954 | 1.1441 | 59.961 | 2.1 | 26.9781 | 2.5092 | 59.9726 | 3.5 | 26.9861 | 2.769 | 59.9749 | 3.5
26.9746 | 1.5243 | 60.0159 | 2.1 | 26.984 | 3.2036 | 60.006 | 3.5 | 27.0037 | 1.1441 | 59.961 | 2.1 | 26.9864 | 2.5092 | 59.9727 | 3.5 | 26.9944 | 2.7689 | 59.9749 | 3.5
26.983 | 1.5243 | 60.0159 | 2.1 | 26.9923 | 3.2036 | 60.006 | 3.5 | 27.0121 | 1.1441 | 59.961 | 2.1 | 26.9948 | 2.5091 | 59.9727 | 3.5 | 27.0027 | 2.7688 | 59.9749 | 3.5
26.9913 | 1.5244 | 60.0159 | 2.1 | 27.0007 | 3.2037 | 60.006 | 3.5 | 27.0204 | 1.1441 | 59.961 | 2.1 | 27.0031 | 2.5091 | 59.9727 | 3.5 | 27.0111 | 2.7688 | 59.9749 | 3.5
26.9996 | 1.5246 | 60.0158 | 2.1 | 27.009 | 3.2037 | 60.006 | 3.5 | 27.0287 | 1.1488 | 59.961 | 2.1 | 27.0114 | 2.5091 | 59.9727 | 3.5 | 27.0194 | 2.7687 | 59.9749 | 3.5
27.008 | 1.5248 | 60.0158 | 2.1 | 27.0173 | 3.2038 | 60.006 | 3.5 | 27.0371 | 1.1534 | 59.961 | 2.1 | 27.0197 | 2.5091 | 59.9727 | 3.5 | 27.0278 | 2.7686 | 59.9749 | 3.5
27.0163 | 1.525 | 60.0158 | 2.1 | 27.0257 | 3.2038 | 60.006 | 3.5 | 27.0454 | 1.158 | 59.961 | 2.1 | 27.0281 | 2.5091 | 59.9727 | 3.5 | 27.0361 | 2.7687 | 59.9749 | 3.5
27.0246 | 1.5252 | 60.0158 | 2.1 | 27.034 | 3.2038 | 60.006 | 3.5 | 27.0537 | 1.1627 | 59.961 | 2.1 | 27.0364 | 2.5091 | 59.9728 | 3.5 | 27.0444 | 2.7688 | 59.9749 | 3.5
27.033 | 1.5254 | 60.0158 | 2.1 | 27.0423 | 3.2039 | 60.006 | 3.5 | 27.0621 | 1.1673 | 59.961 | 2.1 | 27.0447 | 2.5091 | 59.9728 | 3.5 | 27.0528 | 2.7689 | 59.9749 | 3.5
27.0413 | 1.5256 | 60.0158 | 2.1 | 27.0507 | 3.2039 | 60.006 | 3.5 | 27.0704 | 1.172 | 59.961 | 2.1 | 27.0531 | 2.5091 | 59.9728 | 3.5 | 27.0611 | 2.769 | 59.9748 | 3.5
27.0496 | 1.5258 | 60.0158 | 2.1 | 27.059 | 3.2039 | 60.006 | 3.5 | 27.0788 | 1.1766 | 59.961 | 2.1 | 27.0614 | 2.5091 | 59.9728 | 3.5 | 27.0695 | 2.769 | 59.9748 | 3.5
27.058 | 1.5261 | 60.0158 | 2.1 | 27.0673 | 3.204 | 60.006 | 3.5 | 27.0871 | 1.1812 | 59.961 | 2.1 | 27.0698 | 2.5091 | 59.9728 | 3.5 | 27.0778 | 2.769 | 59.9748 | 3.5
27.0663 | 1.5262 | 60.0158 | 2.1 | 27.0757 | 3.204 | 60.006 | 3.5 | 27.0954 | 1.1859 | 59.961 | 2.1 | 27.0781 | 2.509 | 59.9728 | 3.5 | 27.0861 | 2.769 | 59.9748 | 3.5
27.0746 | 1.5264 | 60.0158 | 2.1 | 27.084 | 3.204 | 60.006 | 3.5 | 27.1038 | 1.1905 | 59.961 | 2.1 | 27.0864 | 2.509 | 59.9729 | 3.5 | 27.0945 | 2.7691 | 59.9748 | 3.5
27.083 | 1.5264 | 60.0158 | 2.1 | 27.0923 | 3.2041 | 60.006 | 3.5 | 27.1121 | 1.1905 | 59.961 | 2.1 | 27.0948 | 2.509 | 59.9729 | 3.5 | 27.1028 | 2.7691 | 59.9748 | 3.5
27.0913 | 1.5264 | 60.0158 | 2.1 | 27.1006 | 3.2041 | 60.006 | 3.5 | 27.1205 | 1.1905 | 59.961 | 2.1 | 27.1031 | 2.5089 | 59.9729 | 3.5 | 27.1111 | 2.7692 | 59.9748 | 3.5
27.0996 | 1.5264 | 60.0157 | 2.1 | 27.109 | 3.2041 | 60.006 | 3.5 | 27.1288 | 1.1905 | 59.961 | 2.1 | 27.1114 | 2.5089 | 59.9729 | 3.5 | 27.1194 | 2.7691 | 59.9748 | 3.5
27.108 | 1.5265 | 60.0157 | 2.1 | 27.1173 | 3.2042 | 60.006 | 3.5 | 27.1371 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.1198 | 2.5089 | 59.9729 | 3.5 | 27.1278 | 2.7691 | 59.9748 | 3.5
27.1163 | 1.5265 | 60.0157 | 2.1 | 27.1256 | 3.2042 | 60.006 | 3.5 | 27.1454 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.1281 | 2.5088 | 59.9729 | 3.5 | 27.1362 | 2.769 | 59.9748 | 3.5
27.1246 | 1.5265 | 60.0157 | 2.1 | 27.134 | 3.2042 | 60.006 | 3.5 | 27.1538 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.1364 | 2.5088 | 59.973 | 3.5 | 27.1445 | 2.7689 | 59.9748 | 3.5
27.1329 | 1.5265 | 60.0157 | 2.1 | 27.1423 | 3.2042 | 60.006 | 3.5 | 27.1621 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.1448 | 2.5088 | 59.973 | 3.5 | 27.1528 | 2.7689 | 59.9748 | 3.5
27.1413 | 1.5266 | 60.0157 | 2.1 | 27.1507 | 3.2042 | 60.006 | 3.5 | 27.1705 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.1531 | 2.5087 | 59.973 | 3.5 | 27.1611 | 2.7689 | 59.9747 | 3.5
27.1496 | 1.5266 | 60.0157 | 2.1 | 27.159 | 3.2043 | 60.006 | 3.5 | 27.1788 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.1614 | 2.5087 | 59.973 | 3.5 | 27.1695 | 2.769 | 59.9747 | 3.5
27.1579 | 1.5266 | 60.0157 | 2.1 | 27.1673 | 3.2043 | 60.006 | 3.5 | 27.1871 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.1698 | 2.5086 | 59.973 | 3.5 | 27.1779 | 2.769 | 59.9747 | 3.5
27.1663 | 1.5266 | 60.0157 | 2.1 | 27.1756 | 3.2044 | 60.006 | 3.5 | 27.1955 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.1781 | 2.5086 | 59.973 | 3.5 | 27.1862 | 2.769 | 59.9747 | 3.5
27.1746 | 1.5266 | 60.0157 | 2.1 | 27.184 | 3.2045 | 60.006 | 3.5 | 27.2038 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.1864 | 2.5085 | 59.9731 | 3.5 | 27.1945 | 2.769 | 59.9747 | 3.5
27.1829 | 1.5266 | 60.0157 | 2.1 | 27.1923 | 3.2046 | 60.006 | 3.5 | 27.2122 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.1948 | 2.5085 | 59.9731 | 3.5 | 27.2028 | 2.7727 | 59.9747 | 3.5
27.1913 | 1.5266 | 60.0156 | 2.1 | 27.2006 | 3.2046 | 60.006 | 3.5 | 27.2205 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.2031 | 2.5084 | 59.9731 | 3.5 | 27.2112 | 2.7765 | 59.9747 | 3.5
27.1996 | 1.5266 | 60.0156 | 2.1 | 27.209 | 3.2047 | 60.006 | 3.5 | 27.2288 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.2115 | 2.5084 | 59.9731 | 3.5 | 27.2195 | 2.7802 | 59.9747 | 3.5
27.2079 | 1.5266 | 60.0156 | 2.1 | 27.2173 | 3.2048 | 60.006 | 3.5 | 27.2372 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.2198 | 2.5083 | 59.9731 | 3.5 | 27.2278 | 2.7839 | 59.9747 | 3.5
27.2163 | 1.5267 | 60.0156 | 2.1 | 27.2256 | 3.2049 | 60.006 | 3.5 | 27.2455 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.2281 | 2.5083 | 59.9731 | 3.5 | 27.2362 | 2.7877 | 59.9747 | 3.5
27.2246 | 1.5267 | 60.0156 | 2.1 | 27.234 | 3.205 | 60.006 | 3.5 | 27.2538 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.2365 | 2.5082 | 59.9732 | 3.5 | 27.2445 | 2.7914 | 59.9747 | 3.5
27.2329 | 1.5267 | 60.0156 | 2.1 | 27.2423 | 3.205 | 60.006 | 3.5 | 27.2622 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.2448 | 2.5082 | 59.9732 | 3.5 | 27.2529 | 2.7951 | 59.9747 | 3.5
27.2413 | 1.5268 | 60.0156 | 2.1 | 27.2506 | 3.2051 | 60.006 | 3.5 | 27.2705 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.2531 | 2.5082 | 59.9732 | 3.5 | 27.2612 | 2.7988 | 59.9746 | 3.5
27.2496 | 1.5268 | 60.0156 | 2.1 | 27.259 | 3.2051 | 60.006 | 3.5 | 27.2788 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.2614 | 2.5121 | 59.9732 | 3.5 | 27.2695 | 2.8025 | 59.9746 | 3.5
27.2579 | 1.5268 | 60.0156 | 2.1 | 27.2673 | 3.2051 | 60.006 | 3.5 | 27.2872 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.2698 | 2.5159 | 59.9732 | 3.5 | 27.2779 | 2.8062 | 59.9746 | 3.5
27.2663 | 1.5269 | 60.0156 | 2.1 | 27.2756 | 3.2051 | 60.006 | 3.5 | 27.2955 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.2781 | 2.5199 | 59.9732 | 3.5 | 27.2862 | 2.8062 | 59.9746 | 3.5
27.2746 | 1.5269 | 60.0156 | 2.1 | 27.284 | 3.2051 | 60.006 | 3.5 | 27.3038 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.2865 | 2.5238 | 59.9733 | 3.5 | 27.2946 | 2.8062 | 59.9746 | 3.5
27.2829 | 1.527 | 60.0156 | 2.1 | 27.2923 | 3.2052 | 60.006 | 3.5 | 27.3122 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.2948 | 2.5277 | 59.9733 | 3.5 | 27.3029 | 2.8064 | 59.9746 | 3.5
27.2912 | 1.5271 | 60.0155 | 2.1 | 27.3006 | 3.2052 | 60.006 | 3.5 | 27.3205 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.3031 | 2.5316 | 59.9733 | 3.5 | 27.3112 | 2.8066 | 59.9746 | 3.5
27.2996 | 1.5271 | 60.0155 | 2.1 | 27.309 | 3.2052 | 60.006 | 3.5 | 27.3289 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.3115 | 2.5355 | 59.9733 | 3.5 | 27.3196 | 2.8068 | 59.9746 | 3.5
27.3079 | 1.5271 | 60.0155 | 2.1 | 27.3173 | 3.2052 | 60.006 | 3.5 | 27.3372 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.3198 | 2.5395 | 59.9733 | 3.5 | 27.3279 | 2.807 | 59.9746 | 3.5
27.3162 | 1.5271 | 60.0155 | 2.1 | 27.3256 | 3.2052 | 60.006 | 3.5 | 27.3455 | 1.1905 | 59.961 | 2.1 | 27.3281 | 2.5434 | 59.9733 | 3.5 | 27.3362 | 2.8072 | 59.9746 | 3.5
27.3246 | 1.5272 | 60.0155 | 2.1 | 27.334 | 3.2052 | 60.006 | 3.5 | 27.3539 | 1.1905 | 59.961 | 2.1 | 27.3365 | 2.5473 | 59.9734 | 3.5 | 27.3446 | 2.8075 | 59.9746 | 3.5
27.3329 | 1.5272 | 60.0155 | 2.1 | 27.3423 | 3.2052 | 60.006 | 3.5 | 27.3622 | 1.1905 | 59.961 | 2.1 | 27.3448 | 2.5474 | 59.9734 | 3.5 | 27.3529 | 2.8079 | 59.9746 | 3.5
27.3412 | 1.5273 | 60.0155 | 2.1 | 27.3506 | 3.2052 | 60.006 | 3.5 | 27.3705 | 1.1905 | 59.961 | 2.1 | 27.3531 | 2.5474 | 59.9734 | 3.5 | 27.3613 | 2.8084 | 59.9745 | 3.5
27.3495 | 1.5273 | 60.0155 | 2.1 | 27.359 | 3.2052 | 60.006 | 3.5 | 27.3789 | 1.1905 | 59.961 | 2.1 | 27.3615 | 2.5474 | 59.9734 | 3.5 | 27.3696 | 2.8088 | 59.9745 | 3.5
27.3579 | 1.5274 | 60.0155 | 2.1 | 27.3673 | 3.2051 | 60.006 | 3.5 | 27.3872 | 1.1905 | 59.961 | 2.1 | 27.3698 | 2.5474 | 59.9734 | 3.5 | 27.3779 | 2.8092 | 59.9745 | 3.5
27.3662 | 1.5274 | 60.0155 | 2.1 | 27.3756 | 3.2087 | 60.006 | 3.5 | 27.3955 | 1.1905 | 59.961 | 2.1 | 27.3781 | 2.5474 | 59.9734 | 3.5 | 27.3863 | 2.8095 | 59.9745 | 3.5
27.3745 | 1.5274 | 60.0155 | 2.1 | 27.384 | 3.2123 | 60.006 | 3.5 | 27.4039 | 1.1905 | 59.961 | 2.1 | 27.3865 | 2.5474 | 59.9735 | 3.5 | 27.3946 | 2.8098 | 59.9745 | 3.5
27.3829 | 1.5274 | 60.0155 | 2.1 | 27.3923 | 3.2159 | 60.006 | 3.5 | 27.4122 | 1.1905 | 59.961 | 2.1 | 27.3948 | 2.5474 | 59.9735 | 3.5 | 27.403 | 2.81 | 59.9745 | 3.5
27.3912 | 1.5274 | 60.0154 | 2.1 | 27.4006 | 3.2195 | 60.006 | 3.5 | 27.4206 | 1.1905 | 59.961 | 2.1 | 27.4031 | 2.5474 | 59.9735 | 3.5 | 27.4113 | 2.8103 | 59.9745 | 3.5
27.3995 | 1.5275 | 60.0154 | 2.1 | 27.409 | 3.2231 | 60.006 | 3.5 | 27.4289 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.4115 | 2.5474 | 59.9735 | 3.5 | 27.4196 | 2.8105 | 59.9745 | 3.5
27.4079 | 1.5275 | 60.0154 | 2.1 | 27.4173 | 3.2266 | 60.006 | 3.5 | 27.4372 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.4198 | 2.5474 | 59.9735 | 3.5 | 27.428 | 2.8107 | 59.9745 | 3.5
27.4162 | 1.5274 | 60.0154 | 2.1 | 27.4256 | 3.2302 | 60.006 | 3.5 | 27.4456 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.4282 | 2.5474 | 59.9735 | 3.5 | 27.4363 | 2.8108 | 59.9745 | 3.5
27.4245 | 1.5274 | 60.0154 | 2.1 | 27.4339 | 3.2337 | 60.006 | 3.5 | 27.4539 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.4365 | 2.5474 | 59.9736 | 3.5 | 27.4446 | 2.8108 | 59.9745 | 3.5
27.4329 | 1.5274 | 60.0154 | 2.1 | 27.4423 | 3.2372 | 60.006 | 3.5 | 27.4622 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.4448 | 2.5474 | 59.9736 | 3.5 | 27.4529 | 2.8108 | 59.9745 | 3.5
27.4412 | 1.5273 | 60.0154 | 2.1 | 27.4506 | 3.2408 | 60.006 | 3.5 | 27.4706 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.4532 | 2.5474 | 59.9736 | 3.5 | 27.4613 | 2.8108 | 59.9744 | 3.5
27.4495 | 1.5273 | 60.0154 | 2.1 | 27.459 | 3.2406 | 60.006 | 3.5 | 27.4789 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.4615 | 2.5474 | 59.9736 | 3.5 | 27.4697 | 2.8108 | 59.9744 | 3.5
27.4579 | 1.5273 | 60.0154 | 2.1 | 27.4673 | 3.2405 | 60.006 | 3.5 | 27.4872 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.4698 | 2.5474 | 59.9736 | 3.5 | 27.478 | 2.8108 | 59.9744 | 3.5
27.4662 | 1.5273 | 60.0154 | 2.1 | 27.4756 | 3.2404 | 60.006 | 3.5 | 27.4956 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.4781 | 2.5474 | 59.9736 | 3.5 | 27.4863 | 2.8108 | 59.9744 | 3.5
27.4745 | 1.5273 | 60.0154 | 2.1 | 27.4839 | 3.2403 | 60.006 | 3.5 | 27.5039 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.4865 | 2.5474 | 59.9737 | 3.5 | 27.4946 | 2.8108 | 59.9744 | 3.5
27.4828 | 1.5273 | 60.0154 | 2.1 | 27.4923 | 3.2402 | 60.006 | 3.5 | 27.5123 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.4948 | 2.5474 | 59.9737 | 3.5 | 27.503 | 2.8108 | 59.9744 | 3.5
27.4912 | 1.5273 | 60.0154 | 2.1 | 27.5006 | 3.24 | 60.006 | 3.5 | 27.5206 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.5032 | 2.5474 | 59.9737 | 3.5 | 27.5114 | 2.8108 | 59.9744 | 3.5
27.4995 | 1.5272 | 60.0153 | 2.1 | 27.5089 | 3.2399 | 60.006 | 3.5 | 27.5289 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.5115 | 2.5474 | 59.9737 | 3.5 | 27.5197 | 2.8108 | 59.9744 | 3.5
27.5078 | 1.5272 | 60.0153 | 2.1 | 27.5173 | 3.2398 | 60.006 | 3.5 | 27.5373 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.5198 | 2.5474 | 59.9737 | 3.5 | 27.528 | 2.8108 | 59.9744 | 3.5
27.5162 | 1.5271 | 60.0153 | 2.1 | 27.5256 | 3.2397 | 60.006 | 3.5 | 27.5456 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.5282 | 2.5474 | 59.9737 | 3.5 | 27.5363 | 2.8108 | 59.9744 | 3.5
27.5245 | 1.5271 | 60.0153 | 2.1 | 27.5339 | 3.2397 | 60.006 | 3.5 | 27.554 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.5365 | 2.5474 | 59.9738 | 3.5 | 27.5447 | 2.8108 | 59.9744 | 3.5
27.5328 | 1.527 | 60.0153 | 2.1 | 27.5423 | 3.2396 | 60.006 | 3.5 | 27.5623 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.5448 | 2.5474 | 59.9738 | 3.5 | 27.553 | 2.8108 | 59.9744 | 3.5
27.5412 | 1.5269 | 60.0153 | 2.1 | 27.5506 | 3.2396 | 60.006 | 3.5 | 27.5706 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.5532 | 2.5475 | 59.9738 | 3.5 | 27.5613 | 2.8109 | 59.9743 | 3.5
27.5495 | 1.5269 | 60.0153 | 2.1 | 27.5589 | 3.2395 | 60.006 | 3.5 | 27.5789 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.5615 | 2.5475 | 59.9738 | 3.5 | 27.5697 | 2.8109 | 59.9743 | 3.5
27.5578 | 1.5268 | 60.0153 | 2.1 | 27.5673 | 3.2395 | 60.006 | 3.5 | 27.5873 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.5698 | 2.5475 | 59.9738 | 3.5 | 27.578 | 2.8109 | 59.9743 | 3.5
27.5662 | 1.5268 | 60.0153 | 2.1 | 27.5756 | 3.2396 | 60.006 | 3.5 | 27.5956 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.5782 | 2.5476 | 59.9738 | 3.5 | 27.5864 | 2.811 | 59.9743 | 3.5
27.5745 | 1.5267 | 60.0153 | 2.1 | 27.5839 | 3.2396 | 60.006 | 3.5 | 27.604 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.5865 | 2.5476 | 59.9739 | 3.5 | 27.5947 | 2.811 | 59.9743 | 3.5
27.5828 | 1.5267 | 60.0153 | 2.1 | 27.5923 | 3.2396 | 60.006 | 3.5 | 27.6123 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.5948 | 2.5476 | 59.9739 | 3.5 | 27.603 | 2.8111 | 59.9743 | 3.5
27.5912 | 1.5267 | 60.0153 | 2.1 | 27.6006 | 3.2396 | 60.006 | 3.5 | 27.6206 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.6032 | 2.5477 | 59.9739 | 3.5 | 27.6114 | 2.8111 | 59.9743 | 3.5
27.5995 | 1.5267 | 60.0152 | 2.1 | 27.6089 | 3.2396 | 60.006 | 3.5 | 27.629 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.6115 | 2.5477 | 59.9739 | 3.5 | 27.6197 | 2.8111 | 59.9743 | 3.5
27.6078 | 1.5267 | 60.0152 | 2.1 | 27.6173 | 3.2396 | 60.006 | 3.5 | 27.6373 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.6198 | 2.5477 | 59.9739 | 3.5 | 27.6281 | 2.8111 | 59.9743 | 3.5
27.6162 | 1.5267 | 60.0152 | 2.1 | 27.6256 | 3.2425 | 60.006 | 3.5 | 27.6457 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.6282 | 2.5478 | 59.9739 | 3.5 | 27.6364 | 2.8111 | 59.9743 | 3.5
27.6245 | 1.5267 | 60.0152 | 2.1 | 27.6339 | 3.2454 | 60.006 | 3.5 | 27.654 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.6365 | 2.5478 | 59.974 | 3.5 | 27.6447 | 2.8111 | 59.9743 | 3.5
27.6328 | 1.5268 | 60.0152 | 2.1 | 27.6423 | 3.2484 | 60.006 | 3.5 | 27.6623 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.6448 | 2.5479 | 59.974 | 3.5 | 27.6531 | 2.8111 | 59.9743 | 3.5
27.6412 | 1.5268 | 60.0152 | 2.1 | 27.6506 | 3.2513 | 60.006 | 3.5 | 27.6707 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.6532 | 2.5479 | 59.974 | 3.5 | 27.6614 | 2.8111 | 59.9742 | 3.5
27.6495 | 1.5269 | 60.0152 | 2.1 | 27.6589 | 3.2542 | 60.006 | 3.5 | 27.679 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.6615 | 2.548 | 59.977 | 3.5 | 27.6697 | 2.8111 | 59.9742 | 3.5
27.6578 | 1.527 | 60.0152 | 2.1 | 27.6673 | 3.2571 | 60.006 | 3.5 | 27.6873 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.6699 | 2.5481 | 59.977 | 3.5 | 27.6781 | 2.8111 | 59.9742 | 3.5
27.6662 | 1.5272 | 60.0152 | 2.1 | 27.6756 | 3.2601 | 60.006 | 3.5 | 27.6957 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.6782 | 2.5535 | 59.977 | 3.5 | 27.6864 | 2.8111 | 59.9742 | 3.5
27.6745 | 1.5273 | 60.0152 | 2.1 | 27.6839 | 3.2631 | 60.006 | 3.5 | 27.704 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.6865 | 2.559 | 59.9771 | 3.5 | 27.6948 | 2.8111 | 59.9742 | 3.5
27.6828 | 1.5275 | 60.0152 | 2.1 | 27.6923 | 3.2661 | 60.006 | 3.5 | 27.7123 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.6949 | 2.5644 | 59.9771 | 3.5 | 27.7031 | 2.8111 | 59.9742 | 3.5
27.6911 | 1.5276 | 60.0151 | 2.1 | 27.7006 | 3.2691 | 60.006 | 3.5 | 27.7207 | 1.1908 | 59.961 | 2.1 | 27.7032 | 2.5699 | 59.9771 | 3.5 | 27.7114 | 2.8111 | 59.9742 | 3.5
27.6995 | 1.5278 | 60.0151 | 2.1 | 27.7089 | 3.2692 | 60.006 | 3.5 | 27.729 | 1.1908 | 59.961 | 2.1 | 27.7115 | 2.5753 | 59.9771 | 3.5 | 27.7198 | 2.8111 | 59.9742 | 3.5
27.7078 | 1.5279 | 60.0151 | 2.1 | 27.7173 | 3.2693 | 60.006 | 3.5 | 27.7373 | 1.1908 | 59.961 | 2.1 | 27.7198 | 2.5807 | 59.9771 | 3.5 | 27.7281 | 2.8111 | 59.9742 | 3.5
27.7161 | 1.528 | 60.0151 | 2.1 | 27.7256 | 3.2694 | 60.006 | 3.5 | 27.7457 | 1.1908 | 59.961 | 2.1 | 27.7282 | 2.5861 | 59.9771 | 3.5 | 27.7365 | 2.8111 | 59.9742 | 3.5
27.7245 | 1.5281 | 60.0151 | 2.1 | 27.7339 | 3.2694 | 60.006 | 3.5 | 27.754 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 27.7365 | 2.5914 | 59.9772 | 3.5 | 27.7448 | 2.8111 | 59.9742 | 3.5
27.7328 | 1.5281 | 60.0151 | 2.1 | 27.7422 | 3.2718 | 60.006 | 3.5 | 27.7624 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 27.7448 | 2.5968 | 59.9772 | 3.5 | 27.7531 | 2.8112 | 59.9742 | 3.5
27.7411 | 1.528 | 60.0151 | 2.1 | 27.7506 | 3.2742 | 60.006 | 3.5 | 27.7707 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 27.7532 | 2.6022 | 59.9772 | 3.5 | 27.7615 | 2.8112 | 59.9741 | 3.5
27.7495 | 1.528 | 60.0151 | 2.1 | 27.7589 | 3.2766 | 60.006 | 3.5 | 27.779 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 27.7615 | 2.6022 | 59.9772 | 3.5 | 27.7698 | 2.8112 | 59.9741 | 3.5
27.7578 | 1.528 | 60.0151 | 2.1 | 27.7673 | 3.2791 | 60.006 | 3.5 | 27.7874 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 27.7699 | 2.6022 | 59.9772 | 3.5 | 27.7781 | 2.8111 | 59.9741 | 3.5
27.7661 | 1.528 | 60.0151 | 2.1 | 27.7756 | 3.2815 | 60.006 | 3.5 | 27.7957 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 27.7782 | 2.6021 | 59.9772 | 3.5 | 27.7864 | 2.8111 | 59.9741 | 3.5
27.7745 | 1.528 | 60.0151 | 2.1 | 27.7839 | 3.2839 | 60.006 | 3.5 | 27.804 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 27.7865 | 2.602 | 59.9773 | 3.5 | 27.7948 | 2.8111 | 59.9741 | 3.5
27.7828 | 1.5278 | 60.0151 | 2.1 | 27.7923 | 3.2863 | 60.006 | 3.5 | 27.8124 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 27.7949 | 2.602 | 59.9773 | 3.5 | 27.8031 | 2.811 | 59.9741 | 3.5
27.7911 | 1.5277 | 60.015 | 2.1 | 27.8006 | 3.2886 | 60.006 | 3.5 | 27.8207 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 27.8032 | 2.6019 | 59.9773 | 3.5 | 27.8115 | 2.811 | 59.9741 | 3.5
27.7995 | 1.5276 | 60.015 | 2.1 | 27.8089 | 3.291 | 60.006 | 3.5 | 27.829 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 27.8115 | 2.6019 | 59.9773 | 3.5 | 27.8198 | 2.8109 | 59.9741 | 3.5
27.8078 | 1.5274 | 60.015 | 2.1 | 27.8172 | 3.2934 | 60.006 | 3.5 | 27.8374 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 27.8199 | 2.6019 | 59.9773 | 3.5 | 27.8281 | 2.8108 | 59.9741 | 3.5
27.8161 | 1.5273 | 60.015 | 2.1 | 27.8256 | 3.2934 | 60.006 | 3.5 | 27.8457 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 27.8282 | 2.6018 | 59.9773 | 3.5 | 27.8365 | 2.8106 | 59.9741 | 3.5
27.8244 | 1.5272 | 60.015 | 2.1 | 27.8339 | 3.2935 | 60.006 | 3.5 | 27.8541 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 27.8365 | 2.6018 | 59.9774 | 3.5 | 27.8448 | 2.8104 | 59.9741 | 3.5
27.8328 | 1.527 | 60.015 | 2.1 | 27.8422 | 3.2935 | 60.006 | 3.5 | 27.8624 | 1.1908 | 59.961 | 2.1 | 27.8448 | 2.6017 | 59.9774 | 3.5 | 27.8531 | 2.8102 | 59.9741 | 3.5
27.8411 | 1.5269 | 60.015 | 2.1 | 27.8506 | 3.2934 | 60.006 | 3.5 | 27.8707 | 1.1908 | 59.961 | 2.1 | 27.8532 | 2.6017 | 59.9774 | 3.5 | 27.8615 | 2.81 | 59.974 | 3.5
27.8494 | 1.5268 | 60.015 | 2.1 | 27.8589 | 3.2934 | 60.006 | 3.5 | 27.8791 | 1.1908 | 59.961 | 2.1 | 27.8615 | 2.6017 | 59.9774 | 3.5 | 27.8698 | 2.8099 | 59.974 | 3.5
27.8578 | 1.5266 | 60.015 | 2.1 | 27.8672 | 3.2934 | 60.006 | 3.5 | 27.8874 | 1.1908 | 59.961 | 2.1 | 27.8699 | 2.6017 | 59.9774 | 3.5 | 27.8782 | 2.8097 | 59.974 | 3.5
27.8661 | 1.5266 | 60.015 | 2.1 | 27.8756 | 3.2934 | 60.006 | 3.5 | 27.8958 | 1.1908 | 59.961 | 2.1 | 27.8782 | 2.6018 | 59.9774 | 3.5 | 27.8865 | 2.8096 | 59.974 | 3.5
27.8744 | 1.5265 | 60.015 | 2.1 | 27.8839 | 3.2934 | 60.006 | 3.5 | 27.9041 | 1.1908 | 59.961 | 2.1 | 27.8865 | 2.6018 | 59.9775 | 3.5 | 27.8948 | 2.8095 | 59.974 | 3.5
27.8828 | 1.5265 | 60.015 | 2.1 | 27.8922 | 3.2934 | 60.006 | 3.5 | 27.9124 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.8949 | 2.6018 | 59.9775 | 3.5 | 27.9032 | 2.8095 | 59.974 | 3.5
27.8911 | 1.5264 | 60.015 | 2.1 | 27.9006 | 3.2934 | 60.006 | 3.5 | 27.9207 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.9032 | 2.6018 | 59.9775 | 3.5 | 27.9115 | 2.8094 | 59.974 | 3.5
27.8994 | 1.5264 | 60.015 | 2.1 | 27.9089 | 3.2934 | 60.006 | 3.5 | 27.9291 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.9115 | 2.6018 | 59.9775 | 3.5 | 27.9199 | 2.8094 | 59.974 | 3.5
27.9078 | 1.5264 | 60.015 | 2.1 | 27.9172 | 3.2934 | 60.006 | 3.5 | 27.9374 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.9199 | 2.6018 | 59.9775 | 3.5 | 27.9282 | 2.8094 | 59.974 | 3.5
27.9161 | 1.5264 | 60.015 | 2.1 | 27.9256 | 3.2934 | 60.006 | 3.5 | 27.9458 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.9282 | 2.6017 | 59.9775 | 3.5 | 27.9365 | 2.8094 | 59.974 | 3.5
27.9244 | 1.5264 | 60.015 | 2.1 | 27.9339 | 3.2934 | 60.006 | 3.5 | 27.9541 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.9366 | 2.6017 | 59.9776 | 3.5 | 27.9449 | 2.8094 | 59.974 | 3.5
27.9328 | 1.5264 | 60.015 | 2.1 | 27.9422 | 3.2934 | 60.006 | 3.5 | 27.9624 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.9449 | 2.6016 | 59.9776 | 3.5 | 27.9532 | 2.8094 | 59.974 | 3.5
27.9411 | 1.5264 | 60.015 | 2.1 | 27.9506 | 3.2935 | 60.006 | 3.5 | 27.9708 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.9532 | 2.6016 | 59.9776 | 3.5 | 27.9615 | 2.8094 | 59.9739 | 3.5
27.9494 | 1.5264 | 60.015 | 2.1 | 27.9589 | 3.2936 | 60.006 | 3.5 | 27.9791 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 27.9615 | 2.6016 | 59.9776 | 3.5 | 27.9698 | 2.8094 | 59.9739 | 3.5
27.9577 | 1.5265 | 60.015 | 2.1 | 27.9672 | 3.2937 | 60.006 | 3.5 | 27.9875 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.9699 | 2.6015 | 59.9776 | 3.5 | 27.9782 | 2.8094 | 59.9739 | 3.5
27.9661 | 1.5265 | 60.015 | 2.1 | 27.9756 | 3.2937 | 60.006 | 3.5 | 27.9958 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.9782 | 2.6015 | 59.9776 | 3.5 | 27.9866 | 2.8094 | 59.9739 | 3.5
27.9744 | 1.5265 | 60.015 | 2.1 | 27.9839 | 3.2938 | 60.006 | 3.5 | 28.0041 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.9865 | 2.6014 | 59.9777 | 3.5 | 27.9949 | 2.8094 | 59.9739 | 3.5
27.9827 | 1.5265 | 60.015 | 2.1 | 27.9922 | 3.2939 | 60.006 | 3.5 | 28.0125 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 27.9949 | 2.6013 | 59.9777 | 3.5 | 28.0032 | 2.8094 | 59.9739 | 3.5
27.9911 | 1.5265 | 60.015 | 2.1 | 28.0006 | 3.2939 | 60.006 | 3.5 | 28.0208 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 28.0032 | 2.6012 | 59.9777 | 3.5 | 28.0115 | 2.8094 | 59.9739 | 3.5
27.9994 | 1.5265 | 60.015 | 2.1 | 28.0089 | 3.294 | 60.006 | 3.5 | 28.0291 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 28.0115 | 2.6012 | 59.9777 | 3.5 | 28.0199 | 2.8093 | 59.9739 | 3.5
28.0077 | 1.5265 | 60.015 | 2.1 | 28.0172 | 3.2941 | 60.006 | 3.5 | 28.0375 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 28.0199 | 2.6011 | 59.9777 | 3.5 | 28.0283 | 2.8092 | 59.9739 | 3.5
28.0161 | 1.5266 | 60.015 | 2.1 | 28.0256 | 3.2942 | 60.006 | 3.5 | 28.0458 | 1.1906 | 59.961 | 2.1 | 28.0282 | 2.6011 | 59.9777 | 3.5 | 28.0366 | 2.8091 | 59.9739 | 3.5
28.0244 | 1.5267 | 60.015 | 2.1 | 28.0339 | 3.2942 | 60.006 | 3.5 | 28.0541 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 28.0366 | 2.601 | 59.9778 | 3.5 | 28.0449 | 2.809 | 59.9739 | 3.5
28.0327 | 1.5269 | 60.015 | 2.1 | 28.0422 | 3.2943 | 60.006 | 3.5 | 28.0625 | 1.1907 | 59.961 | 2.1 | 28.0449 | 2.601 | 59.9778 | 3.5 | 28.0532 | 2.8089 | 59.9739 | 3.5
28.0411 | 1.527 | 60.015 | 2.1 | 28.0506 | 3.2943 | 60.006 | 3.5 | 28.0708 | 1.1908 | 59.961 | 2.1 | 28.0532 | 2.601 | 59.9778 | 3.5 | 28.0616 | 2.8088 | 59.9738 | 3.5
28.0494 | 1.5271 | 60.015 | 2.1 | 28.0589 | 3.2943 | 60.006 | 3.5 | 28.0791 | 1.1908 | 59.961 | 2.1 | 28.0616 | 2.6009 | 59.9778 | 3.5 | 28.0699 | 2.8087 | 59.9738 | 3.5
28.0577 | 1.5272 | 60.015 | 2.1 | 28.0672 | 3.2943 | 60.006 | 3.5 | 28.0875 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 28.0699 | 2.6009 | 59.9778 | 3.5 | 28.0782 | 2.8086 | 59.9738 | 3.5
28.0661 | 1.5273 | 60.015 | 2.1 | 28.0756 | 3.2943 | 60.006 | 3.5 | 28.0958 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 28.0782 | 2.6009 | 59.9778 | 3.5 | 28.0866 | 2.8085 | 59.9738 | 3.5
28.0744 | 1.5274 | 60.015 | 2.1 | 28.0839 | 3.2943 | 60.006 | 3.5 | 28.1042 | 1.1909 | 59.961 | 2.1 | 28.0865 | 2.6009 | 59.9779 | 3.5 | 28.0949 | 2.8084 | 59.9738 | 3.5
28.0827 | 1.5276 | 60.015 | 2.1 | 28.0922 | 3.2942 | 60.006 | 3.5 | 28.1125 | 1.1959 | 59.961 | 2.1 | 28.0949 | 2.6009 | 59.9779 | 3.5 | 28.1033 | 2.8084 | 59.9738 | 3.5
28.091 | 1.5278 | 60.015 | 2.1 | 28.1006 | 3.2941 | 60.006 | 3.5 | 28.1208 | 1.2008 | 59.961 | 2.1 | 28.1032 | 2.6009 | 59.9779 | 3.5 | 28.1116 | 2.8084 | 59.9738 | 3.5
28.0994 | 1.5278 | 60.015 | 2.1 | 28.1089 | 3.294 | 60.006 | 3.5 | 28.1292 | 1.2058 | 59.961 | 2.1 | 28.1115 | 2.6009 | 59.9779 | 3.5 | 28.1199 | 2.8084 | 59.9738 | 3.5
28.1077 | 1.5279 | 60.015 | 2.1 | 28.1172 | 3.294 | 60.006 | 3.5 | 28.1375 | 1.2107 | 59.961 | 2.1 | 28.1199 | 2.6009 | 59.9779 | 3.5 | 28.1283 | 2.8084 | 59.9738 | 3.5
28.116 | 1.5279 | 60.015 | 2.1 | 28.1255 | 3.2939 | 60.006 | 3.5 | 28.1458 | 1.2155 | 59.961 | 2.1 | 28.1282 | 2.6009 | 59.9779 | 3.5 | 28.1366 | 2.8124 | 59.9738 | 3.5
28.1244 | 1.528 | 60.015 | 2.1 | 28.1339 | 3.2938 | 60.006 | 3.5 | 28.1542 | 1.2204 | 59.961 | 2.1 | 28.1366 | 2.6009 | 59.978 | 3.5 | 28.145 | 2.8164 | 59.9738 | 3.5
28.1327 | 1.528 | 60.015 | 2.1 | 28.1422 | 3.2938 | 60.006 | 3.5 | 28.1625 | 1.2253 | 59.966 | 2.1 | 28.1449 | 2.6009 | 59.978 | 3.5 | 28.1533 | 2.8204 | 59.9738 | 3.5
28.141 | 1.5281 | 60.015 | 2.1 | 28.1505 | 3.2937 | 60.006 | 3.5 | 28.1708 | 1.2302 | 59.9661 | 2.1 | 28.1532 | 2.601 | 59.978 | 3.5 | 28.1616 | 2.8243 | 59.9737 | 3.5
28.1494 | 1.5282 | 60.015 | 2.1 | 28.1589 | 3.2937 | 60.006 | 3.5 | 28.1792 | 1.2351 | 59.9661 | 2.1 | 28.1616 | 2.601 | 59.978 | 3.5 | 28.17 | 2.8283 | 59.9737 | 3.5
28.1577 | 1.5283 | 60.015 | 2.1 | 28.1672 | 3.2936 | 60.006 | 3.5 | 28.1875 | 1.24 | 59.9661 | 2.1 | 28.1699 | 2.6011 | 59.978 | 3.5 | 28.1783 | 2.8323 | 59.9737 | 3.5
28.166 | 1.5284 | 60.015 | 2.1 | 28.1756 | 3.2937 | 60.006 | 3.5 | 28.1959 | 1.24 | 59.9662 | 2.1 | 28.1782 | 2.6011 | 59.978 | 3.5 | 28.1866 | 2.8363 | 59.9737 | 3.5
28.1743 | 1.5284 | 60.015 | 2.1 | 28.1839 | 3.2937 | 60.006 | 3.5 | 28.2042 | 1.2399 | 59.9662 | 2.1 | 28.1866 | 2.6012 | 59.9781 | 3.5 | 28.195 | 2.8402 | 59.9737 | 3.5
28.1827 | 1.5285 | 60.015 | 2.1 | 28.1922 | 3.2937 | 60.006 | 3.5 | 28.2125 | 1.2399 | 59.9662 | 2.1 | 28.1949 | 2.6013 | 59.9781 | 3.5 | 28.2033 | 2.8442 | 59.9737 | 3.5
28.191 | 1.5286 | 60.015 | 2.1 | 28.2005 | 3.2938 | 60.006 | 3.5 | 28.2209 | 1.2399 | 59.9663 | 2.1 | 28.2032 | 2.6013 | 59.9781 | 3.5 | 28.2117 | 2.8482 | 59.9737 | 3.5
28.1993 | 1.5286 | 60.015 | 2.1 | 28.2089 | 3.2938 | 60.006 | 3.5 | 28.2292 | 1.2399 | 59.9663 | 2.1 | 28.2116 | 2.6014 | 59.9781 | 3.5 | 28.22 | 2.8482 | 59.9737 | 3.5
28.2077 | 1.5287 | 60.015 | 2.1 | 28.2172 | 3.2938 | 60.006 | 3.5 | 28.2375 | 1.2399 | 59.9663 | 2.1 | 28.2199 | 2.6014 | 59.9781 | 3.5 | 28.2283 | 2.8482 | 59.9737 | 3.5
28.216 | 1.5288 | 60.015 | 2.1 | 28.2255 | 3.2939 | 60.006 | 3.5 | 28.2459 | 1.2399 | 59.9664 | 2.1 | 28.2282 | 2.6014 | 59.9781 | 3.5 | 28.2367 | 2.8483 | 59.9737 | 3.5
28.2243 | 1.5288 | 60.015 | 2.1 | 28.2339 | 3.2939 | 60.006 | 3.5 | 28.2542 | 1.2399 | 59.9664 | 2.1 | 28.2366 | 2.6014 | 59.9782 | 3.5 | 28.245 | 2.8484 | 59.9737 | 3.5
28.2327 | 1.5288 | 60.015 | 2.1 | 28.2422 | 3.2939 | 60.006 | 3.5 | 28.2625 | 1.2398 | 59.9664 | 2.1 | 28.2449 | 2.6014 | 59.9782 | 3.5 | 28.2534 | 2.8485 | 59.9737 | 3.5
28.241 | 1.5289 | 60.015 | 2.1 | 28.2505 | 3.294 | 60.006 | 3.5 | 28.2709 | 1.2398 | 59.9665 | 2.1 | 28.2532 | 2.6014 | 59.9782 | 3.5 | 28.2617 | 2.8486 | 59.9736 | 3.5
28.2493 | 1.5288 | 60.015 | 2.1 | 28.2589 | 3.294 | 60.006 | 3.5 | 28.2792 | 1.2398 | 59.9665 | 2.1 | 28.2616 | 2.6014 | 59.9782 | 3.5 | 28.27 | 2.8487 | 59.9736 | 3.5
28.2577 | 1.5286 | 60.015 | 2.1 | 28.2672 | 3.294 | 60.006 | 3.5 | 28.2876 | 1.2398 | 59.9665 | 2.1 | 28.2699 | 2.6014 | 59.9782 | 3.5 | 28.2784 | 2.8488 | 59.9736 | 3.5
28.266 | 1.5285 | 60.015 | 2.1 | 28.2755 | 3.294 | 60.006 | 3.5 | 28.2959 | 1.2398 | 59.9666 | 2.1 | 28.2782 | 2.6014 | 59.9782 | 3.5 | 28.2867 | 2.8488 | 59.9736 | 3.5
28.2743 | 1.5284 | 60.015 | 2.1 | 28.2839 | 3.294 | 60.006 | 3.5 | 28.3042 | 1.2397 | 59.9666 | 2.1 | 28.2866 | 2.6014 | 59.9783 | 3.5 | 28.295 | 2.8489 | 59.9736 | 3.5
28.2827 | 1.5283 | 60.015 | 2.1 | 28.2922 | 3.2941 | 60.006 | 3.5 | 28.3126 | 1.2397 | 59.9666 | 2.1 | 28.2949 | 2.6014 | 59.9783 | 3.5 | 28.3033 | 2.849 | 59.9736 | 3.5
28.291 | 1.5282 | 60.015 | 2.1 | 28.3005 | 3.2942 | 60.006 | 3.5 | 28.3209 | 1.2397 | 59.9667 | 2.1 | 28.3033 | 2.6014 | 59.9783 | 3.5 | 28.3117 | 2.849 | 59.9736 | 3.5
28.2993 | 1.528 | 60.015 | 2.1 | 28.3089 | 3.2943 | 60.006 | 3.5 | 28.3293 | 1.2397 | 59.9667 | 2.1 | 28.3116 | 2.6014 | 59.9783 | 3.5 | 28.3201 | 2.849 | 59.9736 | 3.5
28.3076 | 1.5279 | 60.015 | 2.1 | 28.3172 | 3.2944 | 60.006 | 3.5 | 28.3376 | 1.2396 | 59.9667 | 2.1 | 28.3199 | 2.6014 | 59.9783 | 3.5 | 28.3284 | 2.849 | 59.9736 | 3.5
28.316 | 1.5277 | 60.015 | 2.1 | 28.3255 | 3.2944 | 60.006 | 3.5 | 28.3459 | 1.2396 | 59.9668 | 2.1 | 28.3282 | 2.6014 | 59.9783 | 3.5 | 28.3367 | 2.849 | 59.9736 | 3.5
28.3243 | 1.5276 | 60.015 | 2.1 | 28.3339 | 3.2945 | 60.006 | 3.5 | 28.3542 | 1.2396 | 59.9668 | 2.1 | 28.3366 | 2.6014 | 59.9784 | 3.5 | 28.345 | 2.849 | 59.9736 | 3.5
28.3326 | 1.5276 | 60.015 | 2.1 | 28.3422 | 3.2946 | 60.006 | 3.5 | 28.3626 | 1.2396 | 59.9668 | 2.1 | 28.3449 | 2.6014 | 59.9784 | 3.5 | 28.3534 | 2.849 | 59.9736 | 3.5
28.341 | 1.5275 | 60.015 | 2.1 | 28.3505 | 3.2946 | 60.006 | 3.5 | 28.3709 | 1.2396 | 59.9669 | 2.1 | 28.3532 | 2.6014 | 59.9784 | 3.5 | 28.3618 | 2.849 | 59.9735 | 3.5
28.3493 | 1.5275 | 60.015 | 2.1 | 28.3589 | 3.2947 | 60.006 | 3.5 | 28.3793 | 1.2395 | 59.9669 | 2.1 | 28.3616 | 2.6014 | 59.9784 | 3.5 | 28.3701 | 2.849 | 59.9735 | 3.5
28.3576 | 1.5275 | 60.015 | 2.1 | 28.3672 | 3.2948 | 60.006 | 3.5 | 28.3876 | 1.2395 | 59.9669 | 2.1 | 28.3699 | 2.6014 | 59.9784 | 3.5 | 28.3784 | 2.849 | 59.9735 | 3.5
28.366 | 1.5274 | 60.015 | 2.1 | 28.3755 | 3.2948 | 60.006 | 3.5 | 28.3959 | 1.2395 | 59.967 | 2.1 | 28.3782 | 2.6014 | 59.9784 | 3.5 | 28.3867 | 2.849 | 59.9735 | 3.5
28.3743 | 1.5274 | 60.015 | 2.1 | 28.3839 | 3.2947 | 60.006 | 3.5 | 28.4043 | 1.2396 | 59.967 | 2.1 | 28.3866 | 2.6014 | 59.9785 | 3.5 | 28.3951 | 2.849 | 59.9735 | 3.5
28.3826 | 1.5273 | 60.015 | 2.1 | 28.3922 | 3.2947 | 60.006 | 3.5 | 28.4126 | 1.2396 | 59.967 | 2.1 | 28.3949 | 2.6014 | 59.9785 | 3.5 | 28.4034 | 2.849 | 59.9735 | 3.5
28.391 | 1.5273 | 60.015 | 2.1 | 28.4005 | 3.2946 | 60.006 | 3.5 | 28.4209 | 1.2396 | 59.9671 | 2.1 | 28.4033 | 2.6014 | 59.9785 | 3.5 | 28.4117 | 2.849 | 59.9735 | 3.5
28.3993 | 1.5273 | 60.015 | 2.1 | 28.4089 | 3.2946 | 60.006 | 3.5 | 28.4293 | 1.2395 | 59.9671 | 2.1 | 28.4116 | 2.6014 | 59.9785 | 3.5 | 28.4201 | 2.849 | 59.9735 | 3.5
28.4076 | 1.5273 | 60.015 | 2.1 | 28.4172 | 3.2945 | 60.006 | 3.5 | 28.4376 | 1.2395 | 59.9671 | 2.1 | 28.4199 | 2.6014 | 59.9785 | 3.5 | 28.4284 | 2.849 | 59.9735 | 3.5
28.416 | 1.5273 | 60.015 | 2.1 | 28.4255 | 3.2945 | 60.006 | 3.5 | 28.446 | 1.2395 | 59.9672 | 2.1 | 28.4283 | 2.6014 | 59.9785 | 3.5 | 28.4368 | 2.849 | 59.9735 | 3.5
28.4243 | 1.5273 | 60.015 | 2.1 | 28.4339 | 3.2944 | 60.006 | 3.5 | 28.4543 | 1.2395 | 59.9672 | 2.1 | 28.4366 | 2.6014 | 59.9786 | 3.5 | 28.4451 | 2.849 | 59.9735 | 3.5
28.4326 | 1.5273 | 60.015 | 2.1 | 28.4422 | 3.2944 | 60.005 | 3.5 | 28.4626 | 1.2396 | 59.9672 | 2.1 | 28.4449 | 2.6014 | 59.9786 | 3.5 | 28.4534 | 2.849 | 59.9735 | 3.5
28.4409 | 1.5273 | 60.015 | 2.1 | 28.4505 | 3.2943 | 60.005 | 3.5 | 28.471 | 1.2396 | 59.9673 | 2.1 | 28.4532 | 2.6014 | 59.9786 | 3.5 | 28.4618 | 2.849 | 59.9734 | 3.5
28.4493 | 1.5273 | 60.015 | 2.1 | 28.4588 | 3.2943 | 60.005 | 3.5 | 28.4793 | 1.2396 | 59.9673 | 2.1 | 28.4616 | 2.6014 | 59.9786 | 3.5 | 28.4701 | 2.849 | 59.9734 | 3.5
28.4576 | 1.5273 | 60.015 | 2.1 | 28.4672 | 3.2943 | 60.005 | 3.5 | 28.4876 | 1.2396 | 59.9673 | 2.1 | 28.4699 | 2.6014 | 59.9786 | 3.5 | 28.4785 | 2.849 | 59.9734 | 3.5
28.4659 | 1.5275 | 60.015 | 2.1 | 28.4755 | 3.2943 | 60.005 | 3.5 | 28.496 | 1.2396 | 59.9674 | 2.1 | 28.4783 | 2.6014 | 59.9786 | 3.5 | 28.4868 | 2.849 | 59.9734 | 3.5
28.4743 | 1.5277 | 60.015 | 2.1 | 28.4839 | 3.2943 | 60.005 | 3.5 | 28.5043 | 1.2396 | 59.9674 | 2.1 | 28.4866 | 2.6014 | 59.9787 | 3.5 | 28.4951 | 2.849 | 59.9734 | 3.5
28.4826 | 1.5279 | 60.015 | 2.1 | 28.4922 | 3.2943 | 60.0049 | 3.5 | 28.5126 | 1.2396 | 59.9674 | 2.1 | 28.4949 | 2.6014 | 59.9787 | 3.5 | 28.5035 | 2.849 | 59.9734 | 3.5
28.4909 | 1.5281 | 60.015 | 2.1 | 28.5005 | 3.2943 | 60.0049 | 3.5 | 28.521 | 1.2396 | 59.9675 | 2.1 | 28.5033 | 2.6014 | 59.9787 | 3.5 | 28.5118 | 2.849 | 59.9734 | 3.5
28.4993 | 1.5282 | 60.015 | 2.1 | 28.5089 | 3.2944 | 60.0049 | 3.5 | 28.5293 | 1.2449 | 59.9675 | 2.1 | 28.5116 | 2.6014 | 59.9787 | 3.5 | 28.5201 | 2.849 | 59.9734 | 3.5
28.5076 | 1.5284 | 60.015 | 2.1 | 28.5172 | 3.2945 | 60.0049 | 3.5 | 28.5377 | 1.2502 | 59.9675 | 2.1 | 28.5199 | 2.6014 | 59.9787 | 3.5 | 28.5285 | 2.849 | 59.9734 | 3.5
28.5159 | 1.5285 | 60.015 | 2.1 | 28.5255 | 3.2946 | 60.0049 | 3.5 | 28.546 | 1.2555 | 59.9676 | 2.1 | 28.5283 | 2.6014 | 59.9787 | 3.5 | 28.5368 | 2.849 | 59.9734 | 3.5
28.5242 | 1.5287 | 60.015 | 2.1 | 28.5338 | 3.2947 | 60.0049 | 3.5 | 28.5543 | 1.2608 | 59.9676 | 2.1 | 28.5366 | 2.6014 | 59.9788 | 3.5 | 28.5452 | 2.8489 | 59.9734 | 3.5
28.5326 | 1.5289 | 60.015 | 2.1 | 28.5422 | 3.2948 | 60.0049 | 3.5 | 28.5627 | 1.266 | 59.9676 | 2.1 | 28.5449 | 2.6014 | 59.9788 | 3.5 | 28.5535 | 2.8489 | 59.9734 | 3.5
28.5409 | 1.529 | 60.015 | 2.1 | 28.5505 | 3.2949 | 60.0049 | 3.5 | 28.571 | 1.2713 | 59.9677 | 2.1 | 28.5533 | 2.6014 | 59.9788 | 3.5 | 28.5618 | 2.8489 | 59.9733 | 3.5
28.5492 | 1.529 | 60.015 | 2.1 | 28.5588 | 3.295 | 60.0049 | 3.5 | 28.5793 | 1.2766 | 59.9677 | 2.1 | 28.5616 | 2.6014 | 59.9788 | 3.5 | 28.5702 | 2.8489 | 59.9733 | 3.5
28.5576 | 1.529 | 60.015 | 2.1 | 28.5672 | 3.2951 | 60.0049 | 3.5 | 28.5877 | 1.2818 | 59.9677 | 2.1 | 28.5699 | 2.6014 | 59.9788 | 3.5 | 28.5785 | 2.8488 | 59.9733 | 3.5
28.5659 | 1.529 | 60.015 | 2.1 | 28.5755 | 3.2953 | 60.0049 | 3.5 | 28.596 | 1.287 | 59.9678 | 2.1 | 28.5783 | 2.6014 | 59.9788 | 3.5 | 28.5869 | 2.8488 | 59.9733 | 3.5
28.5742 | 1.529 | 60.015 | 2.1 | 28.5838 | 3.2954 | 60.0049 | 3.5 | 28.6043 | 1.2923 | 59.9678 | 2.1 | 28.5866 | 2.6014 | 59.9789 | 3.5 | 28.5952 | 2.8488 | 59.9733 | 3.5
28.5826 | 1.529 | 60.015 | 2.1 | 28.5922 | 3.2954 | 60.0048 | 3.5 | 28.6127 | 1.2922 | 59.9678 | 2.1 | 28.5949 | 2.6014 | 59.9789 | 3.5 | 28.6035 | 2.8488 | 59.9733 | 3.5
28.5909 | 1.529 | 60.015 | 2.1 | 28.6005 | 3.2954 | 60.0048 | 3.5 | 28.621 | 1.2922 | 59.9679 | 2.1 | 28.6033 | 2.6014 | 59.9789 | 3.5 | 28.6119 | 2.8488 | 59.9733 | 3.5
28.5992 | 1.529 | 60.015 | 2.1 | 28.6088 | 3.2954 | 60.0048 | 3.5 | 28.6294 | 1.2922 | 59.9679 | 2.1 | 28.6116 | 2.6014 | 59.9789 | 3.5 | 28.6202 | 2.8488 | 59.9733 | 3.5
28.6076 | 1.529 | 60.015 | 2.1 | 28.6172 | 3.2954 | 60.0048 | 3.5 | 28.6377 | 1.2921 | 59.9679 | 2.1 | 28.6199 | 2.6014 | 59.9789 | 3.5 | 28.6285 | 2.8488 | 59.9733 | 3.5
28.6159 | 1.5326 | 60.015 | 2.1 | 28.6255 | 3.2953 | 60.0048 | 3.5 | 28.646 | 1.2921 | 59.968 | 2.1 | 28.6283 | 2.6014 | 59.9789 | 3.5 | 28.6368 | 2.8525 | 59.9733 | 3.5
28.6242 | 1.5362 | 60.015 | 2.1 | 28.6338 | 3.2953 | 60.0048 | 3.5 | 28.6544 | 1.2921 | 59.968 | 2.1 | 28.6366 | 2.6013 | 59.979 | 3.5 | 28.6452 | 2.8562 | 59.9733 | 3.5
28.6326 | 1.5399 | 60.015 | 2.1 | 28.6422 | 3.2953 | 60.0048 | 3.5 | 28.6627 | 1.292 | 59.968 | 2.1 | 28.6449 | 2.6012 | 59.979 | 3.5 | 28.6536 | 2.8599 | 59.9733 | 3.5
28.6409 | 1.5435 | 60.015 | 2.1 | 28.6505 | 3.2953 | 60.0048 | 3.5 | 28.671 | 1.292 | 59.9681 | 2.1 | 28.6533 | 2.6011 | 59.979 | 3.5 | 28.6619 | 2.8636 | 59.9732 | 3.5
28.6492 | 1.5471 | 60.015 | 2.1 | 28.6588 | 3.2952 | 60.0048 | 3.5 | 28.6794 | 1.292 | 59.9681 | 2.1 | 28.6616 | 2.601 | 59.977 | 3.5 | 28.6702 | 2.8673 | 59.9732 | 3.5
28.6575 | 1.5507 | 60.015 | 2.1 | 28.6672 | 3.2952 | 60.0048 | 3.5 | 28.6877 | 1.292 | 59.9681 | 2.1 | 28.67 | 2.6009 | 59.9771 | 3.5 | 28.6785 | 2.871 | 59.9732 | 3.5
28.6659 | 1.5542 | 60.015 | 2.1 | 28.6755 | 3.2952 | 60.0048 | 3.5 | 28.696 | 1.292 | 59.9682 | 2.1 | 28.6783 | 2.6008 | 59.9771 | 3.5 | 28.6869 | 2.8747 | 59.9732 | 3.5
28.6742 | 1.5578 | 60.015 | 2.1 | 28.6838 | 3.2952 | 60.0048 | 3.5 | 28.7044 | 1.292 | 59.9682 | 2.1 | 28.6866 | 2.6007 | 59.9771 | 3.5 | 28.6953 | 2.8784 | 59.9732 | 3.5
28.6825 | 1.5613 | 60.015 | 2.1 | 28.6922 | 3.2953 | 60.0047 | 3.5 | 28.7127 | 1.292 | 59.9682 | 2.1 | 28.6949 | 2.6006 | 59.9772 | 3.5 | 28.7036 | 2.8821 | 59.9732 | 3.5
28.6909 | 1.5649 | 60.015 | 2.1 | 28.7005 | 3.2953 | 60.0047 | 3.5 | 28.721 | 1.292 | 59.9683 | 2.1 | 28.7033 | 2.6006 | 59.9772 | 3.5 | 28.7119 | 2.8858 | 59.9732 | 3.5
28.6992 | 1.5648 | 60.015 | 2.1 | 28.7088 | 3.2953 | 60.0047 | 3.5 | 28.7294 | 1.292 | 59.9683 | 2.1 | 28.7116 | 2.6005 | 59.9772 | 3.5 | 28.7202 | 2.8856 | 59.9732 | 3.5
28.7075 | 1.5648 | 60.015 | 2.1 | 28.7172 | 3.2953 | 60.0047 | 3.5 | 28.7377 | 1.292 | 59.9683 | 2.1 | 28.7199 | 2.6005 | 59.9773 | 3.5 | 28.7286 | 2.8855 | 59.9732 | 3.5
28.7159 | 1.5647 | 60.015 | 2.1 | 28.7255 | 3.2953 | 60.0047 | 3.5 | 28.746 | 1.292 | 59.9684 | 2.1 | 28.7283 | 2.6005 | 59.9773 | 3.5 | 28.7369 | 2.8853 | 59.9732 | 3.5
28.7242 | 1.5647 | 60.015 | 2.1 | 28.7338 | 3.2953 | 60.0047 | 3.5 | 28.7544 | 1.292 | 59.9684 | 2.1 | 28.7366 | 2.6005 | 59.9773 | 3.5 | 28.7452 | 2.8851 | 59.9732 | 3.5
28.7325 | 1.5647 | 60.015 | 2.1 | 28.7422 | 3.2953 | 60.0047 | 3.5 | 28.7627 | 1.292 | 59.9684 | 2.1 | 28.745 | 2.6005 | 59.9774 | 3.5 | 28.7536 | 2.8849 | 59.9732 | 3.5
28.7409 | 1.5647 | 60.015 | 2.1 | 28.7505 | 3.2953 | 60.0047 | 3.5 | 28.7711 | 1.292 | 59.9685 | 2.1 | 28.7533 | 2.6005 | 59.9774 | 3.5 | 28.7619 | 2.8848 | 59.9731 | 3.5
28.7492 | 1.5647 | 60.015 | 2.1 | 28.7588 | 3.2953 | 60.0047 | 3.5 | 28.7794 | 1.292 | 59.9685 | 2.1 | 28.7616 | 2.6005 | 59.9774 | 3.5 | 28.7703 | 2.8846 | 59.9731 | 3.5
28.7575 | 1.5647 | 60.015 | 2.1 | 28.7672 | 3.2953 | 60.0047 | 3.5 | 28.7877 | 1.292 | 59.9685 | 2.1 | 28.77 | 2.6006 | 59.9775 | 3.5 | 28.7786 | 2.8844 | 59.9731 | 3.5
28.7659 | 1.5647 | 60.015 | 2.1 | 28.7755 | 3.2953 | 60.0047 | 3.5 | 28.7961 | 1.292 | 59.9686 | 2.1 | 28.7783 | 2.6006 | 59.9775 | 3.5 | 28.7869 | 2.8843 | 59.9731 | 3.5
28.7742 | 1.5647 | 60.015 | 2.1 | 28.7838 | 3.2954 | 60.0047 | 3.5 | 28.8044 | 1.292 | 59.9686 | 2.1 | 28.7866 | 2.6006 | 59.9775 | 3.5 | 28.7953 | 2.8841 | 59.9731 | 3.5
28.7825 | 1.5647 | 60.015 | 2.1 | 28.7922 | 3.2954 | 60.0046 | 3.5 | 28.8127 | 1.292 | 59.9686 | 2.1 | 28.795 | 2.6006 | 59.9776 | 3.5 | 28.8036 | 2.8841 | 59.9731 | 3.5
28.7908 | 1.5648 | 60.015 | 2.1 | 28.8005 | 3.2954 | 60.0046 | 3.5 | 28.821 | 1.292 | 59.9687 | 2.1 | 28.8033 | 2.6006 | 59.9776 | 3.5 | 28.812 | 2.8842 | 59.9731 | 3.5
28.7992 | 1.5648 | 60.015 | 2.1 | 28.8088 | 3.2954 | 60.0046 | 3.5 | 28.8294 | 1.292 | 59.9687 | 2.1 | 28.8116 | 2.6006 | 59.9776 | 3.5 | 28.8203 | 2.8842 | 59.9731 | 3.5
28.8075 | 1.5648 | 60.015 | 2.1 | 28.8172 | 3.2954 | 60.0046 | 3.5 | 28.8377 | 1.292 | 59.9687 | 2.1 | 28.8199 | 2.6006 | 59.9777 | 3.5 | 28.8286 | 2.8842 | 59.9731 | 3.5
28.8158 | 1.565 | 60.015 | 2.1 | 28.8255 | 3.2954 | 60.0046 | 3.5 | 28.8461 | 1.292 | 59.9688 | 2.1 | 28.8283 | 2.6006 | 59.9777 | 3.5 | 28.837 | 2.8842 | 59.9731 | 3.5
28.8242 | 1.5651 | 60.015 | 2.1 | 28.8338 | 3.2955 | 60.0046 | 3.5 | 28.8544 | 1.292 | 59.9688 | 2.1 | 28.8366 | 2.6007 | 59.9777 | 3.5 | 28.8453 | 2.8842 | 59.9731 | 3.5
28.8325 | 1.5653 | 60.015 | 2.1 | 28.8421 | 3.2955 | 60.0046 | 3.5 | 28.8627 | 1.292 | 59.9688 | 2.1 | 28.845 | 2.6007 | 59.9778 | 3.5 | 28.8536 | 2.8842 | 59.9731 | 3.5
28.8408 | 1.5655 | 60.015 | 2.1 | 28.8505 | 3.2955 | 60.0046 | 3.5 | 28.8711 | 1.292 | 59.9689 | 2.1 | 28.8533 | 2.6008 | 59.9778 | 3.5 | 28.862 | 2.8842 | 59.973 | 3.5
28.8492 | 1.5657 | 60.015 | 2.1 | 28.8588 | 3.2954 | 60.0046 | 3.5 | 28.8794 | 1.292 | 59.9689 | 2.1 | 28.8616 | 2.6008 | 59.9778 | 3.5 | 28.8703 | 2.8846 | 59.973 | 3.5
28.8575 | 1.5659 | 60.015 | 2.1 | 28.8671 | 3.2954 | 60.0046 | 3.5 | 28.8877 | 1.292 | 59.9689 | 2.1 | 28.87 | 2.6009 | 59.9779 | 3.5 | 28.8787 | 2.8849 | 59.973 | 3.5
28.8658 | 1.5661 | 60.015 | 2.1 | 28.8755 | 3.2953 | 60.0046 | 3.5 | 28.8961 | 1.292 | 59.969 | 2.1 | 28.8783 | 2.6009 | 59.9779 | 3.5 | 28.887 | 2.8853 | 59.973 | 3.5
28.8741 | 1.5662 | 60.015 | 2.1 | 28.8838 | 3.2953 | 60.0046 | 3.5 | 28.9044 | 1.292 | 59.969 | 2.1 | 28.8866 | 2.601 | 59.9779 | 3.5 | 28.8953 | 2.8856 | 59.973 | 3.5
28.8825 | 1.5664 | 60.015 | 2.1 | 28.8922 | 3.2952 | 60.0045 | 3.5 | 28.9128 | 1.292 | 59.969 | 2.1 | 28.895 | 2.601 | 59.978 | 3.5 | 28.9037 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
28.8908 | 1.5666 | 60.015 | 2.1 | 28.9005 | 3.2952 | 60.0045 | 3.5 | 28.9211 | 1.292 | 59.9691 | 2.1 | 28.9033 | 2.6011 | 59.978 | 3.5 | 28.912 | 2.8861 | 59.973 | 3.5
28.8991 | 1.5666 | 60.015 | 2.1 | 28.9088 | 3.2989 | 60.0045 | 3.5 | 28.9294 | 1.292 | 59.9691 | 2.1 | 28.9116 | 2.6011 | 59.978 | 3.5 | 28.9203 | 2.8863 | 59.973 | 3.5
28.9075 | 1.5666 | 60.015 | 2.1 | 28.9171 | 3.3026 | 60.0045 | 3.5 | 28.9377 | 1.292 | 59.9691 | 2.1 | 28.92 | 2.6011 | 59.9781 | 3.5 | 28.9286 | 2.8866 | 59.973 | 3.5
28.9158 | 1.5666 | 60.015 | 2.1 | 28.9255 | 3.3063 | 60.0045 | 3.5 | 28.9461 | 1.292 | 59.9692 | 2.1 | 28.9283 | 2.6011 | 59.9781 | 3.5 | 28.937 | 2.8868 | 59.973 | 3.5
28.9241 | 1.5666 | 60.015 | 2.1 | 28.9338 | 3.31 | 60.0045 | 3.5 | 28.9544 | 1.292 | 59.9692 | 2.1 | 28.9366 | 2.6011 | 59.9781 | 3.5 | 28.9454 | 2.887 | 59.973 | 3.5
28.9325 | 1.5666 | 60.015 | 2.1 | 28.9421 | 3.3137 | 60.0045 | 3.5 | 28.9627 | 1.292 | 59.9692 | 2.1 | 28.945 | 2.6012 | 59.9782 | 3.5 | 28.9537 | 2.8868 | 59.973 | 3.5
28.9408 | 1.5666 | 60.015 | 2.1 | 28.9505 | 3.3175 | 60.0045 | 3.5 | 28.9711 | 1.292 | 59.9693 | 2.1 | 28.9533 | 2.6012 | 59.9782 | 3.5 | 28.962 | 2.8867 | 59.973 | 3.5
28.9491 | 1.5666 | 60.015 | 2.1 | 28.9588 | 3.3212 | 60.0045 | 3.5 | 28.9794 | 1.292 | 59.9693 | 2.1 | 28.9616 | 2.6013 | 59.9782 | 3.5 | 28.9703 | 2.8866 | 59.973 | 3.5
28.9575 | 1.5666 | 60.015 | 2.1 | 28.9671 | 3.325 | 60.0045 | 3.5 | 28.9878 | 1.2921 | 59.9693 | 2.1 | 28.97 | 2.6013 | 59.9783 | 3.5 | 28.9787 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
28.9658 | 1.5666 | 60.015 | 2.1 | 28.9755 | 3.3288 | 60.0045 | 3.5 | 28.9961 | 1.2921 | 59.9694 | 2.1 | 28.9783 | 2.6014 | 59.9783 | 3.5 | 28.9871 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
28.9741 | 1.5666 | 60.015 | 2.1 | 28.9838 | 3.3325 | 60.0045 | 3.5 | 29.0044 | 1.2921 | 59.9694 | 2.1 | 28.9866 | 2.6014 | 59.9783 | 3.5 | 28.9954 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
28.9825 | 1.5666 | 60.015 | 2.1 | 28.9921 | 3.3325 | 60.0044 | 3.5 | 29.0128 | 1.2921 | 59.9694 | 2.1 | 28.995 | 2.6015 | 59.9784 | 3.5 | 29.0037 | 2.8863 | 59.973 | 3.5
28.9908 | 1.5666 | 60.015 | 2.1 | 29.0005 | 3.3325 | 60.0044 | 3.5 | 29.0211 | 1.2921 | 59.9695 | 2.1 | 29.0033 | 2.6015 | 59.9784 | 3.5 | 29.012 | 2.8863 | 59.973 | 3.5
28.9991 | 1.5665 | 60.015 | 2.1 | 29.0088 | 3.3325 | 60.0044 | 3.5 | 29.0294 | 1.2921 | 59.9695 | 2.1 | 29.0117 | 2.6016 | 59.9784 | 3.5 | 29.0204 | 2.8863 | 59.973 | 3.5
29.0074 | 1.5665 | 60.015 | 2.1 | 29.0171 | 3.3326 | 60.0044 | 3.5 | 29.0378 | 1.2921 | 59.9695 | 2.1 | 29.02 | 2.6016 | 59.9785 | 3.5 | 29.0287 | 2.8863 | 59.973 | 3.5
29.0158 | 1.5665 | 60.015 | 2.1 | 29.0255 | 3.3326 | 60.0044 | 3.5 | 29.0461 | 1.2921 | 59.9696 | 2.1 | 29.0283 | 2.6016 | 59.9785 | 3.5 | 29.037 | 2.8863 | 59.973 | 3.5
29.0241 | 1.5665 | 60.015 | 2.1 | 29.0338 | 3.3326 | 60.0044 | 3.5 | 29.0544 | 1.292 | 59.9696 | 2.1 | 29.0367 | 2.6016 | 59.9785 | 3.5 | 29.0454 | 2.8863 | 59.973 | 3.5
29.0324 | 1.5665 | 60.015 | 2.1 | 29.0421 | 3.3326 | 60.0044 | 3.5 | 29.0628 | 1.292 | 59.9696 | 2.1 | 29.045 | 2.6016 | 59.9786 | 3.5 | 29.0537 | 2.8863 | 59.973 | 3.5
29.0408 | 1.5665 | 60.015 | 2.1 | 29.0505 | 3.3326 | 60.0044 | 3.5 | 29.0711 | 1.292 | 59.9697 | 2.1 | 29.0533 | 2.6016 | 59.9786 | 3.5 | 29.0621 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
29.0491 | 1.5664 | 60.015 | 2.1 | 29.0588 | 3.3326 | 60.0044 | 3.5 | 29.0794 | 1.292 | 59.9697 | 2.1 | 29.0616 | 2.6016 | 59.9786 | 3.5 | 29.0704 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
29.0574 | 1.5664 | 60.015 | 2.1 | 29.0671 | 3.3326 | 60.0044 | 3.5 | 29.0878 | 1.292 | 59.9697 | 2.1 | 29.07 | 2.6016 | 59.9787 | 3.5 | 29.0787 | 2.8863 | 59.973 | 3.5
29.0658 | 1.5664 | 60.015 | 2.1 | 29.0755 | 3.3327 | 60.0044 | 3.5 | 29.0961 | 1.292 | 59.9698 | 2.1 | 29.0783 | 2.6016 | 59.9787 | 3.5 | 29.0871 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
29.0741 | 1.5664 | 60.015 | 2.1 | 29.0838 | 3.3327 | 60.0044 | 3.5 | 29.1044 | 1.292 | 59.9698 | 2.1 | 29.0866 | 2.6016 | 59.9787 | 3.5 | 29.0954 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
29.0824 | 1.5664 | 60.015 | 2.1 | 29.0921 | 3.3327 | 60.0043 | 3.5 | 29.1128 | 1.2921 | 59.9698 | 2.1 | 29.095 | 2.6016 | 59.9788 | 3.5 | 29.1038 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
29.0908 | 1.5664 | 60.015 | 2.1 | 29.1005 | 3.3327 | 60.0043 | 3.5 | 29.1211 | 1.2921 | 59.9699 | 2.1 | 29.1033 | 2.6017 | 59.9788 | 3.5 | 29.1121 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
29.0991 | 1.5664 | 60.015 | 2.1 | 29.1088 | 3.3327 | 60.0043 | 3.5 | 29.1295 | 1.2921 | 59.9699 | 2.1 | 29.1117 | 2.6017 | 59.9788 | 3.5 | 29.1204 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
29.1074 | 1.5664 | 60.015 | 2.1 | 29.1171 | 3.3327 | 60.0043 | 3.5 | 29.1378 | 1.2921 | 59.9699 | 2.1 | 29.12 | 2.6017 | 59.9789 | 3.5 | 29.1288 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
29.1158 | 1.5663 | 60.015 | 2.1 | 29.1255 | 3.3327 | 60.0043 | 3.5 | 29.1461 | 1.2921 | 59.97 | 2.1 | 29.1283 | 2.6017 | 59.9789 | 3.5 | 29.1371 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
29.1241 | 1.5661 | 60.015 | 2.1 | 29.1338 | 3.3327 | 60.0043 | 3.5 | 29.1544 | 1.2921 | 59.97 | 2.1 | 29.1367 | 2.6017 | 59.9789 | 3.5 | 29.1454 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
29.1324 | 1.5659 | 60.015 | 2.1 | 29.1421 | 3.3327 | 60.0043 | 3.5 | 29.1628 | 1.2922 | 59.969 | 2.1 | 29.145 | 2.6017 | 59.979 | 3.5 | 29.1538 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
29.1407 | 1.5658 | 60.015 | 2.1 | 29.1505 | 3.3327 | 60.0043 | 3.5 | 29.1711 | 1.2922 | 59.9691 | 2.1 | 29.1533 | 2.6017 | 59.979 | 3.5 | 29.1621 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
29.1491 | 1.5656 | 60.015 | 2.1 | 29.1588 | 3.3327 | 60.0043 | 3.5 | 29.1795 | 1.2922 | 59.9691 | 2.1 | 29.1617 | 2.6018 | 59.979 | 3.5 | 29.1705 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
29.1574 | 1.5655 | 60.015 | 2.1 | 29.1671 | 3.3327 | 60.0043 | 3.5 | 29.1878 | 1.2922 | 59.9691 | 2.1 | 29.17 | 2.6018 | 59.9791 | 3.5 | 29.1788 | 2.8864 | 59.973 | 3.5
29.1657 | 1.5654 | 60.015 | 2.1 | 29.1754 | 3.3327 | 60.0043 | 3.5 | 29.1961 | 1.2922 | 59.9692 | 2.1 | 29.1783 | 2.6018 | 59.9791 | 3.5 | 29.1871 | 2.8863 | 59.973 | 3.5
29.1741 | 1.5653 | 60.015 | 2.1 | 29.1838 | 3.3327 | 60.0043 | 3.5 | 29.2045 | 1.2922 | 59.9692 | 2.1 | 29.1866 | 2.6018 | 59.9791 | 3.5 | 29.1955 | 2.8862 | 59.973 | 3.5
29.1824 | 1.5652 | 60.015 | 2.1 | 29.1921 | 3.3327 | 60.0042 | 3.5 | 29.2128 | 1.2922 | 59.9692 | 2.1 | 29.195 | 2.6018 | 59.9792 | 3.5 | 29.2038 | 2.8861 | 59.973 | 3.5
29.1907 | 1.5651 | 60.015 | 2.1 | 29.2005 | 3.3327 | 60.0042 | 3.5 | 29.2211 | 1.2922 | 59.9693 | 2.1 | 29.2033 | 2.6018 | 59.9792 | 3.5 | 29.2122 | 2.8861 | 59.973 | 3.5
29.1991 | 1.5652 | 60.015 | 2.1 | 29.2088 | 3.3327 | 60.0042 | 3.5 | 29.2295 | 1.2922 | 59.9693 | 2.1 | 29.2117 | 2.6018 | 59.9792 | 3.5 | 29.2205 | 2.886 | 59.973 | 3.5
29.2074 | 1.5652 | 60.015 | 2.1 | 29.2171 | 3.3327 | 60.0042 | 3.5 | 29.2378 | 1.2922 | 59.9693 | 2.1 | 29.22 | 2.6017 | 59.9793 | 3.5 | 29.2288 | 2.886 | 59.973 | 3.5
29.2157 | 1.5653 | 60.015 | 2.1 | 29.2254 | 3.3327 | 60.0042 | 3.5 | 29.2462 | 1.2922 | 59.9694 | 2.1 | 29.2283 | 2.6017 | 59.9793 | 3.5 | 29.2372 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.224 | 1.5653 | 60.015 | 2.1 | 29.2338 | 3.3327 | 60.0042 | 3.5 | 29.2545 | 1.2923 | 59.9694 | 2.1 | 29.2367 | 2.6017 | 59.9793 | 3.5 | 29.2455 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.2324 | 1.5693 | 60.015 | 2.1 | 29.2421 | 3.3327 | 60.0042 | 3.5 | 29.2628 | 1.2923 | 59.9694 | 2.1 | 29.245 | 2.6017 | 59.9794 | 3.5 | 29.2538 | 2.8858 | 59.973 | 3.5
29.2407 | 1.5733 | 60.015 | 2.1 | 29.2504 | 3.3327 | 60.0042 | 3.5 | 29.2711 | 1.2924 | 59.9695 | 2.1 | 29.2533 | 2.6017 | 59.9794 | 3.5 | 29.2621 | 2.8858 | 59.973 | 3.5
29.249 | 1.5772 | 60.015 | 2.1 | 29.2588 | 3.3327 | 60.0042 | 3.5 | 29.2795 | 1.2924 | 59.9695 | 2.1 | 29.2617 | 2.6017 | 59.9794 | 3.5 | 29.2705 | 2.8858 | 59.973 | 3.5
29.2574 | 1.5812 | 60.015 | 2.1 | 29.2671 | 3.3327 | 60.0042 | 3.5 | 29.2878 | 1.2924 | 59.9695 | 2.1 | 29.27 | 2.6017 | 59.9795 | 3.5 | 29.2789 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.2657 | 1.5851 | 60.015 | 2.1 | 29.2754 | 3.3327 | 60.0042 | 3.5 | 29.2961 | 1.2925 | 59.9696 | 2.1 | 29.2784 | 2.6017 | 59.9795 | 3.5 | 29.2872 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.274 | 1.5891 | 60.015 | 2.1 | 29.2838 | 3.3326 | 60.0042 | 3.5 | 29.3045 | 1.2925 | 59.9696 | 2.1 | 29.2867 | 2.6016 | 59.9795 | 3.5 | 29.2955 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.2824 | 1.593 | 60.015 | 2.1 | 29.2921 | 3.3326 | 60.0041 | 3.5 | 29.3128 | 1.2925 | 59.9696 | 2.1 | 29.295 | 2.6016 | 59.9796 | 3.5 | 29.3038 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.2907 | 1.597 | 60.015 | 2.1 | 29.3004 | 3.3326 | 60.0041 | 3.5 | 29.3212 | 1.2926 | 59.9697 | 2.1 | 29.3033 | 2.6016 | 59.9796 | 3.5 | 29.3122 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.299 | 1.6009 | 60.015 | 2.1 | 29.3088 | 3.3327 | 60.0041 | 3.5 | 29.3295 | 1.2926 | 59.9697 | 2.1 | 29.3117 | 2.6016 | 59.9796 | 3.5 | 29.3206 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.3074 | 1.6049 | 60.015 | 2.1 | 29.3171 | 3.3328 | 60.0041 | 3.5 | 29.3378 | 1.2926 | 59.9697 | 2.1 | 29.32 | 2.6015 | 59.9797 | 3.5 | 29.3289 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.3157 | 1.6049 | 60.015 | 2.1 | 29.3254 | 3.333 | 60.0041 | 3.5 | 29.3462 | 1.2926 | 59.9698 | 2.1 | 29.3283 | 2.6014 | 59.9797 | 3.5 | 29.3372 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.324 | 1.6049 | 60.015 | 2.1 | 29.3338 | 3.3331 | 60.0041 | 3.5 | 29.3545 | 1.2926 | 59.9698 | 2.1 | 29.3367 | 2.6013 | 59.9797 | 3.5 | 29.3455 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.3324 | 1.6049 | 60.015 | 2.1 | 29.3421 | 3.3332 | 60.0041 | 3.5 | 29.3628 | 1.2926 | 59.9698 | 2.1 | 29.345 | 2.6012 | 59.9798 | 3.5 | 29.3539 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.3407 | 1.605 | 60.015 | 2.1 | 29.3504 | 3.3333 | 60.0041 | 3.5 | 29.3712 | 1.2926 | 59.9699 | 2.1 | 29.3533 | 2.6012 | 59.9798 | 3.5 | 29.3622 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.349 | 1.605 | 60.015 | 2.1 | 29.3588 | 3.3335 | 60.0041 | 3.5 | 29.3795 | 1.2926 | 59.9699 | 2.1 | 29.3617 | 2.6011 | 59.9798 | 3.5 | 29.3705 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.3573 | 1.605 | 60.015 | 2.1 | 29.3671 | 3.3336 | 60.0041 | 3.5 | 29.3878 | 1.2926 | 59.9699 | 2.1 | 29.37 | 2.601 | 59.9799 | 3.5 | 29.3789 | 2.8859 | 59.973 | 3.5
29.3657 | 1.605 | 60.015 | 2.1 | 29.3754 | 3.3337 | 60.0041 | 3.5 | 29.3962 | 1.2926 | 59.97 | 2.1 | 29.3784 | 2.6009 | 59.9799 | 3.5 | 29.3872 | 2.886 | 59.973 | 3.5
29.374 | 1.6051 | 60.015 | 2.1 | 29.3838 | 3.3339 | 60.0041 | 3.5 | 29.4045 | 1.2926 | 59.97 | 2.1 | 29.3867 | 2.6008 | 59.9799 | 3.5 | 29.3956 | 2.886 | 59.973 | 3.5
29.3823 | 1.6051 | 60.015 | 2.1 | 29.3921 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.4128 | 1.2926 | 59.97 | 2.1 | 29.395 | 2.6008 | 59.98 | 3.5 | 29.4039 | 2.8861 | 59.973 | 3.5
29.3907 | 1.6051 | 60.015 | 2.1 | 29.4004 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.4212 | 1.2926 | 59.9701 | 2.1 | 29.4034 | 2.6008 | 59.98 | 3.5 | 29.4122 | 2.8861 | 59.973 | 3.5
29.399 | 1.6051 | 60.015 | 2.1 | 29.4088 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.4295 | 1.2926 | 59.9701 | 2.1 | 29.4117 | 2.6008 | 59.98 | 3.5 | 29.4206 | 2.8863 | 59.973 | 3.5
29.4073 | 1.605 | 60.015 | 2.1 | 29.4171 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.4378 | 1.2926 | 59.9701 | 2.1 | 29.42 | 2.6008 | 59.9801 | 3.5 | 29.4289 | 2.8865 | 59.973 | 3.5
29.4157 | 1.605 | 60.015 | 2.1 | 29.4254 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.4462 | 1.2926 | 59.9702 | 2.1 | 29.4283 | 2.6053 | 59.9801 | 3.5 | 29.4373 | 2.8868 | 59.973 | 3.5
29.424 | 1.6049 | 60.015 | 2.1 | 29.4338 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.4545 | 1.2926 | 59.9702 | 2.1 | 29.4367 | 2.6097 | 59.9801 | 3.5 | 29.4456 | 2.887 | 59.973 | 3.5
29.4323 | 1.6048 | 60.015 | 2.1 | 29.4421 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.4629 | 1.2926 | 59.9702 | 2.1 | 29.445 | 2.6141 | 59.9802 | 3.5 | 29.4539 | 2.8872 | 59.973 | 3.5
29.4407 | 1.6047 | 60.015 | 2.1 | 29.4504 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.4712 | 1.2926 | 59.9703 | 2.1 | 29.4533 | 2.6185 | 59.9802 | 3.5 | 29.4623 | 2.8874 | 59.973 | 3.5
29.449 | 1.6047 | 60.015 | 2.1 | 29.4588 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.4795 | 1.2926 | 59.9703 | 2.1 | 29.4617 | 2.6229 | 59.9802 | 3.5 | 29.4706 | 2.8875 | 59.973 | 3.5
29.4573 | 1.6046 | 60.015 | 2.1 | 29.4671 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.4879 | 1.2926 | 59.9703 | 2.1 | 29.47 | 2.6273 | 59.9803 | 3.5 | 29.4789 | 2.8876 | 59.973 | 3.5
29.4657 | 1.6045 | 60.015 | 2.1 | 29.4754 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.4962 | 1.2926 | 59.9704 | 2.1 | 29.4784 | 2.6317 | 59.9803 | 3.5 | 29.4873 | 2.8877 | 59.973 | 3.5
29.474 | 1.6044 | 60.015 | 2.1 | 29.4837 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.5045 | 1.2926 | 59.9704 | 2.1 | 29.4867 | 2.6361 | 59.9803 | 3.5 | 29.4956 | 2.8879 | 59.973 | 3.5
29.4823 | 1.6044 | 60.015 | 2.1 | 29.4921 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.5128 | 1.2926 | 59.9704 | 2.1 | 29.495 | 2.6406 | 59.9804 | 3.5 | 29.504 | 2.8878 | 59.973 | 3.5
29.4906 | 1.6043 | 60.015 | 2.1 | 29.5004 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.5212 | 1.2926 | 59.9705 | 2.1 | 29.5034 | 2.645 | 59.9804 | 3.5 | 29.5123 | 2.8878 | 59.973 | 3.5
29.499 | 1.6043 | 60.015 | 2.1 | 29.5088 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.5295 | 1.2926 | 59.9705 | 2.1 | 29.5117 | 2.6451 | 59.9804 | 3.5 | 29.5206 | 2.8877 | 59.973 | 3.5
29.5073 | 1.6042 | 60.015 | 2.1 | 29.5171 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.5379 | 1.2926 | 59.9705 | 2.1 | 29.52 | 2.6451 | 59.9805 | 3.5 | 29.529 | 2.8876 | 59.973 | 3.5
29.5156 | 1.6087 | 60.015 | 2.1 | 29.5254 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.5462 | 1.2926 | 59.9706 | 2.1 | 29.5284 | 2.6452 | 59.9805 | 3.5 | 29.5373 | 2.8875 | 59.973 | 3.5
29.524 | 1.6131 | 60.015 | 2.1 | 29.5338 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.5545 | 1.2926 | 59.9706 | 2.1 | 29.5367 | 2.6452 | 59.9805 | 3.5 | 29.5457 | 2.8875 | 59.973 | 3.5
29.5323 | 1.6176 | 60.015 | 2.1 | 29.5421 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.5629 | 1.2926 | 59.9706 | 2.1 | 29.545 | 2.6453 | 59.9806 | 3.5 | 29.554 | 2.8874 | 59.973 | 3.5
29.5406 | 1.6221 | 60.015 | 2.1 | 29.5504 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.5712 | 1.2926 | 59.9707 | 2.1 | 29.5534 | 2.6453 | 59.9806 | 3.5 | 29.5623 | 2.8874 | 59.973 | 3.5
29.549 | 1.6265 | 60.015 | 2.1 | 29.5587 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.5795 | 1.2926 | 59.9707 | 2.1 | 29.5617 | 2.6454 | 59.9806 | 3.5 | 29.5707 | 2.8873 | 59.973 | 3.5
29.5573 | 1.631 | 60.015 | 2.1 | 29.5671 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.5879 | 1.2926 | 59.9707 | 2.1 | 29.57 | 2.6454 | 59.9807 | 3.5 | 29.579 | 2.8873 | 59.973 | 3.5
29.5656 | 1.6355 | 60.015 | 2.1 | 29.5754 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.5962 | 1.2926 | 59.9708 | 2.1 | 29.5784 | 2.6455 | 59.9807 | 3.5 | 29.5873 | 2.8872 | 59.973 | 3.5
29.5739 | 1.6399 | 60.015 | 2.1 | 29.5837 | 3.3339 | 60.004 | 3.5 | 29.6046 | 1.2926 | 59.9708 | 2.1 | 29.5867 | 2.6455 | 59.9807 | 3.5 | 29.5956 | 2.8872 | 59.973 | 3.5
29.5823 | 1.6444 | 60.015 | 2.1 | 29.5921 | 3.3379 | 60.004 | 3.5 | 29.6129 | 1.2926 | 59.9708 | 2.1 | 29.595 | 2.6455 | 59.9808 | 3.5 | 29.604 | 2.887 | 59.973 | 3.5
29.5906 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 29.6004 | 3.342 | 60.004 | 3.5 | 29.6212 | 1.2926 | 59.9709 | 2.1 | 29.6034 | 2.6455 | 59.9808 | 3.5 | 29.6124 | 2.8869 | 59.973 | 3.5
29.5989 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 29.6087 | 3.3461 | 60.004 | 3.5 | 29.6295 | 1.2926 | 59.9709 | 2.1 | 29.6117 | 2.6455 | 59.9808 | 3.5 | 29.6207 | 2.8867 | 59.973 | 3.5
29.6073 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 29.6171 | 3.3501 | 60.004 | 3.5 | 29.6379 | 1.2925 | 59.9709 | 2.1 | 29.62 | 2.6455 | 59.9809 | 3.5 | 29.629 | 2.8866 | 59.973 | 3.5
29.6156 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 29.6254 | 3.3542 | 60.004 | 3.5 | 29.6462 | 1.2925 | 59.971 | 2.1 | 29.6284 | 2.6455 | 59.9809 | 3.5 | 29.6373 | 2.8887 | 59.973 | 3.5
29.6239 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 29.6337 | 3.3582 | 60.004 | 3.5 | 29.6545 | 1.2925 | 59.971 | 2.1 | 29.6367 | 2.6456 | 59.9809 | 3.5 | 29.6457 | 2.8908 | 59.973 | 3.5
29.6323 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 29.6421 | 3.3623 | 60.004 | 3.5 | 29.6629 | 1.2925 | 59.971 | 2.1 | 29.6451 | 2.6456 | 59.981 | 3.5 | 29.654 | 2.893 | 59.973 | 3.5
29.6406 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 29.6504 | 3.3664 | 60.004 | 3.5 | 29.6712 | 1.2925 | 59.9711 | 2.1 | 29.6534 | 2.6456 | 59.981 | 3.5 | 29.6624 | 2.8951 | 59.973 | 3.5
29.6489 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 29.6587 | 3.3704 | 60.004 | 3.5 | 29.6796 | 1.2924 | 59.9711 | 2.1 | 29.6617 | 2.6456 | 59.984 | 3.5 | 29.6707 | 2.8972 | 59.973 | 3.5
29.6573 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 29.6671 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.6879 | 1.2924 | 59.9711 | 2.1 | 29.67 | 2.6456 | 59.984 | 3.5 | 29.679 | 2.8994 | 59.973 | 3.5
29.6656 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 29.6754 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.6962 | 1.2924 | 59.9712 | 2.1 | 29.6784 | 2.6456 | 59.984 | 3.5 | 29.6874 | 2.9017 | 59.973 | 3.5
29.6739 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 29.6837 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.7046 | 1.2924 | 59.9712 | 2.1 | 29.6867 | 2.6456 | 59.984 | 3.5 | 29.6957 | 2.9039 | 59.973 | 3.5
29.6823 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 29.6921 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.7129 | 1.2924 | 59.9712 | 2.1 | 29.695 | 2.6456 | 59.984 | 3.5 | 29.704 | 2.9062 | 59.973 | 3.5
29.6906 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 29.7004 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.7212 | 1.2924 | 59.9713 | 2.1 | 29.7034 | 2.6456 | 59.984 | 3.5 | 29.7124 | 2.9085 | 59.973 | 3.5
29.6989 | 1.649 | 60.015 | 2.1 | 29.7087 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.7296 | 1.2924 | 59.9713 | 2.1 | 29.7117 | 2.6456 | 59.9841 | 3.5 | 29.7207 | 2.9084 | 59.973 | 3.5
29.7072 | 1.649 | 60.015 | 2.1 | 29.7171 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.7379 | 1.2924 | 59.9713 | 2.1 | 29.72 | 2.6456 | 59.9841 | 3.5 | 29.7291 | 2.9084 | 59.973 | 3.5
29.7156 | 1.649 | 60.015 | 2.1 | 29.7254 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.7462 | 1.2924 | 59.9714 | 2.1 | 29.7284 | 2.6456 | 59.9841 | 3.5 | 29.7374 | 2.9084 | 59.973 | 3.5
29.7239 | 1.649 | 60.015 | 2.1 | 29.7337 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.7546 | 1.2924 | 59.9714 | 2.1 | 29.7367 | 2.6456 | 59.9841 | 3.5 | 29.7457 | 2.9083 | 59.973 | 3.5
29.7322 | 1.6491 | 60.015 | 2.1 | 29.7421 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.7629 | 1.2924 | 59.9714 | 2.1 | 29.7451 | 2.6456 | 59.9841 | 3.5 | 29.7541 | 2.9083 | 59.973 | 3.5
29.7406 | 1.6492 | 60.015 | 2.1 | 29.7504 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.7712 | 1.2924 | 59.9715 | 2.1 | 29.7534 | 2.6456 | 59.9841 | 3.5 | 29.7624 | 2.9082 | 59.973 | 3.5
29.7489 | 1.6492 | 60.015 | 2.1 | 29.7587 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.7796 | 1.2924 | 59.9715 | 2.1 | 29.7617 | 2.6456 | 59.9841 | 3.5 | 29.7708 | 2.9082 | 59.973 | 3.5
29.7572 | 1.6493 | 60.015 | 2.1 | 29.7671 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.7879 | 1.2924 | 59.9715 | 2.1 | 29.7701 | 2.6456 | 59.9841 | 3.5 | 29.7791 | 2.9082 | 59.973 | 3.5
29.7656 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 29.7754 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.7962 | 1.2924 | 59.9716 | 2.1 | 29.7784 | 2.6504 | 59.9841 | 3.5 | 29.7874 | 2.9082 | 59.973 | 3.5
29.7739 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 29.7837 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.8046 | 1.2924 | 59.9716 | 2.1 | 29.7867 | 2.6552 | 59.9841 | 3.5 | 29.7958 | 2.9081 | 59.973 | 3.5
29.7822 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 29.7921 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.8129 | 1.2924 | 59.9716 | 2.1 | 29.795 | 2.66 | 59.9841 | 3.5 | 29.8041 | 2.9081 | 59.973 | 3.5
29.7906 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 29.8004 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.8213 | 1.2924 | 59.9717 | 2.1 | 29.8034 | 2.6648 | 59.9841 | 3.5 | 29.8124 | 2.9081 | 59.973 | 3.5
29.7989 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.8087 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.8296 | 1.2924 | 59.9717 | 2.1 | 29.8117 | 2.6696 | 59.9842 | 3.5 | 29.8207 | 2.9081 | 59.973 | 3.5
29.8072 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.817 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.8379 | 1.2924 | 59.9717 | 2.1 | 29.8201 | 2.6743 | 59.9842 | 3.5 | 29.8291 | 2.908 | 59.973 | 3.5
29.8156 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.8254 | 3.3745 | 60.004 | 3.5 | 29.8463 | 1.2924 | 59.9718 | 2.1 | 29.8284 | 2.6791 | 59.9842 | 3.5 | 29.8375 | 2.9081 | 59.973 | 3.5
29.8239 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.8337 | 3.3744 | 60.004 | 3.5 | 29.8546 | 1.2924 | 59.9718 | 2.1 | 29.8367 | 2.6839 | 59.9842 | 3.5 | 29.8458 | 2.9081 | 59.973 | 3.5
29.8322 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.842 | 3.3793 | 60.004 | 3.5 | 29.8629 | 1.2924 | 59.9718 | 2.1 | 29.8451 | 2.6887 | 59.9842 | 3.5 | 29.8541 | 2.9083 | 59.973 | 3.5
29.8405 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.8504 | 3.3843 | 60.004 | 3.5 | 29.8712 | 1.2924 | 59.9719 | 2.1 | 29.8534 | 2.6935 | 59.9842 | 3.5 | 29.8624 | 2.9086 | 59.973 | 3.5
29.8489 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.8587 | 3.3891 | 60.004 | 3.5 | 29.8796 | 1.2924 | 59.9719 | 2.1 | 29.8617 | 2.6935 | 59.9842 | 3.5 | 29.8708 | 2.9088 | 59.973 | 3.5
29.8572 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.867 | 3.394 | 60.004 | 3.5 | 29.8879 | 1.2924 | 59.9719 | 2.1 | 29.8701 | 2.6935 | 59.9842 | 3.5 | 29.8792 | 2.909 | 59.973 | 3.5
29.8655 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.8754 | 3.3989 | 60.004 | 3.5 | 29.8963 | 1.2924 | 59.972 | 2.1 | 29.8784 | 2.6935 | 59.9842 | 3.5 | 29.8875 | 2.9092 | 59.973 | 3.5
29.8739 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.8837 | 3.4038 | 60.004 | 3.5 | 29.9046 | 1.2924 | 59.972 | 2.1 | 29.8867 | 2.6936 | 59.9842 | 3.5 | 29.8958 | 2.9094 | 59.973 | 3.5
29.8822 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.892 | 3.4086 | 60.004 | 3.5 | 29.9129 | 1.2923 | 59.972 | 2.1 | 29.8951 | 2.6936 | 59.9842 | 3.5 | 29.9041 | 2.9097 | 59.973 | 3.5
29.8905 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.9004 | 3.4135 | 60.004 | 3.5 | 29.9213 | 1.2923 | 59.9721 | 2.1 | 29.9034 | 2.6936 | 59.9842 | 3.5 | 29.9125 | 2.91 | 59.973 | 3.5
29.8988 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.9087 | 3.4184 | 60.004 | 3.5 | 29.9296 | 1.2923 | 59.9721 | 2.1 | 29.9117 | 2.6937 | 59.9843 | 3.5 | 29.9208 | 2.9102 | 59.973 | 3.5
29.9072 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.917 | 3.4234 | 60.004 | 3.5 | 29.9379 | 1.2923 | 59.9721 | 2.1 | 29.9201 | 2.6938 | 59.9843 | 3.5 | 29.9291 | 2.9104 | 59.973 | 3.5
29.9155 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.9254 | 3.4233 | 60.004 | 3.5 | 29.9463 | 1.2923 | 59.9722 | 2.1 | 29.9284 | 2.6939 | 59.9843 | 3.5 | 29.9375 | 2.9105 | 59.973 | 3.5
29.9238 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.9337 | 3.4233 | 60.004 | 3.5 | 29.9546 | 1.2923 | 59.9722 | 2.1 | 29.9367 | 2.694 | 59.9843 | 3.5 | 29.9458 | 2.9105 | 59.973 | 3.5
29.9322 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.942 | 3.4233 | 60.004 | 3.5 | 29.963 | 1.2923 | 59.9722 | 2.1 | 29.9451 | 2.6941 | 59.9843 | 3.5 | 29.9542 | 2.9106 | 59.973 | 3.5
29.9405 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.9504 | 3.4233 | 60.004 | 3.5 | 29.9713 | 1.2924 | 59.9723 | 2.1 | 29.9534 | 2.6942 | 59.9843 | 3.5 | 29.9625 | 2.9106 | 59.973 | 3.5
29.9488 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.9587 | 3.4233 | 60.004 | 3.5 | 29.9796 | 1.2924 | 59.9723 | 2.1 | 29.9617 | 2.6942 | 59.9843 | 3.5 | 29.9708 | 2.9107 | 59.973 | 3.5
29.9572 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.967 | 3.4233 | 60.004 | 3.5 | 29.9879 | 1.2924 | 59.9723 | 2.1 | 29.9701 | 2.6943 | 59.9843 | 3.5 | 29.9792 | 2.9107 | 59.973 | 3.5
29.9655 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.9754 | 3.4233 | 60.004 | 3.5 | 29.9963 | 1.2924 | 59.9724 | 2.1 | 29.9784 | 2.6944 | 59.9843 | 3.5 | 29.9875 | 2.9107 | 59.973 | 3.5
29.9738 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.9837 | 3.4234 | 60.004 | 3.5 | 30.0046 | 1.2924 | 59.9724 | 2.1 | 29.9867 | 2.6945 | 59.9843 | 3.5 | 29.9958 | 2.9107 | 59.973 | 3.5
29.9822 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 29.992 | 3.4234 | 60.004 | 3.5 | 30.013 | 1.2923 | 59.9724 | 2.1 | 29.9951 | 2.6946 | 59.9843 | 3.5 | 30.0042 | 2.9105 | 59.973 | 3.5
29.9905 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 30.0004 | 3.4234 | 60.004 | 3.5 | 30.0213 | 1.2923 | 59.9725 | 2.1 | 30.0034 | 2.6946 | 59.9843 | 3.5 | 30.0125 | 2.9103 | 59.973 | 3.5
29.9988 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 30.0087 | 3.4235 | 60.004 | 3.5 | 30.0296 | 1.2923 | 59.9725 | 2.1 | 30.0117 | 2.6947 | 59.9844 | 3.5 | 30.0209 | 2.9102 | 59.973 | 3.5
30.0072 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 30.017 | 3.4235 | 60.004 | 3.5 | 30.038 | 1.2923 | 59.9725 | 2.1 | 30.0201 | 2.6947 | 59.9844 | 3.5 | 30.0292 | 2.91 | 59.973 | 3.5
30.0155 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 30.0253 | 3.4235 | 60.004 | 3.5 | 30.0463 | 1.2923 | 59.9726 | 2.1 | 30.0284 | 2.6947 | 59.9844 | 3.5 | 30.0375 | 2.9098 | 59.973 | 3.5
30.0238 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 30.0337 | 3.4236 | 60.004 | 3.5 | 30.0546 | 1.2923 | 59.9726 | 2.1 | 30.0367 | 2.6946 | 59.9844 | 3.5 | 30.0459 | 2.9097 | 59.973 | 3.5
30.0322 | 1.6496 | 60.015 | 2.1 | 30.042 | 3.4236 | 60.004 | 3.5 | 30.063 | 1.2923 | 59.9726 | 2.1 | 30.0451 | 2.6945 | 59.9844 | 3.5 | 30.0542 | 2.9095 | 59.973 | 3.5
30.0405 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.0503 | 3.4236 | 60.004 | 3.5 | 30.0713 | 1.2923 | 59.9727 | 2.1 | 30.0534 | 2.6944 | 59.9844 | 3.5 | 30.0626 | 2.9094 | 59.973 | 3.5
30.0488 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.0587 | 3.4236 | 60.004 | 3.5 | 30.0796 | 1.2923 | 59.9727 | 2.1 | 30.0617 | 2.6943 | 59.9844 | 3.5 | 30.0709 | 2.9092 | 59.973 | 3.5
30.0571 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.067 | 3.4236 | 60.004 | 3.5 | 30.088 | 1.2923 | 59.9727 | 2.1 | 30.0701 | 2.6943 | 59.9844 | 3.5 | 30.0792 | 2.909 | 59.973 | 3.5
30.0655 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.0753 | 3.4236 | 60.004 | 3.5 | 30.0963 | 1.2923 | 59.9728 | 2.1 | 30.0784 | 2.6942 | 59.9844 | 3.5 | 30.0876 | 2.909 | 59.973 | 3.5
30.0738 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.0837 | 3.4236 | 60.004 | 3.5 | 30.1046 | 1.2923 | 59.9728 | 2.1 | 30.0868 | 2.6941 | 59.9844 | 3.5 | 30.0959 | 2.909 | 59.973 | 3.5
30.0821 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.092 | 3.4236 | 60.004 | 3.5 | 30.113 | 1.2923 | 59.9728 | 2.1 | 30.0951 | 2.694 | 59.9844 | 3.5 | 30.1042 | 2.909 | 59.973 | 3.5
30.0905 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.1003 | 3.4237 | 60.004 | 3.5 | 30.1213 | 1.2923 | 59.9729 | 2.1 | 30.1034 | 2.6939 | 59.9844 | 3.5 | 30.1125 | 2.909 | 59.973 | 3.5
30.0988 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.1087 | 3.4237 | 60.004 | 3.5 | 30.1296 | 1.2923 | 59.9729 | 2.1 | 30.1118 | 2.6939 | 59.9845 | 3.5 | 30.1209 | 2.909 | 59.973 | 3.5
30.1071 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.117 | 3.4237 | 60.004 | 3.5 | 30.138 | 1.2923 | 59.9729 | 2.1 | 30.1201 | 2.6939 | 59.9845 | 3.5 | 30.1293 | 2.909 | 59.973 | 3.5
30.1155 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.1253 | 3.4237 | 60.004 | 3.5 | 30.1463 | 1.2923 | 59.973 | 2.1 | 30.1284 | 2.6938 | 59.9845 | 3.5 | 30.1376 | 2.909 | 59.973 | 3.5
30.1238 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.1337 | 3.4237 | 60.004 | 3.5 | 30.1547 | 1.2923 | 59.973 | 2.1 | 30.1367 | 2.6938 | 59.9845 | 3.5 | 30.1459 | 2.909 | 59.973 | 3.5
30.1321 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.142 | 3.4237 | 60.004 | 3.5 | 30.163 | 1.2923 | 59.973 | 2.1 | 30.1451 | 2.6936 | 59.9845 | 3.5 | 30.1542 | 2.909 | 59.973 | 3.5
30.1405 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.1503 | 3.4237 | 60.004 | 3.5 | 30.1713 | 1.2924 | 59.973 | 2.1 | 30.1534 | 2.6935 | 59.9845 | 3.5 | 30.1626 | 2.909 | 59.973 | 3.5
30.1488 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.1586 | 3.4237 | 60.004 | 3.5 | 30.1797 | 1.2924 | 59.9731 | 2.1 | 30.1617 | 2.6934 | 59.9845 | 3.5 | 30.1709 | 2.909 | 59.973 | 3.5
30.1571 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.167 | 3.4237 | 60.004 | 3.5 | 30.188 | 1.2924 | 59.9731 | 2.1 | 30.1701 | 2.6933 | 59.9845 | 3.5 | 30.1793 | 2.9089 | 59.973 | 3.5
30.1655 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.1753 | 3.4237 | 60.004 | 3.5 | 30.1963 | 1.2925 | 59.9731 | 2.1 | 30.1784 | 2.6932 | 59.9845 | 3.5 | 30.1876 | 2.9088 | 59.973 | 3.5
30.1738 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.1836 | 3.4237 | 60.004 | 3.5 | 30.2047 | 1.2925 | 59.9732 | 2.1 | 30.1867 | 2.6931 | 59.9845 | 3.5 | 30.1959 | 2.9086 | 59.973 | 3.5
30.1821 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.192 | 3.4238 | 60.004 | 3.5 | 30.213 | 1.2926 | 59.9732 | 2.1 | 30.1951 | 2.693 | 59.9845 | 3.5 | 30.2043 | 2.9085 | 59.973 | 3.5
30.1904 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.2003 | 3.4238 | 60.004 | 3.5 | 30.2213 | 1.2926 | 59.9732 | 2.1 | 30.2034 | 2.6929 | 59.9845 | 3.5 | 30.2126 | 2.9083 | 59.973 | 3.5
30.1988 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.2086 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.2297 | 1.2926 | 59.9732 | 2.1 | 30.2118 | 2.699 | 59.9846 | 3.5 | 30.2209 | 2.9081 | 59.973 | 3.5
30.2071 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.217 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.238 | 1.2927 | 59.9733 | 2.1 | 30.2201 | 2.7051 | 59.9846 | 3.5 | 30.2293 | 2.9079 | 59.973 | 3.5
30.2154 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.2253 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.2463 | 1.2927 | 59.9733 | 2.1 | 30.2284 | 2.7113 | 59.9846 | 3.5 | 30.2376 | 2.9077 | 59.973 | 3.5
30.2238 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.2336 | 3.424 | 60.004 | 3.5 | 30.2547 | 1.2927 | 59.9733 | 2.1 | 30.2368 | 2.7174 | 59.9846 | 3.5 | 30.246 | 2.9075 | 59.973 | 3.5
30.2321 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.242 | 3.424 | 60.004 | 3.5 | 30.263 | 1.2927 | 59.9733 | 2.1 | 30.2451 | 2.7236 | 59.9846 | 3.5 | 30.2543 | 2.9074 | 59.973 | 3.5
30.2404 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.2503 | 3.424 | 60.004 | 3.5 | 30.2713 | 1.2927 | 59.9734 | 2.1 | 30.2534 | 2.7297 | 59.9846 | 3.5 | 30.2626 | 2.9073 | 59.973 | 3.5
30.2488 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.2586 | 3.424 | 60.004 | 3.5 | 30.2797 | 1.2987 | 59.9734 | 2.1 | 30.2617 | 2.7359 | 59.9846 | 3.5 | 30.2709 | 2.9072 | 59.973 | 3.5
30.2571 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.267 | 3.424 | 60.004 | 3.5 | 30.288 | 1.3046 | 59.9734 | 2.1 | 30.2701 | 2.7421 | 59.9846 | 3.5 | 30.2793 | 2.9072 | 59.973 | 3.5
30.2654 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.2753 | 3.424 | 60.004 | 3.5 | 30.2964 | 1.3106 | 59.9734 | 2.1 | 30.2784 | 2.7482 | 59.9846 | 3.5 | 30.2877 | 2.9072 | 59.973 | 3.5
30.2737 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.2836 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.3047 | 1.3166 | 59.9734 | 2.1 | 30.2867 | 2.7544 | 59.9846 | 3.5 | 30.296 | 2.9072 | 59.973 | 3.5
30.2821 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.292 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.313 | 1.3226 | 59.9735 | 2.1 | 30.2951 | 2.7544 | 59.9846 | 3.5 | 30.3043 | 2.9072 | 59.973 | 3.5
30.2904 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.3003 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.3214 | 1.3286 | 59.9735 | 2.1 | 30.3034 | 2.7544 | 59.9846 | 3.5 | 30.3126 | 2.9072 | 59.973 | 3.5
30.2987 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.3086 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.3297 | 1.3345 | 59.9735 | 2.1 | 30.3117 | 2.7544 | 59.9847 | 3.5 | 30.321 | 2.9072 | 59.973 | 3.5
30.3071 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.317 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.338 | 1.3405 | 59.9735 | 2.1 | 30.3201 | 2.7544 | 59.9847 | 3.5 | 30.3293 | 2.9071 | 59.973 | 3.5
30.3154 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 30.3253 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.3463 | 1.3465 | 59.9736 | 2.1 | 30.3284 | 2.7544 | 59.9847 | 3.5 | 30.3376 | 2.9103 | 59.973 | 3.5
30.3237 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 30.3336 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.3547 | 1.3525 | 59.9736 | 2.1 | 30.3368 | 2.7544 | 59.9847 | 3.5 | 30.346 | 2.9135 | 59.973 | 3.5
30.3321 | 1.6493 | 60.015 | 2.1 | 30.3419 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.363 | 1.3525 | 59.9736 | 2.1 | 30.3451 | 2.7544 | 59.9847 | 3.5 | 30.3543 | 2.9167 | 59.973 | 3.5
30.3404 | 1.6492 | 60.015 | 2.1 | 30.3503 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.3714 | 1.3525 | 59.9737 | 2.1 | 30.3534 | 2.7544 | 59.9847 | 3.5 | 30.3627 | 2.9199 | 59.973 | 3.5
30.3487 | 1.649 | 60.015 | 2.1 | 30.3586 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.3797 | 1.3525 | 59.9737 | 2.1 | 30.3618 | 2.7544 | 59.9847 | 3.5 | 30.371 | 2.9232 | 59.973 | 3.5
30.3571 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 30.3669 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.388 | 1.3526 | 59.9737 | 2.1 | 30.3701 | 2.7544 | 59.9847 | 3.5 | 30.3793 | 2.9264 | 59.973 | 3.5
30.3654 | 1.6488 | 60.015 | 2.1 | 30.3753 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.3964 | 1.3526 | 59.9737 | 2.1 | 30.3784 | 2.7544 | 59.9847 | 3.5 | 30.3877 | 2.9296 | 59.973 | 3.5
30.3737 | 1.6487 | 60.015 | 2.1 | 30.3836 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.4047 | 1.3526 | 59.9738 | 2.1 | 30.3867 | 2.7544 | 59.9847 | 3.5 | 30.396 | 2.9328 | 59.973 | 3.5
30.382 | 1.6486 | 60.015 | 2.1 | 30.3919 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.413 | 1.3527 | 59.9738 | 2.1 | 30.3951 | 2.7544 | 59.9847 | 3.5 | 30.4044 | 2.9361 | 59.973 | 3.5
30.3904 | 1.6485 | 60.015 | 2.1 | 30.4003 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.4214 | 1.3527 | 59.9738 | 2.1 | 30.4034 | 2.7544 | 59.9847 | 3.5 | 30.4127 | 2.9393 | 59.973 | 3.5
30.3987 | 1.6485 | 60.015 | 2.1 | 30.4086 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.4297 | 1.3528 | 59.9738 | 2.1 | 30.4117 | 2.7544 | 59.9848 | 3.5 | 30.421 | 2.9393 | 59.973 | 3.5
30.407 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.4169 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.438 | 1.3528 | 59.9739 | 2.1 | 30.4201 | 2.7544 | 59.9848 | 3.5 | 30.4294 | 2.9394 | 59.973 | 3.5
30.4154 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.4253 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.4464 | 1.3529 | 59.9739 | 2.1 | 30.4284 | 2.7544 | 59.9848 | 3.5 | 30.4377 | 2.9394 | 59.973 | 3.5
30.4237 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.4336 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.4547 | 1.3529 | 59.9739 | 2.1 | 30.4367 | 2.7544 | 59.9848 | 3.5 | 30.446 | 2.9395 | 59.973 | 3.5
30.432 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.4419 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.463 | 1.3529 | 59.9739 | 2.1 | 30.4451 | 2.7544 | 59.9848 | 3.5 | 30.4543 | 2.9395 | 59.973 | 3.5
30.4404 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.4503 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.4714 | 1.353 | 59.9739 | 2.1 | 30.4534 | 2.7544 | 59.9848 | 3.5 | 30.4627 | 2.9396 | 59.973 | 3.5
30.4487 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.4586 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.4797 | 1.353 | 59.974 | 2.1 | 30.4618 | 2.7544 | 59.9848 | 3.5 | 30.4711 | 2.9397 | 59.973 | 3.5
30.457 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.4669 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.488 | 1.353 | 59.974 | 2.1 | 30.4701 | 2.7544 | 59.9848 | 3.5 | 30.4794 | 2.9397 | 59.973 | 3.5
30.4654 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.4753 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.4964 | 1.353 | 59.974 | 2.1 | 30.4784 | 2.7544 | 59.9848 | 3.5 | 30.4877 | 2.9398 | 59.973 | 3.5
30.4737 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.4836 | 3.4239 | 60.004 | 3.5 | 30.5047 | 1.353 | 59.9741 | 2.1 | 30.4868 | 2.7545 | 59.9848 | 3.5 | 30.496 | 2.9399 | 59.973 | 3.5
30.482 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.4919 | 3.4239 | 60.0041 | 3.5 | 30.5131 | 1.353 | 59.9741 | 2.1 | 30.4951 | 2.7545 | 59.9848 | 3.5 | 30.5044 | 2.9399 | 59.973 | 3.5
30.4904 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.5003 | 3.4239 | 60.0041 | 3.5 | 30.5214 | 1.353 | 59.9741 | 2.1 | 30.5034 | 2.7546 | 59.9848 | 3.5 | 30.5127 | 2.94 | 59.973 | 3.5
30.4987 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.5086 | 3.4239 | 60.0041 | 3.5 | 30.5297 | 1.353 | 59.9741 | 2.1 | 30.5117 | 2.7546 | 59.9849 | 3.5 | 30.5211 | 2.94 | 59.973 | 3.5
30.507 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.5169 | 3.4239 | 60.0041 | 3.5 | 30.5381 | 1.353 | 59.9742 | 2.1 | 30.5201 | 2.7547 | 59.9849 | 3.5 | 30.5294 | 2.94 | 59.973 | 3.5
30.5154 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.5253 | 3.4239 | 60.0041 | 3.5 | 30.5464 | 1.353 | 59.9742 | 2.1 | 30.5284 | 2.7548 | 59.9849 | 3.5 | 30.5377 | 2.94 | 59.973 | 3.5
30.5237 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.5336 | 3.4239 | 60.0041 | 3.5 | 30.5547 | 1.353 | 59.9742 | 2.1 | 30.5367 | 2.7549 | 59.9849 | 3.5 | 30.5461 | 2.9399 | 59.973 | 3.5
30.532 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.5419 | 3.4239 | 60.0041 | 3.5 | 30.563 | 1.353 | 59.9742 | 2.1 | 30.5451 | 2.755 | 59.9849 | 3.5 | 30.5544 | 2.94 | 59.973 | 3.5
30.5403 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.5502 | 3.4239 | 60.0041 | 3.5 | 30.5714 | 1.353 | 59.9743 | 2.1 | 30.5534 | 2.7551 | 59.9849 | 3.5 | 30.5627 | 2.9401 | 59.973 | 3.5
30.5487 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.5586 | 3.4239 | 60.0041 | 3.5 | 30.5797 | 1.3529 | 59.9743 | 2.1 | 30.5617 | 2.7552 | 59.9849 | 3.5 | 30.5711 | 2.9401 | 59.973 | 3.5
30.557 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.5669 | 3.4239 | 60.0041 | 3.5 | 30.5881 | 1.3529 | 59.9743 | 2.1 | 30.5701 | 2.7553 | 59.9849 | 3.5 | 30.5794 | 2.9402 | 59.973 | 3.5
30.5653 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.5752 | 3.4239 | 60.0041 | 3.5 | 30.5964 | 1.3529 | 59.9743 | 2.1 | 30.5784 | 2.7553 | 59.9849 | 3.5 | 30.5878 | 2.9403 | 59.973 | 3.5
30.5737 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.5836 | 3.4239 | 60.0041 | 3.5 | 30.6047 | 1.3529 | 59.9743 | 2.1 | 30.5868 | 2.7554 | 59.9849 | 3.5 | 30.5961 | 2.9404 | 59.973 | 3.5
30.582 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.5919 | 3.4239 | 60.0042 | 3.5 | 30.6131 | 1.3528 | 59.9744 | 2.1 | 30.5951 | 2.7555 | 59.9849 | 3.5 | 30.6044 | 2.9403 | 59.973 | 3.5
30.5903 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.6002 | 3.4239 | 60.0042 | 3.5 | 30.6214 | 1.3528 | 59.9744 | 2.1 | 30.6034 | 2.7556 | 59.9849 | 3.5 | 30.6128 | 2.9402 | 59.973 | 3.5
30.5987 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.6086 | 3.4239 | 60.0042 | 3.5 | 30.6297 | 1.3528 | 59.9744 | 2.1 | 30.6118 | 2.7556 | 59.985 | 3.5 | 30.6211 | 2.9399 | 59.973 | 3.5
30.607 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.6169 | 3.4239 | 60.0042 | 3.5 | 30.6381 | 1.3528 | 59.9744 | 2.1 | 30.6201 | 2.7556 | 59.985 | 3.5 | 30.6295 | 2.9396 | 59.973 | 3.5
30.6153 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.6252 | 3.4239 | 60.0042 | 3.5 | 30.6464 | 1.3528 | 59.9745 | 2.1 | 30.6284 | 2.7555 | 59.985 | 3.5 | 30.6378 | 2.9393 | 59.973 | 3.5
30.6237 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.6336 | 3.4239 | 60.0042 | 3.5 | 30.6548 | 1.3528 | 59.9745 | 2.1 | 30.6367 | 2.7555 | 59.985 | 3.5 | 30.6461 | 2.939 | 59.973 | 3.5
30.632 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.6419 | 3.4239 | 60.0042 | 3.5 | 30.6631 | 1.3528 | 59.9745 | 2.1 | 30.6451 | 2.7555 | 59.985 | 3.5 | 30.6544 | 2.9387 | 59.973 | 3.5
30.6403 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.6502 | 3.4239 | 60.0042 | 3.5 | 30.6714 | 1.3528 | 59.9746 | 2.1 | 30.6534 | 2.7554 | 59.985 | 3.5 | 30.6628 | 2.9384 | 59.973 | 3.5
30.6486 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.6586 | 3.4239 | 60.0042 | 3.5 | 30.6797 | 1.3528 | 59.9746 | 2.1 | 30.6617 | 2.7554 | 59.987 | 3.5 | 30.6711 | 2.938 | 59.973 | 3.5
30.657 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.6669 | 3.4239 | 60.0042 | 3.5 | 30.6881 | 1.3528 | 59.9746 | 2.1 | 30.6701 | 2.7554 | 59.987 | 3.5 | 30.6794 | 2.9377 | 59.973 | 3.5
30.6653 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.6752 | 3.4239 | 60.0042 | 3.5 | 30.6964 | 1.3528 | 59.9746 | 2.1 | 30.6784 | 2.7554 | 59.987 | 3.5 | 30.6878 | 2.9376 | 59.973 | 3.5
30.6736 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.6835 | 3.4239 | 60.0042 | 3.5 | 30.7047 | 1.3528 | 59.9747 | 2.1 | 30.6867 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.6961 | 2.9375 | 59.973 | 3.5
30.682 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.6919 | 3.4239 | 60.0043 | 3.5 | 30.7131 | 1.3528 | 59.9747 | 2.1 | 30.6951 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.7045 | 2.9377 | 59.973 | 3.5
30.6903 | 1.6483 | 60.015 | 2.1 | 30.7002 | 3.4239 | 60.0043 | 3.5 | 30.7214 | 1.3528 | 59.9747 | 2.1 | 30.7034 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.7128 | 2.9378 | 59.973 | 3.5
30.6986 | 1.6483 | 60.015 | 2.1 | 30.7085 | 3.4239 | 60.0043 | 3.5 | 30.7298 | 1.3528 | 59.9747 | 2.1 | 30.7118 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.7211 | 2.9379 | 59.973 | 3.5
30.707 | 1.6483 | 60.015 | 2.1 | 30.7169 | 3.4239 | 60.0043 | 3.5 | 30.7381 | 1.3528 | 59.9748 | 2.1 | 30.7201 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.7295 | 2.9379 | 59.973 | 3.5
30.7153 | 1.6483 | 60.015 | 2.1 | 30.7252 | 3.4239 | 60.0043 | 3.5 | 30.7464 | 1.3528 | 59.9748 | 2.1 | 30.7284 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.7378 | 2.9383 | 59.973 | 3.5
30.7236 | 1.6483 | 60.015 | 2.1 | 30.7335 | 3.4239 | 60.0043 | 3.5 | 30.7548 | 1.3528 | 59.9748 | 2.1 | 30.7368 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.7462 | 2.9387 | 59.973 | 3.5
30.7319 | 1.6483 | 60.015 | 2.1 | 30.7419 | 3.4239 | 60.0043 | 3.5 | 30.7631 | 1.3528 | 59.9748 | 2.1 | 30.7451 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.7545 | 2.939 | 59.973 | 3.5
30.7403 | 1.6483 | 60.015 | 2.1 | 30.7502 | 3.4239 | 60.0043 | 3.5 | 30.7714 | 1.3528 | 59.9748 | 2.1 | 30.7534 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.7628 | 2.9393 | 59.973 | 3.5
30.7486 | 1.6483 | 60.015 | 2.1 | 30.7585 | 3.4239 | 60.0043 | 3.5 | 30.7798 | 1.3528 | 59.9749 | 2.1 | 30.7617 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.7712 | 2.9427 | 59.973 | 3.5
30.7569 | 1.6483 | 60.015 | 2.1 | 30.7669 | 3.4239 | 60.0043 | 3.5 | 30.7881 | 1.3528 | 59.9749 | 2.1 | 30.7701 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.7795 | 2.9461 | 59.973 | 3.5
30.7653 | 1.6483 | 60.015 | 2.1 | 30.7752 | 3.4239 | 60.0043 | 3.5 | 30.7964 | 1.3528 | 59.9749 | 2.1 | 30.7784 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.7878 | 2.9494 | 59.973 | 3.5
30.7736 | 1.6483 | 60.015 | 2.1 | 30.7835 | 3.4239 | 60.0043 | 3.5 | 30.8048 | 1.3528 | 59.975 | 2.1 | 30.7867 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.7961 | 2.9528 | 59.973 | 3.5
30.7819 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.7919 | 3.4239 | 60.0044 | 3.5 | 30.8131 | 1.3527 | 59.975 | 2.1 | 30.7951 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.8045 | 2.9561 | 59.973 | 3.5
30.7903 | 1.6484 | 60.015 | 2.1 | 30.8002 | 3.4239 | 60.0044 | 3.5 | 30.8214 | 1.3527 | 59.975 | 2.1 | 30.8034 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.8129 | 2.9595 | 59.973 | 3.5
30.7986 | 1.6485 | 60.015 | 2.1 | 30.8085 | 3.4239 | 60.0044 | 3.5 | 30.8298 | 1.3526 | 59.975 | 2.1 | 30.8117 | 2.7554 | 59.987 | 3.5 | 30.8212 | 2.9626 | 59.973 | 3.5
30.8069 | 1.6485 | 60.015 | 2.1 | 30.8169 | 3.4239 | 60.0044 | 3.5 | 30.8381 | 1.3526 | 59.9751 | 2.1 | 30.8201 | 2.7554 | 59.987 | 3.5 | 30.8295 | 2.9656 | 59.973 | 3.5
30.8153 | 1.6485 | 60.015 | 2.1 | 30.8252 | 3.424 | 60.0044 | 3.5 | 30.8464 | 1.3526 | 59.9751 | 2.1 | 30.8284 | 2.7554 | 59.987 | 3.5 | 30.8378 | 2.9688 | 59.973 | 3.5
30.8236 | 1.6486 | 60.015 | 2.1 | 30.8335 | 3.424 | 60.0044 | 3.5 | 30.8548 | 1.3525 | 59.9751 | 2.1 | 30.8368 | 2.7554 | 59.987 | 3.5 | 30.8462 | 2.9721 | 59.973 | 3.5
30.8319 | 1.6486 | 60.015 | 2.1 | 30.8419 | 3.424 | 60.0044 | 3.5 | 30.8631 | 1.3525 | 59.9751 | 2.1 | 30.8451 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.8546 | 2.9722 | 59.973 | 3.5
30.8403 | 1.6487 | 60.015 | 2.1 | 30.8502 | 3.424 | 60.0044 | 3.5 | 30.8715 | 1.3524 | 59.9752 | 2.1 | 30.8534 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.8629 | 2.9724 | 59.973 | 3.5
30.8486 | 1.6487 | 60.015 | 2.1 | 30.8585 | 3.424 | 60.0044 | 3.5 | 30.8798 | 1.3524 | 59.9752 | 2.1 | 30.8618 | 2.7553 | 59.987 | 3.5 | 30.8712 | 2.9726 | 59.973 | 3.5
30.8569 | 1.6488 | 60.015 | 2.1 | 30.8669 | 3.424 | 60.0044 | 3.5 | 30.8881 | 1.3524 | 59.9752 | 2.1 | 30.8701 | 2.7552 | 59.987 | 3.5 | 30.8795 | 2.9728 | 59.973 | 3.5
30.8652 | 1.6488 | 60.015 | 2.1 | 30.8752 | 3.424 | 60.0044 | 3.5 | 30.8965 | 1.3524 | 59.9752 | 2.1 | 30.8784 | 2.7552 | 59.987 | 3.5 | 30.8879 | 2.973 | 59.973 | 3.5
30.8736 | 1.6488 | 60.015 | 2.1 | 30.8835 | 3.424 | 60.0044 | 3.5 | 30.9048 | 1.3524 | 59.9753 | 2.1 | 30.8867 | 2.7552 | 59.987 | 3.5 | 30.8962 | 2.9732 | 59.973 | 3.5
30.8819 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 30.8918 | 3.4241 | 60.0045 | 3.5 | 30.9131 | 1.3524 | 59.9753 | 2.1 | 30.8951 | 2.7551 | 59.987 | 3.5 | 30.9045 | 2.9734 | 59.973 | 3.5
30.8902 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 30.9002 | 3.4241 | 60.0045 | 3.5 | 30.9215 | 1.3524 | 59.9753 | 2.1 | 30.9034 | 2.7551 | 59.987 | 3.5 | 30.9129 | 2.9736 | 59.973 | 3.5
30.8986 | 1.6489 | 60.015 | 2.1 | 30.9085 | 3.4241 | 60.0045 | 3.5 | 30.9298 | 1.3524 | 59.9753 | 2.1 | 30.9117 | 2.7551 | 59.987 | 3.5 | 30.9212 | 2.9736 | 59.973 | 3.5
30.9069 | 1.649 | 60.015 | 2.1 | 30.9168 | 3.4241 | 60.0045 | 3.5 | 30.9381 | 1.3524 | 59.9753 | 2.1 | 30.9201 | 2.755 | 59.987 | 3.5 | 30.9296 | 2.9737 | 59.973 | 3.5
30.9152 | 1.6491 | 60.015 | 2.1 | 30.9252 | 3.4241 | 60.0045 | 3.5 | 30.9465 | 1.3524 | 59.9754 | 2.1 | 30.9284 | 2.7551 | 59.987 | 3.5 | 30.9379 | 2.9736 | 59.973 | 3.5
30.9236 | 1.6492 | 60.015 | 2.1 | 30.9335 | 3.4241 | 60.0045 | 3.5 | 30.9548 | 1.3524 | 59.9754 | 2.1 | 30.9367 | 2.7551 | 59.987 | 3.5 | 30.9462 | 2.9736 | 59.973 | 3.5
30.9319 | 1.6492 | 60.015 | 2.1 | 30.9418 | 3.4241 | 60.0045 | 3.5 | 30.9631 | 1.3524 | 59.9754 | 2.1 | 30.9451 | 2.7551 | 59.987 | 3.5 | 30.9546 | 2.9734 | 59.973 | 3.5
30.9402 | 1.6492 | 60.015 | 2.1 | 30.9502 | 3.4241 | 60.0045 | 3.5 | 30.9715 | 1.3524 | 59.9755 | 2.1 | 30.9534 | 2.7551 | 59.987 | 3.5 | 30.9629 | 2.9733 | 59.973 | 3.5
30.9486 | 1.6493 | 60.015 | 2.1 | 30.9585 | 3.4241 | 60.0045 | 3.5 | 30.9798 | 1.3524 | 59.9755 | 2.1 | 30.9618 | 2.7551 | 59.987 | 3.5 | 30.9713 | 2.9732 | 59.973 | 3.5
30.9569 | 1.6493 | 60.015 | 2.1 | 30.9668 | 3.4241 | 60.0045 | 3.5 | 30.9882 | 1.3524 | 59.9755 | 2.1 | 30.9701 | 2.7551 | 59.987 | 3.5 | 30.9796 | 2.9731 | 59.973 | 3.5
30.9652 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 30.9752 | 3.4241 | 60.0045 | 3.5 | 30.9965 | 1.3524 | 59.9755 | 2.1 | 30.9784 | 2.755 | 59.987 | 3.5 | 30.9879 | 2.973 | 59.973 | 3.5
30.9736 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 30.9835 | 3.4241 | 60.0045 | 3.5 | 31.0048 | 1.3524 | 59.9756 | 2.1 | 30.9868 | 2.755 | 59.987 | 3.5 | 30.9962 | 2.9728 | 59.973 | 3.5
30.9819 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 30.9918 | 3.4241 | 60.0046 | 3.5 | 31.0132 | 1.3524 | 59.9756 | 2.1 | 30.9951 | 2.755 | 59.987 | 3.5 | 31.0046 | 2.9726 | 59.973 | 3.5
30.9902 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 31.0002 | 3.4241 | 60.0046 | 3.5 | 31.0215 | 1.3525 | 59.9756 | 2.1 | 31.0034 | 2.755 | 59.987 | 3.5 | 31.0129 | 2.9723 | 59.973 | 3.5
30.9985 | 1.6495 | 60.015 | 2.1 | 31.0085 | 3.4241 | 60.0046 | 3.5 | 31.0298 | 1.3525 | 59.9756 | 2.1 | 31.0117 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.0212 | 2.9722 | 59.973 | 3.5
31.0069 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.0168 | 3.4241 | 60.0046 | 3.5 | 31.0381 | 1.3525 | 59.9757 | 2.1 | 31.0201 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.0296 | 2.972 | 59.973 | 3.5
31.0152 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.0251 | 3.4241 | 60.0046 | 3.5 | 31.0465 | 1.3525 | 59.9757 | 2.1 | 31.0284 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.0379 | 2.9719 | 59.973 | 3.5
31.0235 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.0335 | 3.4241 | 60.0046 | 3.5 | 31.0548 | 1.3525 | 59.9757 | 2.1 | 31.0367 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.0463 | 2.9717 | 59.973 | 3.5
31.0319 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.0418 | 3.424 | 60.0046 | 3.5 | 31.0632 | 1.3525 | 59.9757 | 2.1 | 31.0451 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.0546 | 2.9716 | 59.973 | 3.5
31.0402 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.0501 | 3.4238 | 60.0046 | 3.5 | 31.0715 | 1.3525 | 59.9757 | 2.1 | 31.0534 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.0629 | 2.9715 | 59.973 | 3.5
31.0485 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.0585 | 3.4237 | 60.0046 | 3.5 | 31.0798 | 1.3525 | 59.9758 | 2.1 | 31.0617 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.0713 | 2.9714 | 59.973 | 3.5
31.0569 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.0668 | 3.4236 | 60.0046 | 3.5 | 31.0882 | 1.3525 | 59.9758 | 2.1 | 31.0701 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.0796 | 2.9713 | 59.973 | 3.5
31.0652 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.0751 | 3.4234 | 60.0046 | 3.5 | 31.0965 | 1.3525 | 59.9758 | 2.1 | 31.0784 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.088 | 2.9713 | 59.973 | 3.5
31.0735 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.0835 | 3.4233 | 60.0046 | 3.5 | 31.1048 | 1.3524 | 59.9758 | 2.1 | 31.0868 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.0963 | 2.9714 | 59.973 | 3.5
31.0818 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.0918 | 3.4231 | 60.0047 | 3.5 | 31.1132 | 1.3524 | 59.9759 | 2.1 | 31.0951 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.1046 | 2.9714 | 59.973 | 3.5
31.0902 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.1001 | 3.423 | 60.0047 | 3.5 | 31.1215 | 1.3524 | 59.9759 | 2.1 | 31.1034 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.113 | 2.9714 | 59.973 | 3.5
31.0985 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.1084 | 3.4228 | 60.0047 | 3.5 | 31.1299 | 1.3524 | 59.9759 | 2.1 | 31.1118 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.1213 | 2.9714 | 59.973 | 3.5
31.1068 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.1168 | 3.4227 | 60.0047 | 3.5 | 31.1382 | 1.3524 | 59.976 | 2.1 | 31.1201 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.1296 | 2.9713 | 59.973 | 3.5
31.1152 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.1251 | 3.4226 | 60.0047 | 3.5 | 31.1465 | 1.3524 | 59.976 | 2.1 | 31.1284 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.1379 | 2.9713 | 59.973 | 3.5
31.1235 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.1334 | 3.4226 | 60.0047 | 3.5 | 31.1548 | 1.3524 | 59.975 | 2.1 | 31.1367 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.1463 | 2.9712 | 59.973 | 3.5
31.1318 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.1418 | 3.4226 | 60.0047 | 3.5 | 31.1632 | 1.3524 | 59.975 | 2.1 | 31.1451 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.1547 | 2.9749 | 59.973 | 3.5
31.1402 | 1.6494 | 60.015 | 2.1 | 31.1501 | 3.4226 | 60.0047 | 3.5 | 31.1715 | 1.3524 | 59.9751 | 2.1 | 31.1534 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.163 | 2.9786 | 59.973 | 3.5
31.1485 | 1.6531 | 60.015 | 2.1 | 31.1584 | 3.4226 | 60.0047 | 3.5 | 31.1798 | 1.3524 | 59.9751 | 2.1 | 31.1617 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.1713 | 2.9823 | 59.973 | 3.5
31.1568 | 1.6568 | 60.015 | 2.1 | 31.1668 | 3.4226 | 60.0047 | 3.5 | 31.1882 | 1.3524 | 59.9752 | 2.1 | 31.1701 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.1796 | 2.9859 | 59.973 | 3.5
31.1651 | 1.6605 | 60.015 | 2.1 | 31.1751 | 3.4226 | 60.0047 | 3.5 | 31.1965 | 1.3524 | 59.9752 | 2.1 | 31.1784 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.188 | 2.9897 | 59.973 | 3.5
31.1735 | 1.6642 | 60.015 | 2.1 | 31.1834 | 3.4226 | 60.0047 | 3.5 | 31.2049 | 1.3524 | 59.9753 | 2.1 | 31.1867 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.1964 | 2.9934 | 59.973 | 3.5
31.1818 | 1.6679 | 60.015 | 2.1 | 31.1918 | 3.4226 | 60.0048 | 3.5 | 31.2132 | 1.3524 | 59.9753 | 2.1 | 31.1951 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.2047 | 2.9971 | 59.973 | 3.5
31.1901 | 1.6715 | 60.015 | 2.1 | 31.2001 | 3.4226 | 60.0048 | 3.5 | 31.2215 | 1.3524 | 59.9753 | 2.1 | 31.2034 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.213 | 3.0008 | 59.973 | 3.5
31.1985 | 1.6752 | 60.015 | 2.1 | 31.2084 | 3.4226 | 60.0048 | 3.5 | 31.2299 | 1.3524 | 59.9754 | 2.1 | 31.2118 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.2213 | 3.0046 | 59.973 | 3.5
31.2068 | 1.6789 | 60.015 | 2.1 | 31.2168 | 3.4226 | 60.0048 | 3.5 | 31.2382 | 1.3524 | 59.9754 | 2.1 | 31.2201 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.2297 | 3.0083 | 59.973 | 3.5
31.2151 | 1.6826 | 60.015 | 2.1 | 31.2251 | 3.4225 | 60.0048 | 3.5 | 31.2465 | 1.3524 | 59.9755 | 2.1 | 31.2284 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.238 | 3.0083 | 59.973 | 3.5
31.2234 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.2334 | 3.4225 | 60.0048 | 3.5 | 31.2549 | 1.3524 | 59.9755 | 2.1 | 31.2368 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.2463 | 3.0083 | 59.973 | 3.5
31.2318 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.2417 | 3.4225 | 60.0048 | 3.5 | 31.2632 | 1.3524 | 59.9755 | 2.1 | 31.2451 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.2547 | 3.0083 | 59.973 | 3.5
31.2401 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.2501 | 3.4225 | 60.0048 | 3.5 | 31.2715 | 1.3524 | 59.9756 | 2.1 | 31.2534 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.263 | 3.0083 | 59.973 | 3.5
31.2484 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.2584 | 3.4224 | 60.0048 | 3.5 | 31.2799 | 1.3524 | 59.9756 | 2.1 | 31.2617 | 2.755 | 59.987 | 3.5 | 31.2714 | 3.0083 | 59.973 | 3.5
31.2568 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.2667 | 3.4224 | 60.0048 | 3.5 | 31.2882 | 1.3524 | 59.9757 | 2.1 | 31.2701 | 2.755 | 59.987 | 3.5 | 31.2797 | 3.0083 | 59.973 | 3.5
31.2651 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.2751 | 3.4224 | 60.0048 | 3.5 | 31.2965 | 1.3524 | 59.9757 | 2.1 | 31.2784 | 2.7551 | 59.987 | 3.5 | 31.288 | 3.0084 | 59.973 | 3.5
31.2734 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.2834 | 3.4225 | 60.0048 | 3.5 | 31.3049 | 1.3524 | 59.9758 | 2.1 | 31.2867 | 2.7551 | 59.987 | 3.5 | 31.2964 | 3.0085 | 59.973 | 3.5
31.2818 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.2917 | 3.4225 | 60.0049 | 3.5 | 31.3132 | 1.3524 | 59.9758 | 2.1 | 31.2951 | 2.7552 | 59.987 | 3.5 | 31.3047 | 3.0086 | 59.973 | 3.5
31.2901 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.3001 | 3.4226 | 60.0049 | 3.5 | 31.3215 | 1.3524 | 59.9758 | 2.1 | 31.3034 | 2.7552 | 59.987 | 3.5 | 31.313 | 3.0087 | 59.973 | 3.5
31.2984 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.3084 | 3.4226 | 60.0049 | 3.5 | 31.3299 | 1.3524 | 59.9759 | 2.1 | 31.3117 | 2.7552 | 59.987 | 3.5 | 31.3214 | 3.0087 | 59.973 | 3.5
31.3068 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.3167 | 3.4227 | 60.0049 | 3.5 | 31.3382 | 1.3524 | 59.9759 | 2.1 | 31.3201 | 2.7552 | 59.987 | 3.5 | 31.3297 | 3.0087 | 59.973 | 3.5
31.3151 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.3251 | 3.4228 | 60.0049 | 3.5 | 31.3466 | 1.3591 | 59.976 | 2.1 | 31.3284 | 2.7552 | 59.987 | 3.5 | 31.338 | 3.0088 | 59.973 | 3.5
31.3234 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.3334 | 3.4228 | 60.0049 | 3.5 | 31.3549 | 1.3658 | 59.976 | 2.1 | 31.3368 | 2.7551 | 59.987 | 3.5 | 31.3464 | 3.0088 | 59.973 | 3.5
31.3317 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.3417 | 3.4229 | 60.0049 | 3.5 | 31.3632 | 1.3725 | 59.976 | 2.1 | 31.3451 | 2.7551 | 59.987 | 3.5 | 31.3547 | 3.0087 | 59.973 | 3.5
31.3401 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.3501 | 3.4229 | 60.0049 | 3.5 | 31.3716 | 1.3792 | 59.9761 | 2.1 | 31.3534 | 2.755 | 59.987 | 3.5 | 31.363 | 3.0086 | 59.973 | 3.5
31.3484 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.3584 | 3.4229 | 60.0049 | 3.5 | 31.3799 | 1.3859 | 59.9761 | 2.1 | 31.3618 | 2.755 | 59.987 | 3.5 | 31.3714 | 3.0085 | 59.973 | 3.5
31.3567 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.3667 | 3.4229 | 60.0049 | 3.5 | 31.3882 | 1.3927 | 59.9762 | 2.1 | 31.3701 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.3797 | 3.0084 | 59.973 | 3.5
31.3651 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.375 | 3.4229 | 60.0049 | 3.5 | 31.3965 | 1.3994 | 59.9762 | 2.1 | 31.3784 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.3881 | 3.0083 | 59.973 | 3.5
31.3734 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.3834 | 3.4229 | 60.0049 | 3.5 | 31.4049 | 1.4061 | 59.9763 | 2.1 | 31.3867 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.3964 | 3.0083 | 59.973 | 3.5
31.3817 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.3917 | 3.4231 | 60.005 | 3.5 | 31.4132 | 1.4128 | 59.9763 | 2.1 | 31.3951 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.4047 | 3.0082 | 59.973 | 3.5
31.3901 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.4 | 3.4232 | 60.005 | 3.5 | 31.4216 | 1.4195 | 59.9763 | 2.1 | 31.4034 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.4131 | 3.0082 | 59.973 | 3.5
31.3984 | 1.6862 | 60.015 | 2.1 | 31.4084 | 3.4233 | 60.005 | 3.5 | 31.4299 | 1.4195 | 59.9764 | 2.1 | 31.4117 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.4214 | 3.008 | 59.973 | 3.5
31.4067 | 1.6861 | 60.015 | 2.1 | 31.4167 | 3.4235 | 60.005 | 3.5 | 31.4382 | 1.4195 | 59.9764 | 2.1 | 31.4201 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.4297 | 3.0078 | 59.973 | 3.5
31.4151 | 1.686 | 60.015 | 2.1 | 31.425 | 3.4236 | 60.005 | 3.5 | 31.4466 | 1.4239 | 59.9765 | 2.1 | 31.4284 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.4381 | 3.0078 | 59.973 | 3.5
31.4234 | 1.6859 | 60.015 | 2.1 | 31.4333 | 3.4238 | 60.005 | 3.5 | 31.4549 | 1.4283 | 59.9765 | 2.1 | 31.4367 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.4464 | 3.0077 | 59.973 | 3.5
31.4317 | 1.6858 | 60.015 | 2.1 | 31.4417 | 3.4239 | 60.006 | 3.5 | 31.4632 | 1.4327 | 59.9765 | 2.1 | 31.4451 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.4548 | 3.0076 | 59.973 | 3.5
31.44 | 1.6858 | 60.015 | 2.1 | 31.45 | 3.4241 | 60.006 | 3.5 | 31.4716 | 1.4371 | 59.9766 | 2.1 | 31.4534 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.4631 | 3.0076 | 59.973 | 3.5
31.4484 | 1.6857 | 60.015 | 2.1 | 31.4583 | 3.4242 | 60.006 | 3.5 | 31.4799 | 1.4415 | 59.9766 | 2.1 | 31.4617 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.4714 | 3.0075 | 59.973 | 3.5
31.4567 | 1.6856 | 60.015 | 2.1 | 31.4667 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.4883 | 1.4458 | 59.9767 | 2.1 | 31.4701 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.4797 | 3.0074 | 59.973 | 3.5
31.465 | 1.6855 | 60.015 | 2.1 | 31.475 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.4966 | 1.4502 | 59.9767 | 2.1 | 31.4784 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.4881 | 3.0074 | 59.973 | 3.5
31.4734 | 1.6854 | 60.015 | 2.1 | 31.4833 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.5049 | 1.4546 | 59.9768 | 2.1 | 31.4867 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.4965 | 3.0074 | 59.973 | 3.5
31.4817 | 1.6854 | 60.015 | 2.1 | 31.4917 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.5132 | 1.459 | 59.9768 | 2.1 | 31.4951 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.5048 | 3.0075 | 59.973 | 3.5
31.49 | 1.6854 | 60.015 | 2.1 | 31.5 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.5216 | 1.4634 | 59.9768 | 2.1 | 31.5034 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.5131 | 3.0075 | 59.973 | 3.5
31.4984 | 1.6854 | 60.015 | 2.1 | 31.5083 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.5299 | 1.4634 | 59.9769 | 2.1 | 31.5117 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.5214 | 3.0077 | 59.973 | 3.5
31.5067 | 1.6854 | 60.015 | 2.1 | 31.5167 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.5382 | 1.4634 | 59.9769 | 2.1 | 31.5201 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.5298 | 3.0078 | 59.973 | 3.5
31.515 | 1.6854 | 60.015 | 2.1 | 31.525 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.5466 | 1.4634 | 59.977 | 2.1 | 31.5284 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.5381 | 3.0081 | 59.973 | 3.5
31.5233 | 1.6855 | 60.015 | 2.1 | 31.5333 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.5549 | 1.4634 | 59.977 | 2.1 | 31.5367 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.5464 | 3.0084 | 59.973 | 3.5
31.5317 | 1.6856 | 60.015 | 2.1 | 31.5417 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.5633 | 1.4633 | 59.977 | 2.1 | 31.5451 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.5548 | 3.0087 | 59.973 | 3.5
31.54 | 1.6857 | 60.015 | 2.1 | 31.55 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.5716 | 1.4633 | 59.9771 | 2.1 | 31.5534 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.5631 | 3.0089 | 59.973 | 3.5
31.5483 | 1.6858 | 60.015 | 2.1 | 31.5583 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.5799 | 1.4633 | 59.9771 | 2.1 | 31.5617 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.5715 | 3.0092 | 59.973 | 3.5
31.5567 | 1.6859 | 60.015 | 2.1 | 31.5667 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.5883 | 1.4633 | 59.9772 | 2.1 | 31.5701 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.5798 | 3.0094 | 59.973 | 3.5
31.565 | 1.686 | 60.015 | 2.1 | 31.575 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.5966 | 1.4632 | 59.9772 | 2.1 | 31.5784 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.5881 | 3.0096 | 59.973 | 3.5
31.5733 | 1.6861 | 60.015 | 2.1 | 31.5833 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.6049 | 1.4632 | 59.9773 | 2.1 | 31.5867 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.5965 | 3.0099 | 59.973 | 3.5
31.5816 | 1.6863 | 60.015 | 2.1 | 31.5916 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.6133 | 1.4632 | 59.9773 | 2.1 | 31.5951 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.6048 | 3.0102 | 59.973 | 3.5
31.59 | 1.6864 | 60.015 | 2.1 | 31.6 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.6216 | 1.4632 | 59.9773 | 2.1 | 31.6034 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.6132 | 3.0106 | 59.973 | 3.5
31.5983 | 1.6865 | 60.015 | 2.1 | 31.6083 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.6299 | 1.4632 | 59.9774 | 2.1 | 31.6117 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.6215 | 3.0108 | 59.973 | 3.5
31.6066 | 1.6865 | 60.015 | 2.1 | 31.6166 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.6383 | 1.4632 | 59.9774 | 2.1 | 31.6201 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.6298 | 3.0109 | 59.973 | 3.5
31.615 | 1.6865 | 60.015 | 2.1 | 31.625 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.6466 | 1.4632 | 59.9775 | 2.1 | 31.6284 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.6382 | 3.0111 | 59.973 | 3.5
31.6233 | 1.6865 | 60.015 | 2.1 | 31.6333 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.6549 | 1.4632 | 59.9775 | 2.1 | 31.6367 | 2.7548 | 59.987 | 3.5 | 31.6465 | 3.0113 | 59.973 | 3.5
31.6316 | 1.6865 | 60.015 | 2.1 | 31.6416 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.6633 | 1.4632 | 59.9775 | 2.1 | 31.6451 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.6548 | 3.0115 | 59.973 | 3.5
31.64 | 1.6865 | 60.015 | 2.1 | 31.65 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.6716 | 1.4633 | 59.9776 | 2.1 | 31.6534 | 2.7549 | 59.987 | 3.5 | 31.6631 | 3.0117 | 59.973 | 3.5
31.6483 | 1.6865 | 60.015 | 2.1 | 31.6583 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.6799 | 1.4633 | 59.9776 | 2.1 | 31.6617 | 2.7549 | 59.989 | 3.5 | 31.6715 | 3.0119 | 59.973 | 3.5
31.6566 | 1.6865 | 60.015 | 2.1 | 31.6666 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.6883 | 1.4633 | 59.9777 | 2.1 | 31.67 | 2.7549 | 59.9891 | 3.5 | 31.6799 | 3.0122 | 59.973 | 3.5
31.6649 | 1.6865 | 60.015 | 2.1 | 31.675 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.6966 | 1.4633 | 59.9777 | 2.1 | 31.6784 | 2.7549 | 59.9891 | 3.5 | 31.6882 | 3.0122 | 59.973 | 3.5
31.6733 | 1.6865 | 60.015 | 2.1 | 31.6833 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.705 | 1.4634 | 59.9778 | 2.1 | 31.6867 | 2.7549 | 59.9891 | 3.5 | 31.6965 | 3.0122 | 59.973 | 3.5
31.6816 | 1.6866 | 60.015 | 2.1 | 31.6916 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.7133 | 1.4634 | 59.9778 | 2.1 | 31.695 | 2.755 | 59.9892 | 3.5 | 31.7048 | 3.0122 | 59.973 | 3.5
31.6899 | 1.6866 | 60.015 | 2.1 | 31.7 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.7216 | 1.4634 | 59.9778 | 2.1 | 31.7034 | 2.755 | 59.9892 | 3.5 | 31.7132 | 3.0122 | 59.973 | 3.5
31.6983 | 1.6866 | 60.015 | 2.1 | 31.7083 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.7299 | 1.4634 | 59.9779 | 2.1 | 31.7117 | 2.7551 | 59.9892 | 3.5 | 31.7215 | 3.0146 | 59.973 | 3.5
31.7066 | 1.6866 | 60.015 | 2.1 | 31.7166 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.7383 | 1.4634 | 59.9779 | 2.1 | 31.72 | 2.7552 | 59.9893 | 3.5 | 31.7299 | 3.0169 | 59.973 | 3.5
31.7149 | 1.6866 | 60.015 | 2.1 | 31.7249 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.7466 | 1.4635 | 59.978 | 2.1 | 31.7284 | 2.7553 | 59.9893 | 3.5 | 31.7382 | 3.0191 | 59.973 | 3.5
31.7233 | 1.6866 | 60.015 | 2.1 | 31.7333 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.755 | 1.4635 | 59.978 | 2.1 | 31.7367 | 2.7553 | 59.9893 | 3.5 | 31.7465 | 3.0213 | 59.973 | 3.5
31.7316 | 1.6866 | 60.015 | 2.1 | 31.7416 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.7633 | 1.4635 | 59.978 | 2.1 | 31.745 | 2.7554 | 59.9894 | 3.5 | 31.7549 | 3.0235 | 59.973 | 3.5
31.7399 | 1.6866 | 60.015 | 2.1 | 31.7499 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.7716 | 1.4636 | 59.9781 | 2.1 | 31.7534 | 2.7555 | 59.9894 | 3.5 | 31.7632 | 3.0257 | 59.973 | 3.5
31.7482 | 1.6866 | 60.015 | 2.1 | 31.7583 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.78 | 1.4636 | 59.9781 | 2.1 | 31.7617 | 2.7555 | 59.9894 | 3.5 | 31.7715 | 3.0279 | 59.973 | 3.5
31.7566 | 1.6866 | 60.015 | 2.1 | 31.7666 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.7883 | 1.4637 | 59.9782 | 2.1 | 31.77 | 2.7555 | 59.9895 | 3.5 | 31.7799 | 3.0301 | 59.973 | 3.5
31.7649 | 1.6866 | 60.015 | 2.1 | 31.7749 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.7966 | 1.4638 | 59.9782 | 2.1 | 31.7784 | 2.7555 | 59.9895 | 3.5 | 31.7882 | 3.0323 | 59.973 | 3.5
31.7732 | 1.6865 | 60.015 | 2.1 | 31.7832 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.805 | 1.4639 | 59.9783 | 2.1 | 31.7867 | 2.7555 | 59.9895 | 3.5 | 31.7966 | 3.0345 | 59.973 | 3.5
31.7816 | 1.6865 | 60.015 | 2.1 | 31.7916 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.8133 | 1.464 | 59.9783 | 2.1 | 31.795 | 2.7554 | 59.9896 | 3.5 | 31.8049 | 3.0344 | 59.973 | 3.5
31.7899 | 1.6865 | 60.015 | 2.1 | 31.7999 | 3.4243 | 60.006 | 3.5 | 31.8216 | 1.464 | 59.9783 | 2.1 | 31.8033 | 2.7553 | 59.9896 | 3.5 | 31.8132 | 3.0343 | 59.973 | 3.5
31.7982 | 1.6864 | 60.015 | 2.1 | 31.8082 | 3.4244 | 60.006 | 3.5 | 31.83 | 1.4641 | 59.9784 | 2.1 | 31.8117 | 2.7553 | 59.9896 | 3.5 | 31.8215 | 3.0343 | 59.973 | 3.5
31.8065 | 1.6864 | 60.015 | 2.1 | 31.8166 | 3.4245 | 60.006 | 3.5 | 31.8383 | 1.4642 | 59.9784 | 2.1 | 31.82 | 2.7552 | 59.9897 | 3.5 | 31.8299 | 3.0343 | 59.973 | 3.5
31.8149 | 1.6864 | 60.015 | 2.1 | 31.8249 | 3.4245 | 60.006 | 3.5 | 31.8466 | 1.4642 | 59.9785 | 2.1 | 31.8283 | 2.7552 | 59.9897 | 3.5 | 31.8383 | 3.0343 | 59.973 | 3.5
31.8232 | 1.6864 | 60.015 | 2.1 | 31.8332 | 3.4246 | 60.006 | 3.5 | 31.855 | 1.4643 | 59.9785 | 2.1 | 31.8367 | 2.7551 | 59.9897 | 3.5 | 31.8466 | 3.0343 | 59.973 | 3.5
31.8315 | 1.6864 | 60.015 | 2.1 | 31.8416 | 3.4247 | 60.006 | 3.5 | 31.8633 | 1.4643 | 59.9785 | 2.1 | 31.845 | 2.7551 | 59.9898 | 3.5 | 31.8549 | 3.0343 | 59.973 | 3.5
31.8398 | 1.6865 | 60.015 | 2.1 | 31.8499 | 3.4247 | 60.006 | 3.5 | 31.8716 | 1.4643 | 59.9786 | 2.1 | 31.8533 | 2.755 | 59.9898 | 3.5 | 31.8632 | 3.0343 | 59.973 | 3.5
31.8482 | 1.6865 | 60.016 | 2.1 | 31.8582 | 3.4248 | 60.006 | 3.5 | 31.88 | 1.4643 | 59.9786 | 2.1 | 31.8617 | 2.755 | 59.9898 | 3.5 | 31.8716 | 3.0366 | 59.973 | 3.5
31.8565 | 1.6865 | 60.016 | 2.1 | 31.8666 | 3.4249 | 60.006 | 3.5 | 31.8883 | 1.4642 | 59.9787 | 2.1 | 31.87 | 2.755 | 59.9899 | 3.5 | 31.8799 | 3.0388 | 59.973 | 3.5
31.8648 | 1.6866 | 60.0161 | 2.1 | 31.8749 | 3.4249 | 60.006 | 3.5 | 31.8966 | 1.4642 | 59.9787 | 2.1 | 31.8784 | 2.755 | 59.9899 | 3.5 | 31.8882 | 3.041 | 59.973 | 3.5
31.8732 | 1.6866 | 60.0161 | 2.1 | 31.8832 | 3.425 | 60.006 | 3.5 | 31.905 | 1.4642 | 59.9788 | 2.1 | 31.8867 | 2.755 | 59.9899 | 3.5 | 31.8966 | 3.0432 | 59.973 | 3.5
31.8815 | 1.6866 | 60.0161 | 2.1 | 31.8916 | 3.4251 | 60.006 | 3.5 | 31.9133 | 1.4641 | 59.9788 | 2.1 | 31.895 | 2.755 | 59.99 | 3.5 | 31.9049 | 3.0454 | 59.973 | 3.5
31.8898 | 1.6867 | 60.0161 | 2.1 | 31.8999 | 3.4251 | 60.006 | 3.5 | 31.9216 | 1.4641 | 59.9788 | 2.1 | 31.9034 | 2.755 | 59.99 | 3.5 | 31.9133 | 3.0476 | 59.973 | 3.5
31.8982 | 1.6867 | 60.0162 | 2.1 | 31.9082 | 3.4252 | 60.006 | 3.5 | 31.93 | 1.4641 | 59.9789 | 2.1 | 31.9117 | 2.755 | 59.99 | 3.5 | 31.9216 | 3.0499 | 59.973 | 3.5
31.9065 | 1.6867 | 60.0162 | 2.1 | 31.9165 | 3.4252 | 60.006 | 3.5 | 31.9383 | 1.4641 | 59.9789 | 2.1 | 31.92 | 2.755 | 59.9901 | 3.5 | 31.9299 | 3.0521 | 59.973 | 3.5
31.9148 | 1.6867 | 60.0162 | 2.1 | 31.9249 | 3.4253 | 60.006 | 3.5 | 31.9467 | 1.464 | 59.979 | 2.1 | 31.9283 | 2.755 | 59.9901 | 3.5 | 31.9383 | 3.0543 | 59.973 | 3.5
31.9231 | 1.6867 | 60.0162 | 2.1 | 31.9332 | 3.4253 | 60.006 | 3.5 | 31.955 | 1.464 | 59.979 | 2.1 | 31.9367 | 2.755 | 59.9901 | 3.5 | 31.9466 | 3.0566 | 59.973 | 3.5
31.9315 | 1.695 | 60.0163 | 2.1 | 31.9415 | 3.4253 | 60.006 | 3.5 | 31.9633 | 1.464 | 59.979 | 2.1 | 31.945 | 2.755 | 59.9902 | 3.5 | 31.955 | 3.0565 | 59.973 | 3.5
31.9398 | 1.7032 | 60.0163 | 2.1 | 31.9499 | 3.4254 | 60.006 | 3.5 | 31.9716 | 1.464 | 59.9791 | 2.1 | 31.9533 | 2.755 | 59.9902 | 3.5 | 31.9633 | 3.0564 | 59.973 | 3.5
31.9481 | 1.7115 | 60.0163 | 2.1 | 31.9582 | 3.4254 | 60.006 | 3.5 | 31.98 | 1.464 | 59.9791 | 2.1 | 31.9617 | 2.755 | 59.9902 | 3.5 | 31.9716 | 3.0563 | 59.973 | 3.5
31.9565 | 1.7198 | 60.0163 | 2.1 | 31.9665 | 3.4254 | 60.006 | 3.5 | 31.9883 | 1.464 | 59.9792 | 2.1 | 31.97 | 2.755 | 59.9903 | 3.5 | 31.98 | 3.0563 | 59.973 | 3.5
31.9648 | 1.728 | 60.0164 | 2.1 | 31.9749 | 3.4254 | 60.006 | 3.5 | 31.9966 | 1.464 | 59.9792 | 2.1 | 31.9783 | 2.755 | 59.9903 | 3.5 | 31.9883 | 3.0561 | 59.973 | 3.5
31.9731 | 1.7363 | 60.0164 | 2.1 | 31.9832 | 3.4254 | 60.006 | 3.5 | 32.005 | 1.464 | 59.9793 | 2.1 | 31.9867 | 2.755 | 59.9903 | 3.5 | 31.9966 | 3.056 | 59.973 | 3.5
31.9814 | 1.7446 | 60.0164 | 2.1 | 31.9915 | 3.4255 | 60.006 | 3.5 | 32.0133 | 1.464 | 59.9793 | 2.1 | 31.995 | 2.755 | 59.9904 | 3.5 | 32.0049 | 3.0558 | 59.973 | 3.5
31.9898 | 1.7529 | 60.0164 | 2.1 | 31.9999 | 3.4255 | 60.006 | 3.5 | 32.0217 | 1.464 | 59.9793 | 2.1 | 32.0033 | 2.755 | 59.9904 | 3.5 | 32.0133 | 3.0557 | 59.973 | 3.5
31.9981 | 1.7612 | 60.0165 | 2.1 | 32.0082 | 3.4256 | 60.006 | 3.5 | 32.03 | 1.464 | 59.9794 | 2.1 | 32.0117 | 2.755 | 59.9904 | 3.5 | 32.0217 | 3.0554 | 59.973 | 3.5
32.0064 | 1.7695 | 60.0165 | 2.1 | 32.0165 | 3.4256 | 60.006 | 3.5 | 32.0383 | 1.464 | 59.9794 | 2.1 | 32.02 | 2.755 | 59.9905 | 3.5 | 32.03 | 3.0552 | 59.973 | 3.5
32.0148 | 1.7696 | 60.0165 | 2.1 | 32.0249 | 3.4257 | 60.006 | 3.5 | 32.0467 | 1.464 | 59.9795 | 2.1 | 32.0283 | 2.755 | 59.9905 | 3.5 | 32.0383 | 3.0551 | 59.973 | 3.5
32.0231 | 1.7697 | 60.0165 | 2.1 | 32.0332 | 3.4257 | 60.006 | 3.5 | 32.055 | 1.464 | 59.9795 | 2.1 | 32.0367 | 2.755 | 59.9905 | 3.5 | 32.0466 | 3.055 | 59.973 | 3.5
32.0314 | 1.7696 | 60.0166 | 2.1 | 32.0415 | 3.4258 | 60.006 | 3.5 | 32.0633 | 1.464 | 59.9795 | 2.1 | 32.045 | 2.755 | 59.9906 | 3.5 | 32.055 | 3.0548 | 59.973 | 3.5
32.0397 | 1.7696 | 60.0166 | 2.1 | 32.0499 | 3.4258 | 60.006 | 3.5 | 32.0717 | 1.464 | 59.9796 | 2.1 | 32.0533 | 2.755 | 59.9906 | 3.5 | 32.0633 | 3.0547 | 59.973 | 3.5
32.0481 | 1.7695 | 60.0166 | 2.1 | 32.0582 | 3.4259 | 60.006 | 3.5 | 32.08 | 1.464 | 59.9796 | 2.1 | 32.0617 | 2.755 | 59.9906 | 3.5 | 32.0717 | 3.0546 | 59.973 | 3.5
32.0564 | 1.7695 | 60.0166 | 2.1 | 32.0665 | 3.426 | 60.006 | 3.5 | 32.0883 | 1.464 | 59.9797 | 2.1 | 32.07 | 2.755 | 59.9907 | 3.5 | 32.08 | 3.0545 | 59.973 | 3.5
32.0647 | 1.7695 | 60.0167 | 2.1 | 32.0748 | 3.426 | 60.006 | 3.5 | 32.0966 | 1.464 | 59.9797 | 2.1 | 32.0783 | 2.755 | 59.9907 | 3.5 | 32.0883 | 3.0543 | 59.973 | 3.5
32.0731 | 1.7694 | 60.0167 | 2.1 | 32.0832 | 3.426 | 60.006 | 3.5 | 32.105 | 1.464 | 59.9798 | 2.1 | 32.0867 | 2.755 | 59.9907 | 3.5 | 32.0967 | 3.0541 | 59.973 | 3.5
32.0814 | 1.7694 | 60.0167 | 2.1 | 32.0915 | 3.426 | 60.006 | 3.5 | 32.1133 | 1.464 | 59.9798 | 2.1 | 32.095 | 2.7549 | 59.9908 | 3.5 | 32.105 | 3.054 | 59.973 | 3.5
32.0897 | 1.7693 | 60.0167 | 2.1 | 32.0998 | 3.426 | 60.006 | 3.5 | 32.1217 | 1.464 | 59.9798 | 2.1 | 32.1033 | 2.7549 | 59.9908 | 3.5 | 32.1133 | 3.0539 | 59.973 | 3.5
32.0981 | 1.7693 | 60.0168 | 2.1 | 32.1082 | 3.4261 | 60.006 | 3.5 | 32.13 | 1.464 | 59.9799 | 2.1 | 32.1117 | 2.7549 | 59.9908 | 3.5 | 32.1217 | 3.0539 | 59.973 | 3.5
32.1064 | 1.7692 | 60.0168 | 2.1 | 32.1165 | 3.4261 | 60.006 | 3.5 | 32.1383 | 1.464 | 59.9799 | 2.1 | 32.12 | 2.7549 | 59.9909 | 3.5 | 32.13 | 3.0538 | 59.973 | 3.5
32.1147 | 1.7692 | 60.0168 | 2.1 | 32.1248 | 3.4261 | 60.006 | 3.5 | 32.1467 | 1.464 | 59.98 | 2.1 | 32.1283 | 2.7549 | 59.9909 | 3.5 | 32.1384 | 3.0537 | 59.973 | 3.5
32.123 | 1.7692 | 60.0168 | 2.1 | 32.1332 | 3.426 | 60.006 | 3.5 | 32.155 | 1.464 | 59.977 | 2.1 | 32.1367 | 2.7549 | 59.9909 | 3.5 | 32.1467 | 3.0537 | 59.973 | 3.5
32.1314 | 1.7692 | 60.0169 | 2.1 | 32.1415 | 3.426 | 60.006 | 3.5 | 32.1633 | 1.464 | 59.977 | 2.1 | 32.145 | 2.7549 | 59.991 | 3.5 | 32.155 | 3.0536 | 59.973 | 3.5
32.1397 | 1.7692 | 60.0169 | 2.1 | 32.1498 | 3.426 | 60.006 | 3.5 | 32.1717 | 1.464 | 59.9771 | 2.1 | 32.1533 | 2.7549 | 59.991 | 3.5 | 32.1634 | 3.0535 | 59.973 | 3.5
32.148 | 1.7692 | 60.0169 | 2.1 | 32.1581 | 3.426 | 60.006 | 3.5 | 32.18 | 1.464 | 59.9771 | 2.1 | 32.1617 | 2.7549 | 59.991 | 3.5 | 32.1717 | 3.0537 | 59.973 | 3.5
32.1564 | 1.7692 | 60.0169 | 2.1 | 32.1665 | 3.4259 | 60.006 | 3.5 | 32.1883 | 1.464 | 59.9771 | 2.1 | 32.17 | 2.7549 | 59.9911 | 3.5 | 32.1801 | 3.0539 | 59.973 | 3.5
32.1647 | 1.7693 | 60.017 | 2.1 | 32.1748 | 3.4259 | 60.006 | 3.5 | 32.1967 | 1.464 | 59.9771 | 2.1 | 32.1783 | 2.7549 | 59.9911 | 3.5 | 32.1884 | 3.0541 | 59.973 | 3.5
32.173 | 1.7693 | 60.017 | 2.1 | 32.1831 | 3.4258 | 60.006 | 3.5 | 32.205 | 1.464 | 59.9771 | 2.1 | 32.1866 | 2.755 | 59.9911 | 3.5 | 32.1967 | 3.0543 | 59.973 | 3.5
32.1814 | 1.7693 | 60.017 | 2.1 | 32.1915 | 3.4258 | 60.006 | 3.5 | 32.2133 | 1.464 | 59.9772 | 2.1 | 32.195 | 2.755 | 59.9912 | 3.5 | 32.205 | 3.0545 | 59.973 | 3.5
32.1897 | 1.7693 | 60.017 | 2.1 | 32.1998 | 3.4258 | 60.006 | 3.5 | 32.2217 | 1.464 | 59.9772 | 2.1 | 32.2033 | 2.755 | 59.9912 | 3.5 | 32.2134 | 3.0546 | 59.973 | 3.5
32.198 | 1.7693 | 60.0171 | 2.1 | 32.2081 | 3.4257 | 60.006 | 3.5 | 32.23 | 1.464 | 59.9772 | 2.1 | 32.2116 | 2.755 | 59.9912 | 3.5 | 32.2217 | 3.0548 | 59.973 | 3.5
32.2063 | 1.7693 | 60.0171 | 2.1 | 32.2165 | 3.4257 | 60.006 | 3.5 | 32.2383 | 1.4639 | 59.9773 | 2.1 | 32.22 | 2.755 | 59.9913 | 3.5 | 32.23 | 3.0549 | 59.973 | 3.5
32.2147 | 1.7693 | 60.0171 | 2.1 | 32.2248 | 3.4256 | 60.006 | 3.5 | 32.2467 | 1.4639 | 59.9773 | 2.1 | 32.2283 | 2.755 | 59.9913 | 3.5 | 32.2384 | 3.0551 | 59.973 | 3.5
32.223 | 1.7693 | 60.0171 | 2.1 | 32.2331 | 3.4256 | 60.006 | 3.5 | 32.255 | 1.4639 | 59.9773 | 2.1 | 32.2366 | 2.755 | 59.9913 | 3.5 | 32.2467 | 3.0553 | 59.973 | 3.5
32.2313 | 1.7693 | 60.0172 | 2.1 | 32.2415 | 3.4255 | 60.006 | 3.5 | 32.2633 | 1.4638 | 59.9773 | 2.1 | 32.245 | 2.7549 | 59.9914 | 3.5 | 32.2551 | 3.0552 | 59.973 | 3.5
32.2397 | 1.7693 | 60.0172 | 2.1 | 32.2498 | 3.4255 | 60.006 | 3.5 | 32.2717 | 1.4638 | 59.9774 | 2.1 | 32.2533 | 2.7549 | 59.9914 | 3.5 | 32.2634 | 3.0552 | 59.973 | 3.5
32.248 | 1.7693 | 60.0172 | 2.1 | 32.2581 | 3.4254 | 60.006 | 3.5 | 32.28 | 1.4638 | 59.9774 | 2.1 | 32.2617 | 2.7549 | 59.9914 | 3.5 | 32.2717 | 3.0553 | 59.973 | 3.5
32.2563 | 1.7693 | 60.0172 | 2.1 | 32.2664 | 3.4254 | 60.006 | 3.5 | 32.2884 | 1.4638 | 59.9774 | 2.1 | 32.27 | 2.7549 | 59.9915 | 3.5 | 32.2801 | 3.0553 | 59.973 | 3.5
32.2646 | 1.7693 | 60.0173 | 2.1 | 32.2748 | 3.4253 | 60.006 | 3.5 | 32.2967 | 1.4638 | 59.9774 | 2.1 | 32.2783 | 2.7549 | 59.9915 | 3.5 | 32.2884 | 3.0554 | 59.973 | 3.5
32.273 | 1.7692 | 60.0173 | 2.1 | 32.2831 | 3.4253 | 60.006 | 3.5 | 32.305 | 1.4638 | 59.9775 | 2.1 | 32.2867 | 2.7549 | 59.9915 | 3.5 | 32.2968 | 3.0554 | 59.973 | 3.5
32.2813 | 1.7692 | 60.0173 | 2.1 | 32.2914 | 3.4252 | 60.006 | 3.5 | 32.3134 | 1.4638 | 59.9775 | 2.1 | 32.295 | 2.7549 | 59.9916 | 3.5 | 32.3051 | 3.0555 | 59.973 | 3.5
32.2896 | 1.7692 | 60.0173 | 2.1 | 32.2998 | 3.4251 | 60.006 | 3.5 | 32.3217 | 1.4638 | 59.9775 | 2.1 | 32.3033 | 2.7548 | 59.9916 | 3.5 | 32.3134 | 3.0556 | 59.973 | 3.5
32.298 | 1.7692 | 60.0174 | 2.1 | 32.3081 | 3.4251 | 60.006 | 3.5 | 32.33 | 1.4638 | 59.9775 | 2.1 | 32.3116 | 2.7548 | 59.9916 | 3.5 | 32.3218 | 3.0557 | 59.973 | 3.5
32.3063 | 1.7692 | 60.0174 | 2.1 | 32.3164 | 3.4251 | 60.006 | 3.5 | 32.3383 | 1.4638 | 59.9776 | 2.1 | 32.32 | 2.7548 | 59.9917 | 3.5 | 32.3301 | 3.0558 | 59.973 | 3.5
32.3146 | 1.7692 | 60.0174 | 2.1 | 32.3248 | 3.4251 | 60.006 | 3.5 | 32.3467 | 1.4638 | 59.9776 | 2.1 | 32.3283 | 2.7548 | 59.9917 | 3.5 | 32.3384 | 3.0559 | 59.973 | 3.5
32.323 | 1.7692 | 60.0174 | 2.1 | 32.3331 | 3.4251 | 60.006 | 3.5 | 32.355 | 1.4638 | 59.9776 | 2.1 | 32.3366 | 2.7548 | 59.9917 | 3.5 | 32.3467 | 3.056 | 59.973 | 3.5
32.3313 | 1.7692 | 60.0175 | 2.1 | 32.3414 | 3.4251 | 60.006 | 3.5 | 32.3633 | 1.4637 | 59.9776 | 2.1 | 32.345 | 2.7548 | 59.9918 | 3.5 | 32.3551 | 3.056 | 59.973 | 3.5
32.3396 | 1.7692 | 60.0175 | 2.1 | 32.3498 | 3.425 | 60.006 | 3.5 | 32.3717 | 1.4637 | 59.9776 | 2.1 | 32.3533 | 2.7548 | 59.9918 | 3.5 | 32.3635 | 3.0561 | 59.973 | 3.5
32.3479 | 1.7692 | 60.0175 | 2.1 | 32.3581 | 3.425 | 60.006 | 3.5 | 32.38 | 1.4637 | 59.9777 | 2.1 | 32.3616 | 2.7547 | 59.9918 | 3.5 | 32.3718 | 3.0561 | 59.973 | 3.5
32.3563 | 1.7692 | 60.0175 | 2.1 | 32.3664 | 3.4249 | 60.006 | 3.5 | 32.3884 | 1.4637 | 59.9777 | 2.1 | 32.37 | 2.7547 | 59.9919 | 3.5 | 32.3801 | 3.0561 | 59.973 | 3.5
32.3646 | 1.7693 | 60.0176 | 2.1 | 32.3748 | 3.4249 | 60.006 | 3.5 | 32.3967 | 1.4637 | 59.9777 | 2.1 | 32.3783 | 2.7547 | 59.9919 | 3.5 | 32.3884 | 3.0561 | 59.973 | 3.5
32.3729 | 1.7693 | 60.0176 | 2.1 | 32.3831 | 3.4248 | 60.006 | 3.5 | 32.405 | 1.4637 | 59.9778 | 2.1 | 32.3866 | 2.7547 | 59.9919 | 3.5 | 32.3968 | 3.0561 | 59.973 | 3.5
32.3813 | 1.7692 | 60.0176 | 2.1 | 32.3914 | 3.4248 | 60.006 | 3.5 | 32.4134 | 1.4637 | 59.9778 | 2.1 | 32.395 | 2.7547 | 59.992 | 3.5 | 32.4052 | 3.0561 | 59.973 | 3.5
32.3896 | 1.7692 | 60.0176 | 2.1 | 32.3997 | 3.4247 | 60.006 | 3.5 | 32.4217 | 1.4636 | 59.9778 | 2.1 | 32.4033 | 2.7547 | 59.992 | 3.5 | 32.4135 | 3.0561 | 59.973 | 3.5
32.3979 | 1.7692 | 60.0177 | 2.1 | 32.4081 | 3.4246 | 60.006 | 3.5 | 32.43 | 1.4636 | 59.9778 | 2.1 | 32.4116 | 2.7547 | 59.992 | 3.5 | 32.4218 | 3.056 | 59.973 | 3.5
32.4062 | 1.7691 | 60.0177 | 2.1 | 32.4164 | 3.4245 | 60.006 | 3.5 | 32.4384 | 1.4636 | 59.9779 | 2.1 | 32.42 | 2.7547 | 59.9921 | 3.5 | 32.4301 | 3.0559 | 59.973 | 3.5
32.4146 | 1.7691 | 60.0177 | 2.1 | 32.4247 | 3.4245 | 60.006 | 3.5 | 32.4467 | 1.4636 | 59.9779 | 2.1 | 32.4283 | 2.7547 | 59.9921 | 3.5 | 32.4385 | 3.0558 | 59.973 | 3.5
32.4229 | 1.769 | 60.0177 | 2.1 | 32.4331 | 3.4244 | 60.006 | 3.5 | 32.455 | 1.4636 | 59.9779 | 2.1 | 32.4366 | 2.7547 | 59.9921 | 3.5 | 32.4468 | 3.0556 | 59.973 | 3.5
32.4312 | 1.769 | 60.0178 | 2.1 | 32.4414 | 3.4244 | 60.009 | 3.5 | 32.4633 | 1.4636 | 59.9779 | 2.1 | 32.4449 | 2.7547 | 59.9922 | 3.5 | 32.4551 | 3.0556 | 59.973 | 3.5
32.4396 | 1.769 | 60.0178 | 2.1 | 32.4497 | 3.4243 | 60.009 | 3.5 | 32.4717 | 1.4636 | 59.978 | 2.1 | 32.4533 | 2.7547 | 59.9922 | 3.5 | 32.4635 | 3.0555 | 59.973 | 3.5
32.4479 | 1.7689 | 60.0178 | 2.1 | 32.4581 | 3.4242 | 60.009 | 3.5 | 32.48 | 1.4636 | 59.978 | 2.1 | 32.4616 | 2.7547 | 59.9922 | 3.5 | 32.4718 | 3.0553 | 59.973 | 3.5
32.4562 | 1.7689 | 60.0178 | 2.1 | 32.4664 | 3.4241 | 60.009 | 3.5 | 32.4884 | 1.4636 | 59.978 | 2.1 | 32.47 | 2.7547 | 59.9923 | 3.5 | 32.4802 | 3.0551 | 59.973 | 3.5
32.4646 | 1.7689 | 60.0179 | 2.1 | 32.4747 | 3.4241 | 60.009 | 3.5 | 32.4967 | 1.4636 | 59.978 | 2.1 | 32.4783 | 2.7547 | 59.9923 | 3.5 | 32.4885 | 3.0548 | 59.973 | 3.5
32.4729 | 1.7689 | 60.0179 | 2.1 | 32.4831 | 3.4241 | 60.009 | 3.5 | 32.505 | 1.4636 | 59.9781 | 2.1 | 32.4866 | 2.7547 | 59.9923 | 3.5 | 32.4968 | 3.0546 | 59.973 | 3.5
32.4812 | 1.7689 | 60.0179 | 2.1 | 32.4914 | 3.4241 | 60.009 | 3.5 | 32.5134 | 1.4636 | 59.9781 | 2.1 | 32.495 | 2.7548 | 59.9924 | 3.5 | 32.5052 | 3.0544 | 59.973 | 3.5
32.4895 | 1.7689 | 60.0179 | 2.1 | 32.4997 | 3.4241 | 60.009 | 3.5 | 32.5217 | 1.4636 | 59.9781 | 2.1 | 32.5033 | 2.7548 | 59.9924 | 3.5 | 32.5135 | 3.0542 | 59.973 | 3.5
32.4979 | 1.7689 | 60.018 | 2.1 | 32.5081 | 3.4241 | 60.009 | 3.5 | 32.53 | 1.4636 | 59.9781 | 2.1 | 32.5116 | 2.7548 | 59.9924 | 3.5 | 32.5219 | 3.0565 | 59.973 | 3.5
32.5062 | 1.7689 | 60.018 | 2.1 | 32.5164 | 3.4241 | 60.009 | 3.5 | 32.5384 | 1.4636 | 59.9782 | 2.1 | 32.52 | 2.7548 | 59.9925 | 3.5 | 32.5302 | 3.0587 | 59.973 | 3.5
32.5145 | 1.7689 | 60.018 | 2.1 | 32.5247 | 3.4241 | 60.009 | 3.5 | 32.5467 | 1.4636 | 59.9782 | 2.1 | 32.5283 | 2.7548 | 59.9925 | 3.5 | 32.5385 | 3.061 | 59.973 | 3.5
32.5229 | 1.7689 | 60.018 | 2.1 | 32.533 | 3.4242 | 60.009 | 3.5 | 32.555 | 1.4636 | 59.9782 | 2.1 | 32.5366 | 2.7548 | 59.9925 | 3.5 | 32.5468 | 3.0632 | 59.973 | 3.5
32.5312 | 1.7689 | 60.0181 | 2.1 | 32.5414 | 3.4242 | 60.009 | 3.5 | 32.5634 | 1.4636 | 59.9782 | 2.1 | 32.545 | 2.7548 | 59.9926 | 3.5 | 32.5552 | 3.0655 | 59.973 | 3.5
32.5395 | 1.7689 | 60.0181 | 2.1 | 32.5497 | 3.4242 | 60.009 | 3.5 | 32.5717 | 1.4636 | 59.9783 | 2.1 | 32.5533 | 2.7549 | 59.9926 | 3.5 | 32.5635 | 3.0679 | 59.973 | 3.5
32.5479 | 1.7689 | 60.0181 | 2.1 | 32.558 | 3.4242 | 60.009 | 3.5 | 32.58 | 1.4636 | 59.9783 | 2.1 | 32.5616 | 2.7549 | 59.9926 | 3.5 | 32.5718 | 3.0703 | 59.973 | 3.5
32.5562 | 1.7689 | 60.0181 | 2.1 | 32.5664 | 3.4242 | 60.009 | 3.5 | 32.5884 | 1.4636 | 59.9783 | 2.1 | 32.5699 | 2.7549 | 59.9927 | 3.5 | 32.5802 | 3.0727 | 59.973 | 3.5
32.5645 | 1.7689 | 60.0182 | 2.1 | 32.5747 | 3.4241 | 60.009 | 3.5 | 32.5967 | 1.4636 | 59.9783 | 2.1 | 32.5783 | 2.7549 | 59.9927 | 3.5 | 32.5885 | 3.0751 | 59.973 | 3.5
32.5728 | 1.7689 | 60.0182 | 2.1 | 32.583 | 3.4241 | 60.009 | 3.5 | 32.605 | 1.4636 | 59.9784 | 2.1 | 32.5866 | 2.7549 | 59.9927 | 3.5 | 32.5969 | 3.0775 | 59.973 | 3.5
32.5812 | 1.7689 | 60.0182 | 2.1 | 32.5914 | 3.424 | 60.009 | 3.5 | 32.6134 | 1.4636 | 59.9784 | 2.1 | 32.5949 | 2.7549 | 59.9928 | 3.5 | 32.6052 | 3.0774 | 59.973 | 3.5
32.5895 | 1.7689 | 60.0182 | 2.1 | 32.5997 | 3.424 | 60.009 | 3.5 | 32.6217 | 1.4636 | 59.9784 | 2.1 | 32.6033 | 2.7549 | 59.9928 | 3.5 | 32.6135 | 3.0774 | 59.973 | 3.5
32.5978 | 1.7689 | 60.0183 | 2.1 | 32.608 | 3.424 | 60.009 | 3.5 | 32.63 | 1.4636 | 59.9784 | 2.1 | 32.6116 | 2.7549 | 59.9928 | 3.5 | 32.6219 | 3.0774 | 59.973 | 3.5
32.6062 | 1.7689 | 60.0183 | 2.1 | 32.6163 | 3.4239 | 60.009 | 3.5 | 32.6384 | 1.4636 | 59.9785 | 2.1 | 32.6199 | 2.7549 | 59.9929 | 3.5 | 32.6302 | 3.0774 | 59.973 | 3.5
32.6145 | 1.7689 | 60.0183 | 2.1 | 32.6247 | 3.4264 | 60.009 | 3.5 | 32.6467 | 1.4636 | 59.9785 | 2.1 | 32.6283 | 2.7549 | 59.9929 | 3.5 | 32.6385 | 3.0772 | 59.973 | 3.5
32.6228 | 1.7689 | 60.0183 | 2.1 | 32.633 | 3.4289 | 60.009 | 3.5 | 32.655 | 1.4636 | 59.9785 | 2.1 | 32.6366 | 2.7549 | 59.9929 | 3.5 | 32.6469 | 3.077 | 59.973 | 3.5
32.6311 | 1.7689 | 60.0184 | 2.1 | 32.6413 | 3.4313 | 60.009 | 3.5 | 32.6634 | 1.4637 | 59.9785 | 2.1 | 32.6449 | 2.7549 | 59.993 | 3.5 | 32.6552 | 3.0768 | 59.973 | 3.5
32.6395 | 1.7689 | 60.0184 | 2.1 | 32.6497 | 3.4338 | 60.009 | 3.5 | 32.6717 | 1.4637 | 59.9785 | 2.1 | 32.6533 | 2.7549 | 59.993 | 3.5 | 32.6636 | 3.0766 | 59.973 | 3.5
32.6478 | 1.7689 | 60.0184 | 2.1 | 32.658 | 3.4363 | 60.009 | 3.5 | 32.68 | 1.4638 | 59.9786 | 2.1 | 32.6616 | 2.7549 | 59.991 | 3.5 | 32.6719 | 3.0764 | 59.973 | 3.5
32.6561 | 1.7689 | 60.0184 | 2.1 | 32.6663 | 3.4388 | 60.009 | 3.5 | 32.6884 | 1.4639 | 59.9786 | 2.1 | 32.6699 | 2.7549 | 59.991 | 3.5 | 32.6802 | 3.0762 | 59.973 | 3.5
32.6645 | 1.7689 | 60.0185 | 2.1 | 32.6747 | 3.4413 | 60.009 | 3.5 | 32.6967 | 1.4639 | 59.9786 | 2.1 | 32.6783 | 2.7549 | 59.9911 | 3.5 | 32.6885 | 3.0761 | 59.973 | 3.5
32.6728 | 1.7689 | 60.0185 | 2.1 | 32.683 | 3.4437 | 60.009 | 3.5 | 32.705 | 1.464 | 59.9787 | 2.1 | 32.6866 | 2.7549 | 59.9911 | 3.5 | 32.6969 | 3.0759 | 59.973 | 3.5
32.6811 | 1.7689 | 60.0185 | 2.1 | 32.6913 | 3.4462 | 60.009 | 3.5 | 32.7134 | 1.4641 | 59.9787 | 2.1 | 32.6949 | 2.7548 | 59.9911 | 3.5 | 32.7053 | 3.0758 | 59.973 | 3.5
32.6894 | 1.7689 | 60.0185 | 2.1 | 32.6996 | 3.4487 | 60.009 | 3.5 | 32.7217 | 1.4641 | 59.9787 | 2.1 | 32.7033 | 2.7548 | 59.9911 | 3.5 | 32.7136 | 3.0756 | 59.973 | 3.5
32.6978 | 1.7689 | 60.0186 | 2.1 | 32.708 | 3.4486 | 60.009 | 3.5 | 32.73 | 1.4642 | 59.9787 | 2.1 | 32.7116 | 2.7548 | 59.9912 | 3.5 | 32.7219 | 3.0757 | 59.973 | 3.5
32.7061 | 1.7689 | 60.0186 | 2.1 | 32.7163 | 3.4486 | 60.009 | 3.5 | 32.7384 | 1.4643 | 59.9788 | 2.1 | 32.7199 | 2.7548 | 59.9912 | 3.5 | 32.7302 | 3.0758 | 59.973 | 3.5
32.7144 | 1.7689 | 60.0186 | 2.1 | 32.7246 | 3.4485 | 60.009 | 3.5 | 32.7467 | 1.4643 | 59.9788 | 2.1 | 32.7283 | 2.7548 | 59.9912 | 3.5 | 32.7386 | 3.0758 | 59.973 | 3.5
32.7228 | 1.7689 | 60.0186 | 2.1 | 32.733 | 3.4485 | 60.009 | 3.5 | 32.755 | 1.4643 | 59.9788 | 2.1 | 32.7366 | 2.7548 | 59.9912 | 3.5 | 32.7469 | 3.0759 | 59.973 | 3.5
32.7311 | 1.7689 | 60.0187 | 2.1 | 32.7413 | 3.4485 | 60.009 | 3.5 | 32.7634 | 1.4643 | 59.9788 | 2.1 | 32.7449 | 2.7548 | 59.9913 | 3.5 | 32.7552 | 3.076 | 59.973 | 3.5
32.7394 | 1.7689 | 60.0187 | 2.1 | 32.7496 | 3.4484 | 60.009 | 3.5 | 32.7717 | 1.4643 | 59.9789 | 2.1 | 32.7533 | 2.7548 | 59.9913 | 3.5 | 32.7636 | 3.076 | 59.973 | 3.5
32.7478 | 1.7689 | 60.0187 | 2.1 | 32.758 | 3.4484 | 60.009 | 3.5 | 32.78 | 1.4643 | 59.9789 | 2.1 | 32.7616 | 2.7548 | 59.9913 | 3.5 | 32.7719 | 3.076 | 59.973 | 3.5
32.7561 | 1.7689 | 60.0187 | 2.1 | 32.7663 | 3.4484 | 60.009 | 3.5 | 32.7884 | 1.4643 | 59.9789 | 2.1 | 32.7699 | 2.7547 | 59.9913 | 3.5 | 32.7803 | 3.0761 | 59.973 | 3.5
32.7644 | 1.7689 | 60.0188 | 2.1 | 32.7746 | 3.4484 | 60.009 | 3.5 | 32.7967 | 1.4643 | 59.9789 | 2.1 | 32.7783 | 2.761 | 59.9914 | 3.5 | 32.7886 | 3.0761 | 59.973 | 3.5
32.7727 | 1.769 | 60.0188 | 2.1 | 32.7829 | 3.4484 | 60.009 | 3.5 | 32.805 | 1.4643 | 59.979 | 2.1 | 32.7866 | 2.7673 | 59.9914 | 3.5 | 32.7969 | 3.0761 | 59.973 | 3.5
32.7811 | 1.769 | 60.0188 | 2.1 | 32.7913 | 3.4483 | 60.009 | 3.5 | 32.8134 | 1.4643 | 59.979 | 2.1 | 32.7949 | 2.7735 | 59.9914 | 3.5 | 32.8053 | 3.0764 | 59.973 | 3.5
32.7894 | 1.769 | 60.0188 | 2.1 | 32.7996 | 3.4482 | 60.009 | 3.5 | 32.8217 | 1.4643 | 59.979 | 2.1 | 32.8033 | 2.7798 | 59.9914 | 3.5 | 32.8136 | 3.0767 | 59.973 | 3.5
32.7977 | 1.769 | 60.0189 | 2.1 | 32.8079 | 3.4482 | 60.009 | 3.5 | 32.83 | 1.4643 | 59.979 | 2.1 | 32.8116 | 2.786 | 59.9915 | 3.5 | 32.822 | 3.0769 | 59.973 | 3.5
32.8061 | 1.769 | 60.0189 | 2.1 | 32.8163 | 3.4481 | 60.009 | 3.5 | 32.8384 | 1.4643 | 59.9791 | 2.1 | 32.8199 | 2.7923 | 59.9915 | 3.5 | 32.8303 | 3.0772 | 59.973 | 3.5
32.8144 | 1.769 | 60.0189 | 2.1 | 32.8246 | 3.4481 | 60.009 | 3.5 | 32.8467 | 1.4643 | 59.9791 | 2.1 | 32.8282 | 2.7986 | 59.9915 | 3.5 | 32.8386 | 3.0775 | 59.973 | 3.5
32.8227 | 1.769 | 60.0189 | 2.1 | 32.8329 | 3.448 | 60.009 | 3.5 | 32.855 | 1.4643 | 59.9791 | 2.1 | 32.8366 | 2.8048 | 59.9915 | 3.5 | 32.847 | 3.0778 | 59.973 | 3.5
32.831 | 1.769 | 60.019 | 2.1 | 32.8413 | 3.448 | 60.009 | 3.5 | 32.8634 | 1.4643 | 59.9791 | 2.1 | 32.8449 | 2.8111 | 59.9916 | 3.5 | 32.8553 | 3.0781 | 59.973 | 3.5
32.8394 | 1.769 | 60.019 | 2.1 | 32.8496 | 3.448 | 60.009 | 3.5 | 32.8717 | 1.4643 | 59.9792 | 2.1 | 32.8532 | 2.8174 | 59.9916 | 3.5 | 32.8636 | 3.0783 | 59.973 | 3.5
32.8477 | 1.769 | 60.018 | 2.1 | 32.8579 | 3.4481 | 60.009 | 3.5 | 32.88 | 1.4643 | 59.9792 | 2.1 | 32.8616 | 2.8174 | 59.9916 | 3.5 | 32.8719 | 3.0786 | 59.973 | 3.5
32.856 | 1.769 | 60.018 | 2.1 | 32.8663 | 3.4481 | 60.009 | 3.5 | 32.8884 | 1.4643 | 59.9792 | 2.1 | 32.8699 | 2.8174 | 59.9916 | 3.5 | 32.8803 | 3.0789 | 59.973 | 3.5
32.8643 | 1.7689 | 60.018 | 2.1 | 32.8746 | 3.4482 | 60.009 | 3.5 | 32.8967 | 1.4643 | 59.9792 | 2.1 | 32.8783 | 2.8173 | 59.9917 | 3.5 | 32.8886 | 3.0789 | 59.973 | 3.5
32.8727 | 1.7689 | 60.0181 | 2.1 | 32.8829 | 3.4483 | 60.009 | 3.5 | 32.905 | 1.4643 | 59.9793 | 2.1 | 32.8866 | 2.8173 | 59.9917 | 3.5 | 32.897 | 3.0789 | 59.973 | 3.5
32.881 | 1.7688 | 60.0181 | 2.1 | 32.8912 | 3.4484 | 60.009 | 3.5 | 32.9134 | 1.4643 | 59.9793 | 2.1 | 32.8949 | 2.8173 | 59.9917 | 3.5 | 32.9053 | 3.0789 | 59.973 | 3.5
32.8893 | 1.7688 | 60.0181 | 2.1 | 32.8996 | 3.4485 | 60.009 | 3.5 | 32.9217 | 1.4643 | 59.9793 | 2.1 | 32.9033 | 2.8173 | 59.9917 | 3.5 | 32.9136 | 3.0789 | 59.973 | 3.5
32.8977 | 1.7687 | 60.0181 | 2.1 | 32.9079 | 3.4497 | 60.009 | 3.5 | 32.93 | 1.4643 | 59.9793 | 2.1 | 32.9116 | 2.8173 | 59.9918 | 3.5 | 32.922 | 3.0789 | 59.973 | 3.5
32.906 | 1.7687 | 60.0181 | 2.1 | 32.9162 | 3.4509 | 60.009 | 3.5 | 32.9384 | 1.4644 | 59.9794 | 2.1 | 32.9199 | 2.8172 | 59.9918 | 3.5 | 32.9303 | 3.0789 | 59.973 | 3.5
32.9143 | 1.7723 | 60.0181 | 2.1 | 32.9246 | 3.4521 | 60.009 | 3.5 | 32.9467 | 1.4644 | 59.9794 | 2.1 | 32.9283 | 2.8172 | 59.9918 | 3.5 | 32.9387 | 3.0788 | 59.973 | 3.5
32.9227 | 1.776 | 60.0182 | 2.1 | 32.9329 | 3.4532 | 60.009 | 3.5 | 32.955 | 1.4644 | 59.9794 | 2.1 | 32.9366 | 2.8171 | 59.9918 | 3.5 | 32.947 | 3.0788 | 59.973 | 3.5
32.931 | 1.7795 | 60.0182 | 2.1 | 32.9412 | 3.4543 | 60.009 | 3.5 | 32.9634 | 1.4645 | 59.9794 | 2.1 | 32.9449 | 2.8171 | 59.9919 | 3.5 | 32.9553 | 3.0788 | 59.973 | 3.5
32.9393 | 1.7831 | 60.0182 | 2.1 | 32.9496 | 3.4554 | 60.009 | 3.5 | 32.9717 | 1.4645 | 59.9795 | 2.1 | 32.9532 | 2.8171 | 59.9919 | 3.5 | 32.9637 | 3.0788 | 59.973 | 3.5
32.9476 | 1.7868 | 60.0182 | 2.1 | 32.9579 | 3.4564 | 60.009 | 3.5 | 32.98 | 1.4645 | 59.9795 | 2.1 | 32.9616 | 2.817 | 59.9919 | 3.5 | 32.972 | 3.0788 | 59.973 | 3.5
32.956 | 1.7904 | 60.0182 | 2.1 | 32.9662 | 3.4575 | 60.009 | 3.5 | 32.9884 | 1.4646 | 59.9795 | 2.1 | 32.9699 | 2.817 | 59.9919 | 3.5 | 32.9803 | 3.0788 | 59.973 | 3.5
32.9643 | 1.7941 | 60.0182 | 2.1 | 32.9745 | 3.4586 | 60.009 | 3.5 | 32.9967 | 1.4646 | 59.9795 | 2.1 | 32.9782 | 2.817 | 59.992 | 3.5 | 32.9887 | 3.0787 | 59.973 | 3.5
32.9726 | 1.7978 | 60.0183 | 2.1 | 32.9829 | 3.4596 | 60.009 | 3.5 | 33.005 | 1.4646 | 59.9796 | 2.1 | 32.9866 | 2.817 | 59.992 | 3.5 | 32.997 | 3.0787 | 59.973 | 3.5
32.981 | 1.8015 | 60.0183 | 2.1 | 32.9912 | 3.4596 | 60.009 | 3.5 | 33.0134 | 1.4646 | 59.9796 | 2.1 | 32.9949 | 2.8169 | 59.992 | 3.5 | 33.0054 | 3.0786 | 59.973 | 3.5
32.9893 | 1.8051 | 60.0183 | 2.1 | 32.9995 | 3.4596 | 60.009 | 3.5 | 33.0217 | 1.4646 | 59.9796 | 2.1 | 33.0032 | 2.8169 | 59.992 | 3.5 | 33.0137 | 3.0786 | 59.973 | 3.5
32.9976 | 1.8051 | 60.0183 | 2.1 | 33.0079 | 3.4596 | 60.009 | 3.5 | 33.03 | 1.4647 | 59.9796 | 2.1 | 33.0116 | 2.8169 | 59.9921 | 3.5 | 33.022 | 3.0786 | 59.973 | 3.5
33.0059 | 1.8051 | 60.0183 | 2.1 | 33.0162 | 3.4596 | 60.009 | 3.5 | 33.0384 | 1.4647 | 59.9797 | 2.1 | 33.0199 | 2.8169 | 59.9921 | 3.5 | 33.0303 | 3.0785 | 59.973 | 3.5
33.0143 | 1.8051 | 60.0183 | 2.1 | 33.0245 | 3.4596 | 60.009 | 3.5 | 33.0467 | 1.4647 | 59.9797 | 2.1 | 33.0282 | 2.8169 | 59.9921 | 3.5 | 33.0387 | 3.0785 | 59.973 | 3.5
33.0226 | 1.8052 | 60.0184 | 2.1 | 33.0329 | 3.4595 | 60.009 | 3.5 | 33.055 | 1.4647 | 59.9797 | 2.1 | 33.0366 | 2.8169 | 59.9921 | 3.5 | 33.0471 | 3.0784 | 59.973 | 3.5
33.0309 | 1.8052 | 60.0184 | 2.1 | 33.0412 | 3.4595 | 60.009 | 3.5 | 33.0634 | 1.4647 | 59.9797 | 2.1 | 33.0449 | 2.8169 | 59.9922 | 3.5 | 33.0554 | 3.0784 | 59.973 | 3.5
33.0393 | 1.8052 | 60.0184 | 2.1 | 33.0495 | 3.4595 | 60.009 | 3.5 | 33.0717 | 1.4648 | 59.9798 | 2.1 | 33.0532 | 2.8169 | 59.9922 | 3.5 | 33.0637 | 3.0784 | 59.973 | 3.5
33.0476 | 1.8054 | 60.0184 | 2.1 | 33.0578 | 3.4595 | 60.009 | 3.5 | 33.08 | 1.4648 | 59.9798 | 2.1 | 33.0616 | 2.8169 | 59.9922 | 3.5 | 33.072 | 3.0784 | 59.973 | 3.5
33.0559 | 1.8056 | 60.0184 | 2.1 | 33.0662 | 3.4595 | 60.009 | 3.5 | 33.0884 | 1.4648 | 59.9798 | 2.1 | 33.0699 | 2.8169 | 59.9922 | 3.5 | 33.0804 | 3.0783 | 59.973 | 3.5
33.0642 | 1.8058 | 60.0184 | 2.1 | 33.0745 | 3.4595 | 60.009 | 3.5 | 33.0967 | 1.4648 | 59.9798 | 2.1 | 33.0782 | 2.8169 | 59.9923 | 3.5 | 33.0887 | 3.0783 | 59.973 | 3.5
33.0726 | 1.806 | 60.0185 | 2.1 | 33.0828 | 3.4594 | 60.009 | 3.5 | 33.105 | 1.4648 | 59.9799 | 2.1 | 33.0866 | 2.8169 | 59.9923 | 3.5 | 33.097 | 3.0782 | 59.973 | 3.5
33.0809 | 1.8062 | 60.0185 | 2.1 | 33.0912 | 3.4594 | 60.009 | 3.5 | 33.1134 | 1.4648 | 59.9799 | 2.1 | 33.0949 | 2.8169 | 59.9923 | 3.5 | 33.1054 | 3.0782 | 59.973 | 3.5
33.0892 | 1.8064 | 60.0185 | 2.1 | 33.0995 | 3.4594 | 60.009 | 3.5 | 33.1217 | 1.4648 | 59.9799 | 2.1 | 33.1032 | 2.8169 | 59.9923 | 3.5 | 33.1137 | 3.0781 | 59.973 | 3.5
33.0975 | 1.8066 | 60.0185 | 2.1 | 33.1078 | 3.4594 | 60.009 | 3.5 | 33.13 | 1.4648 | 59.9799 | 2.1 | 33.1116 | 2.8169 | 59.9924 | 3.5 | 33.1221 | 3.0781 | 59.973 | 3.5
33.1059 | 1.8067 | 60.0185 | 2.1 | 33.1161 | 3.4594 | 60.009 | 3.5 | 33.1384 | 1.4648 | 59.9799 | 2.1 | 33.1199 | 2.8169 | 59.9924 | 3.5 | 33.1304 | 3.078 | 59.973 | 3.5
33.1142 | 1.8069 | 60.0185 | 2.1 | 33.1245 | 3.4594 | 60.009 | 3.5 | 33.1467 | 1.4648 | 59.98 | 2.1 | 33.1282 | 2.8169 | 59.9924 | 3.5 | 33.1387 | 3.078 | 59.973 | 3.5
33.1225 | 1.8071 | 60.0186 | 2.1 | 33.1328 | 3.4594 | 60.009 | 3.5 | 33.155 | 1.4648 | 59.983 | 2.1 | 33.1366 | 2.8169 | 59.9924 | 3.5 | 33.1471 | 3.0779 | 59.973 | 3.5
33.1309 | 1.8071 | 60.0186 | 2.1 | 33.1411 | 3.4594 | 60.009 | 3.5 | 33.1634 | 1.4648 | 59.983 | 2.1 | 33.1449 | 2.8169 | 59.9925 | 3.5 | 33.1554 | 3.0779 | 59.973 | 3.5
33.1392 | 1.8071 | 60.0186 | 2.1 | 33.1495 | 3.4594 | 60.009 | 3.5 | 33.1717 | 1.4648 | 59.983 | 2.1 | 33.1532 | 2.8169 | 59.9925 | 3.5 | 33.1638 | 3.0778 | 59.973 | 3.5
33.1475 | 1.8071 | 60.0186 | 2.1 | 33.1578 | 3.4593 | 60.009 | 3.5 | 33.18 | 1.4648 | 59.9831 | 2.1 | 33.1616 | 2.8169 | 59.9925 | 3.5 | 33.1721 | 3.0803 | 59.973 | 3.5
33.1559 | 1.8071 | 60.0186 | 2.1 | 33.1661 | 3.4593 | 60.009 | 3.5 | 33.1884 | 1.4648 | 59.9831 | 2.1 | 33.1699 | 2.8169 | 59.9925 | 3.5 | 33.1804 | 3.0827 | 59.973 | 3.5
33.1642 | 1.8071 | 60.0186 | 2.1 | 33.1744 | 3.4592 | 60.009 | 3.5 | 33.1967 | 1.4648 | 59.9831 | 2.1 | 33.1782 | 2.8169 | 59.9926 | 3.5 | 33.1888 | 3.0851 | 59.973 | 3.5
33.1725 | 1.8072 | 60.0187 | 2.1 | 33.1828 | 3.4592 | 60.009 | 3.5 | 33.205 | 1.4648 | 59.9831 | 2.1 | 33.1866 | 2.8169 | 59.9926 | 3.5 | 33.1971 | 3.0875 | 59.973 | 3.5
33.1808 | 1.8072 | 60.0187 | 2.1 | 33.1911 | 3.4591 | 60.009 | 3.5 | 33.2133 | 1.4648 | 59.9831 | 2.1 | 33.1949 | 2.8223 | 59.9926 | 3.5 | 33.2054 | 3.0899 | 59.973 | 3.5
33.1892 | 1.8072 | 60.0187 | 2.1 | 33.1994 | 3.459 | 60.009 | 3.5 | 33.2217 | 1.4648 | 59.9831 | 2.1 | 33.2032 | 2.8277 | 59.9926 | 3.5 | 33.2137 | 3.0923 | 59.973 | 3.5
33.1975 | 1.8073 | 60.0187 | 2.1 | 33.2078 | 3.459 | 60.009 | 3.5 | 33.23 | 1.4648 | 59.9832 | 2.1 | 33.2115 | 2.8331 | 59.9927 | 3.5 | 33.2221 | 3.0946 | 59.973 | 3.5
33.2058 | 1.8073 | 60.0187 | 2.1 | 33.2161 | 3.4589 | 60.009 | 3.5 | 33.2383 | 1.4648 | 59.9832 | 2.1 | 33.2199 | 2.8386 | 59.9927 | 3.5 | 33.2305 | 3.097 | 59.973 | 3.5
33.2142 | 1.8074 | 60.0187 | 2.1 | 33.2244 | 3.4589 | 60.009 | 3.5 | 33.2467 | 1.4648 | 59.9832 | 2.1 | 33.2282 | 2.844 | 59.9927 | 3.5 | 33.2388 | 3.0994 | 59.973 | 3.5
33.2225 | 1.8074 | 60.0188 | 2.1 | 33.2327 | 3.4589 | 60.009 | 3.5 | 33.255 | 1.4648 | 59.9832 | 2.1 | 33.2365 | 2.8495 | 59.9927 | 3.5 | 33.2471 | 3.1018 | 59.973 | 3.5
33.2308 | 1.8074 | 60.0188 | 2.1 | 33.2411 | 3.4589 | 60.009 | 3.5 | 33.2633 | 1.4648 | 59.9832 | 2.1 | 33.2449 | 2.855 | 59.9928 | 3.5 | 33.2554 | 3.1017 | 59.973 | 3.5
33.2391 | 1.8074 | 60.0188 | 2.1 | 33.2494 | 3.4589 | 60.009 | 3.5 | 33.2717 | 1.4648 | 59.9832 | 2.1 | 33.2532 | 2.8604 | 59.9928 | 3.5 | 33.2638 | 3.1017 | 59.973 | 3.5
33.2475 | 1.8074 | 60.0188 | 2.1 | 33.2577 | 3.4589 | 60.009 | 3.5 | 33.28 | 1.4647 | 59.9832 | 2.1 | 33.2615 | 2.8659 | 59.9928 | 3.5 | 33.2721 | 3.1017 | 59.973 | 3.5
33.2558 | 1.8074 | 60.0188 | 2.1 | 33.2661 | 3.4589 | 60.009 | 3.5 | 33.2883 | 1.4647 | 59.9833 | 2.1 | 33.2699 | 2.8713 | 59.9928 | 3.5 | 33.2805 | 3.1017 | 59.973 | 3.5
33.2641 | 1.8074 | 60.0188 | 2.1 | 33.2744 | 3.459 | 60.009 | 3.5 | 33.2967 | 1.4647 | 59.9833 | 2.1 | 33.2782 | 2.8714 | 59.9929 | 3.5 | 33.2888 | 3.1018 | 59.973 | 3.5
33.2725 | 1.8074 | 60.0189 | 2.1 | 33.2827 | 3.459 | 60.009 | 3.5 | 33.305 | 1.4647 | 59.9833 | 2.1 | 33.2866 | 2.8715 | 59.9929 | 3.5 | 33.2971 | 3.1018 | 59.973 | 3.5
33.2808 | 1.8073 | 60.0189 | 2.1 | 33.291 | 3.459 | 60.009 | 3.5 | 33.3133 | 1.4647 | 59.9833 | 2.1 | 33.2949 | 2.8715 | 59.9929 | 3.5 | 33.3055 | 3.1019 | 59.973 | 3.5
33.2891 | 1.8073 | 60.0189 | 2.1 | 33.2994 | 3.459 | 60.009 | 3.5 | 33.3217 | 1.4647 | 59.9833 | 2.1 | 33.3032 | 2.8715 | 59.9929 | 3.5 | 33.3138 | 3.1019 | 59.973 | 3.5
33.2974 | 1.8073 | 60.0189 | 2.1 | 33.3077 | 3.459 | 60.009 | 3.5 | 33.33 | 1.4648 | 59.9834 | 2.1 | 33.3116 | 2.8715 | 59.993 | 3.5 | 33.3221 | 3.102 | 59.973 | 3.5
33.3058 | 1.8073 | 60.0189 | 2.1 | 33.316 | 3.459 | 60.009 | 3.5 | 33.3383 | 1.4648 | 59.9834 | 2.1 | 33.3199 | 2.8715 | 59.993 | 3.5 | 33.3305 | 3.1021 | 59.973 | 3.5
33.3141 | 1.8074 | 60.0189 | 2.1 | 33.3244 | 3.459 | 60.009 | 3.5 | 33.3466 | 1.4647 | 59.9834 | 2.1 | 33.3282 | 2.8715 | 59.993 | 3.5 | 33.3388 | 3.1022 | 59.973 | 3.5
33.3224 | 1.8074 | 60.019 | 2.1 | 33.3327 | 3.4591 | 60.009 | 3.5 | 33.355 | 1.4647 | 59.9834 | 2.1 | 33.3365 | 2.8715 | 59.993 | 3.5 | 33.3472 | 3.1023 | 59.973 | 3.5
33.3307 | 1.8074 | 60.019 | 2.1 | 33.341 | 3.4591 | 60.009 | 3.5 | 33.3633 | 1.4647 | 59.9834 | 2.1 | 33.3449 | 2.8715 | 59.9931 | 3.5 | 33.3555 | 3.1025 | 59.973 | 3.5
33.3391 | 1.8074 | 60.019 | 2.1 | 33.3493 | 3.4591 | 60.009 | 3.5 | 33.3716 | 1.4646 | 59.9834 | 2.1 | 33.3532 | 2.8715 | 59.9931 | 3.5 | 33.3638 | 3.1027 | 59.973 | 3.5
33.3474 | 1.8075 | 60.019 | 2.1 | 33.3577 | 3.4592 | 60.009 | 3.5 | 33.38 | 1.4646 | 59.9835 | 2.1 | 33.3615 | 2.8765 | 59.9931 | 3.5 | 33.3721 | 3.1029 | 59.973 | 3.5
33.3557 | 1.8075 | 60.019 | 2.1 | 33.366 | 3.4592 | 60.009 | 3.5 | 33.3883 | 1.4646 | 59.9835 | 2.1 | 33.3699 | 2.8816 | 59.9931 | 3.5 | 33.3805 | 3.1031 | 59.973 | 3.5
33.3641 | 1.8075 | 60.019 | 2.1 | 33.3743 | 3.4592 | 60.009 | 3.5 | 33.3966 | 1.47 | 59.9835 | 2.1 | 33.3782 | 2.8867 | 59.9932 | 3.5 | 33.3889 | 3.1032 | 59.973 | 3.5
33.3724 | 1.8074 | 60.0191 | 2.1 | 33.3827 | 3.4593 | 60.009 | 3.5 | 33.405 | 1.4755 | 59.9835 | 2.1 | 33.3865 | 2.8917 | 59.9932 | 3.5 | 33.3972 | 3.1034 | 59.973 | 3.5
33.3807 | 1.8073 | 60.0191 | 2.1 | 33.391 | 3.4593 | 60.009 | 3.5 | 33.4133 | 1.481 | 59.9835 | 2.1 | 33.3949 | 2.8968 | 59.9932 | 3.5 | 33.4055 | 3.1072 | 59.973 | 3.5
33.3891 | 1.8072 | 60.0191 | 2.1 | 33.3993 | 3.4594 | 60.009 | 3.5 | 33.4216 | 1.4864 | 59.9835 | 2.1 | 33.4032 | 2.9018 | 59.9932 | 3.5 | 33.4138 | 3.1109 | 59.973 | 3.5
33.3974 | 1.8071 | 60.0191 | 2.1 | 33.4076 | 3.4594 | 60.009 | 3.5 | 33.43 | 1.4919 | 59.9836 | 2.1 | 33.4115 | 2.9069 | 59.9933 | 3.5 | 33.4222 | 3.1147 | 59.973 | 3.5
33.4057 | 1.807 | 60.0191 | 2.1 | 33.416 | 3.4594 | 60.009 | 3.5 | 33.4383 | 1.4974 | 59.9836 | 2.1 | 33.4199 | 2.912 | 59.9933 | 3.5 | 33.4305 | 3.1185 | 59.973 | 3.5
33.414 | 1.8069 | 60.0191 | 2.1 | 33.4243 | 3.4594 | 60.009 | 3.5 | 33.4466 | 1.5029 | 59.9836 | 2.1 | 33.4282 | 2.917 | 59.9933 | 3.5 | 33.4388 | 3.1221 | 59.973 | 3.5
33.4224 | 1.8068 | 60.0192 | 2.1 | 33.4326 | 3.4594 | 60.009 | 3.5 | 33.455 | 1.5084 | 59.9836 | 2.1 | 33.4365 | 2.9221 | 59.9933 | 3.5 | 33.4472 | 3.1257 | 59.973 | 3.5
33.4307 | 1.8067 | 60.0192 | 2.1 | 33.441 | 3.4594 | 60.012 | 3.5 | 33.4633 | 1.5139 | 59.9836 | 2.1 | 33.4449 | 2.9221 | 59.9934 | 3.5 | 33.4555 | 3.1293 | 59.973 | 3.5
33.439 | 1.8066 | 60.0192 | 2.1 | 33.4493 | 3.4594 | 60.012 | 3.5 | 33.4716 | 1.5194 | 59.9836 | 2.1 | 33.4532 | 2.9221 | 59.9934 | 3.5 | 33.4639 | 3.1329 | 59.973 | 3.5
33.4474 | 1.8065 | 60.0192 | 2.1 | 33.4576 | 3.4594 | 60.012 | 3.5 | 33.4799 | 1.5194 | 59.9837 | 2.1 | 33.4615 | 2.9221 | 59.9934 | 3.5 | 33.4722 | 3.1366 | 59.973 | 3.5
33.4557 | 1.8065 | 60.0192 | 2.1 | 33.4659 | 3.4593 | 60.012 | 3.5 | 33.4883 | 1.5194 | 59.9837 | 2.1 | 33.4698 | 2.9221 | 59.9934 | 3.5 | 33.4805 | 3.1403 | 59.973 | 3.5
33.464 | 1.8065 | 60.0192 | 2.1 | 33.4743 | 3.4593 | 60.012 | 3.5 | 33.4966 | 1.5194 | 59.9837 | 2.1 | 33.4782 | 2.9221 | 59.9935 | 3.5 | 33.4889 | 3.1404 | 59.973 | 3.5
33.4723 | 1.8066 | 60.0193 | 2.1 | 33.4826 | 3.4593 | 60.012 | 3.5 | 33.5049 | 1.5194 | 59.9837 | 2.1 | 33.4865 | 2.922 | 59.9935 | 3.5 | 33.4972 | 3.1404 | 59.973 | 3.5
33.4807 | 1.8066 | 60.0193 | 2.1 | 33.4909 | 3.4593 | 60.0121 | 3.5 | 33.5133 | 1.5194 | 59.9837 | 2.1 | 33.4949 | 2.922 | 59.9935 | 3.5 | 33.5056 | 3.1405 | 59.973 | 3.5
33.489 | 1.8067 | 60.0193 | 2.1 | 33.4993 | 3.4593 | 60.0121 | 3.5 | 33.5216 | 1.5194 | 59.9837 | 2.1 | 33.5032 | 2.922 | 59.9935 | 3.5 | 33.5139 | 3.1405 | 59.973 | 3.5
33.4973 | 1.8067 | 60.0193 | 2.1 | 33.5076 | 3.4593 | 60.0121 | 3.5 | 33.53 | 1.5194 | 59.9837 | 2.1 | 33.5115 | 2.922 | 59.9936 | 3.5 | 33.5222 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.5057 | 1.8068 | 60.0193 | 2.1 | 33.5159 | 3.4593 | 60.0121 | 3.5 | 33.5383 | 1.5194 | 59.9838 | 2.1 | 33.5199 | 2.922 | 59.9936 | 3.5 | 33.5306 | 3.1407 | 59.973 | 3.5
33.514 | 1.8068 | 60.0193 | 2.1 | 33.5243 | 3.4593 | 60.0121 | 3.5 | 33.5466 | 1.5194 | 59.9838 | 2.1 | 33.5282 | 2.922 | 59.9936 | 3.5 | 33.5389 | 3.1407 | 59.973 | 3.5
33.5223 | 1.8069 | 60.0194 | 2.1 | 33.5326 | 3.4593 | 60.0121 | 3.5 | 33.555 | 1.5194 | 59.9838 | 2.1 | 33.5365 | 2.922 | 59.9936 | 3.5 | 33.5472 | 3.1407 | 59.973 | 3.5
33.5306 | 1.807 | 60.0194 | 2.1 | 33.5409 | 3.4593 | 60.0121 | 3.5 | 33.5633 | 1.5194 | 59.9838 | 2.1 | 33.5449 | 2.922 | 59.9937 | 3.5 | 33.5555 | 3.1407 | 59.973 | 3.5
33.539 | 1.807 | 60.0194 | 2.1 | 33.5492 | 3.4592 | 60.0121 | 3.5 | 33.5716 | 1.5194 | 59.9838 | 2.1 | 33.5532 | 2.9219 | 59.9937 | 3.5 | 33.5639 | 3.1407 | 59.973 | 3.5
33.5473 | 1.807 | 60.0194 | 2.1 | 33.5576 | 3.4592 | 60.0121 | 3.5 | 33.58 | 1.5194 | 59.9839 | 2.1 | 33.5615 | 2.9219 | 59.9937 | 3.5 | 33.5723 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.5556 | 1.807 | 60.0194 | 2.1 | 33.5659 | 3.4592 | 60.0121 | 3.5 | 33.5883 | 1.5194 | 59.9839 | 2.1 | 33.5699 | 2.9219 | 59.9937 | 3.5 | 33.5806 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.5639 | 1.807 | 60.0194 | 2.1 | 33.5742 | 3.4592 | 60.0121 | 3.5 | 33.5966 | 1.5194 | 59.9839 | 2.1 | 33.5782 | 2.9219 | 59.9938 | 3.5 | 33.5889 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.5723 | 1.807 | 60.0195 | 2.1 | 33.5826 | 3.4592 | 60.0121 | 3.5 | 33.6049 | 1.5194 | 59.9839 | 2.1 | 33.5865 | 2.9219 | 59.9938 | 3.5 | 33.5972 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.5806 | 1.807 | 60.0195 | 2.1 | 33.5909 | 3.4592 | 60.0122 | 3.5 | 33.6133 | 1.5194 | 59.9839 | 2.1 | 33.5948 | 2.9219 | 59.9938 | 3.5 | 33.6056 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.5889 | 1.807 | 60.0195 | 2.1 | 33.5992 | 3.4592 | 60.0122 | 3.5 | 33.6216 | 1.5194 | 59.9839 | 2.1 | 33.6032 | 2.9219 | 59.9938 | 3.5 | 33.6139 | 3.1407 | 59.973 | 3.5
33.5973 | 1.807 | 60.0195 | 2.1 | 33.6075 | 3.4592 | 60.0122 | 3.5 | 33.6299 | 1.5194 | 59.984 | 2.1 | 33.6115 | 2.9219 | 59.9939 | 3.5 | 33.6223 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.6056 | 1.807 | 60.0195 | 2.1 | 33.6159 | 3.4592 | 60.0122 | 3.5 | 33.6383 | 1.5194 | 59.984 | 2.1 | 33.6198 | 2.9219 | 59.9939 | 3.5 | 33.6306 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.6139 | 1.807 | 60.0195 | 2.1 | 33.6242 | 3.4592 | 60.0122 | 3.5 | 33.6466 | 1.5194 | 59.984 | 2.1 | 33.6282 | 2.9219 | 59.9939 | 3.5 | 33.6389 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.6223 | 1.807 | 60.0196 | 2.1 | 33.6325 | 3.4592 | 60.0122 | 3.5 | 33.6549 | 1.5194 | 59.984 | 2.1 | 33.6365 | 2.9219 | 59.9939 | 3.5 | 33.6473 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.6306 | 1.807 | 60.0196 | 2.1 | 33.6409 | 3.4592 | 60.0122 | 3.5 | 33.6633 | 1.5194 | 59.984 | 2.1 | 33.6448 | 2.9219 | 59.994 | 3.5 | 33.6556 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.6389 | 1.8071 | 60.0196 | 2.1 | 33.6492 | 3.4593 | 60.0122 | 3.5 | 33.6716 | 1.5194 | 59.984 | 2.1 | 33.6532 | 2.9219 | 59.994 | 3.5 | 33.6639 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.6472 | 1.8071 | 60.0196 | 2.1 | 33.6575 | 3.4593 | 60.0122 | 3.5 | 33.6799 | 1.5194 | 59.9841 | 2.1 | 33.6615 | 2.9219 | 59.995 | 3.5 | 33.6723 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.6556 | 1.8071 | 60.0196 | 2.1 | 33.6658 | 3.4593 | 60.0122 | 3.5 | 33.6883 | 1.5194 | 59.9841 | 2.1 | 33.6698 | 2.9219 | 59.995 | 3.5 | 33.6806 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.6639 | 1.8071 | 60.0196 | 2.1 | 33.6742 | 3.4593 | 60.0122 | 3.5 | 33.6966 | 1.5195 | 59.9841 | 2.1 | 33.6782 | 2.9219 | 59.995 | 3.5 | 33.689 | 3.1404 | 59.973 | 3.5
33.6722 | 1.807 | 60.0197 | 2.1 | 33.6825 | 3.4593 | 60.0122 | 3.5 | 33.7049 | 1.5195 | 59.9841 | 2.1 | 33.6865 | 2.9219 | 59.9951 | 3.5 | 33.6973 | 3.1403 | 59.973 | 3.5
33.6806 | 1.807 | 60.0197 | 2.1 | 33.6908 | 3.4593 | 60.0123 | 3.5 | 33.7133 | 1.5195 | 59.9841 | 2.1 | 33.6949 | 2.9219 | 59.9951 | 3.5 | 33.7056 | 3.1404 | 59.973 | 3.5
33.6889 | 1.807 | 60.0197 | 2.1 | 33.6992 | 3.4593 | 60.0123 | 3.5 | 33.7216 | 1.5195 | 59.9841 | 2.1 | 33.7032 | 2.9219 | 59.9951 | 3.5 | 33.714 | 3.1405 | 59.973 | 3.5
33.6972 | 1.8069 | 60.0197 | 2.1 | 33.7075 | 3.4593 | 60.0123 | 3.5 | 33.7299 | 1.5195 | 59.9841 | 2.1 | 33.7115 | 2.9219 | 59.9951 | 3.5 | 33.7223 | 3.1405 | 59.973 | 3.5
33.7055 | 1.8069 | 60.0197 | 2.1 | 33.7158 | 3.4593 | 60.0123 | 3.5 | 33.7383 | 1.5195 | 59.9842 | 2.1 | 33.7198 | 2.9219 | 59.9951 | 3.5 | 33.7307 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.7139 | 1.8068 | 60.0197 | 2.1 | 33.7242 | 3.4593 | 60.0123 | 3.5 | 33.7466 | 1.5196 | 59.9842 | 2.1 | 33.7282 | 2.9219 | 59.9951 | 3.5 | 33.739 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.7222 | 1.8068 | 60.0198 | 2.1 | 33.7325 | 3.4593 | 60.0123 | 3.5 | 33.7549 | 1.5196 | 59.9842 | 2.1 | 33.7365 | 2.9219 | 59.9952 | 3.5 | 33.7473 | 3.1407 | 59.973 | 3.5
33.7305 | 1.8067 | 60.0198 | 2.1 | 33.7408 | 3.4593 | 60.0123 | 3.5 | 33.7632 | 1.5196 | 59.9842 | 2.1 | 33.7448 | 2.9219 | 59.9952 | 3.5 | 33.7556 | 3.1408 | 59.973 | 3.5
33.7389 | 1.8067 | 60.0198 | 2.1 | 33.7491 | 3.4593 | 60.0123 | 3.5 | 33.7716 | 1.5196 | 59.9842 | 2.1 | 33.7532 | 2.9219 | 59.9952 | 3.5 | 33.764 | 3.1408 | 59.973 | 3.5
33.7472 | 1.8067 | 60.0198 | 2.1 | 33.7575 | 3.4593 | 60.0123 | 3.5 | 33.7799 | 1.5196 | 59.9842 | 2.1 | 33.7615 | 2.9219 | 59.9952 | 3.5 | 33.7723 | 3.1409 | 59.973 | 3.5
33.7555 | 1.8067 | 60.0198 | 2.1 | 33.7658 | 3.4593 | 60.0123 | 3.5 | 33.7882 | 1.5196 | 59.9843 | 2.1 | 33.7698 | 2.9219 | 59.9952 | 3.5 | 33.7806 | 3.1409 | 59.973 | 3.5
33.7638 | 1.8066 | 60.0198 | 2.1 | 33.7741 | 3.4593 | 60.0123 | 3.5 | 33.7966 | 1.5196 | 59.9843 | 2.1 | 33.7782 | 2.9219 | 59.9952 | 3.5 | 33.789 | 3.1409 | 59.973 | 3.5
33.7722 | 1.8066 | 60.0199 | 2.1 | 33.7825 | 3.4593 | 60.0123 | 3.5 | 33.8049 | 1.5196 | 59.9843 | 2.1 | 33.7865 | 2.9219 | 59.9953 | 3.5 | 33.7973 | 3.1409 | 59.973 | 3.5
33.7805 | 1.8066 | 60.0199 | 2.1 | 33.7908 | 3.4593 | 60.0124 | 3.5 | 33.8132 | 1.5196 | 59.9843 | 2.1 | 33.7948 | 2.9219 | 59.9953 | 3.5 | 33.8057 | 3.1409 | 59.973 | 3.5
33.7888 | 1.8066 | 60.0199 | 2.1 | 33.7991 | 3.4593 | 60.0124 | 3.5 | 33.8216 | 1.5196 | 59.9843 | 2.1 | 33.8032 | 2.9219 | 59.9953 | 3.5 | 33.814 | 3.1409 | 59.973 | 3.5
33.7971 | 1.8066 | 60.0199 | 2.1 | 33.8074 | 3.4593 | 60.0124 | 3.5 | 33.8299 | 1.5196 | 59.9844 | 2.1 | 33.8115 | 2.9219 | 59.9953 | 3.5 | 33.8223 | 3.1408 | 59.973 | 3.5
33.8055 | 1.8065 | 60.0199 | 2.1 | 33.8158 | 3.4593 | 60.0124 | 3.5 | 33.8382 | 1.5196 | 59.9844 | 2.1 | 33.8198 | 2.9219 | 59.9953 | 3.5 | 33.8307 | 3.1408 | 59.973 | 3.5
33.8138 | 1.8065 | 60.0199 | 2.1 | 33.8241 | 3.4593 | 60.0124 | 3.5 | 33.8466 | 1.5196 | 59.9844 | 2.1 | 33.8282 | 2.9219 | 59.9953 | 3.5 | 33.839 | 3.1408 | 59.973 | 3.5
33.8221 | 1.8065 | 60.02 | 2.1 | 33.8324 | 3.4593 | 60.0124 | 3.5 | 33.8549 | 1.5196 | 59.9844 | 2.1 | 33.8365 | 2.9219 | 59.9954 | 3.5 | 33.8474 | 3.1408 | 59.973 | 3.5
33.8305 | 1.8065 | 60.02 | 2.1 | 33.8408 | 3.4593 | 60.0124 | 3.5 | 33.8632 | 1.5196 | 59.9844 | 2.1 | 33.8448 | 2.9219 | 59.9954 | 3.5 | 33.8557 | 3.1408 | 59.973 | 3.5
33.8388 | 1.8065 | 60.02 | 2.1 | 33.8491 | 3.4593 | 60.0124 | 3.5 | 33.8716 | 1.5196 | 59.9844 | 2.1 | 33.8531 | 2.922 | 59.9954 | 3.5 | 33.864 | 3.1409 | 59.973 | 3.5
33.8471 | 1.8065 | 60.019 | 2.1 | 33.8574 | 3.4594 | 60.0124 | 3.5 | 33.8799 | 1.5196 | 59.9845 | 2.1 | 33.8615 | 2.922 | 59.9954 | 3.5 | 33.8724 | 3.1409 | 59.973 | 3.5
33.8555 | 1.8065 | 60.019 | 2.1 | 33.8658 | 3.4594 | 60.0124 | 3.5 | 33.8882 | 1.5196 | 59.9845 | 2.1 | 33.8698 | 2.922 | 59.9954 | 3.5 | 33.8807 | 3.1409 | 59.973 | 3.5
33.8638 | 1.8065 | 60.0191 | 2.1 | 33.8741 | 3.4594 | 60.0124 | 3.5 | 33.8965 | 1.5196 | 59.9845 | 2.1 | 33.8781 | 2.922 | 59.9954 | 3.5 | 33.889 | 3.1408 | 59.973 | 3.5
33.8721 | 1.8065 | 60.0191 | 2.1 | 33.8824 | 3.4594 | 60.0124 | 3.5 | 33.9049 | 1.5196 | 59.9845 | 2.1 | 33.8865 | 2.9221 | 59.9955 | 3.5 | 33.8973 | 3.1408 | 59.973 | 3.5
33.8804 | 1.8065 | 60.0191 | 2.1 | 33.8907 | 3.4594 | 60.0125 | 3.5 | 33.9132 | 1.5196 | 59.9845 | 2.1 | 33.8948 | 2.9221 | 59.9955 | 3.5 | 33.9057 | 3.1408 | 59.973 | 3.5
33.8888 | 1.8065 | 60.0191 | 2.1 | 33.8991 | 3.4594 | 60.0125 | 3.5 | 33.9215 | 1.5196 | 59.9845 | 2.1 | 33.9032 | 2.9222 | 59.9955 | 3.5 | 33.9141 | 3.1407 | 59.973 | 3.5
33.8971 | 1.8065 | 60.0192 | 2.1 | 33.9074 | 3.4595 | 60.0125 | 3.5 | 33.9299 | 1.5196 | 59.9846 | 2.1 | 33.9115 | 2.9222 | 59.9955 | 3.5 | 33.9224 | 3.1407 | 59.973 | 3.5
33.9054 | 1.8065 | 60.0192 | 2.1 | 33.9157 | 3.4595 | 60.0125 | 3.5 | 33.9382 | 1.5196 | 59.9846 | 2.1 | 33.9198 | 2.9222 | 59.9955 | 3.5 | 33.9307 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.9138 | 1.8066 | 60.0192 | 2.1 | 33.9241 | 3.4595 | 60.0125 | 3.5 | 33.9465 | 1.524 | 59.9846 | 2.1 | 33.9282 | 2.9222 | 59.9955 | 3.5 | 33.939 | 3.1406 | 59.973 | 3.5
33.9221 | 1.8066 | 60.0192 | 2.1 | 33.9324 | 3.4595 | 60.0125 | 3.5 | 33.9549 | 1.5284 | 59.9846 | 2.1 | 33.9365 | 2.9222 | 59.9956 | 3.5 | 33.9474 | 3.1405 | 59.973 | 3.5
33.9304 | 1.8067 | 60.0193 | 2.1 | 33.9407 | 3.4595 | 60.0125 | 3.5 | 33.9632 | 1.5329 | 59.9846 | 2.1 | 33.9448 | 2.9222 | 59.9956 | 3.5 | 33.9557 | 3.1404 | 59.973 | 3.5
33.9387 | 1.8067 | 60.0193 | 2.1 | 33.9491 | 3.4595 | 60.0125 | 3.5 | 33.9715 | 1.5373 | 59.9846 | 2.1 | 33.9532 | 2.9222 | 59.9956 | 3.5 | 33.9641 | 3.1403 | 59.973 | 3.5
33.9471 | 1.8068 | 60.0193 | 2.1 | 33.9574 | 3.4595 | 60.0125 | 3.5 | 33.9799 | 1.5417 | 59.9846 | 2.1 | 33.9615 | 2.9222 | 59.9956 | 3.5 | 33.9724 | 3.1402 | 59.973 | 3.5
33.9554 | 1.8068 | 60.0193 | 2.1 | 33.9657 | 3.4595 | 60.0125 | 3.5 | 33.9882 | 1.5461 | 59.9847 | 2.1 | 33.9698 | 2.9222 | 59.9956 | 3.5 | 33.9807 | 3.1401 | 59.973 | 3.5
33.9637 | 1.8069 | 60.0194 | 2.1 | 33.974 | 3.4595 | 60.0125 | 3.5 | 33.9965 | 1.5506 | 59.9847 | 2.1 | 33.9781 | 2.9222 | 59.9956 | 3.5 | 33.9891 | 3.14 | 59.973 | 3.5
33.972 | 1.8069 | 60.0194 | 2.1 | 33.9824 | 3.4595 | 60.0125 | 3.5 | 34.0049 | 1.555 | 59.9847 | 2.1 | 33.9865 | 2.9222 | 59.9957 | 3.5 | 33.9974 | 3.1399 | 59.973 | 3.5
33.9804 | 1.807 | 60.0194 | 2.1 | 33.9907 | 3.4595 | 60.0126 | 3.5 | 34.0132 | 1.5595 | 59.9847 | 2.1 | 33.9948 | 2.9222 | 59.9957 | 3.5 | 34.0057 | 3.1398 | 59.973 | 3.5
33.9887 | 1.807 | 60.0194 | 2.1 | 33.999 | 3.4595 | 60.0126 | 3.5 | 34.0215 | 1.5639 | 59.9847 | 2.1 | 34.0031 | 2.9223 | 59.9957 | 3.5 | 34.0141 | 3.1397 | 59.973 | 3.5
33.997 | 1.8071 | 60.0195 | 2.1 | 34.0074 | 3.4595 | 60.0126 | 3.5 | 34.0298 | 1.564 | 59.9847 | 2.1 | 34.0115 | 2.9223 | 59.9957 | 3.5 | 34.0224 | 3.1396 | 59.973 | 3.5
34.0054 | 1.8071 | 60.0195 | 2.1 | 34.0157 | 3.4595 | 60.0126 | 3.5 | 34.0382 | 1.564 | 59.9848 | 2.1 | 34.0198 | 2.9223 | 59.9957 | 3.5 | 34.0308 | 3.1395 | 59.973 | 3.5
34.0137 | 1.8071 | 60.0195 | 2.1 | 34.024 | 3.4594 | 60.0126 | 3.5 | 34.0465 | 1.564 | 59.9848 | 2.1 | 34.0281 | 2.9224 | 59.9957 | 3.5 | 34.0391 | 3.1395 | 59.973 | 3.5
34.022 | 1.8072 | 60.0195 | 2.1 | 34.0323 | 3.4594 | 60.0126 | 3.5 | 34.0548 | 1.564 | 59.9848 | 2.1 | 34.0365 | 2.9224 | 59.9958 | 3.5 | 34.0474 | 3.1394 | 59.973 | 3.5
34.0303 | 1.8072 | 60.0196 | 2.1 | 34.0407 | 3.4593 | 60.0126 | 3.5 | 34.0632 | 1.5641 | 59.9848 | 2.1 | 34.0448 | 2.9225 | 59.9958 | 3.5 | 34.0558 | 3.1394 | 59.973 | 3.5
34.0387 | 1.8072 | 60.0196 | 2.1 | 34.049 | 3.4593 | 60.0126 | 3.5 | 34.0715 | 1.5641 | 59.9848 | 2.1 | 34.0531 | 2.9225 | 59.9958 | 3.5 | 34.0641 | 3.1393 | 59.973 | 3.5
34.047 | 1.8072 | 60.0196 | 2.1 | 34.0573 | 3.4593 | 60.0126 | 3.5 | 34.0798 | 1.5641 | 59.9849 | 2.1 | 34.0615 | 2.9225 | 59.9958 | 3.5 | 34.0724 | 3.1394 | 59.973 | 3.5
34.0553 | 1.8072 | 60.0196 | 2.1 | 34.0657 | 3.4592 | 60.0126 | 3.5 | 34.0882 | 1.5641 | 59.9849 | 2.1 | 34.0698 | 2.9225 | 59.9958 | 3.5 | 34.0807 | 3.1394 | 59.973 | 3.5
34.0637 | 1.8072 | 60.0197 | 2.1 | 34.074 | 3.4592 | 60.0126 | 3.5 | 34.0965 | 1.5641 | 59.9849 | 2.1 | 34.0781 | 2.9224 | 59.9958 | 3.5 | 34.0891 | 3.1394 | 59.973 | 3.5
34.072 | 1.8072 | 60.0197 | 2.1 | 34.0823 | 3.4591 | 60.0126 | 3.5 | 34.1048 | 1.5642 | 59.9849 | 2.1 | 34.0865 | 2.9224 | 59.9959 | 3.5 | 34.0974 | 3.1394 | 59.973 | 3.5
34.0803 | 1.8072 | 60.0197 | 2.1 | 34.0907 | 3.4591 | 60.0127 | 3.5 | 34.1131 | 1.5642 | 59.9849 | 2.1 | 34.0948 | 2.9223 | 59.9959 | 3.5 | 34.1058 | 3.1395 | 59.973 | 3.5
34.0887 | 1.8072 | 60.0197 | 2.1 | 34.099 | 3.4591 | 60.0127 | 3.5 | 34.1215 | 1.5642 | 59.9849 | 2.1 | 34.1031 | 2.9223 | 59.9959 | 3.5 | 34.1141 | 3.1395 | 59.973 | 3.5
34.097 | 1.8072 | 60.0198 | 2.1 | 34.1073 | 3.4591 | 60.0127 | 3.5 | 34.1298 | 1.5642 | 59.985 | 2.1 | 34.1115 | 2.9222 | 59.9959 | 3.5 | 34.1224 | 3.1396 | 59.973 | 3.5
34.1053 | 1.8072 | 60.0198 | 2.1 | 34.1156 | 3.4591 | 60.0127 | 3.5 | 34.1381 | 1.5642 | 59.985 | 2.1 | 34.1198 | 2.9222 | 59.9959 | 3.5 | 34.1308 | 3.1396 | 59.973 | 3.5
34.1136 | 1.8072 | 60.0198 | 2.1 | 34.124 | 3.4591 | 60.0127 | 3.5 | 34.1465 | 1.5642 | 59.985 | 2.1 | 34.1281 | 2.9222 | 59.9959 | 3.5 | 34.1391 | 3.1397 | 59.973 | 3.5
34.122 | 1.8071 | 60.0198 | 2.1 | 34.1323 | 3.459 | 60.0127 | 3.5 | 34.1548 | 1.5643 | 59.988 | 2.1 | 34.1365 | 2.9221 | 59.996 | 3.5 | 34.1475 | 3.1397 | 59.973 | 3.5
34.1303 | 1.8071 | 60.0199 | 2.1 | 34.1406 | 3.459 | 60.0127 | 3.5 | 34.1631 | 1.5643 | 59.988 | 2.1 | 34.1448 | 2.9221 | 59.996 | 3.5 | 34.1558 | 3.1397 | 59.973 | 3.5
34.1386 | 1.807 | 60.0199 | 2.1 | 34.149 | 3.4589 | 60.0127 | 3.5 | 34.1714 | 1.5643 | 59.988 | 2.1 | 34.1531 | 2.9221 | 59.996 | 3.5 | 34.1641 | 3.1398 | 59.973 | 3.5
34.147 | 1.8069 | 60.0199 | 2.1 | 34.1573 | 3.4588 | 60.0127 | 3.5 | 34.1798 | 1.5643 | 59.9881 | 2.1 | 34.1615 | 2.9221 | 59.996 | 3.5 | 34.1725 | 3.1398 | 59.973 | 3.5
34.1553 | 1.8069 | 60.0199 | 2.1 | 34.1656 | 3.4588 | 60.0127 | 3.5 | 34.1881 | 1.5644 | 59.9881 | 2.1 | 34.1698 | 2.9221 | 59.996 | 3.5 | 34.1808 | 3.1398 | 59.973 | 3.5
34.1636 | 1.8068 | 60.02 | 2.1 | 34.174 | 3.4587 | 60.0127 | 3.5 | 34.1964 | 1.5644 | 59.9881 | 2.1 | 34.1781 | 2.9221 | 59.996 | 3.5 | 34.1891 | 3.1398 | 59.973 | 3.5
34.1719 | 1.8068 | 60.02 | 2.1 | 34.1823 | 3.4587 | 60.0127 | 3.5 | 34.2048 | 1.5644 | 59.9881 | 2.1 | 34.1865 | 2.9221 | 59.9961 | 3.5 | 34.1974 | 3.1398 | 59.973 | 3.5
34.1803 | 1.8108 | 60.02 | 2.1 | 34.1906 | 3.4586 | 60.0128 | 3.5 | 34.2131 | 1.5644 | 59.9881 | 2.1 | 34.1948 | 2.9222 | 59.9961 | 3.5 | 34.2058 | 3.1398 | 59.973 | 3.5
34.1886 | 1.8148 | 60.02 | 2.1 | 34.1989 | 3.4585 | 60.0128 | 3.5 | 34.2214 | 1.5644 | 59.9881 | 2.1 | 34.2031 | 2.9222 | 59.9961 | 3.5 | 34.2142 | 3.1398 | 59.973 | 3.5
34.1969 | 1.8188 | 60.0201 | 2.1 | 34.2073 | 3.4586 | 60.0128 | 3.5 | 34.2298 | 1.5645 | 59.9882 | 2.1 | 34.2115 | 2.9222 | 59.9961 | 3.5 | 34.2225 | 3.1398 | 59.973 | 3.5
34.2052 | 1.8229 | 60.0201 | 2.1 | 34.2156 | 3.4586 | 60.0128 | 3.5 | 34.2381 | 1.5645 | 59.9882 | 2.1 | 34.2198 | 2.9222 | 59.9961 | 3.5 | 34.2308 | 3.1398 | 59.973 | 3.5
34.2136 | 1.8269 | 60.0201 | 2.1 | 34.2239 | 3.4586 | 60.0128 | 3.5 | 34.2464 | 1.5645 | 59.9882 | 2.1 | 34.2281 | 2.9222 | 59.9961 | 3.5 | 34.2391 | 3.1397 | 59.973 | 3.5
34.2219 | 1.831 | 60.0201 | 2.1 | 34.2323 | 3.4586 | 60.0128 | 3.5 | 34.2548 | 1.5645 | 59.9882 | 2.1 | 34.2365 | 2.9222 | 59.9962 | 3.5 | 34.2475 | 3.1396 | 59.973 | 3.5
34.2302 | 1.835 | 60.0202 | 2.1 | 34.2406 | 3.4586 | 60.0128 | 3.5 | 34.2631 | 1.5645 | 59.9882 | 2.1 | 34.2448 | 2.9223 | 59.9962 | 3.5 | 34.2559 | 3.1396 | 59.973 | 3.5
34.2386 | 1.8391 | 60.0202 | 2.1 | 34.2489 | 3.4586 | 60.0128 | 3.5 | 34.2714 | 1.5645 | 59.9882 | 2.1 | 34.2531 | 2.9223 | 59.9962 | 3.5 | 34.2642 | 3.1395 | 59.973 | 3.5
34.2469 | 1.8432 | 60.0202 | 2.1 | 34.2572 | 3.4586 | 60.0128 | 3.5 | 34.2798 | 1.5645 | 59.9883 | 2.1 | 34.2614 | 2.9223 | 59.9962 | 3.5 | 34.2725 | 3.1394 | 59.973 | 3.5
34.2552 | 1.8472 | 60.0202 | 2.1 | 34.2656 | 3.4586 | 60.0128 | 3.5 | 34.2881 | 1.5645 | 59.9883 | 2.1 | 34.2698 | 2.9224 | 59.9962 | 3.5 | 34.2808 | 3.1393 | 59.973 | 3.5
34.2635 | 1.8472 | 60.0203 | 2.1 | 34.2739 | 3.4586 | 60.0128 | 3.5 | 34.2964 | 1.5644 | 59.9883 | 2.1 | 34.2781 | 2.9224 | 59.9962 | 3.5 | 34.2892 | 3.1393 | 59.973 | 3.5
34.2719 | 1.8472 | 60.0203 | 2.1 | 34.2822 | 3.4586 | 60.0128 | 3.5 | 34.3047 | 1.5644 | 59.9883 | 2.1 | 34.2864 | 2.9224 | 59.9963 | 3.5 | 34.2975 | 3.1392 | 59.973 | 3.5
34.2802 | 1.8471 | 60.0203 | 2.1 | 34.2906 | 3.4586 | 60.0129 | 3.5 | 34.3131 | 1.5644 | 59.9883 | 2.1 | 34.2948 | 2.9224 | 59.9963 | 3.5 | 34.3058 | 3.1391 | 59.973 | 3.5
34.2885 | 1.8471 | 60.0203 | 2.1 | 34.2989 | 3.4586 | 60.0129 | 3.5 | 34.3214 | 1.5644 | 59.9883 | 2.1 | 34.3031 | 2.9224 | 59.9963 | 3.5 | 34.3142 | 3.139 | 59.973 | 3.5
34.2969 | 1.847 | 60.0204 | 2.1 | 34.3072 | 3.4586 | 60.0129 | 3.5 | 34.3297 | 1.5644 | 59.9883 | 2.1 | 34.3115 | 2.9224 | 59.9963 | 3.5 | 34.3225 | 3.1389 | 59.973 | 3.5
34.3052 | 1.847 | 60.0204 | 2.1 | 34.3155 | 3.4586 | 60.0129 | 3.5 | 34.3381 | 1.5644 | 59.9884 | 2.1 | 34.3198 | 2.9224 | 59.9963 | 3.5 | 34.3309 | 3.1389 | 59.973 | 3.5
34.3135 | 1.847 | 60.0204 | 2.1 | 34.3239 | 3.4586 | 60.0129 | 3.5 | 34.3464 | 1.5643 | 59.9884 | 2.1 | 34.3281 | 2.9223 | 59.9963 | 3.5 | 34.3392 | 3.1388 | 59.973 | 3.5
34.3219 | 1.8469 | 60.0204 | 2.1 | 34.3322 | 3.4586 | 60.0129 | 3.5 | 34.3547 | 1.5643 | 59.9884 | 2.1 | 34.3365 | 2.9223 | 59.9964 | 3.5 | 34.3475 | 3.1388 | 59.973 | 3.5
34.3302 | 1.8469 | 60.0205 | 2.1 | 34.3405 | 3.4586 | 60.0129 | 3.5 | 34.3631 | 1.5643 | 59.9884 | 2.1 | 34.3448 | 2.9222 | 59.9964 | 3.5 | 34.3559 | 3.1445 | 59.973 | 3.5
34.3385 | 1.8468 | 60.0205 | 2.1 | 34.3489 | 3.4585 | 60.0129 | 3.5 | 34.3714 | 1.5643 | 59.9884 | 2.1 | 34.3531 | 2.9222 | 59.9964 | 3.5 | 34.3642 | 3.1501 | 59.973 | 3.5
34.3468 | 1.8514 | 60.0205 | 2.1 | 34.3572 | 3.4585 | 60.0129 | 3.5 | 34.3797 | 1.5643 | 59.9884 | 2.1 | 34.3615 | 2.922 | 59.9964 | 3.5 | 34.3726 | 3.1558 | 59.973 | 3.5
34.3552 | 1.8559 | 60.0205 | 2.1 | 34.3655 | 3.4585 | 60.0129 | 3.5 | 34.3881 | 1.5642 | 59.9885 | 2.1 | 34.3698 | 2.9219 | 59.9964 | 3.5 | 34.3809 | 3.1615 | 59.973 | 3.5
34.3635 | 1.8605 | 60.0206 | 2.1 | 34.3739 | 3.4585 | 60.0129 | 3.5 | 34.3964 | 1.5642 | 59.9885 | 2.1 | 34.3781 | 2.9219 | 59.9964 | 3.5 | 34.3892 | 3.1672 | 59.973 | 3.5
34.3718 | 1.865 | 60.0206 | 2.1 | 34.3822 | 3.4585 | 60.0129 | 3.5 | 34.4047 | 1.5642 | 59.9885 | 2.1 | 34.3864 | 2.9218 | 59.9965 | 3.5 | 34.3976 | 3.1729 | 59.973 | 3.5
34.3802 | 1.8696 | 60.0206 | 2.1 | 34.3905 | 3.4585 | 60.013 | 3.5 | 34.4131 | 1.5642 | 59.9885 | 2.1 | 34.3948 | 2.9217 | 59.9965 | 3.5 | 34.4059 | 3.1787 | 59.973 | 3.5
34.3885 | 1.8741 | 60.0206 | 2.1 | 34.3988 | 3.4585 | 60.013 | 3.5 | 34.4214 | 1.5642 | 59.9885 | 2.1 | 34.4031 | 2.9217 | 59.9965 | 3.5 | 34.4142 | 3.1844 | 59.973 | 3.5
34.3968 | 1.8787 | 60.0207 | 2.1 | 34.4072 | 3.4585 | 60.013 | 3.5 | 34.4297 | 1.5642 | 59.9886 | 2.1 | 34.4114 | 2.9216 | 59.9965 | 3.5 | 34.4225 | 3.1901 | 59.973 | 3.5
34.4052 | 1.8832 | 60.0207 | 2.1 | 34.4155 | 3.4585 | 60.013 | 3.5 | 34.438 | 1.5642 | 59.9886 | 2.1 | 34.4198 | 2.9215 | 59.9965 | 3.5 | 34.4309 | 3.1959 | 59.973 | 3.5
34.4135 | 1.8877 | 60.0207 | 2.1 | 34.4238 | 3.4585 | 60.013 | 3.5 | 34.4464 | 1.569 | 59.9886 | 2.1 | 34.4281 | 2.9214 | 59.9965 | 3.5 | 34.4392 | 3.1985 | 59.973 | 3.5
34.4218 | 1.8923 | 60.0207 | 2.1 | 34.4322 | 3.4585 | 60.013 | 3.5 | 34.4547 | 1.5738 | 59.9886 | 2.1 | 34.4364 | 2.9214 | 59.9966 | 3.5 | 34.4476 | 3.2012 | 59.973 | 3.5
34.4301 | 1.8923 | 60.0208 | 2.1 | 34.4405 | 3.4585 | 60.015 | 3.5 | 34.463 | 1.5786 | 59.9886 | 2.1 | 34.4448 | 2.9214 | 59.9966 | 3.5 | 34.4559 | 3.2038 | 59.973 | 3.5
34.4385 | 1.8923 | 60.0208 | 2.1 | 34.4488 | 3.4585 | 60.015 | 3.5 | 34.4714 | 1.5835 | 59.9886 | 2.1 | 34.4531 | 2.9213 | 59.9966 | 3.5 | 34.4642 | 3.2065 | 59.973 | 3.5
34.4468 | 1.8923 | 60.0208 | 2.1 | 34.4571 | 3.4586 | 60.015 | 3.5 | 34.4797 | 1.5884 | 59.9887 | 2.1 | 34.4614 | 2.9213 | 59.9966 | 3.5 | 34.4726 | 3.2092 | 59.973 | 3.5
34.4551 | 1.8923 | 60.0208 | 2.1 | 34.4655 | 3.4586 | 60.0151 | 3.5 | 34.488 | 1.5932 | 59.9887 | 2.1 | 34.4698 | 2.9213 | 59.9966 | 3.5 | 34.4809 | 3.2119 | 59.973 | 3.5
34.4635 | 1.8923 | 60.0209 | 2.1 | 34.4738 | 3.4586 | 60.0151 | 3.5 | 34.4964 | 1.5981 | 59.9887 | 2.1 | 34.4781 | 2.9213 | 59.9966 | 3.5 | 34.4893 | 3.2145 | 59.973 | 3.5
34.4718 | 1.8923 | 60.0209 | 2.1 | 34.4821 | 3.4586 | 60.0151 | 3.5 | 34.5047 | 1.603 | 59.9887 | 2.1 | 34.4864 | 2.9213 | 59.9967 | 3.5 | 34.4976 | 3.2172 | 59.973 | 3.5
34.4801 | 1.8923 | 60.0209 | 2.1 | 34.4905 | 3.4586 | 60.0151 | 3.5 | 34.513 | 1.6078 | 59.9887 | 2.1 | 34.4948 | 2.9212 | 59.9967 | 3.5 | 34.5059 | 3.2199 | 59.973 | 3.5
34.4884 | 1.8923 | 60.0209 | 2.1 | 34.4988 | 3.4586 | 60.0151 | 3.5 | 34.5214 | 1.6127 | 59.9887 | 2.1 | 34.5031 | 2.9212 | 59.9967 | 3.5 | 34.5143 | 3.2225 | 59.973 | 3.5
34.4968 | 1.8923 | 60.021 | 2.1 | 34.5071 | 3.4586 | 60.0151 | 3.5 | 34.5297 | 1.6127 | 59.9888 | 2.1 | 34.5114 | 2.9212 | 59.9967 | 3.5 | 34.5226 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.5051 | 1.8923 | 60.021 | 2.1 | 34.5154 | 3.4586 | 60.0152 | 3.5 | 34.538 | 1.6127 | 59.9888 | 2.1 | 34.5198 | 2.9212 | 59.9967 | 3.5 | 34.5309 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.5134 | 1.8923 | 60.021 | 2.1 | 34.5238 | 3.4586 | 60.0152 | 3.5 | 34.5464 | 1.6127 | 59.9888 | 2.1 | 34.5281 | 2.9211 | 59.9967 | 3.5 | 34.5393 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.5218 | 1.8923 | 60.021 | 2.1 | 34.5321 | 3.4586 | 60.0152 | 3.5 | 34.5547 | 1.6127 | 59.9888 | 2.1 | 34.5364 | 2.921 | 59.9968 | 3.5 | 34.5476 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.5301 | 1.8923 | 60.0211 | 2.1 | 34.5404 | 3.4586 | 60.0152 | 3.5 | 34.563 | 1.6127 | 59.9888 | 2.1 | 34.5448 | 2.9209 | 59.9968 | 3.5 | 34.556 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.5384 | 1.8923 | 60.0211 | 2.1 | 34.5488 | 3.4586 | 60.0152 | 3.5 | 34.5713 | 1.6127 | 59.9888 | 2.1 | 34.5531 | 2.9208 | 59.9968 | 3.5 | 34.5643 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.5467 | 1.8923 | 60.0211 | 2.1 | 34.5571 | 3.4586 | 60.0152 | 3.5 | 34.5797 | 1.6127 | 59.9888 | 2.1 | 34.5614 | 2.9207 | 59.9968 | 3.5 | 34.5726 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.5551 | 1.8923 | 60.0211 | 2.1 | 34.5654 | 3.4586 | 60.0153 | 3.5 | 34.588 | 1.6127 | 59.9889 | 2.1 | 34.5698 | 2.9206 | 59.9968 | 3.5 | 34.5809 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.5634 | 1.8923 | 60.0212 | 2.1 | 34.5737 | 3.4586 | 60.0153 | 3.5 | 34.5963 | 1.6127 | 59.9889 | 2.1 | 34.5781 | 2.9205 | 59.9968 | 3.5 | 34.5893 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.5717 | 1.8923 | 60.0212 | 2.1 | 34.5821 | 3.4586 | 60.0153 | 3.5 | 34.6046 | 1.6127 | 59.9889 | 2.1 | 34.5864 | 2.9205 | 59.9969 | 3.5 | 34.5977 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.58 | 1.8923 | 60.0212 | 2.1 | 34.5904 | 3.4586 | 60.0153 | 3.5 | 34.613 | 1.6127 | 59.9889 | 2.1 | 34.5948 | 2.9204 | 59.9969 | 3.5 | 34.606 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.5884 | 1.8922 | 60.0212 | 2.1 | 34.5987 | 3.4586 | 60.0153 | 3.5 | 34.6213 | 1.6127 | 59.9889 | 2.1 | 34.6031 | 2.9204 | 59.9969 | 3.5 | 34.6143 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.5967 | 1.8922 | 60.0213 | 2.1 | 34.6071 | 3.4586 | 60.0153 | 3.5 | 34.6296 | 1.6127 | 59.9889 | 2.1 | 34.6114 | 2.9204 | 59.9969 | 3.5 | 34.6226 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.605 | 1.8921 | 60.0213 | 2.1 | 34.6154 | 3.4586 | 60.0154 | 3.5 | 34.638 | 1.6127 | 59.989 | 2.1 | 34.6198 | 2.9205 | 59.9969 | 3.5 | 34.631 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.6134 | 1.8921 | 60.0213 | 2.1 | 34.6237 | 3.4586 | 60.0154 | 3.5 | 34.6463 | 1.6127 | 59.989 | 2.1 | 34.6281 | 2.9205 | 59.9969 | 3.5 | 34.6393 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.6217 | 1.892 | 60.0213 | 2.1 | 34.6321 | 3.4586 | 60.0154 | 3.5 | 34.6546 | 1.6127 | 59.989 | 2.1 | 34.6364 | 2.9206 | 59.997 | 3.5 | 34.6476 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.63 | 1.892 | 60.0214 | 2.1 | 34.6404 | 3.4586 | 60.0154 | 3.5 | 34.663 | 1.6127 | 59.989 | 2.1 | 34.6447 | 2.9206 | 59.997 | 3.5 | 34.656 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.6384 | 1.8919 | 60.0214 | 2.1 | 34.6487 | 3.4586 | 60.0154 | 3.5 | 34.6713 | 1.6127 | 59.989 | 2.1 | 34.6531 | 2.9207 | 59.997 | 3.5 | 34.6643 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.6467 | 1.8919 | 60.0214 | 2.1 | 34.657 | 3.4586 | 60.0154 | 3.5 | 34.6796 | 1.6127 | 59.9891 | 2.1 | 34.6614 | 2.9207 | 59.997 | 3.5 | 34.6727 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.655 | 1.8918 | 60.0214 | 2.1 | 34.6654 | 3.4586 | 60.0155 | 3.5 | 34.688 | 1.6127 | 59.9891 | 2.1 | 34.6697 | 2.9208 | 59.997 | 3.5 | 34.681 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.6633 | 1.8918 | 60.0215 | 2.1 | 34.6737 | 3.4586 | 60.0155 | 3.5 | 34.6963 | 1.6127 | 59.9891 | 2.1 | 34.6781 | 2.9207 | 59.997 | 3.5 | 34.6893 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.6717 | 1.8918 | 60.0215 | 2.1 | 34.682 | 3.4587 | 60.0155 | 3.5 | 34.7046 | 1.6127 | 59.9891 | 2.1 | 34.6864 | 2.9207 | 59.997 | 3.5 | 34.6977 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.68 | 1.8918 | 60.0215 | 2.1 | 34.6904 | 3.4587 | 60.0155 | 3.5 | 34.713 | 1.6127 | 59.9891 | 2.1 | 34.6947 | 2.9207 | 59.997 | 3.5 | 34.706 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.6883 | 1.8917 | 60.0215 | 2.1 | 34.6987 | 3.4587 | 60.0155 | 3.5 | 34.7213 | 1.6127 | 59.9891 | 2.1 | 34.7031 | 2.9207 | 59.997 | 3.5 | 34.7144 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.6967 | 1.8917 | 60.0216 | 2.1 | 34.707 | 3.4587 | 60.0155 | 3.5 | 34.7296 | 1.6127 | 59.9892 | 2.1 | 34.7114 | 2.9208 | 59.9971 | 3.5 | 34.7227 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.705 | 1.8917 | 60.0216 | 2.1 | 34.7153 | 3.4587 | 60.0156 | 3.5 | 34.7379 | 1.6127 | 59.9892 | 2.1 | 34.7198 | 2.9209 | 59.9971 | 3.5 | 34.731 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.7133 | 1.8916 | 60.0216 | 2.1 | 34.7237 | 3.4587 | 60.0156 | 3.5 | 34.7463 | 1.6127 | 59.9892 | 2.1 | 34.7281 | 2.9209 | 59.9971 | 3.5 | 34.7394 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.7216 | 1.8916 | 60.0216 | 2.1 | 34.732 | 3.4587 | 60.0156 | 3.5 | 34.7546 | 1.6127 | 59.9892 | 2.1 | 34.7364 | 2.921 | 59.9971 | 3.5 | 34.7477 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.73 | 1.8916 | 60.0217 | 2.1 | 34.7403 | 3.4587 | 60.0156 | 3.5 | 34.7629 | 1.6127 | 59.9892 | 2.1 | 34.7448 | 2.9211 | 59.9971 | 3.5 | 34.756 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.7383 | 1.8916 | 60.0217 | 2.1 | 34.7487 | 3.4587 | 60.0156 | 3.5 | 34.7713 | 1.6127 | 59.9892 | 2.1 | 34.7531 | 2.9212 | 59.9971 | 3.5 | 34.7643 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.7466 | 1.8915 | 60.0217 | 2.1 | 34.757 | 3.4587 | 60.0156 | 3.5 | 34.7796 | 1.6127 | 59.9893 | 2.1 | 34.7614 | 2.9212 | 59.9971 | 3.5 | 34.7727 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.755 | 1.8915 | 60.0217 | 2.1 | 34.7653 | 3.4587 | 60.0157 | 3.5 | 34.7879 | 1.6128 | 59.9893 | 2.1 | 34.7697 | 2.9213 | 59.9971 | 3.5 | 34.7811 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.7633 | 1.8915 | 60.0218 | 2.1 | 34.7737 | 3.4587 | 60.0157 | 3.5 | 34.7962 | 1.6128 | 59.9893 | 2.1 | 34.7781 | 2.9214 | 59.9971 | 3.5 | 34.7894 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.7716 | 1.8914 | 60.0218 | 2.1 | 34.782 | 3.4587 | 60.0157 | 3.5 | 34.8046 | 1.6128 | 59.9893 | 2.1 | 34.7864 | 2.9214 | 59.9971 | 3.5 | 34.7977 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.7799 | 1.8914 | 60.0218 | 2.1 | 34.7903 | 3.4587 | 60.0157 | 3.5 | 34.8129 | 1.6128 | 59.9893 | 2.1 | 34.7947 | 2.9215 | 59.9971 | 3.5 | 34.806 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.7883 | 1.8914 | 60.0218 | 2.1 | 34.7986 | 3.4587 | 60.0157 | 3.5 | 34.8212 | 1.6128 | 59.9893 | 2.1 | 34.8031 | 2.9215 | 59.9971 | 3.5 | 34.8144 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.7966 | 1.8913 | 60.0219 | 2.1 | 34.807 | 3.4587 | 60.0157 | 3.5 | 34.8296 | 1.6129 | 59.9893 | 2.1 | 34.8114 | 2.9215 | 59.9972 | 3.5 | 34.8227 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.8049 | 1.8913 | 60.0219 | 2.1 | 34.8153 | 3.4587 | 60.0158 | 3.5 | 34.8379 | 1.6129 | 59.9894 | 2.1 | 34.8197 | 2.9215 | 59.9972 | 3.5 | 34.8311 | 3.2225 | 59.973 | 3.5
34.8132 | 1.8912 | 60.0219 | 2.1 | 34.8236 | 3.4587 | 60.0158 | 3.5 | 34.8462 | 1.6129 | 59.9894 | 2.1 | 34.8281 | 2.9215 | 59.9972 | 3.5 | 34.8394 | 3.2225 | 59.973 | 3.5
34.8216 | 1.8912 | 60.0219 | 2.1 | 34.832 | 3.4587 | 60.0158 | 3.5 | 34.8546 | 1.613 | 59.9894 | 2.1 | 34.8364 | 2.9215 | 59.9972 | 3.5 | 34.8477 | 3.2225 | 59.973 | 3.5
34.8299 | 1.8912 | 60.022 | 2.1 | 34.8403 | 3.4587 | 60.0158 | 3.5 | 34.8629 | 1.613 | 59.9894 | 2.1 | 34.8447 | 2.9215 | 59.9972 | 3.5 | 34.8561 | 3.2224 | 59.973 | 3.5
34.8382 | 1.8912 | 60.022 | 2.1 | 34.8486 | 3.4587 | 60.0158 | 3.5 | 34.8712 | 1.6131 | 59.9894 | 2.1 | 34.8531 | 2.9215 | 59.9972 | 3.5 | 34.8644 | 3.2224 | 59.973 | 3.5
34.8466 | 1.8912 | 60.021 | 2.1 | 34.8569 | 3.4587 | 60.0158 | 3.5 | 34.8795 | 1.6131 | 59.9894 | 2.1 | 34.8614 | 2.9215 | 59.9972 | 3.5 | 34.8727 | 3.2224 | 59.973 | 3.5
34.8549 | 1.8912 | 60.021 | 2.1 | 34.8653 | 3.4587 | 60.0159 | 3.5 | 34.8879 | 1.6132 | 59.9895 | 2.1 | 34.8697 | 2.9215 | 59.9972 | 3.5 | 34.8811 | 3.2223 | 59.973 | 3.5
34.8632 | 1.8912 | 60.021 | 2.1 | 34.8736 | 3.4587 | 60.0159 | 3.5 | 34.8962 | 1.6133 | 59.9895 | 2.1 | 34.8781 | 2.9215 | 59.9972 | 3.5 | 34.8894 | 3.2224 | 59.973 | 3.5
34.8716 | 1.8912 | 60.0211 | 2.1 | 34.8819 | 3.4587 | 60.0159 | 3.5 | 34.9045 | 1.6134 | 59.9895 | 2.1 | 34.8864 | 2.9215 | 59.9972 | 3.5 | 34.8978 | 3.2224 | 59.973 | 3.5
34.8799 | 1.8912 | 60.0211 | 2.1 | 34.8903 | 3.4587 | 60.0159 | 3.5 | 34.9129 | 1.6134 | 59.9895 | 2.1 | 34.8947 | 2.9215 | 59.9972 | 3.5 | 34.9061 | 3.2225 | 59.973 | 3.5
34.8882 | 1.8912 | 60.0211 | 2.1 | 34.8986 | 3.4587 | 60.0159 | 3.5 | 34.9212 | 1.6135 | 59.9895 | 2.1 | 34.903 | 2.9215 | 59.9972 | 3.5 | 34.9144 | 3.2226 | 59.973 | 3.5
34.8965 | 1.8912 | 60.0211 | 2.1 | 34.9069 | 3.4587 | 60.0159 | 3.5 | 34.9295 | 1.6135 | 59.9896 | 2.1 | 34.9114 | 2.9215 | 59.9973 | 3.5 | 34.9227 | 3.2227 | 59.973 | 3.5
34.9049 | 1.8912 | 60.0211 | 2.1 | 34.9153 | 3.4587 | 60.016 | 3.5 | 34.9379 | 1.6135 | 59.9896 | 2.1 | 34.9197 | 2.9215 | 59.9973 | 3.5 | 34.9311 | 3.2227 | 59.973 | 3.5
34.9132 | 1.8912 | 60.0211 | 2.1 | 34.9236 | 3.4587 | 60.016 | 3.5 | 34.9462 | 1.6136 | 59.9896 | 2.1 | 34.9281 | 2.9215 | 59.9973 | 3.5 | 34.9395 | 3.2228 | 59.973 | 3.5
34.9215 | 1.8912 | 60.0212 | 2.1 | 34.9319 | 3.4587 | 60.016 | 3.5 | 34.9545 | 1.6136 | 59.9896 | 2.1 | 34.9364 | 2.9215 | 59.9973 | 3.5 | 34.9478 | 3.2229 | 59.973 | 3.5
34.9299 | 1.8912 | 60.0212 | 2.1 | 34.9402 | 3.4588 | 60.016 | 3.5 | 34.9629 | 1.6136 | 59.9896 | 2.1 | 34.9447 | 2.9214 | 59.9973 | 3.5 | 34.9561 | 3.223 | 59.973 | 3.5
34.9382 | 1.8912 | 60.0212 | 2.1 | 34.9486 | 3.4588 | 60.016 | 3.5 | 34.9712 | 1.6136 | 59.9896 | 2.1 | 34.9531 | 2.9214 | 59.9973 | 3.5 | 34.9644 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
34.9465 | 1.8912 | 60.0212 | 2.1 | 34.9569 | 3.4588 | 60.016 | 3.5 | 34.9795 | 1.6135 | 59.9897 | 2.1 | 34.9614 | 2.9214 | 59.9973 | 3.5 | 34.9728 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
34.9548 | 1.8912 | 60.0212 | 2.1 | 34.9652 | 3.4588 | 60.0161 | 3.5 | 34.9878 | 1.6135 | 59.9897 | 2.1 | 34.9697 | 2.9213 | 59.9973 | 3.5 | 34.9811 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
34.9632 | 1.8912 | 60.0212 | 2.1 | 34.9736 | 3.4588 | 60.0161 | 3.5 | 34.9962 | 1.6135 | 59.9897 | 2.1 | 34.9781 | 2.9213 | 59.9973 | 3.5 | 34.9894 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
34.9715 | 1.8912 | 60.0213 | 2.1 | 34.9819 | 3.4588 | 60.0161 | 3.5 | 35.0045 | 1.6136 | 59.9897 | 2.1 | 34.9864 | 2.9212 | 59.9973 | 3.5 | 34.9978 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
34.9798 | 1.8912 | 60.0213 | 2.1 | 34.9902 | 3.4587 | 60.0161 | 3.5 | 35.0128 | 1.6136 | 59.9897 | 2.1 | 34.9947 | 2.9212 | 59.9973 | 3.5 | 35.0061 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
34.9882 | 1.8913 | 60.0213 | 2.1 | 34.9986 | 3.4586 | 60.0161 | 3.5 | 35.0211 | 1.6136 | 59.9897 | 2.1 | 35.0031 | 2.9212 | 59.9973 | 3.5 | 35.0145 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
34.9965 | 1.8913 | 60.0213 | 2.1 | 35.0069 | 3.4586 | 60.0161 | 3.5 | 35.0295 | 1.6136 | 59.9897 | 2.1 | 35.0114 | 2.9211 | 59.9974 | 3.5 | 35.0228 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.0048 | 1.8914 | 60.0213 | 2.1 | 35.0152 | 3.4585 | 60.0162 | 3.5 | 35.0378 | 1.6136 | 59.9898 | 2.1 | 35.0197 | 2.9211 | 59.9974 | 3.5 | 35.0311 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.0132 | 1.8914 | 60.0213 | 2.1 | 35.0235 | 3.4584 | 60.0162 | 3.5 | 35.0461 | 1.6136 | 59.9898 | 2.1 | 35.028 | 2.9211 | 59.9974 | 3.5 | 35.0395 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.0215 | 1.8915 | 60.0214 | 2.1 | 35.0319 | 3.4584 | 60.0162 | 3.5 | 35.0545 | 1.6136 | 59.9898 | 2.1 | 35.0364 | 2.9211 | 59.9974 | 3.5 | 35.0478 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.0298 | 1.8916 | 60.0214 | 2.1 | 35.0402 | 3.4583 | 60.0162 | 3.5 | 35.0628 | 1.6136 | 59.9898 | 2.1 | 35.0447 | 2.9211 | 59.9974 | 3.5 | 35.0562 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.0381 | 1.8916 | 60.0214 | 2.1 | 35.0485 | 3.4583 | 60.0162 | 3.5 | 35.0711 | 1.6136 | 59.9898 | 2.1 | 35.053 | 2.9211 | 59.9974 | 3.5 | 35.0645 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.0465 | 1.8917 | 60.0214 | 2.1 | 35.0569 | 3.4582 | 60.0162 | 3.5 | 35.0794 | 1.6136 | 59.9898 | 2.1 | 35.0614 | 2.9211 | 59.9974 | 3.5 | 35.0728 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.0548 | 1.8918 | 60.0214 | 2.1 | 35.0652 | 3.4581 | 60.0163 | 3.5 | 35.0878 | 1.6136 | 59.9899 | 2.1 | 35.0697 | 2.9211 | 59.9974 | 3.5 | 35.0812 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.0631 | 1.8919 | 60.0214 | 2.1 | 35.0735 | 3.4581 | 60.0163 | 3.5 | 35.0961 | 1.6135 | 59.9899 | 2.1 | 35.078 | 2.921 | 59.9974 | 3.5 | 35.0895 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.0715 | 1.8919 | 60.0215 | 2.1 | 35.0818 | 3.4581 | 60.0163 | 3.5 | 35.1044 | 1.6135 | 59.9899 | 2.1 | 35.0864 | 2.921 | 59.9974 | 3.5 | 35.0978 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.0798 | 1.8919 | 60.0215 | 2.1 | 35.0902 | 3.4581 | 60.0163 | 3.5 | 35.1128 | 1.6135 | 59.9899 | 2.1 | 35.0947 | 2.9247 | 59.9974 | 3.5 | 35.1061 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.0881 | 1.892 | 60.0215 | 2.1 | 35.0985 | 3.4581 | 60.0163 | 3.5 | 35.1211 | 1.6135 | 59.9899 | 2.1 | 35.103 | 2.9285 | 59.9974 | 3.5 | 35.1145 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.0965 | 1.892 | 60.0215 | 2.1 | 35.1068 | 3.4581 | 60.0163 | 3.5 | 35.1294 | 1.6135 | 59.9899 | 2.1 | 35.1114 | 2.9322 | 59.9975 | 3.5 | 35.1229 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.1048 | 1.892 | 60.0215 | 2.1 | 35.1152 | 3.4581 | 60.0164 | 3.5 | 35.1378 | 1.6135 | 59.99 | 2.1 | 35.1197 | 2.936 | 59.9975 | 3.5 | 35.1312 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.1131 | 1.892 | 60.0215 | 2.1 | 35.1235 | 3.4581 | 60.0164 | 3.5 | 35.1461 | 1.6135 | 59.99 | 2.1 | 35.1281 | 2.9397 | 59.9975 | 3.5 | 35.1395 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.1214 | 1.892 | 60.0216 | 2.1 | 35.1318 | 3.4581 | 60.0164 | 3.5 | 35.1544 | 1.6135 | 59.99 | 2.1 | 35.1364 | 2.9435 | 59.9975 | 3.5 | 35.1478 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.1298 | 1.892 | 60.0216 | 2.1 | 35.1402 | 3.4581 | 60.0164 | 3.5 | 35.1627 | 1.6136 | 59.994 | 2.1 | 35.1447 | 2.9473 | 59.9975 | 3.5 | 35.1562 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.1381 | 1.892 | 60.0216 | 2.1 | 35.1485 | 3.4581 | 60.0164 | 3.5 | 35.1711 | 1.6136 | 59.9941 | 2.1 | 35.153 | 2.9511 | 59.9975 | 3.5 | 35.1645 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.1464 | 1.8919 | 60.0216 | 2.1 | 35.1568 | 3.4581 | 60.0164 | 3.5 | 35.1794 | 1.6136 | 59.9941 | 2.1 | 35.1614 | 2.9549 | 59.9975 | 3.5 | 35.1729 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.1548 | 1.8919 | 60.0216 | 2.1 | 35.1651 | 3.4581 | 60.0165 | 3.5 | 35.1877 | 1.6136 | 59.9942 | 2.1 | 35.1697 | 2.9587 | 59.9975 | 3.5 | 35.1812 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.1631 | 1.8919 | 60.0216 | 2.1 | 35.1735 | 3.4581 | 60.0165 | 3.5 | 35.196 | 1.6136 | 59.9942 | 2.1 | 35.178 | 2.9587 | 59.9975 | 3.5 | 35.1895 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.1714 | 1.8919 | 60.0217 | 2.1 | 35.1818 | 3.4581 | 60.0165 | 3.5 | 35.2044 | 1.6136 | 59.9943 | 2.1 | 35.1864 | 2.9587 | 59.9975 | 3.5 | 35.1979 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.1797 | 1.8918 | 60.0217 | 2.1 | 35.1901 | 3.4581 | 60.0165 | 3.5 | 35.2127 | 1.6136 | 59.9944 | 2.1 | 35.1947 | 2.9587 | 59.9975 | 3.5 | 35.2062 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.1881 | 1.8918 | 60.0217 | 2.1 | 35.1985 | 3.4581 | 60.0165 | 3.5 | 35.221 | 1.6136 | 59.9944 | 2.1 | 35.203 | 2.9587 | 59.9975 | 3.5 | 35.2145 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.1964 | 1.8918 | 60.0217 | 2.1 | 35.2068 | 3.458 | 60.0165 | 3.5 | 35.2294 | 1.6136 | 59.9944 | 2.1 | 35.2114 | 2.9611 | 59.9976 | 3.5 | 35.2229 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.2047 | 1.8917 | 60.0217 | 2.1 | 35.2151 | 3.458 | 60.0166 | 3.5 | 35.2377 | 1.6135 | 59.9945 | 2.1 | 35.2197 | 2.9635 | 59.9976 | 3.5 | 35.2312 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.2131 | 1.8917 | 60.0217 | 2.1 | 35.2234 | 3.4579 | 60.0166 | 3.5 | 35.246 | 1.6135 | 59.9945 | 2.1 | 35.228 | 2.9659 | 59.9976 | 3.5 | 35.2396 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.2214 | 1.8917 | 60.0218 | 2.1 | 35.2318 | 3.4578 | 60.0166 | 3.5 | 35.2543 | 1.6135 | 59.9946 | 2.1 | 35.2364 | 2.9683 | 59.9976 | 3.5 | 35.2479 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.2297 | 1.8917 | 60.0218 | 2.1 | 35.2401 | 3.4577 | 60.0166 | 3.5 | 35.2627 | 1.6135 | 59.9946 | 2.1 | 35.2447 | 2.9707 | 59.9976 | 3.5 | 35.2562 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.238 | 1.8917 | 60.0218 | 2.1 | 35.2484 | 3.4576 | 60.0166 | 3.5 | 35.271 | 1.6135 | 59.9947 | 2.1 | 35.2531 | 2.9731 | 59.9976 | 3.5 | 35.2645 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.2464 | 1.8917 | 60.0218 | 2.1 | 35.2568 | 3.4576 | 60.0166 | 3.5 | 35.2793 | 1.6135 | 59.9947 | 2.1 | 35.2614 | 2.9754 | 59.9976 | 3.5 | 35.2729 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.2547 | 1.8917 | 60.0218 | 2.1 | 35.2651 | 3.4575 | 60.0167 | 3.5 | 35.2877 | 1.6135 | 59.9948 | 2.1 | 35.2697 | 2.9778 | 59.9976 | 3.5 | 35.2812 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.263 | 1.8917 | 60.0218 | 2.1 | 35.2734 | 3.4574 | 60.0167 | 3.5 | 35.296 | 1.6135 | 59.9949 | 2.1 | 35.278 | 2.9802 | 59.9976 | 3.5 | 35.2896 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.2714 | 1.8917 | 60.0219 | 2.1 | 35.2818 | 3.4574 | 60.0167 | 3.5 | 35.3043 | 1.6135 | 59.9949 | 2.1 | 35.2864 | 2.9826 | 59.9976 | 3.5 | 35.2979 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.2797 | 1.8917 | 60.0219 | 2.1 | 35.2901 | 3.4573 | 60.0167 | 3.5 | 35.3127 | 1.6135 | 59.9949 | 2.1 | 35.2947 | 2.9826 | 59.9976 | 3.5 | 35.3062 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.288 | 1.8917 | 60.0219 | 2.1 | 35.2984 | 3.4573 | 60.0167 | 3.5 | 35.321 | 1.6135 | 59.995 | 2.1 | 35.303 | 2.9826 | 59.9976 | 3.5 | 35.3146 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.2963 | 1.8917 | 60.0219 | 2.1 | 35.3067 | 3.4573 | 60.0167 | 3.5 | 35.3293 | 1.6135 | 59.995 | 2.1 | 35.3114 | 2.9826 | 59.9977 | 3.5 | 35.3229 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.3047 | 1.8917 | 60.0219 | 2.1 | 35.3151 | 3.4573 | 60.0168 | 3.5 | 35.3376 | 1.6135 | 59.9951 | 2.1 | 35.3197 | 2.9826 | 59.9977 | 3.5 | 35.3312 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.313 | 1.8917 | 60.0219 | 2.1 | 35.3234 | 3.4573 | 60.0168 | 3.5 | 35.3459 | 1.6135 | 59.9951 | 2.1 | 35.328 | 2.9826 | 59.9977 | 3.5 | 35.3396 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.3213 | 1.8916 | 60.022 | 2.1 | 35.3317 | 3.4573 | 60.0168 | 3.5 | 35.3543 | 1.6135 | 59.9952 | 2.1 | 35.3364 | 2.9826 | 59.9977 | 3.5 | 35.3479 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.3297 | 1.8916 | 60.022 | 2.1 | 35.3401 | 3.4573 | 60.0168 | 3.5 | 35.3626 | 1.6135 | 59.9952 | 2.1 | 35.3447 | 2.9826 | 59.9977 | 3.5 | 35.3563 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.338 | 1.8916 | 60.022 | 2.1 | 35.3484 | 3.4573 | 60.0168 | 3.5 | 35.3709 | 1.6135 | 59.9953 | 2.1 | 35.3531 | 2.9826 | 59.9977 | 3.5 | 35.3646 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.3463 | 1.8915 | 60.022 | 2.1 | 35.3567 | 3.4573 | 60.0168 | 3.5 | 35.3793 | 1.6135 | 59.9953 | 2.1 | 35.3614 | 2.9826 | 59.9977 | 3.5 | 35.3729 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.3546 | 1.8915 | 60.022 | 2.1 | 35.365 | 3.4572 | 60.0169 | 3.5 | 35.3876 | 1.6135 | 59.9954 | 2.1 | 35.3697 | 2.9826 | 59.9977 | 3.5 | 35.3813 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.363 | 1.8915 | 60.022 | 2.1 | 35.3734 | 3.4572 | 60.0169 | 3.5 | 35.3959 | 1.6136 | 59.9954 | 2.1 | 35.3781 | 2.9826 | 59.9977 | 3.5 | 35.3896 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.3713 | 1.8914 | 60.0221 | 2.1 | 35.3817 | 3.4572 | 60.0169 | 3.5 | 35.4043 | 1.6136 | 59.9955 | 2.1 | 35.3864 | 2.9826 | 59.9977 | 3.5 | 35.3979 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.3796 | 1.8915 | 60.0221 | 2.1 | 35.39 | 3.4572 | 60.0169 | 3.5 | 35.4126 | 1.6136 | 59.9955 | 2.1 | 35.3947 | 2.9826 | 59.9977 | 3.5 | 35.4062 | 3.2231 | 59.973 | 3.5
35.388 | 1.8915 | 60.0221 | 2.1 | 35.3984 | 3.4572 | 60.0169 | 3.5 | 35.4209 | 1.6136 | 59.9956 | 2.1 | 35.403 | 2.9826 | 59.9977 | 3.5 | 35.4146 | 3.2232 | 59.973 | 3.5
35.3963 | 1.8915 | 60.0221 | 2.1 | 35.4067 | 3.4571 | 60.0169 | 3.5 | 35.4293 | 1.6136 | 59.9956 | 2.1 | 35.4114 | 2.9826 | 59.9978 | 3.5 | 35.423 | 3.2232 | 59.973 | 3.5
35.4046 | 1.8916 | 60.0221 | 2.1 | 35.415 | 3.457 | 60.017 | 3.5 | 35.4376 | 1.6136 | 59.9957 | 2.1 | 35.4197 | 2.9826 | 59.9978 | 3.5 | 35.4313 | 3.2232 | 59.973 | 3.5
35.4129 | 1.8916 | 60.0221 | 2.1 | 35.4233 | 3.457 | 60.017 | 3.5 | 35.4459 | 1.6137 | 59.9957 | 2.1 | 35.428 | 2.9826 | 59.9978 | 3.5 | 35.4396 | 3.2233 | 59.973 | 3.5
35.4213 | 1.8917 | 60.0222 | 2.1 | 35.4317 | 3.4569 | 60.017 | 3.5 | 35.4542 | 1.6137 | 59.9958 | 2.1 | 35.4364 | 2.9826 | 59.9978 | 3.5 | 35.4479 | 3.2233 | 59.973 | 3.5
35.4296 | 1.8917 | 60.0222 | 2.1 | 35.44 | 3.4568 | 60.016 | 3.5 | 35.4626 | 1.6137 | 59.9958 | 2.1 | 35.4447 | 2.9826 | 59.9978 | 3.5 | 35.4563 | 3.2234 | 59.973 | 3.5
35.4379 | 1.8918 | 60.0222 | 2.1 | 35.4483 | 3.4568 | 60.016 | 3.5 | 35.4709 | 1.6137 | 59.9959 | 2.1 | 35.453 | 2.9826 | 59.9978 | 3.5 | 35.4647 | 3.2234 | 59.973 | 3.5
35.4462 | 1.8918 | 60.0222 | 2.1 | 35.4567 | 3.4567 | 60.016 | 3.5 | 35.4792 | 1.6137 | 59.9959 | 2.1 | 35.4614 | 2.9826 | 59.9978 | 3.5 | 35.473 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.4546 | 1.8918 | 60.0222 | 2.1 | 35.465 | 3.4567 | 60.0161 | 3.5 | 35.4875 | 1.6137 | 59.996 | 2.1 | 35.4697 | 2.9826 | 59.9978 | 3.5 | 35.4813 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.4629 | 1.8917 | 60.0222 | 2.1 | 35.4733 | 3.4566 | 60.0161 | 3.5 | 35.4959 | 1.6138 | 59.996 | 2.1 | 35.4781 | 2.9826 | 59.9978 | 3.5 | 35.4896 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.4712 | 1.8917 | 60.0223 | 2.1 | 35.4816 | 3.4566 | 60.0161 | 3.5 | 35.5042 | 1.6138 | 59.9961 | 2.1 | 35.4864 | 2.9826 | 59.9978 | 3.5 | 35.498 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.4796 | 1.8917 | 60.0223 | 2.1 | 35.49 | 3.4566 | 60.0161 | 3.5 | 35.5125 | 1.6138 | 59.9961 | 2.1 | 35.4947 | 2.9826 | 59.9978 | 3.5 | 35.5063 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.4879 | 1.8916 | 60.0223 | 2.1 | 35.4983 | 3.4566 | 60.0161 | 3.5 | 35.5209 | 1.6138 | 59.9962 | 2.1 | 35.5031 | 2.9826 | 59.9978 | 3.5 | 35.5146 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.4962 | 1.8916 | 60.0223 | 2.1 | 35.5066 | 3.4566 | 60.0161 | 3.5 | 35.5292 | 1.6138 | 59.9962 | 2.1 | 35.5114 | 2.9826 | 59.9979 | 3.5 | 35.523 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.5045 | 1.8916 | 60.0223 | 2.1 | 35.515 | 3.4566 | 60.0162 | 3.5 | 35.5375 | 1.6138 | 59.9963 | 2.1 | 35.5197 | 2.9826 | 59.9979 | 3.5 | 35.5313 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.5129 | 1.8915 | 60.0223 | 2.1 | 35.5233 | 3.4566 | 60.0162 | 3.5 | 35.5458 | 1.6138 | 59.9963 | 2.1 | 35.528 | 2.9826 | 59.9979 | 3.5 | 35.5397 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.5212 | 1.8914 | 60.0224 | 2.1 | 35.5316 | 3.4565 | 60.0162 | 3.5 | 35.5542 | 1.6138 | 59.9964 | 2.1 | 35.5364 | 2.9826 | 59.9979 | 3.5 | 35.548 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.5295 | 1.8914 | 60.0224 | 2.1 | 35.54 | 3.4574 | 60.0162 | 3.5 | 35.5625 | 1.6138 | 59.9964 | 2.1 | 35.5447 | 2.9826 | 59.9979 | 3.5 | 35.5563 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.5379 | 1.8914 | 60.0224 | 2.1 | 35.5483 | 3.4584 | 60.0162 | 3.5 | 35.5708 | 1.6138 | 59.9965 | 2.1 | 35.553 | 2.9826 | 59.9979 | 3.5 | 35.5647 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.5462 | 1.8913 | 60.0224 | 2.1 | 35.5566 | 3.4593 | 60.0162 | 3.5 | 35.5792 | 1.6138 | 59.9965 | 2.1 | 35.5614 | 2.9826 | 59.9979 | 3.5 | 35.573 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.5545 | 1.8913 | 60.0224 | 2.1 | 35.5649 | 3.4601 | 60.0163 | 3.5 | 35.5875 | 1.6138 | 59.9966 | 2.1 | 35.5697 | 2.9826 | 59.9979 | 3.5 | 35.5814 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.5628 | 1.8913 | 60.0224 | 2.1 | 35.5733 | 3.461 | 60.0163 | 3.5 | 35.5958 | 1.6138 | 59.9966 | 2.1 | 35.578 | 2.9826 | 59.9979 | 3.5 | 35.5897 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.5712 | 1.8912 | 60.0225 | 2.1 | 35.5816 | 3.4619 | 60.0163 | 3.5 | 35.6042 | 1.6138 | 59.9967 | 2.1 | 35.5864 | 2.9826 | 59.9979 | 3.5 | 35.598 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.5795 | 1.8912 | 60.0225 | 2.1 | 35.5899 | 3.4628 | 60.0163 | 3.5 | 35.6125 | 1.6138 | 59.9967 | 2.1 | 35.5947 | 2.9826 | 59.9979 | 3.5 | 35.6064 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.5878 | 1.8911 | 60.0225 | 2.1 | 35.5983 | 3.4638 | 60.0163 | 3.5 | 35.6208 | 1.6138 | 59.9968 | 2.1 | 35.6031 | 2.9826 | 59.9979 | 3.5 | 35.6147 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.5961 | 1.8911 | 60.0225 | 2.1 | 35.6066 | 3.4647 | 60.0163 | 3.5 | 35.6291 | 1.6138 | 59.9968 | 2.1 | 35.6114 | 2.9826 | 59.998 | 3.5 | 35.623 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.6045 | 1.8911 | 60.0225 | 2.1 | 35.6149 | 3.4657 | 60.0164 | 3.5 | 35.6375 | 1.6138 | 59.9969 | 2.1 | 35.6197 | 2.9826 | 59.998 | 3.5 | 35.6313 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.6128 | 1.8961 | 60.0225 | 2.1 | 35.6232 | 3.4657 | 60.0164 | 3.5 | 35.6458 | 1.6138 | 59.9969 | 2.1 | 35.6281 | 2.9826 | 59.998 | 3.5 | 35.6397 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.6211 | 1.9011 | 60.0226 | 2.1 | 35.6316 | 3.4657 | 60.0164 | 3.5 | 35.6541 | 1.6138 | 59.997 | 2.1 | 35.6364 | 2.9826 | 59.998 | 3.5 | 35.648 | 3.2235 | 59.973 | 3.5
35.6295 | 1.9061 | 60.0226 | 2.1 | 35.6399 | 3.4657 | 60.0164 | 3.5 | 35.6624 | 1.6138 | 59.997 | 2.1 | 35.6447 | 2.9826 | 59.998 | 3.5 | 35.6564 | 3.2266 | 59.973 | 3.5
35.6378 | 1.9111 | 60.0226 | 2.1 | 35.6482 | 3.4656 | 60.0164 | 3.5 | 35.6708 | 1.6138 | 59.9971 | 2.1 | 35.653 | 2.9826 | 59.998 | 3.5 | 35.6647 | 3.2297 | 59.973 | 3.5
35.6461 | 1.9161 | 60.0226 | 2.1 | 35.6566 | 3.4656 | 60.0164 | 3.5 | 35.6791 | 1.6138 | 59.9971 | 2.1 | 35.6614 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.673 | 3.2328 | 59.973 | 3.5
35.6544 | 1.9211 | 60.0226 | 2.1 | 35.6649 | 3.4655 | 60.0165 | 3.5 | 35.6874 | 1.6138 | 59.9972 | 2.1 | 35.6697 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.6814 | 3.2358 | 59.973 | 3.5
35.6628 | 1.9261 | 60.0226 | 2.1 | 35.6732 | 3.4655 | 60.0165 | 3.5 | 35.6958 | 1.6138 | 59.9972 | 2.1 | 35.678 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.6897 | 3.2389 | 59.973 | 3.5
35.6711 | 1.9311 | 60.0227 | 2.1 | 35.6815 | 3.4654 | 60.0165 | 3.5 | 35.7041 | 1.6138 | 59.9973 | 2.1 | 35.6864 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.6981 | 3.242 | 59.973 | 3.5
35.6794 | 1.9361 | 60.0227 | 2.1 | 35.6899 | 3.4654 | 60.0165 | 3.5 | 35.7124 | 1.6138 | 59.9973 | 2.1 | 35.6947 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.7064 | 3.2451 | 59.973 | 3.5
35.6878 | 1.9411 | 60.0227 | 2.1 | 35.6982 | 3.4653 | 60.0165 | 3.5 | 35.7207 | 1.6138 | 59.9974 | 2.1 | 35.703 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.7147 | 3.2482 | 59.973 | 3.5
35.6961 | 1.9411 | 60.0227 | 2.1 | 35.7065 | 3.4661 | 60.0165 | 3.5 | 35.7291 | 1.6138 | 59.9974 | 2.1 | 35.7114 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.7231 | 3.2513 | 59.973 | 3.5
35.7044 | 1.9411 | 60.0227 | 2.1 | 35.7149 | 3.4669 | 60.0166 | 3.5 | 35.7374 | 1.6138 | 59.9975 | 2.1 | 35.7197 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.7314 | 3.2543 | 59.973 | 3.5
35.7128 | 1.9411 | 60.0227 | 2.1 | 35.7232 | 3.4678 | 60.0166 | 3.5 | 35.7457 | 1.6138 | 59.9975 | 2.1 | 35.7281 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.7397 | 3.2544 | 59.973 | 3.5
35.7211 | 1.9411 | 60.0228 | 2.1 | 35.7315 | 3.4687 | 60.0166 | 3.5 | 35.7541 | 1.6138 | 59.9976 | 2.1 | 35.7364 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.748 | 3.2544 | 59.973 | 3.5
35.7294 | 1.9411 | 60.0228 | 2.1 | 35.7399 | 3.4695 | 60.0166 | 3.5 | 35.7624 | 1.6138 | 59.9976 | 2.1 | 35.7447 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.7564 | 3.2544 | 59.973 | 3.5
35.7377 | 1.9411 | 60.0228 | 2.1 | 35.7482 | 3.4703 | 60.0166 | 3.5 | 35.7707 | 1.6138 | 59.9977 | 2.1 | 35.7531 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.7648 | 3.2544 | 59.973 | 3.5
35.7461 | 1.9411 | 60.0228 | 2.1 | 35.7565 | 3.471 | 60.0166 | 3.5 | 35.7791 | 1.6138 | 59.9977 | 2.1 | 35.7614 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.7731 | 3.2544 | 59.973 | 3.5
35.7544 | 1.9411 | 60.0228 | 2.1 | 35.7648 | 3.4718 | 60.0167 | 3.5 | 35.7874 | 1.6138 | 59.9978 | 2.1 | 35.7697 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.7814 | 3.2545 | 59.973 | 3.5
35.7627 | 1.9411 | 60.0228 | 2.1 | 35.7732 | 3.4725 | 60.0167 | 3.5 | 35.7957 | 1.6138 | 59.9978 | 2.1 | 35.778 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.7897 | 3.2546 | 59.973 | 3.5
35.7711 | 1.9411 | 60.0229 | 2.1 | 35.7815 | 3.4732 | 60.0167 | 3.5 | 35.804 | 1.6138 | 59.9979 | 2.1 | 35.7864 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.7981 | 3.2546 | 59.973 | 3.5
35.7794 | 1.9411 | 60.0229 | 2.1 | 35.7898 | 3.4731 | 60.0167 | 3.5 | 35.8123 | 1.6138 | 59.9979 | 2.1 | 35.7947 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.8065 | 3.2547 | 59.973 | 3.5
35.7877 | 1.9411 | 60.0229 | 2.1 | 35.7982 | 3.4729 | 60.0167 | 3.5 | 35.8207 | 1.6138 | 59.998 | 2.1 | 35.803 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.8148 | 3.2547 | 59.973 | 3.5
35.796 | 1.9412 | 60.0229 | 2.1 | 35.8065 | 3.4729 | 60.0167 | 3.5 | 35.829 | 1.6138 | 59.998 | 2.1 | 35.8114 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.8231 | 3.2548 | 59.973 | 3.5
35.8044 | 1.9413 | 60.0229 | 2.1 | 35.8148 | 3.4728 | 60.0168 | 3.5 | 35.8373 | 1.6138 | 59.9981 | 2.1 | 35.8197 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.8314 | 3.2549 | 59.973 | 3.5
35.8127 | 1.9413 | 60.0229 | 2.1 | 35.8232 | 3.4728 | 60.0168 | 3.5 | 35.8457 | 1.6138 | 59.9981 | 2.1 | 35.828 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.8398 | 3.2549 | 59.973 | 3.5
35.821 | 1.9414 | 60.023 | 2.1 | 35.8315 | 3.4728 | 60.0168 | 3.5 | 35.854 | 1.6137 | 59.9982 | 2.1 | 35.8364 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.8481 | 3.255 | 59.973 | 3.5
35.8293 | 1.9414 | 60.023 | 2.1 | 35.8398 | 3.4728 | 60.0168 | 3.5 | 35.8623 | 1.6137 | 59.9982 | 2.1 | 35.8447 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.8564 | 3.255 | 59.973 | 3.5
35.8377 | 1.9415 | 60.023 | 2.1 | 35.8481 | 3.4729 | 60.0168 | 3.5 | 35.8707 | 1.6137 | 59.9983 | 2.1 | 35.8531 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.8648 | 3.255 | 59.973 | 3.5
35.846 | 1.9416 | 60.025 | 2.1 | 35.8565 | 3.4729 | 60.0168 | 3.5 | 35.879 | 1.6137 | 59.9983 | 2.1 | 35.8614 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.8731 | 3.255 | 59.973 | 3.5
35.8543 | 1.9416 | 60.025 | 2.1 | 35.8648 | 3.4729 | 60.0169 | 3.5 | 35.8873 | 1.6136 | 59.9984 | 2.1 | 35.8697 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.8815 | 3.255 | 59.973 | 3.5
35.8627 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 35.8731 | 3.473 | 60.0169 | 3.5 | 35.8956 | 1.6136 | 59.9984 | 2.1 | 35.8781 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.8898 | 3.2551 | 59.973 | 3.5
35.871 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 35.8815 | 3.473 | 60.0169 | 3.5 | 35.904 | 1.6136 | 59.9985 | 2.1 | 35.8864 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.8981 | 3.2551 | 59.973 | 3.5
35.8793 | 1.9418 | 60.025 | 2.1 | 35.8898 | 3.473 | 60.0169 | 3.5 | 35.9123 | 1.6136 | 59.9985 | 2.1 | 35.8947 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.9065 | 3.2551 | 59.974 | 3.5
35.8876 | 1.9418 | 60.025 | 2.1 | 35.8981 | 3.4731 | 60.0169 | 3.5 | 35.9206 | 1.6136 | 59.9986 | 2.1 | 35.903 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.9148 | 3.2552 | 59.974 | 3.5
35.896 | 1.9418 | 60.025 | 2.1 | 35.9064 | 3.4731 | 60.0169 | 3.5 | 35.929 | 1.6136 | 59.9986 | 2.1 | 35.9114 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.9232 | 3.2552 | 59.974 | 3.5
35.9043 | 1.9419 | 60.025 | 2.1 | 35.9148 | 3.4731 | 60.017 | 3.5 | 35.9373 | 1.6136 | 59.9987 | 2.1 | 35.9197 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.9315 | 3.2552 | 59.974 | 3.5
35.9126 | 1.9419 | 60.025 | 2.1 | 35.9231 | 3.4731 | 60.017 | 3.5 | 35.9456 | 1.6136 | 59.9987 | 2.1 | 35.928 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.9398 | 3.2552 | 59.974 | 3.5
35.921 | 1.9418 | 60.025 | 2.1 | 35.9314 | 3.4731 | 60.017 | 3.5 | 35.9539 | 1.6136 | 59.9988 | 2.1 | 35.9364 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.9482 | 3.2553 | 59.974 | 3.5
35.9293 | 1.9418 | 60.025 | 2.1 | 35.9398 | 3.4732 | 60.017 | 3.5 | 35.9623 | 1.6136 | 59.9988 | 2.1 | 35.9447 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.9565 | 3.2552 | 59.974 | 3.5
35.9376 | 1.9418 | 60.025 | 2.1 | 35.9481 | 3.4732 | 60.017 | 3.5 | 35.9706 | 1.6136 | 59.9989 | 2.1 | 35.953 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.9648 | 3.2552 | 59.974 | 3.5
35.946 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 35.9564 | 3.4732 | 60.017 | 3.5 | 35.9789 | 1.6136 | 59.9989 | 2.1 | 35.9614 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.9731 | 3.2551 | 59.974 | 3.5
35.9543 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 35.9648 | 3.4732 | 60.0171 | 3.5 | 35.9872 | 1.6136 | 59.999 | 2.1 | 35.9697 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.9815 | 3.255 | 59.974 | 3.5
35.9626 | 1.9416 | 60.025 | 2.1 | 35.9731 | 3.4731 | 60.0171 | 3.5 | 35.9956 | 1.6136 | 59.999 | 2.1 | 35.9781 | 2.9826 | 59.999 | 3.5 | 35.9898 | 3.255 | 59.974 | 3.5
35.9709 | 1.9415 | 60.025 | 2.1 | 35.9814 | 3.4731 | 60.0171 | 3.5 | 36.0039 | 1.6136 | 59.9991 | 2.1 | 35.9864 | 2.9825 | 59.999 | 3.5 | 35.9982 | 3.2549 | 59.974 | 3.5
35.9793 | 1.9413 | 60.025 | 2.1 | 35.9897 | 3.473 | 60.0171 | 3.5 | 36.0122 | 1.6136 | 59.9991 | 2.1 | 35.9947 | 2.9825 | 59.999 | 3.5 | 36.0065 | 3.2549 | 59.974 | 3.5
35.9876 | 1.9412 | 60.025 | 2.1 | 35.9981 | 3.473 | 60.0171 | 3.5 | 36.0206 | 1.6136 | 59.9992 | 2.1 | 36.0031 | 2.9824 | 59.999 | 3.5 | 36.0148 | 3.2548 | 59.974 | 3.5
35.9959 | 1.9411 | 60.025 | 2.1 | 36.0064 | 3.4729 | 60.0171 | 3.5 | 36.0289 | 1.6136 | 59.9992 | 2.1 | 36.0114 | 2.9823 | 59.999 | 3.5 | 36.0232 | 3.2548 | 59.974 | 3.5
36.0043 | 1.9411 | 60.025 | 2.1 | 36.0147 | 3.4728 | 60.0172 | 3.5 | 36.0372 | 1.6136 | 59.9993 | 2.1 | 36.0197 | 2.9823 | 59.999 | 3.5 | 36.0315 | 3.2547 | 59.974 | 3.5
36.0126 | 1.941 | 60.025 | 2.1 | 36.0231 | 3.4728 | 60.0172 | 3.5 | 36.0456 | 1.6136 | 59.9993 | 2.1 | 36.028 | 2.9822 | 59.999 | 3.5 | 36.0399 | 3.2546 | 59.974 | 3.5
36.0209 | 1.9409 | 60.025 | 2.1 | 36.0314 | 3.4728 | 60.0172 | 3.5 | 36.0539 | 1.6136 | 59.9994 | 2.1 | 36.0364 | 2.9822 | 59.999 | 3.5 | 36.0482 | 3.2545 | 59.974 | 3.5
36.0292 | 1.9409 | 60.025 | 2.1 | 36.0397 | 3.4729 | 60.0172 | 3.5 | 36.0622 | 1.6136 | 59.9994 | 2.1 | 36.0447 | 2.9821 | 59.999 | 3.5 | 36.0565 | 3.2544 | 59.974 | 3.5
36.0376 | 1.9409 | 60.025 | 2.1 | 36.048 | 3.473 | 60.0172 | 3.5 | 36.0705 | 1.6136 | 59.9995 | 2.1 | 36.053 | 2.982 | 59.999 | 3.5 | 36.0649 | 3.2543 | 59.974 | 3.5
36.0459 | 1.9408 | 60.025 | 2.1 | 36.0564 | 3.4731 | 60.0172 | 3.5 | 36.0789 | 1.6137 | 59.9995 | 2.1 | 36.0614 | 2.9819 | 59.999 | 3.5 | 36.0732 | 3.2542 | 59.974 | 3.5
36.0542 | 1.9408 | 60.025 | 2.1 | 36.0647 | 3.4732 | 60.0173 | 3.5 | 36.0872 | 1.6137 | 59.9996 | 2.1 | 36.0697 | 2.9819 | 59.999 | 3.5 | 36.0815 | 3.2541 | 59.974 | 3.5
36.0625 | 1.9408 | 60.025 | 2.1 | 36.073 | 3.4733 | 60.0173 | 3.5 | 36.0955 | 1.6137 | 59.9996 | 2.1 | 36.078 | 2.9819 | 59.999 | 3.5 | 36.0899 | 3.254 | 59.974 | 3.5
36.0709 | 1.9408 | 60.025 | 2.1 | 36.0814 | 3.4735 | 60.0173 | 3.5 | 36.1039 | 1.6137 | 59.9997 | 2.1 | 36.0864 | 2.9818 | 59.999 | 3.5 | 36.0982 | 3.2539 | 59.974 | 3.5
36.0792 | 1.9408 | 60.025 | 2.1 | 36.0897 | 3.4737 | 60.0173 | 3.5 | 36.1122 | 1.6138 | 59.9997 | 2.1 | 36.0947 | 2.9818 | 59.999 | 3.5 | 36.1066 | 3.2538 | 59.974 | 3.5
36.0875 | 1.9408 | 60.025 | 2.1 | 36.098 | 3.4738 | 60.0173 | 3.5 | 36.1205 | 1.6138 | 59.9998 | 2.1 | 36.1031 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.1149 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.0959 | 1.9409 | 60.025 | 2.1 | 36.1064 | 3.474 | 60.0173 | 3.5 | 36.1288 | 1.6138 | 59.9998 | 2.1 | 36.1114 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.1232 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.1042 | 1.9409 | 60.025 | 2.1 | 36.1147 | 3.4741 | 60.0174 | 3.5 | 36.1371 | 1.6138 | 59.9999 | 2.1 | 36.1197 | 2.9816 | 59.999 | 3.5 | 36.1315 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.1125 | 1.941 | 60.025 | 2.1 | 36.123 | 3.4742 | 60.0174 | 3.5 | 36.1455 | 1.6139 | 59.9999 | 2.1 | 36.1281 | 2.9816 | 59.999 | 3.5 | 36.1399 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.1208 | 1.9411 | 60.025 | 2.1 | 36.1313 | 3.4742 | 60.0174 | 3.5 | 36.1538 | 1.6139 | 60 | 2.1 | 36.1364 | 2.9816 | 59.999 | 3.5 | 36.1483 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.1292 | 1.9411 | 60.025 | 2.1 | 36.1397 | 3.4743 | 60.0174 | 3.5 | 36.1621 | 1.6139 | 59.9981 | 2.1 | 36.1447 | 2.9816 | 59.999 | 3.5 | 36.1566 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.1375 | 1.9412 | 60.025 | 2.1 | 36.148 | 3.4743 | 60.0174 | 3.5 | 36.1705 | 1.6139 | 59.9981 | 2.1 | 36.153 | 2.9816 | 59.999 | 3.5 | 36.1649 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.1458 | 1.9413 | 60.025 | 2.1 | 36.1563 | 3.4743 | 60.0174 | 3.5 | 36.1788 | 1.6139 | 59.9982 | 2.1 | 36.1614 | 2.9816 | 59.999 | 3.5 | 36.1732 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.1542 | 1.9413 | 60.025 | 2.1 | 36.1647 | 3.4743 | 60.0175 | 3.5 | 36.1871 | 1.6139 | 59.9983 | 2.1 | 36.1697 | 2.9815 | 59.999 | 3.5 | 36.1816 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.1625 | 1.9414 | 60.025 | 2.1 | 36.173 | 3.4743 | 60.0175 | 3.5 | 36.1954 | 1.6139 | 59.9983 | 2.1 | 36.178 | 2.9815 | 59.999 | 3.5 | 36.1899 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.1708 | 1.9415 | 60.025 | 2.1 | 36.1813 | 3.4743 | 60.0175 | 3.5 | 36.2038 | 1.6139 | 59.9984 | 2.1 | 36.1864 | 2.9815 | 59.999 | 3.5 | 36.1982 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.1792 | 1.9415 | 60.025 | 2.1 | 36.1897 | 3.4742 | 60.0175 | 3.5 | 36.2121 | 1.6139 | 59.9985 | 2.1 | 36.1947 | 2.9814 | 59.999 | 3.5 | 36.2066 | 3.2538 | 59.974 | 3.5
36.1875 | 1.9415 | 60.025 | 2.1 | 36.198 | 3.4742 | 60.0175 | 3.5 | 36.2204 | 1.6139 | 59.9985 | 2.1 | 36.203 | 2.9814 | 59.999 | 3.5 | 36.2149 | 3.2538 | 59.974 | 3.5
36.1958 | 1.9415 | 60.025 | 2.1 | 36.2063 | 3.4742 | 60.0175 | 3.5 | 36.2288 | 1.6139 | 59.9986 | 2.1 | 36.2114 | 2.9814 | 59.999 | 3.5 | 36.2233 | 3.2538 | 59.974 | 3.5
36.2041 | 1.9415 | 60.025 | 2.1 | 36.2146 | 3.4742 | 60.0176 | 3.5 | 36.2371 | 1.6139 | 59.9987 | 2.1 | 36.2197 | 2.9813 | 59.999 | 3.5 | 36.2316 | 3.2539 | 59.974 | 3.5
36.2125 | 1.9415 | 60.025 | 2.1 | 36.223 | 3.4742 | 60.0176 | 3.5 | 36.2454 | 1.614 | 59.9987 | 2.1 | 36.2281 | 2.9813 | 59.999 | 3.5 | 36.2399 | 3.2539 | 59.974 | 3.5
36.2208 | 1.9415 | 60.025 | 2.1 | 36.2313 | 3.4742 | 60.0176 | 3.5 | 36.2538 | 1.614 | 59.9988 | 2.1 | 36.2364 | 2.9812 | 59.999 | 3.5 | 36.2483 | 3.2539 | 59.974 | 3.5
36.2291 | 1.9414 | 60.025 | 2.1 | 36.2396 | 3.4742 | 60.0176 | 3.5 | 36.2621 | 1.614 | 59.9989 | 2.1 | 36.2447 | 2.9813 | 59.999 | 3.5 | 36.2566 | 3.254 | 59.974 | 3.5
36.2375 | 1.9414 | 60.025 | 2.1 | 36.248 | 3.4742 | 60.0176 | 3.5 | 36.2704 | 1.614 | 59.9989 | 2.1 | 36.2531 | 2.9813 | 59.999 | 3.5 | 36.265 | 3.254 | 59.974 | 3.5
36.2458 | 1.9413 | 60.025 | 2.1 | 36.2563 | 3.4743 | 60.0176 | 3.5 | 36.2787 | 1.614 | 59.999 | 2.1 | 36.2614 | 2.9813 | 59.999 | 3.5 | 36.2733 | 3.254 | 59.974 | 3.5
36.2541 | 1.9413 | 60.025 | 2.1 | 36.2646 | 3.4743 | 60.0177 | 3.5 | 36.287 | 1.614 | 59.9991 | 2.1 | 36.2697 | 2.9814 | 59.999 | 3.5 | 36.2816 | 3.254 | 59.974 | 3.5
36.2624 | 1.9412 | 60.025 | 2.1 | 36.2729 | 3.4743 | 60.0177 | 3.5 | 36.2954 | 1.614 | 59.9991 | 2.1 | 36.278 | 2.9814 | 59.999 | 3.5 | 36.29 | 3.254 | 59.974 | 3.5
36.2708 | 1.9411 | 60.025 | 2.1 | 36.2813 | 3.4744 | 60.0177 | 3.5 | 36.3037 | 1.614 | 59.9992 | 2.1 | 36.2864 | 2.9815 | 59.999 | 3.5 | 36.2983 | 3.254 | 59.974 | 3.5
36.2791 | 1.9411 | 60.025 | 2.1 | 36.2896 | 3.4743 | 60.0177 | 3.5 | 36.312 | 1.614 | 59.9993 | 2.1 | 36.2947 | 2.9815 | 59.999 | 3.5 | 36.3066 | 3.254 | 59.974 | 3.5
36.2874 | 1.941 | 60.025 | 2.1 | 36.2979 | 3.4743 | 60.0177 | 3.5 | 36.3204 | 1.614 | 59.9993 | 2.1 | 36.303 | 2.9816 | 59.999 | 3.5 | 36.3149 | 3.2541 | 59.974 | 3.5
36.2957 | 1.9409 | 60.025 | 2.1 | 36.3063 | 3.4742 | 60.0177 | 3.5 | 36.3287 | 1.6139 | 59.9994 | 2.1 | 36.3114 | 2.9816 | 59.999 | 3.5 | 36.3233 | 3.2541 | 59.974 | 3.5
36.3041 | 1.9408 | 60.025 | 2.1 | 36.3146 | 3.4741 | 60.0178 | 3.5 | 36.337 | 1.6139 | 59.9995 | 2.1 | 36.3197 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.3317 | 3.2542 | 59.974 | 3.5
36.3124 | 1.9408 | 60.025 | 2.1 | 36.3229 | 3.4739 | 60.0178 | 3.5 | 36.3453 | 1.6139 | 59.9995 | 2.1 | 36.328 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.34 | 3.2542 | 59.974 | 3.5
36.3207 | 1.9408 | 60.025 | 2.1 | 36.3313 | 3.4738 | 60.0178 | 3.5 | 36.3537 | 1.6139 | 59.9996 | 2.1 | 36.3364 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.3483 | 3.2542 | 59.974 | 3.5
36.3291 | 1.9408 | 60.025 | 2.1 | 36.3396 | 3.4736 | 60.0178 | 3.5 | 36.362 | 1.6139 | 59.9997 | 2.1 | 36.3447 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.3566 | 3.2543 | 59.974 | 3.5
36.3374 | 1.9408 | 60.025 | 2.1 | 36.3479 | 3.4734 | 60.0178 | 3.5 | 36.3703 | 1.6139 | 59.9997 | 2.1 | 36.3531 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.365 | 3.2543 | 59.974 | 3.5
36.3457 | 1.9408 | 60.025 | 2.1 | 36.3562 | 3.4733 | 60.0178 | 3.5 | 36.3787 | 1.6138 | 59.9998 | 2.1 | 36.3614 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.3733 | 3.2544 | 59.974 | 3.5
36.354 | 1.9409 | 60.025 | 2.1 | 36.3646 | 3.4731 | 60.0179 | 3.5 | 36.387 | 1.6138 | 59.9999 | 2.1 | 36.3697 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.3817 | 3.2545 | 59.974 | 3.5
36.3624 | 1.941 | 60.025 | 2.1 | 36.3729 | 3.473 | 60.0179 | 3.5 | 36.3953 | 1.6137 | 59.9999 | 2.1 | 36.3781 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.39 | 3.2545 | 59.974 | 3.5
36.3707 | 1.941 | 60.025 | 2.1 | 36.3812 | 3.4729 | 60.0179 | 3.5 | 36.4037 | 1.6137 | 60 | 2.1 | 36.3864 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.3983 | 3.2544 | 59.974 | 3.5
36.379 | 1.9411 | 60.025 | 2.1 | 36.3896 | 3.4729 | 60.0179 | 3.5 | 36.412 | 1.6136 | 60.0001 | 2.1 | 36.3947 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.4067 | 3.2544 | 59.974 | 3.5
36.3874 | 1.9412 | 60.025 | 2.1 | 36.3979 | 3.4728 | 60.0179 | 3.5 | 36.4203 | 1.6135 | 60.0001 | 2.1 | 36.403 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.415 | 3.2544 | 59.974 | 3.5
36.3957 | 1.9412 | 60.025 | 2.1 | 36.4062 | 3.4729 | 60.0179 | 3.5 | 36.4286 | 1.6134 | 60.0002 | 2.1 | 36.4114 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.4233 | 3.2544 | 59.974 | 3.5
36.404 | 1.9413 | 60.025 | 2.1 | 36.4146 | 3.4729 | 60.018 | 3.5 | 36.437 | 1.6133 | 60.0003 | 2.1 | 36.4197 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.4316 | 3.2544 | 59.974 | 3.5
36.4124 | 1.9413 | 60.025 | 2.1 | 36.4229 | 3.473 | 60.018 | 3.5 | 36.4453 | 1.6133 | 60.0003 | 2.1 | 36.428 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.44 | 3.2543 | 59.974 | 3.5
36.4207 | 1.9414 | 60.025 | 2.1 | 36.4312 | 3.473 | 60.018 | 3.5 | 36.4536 | 1.6132 | 60.0004 | 2.1 | 36.4364 | 2.9817 | 59.999 | 3.5 | 36.4484 | 3.2543 | 59.974 | 3.5
36.429 | 1.9414 | 60.025 | 2.1 | 36.4395 | 3.4732 | 60.02 | 3.5 | 36.4619 | 1.6132 | 60.0005 | 2.1 | 36.4447 | 2.9862 | 59.999 | 3.5 | 36.4567 | 3.2543 | 59.974 | 3.5
36.4373 | 1.9414 | 60.025 | 2.1 | 36.4479 | 3.4735 | 60.02 | 3.5 | 36.4703 | 1.6132 | 60.0005 | 2.1 | 36.453 | 2.9907 | 59.999 | 3.5 | 36.465 | 3.2542 | 59.974 | 3.5
36.4457 | 1.9413 | 60.025 | 2.1 | 36.4562 | 3.4737 | 60.02 | 3.5 | 36.4786 | 1.6131 | 60.0006 | 2.1 | 36.4614 | 2.9952 | 59.999 | 3.5 | 36.4733 | 3.2542 | 59.974 | 3.5
36.454 | 1.9413 | 60.025 | 2.1 | 36.4645 | 3.4739 | 60.02 | 3.5 | 36.4869 | 1.6131 | 60.0007 | 2.1 | 36.4697 | 2.9997 | 59.999 | 3.5 | 36.4817 | 3.2541 | 59.974 | 3.5
36.4623 | 1.9412 | 60.025 | 2.1 | 36.4729 | 3.4741 | 60.02 | 3.5 | 36.4952 | 1.6131 | 60.0007 | 2.1 | 36.4781 | 3.0043 | 59.999 | 3.5 | 36.49 | 3.254 | 59.974 | 3.5
36.4707 | 1.9412 | 60.025 | 2.1 | 36.4812 | 3.4742 | 60.02 | 3.5 | 36.5036 | 1.6131 | 60.0008 | 2.1 | 36.4864 | 3.0088 | 59.999 | 3.5 | 36.4984 | 3.2539 | 59.974 | 3.5
36.479 | 1.9413 | 60.025 | 2.1 | 36.4895 | 3.4743 | 60.02 | 3.5 | 36.5119 | 1.6131 | 60.0009 | 2.1 | 36.4947 | 3.0134 | 59.999 | 3.5 | 36.5067 | 3.2539 | 59.974 | 3.5
36.4873 | 1.9413 | 60.025 | 2.1 | 36.4979 | 3.4745 | 60.02 | 3.5 | 36.5202 | 1.6131 | 60.0009 | 2.1 | 36.5031 | 3.0179 | 59.999 | 3.5 | 36.515 | 3.2538 | 59.974 | 3.5
36.4956 | 1.9414 | 60.025 | 2.1 | 36.5062 | 3.4746 | 60.02 | 3.5 | 36.5286 | 1.6131 | 60.001 | 2.1 | 36.5114 | 3.0225 | 59.999 | 3.5 | 36.5234 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.504 | 1.9414 | 60.025 | 2.1 | 36.5145 | 3.4747 | 60.02 | 3.5 | 36.5369 | 1.6131 | 60.0011 | 2.1 | 36.5197 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 36.5317 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.5123 | 1.9415 | 60.025 | 2.1 | 36.5228 | 3.4747 | 60.02 | 3.5 | 36.5452 | 1.623 | 60.0011 | 2.1 | 36.528 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 36.54 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.5206 | 1.9415 | 60.025 | 2.1 | 36.5312 | 3.4746 | 60.02 | 3.5 | 36.5535 | 1.6329 | 60.0012 | 2.1 | 36.5364 | 3.0272 | 59.999 | 3.5 | 36.5483 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.529 | 1.9416 | 60.025 | 2.1 | 36.5395 | 3.4746 | 60.02 | 3.5 | 36.5619 | 1.6429 | 60.0013 | 2.1 | 36.5447 | 3.0272 | 59.999 | 3.5 | 36.5567 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.5373 | 1.9416 | 60.025 | 2.1 | 36.5478 | 3.4745 | 60.02 | 3.5 | 36.5702 | 1.6528 | 60.0013 | 2.1 | 36.553 | 3.0273 | 59.999 | 3.5 | 36.565 | 3.2538 | 59.974 | 3.5
36.5456 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.5562 | 3.475 | 60.02 | 3.5 | 36.5785 | 1.6628 | 60.0014 | 2.1 | 36.5614 | 3.0274 | 59.999 | 3.5 | 36.5734 | 3.2539 | 59.974 | 3.5
36.5539 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.5645 | 3.4756 | 60.02 | 3.5 | 36.5869 | 1.6727 | 60.0015 | 2.1 | 36.5697 | 3.0274 | 59.999 | 3.5 | 36.5817 | 3.254 | 59.974 | 3.5
36.5623 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.5728 | 3.4761 | 60.02 | 3.5 | 36.5952 | 1.6826 | 60.0015 | 2.1 | 36.578 | 3.0274 | 59.999 | 3.5 | 36.59 | 3.254 | 59.974 | 3.5
36.5706 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.5812 | 3.4766 | 60.02 | 3.5 | 36.6035 | 1.6926 | 60.0016 | 2.1 | 36.5864 | 3.0275 | 59.999 | 3.5 | 36.5984 | 3.2541 | 59.974 | 3.5
36.5789 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.5895 | 3.4772 | 60.02 | 3.5 | 36.6118 | 1.7025 | 60.0017 | 2.1 | 36.5947 | 3.0275 | 59.999 | 3.5 | 36.6067 | 3.2541 | 59.974 | 3.5
36.5873 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.5978 | 3.4777 | 60.02 | 3.5 | 36.6202 | 1.7125 | 60.0017 | 2.1 | 36.6031 | 3.0275 | 59.999 | 3.5 | 36.6151 | 3.2541 | 59.974 | 3.5
36.5956 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.6062 | 3.4782 | 60.02 | 3.5 | 36.6285 | 1.7126 | 60.0018 | 2.1 | 36.6114 | 3.0275 | 59.999 | 3.5 | 36.6234 | 3.2541 | 59.974 | 3.5
36.6039 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.6145 | 3.4787 | 60.02 | 3.5 | 36.6368 | 1.7126 | 60.0019 | 2.1 | 36.6197 | 3.0275 | 59.999 | 3.5 | 36.6317 | 3.254 | 59.974 | 3.5
36.6122 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.6228 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 36.6451 | 1.7127 | 60.0019 | 2.1 | 36.6281 | 3.0275 | 59.999 | 3.5 | 36.64 | 3.254 | 59.974 | 3.5
36.6206 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.6311 | 3.4796 | 60.02 | 3.5 | 36.6535 | 1.7128 | 60.002 | 2.1 | 36.6364 | 3.0275 | 59.999 | 3.5 | 36.6484 | 3.2539 | 59.974 | 3.5
36.6289 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.6395 | 3.4795 | 60.02 | 3.5 | 36.6618 | 1.7128 | 60.0021 | 2.1 | 36.6447 | 3.0275 | 59.999 | 3.5 | 36.6567 | 3.2538 | 59.974 | 3.5
36.6372 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.6478 | 3.4795 | 60.02 | 3.5 | 36.6701 | 1.7129 | 60.0021 | 2.1 | 36.653 | 3.0275 | 59.999 | 3.5 | 36.665 | 3.2537 | 59.974 | 3.5
36.6456 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.6561 | 3.4794 | 60.02 | 3.5 | 36.6785 | 1.7129 | 60.0022 | 2.1 | 36.6614 | 3.0275 | 59.999 | 3.5 | 36.6734 | 3.2536 | 59.974 | 3.5
36.6539 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.6645 | 3.4793 | 60.02 | 3.5 | 36.6868 | 1.713 | 60.0023 | 2.1 | 36.6697 | 3.0276 | 59.999 | 3.5 | 36.6817 | 3.2535 | 59.974 | 3.5
36.6622 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.6728 | 3.4793 | 60.02 | 3.5 | 36.6951 | 1.713 | 60.0023 | 2.1 | 36.678 | 3.0276 | 59.999 | 3.5 | 36.6901 | 3.2535 | 59.974 | 3.5
36.6705 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.6811 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 36.7034 | 1.7131 | 60.0024 | 2.1 | 36.6864 | 3.0276 | 59.999 | 3.5 | 36.6984 | 3.2534 | 59.974 | 3.5
36.6789 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.6895 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 36.7118 | 1.7131 | 60.0025 | 2.1 | 36.6947 | 3.0276 | 59.999 | 3.5 | 36.7067 | 3.2534 | 59.974 | 3.5
36.6872 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.6978 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 36.7201 | 1.7131 | 60.0025 | 2.1 | 36.703 | 3.0276 | 59.999 | 3.5 | 36.715 | 3.2533 | 59.974 | 3.5
36.6955 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.7061 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 36.7284 | 1.7131 | 60.0026 | 2.1 | 36.7114 | 3.0276 | 59.999 | 3.5 | 36.7234 | 3.2533 | 59.974 | 3.5
36.7039 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.7144 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 36.7368 | 1.7131 | 60.0027 | 2.1 | 36.7197 | 3.0276 | 59.999 | 3.5 | 36.7318 | 3.2532 | 59.974 | 3.5
36.7122 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.7228 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 36.7451 | 1.7131 | 60.0027 | 2.1 | 36.7281 | 3.0275 | 59.999 | 3.5 | 36.7401 | 3.2532 | 59.974 | 3.5
36.7205 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.7311 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 36.7534 | 1.7131 | 60.0028 | 2.1 | 36.7364 | 3.0275 | 59.999 | 3.5 | 36.7484 | 3.2533 | 59.974 | 3.5
36.7289 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.7394 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 36.7617 | 1.7131 | 60.0029 | 2.1 | 36.7447 | 3.0274 | 59.999 | 3.5 | 36.7567 | 3.2533 | 59.974 | 3.5
36.7372 | 1.9417 | 60.025 | 2.1 | 36.7478 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 36.7701 | 1.7131 | 60.0029 | 2.1 | 36.7531 | 3.0273 | 59.999 | 3.5 | 36.7651 | 3.2533 | 59.974 | 3.5
36.7455 | 1.9416 | 60.025 | 2.1 | 36.7561 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 36.7784 | 1.7132 | 60.003 | 2.1 | 36.7614 | 3.0272 | 59.999 | 3.5 | 36.7734 | 3.2534 | 59.974 | 3.5
36.7538 | 1.9416 | 60.025 | 2.1 | 36.7644 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 36.7867 | 1.7132 | 60.0031 | 2.1 | 36.7697 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 36.7817 | 3.2534 | 59.974 | 3.5
36.7622 | 1.9415 | 60.025 | 2.1 | 36.7728 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 36.795 | 1.7132 | 60.0031 | 2.1 | 36.778 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.7901 | 3.2535 | 59.974 | 3.5
36.7705 | 1.9415 | 60.025 | 2.1 | 36.7811 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 36.8034 | 1.7133 | 60.0032 | 2.1 | 36.7864 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.7984 | 3.2535 | 59.974 | 3.5
36.7788 | 1.9414 | 60.025 | 2.1 | 36.7894 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 36.8117 | 1.7133 | 60.0033 | 2.1 | 36.7947 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.8068 | 3.2536 | 59.974 | 3.5
36.7872 | 1.9414 | 60.025 | 2.1 | 36.7977 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 36.82 | 1.7134 | 60.0033 | 2.1 | 36.803 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.8151 | 3.2536 | 59.974 | 3.5
36.7955 | 1.9413 | 60.025 | 2.1 | 36.8061 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 36.8283 | 1.7134 | 60.0034 | 2.1 | 36.8114 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.8234 | 3.2536 | 59.974 | 3.5
36.8038 | 1.9413 | 60.025 | 2.1 | 36.8144 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 36.8367 | 1.7134 | 60.0035 | 2.1 | 36.8197 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.8317 | 3.2536 | 59.974 | 3.5
36.8121 | 1.9413 | 60.025 | 2.1 | 36.8227 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 36.845 | 1.7135 | 60.0035 | 2.1 | 36.8281 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.8401 | 3.2536 | 59.974 | 3.5
36.8205 | 1.9412 | 60.025 | 2.1 | 36.8311 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 36.8533 | 1.7135 | 60.0036 | 2.1 | 36.8364 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.8484 | 3.2536 | 59.974 | 3.5
36.8288 | 1.9412 | 60.025 | 2.1 | 36.8394 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 36.8617 | 1.7135 | 60.0037 | 2.1 | 36.8447 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.8568 | 3.2536 | 59.974 | 3.5
36.8371 | 1.9412 | 60.025 | 2.1 | 36.8477 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 36.87 | 1.7135 | 60.0037 | 2.1 | 36.8531 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 36.8651 | 3.2536 | 59.974 | 3.5
36.8455 | 1.9412 | 60.026 | 2.1 | 36.8561 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 36.8783 | 1.7135 | 60.0038 | 2.1 | 36.8614 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 36.8734 | 3.2536 | 59.974 | 3.5
36.8538 | 1.9412 | 60.026 | 2.1 | 36.8644 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 36.8866 | 1.7135 | 60.0039 | 2.1 | 36.8697 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 36.8818 | 3.2536 | 59.974 | 3.5
36.8621 | 1.9412 | 60.026 | 2.1 | 36.8727 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 36.895 | 1.7135 | 60.0039 | 2.1 | 36.8781 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 36.8901 | 3.2536 | 59.974 | 3.5
36.8705 | 1.9412 | 60.026 | 2.1 | 36.8811 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 36.9033 | 1.7135 | 60.004 | 2.1 | 36.8864 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 36.8984 | 3.2535 | 59.974 | 3.5
36.8788 | 1.9412 | 60.026 | 2.1 | 36.8894 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 36.9116 | 1.7135 | 60.0041 | 2.1 | 36.8947 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 36.9068 | 3.2535 | 59.975 | 3.5
36.8871 | 1.9412 | 60.026 | 2.1 | 36.8977 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 36.92 | 1.7135 | 60.0041 | 2.1 | 36.903 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 36.9151 | 3.2535 | 59.975 | 3.5
36.8954 | 1.9412 | 60.0261 | 2.1 | 36.9061 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 36.9283 | 1.7135 | 60.0042 | 2.1 | 36.9114 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.9235 | 3.2534 | 59.975 | 3.5
36.9038 | 1.9412 | 60.0261 | 2.1 | 36.9144 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 36.9366 | 1.7135 | 60.0043 | 2.1 | 36.9197 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.9318 | 3.2534 | 59.975 | 3.5
36.9121 | 1.9412 | 60.0261 | 2.1 | 36.9227 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 36.9449 | 1.7135 | 60.0043 | 2.1 | 36.9281 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.9401 | 3.2534 | 59.975 | 3.5
36.9204 | 1.9412 | 60.0261 | 2.1 | 36.931 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 36.9532 | 1.7135 | 60.0044 | 2.1 | 36.9364 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.9484 | 3.2533 | 59.975 | 3.5
36.9288 | 1.9412 | 60.0261 | 2.1 | 36.9394 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 36.9616 | 1.7135 | 60.0045 | 2.1 | 36.9447 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.9568 | 3.2533 | 59.9751 | 3.5
36.9371 | 1.9412 | 60.0261 | 2.1 | 36.9477 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 36.9699 | 1.7135 | 60.0045 | 2.1 | 36.9531 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.9651 | 3.2533 | 59.9751 | 3.5
36.9454 | 1.9412 | 60.0261 | 2.1 | 36.956 | 3.4789 | 60.02 | 3.5 | 36.9782 | 1.7135 | 60.0046 | 2.1 | 36.9614 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.9734 | 3.2533 | 59.9751 | 3.5
36.9538 | 1.9412 | 60.0261 | 2.1 | 36.9644 | 3.4789 | 60.02 | 3.5 | 36.9866 | 1.7135 | 60.0047 | 2.1 | 36.9697 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.9818 | 3.2533 | 59.9751 | 3.5
36.9621 | 1.9412 | 60.0261 | 2.1 | 36.9727 | 3.4788 | 60.02 | 3.5 | 36.9949 | 1.7135 | 60.0047 | 2.1 | 36.9781 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.9901 | 3.2533 | 59.9751 | 3.5
36.9704 | 1.9412 | 60.0261 | 2.1 | 36.981 | 3.4788 | 60.02 | 3.5 | 37.0032 | 1.7135 | 60.0048 | 2.1 | 36.9864 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 36.9985 | 3.2533 | 59.9751 | 3.5
36.9787 | 1.9412 | 60.0261 | 2.1 | 36.9894 | 3.4787 | 60.02 | 3.5 | 37.0115 | 1.7135 | 60.0049 | 2.1 | 36.9947 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 37.0068 | 3.2533 | 59.9751 | 3.5
36.9871 | 1.9412 | 60.0261 | 2.1 | 36.9977 | 3.4787 | 60.02 | 3.5 | 37.0199 | 1.7135 | 60.0049 | 2.1 | 37.0031 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 37.0151 | 3.2533 | 59.9751 | 3.5
36.9954 | 1.9412 | 60.0262 | 2.1 | 37.006 | 3.4787 | 60.02 | 3.5 | 37.0282 | 1.7135 | 60.005 | 2.1 | 37.0114 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 37.0235 | 3.2533 | 59.9751 | 3.5
37.0037 | 1.9412 | 60.0262 | 2.1 | 37.0144 | 3.4786 | 60.02 | 3.5 | 37.0365 | 1.7135 | 60.0051 | 2.1 | 37.0197 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 37.0318 | 3.2533 | 59.9751 | 3.5
37.0121 | 1.9412 | 60.0262 | 2.1 | 37.0227 | 3.4786 | 60.02 | 3.5 | 37.0449 | 1.7135 | 60.0051 | 2.1 | 37.0281 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 37.0402 | 3.2533 | 59.9751 | 3.5
37.0204 | 1.9412 | 60.0262 | 2.1 | 37.031 | 3.4786 | 60.02 | 3.5 | 37.0532 | 1.7135 | 60.0052 | 2.1 | 37.0364 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 37.0485 | 3.2533 | 59.9751 | 3.5
37.0287 | 1.9412 | 60.0262 | 2.1 | 37.0394 | 3.4786 | 60.02 | 3.5 | 37.0615 | 1.7135 | 60.0053 | 2.1 | 37.0447 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 37.0568 | 3.2532 | 59.9752 | 3.5
37.037 | 1.9412 | 60.0262 | 2.1 | 37.0477 | 3.4786 | 60.02 | 3.5 | 37.0698 | 1.7135 | 60.0053 | 2.1 | 37.0531 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 37.0651 | 3.2532 | 59.9752 | 3.5
37.0454 | 1.9413 | 60.0262 | 2.1 | 37.056 | 3.4786 | 60.02 | 3.5 | 37.0782 | 1.7135 | 60.0054 | 2.1 | 37.0614 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 37.0735 | 3.2532 | 59.9752 | 3.5
37.0537 | 1.9413 | 60.0262 | 2.1 | 37.0643 | 3.4786 | 60.02 | 3.5 | 37.0865 | 1.7135 | 60.0055 | 2.1 | 37.0697 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 37.0818 | 3.2532 | 59.9752 | 3.5
37.062 | 1.9413 | 60.0262 | 2.1 | 37.0727 | 3.4787 | 60.02 | 3.5 | 37.0948 | 1.7135 | 60.0055 | 2.1 | 37.0781 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 37.0901 | 3.2531 | 59.9752 | 3.5
37.0704 | 1.9414 | 60.0262 | 2.1 | 37.081 | 3.4787 | 60.02 | 3.5 | 37.1031 | 1.7135 | 60.0056 | 2.1 | 37.0864 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 37.0985 | 3.2531 | 59.9752 | 3.5
37.0787 | 1.9454 | 60.0262 | 2.1 | 37.0893 | 3.4787 | 60.02 | 3.5 | 37.1115 | 1.7135 | 60.0057 | 2.1 | 37.0948 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 37.1068 | 3.2531 | 59.9752 | 3.5
37.087 | 1.9493 | 60.0262 | 2.1 | 37.0977 | 3.4787 | 60.02 | 3.5 | 37.1198 | 1.7135 | 60.0057 | 2.1 | 37.1031 | 3.0272 | 59.999 | 3.5 | 37.1152 | 3.2531 | 59.9752 | 3.5
37.0953 | 1.9533 | 60.0263 | 2.1 | 37.106 | 3.4787 | 60.02 | 3.5 | 37.1281 | 1.7135 | 60.0058 | 2.1 | 37.1114 | 3.0272 | 59.999 | 3.5 | 37.1235 | 3.2531 | 59.9752 | 3.5
37.1037 | 1.9573 | 60.0263 | 2.1 | 37.1143 | 3.4788 | 60.02 | 3.5 | 37.1364 | 1.7135 | 60.0059 | 2.1 | 37.1198 | 3.0272 | 59.999 | 3.5 | 37.1318 | 3.2531 | 59.9752 | 3.5
37.112 | 1.9612 | 60.0263 | 2.1 | 37.1227 | 3.4788 | 60.02 | 3.5 | 37.1448 | 1.7135 | 60.0059 | 2.1 | 37.1281 | 3.0272 | 59.999 | 3.5 | 37.1402 | 3.2576 | 59.9752 | 3.5
37.1203 | 1.9651 | 60.0263 | 2.1 | 37.131 | 3.4788 | 60.02 | 3.5 | 37.1531 | 1.7135 | 60.006 | 2.1 | 37.1364 | 3.0272 | 59.999 | 3.5 | 37.1485 | 3.2621 | 59.9752 | 3.5
37.1286 | 1.9691 | 60.0263 | 2.1 | 37.1393 | 3.4789 | 60.02 | 3.5 | 37.1614 | 1.7135 | 60.0091 | 2.1 | 37.1447 | 3.0272 | 59.999 | 3.5 | 37.1569 | 3.2666 | 59.9753 | 3.5
37.137 | 1.9731 | 60.0263 | 2.1 | 37.1476 | 3.4789 | 60.02 | 3.5 | 37.1698 | 1.7135 | 60.0091 | 2.1 | 37.1531 | 3.0272 | 59.999 | 3.5 | 37.1652 | 3.2711 | 59.9753 | 3.5
37.1453 | 1.977 | 60.0263 | 2.1 | 37.156 | 3.4789 | 60.02 | 3.5 | 37.1781 | 1.7135 | 60.0092 | 2.1 | 37.1614 | 3.0271 | 59.999 | 3.5 | 37.1735 | 3.2756 | 59.9753 | 3.5
37.1536 | 1.9809 | 60.0263 | 2.1 | 37.1643 | 3.4789 | 60.02 | 3.5 | 37.1864 | 1.7135 | 60.0093 | 2.1 | 37.1697 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 37.1819 | 3.2801 | 59.9753 | 3.5
37.162 | 1.9854 | 60.0263 | 2.1 | 37.1726 | 3.4789 | 60.02 | 3.5 | 37.1947 | 1.7135 | 60.0093 | 2.1 | 37.1781 | 3.027 | 59.999 | 3.5 | 37.1902 | 3.2845 | 59.9753 | 3.5
37.1703 | 1.9899 | 60.0263 | 2.1 | 37.181 | 3.4789 | 60.02 | 3.5 | 37.2031 | 1.7135 | 60.0094 | 2.1 | 37.1864 | 3.0269 | 59.999 | 3.5 | 37.1985 | 3.289 | 59.9753 | 3.5
37.1786 | 1.9944 | 60.0263 | 2.1 | 37.1893 | 3.4789 | 60.02 | 3.5 | 37.2114 | 1.7135 | 60.0095 | 2.1 | 37.1948 | 3.0269 | 59.999 | 3.5 | 37.2068 | 3.2935 | 59.9753 | 3.5
37.187 | 1.9989 | 60.0263 | 2.1 | 37.1976 | 3.4789 | 60.02 | 3.5 | 37.2197 | 1.7135 | 60.0095 | 2.1 | 37.2031 | 3.0268 | 59.999 | 3.5 | 37.2152 | 3.2979 | 59.9753 | 3.5
37.1953 | 2.0033 | 60.0264 | 2.1 | 37.206 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 37.2281 | 1.7135 | 60.0096 | 2.1 | 37.2114 | 3.0268 | 59.999 | 3.5 | 37.2235 | 3.2979 | 59.9753 | 3.5
37.2036 | 2.0078 | 60.0264 | 2.1 | 37.2143 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 37.2364 | 1.7135 | 60.0097 | 2.1 | 37.2198 | 3.0267 | 59.999 | 3.5 | 37.2319 | 3.2979 | 59.9753 | 3.5
37.2119 | 2.0122 | 60.0264 | 2.1 | 37.2226 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 37.2447 | 1.7135 | 60.0097 | 2.1 | 37.2281 | 3.0267 | 59.999 | 3.5 | 37.2402 | 3.2979 | 59.9753 | 3.5
37.2203 | 2.0166 | 60.0264 | 2.1 | 37.231 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 37.253 | 1.7135 | 60.0098 | 2.1 | 37.2364 | 3.0267 | 59.999 | 3.5 | 37.2485 | 3.2979 | 59.9753 | 3.5
37.2286 | 2.0211 | 60.0264 | 2.1 | 37.2393 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 37.2614 | 1.7135 | 60.0099 | 2.1 | 37.2448 | 3.0267 | 59.999 | 3.5 | 37.2569 | 3.2979 | 59.9753 | 3.5
37.2369 | 2.0256 | 60.0264 | 2.1 | 37.2476 | 3.479 | 60.02 | 3.5 | 37.2697 | 1.7135 | 60.0099 | 2.1 | 37.2531 | 3.0267 | 59.999 | 3.5 | 37.2652 | 3.2979 | 59.9754 | 3.5
37.2453 | 2.0256 | 60.0264 | 2.1 | 37.256 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 37.278 | 1.7135 | 60.01 | 2.1 | 37.2614 | 3.0268 | 59.999 | 3.5 | 37.2736 | 3.2979 | 59.9754 | 3.5
37.2536 | 2.0255 | 60.0264 | 2.1 | 37.2643 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 37.2863 | 1.7135 | 60.0101 | 2.1 | 37.2698 | 3.0268 | 59.999 | 3.5 | 37.2819 | 3.2978 | 59.9754 | 3.5
37.2619 | 2.0255 | 60.0264 | 2.1 | 37.2726 | 3.4791 | 60.02 | 3.5 | 37.2946 | 1.7135 | 60.0101 | 2.1 | 37.2781 | 3.0268 | 59.999 | 3.5 | 37.2902 | 3.2978 | 59.9754 | 3.5
37.2702 | 2.0256 | 60.0264 | 2.1 | 37.2809 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 37.303 | 1.7135 | 60.0102 | 2.1 | 37.2864 | 3.0268 | 59.999 | 3.5 | 37.2986 | 3.2977 | 59.9754 | 3.5
37.2786 | 2.0256 | 60.0264 | 2.1 | 37.2893 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 37.3113 | 1.7135 | 60.0103 | 2.1 | 37.2948 | 3.0268 | 59.999 | 3.5 | 37.3069 | 3.2977 | 59.9754 | 3.5
37.2869 | 2.0257 | 60.0264 | 2.1 | 37.2976 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 37.3196 | 1.7135 | 60.0103 | 2.1 | 37.3031 | 3.0268 | 59.999 | 3.5 | 37.3152 | 3.2976 | 59.9754 | 3.5
37.2952 | 2.0257 | 60.0265 | 2.1 | 37.3059 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 37.328 | 1.7135 | 60.0104 | 2.1 | 37.3114 | 3.0269 | 59.999 | 3.5 | 37.3235 | 3.2975 | 59.9754 | 3.5
37.3036 | 2.0258 | 60.0265 | 2.1 | 37.3143 | 3.4793 | 60.02 | 3.5 | 37.3363 | 1.7135 | 60.0105 | 2.1 | 37.3198 | 3.0269 | 59.999 | 3.5 | 37.3319 | 3.2974 | 59.9754 | 3.5
37.3119 | 2.0258 | 60.0265 | 2.1 | 37.3226 | 3.4793 | 60.02 | 3.5 | 37.3446 | 1.7135 | 60.0105 | 2.1 | 37.3281 | 3.0304 | 59.999 | 3.5 | 37.3402 | 3.2973 | 59.9754 | 3.5
37.3202 | 2.0259 | 60.0265 | 2.1 | 37.3309 | 3.4793 | 60.02 | 3.5 | 37.3529 | 1.7135 | 60.0106 | 2.1 | 37.3364 | 3.034 | 59.999 | 3.5 | 37.3486 | 3.2972 | 59.9754 | 3.5
37.3285 | 2.0259 | 60.0265 | 2.1 | 37.3393 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 37.3613 | 1.7135 | 60.0107 | 2.1 | 37.3448 | 3.0376 | 59.999 | 3.5 | 37.3569 | 3.2971 | 59.9755 | 3.5
37.3369 | 2.026 | 60.0265 | 2.1 | 37.3476 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 37.3696 | 1.7135 | 60.0107 | 2.1 | 37.3531 | 3.0412 | 59.999 | 3.5 | 37.3652 | 3.2971 | 59.9755 | 3.5
37.3452 | 2.026 | 60.0265 | 2.1 | 37.3559 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 37.3779 | 1.7187 | 60.0108 | 2.1 | 37.3615 | 3.0488 | 59.999 | 3.5 | 37.3736 | 3.297 | 59.9755 | 3.5
37.3535 | 2.0261 | 60.0265 | 2.1 | 37.3643 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 37.3863 | 1.7238 | 60.0109 | 2.1 | 37.3698 | 3.0565 | 59.999 | 3.5 | 37.3819 | 3.297 | 59.9755 | 3.5
37.3619 | 2.0261 | 60.0265 | 2.1 | 37.3726 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 37.3946 | 1.729 | 60.0109 | 2.1 | 37.3781 | 3.0641 | 59.999 | 3.5 | 37.3903 | 3.2969 | 59.9755 | 3.5
37.3702 | 2.0261 | 60.0265 | 2.1 | 37.3809 | 3.4792 | 60.02 | 3.5 | 37.4029 | 1.7342 | 60.011 | 2.1 | 37.3864 | 3.0718 | 59.999 | 3.5 | 37.3986 | 3.2968 | 59.9755 | 3.5
37.3785 | 2.0261 | 60.0265 | 2.1 | 37.3893 | 3.4793 | 60.02 | 3.5 | 37.4112 | 1.7394 | 60.0111 | 2.1 | 37.3948 | 3.0794 | 59.999 | 3.5 | 37.4069 | 3.2968 | 59.9755 | 3.5
37.3868 | 2.0261 | 60.0265 | 2.1 | 37.3976 | 3.4794 | 60.02 | 3.5 | 37.4196 | 1.7446 | 60.0111 | 2.1 | 37.4031 | 3.0871 | 59.999 | 3.5 | 37.4153 | 3.2968 | 59.9755 | 3.5
37.3952 | 2.0261 | 60.0266 | 2.1 | 37.4059 | 3.4795 | 60.02 | 3.5 | 37.4279 | 1.7498 | 60.0112 | 2.1 | 37.4114 | 3.0911 | 59.999 | 3.5 | 37.4236 | 3.2968 | 59.9755 | 3.5
37.4035 | 2.0261 | 60.0266 | 2.1 | 37.4142 | 3.4797 | 60.02 | 3.5 | 37.4362 | 1.7549 | 60.0113 | 2.1 | 37.4198 | 3.0952 | 59.999 | 3.5 | 37.4319 | 3.2967 | 59.9755 | 3.5
37.4118 | 2.0261 | 60.0266 | 2.1 | 37.4226 | 3.4798 | 60.02 | 3.5 | 37.4445 | 1.7601 | 60.0113 | 2.1 | 37.4281 | 3.0992 | 59.999 | 3.5 | 37.4402 | 3.2967 | 59.9755 | 3.5
37.4202 | 2.0261 | 60.0266 | 2.1 | 37.4309 | 3.48 | 60.02 | 3.5 | 37.4529 | 1.7653 | 60.0114 | 2.1 | 37.4364 | 3.1033 | 59.999 | 3.5 | 37.4486 | 3.2967 | 59.9755 | 3.5
37.4285 | 2.0261 | 60.0266 | 2.1 | 37.4392 | 3.48 | 60.02 | 3.5 | 37.4612 | 1.7653 | 60.0115 | 2.1 | 37.4448 | 3.1033 | 59.999 | 3.5 | 37.4569 | 3.2967 | 59.9756 | 3.5
37.4368 | 2.0261 | 60.0266 | 2.1 | 37.4476 | 3.4801 | 60.02 | 3.5 | 37.4695 | 1.7653 | 60.0115 | 2.1 | 37.4531 | 3.1033 | 59.999 | 3.5 | 37.4653 | 3.2967 | 59.9756 | 3.5
37.4451 | 2.0261 | 60.0266 | 2.1 | 37.4559 | 3.4802 | 60.02 | 3.5 | 37.4778 | 1.7653 | 60.0116 | 2.1 | 37.4615 | 3.1033 | 59.999 | 3.5 | 37.4736 | 3.2968 | 59.9756 | 3.5
37.4535 | 2.0261 | 60.0266 | 2.1 | 37.4642 | 3.4803 | 60.02 | 3.5 | 37.4862 | 1.7652 | 60.0117 | 2.1 | 37.4698 | 3.1033 | 59.999 | 3.5 | 37.4819 | 3.2968 | 59.9756 | 3.5
37.4618 | 2.0261 | 60.0266 | 2.1 | 37.4726 | 3.4802 | 60.02 | 3.5 | 37.4945 | 1.7652 | 60.0117 | 2.1 | 37.4781 | 3.1032 | 59.999 | 3.5 | 37.4903 | 3.2968 | 59.9756 | 3.5
37.4701 | 2.0261 | 60.0266 | 2.1 | 37.4809 | 3.4802 | 60.02 | 3.5 | 37.5028 | 1.7652 | 60.0118 | 2.1 | 37.4865 | 3.1032 | 59.999 | 3.5 | 37.4986 | 3.2969 | 59.9756 | 3.5
37.4785 | 2.0261 | 60.0266 | 2.1 | 37.4892 | 3.4802 | 60.0199 | 3.5 | 37.5112 | 1.7652 | 60.0119 | 2.1 | 37.4948 | 3.1032 | 59.999 | 3.5 | 37.507 | 3.2969 | 59.9756 | 3.5
37.4868 | 2.0261 | 60.0266 | 2.1 | 37.4975 | 3.4801 | 60.0199 | 3.5 | 37.5195 | 1.7651 | 60.0119 | 2.1 | 37.5031 | 3.1033 | 59.999 | 3.5 | 37.5153 | 3.297 | 59.9756 | 3.5
37.4951 | 2.0261 | 60.0267 | 2.1 | 37.5059 | 3.4801 | 60.0199 | 3.5 | 37.5278 | 1.7651 | 60.012 | 2.1 | 37.5114 | 3.1033 | 59.999 | 3.5 | 37.5236 | 3.297 | 59.9756 | 3.5
37.5034 | 2.0261 | 60.0267 | 2.1 | 37.5142 | 3.4801 | 60.0199 | 3.5 | 37.5361 | 1.7651 | 60.0121 | 2.1 | 37.5198 | 3.1033 | 59.999 | 3.5 | 37.532 | 3.2971 | 59.9756 | 3.5
37.5118 | 2.0261 | 60.0267 | 2.1 | 37.5225 | 3.4801 | 60.0199 | 3.5 | 37.5445 | 1.7651 | 60.0121 | 2.1 | 37.5281 | 3.1033 | 59.999 | 3.5 | 37.5403 | 3.2971 | 59.9756 | 3.5
37.5201 | 2.0261 | 60.0267 | 2.1 | 37.5309 | 3.4801 | 60.0199 | 3.5 | 37.5528 | 1.765 | 60.0122 | 2.1 | 37.5365 | 3.1033 | 59.999 | 3.5 | 37.5486 | 3.2971 | 59.9756 | 3.5
37.5284 | 2.0261 | 60.0267 | 2.1 | 37.5392 | 3.4801 | 60.0199 | 3.5 | 37.5611 | 1.765 | 60.0123 | 2.1 | 37.5448 | 3.1034 | 59.999 | 3.5 | 37.5569 | 3.2971 | 59.9757 | 3.5
37.5368 | 2.0261 | 60.0267 | 2.1 | 37.5475 | 3.4801 | 60.0199 | 3.5 | 37.5695 | 1.765 | 60.0123 | 2.1 | 37.5531 | 3.1034 | 59.999 | 3.5 | 37.5653 | 3.2971 | 59.9757 | 3.5
37.5451 | 2.0261 | 60.0267 | 2.1 | 37.5559 | 3.4804 | 60.0199 | 3.5 | 37.5778 | 1.765 | 60.0124 | 2.1 | 37.5615 | 3.1034 | 59.999 | 3.5 | 37.5736 | 3.2971 | 59.9757 | 3.5
37.5534 | 2.0261 | 60.0267 | 2.1 | 37.5642 | 3.4807 | 60.0199 | 3.5 | 37.5861 | 1.765 | 60.0125 | 2.1 | 37.5698 | 3.1035 | 59.999 | 3.5 | 37.582 | 3.2971 | 59.9757 | 3.5
37.5618 | 2.0261 | 60.0267 | 2.1 | 37.5725 | 3.481 | 60.0199 | 3.5 | 37.5944 | 1.765 | 60.0125 | 2.1 | 37.5781 | 3.1035 | 59.999 | 3.5 | 37.5903 | 3.3011 | 59.9757 | 3.5
37.5701 | 2.0261 | 60.0267 | 2.1 | 37.5809 | 3.4813 | 60.0199 | 3.5 | 37.6028 | 1.765 | 60.0126 | 2.1 | 37.5865 | 3.1035 | 59.999 | 3.5 | 37.5986 | 3.3051 | 59.9757 | 3.5
37.5784 | 2.0261 | 60.0267 | 2.1 | 37.5892 | 3.4816 | 60.0198 | 3.5 | 37.6111 | 1.765 | 60.0127 | 2.1 | 37.5948 | 3.1035 | 59.999 | 3.5 | 37.607 | 3.309 | 59.9757 | 3.5
37.5867 | 2.0261 | 60.0267 | 2.1 | 37.5975 | 3.4819 | 60.0198 | 3.5 | 37.6194 | 1.765 | 60.0127 | 2.1 | 37.6031 | 3.1036 | 59.999 | 3.5 | 37.6153 | 3.313 | 59.9757 | 3.5
37.5951 | 2.0261 | 60.0268 | 2.1 | 37.6059 | 3.4822 | 60.0198 | 3.5 | 37.6277 | 1.765 | 60.0128 | 2.1 | 37.6115 | 3.1036 | 59.999 | 3.5 | 37.6237 | 3.3169 | 59.9757 | 3.5
37.6034 | 2.0261 | 60.0268 | 2.1 | 37.6142 | 3.4825 | 60.0198 | 3.5 | 37.6361 | 1.765 | 60.0129 | 2.1 | 37.6198 | 3.1036 | 59.999 | 3.5 | 37.632 | 3.3208 | 59.9757 | 3.5
37.6117 | 2.0262 | 60.0268 | 2.1 | 37.6225 | 3.4828 | 60.0198 | 3.5 | 37.6444 | 1.765 | 60.0129 | 2.1 | 37.6281 | 3.1036 | 59.999 | 3.5 | 37.6403 | 3.3248 | 59.9757 | 3.5
37.6201 | 2.0262 | 60.0268 | 2.1 | 37.6308 | 3.4831 | 60.0198 | 3.5 | 37.6527 | 1.765 | 60.013 | 2.1 | 37.6365 | 3.1035 | 59.999 | 3.5 | 37.6487 | 3.3287 | 59.9757 | 3.5
37.6284 | 2.0262 | 60.0268 | 2.1 | 37.6392 | 3.4832 | 60.0198 | 3.5 | 37.661 | 1.765 | 60.0131 | 2.1 | 37.6448 | 3.1035 | 59.999 | 3.5 | 37.657 | 3.3327 | 59.9757 | 3.5
37.6367 | 2.0262 | 60.0268 | 2.1 | 37.6475 | 3.4832 | 60.0198 | 3.5 | 37.6694 | 1.765 | 60.0131 | 2.1 | 37.6531 | 3.1035 | 59.999 | 3.5 | 37.6653 | 3.3366 | 59.9758 | 3.5
37.6451 | 2.0263 | 60.0268 | 2.1 | 37.6558 | 3.4832 | 60.0198 | 3.5 | 37.6777 | 1.765 | 60.0132 | 2.1 | 37.6615 | 3.1035 | 59.999 | 3.5 | 37.6736 | 3.3366 | 59.9758 | 3.5
37.6534 | 2.0263 | 60.0268 | 2.1 | 37.6642 | 3.4832 | 60.0198 | 3.5 | 37.686 | 1.765 | 60.0133 | 2.1 | 37.6698 | 3.1035 | 59.999 | 3.5 | 37.682 | 3.3366 | 59.9758 | 3.5
37.6617 | 2.0263 | 60.0268 | 2.1 | 37.6725 | 3.4832 | 60.0198 | 3.5 | 37.6944 | 1.765 | 60.0133 | 2.1 | 37.6781 | 3.1034 | 59.999 | 3.5 | 37.6903 | 3.3366 | 59.9758 | 3.5
37.67 | 2.0264 | 60.0268 | 2.1 | 37.6808 | 3.4831 | 60.0198 | 3.5 | 37.7027 | 1.765 | 60.0134 | 2.1 | 37.6865 | 3.1034 | 59.999 | 3.5 | 37.6987 | 3.3366 | 59.9758 | 3.5
37.6784 | 2.0264 | 60.0268 | 2.1 | 37.6892 | 3.4831 | 60.0197 | 3.5 | 37.711 | 1.765 | 60.0135 | 2.1 | 37.6948 | 3.1034 | 59.999 | 3.5 | 37.707 | 3.3366 | 59.9758 | 3.5
37.6867 | 2.0264 | 60.0268 | 2.1 | 37.6975 | 3.4831 | 60.0197 | 3.5 | 37.7193 | 1.765 | 60.0135 | 2.1 | 37.7031 | 3.1034 | 59.999 | 3.5 | 37.7153 | 3.3366 | 59.9758 | 3.5
37.695 | 2.0264 | 60.0269 | 2.1 | 37.7058 | 3.4831 | 60.0197 | 3.5 | 37.7277 | 1.765 | 60.0136 | 2.1 | 37.7115 | 3.1034 | 59.9989 | 3.5 | 37.7237 | 3.3366 | 59.9758 | 3.5
37.7034 | 2.0264 | 60.0269 | 2.1 | 37.7142 | 3.4831 | 60.0197 | 3.5 | 37.736 | 1.765 | 60.0137 | 2.1 | 37.7198 | 3.1034 | 59.9989 | 3.5 | 37.732 | 3.3366 | 59.9758 | 3.5
37.7117 | 2.0264 | 60.0269 | 2.1 | 37.7225 | 3.4831 | 60.0197 | 3.5 | 37.7443 | 1.765 | 60.0137 | 2.1 | 37.7281 | 3.1035 | 59.9989 | 3.5 | 37.7404 | 3.3366 | 59.9758 | 3.5
37.72 | 2.0264 | 60.0269 | 2.1 | 37.7308 | 3.4831 | 60.0197 | 3.5 | 37.7527 | 1.765 | 60.0138 | 2.1 | 37.7365 | 3.1035 | 59.9989 | 3.5 | 37.7487 | 3.3366 | 59.9758 | 3.5
37.7283 | 2.0264 | 60.0269 | 2.1 | 37.7392 | 3.483 | 60.0197 | 3.5 | 37.761 | 1.765 | 60.0139 | 2.1 | 37.7448 | 3.1036 | 59.9989 | 3.5 | 37.757 | 3.3366 | 59.9758 | 3.5
37.7367 | 2.0264 | 60.0269 | 2.1 | 37.7475 | 3.4829 | 60.0197 | 3.5 | 37.7693 | 1.765 | 60.0139 | 2.1 | 37.7531 | 3.1036 | 59.9989 | 3.5 | 37.7654 | 3.3366 | 59.9759 | 3.5
37.745 | 2.0264 | 60.0269 | 2.1 | 37.7558 | 3.4828 | 60.0197 | 3.5 | 37.7776 | 1.765 | 60.014 | 2.1 | 37.7615 | 3.1036 | 59.9989 | 3.5 | 37.7737 | 3.3366 | 59.9759 | 3.5
37.7533 | 2.0264 | 60.0269 | 2.1 | 37.7641 | 3.4827 | 60.0197 | 3.5 | 37.7859 | 1.765 | 60.0141 | 2.1 | 37.7698 | 3.1037 | 59.9989 | 3.5 | 37.782 | 3.3367 | 59.9759 | 3.5
37.7617 | 2.0264 | 60.0269 | 2.1 | 37.7725 | 3.4826 | 60.0197 | 3.5 | 37.7943 | 1.765 | 60.0141 | 2.1 | 37.7781 | 3.1037 | 59.9989 | 3.5 | 37.7903 | 3.3367 | 59.9759 | 3.5
37.77 | 2.0264 | 60.0269 | 2.1 | 37.7808 | 3.4826 | 60.0197 | 3.5 | 37.8026 | 1.765 | 60.0142 | 2.1 | 37.7865 | 3.1037 | 59.9989 | 3.5 | 37.7987 | 3.3367 | 59.9759 | 3.5
37.7783 | 2.0264 | 60.0269 | 2.1 | 37.7891 | 3.4825 | 60.0196 | 3.5 | 37.8109 | 1.765 | 60.0143 | 2.1 | 37.7948 | 3.1037 | 59.9989 | 3.5 | 37.807 | 3.3368 | 59.9759 | 3.5
37.7867 | 2.0264 | 60.0269 | 2.1 | 37.7975 | 3.4824 | 60.0196 | 3.5 | 37.8192 | 1.765 | 60.0143 | 2.1 | 37.8032 | 3.1038 | 59.9989 | 3.5 | 37.8154 | 3.3368 | 59.9759 | 3.5
37.795 | 2.0264 | 60.027 | 2.1 | 37.8058 | 3.4823 | 60.0196 | 3.5 | 37.8276 | 1.765 | 60.0144 | 2.1 | 37.8115 | 3.1038 | 59.9988 | 3.5 | 37.8237 | 3.3369 | 59.9759 | 3.5
37.8033 | 2.0264 | 60.027 | 2.1 | 37.8141 | 3.4822 | 60.0196 | 3.5 | 37.8359 | 1.765 | 60.0145 | 2.1 | 37.8198 | 3.1037 | 59.9988 | 3.5 | 37.832 | 3.337 | 59.9759 | 3.5
37.8116 | 2.0264 | 60.027 | 2.1 | 37.8225 | 3.4821 | 60.0196 | 3.5 | 37.8442 | 1.765 | 60.0145 | 2.1 | 37.8282 | 3.1038 | 59.9988 | 3.5 | 37.8404 | 3.3371 | 59.9759 | 3.5
37.82 | 2.0264 | 60.027 | 2.1 | 37.8308 | 3.4821 | 60.0196 | 3.5 | 37.8526 | 1.765 | 60.0146 | 2.1 | 37.8365 | 3.1038 | 59.9988 | 3.5 | 37.8487 | 3.3372 | 59.9759 | 3.5
37.8283 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 37.8391 | 3.4821 | 60.0196 | 3.5 | 37.8609 | 1.765 | 60.0147 | 2.1 | 37.8448 | 3.1038 | 59.9988 | 3.5 | 37.8571 | 3.3373 | 59.976 | 3.5
37.8366 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 37.8474 | 3.482 | 60.0196 | 3.5 | 37.8692 | 1.765 | 60.0147 | 2.1 | 37.8531 | 3.1038 | 59.9988 | 3.5 | 37.8654 | 3.3374 | 59.976 | 3.5
37.845 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 37.8558 | 3.4819 | 60.0196 | 3.5 | 37.8775 | 1.765 | 60.0148 | 2.1 | 37.8615 | 3.1038 | 59.9988 | 3.5 | 37.8737 | 3.3375 | 59.976 | 3.5
37.8533 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 37.8641 | 3.4818 | 60.0196 | 3.5 | 37.8859 | 1.765 | 60.0149 | 2.1 | 37.8698 | 3.1038 | 59.9988 | 3.5 | 37.8821 | 3.3376 | 59.976 | 3.5
37.8616 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 37.8724 | 3.4817 | 60.0196 | 3.5 | 37.8942 | 1.765 | 60.0149 | 2.1 | 37.8781 | 3.1038 | 59.9988 | 3.5 | 37.8904 | 3.3377 | 59.976 | 3.5
37.8699 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 37.8808 | 3.4816 | 60.0196 | 3.5 | 37.9025 | 1.765 | 60.015 | 2.1 | 37.8865 | 3.1038 | 59.9988 | 3.5 | 37.8987 | 3.3377 | 59.976 | 3.5
37.8783 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 37.8891 | 3.4815 | 60.0196 | 3.5 | 37.9109 | 1.765 | 60.015 | 2.1 | 37.8948 | 3.1038 | 59.9988 | 3.5 | 37.907 | 3.3416 | 59.976 | 3.5
37.8866 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 37.8974 | 3.4814 | 60.0195 | 3.5 | 37.9192 | 1.765 | 60.0151 | 2.1 | 37.9032 | 3.1039 | 59.9988 | 3.5 | 37.9154 | 3.3454 | 59.976 | 3.5
37.8949 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 37.9058 | 3.4814 | 60.0195 | 3.5 | 37.9275 | 1.765 | 60.0152 | 2.1 | 37.9115 | 3.1039 | 59.9987 | 3.5 | 37.9237 | 3.3492 | 59.976 | 3.5
37.9033 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 37.9141 | 3.4814 | 60.0195 | 3.5 | 37.9358 | 1.765 | 60.0153 | 2.1 | 37.9198 | 3.1039 | 59.9987 | 3.5 | 37.9321 | 3.353 | 59.976 | 3.5
37.9116 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 37.9224 | 3.4813 | 60.0195 | 3.5 | 37.9442 | 1.765 | 60.0153 | 2.1 | 37.9282 | 3.1039 | 59.9987 | 3.5 | 37.9404 | 3.3567 | 59.976 | 3.5
37.9199 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 37.9308 | 3.4813 | 60.0195 | 3.5 | 37.9525 | 1.7651 | 60.0154 | 2.1 | 37.9365 | 3.104 | 59.9987 | 3.5 | 37.9487 | 3.3605 | 59.976 | 3.5
37.9283 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 37.9391 | 3.4812 | 60.0195 | 3.5 | 37.9608 | 1.7651 | 60.0154 | 2.1 | 37.9448 | 3.104 | 59.9987 | 3.5 | 37.9571 | 3.3643 | 59.9761 | 3.5
37.9366 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 37.9474 | 3.4811 | 60.0195 | 3.5 | 37.9691 | 1.7651 | 60.0155 | 2.1 | 37.9532 | 3.104 | 59.9987 | 3.5 | 37.9654 | 3.368 | 59.9761 | 3.5
37.9449 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 37.9557 | 3.481 | 60.0195 | 3.5 | 37.9775 | 1.7652 | 60.0156 | 2.1 | 37.9615 | 3.1063 | 59.9987 | 3.5 | 37.9738 | 3.3718 | 59.9761 | 3.5
37.9532 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 37.9641 | 3.4808 | 60.0195 | 3.5 | 37.9858 | 1.7652 | 60.0157 | 2.1 | 37.9698 | 3.1086 | 59.9987 | 3.5 | 37.9821 | 3.3756 | 59.9761 | 3.5
37.9616 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 37.9724 | 3.4807 | 60.0195 | 3.5 | 37.9941 | 1.7652 | 60.0157 | 2.1 | 37.9781 | 3.1109 | 59.9987 | 3.5 | 37.9904 | 3.3756 | 59.9761 | 3.5
37.9699 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 37.9807 | 3.4805 | 60.0195 | 3.5 | 38.0024 | 1.7652 | 60.0158 | 2.1 | 37.9865 | 3.1133 | 59.9987 | 3.5 | 37.9988 | 3.3756 | 59.9761 | 3.5
37.9782 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 37.9891 | 3.4799 | 60.0194 | 3.5 | 38.0108 | 1.7652 | 60.0159 | 2.1 | 37.9948 | 3.1155 | 59.9987 | 3.5 | 38.0071 | 3.3756 | 59.9761 | 3.5
37.9866 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 37.9974 | 3.4793 | 60.0194 | 3.5 | 38.0191 | 1.7652 | 60.0159 | 2.1 | 38.0032 | 3.1178 | 59.9987 | 3.5 | 38.0154 | 3.3757 | 59.9761 | 3.5
37.9949 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.0057 | 3.4787 | 60.0194 | 3.5 | 38.0274 | 1.7652 | 60.016 | 2.1 | 38.0115 | 3.12 | 59.9986 | 3.5 | 38.0237 | 3.3757 | 59.9761 | 3.5
38.0032 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.0141 | 3.4782 | 60.0194 | 3.5 | 38.0358 | 1.7652 | 60.016 | 2.1 | 38.0198 | 3.1223 | 59.9986 | 3.5 | 38.0321 | 3.3758 | 59.9761 | 3.5
38.0116 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.0224 | 3.4778 | 60.0194 | 3.5 | 38.0441 | 1.7652 | 60.0161 | 2.1 | 38.0282 | 3.1245 | 59.9986 | 3.5 | 38.0405 | 3.3758 | 59.9761 | 3.5
38.0199 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.0307 | 3.4774 | 60.0194 | 3.5 | 38.0524 | 1.7652 | 60.0162 | 2.1 | 38.0365 | 3.1267 | 59.9986 | 3.5 | 38.0488 | 3.3759 | 59.9761 | 3.5
38.0282 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.0391 | 3.477 | 60.0194 | 3.5 | 38.0607 | 1.7652 | 60.0163 | 2.1 | 38.0448 | 3.1266 | 59.9986 | 3.5 | 38.0571 | 3.3759 | 59.9762 | 3.5
38.0365 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.0474 | 3.4766 | 60.0194 | 3.5 | 38.0691 | 1.7652 | 60.0163 | 2.1 | 38.0532 | 3.1266 | 59.9986 | 3.5 | 38.0654 | 3.376 | 59.9762 | 3.5
38.0449 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.0557 | 3.4762 | 60.0194 | 3.5 | 38.0774 | 1.7652 | 60.0164 | 2.1 | 38.0615 | 3.1266 | 59.9986 | 3.5 | 38.0738 | 3.376 | 59.9762 | 3.5
38.0532 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.0641 | 3.4759 | 60.0194 | 3.5 | 38.0857 | 1.7652 | 60.0164 | 2.1 | 38.0698 | 3.1265 | 59.9986 | 3.5 | 38.0821 | 3.376 | 59.9762 | 3.5
38.0615 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.0724 | 3.4759 | 60.0194 | 3.5 | 38.0941 | 1.7653 | 60.0165 | 2.1 | 38.0782 | 3.1265 | 59.9986 | 3.5 | 38.0905 | 3.376 | 59.9762 | 3.5
38.0699 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.0807 | 3.4759 | 60.0194 | 3.5 | 38.1024 | 1.7653 | 60.0166 | 2.1 | 38.0865 | 3.1265 | 59.9986 | 3.5 | 38.0988 | 3.3761 | 59.9762 | 3.5
38.0782 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.0891 | 3.4759 | 60.0193 | 3.5 | 38.1107 | 1.7653 | 60.0167 | 2.1 | 38.0948 | 3.1266 | 59.9986 | 3.5 | 38.1071 | 3.3761 | 59.9762 | 3.5
38.0865 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.0974 | 3.476 | 60.0193 | 3.5 | 38.119 | 1.7653 | 60.0167 | 2.1 | 38.1032 | 3.1266 | 59.9986 | 3.5 | 38.1155 | 3.3761 | 59.9762 | 3.5
38.0948 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.1057 | 3.4759 | 60.0193 | 3.5 | 38.1273 | 1.7653 | 60.0168 | 2.1 | 38.1115 | 3.1266 | 59.9985 | 3.5 | 38.1238 | 3.3762 | 59.9762 | 3.5
38.1032 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.114 | 3.4759 | 60.0193 | 3.5 | 38.1357 | 1.7653 | 60.0168 | 2.1 | 38.1198 | 3.1267 | 59.9985 | 3.5 | 38.1321 | 3.3763 | 59.9762 | 3.5
38.1115 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.1224 | 3.4759 | 60.0193 | 3.5 | 38.144 | 1.7653 | 60.0169 | 2.1 | 38.1282 | 3.1268 | 59.9985 | 3.5 | 38.1404 | 3.3763 | 59.9762 | 3.5
38.1198 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.1307 | 3.4759 | 60.0193 | 3.5 | 38.1523 | 1.7653 | 60.017 | 2.1 | 38.1365 | 3.1268 | 59.9985 | 3.5 | 38.1488 | 3.3764 | 59.9762 | 3.5
38.1282 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.139 | 3.476 | 60.0193 | 3.5 | 38.1607 | 1.7653 | 60.016 | 2.1 | 38.1448 | 3.1268 | 59.9985 | 3.5 | 38.1572 | 3.3764 | 59.9762 | 3.5
38.1365 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.1474 | 3.476 | 60.0193 | 3.5 | 38.169 | 1.7652 | 60.0161 | 2.1 | 38.1532 | 3.1268 | 59.9985 | 3.5 | 38.1655 | 3.3765 | 59.9763 | 3.5
38.1448 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.1557 | 3.4752 | 60.0193 | 3.5 | 38.1773 | 1.7652 | 60.0161 | 2.1 | 38.1615 | 3.1269 | 59.9985 | 3.5 | 38.1738 | 3.3764 | 59.9763 | 3.5
38.1531 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.164 | 3.4745 | 60.0193 | 3.5 | 38.1856 | 1.7652 | 60.0161 | 2.1 | 38.1699 | 3.1269 | 59.9985 | 3.5 | 38.1821 | 3.3764 | 59.9763 | 3.5
38.1615 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.1724 | 3.4737 | 60.0193 | 3.5 | 38.194 | 1.7652 | 60.0162 | 2.1 | 38.1782 | 3.1269 | 59.9985 | 3.5 | 38.1905 | 3.3763 | 59.9763 | 3.5
38.1698 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.1807 | 3.4729 | 60.0193 | 3.5 | 38.2023 | 1.7652 | 60.0162 | 2.1 | 38.1865 | 3.1269 | 59.9985 | 3.5 | 38.1988 | 3.3763 | 59.9763 | 3.5
38.1781 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.189 | 3.4721 | 60.0192 | 3.5 | 38.2106 | 1.7651 | 60.0162 | 2.1 | 38.1949 | 3.1269 | 59.9985 | 3.5 | 38.2072 | 3.3762 | 59.9763 | 3.5
38.1865 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.1974 | 3.4713 | 60.0192 | 3.5 | 38.219 | 1.7651 | 60.0163 | 2.1 | 38.2032 | 3.1269 | 59.9985 | 3.5 | 38.2155 | 3.3761 | 59.9763 | 3.5
38.1948 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.2057 | 3.4705 | 60.0192 | 3.5 | 38.2273 | 1.7651 | 60.0163 | 2.1 | 38.2115 | 3.1269 | 59.9984 | 3.5 | 38.2238 | 3.3761 | 59.9763 | 3.5
38.2031 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.214 | 3.4698 | 60.0192 | 3.5 | 38.2356 | 1.7651 | 60.0163 | 2.1 | 38.2198 | 3.1269 | 59.9984 | 3.5 | 38.2322 | 3.376 | 59.9763 | 3.5
38.2114 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.2224 | 3.469 | 60.0192 | 3.5 | 38.2439 | 1.7651 | 60.0164 | 2.1 | 38.2282 | 3.1269 | 59.9984 | 3.5 | 38.2405 | 3.3759 | 59.9763 | 3.5
38.2198 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.2307 | 3.4682 | 60.0192 | 3.5 | 38.2523 | 1.7651 | 60.0164 | 2.1 | 38.2365 | 3.1269 | 59.9984 | 3.5 | 38.2488 | 3.3758 | 59.9763 | 3.5
38.2281 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.239 | 3.4681 | 60.0192 | 3.5 | 38.2606 | 1.7651 | 60.0164 | 2.1 | 38.2448 | 3.1269 | 59.9984 | 3.5 | 38.2571 | 3.3759 | 59.9764 | 3.5
38.2364 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.2474 | 3.4681 | 60.0192 | 3.5 | 38.2689 | 1.765 | 60.0165 | 2.1 | 38.2532 | 3.1269 | 59.9984 | 3.5 | 38.2655 | 3.3759 | 59.9764 | 3.5
38.2448 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 38.2557 | 3.468 | 60.0192 | 3.5 | 38.2773 | 1.765 | 60.0165 | 2.1 | 38.2615 | 3.1269 | 59.9984 | 3.5 | 38.2739 | 3.3759 | 59.9764 | 3.5
38.2531 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 38.264 | 3.468 | 60.0192 | 3.5 | 38.2856 | 1.7649 | 60.0165 | 2.1 | 38.2699 | 3.1269 | 59.9984 | 3.5 | 38.2822 | 3.3759 | 59.9764 | 3.5
38.2614 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 38.2724 | 3.4679 | 60.0192 | 3.5 | 38.2939 | 1.7648 | 60.0166 | 2.1 | 38.2782 | 3.1269 | 59.9984 | 3.5 | 38.2905 | 3.376 | 59.9764 | 3.5
38.2697 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.2807 | 3.4679 | 60.0192 | 3.5 | 38.3022 | 1.7648 | 60.0166 | 2.1 | 38.2865 | 3.1269 | 59.9984 | 3.5 | 38.2988 | 3.376 | 59.9764 | 3.5
38.2781 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.289 | 3.4678 | 60.0191 | 3.5 | 38.3105 | 1.7647 | 60.0166 | 2.1 | 38.2949 | 3.1269 | 59.9984 | 3.5 | 38.3072 | 3.3761 | 59.9764 | 3.5
38.2864 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.2973 | 3.4678 | 60.0191 | 3.5 | 38.3189 | 1.7647 | 60.0167 | 2.1 | 38.3032 | 3.1269 | 59.9984 | 3.5 | 38.3155 | 3.3762 | 59.9764 | 3.5
38.2947 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.3057 | 3.4678 | 60.0191 | 3.5 | 38.3272 | 1.7646 | 60.0167 | 2.1 | 38.3115 | 3.1269 | 59.9983 | 3.5 | 38.3239 | 3.3762 | 59.9764 | 3.5
38.3031 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.314 | 3.4678 | 60.0191 | 3.5 | 38.3355 | 1.7645 | 60.0167 | 2.1 | 38.3199 | 3.1269 | 59.9983 | 3.5 | 38.3322 | 3.3763 | 59.9764 | 3.5
38.3114 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.3223 | 3.4678 | 60.0191 | 3.5 | 38.3438 | 1.7645 | 60.0168 | 2.1 | 38.3282 | 3.1269 | 59.9983 | 3.5 | 38.3405 | 3.3763 | 59.9764 | 3.5
38.3197 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.3307 | 3.4678 | 60.0191 | 3.5 | 38.3522 | 1.7645 | 60.0168 | 2.1 | 38.3365 | 3.1269 | 59.9983 | 3.5 | 38.3489 | 3.3763 | 59.9764 | 3.5
38.328 | 2.0265 | 60.027 | 2.1 | 38.339 | 3.4678 | 60.0191 | 3.5 | 38.3605 | 1.7645 | 60.0168 | 2.1 | 38.3449 | 3.127 | 59.9983 | 3.5 | 38.3572 | 3.3763 | 59.9765 | 3.5
38.3364 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 38.3474 | 3.4679 | 60.0191 | 3.5 | 38.3688 | 1.7645 | 60.0169 | 2.1 | 38.3532 | 3.1271 | 59.9983 | 3.5 | 38.3655 | 3.3763 | 59.9765 | 3.5
38.3447 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 38.3557 | 3.468 | 60.0191 | 3.5 | 38.3772 | 1.7645 | 60.0169 | 2.1 | 38.3615 | 3.1271 | 59.9983 | 3.5 | 38.3738 | 3.3762 | 59.9765 | 3.5
38.353 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 38.364 | 3.4681 | 60.0191 | 3.5 | 38.3855 | 1.7645 | 60.0169 | 2.1 | 38.3699 | 3.1272 | 59.9983 | 3.5 | 38.3822 | 3.3762 | 59.9765 | 3.5
38.3614 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 38.3723 | 3.4682 | 60.0191 | 3.5 | 38.3938 | 1.7645 | 60.017 | 2.1 | 38.3782 | 3.1273 | 59.9983 | 3.5 | 38.3906 | 3.3761 | 59.9765 | 3.5
38.3697 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 38.3807 | 3.4683 | 60.0191 | 3.5 | 38.4021 | 1.7645 | 60.017 | 2.1 | 38.3865 | 3.1273 | 59.9983 | 3.5 | 38.3989 | 3.3761 | 59.9765 | 3.5
38.378 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 38.389 | 3.4684 | 60.0191 | 3.5 | 38.4105 | 1.7646 | 60.017 | 2.1 | 38.3949 | 3.1273 | 59.9983 | 3.5 | 38.4072 | 3.3761 | 59.9765 | 3.5
38.3863 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 38.3973 | 3.4685 | 60.019 | 3.5 | 38.4188 | 1.7646 | 60.0171 | 2.1 | 38.4032 | 3.1274 | 59.9983 | 3.5 | 38.4155 | 3.3761 | 59.9765 | 3.5
38.3947 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 38.4057 | 3.4686 | 60.019 | 3.5 | 38.4271 | 1.7646 | 60.0171 | 2.1 | 38.4115 | 3.1274 | 59.9982 | 3.5 | 38.4239 | 3.376 | 59.9765 | 3.5
38.403 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 38.414 | 3.4687 | 60.019 | 3.5 | 38.4355 | 1.7647 | 60.0171 | 2.1 | 38.4199 | 3.1274 | 59.9982 | 3.5 | 38.4322 | 3.376 | 59.9765 | 3.5
38.4113 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 38.4223 | 3.4688 | 60.019 | 3.5 | 38.4438 | 1.7647 | 60.0172 | 2.1 | 38.4282 | 3.1273 | 59.9982 | 3.5 | 38.4406 | 3.376 | 59.9765 | 3.5
38.4197 | 2.0266 | 60.027 | 2.1 | 38.4307 | 3.4688 | 60.019 | 3.5 | 38.4521 | 1.7647 | 60.0172 | 2.1 | 38.4366 | 3.1273 | 59.9982 | 3.5 | 38.4489 | 3.376 | 59.9765 | 3.5
38.428 | 2.0267 | 60.027 | 2.1 | 38.439 | 3.4688 | 60.019 | 3.5 | 38.4604 | 1.7647 | 60.0172 | 2.1 | 38.4449 | 3.1272 | 59.9982 | 3.5 | 38.4572 | 3.3759 | 59.9766 | 3.5
38.4363 | 2.0267 | 60.027 | 2.1 | 38.4473 | 3.4689 | 60.019 | 3.5 | 38.4688 | 1.7647 | 60.0173 | 2.1 | 38.4532 | 3.1271 | 59.9982 | 3.5 | 38.4656 | 3.3759 | 59.9766 | 3.5
38.4446 | 2.0267 | 60.027 | 2.1 | 38.4557 | 3.469 | 60.0189 | 3.5 | 38.4771 | 1.7647 | 60.0173 | 2.1 | 38.4615 | 3.1271 | 59.9982 | 3.5 | 38.4739 | 3.3758 | 59.9766 | 3.5
38.453 | 2.0267 | 60.027 | 2.1 | 38.464 | 3.469 | 60.0189 | 3.5 | 38.4854 | 1.7647 | 60.0173 | 2.1 | 38.4699 | 3.127 | 59.9982 | 3.5 | 38.4822 | 3.3757 | 59.9766 | 3.5
38.4613 | 2.0267 | 60.027 | 2.1 | 38.4723 | 3.4691 | 60.0189 | 3.5 | 38.4937 | 1.7647 | 60.0174 | 2.1 | 38.4782 | 3.127 | 59.9982 | 3.5 | 38.4905 | 3.3757 | 59.9766 | 3.5
38.4696 | 2.0267 | 60.027 | 2.1 | 38.4807 | 3.4691 | 60.0189 | 3.5 | 38.502 | 1.7647 | 60.0174 | 2.1 | 38.4865 | 3.127 | 59.9982 | 3.5 | 38.4989 | 3.3757 | 59.9766 | 3.5
38.478 | 2.0268 | 60.027 | 2.1 | 38.489 | 3.4692 | 60.0188 | 3.5 | 38.5104 | 1.7646 | 60.0174 | 2.1 | 38.4949 | 3.1269 | 59.9982 | 3.5 | 38.5073 | 3.3757 | 59.9766 | 3.5
38.4863 | 2.0268 | 60.027 | 2.1 | 38.4973 | 3.4692 | 60.0188 | 3.5 | 38.5187 | 1.7646 | 60.0175 | 2.1 | 38.5032 | 3.1269 | 59.9982 | 3.5 | 38.5156 | 3.3757 | 59.9766 | 3.5
38.4946 | 2.0268 | 60.027 | 2.1 | 38.5057 | 3.4693 | 60.0188 | 3.5 | 38.527 | 1.7646 | 60.0175 | 2.1 | 38.5115 | 3.1269 | 59.9981 | 3.5 | 38.5239 | 3.3757 | 59.9766 | 3.5
38.5029 | 2.0268 | 60.027 | 2.1 | 38.514 | 3.4693 | 60.0188 | 3.5 | 38.5354 | 1.7646 | 60.0175 | 2.1 | 38.5199 | 3.1269 | 59.9981 | 3.5 | 38.5322 | 3.3757 | 59.9766 | 3.5
38.5113 | 2.0268 | 60.027 | 2.1 | 38.5223 | 3.4693 | 60.0187 | 3.5 | 38.5437 | 1.7646 | 60.0176 | 2.1 | 38.5282 | 3.127 | 59.9981 | 3.5 | 38.5406 | 3.3758 | 59.9766 | 3.5
38.5196 | 2.0268 | 60.027 | 2.1 | 38.5307 | 3.4693 | 60.0187 | 3.5 | 38.552 | 1.7646 | 60.0176 | 2.1 | 38.5366 | 3.127 | 59.9981 | 3.5 | 38.5489 | 3.3758 | 59.9766 | 3.5
38.5279 | 2.0268 | 60.027 | 2.1 | 38.539 | 3.4693 | 60.0187 | 3.5 | 38.5603 | 1.7646 | 60.0176 | 2.1 | 38.5449 | 3.127 | 59.9981 | 3.5 | 38.5573 | 3.3759 | 59.9767 | 3.5
38.5363 | 2.0268 | 60.027 | 2.1 | 38.5473 | 3.4694 | 60.0187 | 3.5 | 38.5687 | 1.7646 | 60.0177 | 2.1 | 38.5532 | 3.127 | 59.9981 | 3.5 | 38.5656 | 3.376 | 59.9767 | 3.5
38.5446 | 2.0269 | 60.027 | 2.1 | 38.5557 | 3.4694 | 60.0186 | 3.5 | 38.577 | 1.7646 | 60.0177 | 2.1 | 38.5616 | 3.127 | 59.9981 | 3.5 | 38.5739 | 3.378 | 59.9767 | 3.5
38.5529 | 2.0269 | 60.027 | 2.1 | 38.564 | 3.4694 | 60.0186 | 3.5 | 38.5853 | 1.7646 | 60.0177 | 2.1 | 38.5699 | 3.127 | 59.9981 | 3.5 | 38.5823 | 3.38 | 59.9767 | 3.5
38.5612 | 2.0269 | 60.027 | 2.1 | 38.5723 | 3.4695 | 60.0186 | 3.5 | 38.5936 | 1.7646 | 60.0178 | 2.1 | 38.5782 | 3.127 | 59.9981 | 3.5 | 38.5906 | 3.382 | 59.9767 | 3.5
38.5696 | 2.0269 | 60.027 | 2.1 | 38.5807 | 3.4695 | 60.0186 | 3.5 | 38.602 | 1.7647 | 60.0178 | 2.1 | 38.5865 | 3.127 | 59.9981 | 3.5 | 38.5989 | 3.3841 | 59.9767 | 3.5
38.5779 | 2.0298 | 60.027 | 2.1 | 38.589 | 3.4695 | 60.0185 | 3.5 | 38.6103 | 1.7647 | 60.0178 | 2.1 | 38.5949 | 3.127 | 59.9981 | 3.5 | 38.6072 | 3.3859 | 59.9767 | 3.5
38.5862 | 2.0327 | 60.027 | 2.1 | 38.5973 | 3.4696 | 60.0185 | 3.5 | 38.6186 | 1.7647 | 60.0179 | 2.1 | 38.6032 | 3.127 | 59.9981 | 3.5 | 38.6156 | 3.3878 | 59.9767 | 3.5
38.5946 | 2.0355 | 60.027 | 2.1 | 38.6057 | 3.4695 | 60.0185 | 3.5 | 38.6269 | 1.7648 | 60.0179 | 2.1 | 38.6116 | 3.1269 | 59.998 | 3.5 | 38.624 | 3.3897 | 59.9767 | 3.5
38.6029 | 2.0384 | 60.027 | 2.1 | 38.614 | 3.4695 | 60.0185 | 3.5 | 38.6353 | 1.7648 | 60.0179 | 2.1 | 38.6199 | 3.1268 | 59.998 | 3.5 | 38.6323 | 3.3916 | 59.9767 | 3.5
38.6112 | 2.0413 | 60.027 | 2.1 | 38.6223 | 3.4694 | 60.0184 | 3.5 | 38.6436 | 1.7649 | 60.018 | 2.1 | 38.6282 | 3.1268 | 59.998 | 3.5 | 38.6406 | 3.3935 | 59.9767 | 3.5
38.6195 | 2.0443 | 60.027 | 2.1 | 38.6306 | 3.4694 | 60.0184 | 3.5 | 38.6519 | 1.7649 | 60.018 | 2.1 | 38.6366 | 3.1267 | 59.998 | 3.5 | 38.6489 | 3.3954 | 59.9767 | 3.5
38.6279 | 2.0472 | 60.027 | 2.1 | 38.639 | 3.4692 | 60.0184 | 3.5 | 38.6602 | 1.7649 | 60.018 | 2.1 | 38.6449 | 3.1267 | 59.998 | 3.5 | 38.6573 | 3.3952 | 59.9767 | 3.5
38.6362 | 2.0501 | 60.027 | 2.1 | 38.6473 | 3.4691 | 60.0184 | 3.5 | 38.6686 | 1.765 | 60.0181 | 2.1 | 38.6532 | 3.1267 | 59.998 | 3.5 | 38.6656 | 3.3951 | 59.9768 | 3.5
38.6445 | 2.053 | 60.027 | 2.1 | 38.6557 | 3.4689 | 60.0183 | 3.5 | 38.6769 | 1.765 | 60.0181 | 2.1 | 38.6616 | 3.1266 | 59.997 | 3.5 | 38.674 | 3.395 | 59.9768 | 3.5
38.6529 | 2.0559 | 60.027 | 2.1 | 38.664 | 3.4688 | 60.0183 | 3.5 | 38.6852 | 1.765 | 60.0181 | 2.1 | 38.6699 | 3.1266 | 59.997 | 3.5 | 38.6823 | 3.3949 | 59.9768 | 3.5
38.6612 | 2.056 | 60.027 | 2.1 | 38.6723 | 3.4687 | 60.0183 | 3.5 | 38.6935 | 1.765 | 60.0182 | 2.1 | 38.6782 | 3.1266 | 59.997 | 3.5 | 38.6906 | 3.3949 | 59.9768 | 3.5
38.6695 | 2.056 | 60.027 | 2.1 | 38.6806 | 3.4687 | 60.0183 | 3.5 | 38.7019 | 1.7651 | 60.0182 | 2.1 | 38.6866 | 3.1266 | 59.997 | 3.5 | 38.699 | 3.3949 | 59.9768 | 3.5
38.6778 | 2.0561 | 60.027 | 2.1 | 38.689 | 3.4686 | 60.0182 | 3.5 | 38.7102 | 1.7651 | 60.0182 | 2.1 | 38.6949 | 3.1266 | 59.997 | 3.5 | 38.7073 | 3.395 | 59.9768 | 3.5
38.6862 | 2.0561 | 60.027 | 2.1 | 38.6973 | 3.4686 | 60.0182 | 3.5 | 38.7185 | 1.7651 | 60.0183 | 2.1 | 38.7032 | 3.1267 | 59.997 | 3.5 | 38.7156 | 3.3951 | 59.9768 | 3.5
38.6945 | 2.0561 | 60.027 | 2.1 | 38.7056 | 3.4686 | 60.0182 | 3.5 | 38.7268 | 1.7651 | 60.0183 | 2.1 | 38.7116 | 3.1267 | 59.9969 | 3.5 | 38.7239 | 3.3951 | 59.9768 | 3.5
38.7028 | 2.0562 | 60.027 | 2.1 | 38.714 | 3.4686 | 60.0182 | 3.5 | 38.7352 | 1.765 | 60.0183 | 2.1 | 38.7199 | 3.1268 | 59.9969 | 3.5 | 38.7323 | 3.3952 | 59.9768 | 3.5
38.7112 | 2.0562 | 60.027 | 2.1 | 38.7223 | 3.4686 | 60.0181 | 3.5 | 38.7435 | 1.765 | 60.0184 | 2.1 | 38.7282 | 3.1268 | 59.9969 | 3.5 | 38.7407 | 3.3953 | 59.9768 | 3.5
38.7195 | 2.0562 | 60.027 | 2.1 | 38.7306 | 3.4685 | 60.0181 | 3.5 | 38.7518 | 1.765 | 60.0184 | 2.1 | 38.7366 | 3.1269 | 59.9969 | 3.5 | 38.749 | 3.3953 | 59.9768 | 3.5
38.7278 | 2.0563 | 60.027 | 2.1 | 38.739 | 3.4684 | 60.0181 | 3.5 | 38.7601 | 1.765 | 60.0184 | 2.1 | 38.7449 | 3.1269 | 59.9969 | 3.5 | 38.7573 | 3.3954 | 59.9769 | 3.5
38.7361 | 2.0563 | 60.027 | 2.1 | 38.7473 | 3.4683 | 60.0181 | 3.5 | 38.7685 | 1.765 | 60.0185 | 2.1 | 38.7532 | 3.127 | 59.9969 | 3.5 | 38.7656 | 3.3954 | 59.9769 | 3.5
38.7445 | 2.0563 | 60.027 | 2.1 | 38.7556 | 3.4682 | 60.018 | 3.5 | 38.7768 | 1.765 | 60.0185 | 2.1 | 38.7616 | 3.127 | 59.9969 | 3.5 | 38.774 | 3.3955 | 59.9769 | 3.5
38.7528 | 2.0563 | 60.027 | 2.1 | 38.764 | 3.468 | 60.018 | 3.5 | 38.7851 | 1.7649 | 60.0185 | 2.1 | 38.7699 | 3.127 | 59.9969 | 3.5 | 38.7823 | 3.3956 | 59.9769 | 3.5
38.7611 | 2.0563 | 60.027 | 2.1 | 38.7723 | 3.4679 | 60.018 | 3.5 | 38.7935 | 1.7649 | 60.0186 | 2.1 | 38.7782 | 3.127 | 59.9969 | 3.5 | 38.7906 | 3.3955 | 59.9769 | 3.5
38.7695 | 2.0563 | 60.027 | 2.1 | 38.7806 | 3.4678 | 60.018 | 3.5 | 38.8018 | 1.7649 | 60.0186 | 2.1 | 38.7866 | 3.127 | 59.9969 | 3.5 | 38.799 | 3.3954 | 59.9769 | 3.5
38.7778 | 2.0563 | 60.027 | 2.1 | 38.789 | 3.4678 | 60.0179 | 3.5 | 38.8101 | 1.7649 | 60.0186 | 2.1 | 38.7949 | 3.127 | 59.9969 | 3.5 | 38.8073 | 3.3953 | 59.9769 | 3.5
38.7861 | 2.0563 | 60.027 | 2.1 | 38.7973 | 3.4677 | 60.0179 | 3.5 | 38.8184 | 1.7649 | 60.0187 | 2.1 | 38.8033 | 3.127 | 59.9969 | 3.5 | 38.8157 | 3.3952 | 59.9769 | 3.5
38.7945 | 2.0563 | 60.027 | 2.1 | 38.8056 | 3.4677 | 60.0179 | 3.5 | 38.8268 | 1.7649 | 60.0187 | 2.1 | 38.8116 | 3.1269 | 59.9968 | 3.5 | 38.824 | 3.3951 | 59.9769 | 3.5
38.8028 | 2.0563 | 60.027 | 2.1 | 38.814 | 3.4677 | 60.0179 | 3.5 | 38.8351 | 1.7649 | 60.0187 | 2.1 | 38.8199 | 3.1269 | 59.9968 | 3.5 | 38.8323 | 3.395 | 59.9769 | 3.5
38.8111 | 2.0563 | 60.027 | 2.1 | 38.8223 | 3.4678 | 60.0178 | 3.5 | 38.8434 | 1.765 | 60.0188 | 2.1 | 38.8282 | 3.1268 | 59.9968 | 3.5 | 38.8407 | 3.3948 | 59.9769 | 3.5
38.8194 | 2.0563 | 60.027 | 2.1 | 38.8306 | 3.4679 | 60.0178 | 3.5 | 38.8517 | 1.765 | 60.0188 | 2.1 | 38.8366 | 3.1267 | 59.9968 | 3.5 | 38.849 | 3.3947 | 59.9769 | 3.5
38.8278 | 2.0563 | 60.027 | 2.1 | 38.839 | 3.468 | 60.0178 | 3.5 | 38.86 | 1.765 | 60.0188 | 2.1 | 38.8449 | 3.1266 | 59.9968 | 3.5 | 38.8574 | 3.3946 | 59.977 | 3.5
38.8361 | 2.0563 | 60.027 | 2.1 | 38.8473 | 3.468 | 60.0178 | 3.5 | 38.8684 | 1.7651 | 60.0189 | 2.1 | 38.8532 | 3.1265 | 59.9968 | 3.5 | 38.8657 | 3.3945 | 59.977 | 3.5
38.8444 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 38.8556 | 3.468 | 60.0177 | 3.5 | 38.8767 | 1.7651 | 60.0189 | 2.1 | 38.8616 | 3.1264 | 59.9968 | 3.5 | 38.874 | 3.3945 | 59.977 | 3.5
38.8528 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 38.864 | 3.4681 | 60.0177 | 3.5 | 38.885 | 1.7651 | 60.0189 | 2.1 | 38.8699 | 3.1263 | 59.9968 | 3.5 | 38.8823 | 3.3944 | 59.977 | 3.5
38.8611 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 38.8723 | 3.468 | 60.0177 | 3.5 | 38.8933 | 1.7651 | 60.019 | 2.1 | 38.8783 | 3.1262 | 59.9968 | 3.5 | 38.8907 | 3.3945 | 59.977 | 3.5
38.8694 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 38.8806 | 3.468 | 60.0177 | 3.5 | 38.9017 | 1.7652 | 60.019 | 2.1 | 38.8866 | 3.1261 | 59.9968 | 3.5 | 38.899 | 3.3945 | 59.977 | 3.5
38.8777 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 38.889 | 3.4674 | 60.0176 | 3.5 | 38.91 | 1.7652 | 60.019 | 2.1 | 38.8949 | 3.1278 | 59.9968 | 3.5 | 38.9073 | 3.3946 | 59.977 | 3.5
38.8861 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 38.8973 | 3.4667 | 60.0176 | 3.5 | 38.9183 | 1.7652 | 60.0191 | 2.1 | 38.9033 | 3.1295 | 59.9968 | 3.5 | 38.9157 | 3.3947 | 59.977 | 3.5
38.8944 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 38.9056 | 3.466 | 60.0176 | 3.5 | 38.9266 | 1.7651 | 60.0191 | 2.1 | 38.9116 | 3.1312 | 59.9967 | 3.5 | 38.924 | 3.3948 | 59.977 | 3.5
38.9027 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 38.914 | 3.4653 | 60.0176 | 3.5 | 38.935 | 1.765 | 60.0191 | 2.1 | 38.9199 | 3.1329 | 59.9967 | 3.5 | 38.9324 | 3.3949 | 59.977 | 3.5
38.9111 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 38.9223 | 3.4652 | 60.0175 | 3.5 | 38.9433 | 1.765 | 60.0192 | 2.1 | 38.9283 | 3.1346 | 59.9967 | 3.5 | 38.9407 | 3.3949 | 59.977 | 3.5
38.9194 | 2.0562 | 60.028 | 2.1 | 38.9306 | 3.4651 | 60.0175 | 3.5 | 38.9516 | 1.765 | 60.0192 | 2.1 | 38.9366 | 3.1363 | 59.9967 | 3.5 | 38.949 | 3.395 | 59.977 | 3.5
38.9277 | 2.0562 | 60.028 | 2.1 | 38.9389 | 3.4656 | 60.0175 | 3.5 | 38.96 | 1.765 | 60.0192 | 2.1 | 38.9449 | 3.138 | 59.9967 | 3.5 | 38.9574 | 3.395 | 59.977 | 3.5
38.9361 | 2.0562 | 60.028 | 2.1 | 38.9473 | 3.4661 | 60.0175 | 3.5 | 38.9683 | 1.765 | 60.0193 | 2.1 | 38.9532 | 3.1397 | 59.9967 | 3.5 | 38.9657 | 3.3951 | 59.977 | 3.5
38.9444 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 38.9556 | 3.4666 | 60.0174 | 3.5 | 38.9766 | 1.7649 | 60.0193 | 2.1 | 38.9616 | 3.1413 | 59.9967 | 3.5 | 38.9741 | 3.3951 | 59.977 | 3.5
38.9527 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 38.964 | 3.467 | 60.0174 | 3.5 | 38.9849 | 1.7649 | 60.0193 | 2.1 | 38.9699 | 3.143 | 59.9967 | 3.5 | 38.9824 | 3.3951 | 59.977 | 3.5
38.961 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 38.9723 | 3.4682 | 60.0174 | 3.5 | 38.9933 | 1.7649 | 60.0194 | 2.1 | 38.9783 | 3.143 | 59.9967 | 3.5 | 38.9907 | 3.3952 | 59.977 | 3.5
38.9694 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 38.9806 | 3.4694 | 60.0174 | 3.5 | 39.0016 | 1.765 | 60.0194 | 2.1 | 38.9866 | 3.1429 | 59.9967 | 3.5 | 38.999 | 3.3952 | 59.977 | 3.5
38.9777 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 38.989 | 3.4704 | 60.0173 | 3.5 | 39.0099 | 1.765 | 60.0194 | 2.1 | 38.9949 | 3.1429 | 59.9967 | 3.5 | 39.0074 | 3.3952 | 59.977 | 3.5
38.986 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 38.9973 | 3.4715 | 60.0173 | 3.5 | 39.0182 | 1.765 | 60.0195 | 2.1 | 39.0033 | 3.1428 | 59.9967 | 3.5 | 39.0157 | 3.3953 | 59.977 | 3.5
38.9944 | 2.0565 | 60.028 | 2.1 | 39.0056 | 3.472 | 60.0173 | 3.5 | 39.0266 | 1.765 | 60.0195 | 2.1 | 39.0116 | 3.1428 | 59.9966 | 3.5 | 39.024 | 3.3953 | 59.977 | 3.5
39.0027 | 2.0565 | 60.028 | 2.1 | 39.0139 | 3.4725 | 60.0173 | 3.5 | 39.0349 | 1.7651 | 60.0195 | 2.1 | 39.0199 | 3.1428 | 59.9966 | 3.5 | 39.0324 | 3.3953 | 59.977 | 3.5
39.011 | 2.0566 | 60.028 | 2.1 | 39.0223 | 3.4724 | 60.0172 | 3.5 | 39.0432 | 1.7651 | 60.0196 | 2.1 | 39.0283 | 3.1428 | 59.9966 | 3.5 | 39.0407 | 3.3953 | 59.977 | 3.5
39.0193 | 2.0566 | 60.028 | 2.1 | 39.0306 | 3.4724 | 60.0172 | 3.5 | 39.0515 | 1.7651 | 60.0196 | 2.1 | 39.0366 | 3.1428 | 59.9966 | 3.5 | 39.0491 | 3.3954 | 59.977 | 3.5
39.0277 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 39.039 | 3.4724 | 60.0172 | 3.5 | 39.0598 | 1.7651 | 60.0196 | 2.1 | 39.045 | 3.1428 | 59.9966 | 3.5 | 39.0574 | 3.3954 | 59.977 | 3.5
39.036 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 39.0473 | 3.4723 | 60.0172 | 3.5 | 39.0682 | 1.7651 | 60.0197 | 2.1 | 39.0533 | 3.1428 | 59.9966 | 3.5 | 39.0657 | 3.3954 | 59.977 | 3.5
39.0443 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 39.0556 | 3.4723 | 60.0171 | 3.5 | 39.0765 | 1.7651 | 60.0197 | 2.1 | 39.0616 | 3.1428 | 59.9966 | 3.5 | 39.0741 | 3.3954 | 59.977 | 3.5
39.0527 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 39.0639 | 3.4723 | 60.0171 | 3.5 | 39.0848 | 1.7651 | 60.0197 | 2.1 | 39.0699 | 3.1428 | 59.9966 | 3.5 | 39.0824 | 3.3954 | 59.977 | 3.5
39.061 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 39.0723 | 3.4724 | 60.0171 | 3.5 | 39.0932 | 1.7651 | 60.0198 | 2.1 | 39.0783 | 3.1428 | 59.9966 | 3.5 | 39.0908 | 3.3954 | 59.977 | 3.5
39.0693 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 39.0806 | 3.4725 | 60.0171 | 3.5 | 39.1015 | 1.765 | 60.0198 | 2.1 | 39.0866 | 3.1427 | 59.9966 | 3.5 | 39.0991 | 3.3953 | 59.977 | 3.5
39.0777 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 39.0889 | 3.4725 | 60.017 | 3.5 | 39.1098 | 1.765 | 60.0198 | 2.1 | 39.0949 | 3.1426 | 59.9966 | 3.5 | 39.1074 | 3.397 | 59.977 | 3.5
39.086 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 39.0973 | 3.4726 | 60.017 | 3.5 | 39.1181 | 1.765 | 60.0199 | 2.1 | 39.1033 | 3.1426 | 59.9966 | 3.5 | 39.1157 | 3.3987 | 59.977 | 3.5
39.0943 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 39.1056 | 3.4727 | 60.017 | 3.5 | 39.1265 | 1.765 | 60.0199 | 2.1 | 39.1116 | 3.1425 | 59.9965 | 3.5 | 39.1241 | 3.4003 | 59.977 | 3.5
39.1026 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 39.114 | 3.4727 | 60.017 | 3.5 | 39.1348 | 1.765 | 60.0199 | 2.1 | 39.12 | 3.1424 | 59.9965 | 3.5 | 39.1324 | 3.4019 | 59.977 | 3.5
39.111 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 39.1223 | 3.4728 | 60.0169 | 3.5 | 39.1431 | 1.765 | 60.02 | 2.1 | 39.1283 | 3.1424 | 59.9965 | 3.5 | 39.1407 | 3.4036 | 59.977 | 3.5
39.1193 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 39.1306 | 3.4728 | 60.0169 | 3.5 | 39.1514 | 1.765 | 60.02 | 2.1 | 39.1366 | 3.1423 | 59.9965 | 3.5 | 39.1491 | 3.4052 | 59.977 | 3.5
39.1276 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 39.1389 | 3.4729 | 60.0169 | 3.5 | 39.1598 | 1.765 | 60.026 | 2.1 | 39.145 | 3.1422 | 59.9965 | 3.5 | 39.1574 | 3.407 | 59.977 | 3.5
39.136 | 2.0566 | 60.028 | 2.1 | 39.1473 | 3.473 | 60.0169 | 3.5 | 39.1681 | 1.765 | 60.0261 | 2.1 | 39.1533 | 3.1422 | 59.9965 | 3.5 | 39.1658 | 3.4087 | 59.977 | 3.5
39.1443 | 2.0566 | 60.028 | 2.1 | 39.1556 | 3.473 | 60.0168 | 3.5 | 39.1764 | 1.765 | 60.0261 | 2.1 | 39.1616 | 3.1422 | 59.9965 | 3.5 | 39.1741 | 3.4104 | 59.977 | 3.5
39.1526 | 2.0566 | 60.028 | 2.1 | 39.1639 | 3.473 | 60.0168 | 3.5 | 39.1847 | 1.7649 | 60.0261 | 2.1 | 39.17 | 3.1422 | 59.9965 | 3.5 | 39.1824 | 3.4122 | 59.977 | 3.5
39.1609 | 2.0566 | 60.028 | 2.1 | 39.1723 | 3.473 | 60.0168 | 3.5 | 39.1931 | 1.7649 | 60.0262 | 2.1 | 39.1783 | 3.1422 | 59.9965 | 3.5 | 39.1908 | 3.4123 | 59.977 | 3.5
39.1693 | 2.0566 | 60.028 | 2.1 | 39.1806 | 3.4731 | 60.0168 | 3.5 | 39.2014 | 1.7649 | 60.0262 | 2.1 | 39.1866 | 3.1422 | 59.9965 | 3.5 | 39.1991 | 3.4124 | 59.977 | 3.5
39.1776 | 2.0566 | 60.028 | 2.1 | 39.1889 | 3.473 | 60.0167 | 3.5 | 39.2097 | 1.7649 | 60.0262 | 2.1 | 39.195 | 3.1422 | 59.9965 | 3.5 | 39.2075 | 3.4125 | 59.977 | 3.5
39.1859 | 2.0566 | 60.028 | 2.1 | 39.1973 | 3.473 | 60.0167 | 3.5 | 39.218 | 1.7649 | 60.0263 | 2.1 | 39.2033 | 3.1422 | 59.9965 | 3.5 | 39.2158 | 3.4126 | 59.977 | 3.5
39.1943 | 2.0566 | 60.028 | 2.1 | 39.2056 | 3.4729 | 60.0167 | 3.5 | 39.2263 | 1.7649 | 60.0263 | 2.1 | 39.2116 | 3.1422 | 59.9964 | 3.5 | 39.2241 | 3.4127 | 59.977 | 3.5
39.2026 | 2.0565 | 60.028 | 2.1 | 39.2139 | 3.4728 | 60.0167 | 3.5 | 39.2347 | 1.7649 | 60.0263 | 2.1 | 39.22 | 3.1422 | 59.9964 | 3.5 | 39.2324 | 3.4128 | 59.977 | 3.5
39.2109 | 2.0565 | 60.028 | 2.1 | 39.2223 | 3.4728 | 60.0166 | 3.5 | 39.243 | 1.7649 | 60.0264 | 2.1 | 39.2283 | 3.1423 | 59.9964 | 3.5 | 39.2408 | 3.4127 | 59.977 | 3.5
39.2193 | 2.0565 | 60.028 | 2.1 | 39.2306 | 3.4727 | 60.0166 | 3.5 | 39.2513 | 1.7649 | 60.0264 | 2.1 | 39.2367 | 3.1423 | 59.9964 | 3.5 | 39.2491 | 3.4126 | 59.977 | 3.5
39.2276 | 2.0565 | 60.028 | 2.1 | 39.239 | 3.4727 | 60.0166 | 3.5 | 39.2597 | 1.7649 | 60.0264 | 2.1 | 39.245 | 3.1424 | 59.9964 | 3.5 | 39.2574 | 3.4125 | 59.977 | 3.5
39.2359 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.2473 | 3.4727 | 60.0166 | 3.5 | 39.268 | 1.7649 | 60.0265 | 2.1 | 39.2533 | 3.1425 | 59.9964 | 3.5 | 39.2658 | 3.4124 | 59.977 | 3.5
39.2442 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.2556 | 3.4727 | 60.0165 | 3.5 | 39.2763 | 1.7649 | 60.0265 | 2.1 | 39.2617 | 3.1461 | 59.9964 | 3.5 | 39.2741 | 3.4139 | 59.977 | 3.5
39.2526 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.2639 | 3.4727 | 60.0165 | 3.5 | 39.2846 | 1.7649 | 60.0265 | 2.1 | 39.27 | 3.1497 | 59.9964 | 3.5 | 39.2825 | 3.4153 | 59.977 | 3.5
39.2609 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.2723 | 3.4727 | 60.0165 | 3.5 | 39.293 | 1.7649 | 60.0266 | 2.1 | 39.2783 | 3.1532 | 59.9964 | 3.5 | 39.2908 | 3.4168 | 59.977 | 3.5
39.2692 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.2806 | 3.4727 | 60.0165 | 3.5 | 39.3013 | 1.7649 | 60.0266 | 2.1 | 39.2867 | 3.1568 | 59.9964 | 3.5 | 39.2991 | 3.4182 | 59.977 | 3.5
39.2776 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.289 | 3.4727 | 60.0164 | 3.5 | 39.3096 | 1.7649 | 60.0266 | 2.1 | 39.295 | 3.1604 | 59.9964 | 3.5 | 39.3075 | 3.4197 | 59.977 | 3.5
39.2859 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.2973 | 3.4727 | 60.0164 | 3.5 | 39.3179 | 1.7649 | 60.0267 | 2.1 | 39.3033 | 3.164 | 59.9964 | 3.5 | 39.3158 | 3.4211 | 59.977 | 3.5
39.2942 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.3056 | 3.4727 | 60.0164 | 3.5 | 39.3263 | 1.7649 | 60.0267 | 2.1 | 39.3117 | 3.1675 | 59.9963 | 3.5 | 39.3242 | 3.4226 | 59.977 | 3.5
39.3026 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.3139 | 3.4727 | 60.0164 | 3.5 | 39.3346 | 1.7649 | 60.0267 | 2.1 | 39.32 | 3.1709 | 59.9963 | 3.5 | 39.3325 | 3.4242 | 59.977 | 3.5
39.3109 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.3223 | 3.4727 | 60.0163 | 3.5 | 39.3429 | 1.765 | 60.0268 | 2.1 | 39.3283 | 3.1744 | 59.9963 | 3.5 | 39.3408 | 3.4258 | 59.977 | 3.5
39.3192 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.3306 | 3.4727 | 60.0163 | 3.5 | 39.3513 | 1.765 | 60.0268 | 2.1 | 39.3367 | 3.1779 | 59.9963 | 3.5 | 39.3491 | 3.4274 | 59.977 | 3.5
39.3275 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.339 | 3.4727 | 60.0163 | 3.5 | 39.3596 | 1.765 | 60.0268 | 2.1 | 39.345 | 3.1779 | 59.9963 | 3.5 | 39.3575 | 3.4274 | 59.977 | 3.5
39.3359 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.3473 | 3.4727 | 60.0163 | 3.5 | 39.3679 | 1.765 | 60.0269 | 2.1 | 39.3533 | 3.1779 | 59.9963 | 3.5 | 39.3658 | 3.4275 | 59.977 | 3.5
39.3442 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.3556 | 3.4727 | 60.0162 | 3.5 | 39.3762 | 1.765 | 60.0269 | 2.1 | 39.3617 | 3.1778 | 59.9963 | 3.5 | 39.3741 | 3.4275 | 59.977 | 3.5
39.3525 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.364 | 3.4727 | 60.0162 | 3.5 | 39.3846 | 1.765 | 60.0269 | 2.1 | 39.37 | 3.1778 | 59.9963 | 3.5 | 39.3825 | 3.4275 | 59.977 | 3.5
39.3609 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.3723 | 3.4727 | 60.0162 | 3.5 | 39.3929 | 1.765 | 60.027 | 2.1 | 39.3784 | 3.1778 | 59.9963 | 3.5 | 39.3908 | 3.4276 | 59.977 | 3.5
39.3692 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.3806 | 3.4726 | 60.0162 | 3.5 | 39.4012 | 1.7651 | 60.027 | 2.1 | 39.3867 | 3.1778 | 59.9963 | 3.5 | 39.3992 | 3.4277 | 59.977 | 3.5
39.3775 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.389 | 3.4726 | 60.0161 | 3.5 | 39.4095 | 1.7651 | 60.027 | 2.1 | 39.395 | 3.1779 | 59.9963 | 3.5 | 39.4075 | 3.4278 | 59.977 | 3.5
39.3858 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.3973 | 3.4726 | 60.0161 | 3.5 | 39.4178 | 1.7651 | 60.0271 | 2.1 | 39.4034 | 3.1779 | 59.9963 | 3.5 | 39.4158 | 3.4278 | 59.977 | 3.5
39.3942 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.4056 | 3.4726 | 60.0161 | 3.5 | 39.4262 | 1.7651 | 60.0271 | 2.1 | 39.4117 | 3.178 | 59.9962 | 3.5 | 39.4242 | 3.4279 | 59.977 | 3.5
39.4025 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.414 | 3.4725 | 60.0161 | 3.5 | 39.4345 | 1.7651 | 60.0271 | 2.1 | 39.42 | 3.178 | 59.9962 | 3.5 | 39.4325 | 3.4279 | 59.977 | 3.5
39.4108 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.4223 | 3.4725 | 60.016 | 3.5 | 39.4428 | 1.7651 | 60.0272 | 2.1 | 39.4283 | 3.1781 | 59.9962 | 3.5 | 39.4409 | 3.4279 | 59.977 | 3.5
39.4192 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.4306 | 3.4725 | 60.016 | 3.5 | 39.4511 | 1.7651 | 60.0272 | 2.1 | 39.4367 | 3.1781 | 59.9962 | 3.5 | 39.4492 | 3.4279 | 59.977 | 3.5
39.4275 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.439 | 3.4724 | 60.017 | 3.5 | 39.4595 | 1.7651 | 60.0272 | 2.1 | 39.445 | 3.1806 | 59.9962 | 3.5 | 39.4575 | 3.428 | 59.977 | 3.5
39.4358 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.4473 | 3.4724 | 60.017 | 3.5 | 39.4678 | 1.7652 | 60.0273 | 2.1 | 39.4534 | 3.1831 | 59.9962 | 3.5 | 39.4658 | 3.428 | 59.977 | 3.5
39.4442 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.4556 | 3.4724 | 60.0169 | 3.5 | 39.4761 | 1.7652 | 60.0273 | 2.1 | 39.4617 | 3.1856 | 59.9962 | 3.5 | 39.4742 | 3.428 | 59.977 | 3.5
39.4525 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.464 | 3.4724 | 60.0169 | 3.5 | 39.4844 | 1.7652 | 60.0273 | 2.1 | 39.47 | 3.1882 | 59.9962 | 3.5 | 39.4825 | 3.428 | 59.977 | 3.5
39.4608 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.4723 | 3.4724 | 60.0169 | 3.5 | 39.4928 | 1.7652 | 60.0274 | 2.1 | 39.4784 | 3.1907 | 59.9962 | 3.5 | 39.4908 | 3.428 | 59.977 | 3.5
39.4691 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.4806 | 3.4724 | 60.0169 | 3.5 | 39.5011 | 1.7652 | 60.0274 | 2.1 | 39.4867 | 3.1932 | 59.9962 | 3.5 | 39.4992 | 3.428 | 59.977 | 3.5
39.4775 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.489 | 3.4724 | 60.0168 | 3.5 | 39.5094 | 1.7652 | 60.0274 | 2.1 | 39.495 | 3.1957 | 59.9962 | 3.5 | 39.5075 | 3.428 | 59.977 | 3.5
39.4858 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.4973 | 3.4724 | 60.0168 | 3.5 | 39.5178 | 1.7651 | 60.0275 | 2.1 | 39.5034 | 3.1982 | 59.9962 | 3.5 | 39.5159 | 3.428 | 59.977 | 3.5
39.4941 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.5056 | 3.4724 | 60.0168 | 3.5 | 39.5261 | 1.7651 | 60.0275 | 2.1 | 39.5117 | 3.2008 | 59.9961 | 3.5 | 39.5242 | 3.428 | 59.977 | 3.5
39.5025 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.514 | 3.4724 | 60.0168 | 3.5 | 39.5344 | 1.7651 | 60.0275 | 2.1 | 39.5201 | 3.2033 | 59.9961 | 3.5 | 39.5325 | 3.428 | 59.977 | 3.5
39.5108 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.5223 | 3.4724 | 60.0167 | 3.5 | 39.5427 | 1.765 | 60.0276 | 2.1 | 39.5284 | 3.2033 | 59.9961 | 3.5 | 39.5409 | 3.4279 | 59.977 | 3.5
39.5191 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.5306 | 3.4724 | 60.0167 | 3.5 | 39.5511 | 1.765 | 60.0276 | 2.1 | 39.5367 | 3.2034 | 59.9961 | 3.5 | 39.5492 | 3.4279 | 59.977 | 3.5
39.5274 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.539 | 3.4725 | 60.0167 | 3.5 | 39.5594 | 1.765 | 60.0276 | 2.1 | 39.545 | 3.2033 | 59.9961 | 3.5 | 39.5576 | 3.4279 | 59.977 | 3.5
39.5358 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.5473 | 3.4725 | 60.0167 | 3.5 | 39.5677 | 1.7649 | 60.0277 | 2.1 | 39.5534 | 3.2033 | 59.9961 | 3.5 | 39.5659 | 3.4279 | 59.977 | 3.5
39.5441 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.5556 | 3.4725 | 60.0166 | 3.5 | 39.576 | 1.7649 | 60.0277 | 2.1 | 39.5617 | 3.2033 | 59.9961 | 3.5 | 39.5742 | 3.4278 | 59.977 | 3.5
39.5524 | 2.0562 | 60.028 | 2.1 | 39.564 | 3.4725 | 60.0166 | 3.5 | 39.5844 | 1.7649 | 60.0277 | 2.1 | 39.57 | 3.2032 | 59.9961 | 3.5 | 39.5825 | 3.4278 | 59.977 | 3.5
39.5608 | 2.0562 | 60.028 | 2.1 | 39.5723 | 3.4725 | 60.0166 | 3.5 | 39.5927 | 1.7649 | 60.0278 | 2.1 | 39.5784 | 3.2031 | 59.9961 | 3.5 | 39.5909 | 3.4277 | 59.977 | 3.5
39.5691 | 2.0562 | 60.028 | 2.1 | 39.5806 | 3.4726 | 60.0166 | 3.5 | 39.601 | 1.765 | 60.0278 | 2.1 | 39.5867 | 3.2031 | 59.9961 | 3.5 | 39.5992 | 3.4277 | 59.977 | 3.5
39.5774 | 2.0562 | 60.028 | 2.1 | 39.589 | 3.4726 | 60.0165 | 3.5 | 39.6093 | 1.765 | 60.0278 | 2.1 | 39.5951 | 3.203 | 59.9961 | 3.5 | 39.6075 | 3.4276 | 59.977 | 3.5
39.5857 | 2.0562 | 60.028 | 2.1 | 39.5973 | 3.4727 | 60.0165 | 3.5 | 39.6176 | 1.765 | 60.0279 | 2.1 | 39.6034 | 3.2029 | 59.9961 | 3.5 | 39.6159 | 3.4275 | 59.977 | 3.5
39.5941 | 2.0562 | 60.028 | 2.1 | 39.6057 | 3.4727 | 60.0165 | 3.5 | 39.626 | 1.765 | 60.0279 | 2.1 | 39.6117 | 3.2029 | 59.996 | 3.5 | 39.6242 | 3.4275 | 59.977 | 3.5
39.6024 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.614 | 3.4727 | 60.0165 | 3.5 | 39.6343 | 1.765 | 60.0279 | 2.1 | 39.6201 | 3.2028 | 59.996 | 3.5 | 39.6326 | 3.4274 | 59.977 | 3.5
39.6107 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.6223 | 3.4727 | 60.0164 | 3.5 | 39.6426 | 1.765 | 60.028 | 2.1 | 39.6284 | 3.2027 | 59.996 | 3.5 | 39.6409 | 3.4274 | 59.977 | 3.5
39.6191 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.6306 | 3.4727 | 60.0164 | 3.5 | 39.651 | 1.7651 | 60.028 | 2.1 | 39.6367 | 3.2027 | 59.996 | 3.5 | 39.6492 | 3.4274 | 59.977 | 3.5
39.6274 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.639 | 3.4727 | 60.0164 | 3.5 | 39.6593 | 1.765 | 60.028 | 2.1 | 39.6451 | 3.2026 | 59.996 | 3.5 | 39.6576 | 3.4273 | 59.977 | 3.5
39.6357 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.6473 | 3.4727 | 60.0164 | 3.5 | 39.6676 | 1.765 | 60.0281 | 2.1 | 39.6534 | 3.2026 | 59.996 | 3.5 | 39.6659 | 3.4273 | 59.977 | 3.5
39.644 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.6557 | 3.4727 | 60.0163 | 3.5 | 39.6759 | 1.765 | 60.0281 | 2.1 | 39.6617 | 3.2027 | 59.995 | 3.5 | 39.6743 | 3.4273 | 59.977 | 3.5
39.6524 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 39.664 | 3.4727 | 60.0163 | 3.5 | 39.6843 | 1.765 | 60.0281 | 2.1 | 39.6701 | 3.2027 | 59.995 | 3.5 | 39.6826 | 3.4272 | 59.977 | 3.5
39.6607 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.6723 | 3.4727 | 60.0163 | 3.5 | 39.6926 | 1.7703 | 60.0282 | 2.1 | 39.6784 | 3.2028 | 59.995 | 3.5 | 39.6909 | 3.4273 | 59.977 | 3.5
39.669 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.6807 | 3.4727 | 60.0163 | 3.5 | 39.7009 | 1.7755 | 60.0282 | 2.1 | 39.6867 | 3.2028 | 59.995 | 3.5 | 39.6993 | 3.4273 | 59.977 | 3.5
39.6774 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.689 | 3.4726 | 60.0162 | 3.5 | 39.7092 | 1.7807 | 60.0282 | 2.1 | 39.6951 | 3.2029 | 59.995 | 3.5 | 39.7076 | 3.4272 | 59.977 | 3.5
39.6857 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.6973 | 3.4726 | 60.0162 | 3.5 | 39.7176 | 1.7859 | 60.0283 | 2.1 | 39.7034 | 3.2029 | 59.995 | 3.5 | 39.7159 | 3.4272 | 59.977 | 3.5
39.694 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.7057 | 3.4726 | 60.0162 | 3.5 | 39.7259 | 1.7952 | 60.0283 | 2.1 | 39.7117 | 3.203 | 59.9949 | 3.5 | 39.7242 | 3.4272 | 59.977 | 3.5
39.7024 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.714 | 3.4726 | 60.0162 | 3.5 | 39.7342 | 1.8045 | 60.0283 | 2.1 | 39.7201 | 3.2031 | 59.9949 | 3.5 | 39.7326 | 3.4271 | 59.977 | 3.5
39.7107 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.7223 | 3.4726 | 60.0161 | 3.5 | 39.7425 | 1.8138 | 60.0284 | 2.1 | 39.7284 | 3.2031 | 59.9949 | 3.5 | 39.7409 | 3.4271 | 59.977 | 3.5
39.719 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.7307 | 3.4726 | 60.0161 | 3.5 | 39.7509 | 1.8231 | 60.0284 | 2.1 | 39.7368 | 3.2032 | 59.9949 | 3.5 | 39.7493 | 3.427 | 59.977 | 3.5
39.7273 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.739 | 3.4725 | 60.0161 | 3.5 | 39.7592 | 1.8324 | 60.0284 | 2.1 | 39.7451 | 3.2032 | 59.9949 | 3.5 | 39.7576 | 3.427 | 59.977 | 3.5
39.7357 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.7473 | 3.4725 | 60.0161 | 3.5 | 39.7675 | 1.8416 | 60.0285 | 2.1 | 39.7534 | 3.2032 | 59.9949 | 3.5 | 39.7659 | 3.4269 | 59.977 | 3.5
39.744 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.7557 | 3.4725 | 60.016 | 3.5 | 39.7758 | 1.8457 | 60.0285 | 2.1 | 39.7617 | 3.2033 | 59.9949 | 3.5 | 39.7743 | 3.4268 | 59.977 | 3.5
39.7523 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.764 | 3.4724 | 60.016 | 3.5 | 39.7841 | 1.8498 | 60.0285 | 2.1 | 39.7701 | 3.2033 | 59.9949 | 3.5 | 39.7826 | 3.4268 | 59.977 | 3.5
39.7607 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.7723 | 3.4724 | 60.016 | 3.5 | 39.7925 | 1.8538 | 60.0286 | 2.1 | 39.7784 | 3.2034 | 59.9949 | 3.5 | 39.791 | 3.4267 | 59.977 | 3.5
39.769 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.7807 | 3.4724 | 60.016 | 3.5 | 39.8008 | 1.8579 | 60.0286 | 2.1 | 39.7867 | 3.2034 | 59.9949 | 3.5 | 39.7993 | 3.4266 | 59.977 | 3.5
39.7773 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.789 | 3.4724 | 60.0159 | 3.5 | 39.8091 | 1.8579 | 60.0286 | 2.1 | 39.7951 | 3.2035 | 59.9949 | 3.5 | 39.8076 | 3.4265 | 59.977 | 3.5
39.7856 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.7973 | 3.4724 | 60.0159 | 3.5 | 39.8175 | 1.8578 | 60.0287 | 2.1 | 39.8034 | 3.2035 | 59.9949 | 3.5 | 39.816 | 3.4264 | 59.977 | 3.5
39.794 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.8057 | 3.4725 | 60.0159 | 3.5 | 39.8258 | 1.8578 | 60.0287 | 2.1 | 39.8118 | 3.2036 | 59.9948 | 3.5 | 39.8243 | 3.4264 | 59.977 | 3.5
39.8023 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.814 | 3.4725 | 60.0159 | 3.5 | 39.8341 | 1.8578 | 60.0287 | 2.1 | 39.8201 | 3.2037 | 59.9948 | 3.5 | 39.8326 | 3.4263 | 59.977 | 3.5
39.8106 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.8223 | 3.4725 | 60.0158 | 3.5 | 39.8424 | 1.8578 | 60.0288 | 2.1 | 39.8284 | 3.2037 | 59.9948 | 3.5 | 39.8409 | 3.4262 | 59.977 | 3.5
39.819 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.8307 | 3.4726 | 60.0158 | 3.5 | 39.8508 | 1.8579 | 60.0288 | 2.1 | 39.8368 | 3.2038 | 59.9948 | 3.5 | 39.8493 | 3.4262 | 59.977 | 3.5
39.8273 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.839 | 3.4721 | 60.0158 | 3.5 | 39.8591 | 1.8579 | 60.0288 | 2.1 | 39.8451 | 3.2039 | 59.9948 | 3.5 | 39.8576 | 3.4277 | 59.977 | 3.5
39.8356 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.8473 | 3.4715 | 60.0158 | 3.5 | 39.8674 | 1.8579 | 60.0289 | 2.1 | 39.8534 | 3.2039 | 59.9948 | 3.5 | 39.866 | 3.4292 | 59.977 | 3.5
39.8439 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.8557 | 3.471 | 60.0157 | 3.5 | 39.8757 | 1.8579 | 60.0289 | 2.1 | 39.8618 | 3.204 | 59.9948 | 3.5 | 39.8743 | 3.4307 | 59.977 | 3.5
39.8523 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.864 | 3.4705 | 60.0157 | 3.5 | 39.8841 | 1.8579 | 60.0289 | 2.1 | 39.8701 | 3.2041 | 59.9948 | 3.5 | 39.8826 | 3.4323 | 59.977 | 3.5
39.8606 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.8723 | 3.4699 | 60.0157 | 3.5 | 39.8924 | 1.8579 | 60.0289 | 2.1 | 39.8784 | 3.2041 | 59.9948 | 3.5 | 39.891 | 3.4338 | 59.977 | 3.5
39.8689 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.8807 | 3.4694 | 60.0157 | 3.5 | 39.9007 | 1.8579 | 60.029 | 2.1 | 39.8868 | 3.2042 | 59.9948 | 3.5 | 39.8993 | 3.4354 | 59.977 | 3.5
39.8773 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.889 | 3.4688 | 60.0156 | 3.5 | 39.909 | 1.8578 | 60.029 | 2.1 | 39.8951 | 3.2042 | 59.9948 | 3.5 | 39.9077 | 3.4369 | 59.977 | 3.5
39.8856 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.8973 | 3.4682 | 60.0156 | 3.5 | 39.9174 | 1.8578 | 60.0291 | 2.1 | 39.9034 | 3.2042 | 59.9948 | 3.5 | 39.916 | 3.4385 | 59.977 | 3.5
39.8939 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.9057 | 3.4676 | 60.0156 | 3.5 | 39.9257 | 1.8578 | 60.0291 | 2.1 | 39.9118 | 3.2042 | 59.9947 | 3.5 | 39.9243 | 3.44 | 59.977 | 3.5
39.9023 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.914 | 3.467 | 60.0156 | 3.5 | 39.934 | 1.8578 | 60.0291 | 2.1 | 39.9201 | 3.2042 | 59.9947 | 3.5 | 39.9327 | 3.4414 | 59.977 | 3.5
39.9106 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.9223 | 3.467 | 60.0155 | 3.5 | 39.9424 | 1.8578 | 60.0292 | 2.1 | 39.9284 | 3.2041 | 59.9947 | 3.5 | 39.941 | 3.4414 | 59.977 | 3.5
39.9189 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.9307 | 3.4669 | 60.0155 | 3.5 | 39.9507 | 1.8578 | 60.0292 | 2.1 | 39.9368 | 3.204 | 59.9947 | 3.5 | 39.9493 | 3.4413 | 59.977 | 3.5
39.9272 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.939 | 3.4668 | 60.0155 | 3.5 | 39.959 | 1.8578 | 60.0292 | 2.1 | 39.9451 | 3.204 | 59.9947 | 3.5 | 39.9576 | 3.4412 | 59.977 | 3.5
39.9356 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.9474 | 3.4667 | 60.0155 | 3.5 | 39.9673 | 1.8578 | 60.0293 | 2.1 | 39.9535 | 3.2039 | 59.9947 | 3.5 | 39.966 | 3.4411 | 59.977 | 3.5
39.9439 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.9557 | 3.4666 | 60.0154 | 3.5 | 39.9756 | 1.8578 | 60.0293 | 2.1 | 39.9618 | 3.2038 | 59.9947 | 3.5 | 39.9744 | 3.441 | 59.977 | 3.5
39.9522 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.964 | 3.4665 | 60.0154 | 3.5 | 39.984 | 1.8578 | 60.0293 | 2.1 | 39.9701 | 3.2038 | 59.9947 | 3.5 | 39.9827 | 3.441 | 59.977 | 3.5
39.9606 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.9724 | 3.4664 | 60.0154 | 3.5 | 39.9923 | 1.8579 | 60.0294 | 2.1 | 39.9785 | 3.2038 | 59.9947 | 3.5 | 39.991 | 3.4409 | 59.977 | 3.5
39.9689 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.9807 | 3.4664 | 60.0154 | 3.5 | 40.0006 | 1.8579 | 60.0294 | 2.1 | 39.9868 | 3.2038 | 59.9947 | 3.5 | 39.9993 | 3.4408 | 59.977 | 3.5
39.9772 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.989 | 3.4663 | 60.0153 | 3.5 | 40.0089 | 1.8579 | 60.0294 | 2.1 | 39.9951 | 3.2038 | 59.9947 | 3.5 | 40.0077 | 3.4408 | 59.977 | 3.5
39.9855 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 39.9974 | 3.4663 | 60.0153 | 3.5 | 40.0173 | 1.8579 | 60.0294 | 2.1 | 40.0035 | 3.2037 | 59.9947 | 3.5 | 40.016 | 3.4407 | 59.977 | 3.5
39.9939 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 40.0057 | 3.4663 | 60.0153 | 3.5 | 40.0256 | 1.8579 | 60.0295 | 2.1 | 40.0118 | 3.2038 | 59.9946 | 3.5 | 40.0244 | 3.4407 | 59.977 | 3.5
40.0022 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 40.014 | 3.4662 | 60.0153 | 3.5 | 40.0339 | 1.8579 | 60.0295 | 2.1 | 40.0201 | 3.2038 | 59.9946 | 3.5 | 40.0327 | 3.4407 | 59.977 | 3.5
40.0105 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 40.0224 | 3.4662 | 60.0152 | 3.5 | 40.0422 | 1.8579 | 60.0296 | 2.1 | 40.0285 | 3.2038 | 59.9946 | 3.5 | 40.041 | 3.4407 | 59.977 | 3.5
40.0189 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 40.0307 | 3.4662 | 60.0152 | 3.5 | 40.0506 | 1.858 | 60.0296 | 2.1 | 40.0368 | 3.2038 | 59.9946 | 3.5 | 40.0494 | 3.4406 | 59.977 | 3.5
40.0272 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 40.039 | 3.4661 | 60.0152 | 3.5 | 40.0589 | 1.858 | 60.0296 | 2.1 | 40.0451 | 3.2038 | 59.9946 | 3.5 | 40.0577 | 3.4406 | 59.977 | 3.5
40.0355 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 40.0474 | 3.4661 | 60.0152 | 3.5 | 40.0672 | 1.858 | 60.0297 | 2.1 | 40.0535 | 3.2039 | 59.9946 | 3.5 | 40.066 | 3.4405 | 59.977 | 3.5
40.0439 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 40.0557 | 3.4661 | 60.0151 | 3.5 | 40.0756 | 1.858 | 60.0297 | 2.1 | 40.0618 | 3.2038 | 59.9946 | 3.5 | 40.0744 | 3.4418 | 59.977 | 3.5
40.0522 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 40.064 | 3.466 | 60.0151 | 3.5 | 40.0839 | 1.8581 | 60.0297 | 2.1 | 40.0701 | 3.2038 | 59.9946 | 3.5 | 40.0827 | 3.4431 | 59.977 | 3.5
40.0605 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 40.0724 | 3.466 | 60.0151 | 3.5 | 40.0922 | 1.8581 | 60.0298 | 2.1 | 40.0785 | 3.2038 | 59.9946 | 3.5 | 40.0911 | 3.4446 | 59.977 | 3.5
40.0688 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 40.0807 | 3.466 | 60.0151 | 3.5 | 40.1005 | 1.8581 | 60.0298 | 2.1 | 40.0868 | 3.2037 | 59.9946 | 3.5 | 40.0994 | 3.446 | 59.977 | 3.5
40.0772 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 40.089 | 3.466 | 60.015 | 3.5 | 40.1089 | 1.8581 | 60.0298 | 2.1 | 40.0952 | 3.2037 | 59.9946 | 3.5 | 40.1077 | 3.4474 | 59.977 | 3.5
40.0855 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 40.0974 | 3.466 | 60.015 | 3.5 | 40.1172 | 1.8581 | 60.0299 | 2.1 | 40.1035 | 3.2037 | 59.9946 | 3.5 | 40.1161 | 3.4488 | 59.977 | 3.5
40.0938 | 2.0565 | 60.028 | 2.1 | 40.1057 | 3.466 | 60.015 | 3.5 | 40.1255 | 1.8581 | 60.0299 | 2.1 | 40.1118 | 3.2036 | 59.9945 | 3.5 | 40.1244 | 3.4502 | 59.977 | 3.5
40.1022 | 2.0565 | 60.028 | 2.1 | 40.114 | 3.4659 | 60.015 | 3.5 | 40.1338 | 1.8581 | 60.0299 | 2.1 | 40.1201 | 3.2036 | 59.9945 | 3.5 | 40.1328 | 3.4516 | 59.977 | 3.5
40.1105 | 2.0566 | 60.028 | 2.1 | 40.1224 | 3.4659 | 60.0149 | 3.5 | 40.1422 | 1.8581 | 60.0299 | 2.1 | 40.1285 | 3.2036 | 59.9945 | 3.5 | 40.1411 | 3.4531 | 59.977 | 3.5
40.1188 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 40.1307 | 3.4659 | 60.0149 | 3.5 | 40.1505 | 1.8581 | 60.03 | 2.1 | 40.1368 | 3.2035 | 59.9945 | 3.5 | 40.1494 | 3.4545 | 59.977 | 3.5
40.1271 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 40.139 | 3.4659 | 60.0149 | 3.5 | 40.1588 | 1.8581 | 60.029 | 2.1 | 40.1452 | 3.2035 | 59.9945 | 3.5 | 40.1577 | 3.4546 | 59.977 | 3.5
40.1355 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.1474 | 3.4659 | 60.0149 | 3.5 | 40.1671 | 1.8581 | 60.0291 | 2.1 | 40.1535 | 3.2034 | 59.9945 | 3.5 | 40.1661 | 3.4547 | 59.977 | 3.5
40.1438 | 2.0569 | 60.028 | 2.1 | 40.1557 | 3.4659 | 60.0148 | 3.5 | 40.1754 | 1.8581 | 60.0291 | 2.1 | 40.1618 | 3.2034 | 59.9945 | 3.5 | 40.1744 | 3.4547 | 59.977 | 3.5
40.1521 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.164 | 3.4658 | 60.0148 | 3.5 | 40.1838 | 1.858 | 60.0292 | 2.1 | 40.1702 | 3.2034 | 59.9945 | 3.5 | 40.1827 | 3.4547 | 59.977 | 3.5
40.1604 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.1724 | 3.4654 | 60.0148 | 3.5 | 40.1921 | 1.858 | 60.0293 | 2.1 | 40.1785 | 3.2033 | 59.9945 | 3.5 | 40.1911 | 3.4545 | 59.977 | 3.5
40.1688 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.1807 | 3.465 | 60.0148 | 3.5 | 40.2004 | 1.858 | 60.0293 | 2.1 | 40.1868 | 3.2033 | 59.9945 | 3.5 | 40.1994 | 3.4544 | 59.977 | 3.5
40.1771 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.189 | 3.4647 | 60.0147 | 3.5 | 40.2087 | 1.858 | 60.0294 | 2.1 | 40.1952 | 3.2033 | 59.9945 | 3.5 | 40.2078 | 3.4543 | 59.977 | 3.5
40.1854 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.1974 | 3.4644 | 60.0147 | 3.5 | 40.2171 | 1.858 | 60.0294 | 2.1 | 40.2035 | 3.2032 | 59.9945 | 3.5 | 40.2161 | 3.4542 | 59.977 | 3.5
40.1938 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.2057 | 3.4639 | 60.0147 | 3.5 | 40.2254 | 1.858 | 60.0295 | 2.1 | 40.2119 | 3.2032 | 59.9944 | 3.5 | 40.2244 | 3.4541 | 59.977 | 3.5
40.2021 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.2141 | 3.4635 | 60.0147 | 3.5 | 40.2337 | 1.8581 | 60.0296 | 2.1 | 40.2202 | 3.2032 | 59.9944 | 3.5 | 40.2328 | 3.4541 | 59.977 | 3.5
40.2104 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.2224 | 3.4631 | 60.0146 | 3.5 | 40.2421 | 1.8627 | 60.0296 | 2.1 | 40.2285 | 3.2068 | 59.9944 | 3.5 | 40.2411 | 3.4547 | 59.977 | 3.5
40.2188 | 2.0572 | 60.028 | 2.1 | 40.2307 | 3.4626 | 60.0146 | 3.5 | 40.2504 | 1.8673 | 60.0297 | 2.1 | 40.2368 | 3.2104 | 59.9944 | 3.5 | 40.2495 | 3.4553 | 59.977 | 3.5
40.2271 | 2.0572 | 60.028 | 2.1 | 40.239 | 3.4622 | 60.0146 | 3.5 | 40.2587 | 1.8719 | 60.0297 | 2.1 | 40.2452 | 3.2141 | 59.9944 | 3.5 | 40.2578 | 3.456 | 59.977 | 3.5
40.2354 | 2.0572 | 60.028 | 2.1 | 40.2474 | 3.4617 | 60.0146 | 3.5 | 40.267 | 1.8765 | 60.0298 | 2.1 | 40.2535 | 3.2177 | 59.9944 | 3.5 | 40.2661 | 3.4567 | 59.977 | 3.5
40.2437 | 2.0572 | 60.028 | 2.1 | 40.2557 | 3.4617 | 60.0145 | 3.5 | 40.2754 | 1.8812 | 60.0298 | 2.1 | 40.2619 | 3.2214 | 59.9944 | 3.5 | 40.2745 | 3.4574 | 59.977 | 3.5
40.2521 | 2.0572 | 60.028 | 2.1 | 40.2641 | 3.4616 | 60.0145 | 3.5 | 40.2837 | 1.8858 | 60.0299 | 2.1 | 40.2702 | 3.2251 | 59.9944 | 3.5 | 40.2828 | 3.4582 | 59.977 | 3.5
40.2604 | 2.0573 | 60.028 | 2.1 | 40.2724 | 3.4615 | 60.0145 | 3.5 | 40.292 | 1.8904 | 60.03 | 2.1 | 40.2785 | 3.2287 | 59.9944 | 3.5 | 40.2911 | 3.4589 | 59.977 | 3.5
40.2687 | 2.0573 | 60.028 | 2.1 | 40.2807 | 3.4614 | 60.0145 | 3.5 | 40.3003 | 1.895 | 60.03 | 2.1 | 40.2869 | 3.2324 | 59.9944 | 3.5 | 40.2994 | 3.4596 | 59.977 | 3.5
40.2771 | 2.0573 | 60.028 | 2.1 | 40.2891 | 3.4614 | 60.0144 | 3.5 | 40.3087 | 1.8996 | 60.0301 | 2.1 | 40.2952 | 3.2362 | 59.9944 | 3.5 | 40.3078 | 3.4604 | 59.977 | 3.5
40.2854 | 2.0573 | 60.028 | 2.1 | 40.2974 | 3.4614 | 60.0144 | 3.5 | 40.317 | 1.9042 | 60.0301 | 2.1 | 40.3035 | 3.2399 | 59.9944 | 3.5 | 40.3162 | 3.4611 | 59.977 | 3.5
40.2937 | 2.0573 | 60.028 | 2.1 | 40.3057 | 3.4615 | 60.0144 | 3.5 | 40.3253 | 1.9042 | 60.0302 | 2.1 | 40.3119 | 3.24 | 59.9943 | 3.5 | 40.3245 | 3.4611 | 59.977 | 3.5
40.302 | 2.0573 | 60.028 | 2.1 | 40.3141 | 3.4615 | 60.0144 | 3.5 | 40.3336 | 1.9042 | 60.0303 | 2.1 | 40.3202 | 3.24 | 59.9943 | 3.5 | 40.3328 | 3.4611 | 59.977 | 3.5
40.3104 | 2.0573 | 60.028 | 2.1 | 40.3224 | 3.4616 | 60.0143 | 3.5 | 40.3419 | 1.9043 | 60.0303 | 2.1 | 40.3286 | 3.2401 | 59.9943 | 3.5 | 40.3411 | 3.461 | 59.977 | 3.5
40.3187 | 2.0572 | 60.028 | 2.1 | 40.3307 | 3.4616 | 60.0143 | 3.5 | 40.3503 | 1.9043 | 60.0304 | 2.1 | 40.3369 | 3.2402 | 59.9943 | 3.5 | 40.3495 | 3.461 | 59.977 | 3.5
40.327 | 2.0572 | 60.028 | 2.1 | 40.3391 | 3.4617 | 60.0143 | 3.5 | 40.3586 | 1.9043 | 60.0304 | 2.1 | 40.3452 | 3.2402 | 59.9943 | 3.5 | 40.3578 | 3.4609 | 59.977 | 3.5
40.3354 | 2.0572 | 60.028 | 2.1 | 40.3474 | 3.4617 | 60.0143 | 3.5 | 40.3669 | 1.9043 | 60.0305 | 2.1 | 40.3535 | 3.2403 | 59.9943 | 3.5 | 40.3661 | 3.4608 | 59.977 | 3.5
40.3437 | 2.0572 | 60.028 | 2.1 | 40.3557 | 3.4618 | 60.0142 | 3.5 | 40.3753 | 1.9043 | 60.0305 | 2.1 | 40.3619 | 3.2404 | 59.9943 | 3.5 | 40.3745 | 3.4608 | 59.977 | 3.5
40.352 | 2.0572 | 60.028 | 2.1 | 40.3641 | 3.4619 | 60.0142 | 3.5 | 40.3836 | 1.9043 | 60.0306 | 2.1 | 40.3702 | 3.2404 | 59.9943 | 3.5 | 40.3828 | 3.4607 | 59.977 | 3.5
40.3603 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.3724 | 3.4619 | 60.0142 | 3.5 | 40.3919 | 1.9043 | 60.0307 | 2.1 | 40.3786 | 3.2404 | 59.9943 | 3.5 | 40.3912 | 3.4606 | 59.977 | 3.5
40.3687 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.3807 | 3.4619 | 60.0142 | 3.5 | 40.4002 | 1.9043 | 60.0307 | 2.1 | 40.3869 | 3.2404 | 59.9943 | 3.5 | 40.3995 | 3.4606 | 59.977 | 3.5
40.377 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.3891 | 3.462 | 60.0141 | 3.5 | 40.4086 | 1.9044 | 60.0308 | 2.1 | 40.3952 | 3.2404 | 59.9943 | 3.5 | 40.4078 | 3.4605 | 59.977 | 3.5
40.3853 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.3974 | 3.462 | 60.0141 | 3.5 | 40.4169 | 1.9044 | 60.0308 | 2.1 | 40.4036 | 3.2404 | 59.9943 | 3.5 | 40.4162 | 3.4604 | 59.977 | 3.5
40.3936 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.4057 | 3.462 | 60.0141 | 3.5 | 40.4252 | 1.9044 | 60.0309 | 2.1 | 40.4119 | 3.2404 | 59.9942 | 3.5 | 40.4245 | 3.4604 | 59.977 | 3.5
40.402 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.4141 | 3.462 | 60.0141 | 3.5 | 40.4335 | 1.9044 | 60.031 | 2.1 | 40.4203 | 3.2403 | 59.9942 | 3.5 | 40.4329 | 3.4604 | 59.977 | 3.5
40.4103 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.4224 | 3.462 | 60.014 | 3.5 | 40.4419 | 1.9044 | 60.031 | 2.1 | 40.4286 | 3.2403 | 59.9942 | 3.5 | 40.4412 | 3.4604 | 59.977 | 3.5
40.4186 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.4308 | 3.4621 | 60.014 | 3.5 | 40.4502 | 1.9045 | 60.0311 | 2.1 | 40.4369 | 3.2402 | 59.9942 | 3.5 | 40.4495 | 3.4604 | 59.977 | 3.5
40.427 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.4391 | 3.462 | 60.01 | 3.5 | 40.4585 | 1.9045 | 60.0311 | 2.1 | 40.4453 | 3.2401 | 59.9942 | 3.5 | 40.4579 | 3.4606 | 59.977 | 3.5
40.4353 | 2.0571 | 60.028 | 2.1 | 40.4474 | 3.462 | 60.01 | 3.5 | 40.4668 | 1.9045 | 60.0312 | 2.1 | 40.4536 | 3.24 | 59.9942 | 3.5 | 40.4662 | 3.4607 | 59.977 | 3.5
40.4436 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.4557 | 3.462 | 60.01 | 3.5 | 40.4752 | 1.9045 | 60.0312 | 2.1 | 40.4619 | 3.24 | 59.9942 | 3.5 | 40.4745 | 3.4609 | 59.977 | 3.5
40.452 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.4641 | 3.4619 | 60.0099 | 3.5 | 40.4835 | 1.9046 | 60.0313 | 2.1 | 40.4702 | 3.2399 | 59.9942 | 3.5 | 40.4828 | 3.4611 | 59.977 | 3.5
40.4603 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.4724 | 3.4619 | 60.0099 | 3.5 | 40.4918 | 1.9046 | 60.0314 | 2.1 | 40.4786 | 3.2398 | 59.9942 | 3.5 | 40.4912 | 3.4612 | 59.977 | 3.5
40.4686 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.4808 | 3.4619 | 60.0099 | 3.5 | 40.5002 | 1.9046 | 60.0314 | 2.1 | 40.4869 | 3.2398 | 59.9942 | 3.5 | 40.4995 | 3.4614 | 59.977 | 3.5
40.4769 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.4891 | 3.4619 | 60.0099 | 3.5 | 40.5085 | 1.9046 | 60.0315 | 2.1 | 40.4953 | 3.2397 | 59.9942 | 3.5 | 40.5079 | 3.4616 | 59.977 | 3.5
40.4853 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.4974 | 3.4619 | 60.0099 | 3.5 | 40.5168 | 1.9046 | 60.0315 | 2.1 | 40.5036 | 3.2397 | 59.9942 | 3.5 | 40.5162 | 3.4618 | 59.977 | 3.5
40.4936 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.5058 | 3.4618 | 60.0099 | 3.5 | 40.5251 | 1.9046 | 60.0316 | 2.1 | 40.5119 | 3.2397 | 59.9941 | 3.5 | 40.5245 | 3.4621 | 59.977 | 3.5
40.5019 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.5141 | 3.4618 | 60.0098 | 3.5 | 40.5334 | 1.9046 | 60.0317 | 2.1 | 40.5203 | 3.2397 | 59.9941 | 3.5 | 40.5329 | 3.4624 | 59.977 | 3.5
40.5103 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.5224 | 3.4618 | 60.0098 | 3.5 | 40.5418 | 1.9046 | 60.0317 | 2.1 | 40.5286 | 3.2396 | 59.9941 | 3.5 | 40.5412 | 3.4626 | 59.977 | 3.5
40.5186 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.5308 | 3.4618 | 60.0098 | 3.5 | 40.5501 | 1.9046 | 60.0318 | 2.1 | 40.537 | 3.2396 | 59.9941 | 3.5 | 40.5496 | 3.4627 | 59.977 | 3.5
40.5269 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.5391 | 3.4617 | 60.0098 | 3.5 | 40.5584 | 1.9046 | 60.0318 | 2.1 | 40.5453 | 3.2396 | 59.9941 | 3.5 | 40.5579 | 3.4628 | 59.977 | 3.5
40.5352 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.5474 | 3.4617 | 60.0098 | 3.5 | 40.5667 | 1.9045 | 60.0319 | 2.1 | 40.5536 | 3.2395 | 59.9941 | 3.5 | 40.5662 | 3.4629 | 59.977 | 3.5
40.5436 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.5558 | 3.4616 | 60.0098 | 3.5 | 40.5751 | 1.9045 | 60.0319 | 2.1 | 40.562 | 3.2395 | 59.9941 | 3.5 | 40.5746 | 3.4629 | 59.977 | 3.5
40.5519 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.5641 | 3.4616 | 60.0097 | 3.5 | 40.5834 | 1.9045 | 60.032 | 2.1 | 40.5703 | 3.2395 | 59.9941 | 3.5 | 40.5829 | 3.463 | 59.977 | 3.5
40.5602 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.5724 | 3.4616 | 60.0097 | 3.5 | 40.5917 | 1.9045 | 60.0321 | 2.1 | 40.5786 | 3.2422 | 59.9941 | 3.5 | 40.5912 | 3.463 | 59.977 | 3.5
40.5686 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.5808 | 3.4615 | 60.0097 | 3.5 | 40.6 | 1.9045 | 60.0321 | 2.1 | 40.5869 | 3.2448 | 59.9941 | 3.5 | 40.5996 | 3.463 | 59.977 | 3.5
40.5769 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.5891 | 3.4615 | 60.0097 | 3.5 | 40.6084 | 1.9045 | 60.0322 | 2.1 | 40.5953 | 3.2474 | 59.9941 | 3.5 | 40.6079 | 3.4629 | 59.977 | 3.5
40.5852 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.5974 | 3.4614 | 60.0097 | 3.5 | 40.6167 | 1.9045 | 60.0322 | 2.1 | 40.6036 | 3.2501 | 59.9941 | 3.5 | 40.6163 | 3.4629 | 59.977 | 3.5
40.5935 | 2.057 | 60.028 | 2.1 | 40.6058 | 3.4614 | 60.0097 | 3.5 | 40.625 | 1.9045 | 60.0323 | 2.1 | 40.612 | 3.2528 | 59.994 | 3.5 | 40.6246 | 3.4629 | 59.977 | 3.5
40.6019 | 2.0569 | 60.028 | 2.1 | 40.6141 | 3.4613 | 60.0096 | 3.5 | 40.6333 | 1.9045 | 60.0324 | 2.1 | 40.6203 | 3.2554 | 59.994 | 3.5 | 40.6329 | 3.4628 | 59.977 | 3.5
40.6102 | 2.0569 | 60.028 | 2.1 | 40.6225 | 3.4621 | 60.0096 | 3.5 | 40.6417 | 1.9045 | 60.0324 | 2.1 | 40.6286 | 3.2581 | 59.994 | 3.5 | 40.6412 | 3.4629 | 59.977 | 3.5
40.6185 | 2.0569 | 60.028 | 2.1 | 40.6308 | 3.4629 | 60.0096 | 3.5 | 40.65 | 1.9044 | 60.0325 | 2.1 | 40.637 | 3.2608 | 59.994 | 3.5 | 40.6496 | 3.4629 | 59.977 | 3.5
40.6268 | 2.0569 | 60.028 | 2.1 | 40.6391 | 3.4638 | 60.0096 | 3.5 | 40.6583 | 1.9044 | 60.0325 | 2.1 | 40.6453 | 3.2634 | 59.994 | 3.5 | 40.658 | 3.463 | 59.977 | 3.5
40.6352 | 2.0569 | 60.028 | 2.1 | 40.6475 | 3.4646 | 60.0096 | 3.5 | 40.6667 | 1.9044 | 60.0326 | 2.1 | 40.6537 | 3.266 | 59.994 | 3.5 | 40.6663 | 3.4631 | 59.977 | 3.5
40.6435 | 2.0569 | 60.028 | 2.1 | 40.6558 | 3.4654 | 60.0096 | 3.5 | 40.675 | 1.9044 | 60.0326 | 2.1 | 40.662 | 3.266 | 59.993 | 3.5 | 40.6746 | 3.4631 | 59.977 | 3.5
40.6518 | 2.0569 | 60.028 | 2.1 | 40.6641 | 3.4663 | 60.0095 | 3.5 | 40.6833 | 1.9044 | 60.0327 | 2.1 | 40.6703 | 3.2659 | 59.993 | 3.5 | 40.6829 | 3.4632 | 59.977 | 3.5
40.6602 | 2.0569 | 60.028 | 2.1 | 40.6725 | 3.467 | 60.0095 | 3.5 | 40.6916 | 1.9044 | 60.0328 | 2.1 | 40.6786 | 3.2659 | 59.9929 | 3.5 | 40.6913 | 3.4632 | 59.977 | 3.5
40.6685 | 2.0569 | 60.028 | 2.1 | 40.6808 | 3.4678 | 60.0095 | 3.5 | 40.7 | 1.9044 | 60.0328 | 2.1 | 40.687 | 3.2658 | 59.9929 | 3.5 | 40.6996 | 3.4632 | 59.977 | 3.5
40.6768 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.6891 | 3.4685 | 60.0095 | 3.5 | 40.7083 | 1.9044 | 60.0329 | 2.1 | 40.6953 | 3.2657 | 59.9929 | 3.5 | 40.7079 | 3.4632 | 59.977 | 3.5
40.6852 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.6975 | 3.4693 | 60.0095 | 3.5 | 40.7166 | 1.9044 | 60.0329 | 2.1 | 40.7036 | 3.2657 | 59.9929 | 3.5 | 40.7163 | 3.4632 | 59.977 | 3.5
40.6935 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.7058 | 3.4692 | 60.0095 | 3.5 | 40.7249 | 1.9044 | 60.033 | 2.1 | 40.712 | 3.2656 | 59.9928 | 3.5 | 40.7246 | 3.4632 | 59.977 | 3.5
40.7018 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.7141 | 3.4692 | 60.0094 | 3.5 | 40.7332 | 1.9045 | 60.0331 | 2.1 | 40.7203 | 3.2656 | 59.9928 | 3.5 | 40.733 | 3.4633 | 59.977 | 3.5
40.7101 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.7225 | 3.4691 | 60.0094 | 3.5 | 40.7416 | 1.9045 | 60.0331 | 2.1 | 40.7287 | 3.2655 | 59.9928 | 3.5 | 40.7413 | 3.4632 | 59.977 | 3.5
40.7185 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.7308 | 3.4691 | 60.0094 | 3.5 | 40.7499 | 1.9045 | 60.0332 | 2.1 | 40.737 | 3.2655 | 59.9928 | 3.5 | 40.7496 | 3.4632 | 59.977 | 3.5
40.7268 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.7392 | 3.4691 | 60.0094 | 3.5 | 40.7582 | 1.9045 | 60.0332 | 2.1 | 40.7453 | 3.2655 | 59.9927 | 3.5 | 40.758 | 3.4632 | 59.977 | 3.5
40.7351 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.7475 | 3.469 | 60.0094 | 3.5 | 40.7665 | 1.9045 | 60.0333 | 2.1 | 40.7537 | 3.2655 | 59.9927 | 3.5 | 40.7663 | 3.4632 | 59.977 | 3.5
40.7435 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.7558 | 3.4691 | 60.0094 | 3.5 | 40.7749 | 1.9045 | 60.0333 | 2.1 | 40.762 | 3.2655 | 59.9927 | 3.5 | 40.7747 | 3.4632 | 59.977 | 3.5
40.7518 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.7642 | 3.4691 | 60.0093 | 3.5 | 40.7832 | 1.9045 | 60.0334 | 2.1 | 40.7704 | 3.2655 | 59.9927 | 3.5 | 40.783 | 3.4632 | 59.977 | 3.5
40.7601 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.7725 | 3.4692 | 60.0093 | 3.5 | 40.7915 | 1.9045 | 60.0335 | 2.1 | 40.7787 | 3.2655 | 59.9926 | 3.5 | 40.7913 | 3.4632 | 59.977 | 3.5
40.7684 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.7808 | 3.4693 | 60.0093 | 3.5 | 40.7999 | 1.9045 | 60.0335 | 2.1 | 40.787 | 3.2656 | 59.9926 | 3.5 | 40.7997 | 3.4632 | 59.977 | 3.5
40.7768 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.7892 | 3.4693 | 60.0093 | 3.5 | 40.8082 | 1.9045 | 60.0336 | 2.1 | 40.7953 | 3.2656 | 59.9926 | 3.5 | 40.808 | 3.4631 | 59.977 | 3.5
40.7851 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.7975 | 3.4694 | 60.0093 | 3.5 | 40.8165 | 1.9045 | 60.0336 | 2.1 | 40.8037 | 3.2656 | 59.9926 | 3.5 | 40.8163 | 3.463 | 59.977 | 3.5
40.7934 | 2.0569 | 60.028 | 2.1 | 40.8058 | 3.4694 | 60.0093 | 3.5 | 40.8248 | 1.9045 | 60.0337 | 2.1 | 40.812 | 3.2657 | 59.9925 | 3.5 | 40.8246 | 3.4629 | 59.977 | 3.5
40.8018 | 2.0569 | 60.028 | 2.1 | 40.8142 | 3.4694 | 60.0092 | 3.5 | 40.8332 | 1.9045 | 60.0338 | 2.1 | 40.8204 | 3.2657 | 59.9925 | 3.5 | 40.833 | 3.4628 | 59.977 | 3.5
40.8101 | 2.0569 | 60.028 | 2.1 | 40.8225 | 3.4693 | 60.0092 | 3.5 | 40.8415 | 1.9045 | 60.0338 | 2.1 | 40.8287 | 3.2658 | 59.9925 | 3.5 | 40.8414 | 3.4627 | 59.977 | 3.5
40.8184 | 2.0569 | 60.028 | 2.1 | 40.8308 | 3.4692 | 60.0092 | 3.5 | 40.8498 | 1.9045 | 60.0339 | 2.1 | 40.837 | 3.2658 | 59.9925 | 3.5 | 40.8497 | 3.4627 | 59.977 | 3.5
40.8267 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.8392 | 3.4692 | 60.0092 | 3.5 | 40.8581 | 1.9045 | 60.0339 | 2.1 | 40.8454 | 3.2658 | 59.9924 | 3.5 | 40.858 | 3.4626 | 59.977 | 3.5
40.8351 | 2.0568 | 60.028 | 2.1 | 40.8475 | 3.4691 | 60.0092 | 3.5 | 40.8665 | 1.9044 | 60.034 | 2.1 | 40.8537 | 3.2658 | 59.9924 | 3.5 | 40.8663 | 3.4625 | 59.977 | 3.5
40.8434 | 2.0567 | 60.028 | 2.1 | 40.8559 | 3.469 | 60.0092 | 3.5 | 40.8748 | 1.9044 | 60.034 | 2.1 | 40.8621 | 3.2658 | 59.9924 | 3.5 | 40.8747 | 3.4624 | 59.977 | 3.5
40.8517 | 2.0565 | 60.028 | 2.1 | 40.8642 | 3.469 | 60.0091 | 3.5 | 40.8831 | 1.9044 | 60.0341 | 2.1 | 40.8704 | 3.2658 | 59.9924 | 3.5 | 40.8831 | 3.4623 | 59.977 | 3.5
40.86 | 2.0564 | 60.028 | 2.1 | 40.8725 | 3.4689 | 60.0091 | 3.5 | 40.8914 | 1.9044 | 60.0342 | 2.1 | 40.8787 | 3.2658 | 59.9923 | 3.5 | 40.8914 | 3.4623 | 59.977 | 3.5
40.8684 | 2.0563 | 60.028 | 2.1 | 40.8809 | 3.4689 | 60.0091 | 3.5 | 40.8997 | 1.9044 | 60.0342 | 2.1 | 40.8871 | 3.2658 | 59.9923 | 3.5 | 40.8997 | 3.4623 | 59.977 | 3.5
40.8767 | 2.0562 | 60.028 | 2.1 | 40.8892 | 3.4688 | 60.0091 | 3.5 | 40.9081 | 1.9044 | 60.0343 | 2.1 | 40.8954 | 3.2658 | 59.9923 | 3.5 | 40.908 | 3.4623 | 59.977 | 3.5
40.885 | 2.056 | 60.028 | 2.1 | 40.8975 | 3.4688 | 60.0091 | 3.5 | 40.9164 | 1.9044 | 60.0343 | 2.1 | 40.9037 | 3.2658 | 59.9923 | 3.5 | 40.9164 | 3.4623 | 59.977 | 3.5
40.8934 | 2.0572 | 60.028 | 2.1 | 40.9059 | 3.4688 | 60.0091 | 3.5 | 40.9247 | 1.9044 | 60.0344 | 2.1 | 40.9121 | 3.2658 | 59.9922 | 3.5 | 40.9247 | 3.4623 | 59.977 | 3.5
40.9017 | 2.0583 | 60.028 | 2.1 | 40.9142 | 3.4688 | 60.009 | 3.5 | 40.933 | 1.9044 | 60.0345 | 2.1 | 40.9204 | 3.2658 | 59.9922 | 3.5 | 40.933 | 3.4623 | 59.977 | 3.5
40.91 | 2.0595 | 60.028 | 2.1 | 40.9225 | 3.4688 | 60.009 | 3.5 | 40.9414 | 1.9044 | 60.0345 | 2.1 | 40.9287 | 3.2658 | 59.9922 | 3.5 | 40.9414 | 3.4623 | 59.977 | 3.5
40.9184 | 2.0607 | 60.028 | 2.1 | 40.9309 | 3.4688 | 60.009 | 3.5 | 40.9497 | 1.9044 | 60.0346 | 2.1 | 40.9371 | 3.2658 | 59.9922 | 3.5 | 40.9497 | 3.4623 | 59.977 | 3.5
40.9267 | 2.062 | 60.028 | 2.1 | 40.9392 | 3.4688 | 60.009 | 3.5 | 40.958 | 1.9044 | 60.0346 | 2.1 | 40.9454 | 3.2658 | 59.9921 | 3.5 | 40.9581 | 3.4623 | 59.9769 | 3.5
40.935 | 2.0633 | 60.028 | 2.1 | 40.9475 | 3.4688 | 60.009 | 3.5 | 40.9664 | 1.9044 | 60.0347 | 2.1 | 40.9537 | 3.2658 | 59.9921 | 3.5 | 40.9664 | 3.4623 | 59.9769 | 3.5
40.9433 | 2.0647 | 60.028 | 2.1 | 40.9559 | 3.4689 | 60.009 | 3.5 | 40.9747 | 1.9045 | 60.0347 | 2.1 | 40.9621 | 3.2658 | 59.9921 | 3.5 | 40.9747 | 3.4623 | 59.9769 | 3.5
40.9517 | 2.066 | 60.028 | 2.1 | 40.9642 | 3.4689 | 60.0089 | 3.5 | 40.983 | 1.9045 | 60.0348 | 2.1 | 40.9704 | 3.2658 | 59.9921 | 3.5 | 40.9831 | 3.4623 | 59.9769 | 3.5
40.96 | 2.0674 | 60.028 | 2.1 | 40.9725 | 3.469 | 60.0089 | 3.5 | 40.9913 | 1.9045 | 60.0349 | 2.1 | 40.9788 | 3.2658 | 59.992 | 3.5 | 40.9914 | 3.4623 | 59.9769 | 3.5
40.9683 | 2.0688 | 60.028 | 2.1 | 40.9809 | 3.469 | 60.0089 | 3.5 | 40.9997 | 1.9045 | 60.0349 | 2.1 | 40.9871 | 3.2658 | 59.992 | 3.5 | 40.9998 | 3.4623 | 59.9769 | 3.5
40.9767 | 2.0688 | 60.028 | 2.1 | 40.9892 | 3.469 | 60.0089 | 3.5 | 41.008 | 1.9045 | 60.035 | 2.1 | 40.9954 | 3.2658 | 59.992 | 3.5 | 41.0081 | 3.4623 | 59.9769 | 3.5
40.985 | 2.0689 | 60.028 | 2.1 | 40.9976 | 3.4691 | 60.0089 | 3.5 | 41.0163 | 1.9044 | 60.035 | 2.1 | 41.0038 | 3.2658 | 59.992 | 3.5 | 41.0164 | 3.4623 | 59.9769 | 3.5
40.9933 | 2.069 | 60.028 | 2.1 | 41.0059 | 3.469 | 60.0089 | 3.5 | 41.0246 | 1.9044 | 60.0351 | 2.1 | 41.0121 | 3.2658 | 59.9919 | 3.5 | 41.0248 | 3.4623 | 59.9769 | 3.5
41.0016 | 2.069 | 60.028 | 2.1 | 41.0142 | 3.469 | 60.0088 | 3.5 | 41.033 | 1.9044 | 60.0351 | 2.1 | 41.0204 | 3.2658 | 59.9919 | 3.5 | 41.0331 | 3.4623 | 59.9769 | 3.5
41.01 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.0226 | 3.469 | 60.0088 | 3.5 | 41.0413 | 1.9044 | 60.0352 | 2.1 | 41.0288 | 3.2658 | 59.9919 | 3.5 | 41.0414 | 3.4623 | 59.9769 | 3.5
41.0183 | 2.0692 | 60.028 | 2.1 | 41.0309 | 3.469 | 60.0088 | 3.5 | 41.0496 | 1.9044 | 60.0353 | 2.1 | 41.0371 | 3.2658 | 59.9919 | 3.5 | 41.0498 | 3.4623 | 59.9769 | 3.5
41.0266 | 2.0692 | 60.028 | 2.1 | 41.0392 | 3.4689 | 60.0088 | 3.5 | 41.058 | 1.9043 | 60.0353 | 2.1 | 41.0454 | 3.2658 | 59.9918 | 3.5 | 41.0581 | 3.4623 | 59.9768 | 3.5
41.0349 | 2.0693 | 60.028 | 2.1 | 41.0476 | 3.4689 | 60.0088 | 3.5 | 41.0663 | 1.9043 | 60.0354 | 2.1 | 41.0538 | 3.2658 | 59.9918 | 3.5 | 41.0665 | 3.4624 | 59.9768 | 3.5
41.0433 | 2.0693 | 60.028 | 2.1 | 41.0559 | 3.4689 | 60.0088 | 3.5 | 41.0746 | 1.9043 | 60.0354 | 2.1 | 41.0621 | 3.2658 | 59.9918 | 3.5 | 41.0748 | 3.4624 | 59.9768 | 3.5
41.0516 | 2.0694 | 60.028 | 2.1 | 41.0642 | 3.4689 | 60.0087 | 3.5 | 41.0829 | 1.9042 | 60.0355 | 2.1 | 41.0705 | 3.2658 | 59.9918 | 3.5 | 41.0831 | 3.4624 | 59.9768 | 3.5
41.0599 | 2.0694 | 60.028 | 2.1 | 41.0726 | 3.4689 | 60.0087 | 3.5 | 41.0912 | 1.9042 | 60.0356 | 2.1 | 41.0788 | 3.2658 | 59.9917 | 3.5 | 41.0915 | 3.4624 | 59.9768 | 3.5
41.0683 | 2.0694 | 60.028 | 2.1 | 41.0809 | 3.4688 | 60.0087 | 3.5 | 41.0996 | 1.9042 | 60.0356 | 2.1 | 41.0871 | 3.2658 | 59.9917 | 3.5 | 41.0998 | 3.4624 | 59.9768 | 3.5
41.0766 | 2.0694 | 60.028 | 2.1 | 41.0892 | 3.4689 | 60.0087 | 3.5 | 41.1079 | 1.9042 | 60.0357 | 2.1 | 41.0955 | 3.2658 | 59.9917 | 3.5 | 41.1082 | 3.4624 | 59.9768 | 3.5
41.0849 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.0976 | 3.4689 | 60.0087 | 3.5 | 41.1162 | 1.9042 | 60.0357 | 2.1 | 41.1038 | 3.2658 | 59.9917 | 3.5 | 41.1165 | 3.4624 | 59.9768 | 3.5
41.0932 | 2.0694 | 60.028 | 2.1 | 41.1059 | 3.4688 | 60.0087 | 3.5 | 41.1245 | 1.9042 | 60.0358 | 2.1 | 41.1122 | 3.2658 | 59.9916 | 3.5 | 41.1248 | 3.4624 | 59.9768 | 3.5
41.1016 | 2.0694 | 60.028 | 2.1 | 41.1143 | 3.4688 | 60.0086 | 3.5 | 41.1329 | 1.9042 | 60.0358 | 2.1 | 41.1205 | 3.2658 | 59.9916 | 3.5 | 41.1332 | 3.4624 | 59.9768 | 3.5
41.1099 | 2.0694 | 60.028 | 2.1 | 41.1226 | 3.4687 | 60.0086 | 3.5 | 41.1412 | 1.9042 | 60.0359 | 2.1 | 41.1288 | 3.2658 | 59.9916 | 3.5 | 41.1415 | 3.4624 | 59.9768 | 3.5
41.1182 | 2.0694 | 60.028 | 2.1 | 41.1309 | 3.4687 | 60.0086 | 3.5 | 41.1495 | 1.9042 | 60.036 | 2.1 | 41.1371 | 3.2658 | 59.9916 | 3.5 | 41.1498 | 3.4624 | 59.9768 | 3.5
41.1266 | 2.0693 | 60.028 | 2.1 | 41.1393 | 3.4685 | 60.0086 | 3.5 | 41.1578 | 1.9042 | 60.035 | 2.1 | 41.1455 | 3.2658 | 59.9915 | 3.5 | 41.1581 | 3.4624 | 59.9767 | 3.5
41.1349 | 2.0693 | 60.028 | 2.1 | 41.1476 | 3.4684 | 60.0086 | 3.5 | 41.1662 | 1.9042 | 60.035 | 2.1 | 41.1538 | 3.2658 | 59.9915 | 3.5 | 41.1665 | 3.4624 | 59.9767 | 3.5
41.1432 | 2.0693 | 60.028 | 2.1 | 41.1559 | 3.4683 | 60.0086 | 3.5 | 41.1745 | 1.9042 | 60.035 | 2.1 | 41.1622 | 3.2658 | 59.9915 | 3.5 | 41.1749 | 3.4624 | 59.9767 | 3.5
41.1516 | 2.0693 | 60.028 | 2.1 | 41.1643 | 3.4682 | 60.0085 | 3.5 | 41.1828 | 1.9042 | 60.0351 | 2.1 | 41.1705 | 3.2658 | 59.9915 | 3.5 | 41.1832 | 3.4624 | 59.9767 | 3.5
41.1599 | 2.0692 | 60.028 | 2.1 | 41.1726 | 3.4682 | 60.0085 | 3.5 | 41.1911 | 1.9042 | 60.0351 | 2.1 | 41.1788 | 3.2658 | 59.9914 | 3.5 | 41.1915 | 3.4624 | 59.9767 | 3.5
41.1682 | 2.0692 | 60.028 | 2.1 | 41.1809 | 3.4681 | 60.0085 | 3.5 | 41.1995 | 1.9042 | 60.0351 | 2.1 | 41.1872 | 3.2658 | 59.9914 | 3.5 | 41.1998 | 3.4624 | 59.9767 | 3.5
41.1765 | 2.0692 | 60.028 | 2.1 | 41.1893 | 3.4682 | 60.0085 | 3.5 | 41.2078 | 1.9042 | 60.0351 | 2.1 | 41.1955 | 3.2658 | 59.9914 | 3.5 | 41.2082 | 3.4624 | 59.9767 | 3.5
41.1849 | 2.0692 | 60.028 | 2.1 | 41.1976 | 3.4682 | 60.0085 | 3.5 | 41.2161 | 1.9042 | 60.0351 | 2.1 | 41.2039 | 3.2658 | 59.9914 | 3.5 | 41.2166 | 3.4624 | 59.9767 | 3.5
41.1932 | 2.0692 | 60.028 | 2.1 | 41.2059 | 3.4683 | 60.0085 | 3.5 | 41.2245 | 1.9042 | 60.0351 | 2.1 | 41.2122 | 3.2658 | 59.9913 | 3.5 | 41.2249 | 3.4623 | 59.9767 | 3.5
41.2015 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.2143 | 3.4683 | 60.0084 | 3.5 | 41.2328 | 1.9042 | 60.0352 | 2.1 | 41.2205 | 3.2658 | 59.9913 | 3.5 | 41.2332 | 3.4623 | 59.9767 | 3.5
41.2099 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.2226 | 3.4683 | 60.0084 | 3.5 | 41.2411 | 1.9042 | 60.0352 | 2.1 | 41.2289 | 3.2658 | 59.9913 | 3.5 | 41.2415 | 3.4623 | 59.9767 | 3.5
41.2182 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.231 | 3.4683 | 60.0084 | 3.5 | 41.2494 | 1.9042 | 60.0352 | 2.1 | 41.2372 | 3.2658 | 59.9913 | 3.5 | 41.2499 | 3.4623 | 59.9767 | 3.5
41.2265 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.2393 | 3.4682 | 60.0084 | 3.5 | 41.2578 | 1.9041 | 60.0352 | 2.1 | 41.2455 | 3.2658 | 59.9912 | 3.5 | 41.2582 | 3.4623 | 59.9766 | 3.5
41.2348 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.2476 | 3.4681 | 60.0084 | 3.5 | 41.2661 | 1.9041 | 60.0352 | 2.1 | 41.2539 | 3.2658 | 59.9912 | 3.5 | 41.2665 | 3.4623 | 59.9766 | 3.5
41.2432 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.256 | 3.468 | 60.0084 | 3.5 | 41.2744 | 1.9041 | 60.0352 | 2.1 | 41.2622 | 3.2658 | 59.9912 | 3.5 | 41.2749 | 3.4624 | 59.9766 | 3.5
41.2515 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.2643 | 3.4679 | 60.0083 | 3.5 | 41.2827 | 1.9041 | 60.0353 | 2.1 | 41.2705 | 3.2658 | 59.9912 | 3.5 | 41.2832 | 3.4624 | 59.9766 | 3.5
41.2598 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.2726 | 3.4678 | 60.0083 | 3.5 | 41.291 | 1.9041 | 60.0353 | 2.1 | 41.2789 | 3.2659 | 59.9911 | 3.5 | 41.2916 | 3.4624 | 59.9766 | 3.5
41.2681 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.281 | 3.4677 | 60.0083 | 3.5 | 41.2994 | 1.9041 | 60.0353 | 2.1 | 41.2872 | 3.2659 | 59.9911 | 3.5 | 41.2999 | 3.4624 | 59.9766 | 3.5
41.2765 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.2893 | 3.4676 | 60.0083 | 3.5 | 41.3077 | 1.9041 | 60.0353 | 2.1 | 41.2956 | 3.2703 | 59.9911 | 3.5 | 41.3082 | 3.4624 | 59.9766 | 3.5
41.2848 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.2977 | 3.4675 | 60.0083 | 3.5 | 41.316 | 1.9041 | 60.0353 | 2.1 | 41.3039 | 3.2747 | 59.9911 | 3.5 | 41.3166 | 3.4624 | 59.9766 | 3.5
41.2931 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.306 | 3.4675 | 60.0083 | 3.5 | 41.3243 | 1.9041 | 60.0353 | 2.1 | 41.3122 | 3.2792 | 59.991 | 3.5 | 41.3249 | 3.4624 | 59.9766 | 3.5
41.3015 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.3143 | 3.4675 | 60.0082 | 3.5 | 41.3327 | 1.9041 | 60.0354 | 2.1 | 41.3206 | 3.2836 | 59.991 | 3.5 | 41.3333 | 3.4624 | 59.9766 | 3.5
41.3098 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.3227 | 3.4675 | 60.0082 | 3.5 | 41.341 | 1.9041 | 60.0354 | 2.1 | 41.3289 | 3.288 | 59.991 | 3.5 | 41.3416 | 3.4624 | 59.9766 | 3.5
41.3181 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.331 | 3.4676 | 60.0082 | 3.5 | 41.3493 | 1.9041 | 60.0354 | 2.1 | 41.3372 | 3.2923 | 59.991 | 3.5 | 41.3499 | 3.4624 | 59.9766 | 3.5
41.3264 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.3393 | 3.4677 | 60.0082 | 3.5 | 41.3577 | 1.9041 | 60.0354 | 2.1 | 41.3456 | 3.2967 | 59.9909 | 3.5 | 41.3583 | 3.4624 | 59.9765 | 3.5
41.3348 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.3477 | 3.4678 | 60.0082 | 3.5 | 41.366 | 1.9041 | 60.0354 | 2.1 | 41.3539 | 3.3011 | 59.9909 | 3.5 | 41.3666 | 3.4624 | 59.9765 | 3.5
41.3431 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.356 | 3.4678 | 60.0082 | 3.5 | 41.3743 | 1.9041 | 60.0354 | 2.1 | 41.3622 | 3.3055 | 59.9909 | 3.5 | 41.3749 | 3.4624 | 59.9765 | 3.5
41.3514 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.3643 | 3.4679 | 60.0081 | 3.5 | 41.3826 | 1.9041 | 60.0355 | 2.1 | 41.3706 | 3.3099 | 59.9909 | 3.5 | 41.3833 | 3.4623 | 59.9765 | 3.5
41.3598 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.3727 | 3.4674 | 60.0081 | 3.5 | 41.391 | 1.9041 | 60.0355 | 2.1 | 41.3789 | 3.3099 | 59.9908 | 3.5 | 41.3916 | 3.4623 | 59.9765 | 3.5
41.3681 | 2.069 | 60.028 | 2.1 | 41.381 | 3.467 | 60.0081 | 3.5 | 41.3993 | 1.9042 | 60.0355 | 2.1 | 41.3872 | 3.3099 | 59.9908 | 3.5 | 41.4 | 3.4623 | 59.9765 | 3.5
41.3764 | 2.069 | 60.028 | 2.1 | 41.3893 | 3.4665 | 60.0081 | 3.5 | 41.4076 | 1.9042 | 60.0355 | 2.1 | 41.3956 | 3.3099 | 59.9908 | 3.5 | 41.4083 | 3.4623 | 59.9765 | 3.5
41.3848 | 2.069 | 60.028 | 2.1 | 41.3977 | 3.4661 | 60.0081 | 3.5 | 41.4159 | 1.9042 | 60.0355 | 2.1 | 41.4039 | 3.3099 | 59.9908 | 3.5 | 41.4166 | 3.4623 | 59.9765 | 3.5
41.3931 | 2.069 | 60.028 | 2.1 | 41.406 | 3.4657 | 60.0081 | 3.5 | 41.4243 | 1.9042 | 60.0355 | 2.1 | 41.4123 | 3.31 | 59.9907 | 3.5 | 41.425 | 3.4623 | 59.9765 | 3.5
41.4014 | 2.069 | 60.028 | 2.1 | 41.4144 | 3.4652 | 60.008 | 3.5 | 41.4326 | 1.9042 | 60.0356 | 2.1 | 41.4206 | 3.31 | 59.9907 | 3.5 | 41.4333 | 3.4623 | 59.9765 | 3.5
41.4097 | 2.069 | 60.028 | 2.1 | 41.4227 | 3.4648 | 60.008 | 3.5 | 41.4409 | 1.9042 | 60.0356 | 2.1 | 41.4289 | 3.31 | 59.9907 | 3.5 | 41.4417 | 3.4623 | 59.9765 | 3.5
41.4181 | 2.069 | 60.028 | 2.1 | 41.431 | 3.4643 | 60.008 | 3.5 | 41.4492 | 1.9041 | 60.0356 | 2.1 | 41.4373 | 3.3101 | 59.9907 | 3.5 | 41.45 | 3.4623 | 59.9765 | 3.5
41.4264 | 2.069 | 60.028 | 2.1 | 41.4394 | 3.4639 | 60.005 | 3.5 | 41.4576 | 1.9041 | 60.0356 | 2.1 | 41.4456 | 3.3101 | 59.9906 | 3.5 | 41.4583 | 3.4623 | 59.9764 | 3.5
41.4347 | 2.069 | 60.028 | 2.1 | 41.4477 | 3.4635 | 60.005 | 3.5 | 41.4659 | 1.9041 | 60.0356 | 2.1 | 41.4539 | 3.3101 | 59.9906 | 3.5 | 41.4667 | 3.4623 | 59.9764 | 3.5
41.4431 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.456 | 3.4636 | 60.005 | 3.5 | 41.4742 | 1.9041 | 60.0356 | 2.1 | 41.4623 | 3.3102 | 59.9906 | 3.5 | 41.475 | 3.4624 | 59.9764 | 3.5
41.4514 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.4644 | 3.4636 | 60.0049 | 3.5 | 41.4825 | 1.904 | 60.0357 | 2.1 | 41.4706 | 3.3102 | 59.9906 | 3.5 | 41.4833 | 3.4624 | 59.9764 | 3.5
41.4597 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.4727 | 3.4637 | 60.0049 | 3.5 | 41.4908 | 1.904 | 60.0357 | 2.1 | 41.4789 | 3.3102 | 59.9905 | 3.5 | 41.4916 | 3.4624 | 59.9764 | 3.5
41.468 | 2.0691 | 60.028 | 2.1 | 41.481 | 3.4638 | 60.0049 | 3.5 | 41.4992 | 1.904 | 60.0357 | 2.1 | 41.4873 | 3.3101 | 59.9905 | 3.5 | 41.5 | 3.4624 | 59.9764 | 3.5
41.4764 | 2.0692 | 60.028 | 2.1 | 41.4894 | 3.4646 | 60.0049 | 3.5 | 41.5075 | 1.9039 | 60.0357 | 2.1 | 41.4956 | 3.3101 | 59.9905 | 3.5 | 41.5084 | 3.4624 | 59.9764 | 3.5
41.4847 | 2.0693 | 60.028 | 2.1 | 41.4977 | 3.4654 | 60.0049 | 3.5 | 41.5158 | 1.9039 | 60.0357 | 2.1 | 41.504 | 3.3101 | 59.9905 | 3.5 | 41.5167 | 3.4624 | 59.9764 | 3.5
41.493 | 2.0693 | 60.028 | 2.1 | 41.5061 | 3.4662 | 60.0049 | 3.5 | 41.5242 | 1.9039 | 60.0357 | 2.1 | 41.5123 | 3.31 | 59.9904 | 3.5 | 41.525 | 3.4624 | 59.9764 | 3.5
41.5013 | 2.0694 | 60.028 | 2.1 | 41.5144 | 3.467 | 60.0048 | 3.5 | 41.5325 | 1.9039 | 60.0358 | 2.1 | 41.5206 | 3.31 | 59.9904 | 3.5 | 41.5333 | 3.4624 | 59.9764 | 3.5
41.5097 | 2.0694 | 60.028 | 2.1 | 41.5227 | 3.4677 | 60.0048 | 3.5 | 41.5408 | 1.9039 | 60.0358 | 2.1 | 41.529 | 3.31 | 59.9904 | 3.5 | 41.5417 | 3.4624 | 59.9764 | 3.5
41.518 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.5311 | 3.4684 | 60.0048 | 3.5 | 41.5491 | 1.9039 | 60.0358 | 2.1 | 41.5373 | 3.31 | 59.9904 | 3.5 | 41.55 | 3.4624 | 59.9764 | 3.5
41.5263 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.5394 | 3.4691 | 60.0048 | 3.5 | 41.5575 | 1.9039 | 60.0358 | 2.1 | 41.5457 | 3.3099 | 59.9903 | 3.5 | 41.5583 | 3.4624 | 59.9763 | 3.5
41.5347 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.5477 | 3.4698 | 60.0048 | 3.5 | 41.5658 | 1.9039 | 60.0358 | 2.1 | 41.554 | 3.3098 | 59.9903 | 3.5 | 41.5667 | 3.4623 | 59.9763 | 3.5
41.543 | 2.0696 | 60.028 | 2.1 | 41.5561 | 3.4705 | 60.0048 | 3.5 | 41.5741 | 1.9039 | 60.0358 | 2.1 | 41.5623 | 3.3098 | 59.9903 | 3.5 | 41.575 | 3.4623 | 59.9763 | 3.5
41.5513 | 2.0696 | 60.028 | 2.1 | 41.5644 | 3.4711 | 60.0047 | 3.5 | 41.5824 | 1.9039 | 60.0359 | 2.1 | 41.5706 | 3.3097 | 59.9903 | 3.5 | 41.5834 | 3.4623 | 59.9763 | 3.5
41.5596 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.5728 | 3.471 | 60.0047 | 3.5 | 41.5908 | 1.9039 | 60.0359 | 2.1 | 41.579 | 3.3097 | 59.9902 | 3.5 | 41.5917 | 3.4623 | 59.9763 | 3.5
41.568 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.5811 | 3.471 | 60.0047 | 3.5 | 41.5991 | 1.9039 | 60.0359 | 2.1 | 41.5873 | 3.3096 | 59.9902 | 3.5 | 41.6 | 3.4623 | 59.9763 | 3.5
41.5763 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.5894 | 3.4709 | 60.0047 | 3.5 | 41.6074 | 1.9039 | 60.0359 | 2.1 | 41.5957 | 3.3095 | 59.9902 | 3.5 | 41.6084 | 3.4623 | 59.9763 | 3.5
41.5846 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.5978 | 3.4708 | 60.0047 | 3.5 | 41.6157 | 1.9039 | 60.0359 | 2.1 | 41.604 | 3.3095 | 59.9902 | 3.5 | 41.6167 | 3.4623 | 59.9763 | 3.5
41.593 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.6061 | 3.4709 | 60.0047 | 3.5 | 41.6241 | 1.9039 | 60.0359 | 2.1 | 41.6123 | 3.3094 | 59.9901 | 3.5 | 41.6251 | 3.4623 | 59.9763 | 3.5
41.6013 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.6144 | 3.471 | 60.0046 | 3.5 | 41.6324 | 1.9039 | 60.036 | 2.1 | 41.6207 | 3.3093 | 59.9901 | 3.5 | 41.6334 | 3.4623 | 59.9763 | 3.5
41.6096 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.6228 | 3.4711 | 60.0046 | 3.5 | 41.6407 | 1.9039 | 60.036 | 2.1 | 41.629 | 3.3093 | 59.9901 | 3.5 | 41.6417 | 3.4623 | 59.9763 | 3.5
41.618 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.6311 | 3.4711 | 60.0046 | 3.5 | 41.649 | 1.9039 | 60.036 | 2.1 | 41.6374 | 3.3092 | 59.9901 | 3.5 | 41.6501 | 3.4623 | 59.9763 | 3.5
41.6263 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.6395 | 3.4713 | 60.0046 | 3.5 | 41.6574 | 1.9039 | 60.036 | 2.1 | 41.6457 | 3.3092 | 59.99 | 3.5 | 41.6584 | 3.4623 | 59.9762 | 3.5
41.6346 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.6478 | 3.4714 | 60.0046 | 3.5 | 41.6657 | 1.9039 | 60.036 | 2.1 | 41.654 | 3.3092 | 59.99 | 3.5 | 41.6667 | 3.4623 | 59.9762 | 3.5
41.6429 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.6561 | 3.4715 | 60.0046 | 3.5 | 41.674 | 1.9039 | 60.036 | 2.1 | 41.6624 | 3.3091 | 59.992 | 3.5 | 41.6751 | 3.4623 | 59.9762 | 3.5
41.6513 | 2.0696 | 60.028 | 2.1 | 41.6645 | 3.4717 | 60.0045 | 3.5 | 41.6823 | 1.9039 | 60.0361 | 2.1 | 41.6707 | 3.3091 | 59.992 | 3.5 | 41.6834 | 3.4623 | 59.9762 | 3.5
41.6596 | 2.0696 | 60.028 | 2.1 | 41.6728 | 3.4718 | 60.0045 | 3.5 | 41.6907 | 1.9039 | 60.0361 | 2.1 | 41.679 | 3.3091 | 59.9919 | 3.5 | 41.6918 | 3.4623 | 59.9762 | 3.5
41.6679 | 2.0696 | 60.028 | 2.1 | 41.6811 | 3.472 | 60.0045 | 3.5 | 41.699 | 1.9039 | 60.0361 | 2.1 | 41.6874 | 3.3091 | 59.9919 | 3.5 | 41.7001 | 3.4623 | 59.9762 | 3.5
41.6763 | 2.0696 | 60.028 | 2.1 | 41.6895 | 3.472 | 60.0045 | 3.5 | 41.7073 | 1.9039 | 60.0361 | 2.1 | 41.6957 | 3.3091 | 59.9919 | 3.5 | 41.7084 | 3.4623 | 59.9762 | 3.5
41.6846 | 2.0695 | 60.028 | 2.1 | 41.6978 | 3.4721 | 60.0045 | 3.5 | 41.7156 | 1.9039 | 60.0361 | 2.1 | 41.704 | 3.3091 | 59.9919 | 3.5 | 41.7168 | 3.4622 | 59.9762 | 3.5
41.6929 | 2.0705 | 60.028 | 2.1 | 41.7061 | 3.4722 | 60.0045 | 3.5 | 41.724 | 1.9039 | 60.0361 | 2.1 | 41.7124 | 3.3091 | 59.9918 | 3.5 | 41.7251 | 3.4622 | 59.9762 | 3.5
41.7012 | 2.0714 | 60.028 | 2.1 | 41.7145 | 3.4723 | 60.0044 | 3.5 | 41.7323 | 1.9039 | 60.0362 | 2.1 | 41.7207 | 3.3091 | 59.9918 | 3.5 | 41.7335 | 3.4622 | 59.9762 | 3.5
41.7096 | 2.0723 | 60.028 | 2.1 | 41.7228 | 3.4724 | 60.0044 | 3.5 | 41.7406 | 1.9039 | 60.0362 | 2.1 | 41.7291 | 3.3091 | 59.9918 | 3.5 | 41.7418 | 3.4621 | 59.9762 | 3.5
41.7179 | 2.0733 | 60.028 | 2.1 | 41.7312 | 3.4724 | 60.0044 | 3.5 | 41.7489 | 1.904 | 60.0362 | 2.1 | 41.7374 | 3.3091 | 59.9918 | 3.5 | 41.7501 | 3.4621 | 59.9762 | 3.5
41.7262 | 2.0742 | 60.028 | 2.1 | 41.7395 | 3.4724 | 60.0044 | 3.5 | 41.7573 | 1.904 | 60.0362 | 2.1 | 41.7457 | 3.3091 | 59.9917 | 3.5 | 41.7585 | 3.462 | 59.9761 | 3.5
41.7345 | 2.0752 | 60.028 | 2.1 | 41.7478 | 3.4724 | 60.0044 | 3.5 | 41.7656 | 1.904 | 60.0362 | 2.1 | 41.7541 | 3.3091 | 59.9917 | 3.5 | 41.7668 | 3.462 | 59.9761 | 3.5
41.7429 | 2.0762 | 60.028 | 2.1 | 41.7562 | 3.4725 | 60.0044 | 3.5 | 41.7739 | 1.904 | 60.0362 | 2.1 | 41.7624 | 3.3091 | 59.9917 | 3.5 | 41.7751 | 3.462 | 59.9761 | 3.5
41.7512 | 2.0771 | 60.028 | 2.1 | 41.7645 | 3.4725 | 60.0043 | 3.5 | 41.7823 | 1.904 | 60.0363 | 2.1 | 41.7708 | 3.3091 | 59.9917 | 3.5 | 41.7834 | 3.4619 | 59.9761 | 3.5
41.7595 | 2.0781 | 60.028 | 2.1 | 41.7728 | 3.4725 | 60.0043 | 3.5 | 41.7906 | 1.904 | 60.0363 | 2.1 | 41.7791 | 3.3091 | 59.9916 | 3.5 | 41.7918 | 3.4619 | 59.9761 | 3.5
41.7679 | 2.0791 | 60.028 | 2.1 | 41.7812 | 3.4725 | 60.0043 | 3.5 | 41.7989 | 1.904 | 60.0363 | 2.1 | 41.7874 | 3.3091 | 59.9916 | 3.5 | 41.8002 | 3.4619 | 59.9761 | 3.5
41.7762 | 2.0792 | 60.028 | 2.1 | 41.7895 | 3.4725 | 60.0043 | 3.5 | 41.8072 | 1.904 | 60.0363 | 2.1 | 41.7957 | 3.3091 | 59.9916 | 3.5 | 41.8085 | 3.4619 | 59.9761 | 3.5
41.7845 | 2.0793 | 60.028 | 2.1 | 41.7978 | 3.4725 | 60.0043 | 3.5 | 41.8156 | 1.904 | 60.0363 | 2.1 | 41.8041 | 3.3091 | 59.9916 | 3.5 | 41.8168 | 3.4619 | 59.9761 | 3.5
41.7928 | 2.0793 | 60.028 | 2.1 | 41.8062 | 3.4725 | 60.0043 | 3.5 | 41.8239 | 1.904 | 60.0363 | 2.1 | 41.8124 | 3.3091 | 59.9915 | 3.5 | 41.8251 | 3.4619 | 59.9761 | 3.5
41.8012 | 2.0793 | 60.028 | 2.1 | 41.8145 | 3.4724 | 60.0042 | 3.5 | 41.8322 | 1.904 | 60.0364 | 2.1 | 41.8208 | 3.3091 | 59.9915 | 3.5 | 41.8335 | 3.4619 | 59.9761 | 3.5
41.8095 | 2.0794 | 60.028 | 2.1 | 41.8228 | 3.4724 | 60.0042 | 3.5 | 41.8405 | 1.904 | 60.0364 | 2.1 | 41.8291 | 3.3091 | 59.9915 | 3.5 | 41.8419 | 3.4619 | 59.9761 | 3.5
41.8178 | 2.0794 | 60.028 | 2.1 | 41.8312 | 3.4723 | 60.0042 | 3.5 | 41.8488 | 1.904 | 60.0364 | 2.1 | 41.8374 | 3.3091 | 59.9915 | 3.5 | 41.8502 | 3.4619 | 59.9761 | 3.5
41.8262 | 2.0794 | 60.028 | 2.1 | 41.8395 | 3.4722 | 60.0042 | 3.5 | 41.8572 | 1.9041 | 60.0364 | 2.1 | 41.8458 | 3.3091 | 59.9914 | 3.5 | 41.8585 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.8345 | 2.0794 | 60.028 | 2.1 | 41.8479 | 3.4721 | 60.0042 | 3.5 | 41.8655 | 1.9041 | 60.0364 | 2.1 | 41.8541 | 3.3091 | 59.9914 | 3.5 | 41.8668 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.8428 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.8562 | 3.4721 | 60.0042 | 3.5 | 41.8738 | 1.9041 | 60.0364 | 2.1 | 41.8625 | 3.3091 | 59.9914 | 3.5 | 41.8752 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.8512 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.8645 | 3.472 | 60.0041 | 3.5 | 41.8821 | 1.9041 | 60.0365 | 2.1 | 41.8708 | 3.3091 | 59.9914 | 3.5 | 41.8835 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.8595 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.8729 | 3.4721 | 60.0041 | 3.5 | 41.8905 | 1.9041 | 60.0365 | 2.1 | 41.8791 | 3.3091 | 59.9913 | 3.5 | 41.8918 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.8678 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.8812 | 3.4721 | 60.0041 | 3.5 | 41.8988 | 1.904 | 60.0365 | 2.1 | 41.8875 | 3.3091 | 59.9913 | 3.5 | 41.9002 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.8761 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.8895 | 3.4722 | 60.0041 | 3.5 | 41.9071 | 1.904 | 60.0365 | 2.1 | 41.8958 | 3.3091 | 59.9913 | 3.5 | 41.9085 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.8845 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.8979 | 3.4723 | 60.0041 | 3.5 | 41.9154 | 1.904 | 60.0365 | 2.1 | 41.9041 | 3.3091 | 59.9913 | 3.5 | 41.9169 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.8928 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.9062 | 3.4724 | 60.0041 | 3.5 | 41.9238 | 1.904 | 60.0365 | 2.1 | 41.9125 | 3.3091 | 59.9912 | 3.5 | 41.9252 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.9011 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 41.9146 | 3.4725 | 60.004 | 3.5 | 41.9321 | 1.904 | 60.0366 | 2.1 | 41.9208 | 3.3091 | 59.9912 | 3.5 | 41.9335 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.9095 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.9229 | 3.4726 | 60.004 | 3.5 | 41.9404 | 1.904 | 60.0366 | 2.1 | 41.9292 | 3.3091 | 59.9912 | 3.5 | 41.9419 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.9178 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.9312 | 3.4727 | 60.004 | 3.5 | 41.9488 | 1.9039 | 60.0366 | 2.1 | 41.9375 | 3.3091 | 59.9912 | 3.5 | 41.9502 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.9261 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.9396 | 3.4728 | 60.004 | 3.5 | 41.9571 | 1.9039 | 60.0366 | 2.1 | 41.9458 | 3.3091 | 59.9911 | 3.5 | 41.9586 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.9344 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.9479 | 3.4729 | 60.004 | 3.5 | 41.9654 | 1.9039 | 60.0366 | 2.1 | 41.9542 | 3.3091 | 59.9911 | 3.5 | 41.9669 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.9428 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.9562 | 3.4729 | 60.004 | 3.5 | 41.9737 | 1.9039 | 60.0366 | 2.1 | 41.9625 | 3.3091 | 59.9911 | 3.5 | 41.9752 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
41.9511 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.9646 | 3.4729 | 60.0039 | 3.5 | 41.9821 | 1.9039 | 60.0367 | 2.1 | 41.9709 | 3.3091 | 59.9911 | 3.5 | 41.9836 | 3.462 | 59.976 | 3.5
41.9594 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.9729 | 3.4729 | 60.0039 | 3.5 | 41.9904 | 1.9039 | 60.0367 | 2.1 | 41.9792 | 3.3091 | 59.991 | 3.5 | 41.9919 | 3.462 | 59.976 | 3.5
41.9677 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.9812 | 3.4729 | 60.0039 | 3.5 | 41.9987 | 1.9039 | 60.0367 | 2.1 | 41.9875 | 3.3091 | 59.991 | 3.5 | 42.0002 | 3.462 | 59.976 | 3.5
41.9761 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.9896 | 3.4729 | 60.0039 | 3.5 | 42.007 | 1.9039 | 60.0367 | 2.1 | 41.9958 | 3.3091 | 59.991 | 3.5 | 42.0086 | 3.4621 | 59.976 | 3.5
41.9844 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 41.9979 | 3.4729 | 60.0039 | 3.5 | 42.0154 | 1.9039 | 60.0367 | 2.1 | 42.0042 | 3.3091 | 59.991 | 3.5 | 42.0169 | 3.4621 | 59.976 | 3.5
41.9927 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 42.0063 | 3.4729 | 60.0039 | 3.5 | 42.0237 | 1.9039 | 60.0367 | 2.1 | 42.0125 | 3.3091 | 59.9909 | 3.5 | 42.0253 | 3.4622 | 59.976 | 3.5
42.0011 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 42.0146 | 3.473 | 60.0038 | 3.5 | 42.032 | 1.9039 | 60.0368 | 2.1 | 42.0209 | 3.3091 | 59.9909 | 3.5 | 42.0336 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.0094 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 42.0229 | 3.4729 | 60.0038 | 3.5 | 42.0403 | 1.9039 | 60.0368 | 2.1 | 42.0292 | 3.3091 | 59.9909 | 3.5 | 42.0419 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.0177 | 2.0795 | 60.029 | 2.1 | 42.0313 | 3.4729 | 60.0038 | 3.5 | 42.0486 | 1.9039 | 60.0368 | 2.1 | 42.0375 | 3.3091 | 59.9909 | 3.5 | 42.0503 | 3.4624 | 59.976 | 3.5
42.026 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 42.0396 | 3.4729 | 60.0038 | 3.5 | 42.057 | 1.9039 | 60.0368 | 2.1 | 42.0459 | 3.3091 | 59.9908 | 3.5 | 42.0586 | 3.4624 | 59.976 | 3.5
42.0344 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 42.0479 | 3.4729 | 60.0038 | 3.5 | 42.0653 | 1.9039 | 60.0368 | 2.1 | 42.0542 | 3.3091 | 59.9908 | 3.5 | 42.067 | 3.4625 | 59.976 | 3.5
42.0427 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 42.0563 | 3.4727 | 60.0038 | 3.5 | 42.0736 | 1.9039 | 60.0368 | 2.1 | 42.0626 | 3.309 | 59.9908 | 3.5 | 42.0753 | 3.4625 | 59.976 | 3.5
42.051 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 42.0646 | 3.4726 | 60.0037 | 3.5 | 42.082 | 1.9039 | 60.0369 | 2.1 | 42.0709 | 3.309 | 59.9908 | 3.5 | 42.0836 | 3.4625 | 59.976 | 3.5
42.0594 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 42.073 | 3.4725 | 60.0037 | 3.5 | 42.0903 | 1.904 | 60.0369 | 2.1 | 42.0792 | 3.3089 | 59.9907 | 3.5 | 42.092 | 3.4625 | 59.976 | 3.5
42.0677 | 2.0794 | 60.029 | 2.1 | 42.0813 | 3.4723 | 60.0037 | 3.5 | 42.0986 | 1.904 | 60.0369 | 2.1 | 42.0876 | 3.3088 | 59.9907 | 3.5 | 42.1003 | 3.4625 | 59.976 | 3.5
42.076 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.0896 | 3.4722 | 60.0037 | 3.5 | 42.1069 | 1.904 | 60.0369 | 2.1 | 42.0959 | 3.3087 | 59.9907 | 3.5 | 42.1086 | 3.4625 | 59.976 | 3.5
42.0844 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.098 | 3.4721 | 60.0037 | 3.5 | 42.1153 | 1.904 | 60.0369 | 2.1 | 42.1042 | 3.3086 | 59.9907 | 3.5 | 42.1169 | 3.4625 | 59.976 | 3.5
42.0927 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.1063 | 3.472 | 60.0037 | 3.5 | 42.1236 | 1.904 | 60.0369 | 2.1 | 42.1126 | 3.3085 | 59.9906 | 3.5 | 42.1253 | 3.4625 | 59.976 | 3.5
42.101 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.1146 | 3.4719 | 60.0036 | 3.5 | 42.1319 | 1.904 | 60.037 | 2.1 | 42.1209 | 3.3084 | 59.9906 | 3.5 | 42.1337 | 3.4624 | 59.976 | 3.5
42.1093 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.123 | 3.4719 | 60.0036 | 3.5 | 42.1402 | 1.904 | 60.037 | 2.1 | 42.1292 | 3.3083 | 59.9906 | 3.5 | 42.142 | 3.4624 | 59.976 | 3.5
42.1177 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.1313 | 3.4718 | 60.0036 | 3.5 | 42.1486 | 1.904 | 60.037 | 2.1 | 42.1376 | 3.3082 | 59.9906 | 3.5 | 42.1503 | 3.4624 | 59.976 | 3.5
42.126 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.1396 | 3.4718 | 60.0036 | 3.5 | 42.1569 | 1.904 | 60.041 | 2.1 | 42.1459 | 3.3082 | 59.9905 | 3.5 | 42.1586 | 3.4624 | 59.976 | 3.5
42.1343 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.148 | 3.4718 | 60.0036 | 3.5 | 42.1652 | 1.904 | 60.041 | 2.1 | 42.1543 | 3.3081 | 59.9905 | 3.5 | 42.167 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.1427 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.1563 | 3.4718 | 60.0036 | 3.5 | 42.1735 | 1.904 | 60.041 | 2.1 | 42.1626 | 3.3081 | 59.9905 | 3.5 | 42.1754 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.151 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.1646 | 3.4718 | 60.0035 | 3.5 | 42.1819 | 1.904 | 60.041 | 2.1 | 42.1709 | 3.3081 | 59.9905 | 3.5 | 42.1837 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.1593 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.173 | 3.4718 | 60.0035 | 3.5 | 42.1902 | 1.9085 | 60.041 | 2.1 | 42.1793 | 3.3081 | 59.9904 | 3.5 | 42.192 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.1676 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.1813 | 3.4718 | 60.0035 | 3.5 | 42.1985 | 1.9131 | 60.041 | 2.1 | 42.1876 | 3.3082 | 59.9904 | 3.5 | 42.2003 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.176 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.1897 | 3.4717 | 60.0035 | 3.5 | 42.2068 | 1.9221 | 60.0411 | 2.1 | 42.196 | 3.3082 | 59.9904 | 3.5 | 42.2087 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.1843 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.198 | 3.4717 | 60.0035 | 3.5 | 42.2151 | 1.9311 | 60.0411 | 2.1 | 42.2043 | 3.3083 | 59.9904 | 3.5 | 42.217 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.1926 | 2.0793 | 60.029 | 2.1 | 42.2063 | 3.4716 | 60.0035 | 3.5 | 42.2235 | 1.9401 | 60.0411 | 2.1 | 42.2126 | 3.3084 | 59.9903 | 3.5 | 42.2253 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.2009 | 2.0792 | 60.029 | 2.1 | 42.2147 | 3.4716 | 60.0034 | 3.5 | 42.2318 | 1.9491 | 60.0411 | 2.1 | 42.221 | 3.3084 | 59.9903 | 3.5 | 42.2337 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.2093 | 2.0792 | 60.029 | 2.1 | 42.223 | 3.4715 | 60.0034 | 3.5 | 42.2401 | 1.958 | 60.0411 | 2.1 | 42.2293 | 3.3085 | 59.9903 | 3.5 | 42.242 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.2176 | 2.0792 | 60.029 | 2.1 | 42.2313 | 3.4714 | 60.0034 | 3.5 | 42.2485 | 1.967 | 60.0411 | 2.1 | 42.2376 | 3.3086 | 59.9903 | 3.5 | 42.2504 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.2259 | 2.0792 | 60.029 | 2.1 | 42.2397 | 3.4714 | 60.0034 | 3.5 | 42.2568 | 1.976 | 60.0411 | 2.1 | 42.246 | 3.3087 | 59.9902 | 3.5 | 42.2587 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.2343 | 2.0792 | 60.029 | 2.1 | 42.248 | 3.4713 | 60.0034 | 3.5 | 42.2651 | 1.9849 | 60.0411 | 2.1 | 42.2543 | 3.3088 | 59.9902 | 3.5 | 42.267 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.2426 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.2563 | 3.4712 | 60.0034 | 3.5 | 42.2734 | 1.9893 | 60.0411 | 2.1 | 42.2627 | 3.3088 | 59.9902 | 3.5 | 42.2754 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.2509 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.2647 | 3.4712 | 60.0033 | 3.5 | 42.2818 | 1.9937 | 60.0411 | 2.1 | 42.271 | 3.3088 | 59.9902 | 3.5 | 42.2837 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.2592 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.273 | 3.4711 | 60.0033 | 3.5 | 42.2901 | 1.9937 | 60.0411 | 2.1 | 42.2793 | 3.3088 | 59.9901 | 3.5 | 42.2921 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.2676 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.2814 | 3.471 | 60.0033 | 3.5 | 42.2984 | 1.9937 | 60.0411 | 2.1 | 42.2877 | 3.3089 | 59.9901 | 3.5 | 42.3004 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.2759 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.2897 | 3.471 | 60.0033 | 3.5 | 42.3067 | 1.9936 | 60.0412 | 2.1 | 42.296 | 3.3089 | 59.9901 | 3.5 | 42.3087 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.2842 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.298 | 3.471 | 60.0033 | 3.5 | 42.3151 | 1.9936 | 60.0412 | 2.1 | 42.3044 | 3.3089 | 59.9901 | 3.5 | 42.3171 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.2926 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.3064 | 3.4709 | 60.0033 | 3.5 | 42.3234 | 1.9936 | 60.0412 | 2.1 | 42.3127 | 3.3089 | 59.99 | 3.5 | 42.3254 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.3009 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.3147 | 3.4708 | 60.0032 | 3.5 | 42.3317 | 1.9937 | 60.0412 | 2.1 | 42.321 | 3.3089 | 59.99 | 3.5 | 42.3337 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.3092 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.323 | 3.4707 | 60.0032 | 3.5 | 42.3401 | 1.9937 | 60.0412 | 2.1 | 42.3293 | 3.3089 | 59.99 | 3.5 | 42.3421 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.3176 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.3314 | 3.4706 | 60.0032 | 3.5 | 42.3484 | 1.9937 | 60.0412 | 2.1 | 42.3377 | 3.3089 | 59.99 | 3.5 | 42.3504 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.3259 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.3397 | 3.4705 | 60.0032 | 3.5 | 42.3567 | 1.9937 | 60.0412 | 2.1 | 42.346 | 3.3089 | 59.9899 | 3.5 | 42.3588 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.3342 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.3481 | 3.4704 | 60.0032 | 3.5 | 42.365 | 1.9937 | 60.0412 | 2.1 | 42.3544 | 3.3089 | 59.9899 | 3.5 | 42.3671 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.3425 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.3564 | 3.4704 | 60.0032 | 3.5 | 42.3734 | 1.9937 | 60.0412 | 2.1 | 42.3627 | 3.3089 | 59.9899 | 3.5 | 42.3754 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.3509 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.3647 | 3.4703 | 60.0031 | 3.5 | 42.3817 | 1.9937 | 60.0412 | 2.1 | 42.371 | 3.309 | 59.9899 | 3.5 | 42.3838 | 3.4623 | 59.976 | 3.5
42.3592 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.3731 | 3.4702 | 60.0031 | 3.5 | 42.39 | 1.9937 | 60.0412 | 2.1 | 42.3794 | 3.3128 | 59.9898 | 3.5 | 42.3921 | 3.4622 | 59.976 | 3.5
42.3675 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.3814 | 3.47 | 60.0031 | 3.5 | 42.3983 | 1.9937 | 60.0412 | 2.1 | 42.3877 | 3.3165 | 59.9898 | 3.5 | 42.4005 | 3.4622 | 59.976 | 3.5
42.3758 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.3897 | 3.47 | 60.0031 | 3.5 | 42.4066 | 1.9937 | 60.0413 | 2.1 | 42.3961 | 3.3203 | 59.9898 | 3.5 | 42.4088 | 3.4622 | 59.976 | 3.5
42.3842 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.3981 | 3.47 | 60.0031 | 3.5 | 42.415 | 1.9936 | 60.0413 | 2.1 | 42.4044 | 3.3241 | 59.9898 | 3.5 | 42.4171 | 3.4621 | 59.976 | 3.5
42.3925 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.4064 | 3.4699 | 60.0031 | 3.5 | 42.4233 | 1.9936 | 60.0413 | 2.1 | 42.4127 | 3.3279 | 59.9897 | 3.5 | 42.4255 | 3.4621 | 59.976 | 3.5
42.4008 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.4147 | 3.4699 | 60.003 | 3.5 | 42.4316 | 1.9936 | 60.0413 | 2.1 | 42.4211 | 3.3317 | 59.9897 | 3.5 | 42.4338 | 3.462 | 59.976 | 3.5
42.4092 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.4231 | 3.4699 | 60.003 | 3.5 | 42.4399 | 1.9936 | 60.0413 | 2.1 | 42.4294 | 3.3355 | 59.9897 | 3.5 | 42.4421 | 3.462 | 59.976 | 3.5
42.4175 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.4314 | 3.4699 | 60.003 | 3.5 | 42.4483 | 1.9936 | 60.0413 | 2.1 | 42.4377 | 3.3393 | 59.9897 | 3.5 | 42.4504 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
42.4258 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.4398 | 3.4699 | 59.999 | 3.5 | 42.4566 | 1.9936 | 60.0413 | 2.1 | 42.4461 | 3.343 | 59.9896 | 3.5 | 42.4588 | 3.4619 | 59.976 | 3.5
42.4341 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.4481 | 3.47 | 59.999 | 3.5 | 42.4649 | 1.9936 | 60.0413 | 2.1 | 42.4544 | 3.3468 | 59.9896 | 3.5 | 42.4672 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.4425 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.4564 | 3.47 | 59.999 | 3.5 | 42.4732 | 1.9936 | 60.0413 | 2.1 | 42.4627 | 3.3468 | 59.9896 | 3.5 | 42.4755 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.4508 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.4648 | 3.4701 | 59.999 | 3.5 | 42.4816 | 1.9936 | 60.0413 | 2.1 | 42.4711 | 3.3468 | 59.9896 | 3.5 | 42.4838 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.4591 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.4731 | 3.4702 | 59.999 | 3.5 | 42.4899 | 1.9936 | 60.0413 | 2.1 | 42.4794 | 3.3468 | 59.9895 | 3.5 | 42.4921 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.4675 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.4814 | 3.4702 | 59.999 | 3.5 | 42.4982 | 1.9937 | 60.0413 | 2.1 | 42.4878 | 3.3468 | 59.9895 | 3.5 | 42.5005 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.4758 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.4898 | 3.4703 | 59.9989 | 3.5 | 42.5066 | 1.9937 | 60.0414 | 2.1 | 42.4961 | 3.3467 | 59.9895 | 3.5 | 42.5089 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.4841 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.4981 | 3.4704 | 59.9989 | 3.5 | 42.5149 | 1.9937 | 60.0414 | 2.1 | 42.5044 | 3.3467 | 59.9895 | 3.5 | 42.5172 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.4924 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.5065 | 3.4704 | 59.9989 | 3.5 | 42.5232 | 1.9937 | 60.0414 | 2.1 | 42.5128 | 3.3467 | 59.9894 | 3.5 | 42.5255 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.5008 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.5148 | 3.4704 | 59.9989 | 3.5 | 42.5315 | 1.9937 | 60.0414 | 2.1 | 42.5211 | 3.3466 | 59.9894 | 3.5 | 42.5338 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.5091 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.5231 | 3.4704 | 59.9989 | 3.5 | 42.5399 | 1.9937 | 60.0414 | 2.1 | 42.5294 | 3.3466 | 59.9894 | 3.5 | 42.5422 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.5174 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.5315 | 3.4705 | 59.9989 | 3.5 | 42.5482 | 1.9937 | 60.0414 | 2.1 | 42.5378 | 3.3465 | 59.9894 | 3.5 | 42.5505 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.5258 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.5398 | 3.4706 | 59.9989 | 3.5 | 42.5565 | 1.9937 | 60.0414 | 2.1 | 42.5461 | 3.3465 | 59.9893 | 3.5 | 42.5588 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.5341 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.5481 | 3.4708 | 59.9989 | 3.5 | 42.5648 | 1.9937 | 60.0414 | 2.1 | 42.5544 | 3.3464 | 59.9893 | 3.5 | 42.5672 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.5424 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.5565 | 3.471 | 59.9989 | 3.5 | 42.5732 | 1.9937 | 60.0414 | 2.1 | 42.5628 | 3.3464 | 59.9893 | 3.5 | 42.5755 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.5508 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.5648 | 3.4712 | 59.9989 | 3.5 | 42.5815 | 1.9937 | 60.0414 | 2.1 | 42.5711 | 3.3464 | 59.9893 | 3.5 | 42.5839 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.5591 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.5732 | 3.4713 | 59.9989 | 3.5 | 42.5898 | 1.9937 | 60.0414 | 2.1 | 42.5795 | 3.3464 | 59.9892 | 3.5 | 42.5922 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.5674 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.5815 | 3.4715 | 59.9989 | 3.5 | 42.5981 | 1.9937 | 60.0414 | 2.1 | 42.5878 | 3.3464 | 59.9892 | 3.5 | 42.6005 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.5757 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.5898 | 3.4716 | 59.9988 | 3.5 | 42.6064 | 1.9937 | 60.0415 | 2.1 | 42.5961 | 3.3465 | 59.9892 | 3.5 | 42.6089 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.5841 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.5982 | 3.4718 | 59.9988 | 3.5 | 42.6148 | 1.9937 | 60.0415 | 2.1 | 42.6045 | 3.3465 | 59.9892 | 3.5 | 42.6172 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.5924 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.6065 | 3.4719 | 59.9988 | 3.5 | 42.6231 | 1.9936 | 60.0415 | 2.1 | 42.6128 | 3.3465 | 59.9891 | 3.5 | 42.6255 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.6007 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.6148 | 3.472 | 59.9988 | 3.5 | 42.6314 | 1.9936 | 60.0415 | 2.1 | 42.6212 | 3.3466 | 59.9891 | 3.5 | 42.6339 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.609 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.6232 | 3.472 | 59.9988 | 3.5 | 42.6398 | 1.9936 | 60.0415 | 2.1 | 42.6295 | 3.3466 | 59.9891 | 3.5 | 42.6422 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.6174 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.6315 | 3.472 | 59.9988 | 3.5 | 42.6481 | 1.9936 | 60.0415 | 2.1 | 42.6378 | 3.3466 | 59.9891 | 3.5 | 42.6506 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.6257 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.6399 | 3.472 | 59.9988 | 3.5 | 42.6564 | 1.9936 | 60.0415 | 2.1 | 42.6462 | 3.3466 | 59.989 | 3.5 | 42.6589 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.634 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.6482 | 3.472 | 59.9988 | 3.5 | 42.6647 | 1.9936 | 60.0415 | 2.1 | 42.6545 | 3.3466 | 59.989 | 3.5 | 42.6672 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.6424 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.6565 | 3.472 | 59.9988 | 3.5 | 42.6731 | 1.9936 | 60.0415 | 2.1 | 42.6628 | 3.3465 | 59.986 | 3.5 | 42.6755 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.6507 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.6649 | 3.4721 | 59.9988 | 3.5 | 42.6814 | 1.9935 | 60.0415 | 2.1 | 42.6712 | 3.3465 | 59.986 | 3.5 | 42.6839 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.659 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.6732 | 3.4722 | 59.9988 | 3.5 | 42.6897 | 1.9935 | 60.0415 | 2.1 | 42.6795 | 3.3465 | 59.986 | 3.5 | 42.6923 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.6673 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.6815 | 3.4723 | 59.9988 | 3.5 | 42.698 | 1.9935 | 60.0415 | 2.1 | 42.6879 | 3.3464 | 59.986 | 3.5 | 42.7006 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.6757 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.6899 | 3.4724 | 59.9987 | 3.5 | 42.7064 | 1.9935 | 60.0416 | 2.1 | 42.6962 | 3.3463 | 59.986 | 3.5 | 42.7089 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.684 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.6982 | 3.4725 | 59.9987 | 3.5 | 42.7147 | 1.9934 | 60.0416 | 2.1 | 42.7045 | 3.3463 | 59.986 | 3.5 | 42.7172 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.6923 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.7066 | 3.4726 | 59.9987 | 3.5 | 42.723 | 1.9933 | 60.0416 | 2.1 | 42.7129 | 3.3462 | 59.9859 | 3.5 | 42.7256 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.7007 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.7149 | 3.4727 | 59.9987 | 3.5 | 42.7313 | 1.9932 | 60.0416 | 2.1 | 42.7212 | 3.3461 | 59.9859 | 3.5 | 42.7339 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.709 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.7232 | 3.4728 | 59.9987 | 3.5 | 42.7397 | 1.9932 | 60.0416 | 2.1 | 42.7296 | 3.3461 | 59.9859 | 3.5 | 42.7422 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.7173 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.7316 | 3.4729 | 59.9987 | 3.5 | 42.748 | 1.9931 | 60.0416 | 2.1 | 42.7379 | 3.346 | 59.9859 | 3.5 | 42.7506 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.7256 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.7399 | 3.4729 | 59.9987 | 3.5 | 42.7563 | 1.9931 | 60.0416 | 2.1 | 42.7462 | 3.346 | 59.9859 | 3.5 | 42.7589 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.734 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.7482 | 3.473 | 59.9987 | 3.5 | 42.7646 | 1.9931 | 60.0416 | 2.1 | 42.7545 | 3.3459 | 59.9859 | 3.5 | 42.7673 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.7423 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.7566 | 3.473 | 59.9987 | 3.5 | 42.7729 | 1.993 | 60.0416 | 2.1 | 42.7629 | 3.3459 | 59.9859 | 3.5 | 42.7756 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.7506 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.7649 | 3.473 | 59.9987 | 3.5 | 42.7813 | 1.993 | 60.0416 | 2.1 | 42.7712 | 3.3458 | 59.9859 | 3.5 | 42.7839 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.759 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.7733 | 3.473 | 59.9987 | 3.5 | 42.7896 | 1.993 | 60.0416 | 2.1 | 42.7796 | 3.3458 | 59.9859 | 3.5 | 42.7923 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.7673 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.7816 | 3.473 | 59.9987 | 3.5 | 42.7979 | 1.9931 | 60.0416 | 2.1 | 42.7879 | 3.3459 | 59.9859 | 3.5 | 42.8006 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.7756 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.7899 | 3.4729 | 59.9986 | 3.5 | 42.8063 | 1.9932 | 60.0417 | 2.1 | 42.7962 | 3.3459 | 59.9859 | 3.5 | 42.809 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.784 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.7983 | 3.4729 | 59.9986 | 3.5 | 42.8146 | 1.9934 | 60.0417 | 2.1 | 42.8046 | 3.3459 | 59.9859 | 3.5 | 42.8173 | 3.4618 | 59.976 | 3.5
42.7923 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.8066 | 3.4729 | 59.9986 | 3.5 | 42.8229 | 1.9935 | 60.0417 | 2.1 | 42.8129 | 3.3459 | 59.9858 | 3.5 | 42.8256 | 3.4617 | 59.976 | 3.5
42.8006 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.8149 | 3.4729 | 59.9986 | 3.5 | 42.8312 | 1.9936 | 60.0417 | 2.1 | 42.8213 | 3.3459 | 59.9858 | 3.5 | 42.834 | 3.4617 | 59.976 | 3.5
42.8089 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.8233 | 3.4729 | 59.9986 | 3.5 | 42.8396 | 1.9937 | 60.0417 | 2.1 | 42.8296 | 3.3459 | 59.9858 | 3.5 | 42.8423 | 3.4617 | 59.976 | 3.5
42.8173 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.8316 | 3.4729 | 59.9986 | 3.5 | 42.8479 | 1.9938 | 60.0417 | 2.1 | 42.8379 | 3.3459 | 59.9858 | 3.5 | 42.8506 | 3.4617 | 59.976 | 3.5
42.8256 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.84 | 3.4729 | 59.9986 | 3.5 | 42.8562 | 1.9939 | 60.0417 | 2.1 | 42.8463 | 3.3459 | 59.9858 | 3.5 | 42.859 | 3.4617 | 59.976 | 3.5
42.8339 | 2.0791 | 60.029 | 2.1 | 42.8483 | 3.4729 | 59.9986 | 3.5 | 42.8645 | 1.994 | 60.0417 | 2.1 | 42.8546 | 3.3459 | 59.9858 | 3.5 | 42.8673 | 3.4617 | 59.976 | 3.5
42.8422 | 2.0791 | 60.03 | 2.1 | 42.8566 | 3.4728 | 59.9986 | 3.5 | 42.8729 | 1.994 | 60.0417 | 2.1 | 42.8629 | 3.3459 | 59.9858 | 3.5 | 42.8757 | 3.4617 | 59.976 | 3.5
42.8506 | 2.0791 | 60.03 | 2.1 | 42.865 | 3.4728 | 59.9986 | 3.5 | 42.8812 | 1.994 | 60.0417 | 2.1 | 42.8713 | 3.3459 | 59.9858 | 3.5 | 42.884 | 3.4617 | 59.976 | 3.5
42.8589 | 2.0791 | 60.03 | 2.1 | 42.8733 | 3.4729 | 59.9986 | 3.5 | 42.8895 | 1.994 | 60.0417 | 2.1 | 42.8796 | 3.3459 | 59.9858 | 3.5 | 42.8923 | 3.4617 | 59.976 | 3.5
42.8672 | 2.0791 | 60.03 | 2.1 | 42.8816 | 3.4729 | 59.9986 | 3.5 | 42.8978 | 1.994 | 60.0417 | 2.1 | 42.888 | 3.3459 | 59.9858 | 3.5 | 42.9007 | 3.4617 | 59.976 | 3.5
42.8756 | 2.0791 | 60.03 | 2.1 | 42.89 | 3.4729 | 59.9985 | 3.5 | 42.9062 | 1.994 | 60.0418 | 2.1 | 42.8963 | 3.3459 | 59.9858 | 3.5 | 42.909 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
42.8839 | 2.0791 | 60.03 | 2.1 | 42.8983 | 3.473 | 59.9985 | 3.5 | 42.9145 | 1.9941 | 60.0418 | 2.1 | 42.9046 | 3.3459 | 59.9858 | 3.5 | 42.9174 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
42.8922 | 2.0791 | 60.0301 | 2.1 | 42.9066 | 3.473 | 59.9985 | 3.5 | 42.9228 | 1.9942 | 60.0418 | 2.1 | 42.913 | 3.3459 | 59.9857 | 3.5 | 42.9257 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
42.9005 | 2.0791 | 60.0301 | 2.1 | 42.915 | 3.4731 | 59.9985 | 3.5 | 42.9312 | 1.9943 | 60.0418 | 2.1 | 42.9213 | 3.3459 | 59.9857 | 3.5 | 42.934 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
42.9089 | 2.0791 | 60.0301 | 2.1 | 42.9233 | 3.4731 | 59.9985 | 3.5 | 42.9395 | 1.9944 | 60.0418 | 2.1 | 42.9297 | 3.3459 | 59.9857 | 3.5 | 42.9424 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
42.9172 | 2.0791 | 60.0301 | 2.1 | 42.9317 | 3.4732 | 59.9985 | 3.5 | 42.9478 | 1.9944 | 60.0418 | 2.1 | 42.938 | 3.3459 | 59.9857 | 3.5 | 42.9507 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
42.9255 | 2.0791 | 60.0301 | 2.1 | 42.94 | 3.4732 | 59.9985 | 3.5 | 42.9561 | 1.9945 | 60.0418 | 2.1 | 42.9463 | 3.3459 | 59.9857 | 3.5 | 42.959 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
42.9339 | 2.0791 | 60.0301 | 2.1 | 42.9483 | 3.4733 | 59.9985 | 3.5 | 42.9644 | 1.9946 | 60.0418 | 2.1 | 42.9547 | 3.3459 | 59.9857 | 3.5 | 42.9673 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
42.9422 | 2.0791 | 60.0301 | 2.1 | 42.9567 | 3.4732 | 59.9985 | 3.5 | 42.9728 | 1.9947 | 60.0418 | 2.1 | 42.963 | 3.3459 | 59.9857 | 3.5 | 42.9757 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
42.9505 | 2.0791 | 60.0301 | 2.1 | 42.965 | 3.4731 | 59.9985 | 3.5 | 42.9811 | 1.9948 | 60.0418 | 2.1 | 42.9713 | 3.3459 | 59.9857 | 3.5 | 42.9841 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
42.9588 | 2.0791 | 60.0301 | 2.1 | 42.9733 | 3.4731 | 59.9985 | 3.5 | 42.9894 | 1.9949 | 60.0418 | 2.1 | 42.9797 | 3.3459 | 59.9857 | 3.5 | 42.9924 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
42.9672 | 2.0791 | 60.0301 | 2.1 | 42.9817 | 3.473 | 59.9985 | 3.5 | 42.9977 | 1.9949 | 60.0418 | 2.1 | 42.988 | 3.3459 | 59.9857 | 3.5 | 43.0007 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
42.9755 | 2.0791 | 60.0301 | 2.1 | 42.99 | 3.4729 | 59.9984 | 3.5 | 43.0061 | 1.9949 | 60.0419 | 2.1 | 42.9964 | 3.3459 | 59.9857 | 3.5 | 43.009 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
42.9838 | 2.0791 | 60.0301 | 2.1 | 42.9984 | 3.4728 | 59.9984 | 3.5 | 43.0144 | 1.995 | 60.0419 | 2.1 | 43.0047 | 3.3459 | 59.9856 | 3.5 | 43.0174 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
42.9922 | 2.0791 | 60.0302 | 2.1 | 43.0067 | 3.4728 | 59.9984 | 3.5 | 43.0227 | 1.995 | 60.0419 | 2.1 | 43.013 | 3.3459 | 59.9856 | 3.5 | 43.0258 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.0005 | 2.0791 | 60.0302 | 2.1 | 43.015 | 3.4727 | 59.9984 | 3.5 | 43.031 | 1.995 | 60.0419 | 2.1 | 43.0214 | 3.3459 | 59.9856 | 3.5 | 43.0341 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.0088 | 2.0791 | 60.0302 | 2.1 | 43.0234 | 3.4727 | 59.9984 | 3.5 | 43.0394 | 1.995 | 60.0419 | 2.1 | 43.0297 | 3.3459 | 59.9856 | 3.5 | 43.0424 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.0172 | 2.0791 | 60.0302 | 2.1 | 43.0317 | 3.4727 | 59.9984 | 3.5 | 43.0477 | 1.995 | 60.0419 | 2.1 | 43.0381 | 3.3459 | 59.9856 | 3.5 | 43.0507 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.0255 | 2.0791 | 60.0302 | 2.1 | 43.0401 | 3.4728 | 59.9984 | 3.5 | 43.056 | 1.995 | 60.0419 | 2.1 | 43.0464 | 3.3459 | 59.9856 | 3.5 | 43.0591 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.0338 | 2.0791 | 60.0302 | 2.1 | 43.0484 | 3.4729 | 59.9984 | 3.5 | 43.0644 | 1.995 | 60.0419 | 2.1 | 43.0547 | 3.3459 | 59.9856 | 3.5 | 43.0674 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.0421 | 2.0791 | 60.0302 | 2.1 | 43.0567 | 3.473 | 59.9984 | 3.5 | 43.0727 | 1.995 | 60.0419 | 2.1 | 43.0631 | 3.3459 | 59.9856 | 3.5 | 43.0757 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.0505 | 2.0791 | 60.0302 | 2.1 | 43.0651 | 3.473 | 59.9984 | 3.5 | 43.081 | 1.995 | 60.0419 | 2.1 | 43.0714 | 3.3459 | 59.9856 | 3.5 | 43.0841 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.0588 | 2.0791 | 60.0302 | 2.1 | 43.0734 | 3.4731 | 59.9984 | 3.5 | 43.0893 | 1.995 | 60.0419 | 2.1 | 43.0797 | 3.3459 | 59.9856 | 3.5 | 43.0924 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.0671 | 2.0791 | 60.0302 | 2.1 | 43.0817 | 3.4732 | 59.9984 | 3.5 | 43.0977 | 1.995 | 60.0419 | 2.1 | 43.0881 | 3.3459 | 59.9856 | 3.5 | 43.1008 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.0754 | 2.0791 | 60.0302 | 2.1 | 43.0901 | 3.4733 | 59.9983 | 3.5 | 43.106 | 1.9949 | 60.042 | 2.1 | 43.0964 | 3.3459 | 59.9856 | 3.5 | 43.1091 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.0838 | 2.0791 | 60.0302 | 2.1 | 43.0984 | 3.4733 | 59.9983 | 3.5 | 43.1143 | 1.9949 | 60.042 | 2.1 | 43.1048 | 3.3459 | 59.9855 | 3.5 | 43.1174 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.0921 | 2.0791 | 60.0303 | 2.1 | 43.1068 | 3.4733 | 59.9983 | 3.5 | 43.1226 | 1.9949 | 60.042 | 2.1 | 43.1131 | 3.3459 | 59.9855 | 3.5 | 43.1258 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.1004 | 2.0791 | 60.0303 | 2.1 | 43.1151 | 3.4733 | 59.9983 | 3.5 | 43.131 | 1.9949 | 60.042 | 2.1 | 43.1214 | 3.3459 | 59.9855 | 3.5 | 43.1341 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.1088 | 2.0792 | 60.0303 | 2.1 | 43.1234 | 3.4732 | 59.9983 | 3.5 | 43.1393 | 1.9949 | 60.042 | 2.1 | 43.1298 | 3.3459 | 59.9855 | 3.5 | 43.1425 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.1171 | 2.0792 | 60.0303 | 2.1 | 43.1318 | 3.4732 | 59.9983 | 3.5 | 43.1476 | 1.9949 | 60.042 | 2.1 | 43.1381 | 3.3459 | 59.9855 | 3.5 | 43.1508 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.1254 | 2.0792 | 60.0303 | 2.1 | 43.1401 | 3.4732 | 59.9983 | 3.5 | 43.1559 | 1.995 | 60.044 | 2.1 | 43.1465 | 3.3459 | 59.9855 | 3.5 | 43.1591 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.1337 | 2.0792 | 60.0303 | 2.1 | 43.1484 | 3.4731 | 59.9983 | 3.5 | 43.1642 | 1.995 | 60.044 | 2.1 | 43.1548 | 3.3459 | 59.9855 | 3.5 | 43.1675 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.1421 | 2.0792 | 60.0303 | 2.1 | 43.1568 | 3.4731 | 59.9983 | 3.5 | 43.1726 | 1.9988 | 60.044 | 2.1 | 43.1631 | 3.3459 | 59.9855 | 3.5 | 43.1758 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.1504 | 2.0792 | 60.0303 | 2.1 | 43.1651 | 3.4731 | 59.9983 | 3.5 | 43.1809 | 2.0026 | 60.044 | 2.1 | 43.1714 | 3.3459 | 59.9855 | 3.5 | 43.1841 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.1587 | 2.0792 | 60.0303 | 2.1 | 43.1734 | 3.4731 | 59.9983 | 3.5 | 43.1892 | 2.0064 | 60.044 | 2.1 | 43.1798 | 3.3459 | 59.9855 | 3.5 | 43.1925 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.1671 | 2.0792 | 60.0303 | 2.1 | 43.1818 | 3.4731 | 59.9983 | 3.5 | 43.1975 | 2.0102 | 60.044 | 2.1 | 43.1881 | 3.3459 | 59.9855 | 3.5 | 43.2008 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.1754 | 2.0792 | 60.0303 | 2.1 | 43.1901 | 3.4731 | 59.9982 | 3.5 | 43.2059 | 2.014 | 60.0441 | 2.1 | 43.1965 | 3.3459 | 59.9855 | 3.5 | 43.2092 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.1837 | 2.0792 | 60.0303 | 2.1 | 43.1985 | 3.4731 | 59.9982 | 3.5 | 43.2142 | 2.0178 | 60.0441 | 2.1 | 43.2048 | 3.3459 | 59.9855 | 3.5 | 43.2175 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.192 | 2.0792 | 60.0303 | 2.1 | 43.2068 | 3.4731 | 59.9982 | 3.5 | 43.2225 | 2.0216 | 60.0441 | 2.1 | 43.2132 | 3.3459 | 59.9854 | 3.5 | 43.2258 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.2004 | 2.0792 | 60.0304 | 2.1 | 43.2151 | 3.4731 | 59.9982 | 3.5 | 43.2309 | 2.0253 | 60.0441 | 2.1 | 43.2215 | 3.3459 | 59.9854 | 3.5 | 43.2342 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.2087 | 2.0792 | 60.0304 | 2.1 | 43.2235 | 3.473 | 59.9982 | 3.5 | 43.2392 | 2.0291 | 60.0441 | 2.1 | 43.2298 | 3.3459 | 59.9854 | 3.5 | 43.2425 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.217 | 2.0792 | 60.0304 | 2.1 | 43.2318 | 3.473 | 59.9982 | 3.5 | 43.2475 | 2.0329 | 60.0441 | 2.1 | 43.2382 | 3.3459 | 59.9854 | 3.5 | 43.2509 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.2254 | 2.0792 | 60.0304 | 2.1 | 43.2401 | 3.4729 | 59.9982 | 3.5 | 43.2558 | 2.0329 | 60.0441 | 2.1 | 43.2465 | 3.3459 | 59.9854 | 3.5 | 43.2592 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.2337 | 2.0792 | 60.0304 | 2.1 | 43.2485 | 3.4729 | 59.9982 | 3.5 | 43.2642 | 2.0329 | 60.0441 | 2.1 | 43.2549 | 3.3459 | 59.9854 | 3.5 | 43.2675 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.242 | 2.0792 | 60.0304 | 2.1 | 43.2568 | 3.4729 | 59.9982 | 3.5 | 43.2725 | 2.0329 | 60.0441 | 2.1 | 43.2632 | 3.3459 | 59.9854 | 3.5 | 43.2759 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.2504 | 2.0792 | 60.0304 | 2.1 | 43.2652 | 3.4729 | 59.9982 | 3.5 | 43.2808 | 2.0328 | 60.0441 | 2.1 | 43.2715 | 3.3459 | 59.9854 | 3.5 | 43.2842 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.2587 | 2.0792 | 60.0304 | 2.1 | 43.2735 | 3.4728 | 59.9982 | 3.5 | 43.2891 | 2.0328 | 60.0441 | 2.1 | 43.2798 | 3.3459 | 59.9854 | 3.5 | 43.2925 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.267 | 2.0792 | 60.0304 | 2.1 | 43.2818 | 3.4728 | 59.9982 | 3.5 | 43.2975 | 2.0328 | 60.0441 | 2.1 | 43.2882 | 3.3459 | 59.9854 | 3.5 | 43.3008 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.2753 | 2.0792 | 60.0304 | 2.1 | 43.2902 | 3.4728 | 59.9981 | 3.5 | 43.3058 | 2.0329 | 60.0442 | 2.1 | 43.2965 | 3.3459 | 59.9854 | 3.5 | 43.3092 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.2837 | 2.0792 | 60.0304 | 2.1 | 43.2985 | 3.4728 | 59.9981 | 3.5 | 43.3141 | 2.0329 | 60.0442 | 2.1 | 43.3049 | 3.3459 | 59.9854 | 3.5 | 43.3176 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.292 | 2.0792 | 60.0305 | 2.1 | 43.3068 | 3.4729 | 59.9981 | 3.5 | 43.3224 | 2.0329 | 60.0442 | 2.1 | 43.3132 | 3.3459 | 59.9853 | 3.5 | 43.3259 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.3003 | 2.0792 | 60.0305 | 2.1 | 43.3152 | 3.473 | 59.9981 | 3.5 | 43.3307 | 2.033 | 60.0442 | 2.1 | 43.3215 | 3.3459 | 59.9853 | 3.5 | 43.3342 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.3086 | 2.0792 | 60.0305 | 2.1 | 43.3235 | 3.4731 | 59.9981 | 3.5 | 43.3391 | 2.0331 | 60.0442 | 2.1 | 43.3299 | 3.3459 | 59.9853 | 3.5 | 43.3425 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.317 | 2.0792 | 60.0305 | 2.1 | 43.3319 | 3.4732 | 59.9981 | 3.5 | 43.3474 | 2.0331 | 60.0442 | 2.1 | 43.3382 | 3.3459 | 59.9853 | 3.5 | 43.3509 | 3.4616 | 59.975 | 3.5
43.3253 | 2.0792 | 60.0305 | 2.1 | 43.3402 | 3.4733 | 59.9981 | 3.5 | 43.3557 | 2.0332 | 60.0442 | 2.1 | 43.3466 | 3.3459 | 59.9853 | 3.5 | 43.3593 | 3.4616 | 59.975 | 3.5
43.3336 | 2.0792 | 60.0305 | 2.1 | 43.3485 | 3.4733 | 59.9981 | 3.5 | 43.3641 | 2.0333 | 60.0442 | 2.1 | 43.3549 | 3.3459 | 59.9853 | 3.5 | 43.3676 | 3.4615 | 59.975 | 3.5
43.3419 | 2.0792 | 60.0305 | 2.1 | 43.3569 | 3.4734 | 59.9981 | 3.5 | 43.3724 | 2.0333 | 60.0442 | 2.1 | 43.3633 | 3.3459 | 59.9853 | 3.5 | 43.3759 | 3.4616 | 59.975 | 3.5
43.3503 | 2.0791 | 60.0305 | 2.1 | 43.3652 | 3.4734 | 59.9981 | 3.5 | 43.3807 | 2.0334 | 60.0442 | 2.1 | 43.3716 | 3.3459 | 59.9853 | 3.5 | 43.3842 | 3.4616 | 59.975 | 3.5
43.3586 | 2.0791 | 60.0305 | 2.1 | 43.3736 | 3.4733 | 59.9981 | 3.5 | 43.389 | 2.0334 | 60.0442 | 2.1 | 43.3799 | 3.3499 | 59.9853 | 3.5 | 43.3926 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.3669 | 2.0791 | 60.0305 | 2.1 | 43.3819 | 3.4733 | 59.9981 | 3.5 | 43.3974 | 2.0334 | 60.0442 | 2.1 | 43.3882 | 3.3539 | 59.9853 | 3.5 | 43.4009 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.3753 | 2.0791 | 60.0305 | 2.1 | 43.3902 | 3.4732 | 59.998 | 3.5 | 43.4057 | 2.0334 | 60.0443 | 2.1 | 43.3966 | 3.3578 | 59.9853 | 3.5 | 43.4092 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.3836 | 2.0791 | 60.0305 | 2.1 | 43.3986 | 3.4732 | 59.998 | 3.5 | 43.414 | 2.0334 | 60.0443 | 2.1 | 43.4049 | 3.3618 | 59.9852 | 3.5 | 43.4176 | 3.4618 | 59.975 | 3.5
43.3919 | 2.0791 | 60.0306 | 2.1 | 43.4069 | 3.473 | 59.998 | 3.5 | 43.4223 | 2.0335 | 60.0443 | 2.1 | 43.4133 | 3.3658 | 59.9852 | 3.5 | 43.4259 | 3.4618 | 59.975 | 3.5
43.4003 | 2.0791 | 60.0306 | 2.1 | 43.4152 | 3.4729 | 59.998 | 3.5 | 43.4307 | 2.0335 | 60.0443 | 2.1 | 43.4216 | 3.3697 | 59.9852 | 3.5 | 43.4343 | 3.4619 | 59.975 | 3.5
43.4086 | 2.0791 | 60.0306 | 2.1 | 43.4236 | 3.4728 | 59.998 | 3.5 | 43.439 | 2.0336 | 60.0443 | 2.1 | 43.4299 | 3.3737 | 59.9852 | 3.5 | 43.4426 | 3.462 | 59.975 | 3.5
43.4169 | 2.0791 | 60.0306 | 2.1 | 43.4319 | 3.4727 | 59.998 | 3.5 | 43.4473 | 2.0336 | 60.0443 | 2.1 | 43.4383 | 3.3776 | 59.9852 | 3.5 | 43.4509 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
43.4252 | 2.079 | 60.0306 | 2.1 | 43.4402 | 3.4727 | 59.993 | 3.5 | 43.4556 | 2.0337 | 60.0443 | 2.1 | 43.4466 | 3.3816 | 59.9852 | 3.5 | 43.4593 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
43.4336 | 2.079 | 60.0306 | 2.1 | 43.4486 | 3.4726 | 59.9929 | 3.5 | 43.464 | 2.0338 | 60.0443 | 2.1 | 43.455 | 3.3856 | 59.9852 | 3.5 | 43.4676 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
43.4419 | 2.079 | 60.0306 | 2.1 | 43.4569 | 3.4726 | 59.9929 | 3.5 | 43.4723 | 2.0338 | 60.0443 | 2.1 | 43.4633 | 3.3856 | 59.9852 | 3.5 | 43.476 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
43.4502 | 2.079 | 60.0306 | 2.1 | 43.4653 | 3.4726 | 59.9928 | 3.5 | 43.4806 | 2.0339 | 60.0443 | 2.1 | 43.4716 | 3.3856 | 59.9852 | 3.5 | 43.4843 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
43.4585 | 2.079 | 60.0306 | 2.1 | 43.4736 | 3.4726 | 59.9928 | 3.5 | 43.489 | 2.0339 | 60.0443 | 2.1 | 43.48 | 3.3856 | 59.9852 | 3.5 | 43.4926 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
43.4669 | 2.0789 | 60.0306 | 2.1 | 43.4819 | 3.4726 | 59.9927 | 3.5 | 43.4973 | 2.034 | 60.0443 | 2.1 | 43.4883 | 3.3856 | 59.9852 | 3.5 | 43.501 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
43.4752 | 2.0789 | 60.0306 | 2.1 | 43.4903 | 3.4727 | 59.9926 | 3.5 | 43.5056 | 2.034 | 60.0443 | 2.1 | 43.4966 | 3.3856 | 59.9852 | 3.5 | 43.5093 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
43.4835 | 2.0789 | 60.0306 | 2.1 | 43.4986 | 3.4728 | 59.9926 | 3.5 | 43.5139 | 2.034 | 60.0444 | 2.1 | 43.505 | 3.3856 | 59.9851 | 3.5 | 43.5176 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
43.4919 | 2.0789 | 60.0307 | 2.1 | 43.5069 | 3.4729 | 59.9925 | 3.5 | 43.5222 | 2.034 | 60.0444 | 2.1 | 43.5133 | 3.3856 | 59.9851 | 3.5 | 43.526 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
43.5002 | 2.0789 | 60.0307 | 2.1 | 43.5153 | 3.473 | 59.9925 | 3.5 | 43.5306 | 2.034 | 60.0444 | 2.1 | 43.5217 | 3.3856 | 59.9851 | 3.5 | 43.5343 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
43.5085 | 2.0789 | 60.0307 | 2.1 | 43.5236 | 3.473 | 59.9924 | 3.5 | 43.5389 | 2.034 | 60.0444 | 2.1 | 43.53 | 3.3856 | 59.9851 | 3.5 | 43.5427 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
43.5168 | 2.0789 | 60.0307 | 2.1 | 43.532 | 3.4729 | 59.9923 | 3.5 | 43.5472 | 2.0341 | 60.0444 | 2.1 | 43.5383 | 3.3856 | 59.9851 | 3.5 | 43.551 | 3.4622 | 59.975 | 3.5
43.5252 | 2.0789 | 60.0307 | 2.1 | 43.5403 | 3.4717 | 59.9923 | 3.5 | 43.5555 | 2.0341 | 60.0444 | 2.1 | 43.5467 | 3.3856 | 59.9851 | 3.5 | 43.5593 | 3.4622 | 59.975 | 3.5
43.5335 | 2.0789 | 60.0307 | 2.1 | 43.5486 | 3.4705 | 59.9922 | 3.5 | 43.5639 | 2.0341 | 60.0444 | 2.1 | 43.555 | 3.3856 | 59.9851 | 3.5 | 43.5677 | 3.4623 | 59.975 | 3.5
43.5418 | 2.0789 | 60.0307 | 2.1 | 43.557 | 3.4692 | 59.9922 | 3.5 | 43.5722 | 2.0341 | 60.0444 | 2.1 | 43.5634 | 3.3856 | 59.9851 | 3.5 | 43.576 | 3.4624 | 59.975 | 3.5
43.5502 | 2.0789 | 60.0307 | 2.1 | 43.5653 | 3.468 | 59.9921 | 3.5 | 43.5805 | 2.0341 | 60.0444 | 2.1 | 43.5717 | 3.3856 | 59.9851 | 3.5 | 43.5844 | 3.4625 | 59.975 | 3.5
43.5585 | 2.079 | 60.0307 | 2.1 | 43.5736 | 3.4668 | 59.9921 | 3.5 | 43.5888 | 2.0342 | 60.0444 | 2.1 | 43.58 | 3.3856 | 59.9851 | 3.5 | 43.5927 | 3.4626 | 59.975 | 3.5
43.5668 | 2.079 | 60.0307 | 2.1 | 43.582 | 3.4656 | 59.992 | 3.5 | 43.5972 | 2.0342 | 60.0444 | 2.1 | 43.5884 | 3.3856 | 59.9851 | 3.5 | 43.601 | 3.4626 | 59.975 | 3.5
43.5751 | 2.079 | 60.0307 | 2.1 | 43.5903 | 3.4644 | 59.9919 | 3.5 | 43.6055 | 2.0342 | 60.0445 | 2.1 | 43.5967 | 3.3857 | 59.9851 | 3.5 | 43.6094 | 3.4627 | 59.975 | 3.5
43.5835 | 2.0791 | 60.0307 | 2.1 | 43.5986 | 3.4633 | 59.9919 | 3.5 | 43.6138 | 2.0342 | 60.0445 | 2.1 | 43.605 | 3.3857 | 59.9851 | 3.5 | 43.6177 | 3.4628 | 59.975 | 3.5
43.5918 | 2.0791 | 60.0308 | 2.1 | 43.607 | 3.4622 | 59.9918 | 3.5 | 43.6221 | 2.0342 | 60.0445 | 2.1 | 43.6134 | 3.3857 | 59.985 | 3.5 | 43.626 | 3.4628 | 59.975 | 3.5
43.6001 | 2.0792 | 60.0308 | 2.1 | 43.6153 | 3.4612 | 59.9918 | 3.5 | 43.6305 | 2.0342 | 60.0445 | 2.1 | 43.6217 | 3.3857 | 59.985 | 3.5 | 43.6343 | 3.4629 | 59.975 | 3.5
43.6084 | 2.0792 | 60.0308 | 2.1 | 43.6237 | 3.4613 | 59.9917 | 3.5 | 43.6388 | 2.0342 | 60.0445 | 2.1 | 43.6301 | 3.3858 | 59.985 | 3.5 | 43.6427 | 3.4629 | 59.975 | 3.5
43.6168 | 2.0792 | 60.0308 | 2.1 | 43.632 | 3.4614 | 59.9916 | 3.5 | 43.6471 | 2.0342 | 60.0445 | 2.1 | 43.6384 | 3.3858 | 59.985 | 3.5 | 43.6511 | 3.4629 | 59.975 | 3.5
43.6251 | 2.0793 | 60.0308 | 2.1 | 43.6403 | 3.4615 | 59.9916 | 3.5 | 43.6555 | 2.0342 | 60.0445 | 2.1 | 43.6467 | 3.3858 | 59.985 | 3.5 | 43.6594 | 3.4628 | 59.975 | 3.5
43.6334 | 2.0793 | 60.0308 | 2.1 | 43.6487 | 3.4616 | 59.9915 | 3.5 | 43.6638 | 2.0342 | 60.0445 | 2.1 | 43.6551 | 3.3858 | 59.983 | 3.5 | 43.6677 | 3.4627 | 59.975 | 3.5
43.6418 | 2.0793 | 60.0308 | 2.1 | 43.657 | 3.4616 | 59.9915 | 3.5 | 43.6721 | 2.0342 | 60.0445 | 2.1 | 43.6634 | 3.3858 | 59.983 | 3.5 | 43.676 | 3.4627 | 59.975 | 3.5
43.6501 | 2.0794 | 60.0308 | 2.1 | 43.6653 | 3.4616 | 59.9914 | 3.5 | 43.6804 | 2.0342 | 60.0445 | 2.1 | 43.6718 | 3.3859 | 59.983 | 3.5 | 43.6844 | 3.4626 | 59.975 | 3.5
43.6584 | 2.0794 | 60.0308 | 2.1 | 43.6737 | 3.4616 | 59.9913 | 3.5 | 43.6888 | 2.0343 | 60.0445 | 2.1 | 43.6801 | 3.3859 | 59.9829 | 3.5 | 43.6927 | 3.4625 | 59.975 | 3.5
43.6667 | 2.0794 | 60.0308 | 2.1 | 43.682 | 3.4616 | 59.9913 | 3.5 | 43.6971 | 2.0343 | 60.0445 | 2.1 | 43.6884 | 3.3859 | 59.9829 | 3.5 | 43.701 | 3.4624 | 59.975 | 3.5
43.6751 | 2.0794 | 60.0308 | 2.1 | 43.6904 | 3.4615 | 59.9912 | 3.5 | 43.7054 | 2.0343 | 60.0446 | 2.1 | 43.6968 | 3.3859 | 59.9829 | 3.5 | 43.7094 | 3.4623 | 59.975 | 3.5
43.6834 | 2.0794 | 60.0308 | 2.1 | 43.6987 | 3.4614 | 59.9912 | 3.5 | 43.7137 | 2.0343 | 60.0446 | 2.1 | 43.7051 | 3.3859 | 59.9829 | 3.5 | 43.7177 | 3.4622 | 59.975 | 3.5
43.6917 | 2.0794 | 60.0308 | 2.1 | 43.707 | 3.4613 | 59.9911 | 3.5 | 43.722 | 2.0344 | 60.0446 | 2.1 | 43.7134 | 3.3859 | 59.9829 | 3.5 | 43.7261 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
43.7 | 2.0794 | 60.0309 | 2.1 | 43.7154 | 3.4611 | 59.9911 | 3.5 | 43.7304 | 2.0344 | 60.0446 | 2.1 | 43.7218 | 3.3859 | 59.9829 | 3.5 | 43.7344 | 3.462 | 59.975 | 3.5
43.7084 | 2.0793 | 60.0309 | 2.1 | 43.7237 | 3.4616 | 59.991 | 3.5 | 43.7387 | 2.0344 | 60.0446 | 2.1 | 43.7301 | 3.3859 | 59.9828 | 3.5 | 43.7427 | 3.4619 | 59.975 | 3.5
43.7167 | 2.0793 | 60.0309 | 2.1 | 43.7321 | 3.462 | 59.9909 | 3.5 | 43.747 | 2.0345 | 60.0446 | 2.1 | 43.7385 | 3.3859 | 59.9828 | 3.5 | 43.7511 | 3.4618 | 59.975 | 3.5
43.725 | 2.0793 | 60.0309 | 2.1 | 43.7404 | 3.4624 | 59.9909 | 3.5 | 43.7553 | 2.0345 | 60.0446 | 2.1 | 43.7468 | 3.3889 | 59.9828 | 3.5 | 43.7594 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.7334 | 2.0793 | 60.0309 | 2.1 | 43.7487 | 3.4628 | 59.9908 | 3.5 | 43.7637 | 2.0345 | 60.0446 | 2.1 | 43.7551 | 3.3919 | 59.9828 | 3.5 | 43.7678 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
43.7417 | 2.0793 | 60.0309 | 2.1 | 43.7571 | 3.4633 | 59.9908 | 3.5 | 43.772 | 2.0345 | 60.0446 | 2.1 | 43.7635 | 3.3949 | 59.9828 | 3.5 | 43.7761 | 3.4616 | 59.975 | 3.5
43.75 | 2.0793 | 60.0309 | 2.1 | 43.7654 | 3.4637 | 59.9907 | 3.5 | 43.7803 | 2.0345 | 60.0446 | 2.1 | 43.7718 | 3.3978 | 59.9828 | 3.5 | 43.7844 | 3.4616 | 59.975 | 3.5
43.7583 | 2.0793 | 60.0309 | 2.1 | 43.7737 | 3.4642 | 59.9907 | 3.5 | 43.7887 | 2.0345 | 60.0446 | 2.1 | 43.7802 | 3.4007 | 59.9827 | 3.5 | 43.7928 | 3.4616 | 59.975 | 3.5
43.7667 | 2.0792 | 60.0309 | 2.1 | 43.7821 | 3.4647 | 59.9906 | 3.5 | 43.797 | 2.0345 | 60.0446 | 2.1 | 43.7885 | 3.4036 | 59.9827 | 3.5 | 43.8011 | 3.4616 | 59.975 | 3.5
43.775 | 2.0792 | 60.0309 | 2.1 | 43.7904 | 3.4652 | 59.9905 | 3.5 | 43.8053 | 2.0344 | 60.0447 | 2.1 | 43.7968 | 3.4065 | 59.9827 | 3.5 | 43.8094 | 3.4616 | 59.975 | 3.5
43.7833 | 2.0792 | 60.0309 | 2.1 | 43.7988 | 3.4657 | 59.9905 | 3.5 | 43.8136 | 2.0344 | 60.0447 | 2.1 | 43.8051 | 3.4094 | 59.9827 | 3.5 | 43.8178 | 3.4615 | 59.975 | 3.5
43.7917 | 2.0792 | 60.031 | 2.1 | 43.8071 | 3.4657 | 59.9904 | 3.5 | 43.822 | 2.0344 | 60.0447 | 2.1 | 43.8135 | 3.4123 | 59.9827 | 3.5 | 43.8261 | 3.4614 | 59.975 | 3.5
43.8 | 2.0792 | 60.031 | 2.1 | 43.8154 | 3.4656 | 59.9904 | 3.5 | 43.8303 | 2.0344 | 60.0447 | 2.1 | 43.8218 | 3.4152 | 59.9827 | 3.5 | 43.8345 | 3.4614 | 59.975 | 3.5
43.8083 | 2.0792 | 60.031 | 2.1 | 43.8238 | 3.4656 | 59.9903 | 3.5 | 43.8386 | 2.0343 | 60.0447 | 2.1 | 43.8302 | 3.4151 | 59.9827 | 3.5 | 43.8428 | 3.4613 | 59.975 | 3.5
43.8166 | 2.0792 | 60.031 | 2.1 | 43.8321 | 3.4656 | 59.9902 | 3.5 | 43.8469 | 2.0343 | 60.0447 | 2.1 | 43.8385 | 3.415 | 59.9826 | 3.5 | 43.8511 | 3.4613 | 59.975 | 3.5
43.825 | 2.0792 | 60.031 | 2.1 | 43.8404 | 3.4656 | 59.9902 | 3.5 | 43.8553 | 2.0343 | 60.0447 | 2.1 | 43.8469 | 3.415 | 59.9826 | 3.5 | 43.8595 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
43.8333 | 2.0792 | 60.031 | 2.1 | 43.8488 | 3.4656 | 59.9901 | 3.5 | 43.8636 | 2.0342 | 60.0447 | 2.1 | 43.8552 | 3.4149 | 59.9826 | 3.5 | 43.8678 | 3.4611 | 59.975 | 3.5
43.8416 | 2.0793 | 60.03 | 2.1 | 43.8571 | 3.4656 | 59.9901 | 3.5 | 43.8719 | 2.0342 | 60.0447 | 2.1 | 43.8635 | 3.4148 | 59.9826 | 3.5 | 43.8762 | 3.4611 | 59.975 | 3.5
43.8499 | 2.0793 | 60.03 | 2.1 | 43.8654 | 3.4657 | 59.99 | 3.5 | 43.8802 | 2.0342 | 60.0447 | 2.1 | 43.8719 | 3.4148 | 59.9826 | 3.5 | 43.8845 | 3.461 | 59.975 | 3.5
43.8583 | 2.0792 | 60.03 | 2.1 | 43.8738 | 3.4657 | 59.9899 | 3.5 | 43.8885 | 2.0342 | 60.0447 | 2.1 | 43.8802 | 3.4148 | 59.9826 | 3.5 | 43.8928 | 3.461 | 59.975 | 3.5
43.8666 | 2.0792 | 60.03 | 2.1 | 43.8821 | 3.4658 | 59.9899 | 3.5 | 43.8969 | 2.0342 | 60.0447 | 2.1 | 43.8885 | 3.4147 | 59.9825 | 3.5 | 43.9012 | 3.461 | 59.975 | 3.5
43.8749 | 2.0792 | 60.03 | 2.1 | 43.8905 | 3.4658 | 59.9898 | 3.5 | 43.9052 | 2.0342 | 60.0448 | 2.1 | 43.8969 | 3.4147 | 59.9825 | 3.5 | 43.9095 | 3.461 | 59.975 | 3.5
43.8833 | 2.0791 | 60.03 | 2.1 | 43.8988 | 3.4658 | 59.9898 | 3.5 | 43.9135 | 2.0342 | 60.0448 | 2.1 | 43.9052 | 3.4147 | 59.9825 | 3.5 | 43.9178 | 3.461 | 59.975 | 3.5
43.8916 | 2.0791 | 60.0301 | 2.1 | 43.9071 | 3.4658 | 59.9897 | 3.5 | 43.9218 | 2.0342 | 60.0448 | 2.1 | 43.9135 | 3.4146 | 59.9825 | 3.5 | 43.9261 | 3.461 | 59.975 | 3.5
43.8999 | 2.0791 | 60.0301 | 2.1 | 43.9155 | 3.4658 | 59.9897 | 3.5 | 43.9302 | 2.0342 | 60.0448 | 2.1 | 43.9219 | 3.4146 | 59.9825 | 3.5 | 43.9345 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
43.9082 | 2.079 | 60.0301 | 2.1 | 43.9238 | 3.4658 | 59.9896 | 3.5 | 43.9385 | 2.0342 | 60.0448 | 2.1 | 43.9302 | 3.4146 | 59.9824 | 3.5 | 43.9429 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
43.9166 | 2.079 | 60.0301 | 2.1 | 43.9321 | 3.4657 | 59.9895 | 3.5 | 43.9468 | 2.0342 | 60.0448 | 2.1 | 43.9386 | 3.4146 | 59.9824 | 3.5 | 43.9512 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
43.9249 | 2.0795 | 60.0301 | 2.1 | 43.9405 | 3.4657 | 59.9895 | 3.5 | 43.9552 | 2.0342 | 60.0448 | 2.1 | 43.9469 | 3.4146 | 59.9824 | 3.5 | 43.9595 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
43.9332 | 2.08 | 60.0301 | 2.1 | 43.9488 | 3.4656 | 59.9894 | 3.5 | 43.9635 | 2.0342 | 60.0448 | 2.1 | 43.9553 | 3.4146 | 59.9824 | 3.5 | 43.9678 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
43.9416 | 2.0806 | 60.0301 | 2.1 | 43.9572 | 3.4656 | 59.9894 | 3.5 | 43.9718 | 2.0342 | 60.0448 | 2.1 | 43.9636 | 3.4147 | 59.9824 | 3.5 | 43.9762 | 3.4607 | 59.975 | 3.5
43.9499 | 2.0812 | 60.0301 | 2.1 | 43.9655 | 3.4655 | 59.9893 | 3.5 | 43.9801 | 2.0342 | 60.0448 | 2.1 | 43.9719 | 3.4147 | 59.9824 | 3.5 | 43.9846 | 3.4606 | 59.975 | 3.5
43.9582 | 2.0818 | 60.0301 | 2.1 | 43.9738 | 3.4655 | 59.9893 | 3.5 | 43.9885 | 2.0342 | 60.0448 | 2.1 | 43.9803 | 3.4147 | 59.9823 | 3.5 | 43.9929 | 3.4606 | 59.975 | 3.5
43.9665 | 2.0824 | 60.0301 | 2.1 | 43.9822 | 3.4654 | 59.9892 | 3.5 | 43.9968 | 2.0343 | 60.0448 | 2.1 | 43.9886 | 3.4148 | 59.9823 | 3.5 | 44.0012 | 3.4605 | 59.975 | 3.5
43.9749 | 2.083 | 60.0301 | 2.1 | 43.9905 | 3.4654 | 59.9891 | 3.5 | 44.0051 | 2.0343 | 60.0448 | 2.1 | 43.9969 | 3.4148 | 59.9823 | 3.5 | 44.0095 | 3.4605 | 59.975 | 3.5
43.9832 | 2.0836 | 60.0301 | 2.1 | 43.9989 | 3.4654 | 59.9891 | 3.5 | 44.0134 | 2.0343 | 60.0449 | 2.1 | 44.0053 | 3.4148 | 59.9823 | 3.5 | 44.0179 | 3.4605 | 59.975 | 3.5
43.9915 | 2.0842 | 60.0302 | 2.1 | 44.0072 | 3.4654 | 59.989 | 3.5 | 44.0218 | 2.0343 | 60.0449 | 2.1 | 44.0136 | 3.4148 | 59.9823 | 3.5 | 44.0262 | 3.4605 | 59.975 | 3.5
43.9998 | 2.0848 | 60.0302 | 2.1 | 44.0155 | 3.4654 | 59.989 | 3.5 | 44.0301 | 2.0344 | 60.0449 | 2.1 | 44.0219 | 3.4148 | 59.9823 | 3.5 | 44.0345 | 3.4604 | 59.975 | 3.5
44.0082 | 2.0848 | 60.0302 | 2.1 | 44.0239 | 3.4654 | 59.9889 | 3.5 | 44.0384 | 2.0344 | 60.0449 | 2.1 | 44.0303 | 3.4148 | 59.9823 | 3.5 | 44.0429 | 3.4605 | 59.975 | 3.5
44.0165 | 2.0848 | 60.0302 | 2.1 | 44.0322 | 3.4654 | 59.9888 | 3.5 | 44.0468 | 2.0344 | 60.0449 | 2.1 | 44.0386 | 3.4147 | 59.9822 | 3.5 | 44.0512 | 3.4605 | 59.975 | 3.5
44.0248 | 2.0849 | 60.0302 | 2.1 | 44.0405 | 3.4654 | 59.9888 | 3.5 | 44.0551 | 2.0344 | 60.0449 | 2.1 | 44.047 | 3.4147 | 59.9822 | 3.5 | 44.0596 | 3.4605 | 59.975 | 3.5
44.0332 | 2.0849 | 60.0302 | 2.1 | 44.0489 | 3.4655 | 59.9887 | 3.5 | 44.0634 | 2.0344 | 60.0449 | 2.1 | 44.0553 | 3.4146 | 59.9822 | 3.5 | 44.0679 | 3.4605 | 59.975 | 3.5
44.0415 | 2.0849 | 60.0302 | 2.1 | 44.0572 | 3.4655 | 59.9887 | 3.5 | 44.0717 | 2.0344 | 60.0449 | 2.1 | 44.0636 | 3.4146 | 59.9822 | 3.5 | 44.0762 | 3.4606 | 59.975 | 3.5
44.0498 | 2.0848 | 60.0302 | 2.1 | 44.0656 | 3.4655 | 59.9886 | 3.5 | 44.08 | 2.0344 | 60.0449 | 2.1 | 44.072 | 3.4145 | 59.9822 | 3.5 | 44.0846 | 3.4606 | 59.975 | 3.5
44.0581 | 2.0848 | 60.0302 | 2.1 | 44.0739 | 3.4655 | 59.9885 | 3.5 | 44.0884 | 2.0344 | 60.0449 | 2.1 | 44.0803 | 3.4145 | 59.9822 | 3.5 | 44.0929 | 3.4607 | 59.975 | 3.5
44.0665 | 2.0848 | 60.0302 | 2.1 | 44.0822 | 3.4655 | 59.9885 | 3.5 | 44.0967 | 2.0344 | 60.0449 | 2.1 | 44.0887 | 3.4145 | 59.9821 | 3.5 | 44.1013 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
44.0748 | 2.0848 | 60.0302 | 2.1 | 44.0906 | 3.4655 | 59.9884 | 3.5 | 44.105 | 2.0344 | 60.045 | 2.1 | 44.097 | 3.4145 | 59.9821 | 3.5 | 44.1096 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
44.0831 | 2.0848 | 60.0302 | 2.1 | 44.0989 | 3.4656 | 59.9884 | 3.5 | 44.1133 | 2.0344 | 60.045 | 2.1 | 44.1053 | 3.4145 | 59.9821 | 3.5 | 44.1179 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
44.0914 | 2.0847 | 60.0303 | 2.1 | 44.1073 | 3.4656 | 59.9883 | 3.5 | 44.1217 | 2.0344 | 60.045 | 2.1 | 44.1137 | 3.4145 | 59.9821 | 3.5 | 44.1263 | 3.461 | 59.975 | 3.5
44.0998 | 2.0847 | 60.0303 | 2.1 | 44.1156 | 3.4657 | 59.9883 | 3.5 | 44.13 | 2.0344 | 60.045 | 2.1 | 44.122 | 3.4144 | 59.9821 | 3.5 | 44.1346 | 3.461 | 59.975 | 3.5
44.1081 | 2.0847 | 60.0303 | 2.1 | 44.1239 | 3.4657 | 59.9882 | 3.5 | 44.1383 | 2.0344 | 60.045 | 2.1 | 44.1303 | 3.4145 | 59.982 | 3.5 | 44.1429 | 3.4611 | 59.975 | 3.5
44.1164 | 2.0847 | 60.0303 | 2.1 | 44.1323 | 3.4657 | 59.9881 | 3.5 | 44.1466 | 2.0344 | 60.045 | 2.1 | 44.1387 | 3.4145 | 59.982 | 3.5 | 44.1513 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
44.1248 | 2.0847 | 60.0303 | 2.1 | 44.1406 | 3.4651 | 59.9881 | 3.5 | 44.155 | 2.0344 | 60.046 | 2.1 | 44.147 | 3.4146 | 59.982 | 3.5 | 44.1596 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
44.1331 | 2.0847 | 60.0303 | 2.1 | 44.1489 | 3.4645 | 59.988 | 3.5 | 44.1633 | 2.0344 | 60.046 | 2.1 | 44.1554 | 3.4147 | 59.982 | 3.5 | 44.168 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
44.1414 | 2.0847 | 60.0303 | 2.1 | 44.1573 | 3.4639 | 59.988 | 3.5 | 44.1716 | 2.0344 | 60.046 | 2.1 | 44.1637 | 3.4149 | 59.982 | 3.5 | 44.1763 | 3.4611 | 59.975 | 3.5
44.1497 | 2.0847 | 60.0303 | 2.1 | 44.1656 | 3.4632 | 59.9879 | 3.5 | 44.1799 | 2.0344 | 60.0461 | 2.1 | 44.172 | 3.415 | 59.982 | 3.5 | 44.1846 | 3.4611 | 59.975 | 3.5
44.1581 | 2.0847 | 60.0303 | 2.1 | 44.174 | 3.4626 | 59.9878 | 3.5 | 44.1883 | 2.0344 | 60.0461 | 2.1 | 44.1804 | 3.4152 | 59.9819 | 3.5 | 44.193 | 3.4611 | 59.975 | 3.5
44.1664 | 2.0847 | 60.0303 | 2.1 | 44.1823 | 3.4619 | 59.9878 | 3.5 | 44.1966 | 2.0344 | 60.0461 | 2.1 | 44.1887 | 3.4154 | 59.9819 | 3.5 | 44.2013 | 3.461 | 59.975 | 3.5
44.1747 | 2.0847 | 60.0303 | 2.1 | 44.1906 | 3.4613 | 59.9877 | 3.5 | 44.2049 | 2.0344 | 60.0461 | 2.1 | 44.1971 | 3.4155 | 59.9819 | 3.5 | 44.2097 | 3.461 | 59.975 | 3.5
44.1831 | 2.0847 | 60.0303 | 2.1 | 44.199 | 3.4606 | 59.9877 | 3.5 | 44.2133 | 2.0344 | 60.0461 | 2.1 | 44.2054 | 3.4157 | 59.9819 | 3.5 | 44.218 | 3.461 | 59.975 | 3.5
44.1914 | 2.0847 | 60.0303 | 2.1 | 44.2073 | 3.46 | 59.9876 | 3.5 | 44.2216 | 2.0344 | 60.0461 | 2.1 | 44.2137 | 3.4158 | 59.9819 | 3.5 | 44.2263 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
44.1997 | 2.0847 | 60.0304 | 2.1 | 44.2157 | 3.4594 | 59.9876 | 3.5 | 44.2299 | 2.0344 | 60.0462 | 2.1 | 44.2221 | 3.416 | 59.9819 | 3.5 | 44.2347 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
44.208 | 2.0846 | 60.0304 | 2.1 | 44.224 | 3.4594 | 59.9875 | 3.5 | 44.2382 | 2.0344 | 60.0462 | 2.1 | 44.2304 | 3.416 | 59.9818 | 3.5 | 44.243 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
44.2164 | 2.0846 | 60.0304 | 2.1 | 44.2323 | 3.4594 | 59.9874 | 3.5 | 44.2466 | 2.0344 | 60.0462 | 2.1 | 44.2387 | 3.4161 | 59.9818 | 3.5 | 44.2513 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
44.2247 | 2.0845 | 60.0304 | 2.1 | 44.2407 | 3.4594 | 59.9874 | 3.5 | 44.2549 | 2.0343 | 60.0462 | 2.1 | 44.2471 | 3.4161 | 59.9818 | 3.5 | 44.2596 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
44.233 | 2.0845 | 60.0304 | 2.1 | 44.249 | 3.4595 | 59.9873 | 3.5 | 44.2632 | 2.0342 | 60.0462 | 2.1 | 44.2554 | 3.4162 | 59.9818 | 3.5 | 44.268 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
44.2413 | 2.0844 | 60.0304 | 2.1 | 44.2573 | 3.4595 | 59.9873 | 3.5 | 44.2715 | 2.0342 | 60.0462 | 2.1 | 44.2638 | 3.4162 | 59.9818 | 3.5 | 44.2764 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
44.2497 | 2.0844 | 60.0304 | 2.1 | 44.2657 | 3.4595 | 59.9872 | 3.5 | 44.2798 | 2.0341 | 60.0462 | 2.1 | 44.2721 | 3.4162 | 59.9818 | 3.5 | 44.2847 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
44.258 | 2.0843 | 60.0304 | 2.1 | 44.274 | 3.4595 | 59.9871 | 3.5 | 44.2882 | 2.034 | 60.0463 | 2.1 | 44.2804 | 3.4162 | 59.9818 | 3.5 | 44.293 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
44.2663 | 2.0843 | 60.0304 | 2.1 | 44.2823 | 3.4595 | 59.9871 | 3.5 | 44.2965 | 2.034 | 60.0463 | 2.1 | 44.2888 | 3.4162 | 59.9817 | 3.5 | 44.3013 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
44.2747 | 2.0843 | 60.0304 | 2.1 | 44.2907 | 3.4595 | 59.987 | 3.5 | 44.3048 | 2.0339 | 60.0463 | 2.1 | 44.2971 | 3.4162 | 59.9817 | 3.5 | 44.3097 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
44.283 | 2.0842 | 60.0304 | 2.1 | 44.299 | 3.4595 | 59.987 | 3.5 | 44.3131 | 2.0338 | 60.0463 | 2.1 | 44.3055 | 3.4162 | 59.9817 | 3.5 | 44.3181 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
44.2913 | 2.0842 | 60.0304 | 2.1 | 44.3074 | 3.4595 | 59.9869 | 3.5 | 44.3215 | 2.0338 | 60.0463 | 2.1 | 44.3138 | 3.4162 | 59.9817 | 3.5 | 44.3264 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
44.2997 | 2.0843 | 60.0305 | 2.1 | 44.3157 | 3.4595 | 59.9869 | 3.5 | 44.3298 | 2.0337 | 60.0464 | 2.1 | 44.3221 | 3.4162 | 59.9817 | 3.5 | 44.3347 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
44.308 | 2.0843 | 60.0305 | 2.1 | 44.324 | 3.4595 | 59.9868 | 3.5 | 44.3381 | 2.0337 | 60.0464 | 2.1 | 44.3305 | 3.4161 | 59.9816 | 3.5 | 44.343 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
44.3163 | 2.0843 | 60.0305 | 2.1 | 44.3324 | 3.4595 | 59.9867 | 3.5 | 44.3465 | 2.0337 | 60.0464 | 2.1 | 44.3388 | 3.4161 | 59.9816 | 3.5 | 44.3514 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
44.3246 | 2.0843 | 60.0305 | 2.1 | 44.3407 | 3.4595 | 59.9867 | 3.5 | 44.3548 | 2.0337 | 60.0464 | 2.1 | 44.3471 | 3.4161 | 59.9816 | 3.5 | 44.3597 | 3.461 | 59.975 | 3.5
44.333 | 2.0843 | 60.0305 | 2.1 | 44.3491 | 3.4595 | 59.9866 | 3.5 | 44.3631 | 2.0337 | 60.0464 | 2.1 | 44.3555 | 3.4161 | 59.9816 | 3.5 | 44.368 | 3.4611 | 59.975 | 3.5
44.3413 | 2.0843 | 60.0305 | 2.1 | 44.3574 | 3.4595 | 59.9866 | 3.5 | 44.3714 | 2.0337 | 60.0464 | 2.1 | 44.3638 | 3.4161 | 59.9816 | 3.5 | 44.3764 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
44.3496 | 2.0843 | 60.0305 | 2.1 | 44.3657 | 3.4595 | 59.9865 | 3.5 | 44.3798 | 2.0337 | 60.0465 | 2.1 | 44.3722 | 3.4161 | 59.9816 | 3.5 | 44.3847 | 3.4613 | 59.975 | 3.5
44.3579 | 2.0843 | 60.0305 | 2.1 | 44.3741 | 3.4595 | 59.9864 | 3.5 | 44.3881 | 2.0337 | 60.0465 | 2.1 | 44.3805 | 3.4161 | 59.9815 | 3.5 | 44.3931 | 3.4615 | 59.975 | 3.5
44.3663 | 2.0843 | 60.0305 | 2.1 | 44.3824 | 3.4595 | 59.9864 | 3.5 | 44.3964 | 2.0337 | 60.0465 | 2.1 | 44.3889 | 3.4161 | 59.9815 | 3.5 | 44.4014 | 3.4616 | 59.975 | 3.5
44.3746 | 2.0842 | 60.0305 | 2.1 | 44.3907 | 3.4595 | 59.9863 | 3.5 | 44.4047 | 2.0337 | 60.0465 | 2.1 | 44.3972 | 3.4161 | 59.9815 | 3.5 | 44.4097 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
44.3829 | 2.0842 | 60.0305 | 2.1 | 44.3991 | 3.4595 | 59.9863 | 3.5 | 44.4131 | 2.0336 | 60.0465 | 2.1 | 44.4055 | 3.4161 | 59.9815 | 3.5 | 44.4181 | 3.4618 | 59.975 | 3.5
44.3913 | 2.0842 | 60.0306 | 2.1 | 44.4074 | 3.4595 | 59.9862 | 3.5 | 44.4214 | 2.0336 | 60.0465 | 2.1 | 44.4138 | 3.4161 | 59.9815 | 3.5 | 44.4264 | 3.4619 | 59.975 | 3.5
44.3996 | 2.0842 | 60.0306 | 2.1 | 44.4158 | 3.4595 | 59.9862 | 3.5 | 44.4297 | 2.0336 | 60.0466 | 2.1 | 44.4222 | 3.4161 | 59.9815 | 3.5 | 44.4348 | 3.4619 | 59.975 | 3.5
44.4079 | 2.0842 | 60.0306 | 2.1 | 44.4241 | 3.4595 | 59.9861 | 3.5 | 44.438 | 2.0337 | 60.0466 | 2.1 | 44.4305 | 3.4161 | 59.9814 | 3.5 | 44.4431 | 3.4619 | 59.975 | 3.5
44.4162 | 2.0841 | 60.0306 | 2.1 | 44.4324 | 3.4595 | 59.986 | 3.5 | 44.4464 | 2.0337 | 60.0466 | 2.1 | 44.4389 | 3.4161 | 59.9814 | 3.5 | 44.4514 | 3.462 | 59.975 | 3.5
44.4246 | 2.0841 | 60.0306 | 2.1 | 44.4408 | 3.4595 | 59.989 | 3.5 | 44.4547 | 2.0337 | 60.0466 | 2.1 | 44.4472 | 3.4161 | 59.9814 | 3.5 | 44.4598 | 3.462 | 59.975 | 3.5
44.4329 | 2.0841 | 60.0306 | 2.1 | 44.4491 | 3.4595 | 59.989 | 3.5 | 44.463 | 2.0337 | 60.0466 | 2.1 | 44.4556 | 3.4161 | 59.9814 | 3.5 | 44.4681 | 3.462 | 59.975 | 3.5
44.4412 | 2.0841 | 60.0306 | 2.1 | 44.4575 | 3.4595 | 59.9889 | 3.5 | 44.4713 | 2.0337 | 60.0466 | 2.1 | 44.4639 | 3.4161 | 59.9814 | 3.5 | 44.4764 | 3.462 | 59.975 | 3.5
44.4495 | 2.0841 | 60.0306 | 2.1 | 44.4658 | 3.4595 | 59.9889 | 3.5 | 44.4796 | 2.0337 | 60.0466 | 2.1 | 44.4722 | 3.4161 | 59.9814 | 3.5 | 44.4847 | 3.462 | 59.975 | 3.5
44.4579 | 2.0841 | 60.0306 | 2.1 | 44.4741 | 3.4595 | 59.9889 | 3.5 | 44.488 | 2.0337 | 60.0467 | 2.1 | 44.4806 | 3.4161 | 59.9813 | 3.5 | 44.4931 | 3.462 | 59.975 | 3.5
44.4662 | 2.0841 | 60.0306 | 2.1 | 44.4825 | 3.4595 | 59.9888 | 3.5 | 44.4963 | 2.0337 | 60.0467 | 2.1 | 44.4889 | 3.4161 | 59.9813 | 3.5 | 44.5015 | 3.462 | 59.975 | 3.5
44.4745 | 2.084 | 60.0306 | 2.1 | 44.4908 | 3.4595 | 59.9888 | 3.5 | 44.5046 | 2.0337 | 60.0467 | 2.1 | 44.4973 | 3.4161 | 59.9813 | 3.5 | 44.5098 | 3.462 | 59.975 | 3.5
44.4828 | 2.084 | 60.0306 | 2.1 | 44.4991 | 3.4595 | 59.9888 | 3.5 | 44.513 | 2.0337 | 60.0467 | 2.1 | 44.5056 | 3.4161 | 59.9813 | 3.5 | 44.5181 | 3.462 | 59.975 | 3.5
44.4912 | 2.084 | 60.0307 | 2.1 | 44.5075 | 3.4595 | 59.9887 | 3.5 | 44.5213 | 2.0337 | 60.0467 | 2.1 | 44.5139 | 3.4161 | 59.9813 | 3.5 | 44.5264 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
44.4995 | 2.0841 | 60.0307 | 2.1 | 44.5158 | 3.4595 | 59.9887 | 3.5 | 44.5296 | 2.0337 | 60.0467 | 2.1 | 44.5223 | 3.4161 | 59.9813 | 3.5 | 44.5348 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
44.5078 | 2.0841 | 60.0307 | 2.1 | 44.5242 | 3.4595 | 59.9887 | 3.5 | 44.5379 | 2.0337 | 60.0468 | 2.1 | 44.5306 | 3.4161 | 59.9813 | 3.5 | 44.5432 | 3.4622 | 59.975 | 3.5
44.5162 | 2.0841 | 60.0307 | 2.1 | 44.5325 | 3.4595 | 59.9886 | 3.5 | 44.5463 | 2.0337 | 60.0468 | 2.1 | 44.5389 | 3.4161 | 59.9812 | 3.5 | 44.5515 | 3.4622 | 59.975 | 3.5
44.5245 | 2.0841 | 60.0307 | 2.1 | 44.5408 | 3.4595 | 59.9886 | 3.5 | 44.5546 | 2.0337 | 60.0468 | 2.1 | 44.5473 | 3.4161 | 59.9812 | 3.5 | 44.5598 | 3.4623 | 59.975 | 3.5
44.5328 | 2.0841 | 60.0307 | 2.1 | 44.5492 | 3.4595 | 59.9886 | 3.5 | 44.5629 | 2.0337 | 60.0468 | 2.1 | 44.5556 | 3.4161 | 59.9812 | 3.5 | 44.5681 | 3.4623 | 59.975 | 3.5
44.5412 | 2.0842 | 60.0307 | 2.1 | 44.5575 | 3.4595 | 59.9885 | 3.5 | 44.5712 | 2.0337 | 60.0468 | 2.1 | 44.564 | 3.4161 | 59.9812 | 3.5 | 44.5765 | 3.4623 | 59.975 | 3.5
44.5495 | 2.0842 | 60.0307 | 2.1 | 44.5658 | 3.4595 | 59.9885 | 3.5 | 44.5796 | 2.0337 | 60.0468 | 2.1 | 44.5723 | 3.4161 | 59.9812 | 3.5 | 44.5848 | 3.4623 | 59.975 | 3.5
44.5578 | 2.0842 | 60.0307 | 2.1 | 44.5742 | 3.4595 | 59.9885 | 3.5 | 44.5879 | 2.0338 | 60.0469 | 2.1 | 44.5806 | 3.4161 | 59.9811 | 3.5 | 44.5931 | 3.4621 | 59.975 | 3.5
44.5661 | 2.0842 | 60.0307 | 2.1 | 44.5825 | 3.4595 | 59.9884 | 3.5 | 44.5962 | 2.0338 | 60.0469 | 2.1 | 44.589 | 3.4161 | 59.9811 | 3.5 | 44.6015 | 3.462 | 59.975 | 3.5
44.5745 | 2.0842 | 60.0307 | 2.1 | 44.5909 | 3.4595 | 59.9884 | 3.5 | 44.6045 | 2.0359 | 60.0469 | 2.1 | 44.5973 | 3.4161 | 59.9811 | 3.5 | 44.6098 | 3.4619 | 59.975 | 3.5
44.5828 | 2.0842 | 60.0307 | 2.1 | 44.5992 | 3.4595 | 59.9884 | 3.5 | 44.6129 | 2.0381 | 60.0469 | 2.1 | 44.6057 | 3.4161 | 59.9811 | 3.5 | 44.6182 | 3.4617 | 59.975 | 3.5
44.5911 | 2.0842 | 60.0308 | 2.1 | 44.6075 | 3.4595 | 59.9883 | 3.5 | 44.6212 | 2.0403 | 60.0469 | 2.1 | 44.614 | 3.4161 | 59.9811 | 3.5 | 44.6265 | 3.4615 | 59.975 | 3.5
44.5994 | 2.0842 | 60.0308 | 2.1 | 44.6159 | 3.4595 | 59.9883 | 3.5 | 44.6295 | 2.0424 | 60.047 | 2.1 | 44.6223 | 3.4161 | 59.9811 | 3.5 | 44.6348 | 3.4614 | 59.975 | 3.5
44.6078 | 2.0842 | 60.0308 | 2.1 | 44.6242 | 3.4595 | 59.9883 | 3.5 | 44.6378 | 2.0446 | 60.047 | 2.1 | 44.6307 | 3.4161 | 59.981 | 3.5 | 44.6432 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
44.6161 | 2.0842 | 60.0308 | 2.1 | 44.6326 | 3.4595 | 59.9882 | 3.5 | 44.6461 | 2.0467 | 60.047 | 2.1 | 44.639 | 3.4161 | 59.981 | 3.5 | 44.6515 | 3.461 | 59.975 | 3.5
44.6244 | 2.0842 | 60.0308 | 2.1 | 44.6409 | 3.4595 | 59.9882 | 3.5 | 44.6545 | 2.0489 | 60.047 | 2.1 | 44.6473 | 3.4161 | 59.981 | 3.5 | 44.6599 | 3.461 | 59.975 | 3.5
44.6328 | 2.0843 | 60.0308 | 2.1 | 44.6492 | 3.4595 | 59.9882 | 3.5 | 44.6628 | 2.0512 | 60.047 | 2.1 | 44.6557 | 3.4161 | 59.979 | 3.5 | 44.6682 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
44.6411 | 2.0843 | 60.0308 | 2.1 | 44.6576 | 3.4595 | 59.9881 | 3.5 | 44.6711 | 2.0534 | 60.047 | 2.1 | 44.664 | 3.4161 | 59.979 | 3.5 | 44.6765 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
44.6494 | 2.0844 | 60.0308 | 2.1 | 44.6659 | 3.4595 | 59.9881 | 3.5 | 44.6795 | 2.0556 | 60.0471 | 2.1 | 44.6724 | 3.4161 | 59.9789 | 3.5 | 44.6849 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
44.6577 | 2.0844 | 60.0308 | 2.1 | 44.6742 | 3.4595 | 59.9881 | 3.5 | 44.6878 | 2.0556 | 60.0471 | 2.1 | 44.6807 | 3.416 | 59.9789 | 3.5 | 44.6932 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
44.6661 | 2.0844 | 60.0308 | 2.1 | 44.6826 | 3.4595 | 59.988 | 3.5 | 44.6961 | 2.0556 | 60.0471 | 2.1 | 44.689 | 3.416 | 59.9789 | 3.5 | 44.7015 | 3.4607 | 59.975 | 3.5
44.6744 | 2.0845 | 60.0308 | 2.1 | 44.6909 | 3.4595 | 59.988 | 3.5 | 44.7044 | 2.0557 | 60.0471 | 2.1 | 44.6974 | 3.4181 | 59.9789 | 3.5 | 44.7099 | 3.4607 | 59.975 | 3.5
44.6827 | 2.0845 | 60.0308 | 2.1 | 44.6993 | 3.4595 | 59.988 | 3.5 | 44.7128 | 2.0557 | 60.0471 | 2.1 | 44.7057 | 3.4202 | 59.9788 | 3.5 | 44.7182 | 3.4606 | 59.975 | 3.5
44.6911 | 2.0845 | 60.0308 | 2.1 | 44.7076 | 3.4595 | 59.9879 | 3.5 | 44.7211 | 2.0557 | 60.0471 | 2.1 | 44.7141 | 3.4223 | 59.9788 | 3.5 | 44.7266 | 3.4606 | 59.975 | 3.5
44.6994 | 2.0846 | 60.0309 | 2.1 | 44.7159 | 3.4595 | 59.9879 | 3.5 | 44.7294 | 2.0558 | 60.0471 | 2.1 | 44.7224 | 3.4244 | 59.9788 | 3.5 | 44.7349 | 3.4605 | 59.975 | 3.5
44.7077 | 2.0846 | 60.0309 | 2.1 | 44.7243 | 3.4595 | 59.9879 | 3.5 | 44.7377 | 2.0558 | 60.0472 | 2.1 | 44.7307 | 3.4265 | 59.9788 | 3.5 | 44.7432 | 3.4604 | 59.975 | 3.5
44.716 | 2.0847 | 60.0309 | 2.1 | 44.7326 | 3.4595 | 59.9878 | 3.5 | 44.7461 | 2.0557 | 60.0472 | 2.1 | 44.7391 | 3.4286 | 59.9787 | 3.5 | 44.7516 | 3.4604 | 59.975 | 3.5
44.7244 | 2.0847 | 60.0309 | 2.1 | 44.741 | 3.4595 | 59.9878 | 3.5 | 44.7544 | 2.0557 | 60.0472 | 2.1 | 44.7474 | 3.4307 | 59.9787 | 3.5 | 44.7599 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.7327 | 2.0847 | 60.0309 | 2.1 | 44.7493 | 3.4595 | 59.9878 | 3.5 | 44.7627 | 2.0557 | 60.0472 | 2.1 | 44.7557 | 3.4328 | 59.9787 | 3.5 | 44.7682 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.741 | 2.0847 | 60.0309 | 2.1 | 44.7576 | 3.4595 | 59.9877 | 3.5 | 44.7711 | 2.0557 | 60.0472 | 2.1 | 44.7641 | 3.435 | 59.9787 | 3.5 | 44.7766 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.7493 | 2.0847 | 60.0309 | 2.1 | 44.766 | 3.4595 | 59.9877 | 3.5 | 44.7794 | 2.0556 | 60.0472 | 2.1 | 44.7724 | 3.4372 | 59.9786 | 3.5 | 44.7849 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.7577 | 2.0848 | 60.0309 | 2.1 | 44.7743 | 3.4595 | 59.9877 | 3.5 | 44.7877 | 2.0556 | 60.0473 | 2.1 | 44.7808 | 3.4372 | 59.9786 | 3.5 | 44.7933 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.766 | 2.0848 | 60.0309 | 2.1 | 44.7826 | 3.4595 | 59.9876 | 3.5 | 44.796 | 2.0556 | 60.0473 | 2.1 | 44.7891 | 3.4372 | 59.9786 | 3.5 | 44.8016 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.7743 | 2.0848 | 60.0309 | 2.1 | 44.791 | 3.4595 | 59.9876 | 3.5 | 44.8044 | 2.0555 | 60.0473 | 2.1 | 44.7974 | 3.4373 | 59.9786 | 3.5 | 44.8099 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.7827 | 2.0848 | 60.0309 | 2.1 | 44.7993 | 3.4595 | 59.9876 | 3.5 | 44.8127 | 2.0555 | 60.0473 | 2.1 | 44.8058 | 3.4374 | 59.9785 | 3.5 | 44.8182 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.791 | 2.0849 | 60.0309 | 2.1 | 44.8076 | 3.4595 | 59.9875 | 3.5 | 44.821 | 2.0555 | 60.0473 | 2.1 | 44.8141 | 3.4375 | 59.9785 | 3.5 | 44.8266 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.7993 | 2.0849 | 60.031 | 2.1 | 44.816 | 3.4595 | 59.9875 | 3.5 | 44.8293 | 2.0555 | 60.0473 | 2.1 | 44.8224 | 3.4375 | 59.9785 | 3.5 | 44.8349 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.8076 | 2.0849 | 60.031 | 2.1 | 44.8243 | 3.4595 | 59.9875 | 3.5 | 44.8376 | 2.0554 | 60.0474 | 2.1 | 44.8308 | 3.4376 | 59.9785 | 3.5 | 44.8433 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.816 | 2.0849 | 60.031 | 2.1 | 44.8327 | 3.4595 | 59.9874 | 3.5 | 44.846 | 2.0554 | 60.0474 | 2.1 | 44.8391 | 3.4377 | 59.9784 | 3.5 | 44.8516 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.8243 | 2.0849 | 60.031 | 2.1 | 44.841 | 3.4596 | 59.9874 | 3.5 | 44.8543 | 2.0554 | 60.0474 | 2.1 | 44.8475 | 3.4377 | 59.9784 | 3.5 | 44.8599 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.8326 | 2.0849 | 60.031 | 2.1 | 44.8493 | 3.4596 | 59.9874 | 3.5 | 44.8626 | 2.0554 | 60.0474 | 2.1 | 44.8558 | 3.4378 | 59.9784 | 3.5 | 44.8683 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.8409 | 2.0848 | 60.033 | 2.1 | 44.8577 | 3.4597 | 59.9873 | 3.5 | 44.8709 | 2.0553 | 60.0474 | 2.1 | 44.8641 | 3.4378 | 59.9784 | 3.5 | 44.8766 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.8493 | 2.0848 | 60.033 | 2.1 | 44.866 | 3.4597 | 59.9873 | 3.5 | 44.8793 | 2.0553 | 60.0475 | 2.1 | 44.8725 | 3.4378 | 59.9783 | 3.5 | 44.8849 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.8576 | 2.0847 | 60.033 | 2.1 | 44.8744 | 3.4597 | 59.9873 | 3.5 | 44.8876 | 2.0553 | 60.0475 | 2.1 | 44.8808 | 3.4378 | 59.9783 | 3.5 | 44.8933 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.8659 | 2.0846 | 60.033 | 2.1 | 44.8827 | 3.4598 | 59.9872 | 3.5 | 44.8959 | 2.0553 | 60.0475 | 2.1 | 44.8892 | 3.4378 | 59.9783 | 3.5 | 44.9016 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.8743 | 2.0845 | 60.033 | 2.1 | 44.891 | 3.4599 | 59.9872 | 3.5 | 44.9042 | 2.0553 | 60.0475 | 2.1 | 44.8975 | 3.4377 | 59.9783 | 3.5 | 44.91 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.8826 | 2.0845 | 60.033 | 2.1 | 44.8994 | 3.46 | 59.9872 | 3.5 | 44.9126 | 2.0553 | 60.0475 | 2.1 | 44.9058 | 3.4376 | 59.9782 | 3.5 | 44.9183 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.8909 | 2.0844 | 60.033 | 2.1 | 44.9077 | 3.4601 | 59.9871 | 3.5 | 44.9209 | 2.0553 | 60.0475 | 2.1 | 44.9142 | 3.4375 | 59.9782 | 3.5 | 44.9266 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.8992 | 2.0843 | 60.033 | 2.1 | 44.916 | 3.4602 | 59.9871 | 3.5 | 44.9292 | 2.0553 | 60.0476 | 2.1 | 44.9225 | 3.4374 | 59.9782 | 3.5 | 44.935 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.9076 | 2.0842 | 60.033 | 2.1 | 44.9244 | 3.4602 | 59.9871 | 3.5 | 44.9376 | 2.0553 | 60.0476 | 2.1 | 44.9308 | 3.4374 | 59.9782 | 3.5 | 44.9433 | 3.4603 | 59.975 | 3.5
44.9159 | 2.0841 | 60.033 | 2.1 | 44.9327 | 3.4603 | 59.987 | 3.5 | 44.9459 | 2.0553 | 60.0476 | 2.1 | 44.9392 | 3.4374 | 59.9781 | 3.5 | 44.9517 | 3.4604 | 59.975 | 3.5
44.9242 | 2.0841 | 60.033 | 2.1 | 44.9411 | 3.4603 | 59.987 | 3.5 | 44.9542 | 2.0553 | 60.0476 | 2.1 | 44.9475 | 3.4374 | 59.9781 | 3.5 | 44.96 | 3.4604 | 59.975 | 3.5
44.9326 | 2.0841 | 60.033 | 2.1 | 44.9494 | 3.4604 | 59.987 | 3.5 | 44.9625 | 2.0553 | 60.0476 | 2.1 | 44.9559 | 3.4374 | 59.9781 | 3.5 | 44.9683 | 3.4604 | 59.975 | 3.5
44.9409 | 2.0841 | 60.033 | 2.1 | 44.9577 | 3.4604 | 59.9869 | 3.5 | 44.9709 | 2.0553 | 60.0476 | 2.1 | 44.9642 | 3.4373 | 59.9781 | 3.5 | 44.9766 | 3.4605 | 59.975 | 3.5
44.9492 | 2.0841 | 60.033 | 2.1 | 44.9661 | 3.4605 | 59.9869 | 3.5 | 44.9792 | 2.0554 | 60.0476 | 2.1 | 44.9725 | 3.4373 | 59.978 | 3.5 | 44.985 | 3.4605 | 59.975 | 3.5
44.9575 | 2.0841 | 60.033 | 2.1 | 44.9744 | 3.4605 | 59.9869 | 3.5 | 44.9875 | 2.0554 | 60.0477 | 2.1 | 44.9809 | 3.4373 | 59.978 | 3.5 | 44.9933 | 3.4606 | 59.975 | 3.5
44.9659 | 2.0842 | 60.033 | 2.1 | 44.9828 | 3.4605 | 59.9868 | 3.5 | 44.9958 | 2.0554 | 60.0477 | 2.1 | 44.9892 | 3.4374 | 59.978 | 3.5 | 45.0016 | 3.4606 | 59.975 | 3.5
44.9742 | 2.0842 | 60.033 | 2.1 | 44.9911 | 3.4605 | 59.9868 | 3.5 | 45.0042 | 2.0554 | 60.0477 | 2.1 | 44.9976 | 3.4374 | 59.978 | 3.5 | 45.01 | 3.4606 | 59.975 | 3.5
44.9825 | 2.0842 | 60.033 | 2.1 | 44.9994 | 3.4605 | 59.9868 | 3.5 | 45.0125 | 2.0554 | 60.0477 | 2.1 | 45.0059 | 3.4375 | 59.9779 | 3.5 | 45.0183 | 3.4607 | 59.975 | 3.5
44.9908 | 2.0842 | 60.033 | 2.1 | 45.0078 | 3.4605 | 59.9867 | 3.5 | 45.0208 | 2.0554 | 60.0477 | 2.1 | 45.0142 | 3.4375 | 59.9779 | 3.5 | 45.0267 | 3.4607 | 59.975 | 3.5
44.9992 | 2.0842 | 60.033 | 2.1 | 45.0161 | 3.4605 | 59.9867 | 3.5 | 45.0291 | 2.0554 | 60.0477 | 2.1 | 45.0226 | 3.4375 | 59.9779 | 3.5 | 45.035 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
45.0075 | 2.0842 | 60.033 | 2.1 | 45.0244 | 3.4604 | 59.9867 | 3.5 | 45.0374 | 2.0554 | 60.0478 | 2.1 | 45.0309 | 3.4375 | 59.9779 | 3.5 | 45.0433 | 3.4608 | 59.975 | 3.5
45.0158 | 2.0842 | 60.033 | 2.1 | 45.0328 | 3.4604 | 59.9866 | 3.5 | 45.0458 | 2.0554 | 60.0478 | 2.1 | 45.0392 | 3.4374 | 59.9778 | 3.5 | 45.0517 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
45.0242 | 2.0842 | 60.033 | 2.1 | 45.0411 | 3.4604 | 59.9866 | 3.5 | 45.0541 | 2.0554 | 60.0478 | 2.1 | 45.0476 | 3.4374 | 59.9778 | 3.5 | 45.06 | 3.4609 | 59.975 | 3.5
45.0325 | 2.0842 | 60.033 | 2.1 | 45.0495 | 3.4603 | 59.9866 | 3.5 | 45.0624 | 2.0553 | 60.0478 | 2.1 | 45.0559 | 3.4374 | 59.9778 | 3.5 | 45.0684 | 3.461 | 59.975 | 3.5
45.0408 | 2.0842 | 60.033 | 2.1 | 45.0578 | 3.4603 | 59.9865 | 3.5 | 45.0708 | 2.0553 | 60.0478 | 2.1 | 45.0643 | 3.4374 | 59.9778 | 3.5 | 45.0767 | 3.461 | 59.975 | 3.5
45.0491 | 2.0841 | 60.033 | 2.1 | 45.0661 | 3.4603 | 59.9865 | 3.5 | 45.0791 | 2.0553 | 60.0478 | 2.1 | 45.0726 | 3.4374 | 59.9777 | 3.5 | 45.085 | 3.4611 | 59.975 | 3.5
45.0575 | 2.0841 | 60.033 | 2.1 | 45.0745 | 3.4603 | 59.9865 | 3.5 | 45.0874 | 2.0552 | 60.0479 | 2.1 | 45.0809 | 3.4374 | 59.9777 | 3.5 | 45.0934 | 3.4611 | 59.975 | 3.5
45.0658 | 2.0841 | 60.033 | 2.1 | 45.0828 | 3.4603 | 59.9864 | 3.5 | 45.0957 | 2.0551 | 60.0479 | 2.1 | 45.0893 | 3.4374 | 59.9777 | 3.5 | 45.1017 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.0741 | 2.084 | 60.033 | 2.1 | 45.0911 | 3.4603 | 59.9864 | 3.5 | 45.1041 | 2.055 | 60.0479 | 2.1 | 45.0976 | 3.4374 | 59.9777 | 3.5 | 45.11 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.0825 | 2.084 | 60.033 | 2.1 | 45.0995 | 3.4603 | 59.9864 | 3.5 | 45.1124 | 2.0549 | 60.0479 | 2.1 | 45.106 | 3.4374 | 59.9776 | 3.5 | 45.1183 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.0908 | 2.084 | 60.033 | 2.1 | 45.1078 | 3.4603 | 59.9863 | 3.5 | 45.1207 | 2.0548 | 60.0479 | 2.1 | 45.1143 | 3.4374 | 59.9776 | 3.5 | 45.1267 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.0991 | 2.084 | 60.033 | 2.1 | 45.1162 | 3.4604 | 59.9863 | 3.5 | 45.129 | 2.0547 | 60.048 | 2.1 | 45.1227 | 3.4374 | 59.9776 | 3.5 | 45.1351 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.1074 | 2.0839 | 60.033 | 2.1 | 45.1245 | 3.4604 | 59.9863 | 3.5 | 45.1374 | 2.0547 | 60.048 | 2.1 | 45.131 | 3.4374 | 59.9776 | 3.5 | 45.1434 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.1158 | 2.0839 | 60.033 | 2.1 | 45.1328 | 3.4604 | 59.9862 | 3.5 | 45.1457 | 2.0546 | 60.048 | 2.1 | 45.1393 | 3.4374 | 59.9775 | 3.5 | 45.1517 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.1241 | 2.0839 | 60.033 | 2.1 | 45.1412 | 3.4605 | 59.9862 | 3.5 | 45.154 | 2.0546 | 60.048 | 2.1 | 45.1476 | 3.4374 | 59.9775 | 3.5 | 45.16 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.1324 | 2.0839 | 60.033 | 2.1 | 45.1495 | 3.4605 | 59.9862 | 3.5 | 45.1624 | 2.0545 | 60.047 | 2.1 | 45.156 | 3.4374 | 59.9775 | 3.5 | 45.1684 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.1407 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.1579 | 3.4605 | 59.9861 | 3.5 | 45.1707 | 2.0546 | 60.047 | 2.1 | 45.1643 | 3.4374 | 59.9775 | 3.5 | 45.1767 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.1491 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.1662 | 3.4605 | 59.9861 | 3.5 | 45.179 | 2.0546 | 60.0471 | 2.1 | 45.1727 | 3.4374 | 59.9774 | 3.5 | 45.1851 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.1574 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.1745 | 3.4605 | 59.9861 | 3.5 | 45.1873 | 2.0546 | 60.0471 | 2.1 | 45.181 | 3.4374 | 59.9774 | 3.5 | 45.1934 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.1657 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.1829 | 3.4604 | 59.986 | 3.5 | 45.1956 | 2.0545 | 60.0471 | 2.1 | 45.1894 | 3.4374 | 59.9774 | 3.5 | 45.2017 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.1741 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.1912 | 3.4604 | 59.986 | 3.5 | 45.204 | 2.0545 | 60.0471 | 2.1 | 45.1977 | 3.4374 | 59.9774 | 3.5 | 45.2101 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.1824 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.1995 | 3.4604 | 59.986 | 3.5 | 45.2123 | 2.0544 | 60.0471 | 2.1 | 45.206 | 3.4374 | 59.9773 | 3.5 | 45.2184 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.1907 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.2079 | 3.4604 | 59.9859 | 3.5 | 45.2206 | 2.0543 | 60.0471 | 2.1 | 45.2144 | 3.4374 | 59.9773 | 3.5 | 45.2267 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.199 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.2162 | 3.4604 | 59.9859 | 3.5 | 45.2289 | 2.0543 | 60.0471 | 2.1 | 45.2227 | 3.4374 | 59.9773 | 3.5 | 45.2351 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.2074 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.2245 | 3.4604 | 59.9859 | 3.5 | 45.2373 | 2.0542 | 60.0472 | 2.1 | 45.231 | 3.4374 | 59.9773 | 3.5 | 45.2434 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.2157 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.2329 | 3.4603 | 59.9858 | 3.5 | 45.2456 | 2.0541 | 60.0472 | 2.1 | 45.2394 | 3.4374 | 59.9772 | 3.5 | 45.2518 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.224 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.2412 | 3.4603 | 59.9858 | 3.5 | 45.2539 | 2.054 | 60.0472 | 2.1 | 45.2477 | 3.4374 | 59.9772 | 3.5 | 45.2601 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.2323 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.2496 | 3.4603 | 59.9858 | 3.5 | 45.2623 | 2.0539 | 60.0472 | 2.1 | 45.2561 | 3.4374 | 59.9772 | 3.5 | 45.2684 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.2407 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.2579 | 3.4603 | 59.9857 | 3.5 | 45.2706 | 2.0538 | 60.0472 | 2.1 | 45.2644 | 3.4374 | 59.9772 | 3.5 | 45.2768 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.249 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.2662 | 3.4603 | 59.9857 | 3.5 | 45.2789 | 2.0538 | 60.0472 | 2.1 | 45.2727 | 3.4374 | 59.9771 | 3.5 | 45.2851 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.2573 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.2746 | 3.4603 | 59.9857 | 3.5 | 45.2872 | 2.0537 | 60.0473 | 2.1 | 45.2811 | 3.4375 | 59.9771 | 3.5 | 45.2935 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.2657 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.2829 | 3.4603 | 59.9856 | 3.5 | 45.2956 | 2.0537 | 60.0473 | 2.1 | 45.2894 | 3.4376 | 59.9771 | 3.5 | 45.3018 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.274 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.2912 | 3.4603 | 59.9856 | 3.5 | 45.3039 | 2.0537 | 60.0473 | 2.1 | 45.2978 | 3.4377 | 59.9771 | 3.5 | 45.3101 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.2823 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.2996 | 3.4603 | 59.9856 | 3.5 | 45.3122 | 2.0537 | 60.0473 | 2.1 | 45.3061 | 3.4378 | 59.977 | 3.5 | 45.3184 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.2906 | 2.0838 | 60.033 | 2.1 | 45.3079 | 3.4603 | 59.9855 | 3.5 | 45.3205 | 2.0553 | 60.0473 | 2.1 | 45.3144 | 3.4379 | 59.977 | 3.5 | 45.3268 | 3.4612 | 59.975 | 3.5
45.299 | 2.0837 | 60.033 | 2.1 | 45.3163 | 3.4603 | 59.9855 | 3.5 | 45.3289 | 2.0569 | 60.0473 | 2.1 | 45.3228 | 3.4381 | 59.977 | 3.5 | 45.3351 | 3.4613 | 59.975 | 3.5
45.3073 | 2.0837 | 60.033 | 2.1 | 45.3246 | 3.4603 | 59.9855 | 3.5 | 45.3372 | 2.0586 | 60.0474 | 2.1 | 45.3311 | 3.4382 | 59.977 | 3.5 | 45.3434 | 3.4614 | 59.975 | 3.5
45.3156 | 2.0837 | 60.033 | 2.1 | 45.3329 | 3.4603 | 59.9854 | 3.5 | 45.3455 | 2.0602 | 60.0474 | 2.1 | 45.3394 | 3.4383 | 59.9769 | 3.5 | 45.3518 | 3.4615 | 59.975 | 3.5
45.324 | 2.0837 | 60.033 | 2.1 | 45.3413 | 3.4603 | 59.9854 | 3.5 | 45.3539 | 2.0619 | 60.0474 | 2.1 | 45.3478 | 3.4384 | 59.9769 | 3.5 | 45.3601 | 3.4616 | 59.975 | 3.5
45.3323 | 2.0837 | 60.033 | 2.1 | 45.3496 | 3.4603 | 59.9854 | 3.5 | 45.3622 | 2.0636 | 60.0474 | 2.1 | 45.3561 | 3.4386 | 59.9769 | 3.5 | 45.3685 | 3.4618 | 59.975 | 3.5
45.3406 | 2.0837 | 60.033 | 2.1 | 45.3579 | 3.4603 | 59.9853 | 3.5 | 45.3705 | 2.0652 | 60.0474 | 2.1 | 45.3645 | 3.4386 | 59.9769 | 3.5 | 45.3768 | 3.462 | 59.975 | 3.5
45.3489 | 2.0837 | 60.033 | 2.1 | 45.3663 | 3.4603 | 59.9853 | 3.5 | 45.3788 | 2.0669 | 60.0474 | 2.1 | 45.3728 | 3.4387 | 59.9768 | 3.5 | 45.3851 | 3.4622 | 59.975 | 3.5
45.3573 | 2.0837 | 60.033 | 2.1 | 45.3746 | 3.4603 | 59.9853 | 3.5 | 45.3871 | 2.0686 | 60.0475 | 2.1 | 45.3811 | 3.4387 | 59.9768 | 3.5 | 45.3935 | 3.4624 | 59.975 | 3.5
45.3656 | 2.0837 | 60.033 | 2.1 | 45.3829 | 3.4603 | 59.9852 | 3.5 | 45.3955 | 2.0703 | 60.0475 | 2.1 | 45.3895 | 3.4387 | 59.9768 | 3.5 | 45.4018 | 3.4626 | 59.975 | 3.5
45.3739 | 2.0837 | 60.033 | 2.1 | 45.3913 | 3.4602 | 59.9852 | 3.5 | 45.4038 | 2.0703 | 60.0475 | 2.1 | 45.3978 | 3.4387 | 59.9768 | 3.5 | 45.4102 | 3.4628 | 59.975 | 3.5
45.3822 | 2.0837 | 60.033 | 2.1 | 45.3996 | 3.4601 | 59.9852 | 3.5 | 45.4121 | 2.0703 | 60.0475 | 2.1 | 45.4062 | 3.4387 | 59.9767 | 3.5 | 45.4185 | 3.4629 | 59.975 | 3.5
45.3906 | 2.0837 | 60.033 | 2.1 | 45.408 | 3.46 | 59.9851 | 3.5 | 45.4204 | 2.0704 | 60.0475 | 2.1 | 45.4145 | 3.4387 | 59.9767 | 3.5 | 45.4268 | 3.4631 | 59.975 | 3.5
45.3989 | 2.0837 | 60.033 | 2.1 | 45.4163 | 3.4599 | 59.9851 | 3.5 | 45.4288 | 2.0704 | 60.0476 | 2.1 | 45.4229 | 3.4387 | 59.9767 | 3.5 | 45.4352 | 3.4632 | 59.975 | 3.5
45.4072 | 2.0836 | 60.033 | 2.1 | 45.4246 | 3.4598 | 59.9851 | 3.5 | 45.4371 | 2.0704 | 60.0476 | 2.1 | 45.4312 | 3.4387 | 59.9767 | 3.5 | 45.4435 | 3.4632 | 59.975 | 3.5
45.4156 | 2.0836 | 60.033 | 2.1 | 45.433 | 3.4598 | 59.985 | 3.5 | 45.4454 | 2.0705 | 60.0476 | 2.1 | 45.4395 | 3.4387 | 59.9766 | 3.5 | 45.4518 | 3.4633 | 59.975 | 3.5
45.4239 | 2.0836 | 60.033 | 2.1 | 45.4413 | 3.4597 | 59.982 | 3.5 | 45.4538 | 2.0705 | 60.0476 | 2.1 | 45.4478 | 3.4387 | 59.9766 | 3.5 | 45.4601 | 3.4632 | 59.975 | 3.5
45.4322 | 2.0836 | 60.033 | 2.1 | 45.4497 | 3.4596 | 59.982 | 3.5 | 45.4621 | 2.0706 | 60.0476 | 2.1 | 45.4562 | 3.4387 | 59.9766 | 3.5 | 45.4685 | 3.4632 | 59.975 | 3.5
45.4406 | 2.0835 | 60.033 | 2.1 | 45.458 | 3.4596 | 59.982 | 3.5 | 45.4704 | 2.0706 | 60.0476 | 2.1 | 45.4645 | 3.4387 | 59.9766 | 3.5 | 45.4769 | 3.4631 | 59.975 | 3.5
45.4489 | 2.0834 | 60.033 | 2.1 | 45.4663 | 3.4595 | 59.982 | 3.5 | 45.4787 | 2.0706 | 60.0476 | 2.1 | 45.4729 | 3.4387 | 59.9765 | 3.5 | 45.4852 | 3.463 | 59.975 | 3.5
45.4572 | 2.0834 | 60.033 | 2.1 | 45.4747 | 3.4595 | 59.982 | 3.5 | 45.4871 | 2.0707 | 60.0477 | 2.1 | 45.4812 | 3.4387 | 59.9765 | 3.5 | 45.4935 | 3.463 | 59.975 | 3.5
45.4655 | 2.0833 | 60.033 | 2.1 | 45.483 | 3.4595 | 59.982 | 3.5 | 45.4954 | 2.0707 | 60.0477 | 2.1 | 45.4895 | 3.4387 | 59.9765 | 3.5 | 45.5018 | 3.4629 | 59.975 | 3.5
45.4739 | 2.0833 | 60.033 | 2.1 | 45.4913 | 3.4596 | 59.9819 | 3.5 | 45.5037 | 2.0707 | 60.0477 | 2.1 | 45.4979 | 3.4387 | 59.9765 | 3.5 | 45.5102 | 3.4628 | 59.975 | 3.5
45.4822 | 2.0832 | 60.033 | 2.1 | 45.4997 | 3.4596 | 59.9819 | 3.5 | 45.5121 | 2.0707 | 60.0477 | 2.1 | 45.5062 | 3.4387 | 59.9764 | 3.5 | 45.5186 | 3.4627 | 59.975 | 3.5
45.4905 | 2.0832 | 60.033 | 2.1 | 45.508 | 3.4596 | 59.9819 | 3.5 | 45.5204 | 2.0707 | 60.0477 | 2.1 | 45.5146 | 3.4387 | 59.9764 | 3.5 | 45.5269 | 3.4622 | 59.975 | 3.5
45.4988 | 2.0831 | 60.033 | 2.1 | 45.5164 | 3.4596 | 59.9819 | 3.5 | 45.5287 | 2.0707 | 60.0477 | 2.1 | 45.5229 | 3.4387 | 59.9764 | 3.5 | 45.5352 | 3.4616 | 59.975 | 3.5
45.5072 | 2.0831 | 60.033 | 2.1 | 45.5247 | 3.4596 | 59.9819 | 3.5 | 45.537 | 2.0707 | 60.0478 | 2.1 | 45.5312 | 3.4387 | 59.9764 | 3.5 | 45.5435 | 3.4611 | 59.975 | 3.5
45.5155 | 2.0831 | 60.033 | 2.1 | 45.533 | 3.4596 | 59.9819 | 3.5 | 45.5453 | 2.0708 | 60.0478 | 2.1 | 45.5396 | 3.4387 | 59.9763 | 3.5 | 45.5519 | 3.4606 | 59.975 | 3.5
45.5238 | 2.0831 | 60.033 | 2.1 | 45.5414 | 3.4596 | 59.9819 | 3.5 | 45.5537 | 2.0708 | 60.0478 | 2.1 | 45.5479 | 3.4387 | 59.9763 | 3.5 | 45.5602 | 3.4602 | 59.975 | 3.5
45.5322 | 2.0831 | 60.033 | 2.1 | 45.5497 | 3.4596 | 59.9819 | 3.5 | 45.562 | 2.0708 | 60.0478 | 2.1 | 45.5562 | 3.4387 | 59.9763 | 3.5 | 45.5685 | 3.4598 | 59.975 | 3.5
45.5405 | 2.0831 | 60.033 | 2.1 | 45.558 | 3.4596 | 59.9819 | 3.5 | 45.5703 | 2.0709 | 60.0478 | 2.1 | 45.5646 | 3.4387 | 59.9763 | 3.5 | 45.5769 | 3.4594 | 59.975 | 3.5
45.5488 | 2.0831 | 60.033 | 2.1 | 45.5664 | 3.4596 | 59.9819 | 3.5 | 45.5786 | 2.0709 | 60.0478 | 2.1 | 45.5729 | 3.4387 | 59.9762 | 3.5 | 45.5852 | 3.459 | 59.975 | 3.5
45.5571 | 2.0832 | 60.033 | 2.1 | 45.5747 | 3.4596 | 59.9819 | 3.5 | 45.587 | 2.0709 | 60.0479 | 2.1 | 45.5813 | 3.4387 | 59.9762 | 3.5 | 45.5936 | 3.4586 | 59.975 | 3.5
45.5655 | 2.0832 | 60.033 | 2.1 | 45.5831 | 3.4596 | 59.9819 | 3.5 | 45.5953 | 2.071 | 60.0479 | 2.1 | 45.5896 | 3.4387 | 59.9762 | 3.5 | 45.6019 | 3.4582 | 59.975 | 3.5
45.5738 | 2.0832 | 60.033 | 2.1 | 45.5914 | 3.4596 | 59.9818 | 3.5 | 45.6036 | 2.0711 | 60.0479 | 2.1 | 45.5979 | 3.4387 | 59.9762 | 3.5 | 45.6102 | 3.4583 | 59.975 | 3.5
45.5821 | 2.0833 | 60.033 | 2.1 | 45.5997 | 3.4596 | 59.9818 | 3.5 | 45.6119 | 2.0711 | 60.0479 | 2.1 | 45.6063 | 3.4386 | 59.9761 | 3.5 | 45.6186 | 3.4583 | 59.975 | 3.5
45.5904 | 2.0833 | 60.033 | 2.1 | 45.6081 | 3.4596 | 59.9818 | 3.5 | 45.6203 | 2.0711 | 60.0479 | 2.1 | 45.6146 | 3.4386 | 59.9761 | 3.5 | 45.6269 | 3.4583 | 59.975 | 3.5
45.5988 | 2.0834 | 60.033 | 2.1 | 45.6164 | 3.4596 | 59.9818 | 3.5 | 45.6286 | 2.0712 | 60.0479 | 2.1 | 45.623 | 3.4386 | 59.9761 | 3.5 | 45.6353 | 3.4583 | 59.975 | 3.5
45.6071 | 2.0834 | 60.033 | 2.1 | 45.6247 | 3.4596 | 59.9818 | 3.5 | 45.6369 | 2.0712 | 60.048 | 2.1 | 45.6313 | 3.4386 | 59.9761 | 3.5 | 45.6436 | 3.4583 | 59.975 | 3.5
45.6154 | 2.0834 | 60.033 | 2.1 | 45.6331 | 3.4596 | 59.9818 | 3.5 | 45.6453 | 2.0712 | 60.048 | 2.1 | 45.6396 | 3.4385 | 59.976 | 3.5 | 45.6519 | 3.4583 | 59.975 | 3.5
45.6238 | 2.0834 | 60.033 | 2.1 | 45.6414 | 3.4596 | 59.9818 | 3.5 | 45.6536 | 2.0713 | 60.048 | 2.1 | 45.648 | 3.4385 | 59.976 | 3.5 | 45.6602 | 3.4583 | 59.975 | 3.5
45.6321 | 2.0834 | 60.033 | 2.1 | 45.6497 | 3.4596 | 59.9818 | 3.5 | 45.6619 | 2.0714 | 60.048 | 2.1 | 45.6563 | 3.4385 | 59.978 | 3.5 | 45.6686 | 3.4582 | 59.975 | 3.5
45.6404 | 2.0835 | 60.033 | 2.1 | 45.6581 | 3.4595 | 59.9818 | 3.5 | 45.6702 | 2.0714 | 60.048 | 2.1 | 45.6646 | 3.4385 | 59.978 | 3.5 | 45.6769 | 3.4582 | 59.975 | 3.5
45.6487 | 2.0835 | 60.033 | 2.1 | 45.6664 | 3.4595 | 59.9818 | 3.5 | 45.6786 | 2.0715 | 60.048 | 2.1 | 45.673 | 3.4384 | 59.9779 | 3.5 | 45.6852 | 3.4582 | 59.975 | 3.5
45.6571 | 2.0835 | 60.033 | 2.1 | 45.6748 | 3.4595 | 59.9818 | 3.5 | 45.6869 | 2.0715 | 60.0481 | 2.1 | 45.6813 | 3.4385 | 59.9779 | 3.5 | 45.6936 | 3.4582 | 59.975 | 3.5
45.6654 | 2.0835 | 60.033 | 2.1 | 45.6831 | 3.4595 | 59.9818 | 3.5 | 45.6952 | 2.0715 | 60.0481 | 2.1 | 45.6897 | 3.4385 | 59.9779 | 3.5 | 45.7019 | 3.4581 | 59.975 | 3.5
45.6737 | 2.0835 | 60.033 | 2.1 | 45.6914 | 3.4595 | 59.9817 | 3.5 | 45.7036 | 2.0715 | 60.0481 | 2.1 | 45.698 | 3.4385 | 59.9778 | 3.5 | 45.7103 | 3.4581 | 59.975 | 3.5
45.6821 | 2.0835 | 60.033 | 2.1 | 45.6998 | 3.4595 | 59.9817 | 3.5 | 45.7119 | 2.0716 | 60.0481 | 2.1 | 45.7063 | 3.4385 | 59.9778 | 3.5 | 45.7186 | 3.458 | 59.975 | 3.5
45.6904 | 2.0835 | 60.033 | 2.1 | 45.7081 | 3.4594 | 59.9817 | 3.5 | 45.7202 | 2.0716 | 60.0481 | 2.1 | 45.7147 | 3.4385 | 59.9778 | 3.5 | 45.7269 | 3.4579 | 59.975 | 3.5
45.6987 | 2.0835 | 60.033 | 2.1 | 45.7164 | 3.4594 | 59.9817 | 3.5 | 45.7285 | 2.0716 | 60.0481 | 2.1 | 45.723 | 3.4385 | 59.9777 | 3.5 | 45.7353 | 3.4578 | 59.975 | 3.5
45.707 | 2.0835 | 60.033 | 2.1 | 45.7248 | 3.4594 | 59.9817 | 3.5 | 45.7368 | 2.0716 | 60.0482 | 2.1 | 45.7314 | 3.4385 | 59.9777 | 3.5 | 45.7436 | 3.4577 | 59.975 | 3.5
45.7154 | 2.0835 | 60.033 | 2.1 | 45.7331 | 3.4594 | 59.9817 | 3.5 | 45.7452 | 2.0716 | 60.0482 | 2.1 | 45.7397 | 3.4385 | 59.9777 | 3.5 | 45.752 | 3.4576 | 59.975 | 3.5
45.7237 | 2.0836 | 60.033 | 2.1 | 45.7415 | 3.4593 | 59.9817 | 3.5 | 45.7535 | 2.0715 | 60.0482 | 2.1 | 45.748 | 3.4385 | 59.9776 | 3.5 | 45.7603 | 3.4575 | 59.975 | 3.5
45.732 | 2.0836 | 60.033 | 2.1 | 45.7498 | 3.4593 | 59.9817 | 3.5 | 45.7618 | 2.0715 | 60.0482 | 2.1 | 45.7564 | 3.4385 | 59.9776 | 3.5 | 45.7686 | 3.4574 | 59.975 | 3.5
45.7403 | 2.0835 | 60.033 | 2.1 | 45.7581 | 3.4593 | 59.9817 | 3.5 | 45.7701 | 2.0716 | 60.0482 | 2.1 | 45.7647 | 3.4386 | 59.9776 | 3.5 | 45.777 | 3.4574 | 59.975 | 3.5
45.7487 | 2.0835 | 60.033 | 2.1 | 45.7665 | 3.4592 | 59.9817 | 3.5 | 45.7785 | 2.0716 | 60.0482 | 2.1 | 45.773 | 3.4386 | 59.9775 | 3.5 | 45.7853 | 3.4573 | 59.975 | 3.5
45.757 | 2.0834 | 60.033 | 2.1 | 45.7748 | 3.4592 | 59.9817 | 3.5 | 45.7868 | 2.0716 | 60.0483 | 2.1 | 45.7814 | 3.4386 | 59.9775 | 3.5 | 45.7936 | 3.4572 | 59.975 | 3.5
45.7653 | 2.0834 | 60.033 | 2.1 | 45.7831 | 3.4591 | 59.9817 | 3.5 | 45.7951 | 2.0717 | 60.0483 | 2.1 | 45.7897 | 3.4387 | 59.9775 | 3.5 | 45.8019 | 3.4572 | 59.975 | 3.5
45.7737 | 2.0833 | 60.033 | 2.1 | 45.7915 | 3.4591 | 59.9816 | 3.5 | 45.8035 | 2.0717 | 60.0483 | 2.1 | 45.7981 | 3.4387 | 59.9774 | 3.5 | 45.8103 | 3.4572 | 59.975 | 3.5
45.782 | 2.0833 | 60.033 | 2.1 | 45.7998 | 3.459 | 59.9816 | 3.5 | 45.8118 | 2.0717 | 60.0483 | 2.1 | 45.8064 | 3.4386 | 59.9774 | 3.5 | 45.8186 | 3.4572 | 59.975 | 3.5
45.7903 | 2.0832 | 60.033 | 2.1 | 45.8082 | 3.459 | 59.9816 | 3.5 | 45.8201 | 2.0717 | 60.0483 | 2.1 | 45.8147 | 3.4386 | 59.9774 | 3.5 | 45.827 | 3.4572 | 59.975 | 3.5
45.7986 | 2.0832 | 60.033 | 2.1 | 45.8165 | 3.4589 | 59.9816 | 3.5 | 45.8284 | 2.0717 | 60.0483 | 2.1 | 45.8231 | 3.4386 | 59.9773 | 3.5 | 45.8353 | 3.4572 | 59.975 | 3.5
45.807 | 2.0831 | 60.033 | 2.1 | 45.8248 | 3.4589 | 59.9816 | 3.5 | 45.8368 | 2.0717 | 60.0484 | 2.1 | 45.8314 | 3.4385 | 59.9773 | 3.5 | 45.8436 | 3.4571 | 59.975 | 3.5
45.8153 | 2.0831 | 60.033 | 2.1 | 45.8332 | 3.4588 | 59.9816 | 3.5 | 45.8451 | 2.0717 | 60.0484 | 2.1 | 45.8398 | 3.4385 | 59.9773 | 3.5 | 45.852 | 3.457 | 59.975 | 3.5
45.8236 | 2.083 | 60.033 | 2.1 | 45.8415 | 3.4588 | 59.9816 | 3.5 | 45.8534 | 2.0717 | 60.0484 | 2.1 | 45.8481 | 3.4385 | 59.9772 | 3.5 | 45.8603 | 3.457 | 59.975 | 3.5
45.832 | 2.083 | 60.033 | 2.1 | 45.8499 | 3.4588 | 59.9816 | 3.5 | 45.8617 | 2.0717 | 60.0484 | 2.1 | 45.8564 | 3.4384 | 59.9772 | 3.5 | 45.8687 | 3.4569 | 59.975 | 3.5
45.8403 | 2.083 | 60.033 | 2.1 | 45.8582 | 3.4588 | 59.9816 | 3.5 | 45.8701 | 2.0717 | 60.0484 | 2.1 | 45.8648 | 3.4383 | 59.9772 | 3.5 | 45.877 | 3.4568 | 59.975 | 3.5
45.8486 | 2.083 | 60.033 | 2.1 | 45.8665 | 3.4588 | 59.9816 | 3.5 | 45.8784 | 2.0717 | 60.0484 | 2.1 | 45.8731 | 3.4383 | 59.9771 | 3.5 | 45.8853 | 3.4568 | 59.975 | 3.5
45.8569 | 2.083 | 60.033 | 2.1 | 45.8749 | 3.4588 | 59.9816 | 3.5 | 45.8867 | 2.0729 | 60.0485 | 2.1 | 45.8814 | 3.4382 | 59.9771 | 3.5 | 45.8936 | 3.4567 | 59.975 | 3.5
45.8653 | 2.0829 | 60.033 | 2.1 | 45.8832 | 3.4588 | 59.9816 | 3.5 | 45.8951 | 2.074 | 60.0485 | 2.1 | 45.8898 | 3.4382 | 59.9771 | 3.5 | 45.902 | 3.4566 | 59.975 | 3.5
45.8736 | 2.0829 | 60.033 | 2.1 | 45.8915 | 3.4589 | 59.9815 | 3.5 | 45.9034 | 2.0752 | 60.0485 | 2.1 | 45.8981 | 3.4382 | 59.977 | 3.5 | 45.9103 | 3.4566 | 59.975 | 3.5
45.8819 | 2.0828 | 60.033 | 2.1 | 45.8999 | 3.4589 | 59.9815 | 3.5 | 45.9117 | 2.0763 | 60.0485 | 2.1 | 45.9065 | 3.4381 | 59.977 | 3.5 | 45.9186 | 3.4565 | 59.975 | 3.5
45.8902 | 2.0828 | 60.0331 | 2.1 | 45.9082 | 3.4589 | 59.9815 | 3.5 | 45.92 | 2.0775 | 60.0485 | 2.1 | 45.9148 | 3.4381 | 59.977 | 3.5 | 45.927 | 3.4564 | 59.975 | 3.5
45.8986 | 2.0828 | 60.0331 | 2.1 | 45.9165 | 3.4589 | 59.9815 | 3.5 | 45.9283 | 2.0786 | 60.0485 | 2.1 | 45.9231 | 3.4381 | 59.9769 | 3.5 | 45.9353 | 3.4564 | 59.975 | 3.5
45.9069 | 2.0828 | 60.0331 | 2.1 | 45.9249 | 3.4589 | 59.9815 | 3.5 | 45.9367 | 2.0797 | 60.0486 | 2.1 | 45.9315 | 3.4381 | 59.9769 | 3.5 | 45.9437 | 3.4564 | 59.975 | 3.5
45.9152 | 2.0827 | 60.0331 | 2.1 | 45.9332 | 3.4589 | 59.9815 | 3.5 | 45.945 | 2.0808 | 60.0486 | 2.1 | 45.9398 | 3.4382 | 59.9769 | 3.5 | 45.952 | 3.4563 | 59.975 | 3.5
45.9236 | 2.0827 | 60.0331 | 2.1 | 45.9416 | 3.4589 | 59.9815 | 3.5 | 45.9533 | 2.082 | 60.0486 | 2.1 | 45.9482 | 3.4382 | 59.9768 | 3.5 | 45.9603 | 3.4563 | 59.9751 | 3.5
45.9319 | 2.0827 | 60.0331 | 2.1 | 45.9499 | 3.4589 | 59.9815 | 3.5 | 45.9616 | 2.0831 | 60.0486 | 2.1 | 45.9565 | 3.4382 | 59.9768 | 3.5 | 45.9686 | 3.4563 | 59.9751 | 3.5
45.9402 | 2.0827 | 60.0331 | 2.1 | 45.9582 | 3.4589 | 59.9815 | 3.5 | 45.97 | 2.0831 | 60.0486 | 2.1 | 45.9648 | 3.4382 | 59.9768 | 3.5 | 45.977 | 3.4562 | 59.9751 | 3.5
45.9485 | 2.0827 | 60.0331 | 2.1 | 45.9666 | 3.4589 | 59.9815 | 3.5 | 45.9783 | 2.0831 | 60.0486 | 2.1 | 45.9731 | 3.4383 | 59.9767 | 3.5 | 45.9854 | 3.4562 | 59.9751 | 3.5
45.9569 | 2.0827 | 60.0331 | 2.1 | 45.9749 | 3.4589 | 59.9815 | 3.5 | 45.9866 | 2.0831 | 60.0487 | 2.1 | 45.9815 | 3.4383 | 59.9767 | 3.5 | 45.9937 | 3.4562 | 59.9751 | 3.5
45.9652 | 2.0827 | 60.0331 | 2.1 | 45.9832 | 3.4589 | 59.9815 | 3.5 | 45.995 | 2.0831 | 60.0487 | 2.1 | 45.9898 | 3.4384 | 59.9767 | 3.5 | 46.002 | 3.4561 | 59.9751 | 3.5
45.9735 | 2.0827 | 60.0331 | 2.1 | 45.9916 | 3.4589 | 59.9814 | 3.5 | 46.0033 | 2.0831 | 60.0487 | 2.1 | 45.9982 | 3.4385 | 59.9766 | 3.5 | 46.0103 | 3.4562 | 59.9751 | 3.5
45.9819 | 2.0828 | 60.0331 | 2.1 | 45.9999 | 3.4589 | 59.9814 | 3.5 | 46.0116 | 2.083 | 60.0487 | 2.1 | 46.0065 | 3.4385 | 59.9766 | 3.5 | 46.0187 | 3.4562 | 59.9751 | 3.5
45.9902 | 2.0828 | 60.0331 | 2.1 | 46.0083 | 3.4589 | 59.9814 | 3.5 | 46.0199 | 2.0831 | 60.0487 | 2.1 | 46.0149 | 3.4386 | 59.9766 | 3.5 | 46.027 | 3.4562 | 59.9751 | 3.5
45.9985 | 2.0828 | 60.0332 | 2.1 | 46.0166 | 3.4589 | 59.9814 | 3.5 | 46.0283 | 2.0831 | 60.0487 | 2.1 | 46.0232 | 3.4387 | 59.9765 | 3.5 | 46.0353 | 3.4563 | 59.9751 | 3.5
46.0068 | 2.0824 | 60.0332 | 2.1 | 46.0249 | 3.4589 | 59.9814 | 3.5 | 46.0366 | 2.0831 | 60.0488 | 2.1 | 46.0315 | 3.4387 | 59.9765 | 3.5 | 46.0436 | 3.4563 | 59.9751 | 3.5
46.0152 | 2.0821 | 60.0332 | 2.1 | 46.0333 | 3.4589 | 59.9814 | 3.5 | 46.0449 | 2.0831 | 60.0488 | 2.1 | 46.0399 | 3.4388 | 59.9765 | 3.5 | 46.052 | 3.4563 | 59.9751 | 3.5
46.0235 | 2.0817 | 60.0332 | 2.1 | 46.0416 | 3.4588 | 59.9814 | 3.5 | 46.0533 | 2.0831 | 60.0488 | 2.1 | 46.0482 | 3.4389 | 59.9764 | 3.5 | 46.0604 | 3.4564 | 59.9752 | 3.5
46.0318 | 2.0814 | 60.0332 | 2.1 | 46.0499 | 3.4588 | 59.9814 | 3.5 | 46.0616 | 2.0832 | 60.0488 | 2.1 | 46.0565 | 3.439 | 59.9764 | 3.5 | 46.0687 | 3.4564 | 59.9752 | 3.5
46.0401 | 2.081 | 60.0332 | 2.1 | 46.0583 | 3.4588 | 59.9814 | 3.5 | 46.0699 | 2.0832 | 60.0488 | 2.1 | 46.0649 | 3.439 | 59.9764 | 3.5 | 46.077 | 3.4564 | 59.9752 | 3.5
46.0485 | 2.0807 | 60.0332 | 2.1 | 46.0666 | 3.4588 | 59.9814 | 3.5 | 46.0782 | 2.0832 | 60.0488 | 2.1 | 46.0732 | 3.439 | 59.9763 | 3.5 | 46.0853 | 3.4565 | 59.9752 | 3.5
46.0568 | 2.0804 | 60.0332 | 2.1 | 46.075 | 3.4588 | 59.9814 | 3.5 | 46.0865 | 2.0832 | 60.0489 | 2.1 | 46.0815 | 3.439 | 59.9763 | 3.5 | 46.0937 | 3.4565 | 59.9752 | 3.5
46.0651 | 2.08 | 60.0332 | 2.1 | 46.0833 | 3.4588 | 59.9814 | 3.5 | 46.0949 | 2.0833 | 60.0489 | 2.1 | 46.0899 | 3.439 | 59.9763 | 3.5 | 46.102 | 3.4565 | 59.9752 | 3.5
46.0735 | 2.0797 | 60.0332 | 2.1 | 46.0916 | 3.4588 | 59.9813 | 3.5 | 46.1032 | 2.0833 | 60.0489 | 2.1 | 46.0982 | 3.4389 | 59.9762 | 3.5 | 46.1104 | 3.4565 | 59.9752 | 3.5
46.0818 | 2.0793 | 60.0332 | 2.1 | 46.1 | 3.4589 | 59.9813 | 3.5 | 46.1115 | 2.0833 | 60.0489 | 2.1 | 46.1066 | 3.4389 | 59.9762 | 3.5 | 46.1187 | 3.4565 | 59.9752 | 3.5
46.0901 | 2.0793 | 60.0332 | 2.1 | 46.1083 | 3.4589 | 59.9813 | 3.5 | 46.1198 | 2.0832 | 60.0489 | 2.1 | 46.1149 | 3.4388 | 59.9762 | 3.5 | 46.127 | 3.4564 | 59.9752 | 3.5
46.0984 | 2.0793 | 60.0333 | 2.1 | 46.1166 | 3.4589 | 59.9813 | 3.5 | 46.1282 | 2.0832 | 60.0489 | 2.1 | 46.1232 | 3.4388 | 59.9761 | 3.5 | 46.1354 | 3.4564 | 59.9752 | 3.5
46.1068 | 2.0793 | 60.0333 | 2.1 | 46.125 | 3.459 | 59.9813 | 3.5 | 46.1365 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.1316 | 3.4387 | 59.9761 | 3.5 | 46.1437 | 3.4564 | 59.9752 | 3.5
46.1151 | 2.0793 | 60.0333 | 2.1 | 46.1333 | 3.459 | 59.9813 | 3.5 | 46.1448 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.1399 | 3.4387 | 59.9761 | 3.5 | 46.152 | 3.4564 | 59.9752 | 3.5
46.1234 | 2.0793 | 60.0333 | 2.1 | 46.1416 | 3.459 | 59.9813 | 3.5 | 46.1531 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.1483 | 3.4387 | 59.976 | 3.5 | 46.1603 | 3.4563 | 59.9753 | 3.5
46.1317 | 2.0793 | 60.0333 | 2.1 | 46.15 | 3.459 | 59.9813 | 3.5 | 46.1615 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.1566 | 3.4387 | 59.976 | 3.5 | 46.1687 | 3.4563 | 59.9753 | 3.5
46.1401 | 2.0793 | 60.0333 | 2.1 | 46.1583 | 3.459 | 59.9813 | 3.5 | 46.1698 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.1649 | 3.4387 | 59.976 | 3.5 | 46.177 | 3.4563 | 59.9753 | 3.5
46.1484 | 2.0793 | 60.0333 | 2.1 | 46.1667 | 3.459 | 59.9813 | 3.5 | 46.1781 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.1733 | 3.4387 | 59.9759 | 3.5 | 46.1854 | 3.4563 | 59.9753 | 3.5
46.1567 | 2.0793 | 60.0333 | 2.1 | 46.175 | 3.459 | 59.9813 | 3.5 | 46.1865 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 46.1816 | 3.4387 | 59.9759 | 3.5 | 46.1937 | 3.4563 | 59.9753 | 3.5
46.1651 | 2.0793 | 60.0333 | 2.1 | 46.1833 | 3.459 | 59.9813 | 3.5 | 46.1948 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 46.1899 | 3.4387 | 59.9759 | 3.5 | 46.202 | 3.4563 | 59.9753 | 3.5
46.1734 | 2.0793 | 60.0333 | 2.1 | 46.1917 | 3.459 | 59.9812 | 3.5 | 46.2031 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.1983 | 3.4387 | 59.9758 | 3.5 | 46.2104 | 3.4564 | 59.9753 | 3.5
46.1817 | 2.0793 | 60.0333 | 2.1 | 46.2 | 3.459 | 59.9812 | 3.5 | 46.2114 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.2066 | 3.4387 | 59.9758 | 3.5 | 46.2187 | 3.4564 | 59.9753 | 3.5
46.19 | 2.0793 | 60.0333 | 2.1 | 46.2084 | 3.459 | 59.9812 | 3.5 | 46.2198 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.215 | 3.4388 | 59.9758 | 3.5 | 46.2271 | 3.4565 | 59.9753 | 3.5
46.1984 | 2.0793 | 60.0334 | 2.1 | 46.2167 | 3.459 | 59.9812 | 3.5 | 46.2281 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 46.2233 | 3.4388 | 59.9757 | 3.5 | 46.2354 | 3.4565 | 59.9753 | 3.5
46.2067 | 2.0792 | 60.0334 | 2.1 | 46.225 | 3.459 | 59.9812 | 3.5 | 46.2364 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 46.2316 | 3.4388 | 59.9757 | 3.5 | 46.2437 | 3.4566 | 59.9753 | 3.5
46.215 | 2.0792 | 60.0334 | 2.1 | 46.2334 | 3.4589 | 59.9812 | 3.5 | 46.2448 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.24 | 3.4389 | 59.9757 | 3.5 | 46.252 | 3.4566 | 59.9753 | 3.5
46.2234 | 2.0792 | 60.0334 | 2.1 | 46.2417 | 3.4589 | 59.9812 | 3.5 | 46.2531 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.2483 | 3.4389 | 59.9756 | 3.5 | 46.2604 | 3.4567 | 59.9754 | 3.5
46.2317 | 2.0792 | 60.0334 | 2.1 | 46.25 | 3.4589 | 59.9812 | 3.5 | 46.2614 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.2567 | 3.4389 | 59.9756 | 3.5 | 46.2687 | 3.4567 | 59.9754 | 3.5
46.24 | 2.0792 | 60.0334 | 2.1 | 46.2584 | 3.459 | 59.9812 | 3.5 | 46.2697 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.265 | 3.4389 | 59.9756 | 3.5 | 46.277 | 3.4567 | 59.9754 | 3.5
46.2483 | 2.0792 | 60.0334 | 2.1 | 46.2667 | 3.459 | 59.9812 | 3.5 | 46.278 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.2733 | 3.4389 | 59.9755 | 3.5 | 46.2854 | 3.4567 | 59.9754 | 3.5
46.2567 | 2.0792 | 60.0334 | 2.1 | 46.2751 | 3.459 | 59.9812 | 3.5 | 46.2864 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.2817 | 3.4389 | 59.9755 | 3.5 | 46.2937 | 3.4567 | 59.9754 | 3.5
46.265 | 2.0792 | 60.0334 | 2.1 | 46.2834 | 3.459 | 59.9812 | 3.5 | 46.2947 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.29 | 3.4389 | 59.9755 | 3.5 | 46.3021 | 3.4567 | 59.9754 | 3.5
46.2733 | 2.0791 | 60.0334 | 2.1 | 46.2917 | 3.459 | 59.9811 | 3.5 | 46.303 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.2983 | 3.4389 | 59.9754 | 3.5 | 46.3104 | 3.4568 | 59.9754 | 3.5
46.2816 | 2.079 | 60.0334 | 2.1 | 46.3001 | 3.459 | 59.9811 | 3.5 | 46.3113 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.3067 | 3.4389 | 59.9754 | 3.5 | 46.3187 | 3.4569 | 59.9754 | 3.5
46.29 | 2.0788 | 60.0335 | 2.1 | 46.3084 | 3.459 | 59.9811 | 3.5 | 46.3197 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.315 | 3.4389 | 59.9754 | 3.5 | 46.327 | 3.457 | 59.9754 | 3.5
46.2983 | 2.0787 | 60.0335 | 2.1 | 46.3167 | 3.459 | 59.9811 | 3.5 | 46.328 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.3234 | 3.4388 | 59.9753 | 3.5 | 46.3354 | 3.4571 | 59.9754 | 3.5
46.3066 | 2.0791 | 60.0335 | 2.1 | 46.3251 | 3.459 | 59.9811 | 3.5 | 46.3363 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.3317 | 3.4388 | 59.9753 | 3.5 | 46.3438 | 3.4572 | 59.9754 | 3.5
46.315 | 2.0795 | 60.0335 | 2.1 | 46.3334 | 3.4589 | 59.9811 | 3.5 | 46.3447 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.34 | 3.4388 | 59.9753 | 3.5 | 46.3521 | 3.4573 | 59.9754 | 3.5
46.3233 | 2.08 | 60.0335 | 2.1 | 46.3418 | 3.4589 | 59.9811 | 3.5 | 46.353 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.3484 | 3.4388 | 59.9752 | 3.5 | 46.3604 | 3.4574 | 59.9755 | 3.5
46.3316 | 2.0804 | 60.0335 | 2.1 | 46.3501 | 3.4589 | 59.9811 | 3.5 | 46.3613 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.3567 | 3.4388 | 59.9752 | 3.5 | 46.3687 | 3.4574 | 59.9755 | 3.5
46.34 | 2.0808 | 60.0335 | 2.1 | 46.3584 | 3.459 | 59.9811 | 3.5 | 46.3696 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.3651 | 3.4388 | 59.9752 | 3.5 | 46.3771 | 3.4575 | 59.9755 | 3.5
46.3483 | 2.0813 | 60.0335 | 2.1 | 46.3668 | 3.459 | 59.9811 | 3.5 | 46.378 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.3734 | 3.4388 | 59.9751 | 3.5 | 46.3854 | 3.4576 | 59.9755 | 3.5
46.3566 | 2.0817 | 60.0335 | 2.1 | 46.3751 | 3.459 | 59.9811 | 3.5 | 46.3863 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.3817 | 3.4388 | 59.9751 | 3.5 | 46.3937 | 3.4576 | 59.9755 | 3.5
46.3649 | 2.0822 | 60.0335 | 2.1 | 46.3834 | 3.459 | 59.9811 | 3.5 | 46.3946 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.3901 | 3.4388 | 59.9751 | 3.5 | 46.4021 | 3.4576 | 59.9755 | 3.5
46.3733 | 2.0827 | 60.0335 | 2.1 | 46.3918 | 3.459 | 59.981 | 3.5 | 46.4029 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.3984 | 3.4387 | 59.975 | 3.5 | 46.4104 | 3.4576 | 59.9755 | 3.5
46.3816 | 2.0831 | 60.0335 | 2.1 | 46.4001 | 3.459 | 59.981 | 3.5 | 46.4113 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.4067 | 3.4386 | 59.975 | 3.5 | 46.4188 | 3.4576 | 59.9755 | 3.5
46.3899 | 2.083 | 60.0336 | 2.1 | 46.4084 | 3.459 | 59.981 | 3.5 | 46.4196 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.4151 | 3.4386 | 59.975 | 3.5 | 46.4271 | 3.4576 | 59.9755 | 3.5
46.3982 | 2.0829 | 60.0336 | 2.1 | 46.4168 | 3.459 | 59.981 | 3.5 | 46.4279 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.4234 | 3.4385 | 59.9749 | 3.5 | 46.4354 | 3.4576 | 59.9755 | 3.5
46.4066 | 2.0828 | 60.0336 | 2.1 | 46.4251 | 3.459 | 59.981 | 3.5 | 46.4362 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.4318 | 3.4384 | 59.9749 | 3.5 | 46.4437 | 3.4576 | 59.9755 | 3.5
46.4149 | 2.0827 | 60.0336 | 2.1 | 46.4335 | 3.459 | 59.981 | 3.5 | 46.4446 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.4401 | 3.4384 | 59.9749 | 3.5 | 46.4521 | 3.4576 | 59.9755 | 3.5
46.4232 | 2.0826 | 60.0336 | 2.1 | 46.4418 | 3.459 | 59.979 | 3.5 | 46.4529 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.4484 | 3.4383 | 59.9748 | 3.5 | 46.4604 | 3.4576 | 59.9756 | 3.5
46.4315 | 2.0825 | 60.0336 | 2.1 | 46.4501 | 3.459 | 59.979 | 3.5 | 46.4612 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.4568 | 3.4382 | 59.9748 | 3.5 | 46.4688 | 3.4576 | 59.9756 | 3.5
46.4399 | 2.0824 | 60.0336 | 2.1 | 46.4585 | 3.459 | 59.979 | 3.5 | 46.4695 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.4651 | 3.4382 | 59.9748 | 3.5 | 46.4771 | 3.4576 | 59.9756 | 3.5
46.4482 | 2.0824 | 60.0336 | 2.1 | 46.4668 | 3.459 | 59.9789 | 3.5 | 46.4779 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.4734 | 3.4382 | 59.9747 | 3.5 | 46.4854 | 3.4576 | 59.9756 | 3.5
46.4565 | 2.0819 | 60.0336 | 2.1 | 46.4751 | 3.459 | 59.9789 | 3.5 | 46.4862 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.4818 | 3.4382 | 59.9747 | 3.5 | 46.4938 | 3.4576 | 59.9756 | 3.5
46.4649 | 2.0815 | 60.0336 | 2.1 | 46.4835 | 3.459 | 59.9789 | 3.5 | 46.4945 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.4901 | 3.4382 | 59.9747 | 3.5 | 46.5021 | 3.4576 | 59.9756 | 3.5
46.4732 | 2.081 | 60.0336 | 2.1 | 46.4918 | 3.459 | 59.9789 | 3.5 | 46.5028 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.4985 | 3.4382 | 59.9746 | 3.5 | 46.5104 | 3.4576 | 59.9756 | 3.5
46.4815 | 2.0806 | 60.0336 | 2.1 | 46.5002 | 3.459 | 59.9789 | 3.5 | 46.5112 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.5068 | 3.4382 | 59.9746 | 3.5 | 46.5187 | 3.4576 | 59.9756 | 3.5
46.4898 | 2.0803 | 60.0336 | 2.1 | 46.5085 | 3.459 | 59.9789 | 3.5 | 46.5195 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.5151 | 3.4382 | 59.9746 | 3.5 | 46.5271 | 3.4576 | 59.9756 | 3.5
46.4982 | 2.08 | 60.0337 | 2.1 | 46.5168 | 3.459 | 59.9788 | 3.5 | 46.5278 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.5235 | 3.4382 | 59.9745 | 3.5 | 46.5354 | 3.4576 | 59.9756 | 3.5
46.5065 | 2.0797 | 60.0337 | 2.1 | 46.5252 | 3.459 | 59.9788 | 3.5 | 46.5362 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.5318 | 3.4382 | 59.9745 | 3.5 | 46.5438 | 3.4576 | 59.9756 | 3.5
46.5148 | 2.0794 | 60.0337 | 2.1 | 46.5335 | 3.459 | 59.9788 | 3.5 | 46.5445 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.5402 | 3.4383 | 59.9745 | 3.5 | 46.5521 | 3.4576 | 59.9756 | 3.5
46.5231 | 2.0791 | 60.0337 | 2.1 | 46.5418 | 3.459 | 59.9788 | 3.5 | 46.5528 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.5485 | 3.4383 | 59.9744 | 3.5 | 46.5604 | 3.4576 | 59.9757 | 3.5
46.5315 | 2.0787 | 60.0337 | 2.1 | 46.5502 | 3.459 | 59.9788 | 3.5 | 46.5611 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.5568 | 3.4383 | 59.9744 | 3.5 | 46.5688 | 3.4576 | 59.9757 | 3.5
46.5398 | 2.0789 | 60.0337 | 2.1 | 46.5585 | 3.459 | 59.9788 | 3.5 | 46.5695 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.5652 | 3.4383 | 59.9744 | 3.5 | 46.5771 | 3.4576 | 59.9757 | 3.5
46.5481 | 2.079 | 60.0337 | 2.1 | 46.5669 | 3.459 | 59.9787 | 3.5 | 46.5778 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.5735 | 3.4383 | 59.9743 | 3.5 | 46.5854 | 3.4576 | 59.9757 | 3.5
46.5565 | 2.0791 | 60.0337 | 2.1 | 46.5752 | 3.459 | 59.9787 | 3.5 | 46.5861 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.5818 | 3.4401 | 59.9743 | 3.5 | 46.5938 | 3.4576 | 59.9757 | 3.5
46.5648 | 2.0792 | 60.0337 | 2.1 | 46.5835 | 3.459 | 59.9787 | 3.5 | 46.5945 | 2.0836 | 60.049 | 2.1 | 46.5902 | 3.4419 | 59.9743 | 3.5 | 46.6021 | 3.4576 | 59.9757 | 3.5
46.5731 | 2.0792 | 60.0337 | 2.1 | 46.5919 | 3.459 | 59.9787 | 3.5 | 46.6028 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.5985 | 3.4436 | 59.9742 | 3.5 | 46.6105 | 3.4576 | 59.9757 | 3.5
46.5815 | 2.0793 | 60.0337 | 2.1 | 46.6002 | 3.459 | 59.9787 | 3.5 | 46.6111 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.6069 | 3.4454 | 59.9742 | 3.5 | 46.6188 | 3.4576 | 59.9757 | 3.5
46.5898 | 2.0793 | 60.0337 | 2.1 | 46.6086 | 3.459 | 59.9787 | 3.5 | 46.6194 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.6152 | 3.4471 | 59.9742 | 3.5 | 46.6271 | 3.4576 | 59.9757 | 3.5
46.5981 | 2.0792 | 60.0338 | 2.1 | 46.6169 | 3.459 | 59.9786 | 3.5 | 46.6277 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.6235 | 3.4489 | 59.9741 | 3.5 | 46.6354 | 3.4576 | 59.9757 | 3.5
46.6064 | 2.0792 | 60.0338 | 2.1 | 46.6252 | 3.459 | 59.9786 | 3.5 | 46.6361 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.6319 | 3.4506 | 59.9741 | 3.5 | 46.6438 | 3.4576 | 59.9757 | 3.5
46.6148 | 2.0792 | 60.0338 | 2.1 | 46.6336 | 3.459 | 59.9786 | 3.5 | 46.6444 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.6402 | 3.4524 | 59.9741 | 3.5 | 46.6521 | 3.4576 | 59.9757 | 3.5
46.6231 | 2.0792 | 60.0338 | 2.1 | 46.6419 | 3.459 | 59.9786 | 3.5 | 46.6527 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.6486 | 3.4541 | 59.974 | 3.5 | 46.6605 | 3.4576 | 59.9758 | 3.5
46.6314 | 2.0792 | 60.0338 | 2.1 | 46.6502 | 3.459 | 59.9786 | 3.5 | 46.661 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 46.6569 | 3.4559 | 59.973 | 3.5 | 46.6688 | 3.4576 | 59.9758 | 3.5
46.6397 | 2.0792 | 60.0338 | 2.1 | 46.6586 | 3.459 | 59.9786 | 3.5 | 46.6694 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.6652 | 3.4558 | 59.973 | 3.5 | 46.6771 | 3.4576 | 59.9758 | 3.5
46.6481 | 2.0792 | 60.0338 | 2.1 | 46.6669 | 3.459 | 59.9785 | 3.5 | 46.6777 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.6736 | 3.4557 | 59.973 | 3.5 | 46.6855 | 3.4576 | 59.9758 | 3.5
46.6564 | 2.0792 | 60.0338 | 2.1 | 46.6752 | 3.459 | 59.9785 | 3.5 | 46.686 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.6819 | 3.4558 | 59.973 | 3.5 | 46.6938 | 3.4576 | 59.9758 | 3.5
46.6647 | 2.0792 | 60.0338 | 2.1 | 46.6836 | 3.4589 | 59.9785 | 3.5 | 46.6944 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.6902 | 3.4558 | 59.973 | 3.5 | 46.7021 | 3.4576 | 59.9758 | 3.5
46.673 | 2.0792 | 60.0338 | 2.1 | 46.6919 | 3.4589 | 59.9785 | 3.5 | 46.7027 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.6986 | 3.4558 | 59.973 | 3.5 | 46.7104 | 3.4576 | 59.9758 | 3.5
46.6814 | 2.0792 | 60.0338 | 2.1 | 46.7003 | 3.4589 | 59.9785 | 3.5 | 46.711 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.7069 | 3.4558 | 59.9729 | 3.5 | 46.7188 | 3.4576 | 59.9758 | 3.5
46.6897 | 2.0792 | 60.0338 | 2.1 | 46.7086 | 3.459 | 59.9785 | 3.5 | 46.7193 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 46.7152 | 3.4558 | 59.9729 | 3.5 | 46.7271 | 3.4576 | 59.9758 | 3.5
46.698 | 2.0792 | 60.0339 | 2.1 | 46.7169 | 3.4591 | 59.9784 | 3.5 | 46.7277 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 46.7236 | 3.4559 | 59.9729 | 3.5 | 46.7355 | 3.4576 | 59.9758 | 3.5
46.7064 | 2.0792 | 60.0339 | 2.1 | 46.7253 | 3.4593 | 59.9784 | 3.5 | 46.736 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.7319 | 3.4559 | 59.9729 | 3.5 | 46.7438 | 3.4576 | 59.9758 | 3.5
46.7147 | 2.0792 | 60.0339 | 2.1 | 46.7336 | 3.4594 | 59.9784 | 3.5 | 46.7443 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 46.7403 | 3.4559 | 59.9729 | 3.5 | 46.7521 | 3.4576 | 59.9758 | 3.5
46.723 | 2.0792 | 60.0339 | 2.1 | 46.7419 | 3.4596 | 59.9784 | 3.5 | 46.7526 | 2.083 | 60.049 | 2.1 | 46.7486 | 3.456 | 59.9729 | 3.5 | 46.7605 | 3.4576 | 59.9759 | 3.5
46.7314 | 2.0792 | 60.0339 | 2.1 | 46.7503 | 3.4597 | 59.9784 | 3.5 | 46.761 | 2.0829 | 60.049 | 2.1 | 46.757 | 3.456 | 59.9729 | 3.5 | 46.7688 | 3.4576 | 59.9759 | 3.5
46.7397 | 2.0792 | 60.0339 | 2.1 | 46.7586 | 3.4598 | 59.9784 | 3.5 | 46.7693 | 2.0829 | 60.049 | 2.1 | 46.7653 | 3.4561 | 59.9729 | 3.5 | 46.7772 | 3.4576 | 59.9759 | 3.5
46.748 | 2.0792 | 60.0339 | 2.1 | 46.767 | 3.46 | 59.9783 | 3.5 | 46.7776 | 2.0828 | 60.049 | 2.1 | 46.7736 | 3.4561 | 59.9729 | 3.5 | 46.7855 | 3.4576 | 59.9759 | 3.5
46.7563 | 2.0792 | 60.0339 | 2.1 | 46.7753 | 3.4601 | 59.9783 | 3.5 | 46.7859 | 2.0827 | 60.049 | 2.1 | 46.782 | 3.4562 | 59.9729 | 3.5 | 46.7938 | 3.4576 | 59.9759 | 3.5
46.7647 | 2.0792 | 60.0339 | 2.1 | 46.7836 | 3.4602 | 59.9783 | 3.5 | 46.7943 | 2.0826 | 60.049 | 2.1 | 46.7903 | 3.4563 | 59.9729 | 3.5 | 46.8021 | 3.4576 | 59.9759 | 3.5
46.773 | 2.0792 | 60.0339 | 2.1 | 46.792 | 3.4603 | 59.9783 | 3.5 | 46.8026 | 2.0826 | 60.049 | 2.1 | 46.7986 | 3.4563 | 59.9729 | 3.5 | 46.8105 | 3.4576 | 59.9759 | 3.5
46.7813 | 2.0792 | 60.0339 | 2.1 | 46.8003 | 3.4603 | 59.9783 | 3.5 | 46.8109 | 2.0826 | 60.049 | 2.1 | 46.807 | 3.4564 | 59.9728 | 3.5 | 46.8188 | 3.4576 | 59.9759 | 3.5
46.7896 | 2.0792 | 60.034 | 2.1 | 46.8086 | 3.4603 | 59.9783 | 3.5 | 46.8192 | 2.0827 | 60.049 | 2.1 | 46.8153 | 3.4565 | 59.9728 | 3.5 | 46.8271 | 3.4576 | 59.9759 | 3.5
46.798 | 2.0792 | 60.034 | 2.1 | 46.817 | 3.4603 | 59.9782 | 3.5 | 46.8276 | 2.0828 | 60.049 | 2.1 | 46.8236 | 3.4565 | 59.9728 | 3.5 | 46.8355 | 3.4576 | 59.9759 | 3.5
46.8063 | 2.0792 | 60.034 | 2.1 | 46.8253 | 3.4603 | 59.9782 | 3.5 | 46.8359 | 2.0829 | 60.049 | 2.1 | 46.832 | 3.4566 | 59.9728 | 3.5 | 46.8438 | 3.4576 | 59.9759 | 3.5
46.8146 | 2.0792 | 60.034 | 2.1 | 46.8336 | 3.4603 | 59.9782 | 3.5 | 46.8442 | 2.083 | 60.049 | 2.1 | 46.8403 | 3.4567 | 59.9728 | 3.5 | 46.8522 | 3.4576 | 59.9759 | 3.5
46.823 | 2.0792 | 60.034 | 2.1 | 46.842 | 3.4603 | 59.9782 | 3.5 | 46.8525 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 46.8487 | 3.4568 | 59.9728 | 3.5 | 46.8605 | 3.4576 | 59.976 | 3.5
46.8313 | 2.0792 | 60.034 | 2.1 | 46.8503 | 3.4603 | 59.9782 | 3.5 | 46.8609 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.857 | 3.4569 | 59.9728 | 3.5 | 46.8688 | 3.4576 | 59.976 | 3.5
46.8396 | 2.0792 | 60.034 | 2.1 | 46.8587 | 3.4603 | 59.9782 | 3.5 | 46.8692 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 46.8653 | 3.4569 | 59.9728 | 3.5 | 46.8771 | 3.4576 | 59.976 | 3.5
46.8479 | 2.0792 | 60.034 | 2.1 | 46.867 | 3.4603 | 59.9781 | 3.5 | 46.8775 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 46.8737 | 3.457 | 59.9728 | 3.5 | 46.8855 | 3.4576 | 59.976 | 3.5
46.8563 | 2.0793 | 60.034 | 2.1 | 46.8753 | 3.4603 | 59.9781 | 3.5 | 46.8859 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.882 | 3.457 | 59.9728 | 3.5 | 46.8939 | 3.4576 | 59.976 | 3.5
46.8646 | 2.0793 | 60.034 | 2.1 | 46.8837 | 3.4603 | 59.9781 | 3.5 | 46.8942 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.8904 | 3.4571 | 59.9728 | 3.5 | 46.9022 | 3.4576 | 59.976 | 3.5
46.8729 | 2.0793 | 60.0341 | 2.1 | 46.892 | 3.4603 | 59.9781 | 3.5 | 46.9025 | 2.0835 | 60.049 | 2.1 | 46.8987 | 3.4589 | 59.9728 | 3.5 | 46.9105 | 3.4575 | 59.975 | 3.5
46.8812 | 2.0794 | 60.0341 | 2.1 | 46.9003 | 3.4603 | 59.9781 | 3.5 | 46.9108 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.907 | 3.4608 | 59.9727 | 3.5 | 46.9188 | 3.4575 | 59.975 | 3.5
46.8896 | 2.0794 | 60.0341 | 2.1 | 46.9087 | 3.4603 | 59.9781 | 3.5 | 46.9192 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.9154 | 3.4627 | 59.9727 | 3.5 | 46.9272 | 3.4575 | 59.9751 | 3.5
46.8979 | 2.0794 | 60.0341 | 2.1 | 46.917 | 3.4604 | 59.978 | 3.5 | 46.9275 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 46.9237 | 3.4646 | 59.9727 | 3.5 | 46.9355 | 3.4575 | 59.9751 | 3.5
46.9062 | 2.0794 | 60.0341 | 2.1 | 46.9254 | 3.4604 | 59.978 | 3.5 | 46.9358 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 46.932 | 3.4664 | 59.9727 | 3.5 | 46.9438 | 3.4575 | 59.9751 | 3.5
46.9146 | 2.0795 | 60.0341 | 2.1 | 46.9337 | 3.4604 | 59.978 | 3.5 | 46.9441 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 46.9404 | 3.4683 | 59.9727 | 3.5 | 46.9521 | 3.4574 | 59.9751 | 3.5
46.9229 | 2.0795 | 60.0342 | 2.1 | 46.942 | 3.4604 | 59.978 | 3.5 | 46.9525 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 46.9487 | 3.4701 | 59.9727 | 3.5 | 46.9605 | 3.4574 | 59.9752 | 3.5
46.9312 | 2.0795 | 60.0342 | 2.1 | 46.9504 | 3.4604 | 59.978 | 3.5 | 46.9608 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.9571 | 3.4719 | 59.9727 | 3.5 | 46.9689 | 3.4574 | 59.9752 | 3.5
46.9395 | 2.0795 | 60.0342 | 2.1 | 46.9587 | 3.4604 | 59.978 | 3.5 | 46.9691 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.9654 | 3.4738 | 59.9727 | 3.5 | 46.9772 | 3.4574 | 59.9752 | 3.5
46.9479 | 2.0795 | 60.0342 | 2.1 | 46.9671 | 3.4604 | 59.9779 | 3.5 | 46.9774 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.9738 | 3.4756 | 59.9727 | 3.5 | 46.9855 | 3.4574 | 59.9752 | 3.5
46.9562 | 2.0795 | 60.0342 | 2.1 | 46.9754 | 3.4604 | 59.9779 | 3.5 | 46.9858 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.9821 | 3.4756 | 59.9727 | 3.5 | 46.9938 | 3.4574 | 59.9753 | 3.5
46.9645 | 2.0795 | 60.0342 | 2.1 | 46.9837 | 3.4603 | 59.9779 | 3.5 | 46.9941 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.9904 | 3.4756 | 59.9727 | 3.5 | 47.0022 | 3.4574 | 59.9753 | 3.5
46.9729 | 2.0795 | 60.0343 | 2.1 | 46.9921 | 3.4603 | 59.9779 | 3.5 | 47.0024 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 46.9987 | 3.4756 | 59.9727 | 3.5 | 47.0105 | 3.4574 | 59.9753 | 3.5
46.9812 | 2.0795 | 60.0343 | 2.1 | 47.0004 | 3.4604 | 59.9779 | 3.5 | 47.0107 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 47.0071 | 3.4756 | 59.9726 | 3.5 | 47.0189 | 3.4574 | 59.9753 | 3.5
46.9895 | 2.0795 | 60.0343 | 2.1 | 47.0087 | 3.4604 | 59.9779 | 3.5 | 47.0191 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 47.0154 | 3.4756 | 59.9726 | 3.5 | 47.0272 | 3.4574 | 59.9754 | 3.5
46.9978 | 2.0795 | 60.0343 | 2.1 | 47.0171 | 3.4604 | 59.9778 | 3.5 | 47.0274 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 47.0238 | 3.4756 | 59.9726 | 3.5 | 47.0355 | 3.4574 | 59.9754 | 3.5
47.0062 | 2.0795 | 60.0343 | 2.1 | 47.0254 | 3.4604 | 59.9778 | 3.5 | 47.0357 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 47.0321 | 3.4756 | 59.9726 | 3.5 | 47.0439 | 3.4574 | 59.9754 | 3.5
47.0145 | 2.0795 | 60.0343 | 2.1 | 47.0338 | 3.4604 | 59.9778 | 3.5 | 47.044 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 47.0405 | 3.4756 | 59.9726 | 3.5 | 47.0522 | 3.4574 | 59.9754 | 3.5
47.0228 | 2.0795 | 60.0344 | 2.1 | 47.0421 | 3.4604 | 59.9778 | 3.5 | 47.0524 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 47.0488 | 3.4756 | 59.9726 | 3.5 | 47.0605 | 3.4574 | 59.9755 | 3.5
47.0311 | 2.0795 | 60.0344 | 2.1 | 47.0504 | 3.4605 | 59.9778 | 3.5 | 47.0607 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.0571 | 3.4756 | 59.9726 | 3.5 | 47.0688 | 3.4574 | 59.9755 | 3.5
47.0395 | 2.0795 | 60.0344 | 2.1 | 47.0588 | 3.4605 | 59.9778 | 3.5 | 47.069 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.0655 | 3.4756 | 59.9726 | 3.5 | 47.0772 | 3.4574 | 59.9755 | 3.5
47.0478 | 2.0795 | 60.0344 | 2.1 | 47.0671 | 3.4606 | 59.9777 | 3.5 | 47.0774 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.0738 | 3.4756 | 59.9726 | 3.5 | 47.0855 | 3.4573 | 59.9755 | 3.5
47.0561 | 2.0796 | 60.0344 | 2.1 | 47.0754 | 3.4606 | 59.9777 | 3.5 | 47.0857 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.0822 | 3.4756 | 59.9726 | 3.5 | 47.0939 | 3.4573 | 59.9756 | 3.5
47.0645 | 2.0796 | 60.0344 | 2.1 | 47.0838 | 3.4606 | 59.9777 | 3.5 | 47.094 | 2.083 | 60.049 | 2.1 | 47.0905 | 3.4756 | 59.9726 | 3.5 | 47.1022 | 3.4573 | 59.9756 | 3.5
47.0728 | 2.0796 | 60.0345 | 2.1 | 47.0921 | 3.4606 | 59.9777 | 3.5 | 47.1023 | 2.083 | 60.049 | 2.1 | 47.0988 | 3.4755 | 59.9726 | 3.5 | 47.1105 | 3.4573 | 59.9756 | 3.5
47.0811 | 2.0796 | 60.0345 | 2.1 | 47.1004 | 3.4606 | 59.9777 | 3.5 | 47.1107 | 2.083 | 60.049 | 2.1 | 47.1072 | 3.4755 | 59.9725 | 3.5 | 47.1189 | 3.4572 | 59.9756 | 3.5
47.0894 | 2.0796 | 60.0345 | 2.1 | 47.1088 | 3.4606 | 59.9777 | 3.5 | 47.119 | 2.083 | 60.049 | 2.1 | 47.1155 | 3.4753 | 59.9725 | 3.5 | 47.1272 | 3.4572 | 59.9757 | 3.5
47.0978 | 2.0796 | 60.0345 | 2.1 | 47.1171 | 3.4605 | 59.9776 | 3.5 | 47.1273 | 2.083 | 60.049 | 2.1 | 47.1238 | 3.4751 | 59.9725 | 3.5 | 47.1356 | 3.4572 | 59.9757 | 3.5
47.1061 | 2.0796 | 60.0345 | 2.1 | 47.1255 | 3.4605 | 59.9776 | 3.5 | 47.1357 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.1322 | 3.475 | 59.9725 | 3.5 | 47.1439 | 3.4572 | 59.9757 | 3.5
47.1144 | 2.0796 | 60.0345 | 2.1 | 47.1338 | 3.4604 | 59.9776 | 3.5 | 47.144 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.1405 | 3.4748 | 59.9725 | 3.5 | 47.1522 | 3.4571 | 59.9757 | 3.5
47.1228 | 2.0796 | 60.0346 | 2.1 | 47.1421 | 3.4603 | 59.9776 | 3.5 | 47.1523 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.1489 | 3.4746 | 59.9725 | 3.5 | 47.1605 | 3.4571 | 59.9758 | 3.5
47.1311 | 2.0796 | 60.0346 | 2.1 | 47.1505 | 3.4603 | 59.9776 | 3.5 | 47.1606 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 47.1572 | 3.4745 | 59.9725 | 3.5 | 47.1689 | 3.4571 | 59.9758 | 3.5
47.1394 | 2.0796 | 60.0346 | 2.1 | 47.1588 | 3.4602 | 59.9776 | 3.5 | 47.1689 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 47.1655 | 3.4743 | 59.9725 | 3.5 | 47.1772 | 3.4571 | 59.9758 | 3.5
47.1477 | 2.0796 | 60.0346 | 2.1 | 47.1671 | 3.4601 | 59.9775 | 3.5 | 47.1773 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 47.1739 | 3.4741 | 59.9725 | 3.5 | 47.1855 | 3.4571 | 59.9758 | 3.5
47.1561 | 2.0796 | 60.0346 | 2.1 | 47.1755 | 3.4601 | 59.9775 | 3.5 | 47.1856 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 47.1822 | 3.474 | 59.9725 | 3.5 | 47.1939 | 3.4571 | 59.9759 | 3.5
47.1644 | 2.0796 | 60.0346 | 2.1 | 47.1838 | 3.4601 | 59.9775 | 3.5 | 47.1939 | 2.0834 | 60.049 | 2.1 | 47.1906 | 3.4739 | 59.9725 | 3.5 | 47.2022 | 3.4571 | 59.9759 | 3.5
47.1727 | 2.0796 | 60.0347 | 2.1 | 47.1922 | 3.4601 | 59.9775 | 3.5 | 47.2022 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 47.1989 | 3.4739 | 59.9725 | 3.5 | 47.2106 | 3.4572 | 59.9759 | 3.5
47.181 | 2.0796 | 60.0347 | 2.1 | 47.2005 | 3.4601 | 59.9775 | 3.5 | 47.2106 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 47.2072 | 3.4739 | 59.9724 | 3.5 | 47.2189 | 3.4572 | 59.9759 | 3.5
47.1894 | 2.0796 | 60.0347 | 2.1 | 47.2088 | 3.4601 | 59.9775 | 3.5 | 47.2189 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 47.2156 | 3.4739 | 59.9724 | 3.5 | 47.2272 | 3.4572 | 59.976 | 3.5
47.1977 | 2.0796 | 60.0347 | 2.1 | 47.2172 | 3.4601 | 59.9774 | 3.5 | 47.2272 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 47.2239 | 3.4739 | 59.9724 | 3.5 | 47.2355 | 3.4572 | 59.976 | 3.5
47.206 | 2.0796 | 60.0347 | 2.1 | 47.2255 | 3.4601 | 59.9774 | 3.5 | 47.2356 | 2.0833 | 60.049 | 2.1 | 47.2322 | 3.4739 | 59.9724 | 3.5 | 47.2439 | 3.4572 | 59.976 | 3.5
47.2144 | 2.0796 | 60.0347 | 2.1 | 47.2338 | 3.4602 | 59.9774 | 3.5 | 47.2439 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 47.2406 | 3.4739 | 59.9724 | 3.5 | 47.2523 | 3.4572 | 59.976 | 3.5
47.2227 | 2.0796 | 60.0348 | 2.1 | 47.2422 | 3.4602 | 59.9774 | 3.5 | 47.2522 | 2.0832 | 60.049 | 2.1 | 47.2489 | 3.4739 | 59.9724 | 3.5 | 47.2606 | 3.4572 | 59.9761 | 3.5
47.231 | 2.0796 | 60.0348 | 2.1 | 47.2505 | 3.4603 | 59.9774 | 3.5 | 47.2605 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.2573 | 3.4739 | 59.9724 | 3.5 | 47.2689 | 3.4572 | 59.9761 | 3.5
47.2393 | 2.0796 | 60.0348 | 2.1 | 47.2589 | 3.4603 | 59.9774 | 3.5 | 47.2689 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.2656 | 3.4738 | 59.9724 | 3.5 | 47.2772 | 3.4572 | 59.9761 | 3.5
47.2477 | 2.0796 | 60.0348 | 2.1 | 47.2672 | 3.4603 | 59.9773 | 3.5 | 47.2772 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.274 | 3.4738 | 59.9724 | 3.5 | 47.2856 | 3.4572 | 59.9761 | 3.5
47.256 | 2.0796 | 60.0348 | 2.1 | 47.2755 | 3.4603 | 59.9773 | 3.5 | 47.2855 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.2823 | 3.4738 | 59.9724 | 3.5 | 47.2939 | 3.4571 | 59.9762 | 3.5
47.2643 | 2.0796 | 60.0348 | 2.1 | 47.2839 | 3.4603 | 59.9773 | 3.5 | 47.2938 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.2906 | 3.4737 | 59.9724 | 3.5 | 47.3022 | 3.4571 | 59.9762 | 3.5
47.2727 | 2.0796 | 60.0349 | 2.1 | 47.2922 | 3.4603 | 59.9773 | 3.5 | 47.3022 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.299 | 3.4737 | 59.9724 | 3.5 | 47.3106 | 3.4571 | 59.9762 | 3.5
47.281 | 2.0796 | 60.0349 | 2.1 | 47.3005 | 3.4603 | 59.9773 | 3.5 | 47.3105 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.3073 | 3.4737 | 59.9723 | 3.5 | 47.3189 | 3.4571 | 59.9762 | 3.5
47.2893 | 2.0796 | 60.0349 | 2.1 | 47.3089 | 3.4603 | 59.9773 | 3.5 | 47.3188 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.3156 | 3.4736 | 59.9723 | 3.5 | 47.3273 | 3.4572 | 59.9763 | 3.5
47.2976 | 2.0796 | 60.0349 | 2.1 | 47.3172 | 3.4603 | 59.9772 | 3.5 | 47.3271 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.324 | 3.4736 | 59.9723 | 3.5 | 47.3356 | 3.4572 | 59.9763 | 3.5
47.306 | 2.0796 | 60.0349 | 2.1 | 47.3255 | 3.4603 | 59.9772 | 3.5 | 47.3355 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.3323 | 3.4736 | 59.9723 | 3.5 | 47.3439 | 3.4574 | 59.9763 | 3.5
47.3143 | 2.0796 | 60.0349 | 2.1 | 47.3339 | 3.4603 | 59.9772 | 3.5 | 47.3438 | 2.0831 | 60.049 | 2.1 | 47.3406 | 3.4736 | 59.9723 | 3.5 | 47.3522 | 3.4575 | 59.9763 | 3.5
47.3226 | 2.0795 | 60.035 | 2.1 | 47.3422 | 3.4603 | 59.9772 | 3.5 | 47.3521 | 2.083 | 60.049 | 2.1 | 47.349 | 3.4736 | 59.9723 | 3.5 | 47.3606 | 3.4577 | 59.9764 | 3.5
47.3309 | 2.0795 | 60.035 | 2.1 | 47.3506 | 3.4603 | 59.9772 | 3.5 | 47.3604 | 2.083 | 60.049 | 2.1 | 47.3573 | 3.4736 | 59.9723 | 3.5 | 47.3689 | 3.4578 | 59.9764 | 3.5
47.3393 | 2.0795 | 60.035 | 2.1 | 47.3589 | 3.4603 | 59.9772 | 3.5 | 47.3688 | 2.0829 | 60.049 | 2.1 | 47.3657 | 3.4736 | 59.9723 | 3.5 | 47.3773 | 3.458 | 59.9764 | 3.5
47.3476 | 2.0795 | 60.035 | 2.1 | 47.3672 | 3.4603 | 59.9771 | 3.5 | 47.3771 | 2.0829 | 60.049 | 2.1 | 47.374 | 3.4736 | 59.9723 | 3.5 | 47.3856 | 3.4581 | 59.9764 | 3.5
47.3559 | 2.0796 | 60.035 | 2.1 | 47.3756 | 3.4603 | 59.9771 | 3.5 | 47.3854 | 2.0828 | 60.049 | 2.1 | 47.3823 | 3.4736 | 59.9723 | 3.5 | 47.3939 | 3.4583 | 59.9765 | 3.5
47.3643 | 2.0796 | 60.035 | 2.1 | 47.3839 | 3.4603 | 59.9771 | 3.5 | 47.3937 | 2.0828 | 60.049 | 2.1 | 47.3907 | 3.4736 | 59.9723 | 3.5 | 47.4023 | 3.4584 | 59.9765 | 3.5
47.3726 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 | 47.3922 | 3.4603 | 59.9771 | 3.5 | 47.4021 | 2.0827 | 60.049 | 2.1 | 47.399 | 3.4736 | 59.9723 | 3.5 | 47.4106 | 3.4586 | 59.9765 | 3.5
47.3809 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 | 47.4006 | 3.4603 | 59.9771 | 3.5 | 47.4104 | 2.0827 | 60.049 | 2.1 | 47.4073 | 3.4736 | 59.9722 | 3.5 | 47.4189 | 3.4587 | 59.9765 | 3.5
47.3892 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 | 47.4089 | 3.4603 | 59.9771 | 3.5 | 47.4187 | 2.0827 | 60.049 | 2.1 | 47.4157 | 3.4736 | 59.9722 | 3.5 | 47.4272 | 3.4587 | 59.9766 | 3.5
47.3976 | 2.0797 | 60.0351 | 2.1 | 47.4173 | 3.4603 | 59.977 | 3.5 | 47.4271 | 2.0827 | 60.049 | 2.1 | 47.424 | 3.4736 | 59.9722 | 3.5 | 47.4356 | 3.4587 | 59.9766 | 3.5
47.4059 | 2.0797 | 60.0351 | 2.1 | 47.4256 | 3.4603 | 59.977 | 3.5 | 47.4354 | 2.0827 | 60.049 | 2.1 | 47.4324 | 3.4735 | 59.9722 | 3.5 | 47.4439 | 3.4587 | 59.9766 | 3.5
47.4142 | 2.0797 | 60.0351 | 2.1 | 47.4339 | 3.4603 | 59.977 | 3.5 | 47.4437 | 2.0827 | 60.049 | 2.1 | 47.4407 | 3.4735 | 59.9722 | 3.5 | 47.4523 | 3.4587 | 59.9766 | 3.5
47.4225 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 | 47.4423 | 3.4603 | 59.978 | 3.5 | 47.452 | 2.0828 | 60.049 | 2.1 | 47.449 | 3.4735 | 59.9722 | 3.5 | 47.4606 | 3.4587 | 59.9767 | 3.5
47.4309 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 | 47.4506 | 3.4603 | 59.978 | 3.5 | 47.4604 | 2.0828 | 60.049 | 2.1 | 47.4574 | 3.4735 | 59.9722 | 3.5 | 47.4689 | 3.4587 | 59.9767 | 3.5
47.4392 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 | 47.4589 | 3.4603 | 59.978 | 3.5 | 47.4687 | 2.0828 | 60.049 | 2.1 | 47.4657 | 3.4735 | 59.9722 | 3.5 | 47.4773 | 3.4587 | 59.9767 | 3.5
47.4475 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 | 47.4673 | 3.4603 | 59.978 | 3.5 | 47.477 | 2.0828 | 60.049 | 2.1 | 47.4741 | 3.4735 | 59.9722 | 3.5 | 47.4856 | 3.4587 | 59.9767 | 3.5
47.4559 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 | 47.4756 | 3.4603 | 59.978 | 3.5 | 47.4854 | 2.0827 | 60.049 | 2.1 | 47.4824 | 3.4735 | 59.9722 | 3.5 | 47.494 | 3.4587 | 59.9768 | 3.5
47.4642 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 | 47.4839 | 3.4603 | 59.978 | 3.5 | 47.4937 | 2.0826 | 60.049 | 2.1 | 47.4907 | 3.4735 | 59.9722 | 3.5 | 47.5023 | 3.4587 | 59.9768 | 3.5
47.4725 | 2.0797 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 47.502 | 2.0826 | 60.049 | 2.1 | 47.4991 | 3.4735 | 59.9722 | 3.5 | 47.5106 | 3.4587 | 59.9768 | 3.5
47.4809 | 2.0797 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 47.5103 | 2.0825 | 60.049 | 2.1 | 47.5074 | 3.4735 | 59.9721 | 3.5 | 47.519 | 3.4587 | 59.9768 | 3.5
47.4892 | 2.0797 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 47.5186 | 2.0824 | 60.049 | 2.1 | 47.5157 | 3.4735 | 59.9721 | 3.5 | 47.5273 | 3.4587 | 59.9769 | 3.5
47.4975 | 2.0797 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 47.527 | 2.0823 | 60.049 | 2.1 | 47.5241 | 3.4735 | 59.9721 | 3.5 | 47.5356 | 3.4587 | 59.9769 | 3.5
47.5058 | 2.0796 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 47.5353 | 2.0823 | 60.049 | 2.1 | 47.5324 | 3.4734 | 59.9721 | 3.5 | 47.5439 | 3.4587 | 59.9769 | 3.5
47.5142 | 2.0795 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 47.5436 | 2.0822 | 60.049 | 2.1 | 47.5408 | 3.4734 | 59.9721 | 3.5 | 47.5523 | 3.4587 | 59.9769 | 3.5
47.5225 | 2.0794 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 47.5519 | 2.0822 | 60.049 | 2.1 | 47.5491 | 3.4734 | 59.9721 | 3.5 | 47.5606 | 3.4587 | 59.977 | 3.5
47.5308 | 2.0793 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 47.5603 | 2.0821 | 60.049 | 2.1 | 47.5574 | 3.4734 | 59.9721 | 3.5 | 47.569 | 3.4587 | 59.977 | 3.5
47.5391 | 2.0792 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 47.5686 | 2.0821 | 60.049 | 2.1 | 47.5658 | 3.4733 | 59.9721 | 3.5 | 47.5773 | 3.4587 | 59.977 | 3.5
47.5475 | 2.0791 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 47.5769 | 2.0821 | 60.049 | 2.1 | 47.5741 | 3.4733 | 59.9721 | 3.5 | 47.5856 | 3.4587 | 59.977 | 3.5
47.5558 | 2.079 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 47.5852 | 2.0821 | 60.049 | 2.1 | 47.5825 | 3.4734 | 59.9721 | 3.5 | 47.594 | 3.4587 | 59.9771 | 3.5
47.5641 | 2.0789 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 47.5936 | 2.082 | 60.049 | 2.1 | 47.5908 | 3.4734 | 59.9721 | 3.5 | 47.6023 | 3.4587 | 59.9771 | 3.5
47.5724 | 2.0789 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 47.6019 | 2.082 | 60.049 | 2.1 | 47.5991 | 3.4735 | 59.9721 | 3.5 | 47.6107 | 3.4587 | 59.9771 | 3.5
47.5808 | 2.0788 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 47.6102 | 2.082 | 60.049 | 2.1 | 47.6075 | 3.4736 | 59.972 | 3.5 | 47.619 | 3.4587 | 59.9771 | 3.5
47.5891 | 2.0788 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 47.6186 | 2.0819 | 60.049 | 2.1 | 47.6158 | 3.4737 | 59.972 | 3.5 | 47.6273 | 3.4587 | 59.9772 | 3.5
47.5974 | 2.0788 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 47.6269 | 2.0818 | 60.049 | 2.1 | 47.6241 | 3.4737 | 59.972 | 3.5 | 47.6356 | 3.4587 | 59.9772 | 3.5
47.6058 | 2.0788 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 47.6352 | 2.0817 | 60.049 | 2.1 | 47.6325 | 3.4738 | 59.972 | 3.5 | 47.644 | 3.4587 | 59.9772 | 3.5
47.6141 | 2.0789 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 47.6435 | 2.0816 | 60.049 | 2.1 | 47.6408 | 3.4739 | 59.972 | 3.5 | 47.6523 | 3.4587 | 59.9772 | 3.5
47.6224 | 2.0789 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 47.6519 | 2.0818 | 60.049 | 2.1 | 47.6492 | 3.474 | 59.972 | 3.5 | 47.6606 | 3.4588 | 59.9773 | 3.5
47.6308 | 2.0789 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 47.6602 | 2.0819 | 60.049 | 2.1 | 47.6575 | 3.4741 | 59.97 | 3.5 | 47.669 | 3.4588 | 59.9773 | 3.5
47.6391 | 2.0789 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 47.6685 | 2.0816 | 60.049 | 2.1 | 47.6658 | 3.4741 | 59.97 | 3.5 | 47.6773 | 3.4588 | 59.9773 | 3.5
47.6474 | 2.079 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 47.6768 | 2.0812 | 60.049 | 2.1 | 47.6742 | 3.4741 | 59.97 | 3.5 | 47.6857 | 3.4589 | 59.9773 | 3.5
47.6557 | 2.079 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 47.6852 | 2.0809 | 60.049 | 2.1 | 47.6825 | 3.4741 | 59.97 | 3.5 | 47.694 | 3.4589 | 59.9774 | 3.5
47.6641 | 2.079 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 47.6935 | 2.0806 | 60.049 | 2.1 | 47.6909 | 3.4742 | 59.97 | 3.5 | 47.7023 | 3.459 | 59.9774 | 3.5
47.6724 | 2.079 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 47.7018 | 2.0803 | 60.049 | 2.1 | 47.6992 | 3.4742 | 59.97 | 3.5 | 47.7106 | 3.459 | 59.9774 | 3.5
47.6807 | 2.0791 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 47.7101 | 2.0801 | 60.049 | 2.1 | 47.7075 | 3.4742 | 59.9699 | 3.5 | 47.719 | 3.4591 | 59.9774 | 3.5
47.689 | 2.0791 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 47.7185 | 2.0798 | 60.049 | 2.1 | 47.7159 | 3.4742 | 59.9699 | 3.5 | 47.7274 | 3.4592 | 59.9775 | 3.5
47.6974 | 2.0791 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 47.7268 | 2.0796 | 60.049 | 2.1 | 47.7242 | 3.4742 | 59.9699 | 3.5 | 47.7357 | 3.4592 | 59.9775 | 3.5
47.7057 | 2.0791 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 47.7351 | 2.0792 | 60.049 | 2.1 | 47.7325 | 3.4742 | 59.9699 | 3.5 | 47.744 | 3.4593 | 59.9775 | 3.5
47.714 | 2.0791 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 47.7434 | 2.0788 | 60.049 | 2.1 | 47.7409 | 3.4742 | 59.9699 | 3.5 | 47.7523 | 3.4593 | 59.9775 | 3.5
47.7224 | 2.0791 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 47.7518 | 2.0789 | 60.049 | 2.1 | 47.7492 | 3.4742 | 59.9699 | 3.5 | 47.7607 | 3.4594 | 59.9776 | 3.5
47.7307 | 2.0791 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 47.7601 | 2.079 | 60.049 | 2.1 | 47.7576 | 3.4741 | 59.9699 | 3.5 | 47.769 | 3.4594 | 59.9776 | 3.5
47.739 | 2.0791 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 47.7684 | 2.079 | 60.049 | 2.1 | 47.7659 | 3.4741 | 59.9699 | 3.5 | 47.7773 | 3.4594 | 59.9776 | 3.5
47.7473 | 2.0791 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 47.7768 | 2.079 | 60.049 | 2.1 | 47.7742 | 3.4741 | 59.9699 | 3.5 | 47.7856 | 3.4594 | 59.9776 | 3.5
47.7557 | 2.0791 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 47.7851 | 2.079 | 60.049 | 2.1 | 47.7826 | 3.474 | 59.9699 | 3.5 | 47.794 | 3.4593 | 59.9777 | 3.5
47.764 | 2.0792 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 47.7934 | 2.0791 | 60.049 | 2.1 | 47.7909 | 3.474 | 59.9699 | 3.5 | 47.8024 | 3.4592 | 59.9777 | 3.5
47.7723 | 2.0792 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 47.8017 | 2.0791 | 60.049 | 2.1 | 47.7993 | 3.474 | 59.9699 | 3.5 | 47.8107 | 3.4592 | 59.9777 | 3.5
47.7806 | 2.0793 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 47.8101 | 2.0791 | 60.049 | 2.1 | 47.8076 | 3.4739 | 59.9698 | 3.5 | 47.819 | 3.4591 | 59.9777 | 3.5
47.789 | 2.0793 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 47.8184 | 2.079 | 60.049 | 2.1 | 47.8159 | 3.4739 | 59.9698 | 3.5 | 47.8273 | 3.459 | 59.9778 | 3.5
47.7973 | 2.0794 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 47.8267 | 2.079 | 60.049 | 2.1 | 47.8242 | 3.4738 | 59.9698 | 3.5 | 47.8357 | 3.459 | 59.9778 | 3.5
47.8056 | 2.0794 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 47.8351 | 2.079 | 60.049 | 2.1 | 47.8326 | 3.4738 | 59.9698 | 3.5 | 47.844 | 3.4589 | 59.9778 | 3.5
47.8139 | 2.0795 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 47.8434 | 2.0789 | 60.049 | 2.1 | 47.8409 | 3.4738 | 59.9698 | 3.5 | 47.8524 | 3.4589 | 59.9778 | 3.5
47.8223 | 2.0795 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 47.8517 | 2.0789 | 60.049 | 2.1 | 47.8493 | 3.4737 | 59.9698 | 3.5 | 47.8607 | 3.4589 | 59.9779 | 3.5
47.8306 | 2.0796 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 47.86 | 2.0789 | 60.049 | 2.1 | 47.8576 | 3.4737 | 59.9698 | 3.5 | 47.869 | 3.4589 | 59.9779 | 3.5
47.8389 | 2.0796 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 47.8683 | 2.0789 | 60.049 | 2.1 | 47.8659 | 3.4737 | 59.9698 | 3.5 | 47.8774 | 3.4589 | 59.9779 | 3.5
47.8473 | 2.0796 | 60.035 | 2.1 |  |  |  |  | 47.8767 | 2.0789 | 60.049 | 2.1 | 47.8743 | 3.4737 | 59.9698 | 3.5 | 47.8857 | 3.4589 | 59.9779 | 3.5
47.8556 | 2.0796 | 60.035 | 2.1 |  |  |  |  | 47.885 | 2.079 | 60.049 | 2.1 | 47.8826 | 3.4737 | 59.9698 | 3.5 | 47.894 | 3.4589 | 59.978 | 3.5
47.8639 | 2.0796 | 60.035 | 2.1 |  |  |  |  | 47.8933 | 2.079 | 60.049 | 2.1 | 47.891 | 3.4737 | 59.9698 | 3.5 | 47.9023 | 3.4589 | 59.978 | 3.5
47.8723 | 2.0796 | 60.035 | 2.1 |  |  |  |  | 47.9016 | 2.079 | 60.049 | 2.1 | 47.8993 | 3.4738 | 59.9698 | 3.5 | 47.9107 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.8806 | 2.0796 | 60.035 | 2.1 |  |  |  |  | 47.91 | 2.079 | 60.049 | 2.1 | 47.9077 | 3.4738 | 59.9697 | 3.5 | 47.919 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.8889 | 2.0796 | 60.035 | 2.1 |  |  |  |  | 47.9183 | 2.0791 | 60.049 | 2.1 | 47.916 | 3.4738 | 59.9697 | 3.5 | 47.9274 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.8972 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 47.9266 | 2.0791 | 60.049 | 2.1 | 47.9243 | 3.4738 | 59.9697 | 3.5 | 47.9357 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.9056 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 47.935 | 2.0791 | 60.049 | 2.1 | 47.9326 | 3.4739 | 59.9697 | 3.5 | 47.944 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.9139 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 47.9433 | 2.0792 | 60.049 | 2.1 | 47.941 | 3.4739 | 59.9697 | 3.5 | 47.9524 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.9222 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 47.9516 | 2.0792 | 60.049 | 2.1 | 47.9493 | 3.4739 | 59.9697 | 3.5 | 47.9607 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.9305 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 47.96 | 2.0792 | 60.049 | 2.1 | 47.9577 | 3.474 | 59.9697 | 3.5 | 47.9691 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.9389 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 47.9683 | 2.0793 | 60.049 | 2.1 | 47.966 | 3.474 | 59.9697 | 3.5 | 47.9774 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.9472 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 47.9766 | 2.0793 | 60.049 | 2.1 | 47.9743 | 3.474 | 59.9697 | 3.5 | 47.9857 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.9555 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 47.9849 | 2.0793 | 60.049 | 2.1 | 47.9827 | 3.4741 | 59.9697 | 3.5 | 47.994 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.9639 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 47.9933 | 2.0793 | 60.049 | 2.1 | 47.991 | 3.4741 | 59.9697 | 3.5 | 48.0024 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.9722 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 48.0016 | 2.0794 | 60.049 | 2.1 | 47.9994 | 3.4742 | 59.9697 | 3.5 | 48.0107 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.9805 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 48.0099 | 2.0794 | 60.049 | 2.1 | 48.0077 | 3.4742 | 59.9696 | 3.5 | 48.019 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.9888 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 48.0182 | 2.0794 | 60.049 | 2.1 | 48.016 | 3.4742 | 59.9696 | 3.5 | 48.0274 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
47.9972 | 2.0796 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 48.0266 | 2.0794 | 60.049 | 2.1 | 48.0244 | 3.4743 | 59.9696 | 3.5 | 48.0357 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
48.0055 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 48.0349 | 2.0794 | 60.049 | 2.1 | 48.0327 | 3.4743 | 59.9696 | 3.5 | 48.0441 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
48.0138 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 48.0432 | 2.0795 | 60.049 | 2.1 | 48.041 | 3.4743 | 59.9696 | 3.5 | 48.0524 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
48.0222 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 48.0515 | 2.0795 | 60.049 | 2.1 | 48.0494 | 3.4743 | 59.9696 | 3.5 | 48.0607 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
48.0305 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 48.0599 | 2.0795 | 60.049 | 2.1 | 48.0577 | 3.4743 | 59.9696 | 3.5 | 48.069 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
48.0388 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 48.0682 | 2.0795 | 60.049 | 2.1 | 48.0661 | 3.4743 | 59.9696 | 3.5 | 48.0774 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
48.0471 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 48.0765 | 2.0795 | 60.049 | 2.1 | 48.0744 | 3.4743 | 59.9696 | 3.5 | 48.0858 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
48.0555 | 2.0798 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 48.0849 | 2.0795 | 60.049 | 2.1 | 48.0827 | 3.4742 | 59.9696 | 3.5 | 48.0941 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
48.0638 | 2.0798 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 48.0932 | 2.0795 | 60.049 | 2.1 | 48.0911 | 3.4742 | 59.9696 | 3.5 | 48.1024 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
48.0721 | 2.0798 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 48.1015 | 2.0795 | 60.049 | 2.1 | 48.0994 | 3.4741 | 59.9696 | 3.5 | 48.1107 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
48.0804 | 2.0798 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 48.1098 | 2.0795 | 60.049 | 2.1 | 48.1078 | 3.4741 | 59.9695 | 3.5 | 48.1191 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
48.0888 | 2.0798 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 48.1182 | 2.0795 | 60.049 | 2.1 | 48.1161 | 3.474 | 59.9695 | 3.5 | 48.1274 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
48.0971 | 2.0798 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 48.1265 | 2.0795 | 60.049 | 2.1 | 48.1244 | 3.474 | 59.9695 | 3.5 | 48.1357 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
48.1054 | 2.0798 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 48.1348 | 2.0795 | 60.049 | 2.1 | 48.1328 | 3.474 | 59.9695 | 3.5 | 48.1441 | 3.4588 | 59.979 | 3.5
48.1138 | 2.0797 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 48.1432 | 2.0795 | 60.049 | 2.1 | 48.1411 | 3.4739 | 59.9695 | 3.5 | 48.1524 | 3.4588 | 59.979 | 3.5
48.1221 | 2.0797 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 48.1515 | 2.0795 | 60.049 | 2.1 | 48.1494 | 3.474 | 59.9695 | 3.5 | 48.1608 | 3.4587 | 59.979 | 3.5
48.1304 | 2.0798 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 48.1598 | 2.0794 | 60.049 | 2.1 | 48.1578 | 3.474 | 59.9695 | 3.5 | 48.1691 | 3.4587 | 59.979 | 3.5
48.1387 | 2.0797 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 48.1682 | 2.0794 | 60.049 | 2.1 | 48.1661 | 3.474 | 59.9695 | 3.5 | 48.1774 | 3.4588 | 59.979 | 3.5
48.1471 | 2.0797 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 48.1765 | 2.0793 | 60.049 | 2.1 | 48.1745 | 3.474 | 59.9695 | 3.5 | 48.1857 | 3.4589 | 59.979 | 3.5
48.1554 | 2.0797 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 48.1848 | 2.0793 | 60.0489 | 2.1 | 48.1828 | 3.474 | 59.9695 | 3.5 | 48.1941 | 3.459 | 59.979 | 3.5
48.1637 | 2.0796 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 48.1931 | 2.0793 | 60.0489 | 2.1 | 48.1911 | 3.4741 | 59.9695 | 3.5 | 48.2024 | 3.4591 | 59.979 | 3.5
48.172 | 2.0796 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 48.2014 | 2.0792 | 60.0489 | 2.1 | 48.1995 | 3.4741 | 59.9695 | 3.5 | 48.2108 | 3.4592 | 59.979 | 3.5
48.1804 | 2.0796 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 48.2098 | 2.0792 | 60.0489 | 2.1 | 48.2078 | 3.4742 | 59.9694 | 3.5 | 48.2191 | 3.4593 | 59.979 | 3.5
48.1887 | 2.0795 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 48.2181 | 2.0792 | 60.0489 | 2.1 | 48.2162 | 3.4742 | 59.9694 | 3.5 | 48.2274 | 3.4594 | 59.979 | 3.5
48.197 | 2.0795 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 48.2264 | 2.0791 | 60.0489 | 2.1 | 48.2245 | 3.4742 | 59.9694 | 3.5 | 48.2358 | 3.4596 | 59.979 | 3.5
48.2054 | 2.0794 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 48.2348 | 2.0791 | 60.0488 | 2.1 | 48.2328 | 3.4743 | 59.9694 | 3.5 | 48.2441 | 3.4597 | 59.979 | 3.5
48.2137 | 2.0793 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 48.2431 | 2.0791 | 60.0488 | 2.1 | 48.2412 | 3.4743 | 59.9694 | 3.5 | 48.2524 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.222 | 2.0793 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 48.2514 | 2.0791 | 60.0488 | 2.1 | 48.2495 | 3.4744 | 59.9694 | 3.5 | 48.2607 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.2303 | 2.0792 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 48.2597 | 2.0791 | 60.0488 | 2.1 | 48.2578 | 3.4744 | 59.9694 | 3.5 | 48.2691 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.2387 | 2.0791 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 48.2681 | 2.0791 | 60.0488 | 2.1 | 48.2662 | 3.4745 | 59.9694 | 3.5 | 48.2774 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.247 | 2.0791 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 48.2764 | 2.0791 | 60.0488 | 2.1 | 48.2745 | 3.4745 | 59.9694 | 3.5 | 48.2858 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.2553 | 2.079 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 48.2847 | 2.0791 | 60.0487 | 2.1 | 48.2829 | 3.4745 | 59.9694 | 3.5 | 48.2941 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.2637 | 2.079 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 48.2931 | 2.0791 | 60.0487 | 2.1 | 48.2912 | 3.4745 | 59.9694 | 3.5 | 48.3024 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.272 | 2.0789 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 48.3014 | 2.0791 | 60.0487 | 2.1 | 48.2995 | 3.4744 | 59.9694 | 3.5 | 48.3108 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.2803 | 2.0788 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 48.3097 | 2.0791 | 60.0487 | 2.1 | 48.3079 | 3.4744 | 59.9693 | 3.5 | 48.3191 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.2886 | 2.0788 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 48.3181 | 2.0791 | 60.0487 | 2.1 | 48.3162 | 3.4743 | 59.9693 | 3.5 | 48.3275 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.297 | 2.0788 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 48.3264 | 2.0791 | 60.0487 | 2.1 | 48.3246 | 3.4742 | 59.9693 | 3.5 | 48.3358 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.3053 | 2.0788 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 48.3347 | 2.0791 | 60.0486 | 2.1 | 48.3329 | 3.4742 | 59.9693 | 3.5 | 48.3441 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.3136 | 2.0788 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 48.343 | 2.0791 | 60.0486 | 2.1 | 48.3412 | 3.4741 | 59.9693 | 3.5 | 48.3524 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.3219 | 2.0788 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 48.3513 | 2.0791 | 60.0486 | 2.1 | 48.3495 | 3.4741 | 59.9693 | 3.5 | 48.3608 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.3303 | 2.0787 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 48.3597 | 2.0791 | 60.0486 | 2.1 | 48.3579 | 3.474 | 59.9693 | 3.5 | 48.3691 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.3386 | 2.0786 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 48.368 | 2.0791 | 60.0486 | 2.1 | 48.3662 | 3.4739 | 59.9693 | 3.5 | 48.3774 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.3469 | 2.0786 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 48.3763 | 2.0791 | 60.0486 | 2.1 | 48.3746 | 3.4739 | 59.9693 | 3.5 | 48.3857 | 3.4597 | 59.979 | 3.5
48.3553 | 2.0785 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 48.3847 | 2.0791 | 60.0485 | 2.1 | 48.3829 | 3.4739 | 59.9693 | 3.5 | 48.3941 | 3.4596 | 59.979 | 3.5
48.3636 | 2.0784 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 48.393 | 2.0791 | 60.0485 | 2.1 | 48.3913 | 3.4738 | 59.9693 | 3.5 | 48.4025 | 3.4596 | 59.979 | 3.5
48.3719 | 2.0784 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 48.4013 | 2.0791 | 60.0485 | 2.1 | 48.3996 | 3.4738 | 59.9693 | 3.5 | 48.4108 | 3.4595 | 59.979 | 3.5
48.3802 | 2.0783 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 48.4096 | 2.0791 | 60.0485 | 2.1 | 48.4079 | 3.4739 | 59.9692 | 3.5 | 48.4191 | 3.4595 | 59.979 | 3.5
48.3886 | 2.0782 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 48.418 | 2.0791 | 60.0485 | 2.1 | 48.4163 | 3.4739 | 59.9692 | 3.5 | 48.4274 | 3.4594 | 59.979 | 3.5
48.3969 | 2.0782 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 48.4263 | 2.0791 | 60.0485 | 2.1 | 48.4246 | 3.4739 | 59.9692 | 3.5 | 48.4358 | 3.4594 | 59.979 | 3.5
48.4052 | 2.0782 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 48.4346 | 2.0791 | 60.0484 | 2.1 | 48.433 | 3.4739 | 59.9692 | 3.5 | 48.4441 | 3.4593 | 59.979 | 3.5
48.4136 | 2.0782 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 48.443 | 2.0791 | 60.0484 | 2.1 | 48.4413 | 3.4739 | 59.9692 | 3.5 | 48.4525 | 3.4593 | 59.979 | 3.5
48.4219 | 2.0782 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 48.4513 | 2.0791 | 60.0484 | 2.1 | 48.4496 | 3.474 | 59.9692 | 3.5 | 48.4608 | 3.4593 | 59.979 | 3.5
48.4302 | 2.0782 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 48.4596 | 2.0791 | 60.0484 | 2.1 | 48.4579 | 3.474 | 59.9692 | 3.5 | 48.4691 | 3.4593 | 59.979 | 3.5
48.4385 | 2.0782 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 48.4679 | 2.0791 | 60.0484 | 2.1 | 48.4663 | 3.4741 | 59.9692 | 3.5 | 48.4775 | 3.4593 | 59.979 | 3.5
48.4469 | 2.0782 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 48.4763 | 2.0791 | 60.0484 | 2.1 | 48.4746 | 3.4741 | 59.9692 | 3.5 | 48.4858 | 3.4593 | 59.979 | 3.5
48.4552 | 2.0782 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 48.4846 | 2.0796 | 60.0483 | 2.1 | 48.483 | 3.4742 | 59.9692 | 3.5 | 48.4941 | 3.4593 | 59.979 | 3.5
48.4635 | 2.0782 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 48.4929 | 2.0801 | 60.0483 | 2.1 | 48.4913 | 3.4742 | 59.9692 | 3.5 | 48.5024 | 3.4593 | 59.979 | 3.5
48.4718 | 2.0782 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 48.5013 | 2.0806 | 60.0483 | 2.1 | 48.4996 | 3.4742 | 59.9692 | 3.5 | 48.5108 | 3.4593 | 59.979 | 3.5
48.4802 | 2.0782 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 48.5096 | 2.0811 | 60.0483 | 2.1 | 48.508 | 3.4742 | 59.9691 | 3.5 | 48.5191 | 3.4593 | 59.979 | 3.5
48.4885 | 2.0782 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 48.5179 | 2.0816 | 60.0483 | 2.1 | 48.5163 | 3.4742 | 59.9691 | 3.5 | 48.5275 | 3.4593 | 59.979 | 3.5
48.4968 | 2.0782 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 48.5262 | 2.0821 | 60.0483 | 2.1 | 48.5247 | 3.4743 | 59.9691 | 3.5 | 48.5358 | 3.4594 | 59.979 | 3.5
48.5052 | 2.0783 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 48.5346 | 2.0826 | 60.0482 | 2.1 | 48.533 | 3.4743 | 59.9691 | 3.5 | 48.5441 | 3.4594 | 59.979 | 3.5
48.5135 | 2.0783 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 48.5429 | 2.0831 | 60.0482 | 2.1 | 48.5414 | 3.4743 | 59.9691 | 3.5 | 48.5524 | 3.4594 | 59.979 | 3.5
48.5218 | 2.0783 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 48.5512 | 2.0836 | 60.0482 | 2.1 | 48.5497 | 3.4743 | 59.9691 | 3.5 | 48.5608 | 3.4595 | 59.979 | 3.5
48.5301 | 2.0783 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 48.5595 | 2.0841 | 60.0482 | 2.1 | 48.558 | 3.4743 | 59.9691 | 3.5 | 48.5692 | 3.4595 | 59.979 | 3.5
48.5385 | 2.0784 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 48.5679 | 2.0842 | 60.0482 | 2.1 | 48.5663 | 3.4743 | 59.9691 | 3.5 | 48.5775 | 3.4595 | 59.979 | 3.5
48.5468 | 2.0784 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 48.5762 | 2.0842 | 60.0482 | 2.1 | 48.5747 | 3.4744 | 59.9691 | 3.5 | 48.5858 | 3.4596 | 59.979 | 3.5
48.5551 | 2.0784 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 48.5845 | 2.0842 | 60.0481 | 2.1 | 48.583 | 3.4744 | 59.9691 | 3.5 | 48.5941 | 3.4596 | 59.979 | 3.5
48.5634 | 2.0785 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 48.5929 | 2.0842 | 60.0481 | 2.1 | 48.5914 | 3.4745 | 59.9691 | 3.5 | 48.6025 | 3.4597 | 59.979 | 3.5
48.5718 | 2.0785 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 48.6012 | 2.0843 | 60.0481 | 2.1 | 48.5997 | 3.4746 | 59.9691 | 3.5 | 48.6108 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.5801 | 2.0785 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 48.6095 | 2.0843 | 60.0481 | 2.1 | 48.608 | 3.4746 | 59.969 | 3.5 | 48.6191 | 3.4598 | 59.979 | 3.5
48.5884 | 2.0785 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 48.6178 | 2.0843 | 60.0481 | 2.1 | 48.6164 | 3.4746 | 59.969 | 3.5 | 48.6274 | 3.4599 | 59.979 | 3.5
48.5968 | 2.0785 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 48.6262 | 2.0844 | 60.0481 | 2.1 | 48.6247 | 3.4747 | 59.969 | 3.5 | 48.6358 | 3.4599 | 59.979 | 3.5
48.6051 | 2.0785 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 48.6345 | 2.0844 | 60.048 | 2.1 | 48.6331 | 3.4747 | 59.969 | 3.5 | 48.6441 | 3.46 | 59.979 | 3.5
48.6134 | 2.0784 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 48.6428 | 2.0844 | 60.048 | 2.1 | 48.6414 | 3.4746 | 59.969 | 3.5 | 48.6525 | 3.46 | 59.979 | 3.5
48.6217 | 2.0784 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 48.6512 | 2.0844 | 60.048 | 2.1 | 48.6497 | 3.4746 | 59.969 | 3.5 | 48.6608 | 3.4601 | 59.979 | 3.5
48.6301 | 2.0783 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 48.6595 | 2.0844 | 60.048 | 2.1 | 48.6581 | 3.4745 | 59.969 | 3.5 | 48.6691 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.6384 | 2.0783 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 48.6678 | 2.0844 | 60.048 | 2.1 | 48.6664 | 3.4745 | 59.969 | 3.5 | 48.6775 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.6467 | 2.0782 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 48.6761 | 2.0844 | 60.048 | 2.1 | 48.6747 | 3.4744 | 59.969 | 3.5 | 48.6858 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.6551 | 2.0782 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 48.6844 | 2.0844 | 60.0479 | 2.1 | 48.6831 | 3.4743 | 59.969 | 3.5 | 48.6942 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.6634 | 2.0781 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 48.6928 | 2.0844 | 60.0479 | 2.1 | 48.6914 | 3.4743 | 59.969 | 3.5 | 48.7025 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.6717 | 2.0781 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 48.7011 | 2.0844 | 60.0479 | 2.1 | 48.6998 | 3.4742 | 59.969 | 3.5 | 48.7108 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.68 | 2.078 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 48.7094 | 2.0844 | 60.0479 | 2.1 | 48.7081 | 3.4742 | 59.9689 | 3.5 | 48.7191 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.6884 | 2.078 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 48.7178 | 2.0844 | 60.0479 | 2.1 | 48.7164 | 3.4742 | 59.9689 | 3.5 | 48.7275 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.6967 | 2.0779 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 48.7261 | 2.0844 | 60.0479 | 2.1 | 48.7248 | 3.4742 | 59.9689 | 3.5 | 48.7358 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.705 | 2.0779 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 48.7344 | 2.0844 | 60.0478 | 2.1 | 48.7331 | 3.4742 | 59.9689 | 3.5 | 48.7441 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.7133 | 2.0779 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 48.7428 | 2.0844 | 60.0478 | 2.1 | 48.7415 | 3.4742 | 59.9689 | 3.5 | 48.7525 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.7217 | 2.0779 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 48.7511 | 2.0844 | 60.0478 | 2.1 | 48.7498 | 3.4741 | 59.9689 | 3.5 | 48.7608 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.73 | 2.0779 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 48.7594 | 2.0844 | 60.0478 | 2.1 | 48.7581 | 3.4741 | 59.9689 | 3.5 | 48.7692 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.7383 | 2.0779 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 48.7677 | 2.0844 | 60.0478 | 2.1 | 48.7665 | 3.474 | 59.9689 | 3.5 | 48.7775 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.7467 | 2.0779 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 48.7761 | 2.0844 | 60.0478 | 2.1 | 48.7748 | 3.474 | 59.9689 | 3.5 | 48.7858 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.755 | 2.0779 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 48.7844 | 2.0844 | 60.0477 | 2.1 | 48.7831 | 3.4739 | 59.9689 | 3.5 | 48.7941 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.7633 | 2.0779 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 48.7927 | 2.0844 | 60.0477 | 2.1 | 48.7915 | 3.4738 | 59.9689 | 3.5 | 48.8025 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.7717 | 2.0778 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 48.8011 | 2.0844 | 60.0477 | 2.1 | 48.7998 | 3.4737 | 59.9689 | 3.5 | 48.8108 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.78 | 2.0778 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 48.8094 | 2.0844 | 60.0477 | 2.1 | 48.8082 | 3.4736 | 59.9688 | 3.5 | 48.8192 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.7883 | 2.0777 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 48.8177 | 2.0844 | 60.0477 | 2.1 | 48.8165 | 3.4734 | 59.9688 | 3.5 | 48.8275 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.7966 | 2.0776 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 48.826 | 2.0844 | 60.0477 | 2.1 | 48.8248 | 3.4733 | 59.9688 | 3.5 | 48.8358 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.805 | 2.0776 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 48.8344 | 2.0844 | 60.0476 | 2.1 | 48.8332 | 3.4733 | 59.9688 | 3.5 | 48.8442 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.8133 | 2.0775 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 48.8427 | 2.0844 | 60.0476 | 2.1 | 48.8415 | 3.4732 | 59.9688 | 3.5 | 48.8525 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.8216 | 2.0775 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 48.851 | 2.0844 | 60.0476 | 2.1 | 48.8499 | 3.4732 | 59.9688 | 3.5 | 48.8608 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.8299 | 2.0775 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 48.8593 | 2.0844 | 60.0476 | 2.1 | 48.8582 | 3.4731 | 59.9688 | 3.5 | 48.8691 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.8383 | 2.0774 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 48.8677 | 2.0844 | 60.0476 | 2.1 | 48.8665 | 3.4731 | 59.9688 | 3.5 | 48.8775 | 3.4602 | 59.979 | 3.5
48.8466 | 2.0774 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 48.876 | 2.0844 | 60.0476 | 2.1 | 48.8749 | 3.4731 | 59.9688 | 3.5 | 48.8858 | 3.4603 | 59.979 | 3.5
48.8549 | 2.0774 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 48.8843 | 2.0844 | 60.0475 | 2.1 | 48.8832 | 3.4731 | 59.9688 | 3.5 | 48.8942 | 3.4603 | 59.979 | 3.5
48.8633 | 2.0775 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 48.8926 | 2.0844 | 60.0475 | 2.1 | 48.8915 | 3.473 | 59.9688 | 3.5 | 48.9025 | 3.4603 | 59.979 | 3.5
48.8716 | 2.0775 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 48.901 | 2.0844 | 60.0475 | 2.1 | 48.8999 | 3.473 | 59.9688 | 3.5 | 48.9108 | 3.4603 | 59.981 | 3.5
48.8799 | 2.0775 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 48.9093 | 2.0844 | 60.0475 | 2.1 | 48.9082 | 3.473 | 59.9687 | 3.5 | 48.9191 | 3.4603 | 59.981 | 3.5
48.8882 | 2.0776 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 48.9176 | 2.0844 | 60.0475 | 2.1 | 48.9166 | 3.473 | 59.9687 | 3.5 | 48.9275 | 3.4603 | 59.981 | 3.5
48.8966 | 2.0776 | 60.0361 | 2.1 |  |  |  |  | 48.926 | 2.0844 | 60.0475 | 2.1 | 48.9249 | 3.473 | 59.9687 | 3.5 | 48.9359 | 3.4603 | 59.981 | 3.5
48.9049 | 2.0776 | 60.0361 | 2.1 |  |  |  |  | 48.9343 | 2.0844 | 60.0474 | 2.1 | 48.9332 | 3.473 | 59.9687 | 3.5 | 48.9442 | 3.4604 | 59.981 | 3.5
48.9132 | 2.0776 | 60.0361 | 2.1 |  |  |  |  | 48.9426 | 2.0844 | 60.0474 | 2.1 | 48.9416 | 3.473 | 59.9687 | 3.5 | 48.9525 | 3.4604 | 59.981 | 3.5
48.9215 | 2.0776 | 60.0361 | 2.1 |  |  |  |  | 48.951 | 2.0844 | 60.0474 | 2.1 | 48.9499 | 3.473 | 59.9687 | 3.5 | 48.9608 | 3.4603 | 59.9811 | 3.5
48.9299 | 2.0777 | 60.0361 | 2.1 |  |  |  |  | 48.9593 | 2.0844 | 60.0474 | 2.1 | 48.9583 | 3.473 | 59.9687 | 3.5 | 48.9692 | 3.4603 | 59.9811 | 3.5
48.9382 | 2.0777 | 60.0361 | 2.1 |  |  |  |  | 48.9676 | 2.0844 | 60.0474 | 2.1 | 48.9666 | 3.473 | 59.9687 | 3.5 | 48.9775 | 3.4603 | 59.9811 | 3.5
48.9465 | 2.0777 | 60.0361 | 2.1 |  |  |  |  | 48.9759 | 2.0844 | 60.0474 | 2.1 | 48.9749 | 3.473 | 59.9687 | 3.5 | 48.9858 | 3.4603 | 59.9811 | 3.5
48.9549 | 2.0776 | 60.0361 | 2.1 |  |  |  |  | 48.9843 | 2.0844 | 60.0473 | 2.1 | 48.9833 | 3.473 | 59.9687 | 3.5 | 48.9941 | 3.4603 | 59.9811 | 3.5
48.9632 | 2.0776 | 60.0361 | 2.1 |  |  |  |  | 48.9926 | 2.0844 | 60.0473 | 2.1 | 48.9916 | 3.473 | 59.9687 | 3.5 | 49.0025 | 3.4603 | 59.9811 | 3.5
48.9715 | 2.0776 | 60.0361 | 2.1 |  |  |  |  | 49.0009 | 2.0844 | 60.0473 | 2.1 | 48.9999 | 3.473 | 59.9687 | 3.5 | 49.0108 | 3.4602 | 59.9811 | 3.5
48.9798 | 2.0776 | 60.0361 | 2.1 |  |  |  |  | 49.0092 | 2.0844 | 60.0473 | 2.1 | 49.0083 | 3.473 | 59.9686 | 3.5 | 49.0192 | 3.4602 | 59.9811 | 3.5
48.9882 | 2.0776 | 60.0361 | 2.1 |  |  |  |  | 49.0176 | 2.0844 | 60.0473 | 2.1 | 49.0166 | 3.473 | 59.9686 | 3.5 | 49.0275 | 3.4602 | 59.9811 | 3.5
48.9965 | 2.0776 | 60.0362 | 2.1 |  |  |  |  | 49.0259 | 2.0844 | 60.0473 | 2.1 | 49.025 | 3.473 | 59.9686 | 3.5 | 49.0358 | 3.4602 | 59.9811 | 3.5
49.0048 | 2.0776 | 60.0362 | 2.1 |  |  |  |  | 49.0342 | 2.0844 | 60.0472 | 2.1 | 49.0333 | 3.473 | 59.9686 | 3.5 | 49.0442 | 3.4601 | 59.9811 | 3.5
49.0132 | 2.0776 | 60.0362 | 2.1 |  |  |  |  | 49.0425 | 2.0844 | 60.0472 | 2.1 | 49.0416 | 3.473 | 59.9686 | 3.5 | 49.0525 | 3.4601 | 59.9811 | 3.5
49.0215 | 2.0777 | 60.0362 | 2.1 |  |  |  |  | 49.0509 | 2.0844 | 60.0472 | 2.1 | 49.05 | 3.473 | 59.9686 | 3.5 | 49.0609 | 3.4601 | 59.9812 | 3.5
49.0298 | 2.0777 | 60.0362 | 2.1 |  |  |  |  | 49.0592 | 2.0844 | 60.0472 | 2.1 | 49.0583 | 3.4729 | 59.9686 | 3.5 | 49.0692 | 3.46 | 59.9812 | 3.5
49.0381 | 2.0777 | 60.0362 | 2.1 |  |  |  |  | 49.0675 | 2.0844 | 60.0472 | 2.1 | 49.0667 | 3.4729 | 59.9686 | 3.5 | 49.0775 | 3.46 | 59.9812 | 3.5
49.0465 | 2.0776 | 60.0362 | 2.1 |  |  |  |  | 49.0759 | 2.0844 | 60.0472 | 2.1 | 49.075 | 3.4729 | 59.9686 | 3.5 | 49.0858 | 3.46 | 59.9812 | 3.5
49.0548 | 2.0776 | 60.0362 | 2.1 |  |  |  |  | 49.0842 | 2.0844 | 60.0471 | 2.1 | 49.0833 | 3.4729 | 59.9686 | 3.5 | 49.0942 | 3.46 | 59.9812 | 3.5
49.0631 | 2.0776 | 60.0362 | 2.1 |  |  |  |  | 49.0925 | 2.0844 | 60.0471 | 2.1 | 49.0916 | 3.4728 | 59.9686 | 3.5 | 49.1025 | 3.46 | 59.9812 | 3.5
49.0714 | 2.0776 | 60.0362 | 2.1 |  |  |  |  | 49.1009 | 2.0844 | 60.0471 | 2.1 | 49.1 | 3.4728 | 59.9686 | 3.5 | 49.1108 | 3.46 | 59.9812 | 3.5
49.0798 | 2.0775 | 60.0362 | 2.1 |  |  |  |  | 49.1092 | 2.0844 | 60.0471 | 2.1 | 49.1083 | 3.4728 | 59.9685 | 3.5 | 49.1192 | 3.46 | 59.9812 | 3.5
49.0881 | 2.0775 | 60.0362 | 2.1 |  |  |  |  | 49.1175 | 2.0843 | 60.0471 | 2.1 | 49.1167 | 3.4728 | 59.9685 | 3.5 | 49.1275 | 3.46 | 59.9812 | 3.5
49.0964 | 2.0775 | 60.0363 | 2.1 |  |  |  |  | 49.1258 | 2.0843 | 60.0471 | 2.1 | 49.125 | 3.4727 | 59.9685 | 3.5 | 49.1359 | 3.46 | 59.9812 | 3.5
49.1048 | 2.0774 | 60.0363 | 2.1 |  |  |  |  | 49.1342 | 2.0843 | 60.047 | 2.1 | 49.1334 | 3.4727 | 59.9685 | 3.5 | 49.1442 | 3.46 | 59.9812 | 3.5
49.1131 | 2.0774 | 60.0363 | 2.1 |  |  |  |  | 49.1425 | 2.0842 | 60.047 | 2.1 | 49.1417 | 3.4728 | 59.9685 | 3.5 | 49.1525 | 3.46 | 59.9812 | 3.5
49.1214 | 2.0774 | 60.0363 | 2.1 |  |  |  |  | 49.1508 | 2.0842 | 60.047 | 2.1 | 49.15 | 3.4728 | 59.9685 | 3.5 | 49.1608 | 3.4601 | 59.9813 | 3.5
49.1297 | 2.0774 | 60.0363 | 2.1 |  |  |  |  | 49.1591 | 2.0842 | 60.048 | 2.1 | 49.1584 | 3.4727 | 59.9685 | 3.5 | 49.1692 | 3.4601 | 59.9813 | 3.5
49.1381 | 2.0774 | 60.0363 | 2.1 |  |  |  |  | 49.1675 | 2.0841 | 60.048 | 2.1 | 49.1667 | 3.4727 | 59.9685 | 3.5 | 49.1775 | 3.4601 | 59.9813 | 3.5
49.1464 | 2.0774 | 60.0363 | 2.1 |  |  |  |  | 49.1758 | 2.0841 | 60.048 | 2.1 | 49.175 | 3.4727 | 59.9685 | 3.5 | 49.1859 | 3.4601 | 59.9813 | 3.5
49.1547 | 2.0774 | 60.0363 | 2.1 |  |  |  |  | 49.1841 | 2.0841 | 60.0479 | 2.1 | 49.1834 | 3.4727 | 59.9685 | 3.5 | 49.1942 | 3.4602 | 59.9813 | 3.5
49.1631 | 2.0775 | 60.0363 | 2.1 |  |  |  |  | 49.1924 | 2.084 | 60.0479 | 2.1 | 49.1917 | 3.4727 | 59.9685 | 3.5 | 49.2025 | 3.4602 | 59.9813 | 3.5
49.1714 | 2.0774 | 60.0363 | 2.1 |  |  |  |  | 49.2008 | 2.084 | 60.0479 | 2.1 | 49.2 | 3.4727 | 59.9685 | 3.5 | 49.2109 | 3.4602 | 59.9813 | 3.5
49.1797 | 2.0774 | 60.0363 | 2.1 |  |  |  |  | 49.2091 | 2.084 | 60.0479 | 2.1 | 49.2084 | 3.4727 | 59.9684 | 3.5 | 49.2192 | 3.4602 | 59.9813 | 3.5
49.188 | 2.0773 | 60.0363 | 2.1 |  |  |  |  | 49.2174 | 2.084 | 60.0479 | 2.1 | 49.2167 | 3.4727 | 59.9684 | 3.5 | 49.2275 | 3.4602 | 59.9813 | 3.5
49.1964 | 2.0772 | 60.0364 | 2.1 |  |  |  |  | 49.2258 | 2.084 | 60.0479 | 2.1 | 49.2251 | 3.4727 | 59.9684 | 3.5 | 49.2358 | 3.4602 | 59.9813 | 3.5
49.2047 | 2.0772 | 60.0364 | 2.1 |  |  |  |  | 49.2341 | 2.084 | 60.0478 | 2.1 | 49.2334 | 3.4727 | 59.9684 | 3.5 | 49.2442 | 3.4602 | 59.9813 | 3.5
49.213 | 2.0771 | 60.0364 | 2.1 |  |  |  |  | 49.2424 | 2.084 | 60.0478 | 2.1 | 49.2417 | 3.4727 | 59.9684 | 3.5 | 49.2525 | 3.4602 | 59.9813 | 3.5
49.2213 | 2.0771 | 60.0364 | 2.1 |  |  |  |  | 49.2508 | 2.084 | 60.0478 | 2.1 | 49.2501 | 3.4727 | 59.9684 | 3.5 | 49.2609 | 3.4601 | 59.9814 | 3.5
49.2297 | 2.0771 | 60.0364 | 2.1 |  |  |  |  | 49.2591 | 2.084 | 60.0478 | 2.1 | 49.2584 | 3.4727 | 59.9684 | 3.5 | 49.2692 | 3.46 | 59.9814 | 3.5
49.238 | 2.0769 | 60.0364 | 2.1 |  |  |  |  | 49.2674 | 2.084 | 60.0478 | 2.1 | 49.2668 | 3.4727 | 59.9684 | 3.5 | 49.2775 | 3.4599 | 59.9814 | 3.5
49.2463 | 2.0768 | 60.0364 | 2.1 |  |  |  |  | 49.2757 | 2.084 | 60.0478 | 2.1 | 49.2751 | 3.4727 | 59.9684 | 3.5 | 49.2859 | 3.4598 | 59.9814 | 3.5
49.2547 | 2.0767 | 60.0364 | 2.1 |  |  |  |  | 49.2841 | 2.084 | 60.0477 | 2.1 | 49.2834 | 3.4727 | 59.9684 | 3.5 | 49.2942 | 3.4597 | 59.9814 | 3.5
49.263 | 2.0766 | 60.0364 | 2.1 |  |  |  |  | 49.2924 | 2.084 | 60.0477 | 2.1 | 49.2918 | 3.4727 | 59.9684 | 3.5 | 49.3026 | 3.4596 | 59.9814 | 3.5
49.2713 | 2.0764 | 60.0364 | 2.1 |  |  |  |  | 49.3007 | 2.084 | 60.0477 | 2.1 | 49.3001 | 3.4727 | 59.9684 | 3.5 | 49.3109 | 3.4596 | 59.9814 | 3.5
49.2796 | 2.0763 | 60.0364 | 2.1 |  |  |  |  | 49.3091 | 2.084 | 60.0477 | 2.1 | 49.3084 | 3.4727 | 59.9683 | 3.5 | 49.3192 | 3.4595 | 59.9814 | 3.5
49.288 | 2.0761 | 60.0364 | 2.1 |  |  |  |  | 49.3174 | 2.084 | 60.0477 | 2.1 | 49.3168 | 3.4727 | 59.9683 | 3.5 | 49.3275 | 3.4594 | 59.9814 | 3.5
49.2963 | 2.0758 | 60.0365 | 2.1 |  |  |  |  | 49.3257 | 2.084 | 60.0477 | 2.1 | 49.3251 | 3.4727 | 59.9683 | 3.5 | 49.3359 | 3.4593 | 59.9814 | 3.5
49.3046 | 2.0755 | 60.0365 | 2.1 |  |  |  |  | 49.334 | 2.084 | 60.0476 | 2.1 | 49.3335 | 3.4727 | 59.9683 | 3.5 | 49.3442 | 3.4593 | 59.9814 | 3.5
49.3129 | 2.0752 | 60.0365 | 2.1 |  |  |  |  | 49.3423 | 2.084 | 60.0476 | 2.1 | 49.3418 | 3.4727 | 59.9683 | 3.5 | 49.3525 | 3.4593 | 59.9814 | 3.5
49.3213 | 2.075 | 60.0365 | 2.1 |  |  |  |  | 49.3507 | 2.0839 | 60.0476 | 2.1 | 49.3501 | 3.4727 | 59.9683 | 3.5 | 49.3608 | 3.4593 | 59.9815 | 3.5
49.3296 | 2.0747 | 60.0365 | 2.1 |  |  |  |  | 49.359 | 2.0839 | 60.0476 | 2.1 | 49.3585 | 3.4727 | 59.9683 | 3.5 | 49.3692 | 3.4593 | 59.9815 | 3.5
49.3379 | 2.0745 | 60.0365 | 2.1 |  |  |  |  | 49.3673 | 2.0839 | 60.0476 | 2.1 | 49.3668 | 3.4727 | 59.9683 | 3.5 | 49.3776 | 3.4594 | 59.9815 | 3.5
49.3463 | 2.0742 | 60.0365 | 2.1 |  |  |  |  | 49.3757 | 2.0838 | 60.0476 | 2.1 | 49.3752 | 3.4727 | 59.9683 | 3.5 | 49.3859 | 3.4594 | 59.9815 | 3.5
49.3546 | 2.0741 | 60.0365 | 2.1 |  |  |  |  | 49.384 | 2.0838 | 60.0475 | 2.1 | 49.3835 | 3.4727 | 59.9683 | 3.5 | 49.3942 | 3.4594 | 59.9815 | 3.5
49.3629 | 2.0739 | 60.0365 | 2.1 |  |  |  |  | 49.3923 | 2.0837 | 60.0475 | 2.1 | 49.3918 | 3.4727 | 59.9683 | 3.5 | 49.4025 | 3.4594 | 59.9815 | 3.5
49.3712 | 2.0738 | 60.0365 | 2.1 |  |  |  |  | 49.4006 | 2.0837 | 60.0475 | 2.1 | 49.4002 | 3.4727 | 59.9683 | 3.5 | 49.4109 | 3.4594 | 59.9815 | 3.5
49.3796 | 2.0738 | 60.0365 | 2.1 |  |  |  |  | 49.409 | 2.0836 | 60.0475 | 2.1 | 49.4085 | 3.4727 | 59.9682 | 3.5 | 49.4192 | 3.4595 | 59.9815 | 3.5
49.3879 | 2.0738 | 60.0365 | 2.1 |  |  |  |  | 49.4173 | 2.0835 | 60.0475 | 2.1 | 49.4168 | 3.4728 | 59.9682 | 3.5 | 49.4276 | 3.4596 | 59.9815 | 3.5
49.3962 | 2.0739 | 60.0366 | 2.1 |  |  |  |  | 49.4256 | 2.0834 | 60.0475 | 2.1 | 49.4252 | 3.4728 | 59.9682 | 3.5 | 49.4359 | 3.4597 | 59.9815 | 3.5
49.4046 | 2.074 | 60.0366 | 2.1 |  |  |  |  | 49.434 | 2.0834 | 60.0474 | 2.1 | 49.4335 | 3.4728 | 59.9682 | 3.5 | 49.4442 | 3.4598 | 59.9815 | 3.5
49.4129 | 2.0741 | 60.0366 | 2.1 |  |  |  |  | 49.4423 | 2.0833 | 60.0474 | 2.1 | 49.4419 | 3.4728 | 59.9682 | 3.5 | 49.4525 | 3.4599 | 59.9815 | 3.5
49.4212 | 2.0753 | 60.0366 | 2.1 |  |  |  |  | 49.4506 | 2.0833 | 60.0474 | 2.1 | 49.4502 | 3.4729 | 59.9682 | 3.5 | 49.4609 | 3.46 | 59.9816 | 3.5
49.4295 | 2.0766 | 60.0366 | 2.1 |  |  |  |  | 49.459 | 2.0832 | 60.0474 | 2.1 | 49.4585 | 3.4729 | 59.9682 | 3.5 | 49.4692 | 3.46 | 59.9816 | 3.5
49.4379 | 2.0778 | 60.0366 | 2.1 |  |  |  |  | 49.4673 | 2.0832 | 60.0474 | 2.1 | 49.4669 | 3.4729 | 59.9682 | 3.5 | 49.4775 | 3.4601 | 59.9816 | 3.5
49.4462 | 2.079 | 60.0366 | 2.1 |  |  |  |  | 49.4756 | 2.0831 | 60.0474 | 2.1 | 49.4752 | 3.473 | 59.9682 | 3.5 | 49.4859 | 3.4602 | 59.9816 | 3.5
49.4545 | 2.0802 | 60.0366 | 2.1 |  |  |  |  | 49.4839 | 2.0831 | 60.0473 | 2.1 | 49.4836 | 3.473 | 59.9682 | 3.5 | 49.4942 | 3.4603 | 59.9816 | 3.5
49.4628 | 2.0813 | 60.0366 | 2.1 |  |  |  |  | 49.4922 | 2.0831 | 60.0473 | 2.1 | 49.4919 | 3.4731 | 59.9682 | 3.5 | 49.5026 | 3.4604 | 59.9816 | 3.5
49.4712 | 2.0825 | 60.0366 | 2.1 |  |  |  |  | 49.5006 | 2.0831 | 60.0473 | 2.1 | 49.5002 | 3.4731 | 59.9682 | 3.5 | 49.5109 | 3.4604 | 59.9816 | 3.5
49.4795 | 2.0837 | 60.0366 | 2.1 |  |  |  |  | 49.5089 | 2.0831 | 60.0473 | 2.1 | 49.5086 | 3.4731 | 59.9681 | 3.5 | 49.5192 | 3.4604 | 59.9816 | 3.5
49.4878 | 2.0849 | 60.0366 | 2.1 |  |  |  |  | 49.5172 | 2.0831 | 60.0473 | 2.1 | 49.5169 | 3.4732 | 59.9681 | 3.5 | 49.5275 | 3.4604 | 59.9816 | 3.5
49.4962 | 2.0861 | 60.0367 | 2.1 |  |  |  |  | 49.5256 | 2.0831 | 60.0473 | 2.1 | 49.5252 | 3.4732 | 59.9681 | 3.5 | 49.5359 | 3.4604 | 59.9816 | 3.5
49.5045 | 2.0862 | 60.0367 | 2.1 |  |  |  |  | 49.5339 | 2.0831 | 60.0472 | 2.1 | 49.5336 | 3.4733 | 59.9681 | 3.5 | 49.5442 | 3.4604 | 59.9816 | 3.5
49.5128 | 2.0863 | 60.0367 | 2.1 |  |  |  |  | 49.5422 | 2.0831 | 60.0472 | 2.1 | 49.5419 | 3.4733 | 59.9681 | 3.5 | 49.5526 | 3.4604 | 59.9816 | 3.5
49.5211 | 2.0864 | 60.0367 | 2.1 |  |  |  |  | 49.5505 | 2.0831 | 60.0472 | 2.1 | 49.5503 | 3.4734 | 59.9681 | 3.5 | 49.5609 | 3.4604 | 59.9817 | 3.5
49.5295 | 2.0865 | 60.0367 | 2.1 |  |  |  |  | 49.5589 | 2.0831 | 60.0472 | 2.1 | 49.5586 | 3.4734 | 59.9681 | 3.5 | 49.5692 | 3.4604 | 59.9817 | 3.5
49.5378 | 2.0866 | 60.0367 | 2.1 |  |  |  |  | 49.5672 | 2.0831 | 60.0472 | 2.1 | 49.5669 | 3.4734 | 59.9681 | 3.5 | 49.5776 | 3.4604 | 59.9817 | 3.5
49.5461 | 2.0867 | 60.0367 | 2.1 |  |  |  |  | 49.5755 | 2.0831 | 60.0472 | 2.1 | 49.5753 | 3.4734 | 59.9681 | 3.5 | 49.5859 | 3.4605 | 59.9817 | 3.5
49.5545 | 2.0867 | 60.0367 | 2.1 |  |  |  |  | 49.5839 | 2.0831 | 60.0471 | 2.1 | 49.5836 | 3.4734 | 59.9681 | 3.5 | 49.5942 | 3.4605 | 59.9817 | 3.5
49.5628 | 2.0867 | 60.0367 | 2.1 |  |  |  |  | 49.5922 | 2.0831 | 60.0471 | 2.1 | 49.5919 | 3.4734 | 59.9681 | 3.5 | 49.6025 | 3.4606 | 59.9817 | 3.5
49.5711 | 2.0868 | 60.0367 | 2.1 |  |  |  |  | 49.6005 | 2.0831 | 60.0471 | 2.1 | 49.6003 | 3.4734 | 59.9681 | 3.5 | 49.6109 | 3.4607 | 59.9817 | 3.5
49.5795 | 2.0868 | 60.0367 | 2.1 |  |  |  |  | 49.6089 | 2.0831 | 60.0471 | 2.1 | 49.6086 | 3.4734 | 59.968 | 3.5 | 49.6192 | 3.4608 | 59.9817 | 3.5
49.5878 | 2.0869 | 60.0367 | 2.1 |  |  |  |  | 49.6172 | 2.0831 | 60.0471 | 2.1 | 49.617 | 3.4734 | 59.968 | 3.5 | 49.6276 | 3.4608 | 59.9817 | 3.5
49.5961 | 2.0869 | 60.0368 | 2.1 |  |  |  |  | 49.6255 | 2.0831 | 60.0471 | 2.1 | 49.6253 | 3.4734 | 59.968 | 3.5 | 49.6359 | 3.4609 | 59.9817 | 3.5
49.6044 | 2.087 | 60.0368 | 2.1 |  |  |  |  | 49.6338 | 2.0831 | 60.047 | 2.1 | 49.6336 | 3.4735 | 59.968 | 3.5 | 49.6442 | 3.461 | 59.9817 | 3.5
49.6128 | 2.0871 | 60.0368 | 2.1 |  |  |  |  | 49.6422 | 2.0831 | 60.047 | 2.1 | 49.642 | 3.4735 | 59.968 | 3.5 | 49.6526 | 3.4611 | 59.9817 | 3.5
49.6211 | 2.0871 | 60.0368 | 2.1 |  |  |  |  | 49.6505 | 2.0831 | 60.047 | 2.1 | 49.6503 | 3.4736 | 59.968 | 3.5 | 49.6609 | 3.4611 | 59.9818 | 3.5
49.6294 | 2.0872 | 60.0368 | 2.1 |  |  |  |  | 49.6588 | 2.0831 | 60.047 | 2.1 | 49.6587 | 3.4737 | 59.968 | 3.5 | 49.6693 | 3.4611 | 59.9818 | 3.5
49.6377 | 2.0872 | 60.0368 | 2.1 |  |  |  |  | 49.6671 | 2.0831 | 60.047 | 2.1 | 49.667 | 3.4737 | 59.968 | 3.5 | 49.6776 | 3.4611 | 59.9818 | 3.5
49.6461 | 2.0872 | 60.0368 | 2.1 |  |  |  |  | 49.6755 | 2.0831 | 60.047 | 2.1 | 49.6753 | 3.4738 | 59.968 | 3.5 | 49.6859 | 3.4611 | 59.9818 | 3.5
49.6544 | 2.0872 | 60.0368 | 2.1 |  |  |  |  | 49.6838 | 2.0831 | 60.0469 | 2.1 | 49.6837 | 3.4739 | 59.968 | 3.5 | 49.6942 | 3.4611 | 59.9818 | 3.5
49.6627 | 2.0872 | 60.0368 | 2.1 |  |  |  |  | 49.6921 | 2.0831 | 60.0469 | 2.1 | 49.692 | 3.4739 | 59.968 | 3.5 | 49.7026 | 3.4611 | 59.9818 | 3.5
49.6711 | 2.0872 | 60.0368 | 2.1 |  |  |  |  | 49.7004 | 2.0831 | 60.0469 | 2.1 | 49.7003 | 3.474 | 59.968 | 3.5 | 49.7109 | 3.4611 | 59.9818 | 3.5
49.6794 | 2.0872 | 60.0368 | 2.1 |  |  |  |  | 49.7088 | 2.0831 | 60.0469 | 2.1 | 49.7087 | 3.4741 | 59.9679 | 3.5 | 49.7192 | 3.4611 | 59.9818 | 3.5
49.6877 | 2.0871 | 60.0368 | 2.1 |  |  |  |  | 49.7171 | 2.0831 | 60.0469 | 2.1 | 49.717 | 3.4741 | 59.9679 | 3.5 | 49.7276 | 3.4611 | 59.9818 | 3.5
49.696 | 2.087 | 60.0369 | 2.1 |  |  |  |  | 49.7254 | 2.0831 | 60.0469 | 2.1 | 49.7253 | 3.4741 | 59.9679 | 3.5 | 49.7359 | 3.4611 | 59.9818 | 3.5
49.7044 | 2.0869 | 60.0369 | 2.1 |  |  |  |  | 49.7338 | 2.0831 | 60.0468 | 2.1 | 49.7337 | 3.4741 | 59.9679 | 3.5 | 49.7443 | 3.4612 | 59.9818 | 3.5
49.7127 | 2.0867 | 60.0369 | 2.1 |  |  |  |  | 49.7421 | 2.0831 | 60.0468 | 2.1 | 49.742 | 3.4741 | 59.9679 | 3.5 | 49.7526 | 3.4612 | 59.9818 | 3.5
49.721 | 2.0866 | 60.0369 | 2.1 |  |  |  |  | 49.7504 | 2.0831 | 60.0468 | 2.1 | 49.7504 | 3.4741 | 59.9679 | 3.5 | 49.7609 | 3.4612 | 59.9819 | 3.5
49.7294 | 2.0865 | 60.0369 | 2.1 |  |  |  |  | 49.7587 | 2.0831 | 60.0468 | 2.1 | 49.7587 | 3.4741 | 59.9679 | 3.5 | 49.7692 | 3.4612 | 59.9819 | 3.5
49.7377 | 2.0864 | 60.0369 | 2.1 |  |  |  |  | 49.7671 | 2.0831 | 60.0468 | 2.1 | 49.767 | 3.4741 | 59.9679 | 3.5 | 49.7776 | 3.4612 | 59.9819 | 3.5
49.746 | 2.0863 | 60.0369 | 2.1 |  |  |  |  | 49.7754 | 2.0831 | 60.0468 | 2.1 | 49.7754 | 3.4741 | 59.9679 | 3.5 | 49.7859 | 3.4612 | 59.9819 | 3.5
49.7543 | 2.0862 | 60.0369 | 2.1 |  |  |  |  | 49.7837 | 2.0831 | 60.0467 | 2.1 | 49.7837 | 3.474 | 59.9679 | 3.5 | 49.7943 | 3.4612 | 59.9819 | 3.5
49.7627 | 2.0861 | 60.0369 | 2.1 |  |  |  |  | 49.7921 | 2.0831 | 60.0467 | 2.1 | 49.7921 | 3.474 | 59.9679 | 3.5 | 49.8026 | 3.4612 | 59.9819 | 3.5
49.771 | 2.0861 | 60.0369 | 2.1 |  |  |  |  | 49.8004 | 2.0831 | 60.0467 | 2.1 | 49.8004 | 3.474 | 59.9679 | 3.5 | 49.8109 | 3.4612 | 59.9819 | 3.5
49.7793 | 2.0861 | 60.0369 | 2.1 |  |  |  |  | 49.8087 | 2.0831 | 60.0467 | 2.1 | 49.8087 | 3.4739 | 59.9678 | 3.5 | 49.8193 | 3.4612 | 59.9819 | 3.5
49.7877 | 2.0861 | 60.0369 | 2.1 |  |  |  |  | 49.817 | 2.0831 | 60.0467 | 2.1 | 49.817 | 3.4739 | 59.9678 | 3.5 | 49.8276 | 3.4612 | 59.9819 | 3.5
49.796 | 2.0861 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.8253 | 2.0831 | 60.0467 | 2.1 | 49.8254 | 3.4739 | 59.9678 | 3.5 | 49.8359 | 3.4612 | 59.9819 | 3.5
49.8043 | 2.0862 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.8337 | 2.0831 | 60.0466 | 2.1 | 49.8337 | 3.4738 | 59.9678 | 3.5 | 49.8442 | 3.4612 | 59.9819 | 3.5
49.8127 | 2.0862 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.842 | 2.0831 | 60.0466 | 2.1 | 49.8421 | 3.4738 | 59.9678 | 3.5 | 49.8526 | 3.4612 | 59.9819 | 3.5
49.821 | 2.0862 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.8503 | 2.0831 | 60.0466 | 2.1 | 49.8504 | 3.4738 | 59.9678 | 3.5 | 49.8609 | 3.4613 | 59.982 | 3.5
49.8293 | 2.0862 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.8587 | 2.0831 | 60.0466 | 2.1 | 49.8588 | 3.4738 | 59.9678 | 3.5 | 49.8693 | 3.4613 | 59.982 | 3.5
49.8376 | 2.0863 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.867 | 2.0831 | 60.0466 | 2.1 | 49.8671 | 3.4738 | 59.9678 | 3.5 | 49.8776 | 3.4614 | 59.982 | 3.5
49.846 | 2.0863 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.8753 | 2.0831 | 60.0466 | 2.1 | 49.8754 | 3.4738 | 59.9678 | 3.5 | 49.8859 | 3.4615 | 59.982 | 3.5
49.8543 | 2.0864 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.8837 | 2.0831 | 60.0465 | 2.1 | 49.8838 | 3.4735 | 59.9678 | 3.5 | 49.8942 | 3.4615 | 59.982 | 3.5
49.8626 | 2.0864 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.892 | 2.0831 | 60.0465 | 2.1 | 49.8921 | 3.4733 | 59.9678 | 3.5 | 49.9026 | 3.4616 | 59.982 | 3.5
49.8709 | 2.0864 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.9003 | 2.0831 | 60.0465 | 2.1 | 49.9005 | 3.473 | 59.9678 | 3.5 | 49.9109 | 3.4617 | 59.984 | 3.5
49.8793 | 2.0864 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.9086 | 2.0831 | 60.0465 | 2.1 | 49.9088 | 3.4727 | 59.9677 | 3.5 | 49.9193 | 3.4618 | 59.984 | 3.5
49.8876 | 2.0863 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.917 | 2.0832 | 60.0465 | 2.1 | 49.9171 | 3.4725 | 59.9677 | 3.5 | 49.9276 | 3.4619 | 59.984 | 3.5
49.8959 | 2.0863 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.9253 | 2.0832 | 60.0465 | 2.1 | 49.9254 | 3.4722 | 59.9677 | 3.5 | 49.9359 | 3.462 | 59.9841 | 3.5
49.9043 | 2.0861 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.9336 | 2.0833 | 60.0464 | 2.1 | 49.9338 | 3.472 | 59.9677 | 3.5 | 49.9443 | 3.462 | 59.9841 | 3.5
49.9126 | 2.086 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.942 | 2.0833 | 60.0464 | 2.1 | 49.9421 | 3.4717 | 59.9677 | 3.5 | 49.9526 | 3.462 | 59.9841 | 3.5
49.9209 | 2.0858 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.9503 | 2.0834 | 60.0464 | 2.1 | 49.9505 | 3.4713 | 59.9677 | 3.5 | 49.9609 | 3.462 | 59.9841 | 3.5
49.9292 | 2.0856 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.9586 | 2.0835 | 60.0464 | 2.1 | 49.9588 | 3.471 | 59.9677 | 3.5 | 49.9692 | 3.462 | 59.9841 | 3.5
49.9376 | 2.0855 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.9669 | 2.0835 | 60.0464 | 2.1 | 49.9671 | 3.4709 | 59.9677 | 3.5 | 49.9776 | 3.462 | 59.9841 | 3.5
49.9459 | 2.0854 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.9753 | 2.0836 | 60.0464 | 2.1 | 49.9755 | 3.4708 | 59.9677 | 3.5 | 49.9859 | 3.462 | 59.9842 | 3.5
49.9542 | 2.0854 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.9836 | 2.0836 | 60.0463 | 2.1 | 49.9838 | 3.4707 | 59.9677 | 3.5 | 49.9943 | 3.462 | 59.9842 | 3.5
49.9626 | 2.0853 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 49.9919 | 2.0837 | 60.0463 | 2.1 | 49.9922 | 3.4707 | 59.9677 | 3.5 | 50.0026 | 3.462 | 59.9842 | 3.5
49.9709 | 2.0854 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.0002 | 2.0837 | 60.0463 | 2.1 | 50.0005 | 3.4706 | 59.9677 | 3.5 | 50.0109 | 3.462 | 59.9842 | 3.5
49.9792 | 2.0856 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.0086 | 2.0837 | 60.0463 | 2.1 | 50.0089 | 3.4705 | 59.9676 | 3.5 | 50.0193 | 3.462 | 59.9842 | 3.5
49.9875 | 2.0857 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.0169 | 2.0837 | 60.0463 | 2.1 | 50.0172 | 3.4704 | 59.9676 | 3.5 | 50.0276 | 3.462 | 59.9842 | 3.5
49.9959 | 2.0859 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.0252 | 2.0838 | 60.0463 | 2.1 | 50.0255 | 3.4702 | 59.9676 | 3.5 | 50.0359 | 3.4621 | 59.9843 | 3.5
50.0042 | 2.0861 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.0336 | 2.0838 | 60.0462 | 2.1 | 50.0338 | 3.4702 | 59.9676 | 3.5 | 50.0443 | 3.4621 | 59.9843 | 3.5
50.0125 | 2.0863 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.0419 | 2.0838 | 60.0462 | 2.1 | 50.0422 | 3.4701 | 59.9676 | 3.5 | 50.0526 | 3.4622 | 59.9843 | 3.5
50.0209 | 2.0864 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.0502 | 2.0838 | 60.0462 | 2.1 | 50.0505 | 3.4701 | 59.9676 | 3.5 | 50.0609 | 3.4622 | 59.9843 | 3.5
50.0292 | 2.0865 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.0585 | 2.0838 | 60.0462 | 2.1 | 50.0589 | 3.47 | 59.9676 | 3.5 | 50.0693 | 3.4622 | 59.9843 | 3.5
50.0375 | 2.0868 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.0669 | 2.0838 | 60.0462 | 2.1 | 50.0672 | 3.47 | 59.9676 | 3.5 | 50.0776 | 3.4622 | 59.9843 | 3.5
50.0459 | 2.087 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.0752 | 2.0838 | 60.0462 | 2.1 | 50.0755 | 3.4699 | 59.9676 | 3.5 | 50.0859 | 3.4622 | 59.9844 | 3.5
50.0542 | 2.0871 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.0835 | 2.0838 | 60.0461 | 2.1 | 50.0839 | 3.4699 | 59.9676 | 3.5 | 50.0943 | 3.4622 | 59.9844 | 3.5
50.0625 | 2.0873 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.0919 | 2.0838 | 60.0461 | 2.1 | 50.0922 | 3.4698 | 59.9676 | 3.5 | 50.1026 | 3.4622 | 59.9844 | 3.5
50.0708 | 2.0874 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.1002 | 2.0838 | 60.0461 | 2.1 | 50.1006 | 3.4698 | 59.9676 | 3.5 | 50.111 | 3.4622 | 59.9844 | 3.5
50.0792 | 2.0875 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.1085 | 2.0838 | 60.0461 | 2.1 | 50.1089 | 3.4698 | 59.9675 | 3.5 | 50.1193 | 3.4622 | 59.9844 | 3.5
50.0875 | 2.0877 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.1168 | 2.0839 | 60.0461 | 2.1 | 50.1172 | 3.4698 | 59.9675 | 3.5 | 50.1276 | 3.4621 | 59.9844 | 3.5
50.0958 | 2.0878 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.1252 | 2.0839 | 60.0461 | 2.1 | 50.1256 | 3.4698 | 59.9675 | 3.5 | 50.1359 | 3.4621 | 59.9845 | 3.5
50.1041 | 2.0879 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.1335 | 2.0839 | 60.046 | 2.1 | 50.1339 | 3.4698 | 59.9675 | 3.5 | 50.1443 | 3.462 | 59.9845 | 3.5
50.1125 | 2.0881 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.1418 | 2.084 | 60.046 | 2.1 | 50.1422 | 3.4698 | 59.9675 | 3.5 | 50.1526 | 3.4619 | 59.9845 | 3.5
50.1208 | 2.0881 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.1501 | 2.084 | 60.046 | 2.1 | 50.1506 | 3.4698 | 59.9675 | 3.5 | 50.1609 | 3.4617 | 59.9845 | 3.5
50.1291 | 2.0881 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.1585 | 2.0841 | 60.047 | 2.1 | 50.1589 | 3.4698 | 59.9675 | 3.5 | 50.1693 | 3.4614 | 59.9845 | 3.5
50.1375 | 2.0882 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.1668 | 2.0841 | 60.047 | 2.1 | 50.1673 | 3.4698 | 59.9675 | 3.5 | 50.1776 | 3.4612 | 59.9845 | 3.5
50.1458 | 2.0882 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.1751 | 2.0842 | 60.047 | 2.1 | 50.1756 | 3.4698 | 59.9675 | 3.5 | 50.186 | 3.4609 | 59.9846 | 3.5
50.1541 | 2.0883 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.1834 | 2.0842 | 60.047 | 2.1 | 50.1839 | 3.4698 | 59.9675 | 3.5 | 50.1943 | 3.4606 | 59.9846 | 3.5
50.1624 | 2.0883 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.1918 | 2.0843 | 60.047 | 2.1 | 50.1923 | 3.4698 | 59.9675 | 3.5 | 50.2026 | 3.4604 | 59.9846 | 3.5
50.1708 | 2.0884 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.2001 | 2.0843 | 60.047 | 2.1 | 50.2006 | 3.4698 | 59.9675 | 3.5 | 50.2109 | 3.4601 | 59.9846 | 3.5
50.1791 | 2.0885 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.2084 | 2.0843 | 60.0469 | 2.1 | 50.209 | 3.4698 | 59.9674 | 3.5 | 50.2193 | 3.4599 | 59.9846 | 3.5
50.1874 | 2.0885 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.2168 | 2.0843 | 60.0469 | 2.1 | 50.2173 | 3.4698 | 59.9674 | 3.5 | 50.2276 | 3.4597 | 59.9846 | 3.5
50.1958 | 2.0886 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.2251 | 2.0843 | 60.0469 | 2.1 | 50.2256 | 3.4698 | 59.9674 | 3.5 | 50.236 | 3.4595 | 59.9847 | 3.5
50.2041 | 2.0887 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.2334 | 2.0843 | 60.0469 | 2.1 | 50.234 | 3.4698 | 59.9674 | 3.5 | 50.2443 | 3.4595 | 59.9847 | 3.5
50.2124 | 2.0887 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.2418 | 2.0843 | 60.0469 | 2.1 | 50.2423 | 3.4698 | 59.9674 | 3.5 | 50.2526 | 3.4595 | 59.9847 | 3.5
50.2207 | 2.0887 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.2501 | 2.0843 | 60.0469 | 2.1 | 50.2506 | 3.4698 | 59.9674 | 3.5 | 50.2609 | 3.4595 | 59.9847 | 3.5
50.2291 | 2.0887 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.2584 | 2.0843 | 60.0469 | 2.1 | 50.259 | 3.4698 | 59.9674 | 3.5 | 50.2693 | 3.4595 | 59.9847 | 3.5
50.2374 | 2.0887 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.2667 | 2.0843 | 60.0469 | 2.1 | 50.2673 | 3.4698 | 59.9674 | 3.5 | 50.2776 | 3.4596 | 59.9847 | 3.5
50.2457 | 2.0887 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.2751 | 2.0843 | 60.0469 | 2.1 | 50.2757 | 3.4698 | 59.9674 | 3.5 | 50.2859 | 3.4596 | 59.9848 | 3.5
50.2541 | 2.0887 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.2834 | 2.0843 | 60.0469 | 2.1 | 50.284 | 3.4698 | 59.9674 | 3.5 | 50.2943 | 3.4597 | 59.9848 | 3.5
50.2624 | 2.0887 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.2917 | 2.0843 | 60.0469 | 2.1 | 50.2923 | 3.4698 | 59.9674 | 3.5 | 50.3026 | 3.4597 | 59.9848 | 3.5
50.2707 | 2.0887 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.3 | 2.0843 | 60.0469 | 2.1 | 50.3007 | 3.4698 | 59.9674 | 3.5 | 50.311 | 3.4598 | 59.9848 | 3.5
50.2791 | 2.0887 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.3084 | 2.0843 | 60.0468 | 2.1 | 50.309 | 3.4698 | 59.9673 | 3.5 | 50.3193 | 3.4599 | 59.9848 | 3.5
50.2874 | 2.0887 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.3167 | 2.0843 | 60.0468 | 2.1 | 50.3174 | 3.4698 | 59.9673 | 3.5 | 50.3276 | 3.4599 | 59.9848 | 3.5
50.2957 | 2.0887 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.325 | 2.0843 | 60.0468 | 2.1 | 50.3257 | 3.4698 | 59.9673 | 3.5 | 50.3359 | 3.46 | 59.9849 | 3.5
50.304 | 2.0886 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.3333 | 2.0843 | 60.0468 | 2.1 | 50.334 | 3.4698 | 59.9673 | 3.5 | 50.3443 | 3.4601 | 59.9849 | 3.5
50.3124 | 2.0886 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.3417 | 2.0843 | 60.0468 | 2.1 | 50.3424 | 3.4698 | 59.9673 | 3.5 | 50.3527 | 3.4601 | 59.9849 | 3.5
50.3207 | 2.0885 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.35 | 2.0844 | 60.0468 | 2.1 | 50.3507 | 3.4698 | 59.9673 | 3.5 | 50.361 | 3.4602 | 59.9849 | 3.5
50.329 | 2.0884 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.3583 | 2.0844 | 60.0468 | 2.1 | 50.359 | 3.4698 | 59.9673 | 3.5 | 50.3693 | 3.4602 | 59.9849 | 3.5
50.3373 | 2.0884 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.3667 | 2.0845 | 60.0468 | 2.1 | 50.3674 | 3.4698 | 59.9673 | 3.5 | 50.3776 | 3.4602 | 59.9849 | 3.5
50.3457 | 2.0883 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.375 | 2.0845 | 60.0468 | 2.1 | 50.3757 | 3.4698 | 59.9673 | 3.5 | 50.386 | 3.4603 | 59.985 | 3.5
50.354 | 2.0881 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.3833 | 2.0845 | 60.0468 | 2.1 | 50.3841 | 3.4698 | 59.9673 | 3.5 | 50.3943 | 3.4605 | 59.985 | 3.5
50.3623 | 2.0879 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.3917 | 2.0845 | 60.0468 | 2.1 | 50.3924 | 3.4698 | 59.9673 | 3.5 | 50.4026 | 3.4608 | 59.985 | 3.5
50.3707 | 2.0877 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.4 | 2.0846 | 60.0468 | 2.1 | 50.4007 | 3.4698 | 59.9673 | 3.5 | 50.4109 | 3.461 | 59.985 | 3.5
50.379 | 2.0875 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.4083 | 2.0846 | 60.0467 | 2.1 | 50.4091 | 3.4698 | 59.9672 | 3.5 | 50.4193 | 3.4613 | 59.985 | 3.5
50.3873 | 2.0874 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.4166 | 2.0846 | 60.0467 | 2.1 | 50.4174 | 3.4698 | 59.9672 | 3.5 | 50.4276 | 3.4615 | 59.985 | 3.5
50.3956 | 2.0872 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.425 | 2.0846 | 60.0467 | 2.1 | 50.4258 | 3.4698 | 59.9672 | 3.5 | 50.436 | 3.4618 | 59.9851 | 3.5
50.404 | 2.0871 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.4333 | 2.0846 | 60.0467 | 2.1 | 50.4341 | 3.4698 | 59.9672 | 3.5 | 50.4443 | 3.462 | 59.9851 | 3.5
50.4123 | 2.087 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.4416 | 2.0846 | 60.0467 | 2.1 | 50.4424 | 3.4698 | 59.9672 | 3.5 | 50.4526 | 3.4623 | 59.9851 | 3.5
50.4206 | 2.0869 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.45 | 2.0846 | 60.0467 | 2.1 | 50.4507 | 3.4698 | 59.9672 | 3.5 | 50.461 | 3.4626 | 59.9851 | 3.5
50.429 | 2.0868 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.4583 | 2.0847 | 60.0467 | 2.1 | 50.4591 | 3.4698 | 59.9672 | 3.5 | 50.4693 | 3.4629 | 59.9851 | 3.5
50.4373 | 2.0868 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.4666 | 2.0847 | 60.0467 | 2.1 | 50.4674 | 3.4698 | 59.9672 | 3.5 | 50.4777 | 3.4629 | 59.9851 | 3.5
50.4456 | 2.0868 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.4749 | 2.0847 | 60.0467 | 2.1 | 50.4758 | 3.4698 | 59.9672 | 3.5 | 50.486 | 3.4629 | 59.9852 | 3.5
50.4539 | 2.0868 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.4832 | 2.0847 | 60.0467 | 2.1 | 50.4841 | 3.4698 | 59.9672 | 3.5 | 50.4943 | 3.463 | 59.9852 | 3.5
50.4623 | 2.0867 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.4916 | 2.0847 | 60.0467 | 2.1 | 50.4925 | 3.4698 | 59.9672 | 3.5 | 50.5026 | 3.4631 | 59.9852 | 3.5
50.4706 | 2.0867 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.4999 | 2.0847 | 60.0467 | 2.1 | 50.5008 | 3.4699 | 59.9672 | 3.5 | 50.511 | 3.4631 | 59.9852 | 3.5
50.4789 | 2.0867 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.5082 | 2.0846 | 60.0466 | 2.1 | 50.5091 | 3.4699 | 59.9671 | 3.5 | 50.5193 | 3.4632 | 59.9852 | 3.5
50.4873 | 2.0868 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.5166 | 2.0846 | 60.0466 | 2.1 | 50.5175 | 3.47 | 59.9671 | 3.5 | 50.5276 | 3.4632 | 59.9852 | 3.5
50.4956 | 2.0868 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.5249 | 2.0846 | 60.0466 | 2.1 | 50.5258 | 3.47 | 59.9671 | 3.5 | 50.536 | 3.4633 | 59.9853 | 3.5
50.5039 | 2.0868 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.5332 | 2.0846 | 60.0466 | 2.1 | 50.5341 | 3.4701 | 59.9671 | 3.5 | 50.5443 | 3.4633 | 59.9853 | 3.5
50.5123 | 2.0868 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.5415 | 2.0846 | 60.0466 | 2.1 | 50.5425 | 3.4701 | 59.9671 | 3.5 | 50.5527 | 3.4633 | 59.9853 | 3.5
50.5206 | 2.0868 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.5499 | 2.0845 | 60.0466 | 2.1 | 50.5508 | 3.4702 | 59.9671 | 3.5 | 50.561 | 3.4634 | 59.9853 | 3.5
50.5289 | 2.0868 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.5582 | 2.0845 | 60.0466 | 2.1 | 50.5591 | 3.4702 | 59.9671 | 3.5 | 50.5693 | 3.4634 | 59.9853 | 3.5
50.5372 | 2.0866 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.5665 | 2.0845 | 60.0466 | 2.1 | 50.5675 | 3.4703 | 59.9671 | 3.5 | 50.5776 | 3.4634 | 59.9853 | 3.5
50.5456 | 2.0865 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.5749 | 2.0845 | 60.0466 | 2.1 | 50.5758 | 3.4703 | 59.9671 | 3.5 | 50.586 | 3.4635 | 59.9854 | 3.5
50.5539 | 2.0863 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.5832 | 2.0845 | 60.0466 | 2.1 | 50.5842 | 3.4703 | 59.9671 | 3.5 | 50.5943 | 3.4635 | 59.9854 | 3.5
50.5622 | 2.0861 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.5915 | 2.0845 | 60.0466 | 2.1 | 50.5925 | 3.4703 | 59.9671 | 3.5 | 50.6027 | 3.4636 | 59.9854 | 3.5
50.5705 | 2.0859 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.5999 | 2.0844 | 60.0466 | 2.1 | 50.6009 | 3.4703 | 59.9671 | 3.5 | 50.611 | 3.4636 | 59.9854 | 3.5
50.5789 | 2.0857 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.6082 | 2.0844 | 60.0465 | 2.1 | 50.6092 | 3.4703 | 59.967 | 3.5 | 50.6193 | 3.4637 | 59.9854 | 3.5
50.5872 | 2.0854 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.6165 | 2.0844 | 60.0465 | 2.1 | 50.6175 | 3.4703 | 59.967 | 3.5 | 50.6277 | 3.4637 | 59.9854 | 3.5
50.5955 | 2.0851 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.6248 | 2.0843 | 60.0465 | 2.1 | 50.6259 | 3.4703 | 59.967 | 3.5 | 50.636 | 3.4638 | 59.9855 | 3.5
50.6039 | 2.0849 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.6331 | 2.0844 | 60.0465 | 2.1 | 50.6342 | 3.4703 | 59.967 | 3.5 | 50.6443 | 3.4638 | 59.9855 | 3.5
50.6122 | 2.0847 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.6415 | 2.0844 | 60.0465 | 2.1 | 50.6425 | 3.4703 | 59.967 | 3.5 | 50.6526 | 3.4639 | 59.9855 | 3.5
50.6205 | 2.0846 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.6498 | 2.0844 | 60.0465 | 2.1 | 50.6509 | 3.4703 | 59.967 | 3.5 | 50.661 | 3.4643 | 59.9855 | 3.5
50.6288 | 2.0846 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.6581 | 2.0844 | 60.0465 | 2.1 | 50.6592 | 3.4703 | 59.968 | 3.5 | 50.6693 | 3.4648 | 59.9855 | 3.5
50.6372 | 2.0846 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.6665 | 2.0843 | 60.0465 | 2.1 | 50.6675 | 3.4703 | 59.968 | 3.5 | 50.6777 | 3.4653 | 59.9855 | 3.5
50.6455 | 2.0847 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.6748 | 2.0843 | 60.0465 | 2.1 | 50.6759 | 3.4703 | 59.968 | 3.5 | 50.686 | 3.4657 | 59.9856 | 3.5
50.6538 | 2.0847 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.6831 | 2.0843 | 60.0465 | 2.1 | 50.6842 | 3.4703 | 59.968 | 3.5 | 50.6943 | 3.4662 | 59.9856 | 3.5
50.6622 | 2.0847 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.6914 | 2.0843 | 60.0465 | 2.1 | 50.6926 | 3.4703 | 59.968 | 3.5 | 50.7026 | 3.4667 | 59.9856 | 3.5
50.6705 | 2.0848 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.6998 | 2.0843 | 60.0465 | 2.1 | 50.7009 | 3.4698 | 59.968 | 3.5 | 50.711 | 3.4671 | 59.9856 | 3.5
50.6788 | 2.0849 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.7081 | 2.0843 | 60.0464 | 2.1 | 50.7092 | 3.4694 | 59.9679 | 3.5 | 50.7194 | 3.4676 | 59.9856 | 3.5
50.6871 | 2.0851 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.7164 | 2.0843 | 60.0464 | 2.1 | 50.7176 | 3.4689 | 59.9679 | 3.5 | 50.7277 | 3.4681 | 59.9856 | 3.5
50.6955 | 2.0852 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.7248 | 2.0843 | 60.0464 | 2.1 | 50.7259 | 3.4684 | 59.9679 | 3.5 | 50.736 | 3.4685 | 59.9857 | 3.5
50.7038 | 2.0854 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.7331 | 2.0842 | 60.0464 | 2.1 | 50.7343 | 3.4679 | 59.9679 | 3.5 | 50.7443 | 3.4685 | 59.9857 | 3.5
50.7121 | 2.0856 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.7414 | 2.0842 | 60.0464 | 2.1 | 50.7426 | 3.4674 | 59.9679 | 3.5 | 50.7527 | 3.4685 | 59.9857 | 3.5
50.7205 | 2.0857 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.7498 | 2.0842 | 60.0464 | 2.1 | 50.7509 | 3.4669 | 59.9679 | 3.5 | 50.761 | 3.4685 | 59.9857 | 3.5
50.7288 | 2.0858 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.7581 | 2.0842 | 60.0464 | 2.1 | 50.7593 | 3.4664 | 59.9679 | 3.5 | 50.7693 | 3.4685 | 59.9857 | 3.5
50.7371 | 2.086 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.7664 | 2.0842 | 60.0464 | 2.1 | 50.7676 | 3.4659 | 59.9679 | 3.5 | 50.7776 | 3.4685 | 59.9857 | 3.5
50.7454 | 2.0862 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.7747 | 2.0842 | 60.0464 | 2.1 | 50.7759 | 3.4654 | 59.9679 | 3.5 | 50.786 | 3.4685 | 59.9858 | 3.5
50.7538 | 2.0864 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.7831 | 2.0842 | 60.0464 | 2.1 | 50.7843 | 3.4654 | 59.9679 | 3.5 | 50.7943 | 3.4685 | 59.9858 | 3.5
50.7621 | 2.0866 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.7914 | 2.0842 | 60.0464 | 2.1 | 50.7926 | 3.4654 | 59.9679 | 3.5 | 50.8027 | 3.4685 | 59.9858 | 3.5
50.7704 | 2.0867 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.7997 | 2.0842 | 60.0464 | 2.1 | 50.801 | 3.4654 | 59.9679 | 3.5 | 50.811 | 3.4685 | 59.9858 | 3.5
50.7788 | 2.0868 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.808 | 2.0841 | 60.0463 | 2.1 | 50.8093 | 3.4654 | 59.9678 | 3.5 | 50.8193 | 3.4685 | 59.9858 | 3.5
50.7871 | 2.087 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.8164 | 2.0841 | 60.0463 | 2.1 | 50.8176 | 3.4654 | 59.9678 | 3.5 | 50.8277 | 3.4686 | 59.9858 | 3.5
50.7954 | 2.0871 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.8247 | 2.0841 | 60.0463 | 2.1 | 50.826 | 3.4654 | 59.9678 | 3.5 | 50.836 | 3.4687 | 59.9859 | 3.5
50.8037 | 2.0873 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.833 | 2.0841 | 60.0463 | 2.1 | 50.8343 | 3.4655 | 59.9678 | 3.5 | 50.8444 | 3.4688 | 59.9859 | 3.5
50.8121 | 2.0874 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.8413 | 2.0841 | 60.0463 | 2.1 | 50.8427 | 3.4655 | 59.9678 | 3.5 | 50.8527 | 3.4689 | 59.9859 | 3.5
50.8204 | 2.0874 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.8497 | 2.0841 | 60.0463 | 2.1 | 50.851 | 3.4655 | 59.9678 | 3.5 | 50.861 | 3.469 | 59.9859 | 3.5
50.8287 | 2.0873 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.858 | 2.0842 | 60.0463 | 2.1 | 50.8593 | 3.4655 | 59.9678 | 3.5 | 50.8693 | 3.4691 | 59.9859 | 3.5
50.8371 | 2.0873 | 60.037 | 2.1 |  |  |  |  | 50.8663 | 2.0842 | 60.0463 | 2.1 | 50.8677 | 3.4656 | 59.9678 | 3.5 | 50.8777 | 3.4692 | 59.9859 | 3.5
50.8454 | 2.0873 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 50.8747 | 2.0843 | 60.0463 | 2.1 | 50.876 | 3.4656 | 59.9678 | 3.5 | 50.886 | 3.4693 | 59.986 | 3.5
50.8537 | 2.0871 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 50.883 | 2.0844 | 60.0463 | 2.1 | 50.8843 | 3.4657 | 59.9678 | 3.5 | 50.8943 | 3.4694 | 59.986 | 3.5
50.862 | 2.0869 | 60.036 | 2.1 |  |  |  |  | 50.8913 | 2.0844 | 60.0463 | 2.1 | 50.8927 | 3.4657 | 59.9678 | 3.5 | 50.9027 | 3.4695 | 59.986 | 3.5
50.8704 | 2.0868 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 50.8996 | 2.0845 | 60.0463 | 2.1 | 50.901 | 3.4658 | 59.9678 | 3.5 | 50.911 | 3.4695 | 59.985 | 3.5
50.8787 | 2.0866 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 50.908 | 2.0846 | 60.0462 | 2.1 | 50.9094 | 3.4658 | 59.9677 | 3.5 | 50.9194 | 3.4695 | 59.985 | 3.5
50.887 | 2.0864 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 50.9163 | 2.0846 | 60.0462 | 2.1 | 50.9177 | 3.4659 | 59.9677 | 3.5 | 50.9277 | 3.4695 | 59.985 | 3.5
50.8954 | 2.0863 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 50.9246 | 2.0847 | 60.0462 | 2.1 | 50.926 | 3.4659 | 59.9677 | 3.5 | 50.936 | 3.4695 | 59.985 | 3.5
50.9037 | 2.0862 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 50.933 | 2.0847 | 60.0462 | 2.1 | 50.9344 | 3.466 | 59.9677 | 3.5 | 50.9443 | 3.4695 | 59.985 | 3.5
50.912 | 2.0862 | 60.0359 | 2.1 |  |  |  |  | 50.9413 | 2.0847 | 60.0462 | 2.1 | 50.9427 | 3.466 | 59.9677 | 3.5 | 50.9527 | 3.4695 | 59.985 | 3.5
50.9203 | 2.0862 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 50.9496 | 2.0847 | 60.0462 | 2.1 | 50.951 | 3.466 | 59.9677 | 3.5 | 50.961 | 3.4695 | 59.9851 | 3.5
50.9287 | 2.0862 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 50.9579 | 2.0847 | 60.0462 | 2.1 | 50.9594 | 3.466 | 59.9677 | 3.5 | 50.9694 | 3.4695 | 59.9851 | 3.5
50.937 | 2.0862 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 50.9663 | 2.0848 | 60.0462 | 2.1 | 50.9677 | 3.466 | 59.9677 | 3.5 | 50.9777 | 3.4695 | 59.9851 | 3.5
50.9453 | 2.0863 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 50.9746 | 2.0848 | 60.0462 | 2.1 | 50.976 | 3.466 | 59.9677 | 3.5 | 50.986 | 3.4695 | 59.9851 | 3.5
50.9537 | 2.0863 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 50.9829 | 2.0848 | 60.0462 | 2.1 | 50.9844 | 3.466 | 59.9677 | 3.5 | 50.9944 | 3.4695 | 59.9851 | 3.5
50.962 | 2.0863 | 60.0358 | 2.1 |  |  |  |  | 50.9912 | 2.0848 | 60.0462 | 2.1 | 50.9927 | 3.466 | 59.9677 | 3.5 | 51.0027 | 3.4695 | 59.9851 | 3.5
50.9703 | 2.0863 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 50.9996 | 2.0847 | 60.0462 | 2.1 | 51.0011 | 3.466 | 59.9677 | 3.5 | 51.011 | 3.4695 | 59.9851 | 3.5
50.9786 | 2.0863 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 51.0079 | 2.0847 | 60.0461 | 2.1 | 51.0094 | 3.466 | 59.9676 | 3.5 | 51.0193 | 3.4695 | 59.9851 | 3.5
50.987 | 2.0863 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 51.0162 | 2.0847 | 60.0461 | 2.1 | 51.0177 | 3.466 | 59.9676 | 3.5 | 51.0277 | 3.4695 | 59.9851 | 3.5
50.9953 | 2.0864 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 51.0246 | 2.0846 | 60.0461 | 2.1 | 51.0261 | 3.466 | 59.9676 | 3.5 | 51.036 | 3.4695 | 59.9851 | 3.5
51.0036 | 2.0863 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 51.0329 | 2.0846 | 60.0461 | 2.1 | 51.0344 | 3.466 | 59.9676 | 3.5 | 51.0444 | 3.4695 | 59.9851 | 3.5
51.012 | 2.0863 | 60.0357 | 2.1 |  |  |  |  | 51.0412 | 2.0845 | 60.0461 | 2.1 | 51.0428 | 3.4659 | 59.9676 | 3.5 | 51.0527 | 3.4695 | 59.9851 | 3.5
51.0203 | 2.0862 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 51.0495 | 2.0844 | 60.0461 | 2.1 | 51.0511 | 3.4659 | 59.9676 | 3.5 | 51.061 | 3.4695 | 59.9852 | 3.5
51.0286 | 2.0861 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 51.0579 | 2.0842 | 60.0461 | 2.1 | 51.0594 | 3.4659 | 59.9676 | 3.5 | 51.0694 | 3.4695 | 59.9852 | 3.5
51.037 | 2.086 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 51.0662 | 2.0841 | 60.0461 | 2.1 | 51.0678 | 3.4659 | 59.9676 | 3.5 | 51.0777 | 3.4695 | 59.9852 | 3.5
51.0453 | 2.0858 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 51.0745 | 2.084 | 60.0461 | 2.1 | 51.0761 | 3.4658 | 59.9676 | 3.5 | 51.0861 | 3.4695 | 59.9852 | 3.5
51.0536 | 2.0857 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 51.0829 | 2.0839 | 60.0461 | 2.1 | 51.0844 | 3.4658 | 59.9676 | 3.5 | 51.0944 | 3.4695 | 59.9852 | 3.5
51.0619 | 2.0856 | 60.0356 | 2.1 |  |  |  |  | 51.0912 | 2.0839 | 60.0461 | 2.1 | 51.0928 | 3.4658 | 59.9676 | 3.5 | 51.1027 | 3.4695 | 59.9852 | 3.5
51.0703 | 2.0855 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 51.0995 | 2.0838 | 60.0461 | 2.1 | 51.1011 | 3.4658 | 59.9676 | 3.5 | 51.111 | 3.4695 | 59.9852 | 3.5
51.0786 | 2.0854 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 51.1078 | 2.0838 | 60.046 | 2.1 | 51.1095 | 3.4657 | 59.9675 | 3.5 | 51.1194 | 3.4695 | 59.9852 | 3.5
51.0869 | 2.0849 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 51.1161 | 2.0837 | 60.046 | 2.1 | 51.1178 | 3.4657 | 59.9675 | 3.5 | 51.1277 | 3.4695 | 59.9852 | 3.5
51.0953 | 2.0844 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 51.1245 | 2.0836 | 60.046 | 2.1 | 51.1261 | 3.4657 | 59.9675 | 3.5 | 51.136 | 3.4695 | 59.9852 | 3.5
51.1036 | 2.084 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 51.1328 | 2.0837 | 60.046 | 2.1 | 51.1345 | 3.4657 | 59.9675 | 3.5 | 51.1443 | 3.4695 | 59.9852 | 3.5
51.1119 | 2.0835 | 60.0355 | 2.1 |  |  |  |  | 51.1411 | 2.0837 | 60.046 | 2.1 | 51.1428 | 3.4657 | 59.9675 | 3.5 | 51.1527 | 3.4695 | 59.9852 | 3.5
51.1202 | 2.0831 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 51.1495 | 2.0838 | 60.046 | 2.1 | 51.1512 | 3.4657 | 59.9675 | 3.5 | 51.1611 | 3.4695 | 59.9853 | 3.5
51.1286 | 2.0827 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 51.1578 | 2.0838 | 60.044 | 2.1 | 51.1595 | 3.4657 | 59.9675 | 3.5 | 51.1694 | 3.4695 | 59.9853 | 3.5
51.1369 | 2.0822 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 51.1661 | 2.0838 | 60.044 | 2.1 | 51.1678 | 3.4656 | 59.9675 | 3.5 | 51.1777 | 3.4695 | 59.9853 | 3.5
51.1452 | 2.0818 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 51.1745 | 2.0838 | 60.044 | 2.1 | 51.1761 | 3.4656 | 59.9675 | 3.5 | 51.186 | 3.4695 | 59.9853 | 3.5
51.1536 | 2.0813 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 51.1828 | 2.0839 | 60.044 | 2.1 | 51.1845 | 3.4655 | 59.9675 | 3.5 | 51.1944 | 3.4695 | 59.9853 | 3.5
51.1619 | 2.0809 | 60.0354 | 2.1 |  |  |  |  | 51.1911 | 2.0839 | 60.044 | 2.1 | 51.1928 | 3.4654 | 59.9675 | 3.5 | 51.2027 | 3.4695 | 59.9853 | 3.5
51.1702 | 2.0808 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 51.1994 | 2.0839 | 60.044 | 2.1 | 51.2012 | 3.4654 | 59.9675 | 3.5 | 51.2111 | 3.4695 | 59.9853 | 3.5
51.1786 | 2.0808 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 51.2078 | 2.0839 | 60.044 | 2.1 | 51.2095 | 3.4653 | 59.9674 | 3.5 | 51.2194 | 3.4695 | 59.9853 | 3.5
51.1869 | 2.0807 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 51.2161 | 2.0839 | 60.044 | 2.1 | 51.2178 | 3.4652 | 59.9674 | 3.5 | 51.2277 | 3.4695 | 59.9853 | 3.5
51.1952 | 2.0807 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 51.2244 | 2.084 | 60.044 | 2.1 | 51.2262 | 3.4651 | 59.9674 | 3.5 | 51.236 | 3.4695 | 59.9853 | 3.5
51.2035 | 2.0807 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 51.2328 | 2.084 | 60.044 | 2.1 | 51.2345 | 3.4651 | 59.9674 | 3.5 | 51.2444 | 3.4695 | 59.9853 | 3.5
51.2119 | 2.0806 | 60.0353 | 2.1 |  |  |  |  | 51.2411 | 2.084 | 60.044 | 2.1 | 51.2429 | 3.465 | 59.9674 | 3.5 | 51.2527 | 3.4695 | 59.9853 | 3.5
51.2202 | 2.0806 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 51.2494 | 2.0841 | 60.044 | 2.1 | 51.2512 | 3.465 | 59.9674 | 3.5 | 51.261 | 3.4695 | 59.9854 | 3.5
51.2285 | 2.0806 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 51.2577 | 2.0842 | 60.044 | 2.1 | 51.2595 | 3.465 | 59.9674 | 3.5 | 51.2694 | 3.4695 | 59.9854 | 3.5
51.2369 | 2.0809 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 51.2661 | 2.0842 | 60.044 | 2.1 | 51.2679 | 3.465 | 59.9674 | 3.5 | 51.2777 | 3.4695 | 59.9854 | 3.5
51.2452 | 2.0812 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 51.2744 | 2.0843 | 60.044 | 2.1 | 51.2762 | 3.4651 | 59.9674 | 3.5 | 51.2861 | 3.4695 | 59.9854 | 3.5
51.2535 | 2.0815 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 51.2827 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.2845 | 3.4651 | 59.9674 | 3.5 | 51.2944 | 3.4694 | 59.9854 | 3.5
51.2619 | 2.0818 | 60.0352 | 2.1 |  |  |  |  | 51.291 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.2929 | 3.4652 | 59.9674 | 3.5 | 51.3027 | 3.4694 | 59.9854 | 3.5
51.2702 | 2.0821 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 51.2994 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.3012 | 3.4652 | 59.9674 | 3.5 | 51.311 | 3.4694 | 59.9854 | 3.5
51.2785 | 2.0824 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 51.3077 | 2.0846 | 60.044 | 2.1 | 51.3095 | 3.4652 | 59.9673 | 3.5 | 51.3194 | 3.4693 | 59.9854 | 3.5
51.2868 | 2.0827 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 51.316 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.3179 | 3.4653 | 59.9673 | 3.5 | 51.3277 | 3.4693 | 59.9854 | 3.5
51.2952 | 2.083 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 51.3244 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.3262 | 3.4653 | 59.9673 | 3.5 | 51.3361 | 3.4693 | 59.9854 | 3.5
51.3035 | 2.0835 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 51.3327 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.3346 | 3.4653 | 59.9673 | 3.5 | 51.3444 | 3.4692 | 59.9854 | 3.5
51.3118 | 2.0839 | 60.0351 | 2.1 |  |  |  |  | 51.341 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.3429 | 3.4653 | 59.9673 | 3.5 | 51.3527 | 3.4692 | 59.9854 | 3.5
51.3202 | 2.0842 | 60.035 | 2.1 |  |  |  |  | 51.3493 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.3512 | 3.4653 | 59.9673 | 3.5 | 51.3611 | 3.4692 | 59.9855 | 3.5
51.3285 | 2.0845 | 60.035 | 2.1 |  |  |  |  | 51.3577 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.3596 | 3.4653 | 59.9673 | 3.5 | 51.3694 | 3.4691 | 59.9855 | 3.5
51.3368 | 2.0847 | 60.035 | 2.1 |  |  |  |  | 51.366 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.3679 | 3.4652 | 59.9673 | 3.5 | 51.3777 | 3.4691 | 59.9855 | 3.5
51.3452 | 2.0849 | 60.035 | 2.1 |  |  |  |  | 51.3743 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.3763 | 3.4652 | 59.9673 | 3.5 | 51.386 | 3.4691 | 59.9855 | 3.5
51.3535 | 2.0851 | 60.035 | 2.1 |  |  |  |  | 51.3827 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.3846 | 3.4652 | 59.9673 | 3.5 | 51.3944 | 3.4691 | 59.9855 | 3.5
51.3618 | 2.0853 | 60.035 | 2.1 |  |  |  |  | 51.391 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.3929 | 3.4651 | 59.9673 | 3.5 | 51.4027 | 3.4691 | 59.9855 | 3.5
51.3701 | 2.0855 | 60.0349 | 2.1 |  |  |  |  | 51.3993 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.4013 | 3.4651 | 59.9673 | 3.5 | 51.4111 | 3.4693 | 59.9855 | 3.5
51.3785 | 2.0857 | 60.0349 | 2.1 |  |  |  |  | 51.4076 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.4096 | 3.4651 | 59.9672 | 3.5 | 51.4194 | 3.4694 | 59.9855 | 3.5
51.3868 | 2.0857 | 60.0349 | 2.1 |  |  |  |  | 51.416 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.4179 | 3.4651 | 59.9672 | 3.5 | 51.4277 | 3.4696 | 59.9855 | 3.5
51.3951 | 2.0857 | 60.0349 | 2.1 |  |  |  |  | 51.4243 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.4263 | 3.4651 | 59.9672 | 3.5 | 51.4361 | 3.4697 | 59.9855 | 3.5
51.4035 | 2.0857 | 60.0349 | 2.1 |  |  |  |  | 51.4326 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.4346 | 3.4651 | 59.9672 | 3.5 | 51.4444 | 3.4699 | 59.9855 | 3.5
51.4118 | 2.0857 | 60.0349 | 2.1 |  |  |  |  | 51.4409 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.443 | 3.465 | 59.9672 | 3.5 | 51.4528 | 3.47 | 59.9855 | 3.5
51.4201 | 2.0857 | 60.0348 | 2.1 |  |  |  |  | 51.4493 | 2.0848 | 60.044 | 2.1 | 51.4513 | 3.4651 | 59.9672 | 3.5 | 51.4611 | 3.4701 | 59.9856 | 3.5
51.4285 | 2.0857 | 60.0348 | 2.1 |  |  |  |  | 51.4576 | 2.0848 | 60.044 | 2.1 | 51.4596 | 3.4652 | 59.9672 | 3.5 | 51.4694 | 3.4703 | 59.9856 | 3.5
51.4368 | 2.0858 | 60.0348 | 2.1 |  |  |  |  | 51.4659 | 2.0848 | 60.044 | 2.1 | 51.468 | 3.4654 | 59.9672 | 3.5 | 51.4777 | 3.4704 | 59.9856 | 3.5
51.4451 | 2.0858 | 60.0348 | 2.1 |  |  |  |  | 51.4742 | 2.0848 | 60.044 | 2.1 | 51.4763 | 3.4655 | 59.9672 | 3.5 | 51.4861 | 3.4705 | 59.9856 | 3.5
51.4534 | 2.0858 | 60.0348 | 2.1 |  |  |  |  | 51.4826 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.4846 | 3.4656 | 59.9672 | 3.5 | 51.4944 | 3.4704 | 59.9856 | 3.5
51.4618 | 2.0858 | 60.0348 | 2.1 |  |  |  |  | 51.4909 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.493 | 3.4657 | 59.9672 | 3.5 | 51.5027 | 3.4704 | 59.9856 | 3.5
51.4701 | 2.0859 | 60.0347 | 2.1 |  |  |  |  | 51.4992 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.5013 | 3.4659 | 59.9672 | 3.5 | 51.511 | 3.4704 | 59.9856 | 3.5
51.4784 | 2.0859 | 60.0347 | 2.1 |  |  |  |  | 51.5076 | 2.0847 | 60.044 | 2.1 | 51.5096 | 3.4661 | 59.9671 | 3.5 | 51.5194 | 3.4703 | 59.9856 | 3.5
51.4868 | 2.0858 | 60.0347 | 2.1 |  |  |  |  | 51.5159 | 2.0846 | 60.044 | 2.1 | 51.518 | 3.4662 | 59.9671 | 3.5 | 51.5278 | 3.4703 | 59.9856 | 3.5
51.4951 | 2.0857 | 60.0347 | 2.1 |  |  |  |  | 51.5242 | 2.0846 | 60.044 | 2.1 | 51.5263 | 3.4664 | 59.9671 | 3.5 | 51.5361 | 3.4702 | 59.9856 | 3.5
51.5034 | 2.0856 | 60.0347 | 2.1 |  |  |  |  | 51.5326 | 2.0846 | 60.044 | 2.1 | 51.5347 | 3.4664 | 59.9671 | 3.5 | 51.5444 | 3.4702 | 59.9856 | 3.5
51.5118 | 2.0855 | 60.0347 | 2.1 |  |  |  |  | 51.5409 | 2.0846 | 60.044 | 2.1 | 51.543 | 3.4665 | 59.9671 | 3.5 | 51.5527 | 3.4702 | 59.9856 | 3.5
51.5201 | 2.0854 | 60.0346 | 2.1 |  |  |  |  | 51.5492 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.5513 | 3.4665 | 59.9671 | 3.5 | 51.5611 | 3.4702 | 59.9857 | 3.5
51.5284 | 2.0853 | 60.0346 | 2.1 |  |  |  |  | 51.5575 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.5597 | 3.4666 | 59.9671 | 3.5 | 51.5694 | 3.4702 | 59.9857 | 3.5
51.5367 | 2.0852 | 60.0346 | 2.1 |  |  |  |  | 51.5659 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.568 | 3.4666 | 59.9671 | 3.5 | 51.5778 | 3.4702 | 59.9857 | 3.5
51.5451 | 2.0851 | 60.0346 | 2.1 |  |  |  |  | 51.5742 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.5764 | 3.4666 | 59.9671 | 3.5 | 51.5861 | 3.4702 | 59.9857 | 3.5
51.5534 | 2.085 | 60.0346 | 2.1 |  |  |  |  | 51.5825 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.5847 | 3.4666 | 59.9671 | 3.5 | 51.5944 | 3.4702 | 59.9857 | 3.5
51.5617 | 2.0849 | 60.0346 | 2.1 |  |  |  |  | 51.5909 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.593 | 3.4666 | 59.9671 | 3.5 | 51.6028 | 3.4702 | 59.9857 | 3.5
51.5701 | 2.0848 | 60.0345 | 2.1 |  |  |  |  | 51.5992 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.6013 | 3.4665 | 59.9671 | 3.5 | 51.6111 | 3.4702 | 59.9857 | 3.5
51.5784 | 2.0848 | 60.0345 | 2.1 |  |  |  |  | 51.6075 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.6097 | 3.4665 | 59.967 | 3.5 | 51.6194 | 3.4702 | 59.9857 | 3.5
51.5867 | 2.0848 | 60.0345 | 2.1 |  |  |  |  | 51.6158 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.618 | 3.4664 | 59.967 | 3.5 | 51.6277 | 3.4702 | 59.9857 | 3.5
51.5951 | 2.0847 | 60.0345 | 2.1 |  |  |  |  | 51.6241 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.6264 | 3.4664 | 59.967 | 3.5 | 51.6361 | 3.4702 | 59.9857 | 3.5
51.6034 | 2.0847 | 60.0345 | 2.1 |  |  |  |  | 51.6325 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.6347 | 3.4663 | 59.967 | 3.5 | 51.6444 | 3.4702 | 59.9857 | 3.5
51.6117 | 2.0847 | 60.0345 | 2.1 |  |  |  |  | 51.6408 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.643 | 3.4662 | 59.967 | 3.5 | 51.6528 | 3.4702 | 59.9857 | 3.5
51.6201 | 2.0847 | 60.0344 | 2.1 |  |  |  |  | 51.6491 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.6514 | 3.4662 | 59.967 | 3.5 | 51.6611 | 3.4702 | 59.9858 | 3.5
51.6284 | 2.0847 | 60.0344 | 2.1 |  |  |  |  | 51.6575 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.6597 | 3.4661 | 59.967 | 3.5 | 51.6694 | 3.4703 | 59.9858 | 3.5
51.6367 | 2.0846 | 60.0344 | 2.1 |  |  |  |  | 51.6658 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.6681 | 3.466 | 59.967 | 3.5 | 51.6777 | 3.4703 | 59.9858 | 3.5
51.645 | 2.0846 | 60.0344 | 2.1 |  |  |  |  | 51.6741 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.6764 | 3.466 | 59.967 | 3.5 | 51.6861 | 3.4704 | 59.9858 | 3.5
51.6534 | 2.0846 | 60.0344 | 2.1 |  |  |  |  | 51.6825 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.6847 | 3.466 | 59.967 | 3.5 | 51.6945 | 3.4704 | 59.9858 | 3.5
51.6617 | 2.0846 | 60.0344 | 2.1 |  |  |  |  | 51.6908 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.6931 | 3.4659 | 59.967 | 3.5 | 51.7028 | 3.4705 | 59.9858 | 3.5
51.67 | 2.0846 | 60.0343 | 2.1 |  |  |  |  | 51.6991 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.7014 | 3.4659 | 59.967 | 3.5 | 51.7111 | 3.4706 | 59.9858 | 3.5
51.6784 | 2.0846 | 60.0343 | 2.1 |  |  |  |  | 51.7074 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.7097 | 3.4659 | 59.967 | 3.5 | 51.7194 | 3.4707 | 59.9858 | 3.5
51.6867 | 2.0847 | 60.0343 | 2.1 |  |  |  |  | 51.7158 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.7181 | 3.4659 | 59.967 | 3.5 | 51.7278 | 3.4708 | 59.9858 | 3.5
51.695 | 2.0848 | 60.0343 | 2.1 |  |  |  |  | 51.7241 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.7264 | 3.4659 | 59.967 | 3.5 | 51.7361 | 3.4709 | 59.9858 | 3.5
51.7034 | 2.0848 | 60.0343 | 2.1 |  |  |  |  | 51.7324 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.7348 | 3.4659 | 59.967 | 3.5 | 51.7444 | 3.4709 | 59.9858 | 3.5
51.7117 | 2.0849 | 60.0343 | 2.1 |  |  |  |  | 51.7408 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.7431 | 3.4659 | 59.967 | 3.5 | 51.7527 | 3.4709 | 59.9858 | 3.5
51.72 | 2.0849 | 60.0342 | 2.1 |  |  |  |  | 51.7491 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.7514 | 3.4659 | 59.967 | 3.5 | 51.7611 | 3.471 | 59.9859 | 3.5
51.7283 | 2.085 | 60.0342 | 2.1 |  |  |  |  | 51.7574 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.7598 | 3.4659 | 59.967 | 3.5 | 51.7694 | 3.471 | 59.9859 | 3.5
51.7367 | 2.0849 | 60.0342 | 2.1 |  |  |  |  | 51.7657 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.7681 | 3.4659 | 59.967 | 3.5 | 51.7778 | 3.471 | 59.9859 | 3.5
51.745 | 2.0848 | 60.0342 | 2.1 |  |  |  |  | 51.774 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.7765 | 3.4658 | 59.967 | 3.5 | 51.7861 | 3.471 | 59.9859 | 3.5
51.7533 | 2.0847 | 60.0342 | 2.1 |  |  |  |  | 51.7824 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.7848 | 3.4658 | 59.967 | 3.5 | 51.7944 | 3.471 | 59.9859 | 3.5
51.7617 | 2.0847 | 60.0342 | 2.1 |  |  |  |  | 51.7907 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.7931 | 3.4658 | 59.967 | 3.5 | 51.8028 | 3.471 | 59.9859 | 3.5
51.77 | 2.0845 | 60.0341 | 2.1 |  |  |  |  | 51.799 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.8015 | 3.4657 | 59.967 | 3.5 | 51.8111 | 3.471 | 59.9859 | 3.5
51.7783 | 2.0844 | 60.0341 | 2.1 |  |  |  |  | 51.8074 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.8098 | 3.4657 | 59.967 | 3.5 | 51.8195 | 3.471 | 59.9859 | 3.5
51.7867 | 2.0843 | 60.0341 | 2.1 |  |  |  |  | 51.8157 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.8181 | 3.4657 | 59.967 | 3.5 | 51.8278 | 3.4711 | 59.9859 | 3.5
51.795 | 2.0841 | 60.0341 | 2.1 |  |  |  |  | 51.824 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.8265 | 3.4656 | 59.967 | 3.5 | 51.8361 | 3.4711 | 59.9859 | 3.5
51.8033 | 2.084 | 60.0341 | 2.1 |  |  |  |  | 51.8323 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.8348 | 3.4656 | 59.967 | 3.5 | 51.8444 | 3.4712 | 59.9859 | 3.5
51.8116 | 2.0838 | 60.0341 | 2.1 |  |  |  |  | 51.8407 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.8431 | 3.4656 | 59.967 | 3.5 | 51.8528 | 3.4712 | 59.9859 | 3.5
51.82 | 2.0838 | 60.034 | 2.1 |  |  |  |  | 51.849 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.8515 | 3.4656 | 59.967 | 3.5 | 51.8611 | 3.4713 | 59.986 | 3.5
51.8283 | 2.0838 | 60.034 | 2.1 |  |  |  |  | 51.8573 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.8598 | 3.4656 | 59.967 | 3.5 | 51.8694 | 3.4713 | 59.986 | 3.5
51.8366 | 2.0837 | 60.034 | 2.1 |  |  |  |  | 51.8657 | 2.0845 | 60.044 | 2.1 | 51.8682 | 3.4656 | 59.967 | 3.5 | 51.8778 | 3.4714 | 59.986 | 3.5
51.845 | 2.0837 | 60.035 | 2.1 |  |  |  |  | 51.874 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.8765 | 3.4656 | 59.967 | 3.5 | 51.8861 | 3.4714 | 59.986 | 3.5
51.8533 | 2.0837 | 60.035 | 2.1 |  |  |  |  | 51.8823 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.8848 | 3.4656 | 59.967 | 3.5 | 51.8945 | 3.4715 | 59.986 | 3.5
51.8616 | 2.0837 | 60.0349 | 2.1 |  |  |  |  | 51.8907 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.8932 | 3.4656 | 59.967 | 3.5 | 51.9028 | 3.4716 | 59.986 | 3.5
51.8699 | 2.0837 | 60.0349 | 2.1 |  |  |  |  | 51.899 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.9015 | 3.4656 | 59.967 | 3.5 | 51.9111 | 3.4717 | 59.986 | 3.5
51.8783 | 2.0837 | 60.0349 | 2.1 |  |  |  |  | 51.9073 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.9099 | 3.4656 | 59.967 | 3.5 | 51.9194 | 3.4718 | 59.986 | 3.5
51.8866 | 2.0837 | 60.0348 | 2.1 |  |  |  |  | 51.9156 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.9182 | 3.4656 | 59.967 | 3.5 | 51.9278 | 3.4719 | 59.986 | 3.5
51.8949 | 2.0837 | 60.0348 | 2.1 |  |  |  |  | 51.924 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.9265 | 3.4657 | 59.967 | 3.5 | 51.9361 | 3.4719 | 59.986 | 3.5
51.9033 | 2.0837 | 60.0347 | 2.1 |  |  |  |  | 51.9323 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.9349 | 3.4657 | 59.967 | 3.5 | 51.9445 | 3.472 | 59.986 | 3.5
51.9116 | 2.0837 | 60.0347 | 2.1 |  |  |  |  | 51.9406 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.9432 | 3.4657 | 59.967 | 3.5 | 51.9528 | 3.472 | 59.986 | 3.5
51.9199 | 2.0837 | 60.0347 | 2.1 |  |  |  |  | 51.9489 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.9515 | 3.4658 | 59.967 | 3.5 | 51.9611 | 3.472 | 59.986 | 3.5
51.9283 | 2.0837 | 60.0346 | 2.1 |  |  |  |  | 51.9573 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.9599 | 3.4658 | 59.967 | 3.5 | 51.9695 | 3.4721 | 59.986 | 3.5
51.9366 | 2.0835 | 60.0346 | 2.1 |  |  |  |  | 51.9656 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.9682 | 3.4659 | 59.967 | 3.5 | 51.9778 | 3.472 | 59.986 | 3.5
51.9449 | 2.0833 | 60.0346 | 2.1 |  |  |  |  | 51.9739 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.9766 | 3.466 | 59.967 | 3.5 | 51.9861 | 3.472 | 59.986 | 3.5
51.9533 | 2.0831 | 60.0345 | 2.1 |  |  |  |  | 51.9822 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.9849 | 3.466 | 59.967 | 3.5 | 51.9944 | 3.4719 | 59.986 | 3.5
51.9616 | 2.0829 | 60.0345 | 2.1 |  |  |  |  | 51.9906 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 51.9932 | 3.4661 | 59.967 | 3.5 | 52.0028 | 3.4719 | 59.986 | 3.5
51.9699 | 2.0827 | 60.0345 | 2.1 |  |  |  |  | 51.9989 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.0016 | 3.4661 | 59.967 | 3.5 | 52.0111 | 3.4718 | 59.986 | 3.5
51.9782 | 2.0824 | 60.0345 | 2.1 |  |  |  |  | 52.0072 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.0099 | 3.4661 | 59.967 | 3.5 | 52.0195 | 3.4718 | 59.986 | 3.5
51.9866 | 2.0821 | 60.0344 | 2.1 |  |  |  |  | 52.0156 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.0182 | 3.4662 | 59.967 | 3.5 | 52.0278 | 3.4717 | 59.986 | 3.5
51.9949 | 2.0818 | 60.0344 | 2.1 |  |  |  |  | 52.0239 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.0266 | 3.4662 | 59.967 | 3.5 | 52.0361 | 3.4717 | 59.986 | 3.5
52.0032 | 2.0816 | 60.0344 | 2.1 |  |  |  |  | 52.0322 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.0349 | 3.4662 | 59.967 | 3.5 | 52.0444 | 3.4717 | 59.986 | 3.5
52.0116 | 2.0813 | 60.0343 | 2.1 |  |  |  |  | 52.0406 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.0432 | 3.4662 | 59.967 | 3.5 | 52.0528 | 3.4717 | 59.986 | 3.5
52.0199 | 2.0812 | 60.0343 | 2.1 |  |  |  |  | 52.0489 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.0516 | 3.4662 | 59.967 | 3.5 | 52.0612 | 3.4717 | 59.986 | 3.5
52.0282 | 2.0811 | 60.0342 | 2.1 |  |  |  |  | 52.0572 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.0599 | 3.4662 | 59.967 | 3.5 | 52.0695 | 3.4717 | 59.986 | 3.5
52.0366 | 2.081 | 60.0342 | 2.1 |  |  |  |  | 52.0655 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.0683 | 3.4662 | 59.967 | 3.5 | 52.0778 | 3.4715 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.0739 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.0766 | 3.4662 | 59.967 | 3.5 | 52.0861 | 3.4714 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.0822 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.0849 | 3.4662 | 59.967 | 3.5 | 52.0945 | 3.4713 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.0905 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.0933 | 3.4662 | 59.967 | 3.5 | 52.1028 | 3.4711 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.0988 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.1016 | 3.4662 | 59.967 | 3.5 | 52.1111 | 3.471 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.1072 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.11 | 3.4663 | 59.967 | 3.5 | 52.1194 | 3.4708 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.1155 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.1183 | 3.4663 | 59.967 | 3.5 | 52.1278 | 3.4707 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.1238 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.1266 | 3.4664 | 59.967 | 3.5 | 52.1361 | 3.4706 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.1321 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.135 | 3.4665 | 59.967 | 3.5 | 52.1445 | 3.4704 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.1405 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.1433 | 3.4666 | 59.967 | 3.5 | 52.1528 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.1488 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.1516 | 3.4667 | 59.967 | 3.5 | 52.1611 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.1571 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.16 | 3.4668 | 59.967 | 3.5 | 52.1695 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.1655 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.1683 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.1778 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.1738 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.1767 | 3.467 | 59.967 | 3.5 | 52.1862 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.1821 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.185 | 3.4671 | 59.967 | 3.5 | 52.1945 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.1904 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.1933 | 3.4672 | 59.967 | 3.5 | 52.2028 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.1988 | 2.0844 | 60.044 | 2.1 | 52.2017 | 3.4672 | 59.967 | 3.5 | 52.2111 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.2071 | 2.0844 | 60.0439 | 2.1 | 52.21 | 3.4673 | 59.967 | 3.5 | 52.2195 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.2154 | 2.0844 | 60.0439 | 2.1 | 52.2184 | 3.4673 | 59.967 | 3.5 | 52.2278 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.2238 | 2.0844 | 60.0439 | 2.1 | 52.2267 | 3.4673 | 59.967 | 3.5 | 52.2361 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.2321 | 2.0844 | 60.0439 | 2.1 | 52.235 | 3.4673 | 59.967 | 3.5 | 52.2444 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.2404 | 2.0844 | 60.0439 | 2.1 | 52.2433 | 3.4673 | 59.967 | 3.5 | 52.2528 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.2487 | 2.0843 | 60.0439 | 2.1 | 52.2517 | 3.4673 | 59.967 | 3.5 | 52.2611 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.257 | 2.0843 | 60.0439 | 2.1 | 52.26 | 3.4673 | 59.967 | 3.5 | 52.2695 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.2654 | 2.0842 | 60.0439 | 2.1 | 52.2684 | 3.4673 | 59.967 | 3.5 | 52.2778 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.2737 | 2.0841 | 60.0439 | 2.1 | 52.2767 | 3.4673 | 59.967 | 3.5 | 52.2861 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.282 | 2.084 | 60.0439 | 2.1 | 52.285 | 3.4673 | 59.967 | 3.5 | 52.2945 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.2904 | 2.0839 | 60.0439 | 2.1 | 52.2934 | 3.4673 | 59.967 | 3.5 | 52.3028 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.2987 | 2.0838 | 60.0439 | 2.1 | 52.3017 | 3.4673 | 59.967 | 3.5 | 52.3112 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.307 | 2.0837 | 60.0438 | 2.1 | 52.3101 | 3.4672 | 59.967 | 3.5 | 52.3195 | 3.4703 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.3154 | 2.0836 | 60.0438 | 2.1 | 52.3184 | 3.4672 | 59.967 | 3.5 | 52.3278 | 3.4705 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.3237 | 2.0835 | 60.0438 | 2.1 | 52.3267 | 3.4671 | 59.967 | 3.5 | 52.3361 | 3.4707 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.332 | 2.0834 | 60.0438 | 2.1 | 52.3351 | 3.4671 | 59.967 | 3.5 | 52.3445 | 3.4709 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.3403 | 2.0834 | 60.0438 | 2.1 | 52.3434 | 3.4671 | 59.967 | 3.5 | 52.3528 | 3.4711 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.3487 | 2.0833 | 60.0438 | 2.1 | 52.3517 | 3.467 | 59.967 | 3.5 | 52.3611 | 3.4713 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.357 | 2.0832 | 60.0438 | 2.1 | 52.3601 | 3.467 | 59.967 | 3.5 | 52.3694 | 3.4715 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.3653 | 2.0832 | 60.0438 | 2.1 | 52.3684 | 3.467 | 59.967 | 3.5 | 52.3778 | 3.4717 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.3737 | 2.0832 | 60.0438 | 2.1 | 52.3767 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.3861 | 3.4719 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.382 | 2.0832 | 60.0438 | 2.1 | 52.3851 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.3945 | 3.4721 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.3903 | 2.0833 | 60.0438 | 2.1 | 52.3934 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.4028 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.3987 | 2.0833 | 60.0438 | 2.1 | 52.4018 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.4111 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.407 | 2.0833 | 60.0437 | 2.1 | 52.4101 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.4195 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.4153 | 2.0833 | 60.0437 | 2.1 | 52.4184 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.4278 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.4236 | 2.0833 | 60.0437 | 2.1 | 52.4268 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.4362 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.4319 | 2.0833 | 60.0437 | 2.1 | 52.4351 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.4445 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.4403 | 2.0833 | 60.0437 | 2.1 | 52.4435 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.4528 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.4486 | 2.0832 | 60.0437 | 2.1 | 52.4518 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.4611 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.4569 | 2.0832 | 60.0437 | 2.1 | 52.4601 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.4695 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.4653 | 2.0832 | 60.0437 | 2.1 | 52.4684 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.4778 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.4736 | 2.0832 | 60.0437 | 2.1 | 52.4768 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.4861 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.4819 | 2.0832 | 60.0437 | 2.1 | 52.4851 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.4944 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.4902 | 2.0832 | 60.0437 | 2.1 | 52.4935 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.5028 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.4986 | 2.0833 | 60.0437 | 2.1 | 52.5018 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.5111 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.5069 | 2.0833 | 60.0436 | 2.1 | 52.5101 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.5195 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.5152 | 2.0833 | 60.0436 | 2.1 | 52.5185 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.5278 | 3.4723 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.5236 | 2.0833 | 60.0436 | 2.1 | 52.5268 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.5361 | 3.4724 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.5319 | 2.0834 | 60.0436 | 2.1 | 52.5352 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.5445 | 3.4724 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.5402 | 2.0834 | 60.0436 | 2.1 | 52.5435 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.5528 | 3.4724 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.5485 | 2.0834 | 60.0436 | 2.1 | 52.5518 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.5612 | 3.4724 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.5569 | 2.0835 | 60.0436 | 2.1 | 52.5602 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.5695 | 3.4725 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.5652 | 2.0835 | 60.0436 | 2.1 | 52.5685 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.5778 | 3.4725 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.5735 | 2.0836 | 60.0436 | 2.1 | 52.5768 | 3.4669 | 59.967 | 3.5 | 52.5861 | 3.4726 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.5818 | 2.0837 | 60.0436 | 2.1 | 52.5852 | 3.4668 | 59.967 | 3.5 | 52.5945 | 3.4726 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.5902 | 2.0837 | 60.0436 | 2.1 | 52.5935 | 3.4668 | 59.967 | 3.5 | 52.6028 | 3.4727 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.5985 | 2.0838 | 60.0436 | 2.1 | 52.6019 | 3.4668 | 59.967 | 3.5 | 52.6111 | 3.4727 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.6068 | 2.0838 | 60.0435 | 2.1 | 52.6102 | 3.4668 | 59.967 | 3.5 | 52.6194 | 3.4728 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.6151 | 2.0839 | 60.0435 | 2.1 | 52.6185 | 3.4668 | 59.967 | 3.5 | 52.6278 | 3.4728 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.6235 | 2.0839 | 60.0435 | 2.1 | 52.6269 | 3.4668 | 59.967 | 3.5 | 52.6361 | 3.4729 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.6318 | 2.0839 | 60.0435 | 2.1 | 52.6352 | 3.4667 | 59.967 | 3.5 | 52.6445 | 3.4729 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.6401 | 2.084 | 60.0435 | 2.1 | 52.6436 | 3.4666 | 59.967 | 3.5 | 52.6528 | 3.4729 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.6485 | 2.084 | 60.0435 | 2.1 | 52.6519 | 3.4666 | 59.967 | 3.5 | 52.6611 | 3.473 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.6568 | 2.084 | 60.0435 | 2.1 | 52.6602 | 3.4665 | 59.967 | 3.5 | 52.6695 | 3.473 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.6651 | 2.084 | 60.0435 | 2.1 | 52.6685 | 3.4665 | 59.967 | 3.5 | 52.6778 | 3.4731 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.6735 | 2.084 | 60.0435 | 2.1 | 52.6769 | 3.4664 | 59.967 | 3.5 | 52.6862 | 3.4731 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.6818 | 2.084 | 60.0435 | 2.1 | 52.6852 | 3.4664 | 59.967 | 3.5 | 52.6945 | 3.4731 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.6901 | 2.084 | 60.0435 | 2.1 | 52.6936 | 3.4663 | 59.967 | 3.5 | 52.7028 | 3.4731 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.6984 | 2.084 | 60.0435 | 2.1 | 52.7019 | 3.4663 | 59.967 | 3.5 | 52.7111 | 3.4733 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.7068 | 2.084 | 60.0434 | 2.1 | 52.7102 | 3.4662 | 59.9671 | 3.5 | 52.7195 | 3.4734 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.7151 | 2.084 | 60.0434 | 2.1 | 52.7186 | 3.4662 | 59.9671 | 3.5 | 52.7278 | 3.4735 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.7234 | 2.084 | 60.0434 | 2.1 | 52.7269 | 3.4662 | 59.9671 | 3.5 | 52.7361 | 3.4736 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.7318 | 2.084 | 60.0434 | 2.1 | 52.7353 | 3.4662 | 59.9671 | 3.5 | 52.7444 | 3.4736 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.7401 | 2.084 | 60.0434 | 2.1 | 52.7436 | 3.4662 | 59.9671 | 3.5 | 52.7528 | 3.4737 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.7484 | 2.084 | 60.0434 | 2.1 | 52.7519 | 3.4662 | 59.9671 | 3.5 | 52.7611 | 3.4737 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.7567 | 2.084 | 60.0434 | 2.1 | 52.7603 | 3.4662 | 59.9671 | 3.5 | 52.7695 | 3.4738 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.765 | 2.084 | 60.0434 | 2.1 | 52.7686 | 3.4662 | 59.9671 | 3.5 | 52.7778 | 3.4738 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.7734 | 2.084 | 60.0434 | 2.1 | 52.7769 | 3.4662 | 59.9671 | 3.5 | 52.7861 | 3.4738 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.7817 | 2.084 | 60.0434 | 2.1 | 52.7853 | 3.4662 | 59.9671 | 3.5 | 52.7945 | 3.4738 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.79 | 2.084 | 60.0434 | 2.1 | 52.7936 | 3.4662 | 59.9671 | 3.5 | 52.8028 | 3.4738 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.7984 | 2.084 | 60.0434 | 2.1 | 52.8019 | 3.4662 | 59.9671 | 3.5 | 52.8112 | 3.4737 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.8067 | 2.084 | 60.0433 | 2.1 | 52.8103 | 3.4662 | 59.9672 | 3.5 | 52.8195 | 3.4736 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.815 | 2.084 | 60.0433 | 2.1 | 52.8186 | 3.4662 | 59.9672 | 3.5 | 52.8278 | 3.4736 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.8234 | 2.084 | 60.0433 | 2.1 | 52.827 | 3.4662 | 59.9672 | 3.5 | 52.8361 | 3.4735 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.8317 | 2.084 | 60.0433 | 2.1 | 52.8353 | 3.4662 | 59.9672 | 3.5 | 52.8445 | 3.4735 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.84 | 2.084 | 60.0433 | 2.1 | 52.8436 | 3.4662 | 59.9672 | 3.5 | 52.8528 | 3.4735 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.8483 | 2.084 | 60.0433 | 2.1 | 52.852 | 3.4662 | 59.9672 | 3.5 | 52.8611 | 3.4734 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.8567 | 2.084 | 60.0433 | 2.1 | 52.8603 | 3.4661 | 59.9672 | 3.5 | 52.8694 | 3.4733 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.865 | 2.084 | 60.0433 | 2.1 | 52.8687 | 3.4661 | 59.9672 | 3.5 | 52.8778 | 3.4733 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.8733 | 2.084 | 60.0433 | 2.1 | 52.877 | 3.466 | 59.9672 | 3.5 | 52.8861 | 3.4732 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.8817 | 2.084 | 60.0433 | 2.1 | 52.8853 | 3.466 | 59.9672 | 3.5 | 52.8945 | 3.4732 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.89 | 2.084 | 60.0433 | 2.1 | 52.8937 | 3.4659 | 59.9672 | 3.5 | 52.9028 | 3.4732 | 59.986 | 3.5
[8 empty] | 52.8983 | 2.084 | 60.0433 | 2.1 | 52.902 | 3.4659 | 59.9672 | 3.5 | 52.9111 | 3.4732 | 59.99 | 3.5
[8 empty] | 52.9066 | 2.084 | 60.0432 | 2.1 | 52.9103 | 3.4658 | 59.9673 | 3.5 | 52.9194 | 3.4732 | 59.99 | 3.5
[8 empty] | 52.9149 | 2.084 | 60.0432 | 2.1 | 52.9187 | 3.4657 | 59.9673 | 3.5 | 52.9278 | 3.4732 | 59.9901 | 3.5
[8 empty] | 52.9233 | 2.084 | 60.0432 | 2.1 | 52.927 | 3.4657 | 59.9673 | 3.5 | 52.9361 | 3.4731 | 59.9901 | 3.5
[8 empty] | 52.9316 | 2.084 | 60.0432 | 2.1 | 52.9354 | 3.4657 | 59.9673 | 3.5 | 52.9445 | 3.4732 | 59.9901 | 3.5
[8 empty] | 52.9399 | 2.0839 | 60.0432 | 2.1 | 52.9437 | 3.4657 | 59.9673 | 3.5 | 52.9528 | 3.4732 | 59.9901 | 3.5
[8 empty] | 52.9483 | 2.0839 | 60.0432 | 2.1 | 52.952 | 3.4657 | 59.9673 | 3.5 | 52.9611 | 3.4732 | 59.9902 | 3.5
[8 empty] | 52.9566 | 2.0838 | 60.0432 | 2.1 | 52.9604 | 3.4657 | 59.9673 | 3.5 | 52.9694 | 3.4732 | 59.9902 | 3.5
[8 empty] | 52.9649 | 2.0838 | 60.0432 | 2.1 | 52.9687 | 3.4657 | 59.9673 | 3.5 | 52.9778 | 3.4732 | 59.9902 | 3.5
[8 empty] | 52.9732 | 2.0837 | 60.0432 | 2.1 | 52.9771 | 3.4657 | 59.9673 | 3.5 | 52.9861 | 3.4732 | 59.9902 | 3.5
[8 empty] | 52.9816 | 2.0837 | 60.0432 | 2.1 | 52.9854 | 3.4657 | 59.9673 | 3.5 | 52.9944 | 3.4732 | 59.9903 | 3.5
[8 empty] | 52.9899 | 2.0836 | 60.0432 | 2.1 | 52.9937 | 3.4657 | 59.9673 | 3.5 | 53.0028 | 3.4732 | 59.9903 | 3.5
[8 empty] | 52.9982 | 2.0835 | 60.0432 | 2.1 | 53.002 | 3.4657 | 59.9673 | 3.5 | 53.0111 | 3.4732 | 59.9903 | 3.5
[8 empty] | 53.0066 | 2.0835 | 60.0431 | 2.1 | 53.0104 | 3.4657 | 59.9674 | 3.5 | 53.0195 | 3.4732 | 59.9903 | 3.5
[8 empty] | 53.0149 | 2.0835 | 60.0431 | 2.1 | 53.0187 | 3.4657 | 59.9674 | 3.5 | 53.0278 | 3.4733 | 59.9904 | 3.5
[8 empty] | 53.0232 | 2.0834 | 60.0431 | 2.1 | 53.0271 | 3.4657 | 59.9674 | 3.5 | 53.0361 | 3.4733 | 59.9904 | 3.5
[8 empty] | 53.0316 | 2.0834 | 60.0431 | 2.1 | 53.0354 | 3.4657 | 59.9674 | 3.5 | 53.0444 | 3.4733 | 59.9904 | 3.5
[8 empty] | 53.0399 | 2.0834 | 60.0431 | 2.1 | 53.0437 | 3.4657 | 59.9674 | 3.5 | 53.0528 | 3.4733 | 59.9904 | 3.5
[8 empty] | 53.0482 | 2.0834 | 60.0431 | 2.1 | 53.0521 | 3.4657 | 59.9674 | 3.5 | 53.0611 | 3.4734 | 59.9905 | 3.5
[8 empty] | 53.0565 | 2.0834 | 60.0431 | 2.1 | 53.0604 | 3.4657 | 59.9674 | 3.5 | 53.0695 | 3.4734 | 59.9905 | 3.5
[8 empty] | 53.0648 | 2.0834 | 60.0431 | 2.1 | 53.0688 | 3.4657 | 59.9674 | 3.5 | 53.0778 | 3.4735 | 59.9905 | 3.5
[8 empty] | 53.0732 | 2.0834 | 60.0431 | 2.1 | 53.0771 | 3.4657 | 59.9674 | 3.5 | 53.0861 | 3.4735 | 59.9905 | 3.5
[8 empty] | 53.0815 | 2.0834 | 60.0431 | 2.1 | 53.0854 | 3.4657 | 59.9674 | 3.5 | 53.0944 | 3.4735 | 59.9906 | 3.5
[8 empty] | 53.0898 | 2.0834 | 60.0431 | 2.1 | 53.0938 | 3.4658 | 59.9674 | 3.5 | 53.1028 | 3.4736 | 59.9906 | 3.5
[8 empty] | 53.0982 | 2.0835 | 60.0431 | 2.1 | 53.1021 | 3.4658 | 59.9674 | 3.5 | 53.1111 | 3.4736 | 59.9906 | 3.5
[8 empty] | 53.1065 | 2.0836 | 60.043 | 2.1 | 53.1104 | 3.4658 | 59.9675 | 3.5 | 53.1194 | 3.4736 | 59.9906 | 3.5
[8 empty] | 53.1148 | 2.0836 | 60.043 | 2.1 | 53.1188 | 3.4659 | 59.9675 | 3.5 | 53.1277 | 3.4736 | 59.9907 | 3.5
[8 empty] | 53.1231 | 2.0837 | 60.043 | 2.1 | 53.1271 | 3.4659 | 59.9675 | 3.5 | 53.1361 | 3.4737 | 59.9907 | 3.5
[8 empty] | 53.1315 | 2.0838 | 60.043 | 2.1 | 53.1354 | 3.4659 | 59.9675 | 3.5 | 53.1444 | 3.4737 | 59.9907 | 3.5
[8 empty] | 53.1398 | 2.0838 | 60.043 | 2.1 | 53.1438 | 3.466 | 59.9675 | 3.5 | 53.1528 | 3.4737 | 59.9907 | 3.5
[8 empty] | 53.1481 | 2.0839 | 60.043 | 2.1 | 53.1521 | 3.4661 | 59.9675 | 3.5 | 53.1611 | 3.4737 | 59.9908 | 3.5
[8 empty] | 53.1565 | 2.084 | 60.043 | 2.1 | 53.1605 | 3.4662 | 59.9675 | 3.5 | 53.1694 | 3.4737 | 59.9908 | 3.5
[8 empty] | 53.1648 | 2.084 | 60.043 | 2.1 | 53.1688 | 3.4662 | 59.9675 | 3.5 | 53.1777 | 3.4737 | 59.9908 | 3.5
[8 empty] | 53.1731 | 2.0841 | 60.043 | 2.1 | 53.1771 | 3.4663 | 59.9675 | 3.5 | 53.1861 | 3.4737 | 59.9908 | 3.5
[8 empty] | 53.1815 | 2.084 | 60.043 | 2.1 | 53.1855 | 3.4663 | 59.9675 | 3.5 | 53.1944 | 3.4737 | 59.9909 | 3.5
[8 empty] | 53.1898 | 2.084 | 60.043 | 2.1 | 53.1938 | 3.4664 | 59.9675 | 3.5 | 53.2028 | 3.4737 | 59.9909 | 3.5
[8 empty] | 53.1981 | 2.084 | 60.043 | 2.1 | 53.2021 | 3.4664 | 59.9675 | 3.5 | 53.2111 | 3.4737 | 59.9909 | 3.5
[8 empty] | 53.2064 | 2.084 | 60.0429 | 2.1 | 53.2105 | 3.4665 | 59.9676 | 3.5 | 53.2194 | 3.4737 | 59.9909 | 3.5
[8 empty] | 53.2148 | 2.0839 | 60.0429 | 2.1 | 53.2188 | 3.4666 | 59.9676 | 3.5 | 53.2277 | 3.4737 | 59.991 | 3.5
[8 empty] | 53.2231 | 2.0839 | 60.0429 | 2.1 | 53.2272 | 3.4666 | 59.9676 | 3.5 | 53.2361 | 3.4737 | 59.991 | 3.5
[8 empty] | 53.2314 | 2.0838 | 60.0429 | 2.1 | 53.2355 | 3.4666 | 59.9676 | 3.5 | 53.2444 | 3.4737 | 59.991 | 3.5
[8 empty] | 53.2397 | 2.0838 | 60.0429 | 2.1 | 53.2438 | 3.4666 | 59.9676 | 3.5 | 53.2527 | 3.4737 | 59.991 | 3.5
[8 empty] | 53.2481 | 2.0838 | 60.0429 | 2.1 | 53.2522 | 3.4666 | 59.9676 | 3.5 | 53.261 | 3.4737 | 59.9911 | 3.5
[8 empty] | 53.2564 | 2.0838 | 60.0429 | 2.1 | 53.2605 | 3.4666 | 59.9676 | 3.5 | 53.2694 | 3.4737 | 59.9911 | 3.5
[8 empty] | 53.2647 | 2.0838 | 60.0429 | 2.1 | 53.2689 | 3.4666 | 59.9676 | 3.5 | 53.2777 | 3.4737 | 59.9911 | 3.5
[8 empty] | 53.273 | 2.0837 | 60.0429 | 2.1 | 53.2772 | 3.4666 | 59.9676 | 3.5 | 53.2861 | 3.4737 | 59.9911 | 3.5
[8 empty] | 53.2814 | 2.0837 | 60.0429 | 2.1 | 53.2855 | 3.4665 | 59.9676 | 3.5 | 53.2944 | 3.4737 | 59.9912 | 3.5
[8 empty] | 53.2897 | 2.0836 | 60.0429 | 2.1 | 53.2939 | 3.4665 | 59.9676 | 3.5 | 53.3027 | 3.4737 | 59.9912 | 3.5
[8 empty] | 53.298 | 2.0836 | 60.0429 | 2.1 | 53.3022 | 3.4665 | 59.9676 | 3.5 | 53.311 | 3.4737 | 59.9912 | 3.5
[8 empty] | 53.3064 | 2.0835 | 60.0428 | 2.1 | 53.3105 | 3.4665 | 59.9677 | 3.5 | 53.3194 | 3.4737 | 59.9912 | 3.5
[8 empty] | 53.3147 | 2.0834 | 60.0428 | 2.1 | 53.3189 | 3.4664 | 59.9677 | 3.5 | 53.3277 | 3.4737 | 59.9913 | 3.5
[8 empty] | 53.323 | 2.0834 | 60.0428 | 2.1 | 53.3272 | 3.4664 | 59.9677 | 3.5 | 53.3361 | 3.4737 | 59.9913 | 3.5
[8 empty] | 53.3313 | 2.0833 | 60.0428 | 2.1 | 53.3355 | 3.4664 | 59.9677 | 3.5 | 53.3444 | 3.4737 | 59.9913 | 3.5
[8 empty] | 53.3397 | 2.0833 | 60.0428 | 2.1 | 53.3439 | 3.4663 | 59.9677 | 3.5 | 53.3527 | 3.4737 | 59.9913 | 3.5
[8 empty] | 53.348 | 2.0833 | 60.0428 | 2.1 | 53.3522 | 3.4663 | 59.9677 | 3.5 | 53.361 | 3.4737 | 59.9914 | 3.5
[8 empty] | 53.3563 | 2.0833 | 60.0428 | 2.1 | 53.3606 | 3.4663 | 59.9677 | 3.5 | 53.3694 | 3.4737 | 59.9914 | 3.5
[8 empty] | 53.3647 | 2.0833 | 60.0428 | 2.1 | 53.3689 | 3.4663 | 59.9677 | 3.5 | 53.3777 | 3.4737 | 59.9914 | 3.5
[8 empty] | 53.373 | 2.0833 | 60.0428 | 2.1 | 53.3772 | 3.4663 | 59.9677 | 3.5 | 53.386 | 3.4737 | 59.9914 | 3.5
[8 empty] | 53.3813 | 2.0833 | 60.0428 | 2.1 | 53.3856 | 3.4663 | 59.9677 | 3.5 | 53.3943 | 3.4737 | 59.9915 | 3.5
[8 empty] | 53.3896 | 2.0833 | 60.0428 | 2.1 | 53.3939 | 3.4663 | 59.9677 | 3.5 | 53.4027 | 3.4737 | 59.9915 | 3.5
[8 empty] | 53.398 | 2.0832 | 60.0428 | 2.1 | 53.4023 | 3.4663 | 59.9677 | 3.5 | 53.411 | 3.4737 | 59.9915 | 3.5
[8 empty] | 53.4063 | 2.0832 | 60.0427 | 2.1 | 53.4106 | 3.4663 | 59.9678 | 3.5 | 53.4194 | 3.4737 | 59.9915 | 3.5
[8 empty] | 53.4146 | 2.0832 | 60.0427 | 2.1 | 53.4189 | 3.4663 | 59.9678 | 3.5 | 53.4277 | 3.4737 | 59.9916 | 3.5
[8 empty] | 53.4229 | 2.0831 | 60.0427 | 2.1 | 53.4272 | 3.4663 | 59.9678 | 3.5 | 53.436 | 3.4737 | 59.9916 | 3.5
[8 empty] | 53.4313 | 2.0831 | 60.0427 | 2.1 | 53.4356 | 3.4663 | 59.9678 | 3.5 | 53.4443 | 3.4737 | 59.9916 | 3.5
[8 empty] | 53.4396 | 2.0831 | 60.0427 | 2.1 | 53.4439 | 3.4663 | 59.9678 | 3.5 | 53.4527 | 3.4737 | 59.9916 | 3.5
[8 empty] | 53.4479 | 2.0831 | 60.0427 | 2.1 | 53.4523 | 3.4663 | 59.9678 | 3.5 | 53.461 | 3.4736 | 59.9917 | 3.5
[8 empty] | 53.4563 | 2.083 | 60.0427 | 2.1 | 53.4606 | 3.4663 | 59.9678 | 3.5 | 53.4694 | 3.4735 | 59.9917 | 3.5
[8 empty] | 53.4646 | 2.083 | 60.0427 | 2.1 | 53.4689 | 3.4663 | 59.9678 | 3.5 | 53.4777 | 3.4734 | 59.9917 | 3.5
[8 empty] | 53.4729 | 2.083 | 60.0427 | 2.1 | 53.4773 | 3.4663 | 59.9678 | 3.5 | 53.486 | 3.4732 | 59.9917 | 3.5
[8 empty] | 53.4812 | 2.083 | 60.0427 | 2.1 | 53.4856 | 3.4663 | 59.9678 | 3.5 | 53.4943 | 3.4731 | 59.9918 | 3.5
[8 empty] | 53.4896 | 2.083 | 60.0427 | 2.1 | 53.494 | 3.4663 | 59.9678 | 3.5 | 53.5027 | 3.4729 | 59.9918 | 3.5
[8 empty] | 53.4979 | 2.083 | 60.0427 | 2.1 | 53.5023 | 3.4663 | 59.9678 | 3.5 | 53.511 | 3.4728 | 59.9918 | 3.5
[8 empty] | 53.5062 | 2.083 | 60.0426 | 2.1 | 53.5106 | 3.4663 | 59.9679 | 3.5 | 53.5193 | 3.4727 | 59.9918 | 3.5
[8 empty] | 53.5146 | 2.083 | 60.0426 | 2.1 | 53.519 | 3.4663 | 59.9679 | 3.5 | 53.5276 | 3.4725 | 59.9919 | 3.5
[8 empty] | 53.5229 | 2.083 | 60.0426 | 2.1 | 53.5273 | 3.4663 | 59.9679 | 3.5 | 53.536 | 3.4724 | 59.9919 | 3.5
[8 empty] | 53.5312 | 2.083 | 60.0426 | 2.1 | 53.5356 | 3.4663 | 59.9679 | 3.5 | 53.5443 | 3.4723 | 59.9919 | 3.5
[8 empty] | 53.5396 | 2.083 | 60.0426 | 2.1 | 53.544 | 3.4663 | 59.9679 | 3.5 | 53.5527 | 3.4723 | 59.9919 | 3.5
[8 empty] | 53.5479 | 2.083 | 60.0426 | 2.1 | 53.5523 | 3.4663 | 59.9679 | 3.5 | 53.561 | 3.4722 | 59.992 | 3.5
[8 empty] | 53.5562 | 2.083 | 60.0426 | 2.1 | 53.5606 | 3.4663 | 59.9679 | 3.5 | 53.5693 | 3.4722 | 59.992 | 3.5
[8 empty] | 53.5645 | 2.083 | 60.0426 | 2.1 | 53.569 | 3.4663 | 59.9679 | 3.5 | 53.5777 | 3.4721 | 59.992 | 3.5
[8 empty] | 53.5728 | 2.083 | 60.0426 | 2.1 | 53.5773 | 3.4663 | 59.9679 | 3.5 | 53.586 | 3.4721 | 59.992 | 3.5
[8 empty] | 53.5812 | 2.083 | 60.0426 | 2.1 | 53.5857 | 3.4663 | 59.9679 | 3.5 | 53.5943 | 3.4721 | 59.9921 | 3.5
[8 empty] | 53.5895 | 2.083 | 60.0426 | 2.1 | 53.594 | 3.4663 | 59.9679 | 3.5 | 53.6027 | 3.4721 | 59.9921 | 3.5
[8 empty] | 53.5978 | 2.0831 | 60.0426 | 2.1 | 53.6023 | 3.4663 | 59.9679 | 3.5 | 53.611 | 3.4721 | 59.9921 | 3.5
[8 empty] | 53.6062 | 2.0831 | 60.0425 | 2.1 | 53.6107 | 3.4663 | 59.968 | 3.5 | 53.6193 | 3.472 | 59.9921 | 3.5
[8 empty] | 53.6145 | 2.0831 | 60.0425 | 2.1 | 53.619 | 3.4663 | 59.968 | 3.5 | 53.6276 | 3.472 | 59.9922 | 3.5
[8 empty] | 53.6228 | 2.0831 | 60.0425 | 2.1 | 53.6273 | 3.4663 | 59.968 | 3.5 | 53.636 | 3.472 | 59.9922 | 3.5
[8 empty] | 53.6311 | 2.0832 | 60.0425 | 2.1 | 53.6357 | 3.4664 | 59.968 | 3.5 | 53.6443 | 3.472 | 59.9922 | 3.5
[8 empty] | 53.6395 | 2.0832 | 60.0425 | 2.1 | 53.644 | 3.4664 | 59.968 | 3.5 | 53.6526 | 3.4721 | 59.9922 | 3.5
[8 empty] | 53.6478 | 2.0832 | 60.0425 | 2.1 | 53.6524 | 3.4664 | 59.968 | 3.5 | 53.6609 | 3.472 | 59.9923 | 3.5
[8 empty] | 53.6561 | 2.0833 | 60.0425 | 2.1 | 53.6607 | 3.4664 | 59.968 | 3.5 | 53.6693 | 3.472 | 59.9923 | 3.5
[8 empty] | 53.6645 | 2.0833 | 60.0425 | 2.1 | 53.669 | 3.4664 | 59.968 | 3.5 | 53.6776 | 3.472 | 59.9923 | 3.5
[8 empty] | 53.6728 | 2.0834 | 60.0425 | 2.1 | 53.6774 | 3.4665 | 59.968 | 3.5 | 53.686 | 3.472 | 59.9923 | 3.5
[8 empty] | 53.6811 | 2.0834 | 60.0425 | 2.1 | 53.6857 | 3.4665 | 59.968 | 3.5 | 53.6943 | 3.472 | 59.9924 | 3.5
[8 empty] | 53.6894 | 2.0834 | 60.0425 | 2.1 | 53.6941 | 3.4665 | 59.968 | 3.5 | 53.7026 | 3.472 | 59.9924 | 3.5
[8 empty] | 53.6978 | 2.0835 | 60.0425 | 2.1 | 53.7024 | 3.4665 | 59.968 | 3.5 | 53.7109 | 3.472 | 59.9924 | 3.5
[8 empty] | 53.7061 | 2.0835 | 60.0424 | 2.1 | 53.7107 | 3.4666 | 59.9681 | 3.5 | 53.7193 | 3.472 | 59.9924 | 3.5
[8 empty] | 53.7144 | 2.0835 | 60.0424 | 2.1 | 53.7191 | 3.4666 | 59.9681 | 3.5 | 53.7276 | 3.472 | 59.9925 | 3.5
[8 empty] | 53.7227 | 2.0835 | 60.0424 | 2.1 | 53.7274 | 3.4666 | 59.9681 | 3.5 | 53.736 | 3.472 | 59.9925 | 3.5
[8 empty] | 53.7311 | 2.0835 | 60.0424 | 2.1 | 53.7357 | 3.4667 | 59.9681 | 3.5 | 53.7443 | 3.472 | 59.9925 | 3.5
[8 empty] | 53.7394 | 2.0835 | 60.0424 | 2.1 | 53.7441 | 3.4667 | 59.9681 | 3.5 | 53.7526 | 3.472 | 59.9925 | 3.5
[8 empty] | 53.7477 | 2.0835 | 60.0424 | 2.1 | 53.7524 | 3.4667 | 59.9681 | 3.5 | 53.7609 | 3.472 | 59.9926 | 3.5
[8 empty] | 53.7561 | 2.0835 | 60.0424 | 2.1 | 53.7607 | 3.4667 | 59.9681 | 3.5 | 53.7693 | 3.472 | 59.9926 | 3.5
[8 empty] | 53.7644 | 2.0835 | 60.0424 | 2.1 | 53.7691 | 3.4667 | 59.9681 | 3.5 | 53.7776 | 3.472 | 59.9926 | 3.5
[8 empty] | 53.7727 | 2.0835 | 60.0424 | 2.1 | 53.7774 | 3.4667 | 59.9681 | 3.5 | 53.7859 | 3.472 | 59.9926 | 3.5
[8 empty] | 53.781 | 2.0835 | 60.0424 | 2.1 | 53.7858 | 3.4667 | 59.9681 | 3.5 | 53.7943 | 3.472 | 59.9927 | 3.5
[8 empty] | 53.7894 | 2.0835 | 60.0424 | 2.1 | 53.7941 | 3.4667 | 59.9681 | 3.5 | 53.8026 | 3.472 | 59.9927 | 3.5
[8 empty] | 53.7977 | 2.0835 | 60.0424 | 2.1 | 53.8024 | 3.4667 | 59.9681 | 3.5 | 53.8109 | 3.4721 | 59.9927 | 3.5
[8 empty] | 53.806 | 2.0835 | 60.0423 | 2.1 | 53.8108 | 3.4667 | 59.9682 | 3.5 | 53.8193 | 3.4721 | 59.9927 | 3.5
[8 empty] | 53.8144 | 2.0835 | 60.0423 | 2.1 | 53.8191 | 3.4667 | 59.9682 | 3.5 | 53.8276 | 3.4722 | 59.9928 | 3.5
[8 empty] | 53.8227 | 2.0835 | 60.0423 | 2.1 | 53.8275 | 3.4667 | 59.9682 | 3.5 | 53.8359 | 3.4722 | 59.9928 | 3.5
[8 empty] | 53.831 | 2.0835 | 60.0423 | 2.1 | 53.8358 | 3.4667 | 59.9682 | 3.5 | 53.8442 | 3.4723 | 59.9928 | 3.5
[8 empty] | 53.8393 | 2.0835 | 60.0423 | 2.1 | 53.8441 | 3.4667 | 59.9682 | 3.5 | 53.8526 | 3.4723 | 59.9928 | 3.5
[8 empty] | 53.8477 | 2.0835 | 60.0423 | 2.1 | 53.8524 | 3.4667 | 59.9682 | 3.5 | 53.8609 | 3.4724 | 59.9929 | 3.5
[8 empty] | 53.856 | 2.0835 | 60.0423 | 2.1 | 53.8608 | 3.4667 | 59.9682 | 3.5 | 53.8693 | 3.4724 | 59.9929 | 3.5
[8 empty] | 53.8643 | 2.0835 | 60.0423 | 2.1 | 53.8691 | 3.4667 | 59.9682 | 3.5 | 53.8776 | 3.4725 | 59.9929 | 3.5
[8 empty] | 53.8727 | 2.0835 | 60.0423 | 2.1 | 53.8775 | 3.4667 | 59.9682 | 3.5 | 53.8859 | 3.4725 | 59.9929 | 3.5
[8 empty] | 53.881 | 2.0835 | 60.0423 | 2.1 | 53.8858 | 3.4667 | 59.9682 | 3.5 | 53.8942 | 3.4725 | 59.993 | 3.5
[8 empty] | 53.8893 | 2.0835 | 60.0423 | 2.1 | 53.8941 | 3.4667 | 59.9682 | 3.5 | 53.9026 | 3.4725 | 59.993 | 3.5
[8 empty] | 53.8976 | 2.0835 | 60.0423 | 2.1 | 53.9025 | 3.4667 | 59.9682 | 3.5 | 53.9109 | 3.4725 | 59.992 | 3.5
[8 empty] | 53.9059 | 2.0835 | 60.0422 | 2.1 | 53.9108 | 3.4667 | 59.9683 | 3.5 | 53.9193 | 3.4725 | 59.9921 | 3.5
[8 empty] | 53.9143 | 2.0835 | 60.0422 | 2.1 | 53.9192 | 3.4667 | 59.9683 | 3.5 | 53.9276 | 3.4725 | 59.9921 | 3.5
[8 empty] | 53.9226 | 2.0835 | 60.0422 | 2.1 | 53.9275 | 3.4667 | 59.9683 | 3.5 | 53.9359 | 3.4725 | 59.9921 | 3.5
[8 empty] | 53.9309 | 2.0835 | 60.0422 | 2.1 | 53.9358 | 3.4667 | 59.9683 | 3.5 | 53.9442 | 3.4725 | 59.9922 | 3.5
[8 empty] | 53.9393 | 2.0835 | 60.0422 | 2.1 | 53.9442 | 3.4667 | 59.9683 | 3.5 | 53.9526 | 3.4725 | 59.9922 | 3.5
[8 empty] | 53.9476 | 2.0835 | 60.0422 | 2.1 | 53.9525 | 3.4667 | 59.9683 | 3.5 | 53.9609 | 3.4725 | 59.9922 | 3.5
[8 empty] | 53.9559 | 2.0835 | 60.0422 | 2.1 | 53.9608 | 3.4667 | 59.9683 | 3.5 | 53.9692 | 3.4725 | 59.9923 | 3.5
[8 empty] | 53.9643 | 2.0835 | 60.0422 | 2.1 | 53.9692 | 3.4667 | 59.9683 | 3.5 | 53.9775 | 3.4725 | 59.9923 | 3.5
[8 empty] | 53.9726 | 2.0835 | 60.0422 | 2.1 | 53.9775 | 3.4667 | 59.9683 | 3.5 | 53.9859 | 3.4725 | 59.9923 | 3.5
[8 empty] | 53.9809 | 2.0835 | 60.0422 | 2.1 | 53.9859 | 3.4667 | 59.9683 | 3.5 | 53.9942 | 3.4725 | 59.9924 | 3.5
[8 empty] | 53.9892 | 2.0835 | 60.0422 | 2.1 | 53.9942 | 3.4667 | 59.9683 | 3.5 | 54.0026 | 3.4725 | 59.9924 | 3.5
[8 empty] | 53.9976 | 2.0835 | 60.0422 | 2.1 | 54.0025 | 3.4667 | 59.9683 | 3.5 | 54.0109 | 3.4725 | 59.9924 | 3.5
[8 empty] | 54.0059 | 2.0835 | 60.0421 | 2.1 | 54.0109 | 3.4667 | 59.9684 | 3.5 | 54.0192 | 3.4725 | 59.9925 | 3.5
[8 empty] | 54.0142 | 2.0835 | 60.0421 | 2.1 | 54.0192 | 3.4667 | 59.9684 | 3.5 | 54.0275 | 3.4725 | 59.9925 | 3.5
[8 empty] | 54.0226 | 2.0835 | 60.0421 | 2.1 | 54.0276 | 3.4667 | 59.9684 | 3.5 | 54.0359 | 3.4725 | 59.9925 | 3.5
[8 empty] | 54.0309 | 2.0835 | 60.0421 | 2.1 | 54.0359 | 3.4667 | 59.9684 | 3.5 | 54.0442 | 3.4725 | 59.9926 | 3.5
[8 empty] | 54.0392 | 2.0835 | 60.0421 | 2.1 | 54.0442 | 3.4667 | 59.9684 | 3.5 | 54.0526 | 3.4725 | 59.9926 | 3.5
[8 empty] | 54.0475 | 2.0835 | 60.0421 | 2.1 | 54.0526 | 3.4667 | 59.9684 | 3.5 | 54.0609 | 3.4725 | 59.9926 | 3.5
[8 empty] | 54.0558 | 2.0835 | 60.0421 | 2.1 | 54.0609 | 3.4667 | 59.9684 | 3.5 | 54.0692 | 3.4725 | 59.9927 | 3.5
[8 empty] | 54.0642 | 2.0835 | 60.0421 | 2.1 | 54.0692 | 3.4667 | 59.9684 | 3.5 | 54.0775 | 3.4726 | 59.9927 | 3.5
[8 empty] | 54.0725 | 2.0835 | 60.0421 | 2.1 | 54.0776 | 3.4668 | 59.9684 | 3.5 | 54.0859 | 3.4726 | 59.9927 | 3.5
[8 empty] | 54.0808 | 2.0835 | 60.0421 | 2.1 | 54.0859 | 3.4668 | 59.9684 | 3.5 | 54.0942 | 3.4727 | 59.9928 | 3.5
[8 empty] | 54.0892 | 2.0835 | 60.0421 | 2.1 | 54.0942 | 3.4668 | 59.9684 | 3.5 | 54.1025 | 3.4727 | 59.9928 | 3.5
[8 empty] | 54.0975 | 2.0835 | 60.0421 | 2.1 | 54.1026 | 3.4669 | 59.9684 | 3.5 | 54.1108 | 3.4728 | 59.9928 | 3.5
[8 empty] | 54.1058 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.1109 | 3.4669 | 59.9685 | 3.5 | 54.1192 | 3.4729 | 59.9929 | 3.5
[8 empty] | 54.1142 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.1193 | 3.467 | 59.9685 | 3.5 | 54.1275 | 3.473 | 59.9929 | 3.5
[8 empty] | 54.1225 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.1276 | 3.467 | 59.9685 | 3.5 | 54.1359 | 3.4731 | 59.9929 | 3.5
[8 empty] | 54.1308 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.1359 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 54.1442 | 3.4732 | 59.993 | 3.5
[8 empty] | 54.1391 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.1443 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 54.1525 | 3.4734 | 59.993 | 3.5
[8 empty] | 54.1475 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.1526 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 54.1608 | 3.4735 | 59.993 | 3.5
[8 empty] | 54.1558 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.1609 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 54.1692 | 3.4736 | 59.9931 | 3.5
[8 empty] | 54.1641 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.1693 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 54.1775 | 3.4736 | 59.9931 | 3.5
[8 empty] | 54.1725 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.1776 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 54.1859 | 3.4737 | 59.9931 | 3.5
[8 empty] | 54.1808 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.1859 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 54.1942 | 3.4737 | 59.9932 | 3.5
[8 empty] | 54.1891 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.1943 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 54.2025 | 3.4738 | 59.9932 | 3.5
[8 empty] | 54.1974 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.2026 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 54.2108 | 3.4738 | 59.9932 | 3.5
[8 empty] | 54.2057 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.211 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 54.2192 | 3.4739 | 59.9933 | 3.5
[8 empty] | 54.2141 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.2193 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 54.2275 | 3.4739 | 59.9933 | 3.5
[8 empty] | 54.2224 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.2276 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 54.2358 | 3.4739 | 59.9933 | 3.5
[8 empty] | 54.2307 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.236 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 54.2441 | 3.4739 | 59.9934 | 3.5
[8 empty] | 54.2391 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.2443 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 54.2525 | 3.4739 | 59.9934 | 3.5
[8 empty] | 54.2474 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.2527 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 54.2608 | 3.4739 | 59.9934 | 3.5
[8 empty] | 54.2557 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 54.261 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 54.2692 | 3.4739 | 59.9935 | 3.5
[8 empty] | 54.264 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 54.2693 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 54.2775 | 3.4739 | 59.9935 | 3.5
[8 empty] | 54.2724 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 54.2776 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 54.2858 | 3.4739 | 59.9935 | 3.5
[8 empty] | 54.2807 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 54.286 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 54.2941 | 3.4738 | 59.9936 | 3.5
[8 empty] | 54.289 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 54.2943 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 54.3025 | 3.4737 | 59.9936 | 3.5
[8 empty] | 54.2974 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 54.3027 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 54.3108 | 3.4737 | 59.9936 | 3.5
[8 empty] | 54.3057 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 54.311 | 3.4671 | 59.9687 | 3.5 | 54.3191 | 3.4736 | 59.9937 | 3.5
[8 empty] | 54.314 | 2.0832 | 60.042 | 2.1 | 54.3193 | 3.4671 | 59.9687 | 3.5 | 54.3275 | 3.4736 | 59.9937 | 3.5
[8 empty] | 54.3224 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 54.3277 | 3.4671 | 59.9687 | 3.5 | 54.3358 | 3.4736 | 59.9937 | 3.5
[8 empty] | 54.3307 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 54.336 | 3.4672 | 59.9687 | 3.5 | 54.3441 | 3.4735 | 59.9938 | 3.5
[8 empty] | 54.339 | 2.083 | 60.042 | 2.1 | 54.3444 | 3.4672 | 59.9687 | 3.5 | 54.3524 | 3.4735 | 59.9938 | 3.5
[8 empty] | 54.3473 | 2.083 | 60.042 | 2.1 | 54.3527 | 3.4672 | 59.9687 | 3.5 | 54.3608 | 3.4734 | 59.9938 | 3.5
[8 empty] | 54.3557 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 54.361 | 3.4672 | 59.9687 | 3.5 | 54.3691 | 3.4734 | 59.9939 | 3.5
[8 empty] | 54.364 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 54.3694 | 3.4672 | 59.9687 | 3.5 | 54.3774 | 3.4739 | 59.9939 | 3.5
[8 empty] | 54.3723 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 54.3777 | 3.4672 | 59.9687 | 3.5 | 54.3857 | 3.4745 | 59.9939 | 3.5
[8 empty] | 54.3806 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.386 | 3.4672 | 59.9687 | 3.5 | 54.3941 | 3.475 | 59.9939 | 3.5
[8 empty] | 54.389 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.3944 | 3.4672 | 59.9687 | 3.5 | 54.4024 | 3.4756 | 59.994 | 3.5
[8 empty] | 54.3973 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.4027 | 3.4672 | 59.9687 | 3.5 | 54.4108 | 3.4761 | 59.994 | 3.5
[8 empty] | 54.4056 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.4111 | 3.4672 | 59.9688 | 3.5 | 54.4191 | 3.4766 | 59.9941 | 3.5
[8 empty] | 54.4139 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.4194 | 3.4672 | 59.9688 | 3.5 | 54.4274 | 3.4771 | 59.9941 | 3.5
[8 empty] | 54.4223 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.4277 | 3.4672 | 59.9688 | 3.5 | 54.4357 | 3.4777 | 59.9941 | 3.5
[8 empty] | 54.4306 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.4361 | 3.4672 | 59.9688 | 3.5 | 54.4441 | 3.4782 | 59.9942 | 3.5
[8 empty] | 54.4389 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.4444 | 3.4672 | 59.9688 | 3.5 | 54.4524 | 3.4787 | 59.9942 | 3.5
[8 empty] | 54.4473 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.4528 | 3.4672 | 59.9688 | 3.5 | 54.4608 | 3.4787 | 59.9942 | 3.5
[8 empty] | 54.4556 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.4611 | 3.4672 | 59.9688 | 3.5 | 54.4691 | 3.4787 | 59.9943 | 3.5
[8 empty] | 54.4639 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.4694 | 3.4672 | 59.9688 | 3.5 | 54.4774 | 3.4787 | 59.9943 | 3.5
[8 empty] | 54.4723 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.4778 | 3.4672 | 59.9688 | 3.5 | 54.4857 | 3.4786 | 59.9943 | 3.5
[8 empty] | 54.4806 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.4861 | 3.4672 | 59.9688 | 3.5 | 54.4941 | 3.4786 | 59.9944 | 3.5
[8 empty] | 54.4889 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.4944 | 3.4672 | 59.9688 | 3.5 | 54.5024 | 3.4786 | 59.9944 | 3.5
[8 empty] | 54.4972 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.5028 | 3.4672 | 59.9688 | 3.5 | 54.5107 | 3.4786 | 59.9944 | 3.5
[8 empty] | 54.5056 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.5111 | 3.4672 | 59.9689 | 3.5 | 54.519 | 3.4786 | 59.9944 | 3.5
[8 empty] | 54.5139 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.5194 | 3.4672 | 59.9689 | 3.5 | 54.5274 | 3.4786 | 59.9945 | 3.5
[8 empty] | 54.5222 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.5278 | 3.4672 | 59.9689 | 3.5 | 54.5357 | 3.4785 | 59.9945 | 3.5
[8 empty] | 54.5305 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.5361 | 3.4672 | 59.9689 | 3.5 | 54.5441 | 3.4785 | 59.9946 | 3.5
[8 empty] | 54.5389 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.5445 | 3.4672 | 59.9689 | 3.5 | 54.5524 | 3.4785 | 59.9946 | 3.5
[8 empty] | 54.5472 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.5528 | 3.4672 | 59.9689 | 3.5 | 54.5607 | 3.4785 | 59.9946 | 3.5
[8 empty] | 54.5555 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.5611 | 3.4672 | 59.9689 | 3.5 | 54.569 | 3.4786 | 59.9947 | 3.5
[8 empty] | 54.5638 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.5695 | 3.4672 | 59.9689 | 3.5 | 54.5774 | 3.4786 | 59.9947 | 3.5
[8 empty] | 54.5722 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.5778 | 3.4672 | 59.9689 | 3.5 | 54.5857 | 3.4786 | 59.9947 | 3.5
[8 empty] | 54.5805 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.5862 | 3.4672 | 59.9689 | 3.5 | 54.5941 | 3.4786 | 59.9948 | 3.5
[8 empty] | 54.5888 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.5945 | 3.4672 | 59.9689 | 3.5 | 54.6024 | 3.4786 | 59.9948 | 3.5
[8 empty] | 54.5972 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.6028 | 3.4672 | 59.9689 | 3.5 | 54.6107 | 3.4785 | 59.9948 | 3.5
[8 empty] | 54.6055 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.6111 | 3.4672 | 59.969 | 3.5 | 54.619 | 3.4785 | 59.9949 | 3.5
[8 empty] | 54.6138 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.6195 | 3.4672 | 59.969 | 3.5 | 54.6274 | 3.4784 | 59.9949 | 3.5
[8 empty] | 54.6221 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.6278 | 3.4672 | 59.969 | 3.5 | 54.6357 | 3.4784 | 59.9949 | 3.5
[8 empty] | 54.6305 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.6362 | 3.4672 | 59.969 | 3.5 | 54.644 | 3.4783 | 59.9949 | 3.5
[8 empty] | 54.6388 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.6445 | 3.4672 | 59.969 | 3.5 | 54.6523 | 3.4782 | 59.995 | 3.5
[8 empty] | 54.6471 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.6528 | 3.4672 | 59.969 | 3.5 | 54.6607 | 3.4781 | 59.995 | 3.5
[8 empty] | 54.6555 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.6612 | 3.4672 | 59.968 | 3.5 | 54.669 | 3.4781 | 59.9951 | 3.5
[8 empty] | 54.6638 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.6695 | 3.4672 | 59.968 | 3.5 | 54.6774 | 3.4781 | 59.9951 | 3.5
[8 empty] | 54.6721 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.6779 | 3.4672 | 59.968 | 3.5 | 54.6857 | 3.4781 | 59.9951 | 3.5
[8 empty] | 54.6805 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.6862 | 3.4672 | 59.968 | 3.5 | 54.694 | 3.4777 | 59.9952 | 3.5
[8 empty] | 54.6888 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.6945 | 3.4672 | 59.968 | 3.5 | 54.7023 | 3.4772 | 59.9952 | 3.5
[8 empty] | 54.6971 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.7029 | 3.4672 | 59.968 | 3.5 | 54.7107 | 3.4768 | 59.9952 | 3.5
[8 empty] | 54.7054 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.7112 | 3.4672 | 59.9681 | 3.5 | 54.719 | 3.4764 | 59.9953 | 3.5
[8 empty] | 54.7137 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.7195 | 3.4672 | 59.9681 | 3.5 | 54.7274 | 3.4761 | 59.9953 | 3.5
[8 empty] | 54.7221 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.7279 | 3.4672 | 59.9681 | 3.5 | 54.7357 | 3.4757 | 59.9953 | 3.5
[8 empty] | 54.7304 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.7362 | 3.4672 | 59.9681 | 3.5 | 54.744 | 3.4753 | 59.9953 | 3.5
[8 empty] | 54.7387 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.7446 | 3.4672 | 59.9681 | 3.5 | 54.7523 | 3.4749 | 59.9954 | 3.5
[8 empty] | 54.7471 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.7529 | 3.4672 | 59.9681 | 3.5 | 54.7607 | 3.4744 | 59.9954 | 3.5
[8 empty] | 54.7554 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.7612 | 3.4672 | 59.9681 | 3.5 | 54.769 | 3.4738 | 59.9955 | 3.5
[8 empty] | 54.7637 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.7696 | 3.4672 | 59.9681 | 3.5 | 54.7773 | 3.4738 | 59.9955 | 3.5
[8 empty] | 54.772 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.7779 | 3.4672 | 59.9681 | 3.5 | 54.7856 | 3.4737 | 59.9955 | 3.5
[8 empty] | 54.7804 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.7863 | 3.4672 | 59.9681 | 3.5 | 54.794 | 3.4736 | 59.9956 | 3.5
[8 empty] | 54.7887 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.7946 | 3.4672 | 59.9681 | 3.5 | 54.8023 | 3.4736 | 59.9956 | 3.5
[8 empty] | 54.797 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.8029 | 3.4672 | 59.9681 | 3.5 | 54.8107 | 3.4734 | 59.9956 | 3.5
[8 empty] | 54.8054 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.8112 | 3.4672 | 59.9682 | 3.5 | 54.819 | 3.4733 | 59.9957 | 3.5
[8 empty] | 54.8137 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.8196 | 3.4672 | 59.9682 | 3.5 | 54.8273 | 3.4732 | 59.9957 | 3.5
[8 empty] | 54.822 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.8279 | 3.4672 | 59.9682 | 3.5 | 54.8356 | 3.4731 | 59.9957 | 3.5
[8 empty] | 54.8304 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.8363 | 3.4672 | 59.9682 | 3.5 | 54.844 | 3.4731 | 59.9958 | 3.5
[8 empty] | 54.8387 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.8446 | 3.4672 | 59.9682 | 3.5 | 54.8523 | 3.473 | 59.9958 | 3.5
[8 empty] | 54.847 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.8529 | 3.4672 | 59.9682 | 3.5 | 54.8607 | 3.473 | 59.9958 | 3.5
[8 empty] | 54.8553 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.8613 | 3.4672 | 59.9682 | 3.5 | 54.869 | 3.473 | 59.9958 | 3.5
[8 empty] | 54.8636 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 54.8696 | 3.4672 | 59.9682 | 3.5 | 54.8773 | 3.473 | 59.9959 | 3.5
[8 empty] | 54.872 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.878 | 3.4672 | 59.9682 | 3.5 | 54.8856 | 3.4729 | 59.9959 | 3.5
[8 empty] | 54.8803 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.8863 | 3.4672 | 59.9682 | 3.5 | 54.894 | 3.4729 | 59.996 | 3.5
[8 empty] | 54.8886 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 54.8946 | 3.4672 | 59.9682 | 3.5 | 54.9023 | 3.4729 | 59.996 | 3.5
[8 empty] | 54.897 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 54.903 | 3.4672 | 59.9682 | 3.5 | 54.9106 | 3.4728 | 59.994 | 3.5
[8 empty] | 54.9053 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 54.9113 | 3.4672 | 59.9683 | 3.5 | 54.9189 | 3.4728 | 59.9941 | 3.5
[8 empty] | 54.9136 | 2.083 | 60.042 | 2.1 | 54.9196 | 3.4672 | 59.9683 | 3.5 | 54.9273 | 3.4727 | 59.9941 | 3.5
[8 empty] | 54.9219 | 2.083 | 60.042 | 2.1 | 54.928 | 3.4672 | 59.9683 | 3.5 | 54.9356 | 3.4727 | 59.9941 | 3.5
[8 empty] | 54.9303 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 54.9363 | 3.4673 | 59.9683 | 3.5 | 54.9439 | 3.4726 | 59.9942 | 3.5
[8 empty] | 54.9386 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 54.9446 | 3.4673 | 59.9683 | 3.5 | 54.9523 | 3.4726 | 59.9942 | 3.5
[8 empty] | 54.9469 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 54.953 | 3.4673 | 59.9683 | 3.5 | 54.9606 | 3.4726 | 59.9943 | 3.5
[8 empty] | 54.9553 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 54.9613 | 3.4673 | 59.9683 | 3.5 | 54.9689 | 3.4725 | 59.9943 | 3.5
[8 empty] | 54.9636 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 54.9697 | 3.4673 | 59.9683 | 3.5 | 54.9772 | 3.4722 | 59.9944 | 3.5
[8 empty] | 54.9719 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 54.978 | 3.4674 | 59.9683 | 3.5 | 54.9856 | 3.4718 | 59.9944 | 3.5
[8 empty] | 54.9802 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 54.9863 | 3.4674 | 59.9683 | 3.5 | 54.9939 | 3.4715 | 59.9944 | 3.5
[8 empty] | 54.9886 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 54.9947 | 3.4674 | 59.9683 | 3.5 | 55.0023 | 3.4711 | 59.9945 | 3.5
[8 empty] | 54.9969 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 55.003 | 3.4674 | 59.9683 | 3.5 | 55.0106 | 3.4707 | 59.9945 | 3.5
[8 empty] | 55.0052 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 55.0114 | 3.4674 | 59.9684 | 3.5 | 55.0189 | 3.4704 | 59.9946 | 3.5
[8 empty] | 55.0135 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 55.0197 | 3.4674 | 59.9684 | 3.5 | 55.0272 | 3.4701 | 59.9946 | 3.5
[8 empty] | 55.0219 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 55.028 | 3.4674 | 59.9684 | 3.5 | 55.0356 | 3.4697 | 59.9946 | 3.5
[8 empty] | 55.0302 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 55.0364 | 3.4674 | 59.9684 | 3.5 | 55.0439 | 3.4694 | 59.9947 | 3.5
[8 empty] | 55.0385 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 55.0447 | 3.4674 | 59.9684 | 3.5 | 55.0522 | 3.4691 | 59.9947 | 3.5
[8 empty] | 55.0468 | 2.083 | 60.042 | 2.1 | 55.053 | 3.4673 | 59.9684 | 3.5 | 55.0605 | 3.4691 | 59.9948 | 3.5
[8 empty] | 55.0552 | 2.083 | 60.042 | 2.1 | 55.0614 | 3.4673 | 59.9684 | 3.5 | 55.0689 | 3.4691 | 59.9948 | 3.5
[8 empty] | 55.0635 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.0697 | 3.4673 | 59.9684 | 3.5 | 55.0772 | 3.4691 | 59.9949 | 3.5
[8 empty] | 55.0718 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.0781 | 3.4673 | 59.9684 | 3.5 | 55.0856 | 3.4691 | 59.9949 | 3.5
[8 empty] | 55.0802 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 55.0864 | 3.4673 | 59.9684 | 3.5 | 55.0939 | 3.4691 | 59.9949 | 3.5
[8 empty] | 55.0885 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 55.0947 | 3.4672 | 59.9684 | 3.5 | 55.1022 | 3.4691 | 59.995 | 3.5
[8 empty] | 55.0968 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 55.1031 | 3.4672 | 59.9684 | 3.5 | 55.1105 | 3.469 | 59.995 | 3.5
[8 empty] | 55.1052 | 2.0826 | 60.042 | 2.1 | 55.1114 | 3.4672 | 59.9685 | 3.5 | 55.1189 | 3.469 | 59.9951 | 3.5
[8 empty] | 55.1135 | 2.0825 | 60.042 | 2.1 | 55.1197 | 3.4672 | 59.9685 | 3.5 | 55.1272 | 3.469 | 59.9951 | 3.5
[8 empty] | 55.1218 | 2.0825 | 60.042 | 2.1 | 55.1281 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 55.1356 | 3.469 | 59.9951 | 3.5
[8 empty] | 55.1301 | 2.0825 | 60.042 | 2.1 | 55.1364 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 55.1439 | 3.469 | 59.9952 | 3.5
[8 empty] | 55.1385 | 2.0825 | 60.042 | 2.1 | 55.1447 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 55.1522 | 3.469 | 59.9952 | 3.5
[8 empty] | 55.1468 | 2.0825 | 60.042 | 2.1 | 55.1531 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 55.1605 | 3.4691 | 59.9953 | 3.5
[8 empty] | 55.1551 | 2.0825 | 60.042 | 2.1 | 55.1614 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 55.1688 | 3.4691 | 59.9953 | 3.5
[8 empty] | 55.1635 | 2.0825 | 60.042 | 2.1 | 55.1698 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 55.1772 | 3.4691 | 59.9954 | 3.5
[8 empty] | 55.1718 | 2.0825 | 60.042 | 2.1 | 55.1781 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 55.1855 | 3.4692 | 59.9954 | 3.5
[8 empty] | 55.1801 | 2.0825 | 60.042 | 2.1 | 55.1864 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 55.1938 | 3.4692 | 59.9954 | 3.5
[8 empty] | 55.1884 | 2.0825 | 60.042 | 2.1 | 55.1948 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 55.2021 | 3.4692 | 59.9955 | 3.5
[8 empty] | 55.1967 | 2.0825 | 60.042 | 2.1 | 55.2031 | 3.4671 | 59.9685 | 3.5 | 55.2105 | 3.4693 | 59.9955 | 3.5
[8 empty] | 55.2051 | 2.0825 | 60.042 | 2.1 | 55.2115 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 55.2188 | 3.4693 | 59.9956 | 3.5
[8 empty] | 55.2134 | 2.0826 | 60.042 | 2.1 | 55.2198 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 55.2272 | 3.4693 | 59.9956 | 3.5
[8 empty] | 55.2217 | 2.0826 | 60.042 | 2.1 | 55.2281 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 55.2355 | 3.4693 | 59.9956 | 3.5
[8 empty] | 55.2301 | 2.0827 | 60.042 | 2.1 | 55.2365 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 55.2438 | 3.4693 | 59.9957 | 3.5
[8 empty] | 55.2384 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 55.2448 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 55.2521 | 3.4692 | 59.9957 | 3.5
[8 empty] | 55.2467 | 2.0828 | 60.042 | 2.1 | 55.2531 | 3.4671 | 59.9686 | 3.5 | 55.2605 | 3.4692 | 59.9958 | 3.5
[8 empty] | 55.2551 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.2615 | 3.467 | 59.9686 | 3.5 | 55.2688 | 3.4691 | 59.9958 | 3.5
[8 empty] | 55.2634 | 2.083 | 60.042 | 2.1 | 55.2698 | 3.467 | 59.9686 | 3.5 | 55.2772 | 3.4691 | 59.9959 | 3.5
[8 empty] | 55.2717 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 55.2781 | 3.4669 | 59.9686 | 3.5 | 55.2855 | 3.469 | 59.9959 | 3.5
[8 empty] | 55.28 | 2.0832 | 60.042 | 2.1 | 55.2865 | 3.4669 | 59.9686 | 3.5 | 55.2938 | 3.469 | 59.9959 | 3.5
[8 empty] | 55.2884 | 2.0832 | 60.042 | 2.1 | 55.2948 | 3.4668 | 59.9686 | 3.5 | 55.3021 | 3.4689 | 59.996 | 3.5
[8 empty] | 55.2967 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.3032 | 3.4668 | 59.9686 | 3.5 | 55.3105 | 3.4689 | 59.996 | 3.5
[8 empty] | 55.305 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.3115 | 3.4667 | 59.9687 | 3.5 | 55.3188 | 3.4688 | 59.9961 | 3.5
[8 empty] | 55.3134 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.3198 | 3.4666 | 59.9687 | 3.5 | 55.3271 | 3.4688 | 59.9961 | 3.5
[8 empty] | 55.3217 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.3282 | 3.4666 | 59.9687 | 3.5 | 55.3354 | 3.4688 | 59.9961 | 3.5
[8 empty] | 55.33 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.3365 | 3.4666 | 59.9687 | 3.5 | 55.3438 | 3.4688 | 59.9962 | 3.5
[8 empty] | 55.3383 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.3448 | 3.4666 | 59.9687 | 3.5 | 55.3521 | 3.4688 | 59.9962 | 3.5
[8 empty] | 55.3466 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.3532 | 3.4666 | 59.9687 | 3.5 | 55.3605 | 3.4688 | 59.9963 | 3.5
[8 empty] | 55.355 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.3615 | 3.4666 | 59.9687 | 3.5 | 55.3688 | 3.4689 | 59.9963 | 3.5
[8 empty] | 55.3633 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.3698 | 3.4666 | 59.9687 | 3.5 | 55.3771 | 3.4691 | 59.9964 | 3.5
[8 empty] | 55.3716 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.3782 | 3.4666 | 59.9687 | 3.5 | 55.3854 | 3.4693 | 59.9964 | 3.5
[8 empty] | 55.38 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.3865 | 3.4666 | 59.9687 | 3.5 | 55.3937 | 3.4694 | 59.9964 | 3.5
[8 empty] | 55.3883 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.3949 | 3.4666 | 59.9687 | 3.5 | 55.4021 | 3.4696 | 59.9965 | 3.5
[8 empty] | 55.3966 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.4032 | 3.4666 | 59.9688 | 3.5 | 55.4104 | 3.4698 | 59.9965 | 3.5
[8 empty] | 55.405 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.4115 | 3.4666 | 59.9688 | 3.5 | 55.4188 | 3.47 | 59.9966 | 3.5
[8 empty] | 55.4133 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.4199 | 3.4666 | 59.9688 | 3.5 | 55.4271 | 3.4702 | 59.9966 | 3.5
[8 empty] | 55.4216 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.4282 | 3.4666 | 59.9688 | 3.5 | 55.4354 | 3.4704 | 59.9966 | 3.5
[8 empty] | 55.4299 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.4366 | 3.4666 | 59.9688 | 3.5 | 55.4437 | 3.4705 | 59.9967 | 3.5
[8 empty] | 55.4383 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.4449 | 3.4666 | 59.9688 | 3.5 | 55.4521 | 3.4705 | 59.9967 | 3.5
[8 empty] | 55.4466 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.4532 | 3.4666 | 59.9688 | 3.5 | 55.4604 | 3.4705 | 59.9968 | 3.5
[8 empty] | 55.4549 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.4616 | 3.4666 | 59.9688 | 3.5 | 55.4688 | 3.4704 | 59.9968 | 3.5
[8 empty] | 55.4633 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.4699 | 3.4666 | 59.9688 | 3.5 | 55.4771 | 3.4703 | 59.9969 | 3.5
[8 empty] | 55.4716 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.4782 | 3.4666 | 59.9688 | 3.5 | 55.4854 | 3.4701 | 59.9969 | 3.5
[8 empty] | 55.4799 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.4866 | 3.4666 | 59.9688 | 3.5 | 55.4937 | 3.47 | 59.9969 | 3.5
[8 empty] | 55.4882 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.4949 | 3.4666 | 59.9688 | 3.5 | 55.5021 | 3.4699 | 59.997 | 3.5
[8 empty] | 55.4966 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.5033 | 3.4666 | 59.9688 | 3.5 | 55.5104 | 3.4698 | 59.997 | 3.5
[8 empty] | 55.5049 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.5116 | 3.4666 | 59.9689 | 3.5 | 55.5187 | 3.4697 | 59.9971 | 3.5
[8 empty] | 55.5132 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.5199 | 3.4666 | 59.9689 | 3.5 | 55.527 | 3.4696 | 59.9971 | 3.5
[8 empty] | 55.5215 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.5283 | 3.4666 | 59.9689 | 3.5 | 55.5354 | 3.4694 | 59.9971 | 3.5
[8 empty] | 55.5299 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.5366 | 3.4666 | 59.9689 | 3.5 | 55.5437 | 3.4695 | 59.9972 | 3.5
[8 empty] | 55.5382 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.545 | 3.4666 | 59.9689 | 3.5 | 55.5521 | 3.4695 | 59.9972 | 3.5
[8 empty] | 55.5465 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.5533 | 3.4666 | 59.9689 | 3.5 | 55.5604 | 3.4695 | 59.9973 | 3.5
[8 empty] | 55.5548 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.5616 | 3.4666 | 59.9689 | 3.5 | 55.5687 | 3.4696 | 59.9973 | 3.5
[8 empty] | 55.5632 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.5699 | 3.4666 | 59.9689 | 3.5 | 55.577 | 3.4697 | 59.9974 | 3.5
[8 empty] | 55.5715 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.5783 | 3.4666 | 59.9689 | 3.5 | 55.5853 | 3.4699 | 59.9974 | 3.5
[8 empty] | 55.5798 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.5866 | 3.4666 | 59.9689 | 3.5 | 55.5937 | 3.47 | 59.9974 | 3.5
[8 empty] | 55.5882 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.595 | 3.4666 | 59.9689 | 3.5 | 55.602 | 3.4701 | 59.9975 | 3.5
[8 empty] | 55.5965 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.6033 | 3.4666 | 59.9689 | 3.5 | 55.6104 | 3.4703 | 59.9975 | 3.5
[8 empty] | 55.6048 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.6116 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.6187 | 3.4704 | 59.9976 | 3.5
[8 empty] | 55.6132 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.62 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.627 | 3.4705 | 59.9976 | 3.5
[8 empty] | 55.6215 | 2.0832 | 60.042 | 2.1 | 55.6283 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.6353 | 3.4705 | 59.9976 | 3.5
[8 empty] | 55.6298 | 2.0832 | 60.042 | 2.1 | 55.6367 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.6437 | 3.4706 | 59.9977 | 3.5
[8 empty] | 55.6381 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 55.645 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.652 | 3.4706 | 59.9977 | 3.5
[8 empty] | 55.6465 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 55.6533 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.6603 | 3.4704 | 59.9978 | 3.5
[8 empty] | 55.6548 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 55.6617 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.6686 | 3.4703 | 59.9978 | 3.5
[8 empty] | 55.6631 | 2.083 | 60.042 | 2.1 | 55.67 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.6769 | 3.4701 | 59.9979 | 3.5
[8 empty] | 55.6714 | 2.083 | 60.042 | 2.1 | 55.6783 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.6853 | 3.4699 | 59.9979 | 3.5
[8 empty] | 55.6798 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.6867 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.6936 | 3.4697 | 59.9979 | 3.5
[8 empty] | 55.6881 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.695 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.702 | 3.4696 | 59.998 | 3.5
[8 empty] | 55.6964 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.7033 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.7103 | 3.4694 | 59.998 | 3.5
[8 empty] | 55.7047 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.7117 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.7186 | 3.4692 | 59.9981 | 3.5
[8 empty] | 55.7131 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.72 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.7269 | 3.4691 | 59.9981 | 3.5
[8 empty] | 55.7214 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.7284 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.7353 | 3.4689 | 59.9981 | 3.5
[8 empty] | 55.7297 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.7367 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.7436 | 3.469 | 59.9982 | 3.5
[8 empty] | 55.7381 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.745 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.752 | 3.469 | 59.9982 | 3.5
[8 empty] | 55.7464 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.7534 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.7603 | 3.469 | 59.9983 | 3.5
[8 empty] | 55.7547 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.7617 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.7686 | 3.469 | 59.9983 | 3.5
[8 empty] | 55.7631 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.7701 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.7769 | 3.4691 | 59.9984 | 3.5
[8 empty] | 55.7714 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.7784 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.7852 | 3.4691 | 59.9984 | 3.5
[8 empty] | 55.7797 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.7867 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.7936 | 3.4692 | 59.9984 | 3.5
[8 empty] | 55.788 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.7951 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.8019 | 3.4693 | 59.9985 | 3.5
[8 empty] | 55.7964 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.8034 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.8102 | 3.4693 | 59.9985 | 3.5
[8 empty] | 55.8047 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.8117 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.8185 | 3.4694 | 59.9986 | 3.5
[8 empty] | 55.813 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.8201 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.8269 | 3.4695 | 59.9986 | 3.5
[8 empty] | 55.8214 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.8284 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.8352 | 3.4696 | 59.9986 | 3.5
[8 empty] | 55.8297 | 2.0829 | 60.042 | 2.1 | 55.8368 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.8436 | 3.4697 | 59.9987 | 3.5
[8 empty] | 55.838 | 2.083 | 60.042 | 2.1 | 55.8451 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.8519 | 3.4698 | 59.9987 | 3.5
[8 empty] | 55.8463 | 2.083 | 60.042 | 2.1 | 55.8534 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.8602 | 3.4698 | 59.9988 | 3.5
[8 empty] | 55.8546 | 2.083 | 60.042 | 2.1 | 55.8618 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.8685 | 3.4698 | 59.9988 | 3.5
[8 empty] | 55.863 | 2.083 | 60.042 | 2.1 | 55.8701 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.8768 | 3.4699 | 59.9989 | 3.5
[8 empty] | 55.8713 | 2.083 | 60.042 | 2.1 | 55.8784 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.8852 | 3.4699 | 59.9989 | 3.5
[8 empty] | 55.8796 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 55.8868 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.8935 | 3.4699 | 59.9989 | 3.5
[8 empty] | 55.888 | 2.0831 | 60.042 | 2.1 | 55.8951 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.9019 | 3.4699 | 59.999 | 3.5
[8 empty] | 55.8963 | 2.0832 | 60.042 | 2.1 | 55.9034 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.9102 | 3.4698 | 60.004 | 3.5
[8 empty] | 55.9046 | 2.0833 | 60.042 | 2.1 | 55.9118 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.9185 | 3.4698 | 60.004 | 3.5
[8 empty] | 55.9129 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 55.9201 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.9268 | 3.4697 | 60.004 | 3.5
[8 empty] | 55.9213 | 2.0836 | 60.042 | 2.1 | 55.9285 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.9352 | 3.4696 | 60.0041 | 3.5
[8 empty] | 55.9296 | 2.0838 | 60.042 | 2.1 | 55.9368 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.9435 | 3.4696 | 60.0041 | 3.5
[8 empty] | 55.9379 | 2.084 | 60.042 | 2.1 | 55.9451 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.9518 | 3.4695 | 60.0041 | 3.5
[8 empty] | 55.9463 | 2.0841 | 60.042 | 2.1 | 55.9535 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.9601 | 3.4695 | 60.0041 | 3.5
[8 empty] | 55.9546 | 2.0843 | 60.042 | 2.1 | 55.9618 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.9684 | 3.4694 | 60.0041 | 3.5
[8 empty] | 55.9629 | 2.0843 | 60.042 | 2.1 | 55.9702 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.9768 | 3.4694 | 60.0041 | 3.5
[8 empty] | 55.9713 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 55.9785 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.9851 | 3.4693 | 60.0042 | 3.5
[8 empty] | 55.9796 | 2.0845 | 60.042 | 2.1 | 55.9868 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 55.9935 | 3.4693 | 60.0042 | 3.5
[8 empty] | 55.9879 | 2.0846 | 60.042 | 2.1 | 55.9951 | 3.4667 | 59.969 | 3.5 | 56.0018 | 3.4693 | 60.0042 | 3.5
[8 empty] | 55.9962 | 2.0845 | 60.042 | 2.1 | 56.0035 | 3.4667 | 59.969 | 3.5 | 56.0101 | 3.4694 | 60.0042 | 3.5
[8 empty] | 56.0045 | 2.0845 | 60.042 | 2.1 | 56.0118 | 3.4667 | 59.969 | 3.5 | 56.0184 | 3.4694 | 60.0042 | 3.5
[8 empty] | 56.0129 | 2.0845 | 60.042 | 2.1 | 56.0202 | 3.4667 | 59.969 | 3.5 | 56.0268 | 3.4695 | 60.0042 | 3.5
[8 empty] | 56.0212 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.0285 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 56.0351 | 3.4695 | 60.0043 | 3.5
[8 empty] | 56.0295 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.0368 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 56.0434 | 3.4696 | 60.0043 | 3.5
[8 empty] | 56.0379 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.0452 | 3.4665 | 59.969 | 3.5 | 56.0518 | 3.4696 | 60.0043 | 3.5
[8 empty] | 56.0462 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.0535 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 56.0601 | 3.4697 | 60.0043 | 3.5
[8 empty] | 56.0545 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.0619 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 56.0684 | 3.4697 | 60.0043 | 3.5
[8 empty] | 56.0628 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.0702 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 56.0767 | 3.4697 | 60.0043 | 3.5
[8 empty] | 56.0712 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.0785 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 56.0851 | 3.4697 | 60.0044 | 3.5
[8 empty] | 56.0795 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.0869 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 56.0934 | 3.4698 | 60.0044 | 3.5
[8 empty] | 56.0878 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.0952 | 3.4666 | 59.969 | 3.5 | 56.1017 | 3.4698 | 60.0044 | 3.5
[8 empty] | 56.0962 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.1035 | 3.4667 | 59.969 | 3.5 | 56.11 | 3.4698 | 60.0044 | 3.5
[8 empty] | 56.1045 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.1119 | 3.4668 | 59.969 | 3.5 | 56.1184 | 3.4698 | 60.0044 | 3.5
[8 empty] | 56.1128 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.1202 | 3.4668 | 59.969 | 3.5 | 56.1267 | 3.4698 | 60.0044 | 3.5
[8 empty] | 56.1211 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.1285 | 3.4669 | 59.969 | 3.5 | 56.135 | 3.4699 | 60.0045 | 3.5
[8 empty] | 56.1295 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.1369 | 3.4669 | 59.969 | 3.5 | 56.1434 | 3.4699 | 60.0045 | 3.5
[8 empty] | 56.1378 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.1452 | 3.4669 | 59.969 | 3.5 | 56.1517 | 3.4699 | 60.0045 | 3.5
[8 empty] | 56.1461 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.1536 | 3.4669 | 59.969 | 3.5 | 56.16 | 3.4699 | 60.0045 | 3.5
[8 empty] | 56.1544 | 2.0843 | 60.042 | 2.1 | 56.1619 | 3.4669 | 59.969 | 3.5 | 56.1683 | 3.4699 | 60.0045 | 3.5
[8 empty] | 56.1628 | 2.0843 | 60.042 | 2.1 | 56.1702 | 3.4669 | 59.969 | 3.5 | 56.1767 | 3.4698 | 60.0045 | 3.5
[8 empty] | 56.1711 | 2.0843 | 60.042 | 2.1 | 56.1786 | 3.4669 | 59.969 | 3.5 | 56.185 | 3.4698 | 60.0046 | 3.5
[8 empty] | 56.1794 | 2.0843 | 60.042 | 2.1 | 56.1869 | 3.4669 | 59.969 | 3.5 | 56.1934 | 3.4698 | 60.0046 | 3.5
[8 empty] | 56.1878 | 2.0843 | 60.042 | 2.1 | 56.1953 | 3.4669 | 59.969 | 3.5 | 56.2017 | 3.4698 | 60.0046 | 3.5
[8 empty] | 56.1961 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.2036 | 3.4669 | 59.969 | 3.5 | 56.21 | 3.4698 | 60.0046 | 3.5
[8 empty] | 56.2044 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.2119 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.2183 | 3.4698 | 60.0046 | 3.5
[8 empty] | 56.2127 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.2203 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.2266 | 3.4698 | 60.0046 | 3.5
[8 empty] | 56.2211 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.2286 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.235 | 3.4698 | 60.0047 | 3.5
[8 empty] | 56.2294 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.2369 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.2433 | 3.4699 | 60.0047 | 3.5
[8 empty] | 56.2377 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.2453 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.2516 | 3.47 | 60.0047 | 3.5
[8 empty] | 56.2461 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.2536 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.2599 | 3.4701 | 60.0047 | 3.5
[8 empty] | 56.2544 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.262 | 3.4671 | 59.969 | 3.5 | 56.2683 | 3.4702 | 60.0047 | 3.5
[8 empty] | 56.2627 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.2703 | 3.4671 | 59.969 | 3.5 | 56.2766 | 3.4703 | 60.0047 | 3.5
[8 empty] | 56.271 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.2786 | 3.4671 | 59.969 | 3.5 | 56.285 | 3.4703 | 60.0048 | 3.5
[8 empty] | 56.2794 | 2.0841 | 60.042 | 2.1 | 56.287 | 3.4671 | 59.969 | 3.5 | 56.2933 | 3.4704 | 60.0048 | 3.5
[8 empty] | 56.2877 | 2.0841 | 60.042 | 2.1 | 56.2953 | 3.4671 | 59.969 | 3.5 | 56.3016 | 3.4704 | 60.0048 | 3.5
[8 empty] | 56.296 | 2.0841 | 60.042 | 2.1 | 56.3036 | 3.4672 | 59.969 | 3.5 | 56.3099 | 3.4705 | 60.0048 | 3.5
[8 empty] | 56.3044 | 2.084 | 60.042 | 2.1 | 56.312 | 3.4672 | 59.969 | 3.5 | 56.3183 | 3.4705 | 60.0048 | 3.5
[8 empty] | 56.3127 | 2.084 | 60.042 | 2.1 | 56.3203 | 3.4672 | 59.969 | 3.5 | 56.3266 | 3.4705 | 60.0048 | 3.5
[8 empty] | 56.321 | 2.084 | 60.042 | 2.1 | 56.3286 | 3.4673 | 59.969 | 3.5 | 56.335 | 3.4705 | 60.0049 | 3.5
[8 empty] | 56.3293 | 2.084 | 60.042 | 2.1 | 56.337 | 3.4673 | 59.969 | 3.5 | 56.3433 | 3.4705 | 60.0049 | 3.5
[8 empty] | 56.3376 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.3453 | 3.4673 | 59.969 | 3.5 | 56.3516 | 3.4705 | 60.0049 | 3.5
[8 empty] | 56.346 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.3537 | 3.4673 | 59.969 | 3.5 | 56.3599 | 3.4705 | 60.0049 | 3.5
[8 empty] | 56.3543 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.362 | 3.4673 | 59.969 | 3.5 | 56.3682 | 3.4705 | 60.0049 | 3.5
[8 empty] | 56.3626 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.3703 | 3.4673 | 59.969 | 3.5 | 56.3766 | 3.4705 | 60.0049 | 3.5
[8 empty] | 56.371 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.3787 | 3.4673 | 59.969 | 3.5 | 56.3849 | 3.4705 | 60.005 | 3.5
[8 empty] | 56.3793 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.387 | 3.4673 | 59.969 | 3.5 | 56.3932 | 3.4705 | 60.005 | 3.5
[8 empty] | 56.3876 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.3953 | 3.4673 | 59.969 | 3.5 | 56.4016 | 3.4705 | 60.005 | 3.5
[8 empty] | 56.396 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.4037 | 3.4673 | 59.969 | 3.5 | 56.4099 | 3.4705 | 60.005 | 3.5
[8 empty] | 56.4043 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.412 | 3.4673 | 59.969 | 3.5 | 56.4182 | 3.4705 | 60.005 | 3.5
[8 empty] | 56.4126 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.4203 | 3.4673 | 59.969 | 3.5 | 56.4266 | 3.4705 | 60.005 | 3.5
[8 empty] | 56.4209 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.4287 | 3.4673 | 59.969 | 3.5 | 56.4349 | 3.4705 | 60.0051 | 3.5
[8 empty] | 56.4293 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.437 | 3.4673 | 59.969 | 3.5 | 56.4432 | 3.4705 | 60.0051 | 3.5
[8 empty] | 56.4376 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.4453 | 3.4672 | 59.969 | 3.5 | 56.4515 | 3.4705 | 60.0051 | 3.5
[8 empty] | 56.4459 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.4537 | 3.4672 | 59.969 | 3.5 | 56.4599 | 3.4705 | 60.0051 | 3.5
[8 empty] | 56.4543 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.462 | 3.4672 | 59.969 | 3.5 | 56.4682 | 3.4705 | 60.0051 | 3.5
[8 empty] | 56.4626 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.4704 | 3.4671 | 59.969 | 3.5 | 56.4766 | 3.4705 | 60.0051 | 3.5
[8 empty] | 56.4709 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.4787 | 3.4671 | 59.969 | 3.5 | 56.4849 | 3.4705 | 60.0052 | 3.5
[8 empty] | 56.4792 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.487 | 3.4671 | 59.969 | 3.5 | 56.4932 | 3.4705 | 60.0052 | 3.5
[8 empty] | 56.4875 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.4954 | 3.4671 | 59.969 | 3.5 | 56.5015 | 3.4705 | 60.0052 | 3.5
[8 empty] | 56.4959 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.5037 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.5098 | 3.4705 | 60.0052 | 3.5
[8 empty] | 56.5042 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.5121 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.5182 | 3.4705 | 60.0052 | 3.5
[8 empty] | 56.5125 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.5204 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.5265 | 3.4705 | 60.0052 | 3.5
[8 empty] | 56.5209 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.5287 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.5349 | 3.4705 | 60.0053 | 3.5
[8 empty] | 56.5292 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.537 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.5432 | 3.4705 | 60.0053 | 3.5
[8 empty] | 56.5375 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.5454 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.5515 | 3.4705 | 60.0053 | 3.5
[8 empty] | 56.5458 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.5537 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.5598 | 3.4705 | 60.0053 | 3.5
[8 empty] | 56.5542 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.5621 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.5682 | 3.4705 | 60.0053 | 3.5
[8 empty] | 56.5625 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.5704 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.5765 | 3.4705 | 60.0053 | 3.5
[8 empty] | 56.5708 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.5787 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.5848 | 3.4705 | 60.0054 | 3.5
[8 empty] | 56.5792 | 2.084 | 60.042 | 2.1 | 56.5871 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.5931 | 3.4705 | 60.0054 | 3.5
[8 empty] | 56.5875 | 2.084 | 60.042 | 2.1 | 56.5954 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.6014 | 3.4705 | 60.0054 | 3.5
[8 empty] | 56.5958 | 2.084 | 60.042 | 2.1 | 56.6038 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.6098 | 3.4705 | 60.0054 | 3.5
[8 empty] | 56.6041 | 2.0841 | 60.042 | 2.1 | 56.6121 | 3.467 | 59.969 | 3.5 | 56.6181 | 3.4705 | 60.0054 | 3.5
[8 empty] | 56.6125 | 2.0841 | 60.042 | 2.1 | 56.6204 | 3.4669 | 59.969 | 3.5 | 56.6265 | 3.4705 | 60.0054 | 3.5
[8 empty] | 56.6208 | 2.0841 | 60.042 | 2.1 | 56.6288 | 3.4669 | 59.969 | 3.5 | 56.6348 | 3.4705 | 60.0055 | 3.5
[8 empty] | 56.6291 | 2.0841 | 60.042 | 2.1 | 56.6371 | 3.4668 | 59.969 | 3.5 | 56.6431 | 3.4705 | 60.0055 | 3.5
[8 empty] | 56.6375 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.6454 | 3.4668 | 59.969 | 3.5 | 56.6514 | 3.4705 | 60.0055 | 3.5
[8 empty] | 56.6458 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.6538 | 3.4667 | 59.969 | 3.5 | 56.6598 | 3.4704 | 60.0055 | 3.5
[8 empty] | 56.6541 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.6621 | 3.4666 | 59.97 | 3.5 | 56.6681 | 3.4703 | 60.0055 | 3.5
[8 empty] | 56.6624 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.6704 | 3.4666 | 59.97 | 3.5 | 56.6765 | 3.4703 | 60.0055 | 3.5
[8 empty] | 56.6707 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.6788 | 3.4665 | 59.97 | 3.5 | 56.6848 | 3.4702 | 60.0056 | 3.5
[8 empty] | 56.6791 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.6871 | 3.4664 | 59.97 | 3.5 | 56.6931 | 3.4701 | 60.0056 | 3.5
[8 empty] | 56.6874 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.6955 | 3.4664 | 59.97 | 3.5 | 56.7014 | 3.47 | 60.0056 | 3.5
[8 empty] | 56.6957 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.7038 | 3.4663 | 59.97 | 3.5 | 56.7097 | 3.47 | 60.0056 | 3.5
[8 empty] | 56.704 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.7121 | 3.4662 | 59.9701 | 3.5 | 56.7181 | 3.4699 | 60.0056 | 3.5
[8 empty] | 56.7124 | 2.0843 | 60.042 | 2.1 | 56.7205 | 3.4662 | 59.9701 | 3.5 | 56.7264 | 3.4698 | 60.0056 | 3.5
[8 empty] | 56.7207 | 2.0843 | 60.042 | 2.1 | 56.7288 | 3.4662 | 59.9701 | 3.5 | 56.7347 | 3.4697 | 60.0057 | 3.5
[8 empty] | 56.729 | 2.0843 | 60.042 | 2.1 | 56.7371 | 3.4662 | 59.9701 | 3.5 | 56.743 | 3.4697 | 60.0057 | 3.5
[8 empty] | 56.7374 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.7455 | 3.4662 | 59.9701 | 3.5 | 56.7514 | 3.4696 | 60.0057 | 3.5
[8 empty] | 56.7457 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.7538 | 3.4662 | 59.9701 | 3.5 | 56.7597 | 3.4695 | 60.0057 | 3.5
[8 empty] | 56.754 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.7621 | 3.4662 | 59.9701 | 3.5 | 56.7681 | 3.4695 | 60.0057 | 3.5
[8 empty] | 56.7623 | 2.0845 | 60.042 | 2.1 | 56.7705 | 3.4662 | 59.9701 | 3.5 | 56.7764 | 3.4694 | 60.0057 | 3.5
[8 empty] | 56.7707 | 2.0845 | 60.042 | 2.1 | 56.7788 | 3.4662 | 59.9701 | 3.5 | 56.7847 | 3.4694 | 60.0058 | 3.5
[8 empty] | 56.779 | 2.0846 | 60.042 | 2.1 | 56.7872 | 3.4663 | 59.9701 | 3.5 | 56.793 | 3.4693 | 60.0058 | 3.5
[8 empty] | 56.7873 | 2.0846 | 60.042 | 2.1 | 56.7955 | 3.4663 | 59.9701 | 3.5 | 56.8013 | 3.4692 | 60.0058 | 3.5
[8 empty] | 56.7957 | 2.0845 | 60.042 | 2.1 | 56.8038 | 3.4664 | 59.9701 | 3.5 | 56.8097 | 3.4693 | 60.0058 | 3.5
[8 empty] | 56.804 | 2.0844 | 60.042 | 2.1 | 56.8122 | 3.4665 | 59.9702 | 3.5 | 56.818 | 3.4693 | 60.0058 | 3.5
[8 empty] | 56.8123 | 2.0843 | 60.042 | 2.1 | 56.8205 | 3.4666 | 59.9702 | 3.5 | 56.8264 | 3.4694 | 60.0058 | 3.5
[8 empty] | 56.8206 | 2.0842 | 60.042 | 2.1 | 56.8288 | 3.4667 | 59.9702 | 3.5 | 56.8347 | 3.4695 | 60.0059 | 3.5
[8 empty] | 56.8289 | 2.0841 | 60.042 | 2.1 | 56.8372 | 3.4668 | 59.9702 | 3.5 | 56.843 | 3.4695 | 60.0059 | 3.5
[8 empty] | 56.8373 | 2.0839 | 60.042 | 2.1 | 56.8455 | 3.4669 | 59.9702 | 3.5 | 56.8513 | 3.4696 | 60.0059 | 3.5
[8 empty] | 56.8456 | 2.0838 | 60.042 | 2.1 | 56.8539 | 3.4671 | 59.9702 | 3.5 | 56.8597 | 3.4696 | 60.0059 | 3.5
[8 empty] | 56.8539 | 2.0837 | 60.042 | 2.1 | 56.8622 | 3.4672 | 59.9702 | 3.5 | 56.868 | 3.4697 | 60.0059 | 3.5
[8 empty] | 56.8623 | 2.0836 | 60.042 | 2.1 | 56.8705 | 3.4673 | 59.9702 | 3.5 | 56.8763 | 3.4697 | 60.0059 | 3.5
[8 empty] | 56.8706 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 56.8788 | 3.4674 | 59.9702 | 3.5 | 56.8846 | 3.4698 | 60.006 | 3.5
[8 empty] | 56.8789 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 56.8872 | 3.4674 | 59.9702 | 3.5 | 56.8929 | 3.4698 | 60.006 | 3.5
[8 empty] | 56.8872 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 56.8955 | 3.4675 | 59.9702 | 3.5 | 56.9013 | 3.4698 | 60.006 | 3.5
[8 empty] | 56.8956 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 56.9039 | 3.4675 | 59.9702 | 3.5 | 56.9096 | 3.4697 | 60.009 | 3.5
[8 empty] | 56.9039 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 56.9122 | 3.4675 | 59.9703 | 3.5 | 56.918 | 3.4697 | 60.009 | 3.5
[8 empty] | 56.9122 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 56.9205 | 3.4685 | 59.9703 | 3.5 | 56.9263 | 3.4695 | 60.009 | 3.5
[8 empty] | 56.9206 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 56.9289 | 3.4695 | 59.9703 | 3.5 | 56.9346 | 3.4694 | 60.0091 | 3.5
[8 empty] | 56.9289 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 56.9372 | 3.4705 | 59.9703 | 3.5 | 56.9429 | 3.4693 | 60.0091 | 3.5
[8 empty] | 56.9372 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 56.9456 | 3.4715 | 59.9703 | 3.5 | 56.9513 | 3.4692 | 60.0091 | 3.5
[8 empty] | 56.9455 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 56.9539 | 3.4725 | 59.9703 | 3.5 | 56.9596 | 3.4691 | 60.0091 | 3.5
[8 empty] | 56.9539 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 56.9622 | 3.4735 | 59.9703 | 3.5 | 56.9679 | 3.469 | 60.0091 | 3.5
[8 empty] | 56.9622 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 56.9706 | 3.4745 | 59.9703 | 3.5 | 56.9763 | 3.4689 | 60.0091 | 3.5
[8 empty] | 56.9705 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 56.9789 | 3.4755 | 59.9703 | 3.5 | 56.9846 | 3.4688 | 60.0092 | 3.5
[8 empty] | 56.9789 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 56.9872 | 3.4765 | 59.9703 | 3.5 | 56.9929 | 3.4688 | 60.0092 | 3.5
[8 empty] | 56.9872 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 56.9956 | 3.4775 | 59.9703 | 3.5 | 57.0012 | 3.4688 | 60.0092 | 3.5
[8 empty] | 56.9955 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 57.0039 | 3.4775 | 59.9703 | 3.5 | 57.0096 | 3.4688 | 60.0092 | 3.5
[8 empty] | 57.0038 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 57.0122 | 3.4775 | 59.9704 | 3.5 | 57.0179 | 3.4688 | 60.0092 | 3.5
[8 empty] | 57.0121 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 57.0206 | 3.4775 | 59.9704 | 3.5 | 57.0262 | 3.4688 | 60.0092 | 3.5
[8 empty] | 57.0205 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 57.0289 | 3.4775 | 59.9704 | 3.5 | 57.0345 | 3.4688 | 60.0093 | 3.5
[8 empty] | 57.0288 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 57.0373 | 3.4775 | 59.9704 | 3.5 | 57.0429 | 3.4689 | 60.0093 | 3.5
[8 empty] | 57.0371 | 2.0834 | 60.042 | 2.1 | 57.0456 | 3.4775 | 59.9704 | 3.5 | 57.0512 | 3.4689 | 60.0093 | 3.5
[8 empty] | 57.0455 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 57.0539 | 3.4775 | 59.9704 | 3.5 | 57.0596 | 3.469 | 60.0093 | 3.5
[8 empty] | 57.0538 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 57.0623 | 3.4774 | 59.9704 | 3.5 | 57.0679 | 3.469 | 60.0093 | 3.5
[8 empty] | 57.0621 | 2.0835 | 60.042 | 2.1 | 57.0706 | 3.4774 | 59.9704 | 3.5 | 57.0762 | 3.469 | 60.0093 | 3.5
[8 empty] | 57.0704 | 2.0836 | 60.042 | 2.1 | 57.0789 | 3.4774 | 59.9704 | 3.5 | 57.0845 | 3.4691 | 60.0094 | 3.5
[8 empty] | 57.0788 | 2.0836 | 60.042 | 2.1 | 57.0873 | 3.4774 | 59.9704 | 3.5 | 57.0928 | 3.4691 | 60.0094 | 3.5
[8 empty] | 57.0871 | 2.0836 | 60.042 | 2.1 | 57.0956 | 3.4774 | 59.9704 | 3.5 | 57.1012 | 3.4692 | 60.0094 | 3.5
[8 empty] | 57.0954 | 2.0836 | 60.042 | 2.1 | 57.1039 | 3.4774 | 59.9704 | 3.5 | 57.1095 | 3.4692 | 60.0094 | 3.5
[8 empty] | 57.1038 | 2.0837 | 60.042 | 2.1 | 57.1123 | 3.4774 | 59.9705 | 3.5 | 57.1179 | 3.4693 | 60.0094 | 3.5
[8 empty] | 57.1121 | 2.0837 | 60.042 | 2.1 | 57.1206 | 3.4774 | 59.9705 | 3.5 | 57.1262 | 3.4693 | 60.0094 | 3.5
[8 empty] | 57.1204 | 2.0837 | 60.042 | 2.1 | 57.129 | 3.4774 | 59.9705 | 3.5 | 57.1345 | 3.4694 | 60.0095 | 3.5
[8 empty] | 57.1287 | 2.0837 | 60.042 | 2.1 | 57.1373 | 3.4775 | 59.9705 | 3.5 | 57.1428 | 3.4694 | 60.0095 | 3.5
[8 empty] | 57.1371 | 2.0837 | 60.042 | 2.1 | 57.1456 | 3.4775 | 59.9705 | 3.5 | 57.1512 | 3.4695 | 60.0095 | 3.5
[8 empty] | 57.1454 | 2.0837 | 60.042 | 2.1 | 57.154 | 3.4775 | 59.9705 | 3.5 | 57.1595 | 3.4695 | 60.0095 | 3.5
[8 empty] | 57.1537 | 2.0837 | 60.042 | 2.1 | 57.1623 | 3.4775 | 59.9705 | 3.5 | 57.1678 | 3.4696 | 60.0095 | 3.5
[8 empty] | 57.162 | 2.0837 | 60.042 | 2.1 | 57.1706 | 3.4774 | 59.9705 | 3.5 | 57.1761 | 3.4696 | 60.0095 | 3.5
[8 empty] | 57.1704 | 2.0837 | 60.042 | 2.1 | 57.179 | 3.4774 | 59.9705 | 3.5 | 57.1844 | 3.4697 | 60.0096 | 3.5
[8 empty] | 57.1787 | 2.0837 | 60.042 | 2.1 | 57.1873 | 3.4774 | 59.9705 | 3.5 | 57.1928 | 3.4697 | 60.0096 | 3.5
[8 empty] | 57.187 | 2.0837 | 60.042 | 2.1 | 57.1956 | 3.4774 | 59.9705 | 3.5 | 57.2011 | 3.4697 | 60.0096 | 3.5
[8 empty] | 57.1953 | 2.0837 | 60.042 | 2.1 | 57.204 | 3.4774 | 59.9706 | 3.5 | 57.2095 | 3.4697 | 60.0096 | 3.5
[8 empty] | 57.2037 | 2.0837 | 60.042 | 2.1 | 57.2123 | 3.4774 | 59.9706 | 3.5 | 57.2178 | 3.4697 | 60.0096 | 3.5
[8 empty] | 57.212 | 2.0837 | 60.0421 | 2.1 | 57.2206 | 3.4774 | 59.9706 | 3.5 | 57.2261 | 3.4696 | 60.0096 | 3.5
[8 empty] | 57.2203 | 2.0837 | 60.0421 | 2.1 | 57.229 | 3.4774 | 59.9706 | 3.5 | 57.2344 | 3.4696 | 60.0097 | 3.5
[8 empty] | 57.2286 | 2.0837 | 60.0421 | 2.1 | 57.2373 | 3.4773 | 59.9706 | 3.5 | 57.2428 | 3.4696 | 60.0097 | 3.5
[8 empty] | 57.237 | 2.0837 | 60.0421 | 2.1 | 57.2457 | 3.4773 | 59.9706 | 3.5 | 57.2511 | 3.4696 | 60.0097 | 3.5
[8 empty] | 57.2453 | 2.0837 | 60.0421 | 2.1 | 57.254 | 3.4773 | 59.9706 | 3.5 | 57.2594 | 3.4695 | 60.0097 | 3.5
[8 empty] | 57.2536 | 2.0836 | 60.0421 | 2.1 | 57.2623 | 3.4773 | 59.9706 | 3.5 | 57.2678 | 3.4694 | 60.0097 | 3.5
[8 empty] | 57.262 | 2.0836 | 60.0421 | 2.1 | 57.2707 | 3.4773 | 59.9706 | 3.5 | 57.2761 | 3.4694 | 60.0097 | 3.5
[8 empty] | 57.2703 | 2.0836 | 60.0421 | 2.1 | 57.279 | 3.4773 | 59.9706 | 3.5 | 57.2844 | 3.4693 | 60.0098 | 3.5
[8 empty] | 57.2786 | 2.0836 | 60.0421 | 2.1 | 57.2874 | 3.4773 | 59.9706 | 3.5 | 57.2927 | 3.4693 | 60.0098 | 3.5
[8 empty] | 57.2869 | 2.0836 | 60.0421 | 2.1 | 57.2957 | 3.4773 | 59.9706 | 3.5 | 57.3011 | 3.4692 | 60.0098 | 3.5
[8 empty] | 57.2953 | 2.0836 | 60.0421 | 2.1 | 57.304 | 3.4773 | 59.9706 | 3.5 | 57.3094 | 3.4692 | 60.0098 | 3.5
[8 empty] | 57.3036 | 2.0836 | 60.0421 | 2.1 | 57.3123 | 3.4773 | 59.9707 | 3.5 | 57.3177 | 3.4691 | 60.0098 | 3.5
[8 empty] | 57.3119 | 2.0836 | 60.0422 | 2.1 | 57.3207 | 3.4773 | 59.9707 | 3.5 | 57.326 | 3.4691 | 60.0098 | 3.5
[8 empty] | 57.3203 | 2.0836 | 60.0422 | 2.1 | 57.329 | 3.4773 | 59.9707 | 3.5 | 57.3344 | 3.469 | 60.0099 | 3.5
[8 empty] | 57.3286 | 2.0836 | 60.0422 | 2.1 | 57.3374 | 3.4773 | 59.9707 | 3.5 | 57.3427 | 3.469 | 60.0099 | 3.5
[8 empty] | 57.3369 | 2.0836 | 60.0422 | 2.1 | 57.3457 | 3.4773 | 59.9707 | 3.5 | 57.351 | 3.469 | 60.0099 | 3.5
[8 empty] | 57.3452 | 2.0836 | 60.0422 | 2.1 | 57.354 | 3.4773 | 59.9707 | 3.5 | 57.3594 | 3.4689 | 60.0099 | 3.5
[8 empty] | 57.3535 | 2.0836 | 60.0422 | 2.1 | 57.3624 | 3.4773 | 59.9707 | 3.5 | 57.3677 | 3.4689 | 60.0099 | 3.5
[8 empty] | 57.3619 | 2.0836 | 60.0422 | 2.1 | 57.3707 | 3.4773 | 59.9707 | 3.5 | 57.376 | 3.4688 | 60.0099 | 3.5
[8 empty] | 57.3702 | 2.0836 | 60.0422 | 2.1 | 57.3791 | 3.4773 | 59.9707 | 3.5 | 57.3843 | 3.4687 | 60.01 | 3.5
[8 empty] | 57.3785 | 2.0836 | 60.0422 | 2.1 | 57.3874 | 3.4773 | 59.9707 | 3.5 | 57.3927 | 3.4687 | 60.01 | 3.5
[8 empty] | 57.3869 | 2.0836 | 60.0422 | 2.1 | 57.3957 | 3.4772 | 59.9707 | 3.5 | 57.401 | 3.4686 | 60.01 | 3.5
[8 empty] | 57.3952 | 2.0836 | 60.0422 | 2.1 | 57.4041 | 3.4771 | 59.9707 | 3.5 | 57.4094 | 3.469 | 60.01 | 3.5
[8 empty] | 57.4035 | 2.0836 | 60.0422 | 2.1 | 57.4124 | 3.4771 | 59.9708 | 3.5 | 57.4177 | 3.4694 | 60.01 | 3.5
[8 empty] | 57.4118 | 2.0836 | 60.0423 | 2.1 | 57.4207 | 3.477 | 59.9708 | 3.5 | 57.426 | 3.4698 | 60.01 | 3.5
[8 empty] | 57.4202 | 2.0836 | 60.0423 | 2.1 | 57.4291 | 3.477 | 59.9708 | 3.5 | 57.4343 | 3.4702 | 60.0101 | 3.5
[8 empty] | 57.4285 | 2.0836 | 60.0423 | 2.1 | 57.4374 | 3.4769 | 59.9708 | 3.5 | 57.4426 | 3.4706 | 60.0101 | 3.5
[8 empty] | 57.4368 | 2.0836 | 60.0423 | 2.1 | 57.4457 | 3.4769 | 59.9708 | 3.5 | 57.451 | 3.4711 | 60.0101 | 3.5
[8 empty] | 57.4452 | 2.0836 | 60.0423 | 2.1 | 57.4541 | 3.4768 | 59.9708 | 3.5 | 57.4593 | 3.4716 | 60.0101 | 3.5
[8 empty] | 57.4535 | 2.0837 | 60.0423 | 2.1 | 57.4624 | 3.4767 | 59.9708 | 3.5 | 57.4677 | 3.472 | 60.0101 | 3.5
[8 empty] | 57.4618 | 2.0837 | 60.0423 | 2.1 | 57.4708 | 3.4767 | 59.9708 | 3.5 | 57.476 | 3.4725 | 60.0101 | 3.5
[8 empty] | 57.4701 | 2.0837 | 60.0423 | 2.1 | 57.4791 | 3.4767 | 59.9708 | 3.5 | 57.4843 | 3.473 | 60.0102 | 3.5
[8 empty] | 57.4785 | 2.0838 | 60.0423 | 2.1 | 57.4874 | 3.4767 | 59.9708 | 3.5 | 57.4926 | 3.473 | 60.0102 | 3.5
[8 empty] | 57.4868 | 2.0838 | 60.0423 | 2.1 | 57.4958 | 3.4767 | 59.9708 | 3.5 | 57.501 | 3.473 | 60.0102 | 3.5
[8 empty] | 57.4951 | 2.0838 | 60.0423 | 2.1 | 57.5041 | 3.4767 | 59.9708 | 3.5 | 57.5093 | 3.4725 | 60.0102 | 3.5
[8 empty] | 57.5034 | 2.0839 | 60.0424 | 2.1 | 57.5124 | 3.4767 | 59.9709 | 3.5 | 57.5176 | 3.472 | 60.0102 | 3.5
[8 empty] | 57.5118 | 2.0839 | 60.0424 | 2.1 | 57.5208 | 3.4767 | 59.9709 | 3.5 | 57.5259 | 3.4714 | 60.0102 | 3.5
[8 empty] | 57.5201 | 2.0839 | 60.0424 | 2.1 | 57.5291 | 3.4767 | 59.9709 | 3.5 | 57.5342 | 3.4709 | 60.0103 | 3.5
[8 empty] | 57.5284 | 2.0839 | 60.0424 | 2.1 | 57.5374 | 3.4767 | 59.9709 | 3.5 | 57.5426 | 3.4704 | 60.0103 | 3.5
[8 empty] | 57.5367 | 2.0839 | 60.0424 | 2.1 | 57.5458 | 3.4767 | 59.9709 | 3.5 | 57.5509 | 3.4699 | 60.0103 | 3.5
[8 empty] | 57.5451 | 2.0839 | 60.0424 | 2.1 | 57.5541 | 3.4767 | 59.9709 | 3.5 | 57.5593 | 3.4693 | 60.0103 | 3.5
[8 empty] | 57.5534 | 2.0839 | 60.0424 | 2.1 | 57.5625 | 3.4767 | 59.9709 | 3.5 | 57.5676 | 3.4688 | 60.0103 | 3.5
[8 empty] | 57.5617 | 2.0839 | 60.0424 | 2.1 | 57.5708 | 3.4767 | 59.9709 | 3.5 | 57.5759 | 3.4683 | 60.0103 | 3.5
[8 empty] | 57.5701 | 2.0839 | 60.0424 | 2.1 | 57.5791 | 3.4768 | 59.9709 | 3.5 | 57.5842 | 3.4678 | 60.0104 | 3.5
[8 empty] | 57.5784 | 2.0839 | 60.0424 | 2.1 | 57.5875 | 3.4768 | 59.9709 | 3.5 | 57.5926 | 3.4678 | 60.0104 | 3.5
[8 empty] | 57.5867 | 2.0839 | 60.0424 | 2.1 | 57.5958 | 3.4768 | 59.9709 | 3.5 | 57.6009 | 3.4678 | 60.0104 | 3.5
[8 empty] | 57.595 | 2.0839 | 60.0424 | 2.1 | 57.6041 | 3.4768 | 59.9709 | 3.5 | 57.6093 | 3.4678 | 60.0104 | 3.5
[8 empty] | 57.6034 | 2.0839 | 60.0424 | 2.1 | 57.6125 | 3.4768 | 59.971 | 3.5 | 57.6176 | 3.4678 | 60.0104 | 3.5
[8 empty] | 57.6117 | 2.0839 | 60.0425 | 2.1 | 57.6208 | 3.4768 | 59.971 | 3.5 | 57.6259 | 3.4678 | 60.0104 | 3.5
[8 empty] | 57.62 | 2.0838 | 60.0425 | 2.1 | 57.6292 | 3.4768 | 59.971 | 3.5 | 57.6342 | 3.4678 | 60.0105 | 3.5
[8 empty] | 57.6284 | 2.0837 | 60.0425 | 2.1 | 57.6375 | 3.4768 | 59.971 | 3.5 | 57.6425 | 3.4678 | 60.0105 | 3.5
[8 empty] | 57.6367 | 2.0836 | 60.0425 | 2.1 | 57.6458 | 3.4768 | 59.971 | 3.5 | 57.6509 | 3.4678 | 60.0105 | 3.5
[8 empty] | 57.645 | 2.0836 | 60.0425 | 2.1 | 57.6541 | 3.4768 | 59.971 | 3.5 | 57.6592 | 3.4678 | 60.0105 | 3.5
[8 empty] | 57.6533 | 2.0835 | 60.0425 | 2.1 | 57.6625 | 3.4768 | 59.971 | 3.5 | 57.6675 | 3.4678 | 60.0105 | 3.5
[8 empty] | 57.6617 | 2.0834 | 60.0425 | 2.1 | 57.6708 | 3.4768 | 59.971 | 3.5 | 57.6758 | 3.4678 | 60.0105 | 3.5
[8 empty] | 57.67 | 2.0834 | 60.0425 | 2.1 | 57.6792 | 3.4768 | 59.971 | 3.5 | 57.6842 | 3.4678 | 60.0106 | 3.5
[8 empty] | 57.6783 | 2.0833 | 60.0425 | 2.1 | 57.6875 | 3.4767 | 59.971 | 3.5 | 57.6925 | 3.4678 | 60.0106 | 3.5
[8 empty] | 57.6866 | 2.0832 | 60.0425 | 2.1 | 57.6958 | 3.4767 | 59.971 | 3.5 | 57.7009 | 3.4678 | 60.0106 | 3.5
[8 empty] | 57.695 | 2.0832 | 60.0425 | 2.1 | 57.7042 | 3.4767 | 59.9711 | 3.5 | 57.7092 | 3.4678 | 60.0106 | 3.5
[8 empty] | 57.7033 | 2.0832 | 60.0425 | 2.1 | 57.7125 | 3.4767 | 59.9711 | 3.5 | 57.7175 | 3.4678 | 60.0106 | 3.5
[8 empty] | 57.7116 | 2.0832 | 60.0426 | 2.1 | 57.7209 | 3.4767 | 59.9711 | 3.5 | 57.7258 | 3.4678 | 60.0106 | 3.5
[8 empty] | 57.7199 | 2.0832 | 60.0426 | 2.1 | 57.7292 | 3.4767 | 59.9711 | 3.5 | 57.7341 | 3.4678 | 60.0107 | 3.5
[8 empty] | 57.7283 | 2.0832 | 60.0426 | 2.1 | 57.7375 | 3.4767 | 59.9711 | 3.5 | 57.7425 | 3.4678 | 60.0107 | 3.5
[8 empty] | 57.7366 | 2.0832 | 60.0426 | 2.1 | 57.7458 | 3.4767 | 59.9711 | 3.5 | 57.7508 | 3.4678 | 60.0107 | 3.5
[8 empty] | 57.7449 | 2.0832 | 60.0426 | 2.1 | 57.7542 | 3.4767 | 59.9711 | 3.5 | 57.7592 | 3.4678 | 60.0107 | 3.5
[8 empty] | 57.7533 | 2.0832 | 60.0426 | 2.1 | 57.7625 | 3.4767 | 59.9711 | 3.5 | 57.7675 | 3.4678 | 60.0107 | 3.5
[8 empty] | 57.7616 | 2.0832 | 60.0426 | 2.1 | 57.7709 | 3.4767 | 59.9711 | 3.5 | 57.7758 | 3.4678 | 60.0107 | 3.5
[8 empty] | 57.7699 | 2.0832 | 60.0426 | 2.1 | 57.7792 | 3.4768 | 59.9711 | 3.5 | 57.7841 | 3.4678 | 60.0108 | 3.5
[8 empty] | 57.7782 | 2.0832 | 60.0426 | 2.1 | 57.7875 | 3.4768 | 59.9711 | 3.5 | 57.7925 | 3.4678 | 60.0108 | 3.5
[8 empty] | 57.7866 | 2.0832 | 60.0426 | 2.1 | 57.7959 | 3.4768 | 59.9711 | 3.5 | 57.8008 | 3.4678 | 60.0108 | 3.5
[8 empty] | 57.7949 | 2.0833 | 60.0426 | 2.1 | 57.8042 | 3.4768 | 59.9711 | 3.5 | 57.8091 | 3.4678 | 60.0108 | 3.5
[8 empty] | 57.8032 | 2.0833 | 60.0426 | 2.1 | 57.8126 | 3.4768 | 59.9712 | 3.5 | 57.8174 | 3.4678 | 60.0108 | 3.5
[8 empty] | 57.8116 | 2.0833 | 60.0427 | 2.1 | 57.8209 | 3.4768 | 59.9712 | 3.5 | 57.8257 | 3.4678 | 60.0108 | 3.5
[8 empty] | 57.8199 | 2.0833 | 60.0427 | 2.1 | 57.8292 | 3.4767 | 59.9712 | 3.5 | 57.8341 | 3.4678 | 60.0109 | 3.5
[8 empty] | 57.8282 | 2.0833 | 60.0427 | 2.1 | 57.8376 | 3.4767 | 59.9712 | 3.5 | 57.8424 | 3.4678 | 60.0109 | 3.5
[8 empty] | 57.8365 | 2.0833 | 60.0427 | 2.1 | 57.8459 | 3.4767 | 59.9712 | 3.5 | 57.8508 | 3.4678 | 60.0109 | 3.5
[8 empty] | 57.8448 | 2.0833 | 60.0427 | 2.1 | 57.8542 | 3.4766 | 59.9712 | 3.5 | 57.8591 | 3.4678 | 60.0109 | 3.5
[8 empty] | 57.8532 | 2.0834 | 60.0427 | 2.1 | 57.8626 | 3.4766 | 59.9712 | 3.5 | 57.8674 | 3.4678 | 60.0109 | 3.5
[8 empty] | 57.8615 | 2.0834 | 60.0427 | 2.1 | 57.8709 | 3.4765 | 59.9712 | 3.5 | 57.8757 | 3.4678 | 60.0109 | 3.5
[8 empty] | 57.8698 | 2.0834 | 60.0427 | 2.1 | 57.8792 | 3.4765 | 59.9712 | 3.5 | 57.8841 | 3.4678 | 60.011 | 3.5
[8 empty] | 57.8781 | 2.0834 | 60.0427 | 2.1 | 57.8876 | 3.4765 | 59.9712 | 3.5 | 57.8924 | 3.4678 | 60.011 | 3.5
[8 empty] | 57.8865 | 2.0834 | 60.0427 | 2.1 | 57.8959 | 3.4764 | 59.9712 | 3.5 | 57.9007 | 3.4678 | 60.011 | 3.5
[8 empty] | 57.8948 | 2.0834 | 60.0427 | 2.1 | 57.9043 | 3.4764 | 59.9712 | 3.5 | 57.9091 | 3.4678 | 60.014 | 3.5
[8 empty] | 57.9031 | 2.0834 | 60.0427 | 2.1 | 57.9126 | 3.4764 | 59.9713 | 3.5 | 57.9174 | 3.4678 | 60.014 | 3.5
[8 empty] | 57.9115 | 2.0834 | 60.0428 | 2.1 | 57.9209 | 3.4764 | 59.9713 | 3.5 | 57.9257 | 3.4678 | 60.0141 | 3.5
[8 empty] | 57.9198 | 2.0834 | 60.0428 | 2.1 | 57.9293 | 3.4764 | 59.9713 | 3.5 | 57.934 | 3.4678 | 60.0141 | 3.5
[8 empty] | 57.9281 | 2.0834 | 60.0428 | 2.1 | 57.9376 | 3.4764 | 59.9713 | 3.5 | 57.9424 | 3.4678 | 60.0141 | 3.5
[8 empty] | 57.9364 | 2.0834 | 60.0428 | 2.1 | 57.9459 | 3.4764 | 59.9713 | 3.5 | 57.9507 | 3.4678 | 60.0141 | 3.5
[8 empty] | 57.9448 | 2.0834 | 60.0428 | 2.1 | 57.9543 | 3.4764 | 59.9713 | 3.5 | 57.959 | 3.4678 | 60.0142 | 3.5
[8 empty] | 57.9531 | 2.0834 | 60.0428 | 2.1 | 57.9626 | 3.4764 | 59.9713 | 3.5 | 57.9673 | 3.4678 | 60.0142 | 3.5
[8 empty] | 57.9614 | 2.0834 | 60.0428 | 2.1 | 57.9709 | 3.4764 | 59.9713 | 3.5 | 57.9757 | 3.4678 | 60.0142 | 3.5
[8 empty] | 57.9698 | 2.0834 | 60.0428 | 2.1 | 57.9793 | 3.4764 | 59.9713 | 3.5 | 57.984 | 3.4678 | 60.0142 | 3.5
[8 empty] | 57.9781 | 2.0834 | 60.0428 | 2.1 | 57.9876 | 3.4764 | 59.9713 | 3.5 | 57.9923 | 3.4678 | 60.0143 | 3.5
[8 empty] | 57.9864 | 2.0834 | 60.0428 | 2.1 | 57.9959 | 3.4764 | 59.9713 | 3.5 | 58.0007 | 3.4678 | 60.0143 | 3.5
[8 empty] | 57.9947 | 2.0834 | 60.0428 | 2.1 | 58.0043 | 3.4764 | 59.9713 | 3.5 | 58.009 | 3.4678 | 60.0143 | 3.5
[8 empty] | 58.0031 | 2.0834 | 60.0428 | 2.1 | 58.0126 | 3.4764 | 59.9714 | 3.5 | 58.0173 | 3.4678 | 60.0143 | 3.5
[8 empty] | 58.0114 | 2.0834 | 60.0429 | 2.1 | 58.021 | 3.4764 | 59.9714 | 3.5 | 58.0256 | 3.4679 | 60.0144 | 3.5
[8 empty] | 58.0197 | 2.0834 | 60.0429 | 2.1 | 58.0293 | 3.4764 | 59.9714 | 3.5 | 58.034 | 3.4679 | 60.0144 | 3.5
[8 empty] | 58.028 | 2.0834 | 60.0429 | 2.1 | 58.0376 | 3.4765 | 59.9714 | 3.5 | 58.0423 | 3.4679 | 60.0144 | 3.5
[8 empty] | 58.0364 | 2.0835 | 60.0429 | 2.1 | 58.046 | 3.4765 | 59.9714 | 3.5 | 58.0507 | 3.4679 | 60.0144 | 3.5
[8 empty] | 58.0447 | 2.0835 | 60.0429 | 2.1 | 58.0543 | 3.4765 | 59.9714 | 3.5 | 58.059 | 3.4679 | 60.0145 | 3.5
[8 empty] | 58.053 | 2.0835 | 60.0429 | 2.1 | 58.0626 | 3.4766 | 59.9714 | 3.5 | 58.0673 | 3.4679 | 60.0145 | 3.5
[8 empty] | 58.0613 | 2.0835 | 60.0429 | 2.1 | 58.071 | 3.4766 | 59.9714 | 3.5 | 58.0756 | 3.4679 | 60.0145 | 3.5
[8 empty] | 58.0697 | 2.0835 | 60.0429 | 2.1 | 58.0793 | 3.4766 | 59.9714 | 3.5 | 58.0839 | 3.4679 | 60.0145 | 3.5
[8 empty] | 58.078 | 2.0835 | 60.0429 | 2.1 | 58.0876 | 3.4766 | 59.9714 | 3.5 | 58.0923 | 3.4679 | 60.0146 | 3.5
[8 empty] | 58.0863 | 2.0835 | 60.0429 | 2.1 | 58.096 | 3.4766 | 59.9714 | 3.5 | 58.1006 | 3.4679 | 60.0146 | 3.5
[8 empty] | 58.0947 | 2.0835 | 60.0429 | 2.1 | 58.1043 | 3.4767 | 59.9715 | 3.5 | 58.1089 | 3.4679 | 60.0146 | 3.5
[8 empty] | 58.103 | 2.0835 | 60.0429 | 2.1 | 58.1126 | 3.4767 | 59.9715 | 3.5 | 58.1172 | 3.4679 | 60.0146 | 3.5
[8 empty] | 58.1113 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.121 | 3.4767 | 59.9715 | 3.5 | 58.1256 | 3.4679 | 60.0147 | 3.5
[8 empty] | 58.1196 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.1293 | 3.4766 | 59.9715 | 3.5 | 58.1339 | 3.4679 | 60.0147 | 3.5
[8 empty] | 58.128 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.1377 | 3.4766 | 59.9715 | 3.5 | 58.1423 | 3.4679 | 60.0147 | 3.5
[8 empty] | 58.1363 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.146 | 3.4766 | 59.9715 | 3.5 | 58.1506 | 3.4679 | 60.0147 | 3.5
[8 empty] | 58.1446 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.1543 | 3.4766 | 59.9715 | 3.5 | 58.1589 | 3.4679 | 60.0148 | 3.5
[8 empty] | 58.153 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.1627 | 3.4766 | 59.9715 | 3.5 | 58.1672 | 3.4679 | 60.0148 | 3.5
[8 empty] | 58.1613 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.171 | 3.4766 | 59.9715 | 3.5 | 58.1755 | 3.4679 | 60.0148 | 3.5
[8 empty] | 58.1696 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.1793 | 3.4766 | 59.9715 | 3.5 | 58.1839 | 3.4679 | 60.0148 | 3.5
[8 empty] | 58.1779 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.1877 | 3.4766 | 59.9715 | 3.5 | 58.1922 | 3.4679 | 60.0149 | 3.5
[8 empty] | 58.1862 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.196 | 3.4765 | 59.9715 | 3.5 | 58.2006 | 3.4679 | 60.0149 | 3.5
[8 empty] | 58.1946 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.2043 | 3.4765 | 59.9715 | 3.5 | 58.2089 | 3.4679 | 60.0149 | 3.5
[8 empty] | 58.2029 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.2127 | 3.4765 | 59.9716 | 3.5 | 58.2172 | 3.4679 | 60.0149 | 3.5
[8 empty] | 58.2112 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.221 | 3.4765 | 59.9716 | 3.5 | 58.2255 | 3.4679 | 60.015 | 3.5
[8 empty] | 58.2196 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.2293 | 3.4765 | 59.9716 | 3.5 | 58.2338 | 3.4679 | 60.015 | 3.5
[8 empty] | 58.2279 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.2377 | 3.4765 | 59.9716 | 3.5 | 58.2422 | 3.4679 | 60.015 | 3.5
[8 empty] | 58.2362 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.246 | 3.4765 | 59.9716 | 3.5 | 58.2505 | 3.4679 | 60.015 | 3.5
[8 empty] | 58.2445 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.2544 | 3.4765 | 59.9716 | 3.5 | 58.2589 | 3.4679 | 60.0151 | 3.5
[8 empty] | 58.2529 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.2627 | 3.4765 | 59.9716 | 3.5 | 58.2672 | 3.4679 | 60.0151 | 3.5
[8 empty] | 58.2612 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.271 | 3.4766 | 59.9716 | 3.5 | 58.2755 | 3.4679 | 60.0151 | 3.5
[8 empty] | 58.2695 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.2794 | 3.4766 | 59.9716 | 3.5 | 58.2838 | 3.4679 | 60.0151 | 3.5
[8 empty] | 58.2779 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.2877 | 3.4766 | 59.9716 | 3.5 | 58.2921 | 3.4679 | 60.0152 | 3.5
[8 empty] | 58.2862 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.2961 | 3.4767 | 59.9716 | 3.5 | 58.3005 | 3.4679 | 60.0152 | 3.5
[8 empty] | 58.2945 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.3044 | 3.4767 | 59.9716 | 3.5 | 58.3088 | 3.4679 | 60.0152 | 3.5
[8 empty] | 58.3028 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.3127 | 3.4767 | 59.9717 | 3.5 | 58.3171 | 3.4679 | 60.0152 | 3.5
[8 empty] | 58.3112 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.321 | 3.4767 | 59.9717 | 3.5 | 58.3254 | 3.4678 | 60.0153 | 3.5
[8 empty] | 58.3195 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.3294 | 3.4768 | 59.9717 | 3.5 | 58.3338 | 3.4678 | 60.0153 | 3.5
[8 empty] | 58.3278 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.3377 | 3.4768 | 59.9717 | 3.5 | 58.3421 | 3.4678 | 60.0153 | 3.5
[8 empty] | 58.3362 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.346 | 3.4769 | 59.9717 | 3.5 | 58.3505 | 3.4678 | 60.0153 | 3.5
[8 empty] | 58.3445 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.3544 | 3.4769 | 59.9717 | 3.5 | 58.3588 | 3.4677 | 60.0154 | 3.5
[8 empty] | 58.3528 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.3627 | 3.477 | 59.9717 | 3.5 | 58.3671 | 3.4677 | 60.0154 | 3.5
[8 empty] | 58.3611 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.3711 | 3.477 | 59.9717 | 3.5 | 58.3754 | 3.4677 | 60.0154 | 3.5
[8 empty] | 58.3694 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.3794 | 3.477 | 59.9717 | 3.5 | 58.3837 | 3.4677 | 60.0154 | 3.5
[8 empty] | 58.3778 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.3877 | 3.4771 | 59.9717 | 3.5 | 58.3921 | 3.4676 | 60.0155 | 3.5
[8 empty] | 58.3861 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.3961 | 3.4771 | 59.9717 | 3.5 | 58.4004 | 3.4676 | 60.0155 | 3.5
[8 empty] | 58.3944 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.4044 | 3.4771 | 59.9717 | 3.5 | 58.4088 | 3.4676 | 60.0155 | 3.5
[8 empty] | 58.4027 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.4128 | 3.477 | 59.9718 | 3.5 | 58.4171 | 3.4676 | 60.0155 | 3.5
[8 empty] | 58.4111 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.4211 | 3.477 | 59.9718 | 3.5 | 58.4254 | 3.4676 | 60.0156 | 3.5
[8 empty] | 58.4194 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.4294 | 3.477 | 59.9718 | 3.5 | 58.4337 | 3.4676 | 60.0156 | 3.5
[8 empty] | 58.4277 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.4377 | 3.477 | 59.9718 | 3.5 | 58.442 | 3.4676 | 60.0156 | 3.5
[8 empty] | 58.4361 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.4461 | 3.477 | 59.9718 | 3.5 | 58.4504 | 3.4676 | 60.0156 | 3.5
[8 empty] | 58.4444 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.4544 | 3.477 | 59.9718 | 3.5 | 58.4587 | 3.4676 | 60.0157 | 3.5
[8 empty] | 58.4527 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.4627 | 3.477 | 59.9718 | 3.5 | 58.467 | 3.4676 | 60.0157 | 3.5
[8 empty] | 58.461 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.4711 | 3.477 | 59.9718 | 3.5 | 58.4753 | 3.4676 | 60.0157 | 3.5
[8 empty] | 58.4694 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.4794 | 3.477 | 59.9718 | 3.5 | 58.4837 | 3.4676 | 60.0157 | 3.5
[8 empty] | 58.4777 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.4878 | 3.477 | 59.9718 | 3.5 | 58.492 | 3.4676 | 60.0158 | 3.5
[8 empty] | 58.486 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.4961 | 3.477 | 59.9718 | 3.5 | 58.5004 | 3.4676 | 60.0158 | 3.5
[8 empty] | 58.4944 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.5044 | 3.477 | 59.9718 | 3.5 | 58.5087 | 3.4676 | 60.0158 | 3.5
[8 empty] | 58.5027 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.5128 | 3.477 | 59.9719 | 3.5 | 58.517 | 3.4676 | 60.0158 | 3.5
[8 empty] | 58.511 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.5211 | 3.477 | 59.9719 | 3.5 | 58.5253 | 3.4676 | 60.0159 | 3.5
[8 empty] | 58.5193 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.5294 | 3.4769 | 59.9719 | 3.5 | 58.5336 | 3.4676 | 60.0159 | 3.5
[8 empty] | 58.5276 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.5378 | 3.4768 | 59.9719 | 3.5 | 58.542 | 3.4676 | 60.0159 | 3.5
[8 empty] | 58.536 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.5461 | 3.4768 | 59.9719 | 3.5 | 58.5503 | 3.4676 | 60.0159 | 3.5
[8 empty] | 58.5443 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.5544 | 3.4767 | 59.9719 | 3.5 | 58.5587 | 3.4676 | 60.016 | 3.5
[8 empty] | 58.5526 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.5628 | 3.4766 | 59.9719 | 3.5 | 58.567 | 3.4676 | 60.016 | 3.5
[8 empty] | 58.561 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.5711 | 3.4766 | 59.9719 | 3.5 | 58.5753 | 3.4676 | 60.016 | 3.5
[8 empty] | 58.5693 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.5794 | 3.4765 | 59.9719 | 3.5 | 58.5836 | 3.4677 | 60.016 | 3.5
[8 empty] | 58.5776 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.5878 | 3.4764 | 59.9719 | 3.5 | 58.5919 | 3.4677 | 60.0161 | 3.5
[8 empty] | 58.5859 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.5961 | 3.4764 | 59.9719 | 3.5 | 58.6003 | 3.4677 | 60.0161 | 3.5
[8 empty] | 58.5943 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.6045 | 3.4764 | 59.972 | 3.5 | 58.6086 | 3.4677 | 60.0161 | 3.5
[8 empty] | 58.6026 | 2.0835 | 60.043 | 2.1 | 58.6128 | 3.4764 | 59.972 | 3.5 | 58.6169 | 3.4678 | 60.0161 | 3.5
[8 empty] | 58.6109 | 2.0838 | 60.043 | 2.1 | 58.6211 | 3.4763 | 59.972 | 3.5 | 58.6252 | 3.4678 | 60.0162 | 3.5
[8 empty] | 58.6193 | 2.084 | 60.043 | 2.1 | 58.6295 | 3.4763 | 59.972 | 3.5 | 58.6336 | 3.4678 | 60.0162 | 3.5
[8 empty] | 58.6276 | 2.0842 | 60.043 | 2.1 | 58.6378 | 3.4763 | 59.972 | 3.5 | 58.6419 | 3.4678 | 60.0162 | 3.5
[8 empty] | 58.6359 | 2.0845 | 60.043 | 2.1 | 58.6461 | 3.4763 | 59.972 | 3.5 | 58.6502 | 3.4678 | 60.0162 | 3.5
[8 empty] | 58.6442 | 2.0847 | 60.043 | 2.1 | 58.6545 | 3.4763 | 59.972 | 3.5 | 58.6586 | 3.4678 | 60.0163 | 3.5
[8 empty] | 58.6526 | 2.0849 | 60.043 | 2.1 | 58.6628 | 3.4762 | 59.971 | 3.5 | 58.6669 | 3.4678 | 60.0163 | 3.5
[8 empty] | 58.6609 | 2.0851 | 60.043 | 2.1 | 58.6711 | 3.4762 | 59.971 | 3.5 | 58.6752 | 3.4678 | 60.0163 | 3.5
[8 empty] | 58.6692 | 2.0852 | 60.043 | 2.1 | 58.6795 | 3.4762 | 59.9711 | 3.5 | 58.6835 | 3.4678 | 60.0163 | 3.5
[8 empty] | 58.6776 | 2.0854 | 60.043 | 2.1 | 58.6878 | 3.4756 | 59.9711 | 3.5 | 58.6919 | 3.4677 | 60.0164 | 3.5
[8 empty] | 58.6859 | 2.0856 | 60.043 | 2.1 | 58.6962 | 3.4751 | 59.9711 | 3.5 | 58.7002 | 3.4677 | 60.0164 | 3.5
[8 empty] | 58.6942 | 2.0855 | 60.043 | 2.1 | 58.7045 | 3.4745 | 59.9711 | 3.5 | 58.7086 | 3.4678 | 60.0164 | 3.5
[8 empty] | 58.7025 | 2.0855 | 60.043 | 2.1 | 58.7128 | 3.474 | 59.9712 | 3.5 | 58.7169 | 3.4679 | 60.0164 | 3.5
[8 empty] | 58.7108 | 2.0855 | 60.043 | 2.1 | 58.7212 | 3.4735 | 59.9712 | 3.5 | 58.7252 | 3.4679 | 60.0165 | 3.5
[8 empty] | 58.7192 | 2.0854 | 60.043 | 2.1 | 58.7295 | 3.4729 | 59.9712 | 3.5 | 58.7335 | 3.468 | 60.0165 | 3.5
[8 empty] | 58.7275 | 2.0854 | 60.043 | 2.1 | 58.7378 | 3.4724 | 59.9712 | 3.5 | 58.7418 | 3.4681 | 60.0165 | 3.5
[8 empty] | 58.7358 | 2.0854 | 60.043 | 2.1 | 58.7462 | 3.4719 | 59.9713 | 3.5 | 58.7502 | 3.4682 | 60.0165 | 3.5
[8 empty] | 58.7442 | 2.0854 | 60.043 | 2.1 | 58.7545 | 3.4714 | 59.9713 | 3.5 | 58.7585 | 3.4682 | 60.0166 | 3.5
[8 empty] | 58.7525 | 2.0853 | 60.043 | 2.1 | 58.7628 | 3.4709 | 59.9713 | 3.5 | 58.7668 | 3.4683 | 60.0166 | 3.5
[8 empty] | 58.7608 | 2.0853 | 60.043 | 2.1 | 58.7712 | 3.4709 | 59.9713 | 3.5 | 58.7751 | 3.4684 | 60.0166 | 3.5
[8 empty] | 58.7691 | 2.0853 | 60.043 | 2.1 | 58.7795 | 3.471 | 59.9714 | 3.5 | 58.7835 | 3.4685 | 60.0166 | 3.5
[8 empty] | 58.7775 | 2.0853 | 60.043 | 2.1 | 58.7878 | 3.471 | 59.9714 | 3.5 | 58.7918 | 3.4685 | 60.0167 | 3.5
[8 empty] | 58.7858 | 2.0853 | 60.043 | 2.1 | 58.7962 | 3.4711 | 59.9714 | 3.5 | 58.8001 | 3.4685 | 60.0167 | 3.5
[8 empty] | 58.7941 | 2.0852 | 60.043 | 2.1 | 58.8045 | 3.4711 | 59.9714 | 3.5 | 58.8085 | 3.4685 | 60.0167 | 3.5
[8 empty] | 58.8024 | 2.0852 | 60.043 | 2.1 | 58.8129 | 3.4712 | 59.9715 | 3.5 | 58.8168 | 3.4685 | 60.0167 | 3.5
[8 empty] | 58.8108 | 2.0852 | 60.043 | 2.1 | 58.8212 | 3.4712 | 59.9715 | 3.5 | 58.8251 | 3.4685 | 60.0168 | 3.5
[8 empty] | 58.8191 | 2.0852 | 60.043 | 2.1 | 58.8295 | 3.4713 | 59.9715 | 3.5 | 58.8334 | 3.4685 | 60.0168 | 3.5
[8 empty] | 58.8274 | 2.0852 | 60.043 | 2.1 | 58.8379 | 3.4713 | 59.9715 | 3.5 | 58.8418 | 3.4685 | 60.0168 | 3.5
[8 empty] | 58.8358 | 2.0853 | 60.043 | 2.1 | 58.8462 | 3.4713 | 59.9716 | 3.5 | 58.8501 | 3.4685 | 60.0168 | 3.5
[8 empty] | 58.8441 | 2.0853 | 60.043 | 2.1 | 58.8545 | 3.4713 | 59.9716 | 3.5 | 58.8584 | 3.4685 | 60.0169 | 3.5
[8 empty] | 58.8524 | 2.0853 | 60.043 | 2.1 | 58.8629 | 3.4713 | 59.9716 | 3.5 | 58.8668 | 3.4685 | 60.0169 | 3.5
[8 empty] | 58.8607 | 2.0853 | 60.043 | 2.1 | 58.8712 | 3.4713 | 59.9716 | 3.5 | 58.8751 | 3.4685 | 60.0169 | 3.5
[8 empty] | 58.869 | 2.0854 | 60.043 | 2.1 | 58.8795 | 3.4713 | 59.9717 | 3.5 | 58.8834 | 3.4685 | 60.0169 | 3.5
[8 empty] | 58.8774 | 2.0854 | 60.043 | 2.1 | 58.8879 | 3.4713 | 59.9717 | 3.5 | 58.8917 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 58.8857 | 2.0855 | 60.043 | 2.1 | 58.8962 | 3.4713 | 59.9717 | 3.5 | 58.9001 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 58.894 | 2.0855 | 60.043 | 2.1 | 58.9045 | 3.4713 | 59.9717 | 3.5 | 58.9084 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 58.9023 | 2.0856 | 60.043 | 2.1 | 58.9129 | 3.4713 | 59.9718 | 3.5 | 58.9167 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 58.9107 | 2.0856 | 60.043 | 2.1 | 58.9212 | 3.4713 | 59.9718 | 3.5 | 58.925 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 58.919 | 2.0856 | 60.043 | 2.1 | 58.9296 | 3.4713 | 59.9718 | 3.5 | 58.9333 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 58.9273 | 2.0856 | 60.043 | 2.1 | 58.9379 | 3.4713 | 59.9718 | 3.5 | 58.9417 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 58.9356 | 2.0855 | 60.043 | 2.1 | 58.9462 | 3.4713 | 59.9719 | 3.5 | 58.95 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 58.944 | 2.0854 | 60.043 | 2.1 | 58.9546 | 3.4713 | 59.9719 | 3.5 | 58.9584 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 58.9523 | 2.0853 | 60.043 | 2.1 | 58.9629 | 3.4714 | 59.9719 | 3.5 | 58.9667 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 58.9606 | 2.0851 | 60.043 | 2.1 | 58.9712 | 3.4714 | 59.9719 | 3.5 | 58.975 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 58.9689 | 2.085 | 60.043 | 2.1 | 58.9796 | 3.4714 | 59.972 | 3.5 | 58.9833 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 58.9773 | 2.0848 | 60.043 | 2.1 | 58.9879 | 3.4715 | 59.972 | 3.5 | 58.9917 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 58.9856 | 2.0847 | 60.043 | 2.1 | 58.9962 | 3.4715 | 59.972 | 3.5 | 59 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 58.9939 | 2.0845 | 60.043 | 2.1 | 59.0046 | 3.4715 | 59.972 | 3.5 | 59.0083 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.0023 | 2.0844 | 60.043 | 2.1 | 59.0129 | 3.4716 | 59.9721 | 3.5 | 59.0167 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.0106 | 2.0844 | 60.043 | 2.1 | 59.0212 | 3.4716 | 59.9721 | 3.5 | 59.025 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.0189 | 2.0843 | 60.043 | 2.1 | 59.0296 | 3.4716 | 59.9721 | 3.5 | 59.0333 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.0272 | 2.0843 | 60.043 | 2.1 | 59.0379 | 3.4716 | 59.9721 | 3.5 | 59.0416 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.0356 | 2.0844 | 60.043 | 2.1 | 59.0463 | 3.4716 | 59.9722 | 3.5 | 59.05 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.0439 | 2.0844 | 60.043 | 2.1 | 59.0546 | 3.4716 | 59.9722 | 3.5 | 59.0583 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.0522 | 2.0844 | 60.043 | 2.1 | 59.0629 | 3.4716 | 59.9722 | 3.5 | 59.0667 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.0605 | 2.0845 | 60.043 | 2.1 | 59.0713 | 3.4716 | 59.9722 | 3.5 | 59.075 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.0688 | 2.0846 | 60.043 | 2.1 | 59.0796 | 3.4716 | 59.9723 | 3.5 | 59.0833 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.0772 | 2.0846 | 60.043 | 2.1 | 59.0879 | 3.4716 | 59.9723 | 3.5 | 59.0916 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.0855 | 2.0847 | 60.043 | 2.1 | 59.0963 | 3.4716 | 59.9723 | 3.5 | 59.0999 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.0938 | 2.0847 | 60.043 | 2.1 | 59.1046 | 3.4716 | 59.9723 | 3.5 | 59.1083 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.1021 | 2.0846 | 60.043 | 2.1 | 59.1129 | 3.4716 | 59.9724 | 3.5 | 59.1166 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.1105 | 2.0845 | 60.043 | 2.1 | 59.1213 | 3.4716 | 59.9724 | 3.5 | 59.1249 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.1188 | 2.0844 | 60.043 | 2.1 | 59.1296 | 3.4716 | 59.9724 | 3.5 | 59.1332 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.1271 | 2.0843 | 60.043 | 2.1 | 59.1379 | 3.4716 | 59.9725 | 3.5 | 59.1416 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.1355 | 2.0842 | 60.043 | 2.1 | 59.1463 | 3.4716 | 59.9725 | 3.5 | 59.1499 | 3.4686 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.1438 | 2.0841 | 60.043 | 2.1 | 59.1546 | 3.4716 | 59.9725 | 3.5 | 59.1582 | 3.4686 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.1521 | 2.084 | 60.043 | 2.1 | 59.163 | 3.4716 | 59.9725 | 3.5 | 59.1666 | 3.4686 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.1604 | 2.0839 | 60.043 | 2.1 | 59.1713 | 3.4715 | 59.9725 | 3.5 | 59.1749 | 3.4686 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.1688 | 2.0838 | 60.043 | 2.1 | 59.1796 | 3.4715 | 59.9726 | 3.5 | 59.1832 | 3.4686 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.1771 | 2.0839 | 60.043 | 2.1 | 59.188 | 3.4715 | 59.9726 | 3.5 | 59.1915 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.1854 | 2.0839 | 60.043 | 2.1 | 59.1963 | 3.4715 | 59.9726 | 3.5 | 59.1999 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.1937 | 2.0839 | 60.043 | 2.1 | 59.2046 | 3.4715 | 59.9726 | 3.5 | 59.2082 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.2021 | 2.084 | 60.043 | 2.1 | 59.213 | 3.4715 | 59.9727 | 3.5 | 59.2165 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.2104 | 2.084 | 60.0431 | 2.1 | 59.2213 | 3.4714 | 59.9727 | 3.5 | 59.2249 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.2187 | 2.0841 | 60.0431 | 2.1 | 59.2296 | 3.4713 | 59.9727 | 3.5 | 59.2332 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.2271 | 2.0841 | 60.0431 | 2.1 | 59.238 | 3.4713 | 59.9727 | 3.5 | 59.2415 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.2354 | 2.0842 | 60.0431 | 2.1 | 59.2463 | 3.4713 | 59.9728 | 3.5 | 59.2498 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.2437 | 2.0842 | 60.0431 | 2.1 | 59.2546 | 3.4712 | 59.9728 | 3.5 | 59.2582 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.252 | 2.0842 | 60.0431 | 2.1 | 59.263 | 3.4712 | 59.9728 | 3.5 | 59.2665 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.2603 | 2.0842 | 60.0431 | 2.1 | 59.2713 | 3.4712 | 59.9728 | 3.5 | 59.2748 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.2687 | 2.0843 | 60.0431 | 2.1 | 59.2796 | 3.4711 | 59.9729 | 3.5 | 59.2831 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.277 | 2.0843 | 60.0431 | 2.1 | 59.288 | 3.4711 | 59.9729 | 3.5 | 59.2914 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.2853 | 2.0843 | 60.0431 | 2.1 | 59.2963 | 3.4711 | 59.9729 | 3.5 | 59.2998 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.2936 | 2.0843 | 60.0431 | 2.1 | 59.3047 | 3.4712 | 59.9729 | 3.5 | 59.3081 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.302 | 2.0843 | 60.0431 | 2.1 | 59.313 | 3.4713 | 59.973 | 3.5 | 59.3165 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.3103 | 2.0843 | 60.0432 | 2.1 | 59.3213 | 3.4714 | 59.973 | 3.5 | 59.3248 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.3186 | 2.0844 | 60.0432 | 2.1 | 59.3297 | 3.4714 | 59.973 | 3.5 | 59.3331 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.327 | 2.0844 | 60.0432 | 2.1 | 59.338 | 3.4715 | 59.973 | 3.5 | 59.3414 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.3353 | 2.0844 | 60.0432 | 2.1 | 59.3463 | 3.4715 | 59.9731 | 3.5 | 59.3498 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.3436 | 2.0843 | 60.0432 | 2.1 | 59.3547 | 3.4716 | 59.9731 | 3.5 | 59.3581 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.3519 | 2.0843 | 60.0432 | 2.1 | 59.363 | 3.4716 | 59.9731 | 3.5 | 59.3664 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.3603 | 2.0843 | 60.0432 | 2.1 | 59.3713 | 3.4716 | 59.9731 | 3.5 | 59.3748 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.3686 | 2.0842 | 60.0432 | 2.1 | 59.3797 | 3.4716 | 59.9732 | 3.5 | 59.3831 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.3769 | 2.0843 | 60.0432 | 2.1 | 59.388 | 3.4716 | 59.9732 | 3.5 | 59.3914 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.3853 | 2.0843 | 60.0432 | 2.1 | 59.3963 | 3.4716 | 59.9732 | 3.5 | 59.3997 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.3936 | 2.0843 | 60.0432 | 2.1 | 59.4047 | 3.4716 | 59.9732 | 3.5 | 59.4081 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.4019 | 2.0843 | 60.0432 | 2.1 | 59.413 | 3.4716 | 59.9733 | 3.5 | 59.4164 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.4102 | 2.0843 | 60.0433 | 2.1 | 59.4214 | 3.4716 | 59.9733 | 3.5 | 59.4247 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.4185 | 2.0843 | 60.0433 | 2.1 | 59.4297 | 3.4716 | 59.9733 | 3.5 | 59.433 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.4269 | 2.0843 | 60.0433 | 2.1 | 59.438 | 3.4716 | 59.9734 | 3.5 | 59.4413 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.4352 | 2.0843 | 60.0433 | 2.1 | 59.4464 | 3.4716 | 59.9734 | 3.5 | 59.4497 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.4435 | 2.0844 | 60.0433 | 2.1 | 59.4547 | 3.4716 | 59.9734 | 3.5 | 59.458 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.4518 | 2.0844 | 60.0433 | 2.1 | 59.463 | 3.4716 | 59.9734 | 3.5 | 59.4664 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.4602 | 2.0844 | 60.0433 | 2.1 | 59.4714 | 3.4716 | 59.9734 | 3.5 | 59.4747 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.4685 | 2.0844 | 60.0433 | 2.1 | 59.4797 | 3.4716 | 59.9735 | 3.5 | 59.483 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.4768 | 2.0844 | 60.0433 | 2.1 | 59.488 | 3.4716 | 59.9735 | 3.5 | 59.4913 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.4852 | 2.0844 | 60.0433 | 2.1 | 59.4964 | 3.4716 | 59.9735 | 3.5 | 59.4997 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.4935 | 2.0843 | 60.0433 | 2.1 | 59.5047 | 3.4716 | 59.9735 | 3.5 | 59.508 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.5018 | 2.0843 | 60.0433 | 2.1 | 59.513 | 3.4716 | 59.9736 | 3.5 | 59.5163 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.5101 | 2.0843 | 60.0434 | 2.1 | 59.5214 | 3.4716 | 59.9736 | 3.5 | 59.5247 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.5185 | 2.0843 | 60.0434 | 2.1 | 59.5297 | 3.4716 | 59.9736 | 3.5 | 59.533 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.5268 | 2.0843 | 60.0434 | 2.1 | 59.5381 | 3.4716 | 59.9736 | 3.5 | 59.5413 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.5351 | 2.0843 | 60.0434 | 2.1 | 59.5464 | 3.4716 | 59.9737 | 3.5 | 59.5496 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.5434 | 2.0844 | 60.0434 | 2.1 | 59.5547 | 3.4716 | 59.9737 | 3.5 | 59.558 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.5518 | 2.0844 | 60.0434 | 2.1 | 59.563 | 3.4716 | 59.9737 | 3.5 | 59.5663 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.5601 | 2.0845 | 60.0434 | 2.1 | 59.5714 | 3.4716 | 59.9737 | 3.5 | 59.5746 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.5684 | 2.0846 | 60.0434 | 2.1 | 59.5797 | 3.4716 | 59.9738 | 3.5 | 59.5829 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.5768 | 2.0847 | 60.0434 | 2.1 | 59.5881 | 3.4716 | 59.9738 | 3.5 | 59.5912 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.5851 | 2.0848 | 60.0434 | 2.1 | 59.5964 | 3.4716 | 59.9738 | 3.5 | 59.5996 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.5934 | 2.0849 | 60.0434 | 2.1 | 59.6047 | 3.4716 | 59.9739 | 3.5 | 59.6079 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.6017 | 2.085 | 60.0434 | 2.1 | 59.6131 | 3.4716 | 59.9739 | 3.5 | 59.6163 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.61 | 2.0858 | 60.0435 | 2.1 | 59.6214 | 3.4716 | 59.9739 | 3.5 | 59.6246 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.6184 | 2.0866 | 60.0435 | 2.1 | 59.6297 | 3.4716 | 59.9739 | 3.5 | 59.6329 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.6267 | 2.0874 | 60.0435 | 2.1 | 59.6381 | 3.4716 | 59.9739 | 3.5 | 59.6412 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.635 | 2.0881 | 60.0435 | 2.1 | 59.6464 | 3.4717 | 59.974 | 3.5 | 59.6495 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.6433 | 2.0889 | 60.0435 | 2.1 | 59.6548 | 3.4717 | 59.974 | 3.5 | 59.6579 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.6517 | 2.0896 | 60.0435 | 2.1 | 59.6631 | 3.4717 | 59.973 | 3.5 | 59.6662 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.66 | 2.0904 | 60.0435 | 2.1 | 59.6714 | 3.4717 | 59.973 | 3.5 | 59.6746 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.6683 | 2.0912 | 60.0435 | 2.1 | 59.6797 | 3.4717 | 59.973 | 3.5 | 59.6829 | 3.4687 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.6767 | 2.0919 | 60.0435 | 2.1 | 59.6881 | 3.4716 | 59.9731 | 3.5 | 59.6912 | 3.4686 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.685 | 2.0927 | 60.0435 | 2.1 | 59.6964 | 3.4716 | 59.9731 | 3.5 | 59.6995 | 3.4686 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.6933 | 2.0927 | 60.0435 | 2.1 | 59.7048 | 3.4716 | 59.9731 | 3.5 | 59.7079 | 3.4686 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.7016 | 2.0928 | 60.0435 | 2.1 | 59.7131 | 3.4715 | 59.9731 | 3.5 | 59.7162 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.71 | 2.0928 | 60.0436 | 2.1 | 59.7214 | 3.4715 | 59.9731 | 3.5 | 59.7245 | 3.4685 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.7183 | 2.0928 | 60.0436 | 2.1 | 59.7298 | 3.4714 | 59.9731 | 3.5 | 59.7328 | 3.4684 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.7266 | 2.0929 | 60.0436 | 2.1 | 59.7381 | 3.4714 | 59.9732 | 3.5 | 59.7411 | 3.4684 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.7349 | 2.0929 | 60.0436 | 2.1 | 59.7464 | 3.4714 | 59.9732 | 3.5 | 59.7495 | 3.4684 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.7433 | 2.0928 | 60.0436 | 2.1 | 59.7548 | 3.4713 | 59.9732 | 3.5 | 59.7578 | 3.4683 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.7516 | 2.0928 | 60.0436 | 2.1 | 59.7631 | 3.4713 | 59.9732 | 3.5 | 59.7662 | 3.4682 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.7599 | 2.0928 | 60.0436 | 2.1 | 59.7715 | 3.4713 | 59.9732 | 3.5 | 59.7745 | 3.4682 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.7682 | 2.0928 | 60.0436 | 2.1 | 59.7798 | 3.4713 | 59.9733 | 3.5 | 59.7828 | 3.4682 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.7766 | 2.0929 | 60.0436 | 2.1 | 59.7881 | 3.4713 | 59.9733 | 3.5 | 59.7911 | 3.4681 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.7849 | 2.0929 | 60.0436 | 2.1 | 59.7964 | 3.4713 | 59.9733 | 3.5 | 59.7994 | 3.4681 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.7932 | 2.0929 | 60.0436 | 2.1 | 59.8048 | 3.4713 | 59.9733 | 3.5 | 59.8078 | 3.4681 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.8015 | 2.093 | 60.0436 | 2.1 | 59.8131 | 3.4713 | 59.9733 | 3.5 | 59.8161 | 3.468 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.8099 | 2.093 | 60.0437 | 2.1 | 59.8215 | 3.4713 | 59.9733 | 3.5 | 59.8245 | 3.468 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.8182 | 2.093 | 60.0437 | 2.1 | 59.8298 | 3.4713 | 59.9734 | 3.5 | 59.8328 | 3.468 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.8265 | 2.0931 | 60.0437 | 2.1 | 59.8381 | 3.4713 | 59.9734 | 3.5 | 59.8411 | 3.468 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.8348 | 2.0932 | 60.0437 | 2.1 | 59.8465 | 3.4713 | 59.9734 | 3.5 | 59.8494 | 3.468 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.8432 | 2.0932 | 60.0437 | 2.1 | 59.8548 | 3.4713 | 59.9734 | 3.5 | 59.8578 | 3.468 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.8515 | 2.0932 | 60.0437 | 2.1 | 59.8631 | 3.4713 | 59.9734 | 3.5 | 59.8661 | 3.468 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.8598 | 2.0932 | 60.0437 | 2.1 | 59.8715 | 3.4713 | 59.9734 | 3.5 | 59.8744 | 3.468 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.8682 | 2.0932 | 60.0437 | 2.1 | 59.8798 | 3.4713 | 59.9734 | 3.5 | 59.8828 | 3.468 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.8765 | 2.0932 | 60.0437 | 2.1 | 59.8881 | 3.4713 | 59.9735 | 3.5 | 59.8911 | 3.468 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.8848 | 2.0932 | 60.0437 | 2.1 | 59.8965 | 3.4713 | 59.9735 | 3.5 | 59.8994 | 3.468 | 60.017 | 3.5
[8 empty] | 59.8931 | 2.0932 | 60.0437 | 2.1 | 59.9048 | 3.4713 | 59.9735 | 3.5 | 59.9077 | 3.4681 | 60.023 | 3.5
[8 empty] | 59.9015 | 2.0932 | 60.0437 | 2.1 | 59.9131 | 3.4714 | 59.9735 | 3.5 | 59.9161 | 3.4681 | 60.023 | 3.5
[8 empty] | 59.9098 | 2.0932 | 60.0438 | 2.1 | 59.9215 | 3.4714 | 59.9735 | 3.5 | 59.9244 | 3.4682 | 60.023 | 3.5
[8 empty] | 59.9181 | 2.0932 | 60.0438 | 2.1 | 59.9298 | 3.4714 | 59.9735 | 3.5 | 59.9327 | 3.4682 | 60.023 | 3.5
[8 empty] | 59.9265 | 2.0931 | 60.0438 | 2.1 | 59.9381 | 3.4715 | 59.9736 | 3.5 | 59.941 | 3.4683 | 60.023 | 3.5
[8 empty] | 59.9348 | 2.093 | 60.0438 | 2.1 | 59.9465 | 3.4715 | 59.9736 | 3.5 | 59.9493 | 3.4683 | 60.023 | 3.5
[8 empty] | 59.9431 | 2.093 | 60.0438 | 2.1 | 59.9548 | 3.4716 | 59.9736 | 3.5 | 59.9577 | 3.4684 | 60.0231 | 3.5
[8 empty] | 59.9514 | 2.0929 | 60.0438 | 2.1 | 59.9632 | 3.4716 | 59.9736 | 3.5 | 59.966 | 3.4684 | 60.0231 | 3.5
[8 empty] | 59.9597 | 2.0929 | 60.0438 | 2.1 | 59.9715 | 3.4716 | 59.9736 | 3.5 | 59.9744 | 3.4684 | 60.0231 | 3.5
[8 empty] | 59.9681 | 2.0928 | 60.0438 | 2.1 | 59.9798 | 3.4717 | 59.9736 | 3.5 | 59.9827 | 3.4685 | 60.0231 | 3.5
[8 empty] | 59.9764 | 2.0928 | 60.0438 | 2.1 | 59.9882 | 3.4717 | 59.9737 | 3.5 | 59.991 | 3.4684 | 60.0231 | 3.5
[8 empty] | 59.9847 | 2.0928 | 60.0438 | 2.1 | 59.9965 | 3.4717 | 59.9737 | 3.5 | 59.9993 | 3.4684 | 60.0231 | 3.5
[8 empty] | 59.993 | 2.0927 | 60.0438 | 2.1 | 60.0048 | 3.4717 | 59.9737 | 3.5 | 60.0076 | 3.4684 | 60.0231 | 3.5
[8 empty] | 60.0014 | 2.0927 | 60.0438 | 2.1 | 60.0132 | 3.4717 | 59.9737 | 3.5 | 60.016 | 3.4684 | 60.0231 | 3.5
[8 empty] | 60.0097 | 2.0927 | 60.0439 | 2.1 | 60.0215 | 3.4717 | 59.9737 | 3.5 | 60.0243 | 3.4683 | 60.0231 | 3.5
[8 empty] | 60.018 | 2.0927 | 60.0439 | 2.1 | 60.0298 | 3.4717 | 59.9738 | 3.5 | 60.0327 | 3.4683 | 60.0231 | 3.5
[8 empty] | 60.0264 | 2.0926 | 60.0439 | 2.1 | 60.0382 | 3.4717 | 59.9738 | 3.5 | 60.041 | 3.4683 | 60.0231 | 3.5
[8 empty] | 60.0347 | 2.0925 | 60.0439 | 2.1 | 60.0465 | 3.4717 | 59.9738 | 3.5 | 60.0493 | 3.4683 | 60.0231 | 3.5
[8 empty] | 60.043 | 2.0924 | 60.0439 | 2.1 | 60.0548 | 3.4716 | 59.9738 | 3.5 | 60.0576 | 3.4683 | 60.0232 | 3.5
[8 empty] | 60.0513 | 2.0924 | 60.0439 | 2.1 | 60.0632 | 3.4716 | 59.9738 | 3.5 | 60.066 | 3.4683 | 60.0232 | 3.5
[8 empty] | 60.0597 | 2.0923 | 60.0439 | 2.1 | 60.0715 | 3.4716 | 59.9738 | 3.5 | 60.0743 | 3.4683 | 60.0232 | 3.5
[8 empty] | 60.068 | 2.0922 | 60.0439 | 2.1 | 60.0798 | 3.4716 | 59.9739 | 3.5 | 60.0826 | 3.4683 | 60.0232 | 3.5
[8 empty] | 60.0763 | 2.0921 | 60.0439 | 2.1 | 60.0882 | 3.4716 | 59.9739 | 3.5 | 60.0909 | 3.4684 | 60.0232 | 3.5
[8 empty] | 60.0846 | 2.092 | 60.0439 | 2.1 | 60.0965 | 3.4716 | 59.9739 | 3.5 | 60.0992 | 3.4685 | 60.0232 | 3.5
[8 empty] | 60.093 | 2.092 | 60.0439 | 2.1 | 60.1049 | 3.4715 | 59.9739 | 3.5 | 60.1076 | 3.4686 | 60.0232 | 3.5
[8 empty] | 60.1013 | 2.0919 | 60.0439 | 2.1 | 60.1132 | 3.4715 | 59.9739 | 3.5 | 60.1159 | 3.4687 | 60.0232 | 3.5
[8 empty] | 60.1096 | 2.092 | 60.044 | 2.1 | 60.1215 | 3.4715 | 59.9739 | 3.5 | 60.1243 | 3.4688 | 60.0232 | 3.5
[8 empty] | 60.118 | 2.0921 | 60.044 | 2.1 | 60.1299 | 3.4715 | 59.9739 | 3.5 | 60.1326 | 3.4688 | 60.0232 | 3.5
[8 empty] | 60.1263 | 2.0921 | 60.044 | 2.1 | 60.1382 | 3.4714 | 59.974 | 3.5 | 60.1409 | 3.4689 | 60.0232 | 3.5
[8 empty] | 60.1346 | 2.0922 | 60.044 | 2.1 | 60.1465 | 3.4714 | 59.974 | 3.5 | 60.1492 | 3.469 | 60.0232 | 3.5
[8 empty] | 60.1429 | 2.0922 | 60.044 | 2.1 | 60.1548 | 3.4714 | 59.974 | 3.5 | 60.1575 | 3.469 | 60.0233 | 3.5
[8 empty] | 60.1512 | 2.0923 | 60.044 | 2.1 | 60.1632 | 3.4714 | 59.974 | 3.5 | 60.1659 | 3.469 | 60.0233 | 3.5
[8 empty] | 60.1596 | 2.0924 | 60.045 | 2.1 | 60.1715 | 3.4714 | 59.974 | 3.5 | 60.1742 | 3.469 | 60.0233 | 3.5
[8 empty] | 60.1679 | 2.0924 | 60.045 | 2.1 | 60.1799 | 3.4714 | 59.974 | 3.5 | 60.1826 | 3.469 | 60.0233 | 3.5
[8 empty] | 60.1762 | 2.0926 | 60.045 | 2.1 | 60.1882 | 3.4714 | 59.9741 | 3.5 | 60.1909 | 3.469 | 60.0233 | 3.5
[8 empty] | 60.1845 | 2.0928 | 60.045 | 2.1 | 60.1965 | 3.4714 | 59.9741 | 3.5 | 60.1992 | 3.469 | 60.0233 | 3.5
[8 empty] | 60.1929 | 2.093 | 60.045 | 2.1 | 60.2049 | 3.4714 | 59.9741 | 3.5 | 60.2075 | 3.469 | 60.0233 | 3.5
[8 empty] | 60.2012 | 2.0932 | 60.045 | 2.1 | 60.2132 | 3.4714 | 59.9741 | 3.5 | 60.2159 | 3.469 | 60.0233 | 3.5
[8 empty] | 60.2095 | 2.0933 | 60.045 | 2.1 | 60.2215 | 3.4714 | 59.9741 | 3.5 | 60.2242 | 3.469 | 60.0233 | 3.5
[8 empty] | 60.2179 | 2.0935 | 60.045 | 2.1 | 60.2299 | 3.4714 | 59.9741 | 3.5 | 60.2325 | 3.469 | 60.0233 | 3.5
[8 empty] | 60.2262 | 2.0937 | 60.045 | 2.1 | 60.2382 | 3.4713 | 59.9742 | 3.5 | 60.2408 | 3.469 | 60.0233 | 3.5
[8 empty] | 60.2345 | 2.0938 | 60.045 | 2.1 | 60.2466 | 3.4713 | 59.9742 | 3.5 | 60.2491 | 3.469 | 60.0233 | 3.5
[8 empty] | 60.2428 | 2.094 | 60.045 | 2.1 | 60.2549 | 3.4713 | 59.9742 | 3.5 | 60.2575 | 3.469 | 60.0233 | 3.5
[8 empty] | 60.2512 | 2.0942 | 60.045 | 2.1 | 60.2632 | 3.4713 | 59.9742 | 3.5 | 60.2658 | 3.469 | 60.0234 | 3.5
[8 empty] | 60.2595 | 2.0942 | 60.045 | 2.1 | 60.2715 | 3.4713 | 59.9742 | 3.5 | 60.2742 | 3.469 | 60.0234 | 3.5
[8 empty] | 60.2678 | 2.0942 | 60.045 | 2.1 | 60.2799 | 3.4713 | 59.9743 | 3.5 | 60.2825 | 3.4691 | 60.0234 | 3.5
[8 empty] | 60.2762 | 2.0942 | 60.045 | 2.1 | 60.2882 | 3.4713 | 59.9743 | 3.5 | 60.2908 | 3.4691 | 60.0234 | 3.5
[8 empty] | 60.2845 | 2.0942 | 60.045 | 2.1 | 60.2965 | 3.4713 | 59.9743 | 3.5 | 60.2991 | 3.4691 | 60.0234 | 3.5
[8 empty] | 60.2928 | 2.0942 | 60.045 | 2.1 | 60.3049 | 3.4713 | 59.9743 | 3.5 | 60.3074 | 3.4692 | 60.0234 | 3.5
[8 empty] | 60.3011 | 2.0942 | 60.045 | 2.1 | 60.3132 | 3.4714 | 59.9743 | 3.5 | 60.3158 | 3.4692 | 60.0234 | 3.5
[8 empty] | 60.3094 | 2.0942 | 60.045 | 2.1 | 60.3216 | 3.4714 | 59.9743 | 3.5 | 60.3241 | 3.4693 | 60.0234 | 3.5
[8 empty] | 60.3178 | 2.0942 | 60.045 | 2.1 | 60.3299 | 3.4715 | 59.9743 | 3.5 | 60.3325 | 3.4693 | 60.0234 | 3.5
[8 empty] | 60.3261 | 2.0943 | 60.045 | 2.1 | 60.3382 | 3.4715 | 59.9744 | 3.5 | 60.3408 | 3.4693 | 60.0234 | 3.5
[8 empty] | 60.3344 | 2.0943 | 60.045 | 2.1 | 60.3466 | 3.4716 | 59.9744 | 3.5 | 60.3491 | 3.4694 | 60.0234 | 3.5
[8 empty] | 60.3427 | 2.0944 | 60.045 | 2.1 | 60.3549 | 3.4716 | 59.9744 | 3.5 | 60.3574 | 3.4694 | 60.0235 | 3.5
[8 empty] | 60.3511 | 2.0944 | 60.045 | 2.1 | 60.3632 | 3.4717 | 59.9744 | 3.5 | 60.3657 | 3.4694 | 60.0235 | 3.5
[8 empty] | 60.3594 | 2.0944 | 60.045 | 2.1 | 60.3716 | 3.4717 | 59.9744 | 3.5 | 60.3741 | 3.4694 | 60.0235 | 3.5
[8 empty] | 60.3677 | 2.0945 | 60.045 | 2.1 | 60.3799 | 3.4718 | 59.9744 | 3.5 | 60.3824 | 3.4694 | 60.0235 | 3.5
[8 empty] | 60.376 | 2.0945 | 60.045 | 2.1 | 60.3882 | 3.4718 | 59.9745 | 3.5 | 60.3907 | 3.4694 | 60.0235 | 3.5
[8 empty] | 60.3844 | 2.0945 | 60.045 | 2.1 | 60.3966 | 3.4718 | 59.9745 | 3.5 | 60.399 | 3.4694 | 60.0235 | 3.5
[8 empty] | 60.3927 | 2.0943 | 60.045 | 2.1 | 60.4049 | 3.4718 | 59.9745 | 3.5 | 60.4074 | 3.4693 | 60.0235 | 3.5
[8 empty] | 60.401 | 2.0942 | 60.045 | 2.1 | 60.4132 | 3.4718 | 59.9745 | 3.5 | 60.4157 | 3.4693 | 60.0235 | 3.5
[8 empty] | 60.4094 | 2.094 | 60.045 | 2.1 | 60.4216 | 3.4718 | 59.9745 | 3.5 | 60.4241 | 3.4692 | 60.0235 | 3.5
[8 empty] | 60.4177 | 2.0939 | 60.045 | 2.1 | 60.4299 | 3.4718 | 59.9745 | 3.5 | 60.4324 | 3.4691 | 60.0235 | 3.5
[8 empty] | 60.426 | 2.0937 | 60.045 | 2.1 | 60.4382 | 3.4718 | 59.9746 | 3.5 | 60.4407 | 3.4691 | 60.0235 | 3.5
[8 empty] | 60.4343 | 2.0936 | 60.045 | 2.1 | 60.4466 | 3.4717 | 59.9746 | 3.5 | 60.449 | 3.469 | 60.0235 | 3.5
[8 empty] | 60.4427 | 2.0934 | 60.045 | 2.1 | 60.4549 | 3.4717 | 59.9746 | 3.5 | 60.4573 | 3.4689 | 60.0236 | 3.5
[8 empty] | 60.451 | 2.0933 | 60.045 | 2.1 | 60.4633 | 3.4717 | 59.9746 | 3.5 | 60.4657 | 3.4688 | 60.0236 | 3.5
[8 empty] | 60.4593 | 2.0931 | 60.045 | 2.1 | 60.4716 | 3.4717 | 59.9746 | 3.5 | 60.474 | 3.4687 | 60.0236 | 3.5
[8 empty] | 60.4677 | 2.0929 | 60.045 | 2.1 | 60.4799 | 3.4717 | 59.9747 | 3.5 | 60.4824 | 3.4686 | 60.0236 | 3.5
[8 empty] | 60.476 | 2.0928 | 60.045 | 2.1 | 60.4883 | 3.4717 | 59.9747 | 3.5 | 60.4907 | 3.4686 | 60.0236 | 3.5
[8 empty] | 60.4843 | 2.0928 | 60.045 | 2.1 | 60.4966 | 3.4717 | 59.9747 | 3.5 | 60.499 | 3.4686 | 60.0236 | 3.5
[8 empty] | 60.4926 | 2.0927 | 60.045 | 2.1 | 60.5049 | 3.4717 | 59.9747 | 3.5 | 60.5073 | 3.4686 | 60.0236 | 3.5
[12 empty] | 60.5132 | 3.4717 | 59.9747 | 3.5 | 60.5156 | 3.4685 | 60.0236 | 3.5
[12 empty] | 60.5216 | 3.4717 | 59.9747 | 3.5 | 60.524 | 3.4685 | 60.0236 | 3.5
[12 empty] | 60.5299 | 3.4717 | 59.9748 | 3.5 | 60.5323 | 3.4685 | 60.0236 | 3.5
[12 empty] | 60.5383 | 3.4717 | 59.9748 | 3.5 | 60.5406 | 3.4685 | 60.0236 | 3.5
[12 empty] | 60.5466 | 3.4717 | 59.9748 | 3.5 | 60.549 | 3.4685 | 60.0236 | 3.5
[12 empty] | 60.5549 | 3.4717 | 59.9748 | 3.5 | 60.5573 | 3.4685 | 60.0237 | 3.5
[12 empty] | 60.5633 | 3.4717 | 59.9748 | 3.5 | 60.5656 | 3.4685 | 60.0237 | 3.5
[12 empty] | 60.5716 | 3.4718 | 59.9748 | 3.5 | 60.574 | 3.4685 | 60.0237 | 3.5
[12 empty] | 60.5799 | 3.4718 | 59.9748 | 3.5 | 60.5823 | 3.4685 | 60.0237 | 3.5
[12 empty] | 60.5883 | 3.4718 | 59.9749 | 3.5 | 60.5906 | 3.4685 | 60.0237 | 3.5
[12 empty] | 60.5966 | 3.4718 | 59.9749 | 3.5 | 60.5989 | 3.4684 | 60.0237 | 3.5
[12 empty] | 60.6049 | 3.4718 | 59.9749 | 3.5 | 60.6072 | 3.4684 | 60.0237 | 3.5
[12 empty] | 60.6133 | 3.4719 | 59.9749 | 3.5 | 60.6156 | 3.4684 | 60.0237 | 3.5
[12 empty] | 60.6216 | 3.4719 | 59.9749 | 3.5 | 60.6239 | 3.4684 | 60.0237 | 3.5
[12 empty] | 60.6299 | 3.4719 | 59.9749 | 3.5 | 60.6323 | 3.4684 | 60.0237 | 3.5
[12 empty] | 60.6383 | 3.4719 | 59.975 | 3.5 | 60.6406 | 3.4684 | 60.0237 | 3.5
[12 empty] | 60.6466 | 3.4719 | 59.975 | 3.5 | 60.6489 | 3.4684 | 60.0237 | 3.5
[12 empty] | 60.6549 | 3.4718 | 59.975 | 3.5 | 60.6572 | 3.4684 | 60.0238 | 3.5
[12 empty] | 60.6633 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.6655 | 3.4684 | 60.0238 | 3.5
[12 empty] | 60.6716 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.6739 | 3.4684 | 60.0238 | 3.5
[12 empty] | 60.68 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.6822 | 3.4684 | 60.0238 | 3.5
[12 empty] | 60.6883 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.6906 | 3.4684 | 60.0238 | 3.5
[12 empty] | 60.6966 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.6989 | 3.4684 | 60.0238 | 3.5
[12 empty] | 60.705 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.7072 | 3.4684 | 60.0238 | 3.5
[12 empty] | 60.7133 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.7155 | 3.4684 | 60.0238 | 3.5
[12 empty] | 60.7216 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.7238 | 3.4684 | 60.0238 | 3.5
[12 empty] | 60.73 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.7322 | 3.4684 | 60.0238 | 3.5
[12 empty] | 60.7383 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.7405 | 3.4684 | 60.0238 | 3.5
[12 empty] | 60.7466 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.7488 | 3.4684 | 60.0238 | 3.5
[12 empty] | 60.755 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.7571 | 3.4684 | 60.0238 | 3.5
[12 empty] | 60.7633 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.7655 | 3.4684 | 60.0239 | 3.5
[12 empty] | 60.7716 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.7738 | 3.4684 | 60.0239 | 3.5
[12 empty] | 60.78 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.7822 | 3.4684 | 60.0239 | 3.5
[12 empty] | 60.7883 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.7905 | 3.4684 | 60.0239 | 3.5
[12 empty] | 60.7966 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.7988 | 3.4684 | 60.0239 | 3.5
[12 empty] | 60.805 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.8071 | 3.4687 | 60.0239 | 3.5
[12 empty] | 60.8133 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.8154 | 3.469 | 60.0239 | 3.5
[12 empty] | 60.8217 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.8238 | 3.4693 | 60.0239 | 3.5
[12 empty] | 60.83 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.8321 | 3.4696 | 60.0239 | 3.5
[12 empty] | 60.8383 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.8405 | 3.4699 | 60.0239 | 3.5
[12 empty] | 60.8466 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.8488 | 3.4702 | 60.0239 | 3.5
[12 empty] | 60.855 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.8571 | 3.4705 | 60.024 | 3.5
[12 empty] | 60.8633 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.8654 | 3.4708 | 60.024 | 3.5
[12 empty] | 60.8717 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.8737 | 3.4711 | 60.024 | 3.5
[12 empty] | 60.88 | 3.4719 | 59.977 | 3.5 | 60.8821 | 3.4714 | 60.024 | 3.5
[12 empty] | 60.8883 | 3.4719 | 59.977 | 3.5 | 60.8904 | 3.4715 | 60.024 | 3.5
[12 empty] | 60.8967 | 3.4719 | 59.977 | 3.5 | 60.8987 | 3.4715 | 60.024 | 3.5
[12 empty] | 60.905 | 3.4719 | 59.977 | 3.5 | 60.907 | 3.4715 | 60.027 | 3.5
[12 empty] | 60.9133 | 3.4719 | 59.977 | 3.5 | 60.9154 | 3.4716 | 60.027 | 3.5
[12 empty] | 60.9217 | 3.4719 | 59.977 | 3.5 | 60.9237 | 3.4717 | 60.027 | 3.5
[12 empty] | 60.93 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.9321 | 3.4718 | 60.027 | 3.5
[12 empty] | 60.9384 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.9404 | 3.4719 | 60.027 | 3.5
[12 empty] | 60.9467 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.9487 | 3.4719 | 60.027 | 3.5
[12 empty] | 60.955 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.957 | 3.472 | 60.0271 | 3.5
[12 empty] | 60.9633 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.9653 | 3.4721 | 60.0271 | 3.5
[12 empty] | 60.9717 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.9737 | 3.4722 | 60.0271 | 3.5
[12 empty] | 60.98 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.982 | 3.4723 | 60.0271 | 3.5
[12 empty] | 60.9883 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.9904 | 3.4723 | 60.0271 | 3.5
[12 empty] | 60.9967 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 60.9987 | 3.4724 | 60.0271 | 3.5
[12 empty] | 61.005 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.007 | 3.4724 | 60.0271 | 3.5
[12 empty] | 61.0134 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.0153 | 3.4723 | 60.0271 | 3.5
[12 empty] | 61.0217 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.0236 | 3.4723 | 60.0271 | 3.5
[12 empty] | 61.03 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.032 | 3.4723 | 60.0271 | 3.5
[12 empty] | 61.0384 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.0403 | 3.4723 | 60.0271 | 3.5
[12 empty] | 61.0467 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.0486 | 3.4722 | 60.0271 | 3.5
[12 empty] | 61.055 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.0569 | 3.4722 | 60.0271 | 3.5
[12 empty] | 61.0634 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.0653 | 3.4722 | 60.0272 | 3.5
[12 empty] | 61.0717 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.0736 | 3.4722 | 60.0272 | 3.5
[12 empty] | 61.08 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.0819 | 3.4721 | 60.0272 | 3.5
[12 empty] | 61.0884 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.0903 | 3.4721 | 60.0272 | 3.5
[12 empty] | 61.0967 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.0986 | 3.4721 | 60.0272 | 3.5
[12 empty] | 61.105 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.1069 | 3.4721 | 60.0272 | 3.5
[12 empty] | 61.1134 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.1152 | 3.4721 | 60.0272 | 3.5
[12 empty] | 61.1217 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.1236 | 3.4721 | 60.0272 | 3.5
[12 empty] | 61.13 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.1319 | 3.4721 | 60.0272 | 3.5
[12 empty] | 61.1384 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.1403 | 3.4721 | 60.0272 | 3.5
[12 empty] | 61.1467 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.1486 | 3.4721 | 60.0272 | 3.5
[12 empty] | 61.1551 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.1569 | 3.4721 | 60.0273 | 3.5
[12 empty] | 61.1634 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.1652 | 3.4721 | 60.0273 | 3.5
[12 empty] | 61.1717 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.1735 | 3.4721 | 60.0273 | 3.5
[12 empty] | 61.1801 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.1819 | 3.4721 | 60.0273 | 3.5
[12 empty] | 61.1884 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.1902 | 3.4722 | 60.0273 | 3.5
[12 empty] | 61.1967 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.1985 | 3.4722 | 60.0273 | 3.5
[12 empty] | 61.205 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.2068 | 3.4722 | 60.0273 | 3.5
[12 empty] | 61.2134 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.2152 | 3.4722 | 60.0273 | 3.5
[12 empty] | 61.2217 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.2235 | 3.4722 | 60.0273 | 3.5
[12 empty] | 61.2301 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.2318 | 3.4722 | 60.0273 | 3.5
[12 empty] | 61.2384 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.2402 | 3.4723 | 60.0273 | 3.5
[12 empty] | 61.2467 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.2485 | 3.4723 | 60.0273 | 3.5
[12 empty] | 61.2551 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.2568 | 3.4723 | 60.0274 | 3.5
[12 empty] | 61.2634 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.2651 | 3.4724 | 60.0274 | 3.5
[12 empty] | 61.2717 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.2735 | 3.4724 | 60.0274 | 3.5
[12 empty] | 61.2801 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.2818 | 3.4724 | 60.0274 | 3.5
[12 empty] | 61.2884 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.2902 | 3.4724 | 60.0274 | 3.5
[12 empty] | 61.2968 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.2985 | 3.4724 | 60.0274 | 3.5
[12 empty] | 61.3051 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.3068 | 3.4725 | 60.0274 | 3.5
[12 empty] | 61.3134 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.3151 | 3.4725 | 60.0274 | 3.5
[12 empty] | 61.3217 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.3234 | 3.4726 | 60.0274 | 3.5
[12 empty] | 61.3301 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.3318 | 3.4726 | 60.0274 | 3.5
[12 empty] | 61.3384 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.3401 | 3.4727 | 60.0274 | 3.5
[12 empty] | 61.3467 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.3484 | 3.4727 | 60.0274 | 3.5
[12 empty] | 61.3551 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.3568 | 3.4728 | 60.0275 | 3.5
[12 empty] | 61.3634 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.3651 | 3.4728 | 60.0275 | 3.5
[12 empty] | 61.3718 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.3734 | 3.4729 | 60.0275 | 3.5
[12 empty] | 61.3801 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.3817 | 3.4729 | 60.0275 | 3.5
[12 empty] | 61.3884 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.3901 | 3.4729 | 60.0275 | 3.5
[12 empty] | 61.3968 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.3984 | 3.4729 | 60.0275 | 3.5
[12 empty] | 61.4051 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.4067 | 3.4729 | 60.0275 | 3.5
[12 empty] | 61.4134 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.415 | 3.4729 | 60.0275 | 3.5
[12 empty] | 61.4218 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.4234 | 3.4729 | 60.0275 | 3.5
[12 empty] | 61.4301 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.4317 | 3.4729 | 60.0275 | 3.5
[12 empty] | 61.4384 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.44 | 3.4729 | 60.0275 | 3.5
[12 empty] | 61.4468 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.4484 | 3.4729 | 60.0275 | 3.5
[12 empty] | 61.4551 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.4567 | 3.4729 | 60.0275 | 3.5
[12 empty] | 61.4634 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.465 | 3.473 | 60.0276 | 3.5
[12 empty] | 61.4718 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.4733 | 3.473 | 60.0276 | 3.5
[12 empty] | 61.4801 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.4817 | 3.473 | 60.0276 | 3.5
[12 empty] | 61.4884 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.49 | 3.4731 | 60.0276 | 3.5
[12 empty] | 61.4968 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.4984 | 3.4731 | 60.0276 | 3.5
[12 empty] | 61.5051 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.5067 | 3.4732 | 60.0276 | 3.5
[12 empty] | 61.5135 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.515 | 3.4732 | 60.0276 | 3.5
[12 empty] | 61.5218 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.5233 | 3.4732 | 60.0276 | 3.5
[12 empty] | 61.5301 | 3.4718 | 59.977 | 3.5 | 61.5316 | 3.4732 | 60.0276 | 3.5
[12 empty] | 61.5385 | 3.4719 | 59.977 | 3.5 | 61.54 | 3.4732 | 60.0276 | 3.5
[12 empty] | 61.5468 | 3.4719 | 59.977 | 3.5 | 61.5483 | 3.4731 | 60.0276 | 3.5
[12 empty] | 61.5551 | 3.472 | 59.977 | 3.5 | 61.5566 | 3.473 | 60.0276 | 3.5
[12 empty] | 61.5635 | 3.4721 | 59.977 | 3.5 | 61.5649 | 3.4728 | 60.0277 | 3.5
[12 empty] | 61.5718 | 3.4722 | 59.977 | 3.5 | 61.5733 | 3.4727 | 60.0277 | 3.5
[12 empty] | 61.5801 | 3.4723 | 59.977 | 3.5 | 61.5816 | 3.4725 | 60.0277 | 3.5
[12 empty] | 61.5885 | 3.4724 | 59.977 | 3.5 | 61.5899 | 3.4724 | 60.0277 | 3.5
[12 empty] | 61.5968 | 3.4725 | 59.977 | 3.5 | 61.5983 | 3.4722 | 60.0277 | 3.5
[12 empty] | 61.6051 | 3.4725 | 59.977 | 3.5 | 61.6066 | 3.4721 | 60.0277 | 3.5
[12 empty] | 61.6135 | 3.4726 | 59.977 | 3.5 | 61.6149 | 3.4719 | 60.0277 | 3.5
[12 empty] | 61.6218 | 3.4726 | 59.977 | 3.5 | 61.6232 | 3.4719 | 60.0277 | 3.5
[12 empty] | 61.6301 | 3.4726 | 59.977 | 3.5 | 61.6316 | 3.4718 | 60.0277 | 3.5
[12 empty] | 61.6385 | 3.4726 | 59.977 | 3.5 | 61.6399 | 3.4718 | 60.0277 | 3.5
[12 empty] | 61.6468 | 3.4726 | 59.977 | 3.5 | 61.6483 | 3.4718 | 60.0277 | 3.5
[12 empty] | 61.6552 | 3.4726 | 59.979 | 3.5 | 61.6566 | 3.4719 | 60.0278 | 3.5
[12 empty] | 61.6635 | 3.4726 | 59.979 | 3.5 | 61.6649 | 3.4721 | 60.0278 | 3.5
[12 empty] | 61.6718 | 3.4726 | 59.979 | 3.5 | 61.6732 | 3.4722 | 60.0278 | 3.5
[12 empty] | 61.6801 | 3.4726 | 59.979 | 3.5 | 61.6815 | 3.4724 | 60.0278 | 3.5
[12 empty] | 61.6885 | 3.4727 | 59.979 | 3.5 | 61.6899 | 3.4725 | 60.0278 | 3.5
[12 empty] | 61.6968 | 3.4727 | 59.979 | 3.5 | 61.6982 | 3.4726 | 60.0278 | 3.5
[12 empty] | 61.7052 | 3.4728 | 59.979 | 3.5 | 61.7065 | 3.4728 | 60.0278 | 3.5
[12 empty] | 61.7135 | 3.4728 | 59.979 | 3.5 | 61.7148 | 3.4729 | 60.0278 | 3.5
[12 empty] | 61.7218 | 3.4728 | 59.979 | 3.5 | 61.7231 | 3.4731 | 60.0278 | 3.5
[12 empty] | 61.7302 | 3.4728 | 59.979 | 3.5 | 61.7315 | 3.4732 | 60.0278 | 3.5
[12 empty] | 61.7385 | 3.4728 | 59.979 | 3.5 | 61.7398 | 3.4731 | 60.0278 | 3.5
[12 empty] | 61.7468 | 3.4727 | 59.979 | 3.5 | 61.7482 | 3.4731 | 60.0278 | 3.5
[12 empty] | 61.7552 | 3.4727 | 59.979 | 3.5 | 61.7565 | 3.4731 | 60.0279 | 3.5
[12 empty] | 61.7635 | 3.4727 | 59.979 | 3.5 | 61.7648 | 3.4731 | 60.0279 | 3.5
[12 empty] | 61.7718 | 3.4726 | 59.979 | 3.5 | 61.7731 | 3.4731 | 60.0279 | 3.5
[12 empty] | 61.7802 | 3.4724 | 59.979 | 3.5 | 61.7815 | 3.473 | 60.0279 | 3.5
[12 empty] | 61.7885 | 3.4722 | 59.979 | 3.5 | 61.7898 | 3.473 | 60.0279 | 3.5
[12 empty] | 61.7968 | 3.472 | 59.979 | 3.5 | 61.7981 | 3.4729 | 60.0279 | 3.5
[12 empty] | 61.8052 | 3.4719 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.8135 | 3.4717 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.8218 | 3.4716 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.8302 | 3.4715 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.8385 | 3.4714 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.8468 | 3.4713 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.8552 | 3.4712 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.8635 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.8719 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.8802 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.8885 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.8969 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.9052 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.9135 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.9218 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.9302 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.9385 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.9468 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.9552 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.9635 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.9719 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.9802 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.9885 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 61.9969 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.0052 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.0135 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.0219 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.0302 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.0385 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.0469 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.0552 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.0635 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.0719 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.0802 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.0885 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.0969 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.1052 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.1135 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.1219 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.1302 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.1385 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.1469 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.1552 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.1635 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.1719 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.1802 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.1885 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.1969 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.2052 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.2135 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.2219 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.2302 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.2386 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.2469 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.2552 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.2635 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.2719 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.2802 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.2885 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.2969 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.3052 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.3136 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.3219 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.3302 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.3386 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.3469 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.3552 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.3636 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.3719 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.3802 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.3885 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.3969 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.4052 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.4136 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.4219 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.4302 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.4386 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.4469 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.4552 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.4636 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.4719 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.4802 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.4886 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.4969 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.5052 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.5136 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.5219 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.5302 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.5386 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.5469 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.5552 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.5636 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.5719 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.5803 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.5886 | 3.4711 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.5969 | 3.4712 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.6053 | 3.4713 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.6136 | 3.4713 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.6219 | 3.4714 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.6302 | 3.4715 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.6386 | 3.4715 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.6469 | 3.4716 | 59.979 | 3.5
[12 empty] | 62.6552 | 3.4716 | 59.981 | 3.5
[12 empty] | 62.6636 | 3.4717 | 59.981 | 3.5
[12 empty] | 62.6719 | 3.4717 | 59.981 | 3.5
[12 empty] | 62.6803 | 3.4717 | 59.981 | 3.5
[12 empty] | 62.6886 | 3.4717 | 59.9811 | 3.5
[12 empty] | 62.6969 | 3.4717 | 59.9811 | 3.5
[12 empty] | 62.7053 | 3.4717 | 59.9811 | 3.5
[12 empty] | 62.7136 | 3.4718 | 59.9811 | 3.5
[12 empty] | 62.7219 | 3.4718 | 59.9811 | 3.5
[12 empty] | 62.7303 | 3.4718 | 59.9812 | 3.5
[12 empty] | 62.7386 | 3.4718 | 59.9812 | 3.5
[12 empty] | 62.7469 | 3.4718 | 59.9812 | 3.5
[12 empty] | 62.7553 | 3.4718 | 59.9812 | 3.5
[12 empty] | 62.7636 | 3.4718 | 59.9812 | 3.5
[12 empty] | 62.7719 | 3.4718 | 59.9812 | 3.5
[12 empty] | 62.7803 | 3.4718 | 59.9813 | 3.5
[12 empty] | 62.7886 | 3.4718 | 59.9813 | 3.5
[12 empty] | 62.7969 | 3.4718 | 59.9813 | 3.5
[12 empty] | 62.8053 | 3.4717 | 59.9813 | 3.5
[12 empty] | 62.8136 | 3.4717 | 59.9813 | 3.5
[12 empty] | 62.8219 | 3.4716 | 59.9813 | 3.5
[12 empty] | 62.8303 | 3.4716 | 59.9813 | 3.5
[12 empty] | 62.8386 | 3.4715 | 59.9814 | 3.5
[12 empty] | 62.847 | 3.4715 | 59.9814 | 3.5
[12 empty] | 62.8553 | 3.4714 | 59.9814 | 3.5
[12 empty] | 62.8636 | 3.4714 | 59.9814 | 3.5
[12 empty] | 62.8719 | 3.4713 | 59.9814 | 3.5
[12 empty] | 62.8803 | 3.4713 | 59.9814 | 3.5
[12 empty] | 62.8886 | 3.4713 | 59.9815 | 3.5
[12 empty] | 62.8969 | 3.4713 | 59.9815 | 3.5
[12 empty] | 62.9053 | 3.4713 | 59.9815 | 3.5
[12 empty] | 62.9136 | 3.4713 | 59.9815 | 3.5
[12 empty] | 62.9219 | 3.4713 | 59.9815 | 3.5
[12 empty] | 62.9303 | 3.4713 | 59.9816 | 3.5
[12 empty] | 62.9386 | 3.4713 | 59.9816 | 3.5
[12 empty] | 62.947 | 3.4713 | 59.9816 | 3.5
[12 empty] | 62.9553 | 3.4713 | 59.9816 | 3.5
[12 empty] | 62.9636 | 3.4713 | 59.9816 | 3.5
[12 empty] | 62.972 | 3.4713 | 59.9816 | 3.5
[12 empty] | 62.9803 | 3.4713 | 59.9817 | 3.5
[12 empty] | 62.9886 | 3.4713 | 59.9817 | 3.5
[12 empty] | 62.9969 | 3.4713 | 59.9817 | 3.5
[12 empty] | 63.0053 | 3.4713 | 59.9817 | 3.5
[12 empty] | 63.0136 | 3.4713 | 59.9817 | 3.5
[12 empty] | 63.0219 | 3.4713 | 59.9817 | 3.5
[12 empty] | 63.0303 | 3.4713 | 59.9818 | 3.5
[12 empty] | 63.0386 | 3.4713 | 59.9818 | 3.5
[12 empty] | 63.047 | 3.4713 | 59.9818 | 3.5
[12 empty] | 63.0553 | 3.4714 | 59.9818 | 3.5
[12 empty] | 63.0636 | 3.4714 | 59.9818 | 3.5
[12 empty] | 63.072 | 3.4714 | 59.9818 | 3.5
[12 empty] | 63.0803 | 3.4714 | 59.9818 | 3.5
[12 empty] | 63.0886 | 3.4714 | 59.9819 | 3.5
[12 empty] | 63.097 | 3.4714 | 59.9819 | 3.5
[12 empty] | 63.1053 | 3.4714 | 59.9819 | 3.5
[12 empty] | 63.1136 | 3.4714 | 59.9819 | 3.5
[12 empty] | 63.122 | 3.4714 | 59.9819 | 3.5
[12 empty] | 63.1303 | 3.4714 | 59.9819 | 3.5
[12 empty] | 63.1386 | 3.4714 | 59.982 | 3.5
[12 empty] | 63.147 | 3.4714 | 59.982 | 3.5
[12 empty] | 63.1553 | 3.4714 | 59.982 | 3.5
[12 empty] | 63.1636 | 3.4714 | 59.982 | 3.5
[12 empty] | 63.172 | 3.4714 | 59.982 | 3.5
[12 empty] | 63.1803 | 3.4714 | 59.9821 | 3.5
[12 empty] | 63.1886 | 3.4714 | 59.9821 | 3.5
[12 empty] | 63.197 | 3.4714 | 59.9821 | 3.5
[12 empty] | 63.2053 | 3.4714 | 59.9821 | 3.5
[12 empty] | 63.2136 | 3.4714 | 59.9821 | 3.5
[12 empty] | 63.222 | 3.4714 | 59.9821 | 3.5
[12 empty] | 63.2303 | 3.4714 | 59.9822 | 3.5
[12 empty] | 63.2386 | 3.4714 | 59.9822 | 3.5
[12 empty] | 63.247 | 3.4714 | 59.9822 | 3.5
[12 empty] | 63.2553 | 3.4714 | 59.9822 | 3.5
[12 empty] | 63.2636 | 3.4714 | 59.9822 | 3.5
[12 empty] | 63.272 | 3.4714 | 59.9822 | 3.5
[12 empty] | 63.2803 | 3.4714 | 59.9823 | 3.5
[12 empty] | 63.2886 | 3.4714 | 59.9823 | 3.5
[12 empty] | 63.297 | 3.4715 | 59.9823 | 3.5
[12 empty] | 63.3053 | 3.4715 | 59.9823 | 3.5
[12 empty] | 63.3136 | 3.4716 | 59.9823 | 3.5
[12 empty] | 63.322 | 3.4717 | 59.9823 | 3.5
[12 empty] | 63.3303 | 3.4717 | 59.9823 | 3.5
[12 empty] | 63.3386 | 3.4718 | 59.9824 | 3.5
[12 empty] | 63.347 | 3.4719 | 59.9824 | 3.5
[12 empty] | 63.3553 | 3.4719 | 59.9824 | 3.5
[12 empty] | 63.3636 | 3.472 | 59.9824 | 3.5
[12 empty] | 63.372 | 3.472 | 59.9824 | 3.5
[12 empty] | 63.3803 | 3.472 | 59.9825 | 3.5
[12 empty] | 63.3886 | 3.472 | 59.9825 | 3.5
[12 empty] | 63.397 | 3.472 | 59.9825 | 3.5
[12 empty] | 63.4053 | 3.472 | 59.9825 | 3.5
[12 empty] | 63.4136 | 3.472 | 59.9825 | 3.5
[12 empty] | 63.422 | 3.4721 | 59.9825 | 3.5
[12 empty] | 63.4303 | 3.4721 | 59.9826 | 3.5
[12 empty] | 63.4386 | 3.472 | 59.9826 | 3.5
[12 empty] | 63.447 | 3.472 | 59.9826 | 3.5
[12 empty] | 63.4553 | 3.472 | 59.9826 | 3.5
[12 empty] | 63.4636 | 3.472 | 59.9826 | 3.5
[12 empty] | 63.472 | 3.472 | 59.9826 | 3.5
[12 empty] | 63.4803 | 3.472 | 59.9827 | 3.5
[12 empty] | 63.4886 | 3.472 | 59.9827 | 3.5
[12 empty] | 63.497 | 3.472 | 59.9827 | 3.5
[12 empty] | 63.5053 | 3.472 | 59.9827 | 3.5
[12 empty] | 63.5136 | 3.472 | 59.9827 | 3.5
[12 empty] | 63.522 | 3.472 | 59.9827 | 3.5
[12 empty] | 63.5303 | 3.472 | 59.9827 | 3.5
[12 empty] | 63.5386 | 3.472 | 59.9828 | 3.5
[12 empty] | 63.547 | 3.472 | 59.9828 | 3.5
[12 empty] | 63.5553 | 3.472 | 59.9828 | 3.5
[12 empty] | 63.5636 | 3.4721 | 59.9828 | 3.5
[12 empty] | 63.572 | 3.4721 | 59.9828 | 3.5
[12 empty] | 63.5803 | 3.472 | 59.9828 | 3.5
[12 empty] | 63.5886 | 3.472 | 59.9829 | 3.5
[12 empty] | 63.597 | 3.4721 | 59.9829 | 3.5
[12 empty] | 63.6053 | 3.4721 | 59.9829 | 3.5
[12 empty] | 63.6136 | 3.4721 | 59.9829 | 3.5
[12 empty] | 63.622 | 3.4721 | 59.9829 | 3.5
[12 empty] | 63.6303 | 3.472 | 59.983 | 3.5
[12 empty] | 63.6386 | 3.472 | 59.983 | 3.5
[12 empty] | 63.647 | 3.472 | 59.983 | 3.5
[12 empty] | 63.6553 | 3.472 | 59.983 | 3.5
[12 empty] | 63.6636 | 3.472 | 59.983 | 3.5
[12 empty] | 63.672 | 3.472 | 59.9831 | 3.5
[12 empty] | 63.6803 | 3.472 | 59.9831 | 3.5
[12 empty] | 63.6886 | 3.472 | 59.9831 | 3.5
[12 empty] | 63.697 | 3.472 | 59.9831 | 3.5
[12 empty] | 63.7053 | 3.472 | 59.9832 | 3.5
[12 empty] | 63.7136 | 3.472 | 59.9832 | 3.5
[12 empty] | 63.722 | 3.472 | 59.9832 | 3.5
[12 empty] | 63.7303 | 3.472 | 59.9832 | 3.5
[12 empty] | 63.7386 | 3.472 | 59.9832 | 3.5
[12 empty] | 63.747 | 3.472 | 59.9833 | 3.5
[12 empty] | 63.7553 | 3.472 | 59.9833 | 3.5
[12 empty] | 63.7636 | 3.472 | 59.9833 | 3.5
[12 empty] | 63.772 | 3.472 | 59.9834 | 3.5
[12 empty] | 63.7803 | 3.472 | 59.9834 | 3.5
[12 empty] | 63.7886 | 3.472 | 59.9834 | 3.5
[12 empty] | 63.797 | 3.472 | 59.9834 | 3.5
[12 empty] | 63.8053 | 3.472 | 59.9835 | 3.5
[12 empty] | 63.8136 | 3.472 | 59.9835 | 3.5
[12 empty] | 63.822 | 3.472 | 59.9835 | 3.5
[12 empty] | 63.8303 | 3.472 | 59.9835 | 3.5
[12 empty] | 63.8386 | 3.472 | 59.9836 | 3.5
[12 empty] | 63.847 | 3.472 | 59.9836 | 3.5
[12 empty] | 63.8553 | 3.472 | 59.9836 | 3.5
[12 empty] | 63.8636 | 3.472 | 59.9836 | 3.5
[12 empty] | 63.872 | 3.472 | 59.9837 | 3.5
[12 empty] | 63.8803 | 3.472 | 59.9837 | 3.5
[12 empty] | 63.8886 | 3.472 | 59.9837 | 3.5
[12 empty] | 63.897 | 3.472 | 59.9837 | 3.5
[12 empty] | 63.9053 | 3.472 | 59.9837 | 3.5
[12 empty] | 63.9136 | 3.472 | 59.9838 | 3.5
[12 empty] | 63.922 | 3.472 | 59.9838 | 3.5
[12 empty] | 63.9303 | 3.472 | 59.9838 | 3.5
[12 empty] | 63.9386 | 3.472 | 59.9839 | 3.5
[12 empty] | 63.947 | 3.472 | 59.9839 | 3.5
[12 empty] | 63.9553 | 3.472 | 59.9839 | 3.5
[12 empty] | 63.9636 | 3.472 | 59.9839 | 3.5
[12 empty] | 63.972 | 3.472 | 59.984 | 3.5
[12 empty] | 63.9803 | 3.472 | 59.984 | 3.5
[12 empty] | 63.9886 | 3.472 | 59.984 | 3.5
[12 empty] | 63.997 | 3.472 | 59.984 | 3.5
[12 empty] | 64.0053 | 3.472 | 59.9841 | 3.5
[12 empty] | 64.0136 | 3.472 | 59.9841 | 3.5
[12 empty] | 64.022 | 3.472 | 59.9841 | 3.5
[12 empty] | 64.0303 | 3.472 | 59.9841 | 3.5
[12 empty] | 64.0386 | 3.472 | 59.9841 | 3.5
[12 empty] | 64.047 | 3.472 | 59.9842 | 3.5
[12 empty] | 64.0553 | 3.472 | 59.9842 | 3.5
[12 empty] | 64.0636 | 3.472 | 59.9842 | 3.5
[12 empty] | 64.072 | 3.472 | 59.9842 | 3.5
[12 empty] | 64.0803 | 3.472 | 59.9843 | 3.5
[12 empty] | 64.0886 | 3.472 | 59.9843 | 3.5
[12 empty] | 64.097 | 3.472 | 59.9843 | 3.5
[12 empty] | 64.1053 | 3.472 | 59.9844 | 3.5
[12 empty] | 64.1136 | 3.472 | 59.9844 | 3.5
[12 empty] | 64.122 | 3.472 | 59.9844 | 3.5
[12 empty] | 64.1303 | 3.472 | 59.9844 | 3.5
[12 empty] | 64.1386 | 3.472 | 59.9845 | 3.5
[12 empty] | 64.147 | 3.472 | 59.9845 | 3.5
[12 empty] | 64.1553 | 3.472 | 59.9845 | 3.5
[12 empty] | 64.1636 | 3.472 | 59.9845 | 3.5
[12 empty] | 64.172 | 3.4719 | 59.9846 | 3.5
[12 empty] | 64.1803 | 3.4718 | 59.9846 | 3.5
[12 empty] | 64.1886 | 3.4718 | 59.9846 | 3.5
[12 empty] | 64.197 | 3.4717 | 59.9846 | 3.5
[12 empty] | 64.2053 | 3.4717 | 59.9846 | 3.5
[12 empty] | 64.2136 | 3.4716 | 59.9847 | 3.5
[12 empty] | 64.222 | 3.4715 | 59.9847 | 3.5
[12 empty] | 64.2303 | 3.4715 | 59.9847 | 3.5
[12 empty] | 64.2386 | 3.4714 | 59.9848 | 3.5
[12 empty] | 64.247 | 3.4713 | 59.9848 | 3.5
[12 empty] | 64.2553 | 3.4713 | 59.9848 | 3.5
[12 empty] | 64.2636 | 3.4713 | 59.9848 | 3.5
[12 empty] | 64.272 | 3.4713 | 59.9849 | 3.5
[12 empty] | 64.2803 | 3.4713 | 59.9849 | 3.5
[12 empty] | 64.2886 | 3.4713 | 59.9849 | 3.5
[12 empty] | 64.297 | 3.4712 | 59.9849 | 3.5
[12 empty] | 64.3053 | 3.4712 | 59.985 | 3.5
[12 empty] | 64.3136 | 3.4712 | 59.985 | 3.5
[12 empty] | 64.322 | 3.4712 | 59.985 | 3.5
[12 empty] | 64.3303 | 3.4712 | 59.985 | 3.5
[12 empty] | 64.3386 | 3.4712 | 59.9851 | 3.5
[12 empty] | 64.347 | 3.4712 | 59.9851 | 3.5
[12 empty] | 64.3553 | 3.4712 | 59.9851 | 3.5
[12 empty] | 64.3636 | 3.4712 | 59.9851 | 3.5
[12 empty] | 64.372 | 3.4713 | 59.9851 | 3.5
[12 empty] | 64.3803 | 3.4714 | 59.9852 | 3.5
[12 empty] | 64.3886 | 3.4714 | 59.9852 | 3.5
[12 empty] | 64.397 | 3.4714 | 59.9852 | 3.5

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 1.4 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 3.5 MW.
Potencia declarada (MW) | 19.9 | Rampa ajustada %/min | 16 | Rango disponible (MW) | 2.8
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 1.4 | 50 | -3.1644 | -15.9014
2 | 1.4 | 50 | -3.1809 | -15.9845
3 | 1.4 | 50 | -3.1787 | -15.9734
4 | 1.4 | 50 | -3.1819 | -15.9896
5 | 1.4 | 50 | -3.1807 | -15.9835
Promedio |  |  | -3.1773 | -15.9665
Desviación estándar |  |  | 0.0073352
Coeficiente de variación |  |  | -0.0023086
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.2094% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0008812 | 3.4674 | 60.038 | 3.5 | 0.0014801 | 2.0796 | 59.968 | 2.1 | 0.0034637 | 3.4602 | 59.9779 | 3.5 | 0.0057678 | 2.0812 | 60.0103 | 2.1 | 0.0071411 | 3.4607 | 60.0265 | 3.5
0.0092087 | 3.4673 | 60.038 | 3.5 | 0.009819 | 2.0796 | 59.968 | 2.1 | 0.011795 | 3.4602 | 59.9779 | 3.5 | 0.014099 | 2.0812 | 60.0103 | 2.1 | 0.015442 | 3.4607 | 60.0265 | 3.5
0.017536 | 3.4673 | 60.038 | 3.5 | 0.018158 | 2.0796 | 59.968 | 2.1 | 0.020142 | 3.4602 | 59.9779 | 3.5 | 0.02243 | 2.0812 | 60.0103 | 2.1 | 0.023804 | 3.4608 | 60.0265 | 3.5
0.025866 | 3.4672 | 60.038 | 3.5 | 0.026497 | 2.0796 | 59.968 | 2.1 | 0.028473 | 3.4602 | 59.9779 | 3.5 | 0.030762 | 2.0812 | 60.0102 | 2.1 | 0.032104 | 3.4609 | 60.0265 | 3.5
0.034193 | 3.4671 | 60.038 | 3.5 | 0.034836 | 2.0796 | 59.968 | 2.1 | 0.036804 | 3.4601 | 59.9779 | 3.5 | 0.039093 | 2.0812 | 60.0102 | 2.1 | 0.040466 | 3.461 | 60.0265 | 3.5
0.042521 | 3.4671 | 60.038 | 3.5 | 0.043167 | 2.0797 | 59.968 | 2.1 | 0.045151 | 3.4601 | 59.9779 | 3.5 | 0.047424 | 2.0812 | 60.0102 | 2.1 | 0.048767 | 3.4611 | 60.0265 | 3.5
0.050848 | 3.467 | 60.038 | 3.5 | 0.051506 | 2.0797 | 59.968 | 2.1 | 0.053482 | 3.46 | 59.9779 | 3.5 | 0.055756 | 2.0812 | 60.0102 | 2.1 | 0.057129 | 3.4612 | 60.0265 | 3.5
0.059175 | 3.4669 | 60.038 | 3.5 | 0.059845 | 2.0797 | 59.968 | 2.1 | 0.061813 | 3.4599 | 59.9779 | 3.5 | 0.064087 | 2.0812 | 60.0102 | 2.1 | 0.06543 | 3.461 | 60.0264 | 3.5
0.067503 | 3.4668 | 60.038 | 3.5 | 0.068184 | 2.0798 | 59.968 | 2.1 | 0.07016 | 3.4598 | 59.9779 | 3.5 | 0.072418 | 2.0812 | 60.0102 | 2.1 | 0.073792 | 3.4608 | 60.0264 | 3.5
0.07583 | 3.4668 | 60.038 | 3.5 | 0.076523 | 2.0798 | 59.968 | 2.1 | 0.078491 | 3.4597 | 59.9779 | 3.5 | 0.08075 | 2.0812 | 60.0101 | 2.1 | 0.082092 | 3.4608 | 60.0264 | 3.5
0.08416 | 3.4668 | 60.038 | 3.5 | 0.084854 | 2.0798 | 59.968 | 2.1 | 0.086823 | 3.4596 | 59.9779 | 3.5 | 0.089081 | 2.0812 | 60.0101 | 2.1 | 0.090454 | 3.4608 | 60.0264 | 3.5
0.092487 | 3.4668 | 60.038 | 3.5 | 0.093193 | 2.0799 | 59.968 | 2.1 | 0.095169 | 3.4595 | 59.9779 | 3.5 | 0.097412 | 2.0812 | 60.0101 | 2.1 | 0.098755 | 3.4609 | 60.0264 | 3.5
0.10081 | 3.4668 | 60.038 | 3.5 | 0.10153 | 2.0799 | 59.968 | 2.1 | 0.1035 | 3.4594 | 59.9778 | 3.5 | 0.10574 | 2.0812 | 60.0101 | 2.1 | 0.10712 | 3.4609 | 60.0264 | 3.5
0.10914 | 3.4667 | 60.038 | 3.5 | 0.10987 | 2.0799 | 59.968 | 2.1 | 0.11183 | 3.4594 | 59.9778 | 3.5 | 0.11407 | 2.0811 | 60.0101 | 2.1 | 0.11542 | 3.461 | 60.0264 | 3.5
0.11747 | 3.4667 | 60.038 | 3.5 | 0.1182 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.12018 | 3.4593 | 59.9778 | 3.5 | 0.12241 | 2.0811 | 60.0101 | 2.1 | 0.12378 | 3.4611 | 60.0264 | 3.5
0.1258 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 0.12654 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.12851 | 3.4592 | 59.9778 | 3.5 | 0.13077 | 2.0811 | 60.01 | 2.1 | 0.13208 | 3.4612 | 60.0264 | 3.5
0.13412 | 3.4665 | 60.038 | 3.5 | 0.13488 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.13684 | 3.4592 | 59.9778 | 3.5 | 0.1391 | 2.081 | 60.01 | 2.1 | 0.14044 | 3.4612 | 60.0264 | 3.5
0.14245 | 3.4664 | 60.038 | 3.5 | 0.14322 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.14519 | 3.4592 | 59.9778 | 3.5 | 0.14743 | 2.081 | 60.01 | 2.1 | 0.14874 | 3.4613 | 60.0264 | 3.5
0.15078 | 3.4663 | 60.038 | 3.5 | 0.15156 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.15352 | 3.4592 | 59.9778 | 3.5 | 0.15576 | 2.081 | 60.011 | 2.1 | 0.1571 | 3.4613 | 60.0264 | 3.5
0.15911 | 3.4662 | 60.038 | 3.5 | 0.15989 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.16187 | 3.4592 | 59.9778 | 3.5 | 0.16409 | 2.0809 | 60.011 | 2.1 | 0.16541 | 3.4613 | 60.0263 | 3.5
0.16744 | 3.4661 | 60.038 | 3.5 | 0.16823 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.1702 | 3.4592 | 59.9778 | 3.5 | 0.17242 | 2.0808 | 60.011 | 2.1 | 0.17377 | 3.4613 | 60.0263 | 3.5
0.17576 | 3.4661 | 60.038 | 3.5 | 0.17657 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.17853 | 3.4592 | 59.9778 | 3.5 | 0.18076 | 2.0807 | 60.0109 | 2.1 | 0.18207 | 3.4614 | 60.0263 | 3.5
0.18409 | 3.466 | 60.038 | 3.5 | 0.18491 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.18687 | 3.4592 | 59.9778 | 3.5 | 0.18909 | 2.0806 | 60.0109 | 2.1 | 0.19043 | 3.4614 | 60.0263 | 3.5
0.19242 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.19324 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.19521 | 3.4592 | 59.9778 | 3.5 | 0.19742 | 2.0805 | 60.0109 | 2.1 | 0.19873 | 3.4614 | 60.0263 | 3.5
0.20075 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.20158 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.20354 | 3.4592 | 59.9777 | 3.5 | 0.20575 | 2.0805 | 60.0109 | 2.1 | 0.20709 | 3.4615 | 60.0263 | 3.5
0.20908 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.20992 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.21188 | 3.4592 | 59.9777 | 3.5 | 0.21408 | 2.0804 | 60.0109 | 2.1 | 0.21539 | 3.4615 | 60.0263 | 3.5
0.2174 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.21825 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.22021 | 3.4592 | 59.9777 | 3.5 | 0.22241 | 2.0804 | 60.0109 | 2.1 | 0.22375 | 3.4615 | 60.0263 | 3.5
0.22573 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.22659 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.22855 | 3.4592 | 59.9777 | 3.5 | 0.23074 | 2.0803 | 60.0108 | 2.1 | 0.23206 | 3.4615 | 60.0263 | 3.5
0.23406 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.23493 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.23689 | 3.4592 | 59.9777 | 3.5 | 0.23907 | 2.0802 | 60.0108 | 2.1 | 0.24042 | 3.4615 | 60.0263 | 3.5
0.24239 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.24326 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.24522 | 3.4592 | 59.9777 | 3.5 | 0.24741 | 2.0802 | 60.0108 | 2.1 | 0.24872 | 3.4615 | 60.0263 | 3.5
0.25071 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.2516 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.25356 | 3.4592 | 59.9777 | 3.5 | 0.25574 | 2.0802 | 60.0108 | 2.1 | 0.25708 | 3.4615 | 60.0263 | 3.5
0.25904 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.25994 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.2619 | 3.4592 | 59.9777 | 3.5 | 0.26407 | 2.0802 | 60.0108 | 2.1 | 0.26538 | 3.4615 | 60.0262 | 3.5
0.26737 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.26828 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.27023 | 3.4592 | 59.9777 | 3.5 | 0.2724 | 2.0802 | 60.0108 | 2.1 | 0.27374 | 3.4615 | 60.0262 | 3.5
0.2757 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.27662 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.27856 | 3.4592 | 59.9777 | 3.5 | 0.28073 | 2.0802 | 60.0107 | 2.1 | 0.28204 | 3.4615 | 60.0262 | 3.5
0.28403 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.28495 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.28691 | 3.4592 | 59.9777 | 3.5 | 0.28906 | 2.0802 | 60.0107 | 2.1 | 0.29041 | 3.4615 | 60.0262 | 3.5
0.29235 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.29329 | 2.0799 | 59.968 | 2.1 | 0.29524 | 3.4592 | 59.9777 | 3.5 | 0.29739 | 2.0802 | 60.0107 | 2.1 | 0.29871 | 3.4615 | 60.0262 | 3.5
0.30068 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.30163 | 2.0799 | 59.968 | 2.1 | 0.30357 | 3.4592 | 59.9776 | 3.5 | 0.30573 | 2.0802 | 60.0107 | 2.1 | 0.30707 | 3.4615 | 60.0262 | 3.5
0.30901 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.30997 | 2.0798 | 59.968 | 2.1 | 0.31192 | 3.4592 | 59.9776 | 3.5 | 0.31406 | 2.0802 | 60.0107 | 2.1 | 0.31537 | 3.4615 | 60.0262 | 3.5
0.31734 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.31831 | 2.0798 | 59.968 | 2.1 | 0.32025 | 3.4592 | 59.9776 | 3.5 | 0.32239 | 2.0802 | 60.0107 | 2.1 | 0.32373 | 3.4615 | 60.0262 | 3.5
0.32566 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.32664 | 2.0797 | 59.968 | 2.1 | 0.32858 | 3.4592 | 59.9776 | 3.5 | 0.33075 | 2.0802 | 60.0106 | 2.1 | 0.33203 | 3.4615 | 60.0262 | 3.5
0.33399 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.33498 | 2.0796 | 59.968 | 2.1 | 0.33693 | 3.4592 | 59.9776 | 3.5 | 0.33908 | 2.0802 | 60.0106 | 2.1 | 0.34039 | 3.4616 | 60.0262 | 3.5
0.34232 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.34332 | 2.0796 | 59.968 | 2.1 | 0.34526 | 3.4592 | 59.9776 | 3.5 | 0.34741 | 2.0802 | 60.0106 | 2.1 | 0.34869 | 3.4616 | 60.0262 | 3.5
0.35065 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.35165 | 2.0795 | 59.968 | 2.1 | 0.35359 | 3.4592 | 59.9776 | 3.5 | 0.35574 | 2.0802 | 60.0106 | 2.1 | 0.35706 | 3.4616 | 60.0262 | 3.5
0.35897 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.35999 | 2.0795 | 59.968 | 2.1 | 0.36194 | 3.4592 | 59.9776 | 3.5 | 0.36407 | 2.0802 | 60.0106 | 2.1 | 0.36536 | 3.4616 | 60.0261 | 3.5
0.3673 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.36832 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.37027 | 3.4592 | 59.9776 | 3.5 | 0.37241 | 2.0802 | 60.0106 | 2.1 | 0.37372 | 3.4616 | 60.0261 | 3.5
0.37563 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.37666 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.3786 | 3.4592 | 59.9776 | 3.5 | 0.38074 | 2.0802 | 60.0105 | 2.1 | 0.38202 | 3.4617 | 60.0261 | 3.5
0.38396 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.385 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.38695 | 3.4592 | 59.9776 | 3.5 | 0.38907 | 2.0802 | 60.0105 | 2.1 | 0.39038 | 3.4617 | 60.0261 | 3.5
0.39229 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.39334 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.39528 | 3.4592 | 59.9776 | 3.5 | 0.3974 | 2.0802 | 60.0105 | 2.1 | 0.39868 | 3.4617 | 60.0261 | 3.5
0.40061 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.40167 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.40361 | 3.4592 | 59.9775 | 3.5 | 0.40573 | 2.0802 | 60.0105 | 2.1 | 0.40704 | 3.4617 | 60.0261 | 3.5
0.40894 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.41001 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.41196 | 3.4592 | 59.9775 | 3.5 | 0.41406 | 2.0802 | 60.0105 | 2.1 | 0.41534 | 3.4617 | 60.0261 | 3.5
0.41727 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.41835 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.42029 | 3.4592 | 59.9775 | 3.5 | 0.42239 | 2.0802 | 60.0105 | 2.1 | 0.42371 | 3.4617 | 60.0261 | 3.5
0.4256 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.42669 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.42862 | 3.4592 | 59.9775 | 3.5 | 0.43073 | 2.0802 | 60.0104 | 2.1 | 0.43201 | 3.4617 | 60.0261 | 3.5
0.43392 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.43503 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.43697 | 3.4592 | 59.9775 | 3.5 | 0.43906 | 2.0802 | 60.0104 | 2.1 | 0.44037 | 3.4617 | 60.0261 | 3.5
0.44225 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.44336 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.4453 | 3.4592 | 59.9775 | 3.5 | 0.44739 | 2.0802 | 60.0104 | 2.1 | 0.44867 | 3.4617 | 60.0261 | 3.5
0.45058 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.4517 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.45364 | 3.4591 | 59.9775 | 3.5 | 0.45572 | 2.0802 | 60.0104 | 2.1 | 0.45703 | 3.4617 | 60.0261 | 3.5
0.45891 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.46004 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.46198 | 3.4591 | 59.9775 | 3.5 | 0.46405 | 2.0802 | 60.0104 | 2.1 | 0.46533 | 3.4617 | 60.026 | 3.5
0.46724 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.46838 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.47031 | 3.4591 | 59.9775 | 3.5 | 0.47238 | 2.0802 | 60.0104 | 2.1 | 0.47369 | 3.4617 | 60.026 | 3.5
0.47556 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.47672 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.47865 | 3.4591 | 59.9775 | 3.5 | 0.48071 | 2.0802 | 60.0103 | 2.1 | 0.48199 | 3.4617 | 60.026 | 3.5
0.48389 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.48505 | 2.0794 | 59.968 | 2.1 | 0.48698 | 3.4591 | 59.9775 | 3.5 | 0.48904 | 2.0802 | 60.0103 | 2.1 | 0.49036 | 3.4617 | 60.026 | 3.5
0.49222 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.49339 | 2.0795 | 59.968 | 2.1 | 0.49532 | 3.4591 | 59.9775 | 3.5 | 0.49738 | 2.0802 | 60.0103 | 2.1 | 0.49866 | 3.4617 | 60.026 | 3.5
0.50055 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.50172 | 2.0795 | 59.968 | 2.1 | 0.50366 | 3.4591 | 59.9774 | 3.5 | 0.50571 | 2.0802 | 60.0103 | 2.1 | 0.50702 | 3.4617 | 60.026 | 3.5
0.50887 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.51006 | 2.0796 | 59.968 | 2.1 | 0.51199 | 3.4591 | 59.9774 | 3.5 | 0.51404 | 2.0802 | 60.0103 | 2.1 | 0.51532 | 3.4617 | 60.024 | 3.5
0.5172 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.5184 | 2.0797 | 59.968 | 2.1 | 0.52032 | 3.4591 | 59.9774 | 3.5 | 0.52237 | 2.0802 | 60.0103 | 2.1 | 0.52368 | 3.4617 | 60.024 | 3.5
0.52553 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.52673 | 2.0797 | 59.968 | 2.1 | 0.52867 | 3.4591 | 59.9774 | 3.5 | 0.53073 | 2.0802 | 60.0102 | 2.1 | 0.53198 | 3.4617 | 60.024 | 3.5
0.53386 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.53507 | 2.0798 | 59.968 | 2.1 | 0.537 | 3.4592 | 59.9774 | 3.5 | 0.53906 | 2.0802 | 60.0102 | 2.1 | 0.54034 | 3.4617 | 60.024 | 3.5
0.54218 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.54341 | 2.0798 | 59.968 | 2.1 | 0.54533 | 3.4592 | 59.9774 | 3.5 | 0.54739 | 2.0802 | 60.0102 | 2.1 | 0.54865 | 3.4617 | 60.024 | 3.5
0.55051 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.55175 | 2.0799 | 59.968 | 2.1 | 0.55368 | 3.4592 | 59.9774 | 3.5 | 0.55573 | 2.0802 | 60.0102 | 2.1 | 0.55701 | 3.4617 | 60.024 | 3.5
0.55884 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.56009 | 2.0799 | 59.968 | 2.1 | 0.56201 | 3.4593 | 59.9774 | 3.5 | 0.56406 | 2.0802 | 60.0102 | 2.1 | 0.56531 | 3.4617 | 60.0239 | 3.5
0.56717 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.56842 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.57034 | 3.4593 | 59.9774 | 3.5 | 0.57239 | 2.0802 | 60.0102 | 2.1 | 0.57367 | 3.4617 | 60.0239 | 3.5
0.5755 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.57676 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.57869 | 3.4594 | 59.9774 | 3.5 | 0.58072 | 2.0802 | 60.0101 | 2.1 | 0.58197 | 3.4617 | 60.0239 | 3.5
0.58382 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.5851 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.58702 | 3.4594 | 59.9774 | 3.5 | 0.58905 | 2.0802 | 60.0101 | 2.1 | 0.59033 | 3.4617 | 60.0239 | 3.5
0.59215 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.59344 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.59535 | 3.4595 | 59.9774 | 3.5 | 0.59738 | 2.0802 | 60.0101 | 2.1 | 0.59863 | 3.4617 | 60.0239 | 3.5
0.60048 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.60177 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.6037 | 3.4595 | 59.9773 | 3.5 | 0.60571 | 2.0802 | 60.0101 | 2.1 | 0.60699 | 3.4617 | 60.0239 | 3.5
0.60881 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.61011 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.61203 | 3.4596 | 59.9773 | 3.5 | 0.61404 | 2.0802 | 60.0101 | 2.1 | 0.6153 | 3.4617 | 60.0239 | 3.5
0.61714 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.61845 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.62036 | 3.4596 | 59.9773 | 3.5 | 0.62238 | 2.0802 | 60.0101 | 2.1 | 0.62366 | 3.4617 | 60.0239 | 3.5
0.62546 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.62679 | 2.08 | 59.968 | 2.1 | 0.62871 | 3.4596 | 59.9773 | 3.5 | 0.63071 | 2.0802 | 60.01 | 2.1 | 0.63196 | 3.4617 | 60.0239 | 3.5
0.63379 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.63512 | 2.08 | 59.969 | 2.1 | 0.63704 | 3.4597 | 59.9773 | 3.5 | 0.63904 | 2.0802 | 60.01 | 2.1 | 0.64032 | 3.4617 | 60.0239 | 3.5
0.64212 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.64346 | 2.08 | 59.969 | 2.1 | 0.64537 | 3.4597 | 59.9773 | 3.5 | 0.64737 | 2.0802 | 60.01 | 2.1 | 0.64862 | 3.4617 | 60.0239 | 3.5
0.65045 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.65179 | 2.08 | 59.969 | 2.1 | 0.65372 | 3.4597 | 59.9773 | 3.5 | 0.6557 | 2.0802 | 60.01 | 2.1 | 0.65698 | 3.4617 | 60.0239 | 3.5
0.65877 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.66013 | 2.08 | 59.969 | 2.1 | 0.66205 | 3.4597 | 59.9773 | 3.5 | 0.66403 | 2.0802 | 60.01 | 2.1 | 0.66528 | 3.4617 | 60.0238 | 3.5
0.6671 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.66847 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 0.67038 | 3.4597 | 59.9773 | 3.5 | 0.67236 | 2.0802 | 60.01 | 2.1 | 0.67365 | 3.4617 | 60.0238 | 3.5
0.67543 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.67681 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 0.67873 | 3.4597 | 59.9773 | 3.5 | 0.68069 | 2.0802 | 60.0099 | 2.1 | 0.68195 | 3.4617 | 60.0238 | 3.5
0.68376 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.68514 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 0.68706 | 3.4597 | 59.9773 | 3.5 | 0.68903 | 2.0802 | 60.0099 | 2.1 | 0.69031 | 3.4616 | 60.0238 | 3.5
0.69209 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.69348 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 0.6954 | 3.4597 | 59.9773 | 3.5 | 0.69736 | 2.0802 | 60.0099 | 2.1 | 0.69861 | 3.4615 | 60.0238 | 3.5
0.70041 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.70182 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 0.70374 | 3.4598 | 59.9772 | 3.5 | 0.70569 | 2.0803 | 60.0099 | 2.1 | 0.70697 | 3.4615 | 60.0238 | 3.5
0.70874 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.71016 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 0.71207 | 3.4598 | 59.9772 | 3.5 | 0.71402 | 2.0803 | 60.0099 | 2.1 | 0.71527 | 3.4614 | 60.0238 | 3.5
0.71707 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.7185 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 0.72041 | 3.4598 | 59.9772 | 3.5 | 0.72235 | 2.0803 | 60.0099 | 2.1 | 0.72363 | 3.4613 | 60.0238 | 3.5
0.7254 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.72683 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 0.72874 | 3.4599 | 59.9772 | 3.5 | 0.73068 | 2.0804 | 60.0098 | 2.1 | 0.73193 | 3.4612 | 60.0238 | 3.5
0.73372 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.73517 | 2.0796 | 59.969 | 2.1 | 0.73708 | 3.4599 | 59.9772 | 3.5 | 0.73901 | 2.0804 | 60.0098 | 2.1 | 0.74023 | 3.4612 | 60.0238 | 3.5
0.74205 | 3.4659 | 60.038 | 3.5 | 0.74351 | 2.0796 | 59.969 | 2.1 | 0.74542 | 3.46 | 59.9772 | 3.5 | 0.74734 | 2.0805 | 60.0098 | 2.1 | 0.7486 | 3.4611 | 60.0238 | 3.5
0.75038 | 3.466 | 60.038 | 3.5 | 0.75185 | 2.0796 | 59.969 | 2.1 | 0.75375 | 3.46 | 59.9772 | 3.5 | 0.75568 | 2.0806 | 60.0098 | 2.1 | 0.7569 | 3.461 | 60.0238 | 3.5
0.75871 | 3.466 | 60.038 | 3.5 | 0.76019 | 2.0796 | 59.969 | 2.1 | 0.76208 | 3.4601 | 59.9772 | 3.5 | 0.76401 | 2.0806 | 60.0098 | 2.1 | 0.76526 | 3.4611 | 60.0237 | 3.5
0.76703 | 3.4661 | 60.038 | 3.5 | 0.76852 | 2.0796 | 59.969 | 2.1 | 0.77043 | 3.4601 | 59.9772 | 3.5 | 0.77234 | 2.0807 | 60.0098 | 2.1 | 0.77356 | 3.4612 | 60.0237 | 3.5
0.77536 | 3.4661 | 60.038 | 3.5 | 0.77686 | 2.0796 | 59.969 | 2.1 | 0.77876 | 3.4602 | 59.9772 | 3.5 | 0.78067 | 2.0808 | 60.0097 | 2.1 | 0.78192 | 3.4613 | 60.0237 | 3.5
0.78369 | 3.4662 | 60.038 | 3.5 | 0.78519 | 2.0796 | 59.969 | 2.1 | 0.78709 | 3.4602 | 59.9772 | 3.5 | 0.789 | 2.0808 | 60.0097 | 2.1 | 0.79022 | 3.4614 | 60.0237 | 3.5
0.79202 | 3.4662 | 60.038 | 3.5 | 0.79353 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 0.79544 | 3.4602 | 59.9772 | 3.5 | 0.79733 | 2.0808 | 60.0097 | 2.1 | 0.79858 | 3.4615 | 60.0237 | 3.5
0.80034 | 3.4662 | 60.038 | 3.5 | 0.80187 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 0.80377 | 3.4602 | 59.9771 | 3.5 | 0.80566 | 2.0808 | 60.0097 | 2.1 | 0.80688 | 3.4617 | 60.0237 | 3.5
0.80867 | 3.4663 | 60.038 | 3.5 | 0.8102 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 0.8121 | 3.4602 | 59.9771 | 3.5 | 0.814 | 2.0809 | 60.0097 | 2.1 | 0.81525 | 3.4618 | 60.0237 | 3.5
0.817 | 3.4663 | 60.038 | 3.5 | 0.81854 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 0.82045 | 3.4601 | 59.9771 | 3.5 | 0.82233 | 2.0809 | 60.0097 | 2.1 | 0.82355 | 3.4619 | 60.0237 | 3.5
0.82533 | 3.4663 | 60.038 | 3.5 | 0.82688 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 0.82878 | 3.4601 | 59.9771 | 3.5 | 0.83066 | 2.0809 | 60.0096 | 2.1 | 0.83191 | 3.462 | 60.0237 | 3.5
0.83366 | 3.4663 | 60.038 | 3.5 | 0.83522 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 0.83711 | 3.4601 | 59.9771 | 3.5 | 0.83899 | 2.0808 | 60.0096 | 2.1 | 0.84021 | 3.4621 | 60.0237 | 3.5
0.84198 | 3.4663 | 60.038 | 3.5 | 0.84356 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 0.84546 | 3.4601 | 59.9771 | 3.5 | 0.84732 | 2.0807 | 60.0096 | 2.1 | 0.84857 | 3.4621 | 60.0237 | 3.5
0.85031 | 3.4663 | 60.038 | 3.5 | 0.85189 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 0.85379 | 3.4601 | 59.9771 | 3.5 | 0.85565 | 2.0807 | 60.0096 | 2.1 | 0.85687 | 3.4621 | 60.0237 | 3.5
0.85864 | 3.4663 | 60.038 | 3.5 | 0.86023 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 0.86212 | 3.4601 | 59.9771 | 3.5 | 0.86398 | 2.0806 | 60.0096 | 2.1 | 0.86523 | 3.4621 | 60.0236 | 3.5
0.86697 | 3.4663 | 60.038 | 3.5 | 0.86857 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 0.87047 | 3.4601 | 59.9771 | 3.5 | 0.87231 | 2.0805 | 60.0096 | 2.1 | 0.87354 | 3.4621 | 60.0236 | 3.5
0.8753 | 3.4663 | 60.038 | 3.5 | 0.87691 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 0.8788 | 3.4601 | 59.9771 | 3.5 | 0.88065 | 2.0805 | 60.0095 | 2.1 | 0.8819 | 3.4621 | 60.0236 | 3.5
0.88362 | 3.4663 | 60.038 | 3.5 | 0.88524 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 0.88713 | 3.4601 | 59.9771 | 3.5 | 0.88898 | 2.0804 | 60.0095 | 2.1 | 0.8902 | 3.4621 | 60.0236 | 3.5
0.89195 | 3.4663 | 60.038 | 3.5 | 0.89358 | 2.08 | 59.969 | 2.1 | 0.89548 | 3.4601 | 59.9771 | 3.5 | 0.89731 | 2.0804 | 60.0095 | 2.1 | 0.89856 | 3.4621 | 60.0236 | 3.5
0.90028 | 3.4663 | 60.038 | 3.5 | 0.90192 | 2.0801 | 59.969 | 2.1 | 0.90381 | 3.4601 | 59.977 | 3.5 | 0.90564 | 2.0803 | 60.0095 | 2.1 | 0.90686 | 3.4621 | 60.0236 | 3.5
0.90861 | 3.4663 | 60.038 | 3.5 | 0.91026 | 2.0801 | 59.969 | 2.1 | 0.91214 | 3.4602 | 59.977 | 3.5 | 0.91397 | 2.0803 | 60.0095 | 2.1 | 0.91522 | 3.4621 | 60.0236 | 3.5
0.91693 | 3.4664 | 60.038 | 3.5 | 0.91859 | 2.0801 | 59.969 | 2.1 | 0.92049 | 3.4602 | 59.977 | 3.5 | 0.9223 | 2.0803 | 60.0095 | 2.1 | 0.92352 | 3.4621 | 60.0236 | 3.5
0.92526 | 3.4664 | 60.038 | 3.5 | 0.92693 | 2.0801 | 59.969 | 2.1 | 0.92882 | 3.4603 | 59.977 | 3.5 | 0.93063 | 2.0803 | 60.0094 | 2.1 | 0.93188 | 3.4621 | 60.0236 | 3.5
0.93359 | 3.4664 | 60.038 | 3.5 | 0.93526 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 0.93716 | 3.4603 | 59.977 | 3.5 | 0.93896 | 2.0803 | 60.0094 | 2.1 | 0.94019 | 3.4621 | 60.0236 | 3.5
0.94192 | 3.4664 | 60.038 | 3.5 | 0.9436 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 0.9455 | 3.4603 | 59.977 | 3.5 | 0.9473 | 2.0803 | 60.0094 | 2.1 | 0.94855 | 3.4621 | 60.0236 | 3.5
0.95024 | 3.4665 | 60.038 | 3.5 | 0.95194 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 0.95383 | 3.4604 | 59.977 | 3.5 | 0.95566 | 2.0803 | 60.0094 | 2.1 | 0.95685 | 3.4621 | 60.0236 | 3.5
0.95857 | 3.4665 | 60.038 | 3.5 | 0.96028 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 0.96217 | 3.4604 | 59.977 | 3.5 | 0.96399 | 2.0803 | 60.0094 | 2.1 | 0.96521 | 3.4621 | 60.0235 | 3.5
0.9669 | 3.4665 | 60.038 | 3.5 | 0.96861 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 0.9705 | 3.4605 | 59.977 | 3.5 | 0.97232 | 2.0803 | 60.0094 | 2.1 | 0.97351 | 3.4621 | 60.0235 | 3.5
0.97523 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 0.97695 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 0.97884 | 3.4605 | 59.977 | 3.5 | 0.98065 | 2.0803 | 60.0093 | 2.1 | 0.98187 | 3.4621 | 60.0235 | 3.5
0.98356 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 0.98529 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 0.98718 | 3.4605 | 59.977 | 3.5 | 0.98898 | 2.0804 | 60.0093 | 2.1 | 0.99017 | 3.4621 | 60.0235 | 3.5
0.99188 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 0.99362 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 0.99551 | 3.4605 | 59.977 | 3.5 | 0.99731 | 2.0804 | 60.0093 | 2.1 | 0.99854 | 3.4621 | 60.0235 | 3.5
1.0002 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.002 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.0038 | 3.4605 | 59.977 | 3.5 | 1.0056 | 2.0804 | 60.0093 | 2.1 | 1.0068 | 3.4621 | 60.0235 | 3.5
1.0085 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.0103 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.0122 | 3.4605 | 59.977 | 3.5 | 1.014 | 2.0804 | 60.0093 | 2.1 | 1.0152 | 3.4621 | 60.0235 | 3.5
1.0169 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.0186 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.0205 | 3.4605 | 59.977 | 3.5 | 1.0223 | 2.0804 | 60.0093 | 2.1 | 1.0235 | 3.4621 | 60.0235 | 3.5
1.0252 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.027 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.0289 | 3.4605 | 59.977 | 3.5 | 1.0306 | 2.0804 | 60.0092 | 2.1 | 1.0319 | 3.4621 | 60.0235 | 3.5
1.0335 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.0353 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.0372 | 3.4606 | 59.977 | 3.5 | 1.039 | 2.0804 | 60.0092 | 2.1 | 1.0402 | 3.4621 | 60.0235 | 3.5
1.0419 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.0436 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.0455 | 3.4606 | 59.977 | 3.5 | 1.0473 | 2.0804 | 60.0092 | 2.1 | 1.0485 | 3.4621 | 60.0235 | 3.5
1.0502 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.052 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.0539 | 3.4607 | 59.977 | 3.5 | 1.0556 | 2.0804 | 60.0092 | 2.1 | 1.0568 | 3.4621 | 60.0235 | 3.5
1.0585 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.0603 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.0622 | 3.4607 | 59.977 | 3.5 | 1.064 | 2.0804 | 60.0092 | 2.1 | 1.0652 | 3.4621 | 60.0234 | 3.5
1.0668 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.0687 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.0705 | 3.4608 | 59.977 | 3.5 | 1.0723 | 2.0804 | 60.0092 | 2.1 | 1.0735 | 3.462 | 60.0234 | 3.5
1.0752 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.077 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.0789 | 3.4609 | 59.977 | 3.5 | 1.0806 | 2.0804 | 60.0091 | 2.1 | 1.0818 | 3.462 | 60.0234 | 3.5
1.0835 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.0853 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.0872 | 3.461 | 59.977 | 3.5 | 1.089 | 2.0804 | 60.0091 | 2.1 | 1.0901 | 3.462 | 60.0234 | 3.5
1.0918 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.0937 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.0956 | 3.4611 | 59.977 | 3.5 | 1.0973 | 2.0804 | 60.0091 | 2.1 | 1.0985 | 3.462 | 60.0234 | 3.5
1.1001 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.102 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.1039 | 3.4611 | 59.977 | 3.5 | 1.1056 | 2.0804 | 60.0091 | 2.1 | 1.1068 | 3.462 | 60.0234 | 3.5
1.1085 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.1103 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.1122 | 3.4612 | 59.977 | 3.5 | 1.114 | 2.0804 | 60.0091 | 2.1 | 1.1152 | 3.462 | 60.0234 | 3.5
1.1168 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.1187 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.1206 | 3.4612 | 59.977 | 3.5 | 1.1223 | 2.0804 | 60.0091 | 2.1 | 1.1235 | 3.462 | 60.0234 | 3.5
1.1251 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.127 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.1289 | 3.4613 | 59.977 | 3.5 | 1.1306 | 2.0804 | 60.009 | 2.1 | 1.1318 | 3.462 | 60.0234 | 3.5
1.1335 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.1353 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.1372 | 3.4613 | 59.977 | 3.5 | 1.1389 | 2.0804 | 60.009 | 2.1 | 1.1401 | 3.462 | 60.0234 | 3.5
1.1418 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.1437 | 2.0802 | 59.969 | 2.1 | 1.1456 | 3.4613 | 59.977 | 3.5 | 1.1473 | 2.0804 | 60.009 | 2.1 | 1.1485 | 3.462 | 60.0234 | 3.5
1.1501 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.152 | 2.0801 | 59.969 | 2.1 | 1.1539 | 3.4613 | 59.977 | 3.5 | 1.1556 | 2.0804 | 60.009 | 2.1 | 1.1568 | 3.462 | 60.0234 | 3.5
1.1584 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.1604 | 2.0801 | 59.969 | 2.1 | 1.1622 | 3.4613 | 59.977 | 3.5 | 1.164 | 2.0804 | 60.009 | 2.1 | 1.1652 | 3.462 | 60.0233 | 3.5
1.1668 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.1687 | 2.0801 | 59.969 | 2.1 | 1.1706 | 3.4613 | 59.977 | 3.5 | 1.1723 | 2.0804 | 60.009 | 2.1 | 1.1735 | 3.462 | 60.0233 | 3.5
1.1751 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.177 | 2.0801 | 59.969 | 2.1 | 1.1789 | 3.4613 | 59.977 | 3.5 | 1.1806 | 2.0804 | 60.009 | 2.1 | 1.1818 | 3.462 | 60.0233 | 3.5
1.1834 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.1854 | 2.0801 | 59.969 | 2.1 | 1.1873 | 3.4613 | 59.977 | 3.5 | 1.189 | 2.0804 | 60.009 | 2.1 | 1.1901 | 3.462 | 60.0233 | 3.5
1.1917 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.1937 | 2.08 | 59.969 | 2.1 | 1.1956 | 3.4612 | 59.977 | 3.5 | 1.1973 | 2.0795 | 60.009 | 2.1 | 1.1985 | 3.462 | 60.0233 | 3.5
1.2001 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.202 | 2.08 | 59.969 | 2.1 | 1.2039 | 3.4612 | 59.977 | 3.5 | 1.2056 | 2.0786 | 60.009 | 2.1 | 1.2068 | 3.462 | 60.0233 | 3.5
1.2084 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.2104 | 2.08 | 59.969 | 2.1 | 1.2123 | 3.4611 | 59.977 | 3.5 | 1.214 | 2.0777 | 60.009 | 2.1 | 1.2151 | 3.462 | 60.0233 | 3.5
1.2167 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.2187 | 2.08 | 59.969 | 2.1 | 1.2206 | 3.4611 | 59.977 | 3.5 | 1.2223 | 2.0768 | 60.009 | 2.1 | 1.2234 | 3.462 | 60.0233 | 3.5
1.2251 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.2271 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 1.2289 | 3.461 | 59.977 | 3.5 | 1.2306 | 2.0759 | 60.009 | 2.1 | 1.2318 | 3.462 | 60.0233 | 3.5
1.2334 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.2354 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 1.2373 | 3.461 | 59.977 | 3.5 | 1.239 | 2.075 | 60.009 | 2.1 | 1.2401 | 3.462 | 60.0233 | 3.5
1.2417 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.2437 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 1.2456 | 3.4609 | 59.977 | 3.5 | 1.2473 | 2.0741 | 60.009 | 2.1 | 1.2485 | 3.462 | 60.0233 | 3.5
1.25 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.2521 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 1.254 | 3.4608 | 59.977 | 3.5 | 1.2556 | 2.0733 | 60.009 | 2.1 | 1.2568 | 3.462 | 60.0233 | 3.5
1.2584 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.2604 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.2623 | 3.4606 | 59.977 | 3.5 | 1.2639 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 1.2651 | 3.462 | 60.0232 | 3.5
1.2667 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.2687 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.2706 | 3.4605 | 59.977 | 3.5 | 1.2723 | 2.0715 | 60.009 | 2.1 | 1.2734 | 3.462 | 60.0232 | 3.5
1.275 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.2771 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.279 | 3.4604 | 59.977 | 3.5 | 1.2806 | 2.0716 | 60.009 | 2.1 | 1.2818 | 3.462 | 60.0232 | 3.5
1.2834 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.2854 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.2873 | 3.4603 | 59.977 | 3.5 | 1.2889 | 2.0716 | 60.009 | 2.1 | 1.2901 | 3.462 | 60.0232 | 3.5
1.2917 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.2937 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.2956 | 3.4602 | 59.977 | 3.5 | 1.2973 | 2.0717 | 60.009 | 2.1 | 1.2985 | 3.462 | 60.0232 | 3.5
1.3 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.3021 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.304 | 3.4601 | 59.977 | 3.5 | 1.3056 | 2.0717 | 60.009 | 2.1 | 1.3068 | 3.462 | 60.0232 | 3.5
1.3083 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.3104 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.3123 | 3.46 | 59.977 | 3.5 | 1.3139 | 2.0717 | 60.009 | 2.1 | 1.3151 | 3.462 | 60.0232 | 3.5
1.3167 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.3187 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.3206 | 3.4599 | 59.977 | 3.5 | 1.3223 | 2.0717 | 60.009 | 2.1 | 1.3234 | 3.462 | 60.0232 | 3.5
1.325 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.3271 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.329 | 3.4598 | 59.977 | 3.5 | 1.3306 | 2.0718 | 60.009 | 2.1 | 1.3318 | 3.462 | 60.0232 | 3.5
1.3333 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.3354 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.3373 | 3.4598 | 59.977 | 3.5 | 1.3389 | 2.0718 | 60.009 | 2.1 | 1.3401 | 3.462 | 60.0232 | 3.5
1.3417 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.3438 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.3456 | 3.4598 | 59.977 | 3.5 | 1.3473 | 2.0718 | 60.009 | 2.1 | 1.3484 | 3.462 | 60.0232 | 3.5
1.35 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.3521 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.354 | 3.4598 | 59.977 | 3.5 | 1.3556 | 2.0718 | 60.009 | 2.1 | 1.3568 | 3.462 | 60.0232 | 3.5
1.3583 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.3604 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.3623 | 3.4598 | 59.977 | 3.5 | 1.3639 | 2.0717 | 60.009 | 2.1 | 1.3651 | 3.462 | 60.0231 | 3.5
1.3666 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.3688 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.3707 | 3.4598 | 59.977 | 3.5 | 1.3723 | 2.0716 | 60.009 | 2.1 | 1.3734 | 3.462 | 60.0231 | 3.5
1.375 | 3.4666 | 60.038 | 3.5 | 1.3771 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.379 | 3.4598 | 59.977 | 3.5 | 1.3806 | 2.0716 | 60.009 | 2.1 | 1.3818 | 3.462 | 60.0231 | 3.5
1.3833 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.3854 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.3873 | 3.4597 | 59.977 | 3.5 | 1.3889 | 2.0715 | 60.009 | 2.1 | 1.3901 | 3.462 | 60.0231 | 3.5
1.3916 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.3938 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 1.3957 | 3.4597 | 59.977 | 3.5 | 1.3972 | 2.0715 | 60.009 | 2.1 | 1.3984 | 3.462 | 60.0231 | 3.5
1.3999 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.4021 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 1.404 | 3.4597 | 59.977 | 3.5 | 1.4056 | 2.0714 | 60.009 | 2.1 | 1.4067 | 3.4621 | 60.0231 | 3.5
1.4083 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.4105 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 1.4123 | 3.4596 | 59.977 | 3.5 | 1.4139 | 2.0714 | 60.009 | 2.1 | 1.4151 | 3.4621 | 60.0231 | 3.5
1.4166 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.4188 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 1.4207 | 3.4596 | 59.977 | 3.5 | 1.4222 | 2.0713 | 60.009 | 2.1 | 1.4234 | 3.4621 | 60.0231 | 3.5
1.4249 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.4271 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 1.429 | 3.4596 | 59.977 | 3.5 | 1.4306 | 2.0713 | 60.009 | 2.1 | 1.4318 | 3.4621 | 60.0231 | 3.5
1.4333 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.4355 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 1.4373 | 3.4596 | 59.977 | 3.5 | 1.4389 | 2.0712 | 60.009 | 2.1 | 1.4401 | 3.4621 | 60.0231 | 3.5
1.4416 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.4438 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 1.4457 | 3.4597 | 59.977 | 3.5 | 1.4472 | 2.0712 | 60.009 | 2.1 | 1.4484 | 3.4621 | 60.0231 | 3.5
1.4499 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.4521 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 1.454 | 3.4597 | 59.977 | 3.5 | 1.4556 | 2.0712 | 60.009 | 2.1 | 1.4567 | 3.4621 | 60.0231 | 3.5
1.4582 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.4605 | 2.0799 | 59.969 | 2.1 | 1.4624 | 3.4597 | 59.977 | 3.5 | 1.4639 | 2.0712 | 60.009 | 2.1 | 1.465 | 3.4621 | 60.023 | 3.5
1.4666 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.4688 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.4707 | 3.4598 | 59.977 | 3.5 | 1.4722 | 2.0713 | 60.009 | 2.1 | 1.4734 | 3.462 | 60.023 | 3.5
1.4749 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.4771 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.479 | 3.4599 | 59.977 | 3.5 | 1.4806 | 2.0713 | 60.009 | 2.1 | 1.4817 | 3.4619 | 60.023 | 3.5
1.4832 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.4855 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.4874 | 3.4599 | 59.977 | 3.5 | 1.4889 | 2.0714 | 60.009 | 2.1 | 1.4901 | 3.4619 | 60.023 | 3.5
1.4915 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.4938 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 1.4957 | 3.46 | 59.977 | 3.5 | 1.4972 | 2.0715 | 60.009 | 2.1 | 1.4984 | 3.4618 | 60.023 | 3.5
1.4999 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.5022 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 1.504 | 3.4608 | 59.977 | 3.5 | 1.5056 | 2.0716 | 60.009 | 2.1 | 1.5067 | 3.4618 | 60.023 | 3.5
1.5082 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.5105 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 1.5124 | 3.4617 | 59.977 | 3.5 | 1.5139 | 2.0716 | 60.009 | 2.1 | 1.515 | 3.4617 | 60.024 | 3.5
1.5165 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.5188 | 2.0796 | 59.969 | 2.1 | 1.5207 | 3.4625 | 59.977 | 3.5 | 1.5222 | 2.0717 | 60.009 | 2.1 | 1.5234 | 3.4617 | 60.024 | 3.5
1.5249 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.5272 | 2.0796 | 59.969 | 2.1 | 1.5291 | 3.4633 | 59.977 | 3.5 | 1.5306 | 2.0718 | 60.009 | 2.1 | 1.5317 | 3.4616 | 60.024 | 3.5
1.5332 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.5355 | 2.0796 | 59.969 | 2.1 | 1.5374 | 3.4641 | 59.977 | 3.5 | 1.5389 | 2.0719 | 60.009 | 2.1 | 1.54 | 3.4616 | 60.0239 | 3.5
1.5415 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.5438 | 2.0796 | 59.969 | 2.1 | 1.5457 | 3.465 | 59.977 | 3.5 | 1.5472 | 2.0719 | 60.009 | 2.1 | 1.5483 | 3.4616 | 60.0239 | 3.5
1.5498 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.5522 | 2.0796 | 59.969 | 2.1 | 1.5541 | 3.4657 | 59.977 | 3.5 | 1.5556 | 2.072 | 60.009 | 2.1 | 1.5567 | 3.4616 | 60.0239 | 3.5
1.5582 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.5605 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 1.5624 | 3.4665 | 59.977 | 3.5 | 1.5639 | 2.072 | 60.009 | 2.1 | 1.565 | 3.4616 | 60.0239 | 3.5
1.5665 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.5688 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 1.5707 | 3.4672 | 59.977 | 3.5 | 1.5722 | 2.072 | 60.009 | 2.1 | 1.5734 | 3.4616 | 60.0239 | 3.5
1.5748 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.5772 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 1.5791 | 3.4679 | 59.977 | 3.5 | 1.5806 | 2.072 | 60.009 | 2.1 | 1.5817 | 3.4616 | 60.0239 | 3.5
1.5832 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.5855 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 1.5874 | 3.4678 | 59.977 | 3.5 | 1.5889 | 2.072 | 60.009 | 2.1 | 1.59 | 3.4616 | 60.0238 | 3.5
1.5915 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.5939 | 2.0797 | 59.969 | 2.1 | 1.5957 | 3.4678 | 59.977 | 3.5 | 1.5972 | 2.072 | 60.009 | 2.1 | 1.5983 | 3.4616 | 60.0238 | 3.5
1.5998 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.6022 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.6041 | 3.4677 | 59.977 | 3.5 | 1.6056 | 2.072 | 60.009 | 2.1 | 1.6067 | 3.4616 | 60.0238 | 3.5
1.6081 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.6105 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.6124 | 3.4677 | 59.977 | 3.5 | 1.6139 | 2.0721 | 60.009 | 2.1 | 1.615 | 3.4616 | 60.0238 | 3.5
1.6165 | 3.4666 | 60.039 | 3.5 | 1.6189 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.6208 | 3.4676 | 59.977 | 3.5 | 1.6222 | 2.0721 | 60.009 | 2.1 | 1.6234 | 3.4616 | 60.0238 | 3.5
1.6248 | 3.4667 | 60.039 | 3.5 | 1.6272 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.6291 | 3.4676 | 59.977 | 3.5 | 1.6306 | 2.0722 | 60.009 | 2.1 | 1.6317 | 3.4616 | 60.0238 | 3.5
1.6331 | 3.4669 | 60.039 | 3.5 | 1.6355 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.6374 | 3.4675 | 59.977 | 3.5 | 1.6389 | 2.0722 | 60.009 | 2.1 | 1.64 | 3.4616 | 60.0237 | 3.5
1.6414 | 3.467 | 60.039 | 3.5 | 1.6439 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.6458 | 3.4675 | 59.977 | 3.5 | 1.6472 | 2.0722 | 60.009 | 2.1 | 1.6483 | 3.4615 | 60.0237 | 3.5
1.6498 | 3.4671 | 60.039 | 3.5 | 1.6522 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.6541 | 3.4675 | 59.977 | 3.5 | 1.6555 | 2.0723 | 60.009 | 2.1 | 1.6567 | 3.4615 | 60.0237 | 3.5
1.6581 | 3.4672 | 60.039 | 3.5 | 1.6605 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.6624 | 3.4675 | 59.977 | 3.5 | 1.6639 | 2.0723 | 60.009 | 2.1 | 1.665 | 3.4615 | 60.0237 | 3.5
1.6664 | 3.4673 | 60.039 | 3.5 | 1.6689 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.6708 | 3.4675 | 59.977 | 3.5 | 1.6722 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 1.6733 | 3.4614 | 60.0237 | 3.5
1.6748 | 3.4674 | 60.039 | 3.5 | 1.6772 | 2.0798 | 59.969 | 2.1 | 1.6791 | 3.4676 | 59.977 | 3.5 | 1.6805 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 1.6816 | 3.4614 | 60.0237 | 3.5
1.6831 | 3.4674 | 60.039 | 3.5 | 1.6856 | 2.0798 | 59.9691 | 2.1 | 1.6874 | 3.4675 | 59.977 | 3.5 | 1.6889 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 1.69 | 3.4613 | 60.0236 | 3.5
1.6914 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.6939 | 2.0798 | 59.9691 | 2.1 | 1.6958 | 3.4675 | 59.977 | 3.5 | 1.6972 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 1.6983 | 3.4613 | 60.0236 | 3.5
1.6997 | 3.4676 | 60.039 | 3.5 | 1.7022 | 2.0798 | 59.9691 | 2.1 | 1.7041 | 3.4675 | 59.977 | 3.5 | 1.7055 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 1.7067 | 3.4613 | 60.0236 | 3.5
1.7081 | 3.4676 | 60.039 | 3.5 | 1.7106 | 2.0798 | 59.9691 | 2.1 | 1.7125 | 3.4675 | 59.977 | 3.5 | 1.7139 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 1.715 | 3.4612 | 60.0236 | 3.5
1.7164 | 3.4676 | 60.039 | 3.5 | 1.7189 | 2.0798 | 59.9691 | 2.1 | 1.7208 | 3.4675 | 59.977 | 3.5 | 1.7222 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 1.7233 | 3.4612 | 60.0236 | 3.5
1.7247 | 3.4676 | 60.039 | 3.5 | 1.7272 | 2.0798 | 59.9691 | 2.1 | 1.7291 | 3.4674 | 59.977 | 3.5 | 1.7305 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 1.7316 | 3.4612 | 60.0236 | 3.5
1.7331 | 3.4676 | 60.039 | 3.5 | 1.7356 | 2.0798 | 59.9691 | 2.1 | 1.7375 | 3.4677 | 59.977 | 3.5 | 1.7389 | 2.0726 | 60.009 | 2.1 | 1.74 | 3.4612 | 60.0235 | 3.5
1.7414 | 3.4676 | 60.039 | 3.5 | 1.7439 | 2.0798 | 59.9691 | 2.1 | 1.7458 | 3.4679 | 59.977 | 3.5 | 1.7472 | 2.0726 | 60.009 | 2.1 | 1.7483 | 3.4611 | 60.0235 | 3.5
1.7497 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.7523 | 2.0798 | 59.9691 | 2.1 | 1.7541 | 3.4682 | 59.977 | 3.5 | 1.7555 | 2.0726 | 60.009 | 2.1 | 1.7567 | 3.4611 | 60.0235 | 3.5
1.758 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.7606 | 2.0798 | 59.9691 | 2.1 | 1.7625 | 3.4684 | 59.977 | 3.5 | 1.7639 | 2.0726 | 60.009 | 2.1 | 1.765 | 3.4611 | 60.0235 | 3.5
1.7664 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.7689 | 2.0798 | 59.9691 | 2.1 | 1.7708 | 3.4686 | 59.977 | 3.5 | 1.7722 | 2.0726 | 60.009 | 2.1 | 1.7733 | 3.4611 | 60.0235 | 3.5
1.7747 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.7773 | 2.0798 | 59.9691 | 2.1 | 1.7791 | 3.4689 | 59.977 | 3.5 | 1.7805 | 2.0726 | 60.009 | 2.1 | 1.7816 | 3.4611 | 60.0235 | 3.5
1.783 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.7856 | 2.0798 | 59.9692 | 2.1 | 1.7875 | 3.4691 | 59.977 | 3.5 | 1.7888 | 2.0726 | 60.009 | 2.1 | 1.79 | 3.4611 | 60.0234 | 3.5
1.7913 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.7939 | 2.0798 | 59.9692 | 2.1 | 1.7958 | 3.4693 | 59.977 | 3.5 | 1.7972 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.7983 | 3.4611 | 60.0234 | 3.5
1.7997 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.8023 | 2.0798 | 59.9692 | 2.1 | 1.8042 | 3.4694 | 59.977 | 3.5 | 1.8055 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.8066 | 3.461 | 60.0234 | 3.5
1.808 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.8106 | 2.0798 | 59.9692 | 2.1 | 1.8125 | 3.4696 | 59.977 | 3.5 | 1.8138 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.8149 | 3.461 | 60.0234 | 3.5
1.8163 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.8189 | 2.0798 | 59.9692 | 2.1 | 1.8208 | 3.4695 | 59.977 | 3.5 | 1.8222 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.8233 | 3.461 | 60.0234 | 3.5
1.8247 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.8273 | 2.0798 | 59.9692 | 2.1 | 1.8292 | 3.4694 | 59.977 | 3.5 | 1.8305 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.8316 | 3.461 | 60.0234 | 3.5
1.833 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.8356 | 2.0798 | 59.9692 | 2.1 | 1.8375 | 3.4693 | 59.977 | 3.5 | 1.8388 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.84 | 3.461 | 60.0233 | 3.5
1.8413 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.8439 | 2.0798 | 59.9692 | 2.1 | 1.8458 | 3.4692 | 59.977 | 3.5 | 1.8472 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.8483 | 3.4611 | 60.0233 | 3.5
1.8496 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.8523 | 2.0798 | 59.9692 | 2.1 | 1.8542 | 3.4691 | 59.977 | 3.5 | 1.8555 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.8566 | 3.4611 | 60.0233 | 3.5
1.858 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.8606 | 2.0798 | 59.9692 | 2.1 | 1.8625 | 3.469 | 59.977 | 3.5 | 1.8638 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.8649 | 3.4611 | 60.0233 | 3.5
1.8663 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.869 | 2.0798 | 59.9692 | 2.1 | 1.8708 | 3.4689 | 59.977 | 3.5 | 1.8722 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.8733 | 3.4611 | 60.0233 | 3.5
1.8746 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.8773 | 2.0798 | 59.9692 | 2.1 | 1.8792 | 3.4689 | 59.977 | 3.5 | 1.8805 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.8816 | 3.4611 | 60.0233 | 3.5
1.883 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.8856 | 2.0798 | 59.9693 | 2.1 | 1.8875 | 3.4689 | 59.977 | 3.5 | 1.8888 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.89 | 3.4612 | 60.0232 | 3.5
1.8913 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.894 | 2.0798 | 59.9693 | 2.1 | 1.8959 | 3.4689 | 59.977 | 3.5 | 1.8972 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.8983 | 3.4612 | 60.0232 | 3.5
1.8996 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.9023 | 2.0798 | 59.9693 | 2.1 | 1.9042 | 3.469 | 59.977 | 3.5 | 1.9055 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.9066 | 3.4612 | 60.0232 | 3.5
1.9079 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.9106 | 2.0798 | 59.9693 | 2.1 | 1.9125 | 3.4691 | 59.977 | 3.5 | 1.9138 | 2.0727 | 60.009 | 2.1 | 1.9149 | 3.4613 | 60.0232 | 3.5
1.9163 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.919 | 2.0798 | 59.9693 | 2.1 | 1.9209 | 3.4692 | 59.977 | 3.5 | 1.9221 | 2.0726 | 60.009 | 2.1 | 1.9233 | 3.4614 | 60.0232 | 3.5
1.9246 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.9273 | 2.0798 | 59.9693 | 2.1 | 1.9292 | 3.4693 | 59.977 | 3.5 | 1.9305 | 2.0726 | 60.009 | 2.1 | 1.9316 | 3.4615 | 60.0232 | 3.5
1.9329 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.9357 | 2.0798 | 59.9693 | 2.1 | 1.9375 | 3.4694 | 59.977 | 3.5 | 1.9388 | 2.0726 | 60.009 | 2.1 | 1.9399 | 3.4615 | 60.0231 | 3.5
1.9412 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 1.944 | 2.0798 | 59.9693 | 2.1 | 1.9459 | 3.4695 | 59.977 | 3.5 | 1.9471 | 2.0726 | 60.009 | 2.1 | 1.9482 | 3.4616 | 60.0231 | 3.5
1.9496 | 3.4674 | 60.039 | 3.5 | 1.9523 | 2.0798 | 59.9693 | 2.1 | 1.9542 | 3.4696 | 59.978 | 3.5 | 1.9555 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 1.9566 | 3.4616 | 60.0231 | 3.5
1.9579 | 3.4674 | 60.039 | 3.5 | 1.9607 | 2.0798 | 59.9693 | 2.1 | 1.9625 | 3.4696 | 59.978 | 3.5 | 1.9638 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 1.9649 | 3.4617 | 60.0231 | 3.5
1.9662 | 3.4674 | 60.039 | 3.5 | 1.969 | 2.0798 | 59.9693 | 2.1 | 1.9709 | 3.4697 | 59.978 | 3.5 | 1.9721 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 1.9733 | 3.4617 | 60.0231 | 3.5
1.9746 | 3.4673 | 60.039 | 3.5 | 1.9773 | 2.0798 | 59.9693 | 2.1 | 1.9792 | 3.4698 | 59.978 | 3.5 | 1.9805 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 1.9816 | 3.4618 | 60.0231 | 3.5
1.9829 | 3.4673 | 60.039 | 3.5 | 1.9857 | 2.0798 | 59.9694 | 2.1 | 1.9875 | 3.4698 | 59.978 | 3.5 | 1.9888 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 1.9899 | 3.4618 | 60.023 | 3.5
1.9912 | 3.4673 | 60.039 | 3.5 | 1.994 | 2.0798 | 59.9694 | 2.1 | 1.9959 | 3.4699 | 59.978 | 3.5 | 1.9971 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 1.9982 | 3.4618 | 60.023 | 3.5
1.9995 | 3.4673 | 60.039 | 3.5 | 2.0023 | 2.0798 | 59.9694 | 2.1 | 2.0042 | 3.4699 | 59.9781 | 3.5 | 2.0055 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 2.0066 | 3.4618 | 60.023 | 3.5
2.0079 | 3.4673 | 60.039 | 3.5 | 2.0107 | 2.0798 | 59.9694 | 2.1 | 2.0125 | 3.47 | 59.9781 | 3.5 | 2.0138 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 2.0149 | 3.4618 | 60.023 | 3.5
2.0162 | 3.4673 | 60.039 | 3.5 | 2.019 | 2.0798 | 59.9694 | 2.1 | 2.0209 | 3.47 | 59.9781 | 3.5 | 2.0221 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 2.0233 | 3.4617 | 60.023 | 3.5
2.0245 | 3.4674 | 60.039 | 3.5 | 2.0274 | 2.0798 | 59.9694 | 2.1 | 2.0292 | 3.47 | 59.9781 | 3.5 | 2.0305 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 2.0316 | 3.4617 | 60.023 | 3.5
2.0329 | 3.4674 | 60.039 | 3.5 | 2.0357 | 2.0798 | 59.9694 | 2.1 | 2.0376 | 3.4701 | 59.9781 | 3.5 | 2.0388 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 2.0399 | 3.4617 | 60.0229 | 3.5
2.0412 | 3.4674 | 60.039 | 3.5 | 2.044 | 2.0798 | 59.9694 | 2.1 | 2.0459 | 3.4701 | 59.9781 | 3.5 | 2.0471 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 2.0482 | 3.4618 | 60.0229 | 3.5
2.0495 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 2.0524 | 2.0798 | 59.9694 | 2.1 | 2.0542 | 3.4701 | 59.9781 | 3.5 | 2.0555 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 2.0566 | 3.4618 | 60.0229 | 3.5
2.0578 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 2.0607 | 2.0798 | 59.9694 | 2.1 | 2.0626 | 3.4702 | 59.9781 | 3.5 | 2.0638 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 2.0649 | 3.4617 | 60.0229 | 3.5
2.0662 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 2.069 | 2.0798 | 59.9694 | 2.1 | 2.0709 | 3.4701 | 59.9781 | 3.5 | 2.0721 | 2.0724 | 60.009 | 2.1 | 2.0732 | 3.4616 | 60.0229 | 3.5
2.0745 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 2.0774 | 2.0797 | 59.9694 | 2.1 | 2.0792 | 3.47 | 59.9781 | 3.5 | 2.0804 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 2.0815 | 3.4614 | 60.0229 | 3.5
2.0828 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 2.0857 | 2.0797 | 59.9695 | 2.1 | 2.0876 | 3.47 | 59.9781 | 3.5 | 2.0888 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 2.0899 | 3.4613 | 60.0228 | 3.5
2.0911 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 2.094 | 2.0797 | 59.9695 | 2.1 | 2.0959 | 3.47 | 59.9781 | 3.5 | 2.0971 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 2.0982 | 3.4612 | 60.0228 | 3.5
2.0995 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 2.1024 | 2.0797 | 59.9695 | 2.1 | 2.1042 | 3.47 | 59.9782 | 3.5 | 2.1055 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 2.1066 | 3.4611 | 60.0228 | 3.5
2.1078 | 3.4674 | 60.039 | 3.5 | 2.1107 | 2.0797 | 59.9695 | 2.1 | 2.1126 | 3.47 | 59.9782 | 3.5 | 2.1138 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 2.1149 | 3.4609 | 60.0228 | 3.5
2.1161 | 3.4674 | 60.039 | 3.5 | 2.1191 | 2.0797 | 59.9695 | 2.1 | 2.1209 | 3.4699 | 59.9782 | 3.5 | 2.1221 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 2.1232 | 3.4608 | 60.0228 | 3.5
2.1245 | 3.4674 | 60.039 | 3.5 | 2.1274 | 2.0797 | 59.9695 | 2.1 | 2.1292 | 3.4699 | 59.9782 | 3.5 | 2.1305 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 2.1315 | 3.4607 | 60.0228 | 3.5
2.1328 | 3.4673 | 60.039 | 3.5 | 2.1357 | 2.0797 | 59.9695 | 2.1 | 2.1376 | 3.4699 | 59.9782 | 3.5 | 2.1388 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 2.1399 | 3.4606 | 60.0227 | 3.5
2.1411 | 3.4673 | 60.039 | 3.5 | 2.1441 | 2.0797 | 59.9695 | 2.1 | 2.1459 | 3.4699 | 59.9782 | 3.5 | 2.1471 | 2.0725 | 60.009 | 2.1 | 2.1482 | 3.4605 | 60.0227 | 3.5
2.1494 | 3.4673 | 60.039 | 3.5 | 2.1524 | 2.0797 | 59.9695 | 2.1 | 2.1543 | 3.47 | 59.9782 | 3.5 | 2.1555 | 2.0725 | 60.008 | 2.1 | 2.1566 | 3.4605 | 60.0227 | 3.5
2.1578 | 3.4672 | 60.039 | 3.5 | 2.1607 | 2.0797 | 59.9695 | 2.1 | 2.1626 | 3.4701 | 59.9782 | 3.5 | 2.1638 | 2.0726 | 60.008 | 2.1 | 2.1649 | 3.4606 | 60.0227 | 3.5
2.1661 | 3.4672 | 60.039 | 3.5 | 2.1691 | 2.0797 | 59.9695 | 2.1 | 2.1709 | 3.4701 | 59.9782 | 3.5 | 2.1721 | 2.0726 | 60.008 | 2.1 | 2.1732 | 3.4608 | 60.0227 | 3.5
2.1744 | 3.4672 | 60.039 | 3.5 | 2.1774 | 2.0796 | 59.9695 | 2.1 | 2.1792 | 3.4701 | 59.9782 | 3.5 | 2.1805 | 2.0726 | 60.008 | 2.1 | 2.1815 | 3.461 | 60.0227 | 3.5
2.1828 | 3.4671 | 60.039 | 3.5 | 2.1858 | 2.0796 | 59.9696 | 2.1 | 2.1876 | 3.4702 | 59.9782 | 3.5 | 2.1888 | 2.0726 | 60.008 | 2.1 | 2.1898 | 3.4611 | 60.0226 | 3.5
2.1911 | 3.4671 | 60.039 | 3.5 | 2.1941 | 2.0796 | 59.9696 | 2.1 | 2.1959 | 3.4702 | 59.9782 | 3.5 | 2.1971 | 2.0727 | 60.008 | 2.1 | 2.1982 | 3.4612 | 60.0226 | 3.5
2.1994 | 3.4671 | 60.039 | 3.5 | 2.2024 | 2.0796 | 59.9696 | 2.1 | 2.2043 | 3.4702 | 59.9783 | 3.5 | 2.2054 | 2.0727 | 60.008 | 2.1 | 2.2065 | 3.4613 | 60.0226 | 3.5
2.2077 | 3.4671 | 60.039 | 3.5 | 2.2108 | 2.0796 | 59.9696 | 2.1 | 2.2126 | 3.4702 | 59.9783 | 3.5 | 2.2138 | 2.0727 | 60.008 | 2.1 | 2.2148 | 3.4614 | 60.0226 | 3.5
2.2161 | 3.4671 | 60.039 | 3.5 | 2.2191 | 2.0796 | 59.9696 | 2.1 | 2.2209 | 3.4703 | 59.9783 | 3.5 | 2.2221 | 2.0727 | 60.008 | 2.1 | 2.2231 | 3.4615 | 60.0226 | 3.5
2.2244 | 3.4671 | 60.039 | 3.5 | 2.2274 | 2.0796 | 59.9696 | 2.1 | 2.2293 | 3.4703 | 59.9783 | 3.5 | 2.2304 | 2.0727 | 60.008 | 2.1 | 2.2315 | 3.4617 | 60.0226 | 3.5
2.2327 | 3.4671 | 60.039 | 3.5 | 2.2358 | 2.0796 | 59.9696 | 2.1 | 2.2376 | 3.4703 | 59.9783 | 3.5 | 2.2388 | 2.0727 | 60.008 | 2.1 | 2.2398 | 3.4618 | 60.0225 | 3.5
2.241 | 3.4671 | 60.039 | 3.5 | 2.2441 | 2.0796 | 59.9696 | 2.1 | 2.2459 | 3.4703 | 59.9783 | 3.5 | 2.2471 | 2.0727 | 60.008 | 2.1 | 2.2482 | 3.4617 | 60.0225 | 3.5
2.2494 | 3.4671 | 60.039 | 3.5 | 2.2524 | 2.0796 | 59.9696 | 2.1 | 2.2543 | 3.4703 | 59.9783 | 3.5 | 2.2554 | 2.0727 | 60.008 | 2.1 | 2.2565 | 3.4616 | 60.0225 | 3.5
2.2577 | 3.4671 | 60.039 | 3.5 | 2.2608 | 2.0796 | 59.9696 | 2.1 | 2.2626 | 3.4702 | 59.9783 | 3.5 | 2.2638 | 2.0727 | 60.008 | 2.1 | 2.2648 | 3.4616 | 60.0225 | 3.5
2.266 | 3.4671 | 60.039 | 3.5 | 2.2691 | 2.0796 | 59.9696 | 2.1 | 2.2709 | 3.4702 | 59.9783 | 3.5 | 2.2721 | 2.0727 | 60.008 | 2.1 | 2.2731 | 3.4616 | 60.0225 | 3.5
2.2744 | 3.4672 | 60.039 | 3.5 | 2.2775 | 2.0796 | 59.9696 | 2.1 | 2.2793 | 3.4701 | 59.9783 | 3.5 | 2.2804 | 2.0726 | 60.008 | 2.1 | 2.2815 | 3.4616 | 60.0225 | 3.5
2.2827 | 3.4672 | 60.039 | 3.5 | 2.2858 | 2.0796 | 59.9697 | 2.1 | 2.2876 | 3.4701 | 59.9783 | 3.5 | 2.2888 | 2.0726 | 60.008 | 2.1 | 2.2898 | 3.4617 | 60.0224 | 3.5
2.291 | 3.4673 | 60.039 | 3.5 | 2.2941 | 2.0796 | 59.9697 | 2.1 | 2.2959 | 3.47 | 59.9783 | 3.5 | 2.2971 | 2.0726 | 60.008 | 2.1 | 2.2982 | 3.4617 | 60.0224 | 3.5
2.2993 | 3.4673 | 60.039 | 3.5 | 2.3025 | 2.0796 | 59.9697 | 2.1 | 2.3043 | 3.4699 | 59.9784 | 3.5 | 2.3054 | 2.0725 | 60.008 | 2.1 | 2.3065 | 3.4618 | 60.0224 | 3.5
2.3077 | 3.4674 | 60.039 | 3.5 | 2.3108 | 2.0796 | 59.9697 | 2.1 | 2.3126 | 3.4698 | 59.9784 | 3.5 | 2.3138 | 2.0725 | 60.008 | 2.1 | 2.3148 | 3.4618 | 60.0224 | 3.5
2.316 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 2.3191 | 2.0796 | 59.9697 | 2.1 | 2.3209 | 3.4696 | 59.9784 | 3.5 | 2.3221 | 2.0725 | 60.008 | 2.1 | 2.3231 | 3.4619 | 60.0224 | 3.5
2.3243 | 3.4675 | 60.039 | 3.5 | 2.3275 | 2.0796 | 59.9697 | 2.1 | 2.3293 | 3.4695 | 59.9784 | 3.5 | 2.3304 | 2.0724 | 60.008 | 2.1 | 2.3315 | 3.462 | 60.0224 | 3.5
2.3327 | 3.4676 | 60.039 | 3.5 | 2.3358 | 2.0796 | 59.9697 | 2.1 | 2.3376 | 3.4694 | 59.9784 | 3.5 | 2.3387 | 2.0724 | 60.008 | 2.1 | 2.3398 | 3.462 | 60.0223 | 3.5
2.341 | 3.4676 | 60.039 | 3.5 | 2.3441 | 2.0796 | 59.9697 | 2.1 | 2.3459 | 3.4694 | 59.9784 | 3.5 | 2.3471 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.3481 | 3.4621 | 60.0223 | 3.5
2.3493 | 3.4677 | 60.039 | 3.5 | 2.3525 | 2.0796 | 59.9697 | 2.1 | 2.3543 | 3.4693 | 59.9784 | 3.5 | 2.3554 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.3564 | 3.4621 | 60.0223 | 3.5
2.3576 | 3.4677 | 60.039 | 3.5 | 2.3608 | 2.0796 | 59.9697 | 2.1 | 2.3626 | 3.4692 | 59.9784 | 3.5 | 2.3637 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.3648 | 3.4621 | 60.0223 | 3.5
2.366 | 3.4677 | 60.039 | 3.5 | 2.3692 | 2.0796 | 59.9697 | 2.1 | 2.371 | 3.4692 | 59.9784 | 3.5 | 2.3721 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.3731 | 3.4621 | 60.0223 | 3.5
2.3743 | 3.4677 | 60.039 | 3.5 | 2.3775 | 2.0796 | 59.9697 | 2.1 | 2.3793 | 3.4692 | 59.9784 | 3.5 | 2.3804 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.3815 | 3.4621 | 60.0223 | 3.5
2.3826 | 3.4677 | 60.039 | 3.5 | 2.3858 | 2.0796 | 59.9698 | 2.1 | 2.3876 | 3.4692 | 59.9784 | 3.5 | 2.3887 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.3898 | 3.4621 | 60.0222 | 3.5
2.3909 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 2.3942 | 2.0795 | 59.9698 | 2.1 | 2.396 | 3.4692 | 59.9784 | 3.5 | 2.3971 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.3981 | 3.4621 | 60.0222 | 3.5
2.3993 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 2.4025 | 2.0795 | 59.9698 | 2.1 | 2.4043 | 3.4692 | 59.9785 | 3.5 | 2.4054 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.4064 | 3.4621 | 60.0222 | 3.5
2.4076 | 3.4678 | 60.04 | 3.5 | 2.4108 | 2.0795 | 59.9698 | 2.1 | 2.4126 | 3.4693 | 59.9785 | 3.5 | 2.4137 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.4148 | 3.4621 | 60.0222 | 3.5
2.4159 | 3.4678 | 60.04 | 3.5 | 2.4192 | 2.0795 | 59.9698 | 2.1 | 2.421 | 3.4693 | 59.9785 | 3.5 | 2.4221 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.4231 | 3.462 | 60.0222 | 3.5
2.4243 | 3.4678 | 60.04 | 3.5 | 2.4275 | 2.0795 | 59.9698 | 2.1 | 2.4293 | 3.4693 | 59.9785 | 3.5 | 2.4304 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.4315 | 3.462 | 60.0222 | 3.5
2.4326 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 2.4358 | 2.0795 | 59.9698 | 2.1 | 2.4376 | 3.4694 | 59.9785 | 3.5 | 2.4387 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.4398 | 3.4621 | 60.0221 | 3.5
2.4409 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 2.4442 | 2.0795 | 59.9698 | 2.1 | 2.446 | 3.4694 | 59.9785 | 3.5 | 2.4471 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.4481 | 3.4621 | 60.0221 | 3.5
2.4492 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 2.4525 | 2.0794 | 59.9698 | 2.1 | 2.4543 | 3.4694 | 59.9785 | 3.5 | 2.4554 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.4564 | 3.4621 | 60.0221 | 3.5
2.4576 | 3.468 | 60.04 | 3.5 | 2.4609 | 2.0794 | 59.9698 | 2.1 | 2.4626 | 3.4695 | 59.9785 | 3.5 | 2.4637 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.4648 | 3.4621 | 60.0221 | 3.5
2.4659 | 3.468 | 60.04 | 3.5 | 2.4692 | 2.0794 | 59.9698 | 2.1 | 2.471 | 3.4695 | 59.9785 | 3.5 | 2.472 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.4731 | 3.4621 | 60.0221 | 3.5
2.4742 | 3.468 | 60.04 | 3.5 | 2.4775 | 2.0794 | 59.9698 | 2.1 | 2.4793 | 3.4696 | 59.9785 | 3.5 | 2.4804 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.4814 | 3.462 | 60.0221 | 3.5
2.4825 | 3.4681 | 60.04 | 3.5 | 2.4859 | 2.0794 | 59.9699 | 2.1 | 2.4876 | 3.4696 | 59.9785 | 3.5 | 2.4887 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.4897 | 3.462 | 60.022 | 3.5
2.4909 | 3.4681 | 60.04 | 3.5 | 2.4942 | 2.0794 | 59.9699 | 2.1 | 2.496 | 3.4696 | 59.9785 | 3.5 | 2.497 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.4981 | 3.462 | 60.022 | 3.5
2.4992 | 3.4682 | 60.04 | 3.5 | 2.5025 | 2.0795 | 59.9699 | 2.1 | 2.5043 | 3.4696 | 59.9786 | 3.5 | 2.5054 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.5064 | 3.462 | 60.022 | 3.5
2.5075 | 3.4682 | 60.04 | 3.5 | 2.5109 | 2.0795 | 59.9699 | 2.1 | 2.5126 | 3.4697 | 59.9786 | 3.5 | 2.5137 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.5148 | 3.4618 | 60.021 | 3.5
2.5159 | 3.4683 | 60.04 | 3.5 | 2.5192 | 2.0795 | 59.9699 | 2.1 | 2.521 | 3.4697 | 59.9786 | 3.5 | 2.522 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.5231 | 3.4616 | 60.021 | 3.5
2.5242 | 3.4683 | 60.04 | 3.5 | 2.5275 | 2.0795 | 59.9699 | 2.1 | 2.5293 | 3.4696 | 59.9786 | 3.5 | 2.5304 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.5314 | 3.4622 | 60.021 | 3.5
2.5325 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.5359 | 2.0795 | 59.9699 | 2.1 | 2.5377 | 3.4696 | 59.9786 | 3.5 | 2.5387 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.5397 | 3.4629 | 60.021 | 3.5
2.5408 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.5442 | 2.0795 | 59.9699 | 2.1 | 2.546 | 3.4696 | 59.9786 | 3.5 | 2.547 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.5481 | 3.4635 | 60.021 | 3.5
2.5492 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.5526 | 2.0796 | 59.9699 | 2.1 | 2.5543 | 3.4696 | 59.9786 | 3.5 | 2.5554 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.5564 | 3.4642 | 60.021 | 3.5
2.5575 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.5609 | 2.0796 | 59.9699 | 2.1 | 2.5627 | 3.4696 | 59.9786 | 3.5 | 2.5637 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.5648 | 3.4649 | 60.021 | 3.5
2.5658 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.5692 | 2.0796 | 59.9699 | 2.1 | 2.571 | 3.4695 | 59.9786 | 3.5 | 2.572 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.5731 | 3.4656 | 60.021 | 3.5
2.5742 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.5776 | 2.0796 | 59.9699 | 2.1 | 2.5793 | 3.4695 | 59.9786 | 3.5 | 2.5804 | 2.0722 | 60.008 | 2.1 | 2.5814 | 3.4663 | 60.021 | 3.5
2.5825 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.5859 | 2.0796 | 59.97 | 2.1 | 2.5877 | 3.4694 | 59.9786 | 3.5 | 2.5887 | 2.0722 | 60.008 | 2.1 | 2.5897 | 3.4671 | 60.021 | 3.5
2.5908 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.5942 | 2.0796 | 59.97 | 2.1 | 2.596 | 3.4694 | 59.9786 | 3.5 | 2.597 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.5981 | 3.468 | 60.021 | 3.5
2.5991 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.6026 | 2.0796 | 59.97 | 2.1 | 2.6043 | 3.4693 | 59.9787 | 3.5 | 2.6053 | 2.0723 | 60.008 | 2.1 | 2.6064 | 3.4688 | 60.021 | 3.5
2.6075 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.6109 | 2.0797 | 59.97 | 2.1 | 2.6127 | 3.4693 | 59.9787 | 3.5 | 2.6137 | 2.0724 | 60.008 | 2.1 | 2.6147 | 3.4689 | 60.021 | 3.5
2.6158 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.6192 | 2.0797 | 59.97 | 2.1 | 2.621 | 3.4692 | 59.9787 | 3.5 | 2.622 | 2.0724 | 60.008 | 2.1 | 2.623 | 3.469 | 60.021 | 3.5
2.6241 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.6276 | 2.0797 | 59.97 | 2.1 | 2.6293 | 3.4692 | 59.9787 | 3.5 | 2.6303 | 2.0725 | 60.008 | 2.1 | 2.6314 | 3.4691 | 60.021 | 3.5
2.6325 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.6359 | 2.0797 | 59.971 | 2.1 | 2.6377 | 3.4691 | 59.9787 | 3.5 | 2.6387 | 2.0725 | 60.008 | 2.1 | 2.6397 | 3.4691 | 60.021 | 3.5
2.6408 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.6443 | 2.0797 | 59.971 | 2.1 | 2.646 | 3.4691 | 59.9787 | 3.5 | 2.647 | 2.0726 | 60.008 | 2.1 | 2.6481 | 3.4691 | 60.021 | 3.5
2.6491 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.6526 | 2.0797 | 59.971 | 2.1 | 2.6543 | 3.4691 | 59.9787 | 3.5 | 2.6554 | 2.0727 | 60.008 | 2.1 | 2.6564 | 3.469 | 60.021 | 3.5
2.6574 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.6609 | 2.0797 | 59.971 | 2.1 | 2.6627 | 3.4691 | 59.9787 | 3.5 | 2.6637 | 2.0727 | 60.008 | 2.1 | 2.6647 | 3.469 | 60.021 | 3.5
2.6658 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.6693 | 2.0797 | 59.971 | 2.1 | 2.671 | 3.4691 | 59.9787 | 3.5 | 2.672 | 2.0728 | 60.008 | 2.1 | 2.673 | 3.4689 | 60.021 | 3.5
2.6741 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.6776 | 2.0798 | 59.971 | 2.1 | 2.6794 | 3.4691 | 59.9787 | 3.5 | 2.6804 | 2.0728 | 60.008 | 2.1 | 2.6814 | 3.4688 | 60.021 | 3.5
2.6824 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.6859 | 2.0798 | 59.971 | 2.1 | 2.6877 | 3.4691 | 59.9787 | 3.5 | 2.6887 | 2.0728 | 60.008 | 2.1 | 2.6897 | 3.4688 | 60.021 | 3.5
2.6907 | 3.4685 | 60.04 | 3.5 | 2.6943 | 2.0798 | 59.971 | 2.1 | 2.696 | 3.4691 | 59.9787 | 3.5 | 2.697 | 2.0728 | 60.008 | 2.1 | 2.6981 | 3.4687 | 60.021 | 3.5
2.6991 | 3.4685 | 60.04 | 3.5 | 2.7026 | 2.0798 | 59.971 | 2.1 | 2.7043 | 3.4691 | 59.9788 | 3.5 | 2.7054 | 2.0728 | 60.008 | 2.1 | 2.7064 | 3.4687 | 60.021 | 3.5
2.7074 | 3.4686 | 60.04 | 3.5 | 2.711 | 2.0798 | 59.971 | 2.1 | 2.7127 | 3.4691 | 59.9788 | 3.5 | 2.7137 | 2.0728 | 60.008 | 2.1 | 2.7147 | 3.4687 | 60.021 | 3.5
2.7157 | 3.4686 | 60.04 | 3.5 | 2.7193 | 2.0798 | 59.971 | 2.1 | 2.721 | 3.4691 | 59.9788 | 3.5 | 2.722 | 2.0728 | 60.008 | 2.1 | 2.723 | 3.4687 | 60.021 | 3.5
2.7241 | 3.4687 | 60.04 | 3.5 | 2.7276 | 2.0798 | 59.971 | 2.1 | 2.7294 | 3.4691 | 59.9788 | 3.5 | 2.7303 | 2.0728 | 60.008 | 2.1 | 2.7314 | 3.4691 | 60.021 | 3.5
2.7324 | 3.4687 | 60.04 | 3.5 | 2.736 | 2.0799 | 59.971 | 2.1 | 2.7377 | 3.4692 | 59.9788 | 3.5 | 2.7387 | 2.0728 | 60.008 | 2.1 | 2.7397 | 3.4696 | 60.021 | 3.5
2.7407 | 3.4687 | 60.04 | 3.5 | 2.7443 | 2.0799 | 59.971 | 2.1 | 2.746 | 3.4693 | 59.9788 | 3.5 | 2.747 | 2.0728 | 60.008 | 2.1 | 2.748 | 3.47 | 60.021 | 3.5
2.749 | 3.4688 | 60.04 | 3.5 | 2.7526 | 2.0799 | 59.971 | 2.1 | 2.7544 | 3.4693 | 59.9788 | 3.5 | 2.7553 | 2.0728 | 60.008 | 2.1 | 2.7563 | 3.4705 | 60.021 | 3.5
2.7574 | 3.4688 | 60.04 | 3.5 | 2.761 | 2.0799 | 59.971 | 2.1 | 2.7627 | 3.4694 | 59.9788 | 3.5 | 2.7637 | 2.0728 | 60.008 | 2.1 | 2.7647 | 3.4709 | 60.021 | 3.5
2.7657 | 3.4688 | 60.04 | 3.5 | 2.7693 | 2.08 | 59.971 | 2.1 | 2.771 | 3.4695 | 59.9788 | 3.5 | 2.772 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.773 | 3.4713 | 60.021 | 3.5
2.774 | 3.4688 | 60.04 | 3.5 | 2.7776 | 2.08 | 59.971 | 2.1 | 2.7794 | 3.4696 | 59.9788 | 3.5 | 2.7803 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.7814 | 3.4716 | 60.021 | 3.5
2.7823 | 3.4687 | 60.04 | 3.5 | 2.786 | 2.08 | 59.971 | 2.1 | 2.7877 | 3.4697 | 59.9788 | 3.5 | 2.7887 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.7897 | 3.472 | 60.021 | 3.5
2.7907 | 3.4687 | 60.04 | 3.5 | 2.7943 | 2.0801 | 59.971 | 2.1 | 2.796 | 3.4698 | 59.9788 | 3.5 | 2.797 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.798 | 3.4723 | 60.021 | 3.5
2.799 | 3.4687 | 60.04 | 3.5 | 2.8027 | 2.0801 | 59.971 | 2.1 | 2.8044 | 3.4699 | 59.9789 | 3.5 | 2.8053 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.8063 | 3.4727 | 60.021 | 3.5
2.8073 | 3.4687 | 60.04 | 3.5 | 2.811 | 2.0801 | 59.971 | 2.1 | 2.8127 | 3.47 | 59.9789 | 3.5 | 2.8137 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.8147 | 3.4726 | 60.021 | 3.5
2.8157 | 3.4686 | 60.04 | 3.5 | 2.8193 | 2.0801 | 59.971 | 2.1 | 2.821 | 3.47 | 59.9789 | 3.5 | 2.822 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.823 | 3.4725 | 60.021 | 3.5
2.824 | 3.4685 | 60.04 | 3.5 | 2.8277 | 2.0801 | 59.971 | 2.1 | 2.8294 | 3.47 | 59.9789 | 3.5 | 2.8303 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.8314 | 3.4724 | 60.021 | 3.5
2.8323 | 3.4685 | 60.04 | 3.5 | 2.836 | 2.0801 | 59.971 | 2.1 | 2.8377 | 3.47 | 59.9789 | 3.5 | 2.8387 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.8397 | 3.4722 | 60.021 | 3.5
2.8406 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 2.8443 | 2.0802 | 59.971 | 2.1 | 2.846 | 3.47 | 59.9789 | 3.5 | 2.847 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.848 | 3.4722 | 60.021 | 3.5
2.849 | 3.4683 | 60.04 | 3.5 | 2.8527 | 2.0802 | 59.971 | 2.1 | 2.8544 | 3.47 | 59.9789 | 3.5 | 2.8553 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.8563 | 3.4722 | 60.021 | 3.5
2.8573 | 3.4682 | 60.04 | 3.5 | 2.861 | 2.0802 | 59.971 | 2.1 | 2.8627 | 3.4699 | 59.9789 | 3.5 | 2.8636 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.8647 | 3.4722 | 60.021 | 3.5
2.8656 | 3.4682 | 60.04 | 3.5 | 2.8693 | 2.0802 | 59.971 | 2.1 | 2.871 | 3.4699 | 59.9789 | 3.5 | 2.872 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.873 | 3.4722 | 60.021 | 3.5
2.874 | 3.4681 | 60.04 | 3.5 | 2.8777 | 2.0802 | 59.971 | 2.1 | 2.8794 | 3.4698 | 59.9789 | 3.5 | 2.8803 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.8813 | 3.4723 | 60.021 | 3.5
2.8823 | 3.468 | 60.04 | 3.5 | 2.886 | 2.0802 | 59.971 | 2.1 | 2.8877 | 3.4698 | 59.9789 | 3.5 | 2.8886 | 2.0729 | 60.008 | 2.1 | 2.8896 | 3.4723 | 60.021 | 3.5
2.8906 | 3.468 | 60.04 | 3.5 | 2.8944 | 2.0802 | 59.971 | 2.1 | 2.8961 | 3.4698 | 59.9789 | 3.5 | 2.897 | 2.073 | 60.008 | 2.1 | 2.898 | 3.4724 | 60.021 | 3.5
2.8989 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 2.9027 | 2.0802 | 59.971 | 2.1 | 2.9044 | 3.4697 | 59.979 | 3.5 | 2.9053 | 2.073 | 60.008 | 2.1 | 2.9063 | 3.4724 | 60.021 | 3.5
2.9073 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 2.911 | 2.0802 | 59.971 | 2.1 | 2.9127 | 3.4697 | 59.979 | 3.5 | 2.9136 | 2.0731 | 60.008 | 2.1 | 2.9146 | 3.4725 | 60.021 | 3.5
2.9156 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 2.9194 | 2.0802 | 59.971 | 2.1 | 2.9211 | 3.4696 | 59.979 | 3.5 | 2.922 | 2.0732 | 60.008 | 2.1 | 2.923 | 3.4726 | 60.021 | 3.5
2.9239 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 2.9277 | 2.0802 | 59.971 | 2.1 | 2.9294 | 3.4696 | 59.979 | 3.5 | 2.9303 | 2.0732 | 60.008 | 2.1 | 2.9313 | 3.4727 | 60.021 | 3.5
2.9322 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 2.936 | 2.0802 | 59.971 | 2.1 | 2.9377 | 3.4696 | 59.979 | 3.5 | 2.9386 | 2.0733 | 60.008 | 2.1 | 2.9396 | 3.4727 | 60.021 | 3.5
2.9406 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 2.9444 | 2.0803 | 59.971 | 2.1 | 2.9461 | 3.4696 | 59.979 | 3.5 | 2.947 | 2.0733 | 60.008 | 2.1 | 2.9479 | 3.4728 | 60.021 | 3.5
2.9489 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 2.9527 | 2.0803 | 59.971 | 2.1 | 2.9544 | 3.4697 | 59.978 | 3.5 | 2.9553 | 2.0734 | 60.008 | 2.1 | 2.9563 | 3.4729 | 60.021 | 3.5
2.9572 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 2.9611 | 2.0803 | 59.971 | 2.1 | 2.9627 | 3.4697 | 59.978 | 3.5 | 2.9636 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 2.9646 | 3.473 | 60.021 | 3.5
2.9656 | 3.4678 | 60.04 | 3.5 | 2.9694 | 2.0803 | 59.971 | 2.1 | 2.9711 | 3.4698 | 59.978 | 3.5 | 2.972 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 2.973 | 3.4731 | 60.021 | 3.5
2.9739 | 3.4678 | 60.04 | 3.5 | 2.9777 | 2.0803 | 59.971 | 2.1 | 2.9794 | 3.4699 | 59.9781 | 3.5 | 2.9803 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 2.9813 | 3.4732 | 60.021 | 3.5
2.9822 | 3.4678 | 60.04 | 3.5 | 2.9861 | 2.0803 | 59.971 | 2.1 | 2.9877 | 3.47 | 59.9781 | 3.5 | 2.9886 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 2.9896 | 3.4732 | 60.021 | 3.5
2.9905 | 3.4678 | 60.04 | 3.5 | 2.9944 | 2.0803 | 59.971 | 2.1 | 2.9961 | 3.4701 | 59.9781 | 3.5 | 2.9969 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 2.9979 | 3.4733 | 60.021 | 3.5
2.9989 | 3.4678 | 60.04 | 3.5 | 3.0027 | 2.0803 | 59.971 | 2.1 | 3.0044 | 3.4702 | 59.9781 | 3.5 | 3.0053 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.0063 | 3.4734 | 60.021 | 3.5
3.0072 | 3.4678 | 60.04 | 3.5 | 3.0111 | 2.0803 | 59.971 | 2.1 | 3.0127 | 3.4703 | 59.9781 | 3.5 | 3.0136 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.0146 | 3.4735 | 60.021 | 3.5
3.0155 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 3.0194 | 2.0803 | 59.971 | 2.1 | 3.0211 | 3.4703 | 59.9781 | 3.5 | 3.0219 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.0229 | 3.4737 | 60.021 | 3.5
3.0239 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 3.0277 | 2.0803 | 59.971 | 2.1 | 3.0294 | 3.4704 | 59.9782 | 3.5 | 3.0303 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.0312 | 3.4738 | 60.021 | 3.5
3.0322 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 3.0361 | 2.0802 | 59.971 | 2.1 | 3.0378 | 3.4704 | 59.9782 | 3.5 | 3.0386 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.0396 | 3.4739 | 60.021 | 3.5
3.0405 | 3.468 | 60.04 | 3.5 | 3.0444 | 2.0802 | 59.971 | 2.1 | 3.0461 | 3.4704 | 59.9782 | 3.5 | 3.0469 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.0479 | 3.474 | 60.021 | 3.5
3.0488 | 3.468 | 60.04 | 3.5 | 3.0527 | 2.0801 | 59.971 | 2.1 | 3.0544 | 3.4705 | 59.9782 | 3.5 | 3.0553 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.0563 | 3.4741 | 60.021 | 3.5
3.0572 | 3.468 | 60.04 | 3.5 | 3.0611 | 2.0801 | 59.971 | 2.1 | 3.0628 | 3.4705 | 59.9782 | 3.5 | 3.0636 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.0646 | 3.4741 | 60.021 | 3.5
3.0655 | 3.4681 | 60.04 | 3.5 | 3.0694 | 2.08 | 59.971 | 2.1 | 3.0711 | 3.4705 | 59.9782 | 3.5 | 3.0719 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.0729 | 3.4742 | 60.021 | 3.5
3.0738 | 3.4681 | 60.04 | 3.5 | 3.0778 | 2.0799 | 59.971 | 2.1 | 3.0794 | 3.4705 | 59.9783 | 3.5 | 3.0803 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.0812 | 3.4742 | 60.021 | 3.5
3.0821 | 3.4681 | 60.04 | 3.5 | 3.0861 | 2.0798 | 59.971 | 2.1 | 3.0878 | 3.4705 | 59.9783 | 3.5 | 3.0886 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.0896 | 3.4743 | 60.021 | 3.5
3.0905 | 3.4682 | 60.04 | 3.5 | 3.0944 | 2.0798 | 59.971 | 2.1 | 3.0961 | 3.4705 | 59.9783 | 3.5 | 3.0969 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.0979 | 3.4743 | 60.021 | 3.5
3.0988 | 3.4682 | 60.04 | 3.5 | 3.1028 | 2.0797 | 59.971 | 2.1 | 3.1044 | 3.4705 | 59.9783 | 3.5 | 3.1053 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.1063 | 3.4743 | 60.021 | 3.5
3.1071 | 3.4683 | 60.04 | 3.5 | 3.1111 | 2.0796 | 59.971 | 2.1 | 3.1128 | 3.4706 | 59.9783 | 3.5 | 3.1136 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.1146 | 3.4743 | 60.021 | 3.5
3.1155 | 3.4683 | 60.04 | 3.5 | 3.1194 | 2.0796 | 59.971 | 2.1 | 3.1211 | 3.4706 | 59.9783 | 3.5 | 3.1219 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.1229 | 3.4744 | 60.021 | 3.5
3.1238 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 3.1278 | 2.0796 | 59.971 | 2.1 | 3.1294 | 3.4706 | 59.9784 | 3.5 | 3.1302 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.1312 | 3.4744 | 60.021 | 3.5
3.1321 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 3.1361 | 2.0795 | 59.971 | 2.1 | 3.1378 | 3.4705 | 59.9784 | 3.5 | 3.1386 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.1396 | 3.4744 | 60.021 | 3.5
3.1404 | 3.4685 | 60.04 | 3.5 | 3.1445 | 2.0795 | 59.971 | 2.1 | 3.1461 | 3.4705 | 59.9784 | 3.5 | 3.1469 | 2.0735 | 60.008 | 2.1 | 3.1479 | 3.4745 | 60.021 | 3.5
3.1488 | 3.4685 | 60.04 | 3.5 | 3.1528 | 2.0795 | 59.971 | 2.1 | 3.1544 | 3.4704 | 59.9784 | 3.5 | 3.1552 | 2.0735 | 60.009 | 2.1 | 3.1562 | 3.4746 | 60.021 | 3.5
3.1571 | 3.4686 | 60.04 | 3.5 | 3.1611 | 2.0794 | 59.971 | 2.1 | 3.1628 | 3.4704 | 59.9784 | 3.5 | 3.1636 | 2.0735 | 60.009 | 2.1 | 3.1646 | 3.4746 | 60.021 | 3.5
3.1654 | 3.4687 | 60.04 | 3.5 | 3.1695 | 2.0794 | 59.971 | 2.1 | 3.1711 | 3.4703 | 59.9784 | 3.5 | 3.1719 | 2.0735 | 60.009 | 2.1 | 3.1729 | 3.4747 | 60.021 | 3.5
3.1738 | 3.4686 | 60.04 | 3.5 | 3.1778 | 2.0793 | 59.971 | 2.1 | 3.1794 | 3.4703 | 59.9785 | 3.5 | 3.1802 | 2.0735 | 60.009 | 2.1 | 3.1812 | 3.4747 | 60.021 | 3.5
3.1821 | 3.4686 | 60.04 | 3.5 | 3.1861 | 2.0792 | 59.971 | 2.1 | 3.1878 | 3.4702 | 59.9785 | 3.5 | 3.1886 | 2.0735 | 60.009 | 2.1 | 3.1896 | 3.4747 | 60.021 | 3.5
3.1904 | 3.4686 | 60.04 | 3.5 | 3.1945 | 2.0791 | 59.971 | 2.1 | 3.1961 | 3.4701 | 59.9785 | 3.5 | 3.1969 | 2.0735 | 60.009 | 2.1 | 3.1979 | 3.4748 | 60.021 | 3.5
3.1987 | 3.4686 | 60.04 | 3.5 | 3.2028 | 2.079 | 59.971 | 2.1 | 3.2045 | 3.47 | 59.9785 | 3.5 | 3.2052 | 2.0735 | 60.0091 | 2.1 | 3.2062 | 3.4748 | 60.021 | 3.5
3.2071 | 3.4686 | 60.04 | 3.5 | 3.2111 | 2.079 | 59.971 | 2.1 | 3.2128 | 3.4699 | 59.9785 | 3.5 | 3.2136 | 2.0735 | 60.0091 | 2.1 | 3.2145 | 3.4749 | 60.021 | 3.5
3.2154 | 3.4686 | 60.04 | 3.5 | 3.2195 | 2.0789 | 59.971 | 2.1 | 3.2211 | 3.4699 | 59.9785 | 3.5 | 3.2219 | 2.0735 | 60.0091 | 2.1 | 3.2229 | 3.4749 | 60.021 | 3.5
3.2237 | 3.4685 | 60.04 | 3.5 | 3.2278 | 2.0788 | 59.971 | 2.1 | 3.2294 | 3.4699 | 59.9786 | 3.5 | 3.2303 | 2.0735 | 60.0091 | 2.1 | 3.2312 | 3.4749 | 60.021 | 3.5
3.232 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 3.2362 | 2.0787 | 59.971 | 2.1 | 3.2378 | 3.4699 | 59.9786 | 3.5 | 3.2386 | 2.0735 | 60.0091 | 2.1 | 3.2396 | 3.4749 | 60.021 | 3.5
3.2404 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 3.2445 | 2.0787 | 59.971 | 2.1 | 3.2461 | 3.4699 | 59.9786 | 3.5 | 3.2469 | 2.0735 | 60.0091 | 2.1 | 3.2479 | 3.4749 | 60.021 | 3.5
3.2487 | 3.4683 | 60.04 | 3.5 | 3.2528 | 2.0786 | 59.971 | 2.1 | 3.2545 | 3.4699 | 59.9786 | 3.5 | 3.2552 | 2.0735 | 60.0091 | 2.1 | 3.2562 | 3.4749 | 60.021 | 3.5
3.257 | 3.4682 | 60.04 | 3.5 | 3.2612 | 2.0786 | 59.971 | 2.1 | 3.2628 | 3.4699 | 59.9786 | 3.5 | 3.2636 | 2.0736 | 60.0091 | 2.1 | 3.2645 | 3.4748 | 60.021 | 3.5
3.2654 | 3.4681 | 60.04 | 3.5 | 3.2695 | 2.0786 | 59.971 | 2.1 | 3.2711 | 3.47 | 59.9786 | 3.5 | 3.2719 | 2.0736 | 60.0091 | 2.1 | 3.2729 | 3.4747 | 60.021 | 3.5
3.2737 | 3.468 | 60.04 | 3.5 | 3.2778 | 2.0786 | 59.971 | 2.1 | 3.2795 | 3.47 | 59.9787 | 3.5 | 3.2802 | 2.0737 | 60.0091 | 2.1 | 3.2812 | 3.4746 | 60.021 | 3.5
3.282 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 3.2862 | 2.0785 | 59.971 | 2.1 | 3.2878 | 3.4705 | 59.9787 | 3.5 | 3.2886 | 2.0738 | 60.0091 | 2.1 | 3.2896 | 3.4745 | 60.021 | 3.5
3.2903 | 3.4678 | 60.04 | 3.5 | 3.2945 | 2.0785 | 59.971 | 2.1 | 3.2961 | 3.4709 | 59.9787 | 3.5 | 3.2969 | 2.0738 | 60.0091 | 2.1 | 3.2979 | 3.4744 | 60.021 | 3.5
3.2987 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.3028 | 2.0785 | 59.971 | 2.1 | 3.3045 | 3.4713 | 59.9787 | 3.5 | 3.3052 | 2.0739 | 60.0092 | 2.1 | 3.3062 | 3.4744 | 60.021 | 3.5
3.307 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.3112 | 2.0784 | 59.971 | 2.1 | 3.3128 | 3.4717 | 59.9787 | 3.5 | 3.3136 | 2.0739 | 60.0092 | 2.1 | 3.3145 | 3.4742 | 60.021 | 3.5
3.3153 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.3195 | 2.0784 | 59.971 | 2.1 | 3.3211 | 3.4722 | 59.9787 | 3.5 | 3.3219 | 2.074 | 60.0092 | 2.1 | 3.3229 | 3.4741 | 60.021 | 3.5
3.3237 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.3279 | 2.0783 | 59.971 | 2.1 | 3.3295 | 3.4726 | 59.9788 | 3.5 | 3.3302 | 2.074 | 60.0092 | 2.1 | 3.3312 | 3.474 | 60.021 | 3.5
3.332 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.3362 | 2.0782 | 59.971 | 2.1 | 3.3378 | 3.473 | 59.9788 | 3.5 | 3.3386 | 2.0741 | 60.0092 | 2.1 | 3.3395 | 3.4739 | 60.021 | 3.5
3.3403 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.3445 | 2.0782 | 59.971 | 2.1 | 3.3461 | 3.4735 | 59.9788 | 3.5 | 3.3469 | 2.0741 | 60.0092 | 2.1 | 3.3478 | 3.4738 | 60.021 | 3.5
3.3486 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.3529 | 2.0781 | 59.971 | 2.1 | 3.3545 | 3.4739 | 59.9788 | 3.5 | 3.3552 | 2.0741 | 60.0092 | 2.1 | 3.3562 | 3.4737 | 60.021 | 3.5
3.357 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.3612 | 2.0781 | 59.971 | 2.1 | 3.3628 | 3.4744 | 59.9788 | 3.5 | 3.3636 | 2.0741 | 60.0092 | 2.1 | 3.3645 | 3.4736 | 60.021 | 3.5
3.3653 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.3695 | 2.078 | 59.971 | 2.1 | 3.3711 | 3.4744 | 59.9788 | 3.5 | 3.3719 | 2.0741 | 60.0092 | 2.1 | 3.3729 | 3.4736 | 60.021 | 3.5
3.3736 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.3779 | 2.078 | 59.971 | 2.1 | 3.3795 | 3.4744 | 59.9789 | 3.5 | 3.3802 | 2.0741 | 60.0092 | 2.1 | 3.3812 | 3.4735 | 60.021 | 3.5
3.3819 | 3.4678 | 60.04 | 3.5 | 3.3862 | 2.078 | 59.971 | 2.1 | 3.3878 | 3.4744 | 59.9789 | 3.5 | 3.3885 | 2.0741 | 60.0092 | 2.1 | 3.3895 | 3.4734 | 60.021 | 3.5
3.3903 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.3945 | 2.078 | 59.971 | 2.1 | 3.3961 | 3.4744 | 59.9789 | 3.5 | 3.3969 | 2.074 | 60.0092 | 2.1 | 3.3978 | 3.4734 | 60.021 | 3.5
3.3986 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.4029 | 2.078 | 59.971 | 2.1 | 3.4045 | 3.4745 | 59.9789 | 3.5 | 3.4052 | 2.074 | 60.0093 | 2.1 | 3.4062 | 3.4734 | 60.021 | 3.5
3.4069 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.4112 | 2.0781 | 59.971 | 2.1 | 3.4128 | 3.4745 | 59.9789 | 3.5 | 3.4135 | 2.074 | 60.0093 | 2.1 | 3.4145 | 3.4734 | 60.021 | 3.5
3.4153 | 3.4676 | 60.04 | 3.5 | 3.4196 | 2.0781 | 59.971 | 2.1 | 3.4212 | 3.4745 | 59.9789 | 3.5 | 3.4219 | 2.074 | 60.0093 | 2.1 | 3.4229 | 3.4734 | 60.021 | 3.5
3.4236 | 3.4676 | 60.04 | 3.5 | 3.4279 | 2.0782 | 59.971 | 2.1 | 3.4295 | 3.4745 | 59.979 | 3.5 | 3.4302 | 2.0739 | 60.0093 | 2.1 | 3.4312 | 3.4734 | 60.021 | 3.5
3.4319 | 3.4676 | 60.04 | 3.5 | 3.4362 | 2.0782 | 59.971 | 2.1 | 3.4378 | 3.4745 | 59.979 | 3.5 | 3.4385 | 2.0739 | 60.0093 | 2.1 | 3.4395 | 3.4734 | 60.021 | 3.5
3.4402 | 3.4675 | 60.04 | 3.5 | 3.4446 | 2.0782 | 59.971 | 2.1 | 3.4462 | 3.4745 | 59.979 | 3.5 | 3.4469 | 2.0739 | 60.0093 | 2.1 | 3.4478 | 3.4735 | 60.021 | 3.5
3.4486 | 3.4675 | 60.04 | 3.5 | 3.4529 | 2.0782 | 59.971 | 2.1 | 3.4545 | 3.4745 | 59.979 | 3.5 | 3.4552 | 2.0738 | 60.0093 | 2.1 | 3.4562 | 3.4735 | 60.021 | 3.5
3.4569 | 3.4675 | 60.04 | 3.5 | 3.4612 | 2.0783 | 59.971 | 2.1 | 3.4628 | 3.4745 | 59.979 | 3.5 | 3.4635 | 2.0738 | 60.0093 | 2.1 | 3.4645 | 3.4735 | 60.021 | 3.5
3.4652 | 3.4674 | 60.04 | 3.5 | 3.4696 | 2.0783 | 59.971 | 2.1 | 3.4712 | 3.4745 | 59.979 | 3.5 | 3.4719 | 2.0738 | 60.0093 | 2.1 | 3.4728 | 3.4735 | 60.021 | 3.5
3.4736 | 3.4674 | 60.04 | 3.5 | 3.4779 | 2.0783 | 59.971 | 2.1 | 3.4795 | 3.4745 | 59.9791 | 3.5 | 3.4802 | 2.0738 | 60.0093 | 2.1 | 3.4811 | 3.4735 | 60.021 | 3.5
3.4819 | 3.4674 | 60.04 | 3.5 | 3.4863 | 2.0783 | 59.971 | 2.1 | 3.4878 | 3.4745 | 59.9791 | 3.5 | 3.4885 | 2.0738 | 60.0093 | 2.1 | 3.4895 | 3.4734 | 60.021 | 3.5
3.4902 | 3.4674 | 60.04 | 3.5 | 3.4946 | 2.0783 | 59.971 | 2.1 | 3.4962 | 3.4745 | 59.9791 | 3.5 | 3.4969 | 2.0738 | 60.0093 | 2.1 | 3.4978 | 3.4734 | 60.021 | 3.5
3.4985 | 3.4674 | 60.04 | 3.5 | 3.5029 | 2.0783 | 59.971 | 2.1 | 3.5045 | 3.4746 | 59.9791 | 3.5 | 3.5052 | 2.0738 | 60.0094 | 2.1 | 3.5062 | 3.4734 | 60.021 | 3.5
3.5069 | 3.4674 | 60.04 | 3.5 | 3.5113 | 2.0784 | 59.971 | 2.1 | 3.5128 | 3.4746 | 59.9791 | 3.5 | 3.5135 | 2.0738 | 60.0094 | 2.1 | 3.5145 | 3.4733 | 60.019 | 3.5
3.5152 | 3.4674 | 60.04 | 3.5 | 3.5196 | 2.0784 | 59.971 | 2.1 | 3.5212 | 3.4746 | 59.9791 | 3.5 | 3.5219 | 2.0738 | 60.0094 | 2.1 | 3.5228 | 3.4733 | 60.019 | 3.5
3.5235 | 3.4674 | 60.04 | 3.5 | 3.5279 | 2.0785 | 59.971 | 2.1 | 3.5295 | 3.4746 | 59.9792 | 3.5 | 3.5302 | 2.0738 | 60.0094 | 2.1 | 3.5311 | 3.4733 | 60.019 | 3.5
3.5318 | 3.4674 | 60.04 | 3.5 | 3.5363 | 2.0785 | 59.971 | 2.1 | 3.5378 | 3.4746 | 59.9792 | 3.5 | 3.5385 | 2.0738 | 60.0094 | 2.1 | 3.5395 | 3.4732 | 60.019 | 3.5
3.5402 | 3.4675 | 60.04 | 3.5 | 3.5446 | 2.0785 | 59.971 | 2.1 | 3.5462 | 3.4746 | 59.9792 | 3.5 | 3.5468 | 2.0738 | 60.0094 | 2.1 | 3.5478 | 3.4732 | 60.019 | 3.5
3.5485 | 3.4676 | 60.04 | 3.5 | 3.553 | 2.0785 | 59.971 | 2.1 | 3.5545 | 3.4746 | 59.9792 | 3.5 | 3.5552 | 2.0738 | 60.0094 | 2.1 | 3.5562 | 3.4731 | 60.019 | 3.5
3.5568 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.5613 | 2.0785 | 59.971 | 2.1 | 3.5629 | 3.4746 | 59.9792 | 3.5 | 3.5635 | 2.0738 | 60.0094 | 2.1 | 3.5645 | 3.473 | 60.019 | 3.5
3.5652 | 3.4678 | 60.04 | 3.5 | 3.5696 | 2.0785 | 59.971 | 2.1 | 3.5712 | 3.4741 | 59.9792 | 3.5 | 3.5718 | 2.0738 | 60.0094 | 2.1 | 3.5728 | 3.473 | 60.019 | 3.5
3.5735 | 3.468 | 60.04 | 3.5 | 3.578 | 2.0787 | 59.971 | 2.1 | 3.5795 | 3.4736 | 59.9793 | 3.5 | 3.5802 | 2.0738 | 60.0094 | 2.1 | 3.5811 | 3.4729 | 60.019 | 3.5
3.5818 | 3.4681 | 60.04 | 3.5 | 3.5863 | 2.0788 | 59.971 | 2.1 | 3.5879 | 3.4732 | 59.9793 | 3.5 | 3.5885 | 2.0738 | 60.0094 | 2.1 | 3.5895 | 3.4728 | 60.019 | 3.5
3.5901 | 3.4682 | 60.04 | 3.5 | 3.5946 | 2.0789 | 59.971 | 2.1 | 3.5962 | 3.4727 | 59.9793 | 3.5 | 3.5968 | 2.0738 | 60.0094 | 2.1 | 3.5978 | 3.4727 | 60.019 | 3.5
3.5985 | 3.4683 | 60.04 | 3.5 | 3.603 | 2.0791 | 59.971 | 2.1 | 3.6045 | 3.4722 | 59.9793 | 3.5 | 3.6052 | 2.0738 | 60.0095 | 2.1 | 3.6061 | 3.4726 | 60.019 | 3.5
3.6068 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 3.6113 | 2.0792 | 59.971 | 2.1 | 3.6129 | 3.4717 | 59.9793 | 3.5 | 3.6135 | 2.0739 | 60.0095 | 2.1 | 3.6144 | 3.4726 | 60.019 | 3.5
3.6151 | 3.4685 | 60.04 | 3.5 | 3.6197 | 2.0794 | 59.971 | 2.1 | 3.6212 | 3.4712 | 59.9793 | 3.5 | 3.6218 | 2.0739 | 60.0095 | 2.1 | 3.6227 | 3.4725 | 60.019 | 3.5
3.6235 | 3.4685 | 60.04 | 3.5 | 3.628 | 2.0795 | 59.971 | 2.1 | 3.6295 | 3.4708 | 59.9794 | 3.5 | 3.6302 | 2.0739 | 60.0095 | 2.1 | 3.6311 | 3.4725 | 60.019 | 3.5
3.6318 | 3.4686 | 60.04 | 3.5 | 3.6363 | 2.0796 | 59.972 | 2.1 | 3.6379 | 3.4703 | 59.9794 | 3.5 | 3.6385 | 2.0739 | 60.0095 | 2.1 | 3.6394 | 3.4724 | 60.019 | 3.5
3.6401 | 3.4686 | 60.04 | 3.5 | 3.6447 | 2.0793 | 59.972 | 2.1 | 3.6462 | 3.4698 | 59.9794 | 3.5 | 3.6468 | 2.074 | 60.0095 | 2.1 | 3.6478 | 3.4724 | 60.019 | 3.5
3.6484 | 3.4685 | 60.04 | 3.5 | 3.653 | 2.0791 | 59.972 | 2.1 | 3.6545 | 3.4698 | 59.9794 | 3.5 | 3.6552 | 2.074 | 60.0095 | 2.1 | 3.6561 | 3.4724 | 60.019 | 3.5
3.6568 | 3.4684 | 60.04 | 3.5 | 3.6613 | 2.0787 | 59.972 | 2.1 | 3.6629 | 3.4698 | 59.9794 | 3.5 | 3.6635 | 2.074 | 60.0095 | 2.1 | 3.6644 | 3.4724 | 60.019 | 3.5
3.6651 | 3.4683 | 60.04 | 3.5 | 3.6697 | 2.0783 | 59.972 | 2.1 | 3.6712 | 3.4698 | 59.9794 | 3.5 | 3.6718 | 2.074 | 60.0095 | 2.1 | 3.6727 | 3.4724 | 60.019 | 3.5
3.6734 | 3.4682 | 60.04 | 3.5 | 3.678 | 2.0779 | 59.972 | 2.1 | 3.6795 | 3.4697 | 59.9795 | 3.5 | 3.6801 | 2.0741 | 60.0095 | 2.1 | 3.6811 | 3.4717 | 60.019 | 3.5
3.6817 | 3.4681 | 60.04 | 3.5 | 3.6863 | 2.0775 | 59.972 | 2.1 | 3.6879 | 3.4697 | 59.9795 | 3.5 | 3.6885 | 2.0742 | 60.0095 | 2.1 | 3.6894 | 3.471 | 60.019 | 3.5
3.6901 | 3.468 | 60.04 | 3.5 | 3.6947 | 2.0771 | 59.972 | 2.1 | 3.6962 | 3.4697 | 59.9795 | 3.5 | 3.6968 | 2.0742 | 60.0095 | 2.1 | 3.6978 | 3.4704 | 60.019 | 3.5
3.6984 | 3.4679 | 60.04 | 3.5 | 3.703 | 2.0767 | 59.972 | 2.1 | 3.7045 | 3.4696 | 59.9795 | 3.5 | 3.7051 | 2.0743 | 60.0096 | 2.1 | 3.7061 | 3.4697 | 60.019 | 3.5
3.7067 | 3.4678 | 60.04 | 3.5 | 3.7114 | 2.0763 | 59.972 | 2.1 | 3.7129 | 3.4696 | 59.9795 | 3.5 | 3.7134 | 2.0743 | 60.0096 | 2.1 | 3.7144 | 3.4691 | 60.019 | 3.5
3.7151 | 3.4677 | 60.04 | 3.5 | 3.7197 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 3.7212 | 3.4696 | 59.9795 | 3.5 | 3.7218 | 2.0744 | 60.0096 | 2.1 | 3.7227 | 3.4684 | 60.019 | 3.5
3.7234 | 3.4676 | 60.04 | 3.5 | 3.728 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 3.7296 | 3.4696 | 59.9796 | 3.5 | 3.7301 | 2.0744 | 60.0096 | 2.1 | 3.7311 | 3.4678 | 60.019 | 3.5
3.7317 | 3.4675 | 60.04 | 3.5 | 3.7364 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 3.7379 | 3.4696 | 59.9796 | 3.5 | 3.7384 | 2.0745 | 60.0096 | 2.1 | 3.7394 | 3.4672 | 60.019 | 3.5
3.74 | 3.4674 | 60.04 | 3.5 | 3.7447 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 3.7462 | 3.4696 | 59.9796 | 3.5 | 3.7468 | 2.0745 | 60.0096 | 2.1 | 3.7477 | 3.4666 | 60.019 | 3.5
3.7484 | 3.4673 | 60.04 | 3.5 | 3.7531 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 3.7545 | 3.4696 | 59.9796 | 3.5 | 3.7551 | 2.0746 | 60.0096 | 2.1 | 3.756 | 3.466 | 60.019 | 3.5
3.7567 | 3.4673 | 60.04 | 3.5 | 3.7614 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 3.7629 | 3.4696 | 59.9796 | 3.5 | 3.7634 | 2.0746 | 60.0096 | 2.1 | 3.7644 | 3.466 | 60.019 | 3.5
3.765 | 3.4672 | 60.04 | 3.5 | 3.7697 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 3.7712 | 3.4696 | 59.9796 | 3.5 | 3.7718 | 2.0746 | 60.0096 | 2.1 | 3.7727 | 3.4661 | 60.019 | 3.5
3.7734 | 3.4671 | 60.04 | 3.5 | 3.7781 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 3.7796 | 3.4696 | 59.9797 | 3.5 | 3.7801 | 2.0746 | 60.0096 | 2.1 | 3.7811 | 3.4661 | 60.019 | 3.5
3.7817 | 3.4671 | 60.04 | 3.5 | 3.7864 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 3.7879 | 3.4696 | 59.9797 | 3.5 | 3.7884 | 2.0746 | 60.0096 | 2.1 | 3.7894 | 3.4662 | 60.019 | 3.5
3.79 | 3.467 | 60.04 | 3.5 | 3.7947 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 3.7962 | 3.4696 | 59.9797 | 3.5 | 3.7968 | 2.0746 | 60.0096 | 2.1 | 3.7977 | 3.4662 | 60.019 | 3.5
3.7983 | 3.467 | 60.04 | 3.5 | 3.8031 | 2.0763 | 59.972 | 2.1 | 3.8046 | 3.4696 | 59.9797 | 3.5 | 3.8051 | 2.0746 | 60.0097 | 2.1 | 3.806 | 3.4662 | 60.019 | 3.5
3.8067 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 3.8114 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 3.8129 | 3.4696 | 59.9797 | 3.5 | 3.8134 | 2.0746 | 60.0097 | 2.1 | 3.8144 | 3.4662 | 60.019 | 3.5
3.815 | 3.4668 | 60.04 | 3.5 | 3.8197 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 3.8212 | 3.4697 | 59.9797 | 3.5 | 3.8217 | 2.0746 | 60.0097 | 2.1 | 3.8227 | 3.4662 | 60.019 | 3.5
3.8233 | 3.4668 | 60.04 | 3.5 | 3.8281 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 3.8296 | 3.4697 | 59.9798 | 3.5 | 3.8301 | 2.0746 | 60.0097 | 2.1 | 3.8311 | 3.4662 | 60.019 | 3.5
3.8316 | 3.4668 | 60.04 | 3.5 | 3.8364 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.8379 | 3.4697 | 59.9798 | 3.5 | 3.8384 | 2.0746 | 60.0097 | 2.1 | 3.8394 | 3.4662 | 60.019 | 3.5
3.84 | 3.4667 | 60.04 | 3.5 | 3.8448 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.8462 | 3.4697 | 59.9798 | 3.5 | 3.8467 | 2.0746 | 60.0097 | 2.1 | 3.8477 | 3.4662 | 60.019 | 3.5
3.8483 | 3.4667 | 60.04 | 3.5 | 3.8531 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.8546 | 3.4697 | 59.9798 | 3.5 | 3.8551 | 2.0746 | 60.0097 | 2.1 | 3.856 | 3.4661 | 60.019 | 3.5
3.8566 | 3.4667 | 60.04 | 3.5 | 3.8614 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.8629 | 3.4696 | 59.9798 | 3.5 | 3.8634 | 2.0746 | 60.0097 | 2.1 | 3.8644 | 3.4661 | 60.019 | 3.5
3.865 | 3.4667 | 60.04 | 3.5 | 3.8698 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.8712 | 3.4696 | 59.9798 | 3.5 | 3.8717 | 2.0746 | 60.0097 | 2.1 | 3.8727 | 3.4661 | 60.019 | 3.5
3.8733 | 3.4667 | 60.04 | 3.5 | 3.8781 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.8796 | 3.4696 | 59.9799 | 3.5 | 3.8801 | 2.0746 | 60.0097 | 2.1 | 3.881 | 3.4661 | 60.019 | 3.5
3.8816 | 3.4667 | 60.04 | 3.5 | 3.8864 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.8879 | 3.4695 | 59.9799 | 3.5 | 3.8884 | 2.0746 | 60.0097 | 2.1 | 3.8893 | 3.466 | 60.019 | 3.5
3.8899 | 3.4667 | 60.04 | 3.5 | 3.8948 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.8962 | 3.4695 | 59.9799 | 3.5 | 3.8967 | 2.0746 | 60.0097 | 2.1 | 3.8977 | 3.4669 | 60.019 | 3.5
3.8983 | 3.4667 | 60.04 | 3.5 | 3.9031 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.9046 | 3.4695 | 59.9799 | 3.5 | 3.9051 | 2.0746 | 60.0098 | 2.1 | 3.906 | 3.4677 | 60.019 | 3.5
3.9066 | 3.4667 | 60.04 | 3.5 | 3.9115 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.9129 | 3.4695 | 59.9799 | 3.5 | 3.9134 | 2.0746 | 60.0098 | 2.1 | 3.9144 | 3.4687 | 60.019 | 3.5
3.9149 | 3.4667 | 60.04 | 3.5 | 3.9198 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.9212 | 3.4695 | 59.9799 | 3.5 | 3.9217 | 2.0746 | 60.0098 | 2.1 | 3.9227 | 3.4696 | 60.019 | 3.5
3.9233 | 3.4668 | 60.04 | 3.5 | 3.9281 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.9296 | 3.4695 | 59.98 | 3.5 | 3.9301 | 2.0747 | 60.0098 | 2.1 | 3.931 | 3.4705 | 60.019 | 3.5
3.9316 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 3.9365 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.9379 | 3.4695 | 59.98 | 3.5 | 3.9384 | 2.0747 | 60.0098 | 2.1 | 3.9393 | 3.4715 | 60.019 | 3.5
3.9399 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 3.9448 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.9463 | 3.4695 | 59.98 | 3.5 | 3.9467 | 2.0747 | 60.0098 | 2.1 | 3.9477 | 3.4724 | 60.019 | 3.5
3.9482 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 3.9531 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.9546 | 3.4696 | 59.979 | 3.5 | 3.955 | 2.0747 | 60.0098 | 2.1 | 3.956 | 3.4734 | 60.019 | 3.5
3.9566 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 3.9615 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.9629 | 3.4696 | 59.979 | 3.5 | 3.9634 | 2.0748 | 60.0098 | 2.1 | 3.9644 | 3.4744 | 60.019 | 3.5
3.9649 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 3.9698 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 3.9713 | 3.4696 | 59.979 | 3.5 | 3.9717 | 2.0748 | 60.0098 | 2.1 | 3.9727 | 3.4753 | 60.019 | 3.5
3.9732 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 3.9782 | 2.0767 | 59.972 | 2.1 | 3.9796 | 3.4696 | 59.979 | 3.5 | 3.98 | 2.0748 | 60.0098 | 2.1 | 3.981 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
3.9815 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 3.9865 | 2.0767 | 59.972 | 2.1 | 3.9879 | 3.4696 | 59.979 | 3.5 | 3.9884 | 2.0748 | 60.0098 | 2.1 | 3.9893 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
3.9899 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 3.9948 | 2.0767 | 59.972 | 2.1 | 3.9963 | 3.4696 | 59.979 | 3.5 | 3.9967 | 2.0748 | 60.0098 | 2.1 | 3.9977 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
3.9982 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 4.0032 | 2.0767 | 59.972 | 2.1 | 4.0046 | 3.4696 | 59.9791 | 3.5 | 4.005 | 2.0748 | 60.0099 | 2.1 | 4.006 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
4.0065 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 4.0115 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 4.0129 | 3.4696 | 59.9791 | 3.5 | 4.0134 | 2.0748 | 60.0099 | 2.1 | 4.0143 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
4.0149 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 4.0198 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 4.0213 | 3.4696 | 59.9791 | 3.5 | 4.0217 | 2.0748 | 60.0099 | 2.1 | 4.0226 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
4.0232 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 4.0282 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 4.0296 | 3.4696 | 59.9791 | 3.5 | 4.03 | 2.0748 | 60.0099 | 2.1 | 4.031 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
4.0315 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 4.0365 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.0379 | 3.4696 | 59.9791 | 3.5 | 4.0384 | 2.0748 | 60.0099 | 2.1 | 4.0393 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
4.0398 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 4.0449 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.0463 | 3.4696 | 59.9791 | 3.5 | 4.0467 | 2.0748 | 60.0099 | 2.1 | 4.0477 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
4.0482 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 4.0532 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.0546 | 3.4696 | 59.9791 | 3.5 | 4.055 | 2.0748 | 60.0099 | 2.1 | 4.056 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
4.0565 | 3.4669 | 60.04 | 3.5 | 4.0615 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.0629 | 3.4696 | 59.9791 | 3.5 | 4.0634 | 2.0748 | 60.0099 | 2.1 | 4.0643 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
4.0648 | 3.4668 | 60.04 | 3.5 | 4.0699 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.0713 | 3.4696 | 59.9791 | 3.5 | 4.0717 | 2.0748 | 60.0099 | 2.1 | 4.0726 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
4.0732 | 3.4668 | 60.04 | 3.5 | 4.0782 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.0796 | 3.4696 | 59.9791 | 3.5 | 4.08 | 2.0748 | 60.0099 | 2.1 | 4.081 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
4.0815 | 3.4668 | 60.04 | 3.5 | 4.0865 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.088 | 3.4696 | 59.9791 | 3.5 | 4.0883 | 2.0748 | 60.0099 | 2.1 | 4.0893 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
4.0898 | 3.4666 | 60.04 | 3.5 | 4.0949 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.0963 | 3.4696 | 59.9791 | 3.5 | 4.0967 | 2.0748 | 60.0099 | 2.1 | 4.0977 | 3.4754 | 60.019 | 3.5
4.0981 | 3.4664 | 60.04 | 3.5 | 4.1032 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.1046 | 3.4696 | 59.9792 | 3.5 | 4.105 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.106 | 3.4753 | 60.019 | 3.5
4.1065 | 3.4662 | 60.04 | 3.5 | 4.1116 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.113 | 3.4696 | 59.9792 | 3.5 | 4.1133 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.1143 | 3.4753 | 60.019 | 3.5
4.1148 | 3.466 | 60.04 | 3.5 | 4.1199 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.1213 | 3.4697 | 59.9792 | 3.5 | 4.1217 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.1226 | 3.4753 | 60.019 | 3.5
4.1231 | 3.4658 | 60.04 | 3.5 | 4.1282 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.1296 | 3.4697 | 59.9792 | 3.5 | 4.13 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.131 | 3.4753 | 60.019 | 3.5
4.1314 | 3.4655 | 60.04 | 3.5 | 4.1366 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.138 | 3.4698 | 59.9792 | 3.5 | 4.1383 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.1393 | 3.4753 | 60.019 | 3.5
4.1398 | 3.4653 | 60.04 | 3.5 | 4.1449 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.1463 | 3.4698 | 59.9792 | 3.5 | 4.1467 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.1476 | 3.4749 | 60.019 | 3.5
4.1481 | 3.4651 | 60.04 | 3.5 | 4.1532 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.1546 | 3.4699 | 59.9792 | 3.5 | 4.155 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.1559 | 3.4745 | 60.019 | 3.5
4.1564 | 3.4649 | 60.04 | 3.5 | 4.1616 | 2.0763 | 59.972 | 2.1 | 4.163 | 3.4699 | 59.9792 | 3.5 | 4.1633 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.1643 | 3.474 | 60.019 | 3.5
4.1648 | 3.4647 | 60.04 | 3.5 | 4.1699 | 2.0763 | 59.972 | 2.1 | 4.1713 | 3.4699 | 59.9792 | 3.5 | 4.1717 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.1726 | 3.4736 | 60.019 | 3.5
4.1731 | 3.4648 | 60.04 | 3.5 | 4.1783 | 2.0763 | 59.972 | 2.1 | 4.1796 | 3.47 | 59.9792 | 3.5 | 4.18 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.181 | 3.4732 | 60.019 | 3.5
4.1814 | 3.4648 | 60.04 | 3.5 | 4.1866 | 2.0763 | 59.972 | 2.1 | 4.188 | 3.47 | 59.9792 | 3.5 | 4.1883 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.1893 | 3.4728 | 60.019 | 3.5
4.1897 | 3.4649 | 60.04 | 3.5 | 4.1949 | 2.0763 | 59.972 | 2.1 | 4.1963 | 3.47 | 59.9792 | 3.5 | 4.1967 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.1976 | 3.4724 | 60.019 | 3.5
4.1981 | 3.4649 | 60.04 | 3.5 | 4.2033 | 2.0763 | 59.972 | 2.1 | 4.2046 | 3.47 | 59.9793 | 3.5 | 4.205 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.2059 | 3.4721 | 60.019 | 3.5
4.2064 | 3.4649 | 60.04 | 3.5 | 4.2116 | 2.0763 | 59.972 | 2.1 | 4.213 | 3.47 | 59.9793 | 3.5 | 4.2133 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.2143 | 3.4717 | 60.019 | 3.5
4.2147 | 3.465 | 60.04 | 3.5 | 4.2199 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.2213 | 3.4699 | 59.9793 | 3.5 | 4.2216 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.2227 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.223 | 3.465 | 60.04 | 3.5 | 4.2283 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.2296 | 3.4699 | 59.9793 | 3.5 | 4.23 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.231 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.2314 | 3.4651 | 60.04 | 3.5 | 4.2366 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.238 | 3.4698 | 59.9793 | 3.5 | 4.2383 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.2393 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.2397 | 3.465 | 60.04 | 3.5 | 4.2449 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.2463 | 3.4698 | 59.9793 | 3.5 | 4.2466 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.2476 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.248 | 3.465 | 60.04 | 3.5 | 4.2533 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.2547 | 3.4697 | 59.9793 | 3.5 | 4.255 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.256 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.2564 | 3.4649 | 60.04 | 3.5 | 4.2616 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.263 | 3.4697 | 59.9793 | 3.5 | 4.2633 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.2643 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.2647 | 3.4649 | 60.04 | 3.5 | 4.27 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.2713 | 3.4696 | 59.9793 | 3.5 | 4.2716 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.2726 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.273 | 3.4648 | 60.04 | 3.5 | 4.2783 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.2797 | 3.4696 | 59.9793 | 3.5 | 4.28 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.2809 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.2813 | 3.4648 | 60.04 | 3.5 | 4.2866 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.288 | 3.4695 | 59.9793 | 3.5 | 4.2883 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.2893 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.2897 | 3.4647 | 60.04 | 3.5 | 4.295 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.2963 | 3.4695 | 59.9793 | 3.5 | 4.2966 | 2.0748 | 60.01 | 2.1 | 4.2976 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.298 | 3.4647 | 60.04 | 3.5 | 4.3033 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.3047 | 3.4693 | 59.9794 | 3.5 | 4.305 | 2.0749 | 60.01 | 2.1 | 4.306 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.3063 | 3.4646 | 60.04 | 3.5 | 4.3117 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.313 | 3.469 | 59.9794 | 3.5 | 4.3133 | 2.075 | 60.01 | 2.1 | 4.3143 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.3147 | 3.4646 | 60.04 | 3.5 | 4.32 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.3213 | 3.4688 | 59.9794 | 3.5 | 4.3216 | 2.0751 | 60.01 | 2.1 | 4.3226 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.323 | 3.4646 | 60.04 | 3.5 | 4.3283 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.3297 | 3.4686 | 59.9794 | 3.5 | 4.33 | 2.0751 | 60.01 | 2.1 | 4.3309 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.3313 | 3.4646 | 60.04 | 3.5 | 4.3367 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.338 | 3.4683 | 59.9794 | 3.5 | 4.3383 | 2.0752 | 60.01 | 2.1 | 4.3393 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.3396 | 3.4646 | 60.04 | 3.5 | 4.345 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.3463 | 3.4681 | 59.9794 | 3.5 | 4.3466 | 2.0753 | 60.01 | 2.1 | 4.3476 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.348 | 3.4646 | 60.04 | 3.5 | 4.3533 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.3547 | 3.4679 | 59.9794 | 3.5 | 4.3549 | 2.0754 | 60.01 | 2.1 | 4.356 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.3563 | 3.4646 | 60.04 | 3.5 | 4.3617 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.363 | 3.4676 | 59.9794 | 3.5 | 4.3633 | 2.0755 | 60.01 | 2.1 | 4.3643 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.3646 | 3.4646 | 60.04 | 3.5 | 4.37 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.3713 | 3.4674 | 59.9794 | 3.5 | 4.3716 | 2.0756 | 60.01 | 2.1 | 4.3726 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.3729 | 3.4646 | 60.04 | 3.5 | 4.3783 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.3797 | 3.4672 | 59.9794 | 3.5 | 4.3799 | 2.0756 | 60.01 | 2.1 | 4.3809 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.3813 | 3.4646 | 60.04 | 3.5 | 4.3867 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.388 | 3.4672 | 59.9794 | 3.5 | 4.3883 | 2.0756 | 60.01 | 2.1 | 4.3893 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.3896 | 3.4646 | 60.041 | 3.5 | 4.395 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.3963 | 3.4672 | 59.9794 | 3.5 | 4.3966 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.3976 | 3.4714 | 60.019 | 3.5
4.3979 | 3.4646 | 60.041 | 3.5 | 4.4034 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.4047 | 3.4673 | 59.9795 | 3.5 | 4.4049 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.4059 | 3.4714 | 60.019 | 3.5
4.4063 | 3.4647 | 60.041 | 3.5 | 4.4117 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.413 | 3.4673 | 59.9795 | 3.5 | 4.4133 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.4142 | 3.4714 | 60.019 | 3.5
4.4146 | 3.4647 | 60.041 | 3.5 | 4.42 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 4.4214 | 3.4673 | 59.9795 | 3.5 | 4.4216 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.4226 | 3.4714 | 60.019 | 3.5
4.4229 | 3.4648 | 60.041 | 3.5 | 4.4284 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 4.4297 | 3.4674 | 59.9795 | 3.5 | 4.4299 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.4309 | 3.4714 | 60.019 | 3.5
4.4312 | 3.4649 | 60.041 | 3.5 | 4.4367 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 4.438 | 3.4673 | 59.9795 | 3.5 | 4.4382 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.4393 | 3.4714 | 60.019 | 3.5
4.4396 | 3.4649 | 60.041 | 3.5 | 4.4451 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 4.4464 | 3.4673 | 59.9795 | 3.5 | 4.4466 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.4476 | 3.4714 | 60.019 | 3.5
4.4479 | 3.4649 | 60.041 | 3.5 | 4.4534 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 4.4547 | 3.4673 | 59.9795 | 3.5 | 4.4549 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.4559 | 3.4714 | 60.019 | 3.5
4.4562 | 3.465 | 60.041 | 3.5 | 4.4617 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 4.463 | 3.4673 | 59.9795 | 3.5 | 4.4632 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.4642 | 3.4714 | 60.019 | 3.5
4.4646 | 3.465 | 60.041 | 3.5 | 4.4701 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 4.4714 | 3.4673 | 59.9795 | 3.5 | 4.4716 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.4726 | 3.4714 | 60.019 | 3.5
4.4729 | 3.465 | 60.041 | 3.5 | 4.4784 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 4.4797 | 3.4673 | 59.9795 | 3.5 | 4.4799 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.4809 | 3.4715 | 60.019 | 3.5
4.4812 | 3.465 | 60.041 | 3.5 | 4.4867 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 4.488 | 3.4673 | 59.9795 | 3.5 | 4.4882 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.4893 | 3.4715 | 60.019 | 3.5
4.4895 | 3.4649 | 60.041 | 3.5 | 4.4951 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.4964 | 3.4673 | 59.9795 | 3.5 | 4.4966 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.4976 | 3.4715 | 60.019 | 3.5
4.4979 | 3.4649 | 60.041 | 3.5 | 4.5034 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.5047 | 3.4673 | 59.9796 | 3.5 | 4.5049 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.5059 | 3.4715 | 60.019 | 3.5
4.5062 | 3.4648 | 60.041 | 3.5 | 4.5117 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.513 | 3.4674 | 59.9796 | 3.5 | 4.5132 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.5142 | 3.4715 | 60.019 | 3.5
4.5145 | 3.4646 | 60.041 | 3.5 | 4.5201 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.5214 | 3.4674 | 59.9796 | 3.5 | 4.5215 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.5226 | 3.4714 | 60.019 | 3.5
4.5229 | 3.4645 | 60.041 | 3.5 | 4.5284 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.5297 | 3.4675 | 59.9796 | 3.5 | 4.5299 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.5309 | 3.4714 | 60.019 | 3.5
4.5312 | 3.4644 | 60.041 | 3.5 | 4.5368 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.538 | 3.4675 | 59.9796 | 3.5 | 4.5382 | 2.0757 | 60.01 | 2.1 | 4.5392 | 3.4713 | 60.019 | 3.5
4.5395 | 3.4642 | 60.041 | 3.5 | 4.5451 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.5464 | 3.4675 | 59.9796 | 3.5 | 4.5465 | 2.0758 | 60.01 | 2.1 | 4.5475 | 3.4712 | 60.019 | 3.5
4.5478 | 3.464 | 60.041 | 3.5 | 4.5534 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.5547 | 3.4676 | 59.9796 | 3.5 | 4.5549 | 2.0758 | 60.01 | 2.1 | 4.5559 | 3.4711 | 60.019 | 3.5
4.5562 | 3.4639 | 60.041 | 3.5 | 4.5618 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.563 | 3.4676 | 59.9796 | 3.5 | 4.5632 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.5642 | 3.471 | 60.0189 | 3.5
4.5645 | 3.4638 | 60.041 | 3.5 | 4.5701 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.5714 | 3.4676 | 59.9796 | 3.5 | 4.5715 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.5726 | 3.4709 | 60.0189 | 3.5
4.5728 | 3.4636 | 60.041 | 3.5 | 4.5784 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.5797 | 3.4676 | 59.9796 | 3.5 | 4.5799 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.5809 | 3.4708 | 60.0189 | 3.5
4.5811 | 3.4635 | 60.041 | 3.5 | 4.5868 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.588 | 3.4676 | 59.9796 | 3.5 | 4.5882 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.5892 | 3.4707 | 60.0189 | 3.5
4.5895 | 3.4634 | 60.041 | 3.5 | 4.5951 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.5964 | 3.4676 | 59.9796 | 3.5 | 4.5965 | 2.0761 | 60.01 | 2.1 | 4.5975 | 3.4708 | 60.0189 | 3.5
4.5978 | 3.4633 | 60.041 | 3.5 | 4.6035 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.6047 | 3.4676 | 59.9797 | 3.5 | 4.6049 | 2.0761 | 60.01 | 2.1 | 4.6059 | 3.4708 | 60.0189 | 3.5
4.6061 | 3.4632 | 60.041 | 3.5 | 4.6118 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.6131 | 3.4676 | 59.9797 | 3.5 | 4.6132 | 2.0762 | 60.01 | 2.1 | 4.6142 | 3.4708 | 60.0189 | 3.5
4.6145 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 4.6201 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.6214 | 3.4677 | 59.9797 | 3.5 | 4.6215 | 2.0762 | 60.01 | 2.1 | 4.6226 | 3.4709 | 60.0189 | 3.5
4.6228 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 4.6285 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.6297 | 3.4677 | 59.9797 | 3.5 | 4.6299 | 2.0762 | 60.01 | 2.1 | 4.6309 | 3.471 | 60.0189 | 3.5
4.6311 | 3.463 | 60.041 | 3.5 | 4.6368 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.6381 | 3.4677 | 59.9797 | 3.5 | 4.6382 | 2.0762 | 60.01 | 2.1 | 4.6392 | 3.471 | 60.0189 | 3.5
4.6394 | 3.463 | 60.041 | 3.5 | 4.6451 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.6464 | 3.4677 | 59.9797 | 3.5 | 4.6465 | 2.0762 | 60.01 | 2.1 | 4.6475 | 3.4711 | 60.0189 | 3.5
4.6478 | 3.463 | 60.041 | 3.5 | 4.6535 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.6547 | 3.4676 | 59.9797 | 3.5 | 4.6548 | 2.0761 | 60.01 | 2.1 | 4.6559 | 3.4712 | 60.0189 | 3.5
4.6561 | 3.4629 | 60.041 | 3.5 | 4.6618 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.6631 | 3.4676 | 59.9797 | 3.5 | 4.6632 | 2.0761 | 60.01 | 2.1 | 4.6642 | 3.4712 | 60.0188 | 3.5
4.6644 | 3.4628 | 60.041 | 3.5 | 4.6702 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.6714 | 3.4675 | 59.9797 | 3.5 | 4.6715 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.6725 | 3.4712 | 60.0188 | 3.5
4.6727 | 3.4627 | 60.041 | 3.5 | 4.6785 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.6797 | 3.4675 | 59.9797 | 3.5 | 4.6798 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.6808 | 3.4712 | 60.0188 | 3.5
4.6811 | 3.4626 | 60.041 | 3.5 | 4.6868 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.6881 | 3.4674 | 59.9797 | 3.5 | 4.6882 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.6892 | 3.4712 | 60.0188 | 3.5
4.6894 | 3.4625 | 60.041 | 3.5 | 4.6952 | 2.0763 | 59.972 | 2.1 | 4.6964 | 3.4674 | 59.9797 | 3.5 | 4.6965 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.6975 | 3.4712 | 60.0188 | 3.5
4.6977 | 3.4623 | 60.041 | 3.5 | 4.7035 | 2.0763 | 59.972 | 2.1 | 4.7047 | 3.4673 | 59.9798 | 3.5 | 4.7048 | 2.0758 | 60.01 | 2.1 | 4.7059 | 3.4711 | 60.0188 | 3.5
4.7061 | 3.4622 | 60.041 | 3.5 | 4.7118 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.7131 | 3.4672 | 59.9798 | 3.5 | 4.7132 | 2.0758 | 60.01 | 2.1 | 4.7142 | 3.4711 | 60.0188 | 3.5
4.7144 | 3.4621 | 60.041 | 3.5 | 4.7202 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.7214 | 3.4672 | 59.9798 | 3.5 | 4.7215 | 2.0758 | 60.01 | 2.1 | 4.7225 | 3.4711 | 60.0188 | 3.5
4.7227 | 3.462 | 60.041 | 3.5 | 4.7285 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.7297 | 3.4672 | 59.9798 | 3.5 | 4.7298 | 2.0758 | 60.01 | 2.1 | 4.7308 | 3.4711 | 60.0188 | 3.5
4.731 | 3.4619 | 60.041 | 3.5 | 4.7369 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.7381 | 3.4672 | 59.9798 | 3.5 | 4.7382 | 2.0758 | 60.01 | 2.1 | 4.7392 | 3.4711 | 60.0188 | 3.5
4.7394 | 3.4619 | 60.041 | 3.5 | 4.7452 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.7464 | 3.4672 | 59.9798 | 3.5 | 4.7465 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.7475 | 3.4711 | 60.0188 | 3.5
4.7477 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.7535 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.7547 | 3.4671 | 59.9798 | 3.5 | 4.7548 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.7559 | 3.4711 | 60.0188 | 3.5
4.756 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.7619 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.7631 | 3.4671 | 59.9798 | 3.5 | 4.7632 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.7642 | 3.4711 | 60.0187 | 3.5
4.7643 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.7702 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.7714 | 3.467 | 59.9798 | 3.5 | 4.7715 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.7725 | 3.4712 | 60.0187 | 3.5
4.7727 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.7785 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.7798 | 3.467 | 59.9798 | 3.5 | 4.7798 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.7809 | 3.4713 | 60.0187 | 3.5
4.781 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.7869 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.7881 | 3.4669 | 59.9798 | 3.5 | 4.7881 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.7892 | 3.4714 | 60.0187 | 3.5
4.7893 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.7952 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.7964 | 3.4669 | 59.9798 | 3.5 | 4.7965 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.7975 | 3.4716 | 60.0187 | 3.5
4.7977 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.8036 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.8048 | 3.4668 | 59.9799 | 3.5 | 4.8048 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.8058 | 3.4717 | 60.0187 | 3.5
4.806 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.8119 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.8131 | 3.4668 | 59.9799 | 3.5 | 4.8131 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.8142 | 3.4718 | 60.0187 | 3.5
4.8143 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.8202 | 2.0766 | 59.972 | 2.1 | 4.8214 | 3.4667 | 59.9799 | 3.5 | 4.8215 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.8225 | 3.4719 | 60.0187 | 3.5
4.8226 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.8286 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.8298 | 3.4666 | 59.9799 | 3.5 | 4.8298 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.8309 | 3.4719 | 60.0187 | 3.5
4.831 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.8369 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.8381 | 3.4665 | 59.9799 | 3.5 | 4.8381 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.8392 | 3.472 | 60.0187 | 3.5
4.8393 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.8452 | 2.0765 | 59.972 | 2.1 | 4.8464 | 3.4664 | 59.9799 | 3.5 | 4.8465 | 2.0759 | 60.01 | 2.1 | 4.8475 | 3.4721 | 60.0187 | 3.5
4.8476 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.8536 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.8548 | 3.4664 | 59.9799 | 3.5 | 4.8548 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.8558 | 3.4722 | 60.0187 | 3.5
4.8559 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.8619 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.8631 | 3.4663 | 59.9799 | 3.5 | 4.8631 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.8642 | 3.4721 | 60.0186 | 3.5
4.8643 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.8703 | 2.0764 | 59.972 | 2.1 | 4.8714 | 3.4662 | 59.9799 | 3.5 | 4.8715 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.8725 | 3.4721 | 60.0186 | 3.5
4.8726 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.8786 | 2.0763 | 59.972 | 2.1 | 4.8798 | 3.4662 | 59.9799 | 3.5 | 4.8798 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.8809 | 3.4721 | 60.0186 | 3.5
4.8809 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.8869 | 2.0763 | 59.972 | 2.1 | 4.8881 | 3.4662 | 59.9799 | 3.5 | 4.8881 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.8892 | 3.472 | 60.0186 | 3.5
4.8893 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.8953 | 2.0763 | 59.972 | 2.1 | 4.8964 | 3.4661 | 59.9799 | 3.5 | 4.8964 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.8975 | 3.472 | 60.0186 | 3.5
4.8976 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.9036 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.9048 | 3.4662 | 59.98 | 3.5 | 4.9048 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.9058 | 3.472 | 60.0186 | 3.5
4.9059 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.9119 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.9131 | 3.4662 | 59.98 | 3.5 | 4.9131 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.9142 | 3.4719 | 60.0186 | 3.5
4.9142 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.9203 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.9214 | 3.4662 | 59.98 | 3.5 | 4.9214 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.9225 | 3.4718 | 60.0186 | 3.5
4.9226 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.9286 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.9298 | 3.4662 | 59.98 | 3.5 | 4.9297 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.9308 | 3.4717 | 60.0186 | 3.5
4.9309 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.937 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.9381 | 3.4662 | 59.98 | 3.5 | 4.9381 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.9391 | 3.4717 | 60.0186 | 3.5
4.9392 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.9453 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.9465 | 3.4662 | 59.98 | 3.5 | 4.9464 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.9475 | 3.4716 | 60.0186 | 3.5
4.9475 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.9536 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.9548 | 3.4662 | 59.981 | 3.5 | 4.9547 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.9558 | 3.4716 | 60.0186 | 3.5
4.9559 | 3.4618 | 60.041 | 3.5 | 4.962 | 2.0762 | 59.972 | 2.1 | 4.9631 | 3.4662 | 59.981 | 3.5 | 4.9631 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.9642 | 3.4715 | 60.0185 | 3.5
4.9642 | 3.4619 | 60.041 | 3.5 | 4.9703 | 2.0761 | 59.972 | 2.1 | 4.9715 | 3.4662 | 59.981 | 3.5 | 4.9714 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.9725 | 3.4715 | 60.0185 | 3.5
4.9725 | 3.4619 | 60.041 | 3.5 | 4.9786 | 2.076 | 59.972 | 2.1 | 4.9798 | 3.4663 | 59.981 | 3.5 | 4.9797 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.9808 | 3.4714 | 60.0185 | 3.5
4.9808 | 3.462 | 60.041 | 3.5 | 4.987 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 4.9881 | 3.4663 | 59.981 | 3.5 | 4.9881 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.9891 | 3.4714 | 60.0185 | 3.5
4.9892 | 3.462 | 60.041 | 3.5 | 4.9953 | 2.0759 | 59.972 | 2.1 | 4.9965 | 3.4663 | 59.981 | 3.5 | 4.9964 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 4.9975 | 3.4714 | 60.0185 | 3.5
4.9975 | 3.462 | 60.041 | 3.5 | 5.0037 | 2.0758 | 59.972 | 2.1 | 5.0048 | 3.4663 | 59.9811 | 3.5 | 5.0047 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.0058 | 3.4715 | 60.0185 | 3.5
5.0058 | 3.4621 | 60.041 | 3.5 | 5.012 | 2.0757 | 59.972 | 2.1 | 5.0131 | 3.4664 | 59.9811 | 3.5 | 5.0131 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.0142 | 3.4715 | 60.0185 | 3.5
5.0142 | 3.4621 | 60.041 | 3.5 | 5.0203 | 2.0756 | 59.972 | 2.1 | 5.0215 | 3.4664 | 59.9811 | 3.5 | 5.0214 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.0225 | 3.4715 | 60.0185 | 3.5
5.0225 | 3.4621 | 60.041 | 3.5 | 5.0287 | 2.0756 | 59.972 | 2.1 | 5.0298 | 3.4665 | 59.9811 | 3.5 | 5.0297 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.0308 | 3.4716 | 60.0185 | 3.5
5.0308 | 3.4622 | 60.041 | 3.5 | 5.037 | 2.0755 | 59.972 | 2.1 | 5.0381 | 3.4665 | 59.9811 | 3.5 | 5.0381 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.0391 | 3.4717 | 60.0185 | 3.5
5.0391 | 3.4622 | 60.041 | 3.5 | 5.0453 | 2.0755 | 59.972 | 2.1 | 5.0465 | 3.4666 | 59.9811 | 3.5 | 5.0464 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.0475 | 3.4718 | 60.0185 | 3.5
5.0475 | 3.4622 | 60.041 | 3.5 | 5.0537 | 2.0755 | 59.972 | 2.1 | 5.0548 | 3.4666 | 59.9811 | 3.5 | 5.0547 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.0558 | 3.4718 | 60.0185 | 3.5
5.0558 | 3.4622 | 60.041 | 3.5 | 5.062 | 2.0755 | 59.972 | 2.1 | 5.0631 | 3.4667 | 59.9811 | 3.5 | 5.063 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.0641 | 3.4719 | 60.0184 | 3.5
5.0641 | 3.4622 | 60.041 | 3.5 | 5.0704 | 2.0755 | 59.972 | 2.1 | 5.0715 | 3.4668 | 59.9811 | 3.5 | 5.0714 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.0724 | 3.472 | 60.0184 | 3.5
5.0724 | 3.4622 | 60.041 | 3.5 | 5.0787 | 2.0755 | 59.972 | 2.1 | 5.0798 | 3.4669 | 59.9811 | 3.5 | 5.0797 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.0808 | 3.472 | 60.0184 | 3.5
5.0808 | 3.4622 | 60.041 | 3.5 | 5.087 | 2.0755 | 59.972 | 2.1 | 5.0882 | 3.467 | 59.9811 | 3.5 | 5.088 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.0891 | 3.472 | 60.0184 | 3.5
5.0891 | 3.4622 | 60.041 | 3.5 | 5.0954 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.0965 | 3.4671 | 59.9811 | 3.5 | 5.0964 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.0975 | 3.472 | 60.0184 | 3.5
5.0974 | 3.4622 | 60.041 | 3.5 | 5.1037 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.1048 | 3.4672 | 59.9812 | 3.5 | 5.1047 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.1058 | 3.472 | 60.0184 | 3.5
5.1058 | 3.4622 | 60.041 | 3.5 | 5.112 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.1131 | 3.4673 | 59.9812 | 3.5 | 5.113 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.1141 | 3.4719 | 60.0184 | 3.5
5.1141 | 3.4623 | 60.041 | 3.5 | 5.1204 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.1215 | 3.4674 | 59.9812 | 3.5 | 5.1213 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.1224 | 3.4719 | 60.0184 | 3.5
5.1224 | 3.4624 | 60.041 | 3.5 | 5.1287 | 2.0753 | 59.972 | 2.1 | 5.1298 | 3.4675 | 59.9812 | 3.5 | 5.1297 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.1308 | 3.4718 | 60.0184 | 3.5
5.1307 | 3.4625 | 60.041 | 3.5 | 5.137 | 2.0753 | 59.972 | 2.1 | 5.1382 | 3.4674 | 59.9812 | 3.5 | 5.138 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.1391 | 3.4718 | 60.0184 | 3.5
5.1391 | 3.4626 | 60.041 | 3.5 | 5.1454 | 2.0752 | 59.972 | 2.1 | 5.1465 | 3.4674 | 59.9812 | 3.5 | 5.1463 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.1475 | 3.4718 | 60.0184 | 3.5
5.1474 | 3.4628 | 60.041 | 3.5 | 5.1537 | 2.0752 | 59.972 | 2.1 | 5.1548 | 3.4674 | 59.9812 | 3.5 | 5.1547 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.1558 | 3.4717 | 60.0184 | 3.5
5.1557 | 3.4629 | 60.041 | 3.5 | 5.1621 | 2.0751 | 59.972 | 2.1 | 5.1632 | 3.4674 | 59.9812 | 3.5 | 5.163 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.1641 | 3.4718 | 60.0183 | 3.5
5.164 | 3.463 | 60.041 | 3.5 | 5.1704 | 2.0751 | 59.972 | 2.1 | 5.1715 | 3.4674 | 59.9812 | 3.5 | 5.1713 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.1724 | 3.4718 | 60.0183 | 3.5
5.1724 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 5.1787 | 2.075 | 59.972 | 2.1 | 5.1798 | 3.4673 | 59.9812 | 3.5 | 5.1797 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.1808 | 3.4718 | 60.0183 | 3.5
5.1807 | 3.4632 | 60.041 | 3.5 | 5.1871 | 2.075 | 59.972 | 2.1 | 5.1882 | 3.4673 | 59.9812 | 3.5 | 5.188 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.1891 | 3.4718 | 60.0183 | 3.5
5.189 | 3.4632 | 60.041 | 3.5 | 5.1954 | 2.075 | 59.972 | 2.1 | 5.1965 | 3.4672 | 59.9812 | 3.5 | 5.1963 | 2.076 | 60.01 | 2.1 | 5.1974 | 3.4718 | 60.0183 | 3.5
5.1973 | 3.4632 | 60.041 | 3.5 | 5.2038 | 2.075 | 59.972 | 2.1 | 5.2048 | 3.4672 | 59.9813 | 3.5 | 5.2047 | 2.076 | 60.0101 | 2.1 | 5.2057 | 3.4718 | 60.0183 | 3.5
5.2057 | 3.4632 | 60.041 | 3.5 | 5.2121 | 2.075 | 59.972 | 2.1 | 5.2132 | 3.4672 | 59.9813 | 3.5 | 5.213 | 2.076 | 60.0101 | 2.1 | 5.2141 | 3.4718 | 60.0183 | 3.5
5.214 | 3.4632 | 60.041 | 3.5 | 5.2204 | 2.0751 | 59.972 | 2.1 | 5.2215 | 3.4672 | 59.9813 | 3.5 | 5.2213 | 2.076 | 60.0101 | 2.1 | 5.2224 | 3.4718 | 60.0183 | 3.5
5.2223 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 5.2288 | 2.0751 | 59.972 | 2.1 | 5.2298 | 3.4672 | 59.9813 | 3.5 | 5.2296 | 2.076 | 60.0101 | 2.1 | 5.2308 | 3.4717 | 60.0183 | 3.5
5.2307 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 5.2371 | 2.0752 | 59.972 | 2.1 | 5.2382 | 3.4672 | 59.9813 | 3.5 | 5.238 | 2.076 | 60.0101 | 2.1 | 5.2391 | 3.4716 | 60.0183 | 3.5
5.239 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 5.2454 | 2.0752 | 59.972 | 2.1 | 5.2465 | 3.4673 | 59.9813 | 3.5 | 5.2463 | 2.0759 | 60.0101 | 2.1 | 5.2474 | 3.4715 | 60.0183 | 3.5
5.2473 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 5.2538 | 2.0753 | 59.972 | 2.1 | 5.2549 | 3.4673 | 59.9813 | 3.5 | 5.2546 | 2.0759 | 60.0101 | 2.1 | 5.2557 | 3.4714 | 60.0183 | 3.5
5.2556 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 5.2621 | 2.0753 | 59.972 | 2.1 | 5.2632 | 3.4673 | 59.9813 | 3.5 | 5.263 | 2.0759 | 60.0101 | 2.1 | 5.2641 | 3.4714 | 60.0182 | 3.5
5.264 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 5.2704 | 2.0753 | 59.972 | 2.1 | 5.2715 | 3.4673 | 59.9813 | 3.5 | 5.2713 | 2.0759 | 60.0101 | 2.1 | 5.2724 | 3.4713 | 60.0182 | 3.5
5.2723 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 5.2788 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.2798 | 3.4674 | 59.9813 | 3.5 | 5.2796 | 2.0759 | 60.0101 | 2.1 | 5.2808 | 3.4713 | 60.0182 | 3.5
5.2806 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 5.2871 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.2882 | 3.4674 | 59.9813 | 3.5 | 5.288 | 2.0759 | 60.0101 | 2.1 | 5.2891 | 3.4712 | 60.0182 | 3.5
5.2889 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 5.2955 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.2965 | 3.4674 | 59.9813 | 3.5 | 5.2963 | 2.0759 | 60.0101 | 2.1 | 5.2974 | 3.4713 | 60.0182 | 3.5
5.2973 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 5.3038 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.3049 | 3.4674 | 59.9814 | 3.5 | 5.3046 | 2.0759 | 60.0102 | 2.1 | 5.3057 | 3.4713 | 60.0182 | 3.5
5.3056 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 5.3121 | 2.0753 | 59.972 | 2.1 | 5.3132 | 3.4674 | 59.9814 | 3.5 | 5.313 | 2.0759 | 60.0102 | 2.1 | 5.3141 | 3.4713 | 60.0182 | 3.5
5.3139 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 5.3205 | 2.0753 | 59.972 | 2.1 | 5.3215 | 3.4674 | 59.9814 | 3.5 | 5.3213 | 2.076 | 60.0102 | 2.1 | 5.3224 | 3.4713 | 60.0182 | 3.5
5.3223 | 3.4631 | 60.041 | 3.5 | 5.3288 | 2.0753 | 59.972 | 2.1 | 5.3299 | 3.4673 | 59.9814 | 3.5 | 5.3296 | 2.076 | 60.0102 | 2.1 | 5.3307 | 3.4714 | 60.0182 | 3.5
5.3306 | 3.463 | 60.041 | 3.5 | 5.3371 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.3382 | 3.4673 | 59.9814 | 3.5 | 5.3379 | 2.076 | 60.0102 | 2.1 | 5.3391 | 3.4714 | 60.0182 | 3.5
5.3389 | 3.463 | 60.041 | 3.5 | 5.3455 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.3465 | 3.4672 | 59.9814 | 3.5 | 5.3463 | 2.0761 | 60.0102 | 2.1 | 5.3474 | 3.4714 | 60.0182 | 3.5
5.3472 | 3.463 | 60.041 | 3.5 | 5.3538 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.3549 | 3.4671 | 59.9814 | 3.5 | 5.3546 | 2.0762 | 60.0102 | 2.1 | 5.3558 | 3.4714 | 60.0182 | 3.5
5.3556 | 3.463 | 60.041 | 3.5 | 5.3622 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.3632 | 3.467 | 59.9814 | 3.5 | 5.3629 | 2.0763 | 60.0102 | 2.1 | 5.3641 | 3.4715 | 60.0181 | 3.5
5.3639 | 3.463 | 60.041 | 3.5 | 5.3705 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.3715 | 3.4665 | 59.9814 | 3.5 | 5.3712 | 2.0763 | 60.0102 | 2.1 | 5.3724 | 3.4715 | 60.0181 | 3.5
5.3722 | 3.463 | 60.041 | 3.5 | 5.3788 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.3799 | 3.4659 | 59.9814 | 3.5 | 5.3796 | 2.0764 | 60.0102 | 2.1 | 5.3807 | 3.4722 | 60.0181 | 3.5
5.3805 | 3.463 | 60.041 | 3.5 | 5.3872 | 2.0754 | 59.972 | 2.1 | 5.3882 | 3.4654 | 59.9814 | 3.5 | 5.3879 | 2.0764 | 60.0102 | 2.1 | 5.3891 | 3.4728 | 60.0181 | 3.5
5.3889 | 3.463 | 60.042 | 2.1 | 5.3955 | 2.0755 | 59.972 | 2.1 | 5.3965 | 3.4649 | 59.9814 | 3.5 | 5.3962 | 2.0764 | 60.0102 | 2.1 | 5.3974 | 3.4735 | 60.0181 | 3.5
5.3972 | 3.463 | 60.042 | 2.1 | 5.4038 | 2.0755 | 59.972 | 2.1 | 5.4049 | 3.4648 | 59.9815 | 3.5 | 5.4046 | 2.0765 | 60.0103 | 2.1 | 5.4058 | 3.4741 | 60.0181 | 3.5
5.4055 | 3.463 | 60.042 | 2.1 | 5.4122 | 2.0743 | 59.972 | 2.1 | 5.4132 | 3.4648 | 59.9815 | 3.5 | 5.4129 | 2.0765 | 60.0103 | 2.1 | 5.4141 | 3.4747 | 60.0181 | 3.5
5.4139 | 3.463 | 60.042 | 2.1 | 5.4205 | 2.0732 | 59.972 | 2.1 | 5.4215 | 3.4648 | 59.9815 | 3.5 | 5.4212 | 2.0765 | 60.0103 | 2.1 | 5.4224 | 3.4754 | 60.0181 | 3.5
5.4222 | 3.463 | 60.042 | 2.1 | 5.4289 | 2.072 | 59.972 | 2.1 | 5.4299 | 3.4649 | 59.9815 | 3.5 | 5.4296 | 2.0764 | 60.0103 | 2.1 | 5.4307 | 3.4759 | 60.0181 | 3.5
5.4305 | 3.463 | 60.042 | 2.1 | 5.4372 | 2.0709 | 59.972 | 2.1 | 5.4382 | 3.4649 | 59.9815 | 3.5 | 5.4379 | 2.0764 | 60.0103 | 2.1 | 5.4391 | 3.4764 | 60.0181 | 3.5
5.4388 | 3.463 | 60.042 | 2.1 | 5.4455 | 2.0697 | 59.972 | 2.1 | 5.4465 | 3.465 | 59.9815 | 3.5 | 5.4462 | 2.0763 | 60.0103 | 2.1 | 5.4474 | 3.4769 | 60.0181 | 3.5
5.4472 | 3.4631 | 60.042 | 2.1 | 5.4539 | 2.0686 | 59.972 | 2.1 | 5.4549 | 3.4655 | 59.9815 | 3.5 | 5.4546 | 2.0763 | 60.0103 | 2.1 | 5.4557 | 3.4773 | 60.0181 | 3.5
5.4555 | 3.4631 | 60.042 | 2.1 | 5.4622 | 2.0674 | 59.972 | 2.1 | 5.4632 | 3.4661 | 59.9815 | 3.5 | 5.4629 | 2.0762 | 60.0103 | 2.1 | 5.4641 | 3.4772 | 60.018 | 3.5
5.4638 | 3.4631 | 60.042 | 2.1 | 5.4705 | 2.0663 | 59.972 | 2.1 | 5.4716 | 3.4666 | 59.9815 | 3.5 | 5.4712 | 2.0762 | 60.0103 | 2.1 | 5.4724 | 3.477 | 60.018 | 3.5
5.4721 | 3.4631 | 60.042 | 2.1 | 5.4789 | 2.0652 | 59.972 | 2.1 | 5.4799 | 3.4671 | 59.9815 | 3.5 | 5.4796 | 2.0762 | 60.0103 | 2.1 | 5.4807 | 3.4768 | 60.018 | 3.5
5.4805 | 3.4631 | 60.042 | 2.1 | 5.4872 | 2.064 | 59.972 | 2.1 | 5.4882 | 3.4672 | 59.9815 | 3.5 | 5.4879 | 2.0761 | 60.0103 | 2.1 | 5.4891 | 3.4767 | 60.018 | 3.5
5.4888 | 3.4632 | 60.042 | 2.1 | 5.4956 | 2.0641 | 59.972 | 2.1 | 5.4966 | 3.4673 | 59.9815 | 3.5 | 5.4962 | 2.0761 | 60.0103 | 2.1 | 5.4974 | 3.4767 | 60.018 | 3.5
5.4971 | 3.4632 | 60.042 | 2.1 | 5.5039 | 2.0641 | 59.972 | 2.1 | 5.5049 | 3.4674 | 59.9816 | 3.5 | 5.5045 | 2.0761 | 60.0104 | 2.1 | 5.5057 | 3.4766 | 60.018 | 3.5
5.5054 | 3.4632 | 60.042 | 2.1 | 5.5122 | 2.0641 | 59.972 | 2.1 | 5.5132 | 3.4674 | 59.9816 | 3.5 | 5.5128 | 2.0761 | 60.0104 | 2.1 | 5.514 | 3.4767 | 60.017 | 3.5
5.5138 | 3.4633 | 60.042 | 2.1 | 5.5206 | 2.0642 | 59.972 | 2.1 | 5.5216 | 3.4674 | 59.9816 | 3.5 | 5.5212 | 2.0761 | 60.0104 | 2.1 | 5.5224 | 3.4767 | 60.017 | 3.5
5.5221 | 3.4633 | 60.042 | 2.1 | 5.5289 | 2.0642 | 59.972 | 2.1 | 5.5299 | 3.4674 | 59.9816 | 3.5 | 5.5295 | 2.0761 | 60.0104 | 2.1 | 5.5307 | 3.4768 | 60.017 | 3.5
5.5304 | 3.4634 | 60.042 | 2.1 | 5.5372 | 2.0643 | 59.972 | 2.1 | 5.5382 | 3.4674 | 59.9816 | 3.5 | 5.5378 | 2.0761 | 60.0104 | 2.1 | 5.5391 | 3.4768 | 60.017 | 3.5
5.5388 | 3.4634 | 60.042 | 2.1 | 5.5456 | 2.0643 | 59.972 | 2.1 | 5.5466 | 3.4674 | 59.9816 | 3.5 | 5.5462 | 2.0761 | 60.0104 | 2.1 | 5.5474 | 3.4769 | 60.017 | 3.5
5.5471 | 3.4634 | 60.042 | 2.1 | 5.5539 | 2.0643 | 59.972 | 2.1 | 5.5549 | 3.4673 | 59.9816 | 3.5 | 5.5545 | 2.0761 | 60.0104 | 2.1 | 5.5557 | 3.477 | 60.017 | 3.5
5.5554 | 3.4634 | 60.042 | 2.1 | 5.5623 | 2.0644 | 59.972 | 2.1 | 5.5632 | 3.4672 | 59.9816 | 3.5 | 5.5628 | 2.0761 | 60.0104 | 2.1 | 5.564 | 3.477 | 60.0169 | 3.5
5.5637 | 3.4635 | 60.042 | 2.1 | 5.5706 | 2.0644 | 59.972 | 2.1 | 5.5716 | 3.4672 | 59.9816 | 3.5 | 5.5712 | 2.0761 | 60.0104 | 2.1 | 5.5724 | 3.477 | 60.0169 | 3.5
5.5721 | 3.4634 | 60.042 | 2.1 | 5.5789 | 2.0643 | 59.972 | 2.1 | 5.5799 | 3.4672 | 59.9816 | 3.5 | 5.5795 | 2.0761 | 60.0104 | 2.1 | 5.5807 | 3.4768 | 60.0169 | 3.5
5.5804 | 3.4634 | 60.042 | 2.1 | 5.5873 | 2.0643 | 59.972 | 2.1 | 5.5882 | 3.4672 | 59.9816 | 3.5 | 5.5878 | 2.0761 | 60.0104 | 2.1 | 5.5891 | 3.4767 | 60.0169 | 3.5
5.5887 | 3.4633 | 60.042 | 2.1 | 5.5956 | 2.0643 | 59.972 | 2.1 | 5.5966 | 3.4672 | 59.9816 | 3.5 | 5.5962 | 2.0761 | 60.0104 | 2.1 | 5.5974 | 3.4766 | 60.0169 | 3.5
5.597 | 3.4633 | 60.042 | 2.1 | 5.6039 | 2.0642 | 59.972 | 2.1 | 5.6049 | 3.4671 | 59.9817 | 3.5 | 5.6045 | 2.0761 | 60.0105 | 2.1 | 5.6057 | 3.4765 | 60.0169 | 3.5
5.6054 | 3.4631 | 60.042 | 2.1 | 5.6123 | 2.0642 | 59.972 | 2.1 | 5.6133 | 3.4671 | 59.9817 | 3.5 | 5.6128 | 2.0761 | 60.0105 | 2.1 | 5.614 | 3.4764 | 60.0169 | 3.5
5.6137 | 3.463 | 60.042 | 2.1 | 5.6206 | 2.0642 | 59.972 | 2.1 | 5.6216 | 3.4671 | 59.9817 | 3.5 | 5.6211 | 2.0761 | 60.0105 | 2.1 | 5.6224 | 3.4763 | 60.0169 | 3.5
5.622 | 3.4629 | 60.042 | 2.1 | 5.629 | 2.0643 | 59.972 | 2.1 | 5.6299 | 3.4671 | 59.9817 | 3.5 | 5.6295 | 2.0761 | 60.0105 | 2.1 | 5.6307 | 3.4761 | 60.0169 | 3.5
5.6304 | 3.4628 | 60.042 | 2.1 | 5.6373 | 2.0644 | 59.972 | 0.7 | 5.6382 | 3.4671 | 59.9817 | 3.5 | 5.6378 | 2.0761 | 60.0105 | 2.1 | 5.639 | 3.476 | 60.0169 | 3.5
5.6387 | 3.4626 | 60.042 | 2.1 | 5.6456 | 2.0645 | 59.972 | 0.7 | 5.6466 | 3.467 | 59.9817 | 3.5 | 5.6461 | 2.0761 | 60.0105 | 2.1 | 5.6473 | 3.476 | 60.0169 | 3.5
5.647 | 3.4625 | 60.042 | 2.1 | 5.654 | 2.0646 | 59.972 | 0.7 | 5.6549 | 3.467 | 59.9817 | 3.5 | 5.6544 | 2.0761 | 60.0105 | 2.1 | 5.6557 | 3.4759 | 60.0169 | 3.5
5.6553 | 3.4624 | 60.042 | 2.1 | 5.6623 | 2.0646 | 59.972 | 0.7 | 5.6633 | 3.4669 | 59.9817 | 3.5 | 5.6628 | 2.0761 | 60.0105 | 2.1 | 5.664 | 3.4757 | 60.0168 | 3.5
5.6637 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.6706 | 2.0647 | 59.972 | 0.7 | 5.6716 | 3.4668 | 59.9817 | 3.5 | 5.6711 | 2.0761 | 60.0105 | 2.1 | 5.6724 | 3.4755 | 60.0168 | 3.5
5.672 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.679 | 2.0648 | 59.972 | 0.7 | 5.6799 | 3.4668 | 59.9817 | 3.5 | 5.6794 | 2.0761 | 60.0105 | 2.1 | 5.6807 | 3.4754 | 60.0168 | 3.5
5.6803 | 3.4622 | 60.042 | 2.1 | 5.6873 | 2.0649 | 59.9719 | 0.7 | 5.6883 | 3.4667 | 59.9817 | 3.5 | 5.6878 | 2.0761 | 60.0105 | 2.1 | 5.689 | 3.4753 | 60.0168 | 3.5
5.6886 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.6956 | 2.0649 | 59.9719 | 0.7 | 5.6966 | 3.4667 | 59.9817 | 3.5 | 5.6961 | 2.0762 | 60.0105 | 2.1 | 5.6973 | 3.4752 | 60.0168 | 3.5
5.697 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.704 | 2.0649 | 59.9719 | 0.7 | 5.7049 | 3.4667 | 59.9818 | 3.5 | 5.7044 | 2.0763 | 60.0106 | 2.1 | 5.7057 | 3.4751 | 60.0168 | 3.5
5.7053 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.7123 | 2.0649 | 59.9719 | 0.7 | 5.7133 | 3.4667 | 59.9818 | 3.5 | 5.7127 | 2.0764 | 60.0106 | 2.1 | 5.714 | 3.4749 | 60.0168 | 3.5
5.7136 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.7207 | 2.0649 | 59.9719 | 0.7 | 5.7216 | 3.4667 | 59.9818 | 3.5 | 5.7211 | 2.0764 | 60.0106 | 2.1 | 5.7224 | 3.4748 | 60.0168 | 3.5
5.7219 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.729 | 2.0649 | 59.9719 | 0.7 | 5.7299 | 3.4667 | 59.9818 | 3.5 | 5.7294 | 2.0765 | 60.0106 | 2.1 | 5.7307 | 3.4747 | 60.0168 | 3.5
5.7303 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.7373 | 2.0648 | 59.9719 | 0.7 | 5.7383 | 3.4668 | 59.9818 | 3.5 | 5.7377 | 2.0766 | 60.0106 | 2.1 | 5.739 | 3.4746 | 60.0168 | 3.5
5.7386 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.7457 | 2.0648 | 59.9719 | 0.7 | 5.7466 | 3.4669 | 59.9818 | 3.5 | 5.7461 | 2.0766 | 60.0106 | 2.1 | 5.7473 | 3.4745 | 60.0168 | 3.5
5.7469 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.754 | 2.0648 | 59.9719 | 0.7 | 5.7549 | 3.467 | 59.9818 | 3.5 | 5.7544 | 2.0767 | 60.0106 | 2.1 | 5.7557 | 3.4745 | 60.0168 | 3.5
5.7553 | 3.4624 | 60.042 | 2.1 | 5.7624 | 2.0647 | 59.9719 | 0.7 | 5.7633 | 3.4671 | 59.9818 | 3.5 | 5.7627 | 2.0768 | 60.0106 | 2.1 | 5.764 | 3.4743 | 60.0167 | 3.5
5.7636 | 3.4624 | 60.042 | 2.1 | 5.7707 | 2.0647 | 59.9719 | 0.7 | 5.7716 | 3.4672 | 59.9818 | 3.5 | 5.7711 | 2.0769 | 60.0106 | 2.1 | 5.7723 | 3.4742 | 60.0167 | 3.5
5.7719 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.779 | 2.0647 | 59.9719 | 0.7 | 5.78 | 3.4673 | 59.9818 | 3.5 | 5.7794 | 2.0769 | 60.0106 | 2.1 | 5.7806 | 3.4739 | 60.0167 | 3.5
5.7802 | 3.4622 | 60.042 | 2.1 | 5.7874 | 2.0646 | 59.9718 | 0.7 | 5.7883 | 3.4678 | 59.9818 | 3.5 | 5.7877 | 2.0769 | 60.0106 | 2.1 | 5.789 | 3.4737 | 60.0167 | 3.5
5.7886 | 3.4622 | 60.042 | 2.1 | 5.7957 | 2.0646 | 59.9718 | 0.7 | 5.7966 | 3.4683 | 59.9818 | 3.5 | 5.7961 | 2.0769 | 60.0106 | 2.1 | 5.7973 | 3.4734 | 60.0167 | 3.5
5.7969 | 3.4621 | 60.042 | 2.1 | 5.804 | 2.0646 | 59.9718 | 0.7 | 5.8049 | 3.4687 | 59.9819 | 3.5 | 5.8044 | 2.0768 | 60.0107 | 2.1 | 5.8057 | 3.4732 | 60.0167 | 3.5
5.8052 | 3.462 | 60.042 | 2.1 | 5.8124 | 2.0646 | 59.9718 | 0.7 | 5.8133 | 3.4692 | 59.9819 | 3.5 | 5.8127 | 2.0768 | 60.0107 | 2.1 | 5.814 | 3.473 | 60.0167 | 3.5
5.8135 | 3.462 | 60.042 | 2.1 | 5.8207 | 2.0646 | 59.9718 | 0.7 | 5.8216 | 3.4696 | 59.9819 | 3.5 | 5.821 | 2.0768 | 60.0107 | 2.1 | 5.8223 | 3.4729 | 60.0167 | 3.5
5.8219 | 3.4619 | 60.042 | 2.1 | 5.829 | 2.0646 | 59.9718 | 0.7 | 5.83 | 3.47 | 59.9819 | 3.5 | 5.8293 | 2.0769 | 60.0107 | 2.1 | 5.8306 | 3.4729 | 60.0167 | 3.5
5.8302 | 3.4619 | 60.042 | 2.1 | 5.8374 | 2.0646 | 59.9718 | 0.7 | 5.8383 | 3.4704 | 59.9819 | 3.5 | 5.8377 | 2.0769 | 60.0107 | 2.1 | 5.839 | 3.4728 | 60.0167 | 3.5
5.8385 | 3.4619 | 60.042 | 2.1 | 5.8457 | 2.0646 | 59.9718 | 0.7 | 5.8466 | 3.4707 | 59.9819 | 3.5 | 5.846 | 2.0769 | 60.0107 | 2.1 | 5.8473 | 3.4728 | 60.0167 | 3.5
5.8469 | 3.4618 | 60.042 | 2.1 | 5.8541 | 2.0646 | 59.9718 | 0.7 | 5.855 | 3.4711 | 59.9819 | 3.5 | 5.8543 | 2.077 | 60.0107 | 2.1 | 5.8557 | 3.4729 | 60.0167 | 3.5
5.8552 | 3.4619 | 60.042 | 2.1 | 5.8624 | 2.0646 | 59.9718 | 0.7 | 5.8633 | 3.4714 | 59.9819 | 3.5 | 5.8627 | 2.077 | 60.0107 | 2.1 | 5.864 | 3.473 | 60.0166 | 3.5
5.8635 | 3.462 | 60.042 | 2.1 | 5.8707 | 2.0645 | 59.9718 | 0.7 | 5.8716 | 3.4713 | 59.9819 | 3.5 | 5.871 | 2.077 | 60.0107 | 2.1 | 5.8723 | 3.4731 | 60.0166 | 3.5
5.8718 | 3.4621 | 60.042 | 2.1 | 5.8791 | 2.0645 | 59.9718 | 0.7 | 5.88 | 3.4713 | 59.9819 | 3.5 | 5.8793 | 2.0771 | 60.0107 | 2.1 | 5.8806 | 3.4732 | 60.0166 | 3.5
5.8802 | 3.4621 | 60.042 | 2.1 | 5.8874 | 2.0645 | 59.9717 | 0.7 | 5.8883 | 3.4712 | 59.9819 | 3.5 | 5.8877 | 2.0771 | 60.0107 | 2.1 | 5.889 | 3.4733 | 60.0166 | 3.5
5.8885 | 3.4622 | 60.042 | 2.1 | 5.8957 | 2.0645 | 59.9717 | 0.7 | 5.8966 | 3.4712 | 59.9819 | 3.5 | 5.896 | 2.0771 | 60.0107 | 2.1 | 5.8973 | 3.4734 | 60.0166 | 3.5
5.8968 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.9041 | 2.0645 | 59.9717 | 0.7 | 5.905 | 3.4712 | 59.982 | 3.5 | 5.9043 | 2.0772 | 60.0108 | 2.1 | 5.9056 | 3.4735 | 60.0166 | 3.5
5.9051 | 3.4624 | 60.042 | 2.1 | 5.9124 | 2.0645 | 59.9717 | 0.7 | 5.9133 | 3.4711 | 59.982 | 3.5 | 5.9126 | 2.0772 | 60.0108 | 2.1 | 5.9139 | 3.4736 | 60.0166 | 3.5
5.9135 | 3.4624 | 60.042 | 2.1 | 5.9208 | 2.0645 | 59.9717 | 0.7 | 5.9216 | 3.4711 | 59.982 | 3.5 | 5.921 | 2.0772 | 60.0108 | 2.1 | 5.9223 | 3.4737 | 60.0166 | 3.5
5.9218 | 3.4624 | 60.042 | 2.1 | 5.9291 | 2.0644 | 59.9717 | 0.7 | 5.93 | 3.471 | 59.982 | 3.5 | 5.9293 | 2.0772 | 60.0108 | 2.1 | 5.9307 | 3.4737 | 60.0166 | 3.5
5.9301 | 3.4624 | 60.042 | 2.1 | 5.9374 | 2.0644 | 59.9717 | 0.7 | 5.9383 | 3.471 | 59.982 | 3.5 | 5.9376 | 2.0772 | 60.0108 | 2.1 | 5.939 | 3.4738 | 60.0166 | 3.5
5.9384 | 3.4624 | 60.042 | 2.1 | 5.9458 | 2.0644 | 59.9717 | 0.7 | 5.9466 | 3.471 | 59.982 | 3.5 | 5.946 | 2.0772 | 60.0108 | 2.1 | 5.9473 | 3.4739 | 60.0166 | 3.5
5.9468 | 3.4624 | 60.042 | 2.1 | 5.9541 | 2.0644 | 59.9717 | 0.7 | 5.955 | 3.4711 | 59.982 | 3.5 | 5.9543 | 2.0772 | 60.0108 | 2.1 | 5.9556 | 3.474 | 60.0166 | 3.5
5.9551 | 3.4624 | 60.042 | 2.1 | 5.9624 | 2.0643 | 59.9717 | 0.7 | 5.9633 | 3.4711 | 59.982 | 3.5 | 5.9626 | 2.0772 | 60.0108 | 2.1 | 5.964 | 3.4741 | 60.0165 | 3.5
5.9634 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.9708 | 2.0643 | 59.9717 | 0.7 | 5.9716 | 3.4712 | 59.982 | 3.5 | 5.9709 | 2.0772 | 60.0108 | 2.1 | 5.9723 | 3.4741 | 60.0165 | 3.5
5.9718 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.9791 | 2.0642 | 59.9717 | 0.7 | 5.98 | 3.4712 | 59.982 | 3.5 | 5.9793 | 2.0772 | 60.0108 | 2.1 | 5.9807 | 3.4742 | 60.0165 | 3.5
5.9801 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.9875 | 2.0642 | 59.9716 | 0.7 | 5.9883 | 3.4713 | 59.982 | 3.5 | 5.9876 | 2.0772 | 60.0108 | 2.1 | 5.989 | 3.4743 | 60.0165 | 3.5
5.9884 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 5.9958 | 2.0641 | 59.9716 | 0.7 | 5.9967 | 3.4713 | 59.982 | 3.5 | 5.9959 | 2.0772 | 60.0108 | 2.1 | 5.9973 | 3.4743 | 60.0165 | 3.5
5.9967 | 3.4622 | 60.042 | 2.1 | 6.0041 | 2.064 | 59.9716 | 0.7 | 6.005 | 3.4714 | 59.9821 | 3.5 | 6.0042 | 2.0772 | 60.0109 | 2.1 | 6.0056 | 3.4744 | 60.0165 | 3.5
6.0051 | 3.4621 | 60.042 | 2.1 | 6.0125 | 2.0639 | 59.9716 | 0.7 | 6.0133 | 3.4715 | 59.9821 | 3.5 | 6.0126 | 2.0772 | 60.0109 | 2.1 | 6.014 | 3.4744 | 60.0165 | 3.5
6.0134 | 3.4621 | 60.042 | 2.1 | 6.0208 | 2.0638 | 59.9716 | 0.7 | 6.0217 | 3.4715 | 59.9821 | 3.5 | 6.0209 | 2.0772 | 60.0109 | 2.1 | 6.0223 | 3.4744 | 60.0165 | 3.5
6.0217 | 3.462 | 60.042 | 2.1 | 6.0291 | 2.0637 | 59.9716 | 0.7 | 6.03 | 3.4715 | 59.9821 | 3.5 | 6.0292 | 2.0772 | 60.0109 | 2.1 | 6.0306 | 3.4744 | 60.0165 | 3.5
6.03 | 3.4619 | 60.042 | 2.1 | 6.0375 | 2.0637 | 59.9716 | 0.7 | 6.0383 | 3.4715 | 59.9821 | 3.5 | 6.0376 | 2.0772 | 60.0109 | 2.1 | 6.0389 | 3.4745 | 60.0165 | 3.5
6.0384 | 3.4619 | 60.042 | 2.1 | 6.0458 | 2.0637 | 59.9716 | 0.7 | 6.0467 | 3.4716 | 59.9821 | 3.5 | 6.0459 | 2.0772 | 60.0109 | 2.1 | 6.0473 | 3.4745 | 60.0165 | 3.5
6.0467 | 3.4618 | 60.042 | 2.1 | 6.0542 | 2.0636 | 59.9716 | 0.7 | 6.055 | 3.4716 | 59.9821 | 3.5 | 6.0542 | 2.0772 | 60.0109 | 2.1 | 6.0556 | 3.4745 | 60.0165 | 3.5
6.055 | 3.4617 | 60.042 | 2.1 | 6.0625 | 2.0637 | 59.9716 | 0.7 | 6.0633 | 3.4716 | 59.9821 | 3.5 | 6.0626 | 2.0772 | 60.0109 | 2.1 | 6.064 | 3.4745 | 60.0164 | 3.5
6.0634 | 3.4617 | 60.042 | 2.1 | 6.0708 | 2.0637 | 59.9716 | 0.7 | 6.0717 | 3.4716 | 59.9821 | 3.5 | 6.0709 | 2.0772 | 60.0109 | 2.1 | 6.0723 | 3.4745 | 60.0164 | 3.5
6.0717 | 3.4617 | 60.042 | 2.1 | 6.0792 | 2.0637 | 59.9715 | 0.7 | 6.08 | 3.4716 | 59.9821 | 3.5 | 6.0792 | 2.0772 | 60.0109 | 2.1 | 6.0806 | 3.4745 | 60.0164 | 3.5
6.08 | 3.4617 | 60.042 | 2.1 | 6.0875 | 2.0637 | 59.9715 | 0.7 | 6.0883 | 3.4717 | 59.9821 | 3.5 | 6.0875 | 2.0772 | 60.0109 | 2.1 | 6.0889 | 3.4745 | 60.0164 | 3.5
6.0883 | 3.4618 | 60.042 | 2.1 | 6.0958 | 2.0637 | 59.9715 | 0.7 | 6.0967 | 3.4717 | 59.9821 | 3.5 | 6.0959 | 2.0772 | 60.0109 | 2.1 | 6.0973 | 3.4745 | 60.0164 | 3.5
6.0967 | 3.4619 | 60.042 | 2.1 | 6.1042 | 2.0638 | 59.9715 | 0.7 | 6.105 | 3.4717 | 59.9822 | 3.5 | 6.1042 | 2.0772 | 60.011 | 2.1 | 6.1056 | 3.4745 | 60.0164 | 3.5
6.105 | 3.4619 | 60.042 | 2.1 | 6.1125 | 2.0638 | 59.9715 | 0.7 | 6.1133 | 3.4717 | 59.9822 | 3.5 | 6.1125 | 2.0772 | 60.011 | 2.1 | 6.114 | 3.4745 | 60.0164 | 3.5
6.1133 | 3.462 | 60.042 | 2.1 | 6.1209 | 2.0638 | 59.9715 | 0.7 | 6.1217 | 3.4715 | 59.9822 | 3.5 | 6.1208 | 2.0773 | 60.011 | 2.1 | 6.1223 | 3.4745 | 60.0164 | 3.5
6.1216 | 3.4621 | 60.042 | 2.1 | 6.1292 | 2.0638 | 59.9715 | 0.7 | 6.13 | 3.4714 | 59.9822 | 3.5 | 6.1292 | 2.0773 | 60.011 | 2.1 | 6.1306 | 3.4745 | 60.0164 | 3.5
6.13 | 3.4622 | 60.042 | 2.1 | 6.1375 | 2.0638 | 59.9715 | 0.7 | 6.1384 | 3.4713 | 59.9822 | 3.5 | 6.1375 | 2.0773 | 60.011 | 2.1 | 6.1389 | 3.4744 | 60.0164 | 3.5
6.1383 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 6.1459 | 2.0638 | 59.9715 | 0.7 | 6.1467 | 3.4711 | 59.9822 | 3.5 | 6.1458 | 2.0773 | 60.011 | 2.1 | 6.1473 | 3.4744 | 60.0164 | 3.5
6.1466 | 3.4624 | 60.042 | 2.1 | 6.1542 | 2.0637 | 59.9715 | 0.7 | 6.155 | 3.471 | 59.9822 | 3.5 | 6.1542 | 2.0773 | 60.015 | 2.1 | 6.1556 | 3.4743 | 60.0164 | 3.5
6.1549 | 3.4625 | 60.042 | 2.1 | 6.1625 | 2.0637 | 59.9715 | 0.7 | 6.1634 | 3.4709 | 59.9822 | 3.5 | 6.1625 | 2.0773 | 60.0151 | 2.1 | 6.1639 | 3.4743 | 60.0163 | 3.5
6.1633 | 3.4626 | 60.042 | 2.1 | 6.1709 | 2.0636 | 59.9715 | 0.7 | 6.1717 | 3.4707 | 59.9822 | 3.5 | 6.1708 | 2.0774 | 60.0151 | 2.1 | 6.1722 | 3.4743 | 60.0163 | 3.5
6.1716 | 3.4627 | 60.042 | 2.1 | 6.1792 | 2.0636 | 59.9715 | 0.7 | 6.18 | 3.4706 | 59.9822 | 3.5 | 6.1791 | 2.0774 | 60.0151 | 2.1 | 6.1806 | 3.4743 | 60.0163 | 3.5
6.1799 | 3.4627 | 60.042 | 2.1 | 6.1876 | 2.0636 | 59.9714 | 0.7 | 6.1884 | 3.4704 | 59.9822 | 3.5 | 6.1875 | 2.0775 | 60.0152 | 2.1 | 6.1889 | 3.4743 | 60.0163 | 3.5
6.1883 | 3.4627 | 60.042 | 2.1 | 6.1959 | 2.0636 | 59.9714 | 0.7 | 6.1967 | 3.4703 | 59.9822 | 3.5 | 6.1958 | 2.0776 | 60.0152 | 2.1 | 6.1973 | 3.4742 | 60.0163 | 3.5
6.1966 | 3.4628 | 60.042 | 2.1 | 6.2042 | 2.0635 | 59.9714 | 0.7 | 6.205 | 3.4703 | 59.9823 | 3.5 | 6.2041 | 2.0777 | 60.0152 | 2.1 | 6.2056 | 3.4742 | 60.0163 | 3.5
6.2049 | 3.4628 | 60.042 | 2.1 | 6.2126 | 2.0635 | 59.9714 | 0.7 | 6.2134 | 3.4703 | 59.9823 | 3.5 | 6.2125 | 2.0778 | 60.0153 | 2.1 | 6.2139 | 3.4742 | 60.0163 | 3.5
6.2132 | 3.4628 | 60.042 | 2.1 | 6.2209 | 2.0635 | 59.9714 | 0.7 | 6.2217 | 3.4704 | 59.9823 | 3.5 | 6.2208 | 2.0779 | 60.0153 | 2.1 | 6.2222 | 3.4742 | 60.0163 | 3.5
6.2216 | 3.4627 | 60.042 | 2.1 | 6.2292 | 2.0635 | 59.9714 | 0.7 | 6.23 | 3.4705 | 59.9823 | 3.5 | 6.2291 | 2.0779 | 60.0153 | 2.1 | 6.2306 | 3.4742 | 60.0163 | 3.5
6.2299 | 3.4626 | 60.042 | 2.1 | 6.2376 | 2.0635 | 59.9714 | 0.7 | 6.2384 | 3.4706 | 59.9823 | 3.5 | 6.2375 | 2.078 | 60.0154 | 2.1 | 6.2389 | 3.4742 | 60.0163 | 3.5
6.2382 | 3.4625 | 60.042 | 2.1 | 6.2459 | 2.0636 | 59.9714 | 0.7 | 6.2467 | 3.4706 | 59.9823 | 3.5 | 6.2458 | 2.078 | 60.0154 | 2.1 | 6.2473 | 3.4741 | 60.0163 | 3.5
6.2465 | 3.4624 | 60.042 | 2.1 | 6.2543 | 2.0636 | 59.9714 | 0.7 | 6.255 | 3.4707 | 59.9823 | 3.5 | 6.2541 | 2.0781 | 60.0154 | 2.1 | 6.2556 | 3.4741 | 60.0163 | 3.5
6.2549 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 6.2626 | 2.0636 | 59.9714 | 0.7 | 6.2634 | 3.4709 | 59.9823 | 3.5 | 6.2625 | 2.0781 | 60.0155 | 2.1 | 6.2639 | 3.474 | 60.0162 | 3.5
6.2632 | 3.4623 | 60.042 | 2.1 | 6.2709 | 2.0637 | 59.9714 | 0.7 | 6.2717 | 3.471 | 59.9823 | 3.5 | 6.2708 | 2.0781 | 60.0155 | 2.1 | 6.2722 | 3.474 | 60.0162 | 3.5
6.2715 | 3.4608 | 60.042 | 2.1 | 6.2793 | 2.0637 | 59.9714 | 0.7 | 6.28 | 3.4711 | 59.9823 | 3.5 | 6.2791 | 2.078 | 60.0155 | 2.1 | 6.2806 | 3.4739 | 60.0162 | 3.5
6.2799 | 3.4593 | 60.042 | 2.1 | 6.2876 | 2.0637 | 59.9713 | 0.7 | 6.2884 | 3.4712 | 59.9823 | 3.5 | 6.2874 | 2.0779 | 60.0156 | 2.1 | 6.2889 | 3.4738 | 60.0162 | 3.5
6.2882 | 3.4579 | 60.042 | 2.1 | 6.296 | 2.0638 | 59.9713 | 0.7 | 6.2967 | 3.4712 | 59.9823 | 3.5 | 6.2957 | 2.0779 | 60.0156 | 2.1 | 6.2972 | 3.4737 | 60.0162 | 3.5
6.2965 | 3.4564 | 60.042 | 2.1 | 6.3043 | 2.0638 | 59.9713 | 0.7 | 6.3051 | 3.4713 | 59.9824 | 3.5 | 6.3041 | 2.0778 | 60.0156 | 2.1 | 6.3055 | 3.4736 | 60.0162 | 3.5
6.3048 | 3.455 | 60.042 | 2.1 | 6.3126 | 2.0638 | 59.9713 | 0.7 | 6.3134 | 3.4715 | 59.9824 | 3.5 | 6.3124 | 2.0778 | 60.0157 | 2.1 | 6.3139 | 3.4735 | 60.0162 | 3.5
6.3132 | 3.4536 | 60.042 | 2.1 | 6.321 | 2.0638 | 59.9713 | 0.7 | 6.3217 | 3.4715 | 59.9824 | 3.5 | 6.3207 | 2.0778 | 60.0157 | 2.1 | 6.3222 | 3.4734 | 60.0162 | 3.5
6.3215 | 3.4521 | 60.042 | 2.1 | 6.3293 | 2.0638 | 59.9713 | 0.7 | 6.33 | 3.4716 | 59.9824 | 3.5 | 6.3291 | 2.0777 | 60.0157 | 2.1 | 6.3306 | 3.4733 | 60.0162 | 3.5
6.3298 | 3.4507 | 60.042 | 2.1 | 6.3376 | 2.0638 | 59.9713 | 0.7 | 6.3384 | 3.4717 | 59.9824 | 3.5 | 6.3374 | 2.0777 | 60.0158 | 2.1 | 6.3389 | 3.4732 | 60.0162 | 3.5
6.3381 | 3.4468 | 60.042 | 2.1 | 6.346 | 2.0638 | 59.9713 | 0.7 | 6.3467 | 3.4718 | 59.9824 | 3.5 | 6.3457 | 2.0777 | 60.0158 | 2.1 | 6.3472 | 3.4731 | 60.0162 | 3.5
6.3465 | 3.4429 | 60.042 | 2.1 | 6.3543 | 2.0638 | 59.9713 | 0.7 | 6.3551 | 3.4718 | 59.9824 | 3.5 | 6.354 | 2.0777 | 60.0158 | 2.1 | 6.3555 | 3.473 | 60.0162 | 3.5
6.3548 | 3.4404 | 60.042 | 2.1 | 6.3627 | 2.0638 | 59.9713 | 0.7 | 6.3634 | 3.4719 | 59.9824 | 3.5 | 6.3624 | 2.0777 | 60.0159 | 2.1 | 6.3639 | 3.4729 | 60.0161 | 3.5
6.3631 | 3.4379 | 60.042 | 2.1 | 6.371 | 2.0638 | 59.9713 | 0.7 | 6.3717 | 3.4719 | 59.9824 | 3.5 | 6.3707 | 2.0777 | 60.0159 | 2.1 | 6.3722 | 3.4727 | 60.0161 | 3.5
6.3714 | 3.4354 | 60.042 | 2.1 | 6.3793 | 2.0639 | 59.9713 | 0.7 | 6.3801 | 3.472 | 59.9824 | 3.5 | 6.379 | 2.0777 | 60.0159 | 2.1 | 6.3806 | 3.4726 | 60.0161 | 3.5
6.3798 | 3.4329 | 60.042 | 2.1 | 6.3877 | 2.0639 | 59.9712 | 0.7 | 6.3884 | 3.4719 | 59.9824 | 3.5 | 6.3874 | 2.0777 | 60.016 | 2.1 | 6.3889 | 3.4725 | 60.0161 | 3.5
6.3881 | 3.4304 | 60.042 | 2.1 | 6.396 | 2.0639 | 59.9712 | 0.7 | 6.3967 | 3.4718 | 59.9824 | 3.5 | 6.3957 | 2.0777 | 60.016 | 2.1 | 6.3972 | 3.4723 | 60.0161 | 3.5
6.3964 | 3.428 | 60.042 | 2.1 | 6.4044 | 2.064 | 59.9712 | 0.7 | 6.4051 | 3.4717 | 59.9825 | 3.5 | 6.404 | 2.0776 | 60.016 | 2.1 | 6.4055 | 3.4722 | 60.0161 | 3.5
6.4048 | 3.4255 | 60.042 | 2.1 | 6.4127 | 2.064 | 59.9712 | 0.7 | 6.4134 | 3.4717 | 59.9825 | 3.5 | 6.4123 | 2.0776 | 60.0161 | 2.1 | 6.4139 | 3.4721 | 60.0161 | 3.5
6.4131 | 3.4231 | 60.042 | 2.1 | 6.421 | 2.0641 | 59.9712 | 0.7 | 6.4217 | 3.4715 | 59.9825 | 3.5 | 6.4207 | 2.0776 | 60.0161 | 2.1 | 6.4222 | 3.472 | 60.0161 | 3.5
6.4214 | 3.4231 | 60.042 | 2.1 | 6.4294 | 2.0641 | 59.9712 | 0.7 | 6.4301 | 3.4714 | 59.9825 | 3.5 | 6.429 | 2.0776 | 60.0161 | 2.1 | 6.4305 | 3.4719 | 60.0161 | 3.5
6.4297 | 3.4231 | 60.042 | 2.1 | 6.4377 | 2.0642 | 59.9712 | 0.7 | 6.4384 | 3.4713 | 59.9825 | 3.5 | 6.4373 | 2.0776 | 60.0162 | 2.1 | 6.4388 | 3.4719 | 60.0161 | 3.5
6.4381 | 3.4231 | 60.042 | 2.1 | 6.446 | 2.0642 | 59.9712 | 0.7 | 6.4467 | 3.4711 | 59.9825 | 3.5 | 6.4456 | 2.0776 | 60.0162 | 2.1 | 6.4472 | 3.4718 | 60.0161 | 3.5
6.4464 | 3.4231 | 60.042 | 2.1 | 6.4544 | 2.0642 | 59.9712 | 0.7 | 6.4551 | 3.471 | 59.9825 | 3.5 | 6.454 | 2.0776 | 60.0162 | 2.1 | 6.4555 | 3.4718 | 60.0161 | 3.5
6.4547 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.4627 | 2.0626 | 59.9712 | 0.7 | 6.4634 | 3.4708 | 59.9825 | 3.5 | 6.4623 | 2.0776 | 60.0163 | 2.1 | 6.4639 | 3.4719 | 60.016 | 3.5
6.463 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.4711 | 2.0609 | 59.9712 | 0.7 | 6.4717 | 3.4708 | 59.9825 | 3.5 | 6.4706 | 2.0776 | 60.0163 | 2.1 | 6.4722 | 3.4719 | 60.016 | 3.5
6.4714 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.4794 | 2.0593 | 59.9711 | 0.7 | 6.4801 | 3.4707 | 59.9825 | 3.5 | 6.4789 | 2.0776 | 60.0163 | 2.1 | 6.4805 | 3.472 | 60.016 | 3.5
6.4797 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.4877 | 2.0577 | 59.9711 | 0.7 | 6.4884 | 3.4706 | 59.9825 | 3.5 | 6.4873 | 2.0776 | 60.0164 | 2.1 | 6.4889 | 3.4721 | 60.016 | 3.5
6.488 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.4961 | 2.0561 | 59.9711 | 0.7 | 6.4967 | 3.4705 | 59.9825 | 3.5 | 6.4956 | 2.0777 | 60.0164 | 2.1 | 6.4972 | 3.4722 | 60.016 | 3.5
6.4964 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.5044 | 2.0544 | 59.9711 | 0.7 | 6.5051 | 3.4705 | 59.9826 | 3.5 | 6.5039 | 2.0777 | 60.0164 | 2.1 | 6.5056 | 3.4723 | 60.016 | 3.5
6.5047 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.5127 | 2.0528 | 59.9711 | 0.7 | 6.5134 | 3.4705 | 59.9826 | 3.5 | 6.5123 | 2.0777 | 60.0165 | 2.1 | 6.5139 | 3.4723 | 60.015 | 3.5
6.513 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.5211 | 2.0512 | 59.9711 | 0.7 | 6.5218 | 3.4698 | 59.9826 | 3.5 | 6.5206 | 2.0778 | 60.0165 | 2.1 | 6.5222 | 3.4723 | 60.015 | 3.5
6.5213 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.5294 | 2.0495 | 59.9711 | 0.7 | 6.5301 | 3.4691 | 59.9826 | 3.5 | 6.5289 | 2.0778 | 60.0165 | 2.1 | 6.5305 | 3.4724 | 60.0149 | 3.5
6.5297 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.5378 | 2.0479 | 59.9711 | 0.7 | 6.5384 | 3.4684 | 59.9826 | 3.5 | 6.5373 | 2.0778 | 60.0166 | 2.1 | 6.5389 | 3.4724 | 60.0149 | 3.5
6.538 | 3.4231 | 60.042 | 2.1 | 6.5461 | 2.0479 | 59.9711 | 0.7 | 6.5468 | 3.4678 | 59.9826 | 3.5 | 6.5456 | 2.0779 | 60.0166 | 2.1 | 6.5472 | 3.4725 | 60.0149 | 3.5
6.5463 | 3.4231 | 60.042 | 2.1 | 6.5544 | 2.0479 | 59.9711 | 0.7 | 6.5551 | 3.4671 | 59.9826 | 3.5 | 6.5539 | 2.0779 | 60.0166 | 2.1 | 6.5555 | 3.4725 | 60.0149 | 3.5
6.5546 | 3.4231 | 60.042 | 2.1 | 6.5628 | 2.0479 | 59.9711 | 0.7 | 6.5634 | 3.4664 | 59.9826 | 3.5 | 6.5622 | 2.0779 | 60.0167 | 2.1 | 6.5638 | 3.4723 | 60.0148 | 3.5
6.563 | 3.4231 | 60.042 | 2.1 | 6.5711 | 2.0479 | 59.9711 | 0.7 | 6.5718 | 3.4658 | 59.9826 | 3.5 | 6.5706 | 2.0779 | 60.0167 | 2.1 | 6.5722 | 3.4722 | 60.0148 | 3.5
6.5713 | 3.4231 | 60.042 | 2.1 | 6.5795 | 2.0479 | 59.9711 | 0.7 | 6.5801 | 3.4651 | 59.9826 | 3.5 | 6.5789 | 2.0779 | 60.0167 | 2.1 | 6.5805 | 3.4721 | 60.0148 | 3.5
6.5796 | 3.4231 | 60.042 | 2.1 | 6.5878 | 2.0479 | 59.971 | 0.7 | 6.5884 | 3.4645 | 59.9826 | 3.5 | 6.5872 | 2.0779 | 60.0168 | 2.1 | 6.5889 | 3.4719 | 60.0148 | 3.5
6.5879 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.5961 | 2.0479 | 59.971 | 0.7 | 6.5968 | 3.4638 | 59.9826 | 3.5 | 6.5956 | 2.0779 | 60.0168 | 2.1 | 6.5972 | 3.4718 | 60.0147 | 3.5
6.5963 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.6045 | 2.0479 | 59.971 | 0.7 | 6.6051 | 3.4638 | 59.9827 | 3.5 | 6.6039 | 2.0779 | 60.0168 | 2.1 | 6.6055 | 3.4717 | 60.0147 | 3.5
6.6046 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.6128 | 2.0479 | 59.971 | 0.7 | 6.6134 | 3.4638 | 59.9827 | 3.5 | 6.6122 | 2.0779 | 60.0169 | 2.1 | 6.6138 | 3.4716 | 60.0147 | 3.5
6.6129 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.6211 | 2.0479 | 59.971 | 0.7 | 6.6218 | 3.4638 | 59.9827 | 3.5 | 6.6205 | 2.0779 | 60.0169 | 2.1 | 6.6222 | 3.4714 | 60.0147 | 3.5
6.6213 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.6295 | 2.0479 | 59.971 | 0.7 | 6.6301 | 3.4638 | 59.9827 | 3.5 | 6.6288 | 2.0779 | 60.0169 | 2.1 | 6.6305 | 3.4714 | 60.0146 | 3.5
6.6296 | 3.4232 | 60.042 | 2.1 | 6.6378 | 2.0479 | 59.972 | 0.7 | 6.6384 | 3.4646 | 59.9827 | 3.5 | 6.6372 | 2.0779 | 60.017 | 2.1 | 6.6389 | 3.4713 | 60.0146 | 3.5
6.6379 | 3.4215 | 60.042 | 2.1 | 6.6462 | 2.0479 | 59.972 | 0.7 | 6.6468 | 3.4655 | 59.9827 | 3.5 | 6.6455 | 2.0779 | 60.017 | 2.1 | 6.6472 | 3.4713 | 60.0146 | 3.5
6.6462 | 3.4198 | 60.042 | 2.1 | 6.6545 | 2.0479 | 59.972 | 0.7 | 6.6551 | 3.4663 | 59.9827 | 3.5 | 6.6538 | 2.0779 | 60.017 | 2.1 | 6.6555 | 3.4713 | 60.0146 | 3.5
6.6546 | 3.4181 | 60.042 | 2.1 | 6.6628 | 2.0479 | 59.9719 | 0.7 | 6.6635 | 3.4672 | 59.9827 | 3.5 | 6.6622 | 2.0779 | 60.0171 | 2.1 | 6.6638 | 3.4713 | 60.0145 | 3.5
6.6629 | 3.4163 | 60.042 | 2.1 | 6.6712 | 2.0479 | 59.9719 | 0.7 | 6.6718 | 3.468 | 59.9827 | 3.5 | 6.6705 | 2.0779 | 60.0171 | 2.1 | 6.6722 | 3.4713 | 60.0145 | 3.5
6.6712 | 3.4146 | 60.042 | 2.1 | 6.6795 | 2.0479 | 59.9719 | 0.7 | 6.6801 | 3.4689 | 59.9827 | 3.5 | 6.6788 | 2.0779 | 60.0171 | 2.1 | 6.6805 | 3.4714 | 60.0145 | 3.5
6.6795 | 3.4129 | 60.042 | 2.1 | 6.6879 | 2.0478 | 59.9719 | 0.7 | 6.6885 | 3.4697 | 59.9827 | 3.5 | 6.6872 | 2.0779 | 60.0172 | 2.1 | 6.6888 | 3.4714 | 60.0145 | 3.5
6.6879 | 3.4112 | 60.042 | 2.1 | 6.6962 | 2.0478 | 59.9719 | 0.7 | 6.6968 | 3.4706 | 59.9827 | 3.5 | 6.6955 | 2.0779 | 60.0172 | 2.1 | 6.6971 | 3.4714 | 60.0144 | 3.5
6.6962 | 3.4094 | 60.042 | 2.1 | 6.7045 | 2.0477 | 59.9719 | 0.7 | 6.7051 | 3.4714 | 59.9828 | 3.5 | 6.7038 | 2.0779 | 60.0172 | 2.1 | 6.7055 | 3.4714 | 60.0144 | 3.5
6.7045 | 3.4077 | 60.042 | 2.1 | 6.7129 | 2.0477 | 59.9718 | 0.7 | 6.7135 | 3.4723 | 59.9828 | 3.5 | 6.7121 | 2.0779 | 60.0173 | 2.1 | 6.7138 | 3.4714 | 60.0144 | 3.5
6.7129 | 3.406 | 60.042 | 2.1 | 6.7212 | 2.0476 | 59.9718 | 0.7 | 6.7218 | 3.4723 | 59.9828 | 3.5 | 6.7205 | 2.0779 | 60.0173 | 2.1 | 6.7222 | 3.4714 | 60.0144 | 3.5
6.7212 | 3.406 | 60.042 | 2.1 | 6.7295 | 2.0475 | 59.9718 | 0.7 | 6.7301 | 3.4723 | 59.9828 | 3.5 | 6.7288 | 2.0779 | 60.0173 | 2.1 | 6.7305 | 3.4714 | 60.0143 | 3.5
6.7295 | 3.406 | 60.042 | 2.1 | 6.7379 | 2.0474 | 59.9718 | 0.7 | 6.7385 | 3.4723 | 59.9828 | 3.5 | 6.7371 | 2.0779 | 60.0174 | 2.1 | 6.7388 | 3.4715 | 60.0143 | 3.5
6.7378 | 3.406 | 60.042 | 2.1 | 6.7462 | 2.0473 | 59.9718 | 0.7 | 6.7468 | 3.4723 | 59.9828 | 3.5 | 6.7455 | 2.0779 | 60.0174 | 2.1 | 6.7471 | 3.4715 | 60.0143 | 3.5
6.7462 | 3.406 | 60.042 | 2.1 | 6.7546 | 2.0472 | 59.9718 | 0.7 | 6.7551 | 3.4723 | 59.9828 | 3.5 | 6.7538 | 2.0779 | 60.0174 | 2.1 | 6.7555 | 3.4715 | 60.0143 | 3.5
6.7545 | 3.4059 | 60.042 | 2.1 | 6.7629 | 2.0471 | 59.9717 | 0.7 | 6.7635 | 3.4723 | 59.9828 | 3.5 | 6.7621 | 2.0779 | 60.0175 | 2.1 | 6.7638 | 3.4715 | 60.0142 | 3.5
6.7628 | 3.4059 | 60.042 | 2.1 | 6.7712 | 2.047 | 59.9717 | 0.7 | 6.7718 | 3.4724 | 59.9828 | 3.5 | 6.7704 | 2.0779 | 60.0175 | 2.1 | 6.7722 | 3.4715 | 60.0142 | 3.5
6.7711 | 3.4058 | 60.042 | 2.1 | 6.7796 | 2.047 | 59.9717 | 0.7 | 6.7801 | 3.4724 | 59.9828 | 3.5 | 6.7787 | 2.0779 | 60.0175 | 2.1 | 6.7805 | 3.4714 | 60.0142 | 3.5
6.7795 | 3.4058 | 60.042 | 2.1 | 6.7879 | 2.0469 | 59.9717 | 0.7 | 6.7885 | 3.4723 | 59.9828 | 3.5 | 6.7871 | 2.0779 | 60.0176 | 2.1 | 6.7888 | 3.4714 | 60.0142 | 3.5
6.7878 | 3.4057 | 60.042 | 2.1 | 6.7962 | 2.0468 | 59.9717 | 0.7 | 6.7968 | 3.4723 | 59.9828 | 3.5 | 6.7954 | 2.0779 | 60.0176 | 2.1 | 6.7971 | 3.4713 | 60.0141 | 3.5
6.7961 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 6.8046 | 2.0468 | 59.9717 | 0.7 | 6.8051 | 3.4723 | 59.9829 | 3.5 | 6.8037 | 2.0779 | 60.0176 | 2.1 | 6.8055 | 3.4713 | 60.0141 | 3.5
6.8045 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 6.8129 | 2.0468 | 59.9716 | 0.7 | 6.8135 | 3.4723 | 59.9829 | 3.5 | 6.8121 | 2.0779 | 60.0177 | 2.1 | 6.8138 | 3.4712 | 60.0141 | 3.5
6.8128 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 6.8213 | 2.0467 | 59.9716 | 0.7 | 6.8218 | 3.4723 | 59.9829 | 3.5 | 6.8204 | 2.0779 | 60.0177 | 2.1 | 6.8221 | 3.4711 | 60.0141 | 3.5
6.8211 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 6.8296 | 2.0467 | 59.9716 | 0.7 | 6.8302 | 3.4722 | 59.9829 | 3.5 | 6.8287 | 2.0779 | 60.0177 | 2.1 | 6.8304 | 3.471 | 60.014 | 3.5
6.8294 | 3.4054 | 60.042 | 2.1 | 6.8379 | 2.0467 | 59.9716 | 0.7 | 6.8385 | 3.4723 | 59.9829 | 3.5 | 6.837 | 2.0779 | 60.0178 | 2.1 | 6.8388 | 3.4709 | 60.014 | 3.5
6.8378 | 3.4054 | 60.042 | 2.1 | 6.8463 | 2.0467 | 59.9716 | 0.7 | 6.8468 | 3.4723 | 59.9829 | 3.5 | 6.8454 | 2.0779 | 60.0178 | 2.1 | 6.8471 | 3.4708 | 60.014 | 3.5
6.8461 | 3.4054 | 60.042 | 2.1 | 6.8546 | 2.0467 | 59.9715 | 0.7 | 6.8551 | 3.4723 | 59.9829 | 3.5 | 6.8537 | 2.0779 | 60.0178 | 2.1 | 6.8555 | 3.4708 | 60.014 | 3.5
6.8544 | 3.4054 | 60.042 | 2.1 | 6.863 | 2.0467 | 59.9715 | 0.7 | 6.8635 | 3.4724 | 59.9829 | 3.5 | 6.862 | 2.0779 | 60.0179 | 2.1 | 6.8638 | 3.4707 | 60.0139 | 3.5
6.8628 | 3.4054 | 60.042 | 2.1 | 6.8713 | 2.0467 | 59.9715 | 0.7 | 6.8718 | 3.4724 | 59.9829 | 3.5 | 6.8704 | 2.0779 | 60.0179 | 2.1 | 6.8721 | 3.4707 | 60.0139 | 3.5
6.8711 | 3.4054 | 60.042 | 2.1 | 6.8796 | 2.0467 | 59.9715 | 0.7 | 6.8802 | 3.4724 | 59.9829 | 3.5 | 6.8787 | 2.0779 | 60.0179 | 2.1 | 6.8805 | 3.471 | 60.0139 | 3.5
6.8794 | 3.4054 | 60.042 | 2.1 | 6.888 | 2.0467 | 59.9715 | 0.7 | 6.8885 | 3.4725 | 59.9829 | 3.5 | 6.887 | 2.0779 | 60.018 | 2.1 | 6.8888 | 3.4713 | 60.0139 | 3.5
6.8877 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 6.8963 | 2.0466 | 59.9715 | 0.7 | 6.8968 | 3.4725 | 59.9829 | 3.5 | 6.8954 | 2.0779 | 60.018 | 2.1 | 6.8972 | 3.4717 | 60.0138 | 3.5
6.8961 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 6.9046 | 2.0466 | 59.9715 | 0.7 | 6.9052 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 6.9037 | 2.0779 | 60.018 | 2.1 | 6.9055 | 3.4721 | 60.0138 | 3.5
6.9044 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 6.913 | 2.0465 | 59.9714 | 0.7 | 6.9135 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 6.912 | 2.0779 | 60.0181 | 2.1 | 6.9138 | 3.4724 | 60.0138 | 3.5
6.9127 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 6.9213 | 2.0465 | 59.9714 | 0.7 | 6.9218 | 3.4724 | 59.983 | 3.5 | 6.9203 | 2.0779 | 60.0181 | 2.1 | 6.9221 | 3.4727 | 60.0138 | 3.5
6.921 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 6.9297 | 2.0464 | 59.9714 | 0.7 | 6.9302 | 3.4723 | 59.983 | 3.5 | 6.9286 | 2.0779 | 60.0181 | 2.1 | 6.9305 | 3.4731 | 60.0137 | 3.5
6.9294 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 6.938 | 2.0464 | 59.9714 | 0.7 | 6.9385 | 3.4723 | 59.983 | 3.5 | 6.937 | 2.0779 | 60.0182 | 2.1 | 6.9388 | 3.4734 | 60.0137 | 3.5
6.9377 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 6.9463 | 2.0464 | 59.9714 | 0.7 | 6.9468 | 3.4722 | 59.983 | 3.5 | 6.9453 | 2.0779 | 60.0182 | 2.1 | 6.9471 | 3.4737 | 60.0137 | 3.5
6.946 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 6.9547 | 2.0463 | 59.9714 | 0.7 | 6.9552 | 3.4721 | 59.983 | 3.5 | 6.9536 | 2.078 | 60.0182 | 2.1 | 6.9554 | 3.4741 | 60.0137 | 3.5
6.9544 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 6.963 | 2.0463 | 59.9713 | 0.7 | 6.9635 | 3.4721 | 59.983 | 3.5 | 6.962 | 2.078 | 60.0183 | 2.1 | 6.9638 | 3.4741 | 60.0136 | 3.5
6.9627 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 6.9713 | 2.0463 | 59.9713 | 0.7 | 6.9718 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 6.9703 | 2.0781 | 60.0183 | 2.1 | 6.9721 | 3.4741 | 60.0136 | 3.5
6.971 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 6.9797 | 2.0463 | 59.9713 | 0.7 | 6.9802 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 6.9786 | 2.0781 | 60.0183 | 2.1 | 6.9805 | 3.4738 | 60.0136 | 3.5
6.9793 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 6.988 | 2.0463 | 59.9713 | 0.7 | 6.9885 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 6.9869 | 2.0781 | 60.0184 | 2.1 | 6.9888 | 3.4736 | 60.0136 | 3.5
6.9877 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 6.9964 | 2.0463 | 59.9713 | 0.7 | 6.9969 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 6.9953 | 2.0782 | 60.0184 | 2.1 | 6.9971 | 3.4732 | 60.0135 | 3.5
6.996 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 7.0047 | 2.0462 | 59.9713 | 0.7 | 7.0052 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.0036 | 2.0782 | 60.0184 | 2.1 | 7.0054 | 3.4728 | 60.0135 | 3.5
7.0043 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 7.013 | 2.0462 | 59.9712 | 0.7 | 7.0135 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.0119 | 2.0782 | 60.0185 | 2.1 | 7.0138 | 3.4724 | 60.0135 | 3.5
7.0127 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 7.0214 | 2.0462 | 59.9712 | 0.7 | 7.0219 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.0203 | 2.0783 | 60.0185 | 2.1 | 7.0221 | 3.472 | 60.0135 | 3.5
7.021 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 7.0297 | 2.0462 | 59.9712 | 0.7 | 7.0302 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.0286 | 2.0782 | 60.0185 | 2.1 | 7.0305 | 3.4714 | 60.0134 | 3.5
7.0293 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 7.038 | 2.0461 | 59.9712 | 0.7 | 7.0385 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.0369 | 2.0782 | 60.0186 | 2.1 | 7.0388 | 3.4708 | 60.0134 | 3.5
7.0376 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 7.0464 | 2.0461 | 59.9712 | 0.7 | 7.0469 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.0453 | 2.0782 | 60.0186 | 2.1 | 7.0471 | 3.4702 | 60.0134 | 3.5
7.046 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 7.0547 | 2.046 | 59.9712 | 0.7 | 7.0552 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.0536 | 2.0782 | 60.0186 | 2.1 | 7.0554 | 3.4696 | 60.0134 | 3.5
7.0543 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 7.0631 | 2.046 | 59.9711 | 0.7 | 7.0635 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.0619 | 2.0782 | 60.0187 | 2.1 | 7.0638 | 3.4691 | 60.0133 | 3.5
7.0626 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 7.0714 | 2.0459 | 59.9711 | 0.7 | 7.0719 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.0702 | 2.0782 | 60.0187 | 2.1 | 7.0721 | 3.4686 | 60.0133 | 3.5
7.0709 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 7.0797 | 2.0459 | 59.9711 | 0.7 | 7.0802 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.0786 | 2.0782 | 60.0187 | 2.1 | 7.0804 | 3.4683 | 60.0133 | 3.5
7.0793 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 7.0881 | 2.0459 | 59.9711 | 0.7 | 7.0885 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.0869 | 2.0782 | 60.0188 | 2.1 | 7.0888 | 3.468 | 60.0133 | 3.5
7.0876 | 3.4057 | 60.042 | 2.1 | 7.0964 | 2.0458 | 59.9711 | 0.7 | 7.0969 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.0952 | 2.0782 | 60.0188 | 2.1 | 7.0971 | 3.4677 | 60.0132 | 3.5
7.0959 | 3.4057 | 60.042 | 2.1 | 7.1048 | 2.0458 | 59.9711 | 0.7 | 7.1052 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.1035 | 2.0782 | 60.0188 | 2.1 | 7.1055 | 3.4674 | 60.0132 | 3.5
7.1043 | 3.4057 | 60.042 | 2.1 | 7.1131 | 2.0458 | 59.971 | 0.7 | 7.1136 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.1119 | 2.0782 | 60.0189 | 2.1 | 7.1138 | 3.4672 | 60.0132 | 3.5
7.1126 | 3.4057 | 60.042 | 2.1 | 7.1214 | 2.0459 | 59.971 | 0.7 | 7.1219 | 3.4719 | 59.983 | 3.5 | 7.1202 | 2.0782 | 60.0189 | 2.1 | 7.1221 | 3.4669 | 60.0132 | 3.5
7.1209 | 3.4057 | 60.042 | 2.1 | 7.1298 | 2.0459 | 59.971 | 0.7 | 7.1302 | 3.4719 | 59.983 | 3.5 | 7.1285 | 2.0782 | 60.0189 | 2.1 | 7.1304 | 3.4667 | 60.0131 | 3.5
7.1292 | 3.4057 | 60.042 | 2.1 | 7.1381 | 2.0459 | 59.971 | 0.7 | 7.1386 | 3.4719 | 59.983 | 3.5 | 7.1368 | 2.0782 | 60.019 | 2.1 | 7.1388 | 3.4665 | 60.0131 | 3.5
7.1376 | 3.4057 | 60.042 | 2.1 | 7.1464 | 2.046 | 59.971 | 0.7 | 7.1469 | 3.4719 | 59.983 | 3.5 | 7.1452 | 2.0782 | 60.019 | 2.1 | 7.1471 | 3.4665 | 60.0131 | 3.5
7.1459 | 3.4057 | 60.042 | 2.1 | 7.1548 | 2.046 | 59.971 | 0.7 | 7.1552 | 3.4719 | 59.983 | 3.5 | 7.1535 | 2.0782 | 60.019 | 2.1 | 7.1555 | 3.4664 | 60.0131 | 3.5
7.1542 | 3.4057 | 60.042 | 2.1 | 7.1631 | 2.046 | 59.9709 | 0.7 | 7.1636 | 3.4718 | 59.983 | 3.5 | 7.1618 | 2.0782 | 60.019 | 2.1 | 7.1638 | 3.4663 | 60.013 | 3.5
7.1626 | 3.4057 | 60.042 | 2.1 | 7.1715 | 2.046 | 59.9709 | 0.7 | 7.1719 | 3.4718 | 59.983 | 3.5 | 7.1702 | 2.0782 | 60.019 | 2.1 | 7.1721 | 3.4663 | 60.013 | 3.5
7.1709 | 3.4057 | 60.042 | 2.1 | 7.1798 | 2.046 | 59.9709 | 0.7 | 7.1802 | 3.4718 | 59.983 | 3.5 | 7.1785 | 2.0782 | 60.019 | 2.1 | 7.1804 | 3.4662 | 60.013 | 3.5
7.1792 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 7.1881 | 2.046 | 59.9709 | 0.7 | 7.1886 | 3.4718 | 59.983 | 3.5 | 7.1868 | 2.0781 | 60.019 | 2.1 | 7.1888 | 3.4662 | 60.013 | 3.5
7.1875 | 3.4056 | 60.042 | 2.1 | 7.1965 | 2.0461 | 59.9709 | 0.7 | 7.1969 | 3.4717 | 59.983 | 3.5 | 7.1951 | 2.0781 | 60.019 | 2.1 | 7.1971 | 3.4662 | 60.0129 | 3.5
7.1959 | 3.4055 | 60.042 | 2.1 | 7.2048 | 2.0461 | 59.9709 | 0.7 | 7.2052 | 3.4717 | 59.983 | 3.5 | 7.2035 | 2.078 | 60.019 | 2.1 | 7.2054 | 3.4663 | 60.0129 | 3.5
7.2042 | 3.4037 | 60.042 | 2.1 | 7.2132 | 2.0461 | 59.9708 | 0.7 | 7.2136 | 3.4717 | 59.983 | 3.5 | 7.2118 | 2.078 | 60.019 | 2.1 | 7.2137 | 3.4664 | 60.0129 | 3.5
7.2125 | 3.402 | 60.042 | 2.1 | 7.2215 | 2.0461 | 59.9708 | 0.7 | 7.2219 | 3.4717 | 59.983 | 3.5 | 7.2201 | 2.078 | 60.019 | 2.1 | 7.2221 | 3.4666 | 60.0129 | 3.5
7.2208 | 3.4001 | 60.042 | 2.1 | 7.2298 | 2.0462 | 59.9708 | 0.7 | 7.2303 | 3.4717 | 59.983 | 3.5 | 7.2285 | 2.0779 | 60.019 | 2.1 | 7.2304 | 3.4667 | 60.0128 | 3.5
7.2292 | 3.3983 | 60.042 | 2.1 | 7.2382 | 2.0462 | 59.9708 | 0.7 | 7.2386 | 3.4717 | 59.983 | 3.5 | 7.2368 | 2.0779 | 60.019 | 2.1 | 7.2388 | 3.4668 | 60.0128 | 3.5
7.2375 | 3.3964 | 60.042 | 2.1 | 7.2465 | 2.0462 | 59.9708 | 0.7 | 7.2469 | 3.4717 | 59.983 | 3.5 | 7.2451 | 2.0778 | 60.019 | 2.1 | 7.2471 | 3.4671 | 60.0128 | 3.5
7.2458 | 3.3945 | 60.042 | 2.1 | 7.2548 | 2.0462 | 59.9708 | 0.7 | 7.2553 | 3.4716 | 59.983 | 3.5 | 7.2534 | 2.0778 | 60.019 | 2.1 | 7.2554 | 3.4674 | 60.0128 | 3.5
7.2542 | 3.3927 | 60.042 | 2.1 | 7.2632 | 2.0462 | 59.9707 | 0.7 | 7.2636 | 3.4715 | 59.983 | 3.5 | 7.2618 | 2.0778 | 60.019 | 2.1 | 7.2637 | 3.4679 | 60.0127 | 3.5
7.2625 | 3.3908 | 60.042 | 2.1 | 7.2715 | 2.0462 | 59.9707 | 0.7 | 7.2719 | 3.4715 | 59.983 | 3.5 | 7.2701 | 2.0778 | 60.019 | 2.1 | 7.2721 | 3.4684 | 60.0127 | 3.5
7.2708 | 3.389 | 60.042 | 2.1 | 7.2799 | 2.0462 | 59.9707 | 0.7 | 7.2803 | 3.4714 | 59.983 | 3.5 | 7.2784 | 2.0778 | 60.019 | 2.1 | 7.2804 | 3.469 | 60.0127 | 3.5
7.2791 | 3.3872 | 60.042 | 2.1 | 7.2882 | 2.0462 | 59.9707 | 0.7 | 7.2886 | 3.4714 | 59.983 | 3.5 | 7.2867 | 2.0778 | 60.019 | 2.1 | 7.2888 | 3.4695 | 60.0127 | 3.5
7.2875 | 3.3871 | 60.042 | 2.1 | 7.2965 | 2.0462 | 59.9707 | 0.7 | 7.297 | 3.4714 | 59.983 | 3.5 | 7.2951 | 2.0778 | 60.019 | 2.1 | 7.2971 | 3.4701 | 60.0126 | 3.5
7.2958 | 3.387 | 60.042 | 2.1 | 7.3049 | 2.0462 | 59.9706 | 0.7 | 7.3053 | 3.4713 | 59.983 | 3.5 | 7.3034 | 2.0778 | 60.019 | 2.1 | 7.3054 | 3.4707 | 60.0126 | 3.5
7.3041 | 3.387 | 60.042 | 2.1 | 7.3132 | 2.0462 | 59.9706 | 0.7 | 7.3136 | 3.4713 | 59.983 | 3.5 | 7.3117 | 2.0778 | 60.019 | 2.1 | 7.3138 | 3.4714 | 60.0126 | 3.5
7.3125 | 3.387 | 60.042 | 2.1 | 7.3215 | 2.0461 | 59.9706 | 0.7 | 7.3219 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 7.3201 | 2.0778 | 60.019 | 2.1 | 7.3221 | 3.4722 | 60.0126 | 3.5
7.3208 | 3.387 | 60.042 | 2.1 | 7.3299 | 2.0461 | 59.9706 | 0.7 | 7.3303 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 7.3284 | 2.0777 | 60.019 | 2.1 | 7.3304 | 3.4729 | 60.0125 | 3.5
7.3291 | 3.387 | 60.042 | 2.1 | 7.3382 | 2.0461 | 59.9706 | 0.7 | 7.3386 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 7.3367 | 2.0777 | 60.019 | 2.1 | 7.3387 | 3.4737 | 60.0125 | 3.5
7.3374 | 3.387 | 60.042 | 2.1 | 7.3466 | 2.046 | 59.9706 | 0.7 | 7.347 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 7.345 | 2.0777 | 60.019 | 2.1 | 7.3471 | 3.4742 | 60.0125 | 3.5
7.3458 | 3.387 | 60.042 | 2.1 | 7.3549 | 2.046 | 59.9706 | 0.7 | 7.3553 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 7.3534 | 2.0776 | 60.019 | 2.1 | 7.3554 | 3.4747 | 60.0125 | 3.5
7.3541 | 3.3871 | 60.042 | 2.1 | 7.3632 | 2.0459 | 59.9705 | 0.7 | 7.3636 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 7.3617 | 2.0776 | 60.019 | 2.1 | 7.3638 | 3.4753 | 60.0124 | 3.5
7.3624 | 3.3871 | 60.042 | 2.1 | 7.3716 | 2.0459 | 59.9705 | 0.7 | 7.372 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 7.37 | 2.0776 | 60.019 | 2.1 | 7.3721 | 3.476 | 60.0124 | 3.5
7.3707 | 3.3871 | 60.042 | 2.1 | 7.3799 | 2.0459 | 59.9705 | 0.7 | 7.3803 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 7.3784 | 2.0776 | 60.019 | 2.1 | 7.3804 | 3.4765 | 60.0124 | 3.5
7.3791 | 3.3872 | 60.042 | 2.1 | 7.3883 | 2.0459 | 59.9705 | 0.7 | 7.3886 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 7.3867 | 2.0775 | 60.019 | 2.1 | 7.3887 | 3.4771 | 60.0124 | 3.5
7.3874 | 3.3872 | 60.042 | 2.1 | 7.3966 | 2.043 | 59.9705 | 0.7 | 7.397 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 7.395 | 2.0775 | 60.019 | 2.1 | 7.3971 | 3.4775 | 60.0123 | 3.5
7.3957 | 3.3873 | 60.042 | 2.1 | 7.4049 | 2.04 | 59.9705 | 0.7 | 7.4053 | 3.4713 | 59.983 | 3.5 | 7.4034 | 2.0775 | 60.019 | 2.1 | 7.4054 | 3.4779 | 60.0123 | 3.5
7.4041 | 3.3873 | 60.042 | 2.1 | 7.4133 | 2.0371 | 59.9704 | 0.7 | 7.4137 | 3.4713 | 59.983 | 3.5 | 7.4117 | 2.0775 | 60.019 | 2.1 | 7.4138 | 3.4781 | 60.0123 | 3.5
7.4124 | 3.3873 | 60.042 | 2.1 | 7.4216 | 2.0342 | 59.9704 | 0.7 | 7.422 | 3.4714 | 59.983 | 3.5 | 7.42 | 2.0775 | 60.019 | 2.1 | 7.4221 | 3.4783 | 60.0123 | 3.5
7.4207 | 3.3873 | 60.042 | 2.1 | 7.4299 | 2.0313 | 59.9704 | 0.7 | 7.4303 | 3.4714 | 59.983 | 3.5 | 7.4283 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.4304 | 3.4785 | 60.0122 | 3.5
7.429 | 3.3873 | 60.042 | 2.1 | 7.4383 | 2.0284 | 59.9704 | 0.7 | 7.4386 | 3.4715 | 59.983 | 3.5 | 7.4366 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.4387 | 3.4787 | 60.0122 | 3.5
7.4374 | 3.3873 | 60.0419 | 2.1 | 7.4466 | 2.0255 | 59.9704 | 0.7 | 7.447 | 3.4716 | 59.983 | 3.5 | 7.445 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.4471 | 3.4788 | 60.0122 | 3.5
7.4457 | 3.3873 | 60.0419 | 2.1 | 7.455 | 2.0226 | 59.9704 | 0.7 | 7.4553 | 3.4717 | 59.983 | 3.5 | 7.4533 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.4554 | 3.4788 | 60.0122 | 3.5
7.454 | 3.3873 | 60.0419 | 2.1 | 7.4633 | 2.0197 | 59.9703 | 0.7 | 7.4637 | 3.4717 | 59.983 | 3.5 | 7.4616 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.4637 | 3.4788 | 60.0121 | 3.5
7.4624 | 3.3872 | 60.0419 | 2.1 | 7.4716 | 2.0168 | 59.9703 | 0.7 | 7.472 | 3.4718 | 59.983 | 3.5 | 7.47 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.4721 | 3.4789 | 60.0121 | 3.5
7.4707 | 3.3872 | 60.0419 | 2.1 | 7.48 | 2.0168 | 59.9703 | 0.7 | 7.4803 | 3.4718 | 59.983 | 3.5 | 7.4783 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.4804 | 3.4789 | 60.0121 | 3.5
7.479 | 3.3871 | 60.0419 | 2.1 | 7.4883 | 2.0168 | 59.9703 | 0.7 | 7.4887 | 3.4718 | 59.983 | 3.5 | 7.4866 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.4888 | 3.4789 | 60.0121 | 3.5
7.4873 | 3.3871 | 60.0419 | 2.1 | 7.4967 | 2.0168 | 59.9703 | 0.7 | 7.497 | 3.4719 | 59.983 | 3.5 | 7.4949 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.4971 | 3.4789 | 60.012 | 3.5
7.4957 | 3.3871 | 60.0419 | 2.1 | 7.505 | 2.0168 | 59.9702 | 0.7 | 7.5053 | 3.4719 | 59.983 | 3.5 | 7.5033 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.5054 | 3.4789 | 60.012 | 3.5
7.504 | 3.3871 | 60.0419 | 2.1 | 7.5133 | 2.0168 | 59.9702 | 0.7 | 7.5137 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.5116 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.5137 | 3.4789 | 60.013 | 3.5
7.5123 | 3.3871 | 60.0419 | 2.1 | 7.5217 | 2.0168 | 59.9702 | 0.7 | 7.522 | 3.4721 | 59.983 | 3.5 | 7.5199 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.5221 | 3.4788 | 60.013 | 3.5
7.5206 | 3.3872 | 60.0419 | 2.1 | 7.53 | 2.0168 | 59.9702 | 0.7 | 7.5303 | 3.4721 | 59.983 | 3.5 | 7.5282 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.5304 | 3.4788 | 60.013 | 3.5
7.529 | 3.3872 | 60.0419 | 2.1 | 7.5383 | 2.0168 | 59.9702 | 0.7 | 7.5387 | 3.4722 | 59.983 | 3.5 | 7.5366 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.5388 | 3.4788 | 60.0129 | 3.5
7.5373 | 3.3872 | 60.0418 | 2.1 | 7.5467 | 2.0167 | 59.9702 | 0.7 | 7.547 | 3.4723 | 59.983 | 3.5 | 7.5449 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.5471 | 3.4787 | 60.0129 | 3.5
7.5456 | 3.3873 | 60.0418 | 2.1 | 7.555 | 2.0166 | 59.9701 | 0.7 | 7.5554 | 3.4723 | 59.983 | 3.5 | 7.5532 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.5554 | 3.4787 | 60.0129 | 3.5
7.554 | 3.3873 | 60.0418 | 2.1 | 7.5634 | 2.0138 | 59.9701 | 0.7 | 7.5637 | 3.4724 | 59.983 | 3.5 | 7.5616 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.5637 | 3.4787 | 60.0129 | 3.5
7.5623 | 3.3874 | 60.0418 | 2.1 | 7.5717 | 2.0109 | 59.9701 | 0.7 | 7.572 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 7.5699 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.5721 | 3.4786 | 60.0129 | 3.5
7.5706 | 3.3874 | 60.0418 | 2.1 | 7.58 | 2.008 | 59.9701 | 0.7 | 7.5804 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 7.5782 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.5804 | 3.4786 | 60.0129 | 3.5
7.5789 | 3.3875 | 60.0418 | 2.1 | 7.5884 | 2.0051 | 59.9701 | 0.7 | 7.5887 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 7.5865 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.5887 | 3.4786 | 60.0128 | 3.5
7.5873 | 3.3875 | 60.0418 | 2.1 | 7.5967 | 2.0022 | 59.9701 | 0.7 | 7.597 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 7.5948 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.5971 | 3.4786 | 60.0128 | 3.5
7.5956 | 3.3874 | 60.0418 | 2.1 | 7.605 | 1.9993 | 59.9701 | 0.7 | 7.6054 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 7.6032 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.6054 | 3.4786 | 60.0128 | 3.5
7.6039 | 3.3875 | 60.0418 | 2.1 | 7.6134 | 1.9964 | 59.97 | 0.7 | 7.6137 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 7.6115 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.6138 | 3.4786 | 60.0128 | 3.5
7.6123 | 3.3875 | 60.0418 | 2.1 | 7.6217 | 1.9935 | 59.97 | 0.7 | 7.622 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 7.6198 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.6221 | 3.4786 | 60.0128 | 3.5
7.6206 | 3.3875 | 60.0418 | 2.1 | 7.6301 | 1.9907 | 59.97 | 0.7 | 7.6304 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 7.6282 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.6304 | 3.4786 | 60.0128 | 3.5
7.6289 | 3.3874 | 60.0418 | 2.1 | 7.6384 | 1.9879 | 59.969 | 0.7 | 7.6387 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 7.6365 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.6387 | 3.4786 | 60.0127 | 3.5
7.6372 | 3.3874 | 60.0417 | 2.1 | 7.6467 | 1.9879 | 59.969 | 0.7 | 7.647 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 7.6448 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.6471 | 3.4786 | 60.0127 | 3.5
7.6456 | 3.3874 | 60.0417 | 2.1 | 7.6551 | 1.9879 | 59.969 | 0.7 | 7.6554 | 3.4726 | 59.983 | 3.5 | 7.6531 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.6554 | 3.4786 | 60.0127 | 3.5
7.6539 | 3.3874 | 60.0417 | 2.1 | 7.6634 | 1.9879 | 59.969 | 0.7 | 7.6637 | 3.4726 | 59.983 | 3.5 | 7.6615 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.6638 | 3.4786 | 60.0127 | 3.5
7.6622 | 3.3874 | 60.0417 | 2.1 | 7.6718 | 1.9879 | 59.969 | 0.7 | 7.6721 | 3.4726 | 59.983 | 3.5 | 7.6698 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.6721 | 3.4786 | 60.0127 | 3.5
7.6705 | 3.3874 | 60.0417 | 2.1 | 7.6801 | 1.9879 | 59.969 | 0.7 | 7.6804 | 3.4727 | 59.983 | 3.5 | 7.6781 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.6804 | 3.4786 | 60.0127 | 3.5
7.6789 | 3.3873 | 60.0417 | 2.1 | 7.6884 | 1.988 | 59.969 | 0.7 | 7.6887 | 3.4727 | 59.983 | 3.5 | 7.6865 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.6887 | 3.4786 | 60.0126 | 3.5
7.6872 | 3.3873 | 60.0417 | 2.1 | 7.6968 | 1.988 | 59.969 | 0.7 | 7.6971 | 3.4727 | 59.983 | 3.5 | 7.6948 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.6971 | 3.4786 | 60.0126 | 3.5
7.6955 | 3.3873 | 60.0417 | 2.1 | 7.7051 | 1.988 | 59.969 | 0.7 | 7.7054 | 3.4728 | 59.983 | 3.5 | 7.7031 | 2.0774 | 60.019 | 2.1 | 7.7054 | 3.4786 | 60.0126 | 3.5
7.7039 | 3.3873 | 60.0417 | 2.1 | 7.7134 | 1.988 | 59.969 | 0.7 | 7.7137 | 3.4728 | 59.983 | 3.5 | 7.7114 | 2.0773 | 60.019 | 2.1 | 7.7137 | 3.4785 | 60.0126 | 3.5
7.7122 | 3.3873 | 60.0417 | 2.1 | 7.7218 | 1.988 | 59.969 | 0.7 | 7.7221 | 3.4728 | 59.983 | 3.5 | 7.7198 | 2.0773 | 60.019 | 2.1 | 7.7221 | 3.4785 | 60.0126 | 3.5
7.7205 | 3.3873 | 60.0417 | 2.1 | 7.7301 | 1.988 | 59.969 | 0.7 | 7.7304 | 3.4729 | 59.983 | 3.5 | 7.7281 | 2.0773 | 60.019 | 2.1 | 7.7304 | 3.4784 | 60.0126 | 3.5
7.7288 | 3.3872 | 60.0417 | 2.1 | 7.7385 | 1.988 | 59.969 | 0.7 | 7.7387 | 3.4729 | 59.983 | 3.5 | 7.7364 | 2.0773 | 60.019 | 2.1 | 7.7388 | 3.4784 | 60.0125 | 3.5
7.7372 | 3.3872 | 60.0416 | 2.1 | 7.7468 | 1.9879 | 59.969 | 0.7 | 7.7471 | 3.4728 | 59.983 | 3.5 | 7.7448 | 2.0773 | 60.019 | 2.1 | 7.7471 | 3.4782 | 60.0125 | 3.5
7.7455 | 3.3872 | 60.0416 | 2.1 | 7.7551 | 1.9879 | 59.969 | 0.7 | 7.7554 | 3.4728 | 59.983 | 3.5 | 7.7531 | 2.0773 | 60.019 | 2.1 | 7.7554 | 3.478 | 60.0125 | 3.5
7.7538 | 3.3861 | 60.0416 | 2.1 | 7.7635 | 1.9879 | 59.969 | 0.7 | 7.7637 | 3.4728 | 59.983 | 3.5 | 7.7614 | 2.0771 | 60.019 | 2.1 | 7.7637 | 3.4779 | 60.0125 | 3.5
7.7622 | 3.385 | 60.0416 | 2.1 | 7.7718 | 1.9878 | 59.969 | 0.7 | 7.7721 | 3.4728 | 59.983 | 3.5 | 7.7697 | 2.077 | 60.019 | 2.1 | 7.7721 | 3.4777 | 60.0125 | 3.5
7.7705 | 3.3839 | 60.0416 | 2.1 | 7.7801 | 1.9878 | 59.969 | 0.7 | 7.7804 | 3.4727 | 59.983 | 3.5 | 7.778 | 2.0768 | 60.019 | 2.1 | 7.7804 | 3.4776 | 60.0125 | 3.5
7.7788 | 3.3828 | 60.0416 | 2.1 | 7.7885 | 1.9878 | 59.969 | 0.7 | 7.7888 | 3.4727 | 59.983 | 3.5 | 7.7864 | 2.0767 | 60.019 | 2.1 | 7.7888 | 3.4774 | 60.0124 | 3.5
7.7871 | 3.3817 | 60.0416 | 2.1 | 7.7968 | 1.9878 | 59.969 | 0.7 | 7.7971 | 3.4727 | 59.983 | 3.5 | 7.7947 | 2.0765 | 60.019 | 2.1 | 7.7971 | 3.4773 | 60.0124 | 3.5
7.7955 | 3.3807 | 60.0416 | 2.1 | 7.8052 | 1.9877 | 59.969 | 0.7 | 7.8054 | 3.4726 | 59.983 | 3.5 | 7.803 | 2.0764 | 60.019 | 2.1 | 7.8054 | 3.4772 | 60.0124 | 3.5
7.8038 | 3.3796 | 60.0416 | 2.1 | 7.8135 | 1.9877 | 59.969 | 0.7 | 7.8138 | 3.4726 | 59.983 | 3.5 | 7.8114 | 2.0763 | 60.019 | 2.1 | 7.8137 | 3.4771 | 60.0124 | 3.5
7.8121 | 3.3785 | 60.0416 | 2.1 | 7.8218 | 1.9877 | 59.969 | 0.7 | 7.8221 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 7.8197 | 2.0762 | 60.019 | 2.1 | 7.8221 | 3.477 | 60.0124 | 3.5
7.8204 | 3.3774 | 60.0416 | 2.1 | 7.8302 | 1.9877 | 59.969 | 0.7 | 7.8304 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 7.828 | 2.076 | 60.019 | 2.1 | 7.8304 | 3.477 | 60.0124 | 3.5
7.8288 | 3.3763 | 60.0416 | 2.1 | 7.8385 | 1.9877 | 59.969 | 0.7 | 7.8388 | 3.4724 | 59.983 | 3.5 | 7.8363 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.8387 | 3.477 | 60.0123 | 3.5
7.8371 | 3.3762 | 60.0415 | 2.1 | 7.8469 | 1.9876 | 59.969 | 0.7 | 7.8471 | 3.4724 | 59.983 | 3.5 | 7.8447 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.8471 | 3.477 | 60.0123 | 3.5
7.8454 | 3.3762 | 60.0415 | 2.1 | 7.8552 | 1.9876 | 59.969 | 0.7 | 7.8554 | 3.4724 | 59.983 | 3.5 | 7.853 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.8554 | 3.477 | 60.0123 | 3.5
7.8538 | 3.3761 | 60.0415 | 2.1 | 7.8635 | 1.9875 | 59.969 | 0.7 | 7.8638 | 3.4724 | 59.983 | 3.5 | 7.8613 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.8638 | 3.477 | 60.0123 | 3.5
7.8621 | 3.3761 | 60.0415 | 2.1 | 7.8719 | 1.9875 | 59.969 | 0.7 | 7.8721 | 3.4724 | 59.983 | 3.5 | 7.8697 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.8721 | 3.477 | 60.0123 | 3.5
7.8704 | 3.376 | 60.0415 | 2.1 | 7.8802 | 1.9875 | 59.969 | 0.7 | 7.8804 | 3.4724 | 59.983 | 3.5 | 7.878 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.8804 | 3.477 | 60.0123 | 3.5
7.8787 | 3.376 | 60.0415 | 2.1 | 7.8885 | 1.9875 | 59.969 | 0.7 | 7.8888 | 3.4724 | 59.983 | 3.5 | 7.8863 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.8887 | 3.477 | 60.0122 | 3.5
7.8871 | 3.3759 | 60.0415 | 2.1 | 7.8969 | 1.9874 | 59.969 | 0.7 | 7.8971 | 3.4724 | 59.983 | 3.5 | 7.8946 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.8971 | 3.4771 | 60.0122 | 3.5
7.8954 | 3.3759 | 60.0415 | 2.1 | 7.9052 | 1.9874 | 59.969 | 0.7 | 7.9055 | 3.4723 | 59.983 | 3.5 | 7.903 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.9054 | 3.4772 | 60.0122 | 3.5
7.9037 | 3.3759 | 60.0415 | 2.1 | 7.9136 | 1.9873 | 59.969 | 0.7 | 7.9138 | 3.4723 | 59.983 | 3.5 | 7.9113 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.9138 | 3.4773 | 60.0122 | 3.5
7.9121 | 3.3759 | 60.0415 | 2.1 | 7.9219 | 1.9872 | 59.969 | 0.7 | 7.9221 | 3.4723 | 59.983 | 3.5 | 7.9196 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.9221 | 3.4774 | 60.0122 | 3.5
7.9204 | 3.3759 | 60.0415 | 2.1 | 7.9302 | 1.9872 | 59.969 | 0.7 | 7.9305 | 3.4723 | 59.983 | 3.5 | 7.9279 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.9304 | 3.4775 | 60.0122 | 3.5
7.9287 | 3.376 | 60.0415 | 2.1 | 7.9386 | 1.9872 | 59.969 | 0.7 | 7.9388 | 3.4723 | 59.983 | 3.5 | 7.9363 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.9387 | 3.4776 | 60.0121 | 3.5
7.937 | 3.376 | 60.0414 | 2.1 | 7.9469 | 1.9873 | 59.969 | 0.7 | 7.9471 | 3.4723 | 59.983 | 3.5 | 7.9446 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.9471 | 3.4777 | 60.0121 | 3.5
7.9454 | 3.3761 | 60.0414 | 2.1 | 7.9552 | 1.9873 | 59.969 | 0.7 | 7.9555 | 3.4722 | 59.983 | 3.5 | 7.9529 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.9554 | 3.4778 | 60.0121 | 3.5
7.9537 | 3.3761 | 60.0414 | 2.1 | 7.9636 | 1.9873 | 59.969 | 0.7 | 7.9638 | 3.4721 | 59.983 | 3.5 | 7.9612 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.9637 | 3.4778 | 60.0121 | 3.5
7.962 | 3.3762 | 60.0414 | 2.1 | 7.9719 | 1.9873 | 59.969 | 0.7 | 7.9721 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 7.9696 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.9721 | 3.4779 | 60.0121 | 3.5
7.9703 | 3.3762 | 60.0414 | 2.1 | 7.9803 | 1.9874 | 59.969 | 0.7 | 7.9805 | 3.4719 | 59.983 | 3.5 | 7.9779 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.9804 | 3.4779 | 60.0121 | 3.5
7.9787 | 3.3763 | 60.0414 | 2.1 | 7.9886 | 1.9874 | 59.969 | 0.7 | 7.9888 | 3.4718 | 59.983 | 3.5 | 7.9862 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.9888 | 3.4779 | 60.012 | 3.5
7.987 | 3.3764 | 60.0414 | 2.1 | 7.9969 | 1.9848 | 59.969 | 0.7 | 7.9971 | 3.4718 | 59.983 | 3.5 | 7.9946 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 7.9971 | 3.4779 | 60.012 | 3.5
7.9953 | 3.3765 | 60.0414 | 2.1 | 8.0053 | 1.9821 | 59.969 | 0.7 | 8.0055 | 3.4717 | 59.983 | 3.5 | 8.0029 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.0054 | 3.4779 | 60.012 | 3.5
8.0037 | 3.3765 | 60.0414 | 2.1 | 8.0136 | 1.9794 | 59.969 | 0.7 | 8.0138 | 3.4716 | 59.983 | 3.5 | 8.0112 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.0137 | 3.4778 | 60.012 | 3.5
8.012 | 3.3765 | 60.0414 | 2.1 | 8.022 | 1.9767 | 59.969 | 0.7 | 8.0222 | 3.4715 | 59.983 | 3.5 | 8.0195 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.0221 | 3.4777 | 60.012 | 3.5
8.0203 | 3.3765 | 60.0414 | 2.1 | 8.0303 | 1.974 | 59.969 | 0.7 | 8.0305 | 3.4714 | 59.983 | 3.5 | 8.0279 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.0304 | 3.4776 | 60.012 | 3.5
8.0286 | 3.3765 | 60.0414 | 2.1 | 8.0386 | 1.9713 | 59.969 | 0.7 | 8.0388 | 3.4714 | 59.983 | 3.5 | 8.0362 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.0388 | 3.4775 | 60.0119 | 3.5
8.037 | 3.3765 | 60.0413 | 2.1 | 8.047 | 1.9686 | 59.969 | 0.7 | 8.0472 | 3.4714 | 59.983 | 3.5 | 8.0445 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.0471 | 3.4774 | 60.0119 | 3.5
8.0453 | 3.3764 | 60.0413 | 2.1 | 8.0553 | 1.9659 | 59.969 | 0.7 | 8.0555 | 3.4714 | 59.983 | 3.5 | 8.0529 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.0554 | 3.4773 | 60.0119 | 3.5
8.0536 | 3.3764 | 60.0413 | 2.1 | 8.0637 | 1.9632 | 59.969 | 0.7 | 8.0638 | 3.4714 | 59.983 | 3.5 | 8.0612 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.0637 | 3.4772 | 60.0119 | 3.5
8.062 | 3.3763 | 60.0413 | 2.1 | 8.072 | 1.9605 | 59.969 | 0.7 | 8.0722 | 3.4713 | 59.983 | 3.5 | 8.0695 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.0721 | 3.4771 | 60.0119 | 3.5
8.0703 | 3.3763 | 60.0413 | 2.1 | 8.0803 | 1.9605 | 59.969 | 0.7 | 8.0805 | 3.4713 | 59.983 | 3.5 | 8.0778 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.0804 | 3.4769 | 60.0119 | 3.5
8.0786 | 3.3762 | 60.0413 | 2.1 | 8.0887 | 1.9605 | 59.969 | 0.7 | 8.0888 | 3.4713 | 59.983 | 3.5 | 8.0862 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.0887 | 3.4767 | 60.0118 | 3.5
8.0869 | 3.3762 | 60.0413 | 2.1 | 8.097 | 1.9605 | 59.969 | 0.7 | 8.0972 | 3.4713 | 59.983 | 3.5 | 8.0945 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.0971 | 3.4766 | 60.0118 | 3.5
8.0953 | 3.3762 | 60.0413 | 2.1 | 8.1053 | 1.9605 | 59.969 | 0.7 | 8.1055 | 3.4713 | 59.983 | 3.5 | 8.1028 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.1054 | 3.4765 | 60.0118 | 3.5
8.1036 | 3.3762 | 60.0413 | 2.1 | 8.1137 | 1.9605 | 59.969 | 0.7 | 8.1138 | 3.4713 | 59.983 | 3.5 | 8.1111 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.1138 | 3.4764 | 60.0118 | 3.5
8.1119 | 3.3762 | 60.0413 | 2.1 | 8.122 | 1.9606 | 59.969 | 0.7 | 8.1222 | 3.4713 | 59.983 | 3.5 | 8.1194 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.1221 | 3.4763 | 60.0118 | 3.5
8.1202 | 3.3762 | 60.0413 | 2.1 | 8.1304 | 1.9605 | 59.969 | 0.7 | 8.1305 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 8.1278 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.1304 | 3.4762 | 60.0118 | 3.5
8.1286 | 3.3762 | 60.0413 | 2.1 | 8.1387 | 1.9605 | 59.969 | 0.7 | 8.1389 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 8.1361 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.1387 | 3.4761 | 60.0117 | 3.5
8.1369 | 3.3762 | 60.0412 | 2.1 | 8.147 | 1.9605 | 59.969 | 0.7 | 8.1472 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 8.1444 | 2.0759 | 60.019 | 2.1 | 8.1471 | 3.476 | 60.0117 | 3.5
8.1452 | 3.3763 | 60.0412 | 2.1 | 8.1554 | 1.9605 | 59.969 | 0.7 | 8.1555 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 8.1528 | 2.0759 | 60.022 | 2.1 | 8.1554 | 3.4759 | 60.0117 | 3.5
8.1536 | 3.3763 | 60.0412 | 2.1 | 8.1637 | 1.9604 | 59.969 | 0.7 | 8.1639 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 8.1611 | 2.076 | 60.0221 | 2.1 | 8.1638 | 3.4759 | 60.0117 | 3.5
8.1619 | 3.3763 | 60.0412 | 2.1 | 8.1721 | 1.9604 | 59.969 | 0.7 | 8.1722 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 8.1694 | 2.076 | 60.0221 | 2.1 | 8.1721 | 3.4759 | 60.0117 | 3.5
8.1702 | 3.3763 | 60.0412 | 2.1 | 8.1804 | 1.9604 | 59.969 | 0.7 | 8.1805 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 8.1777 | 2.0761 | 60.0222 | 2.1 | 8.1804 | 3.4759 | 60.0117 | 3.5
8.1785 | 3.3763 | 60.0412 | 2.1 | 8.1887 | 1.9604 | 59.969 | 0.7 | 8.1889 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 8.1861 | 2.0762 | 60.0223 | 2.1 | 8.1887 | 3.4759 | 60.0116 | 3.5
8.1869 | 3.3763 | 60.0412 | 2.1 | 8.1971 | 1.9603 | 59.969 | 0.7 | 8.1972 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 8.1944 | 2.0763 | 60.0223 | 2.1 | 8.1971 | 3.4758 | 60.0116 | 3.5
8.1952 | 3.3763 | 60.0412 | 2.1 | 8.2054 | 1.9603 | 59.969 | 0.7 | 8.2055 | 3.4711 | 59.983 | 3.5 | 8.2027 | 2.0763 | 60.0224 | 2.1 | 8.2054 | 3.4758 | 60.0116 | 3.5
8.2035 | 3.3764 | 60.0412 | 2.1 | 8.2138 | 1.9603 | 59.969 | 0.7 | 8.2139 | 3.4711 | 59.983 | 3.5 | 8.2111 | 2.0764 | 60.0224 | 2.1 | 8.2137 | 3.4758 | 60.0116 | 3.5
8.2118 | 3.3764 | 60.0412 | 2.1 | 8.2221 | 1.9603 | 59.969 | 0.7 | 8.2222 | 3.4711 | 59.983 | 3.5 | 8.2194 | 2.0765 | 60.0225 | 2.1 | 8.2221 | 3.4757 | 60.0116 | 3.5
8.2202 | 3.3765 | 60.0412 | 2.1 | 8.2304 | 1.9602 | 59.969 | 0.7 | 8.2305 | 3.4711 | 59.983 | 3.5 | 8.2277 | 2.0765 | 60.0226 | 2.1 | 8.2304 | 3.4757 | 60.0116 | 3.5
8.2285 | 3.3765 | 60.0412 | 2.1 | 8.2388 | 1.9602 | 59.969 | 0.7 | 8.2389 | 3.4711 | 59.983 | 3.5 | 8.236 | 2.0766 | 60.0226 | 2.1 | 8.2388 | 3.4757 | 60.0115 | 3.5
8.2368 | 3.3765 | 60.0411 | 2.1 | 8.2471 | 1.9602 | 59.969 | 0.7 | 8.2472 | 3.4711 | 59.983 | 3.5 | 8.2444 | 2.0766 | 60.0227 | 2.1 | 8.2471 | 3.4756 | 60.0115 | 3.5
8.2452 | 3.3765 | 60.0411 | 2.1 | 8.2554 | 1.9602 | 59.969 | 0.7 | 8.2556 | 3.4711 | 59.983 | 3.5 | 8.2527 | 2.0766 | 60.0227 | 2.1 | 8.2554 | 3.4756 | 60.0115 | 3.5
8.2535 | 3.3765 | 60.0411 | 2.1 | 8.2638 | 1.9602 | 59.969 | 0.7 | 8.2639 | 3.4711 | 59.983 | 3.5 | 8.261 | 2.0766 | 60.0228 | 2.1 | 8.2637 | 3.4756 | 60.0115 | 3.5
8.2618 | 3.3766 | 60.0411 | 2.1 | 8.2721 | 1.9601 | 59.969 | 0.7 | 8.2722 | 3.471 | 59.983 | 3.5 | 8.2693 | 2.0766 | 60.0228 | 2.1 | 8.2721 | 3.4756 | 60.0115 | 3.5
8.2701 | 3.3766 | 60.0411 | 2.1 | 8.2805 | 1.9601 | 59.969 | 0.7 | 8.2806 | 3.471 | 59.983 | 3.5 | 8.2777 | 2.0766 | 60.0229 | 2.1 | 8.2804 | 3.4756 | 60.0115 | 3.5
8.2785 | 3.3766 | 60.0411 | 2.1 | 8.2888 | 1.9601 | 59.969 | 0.7 | 8.2889 | 3.471 | 59.983 | 3.5 | 8.286 | 2.0766 | 60.023 | 2.1 | 8.2888 | 3.4755 | 60.0114 | 3.5
8.2868 | 3.3765 | 60.0411 | 2.1 | 8.2971 | 1.9601 | 59.969 | 0.7 | 8.2972 | 3.471 | 59.983 | 3.5 | 8.2943 | 2.0766 | 60.023 | 2.1 | 8.2971 | 3.4755 | 60.0114 | 3.5
8.2951 | 3.3765 | 60.0411 | 2.1 | 8.3055 | 1.96 | 59.969 | 0.7 | 8.3056 | 3.471 | 59.983 | 3.5 | 8.3026 | 2.0766 | 60.0231 | 2.1 | 8.3054 | 3.4755 | 60.0114 | 3.5
8.3035 | 3.3737 | 60.0411 | 2.1 | 8.3138 | 1.96 | 59.969 | 0.7 | 8.3139 | 3.471 | 59.983 | 3.5 | 8.311 | 2.0766 | 60.0231 | 2.1 | 8.3137 | 3.4755 | 60.0114 | 3.5
8.3118 | 3.3708 | 60.0411 | 2.1 | 8.3222 | 1.96 | 59.969 | 0.7 | 8.3222 | 3.471 | 59.983 | 3.5 | 8.3193 | 2.0766 | 60.0232 | 2.1 | 8.3221 | 3.4755 | 60.0114 | 3.5
8.3201 | 3.3681 | 60.0411 | 2.1 | 8.3305 | 1.9599 | 59.969 | 0.7 | 8.3306 | 3.471 | 59.983 | 3.5 | 8.3276 | 2.0766 | 60.0233 | 2.1 | 8.3304 | 3.4755 | 60.0114 | 3.5
8.3284 | 3.3653 | 60.0411 | 2.1 | 8.3388 | 1.9599 | 59.969 | 0.7 | 8.3389 | 3.471 | 59.983 | 3.5 | 8.336 | 2.0766 | 60.0233 | 2.1 | 8.3387 | 3.4755 | 60.0113 | 3.5
8.3368 | 3.3625 | 60.041 | 2.1 | 8.3472 | 1.9599 | 59.969 | 0.7 | 8.3472 | 3.471 | 59.983 | 3.5 | 8.3443 | 2.0766 | 60.0234 | 2.1 | 8.3471 | 3.4754 | 60.0113 | 3.5
8.3451 | 3.3597 | 60.041 | 2.1 | 8.3555 | 1.9599 | 59.969 | 0.7 | 8.3556 | 3.471 | 59.983 | 3.5 | 8.3526 | 2.0766 | 60.0234 | 2.1 | 8.3554 | 3.4754 | 60.0113 | 3.5
8.3534 | 3.3569 | 60.041 | 2.1 | 8.3639 | 1.9599 | 59.969 | 0.7 | 8.3639 | 3.471 | 59.983 | 3.5 | 8.3609 | 2.0766 | 60.0235 | 2.1 | 8.3638 | 3.4754 | 60.0113 | 3.5
8.3617 | 3.3542 | 60.041 | 2.1 | 8.3722 | 1.9599 | 59.969 | 0.7 | 8.3723 | 3.471 | 59.983 | 3.5 | 8.3693 | 2.0766 | 60.0235 | 2.1 | 8.3721 | 3.4755 | 60.0113 | 3.5
8.3701 | 3.3514 | 60.041 | 2.1 | 8.3805 | 1.9599 | 59.969 | 0.7 | 8.3806 | 3.4711 | 59.983 | 3.5 | 8.3776 | 2.0766 | 60.0236 | 2.1 | 8.3804 | 3.4755 | 60.0113 | 3.5
8.3784 | 3.3486 | 60.041 | 2.1 | 8.3889 | 1.9599 | 59.969 | 0.7 | 8.3889 | 3.4711 | 59.983 | 3.5 | 8.3859 | 2.0766 | 60.0237 | 2.1 | 8.3887 | 3.4755 | 60.0112 | 3.5
8.3867 | 3.3486 | 60.042 | 2.1 | 8.3972 | 1.9599 | 59.969 | 0.7 | 8.3973 | 3.4711 | 59.983 | 3.5 | 8.3943 | 2.0766 | 60.0237 | 2.1 | 8.3971 | 3.4755 | 60.0112 | 3.5
8.3951 | 3.3486 | 60.042 | 2.1 | 8.4055 | 1.9599 | 59.969 | 0.7 | 8.4056 | 3.4711 | 59.983 | 3.5 | 8.4026 | 2.0766 | 60.0238 | 2.1 | 8.4054 | 3.4756 | 60.0112 | 3.5
8.4034 | 3.3486 | 60.042 | 2.1 | 8.4139 | 1.96 | 59.969 | 0.7 | 8.4139 | 3.4711 | 59.983 | 3.5 | 8.4109 | 2.0766 | 60.0238 | 2.1 | 8.4138 | 3.4756 | 60.0112 | 3.5
8.4117 | 3.3485 | 60.0419 | 2.1 | 8.4222 | 1.96 | 59.969 | 0.7 | 8.4223 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 8.4192 | 2.0766 | 60.0239 | 2.1 | 8.4221 | 3.4757 | 60.0112 | 3.5
8.42 | 3.3462 | 60.0419 | 2.1 | 8.4306 | 1.96 | 59.969 | 0.7 | 8.4306 | 3.4712 | 59.983 | 3.5 | 8.4276 | 2.0766 | 60.024 | 2.1 | 8.4304 | 3.4757 | 60.0112 | 3.5
8.4284 | 3.344 | 60.0419 | 2.1 | 8.4389 | 1.96 | 59.969 | 0.7 | 8.4389 | 3.4713 | 59.983 | 3.5 | 8.4359 | 2.0766 | 60.024 | 2.1 | 8.4387 | 3.4758 | 60.0111 | 3.5
8.4367 | 3.3417 | 60.0419 | 2.1 | 8.4472 | 1.96 | 59.969 | 0.7 | 8.4473 | 3.4713 | 59.983 | 3.5 | 8.4442 | 2.0765 | 60.0241 | 2.1 | 8.4471 | 3.4751 | 60.0111 | 3.5
8.445 | 3.3395 | 60.0419 | 2.1 | 8.4556 | 1.96 | 59.969 | 0.7 | 8.4556 | 3.4714 | 59.983 | 3.5 | 8.4525 | 2.0765 | 60.0241 | 2.1 | 8.4554 | 3.4744 | 60.0111 | 3.5
8.4534 | 3.3372 | 60.0419 | 2.1 | 8.4639 | 1.96 | 59.969 | 0.7 | 8.4639 | 3.4714 | 59.983 | 3.5 | 8.4609 | 2.0765 | 60.0242 | 2.1 | 8.4637 | 3.4737 | 60.0111 | 3.5
8.4617 | 3.335 | 60.0418 | 2.1 | 8.4723 | 1.9601 | 59.969 | 0.7 | 8.4723 | 3.4715 | 59.983 | 3.5 | 8.4692 | 2.0764 | 60.0242 | 2.1 | 8.4721 | 3.473 | 60.0111 | 3.5
8.47 | 3.3327 | 60.0418 | 2.1 | 8.4806 | 1.9601 | 59.969 | 0.7 | 8.4806 | 3.4715 | 59.983 | 3.5 | 8.4775 | 2.0764 | 60.0243 | 2.1 | 8.4804 | 3.4723 | 60.0111 | 3.5
8.4783 | 3.3304 | 60.0418 | 2.1 | 8.4889 | 1.9601 | 59.969 | 0.7 | 8.489 | 3.4716 | 59.983 | 3.5 | 8.4858 | 2.0763 | 60.0244 | 2.1 | 8.4888 | 3.4716 | 60.011 | 3.5
8.4867 | 3.3282 | 60.0418 | 2.1 | 8.4973 | 1.9601 | 59.969 | 0.7 | 8.4973 | 3.4716 | 59.983 | 3.5 | 8.4942 | 2.0763 | 60.0244 | 2.1 | 8.4971 | 3.4702 | 60.011 | 3.5
8.495 | 3.3259 | 60.0418 | 2.1 | 8.5056 | 1.9602 | 59.969 | 0.7 | 8.5056 | 3.4716 | 59.983 | 3.5 | 8.5025 | 2.0763 | 60.0245 | 2.1 | 8.5054 | 3.4689 | 60.011 | 3.5
8.5033 | 3.3259 | 60.0418 | 2.1 | 8.514 | 1.9602 | 59.969 | 0.7 | 8.514 | 3.4716 | 59.983 | 3.5 | 8.5108 | 2.0763 | 60.0245 | 2.1 | 8.5137 | 3.4675 | 60.012 | 3.5
8.5116 | 3.3259 | 60.0417 | 2.1 | 8.5223 | 1.9602 | 59.969 | 0.7 | 8.5223 | 3.4716 | 59.983 | 3.5 | 8.5192 | 2.0762 | 60.0246 | 2.1 | 8.5221 | 3.4661 | 60.012 | 3.5
8.52 | 3.3258 | 60.0417 | 2.1 | 8.5306 | 1.9602 | 59.969 | 0.7 | 8.5306 | 3.4716 | 59.983 | 3.5 | 8.5275 | 2.0762 | 60.0247 | 2.1 | 8.5304 | 3.4655 | 60.0119 | 3.5
8.5283 | 3.3258 | 60.0417 | 2.1 | 8.539 | 1.9602 | 59.969 | 0.7 | 8.539 | 3.4716 | 59.983 | 3.5 | 8.5358 | 2.0762 | 60.0247 | 2.1 | 8.5388 | 3.4649 | 60.0119 | 3.5
8.5366 | 3.3258 | 60.0417 | 2.1 | 8.5473 | 1.9603 | 59.969 | 0.7 | 8.5473 | 3.4716 | 59.983 | 3.5 | 8.5441 | 2.0762 | 60.0248 | 2.1 | 8.5471 | 3.4643 | 60.0119 | 3.5
8.545 | 3.3258 | 60.0417 | 2.1 | 8.5556 | 1.9603 | 59.969 | 0.7 | 8.5556 | 3.4717 | 59.983 | 3.5 | 8.5525 | 2.0762 | 60.0248 | 2.1 | 8.5554 | 3.4637 | 60.0118 | 3.5
8.5533 | 3.3259 | 60.0417 | 2.1 | 8.564 | 1.9604 | 59.969 | 0.7 | 8.564 | 3.4718 | 59.983 | 3.5 | 8.5608 | 2.0762 | 60.0249 | 2.1 | 8.5637 | 3.4632 | 60.0118 | 3.5
8.5616 | 3.326 | 60.0416 | 2.1 | 8.5723 | 1.9605 | 59.969 | 0.7 | 8.5723 | 3.4719 | 59.983 | 3.5 | 8.5691 | 2.0762 | 60.0249 | 2.1 | 8.5721 | 3.4626 | 60.0118 | 3.5
8.5699 | 3.3261 | 60.0416 | 2.1 | 8.5807 | 1.9605 | 59.969 | 0.7 | 8.5806 | 3.472 | 59.983 | 3.5 | 8.5775 | 2.0762 | 60.025 | 2.1 | 8.5804 | 3.4627 | 60.0117 | 3.5
8.5783 | 3.3262 | 60.0416 | 2.1 | 8.589 | 1.9605 | 59.969 | 0.7 | 8.589 | 3.4721 | 59.983 | 3.5 | 8.5858 | 2.0762 | 60.0251 | 2.1 | 8.5887 | 3.4628 | 60.0117 | 3.5
8.5866 | 3.3263 | 60.0416 | 2.1 | 8.5973 | 1.9606 | 59.969 | 0.7 | 8.5973 | 3.4722 | 59.983 | 3.5 | 8.5941 | 2.0762 | 60.0251 | 2.1 | 8.5971 | 3.4629 | 60.0117 | 3.5
8.5949 | 3.3263 | 60.0416 | 2.1 | 8.6057 | 1.9606 | 59.969 | 0.7 | 8.6057 | 3.4724 | 59.983 | 3.5 | 8.6024 | 2.0762 | 60.0252 | 2.1 | 8.6054 | 3.463 | 60.0116 | 3.5
8.6033 | 3.3265 | 60.0416 | 2.1 | 8.614 | 1.9606 | 59.969 | 0.7 | 8.614 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 8.6107 | 2.0762 | 60.0252 | 2.1 | 8.6138 | 3.4631 | 60.0116 | 3.5
8.6116 | 3.3266 | 60.0415 | 2.1 | 8.6224 | 1.9606 | 59.969 | 0.7 | 8.6223 | 3.4725 | 59.983 | 3.5 | 8.6191 | 2.0762 | 60.0253 | 2.1 | 8.6221 | 3.4632 | 60.0116 | 3.5
8.6199 | 3.3266 | 60.0415 | 2.1 | 8.6307 | 1.9605 | 59.967 | 0.7 | 8.6307 | 3.4724 | 59.983 | 3.5 | 8.6274 | 2.0762 | 60.0254 | 2.1 | 8.6304 | 3.4633 | 60.0115 | 3.5
8.6282 | 3.3266 | 60.0415 | 2.1 | 8.639 | 1.9605 | 59.967 | 0.7 | 8.639 | 3.4729 | 59.983 | 3.5 | 8.6357 | 2.0762 | 60.0254 | 2.1 | 8.6387 | 3.4634 | 60.0115 | 3.5
8.6366 | 3.3266 | 60.0415 | 2.1 | 8.6474 | 1.9604 | 59.967 | 0.7 | 8.6473 | 3.4733 | 59.983 | 3.5 | 8.644 | 2.0762 | 60.0255 | 2.1 | 8.6471 | 3.4634 | 60.0115 | 3.5
8.6449 | 3.3265 | 60.0415 | 2.1 | 8.6557 | 1.9603 | 59.967 | 0.7 | 8.6557 | 3.4738 | 59.983 | 3.5 | 8.6524 | 2.0762 | 60.0255 | 2.1 | 8.6554 | 3.4634 | 60.0114 | 3.5
8.6532 | 3.3265 | 60.0415 | 2.1 | 8.6641 | 1.9602 | 59.967 | 0.7 | 8.664 | 3.4742 | 59.983 | 3.5 | 8.6607 | 2.0762 | 60.0256 | 2.1 | 8.6638 | 3.4634 | 60.0114 | 3.5
8.6615 | 3.3265 | 60.0414 | 2.1 | 8.6724 | 1.9602 | 59.967 | 0.7 | 8.6723 | 3.4746 | 59.983 | 3.5 | 8.669 | 2.0762 | 60.0256 | 2.1 | 8.6721 | 3.4634 | 60.0114 | 3.5
8.6699 | 3.3264 | 60.0414 | 2.1 | 8.6807 | 1.9601 | 59.967 | 0.7 | 8.6807 | 3.475 | 59.983 | 3.5 | 8.6774 | 2.0762 | 60.0257 | 2.1 | 8.6804 | 3.4635 | 60.0113 | 3.5
8.6782 | 3.3264 | 60.0414 | 2.1 | 8.6891 | 1.96 | 59.967 | 0.7 | 8.689 | 3.4754 | 59.983 | 3.5 | 8.6857 | 2.0762 | 60.0258 | 2.1 | 8.6887 | 3.4635 | 60.0113 | 3.5
8.6865 | 3.3263 | 60.0414 | 2.1 | 8.6974 | 1.9599 | 59.967 | 0.7 | 8.6974 | 3.4758 | 59.983 | 3.5 | 8.694 | 2.0762 | 60.0258 | 2.1 | 8.6971 | 3.4635 | 60.0113 | 3.5
8.6949 | 3.3262 | 60.0414 | 2.1 | 8.7057 | 1.9599 | 59.967 | 0.7 | 8.7057 | 3.4764 | 59.983 | 3.5 | 8.7023 | 2.0762 | 60.0259 | 2.1 | 8.7054 | 3.4635 | 60.0112 | 3.5
8.7032 | 3.3263 | 60.0414 | 2.1 | 8.7141 | 1.9598 | 59.967 | 0.7 | 8.714 | 3.477 | 59.983 | 3.5 | 8.7107 | 2.0762 | 60.0259 | 2.1 | 8.7137 | 3.4635 | 60.0112 | 3.5
8.7115 | 3.3264 | 60.0413 | 2.1 | 8.7224 | 1.9598 | 59.967 | 0.7 | 8.7224 | 3.477 | 59.983 | 3.5 | 8.719 | 2.0762 | 60.026 | 2.1 | 8.7221 | 3.4635 | 60.0112 | 3.5
8.7198 | 3.3264 | 60.0413 | 2.1 | 8.7308 | 1.9598 | 59.967 | 0.7 | 8.7307 | 3.477 | 59.983 | 3.5 | 8.7273 | 2.0762 | 60.0261 | 2.1 | 8.7304 | 3.4635 | 60.0111 | 3.5
8.7282 | 3.3265 | 60.0413 | 2.1 | 8.7391 | 1.9599 | 59.967 | 0.7 | 8.739 | 3.477 | 59.983 | 3.5 | 8.7357 | 2.0762 | 60.0261 | 2.1 | 8.7388 | 3.4636 | 60.0111 | 3.5
8.7365 | 3.3265 | 60.0413 | 2.1 | 8.7474 | 1.9599 | 59.967 | 0.7 | 8.7474 | 3.477 | 59.983 | 3.5 | 8.744 | 2.0762 | 60.0262 | 2.1 | 8.7471 | 3.4635 | 60.0111 | 3.5
8.7448 | 3.3266 | 60.0413 | 2.1 | 8.7558 | 1.9598 | 59.967 | 0.7 | 8.7557 | 3.477 | 59.983 | 3.5 | 8.7523 | 2.0762 | 60.0262 | 2.1 | 8.7554 | 3.4635 | 60.011 | 3.5
8.7532 | 3.3267 | 60.0413 | 2.1 | 8.7641 | 1.9599 | 59.967 | 0.7 | 8.764 | 3.4769 | 59.983 | 3.5 | 8.7606 | 2.0762 | 60.0263 | 2.1 | 8.7637 | 3.4635 | 60.011 | 3.5
8.7615 | 3.3268 | 60.0412 | 2.1 | 8.7725 | 1.9599 | 59.967 | 0.7 | 8.7724 | 3.4769 | 59.983 | 3.5 | 8.769 | 2.0762 | 60.0263 | 2.1 | 8.7721 | 3.4634 | 60.011 | 3.5
8.7698 | 3.3268 | 60.0412 | 2.1 | 8.7808 | 1.9599 | 59.967 | 0.7 | 8.7807 | 3.4769 | 59.983 | 3.5 | 8.7773 | 2.0762 | 60.0264 | 2.1 | 8.7804 | 3.4634 | 60.0109 | 3.5
8.7781 | 3.3268 | 60.0412 | 2.1 | 8.7891 | 1.96 | 59.967 | 0.7 | 8.789 | 3.4769 | 59.983 | 3.5 | 8.7856 | 2.0762 | 60.0265 | 2.1 | 8.7888 | 3.4633 | 60.0109 | 3.5
8.7865 | 3.3268 | 60.0412 | 2.1 | 8.7975 | 1.96 | 59.967 | 0.7 | 8.7974 | 3.4768 | 59.983 | 3.5 | 8.7939 | 2.0762 | 60.0265 | 2.1 | 8.7971 | 3.4632 | 60.0109 | 3.5
8.7948 | 3.3268 | 60.0412 | 2.1 | 8.8058 | 1.96 | 59.967 | 0.7 | 8.8057 | 3.4768 | 59.983 | 3.5 | 8.8023 | 2.0762 | 60.0266 | 2.1 | 8.8054 | 3.4632 | 60.0108 | 3.5
8.8031 | 3.3268 | 60.0412 | 2.1 | 8.8142 | 1.9599 | 59.967 | 0.7 | 8.814 | 3.4768 | 59.983 | 3.5 | 8.8106 | 2.0762 | 60.0266 | 2.1 | 8.8137 | 3.4631 | 60.0108 | 3.5
8.8114 | 3.3267 | 60.0411 | 2.1 | 8.8225 | 1.9598 | 59.967 | 0.7 | 8.8224 | 3.4768 | 59.983 | 3.5 | 8.8189 | 2.0762 | 60.0267 | 2.1 | 8.8221 | 3.4631 | 60.0108 | 3.5
8.8198 | 3.3267 | 60.0411 | 2.1 | 8.8308 | 1.9598 | 59.967 | 0.7 | 8.8307 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.8272 | 2.0762 | 60.0267 | 2.1 | 8.8304 | 3.4631 | 60.0107 | 3.5
8.8281 | 3.3267 | 60.0411 | 2.1 | 8.8392 | 1.9597 | 59.967 | 0.7 | 8.8391 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.8356 | 2.0762 | 60.0268 | 2.1 | 8.8387 | 3.463 | 60.0107 | 3.5
8.8364 | 3.3267 | 60.0411 | 2.1 | 8.8475 | 1.9597 | 59.967 | 0.7 | 8.8474 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.8439 | 2.0762 | 60.0269 | 2.1 | 8.8471 | 3.463 | 60.0107 | 3.5
8.8448 | 3.3267 | 60.0411 | 2.1 | 8.8559 | 1.9596 | 59.967 | 0.7 | 8.8557 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.8522 | 2.0762 | 60.0269 | 2.1 | 8.8554 | 3.463 | 60.0106 | 3.5
8.8531 | 3.3267 | 60.0411 | 2.1 | 8.8642 | 1.9595 | 59.967 | 0.7 | 8.8641 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.8606 | 2.0762 | 60.027 | 2.1 | 8.8638 | 3.4631 | 60.0106 | 3.5
8.8614 | 3.3267 | 60.041 | 2.1 | 8.8725 | 1.9595 | 59.967 | 0.7 | 8.8724 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.8689 | 2.0762 | 60.027 | 2.1 | 8.8721 | 3.4632 | 60.0106 | 3.5
8.8697 | 3.3268 | 60.041 | 2.1 | 8.8809 | 1.9594 | 59.967 | 0.7 | 8.8807 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.8772 | 2.0762 | 60.0271 | 2.1 | 8.8804 | 3.4632 | 60.0105 | 3.5
8.8781 | 3.3268 | 60.041 | 2.1 | 8.8892 | 1.9594 | 59.967 | 0.7 | 8.8891 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.8855 | 2.0762 | 60.0272 | 2.1 | 8.8887 | 3.4633 | 60.0105 | 3.5
8.8864 | 3.3268 | 60.041 | 2.1 | 8.8976 | 1.9594 | 59.967 | 0.7 | 8.8974 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.8939 | 2.0762 | 60.0272 | 2.1 | 8.8971 | 3.4634 | 60.0105 | 3.5
8.8947 | 3.3269 | 60.041 | 2.1 | 8.9059 | 1.9594 | 59.967 | 0.7 | 8.9057 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.9022 | 2.0762 | 60.0273 | 2.1 | 8.9054 | 3.4634 | 60.0104 | 3.5
8.9031 | 3.3269 | 60.041 | 2.1 | 8.9142 | 1.9594 | 59.967 | 0.7 | 8.9141 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.9105 | 2.0762 | 60.0273 | 2.1 | 8.9138 | 3.4635 | 60.0104 | 3.5
8.9114 | 3.3269 | 60.0409 | 2.1 | 8.9226 | 1.9594 | 59.967 | 0.7 | 8.9224 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.9189 | 2.0762 | 60.0274 | 2.1 | 8.9221 | 3.4635 | 60.0104 | 3.5
8.9197 | 3.3268 | 60.0409 | 2.1 | 8.9309 | 1.9594 | 59.967 | 0.7 | 8.9307 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.9272 | 2.0763 | 60.0275 | 2.1 | 8.9304 | 3.4635 | 60.0103 | 3.5
8.928 | 3.3268 | 60.0409 | 2.1 | 8.9393 | 1.9595 | 59.967 | 0.7 | 8.9391 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.9355 | 2.0763 | 60.0275 | 2.1 | 8.9387 | 3.4636 | 60.0103 | 3.5
8.9364 | 3.3268 | 60.0409 | 2.1 | 8.9476 | 1.9595 | 59.967 | 0.7 | 8.9474 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.9438 | 2.0763 | 60.0276 | 2.1 | 8.9471 | 3.4636 | 60.0103 | 3.5
8.9447 | 3.3267 | 60.0409 | 2.1 | 8.9559 | 1.9594 | 59.967 | 0.7 | 8.9558 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.9521 | 2.0763 | 60.0276 | 2.1 | 8.9554 | 3.4636 | 60.0102 | 3.5
8.953 | 3.3267 | 60.0409 | 2.1 | 8.9643 | 1.9594 | 59.967 | 0.7 | 8.9641 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.9605 | 2.0763 | 60.0277 | 2.1 | 8.9637 | 3.4635 | 60.0102 | 3.5
8.9613 | 3.3266 | 60.0408 | 2.1 | 8.9726 | 1.9594 | 59.967 | 0.7 | 8.9724 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.9688 | 2.0763 | 60.0277 | 2.1 | 8.9721 | 3.4635 | 60.0102 | 3.5
8.9697 | 3.3266 | 60.0408 | 2.1 | 8.981 | 1.9594 | 59.967 | 0.7 | 8.9808 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.9771 | 2.0763 | 60.0278 | 2.1 | 8.9804 | 3.4634 | 60.0101 | 3.5
8.978 | 3.3266 | 60.0408 | 2.1 | 8.9893 | 1.9594 | 59.967 | 0.7 | 8.9891 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.9855 | 2.0763 | 60.0279 | 2.1 | 8.9888 | 3.4633 | 60.0101 | 3.5
8.9863 | 3.3266 | 60.0408 | 2.1 | 8.9976 | 1.9594 | 59.967 | 0.7 | 8.9975 | 3.4767 | 59.983 | 3.5 | 8.9938 | 2.0763 | 60.0279 | 2.1 | 8.9971 | 3.4633 | 60.0101 | 3.5
8.9947 | 3.3267 | 60.0408 | 2.1 | 9.006 | 1.9593 | 59.967 | 0.7 | 9.0058 | 3.4766 | 59.9829 | 3.5 | 9.0021 | 2.0764 | 60.028 | 2.1 | 9.0054 | 3.4632 | 60.01 | 3.5
9.003 | 3.3267 | 60.0408 | 2.1 | 9.0143 | 1.9593 | 59.967 | 0.7 | 9.0141 | 3.4766 | 59.9829 | 3.5 | 9.0104 | 2.0764 | 60.028 | 2.1 | 9.0137 | 3.4631 | 60.01 | 3.5
9.0113 | 3.3267 | 60.0407 | 2.1 | 9.0227 | 1.9593 | 59.967 | 0.7 | 9.0224 | 3.4766 | 59.9829 | 3.5 | 9.0188 | 2.0764 | 60.0281 | 2.1 | 9.0221 | 3.4631 | 60.01 | 3.5
9.0196 | 3.3267 | 60.0407 | 2.1 | 9.031 | 1.9593 | 59.967 | 0.7 | 9.0308 | 3.4765 | 59.9829 | 3.5 | 9.0271 | 2.0764 | 60.0281 | 2.1 | 9.0304 | 3.4631 | 60.0099 | 3.5
9.028 | 3.3267 | 60.0407 | 2.1 | 9.0393 | 1.9593 | 59.967 | 0.7 | 9.0391 | 3.4765 | 59.9829 | 3.5 | 9.0354 | 2.0764 | 60.0282 | 2.1 | 9.0388 | 3.4631 | 60.0099 | 3.5
9.0363 | 3.3267 | 60.0407 | 2.1 | 9.0477 | 1.9593 | 59.967 | 0.7 | 9.0474 | 3.4765 | 59.9829 | 3.5 | 9.0438 | 2.0763 | 60.0283 | 2.1 | 9.0471 | 3.4631 | 60.0099 | 3.5
9.0446 | 3.3267 | 60.0407 | 2.1 | 9.056 | 1.9593 | 59.967 | 0.7 | 9.0558 | 3.4765 | 59.9829 | 3.5 | 9.0521 | 2.0763 | 60.0283 | 2.1 | 9.0554 | 3.4632 | 60.0098 | 3.5
9.053 | 3.3267 | 60.0407 | 2.1 | 9.0644 | 1.9593 | 59.967 | 0.7 | 9.0641 | 3.4765 | 59.9829 | 3.5 | 9.0604 | 2.0763 | 60.0284 | 2.1 | 9.0637 | 3.4633 | 60.0098 | 3.5
9.0613 | 3.3266 | 60.0406 | 2.1 | 9.0727 | 1.9593 | 59.967 | 0.7 | 9.0725 | 3.4765 | 59.9829 | 3.5 | 9.0687 | 2.0763 | 60.0284 | 2.1 | 9.0721 | 3.4634 | 60.0098 | 3.5
9.0696 | 3.3266 | 60.0406 | 2.1 | 9.081 | 1.9593 | 59.967 | 0.7 | 9.0808 | 3.4765 | 59.9829 | 3.5 | 9.0771 | 2.0763 | 60.0285 | 2.1 | 9.0804 | 3.4635 | 60.0097 | 3.5
9.0779 | 3.3265 | 60.0406 | 2.1 | 9.0894 | 1.9593 | 59.967 | 0.7 | 9.0891 | 3.4765 | 59.9829 | 3.5 | 9.0854 | 2.0763 | 60.0286 | 2.1 | 9.0887 | 3.4635 | 60.0097 | 3.5
9.0863 | 3.3266 | 60.0406 | 2.1 | 9.0977 | 1.9593 | 59.967 | 0.7 | 9.0975 | 3.4765 | 59.9829 | 3.5 | 9.0937 | 2.0763 | 60.0286 | 2.1 | 9.0971 | 3.4636 | 60.0097 | 3.5
9.0946 | 3.3266 | 60.0406 | 2.1 | 9.1061 | 1.9593 | 59.967 | 0.7 | 9.1058 | 3.4765 | 59.9828 | 3.5 | 9.1021 | 2.0763 | 60.0287 | 2.1 | 9.1054 | 3.4637 | 60.0096 | 3.5
9.1029 | 3.3267 | 60.0406 | 2.1 | 9.1144 | 1.9563 | 59.967 | 0.7 | 9.1142 | 3.4765 | 59.9828 | 3.5 | 9.1104 | 2.0763 | 60.0287 | 2.1 | 9.1138 | 3.4637 | 60.0096 | 3.5
9.1112 | 3.3267 | 60.0405 | 2.1 | 9.1227 | 1.9533 | 59.967 | 0.7 | 9.1225 | 3.4765 | 59.9828 | 3.5 | 9.1187 | 2.0763 | 60.0288 | 2.1 | 9.1221 | 3.4637 | 60.0096 | 3.5
9.1196 | 3.3233 | 60.0405 | 2.1 | 9.1311 | 1.9502 | 59.967 | 0.7 | 9.1308 | 3.4765 | 59.9828 | 3.5 | 9.127 | 2.0763 | 60.0289 | 2.1 | 9.1304 | 3.4637 | 60.0095 | 3.5
9.1279 | 3.3199 | 60.0405 | 2.1 | 9.1394 | 1.9472 | 59.967 | 0.7 | 9.1391 | 3.4765 | 59.9828 | 3.5 | 9.1353 | 2.0763 | 60.0289 | 2.1 | 9.1387 | 3.4636 | 60.0095 | 3.5
9.1362 | 3.3165 | 60.0405 | 2.1 | 9.1478 | 1.9442 | 59.967 | 0.7 | 9.1475 | 3.4765 | 59.9828 | 3.5 | 9.1437 | 2.0763 | 60.029 | 2.1 | 9.1471 | 3.4636 | 60.0095 | 3.5
9.1446 | 3.3132 | 60.0405 | 2.1 | 9.1561 | 1.9412 | 59.967 | 0.7 | 9.1558 | 3.4765 | 59.9828 | 3.5 | 9.152 | 2.0763 | 60.026 | 2.1 | 9.1554 | 3.4636 | 60.0094 | 3.5
9.1529 | 3.3098 | 60.0405 | 2.1 | 9.1644 | 1.9382 | 59.967 | 0.7 | 9.1641 | 3.4765 | 59.9828 | 3.5 | 9.1603 | 2.0763 | 60.026 | 2.1 | 9.1638 | 3.4636 | 60.0094 | 3.5
9.1612 | 3.3064 | 60.0404 | 2.1 | 9.1728 | 1.9352 | 59.967 | 0.7 | 9.1725 | 3.4765 | 59.9828 | 3.5 | 9.1686 | 2.0763 | 60.0261 | 2.1 | 9.1721 | 3.4636 | 60.0094 | 3.5
9.1695 | 3.303 | 60.0404 | 2.1 | 9.1811 | 1.9322 | 59.967 | 0.7 | 9.1808 | 3.4765 | 59.9828 | 3.5 | 9.177 | 2.0763 | 60.0261 | 2.1 | 9.1804 | 3.4636 | 60.0093 | 3.5
9.1779 | 3.2995 | 60.0404 | 2.1 | 9.1895 | 1.9292 | 59.967 | 0.7 | 9.1892 | 3.4764 | 59.9828 | 3.5 | 9.1853 | 2.0763 | 60.0261 | 2.1 | 9.1887 | 3.4636 | 60.0093 | 3.5
9.1862 | 3.2961 | 60.0404 | 2.1 | 9.1978 | 1.9292 | 59.967 | 0.7 | 9.1975 | 3.4764 | 59.9827 | 3.5 | 9.1936 | 2.0763 | 60.0262 | 2.1 | 9.1971 | 3.4636 | 60.0093 | 3.5
9.1945 | 3.2926 | 60.0404 | 2.1 | 9.2061 | 1.9292 | 59.967 | 0.7 | 9.2058 | 3.4763 | 59.9827 | 3.5 | 9.202 | 2.0763 | 60.0262 | 2.1 | 9.2054 | 3.4636 | 60.0092 | 3.5
9.2029 | 3.2926 | 60.0404 | 2.1 | 9.2145 | 1.9292 | 59.967 | 0.7 | 9.2142 | 3.4763 | 59.9827 | 3.5 | 9.2103 | 2.0763 | 60.0262 | 2.1 | 9.2137 | 3.4635 | 60.0092 | 3.5
9.2112 | 3.2926 | 60.0403 | 2.1 | 9.2228 | 1.9292 | 59.967 | 0.7 | 9.2225 | 3.4762 | 59.9827 | 3.5 | 9.2186 | 2.0763 | 60.0263 | 2.1 | 9.2221 | 3.4634 | 60.0092 | 3.5
9.2195 | 3.2926 | 60.0403 | 2.1 | 9.2312 | 1.9292 | 59.967 | 0.7 | 9.2309 | 3.4761 | 59.9827 | 3.5 | 9.2269 | 2.0763 | 60.0263 | 2.1 | 9.2304 | 3.4633 | 60.0091 | 3.5
9.2278 | 3.2926 | 60.0403 | 2.1 | 9.2395 | 1.9292 | 59.967 | 0.7 | 9.2392 | 3.4761 | 59.9827 | 3.5 | 9.2353 | 2.0763 | 60.0263 | 2.1 | 9.2388 | 3.4632 | 60.0091 | 3.5
9.2362 | 3.2926 | 60.0403 | 2.1 | 9.2478 | 1.9292 | 59.967 | 0.7 | 9.2475 | 3.476 | 59.9827 | 3.5 | 9.2436 | 2.0763 | 60.0264 | 2.1 | 9.2471 | 3.4632 | 60.0091 | 3.5
9.2445 | 3.2926 | 60.0403 | 2.1 | 9.2562 | 1.9292 | 59.967 | 0.7 | 9.2558 | 3.4759 | 59.9827 | 3.5 | 9.2519 | 2.0763 | 60.0264 | 2.1 | 9.2554 | 3.4631 | 60.009 | 3.5
9.2528 | 3.2927 | 60.0403 | 2.1 | 9.2645 | 1.9266 | 59.967 | 0.7 | 9.2642 | 3.4759 | 59.9827 | 3.5 | 9.2603 | 2.0763 | 60.0264 | 2.1 | 9.2637 | 3.463 | 60.009 | 3.5
9.2611 | 3.2927 | 60.0402 | 2.1 | 9.2729 | 1.9239 | 59.967 | 0.7 | 9.2725 | 3.4759 | 59.9827 | 3.5 | 9.2686 | 2.0763 | 60.0265 | 2.1 | 9.2721 | 3.4629 | 60.009 | 3.5
9.2695 | 3.2928 | 60.0402 | 2.1 | 9.2812 | 1.9212 | 59.967 | 0.7 | 9.2808 | 3.4759 | 59.9827 | 3.5 | 9.2769 | 2.0763 | 60.0265 | 2.1 | 9.2804 | 3.4627 | 60.0089 | 3.5
9.2778 | 3.2929 | 60.0402 | 2.1 | 9.2895 | 1.9185 | 59.967 | 0.7 | 9.2892 | 3.4759 | 59.9827 | 3.5 | 9.2852 | 2.0763 | 60.0265 | 2.1 | 9.2888 | 3.4626 | 60.0089 | 3.5
9.2861 | 3.293 | 60.0402 | 2.1 | 9.2979 | 1.9158 | 59.967 | 0.7 | 9.2975 | 3.4758 | 59.9827 | 3.5 | 9.2935 | 2.0764 | 60.0266 | 2.1 | 9.2971 | 3.4625 | 60.0089 | 3.5
9.2945 | 3.2931 | 60.0402 | 2.1 | 9.3062 | 1.9132 | 59.967 | 0.7 | 9.3059 | 3.4758 | 59.9826 | 3.5 | 9.3019 | 2.0764 | 60.0266 | 2.1 | 9.3054 | 3.4624 | 60.0088 | 3.5
9.3028 | 3.2932 | 60.0402 | 2.1 | 9.3146 | 1.9105 | 59.967 | 0.7 | 9.3142 | 3.4758 | 59.9826 | 3.5 | 9.3102 | 2.0765 | 60.0266 | 2.1 | 9.3137 | 3.4623 | 60.0088 | 3.5
9.3111 | 3.2933 | 60.0401 | 2.1 | 9.3229 | 1.9078 | 59.967 | 0.7 | 9.3225 | 3.4758 | 59.9826 | 3.5 | 9.3185 | 2.0765 | 60.0267 | 2.1 | 9.3221 | 3.4622 | 60.0088 | 3.5
9.3194 | 3.2934 | 60.0401 | 2.1 | 9.3312 | 1.9051 | 59.967 | 0.7 | 9.3309 | 3.4758 | 59.9826 | 3.5 | 9.3269 | 2.0765 | 60.0267 | 2.1 | 9.3304 | 3.4621 | 60.0087 | 3.5
9.3278 | 3.2935 | 60.0401 | 2.1 | 9.3396 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.3392 | 3.4757 | 59.9826 | 3.5 | 9.3352 | 2.0766 | 60.0267 | 2.1 | 9.3387 | 3.462 | 60.0087 | 3.5
9.3361 | 3.2935 | 60.0401 | 2.1 | 9.3479 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.3475 | 3.4757 | 59.9826 | 3.5 | 9.3435 | 2.0766 | 60.0268 | 2.1 | 9.3471 | 3.462 | 60.0087 | 3.5
9.3444 | 3.2936 | 60.0401 | 2.1 | 9.3563 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.3559 | 3.4757 | 59.9826 | 3.5 | 9.3518 | 2.0766 | 60.0268 | 2.1 | 9.3554 | 3.4619 | 60.0086 | 3.5
9.3528 | 3.2936 | 60.0401 | 2.1 | 9.3646 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.3642 | 3.4757 | 59.9826 | 3.5 | 9.3602 | 2.0767 | 60.0268 | 2.1 | 9.3638 | 3.4619 | 60.0086 | 3.5
9.3611 | 3.2936 | 60.04 | 2.1 | 9.3729 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.3725 | 3.4757 | 59.9826 | 3.5 | 9.3685 | 2.0767 | 60.0269 | 2.1 | 9.3721 | 3.462 | 60.0086 | 3.5
9.3694 | 3.2901 | 60.04 | 2.1 | 9.3813 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.3809 | 3.4757 | 59.9826 | 3.5 | 9.3768 | 2.0767 | 60.0269 | 2.1 | 9.3804 | 3.462 | 60.0085 | 3.5
9.3777 | 3.2866 | 60.04 | 2.1 | 9.3896 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.3892 | 3.4757 | 59.9826 | 3.5 | 9.3852 | 2.0767 | 60.0269 | 2.1 | 9.3887 | 3.4621 | 60.0085 | 3.5
9.3861 | 3.2831 | 60.04 | 2.1 | 9.398 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.3976 | 3.4757 | 59.9826 | 3.5 | 9.3935 | 2.0767 | 60.027 | 2.1 | 9.3971 | 3.4621 | 60.0085 | 3.5
9.3944 | 3.2796 | 60.04 | 2.1 | 9.4063 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.4059 | 3.4757 | 59.9825 | 3.5 | 9.4018 | 2.0767 | 60.027 | 2.1 | 9.4054 | 3.4621 | 60.0084 | 3.5
9.4027 | 3.2761 | 60.04 | 2.1 | 9.4146 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.4142 | 3.4757 | 59.9825 | 3.5 | 9.4101 | 2.0766 | 60.027 | 2.1 | 9.4138 | 3.4624 | 60.0084 | 3.5
9.411 | 3.2726 | 60.04 | 2.1 | 9.423 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.4226 | 3.4757 | 59.9825 | 3.5 | 9.4185 | 2.0766 | 60.0271 | 2.1 | 9.4221 | 3.4627 | 60.0084 | 3.5
9.4194 | 3.2691 | 60.04 | 2.1 | 9.4313 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.4309 | 3.4757 | 59.9825 | 3.5 | 9.4268 | 2.0766 | 60.0271 | 2.1 | 9.4304 | 3.463 | 60.0083 | 3.5
9.4277 | 3.2656 | 60.04 | 2.1 | 9.4397 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.4392 | 3.4757 | 59.9825 | 3.5 | 9.4351 | 2.0766 | 60.0271 | 2.1 | 9.4387 | 3.4634 | 60.0083 | 3.5
9.436 | 3.2621 | 60.04 | 2.1 | 9.448 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.4476 | 3.4757 | 59.9825 | 3.5 | 9.4435 | 2.0766 | 60.0272 | 2.1 | 9.4471 | 3.4636 | 60.0083 | 3.5
9.4444 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.4564 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.4559 | 3.4757 | 59.9825 | 3.5 | 9.4518 | 2.0766 | 60.0272 | 2.1 | 9.4554 | 3.4639 | 60.0082 | 3.5
9.4527 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.4647 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.4642 | 3.4757 | 59.9825 | 3.5 | 9.4601 | 2.0766 | 60.0272 | 2.1 | 9.4637 | 3.4642 | 60.0082 | 3.5
9.461 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.473 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.4726 | 3.4757 | 59.9825 | 3.5 | 9.4684 | 2.0766 | 60.0273 | 2.1 | 9.4721 | 3.4645 | 60.0082 | 3.5
9.4693 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.4814 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.4809 | 3.4756 | 59.9825 | 3.5 | 9.4767 | 2.0766 | 60.0273 | 2.1 | 9.4804 | 3.4647 | 60.0081 | 3.5
9.4777 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.4897 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.4892 | 3.4756 | 59.9825 | 3.5 | 9.4851 | 2.0766 | 60.0273 | 2.1 | 9.4888 | 3.465 | 60.0081 | 3.5
9.486 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.4981 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.4976 | 3.4756 | 59.9825 | 3.5 | 9.4934 | 2.0766 | 60.0274 | 2.1 | 9.4971 | 3.465 | 60.0081 | 3.5
9.4943 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.5064 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.5059 | 3.4756 | 59.9824 | 3.5 | 9.5017 | 2.0766 | 60.0274 | 2.1 | 9.5054 | 3.465 | 60.008 | 3.5
9.5027 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.5147 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.5143 | 3.4756 | 59.9824 | 3.5 | 9.5101 | 2.0766 | 60.0274 | 2.1 | 9.5137 | 3.4651 | 60.009 | 3.5
9.511 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.5231 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.5226 | 3.4756 | 59.9824 | 3.5 | 9.5184 | 2.0766 | 60.0275 | 2.1 | 9.5221 | 3.4651 | 60.009 | 3.5
9.5193 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.5314 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.5309 | 3.4756 | 59.9824 | 3.5 | 9.5267 | 2.0766 | 60.0275 | 2.1 | 9.5304 | 3.4652 | 60.0089 | 3.5
9.5276 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.5398 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.5393 | 3.4756 | 59.9824 | 3.5 | 9.535 | 2.0766 | 60.0275 | 2.1 | 9.5388 | 3.4652 | 60.0089 | 3.5
9.536 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.5481 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.5476 | 3.4755 | 59.9824 | 3.5 | 9.5434 | 2.0766 | 60.0276 | 2.1 | 9.5471 | 3.4653 | 60.0089 | 3.5
9.5443 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.5564 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.5559 | 3.4755 | 59.9824 | 3.5 | 9.5517 | 2.0766 | 60.0276 | 2.1 | 9.5554 | 3.4653 | 60.0088 | 3.5
9.5526 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.5648 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.5643 | 3.4755 | 59.9824 | 3.5 | 9.56 | 2.0766 | 60.0276 | 2.1 | 9.5637 | 3.4654 | 60.0088 | 3.5
9.5609 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.5731 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.5726 | 3.4754 | 59.9824 | 3.5 | 9.5684 | 2.0766 | 60.0277 | 2.1 | 9.5721 | 3.4655 | 60.0088 | 3.5
9.5693 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.5815 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.5809 | 3.4754 | 59.9824 | 3.5 | 9.5767 | 2.0766 | 60.0277 | 2.1 | 9.5804 | 3.4655 | 60.0087 | 3.5
9.5776 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.5898 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.5893 | 3.4754 | 59.9824 | 3.5 | 9.585 | 2.0766 | 60.0277 | 2.1 | 9.5887 | 3.4655 | 60.0087 | 3.5
9.5859 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.5981 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.5976 | 3.4754 | 59.9824 | 3.5 | 9.5933 | 2.0765 | 60.0278 | 2.1 | 9.5971 | 3.4655 | 60.0087 | 3.5
9.5943 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.6065 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.6059 | 3.4754 | 59.9823 | 3.5 | 9.6017 | 2.0765 | 60.0278 | 2.1 | 9.6054 | 3.4655 | 60.0086 | 3.5
9.6026 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.6148 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.6143 | 3.4754 | 59.9823 | 3.5 | 9.61 | 2.0765 | 60.0278 | 2.1 | 9.6138 | 3.4654 | 60.0086 | 3.5
9.6109 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.6232 | 1.9025 | 59.967 | 0.7 | 9.6226 | 3.4754 | 59.9823 | 3.5 | 9.6183 | 2.0765 | 60.0279 | 2.1 | 9.6221 | 3.4654 | 60.0086 | 3.5
9.6192 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.6315 | 1.9025 | 59.964 | 0.7 | 9.631 | 3.4755 | 59.9823 | 3.5 | 9.6266 | 2.0765 | 60.0279 | 2.1 | 9.6304 | 3.4653 | 60.0085 | 3.5
9.6276 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.6398 | 1.9025 | 59.964 | 0.7 | 9.6393 | 3.4756 | 59.9823 | 3.5 | 9.6349 | 2.0765 | 60.0279 | 2.1 | 9.6387 | 3.4653 | 60.0085 | 3.5
9.6359 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.6482 | 1.9025 | 59.9639 | 0.7 | 9.6476 | 3.4757 | 59.9823 | 3.5 | 9.6433 | 2.0765 | 60.028 | 2.1 | 9.6471 | 3.4653 | 60.0085 | 3.5
9.6442 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.6565 | 1.9025 | 59.9639 | 0.7 | 9.656 | 3.4757 | 59.9823 | 3.5 | 9.6516 | 2.0764 | 60.028 | 2.1 | 9.6554 | 3.4653 | 60.0084 | 3.5
9.6525 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.6649 | 1.9025 | 59.9639 | 0.7 | 9.6643 | 3.4758 | 59.9823 | 3.5 | 9.6599 | 2.0764 | 60.028 | 2.1 | 9.6638 | 3.4652 | 60.0084 | 3.5
9.6609 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.6732 | 1.9025 | 59.9639 | 0.7 | 9.6726 | 3.4758 | 59.9823 | 3.5 | 9.6683 | 2.0764 | 60.0281 | 2.1 | 9.6721 | 3.4652 | 60.0084 | 3.5
9.6692 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.6815 | 1.9025 | 59.9638 | 0.7 | 9.681 | 3.4759 | 59.9823 | 3.5 | 9.6766 | 2.0764 | 60.0281 | 2.1 | 9.6804 | 3.4652 | 60.0083 | 3.5
9.6775 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.6899 | 1.9025 | 59.9638 | 0.7 | 9.6893 | 3.4759 | 59.9823 | 3.5 | 9.6849 | 2.0763 | 60.0281 | 2.1 | 9.6888 | 3.4652 | 60.0083 | 3.5
9.6859 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.6982 | 1.9025 | 59.9638 | 0.7 | 9.6976 | 3.476 | 59.9823 | 3.5 | 9.6932 | 2.0763 | 60.0282 | 2.1 | 9.6971 | 3.4653 | 60.0083 | 3.5
9.6942 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.7066 | 1.9025 | 59.9638 | 0.7 | 9.706 | 3.4761 | 59.9822 | 3.5 | 9.7016 | 2.0763 | 60.0282 | 2.1 | 9.7054 | 3.4654 | 60.0082 | 3.5
9.7025 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.7149 | 1.9025 | 59.9637 | 0.7 | 9.7143 | 3.4761 | 59.9822 | 3.5 | 9.7099 | 2.0763 | 60.0282 | 2.1 | 9.7137 | 3.4654 | 60.0082 | 3.5
9.7108 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.7233 | 1.9025 | 59.9637 | 0.7 | 9.7226 | 3.4762 | 59.9822 | 3.5 | 9.7182 | 2.0763 | 60.0283 | 2.1 | 9.7221 | 3.4655 | 60.0082 | 3.5
9.7192 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.7316 | 1.9025 | 59.9637 | 0.7 | 9.731 | 3.4763 | 59.9822 | 3.5 | 9.7266 | 2.0763 | 60.0283 | 2.1 | 9.7304 | 3.4656 | 60.0081 | 3.5
9.7275 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.7399 | 1.9025 | 59.9637 | 0.7 | 9.7393 | 3.4764 | 59.9822 | 3.5 | 9.7349 | 2.0763 | 60.0283 | 2.1 | 9.7388 | 3.4657 | 60.0081 | 3.5
9.7358 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.7483 | 1.9025 | 59.9636 | 0.7 | 9.7477 | 3.4765 | 59.9822 | 3.5 | 9.7432 | 2.0763 | 60.0284 | 2.1 | 9.7471 | 3.4658 | 60.0081 | 3.5
9.7442 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.7566 | 1.9025 | 59.9636 | 0.7 | 9.756 | 3.4765 | 59.9822 | 3.5 | 9.7515 | 2.0763 | 60.0284 | 2.1 | 9.7554 | 3.4659 | 60.008 | 3.5
9.7525 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.765 | 1.9025 | 59.9636 | 0.7 | 9.7643 | 3.4766 | 59.9822 | 3.5 | 9.7599 | 2.0763 | 60.0284 | 2.1 | 9.7637 | 3.4659 | 60.008 | 3.5
9.7608 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.7733 | 1.9025 | 59.9636 | 0.7 | 9.7727 | 3.4766 | 59.9822 | 3.5 | 9.7682 | 2.0763 | 60.0285 | 2.1 | 9.7721 | 3.4659 | 60.008 | 3.5
9.7691 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.7816 | 1.9025 | 59.9635 | 0.7 | 9.781 | 3.4766 | 59.9822 | 3.5 | 9.7765 | 2.0763 | 60.0285 | 2.1 | 9.7805 | 3.4668 | 60.0079 | 3.5
9.7775 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.79 | 1.9025 | 59.9635 | 0.7 | 9.7893 | 3.4766 | 59.9822 | 3.5 | 9.7849 | 2.0763 | 60.0285 | 2.1 | 9.7888 | 3.4677 | 60.0079 | 3.5
9.7858 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.7983 | 1.9025 | 59.9635 | 0.7 | 9.7977 | 3.4765 | 59.9822 | 3.5 | 9.7932 | 2.0763 | 60.0286 | 2.1 | 9.7971 | 3.4686 | 60.0079 | 3.5
9.7941 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.8067 | 1.9025 | 59.9635 | 0.7 | 9.806 | 3.4765 | 59.9821 | 3.5 | 9.8015 | 2.0763 | 60.0286 | 2.1 | 9.8054 | 3.4696 | 60.0078 | 3.5
9.8024 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.815 | 1.9025 | 59.9634 | 0.7 | 9.8143 | 3.4764 | 59.9821 | 3.5 | 9.8098 | 2.0763 | 60.0286 | 2.1 | 9.8138 | 3.4705 | 60.0078 | 3.5
9.8108 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.8233 | 1.9025 | 59.9634 | 0.7 | 9.8227 | 3.4763 | 59.9821 | 3.5 | 9.8181 | 2.0763 | 60.0287 | 2.1 | 9.8221 | 3.4714 | 60.0078 | 3.5
9.8191 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.8317 | 1.9025 | 59.9634 | 0.7 | 9.831 | 3.4763 | 59.9821 | 3.5 | 9.8265 | 2.0763 | 60.0287 | 2.1 | 9.8304 | 3.4723 | 60.0077 | 3.5
9.8274 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.84 | 1.9025 | 59.9634 | 0.7 | 9.8393 | 3.4762 | 59.9821 | 3.5 | 9.8348 | 2.0764 | 60.0287 | 2.1 | 9.8387 | 3.4732 | 60.0077 | 3.5
9.8358 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.8484 | 1.9025 | 59.9633 | 0.7 | 9.8477 | 3.4761 | 59.9821 | 3.5 | 9.8431 | 2.0763 | 60.0288 | 2.1 | 9.8471 | 3.4742 | 60.0077 | 3.5
9.8441 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.8567 | 1.9025 | 59.9633 | 0.7 | 9.856 | 3.4761 | 59.9821 | 3.5 | 9.8515 | 2.0762 | 60.0288 | 2.1 | 9.8554 | 3.4751 | 60.0076 | 3.5
9.8524 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.865 | 1.9025 | 59.9633 | 0.7 | 9.8644 | 3.4761 | 59.9821 | 3.5 | 9.8598 | 2.0762 | 60.0288 | 2.1 | 9.8638 | 3.4751 | 60.0076 | 3.5
9.8607 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.8734 | 1.9025 | 59.9633 | 0.7 | 9.8727 | 3.4762 | 59.9821 | 3.5 | 9.8681 | 2.0761 | 60.0289 | 2.1 | 9.8721 | 3.4751 | 60.0076 | 3.5
9.8691 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.8817 | 1.9025 | 59.9632 | 0.7 | 9.881 | 3.4763 | 59.9821 | 3.5 | 9.8764 | 2.076 | 60.0289 | 2.1 | 9.8804 | 3.4751 | 60.0075 | 3.5
9.8774 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.8901 | 1.9025 | 59.9632 | 0.7 | 9.8894 | 3.4764 | 59.9821 | 3.5 | 9.8848 | 2.076 | 60.0289 | 2.1 | 9.8888 | 3.4751 | 60.0075 | 3.5
9.8857 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.8984 | 1.9025 | 59.9632 | 0.7 | 9.8977 | 3.4765 | 59.9821 | 3.5 | 9.8931 | 2.0759 | 60.029 | 2.1 | 9.8971 | 3.4751 | 60.0075 | 3.5
9.8941 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.9067 | 1.9025 | 59.9632 | 0.7 | 9.906 | 3.4766 | 59.982 | 3.5 | 9.9014 | 2.0758 | 60.029 | 2.1 | 9.9055 | 3.4751 | 60.0074 | 3.5
9.9024 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.9151 | 1.9025 | 59.9631 | 0.7 | 9.9144 | 3.4768 | 59.982 | 3.5 | 9.9098 | 2.0757 | 60.029 | 2.1 | 9.9138 | 3.4751 | 60.0074 | 3.5
9.9107 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.9234 | 1.9025 | 59.9631 | 0.7 | 9.9227 | 3.4769 | 59.982 | 3.5 | 9.9181 | 2.0757 | 60.0291 | 2.1 | 9.9221 | 3.4751 | 60.0074 | 3.5
9.919 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.9318 | 1.9025 | 59.9631 | 0.7 | 9.931 | 3.477 | 59.982 | 3.5 | 9.9264 | 2.0756 | 60.0291 | 2.1 | 9.9304 | 3.4751 | 60.0073 | 3.5
9.9274 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.9401 | 1.9025 | 59.9631 | 0.7 | 9.9394 | 3.4772 | 59.982 | 3.5 | 9.9347 | 2.0756 | 60.0291 | 2.1 | 9.9388 | 3.4751 | 60.0073 | 3.5
9.9357 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.9484 | 1.9025 | 59.963 | 0.7 | 9.9477 | 3.4773 | 59.982 | 3.5 | 9.9431 | 2.0756 | 60.0292 | 2.1 | 9.9471 | 3.4752 | 60.0073 | 3.5
9.944 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.9568 | 1.9025 | 59.963 | 0.7 | 9.956 | 3.4774 | 59.983 | 3.5 | 9.9514 | 2.0756 | 60.0292 | 2.1 | 9.9554 | 3.4752 | 60.0072 | 3.5
9.9523 | 3.2586 | 60.04 | 2.1 | 9.9651 | 1.9025 | 59.963 | 0.7 | 9.9644 | 3.4774 | 59.983 | 3.5 | 9.9597 | 2.0756 | 60.0292 | 2.1 | 9.9638 | 3.4753 | 60.0072 | 3.5
9.9607 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.9735 | 1.9025 | 59.963 | 0.7 | 9.9727 | 3.4775 | 59.983 | 3.5 | 9.968 | 2.0756 | 60.0293 | 2.1 | 9.9721 | 3.4755 | 60.0072 | 3.5
9.969 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.9818 | 1.9025 | 59.9629 | 0.7 | 9.9811 | 3.4775 | 59.983 | 3.5 | 9.9764 | 2.0756 | 60.0293 | 2.1 | 9.9805 | 3.4756 | 60.0071 | 3.5
9.9773 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.9902 | 1.9025 | 59.9629 | 0.7 | 9.9894 | 3.4775 | 59.983 | 3.5 | 9.9847 | 2.0756 | 60.0293 | 2.1 | 9.9888 | 3.4757 | 60.0071 | 3.5
9.9857 | 3.2587 | 60.04 | 2.1 | 9.9985 | 1.9025 | 59.9629 | 0.7 | 9.9977 | 3.4775 | 59.983 | 3.5 | 9.993 | 2.0755 | 60.0294 | 2.1 | 9.9971 | 3.4758 | 60.0071 | 3.5
9.994 | 3.2588 | 60.04 | 2.1 | 10.0068 | 1.9025 | 59.9629 | 0.7 | 10.0061 | 3.4775 | 59.9829 | 3.5 | 10.0013 | 2.0755 | 60.0294 | 2.1 | 10.0054 | 3.476 | 60.007 | 3.5
10.0023 | 3.2588 | 60.04 | 2.1 | 10.0152 | 1.9025 | 59.9628 | 0.7 | 10.0144 | 3.4775 | 59.9829 | 3.5 | 10.0097 | 2.0755 | 60.0294 | 2.1 | 10.0138 | 3.4761 | 60.007 | 3.5
10.0106 | 3.2588 | 60.04 | 2.1 | 10.0235 | 1.9025 | 59.9628 | 0.7 | 10.0227 | 3.4775 | 59.9829 | 3.5 | 10.018 | 2.0755 | 60.0295 | 2.1 | 10.0221 | 3.4762 | 60.007 | 3.5
10.019 | 3.2589 | 60.04 | 2.1 | 10.0319 | 1.9025 | 59.9628 | 0.7 | 10.0311 | 3.4776 | 59.9829 | 3.5 | 10.0263 | 2.0755 | 60.0295 | 2.1 | 10.0305 | 3.4762 | 60.0069 | 3.5
10.0273 | 3.259 | 60.04 | 2.1 | 10.0402 | 1.9025 | 59.9628 | 0.7 | 10.0394 | 3.4776 | 59.9829 | 3.5 | 10.0347 | 2.0755 | 60.0295 | 2.1 | 10.0388 | 3.4763 | 60.0069 | 3.5
10.0356 | 3.2591 | 60.04 | 2.1 | 10.0485 | 1.9025 | 59.9627 | 0.7 | 10.0477 | 3.4777 | 59.9829 | 3.5 | 10.043 | 2.0755 | 60.0296 | 2.1 | 10.0471 | 3.4763 | 60.0069 | 3.5
10.044 | 3.2592 | 60.04 | 2.1 | 10.0569 | 1.9025 | 59.9627 | 0.7 | 10.0561 | 3.4778 | 59.9829 | 3.5 | 10.0513 | 2.0755 | 60.0296 | 2.1 | 10.0555 | 3.4763 | 60.0068 | 3.5
10.0523 | 3.2593 | 60.04 | 2.1 | 10.0652 | 1.9025 | 59.9627 | 0.7 | 10.0644 | 3.4779 | 59.9829 | 3.5 | 10.0597 | 2.0755 | 60.0296 | 2.1 | 10.0638 | 3.4761 | 60.0068 | 3.5
10.0606 | 3.2593 | 60.04 | 2.1 | 10.0736 | 1.9025 | 59.9627 | 0.7 | 10.0727 | 3.4779 | 59.9829 | 3.5 | 10.068 | 2.0755 | 60.0297 | 2.1 | 10.0721 | 3.476 | 60.0068 | 3.5
10.0689 | 3.2594 | 60.04 | 2.1 | 10.0819 | 1.9025 | 59.9626 | 0.7 | 10.0811 | 3.478 | 59.9829 | 3.5 | 10.0763 | 2.0755 | 60.0297 | 2.1 | 10.0804 | 3.4759 | 60.0067 | 3.5
10.0773 | 3.2594 | 60.04 | 2.1 | 10.0902 | 1.9025 | 59.9626 | 0.7 | 10.0894 | 3.4781 | 59.9829 | 3.5 | 10.0846 | 2.0755 | 60.0297 | 2.1 | 10.0888 | 3.4758 | 60.0067 | 3.5
10.0856 | 3.2595 | 60.04 | 2.1 | 10.0986 | 1.9025 | 59.9626 | 0.7 | 10.0978 | 3.4782 | 59.9829 | 3.5 | 10.093 | 2.0755 | 60.0298 | 2.1 | 10.0971 | 3.4756 | 60.0067 | 3.5
10.0939 | 3.2595 | 60.04 | 2.1 | 10.1069 | 1.9025 | 59.9626 | 0.7 | 10.1061 | 3.4782 | 59.9828 | 3.5 | 10.1013 | 2.0755 | 60.0298 | 2.1 | 10.1055 | 3.4755 | 60.0066 | 3.5
10.1022 | 3.2595 | 60.04 | 2.1 | 10.1153 | 1.9025 | 59.9625 | 0.7 | 10.1144 | 3.4783 | 59.9828 | 3.5 | 10.1096 | 2.0755 | 60.0298 | 2.1 | 10.1138 | 3.4754 | 60.0066 | 3.5
10.1106 | 3.2595 | 60.04 | 2.1 | 10.1236 | 1.9024 | 59.9625 | 0.7 | 10.1228 | 3.4783 | 59.9828 | 3.5 | 10.118 | 2.0755 | 60.0299 | 2.1 | 10.1221 | 3.4752 | 60.0066 | 3.5
10.1189 | 3.2595 | 60.04 | 2.1 | 10.1319 | 1.9024 | 59.9625 | 0.7 | 10.1311 | 3.4783 | 59.9828 | 3.5 | 10.1263 | 2.0755 | 60.0299 | 2.1 | 10.1305 | 3.4751 | 60.0065 | 3.5
10.1272 | 3.2595 | 60.04 | 2.1 | 10.1403 | 1.9023 | 59.9625 | 0.7 | 10.1394 | 3.4783 | 59.9828 | 3.5 | 10.1346 | 2.0755 | 60.0299 | 2.1 | 10.1388 | 3.475 | 60.0065 | 3.5
10.1356 | 3.2596 | 60.04 | 2.1 | 10.1486 | 1.9023 | 59.9624 | 0.7 | 10.1478 | 3.4783 | 59.9828 | 3.5 | 10.1429 | 2.0755 | 60.03 | 2.1 | 10.1472 | 3.475 | 60.0065 | 3.5
10.1439 | 3.2596 | 60.04 | 2.1 | 10.157 | 1.9022 | 59.9624 | 0.7 | 10.1561 | 3.4783 | 59.9828 | 3.5 | 10.1512 | 2.0754 | 60.032 | 0.7 | 10.1555 | 3.4751 | 60.0064 | 3.5
10.1522 | 3.2596 | 60.04 | 2.1 | 10.1653 | 1.9022 | 59.9624 | 0.7 | 10.1644 | 3.4784 | 59.9828 | 3.5 | 10.1596 | 2.0754 | 60.032 | 0.7 | 10.1638 | 3.4751 | 60.0064 | 3.5
10.1605 | 3.2597 | 60.04 | 2.1 | 10.1736 | 1.9021 | 59.9624 | 0.7 | 10.1728 | 3.4785 | 59.9828 | 3.5 | 10.1679 | 2.0754 | 60.032 | 0.7 | 10.1721 | 3.4752 | 60.0064 | 3.5
10.1689 | 3.2597 | 60.04 | 2.1 | 10.182 | 1.902 | 59.9623 | 0.7 | 10.1811 | 3.4786 | 59.9828 | 3.5 | 10.1762 | 2.0753 | 60.0321 | 0.7 | 10.1805 | 3.4753 | 60.0063 | 3.5
10.1772 | 3.2598 | 60.04 | 2.1 | 10.1903 | 1.902 | 59.9623 | 0.7 | 10.1894 | 3.4787 | 59.9828 | 3.5 | 10.1846 | 2.0753 | 60.0321 | 0.7 | 10.1888 | 3.4754 | 60.0063 | 3.5
10.1855 | 3.2598 | 60.04 | 2.1 | 10.1987 | 1.902 | 59.9623 | 0.7 | 10.1978 | 3.4788 | 59.9827 | 3.5 | 10.1929 | 2.0752 | 60.0321 | 0.7 | 10.1971 | 3.4755 | 60.0063 | 3.5
10.1939 | 3.2599 | 60.04 | 2.1 | 10.207 | 1.902 | 59.9623 | 0.7 | 10.2061 | 3.479 | 59.9827 | 3.5 | 10.2012 | 2.0752 | 60.0321 | 0.7 | 10.2054 | 3.4756 | 60.0062 | 3.5
10.2022 | 3.26 | 60.04 | 2.1 | 10.2153 | 1.902 | 59.9622 | 0.7 | 10.2145 | 3.4791 | 59.9827 | 3.5 | 10.2095 | 2.0752 | 60.0321 | 0.7 | 10.2138 | 3.4757 | 60.0062 | 3.5
10.2105 | 3.26 | 60.04 | 2.1 | 10.2237 | 1.902 | 59.9622 | 0.7 | 10.2228 | 3.4793 | 59.9827 | 3.5 | 10.2179 | 2.0751 | 60.0321 | 0.7 | 10.2222 | 3.4758 | 60.0062 | 3.5
10.2188 | 3.2601 | 60.04 | 2.1 | 10.232 | 1.902 | 59.9622 | 0.7 | 10.2311 | 3.4794 | 59.9827 | 3.5 | 10.2262 | 2.0751 | 60.0322 | 0.7 | 10.2305 | 3.4758 | 60.0061 | 3.5
10.2272 | 3.2602 | 60.04 | 2.1 | 10.2404 | 1.902 | 59.9622 | 0.7 | 10.2395 | 3.4795 | 59.9827 | 3.5 | 10.2345 | 2.0751 | 60.0322 | 0.7 | 10.2388 | 3.4757 | 60.0061 | 3.5
10.2355 | 3.2602 | 60.04 | 2.1 | 10.2487 | 1.902 | 59.9621 | 0.7 | 10.2478 | 3.4796 | 59.9827 | 3.5 | 10.2429 | 2.0751 | 60.0322 | 0.7 | 10.2471 | 3.4757 | 60.0061 | 3.5
10.2438 | 3.2603 | 60.04 | 2.1 | 10.257 | 1.902 | 59.9621 | 0.7 | 10.2561 | 3.4797 | 59.9827 | 3.5 | 10.2512 | 2.0751 | 60.0322 | 0.7 | 10.2555 | 3.4757 | 60.006 | 3.5
10.2521 | 3.2603 | 60.04 | 2.1 | 10.2654 | 1.902 | 59.9621 | 0.7 | 10.2645 | 3.4798 | 59.9827 | 3.5 | 10.2595 | 2.0751 | 60.0322 | 0.7 | 10.2638 | 3.4757 | 60.006 | 3.5
10.2605 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.2737 | 1.902 | 59.9621 | 0.7 | 10.2728 | 3.4798 | 59.9827 | 3.5 | 10.2679 | 2.0751 | 60.0322 | 0.7 | 10.2722 | 3.4756 | 60.006 | 3.5
10.2688 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.2821 | 1.902 | 59.962 | 0.7 | 10.2811 | 3.4799 | 59.9827 | 3.5 | 10.2762 | 2.0751 | 60.0323 | 0.7 | 10.2805 | 3.4756 | 60.0059 | 3.5
10.2771 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.2904 | 1.902 | 59.962 | 0.7 | 10.2895 | 3.4799 | 59.9827 | 3.5 | 10.2845 | 2.0751 | 60.0323 | 0.7 | 10.2888 | 3.4755 | 60.0059 | 3.5
10.2854 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.2988 | 1.902 | 59.962 | 0.7 | 10.2978 | 3.48 | 59.9827 | 3.5 | 10.2928 | 2.0751 | 60.0323 | 0.7 | 10.2971 | 3.4755 | 60.0059 | 3.5
10.2938 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.3071 | 1.902 | 59.962 | 0.7 | 10.3061 | 3.48 | 59.9826 | 3.5 | 10.3011 | 2.0751 | 60.0323 | 0.7 | 10.3055 | 3.4754 | 60.0058 | 3.5
10.3021 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.3154 | 1.902 | 59.9619 | 0.7 | 10.3145 | 3.48 | 59.9826 | 3.5 | 10.3095 | 2.0751 | 60.0323 | 0.7 | 10.3138 | 3.4753 | 60.0058 | 3.5
10.3104 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.3238 | 1.902 | 59.9619 | 0.7 | 10.3228 | 3.48 | 59.9826 | 3.5 | 10.3178 | 2.0751 | 60.0323 | 0.7 | 10.3221 | 3.4751 | 60.0058 | 3.5
10.3188 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.3321 | 1.902 | 59.9619 | 0.7 | 10.3312 | 3.48 | 59.9826 | 3.5 | 10.3261 | 2.0751 | 60.0324 | 0.7 | 10.3305 | 3.475 | 60.0057 | 3.5
10.3271 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.3405 | 1.902 | 59.9619 | 0.7 | 10.3395 | 3.48 | 59.9826 | 3.5 | 10.3345 | 2.0751 | 60.0324 | 0.7 | 10.3388 | 3.4748 | 60.0057 | 3.5
10.3354 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.3488 | 1.902 | 59.9618 | 0.7 | 10.3478 | 3.48 | 59.9826 | 3.5 | 10.3428 | 2.0751 | 60.0324 | 0.7 | 10.3472 | 3.4747 | 60.0057 | 3.5
10.3437 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.3571 | 1.902 | 59.9618 | 0.7 | 10.3562 | 3.4799 | 59.9826 | 3.5 | 10.3511 | 2.0751 | 60.0324 | 0.7 | 10.3555 | 3.4745 | 60.0056 | 3.5
10.3521 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.3655 | 1.9021 | 59.9618 | 0.7 | 10.3645 | 3.4798 | 59.9826 | 3.5 | 10.3594 | 2.0751 | 60.0324 | 0.7 | 10.3638 | 3.4743 | 60.0056 | 3.5
10.3604 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.3738 | 1.9021 | 59.9618 | 0.7 | 10.3728 | 3.4798 | 59.9826 | 3.5 | 10.3678 | 2.0751 | 60.0324 | 0.7 | 10.3721 | 3.4741 | 60.0056 | 3.5
10.3687 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.3822 | 1.9021 | 59.9617 | 0.7 | 10.3812 | 3.4797 | 59.9826 | 3.5 | 10.3761 | 2.0751 | 60.0325 | 0.7 | 10.3805 | 3.474 | 60.0055 | 3.5
10.377 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.3905 | 1.9021 | 59.9617 | 0.7 | 10.3895 | 3.4797 | 59.9826 | 3.5 | 10.3844 | 2.0751 | 60.0325 | 0.7 | 10.3888 | 3.4739 | 60.0055 | 3.5
10.3854 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.3988 | 1.9021 | 59.9617 | 0.7 | 10.3978 | 3.4796 | 59.9826 | 3.5 | 10.3928 | 2.0751 | 60.0325 | 0.7 | 10.3972 | 3.4739 | 60.0055 | 3.5
10.3937 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.4072 | 1.9022 | 59.9617 | 0.7 | 10.4062 | 3.4795 | 59.9825 | 3.5 | 10.4011 | 2.0751 | 60.0325 | 0.7 | 10.4055 | 3.4738 | 60.0054 | 3.5
10.402 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.4155 | 1.9022 | 59.9616 | 0.7 | 10.4145 | 3.4794 | 59.9825 | 3.5 | 10.4094 | 2.0751 | 60.0325 | 0.7 | 10.4138 | 3.4738 | 60.0054 | 3.5
10.4104 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.4239 | 1.9022 | 59.9616 | 0.7 | 10.4228 | 3.4793 | 59.9825 | 3.5 | 10.4178 | 2.0751 | 60.0325 | 0.7 | 10.4222 | 3.4738 | 60.0054 | 3.5
10.4187 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.4322 | 1.9022 | 59.9616 | 0.7 | 10.4312 | 3.4792 | 59.9825 | 3.5 | 10.4261 | 2.0751 | 60.0326 | 0.7 | 10.4305 | 3.4738 | 60.0053 | 3.5
10.427 | 3.2604 | 60.04 | 2.1 | 10.4405 | 1.9022 | 59.9616 | 0.7 | 10.4395 | 3.4792 | 59.9825 | 3.5 | 10.4344 | 2.0751 | 60.0326 | 0.7 | 10.4388 | 3.4738 | 60.0053 | 3.5
10.4353 | 3.2603 | 60.04 | 2.1 | 10.4489 | 1.9022 | 59.9615 | 0.7 | 10.4479 | 3.4791 | 59.9825 | 3.5 | 10.4427 | 2.0751 | 60.0326 | 0.7 | 10.4471 | 3.4738 | 60.0053 | 3.5
10.4437 | 3.2603 | 60.04 | 2.1 | 10.4572 | 1.9022 | 59.9615 | 0.7 | 10.4562 | 3.4791 | 59.9825 | 3.5 | 10.451 | 2.0751 | 60.0326 | 0.7 | 10.4555 | 3.4738 | 60.0052 | 3.5
10.452 | 3.2603 | 60.04 | 2.1 | 10.4656 | 1.9022 | 59.9615 | 0.7 | 10.4645 | 3.479 | 59.9825 | 3.5 | 10.4594 | 2.0751 | 60.0326 | 0.7 | 10.4638 | 3.4737 | 60.0052 | 3.5
10.4603 | 3.2602 | 60.04 | 2.1 | 10.4739 | 1.9022 | 59.9615 | 0.7 | 10.4729 | 3.479 | 59.9825 | 3.5 | 10.4677 | 2.0751 | 60.0326 | 0.7 | 10.4722 | 3.4736 | 60.0052 | 3.5
10.4686 | 3.2602 | 60.04 | 2.1 | 10.4822 | 1.9022 | 59.9614 | 0.7 | 10.4812 | 3.479 | 59.9825 | 3.5 | 10.476 | 2.0751 | 60.0327 | 0.7 | 10.4805 | 3.4735 | 60.0051 | 3.5
10.477 | 3.2601 | 60.04 | 2.1 | 10.4906 | 1.9022 | 59.9614 | 0.7 | 10.4895 | 3.4789 | 59.9825 | 3.5 | 10.4844 | 2.0751 | 60.0327 | 0.7 | 10.4888 | 3.4735 | 60.0051 | 3.5
10.4853 | 3.2601 | 60.04 | 2.1 | 10.4989 | 1.9023 | 59.9614 | 0.7 | 10.4979 | 3.4789 | 59.9825 | 3.5 | 10.4927 | 2.0751 | 60.0327 | 0.7 | 10.4972 | 3.4734 | 60.0051 | 3.5
10.4936 | 3.2601 | 60.04 | 2.1 | 10.5073 | 1.9023 | 59.9614 | 0.7 | 10.5062 | 3.4789 | 59.9824 | 3.5 | 10.501 | 2.0751 | 60.0327 | 0.7 | 10.5055 | 3.4733 | 60.005 | 3.5
10.5019 | 3.26 | 60.04 | 2.1 | 10.5156 | 1.9023 | 59.9613 | 0.7 | 10.5145 | 3.4789 | 59.9824 | 3.5 | 10.5093 | 2.075 | 60.0327 | 0.7 | 10.5139 | 3.4723 | 60.005 | 3.5
10.5103 | 3.26 | 60.04 | 2.1 | 10.5239 | 1.9023 | 59.9613 | 0.7 | 10.5229 | 3.4789 | 59.9824 | 3.5 | 10.5177 | 2.075 | 60.0327 | 0.7 | 10.5222 | 3.4714 | 60.005 | 3.5
10.5186 | 3.26 | 60.04 | 2.1 | 10.5323 | 1.9023 | 59.9613 | 0.7 | 10.5312 | 3.4789 | 59.9824 | 3.5 | 10.526 | 2.0749 | 60.0328 | 0.7 | 10.5305 | 3.4706 | 60.0049 | 3.5
10.5269 | 3.26 | 60.04 | 2.1 | 10.5406 | 1.9024 | 59.9613 | 0.7 | 10.5395 | 3.4789 | 59.9824 | 3.5 | 10.5343 | 2.0748 | 60.0328 | 0.7 | 10.5388 | 3.4698 | 60.0049 | 3.5
10.5353 | 3.2599 | 60.04 | 2.1 | 10.549 | 1.9024 | 59.9612 | 0.7 | 10.5479 | 3.4789 | 59.9824 | 3.5 | 10.5427 | 2.0748 | 60.0328 | 0.7 | 10.5472 | 3.469 | 60.0049 | 3.5
10.5436 | 3.2599 | 60.04 | 2.1 | 10.5573 | 1.9024 | 59.9612 | 0.7 | 10.5562 | 3.4788 | 59.9824 | 3.5 | 10.551 | 2.0747 | 60.0328 | 0.7 | 10.5555 | 3.4683 | 60.0048 | 3.5
10.5519 | 3.2599 | 60.04 | 2.1 | 10.5656 | 1.9024 | 59.9612 | 0.7 | 10.5646 | 3.4788 | 59.9824 | 3.5 | 10.5593 | 2.0747 | 60.0328 | 0.7 | 10.5638 | 3.4676 | 60.0048 | 3.5
10.5602 | 3.2599 | 60.04 | 2.1 | 10.574 | 1.9024 | 59.9612 | 0.7 | 10.5729 | 3.4787 | 59.9824 | 3.5 | 10.5676 | 2.0746 | 60.0328 | 0.7 | 10.5721 | 3.4668 | 60.0048 | 3.5
10.5686 | 3.2599 | 60.04 | 2.1 | 10.5823 | 1.8974 | 59.9611 | 0.7 | 10.5812 | 3.4786 | 59.9824 | 3.5 | 10.576 | 2.0746 | 60.0329 | 0.7 | 10.5805 | 3.4662 | 60.0047 | 3.5
10.5769 | 3.2599 | 60.04 | 2.1 | 10.5907 | 1.8924 | 59.9611 | 0.7 | 10.5896 | 3.4785 | 59.9824 | 3.5 | 10.5843 | 2.0745 | 60.0329 | 0.7 | 10.5889 | 3.4655 | 60.0047 | 3.5
10.5852 | 3.2599 | 60.04 | 2.1 | 10.599 | 1.8873 | 59.9611 | 0.7 | 10.5979 | 3.4784 | 59.9823 | 3.5 | 10.5926 | 2.0745 | 60.0329 | 0.7 | 10.5972 | 3.4656 | 60.0047 | 3.5
10.5935 | 3.2599 | 60.04 | 2.1 | 10.6074 | 1.8822 | 59.9611 | 0.7 | 10.6062 | 3.4783 | 59.9823 | 3.5 | 10.601 | 2.0745 | 60.0329 | 0.7 | 10.6055 | 3.4657 | 60.0046 | 3.5
10.6019 | 3.26 | 60.04 | 2.1 | 10.6157 | 1.8772 | 59.961 | 0.7 | 10.6146 | 3.4782 | 59.9823 | 3.5 | 10.6093 | 2.0745 | 60.0329 | 0.7 | 10.6138 | 3.4658 | 60.0046 | 3.5
10.6102 | 3.26 | 60.04 | 2.1 | 10.624 | 1.8721 | 59.961 | 0.7 | 10.6229 | 3.4782 | 59.9823 | 3.5 | 10.6176 | 2.0745 | 60.0329 | 0.7 | 10.6222 | 3.4659 | 60.0046 | 3.5
10.6185 | 3.26 | 60.04 | 2.1 | 10.6324 | 1.8671 | 59.962 | 0.7 | 10.6312 | 3.4781 | 59.9823 | 3.5 | 10.6259 | 2.0745 | 60.033 | 0.7 | 10.6305 | 3.4659 | 60.0045 | 3.5
10.6269 | 3.26 | 60.04 | 2.1 | 10.6407 | 1.862 | 59.962 | 0.7 | 10.6396 | 3.478 | 59.9823 | 3.5 | 10.6343 | 2.0745 | 60.033 | 0.7 | 10.6389 | 3.466 | 60.0045 | 3.5
10.6352 | 3.2599 | 60.04 | 2.1 | 10.6491 | 1.857 | 59.9619 | 0.7 | 10.6479 | 3.478 | 59.9823 | 3.5 | 10.6426 | 2.0745 | 60.033 | 0.7 | 10.6472 | 3.466 | 60.0045 | 3.5
10.6435 | 3.2599 | 60.04 | 2.1 | 10.6574 | 1.8519 | 59.9619 | 0.7 | 10.6562 | 3.478 | 59.9823 | 3.5 | 10.6509 | 2.0745 | 60.033 | 0.7 | 10.6555 | 3.466 | 60.0044 | 3.5
10.6518 | 3.2598 | 60.04 | 2.1 | 10.6657 | 1.8519 | 59.9619 | 0.7 | 10.6646 | 3.478 | 59.9823 | 3.5 | 10.6592 | 2.0745 | 60.033 | 0.7 | 10.6639 | 3.466 | 60.0044 | 3.5
10.6602 | 3.2598 | 60.04 | 2.1 | 10.6741 | 1.8519 | 59.9619 | 0.7 | 10.6729 | 3.478 | 59.9823 | 3.5 | 10.6676 | 2.0745 | 60.033 | 0.7 | 10.6722 | 3.4661 | 60.0044 | 3.5
10.6685 | 3.2597 | 60.04 | 2.1 | 10.6824 | 1.8519 | 59.9618 | 0.7 | 10.6813 | 3.4781 | 59.9823 | 3.5 | 10.6759 | 2.0745 | 60.0331 | 0.7 | 10.6805 | 3.4661 | 60.0043 | 3.5
10.6768 | 3.2597 | 60.04 | 2.1 | 10.6908 | 1.8519 | 59.9618 | 0.7 | 10.6896 | 3.4781 | 59.9823 | 3.5 | 10.6842 | 2.0745 | 60.0331 | 0.7 | 10.6888 | 3.4662 | 60.0043 | 3.5
10.6851 | 3.2596 | 60.04 | 2.1 | 10.6991 | 1.852 | 59.9618 | 0.7 | 10.6979 | 3.478 | 59.9823 | 3.5 | 10.6926 | 2.0746 | 60.0331 | 0.7 | 10.6972 | 3.4662 | 60.0043 | 3.5
10.6935 | 3.2595 | 60.04 | 2.1 | 10.7074 | 1.852 | 59.9618 | 0.7 | 10.7063 | 3.478 | 59.9822 | 3.5 | 10.7009 | 2.0746 | 60.0331 | 0.7 | 10.7055 | 3.4663 | 60.0042 | 3.5
10.7018 | 3.2595 | 60.04 | 2.1 | 10.7158 | 1.8521 | 59.9617 | 0.7 | 10.7146 | 3.478 | 59.9822 | 3.5 | 10.7092 | 2.0746 | 60.0331 | 0.7 | 10.7139 | 3.4663 | 60.0042 | 3.5
10.7101 | 3.2594 | 60.04 | 2.1 | 10.7241 | 1.8522 | 59.9617 | 0.7 | 10.7229 | 3.4781 | 59.9822 | 3.5 | 10.7175 | 2.0746 | 60.0331 | 0.7 | 10.7222 | 3.4663 | 60.0042 | 3.5
10.7185 | 3.2594 | 60.04 | 2.1 | 10.7325 | 1.8522 | 59.9617 | 0.7 | 10.7313 | 3.4782 | 59.9822 | 3.5 | 10.7259 | 2.0746 | 60.0332 | 0.7 | 10.7305 | 3.4664 | 60.0041 | 3.5
10.7268 | 3.2593 | 60.04 | 2.1 | 10.7408 | 1.8523 | 59.9617 | 0.7 | 10.7396 | 3.4782 | 59.9822 | 3.5 | 10.7342 | 2.0746 | 60.0332 | 0.7 | 10.7389 | 3.4664 | 60.0041 | 3.5
10.7351 | 3.2593 | 60.04 | 2.1 | 10.7491 | 1.8524 | 59.9616 | 0.7 | 10.7479 | 3.4783 | 59.9822 | 3.5 | 10.7425 | 2.0746 | 60.0332 | 0.7 | 10.7472 | 3.4667 | 60.0041 | 3.5
10.7434 | 3.2593 | 60.04 | 2.1 | 10.7575 | 1.8525 | 59.9616 | 0.7 | 10.7563 | 3.4783 | 59.9822 | 3.5 | 10.7509 | 2.0746 | 60.0332 | 0.7 | 10.7556 | 3.4669 | 60.004 | 3.5
10.7518 | 3.2593 | 60.04 | 2.1 | 10.7658 | 1.8525 | 59.9616 | 0.7 | 10.7646 | 3.4784 | 59.9822 | 3.5 | 10.7592 | 2.0747 | 60.0332 | 0.7 | 10.7639 | 3.4672 | 60.004 | 3.5
10.7601 | 3.2593 | 60.04 | 2.1 | 10.7742 | 1.8526 | 59.9616 | 0.7 | 10.773 | 3.4784 | 59.9822 | 3.5 | 10.7675 | 2.0747 | 60.0332 | 0.7 | 10.7722 | 3.4674 | 60.004 | 3.5
10.7684 | 3.2593 | 60.04 | 2.1 | 10.7825 | 1.8526 | 59.9615 | 0.7 | 10.7813 | 3.4785 | 59.9822 | 3.5 | 10.7758 | 2.0747 | 60.0333 | 0.7 | 10.7805 | 3.4677 | 60.0039 | 3.5
10.7767 | 3.2592 | 60.04 | 2.1 | 10.7908 | 1.8526 | 59.9615 | 0.7 | 10.7896 | 3.4786 | 59.9822 | 3.5 | 10.7841 | 2.0747 | 60.0333 | 0.7 | 10.7889 | 3.468 | 60.0039 | 3.5
10.7851 | 3.2593 | 60.04 | 2.1 | 10.7992 | 1.8526 | 59.9615 | 0.7 | 10.798 | 3.4787 | 59.9822 | 3.5 | 10.7925 | 2.0747 | 60.0333 | 0.7 | 10.7972 | 3.4683 | 60.0039 | 3.5
10.7934 | 3.2593 | 60.04 | 2.1 | 10.8075 | 1.8525 | 59.9615 | 0.7 | 10.8063 | 3.4788 | 59.9821 | 3.5 | 10.8008 | 2.0747 | 60.0333 | 0.7 | 10.8055 | 3.4686 | 60.0038 | 3.5
10.8017 | 3.2593 | 60.04 | 2.1 | 10.8159 | 1.8525 | 59.9614 | 0.7 | 10.8146 | 3.4789 | 59.9821 | 3.5 | 10.8091 | 2.0747 | 60.0333 | 0.7 | 10.8139 | 3.4689 | 60.0038 | 3.5
10.81 | 3.2594 | 60.04 | 2.1 | 10.8242 | 1.8525 | 59.9614 | 0.7 | 10.823 | 3.4789 | 59.9821 | 3.5 | 10.8175 | 2.0747 | 60.0333 | 0.7 | 10.8222 | 3.4692 | 60.0038 | 3.5
10.8184 | 3.2594 | 60.04 | 2.1 | 10.8325 | 1.8524 | 59.9614 | 0.7 | 10.8313 | 3.479 | 59.9821 | 3.5 | 10.8258 | 2.0747 | 60.0334 | 0.7 | 10.8306 | 3.4693 | 60.0037 | 3.5
10.8267 | 3.2594 | 60.04 | 2.1 | 10.8409 | 1.8523 | 59.9614 | 0.7 | 10.8396 | 3.4791 | 59.9821 | 3.5 | 10.8341 | 2.0747 | 60.0334 | 0.7 | 10.8389 | 3.4693 | 60.0037 | 3.5
10.835 | 3.2594 | 60.04 | 2.1 | 10.8492 | 1.8523 | 59.9613 | 0.7 | 10.848 | 3.4792 | 59.9821 | 3.5 | 10.8425 | 2.0747 | 60.0334 | 0.7 | 10.8472 | 3.4694 | 60.0037 | 3.5
10.8434 | 3.2595 | 60.04 | 2.1 | 10.8576 | 1.8522 | 59.9613 | 0.7 | 10.8563 | 3.4793 | 59.9821 | 3.5 | 10.8508 | 2.0747 | 60.0334 | 0.7 | 10.8555 | 3.4694 | 60.0036 | 3.5
10.8517 | 3.2595 | 60.04 | 2.1 | 10.8659 | 1.8521 | 59.9613 | 0.7 | 10.8646 | 3.4794 | 59.9821 | 3.5 | 10.8591 | 2.0747 | 60.0334 | 0.7 | 10.8639 | 3.4695 | 60.0036 | 3.5
10.86 | 3.2595 | 60.04 | 2.1 | 10.8742 | 1.8521 | 59.9613 | 0.7 | 10.873 | 3.4794 | 59.9821 | 3.5 | 10.8674 | 2.0746 | 60.0334 | 0.7 | 10.8723 | 3.4695 | 60.0036 | 3.5
10.8683 | 3.2596 | 60.04 | 2.1 | 10.8826 | 1.852 | 59.9612 | 0.7 | 10.8813 | 3.4794 | 59.9821 | 3.5 | 10.8758 | 2.0746 | 60.0335 | 0.7 | 10.8806 | 3.4695 | 60.0035 | 3.5
10.8767 | 3.2596 | 60.04 | 2.1 | 10.8909 | 1.852 | 59.9612 | 0.7 | 10.8897 | 3.4794 | 59.9821 | 3.5 | 10.8841 | 2.0746 | 60.0335 | 0.7 | 10.8889 | 3.4696 | 60.0035 | 3.5
10.885 | 3.2596 | 60.04 | 2.1 | 10.8993 | 1.852 | 59.9612 | 0.7 | 10.898 | 3.4794 | 59.9821 | 3.5 | 10.8924 | 2.0746 | 60.0335 | 0.7 | 10.8972 | 3.4696 | 60.0035 | 3.5
10.8933 | 3.2596 | 60.04 | 2.1 | 10.9076 | 1.852 | 59.9612 | 0.7 | 10.9063 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 10.9008 | 2.0745 | 60.0335 | 0.7 | 10.9056 | 3.4696 | 60.0034 | 3.5
10.9016 | 3.2596 | 60.04 | 2.1 | 10.9159 | 1.852 | 59.9611 | 0.7 | 10.9147 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 10.9091 | 2.0745 | 60.0335 | 0.7 | 10.9139 | 3.4696 | 60.0034 | 3.5
10.91 | 3.2595 | 60.04 | 2.1 | 10.9243 | 1.852 | 59.9611 | 0.7 | 10.923 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 10.9174 | 2.0745 | 60.0335 | 0.7 | 10.9222 | 3.4697 | 60.0034 | 3.5
10.9183 | 3.2595 | 60.04 | 2.1 | 10.9326 | 1.8521 | 59.9611 | 0.7 | 10.9313 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 10.9257 | 2.0744 | 60.0336 | 0.7 | 10.9306 | 3.4697 | 60.0033 | 3.5
10.9266 | 3.2595 | 60.04 | 2.1 | 10.941 | 1.8521 | 59.9611 | 0.7 | 10.9397 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 10.9341 | 2.0744 | 60.0336 | 0.7 | 10.9389 | 3.4697 | 60.0033 | 3.5
10.935 | 3.2596 | 60.04 | 2.1 | 10.9493 | 1.8521 | 59.961 | 0.7 | 10.948 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 10.9424 | 2.0744 | 60.0336 | 0.7 | 10.9473 | 3.4697 | 60.0033 | 3.5
10.9433 | 3.2596 | 60.04 | 2.1 | 10.9576 | 1.8521 | 59.961 | 0.7 | 10.9563 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 10.9507 | 2.0744 | 60.0336 | 0.7 | 10.9556 | 3.4697 | 60.0032 | 3.5
10.9516 | 3.2597 | 60.04 | 2.1 | 10.966 | 1.8521 | 59.961 | 0.7 | 10.9647 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 10.959 | 2.0744 | 60.0336 | 0.7 | 10.9639 | 3.4697 | 60.0032 | 3.5
10.9599 | 3.2597 | 60.04 | 2.1 | 10.9743 | 1.8521 | 59.961 | 0.7 | 10.973 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 10.9674 | 2.0744 | 60.0336 | 0.7 | 10.9722 | 3.4697 | 60.0032 | 3.5
10.9683 | 3.2553 | 60.04 | 2.1 | 10.9827 | 1.8522 | 59.9609 | 0.7 | 10.9813 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 10.9757 | 2.0744 | 60.0337 | 0.7 | 10.9806 | 3.4697 | 60.0031 | 3.5
10.9766 | 3.251 | 60.04 | 2.1 | 10.991 | 1.8522 | 59.9609 | 0.7 | 10.9897 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 10.984 | 2.0743 | 60.0337 | 0.7 | 10.9889 | 3.4697 | 60.0031 | 3.5
10.9849 | 3.2466 | 60.04 | 2.1 | 10.9994 | 1.8522 | 59.9609 | 0.7 | 10.998 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 10.9924 | 2.0743 | 60.0337 | 0.7 | 10.9973 | 3.4697 | 60.0031 | 3.5
10.9932 | 3.2422 | 60.04 | 2.1 | 11.0077 | 1.8522 | 59.9609 | 0.7 | 11.0064 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.0007 | 2.0743 | 60.0337 | 0.7 | 11.0056 | 3.4697 | 60.003 | 3.5
11.0016 | 3.2378 | 60.04 | 2.1 | 11.016 | 1.8522 | 59.9608 | 0.7 | 11.0147 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.009 | 2.0743 | 60.0337 | 0.7 | 11.0139 | 3.4697 | 60.003 | 3.5
11.0099 | 3.2333 | 60.04 | 2.1 | 11.0244 | 1.8523 | 59.9608 | 0.7 | 11.023 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.0173 | 2.0742 | 60.0337 | 0.7 | 11.0223 | 3.4697 | 60.003 | 3.5
11.0182 | 3.2289 | 60.04 | 2.1 | 11.0327 | 1.8523 | 59.9608 | 0.7 | 11.0314 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.0257 | 2.0741 | 60.0338 | 0.7 | 11.0306 | 3.4697 | 60.0029 | 3.5
11.0266 | 3.2245 | 60.04 | 2.1 | 11.0411 | 1.8523 | 59.9608 | 0.7 | 11.0397 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.034 | 2.0741 | 60.0338 | 0.7 | 11.0389 | 3.4697 | 60.0029 | 3.5
11.0349 | 3.22 | 60.04 | 2.1 | 11.0494 | 1.8523 | 59.9607 | 0.7 | 11.048 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.0423 | 2.074 | 60.0338 | 0.7 | 11.0472 | 3.4697 | 60.0029 | 3.5
11.0432 | 3.2156 | 60.04 | 2.1 | 11.0577 | 1.8523 | 59.9607 | 0.7 | 11.0564 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.0507 | 2.074 | 60.0338 | 0.7 | 11.0556 | 3.4697 | 60.0028 | 3.5
11.0515 | 3.2156 | 60.04 | 2.1 | 11.0661 | 1.8523 | 59.9607 | 0.7 | 11.0647 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.059 | 2.0739 | 60.0338 | 0.7 | 11.0639 | 3.4696 | 60.0028 | 3.5
11.0599 | 3.2157 | 60.04 | 2.1 | 11.0744 | 1.8524 | 59.9607 | 0.7 | 11.073 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.0673 | 2.0739 | 60.0338 | 0.7 | 11.0723 | 3.4696 | 60.0028 | 3.5
11.0682 | 3.2157 | 60.04 | 2.1 | 11.0828 | 1.8523 | 59.9606 | 0.7 | 11.0814 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.0756 | 2.0738 | 60.0339 | 0.7 | 11.0806 | 3.4696 | 60.0027 | 3.5
11.0765 | 3.2157 | 60.04 | 2.1 | 11.0911 | 1.8522 | 59.9606 | 0.7 | 11.0897 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.084 | 2.0738 | 60.0339 | 0.7 | 11.0889 | 3.4696 | 60.0027 | 3.5
11.0848 | 3.2119 | 60.04 | 2.1 | 11.0994 | 1.8522 | 59.9606 | 0.7 | 11.098 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.0923 | 2.0737 | 60.0339 | 0.7 | 11.0973 | 3.4695 | 60.0027 | 3.5
11.0932 | 3.2081 | 60.04 | 2.1 | 11.1078 | 1.8521 | 59.9606 | 0.7 | 11.1064 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.1006 | 2.0737 | 60.0339 | 0.7 | 11.1056 | 3.4695 | 60.0026 | 3.5
11.1015 | 3.2041 | 60.04 | 2.1 | 11.1161 | 1.852 | 59.9605 | 0.7 | 11.1147 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.1089 | 2.0737 | 60.0339 | 0.7 | 11.114 | 3.4694 | 60.0026 | 3.5
11.1098 | 3.2002 | 60.04 | 2.1 | 11.1245 | 1.852 | 59.9605 | 0.7 | 11.1231 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.1173 | 2.0737 | 60.0339 | 0.7 | 11.1223 | 3.4694 | 60.0026 | 3.5
11.1181 | 3.1963 | 60.04 | 2.1 | 11.1328 | 1.8519 | 59.9605 | 0.7 | 11.1314 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.1256 | 2.0737 | 60.034 | 0.7 | 11.1306 | 3.4693 | 60.0025 | 3.5
11.1265 | 3.1924 | 60.04 | 2.1 | 11.1411 | 1.8518 | 59.9605 | 0.7 | 11.1397 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.1339 | 2.0737 | 60.034 | 0.7 | 11.1389 | 3.4693 | 60.0025 | 3.5
11.1348 | 3.1885 | 60.04 | 2.1 | 11.1495 | 1.8517 | 59.9604 | 0.7 | 11.1481 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.1422 | 2.0737 | 60.034 | 0.7 | 11.1473 | 3.4692 | 60.0025 | 3.5
11.1431 | 3.1846 | 60.04 | 2.1 | 11.1578 | 1.8516 | 59.9604 | 0.7 | 11.1564 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.1506 | 2.0737 | 60.035 | 0.7 | 11.1556 | 3.4692 | 60.0024 | 3.5
11.1514 | 3.1807 | 60.04 | 2.1 | 11.1662 | 1.8516 | 59.9604 | 0.7 | 11.1647 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.1589 | 2.0737 | 60.035 | 0.7 | 11.1639 | 3.4691 | 60.0024 | 3.5
11.1598 | 3.1768 | 60.04 | 2.1 | 11.1745 | 1.8515 | 59.9604 | 0.7 | 11.1731 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.1672 | 2.0737 | 60.035 | 0.7 | 11.1723 | 3.469 | 60.0024 | 3.5
11.1681 | 3.1768 | 60.04 | 2.1 | 11.1828 | 1.8515 | 59.9603 | 0.7 | 11.1814 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.1756 | 2.0738 | 60.035 | 0.7 | 11.1806 | 3.469 | 60.0023 | 3.5
11.1764 | 3.1769 | 60.04 | 2.1 | 11.1912 | 1.8514 | 59.9603 | 0.7 | 11.1897 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.1839 | 2.0738 | 60.035 | 0.7 | 11.189 | 3.469 | 60.0023 | 3.5
11.1847 | 3.1769 | 60.04 | 2.1 | 11.1995 | 1.8482 | 59.9603 | 0.7 | 11.1981 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.1922 | 2.0738 | 60.035 | 0.7 | 11.1973 | 3.469 | 60.0023 | 3.5
11.1931 | 3.1769 | 60.04 | 2.1 | 11.2079 | 1.8449 | 59.9603 | 0.7 | 11.2064 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.2006 | 2.0739 | 60.035 | 0.7 | 11.2056 | 3.4689 | 60.0022 | 3.5
11.2014 | 3.177 | 60.04 | 2.1 | 11.2162 | 1.8416 | 59.9602 | 0.7 | 11.2147 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.2089 | 2.0739 | 60.035 | 0.7 | 11.214 | 3.4689 | 60.0022 | 3.5
11.2097 | 3.177 | 60.04 | 2.1 | 11.2245 | 1.8384 | 59.9602 | 0.7 | 11.2231 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.2172 | 2.074 | 60.035 | 0.7 | 11.2223 | 3.4689 | 60.0022 | 3.5
11.218 | 3.177 | 60.04 | 2.1 | 11.2329 | 1.8352 | 59.9602 | 0.7 | 11.2314 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.2255 | 2.074 | 60.035 | 0.7 | 11.2307 | 3.4689 | 60.0021 | 3.5
11.2264 | 3.1771 | 60.04 | 2.1 | 11.2412 | 1.8319 | 59.9602 | 0.7 | 11.2398 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.2339 | 2.074 | 60.035 | 0.7 | 11.239 | 3.4689 | 60.0021 | 3.5
11.2347 | 3.1771 | 60.04 | 2.1 | 11.2496 | 1.8287 | 59.9601 | 0.7 | 11.2481 | 3.4794 | 59.982 | 3.5 | 11.2422 | 2.074 | 60.035 | 0.7 | 11.2473 | 3.469 | 60.0021 | 3.5
11.243 | 3.177 | 60.04 | 2.1 | 11.2579 | 1.8254 | 59.9601 | 0.7 | 11.2564 | 3.4795 | 59.982 | 3.5 | 11.2505 | 2.074 | 60.035 | 0.7 | 11.2556 | 3.469 | 60.002 | 3.5
11.2513 | 3.177 | 60.04 | 2.1 | 11.2663 | 1.8221 | 59.9601 | 0.7 | 11.2648 | 3.4795 | 59.982 | 3.5 | 11.2589 | 2.0741 | 60.035 | 0.7 | 11.264 | 3.469 | 60.002 | 3.5
11.2597 | 3.177 | 60.04 | 2.1 | 11.2746 | 1.8188 | 59.9601 | 0.7 | 11.2731 | 3.4795 | 59.982 | 3.5 | 11.2672 | 2.0741 | 60.035 | 0.7 | 11.2723 | 3.469 | 60.002 | 3.5
11.268 | 3.1769 | 60.04 | 2.1 | 11.2829 | 1.8188 | 59.96 | 0.7 | 11.2814 | 3.4796 | 59.982 | 3.5 | 11.2755 | 2.0742 | 60.035 | 0.7 | 11.2806 | 3.4689 | 60.0019 | 3.5
11.2763 | 3.1768 | 60.04 | 2.1 | 11.2913 | 1.8187 | 59.96 | 0.7 | 11.2898 | 3.4787 | 59.982 | 3.5 | 11.2838 | 2.0742 | 60.035 | 0.7 | 11.289 | 3.4689 | 60.0019 | 3.5
11.2846 | 3.1768 | 60.04 | 2.1 | 11.2996 | 1.8187 | 59.96 | 0.7 | 11.2981 | 3.4778 | 59.982 | 3.5 | 11.2921 | 2.0742 | 60.035 | 0.7 | 11.2973 | 3.4688 | 60.0019 | 3.5
11.293 | 3.1767 | 60.04 | 2.1 | 11.308 | 1.8186 | 59.96 | 0.7 | 11.3064 | 3.477 | 59.982 | 3.5 | 11.3005 | 2.0742 | 60.035 | 0.7 | 11.3057 | 3.4688 | 60.0018 | 3.5
11.3013 | 3.1766 | 60.04 | 2.1 | 11.3163 | 1.8186 | 59.9599 | 0.7 | 11.3148 | 3.4761 | 59.982 | 3.5 | 11.3088 | 2.0743 | 60.035 | 0.7 | 11.314 | 3.4687 | 60.0018 | 3.5
11.3096 | 3.1765 | 60.04 | 2.1 | 11.3246 | 1.8186 | 59.9599 | 0.7 | 11.3231 | 3.4752 | 59.982 | 3.5 | 11.3171 | 2.0743 | 60.035 | 0.7 | 11.3223 | 3.4686 | 60.0018 | 3.5
11.3179 | 3.1765 | 60.04 | 2.1 | 11.333 | 1.8186 | 59.9599 | 0.7 | 11.3314 | 3.4743 | 59.982 | 3.5 | 11.3255 | 2.0743 | 60.035 | 0.7 | 11.3306 | 3.4686 | 60.0017 | 3.5
11.3263 | 3.1764 | 60.04 | 2.1 | 11.3413 | 1.8186 | 59.9599 | 0.7 | 11.3398 | 3.4735 | 59.982 | 3.5 | 11.3338 | 2.0744 | 60.035 | 0.7 | 11.339 | 3.4685 | 60.0017 | 3.5
11.3346 | 3.1764 | 60.04 | 2.1 | 11.3497 | 1.8187 | 59.9598 | 0.7 | 11.3481 | 3.4726 | 59.982 | 3.5 | 11.3421 | 2.0744 | 60.035 | 0.7 | 11.3473 | 3.4684 | 60.0017 | 3.5
11.3429 | 3.1763 | 60.04 | 2.1 | 11.358 | 1.8187 | 59.9598 | 0.7 | 11.3565 | 3.4717 | 59.982 | 3.5 | 11.3505 | 2.0744 | 60.035 | 0.7 | 11.3557 | 3.4683 | 60.0016 | 3.5
11.3512 | 3.1763 | 60.04 | 2.1 | 11.3663 | 1.8187 | 59.9598 | 0.7 | 11.3648 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.3588 | 2.0744 | 60.035 | 0.7 | 11.364 | 3.4683 | 60.0016 | 3.5
11.3596 | 3.1763 | 60.04 | 2.1 | 11.3747 | 1.8187 | 59.9598 | 0.7 | 11.3731 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.3671 | 2.0744 | 60.035 | 0.7 | 11.3723 | 3.4682 | 60.0016 | 3.5
11.3679 | 3.1763 | 60.04 | 2.1 | 11.383 | 1.8187 | 59.9597 | 0.7 | 11.3815 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.3755 | 2.0744 | 60.035 | 0.7 | 11.3807 | 3.4682 | 60.0015 | 3.5
11.3762 | 3.1763 | 60.04 | 2.1 | 11.3914 | 1.8187 | 59.9597 | 0.7 | 11.3898 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.3838 | 2.0744 | 60.035 | 0.7 | 11.389 | 3.4682 | 60.0015 | 3.5
11.3845 | 3.1763 | 60.041 | 2.1 | 11.3997 | 1.8187 | 59.9597 | 0.7 | 11.3981 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.3921 | 2.0744 | 60.035 | 0.7 | 11.3973 | 3.4682 | 60.0015 | 3.5
11.3929 | 3.1763 | 60.041 | 2.1 | 11.408 | 1.8187 | 59.9597 | 0.7 | 11.4065 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.4004 | 2.0744 | 60.035 | 0.7 | 11.4056 | 3.4682 | 60.0014 | 3.5
11.4012 | 3.1763 | 60.041 | 2.1 | 11.4164 | 1.8187 | 59.9596 | 0.7 | 11.4148 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.4088 | 2.0744 | 60.035 | 0.7 | 11.414 | 3.4682 | 60.0014 | 3.5
11.4095 | 3.1763 | 60.0411 | 2.1 | 11.4247 | 1.8187 | 59.9596 | 0.7 | 11.4231 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.4171 | 2.0743 | 60.035 | 0.7 | 11.4224 | 3.4682 | 60.0014 | 3.5
11.4178 | 3.1764 | 60.0411 | 2.1 | 11.4331 | 1.8187 | 59.9596 | 0.7 | 11.4315 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.4254 | 2.0743 | 60.035 | 0.7 | 11.4307 | 3.4681 | 60.0013 | 3.5
11.4262 | 3.1765 | 60.0411 | 2.1 | 11.4414 | 1.8187 | 59.9596 | 0.7 | 11.4398 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.4337 | 2.0743 | 60.035 | 0.7 | 11.439 | 3.4681 | 60.0013 | 3.5
11.4345 | 3.1765 | 60.0411 | 2.1 | 11.4497 | 1.8187 | 59.9595 | 0.7 | 11.4481 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.4421 | 2.0743 | 60.035 | 0.7 | 11.4473 | 3.4681 | 60.0013 | 3.5
11.4428 | 3.1766 | 60.0411 | 2.1 | 11.4581 | 1.8187 | 59.9595 | 0.7 | 11.4565 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.4504 | 2.0743 | 60.035 | 0.7 | 11.4557 | 3.4681 | 60.0012 | 3.5
11.4511 | 3.1767 | 60.0411 | 2.1 | 11.4664 | 1.8187 | 59.9595 | 0.7 | 11.4648 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.4587 | 2.0743 | 60.035 | 0.7 | 11.464 | 3.4681 | 60.0012 | 3.5
11.4595 | 3.1768 | 60.0412 | 2.1 | 11.4748 | 1.8187 | 59.9595 | 0.7 | 11.4732 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.4671 | 2.0743 | 60.035 | 0.7 | 11.4724 | 3.4681 | 60.0012 | 3.5
11.4678 | 3.1768 | 60.0412 | 2.1 | 11.4831 | 1.8187 | 59.9594 | 0.7 | 11.4815 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.4754 | 2.0743 | 60.035 | 0.7 | 11.4807 | 3.4681 | 60.0011 | 3.5
11.4761 | 3.1769 | 60.0412 | 2.1 | 11.4914 | 1.8187 | 59.9594 | 0.7 | 11.4898 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.4837 | 2.0742 | 60.035 | 0.7 | 11.489 | 3.4681 | 60.0011 | 3.5
11.4844 | 3.177 | 60.0412 | 2.1 | 11.4998 | 1.8186 | 59.9594 | 0.7 | 11.4982 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.492 | 2.0742 | 60.035 | 0.7 | 11.4974 | 3.4681 | 60.0011 | 3.5
11.4928 | 3.177 | 60.0412 | 2.1 | 11.5081 | 1.8186 | 59.9594 | 0.7 | 11.5065 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.5004 | 2.0742 | 60.035 | 0.7 | 11.5057 | 3.4681 | 60.001 | 3.5
11.5011 | 3.177 | 60.0412 | 2.1 | 11.5165 | 1.8186 | 59.9593 | 0.7 | 11.5148 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 11.5087 | 2.0742 | 60.035 | 0.7 | 11.514 | 3.4681 | 60.003 | 3.5
11.5094 | 3.177 | 60.0413 | 2.1 | 11.5248 | 1.8185 | 59.9593 | 0.7 | 11.5232 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 11.517 | 2.0742 | 60.035 | 0.7 | 11.5223 | 3.468 | 60.003 | 3.5
11.5177 | 3.177 | 60.0413 | 2.1 | 11.5331 | 1.8184 | 59.9593 | 0.7 | 11.5315 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 11.5254 | 2.0742 | 60.035 | 0.7 | 11.5307 | 3.4673 | 60.0029 | 3.5
11.5261 | 3.177 | 60.0413 | 2.1 | 11.5415 | 1.8184 | 59.9593 | 0.7 | 11.5398 | 3.471 | 59.982 | 3.5 | 11.5337 | 2.0742 | 60.035 | 0.7 | 11.539 | 3.4665 | 60.0029 | 3.5
11.5344 | 3.177 | 60.0413 | 2.1 | 11.5498 | 1.8183 | 59.9592 | 0.7 | 11.5482 | 3.471 | 59.982 | 3.5 | 11.542 | 2.0702 | 60.035 | 0.7 | 11.5474 | 3.4657 | 60.0029 | 3.5
11.5427 | 3.177 | 60.0413 | 2.1 | 11.5582 | 1.8183 | 59.9592 | 0.7 | 11.5565 | 3.4711 | 59.982 | 3.5 | 11.5504 | 2.0661 | 60.035 | 0.7 | 11.5557 | 3.4649 | 60.0029 | 3.5
11.551 | 3.177 | 60.0413 | 2.1 | 11.5665 | 1.8183 | 59.9592 | 0.7 | 11.5648 | 3.4712 | 59.982 | 3.5 | 11.5587 | 2.0621 | 60.035 | 0.7 | 11.564 | 3.4642 | 60.0028 | 3.5
11.5594 | 3.177 | 60.0414 | 2.1 | 11.5749 | 1.8183 | 59.9592 | 0.7 | 11.5732 | 3.4713 | 59.982 | 3.5 | 11.567 | 2.058 | 60.035 | 0.7 | 11.5724 | 3.4634 | 60.0028 | 3.5
11.5677 | 3.177 | 60.0414 | 2.1 | 11.5832 | 1.8184 | 59.9591 | 0.7 | 11.5815 | 3.4714 | 59.982 | 3.5 | 11.5753 | 2.0539 | 60.035 | 0.7 | 11.5807 | 3.4626 | 60.0028 | 3.5
11.576 | 3.177 | 60.0414 | 2.1 | 11.5915 | 1.8185 | 59.9591 | 0.7 | 11.5899 | 3.4715 | 59.982 | 3.5 | 11.5836 | 2.0499 | 60.035 | 0.7 | 11.5891 | 3.4619 | 60.0028 | 3.5
11.5844 | 3.177 | 60.0414 | 2.1 | 11.5999 | 1.8185 | 59.9591 | 0.7 | 11.5982 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 11.592 | 2.0458 | 60.035 | 0.7 | 11.5974 | 3.4611 | 60.0027 | 3.5
11.5927 | 3.177 | 60.0414 | 2.1 | 11.6082 | 1.8186 | 59.9591 | 0.7 | 11.6065 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 11.6003 | 2.0417 | 60.035 | 0.7 | 11.6057 | 3.4604 | 60.0027 | 3.5
11.601 | 3.177 | 60.0414 | 2.1 | 11.6166 | 1.813 | 59.959 | 0.7 | 11.6149 | 3.4717 | 59.982 | 3.5 | 11.6086 | 2.0376 | 60.035 | 0.7 | 11.614 | 3.4604 | 60.0027 | 3.5
11.6093 | 3.177 | 60.0415 | 2.1 | 11.6249 | 1.8074 | 59.959 | 0.7 | 11.6232 | 3.4717 | 59.982 | 3.5 | 11.617 | 2.0336 | 60.035 | 0.7 | 11.6224 | 3.4604 | 60.0027 | 3.5
11.6176 | 3.177 | 60.0415 | 2.1 | 11.6332 | 1.8018 | 59.958 | 0.7 | 11.6315 | 3.4717 | 59.982 | 3.5 | 11.6253 | 2.0335 | 60.035 | 0.7 | 11.6307 | 3.4605 | 60.0026 | 3.5
11.626 | 3.177 | 60.0415 | 2.1 | 11.6416 | 1.7962 | 59.958 | 0.7 | 11.6399 | 3.4717 | 59.982 | 3.5 | 11.6336 | 2.0335 | 60.035 | 0.7 | 11.639 | 3.4606 | 60.0026 | 3.5
11.6343 | 3.177 | 60.0415 | 2.1 | 11.6499 | 1.7906 | 59.958 | 0.7 | 11.6482 | 3.4717 | 59.982 | 3.5 | 11.642 | 2.0335 | 60.035 | 0.7 | 11.6474 | 3.4607 | 60.0026 | 3.5
11.6426 | 3.177 | 60.0415 | 2.1 | 11.6583 | 1.785 | 59.958 | 0.7 | 11.6565 | 3.4717 | 59.982 | 3.5 | 11.6503 | 2.0334 | 60.035 | 0.7 | 11.6557 | 3.4608 | 60.0026 | 3.5
11.651 | 3.177 | 60.0415 | 2.1 | 11.6666 | 1.7793 | 59.958 | 0.7 | 11.6649 | 3.4717 | 59.982 | 3.5 | 11.6586 | 2.0334 | 60.035 | 0.7 | 11.6641 | 3.4609 | 60.0025 | 3.5
11.6593 | 3.177 | 60.0416 | 2.1 | 11.6749 | 1.7737 | 59.958 | 0.7 | 11.6732 | 3.4718 | 59.982 | 3.5 | 11.6669 | 2.0334 | 60.035 | 0.7 | 11.6724 | 3.461 | 60.0025 | 3.5
11.6676 | 3.1769 | 60.0416 | 2.1 | 11.6833 | 1.7681 | 59.9579 | 0.7 | 11.6815 | 3.4718 | 59.982 | 3.5 | 11.6753 | 2.0333 | 60.035 | 0.7 | 11.6807 | 3.4611 | 60.0025 | 3.5
11.6759 | 3.1769 | 60.0416 | 2.1 | 11.6916 | 1.7625 | 59.9579 | 0.7 | 11.6899 | 3.4719 | 59.982 | 3.5 | 11.6836 | 2.0333 | 60.035 | 0.7 | 11.689 | 3.4612 | 60.0025 | 3.5
11.6843 | 3.1769 | 60.0416 | 2.1 | 11.7 | 1.7626 | 59.9579 | 0.7 | 11.6982 | 3.4719 | 59.982 | 3.5 | 11.6919 | 2.0333 | 60.035 | 0.7 | 11.6974 | 3.4613 | 60.0024 | 3.5
11.6926 | 3.1768 | 60.0416 | 2.1 | 11.7083 | 1.7627 | 59.9579 | 0.7 | 11.7066 | 3.472 | 59.982 | 3.5 | 11.7003 | 2.0332 | 60.035 | 0.7 | 11.7057 | 3.4613 | 60.0024 | 3.5
11.7009 | 3.1768 | 60.0416 | 2.1 | 11.7166 | 1.7627 | 59.9579 | 0.7 | 11.7149 | 3.4721 | 59.982 | 3.5 | 11.7086 | 2.0332 | 60.035 | 0.7 | 11.7141 | 3.4613 | 60.0024 | 3.5
11.7092 | 3.1768 | 60.0417 | 2.1 | 11.725 | 1.7628 | 59.9579 | 0.7 | 11.7232 | 3.4721 | 59.982 | 3.5 | 11.7169 | 2.0332 | 60.035 | 0.7 | 11.7224 | 3.4613 | 60.0024 | 3.5
11.7176 | 3.1768 | 60.0417 | 2.1 | 11.7333 | 1.7629 | 59.9579 | 0.7 | 11.7316 | 3.4722 | 59.982 | 3.5 | 11.7253 | 2.0331 | 60.035 | 0.7 | 11.7307 | 3.4613 | 60.0023 | 3.5
11.7259 | 3.1768 | 60.0417 | 2.1 | 11.7417 | 1.763 | 59.9579 | 0.7 | 11.7399 | 3.4722 | 59.982 | 3.5 | 11.7336 | 2.0331 | 60.035 | 0.7 | 11.7391 | 3.4614 | 60.0023 | 3.5
11.7342 | 3.1768 | 60.0417 | 2.1 | 11.75 | 1.763 | 59.9579 | 0.7 | 11.7482 | 3.4722 | 59.982 | 3.5 | 11.7419 | 2.0331 | 60.035 | 0.7 | 11.7474 | 3.4615 | 60.0023 | 3.5
11.7425 | 3.1768 | 60.0417 | 2.1 | 11.7583 | 1.763 | 59.9579 | 0.7 | 11.7566 | 3.4722 | 59.982 | 3.5 | 11.7502 | 2.0331 | 60.035 | 0.7 | 11.7557 | 3.4616 | 60.0023 | 3.5
11.7509 | 3.1768 | 60.0417 | 2.1 | 11.7667 | 1.763 | 59.9579 | 0.7 | 11.7649 | 3.4722 | 59.982 | 3.5 | 11.7585 | 2.0331 | 60.035 | 0.7 | 11.764 | 3.4617 | 60.0022 | 3.5
11.7592 | 3.1768 | 60.0418 | 2.1 | 11.775 | 1.763 | 59.9579 | 0.7 | 11.7732 | 3.4722 | 59.982 | 3.5 | 11.7669 | 2.0331 | 60.035 | 0.7 | 11.7724 | 3.4618 | 60.0022 | 3.5
11.7675 | 3.1768 | 60.0418 | 2.1 | 11.7834 | 1.7629 | 59.9578 | 0.7 | 11.7816 | 3.4721 | 59.982 | 3.5 | 11.7752 | 2.033 | 60.035 | 0.7 | 11.7808 | 3.4619 | 60.0022 | 3.5
11.7758 | 3.1768 | 60.0418 | 2.1 | 11.7917 | 1.7629 | 59.9578 | 0.7 | 11.7899 | 3.4721 | 59.982 | 3.5 | 11.7835 | 2.033 | 60.035 | 0.7 | 11.7891 | 3.462 | 60.0022 | 3.5
11.7842 | 3.1768 | 60.0418 | 2.1 | 11.8 | 1.7629 | 59.9578 | 0.7 | 11.7982 | 3.4721 | 59.982 | 3.5 | 11.7919 | 2.0329 | 60.035 | 0.7 | 11.7974 | 3.462 | 60.0021 | 3.5
11.7925 | 3.1768 | 60.0418 | 2.1 | 11.8084 | 1.7629 | 59.9578 | 0.7 | 11.8066 | 3.4721 | 59.982 | 3.5 | 11.8002 | 2.0329 | 60.035 | 0.7 | 11.8057 | 3.4621 | 60.0021 | 3.5
11.8008 | 3.1768 | 60.0418 | 2.1 | 11.8167 | 1.7628 | 59.9578 | 0.7 | 11.8149 | 3.472 | 59.982 | 3.5 | 11.8085 | 2.0328 | 60.035 | 0.7 | 11.8141 | 3.4621 | 60.0021 | 3.5
11.8091 | 3.1768 | 60.0419 | 2.1 | 11.8251 | 1.7628 | 59.9578 | 0.7 | 11.8233 | 3.472 | 59.982 | 3.5 | 11.8169 | 2.0328 | 60.035 | 0.7 | 11.8224 | 3.4622 | 60.0021 | 3.5
11.8175 | 3.1768 | 60.0419 | 2.1 | 11.8334 | 1.7628 | 59.9578 | 0.7 | 11.8316 | 3.472 | 59.982 | 3.5 | 11.8252 | 2.0327 | 60.035 | 0.7 | 11.8307 | 3.4621 | 60.002 | 3.5
11.8258 | 3.1768 | 60.0419 | 2.1 | 11.8418 | 1.7628 | 59.9578 | 0.7 | 11.8399 | 3.472 | 59.982 | 3.5 | 11.8335 | 2.0326 | 60.035 | 0.7 | 11.8391 | 3.4621 | 60.002 | 3.5
11.8341 | 3.1768 | 60.0419 | 2.1 | 11.8501 | 1.7628 | 59.9578 | 0.7 | 11.8483 | 3.472 | 59.982 | 3.5 | 11.8419 | 2.0326 | 60.035 | 0.7 | 11.8474 | 3.4621 | 60.002 | 3.5
11.8424 | 3.1768 | 60.0419 | 2.1 | 11.8584 | 1.7628 | 59.9578 | 0.7 | 11.8566 | 3.472 | 59.982 | 3.5 | 11.8502 | 2.0325 | 60.035 | 0.7 | 11.8558 | 3.4621 | 60.002 | 3.5
11.8508 | 3.1768 | 60.0419 | 2.1 | 11.8668 | 1.7628 | 59.9578 | 0.7 | 11.8649 | 3.472 | 59.982 | 3.5 | 11.8585 | 2.0325 | 60.035 | 0.7 | 11.8641 | 3.4622 | 60.0019 | 3.5
11.8591 | 3.1768 | 60.042 | 2.1 | 11.8751 | 1.7628 | 59.9578 | 0.7 | 11.8732 | 3.472 | 59.982 | 3.5 | 11.8668 | 2.0325 | 60.035 | 0.7 | 11.8724 | 3.4622 | 60.0019 | 3.5
11.8674 | 3.1768 | 60.042 | 2.1 | 11.8835 | 1.7627 | 59.9577 | 0.7 | 11.8816 | 3.4721 | 59.982 | 3.5 | 11.8752 | 2.0324 | 60.035 | 0.7 | 11.8807 | 3.4623 | 60.0019 | 3.5
11.8757 | 3.1768 | 60.042 | 2.1 | 11.8918 | 1.7627 | 59.9577 | 0.7 | 11.8899 | 3.472 | 59.982 | 3.5 | 11.8835 | 2.0323 | 60.035 | 0.7 | 11.8891 | 3.4624 | 60.0019 | 3.5
11.8841 | 3.1768 | 60.042 | 2.1 | 11.9001 | 1.7627 | 59.9577 | 0.7 | 11.8983 | 3.472 | 59.982 | 3.5 | 11.8918 | 2.0322 | 60.035 | 0.7 | 11.8974 | 3.4624 | 60.0018 | 3.5
11.8924 | 3.1768 | 60.042 | 2.1 | 11.9085 | 1.7626 | 59.9577 | 0.7 | 11.9066 | 3.4719 | 59.982 | 3.5 | 11.9001 | 2.0321 | 60.035 | 0.7 | 11.9058 | 3.4625 | 60.0018 | 3.5
11.9007 | 3.1768 | 60.042 | 2.1 | 11.9168 | 1.7626 | 59.9577 | 0.7 | 11.9149 | 3.4719 | 59.982 | 3.5 | 11.9085 | 2.032 | 60.035 | 0.7 | 11.9141 | 3.4626 | 60.0018 | 3.5
11.909 | 3.1768 | 60.0421 | 2.1 | 11.9252 | 1.7626 | 59.9577 | 0.7 | 11.9233 | 3.4718 | 59.982 | 3.5 | 11.9168 | 2.0319 | 60.035 | 0.7 | 11.9224 | 3.4626 | 60.0018 | 3.5
11.9174 | 3.1768 | 60.0421 | 2.1 | 11.9335 | 1.7626 | 59.9577 | 0.7 | 11.9316 | 3.4718 | 59.982 | 3.5 | 11.9251 | 2.0318 | 60.035 | 0.7 | 11.9308 | 3.4627 | 60.0017 | 3.5
11.9257 | 3.1768 | 60.0421 | 2.1 | 11.9418 | 1.7625 | 59.9577 | 0.7 | 11.9399 | 3.4717 | 59.982 | 3.5 | 11.9335 | 2.0317 | 60.035 | 0.7 | 11.9391 | 3.4627 | 60.0017 | 3.5
11.934 | 3.1768 | 60.0421 | 2.1 | 11.9502 | 1.7625 | 59.9577 | 0.7 | 11.9483 | 3.4717 | 59.982 | 3.5 | 11.9418 | 2.0286 | 60.035 | 0.7 | 11.9474 | 3.4627 | 60.0017 | 3.5
11.9423 | 3.1768 | 60.0421 | 2.1 | 11.9585 | 1.7625 | 59.9577 | 0.7 | 11.9566 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 11.9501 | 2.0255 | 60.035 | 0.7 | 11.9557 | 3.4627 | 60.0017 | 3.5
11.9507 | 3.1768 | 60.0421 | 2.1 | 11.9669 | 1.7625 | 59.9577 | 0.7 | 11.965 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 11.9584 | 2.0224 | 60.035 | 0.7 | 11.9641 | 3.4627 | 60.0016 | 3.5
11.959 | 3.1768 | 60.0422 | 2.1 | 11.9752 | 1.7625 | 59.9577 | 0.7 | 11.9733 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 11.9668 | 2.0193 | 60.035 | 0.7 | 11.9724 | 3.4627 | 60.0016 | 3.5
11.9673 | 3.1726 | 60.0422 | 2.1 | 11.9835 | 1.7625 | 59.9576 | 0.7 | 11.9816 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 11.9751 | 2.0163 | 60.035 | 0.7 | 11.9808 | 3.4626 | 60.0016 | 3.5
11.9756 | 3.1685 | 60.0422 | 2.1 | 11.9919 | 1.7625 | 59.9576 | 0.7 | 11.9899 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 11.9834 | 2.0132 | 60.035 | 0.7 | 11.9891 | 3.4625 | 60.0016 | 3.5
11.984 | 3.1644 | 60.0422 | 2.1 | 12.0002 | 1.7625 | 59.9576 | 0.7 | 11.9983 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 11.9918 | 2.0102 | 60.035 | 0.7 | 11.9974 | 3.4624 | 60.0015 | 3.5
11.9923 | 3.1604 | 60.0422 | 2.1 | 12.0086 | 1.7625 | 59.9576 | 0.7 | 12.0066 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 12.0001 | 2.0072 | 60.035 | 0.7 | 12.0058 | 3.4623 | 60.0015 | 3.5
12.0006 | 3.1563 | 60.0422 | 2.1 | 12.0169 | 1.7625 | 59.9576 | 0.7 | 12.0149 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 12.0084 | 2.0041 | 60.035 | 0.7 | 12.0141 | 3.4622 | 60.0015 | 3.5
12.0089 | 3.1523 | 60.0423 | 2.1 | 12.0252 | 1.7625 | 59.9576 | 0.7 | 12.0233 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 12.0168 | 2.0011 | 60.035 | 0.7 | 12.0225 | 3.4622 | 60.0015 | 3.5
12.0173 | 3.1482 | 60.0423 | 2.1 | 12.0336 | 1.7624 | 59.9576 | 0.7 | 12.0316 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 12.0251 | 2.001 | 60.035 | 0.7 | 12.0308 | 3.4621 | 60.0014 | 3.5
12.0256 | 3.1441 | 60.0423 | 2.1 | 12.0419 | 1.7624 | 59.9576 | 0.7 | 12.04 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 12.0334 | 2.001 | 60.035 | 0.7 | 12.0391 | 3.462 | 60.0014 | 3.5
12.0339 | 3.1401 | 60.0423 | 2.1 | 12.0503 | 1.7624 | 59.9576 | 0.7 | 12.0483 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 12.0417 | 2.001 | 60.035 | 0.7 | 12.0475 | 3.4619 | 60.0014 | 3.5
12.0422 | 3.136 | 60.0423 | 2.1 | 12.0586 | 1.7624 | 59.9576 | 0.7 | 12.0566 | 3.4715 | 59.982 | 3.5 | 12.05 | 2.001 | 60.035 | 0.7 | 12.0558 | 3.4619 | 60.0014 | 3.5
12.0506 | 3.1361 | 60.0423 | 2.1 | 12.0669 | 1.7624 | 59.9576 | 0.7 | 12.065 | 3.4714 | 59.982 | 3.5 | 12.0584 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.0641 | 3.4619 | 60.0013 | 3.5
12.0589 | 3.1362 | 60.0424 | 2.1 | 12.0753 | 1.7623 | 59.9576 | 0.7 | 12.0733 | 3.4714 | 59.982 | 3.5 | 12.0667 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.0724 | 3.4619 | 60.0013 | 3.5
12.0672 | 3.1362 | 60.0424 | 2.1 | 12.0836 | 1.7623 | 59.9575 | 0.7 | 12.0816 | 3.4713 | 59.982 | 3.5 | 12.075 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.0808 | 3.462 | 60.0013 | 3.5
12.0755 | 3.1362 | 60.0424 | 2.1 | 12.092 | 1.7623 | 59.9575 | 0.7 | 12.09 | 3.4712 | 59.982 | 3.5 | 12.0834 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.0891 | 3.462 | 60.0013 | 3.5
12.0839 | 3.1362 | 60.0424 | 2.1 | 12.1003 | 1.7623 | 59.9575 | 0.7 | 12.0983 | 3.4712 | 59.982 | 3.5 | 12.0917 | 2.0008 | 60.035 | 0.7 | 12.0975 | 3.462 | 60.0012 | 3.5
12.0922 | 3.1362 | 60.0424 | 2.1 | 12.1087 | 1.7623 | 59.9575 | 0.7 | 12.1066 | 3.4711 | 59.982 | 3.5 | 12.1 | 2.0007 | 60.035 | 0.7 | 12.1058 | 3.4621 | 60.0012 | 3.5
12.1005 | 3.1362 | 60.0424 | 2.1 | 12.117 | 1.7623 | 59.9575 | 0.7 | 12.115 | 3.4711 | 59.982 | 3.5 | 12.1084 | 2.0006 | 60.035 | 0.7 | 12.1141 | 3.4621 | 60.0012 | 3.5
12.1088 | 3.1362 | 60.0425 | 2.1 | 12.1253 | 1.7623 | 59.9575 | 0.7 | 12.1233 | 3.471 | 59.982 | 3.5 | 12.1167 | 2.0005 | 60.035 | 0.7 | 12.1225 | 3.4621 | 60.0012 | 3.5
12.1172 | 3.1363 | 60.0425 | 2.1 | 12.1337 | 1.7623 | 59.9575 | 0.7 | 12.1316 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 12.125 | 2.0005 | 60.035 | 0.7 | 12.1308 | 3.4621 | 60.0011 | 3.5
12.1255 | 3.1363 | 60.0425 | 2.1 | 12.142 | 1.7623 | 59.9575 | 0.7 | 12.14 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 12.1333 | 2.0004 | 60.035 | 0.7 | 12.1392 | 3.4621 | 60.0011 | 3.5
12.1338 | 3.1363 | 60.0425 | 2.1 | 12.1504 | 1.7623 | 59.9575 | 0.7 | 12.1483 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 12.1417 | 2.0003 | 60.035 | 0.7 | 12.1475 | 3.4621 | 60.0011 | 3.5
12.1421 | 3.1363 | 60.0425 | 2.1 | 12.1587 | 1.7623 | 59.9575 | 0.7 | 12.1566 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 12.15 | 2.0002 | 60.035 | 0.7 | 12.1558 | 3.4621 | 60.0011 | 3.5
12.1505 | 3.1363 | 60.0425 | 2.1 | 12.167 | 1.7623 | 59.9575 | 0.7 | 12.165 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 12.1583 | 2.0001 | 60.035 | 0.7 | 12.1641 | 3.4621 | 60.001 | 3.5
12.1588 | 3.1363 | 60.0426 | 2.1 | 12.1754 | 1.7624 | 59.9575 | 0.7 | 12.1733 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 12.1667 | 2 | 60.035 | 0.7 | 12.1725 | 3.4621 | 60.001 | 3.5
12.1671 | 3.1363 | 60.0426 | 2.1 | 12.1837 | 1.7624 | 59.9574 | 0.7 | 12.1817 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 12.175 | 2 | 60.035 | 0.7 | 12.1808 | 3.462 | 60.001 | 3.5
12.1754 | 3.1363 | 60.0426 | 2.1 | 12.1921 | 1.7624 | 59.9574 | 0.7 | 12.19 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 12.1833 | 2 | 60.035 | 0.7 | 12.1891 | 3.4619 | 60.001 | 3.5
12.1838 | 3.1363 | 60.0426 | 2.1 | 12.2004 | 1.7624 | 59.9574 | 0.7 | 12.1983 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 12.1917 | 2 | 60.035 | 0.7 | 12.1975 | 3.4619 | 60.0009 | 3.5
12.1921 | 3.1363 | 60.0426 | 2.1 | 12.2087 | 1.7624 | 59.9574 | 0.7 | 12.2066 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 12.2 | 2 | 60.035 | 0.7 | 12.2058 | 3.4618 | 60.0009 | 3.5
12.2004 | 3.1364 | 60.0426 | 2.1 | 12.2171 | 1.7624 | 59.9574 | 0.7 | 12.215 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 12.2083 | 2 | 60.035 | 0.7 | 12.2142 | 3.4617 | 60.0009 | 3.5
12.2087 | 3.1364 | 60.0427 | 2.1 | 12.2254 | 1.7624 | 59.9574 | 0.7 | 12.2233 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 12.2166 | 2.0001 | 60.035 | 0.7 | 12.2225 | 3.4616 | 60.0009 | 3.5
12.2171 | 3.1363 | 60.0427 | 2.1 | 12.2338 | 1.7624 | 59.9574 | 0.7 | 12.2316 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 12.225 | 2.0001 | 60.035 | 0.7 | 12.2308 | 3.4615 | 60.0008 | 3.5
12.2254 | 3.1363 | 60.0427 | 2.1 | 12.2421 | 1.7625 | 59.9574 | 0.7 | 12.24 | 3.4707 | 59.982 | 3.5 | 12.2333 | 2.0001 | 60.035 | 0.7 | 12.2391 | 3.4614 | 60.0008 | 3.5
12.2337 | 3.1363 | 60.0427 | 2.1 | 12.2504 | 1.7625 | 59.9574 | 0.7 | 12.2483 | 3.4707 | 59.982 | 3.5 | 12.2416 | 2 | 60.035 | 0.7 | 12.2475 | 3.4612 | 60.0008 | 3.5
12.242 | 3.1363 | 60.0427 | 2.1 | 12.2588 | 1.7625 | 59.9574 | 0.7 | 12.2567 | 3.4707 | 59.982 | 3.5 | 12.25 | 2 | 60.035 | 0.7 | 12.2558 | 3.4611 | 60.0008 | 3.5
12.2504 | 3.1363 | 60.0427 | 2.1 | 12.2671 | 1.7625 | 59.9574 | 0.7 | 12.265 | 3.4706 | 59.982 | 3.5 | 12.2583 | 2 | 60.035 | 0.7 | 12.2642 | 3.4611 | 60.0007 | 3.5
12.2587 | 3.1362 | 60.0428 | 2.1 | 12.2755 | 1.7625 | 59.9574 | 0.7 | 12.2733 | 3.4706 | 59.982 | 3.5 | 12.2666 | 2 | 60.035 | 0.7 | 12.2725 | 3.461 | 60.0007 | 3.5
12.267 | 3.1362 | 60.0428 | 2.1 | 12.2838 | 1.7625 | 59.9573 | 0.7 | 12.2817 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.2749 | 2 | 60.035 | 0.7 | 12.2808 | 3.4609 | 60.0007 | 3.5
12.2753 | 3.1361 | 60.0428 | 2.1 | 12.2921 | 1.7626 | 59.9573 | 0.7 | 12.29 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.2833 | 1.9999 | 60.035 | 0.7 | 12.2892 | 3.4609 | 60.0007 | 3.5
12.2837 | 3.1361 | 60.0428 | 2.1 | 12.3005 | 1.7626 | 59.9573 | 0.7 | 12.2983 | 3.4704 | 59.982 | 3.5 | 12.2916 | 1.9999 | 60.035 | 0.7 | 12.2975 | 3.4619 | 60.0006 | 3.5
12.292 | 3.1361 | 60.0428 | 2.1 | 12.3088 | 1.7626 | 59.9573 | 0.7 | 12.3067 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.2999 | 1.9999 | 60.035 | 0.7 | 12.3058 | 3.4628 | 60.0006 | 3.5
12.3003 | 3.1361 | 60.0428 | 2.1 | 12.3172 | 1.7626 | 59.9573 | 0.7 | 12.315 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.3083 | 1.9998 | 60.035 | 0.7 | 12.3141 | 3.4638 | 60.0006 | 3.5
12.3086 | 3.1361 | 60.0429 | 2.1 | 12.3255 | 1.7626 | 59.9573 | 0.7 | 12.3233 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.3166 | 1.9998 | 60.035 | 0.7 | 12.3225 | 3.4648 | 60.0006 | 3.5
12.317 | 3.1361 | 60.0429 | 2.1 | 12.3338 | 1.7626 | 59.9573 | 0.7 | 12.3317 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.3249 | 1.9998 | 60.035 | 0.7 | 12.3309 | 3.4658 | 60.0005 | 3.5
12.3253 | 3.1361 | 60.0429 | 2.1 | 12.3422 | 1.7626 | 59.9573 | 0.7 | 12.34 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.3333 | 1.9998 | 60.035 | 0.7 | 12.3392 | 3.4668 | 60.0005 | 3.5
12.3336 | 3.1361 | 60.0429 | 2.1 | 12.3505 | 1.7626 | 59.9573 | 0.7 | 12.3483 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.3416 | 1.9998 | 60.035 | 0.7 | 12.3475 | 3.4678 | 60.0005 | 3.5
12.3419 | 3.1361 | 60.0429 | 2.1 | 12.3589 | 1.7626 | 59.9573 | 0.7 | 12.3567 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.3499 | 1.9998 | 60.035 | 0.7 | 12.3558 | 3.4688 | 60.0005 | 3.5
12.3503 | 3.1361 | 60.0429 | 2.1 | 12.3672 | 1.7626 | 59.9573 | 0.7 | 12.365 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.3582 | 1.9999 | 60.035 | 0.7 | 12.3642 | 3.4698 | 60.0004 | 3.5
12.3586 | 3.1361 | 60.043 | 2.1 | 12.3755 | 1.7626 | 59.9573 | 0.7 | 12.3734 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.3666 | 2 | 60.035 | 0.7 | 12.3725 | 3.4708 | 60.0004 | 3.5
12.3669 | 3.1361 | 60.043 | 2.1 | 12.3839 | 1.7626 | 59.9572 | 0.7 | 12.3817 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.3749 | 2.0001 | 60.035 | 0.7 | 12.3809 | 3.4708 | 60.0004 | 3.5
12.3752 | 3.1361 | 60.043 | 2.1 | 12.3922 | 1.7626 | 59.9572 | 0.7 | 12.39 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.3832 | 2.0002 | 60.035 | 0.7 | 12.3892 | 3.4708 | 60.0004 | 3.5
12.3835 | 3.1361 | 60.042 | 2.1 | 12.4006 | 1.7625 | 59.9572 | 0.7 | 12.3984 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.3916 | 2.0003 | 60.035 | 0.7 | 12.3975 | 3.4708 | 60.0003 | 3.5
12.3919 | 3.1361 | 60.042 | 2.1 | 12.4089 | 1.7625 | 59.9572 | 0.7 | 12.4067 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.3999 | 2.0004 | 60.035 | 0.7 | 12.4059 | 3.4708 | 60.0003 | 3.5
12.4002 | 3.1361 | 60.0421 | 2.1 | 12.4173 | 1.7624 | 59.9572 | 0.7 | 12.415 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.4082 | 2.0005 | 60.035 | 0.7 | 12.4142 | 3.4708 | 60.0003 | 3.5
12.4085 | 3.1361 | 60.0421 | 2.1 | 12.4256 | 1.7624 | 59.9572 | 0.7 | 12.4234 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.4165 | 2.0006 | 60.035 | 0.7 | 12.4225 | 3.4708 | 60.0003 | 3.5
12.4168 | 3.1361 | 60.0421 | 2.1 | 12.4339 | 1.7624 | 59.9572 | 0.7 | 12.4317 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.4249 | 2.0007 | 60.035 | 0.7 | 12.4308 | 3.4709 | 60.0002 | 3.5
12.4252 | 3.1361 | 60.0421 | 2.1 | 12.4423 | 1.7623 | 59.9572 | 0.7 | 12.44 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.4332 | 2.0008 | 60.035 | 0.7 | 12.4392 | 3.4709 | 60.0002 | 3.5
12.4335 | 3.1361 | 60.0422 | 2.1 | 12.4506 | 1.7622 | 59.9572 | 0.7 | 12.4484 | 3.4705 | 59.982 | 3.5 | 12.4415 | 2.0008 | 60.035 | 0.7 | 12.4475 | 3.4709 | 60.0002 | 3.5
12.4418 | 3.1361 | 60.0422 | 2.1 | 12.459 | 1.7622 | 59.9572 | 0.7 | 12.4567 | 3.4706 | 59.982 | 3.5 | 12.4499 | 2.0008 | 60.035 | 0.7 | 12.4559 | 3.4709 | 60.0002 | 3.5
12.4501 | 3.1361 | 60.0422 | 2.1 | 12.4673 | 1.7621 | 59.9572 | 0.7 | 12.465 | 3.4706 | 59.982 | 3.5 | 12.4582 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.4642 | 3.4709 | 60.0001 | 3.5
12.4585 | 3.1361 | 60.0422 | 2.1 | 12.4756 | 1.7621 | 59.9572 | 0.7 | 12.4734 | 3.4707 | 59.982 | 3.5 | 12.4665 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.4725 | 3.4709 | 60.0001 | 3.5
12.4668 | 3.1361 | 60.0423 | 2.1 | 12.484 | 1.7621 | 59.9571 | 0.7 | 12.4817 | 3.4707 | 59.982 | 3.5 | 12.4749 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.4809 | 3.4709 | 60.0001 | 3.5
12.4751 | 3.1361 | 60.0423 | 2.1 | 12.4923 | 1.7621 | 59.9571 | 0.7 | 12.49 | 3.4708 | 59.982 | 3.5 | 12.4832 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.4892 | 3.4709 | 60.0001 | 3.5
12.4834 | 3.1361 | 60.0423 | 2.1 | 12.5007 | 1.7621 | 59.9571 | 0.7 | 12.4984 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 12.4915 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.4976 | 3.471 | 60 | 3.5
12.4918 | 3.1361 | 60.0423 | 2.1 | 12.509 | 1.7621 | 59.9571 | 0.7 | 12.5067 | 3.4709 | 59.982 | 3.5 | 12.4998 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.5059 | 3.471 | 60 | 3.5
12.5001 | 3.1361 | 60.0424 | 2.1 | 12.5173 | 1.762 | 59.9571 | 0.7 | 12.5151 | 3.471 | 59.982 | 3.5 | 12.5082 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.5142 | 3.471 | 59.997 | 3.5
12.5084 | 3.1361 | 60.0424 | 2.1 | 12.5257 | 1.762 | 59.9571 | 0.7 | 12.5234 | 3.4711 | 59.982 | 3.5 | 12.5165 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.5225 | 3.471 | 59.997 | 3.5
12.5167 | 3.1361 | 60.0424 | 2.1 | 12.534 | 1.762 | 59.9571 | 0.7 | 12.5317 | 3.4711 | 59.982 | 3.5 | 12.5248 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.5309 | 3.471 | 59.997 | 3.5
12.5251 | 3.1361 | 60.0424 | 2.1 | 12.5424 | 1.762 | 59.9571 | 0.7 | 12.5401 | 3.4711 | 59.982 | 3.5 | 12.5331 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.5392 | 3.471 | 59.997 | 3.5
12.5334 | 3.1361 | 60.0425 | 2.1 | 12.5507 | 1.7619 | 59.9571 | 0.7 | 12.5484 | 3.4711 | 59.982 | 3.5 | 12.5415 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.5475 | 3.4711 | 59.997 | 3.5
12.5417 | 3.1361 | 60.0425 | 2.1 | 12.559 | 1.7619 | 59.9571 | 0.7 | 12.5567 | 3.4711 | 59.982 | 3.5 | 12.5498 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.5559 | 3.4711 | 59.997 | 3.5
12.55 | 3.1361 | 60.0425 | 2.1 | 12.5674 | 1.7619 | 59.9571 | 0.7 | 12.565 | 3.4711 | 59.982 | 3.5 | 12.5581 | 2.0009 | 60.035 | 0.7 | 12.5642 | 3.4711 | 59.9969 | 3.5
12.5584 | 3.1361 | 60.0425 | 2.1 | 12.5757 | 1.7619 | 59.9571 | 0.7 | 12.5734 | 3.4712 | 59.982 | 3.5 | 12.5665 | 2.0008 | 60.035 | 0.7 | 12.5726 | 3.4711 | 59.9969 | 3.5
12.5667 | 3.1361 | 60.0426 | 2.1 | 12.5841 | 1.7619 | 59.957 | 0.7 | 12.5817 | 3.4712 | 59.982 | 3.5 | 12.5748 | 2.0008 | 60.035 | 0.7 | 12.5809 | 3.4711 | 59.9969 | 3.5
12.575 | 3.1361 | 60.0426 | 2.1 | 12.5924 | 1.7619 | 59.957 | 0.7 | 12.5901 | 3.4713 | 59.982 | 3.5 | 12.5831 | 2.0007 | 60.035 | 0.7 | 12.5892 | 3.4711 | 59.9969 | 3.5
12.5833 | 3.1361 | 60.0426 | 2.1 | 12.6007 | 1.7619 | 59.957 | 0.7 | 12.5984 | 3.4714 | 59.982 | 3.5 | 12.5915 | 1.9952 | 60.035 | 0.7 | 12.5975 | 3.4711 | 59.9969 | 3.5
12.5917 | 3.1361 | 60.0426 | 2.1 | 12.6091 | 1.7619 | 59.957 | 0.7 | 12.6067 | 3.4715 | 59.982 | 3.5 | 12.5998 | 1.9898 | 60.035 | 0.7 | 12.6059 | 3.4711 | 59.9969 | 3.5
12.6 | 3.1361 | 60.0427 | 2.1 | 12.6174 | 1.762 | 59.957 | 0.7 | 12.6151 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 12.6081 | 1.9843 | 60.035 | 0.7 | 12.6143 | 3.4711 | 59.9969 | 3.5
12.6083 | 3.1361 | 60.0427 | 2.1 | 12.6258 | 1.762 | 59.957 | 0.7 | 12.6234 | 3.4716 | 59.982 | 3.5 | 12.6165 | 1.9789 | 60.035 | 0.7 | 12.6226 | 3.4711 | 59.9969 | 3.5
12.6166 | 3.1361 | 60.0427 | 2.1 | 12.6341 | 1.762 | 59.955 | 0.7 | 12.6317 | 3.4717 | 59.982 | 3.5 | 12.6248 | 1.9734 | 60.035 | 0.7 | 12.6309 | 3.471 | 59.9969 | 3.5
12.625 | 3.1361 | 60.0427 | 2.1 | 12.6424 | 1.762 | 59.955 | 0.7 | 12.6401 | 3.4718 | 59.982 | 3.5 | 12.6331 | 1.968 | 60.035 | 0.7 | 12.6392 | 3.471 | 59.9969 | 3.5
12.6333 | 3.1361 | 60.0428 | 2.1 | 12.6508 | 1.7621 | 59.955 | 0.7 | 12.6484 | 3.4718 | 59.982 | 3.5 | 12.6414 | 1.9626 | 60.035 | 0.7 | 12.6476 | 3.4709 | 59.9969 | 3.5
12.6416 | 3.1361 | 60.0428 | 2.1 | 12.6591 | 1.7621 | 59.9549 | 0.7 | 12.6567 | 3.4717 | 59.982 | 3.5 | 12.6498 | 1.9572 | 60.035 | 0.7 | 12.6559 | 3.4708 | 59.9969 | 3.5
12.6499 | 3.1361 | 60.0428 | 2.1 | 12.6675 | 1.7621 | 59.9549 | 0.7 | 12.6651 | 3.4717 | 59.982 | 3.5 | 12.6581 | 1.9518 | 60.035 | 0.7 | 12.6642 | 3.4708 | 59.9968 | 3.5
12.6583 | 3.1361 | 60.0428 | 2.1 | 12.6758 | 1.7621 | 59.9549 | 0.7 | 12.6734 | 3.4713 | 59.982 | 3.5 | 12.6664 | 1.9464 | 60.035 | 0.7 | 12.6725 | 3.4708 | 59.9968 | 3.5
12.6666 | 3.1361 | 60.0429 | 2.1 | 12.6841 | 1.7621 | 59.9549 | 0.7 | 12.6817 | 3.471 | 59.982 | 3.5 | 12.6747 | 1.9465 | 60.035 | 0.7 | 12.6809 | 3.4707 | 59.9968 | 3.5
12.6749 | 3.1361 | 60.0429 | 2.1 | 12.6925 | 1.762 | 59.9549 | 0.7 | 12.6901 | 3.4706 | 59.982 | 3.5 | 12.6831 | 1.9465 | 60.035 | 0.7 | 12.6893 | 3.4707 | 59.9968 | 3.5
12.6832 | 3.1361 | 60.0429 | 2.1 | 12.7008 | 1.762 | 59.9549 | 0.7 | 12.6984 | 3.4702 | 59.982 | 3.5 | 12.6914 | 1.9466 | 60.035 | 0.7 | 12.6976 | 3.4707 | 59.9968 | 3.5
12.6916 | 3.1361 | 60.0429 | 2.1 | 12.7092 | 1.762 | 59.9548 | 0.7 | 12.7067 | 3.4699 | 59.982 | 3.5 | 12.6997 | 1.9466 | 60.035 | 0.7 | 12.7059 | 3.4707 | 59.9968 | 3.5
12.6999 | 3.1361 | 60.043 | 2.1 | 12.7175 | 1.762 | 59.9548 | 0.7 | 12.7151 | 3.4696 | 59.982 | 3.5 | 12.7081 | 1.9466 | 60.035 | 0.7 | 12.7142 | 3.4707 | 59.9968 | 3.5
12.7082 | 3.1361 | 60.043 | 2.1 | 12.7258 | 1.762 | 59.9548 | 0.7 | 12.7234 | 3.4693 | 59.982 | 3.5 | 12.7164 | 1.9466 | 60.035 | 0.7 | 12.7226 | 3.4707 | 59.9968 | 3.5
12.7165 | 3.1361 | 60.043 | 2.1 | 12.7342 | 1.7619 | 59.9548 | 0.7 | 12.7317 | 3.469 | 59.982 | 3.5 | 12.7247 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.7309 | 3.4707 | 59.9968 | 3.5
12.7249 | 3.1361 | 60.043 | 2.1 | 12.7425 | 1.7619 | 59.9548 | 0.7 | 12.7401 | 3.4688 | 59.982 | 3.5 | 12.7331 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.7393 | 3.4708 | 59.9968 | 3.5
12.7332 | 3.1361 | 60.0431 | 2.1 | 12.7509 | 1.7619 | 59.9548 | 0.7 | 12.7484 | 3.4686 | 59.982 | 3.5 | 12.7414 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.7476 | 3.4712 | 59.9968 | 3.5
12.7415 | 3.1361 | 60.0431 | 2.1 | 12.7592 | 1.7619 | 59.9547 | 0.7 | 12.7567 | 3.4686 | 59.982 | 3.5 | 12.7497 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.7559 | 3.4716 | 59.9968 | 3.5
12.7498 | 3.1362 | 60.0431 | 2.1 | 12.7676 | 1.7619 | 59.9547 | 0.7 | 12.7651 | 3.4687 | 59.982 | 3.5 | 12.7581 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.7643 | 3.472 | 59.9967 | 3.5
12.7582 | 3.1363 | 60.0431 | 2.1 | 12.7759 | 1.7619 | 59.9547 | 0.7 | 12.7734 | 3.4688 | 59.982 | 3.5 | 12.7664 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.7726 | 3.4723 | 59.9967 | 3.5
12.7665 | 3.1363 | 60.0432 | 2.1 | 12.7842 | 1.7619 | 59.9547 | 0.7 | 12.7818 | 3.4689 | 59.982 | 3.5 | 12.7747 | 1.9468 | 60.035 | 0.7 | 12.7809 | 3.4727 | 59.9967 | 3.5
12.7748 | 3.1364 | 60.0432 | 2.1 | 12.7926 | 1.7619 | 59.9547 | 0.7 | 12.7901 | 3.469 | 59.982 | 3.5 | 12.783 | 1.9468 | 60.035 | 0.7 | 12.7892 | 3.4731 | 59.9967 | 3.5
12.7831 | 3.1364 | 60.0432 | 2.1 | 12.8009 | 1.7619 | 59.9547 | 0.7 | 12.7984 | 3.469 | 59.982 | 3.5 | 12.7914 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.7976 | 3.4735 | 59.9967 | 3.5
12.7915 | 3.1365 | 60.0432 | 2.1 | 12.8092 | 1.7619 | 59.9546 | 0.7 | 12.8067 | 3.469 | 59.982 | 3.5 | 12.7997 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.8059 | 3.4739 | 59.9967 | 3.5
12.7998 | 3.1365 | 60.0433 | 2.1 | 12.8176 | 1.7619 | 59.9546 | 0.7 | 12.8151 | 3.4691 | 59.982 | 3.5 | 12.808 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.8143 | 3.4742 | 59.9967 | 3.5
12.8081 | 3.1366 | 60.0433 | 2.1 | 12.8259 | 1.7619 | 59.9546 | 0.7 | 12.8234 | 3.4691 | 59.982 | 3.5 | 12.8163 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.8226 | 3.4745 | 59.9967 | 3.5
12.8164 | 3.1366 | 60.0433 | 2.1 | 12.8343 | 1.7619 | 59.9546 | 0.7 | 12.8317 | 3.4691 | 59.982 | 3.5 | 12.8247 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.8309 | 3.4744 | 59.9967 | 3.5
12.8248 | 3.1367 | 60.0433 | 2.1 | 12.8426 | 1.7619 | 59.9546 | 0.7 | 12.8401 | 3.4691 | 59.982 | 3.5 | 12.833 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.8393 | 3.4744 | 59.9967 | 3.5
12.8331 | 3.1367 | 60.0434 | 2.1 | 12.851 | 1.7619 | 59.9546 | 0.7 | 12.8484 | 3.4691 | 59.982 | 3.5 | 12.8413 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.8476 | 3.4744 | 59.9967 | 3.5
12.8414 | 3.1367 | 60.0434 | 2.1 | 12.8593 | 1.7619 | 59.9545 | 0.7 | 12.8568 | 3.4692 | 59.982 | 3.5 | 12.8497 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.856 | 3.4743 | 59.9967 | 3.5
12.8497 | 3.1367 | 60.0434 | 2.1 | 12.8676 | 1.7619 | 59.9545 | 0.7 | 12.8651 | 3.4692 | 59.982 | 3.5 | 12.858 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.8643 | 3.4743 | 59.9966 | 3.5
12.858 | 3.1367 | 60.0434 | 2.1 | 12.876 | 1.7619 | 59.9545 | 0.7 | 12.8734 | 3.4692 | 59.982 | 3.5 | 12.8663 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.8726 | 3.4743 | 59.9966 | 3.5
12.8664 | 3.1367 | 60.0434 | 2.1 | 12.8843 | 1.7619 | 59.9545 | 0.7 | 12.8818 | 3.4692 | 59.982 | 3.5 | 12.8747 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.8809 | 3.4743 | 59.9966 | 3.5
12.8747 | 3.1367 | 60.0435 | 2.1 | 12.8927 | 1.7619 | 59.9545 | 0.7 | 12.8901 | 3.4692 | 59.982 | 3.5 | 12.883 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.8893 | 3.4742 | 59.9966 | 3.5
12.883 | 3.1367 | 60.0435 | 2.1 | 12.901 | 1.7619 | 59.9545 | 0.7 | 12.8984 | 3.4693 | 59.982 | 3.5 | 12.8913 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.8976 | 3.4743 | 59.9966 | 3.5
12.8913 | 3.1367 | 60.0435 | 2.1 | 12.9093 | 1.7619 | 59.9544 | 0.7 | 12.9068 | 3.4693 | 59.982 | 3.5 | 12.8997 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.9059 | 3.4743 | 59.9966 | 3.5
12.8997 | 3.1368 | 60.0436 | 2.1 | 12.9177 | 1.7619 | 59.9544 | 0.7 | 12.9151 | 3.4693 | 59.982 | 3.5 | 12.908 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.9143 | 3.4744 | 59.9966 | 3.5
12.908 | 3.1368 | 60.0436 | 2.1 | 12.926 | 1.7619 | 59.9544 | 0.7 | 12.9234 | 3.4693 | 59.982 | 3.5 | 12.9163 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.9226 | 3.4744 | 59.9966 | 3.5
12.9163 | 3.1368 | 60.0436 | 2.1 | 12.9344 | 1.7619 | 59.9544 | 0.7 | 12.9317 | 3.4693 | 59.982 | 3.5 | 12.9246 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.931 | 3.4744 | 59.9966 | 3.5
12.9246 | 3.1369 | 60.0436 | 2.1 | 12.9427 | 1.7619 | 59.9544 | 0.7 | 12.9401 | 3.4693 | 59.982 | 3.5 | 12.933 | 1.9467 | 60.035 | 0.7 | 12.9393 | 3.4745 | 59.9966 | 3.5
12.933 | 3.1369 | 60.0437 | 2.1 | 12.951 | 1.762 | 59.9544 | 0.7 | 12.9484 | 3.4693 | 59.982 | 3.5 | 12.9413 | 1.9465 | 60.035 | 0.7 | 12.9476 | 3.4746 | 59.9966 | 3.5
12.9413 | 3.137 | 60.0437 | 2.1 | 12.9594 | 1.762 | 59.9543 | 0.7 | 12.9568 | 3.4693 | 59.983 | 3.5 | 12.9496 | 1.9464 | 60.035 | 0.7 | 12.956 | 3.4747 | 59.9966 | 3.5
12.9496 | 3.137 | 60.0437 | 2.1 | 12.9677 | 1.7582 | 59.9543 | 0.7 | 12.9651 | 3.4693 | 59.983 | 3.5 | 12.9579 | 1.9463 | 60.035 | 0.7 | 12.9643 | 3.4754 | 59.9965 | 3.5
12.9579 | 3.1371 | 60.0437 | 2.1 | 12.9761 | 1.7544 | 59.9543 | 0.7 | 12.9734 | 3.4693 | 59.983 | 3.5 | 12.9663 | 1.9462 | 60.035 | 0.7 | 12.9727 | 3.4762 | 59.9965 | 3.5
12.9663 | 3.1371 | 60.0438 | 2.1 | 12.9844 | 1.7506 | 59.9543 | 0.7 | 12.9818 | 3.4693 | 59.9831 | 3.5 | 12.9746 | 1.9462 | 60.035 | 0.7 | 12.981 | 3.4769 | 59.9965 | 3.5
12.9746 | 3.1372 | 60.0438 | 2.1 | 12.9927 | 1.7468 | 59.9543 | 0.7 | 12.9901 | 3.4693 | 59.9831 | 3.5 | 12.9829 | 1.9461 | 60.035 | 0.7 | 12.9893 | 3.4777 | 59.9965 | 3.5
12.9829 | 3.1372 | 60.0438 | 2.1 | 13.0011 | 1.743 | 59.9543 | 0.7 | 12.9984 | 3.4692 | 59.9831 | 3.5 | 12.9913 | 1.946 | 60.035 | 0.7 | 12.9976 | 3.4784 | 59.9965 | 3.5
12.9912 | 3.1372 | 60.0438 | 2.1 | 13.0094 | 1.7392 | 59.9542 | 0.7 | 13.0068 | 3.4692 | 59.9831 | 3.5 | 12.9996 | 1.9459 | 60.035 | 0.7 | 13.006 | 3.4792 | 59.9965 | 3.5
12.9996 | 3.1372 | 60.0438 | 2.1 | 13.0178 | 1.7354 | 59.9542 | 0.7 | 13.0151 | 3.4692 | 59.9831 | 3.5 | 13.0079 | 1.9459 | 60.035 | 0.7 | 13.0143 | 3.48 | 59.9965 | 3.5
13.0079 | 3.1372 | 60.0439 | 2.1 | 13.0261 | 1.7316 | 59.9542 | 0.7 | 13.0234 | 3.4692 | 59.9831 | 3.5 | 13.0163 | 1.9459 | 60.035 | 0.7 | 13.0226 | 3.4808 | 59.9965 | 3.5
13.0162 | 3.1372 | 60.0439 | 2.1 | 13.0344 | 1.7279 | 59.9542 | 0.7 | 13.0318 | 3.4693 | 59.9832 | 3.5 | 13.0246 | 1.9459 | 60.035 | 0.7 | 13.031 | 3.4815 | 59.9965 | 3.5
13.0245 | 3.1372 | 60.0439 | 2.1 | 13.0428 | 1.7241 | 59.9542 | 0.7 | 13.0401 | 3.4692 | 59.9832 | 3.5 | 13.0329 | 1.946 | 60.035 | 0.7 | 13.0393 | 3.4822 | 59.9965 | 3.5
13.0329 | 3.1372 | 60.0439 | 2.1 | 13.0511 | 1.7241 | 59.9542 | 0.7 | 13.0484 | 3.4692 | 59.9832 | 3.5 | 13.0413 | 1.946 | 60.035 | 0.7 | 13.0477 | 3.4822 | 59.9965 | 3.5
13.0412 | 3.1372 | 60.044 | 2.1 | 13.0595 | 1.7241 | 59.9541 | 0.7 | 13.0568 | 3.4692 | 59.9832 | 3.5 | 13.0496 | 1.9461 | 60.035 | 0.7 | 13.056 | 3.4823 | 59.9965 | 3.5
13.0495 | 3.1371 | 60.044 | 2.1 | 13.0678 | 1.7241 | 59.9541 | 0.7 | 13.0651 | 3.4692 | 59.9832 | 3.5 | 13.0579 | 1.9461 | 60.035 | 0.7 | 13.0643 | 3.4823 | 59.9964 | 3.5
13.0578 | 3.1371 | 60.044 | 2.1 | 13.0761 | 1.7242 | 59.9541 | 0.7 | 13.0734 | 3.4692 | 59.9832 | 3.5 | 13.0662 | 1.9462 | 60.035 | 0.7 | 13.0726 | 3.4823 | 59.9964 | 3.5
13.0662 | 3.137 | 60.0441 | 2.1 | 13.0845 | 1.7242 | 59.9541 | 0.7 | 13.0818 | 3.4692 | 59.9833 | 3.5 | 13.0746 | 1.9461 | 60.035 | 0.7 | 13.081 | 3.4823 | 59.9964 | 3.5
13.0745 | 3.137 | 60.0441 | 2.1 | 13.0928 | 1.7242 | 59.9541 | 0.7 | 13.0901 | 3.4691 | 59.9833 | 3.5 | 13.0829 | 1.9461 | 60.035 | 0.7 | 13.0893 | 3.4823 | 59.9964 | 3.5
13.0828 | 3.1341 | 60.0441 | 2.1 | 13.1012 | 1.7242 | 59.9541 | 0.7 | 13.0984 | 3.4691 | 59.9833 | 3.5 | 13.0912 | 1.9461 | 60.035 | 0.7 | 13.0977 | 3.4823 | 59.9964 | 3.5
13.0911 | 3.1312 | 60.0441 | 2.1 | 13.1095 | 1.7242 | 59.954 | 0.7 | 13.1068 | 3.4691 | 59.9833 | 3.5 | 13.0995 | 1.946 | 60.035 | 0.7 | 13.106 | 3.4823 | 59.9964 | 3.5
13.0995 | 3.1283 | 60.0442 | 2.1 | 13.1179 | 1.7205 | 59.954 | 0.7 | 13.1151 | 3.4691 | 59.9833 | 3.5 | 13.1079 | 1.946 | 60.035 | 0.7 | 13.1143 | 3.4823 | 59.9964 | 3.5
13.1078 | 3.1254 | 60.0442 | 2.1 | 13.1262 | 1.7167 | 59.954 | 0.7 | 13.1235 | 3.4691 | 59.9833 | 3.5 | 13.1162 | 1.946 | 60.035 | 0.7 | 13.1227 | 3.4823 | 59.9964 | 3.5
13.1161 | 3.1225 | 60.0442 | 2.1 | 13.1345 | 1.713 | 59.954 | 0.7 | 13.1318 | 3.4691 | 59.9834 | 3.5 | 13.1245 | 1.946 | 60.035 | 0.7 | 13.131 | 3.4823 | 59.9964 | 3.5
13.1244 | 3.1196 | 60.0442 | 2.1 | 13.1429 | 1.7092 | 59.954 | 0.7 | 13.1401 | 3.4691 | 59.9834 | 3.5 | 13.1329 | 1.9459 | 60.035 | 0.7 | 13.1393 | 3.4823 | 59.9964 | 3.5
13.1328 | 3.1168 | 60.0443 | 2.1 | 13.1512 | 1.7055 | 59.954 | 0.7 | 13.1485 | 3.4691 | 59.9834 | 3.5 | 13.1412 | 1.9459 | 60.035 | 0.7 | 13.1476 | 3.4823 | 59.9964 | 3.5
13.1411 | 3.1139 | 60.0443 | 2.1 | 13.1596 | 1.7018 | 59.9539 | 0.7 | 13.1568 | 3.4691 | 59.9834 | 3.5 | 13.1495 | 1.9458 | 60.034 | 0.7 | 13.156 | 3.4823 | 59.9964 | 3.5
13.1494 | 3.1111 | 60.0443 | 2.1 | 13.1679 | 1.698 | 59.9539 | 0.7 | 13.1651 | 3.4691 | 59.9834 | 3.5 | 13.1579 | 1.9458 | 60.034 | 0.7 | 13.1644 | 3.4823 | 59.9963 | 3.5
13.1577 | 3.1082 | 60.0443 | 2.1 | 13.1762 | 1.6943 | 59.9539 | 0.7 | 13.1734 | 3.4691 | 59.9834 | 3.5 | 13.1662 | 1.9458 | 60.034 | 0.7 | 13.1727 | 3.4823 | 59.9963 | 3.5
13.1661 | 3.1083 | 60.0443 | 2.1 | 13.1846 | 1.6906 | 59.9539 | 0.7 | 13.1818 | 3.469 | 59.9835 | 3.5 | 13.1745 | 1.9458 | 60.034 | 0.7 | 13.181 | 3.4823 | 59.9963 | 3.5
13.1744 | 3.1083 | 60.0444 | 2.1 | 13.1929 | 1.6868 | 59.9539 | 0.7 | 13.1901 | 3.4689 | 59.9835 | 3.5 | 13.1829 | 1.9458 | 60.034 | 0.7 | 13.1893 | 3.4822 | 59.9963 | 3.5
13.1827 | 3.1083 | 60.0444 | 2.1 | 13.2013 | 1.6868 | 59.9539 | 0.7 | 13.1984 | 3.4688 | 59.9835 | 3.5 | 13.1912 | 1.9458 | 60.034 | 0.7 | 13.1977 | 3.4822 | 59.9963 | 3.5
13.191 | 3.1084 | 60.0444 | 2.1 | 13.2096 | 1.6868 | 59.9538 | 0.7 | 13.2068 | 3.4687 | 59.9835 | 3.5 | 13.1995 | 1.9458 | 60.034 | 0.7 | 13.206 | 3.4822 | 59.9963 | 3.5
13.1994 | 3.1084 | 60.0444 | 2.1 | 13.2179 | 1.6868 | 59.9538 | 0.7 | 13.2151 | 3.4686 | 59.9835 | 3.5 | 13.2079 | 1.9458 | 60.034 | 0.7 | 13.2144 | 3.4821 | 59.9963 | 3.5
13.2077 | 3.1085 | 60.0445 | 2.1 | 13.2263 | 1.6868 | 59.9538 | 0.7 | 13.2235 | 3.4686 | 59.9835 | 3.5 | 13.2162 | 1.9457 | 60.034 | 0.7 | 13.2227 | 3.4821 | 59.9963 | 3.5
13.216 | 3.1085 | 60.0445 | 2.1 | 13.2346 | 1.6868 | 59.9538 | 0.7 | 13.2318 | 3.4685 | 59.9836 | 3.5 | 13.2245 | 1.9457 | 60.034 | 0.7 | 13.231 | 3.482 | 59.9963 | 3.5
13.2243 | 3.1086 | 60.0445 | 2.1 | 13.243 | 1.6868 | 59.9538 | 0.7 | 13.2401 | 3.4684 | 59.9836 | 3.5 | 13.2328 | 1.9457 | 60.034 | 0.7 | 13.2394 | 3.4819 | 59.9963 | 3.5
13.2327 | 3.1087 | 60.0446 | 2.1 | 13.2513 | 1.6868 | 59.9538 | 0.7 | 13.2485 | 3.4683 | 59.9836 | 3.5 | 13.2411 | 1.9456 | 60.034 | 0.7 | 13.2477 | 3.4819 | 59.9963 | 3.5
13.241 | 3.1087 | 60.0446 | 2.1 | 13.2596 | 1.6868 | 59.9537 | 0.7 | 13.2568 | 3.4682 | 59.9836 | 3.5 | 13.2495 | 1.9456 | 60.034 | 0.7 | 13.256 | 3.4818 | 59.9963 | 3.5
13.2493 | 3.1088 | 60.0446 | 2.1 | 13.268 | 1.6868 | 59.9537 | 0.7 | 13.2651 | 3.4682 | 59.9836 | 3.5 | 13.2578 | 1.9456 | 60.034 | 0.7 | 13.2643 | 3.4817 | 59.9962 | 3.5
13.2576 | 3.1088 | 60.0446 | 2.1 | 13.2763 | 1.6868 | 59.9537 | 0.7 | 13.2735 | 3.4682 | 59.9837 | 3.5 | 13.2661 | 1.9456 | 60.034 | 0.7 | 13.2727 | 3.4815 | 59.9962 | 3.5
13.266 | 3.1088 | 60.0447 | 2.1 | 13.2847 | 1.6868 | 59.9537 | 0.7 | 13.2818 | 3.4682 | 59.9837 | 3.5 | 13.2745 | 1.9455 | 60.034 | 0.7 | 13.281 | 3.4815 | 59.9962 | 3.5
13.2743 | 3.1088 | 60.0447 | 2.1 | 13.293 | 1.6868 | 59.9537 | 0.7 | 13.2901 | 3.4682 | 59.9837 | 3.5 | 13.2828 | 1.9455 | 60.034 | 0.7 | 13.2894 | 3.4814 | 59.9962 | 3.5
13.2826 | 3.1087 | 60.0447 | 2.1 | 13.3013 | 1.6868 | 59.9537 | 0.7 | 13.2985 | 3.4682 | 59.9837 | 3.5 | 13.2911 | 1.9455 | 60.034 | 0.7 | 13.2977 | 3.4813 | 59.9962 | 3.5
13.2909 | 3.1086 | 60.0447 | 2.1 | 13.3097 | 1.6868 | 59.9536 | 0.7 | 13.3068 | 3.4681 | 59.9837 | 3.5 | 13.2995 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.306 | 3.4812 | 59.9962 | 3.5
13.2993 | 3.1086 | 60.0448 | 2.1 | 13.318 | 1.6868 | 59.9536 | 0.7 | 13.3151 | 3.4681 | 59.9837 | 3.5 | 13.3078 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.3144 | 3.4811 | 59.9962 | 3.5
13.3076 | 3.1085 | 60.0448 | 2.1 | 13.3264 | 1.6868 | 59.9536 | 0.7 | 13.3235 | 3.4681 | 59.9837 | 3.5 | 13.3161 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.3227 | 3.4811 | 59.9962 | 3.5
13.3159 | 3.1085 | 60.0448 | 2.1 | 13.3347 | 1.6868 | 59.9536 | 0.7 | 13.3318 | 3.4681 | 59.9838 | 3.5 | 13.3245 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.3311 | 3.481 | 59.9962 | 3.5
13.3242 | 3.1084 | 60.0448 | 2.1 | 13.343 | 1.6868 | 59.9536 | 0.7 | 13.3401 | 3.4681 | 59.9838 | 3.5 | 13.3328 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.3394 | 3.481 | 59.9962 | 3.5
13.3325 | 3.1083 | 60.0448 | 2.1 | 13.3514 | 1.6868 | 59.9536 | 0.7 | 13.3485 | 3.4681 | 59.9838 | 3.5 | 13.3411 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.3477 | 3.481 | 59.9962 | 3.5
13.3409 | 3.1083 | 60.0449 | 2.1 | 13.3597 | 1.6868 | 59.9535 | 0.7 | 13.3568 | 3.4681 | 59.9838 | 3.5 | 13.3495 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.356 | 3.4809 | 59.9962 | 3.5
13.3492 | 3.1083 | 60.0449 | 2.1 | 13.3681 | 1.6868 | 59.9535 | 0.7 | 13.3651 | 3.4681 | 59.9838 | 3.5 | 13.3578 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.3644 | 3.4809 | 59.9961 | 3.5
13.3575 | 3.1082 | 60.0449 | 2.1 | 13.3764 | 1.6868 | 59.9535 | 0.7 | 13.3735 | 3.4681 | 59.9838 | 3.5 | 13.3661 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.3727 | 3.4809 | 59.9961 | 3.5
13.3658 | 3.1083 | 60.0449 | 2.1 | 13.3848 | 1.6868 | 59.9535 | 0.7 | 13.3818 | 3.4681 | 59.9839 | 3.5 | 13.3745 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.381 | 3.4809 | 59.9961 | 3.5
13.3742 | 3.1083 | 60.045 | 2.1 | 13.3931 | 1.6868 | 59.9535 | 0.7 | 13.3902 | 3.4681 | 59.9839 | 3.5 | 13.3828 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.3894 | 3.4809 | 59.9961 | 3.5
13.3825 | 3.1083 | 60.045 | 2.1 | 13.4014 | 1.6868 | 59.9535 | 0.7 | 13.3985 | 3.4681 | 59.9839 | 3.5 | 13.3911 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.3977 | 3.481 | 59.9961 | 3.5
13.3908 | 3.1083 | 60.049 | 2.1 | 13.4098 | 1.6868 | 59.9534 | 0.7 | 13.4068 | 3.4681 | 59.9839 | 3.5 | 13.3994 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.4061 | 3.481 | 59.9961 | 3.5
13.3991 | 3.1084 | 60.049 | 2.1 | 13.4181 | 1.6868 | 59.9534 | 0.7 | 13.4151 | 3.4681 | 59.9839 | 3.5 | 13.4078 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.4144 | 3.481 | 59.9961 | 3.5
13.4075 | 3.1084 | 60.049 | 2.1 | 13.4265 | 1.6868 | 59.9534 | 0.7 | 13.4235 | 3.4681 | 59.9839 | 3.5 | 13.4161 | 1.9454 | 60.034 | 0.7 | 13.4227 | 3.4811 | 59.9961 | 3.5
13.4158 | 3.1084 | 60.049 | 2.1 | 13.4348 | 1.6868 | 59.9534 | 0.7 | 13.4318 | 3.4681 | 59.984 | 3.5 | 13.4244 | 1.9455 | 60.034 | 0.7 | 13.431 | 3.4811 | 59.9961 | 3.5
13.4241 | 3.1085 | 60.049 | 2.1 | 13.4431 | 1.6868 | 59.9534 | 0.7 | 13.4401 | 3.4681 | 59.984 | 3.5 | 13.4328 | 1.9456 | 60.034 | 0.7 | 13.4394 | 3.4811 | 59.9961 | 3.5
13.4324 | 3.1085 | 60.049 | 2.1 | 13.4515 | 1.6868 | 59.9534 | 0.7 | 13.4485 | 3.4682 | 59.984 | 3.5 | 13.4411 | 1.9457 | 60.034 | 0.7 | 13.4478 | 3.4811 | 59.9961 | 3.5
13.4408 | 3.1086 | 60.049 | 2.1 | 13.4598 | 1.6868 | 59.9533 | 0.7 | 13.4568 | 3.4682 | 59.984 | 3.5 | 13.4494 | 1.9458 | 60.034 | 0.7 | 13.4561 | 3.4812 | 59.9961 | 3.5
13.4491 | 3.1087 | 60.049 | 2.1 | 13.4682 | 1.6868 | 59.9533 | 0.7 | 13.4651 | 3.4682 | 59.984 | 3.5 | 13.4578 | 1.9459 | 60.034 | 0.7 | 13.4644 | 3.4812 | 59.996 | 3.5
13.4574 | 3.1087 | 60.049 | 2.1 | 13.4765 | 1.6868 | 59.9533 | 0.7 | 13.4735 | 3.4682 | 59.984 | 3.5 | 13.4661 | 1.946 | 60.034 | 0.7 | 13.4727 | 3.4812 | 59.996 | 3.5
13.4657 | 3.1049 | 60.049 | 2.1 | 13.4848 | 1.6868 | 59.9533 | 0.7 | 13.4818 | 3.4683 | 59.9841 | 3.5 | 13.4744 | 1.9461 | 60.034 | 0.7 | 13.4811 | 3.4812 | 59.996 | 3.5
13.4741 | 3.1011 | 60.049 | 2.1 | 13.4932 | 1.6868 | 59.9533 | 0.7 | 13.4902 | 3.4683 | 59.9841 | 3.5 | 13.4828 | 1.9462 | 60.034 | 0.7 | 13.4894 | 3.4812 | 59.996 | 3.5
13.4824 | 3.0972 | 60.049 | 2.1 | 13.5015 | 1.6868 | 59.9533 | 0.7 | 13.4985 | 3.4683 | 59.9841 | 3.5 | 13.4911 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.4977 | 3.4812 | 59.996 | 3.5
13.4907 | 3.0934 | 60.049 | 2.1 | 13.5099 | 1.6868 | 59.9532 | 0.7 | 13.5068 | 3.4683 | 59.9841 | 3.5 | 13.4994 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 13.506 | 3.4811 | 59.996 | 3.5
13.499 | 3.0896 | 60.049 | 2.1 | 13.5182 | 1.6868 | 59.9532 | 0.7 | 13.5152 | 3.4684 | 59.9841 | 3.5 | 13.5078 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 13.5144 | 3.481 | 59.995 | 3.5
13.5074 | 3.0858 | 60.049 | 2.1 | 13.5265 | 1.6868 | 59.9532 | 0.7 | 13.5235 | 3.4684 | 59.9841 | 3.5 | 13.5161 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 13.5228 | 3.481 | 59.995 | 3.5
13.5157 | 3.082 | 60.049 | 2.1 | 13.5349 | 1.6868 | 59.9532 | 0.7 | 13.5318 | 3.4684 | 59.9842 | 3.5 | 13.5244 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 13.5311 | 3.4809 | 59.995 | 3.5
13.524 | 3.0782 | 60.049 | 2.1 | 13.5432 | 1.6868 | 59.9532 | 0.7 | 13.5401 | 3.4684 | 59.9842 | 3.5 | 13.5327 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 13.5394 | 3.4808 | 59.995 | 3.5
13.5323 | 3.0743 | 60.049 | 2.1 | 13.5516 | 1.6868 | 59.9532 | 0.7 | 13.5485 | 3.4684 | 59.9842 | 3.5 | 13.5411 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 13.5477 | 3.4806 | 59.995 | 3.5
13.5407 | 3.0704 | 60.049 | 2.1 | 13.5599 | 1.6868 | 59.9531 | 0.7 | 13.5568 | 3.4684 | 59.9842 | 3.5 | 13.5494 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 13.5561 | 3.4805 | 59.995 | 3.5
13.549 | 3.0704 | 60.049 | 2.1 | 13.5682 | 1.6868 | 59.9531 | 0.7 | 13.5652 | 3.4684 | 59.9842 | 3.5 | 13.5577 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 13.5644 | 3.4804 | 59.9949 | 3.5
13.5573 | 3.0704 | 60.049 | 2.1 | 13.5766 | 1.6868 | 59.9531 | 0.7 | 13.5735 | 3.4684 | 59.9842 | 3.5 | 13.5661 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 13.5728 | 3.4802 | 59.9949 | 3.5
13.5656 | 3.0704 | 60.049 | 2.1 | 13.5849 | 1.6868 | 59.9531 | 0.7 | 13.5818 | 3.4684 | 59.9843 | 3.5 | 13.5744 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 13.5811 | 3.4801 | 59.9949 | 3.5
13.574 | 3.0704 | 60.049 | 2.1 | 13.5933 | 1.6868 | 59.9531 | 0.7 | 13.5902 | 3.4684 | 59.9843 | 3.5 | 13.5827 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 13.5894 | 3.4801 | 59.9949 | 3.5
13.5823 | 3.0704 | 60.049 | 2.1 | 13.6016 | 1.6868 | 59.9531 | 0.7 | 13.5985 | 3.4684 | 59.9843 | 3.5 | 13.5911 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 13.5978 | 3.4799 | 59.9949 | 3.5
13.5906 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.6099 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 13.6068 | 3.4684 | 59.9843 | 3.5 | 13.5994 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 13.6061 | 3.4797 | 59.9949 | 3.5
13.5989 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.6183 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 13.6152 | 3.4684 | 59.9843 | 3.5 | 13.6077 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 13.6144 | 3.4795 | 59.9949 | 3.5
13.6073 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.6266 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 13.6235 | 3.4684 | 59.9843 | 3.5 | 13.6161 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.6227 | 3.4794 | 59.9949 | 3.5
13.6156 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.635 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 13.6318 | 3.4683 | 59.9844 | 3.5 | 13.6244 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.6311 | 3.4793 | 59.9949 | 3.5
13.6239 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.6433 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 13.6402 | 3.4683 | 59.9844 | 3.5 | 13.6327 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.6394 | 3.4792 | 59.9949 | 3.5
13.6322 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.6516 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 13.6485 | 3.4682 | 59.9844 | 3.5 | 13.6411 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.6478 | 3.4791 | 59.9949 | 3.5
13.6405 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.66 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 13.6568 | 3.4682 | 59.9844 | 3.5 | 13.6494 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.6561 | 3.479 | 59.9949 | 3.5
13.6489 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.6683 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 13.6652 | 3.4681 | 59.9844 | 3.5 | 13.6577 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.6644 | 3.4789 | 59.9948 | 3.5
13.6572 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.6767 | 1.6866 | 59.953 | 0.7 | 13.6735 | 3.4681 | 59.9844 | 3.5 | 13.666 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.6728 | 3.4788 | 59.9948 | 3.5
13.6655 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.685 | 1.6866 | 59.953 | 0.7 | 13.6818 | 3.4681 | 59.9845 | 3.5 | 13.6744 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.6811 | 3.4788 | 59.9948 | 3.5
13.6738 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.6934 | 1.6866 | 59.953 | 0.7 | 13.6902 | 3.468 | 59.9845 | 3.5 | 13.6827 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.6895 | 3.4788 | 59.9948 | 3.5
13.6822 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.7017 | 1.6865 | 59.953 | 0.7 | 13.6985 | 3.4679 | 59.9845 | 3.5 | 13.691 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.6978 | 3.4788 | 59.9948 | 3.5
13.6905 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.71 | 1.6865 | 59.953 | 0.7 | 13.7068 | 3.468 | 59.9845 | 3.5 | 13.6994 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.7061 | 3.4788 | 59.9948 | 3.5
13.6988 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.7184 | 1.6865 | 59.953 | 0.7 | 13.7152 | 3.468 | 59.9845 | 3.5 | 13.7077 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.7144 | 3.4787 | 59.9948 | 3.5
13.7071 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.7267 | 1.6864 | 59.953 | 0.7 | 13.7235 | 3.4681 | 59.9846 | 3.5 | 13.716 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.7228 | 3.4787 | 59.9948 | 3.5
13.7155 | 3.0702 | 60.049 | 2.1 | 13.7351 | 1.6864 | 59.953 | 0.7 | 13.7318 | 3.4681 | 59.9846 | 3.5 | 13.7244 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.7311 | 3.4787 | 59.9948 | 3.5
13.7238 | 3.0702 | 60.049 | 2.1 | 13.7434 | 1.6864 | 59.953 | 0.7 | 13.7402 | 3.4682 | 59.9846 | 3.5 | 13.7327 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.7394 | 3.4787 | 59.9948 | 3.5
13.7321 | 3.0702 | 60.049 | 2.1 | 13.7517 | 1.6864 | 59.953 | 0.7 | 13.7485 | 3.4682 | 59.9846 | 3.5 | 13.741 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.7478 | 3.4787 | 59.9948 | 3.5
13.7404 | 3.0702 | 60.049 | 2.1 | 13.7601 | 1.6864 | 59.953 | 0.7 | 13.7569 | 3.4683 | 59.9846 | 3.5 | 13.7494 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.7561 | 3.4788 | 59.9948 | 3.5
13.7488 | 3.0702 | 60.049 | 2.1 | 13.7684 | 1.6864 | 59.953 | 0.7 | 13.7652 | 3.4683 | 59.9846 | 3.5 | 13.7577 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.7645 | 3.4788 | 59.9947 | 3.5
13.7571 | 3.0702 | 60.049 | 2.1 | 13.7768 | 1.6864 | 59.953 | 0.7 | 13.7735 | 3.4684 | 59.9846 | 3.5 | 13.766 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.7728 | 3.4788 | 59.9947 | 3.5
13.7654 | 3.0702 | 60.049 | 2.1 | 13.7851 | 1.6864 | 59.953 | 0.7 | 13.7818 | 3.4684 | 59.9847 | 3.5 | 13.7744 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.7811 | 3.4789 | 59.9947 | 3.5
13.7737 | 3.0702 | 60.049 | 2.1 | 13.7934 | 1.6864 | 59.953 | 0.7 | 13.7902 | 3.4684 | 59.9847 | 3.5 | 13.7827 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.7895 | 3.4789 | 59.9947 | 3.5
13.7821 | 3.0701 | 60.049 | 2.1 | 13.8018 | 1.6864 | 59.953 | 0.7 | 13.7985 | 3.4684 | 59.9847 | 3.5 | 13.791 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.7978 | 3.4789 | 59.9947 | 3.5
13.7904 | 3.0701 | 60.049 | 2.1 | 13.8101 | 1.6864 | 59.953 | 0.7 | 13.8068 | 3.4684 | 59.9847 | 3.5 | 13.7993 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.8062 | 3.479 | 59.9947 | 3.5
13.7987 | 3.0702 | 60.049 | 2.1 | 13.8185 | 1.6865 | 59.953 | 0.7 | 13.8152 | 3.4684 | 59.9847 | 3.5 | 13.8077 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.8145 | 3.479 | 59.9947 | 3.5
13.807 | 3.0703 | 60.049 | 2.1 | 13.8268 | 1.6865 | 59.953 | 0.7 | 13.8235 | 3.4684 | 59.9847 | 3.5 | 13.816 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.8228 | 3.4791 | 59.9947 | 3.5
13.8153 | 3.0704 | 60.049 | 2.1 | 13.8351 | 1.6866 | 59.953 | 0.7 | 13.8318 | 3.4684 | 59.9848 | 3.5 | 13.8243 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.8311 | 3.4791 | 59.9947 | 3.5
13.8237 | 3.0704 | 60.049 | 2.1 | 13.8435 | 1.6866 | 59.953 | 0.7 | 13.8402 | 3.4684 | 59.9848 | 3.5 | 13.8327 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.8395 | 3.4792 | 59.9947 | 3.5
13.832 | 3.0705 | 60.049 | 2.1 | 13.8518 | 1.6866 | 59.953 | 0.7 | 13.8485 | 3.4684 | 59.9848 | 3.5 | 13.841 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.8478 | 3.4792 | 59.9947 | 3.5
13.8403 | 3.0706 | 60.049 | 2.1 | 13.8602 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 13.8569 | 3.4684 | 59.9848 | 3.5 | 13.8493 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.8561 | 3.4793 | 59.9947 | 3.5
13.8486 | 3.0706 | 60.049 | 2.1 | 13.8685 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 13.8652 | 3.4684 | 59.9848 | 3.5 | 13.8577 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.8645 | 3.4793 | 59.9946 | 3.5
13.857 | 3.0707 | 60.049 | 2.1 | 13.8768 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 13.8735 | 3.4684 | 59.9848 | 3.5 | 13.866 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.8728 | 3.4794 | 59.9946 | 3.5
13.8653 | 3.0708 | 60.049 | 2.1 | 13.8852 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 13.8819 | 3.4684 | 59.9849 | 3.5 | 13.8743 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.8812 | 3.4794 | 59.9946 | 3.5
13.8736 | 3.0708 | 60.049 | 2.1 | 13.8935 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 13.8902 | 3.4685 | 59.9849 | 3.5 | 13.8827 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.8895 | 3.4794 | 59.9946 | 3.5
13.8819 | 3.0709 | 60.049 | 2.1 | 13.9019 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 13.8985 | 3.4685 | 59.9849 | 3.5 | 13.891 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.8978 | 3.4794 | 59.9946 | 3.5
13.8903 | 3.0709 | 60.049 | 2.1 | 13.9102 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 13.9068 | 3.4686 | 59.9849 | 3.5 | 13.8993 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.9061 | 3.4794 | 59.9946 | 3.5
13.8986 | 3.0709 | 60.049 | 2.1 | 13.9185 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 13.9152 | 3.4686 | 59.9849 | 3.5 | 13.9076 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.9145 | 3.4793 | 59.9946 | 3.5
13.9069 | 3.071 | 60.049 | 2.1 | 13.9269 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 13.9235 | 3.4687 | 59.9849 | 3.5 | 13.916 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.9228 | 3.4793 | 59.9946 | 3.5
13.9152 | 3.071 | 60.049 | 2.1 | 13.9352 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 13.9319 | 3.4687 | 59.985 | 3.5 | 13.9243 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.9312 | 3.4792 | 59.9946 | 3.5
13.9236 | 3.0711 | 60.049 | 2.1 | 13.9436 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 13.9402 | 3.4687 | 59.985 | 3.5 | 13.9326 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.9395 | 3.4792 | 59.9946 | 3.5
13.9319 | 3.0711 | 60.049 | 2.1 | 13.9519 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 13.9485 | 3.4688 | 59.985 | 3.5 | 13.9409 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.9478 | 3.4791 | 59.9946 | 3.5
13.9402 | 3.0712 | 60.049 | 2.1 | 13.9603 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 13.9569 | 3.4688 | 59.983 | 3.5 | 13.9493 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.9562 | 3.4791 | 59.9946 | 3.5
13.9485 | 3.0712 | 60.049 | 2.1 | 13.9686 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 13.9652 | 3.4689 | 59.983 | 3.5 | 13.9576 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.9645 | 3.4791 | 59.9945 | 3.5
13.9568 | 3.0712 | 60.049 | 2.1 | 13.9769 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 13.9735 | 3.4689 | 59.983 | 3.5 | 13.9659 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.9728 | 3.4791 | 59.9945 | 3.5
13.9652 | 3.0712 | 60.049 | 2.1 | 13.9853 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 13.9819 | 3.4689 | 59.9831 | 3.5 | 13.9743 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.9811 | 3.478 | 59.9945 | 3.5
13.9735 | 3.0712 | 60.049 | 2.1 | 13.9936 | 1.6866 | 59.953 | 0.7 | 13.9902 | 3.4689 | 59.9831 | 3.5 | 13.9826 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.9895 | 3.4769 | 59.9945 | 3.5
13.9818 | 3.0711 | 60.049 | 2.1 | 14.002 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 13.9985 | 3.4689 | 59.9831 | 3.5 | 13.9909 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 13.9978 | 3.4757 | 59.9945 | 3.5
13.9901 | 3.0711 | 60.049 | 2.1 | 14.0103 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 14.0069 | 3.4689 | 59.9831 | 3.5 | 13.9993 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 14.0062 | 3.4746 | 59.9945 | 3.5
13.9985 | 3.071 | 60.049 | 2.1 | 14.0186 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 14.0152 | 3.4689 | 59.9831 | 3.5 | 14.0076 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 14.0145 | 3.4735 | 59.9945 | 3.5
14.0068 | 3.071 | 60.049 | 2.1 | 14.027 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 14.0235 | 3.4689 | 59.9832 | 3.5 | 14.0159 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 14.0228 | 3.4724 | 59.9945 | 3.5
14.0151 | 3.071 | 60.049 | 2.1 | 14.0353 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 14.0319 | 3.4689 | 59.9832 | 3.5 | 14.0243 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 14.0312 | 3.4712 | 59.9945 | 3.5
14.0234 | 3.0709 | 60.049 | 2.1 | 14.0437 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 14.0402 | 3.4689 | 59.9832 | 3.5 | 14.0326 | 1.9463 | 60.034 | 0.7 | 14.0395 | 3.47 | 59.9945 | 3.5
14.0318 | 3.0709 | 60.049 | 2.1 | 14.052 | 1.6867 | 59.953 | 0.7 | 14.0485 | 3.4689 | 59.9832 | 3.5 | 14.0409 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 14.0479 | 3.4677 | 59.9945 | 3.5
14.0401 | 3.071 | 60.049 | 2.1 | 14.0603 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 14.0569 | 3.4689 | 59.9832 | 3.5 | 14.0493 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 14.0562 | 3.4654 | 59.9945 | 3.5
14.0484 | 3.071 | 60.049 | 2.1 | 14.0687 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 14.0652 | 3.4689 | 59.9832 | 3.5 | 14.0576 | 1.9464 | 60.034 | 0.7 | 14.0645 | 3.4642 | 59.9944 | 3.5
14.0567 | 3.071 | 60.049 | 2.1 | 14.077 | 1.6868 | 59.953 | 0.7 | 14.0735 | 3.4689 | 59.9832 | 3.5 | 14.0659 | 1.9465 | 60.034 | 0.7 | 14.0729 | 3.463 | 59.9944 | 3.5
14.0651 | 3.071 | 60.049 | 2.1 | 14.0854 | 1.6869 | 59.953 | 0.7 | 14.0819 | 3.4689 | 59.9833 | 3.5 | 14.0742 | 1.9465 | 60.034 | 0.7 | 14.0812 | 3.4618 | 59.9944 | 3.5
14.0734 | 3.0711 | 60.049 | 2.1 | 14.0937 | 1.6869 | 59.953 | 0.7 | 14.0902 | 3.4689 | 59.9833 | 3.5 | 14.0826 | 1.9465 | 60.034 | 0.7 | 14.0895 | 3.4606 | 59.9944 | 3.5
14.0817 | 3.0711 | 60.049 | 2.1 | 14.102 | 1.687 | 59.953 | 0.7 | 14.0985 | 3.4689 | 59.9833 | 3.5 | 14.0909 | 1.9466 | 60.034 | 0.7 | 14.0978 | 3.4594 | 59.9944 | 3.5
14.09 | 3.0711 | 60.049 | 2.1 | 14.1104 | 1.687 | 59.953 | 0.7 | 14.1069 | 3.4689 | 59.9833 | 3.5 | 14.0992 | 1.9466 | 60.034 | 0.7 | 14.1062 | 3.4582 | 59.9944 | 3.5
14.0984 | 3.0712 | 60.049 | 2.1 | 14.1187 | 1.6871 | 59.953 | 0.7 | 14.1152 | 3.4689 | 59.9833 | 3.5 | 14.1076 | 1.9466 | 60.034 | 0.7 | 14.1145 | 3.457 | 59.9944 | 3.5
14.1067 | 3.0713 | 60.049 | 2.1 | 14.1271 | 1.6871 | 59.953 | 0.7 | 14.1236 | 3.4689 | 59.9833 | 3.5 | 14.1159 | 1.9466 | 60.034 | 0.7 | 14.1229 | 3.4558 | 59.9944 | 3.5
14.115 | 3.0713 | 60.049 | 2.1 | 14.1354 | 1.6871 | 59.953 | 0.7 | 14.1319 | 3.4689 | 59.9834 | 3.5 | 14.1242 | 1.9466 | 60.034 | 0.7 | 14.1312 | 3.4558 | 59.9944 | 3.5
14.1233 | 3.0714 | 60.049 | 2.1 | 14.1437 | 1.6872 | 59.953 | 0.7 | 14.1402 | 3.4689 | 59.9834 | 3.5 | 14.1326 | 1.9466 | 60.034 | 0.7 | 14.1395 | 3.4558 | 59.9944 | 3.5
14.1316 | 3.0714 | 60.049 | 2.1 | 14.1521 | 1.6872 | 59.953 | 0.7 | 14.1485 | 3.4689 | 59.9834 | 3.5 | 14.1409 | 1.9466 | 60.034 | 0.7 | 14.1479 | 3.4558 | 59.9944 | 3.5
14.14 | 3.0715 | 60.049 | 2.1 | 14.1604 | 1.6872 | 59.953 | 0.7 | 14.1569 | 3.4689 | 59.9834 | 3.5 | 14.1492 | 1.9466 | 60.033 | 0.7 | 14.1562 | 3.4559 | 59.9944 | 3.5
14.1483 | 3.0715 | 60.049 | 2.1 | 14.1688 | 1.6873 | 59.953 | 0.7 | 14.1652 | 3.4689 | 59.9834 | 3.5 | 14.1576 | 1.9465 | 60.033 | 0.7 | 14.1646 | 3.456 | 59.9943 | 3.5
14.1566 | 3.0714 | 60.049 | 2.1 | 14.1771 | 1.6873 | 59.953 | 0.7 | 14.1735 | 3.4689 | 59.9834 | 3.5 | 14.1659 | 1.9465 | 60.0329 | 0.7 | 14.1729 | 3.4561 | 59.9943 | 3.5
14.1649 | 3.0714 | 60.049 | 2.1 | 14.1854 | 1.6873 | 59.953 | 0.7 | 14.1819 | 3.4689 | 59.9835 | 3.5 | 14.1742 | 1.9465 | 60.0329 | 0.7 | 14.1812 | 3.4562 | 59.9943 | 3.5
14.1733 | 3.0714 | 60.049 | 2.1 | 14.1938 | 1.6873 | 59.953 | 0.7 | 14.1902 | 3.4689 | 59.9835 | 3.5 | 14.1826 | 1.9465 | 60.0329 | 0.7 | 14.1895 | 3.4564 | 59.9943 | 3.5
14.1816 | 3.0713 | 60.049 | 2.1 | 14.2021 | 1.6873 | 59.953 | 0.7 | 14.1986 | 3.4689 | 59.9835 | 3.5 | 14.1909 | 1.9465 | 60.0328 | 0.7 | 14.1979 | 3.4565 | 59.9943 | 3.5
14.1899 | 3.0712 | 60.049 | 2.1 | 14.2105 | 1.6873 | 59.953 | 0.7 | 14.2069 | 3.4689 | 59.9835 | 3.5 | 14.1992 | 1.9465 | 60.0328 | 0.7 | 14.2062 | 3.4566 | 59.9943 | 3.5
14.1982 | 3.0711 | 60.049 | 2.1 | 14.2188 | 1.6874 | 59.953 | 0.7 | 14.2152 | 3.4689 | 59.9835 | 3.5 | 14.2076 | 1.9465 | 60.0328 | 0.7 | 14.2145 | 3.4568 | 59.9943 | 3.5
14.2066 | 3.071 | 60.049 | 2.1 | 14.2271 | 1.6874 | 59.953 | 0.7 | 14.2236 | 3.4689 | 59.9835 | 3.5 | 14.2159 | 1.9465 | 60.0327 | 0.7 | 14.2229 | 3.4569 | 59.9943 | 3.5
14.2149 | 3.0709 | 60.049 | 2.1 | 14.2355 | 1.6874 | 59.953 | 0.7 | 14.2319 | 3.4689 | 59.9836 | 3.5 | 14.2242 | 1.9465 | 60.0327 | 0.7 | 14.2312 | 3.457 | 59.9943 | 3.5
14.2232 | 3.0708 | 60.049 | 2.1 | 14.2438 | 1.6875 | 59.953 | 0.7 | 14.2402 | 3.4689 | 59.9836 | 3.5 | 14.2325 | 1.9465 | 60.0327 | 0.7 | 14.2396 | 3.457 | 59.9943 | 3.5
14.2315 | 3.0708 | 60.049 | 2.1 | 14.2522 | 1.6875 | 59.953 | 0.7 | 14.2486 | 3.4689 | 59.9836 | 3.5 | 14.2409 | 1.9465 | 60.0326 | 0.7 | 14.2479 | 3.4571 | 59.9943 | 3.5
14.2399 | 3.0708 | 60.049 | 2.1 | 14.2605 | 1.6875 | 59.953 | 0.7 | 14.2569 | 3.4689 | 59.9836 | 3.5 | 14.2492 | 1.9464 | 60.0326 | 0.7 | 14.2562 | 3.4572 | 59.9943 | 3.5
14.2482 | 3.0707 | 60.049 | 2.1 | 14.2689 | 1.6876 | 59.953 | 0.7 | 14.2652 | 3.4689 | 59.9836 | 3.5 | 14.2575 | 1.9464 | 60.0326 | 0.7 | 14.2645 | 3.4573 | 59.9942 | 3.5
14.2565 | 3.0707 | 60.049 | 2.1 | 14.2772 | 1.6876 | 59.953 | 0.7 | 14.2735 | 3.4689 | 59.9837 | 3.5 | 14.2659 | 1.9464 | 60.0325 | 0.7 | 14.2729 | 3.4573 | 59.9942 | 3.5
14.2648 | 3.0707 | 60.049 | 2.1 | 14.2855 | 1.6876 | 59.953 | 0.7 | 14.2819 | 3.4689 | 59.9837 | 3.5 | 14.2742 | 1.9464 | 60.0325 | 0.7 | 14.2812 | 3.4575 | 59.9942 | 3.5
14.2732 | 3.0707 | 60.049 | 2.1 | 14.2939 | 1.6876 | 59.953 | 0.7 | 14.2902 | 3.4689 | 59.9837 | 3.5 | 14.2825 | 1.9463 | 60.0325 | 0.7 | 14.2896 | 3.4577 | 59.9942 | 3.5
14.2815 | 3.0707 | 60.049 | 2.1 | 14.3022 | 1.6876 | 59.953 | 0.7 | 14.2986 | 3.4689 | 59.9837 | 3.5 | 14.2909 | 1.9463 | 60.0324 | 0.7 | 14.2979 | 3.4578 | 59.9942 | 3.5
14.2898 | 3.0707 | 60.049 | 2.1 | 14.3106 | 1.6876 | 59.953 | 0.7 | 14.3069 | 3.4689 | 59.9837 | 3.5 | 14.2992 | 1.9462 | 60.0324 | 0.7 | 14.3062 | 3.4579 | 59.9942 | 3.5
14.2981 | 3.0707 | 60.049 | 2.1 | 14.3189 | 1.6876 | 59.953 | 0.7 | 14.3152 | 3.4689 | 59.9837 | 3.5 | 14.3075 | 1.9461 | 60.0324 | 0.7 | 14.3146 | 3.4581 | 59.9942 | 3.5
14.3064 | 3.0707 | 60.049 | 2.1 | 14.3272 | 1.6876 | 59.953 | 0.7 | 14.3236 | 3.4689 | 59.9837 | 3.5 | 14.3159 | 1.9461 | 60.0323 | 0.7 | 14.3229 | 3.4584 | 59.9942 | 3.5
14.3148 | 3.0707 | 60.049 | 2.1 | 14.3356 | 1.6876 | 59.953 | 0.7 | 14.3319 | 3.4689 | 59.9838 | 3.5 | 14.3242 | 1.9461 | 60.0323 | 0.7 | 14.3312 | 3.4586 | 59.9942 | 3.5
14.3231 | 3.0708 | 60.049 | 2.1 | 14.3439 | 1.6876 | 59.953 | 0.7 | 14.3402 | 3.4689 | 59.9838 | 3.5 | 14.3325 | 1.946 | 60.0323 | 0.7 | 14.3396 | 3.4588 | 59.9942 | 3.5
14.3314 | 3.0684 | 60.049 | 2.1 | 14.3522 | 1.6875 | 59.953 | 0.7 | 14.3486 | 3.4689 | 59.9838 | 3.5 | 14.3409 | 1.946 | 60.0322 | 0.7 | 14.3479 | 3.459 | 59.9942 | 3.5
14.3397 | 3.066 | 60.049 | 2.1 | 14.3606 | 1.6875 | 59.953 | 0.7 | 14.3569 | 3.4689 | 59.9838 | 3.5 | 14.3492 | 1.946 | 60.0322 | 0.7 | 14.3563 | 3.4592 | 59.9942 | 3.5
14.3481 | 3.0636 | 60.049 | 2.1 | 14.3689 | 1.6875 | 59.953 | 0.7 | 14.3652 | 3.4689 | 59.9838 | 3.5 | 14.3575 | 1.9459 | 60.0322 | 0.7 | 14.3646 | 3.4594 | 59.9941 | 3.5
14.3564 | 3.0612 | 60.049 | 2.1 | 14.3773 | 1.6875 | 59.953 | 0.7 | 14.3736 | 3.4689 | 59.9838 | 3.5 | 14.3658 | 1.9459 | 60.0321 | 0.7 | 14.3729 | 3.4595 | 59.9941 | 3.5
14.3647 | 3.0588 | 60.049 | 2.1 | 14.3856 | 1.6875 | 59.953 | 0.7 | 14.3819 | 3.4689 | 59.9839 | 3.5 | 14.3742 | 1.9459 | 60.0321 | 0.7 | 14.3812 | 3.4596 | 59.9941 | 3.5
14.373 | 3.0564 | 60.049 | 2.1 | 14.394 | 1.6875 | 59.953 | 0.7 | 14.3902 | 3.4689 | 59.9839 | 3.5 | 14.3825 | 1.9459 | 60.0321 | 0.7 | 14.3896 | 3.4597 | 59.9941 | 3.5
14.3814 | 3.054 | 60.049 | 2.1 | 14.4023 | 1.6875 | 59.953 | 0.7 | 14.3986 | 3.4689 | 59.9839 | 3.5 | 14.3908 | 1.9458 | 60.032 | 0.7 | 14.3979 | 3.4597 | 59.9941 | 3.5
14.3897 | 3.0516 | 60.052 | 2.1 | 14.4106 | 1.6876 | 59.953 | 0.7 | 14.4069 | 3.4689 | 59.9839 | 3.5 | 14.3992 | 1.9458 | 60.032 | 0.7 | 14.4062 | 3.4597 | 59.9941 | 3.5
14.398 | 3.0492 | 60.052 | 2.1 | 14.419 | 1.6876 | 59.953 | 0.7 | 14.4152 | 3.4689 | 59.9839 | 3.5 | 14.4075 | 1.9458 | 60.032 | 0.7 | 14.4146 | 3.4597 | 59.9941 | 3.5
14.4063 | 3.0468 | 60.052 | 2.1 | 14.4273 | 1.6876 | 59.953 | 0.7 | 14.4236 | 3.4689 | 59.9839 | 3.5 | 14.4158 | 1.9458 | 60.0319 | 0.7 | 14.4229 | 3.4597 | 59.9941 | 3.5
14.4147 | 3.0468 | 60.0521 | 2.1 | 14.4356 | 1.6877 | 59.953 | 0.7 | 14.4319 | 3.4689 | 59.984 | 3.5 | 14.4242 | 1.9458 | 60.0319 | 0.7 | 14.4313 | 3.4597 | 59.9941 | 3.5
14.423 | 3.0468 | 60.0521 | 2.1 | 14.444 | 1.6877 | 59.953 | 0.7 | 14.4402 | 3.4689 | 59.984 | 3.5 | 14.4325 | 1.9457 | 60.0319 | 0.7 | 14.4396 | 3.4597 | 59.9941 | 3.5
14.4313 | 3.0467 | 60.0521 | 2.1 | 14.4523 | 1.6878 | 59.953 | 0.7 | 14.4486 | 3.4689 | 59.984 | 3.5 | 14.4408 | 1.9412 | 60.0318 | 0.7 | 14.4479 | 3.4597 | 59.9941 | 3.5
14.4396 | 3.0467 | 60.0521 | 2.1 | 14.4607 | 1.6878 | 59.953 | 0.7 | 14.4569 | 3.4689 | 59.984 | 3.5 | 14.4492 | 1.9367 | 60.0318 | 0.7 | 14.4563 | 3.4597 | 59.9941 | 3.5
14.4479 | 3.0466 | 60.0521 | 2.1 | 14.469 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.4653 | 3.4689 | 59.984 | 3.5 | 14.4575 | 1.9322 | 60.0318 | 0.7 | 14.4646 | 3.4597 | 59.994 | 3.5
14.4563 | 3.0466 | 60.0521 | 2.1 | 14.4773 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.4736 | 3.4689 | 59.984 | 3.5 | 14.4658 | 1.9277 | 60.0317 | 0.7 | 14.473 | 3.4597 | 59.994 | 3.5
14.4646 | 3.0465 | 60.0522 | 2.1 | 14.4857 | 1.688 | 59.953 | 0.7 | 14.4819 | 3.4689 | 59.9841 | 3.5 | 14.4742 | 1.9231 | 60.0317 | 0.7 | 14.4813 | 3.4597 | 59.994 | 3.5
14.4729 | 3.0465 | 60.0522 | 2.1 | 14.494 | 1.688 | 59.953 | 0.7 | 14.4902 | 3.4689 | 59.9841 | 3.5 | 14.4825 | 1.9186 | 60.0317 | 0.7 | 14.4896 | 3.4597 | 59.994 | 3.5
14.4812 | 3.0464 | 60.0522 | 2.1 | 14.5024 | 1.688 | 59.953 | 0.7 | 14.4986 | 3.4689 | 59.9841 | 3.5 | 14.4908 | 1.9091 | 60.0316 | 0.7 | 14.4979 | 3.4597 | 59.994 | 3.5
14.4896 | 3.0463 | 60.0522 | 2.1 | 14.5107 | 1.688 | 59.953 | 0.7 | 14.5069 | 3.4689 | 59.9841 | 3.5 | 14.4991 | 1.8996 | 60.0316 | 0.7 | 14.5063 | 3.4597 | 59.994 | 3.5
14.4979 | 3.0463 | 60.0522 | 2.1 | 14.519 | 1.688 | 59.953 | 0.7 | 14.5152 | 3.4689 | 59.9841 | 3.5 | 14.5075 | 1.8901 | 60.0316 | 0.7 | 14.5146 | 3.4597 | 59.992 | 3.4963
14.5062 | 3.0462 | 60.0522 | 2.1 | 14.5274 | 1.688 | 59.953 | 0.7 | 14.5236 | 3.4689 | 59.9841 | 3.5 | 14.5158 | 1.8806 | 60.0315 | 0.7 | 14.5229 | 3.4597 | 59.992 | 3.4847
14.5145 | 3.0462 | 60.0523 | 2.1 | 14.5357 | 1.688 | 59.953 | 0.7 | 14.5319 | 3.4689 | 59.9842 | 3.5 | 14.5241 | 1.8756 | 60.0315 | 0.7 | 14.5313 | 3.4597 | 59.992 | 3.473
14.5229 | 3.0462 | 60.0523 | 2.1 | 14.5441 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.5402 | 3.4689 | 59.9842 | 3.5 | 14.5325 | 1.8706 | 60.0315 | 0.7 | 14.5396 | 3.4597 | 59.9919 | 3.4613
14.5312 | 3.0462 | 60.0523 | 2.1 | 14.5524 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.5486 | 3.4689 | 59.9842 | 3.5 | 14.5408 | 1.8656 | 60.0314 | 0.7 | 14.548 | 3.4596 | 59.9919 | 3.4497
14.5395 | 3.0462 | 60.0523 | 2.1 | 14.5607 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.5569 | 3.4689 | 59.9842 | 3.5 | 14.5491 | 1.8606 | 60.0314 | 0.7 | 14.5563 | 3.4596 | 59.9919 | 3.438
14.5478 | 3.0462 | 60.0523 | 2.1 | 14.5691 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.5653 | 3.4689 | 59.9842 | 3.5 | 14.5575 | 1.8556 | 60.0314 | 0.7 | 14.5646 | 3.4595 | 59.9919 | 3.4263
14.5562 | 3.0462 | 60.0523 | 2.1 | 14.5774 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.5736 | 3.4689 | 59.9842 | 3.5 | 14.5658 | 1.8506 | 60.0313 | 0.7 | 14.573 | 3.4594 | 59.9919 | 3.4147
14.5645 | 3.0462 | 60.0524 | 2.1 | 14.5857 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.5819 | 3.4689 | 59.9843 | 3.5 | 14.5741 | 1.8507 | 60.0313 | 0.7 | 14.5813 | 3.4593 | 59.9919 | 3.403
14.5728 | 3.0462 | 60.0524 | 2.1 | 14.5941 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.5903 | 3.4689 | 59.9843 | 3.5 | 14.5825 | 1.8507 | 60.0313 | 0.7 | 14.5897 | 3.4593 | 59.9918 | 3.3913
14.5811 | 3.0462 | 60.0524 | 2.1 | 14.6024 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.5986 | 3.4689 | 59.9843 | 3.5 | 14.5908 | 1.8507 | 60.0312 | 0.7 | 14.598 | 3.4592 | 59.9918 | 3.3796
14.5894 | 3.0462 | 60.0524 | 2.1 | 14.6108 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.6069 | 3.4689 | 59.9843 | 3.5 | 14.5991 | 1.8508 | 60.0312 | 0.7 | 14.6063 | 3.4591 | 59.9918 | 3.368
14.5978 | 3.0462 | 60.0524 | 2.1 | 14.6191 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.6152 | 3.4689 | 59.9843 | 3.5 | 14.6074 | 1.8508 | 60.0312 | 0.7 | 14.6146 | 3.4591 | 59.9918 | 3.3563
14.6061 | 3.0463 | 60.0524 | 2.1 | 14.6274 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.6236 | 3.4688 | 59.9843 | 3.5 | 14.6158 | 1.8508 | 60.0311 | 0.7 | 14.623 | 3.4591 | 59.9918 | 3.3446
14.6144 | 3.0441 | 60.0525 | 2.1 | 14.6358 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.6319 | 3.4688 | 59.9844 | 3.5 | 14.6241 | 1.8509 | 60.0311 | 0.7 | 14.6313 | 3.4592 | 59.9918 | 3.333
14.6227 | 3.0419 | 60.0525 | 2.1 | 14.6441 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.6403 | 3.4687 | 59.9844 | 3.5 | 14.6324 | 1.8509 | 60.0311 | 0.7 | 14.6396 | 3.4593 | 59.9917 | 3.3213
14.6311 | 3.0397 | 60.0525 | 2.1 | 14.6524 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.6486 | 3.4686 | 59.9844 | 3.5 | 14.6407 | 1.8509 | 60.031 | 0.7 | 14.648 | 3.4594 | 59.9917 | 3.3096
14.6394 | 3.0375 | 60.0525 | 2.1 | 14.6608 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.6569 | 3.4686 | 59.9844 | 3.5 | 14.6491 | 1.851 | 60.031 | 0.7 | 14.6563 | 3.4594 | 59.9917 | 3.298
14.6477 | 3.0353 | 60.0525 | 2.1 | 14.6691 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.6653 | 3.4685 | 59.9844 | 3.5 | 14.6574 | 1.851 | 60.031 | 0.7 | 14.6647 | 3.4595 | 59.9917 | 3.2863
14.656 | 3.0331 | 60.0525 | 2.1 | 14.6775 | 1.6879 | 59.953 | 0.7 | 14.6736 | 3.4684 | 59.9844 | 3.5 | 14.6657 | 1.8509 | 60.0309 | 0.7 | 14.673 | 3.4596 | 59.9917 | 3.2746
14.6643 | 3.0309 | 60.0526 | 2.1 | 14.6858 | 1.6879 | 59.9529 | 0.7 | 14.6819 | 3.4684 | 59.9845 | 3.5 | 14.6741 | 1.8509 | 60.0309 | 0.7 | 14.6813 | 3.4597 | 59.9917 | 3.2629
14.6727 | 3.0287 | 60.0526 | 2.1 | 14.6941 | 1.6879 | 59.9529 | 0.7 | 14.6903 | 3.4683 | 59.9845 | 3.5 | 14.6824 | 1.8509 | 60.0309 | 0.7 | 14.6897 | 3.4598 | 59.9916 | 3.2513
14.681 | 3.0265 | 60.0526 | 2.1 | 14.7025 | 1.688 | 59.9529 | 0.7 | 14.6986 | 3.4683 | 59.9845 | 3.5 | 14.6907 | 1.8509 | 60.0308 | 0.7 | 14.698 | 3.4598 | 59.9916 | 3.2396
14.6893 | 3.0242 | 60.0526 | 2.1 | 14.7108 | 1.688 | 59.9529 | 0.7 | 14.7069 | 3.4682 | 59.9845 | 3.5 | 14.6991 | 1.8508 | 60.0308 | 0.7 | 14.7064 | 3.4598 | 59.9916 | 3.2279
14.6976 | 3.0242 | 60.0526 | 2.1 | 14.7192 | 1.688 | 59.9529 | 0.7 | 14.7153 | 3.4682 | 59.9845 | 3.5 | 14.7074 | 1.8508 | 60.0308 | 0.7 | 14.7147 | 3.4598 | 59.9916 | 3.2163
14.706 | 3.0242 | 60.0526 | 2.1 | 14.7275 | 1.688 | 59.9529 | 0.7 | 14.7236 | 3.4682 | 59.9846 | 3.5 | 14.7157 | 1.8508 | 60.0307 | 0.7 | 14.723 | 3.4598 | 59.9916 | 3.2046
14.7143 | 3.0242 | 60.0527 | 2.1 | 14.7358 | 1.6881 | 59.9529 | 0.7 | 14.7319 | 3.4682 | 59.9846 | 3.5 | 14.7241 | 1.8507 | 60.0307 | 0.7 | 14.7313 | 3.4598 | 59.9916 | 3.1929
14.7226 | 3.0242 | 60.0527 | 2.1 | 14.7442 | 1.6881 | 59.9529 | 0.7 | 14.7403 | 3.4682 | 59.9846 | 3.5 | 14.7324 | 1.8507 | 60.0307 | 0.7 | 14.7397 | 3.4598 | 59.9915 | 3.1812
14.7309 | 3.0242 | 60.0527 | 2.1 | 14.7525 | 1.6881 | 59.9529 | 0.7 | 14.7486 | 3.4682 | 59.9846 | 3.5 | 14.7407 | 1.8507 | 60.0306 | 0.7 | 14.748 | 3.4598 | 59.9915 | 3.1696
14.7392 | 3.0242 | 60.0527 | 2.1 | 14.7608 | 1.6881 | 59.9529 | 0.7 | 14.7569 | 3.4682 | 59.9846 | 3.5 | 14.7491 | 1.8508 | 60.0306 | 0.7 | 14.7563 | 3.4598 | 59.9915 | 3.1579
14.7476 | 3.0242 | 60.0527 | 2.1 | 14.7692 | 1.6881 | 59.9529 | 0.7 | 14.7653 | 3.4682 | 59.9846 | 3.5 | 14.7574 | 1.8508 | 60.0306 | 0.7 | 14.7647 | 3.4598 | 59.9915 | 3.1462
14.7559 | 3.0242 | 60.0527 | 2.1 | 14.7775 | 1.688 | 59.9529 | 0.7 | 14.7736 | 3.4682 | 59.9846 | 3.5 | 14.7657 | 1.8508 | 60.0305 | 0.7 | 14.773 | 3.4598 | 59.9915 | 3.1346
14.7642 | 3.0242 | 60.0528 | 2.1 | 14.7859 | 1.688 | 59.9528 | 0.7 | 14.7819 | 3.4682 | 59.9847 | 3.5 | 14.774 | 1.8508 | 60.0305 | 0.7 | 14.7814 | 3.4598 | 59.9915 | 3.1229
14.7725 | 3.0242 | 60.0528 | 2.1 | 14.7942 | 1.688 | 59.9528 | 0.7 | 14.7903 | 3.4683 | 59.9847 | 3.5 | 14.7824 | 1.8508 | 60.0305 | 0.7 | 14.7897 | 3.4598 | 59.9914 | 3.1112
14.7809 | 3.0242 | 60.0528 | 2.1 | 14.8025 | 1.6879 | 59.9528 | 0.7 | 14.7986 | 3.4683 | 59.9847 | 3.5 | 14.7907 | 1.8508 | 60.0304 | 0.7 | 14.798 | 3.4598 | 59.9914 | 3.0996
14.7892 | 3.0242 | 60.0528 | 2.1 | 14.8109 | 1.6879 | 59.9528 | 0.7 | 14.8069 | 3.4684 | 59.9847 | 3.5 | 14.799 | 1.8508 | 60.0304 | 0.7 | 14.8064 | 3.4598 | 59.9914 | 3.0879
14.7975 | 3.0243 | 60.0528 | 2.1 | 14.8192 | 1.6878 | 59.9528 | 0.7 | 14.8153 | 3.4684 | 59.9847 | 3.5 | 14.8074 | 1.8509 | 60.0304 | 0.7 | 14.8147 | 3.4598 | 59.9914 | 3.0762
14.8058 | 3.0243 | 60.0528 | 2.1 | 14.8275 | 1.6878 | 59.9528 | 0.7 | 14.8236 | 3.4685 | 59.9847 | 3.5 | 14.8157 | 1.8509 | 60.0303 | 0.7 | 14.8231 | 3.4598 | 59.9914 | 3.0645
14.8141 | 3.0242 | 60.0529 | 2.1 | 14.8359 | 1.6877 | 59.9528 | 0.7 | 14.832 | 3.4686 | 59.9848 | 3.5 | 14.824 | 1.8508 | 60.0303 | 0.7 | 14.8314 | 3.4598 | 59.9914 | 3.0529
14.8225 | 3.0242 | 60.0529 | 2.1 | 14.8442 | 1.6877 | 59.9528 | 0.7 | 14.8403 | 3.4686 | 59.9848 | 3.5 | 14.8324 | 1.8508 | 60.0303 | 0.7 | 14.8397 | 3.4598 | 59.9913 | 3.0412
14.8308 | 3.0241 | 60.0529 | 2.1 | 14.8526 | 1.6876 | 59.9528 | 0.7 | 14.8486 | 3.4687 | 59.9848 | 3.5 | 14.8407 | 1.8508 | 60.0302 | 0.7 | 14.848 | 3.4598 | 59.9913 | 3.0295
14.8391 | 3.0241 | 60.0529 | 2.1 | 14.8609 | 1.6876 | 59.9528 | 0.7 | 14.8569 | 3.4688 | 59.9848 | 3.5 | 14.849 | 1.8508 | 60.0302 | 0.7 | 14.8564 | 3.4598 | 59.9913 | 3.0179
14.8474 | 3.024 | 60.0529 | 2.1 | 14.8692 | 1.6876 | 59.9528 | 0.7 | 14.8653 | 3.4689 | 59.9848 | 3.5 | 14.8574 | 1.8508 | 60.0302 | 0.7 | 14.8647 | 3.4598 | 59.9913 | 3.0062
14.8558 | 3.024 | 60.0529 | 2.1 | 14.8776 | 1.6876 | 59.9528 | 0.7 | 14.8736 | 3.469 | 59.9848 | 3.5 | 14.8657 | 1.8508 | 60.0301 | 0.7 | 14.873 | 3.4598 | 59.9913 | 2.9945
14.8641 | 3.0239 | 60.053 | 2.1 | 14.8859 | 1.6876 | 59.9527 | 0.7 | 14.8819 | 3.4691 | 59.9849 | 3.5 | 14.874 | 1.8509 | 60.0301 | 0.7 | 14.8814 | 3.4598 | 59.9913 | 2.9829
14.8724 | 3.0239 | 60.053 | 2.1 | 14.8942 | 1.6876 | 59.9527 | 0.7 | 14.8903 | 3.4691 | 59.9849 | 3.5 | 14.8824 | 1.8509 | 60.0301 | 0.7 | 14.8897 | 3.4598 | 59.9912 | 2.9712
14.8807 | 3.0238 | 60.053 | 2.1 | 14.9026 | 1.6876 | 59.9527 | 0.7 | 14.8986 | 3.4692 | 59.9849 | 3.5 | 14.8907 | 1.8509 | 60.03 | 0.7 | 14.8981 | 3.4599 | 59.9912 | 2.9595
14.889 | 3.0238 | 60.053 | 2.1 | 14.9109 | 1.6876 | 59.9527 | 0.7 | 14.907 | 3.4692 | 59.9849 | 3.5 | 14.899 | 1.8509 | 60.03 | 0.7 | 14.9064 | 3.46 | 59.9912 | 2.9478
14.8974 | 3.0238 | 60.053 | 2.1 | 14.9193 | 1.6876 | 59.9527 | 0.7 | 14.9153 | 3.4693 | 59.9849 | 3.5 | 14.9073 | 1.8509 | 60.03 | 0.7 | 14.9147 | 3.4601 | 59.9912 | 2.9362
14.9057 | 3.0238 | 60.053 | 2.1 | 14.9276 | 1.6876 | 59.9527 | 0.7 | 14.9236 | 3.4693 | 59.9849 | 3.5 | 14.9157 | 1.851 | 60.0299 | 0.7 | 14.9231 | 3.4602 | 59.9912 | 2.9245
14.914 | 3.0237 | 60.0531 | 2.1 | 14.9359 | 1.6876 | 59.9527 | 0.7 | 14.932 | 3.4694 | 59.985 | 3.5 | 14.924 | 1.8509 | 60.0299 | 0.7 | 14.9314 | 3.4604 | 59.9912 | 2.9128
14.9223 | 3.0236 | 60.0531 | 2.1 | 14.9443 | 1.6876 | 59.9527 | 0.7 | 14.9403 | 3.4694 | 59.985 | 3.5 | 14.9323 | 1.8509 | 60.0299 | 0.7 | 14.9398 | 3.4605 | 59.9911 | 2.9012
14.9306 | 3.0235 | 60.0531 | 2.1 | 14.9526 | 1.6877 | 59.9527 | 0.7 | 14.9486 | 3.4694 | 59.985 | 3.5 | 14.9407 | 1.8509 | 60.0298 | 0.7 | 14.9481 | 3.4606 | 59.9911 | 2.8895
14.939 | 3.0235 | 60.0531 | 2.1 | 14.961 | 1.6877 | 59.9527 | 0.7 | 14.957 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 14.949 | 1.8509 | 60.0298 | 0.7 | 14.9564 | 3.4607 | 59.9911 | 2.8778
14.9473 | 3.0234 | 60.0531 | 2.1 | 14.9693 | 1.6877 | 59.9527 | 0.7 | 14.9653 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 14.9573 | 1.8509 | 60.0298 | 0.7 | 14.9648 | 3.4608 | 59.9911 | 2.8662
14.9556 | 3.0233 | 60.0531 | 2.1 | 14.9776 | 1.6877 | 59.9527 | 0.7 | 14.9736 | 3.4693 | 59.987 | 3.5 | 14.9657 | 1.8509 | 60.0297 | 0.7 | 14.9731 | 3.4609 | 59.9911 | 2.8545
14.9639 | 3.0232 | 60.0532 | 2.1 | 14.986 | 1.6878 | 59.9526 | 0.7 | 14.9819 | 3.4693 | 59.987 | 3.5 | 14.974 | 1.8509 | 60.0297 | 0.7 | 14.9814 | 3.4609 | 59.9911 | 2.8428
14.9723 | 3.0232 | 60.0532 | 2.1 | 14.9943 | 1.6878 | 59.9526 | 0.7 | 14.9903 | 3.4693 | 59.987 | 3.5 | 14.9823 | 1.8509 | 60.0297 | 0.7 | 14.9897 | 3.4609 | 59.991 | 2.8311
14.9806 | 3.0232 | 60.0532 | 2.1 | 15.0026 | 1.6878 | 59.9526 | 0.7 | 14.9986 | 3.4693 | 59.987 | 3.5 | 14.9907 | 1.8509 | 60.0296 | 0.7 | 14.9981 | 3.4609 | 59.991 | 2.8195
14.9889 | 3.0232 | 60.0532 | 2.1 | 15.011 | 1.6878 | 59.9526 | 0.7 | 15.007 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 14.999 | 1.8509 | 60.0296 | 0.7 | 15.0064 | 3.4609 | 59.991 | 2.8078
14.9972 | 3.0233 | 60.0532 | 2.1 | 15.0193 | 1.6878 | 59.9526 | 0.7 | 15.0153 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.0073 | 1.8509 | 60.0296 | 0.7 | 15.0148 | 3.4609 | 59.991 | 2.7961
15.0056 | 3.0234 | 60.0532 | 2.1 | 15.0277 | 1.6878 | 59.9526 | 0.7 | 15.0236 | 3.4695 | 59.987 | 3.5 | 15.0157 | 1.8509 | 60.0295 | 0.7 | 15.0231 | 3.4608 | 59.991 | 2.7845
15.0139 | 3.0235 | 60.0533 | 2.1 | 15.036 | 1.6877 | 59.9526 | 0.7 | 15.032 | 3.4695 | 59.987 | 3.5 | 15.024 | 1.8509 | 60.0295 | 0.7 | 15.0314 | 3.461 | 59.991 | 2.7728
15.0222 | 3.0235 | 60.0533 | 2.1 | 15.0443 | 1.6877 | 59.9526 | 0.7 | 15.0403 | 3.4696 | 59.987 | 3.5 | 15.0323 | 1.8509 | 60.0295 | 0.7 | 15.0398 | 3.4611 | 59.9909 | 2.7611
15.0305 | 3.0236 | 60.0533 | 2.1 | 15.0527 | 1.6876 | 59.9526 | 0.7 | 15.0486 | 3.4696 | 59.987 | 3.5 | 15.0406 | 1.851 | 60.0294 | 0.7 | 15.0481 | 3.4612 | 59.9909 | 2.7495
15.0388 | 3.0237 | 60.0533 | 2.1 | 15.061 | 1.6876 | 59.9526 | 0.7 | 15.057 | 3.4697 | 59.987 | 3.5 | 15.049 | 1.851 | 60.0294 | 0.7 | 15.0565 | 3.4614 | 59.9909 | 2.7378
15.0472 | 3.0237 | 60.0533 | 2.1 | 15.0694 | 1.6875 | 59.9526 | 0.7 | 15.0653 | 3.4698 | 59.987 | 3.5 | 15.0573 | 1.851 | 60.0294 | 0.7 | 15.0648 | 3.4615 | 59.9909 | 2.7261
15.0555 | 3.0238 | 60.0533 | 2.1 | 15.0777 | 1.6874 | 59.9526 | 0.7 | 15.0736 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.0656 | 1.8511 | 60.0293 | 0.7 | 15.0731 | 3.4616 | 59.9909 | 2.7144
15.0638 | 3.0238 | 60.0534 | 2.1 | 15.086 | 1.6873 | 59.9525 | 0.7 | 15.082 | 3.47 | 59.987 | 3.5 | 15.074 | 1.8512 | 60.0293 | 0.7 | 15.0815 | 3.4618 | 59.9909 | 2.7028
15.0721 | 3.0238 | 60.0534 | 2.1 | 15.0944 | 1.6872 | 59.9525 | 0.7 | 15.0903 | 3.4701 | 59.987 | 3.5 | 15.0823 | 1.8513 | 60.0293 | 0.7 | 15.0898 | 3.4619 | 59.9908 | 2.6911
15.0804 | 3.0239 | 60.0534 | 2.1 | 15.1027 | 1.6871 | 59.9525 | 0.7 | 15.0986 | 3.4701 | 59.987 | 3.5 | 15.0906 | 1.8514 | 60.0292 | 0.7 | 15.0981 | 3.4621 | 59.9908 | 2.6794
15.0888 | 3.0239 | 60.0534 | 2.1 | 15.111 | 1.6871 | 59.9525 | 0.7 | 15.107 | 3.4702 | 59.987 | 3.5 | 15.099 | 1.8514 | 60.0292 | 0.7 | 15.1064 | 3.4623 | 59.9908 | 2.6678
15.0971 | 3.0239 | 60.0534 | 2.1 | 15.1194 | 1.687 | 59.9525 | 0.7 | 15.1153 | 3.4703 | 59.987 | 3.5 | 15.1073 | 1.8515 | 60.0292 | 0.7 | 15.1148 | 3.4623 | 59.9908 | 2.6561
15.1054 | 3.0239 | 60.0534 | 2.1 | 15.1277 | 1.687 | 59.9525 | 0.7 | 15.1236 | 3.4704 | 59.987 | 3.5 | 15.1156 | 1.8515 | 60.0291 | 0.7 | 15.1231 | 3.4623 | 59.9908 | 2.6444
15.1137 | 3.024 | 60.0535 | 2.1 | 15.1361 | 1.6869 | 59.9525 | 0.7 | 15.132 | 3.4705 | 59.987 | 3.5 | 15.124 | 1.8516 | 60.0291 | 0.7 | 15.1315 | 3.4623 | 59.9908 | 2.6328
15.1221 | 3.024 | 60.0535 | 2.1 | 15.1444 | 1.6868 | 59.9525 | 0.7 | 15.1403 | 3.4706 | 59.987 | 3.5 | 15.1323 | 1.8517 | 60.0291 | 0.7 | 15.1398 | 3.4623 | 59.9907 | 2.6211
15.1304 | 3.024 | 60.0535 | 2.1 | 15.1527 | 1.6868 | 59.9525 | 0.7 | 15.1486 | 3.4707 | 59.987 | 3.5 | 15.1406 | 1.8517 | 60.029 | 0.7 | 15.1481 | 3.4623 | 59.9907 | 2.6094
15.1387 | 3.024 | 60.0535 | 2.1 | 15.1611 | 1.6867 | 59.9525 | 0.7 | 15.157 | 3.4708 | 59.987 | 3.5 | 15.149 | 1.8517 | 60.029 | 0.7 | 15.1565 | 3.4623 | 59.9907 | 2.5978
15.147 | 3.0239 | 60.0535 | 2.1 | 15.1694 | 1.6867 | 59.9525 | 0.7 | 15.1653 | 3.4709 | 59.987 | 3.5 | 15.1573 | 1.8516 | 60.029 | 0.7 | 15.1648 | 3.4623 | 59.9907 | 2.5861
15.1553 | 3.0239 | 60.0535 | 2.1 | 15.1777 | 1.6867 | 59.9525 | 0.7 | 15.1737 | 3.471 | 59.987 | 3.5 | 15.1656 | 1.8516 | 60.029 | 0.7 | 15.1732 | 3.4623 | 59.9907 | 2.5744
15.1637 | 3.0239 | 60.0536 | 2.1 | 15.1861 | 1.6822 | 59.9524 | 0.7 | 15.182 | 3.4711 | 59.987 | 3.5 | 15.174 | 1.8516 | 60.029 | 0.7 | 15.1815 | 3.4623 | 59.9907 | 2.5627
15.172 | 3.0238 | 60.0536 | 2.1 | 15.1944 | 1.6777 | 59.9524 | 0.7 | 15.1903 | 3.4711 | 59.987 | 3.5 | 15.1823 | 1.8516 | 60.029 | 0.7 | 15.1898 | 3.4623 | 59.9906 | 2.5511
15.1803 | 3.0238 | 60.0536 | 2.1 | 15.2028 | 1.6732 | 59.9524 | 0.7 | 15.1987 | 3.4712 | 59.987 | 3.5 | 15.1906 | 1.8515 | 60.029 | 0.7 | 15.1981 | 3.4623 | 59.9906 | 2.5394
15.1886 | 3.0237 | 60.0536 | 2.1 | 15.2111 | 1.6687 | 59.9524 | 0.7 | 15.207 | 3.4712 | 59.987 | 3.5 | 15.1989 | 1.8515 | 60.029 | 0.7 | 15.2065 | 3.4623 | 59.9906 | 2.5277
15.197 | 3.0238 | 60.0536 | 2.1 | 15.2194 | 1.6642 | 59.9524 | 0.7 | 15.2153 | 3.4713 | 59.987 | 3.5 | 15.2073 | 1.8515 | 60.029 | 0.7 | 15.2148 | 3.4623 | 59.9906 | 2.5161
15.2053 | 3.0238 | 60.0536 | 2.1 | 15.2278 | 1.6597 | 59.9524 | 0.7 | 15.2236 | 3.4713 | 59.987 | 3.5 | 15.2156 | 1.8514 | 60.029 | 0.7 | 15.2231 | 3.4623 | 59.9906 | 2.5044
15.2136 | 3.0238 | 60.0537 | 2.1 | 15.2361 | 1.6552 | 59.9524 | 0.7 | 15.232 | 3.4713 | 59.987 | 3.5 | 15.2239 | 1.8514 | 60.029 | 0.7 | 15.2315 | 3.4623 | 59.9906 | 2.4927
15.2219 | 3.0239 | 60.0537 | 2.1 | 15.2445 | 1.6508 | 59.9524 | 0.7 | 15.2403 | 3.4711 | 59.987 | 3.5 | 15.2323 | 1.8514 | 60.029 | 0.7 | 15.2398 | 3.4623 | 59.9905 | 2.4811
15.2302 | 3.0239 | 60.0537 | 2.1 | 15.2528 | 1.6463 | 59.9524 | 0.7 | 15.2486 | 3.4709 | 59.987 | 3.5 | 15.2406 | 1.8514 | 60.029 | 0.7 | 15.2482 | 3.4623 | 59.9905 | 2.4694
15.2386 | 3.024 | 60.0537 | 2.1 | 15.2611 | 1.6418 | 59.9524 | 0.7 | 15.257 | 3.4708 | 59.987 | 3.5 | 15.2489 | 1.8514 | 60.029 | 0.7 | 15.2565 | 3.4623 | 59.9905 | 2.4577
15.2469 | 3.0241 | 60.0537 | 2.1 | 15.2695 | 1.6418 | 59.9524 | 0.7 | 15.2653 | 3.4706 | 59.987 | 3.5 | 15.2573 | 1.8514 | 60.029 | 0.7 | 15.2648 | 3.4623 | 59.9905 | 2.4461
15.2552 | 3.0241 | 60.0537 | 2.1 | 15.2778 | 1.6418 | 59.9524 | 0.7 | 15.2737 | 3.4705 | 59.987 | 3.5 | 15.2656 | 1.8514 | 60.029 | 0.7 | 15.2731 | 3.4623 | 59.9905 | 2.4344
15.2635 | 3.0242 | 60.0538 | 2.1 | 15.2861 | 1.6418 | 59.9523 | 0.7 | 15.282 | 3.4704 | 59.987 | 3.5 | 15.2739 | 1.8514 | 60.029 | 0.7 | 15.2815 | 3.4623 | 59.9905 | 2.4227
15.2719 | 3.0242 | 60.0538 | 2.1 | 15.2945 | 1.6418 | 59.9523 | 0.7 | 15.2903 | 3.4703 | 59.987 | 3.5 | 15.2823 | 1.8514 | 60.029 | 0.7 | 15.2899 | 3.4623 | 59.9904 | 2.4111
15.2802 | 3.0242 | 60.0538 | 2.1 | 15.3028 | 1.6418 | 59.9523 | 0.7 | 15.2987 | 3.4701 | 59.987 | 3.5 | 15.2906 | 1.8472 | 60.029 | 0.7 | 15.2982 | 3.4623 | 59.9904 | 2.3994
15.2885 | 3.0242 | 60.0538 | 2.1 | 15.3112 | 1.6418 | 59.9523 | 0.7 | 15.307 | 3.47 | 59.987 | 3.5 | 15.2989 | 1.843 | 60.029 | 0.7 | 15.3065 | 3.4623 | 59.9904 | 2.3877
15.2968 | 3.0241 | 60.0538 | 2.1 | 15.3195 | 1.6418 | 59.9523 | 0.7 | 15.3153 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.3073 | 1.8389 | 60.029 | 0.7 | 15.3148 | 3.4623 | 59.9904 | 2.376
15.3051 | 3.0241 | 60.0538 | 2.1 | 15.3278 | 1.6418 | 59.9523 | 0.7 | 15.3237 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.3156 | 1.8347 | 60.029 | 0.7 | 15.3232 | 3.4624 | 59.9904 | 2.3644
15.3135 | 3.0241 | 60.0539 | 2.1 | 15.3362 | 1.6418 | 59.9523 | 0.7 | 15.332 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.3239 | 1.8305 | 60.029 | 0.7 | 15.3315 | 3.4624 | 59.9904 | 2.3527
15.3218 | 3.0241 | 60.0539 | 2.1 | 15.3445 | 1.6418 | 59.9523 | 0.7 | 15.3403 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.3322 | 1.8263 | 60.029 | 0.7 | 15.3398 | 3.4625 | 59.9903 | 2.341
15.3301 | 3.024 | 60.0539 | 2.1 | 15.3529 | 1.6418 | 59.9523 | 0.7 | 15.3486 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.3406 | 1.8221 | 60.029 | 0.7 | 15.3481 | 3.4625 | 59.9903 | 2.3294
15.3384 | 3.024 | 60.0539 | 2.1 | 15.3612 | 1.6418 | 59.9523 | 0.7 | 15.357 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.3489 | 1.8178 | 60.029 | 0.7 | 15.3565 | 3.4625 | 59.9903 | 2.3177
15.3468 | 3.024 | 60.0539 | 2.1 | 15.3695 | 1.6418 | 59.9523 | 0.7 | 15.3653 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.3572 | 1.8136 | 60.029 | 0.7 | 15.3648 | 3.4626 | 59.9903 | 2.306
15.3551 | 3.0239 | 60.0539 | 2.1 | 15.3779 | 1.6418 | 59.9523 | 0.7 | 15.3736 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.3656 | 1.8093 | 60.029 | 0.7 | 15.3732 | 3.4626 | 59.9903 | 2.2944
15.3634 | 3.0239 | 60.054 | 2.1 | 15.3862 | 1.6418 | 59.9522 | 0.7 | 15.382 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.3739 | 1.8093 | 60.029 | 0.7 | 15.3815 | 3.4626 | 59.9903 | 2.2827
15.3717 | 3.0239 | 60.054 | 2.1 | 15.3945 | 1.6418 | 59.9522 | 0.7 | 15.3903 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.3822 | 1.8092 | 60.029 | 0.7 | 15.3898 | 3.4626 | 59.9902 | 2.271
15.38 | 3.0238 | 60.054 | 2.1 | 15.4029 | 1.6418 | 59.9522 | 0.7 | 15.3987 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.3906 | 1.8091 | 60.029 | 0.7 | 15.3982 | 3.4625 | 59.9902 | 2.2594
15.3884 | 3.0238 | 60.057 | 2.1 | 15.4112 | 1.6418 | 59.9522 | 0.7 | 15.407 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.3989 | 1.8091 | 60.029 | 0.7 | 15.4065 | 3.4625 | 59.9902 | 2.2477
15.3967 | 3.0238 | 60.057 | 2.1 | 15.4196 | 1.6418 | 59.9522 | 0.7 | 15.4153 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.4072 | 1.809 | 60.029 | 0.7 | 15.4149 | 3.4624 | 59.9902 | 2.236
15.405 | 3.0238 | 60.0571 | 2.1 | 15.4279 | 1.6418 | 59.9522 | 0.7 | 15.4237 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.4156 | 1.809 | 60.029 | 0.7 | 15.4232 | 3.4624 | 59.9902 | 2.2244
15.4133 | 3.0237 | 60.0571 | 2.1 | 15.4362 | 1.6419 | 59.9522 | 0.7 | 15.432 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.4239 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.4315 | 3.4624 | 59.9902 | 2.2127
15.4217 | 3.0237 | 60.0571 | 2.1 | 15.4446 | 1.6419 | 59.9522 | 0.7 | 15.4403 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.4322 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.4398 | 3.4624 | 59.9901 | 2.201
15.43 | 3.0203 | 60.0571 | 2.1 | 15.4529 | 1.6419 | 59.9522 | 0.7 | 15.4487 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.4406 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.4482 | 3.4624 | 59.9901 | 2.1894
15.4383 | 3.0169 | 60.0572 | 2.1 | 15.4613 | 1.6419 | 59.9522 | 0.7 | 15.457 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.4489 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.4565 | 3.4624 | 59.9901 | 2.1777
15.4466 | 3.0136 | 60.0572 | 2.1 | 15.4696 | 1.6419 | 59.9522 | 0.7 | 15.4653 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.4572 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.4648 | 3.4625 | 59.9901 | 2.166
15.4549 | 3.0102 | 60.0572 | 2.1 | 15.4779 | 1.6419 | 59.9522 | 0.7 | 15.4736 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.4655 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.4732 | 3.4626 | 59.9901 | 2.1544
15.4633 | 3.0068 | 60.0572 | 2.1 | 15.4863 | 1.6419 | 59.9521 | 0.7 | 15.482 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.4739 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.4815 | 3.4626 | 59.9901 | 2.1427
15.4716 | 3.0034 | 60.0573 | 2.1 | 15.4946 | 1.6419 | 59.9521 | 0.7 | 15.4903 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.4822 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.4899 | 3.4626 | 59.99 | 2.131
15.4799 | 3.0001 | 60.0573 | 2.1 | 15.5029 | 1.6419 | 59.9521 | 0.7 | 15.4986 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.4905 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.4982 | 3.4626 | 59.99 | 2.1194
15.4882 | 2.9967 | 60.0573 | 2.1 | 15.5113 | 1.6419 | 59.9521 | 0.7 | 15.507 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.4989 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.5065 | 3.4626 | 59.99 | 2.1077
15.4966 | 2.9933 | 60.0573 | 2.1 | 15.5196 | 1.6419 | 59.9521 | 0.7 | 15.5153 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.5072 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.5148 | 3.4626 | 59.991 | 2.1
15.5049 | 2.9899 | 60.0574 | 2.1 | 15.528 | 1.6419 | 59.9521 | 0.7 | 15.5237 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.5155 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.5232 | 3.4626 | 59.991 | 2.1
15.5132 | 2.9872 | 60.0574 | 2.1 | 15.5363 | 1.6419 | 59.9521 | 0.7 | 15.532 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.5239 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.5315 | 3.4626 | 59.991 | 2.1
15.5215 | 2.9845 | 60.0574 | 2.1 | 15.5446 | 1.6419 | 59.9521 | 0.7 | 15.5403 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.5322 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.5399 | 3.4626 | 59.991 | 2.1
15.5298 | 2.9818 | 60.0574 | 2.1 | 15.553 | 1.6419 | 59.9521 | 0.7 | 15.5487 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.5405 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.5482 | 3.4626 | 59.991 | 2.1
15.5382 | 2.9791 | 60.0575 | 2.1 | 15.5613 | 1.6419 | 59.9521 | 0.7 | 15.557 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.5489 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.5565 | 3.4626 | 59.991 | 2.1
15.5465 | 2.9763 | 60.0575 | 2.1 | 15.5696 | 1.6419 | 59.9521 | 0.7 | 15.5653 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.5572 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.5649 | 3.4625 | 59.9909 | 2.1
15.5548 | 2.9736 | 60.0575 | 2.1 | 15.578 | 1.6419 | 59.9521 | 0.7 | 15.5737 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.5655 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.5732 | 3.4625 | 59.9909 | 2.1
15.5631 | 2.9709 | 60.0575 | 2.1 | 15.5863 | 1.6369 | 59.952 | 0.7 | 15.582 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.5739 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.5815 | 3.4625 | 59.9909 | 2.1
15.5715 | 2.9681 | 60.0576 | 2.1 | 15.5947 | 1.6319 | 59.952 | 0.7 | 15.5903 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.5822 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.5898 | 3.4625 | 59.9909 | 2.1
15.5798 | 2.9653 | 60.0576 | 2.1 | 15.603 | 1.6269 | 59.952 | 0.7 | 15.5986 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.5905 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.5982 | 3.4626 | 59.9909 | 2.1
15.5881 | 2.9626 | 60.0576 | 2.1 | 15.6113 | 1.622 | 59.952 | 0.7 | 15.607 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.5988 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.6065 | 3.4627 | 59.9909 | 2.1
15.5964 | 2.9626 | 60.0576 | 2.1 | 15.6197 | 1.617 | 59.952 | 0.7 | 15.6153 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.6072 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.6149 | 3.4628 | 59.9909 | 2.1
15.6047 | 2.9625 | 60.0577 | 2.1 | 15.628 | 1.612 | 59.952 | 0.7 | 15.6236 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.6155 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.6232 | 3.4629 | 59.9909 | 2.1
15.6131 | 2.9625 | 60.0577 | 2.1 | 15.6363 | 1.607 | 59.953 | 0.7 | 15.632 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.6238 | 1.8089 | 60.029 | 0.7 | 15.6315 | 3.463 | 59.9909 | 2.1
15.6214 | 2.9624 | 60.0577 | 2.1 | 15.6447 | 1.602 | 59.953 | 0.7 | 15.6403 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.6322 | 1.8088 | 60.029 | 0.7 | 15.6399 | 3.4631 | 59.9909 | 2.1
15.6297 | 2.9624 | 60.0577 | 2.1 | 15.653 | 1.5971 | 59.953 | 0.7 | 15.6487 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.6405 | 1.8088 | 60.029 | 0.7 | 15.6482 | 3.4632 | 59.9909 | 2.1
15.638 | 2.9623 | 60.0578 | 2.1 | 15.6614 | 1.5921 | 59.953 | 0.7 | 15.657 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.6488 | 1.8088 | 60.029 | 0.7 | 15.6566 | 3.4633 | 59.9909 | 2.1
15.6464 | 2.9623 | 60.0578 | 2.1 | 15.6697 | 1.5921 | 59.953 | 0.7 | 15.6653 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.6572 | 1.8087 | 60.029 | 0.7 | 15.6649 | 3.4634 | 59.9908 | 2.1
15.6547 | 2.9623 | 60.0578 | 2.1 | 15.678 | 1.5921 | 59.953 | 0.7 | 15.6737 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.6655 | 1.8087 | 60.029 | 0.7 | 15.6732 | 3.4636 | 59.9908 | 2.1
15.663 | 2.9623 | 60.0578 | 2.1 | 15.6864 | 1.5921 | 59.9531 | 0.7 | 15.682 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.6738 | 1.8086 | 60.029 | 0.7 | 15.6815 | 3.4636 | 59.9908 | 2.1
15.6713 | 2.9623 | 60.0579 | 2.1 | 15.6947 | 1.5921 | 59.9531 | 0.7 | 15.6903 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.6822 | 1.8085 | 60.029 | 0.7 | 15.6899 | 3.4636 | 59.9908 | 2.1
15.6796 | 2.9623 | 60.0579 | 2.1 | 15.7031 | 1.5921 | 59.9531 | 0.7 | 15.6987 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.6905 | 1.8085 | 60.029 | 0.7 | 15.6982 | 3.4636 | 59.9908 | 2.1
15.688 | 2.9623 | 60.0579 | 2.1 | 15.7114 | 1.5921 | 59.9531 | 0.7 | 15.707 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.6988 | 1.8084 | 60.029 | 0.7 | 15.7065 | 3.4636 | 59.9908 | 2.1
15.6963 | 2.9602 | 60.0579 | 2.1 | 15.7197 | 1.5921 | 59.9531 | 0.7 | 15.7153 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.7072 | 1.8084 | 60.029 | 0.7 | 15.7148 | 3.4636 | 59.9908 | 2.1
15.7046 | 2.9581 | 60.058 | 2.1 | 15.7281 | 1.5921 | 59.9531 | 0.7 | 15.7236 | 3.4699 | 59.987 | 3.5 | 15.7155 | 1.8084 | 60.029 | 0.7 | 15.7232 | 3.4636 | 59.9908 | 2.1
15.7129 | 2.956 | 60.058 | 2.1 | 15.7364 | 1.5921 | 59.9531 | 0.7 | 15.732 | 3.4698 | 59.987 | 3.5 | 15.7238 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.7316 | 3.4636 | 59.9908 | 2.1
15.7213 | 2.9539 | 60.058 | 2.1 | 15.7447 | 1.5921 | 59.9531 | 0.7 | 15.7403 | 3.4698 | 59.987 | 3.5 | 15.7321 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.7399 | 3.4636 | 59.9908 | 2.1
15.7296 | 2.9518 | 60.058 | 2.1 | 15.7531 | 1.5921 | 59.9531 | 0.7 | 15.7486 | 3.4697 | 59.987 | 3.5 | 15.7405 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.7482 | 3.4608 | 59.9908 | 2.1
15.7379 | 2.9497 | 60.0581 | 2.1 | 15.7614 | 1.5921 | 59.9531 | 0.7 | 15.757 | 3.4697 | 59.987 | 3.5 | 15.7488 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.7565 | 3.458 | 59.9908 | 2.1
15.7462 | 2.9474 | 60.0581 | 2.1 | 15.7698 | 1.5921 | 59.9531 | 0.7 | 15.7653 | 3.4696 | 59.987 | 3.5 | 15.7571 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.7649 | 3.4552 | 59.9907 | 2.1
15.7545 | 2.9452 | 60.0581 | 2.1 | 15.7781 | 1.5921 | 59.9531 | 0.7 | 15.7737 | 3.4696 | 59.987 | 3.5 | 15.7655 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.7732 | 3.4524 | 59.9907 | 2.1
15.7629 | 2.943 | 60.0581 | 2.1 | 15.7864 | 1.5921 | 59.9532 | 0.7 | 15.782 | 3.4695 | 59.987 | 3.5 | 15.7738 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.7816 | 3.4496 | 59.9907 | 2.1
15.7712 | 2.9408 | 60.0582 | 2.1 | 15.7948 | 1.5921 | 59.9532 | 0.7 | 15.7903 | 3.4695 | 59.987 | 3.5 | 15.7822 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.7899 | 3.4468 | 59.9907 | 2.1
15.7795 | 2.9408 | 60.0582 | 2.1 | 15.8031 | 1.5921 | 59.9532 | 0.7 | 15.7987 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.7905 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.7982 | 3.444 | 59.9907 | 2.1
15.7878 | 2.9407 | 60.0582 | 2.1 | 15.8114 | 1.5921 | 59.9532 | 0.7 | 15.807 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.7988 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.8065 | 3.4412 | 59.9907 | 2.1
15.7962 | 2.9407 | 60.0582 | 2.1 | 15.8198 | 1.5921 | 59.9532 | 0.7 | 15.8153 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.8072 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.8149 | 3.4384 | 59.9907 | 2.1
15.8045 | 2.9407 | 60.0583 | 2.1 | 15.8281 | 1.5921 | 59.9532 | 0.7 | 15.8237 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.8155 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.8232 | 3.4357 | 59.9907 | 2.1
15.8128 | 2.9407 | 60.0583 | 2.1 | 15.8365 | 1.5921 | 59.9532 | 0.7 | 15.832 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.8238 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.8315 | 3.4357 | 59.9907 | 2.1
15.8211 | 2.9406 | 60.0583 | 2.1 | 15.8448 | 1.5921 | 59.9532 | 0.7 | 15.8403 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.8322 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.8399 | 3.4358 | 59.9907 | 2.1
15.8294 | 2.9407 | 60.0583 | 2.1 | 15.8531 | 1.5876 | 59.9532 | 0.7 | 15.8486 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.8405 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.8482 | 3.4358 | 59.9907 | 2.1
15.8378 | 2.9407 | 60.0584 | 2.1 | 15.8615 | 1.5831 | 59.9532 | 0.7 | 15.857 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.8488 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.8566 | 3.4358 | 59.9907 | 2.1
15.8461 | 2.9407 | 60.0584 | 2.1 | 15.8698 | 1.5786 | 59.9532 | 0.7 | 15.8653 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.8571 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.8649 | 3.4358 | 59.9906 | 2.1
15.8544 | 2.9407 | 60.0584 | 2.1 | 15.8782 | 1.5741 | 59.9532 | 0.7 | 15.8736 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.8655 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.8732 | 3.4358 | 59.9906 | 2.1
15.8627 | 2.9408 | 60.0584 | 2.1 | 15.8865 | 1.5696 | 59.9533 | 0.7 | 15.882 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.8738 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.8815 | 3.4358 | 59.9906 | 2.1
15.8711 | 2.9408 | 60.0585 | 2.1 | 15.8948 | 1.5651 | 59.9533 | 0.7 | 15.8903 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.8821 | 1.8083 | 60.029 | 0.7 | 15.8899 | 3.4357 | 59.9906 | 2.1
15.8794 | 2.9409 | 60.0585 | 2.1 | 15.9032 | 1.5606 | 59.9533 | 0.7 | 15.8987 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.8905 | 1.8082 | 60.029 | 0.7 | 15.8982 | 3.4357 | 59.9906 | 2.1
15.8877 | 2.9409 | 60.0585 | 2.1 | 15.9115 | 1.5561 | 59.9533 | 0.7 | 15.907 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.8988 | 1.8082 | 60.029 | 0.7 | 15.9066 | 3.4356 | 59.9906 | 2.1
15.896 | 2.9409 | 60.0585 | 2.1 | 15.9198 | 1.5516 | 59.9533 | 0.7 | 15.9153 | 3.4694 | 59.987 | 3.5 | 15.9071 | 1.8082 | 60.029 | 0.7 | 15.9149 | 3.4356 | 59.9906 | 2.1
15.9043 | 2.9409 | 60.0586 | 2.1 | 15.9282 | 1.5471 | 59.9533 | 0.7 | 15.9237 | 3.4693 | 59.987 | 3.5 | 15.9155 | 1.8082 | 60.029 | 0.7 | 15.9232 | 3.4355 | 59.9906 | 2.1
15.9127 | 2.9409 | 60.0586 | 2.1 | 15.9365 | 1.5472 | 59.9533 | 0.7 | 15.932 | 3.4693 | 59.987 | 3.5 | 15.9238 | 1.8082 | 60.029 | 0.7 | 15.9316 | 3.4355 | 59.9906 | 2.1
15.921 | 2.9409 | 60.0586 | 2.1 | 15.9449 | 1.5472 | 59.9533 | 0.7 | 15.9403 | 3.4692 | 59.987 | 3.5 | 15.9321 | 1.8082 | 60.029 | 0.7 | 15.9399 | 3.4354 | 59.9906 | 2.1
15.9293 | 2.9408 | 60.0586 | 2.1 | 15.9532 | 1.5473 | 59.9533 | 0.7 | 15.9487 | 3.4691 | 59.987 | 3.5 | 15.9405 | 1.8082 | 60.029 | 0.7 | 15.9482 | 3.4354 | 59.9906 | 2.1
15.9376 | 2.9408 | 60.0587 | 2.1 | 15.9615 | 1.5474 | 59.9533 | 0.7 | 15.957 | 3.4691 | 59.989 | 3.5 | 15.9488 | 1.8082 | 60.029 | 0.7 | 15.9565 | 3.4354 | 59.9906 | 2.1
15.946 | 2.9408 | 60.0587 | 2.1 | 15.9699 | 1.5475 | 59.9533 | 0.7 | 15.9653 | 3.469 | 59.989 | 3.5 | 15.9571 | 1.8082 | 60.029 | 0.7 | 15.9649 | 3.4355 | 59.9905 | 2.1
15.9543 | 2.9407 | 60.0587 | 2.1 | 15.9782 | 1.5476 | 59.9533 | 0.7 | 15.9736 | 3.469 | 59.989 | 3.5 | 15.9655 | 1.8081 | 60.029 | 0.7 | 15.9732 | 3.4355 | 59.9905 | 2.1
15.9626 | 2.9407 | 60.0587 | 2.1 | 15.9865 | 1.5477 | 59.9534 | 0.7 | 15.982 | 3.4689 | 59.989 | 3.5 | 15.9738 | 1.8081 | 60.029 | 0.7 | 15.9816 | 3.4356 | 59.9905 | 2.1
15.9709 | 2.9407 | 60.0588 | 2.1 | 15.9949 | 1.5478 | 59.9534 | 0.7 | 15.9903 | 3.4689 | 59.989 | 3.5 | 15.9821 | 1.8081 | 60.029 | 0.7 | 15.9899 | 3.4357 | 59.9905 | 2.1
15.9792 | 2.9407 | 60.0588 | 2.1 | 16.0032 | 1.5479 | 59.9534 | 0.7 | 15.9986 | 3.4688 | 59.989 | 3.5 | 15.9904 | 1.8081 | 60.029 | 0.7 | 15.9982 | 3.4358 | 59.9905 | 2.1
15.9876 | 2.9407 | 60.0588 | 2.1 | 16.0116 | 1.548 | 59.9534 | 0.7 | 16.007 | 3.4688 | 59.9891 | 3.5 | 15.9988 | 1.808 | 60.029 | 0.7 | 16.0066 | 3.4359 | 59.9905 | 2.1
15.9959 | 2.9407 | 60.0588 | 2.1 | 16.0199 | 1.5481 | 59.9534 | 0.7 | 16.0153 | 3.4689 | 59.9891 | 3.5 | 16.0071 | 1.808 | 60.029 | 0.7 | 16.0149 | 3.436 | 59.9905 | 2.1
16.0042 | 2.9407 | 60.0589 | 2.1 | 16.0282 | 1.5481 | 59.9534 | 0.7 | 16.0237 | 3.4689 | 59.9891 | 3.5 | 16.0154 | 1.808 | 60.029 | 0.7 | 16.0233 | 3.436 | 59.9905 | 2.1
16.0125 | 2.9407 | 60.0589 | 2.1 | 16.0366 | 1.5481 | 59.9534 | 0.7 | 16.032 | 3.4689 | 59.9891 | 3.5 | 16.0238 | 1.808 | 60.029 | 0.7 | 16.0316 | 3.4361 | 59.9905 | 2.1
16.0209 | 2.9408 | 60.0589 | 2.1 | 16.0449 | 1.5481 | 59.9534 | 0.7 | 16.0403 | 3.469 | 59.9891 | 3.5 | 16.0321 | 1.8079 | 60.029 | 0.7 | 16.0399 | 3.4361 | 59.9905 | 2.1
16.0292 | 2.9407 | 60.0589 | 2.1 | 16.0532 | 1.5481 | 59.9534 | 0.7 | 16.0487 | 3.469 | 59.9891 | 3.5 | 16.0404 | 1.8079 | 60.029 | 0.7 | 16.0482 | 3.4362 | 59.9905 | 2.1
16.0375 | 2.9407 | 60.059 | 2.1 | 16.0616 | 1.5481 | 59.9534 | 0.7 | 16.057 | 3.469 | 59.9891 | 3.5 | 16.0488 | 1.8079 | 60.029 | 0.7 | 16.0566 | 3.4362 | 59.9905 | 2.1
16.0458 | 2.9407 | 60.059 | 2.1 | 16.0699 | 1.5481 | 59.9534 | 0.7 | 16.0653 | 3.4691 | 59.9891 | 3.5 | 16.0571 | 1.8079 | 60.029 | 0.7 | 16.0649 | 3.4362 | 59.9904 | 2.1
16.0541 | 2.9406 | 60.059 | 2.1 | 16.0783 | 1.5481 | 59.9534 | 0.7 | 16.0737 | 3.4691 | 59.9891 | 3.5 | 16.0654 | 1.8079 | 60.029 | 0.7 | 16.0732 | 3.4362 | 59.9904 | 2.1
16.0625 | 2.9406 | 60.059 | 2.1 | 16.0866 | 1.5481 | 59.9535 | 0.7 | 16.082 | 3.4691 | 59.9891 | 3.5 | 16.0738 | 1.8079 | 60.029 | 0.7 | 16.0815 | 3.4362 | 59.9904 | 2.1
16.0708 | 2.9405 | 60.0591 | 2.1 | 16.0949 | 1.5481 | 59.9535 | 0.7 | 16.0903 | 3.4691 | 59.9891 | 3.5 | 16.0821 | 1.8079 | 60.029 | 0.7 | 16.0899 | 3.4362 | 59.9904 | 2.1
16.0791 | 2.9405 | 60.0591 | 2.1 | 16.1033 | 1.5481 | 59.9535 | 0.7 | 16.0986 | 3.4691 | 59.9892 | 3.5 | 16.0904 | 1.8079 | 60.029 | 0.7 | 16.0983 | 3.4362 | 59.9904 | 2.1
16.0874 | 2.9405 | 60.0591 | 2.1 | 16.1116 | 1.5481 | 59.9535 | 0.7 | 16.107 | 3.4691 | 59.9892 | 3.5 | 16.0988 | 1.808 | 60.029 | 0.7 | 16.1066 | 3.4362 | 59.9904 | 2.1
16.0958 | 2.9405 | 60.0591 | 2.1 | 16.1199 | 1.5481 | 59.9535 | 0.7 | 16.1153 | 3.4691 | 59.9892 | 3.5 | 16.1071 | 1.808 | 60.029 | 0.7 | 16.1149 | 3.4363 | 59.9904 | 2.1
16.1041 | 2.9405 | 60.0592 | 2.1 | 16.1283 | 1.5481 | 59.9535 | 0.7 | 16.1236 | 3.4691 | 59.9892 | 3.5 | 16.1154 | 1.808 | 60.029 | 0.7 | 16.1232 | 3.4363 | 59.9904 | 2.1
16.1124 | 2.9405 | 60.0592 | 2.1 | 16.1366 | 1.5481 | 59.9535 | 0.7 | 16.132 | 3.4691 | 59.9892 | 3.5 | 16.1237 | 1.808 | 60.029 | 0.7 | 16.1316 | 3.4364 | 59.9904 | 2.1
16.1207 | 2.9406 | 60.0592 | 2.1 | 16.145 | 1.5481 | 59.9535 | 0.7 | 16.1403 | 3.4691 | 59.9892 | 3.5 | 16.1321 | 1.808 | 60.029 | 0.7 | 16.1399 | 3.4365 | 59.9904 | 2.1
16.129 | 2.9406 | 60.0592 | 2.1 | 16.1533 | 1.5481 | 59.9535 | 0.7 | 16.1487 | 3.4691 | 59.9892 | 3.5 | 16.1404 | 1.808 | 60.029 | 0.7 | 16.1483 | 3.4366 | 59.9904 | 2.1
16.1374 | 2.9406 | 60.0593 | 2.1 | 16.1616 | 1.5481 | 59.9535 | 0.7 | 16.157 | 3.4691 | 59.9892 | 3.5 | 16.1487 | 1.8081 | 60.025 | 0.7 | 16.1566 | 3.4367 | 59.9904 | 2.1
16.1457 | 2.9407 | 60.0593 | 2.1 | 16.17 | 1.5481 | 59.9535 | 0.7 | 16.1653 | 3.4691 | 59.9892 | 3.5 | 16.1571 | 1.8081 | 60.025 | 0.7 | 16.1649 | 3.4368 | 59.9903 | 2.1
16.154 | 2.9407 | 60.0593 | 2.1 | 16.1783 | 1.5481 | 59.9535 | 0.7 | 16.1737 | 3.4691 | 59.9892 | 3.5 | 16.1654 | 1.8081 | 60.0249 | 0.7 | 16.1733 | 3.4369 | 59.9903 | 2.1
16.1623 | 2.9406 | 60.0593 | 2.1 | 16.1866 | 1.5481 | 59.9536 | 0.7 | 16.182 | 3.4692 | 59.9892 | 3.5 | 16.1737 | 1.8081 | 60.0249 | 0.7 | 16.1816 | 3.437 | 59.9903 | 2.1
16.1707 | 2.9406 | 60.0594 | 2.1 | 16.195 | 1.5481 | 59.9536 | 0.7 | 16.1903 | 3.4692 | 59.9892 | 3.5 | 16.1821 | 1.8081 | 60.0249 | 0.7 | 16.1899 | 3.4371 | 59.9903 | 2.1
16.179 | 2.9406 | 60.0594 | 2.1 | 16.2033 | 1.5481 | 59.9536 | 0.7 | 16.1987 | 3.4692 | 59.9893 | 3.5 | 16.1904 | 1.8081 | 60.0249 | 0.7 | 16.1982 | 3.437 | 59.9903 | 2.1
16.1873 | 2.9405 | 60.0594 | 2.1 | 16.2117 | 1.5481 | 59.9536 | 0.7 | 16.207 | 3.4692 | 59.9893 | 3.5 | 16.1987 | 1.8081 | 60.0248 | 0.7 | 16.2066 | 3.437 | 59.9903 | 2.1
16.1956 | 2.9405 | 60.0594 | 2.1 | 16.22 | 1.5481 | 59.9536 | 0.7 | 16.2153 | 3.4692 | 59.9893 | 3.5 | 16.2071 | 1.8081 | 60.0248 | 0.7 | 16.2149 | 3.4369 | 59.9903 | 2.1
16.2039 | 2.9405 | 60.0595 | 2.1 | 16.2283 | 1.5481 | 59.9536 | 0.7 | 16.2236 | 3.4693 | 59.9893 | 3.5 | 16.2154 | 1.8081 | 60.0248 | 0.7 | 16.2233 | 3.4368 | 59.9903 | 2.1
16.2123 | 2.9404 | 60.0595 | 2.1 | 16.2367 | 1.5481 | 59.9536 | 0.7 | 16.232 | 3.4693 | 59.9893 | 3.5 | 16.2237 | 1.8081 | 60.0248 | 0.7 | 16.2316 | 3.4342 | 59.9903 | 2.1
16.2206 | 2.9404 | 60.0595 | 2.1 | 16.245 | 1.5481 | 59.9536 | 0.7 | 16.2403 | 3.4693 | 59.9893 | 3.5 | 16.2321 | 1.8081 | 60.0247 | 0.7 | 16.2399 | 3.4315 | 59.9903 | 2.1
16.2289 | 2.9403 | 60.0595 | 2.1 | 16.2533 | 1.5481 | 59.9536 | 0.7 | 16.2486 | 3.4694 | 59.9893 | 3.5 | 16.2404 | 1.8081 | 60.0247 | 0.7 | 16.2482 | 3.4289 | 59.9903 | 2.1
16.2372 | 2.9403 | 60.0596 | 2.1 | 16.2617 | 1.5481 | 59.9536 | 0.7 | 16.257 | 3.4694 | 59.9893 | 3.5 | 16.2487 | 1.8081 | 60.0247 | 0.7 | 16.2566 | 3.4263 | 59.9903 | 2.1
16.2455 | 2.9403 | 60.0596 | 2.1 | 16.27 | 1.5481 | 59.9536 | 0.7 | 16.2653 | 3.4694 | 59.9893 | 3.5 | 16.257 | 1.8081 | 60.0247 | 0.7 | 16.265 | 3.4237 | 59.9902 | 2.1
16.2539 | 2.9403 | 60.0596 | 2.1 | 16.2784 | 1.5481 | 59.9536 | 0.7 | 16.2737 | 3.4695 | 59.9893 | 3.5 | 16.2654 | 1.8081 | 60.0247 | 0.7 | 16.2733 | 3.4211 | 59.9902 | 2.1
16.2622 | 2.9403 | 60.0596 | 2.1 | 16.2867 | 1.5481 | 59.9537 | 0.7 | 16.282 | 3.4695 | 59.9893 | 3.5 | 16.2737 | 1.8081 | 60.0246 | 0.7 | 16.2816 | 3.4186 | 59.9902 | 2.1
16.2705 | 2.9403 | 60.0597 | 2.1 | 16.295 | 1.5481 | 59.9537 | 0.7 | 16.2903 | 3.4695 | 59.9893 | 3.5 | 16.282 | 1.8081 | 60.0246 | 0.7 | 16.2899 | 3.4161 | 59.9902 | 2.1
16.2788 | 2.9403 | 60.0597 | 2.1 | 16.3034 | 1.5481 | 59.9537 | 0.7 | 16.2987 | 3.4695 | 59.9893 | 3.5 | 16.2904 | 1.8081 | 60.0246 | 0.7 | 16.2983 | 3.4135 | 59.9902 | 2.1
16.2872 | 2.9404 | 60.0597 | 2.1 | 16.3117 | 1.5481 | 59.9537 | 0.7 | 16.307 | 3.4694 | 59.9894 | 3.5 | 16.2987 | 1.8081 | 60.0246 | 0.7 | 16.3066 | 3.4109 | 59.9902 | 2.1
16.2955 | 2.9404 | 60.0597 | 2.1 | 16.32 | 1.5481 | 59.9537 | 0.7 | 16.3153 | 3.4694 | 59.9894 | 3.5 | 16.307 | 1.8081 | 60.0245 | 0.7 | 16.3149 | 3.4109 | 59.9902 | 2.1
16.3038 | 2.9405 | 60.0598 | 2.1 | 16.3284 | 1.5481 | 59.9537 | 0.7 | 16.3237 | 3.4693 | 59.9894 | 3.5 | 16.3154 | 1.8081 | 60.0245 | 0.7 | 16.3232 | 3.4108 | 59.9902 | 2.1
16.3121 | 2.9405 | 60.0598 | 2.1 | 16.3367 | 1.5481 | 59.9537 | 0.7 | 16.332 | 3.4693 | 59.9894 | 3.5 | 16.3237 | 1.8081 | 60.0245 | 0.7 | 16.3316 | 3.4107 | 59.9902 | 2.1
16.3204 | 2.9406 | 60.0598 | 2.1 | 16.3451 | 1.5481 | 59.9537 | 0.7 | 16.3403 | 3.4692 | 59.9894 | 3.5 | 16.332 | 1.8081 | 60.0244 | 0.7 | 16.3399 | 3.4107 | 59.9902 | 2.1
16.3288 | 2.9406 | 60.0598 | 2.1 | 16.3534 | 1.5481 | 59.9537 | 0.7 | 16.3486 | 3.4691 | 59.9894 | 3.5 | 16.3404 | 1.8081 | 60.0244 | 0.7 | 16.3483 | 3.4106 | 59.9902 | 2.1
16.3371 | 2.9406 | 60.0599 | 2.1 | 16.3617 | 1.5481 | 59.9537 | 0.7 | 16.357 | 3.4691 | 59.9894 | 3.5 | 16.3487 | 1.8081 | 60.0244 | 0.7 | 16.3566 | 3.4105 | 59.9902 | 2.1
16.3454 | 2.9406 | 60.0599 | 2.1 | 16.3701 | 1.5481 | 59.9537 | 0.7 | 16.3653 | 3.469 | 59.9894 | 3.5 | 16.3571 | 1.8081 | 60.0244 | 0.7 | 16.3649 | 3.4103 | 59.9901 | 2.1
16.3537 | 2.9406 | 60.0599 | 2.1 | 16.3784 | 1.5481 | 59.9537 | 0.7 | 16.3736 | 3.469 | 59.9894 | 3.5 | 16.3654 | 1.8081 | 60.0243 | 0.7 | 16.3733 | 3.4102 | 59.9901 | 2.1
16.3621 | 2.9406 | 60.0599 | 2.1 | 16.3867 | 1.5481 | 59.9538 | 0.7 | 16.382 | 3.469 | 59.9894 | 3.5 | 16.3737 | 1.8081 | 60.0243 | 0.7 | 16.3816 | 3.4102 | 59.9901 | 2.1
16.3704 | 2.9406 | 60.06 | 2.1 | 16.3951 | 1.5481 | 59.9538 | 0.7 | 16.3903 | 3.469 | 59.9894 | 3.5 | 16.382 | 1.8081 | 60.0243 | 0.7 | 16.39 | 3.4101 | 59.9901 | 2.1
16.3787 | 2.9405 | 60.06 | 2.1 | 16.4034 | 1.5481 | 59.9538 | 0.7 | 16.3987 | 3.469 | 59.9894 | 3.5 | 16.3904 | 1.8082 | 60.0243 | 0.7 | 16.3983 | 3.4101 | 59.9901 | 2.1
16.387 | 2.9405 | 60.06 | 2.1 | 16.4118 | 1.5481 | 59.9538 | 0.7 | 16.407 | 3.469 | 59.9895 | 3.5 | 16.3987 | 1.8082 | 60.0243 | 0.7 | 16.4066 | 3.41 | 59.9901 | 2.1
16.3954 | 2.9405 | 60.06 | 2.1 | 16.4201 | 1.5481 | 59.9538 | 0.7 | 16.4153 | 3.469 | 59.9895 | 3.5 | 16.407 | 1.8082 | 60.0242 | 0.7 | 16.4149 | 3.41 | 59.9901 | 2.1
16.4037 | 2.9404 | 60.06 | 2.1 | 16.4284 | 1.5481 | 59.9538 | 0.7 | 16.4237 | 3.469 | 59.9895 | 3.5 | 16.4154 | 1.8083 | 60.0242 | 0.7 | 16.4233 | 3.41 | 59.9901 | 2.1
16.412 | 2.9404 | 60.06 | 2.1 | 16.4368 | 1.5481 | 59.9538 | 0.7 | 16.432 | 3.469 | 59.9895 | 3.5 | 16.4237 | 1.8083 | 60.0242 | 0.7 | 16.4316 | 3.4099 | 59.9901 | 2.1
16.4203 | 2.9404 | 60.06 | 2.1 | 16.4451 | 1.5481 | 59.9538 | 0.7 | 16.4403 | 3.469 | 59.9895 | 3.5 | 16.432 | 1.8084 | 60.0242 | 0.7 | 16.4399 | 3.4099 | 59.9901 | 2.1
16.4286 | 2.9404 | 60.06 | 2.1 | 16.4534 | 1.5481 | 59.9538 | 0.7 | 16.4487 | 3.469 | 59.9895 | 3.5 | 16.4404 | 1.8084 | 60.0241 | 0.7 | 16.4483 | 3.4099 | 59.9901 | 2.1
16.437 | 2.9403 | 60.06 | 2.1 | 16.4618 | 1.5481 | 59.9538 | 0.7 | 16.457 | 3.469 | 59.9895 | 3.5 | 16.4487 | 1.8085 | 60.0241 | 0.7 | 16.4566 | 3.41 | 59.9901 | 2.1
16.4453 | 2.9402 | 60.06 | 2.1 | 16.4701 | 1.5481 | 59.9538 | 0.7 | 16.4653 | 3.469 | 59.9895 | 3.5 | 16.457 | 1.8085 | 60.0241 | 0.7 | 16.465 | 3.41 | 59.99 | 2.1
16.4536 | 2.9401 | 60.06 | 2.1 | 16.4785 | 1.5481 | 59.9538 | 0.7 | 16.4736 | 3.469 | 59.9895 | 3.5 | 16.4654 | 1.8085 | 60.0241 | 0.7 | 16.4733 | 3.41 | 59.99 | 2.1
16.4619 | 2.9401 | 60.06 | 2.1 | 16.4868 | 1.5481 | 59.9539 | 0.7 | 16.482 | 3.469 | 59.9895 | 3.5 | 16.4737 | 1.8085 | 60.024 | 0.7 | 16.4816 | 3.41 | 59.99 | 2.1
16.4703 | 2.94 | 60.06 | 2.1 | 16.4951 | 1.5481 | 59.9539 | 0.7 | 16.4903 | 3.4691 | 59.9895 | 3.5 | 16.482 | 1.8086 | 60.024 | 0.7 | 16.4899 | 3.41 | 59.99 | 2.1
16.4786 | 2.9399 | 60.06 | 2.1 | 16.5035 | 1.5481 | 59.9539 | 0.7 | 16.4986 | 3.4691 | 59.9895 | 3.5 | 16.4904 | 1.8086 | 60.024 | 0.7 | 16.4983 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.4869 | 2.9399 | 60.06 | 2.1 | 16.5118 | 1.5481 | 59.9539 | 0.7 | 16.507 | 3.4691 | 59.9896 | 3.5 | 16.4987 | 1.8086 | 60.0239 | 0.7 | 16.5066 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.4952 | 2.9398 | 60.06 | 2.1 | 16.5201 | 1.5482 | 59.9539 | 0.7 | 16.5153 | 3.4692 | 59.9896 | 3.5 | 16.507 | 1.8086 | 60.0239 | 0.7 | 16.515 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.5036 | 2.9397 | 60.06 | 2.1 | 16.5285 | 1.5482 | 59.9539 | 0.7 | 16.5236 | 3.4692 | 59.9896 | 3.5 | 16.5154 | 1.8086 | 60.0239 | 0.7 | 16.5233 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.5119 | 2.9374 | 60.06 | 2.1 | 16.5368 | 1.5482 | 59.9539 | 0.7 | 16.532 | 3.4693 | 59.9896 | 3.5 | 16.5237 | 1.8085 | 60.0239 | 0.7 | 16.5316 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.5202 | 2.9352 | 60.06 | 2.1 | 16.5452 | 1.5482 | 59.9539 | 0.7 | 16.5403 | 3.4693 | 59.9896 | 3.5 | 16.532 | 1.8085 | 60.0238 | 0.7 | 16.54 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.5285 | 2.9329 | 60.06 | 2.1 | 16.5535 | 1.5482 | 59.9539 | 0.7 | 16.5486 | 3.4694 | 59.9896 | 3.5 | 16.5403 | 1.8085 | 60.0238 | 0.7 | 16.5483 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.5368 | 2.9306 | 60.06 | 2.1 | 16.5618 | 1.5482 | 59.9539 | 0.7 | 16.557 | 3.4695 | 59.9896 | 3.5 | 16.5487 | 1.8085 | 60.0238 | 0.7 | 16.5566 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.5452 | 2.9283 | 60.06 | 2.1 | 16.5702 | 1.5482 | 59.9539 | 0.7 | 16.5653 | 3.4696 | 59.9896 | 3.5 | 16.557 | 1.8085 | 60.0238 | 0.7 | 16.5649 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.5535 | 2.9261 | 60.06 | 2.1 | 16.5785 | 1.5482 | 59.9539 | 0.7 | 16.5736 | 3.4696 | 59.9896 | 3.5 | 16.5653 | 1.8085 | 60.0238 | 0.7 | 16.5733 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.5618 | 2.9238 | 60.06 | 2.1 | 16.5868 | 1.5481 | 59.954 | 0.7 | 16.582 | 3.4697 | 59.9896 | 3.5 | 16.5737 | 1.8084 | 60.0237 | 0.7 | 16.5816 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.5701 | 2.9215 | 60.06 | 2.1 | 16.5952 | 1.5481 | 59.954 | 0.7 | 16.5903 | 3.4698 | 59.9896 | 3.5 | 16.582 | 1.8084 | 60.0237 | 0.7 | 16.59 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.5785 | 2.9193 | 60.06 | 2.1 | 16.6035 | 1.5481 | 59.954 | 0.7 | 16.5986 | 3.4698 | 59.9897 | 3.5 | 16.5903 | 1.8084 | 60.0237 | 0.7 | 16.5983 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.5868 | 2.917 | 60.06 | 2.1 | 16.6118 | 1.548 | 59.954 | 0.7 | 16.6069 | 3.4699 | 59.9897 | 3.5 | 16.5987 | 1.8083 | 60.0237 | 0.7 | 16.6066 | 3.4102 | 59.99 | 2.1
16.5951 | 2.917 | 60.06 | 2.1 | 16.6202 | 1.548 | 59.954 | 0.7 | 16.6153 | 3.4699 | 59.9897 | 3.5 | 16.607 | 1.8083 | 60.0236 | 0.7 | 16.6149 | 3.4102 | 59.99 | 2.1
16.6034 | 2.9171 | 60.06 | 2.1 | 16.6285 | 1.548 | 59.954 | 0.7 | 16.6236 | 3.4699 | 59.9897 | 3.5 | 16.6153 | 1.8083 | 60.0236 | 0.7 | 16.6233 | 3.4102 | 59.99 | 2.1
16.6117 | 2.9171 | 60.06 | 2.1 | 16.6369 | 1.548 | 59.957 | 0.7 | 16.6319 | 3.47 | 59.9897 | 3.5 | 16.6237 | 1.8082 | 60.0236 | 0.7 | 16.6317 | 3.4102 | 59.99 | 2.1
16.6201 | 2.9171 | 60.06 | 2.1 | 16.6452 | 1.548 | 59.957 | 0.7 | 16.6403 | 3.4699 | 59.9897 | 3.5 | 16.632 | 1.8082 | 60.0235 | 0.7 | 16.64 | 3.4102 | 59.99 | 2.1
16.6284 | 2.917 | 60.06 | 2.1 | 16.6535 | 1.548 | 59.957 | 0.7 | 16.6486 | 3.4699 | 59.9897 | 3.5 | 16.6403 | 1.8082 | 60.0235 | 0.7 | 16.6483 | 3.4102 | 59.99 | 2.1
16.6367 | 2.917 | 60.06 | 2.1 | 16.6619 | 1.5481 | 59.957 | 0.7 | 16.6569 | 3.4699 | 59.9897 | 3.5 | 16.6487 | 1.8082 | 60.0235 | 0.7 | 16.6566 | 3.4102 | 59.99 | 2.1
16.645 | 2.917 | 60.06 | 2.1 | 16.6702 | 1.5481 | 59.957 | 0.7 | 16.6653 | 3.4699 | 59.9897 | 3.5 | 16.657 | 1.8082 | 60.0235 | 0.7 | 16.665 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.6534 | 2.917 | 60.06 | 2.1 | 16.6786 | 1.5482 | 59.957 | 0.7 | 16.6736 | 3.4699 | 59.9897 | 3.5 | 16.6653 | 1.8082 | 60.0234 | 0.7 | 16.6733 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.6617 | 2.917 | 60.06 | 2.1 | 16.6869 | 1.5483 | 59.957 | 0.7 | 16.6819 | 3.4698 | 59.9897 | 3.5 | 16.6736 | 1.8082 | 60.0234 | 0.7 | 16.6816 | 3.41 | 59.99 | 2.1
16.67 | 2.9171 | 60.06 | 2.1 | 16.6952 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 16.6903 | 3.4698 | 59.9897 | 3.5 | 16.682 | 1.8082 | 60.0234 | 0.7 | 16.6899 | 3.4099 | 59.99 | 2.1
16.6783 | 2.9171 | 60.06 | 2.1 | 16.7036 | 1.5485 | 59.957 | 0.7 | 16.6986 | 3.4698 | 59.9897 | 3.5 | 16.6903 | 1.8082 | 60.0234 | 0.7 | 16.6983 | 3.4098 | 59.99 | 2.1
16.6867 | 2.9172 | 60.06 | 2.1 | 16.7119 | 1.5486 | 59.957 | 0.7 | 16.7069 | 3.4698 | 59.9898 | 3.5 | 16.6986 | 1.8082 | 60.0233 | 0.7 | 16.7066 | 3.4098 | 59.99 | 2.1
16.695 | 2.9173 | 60.06 | 2.1 | 16.7202 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.7153 | 3.4698 | 59.9898 | 3.5 | 16.707 | 1.8082 | 60.0233 | 0.7 | 16.715 | 3.4098 | 59.99 | 2.1
16.7033 | 2.9173 | 60.06 | 2.1 | 16.7286 | 1.5488 | 59.957 | 0.7 | 16.7236 | 3.4698 | 59.9898 | 3.5 | 16.7153 | 1.8082 | 60.0233 | 0.7 | 16.7233 | 3.4097 | 59.99 | 2.1
16.7116 | 2.9174 | 60.06 | 2.1 | 16.7369 | 1.5488 | 59.957 | 0.7 | 16.7319 | 3.4698 | 59.9898 | 3.5 | 16.7236 | 1.8082 | 60.0233 | 0.7 | 16.7316 | 3.4098 | 59.99 | 2.1
16.7199 | 2.9175 | 60.06 | 2.1 | 16.7452 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 16.7402 | 3.4698 | 59.9898 | 3.5 | 16.732 | 1.8082 | 60.0233 | 0.7 | 16.74 | 3.4098 | 59.99 | 2.1
16.7283 | 2.9176 | 60.06 | 2.1 | 16.7536 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 16.7486 | 3.4699 | 59.9898 | 3.5 | 16.7403 | 1.8082 | 60.0232 | 0.7 | 16.7483 | 3.4099 | 59.99 | 2.1
16.7366 | 2.9177 | 60.06 | 2.1 | 16.7619 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 16.7569 | 3.47 | 59.9898 | 3.5 | 16.7486 | 1.8082 | 60.0232 | 0.7 | 16.7567 | 3.4099 | 59.99 | 2.1
16.7449 | 2.9177 | 60.06 | 2.1 | 16.7703 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 16.7652 | 3.47 | 59.9898 | 3.5 | 16.757 | 1.8082 | 60.0232 | 0.7 | 16.765 | 3.41 | 59.99 | 2.1
16.7532 | 2.9178 | 60.06 | 2.1 | 16.7786 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 16.7736 | 3.4701 | 59.9898 | 3.5 | 16.7653 | 1.8082 | 60.0232 | 0.7 | 16.7733 | 3.4101 | 59.99 | 2.1
16.7616 | 2.9177 | 60.06 | 2.1 | 16.7869 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 16.7819 | 3.4702 | 59.9898 | 3.5 | 16.7736 | 1.8081 | 60.0231 | 0.7 | 16.7816 | 3.4075 | 59.99 | 2.1
16.7699 | 2.9177 | 60.06 | 2.1 | 16.7953 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 16.7902 | 3.4702 | 59.9898 | 3.5 | 16.782 | 1.8081 | 60.0231 | 0.7 | 16.79 | 3.405 | 59.99 | 2.1
16.7782 | 2.9177 | 60.06 | 2.1 | 16.8036 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 16.7986 | 3.4703 | 59.9898 | 3.5 | 16.7903 | 1.8081 | 60.0231 | 0.7 | 16.7983 | 3.4024 | 59.99 | 2.1
16.7865 | 2.9177 | 60.06 | 2.1 | 16.8119 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 16.8069 | 3.4703 | 59.9899 | 3.5 | 16.7986 | 1.8081 | 60.023 | 0.7 | 16.8066 | 3.3998 | 59.99 | 2.1
16.7949 | 2.9177 | 60.06 | 2.1 | 16.8203 | 1.5488 | 59.957 | 0.7 | 16.8152 | 3.4704 | 59.9899 | 3.5 | 16.8069 | 1.8081 | 60.023 | 0.7 | 16.815 | 3.3971 | 59.99 | 2.1
16.8032 | 2.9176 | 60.06 | 2.1 | 16.8286 | 1.5488 | 59.957 | 0.7 | 16.8236 | 3.4703 | 59.9899 | 3.5 | 16.8153 | 1.8081 | 60.023 | 0.7 | 16.8233 | 3.3945 | 59.99 | 2.1
16.8115 | 2.9176 | 60.06 | 2.1 | 16.837 | 1.5488 | 59.957 | 0.7 | 16.8319 | 3.4702 | 59.9899 | 3.5 | 16.8236 | 1.8037 | 60.023 | 0.7 | 16.8317 | 3.3919 | 59.99 | 2.1
16.8198 | 2.9176 | 60.06 | 2.1 | 16.8453 | 1.5488 | 59.957 | 0.7 | 16.8402 | 3.4702 | 59.9899 | 3.5 | 16.8319 | 1.7994 | 60.0229 | 0.7 | 16.84 | 3.3893 | 59.99 | 2.1
16.8281 | 2.9157 | 60.06 | 2.1 | 16.8536 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.8486 | 3.4701 | 59.9899 | 3.5 | 16.8403 | 1.795 | 60.0229 | 0.7 | 16.8483 | 3.3867 | 59.99 | 2.1
16.8365 | 2.9138 | 60.06 | 2.1 | 16.862 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.8569 | 3.4701 | 59.9899 | 3.5 | 16.8486 | 1.7906 | 60.0229 | 0.7 | 16.8566 | 3.3841 | 59.99 | 2.1
16.8448 | 2.9119 | 60.06 | 2.1 | 16.8703 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.8652 | 3.47 | 59.9899 | 3.5 | 16.8569 | 1.7863 | 60.0229 | 0.7 | 16.865 | 3.3841 | 59.99 | 2.1
16.8531 | 2.9101 | 60.06 | 2.1 | 16.8786 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.8736 | 3.4699 | 59.9899 | 3.5 | 16.8653 | 1.7819 | 60.0229 | 0.7 | 16.8733 | 3.3841 | 59.99 | 2.1
16.8614 | 2.9082 | 60.06 | 2.1 | 16.887 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.8819 | 3.4699 | 59.9899 | 3.5 | 16.8736 | 1.7775 | 60.0228 | 0.7 | 16.8817 | 3.3841 | 59.99 | 2.1
16.8698 | 2.9063 | 60.06 | 2.1 | 16.8953 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.8902 | 3.4698 | 59.9899 | 3.5 | 16.8819 | 1.7732 | 60.0228 | 0.7 | 16.89 | 3.3841 | 59.99 | 2.1
16.8781 | 2.9044 | 60.06 | 2.1 | 16.9036 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.8986 | 3.4697 | 59.9899 | 3.5 | 16.8903 | 1.7688 | 60.0228 | 0.7 | 16.8983 | 3.3841 | 59.99 | 2.1
16.8864 | 2.9025 | 60.06 | 2.1 | 16.912 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.9069 | 3.4697 | 59.99 | 3.5 | 16.8986 | 1.7644 | 60.0228 | 0.7 | 16.9067 | 3.3841 | 59.99 | 2.1
16.8947 | 2.9006 | 60.06 | 2.1 | 16.9203 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.9152 | 3.4698 | 59.99 | 3.5 | 16.907 | 1.7644 | 60.0227 | 0.7 | 16.915 | 3.3841 | 59.99 | 2.1
16.903 | 2.8987 | 60.06 | 2.1 | 16.9287 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.9236 | 3.4697 | 59.99 | 3.5 | 16.9153 | 1.7644 | 60.0227 | 0.7 | 16.9233 | 3.3841 | 59.99 | 2.1
16.9114 | 2.8987 | 60.06 | 2.1 | 16.937 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.9319 | 3.4697 | 59.99 | 3.5 | 16.9236 | 1.7644 | 60.0227 | 0.7 | 16.9316 | 3.3841 | 59.99 | 2.1
16.9197 | 2.8987 | 60.06 | 2.1 | 16.9453 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.9402 | 3.4697 | 59.99 | 3.5 | 16.9319 | 1.7644 | 60.0227 | 0.7 | 16.94 | 3.3841 | 59.99 | 2.1
16.928 | 2.8986 | 60.06 | 2.1 | 16.9537 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.9486 | 3.4696 | 59.99 | 3.5 | 16.9403 | 1.7643 | 60.0226 | 0.7 | 16.9483 | 3.3841 | 59.99 | 2.1
16.9363 | 2.8986 | 60.06 | 2.1 | 16.962 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.9569 | 3.4696 | 59.991 | 3.4892 | 16.9486 | 1.7643 | 60.0226 | 0.7 | 16.9567 | 3.3841 | 59.99 | 2.1
16.9447 | 2.8985 | 60.06 | 2.1 | 16.9703 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.9652 | 3.4696 | 59.9911 | 3.4775 | 16.9569 | 1.7642 | 60.0226 | 0.7 | 16.965 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
16.953 | 2.8985 | 60.06 | 2.1 | 16.9787 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.9736 | 3.4695 | 59.9911 | 3.4659 | 16.9653 | 1.7642 | 60.0225 | 0.7 | 16.9733 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
16.9613 | 2.8984 | 60.06 | 2.1 | 16.987 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.9819 | 3.4695 | 59.9911 | 3.4542 | 16.9736 | 1.7641 | 60.0225 | 0.7 | 16.9817 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
16.9696 | 2.8983 | 60.06 | 2.1 | 16.9953 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.9902 | 3.4695 | 59.9912 | 3.4425 | 16.9819 | 1.764 | 60.0225 | 0.7 | 16.99 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
16.978 | 2.8968 | 60.06 | 2.1 | 17.0037 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 16.9986 | 3.4694 | 59.9912 | 3.4309 | 16.9903 | 1.764 | 60.0225 | 0.7 | 16.9984 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
16.9863 | 2.8952 | 60.06 | 2.1 | 17.012 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.0069 | 3.4694 | 59.9912 | 3.4192 | 16.9986 | 1.7639 | 60.0224 | 0.7 | 17.0067 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
16.9946 | 2.8937 | 60.06 | 2.1 | 17.0204 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.0152 | 3.4693 | 59.9913 | 3.4075 | 17.0069 | 1.7639 | 60.0224 | 0.7 | 17.015 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.0029 | 2.8922 | 60.06 | 2.1 | 17.0287 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.0235 | 3.4692 | 59.9913 | 3.3959 | 17.0153 | 1.7638 | 60.0224 | 0.7 | 17.0233 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.0112 | 2.8907 | 60.06 | 2.1 | 17.037 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.0319 | 3.4692 | 59.9913 | 3.3842 | 17.0236 | 1.7638 | 60.0224 | 0.7 | 17.0317 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.0196 | 2.8892 | 60.06 | 2.1 | 17.0454 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.0402 | 3.4691 | 59.9914 | 3.3725 | 17.0319 | 1.7638 | 60.0224 | 0.7 | 17.04 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.0279 | 2.8877 | 60.06 | 2.1 | 17.0537 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.0485 | 3.4691 | 59.9914 | 3.3609 | 17.0403 | 1.7637 | 60.0223 | 0.7 | 17.0483 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.0362 | 2.8863 | 60.06 | 2.1 | 17.062 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.0569 | 3.469 | 59.9914 | 3.3492 | 17.0486 | 1.7637 | 60.0223 | 0.7 | 17.0566 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.0445 | 2.8848 | 60.06 | 2.1 | 17.0704 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.0652 | 3.469 | 59.9915 | 3.3375 | 17.0569 | 1.7637 | 60.0223 | 0.7 | 17.065 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.0529 | 2.8833 | 60.06 | 2.1 | 17.0787 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.0735 | 3.469 | 59.9915 | 3.3259 | 17.0652 | 1.7637 | 60.0223 | 0.7 | 17.0734 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.0612 | 2.8833 | 60.06 | 2.1 | 17.0871 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.0819 | 3.4689 | 59.9915 | 3.3142 | 17.0736 | 1.7637 | 60.0222 | 0.7 | 17.0817 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.0695 | 2.8833 | 60.06 | 2.1 | 17.0954 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.0902 | 3.469 | 59.9916 | 3.3026 | 17.0819 | 1.7638 | 60.0222 | 0.7 | 17.09 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.0778 | 2.8833 | 60.06 | 2.1 | 17.1037 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.0985 | 3.469 | 59.9916 | 3.2909 | 17.0902 | 1.7638 | 60.0222 | 0.7 | 17.0983 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.0862 | 2.8833 | 60.06 | 2.1 | 17.1121 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.1069 | 3.469 | 59.9916 | 3.2792 | 17.0986 | 1.7638 | 60.0222 | 0.7 | 17.1067 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.0945 | 2.8833 | 60.06 | 2.1 | 17.1204 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.1152 | 3.469 | 59.9917 | 3.2676 | 17.1069 | 1.7639 | 60.0221 | 0.7 | 17.115 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.1028 | 2.8833 | 60.06 | 2.1 | 17.1287 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.1235 | 3.469 | 59.9917 | 3.2559 | 17.1152 | 1.7639 | 60.0221 | 0.7 | 17.1234 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.1111 | 2.8833 | 60.06 | 2.1 | 17.1371 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.1319 | 3.4691 | 59.9917 | 3.2442 | 17.1236 | 1.7594 | 60.0221 | 0.7 | 17.1317 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.1194 | 2.8832 | 60.06 | 2.1 | 17.1454 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.1402 | 3.4691 | 59.9918 | 3.2326 | 17.1319 | 1.755 | 60.022 | 0.7 | 17.14 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.1278 | 2.8832 | 60.06 | 2.1 | 17.1537 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.1485 | 3.4691 | 59.9918 | 3.2209 | 17.1402 | 1.7505 | 60.022 | 0.7 | 17.1483 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.1361 | 2.8831 | 60.06 | 2.1 | 17.1621 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.1568 | 3.4691 | 59.9918 | 3.2092 | 17.1486 | 1.746 | 60.022 | 0.7 | 17.1567 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.1444 | 2.8831 | 60.06 | 2.1 | 17.1704 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.1652 | 3.4691 | 59.9919 | 3.1976 | 17.1569 | 1.7415 | 60.023 | 0.7 | 17.165 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.1527 | 2.8831 | 60.06 | 2.1 | 17.1787 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.1735 | 3.4691 | 59.9919 | 3.1859 | 17.1652 | 1.7371 | 60.023 | 0.7 | 17.1733 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.1611 | 2.883 | 60.06 | 2.1 | 17.1871 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.1818 | 3.4691 | 59.9919 | 3.1742 | 17.1736 | 1.7326 | 60.0229 | 0.7 | 17.1817 | 3.3841 | 59.99 | 2.1
17.1694 | 2.883 | 60.06 | 2.1 | 17.1954 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.1902 | 3.4691 | 59.992 | 3.1626 | 17.1819 | 1.7281 | 60.0229 | 0.7 | 17.19 | 3.3839 | 59.99 | 2.1
17.1777 | 2.8829 | 60.06 | 2.1 | 17.2038 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.1985 | 3.4691 | 59.992 | 3.1509 | 17.1902 | 1.7236 | 60.0229 | 0.7 | 17.1984 | 3.3838 | 59.99 | 2.1
17.186 | 2.8829 | 60.06 | 2.1 | 17.2121 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.2068 | 3.4691 | 59.992 | 3.1393 | 17.1985 | 1.7191 | 60.0229 | 0.7 | 17.2067 | 3.3837 | 59.99 | 2.1
17.1944 | 2.8829 | 60.06 | 2.1 | 17.2204 | 1.5486 | 59.957 | 0.7 | 17.2152 | 3.4691 | 59.9921 | 3.1276 | 17.2069 | 1.7191 | 60.0229 | 0.7 | 17.215 | 3.3835 | 59.99 | 2.1
17.2027 | 2.8828 | 60.06 | 2.1 | 17.2288 | 1.5486 | 59.957 | 0.7 | 17.2235 | 3.4691 | 59.9921 | 3.1159 | 17.2152 | 1.7191 | 60.0229 | 0.7 | 17.2233 | 3.3834 | 59.99 | 2.1
17.211 | 2.8828 | 60.06 | 2.1 | 17.2371 | 1.5486 | 59.957 | 0.7 | 17.2318 | 3.4691 | 59.9921 | 3.1043 | 17.2235 | 1.719 | 60.0229 | 0.7 | 17.2317 | 3.3833 | 59.99 | 2.1
17.2193 | 2.8828 | 60.06 | 2.1 | 17.2454 | 1.5486 | 59.957 | 0.7 | 17.2402 | 3.4691 | 59.9922 | 3.0926 | 17.2319 | 1.719 | 60.0228 | 0.7 | 17.24 | 3.3831 | 59.99 | 2.1
17.2276 | 2.8827 | 60.06 | 2.1 | 17.2538 | 1.5485 | 59.957 | 0.7 | 17.2485 | 3.4691 | 59.9922 | 3.0809 | 17.2402 | 1.719 | 60.0228 | 0.7 | 17.2484 | 3.383 | 59.99 | 2.1
17.236 | 2.8827 | 60.06 | 2.1 | 17.2621 | 1.5485 | 59.957 | 0.7 | 17.2568 | 3.4692 | 59.9922 | 3.0693 | 17.2485 | 1.719 | 60.0228 | 0.7 | 17.2567 | 3.3829 | 59.99 | 2.1
17.2443 | 2.8827 | 60.06 | 2.1 | 17.2705 | 1.5485 | 59.957 | 0.7 | 17.2652 | 3.4692 | 59.9923 | 3.0576 | 17.2569 | 1.719 | 60.0228 | 0.7 | 17.265 | 3.3829 | 59.99 | 2.1
17.2526 | 2.8828 | 60.06 | 2.1 | 17.2788 | 1.5485 | 59.957 | 0.7 | 17.2735 | 3.4692 | 59.9923 | 3.0459 | 17.2652 | 1.719 | 60.0228 | 0.7 | 17.2734 | 3.3829 | 59.99 | 2.1
17.2609 | 2.8828 | 60.06 | 2.1 | 17.2871 | 1.5485 | 59.957 | 0.7 | 17.2818 | 3.4692 | 59.9923 | 3.0343 | 17.2735 | 1.719 | 60.0228 | 0.7 | 17.2817 | 3.3829 | 59.99 | 2.1
17.2693 | 2.8829 | 60.06 | 2.1 | 17.2955 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.2901 | 3.4692 | 59.9924 | 3.0226 | 17.2819 | 1.719 | 60.0227 | 0.7 | 17.29 | 3.383 | 59.99 | 2.1
17.2776 | 2.883 | 60.06 | 2.1 | 17.3038 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.2985 | 3.4692 | 59.9924 | 3.0109 | 17.2902 | 1.719 | 60.0227 | 0.7 | 17.2983 | 3.3831 | 59.99 | 2.1
17.2859 | 2.8831 | 60.06 | 2.1 | 17.3121 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.3068 | 3.4692 | 59.9924 | 2.9993 | 17.2985 | 1.719 | 60.0227 | 0.7 | 17.3067 | 3.3832 | 59.99 | 2.1
17.2942 | 2.8832 | 60.06 | 2.1 | 17.3205 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.3151 | 3.4692 | 59.9925 | 2.9876 | 17.3069 | 1.719 | 60.0227 | 0.7 | 17.315 | 3.3833 | 59.99 | 2.1
17.3026 | 2.8833 | 60.06 | 2.1 | 17.3288 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.3235 | 3.4692 | 59.9925 | 2.9759 | 17.3152 | 1.719 | 60.0227 | 0.7 | 17.3234 | 3.3834 | 59.99 | 2.1
17.3109 | 2.8835 | 60.06 | 2.1 | 17.3372 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.3318 | 3.4692 | 59.9925 | 2.9643 | 17.3235 | 1.719 | 60.0227 | 0.7 | 17.3317 | 3.3836 | 59.99 | 2.1
17.3192 | 2.8836 | 60.06 | 2.1 | 17.3455 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.3401 | 3.4692 | 59.9926 | 2.9526 | 17.3318 | 1.719 | 60.0226 | 0.7 | 17.34 | 3.3838 | 59.99 | 2.1
17.3275 | 2.8836 | 60.06 | 2.1 | 17.3538 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.3485 | 3.4693 | 59.9926 | 2.941 | 17.3402 | 1.719 | 60.0226 | 0.7 | 17.3484 | 3.384 | 59.99 | 2.1
17.3358 | 2.8836 | 60.06 | 2.1 | 17.3622 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.3568 | 3.4693 | 59.9926 | 2.9293 | 17.3485 | 1.719 | 60.0226 | 0.7 | 17.3567 | 3.3842 | 59.99 | 2.1
17.3442 | 2.8836 | 60.06 | 2.1 | 17.3705 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.3651 | 3.4693 | 59.9927 | 2.9176 | 17.3568 | 1.7191 | 60.0226 | 0.7 | 17.3651 | 3.3844 | 59.99 | 2.1
17.3525 | 2.8836 | 60.06 | 2.1 | 17.3788 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.3735 | 3.4693 | 59.9927 | 2.906 | 17.3652 | 1.7191 | 60.0226 | 0.7 | 17.3734 | 3.3845 | 59.99 | 2.1
17.3608 | 2.8836 | 60.06 | 2.1 | 17.3872 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.3818 | 3.4693 | 59.9927 | 2.8943 | 17.3735 | 1.7192 | 60.0225 | 0.7 | 17.3817 | 3.3847 | 59.99 | 2.1
17.3691 | 2.8836 | 60.06 | 2.1 | 17.3955 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.3901 | 3.4693 | 59.9928 | 2.8826 | 17.3818 | 1.7192 | 60.0225 | 0.7 | 17.39 | 3.385 | 59.99 | 2.1
17.3775 | 2.8836 | 60.06 | 2.1 | 17.4038 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.3985 | 3.4693 | 59.9928 | 2.871 | 17.3902 | 1.7192 | 60.0225 | 0.7 | 17.3984 | 3.3852 | 59.99 | 2.1
17.3858 | 2.8836 | 60.064 | 2.1 | 17.4122 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.4068 | 3.4693 | 59.9928 | 2.8593 | 17.3985 | 1.7193 | 60.0225 | 0.7 | 17.4067 | 3.3854 | 59.99 | 2.1
17.3941 | 2.8836 | 60.064 | 2.1 | 17.4205 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.4151 | 3.4693 | 59.9929 | 2.8476 | 17.4068 | 1.7193 | 60.0225 | 0.7 | 17.415 | 3.3855 | 59.99 | 2.1
17.4024 | 2.8835 | 60.064 | 2.1 | 17.4288 | 1.5484 | 59.957 | 0.7 | 17.4234 | 3.4693 | 59.9929 | 2.836 | 17.4152 | 1.7194 | 60.0225 | 0.7 | 17.4234 | 3.3856 | 59.99 | 2.1
17.4108 | 2.8835 | 60.064 | 2.1 | 17.4372 | 1.5485 | 59.957 | 0.7 | 17.4318 | 3.4693 | 59.9929 | 2.8243 | 17.4235 | 1.7194 | 60.0224 | 0.7 | 17.4317 | 3.3858 | 59.99 | 2.1
17.4191 | 2.8835 | 60.064 | 2.1 | 17.4455 | 1.5485 | 59.957 | 0.7 | 17.4401 | 3.4693 | 59.993 | 2.8126 | 17.4318 | 1.7194 | 60.0224 | 0.7 | 17.4401 | 3.386 | 59.99 | 2.1
17.4274 | 2.8835 | 60.064 | 2.1 | 17.4539 | 1.5485 | 59.957 | 0.7 | 17.4485 | 3.4693 | 59.993 | 2.801 | 17.4402 | 1.7194 | 60.0224 | 0.7 | 17.4484 | 3.3861 | 59.99 | 2.1
17.4357 | 2.8835 | 60.064 | 2.1 | 17.4622 | 1.5485 | 59.957 | 0.7 | 17.4568 | 3.4693 | 59.993 | 2.7893 | 17.4485 | 1.7194 | 60.0224 | 0.7 | 17.4567 | 3.3863 | 59.99 | 2.1
17.444 | 2.8834 | 60.064 | 2.1 | 17.4705 | 1.5485 | 59.957 | 0.7 | 17.4651 | 3.4694 | 59.9931 | 2.7777 | 17.4568 | 1.7194 | 60.0224 | 0.7 | 17.465 | 3.3864 | 59.99 | 2.1
17.4524 | 2.8834 | 60.064 | 2.1 | 17.4789 | 1.5486 | 59.957 | 0.7 | 17.4735 | 3.4693 | 59.9931 | 2.766 | 17.4651 | 1.7194 | 60.0224 | 0.7 | 17.4734 | 3.3866 | 59.99 | 2.1
17.4607 | 2.8834 | 60.064 | 2.1 | 17.4872 | 1.5486 | 59.957 | 0.7 | 17.4818 | 3.4693 | 59.9931 | 2.7543 | 17.4735 | 1.7195 | 60.0224 | 0.7 | 17.4817 | 3.3867 | 59.99 | 2.1
17.469 | 2.8834 | 60.064 | 2.1 | 17.4955 | 1.5486 | 59.957 | 0.7 | 17.4901 | 3.4692 | 59.9932 | 2.7427 | 17.4818 | 1.7195 | 60.0223 | 0.7 | 17.4901 | 3.3868 | 59.99 | 2.1
17.4773 | 2.8834 | 60.064 | 2.1 | 17.5039 | 1.5486 | 59.957 | 0.7 | 17.4985 | 3.4692 | 59.9932 | 2.731 | 17.4902 | 1.7162 | 60.0223 | 0.7 | 17.4984 | 3.3869 | 59.99 | 2.1
17.4857 | 2.8834 | 60.064 | 2.1 | 17.5122 | 1.5486 | 59.957 | 0.7 | 17.5068 | 3.4691 | 59.9932 | 2.7193 | 17.4985 | 1.7129 | 60.0223 | 0.7 | 17.5067 | 3.3871 | 59.99 | 2.1
17.494 | 2.8835 | 60.064 | 2.1 | 17.5206 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.5151 | 3.469 | 59.9933 | 2.7077 | 17.5068 | 1.7097 | 60.0223 | 0.7 | 17.5151 | 3.3869 | 59.99 | 2.1
17.5023 | 2.8835 | 60.064 | 2.1 | 17.5289 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.5235 | 3.469 | 59.9933 | 2.696 | 17.5152 | 1.7064 | 60.0223 | 0.7 | 17.5234 | 3.3868 | 59.99 | 2.1
17.5106 | 2.8835 | 60.064 | 2.1 | 17.5372 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.5318 | 3.4689 | 59.9933 | 2.6843 | 17.5235 | 1.7031 | 60.0223 | 0.7 | 17.5317 | 3.3867 | 59.99 | 2.1
17.519 | 2.8835 | 60.064 | 2.1 | 17.5456 | 1.5487 | 59.957 | 0.7 | 17.5401 | 3.4688 | 59.9934 | 2.6727 | 17.5318 | 1.6999 | 60.0222 | 0.7 | 17.54 | 3.3866 | 59.9901 | 2.1
17.5273 | 2.8836 | 60.064 | 2.1 | 17.5539 | 1.5488 | 59.957 | 0.7 | 17.5484 | 3.4687 | 59.9934 | 2.661 | 17.5402 | 1.6966 | 60.0222 | 0.7 | 17.5484 | 3.3864 | 59.9901 | 2.1
17.5356 | 2.8836 | 60.064 | 2.1 | 17.5622 | 1.5488 | 59.957 | 0.7 | 17.5568 | 3.4687 | 59.9934 | 2.6493 | 17.5485 | 1.6934 | 60.0222 | 0.7 | 17.5567 | 3.3862 | 59.9901 | 2.1
17.5439 | 2.8836 | 60.064 | 2.1 | 17.5706 | 1.5488 | 59.957 | 0.7 | 17.5651 | 3.4686 | 59.9935 | 2.6377 | 17.5568 | 1.6901 | 60.0222 | 0.7 | 17.5651 | 3.386 | 59.9901 | 2.1
17.5523 | 2.8836 | 60.064 | 2.1 | 17.5789 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 17.5734 | 3.4668 | 59.9935 | 2.626 | 17.5652 | 1.6868 | 60.0222 | 0.7 | 17.5734 | 3.3858 | 59.9901 | 2.1
17.5606 | 2.8837 | 60.064 | 2.1 | 17.5872 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 17.5818 | 3.465 | 59.9935 | 2.6144 | 17.5735 | 1.6868 | 60.0222 | 0.7 | 17.5817 | 3.3857 | 59.9901 | 2.1
17.5689 | 2.8837 | 60.064 | 2.1 | 17.5956 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 17.5901 | 3.4631 | 59.9936 | 2.6027 | 17.5818 | 1.6868 | 60.0221 | 0.7 | 17.59 | 3.3855 | 59.9902 | 2.1
17.5772 | 2.8837 | 60.064 | 2.1 | 17.6039 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 17.5984 | 3.4613 | 59.9936 | 2.591 | 17.5901 | 1.6868 | 60.0221 | 0.7 | 17.5984 | 3.3855 | 59.9902 | 2.1
17.5856 | 2.8838 | 60.064 | 2.1 | 17.6123 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 17.6068 | 3.4594 | 59.9936 | 2.5794 | 17.5985 | 1.6868 | 60.0221 | 0.7 | 17.6068 | 3.3855 | 59.9902 | 2.1
17.5939 | 2.8838 | 60.064 | 2.1 | 17.6206 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 17.6151 | 3.4576 | 59.9937 | 2.5677 | 17.6068 | 1.6868 | 60.0221 | 0.7 | 17.6151 | 3.3854 | 59.9902 | 2.1
17.6022 | 2.8838 | 60.064 | 2.1 | 17.6289 | 1.5489 | 59.957 | 0.7 | 17.6234 | 3.4558 | 59.9937 | 2.556 | 17.6151 | 1.6868 | 60.0221 | 0.7 | 17.6234 | 3.3853 | 59.9902 | 2.1
17.6105 | 2.8838 | 60.064 | 2.1 | 17.6373 | 1.5489 | 59.96 | 0.7 | 17.6318 | 3.4539 | 59.9937 | 2.5444 | 17.6235 | 1.6868 | 60.022 | 0.7 | 17.6317 | 3.3852 | 59.9902 | 2.1
17.6189 | 2.8838 | 60.064 | 2.1 | 17.6456 | 1.5489 | 59.9601 | 0.7 | 17.6401 | 3.4521 | 59.9938 | 2.5327 | 17.6318 | 1.6868 | 60.022 | 0.7 | 17.6401 | 3.3851 | 59.9903 | 2.1
17.6272 | 2.8838 | 60.064 | 2.1 | 17.6539 | 1.5489 | 59.9601 | 0.7 | 17.6484 | 3.4502 | 59.9938 | 2.521 | 17.6401 | 1.6868 | 60.022 | 0.7 | 17.6484 | 3.385 | 59.9903 | 2.1
17.6355 | 2.8839 | 60.064 | 2.1 | 17.6623 | 1.5489 | 59.9602 | 0.7 | 17.6568 | 3.4502 | 59.9938 | 2.5094 | 17.6485 | 1.6868 | 60.022 | 0.7 | 17.6567 | 3.3848 | 59.9903 | 2.1
17.6438 | 2.8839 | 60.064 | 2.1 | 17.6706 | 1.5489 | 59.9602 | 0.7 | 17.6651 | 3.4502 | 59.9939 | 2.4977 | 17.6568 | 1.6868 | 60.022 | 0.7 | 17.665 | 3.3847 | 59.9903 | 2.1
17.6521 | 2.8839 | 60.064 | 2.1 | 17.6789 | 1.5489 | 59.9602 | 0.7 | 17.6734 | 3.4502 | 59.9939 | 2.486 | 17.6651 | 1.6868 | 60.022 | 0.7 | 17.6734 | 3.3846 | 59.9903 | 2.1
17.6605 | 2.8839 | 60.064 | 2.1 | 17.6873 | 1.549 | 59.9603 | 0.7 | 17.6817 | 3.4502 | 59.9939 | 2.4744 | 17.6735 | 1.6868 | 60.0219 | 0.7 | 17.6817 | 3.3844 | 59.9903 | 2.1
17.6688 | 2.8839 | 60.064 | 2.1 | 17.6956 | 1.549 | 59.9603 | 0.7 | 17.6901 | 3.4502 | 59.994 | 2.4627 | 17.6818 | 1.6868 | 60.0219 | 0.7 | 17.6901 | 3.3843 | 59.9904 | 2.1
17.6771 | 2.8839 | 60.064 | 2.1 | 17.704 | 1.549 | 59.9604 | 0.7 | 17.6984 | 3.4503 | 59.994 | 2.451 | 17.6901 | 1.6869 | 60.0219 | 0.7 | 17.6984 | 3.3842 | 59.9904 | 2.1
17.6854 | 2.8839 | 60.064 | 2.1 | 17.7123 | 1.549 | 59.9604 | 0.7 | 17.7067 | 3.4503 | 59.994 | 2.4394 | 17.6985 | 1.6869 | 60.0219 | 0.7 | 17.7067 | 3.3842 | 59.9904 | 2.1
17.6938 | 2.8839 | 60.064 | 2.1 | 17.7206 | 1.549 | 59.9604 | 0.7 | 17.7151 | 3.4503 | 59.9941 | 2.4277 | 17.7068 | 1.6869 | 60.0219 | 0.7 | 17.715 | 3.3841 | 59.9904 | 2.1
17.7021 | 2.8838 | 60.064 | 2.1 | 17.729 | 1.5491 | 59.9605 | 0.7 | 17.7234 | 3.4503 | 59.9941 | 2.4161 | 17.7151 | 1.6869 | 60.0219 | 0.7 | 17.7234 | 3.384 | 59.9904 | 2.1
17.7104 | 2.8838 | 60.064 | 2.1 | 17.7373 | 1.5491 | 59.9605 | 0.7 | 17.7317 | 3.4503 | 59.9941 | 2.4044 | 17.7234 | 1.6869 | 60.0219 | 0.7 | 17.7318 | 3.384 | 59.9904 | 2.1
17.7187 | 2.8838 | 60.064 | 2.1 | 17.7456 | 1.5491 | 59.9606 | 0.7 | 17.7401 | 3.4503 | 59.9942 | 2.3927 | 17.7318 | 1.6869 | 60.0218 | 0.7 | 17.7401 | 3.384 | 59.9905 | 2.1
17.7271 | 2.8837 | 60.064 | 2.1 | 17.754 | 1.5491 | 59.9606 | 0.7 | 17.7484 | 3.4503 | 59.9942 | 2.3811 | 17.7401 | 1.687 | 60.0218 | 0.7 | 17.7484 | 3.384 | 59.9905 | 2.1
17.7354 | 2.8837 | 60.064 | 2.1 | 17.7623 | 1.5492 | 59.9607 | 0.7 | 17.7567 | 3.4503 | 59.9942 | 2.3694 | 17.7484 | 1.687 | 60.0218 | 0.7 | 17.7567 | 3.384 | 59.9905 | 2.1
17.7437 | 2.8837 | 60.064 | 2.1 | 17.7706 | 1.5492 | 59.9607 | 0.7 | 17.7651 | 3.4503 | 59.9943 | 2.3577 | 17.7568 | 1.687 | 60.0218 | 0.7 | 17.7651 | 3.384 | 59.9905 | 2.1
17.752 | 2.8837 | 60.064 | 2.1 | 17.779 | 1.5492 | 59.9607 | 0.7 | 17.7734 | 3.4503 | 59.9943 | 2.3461 | 17.7651 | 1.6871 | 60.0218 | 0.7 | 17.7734 | 3.384 | 59.9905 | 2.1
17.7604 | 2.8836 | 60.064 | 2.1 | 17.7873 | 1.5492 | 59.9608 | 0.7 | 17.7817 | 3.4503 | 59.9943 | 2.3344 | 17.7734 | 1.6871 | 60.0218 | 0.7 | 17.7817 | 3.3841 | 59.9905 | 2.1
17.7687 | 2.8836 | 60.064 | 2.1 | 17.7957 | 1.5493 | 59.9608 | 0.7 | 17.7901 | 3.4503 | 59.9944 | 2.3227 | 17.7818 | 1.6871 | 60.0217 | 0.7 | 17.79 | 3.3841 | 59.9906 | 2.1
17.777 | 2.8836 | 60.064 | 2.1 | 17.804 | 1.5493 | 59.9609 | 0.7 | 17.7984 | 3.4503 | 59.9944 | 2.3111 | 17.7901 | 1.6872 | 60.0217 | 0.7 | 17.7984 | 3.3841 | 59.9906 | 2.1
17.7853 | 2.8836 | 60.064 | 2.1 | 17.8123 | 1.5493 | 59.9609 | 0.7 | 17.8067 | 3.4503 | 59.9944 | 2.2994 | 17.7984 | 1.6872 | 60.0217 | 0.7 | 17.8067 | 3.3841 | 59.9906 | 2.1
17.7936 | 2.8836 | 60.064 | 2.1 | 17.8207 | 1.5494 | 59.9609 | 0.7 | 17.815 | 3.4503 | 59.9945 | 2.2877 | 17.8068 | 1.6872 | 60.0217 | 0.7 | 17.8151 | 3.3841 | 59.9906 | 2.1
17.802 | 2.8836 | 60.064 | 2.1 | 17.829 | 1.5494 | 59.961 | 0.7 | 17.8234 | 3.4503 | 59.9945 | 2.2761 | 17.8151 | 1.6872 | 60.0217 | 0.7 | 17.8234 | 3.3841 | 59.9906 | 2.1
17.8103 | 2.8835 | 60.064 | 2.1 | 17.8373 | 1.5495 | 59.961 | 0.7 | 17.8317 | 3.4503 | 59.9945 | 2.2644 | 17.8234 | 1.6872 | 60.0217 | 0.7 | 17.8317 | 3.3841 | 59.9906 | 2.1
17.8186 | 2.8835 | 60.064 | 2.1 | 17.8457 | 1.5495 | 59.9611 | 0.7 | 17.84 | 3.4503 | 59.9946 | 2.2528 | 17.8318 | 1.6871 | 60.0216 | 0.7 | 17.84 | 3.3841 | 59.9907 | 2.1
17.8269 | 2.8834 | 60.064 | 2.1 | 17.854 | 1.5495 | 59.9611 | 0.7 | 17.8484 | 3.4503 | 59.9946 | 2.2411 | 17.8401 | 1.6871 | 60.0216 | 0.7 | 17.8484 | 3.3842 | 59.9907 | 2.1
17.8353 | 2.8833 | 60.064 | 2.1 | 17.8624 | 1.5495 | 59.9612 | 0.7 | 17.8567 | 3.4503 | 59.9946 | 2.2294 | 17.8484 | 1.6871 | 60.0216 | 0.7 | 17.8567 | 3.3843 | 59.9907 | 2.1
17.8436 | 2.8832 | 60.064 | 2.1 | 17.8707 | 1.5496 | 59.9612 | 0.7 | 17.865 | 3.4503 | 59.9947 | 2.2178 | 17.8568 | 1.6871 | 60.0216 | 0.7 | 17.8651 | 3.3844 | 59.9907 | 2.1
17.8519 | 2.8831 | 60.064 | 2.1 | 17.879 | 1.5496 | 59.9612 | 0.7 | 17.8734 | 3.4503 | 59.9947 | 2.2061 | 17.8651 | 1.6871 | 60.0216 | 0.7 | 17.8734 | 3.3844 | 59.9907 | 2.1
17.8602 | 2.883 | 60.064 | 2.1 | 17.8874 | 1.5496 | 59.9613 | 0.7 | 17.8817 | 3.4504 | 59.9947 | 2.1944 | 17.8734 | 1.6871 | 60.0215 | 0.7 | 17.8817 | 3.3846 | 59.9907 | 2.1
17.8686 | 2.8829 | 60.064 | 2.1 | 17.8957 | 1.5495 | 59.9613 | 0.7 | 17.89 | 3.4504 | 59.9948 | 2.1828 | 17.8817 | 1.6871 | 60.0215 | 0.7 | 17.89 | 3.3847 | 59.9908 | 2.1
17.8769 | 2.8828 | 60.064 | 2.1 | 17.904 | 1.5495 | 59.9614 | 0.7 | 17.8984 | 3.4504 | 59.9948 | 2.1711 | 17.8901 | 1.6871 | 60.0215 | 0.7 | 17.8984 | 3.3849 | 59.9908 | 2.1
17.8852 | 2.8827 | 60.064 | 2.1 | 17.9124 | 1.5495 | 59.9614 | 0.7 | 17.9067 | 3.4504 | 59.9948 | 2.1594 | 17.8984 | 1.6871 | 60.0215 | 0.7 | 17.9067 | 3.385 | 59.9908 | 2.1
17.8935 | 2.8826 | 60.064 | 2.1 | 17.9207 | 1.5495 | 59.9615 | 0.7 | 17.915 | 3.4504 | 59.9949 | 2.1478 | 17.9067 | 1.6871 | 60.0215 | 0.7 | 17.915 | 3.3852 | 59.9908 | 2.1
17.9019 | 2.8826 | 60.064 | 2.1 | 17.929 | 1.5495 | 59.9615 | 0.7 | 17.9234 | 3.4504 | 59.9949 | 2.1361 | 17.9151 | 1.6871 | 60.0215 | 0.7 | 17.9233 | 3.3854 | 59.9908 | 2.1
17.9102 | 2.8826 | 60.064 | 2.1 | 17.9374 | 1.5495 | 59.9615 | 0.7 | 17.9317 | 3.4504 | 59.9949 | 2.1244 | 17.9234 | 1.6871 | 60.0215 | 0.7 | 17.9317 | 3.3855 | 59.9908 | 2.1
17.9185 | 2.8826 | 60.064 | 2.1 | 17.9457 | 1.5495 | 59.9616 | 0.7 | 17.94 | 3.4504 | 59.995 | 2.1128 | 17.9317 | 1.6871 | 60.0214 | 0.7 | 17.94 | 3.3855 | 59.9909 | 2.1
17.9268 | 2.8827 | 60.064 | 2.1 | 17.954 | 1.5495 | 59.9616 | 0.7 | 17.9483 | 3.4504 | 59.995 | 2.1011 | 17.9401 | 1.6871 | 60.0214 | 0.7 | 17.9484 | 3.3856 | 59.9909 | 2.1
17.9352 | 2.8828 | 60.064 | 2.1 | 17.9624 | 1.5494 | 59.9617 | 0.7 | 17.9567 | 3.4504 | 59.994 | 2.1 | 17.9484 | 1.6871 | 60.0214 | 0.7 | 17.9567 | 3.3857 | 59.9909 | 2.1
17.9435 | 2.8828 | 60.064 | 2.1 | 17.9707 | 1.5494 | 59.9617 | 0.7 | 17.965 | 3.4504 | 59.9941 | 2.1 | 17.9567 | 1.687 | 60.0214 | 0.7 | 17.965 | 3.3857 | 59.9909 | 2.1
17.9518 | 2.8829 | 60.064 | 2.1 | 17.9791 | 1.5494 | 59.9617 | 0.7 | 17.9733 | 3.4504 | 59.9941 | 2.1 | 17.9651 | 1.687 | 60.0214 | 0.7 | 17.9733 | 3.3858 | 59.9909 | 2.1
17.9601 | 2.883 | 60.064 | 2.1 | 17.9874 | 1.5494 | 59.9618 | 0.7 | 17.9817 | 3.4504 | 59.9941 | 2.1 | 17.9734 | 1.6869 | 60.0214 | 0.7 | 17.9817 | 3.3858 | 59.9909 | 2.1
17.9684 | 2.8831 | 60.064 | 2.1 | 17.9957 | 1.5494 | 59.9618 | 0.7 | 17.99 | 3.4504 | 59.9942 | 2.1 | 17.9817 | 1.6869 | 60.0213 | 0.7 | 17.99 | 3.3858 | 59.991 | 2.1
17.9768 | 2.8832 | 60.064 | 2.1 | 18.0041 | 1.5494 | 59.9619 | 0.7 | 17.9983 | 3.4504 | 59.9942 | 2.1 | 17.9901 | 1.6868 | 60.0213 | 0.7 | 17.9984 | 3.3857 | 59.991 | 2.1
17.9851 | 2.8833 | 60.064 | 2.1 | 18.0124 | 1.5494 | 59.9619 | 0.7 | 18.0067 | 3.4504 | 59.9942 | 2.1 | 17.9984 | 1.6868 | 60.0213 | 0.7 | 18.0067 | 3.3857 | 59.991 | 2.1
17.9934 | 2.8802 | 60.064 | 2.1 | 18.0207 | 1.5494 | 59.962 | 0.7 | 18.015 | 3.4504 | 59.9943 | 2.1 | 18.0067 | 1.6867 | 60.0213 | 0.7 | 18.015 | 3.3856 | 59.991 | 2.1
18.0017 | 2.8771 | 60.064 | 2.1 | 18.0291 | 1.5494 | 59.962 | 0.7 | 18.0234 | 3.4504 | 59.9943 | 2.1 | 18.015 | 1.6866 | 60.0213 | 0.7 | 18.0233 | 3.3856 | 59.991 | 2.1
18.0101 | 2.874 | 60.064 | 2.1 | 18.0374 | 1.5494 | 59.962 | 0.7 | 18.0317 | 3.4504 | 59.9943 | 2.1 | 18.0234 | 1.6866 | 60.0213 | 0.7 | 18.0317 | 3.3855 | 59.991 | 2.1
18.0184 | 2.8709 | 60.064 | 2.1 | 18.0457 | 1.5494 | 59.9621 | 0.7 | 18.04 | 3.4504 | 59.9944 | 2.1 | 18.0317 | 1.6866 | 60.0212 | 0.7 | 18.04 | 3.3855 | 59.9911 | 2.1
18.0267 | 2.8678 | 60.064 | 2.1 | 18.0541 | 1.5494 | 59.9621 | 0.7 | 18.0484 | 3.4504 | 59.9944 | 2.1 | 18.0401 | 1.6865 | 60.0212 | 0.7 | 18.0483 | 3.3855 | 59.9911 | 2.1
18.035 | 2.8647 | 60.064 | 2.1 | 18.0624 | 1.5494 | 59.9622 | 0.7 | 18.0567 | 3.4504 | 59.9944 | 2.1 | 18.0484 | 1.6865 | 60.0212 | 0.7 | 18.0566 | 3.3856 | 59.9911 | 2.1
18.0434 | 2.8615 | 60.064 | 2.1 | 18.0707 | 1.5494 | 59.9622 | 0.7 | 18.065 | 3.4504 | 59.9945 | 2.1 | 18.0567 | 1.6865 | 60.0212 | 0.7 | 18.065 | 3.3857 | 59.9911 | 2.1
18.0517 | 2.8584 | 60.064 | 2.1 | 18.0791 | 1.5494 | 59.9622 | 0.7 | 18.0733 | 3.4504 | 59.9945 | 2.1 | 18.0651 | 1.6865 | 60.0212 | 0.7 | 18.0734 | 3.3857 | 59.9911 | 2.1
18.06 | 2.8553 | 60.064 | 2.1 | 18.0874 | 1.5438 | 59.9623 | 0.7 | 18.0817 | 3.4504 | 59.9945 | 2.1 | 18.0734 | 1.6865 | 60.0211 | 0.7 | 18.0817 | 3.3858 | 59.9911 | 2.1
18.0683 | 2.8522 | 60.064 | 2.1 | 18.0957 | 1.5382 | 59.9623 | 0.7 | 18.09 | 3.4504 | 59.9946 | 2.1 | 18.0817 | 1.6865 | 60.0211 | 0.7 | 18.09 | 3.3859 | 59.9912 | 2.1
18.0767 | 2.8522 | 60.064 | 2.1 | 18.1041 | 1.5326 | 59.9624 | 0.7 | 18.0983 | 3.4504 | 59.9946 | 2.1 | 18.0901 | 1.6865 | 60.0211 | 0.7 | 18.0983 | 3.3859 | 59.9912 | 2.1
18.085 | 2.8522 | 60.064 | 2.1 | 18.1124 | 1.5271 | 59.9624 | 0.7 | 18.1067 | 3.4504 | 59.9946 | 2.1 | 18.0984 | 1.6865 | 60.0211 | 0.7 | 18.1067 | 3.386 | 59.9912 | 2.1
18.0933 | 2.8522 | 60.064 | 2.1 | 18.1208 | 1.5215 | 59.9625 | 0.7 | 18.115 | 3.4504 | 59.9947 | 2.1 | 18.1067 | 1.6865 | 60.0211 | 0.7 | 18.115 | 3.3861 | 59.9912 | 2.1
18.1016 | 2.8522 | 60.064 | 2.1 | 18.1291 | 1.5159 | 59.9625 | 0.7 | 18.1233 | 3.4504 | 59.9947 | 2.1 | 18.1151 | 1.6865 | 60.0211 | 0.7 | 18.1234 | 3.3861 | 59.9912 | 2.1
18.11 | 2.8523 | 60.064 | 2.1 | 18.1374 | 1.5103 | 59.9625 | 0.7 | 18.1317 | 3.4504 | 59.9947 | 2.1 | 18.1234 | 1.6866 | 60.021 | 0.7 | 18.1317 | 3.386 | 59.9912 | 2.1
18.1183 | 2.8523 | 60.064 | 2.1 | 18.1458 | 1.5047 | 59.9626 | 0.7 | 18.14 | 3.4504 | 59.9948 | 2.1 | 18.1317 | 1.6866 | 60.021 | 0.7 | 18.14 | 3.3859 | 59.9913 | 2.1
18.1266 | 2.8523 | 60.064 | 2.1 | 18.1541 | 1.4991 | 59.9626 | 0.7 | 18.1483 | 3.4504 | 59.9948 | 2.1 | 18.14 | 1.6866 | 60.021 | 0.7 | 18.1483 | 3.3858 | 59.9913 | 2.1
18.1349 | 2.8523 | 60.064 | 2.1 | 18.1624 | 1.4935 | 59.9627 | 0.7 | 18.1567 | 3.4504 | 59.9948 | 2.1 | 18.1484 | 1.6867 | 60.021 | 0.7 | 18.1567 | 3.3858 | 59.9913 | 2.1
18.1432 | 2.8523 | 60.064 | 2.1 | 18.1708 | 1.4935 | 59.9627 | 0.7 | 18.165 | 3.4504 | 59.9949 | 2.1 | 18.1567 | 1.6867 | 60.019 | 0.7 | 18.165 | 3.3857 | 59.9913 | 2.1
18.1516 | 2.8524 | 60.064 | 2.1 | 18.1791 | 1.4935 | 59.9627 | 0.7 | 18.1733 | 3.4504 | 59.9949 | 2.1 | 18.165 | 1.6867 | 60.019 | 0.7 | 18.1733 | 3.3856 | 59.9913 | 2.1
18.1599 | 2.8524 | 60.064 | 2.1 | 18.1874 | 1.4935 | 59.9628 | 0.7 | 18.1817 | 3.4504 | 59.9949 | 2.1 | 18.1734 | 1.6868 | 60.019 | 0.7 | 18.1816 | 3.3855 | 59.9913 | 2.1
18.1682 | 2.8524 | 60.064 | 2.1 | 18.1958 | 1.4935 | 59.9628 | 0.7 | 18.19 | 3.4504 | 59.995 | 2.1 | 18.1817 | 1.6868 | 60.019 | 0.7 | 18.19 | 3.3854 | 59.9914 | 2.1
18.1765 | 2.8524 | 60.064 | 2.1 | 18.2041 | 1.4935 | 59.9629 | 0.7 | 18.1983 | 3.4504 | 59.995 | 2.1 | 18.19 | 1.6868 | 60.019 | 0.7 | 18.1983 | 3.3852 | 59.9914 | 2.1
18.1849 | 2.8524 | 60.064 | 2.1 | 18.2124 | 1.4935 | 59.9629 | 0.7 | 18.2066 | 3.4504 | 59.995 | 2.1 | 18.1984 | 1.6869 | 60.019 | 0.7 | 18.2067 | 3.3851 | 59.9914 | 2.1
18.1932 | 2.8523 | 60.064 | 2.1 | 18.2208 | 1.4935 | 59.963 | 0.7 | 18.215 | 3.4504 | 59.9951 | 2.1 | 18.2067 | 1.6869 | 60.0189 | 0.7 | 18.215 | 3.3849 | 59.9914 | 2.1
18.2015 | 2.8523 | 60.064 | 2.1 | 18.2291 | 1.4935 | 59.963 | 0.7 | 18.2233 | 3.4504 | 59.9951 | 2.1 | 18.215 | 1.6869 | 60.0189 | 0.7 | 18.2233 | 3.3848 | 59.9914 | 2.1
18.2098 | 2.8522 | 60.064 | 2.1 | 18.2374 | 1.4935 | 59.963 | 0.7 | 18.2316 | 3.4504 | 59.9951 | 2.1 | 18.2234 | 1.6869 | 60.0189 | 0.7 | 18.2316 | 3.3847 | 59.9914 | 2.1
18.2182 | 2.8521 | 60.064 | 2.1 | 18.2458 | 1.4935 | 59.9631 | 0.7 | 18.24 | 3.4504 | 59.9952 | 2.1 | 18.2317 | 1.6869 | 60.0189 | 0.7 | 18.24 | 3.3846 | 59.9915 | 2.1
18.2265 | 2.8521 | 60.064 | 2.1 | 18.2541 | 1.4935 | 59.9631 | 0.7 | 18.2483 | 3.4504 | 59.9952 | 2.1 | 18.24 | 1.6869 | 60.0189 | 0.7 | 18.2483 | 3.3845 | 59.9915 | 2.1
18.2348 | 2.852 | 60.064 | 2.1 | 18.2624 | 1.4935 | 59.9632 | 0.7 | 18.2566 | 3.4504 | 59.9952 | 2.1 | 18.2484 | 1.6869 | 60.0189 | 0.7 | 18.2567 | 3.3844 | 59.9915 | 2.1
18.2431 | 2.852 | 60.064 | 2.1 | 18.2708 | 1.4936 | 59.9632 | 0.7 | 18.265 | 3.4504 | 59.9953 | 2.1 | 18.2567 | 1.6869 | 60.0189 | 0.7 | 18.265 | 3.3843 | 59.9915 | 2.1
18.2515 | 2.8519 | 60.064 | 2.1 | 18.2791 | 1.4936 | 59.9632 | 0.7 | 18.2733 | 3.4504 | 59.9953 | 2.1 | 18.265 | 1.6869 | 60.0189 | 0.7 | 18.2733 | 3.3841 | 59.9915 | 2.1
18.2598 | 2.8519 | 60.064 | 2.1 | 18.2874 | 1.4936 | 59.9633 | 0.7 | 18.2816 | 3.4504 | 59.9953 | 2.1 | 18.2733 | 1.6868 | 60.0189 | 0.7 | 18.2816 | 3.384 | 59.9915 | 2.1
18.2681 | 2.8519 | 60.064 | 2.1 | 18.2958 | 1.4936 | 59.9633 | 0.7 | 18.29 | 3.4504 | 59.9954 | 2.1 | 18.2817 | 1.6868 | 60.0189 | 0.7 | 18.29 | 3.384 | 59.9916 | 2.1
18.2764 | 2.8519 | 60.064 | 2.1 | 18.3041 | 1.4936 | 59.9634 | 0.7 | 18.2983 | 3.4504 | 59.9954 | 2.1 | 18.29 | 1.6868 | 60.0189 | 0.7 | 18.2983 | 3.3839 | 59.9916 | 2.1
18.2847 | 2.8519 | 60.064 | 2.1 | 18.3124 | 1.4937 | 59.9634 | 0.7 | 18.3066 | 3.4504 | 59.9954 | 2.1 | 18.2983 | 1.6868 | 60.0188 | 0.7 | 18.3066 | 3.3839 | 59.9916 | 2.1
18.2931 | 2.852 | 60.064 | 2.1 | 18.3208 | 1.4937 | 59.9635 | 0.7 | 18.315 | 3.4504 | 59.9955 | 2.1 | 18.3067 | 1.6867 | 60.0188 | 0.7 | 18.3149 | 3.3838 | 59.9916 | 2.1
18.3014 | 2.852 | 60.064 | 2.1 | 18.3291 | 1.4938 | 59.9635 | 0.7 | 18.3233 | 3.4504 | 59.9955 | 2.1 | 18.315 | 1.6867 | 60.0188 | 0.7 | 18.3233 | 3.3837 | 59.9916 | 2.1
18.3097 | 2.852 | 60.064 | 2.1 | 18.3374 | 1.4938 | 59.9635 | 0.7 | 18.3316 | 3.4504 | 59.9955 | 2.1 | 18.3233 | 1.6867 | 60.0188 | 0.7 | 18.3316 | 3.3837 | 59.9916 | 2.1
18.318 | 2.8521 | 60.064 | 2.1 | 18.3458 | 1.4939 | 59.9636 | 0.7 | 18.34 | 3.4504 | 59.9956 | 2.1 | 18.3317 | 1.6867 | 60.0188 | 0.7 | 18.34 | 3.3836 | 59.9917 | 2.1
18.3264 | 2.8492 | 60.064 | 2.1 | 18.3541 | 1.4939 | 59.9636 | 0.7 | 18.3483 | 3.4504 | 59.9956 | 2.1 | 18.34 | 1.6867 | 60.0188 | 0.7 | 18.3483 | 3.3836 | 59.9917 | 2.1
18.3347 | 2.8462 | 60.064 | 2.1 | 18.3624 | 1.4939 | 59.9637 | 0.7 | 18.3566 | 3.4504 | 59.9956 | 2.1 | 18.3483 | 1.6867 | 60.0188 | 0.7 | 18.3566 | 3.3836 | 59.9917 | 2.1
18.343 | 2.8433 | 60.064 | 2.1 | 18.3708 | 1.494 | 59.9637 | 0.7 | 18.3649 | 3.4504 | 59.9957 | 2.1 | 18.3567 | 1.6867 | 60.0188 | 0.7 | 18.3649 | 3.3836 | 59.9917 | 2.1
18.3513 | 2.8404 | 60.064 | 2.1 | 18.3791 | 1.494 | 59.9637 | 0.7 | 18.3733 | 3.4504 | 59.9957 | 2.1 | 18.365 | 1.6867 | 60.0188 | 0.7 | 18.3733 | 3.3836 | 59.9917 | 2.1
18.3597 | 2.8374 | 60.064 | 2.1 | 18.3875 | 1.494 | 59.9638 | 0.7 | 18.3816 | 3.4504 | 59.9957 | 2.1 | 18.3733 | 1.6867 | 60.0188 | 0.7 | 18.3816 | 3.3836 | 59.9917 | 2.1
18.368 | 2.8344 | 60.064 | 2.1 | 18.3958 | 1.494 | 59.9638 | 0.7 | 18.3899 | 3.4504 | 59.9958 | 2.1 | 18.3817 | 1.6867 | 60.0188 | 0.7 | 18.39 | 3.3835 | 59.9918 | 2.1
18.3763 | 2.8314 | 60.064 | 2.1 | 18.4041 | 1.494 | 59.9639 | 0.7 | 18.3983 | 3.4504 | 59.9958 | 2.1 | 18.39 | 1.6867 | 60.0188 | 0.7 | 18.3983 | 3.3835 | 59.9918 | 2.1
18.3846 | 2.8284 | 60.065 | 2.1 | 18.4125 | 1.494 | 59.9639 | 0.7 | 18.4066 | 3.4504 | 59.9958 | 2.1 | 18.3983 | 1.6867 | 60.0187 | 0.7 | 18.4066 | 3.3835 | 59.9918 | 2.1
18.393 | 2.8254 | 60.065 | 2.1 | 18.4208 | 1.494 | 59.964 | 0.7 | 18.4149 | 3.4504 | 59.9959 | 2.1 | 18.4066 | 1.6867 | 60.0187 | 0.7 | 18.4149 | 3.3835 | 59.9918 | 2.1
18.4013 | 2.8224 | 60.065 | 2.1 | 18.4291 | 1.494 | 59.964 | 0.7 | 18.4233 | 3.4504 | 59.9959 | 2.1 | 18.415 | 1.6867 | 60.0187 | 0.7 | 18.4233 | 3.3836 | 59.9918 | 2.1
18.4096 | 2.8223 | 60.065 | 2.1 | 18.4375 | 1.494 | 59.964 | 0.7 | 18.4316 | 3.4504 | 59.9959 | 2.1 | 18.4233 | 1.6867 | 60.0187 | 0.7 | 18.4316 | 3.3836 | 59.9918 | 2.1
18.4179 | 2.8222 | 60.065 | 2.1 | 18.4458 | 1.494 | 59.9641 | 0.7 | 18.4399 | 3.4504 | 59.996 | 2.1 | 18.4316 | 1.6867 | 60.0187 | 0.7 | 18.4399 | 3.3836 | 59.9919 | 2.1
18.4263 | 2.8221 | 60.065 | 2.1 | 18.4541 | 1.494 | 59.9641 | 0.7 | 18.4483 | 3.4505 | 59.996 | 2.1 | 18.44 | 1.6867 | 60.0187 | 0.7 | 18.4482 | 3.3836 | 59.9919 | 2.1
18.4346 | 2.822 | 60.065 | 2.1 | 18.4625 | 1.494 | 59.9642 | 0.7 | 18.4566 | 3.4505 | 59.996 | 2.1 | 18.4483 | 1.6868 | 60.0187 | 0.7 | 18.4566 | 3.3836 | 59.9919 | 2.1
18.4429 | 2.822 | 60.065 | 2.1 | 18.4708 | 1.494 | 59.9642 | 0.7 | 18.4649 | 3.4506 | 59.9961 | 2.1 | 18.4566 | 1.6868 | 60.0187 | 0.7 | 18.4649 | 3.3837 | 59.9919 | 2.1
18.4512 | 2.8219 | 60.065 | 2.1 | 18.4791 | 1.4941 | 59.9642 | 0.7 | 18.4733 | 3.4506 | 59.9961 | 2.1 | 18.465 | 1.6868 | 60.0187 | 0.7 | 18.4733 | 3.3837 | 59.9919 | 2.1
18.4596 | 2.8218 | 60.065 | 2.1 | 18.4875 | 1.4941 | 59.9643 | 0.7 | 18.4816 | 3.4507 | 59.9961 | 2.1 | 18.4733 | 1.6868 | 60.0187 | 0.7 | 18.4816 | 3.3837 | 59.9919 | 2.1
18.4679 | 2.8217 | 60.065 | 2.1 | 18.4958 | 1.4941 | 59.9643 | 0.7 | 18.4899 | 3.4507 | 59.9962 | 2.1 | 18.4816 | 1.6868 | 60.0187 | 0.7 | 18.4899 | 3.3838 | 59.992 | 2.1
18.4762 | 2.8217 | 60.065 | 2.1 | 18.5041 | 1.4941 | 59.9644 | 0.7 | 18.4982 | 3.4508 | 59.9962 | 2.1 | 18.49 | 1.6868 | 60.0187 | 0.7 | 18.4982 | 3.3837 | 59.992 | 2.1
18.4845 | 2.8216 | 60.065 | 2.1 | 18.5125 | 1.4942 | 59.9644 | 0.7 | 18.5066 | 3.4508 | 59.9962 | 2.1 | 18.4983 | 1.6868 | 60.0187 | 0.7 | 18.5066 | 3.3837 | 59.992 | 2.1
18.4929 | 2.8215 | 60.065 | 2.1 | 18.5208 | 1.4942 | 59.9645 | 0.7 | 18.5149 | 3.4508 | 59.9963 | 2.1 | 18.5066 | 1.6868 | 60.0186 | 0.7 | 18.5149 | 3.3836 | 59.992 | 2.1
18.5012 | 2.8215 | 60.065 | 2.1 | 18.5291 | 1.4942 | 59.9645 | 0.7 | 18.5232 | 3.4508 | 59.9963 | 2.1 | 18.515 | 1.6869 | 60.0186 | 0.7 | 18.5233 | 3.3836 | 59.992 | 2.1
18.5095 | 2.8215 | 60.065 | 2.1 | 18.5375 | 1.4942 | 59.9645 | 0.7 | 18.5316 | 3.4508 | 59.9963 | 2.1 | 18.5233 | 1.6869 | 60.0186 | 0.7 | 18.5316 | 3.3836 | 59.992 | 2.1
18.5178 | 2.8215 | 60.065 | 2.1 | 18.5458 | 1.4942 | 59.9646 | 0.7 | 18.5399 | 3.4508 | 59.9964 | 2.1 | 18.5316 | 1.6869 | 60.0186 | 0.7 | 18.5399 | 3.3836 | 59.992 | 2.1
18.5262 | 2.8215 | 60.065 | 2.1 | 18.5541 | 1.4942 | 59.9646 | 0.7 | 18.5482 | 3.4508 | 59.9964 | 2.1 | 18.5399 | 1.687 | 60.0186 | 0.7 | 18.5483 | 3.3836 | 59.992 | 2.1
18.5345 | 2.8215 | 60.065 | 2.1 | 18.5625 | 1.4942 | 59.9647 | 0.7 | 18.5566 | 3.4508 | 59.9964 | 2.1 | 18.5483 | 1.687 | 60.0186 | 0.7 | 18.5566 | 3.3836 | 59.992 | 2.1
18.5428 | 2.8215 | 60.065 | 2.1 | 18.5708 | 1.4897 | 59.9647 | 0.7 | 18.5649 | 3.4508 | 59.9965 | 2.1 | 18.5566 | 1.6871 | 60.0186 | 0.7 | 18.5649 | 3.3836 | 59.992 | 2.1
18.5511 | 2.8216 | 60.065 | 2.1 | 18.5791 | 1.4852 | 59.9647 | 0.7 | 18.5732 | 3.4508 | 59.9965 | 2.1 | 18.5649 | 1.6871 | 60.0186 | 0.7 | 18.5732 | 3.3836 | 59.992 | 2.1
18.5595 | 2.8216 | 60.065 | 2.1 | 18.5875 | 1.4757 | 59.9648 | 0.7 | 18.5816 | 3.4508 | 59.9965 | 2.1 | 18.5733 | 1.6871 | 60.0186 | 0.7 | 18.5816 | 3.3836 | 59.992 | 2.1
18.5678 | 2.8217 | 60.065 | 2.1 | 18.5958 | 1.4662 | 59.9648 | 0.7 | 18.5899 | 3.4508 | 59.9966 | 2.1 | 18.5816 | 1.6872 | 60.0186 | 0.7 | 18.5899 | 3.3836 | 59.992 | 2.1
18.5761 | 2.8217 | 60.065 | 2.1 | 18.6041 | 1.4566 | 59.9649 | 0.7 | 18.5982 | 3.4508 | 59.9966 | 2.1 | 18.5899 | 1.6872 | 60.0186 | 0.7 | 18.5983 | 3.3836 | 59.992 | 2.1
18.5844 | 2.8217 | 60.065 | 2.1 | 18.6125 | 1.4471 | 59.9649 | 0.7 | 18.6066 | 3.4508 | 59.9966 | 2.1 | 18.5983 | 1.6872 | 60.0186 | 0.7 | 18.6066 | 3.3836 | 59.992 | 2.1
18.5928 | 2.8218 | 60.065 | 2.1 | 18.6208 | 1.4376 | 59.965 | 0.7 | 18.6149 | 3.4508 | 59.9967 | 2.1 | 18.6066 | 1.6872 | 60.0185 | 0.7 | 18.6149 | 3.3835 | 59.992 | 2.1
18.6011 | 2.8218 | 60.065 | 2.1 | 18.6291 | 1.428 | 59.965 | 0.7 | 18.6232 | 3.4508 | 59.9967 | 2.1 | 18.615 | 1.6872 | 60.0185 | 0.7 | 18.6232 | 3.3835 | 59.992 | 2.1
18.6094 | 2.8217 | 60.065 | 2.1 | 18.6375 | 1.4185 | 59.962 | 0.7 | 18.6315 | 3.4508 | 59.9967 | 2.1 | 18.6233 | 1.6872 | 60.0185 | 0.7 | 18.6316 | 3.3836 | 59.992 | 2.1
18.6177 | 2.8217 | 60.065 | 2.1 | 18.6458 | 1.409 | 59.9621 | 0.7 | 18.6399 | 3.4508 | 59.9968 | 2.1 | 18.6316 | 1.6871 | 60.0185 | 0.7 | 18.6399 | 3.3836 | 59.992 | 2.1
18.626 | 2.8216 | 60.065 | 2.1 | 18.6541 | 1.4039 | 59.9621 | 0.7 | 18.6482 | 3.4508 | 59.9968 | 2.1 | 18.64 | 1.6871 | 60.0185 | 0.7 | 18.6483 | 3.3837 | 59.992 | 2.1
18.6344 | 2.8216 | 60.065 | 2.1 | 18.6625 | 1.3989 | 59.9621 | 0.7 | 18.6565 | 3.4508 | 59.9968 | 2.1 | 18.6483 | 1.687 | 60.0185 | 0.7 | 18.6566 | 3.3837 | 59.992 | 2.1
18.6427 | 2.8215 | 60.065 | 2.1 | 18.6708 | 1.3989 | 59.9622 | 0.7 | 18.6649 | 3.4508 | 59.9969 | 2.1 | 18.6566 | 1.687 | 60.0185 | 0.7 | 18.6649 | 3.3837 | 59.992 | 2.1
18.651 | 2.8215 | 60.065 | 2.1 | 18.6791 | 1.3989 | 59.9622 | 0.7 | 18.6732 | 3.4508 | 59.9969 | 2.1 | 18.6649 | 1.687 | 60.0185 | 0.7 | 18.6732 | 3.3838 | 59.992 | 2.1
18.6593 | 2.8214 | 60.065 | 2.1 | 18.6875 | 1.3989 | 59.9622 | 0.7 | 18.6815 | 3.4508 | 59.9969 | 2.1 | 18.6733 | 1.6869 | 60.0185 | 0.7 | 18.6816 | 3.3838 | 59.992 | 2.1
18.6677 | 2.8214 | 60.065 | 2.1 | 18.6958 | 1.3989 | 59.9623 | 0.7 | 18.6899 | 3.4508 | 59.997 | 2.1 | 18.6816 | 1.6869 | 60.0185 | 0.7 | 18.6899 | 3.3838 | 59.992 | 2.1
18.676 | 2.8214 | 60.065 | 2.1 | 18.7041 | 1.3989 | 59.9623 | 0.7 | 18.6982 | 3.4508 | 59.997 | 2.1 | 18.6899 | 1.6869 | 60.0185 | 0.7 | 18.6982 | 3.3839 | 59.992 | 2.1
18.6843 | 2.8214 | 60.065 | 2.1 | 18.7125 | 1.3989 | 59.9623 | 0.7 | 18.7065 | 3.4508 | 59.997 | 2.1 | 18.6983 | 1.6868 | 60.0185 | 0.7 | 18.7065 | 3.3839 | 59.992 | 2.1
18.6926 | 2.8214 | 60.065 | 2.1 | 18.7208 | 1.3989 | 59.9624 | 0.7 | 18.7149 | 3.4508 | 59.9971 | 2.1 | 18.7066 | 1.6868 | 60.0184 | 0.7 | 18.7149 | 3.3839 | 59.992 | 2.1
18.701 | 2.8213 | 60.065 | 2.1 | 18.7291 | 1.3989 | 59.9624 | 0.7 | 18.7232 | 3.4508 | 59.9971 | 2.1 | 18.7149 | 1.6869 | 60.0184 | 0.7 | 18.7233 | 3.3839 | 59.992 | 2.1
18.7093 | 2.8213 | 60.065 | 2.1 | 18.7375 | 1.3989 | 59.9624 | 0.7 | 18.7315 | 3.4508 | 59.9971 | 2.1 | 18.7233 | 1.6869 | 60.0184 | 0.7 | 18.7316 | 3.3839 | 59.992 | 2.1
18.7176 | 2.8213 | 60.065 | 2.1 | 18.7458 | 1.3989 | 59.9625 | 0.7 | 18.7399 | 3.4508 | 59.9972 | 2.1 | 18.7316 | 1.6869 | 60.0184 | 0.7 | 18.7399 | 3.3839 | 59.992 | 2.1
18.7259 | 2.8213 | 60.065 | 2.1 | 18.7542 | 1.3989 | 59.9625 | 0.7 | 18.7482 | 3.4508 | 59.9972 | 2.1 | 18.7399 | 1.6869 | 60.0184 | 0.7 | 18.7482 | 3.381 | 59.992 | 2.1
18.7343 | 2.8214 | 60.065 | 2.1 | 18.7625 | 1.3989 | 59.9625 | 0.7 | 18.7565 | 3.4508 | 59.9972 | 2.1 | 18.7483 | 1.6869 | 60.0184 | 0.7 | 18.7566 | 3.3781 | 59.992 | 2.1
18.7426 | 2.8214 | 60.065 | 2.1 | 18.7708 | 1.3989 | 59.9626 | 0.7 | 18.7648 | 3.4508 | 59.9973 | 2.1 | 18.7566 | 1.6869 | 60.0184 | 0.7 | 18.7649 | 3.3717 | 59.992 | 2.1
18.7509 | 2.8214 | 60.065 | 2.1 | 18.7792 | 1.3989 | 59.9626 | 0.7 | 18.7732 | 3.4509 | 59.9973 | 2.1 | 18.7649 | 1.6869 | 60.0184 | 0.7 | 18.7733 | 3.3653 | 59.992 | 2.1
18.7592 | 2.8214 | 60.065 | 2.1 | 18.7875 | 1.399 | 59.9626 | 0.7 | 18.7815 | 3.4509 | 59.9973 | 2.1 | 18.7733 | 1.6869 | 60.0184 | 0.7 | 18.7816 | 3.3589 | 59.992 | 2.1
18.7676 | 2.8215 | 60.065 | 2.1 | 18.7958 | 1.399 | 59.9627 | 0.7 | 18.7898 | 3.4509 | 59.9974 | 2.1 | 18.7816 | 1.6869 | 60.0184 | 0.7 | 18.7899 | 3.3525 | 59.992 | 2.1
18.7759 | 2.8215 | 60.065 | 2.1 | 18.8042 | 1.399 | 59.9627 | 0.7 | 18.7982 | 3.451 | 59.9974 | 2.1 | 18.7899 | 1.6869 | 60.0184 | 0.7 | 18.7982 | 3.3462 | 59.992 | 2.1
18.7842 | 2.8216 | 60.065 | 2.1 | 18.8125 | 1.399 | 59.9627 | 0.7 | 18.8065 | 3.451 | 59.9974 | 2.1 | 18.7982 | 1.6869 | 60.0183 | 0.7 | 18.8066 | 3.3398 | 59.992 | 2.1
18.7925 | 2.8217 | 60.065 | 2.1 | 18.8208 | 1.399 | 59.9628 | 0.7 | 18.8148 | 3.451 | 59.9975 | 2.1 | 18.8066 | 1.6869 | 60.0183 | 0.7 | 18.8149 | 3.3334 | 59.992 | 2.1
18.8009 | 2.8217 | 60.065 | 2.1 | 18.8292 | 1.3991 | 59.9628 | 0.7 | 18.8232 | 3.4511 | 59.9975 | 2.1 | 18.8149 | 1.6869 | 60.0183 | 0.7 | 18.8232 | 3.327 | 59.992 | 2.1
18.8092 | 2.8217 | 60.065 | 2.1 | 18.8375 | 1.3991 | 59.9628 | 0.7 | 18.8315 | 3.4511 | 59.9975 | 2.1 | 18.8232 | 1.6869 | 60.0183 | 0.7 | 18.8315 | 3.3234 | 59.992 | 2.1
18.8175 | 2.8218 | 60.065 | 2.1 | 18.8458 | 1.3991 | 59.9629 | 0.7 | 18.8398 | 3.4511 | 59.9976 | 2.1 | 18.8316 | 1.6869 | 60.0183 | 0.7 | 18.8399 | 3.3198 | 59.992 | 2.1
18.8258 | 2.8217 | 60.065 | 2.1 | 18.8542 | 1.3991 | 59.9629 | 0.7 | 18.8482 | 3.4511 | 59.9976 | 2.1 | 18.8399 | 1.6869 | 60.0183 | 0.7 | 18.8482 | 3.3196 | 59.992 | 2.1
18.8342 | 2.8217 | 60.065 | 2.1 | 18.8625 | 1.3991 | 59.9629 | 0.7 | 18.8565 | 3.4512 | 59.9976 | 2.1 | 18.8482 | 1.6869 | 60.0183 | 0.7 | 18.8566 | 3.3195 | 59.992 | 2.1
18.8425 | 2.8217 | 60.065 | 2.1 | 18.8708 | 1.3991 | 59.963 | 0.7 | 18.8648 | 3.4512 | 59.9977 | 2.1 | 18.8566 | 1.6868 | 60.0183 | 0.7 | 18.8649 | 3.3193 | 59.992 | 2.1
18.8508 | 2.8216 | 60.065 | 2.1 | 18.8792 | 1.3992 | 59.963 | 0.7 | 18.8732 | 3.4475 | 59.9977 | 2.1 | 18.8649 | 1.6868 | 60.0183 | 0.7 | 18.8732 | 3.3192 | 59.992 | 2.1
18.8591 | 2.8216 | 60.065 | 2.1 | 18.8875 | 1.3992 | 59.963 | 0.7 | 18.8815 | 3.4438 | 59.9977 | 2.1 | 18.8732 | 1.6867 | 60.0183 | 0.7 | 18.8815 | 3.3191 | 59.992 | 2.1
18.8675 | 2.8216 | 60.065 | 2.1 | 18.8958 | 1.3991 | 59.9631 | 0.7 | 18.8898 | 3.4402 | 59.9978 | 2.1 | 18.8816 | 1.6867 | 60.0183 | 0.7 | 18.8899 | 3.3189 | 59.992 | 2.1
18.8758 | 2.8216 | 60.065 | 2.1 | 18.9042 | 1.3991 | 59.9631 | 0.7 | 18.8981 | 3.4365 | 59.9978 | 2.1 | 18.8899 | 1.6867 | 60.0183 | 0.7 | 18.8982 | 3.3188 | 59.992 | 2.1
18.8841 | 2.8216 | 60.065 | 2.1 | 18.9125 | 1.3991 | 59.9631 | 0.7 | 18.9065 | 3.4328 | 59.9978 | 2.1 | 18.8982 | 1.6866 | 60.0182 | 0.7 | 18.9066 | 3.3186 | 59.992 | 2.1
18.8924 | 2.8216 | 60.065 | 2.1 | 18.9208 | 1.3991 | 59.9632 | 0.7 | 18.9148 | 3.4291 | 59.9979 | 2.1 | 18.9066 | 1.6866 | 60.0182 | 0.7 | 18.9149 | 3.3186 | 59.992 | 2.1
18.9008 | 2.8216 | 60.065 | 2.1 | 18.9292 | 1.399 | 59.9632 | 0.7 | 18.9231 | 3.4254 | 59.9979 | 2.1 | 18.9149 | 1.6866 | 60.0182 | 0.7 | 18.9232 | 3.3186 | 59.992 | 2.1
18.9091 | 2.8176 | 60.065 | 2.1 | 18.9375 | 1.399 | 59.9632 | 0.7 | 18.9315 | 3.4217 | 59.9979 | 2.1 | 18.9232 | 1.6866 | 60.0182 | 0.7 | 18.9316 | 3.3186 | 59.992 | 2.1
18.9174 | 2.8136 | 60.065 | 2.1 | 18.9458 | 1.399 | 59.9633 | 0.7 | 18.9398 | 3.4179 | 59.998 | 2.1 | 18.9315 | 1.6865 | 60.0182 | 0.7 | 18.9399 | 3.3186 | 59.992 | 2.1
18.9257 | 2.8096 | 60.065 | 2.1 | 18.9542 | 1.3989 | 59.9633 | 0.7 | 18.9481 | 3.4142 | 59.998 | 2.1 | 18.9399 | 1.6865 | 60.0182 | 0.7 | 18.9482 | 3.3186 | 59.992 | 2.1
18.9341 | 2.8055 | 60.065 | 2.1 | 18.9625 | 1.3989 | 59.9633 | 0.7 | 18.9565 | 3.4142 | 59.996 | 2.1 | 18.9482 | 1.6866 | 60.0182 | 0.7 | 18.9565 | 3.3186 | 59.992 | 2.1
18.9424 | 2.8014 | 60.065 | 2.1 | 18.9708 | 1.3988 | 59.9634 | 0.7 | 18.9648 | 3.4142 | 59.9961 | 2.1 | 18.9565 | 1.6866 | 60.0182 | 0.7 | 18.9649 | 3.3153 | 59.992 | 2.1
18.9507 | 2.7973 | 60.065 | 2.1 | 18.9792 | 1.3988 | 59.9634 | 0.7 | 18.9731 | 3.4142 | 59.9961 | 2.1 | 18.9649 | 1.6866 | 60.0182 | 0.7 | 18.9732 | 3.3119 | 59.992 | 2.1
18.959 | 2.7932 | 60.065 | 2.1 | 18.9875 | 1.3988 | 59.9634 | 0.7 | 18.9815 | 3.4142 | 59.9961 | 2.1 | 18.9732 | 1.6866 | 60.0182 | 0.7 | 18.9816 | 3.3086 | 59.992 | 2.1
18.9674 | 2.7891 | 60.065 | 2.1 | 18.9958 | 1.3987 | 59.9635 | 0.7 | 18.9898 | 3.4142 | 59.9962 | 2.1 | 18.9815 | 1.6866 | 60.0182 | 0.7 | 18.9899 | 3.3052 | 59.992 | 2.1
18.9757 | 2.785 | 60.065 | 2.1 | 19.0042 | 1.3987 | 59.9635 | 0.7 | 18.9981 | 3.4142 | 59.9962 | 2.1 | 18.9899 | 1.6866 | 60.0182 | 0.7 | 18.9982 | 3.3019 | 59.992 | 2.1
18.984 | 2.7809 | 60.065 | 2.1 | 19.0125 | 1.3987 | 59.9635 | 0.7 | 19.0065 | 3.4143 | 59.9962 | 2.1 | 18.9982 | 1.6866 | 60.0182 | 0.7 | 19.0065 | 3.2986 | 59.992 | 2.1
18.9923 | 2.7809 | 60.065 | 2.1 | 19.0208 | 1.3987 | 59.9636 | 0.7 | 19.0148 | 3.4143 | 59.9963 | 2.1 | 19.0065 | 1.6866 | 60.0181 | 0.7 | 19.0149 | 3.2952 | 59.992 | 2.1
19.0007 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.0292 | 1.3986 | 59.9636 | 0.7 | 19.0231 | 3.4111 | 59.9963 | 2.1 | 19.0149 | 1.6866 | 60.0181 | 0.7 | 19.0232 | 3.2919 | 59.992 | 2.1
19.009 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.0375 | 1.3986 | 59.9636 | 0.7 | 19.0314 | 3.4078 | 59.9963 | 2.1 | 19.0232 | 1.6866 | 60.0181 | 0.7 | 19.0316 | 3.2885 | 59.992 | 2.1
19.0173 | 2.7809 | 60.065 | 2.1 | 19.0458 | 1.3986 | 59.9637 | 0.7 | 19.0398 | 3.4046 | 59.9964 | 2.1 | 19.0315 | 1.6866 | 60.0181 | 0.7 | 19.0399 | 3.2852 | 59.992 | 2.1
19.0256 | 2.7809 | 60.065 | 2.1 | 19.0542 | 1.3986 | 59.9637 | 0.7 | 19.0481 | 3.4014 | 59.9964 | 2.1 | 19.0399 | 1.6866 | 60.0181 | 0.7 | 19.0482 | 3.2852 | 59.992 | 2.1
19.034 | 2.781 | 60.065 | 2.1 | 19.0625 | 1.3986 | 59.9637 | 0.7 | 19.0564 | 3.3982 | 59.9964 | 2.1 | 19.0482 | 1.6866 | 60.0181 | 0.7 | 19.0565 | 3.2853 | 59.992 | 2.1
19.0423 | 2.781 | 60.065 | 2.1 | 19.0708 | 1.3987 | 59.9638 | 0.7 | 19.0648 | 3.395 | 59.9965 | 2.1 | 19.0565 | 1.6866 | 60.0181 | 0.7 | 19.0649 | 3.2853 | 59.992 | 2.1
19.0506 | 2.781 | 60.065 | 2.1 | 19.0792 | 1.3987 | 59.9638 | 0.7 | 19.0731 | 3.3918 | 59.9965 | 2.1 | 19.0648 | 1.6866 | 60.0181 | 0.7 | 19.0732 | 3.2854 | 59.992 | 2.1
19.0589 | 2.781 | 60.065 | 2.1 | 19.0875 | 1.3988 | 59.9638 | 0.7 | 19.0814 | 3.3886 | 59.9965 | 2.1 | 19.0732 | 1.6865 | 60.0181 | 0.7 | 19.0815 | 3.2854 | 59.992 | 2.1
19.0673 | 2.7811 | 60.065 | 2.1 | 19.0958 | 1.3988 | 59.9639 | 0.7 | 19.0898 | 3.3854 | 59.9966 | 2.1 | 19.0815 | 1.6865 | 60.0181 | 0.7 | 19.0898 | 3.2855 | 59.992 | 2.1
19.0756 | 2.7811 | 60.065 | 2.1 | 19.1042 | 1.3988 | 59.9639 | 0.7 | 19.0981 | 3.3822 | 59.9966 | 2.1 | 19.0898 | 1.6865 | 60.0181 | 0.7 | 19.0982 | 3.2855 | 59.992 | 2.1
19.0839 | 2.7811 | 60.065 | 2.1 | 19.1125 | 1.3989 | 59.9639 | 0.7 | 19.1064 | 3.3822 | 59.9966 | 2.1 | 19.0982 | 1.6864 | 60.0181 | 0.7 | 19.1065 | 3.2856 | 59.992 | 2.1
19.0922 | 2.781 | 60.065 | 2.1 | 19.1208 | 1.3989 | 59.964 | 0.7 | 19.1148 | 3.3822 | 59.9967 | 2.1 | 19.1065 | 1.6864 | 60.018 | 0.7 | 19.1149 | 3.2856 | 59.992 | 2.1
19.1006 | 2.781 | 60.065 | 2.1 | 19.1292 | 1.399 | 59.964 | 0.7 | 19.1231 | 3.3822 | 59.9967 | 2.1 | 19.1148 | 1.6863 | 60.018 | 0.7 | 19.1232 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.1089 | 2.7809 | 60.065 | 2.1 | 19.1375 | 1.399 | 59.964 | 0.7 | 19.1314 | 3.3822 | 59.9967 | 2.1 | 19.1232 | 1.6863 | 60.018 | 0.7 | 19.1315 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.1172 | 2.7809 | 60.065 | 2.1 | 19.1458 | 1.399 | 59.9641 | 0.7 | 19.1398 | 3.3822 | 59.9968 | 2.1 | 19.1315 | 1.6862 | 60.018 | 0.7 | 19.1399 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.1255 | 2.7809 | 60.065 | 2.1 | 19.1542 | 1.399 | 59.9641 | 0.7 | 19.1481 | 3.3822 | 59.9968 | 2.1 | 19.1398 | 1.6862 | 60.018 | 0.7 | 19.1482 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.1339 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.1625 | 1.399 | 59.9641 | 0.7 | 19.1564 | 3.3822 | 59.9968 | 2.1 | 19.1482 | 1.6861 | 60.018 | 0.7 | 19.1566 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.1422 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.1708 | 1.399 | 59.9642 | 0.7 | 19.1647 | 3.3823 | 59.9969 | 2.1 | 19.1565 | 1.6861 | 60.017 | 0.7 | 19.1649 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.1505 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.1792 | 1.399 | 59.9642 | 0.7 | 19.1731 | 3.3823 | 59.9969 | 2.1 | 19.1648 | 1.6861 | 60.017 | 0.7 | 19.1732 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.1588 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.1875 | 1.399 | 59.9642 | 0.7 | 19.1814 | 3.3823 | 59.9969 | 2.1 | 19.1732 | 1.6861 | 60.017 | 0.7 | 19.1815 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.1672 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.1958 | 1.3991 | 59.9643 | 0.7 | 19.1897 | 3.3823 | 59.997 | 2.1 | 19.1815 | 1.6861 | 60.017 | 0.7 | 19.1899 | 3.2858 | 59.992 | 2.1
19.1755 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.2042 | 1.3991 | 59.9643 | 0.7 | 19.1981 | 3.3823 | 59.997 | 2.1 | 19.1898 | 1.6861 | 60.017 | 0.7 | 19.1982 | 3.2858 | 59.992 | 2.1
19.1838 | 2.7807 | 60.065 | 2.1 | 19.2125 | 1.3991 | 59.9643 | 0.7 | 19.2064 | 3.3823 | 59.997 | 2.1 | 19.1982 | 1.6861 | 60.0169 | 0.7 | 19.2065 | 3.2859 | 59.992 | 2.1
19.1921 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.2208 | 1.3991 | 59.9644 | 0.7 | 19.2147 | 3.3824 | 59.9971 | 2.1 | 19.2065 | 1.6861 | 60.0169 | 0.7 | 19.2148 | 3.2859 | 59.992 | 2.1
19.2005 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.2292 | 1.3991 | 59.9644 | 0.7 | 19.2231 | 3.3824 | 59.9971 | 2.1 | 19.2148 | 1.6861 | 60.0169 | 0.7 | 19.2232 | 3.286 | 59.992 | 2.1
19.2088 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.2375 | 1.3991 | 59.9644 | 0.7 | 19.2314 | 3.3824 | 59.9971 | 2.1 | 19.2232 | 1.6861 | 60.0169 | 0.7 | 19.2315 | 3.286 | 59.992 | 2.1
19.2171 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.2458 | 1.3991 | 59.9645 | 0.7 | 19.2397 | 3.3824 | 59.9972 | 2.1 | 19.2315 | 1.686 | 60.0169 | 0.7 | 19.2399 | 3.2861 | 59.992 | 2.1
19.2254 | 2.7807 | 60.065 | 2.1 | 19.2542 | 1.3992 | 59.9645 | 0.7 | 19.2481 | 3.3824 | 59.9972 | 2.1 | 19.2398 | 1.686 | 60.0169 | 0.7 | 19.2482 | 3.2861 | 59.992 | 2.1
19.2338 | 2.7807 | 60.065 | 2.1 | 19.2625 | 1.3992 | 59.9645 | 0.7 | 19.2564 | 3.3824 | 59.9972 | 2.1 | 19.2482 | 1.686 | 60.0169 | 0.7 | 19.2565 | 3.2862 | 59.992 | 2.1
19.2421 | 2.7807 | 60.065 | 2.1 | 19.2708 | 1.3992 | 59.9646 | 0.7 | 19.2647 | 3.3825 | 59.9973 | 2.1 | 19.2565 | 1.686 | 60.0169 | 0.7 | 19.2648 | 3.2862 | 59.992 | 2.1
19.2504 | 2.7807 | 60.065 | 2.1 | 19.2791 | 1.3992 | 59.9646 | 0.7 | 19.2731 | 3.3825 | 59.9973 | 2.1 | 19.2648 | 1.6859 | 60.0169 | 0.7 | 19.2732 | 3.2862 | 59.992 | 2.1
19.2587 | 2.7807 | 60.065 | 2.1 | 19.2875 | 1.3993 | 59.9646 | 0.7 | 19.2814 | 3.3825 | 59.9973 | 2.1 | 19.2732 | 1.6859 | 60.0169 | 0.7 | 19.2815 | 3.2862 | 59.992 | 2.1
19.2671 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.2958 | 1.3993 | 59.9647 | 0.7 | 19.2897 | 3.3826 | 59.9974 | 2.1 | 19.2815 | 1.6858 | 60.0169 | 0.7 | 19.2899 | 3.2862 | 59.992 | 2.1
19.2754 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.3041 | 1.3993 | 59.9647 | 0.7 | 19.298 | 3.3826 | 59.9974 | 2.1 | 19.2898 | 1.6858 | 60.0169 | 0.7 | 19.2982 | 3.2862 | 59.992 | 2.1
19.2837 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.3125 | 1.3994 | 59.9647 | 0.7 | 19.3064 | 3.3826 | 59.9974 | 2.1 | 19.2982 | 1.6858 | 60.0168 | 0.7 | 19.3065 | 3.2862 | 59.992 | 2.1
19.292 | 2.7808 | 60.065 | 2.1 | 19.3208 | 1.3993 | 59.9648 | 0.7 | 19.3147 | 3.3827 | 59.9975 | 2.1 | 19.3065 | 1.6858 | 60.0168 | 0.7 | 19.3148 | 3.2863 | 59.992 | 2.1
19.3004 | 2.7809 | 60.065 | 2.1 | 19.3291 | 1.3993 | 59.9648 | 0.7 | 19.323 | 3.3827 | 59.9975 | 2.1 | 19.3148 | 1.6857 | 60.0168 | 0.7 | 19.3232 | 3.2863 | 59.992 | 2.1
19.3087 | 2.7788 | 60.065 | 2.1 | 19.3375 | 1.3992 | 59.9648 | 0.7 | 19.3313 | 3.3827 | 59.9975 | 2.1 | 19.3232 | 1.6857 | 60.0168 | 0.7 | 19.3315 | 3.2863 | 59.992 | 2.1
19.317 | 2.7768 | 60.065 | 2.1 | 19.3458 | 1.3992 | 59.9649 | 0.7 | 19.3397 | 3.3827 | 59.9976 | 2.1 | 19.3315 | 1.6857 | 60.0168 | 0.7 | 19.3398 | 3.2863 | 59.992 | 2.1
19.3254 | 2.7747 | 60.065 | 2.1 | 19.3541 | 1.3991 | 59.9649 | 0.7 | 19.348 | 3.3827 | 59.9976 | 2.1 | 19.3398 | 1.6857 | 60.0168 | 0.7 | 19.3482 | 3.2863 | 59.992 | 2.1
19.3337 | 2.7727 | 60.065 | 2.1 | 19.3625 | 1.3991 | 59.9649 | 0.7 | 19.3563 | 3.3827 | 59.9976 | 2.1 | 19.3481 | 1.6857 | 60.0168 | 0.7 | 19.3565 | 3.2863 | 59.992 | 2.1
19.342 | 2.7706 | 60.065 | 2.1 | 19.3708 | 1.399 | 59.965 | 0.7 | 19.3647 | 3.3827 | 59.9977 | 2.1 | 19.3565 | 1.6858 | 60.0168 | 0.7 | 19.3649 | 3.2862 | 59.992 | 2.1
19.3503 | 2.7686 | 60.065 | 2.1 | 19.3791 | 1.399 | 59.965 | 0.7 | 19.373 | 3.3827 | 59.9977 | 2.1 | 19.3648 | 1.6858 | 60.0168 | 0.7 | 19.3732 | 3.2862 | 59.992 | 2.1
19.3587 | 2.7665 | 60.065 | 2.1 | 19.3875 | 1.3989 | 59.965 | 0.7 | 19.3813 | 3.3827 | 59.9977 | 2.1 | 19.3731 | 1.6858 | 60.0168 | 0.7 | 19.3815 | 3.2861 | 59.992 | 2.1
19.367 | 2.7644 | 60.065 | 2.1 | 19.3958 | 1.3989 | 59.9651 | 0.7 | 19.3897 | 3.3827 | 59.9978 | 2.1 | 19.3815 | 1.6859 | 60.0168 | 0.7 | 19.3898 | 3.2861 | 59.992 | 2.1
19.3753 | 2.7623 | 60.065 | 2.1 | 19.4041 | 1.3989 | 59.9651 | 0.7 | 19.398 | 3.3827 | 59.9978 | 2.1 | 19.3898 | 1.6859 | 60.0168 | 0.7 | 19.3982 | 3.286 | 59.992 | 2.1
19.3836 | 2.7602 | 60.065 | 2.1 | 19.4125 | 1.3989 | 59.9651 | 0.7 | 19.4063 | 3.3827 | 59.9978 | 2.1 | 19.3981 | 1.686 | 60.0168 | 0.7 | 19.4065 | 3.2859 | 59.992 | 2.1
19.392 | 2.759 | 60.065 | 2.1 | 19.4208 | 1.399 | 59.9652 | 0.7 | 19.4147 | 3.3827 | 59.9979 | 2.1 | 19.4065 | 1.686 | 60.0167 | 0.7 | 19.4149 | 3.2859 | 59.992 | 2.1
19.4003 | 2.7578 | 60.065 | 2.1 | 19.4291 | 1.399 | 59.9652 | 0.7 | 19.423 | 3.3827 | 59.9979 | 2.1 | 19.4148 | 1.686 | 60.0167 | 0.7 | 19.4232 | 3.2858 | 59.992 | 2.1
19.4086 | 2.7566 | 60.065 | 2.1 | 19.4374 | 1.3991 | 59.9652 | 0.7 | 19.4313 | 3.3827 | 59.9979 | 2.1 | 19.4231 | 1.6861 | 60.0167 | 0.7 | 19.4315 | 3.2858 | 59.992 | 2.1
19.4169 | 2.7554 | 60.065 | 2.1 | 19.4458 | 1.3992 | 59.9653 | 0.7 | 19.4397 | 3.3827 | 59.998 | 2.1 | 19.4315 | 1.6861 | 60.0167 | 0.7 | 19.4398 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.4253 | 2.7542 | 60.065 | 2.1 | 19.4541 | 1.3992 | 59.9653 | 0.7 | 19.448 | 3.3826 | 59.998 | 2.1 | 19.4398 | 1.6828 | 60.0167 | 0.7 | 19.4482 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.4336 | 2.753 | 60.065 | 2.1 | 19.4624 | 1.3993 | 59.9653 | 0.7 | 19.4563 | 3.3826 | 59.998 | 2.1 | 19.4481 | 1.6795 | 60.0167 | 0.7 | 19.4565 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.4419 | 2.7519 | 60.065 | 2.1 | 19.4708 | 1.3994 | 59.9654 | 0.7 | 19.4646 | 3.3826 | 59.9981 | 2.1 | 19.4565 | 1.6762 | 60.0167 | 0.7 | 19.4648 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.4502 | 2.7507 | 60.065 | 2.1 | 19.4791 | 1.3995 | 59.9654 | 0.7 | 19.473 | 3.3826 | 59.9981 | 2.1 | 19.4648 | 1.6728 | 60.0167 | 0.7 | 19.4731 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.4586 | 2.7495 | 60.065 | 2.1 | 19.4874 | 1.3995 | 59.9654 | 0.7 | 19.4813 | 3.3826 | 59.9981 | 2.1 | 19.4731 | 1.6695 | 60.0167 | 0.7 | 19.4815 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.4669 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.4958 | 1.3996 | 59.9655 | 0.7 | 19.4896 | 3.3826 | 59.9982 | 2.1 | 19.4814 | 1.6662 | 60.0167 | 0.7 | 19.4898 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.4752 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.5041 | 1.3996 | 59.9655 | 0.7 | 19.498 | 3.3826 | 59.9982 | 2.1 | 19.4898 | 1.6629 | 60.0167 | 0.7 | 19.4982 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.4835 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.5124 | 1.3996 | 59.9655 | 0.7 | 19.5063 | 3.3826 | 59.9982 | 2.1 | 19.4981 | 1.6596 | 60.0167 | 0.7 | 19.5065 | 3.2857 | 59.992 | 2.1
19.4919 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.5208 | 1.3996 | 59.9656 | 0.7 | 19.5146 | 3.3826 | 59.9983 | 2.1 | 19.5064 | 1.6563 | 60.0166 | 0.7 | 19.5148 | 3.2857 | 59.993 | 2.1
19.5002 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.5291 | 1.3997 | 59.9656 | 0.7 | 19.523 | 3.3826 | 59.9983 | 2.1 | 19.5148 | 1.653 | 60.0166 | 0.7 | 19.5231 | 3.2857 | 59.993 | 2.1
19.5085 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.5374 | 1.3997 | 59.9656 | 0.7 | 19.5313 | 3.3826 | 59.9983 | 2.1 | 19.5231 | 1.653 | 60.0166 | 0.7 | 19.5315 | 3.2857 | 59.9931 | 2.1
19.5169 | 2.7485 | 60.065 | 2.1 | 19.5458 | 1.3997 | 59.9657 | 0.7 | 19.5396 | 3.3826 | 59.9984 | 2.1 | 19.5314 | 1.653 | 60.0166 | 0.7 | 19.5399 | 3.2858 | 59.9931 | 2.1
19.5252 | 2.7485 | 60.065 | 2.1 | 19.5541 | 1.3997 | 59.9657 | 0.7 | 19.548 | 3.3826 | 59.9984 | 2.1 | 19.5398 | 1.653 | 60.0166 | 0.7 | 19.5482 | 3.2859 | 59.9931 | 2.1
19.5335 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.5624 | 1.3997 | 59.9657 | 0.7 | 19.5563 | 3.3826 | 59.9984 | 2.1 | 19.5481 | 1.653 | 60.0166 | 0.7 | 19.5565 | 3.2859 | 59.9931 | 2.1
19.5418 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.5708 | 1.3997 | 59.9658 | 0.7 | 19.5646 | 3.3826 | 59.9985 | 2.1 | 19.5564 | 1.653 | 60.0166 | 0.7 | 19.5648 | 3.2859 | 59.9932 | 2.1
19.5502 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.5791 | 1.3997 | 59.9658 | 0.7 | 19.573 | 3.3826 | 59.9985 | 2.1 | 19.5648 | 1.653 | 60.0166 | 0.7 | 19.5732 | 3.286 | 59.9932 | 2.1
19.5585 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.5874 | 1.3997 | 59.9658 | 0.7 | 19.5813 | 3.3826 | 59.9985 | 2.1 | 19.5731 | 1.653 | 60.0166 | 0.7 | 19.5815 | 3.286 | 59.9932 | 2.1
19.5668 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.5957 | 1.3997 | 59.9659 | 0.7 | 19.5896 | 3.3826 | 59.9986 | 2.1 | 19.5814 | 1.653 | 60.0166 | 0.7 | 19.5898 | 3.2861 | 59.9932 | 2.1
19.5751 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.6041 | 1.3997 | 59.9659 | 0.7 | 19.5979 | 3.3826 | 59.9986 | 2.1 | 19.5898 | 1.6531 | 60.0166 | 0.7 | 19.5981 | 3.2861 | 59.9933 | 2.1
19.5835 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.6124 | 1.3997 | 59.9659 | 0.7 | 19.6063 | 3.3826 | 59.9986 | 2.1 | 19.5981 | 1.6531 | 60.0166 | 0.7 | 19.6065 | 3.2862 | 59.9933 | 2.1
19.5918 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.6207 | 1.3997 | 59.966 | 0.7 | 19.6146 | 3.3826 | 59.9987 | 2.1 | 19.6064 | 1.6531 | 60.0165 | 0.7 | 19.6148 | 3.2862 | 59.9933 | 2.1
19.6001 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.6291 | 1.3997 | 59.966 | 0.7 | 19.6229 | 3.3826 | 59.9987 | 2.1 | 19.6147 | 1.6531 | 60.0165 | 0.7 | 19.6232 | 3.2862 | 59.9933 | 2.1
19.6084 | 2.7485 | 60.065 | 2.1 | 19.6374 | 1.3997 | 59.97 | 0.7 | 19.6313 | 3.3826 | 59.9987 | 2.1 | 19.6231 | 1.6531 | 60.0165 | 0.7 | 19.6315 | 3.2862 | 59.9934 | 2.1
19.6168 | 2.7485 | 60.065 | 2.1 | 19.6457 | 1.3997 | 59.97 | 0.7 | 19.6396 | 3.3826 | 59.9988 | 2.1 | 19.6314 | 1.6531 | 60.0165 | 0.7 | 19.6398 | 3.2863 | 59.9934 | 2.1
19.6251 | 2.7485 | 60.065 | 2.1 | 19.6541 | 1.3997 | 59.9701 | 0.7 | 19.6479 | 3.3826 | 59.9988 | 2.1 | 19.6397 | 1.6531 | 60.0165 | 0.7 | 19.6481 | 3.2864 | 59.9934 | 2.1
19.6334 | 2.7485 | 60.065 | 2.1 | 19.6624 | 1.3997 | 59.9701 | 0.7 | 19.6563 | 3.3826 | 59.9988 | 2.1 | 19.6481 | 1.6531 | 60.0165 | 0.7 | 19.6565 | 3.2864 | 59.9934 | 2.1
19.6417 | 2.7485 | 60.065 | 2.1 | 19.6707 | 1.3997 | 59.9701 | 0.7 | 19.6646 | 3.3826 | 59.9989 | 2.1 | 19.6564 | 1.6531 | 60.0165 | 0.7 | 19.6648 | 3.2865 | 59.9935 | 2.1
19.6501 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.6791 | 1.3997 | 59.9701 | 0.7 | 19.6729 | 3.3826 | 59.9989 | 2.1 | 19.6647 | 1.6531 | 60.0165 | 0.7 | 19.6732 | 3.2867 | 59.9935 | 2.1
19.6584 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.6874 | 1.3997 | 59.9702 | 0.7 | 19.6813 | 3.3826 | 59.9989 | 2.1 | 19.6731 | 1.6531 | 60.0165 | 0.7 | 19.6815 | 3.2868 | 59.9935 | 2.1
19.6667 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 19.6957 | 1.3997 | 59.9702 | 0.7 | 19.6896 | 3.3826 | 59.999 | 2.1 | 19.6814 | 1.6531 | 60.0165 | 0.7 | 19.6898 | 3.2869 | 59.9935 | 2.1
19.6751 | 2.7483 | 60.065 | 2.1 | 19.7041 | 1.3997 | 59.9702 | 0.7 | 19.6979 | 3.3826 | 59.999 | 2.1 | 19.6897 | 1.6531 | 60.0165 | 0.7 | 19.6981 | 3.287 | 59.9936 | 2.1
19.6834 | 2.7483 | 60.065 | 2.1 | 19.7124 | 1.3997 | 59.9702 | 0.7 | 19.7063 | 3.3826 | 59.999 | 2.1 | 19.6981 | 1.6531 | 60.0164 | 0.7 | 19.7065 | 3.2871 | 59.9936 | 2.1
19.6917 | 2.7482 | 60.065 | 2.1 | 19.7207 | 1.3997 | 59.9703 | 0.7 | 19.7146 | 3.3826 | 59.9991 | 2.1 | 19.7064 | 1.6531 | 60.0164 | 0.7 | 19.7148 | 3.2872 | 59.9936 | 2.1
19.7 | 2.7482 | 60.065 | 2.1 | 19.7291 | 1.3997 | 59.9703 | 0.7 | 19.7229 | 3.3826 | 59.9991 | 2.1 | 19.7147 | 1.6531 | 60.0164 | 0.7 | 19.7231 | 3.2873 | 59.9936 | 2.1
19.7084 | 2.7482 | 60.065 | 2.1 | 19.7374 | 1.3997 | 59.9703 | 0.7 | 19.7312 | 3.3826 | 59.9991 | 2.1 | 19.7231 | 1.6531 | 60.0164 | 0.7 | 19.7314 | 3.2874 | 59.9937 | 2.1
19.7167 | 2.7482 | 60.065 | 2.1 | 19.7457 | 1.3997 | 59.9703 | 0.7 | 19.7396 | 3.3826 | 59.9992 | 2.1 | 19.7314 | 1.6531 | 60.0164 | 0.7 | 19.7398 | 3.2874 | 59.9937 | 2.1
19.725 | 2.7481 | 60.065 | 2.1 | 19.7541 | 1.3997 | 59.9704 | 0.7 | 19.7479 | 3.3826 | 59.9992 | 2.1 | 19.7397 | 1.6531 | 60.0164 | 0.7 | 19.7482 | 3.2874 | 59.9937 | 2.1
19.7333 | 2.7481 | 60.065 | 2.1 | 19.7624 | 1.3997 | 59.9704 | 0.7 | 19.7562 | 3.3826 | 59.9992 | 2.1 | 19.7481 | 1.6531 | 60.0164 | 0.7 | 19.7565 | 3.2874 | 59.9937 | 2.1
19.7417 | 2.7481 | 60.065 | 2.1 | 19.7707 | 1.3997 | 59.9704 | 0.7 | 19.7646 | 3.3826 | 59.9993 | 2.1 | 19.7564 | 1.6531 | 60.0164 | 0.7 | 19.7648 | 3.2874 | 59.9938 | 2.1
19.75 | 2.748 | 60.065 | 2.1 | 19.7791 | 1.3997 | 59.9704 | 0.7 | 19.7729 | 3.3826 | 59.9993 | 2.1 | 19.7647 | 1.6531 | 60.0164 | 0.7 | 19.7731 | 3.2875 | 59.9938 | 2.1
19.7583 | 2.748 | 60.065 | 2.1 | 19.7874 | 1.3997 | 59.9705 | 0.7 | 19.7812 | 3.3826 | 59.9993 | 2.1 | 19.7731 | 1.6531 | 60.0164 | 0.7 | 19.7815 | 3.2875 | 59.9938 | 2.1
19.7666 | 2.748 | 60.065 | 2.1 | 19.7957 | 1.3997 | 59.9705 | 0.7 | 19.7896 | 3.3825 | 59.9994 | 2.1 | 19.7814 | 1.6531 | 60.0164 | 0.7 | 19.7898 | 3.2875 | 59.9938 | 2.1
19.775 | 2.748 | 60.065 | 2.1 | 19.804 | 1.3997 | 59.9705 | 0.7 | 19.7979 | 3.3825 | 59.9994 | 2.1 | 19.7897 | 1.6531 | 60.0164 | 0.7 | 19.7982 | 3.2875 | 59.9939 | 2.1
19.7833 | 2.748 | 60.065 | 2.1 | 19.8124 | 1.3997 | 59.9705 | 0.7 | 19.8062 | 3.3825 | 59.9994 | 2.1 | 19.7981 | 1.6531 | 60.0163 | 0.7 | 19.8065 | 3.2875 | 59.9939 | 2.1
19.7916 | 2.748 | 60.065 | 2.1 | 19.8207 | 1.3997 | 59.9706 | 0.7 | 19.8146 | 3.3825 | 59.9995 | 2.1 | 19.8064 | 1.6531 | 60.0163 | 0.7 | 19.8148 | 3.2875 | 59.9939 | 2.1
19.7999 | 2.7479 | 60.065 | 2.1 | 19.829 | 1.3997 | 59.9706 | 0.7 | 19.8229 | 3.3825 | 59.9995 | 2.1 | 19.8147 | 1.6531 | 60.0163 | 0.7 | 19.8231 | 3.2875 | 59.9939 | 2.1
19.8083 | 2.7479 | 60.065 | 2.1 | 19.8374 | 1.3997 | 59.9706 | 0.7 | 19.8312 | 3.3825 | 59.9995 | 2.1 | 19.8231 | 1.6486 | 60.0163 | 0.7 | 19.8315 | 3.2875 | 59.994 | 2.1
19.8166 | 2.7478 | 60.065 | 2.1 | 19.8457 | 1.3997 | 59.9706 | 0.7 | 19.8396 | 3.3824 | 59.9996 | 2.1 | 19.8314 | 1.644 | 60.0163 | 0.7 | 19.8398 | 3.2875 | 59.994 | 2.1
19.8249 | 2.7478 | 60.065 | 2.1 | 19.854 | 1.3997 | 59.9707 | 0.7 | 19.8479 | 3.3824 | 59.9996 | 2.1 | 19.8397 | 1.6394 | 60.0163 | 0.7 | 19.8481 | 3.2875 | 59.994 | 2.1
19.8332 | 2.7478 | 60.065 | 2.1 | 19.8624 | 1.3997 | 59.9707 | 0.7 | 19.8562 | 3.3823 | 59.9996 | 2.1 | 19.8481 | 1.6349 | 60.0163 | 0.7 | 19.8564 | 3.2875 | 59.994 | 2.1
19.8416 | 2.7478 | 60.065 | 2.1 | 19.8707 | 1.3997 | 59.9707 | 0.7 | 19.8645 | 3.3823 | 59.9997 | 2.1 | 19.8564 | 1.6303 | 60.0163 | 0.7 | 19.8648 | 3.2875 | 59.9941 | 2.1
19.8499 | 2.7477 | 60.065 | 2.1 | 19.879 | 1.3997 | 59.9707 | 0.7 | 19.8729 | 3.3823 | 59.9997 | 2.1 | 19.8647 | 1.6258 | 60.0163 | 0.7 | 19.8731 | 3.2875 | 59.9941 | 2.1
19.8582 | 2.7477 | 60.065 | 2.1 | 19.8874 | 1.3997 | 59.9708 | 0.7 | 19.8812 | 3.3822 | 59.9997 | 2.1 | 19.873 | 1.6212 | 60.0163 | 0.7 | 19.8815 | 3.2875 | 59.9941 | 2.1
19.8666 | 2.7476 | 60.065 | 2.1 | 19.8957 | 1.3997 | 59.9708 | 0.7 | 19.8895 | 3.3822 | 59.9998 | 2.1 | 19.8814 | 1.6167 | 60.0163 | 0.7 | 19.8898 | 3.2875 | 59.9941 | 2.1
19.8749 | 2.7476 | 60.065 | 2.1 | 19.904 | 1.3997 | 59.9708 | 0.7 | 19.8979 | 3.3821 | 59.9998 | 2.1 | 19.8897 | 1.6122 | 60.0163 | 0.7 | 19.8981 | 3.2875 | 59.9942 | 2.1
19.8832 | 2.7475 | 60.065 | 2.1 | 19.9123 | 1.3997 | 59.9708 | 0.7 | 19.9062 | 3.3821 | 59.9998 | 2.1 | 19.898 | 1.6076 | 60.0163 | 0.7 | 19.9064 | 3.2875 | 59.9942 | 2.1
19.8915 | 2.7475 | 60.065 | 2.1 | 19.9207 | 1.3997 | 59.9709 | 0.7 | 19.9145 | 3.3821 | 59.9999 | 2.1 | 19.9064 | 1.6076 | 60.0162 | 0.7 | 19.9148 | 3.2875 | 59.9942 | 2.1
19.8999 | 2.7475 | 60.065 | 2.1 | 19.929 | 1.3997 | 59.9709 | 0.7 | 19.9229 | 3.3821 | 59.9999 | 2.1 | 19.9147 | 1.6076 | 60.0162 | 0.7 | 19.9231 | 3.2875 | 59.9942 | 2.1
19.9082 | 2.7475 | 60.065 | 2.1 | 19.9373 | 1.3997 | 59.9709 | 0.7 | 19.9312 | 3.3821 | 59.9999 | 2.1 | 19.923 | 1.6077 | 60.0162 | 0.7 | 19.9315 | 3.2875 | 59.9943 | 2.1
19.9165 | 2.7475 | 60.065 | 2.1 | 19.9457 | 1.3996 | 59.9709 | 0.7 | 19.9395 | 3.382 | 60 | 2.1 | 19.9314 | 1.6077 | 60.0162 | 0.7 | 19.9398 | 3.2875 | 59.9943 | 2.1
19.9248 | 2.7476 | 60.065 | 2.1 | 19.954 | 1.3996 | 59.971 | 0.7 | 19.9479 | 3.382 | 60 | 2.1 | 19.9397 | 1.6077 | 60.0162 | 0.7 | 19.9481 | 3.2875 | 59.9943 | 2.1
19.9332 | 2.7477 | 60.065 | 2.1 | 19.9623 | 1.3996 | 59.971 | 0.7 | 19.9562 | 3.382 | 60.002 | 2.1 | 19.948 | 1.6077 | 60.0162 | 0.7 | 19.9565 | 3.2875 | 59.9943 | 2.1
19.9415 | 2.7478 | 60.065 | 2.1 | 19.9707 | 1.3996 | 59.971 | 0.7 | 19.9645 | 3.382 | 60.002 | 2.1 | 19.9564 | 1.6077 | 60.0162 | 0.7 | 19.9648 | 3.2875 | 59.9944 | 2.1
19.9498 | 2.7479 | 60.065 | 2.1 | 19.979 | 1.3997 | 59.971 | 0.7 | 19.9729 | 3.382 | 60.002 | 2.1 | 19.9647 | 1.6076 | 60.0162 | 0.7 | 19.9731 | 3.2875 | 59.9944 | 2.1
19.9581 | 2.748 | 60.065 | 2.1 | 19.9873 | 1.3997 | 59.9711 | 0.7 | 19.9812 | 3.3819 | 60.002 | 2.1 | 19.973 | 1.6076 | 60.0162 | 0.7 | 19.9814 | 3.2875 | 59.9944 | 2.1
19.9665 | 2.7482 | 60.065 | 2.1 | 19.9957 | 1.3997 | 59.9711 | 0.7 | 19.9895 | 3.3819 | 60.002 | 2.1 | 19.9814 | 1.6076 | 60.0162 | 0.7 | 19.9898 | 3.2875 | 59.9944 | 2.1
19.9748 | 2.7483 | 60.065 | 2.1 | 20.004 | 1.3998 | 59.9711 | 0.7 | 19.9978 | 3.3819 | 60.002 | 2.1 | 19.9897 | 1.6076 | 60.0162 | 0.7 | 19.9981 | 3.2875 | 59.9945 | 2.1
19.9831 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 20.0123 | 1.3998 | 59.9711 | 0.7 | 20.0062 | 3.3818 | 60.0021 | 2.1 | 19.998 | 1.6076 | 60.0162 | 0.7 | 20.0065 | 3.2875 | 59.9945 | 2.1
19.9915 | 2.7485 | 60.065 | 2.1 | 20.0207 | 1.3998 | 59.9712 | 0.7 | 20.0145 | 3.3818 | 60.0021 | 2.1 | 20.0063 | 1.6075 | 60.0161 | 0.7 | 20.0148 | 3.2875 | 59.9945 | 2.1
19.9998 | 2.7485 | 60.065 | 2.1 | 20.029 | 1.3999 | 59.9712 | 0.7 | 20.0228 | 3.3818 | 60.0021 | 2.1 | 20.0147 | 1.6075 | 60.0161 | 0.7 | 20.0231 | 3.2875 | 59.9945 | 2.1
20.0081 | 2.7485 | 60.065 | 2.1 | 20.0373 | 1.3999 | 59.9712 | 0.7 | 20.0311 | 3.3818 | 60.0021 | 2.1 | 20.023 | 1.6075 | 60.0161 | 0.7 | 20.0314 | 3.2875 | 59.9946 | 2.1
20.0164 | 2.7485 | 60.065 | 2.1 | 20.0456 | 1.4 | 59.9712 | 0.7 | 20.0395 | 3.3817 | 60.0021 | 2.1 | 20.0313 | 1.6075 | 60.0161 | 0.7 | 20.0398 | 3.2875 | 59.9946 | 2.1
20.0248 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 20.054 | 1.4 | 59.9713 | 0.7 | 20.0478 | 3.3817 | 60.0021 | 2.1 | 20.0397 | 1.6076 | 60.0161 | 0.7 | 20.0481 | 3.2875 | 59.9946 | 2.1
20.0331 | 2.7484 | 60.065 | 2.1 | 20.0623 | 1.4 | 59.9713 | 0.7 | 20.0561 | 3.3817 | 60.0021 | 2.1 | 20.048 | 1.6076 | 60.0161 | 0.7 | 20.0565 | 3.2875 | 59.9946 | 2.1
20.0414 | 2.7483 | 60.065 | 2.1 | 20.0706 | 1.4 | 59.9713 | 0.7 | 20.0645 | 3.3817 | 60.0021 | 2.1 | 20.0563 | 1.6077 | 60.0161 | 0.7 | 20.0648 | 3.2875 | 59.9947 | 2.1
20.0497 | 2.7483 | 60.065 | 2.1 | 20.079 | 1.4 | 59.9713 | 0.7 | 20.0728 | 3.3817 | 60.0021 | 2.1 | 20.0647 | 1.6077 | 60.0161 | 0.7 | 20.0731 | 3.2875 | 59.9947 | 2.1
20.0581 | 2.7482 | 60.065 | 2.1 | 20.0873 | 1.4 | 59.9714 | 0.7 | 20.0811 | 3.3817 | 60.0021 | 2.1 | 20.073 | 1.6078 | 60.0161 | 0.7 | 20.0814 | 3.2875 | 59.9947 | 2.1
20.0664 | 2.7481 | 60.065 | 2.1 | 20.0956 | 1.4 | 59.9714 | 0.7 | 20.0895 | 3.3817 | 60.0021 | 2.1 | 20.0813 | 1.6078 | 60.0161 | 0.7 | 20.0898 | 3.2875 | 59.9947 | 2.1
20.0747 | 2.7481 | 60.065 | 2.1 | 20.104 | 1.4 | 59.9714 | 0.7 | 20.0978 | 3.3817 | 60.0021 | 2.1 | 20.0897 | 1.6079 | 60.0161 | 0.7 | 20.0981 | 3.2875 | 59.9948 | 2.1
20.0831 | 2.7481 | 60.065 | 2.1 | 20.1123 | 1.4 | 59.9714 | 0.7 | 20.1061 | 3.3817 | 60.0022 | 2.1 | 20.098 | 1.6079 | 60.0161 | 0.7 | 20.1064 | 3.2875 | 59.9948 | 2.1
20.0914 | 2.7481 | 60.065 | 2.1 | 20.1206 | 1.4 | 59.9715 | 0.7 | 20.1145 | 3.3817 | 60.0022 | 2.1 | 20.1063 | 1.6079 | 60.016 | 0.7 | 20.1147 | 3.2875 | 59.9948 | 2.1
20.0997 | 2.7481 | 60.065 | 2.1 | 20.129 | 1.4 | 59.9715 | 0.7 | 20.1228 | 3.3817 | 60.0022 | 2.1 | 20.1147 | 1.6079 | 60.016 | 0.7 | 20.1231 | 3.2875 | 59.9948 | 2.1
20.108 | 2.7481 | 60.065 | 2.1 | 20.1373 | 1.4 | 59.9715 | 0.7 | 20.1311 | 3.3817 | 60.0022 | 2.1 | 20.123 | 1.6079 | 60.016 | 0.7 | 20.1314 | 3.2875 | 59.9949 | 2.1
20.1164 | 2.7481 | 60.065 | 2.1 | 20.1456 | 1.4 | 59.9715 | 0.7 | 20.1395 | 3.3817 | 60.0022 | 2.1 | 20.1313 | 1.6079 | 60.016 | 0.7 | 20.1398 | 3.2875 | 59.9949 | 2.1
20.1247 | 2.7481 | 60.065 | 2.1 | 20.1539 | 1.4 | 59.9716 | 0.7 | 20.1478 | 3.3817 | 60.0022 | 2.1 | 20.1396 | 1.6024 | 60.016 | 0.7 | 20.1481 | 3.2874 | 59.9949 | 2.1
20.133 | 2.7481 | 60.065 | 2.1 | 20.1623 | 1.4 | 59.9716 | 0.7 | 20.1561 | 3.3817 | 60.0022 | 2.1 | 20.148 | 1.5969 | 60.016 | 0.7 | 20.1564 | 3.2873 | 59.9949 | 2.1
20.1413 | 2.7466 | 60.065 | 2.1 | 20.1706 | 1.4 | 59.9716 | 0.7 | 20.1644 | 3.3816 | 60.0022 | 2.1 | 20.1563 | 1.5915 | 60.015 | 0.7 | 20.1647 | 3.2872 | 59.995 | 2.1
20.1497 | 2.7451 | 60.065 | 2.1 | 20.1789 | 1.4 | 59.9716 | 0.7 | 20.1728 | 3.3817 | 60.0022 | 2.1 | 20.1646 | 1.586 | 60.015 | 0.7 | 20.1731 | 3.2871 | 59.995 | 2.1
20.158 | 2.7436 | 60.065 | 2.1 | 20.1873 | 1.4 | 59.9717 | 0.7 | 20.1811 | 3.3817 | 60.0022 | 2.1 | 20.173 | 1.5805 | 60.0149 | 0.7 | 20.1814 | 3.287 | 59.995 | 2.1
20.1663 | 2.7421 | 60.065 | 2.1 | 20.1956 | 1.4 | 59.9717 | 0.7 | 20.1894 | 3.3817 | 60.0022 | 2.1 | 20.1813 | 1.5751 | 60.0149 | 0.7 | 20.1898 | 3.2869 | 59.995 | 2.1
20.1746 | 2.7405 | 60.065 | 2.1 | 20.2039 | 1.4 | 59.9717 | 0.7 | 20.1978 | 3.3817 | 60.0022 | 2.1 | 20.1896 | 1.5696 | 60.0149 | 0.7 | 20.1981 | 3.2868 | 59.9951 | 2.1
20.183 | 2.739 | 60.065 | 2.1 | 20.2123 | 1.4 | 59.9717 | 0.7 | 20.2061 | 3.3817 | 60.0023 | 2.1 | 20.198 | 1.5642 | 60.0149 | 0.7 | 20.2064 | 3.2867 | 59.9951 | 2.1
20.1913 | 2.7374 | 60.065 | 2.1 | 20.2206 | 1.4 | 59.9718 | 0.7 | 20.2144 | 3.3818 | 60.0023 | 2.1 | 20.2063 | 1.5588 | 60.0149 | 0.7 | 20.2148 | 3.2866 | 59.9951 | 2.1
20.1996 | 2.7359 | 60.065 | 2.1 | 20.2289 | 1.4 | 59.9718 | 0.7 | 20.2228 | 3.3818 | 60.0023 | 2.1 | 20.2146 | 1.5533 | 60.0149 | 0.7 | 20.2231 | 3.2865 | 59.9951 | 2.1
20.208 | 2.7344 | 60.065 | 2.1 | 20.2373 | 1.4 | 59.9718 | 0.7 | 20.2311 | 3.3818 | 60.0023 | 2.1 | 20.223 | 1.5534 | 60.0149 | 0.7 | 20.2314 | 3.2865 | 59.9952 | 2.1
20.2163 | 2.7328 | 60.065 | 2.1 | 20.2456 | 1.4 | 59.9718 | 0.7 | 20.2394 | 3.3818 | 60.0023 | 2.1 | 20.2313 | 1.5534 | 60.0148 | 0.7 | 20.2397 | 3.2865 | 59.9952 | 2.1
20.2246 | 2.7327 | 60.065 | 2.1 | 20.2539 | 1.4 | 59.9719 | 0.7 | 20.2478 | 3.3818 | 60.0023 | 2.1 | 20.2396 | 1.5534 | 60.0148 | 0.7 | 20.2481 | 3.2865 | 59.9952 | 2.1
20.2329 | 2.7326 | 60.065 | 2.1 | 20.2622 | 1.4 | 59.9719 | 0.7 | 20.2561 | 3.3818 | 60.0023 | 2.1 | 20.248 | 1.5534 | 60.0148 | 0.7 | 20.2564 | 3.2865 | 59.9952 | 2.1
20.2413 | 2.7325 | 60.065 | 2.1 | 20.2706 | 1.4 | 59.9719 | 0.7 | 20.2644 | 3.3818 | 60.0023 | 2.1 | 20.2563 | 1.5535 | 60.0148 | 0.7 | 20.2648 | 3.2865 | 59.9953 | 2.1
20.2496 | 2.7325 | 60.065 | 2.1 | 20.2789 | 1.4 | 59.9719 | 0.7 | 20.2728 | 3.3817 | 60.0023 | 2.1 | 20.2646 | 1.5535 | 60.0148 | 0.7 | 20.2731 | 3.2866 | 59.9953 | 2.1
20.2579 | 2.7323 | 60.065 | 2.1 | 20.2872 | 1.4 | 59.972 | 0.7 | 20.2811 | 3.3816 | 60.0023 | 2.1 | 20.2729 | 1.5535 | 60.0148 | 0.7 | 20.2814 | 3.2866 | 59.9953 | 2.1
20.2663 | 2.7322 | 60.065 | 2.1 | 20.2956 | 1.4 | 59.972 | 0.7 | 20.2894 | 3.3816 | 60.0023 | 2.1 | 20.2813 | 1.5536 | 60.0147 | 0.7 | 20.2897 | 3.2866 | 59.9953 | 2.1
20.2746 | 2.7321 | 60.065 | 2.1 | 20.3039 | 1.4 | 59.972 | 0.7 | 20.2977 | 3.3816 | 60.0023 | 2.1 | 20.2896 | 1.5536 | 60.0147 | 0.7 | 20.2981 | 3.2866 | 59.9954 | 2.1
20.2829 | 2.732 | 60.065 | 2.1 | 20.3122 | 1.4 | 59.972 | 0.7 | 20.3061 | 3.3816 | 60.0024 | 2.1 | 20.2979 | 1.5536 | 60.0147 | 0.7 | 20.3064 | 3.2866 | 59.9954 | 2.1
20.2912 | 2.7319 | 60.065 | 2.1 | 20.3206 | 1.4 | 59.9721 | 0.7 | 20.3144 | 3.3816 | 60.0024 | 2.1 | 20.3063 | 1.5536 | 60.0147 | 0.7 | 20.3148 | 3.2866 | 59.9954 | 2.1
20.2996 | 2.7318 | 60.065 | 2.1 | 20.3289 | 1.4 | 59.9721 | 0.7 | 20.3227 | 3.3816 | 60.0024 | 2.1 | 20.3146 | 1.5536 | 60.0147 | 0.7 | 20.3231 | 3.2865 | 59.9954 | 2.1
20.3079 | 2.7318 | 60.065 | 2.1 | 20.3372 | 1.4 | 59.9721 | 0.7 | 20.3311 | 3.3817 | 60.0024 | 2.1 | 20.323 | 1.5536 | 60.0147 | 0.7 | 20.3314 | 3.2864 | 59.9955 | 2.1
20.3162 | 2.7317 | 60.065 | 2.1 | 20.3456 | 1.4 | 59.9721 | 0.7 | 20.3394 | 3.3817 | 60.0024 | 2.1 | 20.3313 | 1.5536 | 60.0146 | 0.7 | 20.3397 | 3.2863 | 59.9955 | 2.1
20.3245 | 2.7316 | 60.065 | 2.1 | 20.3539 | 1.4 | 59.9722 | 0.7 | 20.3477 | 3.3818 | 60.0024 | 2.1 | 20.3396 | 1.5536 | 60.0146 | 0.7 | 20.3481 | 3.2863 | 59.9955 | 2.1
20.3329 | 2.7316 | 60.065 | 2.1 | 20.3622 | 1.4 | 59.9722 | 0.7 | 20.3561 | 3.3819 | 60.0024 | 2.1 | 20.348 | 1.5536 | 60.0146 | 0.7 | 20.3564 | 3.2862 | 59.9955 | 2.1
20.3412 | 2.7315 | 60.065 | 2.1 | 20.3706 | 1.4 | 59.9722 | 0.7 | 20.3644 | 3.3821 | 60.0024 | 2.1 | 20.3563 | 1.5535 | 60.0146 | 0.7 | 20.3647 | 3.2861 | 59.9956 | 2.1
20.3495 | 2.7315 | 60.065 | 2.1 | 20.3789 | 1.4 | 59.9722 | 0.7 | 20.3727 | 3.3821 | 60.0024 | 2.1 | 20.3646 | 1.5535 | 60.0146 | 0.7 | 20.373 | 3.2861 | 59.9956 | 2.1
20.3579 | 2.7314 | 60.065 | 2.1 | 20.3872 | 1.4 | 59.9723 | 0.7 | 20.3811 | 3.3822 | 60.0024 | 2.1 | 20.373 | 1.5535 | 60.0146 | 0.7 | 20.3814 | 3.286 | 59.9956 | 2.1
20.3662 | 2.7313 | 60.065 | 2.1 | 20.3955 | 1.4 | 59.9723 | 0.7 | 20.3894 | 3.3823 | 60.0024 | 2.1 | 20.3813 | 1.5535 | 60.0145 | 0.7 | 20.3897 | 3.286 | 59.9956 | 2.1
20.3745 | 2.7313 | 60.065 | 2.1 | 20.4039 | 1.4 | 59.9723 | 0.7 | 20.3977 | 3.3824 | 60.0024 | 2.1 | 20.3896 | 1.5535 | 60.0145 | 0.7 | 20.3981 | 3.286 | 59.9957 | 2.1
20.3828 | 2.7312 | 60.063 | 2.1 | 20.4122 | 1.4 | 59.9723 | 0.7 | 20.4061 | 3.3824 | 60.0025 | 2.1 | 20.3979 | 1.5535 | 60.0145 | 0.7 | 20.4064 | 3.2861 | 59.9957 | 2.1
20.3912 | 2.7302 | 60.063 | 2.1 | 20.4205 | 1.4 | 59.9724 | 0.7 | 20.4144 | 3.3825 | 60.0025 | 2.1 | 20.4063 | 1.5535 | 60.0145 | 0.7 | 20.4147 | 3.2861 | 59.9957 | 2.1
20.3995 | 2.7292 | 60.0629 | 2.1 | 20.4289 | 1.4 | 59.9724 | 0.7 | 20.4227 | 3.3825 | 60.0025 | 2.1 | 20.4146 | 1.5535 | 60.0145 | 0.7 | 20.423 | 3.2862 | 59.9957 | 2.1
20.4078 | 2.7282 | 60.0629 | 2.1 | 20.4372 | 1.4001 | 59.9724 | 0.7 | 20.431 | 3.3824 | 60.0025 | 2.1 | 20.4229 | 1.5535 | 60.0145 | 0.7 | 20.4314 | 3.2862 | 59.9958 | 2.1
20.4162 | 2.7272 | 60.0629 | 2.1 | 20.4455 | 1.4001 | 59.9724 | 0.7 | 20.4394 | 3.3824 | 60.0025 | 2.1 | 20.4313 | 1.5535 | 60.0144 | 0.7 | 20.4397 | 3.2863 | 59.9958 | 2.1
20.4245 | 2.7249 | 60.0628 | 2.1 | 20.4539 | 1.4001 | 59.9725 | 0.7 | 20.4477 | 3.3823 | 60.0025 | 2.1 | 20.4396 | 1.5535 | 60.0144 | 0.7 | 20.4481 | 3.2862 | 59.9958 | 2.1
20.4328 | 2.7227 | 60.0628 | 2.1 | 20.4622 | 1.4001 | 59.9725 | 0.7 | 20.456 | 3.3823 | 60.0025 | 2.1 | 20.4479 | 1.5536 | 60.0144 | 0.7 | 20.4564 | 3.2862 | 59.9958 | 2.1
20.4411 | 2.7205 | 60.0628 | 2.1 | 20.4705 | 1.4002 | 59.9725 | 0.7 | 20.4644 | 3.3822 | 60.0025 | 2.1 | 20.4563 | 1.5536 | 60.0144 | 0.7 | 20.4647 | 3.2861 | 59.9959 | 2.1
20.4495 | 2.7183 | 60.0627 | 2.1 | 20.4789 | 1.4002 | 59.9725 | 0.7 | 20.4727 | 3.3821 | 60.0025 | 2.1 | 20.4646 | 1.5536 | 60.0144 | 0.7 | 20.473 | 3.286 | 59.9959 | 2.1
20.4578 | 2.7161 | 60.0627 | 2.1 | 20.4872 | 1.4002 | 59.9726 | 0.7 | 20.481 | 3.3821 | 60.0025 | 2.1 | 20.4729 | 1.5536 | 60.0144 | 0.7 | 20.4814 | 3.2858 | 59.9959 | 2.1
20.4661 | 2.7139 | 60.0627 | 2.1 | 20.4955 | 1.4003 | 59.9726 | 0.7 | 20.4894 | 3.3821 | 60.0025 | 2.1 | 20.4813 | 1.5536 | 60.0143 | 0.7 | 20.4897 | 3.2857 | 59.9959 | 2.1
20.4745 | 2.7126 | 60.0626 | 2.1 | 20.5038 | 1.4003 | 59.9726 | 0.7 | 20.4977 | 3.3821 | 60.0025 | 2.1 | 20.4896 | 1.5536 | 60.0143 | 0.7 | 20.498 | 3.2856 | 59.996 | 2.1
20.4828 | 2.7113 | 60.0626 | 2.1 | 20.5122 | 1.4003 | 59.9726 | 0.7 | 20.506 | 3.3822 | 60.0026 | 2.1 | 20.4979 | 1.5536 | 60.0143 | 0.7 | 20.5063 | 3.2854 | 59.996 | 2.1
20.4911 | 2.71 | 60.0626 | 2.1 | 20.5205 | 1.4003 | 59.9727 | 0.7 | 20.5143 | 3.3822 | 60.0026 | 2.1 | 20.5063 | 1.5536 | 60.0143 | 0.7 | 20.5147 | 3.2853 | 59.997 | 2.1
20.4994 | 2.7086 | 60.0625 | 2.1 | 20.5288 | 1.4003 | 59.9727 | 0.7 | 20.5227 | 3.3823 | 60.0026 | 2.1 | 20.5146 | 1.5536 | 60.0143 | 0.7 | 20.523 | 3.2851 | 59.997 | 2.1
20.5078 | 2.7086 | 60.0625 | 2.1 | 20.5372 | 1.4003 | 59.9727 | 0.7 | 20.531 | 3.3823 | 60.0026 | 2.1 | 20.5229 | 1.5536 | 60.0143 | 0.7 | 20.5314 | 3.2851 | 59.997 | 2.1
20.5161 | 2.7086 | 60.0625 | 2.1 | 20.5455 | 1.4003 | 59.9727 | 0.7 | 20.5393 | 3.3824 | 60.0026 | 2.1 | 20.5312 | 1.5536 | 60.0142 | 0.7 | 20.5397 | 3.285 | 59.997 | 2.1
20.5244 | 2.7085 | 60.0624 | 2.1 | 20.5538 | 1.4004 | 59.9728 | 0.7 | 20.5477 | 3.3824 | 60.0026 | 2.1 | 20.5396 | 1.5536 | 60.0142 | 0.7 | 20.548 | 3.285 | 59.997 | 2.1
20.5328 | 2.7085 | 60.0624 | 2.1 | 20.5622 | 1.4004 | 59.9728 | 0.7 | 20.556 | 3.3825 | 60.0026 | 2.1 | 20.5479 | 1.5537 | 60.0142 | 0.7 | 20.5563 | 3.285 | 59.997 | 2.1
20.5411 | 2.7085 | 60.0624 | 2.1 | 20.5705 | 1.4004 | 59.9728 | 0.7 | 20.5643 | 3.3825 | 60.0026 | 2.1 | 20.5562 | 1.5537 | 60.0142 | 0.7 | 20.5647 | 3.285 | 59.9971 | 2.1
20.5494 | 2.7085 | 60.0623 | 2.1 | 20.5788 | 1.4004 | 59.9728 | 0.7 | 20.5726 | 3.3825 | 60.0026 | 2.1 | 20.5646 | 1.5537 | 60.0142 | 0.7 | 20.573 | 3.2849 | 59.9971 | 2.1
20.5577 | 2.7085 | 60.0623 | 2.1 | 20.5872 | 1.4005 | 59.9729 | 0.7 | 20.581 | 3.3825 | 60.0026 | 2.1 | 20.5729 | 1.5537 | 60.0142 | 0.7 | 20.5814 | 3.2849 | 59.9971 | 2.1
20.5661 | 2.7085 | 60.0623 | 2.1 | 20.5955 | 1.4005 | 59.9729 | 0.7 | 20.5893 | 3.3825 | 60.0026 | 2.1 | 20.5812 | 1.5536 | 60.0141 | 0.7 | 20.5897 | 3.285 | 59.9971 | 2.1
20.5744 | 2.7085 | 60.0622 | 2.1 | 20.6038 | 1.4005 | 59.9729 | 0.7 | 20.5976 | 3.3825 | 60.0026 | 2.1 | 20.5896 | 1.5537 | 60.0141 | 0.7 | 20.598 | 3.285 | 59.9971 | 2.1
20.5827 | 2.7085 | 60.0622 | 2.1 | 20.6121 | 1.4005 | 59.9729 | 0.7 | 20.606 | 3.3825 | 60.0027 | 2.1 | 20.5979 | 1.5537 | 60.0141 | 0.7 | 20.6063 | 3.285 | 59.9971 | 2.1
20.5911 | 2.7085 | 60.0622 | 2.1 | 20.6205 | 1.4005 | 59.973 | 0.7 | 20.6143 | 3.3825 | 60.0027 | 2.1 | 20.6062 | 1.5536 | 60.0141 | 0.7 | 20.6147 | 3.285 | 59.9971 | 2.1
20.5994 | 2.7085 | 60.0621 | 2.1 | 20.6288 | 1.4005 | 59.973 | 0.7 | 20.6226 | 3.3825 | 60.0027 | 2.1 | 20.6146 | 1.5536 | 60.0141 | 0.7 | 20.623 | 3.285 | 59.9971 | 2.1
20.6077 | 2.7085 | 60.0621 | 2.1 | 20.6371 | 1.4005 | 59.9781 | 0.7 | 20.631 | 3.3825 | 60.0027 | 2.1 | 20.6229 | 1.5536 | 60.0141 | 0.7 | 20.6313 | 3.2849 | 59.9971 | 2.1
20.616 | 2.7085 | 60.0621 | 2.1 | 20.6455 | 1.4005 | 59.9782 | 0.7 | 20.6393 | 3.3825 | 60.0027 | 2.1 | 20.6312 | 1.5536 | 60.014 | 0.7 | 20.6396 | 3.2848 | 59.9971 | 2.1
20.6244 | 2.7084 | 60.062 | 2.1 | 20.6538 | 1.4005 | 59.9783 | 0.7 | 20.6476 | 3.3825 | 60.0027 | 2.1 | 20.6396 | 1.5536 | 60.014 | 0.7 | 20.648 | 3.2848 | 59.9971 | 2.1
20.6327 | 2.7084 | 60.062 | 2.1 | 20.6621 | 1.4005 | 59.9784 | 0.7 | 20.656 | 3.3825 | 60.0027 | 2.1 | 20.6479 | 1.5536 | 60.014 | 0.7 | 20.6563 | 3.2847 | 59.9971 | 2.1
20.641 | 2.7083 | 60.062 | 2.1 | 20.6705 | 1.4005 | 59.9785 | 0.7 | 20.6643 | 3.3825 | 60.0027 | 2.1 | 20.6562 | 1.5535 | 60.014 | 0.7 | 20.6647 | 3.2823 | 59.9972 | 2.1
20.6494 | 2.7083 | 60.0619 | 2.1 | 20.6788 | 1.4005 | 59.9786 | 0.7 | 20.6726 | 3.3788 | 60.0027 | 2.1 | 20.6646 | 1.5535 | 60.014 | 0.7 | 20.673 | 3.2799 | 59.9972 | 2.1
20.6577 | 2.7082 | 60.0619 | 2.1 | 20.6871 | 1.4005 | 59.9787 | 0.7 | 20.681 | 3.3751 | 60.0027 | 2.1 | 20.6729 | 1.5535 | 60.014 | 0.7 | 20.6813 | 3.2776 | 59.9972 | 2.1
20.666 | 2.7081 | 60.0619 | 2.1 | 20.6954 | 1.4005 | 59.9788 | 0.7 | 20.6893 | 3.3714 | 60.0027 | 2.1 | 20.6812 | 1.5535 | 60.0139 | 0.7 | 20.6896 | 3.2752 | 59.9972 | 2.1
20.6743 | 2.708 | 60.0618 | 2.1 | 20.7038 | 1.4005 | 59.9789 | 0.7 | 20.6976 | 3.3676 | 60.0027 | 2.1 | 20.6896 | 1.5535 | 60.0139 | 0.7 | 20.698 | 3.2729 | 59.9972 | 2.1
20.6827 | 2.7079 | 60.0618 | 2.1 | 20.7121 | 1.4005 | 59.979 | 0.7 | 20.7059 | 3.3639 | 60.0028 | 2.1 | 20.6979 | 1.5535 | 60.0139 | 0.7 | 20.7063 | 3.2705 | 59.9972 | 2.1
20.691 | 2.7078 | 60.0618 | 2.1 | 20.7204 | 1.4005 | 59.9791 | 0.7 | 20.7143 | 3.3602 | 60.0028 | 2.1 | 20.7062 | 1.5535 | 60.0139 | 0.7 | 20.7147 | 3.2683 | 59.9972 | 2.1
20.6993 | 2.7077 | 60.0617 | 2.1 | 20.7288 | 1.4005 | 59.9792 | 0.7 | 20.7226 | 3.3565 | 60.0028 | 2.1 | 20.7146 | 1.5535 | 60.0139 | 0.7 | 20.723 | 3.2661 | 59.9972 | 2.1
20.7077 | 2.7076 | 60.0617 | 2.1 | 20.7371 | 1.4005 | 59.9793 | 0.7 | 20.7309 | 3.3527 | 60.0028 | 2.1 | 20.7229 | 1.5535 | 60.0139 | 0.7 | 20.7313 | 3.2638 | 59.9972 | 2.1
20.716 | 2.7076 | 60.0617 | 2.1 | 20.7454 | 1.4005 | 59.9794 | 0.7 | 20.7392 | 3.349 | 60.0028 | 2.1 | 20.7312 | 1.5535 | 60.0138 | 0.7 | 20.7396 | 3.2616 | 59.9972 | 2.1
20.7243 | 2.7075 | 60.0616 | 2.1 | 20.7538 | 1.4005 | 59.9795 | 0.7 | 20.7476 | 3.3452 | 60.0028 | 2.1 | 20.7396 | 1.5535 | 60.0138 | 0.7 | 20.748 | 3.2616 | 59.9972 | 2.1
20.7326 | 2.7075 | 60.0616 | 2.1 | 20.7621 | 1.4005 | 59.9796 | 0.7 | 20.7559 | 3.3452 | 60.0028 | 2.1 | 20.7479 | 1.5534 | 60.0138 | 0.7 | 20.7563 | 3.2617 | 59.9972 | 2.1
20.741 | 2.7075 | 60.0616 | 2.1 | 20.7704 | 1.4005 | 59.9797 | 0.7 | 20.7642 | 3.3451 | 60.0028 | 2.1 | 20.7562 | 1.5534 | 60.0138 | 0.7 | 20.7646 | 3.2617 | 59.9973 | 2.1
20.7493 | 2.7075 | 60.0615 | 2.1 | 20.7788 | 1.4005 | 59.9798 | 0.7 | 20.7726 | 3.3451 | 60.0028 | 2.1 | 20.7646 | 1.5534 | 60.0138 | 0.7 | 20.773 | 3.2617 | 59.9973 | 2.1
20.7576 | 2.7075 | 60.0615 | 2.1 | 20.7871 | 1.3955 | 59.9799 | 0.7 | 20.7809 | 3.3451 | 60.0028 | 2.1 | 20.7729 | 1.5534 | 60.0138 | 0.7 | 20.7813 | 3.2617 | 59.9973 | 2.1
20.766 | 2.7075 | 60.0615 | 2.1 | 20.7954 | 1.3905 | 59.98 | 0.7 | 20.7892 | 3.345 | 60.0028 | 2.1 | 20.7812 | 1.5534 | 60.0137 | 0.7 | 20.7897 | 3.2616 | 59.9973 | 2.1
20.7743 | 2.7076 | 60.0614 | 2.1 | 20.8037 | 1.3855 | 59.9801 | 0.7 | 20.7976 | 3.345 | 60.0028 | 2.1 | 20.7896 | 1.5534 | 60.0137 | 0.7 | 20.798 | 3.2616 | 59.9973 | 2.1
20.7826 | 2.7076 | 60.0614 | 2.1 | 20.8121 | 1.3805 | 59.9802 | 0.7 | 20.8059 | 3.3449 | 60.0029 | 2.1 | 20.7979 | 1.5534 | 60.0137 | 0.7 | 20.8063 | 3.2615 | 59.9973 | 2.1
20.7909 | 2.7076 | 60.0614 | 2.1 | 20.8204 | 1.3755 | 59.9803 | 0.7 | 20.8142 | 3.3449 | 60.0029 | 2.1 | 20.8062 | 1.5534 | 60.0137 | 0.7 | 20.8146 | 3.2614 | 59.9973 | 2.1
20.7993 | 2.7076 | 60.0613 | 2.1 | 20.8287 | 1.3705 | 59.9804 | 0.7 | 20.8226 | 3.3449 | 60.0029 | 2.1 | 20.8145 | 1.5534 | 60.0137 | 0.7 | 20.823 | 3.2614 | 59.9973 | 2.1
20.8076 | 2.7076 | 60.0613 | 2.1 | 20.8371 | 1.3656 | 59.9805 | 0.7 | 20.8309 | 3.3449 | 60.0029 | 2.1 | 20.8229 | 1.5534 | 60.0137 | 0.7 | 20.8313 | 3.2582 | 59.9973 | 2.1
20.8159 | 2.7076 | 60.0613 | 2.1 | 20.8454 | 1.3606 | 59.9806 | 0.7 | 20.8392 | 3.3387 | 60.0029 | 2.1 | 20.8312 | 1.5534 | 60.0136 | 0.7 | 20.8397 | 3.255 | 59.9973 | 2.1
20.8243 | 2.7076 | 60.0612 | 2.1 | 20.8537 | 1.3556 | 59.9807 | 0.7 | 20.8475 | 3.3326 | 60.0029 | 2.1 | 20.8395 | 1.5534 | 60.0136 | 0.7 | 20.848 | 3.2518 | 59.9973 | 2.1
20.8326 | 2.7076 | 60.0612 | 2.1 | 20.8621 | 1.3506 | 59.9808 | 0.7 | 20.8559 | 3.3265 | 60.0029 | 2.1 | 20.8479 | 1.5534 | 60.0136 | 0.7 | 20.8563 | 3.2486 | 59.9973 | 2.1
20.8409 | 2.7075 | 60.0612 | 2.1 | 20.8704 | 1.3507 | 59.9809 | 0.7 | 20.8642 | 3.3203 | 60.0029 | 2.1 | 20.8562 | 1.5534 | 60.0136 | 0.7 | 20.8646 | 3.2455 | 59.9974 | 2.1
20.8492 | 2.7074 | 60.0611 | 2.1 | 20.8787 | 1.3507 | 59.981 | 0.7 | 20.8725 | 3.3142 | 60.0029 | 2.1 | 20.8645 | 1.5534 | 60.0136 | 0.7 | 20.873 | 3.2423 | 59.9974 | 2.1
20.8576 | 2.7073 | 60.0611 | 2.1 | 20.887 | 1.3507 | 59.9811 | 0.7 | 20.8809 | 3.308 | 60.0029 | 2.1 | 20.8729 | 1.5534 | 60.0135 | 0.7 | 20.8813 | 3.2368 | 59.9974 | 2.1
20.8659 | 2.7073 | 60.0611 | 2.1 | 20.8954 | 1.3507 | 59.9812 | 0.7 | 20.8892 | 3.3019 | 60.0029 | 2.1 | 20.8812 | 1.5534 | 60.0135 | 0.7 | 20.8896 | 3.2313 | 59.9974 | 2.1
20.8742 | 2.7072 | 60.061 | 2.1 | 20.9037 | 1.3507 | 59.9813 | 0.7 | 20.8975 | 3.2958 | 60.0029 | 2.1 | 20.8895 | 1.5534 | 60.0135 | 0.7 | 20.8979 | 3.2258 | 59.9974 | 2.1
20.8826 | 2.7071 | 60.061 | 2.1 | 20.912 | 1.3507 | 59.9814 | 0.7 | 20.9059 | 3.2896 | 60.003 | 2.1 | 20.8979 | 1.5534 | 60.0135 | 0.7 | 20.9063 | 3.2203 | 59.9974 | 2.1
20.8909 | 2.7071 | 60.061 | 2.1 | 20.9204 | 1.3507 | 59.9815 | 0.7 | 20.9142 | 3.2835 | 60.003 | 2.1 | 20.9062 | 1.5534 | 60.0135 | 0.7 | 20.9146 | 3.2179 | 59.9974 | 2.1
20.8992 | 2.707 | 60.0609 | 2.1 | 20.9287 | 1.3507 | 59.9816 | 0.7 | 20.9225 | 3.2835 | 60.003 | 2.1 | 20.9146 | 1.5534 | 60.0135 | 0.7 | 20.923 | 3.2156 | 59.9974 | 2.1
20.9075 | 2.7058 | 60.0609 | 2.1 | 20.937 | 1.3507 | 59.9817 | 0.7 | 20.9309 | 3.2835 | 60.003 | 2.1 | 20.9229 | 1.5534 | 60.0135 | 0.7 | 20.9313 | 3.2131 | 59.9974 | 2.1
20.9159 | 2.7045 | 60.0609 | 2.1 | 20.9454 | 1.3507 | 59.9818 | 0.7 | 20.9392 | 3.2835 | 60.003 | 2.1 | 20.9312 | 1.5534 | 60.0134 | 0.7 | 20.9396 | 3.2107 | 59.9974 | 2.1
20.9242 | 2.7032 | 60.0608 | 2.1 | 20.9537 | 1.3508 | 59.9819 | 0.7 | 20.9475 | 3.2835 | 60.003 | 2.1 | 20.9395 | 1.5534 | 60.0134 | 0.7 | 20.9479 | 3.2082 | 59.9974 | 2.1
20.9325 | 2.7019 | 60.0608 | 2.1 | 20.962 | 1.3508 | 59.982 | 0.7 | 20.9558 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 20.9479 | 1.5534 | 60.0134 | 0.7 | 20.9563 | 3.2058 | 59.9974 | 2.1
20.9409 | 2.7006 | 60.0608 | 2.1 | 20.9703 | 1.3508 | 59.9821 | 0.7 | 20.9642 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 20.9562 | 1.5534 | 60.0134 | 0.7 | 20.9646 | 3.2057 | 59.9975 | 2.1
20.9492 | 2.6993 | 60.0607 | 2.1 | 20.9787 | 1.3508 | 59.9822 | 0.7 | 20.9725 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 20.9645 | 1.5534 | 60.0134 | 0.7 | 20.973 | 3.2057 | 59.9975 | 2.1
20.9575 | 2.6981 | 60.0607 | 2.1 | 20.987 | 1.3508 | 59.9823 | 0.7 | 20.9808 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 20.9729 | 1.5535 | 60.0134 | 0.7 | 20.9813 | 3.2057 | 59.9975 | 2.1
20.9659 | 2.6969 | 60.0607 | 2.1 | 20.9953 | 1.3508 | 59.9824 | 0.7 | 20.9892 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 20.9812 | 1.5535 | 60.0133 | 0.7 | 20.9896 | 3.2057 | 59.9975 | 2.1
20.9742 | 2.6956 | 60.0606 | 2.1 | 21.0037 | 1.3508 | 59.9825 | 0.7 | 20.9975 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 20.9895 | 1.5535 | 60.0133 | 0.7 | 20.9979 | 3.2057 | 59.9975 | 2.1
20.9825 | 2.6943 | 60.0606 | 2.1 | 21.012 | 1.3508 | 59.9826 | 0.7 | 21.0058 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 20.9979 | 1.5535 | 60.0133 | 0.7 | 21.0063 | 3.2057 | 59.9975 | 2.1
20.9908 | 2.6943 | 60.0606 | 2.1 | 21.0203 | 1.3508 | 59.9827 | 0.7 | 21.0141 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 21.0062 | 1.5535 | 60.0133 | 0.7 | 21.0146 | 3.2058 | 59.9975 | 2.1
20.9992 | 2.6942 | 60.0605 | 2.1 | 21.0287 | 1.3508 | 59.9828 | 0.7 | 21.0225 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 21.0145 | 1.5536 | 60.0133 | 0.7 | 21.0229 | 3.2059 | 59.9975 | 2.1
21.0075 | 2.6942 | 60.0605 | 2.1 | 21.037 | 1.3508 | 59.9829 | 0.7 | 21.0308 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 21.0229 | 1.5536 | 60.0133 | 0.7 | 21.0312 | 3.2059 | 59.9975 | 2.1
21.0158 | 2.6941 | 60.0605 | 2.1 | 21.0453 | 1.3508 | 59.983 | 0.7 | 21.0391 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 21.0312 | 1.5536 | 60.0132 | 0.7 | 21.0396 | 3.206 | 59.9975 | 2.1
21.0242 | 2.6941 | 60.0604 | 2.1 | 21.0536 | 1.3507 | 59.9831 | 0.7 | 21.0475 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 21.0395 | 1.5536 | 60.0132 | 0.7 | 21.0479 | 3.2061 | 59.9975 | 2.1
21.0325 | 2.6941 | 60.0604 | 2.1 | 21.062 | 1.3507 | 59.9832 | 0.7 | 21.0558 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 21.0479 | 1.5536 | 60.0132 | 0.7 | 21.0563 | 3.2063 | 59.9975 | 2.1
21.0408 | 2.694 | 60.0604 | 2.1 | 21.0703 | 1.3507 | 59.9833 | 0.7 | 21.0641 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 21.0562 | 1.5536 | 60.0132 | 0.7 | 21.0646 | 3.2064 | 59.9976 | 2.1
21.0492 | 2.694 | 60.0603 | 2.1 | 21.0786 | 1.3507 | 59.9834 | 0.7 | 21.0725 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 21.0645 | 1.5536 | 60.0132 | 0.7 | 21.0729 | 3.2065 | 59.9976 | 2.1
21.0575 | 2.694 | 60.0603 | 2.1 | 21.087 | 1.3507 | 59.9835 | 0.7 | 21.0808 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 21.0728 | 1.5536 | 60.0132 | 0.7 | 21.0812 | 3.2065 | 59.9976 | 2.1
21.0658 | 2.6939 | 60.0603 | 2.1 | 21.0953 | 1.3506 | 59.9836 | 0.7 | 21.0891 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 21.0812 | 1.5536 | 60.0131 | 0.7 | 21.0896 | 3.2066 | 59.9976 | 2.1
21.0741 | 2.6939 | 60.0602 | 2.1 | 21.1036 | 1.3506 | 59.9837 | 0.7 | 21.0975 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 21.0895 | 1.5536 | 60.0131 | 0.7 | 21.098 | 3.2067 | 59.9976 | 2.1
21.0825 | 2.6938 | 60.0602 | 2.1 | 21.112 | 1.3506 | 59.9838 | 0.7 | 21.1058 | 3.2834 | 60.007 | 2.1 | 21.0978 | 1.5535 | 60.0131 | 0.7 | 21.1063 | 3.2068 | 59.9976 | 2.1
21.0908 | 2.6938 | 60.0602 | 2.1 | 21.1203 | 1.3506 | 59.9839 | 0.7 | 21.1141 | 3.2834 | 60.007 | 2.1 | 21.1062 | 1.5535 | 60.0131 | 0.7 | 21.1146 | 3.2068 | 59.9976 | 2.1
21.0991 | 2.6938 | 60.0601 | 2.1 | 21.1286 | 1.3506 | 59.984 | 0.7 | 21.1225 | 3.2834 | 60.007 | 2.1 | 21.1145 | 1.5535 | 60.0131 | 0.7 | 21.1229 | 3.2069 | 59.9976 | 2.1
21.1075 | 2.6938 | 60.0601 | 2.1 | 21.1369 | 1.3505 | 59.9841 | 0.7 | 21.1308 | 3.2833 | 60.007 | 2.1 | 21.1228 | 1.5535 | 60.0131 | 0.7 | 21.1313 | 3.2069 | 59.9976 | 2.1
21.1158 | 2.6938 | 60.0601 | 2.1 | 21.1453 | 1.3505 | 59.9842 | 0.7 | 21.1391 | 3.2833 | 60.007 | 2.1 | 21.1312 | 1.5535 | 60.013 | 0.7 | 21.1396 | 3.2068 | 59.9976 | 2.1
21.1241 | 2.6918 | 60.06 | 2.1 | 21.1536 | 1.3505 | 59.9843 | 0.7 | 21.1474 | 3.2832 | 60.007 | 2.1 | 21.1395 | 1.5535 | 60.013 | 0.7 | 21.1479 | 3.2068 | 59.9976 | 2.1
21.1325 | 2.6897 | 60.06 | 2.1 | 21.1619 | 1.3505 | 59.9844 | 0.7 | 21.1558 | 3.2832 | 60.007 | 2.1 | 21.1478 | 1.5535 | 60.013 | 0.7 | 21.1562 | 3.2068 | 59.9976 | 2.1
21.1408 | 2.6852 | 60.06 | 2.1 | 21.1703 | 1.3505 | 59.9845 | 0.7 | 21.1641 | 3.2831 | 60.007 | 2.1 | 21.1562 | 1.5535 | 60.015 | 0.7 | 21.1646 | 3.2068 | 59.9977 | 2.1
21.1491 | 2.6807 | 60.0599 | 2.1 | 21.1786 | 1.3505 | 59.9846 | 0.7 | 21.1724 | 3.2831 | 60.007 | 2.1 | 21.1645 | 1.5535 | 60.015 | 0.7 | 21.1729 | 3.2068 | 59.9977 | 2.1
21.1575 | 2.6763 | 60.0599 | 2.1 | 21.1869 | 1.3505 | 59.9847 | 0.7 | 21.1807 | 3.283 | 60.007 | 2.1 | 21.1728 | 1.5535 | 60.0149 | 0.7 | 21.1813 | 3.2067 | 59.9977 | 2.1
21.1658 | 2.6718 | 60.0599 | 2.1 | 21.1953 | 1.3504 | 59.9848 | 0.7 | 21.1891 | 3.283 | 60.007 | 2.1 | 21.1812 | 1.5536 | 60.0149 | 0.7 | 21.1896 | 3.2067 | 59.9977 | 2.1
21.1741 | 2.6674 | 60.0598 | 2.1 | 21.2036 | 1.3504 | 59.9849 | 0.7 | 21.1974 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.1895 | 1.5536 | 60.0149 | 0.7 | 21.1979 | 3.2066 | 59.9977 | 2.1
21.1824 | 2.6629 | 60.0598 | 2.1 | 21.2119 | 1.3504 | 59.985 | 0.7 | 21.2057 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.1978 | 1.5536 | 60.0149 | 0.7 | 21.2062 | 3.2065 | 59.9977 | 2.1
21.1908 | 2.6585 | 60.0598 | 2.1 | 21.2202 | 1.3504 | 59.9851 | 0.7 | 21.2141 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.2061 | 1.5536 | 60.0149 | 0.7 | 21.2146 | 3.2065 | 59.9977 | 2.1
21.1991 | 2.654 | 60.0597 | 2.1 | 21.2286 | 1.3504 | 59.9852 | 0.7 | 21.2224 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.2145 | 1.5537 | 60.0149 | 0.7 | 21.2229 | 3.2064 | 59.9977 | 2.1
21.2074 | 2.6516 | 60.0597 | 2.1 | 21.2369 | 1.3504 | 59.9853 | 0.7 | 21.2307 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.2228 | 1.5537 | 60.0149 | 0.7 | 21.2313 | 3.2064 | 59.9977 | 2.1
21.2158 | 2.6492 | 60.0597 | 2.1 | 21.2452 | 1.3504 | 59.9854 | 0.7 | 21.2391 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.2311 | 1.5537 | 60.0148 | 0.7 | 21.2396 | 3.2064 | 59.9977 | 2.1
21.2241 | 2.6492 | 60.0596 | 2.1 | 21.2535 | 1.3504 | 59.9855 | 0.7 | 21.2474 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.2395 | 1.5537 | 60.0148 | 0.7 | 21.2479 | 3.2063 | 59.9977 | 2.1
21.2324 | 2.6492 | 60.0596 | 2.1 | 21.2619 | 1.3504 | 59.9856 | 0.7 | 21.2557 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.2478 | 1.5537 | 60.0148 | 0.7 | 21.2562 | 3.2063 | 59.9977 | 2.1
21.2408 | 2.6492 | 60.0596 | 2.1 | 21.2702 | 1.3504 | 59.9857 | 0.7 | 21.2641 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.2561 | 1.5538 | 60.0148 | 0.7 | 21.2646 | 3.2063 | 59.9978 | 2.1
21.2491 | 2.6492 | 60.0595 | 2.1 | 21.2785 | 1.3504 | 59.9858 | 0.7 | 21.2724 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.2645 | 1.5538 | 60.0148 | 0.7 | 21.2729 | 3.2063 | 59.9978 | 2.1
21.2574 | 2.6492 | 60.0595 | 2.1 | 21.2869 | 1.3504 | 59.9859 | 0.7 | 21.2807 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.2728 | 1.5537 | 60.0148 | 0.7 | 21.2812 | 3.2063 | 59.9978 | 2.1
21.2658 | 2.6492 | 60.0595 | 2.1 | 21.2952 | 1.3504 | 59.986 | 0.7 | 21.289 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.2811 | 1.5537 | 60.0147 | 0.7 | 21.2896 | 3.2064 | 59.9978 | 2.1
21.2741 | 2.6492 | 60.0594 | 2.1 | 21.3035 | 1.3504 | 59.9861 | 0.7 | 21.2974 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.2895 | 1.5537 | 60.0147 | 0.7 | 21.2979 | 3.2064 | 59.9978 | 2.1
21.2824 | 2.6492 | 60.0594 | 2.1 | 21.3118 | 1.3504 | 59.9862 | 0.7 | 21.3057 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.2978 | 1.5536 | 60.0147 | 0.7 | 21.3063 | 3.2064 | 59.9978 | 2.1
21.2908 | 2.6492 | 60.0594 | 2.1 | 21.3202 | 1.3504 | 59.9863 | 0.7 | 21.314 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.3061 | 1.5536 | 60.0147 | 0.7 | 21.3146 | 3.2064 | 59.9978 | 2.1
21.2991 | 2.6492 | 60.0593 | 2.1 | 21.3285 | 1.3504 | 59.9864 | 0.7 | 21.3224 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.3145 | 1.5536 | 60.0147 | 0.7 | 21.3229 | 3.2064 | 59.9978 | 2.1
21.3074 | 2.6492 | 60.0593 | 2.1 | 21.3368 | 1.3505 | 59.9865 | 0.7 | 21.3307 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.3228 | 1.5535 | 60.0147 | 0.7 | 21.3312 | 3.2064 | 59.9978 | 2.1
21.3158 | 2.6492 | 60.0593 | 2.1 | 21.3452 | 1.3505 | 59.9866 | 0.7 | 21.339 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.3311 | 1.5535 | 60.0146 | 0.7 | 21.3396 | 3.2064 | 59.9978 | 2.1
21.3241 | 2.6492 | 60.0592 | 2.1 | 21.3535 | 1.3505 | 59.9867 | 0.7 | 21.3474 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.3394 | 1.5535 | 60.0146 | 0.7 | 21.3479 | 3.2064 | 59.9978 | 2.1
21.3324 | 2.6492 | 60.0592 | 2.1 | 21.3618 | 1.3505 | 59.9868 | 0.7 | 21.3557 | 3.283 | 60.007 | 2.1 | 21.3478 | 1.5534 | 60.0146 | 0.7 | 21.3563 | 3.2064 | 59.9978 | 2.1
21.3407 | 2.6492 | 60.0592 | 2.1 | 21.3701 | 1.3506 | 59.9869 | 0.7 | 21.364 | 3.283 | 60.007 | 2.1 | 21.3561 | 1.5535 | 60.0146 | 0.7 | 21.3646 | 3.2064 | 59.9979 | 2.1
21.3491 | 2.6492 | 60.0591 | 2.1 | 21.3785 | 1.3506 | 59.987 | 0.7 | 21.3724 | 3.283 | 60.007 | 2.1 | 21.3644 | 1.5535 | 60.0146 | 0.7 | 21.3729 | 3.2064 | 59.9979 | 2.1
21.3574 | 2.6492 | 60.0591 | 2.1 | 21.3868 | 1.3506 | 59.9871 | 0.7 | 21.3807 | 3.283 | 60.007 | 2.1 | 21.3728 | 1.5535 | 60.0146 | 0.7 | 21.3812 | 3.2065 | 59.9979 | 2.1
21.3657 | 2.6492 | 60.0591 | 2.1 | 21.3951 | 1.3506 | 59.9872 | 0.7 | 21.389 | 3.2831 | 60.007 | 2.1 | 21.3811 | 1.5535 | 60.0145 | 0.7 | 21.3896 | 3.2065 | 59.9979 | 2.1
21.3741 | 2.6492 | 60.059 | 2.1 | 21.4035 | 1.3507 | 59.9873 | 0.7 | 21.3973 | 3.2831 | 60.007 | 2.1 | 21.3894 | 1.5536 | 60.0145 | 0.7 | 21.3979 | 3.2065 | 59.9979 | 2.1
21.3824 | 2.6492 | 60.059 | 2.1 | 21.4118 | 1.3507 | 59.9874 | 0.7 | 21.4057 | 3.2832 | 60.007 | 2.1 | 21.3978 | 1.5536 | 60.0145 | 0.7 | 21.4062 | 3.2065 | 59.9979 | 2.1
21.3907 | 2.6492 | 60.055 | 2.1 | 21.4201 | 1.3507 | 59.9875 | 0.7 | 21.414 | 3.2833 | 60.007 | 2.1 | 21.4061 | 1.5536 | 60.0145 | 0.7 | 21.4146 | 3.2066 | 59.9979 | 2.1
21.3991 | 2.6492 | 60.055 | 2.1 | 21.4284 | 1.3506 | 59.9876 | 0.7 | 21.4223 | 3.2833 | 60.007 | 2.1 | 21.4145 | 1.5536 | 60.0145 | 0.7 | 21.4229 | 3.2066 | 59.9979 | 2.1
21.4074 | 2.6492 | 60.055 | 2.1 | 21.4368 | 1.3506 | 59.9877 | 0.7 | 21.4306 | 3.2833 | 60.007 | 2.1 | 21.4228 | 1.5537 | 60.0145 | 0.7 | 21.4312 | 3.2066 | 59.9979 | 2.1
21.4157 | 2.6492 | 60.0549 | 2.1 | 21.4451 | 1.3506 | 59.9878 | 0.7 | 21.439 | 3.2833 | 60.007 | 2.1 | 21.4311 | 1.5537 | 60.0144 | 0.7 | 21.4396 | 3.2065 | 59.9979 | 2.1
21.4241 | 2.6492 | 60.0549 | 2.1 | 21.4534 | 1.3506 | 59.9879 | 0.7 | 21.4473 | 3.2833 | 60.007 | 2.1 | 21.4395 | 1.5537 | 60.0144 | 0.7 | 21.4479 | 3.2065 | 59.9979 | 2.1
21.4324 | 2.6493 | 60.0549 | 2.1 | 21.4617 | 1.3505 | 59.988 | 0.7 | 21.4556 | 3.2834 | 60.007 | 2.1 | 21.4478 | 1.5536 | 60.0144 | 0.7 | 21.4562 | 3.2064 | 59.9979 | 2.1
21.4407 | 2.6493 | 60.0549 | 2.1 | 21.4701 | 1.3505 | 59.9881 | 0.7 | 21.464 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 21.4561 | 1.5536 | 60.0144 | 0.7 | 21.4645 | 3.2064 | 59.998 | 2.1
21.4491 | 2.6493 | 60.0549 | 2.1 | 21.4784 | 1.3505 | 59.9882 | 0.7 | 21.4723 | 3.2836 | 60.007 | 2.1 | 21.4644 | 1.5536 | 60.0144 | 0.7 | 21.4729 | 3.2063 | 59.998 | 2.1
21.4574 | 2.6493 | 60.0549 | 2.1 | 21.4867 | 1.3505 | 59.9883 | 0.7 | 21.4806 | 3.2836 | 60.007 | 2.1 | 21.4728 | 1.5535 | 60.0144 | 0.7 | 21.4812 | 3.2063 | 59.998 | 2.1
21.4657 | 2.6493 | 60.0548 | 2.1 | 21.4951 | 1.3504 | 59.9884 | 0.7 | 21.489 | 3.2837 | 60.007 | 2.1 | 21.4811 | 1.5535 | 60.0143 | 0.7 | 21.4896 | 3.2063 | 59.998 | 2.1
21.4741 | 2.6493 | 60.0548 | 2.1 | 21.5034 | 1.3504 | 59.9885 | 0.7 | 21.4973 | 3.2838 | 60.007 | 2.1 | 21.4894 | 1.5535 | 60.0143 | 0.7 | 21.4979 | 3.2062 | 59.998 | 2.1
21.4824 | 2.6493 | 60.0548 | 2.1 | 21.5117 | 1.3504 | 59.9886 | 0.7 | 21.5056 | 3.2838 | 60.007 | 2.1 | 21.4978 | 1.5534 | 60.0143 | 0.7 | 21.5062 | 3.2062 | 59.998 | 2.1
21.4907 | 2.6493 | 60.0548 | 2.1 | 21.52 | 1.3505 | 59.9887 | 0.7 | 21.514 | 3.2839 | 60.007 | 2.1 | 21.5061 | 1.5534 | 60.0143 | 0.7 | 21.5146 | 3.2062 | 59.999 | 2.1
21.4991 | 2.6493 | 60.0548 | 2.1 | 21.5284 | 1.3505 | 59.9888 | 0.7 | 21.5223 | 3.2839 | 60.007 | 2.1 | 21.5144 | 1.5534 | 60.0143 | 0.7 | 21.5229 | 3.2062 | 59.999 | 2.1
21.5074 | 2.6493 | 60.0548 | 2.1 | 21.5367 | 1.3505 | 59.9889 | 0.7 | 21.5306 | 3.2839 | 60.007 | 2.1 | 21.5228 | 1.5534 | 60.0143 | 0.7 | 21.5312 | 3.2062 | 59.999 | 2.1
21.5157 | 2.6493 | 60.0547 | 2.1 | 21.545 | 1.3506 | 59.989 | 0.7 | 21.539 | 3.2839 | 60.007 | 2.1 | 21.5311 | 1.5534 | 60.0142 | 0.7 | 21.5396 | 3.2062 | 59.999 | 2.1
21.524 | 2.6493 | 60.0547 | 2.1 | 21.5534 | 1.3506 | 59.9891 | 0.7 | 21.5473 | 3.2839 | 60.007 | 2.1 | 21.5394 | 1.5535 | 60.0142 | 0.7 | 21.5479 | 3.2062 | 59.999 | 2.1
21.5324 | 2.6493 | 60.0547 | 2.1 | 21.5617 | 1.3506 | 59.9892 | 0.7 | 21.5556 | 3.2839 | 60.007 | 2.1 | 21.5478 | 1.5535 | 60.0142 | 0.7 | 21.5562 | 3.2062 | 59.999 | 2.1
21.5407 | 2.6493 | 60.0547 | 2.1 | 21.57 | 1.3506 | 59.9893 | 0.7 | 21.5639 | 3.2839 | 60.007 | 2.1 | 21.5561 | 1.5535 | 60.0142 | 0.7 | 21.5646 | 3.2061 | 59.999 | 2.1
21.549 | 2.6493 | 60.0547 | 2.1 | 21.5783 | 1.3507 | 59.9894 | 0.7 | 21.5723 | 3.2839 | 60.007 | 2.1 | 21.5644 | 1.5535 | 60.0142 | 0.7 | 21.5729 | 3.2061 | 59.999 | 2.1
21.5574 | 2.6493 | 60.0546 | 2.1 | 21.5867 | 1.3507 | 59.9895 | 0.7 | 21.5806 | 3.2838 | 60.007 | 2.1 | 21.5728 | 1.5535 | 60.0142 | 0.7 | 21.5812 | 3.206 | 59.999 | 2.1
21.5657 | 2.6493 | 60.0546 | 2.1 | 21.595 | 1.3507 | 59.9896 | 0.7 | 21.5889 | 3.2838 | 60.007 | 2.1 | 21.5811 | 1.5535 | 60.0141 | 0.7 | 21.5895 | 3.206 | 59.999 | 2.1
21.574 | 2.6493 | 60.0546 | 2.1 | 21.6033 | 1.3507 | 59.9897 | 0.7 | 21.5973 | 3.2838 | 60.007 | 2.1 | 21.5894 | 1.5535 | 60.0141 | 0.7 | 21.5979 | 3.2059 | 59.999 | 2.1
21.5824 | 2.6493 | 60.0546 | 2.1 | 21.6116 | 1.3507 | 59.9898 | 0.7 | 21.6056 | 3.2838 | 60.007 | 2.1 | 21.5977 | 1.5535 | 60.0141 | 0.7 | 21.6062 | 3.2059 | 59.999 | 2.1
21.5907 | 2.6493 | 60.0546 | 2.1 | 21.62 | 1.3507 | 59.9899 | 0.7 | 21.6139 | 3.2838 | 60.007 | 2.1 | 21.6061 | 1.5535 | 60.0141 | 0.7 | 21.6146 | 3.2058 | 59.999 | 2.1
21.599 | 2.6493 | 60.0546 | 2.1 | 21.6283 | 1.3507 | 59.99 | 0.7 | 21.6222 | 3.2837 | 60.007 | 2.1 | 21.6144 | 1.5536 | 60.0141 | 0.7 | 21.6229 | 3.2058 | 59.999 | 2.1
21.6074 | 2.6493 | 60.0546 | 2.1 | 21.6366 | 1.3507 | 59.9841 | 0.7 | 21.6306 | 3.2837 | 60.007 | 2.1 | 21.6227 | 1.5536 | 60.0141 | 0.7 | 21.6312 | 3.2057 | 59.999 | 2.1
21.6157 | 2.6492 | 60.0545 | 2.1 | 21.645 | 1.3507 | 59.9841 | 0.7 | 21.6389 | 3.2837 | 60.007 | 2.1 | 21.6311 | 1.5535 | 60.014 | 0.7 | 21.6395 | 3.2055 | 59.999 | 2.1
21.624 | 2.6492 | 60.0545 | 2.1 | 21.6533 | 1.3507 | 59.9842 | 0.7 | 21.6472 | 3.2836 | 60.007 | 2.1 | 21.6394 | 1.5535 | 60.014 | 0.7 | 21.6479 | 3.2055 | 59.999 | 2.1
21.6324 | 2.6492 | 60.0545 | 2.1 | 21.6616 | 1.3507 | 59.9843 | 0.7 | 21.6556 | 3.2835 | 60.007 | 2.1 | 21.6477 | 1.5535 | 60.014 | 0.7 | 21.6562 | 3.2054 | 59.999 | 2.1
21.6407 | 2.6492 | 60.0545 | 2.1 | 21.6699 | 1.3457 | 59.9844 | 0.7 | 21.6639 | 3.2834 | 60.007 | 2.1 | 21.6561 | 1.5536 | 60.014 | 0.7 | 21.6646 | 3.2053 | 59.999 | 2.1
21.649 | 2.6492 | 60.0545 | 2.1 | 21.6783 | 1.3407 | 59.9845 | 0.7 | 21.6722 | 3.2833 | 60.007 | 2.1 | 21.6644 | 1.5536 | 60.014 | 0.7 | 21.6729 | 3.2052 | 59.999 | 2.1
21.6574 | 2.6492 | 60.0545 | 2.1 | 21.6866 | 1.3357 | 59.9846 | 0.7 | 21.6806 | 3.2832 | 60.007 | 2.1 | 21.6727 | 1.5536 | 60.014 | 0.7 | 21.6812 | 3.203 | 59.999 | 2.1
21.6657 | 2.6492 | 60.0544 | 2.1 | 21.6949 | 1.3307 | 59.9846 | 0.7 | 21.6889 | 3.2831 | 60.007 | 2.1 | 21.6811 | 1.5536 | 60.0139 | 0.7 | 21.6895 | 3.2007 | 59.999 | 2.1
21.674 | 2.6492 | 60.0544 | 2.1 | 21.7033 | 1.3257 | 59.9847 | 0.7 | 21.6972 | 3.283 | 60.007 | 2.1 | 21.6894 | 1.5536 | 60.0139 | 0.7 | 21.6979 | 3.1985 | 59.999 | 2.1
21.6824 | 2.6492 | 60.0544 | 2.1 | 21.7116 | 1.3208 | 59.9848 | 0.7 | 21.7056 | 3.2829 | 60.007 | 2.1 | 21.6977 | 1.5535 | 60.0139 | 0.7 | 21.7062 | 3.1963 | 59.999 | 2.1
21.6907 | 2.6491 | 60.0544 | 2.1 | 21.7199 | 1.3106 | 59.9849 | 0.7 | 21.7139 | 3.2828 | 60.007 | 2.1 | 21.7061 | 1.5535 | 60.0139 | 0.7 | 21.7145 | 3.1941 | 59.999 | 2.1
21.699 | 2.6491 | 60.0544 | 2.1 | 21.7282 | 1.3005 | 59.985 | 0.7 | 21.7222 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.7144 | 1.5535 | 60.0139 | 0.7 | 21.7229 | 3.192 | 59.999 | 2.1
21.7073 | 2.6491 | 60.0544 | 2.1 | 21.7366 | 1.2903 | 59.9851 | 0.7 | 21.7305 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.7227 | 1.5535 | 60.0139 | 0.7 | 21.7312 | 3.1898 | 59.999 | 2.1
21.7157 | 2.6491 | 60.0543 | 2.1 | 21.7449 | 1.2801 | 59.9851 | 0.7 | 21.7389 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.731 | 1.5534 | 60.0138 | 0.7 | 21.7396 | 3.1877 | 59.999 | 2.1
21.724 | 2.649 | 60.0543 | 2.1 | 21.7532 | 1.275 | 59.9852 | 0.7 | 21.7472 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.7394 | 1.5534 | 60.0138 | 0.7 | 21.7479 | 3.1856 | 59.999 | 2.1
21.7323 | 2.649 | 60.0543 | 2.1 | 21.7615 | 1.2698 | 59.9853 | 0.7 | 21.7555 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.7477 | 1.5533 | 60.0138 | 0.7 | 21.7562 | 3.1834 | 59.999 | 2.1
21.7407 | 2.649 | 60.0543 | 2.1 | 21.7699 | 1.2646 | 59.9854 | 0.7 | 21.7639 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.756 | 1.5533 | 60.0138 | 0.7 | 21.7645 | 3.1835 | 59.999 | 2.1
21.749 | 2.649 | 60.0543 | 2.1 | 21.7782 | 1.2595 | 59.9855 | 0.7 | 21.7722 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.7644 | 1.5532 | 60.0138 | 0.7 | 21.7729 | 3.1835 | 59.999 | 2.1
21.7573 | 2.6489 | 60.0542 | 2.1 | 21.7865 | 1.2543 | 59.9856 | 0.7 | 21.7805 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.7727 | 1.5532 | 60.0138 | 0.7 | 21.7812 | 3.1835 | 59.999 | 2.1
21.7657 | 2.6489 | 60.0542 | 2.1 | 21.7949 | 1.2491 | 59.9856 | 0.7 | 21.7889 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.781 | 1.5531 | 60.0137 | 0.7 | 21.7896 | 3.1835 | 59.999 | 2.1
21.774 | 2.6489 | 60.0542 | 2.1 | 21.8032 | 1.2491 | 59.9857 | 0.7 | 21.7972 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.7894 | 1.5531 | 60.0137 | 0.7 | 21.7979 | 3.1836 | 59.999 | 2.1
21.7823 | 2.6489 | 60.0542 | 2.1 | 21.8115 | 1.2491 | 59.9858 | 0.7 | 21.8055 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.7977 | 1.553 | 60.0137 | 0.7 | 21.8062 | 3.1836 | 59.999 | 2.1
21.7907 | 2.6489 | 60.0542 | 2.1 | 21.8198 | 1.2491 | 59.9859 | 0.7 | 21.8139 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.806 | 1.548 | 60.0137 | 0.7 | 21.8145 | 3.1837 | 59.999 | 2.1
21.799 | 2.6489 | 60.0542 | 2.1 | 21.8282 | 1.2491 | 59.986 | 0.7 | 21.8222 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.8144 | 1.543 | 60.0137 | 0.7 | 21.8229 | 3.1838 | 59.999 | 2.1
21.8073 | 2.6489 | 60.0541 | 2.1 | 21.8365 | 1.2491 | 59.9861 | 0.7 | 21.8305 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.8227 | 1.5379 | 60.0137 | 0.7 | 21.8312 | 3.1839 | 59.999 | 2.1
21.8157 | 2.6489 | 60.0541 | 2.1 | 21.8448 | 1.2491 | 59.9861 | 0.7 | 21.8388 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.831 | 1.5329 | 60.0136 | 0.7 | 21.8395 | 3.184 | 59.999 | 2.1
21.824 | 2.6489 | 60.0541 | 2.1 | 21.8531 | 1.2491 | 59.9862 | 0.7 | 21.8472 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.8394 | 1.5279 | 60.0136 | 0.7 | 21.8478 | 3.184 | 59.999 | 2.1
21.8323 | 2.6489 | 60.0541 | 2.1 | 21.8615 | 1.2491 | 59.9863 | 0.7 | 21.8555 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.8477 | 1.5229 | 60.0136 | 0.7 | 21.8562 | 3.1841 | 59.999 | 2.1
21.8407 | 2.6489 | 60.0541 | 2.1 | 21.8698 | 1.2491 | 59.9864 | 0.7 | 21.8638 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.856 | 1.5179 | 60.0136 | 0.7 | 21.8645 | 3.1811 | 59.999 | 2.1
21.849 | 2.6489 | 60.0541 | 2.1 | 21.8781 | 1.2491 | 59.9865 | 0.7 | 21.8721 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.8643 | 1.5129 | 60.0136 | 0.7 | 21.8729 | 3.1782 | 59.999 | 2.1
21.8573 | 2.6489 | 60.0541 | 2.1 | 21.8865 | 1.2491 | 59.9866 | 0.7 | 21.8805 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.8727 | 1.5079 | 60.0136 | 0.7 | 21.8812 | 3.1752 | 59.999 | 2.1
21.8657 | 2.6489 | 60.054 | 2.1 | 21.8948 | 1.2491 | 59.9866 | 0.7 | 21.8888 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.881 | 1.5029 | 60.0135 | 0.7 | 21.8895 | 3.1723 | 59.999 | 2.1
21.874 | 2.6489 | 60.054 | 2.1 | 21.9031 | 1.2491 | 59.9867 | 0.7 | 21.8971 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.8893 | 1.503 | 60.0135 | 0.7 | 21.8978 | 3.1692 | 59.999 | 2.1
21.8823 | 2.6489 | 60.054 | 2.1 | 21.9114 | 1.2491 | 59.9868 | 0.7 | 21.9055 | 3.2827 | 60.007 | 2.1 | 21.8977 | 1.503 | 60.0135 | 0.7 | 21.9062 | 3.1662 | 59.999 | 2.1
21.8907 | 2.6489 | 60.054 | 2.1 | 21.9198 | 1.2491 | 59.9869 | 0.7 | 21.9138 | 3.2826 | 60.007 | 2.1 | 21.906 | 1.5029 | 60.0135 | 0.7 | 21.9146 | 3.1632 | 59.999 | 2.1
21.899 | 2.6489 | 60.054 | 2.1 | 21.9281 | 1.2491 | 59.987 | 0.7 | 21.9221 | 3.2826 | 60.007 | 2.1 | 21.9143 | 1.5029 | 60.0135 | 0.7 | 21.9229 | 3.1602 | 59.999 | 2.1
21.9073 | 2.6489 | 60.054 | 2.1 | 21.9364 | 1.2491 | 59.9871 | 0.7 | 21.9305 | 3.2826 | 60.007 | 2.1 | 21.9227 | 1.5029 | 60.0135 | 0.7 | 21.9312 | 3.1571 | 59.999 | 2.1
21.9157 | 2.6489 | 60.0539 | 2.1 | 21.9448 | 1.2491 | 59.9871 | 0.7 | 21.9388 | 3.2826 | 60.007 | 2.1 | 21.931 | 1.5028 | 60.0134 | 0.7 | 21.9395 | 3.1541 | 59.999 | 2.1
21.924 | 2.6489 | 60.0539 | 2.1 | 21.9531 | 1.2491 | 59.9872 | 0.7 | 21.9471 | 3.2826 | 60.007 | 2.1 | 21.9393 | 1.5028 | 60.0134 | 0.7 | 21.9479 | 3.1541 | 59.999 | 2.1
21.9323 | 2.6489 | 60.0539 | 2.1 | 21.9614 | 1.2491 | 59.9873 | 0.7 | 21.9555 | 3.2826 | 60.01 | 2.1 | 21.9477 | 1.5028 | 60.0134 | 0.7 | 21.9562 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
21.9407 | 2.6489 | 60.0539 | 2.1 | 21.9697 | 1.2491 | 59.9874 | 0.7 | 21.9638 | 3.2826 | 60.01 | 2.1 | 21.956 | 1.5027 | 60.0134 | 0.7 | 21.9645 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
21.949 | 2.6489 | 60.0539 | 2.1 | 21.9781 | 1.2491 | 59.9875 | 0.7 | 21.9721 | 3.2826 | 60.01 | 2.1 | 21.9644 | 1.5027 | 60.0134 | 0.7 | 21.9728 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
21.9573 | 2.6489 | 60.0539 | 2.1 | 21.9864 | 1.2491 | 59.9876 | 0.7 | 21.9805 | 3.2826 | 60.0101 | 2.1 | 21.9727 | 1.5027 | 60.0134 | 0.7 | 21.9812 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
21.9657 | 2.6489 | 60.0538 | 2.1 | 21.9947 | 1.2491 | 59.9876 | 0.7 | 21.9888 | 3.2826 | 60.0101 | 2.1 | 21.981 | 1.5027 | 60.0133 | 0.7 | 21.9895 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
21.974 | 2.6489 | 60.0538 | 2.1 | 22.0031 | 1.2491 | 59.9877 | 0.7 | 21.9971 | 3.2826 | 60.0101 | 2.1 | 21.9893 | 1.5026 | 60.0133 | 0.7 | 21.9979 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
21.9823 | 2.6489 | 60.0538 | 2.1 | 22.0114 | 1.2491 | 59.9878 | 0.7 | 22.0054 | 3.2826 | 60.0101 | 2.1 | 21.9977 | 1.5026 | 60.0133 | 0.7 | 22.0062 | 3.1541 | 59.999 | 2.1
21.9907 | 2.6489 | 60.0538 | 2.1 | 22.0197 | 1.2491 | 59.9879 | 0.7 | 22.0138 | 3.2826 | 60.0101 | 2.1 | 22.006 | 1.5026 | 60.0133 | 0.7 | 22.0145 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
21.999 | 2.6489 | 60.0538 | 2.1 | 22.028 | 1.2491 | 59.988 | 0.7 | 22.0221 | 3.2826 | 60.0101 | 2.1 | 22.0143 | 1.5026 | 60.0133 | 0.7 | 22.0228 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
22.0073 | 2.6489 | 60.0537 | 2.1 | 22.0364 | 1.2491 | 59.9881 | 0.7 | 22.0304 | 3.2826 | 60.0102 | 2.1 | 22.0227 | 1.5026 | 60.0133 | 0.7 | 22.0312 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
22.0157 | 2.6489 | 60.0537 | 2.1 | 22.0447 | 1.2491 | 59.9881 | 0.7 | 22.0388 | 3.2826 | 60.0102 | 2.1 | 22.031 | 1.5026 | 60.0132 | 0.7 | 22.0395 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
22.024 | 2.6489 | 60.0537 | 2.1 | 22.053 | 1.2491 | 59.9882 | 0.7 | 22.0471 | 3.2826 | 60.0102 | 2.1 | 22.0393 | 1.5026 | 60.0132 | 0.7 | 22.0479 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
22.0323 | 2.6489 | 60.0537 | 2.1 | 22.0613 | 1.2492 | 59.9883 | 0.7 | 22.0554 | 3.2826 | 60.0102 | 2.1 | 22.0477 | 1.5026 | 60.0132 | 0.7 | 22.0562 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
22.0406 | 2.6489 | 60.0537 | 2.1 | 22.0697 | 1.2492 | 59.9884 | 0.7 | 22.0637 | 3.2826 | 60.0102 | 2.1 | 22.056 | 1.5026 | 60.0132 | 0.7 | 22.0645 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
22.049 | 2.6489 | 60.0537 | 2.1 | 22.078 | 1.2493 | 59.9885 | 0.7 | 22.0721 | 3.2801 | 60.0102 | 2.1 | 22.0643 | 1.5026 | 60.0132 | 0.7 | 22.0728 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
22.0573 | 2.6489 | 60.0536 | 2.1 | 22.0863 | 1.2493 | 59.9886 | 0.7 | 22.0804 | 3.2776 | 60.0103 | 2.1 | 22.0727 | 1.5026 | 60.0132 | 0.7 | 22.0812 | 3.1542 | 59.999 | 2.1
22.0656 | 2.6489 | 60.0536 | 2.1 | 22.0947 | 1.2494 | 59.9886 | 0.7 | 22.0887 | 3.2751 | 60.0103 | 2.1 | 22.081 | 1.5026 | 60.0131 | 0.7 | 22.0895 | 3.1541 | 59.999 | 2.1
22.074 | 2.6489 | 60.0536 | 2.1 | 22.103 | 1.2494 | 59.9887 | 0.7 | 22.0971 | 3.2727 | 60.0103 | 2.1 | 22.0893 | 1.5026 | 60.0131 | 0.7 | 22.0978 | 3.1541 | 59.999 | 2.1
22.0823 | 2.6489 | 60.0536 | 2.1 | 22.1113 | 1.2495 | 59.9888 | 0.7 | 22.1054 | 3.2702 | 60.0103 | 2.1 | 22.0977 | 1.5026 | 60.0131 | 0.7 | 22.1062 | 3.154 | 59.999 | 2.1
22.0906 | 2.6489 | 60.0536 | 2.1 | 22.1196 | 1.2495 | 59.9889 | 0.7 | 22.1137 | 3.2677 | 60.0103 | 2.1 | 22.106 | 1.5026 | 60.0131 | 0.7 | 22.1145 | 3.154 | 59.999 | 2.1
22.099 | 2.6489 | 60.0536 | 2.1 | 22.128 | 1.2496 | 59.989 | 0.7 | 22.1221 | 3.2653 | 60.0103 | 2.1 | 22.1143 | 1.5026 | 60.0131 | 0.7 | 22.1229 | 3.154 | 59.999 | 2.1
22.1073 | 2.6489 | 60.0536 | 2.1 | 22.1363 | 1.2496 | 59.9891 | 0.7 | 22.1304 | 3.2628 | 60.0104 | 2.1 | 22.1227 | 1.5026 | 60.0131 | 0.7 | 22.1312 | 3.1539 | 59.999 | 2.1
22.1156 | 2.6489 | 60.0535 | 2.1 | 22.1446 | 1.2496 | 59.9891 | 0.7 | 22.1387 | 3.2604 | 60.0104 | 2.1 | 22.131 | 1.5025 | 60.013 | 0.7 | 22.1395 | 3.1539 | 59.999 | 2.1
22.124 | 2.6489 | 60.0535 | 2.1 | 22.153 | 1.2496 | 59.9892 | 0.7 | 22.147 | 3.2579 | 60.0104 | 2.1 | 22.1393 | 1.5025 | 60.013 | 0.7 | 22.1478 | 3.1538 | 59.999 | 2.1
22.1323 | 2.6489 | 60.0535 | 2.1 | 22.1613 | 1.2496 | 59.9893 | 0.7 | 22.1554 | 3.258 | 60.0104 | 2.1 | 22.1476 | 1.5025 | 60.013 | 0.7 | 22.1562 | 3.1538 | 59.999 | 2.1
22.1406 | 2.6489 | 60.0535 | 2.1 | 22.1696 | 1.2496 | 59.9894 | 0.7 | 22.1637 | 3.258 | 60.0104 | 2.1 | 22.156 | 1.5024 | 60.012 | 0.7 | 22.1645 | 3.1538 | 59.999 | 2.1
22.149 | 2.6489 | 60.0535 | 2.1 | 22.1779 | 1.2496 | 59.9895 | 0.7 | 22.172 | 3.258 | 60.0104 | 2.1 | 22.1643 | 1.5024 | 60.012 | 0.7 | 22.1729 | 3.1538 | 59.999 | 2.1
22.1573 | 2.6489 | 60.0535 | 2.1 | 22.1863 | 1.2496 | 59.9896 | 0.7 | 22.1804 | 3.258 | 60.0105 | 2.1 | 22.1727 | 1.5023 | 60.012 | 0.7 | 22.1812 | 3.1538 | 59.999 | 2.1
22.1656 | 2.6489 | 60.0534 | 2.1 | 22.1946 | 1.2496 | 59.9896 | 0.7 | 22.1887 | 3.258 | 60.0105 | 2.1 | 22.181 | 1.5023 | 60.012 | 0.7 | 22.1895 | 3.1538 | 59.999 | 2.1
22.174 | 2.6489 | 60.0534 | 2.1 | 22.2029 | 1.2496 | 59.9897 | 0.7 | 22.197 | 3.258 | 60.0105 | 2.1 | 22.1893 | 1.5022 | 60.012 | 0.7 | 22.1978 | 3.1506 | 59.999 | 2.1
22.1823 | 2.6489 | 60.0534 | 2.1 | 22.2112 | 1.2496 | 59.9898 | 0.7 | 22.2054 | 3.258 | 60.0105 | 2.1 | 22.1977 | 1.5021 | 60.012 | 0.7 | 22.2062 | 3.1474 | 59.999 | 2.1
22.1906 | 2.6489 | 60.0534 | 2.1 | 22.2196 | 1.2496 | 59.9899 | 0.7 | 22.2137 | 3.258 | 60.0105 | 2.1 | 22.206 | 1.4987 | 60.0119 | 0.7 | 22.2145 | 3.1442 | 59.999 | 2.1
22.199 | 2.6489 | 60.0534 | 2.1 | 22.2279 | 1.2496 | 59.99 | 0.7 | 22.222 | 3.2563 | 60.0105 | 2.1 | 22.2143 | 1.4952 | 60.0119 | 0.7 | 22.2228 | 3.141 | 59.999 | 2.1
22.2073 | 2.6489 | 60.0534 | 2.1 | 22.2362 | 1.2496 | 59.9901 | 0.7 | 22.2304 | 3.2546 | 60.0106 | 2.1 | 22.2227 | 1.4918 | 60.0119 | 0.7 | 22.2311 | 3.1378 | 59.999 | 2.1
22.2156 | 2.6488 | 60.0533 | 2.1 | 22.2446 | 1.2496 | 59.9901 | 0.7 | 22.2387 | 3.2529 | 60.0106 | 2.1 | 22.231 | 1.4883 | 60.0119 | 0.7 | 22.2395 | 3.1346 | 59.999 | 2.1
22.224 | 2.6488 | 60.0533 | 2.1 | 22.2529 | 1.2496 | 59.9902 | 0.7 | 22.247 | 3.2512 | 60.0106 | 2.1 | 22.2393 | 1.4848 | 60.0119 | 0.7 | 22.2478 | 3.1313 | 59.999 | 2.1
22.2323 | 2.6487 | 60.0533 | 2.1 | 22.2612 | 1.2496 | 59.9903 | 0.7 | 22.2554 | 3.2495 | 60.0106 | 2.1 | 22.2477 | 1.4814 | 60.0119 | 0.7 | 22.2562 | 3.1281 | 59.999 | 2.1
22.2406 | 2.6486 | 60.0533 | 2.1 | 22.2695 | 1.2496 | 59.9904 | 0.7 | 22.2637 | 3.2478 | 60.0106 | 2.1 | 22.256 | 1.4779 | 60.0119 | 0.7 | 22.2645 | 3.1249 | 59.999 | 2.1
22.249 | 2.6486 | 60.0533 | 2.1 | 22.2779 | 1.2496 | 59.9905 | 0.7 | 22.272 | 3.2461 | 60.0106 | 2.1 | 22.2643 | 1.4744 | 60.0119 | 0.7 | 22.2728 | 3.1218 | 59.999 | 2.1
22.2573 | 2.6485 | 60.0532 | 2.1 | 22.2862 | 1.2496 | 59.9906 | 0.7 | 22.2803 | 3.2444 | 60.0107 | 2.1 | 22.2726 | 1.471 | 60.0119 | 0.7 | 22.2811 | 3.1218 | 59.999 | 2.1
22.2656 | 2.6485 | 60.0532 | 2.1 | 22.2945 | 1.2497 | 59.9906 | 0.7 | 22.2887 | 3.2399 | 60.0107 | 2.1 | 22.281 | 1.4675 | 60.0119 | 0.7 | 22.2895 | 3.1218 | 59.999 | 2.1
22.274 | 2.6484 | 60.0532 | 2.1 | 22.3028 | 1.2497 | 59.9907 | 0.7 | 22.297 | 3.2353 | 60.0107 | 2.1 | 22.2893 | 1.4675 | 60.0119 | 0.7 | 22.2978 | 3.1219 | 59.999 | 2.1
22.2823 | 2.6484 | 60.0532 | 2.1 | 22.3112 | 1.2497 | 59.9908 | 0.7 | 22.3053 | 3.2325 | 60.0107 | 2.1 | 22.2976 | 1.4674 | 60.0119 | 0.7 | 22.3062 | 3.1219 | 59.999 | 2.1
22.2906 | 2.6483 | 60.0532 | 2.1 | 22.3195 | 1.2496 | 59.9909 | 0.7 | 22.3136 | 3.2296 | 60.0107 | 2.1 | 22.306 | 1.4674 | 60.0118 | 0.7 | 22.3145 | 3.122 | 59.999 | 2.1
22.2989 | 2.6483 | 60.0532 | 2.1 | 22.3278 | 1.2496 | 59.991 | 0.7 | 22.322 | 3.2268 | 60.0107 | 2.1 | 22.3143 | 1.4674 | 60.0118 | 0.7 | 22.3228 | 3.122 | 59.999 | 2.1
22.3073 | 2.6483 | 60.0532 | 2.1 | 22.3362 | 1.2496 | 59.9911 | 0.7 | 22.3303 | 3.2239 | 60.0108 | 2.1 | 22.3226 | 1.4674 | 60.0118 | 0.7 | 22.3312 | 3.122 | 59.999 | 2.1
22.3156 | 2.6483 | 60.0531 | 2.1 | 22.3445 | 1.2496 | 59.9911 | 0.7 | 22.3386 | 3.2211 | 60.0108 | 2.1 | 22.331 | 1.4673 | 60.0118 | 0.7 | 22.3395 | 3.1221 | 59.999 | 2.1
22.3239 | 2.6482 | 60.0531 | 2.1 | 22.3528 | 1.2495 | 59.9912 | 0.7 | 22.347 | 3.2183 | 60.0108 | 2.1 | 22.3393 | 1.4673 | 60.0118 | 0.7 | 22.3478 | 3.122 | 59.999 | 2.1
22.3323 | 2.6481 | 60.0531 | 2.1 | 22.3611 | 1.2495 | 59.9913 | 0.7 | 22.3553 | 3.2154 | 60.0108 | 2.1 | 22.3477 | 1.4673 | 60.0118 | 0.7 | 22.3561 | 3.122 | 59.999 | 2.1
22.3406 | 2.6479 | 60.0531 | 2.1 | 22.3695 | 1.2495 | 59.9914 | 0.7 | 22.3636 | 3.2126 | 60.0108 | 2.1 | 22.356 | 1.4673 | 60.0118 | 0.7 | 22.3645 | 3.122 | 59.999 | 2.1
22.3489 | 2.6477 | 60.0531 | 2.1 | 22.3778 | 1.2494 | 59.9915 | 0.7 | 22.372 | 3.2126 | 60.0108 | 2.1 | 22.3643 | 1.4673 | 60.0118 | 0.7 | 22.3728 | 3.122 | 59.999 | 2.1
22.3573 | 2.6476 | 60.0531 | 2.1 | 22.3861 | 1.2494 | 59.9916 | 0.7 | 22.3803 | 3.2126 | 60.0109 | 2.1 | 22.3727 | 1.4673 | 60.0118 | 0.7 | 22.3812 | 3.122 | 59.999 | 2.1
22.3656 | 2.6475 | 60.053 | 2.1 | 22.3945 | 1.2493 | 59.9916 | 0.7 | 22.3886 | 3.2126 | 60.0109 | 2.1 | 22.381 | 1.4673 | 60.0118 | 0.7 | 22.3895 | 3.1219 | 59.999 | 2.1
22.3739 | 2.6474 | 60.053 | 2.1 | 22.4028 | 1.2493 | 59.9917 | 0.7 | 22.397 | 3.2126 | 60.0109 | 2.1 | 22.3893 | 1.4673 | 60.0118 | 0.7 | 22.3978 | 3.1219 | 59.999 | 2.1
22.3823 | 2.6473 | 60.053 | 2.1 | 22.4111 | 1.2493 | 59.9918 | 0.7 | 22.4053 | 3.2126 | 60.0109 | 2.1 | 22.3976 | 1.4673 | 60.0117 | 0.7 | 22.4061 | 3.1218 | 59.999 | 2.1
22.3906 | 2.6472 | 60.048 | 2.1 | 22.4194 | 1.2493 | 59.9919 | 0.7 | 22.4136 | 3.2126 | 60.0109 | 2.1 | 22.406 | 1.4673 | 60.0117 | 0.7 | 22.4145 | 3.1218 | 59.999 | 2.1
22.3989 | 2.6471 | 60.048 | 2.1 | 22.4278 | 1.2492 | 59.992 | 0.7 | 22.422 | 3.2126 | 60.0109 | 2.1 | 22.4143 | 1.4673 | 60.0117 | 0.7 | 22.4228 | 3.1217 | 59.999 | 2.1
22.4073 | 2.6471 | 60.048 | 2.1 | 22.4361 | 1.2492 | 59.9921 | 0.7 | 22.4303 | 3.2127 | 60.011 | 2.1 | 22.4226 | 1.4673 | 60.0117 | 0.7 | 22.4312 | 3.1217 | 59.999 | 2.1
22.4156 | 2.6471 | 60.0479 | 2.1 | 22.4444 | 1.2492 | 59.9921 | 0.7 | 22.4386 | 3.2127 | 60.011 | 2.1 | 22.431 | 1.4673 | 60.0117 | 0.7 | 22.4395 | 3.1217 | 59.999 | 2.1
22.4239 | 2.6472 | 60.0479 | 2.1 | 22.4528 | 1.2492 | 59.9922 | 0.7 | 22.4469 | 3.2127 | 60.011 | 2.1 | 22.4393 | 1.4673 | 60.0117 | 0.7 | 22.4478 | 3.1216 | 59.999 | 2.1
22.4323 | 2.6473 | 60.0479 | 2.1 | 22.4611 | 1.2492 | 59.9923 | 0.7 | 22.4553 | 3.2127 | 60.011 | 2.1 | 22.4476 | 1.4673 | 60.0117 | 0.7 | 22.4561 | 3.1216 | 59.999 | 2.1
22.4406 | 2.6473 | 60.0479 | 2.1 | 22.4694 | 1.2492 | 59.9924 | 0.7 | 22.4636 | 3.2127 | 60.011 | 2.1 | 22.456 | 1.4634 | 60.0117 | 0.7 | 22.4645 | 3.1216 | 59.999 | 2.1
22.4489 | 2.6474 | 60.0479 | 2.1 | 22.4777 | 1.2492 | 59.9925 | 0.7 | 22.4719 | 3.2127 | 60.011 | 2.1 | 22.4643 | 1.4594 | 60.0117 | 0.7 | 22.4728 | 3.1216 | 59.999 | 2.1
22.4573 | 2.6475 | 60.0479 | 2.1 | 22.4861 | 1.2491 | 59.9926 | 0.7 | 22.4803 | 3.2128 | 60.0111 | 2.1 | 22.4726 | 1.4554 | 60.0117 | 0.7 | 22.4811 | 3.1216 | 59.999 | 2.1
22.4656 | 2.6475 | 60.0478 | 2.1 | 22.4944 | 1.2491 | 59.9926 | 0.7 | 22.4886 | 3.2128 | 60.0111 | 2.1 | 22.481 | 1.4515 | 60.0117 | 0.7 | 22.4894 | 3.1216 | 59.999 | 2.1
22.4739 | 2.6476 | 60.0478 | 2.1 | 22.5027 | 1.2491 | 59.9927 | 0.7 | 22.4969 | 3.2128 | 60.0111 | 2.1 | 22.4893 | 1.4475 | 60.0117 | 0.7 | 22.4978 | 3.1217 | 59.999 | 2.1
22.4823 | 2.6477 | 60.0478 | 2.1 | 22.511 | 1.2491 | 59.9928 | 0.7 | 22.5052 | 3.2128 | 60.0111 | 2.1 | 22.4976 | 1.4436 | 60.0117 | 0.7 | 22.5061 | 3.1217 | 59.999 | 2.1
22.4906 | 2.6449 | 60.0478 | 2.1 | 22.5194 | 1.2491 | 59.9929 | 0.7 | 22.5136 | 3.2128 | 60.0111 | 2.1 | 22.506 | 1.4396 | 60.0116 | 0.7 | 22.5145 | 3.1218 | 59.999 | 2.1
22.4989 | 2.6422 | 60.0478 | 2.1 | 22.5277 | 1.2491 | 59.993 | 0.7 | 22.5219 | 3.2128 | 60.0111 | 2.1 | 22.5143 | 1.4357 | 60.0116 | 0.7 | 22.5228 | 3.1218 | 59.999 | 2.1
22.5073 | 2.6394 | 60.0478 | 2.1 | 22.536 | 1.2491 | 59.9931 | 0.7 | 22.5302 | 3.2128 | 60.0112 | 2.1 | 22.5226 | 1.4317 | 60.0116 | 0.7 | 22.5311 | 3.1219 | 59.999 | 2.1
22.5156 | 2.6367 | 60.0477 | 2.1 | 22.5443 | 1.2491 | 59.9931 | 0.7 | 22.5386 | 3.2128 | 60.0112 | 2.1 | 22.5309 | 1.4278 | 60.0116 | 0.7 | 22.5395 | 3.122 | 59.999 | 2.1
22.5239 | 2.634 | 60.0477 | 2.1 | 22.5527 | 1.2491 | 59.9932 | 0.7 | 22.5469 | 3.2128 | 60.0112 | 2.1 | 22.5393 | 1.4279 | 60.0116 | 0.7 | 22.5478 | 3.122 | 59.999 | 2.1
22.5323 | 2.6312 | 60.0477 | 2.1 | 22.561 | 1.2491 | 59.9933 | 0.7 | 22.5552 | 3.2128 | 60.0112 | 2.1 | 22.5476 | 1.4279 | 60.0116 | 0.7 | 22.5562 | 3.122 | 59.999 | 2.1
22.5406 | 2.6285 | 60.0477 | 2.1 | 22.5693 | 1.2491 | 59.9934 | 0.7 | 22.5636 | 3.2128 | 60.0112 | 2.1 | 22.556 | 1.428 | 60.0116 | 0.7 | 22.5645 | 3.122 | 59.9991 | 2.1
22.5489 | 2.6257 | 60.0477 | 2.1 | 22.5777 | 1.2491 | 59.9935 | 0.7 | 22.5719 | 3.2128 | 60.0112 | 2.1 | 22.5643 | 1.428 | 60.0116 | 0.7 | 22.5728 | 3.1221 | 59.9991 | 2.1
22.5573 | 2.6229 | 60.0476 | 2.1 | 22.586 | 1.2491 | 59.9936 | 0.7 | 22.5802 | 3.2128 | 60.0113 | 2.1 | 22.5726 | 1.4281 | 60.0116 | 0.7 | 22.5811 | 3.122 | 59.9991 | 2.1
22.5656 | 2.6201 | 60.0476 | 2.1 | 22.5943 | 1.2491 | 59.9936 | 0.7 | 22.5885 | 3.2128 | 60.0113 | 2.1 | 22.581 | 1.4281 | 60.0116 | 0.7 | 22.5895 | 3.122 | 59.9991 | 2.1
22.5739 | 2.6201 | 60.0476 | 2.1 | 22.6026 | 1.2491 | 59.9937 | 0.7 | 22.5969 | 3.2128 | 60.0113 | 2.1 | 22.5893 | 1.4281 | 60.0116 | 0.7 | 22.5978 | 3.1219 | 59.9991 | 2.1
22.5823 | 2.6201 | 60.0476 | 2.1 | 22.611 | 1.2491 | 59.9938 | 0.7 | 22.6052 | 3.2128 | 60.0113 | 2.1 | 22.5976 | 1.4282 | 60.0116 | 0.7 | 22.6061 | 3.1218 | 59.9991 | 2.1
22.5906 | 2.6201 | 60.0476 | 2.1 | 22.6193 | 1.2491 | 59.9939 | 0.7 | 22.6135 | 3.2128 | 60.0113 | 2.1 | 22.606 | 1.4282 | 60.0115 | 0.7 | 22.6144 | 3.1217 | 59.9991 | 2.1
22.5989 | 2.6201 | 60.0476 | 2.1 | 22.6276 | 1.2491 | 59.994 | 0.7 | 22.6219 | 3.2128 | 60.0113 | 2.1 | 22.6143 | 1.4282 | 60.0115 | 0.7 | 22.6228 | 3.1217 | 59.9991 | 2.1
22.6073 | 2.62 | 60.0476 | 2.1 | 22.6359 | 1.2491 | 59.9981 | 0.7 | 22.6302 | 3.2128 | 60.0114 | 2.1 | 22.6226 | 1.4282 | 60.0115 | 0.7 | 22.6311 | 3.1216 | 59.9991 | 2.1
22.6156 | 2.6199 | 60.0475 | 2.1 | 22.6443 | 1.2491 | 59.9981 | 0.7 | 22.6385 | 3.2128 | 60.0114 | 2.1 | 22.631 | 1.4282 | 60.0115 | 0.7 | 22.6395 | 3.1215 | 59.9991 | 2.1
22.6239 | 2.6199 | 60.0475 | 2.1 | 22.6526 | 1.2491 | 59.9982 | 0.7 | 22.6469 | 3.2128 | 60.0114 | 2.1 | 22.6393 | 1.4282 | 60.0115 | 0.7 | 22.6478 | 3.1215 | 59.9991 | 2.1
22.6323 | 2.6198 | 60.0475 | 2.1 | 22.6609 | 1.2491 | 59.9983 | 0.7 | 22.6552 | 3.2128 | 60.0114 | 2.1 | 22.6476 | 1.4282 | 60.0115 | 0.7 | 22.6561 | 3.1214 | 59.9991 | 2.1
22.6406 | 2.6198 | 60.0475 | 2.1 | 22.6693 | 1.2491 | 59.9984 | 0.7 | 22.6635 | 3.2128 | 60.0114 | 2.1 | 22.6559 | 1.4282 | 60.0115 | 0.7 | 22.6644 | 3.1214 | 59.9992 | 2.1
22.6489 | 2.6198 | 60.0475 | 2.1 | 22.6776 | 1.2491 | 59.9985 | 0.7 | 22.6719 | 3.2128 | 60.0114 | 2.1 | 22.6643 | 1.4282 | 60.0115 | 0.7 | 22.6728 | 3.1213 | 59.9992 | 2.1
22.6573 | 2.6197 | 60.0475 | 2.1 | 22.6859 | 1.2491 | 59.9986 | 0.7 | 22.6802 | 3.2128 | 60.0115 | 2.1 | 22.6726 | 1.4282 | 60.0115 | 0.7 | 22.6811 | 3.1213 | 59.9992 | 2.1
22.6656 | 2.6197 | 60.0474 | 2.1 | 22.6942 | 1.2491 | 59.9986 | 0.7 | 22.6885 | 3.2128 | 60.0115 | 2.1 | 22.6809 | 1.4282 | 60.0115 | 0.7 | 22.6895 | 3.1212 | 59.9992 | 2.1
22.6739 | 2.6197 | 60.0474 | 2.1 | 22.7026 | 1.2491 | 59.9987 | 0.7 | 22.6969 | 3.2128 | 60.0115 | 2.1 | 22.6893 | 1.4282 | 60.0115 | 0.7 | 22.6978 | 3.1212 | 59.9992 | 2.1
22.6823 | 2.6197 | 60.0474 | 2.1 | 22.7109 | 1.2491 | 59.9988 | 0.7 | 22.7052 | 3.2128 | 60.0115 | 2.1 | 22.6976 | 1.4282 | 60.0115 | 0.7 | 22.7061 | 3.1211 | 59.9992 | 2.1
22.6906 | 2.6197 | 60.0474 | 2.1 | 22.7192 | 1.2492 | 59.9989 | 0.7 | 22.7135 | 3.2128 | 60.0115 | 2.1 | 22.706 | 1.4282 | 60.0114 | 0.7 | 22.7144 | 3.1211 | 59.9992 | 2.1
22.6989 | 2.6198 | 60.0474 | 2.1 | 22.7275 | 1.2492 | 59.999 | 0.7 | 22.7218 | 3.2128 | 60.0115 | 2.1 | 22.7143 | 1.4282 | 60.0114 | 0.7 | 22.7228 | 3.1211 | 59.9992 | 2.1
22.7073 | 2.6198 | 60.0474 | 2.1 | 22.7359 | 1.2492 | 59.9991 | 0.7 | 22.7301 | 3.2128 | 60.0116 | 2.1 | 22.7226 | 1.4282 | 60.0114 | 0.7 | 22.7311 | 3.1211 | 59.9992 | 2.1
22.7156 | 2.6198 | 60.0473 | 2.1 | 22.7442 | 1.2492 | 59.9991 | 0.7 | 22.7385 | 3.2128 | 60.0116 | 2.1 | 22.731 | 1.4282 | 60.0114 | 0.7 | 22.7394 | 3.1211 | 59.9992 | 2.1
22.7239 | 2.6199 | 60.0473 | 2.1 | 22.7525 | 1.2492 | 59.9992 | 0.7 | 22.7468 | 3.2128 | 60.0116 | 2.1 | 22.7393 | 1.4282 | 60.0114 | 0.7 | 22.7478 | 3.1211 | 59.9992 | 2.1
22.7323 | 2.6199 | 60.0473 | 2.1 | 22.7608 | 1.2492 | 59.9993 | 0.7 | 22.7551 | 3.2127 | 60.0116 | 2.1 | 22.7476 | 1.4282 | 60.0114 | 0.7 | 22.7561 | 3.1211 | 59.9992 | 2.1
22.7406 | 2.6199 | 60.0473 | 2.1 | 22.7692 | 1.2492 | 59.9994 | 0.7 | 22.7635 | 3.2127 | 60.0116 | 2.1 | 22.756 | 1.4282 | 60.0114 | 0.7 | 22.7645 | 3.1212 | 59.9993 | 2.1
22.7489 | 2.6199 | 60.0473 | 2.1 | 22.7775 | 1.2492 | 59.9995 | 0.7 | 22.7718 | 3.2127 | 60.0116 | 2.1 | 22.7643 | 1.4282 | 60.0114 | 0.7 | 22.7728 | 3.1212 | 59.9993 | 2.1
22.7573 | 2.6199 | 60.0472 | 2.1 | 22.7858 | 1.2492 | 59.9996 | 0.7 | 22.7801 | 3.2127 | 60.0117 | 2.1 | 22.7726 | 1.4282 | 60.0114 | 0.7 | 22.7811 | 3.1212 | 59.9993 | 2.1
22.7656 | 2.6199 | 60.0472 | 2.1 | 22.7942 | 1.2492 | 59.9996 | 0.7 | 22.7885 | 3.2127 | 60.0117 | 2.1 | 22.7809 | 1.4282 | 60.0114 | 0.7 | 22.7894 | 3.1213 | 59.9993 | 2.1
22.7739 | 2.6199 | 60.0472 | 2.1 | 22.8025 | 1.2492 | 59.9997 | 0.7 | 22.7968 | 3.2127 | 60.0117 | 2.1 | 22.7893 | 1.4282 | 60.0114 | 0.7 | 22.7978 | 3.1213 | 59.9993 | 2.1
22.7823 | 2.62 | 60.0472 | 2.1 | 22.8108 | 1.2492 | 59.9998 | 0.7 | 22.8051 | 3.2127 | 60.0117 | 2.1 | 22.7976 | 1.4282 | 60.0114 | 0.7 | 22.8061 | 3.1213 | 59.9993 | 2.1
22.7906 | 2.62 | 60.0472 | 2.1 | 22.8191 | 1.2492 | 59.9999 | 0.7 | 22.8135 | 3.2127 | 60.0117 | 2.1 | 22.8059 | 1.4282 | 60.0113 | 0.7 | 22.8145 | 3.1212 | 59.9993 | 2.1
22.7989 | 2.62 | 60.0472 | 2.1 | 22.8275 | 1.2492 | 60 | 0.7 | 22.8218 | 3.2127 | 60.0117 | 2.1 | 22.8143 | 1.4282 | 60.0113 | 0.7 | 22.8228 | 3.1212 | 59.9993 | 2.1
22.8073 | 2.62 | 60.0471 | 2.1 | 22.8358 | 1.2492 | 60.0001 | 0.7 | 22.8301 | 3.2127 | 60.0118 | 2.1 | 22.8226 | 1.4282 | 60.0113 | 0.7 | 22.8311 | 3.1212 | 59.9993 | 2.1
22.8156 | 2.62 | 60.0471 | 2.1 | 22.8441 | 1.2492 | 60.0001 | 0.7 | 22.8385 | 3.2127 | 60.0118 | 2.1 | 22.831 | 1.4282 | 60.0113 | 0.7 | 22.8394 | 3.1212 | 59.9993 | 2.1
22.8239 | 2.62 | 60.0471 | 2.1 | 22.8524 | 1.2492 | 60.0002 | 0.7 | 22.8468 | 3.2127 | 60.0118 | 2.1 | 22.8393 | 1.4282 | 60.0113 | 0.7 | 22.8478 | 3.1213 | 59.9993 | 2.1
22.8323 | 2.62 | 60.0471 | 2.1 | 22.8608 | 1.2492 | 60.0003 | 0.7 | 22.8551 | 3.2127 | 60.0118 | 2.1 | 22.8476 | 1.4282 | 60.0113 | 0.7 | 22.8561 | 3.1213 | 59.9993 | 2.1
22.8406 | 2.62 | 60.0471 | 2.1 | 22.8691 | 1.2492 | 60.0004 | 0.7 | 22.8634 | 3.2127 | 60.0118 | 2.1 | 22.856 | 1.4282 | 60.0113 | 0.7 | 22.8644 | 3.1213 | 59.9994 | 2.1
22.8489 | 2.6201 | 60.0471 | 2.1 | 22.8774 | 1.2492 | 60.0005 | 0.7 | 22.8718 | 3.2127 | 60.0118 | 2.1 | 22.8643 | 1.4282 | 60.0113 | 0.7 | 22.8727 | 3.1213 | 59.9994 | 2.1
22.8573 | 2.6201 | 60.0471 | 2.1 | 22.8857 | 1.2492 | 60.0006 | 0.7 | 22.8801 | 3.2127 | 60.0119 | 2.1 | 22.8726 | 1.4282 | 60.0113 | 0.7 | 22.8811 | 3.1214 | 59.9994 | 2.1
22.8656 | 2.6201 | 60.047 | 2.1 | 22.8941 | 1.2492 | 60.0006 | 0.7 | 22.8884 | 3.2127 | 60.0119 | 2.1 | 22.881 | 1.4282 | 60.0113 | 0.7 | 22.8894 | 3.1214 | 59.9994 | 2.1
22.8739 | 2.6167 | 60.047 | 2.1 | 22.9024 | 1.2492 | 60.0007 | 0.7 | 22.8968 | 3.2127 | 60.0119 | 2.1 | 22.8893 | 1.4282 | 60.0113 | 0.7 | 22.8978 | 3.1214 | 59.9994 | 2.1
22.8823 | 2.6133 | 60.047 | 2.1 | 22.9107 | 1.2492 | 60.0008 | 0.7 | 22.9051 | 3.2127 | 60.0119 | 2.1 | 22.8976 | 1.4282 | 60.0112 | 0.7 | 22.9061 | 3.1215 | 59.9994 | 2.1
22.8906 | 2.61 | 60.047 | 2.1 | 22.9191 | 1.2492 | 60.0009 | 0.7 | 22.9134 | 3.2127 | 60.0119 | 2.1 | 22.9059 | 1.4282 | 60.0112 | 0.7 | 22.9144 | 3.1215 | 59.9994 | 2.1
22.8989 | 2.6066 | 60.047 | 2.1 | 22.9274 | 1.2492 | 60.001 | 0.7 | 22.9218 | 3.2127 | 60.0119 | 2.1 | 22.9143 | 1.4282 | 60.0112 | 0.7 | 22.9228 | 3.1215 | 59.9994 | 2.1
22.9073 | 2.6032 | 60.047 | 2.1 | 22.9357 | 1.2492 | 60.0011 | 0.7 | 22.9301 | 3.2127 | 60.012 | 2.1 | 22.9226 | 1.4282 | 60.0112 | 0.7 | 22.9311 | 3.1215 | 59.9994 | 2.1
22.9156 | 2.5997 | 60.0469 | 2.1 | 22.944 | 1.2492 | 60.0011 | 0.7 | 22.9384 | 3.2127 | 60.012 | 2.1 | 22.9309 | 1.4282 | 60.0112 | 0.7 | 22.9395 | 3.1215 | 59.9994 | 2.1
22.9239 | 2.5963 | 60.0469 | 2.1 | 22.9524 | 1.2492 | 60.0012 | 0.7 | 22.9467 | 3.2127 | 60.012 | 2.1 | 22.9393 | 1.4282 | 60.0112 | 0.7 | 22.9478 | 3.1215 | 59.9994 | 2.1
22.9323 | 2.5929 | 60.0469 | 2.1 | 22.9607 | 1.2492 | 60.0013 | 0.7 | 22.9551 | 3.2127 | 60.011 | 2.1 | 22.9476 | 1.4282 | 60.0112 | 0.7 | 22.9561 | 3.1215 | 59.9994 | 2.1
22.9406 | 2.5894 | 60.0469 | 2.1 | 22.969 | 1.2492 | 60.0014 | 0.7 | 22.9634 | 3.2127 | 60.0111 | 2.1 | 22.956 | 1.4282 | 60.0112 | 0.7 | 22.9644 | 3.1215 | 59.9995 | 2.1
22.9489 | 2.586 | 60.0469 | 2.1 | 22.9773 | 1.2492 | 60.0015 | 0.7 | 22.9717 | 3.2127 | 60.0111 | 2.1 | 22.9643 | 1.4282 | 60.0112 | 0.7 | 22.9728 | 3.1214 | 59.9995 | 2.1
22.9573 | 2.5859 | 60.0469 | 2.1 | 22.9857 | 1.2492 | 60.0016 | 0.7 | 22.9801 | 3.2127 | 60.0111 | 2.1 | 22.9726 | 1.4282 | 60.0112 | 0.7 | 22.9811 | 3.1214 | 59.9995 | 2.1
22.9656 | 2.5859 | 60.0468 | 2.1 | 22.994 | 1.2492 | 60.0016 | 0.7 | 22.9884 | 3.2127 | 60.0112 | 2.1 | 22.981 | 1.4282 | 60.0112 | 0.7 | 22.9894 | 3.1213 | 59.9995 | 2.1
22.9739 | 2.5858 | 60.0468 | 2.1 | 23.0023 | 1.2492 | 60.0017 | 0.7 | 22.9967 | 3.2127 | 60.0112 | 2.1 | 22.9893 | 1.4282 | 60.0112 | 0.7 | 22.9977 | 3.1212 | 59.9995 | 2.1
22.9823 | 2.5858 | 60.0468 | 2.1 | 23.0107 | 1.2492 | 60.0018 | 0.7 | 23.0051 | 3.2127 | 60.0112 | 2.1 | 22.9976 | 1.4282 | 60.0112 | 0.7 | 23.0061 | 3.1211 | 59.9995 | 2.1
22.9906 | 2.5857 | 60.0468 | 2.1 | 23.019 | 1.2492 | 60.0019 | 0.7 | 23.0134 | 3.2127 | 60.0113 | 2.1 | 23.006 | 1.4282 | 60.0111 | 0.7 | 23.0144 | 3.121 | 59.9995 | 2.1
22.9989 | 2.5857 | 60.0468 | 2.1 | 23.0273 | 1.2492 | 60.002 | 0.7 | 23.0217 | 3.2127 | 60.0113 | 2.1 | 23.0143 | 1.4282 | 60.0111 | 0.7 | 23.0228 | 3.1209 | 59.9995 | 2.1
23.0073 | 2.5857 | 60.0467 | 2.1 | 23.0356 | 1.2492 | 60.0021 | 0.7 | 23.03 | 3.2127 | 60.0113 | 2.1 | 23.0226 | 1.4282 | 60.0111 | 0.7 | 23.0311 | 3.1208 | 59.9995 | 2.1
23.0156 | 2.5857 | 60.0467 | 2.1 | 23.044 | 1.2492 | 60.0021 | 0.7 | 23.0384 | 3.2127 | 60.0114 | 2.1 | 23.0309 | 1.4282 | 60.0111 | 0.7 | 23.0394 | 3.1207 | 59.9995 | 2.1
23.0239 | 2.5825 | 60.0467 | 2.1 | 23.0523 | 1.2492 | 60.0022 | 0.7 | 23.0467 | 3.2127 | 60.0114 | 2.1 | 23.0393 | 1.4282 | 60.0111 | 0.7 | 23.0477 | 3.1206 | 59.9995 | 2.1
23.0323 | 2.5793 | 60.0467 | 2.1 | 23.0606 | 1.2492 | 60.0023 | 0.7 | 23.055 | 3.2127 | 60.0114 | 2.1 | 23.0476 | 1.4282 | 60.0111 | 0.7 | 23.0561 | 3.1205 | 59.9995 | 2.1
23.0406 | 2.5761 | 60.0467 | 2.1 | 23.0689 | 1.2492 | 60.0024 | 0.7 | 23.0634 | 3.2127 | 60.0115 | 2.1 | 23.0559 | 1.4282 | 60.0111 | 0.7 | 23.0644 | 3.1205 | 59.9996 | 2.1
23.0489 | 2.573 | 60.0467 | 2.1 | 23.0773 | 1.2492 | 60.0025 | 0.7 | 23.0717 | 3.2126 | 60.0115 | 2.1 | 23.0643 | 1.4282 | 60.0111 | 0.7 | 23.0728 | 3.1204 | 59.9996 | 2.1
23.0573 | 2.5698 | 60.0466 | 2.1 | 23.0856 | 1.2492 | 60.0026 | 0.7 | 23.08 | 3.2126 | 60.0115 | 2.1 | 23.0726 | 1.4282 | 60.0111 | 0.7 | 23.0811 | 3.1204 | 59.9996 | 2.1
23.0656 | 2.5666 | 60.0466 | 2.1 | 23.0939 | 1.2492 | 60.0026 | 0.7 | 23.0884 | 3.2126 | 60.0116 | 2.1 | 23.081 | 1.4282 | 60.0111 | 0.7 | 23.0894 | 3.1204 | 59.9996 | 2.1
23.0739 | 2.5635 | 60.0466 | 2.1 | 23.1022 | 1.2492 | 60.0027 | 0.7 | 23.0967 | 3.2126 | 60.0116 | 2.1 | 23.0893 | 1.4282 | 60.0111 | 0.7 | 23.0977 | 3.1203 | 59.9996 | 2.1
23.0823 | 2.5604 | 60.0466 | 2.1 | 23.1106 | 1.2492 | 60.0028 | 0.7 | 23.105 | 3.2125 | 60.0116 | 2.1 | 23.0976 | 1.4282 | 60.0111 | 0.7 | 23.1061 | 3.1203 | 59.9996 | 2.1
23.0906 | 2.5572 | 60.0466 | 2.1 | 23.1189 | 1.2492 | 60.0029 | 0.7 | 23.1134 | 3.2125 | 60.0117 | 2.1 | 23.106 | 1.4282 | 60.011 | 0.7 | 23.1144 | 3.1203 | 59.9996 | 2.1
23.0989 | 2.5541 | 60.0466 | 2.1 | 23.1272 | 1.2492 | 60.003 | 0.7 | 23.1217 | 3.2125 | 60.0117 | 2.1 | 23.1143 | 1.4282 | 60.011 | 0.7 | 23.1227 | 3.1202 | 59.9996 | 2.1
23.1073 | 2.5541 | 60.0466 | 2.1 | 23.1356 | 1.2492 | 60.0031 | 0.7 | 23.13 | 3.2125 | 60.0117 | 2.1 | 23.1226 | 1.4282 | 60.011 | 0.7 | 23.1311 | 3.1202 | 59.9996 | 2.1
23.1156 | 2.5542 | 60.0465 | 2.1 | 23.1439 | 1.2492 | 60.0031 | 0.7 | 23.1384 | 3.2125 | 60.0118 | 2.1 | 23.131 | 1.4282 | 60.011 | 0.7 | 23.1394 | 3.1201 | 59.9996 | 2.1
23.1239 | 2.5542 | 60.0465 | 2.1 | 23.1522 | 1.2492 | 60.0032 | 0.7 | 23.1467 | 3.2124 | 60.0118 | 2.1 | 23.1393 | 1.4282 | 60.011 | 0.7 | 23.1478 | 3.1201 | 59.9996 | 2.1
23.1323 | 2.5542 | 60.0465 | 2.1 | 23.1605 | 1.2491 | 60.0033 | 0.7 | 23.155 | 3.2124 | 60.0118 | 2.1 | 23.1476 | 1.4282 | 60.011 | 0.7 | 23.1561 | 3.1201 | 59.9996 | 2.1
23.1406 | 2.5543 | 60.0465 | 2.1 | 23.1689 | 1.2491 | 60.0034 | 0.7 | 23.1633 | 3.2124 | 60.0119 | 2.1 | 23.1559 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.1644 | 3.12 | 59.9997 | 2.1
23.1489 | 2.5543 | 60.0465 | 2.1 | 23.1772 | 1.2491 | 60.0035 | 0.7 | 23.1716 | 3.2123 | 60.0119 | 2.1 | 23.1643 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.1727 | 3.1199 | 59.9997 | 2.1
23.1573 | 2.5543 | 60.0465 | 2.1 | 23.1855 | 1.2491 | 60.0036 | 0.7 | 23.18 | 3.2123 | 60.0119 | 2.1 | 23.1726 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.1811 | 3.1199 | 59.9997 | 2.1
23.1656 | 2.5543 | 60.0464 | 2.1 | 23.1938 | 1.2491 | 60.0036 | 0.7 | 23.1883 | 3.2123 | 60.012 | 2.1 | 23.1809 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.1894 | 3.1198 | 59.9997 | 2.1
23.1739 | 2.5543 | 60.0464 | 2.1 | 23.2022 | 1.2491 | 60.0037 | 0.7 | 23.1966 | 3.2122 | 60.012 | 2.1 | 23.1893 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.1978 | 3.1197 | 59.9997 | 2.1
23.1823 | 2.5543 | 60.0464 | 2.1 | 23.2105 | 1.2491 | 60.0038 | 0.7 | 23.205 | 3.2122 | 60.012 | 2.1 | 23.1976 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.2061 | 3.1196 | 59.9997 | 2.1
23.1906 | 2.5543 | 60.0464 | 2.1 | 23.2188 | 1.2491 | 60.0039 | 0.7 | 23.2133 | 3.2121 | 60.0121 | 2.1 | 23.206 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.2144 | 3.1166 | 59.9997 | 2.1
23.1989 | 2.5543 | 60.0464 | 2.1 | 23.2272 | 1.2492 | 60.004 | 0.7 | 23.2216 | 3.2121 | 60.0121 | 2.1 | 23.2143 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.2227 | 3.1135 | 59.9997 | 2.1
23.2073 | 2.5543 | 60.0464 | 2.1 | 23.2355 | 1.2492 | 60.0041 | 0.7 | 23.23 | 3.212 | 60.0121 | 2.1 | 23.2226 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.2311 | 3.1105 | 59.9997 | 2.1
23.2156 | 2.5543 | 60.0463 | 2.1 | 23.2438 | 1.2493 | 60.0041 | 0.7 | 23.2383 | 3.2119 | 60.0122 | 2.1 | 23.231 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.2394 | 3.1074 | 59.9997 | 2.1
23.2239 | 2.5543 | 60.0463 | 2.1 | 23.2521 | 1.2493 | 60.0042 | 0.7 | 23.2466 | 3.2119 | 60.0122 | 2.1 | 23.2393 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.2477 | 3.1044 | 59.9997 | 2.1
23.2323 | 2.5543 | 60.0463 | 2.1 | 23.2605 | 1.2494 | 60.0043 | 0.7 | 23.255 | 3.2118 | 60.0122 | 2.1 | 23.2476 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.256 | 3.1013 | 59.9997 | 2.1
23.2406 | 2.5543 | 60.0463 | 2.1 | 23.2688 | 1.2494 | 60.0044 | 0.7 | 23.2633 | 3.2118 | 60.0123 | 2.1 | 23.256 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.2644 | 3.0983 | 59.9998 | 2.1
23.249 | 2.5543 | 60.0463 | 2.1 | 23.2771 | 1.2494 | 60.0045 | 0.7 | 23.2716 | 3.2116 | 60.0123 | 2.1 | 23.2643 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.2727 | 3.0952 | 59.9998 | 2.1
23.2573 | 2.5543 | 60.0462 | 2.1 | 23.2854 | 1.2495 | 60.0046 | 0.7 | 23.28 | 3.2115 | 60.0123 | 2.1 | 23.2726 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.2811 | 3.0922 | 59.9998 | 2.1
23.2656 | 2.5543 | 60.0462 | 2.1 | 23.2938 | 1.2495 | 60.0046 | 0.7 | 23.2883 | 3.2114 | 60.0124 | 2.1 | 23.2809 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.2894 | 3.0891 | 59.9998 | 2.1
23.274 | 2.5543 | 60.0462 | 2.1 | 23.3021 | 1.2495 | 60.0047 | 0.7 | 23.2966 | 3.2113 | 60.0124 | 2.1 | 23.2893 | 1.4282 | 60.01 | 0.7 | 23.2977 | 3.0891 | 59.9998 | 2.1
23.2823 | 2.5543 | 60.0462 | 2.1 | 23.3104 | 1.2495 | 60.0048 | 0.7 | 23.3049 | 3.2112 | 60.0124 | 2.1 | 23.2976 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 23.306 | 3.089 | 59.9998 | 2.1
23.2906 | 2.5543 | 60.0462 | 2.1 | 23.3188 | 1.2495 | 60.0049 | 0.7 | 23.3133 | 3.2112 | 60.0125 | 2.1 | 23.3059 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 23.3144 | 3.089 | 59.9998 | 2.1
23.299 | 2.5542 | 60.0462 | 2.1 | 23.3271 | 1.2495 | 60.005 | 0.7 | 23.3216 | 3.2111 | 60.0125 | 2.1 | 23.3143 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 23.3227 | 3.0889 | 59.9998 | 2.1
23.3073 | 2.5542 | 60.0462 | 2.1 | 23.3354 | 1.2495 | 60.0051 | 0.7 | 23.3299 | 3.2111 | 60.0125 | 2.1 | 23.3226 | 1.4284 | 60.01 | 0.7 | 23.3311 | 3.0889 | 59.9998 | 2.1
23.3156 | 2.5542 | 60.0461 | 2.1 | 23.3437 | 1.2495 | 60.0051 | 0.7 | 23.3383 | 3.211 | 60.0126 | 2.1 | 23.331 | 1.4284 | 60.01 | 0.7 | 23.3394 | 3.0889 | 59.9998 | 2.1
23.324 | 2.5542 | 60.0461 | 2.1 | 23.3521 | 1.2495 | 60.0052 | 0.7 | 23.3466 | 3.211 | 60.0126 | 2.1 | 23.3393 | 1.4284 | 60.01 | 0.7 | 23.3477 | 3.0888 | 59.9998 | 2.1
23.3323 | 2.5542 | 60.0461 | 2.1 | 23.3604 | 1.2495 | 60.0053 | 0.7 | 23.3549 | 3.2109 | 60.0126 | 2.1 | 23.3476 | 1.4284 | 60.01 | 0.7 | 23.3561 | 3.0888 | 59.9998 | 2.1
23.3406 | 2.5542 | 60.0461 | 2.1 | 23.3687 | 1.2495 | 60.0054 | 0.7 | 23.3633 | 3.2109 | 60.0127 | 2.1 | 23.356 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.3644 | 3.0888 | 59.9999 | 2.1
23.349 | 2.5542 | 60.0461 | 2.1 | 23.377 | 1.2495 | 60.0055 | 0.7 | 23.3716 | 3.2109 | 60.0127 | 2.1 | 23.3643 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.3727 | 3.0887 | 59.9999 | 2.1
23.3573 | 2.5542 | 60.0461 | 2.1 | 23.3854 | 1.2495 | 60.0056 | 0.7 | 23.3799 | 3.2109 | 60.0127 | 2.1 | 23.3726 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.381 | 3.0887 | 59.9999 | 2.1
23.3656 | 2.5542 | 60.046 | 2.1 | 23.3937 | 1.2495 | 60.0056 | 0.7 | 23.3882 | 3.2109 | 60.0128 | 2.1 | 23.381 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.3894 | 3.0887 | 59.9999 | 2.1
23.374 | 2.5542 | 60.046 | 2.1 | 23.402 | 1.2496 | 60.0057 | 0.7 | 23.3966 | 3.2109 | 60.0128 | 2.1 | 23.3893 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.3977 | 3.0886 | 59.9999 | 2.1
23.3823 | 2.5542 | 60.046 | 2.1 | 23.4103 | 1.2496 | 60.0058 | 0.7 | 23.4049 | 3.2109 | 60.0128 | 2.1 | 23.3976 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.4061 | 3.0886 | 59.9999 | 2.1
23.3906 | 2.5542 | 60.038 | 2.1 | 23.4187 | 1.2496 | 60.0059 | 0.7 | 23.4132 | 3.2109 | 60.0129 | 2.1 | 23.4059 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.4144 | 3.0886 | 59.9999 | 2.1
23.399 | 2.5542 | 60.0379 | 2.1 | 23.427 | 1.2497 | 60.006 | 0.7 | 23.4216 | 3.2101 | 60.0129 | 2.1 | 23.4143 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.4227 | 3.0886 | 59.9999 | 2.1
23.4073 | 2.5543 | 60.0379 | 2.1 | 23.4353 | 1.2497 | 60.0061 | 0.7 | 23.4299 | 3.2094 | 60.0129 | 2.1 | 23.4226 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.431 | 3.0854 | 59.9999 | 2.1
23.4156 | 2.5543 | 60.0378 | 2.1 | 23.4437 | 1.2497 | 60.0061 | 0.7 | 23.4382 | 3.2086 | 60.013 | 2.1 | 23.4309 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.4394 | 3.0823 | 59.9999 | 2.1
23.424 | 2.5543 | 60.0378 | 2.1 | 23.452 | 1.2497 | 60.0062 | 0.7 | 23.4465 | 3.2079 | 60.013 | 2.1 | 23.4393 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.4477 | 3.0791 | 59.9999 | 2.1
23.4323 | 2.5543 | 60.0378 | 2.1 | 23.4603 | 1.2497 | 60.0063 | 0.7 | 23.4549 | 3.2071 | 60.013 | 2.1 | 23.4476 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.4561 | 3.0759 | 59.9999 | 2.1
23.4406 | 2.5543 | 60.0377 | 2.1 | 23.4686 | 1.2496 | 60.0064 | 0.7 | 23.4632 | 3.2063 | 60.0131 | 2.1 | 23.456 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.4644 | 3.0727 | 60 | 2.1
23.449 | 2.5543 | 60.0377 | 2.1 | 23.477 | 1.2496 | 60.0065 | 0.7 | 23.4715 | 3.2056 | 60.0131 | 2.1 | 23.4643 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.4727 | 3.0694 | 60 | 2.1
23.4573 | 2.5543 | 60.0376 | 2.1 | 23.4853 | 1.2496 | 60.0065 | 0.7 | 23.4799 | 3.2048 | 60.0131 | 2.1 | 23.4726 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.481 | 3.0662 | 60 | 2.1
23.4656 | 2.5543 | 60.0376 | 2.1 | 23.4936 | 1.2496 | 60.0066 | 0.7 | 23.4882 | 3.2041 | 60.0132 | 2.1 | 23.481 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.4894 | 3.063 | 60 | 2.1
23.474 | 2.5543 | 60.0375 | 2.1 | 23.5019 | 1.2496 | 60.0067 | 0.7 | 23.4965 | 3.2033 | 60.0132 | 2.1 | 23.4893 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.4977 | 3.0597 | 60 | 2.1
23.4823 | 2.5543 | 60.0375 | 2.1 | 23.5103 | 1.2496 | 60.0068 | 0.7 | 23.5049 | 3.2033 | 60.0132 | 2.1 | 23.4976 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.506 | 3.0564 | 60 | 2.1
23.4907 | 2.5543 | 60.0375 | 2.1 | 23.5186 | 1.2496 | 60.0069 | 0.7 | 23.5132 | 3.2033 | 60.0133 | 2.1 | 23.506 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.5144 | 3.0564 | 59.999 | 2.1
23.499 | 2.5542 | 60.0374 | 2.1 | 23.5269 | 1.2496 | 60.007 | 0.7 | 23.5215 | 3.2033 | 60.0133 | 2.1 | 23.5143 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.5227 | 3.0563 | 59.999 | 2.1
23.5073 | 2.5542 | 60.0374 | 2.1 | 23.5353 | 1.2497 | 60.007 | 0.7 | 23.5299 | 3.2034 | 60.0133 | 2.1 | 23.5226 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.5311 | 3.0563 | 59.999 | 2.1
23.5157 | 2.5542 | 60.0373 | 2.1 | 23.5436 | 1.2497 | 60.0071 | 0.7 | 23.5382 | 3.2022 | 60.0134 | 2.1 | 23.5309 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.5394 | 3.0563 | 59.999 | 2.1
23.524 | 2.5542 | 60.0373 | 2.1 | 23.5519 | 1.2497 | 60.0072 | 0.7 | 23.5465 | 3.2011 | 60.0134 | 2.1 | 23.5393 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.5477 | 3.0563 | 59.999 | 2.1
23.5323 | 2.5541 | 60.0373 | 2.1 | 23.5602 | 1.2497 | 60.0073 | 0.7 | 23.5549 | 3.1999 | 60.0134 | 2.1 | 23.5476 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.556 | 3.0562 | 59.999 | 2.1
23.5407 | 2.5541 | 60.0372 | 2.1 | 23.5686 | 1.2497 | 60.0074 | 0.7 | 23.5632 | 3.1987 | 60.0135 | 2.1 | 23.5559 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.5644 | 3.0562 | 59.9991 | 2.1
23.549 | 2.5541 | 60.0372 | 2.1 | 23.5769 | 1.2497 | 60.0075 | 0.7 | 23.5715 | 3.1975 | 60.0135 | 2.1 | 23.5643 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.5727 | 3.0562 | 59.9991 | 2.1
23.5573 | 2.5541 | 60.0371 | 2.1 | 23.5852 | 1.2497 | 60.0075 | 0.7 | 23.5798 | 3.1962 | 60.0135 | 2.1 | 23.5726 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.5811 | 3.0562 | 59.9991 | 2.1
23.5657 | 2.5541 | 60.0371 | 2.1 | 23.5935 | 1.2496 | 60.0076 | 0.7 | 23.5882 | 3.195 | 60.0136 | 2.1 | 23.581 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.5894 | 3.0562 | 59.9991 | 2.1
23.574 | 2.554 | 60.037 | 2.1 | 23.6019 | 1.2496 | 60.0077 | 0.7 | 23.5965 | 3.1937 | 60.0136 | 2.1 | 23.5893 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.5977 | 3.0562 | 59.9991 | 2.1
23.5823 | 2.554 | 60.037 | 2.1 | 23.6102 | 1.2496 | 60.0078 | 0.7 | 23.6048 | 3.1925 | 60.0136 | 2.1 | 23.5976 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.606 | 3.0562 | 59.9991 | 2.1
23.5907 | 2.554 | 60.037 | 2.1 | 23.6185 | 1.2496 | 60.0079 | 0.7 | 23.6132 | 3.1912 | 60.0137 | 2.1 | 23.606 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.6144 | 3.0562 | 59.9991 | 2.1
23.599 | 2.554 | 60.0369 | 2.1 | 23.6269 | 1.2496 | 60.008 | 0.7 | 23.6215 | 3.1911 | 60.0137 | 2.1 | 23.6143 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.6227 | 3.0562 | 59.9991 | 2.1
23.6073 | 2.5539 | 60.0369 | 2.1 | 23.6352 | 1.2496 | 60.008 | 0.7 | 23.6298 | 3.1911 | 60.0137 | 2.1 | 23.6226 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.631 | 3.0562 | 59.9991 | 2.1
23.6157 | 2.5539 | 60.0368 | 2.1 | 23.6435 | 1.2496 | 60.008 | 0.7 | 23.6382 | 3.1886 | 60.0138 | 2.1 | 23.631 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.6394 | 3.0563 | 59.9991 | 2.1
23.624 | 2.5538 | 60.0368 | 2.1 | 23.6518 | 1.2496 | 60.008 | 0.7 | 23.6465 | 3.1862 | 60.0138 | 2.1 | 23.6393 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.6477 | 3.0563 | 59.9991 | 2.1
23.6323 | 2.5537 | 60.0368 | 2.1 | 23.6602 | 1.2496 | 60.008 | 0.7 | 23.6548 | 3.1838 | 60.0138 | 2.1 | 23.6476 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.6561 | 3.0564 | 59.9991 | 2.1
23.6407 | 2.5537 | 60.0367 | 2.1 | 23.6685 | 1.2495 | 60.008 | 0.7 | 23.6631 | 3.1815 | 60.0139 | 2.1 | 23.6559 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.6644 | 3.0564 | 59.9992 | 2.1
23.649 | 2.5536 | 60.0367 | 2.1 | 23.6768 | 1.2495 | 60.008 | 0.7 | 23.6715 | 3.1791 | 60.0139 | 2.1 | 23.6643 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.6727 | 3.0564 | 59.9992 | 2.1
23.6573 | 2.5536 | 60.0366 | 2.1 | 23.6851 | 1.2495 | 60.008 | 0.7 | 23.6798 | 3.1767 | 60.0139 | 2.1 | 23.6726 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.681 | 3.0564 | 59.9992 | 2.1
23.6657 | 2.5535 | 60.0366 | 2.1 | 23.6935 | 1.2495 | 60.008 | 0.7 | 23.6881 | 3.1744 | 60.014 | 2.1 | 23.6809 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.6894 | 3.0565 | 59.9992 | 2.1
23.674 | 2.5535 | 60.0365 | 2.1 | 23.7018 | 1.2496 | 60.008 | 0.7 | 23.6965 | 3.172 | 60.014 | 2.1 | 23.6893 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.6977 | 3.0565 | 59.9992 | 2.1
23.6823 | 2.5534 | 60.0365 | 2.1 | 23.7101 | 1.2496 | 60.008 | 0.7 | 23.7048 | 3.1697 | 60.014 | 2.1 | 23.6976 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.7061 | 3.0565 | 59.9992 | 2.1
23.6907 | 2.5534 | 60.0365 | 2.1 | 23.7184 | 1.2496 | 60.008 | 0.7 | 23.7131 | 3.1673 | 60.0141 | 2.1 | 23.706 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.7144 | 3.0565 | 59.9992 | 2.1
23.699 | 2.5534 | 60.0364 | 2.1 | 23.7268 | 1.2496 | 60.008 | 0.7 | 23.7215 | 3.1673 | 60.0141 | 2.1 | 23.7143 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.7227 | 3.0565 | 59.9992 | 2.1
23.7073 | 2.5534 | 60.0364 | 2.1 | 23.7351 | 1.2497 | 60.008 | 0.7 | 23.7298 | 3.1674 | 60.0141 | 2.1 | 23.7226 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.731 | 3.0566 | 59.9992 | 2.1
23.7157 | 2.5534 | 60.0363 | 2.1 | 23.7434 | 1.2497 | 60.008 | 0.7 | 23.7381 | 3.1674 | 60.0142 | 2.1 | 23.731 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.7394 | 3.0566 | 59.9992 | 2.1
23.724 | 2.5534 | 60.0363 | 2.1 | 23.7518 | 1.2497 | 60.008 | 0.7 | 23.7464 | 3.1674 | 60.0142 | 2.1 | 23.7393 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.7477 | 3.0566 | 59.9992 | 2.1
23.7323 | 2.5534 | 60.0363 | 2.1 | 23.7601 | 1.2497 | 60.008 | 0.7 | 23.7548 | 3.1674 | 60.0142 | 2.1 | 23.7476 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.756 | 3.0566 | 59.9992 | 2.1
23.7407 | 2.5534 | 60.0362 | 2.1 | 23.7684 | 1.2497 | 60.008 | 0.7 | 23.7631 | 3.1674 | 60.0143 | 2.1 | 23.756 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.7644 | 3.0566 | 59.9993 | 2.1
23.749 | 2.5533 | 60.0362 | 2.1 | 23.7767 | 1.2497 | 60.008 | 0.7 | 23.7714 | 3.1675 | 60.0143 | 2.1 | 23.7643 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.7727 | 3.0566 | 59.9993 | 2.1
23.7574 | 2.5533 | 60.0361 | 2.1 | 23.7851 | 1.2497 | 60.008 | 0.7 | 23.7798 | 3.1675 | 60.0143 | 2.1 | 23.7726 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.7811 | 3.0566 | 59.9993 | 2.1
23.7657 | 2.5533 | 60.0361 | 2.1 | 23.7934 | 1.2497 | 60.008 | 0.7 | 23.7881 | 3.1675 | 60.0144 | 2.1 | 23.7809 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.7894 | 3.0566 | 59.9993 | 2.1
23.774 | 2.5533 | 60.036 | 2.1 | 23.8017 | 1.2446 | 60.008 | 0.7 | 23.7965 | 3.1675 | 60.0144 | 2.1 | 23.7893 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.7977 | 3.0566 | 59.9993 | 2.1
23.7824 | 2.5533 | 60.036 | 2.1 | 23.81 | 1.2395 | 60.008 | 0.7 | 23.8048 | 3.1675 | 60.0144 | 2.1 | 23.7976 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.806 | 3.0567 | 59.9993 | 2.1
23.7907 | 2.5533 | 60.036 | 2.1 | 23.8184 | 1.2343 | 60.008 | 0.7 | 23.8131 | 3.1674 | 60.0145 | 2.1 | 23.8059 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.8144 | 3.0567 | 59.9993 | 2.1
23.799 | 2.5533 | 60.0359 | 2.1 | 23.8267 | 1.2292 | 60.008 | 0.7 | 23.8215 | 3.1674 | 60.0145 | 2.1 | 23.8143 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.8227 | 3.0567 | 59.9993 | 2.1
23.8074 | 2.5533 | 60.0359 | 2.1 | 23.835 | 1.2241 | 60.008 | 0.7 | 23.8298 | 3.1673 | 60.0145 | 2.1 | 23.8226 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.8311 | 3.0567 | 59.9993 | 2.1
23.8157 | 2.5533 | 60.0358 | 2.1 | 23.8433 | 1.219 | 60.008 | 0.7 | 23.8381 | 3.1673 | 60.0146 | 2.1 | 23.831 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.8394 | 3.0567 | 59.9993 | 2.1
23.824 | 2.5533 | 60.0358 | 2.1 | 23.8517 | 1.2138 | 60.008 | 0.7 | 23.8465 | 3.1673 | 60.0146 | 2.1 | 23.8393 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.8477 | 3.0568 | 59.9993 | 2.1
23.8324 | 2.5533 | 60.0358 | 2.1 | 23.86 | 1.2087 | 60.008 | 0.7 | 23.8548 | 3.1672 | 60.0146 | 2.1 | 23.8476 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.856 | 3.0569 | 59.9993 | 2.1
23.8407 | 2.5533 | 60.0357 | 2.1 | 23.8683 | 1.2036 | 60.008 | 0.7 | 23.8631 | 3.1672 | 60.0147 | 2.1 | 23.856 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.8644 | 3.0569 | 59.9994 | 2.1
23.849 | 2.5533 | 60.0357 | 2.1 | 23.8766 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 23.8714 | 3.1672 | 60.0147 | 2.1 | 23.8643 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.8727 | 3.057 | 59.9994 | 2.1
23.8574 | 2.5533 | 60.0356 | 2.1 | 23.885 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 23.8798 | 3.1671 | 60.0147 | 2.1 | 23.8726 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.881 | 3.0571 | 59.9994 | 2.1
23.8657 | 2.5533 | 60.0356 | 2.1 | 23.8933 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 23.8881 | 3.1672 | 60.0148 | 2.1 | 23.881 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.8894 | 3.0571 | 59.9994 | 2.1
23.874 | 2.5533 | 60.0355 | 2.1 | 23.9016 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 23.8964 | 3.1672 | 60.0148 | 2.1 | 23.8893 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.8977 | 3.0572 | 59.9994 | 2.1
23.8824 | 2.5533 | 60.0355 | 2.1 | 23.9099 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 23.9048 | 3.1672 | 60.0148 | 2.1 | 23.8976 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.9061 | 3.0573 | 59.9994 | 2.1
23.8907 | 2.5533 | 60.0355 | 2.1 | 23.9183 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 23.9131 | 3.1672 | 60.0149 | 2.1 | 23.9059 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.9144 | 3.0573 | 59.9994 | 2.1
23.899 | 2.5534 | 60.0354 | 2.1 | 23.9266 | 1.1986 | 60.008 | 0.7 | 23.9214 | 3.1671 | 60.0149 | 2.1 | 23.9143 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.9227 | 3.0574 | 59.9994 | 2.1
23.9074 | 2.5534 | 60.0354 | 2.1 | 23.9349 | 1.1986 | 60.008 | 0.7 | 23.9298 | 3.1671 | 60.0149 | 2.1 | 23.9226 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.931 | 3.0574 | 59.9994 | 2.1
23.9157 | 2.5534 | 60.0353 | 2.1 | 23.9432 | 1.1986 | 60.008 | 0.7 | 23.9381 | 3.1671 | 60.015 | 2.1 | 23.9309 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.9394 | 3.0575 | 59.9994 | 2.1
23.924 | 2.5534 | 60.0353 | 2.1 | 23.9516 | 1.1986 | 60.008 | 0.7 | 23.9464 | 3.1671 | 60.015 | 2.1 | 23.9393 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.9477 | 3.0575 | 59.9994 | 2.1
23.9324 | 2.5534 | 60.0353 | 2.1 | 23.9599 | 1.1986 | 60.008 | 0.7 | 23.9548 | 3.1671 | 60.015 | 2.1 | 23.9476 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.9561 | 3.0575 | 59.9994 | 2.1
23.9407 | 2.5534 | 60.0352 | 2.1 | 23.9682 | 1.1986 | 60.008 | 0.7 | 23.9631 | 3.1671 | 60.015 | 2.1 | 23.956 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.9644 | 3.0576 | 59.9995 | 2.1
23.9491 | 2.5534 | 60.0352 | 2.1 | 23.9765 | 1.1986 | 60.008 | 0.7 | 23.9714 | 3.1671 | 60.015 | 2.1 | 23.9643 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.9727 | 3.0576 | 59.9995 | 2.1
23.9574 | 2.5534 | 60.0351 | 2.1 | 23.9849 | 1.1986 | 60.008 | 0.7 | 23.9798 | 3.1671 | 60.015 | 2.1 | 23.9726 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.981 | 3.0576 | 59.9995 | 2.1
23.9657 | 2.5534 | 60.0351 | 2.1 | 23.9932 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 23.9881 | 3.1671 | 60.015 | 2.1 | 23.981 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.9894 | 3.0576 | 59.9995 | 2.1
23.9741 | 2.5534 | 60.035 | 2.1 | 24.0015 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 23.9964 | 3.1671 | 60.015 | 2.1 | 23.9893 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 23.9977 | 3.0575 | 59.9995 | 2.1
23.9824 | 2.5534 | 60.035 | 2.1 | 24.0098 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 24.0047 | 3.1671 | 60.015 | 2.1 | 23.9976 | 1.4285 | 60.01 | 0.7 | 24.006 | 3.0575 | 59.9995 | 2.1
23.9907 | 2.5534 | 60.035 | 2.1 | 24.0182 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 24.0131 | 3.1671 | 60.015 | 2.1 | 24.006 | 1.4284 | 60.01 | 0.7 | 24.0144 | 3.054 | 59.9995 | 2.1
23.9991 | 2.5534 | 60.0349 | 2.1 | 24.0265 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 24.0214 | 3.1671 | 60.015 | 2.1 | 24.0143 | 1.4284 | 60.01 | 0.7 | 24.0227 | 3.0505 | 59.9995 | 2.1
24.0074 | 2.5534 | 60.0349 | 2.1 | 24.0348 | 1.1984 | 60.008 | 0.7 | 24.0297 | 3.1672 | 60.015 | 2.1 | 24.0226 | 1.4284 | 60.01 | 0.7 | 24.0311 | 3.047 | 59.9995 | 2.1
24.0157 | 2.5534 | 60.0348 | 2.1 | 24.0432 | 1.1984 | 60.008 | 0.7 | 24.0381 | 3.1672 | 60.015 | 2.1 | 24.0309 | 1.4284 | 60.01 | 0.7 | 24.0394 | 3.0435 | 59.9995 | 2.1
24.0241 | 2.5534 | 60.0348 | 2.1 | 24.0515 | 1.1984 | 60.008 | 0.7 | 24.0464 | 3.1673 | 60.015 | 2.1 | 24.0393 | 1.4284 | 60.01 | 0.7 | 24.0477 | 3.04 | 59.9995 | 2.1
24.0324 | 2.5535 | 60.0348 | 2.1 | 24.0598 | 1.1984 | 60.008 | 0.7 | 24.0547 | 3.1673 | 60.015 | 2.1 | 24.0476 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 24.056 | 3.0365 | 59.9995 | 2.1
24.0407 | 2.5535 | 60.0347 | 2.1 | 24.0681 | 1.1984 | 60.008 | 0.7 | 24.0631 | 3.1674 | 60.015 | 2.1 | 24.056 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 24.0644 | 3.033 | 59.9996 | 2.1
24.0491 | 2.5535 | 60.0347 | 2.1 | 24.0765 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 24.0714 | 3.1675 | 60.015 | 2.1 | 24.0643 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 24.0727 | 3.0296 | 59.9996 | 2.1
24.0574 | 2.5535 | 60.0346 | 2.1 | 24.0848 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 24.0797 | 3.1676 | 60.015 | 2.1 | 24.0726 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 24.0811 | 3.0262 | 59.9996 | 2.1
24.0657 | 2.5535 | 60.0346 | 2.1 | 24.0931 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 24.0881 | 3.1677 | 60.015 | 2.1 | 24.081 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 24.0894 | 3.0228 | 59.9996 | 2.1
24.0741 | 2.5535 | 60.0345 | 2.1 | 24.1014 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 24.0964 | 3.1677 | 60.015 | 2.1 | 24.0893 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 24.0977 | 3.0228 | 59.9996 | 2.1
24.0824 | 2.5535 | 60.0345 | 2.1 | 24.1098 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 24.1047 | 3.1678 | 60.015 | 2.1 | 24.0976 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 24.106 | 3.0228 | 59.9996 | 2.1
24.0907 | 2.5535 | 60.0345 | 2.1 | 24.1181 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 24.1131 | 3.1679 | 60.015 | 2.1 | 24.106 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 24.1144 | 3.0229 | 59.9996 | 2.1
24.0991 | 2.5535 | 60.0344 | 2.1 | 24.1264 | 1.1985 | 60.008 | 0.7 | 24.1214 | 3.1679 | 60.015 | 2.1 | 24.1143 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 24.1227 | 3.0229 | 59.9996 | 2.1
24.1074 | 2.5535 | 60.0344 | 2.1 | 24.1347 | 1.1984 | 60.008 | 0.7 | 24.1297 | 3.168 | 60.015 | 2.1 | 24.1226 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 24.131 | 3.0229 | 59.9996 | 2.1
24.1158 | 2.5534 | 60.0343 | 2.1 | 24.1431 | 1.1984 | 60.008 | 0.7 | 24.138 | 3.168 | 60.015 | 2.1 | 24.131 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 24.1394 | 3.023 | 59.9996 | 2.1
24.1241 | 2.5534 | 60.0343 | 2.1 | 24.1514 | 1.1984 | 60.008 | 0.7 | 24.1464 | 3.168 | 60.015 | 2.1 | 24.1393 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 24.1477 | 3.023 | 59.9996 | 2.1
24.1324 | 2.5534 | 60.0343 | 2.1 | 24.1597 | 1.1983 | 60.008 | 0.7 | 24.1547 | 3.168 | 60.015 | 2.1 | 24.1476 | 1.4283 | 60.01 | 0.7 | 24.1561 | 3.023 | 59.9996 | 2.1
24.1408 | 2.5534 | 60.0342 | 2.1 | 24.168 | 1.1983 | 60.008 | 0.7 | 24.163 | 3.168 | 60.015 | 2.1 | 24.1559 | 1.4283 | 60.009 | 0.7 | 24.1644 | 3.0229 | 59.9997 | 2.1
24.1491 | 2.5534 | 60.0342 | 2.1 | 24.1764 | 1.1983 | 60.008 | 0.7 | 24.1714 | 3.168 | 60.015 | 2.1 | 24.1643 | 1.4283 | 60.009 | 0.7 | 24.1727 | 3.0229 | 59.9997 | 2.1
24.1574 | 2.5534 | 60.0341 | 2.1 | 24.1847 | 1.1933 | 60.008 | 0.7 | 24.1797 | 3.1681 | 60.015 | 2.1 | 24.1726 | 1.4283 | 60.009 | 0.7 | 24.181 | 3.023 | 59.9997 | 2.1
24.1658 | 2.5534 | 60.0341 | 2.1 | 24.193 | 1.1883 | 60.008 | 0.7 | 24.188 | 3.1681 | 60.015 | 2.1 | 24.181 | 1.4283 | 60.0089 | 0.7 | 24.1894 | 3.023 | 59.9997 | 2.1
24.1741 | 2.5534 | 60.034 | 2.1 | 24.2013 | 1.1833 | 60.008 | 0.7 | 24.1964 | 3.1681 | 60.015 | 2.1 | 24.1893 | 1.4283 | 60.0089 | 0.7 | 24.1977 | 3.0231 | 59.9997 | 2.1
24.1824 | 2.5534 | 60.034 | 2.1 | 24.2097 | 1.1783 | 60.008 | 0.7 | 24.2047 | 3.1681 | 60.015 | 2.1 | 24.1976 | 1.4283 | 60.0089 | 0.7 | 24.2061 | 3.0232 | 59.9997 | 2.1
24.1908 | 2.5534 | 60.034 | 2.1 | 24.218 | 1.1733 | 60.008 | 0.7 | 24.213 | 3.1681 | 60.015 | 2.1 | 24.206 | 1.4283 | 60.0089 | 0.7 | 24.2144 | 3.0232 | 59.9997 | 2.1
24.1991 | 2.5534 | 60.0339 | 2.1 | 24.2263 | 1.1683 | 60.008 | 0.7 | 24.2214 | 3.1682 | 60.015 | 2.1 | 24.2143 | 1.4283 | 60.0089 | 0.7 | 24.2227 | 3.0233 | 59.9997 | 2.1
24.2074 | 2.5534 | 60.0339 | 2.1 | 24.2346 | 1.1634 | 60.008 | 0.7 | 24.2297 | 3.1682 | 60.015 | 2.1 | 24.2226 | 1.4283 | 60.0089 | 0.7 | 24.2311 | 3.0234 | 59.9997 | 2.1
24.2158 | 2.5533 | 60.0338 | 2.1 | 24.243 | 1.1584 | 60.008 | 0.7 | 24.238 | 3.1682 | 60.015 | 2.1 | 24.231 | 1.4283 | 60.0088 | 0.7 | 24.2394 | 3.0234 | 59.9997 | 2.1
24.2241 | 2.5532 | 60.0338 | 2.1 | 24.2513 | 1.1534 | 60.008 | 0.7 | 24.2464 | 3.1682 | 60.015 | 2.1 | 24.2393 | 1.4283 | 60.0088 | 0.7 | 24.2477 | 3.0235 | 59.9997 | 2.1
24.2324 | 2.5532 | 60.0338 | 2.1 | 24.2596 | 1.1484 | 60.008 | 0.7 | 24.2547 | 3.1682 | 60.015 | 2.1 | 24.2476 | 1.4283 | 60.0088 | 0.7 | 24.256 | 3.0235 | 59.9997 | 2.1
24.2408 | 2.5531 | 60.0337 | 2.1 | 24.2679 | 1.1484 | 60.008 | 0.7 | 24.263 | 3.1683 | 60.015 | 2.1 | 24.256 | 1.4283 | 60.0088 | 0.7 | 24.2644 | 3.0235 | 59.9998 | 2.1
24.2491 | 2.5531 | 60.0337 | 2.1 | 24.2763 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.2713 | 3.1683 | 60.015 | 2.1 | 24.2643 | 1.4283 | 60.0088 | 0.7 | 24.2727 | 3.0235 | 59.9998 | 2.1
24.2574 | 2.553 | 60.0336 | 2.1 | 24.2846 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.2797 | 3.1684 | 60.015 | 2.1 | 24.2726 | 1.4283 | 60.0088 | 0.7 | 24.2811 | 3.0235 | 59.9998 | 2.1
24.2658 | 2.5529 | 60.0336 | 2.1 | 24.2929 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.288 | 3.1684 | 60.015 | 2.1 | 24.2809 | 1.4283 | 60.0087 | 0.7 | 24.2894 | 3.0235 | 59.9998 | 2.1
24.2741 | 2.5529 | 60.0335 | 2.1 | 24.3012 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.2963 | 3.1684 | 60.015 | 2.1 | 24.2893 | 1.4283 | 60.0087 | 0.7 | 24.2977 | 3.0204 | 59.9998 | 2.1
24.2825 | 2.5528 | 60.0335 | 2.1 | 24.3096 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.3047 | 3.1684 | 60.015 | 2.1 | 24.2976 | 1.4283 | 60.0087 | 0.7 | 24.3061 | 3.0172 | 59.9998 | 2.1
24.2908 | 2.5528 | 60.0335 | 2.1 | 24.3179 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.313 | 3.1685 | 60.015 | 2.1 | 24.306 | 1.4283 | 60.0087 | 0.7 | 24.3144 | 3.0141 | 59.9998 | 2.1
24.2991 | 2.5528 | 60.0334 | 2.1 | 24.3262 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.3213 | 3.1685 | 60.015 | 2.1 | 24.3143 | 1.4283 | 60.0087 | 0.7 | 24.3228 | 3.011 | 59.9998 | 2.1
24.3075 | 2.5527 | 60.0334 | 2.1 | 24.3345 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.3297 | 3.1685 | 60.015 | 2.1 | 24.3226 | 1.4283 | 60.0087 | 0.7 | 24.3311 | 3.0079 | 59.9998 | 2.1
24.3158 | 2.5527 | 60.0333 | 2.1 | 24.3429 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.338 | 3.1685 | 60.015 | 2.1 | 24.331 | 1.4283 | 60.0086 | 0.7 | 24.3394 | 3.0047 | 59.9998 | 2.1
24.3241 | 2.5526 | 60.0333 | 2.1 | 24.3512 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.3463 | 3.1685 | 60.015 | 2.1 | 24.3393 | 1.4283 | 60.0086 | 0.7 | 24.3477 | 3.0016 | 59.9998 | 2.1
24.3325 | 2.5526 | 60.0332 | 2.1 | 24.3595 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.3547 | 3.1684 | 60.015 | 2.1 | 24.3476 | 1.4283 | 60.0086 | 0.7 | 24.3561 | 2.9985 | 59.9998 | 2.1
24.3408 | 2.5526 | 60.0332 | 2.1 | 24.3678 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.363 | 3.1684 | 60.015 | 2.1 | 24.356 | 1.4283 | 60.0086 | 0.7 | 24.3644 | 2.9954 | 59.9999 | 2.1
24.3491 | 2.5525 | 60.0332 | 2.1 | 24.3762 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.3713 | 3.1683 | 60.015 | 2.1 | 24.3643 | 1.4283 | 60.0086 | 0.7 | 24.3727 | 2.9922 | 59.9999 | 2.1
24.3575 | 2.5525 | 60.0331 | 2.1 | 24.3845 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.3797 | 3.1683 | 60.015 | 2.1 | 24.3726 | 1.4283 | 60.0086 | 0.7 | 24.381 | 2.9922 | 59.9999 | 2.1
24.3658 | 2.5525 | 60.0331 | 2.1 | 24.3928 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.388 | 3.1664 | 60.015 | 2.1 | 24.381 | 1.4283 | 60.0085 | 0.7 | 24.3894 | 2.9921 | 59.9999 | 2.1
24.3741 | 2.551 | 60.033 | 2.1 | 24.4011 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.3963 | 3.1645 | 60.015 | 2.1 | 24.3893 | 1.4283 | 60.0085 | 0.7 | 24.3978 | 2.9921 | 59.9999 | 2.1
24.3825 | 2.5495 | 60.033 | 2.1 | 24.4095 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.4047 | 3.1627 | 60.015 | 2.1 | 24.3976 | 1.4283 | 60.0085 | 0.7 | 24.4061 | 2.992 | 59.9999 | 2.1
24.3908 | 2.5481 | 60.0289 | 2.1 | 24.4178 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.413 | 3.1609 | 60.015 | 2.1 | 24.4059 | 1.4283 | 60.0085 | 0.7 | 24.4144 | 2.992 | 59.9999 | 2.1
24.3991 | 2.5467 | 60.0288 | 2.1 | 24.4261 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.4213 | 3.1591 | 60.015 | 2.1 | 24.4143 | 1.4283 | 60.0085 | 0.7 | 24.4227 | 2.9919 | 59.9999 | 2.1
24.4075 | 2.5452 | 60.0287 | 2.1 | 24.4344 | 1.1484 | 60.008 | 0.7 | 24.4297 | 3.1573 | 60.015 | 2.1 | 24.4226 | 1.4283 | 60.0085 | 0.7 | 24.4311 | 2.9919 | 59.9999 | 2.1
24.4158 | 2.5437 | 60.0286 | 2.1 | 24.4428 | 1.1484 | 60.008 | 0.7 | 24.438 | 3.1555 | 60.015 | 2.1 | 24.431 | 1.4283 | 60.0084 | 0.7 | 24.4394 | 2.9918 | 59.9999 | 2.1
24.4241 | 2.5423 | 60.0285 | 2.1 | 24.4511 | 1.1484 | 60.008 | 0.7 | 24.4463 | 3.1538 | 60.015 | 2.1 | 24.4393 | 1.4283 | 60.0084 | 0.7 | 24.4478 | 2.9917 | 59.9999 | 2.1
24.4325 | 2.5408 | 60.0284 | 2.1 | 24.4594 | 1.1483 | 60.008 | 0.7 | 24.4547 | 3.152 | 60.015 | 2.1 | 24.4476 | 1.4283 | 60.0084 | 0.7 | 24.4561 | 2.9917 | 59.9999 | 2.1
24.4408 | 2.536 | 60.0283 | 2.1 | 24.4677 | 1.1483 | 60.008 | 0.7 | 24.463 | 3.1502 | 60.015 | 2.1 | 24.456 | 1.4283 | 60.0084 | 0.7 | 24.4644 | 2.9917 | 60 | 2.1
24.4492 | 2.5313 | 60.0282 | 2.1 | 24.4761 | 1.1483 | 60.008 | 0.7 | 24.4713 | 3.1502 | 60.015 | 2.1 | 24.4643 | 1.4283 | 60.0084 | 0.7 | 24.4727 | 2.9917 | 60 | 2.1
24.4575 | 2.5279 | 60.0281 | 2.1 | 24.4844 | 1.1483 | 60.008 | 0.7 | 24.4797 | 3.1502 | 60.015 | 2.1 | 24.4726 | 1.4283 | 60.0084 | 0.7 | 24.4811 | 2.9917 | 60 | 2.1
24.4658 | 2.5246 | 60.028 | 2.1 | 24.4927 | 1.1484 | 60.008 | 0.7 | 24.488 | 3.1502 | 60.015 | 2.1 | 24.481 | 1.4283 | 60.0083 | 0.7 | 24.4894 | 2.9917 | 60 | 2.1
24.4742 | 2.5213 | 60.0279 | 2.1 | 24.501 | 1.1484 | 60.008 | 0.7 | 24.4963 | 3.1502 | 60.015 | 2.1 | 24.4893 | 1.4283 | 60.0083 | 0.7 | 24.4977 | 2.9917 | 60 | 2.1
24.4825 | 2.5179 | 60.0278 | 2.1 | 24.5094 | 1.1484 | 60.008 | 0.7 | 24.5047 | 3.1502 | 60.015 | 2.1 | 24.4976 | 1.4283 | 60.0083 | 0.7 | 24.5061 | 2.9917 | 60 | 2.1
24.4908 | 2.5146 | 60.0277 | 2.1 | 24.5177 | 1.1484 | 60.008 | 0.7 | 24.513 | 3.1502 | 60.015 | 2.1 | 24.506 | 1.4283 | 60.0083 | 0.7 | 24.5144 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
24.4992 | 2.5113 | 60.0276 | 2.1 | 24.526 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.5213 | 3.1502 | 60.015 | 2.1 | 24.5143 | 1.4283 | 60.0083 | 0.7 | 24.5228 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
24.5075 | 2.508 | 60.0275 | 2.1 | 24.5343 | 1.1485 | 60.008 | 0.7 | 24.5296 | 3.1503 | 60.015 | 2.1 | 24.5226 | 1.4283 | 60.0083 | 0.7 | 24.5311 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
24.5158 | 2.5046 | 60.0274 | 2.1 | 24.5427 | 1.1486 | 60.008 | 0.7 | 24.538 | 3.1503 | 60.015 | 2.1 | 24.5309 | 1.4283 | 60.0082 | 0.7 | 24.5394 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
24.5242 | 2.5046 | 60.0273 | 2.1 | 24.551 | 1.1486 | 60.008 | 0.7 | 24.5463 | 3.1504 | 60.015 | 2.1 | 24.5393 | 1.4283 | 60.0082 | 0.7 | 24.5477 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
24.5325 | 2.5046 | 60.0272 | 2.1 | 24.5593 | 1.1486 | 60.008 | 0.7 | 24.5546 | 3.1505 | 60.015 | 2.1 | 24.5476 | 1.4283 | 60.0082 | 0.7 | 24.5561 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
24.5408 | 2.5046 | 60.0271 | 2.1 | 24.5676 | 1.1487 | 60.008 | 0.7 | 24.563 | 3.1505 | 60.015 | 2.1 | 24.556 | 1.4282 | 60.0082 | 0.7 | 24.5645 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
24.5492 | 2.5046 | 60.027 | 2.1 | 24.576 | 1.1487 | 60.008 | 0.7 | 24.5713 | 3.1506 | 60.015 | 2.1 | 24.5643 | 1.4282 | 60.0082 | 0.7 | 24.5728 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
24.5575 | 2.5046 | 60.0269 | 2.1 | 24.5843 | 1.1487 | 60.008 | 0.7 | 24.5796 | 3.1506 | 60.015 | 2.1 | 24.5726 | 1.4281 | 60.0082 | 0.7 | 24.5811 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
24.5658 | 2.5046 | 60.0268 | 2.1 | 24.5926 | 1.1487 | 60.008 | 0.7 | 24.588 | 3.1507 | 60.015 | 2.1 | 24.581 | 1.4281 | 60.0081 | 0.7 | 24.5894 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
24.5742 | 2.5046 | 60.0267 | 2.1 | 24.601 | 1.1487 | 60.008 | 0.7 | 24.5963 | 3.1507 | 60.015 | 2.1 | 24.5893 | 1.428 | 60.0081 | 0.7 | 24.5978 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.5825 | 2.5046 | 60.0266 | 2.1 | 24.6093 | 1.1487 | 60.008 | 0.7 | 24.6046 | 3.1508 | 60.015 | 2.1 | 24.5976 | 1.4279 | 60.0081 | 0.7 | 24.6061 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.5908 | 2.5046 | 60.0265 | 2.1 | 24.6176 | 1.1487 | 60.008 | 0.7 | 24.613 | 3.1508 | 60.015 | 2.1 | 24.606 | 1.4279 | 60.0081 | 0.7 | 24.6144 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.5992 | 2.5046 | 60.0264 | 2.1 | 24.6259 | 1.1487 | 60.008 | 0.7 | 24.6213 | 3.1508 | 60.015 | 2.1 | 24.6143 | 1.4278 | 60.0081 | 0.7 | 24.6227 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.6075 | 2.5046 | 60.0263 | 2.1 | 24.6343 | 1.1487 | 60.016 | 0.7 | 24.6296 | 3.1509 | 60.015 | 2.1 | 24.6226 | 1.4278 | 60.0081 | 0.7 | 24.6311 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.6158 | 2.5046 | 60.0262 | 2.1 | 24.6426 | 1.1487 | 60.0161 | 0.7 | 24.638 | 3.1508 | 60.015 | 2.1 | 24.631 | 1.4277 | 60.008 | 0.7 | 24.6394 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.6242 | 2.5047 | 60.0261 | 2.1 | 24.6509 | 1.1487 | 60.0161 | 0.7 | 24.6463 | 3.1508 | 60.015 | 2.1 | 24.6393 | 1.4277 | 60.008 | 0.7 | 24.6478 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.6325 | 2.5047 | 60.026 | 2.1 | 24.6592 | 1.1487 | 60.0161 | 0.7 | 24.6546 | 3.1508 | 60.015 | 2.1 | 24.6476 | 1.4277 | 60.008 | 0.7 | 24.6561 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.6409 | 2.5046 | 60.0259 | 2.1 | 24.6675 | 1.1488 | 60.0162 | 0.7 | 24.6629 | 3.1508 | 60.015 | 2.1 | 24.6559 | 1.4277 | 60.008 | 0.7 | 24.6644 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.6492 | 2.5046 | 60.0258 | 2.1 | 24.6759 | 1.1488 | 60.0162 | 0.7 | 24.6713 | 3.1508 | 60.015 | 2.1 | 24.6643 | 1.4277 | 60.008 | 0.7 | 24.6728 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.6575 | 2.5046 | 60.0257 | 2.1 | 24.6842 | 1.1488 | 60.0163 | 0.7 | 24.6796 | 3.1508 | 60.015 | 2.1 | 24.6726 | 1.4277 | 60.008 | 0.7 | 24.6811 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.6659 | 2.5046 | 60.0256 | 2.1 | 24.6925 | 1.1488 | 60.0163 | 0.7 | 24.6879 | 3.1508 | 60.015 | 2.1 | 24.681 | 1.4277 | 60.0079 | 0.7 | 24.6895 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.6742 | 2.5019 | 60.0255 | 2.1 | 24.7009 | 1.1488 | 60.0164 | 0.7 | 24.6963 | 3.1508 | 60.015 | 2.1 | 24.6893 | 1.4278 | 60.0079 | 0.7 | 24.6978 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.6825 | 2.4993 | 60.0254 | 2.1 | 24.7092 | 1.1488 | 60.0164 | 0.7 | 24.7046 | 3.1507 | 60.015 | 2.1 | 24.6976 | 1.4278 | 60.0079 | 0.7 | 24.7061 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.6909 | 2.4966 | 60.0253 | 2.1 | 24.7175 | 1.1488 | 60.0164 | 0.7 | 24.7129 | 3.1506 | 60.015 | 2.1 | 24.706 | 1.4278 | 60.0079 | 0.7 | 24.7144 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.6992 | 2.4939 | 60.0252 | 2.1 | 24.7258 | 1.1488 | 60.0165 | 0.7 | 24.7213 | 3.1506 | 60.015 | 2.1 | 24.7143 | 1.4278 | 60.0079 | 0.7 | 24.7228 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.7075 | 2.4913 | 60.0251 | 2.1 | 24.7342 | 1.1487 | 60.0165 | 0.7 | 24.7296 | 3.1505 | 60.015 | 2.1 | 24.7226 | 1.4279 | 60.0079 | 0.7 | 24.7311 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.7159 | 2.4886 | 60.025 | 2.1 | 24.7425 | 1.1487 | 60.0166 | 0.7 | 24.7379 | 3.1505 | 60.015 | 2.1 | 24.731 | 1.4279 | 60.0078 | 0.7 | 24.7394 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.7242 | 2.4859 | 60.0249 | 2.1 | 24.7508 | 1.1487 | 60.0166 | 0.7 | 24.7463 | 3.1505 | 60.015 | 2.1 | 24.7393 | 1.428 | 60.0078 | 0.7 | 24.7478 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.7325 | 2.4832 | 60.0248 | 2.1 | 24.7591 | 1.1487 | 60.0166 | 0.7 | 24.7546 | 3.1504 | 60.015 | 2.1 | 24.7476 | 1.428 | 60.0078 | 0.7 | 24.7561 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.7409 | 2.4806 | 60.0247 | 2.1 | 24.7675 | 1.1487 | 60.0167 | 0.7 | 24.7629 | 3.1503 | 60.015 | 2.1 | 24.756 | 1.428 | 60.0078 | 0.7 | 24.7645 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.7492 | 2.4779 | 60.0246 | 2.1 | 24.7758 | 1.1487 | 60.0167 | 0.7 | 24.7713 | 3.1479 | 60.015 | 2.1 | 24.7643 | 1.4281 | 60.0078 | 0.7 | 24.7728 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.7575 | 2.4778 | 60.0245 | 2.1 | 24.7841 | 1.1438 | 60.0168 | 0.7 | 24.7796 | 3.1455 | 60.015 | 2.1 | 24.7726 | 1.4281 | 60.0078 | 0.7 | 24.7811 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.7659 | 2.4776 | 60.0244 | 2.1 | 24.7924 | 1.1388 | 60.0168 | 0.7 | 24.7879 | 3.1432 | 60.015 | 2.1 | 24.7809 | 1.4282 | 60.0077 | 0.7 | 24.7894 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.7742 | 2.4775 | 60.0243 | 2.1 | 24.8008 | 1.1339 | 60.0168 | 0.7 | 24.7962 | 3.1408 | 60.015 | 2.1 | 24.7893 | 1.4282 | 60.0077 | 0.7 | 24.7978 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.7825 | 2.4775 | 60.0242 | 2.1 | 24.8091 | 1.129 | 60.0169 | 0.7 | 24.8046 | 3.1385 | 60.015 | 2.1 | 24.7976 | 1.4282 | 60.0077 | 0.7 | 24.8061 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.7909 | 2.4774 | 60.0241 | 2.1 | 24.8174 | 1.1241 | 60.0169 | 0.7 | 24.8129 | 3.1362 | 60.015 | 2.1 | 24.806 | 1.4283 | 60.0077 | 0.7 | 24.8145 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.7992 | 2.4773 | 60.024 | 2.1 | 24.8257 | 1.1192 | 60.017 | 0.7 | 24.8213 | 3.1321 | 60.015 | 2.1 | 24.8143 | 1.4283 | 60.0077 | 0.7 | 24.8228 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.8076 | 2.4773 | 60.0239 | 2.1 | 24.8341 | 1.1142 | 60.017 | 0.7 | 24.8296 | 3.128 | 60.015 | 2.1 | 24.8226 | 1.4283 | 60.0077 | 0.7 | 24.8311 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.8159 | 2.4772 | 60.0238 | 2.1 | 24.8424 | 1.1093 | 60.0171 | 0.7 | 24.8379 | 3.1239 | 60.015 | 2.1 | 24.831 | 1.4284 | 60.0076 | 0.7 | 24.8395 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
24.8242 | 2.4772 | 60.0237 | 2.1 | 24.8507 | 1.1044 | 60.0171 | 0.7 | 24.8463 | 3.1199 | 60.015 | 2.1 | 24.8393 | 1.4284 | 60.0076 | 0.7 | 24.8478 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
24.8326 | 2.4771 | 60.0236 | 2.1 | 24.859 | 1.0995 | 60.0171 | 0.7 | 24.8546 | 3.1181 | 60.015 | 2.1 | 24.8476 | 1.4284 | 60.0076 | 0.7 | 24.8561 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
24.8409 | 2.4774 | 60.0235 | 2.1 | 24.8674 | 1.0995 | 60.0172 | 0.7 | 24.8629 | 3.1164 | 60.015 | 2.1 | 24.856 | 1.4284 | 60.0076 | 0.7 | 24.8644 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
24.8492 | 2.4776 | 60.0234 | 2.1 | 24.8757 | 1.0995 | 60.0172 | 0.7 | 24.8713 | 3.1146 | 60.015 | 2.1 | 24.8643 | 1.4285 | 60.0076 | 0.7 | 24.8728 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
24.8576 | 2.4778 | 60.0233 | 2.1 | 24.884 | 1.0995 | 60.0173 | 0.7 | 24.8796 | 3.1129 | 60.015 | 2.1 | 24.8726 | 1.4285 | 60.0076 | 0.7 | 24.8811 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
24.8659 | 2.4779 | 60.0232 | 2.1 | 24.8923 | 1.0995 | 60.0173 | 0.7 | 24.8879 | 3.1112 | 60.015 | 2.1 | 24.881 | 1.4285 | 60.0075 | 0.7 | 24.8895 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
24.8742 | 2.4767 | 60.0231 | 2.1 | 24.9007 | 1.0995 | 60.0173 | 0.7 | 24.8963 | 3.1094 | 60.015 | 2.1 | 24.8893 | 1.4285 | 60.0075 | 0.7 | 24.8978 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
24.8826 | 2.4754 | 60.023 | 2.1 | 24.909 | 1.0995 | 60.0174 | 0.7 | 24.9046 | 3.1094 | 60.015 | 2.1 | 24.8976 | 1.4286 | 60.0075 | 0.7 | 24.9061 | 2.9913 | 59.999 | 2.1
24.8909 | 2.4741 | 60.0229 | 2.1 | 24.9173 | 1.0995 | 60.0174 | 0.7 | 24.9129 | 3.1094 | 60.015 | 2.1 | 24.9059 | 1.4286 | 60.0075 | 0.7 | 24.9144 | 2.9913 | 59.999 | 2.1
24.8992 | 2.4729 | 60.0228 | 2.1 | 24.9256 | 1.0995 | 60.0175 | 0.7 | 24.9212 | 3.1095 | 60.015 | 2.1 | 24.9143 | 1.4287 | 60.0075 | 0.7 | 24.9228 | 2.9913 | 59.999 | 2.1
24.9076 | 2.4716 | 60.0227 | 2.1 | 24.934 | 1.0995 | 60.0175 | 0.7 | 24.9296 | 3.1095 | 60.015 | 2.1 | 24.9226 | 1.4287 | 60.0075 | 0.7 | 24.9312 | 2.9913 | 59.999 | 2.1
24.9159 | 2.4704 | 60.0226 | 2.1 | 24.9423 | 1.0995 | 60.0176 | 0.7 | 24.9379 | 3.1095 | 60.015 | 2.1 | 24.931 | 1.4287 | 60.0074 | 0.7 | 24.9395 | 2.9913 | 59.999 | 2.1
24.9242 | 2.4689 | 60.0225 | 2.1 | 24.9506 | 1.0995 | 60.0176 | 0.7 | 24.9462 | 3.1096 | 60.015 | 2.1 | 24.9393 | 1.4288 | 60.0074 | 0.7 | 24.9478 | 2.9913 | 59.999 | 2.1
24.9326 | 2.4675 | 60.0224 | 2.1 | 24.9589 | 1.0995 | 60.0176 | 0.7 | 24.9546 | 3.1096 | 60.015 | 2.1 | 24.9476 | 1.4288 | 60.0074 | 0.7 | 24.9561 | 2.9913 | 59.999 | 2.1
24.9409 | 2.4661 | 60.0223 | 2.1 | 24.9673 | 1.0995 | 60.0177 | 0.7 | 24.9629 | 3.1096 | 60.015 | 2.1 | 24.956 | 1.4288 | 60.0074 | 0.7 | 24.9645 | 2.9913 | 59.999 | 2.1
24.9492 | 2.4646 | 60.0222 | 2.1 | 24.9756 | 1.0995 | 60.0177 | 0.7 | 24.9712 | 3.1097 | 60.015 | 2.1 | 24.9643 | 1.4288 | 60.0074 | 0.7 | 24.9728 | 2.9913 | 59.999 | 2.1
24.9576 | 2.4646 | 60.0221 | 2.1 | 24.9839 | 1.0996 | 60.0178 | 0.7 | 24.9796 | 3.1097 | 60.015 | 2.1 | 24.9726 | 1.4236 | 60.0074 | 0.7 | 24.9811 | 2.9913 | 59.999 | 2.1
24.9659 | 2.4647 | 60.022 | 2.1 | 24.9922 | 1.0996 | 60.0178 | 0.7 | 24.9879 | 3.1097 | 60.015 | 2.1 | 24.981 | 1.4184 | 60.0073 | 0.7 | 24.9894 | 2.9913 | 59.999 | 2.1
24.9743 | 2.4647 | 60.0219 | 2.1 | 25.0006 | 1.0996 | 60.0178 | 0.7 | 24.9962 | 3.1097 | 60.015 | 2.1 | 24.9893 | 1.4132 | 60.0073 | 0.7 | 24.9978 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
24.9826 | 2.4647 | 60.0218 | 2.1 | 25.0089 | 1.0996 | 60.0179 | 0.7 | 25.0046 | 3.1096 | 60.0149 | 2.1 | 24.9976 | 1.408 | 60.0073 | 0.7 | 25.0061 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
24.9909 | 2.4647 | 60.0217 | 2.1 | 25.0172 | 1.0996 | 60.0179 | 0.7 | 25.0129 | 3.1095 | 60.0149 | 2.1 | 25.006 | 1.4028 | 60.0073 | 0.7 | 25.0145 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
24.9993 | 2.4647 | 60.0216 | 2.1 | 25.0255 | 1.0997 | 60.018 | 0.7 | 25.0213 | 3.1094 | 60.0149 | 2.1 | 25.0143 | 1.3976 | 60.0073 | 0.7 | 25.0228 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
25.0076 | 2.4647 | 60.0215 | 2.1 | 25.0339 | 1.0997 | 60.018 | 0.7 | 25.0296 | 3.1093 | 60.0149 | 2.1 | 25.0226 | 1.3924 | 60.0073 | 0.7 | 25.0311 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
25.0159 | 2.4648 | 60.0214 | 2.1 | 25.0422 | 1.0996 | 60.0181 | 0.7 | 25.0379 | 3.1092 | 60.0149 | 2.1 | 25.0309 | 1.3873 | 60.0072 | 0.7 | 25.0395 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
25.0243 | 2.4648 | 60.0213 | 2.1 | 25.0505 | 1.0996 | 60.0181 | 0.7 | 25.0462 | 3.1091 | 60.0149 | 2.1 | 25.0393 | 1.3821 | 60.0072 | 0.7 | 25.0478 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
25.0326 | 2.4648 | 60.0212 | 2.1 | 25.0588 | 1.0996 | 60.0181 | 0.7 | 25.0546 | 3.109 | 60.0149 | 2.1 | 25.0476 | 1.3769 | 60.0072 | 0.7 | 25.0562 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
25.0409 | 2.4648 | 60.0211 | 2.1 | 25.0672 | 1.0996 | 60.0182 | 0.7 | 25.0629 | 3.1088 | 60.0149 | 2.1 | 25.056 | 1.3769 | 60.0072 | 0.7 | 25.0645 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.0493 | 2.4648 | 60.021 | 2.1 | 25.0755 | 1.0996 | 60.0182 | 0.7 | 25.0712 | 3.1087 | 60.0149 | 2.1 | 25.0643 | 1.3769 | 60.0072 | 0.7 | 25.0728 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.0576 | 2.4648 | 60.0209 | 2.1 | 25.0838 | 1.0996 | 60.0183 | 0.7 | 25.0796 | 3.1086 | 60.0149 | 2.1 | 25.0726 | 1.3769 | 60.0072 | 0.7 | 25.0811 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.0659 | 2.4647 | 60.0208 | 2.1 | 25.0921 | 1.0996 | 60.0183 | 0.7 | 25.0879 | 3.1085 | 60.0149 | 2.1 | 25.081 | 1.3769 | 60.0071 | 0.7 | 25.0895 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.0743 | 2.4647 | 60.0207 | 2.1 | 25.1005 | 1.0996 | 60.0183 | 0.7 | 25.0962 | 3.1084 | 60.0149 | 2.1 | 25.0893 | 1.3769 | 60.0071 | 0.7 | 25.0978 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.0826 | 2.4647 | 60.0206 | 2.1 | 25.1088 | 1.0997 | 60.0184 | 0.7 | 25.1046 | 3.1084 | 60.0148 | 2.1 | 25.0976 | 1.3769 | 60.0071 | 0.7 | 25.1061 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.0909 | 2.4647 | 60.0205 | 2.1 | 25.1171 | 1.0997 | 60.0184 | 0.7 | 25.1129 | 3.1083 | 60.0148 | 2.1 | 25.106 | 1.3769 | 60.0071 | 0.7 | 25.1145 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.0993 | 2.4646 | 60.0204 | 2.1 | 25.1255 | 1.0997 | 60.0185 | 0.7 | 25.1212 | 3.1083 | 60.0148 | 2.1 | 25.1143 | 1.3769 | 60.0071 | 0.7 | 25.1228 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.1076 | 2.4646 | 60.0203 | 2.1 | 25.1338 | 1.0997 | 60.0185 | 0.7 | 25.1296 | 3.1083 | 60.0148 | 2.1 | 25.1226 | 1.3769 | 60.0071 | 0.7 | 25.1312 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.1159 | 2.4645 | 60.0202 | 2.1 | 25.1421 | 1.0997 | 60.0186 | 0.7 | 25.1379 | 3.1083 | 60.0148 | 2.1 | 25.131 | 1.3769 | 60.007 | 0.7 | 25.1395 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.1243 | 2.4645 | 60.0201 | 2.1 | 25.1504 | 1.0997 | 60.0186 | 0.7 | 25.1462 | 3.1083 | 60.0148 | 2.1 | 25.1393 | 1.3769 | 60.007 | 0.7 | 25.1478 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.1326 | 2.4645 | 60.02 | 2.1 | 25.1587 | 1.0997 | 60.0186 | 0.7 | 25.1546 | 3.1082 | 60.0148 | 2.1 | 25.1476 | 1.3769 | 60.007 | 0.7 | 25.1561 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.1409 | 2.4645 | 60.0199 | 2.1 | 25.1671 | 1.0996 | 60.0187 | 0.7 | 25.1629 | 3.1082 | 60.0148 | 2.1 | 25.1559 | 1.3769 | 60.008 | 0.7 | 25.1645 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.1493 | 2.4645 | 60.0198 | 2.1 | 25.1754 | 1.0996 | 60.0187 | 0.7 | 25.1712 | 3.1082 | 60.0148 | 2.1 | 25.1643 | 1.3769 | 60.008 | 0.7 | 25.1728 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.1576 | 2.4645 | 60.0197 | 2.1 | 25.1837 | 1.0996 | 60.0188 | 0.7 | 25.1796 | 3.1082 | 60.0148 | 2.1 | 25.1726 | 1.3724 | 60.008 | 0.7 | 25.1812 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.166 | 2.4645 | 60.0196 | 2.1 | 25.192 | 1.0996 | 60.0188 | 0.7 | 25.1879 | 3.1081 | 60.0148 | 2.1 | 25.181 | 1.3679 | 60.0079 | 0.7 | 25.1895 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.1743 | 2.4645 | 60.0195 | 2.1 | 25.2004 | 1.0996 | 60.0188 | 0.7 | 25.1962 | 3.1081 | 60.0148 | 2.1 | 25.1893 | 1.3633 | 60.0079 | 0.7 | 25.1978 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.1826 | 2.4645 | 60.0194 | 2.1 | 25.2087 | 1.0995 | 60.0189 | 0.7 | 25.2045 | 3.1064 | 60.0147 | 2.1 | 25.1976 | 1.3588 | 60.0079 | 0.7 | 25.2062 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.191 | 2.4645 | 60.0193 | 2.1 | 25.217 | 1.0995 | 60.0189 | 0.7 | 25.2129 | 3.1047 | 60.0147 | 2.1 | 25.206 | 1.3542 | 60.0079 | 0.7 | 25.2145 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.1993 | 2.4645 | 60.0192 | 2.1 | 25.2253 | 1.0995 | 60.019 | 0.7 | 25.2212 | 3.1029 | 60.0147 | 2.1 | 25.2143 | 1.3497 | 60.0079 | 0.7 | 25.2228 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
25.2076 | 2.4644 | 60.0191 | 2.1 | 25.2337 | 1.0995 | 60.019 | 0.7 | 25.2296 | 3.1012 | 60.0147 | 2.1 | 25.2226 | 1.3451 | 60.0079 | 0.7 | 25.2311 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
25.216 | 2.4644 | 60.019 | 2.1 | 25.242 | 1.0994 | 60.0191 | 0.7 | 25.2379 | 3.0995 | 60.0147 | 2.1 | 25.231 | 1.3406 | 60.0078 | 0.7 | 25.2395 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
25.2243 | 2.4643 | 60.0189 | 2.1 | 25.2503 | 1.0994 | 60.0191 | 0.7 | 25.2462 | 3.0979 | 60.0147 | 2.1 | 25.2393 | 1.336 | 60.0078 | 0.7 | 25.2478 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
25.2326 | 2.4642 | 60.0188 | 2.1 | 25.2587 | 1.0993 | 60.0191 | 0.7 | 25.2546 | 3.0962 | 60.0147 | 2.1 | 25.2476 | 1.3315 | 60.0078 | 0.7 | 25.2562 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
25.241 | 2.4642 | 60.0187 | 2.1 | 25.267 | 1.0993 | 60.0192 | 0.7 | 25.2629 | 3.0945 | 60.0147 | 2.1 | 25.256 | 1.3314 | 60.0078 | 0.7 | 25.2645 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
25.2493 | 2.4642 | 60.0186 | 2.1 | 25.2753 | 1.0993 | 60.0192 | 0.7 | 25.2712 | 3.0928 | 60.0147 | 2.1 | 25.2643 | 1.3314 | 60.0078 | 0.7 | 25.2728 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
25.2576 | 2.4641 | 60.0185 | 2.1 | 25.2836 | 1.0993 | 60.0193 | 0.7 | 25.2796 | 3.0911 | 60.0147 | 2.1 | 25.2726 | 1.3314 | 60.0078 | 0.7 | 25.2812 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.266 | 2.4641 | 60.0184 | 2.1 | 25.292 | 1.0992 | 60.0193 | 0.7 | 25.2879 | 3.0911 | 60.0147 | 2.1 | 25.2809 | 1.3314 | 60.0077 | 0.7 | 25.2895 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.2743 | 2.4641 | 60.0183 | 2.1 | 25.3003 | 1.0992 | 60.0193 | 0.7 | 25.2962 | 3.0911 | 60.0147 | 2.1 | 25.2893 | 1.3314 | 60.0077 | 0.7 | 25.2979 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.2826 | 2.464 | 60.0182 | 2.1 | 25.3086 | 1.0992 | 60.0194 | 0.7 | 25.3046 | 3.0911 | 60.0146 | 2.1 | 25.2976 | 1.3314 | 60.0077 | 0.7 | 25.3062 | 2.9917 | 59.999 | 2.1
25.291 | 2.4641 | 60.0181 | 2.1 | 25.3169 | 1.0992 | 60.0194 | 0.7 | 25.3129 | 3.0912 | 60.0146 | 2.1 | 25.306 | 1.3314 | 60.0077 | 0.7 | 25.3145 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
25.2993 | 2.4643 | 60.018 | 2.1 | 25.3253 | 1.0991 | 60.0195 | 0.7 | 25.3212 | 3.0912 | 60.0146 | 2.1 | 25.3143 | 1.3314 | 60.0077 | 0.7 | 25.3228 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
25.3077 | 2.4636 | 60.0179 | 2.1 | 25.3336 | 1.0991 | 60.0195 | 0.7 | 25.3295 | 3.0912 | 60.0146 | 2.1 | 25.3226 | 1.3314 | 60.0077 | 0.7 | 25.3312 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
25.316 | 2.463 | 60.0178 | 2.1 | 25.3419 | 1.0991 | 60.0196 | 0.7 | 25.3379 | 3.0912 | 60.0146 | 2.1 | 25.331 | 1.3314 | 60.0076 | 0.7 | 25.3395 | 2.9916 | 59.999 | 2.1
25.3243 | 2.4624 | 60.0177 | 2.1 | 25.3502 | 1.0991 | 60.0196 | 0.7 | 25.3462 | 3.0912 | 60.0146 | 2.1 | 25.3393 | 1.3315 | 60.0076 | 0.7 | 25.3478 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
25.3327 | 2.4618 | 60.0176 | 2.1 | 25.3586 | 1.0992 | 60.0196 | 0.7 | 25.3545 | 3.0912 | 60.0146 | 2.1 | 25.3476 | 1.3315 | 60.0076 | 0.7 | 25.3561 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
25.341 | 2.4612 | 60.0175 | 2.1 | 25.3669 | 1.0992 | 60.0197 | 0.7 | 25.3629 | 3.0912 | 60.0146 | 2.1 | 25.356 | 1.3266 | 60.0076 | 0.7 | 25.3645 | 2.9915 | 59.999 | 2.1
25.3493 | 2.4606 | 60.0174 | 2.1 | 25.3752 | 1.0992 | 60.0197 | 0.7 | 25.3712 | 3.0912 | 60.0146 | 2.1 | 25.3643 | 1.3217 | 60.0076 | 0.7 | 25.3728 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.3577 | 2.46 | 60.0173 | 2.1 | 25.3835 | 1.0992 | 60.0198 | 0.7 | 25.3795 | 3.0912 | 60.0146 | 2.1 | 25.3726 | 1.3168 | 60.0076 | 0.7 | 25.3812 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.366 | 2.4594 | 60.0172 | 2.1 | 25.3919 | 1.0992 | 60.0198 | 0.7 | 25.3879 | 3.0912 | 60.0146 | 2.1 | 25.381 | 1.3119 | 60.0075 | 0.7 | 25.3895 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.3743 | 2.4586 | 60.0171 | 2.1 | 25.4002 | 1.0992 | 60.0198 | 0.7 | 25.3962 | 3.0911 | 60.0146 | 2.1 | 25.3893 | 1.307 | 60.0075 | 0.7 | 25.3978 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.3827 | 2.4579 | 60.023 | 2.1 | 25.4085 | 1.0992 | 60.0199 | 0.7 | 25.4045 | 3.0912 | 60.0145 | 2.1 | 25.3976 | 1.3021 | 60.0075 | 0.7 | 25.4062 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.391 | 2.4579 | 60.0229 | 2.1 | 25.4168 | 1.0992 | 60.0199 | 0.7 | 25.4129 | 3.0912 | 60.0145 | 2.1 | 25.4059 | 1.2972 | 60.0075 | 0.7 | 25.4145 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.3993 | 2.4579 | 60.0229 | 2.1 | 25.4252 | 1.0993 | 60.02 | 0.7 | 25.4212 | 3.0912 | 60.0145 | 2.1 | 25.4143 | 1.2924 | 60.0075 | 0.7 | 25.4229 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.4077 | 2.4578 | 60.0228 | 2.1 | 25.4335 | 1.0993 | 60.02 | 0.7 | 25.4296 | 3.0912 | 60.0145 | 2.1 | 25.4226 | 1.2875 | 60.0075 | 0.7 | 25.4312 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.416 | 2.4578 | 60.0227 | 2.1 | 25.4418 | 1.0993 | 60.0201 | 0.7 | 25.4379 | 3.0913 | 60.0145 | 2.1 | 25.431 | 1.2826 | 60.0074 | 0.7 | 25.4395 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.4243 | 2.4578 | 60.0227 | 2.1 | 25.4501 | 1.0993 | 60.0201 | 0.7 | 25.4462 | 3.0913 | 60.0145 | 2.1 | 25.4393 | 1.2826 | 60.0074 | 0.7 | 25.4478 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.4327 | 2.4578 | 60.0226 | 2.1 | 25.4585 | 1.0993 | 60.0201 | 0.7 | 25.4545 | 3.0914 | 60.0145 | 2.1 | 25.4476 | 1.2826 | 60.0074 | 0.7 | 25.4562 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.441 | 2.4577 | 60.0225 | 2.1 | 25.4668 | 1.0993 | 60.0202 | 0.7 | 25.4629 | 3.0915 | 60.0145 | 2.1 | 25.456 | 1.2826 | 60.0074 | 0.7 | 25.4645 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.4493 | 2.4577 | 60.0225 | 2.1 | 25.4751 | 1.0993 | 60.0202 | 0.7 | 25.4712 | 3.0915 | 60.0145 | 2.1 | 25.4643 | 1.2826 | 60.0074 | 0.7 | 25.4728 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.4577 | 2.4576 | 60.0224 | 2.1 | 25.4834 | 1.0993 | 60.0203 | 0.7 | 25.4795 | 3.0916 | 60.0145 | 2.1 | 25.4726 | 1.2826 | 60.0074 | 0.7 | 25.4811 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.466 | 2.4576 | 60.0223 | 2.1 | 25.4918 | 1.0993 | 60.0203 | 0.7 | 25.4879 | 3.0916 | 60.0145 | 2.1 | 25.481 | 1.2826 | 60.0073 | 0.7 | 25.4895 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.4743 | 2.4575 | 60.0223 | 2.1 | 25.5001 | 1.0993 | 60.0203 | 0.7 | 25.4962 | 3.0916 | 60.0145 | 2.1 | 25.4893 | 1.2826 | 60.0073 | 0.7 | 25.4978 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.4827 | 2.4575 | 60.0222 | 2.1 | 25.5084 | 1.0993 | 60.0204 | 0.7 | 25.5045 | 3.0916 | 60.0144 | 2.1 | 25.4976 | 1.2827 | 60.0073 | 0.7 | 25.5062 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.491 | 2.4574 | 60.0221 | 2.1 | 25.5167 | 1.0993 | 60.0204 | 0.7 | 25.5129 | 3.0916 | 60.0144 | 2.1 | 25.506 | 1.2827 | 60.0073 | 0.7 | 25.5145 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.4994 | 2.4574 | 60.0221 | 2.1 | 25.5251 | 1.0993 | 60.0205 | 0.7 | 25.5212 | 3.0916 | 60.0144 | 2.1 | 25.5143 | 1.2827 | 60.0073 | 0.7 | 25.5228 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.5077 | 2.4573 | 60.022 | 2.1 | 25.5334 | 1.0993 | 60.0205 | 0.7 | 25.5295 | 3.0916 | 60.0144 | 2.1 | 25.5226 | 1.2826 | 60.0073 | 0.7 | 25.5312 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.516 | 2.4573 | 60.0219 | 2.1 | 25.5417 | 1.0993 | 60.0206 | 0.7 | 25.5379 | 3.0916 | 60.0144 | 2.1 | 25.5309 | 1.2826 | 60.0072 | 0.7 | 25.5395 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.5244 | 2.4573 | 60.0219 | 2.1 | 25.55 | 1.0993 | 60.0206 | 0.7 | 25.5462 | 3.0915 | 60.0144 | 2.1 | 25.5393 | 1.2826 | 60.0072 | 0.7 | 25.5479 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.5327 | 2.4573 | 60.0218 | 2.1 | 25.5584 | 1.0993 | 60.0206 | 0.7 | 25.5545 | 3.0916 | 60.0144 | 2.1 | 25.5476 | 1.2825 | 60.0072 | 0.7 | 25.5562 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.541 | 2.4558 | 60.0217 | 2.1 | 25.5667 | 1.0993 | 60.0207 | 0.7 | 25.5629 | 3.0916 | 60.0144 | 2.1 | 25.556 | 1.2825 | 60.0072 | 0.7 | 25.5645 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.5494 | 2.4542 | 60.0217 | 2.1 | 25.575 | 1.0993 | 60.0207 | 0.7 | 25.5712 | 3.0917 | 60.0144 | 2.1 | 25.5643 | 1.2825 | 60.0072 | 0.7 | 25.5728 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.5577 | 2.4527 | 60.0216 | 2.1 | 25.5833 | 1.0993 | 60.0208 | 0.7 | 25.5795 | 3.0918 | 60.0144 | 2.1 | 25.5726 | 1.2824 | 60.0072 | 0.7 | 25.5812 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.566 | 2.4512 | 60.0215 | 2.1 | 25.5917 | 1.0993 | 60.0208 | 0.7 | 25.5878 | 3.0919 | 60.0144 | 2.1 | 25.581 | 1.2824 | 60.0071 | 0.7 | 25.5895 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.5744 | 2.4497 | 60.0215 | 2.1 | 25.6 | 1.0993 | 60.0208 | 0.7 | 25.5962 | 3.0919 | 60.0144 | 2.1 | 25.5893 | 1.2824 | 60.0071 | 0.7 | 25.5978 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.5827 | 2.4481 | 60.0214 | 2.1 | 25.6083 | 1.0993 | 60.0209 | 0.7 | 25.6045 | 3.092 | 60.0143 | 2.1 | 25.5976 | 1.2824 | 60.0071 | 0.7 | 25.6061 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.591 | 2.4466 | 60.0213 | 2.1 | 25.6166 | 1.0993 | 60.0209 | 0.7 | 25.6128 | 3.0922 | 60.0143 | 2.1 | 25.606 | 1.2824 | 60.0071 | 0.7 | 25.6145 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.5994 | 2.445 | 60.0213 | 2.1 | 25.625 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.6212 | 3.0922 | 60.0143 | 2.1 | 25.6143 | 1.2824 | 60.0071 | 0.7 | 25.6228 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.6077 | 2.4434 | 60.0212 | 2.1 | 25.6333 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.6295 | 3.0923 | 60.0143 | 2.1 | 25.6226 | 1.2824 | 60.0071 | 0.7 | 25.6312 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.616 | 2.4418 | 60.0211 | 2.1 | 25.6416 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.6379 | 3.0923 | 60.0143 | 2.1 | 25.631 | 1.2824 | 60.007 | 0.7 | 25.6395 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.6244 | 2.4417 | 60.0211 | 2.1 | 25.6499 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 25.6462 | 3.0923 | 60.0143 | 2.1 | 25.6393 | 1.2824 | 60.007 | 0.7 | 25.6478 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.6327 | 2.4416 | 60.021 | 2.1 | 25.6583 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 25.6545 | 3.0923 | 60.0143 | 2.1 | 25.6476 | 1.2824 | 60.007 | 0.7 | 25.6562 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.641 | 2.4415 | 60.0209 | 2.1 | 25.6666 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 25.6629 | 3.0923 | 60.0143 | 2.1 | 25.6559 | 1.2824 | 60.007 | 0.7 | 25.6645 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.6494 | 2.4414 | 60.0209 | 2.1 | 25.6749 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 25.6712 | 3.0922 | 60.0143 | 2.1 | 25.6643 | 1.2824 | 60.007 | 0.7 | 25.6729 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.6577 | 2.4413 | 60.0208 | 2.1 | 25.6832 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.6795 | 3.0922 | 60.0143 | 2.1 | 25.6726 | 1.2824 | 60.007 | 0.7 | 25.6812 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.6661 | 2.4412 | 60.0207 | 2.1 | 25.6916 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.6879 | 3.0921 | 60.0143 | 2.1 | 25.681 | 1.2824 | 60.0069 | 0.7 | 25.6895 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.6744 | 2.4411 | 60.0207 | 2.1 | 25.6999 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.6962 | 3.092 | 60.0143 | 2.1 | 25.6893 | 1.2824 | 60.0069 | 0.7 | 25.6978 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.6827 | 2.441 | 60.0206 | 2.1 | 25.7082 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.7045 | 3.0919 | 60.0142 | 2.1 | 25.6976 | 1.2824 | 60.0069 | 0.7 | 25.7062 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.6911 | 2.441 | 60.0205 | 2.1 | 25.7165 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.7128 | 3.0918 | 60.0142 | 2.1 | 25.706 | 1.2824 | 60.0069 | 0.7 | 25.7145 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.6994 | 2.4409 | 60.0205 | 2.1 | 25.7249 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.7212 | 3.0918 | 60.0142 | 2.1 | 25.7143 | 1.2824 | 60.0069 | 0.7 | 25.7228 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.7077 | 2.4409 | 60.0204 | 2.1 | 25.7332 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.7295 | 3.0917 | 60.0142 | 2.1 | 25.7226 | 1.2824 | 60.0069 | 0.7 | 25.7311 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.7161 | 2.4409 | 60.0203 | 2.1 | 25.7415 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.7378 | 3.0917 | 60.0142 | 2.1 | 25.731 | 1.2824 | 60.0068 | 0.7 | 25.7395 | 2.9914 | 59.999 | 2.1
25.7244 | 2.4409 | 60.0203 | 2.1 | 25.7498 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.7462 | 3.0917 | 60.0142 | 2.1 | 25.7393 | 1.2824 | 60.0068 | 0.7 | 25.7478 | 2.9863 | 59.999 | 2.1
25.7327 | 2.4409 | 60.0202 | 2.1 | 25.7582 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.7545 | 3.0918 | 60.0142 | 2.1 | 25.7476 | 1.2825 | 60.0068 | 0.7 | 25.7562 | 2.9812 | 59.999 | 2.1
25.7411 | 2.4409 | 60.0201 | 2.1 | 25.7665 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.7628 | 3.0918 | 60.0142 | 2.1 | 25.756 | 1.2825 | 60.0068 | 0.7 | 25.7645 | 2.9761 | 59.999 | 2.1
25.7494 | 2.4409 | 60.0201 | 2.1 | 25.7748 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.7712 | 3.0918 | 60.0142 | 2.1 | 25.7643 | 1.2825 | 60.0068 | 0.7 | 25.7728 | 2.971 | 59.999 | 2.1
25.7577 | 2.4409 | 60.02 | 2.1 | 25.7831 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.7795 | 3.0919 | 60.0142 | 2.1 | 25.7726 | 1.2825 | 60.0068 | 0.7 | 25.7812 | 2.9659 | 59.999 | 2.1
25.7661 | 2.4409 | 60.0199 | 2.1 | 25.7915 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.7878 | 3.0919 | 60.0142 | 2.1 | 25.7809 | 1.2825 | 60.0067 | 0.7 | 25.7895 | 2.9608 | 59.999 | 2.1
25.7744 | 2.441 | 60.0199 | 2.1 | 25.7998 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.7962 | 3.092 | 60.0142 | 2.1 | 25.7893 | 1.2825 | 60.0067 | 0.7 | 25.7979 | 2.9557 | 59.999 | 2.1
25.7827 | 2.4411 | 60.0198 | 2.1 | 25.8081 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.8045 | 3.0919 | 60.0141 | 2.1 | 25.7976 | 1.2825 | 60.0067 | 0.7 | 25.8062 | 2.9506 | 59.999 | 2.1
25.7911 | 2.4411 | 60.0197 | 2.1 | 25.8165 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 25.8129 | 3.0919 | 60.0141 | 2.1 | 25.806 | 1.2825 | 60.0067 | 0.7 | 25.8145 | 2.9455 | 59.999 | 2.1
25.7994 | 2.4412 | 60.0197 | 2.1 | 25.8248 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 25.8212 | 3.0919 | 60.0141 | 2.1 | 25.8143 | 1.2825 | 60.0067 | 0.7 | 25.8228 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
25.8078 | 2.4413 | 60.0196 | 2.1 | 25.8331 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 25.8295 | 3.0918 | 60.0141 | 2.1 | 25.8226 | 1.2825 | 60.0067 | 0.7 | 25.8312 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
25.8161 | 2.4414 | 60.0195 | 2.1 | 25.8414 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 25.8378 | 3.0918 | 60.0141 | 2.1 | 25.831 | 1.2825 | 60.0066 | 0.7 | 25.8395 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
25.8244 | 2.4415 | 60.0195 | 2.1 | 25.8498 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 25.8462 | 3.0918 | 60.0141 | 2.1 | 25.8393 | 1.2824 | 60.0066 | 0.7 | 25.8478 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
25.8328 | 2.4416 | 60.0194 | 2.1 | 25.8581 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 25.8545 | 3.0891 | 60.0141 | 2.1 | 25.8476 | 1.2824 | 60.0066 | 0.7 | 25.8561 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
25.8411 | 2.4416 | 60.0193 | 2.1 | 25.8664 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.8628 | 3.0865 | 60.0141 | 2.1 | 25.856 | 1.2824 | 60.0066 | 0.7 | 25.8645 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
25.8494 | 2.4416 | 60.0193 | 2.1 | 25.8747 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.8712 | 3.0839 | 60.0141 | 2.1 | 25.8643 | 1.2824 | 60.0066 | 0.7 | 25.8728 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
25.8578 | 2.4414 | 60.0192 | 2.1 | 25.8831 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.8795 | 3.0812 | 60.0141 | 2.1 | 25.8726 | 1.2824 | 60.0066 | 0.7 | 25.8812 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
25.8661 | 2.4412 | 60.0191 | 2.1 | 25.8914 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.8878 | 3.0786 | 60.0141 | 2.1 | 25.881 | 1.2824 | 60.0065 | 0.7 | 25.8895 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
25.8744 | 2.441 | 60.0191 | 2.1 | 25.8997 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.8962 | 3.076 | 60.0141 | 2.1 | 25.8893 | 1.2824 | 60.0065 | 0.7 | 25.8978 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
25.8828 | 2.4407 | 60.019 | 2.1 | 25.908 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.9045 | 3.0733 | 60.014 | 2.1 | 25.8976 | 1.2825 | 60.0065 | 0.7 | 25.9062 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
25.8911 | 2.4405 | 60.0189 | 2.1 | 25.9164 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.9129 | 3.0707 | 60.014 | 2.1 | 25.9059 | 1.2825 | 60.0065 | 0.7 | 25.9145 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
25.8995 | 2.4403 | 60.0189 | 2.1 | 25.9247 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.9212 | 3.0665 | 60.014 | 2.1 | 25.9143 | 1.2825 | 60.0065 | 0.7 | 25.9229 | 2.9403 | 59.999 | 2.1
25.9078 | 2.4401 | 60.0188 | 2.1 | 25.933 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.9295 | 3.0623 | 60.014 | 2.1 | 25.9226 | 1.2825 | 60.0065 | 0.7 | 25.9312 | 2.9403 | 59.999 | 2.1
25.9161 | 2.4399 | 60.0187 | 2.1 | 25.9413 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.9379 | 3.0588 | 60.014 | 2.1 | 25.931 | 1.2826 | 60.0064 | 0.7 | 25.9395 | 2.9403 | 59.999 | 2.1
25.9245 | 2.4397 | 60.0187 | 2.1 | 25.9497 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.9462 | 3.0552 | 60.014 | 2.1 | 25.9393 | 1.2826 | 60.0064 | 0.7 | 25.9478 | 2.9401 | 59.999 | 2.1
25.9328 | 2.4396 | 60.0186 | 2.1 | 25.958 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.9545 | 3.0517 | 60.013 | 2.1 | 25.9476 | 1.2826 | 60.0064 | 0.7 | 25.9562 | 2.94 | 59.999 | 2.1
25.9411 | 2.4396 | 60.0185 | 2.1 | 25.9663 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.9628 | 3.0481 | 60.013 | 2.1 | 25.956 | 1.2826 | 60.0064 | 0.7 | 25.9645 | 2.9398 | 59.999 | 2.1
25.9495 | 2.4396 | 60.0185 | 2.1 | 25.9746 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 25.9712 | 3.0446 | 60.013 | 2.1 | 25.9643 | 1.2827 | 60.0064 | 0.7 | 25.9728 | 2.9396 | 59.999 | 2.1
25.9578 | 2.4396 | 60.0184 | 2.1 | 25.983 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 25.9795 | 3.0411 | 60.013 | 2.1 | 25.9726 | 1.2827 | 60.0064 | 0.7 | 25.9811 | 2.9395 | 59.999 | 2.1
25.9661 | 2.4396 | 60.0183 | 2.1 | 25.9913 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 25.9878 | 3.0376 | 60.013 | 2.1 | 25.981 | 1.2827 | 60.0063 | 0.7 | 25.9895 | 2.9393 | 59.999 | 2.1
25.9745 | 2.4398 | 60.0183 | 2.1 | 25.9996 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 25.9962 | 3.0341 | 60.013 | 2.1 | 25.9893 | 1.2827 | 60.0063 | 0.7 | 25.9978 | 2.9392 | 59.999 | 2.1
25.9828 | 2.4399 | 60.0182 | 2.1 | 26.0079 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 26.0045 | 3.0321 | 60.0129 | 2.1 | 25.9976 | 1.2827 | 60.0063 | 0.7 | 26.0062 | 2.9391 | 59.999 | 2.1
25.9912 | 2.44 | 60.0181 | 2.1 | 26.0163 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 26.0129 | 3.0302 | 60.0129 | 2.1 | 26.006 | 1.2827 | 60.0063 | 0.7 | 26.0145 | 2.939 | 59.999 | 2.1
25.9995 | 2.4401 | 60.0181 | 2.1 | 26.0246 | 1.0989 | 60.021 | 0.7 | 26.0212 | 3.0302 | 60.0129 | 2.1 | 26.0143 | 1.2827 | 60.0063 | 0.7 | 26.0228 | 2.9389 | 59.999 | 2.1
26.0078 | 2.4402 | 60.018 | 2.1 | 26.0329 | 1.0989 | 60.021 | 0.7 | 26.0295 | 3.0303 | 60.0129 | 2.1 | 26.0226 | 1.2827 | 60.0063 | 0.7 | 26.0312 | 2.9389 | 59.999 | 2.1
26.0162 | 2.4403 | 60.0179 | 2.1 | 26.0412 | 1.0988 | 60.021 | 0.7 | 26.0379 | 3.0303 | 60.0129 | 2.1 | 26.0309 | 1.2827 | 60.0062 | 0.7 | 26.0395 | 2.9389 | 59.999 | 2.1
26.0245 | 2.4405 | 60.0179 | 2.1 | 26.0496 | 1.0988 | 60.021 | 0.7 | 26.0462 | 3.0303 | 60.0129 | 2.1 | 26.0393 | 1.2827 | 60.0062 | 0.7 | 26.0479 | 2.9389 | 59.999 | 2.1
26.0328 | 2.4406 | 60.0178 | 2.1 | 26.0579 | 1.0988 | 60.021 | 0.7 | 26.0545 | 3.0304 | 60.0129 | 2.1 | 26.0476 | 1.2828 | 60.0062 | 0.7 | 26.0562 | 2.9389 | 59.999 | 2.1
26.0412 | 2.4407 | 60.0177 | 2.1 | 26.0662 | 1.0988 | 60.021 | 0.7 | 26.0629 | 3.0304 | 60.0129 | 2.1 | 26.056 | 1.2828 | 60.0062 | 0.7 | 26.0645 | 2.9389 | 59.999 | 2.1
26.0495 | 2.4408 | 60.0177 | 2.1 | 26.0745 | 1.0988 | 60.021 | 0.7 | 26.0712 | 3.0304 | 60.0129 | 2.1 | 26.0643 | 1.2828 | 60.0062 | 0.7 | 26.0728 | 2.9389 | 59.999 | 2.1
26.0578 | 2.4407 | 60.0176 | 2.1 | 26.0829 | 1.0988 | 60.021 | 0.7 | 26.0795 | 3.0305 | 60.0129 | 2.1 | 26.0726 | 1.2828 | 60.0062 | 0.7 | 26.0812 | 2.9389 | 59.999 | 2.1
26.0662 | 2.4407 | 60.0175 | 2.1 | 26.0912 | 1.0988 | 60.021 | 0.7 | 26.0878 | 3.0305 | 60.0129 | 2.1 | 26.081 | 1.2828 | 60.0061 | 0.7 | 26.0895 | 2.9389 | 59.999 | 2.1
26.0745 | 2.4407 | 60.0175 | 2.1 | 26.0995 | 1.0988 | 60.021 | 0.7 | 26.0962 | 3.0305 | 60.0129 | 2.1 | 26.0893 | 1.2828 | 60.0061 | 0.7 | 26.0978 | 2.9389 | 59.999 | 2.1
26.0829 | 2.4406 | 60.0174 | 2.1 | 26.1078 | 1.0988 | 60.021 | 0.7 | 26.1045 | 3.0305 | 60.0128 | 2.1 | 26.0976 | 1.2828 | 60.0061 | 0.7 | 26.1061 | 2.939 | 59.999 | 2.1
26.0912 | 2.4405 | 60.0173 | 2.1 | 26.1162 | 1.0988 | 60.021 | 0.7 | 26.1129 | 3.0304 | 60.0128 | 2.1 | 26.106 | 1.2829 | 60.0061 | 0.7 | 26.1145 | 2.939 | 59.999 | 2.1
26.0995 | 2.4404 | 60.0173 | 2.1 | 26.1245 | 1.0988 | 60.021 | 0.7 | 26.1212 | 3.0304 | 60.0128 | 2.1 | 26.1143 | 1.2829 | 60.0061 | 0.7 | 26.1228 | 2.9391 | 59.999 | 2.1
26.1079 | 2.4402 | 60.0172 | 2.1 | 26.1328 | 1.0989 | 60.021 | 0.7 | 26.1295 | 3.0303 | 60.0128 | 2.1 | 26.1226 | 1.2829 | 60.0061 | 0.7 | 26.1312 | 2.9392 | 59.999 | 2.1
26.1162 | 2.4401 | 60.0171 | 2.1 | 26.1411 | 1.0989 | 60.021 | 0.7 | 26.1379 | 3.0302 | 60.0128 | 2.1 | 26.131 | 1.2829 | 60.006 | 0.7 | 26.1395 | 2.9393 | 59.999 | 2.1
26.1245 | 2.44 | 60.0171 | 2.1 | 26.1495 | 1.0989 | 60.021 | 0.7 | 26.1462 | 3.0301 | 60.0128 | 2.1 | 26.1393 | 1.2829 | 60.006 | 0.7 | 26.1478 | 2.9393 | 59.999 | 2.1
26.1329 | 2.4399 | 60.017 | 2.1 | 26.1578 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 26.1545 | 3.03 | 60.0128 | 2.1 | 26.1476 | 1.2829 | 60.006 | 0.7 | 26.1562 | 2.9394 | 59.999 | 2.1
26.1412 | 2.4398 | 60.0169 | 2.1 | 26.1661 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 26.1629 | 3.0299 | 60.0128 | 2.1 | 26.1559 | 1.283 | 60.005 | 0.7 | 26.1645 | 2.9395 | 59.999 | 2.1
26.1496 | 2.4397 | 60.0169 | 2.1 | 26.1744 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 26.1712 | 3.0298 | 60.0128 | 2.1 | 26.1643 | 1.283 | 60.005 | 0.7 | 26.1729 | 2.9396 | 59.999 | 2.1
26.1579 | 2.4396 | 60.0168 | 2.1 | 26.1828 | 1.099 | 60.021 | 0.7 | 26.1795 | 3.0297 | 60.0128 | 2.1 | 26.1726 | 1.283 | 60.005 | 0.7 | 26.1812 | 2.9397 | 59.999 | 2.1
26.1662 | 2.4395 | 60.0167 | 2.1 | 26.1911 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 26.1879 | 3.0297 | 60.0128 | 2.1 | 26.181 | 1.283 | 60.005 | 0.7 | 26.1895 | 2.9397 | 59.999 | 2.1
26.1746 | 2.4396 | 60.0167 | 2.1 | 26.1994 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 26.1962 | 3.0297 | 60.0128 | 2.1 | 26.1893 | 1.283 | 60.005 | 0.7 | 26.1978 | 2.9398 | 59.999 | 2.1
26.1829 | 2.4396 | 60.0166 | 2.1 | 26.2077 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 26.2045 | 3.0297 | 60.0127 | 2.1 | 26.1976 | 1.283 | 60.005 | 0.7 | 26.2062 | 2.9398 | 59.999 | 2.1
26.1912 | 2.4396 | 60.0165 | 2.1 | 26.2161 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 26.2129 | 3.0298 | 60.0127 | 2.1 | 26.206 | 1.283 | 60.0049 | 0.7 | 26.2145 | 2.9399 | 59.999 | 2.1
26.1996 | 2.4396 | 60.0165 | 2.1 | 26.2244 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 26.2212 | 3.0298 | 60.0127 | 2.1 | 26.2143 | 1.2831 | 60.0049 | 0.7 | 26.2228 | 2.9399 | 59.999 | 2.1
26.2079 | 2.4396 | 60.0164 | 2.1 | 26.2327 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 26.2295 | 3.0299 | 60.0127 | 2.1 | 26.2226 | 1.283 | 60.0049 | 0.7 | 26.2311 | 2.94 | 59.999 | 2.1
26.2162 | 2.4396 | 60.0163 | 2.1 | 26.241 | 1.0991 | 60.021 | 0.7 | 26.2379 | 3.03 | 60.0127 | 2.1 | 26.231 | 1.283 | 60.0049 | 0.7 | 26.2395 | 2.9401 | 59.999 | 2.1
26.2246 | 2.4396 | 60.0163 | 2.1 | 26.2494 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 26.2462 | 3.0301 | 60.0127 | 2.1 | 26.2393 | 1.283 | 60.0049 | 0.7 | 26.2478 | 2.9401 | 59.999 | 2.1
26.2329 | 2.4396 | 60.0162 | 2.1 | 26.2577 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 26.2545 | 3.0302 | 60.0127 | 2.1 | 26.2476 | 1.283 | 60.0049 | 0.7 | 26.2562 | 2.9402 | 59.999 | 2.1
26.2413 | 2.4396 | 60.0161 | 2.1 | 26.266 | 1.0992 | 60.021 | 0.7 | 26.2629 | 3.0303 | 60.0127 | 2.1 | 26.256 | 1.283 | 60.0049 | 0.7 | 26.2645 | 2.9402 | 59.999 | 2.1
26.2496 | 2.4396 | 60.0161 | 2.1 | 26.2743 | 1.0993 | 60.021 | 0.7 | 26.2712 | 3.0302 | 60.0127 | 2.1 | 26.2643 | 1.283 | 60.0049 | 0.7 | 26.2728 | 2.9402 | 59.999 | 2.1
26.2579 | 2.4371 | 60.016 | 2.1 | 26.2827 | 1.0993 | 60.021 | 0.7 | 26.2796 | 3.0302 | 60.0127 | 2.1 | 26.2726 | 1.283 | 60.0049 | 0.7 | 26.2812 | 2.9402 | 59.999 | 2.1
26.2663 | 2.4346 | 60.0159 | 2.1 | 26.291 | 1.0993 | 60.021 | 0.7 | 26.2879 | 3.0302 | 60.0127 | 2.1 | 26.2809 | 1.283 | 60.0049 | 0.7 | 26.2895 | 2.9402 | 59.999 | 2.1
26.2746 | 2.432 | 60.0159 | 2.1 | 26.2993 | 1.0993 | 60.021 | 0.7 | 26.2962 | 3.0302 | 60.0127 | 2.1 | 26.2893 | 1.2831 | 60.0049 | 0.7 | 26.2979 | 2.9403 | 59.999 | 2.1
26.2829 | 2.4295 | 60.0158 | 2.1 | 26.3076 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.3046 | 3.0302 | 60.0126 | 2.1 | 26.2976 | 1.2831 | 60.0049 | 0.7 | 26.3062 | 2.9403 | 59.999 | 2.1
26.2913 | 2.4269 | 60.0157 | 2.1 | 26.316 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.3129 | 3.0302 | 60.0126 | 2.1 | 26.306 | 1.2831 | 60.0048 | 0.7 | 26.3145 | 2.9403 | 59.999 | 2.1
26.2996 | 2.4244 | 60.0157 | 2.1 | 26.3243 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.3212 | 3.0302 | 60.0126 | 2.1 | 26.3143 | 1.2831 | 60.0048 | 0.7 | 26.3228 | 2.9403 | 59.999 | 2.1
26.3079 | 2.4219 | 60.0156 | 2.1 | 26.3326 | 1.0993 | 60.021 | 0.7 | 26.3295 | 3.0301 | 60.0126 | 2.1 | 26.3226 | 1.2831 | 60.0048 | 0.7 | 26.3312 | 2.9403 | 59.999 | 2.1
26.3163 | 2.4193 | 60.0155 | 2.1 | 26.341 | 1.0993 | 60.021 | 0.7 | 26.3379 | 3.0301 | 60.0126 | 2.1 | 26.331 | 1.2831 | 60.0048 | 0.7 | 26.3395 | 2.9403 | 59.999 | 2.1
26.3246 | 2.4168 | 60.0155 | 2.1 | 26.3493 | 1.0993 | 60.021 | 0.7 | 26.3462 | 3.0302 | 60.0126 | 2.1 | 26.3393 | 1.2832 | 60.0048 | 0.7 | 26.3478 | 2.9403 | 59.999 | 2.1
26.333 | 2.4143 | 60.0154 | 2.1 | 26.3576 | 1.0993 | 60.021 | 0.7 | 26.3545 | 3.0302 | 60.0126 | 2.1 | 26.3476 | 1.2832 | 60.0048 | 0.7 | 26.3561 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
26.3413 | 2.4142 | 60.0153 | 2.1 | 26.3659 | 1.0993 | 60.021 | 0.7 | 26.3629 | 3.0302 | 60.0126 | 2.1 | 26.356 | 1.2832 | 60.0048 | 0.7 | 26.3645 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
26.3496 | 2.4142 | 60.0153 | 2.1 | 26.3743 | 1.0993 | 60.021 | 0.7 | 26.3712 | 3.0302 | 60.0126 | 2.1 | 26.3643 | 1.2831 | 60.0048 | 0.7 | 26.3728 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
26.358 | 2.4142 | 60.0152 | 2.1 | 26.3826 | 1.0993 | 60.021 | 0.7 | 26.3796 | 3.0302 | 60.0126 | 2.1 | 26.3726 | 1.2831 | 60.0048 | 0.7 | 26.3812 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
26.3663 | 2.4142 | 60.0151 | 2.1 | 26.3909 | 1.0993 | 60.021 | 0.7 | 26.3879 | 3.0302 | 60.0126 | 2.1 | 26.381 | 1.2831 | 60.0048 | 0.7 | 26.3895 | 2.9404 | 59.999 | 2.1
26.3746 | 2.4141 | 60.0151 | 2.1 | 26.3992 | 1.0993 | 60.021 | 0.7 | 26.3962 | 3.0302 | 60.0126 | 2.1 | 26.3893 | 1.2831 | 60.0048 | 0.7 | 26.3978 | 2.9405 | 59.999 | 2.1
26.383 | 2.4141 | 60.011 | 2.1 | 26.4075 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.4046 | 3.0302 | 60.0125 | 2.1 | 26.3976 | 1.2831 | 60.0047 | 0.7 | 26.4062 | 2.9405 | 59.999 | 2.1
26.3913 | 2.4141 | 60.011 | 2.1 | 26.4159 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.4129 | 3.0302 | 60.0125 | 2.1 | 26.4059 | 1.2831 | 60.0047 | 0.7 | 26.4145 | 2.9405 | 59.999 | 2.1
26.3996 | 2.414 | 60.011 | 2.1 | 26.4242 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.4212 | 3.0302 | 60.0125 | 2.1 | 26.4143 | 1.2831 | 60.0047 | 0.7 | 26.4229 | 2.9405 | 59.999 | 2.1
26.408 | 2.414 | 60.0109 | 2.1 | 26.4325 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.4296 | 3.0302 | 60.0125 | 2.1 | 26.4226 | 1.2831 | 60.0047 | 0.7 | 26.4312 | 2.9405 | 59.999 | 2.1
26.4163 | 2.414 | 60.0109 | 2.1 | 26.4408 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.4379 | 3.0302 | 60.0125 | 2.1 | 26.431 | 1.2831 | 60.0047 | 0.7 | 26.4395 | 2.9405 | 59.999 | 2.1
26.4247 | 2.414 | 60.0109 | 2.1 | 26.4492 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.4462 | 3.0302 | 60.0125 | 2.1 | 26.4393 | 1.2831 | 60.0047 | 0.7 | 26.4478 | 2.9405 | 59.999 | 2.1
26.433 | 2.414 | 60.0109 | 2.1 | 26.4575 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.4546 | 3.0302 | 60.0125 | 2.1 | 26.4476 | 1.2831 | 60.0047 | 0.7 | 26.4562 | 2.9406 | 59.999 | 2.1
26.4413 | 2.414 | 60.0109 | 2.1 | 26.4658 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.4629 | 3.0302 | 60.0125 | 2.1 | 26.456 | 1.2831 | 60.0047 | 0.7 | 26.4645 | 2.9406 | 59.999 | 2.1
26.4497 | 2.414 | 60.0109 | 2.1 | 26.4742 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.4712 | 3.0301 | 60.0125 | 2.1 | 26.4643 | 1.2831 | 60.0047 | 0.7 | 26.4728 | 2.9407 | 59.999 | 2.1
26.458 | 2.414 | 60.0108 | 2.1 | 26.4825 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.4796 | 3.0301 | 60.0125 | 2.1 | 26.4726 | 1.2831 | 60.0047 | 0.7 | 26.4811 | 2.9407 | 59.999 | 2.1
26.4663 | 2.414 | 60.0108 | 2.1 | 26.4908 | 1.0995 | 60.021 | 0.7 | 26.4879 | 3.0301 | 60.0125 | 2.1 | 26.481 | 1.2831 | 60.0047 | 0.7 | 26.4895 | 2.9408 | 59.999 | 2.1
26.4747 | 2.414 | 60.0108 | 2.1 | 26.4991 | 1.0995 | 60.021 | 0.7 | 26.4962 | 3.0301 | 60.0125 | 2.1 | 26.4893 | 1.2831 | 60.0047 | 0.7 | 26.4978 | 2.9408 | 59.999 | 2.1
26.483 | 2.414 | 60.0108 | 2.1 | 26.5075 | 1.0995 | 60.021 | 0.7 | 26.5046 | 3.0301 | 60.0124 | 2.1 | 26.4976 | 1.2831 | 60.0047 | 0.7 | 26.5062 | 2.9409 | 59.999 | 2.1
26.4913 | 2.4139 | 60.0108 | 2.1 | 26.5158 | 1.0995 | 60.021 | 0.7 | 26.5129 | 3.03 | 60.0124 | 2.1 | 26.506 | 1.2831 | 60.0046 | 0.7 | 26.5145 | 2.9409 | 59.999 | 2.1
26.4997 | 2.4139 | 60.0108 | 2.1 | 26.5241 | 1.0995 | 60.021 | 0.7 | 26.5212 | 3.03 | 60.0124 | 2.1 | 26.5143 | 1.2831 | 60.0046 | 0.7 | 26.5228 | 2.941 | 59.999 | 2.1
26.508 | 2.4139 | 60.0107 | 2.1 | 26.5324 | 1.0995 | 60.021 | 0.7 | 26.5296 | 3.0299 | 60.0124 | 2.1 | 26.5226 | 1.283 | 60.0046 | 0.7 | 26.5312 | 2.941 | 59.999 | 2.1
26.5164 | 2.4138 | 60.0107 | 2.1 | 26.5408 | 1.0995 | 60.021 | 0.7 | 26.5379 | 3.0298 | 60.0124 | 2.1 | 26.5309 | 1.283 | 60.0046 | 0.7 | 26.5395 | 2.941 | 59.999 | 2.1
26.5247 | 2.4138 | 60.0107 | 2.1 | 26.5491 | 1.0995 | 60.021 | 0.7 | 26.5462 | 3.0298 | 60.0124 | 2.1 | 26.5393 | 1.283 | 60.0046 | 0.7 | 26.5479 | 2.941 | 59.999 | 2.1
26.533 | 2.4137 | 60.0107 | 2.1 | 26.5574 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.5546 | 3.0297 | 60.0124 | 2.1 | 26.5476 | 1.2829 | 60.0046 | 0.7 | 26.5562 | 2.9409 | 59.999 | 2.1
26.5414 | 2.4137 | 60.0107 | 2.1 | 26.5657 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.5629 | 3.0297 | 60.0124 | 2.1 | 26.556 | 1.2829 | 60.0046 | 0.7 | 26.5645 | 2.9409 | 59.999 | 2.1
26.5497 | 2.4136 | 60.0107 | 2.1 | 26.5741 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.5712 | 3.0296 | 60.0124 | 2.1 | 26.5643 | 1.2829 | 60.0046 | 0.7 | 26.5728 | 2.9409 | 59.999 | 2.1
26.558 | 2.4136 | 60.0107 | 2.1 | 26.5824 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.5796 | 3.0296 | 60.0124 | 2.1 | 26.5726 | 1.2828 | 60.0046 | 0.7 | 26.5812 | 2.9409 | 59.999 | 2.1
26.5664 | 2.4135 | 60.0106 | 2.1 | 26.5907 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.5879 | 3.0296 | 60.0124 | 2.1 | 26.581 | 1.2828 | 60.0046 | 0.7 | 26.5895 | 2.9408 | 59.999 | 2.1
26.5747 | 2.4135 | 60.0106 | 2.1 | 26.599 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.5962 | 3.0296 | 60.0124 | 2.1 | 26.5893 | 1.2827 | 60.0046 | 0.7 | 26.5978 | 2.9408 | 59.999 | 2.1
26.5831 | 2.4135 | 60.0106 | 2.1 | 26.6074 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.6046 | 3.0296 | 60.0123 | 2.1 | 26.5976 | 1.2827 | 60.0046 | 0.7 | 26.6061 | 2.9408 | 59.999 | 2.1
26.5914 | 2.4135 | 60.0106 | 2.1 | 26.6157 | 1.0994 | 60.021 | 0.7 | 26.6129 | 3.0296 | 60.0123 | 2.1 | 26.606 | 1.2827 | 60.0045 | 0.7 | 26.6145 | 2.9408 | 59.999 | 2.1
26.5997 | 2.4135 | 60.0106 | 2.1 | 26.624 | 1.0993 | 60.021 | 0.7 | 26.6213 | 3.0296 | 60.0123 | 2.1 | 26.6143 | 1.2826 | 60.0045 | 0.7 | 26.6228 | 2.9407 | 59.999 | 2.1
26.6081 | 2.4135 | 60.0105 | 2.1 | 26.6323 | 1.0993 | 60.032 | 0.7 | 26.6296 | 3.0296 | 60.0123 | 2.1 | 26.6226 | 1.2826 | 60.0045 | 0.7 | 26.6312 | 2.9407 | 59.999 | 2.1
26.6164 | 2.4135 | 60.0105 | 2.1 | 26.6407 | 1.0993 | 60.0321 | 0.7 | 26.6379 | 3.0297 | 60.0123 | 2.1 | 26.631 | 1.2826 | 60.0045 | 0.7 | 26.6395 | 2.9407 | 59.999 | 2.1
26.6247 | 2.4135 | 60.0105 | 2.1 | 26.649 | 1.0992 | 60.0321 | 0.7 | 26.6463 | 3.0298 | 60.0123 | 2.1 | 26.6393 | 1.2826 | 60.0045 | 0.7 | 26.6478 | 2.9407 | 59.999 | 2.1
26.6331 | 2.4135 | 60.0105 | 2.1 | 26.6573 | 1.0992 | 60.0322 | 0.7 | 26.6546 | 3.0298 | 60.0123 | 2.1 | 26.6476 | 1.2826 | 60.0045 | 0.7 | 26.6562 | 2.9407 | 59.999 | 2.1
26.6414 | 2.4135 | 60.0105 | 2.1 | 26.6656 | 1.0991 | 60.0322 | 0.7 | 26.6629 | 3.0299 | 60.0123 | 2.1 | 26.6559 | 1.2825 | 60.0045 | 0.7 | 26.6645 | 2.9407 | 59.999 | 2.1
26.6497 | 2.4135 | 60.0105 | 2.1 | 26.674 | 1.0991 | 60.0323 | 0.7 | 26.6712 | 3.0299 | 60.0123 | 2.1 | 26.6643 | 1.2825 | 60.0045 | 0.7 | 26.6729 | 2.9407 | 59.999 | 2.1
26.6581 | 2.4135 | 60.0104 | 2.1 | 26.6823 | 1.099 | 60.0323 | 0.7 | 26.6796 | 3.03 | 60.0123 | 2.1 | 26.6726 | 1.2825 | 60.0045 | 0.7 | 26.6812 | 2.9406 | 59.999 | 2.1
26.6664 | 2.4135 | 60.0104 | 2.1 | 26.6906 | 1.0989 | 60.0324 | 0.7 | 26.6879 | 3.0301 | 60.0123 | 2.1 | 26.681 | 1.2825 | 60.0045 | 0.7 | 26.6895 | 2.9406 | 59.999 | 2.1
26.6748 | 2.4135 | 60.0104 | 2.1 | 26.6989 | 1.0989 | 60.0324 | 0.7 | 26.6963 | 3.0301 | 60.0123 | 2.1 | 26.6893 | 1.2825 | 60.0045 | 0.7 | 26.6978 | 2.9406 | 59.999 | 2.1
26.6831 | 2.4135 | 60.0104 | 2.1 | 26.7073 | 1.0989 | 60.0325 | 0.7 | 26.7046 | 3.0301 | 60.0122 | 2.1 | 26.6976 | 1.2825 | 60.0045 | 0.7 | 26.7062 | 2.9406 | 59.999 | 2.1
26.6914 | 2.4135 | 60.0104 | 2.1 | 26.7156 | 1.0989 | 60.0325 | 0.7 | 26.7129 | 3.0302 | 60.0122 | 2.1 | 26.706 | 1.2825 | 60.0044 | 0.7 | 26.7145 | 2.9406 | 59.999 | 2.1
26.6998 | 2.4135 | 60.0104 | 2.1 | 26.7239 | 1.0988 | 60.0326 | 0.7 | 26.7213 | 3.0302 | 60.0122 | 2.1 | 26.7143 | 1.2825 | 60.0044 | 0.7 | 26.7228 | 2.9406 | 59.999 | 2.1
26.7081 | 2.4135 | 60.0103 | 2.1 | 26.7322 | 1.0988 | 60.0326 | 0.7 | 26.7296 | 3.0302 | 60.0122 | 2.1 | 26.7226 | 1.2825 | 60.0044 | 0.7 | 26.7311 | 2.9406 | 59.999 | 2.1
26.7164 | 2.4135 | 60.0103 | 2.1 | 26.7406 | 1.0988 | 60.0327 | 0.7 | 26.7379 | 3.0303 | 60.0122 | 2.1 | 26.731 | 1.2825 | 60.0044 | 0.7 | 26.7395 | 2.9406 | 59.999 | 2.1
26.7248 | 2.4135 | 60.0103 | 2.1 | 26.7489 | 1.0988 | 60.0327 | 0.7 | 26.7463 | 3.0303 | 60.0122 | 2.1 | 26.7393 | 1.2825 | 60.0044 | 0.7 | 26.7478 | 2.9367 | 59.999 | 2.1
26.7331 | 2.4135 | 60.0103 | 2.1 | 26.7572 | 1.0988 | 60.0328 | 0.7 | 26.7546 | 3.0303 | 60.0122 | 2.1 | 26.7476 | 1.2825 | 60.0044 | 0.7 | 26.7562 | 2.9328 | 59.999 | 2.1
26.7414 | 2.4135 | 60.0103 | 2.1 | 26.7655 | 1.0988 | 60.0328 | 0.7 | 26.763 | 3.0304 | 60.0122 | 2.1 | 26.756 | 1.2825 | 60.0044 | 0.7 | 26.7645 | 2.9289 | 59.999 | 2.1
26.7498 | 2.4135 | 60.0103 | 2.1 | 26.7739 | 1.0987 | 60.0329 | 0.7 | 26.7713 | 3.0304 | 60.0122 | 2.1 | 26.7643 | 1.2825 | 60.0044 | 0.7 | 26.7728 | 2.925 | 59.999 | 2.1
26.7581 | 2.4135 | 60.0103 | 2.1 | 26.7822 | 1.0987 | 60.0329 | 0.7 | 26.7796 | 3.0304 | 60.0122 | 2.1 | 26.7726 | 1.2825 | 60.0044 | 0.7 | 26.7812 | 2.9211 | 59.999 | 2.1
26.7665 | 2.4135 | 60.0102 | 2.1 | 26.7905 | 1.0987 | 60.033 | 0.7 | 26.7879 | 3.0305 | 60.0122 | 2.1 | 26.7809 | 1.2825 | 60.0044 | 0.7 | 26.7895 | 2.9172 | 59.999 | 2.1
26.7748 | 2.4135 | 60.0102 | 2.1 | 26.7988 | 1.0987 | 60.033 | 0.7 | 26.7963 | 3.0306 | 60.0122 | 2.1 | 26.7893 | 1.2825 | 60.0044 | 0.7 | 26.7979 | 2.9133 | 59.999 | 2.1
26.7831 | 2.4135 | 60.0102 | 2.1 | 26.8072 | 1.0986 | 60.0331 | 0.7 | 26.8046 | 3.0306 | 60.0121 | 2.1 | 26.7976 | 1.2825 | 60.0044 | 0.7 | 26.8062 | 2.9094 | 59.999 | 2.1
26.7915 | 2.4135 | 60.0102 | 2.1 | 26.8155 | 1.0986 | 60.0331 | 0.7 | 26.8129 | 3.0306 | 60.0121 | 2.1 | 26.806 | 1.2825 | 60.0043 | 0.7 | 26.8145 | 2.9055 | 59.999 | 2.1
26.7998 | 2.4135 | 60.0102 | 2.1 | 26.8238 | 1.0986 | 60.0332 | 0.7 | 26.8213 | 3.0307 | 60.0121 | 2.1 | 26.8143 | 1.2825 | 60.0043 | 0.7 | 26.8228 | 2.9015 | 59.999 | 2.1
26.8081 | 2.4135 | 60.0101 | 2.1 | 26.8321 | 1.0986 | 60.0332 | 0.7 | 26.8296 | 3.0307 | 60.0121 | 2.1 | 26.8226 | 1.2825 | 60.0043 | 0.7 | 26.8312 | 2.9015 | 59.999 | 2.1
26.8165 | 2.4135 | 60.0101 | 2.1 | 26.8405 | 1.0986 | 60.0333 | 0.7 | 26.838 | 3.0308 | 60.0121 | 2.1 | 26.831 | 1.2825 | 60.0043 | 0.7 | 26.8395 | 2.9016 | 59.999 | 2.1
26.8248 | 2.4135 | 60.0101 | 2.1 | 26.8488 | 1.0986 | 60.0333 | 0.7 | 26.8463 | 3.0308 | 60.0121 | 2.1 | 26.8393 | 1.2825 | 60.0043 | 0.7 | 26.8478 | 2.9016 | 59.999 | 2.1
26.8331 | 2.4134 | 60.0101 | 2.1 | 26.8571 | 1.0986 | 60.0334 | 0.7 | 26.8546 | 3.0309 | 60.0121 | 2.1 | 26.8476 | 1.2825 | 60.0043 | 0.7 | 26.8561 | 2.9016 | 59.999 | 2.1
26.8415 | 2.4134 | 60.0101 | 2.1 | 26.8654 | 1.0955 | 60.0334 | 0.7 | 26.863 | 3.0309 | 60.0121 | 2.1 | 26.856 | 1.2824 | 60.0043 | 0.7 | 26.8645 | 2.9016 | 59.999 | 2.1
26.8498 | 2.4134 | 60.0101 | 2.1 | 26.8738 | 1.0923 | 60.0335 | 0.7 | 26.8713 | 3.0309 | 60.0121 | 2.1 | 26.8643 | 1.2824 | 60.0043 | 0.7 | 26.8728 | 2.9017 | 59.999 | 2.1
26.8582 | 2.4134 | 60.01 | 2.1 | 26.8821 | 1.0892 | 60.0335 | 0.7 | 26.8796 | 3.031 | 60.0121 | 2.1 | 26.8726 | 1.2824 | 60.0043 | 0.7 | 26.8812 | 2.9017 | 59.999 | 2.1
26.8665 | 2.4134 | 60.01 | 2.1 | 26.8904 | 1.0861 | 60.0336 | 0.7 | 26.888 | 3.031 | 60.0121 | 2.1 | 26.881 | 1.2824 | 60.0043 | 0.7 | 26.8895 | 2.9017 | 59.999 | 2.1
26.8748 | 2.4133 | 60.01 | 2.1 | 26.8987 | 1.083 | 60.0336 | 0.7 | 26.8963 | 3.031 | 60.0121 | 2.1 | 26.8893 | 1.2824 | 60.0043 | 0.7 | 26.8978 | 2.9017 | 59.999 | 2.1
26.8832 | 2.4133 | 60.01 | 2.1 | 26.9071 | 1.0799 | 60.0337 | 0.7 | 26.9046 | 3.0311 | 60.012 | 2.1 | 26.8976 | 1.2824 | 60.0042 | 0.7 | 26.9062 | 2.9018 | 59.999 | 2.1
26.8915 | 2.4133 | 60.01 | 2.1 | 26.9154 | 1.0767 | 60.0337 | 0.7 | 26.913 | 3.0311 | 60.012 | 2.1 | 26.9059 | 1.2823 | 60.0042 | 0.7 | 26.9145 | 2.9018 | 59.999 | 2.1
26.8998 | 2.4132 | 60.01 | 2.1 | 26.9237 | 1.0736 | 60.0338 | 0.7 | 26.9213 | 3.0312 | 60.012 | 2.1 | 26.9143 | 1.2823 | 60.0042 | 0.7 | 26.9229 | 2.9018 | 59.999 | 2.1
26.9082 | 2.4132 | 60.0099 | 2.1 | 26.932 | 1.0705 | 60.0338 | 0.7 | 26.9296 | 3.0312 | 60.012 | 2.1 | 26.9226 | 1.2823 | 60.0042 | 0.7 | 26.9312 | 2.9018 | 59.999 | 2.1
26.9165 | 2.4131 | 60.0099 | 2.1 | 26.9404 | 1.0674 | 60.0339 | 0.7 | 26.938 | 3.0312 | 60.012 | 2.1 | 26.931 | 1.2823 | 60.0042 | 0.7 | 26.9395 | 2.9018 | 59.999 | 2.1
26.9249 | 2.4131 | 60.0099 | 2.1 | 26.9487 | 1.0674 | 60.0339 | 0.7 | 26.9463 | 3.0313 | 60.012 | 2.1 | 26.9393 | 1.2823 | 60.0042 | 0.7 | 26.9478 | 2.9017 | 59.999 | 2.1
26.9332 | 2.413 | 60.0099 | 2.1 | 26.957 | 1.0673 | 60.034 | 0.7 | 26.9546 | 3.0313 | 60.01 | 2.1 | 26.9476 | 1.2822 | 60.0042 | 0.7 | 26.9562 | 2.9017 | 59.999 | 2.1
26.9415 | 2.413 | 60.0099 | 2.1 | 26.9653 | 1.0673 | 60.034 | 0.7 | 26.963 | 3.0314 | 60.0099 | 2.1 | 26.956 | 1.2822 | 60.0042 | 0.7 | 26.9645 | 2.9017 | 59.999 | 2.1
26.9499 | 2.4129 | 60.0099 | 2.1 | 26.9737 | 1.0673 | 60.0341 | 0.7 | 26.9713 | 3.0288 | 60.0099 | 2.1 | 26.9643 | 1.2822 | 60.0042 | 0.7 | 26.9728 | 2.9017 | 59.999 | 2.1
26.9582 | 2.4129 | 60.0098 | 2.1 | 26.982 | 1.0673 | 60.0341 | 0.7 | 26.9797 | 3.0262 | 60.0098 | 2.1 | 26.9726 | 1.2822 | 60.0042 | 0.7 | 26.9811 | 2.9016 | 59.999 | 2.1
26.9665 | 2.4128 | 60.0098 | 2.1 | 26.9903 | 1.0673 | 60.0342 | 0.7 | 26.988 | 3.0236 | 60.0098 | 2.1 | 26.981 | 1.2822 | 60.0042 | 0.7 | 26.9895 | 2.9016 | 59.999 | 2.1
26.9749 | 2.4128 | 60.0098 | 2.1 | 26.9986 | 1.0673 | 60.0342 | 0.7 | 26.9963 | 3.0211 | 60.0098 | 2.1 | 26.9893 | 1.2822 | 60.0042 | 0.7 | 26.9978 | 2.9016 | 59.999 | 2.1
26.9832 | 2.4128 | 60.0098 | 2.1 | 27.007 | 1.0672 | 60.0343 | 0.7 | 27.0047 | 3.0185 | 60.0097 | 2.1 | 26.9976 | 1.2822 | 60.0042 | 0.7 | 27.0062 | 2.9016 | 59.999 | 2.1
26.9915 | 2.4128 | 60.0098 | 2.1 | 27.0153 | 1.0672 | 60.0343 | 0.7 | 27.013 | 3.0159 | 60.0097 | 2.1 | 27.006 | 1.2822 | 60.0041 | 0.7 | 27.0145 | 2.9015 | 59.999 | 2.1
26.9999 | 2.4128 | 60.0098 | 2.1 | 27.0236 | 1.0672 | 60.0344 | 0.7 | 27.0213 | 3.0133 | 60.0096 | 2.1 | 27.0143 | 1.2822 | 60.0041 | 0.7 | 27.0228 | 2.9015 | 59.999 | 2.1
27.0082 | 2.4128 | 60.0098 | 2.1 | 27.032 | 1.0672 | 60.0344 | 0.7 | 27.0296 | 3.0107 | 60.0096 | 2.1 | 27.0226 | 1.2822 | 60.0041 | 0.7 | 27.0312 | 2.9015 | 59.999 | 2.1
27.0166 | 2.4128 | 60.0097 | 2.1 | 27.0403 | 1.0672 | 60.0345 | 0.7 | 27.038 | 3.0081 | 60.0096 | 2.1 | 27.031 | 1.2822 | 60.0041 | 0.7 | 27.0395 | 2.9015 | 59.999 | 2.1
27.0249 | 2.4128 | 60.0097 | 2.1 | 27.0486 | 1.0672 | 60.0345 | 0.7 | 27.0463 | 3.0055 | 60.0095 | 2.1 | 27.0393 | 1.2822 | 60.0041 | 0.7 | 27.0479 | 2.9015 | 59.999 | 2.1
27.0332 | 2.4128 | 60.0097 | 2.1 | 27.0569 | 1.0672 | 60.0346 | 0.7 | 27.0547 | 3.0054 | 60.0095 | 2.1 | 27.0476 | 1.2822 | 60.0041 | 0.7 | 27.0562 | 2.9015 | 59.999 | 2.1
27.0416 | 2.4128 | 60.0097 | 2.1 | 27.0653 | 1.0672 | 60.0346 | 0.7 | 27.063 | 3.0053 | 60.0094 | 2.1 | 27.056 | 1.2822 | 60.0041 | 0.7 | 27.0645 | 2.9015 | 59.999 | 2.1
27.0499 | 2.4128 | 60.0097 | 2.1 | 27.0736 | 1.0672 | 60.0347 | 0.7 | 27.0713 | 3.0052 | 60.0094 | 2.1 | 27.0643 | 1.2821 | 60.0041 | 0.7 | 27.0728 | 2.9015 | 59.999 | 2.1
27.0582 | 2.4091 | 60.0096 | 2.1 | 27.0819 | 1.0672 | 60.0347 | 0.7 | 27.0797 | 3.0051 | 60.0093 | 2.1 | 27.0726 | 1.2821 | 60.0041 | 0.7 | 27.0812 | 2.9015 | 59.999 | 2.1
27.0666 | 2.4054 | 60.0096 | 2.1 | 27.0902 | 1.0672 | 60.0348 | 0.7 | 27.088 | 3.0051 | 60.0093 | 2.1 | 27.081 | 1.2821 | 60.0041 | 0.7 | 27.0895 | 2.9015 | 59.999 | 2.1
27.0749 | 2.4017 | 60.0096 | 2.1 | 27.0986 | 1.0636 | 60.0348 | 0.7 | 27.0963 | 3.005 | 60.0093 | 2.1 | 27.0893 | 1.2821 | 60.0041 | 0.7 | 27.0978 | 2.9015 | 59.999 | 2.1
27.0832 | 2.398 | 60.0096 | 2.1 | 27.1069 | 1.06 | 60.0349 | 0.7 | 27.1047 | 3.0049 | 60.0092 | 2.1 | 27.0976 | 1.2821 | 60.0041 | 0.7 | 27.1061 | 2.9015 | 59.999 | 2.1
27.0916 | 2.3942 | 60.0096 | 2.1 | 27.1152 | 1.0563 | 60.0349 | 0.7 | 27.113 | 3.0048 | 60.0092 | 2.1 | 27.106 | 1.2821 | 60.004 | 0.7 | 27.1145 | 2.8981 | 59.999 | 2.1
27.0999 | 2.3905 | 60.0096 | 2.1 | 27.1235 | 1.0527 | 60.035 | 0.7 | 27.1214 | 3.0048 | 60.0091 | 2.1 | 27.1143 | 1.282 | 60.004 | 0.7 | 27.1228 | 2.8946 | 59.999 | 2.1
27.1083 | 2.3868 | 60.0095 | 2.1 | 27.1319 | 1.0491 | 60.035 | 0.7 | 27.1297 | 3.0048 | 60.0091 | 2.1 | 27.1226 | 1.282 | 60.004 | 0.7 | 27.1312 | 2.8912 | 59.999 | 2.1
27.1166 | 2.383 | 60.0095 | 2.1 | 27.1402 | 1.0454 | 60.0351 | 0.7 | 27.138 | 3.0048 | 60.0091 | 2.1 | 27.131 | 1.282 | 60.004 | 0.7 | 27.1395 | 2.8877 | 59.999 | 2.1
27.1249 | 2.3793 | 60.0095 | 2.1 | 27.1485 | 1.0418 | 60.0351 | 0.7 | 27.1463 | 3.0048 | 60.009 | 2.1 | 27.1393 | 1.282 | 60.004 | 0.7 | 27.1478 | 2.8843 | 59.999 | 2.1
27.1333 | 2.3756 | 60.0095 | 2.1 | 27.1568 | 1.0381 | 60.0352 | 0.7 | 27.1547 | 3.0048 | 60.009 | 2.1 | 27.1476 | 1.282 | 60.004 | 0.7 | 27.1562 | 2.8808 | 59.999 | 2.1
27.1416 | 2.3756 | 60.0095 | 2.1 | 27.1652 | 1.0345 | 60.0352 | 0.7 | 27.163 | 3.0048 | 60.0089 | 2.1 | 27.156 | 1.2819 | 60.002 | 0.7 | 27.1645 | 2.8774 | 59.999 | 2.1
27.1499 | 2.3756 | 60.0095 | 2.1 | 27.1735 | 1.0309 | 60.0353 | 0.7 | 27.1713 | 3.0048 | 60.0089 | 2.1 | 27.1643 | 1.2819 | 60.002 | 0.7 | 27.1729 | 2.8739 | 59.999 | 2.1
27.1583 | 2.3756 | 60.0094 | 2.1 | 27.1818 | 1.0258 | 60.0353 | 0.7 | 27.1797 | 3.0047 | 60.0088 | 2.1 | 27.1726 | 1.2819 | 60.002 | 0.7 | 27.1812 | 2.8705 | 59.999 | 2.1
27.1666 | 2.3756 | 60.0094 | 2.1 | 27.1901 | 1.0208 | 60.0354 | 0.7 | 27.188 | 3.0047 | 60.0088 | 2.1 | 27.181 | 1.2819 | 60.002 | 0.7 | 27.1895 | 2.867 | 59.999 | 2.1
27.1749 | 2.3756 | 60.0094 | 2.1 | 27.1985 | 1.0158 | 60.0354 | 0.7 | 27.1964 | 3.0047 | 60.0088 | 2.1 | 27.1893 | 1.2819 | 60.002 | 0.7 | 27.1978 | 2.867 | 59.999 | 2.1
27.1833 | 2.3756 | 60.0094 | 2.1 | 27.2068 | 1.0108 | 60.0355 | 0.7 | 27.2047 | 3.0027 | 60.0087 | 2.1 | 27.1976 | 1.2818 | 60.002 | 0.7 | 27.2062 | 2.8671 | 59.999 | 2.1
27.1916 | 2.3756 | 60.0094 | 2.1 | 27.2151 | 1.0058 | 60.0355 | 0.7 | 27.213 | 3.0007 | 60.0087 | 2.1 | 27.206 | 1.2818 | 60.002 | 0.7 | 27.2145 | 2.8671 | 59.999 | 2.1
27.2 | 2.3756 | 60.0094 | 2.1 | 27.2234 | 1.0008 | 60.0356 | 0.7 | 27.2214 | 2.9987 | 60.0086 | 2.1 | 27.2143 | 1.2818 | 60.002 | 0.7 | 27.2228 | 2.8671 | 59.999 | 2.1
27.2083 | 2.3757 | 60.0093 | 2.1 | 27.2318 | 0.99578 | 60.0356 | 0.7 | 27.2297 | 2.9967 | 60.0086 | 2.1 | 27.2226 | 1.2818 | 60.002 | 0.7 | 27.2311 | 2.8672 | 59.999 | 2.1
27.2166 | 2.3757 | 60.0093 | 2.1 | 27.2401 | 0.99078 | 60.0357 | 0.7 | 27.238 | 2.9948 | 60.0086 | 2.1 | 27.231 | 1.2818 | 60.002 | 0.7 | 27.2395 | 2.8672 | 59.999 | 2.1
27.225 | 2.3757 | 60.0093 | 2.1 | 27.2484 | 0.98577 | 60.0357 | 0.7 | 27.2464 | 2.9928 | 60.0085 | 2.1 | 27.2393 | 1.2818 | 60.002 | 0.7 | 27.2478 | 2.8673 | 59.999 | 2.1
27.2333 | 2.3757 | 60.0093 | 2.1 | 27.2567 | 0.98076 | 60.0358 | 0.7 | 27.2547 | 2.9908 | 60.0085 | 2.1 | 27.2476 | 1.2818 | 60.002 | 0.7 | 27.2562 | 2.8673 | 59.999 | 2.1
27.2416 | 2.3757 | 60.0093 | 2.1 | 27.2651 | 0.98076 | 60.0358 | 0.7 | 27.263 | 2.9888 | 60.0084 | 2.1 | 27.256 | 1.2774 | 60.002 | 0.7 | 27.2645 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.25 | 2.3757 | 60.0093 | 2.1 | 27.2734 | 0.98077 | 60.0359 | 0.7 | 27.2714 | 2.9868 | 60.0084 | 2.1 | 27.2643 | 1.2731 | 60.002 | 0.7 | 27.2728 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.2583 | 2.3757 | 60.0092 | 2.1 | 27.2817 | 0.98079 | 60.0359 | 0.7 | 27.2797 | 2.9849 | 60.0083 | 2.1 | 27.2726 | 1.2687 | 60.002 | 0.7 | 27.2812 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.2666 | 2.3757 | 60.0092 | 2.1 | 27.29 | 0.98082 | 60.036 | 0.7 | 27.288 | 2.9848 | 60.0083 | 2.1 | 27.281 | 1.2643 | 60.002 | 0.7 | 27.2895 | 2.8675 | 59.999 | 2.1
27.275 | 2.3757 | 60.0092 | 2.1 | 27.2984 | 0.98082 | 60.036 | 0.7 | 27.2964 | 2.9848 | 60.0083 | 2.1 | 27.2893 | 1.26 | 60.002 | 0.7 | 27.2979 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.2833 | 2.3758 | 60.0092 | 2.1 | 27.3067 | 0.98083 | 60.0361 | 0.7 | 27.3047 | 2.9848 | 60.0082 | 2.1 | 27.2976 | 1.2556 | 60.002 | 0.7 | 27.3062 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.2917 | 2.3758 | 60.0092 | 2.1 | 27.315 | 0.98084 | 60.0361 | 0.7 | 27.3131 | 2.9848 | 60.0082 | 2.1 | 27.306 | 1.2513 | 60.002 | 0.7 | 27.3145 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.3 | 2.3759 | 60.0092 | 2.1 | 27.3233 | 0.98085 | 60.0362 | 0.7 | 27.3214 | 2.9848 | 60.0081 | 2.1 | 27.3143 | 1.2469 | 60.002 | 0.7 | 27.3228 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.3083 | 2.3758 | 60.0091 | 2.1 | 27.3317 | 0.98086 | 60.0362 | 0.7 | 27.3297 | 2.9848 | 60.0081 | 2.1 | 27.3226 | 1.2425 | 60.002 | 0.7 | 27.3312 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.3167 | 2.3758 | 60.0091 | 2.1 | 27.34 | 0.98087 | 60.0363 | 0.7 | 27.3381 | 2.9848 | 60.0081 | 2.1 | 27.331 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.3395 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.325 | 2.3758 | 60.0091 | 2.1 | 27.3483 | 0.98086 | 60.0363 | 0.7 | 27.3464 | 2.9848 | 60.008 | 2.1 | 27.3393 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.3478 | 2.8673 | 59.999 | 2.1
27.3333 | 2.3758 | 60.0091 | 2.1 | 27.3566 | 0.98086 | 60.0364 | 0.7 | 27.3547 | 2.9848 | 60.008 | 2.1 | 27.3476 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.3561 | 2.8673 | 59.999 | 2.1
27.3417 | 2.3757 | 60.0091 | 2.1 | 27.365 | 0.98087 | 60.0364 | 0.7 | 27.3631 | 2.9848 | 60.0079 | 2.1 | 27.356 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.3645 | 2.8673 | 59.999 | 2.1
27.35 | 2.3757 | 60.0091 | 2.1 | 27.3733 | 0.98088 | 60.0365 | 0.7 | 27.3714 | 2.9848 | 60.0079 | 2.1 | 27.3643 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.3728 | 2.8673 | 59.999 | 2.1
27.3584 | 2.3756 | 60.009 | 2.1 | 27.3816 | 0.98089 | 60.0365 | 0.7 | 27.3797 | 2.9849 | 60.0078 | 2.1 | 27.3727 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.3812 | 2.8673 | 59.999 | 2.1
27.3667 | 2.3756 | 60.009 | 2.1 | 27.3899 | 0.9809 | 60.0366 | 0.7 | 27.3881 | 2.9828 | 60.0078 | 2.1 | 27.381 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.3895 | 2.8673 | 59.999 | 2.1
27.375 | 2.3755 | 60.009 | 2.1 | 27.3983 | 0.98091 | 60.0366 | 0.7 | 27.3964 | 2.9807 | 60.0078 | 2.1 | 27.3893 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.3978 | 2.8673 | 59.999 | 2.1
27.3834 | 2.3754 | 60.004 | 2.1 | 27.4066 | 0.98092 | 60.0367 | 0.7 | 27.4047 | 2.9786 | 60.0077 | 2.1 | 27.3976 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.4062 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.3917 | 2.3754 | 60.004 | 2.1 | 27.4149 | 0.98093 | 60.0367 | 0.7 | 27.4131 | 2.9765 | 60.0077 | 2.1 | 27.406 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.4145 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.4 | 2.3754 | 60.004 | 2.1 | 27.4232 | 0.98093 | 60.0368 | 0.7 | 27.4214 | 2.9745 | 60.0076 | 2.1 | 27.4143 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.4229 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.4084 | 2.3754 | 60.004 | 2.1 | 27.4316 | 0.98094 | 60.0368 | 0.7 | 27.4297 | 2.9724 | 60.0076 | 2.1 | 27.4226 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.4312 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.4167 | 2.3754 | 60.004 | 2.1 | 27.4399 | 0.98095 | 60.0369 | 0.7 | 27.4381 | 2.9703 | 60.0076 | 2.1 | 27.431 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.4395 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.425 | 2.3754 | 60.004 | 2.1 | 27.4482 | 0.98094 | 60.0369 | 0.7 | 27.4464 | 2.9682 | 60.0075 | 2.1 | 27.4393 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.4478 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.4334 | 2.3754 | 60.0039 | 2.1 | 27.4565 | 0.98093 | 60.037 | 0.7 | 27.4548 | 2.9661 | 60.0075 | 2.1 | 27.4476 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.4562 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.4417 | 2.3754 | 60.0039 | 2.1 | 27.4649 | 0.98093 | 60.037 | 0.7 | 27.4631 | 2.9639 | 60.0074 | 2.1 | 27.456 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.4645 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.4501 | 2.3754 | 60.0039 | 2.1 | 27.4732 | 0.98093 | 60.0371 | 0.7 | 27.4714 | 2.9639 | 60.0074 | 2.1 | 27.4643 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.4728 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.4584 | 2.3754 | 60.0039 | 2.1 | 27.4815 | 0.98092 | 60.0371 | 0.7 | 27.4798 | 2.964 | 60.0073 | 2.1 | 27.4727 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.4811 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.4667 | 2.3754 | 60.0039 | 2.1 | 27.4898 | 0.98092 | 60.0372 | 0.7 | 27.4881 | 2.9639 | 60.0073 | 2.1 | 27.481 | 1.2382 | 60.002 | 0.7 | 27.4895 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.4751 | 2.3756 | 60.0039 | 2.1 | 27.4982 | 0.98094 | 60.0372 | 0.7 | 27.4964 | 2.9639 | 60.0073 | 2.1 | 27.4893 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.4978 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.4834 | 2.3758 | 60.0039 | 2.1 | 27.5065 | 0.98095 | 60.0373 | 0.7 | 27.5047 | 2.9638 | 60.0072 | 2.1 | 27.4977 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.5062 | 2.8675 | 59.999 | 2.1
27.4917 | 2.376 | 60.0039 | 2.1 | 27.5148 | 0.98097 | 60.0373 | 0.7 | 27.5131 | 2.9637 | 60.0072 | 2.1 | 27.506 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.5145 | 2.8675 | 59.999 | 2.1
27.5001 | 2.3762 | 60.0039 | 2.1 | 27.5231 | 0.98098 | 60.0374 | 0.7 | 27.5214 | 2.9637 | 60.0071 | 2.1 | 27.5143 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.5228 | 2.8675 | 59.999 | 2.1
27.5084 | 2.3764 | 60.0039 | 2.1 | 27.5315 | 0.98098 | 60.0374 | 0.7 | 27.5298 | 2.9636 | 60.0071 | 2.1 | 27.5226 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.5312 | 2.8675 | 59.999 | 2.1
27.5167 | 2.3766 | 60.0039 | 2.1 | 27.5398 | 0.98097 | 60.0375 | 0.7 | 27.5381 | 2.9635 | 60.0071 | 2.1 | 27.531 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.5395 | 2.8675 | 59.999 | 2.1
27.5251 | 2.3767 | 60.0039 | 2.1 | 27.5481 | 0.98097 | 60.0375 | 0.7 | 27.5464 | 2.9634 | 60.007 | 2.1 | 27.5393 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.5479 | 2.8675 | 59.999 | 2.1
27.5334 | 2.3769 | 60.0038 | 2.1 | 27.5564 | 0.98097 | 60.0376 | 0.7 | 27.5548 | 2.9633 | 60.007 | 2.1 | 27.5477 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.5562 | 2.8674 | 59.999 | 2.1
27.5418 | 2.377 | 60.0038 | 2.1 | 27.5648 | 0.98095 | 60.0376 | 0.7 | 27.5631 | 2.9632 | 60.0069 | 2.1 | 27.556 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.5645 | 2.8673 | 59.9991 | 2.1
27.5501 | 2.3771 | 60.0038 | 2.1 | 27.5731 | 0.98094 | 60.0377 | 0.7 | 27.5714 | 2.9632 | 60.0069 | 2.1 | 27.5643 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.5728 | 2.8673 | 59.9991 | 2.1
27.5584 | 2.3743 | 60.0038 | 2.1 | 27.5814 | 0.9809 | 60.0377 | 0.7 | 27.5798 | 2.9631 | 60.0068 | 2.1 | 27.5727 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.5812 | 2.8672 | 59.9991 | 2.1
27.5668 | 2.3715 | 60.0038 | 2.1 | 27.5898 | 0.98087 | 60.0378 | 0.7 | 27.5881 | 2.9631 | 60.0068 | 2.1 | 27.581 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.5895 | 2.8671 | 59.9991 | 2.1
27.5751 | 2.3686 | 60.0038 | 2.1 | 27.5981 | 0.98081 | 60.0378 | 0.7 | 27.5965 | 2.963 | 60.0068 | 2.1 | 27.5893 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.5978 | 2.867 | 59.9991 | 2.1
27.5834 | 2.3658 | 60.0038 | 2.1 | 27.6064 | 0.98075 | 60.0379 | 0.7 | 27.6048 | 2.963 | 60.0067 | 2.1 | 27.5977 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.6061 | 2.8669 | 59.9991 | 2.1
27.5918 | 2.363 | 60.0038 | 2.1 | 27.6147 | 0.98073 | 60.0379 | 0.7 | 27.6131 | 2.963 | 60.0067 | 2.1 | 27.606 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.6145 | 2.8669 | 59.9991 | 2.1
27.6001 | 2.3601 | 60.0038 | 2.1 | 27.623 | 0.98071 | 60.038 | 0.7 | 27.6214 | 2.963 | 60.0066 | 2.1 | 27.6143 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.6228 | 2.8668 | 59.9991 | 2.1
27.6084 | 2.3573 | 60.0038 | 2.1 | 27.6314 | 0.98069 | 60.035 | 0.7 | 27.6298 | 2.9629 | 60.0066 | 2.1 | 27.6227 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.6312 | 2.8668 | 59.9991 | 2.1
27.6168 | 2.3545 | 60.0038 | 2.1 | 27.6397 | 0.98067 | 60.035 | 0.7 | 27.6381 | 2.963 | 60.0066 | 2.1 | 27.631 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.6395 | 2.8668 | 59.9991 | 2.1
27.6251 | 2.3517 | 60.0038 | 2.1 | 27.648 | 0.98066 | 60.0351 | 0.7 | 27.6464 | 2.963 | 60.0065 | 2.1 | 27.6393 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.6478 | 2.8667 | 59.9991 | 2.1
27.6335 | 2.3489 | 60.0037 | 2.1 | 27.6563 | 0.98066 | 60.0351 | 0.7 | 27.6548 | 2.963 | 60.0065 | 2.1 | 27.6477 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.6561 | 2.8667 | 59.9991 | 2.1
27.6418 | 2.3488 | 60.0037 | 2.1 | 27.6647 | 0.98066 | 60.0351 | 0.7 | 27.6631 | 2.963 | 60.0064 | 2.1 | 27.656 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.6645 | 2.8667 | 59.9992 | 2.1
27.6501 | 2.3487 | 60.0037 | 2.1 | 27.673 | 0.98066 | 60.0352 | 0.7 | 27.6715 | 2.963 | 60.0064 | 2.1 | 27.6643 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.6728 | 2.8667 | 59.9992 | 2.1
27.6585 | 2.3486 | 60.0037 | 2.1 | 27.6813 | 0.98068 | 60.0352 | 0.7 | 27.6798 | 2.963 | 60.0063 | 2.1 | 27.6727 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.6812 | 2.8667 | 59.9992 | 2.1
27.6668 | 2.3485 | 60.0037 | 2.1 | 27.6897 | 0.98071 | 60.0352 | 0.7 | 27.6881 | 2.963 | 60.0063 | 2.1 | 27.681 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.6895 | 2.8667 | 59.9992 | 2.1
27.6751 | 2.3485 | 60.0037 | 2.1 | 27.698 | 0.98072 | 60.0353 | 0.7 | 27.6965 | 2.963 | 60.0063 | 2.1 | 27.6893 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.6978 | 2.8667 | 59.9992 | 2.1
27.6835 | 2.3484 | 60.0037 | 2.1 | 27.7063 | 0.98072 | 60.0353 | 0.7 | 27.7048 | 2.963 | 60.0062 | 2.1 | 27.6977 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.7061 | 2.8667 | 59.9992 | 2.1
27.6918 | 2.3483 | 60.0037 | 2.1 | 27.7146 | 0.98072 | 60.0353 | 0.7 | 27.7131 | 2.963 | 60.0062 | 2.1 | 27.706 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.7145 | 2.8667 | 59.9992 | 2.1
27.7001 | 2.3482 | 60.0037 | 2.1 | 27.723 | 0.98071 | 60.0354 | 0.7 | 27.7215 | 2.963 | 60.0061 | 2.1 | 27.7143 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.7228 | 2.8667 | 59.9992 | 2.1
27.7085 | 2.3482 | 60.0037 | 2.1 | 27.7313 | 0.98071 | 60.0354 | 0.7 | 27.7298 | 2.9629 | 60.0061 | 2.1 | 27.7227 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.7311 | 2.8667 | 59.9992 | 2.1
27.7168 | 2.3482 | 60.0037 | 2.1 | 27.7396 | 0.9807 | 60.0354 | 0.7 | 27.7381 | 2.9629 | 60.0061 | 2.1 | 27.731 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.7395 | 2.8667 | 59.9992 | 2.1
27.7252 | 2.3482 | 60.0037 | 2.1 | 27.7479 | 0.98069 | 60.0355 | 0.7 | 27.7465 | 2.9628 | 60.006 | 2.1 | 27.7393 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.7478 | 2.8667 | 59.9992 | 2.1
27.7335 | 2.3481 | 60.0037 | 2.1 | 27.7563 | 0.98067 | 60.0355 | 0.7 | 27.7548 | 2.9628 | 60.006 | 2.1 | 27.7477 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.7562 | 2.8667 | 59.9992 | 2.1
27.7418 | 2.3481 | 60.0036 | 2.1 | 27.7646 | 0.98068 | 60.0355 | 0.7 | 27.7631 | 2.9627 | 60.0059 | 2.1 | 27.756 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.7645 | 2.8667 | 59.9993 | 2.1
27.7502 | 2.348 | 60.0036 | 2.1 | 27.7729 | 0.98069 | 60.0356 | 0.7 | 27.7715 | 2.9627 | 60.0059 | 2.1 | 27.7643 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.7728 | 2.8667 | 59.9993 | 2.1
27.7585 | 2.348 | 60.0036 | 2.1 | 27.7812 | 0.9807 | 60.0356 | 0.7 | 27.7798 | 2.9626 | 60.0058 | 2.1 | 27.7727 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.7811 | 2.8667 | 59.9993 | 2.1
27.7668 | 2.348 | 60.0036 | 2.1 | 27.7896 | 0.98071 | 60.0356 | 0.7 | 27.7881 | 2.9626 | 60.0058 | 2.1 | 27.781 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.7895 | 2.8667 | 59.9993 | 2.1
27.7752 | 2.3479 | 60.0036 | 2.1 | 27.7979 | 0.98073 | 60.0357 | 0.7 | 27.7965 | 2.9625 | 60.0058 | 2.1 | 27.7893 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.7978 | 2.8667 | 59.9993 | 2.1
27.7835 | 2.3479 | 60.0036 | 2.1 | 27.8062 | 0.98076 | 60.0357 | 0.7 | 27.8048 | 2.9625 | 60.0057 | 2.1 | 27.7977 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.8062 | 2.8668 | 59.9993 | 2.1
27.7918 | 2.348 | 60.0036 | 2.1 | 27.8145 | 0.98078 | 60.0357 | 0.7 | 27.8132 | 2.9626 | 60.0057 | 2.1 | 27.806 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.8145 | 2.8669 | 59.9993 | 2.1
27.8002 | 2.348 | 60.0036 | 2.1 | 27.8229 | 0.98081 | 60.0358 | 0.7 | 27.8215 | 2.9625 | 60.0056 | 2.1 | 27.8144 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.8228 | 2.867 | 59.9993 | 2.1
27.8085 | 2.3481 | 60.0036 | 2.1 | 27.8312 | 0.98084 | 60.0358 | 0.7 | 27.8298 | 2.9625 | 60.0056 | 2.1 | 27.8227 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.8311 | 2.8671 | 59.9993 | 2.1
27.8168 | 2.3482 | 60.0036 | 2.1 | 27.8395 | 0.98086 | 60.0358 | 0.7 | 27.8382 | 2.9625 | 60.0056 | 2.1 | 27.831 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.8395 | 2.8672 | 59.9993 | 2.1
27.8252 | 2.3483 | 60.0036 | 2.1 | 27.8478 | 0.98087 | 60.0359 | 0.7 | 27.8465 | 2.9625 | 60.0055 | 2.1 | 27.8394 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.8478 | 2.8673 | 59.9993 | 2.1
27.8335 | 2.3484 | 60.0035 | 2.1 | 27.8562 | 0.98087 | 60.0359 | 0.7 | 27.8548 | 2.9625 | 60.0055 | 2.1 | 27.8477 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.8561 | 2.8674 | 59.9993 | 2.1
27.8419 | 2.3485 | 60.0035 | 2.1 | 27.8645 | 0.98088 | 60.0359 | 0.7 | 27.8631 | 2.9624 | 60.0054 | 2.1 | 27.856 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.8644 | 2.8675 | 59.9994 | 2.1
27.8502 | 2.3486 | 60.0035 | 2.1 | 27.8728 | 0.98089 | 60.036 | 0.7 | 27.8715 | 2.9624 | 60.0054 | 2.1 | 27.8643 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.8727 | 2.8677 | 59.9994 | 2.1
27.8585 | 2.3487 | 60.0035 | 2.1 | 27.8811 | 0.98089 | 60.036 | 0.7 | 27.8798 | 2.9624 | 60.0053 | 2.1 | 27.8727 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.8811 | 2.8677 | 59.9994 | 2.1
27.8669 | 2.3488 | 60.0035 | 2.1 | 27.8895 | 0.98089 | 60.036 | 0.7 | 27.8882 | 2.9624 | 60.0053 | 2.1 | 27.881 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.8894 | 2.8678 | 59.9994 | 2.1
27.8752 | 2.3488 | 60.0035 | 2.1 | 27.8978 | 0.98088 | 60.0361 | 0.7 | 27.8965 | 2.9624 | 60.0053 | 2.1 | 27.8893 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.8978 | 2.8678 | 59.9994 | 2.1
27.8835 | 2.3488 | 60.0035 | 2.1 | 27.9061 | 0.98088 | 60.0361 | 0.7 | 27.9048 | 2.9624 | 60.0052 | 2.1 | 27.8977 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.9061 | 2.8678 | 59.9994 | 2.1
27.8919 | 2.3488 | 60.0035 | 2.1 | 27.9145 | 0.98084 | 60.0361 | 0.7 | 27.9132 | 2.9624 | 60.0052 | 2.1 | 27.906 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.9144 | 2.8678 | 59.9994 | 2.1
27.9002 | 2.3489 | 60.0035 | 2.1 | 27.9228 | 0.9808 | 60.0362 | 0.7 | 27.9215 | 2.9624 | 60.0051 | 2.1 | 27.9144 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.9227 | 2.8678 | 59.9994 | 2.1
27.9085 | 2.3488 | 60.0035 | 2.1 | 27.9311 | 0.98077 | 60.0362 | 0.7 | 27.9298 | 2.9624 | 60.0051 | 2.1 | 27.9227 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.9311 | 2.8678 | 59.9994 | 2.1
27.9169 | 2.3488 | 60.0035 | 2.1 | 27.9394 | 0.98073 | 60.0362 | 0.7 | 27.9382 | 2.9624 | 60.0051 | 2.1 | 27.931 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.9394 | 2.8678 | 59.9994 | 2.1
27.9252 | 2.3487 | 60.0035 | 2.1 | 27.9478 | 0.98069 | 60.0363 | 0.7 | 27.9465 | 2.9624 | 60.005 | 2.1 | 27.9394 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.9478 | 2.8678 | 59.9994 | 2.1
27.9336 | 2.3487 | 60.0034 | 2.1 | 27.9561 | 0.98066 | 60.0363 | 0.7 | 27.9548 | 2.9624 | 60.007 | 2.1 | 27.9477 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.9561 | 2.8677 | 59.9994 | 2.1
27.9419 | 2.3486 | 60.0034 | 2.1 | 27.9644 | 0.98062 | 60.0363 | 0.7 | 27.9632 | 2.9624 | 60.0069 | 2.1 | 27.956 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.9644 | 2.8677 | 59.9995 | 2.1
27.9502 | 2.3485 | 60.0034 | 2.1 | 27.9727 | 0.98058 | 60.0364 | 0.7 | 27.9715 | 2.9624 | 60.0069 | 2.1 | 27.9644 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.9727 | 2.8677 | 59.9995 | 2.1
27.9586 | 2.3485 | 60.0034 | 2.1 | 27.9811 | 0.98056 | 60.0364 | 0.7 | 27.9798 | 2.9624 | 60.0069 | 2.1 | 27.9727 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.9811 | 2.8677 | 59.9995 | 2.1
27.9669 | 2.3484 | 60.0034 | 2.1 | 27.9894 | 0.98053 | 60.0364 | 0.7 | 27.9882 | 2.9624 | 60.0068 | 2.1 | 27.981 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.9894 | 2.8676 | 59.9995 | 2.1
27.9752 | 2.3484 | 60.0034 | 2.1 | 27.9977 | 0.98052 | 60.0365 | 0.7 | 27.9965 | 2.9624 | 60.0068 | 2.1 | 27.9894 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 27.9977 | 2.8676 | 59.9995 | 2.1
27.9836 | 2.3483 | 60.0034 | 2.1 | 28.006 | 0.98052 | 60.0365 | 0.7 | 28.0048 | 2.9623 | 60.0068 | 2.1 | 27.9977 | 1.2383 | 60.002 | 0.7 | 28.006 | 2.8675 | 59.9995 | 2.1
27.9919 | 2.3483 | 60.0034 | 2.1 | 28.0144 | 0.98051 | 60.0365 | 0.7 | 28.0132 | 2.9623 | 60.0067 | 2.1 | 28.006 | 1.2334 | 60.002 | 0.7 | 28.0144 | 2.8675 | 59.9995 | 2.1
28.0002 | 2.3483 | 60.0034 | 2.1 | 28.0227 | 0.9805 | 60.0366 | 0.7 | 28.0215 | 2.9623 | 60.0067 | 2.1 | 28.0144 | 1.2284 | 60.002 | 0.7 | 28.0227 | 2.8674 | 59.9995 | 2.1
28.0086 | 2.3483 | 60.0034 | 2.1 | 28.031 | 0.98049 | 60.0366 | 0.7 | 28.0299 | 2.9624 | 60.0067 | 2.1 | 28.0227 | 1.2234 | 60.002 | 0.7 | 28.0311 | 2.8674 | 59.9995 | 2.1
28.0169 | 2.3483 | 60.0034 | 2.1 | 28.0393 | 0.98049 | 60.0366 | 0.7 | 28.0382 | 2.9624 | 60.0066 | 2.1 | 28.031 | 1.2184 | 60.002 | 0.7 | 28.0394 | 2.8673 | 59.9995 | 2.1
28.0253 | 2.3483 | 60.0034 | 2.1 | 28.0477 | 0.98048 | 60.0367 | 0.7 | 28.0465 | 2.9624 | 60.0066 | 2.1 | 28.0394 | 1.2134 | 60.002 | 0.7 | 28.0477 | 2.8673 | 59.9995 | 2.1
28.0336 | 2.3483 | 60.0033 | 2.1 | 28.056 | 0.98047 | 60.0367 | 0.7 | 28.0549 | 2.9624 | 60.0066 | 2.1 | 28.0477 | 1.2084 | 60.002 | 0.7 | 28.056 | 2.8672 | 59.9995 | 2.1
28.0419 | 2.3481 | 60.0033 | 2.1 | 28.0643 | 0.98047 | 60.0367 | 0.7 | 28.0632 | 2.9624 | 60.0065 | 2.1 | 28.056 | 1.2034 | 60.002 | 0.7 | 28.0644 | 2.8671 | 59.9996 | 2.1
28.0503 | 2.3479 | 60.0033 | 2.1 | 28.0727 | 0.98046 | 60.0368 | 0.7 | 28.0715 | 2.9624 | 60.0065 | 2.1 | 28.0644 | 1.1984 | 60.002 | 0.7 | 28.0727 | 2.8671 | 59.9996 | 2.1
28.0586 | 2.3478 | 60.0033 | 2.1 | 28.081 | 0.98046 | 60.0368 | 0.7 | 28.0799 | 2.9624 | 60.0065 | 2.1 | 28.0727 | 1.1883 | 60.002 | 0.7 | 28.0811 | 2.867 | 59.9996 | 2.1
28.0669 | 2.3476 | 60.0033 | 2.1 | 28.0893 | 0.98046 | 60.0368 | 0.7 | 28.0882 | 2.9624 | 60.0064 | 2.1 | 28.0811 | 1.1782 | 60.002 | 0.7 | 28.0894 | 2.867 | 59.9996 | 2.1
28.0753 | 2.3475 | 60.0033 | 2.1 | 28.0976 | 0.98044 | 60.0369 | 0.7 | 28.0965 | 2.9624 | 60.0064 | 2.1 | 28.0894 | 1.173 | 60.002 | 0.7 | 28.0977 | 2.867 | 59.9996 | 2.1
28.0836 | 2.3474 | 60.0033 | 2.1 | 28.106 | 0.98043 | 60.0369 | 0.7 | 28.1049 | 2.9624 | 60.0064 | 2.1 | 28.0977 | 1.1679 | 60.002 | 0.7 | 28.106 | 2.8669 | 59.9996 | 2.1
28.0919 | 2.3472 | 60.0033 | 2.1 | 28.1143 | 0.98041 | 60.0369 | 0.7 | 28.1132 | 2.9624 | 60.0063 | 2.1 | 28.106 | 1.1627 | 60.002 | 0.7 | 28.1144 | 2.8669 | 59.9996 | 2.1
28.1003 | 2.3471 | 60.0033 | 2.1 | 28.1226 | 0.98039 | 60.037 | 0.7 | 28.1215 | 2.9624 | 60.0063 | 2.1 | 28.1144 | 1.1576 | 60.002 | 0.7 | 28.1227 | 2.8669 | 59.9996 | 2.1
28.1086 | 2.347 | 60.0033 | 2.1 | 28.1309 | 0.98038 | 60.037 | 0.7 | 28.1299 | 2.9624 | 60.0063 | 2.1 | 28.1227 | 1.1524 | 60.002 | 0.7 | 28.131 | 2.8668 | 59.9996 | 2.1
28.117 | 2.3469 | 60.0033 | 2.1 | 28.1393 | 0.98036 | 60.037 | 0.7 | 28.1382 | 2.9624 | 60.0062 | 2.1 | 28.131 | 1.1473 | 60.002 | 0.7 | 28.1393 | 2.8668 | 59.9996 | 2.1
28.1253 | 2.3469 | 60.0033 | 2.1 | 28.1476 | 0.98034 | 60.0371 | 0.7 | 28.1465 | 2.9624 | 60.0062 | 2.1 | 28.1394 | 1.1421 | 60.002 | 0.7 | 28.1477 | 2.8668 | 59.9996 | 2.1
28.1336 | 2.3469 | 60.0033 | 2.1 | 28.1559 | 0.98033 | 60.0371 | 0.7 | 28.1549 | 2.9624 | 60.0062 | 2.1 | 28.1477 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.156 | 2.8668 | 59.9996 | 2.1
28.142 | 2.347 | 60.0032 | 2.1 | 28.1643 | 0.98031 | 60.0371 | 0.7 | 28.1632 | 2.9624 | 60.0061 | 2.1 | 28.156 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.1644 | 2.8668 | 59.9997 | 2.1
28.1503 | 2.347 | 60.0032 | 2.1 | 28.1726 | 0.98029 | 60.0372 | 0.7 | 28.1716 | 2.9625 | 60.0061 | 2.1 | 28.1644 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.1727 | 2.8668 | 59.9997 | 2.1
28.1586 | 2.347 | 60.0032 | 2.1 | 28.1809 | 0.98029 | 60.0372 | 0.7 | 28.1799 | 2.9625 | 60.0061 | 2.1 | 28.1727 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.181 | 2.8668 | 59.9997 | 2.1
28.167 | 2.347 | 60.0032 | 2.1 | 28.1892 | 0.98029 | 60.0372 | 0.7 | 28.1882 | 2.9597 | 60.006 | 2.1 | 28.1811 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.1893 | 2.8668 | 59.9997 | 2.1
28.1753 | 2.3472 | 60.0032 | 2.1 | 28.1976 | 0.98029 | 60.0373 | 0.7 | 28.1965 | 2.9569 | 60.006 | 2.1 | 28.1894 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.1977 | 2.8668 | 59.9997 | 2.1
28.1837 | 2.3474 | 60.0032 | 2.1 | 28.2059 | 0.98029 | 60.0373 | 0.7 | 28.2049 | 2.954 | 60.006 | 2.1 | 28.1977 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.206 | 2.8668 | 59.9997 | 2.1
28.192 | 2.3437 | 60.0032 | 2.1 | 28.2142 | 0.98029 | 60.0373 | 0.7 | 28.2132 | 2.9512 | 60.0059 | 2.1 | 28.2061 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.2144 | 2.8668 | 59.9997 | 2.1
28.2003 | 2.34 | 60.0032 | 2.1 | 28.2225 | 0.98029 | 60.0374 | 0.7 | 28.2216 | 2.9483 | 60.0059 | 2.1 | 28.2144 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.2227 | 2.8668 | 59.9997 | 2.1
28.2087 | 2.3363 | 60.0032 | 2.1 | 28.2309 | 0.98029 | 60.0374 | 0.7 | 28.2299 | 2.9455 | 60.0059 | 2.1 | 28.2227 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.231 | 2.8668 | 59.9997 | 2.1
28.217 | 2.3326 | 60.0032 | 2.1 | 28.2392 | 0.98029 | 60.0374 | 0.7 | 28.2382 | 2.9427 | 60.0058 | 2.1 | 28.231 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.2393 | 2.8669 | 59.9997 | 2.1
28.2253 | 2.3289 | 60.0032 | 2.1 | 28.2475 | 0.98029 | 60.0375 | 0.7 | 28.2466 | 2.9398 | 60.0058 | 2.1 | 28.2394 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.2477 | 2.8669 | 59.9997 | 2.1
28.2337 | 2.3252 | 60.0031 | 2.1 | 28.2559 | 0.98029 | 60.0375 | 0.7 | 28.2549 | 2.9369 | 60.0058 | 2.1 | 28.2477 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.256 | 2.8669 | 59.9997 | 2.1
28.242 | 2.3215 | 60.0031 | 2.1 | 28.2642 | 0.98029 | 60.0375 | 0.7 | 28.2632 | 2.934 | 60.0057 | 2.1 | 28.2561 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.2643 | 2.8669 | 59.9998 | 2.1
28.2503 | 2.3179 | 60.0031 | 2.1 | 28.2725 | 0.98029 | 60.0376 | 0.7 | 28.2716 | 2.934 | 60.0057 | 2.1 | 28.2644 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.2726 | 2.8669 | 59.9998 | 2.1
28.2587 | 2.3139 | 60.0031 | 2.1 | 28.2808 | 0.98027 | 60.0376 | 0.7 | 28.2799 | 2.934 | 60.0057 | 2.1 | 28.2727 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.281 | 2.8668 | 59.9998 | 2.1
28.267 | 2.31 | 60.0031 | 2.1 | 28.2892 | 0.98025 | 60.0376 | 0.7 | 28.2883 | 2.934 | 60.0056 | 2.1 | 28.2811 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.2893 | 2.8668 | 59.9998 | 2.1
28.2754 | 2.3101 | 60.0031 | 2.1 | 28.2975 | 0.98023 | 60.0377 | 0.7 | 28.2966 | 2.934 | 60.0056 | 2.1 | 28.2894 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.2977 | 2.8668 | 59.9998 | 2.1
28.2837 | 2.3101 | 60.0031 | 2.1 | 28.3058 | 0.98021 | 60.0377 | 0.7 | 28.3049 | 2.934 | 60.0056 | 2.1 | 28.2977 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.306 | 2.8667 | 59.9998 | 2.1
28.292 | 2.3101 | 60.0031 | 2.1 | 28.3141 | 0.98019 | 60.0377 | 0.7 | 28.3132 | 2.934 | 60.0055 | 2.1 | 28.3061 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.3143 | 2.8667 | 59.9998 | 2.1
28.3004 | 2.3101 | 60.0031 | 2.1 | 28.3225 | 0.98017 | 60.0378 | 0.7 | 28.3216 | 2.934 | 60.0055 | 2.1 | 28.3144 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.3226 | 2.8667 | 59.9998 | 2.1
28.3087 | 2.3101 | 60.0031 | 2.1 | 28.3308 | 0.98015 | 60.0378 | 0.7 | 28.3299 | 2.934 | 60.0055 | 2.1 | 28.3227 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.331 | 2.8667 | 59.9998 | 2.1
28.317 | 2.3101 | 60.0031 | 2.1 | 28.3391 | 0.98013 | 60.0378 | 0.7 | 28.3383 | 2.934 | 60.0054 | 2.1 | 28.3311 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.3393 | 2.8666 | 59.9998 | 2.1
28.3254 | 2.3101 | 60.0031 | 2.1 | 28.3474 | 0.9801 | 60.0379 | 0.7 | 28.3466 | 2.934 | 60.0054 | 2.1 | 28.3394 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.3477 | 2.8665 | 59.9998 | 2.1
28.3337 | 2.3101 | 60.003 | 2.1 | 28.3558 | 0.98008 | 60.0379 | 0.7 | 28.3549 | 2.934 | 60.0054 | 2.1 | 28.3477 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.356 | 2.8664 | 59.9998 | 2.1
28.342 | 2.3101 | 60.003 | 2.1 | 28.3641 | 0.98006 | 60.0379 | 0.7 | 28.3633 | 2.934 | 60.0053 | 2.1 | 28.3561 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.3643 | 2.8663 | 59.9999 | 2.1
28.3504 | 2.3101 | 60.003 | 2.1 | 28.3724 | 0.98003 | 60.038 | 0.7 | 28.3716 | 2.934 | 60.0053 | 2.1 | 28.3644 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.3726 | 2.8662 | 59.9999 | 2.1
28.3587 | 2.3101 | 60.003 | 2.1 | 28.3808 | 0.98 | 60.038 | 0.7 | 28.3799 | 2.9341 | 60.0053 | 2.1 | 28.3727 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.381 | 2.8662 | 59.9999 | 2.1
28.3671 | 2.3101 | 60.003 | 2.1 | 28.3891 | 0.97997 | 60.038 | 0.7 | 28.3883 | 2.9341 | 60.0052 | 2.1 | 28.3811 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.3893 | 2.8661 | 59.9999 | 2.1
28.3754 | 2.3101 | 60.003 | 2.1 | 28.3974 | 0.97994 | 60.0381 | 0.7 | 28.3966 | 2.9341 | 60.0052 | 2.1 | 28.3894 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.3976 | 2.866 | 59.9999 | 2.1
28.3837 | 2.3101 | 60 | 2.1 | 28.4057 | 0.97991 | 60.0381 | 0.7 | 28.405 | 2.9341 | 60.0052 | 2.1 | 28.3977 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.4059 | 2.8659 | 59.9999 | 2.1
28.3921 | 2.3101 | 60 | 2.1 | 28.4141 | 0.97988 | 60.0381 | 0.7 | 28.4133 | 2.9341 | 60.0051 | 2.1 | 28.4061 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.4143 | 2.8658 | 59.9999 | 2.1
28.4004 | 2.3101 | 59.9999 | 2.1 | 28.4224 | 0.97985 | 60.0382 | 0.7 | 28.4216 | 2.9341 | 60.0051 | 2.1 | 28.4144 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.4226 | 2.8658 | 59.9999 | 2.1
28.4087 | 2.3101 | 59.9999 | 2.1 | 28.4307 | 0.97982 | 60.0382 | 0.7 | 28.4299 | 2.9341 | 60.0051 | 2.1 | 28.4227 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.431 | 2.8658 | 59.9999 | 2.1
28.4171 | 2.3101 | 59.9999 | 2.1 | 28.439 | 0.9798 | 60.0382 | 0.7 | 28.4383 | 2.9341 | 60.005 | 2.1 | 28.4311 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.4393 | 2.8658 | 59.9999 | 2.1
28.4254 | 2.31 | 59.9999 | 2.1 | 28.4474 | 0.9798 | 60.0383 | 0.7 | 28.4466 | 2.9341 | 60.005 | 2.1 | 28.4394 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.4476 | 2.8657 | 59.9999 | 2.1
28.4338 | 2.31 | 59.9998 | 2.1 | 28.4557 | 0.9798 | 60.0383 | 0.7 | 28.455 | 2.9341 | 60.005 | 2.1 | 28.4478 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.4559 | 2.8656 | 59.9999 | 2.1
28.4421 | 2.31 | 59.9998 | 2.1 | 28.464 | 0.97978 | 60.0383 | 0.7 | 28.4633 | 2.934 | 60.0049 | 2.1 | 28.4561 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.4643 | 2.8656 | 60 | 2.1
28.4504 | 2.31 | 59.9998 | 2.1 | 28.4724 | 0.97977 | 60.0384 | 0.7 | 28.4716 | 2.934 | 60.0049 | 2.1 | 28.4644 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.4726 | 2.8655 | 60 | 2.1
28.4588 | 2.31 | 59.9998 | 2.1 | 28.4807 | 0.97976 | 60.0384 | 0.7 | 28.48 | 2.934 | 60.0049 | 2.1 | 28.4727 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.481 | 2.8654 | 60 | 2.1
28.4671 | 2.3099 | 59.9997 | 2.1 | 28.489 | 0.97974 | 60.0384 | 0.7 | 28.4883 | 2.9339 | 60.0048 | 2.1 | 28.4811 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.4893 | 2.8653 | 60 | 2.1
28.4754 | 2.3099 | 59.9997 | 2.1 | 28.4973 | 0.97972 | 60.0385 | 0.7 | 28.4966 | 2.9339 | 60.0048 | 2.1 | 28.4894 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.4976 | 2.8652 | 60 | 2.1
28.4838 | 2.3098 | 59.9997 | 2.1 | 28.5057 | 0.9797 | 60.0385 | 0.7 | 28.505 | 2.9338 | 60.0048 | 2.1 | 28.4977 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.5059 | 2.8651 | 60 | 2.1
28.4921 | 2.3098 | 59.9997 | 2.1 | 28.514 | 0.97969 | 60.0385 | 0.7 | 28.5133 | 2.9338 | 60.0047 | 2.1 | 28.5061 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.5143 | 2.8651 | 59.999 | 2.1
28.5004 | 2.3098 | 59.9996 | 2.1 | 28.5223 | 0.97969 | 60.0386 | 0.7 | 28.5217 | 2.9338 | 60.0047 | 2.1 | 28.5144 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.5226 | 2.865 | 59.999 | 2.1
28.5088 | 2.3098 | 59.9996 | 2.1 | 28.5306 | 0.97968 | 60.0386 | 0.7 | 28.53 | 2.9337 | 60.0047 | 2.1 | 28.5228 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.5309 | 2.8617 | 59.999 | 2.1
28.5171 | 2.3097 | 59.9996 | 2.1 | 28.539 | 0.97967 | 60.0386 | 0.7 | 28.5383 | 2.9337 | 60.0046 | 2.1 | 28.5311 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.5392 | 2.8584 | 59.9991 | 2.1
28.5255 | 2.3097 | 59.9996 | 2.1 | 28.5473 | 0.97968 | 60.0387 | 0.7 | 28.5466 | 2.9337 | 60.0046 | 2.1 | 28.5394 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.5476 | 2.8499 | 59.9991 | 2.1
28.5338 | 2.3097 | 59.9995 | 2.1 | 28.5556 | 0.97969 | 60.0387 | 0.7 | 28.555 | 2.9307 | 60.0046 | 2.1 | 28.5478 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.5559 | 2.8413 | 59.9991 | 2.1
28.5421 | 2.3096 | 59.9995 | 2.1 | 28.5639 | 0.9797 | 60.0387 | 0.7 | 28.5633 | 2.9278 | 60.0045 | 2.1 | 28.5561 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.5643 | 2.8328 | 59.9991 | 2.1
28.5505 | 2.3094 | 59.9995 | 2.1 | 28.5723 | 0.9797 | 60.0388 | 0.7 | 28.5717 | 2.9247 | 60.0045 | 2.1 | 28.5644 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.5726 | 2.8243 | 59.9991 | 2.1
28.5588 | 2.3064 | 59.9995 | 2.1 | 28.5806 | 0.97972 | 60.0388 | 0.7 | 28.58 | 2.9217 | 60.0045 | 2.1 | 28.5728 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.5809 | 2.8158 | 59.9991 | 2.1
28.5671 | 2.3034 | 59.9994 | 2.1 | 28.5889 | 0.97973 | 60.0388 | 0.7 | 28.5883 | 2.9187 | 60.0044 | 2.1 | 28.5811 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.5892 | 2.8073 | 59.9992 | 2.1
28.5755 | 2.3004 | 59.9994 | 2.1 | 28.5973 | 0.97973 | 60.0389 | 0.7 | 28.5967 | 2.9157 | 60.0044 | 2.1 | 28.5894 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.5976 | 2.7988 | 59.9992 | 2.1
28.5838 | 2.2974 | 59.9994 | 2.1 | 28.6056 | 0.97973 | 60.0389 | 0.7 | 28.605 | 2.9126 | 60.0044 | 2.1 | 28.5977 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.6059 | 2.7903 | 59.9992 | 2.1
28.5921 | 2.2944 | 59.9994 | 2.1 | 28.6139 | 0.97973 | 60.0389 | 0.7 | 28.6133 | 2.9096 | 60.0043 | 2.1 | 28.6061 | 1.137 | 60.002 | 0.7 | 28.6143 | 2.7852 | 59.9992 | 2.1
28.6005 | 2.2914 | 59.9993 | 2.1 | 28.6222 | 0.97974 | 60.039 | 0.7 | 28.6217 | 2.9066 | 60.0043 | 2.1 | 28.6144 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.6226 | 2.78 | 59.9992 | 2.1
28.6088 | 2.2884 | 59.9993 | 2.1 | 28.6306 | 0.97973 | 60.041 | 0.7 | 28.63 | 2.9036 | 60.0043 | 2.1 | 28.6228 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.6309 | 2.78 | 59.9992 | 2.1
28.6172 | 2.2854 | 59.9993 | 2.1 | 28.6389 | 0.97972 | 60.041 | 0.7 | 28.6384 | 2.9035 | 60.0042 | 2.1 | 28.6311 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 28.6392 | 2.78 | 59.9993 | 2.1
28.6255 | 2.2826 | 59.9993 | 2.1 | 28.6472 | 0.97971 | 60.041 | 0.7 | 28.6467 | 2.9035 | 60.0042 | 2.1 | 28.6394 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.6476 | 2.78 | 59.9993 | 2.1
28.6338 | 2.2797 | 59.9992 | 2.1 | 28.6555 | 0.9797 | 60.041 | 0.7 | 28.655 | 2.9035 | 60.0042 | 2.1 | 28.6478 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.6559 | 2.78 | 59.9993 | 2.1
28.6422 | 2.2797 | 59.9992 | 2.1 | 28.6639 | 0.97969 | 60.041 | 0.7 | 28.6633 | 2.9036 | 60.0041 | 2.1 | 28.6561 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.6642 | 2.78 | 59.9993 | 2.1
28.6505 | 2.2798 | 59.9992 | 2.1 | 28.6722 | 0.97968 | 60.041 | 0.7 | 28.6717 | 2.9036 | 60.0041 | 2.1 | 28.6644 | 1.1373 | 60.002 | 0.7 | 28.6725 | 2.7801 | 59.9993 | 2.1
28.6588 | 2.2799 | 59.9992 | 2.1 | 28.6805 | 0.97967 | 60.041 | 0.7 | 28.68 | 2.9037 | 60.0041 | 2.1 | 28.6728 | 1.1373 | 60.002 | 0.7 | 28.6809 | 2.78 | 59.9993 | 2.1
28.6672 | 2.2799 | 59.9991 | 2.1 | 28.6889 | 0.97967 | 60.0411 | 0.7 | 28.6884 | 2.9037 | 60.004 | 2.1 | 28.6811 | 1.1373 | 60.002 | 0.7 | 28.6892 | 2.78 | 59.9994 | 2.1
28.6755 | 2.28 | 59.9991 | 2.1 | 28.6972 | 0.97965 | 60.0411 | 0.7 | 28.6967 | 2.9037 | 60.004 | 2.1 | 28.6894 | 1.1373 | 60.002 | 0.7 | 28.6976 | 2.7799 | 59.9994 | 2.1
28.6838 | 2.28 | 59.9991 | 2.1 | 28.7055 | 0.97964 | 60.0411 | 0.7 | 28.705 | 2.9038 | 60.004 | 2.1 | 28.6978 | 1.1373 | 60.002 | 0.7 | 28.7059 | 2.7799 | 59.9994 | 2.1
28.6922 | 2.2801 | 59.9991 | 2.1 | 28.7138 | 0.97965 | 60.0411 | 0.7 | 28.7134 | 2.9038 | 60.0039 | 2.1 | 28.7061 | 1.1373 | 60.002 | 0.7 | 28.7142 | 2.7799 | 59.9994 | 2.1
28.7005 | 2.2801 | 59.999 | 2.1 | 28.7222 | 0.97965 | 60.0411 | 0.7 | 28.7217 | 2.9038 | 60.0039 | 2.1 | 28.7144 | 1.1373 | 60.002 | 0.7 | 28.7225 | 2.7799 | 59.9994 | 2.1
28.7089 | 2.2801 | 59.999 | 2.1 | 28.7305 | 0.97965 | 60.0411 | 0.7 | 28.73 | 2.9039 | 60.0039 | 2.1 | 28.7228 | 1.1373 | 60.002 | 0.7 | 28.7309 | 2.7798 | 59.9994 | 2.1
28.7172 | 2.2802 | 59.999 | 2.1 | 28.7388 | 0.97965 | 60.0411 | 0.7 | 28.7384 | 2.9039 | 60.0038 | 2.1 | 28.7311 | 1.1373 | 60.002 | 0.7 | 28.7392 | 2.7797 | 59.9995 | 2.1
28.7255 | 2.2802 | 59.999 | 2.1 | 28.7471 | 0.97965 | 60.0411 | 0.7 | 28.7467 | 2.9039 | 60.0038 | 2.1 | 28.7394 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.7476 | 2.7797 | 59.9995 | 2.1
28.7339 | 2.2801 | 59.9989 | 2.1 | 28.7555 | 0.97965 | 60.0411 | 0.7 | 28.7551 | 2.9038 | 60.0038 | 2.1 | 28.7478 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.7559 | 2.7796 | 59.9995 | 2.1
28.7422 | 2.2801 | 59.9989 | 2.1 | 28.7638 | 0.97966 | 60.0411 | 0.7 | 28.7634 | 2.9037 | 60.0037 | 2.1 | 28.7561 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.7642 | 2.7796 | 59.9995 | 2.1
28.7505 | 2.2801 | 59.9989 | 2.1 | 28.7721 | 0.97967 | 60.0411 | 0.7 | 28.7717 | 2.9007 | 60.0037 | 2.1 | 28.7644 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.7725 | 2.7796 | 59.9995 | 2.1
28.7589 | 2.2776 | 59.9989 | 2.1 | 28.7804 | 0.97968 | 60.0411 | 0.7 | 28.78 | 2.8977 | 60.0037 | 2.1 | 28.7728 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.7809 | 2.7796 | 59.9995 | 2.1
28.7672 | 2.275 | 59.9988 | 2.1 | 28.7888 | 0.97969 | 60.0412 | 0.7 | 28.7884 | 2.8946 | 60.0036 | 2.1 | 28.7811 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.7892 | 2.7796 | 59.9996 | 2.1
28.7755 | 2.2725 | 59.9988 | 2.1 | 28.7971 | 0.9797 | 60.0412 | 0.7 | 28.7967 | 2.8916 | 60.0036 | 2.1 | 28.7895 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.7975 | 2.7796 | 59.9996 | 2.1
28.7839 | 2.27 | 59.9988 | 2.1 | 28.8054 | 0.97971 | 60.0412 | 0.7 | 28.8051 | 2.8885 | 60.0036 | 2.1 | 28.7978 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.8058 | 2.7796 | 59.9996 | 2.1
28.7922 | 2.2675 | 59.9988 | 2.1 | 28.8138 | 0.97597 | 60.0412 | 0.7 | 28.8134 | 2.8855 | 60.0035 | 2.1 | 28.8061 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.8142 | 2.7797 | 59.9996 | 2.1
28.8006 | 2.265 | 59.9987 | 2.1 | 28.8221 | 0.97223 | 60.0412 | 0.7 | 28.8217 | 2.8824 | 60.0035 | 2.1 | 28.8145 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.8225 | 2.7797 | 59.9996 | 2.1
28.8089 | 2.2625 | 59.9987 | 2.1 | 28.8304 | 0.96849 | 60.0412 | 0.7 | 28.8301 | 2.8794 | 60.0035 | 2.1 | 28.8228 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.8309 | 2.7797 | 59.9996 | 2.1
28.8172 | 2.26 | 59.9987 | 2.1 | 28.8387 | 0.96474 | 60.0412 | 0.7 | 28.8384 | 2.8764 | 60.0034 | 2.1 | 28.8311 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.8392 | 2.7797 | 59.9997 | 2.1
28.8256 | 2.2575 | 59.9987 | 2.1 | 28.8471 | 0.96099 | 60.0412 | 0.7 | 28.8468 | 2.8734 | 60.0034 | 2.1 | 28.8394 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.8475 | 2.7798 | 59.9997 | 2.1
28.8339 | 2.255 | 59.9986 | 2.1 | 28.8554 | 0.95724 | 60.0412 | 0.7 | 28.8551 | 2.8734 | 60.0034 | 2.1 | 28.8478 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.8559 | 2.7798 | 59.9997 | 2.1
28.8422 | 2.255 | 59.9986 | 2.1 | 28.8637 | 0.95352 | 60.0412 | 0.7 | 28.8634 | 2.8734 | 60.0033 | 2.1 | 28.8561 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.8642 | 2.7798 | 59.9997 | 2.1
28.8506 | 2.2551 | 59.9986 | 2.1 | 28.872 | 0.9498 | 60.0412 | 0.7 | 28.8717 | 2.8734 | 60.0033 | 2.1 | 28.8644 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.8726 | 2.7798 | 59.9997 | 2.1
28.8589 | 2.2551 | 59.9986 | 2.1 | 28.8804 | 0.94609 | 60.0412 | 0.7 | 28.8801 | 2.8734 | 60.0033 | 2.1 | 28.8728 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.8809 | 2.7767 | 59.9997 | 2.1
28.8673 | 2.2551 | 59.9985 | 2.1 | 28.8887 | 0.94239 | 60.0413 | 0.7 | 28.8884 | 2.8734 | 60.0032 | 2.1 | 28.8811 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.8892 | 2.7735 | 59.9998 | 2.1
28.8756 | 2.2551 | 59.9985 | 2.1 | 28.897 | 0.94244 | 60.0413 | 0.7 | 28.8967 | 2.8734 | 60.0032 | 2.1 | 28.8895 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.8975 | 2.7704 | 59.9998 | 2.1
28.8839 | 2.2551 | 59.9985 | 2.1 | 28.9053 | 0.94248 | 60.0413 | 0.7 | 28.9051 | 2.8733 | 60.0032 | 2.1 | 28.8978 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.9059 | 2.7672 | 59.9998 | 2.1
28.8923 | 2.2551 | 59.9985 | 2.1 | 28.9137 | 0.94253 | 60.0413 | 0.7 | 28.9134 | 2.8733 | 60.0031 | 2.1 | 28.9061 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.9142 | 2.7641 | 59.9998 | 2.1
28.9006 | 2.2551 | 59.9984 | 2.1 | 28.922 | 0.94258 | 60.0413 | 0.7 | 28.9218 | 2.8733 | 60.0031 | 2.1 | 28.9145 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.9225 | 2.7609 | 59.9998 | 2.1
28.9089 | 2.2551 | 59.9984 | 2.1 | 28.9303 | 0.94263 | 60.0413 | 0.7 | 28.9301 | 2.8733 | 60.0031 | 2.1 | 28.9228 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.9308 | 2.7578 | 59.9998 | 2.1
28.9173 | 2.2551 | 59.9984 | 2.1 | 28.9387 | 0.94268 | 60.0413 | 0.7 | 28.9384 | 2.8733 | 60.003 | 2.1 | 28.9311 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.9392 | 2.7546 | 59.9999 | 2.1
28.9256 | 2.2551 | 59.9984 | 2.1 | 28.947 | 0.94269 | 60.0413 | 0.7 | 28.9468 | 2.8733 | 60.003 | 2.1 | 28.9395 | 1.1373 | 60.002 | 0.7 | 28.9475 | 2.7515 | 59.9999 | 2.1
28.9339 | 2.2551 | 59.9983 | 2.1 | 28.9553 | 0.94271 | 60.0413 | 0.7 | 28.9551 | 2.8733 | 60.001 | 2.1 | 28.9478 | 1.1373 | 60.002 | 0.7 | 28.9559 | 2.7484 | 59.9999 | 2.1
28.9423 | 2.2551 | 59.9983 | 2.1 | 28.9636 | 0.94271 | 60.0413 | 0.7 | 28.9635 | 2.8733 | 60.001 | 2.1 | 28.9561 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.9642 | 2.7484 | 59.9999 | 2.1
28.9506 | 2.2551 | 59.9983 | 2.1 | 28.972 | 0.9427 | 60.0413 | 0.7 | 28.9718 | 2.8733 | 60.0009 | 2.1 | 28.9644 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.9725 | 2.7484 | 59.9999 | 2.1
28.959 | 2.2551 | 59.9983 | 2.1 | 28.9803 | 0.9427 | 60.0414 | 0.7 | 28.9801 | 2.8733 | 60.0009 | 2.1 | 28.9728 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.9808 | 2.7484 | 59.9999 | 2.1
28.9673 | 2.2551 | 59.9982 | 2.1 | 28.9886 | 0.9427 | 60.0414 | 0.7 | 28.9884 | 2.8733 | 60.0009 | 2.1 | 28.9811 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.9892 | 2.7484 | 60 | 2.1
28.9756 | 2.2551 | 59.9982 | 2.1 | 28.9969 | 0.9427 | 60.0414 | 0.7 | 28.9968 | 2.8733 | 60.0009 | 2.1 | 28.9895 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 28.9975 | 2.7484 | 60 | 2.1
28.984 | 2.2551 | 59.9982 | 2.1 | 29.0053 | 0.9427 | 60.0414 | 0.7 | 29.0051 | 2.8733 | 60.0008 | 2.1 | 28.9978 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 29.0059 | 2.7484 | 60 | 2.1
28.9923 | 2.2551 | 59.9982 | 2.1 | 29.0136 | 0.94269 | 60.0414 | 0.7 | 29.0134 | 2.8732 | 60.0008 | 2.1 | 29.0061 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 29.0142 | 2.7484 | 60 | 2.1
29.0006 | 2.2551 | 59.9981 | 2.1 | 29.0219 | 0.94269 | 60.0414 | 0.7 | 29.0218 | 2.8733 | 60.0008 | 2.1 | 29.0145 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 29.0225 | 2.7484 | 60 | 2.1
29.009 | 2.2551 | 59.9981 | 2.1 | 29.0303 | 0.94269 | 60.0414 | 0.7 | 29.0301 | 2.8733 | 60.0008 | 2.1 | 29.0228 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 29.0309 | 2.7484 | 60 | 2.1
29.0173 | 2.2551 | 59.9981 | 2.1 | 29.0386 | 0.94269 | 60.0414 | 0.7 | 29.0385 | 2.8733 | 60.0007 | 2.1 | 29.0311 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 29.0392 | 2.7484 | 60.0001 | 2.1
29.0257 | 2.2551 | 59.9981 | 2.1 | 29.0469 | 0.9427 | 60.0414 | 0.7 | 29.0468 | 2.8732 | 60.0007 | 2.1 | 29.0395 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 29.0475 | 2.7484 | 60.0001 | 2.1
29.034 | 2.2551 | 59.998 | 2.1 | 29.0552 | 0.9427 | 60.0414 | 0.7 | 29.0551 | 2.8733 | 60.0007 | 2.1 | 29.0478 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 29.0558 | 2.7484 | 60.0001 | 2.1
29.0423 | 2.2551 | 59.998 | 2.1 | 29.0636 | 0.9427 | 60.0414 | 0.7 | 29.0635 | 2.8733 | 60.0007 | 2.1 | 29.0561 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 29.0642 | 2.7484 | 60.0001 | 2.1
29.0507 | 2.2551 | 59.998 | 2.1 | 29.0719 | 0.94271 | 60.0414 | 0.7 | 29.0718 | 2.8734 | 60.0006 | 2.1 | 29.0645 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 29.0725 | 2.7484 | 60.0001 | 2.1
29.059 | 2.2551 | 59.998 | 2.1 | 29.0802 | 0.94271 | 60.0415 | 0.7 | 29.0802 | 2.8734 | 60.0006 | 2.1 | 29.0728 | 1.1372 | 60.002 | 0.7 | 29.0809 | 2.7484 | 60.0001 | 2.1
29.0673 | 2.2551 | 59.9979 | 2.1 | 29.0885 | 0.94271 | 60.0415 | 0.7 | 29.0885 | 2.8735 | 60.0006 | 2.1 | 29.0811 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 29.0892 | 2.7484 | 60.0002 | 2.1
29.0757 | 2.2551 | 59.9979 | 2.1 | 29.0969 | 0.94272 | 60.0415 | 0.7 | 29.0968 | 2.8735 | 60.0006 | 2.1 | 29.0895 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 29.0975 | 2.7484 | 60.0002 | 2.1
29.084 | 2.2551 | 59.9979 | 2.1 | 29.1052 | 0.94272 | 60.0415 | 0.7 | 29.1051 | 2.8736 | 60.0005 | 2.1 | 29.0978 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 29.1058 | 2.7484 | 60.0002 | 2.1
29.0924 | 2.2551 | 59.9979 | 2.1 | 29.1135 | 0.94272 | 60.0415 | 0.7 | 29.1135 | 2.8736 | 60.0005 | 2.1 | 29.1061 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 29.1142 | 2.7484 | 60.0002 | 2.1
29.1007 | 2.2551 | 59.9978 | 2.1 | 29.1218 | 0.94272 | 60.0415 | 0.7 | 29.1218 | 2.8736 | 60.0005 | 2.1 | 29.1145 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 29.1225 | 2.7484 | 60.0002 | 2.1
29.109 | 2.2551 | 59.9978 | 2.1 | 29.1302 | 0.94273 | 60.0415 | 0.7 | 29.1301 | 2.8737 | 60.0005 | 2.1 | 29.1228 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 29.1309 | 2.7484 | 60.0002 | 2.1
29.1174 | 2.255 | 59.9978 | 2.1 | 29.1385 | 0.94273 | 60.0415 | 0.7 | 29.1385 | 2.8737 | 60.0004 | 2.1 | 29.1311 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 29.1392 | 2.7484 | 60.0003 | 2.1
29.1257 | 2.255 | 59.9978 | 2.1 | 29.1468 | 0.94273 | 60.0415 | 0.7 | 29.1468 | 2.8737 | 60.0004 | 2.1 | 29.1395 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 29.1475 | 2.7484 | 60.0003 | 2.1
29.134 | 2.2549 | 59.9977 | 2.1 | 29.1552 | 0.94273 | 60.0415 | 0.7 | 29.1552 | 2.8737 | 60.0004 | 2.1 | 29.1478 | 1.1371 | 60.002 | 0.7 | 29.1559 | 2.7484 | 60.0003 | 2.1
29.1424 | 2.2548 | 59.9977 | 2.1 | 29.1635 | 0.94272 | 60.0415 | 0.7 | 29.1635 | 2.8737 | 60.0004 | 2.1 | 29.1561 | 1.1371 | 60.001 | 0.7 | 29.1642 | 2.7484 | 60.0003 | 2.1
29.1507 | 2.2548 | 59.9977 | 2.1 | 29.1718 | 0.94271 | 60.0415 | 0.7 | 29.1718 | 2.8737 | 60.0003 | 2.1 | 29.1645 | 1.1371 | 60.001 | 0.7 | 29.1725 | 2.7484 | 60.0003 | 2.1
29.1591 | 2.2547 | 59.9977 | 2.1 | 29.1801 | 0.9427 | 60.0415 | 0.7 | 29.1802 | 2.8738 | 60.0003 | 2.1 | 29.1728 | 1.1371 | 60.001 | 0.7 | 29.1808 | 2.7484 | 60.0003 | 2.1
29.1674 | 2.2546 | 59.9976 | 2.1 | 29.1885 | 0.94269 | 60.0416 | 0.7 | 29.1885 | 2.8738 | 60.0003 | 2.1 | 29.1812 | 1.1371 | 60.001 | 0.7 | 29.1892 | 2.7484 | 60.0004 | 2.1
29.1757 | 2.2546 | 59.9976 | 2.1 | 29.1968 | 0.94267 | 60.0416 | 0.7 | 29.1969 | 2.8738 | 60.0003 | 2.1 | 29.1895 | 1.1371 | 60.001 | 0.7 | 29.1975 | 2.7484 | 60.0004 | 2.1
29.1841 | 2.2545 | 59.9976 | 2.1 | 29.2051 | 0.94266 | 60.0416 | 0.7 | 29.2052 | 2.8738 | 60.0002 | 2.1 | 29.1978 | 1.1371 | 60.0009 | 0.7 | 29.2059 | 2.7484 | 60.0004 | 2.1
29.1924 | 2.2545 | 59.9976 | 2.1 | 29.2134 | 0.94265 | 60.0416 | 0.7 | 29.2135 | 2.8739 | 60.0002 | 2.1 | 29.2061 | 1.1371 | 60.0009 | 0.7 | 29.2142 | 2.7484 | 60.0004 | 2.1
29.2007 | 2.2545 | 59.9975 | 2.1 | 29.2218 | 0.94263 | 60.0416 | 0.7 | 29.2218 | 2.8739 | 60.0002 | 2.1 | 29.2145 | 1.1371 | 60.0009 | 0.7 | 29.2225 | 2.7484 | 60.0004 | 2.1
29.2091 | 2.2545 | 59.9975 | 2.1 | 29.2301 | 0.9426 | 60.0416 | 0.7 | 29.2302 | 2.8739 | 60.0002 | 2.1 | 29.2228 | 1.1371 | 60.0009 | 0.7 | 29.2308 | 2.7484 | 60.0004 | 2.1
29.2174 | 2.2545 | 59.9975 | 2.1 | 29.2384 | 0.94257 | 60.0416 | 0.7 | 29.2385 | 2.8739 | 60.0001 | 2.1 | 29.2311 | 1.1371 | 60.0009 | 0.7 | 29.2392 | 2.7484 | 60.0005 | 2.1
29.2258 | 2.2544 | 59.9975 | 2.1 | 29.2468 | 0.94253 | 60.0416 | 0.7 | 29.2468 | 2.874 | 60.0001 | 2.1 | 29.2395 | 1.1371 | 60.0009 | 0.7 | 29.2476 | 2.7484 | 60.0005 | 2.1
29.2341 | 2.2544 | 59.9974 | 2.1 | 29.2551 | 0.94249 | 60.0416 | 0.7 | 29.2552 | 2.874 | 60.0001 | 2.1 | 29.2478 | 1.1371 | 60.0009 | 0.7 | 29.2559 | 2.7484 | 60.0005 | 2.1
29.2424 | 2.2544 | 59.9974 | 2.1 | 29.2634 | 0.94244 | 60.0416 | 0.7 | 29.2635 | 2.8739 | 60.0001 | 2.1 | 29.2561 | 1.1371 | 60.0009 | 0.7 | 29.2642 | 2.7484 | 60.0005 | 2.1
29.2508 | 2.2544 | 59.9974 | 2.1 | 29.2717 | 0.94238 | 60.0416 | 0.7 | 29.2719 | 2.8739 | 60 | 2.1 | 29.2645 | 1.1371 | 60.0009 | 0.7 | 29.2725 | 2.7484 | 60.0005 | 2.1
29.2591 | 2.2544 | 59.9974 | 2.1 | 29.2801 | 0.94233 | 60.0416 | 0.7 | 29.2802 | 2.8739 | 60 | 2.1 | 29.2728 | 1.1371 | 60.0009 | 0.7 | 29.2809 | 2.7484 | 60.0005 | 2.1
29.2674 | 2.2544 | 59.9973 | 2.1 | 29.2884 | 0.94228 | 60.0417 | 0.7 | 29.2885 | 2.8739 | 60 | 2.1 | 29.2811 | 1.1371 | 60.0009 | 0.7 | 29.2892 | 2.7484 | 60.0006 | 2.1
29.2758 | 2.2543 | 59.9973 | 2.1 | 29.2967 | 0.94222 | 60.0417 | 0.7 | 29.2969 | 2.8739 | 60 | 2.1 | 29.2895 | 1.1371 | 60.0009 | 0.7 | 29.2975 | 2.7484 | 60.0006 | 2.1
29.2841 | 2.2543 | 59.9973 | 2.1 | 29.305 | 0.94217 | 60.0417 | 0.7 | 29.3052 | 2.8739 | 59.9999 | 2.1 | 29.2978 | 1.1371 | 60.0009 | 0.7 | 29.3058 | 2.7484 | 60.0006 | 2.1
29.2924 | 2.2543 | 59.9973 | 2.1 | 29.3134 | 0.94213 | 60.0417 | 0.7 | 29.3136 | 2.8739 | 59.9999 | 2.1 | 29.3062 | 1.137 | 60.0008 | 0.7 | 29.3142 | 2.7484 | 60.0006 | 2.1
29.3008 | 2.2543 | 59.9972 | 2.1 | 29.3217 | 0.94208 | 60.0417 | 0.7 | 29.3219 | 2.8739 | 59.9999 | 2.1 | 29.3145 | 1.137 | 60.0008 | 0.7 | 29.3225 | 2.7484 | 60.0006 | 2.1
29.3091 | 2.2543 | 59.9972 | 2.1 | 29.33 | 0.93727 | 60.0417 | 0.7 | 29.3302 | 2.8739 | 59.9999 | 2.1 | 29.3228 | 1.137 | 60.0008 | 0.7 | 29.3309 | 2.7484 | 60.0006 | 2.1
29.3175 | 2.2543 | 59.9972 | 2.1 | 29.3384 | 0.93246 | 60.0417 | 0.7 | 29.3385 | 2.8739 | 59.9998 | 2.1 | 29.3311 | 1.137 | 60.0008 | 0.7 | 29.3392 | 2.7484 | 60.0007 | 2.1
29.3258 | 2.2544 | 59.9972 | 2.1 | 29.3467 | 0.92277 | 60.0417 | 0.7 | 29.3469 | 2.8739 | 59.9998 | 2.1 | 29.3395 | 1.137 | 60.0008 | 0.7 | 29.3475 | 2.7484 | 60.0007 | 2.1
29.3341 | 2.2544 | 59.9971 | 2.1 | 29.355 | 0.91307 | 60.0417 | 0.7 | 29.3552 | 2.8739 | 59.9998 | 2.1 | 29.3478 | 1.137 | 60.0008 | 0.7 | 29.3558 | 2.7484 | 60.0007 | 2.1
29.3425 | 2.2545 | 59.9971 | 2.1 | 29.3633 | 0.90337 | 60.0417 | 0.7 | 29.3636 | 2.8738 | 59.9998 | 2.1 | 29.3561 | 1.137 | 60.0008 | 0.7 | 29.3642 | 2.7484 | 60.0007 | 2.1
29.3508 | 2.2545 | 59.9971 | 2.1 | 29.3717 | 0.89367 | 60.0417 | 0.7 | 29.3719 | 2.8738 | 59.9997 | 2.1 | 29.3645 | 1.1369 | 60.0008 | 0.7 | 29.3726 | 2.7484 | 60.0007 | 2.1
29.3591 | 2.2546 | 59.9971 | 2.1 | 29.38 | 0.88397 | 60.0417 | 0.7 | 29.3802 | 2.8738 | 59.9997 | 2.1 | 29.3728 | 1.1369 | 60.0008 | 0.7 | 29.3809 | 2.7484 | 60.0007 | 2.1
29.3675 | 2.2547 | 59.997 | 2.1 | 29.3883 | 0.87426 | 60.0418 | 0.7 | 29.3886 | 2.8737 | 59.9997 | 2.1 | 29.3811 | 1.1369 | 60.0008 | 0.7 | 29.3892 | 2.7484 | 60.0008 | 2.1
29.3758 | 2.2547 | 59.997 | 2.1 | 29.3966 | 0.86456 | 60.0418 | 0.7 | 29.3969 | 2.8737 | 59.9997 | 2.1 | 29.3895 | 1.1369 | 60.0008 | 0.7 | 29.3975 | 2.7484 | 60.0008 | 2.1
29.3841 | 2.2548 | 59.993 | 2.1 | 29.405 | 0.85485 | 60.0418 | 0.7 | 29.4052 | 2.8737 | 59.9996 | 2.1 | 29.3978 | 1.1369 | 60.0008 | 0.7 | 29.4059 | 2.7484 | 60.0008 | 2.1
29.3925 | 2.2549 | 59.993 | 2.1 | 29.4133 | 0.84994 | 60.0418 | 0.7 | 29.4136 | 2.8736 | 59.9996 | 2.1 | 29.4061 | 1.1369 | 60.0007 | 0.7 | 29.4142 | 2.7484 | 60.0008 | 2.1
29.4008 | 2.255 | 59.9929 | 2.1 | 29.4216 | 0.84502 | 60.0418 | 0.7 | 29.4219 | 2.8736 | 59.9996 | 2.1 | 29.4145 | 1.137 | 60.0007 | 0.7 | 29.4225 | 2.7484 | 60.0008 | 2.1
29.4092 | 2.2551 | 59.9929 | 2.1 | 29.4299 | 0.845 | 60.0418 | 0.7 | 29.4303 | 2.8736 | 59.9996 | 2.1 | 29.4228 | 1.137 | 60.0007 | 0.7 | 29.4308 | 2.7484 | 60.0008 | 2.1
29.4175 | 2.2552 | 59.9929 | 2.1 | 29.4383 | 0.84498 | 60.0418 | 0.7 | 29.4386 | 2.8736 | 59.9995 | 2.1 | 29.4312 | 1.137 | 60.0007 | 0.7 | 29.4392 | 2.7484 | 60.0009 | 2.1
29.4258 | 2.2546 | 59.9929 | 2.1 | 29.4466 | 0.84497 | 60.0418 | 0.7 | 29.4469 | 2.8736 | 59.9995 | 2.1 | 29.4395 | 1.137 | 60.0007 | 0.7 | 29.4475 | 2.7484 | 60.0009 | 2.1
29.4342 | 2.2541 | 59.9928 | 2.1 | 29.4549 | 0.84497 | 60.0418 | 0.7 | 29.4552 | 2.8736 | 59.9995 | 2.1 | 29.4478 | 1.137 | 60.0007 | 0.7 | 29.4559 | 2.7484 | 60.0009 | 2.1
29.4425 | 2.2535 | 59.9928 | 2.1 | 29.4633 | 0.84496 | 60.0418 | 0.7 | 29.4636 | 2.8736 | 59.9995 | 2.1 | 29.4561 | 1.137 | 60.0007 | 0.7 | 29.4642 | 2.7484 | 60.0009 | 2.1
29.4508 | 2.2529 | 59.9928 | 2.1 | 29.4716 | 0.84495 | 60.0418 | 0.7 | 29.4719 | 2.8737 | 59.9994 | 2.1 | 29.4645 | 1.137 | 60.0007 | 0.7 | 29.4725 | 2.7484 | 60.0009 | 2.1
29.4592 | 2.2524 | 59.9928 | 2.1 | 29.4799 | 0.84494 | 60.0419 | 0.7 | 29.4803 | 2.8737 | 59.9994 | 2.1 | 29.4728 | 1.1371 | 60.0007 | 0.7 | 29.4808 | 2.7484 | 60.0009 | 2.1
29.4675 | 2.2518 | 59.9927 | 2.1 | 29.4882 | 0.84494 | 60.0419 | 0.7 | 29.4886 | 2.8738 | 59.9994 | 2.1 | 29.4811 | 1.1371 | 60.0007 | 0.7 | 29.4892 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.4758 | 2.2511 | 59.9927 | 2.1 | 29.4966 | 0.84494 | 60.0419 | 0.7 | 29.4969 | 2.8738 | 59.9994 | 2.1 | 29.4895 | 1.1371 | 60.0007 | 0.7 | 29.4976 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.4842 | 2.2505 | 59.9927 | 2.1 | 29.5049 | 0.84493 | 60.0419 | 0.7 | 29.5053 | 2.8738 | 59.9993 | 2.1 | 29.4978 | 1.1371 | 60.0007 | 0.7 | 29.5059 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.4925 | 2.2498 | 59.9927 | 2.1 | 29.5132 | 0.84492 | 60.0419 | 0.7 | 29.5136 | 2.8739 | 59.9993 | 2.1 | 29.5061 | 1.1371 | 60.0006 | 0.7 | 29.5142 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.5009 | 2.2491 | 59.9926 | 2.1 | 29.5215 | 0.84491 | 60.0419 | 0.7 | 29.5219 | 2.8739 | 59.9993 | 2.1 | 29.5145 | 1.1372 | 60.0006 | 0.7 | 29.5225 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.5092 | 2.2491 | 59.9926 | 2.1 | 29.5299 | 0.84492 | 60.0419 | 0.7 | 29.5303 | 2.8739 | 59.9993 | 2.1 | 29.5228 | 1.1372 | 60.0006 | 0.7 | 29.5309 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.5175 | 2.2491 | 59.9926 | 2.1 | 29.5382 | 0.84492 | 60.0419 | 0.7 | 29.5386 | 2.874 | 59.9992 | 2.1 | 29.5311 | 1.1372 | 60.0006 | 0.7 | 29.5392 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.5259 | 2.2491 | 59.9926 | 2.1 | 29.5465 | 0.84493 | 60.0419 | 0.7 | 29.547 | 2.874 | 59.9992 | 2.1 | 29.5395 | 1.1372 | 60.0006 | 0.7 | 29.5475 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.5342 | 2.249 | 59.9925 | 2.1 | 29.5549 | 0.84494 | 60.0419 | 0.7 | 29.5553 | 2.874 | 59.9992 | 2.1 | 29.5478 | 1.1372 | 60.0006 | 0.7 | 29.5558 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.5425 | 2.249 | 59.9925 | 2.1 | 29.5632 | 0.84495 | 60.0419 | 0.7 | 29.5636 | 2.874 | 59.9992 | 2.1 | 29.5562 | 1.1372 | 60.0006 | 0.7 | 29.5642 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.5509 | 2.249 | 59.9925 | 2.1 | 29.5715 | 0.84496 | 60.0419 | 0.7 | 29.5719 | 2.874 | 59.9991 | 2.1 | 29.5645 | 1.1372 | 60.0006 | 0.7 | 29.5725 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.5592 | 2.249 | 59.9925 | 2.1 | 29.5798 | 0.84499 | 60.042 | 0.7 | 29.5803 | 2.8739 | 59.9991 | 2.1 | 29.5728 | 1.1372 | 60.0006 | 0.7 | 29.5809 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.5676 | 2.249 | 59.9924 | 2.1 | 29.5882 | 0.84502 | 60.042 | 0.7 | 29.5886 | 2.8739 | 59.9991 | 2.1 | 29.5811 | 1.1371 | 60.0006 | 0.7 | 29.5892 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.5759 | 2.2489 | 59.9924 | 2.1 | 29.5965 | 0.84506 | 60.042 | 0.7 | 29.597 | 2.8739 | 59.9991 | 2.1 | 29.5895 | 1.1371 | 60.0006 | 0.7 | 29.5975 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.5842 | 2.2489 | 59.9924 | 2.1 | 29.6048 | 0.84509 | 60.042 | 0.7 | 29.6053 | 2.874 | 59.999 | 2.1 | 29.5978 | 1.1371 | 60.0005 | 0.7 | 29.6058 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.5926 | 2.2489 | 59.9924 | 2.1 | 29.6131 | 0.84513 | 60.042 | 0.7 | 29.6136 | 2.874 | 59.999 | 2.1 | 29.6061 | 1.1371 | 60.0005 | 0.7 | 29.6142 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.6009 | 2.2489 | 59.9923 | 2.1 | 29.6215 | 0.84517 | 60.042 | 0.7 | 29.622 | 2.874 | 59.999 | 2.1 | 29.6145 | 1.1371 | 60.0005 | 0.7 | 29.6226 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.6092 | 2.2489 | 59.9923 | 2.1 | 29.6298 | 0.84521 | 60.042 | 0.7 | 29.6303 | 2.8739 | 59.999 | 2.1 | 29.6228 | 1.1371 | 60.0005 | 0.7 | 29.6309 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.6176 | 2.2489 | 59.9923 | 2.1 | 29.6381 | 0.84525 | 60.042 | 0.7 | 29.6386 | 2.8739 | 59.9989 | 2.1 | 29.6311 | 1.1371 | 60.0005 | 0.7 | 29.6392 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.6259 | 2.2489 | 59.9923 | 2.1 | 29.6464 | 0.8453 | 60.042 | 0.7 | 29.647 | 2.8739 | 59.9989 | 2.1 | 29.6395 | 1.1371 | 60.0005 | 0.7 | 29.6475 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.6343 | 2.2489 | 59.9922 | 2.1 | 29.6548 | 0.84535 | 60.042 | 0.7 | 29.6553 | 2.8739 | 59.9989 | 2.1 | 29.6478 | 1.1371 | 60.0005 | 0.7 | 29.6559 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.6426 | 2.2489 | 59.9922 | 2.1 | 29.6631 | 0.84538 | 60.042 | 0.7 | 29.6637 | 2.8739 | 59.9989 | 2.1 | 29.6561 | 1.1371 | 60.0005 | 0.7 | 29.6642 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.6509 | 2.2489 | 59.9922 | 2.1 | 29.6714 | 0.84541 | 60.042 | 0.7 | 29.672 | 2.8739 | 59.9988 | 2.1 | 29.6645 | 1.1371 | 60.0005 | 0.7 | 29.6725 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.6593 | 2.2488 | 59.9922 | 2.1 | 29.6798 | 0.84541 | 60.042 | 0.7 | 29.6803 | 2.8738 | 59.9988 | 2.1 | 29.6728 | 1.1371 | 60.0005 | 0.7 | 29.6808 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.6676 | 2.2488 | 59.9921 | 2.1 | 29.6881 | 0.84542 | 60.042 | 0.7 | 29.6886 | 2.8738 | 59.9988 | 2.1 | 29.6812 | 1.1371 | 60.0005 | 0.7 | 29.6892 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.6759 | 2.2487 | 59.9921 | 2.1 | 29.6964 | 0.8454 | 60.042 | 0.7 | 29.697 | 2.8738 | 59.9988 | 2.1 | 29.6895 | 1.1372 | 60.0005 | 0.7 | 29.6975 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.6843 | 2.2487 | 59.9921 | 2.1 | 29.7047 | 0.84538 | 60.042 | 0.7 | 29.7053 | 2.8737 | 59.9987 | 2.1 | 29.6978 | 1.1372 | 60.0005 | 0.7 | 29.7059 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.6926 | 2.2485 | 59.9921 | 2.1 | 29.7131 | 0.84537 | 60.042 | 0.7 | 29.7137 | 2.8737 | 59.9987 | 2.1 | 29.7061 | 1.1372 | 60.0004 | 0.7 | 29.7142 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.701 | 2.2484 | 59.992 | 2.1 | 29.7214 | 0.84536 | 60.042 | 0.7 | 29.722 | 2.8737 | 59.9987 | 2.1 | 29.7145 | 1.1372 | 60.0004 | 0.7 | 29.7225 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.7093 | 2.2482 | 59.992 | 2.1 | 29.7297 | 0.84533 | 60.042 | 0.7 | 29.7303 | 2.8737 | 59.9987 | 2.1 | 29.7228 | 1.1371 | 60.0004 | 0.7 | 29.7308 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.7176 | 2.2481 | 59.992 | 2.1 | 29.738 | 0.84529 | 60.042 | 0.7 | 29.7387 | 2.8737 | 59.9986 | 2.1 | 29.7311 | 1.1371 | 60.0004 | 0.7 | 29.7392 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.726 | 2.2479 | 59.992 | 2.1 | 29.7464 | 0.84526 | 60.042 | 0.7 | 29.747 | 2.8737 | 59.9986 | 2.1 | 29.7395 | 1.1371 | 60.0004 | 0.7 | 29.7476 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.7343 | 2.2478 | 59.9919 | 2.1 | 29.7547 | 0.84522 | 60.042 | 0.7 | 29.7553 | 2.8737 | 59.9986 | 2.1 | 29.7478 | 1.1371 | 60.0004 | 0.7 | 29.7559 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.7426 | 2.2477 | 59.9919 | 2.1 | 29.763 | 0.84524 | 60.042 | 0.7 | 29.7637 | 2.8737 | 59.9986 | 2.1 | 29.7561 | 1.1371 | 60.0004 | 0.7 | 29.7642 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.751 | 2.2476 | 59.9919 | 2.1 | 29.7714 | 0.84525 | 60.042 | 0.7 | 29.772 | 2.8737 | 59.9985 | 2.1 | 29.7645 | 1.1371 | 60.0004 | 0.7 | 29.7725 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.7593 | 2.2474 | 59.9919 | 2.1 | 29.7797 | 0.84527 | 60.042 | 0.7 | 29.7803 | 2.8736 | 59.9985 | 2.1 | 29.7728 | 1.1371 | 60.0004 | 0.7 | 29.7809 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.7677 | 2.2473 | 59.9918 | 2.1 | 29.788 | 0.84529 | 60.042 | 0.7 | 29.7887 | 2.8736 | 59.9985 | 2.1 | 29.7811 | 1.1372 | 60.0004 | 0.7 | 29.7892 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.776 | 2.2473 | 59.9918 | 2.1 | 29.7963 | 0.84531 | 60.042 | 0.7 | 29.797 | 2.8736 | 59.9985 | 2.1 | 29.7895 | 1.1372 | 60.0004 | 0.7 | 29.7975 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.7843 | 2.2473 | 59.9918 | 2.1 | 29.8047 | 0.84532 | 60.042 | 0.7 | 29.8053 | 2.8736 | 59.9984 | 2.1 | 29.7978 | 1.1372 | 60.0004 | 0.7 | 29.8058 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.7927 | 2.2472 | 59.9918 | 2.1 | 29.813 | 0.84535 | 60.042 | 0.7 | 29.8137 | 2.8736 | 59.9984 | 2.1 | 29.8062 | 1.1372 | 60.0003 | 0.7 | 29.8142 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.801 | 2.2472 | 59.9917 | 2.1 | 29.8213 | 0.84538 | 60.042 | 0.7 | 29.822 | 2.8736 | 59.9984 | 2.1 | 29.8145 | 1.1373 | 60.0003 | 0.7 | 29.8225 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.8093 | 2.2471 | 59.9917 | 2.1 | 29.8296 | 0.8454 | 60.042 | 0.7 | 29.8304 | 2.8736 | 59.9984 | 2.1 | 29.8228 | 1.1373 | 60.0003 | 0.7 | 29.8309 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.8177 | 2.2469 | 59.9917 | 2.1 | 29.838 | 0.84543 | 60.042 | 0.7 | 29.8387 | 2.8735 | 59.9983 | 2.1 | 29.8311 | 1.1373 | 60.0003 | 0.7 | 29.8392 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.826 | 2.2468 | 59.9917 | 2.1 | 29.8463 | 0.84544 | 60.042 | 0.7 | 29.847 | 2.8735 | 59.9983 | 2.1 | 29.8395 | 1.1373 | 60.0003 | 0.7 | 29.8475 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.8344 | 2.2467 | 59.9916 | 2.1 | 29.8546 | 0.84545 | 60.042 | 0.7 | 29.8554 | 2.8735 | 59.9983 | 2.1 | 29.8478 | 1.1373 | 60.0003 | 0.7 | 29.8558 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.8427 | 2.2466 | 59.9916 | 2.1 | 29.863 | 0.84545 | 60.042 | 0.7 | 29.8637 | 2.8735 | 59.9983 | 2.1 | 29.8561 | 1.1373 | 60.0003 | 0.7 | 29.8642 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.851 | 2.2465 | 59.9916 | 2.1 | 29.8713 | 0.84546 | 60.042 | 0.7 | 29.872 | 2.8735 | 59.9982 | 2.1 | 29.8645 | 1.1373 | 60.0003 | 0.7 | 29.8726 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.8594 | 2.2464 | 59.9916 | 2.1 | 29.8796 | 0.84546 | 60.042 | 0.7 | 29.8804 | 2.8735 | 59.9982 | 2.1 | 29.8728 | 1.1373 | 60.0003 | 0.7 | 29.8809 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.8677 | 2.2463 | 59.9915 | 2.1 | 29.8879 | 0.84546 | 60.042 | 0.7 | 29.8887 | 2.8736 | 59.9982 | 2.1 | 29.8811 | 1.1373 | 60.0003 | 0.7 | 29.8892 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.876 | 2.2461 | 59.9915 | 2.1 | 29.8963 | 0.84547 | 60.042 | 0.7 | 29.897 | 2.8736 | 59.9982 | 2.1 | 29.8895 | 1.1373 | 60.0003 | 0.7 | 29.8975 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.8844 | 2.246 | 59.9915 | 2.1 | 29.9046 | 0.84547 | 60.042 | 0.7 | 29.9054 | 2.8736 | 59.9981 | 2.1 | 29.8978 | 1.1373 | 60.0003 | 0.7 | 29.9059 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.8927 | 2.2461 | 59.9915 | 2.1 | 29.9129 | 0.84546 | 60.042 | 0.7 | 29.9137 | 2.8736 | 59.9981 | 2.1 | 29.9061 | 1.1373 | 60.0002 | 0.7 | 29.9142 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.9011 | 2.2461 | 59.9914 | 2.1 | 29.9212 | 0.84544 | 60.042 | 0.7 | 29.922 | 2.8737 | 59.9981 | 2.1 | 29.9145 | 1.1372 | 60.0002 | 0.7 | 29.9225 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.9094 | 2.2462 | 59.9914 | 2.1 | 29.9296 | 0.84541 | 60.042 | 0.7 | 29.9304 | 2.8737 | 59.9981 | 2.1 | 29.9228 | 1.1372 | 60.0002 | 0.7 | 29.9308 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.9177 | 2.2464 | 59.9914 | 2.1 | 29.9379 | 0.84539 | 60.042 | 0.7 | 29.9387 | 2.8737 | 59.998 | 2.1 | 29.9312 | 1.1372 | 60.0002 | 0.7 | 29.9392 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.9261 | 2.2451 | 59.9914 | 2.1 | 29.9462 | 0.84535 | 60.042 | 0.7 | 29.9471 | 2.8737 | 59.998 | 2.1 | 29.9395 | 1.1371 | 60.0002 | 0.7 | 29.9475 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.9344 | 2.2439 | 59.9913 | 2.1 | 29.9546 | 0.84532 | 60.042 | 0.7 | 29.9554 | 2.8738 | 59.996 | 2.1 | 29.9478 | 1.1371 | 60.0002 | 0.7 | 29.9559 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.9427 | 2.2426 | 59.9913 | 2.1 | 29.9629 | 0.84529 | 60.042 | 0.7 | 29.9637 | 2.8738 | 59.996 | 2.1 | 29.9561 | 1.1371 | 60.0002 | 0.7 | 29.9642 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.9511 | 2.2414 | 59.9913 | 2.1 | 29.9712 | 0.84526 | 60.042 | 0.7 | 29.9721 | 2.8738 | 59.996 | 2.1 | 29.9645 | 1.1371 | 60.0002 | 0.7 | 29.9725 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.9594 | 2.2403 | 59.9913 | 2.1 | 29.9795 | 0.84522 | 60.042 | 0.7 | 29.9804 | 2.8738 | 59.9959 | 2.1 | 29.9728 | 1.1371 | 60.0002 | 0.7 | 29.9808 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.9677 | 2.2391 | 59.9912 | 2.1 | 29.9879 | 0.84518 | 60.042 | 0.7 | 29.9887 | 2.8738 | 59.9959 | 2.1 | 29.9811 | 1.137 | 60.0002 | 0.7 | 29.9892 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.9761 | 2.238 | 59.9912 | 2.1 | 29.9962 | 0.84516 | 60.042 | 0.7 | 29.9971 | 2.8738 | 59.9959 | 2.1 | 29.9895 | 1.1371 | 60.0002 | 0.7 | 29.9976 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.9844 | 2.2368 | 59.9912 | 2.1 | 30.0045 | 0.84514 | 60.042 | 0.7 | 30.0054 | 2.8738 | 59.9959 | 2.1 | 29.9978 | 1.1371 | 60.0002 | 0.7 | 30.0059 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
29.9928 | 2.2355 | 59.9912 | 2.1 | 30.0129 | 0.84513 | 60.042 | 0.7 | 30.0137 | 2.8738 | 59.9959 | 2.1 | 30.0061 | 1.1371 | 60.0001 | 0.7 | 30.0142 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.0011 | 2.2343 | 59.9911 | 2.1 | 30.0212 | 0.84513 | 60.042 | 0.7 | 30.0221 | 2.8738 | 59.9959 | 2.1 | 30.0145 | 1.1372 | 60.0001 | 0.7 | 30.0225 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.0094 | 2.2344 | 59.9911 | 2.1 | 30.0295 | 0.84512 | 60.042 | 0.7 | 30.0304 | 2.8738 | 59.9958 | 2.1 | 30.0228 | 1.1372 | 60.0001 | 0.7 | 30.0309 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.0178 | 2.2345 | 59.9911 | 2.1 | 30.0378 | 0.84512 | 60.042 | 0.7 | 30.0387 | 2.8715 | 59.9958 | 2.1 | 30.0311 | 1.1372 | 60.0001 | 0.7 | 30.0392 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.0261 | 2.2345 | 59.9911 | 2.1 | 30.0462 | 0.8451 | 60.042 | 0.7 | 30.0471 | 2.8691 | 59.9958 | 2.1 | 30.0395 | 1.1372 | 60.0001 | 0.7 | 30.0475 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.0344 | 2.2346 | 59.991 | 2.1 | 30.0545 | 0.84508 | 60.042 | 0.7 | 30.0554 | 2.8668 | 59.9958 | 2.1 | 30.0478 | 1.1372 | 60.0001 | 0.7 | 30.0558 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.0428 | 2.2346 | 59.991 | 2.1 | 30.0628 | 0.84506 | 60.042 | 0.7 | 30.0638 | 2.8644 | 59.9958 | 2.1 | 30.0562 | 1.1372 | 60.0001 | 0.7 | 30.0642 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.0511 | 2.2346 | 59.991 | 2.1 | 30.0712 | 0.84505 | 60.042 | 0.7 | 30.0721 | 2.8621 | 59.9958 | 2.1 | 30.0645 | 1.1372 | 60.0001 | 0.7 | 30.0725 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.0595 | 2.2347 | 59.991 | 2.1 | 30.0795 | 0.84493 | 60.042 | 0.7 | 30.0804 | 2.8598 | 59.9957 | 2.1 | 30.0728 | 1.1372 | 60.0001 | 0.7 | 30.0809 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.0678 | 2.2347 | 59.9909 | 2.1 | 30.0878 | 0.84481 | 60.042 | 0.7 | 30.0888 | 2.8574 | 59.9957 | 2.1 | 30.0811 | 1.1372 | 60.0001 | 0.7 | 30.0892 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.0761 | 2.2346 | 59.9909 | 2.1 | 30.0961 | 0.8447 | 60.042 | 0.7 | 30.0971 | 2.8551 | 59.9957 | 2.1 | 30.0895 | 1.1372 | 60.0001 | 0.7 | 30.0975 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.0845 | 2.2346 | 59.9909 | 2.1 | 30.1045 | 0.84458 | 60.042 | 0.7 | 30.1054 | 2.8528 | 59.9957 | 2.1 | 30.0978 | 1.1372 | 60 | 0.7 | 30.1058 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.0928 | 2.2345 | 59.9909 | 2.1 | 30.1128 | 0.84446 | 60.042 | 0.7 | 30.1138 | 2.8505 | 59.9957 | 2.1 | 30.1061 | 1.1372 | 60 | 0.7 | 30.1142 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.1011 | 2.2345 | 59.9908 | 2.1 | 30.1211 | 0.84434 | 60.042 | 0.7 | 30.1221 | 2.8505 | 59.9957 | 2.1 | 30.1145 | 1.1372 | 60 | 0.7 | 30.1226 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.1095 | 2.2343 | 59.9908 | 2.1 | 30.1294 | 0.84424 | 60.042 | 0.7 | 30.1304 | 2.8505 | 59.9956 | 2.1 | 30.1228 | 1.1372 | 60 | 0.7 | 30.1309 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.1178 | 2.2341 | 59.9908 | 2.1 | 30.1378 | 0.84414 | 60.042 | 0.7 | 30.1388 | 2.8505 | 59.9956 | 2.1 | 30.1311 | 1.1372 | 60 | 0.7 | 30.1392 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.1262 | 2.234 | 59.9908 | 2.1 | 30.1461 | 0.84404 | 60.042 | 0.7 | 30.1471 | 2.8506 | 59.9956 | 2.1 | 30.1395 | 1.1372 | 60 | 0.7 | 30.1475 | 2.7484 | 60.001 | 2.1
30.1345 | 2.2338 | 59.9907 | 2.1 | 30.1544 | 0.84395 | 60.042 | 0.7 | 30.1554 | 2.8506 | 59.9956 | 2.1 | 30.1478 | 1.1372 | 60 | 0.7 | 30.1559 | 2.7483 | 60.001 | 2.1
30.1428 | 2.2336 | 59.9907 | 2.1 | 30.1628 | 0.84395 | 60.042 | 0.7 | 30.1638 | 2.8505 | 59.9956 | 2.1 | 30.1561 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.1642 | 2.7483 | 60.001 | 2.1
30.1512 | 2.2333 | 59.9907 | 2.1 | 30.1711 | 0.84395 | 60.042 | 0.7 | 30.1721 | 2.8505 | 59.9956 | 2.1 | 30.1645 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.1725 | 2.7482 | 60.001 | 2.1
30.1595 | 2.2306 | 59.9907 | 2.1 | 30.1794 | 0.84395 | 60.042 | 0.7 | 30.1805 | 2.8505 | 59.9955 | 2.1 | 30.1728 | 1.1373 | 59.999 | 0.7 | 30.1808 | 2.7481 | 60.001 | 2.1
30.1678 | 2.2279 | 59.9906 | 2.1 | 30.1877 | 0.84395 | 60.042 | 0.7 | 30.1888 | 2.8505 | 59.9955 | 2.1 | 30.1812 | 1.1373 | 59.999 | 0.7 | 30.1892 | 2.7481 | 60.001 | 2.1
30.1762 | 2.2252 | 59.9906 | 2.1 | 30.1961 | 0.84396 | 60.042 | 0.7 | 30.1971 | 2.8504 | 59.9955 | 2.1 | 30.1895 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.1975 | 2.748 | 60.001 | 2.1
30.1845 | 2.2225 | 59.9906 | 2.1 | 30.2044 | 0.84397 | 60.042 | 0.7 | 30.2055 | 2.8504 | 59.9955 | 2.1 | 30.1978 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.2059 | 2.7479 | 60.001 | 2.1
30.1929 | 2.2199 | 59.9906 | 2.1 | 30.2127 | 0.84404 | 60.042 | 0.7 | 30.2138 | 2.8503 | 59.9955 | 2.1 | 30.2061 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.2142 | 2.7479 | 60.001 | 2.1
30.2012 | 2.2173 | 59.9905 | 2.1 | 30.221 | 0.84412 | 60.042 | 0.7 | 30.2222 | 2.8502 | 59.9955 | 2.1 | 30.2145 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.2225 | 2.7478 | 60.001 | 2.1
30.2095 | 2.2148 | 59.9905 | 2.1 | 30.2294 | 0.84419 | 60.042 | 0.7 | 30.2305 | 2.8501 | 59.9954 | 2.1 | 30.2228 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.2308 | 2.7478 | 60.001 | 2.1
30.2179 | 2.2122 | 59.9905 | 2.1 | 30.2377 | 0.84427 | 60.042 | 0.7 | 30.2388 | 2.85 | 59.9954 | 2.1 | 30.2311 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.2392 | 2.7478 | 60.001 | 2.1
30.2262 | 2.2096 | 59.9905 | 2.1 | 30.246 | 0.84434 | 60.042 | 0.7 | 30.2471 | 2.8499 | 59.9954 | 2.1 | 30.2395 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.2476 | 2.7478 | 60.001 | 2.1
30.2345 | 2.207 | 59.9904 | 2.1 | 30.2544 | 0.84441 | 60.042 | 0.7 | 30.2555 | 2.8498 | 59.9954 | 2.1 | 30.2478 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.2559 | 2.7478 | 60.001 | 2.1
30.2429 | 2.207 | 59.9904 | 2.1 | 30.2627 | 0.84449 | 60.042 | 0.7 | 30.2638 | 2.8498 | 59.9954 | 2.1 | 30.2561 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.2642 | 2.7478 | 60.001 | 2.1
30.2512 | 2.207 | 59.9904 | 2.1 | 30.271 | 0.84456 | 60.042 | 0.7 | 30.2721 | 2.8497 | 59.9954 | 2.1 | 30.2645 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.2725 | 2.7478 | 60.001 | 2.1
30.2596 | 2.207 | 59.9904 | 2.1 | 30.2793 | 0.84464 | 60.042 | 0.7 | 30.2805 | 2.8496 | 59.9953 | 2.1 | 30.2728 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.2809 | 2.7478 | 60.001 | 2.1
30.2679 | 2.207 | 59.9903 | 2.1 | 30.2877 | 0.84471 | 60.042 | 0.7 | 30.2888 | 2.8495 | 59.9953 | 2.1 | 30.2811 | 1.1373 | 59.999 | 0.7 | 30.2892 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.2762 | 2.207 | 59.9903 | 2.1 | 30.296 | 0.84473 | 60.042 | 0.7 | 30.2972 | 2.8494 | 59.9953 | 2.1 | 30.2895 | 1.1373 | 59.999 | 0.7 | 30.2975 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.2846 | 2.207 | 59.9903 | 2.1 | 30.3043 | 0.84476 | 60.042 | 0.7 | 30.3055 | 2.8494 | 59.9953 | 2.1 | 30.2978 | 1.1373 | 59.999 | 0.7 | 30.3058 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.2929 | 2.207 | 59.9903 | 2.1 | 30.3127 | 0.84478 | 60.042 | 0.7 | 30.3138 | 2.8493 | 59.9953 | 2.1 | 30.3062 | 1.1373 | 59.999 | 0.7 | 30.3142 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.3013 | 2.207 | 59.9902 | 2.1 | 30.321 | 0.8448 | 60.042 | 0.7 | 30.3222 | 2.8465 | 59.9953 | 2.1 | 30.3145 | 1.1373 | 59.999 | 0.7 | 30.3225 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.3096 | 2.207 | 59.9902 | 2.1 | 30.3293 | 0.84483 | 60.042 | 0.7 | 30.3305 | 2.8437 | 59.9952 | 2.1 | 30.3228 | 1.1373 | 59.999 | 0.7 | 30.3309 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.3179 | 2.207 | 59.9902 | 2.1 | 30.3376 | 0.84485 | 60.042 | 0.7 | 30.3389 | 2.8409 | 59.9952 | 2.1 | 30.3311 | 1.1373 | 59.999 | 0.7 | 30.3392 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.3263 | 2.2071 | 59.9902 | 2.1 | 30.346 | 0.84488 | 60.042 | 0.7 | 30.3472 | 2.8381 | 59.9952 | 2.1 | 30.3395 | 1.1373 | 59.999 | 0.7 | 30.3475 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.3346 | 2.2071 | 59.9901 | 2.1 | 30.3543 | 0.8449 | 60.042 | 0.7 | 30.3555 | 2.8354 | 59.9952 | 2.1 | 30.3478 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.3558 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.3429 | 2.2071 | 59.9901 | 2.1 | 30.3626 | 0.8449 | 60.042 | 0.7 | 30.3638 | 2.8326 | 59.9952 | 2.1 | 30.3561 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.3642 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.3513 | 2.2071 | 59.9901 | 2.1 | 30.3709 | 0.84489 | 60.042 | 0.7 | 30.3722 | 2.8299 | 59.9952 | 2.1 | 30.3645 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.3726 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.3596 | 2.2071 | 59.9901 | 2.1 | 30.3793 | 0.84486 | 60.042 | 0.7 | 30.3805 | 2.8272 | 59.9951 | 2.1 | 30.3728 | 1.1372 | 59.999 | 0.7 | 30.3809 | 2.7478 | 60.001 | 2.1
30.368 | 2.2071 | 59.99 | 2.1 | 30.3876 | 0.84484 | 60.042 | 0.7 | 30.3888 | 2.8245 | 59.9951 | 2.1 | 30.3811 | 1.1371 | 59.999 | 0.7 | 30.3892 | 2.7478 | 60.001 | 2.1
30.3763 | 2.2069 | 59.99 | 2.1 | 30.3959 | 0.84482 | 60.042 | 0.7 | 30.3972 | 2.8217 | 59.9951 | 2.1 | 30.3895 | 1.1371 | 59.999 | 0.7 | 30.3975 | 2.7479 | 60.001 | 2.1
30.3846 | 2.2067 | 59.991 | 2.1 | 30.4043 | 0.8448 | 60.042 | 0.7 | 30.4055 | 2.8218 | 59.9951 | 2.1 | 30.3978 | 1.1371 | 59.999 | 0.7 | 30.4059 | 2.7479 | 60.001 | 2.1
30.393 | 2.2066 | 59.991 | 2.1 | 30.4126 | 0.84478 | 60.042 | 0.7 | 30.4139 | 2.8218 | 59.9951 | 2.1 | 30.4061 | 1.1371 | 59.999 | 0.7 | 30.4142 | 2.748 | 60.001 | 2.1
30.4013 | 2.2064 | 59.991 | 2.1 | 30.4209 | 0.84476 | 60.042 | 0.7 | 30.4222 | 2.8219 | 59.9951 | 2.1 | 30.4145 | 1.1371 | 59.999 | 0.7 | 30.4225 | 2.748 | 60.001 | 2.1
30.4096 | 2.2063 | 59.9909 | 2.1 | 30.4292 | 0.84475 | 60.042 | 0.7 | 30.4305 | 2.8219 | 59.995 | 2.1 | 30.4228 | 1.1371 | 59.999 | 0.7 | 30.4308 | 2.748 | 60.001 | 2.1
30.418 | 2.2061 | 59.9909 | 2.1 | 30.4376 | 0.84474 | 60.042 | 0.7 | 30.4389 | 2.8219 | 59.995 | 2.1 | 30.4312 | 1.1371 | 59.999 | 0.7 | 30.4392 | 2.748 | 60.001 | 2.1
30.4263 | 2.206 | 59.9909 | 2.1 | 30.4459 | 0.84475 | 60.042 | 0.7 | 30.4472 | 2.8219 | 59.995 | 2.1 | 30.4395 | 1.1371 | 59.999 | 0.7 | 30.4475 | 2.748 | 60.001 | 2.1
30.4347 | 2.2058 | 59.9909 | 2.1 | 30.4542 | 0.84477 | 60.042 | 0.7 | 30.4556 | 2.822 | 59.995 | 2.1 | 30.4478 | 1.1371 | 59.999 | 0.7 | 30.4559 | 2.748 | 60.001 | 2.1
30.443 | 2.2057 | 59.9909 | 2.1 | 30.4626 | 0.84478 | 60.042 | 0.7 | 30.4639 | 2.822 | 59.995 | 2.1 | 30.4561 | 1.137 | 59.999 | 0.7 | 30.4642 | 2.748 | 60.001 | 2.1
30.4513 | 2.2056 | 59.9909 | 2.1 | 30.4709 | 0.84479 | 60.042 | 0.7 | 30.4722 | 2.8221 | 59.995 | 2.1 | 30.4645 | 1.137 | 59.999 | 0.7 | 30.4725 | 2.7479 | 60.001 | 2.1
30.4597 | 2.2056 | 59.9908 | 2.1 | 30.4792 | 0.84481 | 60.042 | 0.7 | 30.4805 | 2.8221 | 59.9949 | 2.1 | 30.4728 | 1.137 | 59.999 | 0.7 | 30.4808 | 2.7479 | 60.001 | 2.1
30.468 | 2.2057 | 59.9908 | 2.1 | 30.4875 | 0.84483 | 60.042 | 0.7 | 30.4889 | 2.8222 | 59.9949 | 2.1 | 30.4811 | 1.137 | 59.999 | 0.7 | 30.4892 | 2.7479 | 60.001 | 2.1
30.4764 | 2.2057 | 59.9908 | 2.1 | 30.4959 | 0.84485 | 60.042 | 0.7 | 30.4972 | 2.8223 | 59.9949 | 2.1 | 30.4895 | 1.137 | 59.999 | 0.7 | 30.4976 | 2.748 | 60.001 | 2.1
30.4847 | 2.2058 | 59.9908 | 2.1 | 30.5042 | 0.84487 | 60.042 | 0.7 | 30.5055 | 2.8223 | 59.9949 | 2.1 | 30.4978 | 1.137 | 59.999 | 0.7 | 30.5059 | 2.748 | 60.001 | 2.1
30.493 | 2.2059 | 59.9908 | 2.1 | 30.5125 | 0.84487 | 60.042 | 0.7 | 30.5139 | 2.8224 | 59.9949 | 2.1 | 30.5061 | 1.137 | 59.999 | 0.7 | 30.5142 | 2.748 | 60.001 | 2.1
30.5014 | 2.2061 | 59.9908 | 2.1 | 30.5209 | 0.84487 | 60.042 | 0.7 | 30.5222 | 2.8225 | 59.9949 | 2.1 | 30.5145 | 1.137 | 59.999 | 0.7 | 30.5225 | 2.7481 | 60.001 | 2.1
30.5097 | 2.2049 | 59.9907 | 2.1 | 30.5292 | 0.84487 | 60.042 | 0.7 | 30.5306 | 2.8226 | 59.9948 | 2.1 | 30.5228 | 1.1309 | 59.999 | 0.7 | 30.5309 | 2.7481 | 60.001 | 2.1
30.518 | 2.2037 | 59.9907 | 2.1 | 30.5375 | 0.84487 | 60.042 | 0.7 | 30.5389 | 2.8226 | 59.9948 | 2.1 | 30.5311 | 1.1249 | 59.999 | 0.7 | 30.5392 | 2.7481 | 60.001 | 2.1
30.5264 | 2.2002 | 59.9907 | 2.1 | 30.5458 | 0.84487 | 60.042 | 0.7 | 30.5472 | 2.8226 | 59.9948 | 2.1 | 30.5395 | 1.1189 | 59.999 | 0.7 | 30.5475 | 2.7482 | 60.001 | 2.1
30.5347 | 2.1967 | 59.9907 | 2.1 | 30.5542 | 0.84488 | 60.042 | 0.7 | 30.5556 | 2.8227 | 59.9948 | 2.1 | 30.5478 | 1.1128 | 59.999 | 0.7 | 30.5558 | 2.7482 | 60.001 | 2.1
30.5431 | 2.1934 | 59.9907 | 2.1 | 30.5625 | 0.84487 | 60.042 | 0.7 | 30.5639 | 2.8227 | 59.9948 | 2.1 | 30.5562 | 1.1068 | 59.999 | 0.7 | 30.5642 | 2.7481 | 60.001 | 2.1
30.5514 | 2.1901 | 59.9907 | 2.1 | 30.5708 | 0.84487 | 60.042 | 0.7 | 30.5723 | 2.8227 | 59.9948 | 2.1 | 30.5645 | 1.1007 | 59.999 | 0.7 | 30.5725 | 2.748 | 60.001 | 2.1
30.5597 | 2.1867 | 59.9906 | 2.1 | 30.5791 | 0.84486 | 60.042 | 0.7 | 30.5806 | 2.8227 | 59.9947 | 2.1 | 30.5728 | 1.0947 | 59.999 | 0.7 | 30.5809 | 2.7479 | 60.001 | 2.1
30.5681 | 2.1834 | 59.9906 | 2.1 | 30.5875 | 0.84486 | 60.042 | 0.7 | 30.5889 | 2.8227 | 59.9947 | 2.1 | 30.5811 | 1.0887 | 59.999 | 0.7 | 30.5892 | 2.7478 | 60.001 | 2.1
30.5764 | 2.1799 | 59.9906 | 2.1 | 30.5958 | 0.84486 | 60.042 | 0.7 | 30.5972 | 2.8227 | 59.9947 | 2.1 | 30.5895 | 1.0826 | 59.999 | 0.7 | 30.5975 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.5848 | 2.1764 | 59.9906 | 2.1 | 30.6041 | 0.84487 | 60.042 | 0.7 | 30.6056 | 2.8227 | 59.9947 | 2.1 | 30.5978 | 1.0766 | 59.999 | 0.7 | 30.6058 | 2.7476 | 60.001 | 2.1
30.5931 | 2.1743 | 59.9906 | 2.1 | 30.6125 | 0.84488 | 60.042 | 0.7 | 30.6139 | 2.8227 | 59.9947 | 2.1 | 30.6061 | 1.0766 | 59.999 | 0.7 | 30.6142 | 2.7476 | 60.001 | 2.1
30.6014 | 2.1722 | 59.9906 | 2.1 | 30.6208 | 0.8449 | 60.042 | 0.7 | 30.6223 | 2.8228 | 59.9947 | 2.1 | 30.6145 | 1.0766 | 59.999 | 0.7 | 30.6226 | 2.7475 | 60.001 | 2.1
30.6098 | 2.1723 | 59.9905 | 2.1 | 30.6291 | 0.84491 | 60.042 | 0.7 | 30.6306 | 2.8228 | 59.9946 | 2.1 | 30.6228 | 1.0766 | 59.999 | 0.7 | 30.6309 | 2.7475 | 60.001 | 2.1
30.6181 | 2.1724 | 59.9905 | 2.1 | 30.6374 | 0.84492 | 60.042 | 0.7 | 30.6389 | 2.8229 | 59.9946 | 2.1 | 30.6311 | 1.0766 | 59.999 | 0.7 | 30.6392 | 2.7475 | 60.001 | 2.1
30.6264 | 2.1724 | 59.9905 | 2.1 | 30.6458 | 0.84493 | 60.042 | 0.7 | 30.6473 | 2.8229 | 59.9946 | 2.1 | 30.6395 | 1.0766 | 59.999 | 0.7 | 30.6475 | 2.7475 | 60.001 | 2.1
30.6348 | 2.1724 | 59.9905 | 2.1 | 30.6541 | 0.84493 | 60.042 | 0.7 | 30.6556 | 2.823 | 59.9946 | 2.1 | 30.6478 | 1.0766 | 59.999 | 0.7 | 30.6559 | 2.7475 | 60.001 | 2.1
30.6431 | 2.1724 | 59.9905 | 2.1 | 30.6624 | 0.84493 | 60.042 | 0.7 | 30.6639 | 2.823 | 59.9946 | 2.1 | 30.6561 | 1.0766 | 59.999 | 0.7 | 30.6642 | 2.7475 | 60.001 | 2.1
30.6515 | 2.1724 | 59.9905 | 2.1 | 30.6708 | 0.84494 | 60.042 | 0.7 | 30.6723 | 2.823 | 59.9946 | 2.1 | 30.6645 | 1.0766 | 59.999 | 0.7 | 30.6725 | 2.7475 | 60.001 | 2.1
30.6598 | 2.1724 | 59.9904 | 2.1 | 30.6791 | 0.84494 | 60.042 | 0.7 | 30.6806 | 2.823 | 59.9945 | 2.1 | 30.6728 | 1.0766 | 59.999 | 0.7 | 30.6808 | 2.7476 | 60.001 | 2.1
30.6681 | 2.1724 | 59.9904 | 2.1 | 30.6874 | 0.84495 | 60.0419 | 0.7 | 30.6889 | 2.823 | 59.9945 | 2.1 | 30.6812 | 1.0766 | 59.999 | 0.7 | 30.6892 | 2.7476 | 60.001 | 2.1
30.6765 | 2.1724 | 59.9904 | 2.1 | 30.6957 | 0.84493 | 60.0419 | 0.7 | 30.6973 | 2.823 | 59.9945 | 2.1 | 30.6895 | 1.0717 | 59.999 | 0.7 | 30.6975 | 2.7476 | 60.001 | 2.1
30.6848 | 2.1724 | 59.9904 | 2.1 | 30.7041 | 0.84491 | 60.0419 | 0.7 | 30.7056 | 2.823 | 59.9945 | 2.1 | 30.6978 | 1.0667 | 59.999 | 0.7 | 30.7059 | 2.7476 | 60.001 | 2.1
30.6931 | 2.1724 | 59.9904 | 2.1 | 30.7124 | 0.8449 | 60.0419 | 0.7 | 30.7139 | 2.823 | 59.9945 | 2.1 | 30.7061 | 1.0618 | 59.999 | 0.7 | 30.7142 | 2.7476 | 60.001 | 2.1
30.7015 | 2.1724 | 59.9904 | 2.1 | 30.7207 | 0.84488 | 60.0419 | 0.7 | 30.7223 | 2.8229 | 59.9945 | 2.1 | 30.7145 | 1.0569 | 59.999 | 0.7 | 30.7225 | 2.7476 | 60.001 | 2.1
30.7098 | 2.1724 | 59.9903 | 2.1 | 30.729 | 0.84487 | 60.0419 | 0.7 | 30.7306 | 2.8229 | 59.9944 | 2.1 | 30.7228 | 1.0519 | 59.999 | 0.7 | 30.7309 | 2.7476 | 60.001 | 2.1
30.7182 | 2.1725 | 59.9903 | 2.1 | 30.7374 | 0.84486 | 60.0419 | 0.7 | 30.739 | 2.8229 | 59.9944 | 2.1 | 30.7311 | 1.047 | 59.999 | 0.7 | 30.7392 | 2.7476 | 60.001 | 2.1
30.7265 | 2.1725 | 59.9903 | 2.1 | 30.7457 | 0.84476 | 60.0419 | 0.7 | 30.7473 | 2.8229 | 59.9944 | 2.1 | 30.7395 | 1.0421 | 59.999 | 0.7 | 30.7476 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.7348 | 2.1726 | 59.9903 | 2.1 | 30.754 | 0.84466 | 60.0419 | 0.7 | 30.7556 | 2.823 | 59.9944 | 2.1 | 30.7478 | 1.0371 | 59.999 | 0.7 | 30.7559 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.7432 | 2.1727 | 59.9903 | 2.1 | 30.7624 | 0.84456 | 60.0419 | 0.7 | 30.764 | 2.823 | 59.9944 | 2.1 | 30.7561 | 1.0322 | 59.999 | 0.7 | 30.7642 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.7515 | 2.1727 | 59.9903 | 2.1 | 30.7707 | 0.84446 | 60.0419 | 0.7 | 30.7723 | 2.823 | 59.9944 | 2.1 | 30.7645 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.7725 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.7598 | 2.1728 | 59.9902 | 2.1 | 30.779 | 0.84437 | 60.0419 | 0.7 | 30.7806 | 2.8231 | 59.9943 | 2.1 | 30.7728 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.7809 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.7682 | 2.1729 | 59.9902 | 2.1 | 30.7874 | 0.84429 | 60.0418 | 0.7 | 30.789 | 2.8231 | 59.9943 | 2.1 | 30.7811 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.7892 | 2.7477 | 60.001 | 2.1
30.7765 | 2.173 | 59.9902 | 2.1 | 30.7957 | 0.8442 | 60.0418 | 0.7 | 30.7973 | 2.8231 | 59.9943 | 2.1 | 30.7895 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.7975 | 2.7476 | 60.001 | 2.1
30.7849 | 2.173 | 59.9902 | 2.1 | 30.804 | 0.84411 | 60.0418 | 0.7 | 30.8056 | 2.8232 | 59.9943 | 2.1 | 30.7978 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.8059 | 2.7475 | 60.001 | 2.1
30.7932 | 2.1731 | 59.9902 | 2.1 | 30.8123 | 0.84405 | 60.0418 | 0.7 | 30.814 | 2.8232 | 59.9943 | 2.1 | 30.8062 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.8142 | 2.7474 | 60.001 | 2.1
30.8015 | 2.1731 | 59.9902 | 2.1 | 30.8207 | 0.84398 | 60.0418 | 0.7 | 30.8223 | 2.8232 | 59.9943 | 2.1 | 30.8145 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.8226 | 2.7473 | 60.001 | 2.1
30.8099 | 2.1731 | 59.9901 | 2.1 | 30.829 | 0.844 | 60.0418 | 0.7 | 30.8306 | 2.8232 | 59.9942 | 2.1 | 30.8228 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.8309 | 2.7473 | 60.001 | 2.1
30.8182 | 2.1731 | 59.9901 | 2.1 | 30.8373 | 0.84403 | 60.0418 | 0.7 | 30.839 | 2.8232 | 59.9942 | 2.1 | 30.8311 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.8392 | 2.7472 | 60.001 | 2.1
30.8266 | 2.173 | 59.9901 | 2.1 | 30.8456 | 0.84405 | 60.0418 | 0.7 | 30.8473 | 2.8232 | 59.9942 | 2.1 | 30.8395 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.8475 | 2.7471 | 60.001 | 2.1
30.8349 | 2.173 | 59.9901 | 2.1 | 30.854 | 0.84407 | 60.0418 | 0.7 | 30.8557 | 2.8231 | 59.9942 | 2.1 | 30.8478 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.8559 | 2.747 | 60.001 | 2.1
30.8432 | 2.173 | 59.9901 | 2.1 | 30.8623 | 0.84219 | 60.0418 | 0.7 | 30.864 | 2.8231 | 59.9942 | 2.1 | 30.8561 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.8643 | 2.747 | 60.001 | 2.1
30.8516 | 2.173 | 59.9901 | 2.1 | 30.8706 | 0.84032 | 60.0418 | 0.7 | 30.8723 | 2.8231 | 59.9942 | 2.1 | 30.8645 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.8726 | 2.7469 | 60.001 | 2.1
30.8599 | 2.1729 | 59.99 | 2.1 | 30.879 | 0.83844 | 60.0418 | 0.7 | 30.8807 | 2.823 | 59.9941 | 2.1 | 30.8728 | 1.0273 | 59.999 | 0.7 | 30.8809 | 2.7469 | 60.001 | 2.1
30.8682 | 2.1729 | 59.99 | 2.1 | 30.8873 | 0.83656 | 60.0417 | 0.7 | 30.889 | 2.823 | 59.9941 | 2.1 | 30.8811 | 1.0273 | 59.999 | 0.7 | 30.8892 | 2.7469 | 60.001 | 2.1
30.8766 | 2.1729 | 59.99 | 2.1 | 30.8956 | 0.83466 | 60.0417 | 0.7 | 30.8973 | 2.823 | 59.9941 | 2.1 | 30.8895 | 1.0273 | 59.999 | 0.7 | 30.8976 | 2.7423 | 60.001 | 2.1
30.8849 | 2.1728 | 59.99 | 2.1 | 30.904 | 0.83276 | 60.0417 | 0.7 | 30.9057 | 2.8186 | 59.9941 | 2.1 | 30.8978 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.9059 | 2.7377 | 60.001 | 2.1
30.8933 | 2.1729 | 59.99 | 2.1 | 30.9123 | 0.83086 | 60.0417 | 0.7 | 30.914 | 2.8143 | 59.9941 | 2.1 | 30.9061 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.9142 | 2.733 | 60.001 | 2.1
30.9016 | 2.1729 | 59.99 | 2.1 | 30.9206 | 0.82896 | 60.0417 | 0.7 | 30.9223 | 2.81 | 59.9941 | 2.1 | 30.9145 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.9225 | 2.7284 | 60.001 | 2.1
30.9099 | 2.1729 | 59.9899 | 2.1 | 30.9289 | 0.82706 | 60.0417 | 0.7 | 30.9307 | 2.8057 | 59.994 | 2.1 | 30.9228 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.9309 | 2.7238 | 60.001 | 2.1
30.9183 | 2.1729 | 59.9899 | 2.1 | 30.9373 | 0.82516 | 60.0417 | 0.7 | 30.939 | 2.8015 | 59.994 | 2.1 | 30.9312 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.9393 | 2.7192 | 60.001 | 2.1
30.9266 | 2.1729 | 59.9899 | 2.1 | 30.9456 | 0.82516 | 60.0417 | 0.7 | 30.9473 | 2.7972 | 59.994 | 2.1 | 30.9395 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.9476 | 2.7146 | 60.001 | 2.1
30.935 | 2.1729 | 59.9899 | 2.1 | 30.9539 | 0.82516 | 60.0417 | 0.7 | 30.9557 | 2.7929 | 59.992 | 2.1 | 30.9478 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.9559 | 2.7099 | 60.001 | 2.1
30.9433 | 2.1728 | 59.9899 | 2.1 | 30.9622 | 0.82516 | 60.0417 | 0.7 | 30.964 | 2.7886 | 59.992 | 2.1 | 30.9561 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.9642 | 2.7054 | 60.001 | 2.1
30.9516 | 2.1727 | 59.9899 | 2.1 | 30.9706 | 0.82516 | 60.0417 | 0.7 | 30.9724 | 2.7843 | 59.9919 | 2.1 | 30.9645 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.9726 | 2.7008 | 60.001 | 2.1
30.96 | 2.1726 | 59.9898 | 2.1 | 30.9789 | 0.82516 | 60.0417 | 0.7 | 30.9807 | 2.7801 | 59.9919 | 2.1 | 30.9728 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.9809 | 2.7008 | 60.001 | 2.1
30.9683 | 2.1726 | 59.9898 | 2.1 | 30.9872 | 0.82516 | 60.0416 | 0.7 | 30.989 | 2.7801 | 59.9919 | 2.1 | 30.9811 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.9893 | 2.7009 | 60.001 | 2.1
30.9766 | 2.1725 | 59.9898 | 2.1 | 30.9956 | 0.82516 | 60.0416 | 0.7 | 30.9974 | 2.7802 | 59.9919 | 2.1 | 30.9895 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 30.9976 | 2.7009 | 60.001 | 2.1
30.985 | 2.1723 | 59.9898 | 2.1 | 31.0039 | 0.82516 | 60.0416 | 0.7 | 31.0057 | 2.7802 | 59.9918 | 2.1 | 30.9978 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 31.0059 | 2.701 | 60.001 | 2.1
30.9933 | 2.1697 | 59.9898 | 2.1 | 31.0122 | 0.82516 | 60.0416 | 0.7 | 31.014 | 2.7802 | 59.9918 | 2.1 | 31.0061 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 31.0143 | 2.701 | 60.001 | 2.1
31.0017 | 2.1671 | 59.9898 | 2.1 | 31.0206 | 0.82516 | 60.0416 | 0.7 | 31.0224 | 2.7803 | 59.9918 | 2.1 | 31.0145 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 31.0226 | 2.7011 | 60.001 | 2.1
31.01 | 2.1645 | 59.9897 | 2.1 | 31.0289 | 0.82516 | 60.0416 | 0.7 | 31.0307 | 2.7803 | 59.9918 | 2.1 | 31.0228 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 31.0309 | 2.6975 | 60.001 | 2.1
31.0183 | 2.1618 | 59.9897 | 2.1 | 31.0372 | 0.82516 | 60.0416 | 0.7 | 31.039 | 2.7803 | 59.9917 | 2.1 | 31.0311 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 31.0392 | 2.694 | 60.001 | 2.1
31.0267 | 2.1593 | 59.9897 | 2.1 | 31.0455 | 0.82516 | 60.0416 | 0.7 | 31.0474 | 2.7804 | 59.9917 | 2.1 | 31.0395 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 31.0476 | 2.6904 | 60.001 | 2.1
31.035 | 2.1567 | 59.9897 | 2.1 | 31.0539 | 0.82516 | 60.0416 | 0.7 | 31.0557 | 2.7804 | 59.9917 | 2.1 | 31.0478 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 31.0559 | 2.6868 | 60.001 | 2.1
31.0433 | 2.1541 | 59.9897 | 2.1 | 31.0622 | 0.82516 | 60.0416 | 0.7 | 31.064 | 2.7804 | 59.9917 | 2.1 | 31.0562 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 31.0643 | 2.6832 | 60.001 | 2.1
31.0517 | 2.1516 | 59.9897 | 2.1 | 31.0705 | 0.82516 | 60.0416 | 0.7 | 31.0724 | 2.7804 | 59.9916 | 2.1 | 31.0645 | 1.0272 | 59.999 | 0.7 | 31.0726 | 2.6796 | 60.001 | 2.1
31.06 | 2.1491 | 59.9896 | 2.1 | 31.0788 | 0.82516 | 60.0416 | 0.7 | 31.0807 | 2.7804 | 59.9916 | 2.1 | 31.0728 | 1.0271 | 59.999 | 0.7 | 31.0809 | 2.676 | 60.001 | 2.1
31.0684 | 2.1465 | 59.9896 | 2.1 | 31.0872 | 0.82516 | 60.0415 | 0.7 | 31.0891 | 2.7804 | 59.9916 | 2.1 | 31.0811 | 1.0271 | 59.999 | 0.7 | 31.0893 | 2.6724 | 60.001 | 2.1
31.0767 | 2.1466 | 59.9896 | 2.1 | 31.0955 | 0.82514 | 60.0415 | 0.7 | 31.0974 | 2.7804 | 59.9916 | 2.1 | 31.0895 | 1.0271 | 59.999 | 0.7 | 31.0976 | 2.6688 | 60.001 | 2.1
31.085 | 2.1466 | 59.9896 | 2.1 | 31.1038 | 0.82512 | 60.0415 | 0.7 | 31.1057 | 2.7804 | 59.9915 | 2.1 | 31.0978 | 1.0271 | 59.999 | 0.7 | 31.106 | 2.6652 | 60.001 | 2.1
31.0934 | 2.1467 | 59.9896 | 2.1 | 31.1122 | 0.8251 | 60.0415 | 0.7 | 31.1141 | 2.7803 | 59.9915 | 2.1 | 31.1061 | 1.0271 | 59.999 | 0.7 | 31.1143 | 2.6652 | 60.001 | 2.1
31.1017 | 2.1467 | 59.9896 | 2.1 | 31.1205 | 0.82509 | 60.0415 | 0.7 | 31.1224 | 2.7803 | 59.9915 | 2.1 | 31.1145 | 1.0271 | 59.999 | 0.7 | 31.1226 | 2.6651 | 60.001 | 2.1
31.1101 | 2.1468 | 59.9895 | 2.1 | 31.1288 | 0.82505 | 60.0415 | 0.7 | 31.1307 | 2.7803 | 59.9915 | 2.1 | 31.1228 | 1.027 | 59.999 | 0.7 | 31.1309 | 2.6651 | 60.001 | 2.1
31.1184 | 2.1469 | 59.9895 | 2.1 | 31.1372 | 0.82501 | 60.0415 | 0.7 | 31.1391 | 2.7803 | 59.9914 | 2.1 | 31.1311 | 1.027 | 59.999 | 0.7 | 31.1393 | 2.665 | 60.001 | 2.1
31.1267 | 2.147 | 59.9895 | 2.1 | 31.1455 | 0.82497 | 60.0415 | 0.7 | 31.1474 | 2.7802 | 59.9914 | 2.1 | 31.1395 | 1.027 | 59.999 | 0.7 | 31.1476 | 2.6649 | 60.001 | 2.1
31.1351 | 2.147 | 59.9895 | 2.1 | 31.1538 | 0.82493 | 60.0415 | 0.7 | 31.1557 | 2.7801 | 59.9914 | 2.1 | 31.1478 | 1.027 | 59.999 | 0.7 | 31.1559 | 2.6648 | 60.001 | 2.1
31.1434 | 2.147 | 59.9895 | 2.1 | 31.1621 | 0.82489 | 60.0415 | 0.7 | 31.1641 | 2.7801 | 59.9914 | 2.1 | 31.1561 | 1.027 | 59.999 | 0.7 | 31.1643 | 2.6647 | 60.001 | 2.1
31.1517 | 2.147 | 59.9895 | 2.1 | 31.1705 | 0.82485 | 60.0415 | 0.7 | 31.1724 | 2.78 | 59.9913 | 2.1 | 31.1645 | 1.027 | 59.999 | 0.7 | 31.1726 | 2.6647 | 60.001 | 2.1
31.1601 | 2.147 | 59.9894 | 2.1 | 31.1788 | 0.82483 | 60.0415 | 0.7 | 31.1807 | 2.78 | 59.9913 | 2.1 | 31.1728 | 1.027 | 59.999 | 0.7 | 31.181 | 2.6646 | 60.001 | 2.1
31.1684 | 2.1469 | 59.9894 | 2.1 | 31.1871 | 0.82481 | 60.0414 | 0.7 | 31.1891 | 2.7799 | 59.9913 | 2.1 | 31.1812 | 1.027 | 59.999 | 0.7 | 31.1893 | 2.6645 | 60.001 | 2.1
31.1768 | 2.1468 | 59.9894 | 2.1 | 31.1954 | 0.82479 | 60.0414 | 0.7 | 31.1974 | 2.7798 | 59.9913 | 2.1 | 31.1895 | 1.027 | 59.999 | 0.7 | 31.1976 | 2.6644 | 60.001 | 2.1
31.1851 | 2.1466 | 59.9894 | 2.1 | 31.2038 | 0.82477 | 60.0414 | 0.7 | 31.2058 | 2.7797 | 59.9912 | 2.1 | 31.1978 | 1.027 | 59.999 | 0.7 | 31.2059 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.1934 | 2.1465 | 59.9894 | 2.1 | 31.2121 | 0.82477 | 60.0414 | 0.7 | 31.2141 | 2.7796 | 59.9912 | 2.1 | 31.2061 | 1.027 | 59.9989 | 0.7 | 31.2143 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.2018 | 2.1463 | 59.9894 | 2.1 | 31.2204 | 0.82477 | 60.0414 | 0.7 | 31.2224 | 2.7796 | 59.9912 | 2.1 | 31.2145 | 1.027 | 59.9989 | 0.7 | 31.2227 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.2101 | 2.1461 | 59.9893 | 2.1 | 31.2288 | 0.82477 | 60.0414 | 0.7 | 31.2308 | 2.7795 | 59.9912 | 2.1 | 31.2228 | 1.027 | 59.9989 | 0.7 | 31.231 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.2185 | 2.146 | 59.9893 | 2.1 | 31.2371 | 0.82477 | 60.0414 | 0.7 | 31.2391 | 2.7795 | 59.9911 | 2.1 | 31.2311 | 1.027 | 59.9989 | 0.7 | 31.2393 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.2268 | 2.1458 | 59.9893 | 2.1 | 31.2454 | 0.82477 | 60.0414 | 0.7 | 31.2474 | 2.7794 | 59.9911 | 2.1 | 31.2395 | 1.027 | 59.9989 | 0.7 | 31.2476 | 2.6642 | 60.001 | 2.1
31.2351 | 2.1456 | 59.9893 | 2.1 | 31.2538 | 0.82477 | 60.0414 | 0.7 | 31.2558 | 2.7794 | 59.9911 | 2.1 | 31.2478 | 1.027 | 59.9989 | 0.7 | 31.256 | 2.6642 | 60.001 | 2.1
31.2435 | 2.1454 | 59.9893 | 2.1 | 31.2621 | 0.82477 | 60.0414 | 0.7 | 31.2641 | 2.7793 | 59.9911 | 2.1 | 31.2561 | 1.0269 | 59.9989 | 0.7 | 31.2643 | 2.6642 | 60.001 | 2.1
31.2518 | 2.1452 | 59.9893 | 2.1 | 31.2704 | 0.82477 | 60.0414 | 0.7 | 31.2724 | 2.7793 | 59.991 | 2.1 | 31.2645 | 1.0269 | 59.9989 | 0.7 | 31.2726 | 2.6642 | 60.001 | 2.1
31.2601 | 2.1451 | 59.9892 | 2.1 | 31.2787 | 0.82477 | 60.0414 | 0.7 | 31.2808 | 2.7793 | 59.991 | 2.1 | 31.2728 | 1.0269 | 59.9989 | 0.7 | 31.281 | 2.6642 | 60.001 | 2.1
31.2685 | 2.145 | 59.9892 | 2.1 | 31.2871 | 0.82477 | 60.0413 | 0.7 | 31.2891 | 2.7793 | 59.991 | 2.1 | 31.2812 | 1.0269 | 59.9989 | 0.7 | 31.2893 | 2.6642 | 60.001 | 2.1
31.2768 | 2.145 | 59.9892 | 2.1 | 31.2954 | 0.82477 | 60.0413 | 0.7 | 31.2974 | 2.7793 | 59.991 | 2.1 | 31.2895 | 1.0269 | 59.9989 | 0.7 | 31.2977 | 2.6642 | 60.001 | 2.1
31.2852 | 2.1449 | 59.9892 | 2.1 | 31.3037 | 0.82477 | 60.0413 | 0.7 | 31.3058 | 2.7793 | 59.9909 | 2.1 | 31.2978 | 1.0269 | 59.9989 | 0.7 | 31.306 | 2.6642 | 60.001 | 2.1
31.2935 | 2.1448 | 59.9892 | 2.1 | 31.312 | 0.82477 | 60.0413 | 0.7 | 31.3141 | 2.7793 | 59.9909 | 2.1 | 31.3062 | 1.0269 | 59.9988 | 0.7 | 31.3143 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.3018 | 2.1448 | 59.9892 | 2.1 | 31.3204 | 0.82477 | 60.0413 | 0.7 | 31.3225 | 2.7793 | 59.9909 | 2.1 | 31.3145 | 1.0269 | 59.9988 | 0.7 | 31.3226 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.3102 | 2.1448 | 59.9891 | 2.1 | 31.3287 | 0.82478 | 60.0413 | 0.7 | 31.3308 | 2.7793 | 59.9909 | 2.1 | 31.3228 | 1.0269 | 59.9988 | 0.7 | 31.331 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.3185 | 2.1448 | 59.9891 | 2.1 | 31.337 | 0.82478 | 60.0413 | 0.7 | 31.3391 | 2.7793 | 59.9908 | 2.1 | 31.3311 | 1.0269 | 59.9988 | 0.7 | 31.3394 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.3269 | 2.1451 | 59.9891 | 2.1 | 31.3454 | 0.82479 | 60.0413 | 0.7 | 31.3475 | 2.7793 | 59.9908 | 2.1 | 31.3395 | 1.0269 | 59.9988 | 0.7 | 31.3477 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.3352 | 2.1453 | 59.9891 | 2.1 | 31.3537 | 0.82479 | 60.0413 | 0.7 | 31.3558 | 2.7793 | 59.9908 | 2.1 | 31.3478 | 1.0269 | 59.9988 | 0.7 | 31.356 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.3435 | 2.1432 | 59.9891 | 2.1 | 31.362 | 0.8248 | 60.0413 | 0.7 | 31.3642 | 2.7793 | 59.9908 | 2.1 | 31.3561 | 1.0269 | 59.9988 | 0.7 | 31.3643 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.3519 | 2.141 | 59.9891 | 2.1 | 31.3704 | 0.8248 | 60.0413 | 0.7 | 31.3725 | 2.7794 | 59.9907 | 2.1 | 31.3645 | 1.0269 | 59.9988 | 0.7 | 31.3727 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.3602 | 2.1389 | 59.989 | 2.1 | 31.3787 | 0.82481 | 60.0413 | 0.7 | 31.3808 | 2.7794 | 59.9907 | 2.1 | 31.3728 | 1.027 | 59.9988 | 0.7 | 31.381 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.3686 | 2.1367 | 59.989 | 2.1 | 31.387 | 0.82481 | 60.0412 | 0.7 | 31.3891 | 2.7794 | 59.9907 | 2.1 | 31.3812 | 1.027 | 59.9988 | 0.7 | 31.3893 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.3769 | 2.1346 | 59.989 | 2.1 | 31.3953 | 0.82481 | 60.0412 | 0.7 | 31.3975 | 2.7794 | 59.9907 | 2.1 | 31.3895 | 1.027 | 59.9988 | 0.7 | 31.3977 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.3852 | 2.1324 | 59.984 | 2.1 | 31.4037 | 0.82482 | 60.0412 | 0.7 | 31.4058 | 2.7794 | 59.9906 | 2.1 | 31.3978 | 1.027 | 59.9988 | 0.7 | 31.406 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.3936 | 2.1303 | 59.984 | 2.1 | 31.412 | 0.82482 | 60.0412 | 0.7 | 31.4141 | 2.7794 | 59.9906 | 2.1 | 31.4062 | 1.027 | 59.9987 | 0.7 | 31.4144 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.4019 | 2.1282 | 59.984 | 2.1 | 31.4203 | 0.82482 | 60.0412 | 0.7 | 31.4225 | 2.7794 | 59.9906 | 2.1 | 31.4145 | 1.027 | 59.9987 | 0.7 | 31.4227 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.4103 | 2.1258 | 59.9839 | 2.1 | 31.4286 | 0.82482 | 60.0412 | 0.7 | 31.4308 | 2.7794 | 59.9906 | 2.1 | 31.4228 | 1.027 | 59.9987 | 0.7 | 31.431 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.4186 | 2.1234 | 59.9839 | 2.1 | 31.437 | 0.82482 | 60.0412 | 0.7 | 31.4392 | 2.7794 | 59.9905 | 2.1 | 31.4312 | 1.027 | 59.9987 | 0.7 | 31.4393 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.4269 | 2.1234 | 59.9839 | 2.1 | 31.4453 | 0.82482 | 60.0412 | 0.7 | 31.4475 | 2.7794 | 59.9905 | 2.1 | 31.4395 | 1.027 | 59.9987 | 0.7 | 31.4477 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.4353 | 2.1234 | 59.9839 | 2.1 | 31.4536 | 0.82482 | 60.0412 | 0.7 | 31.4558 | 2.7794 | 59.9905 | 2.1 | 31.4478 | 1.027 | 59.9987 | 0.7 | 31.4561 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.4436 | 2.1223 | 59.9839 | 2.1 | 31.462 | 0.82482 | 60.0412 | 0.7 | 31.4642 | 2.7795 | 59.9905 | 2.1 | 31.4562 | 1.027 | 59.9987 | 0.7 | 31.4644 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.452 | 2.1211 | 59.9839 | 2.1 | 31.4703 | 0.82482 | 60.0412 | 0.7 | 31.4725 | 2.7795 | 59.9904 | 2.1 | 31.4645 | 1.027 | 59.9987 | 0.7 | 31.4727 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.4603 | 2.12 | 59.9838 | 2.1 | 31.4786 | 0.82483 | 60.0412 | 0.7 | 31.4809 | 2.7796 | 59.9904 | 2.1 | 31.4728 | 1.027 | 59.9987 | 0.7 | 31.481 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.4686 | 2.1189 | 59.9838 | 2.1 | 31.487 | 0.82483 | 60.0411 | 0.7 | 31.4892 | 2.7796 | 59.9904 | 2.1 | 31.4812 | 1.027 | 59.9987 | 0.7 | 31.4894 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.477 | 2.1177 | 59.9838 | 2.1 | 31.4953 | 0.82483 | 60.0411 | 0.7 | 31.4975 | 2.7796 | 59.9904 | 2.1 | 31.4895 | 1.027 | 59.9987 | 0.7 | 31.4977 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.4853 | 2.1164 | 59.9838 | 2.1 | 31.5036 | 0.82484 | 60.0411 | 0.7 | 31.5058 | 2.7797 | 59.9903 | 2.1 | 31.4978 | 1.0269 | 59.9986 | 0.7 | 31.506 | 2.6643 | 60.001 | 2.1
31.4936 | 2.1152 | 59.9838 | 2.1 | 31.5119 | 0.82484 | 60.0411 | 0.7 | 31.5142 | 2.7797 | 59.9903 | 2.1 | 31.5062 | 1.0269 | 59.9986 | 0.7 | 31.5144 | 2.6643 | 60 | 2.1
31.502 | 2.114 | 59.9838 | 2.1 | 31.5203 | 0.82485 | 60.0411 | 0.7 | 31.5225 | 2.7797 | 59.9903 | 2.1 | 31.5145 | 1.0269 | 59.9986 | 0.7 | 31.5227 | 2.6643 | 60 | 2.1
31.5103 | 2.1128 | 59.9837 | 2.1 | 31.5286 | 0.82485 | 60.0411 | 0.7 | 31.5308 | 2.7798 | 59.9903 | 2.1 | 31.5228 | 1.0269 | 59.9986 | 0.7 | 31.5311 | 2.6643 | 60 | 2.1
31.5187 | 2.1116 | 59.9837 | 2.1 | 31.5369 | 0.82485 | 60.0411 | 0.7 | 31.5392 | 2.7798 | 59.9902 | 2.1 | 31.5312 | 1.0269 | 59.9986 | 0.7 | 31.5394 | 2.6643 | 60 | 2.1
31.527 | 2.1115 | 59.9837 | 2.1 | 31.5452 | 0.82485 | 60.0411 | 0.7 | 31.5475 | 2.7798 | 59.9902 | 2.1 | 31.5395 | 1.0268 | 59.9986 | 0.7 | 31.5477 | 2.6643 | 60 | 2.1
31.5353 | 2.1114 | 59.9837 | 2.1 | 31.5536 | 0.82486 | 60.0411 | 0.7 | 31.5559 | 2.7798 | 59.9902 | 2.1 | 31.5479 | 1.0268 | 59.9986 | 0.7 | 31.556 | 2.6643 | 60 | 2.1
31.5437 | 2.1113 | 59.9837 | 2.1 | 31.5619 | 0.82486 | 60.0411 | 0.7 | 31.5642 | 2.7798 | 59.9902 | 2.1 | 31.5562 | 1.0268 | 59.9986 | 0.7 | 31.5644 | 2.6643 | 59.9999 | 2.1
31.552 | 2.1112 | 59.9837 | 2.1 | 31.5702 | 0.82486 | 60.0411 | 0.7 | 31.5725 | 2.7798 | 59.9901 | 2.1 | 31.5645 | 1.0268 | 59.9986 | 0.7 | 31.5728 | 2.6643 | 59.9999 | 2.1
31.5604 | 2.1112 | 59.9836 | 2.1 | 31.5786 | 0.82486 | 60.0411 | 0.7 | 31.5809 | 2.7797 | 59.9901 | 2.1 | 31.5728 | 1.0268 | 59.9986 | 0.7 | 31.5811 | 2.6643 | 59.9999 | 2.1
31.5687 | 2.1112 | 59.9836 | 2.1 | 31.5869 | 0.82486 | 60.041 | 0.7 | 31.5892 | 2.7797 | 59.9901 | 2.1 | 31.5812 | 1.0268 | 59.9986 | 0.7 | 31.5894 | 2.6643 | 59.9999 | 2.1
31.577 | 2.1112 | 59.9836 | 2.1 | 31.5952 | 0.82486 | 60.041 | 0.7 | 31.5975 | 2.7797 | 59.9901 | 2.1 | 31.5895 | 1.0268 | 59.9986 | 0.7 | 31.5977 | 2.6643 | 59.9999 | 2.1
31.5854 | 2.1112 | 59.9836 | 2.1 | 31.6035 | 0.82486 | 60.041 | 0.7 | 31.6059 | 2.7796 | 59.99 | 2.1 | 31.5978 | 1.0268 | 59.9986 | 0.7 | 31.6061 | 2.6643 | 59.9999 | 2.1
31.5937 | 2.1111 | 59.9836 | 2.1 | 31.6119 | 0.82486 | 60.041 | 0.7 | 31.6142 | 2.7796 | 59.99 | 2.1 | 31.6062 | 1.0268 | 59.9985 | 0.7 | 31.6144 | 2.6606 | 59.9999 | 2.1
31.6021 | 2.1111 | 59.9836 | 2.1 | 31.6202 | 0.82486 | 60.041 | 0.7 | 31.6225 | 2.7796 | 59.99 | 2.1 | 31.6145 | 1.0267 | 59.9985 | 0.7 | 31.6227 | 2.6568 | 59.9999 | 2.1
31.6104 | 2.1111 | 59.9835 | 2.1 | 31.6285 | 0.82486 | 60.041 | 0.7 | 31.6309 | 2.7796 | 59.99 | 2.1 | 31.6228 | 1.0267 | 59.9985 | 0.7 | 31.6311 | 2.6531 | 59.9999 | 2.1
31.6187 | 2.1111 | 59.9835 | 2.1 | 31.6369 | 0.82486 | 60.041 | 0.7 | 31.6392 | 2.7796 | 59.9899 | 2.1 | 31.6312 | 1.0267 | 59.9985 | 0.7 | 31.6394 | 2.6494 | 59.9999 | 2.1
31.6271 | 2.1111 | 59.9835 | 2.1 | 31.6452 | 0.82486 | 60.041 | 0.7 | 31.6475 | 2.7795 | 59.9899 | 2.1 | 31.6395 | 1.0267 | 59.9985 | 0.7 | 31.6478 | 2.6457 | 59.9999 | 2.1
31.6354 | 2.1111 | 59.9835 | 2.1 | 31.6535 | 0.82486 | 60.041 | 0.7 | 31.6559 | 2.7795 | 59.9899 | 2.1 | 31.6479 | 1.0267 | 59.9985 | 0.7 | 31.6561 | 2.642 | 59.9999 | 2.1
31.6438 | 2.1111 | 59.9835 | 2.1 | 31.6618 | 0.82486 | 60.0409 | 0.7 | 31.6642 | 2.7795 | 59.9899 | 2.1 | 31.6562 | 1.0267 | 59.9985 | 0.7 | 31.6644 | 2.6382 | 59.9998 | 2.1
31.6521 | 2.1111 | 59.9835 | 2.1 | 31.6702 | 0.82486 | 60.0409 | 0.7 | 31.6726 | 2.7795 | 59.9898 | 2.1 | 31.6645 | 1.0266 | 59.9985 | 0.7 | 31.6727 | 2.6345 | 59.9998 | 2.1
31.6604 | 2.1112 | 59.9834 | 2.1 | 31.6785 | 0.82486 | 60.0409 | 0.7 | 31.6809 | 2.7795 | 59.9898 | 2.1 | 31.6729 | 1.0266 | 59.9985 | 0.7 | 31.6811 | 2.6308 | 59.9998 | 2.1
31.6688 | 2.1112 | 59.9834 | 2.1 | 31.6868 | 0.82486 | 60.0409 | 0.7 | 31.6892 | 2.7795 | 59.9898 | 2.1 | 31.6812 | 1.0266 | 59.9985 | 0.7 | 31.6895 | 2.6271 | 59.9998 | 2.1
31.6771 | 2.1113 | 59.9834 | 2.1 | 31.6952 | 0.82486 | 60.0409 | 0.7 | 31.6976 | 2.7795 | 59.9898 | 2.1 | 31.6895 | 1.0266 | 59.9985 | 0.7 | 31.6978 | 2.6271 | 59.9998 | 2.1
31.6855 | 2.1113 | 59.9834 | 2.1 | 31.7035 | 0.82486 | 60.0409 | 0.7 | 31.7059 | 2.7795 | 59.9897 | 2.1 | 31.6978 | 1.0266 | 59.9985 | 0.7 | 31.7061 | 2.6271 | 59.9998 | 2.1
31.6938 | 2.1114 | 59.9834 | 2.1 | 31.7118 | 0.8248 | 60.0408 | 0.7 | 31.7142 | 2.7795 | 59.9897 | 2.1 | 31.7062 | 1.0266 | 59.9984 | 0.7 | 31.7144 | 2.6271 | 59.9998 | 2.1
31.7021 | 2.1114 | 59.9834 | 2.1 | 31.7201 | 0.82474 | 60.0408 | 0.7 | 31.7226 | 2.7795 | 59.9897 | 2.1 | 31.7145 | 1.0266 | 59.9984 | 0.7 | 31.7228 | 2.6271 | 59.9998 | 2.1
31.7105 | 2.1114 | 59.9833 | 2.1 | 31.7285 | 0.82469 | 60.0408 | 0.7 | 31.7309 | 2.7795 | 59.9897 | 2.1 | 31.7229 | 1.0265 | 59.9984 | 0.7 | 31.7311 | 2.6271 | 59.9998 | 2.1
31.7188 | 2.1115 | 59.9833 | 2.1 | 31.7368 | 0.82463 | 60.0408 | 0.7 | 31.7392 | 2.7795 | 59.9896 | 2.1 | 31.7312 | 1.0265 | 59.9984 | 0.7 | 31.7394 | 2.6271 | 59.9998 | 2.1
31.7272 | 2.1115 | 59.9833 | 2.1 | 31.7451 | 0.82455 | 60.0408 | 0.7 | 31.7476 | 2.7795 | 59.9896 | 2.1 | 31.7395 | 1.0265 | 59.9984 | 0.7 | 31.7478 | 2.6271 | 59.9998 | 2.1
31.7355 | 2.1115 | 59.9833 | 2.1 | 31.7534 | 0.82446 | 60.0408 | 0.7 | 31.7559 | 2.7795 | 59.9896 | 2.1 | 31.7479 | 1.0265 | 59.9984 | 0.7 | 31.7561 | 2.6271 | 59.9998 | 2.1
31.7438 | 2.1115 | 59.9833 | 2.1 | 31.7618 | 0.82438 | 60.0407 | 0.7 | 31.7643 | 2.7795 | 59.9896 | 2.1 | 31.7562 | 1.0265 | 59.9984 | 0.7 | 31.7645 | 2.6271 | 59.9997 | 2.1
31.7522 | 2.1115 | 59.9833 | 2.1 | 31.7701 | 0.8243 | 60.0407 | 0.7 | 31.7726 | 2.7795 | 59.9895 | 2.1 | 31.7645 | 1.0265 | 59.9984 | 0.7 | 31.7728 | 2.6271 | 59.9997 | 2.1
31.7605 | 2.1115 | 59.9832 | 2.1 | 31.7784 | 0.82423 | 60.0407 | 0.7 | 31.7809 | 2.7795 | 59.9895 | 2.1 | 31.7729 | 1.0264 | 59.9984 | 0.7 | 31.7811 | 2.6271 | 59.9997 | 2.1
31.7689 | 2.1115 | 59.9832 | 2.1 | 31.7868 | 0.82416 | 60.0407 | 0.7 | 31.7893 | 2.7795 | 59.9895 | 2.1 | 31.7812 | 1.0264 | 59.9984 | 0.7 | 31.7894 | 2.6271 | 59.9997 | 2.1
31.7772 | 2.1115 | 59.9832 | 2.1 | 31.7951 | 0.82414 | 60.0407 | 0.7 | 31.7976 | 2.7795 | 59.9895 | 2.1 | 31.7895 | 1.0264 | 59.9984 | 0.7 | 31.7978 | 2.6271 | 59.9997 | 2.1
31.7855 | 2.1115 | 59.9832 | 2.1 | 31.8034 | 0.82413 | 60.0407 | 0.7 | 31.8059 | 2.7795 | 59.9894 | 2.1 | 31.7979 | 1.0264 | 59.9984 | 0.7 | 31.8062 | 2.6271 | 59.9997 | 2.1
31.7939 | 2.1115 | 59.9832 | 2.1 | 31.8117 | 0.82415 | 60.0406 | 0.7 | 31.8143 | 2.7795 | 59.9894 | 2.1 | 31.8062 | 1.0263 | 59.9983 | 0.7 | 31.8145 | 2.6271 | 59.9997 | 2.1
31.8022 | 2.1115 | 59.9832 | 2.1 | 31.8201 | 0.82417 | 60.0406 | 0.7 | 31.8226 | 2.7795 | 59.9894 | 2.1 | 31.8145 | 1.0263 | 59.9983 | 0.7 | 31.8228 | 2.6271 | 59.9997 | 2.1
31.8106 | 2.1115 | 59.9831 | 2.1 | 31.8284 | 0.82422 | 60.0406 | 0.7 | 31.8309 | 2.7795 | 59.9894 | 2.1 | 31.8229 | 1.0263 | 59.9983 | 0.7 | 31.8311 | 2.6271 | 59.9997 | 2.1
31.8189 | 2.1115 | 59.9831 | 2.1 | 31.8367 | 0.82426 | 60.0406 | 0.7 | 31.8393 | 2.7795 | 59.9893 | 2.1 | 31.8312 | 1.0263 | 59.9983 | 0.7 | 31.8395 | 2.627 | 59.9997 | 2.1
31.8272 | 2.1115 | 59.9831 | 2.1 | 31.8451 | 0.82431 | 60.0406 | 0.7 | 31.8476 | 2.7795 | 59.9893 | 2.1 | 31.8395 | 1.0263 | 59.9983 | 0.7 | 31.8478 | 2.627 | 59.9997 | 2.1
31.8356 | 2.1115 | 59.9831 | 2.1 | 31.8534 | 0.82436 | 60.0406 | 0.7 | 31.8559 | 2.7795 | 59.9893 | 2.1 | 31.8479 | 1.0262 | 59.9983 | 0.7 | 31.8561 | 2.627 | 59.9997 | 2.1
31.8439 | 2.1116 | 59.9831 | 2.1 | 31.8617 | 0.82441 | 60.0405 | 0.7 | 31.8643 | 2.7795 | 59.9893 | 2.1 | 31.8562 | 1.0262 | 59.9983 | 0.7 | 31.8645 | 2.627 | 59.9996 | 2.1
31.8523 | 2.1116 | 59.9831 | 2.1 | 31.87 | 0.82445 | 60.0405 | 0.7 | 31.8726 | 2.7795 | 59.9892 | 2.1 | 31.8645 | 1.0263 | 59.9983 | 0.7 | 31.8728 | 2.627 | 59.9996 | 2.1
31.8606 | 2.1116 | 59.983 | 2.1 | 31.8784 | 0.82449 | 60.0405 | 0.7 | 31.881 | 2.7795 | 59.9892 | 2.1 | 31.8729 | 1.0263 | 59.9983 | 0.7 | 31.8812 | 2.6271 | 59.9996 | 2.1
31.8689 | 2.1116 | 59.983 | 2.1 | 31.8867 | 0.82454 | 60.0405 | 0.7 | 31.8893 | 2.7795 | 59.9892 | 2.1 | 31.8812 | 1.0263 | 59.9983 | 0.7 | 31.8895 | 2.6271 | 59.9996 | 2.1
31.8773 | 2.1116 | 59.983 | 2.1 | 31.895 | 0.82297 | 60.0405 | 0.7 | 31.8976 | 2.7795 | 59.9892 | 2.1 | 31.8895 | 1.0263 | 59.9983 | 0.7 | 31.8978 | 2.6272 | 59.9996 | 2.1
31.8856 | 2.1116 | 59.983 | 2.1 | 31.9034 | 0.82139 | 60.0405 | 0.7 | 31.906 | 2.7794 | 59.9891 | 2.1 | 31.8979 | 1.0262 | 59.9982 | 0.7 | 31.9061 | 2.6272 | 59.9996 | 2.1
31.894 | 2.1116 | 59.983 | 2.1 | 31.9117 | 0.81985 | 60.0404 | 0.7 | 31.9143 | 2.7794 | 59.9891 | 2.1 | 31.9062 | 1.0262 | 59.9982 | 0.7 | 31.9145 | 2.6273 | 59.9996 | 2.1
31.9023 | 2.1116 | 59.983 | 2.1 | 31.92 | 0.8183 | 60.0404 | 0.7 | 31.9226 | 2.7794 | 59.9891 | 2.1 | 31.9146 | 1.0262 | 59.9982 | 0.7 | 31.9228 | 2.6273 | 59.9996 | 2.1
31.9106 | 2.1117 | 59.9829 | 2.1 | 31.9283 | 0.81676 | 60.0404 | 0.7 | 31.931 | 2.7794 | 59.9891 | 2.1 | 31.9229 | 1.02 | 59.9982 | 0.7 | 31.9312 | 2.6274 | 59.9996 | 2.1
31.919 | 2.1117 | 59.9829 | 2.1 | 31.9367 | 0.81521 | 60.0404 | 0.7 | 31.9393 | 2.7794 | 59.989 | 2.1 | 31.9312 | 1.0138 | 59.9982 | 0.7 | 31.9395 | 2.6275 | 59.9996 | 2.1
31.9273 | 2.1117 | 59.9829 | 2.1 | 31.945 | 0.81366 | 60.0404 | 0.7 | 31.9476 | 2.7794 | 59.989 | 2.1 | 31.9395 | 1.0076 | 59.9982 | 0.7 | 31.9478 | 2.6275 | 59.9996 | 2.1
31.9357 | 2.1117 | 59.9829 | 2.1 | 31.9533 | 0.8121 | 60.0404 | 0.7 | 31.956 | 2.7794 | 59.991 | 2.1 | 31.9479 | 1.0014 | 59.9982 | 0.7 | 31.9562 | 2.6275 | 59.9996 | 2.1
31.944 | 2.1117 | 59.9829 | 2.1 | 31.9616 | 0.81055 | 60.0403 | 0.7 | 31.9643 | 2.7794 | 59.991 | 2.1 | 31.9562 | 0.9952 | 59.9982 | 0.7 | 31.9645 | 2.6275 | 59.9995 | 2.1
31.9523 | 2.1117 | 59.9829 | 2.1 | 31.97 | 0.809 | 60.0403 | 0.7 | 31.9726 | 2.7745 | 59.991 | 2.1 | 31.9645 | 0.98901 | 59.9982 | 0.7 | 31.9728 | 2.6275 | 59.9995 | 2.1
31.9607 | 2.1117 | 59.9828 | 2.1 | 31.9783 | 0.80901 | 60.0403 | 0.7 | 31.981 | 2.7695 | 59.9909 | 2.1 | 31.9729 | 0.98286 | 59.9982 | 0.7 | 31.9811 | 2.6275 | 59.9995 | 2.1
31.969 | 2.1117 | 59.9828 | 2.1 | 31.9866 | 0.80902 | 60.0403 | 0.7 | 31.9893 | 2.7646 | 59.9909 | 2.1 | 31.9812 | 0.97671 | 59.9982 | 0.7 | 31.9895 | 2.6275 | 59.9995 | 2.1
31.9774 | 2.1118 | 59.9828 | 2.1 | 31.995 | 0.80894 | 60.0403 | 0.7 | 31.9977 | 2.7596 | 59.9909 | 2.1 | 31.9896 | 0.97056 | 59.9982 | 0.7 | 31.9978 | 2.6275 | 59.9995 | 2.1
31.9857 | 2.1118 | 59.9828 | 2.1 | 32.0033 | 0.80886 | 60.0403 | 0.7 | 32.006 | 2.7547 | 59.9909 | 2.1 | 31.9979 | 0.96441 | 59.9981 | 0.7 | 32.0062 | 2.6274 | 59.9995 | 2.1
31.994 | 2.1118 | 59.9828 | 2.1 | 32.0116 | 0.80558 | 60.0402 | 0.7 | 32.0143 | 2.7498 | 59.9909 | 2.1 | 32.0062 | 0.96444 | 59.9981 | 0.7 | 32.0145 | 2.6274 | 59.9995 | 2.1
32.0024 | 2.1118 | 59.9828 | 2.1 | 32.0199 | 0.80229 | 60.0402 | 0.7 | 32.0227 | 2.7449 | 59.9909 | 2.1 | 32.0146 | 0.96447 | 59.9981 | 0.7 | 32.0228 | 2.6273 | 59.9995 | 2.1
32.0107 | 2.1118 | 59.9827 | 2.1 | 32.0283 | 0.79898 | 60.0402 | 0.7 | 32.031 | 2.74 | 59.9908 | 2.1 | 32.0229 | 0.9645 | 59.9981 | 0.7 | 32.0312 | 2.6273 | 59.9995 | 2.1
32.0191 | 2.1117 | 59.9827 | 2.1 | 32.0366 | 0.79566 | 60.0402 | 0.7 | 32.0393 | 2.7351 | 59.9908 | 2.1 | 32.0312 | 0.96453 | 59.9981 | 0.7 | 32.0395 | 2.6273 | 59.9995 | 2.1
32.0274 | 2.1117 | 59.9827 | 2.1 | 32.0449 | 0.79235 | 60.0402 | 0.7 | 32.0477 | 2.7302 | 59.9908 | 2.1 | 32.0396 | 0.96454 | 59.9981 | 0.7 | 32.0479 | 2.6272 | 59.9995 | 2.1
32.0357 | 2.1117 | 59.9827 | 2.1 | 32.0533 | 0.78904 | 60.0402 | 0.7 | 32.056 | 2.7303 | 59.9908 | 2.1 | 32.0479 | 0.96456 | 59.9981 | 0.7 | 32.0562 | 2.6272 | 59.9995 | 2.1
32.0441 | 2.1117 | 59.9827 | 2.1 | 32.0616 | 0.78575 | 60.0401 | 0.7 | 32.0643 | 2.7304 | 59.9908 | 2.1 | 32.0562 | 0.96457 | 59.9981 | 0.7 | 32.0645 | 2.6272 | 59.9994 | 2.1
32.0524 | 2.1117 | 59.9827 | 2.1 | 32.0699 | 0.78246 | 60.0401 | 0.7 | 32.0727 | 2.7304 | 59.9908 | 2.1 | 32.0645 | 0.96457 | 59.9981 | 0.7 | 32.0728 | 2.6272 | 59.9994 | 2.1
32.0608 | 2.1117 | 59.9826 | 2.1 | 32.0782 | 0.77924 | 60.0401 | 0.7 | 32.081 | 2.7305 | 59.9907 | 2.1 | 32.0729 | 0.96457 | 59.9981 | 0.7 | 32.0812 | 2.6272 | 59.9994 | 2.1
32.0691 | 2.1116 | 59.9826 | 2.1 | 32.0866 | 0.77601 | 60.0401 | 0.7 | 32.0893 | 2.7305 | 59.9907 | 2.1 | 32.0812 | 0.96456 | 59.9981 | 0.7 | 32.0895 | 2.6272 | 59.9994 | 2.1
32.0774 | 2.1116 | 59.9826 | 2.1 | 32.0949 | 0.776 | 60.0401 | 0.7 | 32.0977 | 2.7305 | 59.9907 | 2.1 | 32.0896 | 0.96455 | 59.9981 | 0.7 | 32.0978 | 2.6272 | 59.9994 | 2.1
32.0858 | 2.1116 | 59.9826 | 2.1 | 32.1032 | 0.776 | 60.0401 | 0.7 | 32.106 | 2.7304 | 59.9907 | 2.1 | 32.0979 | 0.96454 | 59.9981 | 0.7 | 32.1062 | 2.6272 | 59.9994 | 2.1
32.0941 | 2.1116 | 59.9826 | 2.1 | 32.1115 | 0.77602 | 60.04 | 0.7 | 32.1144 | 2.7304 | 59.9907 | 2.1 | 32.1062 | 0.96453 | 59.998 | 0.7 | 32.1145 | 2.6272 | 59.9994 | 2.1
32.1025 | 2.1116 | 59.9826 | 2.1 | 32.1199 | 0.77605 | 60.04 | 0.7 | 32.1227 | 2.7304 | 59.9907 | 2.1 | 32.1146 | 0.96453 | 59.998 | 0.7 | 32.1229 | 2.6273 | 59.9994 | 2.1
32.1108 | 2.1116 | 59.9825 | 2.1 | 32.1282 | 0.77607 | 60.04 | 0.7 | 32.131 | 2.7303 | 59.9906 | 2.1 | 32.1229 | 0.96452 | 59.998 | 0.7 | 32.1312 | 2.6273 | 59.9994 | 2.1
32.1191 | 2.1116 | 59.9825 | 2.1 | 32.1365 | 0.77609 | 60.04 | 0.7 | 32.1394 | 2.7303 | 59.9906 | 2.1 | 32.1312 | 0.96451 | 59.998 | 0.7 | 32.1395 | 2.6273 | 59.9994 | 2.1
32.1275 | 2.1116 | 59.9825 | 2.1 | 32.1449 | 0.77619 | 60.04 | 0.7 | 32.1477 | 2.7302 | 59.9906 | 2.1 | 32.1396 | 0.96452 | 59.998 | 0.7 | 32.1479 | 2.6273 | 59.9994 | 2.1
32.1358 | 2.1116 | 59.9825 | 2.1 | 32.1532 | 0.77628 | 60.04 | 0.7 | 32.156 | 2.7302 | 59.9906 | 2.1 | 32.1479 | 0.96452 | 59.998 | 0.7 | 32.1562 | 2.6273 | 59.9994 | 2.1
32.1441 | 2.1116 | 59.9825 | 2.1 | 32.1615 | 0.77638 | 60.0399 | 0.7 | 32.1644 | 2.7301 | 59.9906 | 2.1 | 32.1562 | 0.96454 | 59.997 | 0.7 | 32.1646 | 2.6273 | 59.9993 | 2.1
32.1525 | 2.1116 | 59.9825 | 2.1 | 32.1698 | 0.77648 | 60.0399 | 0.7 | 32.1727 | 2.7256 | 59.9906 | 2.1 | 32.1646 | 0.96456 | 59.997 | 0.7 | 32.1729 | 2.6272 | 59.9993 | 2.1
32.1608 | 2.1116 | 59.9824 | 2.1 | 32.1782 | 0.77274 | 60.0399 | 0.7 | 32.181 | 2.7212 | 59.9905 | 2.1 | 32.1729 | 0.96458 | 59.997 | 0.7 | 32.1812 | 2.6271 | 59.9993 | 2.1
32.1692 | 2.1116 | 59.9824 | 2.1 | 32.1865 | 0.76901 | 60.0399 | 0.7 | 32.1894 | 2.7167 | 59.9905 | 2.1 | 32.1812 | 0.96461 | 59.997 | 0.7 | 32.1895 | 2.6271 | 59.9993 | 2.1
32.1775 | 2.1116 | 59.9824 | 2.1 | 32.1948 | 0.76533 | 60.0399 | 0.7 | 32.1977 | 2.7123 | 59.9905 | 2.1 | 32.1896 | 0.96463 | 59.997 | 0.7 | 32.1979 | 2.627 | 59.9993 | 2.1
32.1858 | 2.1116 | 59.9824 | 2.1 | 32.2031 | 0.76165 | 60.0399 | 0.7 | 32.206 | 2.7079 | 59.9905 | 2.1 | 32.1979 | 0.96465 | 59.997 | 0.7 | 32.2062 | 2.6269 | 59.9993 | 2.1
32.1942 | 2.1116 | 59.9824 | 2.1 | 32.2115 | 0.75796 | 60.0398 | 0.7 | 32.2144 | 2.7034 | 59.9905 | 2.1 | 32.2062 | 0.96468 | 59.9969 | 0.7 | 32.2145 | 2.6268 | 59.9993 | 2.1
32.2025 | 2.1116 | 59.9824 | 2.1 | 32.2198 | 0.75428 | 60.0398 | 0.7 | 32.2227 | 2.699 | 59.9905 | 2.1 | 32.2146 | 0.9647 | 59.9969 | 0.7 | 32.2229 | 2.6268 | 59.9993 | 2.1
32.2109 | 2.1116 | 59.9823 | 2.1 | 32.2281 | 0.75053 | 60.0398 | 0.7 | 32.2311 | 2.6946 | 59.9904 | 2.1 | 32.2229 | 0.96468 | 59.9969 | 0.7 | 32.2312 | 2.6267 | 59.9993 | 2.1
32.2192 | 2.1116 | 59.9823 | 2.1 | 32.2365 | 0.74678 | 60.0398 | 0.7 | 32.2394 | 2.6902 | 59.9904 | 2.1 | 32.2312 | 0.96465 | 59.9969 | 0.7 | 32.2396 | 2.6267 | 59.9993 | 2.1
32.2275 | 2.1116 | 59.9823 | 2.1 | 32.2448 | 0.74301 | 60.0398 | 0.7 | 32.2477 | 2.6857 | 59.9904 | 2.1 | 32.2396 | 0.96463 | 59.9969 | 0.7 | 32.2479 | 2.6267 | 59.9993 | 2.1
32.2359 | 2.1116 | 59.9823 | 2.1 | 32.2531 | 0.73925 | 60.0398 | 0.7 | 32.2561 | 2.6858 | 59.9904 | 2.1 | 32.2479 | 0.96461 | 59.9969 | 0.7 | 32.2562 | 2.6267 | 59.9993 | 2.1
32.2442 | 2.1116 | 59.9823 | 2.1 | 32.2614 | 0.73933 | 60.0397 | 0.7 | 32.2644 | 2.6859 | 59.9904 | 2.1 | 32.2563 | 0.96459 | 59.9969 | 0.7 | 32.2645 | 2.6267 | 59.9992 | 2.1
32.2526 | 2.1116 | 59.9823 | 2.1 | 32.2698 | 0.73941 | 60.0397 | 0.7 | 32.2727 | 2.6859 | 59.9904 | 2.1 | 32.2646 | 0.96457 | 59.9969 | 0.7 | 32.2729 | 2.6268 | 59.9992 | 2.1
32.2609 | 2.1116 | 59.9822 | 2.1 | 32.2781 | 0.73944 | 60.0397 | 0.7 | 32.2811 | 2.686 | 59.9903 | 2.1 | 32.2729 | 0.96455 | 59.9969 | 0.7 | 32.2812 | 2.6268 | 59.9992 | 2.1
32.2692 | 2.1116 | 59.9822 | 2.1 | 32.2864 | 0.73946 | 60.0397 | 0.7 | 32.2894 | 2.686 | 59.9903 | 2.1 | 32.2812 | 0.96453 | 59.9969 | 0.7 | 32.2896 | 2.6269 | 59.9992 | 2.1
32.2776 | 2.1116 | 59.9822 | 2.1 | 32.2948 | 0.73949 | 60.0397 | 0.7 | 32.2977 | 2.6861 | 59.9903 | 2.1 | 32.2896 | 0.9645 | 59.9969 | 0.7 | 32.2979 | 2.6269 | 59.9992 | 2.1
32.2859 | 2.1116 | 59.9822 | 2.1 | 32.3031 | 0.73953 | 60.0397 | 0.7 | 32.3061 | 2.6862 | 59.9903 | 2.1 | 32.2979 | 0.96447 | 59.9968 | 0.7 | 32.3062 | 2.6269 | 59.9992 | 2.1
32.2943 | 2.1116 | 59.9822 | 2.1 | 32.3114 | 0.73955 | 60.0396 | 0.7 | 32.3144 | 2.6862 | 59.9903 | 2.1 | 32.3062 | 0.96447 | 59.9968 | 0.7 | 32.3146 | 2.627 | 59.9992 | 2.1
32.3026 | 2.1116 | 59.9822 | 2.1 | 32.3197 | 0.73958 | 60.0396 | 0.7 | 32.3227 | 2.6863 | 59.9903 | 2.1 | 32.3146 | 0.96447 | 59.9968 | 0.7 | 32.3229 | 2.627 | 59.9992 | 2.1
32.3109 | 2.1116 | 59.9821 | 2.1 | 32.3281 | 0.7396 | 60.0396 | 0.7 | 32.3311 | 2.6863 | 59.9902 | 2.1 | 32.3229 | 0.96447 | 59.9968 | 0.7 | 32.3312 | 2.627 | 59.9992 | 2.1
32.3193 | 2.1116 | 59.9821 | 2.1 | 32.3364 | 0.73963 | 60.0396 | 0.7 | 32.3394 | 2.6863 | 59.9902 | 2.1 | 32.3312 | 0.96447 | 59.9968 | 0.7 | 32.3395 | 2.627 | 59.9992 | 2.1
32.3276 | 2.1116 | 59.9821 | 2.1 | 32.3447 | 0.73964 | 60.0396 | 0.7 | 32.3478 | 2.6863 | 59.9902 | 2.1 | 32.3396 | 0.96444 | 59.9968 | 0.7 | 32.3479 | 2.627 | 59.9992 | 2.1
32.336 | 2.1116 | 59.9821 | 2.1 | 32.3531 | 0.73965 | 60.0396 | 0.7 | 32.3561 | 2.6864 | 59.9902 | 2.1 | 32.3479 | 0.96441 | 59.9968 | 0.7 | 32.3563 | 2.6271 | 59.9992 | 2.1
32.3443 | 2.1116 | 59.9821 | 2.1 | 32.3614 | 0.73966 | 60.0395 | 0.7 | 32.3644 | 2.6864 | 59.9902 | 2.1 | 32.3563 | 0.96438 | 59.9968 | 0.7 | 32.3646 | 2.627 | 59.9991 | 2.1
32.3526 | 2.1116 | 59.9821 | 2.1 | 32.3697 | 0.73968 | 60.0395 | 0.7 | 32.3728 | 2.6865 | 59.9902 | 2.1 | 32.3646 | 0.96435 | 59.9968 | 0.7 | 32.3729 | 2.627 | 59.9991 | 2.1
32.361 | 2.1116 | 59.982 | 2.1 | 32.378 | 0.73966 | 60.0395 | 0.7 | 32.3811 | 2.6865 | 59.9901 | 2.1 | 32.3729 | 0.96433 | 59.9968 | 0.7 | 32.3812 | 2.627 | 59.9991 | 2.1
32.3693 | 2.1116 | 59.982 | 2.1 | 32.3864 | 0.73965 | 60.0395 | 0.7 | 32.3894 | 2.6866 | 59.9901 | 2.1 | 32.3813 | 0.96432 | 59.9968 | 0.7 | 32.3896 | 2.6271 | 59.9991 | 2.1
32.3777 | 2.1116 | 59.982 | 2.1 | 32.3947 | 0.73964 | 60.0395 | 0.7 | 32.3978 | 2.6867 | 59.9901 | 2.1 | 32.3896 | 0.9643 | 59.9968 | 0.7 | 32.3979 | 2.6271 | 59.9991 | 2.1
32.386 | 2.1116 | 59.979 | 2.1 | 32.403 | 0.73963 | 60.0395 | 0.7 | 32.4061 | 2.6869 | 59.9901 | 2.1 | 32.3979 | 0.96429 | 59.9967 | 0.7 | 32.4062 | 2.6271 | 59.9991 | 2.1
32.3943 | 2.1116 | 59.9789 | 2.1 | 32.4113 | 0.73963 | 60.0394 | 0.7 | 32.4144 | 2.687 | 59.9901 | 2.1 | 32.4062 | 0.96427 | 59.9967 | 0.7 | 32.4146 | 2.6271 | 59.9991 | 2.1
32.4027 | 2.1116 | 59.9789 | 2.1 | 32.4197 | 0.73963 | 60.0394 | 0.7 | 32.4228 | 2.687 | 59.9901 | 2.1 | 32.4146 | 0.96426 | 59.9967 | 0.7 | 32.4229 | 2.6271 | 59.9991 | 2.1
32.411 | 2.1116 | 59.9788 | 2.1 | 32.428 | 0.7396 | 60.0394 | 0.7 | 32.4311 | 2.6871 | 59.99 | 2.1 | 32.4229 | 0.96427 | 59.9967 | 0.7 | 32.4313 | 2.6271 | 59.9991 | 2.1
32.4194 | 2.1116 | 59.9788 | 2.1 | 32.4363 | 0.73957 | 60.0394 | 0.7 | 32.4394 | 2.6872 | 59.99 | 2.1 | 32.4312 | 0.96428 | 59.9967 | 0.7 | 32.4396 | 2.6271 | 59.9991 | 2.1
32.4277 | 2.1116 | 59.9787 | 2.1 | 32.4447 | 0.73952 | 60.0394 | 0.7 | 32.4478 | 2.6872 | 59.99 | 2.1 | 32.4396 | 0.96431 | 59.9967 | 0.7 | 32.4479 | 2.6272 | 59.9991 | 2.1
32.436 | 2.1116 | 59.9787 | 2.1 | 32.453 | 0.73947 | 60.0394 | 0.7 | 32.4561 | 2.6873 | 59.99 | 2.1 | 32.4479 | 0.96435 | 59.9967 | 0.7 | 32.4562 | 2.6272 | 59.9991 | 2.1
32.4444 | 2.1116 | 59.9786 | 2.1 | 32.4613 | 0.73943 | 60.0393 | 0.7 | 32.4645 | 2.6873 | 59.99 | 2.1 | 32.4563 | 0.96438 | 59.9967 | 0.7 | 32.4646 | 2.6272 | 59.999 | 2.1
32.4527 | 2.1116 | 59.9786 | 2.1 | 32.4696 | 0.73939 | 60.0393 | 0.7 | 32.4728 | 2.6872 | 59.99 | 2.1 | 32.4646 | 0.96442 | 59.9967 | 0.7 | 32.4729 | 2.6273 | 59.999 | 2.1
32.4611 | 2.1116 | 59.9785 | 2.1 | 32.478 | 0.73938 | 60.0393 | 0.7 | 32.4811 | 2.6872 | 59.9899 | 2.1 | 32.4729 | 0.96445 | 59.9967 | 0.7 | 32.4813 | 2.6273 | 59.999 | 2.1
32.4694 | 2.1116 | 59.9785 | 2.1 | 32.4863 | 0.73937 | 60.0393 | 0.7 | 32.4895 | 2.6871 | 59.9899 | 2.1 | 32.4813 | 0.96448 | 59.9967 | 0.7 | 32.4896 | 2.6274 | 59.999 | 2.1
32.4777 | 2.1116 | 59.9784 | 2.1 | 32.4946 | 0.73936 | 60.0393 | 0.7 | 32.4978 | 2.687 | 59.9899 | 2.1 | 32.4896 | 0.96452 | 59.9967 | 0.7 | 32.4979 | 2.6274 | 59.999 | 2.1
32.4861 | 2.1116 | 59.9784 | 2.1 | 32.5029 | 0.73935 | 60.0393 | 0.7 | 32.5061 | 2.687 | 59.9899 | 2.1 | 32.4979 | 0.96455 | 59.9967 | 0.7 | 32.5063 | 2.6274 | 59.999 | 2.1
32.4944 | 2.1116 | 59.9783 | 2.1 | 32.5113 | 0.73936 | 60.0392 | 0.7 | 32.5145 | 2.6869 | 59.9899 | 2.1 | 32.5063 | 0.96458 | 59.9966 | 0.7 | 32.5146 | 2.6274 | 59.999 | 2.1
32.5028 | 2.1116 | 59.9783 | 2.1 | 32.5196 | 0.73937 | 60.0392 | 0.7 | 32.5228 | 2.6868 | 59.9899 | 2.1 | 32.5146 | 0.96461 | 59.9966 | 0.7 | 32.5229 | 2.6273 | 59.999 | 2.1
32.5111 | 2.1116 | 59.9782 | 2.1 | 32.5279 | 0.73939 | 60.0392 | 0.7 | 32.5311 | 2.6867 | 59.9898 | 2.1 | 32.5229 | 0.96461 | 59.9966 | 0.7 | 32.5312 | 2.6273 | 59.9989 | 2.1
32.5194 | 2.1116 | 59.9782 | 2.1 | 32.5363 | 0.73942 | 60.0392 | 0.7 | 32.5395 | 2.6867 | 59.9898 | 2.1 | 32.5313 | 0.96461 | 59.9966 | 0.7 | 32.5396 | 2.6273 | 59.9989 | 2.1
32.5278 | 2.1116 | 59.9781 | 2.1 | 32.5446 | 0.73944 | 60.0392 | 0.7 | 32.5478 | 2.6866 | 59.9898 | 2.1 | 32.5396 | 0.96458 | 59.9966 | 0.7 | 32.5479 | 2.6272 | 59.9989 | 2.1
32.5361 | 2.1115 | 59.9781 | 2.1 | 32.5529 | 0.73946 | 60.0392 | 0.7 | 32.5561 | 2.6866 | 59.9898 | 2.1 | 32.5479 | 0.96455 | 59.9966 | 0.7 | 32.5563 | 2.6272 | 59.9989 | 2.1
32.5445 | 2.1115 | 59.978 | 2.1 | 32.5612 | 0.73946 | 60.0391 | 0.7 | 32.5645 | 2.6866 | 59.9898 | 2.1 | 32.5563 | 0.96452 | 59.9966 | 0.7 | 32.5646 | 2.6271 | 59.9988 | 2.1
32.5528 | 2.1114 | 59.978 | 2.1 | 32.5696 | 0.73945 | 60.0391 | 0.7 | 32.5728 | 2.6867 | 59.9898 | 2.1 | 32.5646 | 0.96448 | 59.9966 | 0.7 | 32.5729 | 2.6271 | 59.9988 | 2.1
32.5611 | 2.1114 | 59.9779 | 2.1 | 32.5779 | 0.73945 | 60.0391 | 0.7 | 32.5812 | 2.6868 | 59.9897 | 2.1 | 32.5729 | 0.96445 | 59.9966 | 0.7 | 32.5813 | 2.6271 | 59.9988 | 2.1
32.5695 | 2.1113 | 59.9779 | 2.1 | 32.5862 | 0.73945 | 60.0391 | 0.7 | 32.5895 | 2.6869 | 59.9897 | 2.1 | 32.5813 | 0.96442 | 59.9966 | 0.7 | 32.5896 | 2.6271 | 59.9988 | 2.1
32.5778 | 2.1113 | 59.9778 | 2.1 | 32.5946 | 0.73945 | 60.0391 | 0.7 | 32.5978 | 2.6869 | 59.9897 | 2.1 | 32.5896 | 0.96439 | 59.9966 | 0.7 | 32.598 | 2.6272 | 59.9987 | 2.1
32.5862 | 2.1112 | 59.9778 | 2.1 | 32.6029 | 0.73945 | 60.0391 | 0.7 | 32.6062 | 2.687 | 59.9897 | 2.1 | 32.5979 | 0.96436 | 59.9966 | 0.7 | 32.6063 | 2.6272 | 59.9987 | 2.1
32.5945 | 2.1112 | 59.9777 | 2.1 | 32.6112 | 0.73945 | 60.039 | 0.7 | 32.6145 | 2.6871 | 59.9897 | 2.1 | 32.6063 | 0.96432 | 59.9965 | 0.7 | 32.6146 | 2.6272 | 59.9987 | 2.1
32.6028 | 2.1112 | 59.9777 | 2.1 | 32.6195 | 0.73945 | 60.039 | 0.7 | 32.6228 | 2.6872 | 59.9897 | 2.1 | 32.6146 | 0.96428 | 59.9965 | 0.7 | 32.6229 | 2.6273 | 59.9987 | 2.1
32.6112 | 2.1111 | 59.9776 | 2.1 | 32.6279 | 0.7395 | 60.039 | 0.7 | 32.6312 | 2.6872 | 59.9896 | 2.1 | 32.623 | 0.96426 | 59.9965 | 0.7 | 32.6313 | 2.6273 | 59.9986 | 2.1
32.6195 | 2.1111 | 59.9776 | 2.1 | 32.6362 | 0.73954 | 60.039 | 0.7 | 32.6395 | 2.6873 | 59.9896 | 2.1 | 32.6313 | 0.96425 | 59.9965 | 0.7 | 32.6396 | 2.6274 | 59.9986 | 2.1
32.6279 | 2.1111 | 59.9775 | 2.1 | 32.6445 | 0.73958 | 60.039 | 0.7 | 32.6478 | 2.6873 | 59.9896 | 2.1 | 32.6396 | 0.96424 | 59.9965 | 0.7 | 32.6479 | 2.6274 | 59.9986 | 2.1
32.6362 | 2.1111 | 59.9775 | 2.1 | 32.6528 | 0.73962 | 60.039 | 0.7 | 32.6562 | 2.6873 | 59.9896 | 2.1 | 32.6479 | 0.96424 | 59.9965 | 0.7 | 32.6563 | 2.6274 | 59.9986 | 2.1
32.6445 | 2.1111 | 59.9774 | 2.1 | 32.6612 | 0.73966 | 60.039 | 0.7 | 32.6645 | 2.6873 | 59.9896 | 2.1 | 32.6563 | 0.96423 | 59.9965 | 0.7 | 32.6646 | 2.6274 | 59.9985 | 2.1
32.6529 | 2.111 | 59.9774 | 2.1 | 32.6695 | 0.7397 | 60.039 | 0.7 | 32.6728 | 2.6873 | 59.9896 | 2.1 | 32.6646 | 0.96423 | 59.9965 | 0.7 | 32.673 | 2.6274 | 59.9985 | 2.1
32.6612 | 2.111 | 59.9773 | 2.1 | 32.6778 | 0.73974 | 60.039 | 0.7 | 32.6812 | 2.6873 | 59.9895 | 2.1 | 32.6729 | 0.96422 | 59.9965 | 0.7 | 32.6813 | 2.6274 | 59.9985 | 2.1
32.6696 | 2.111 | 59.9773 | 2.1 | 32.6862 | 0.73977 | 60.039 | 0.7 | 32.6895 | 2.6874 | 59.9895 | 2.1 | 32.6813 | 0.96421 | 59.9965 | 0.7 | 32.6896 | 2.6274 | 59.9985 | 2.1
32.6779 | 2.111 | 59.9772 | 2.1 | 32.6945 | 0.73981 | 60.039 | 0.7 | 32.6979 | 2.6874 | 59.9895 | 2.1 | 32.6896 | 0.96421 | 59.9965 | 0.7 | 32.698 | 2.6274 | 59.9984 | 2.1
32.6862 | 2.111 | 59.9772 | 2.1 | 32.7028 | 0.73985 | 60.039 | 0.7 | 32.7062 | 2.6874 | 59.9895 | 2.1 | 32.6979 | 0.96421 | 59.9965 | 0.7 | 32.7063 | 2.6274 | 59.9984 | 2.1
32.6946 | 2.111 | 59.9771 | 2.1 | 32.7111 | 0.73985 | 60.039 | 0.7 | 32.7145 | 2.6874 | 59.9895 | 2.1 | 32.7063 | 0.96421 | 59.9964 | 0.7 | 32.7147 | 2.6274 | 59.9984 | 2.1
32.7029 | 2.111 | 59.9771 | 2.1 | 32.7195 | 0.73985 | 60.039 | 0.7 | 32.7229 | 2.6874 | 59.9895 | 2.1 | 32.7146 | 0.96421 | 59.9964 | 0.7 | 32.723 | 2.6274 | 59.9984 | 2.1
32.7113 | 2.1111 | 59.977 | 2.1 | 32.7278 | 0.73983 | 60.039 | 0.7 | 32.7312 | 2.6874 | 59.9894 | 2.1 | 32.723 | 0.9642 | 59.9964 | 0.7 | 32.7313 | 2.6274 | 59.9983 | 2.1
32.7196 | 2.1111 | 59.977 | 2.1 | 32.7361 | 0.73981 | 60.039 | 0.7 | 32.7395 | 2.6875 | 59.9894 | 2.1 | 32.7313 | 0.96419 | 59.9964 | 0.7 | 32.7396 | 2.6274 | 59.9983 | 2.1
32.7279 | 2.1111 | 59.9769 | 2.1 | 32.7445 | 0.73979 | 60.039 | 0.7 | 32.7479 | 2.6875 | 59.9894 | 2.1 | 32.7396 | 0.96418 | 59.9964 | 0.7 | 32.748 | 2.6274 | 59.9983 | 2.1
32.7363 | 2.1111 | 59.9769 | 2.1 | 32.7528 | 0.73977 | 60.039 | 0.7 | 32.7562 | 2.6875 | 59.9894 | 2.1 | 32.748 | 0.96416 | 59.9964 | 0.7 | 32.7563 | 2.6274 | 59.9983 | 2.1
32.7446 | 2.1111 | 59.9768 | 2.1 | 32.7611 | 0.73974 | 60.039 | 0.7 | 32.7645 | 2.6875 | 59.9894 | 2.1 | 32.7563 | 0.96415 | 59.9964 | 0.7 | 32.7646 | 2.6274 | 59.9982 | 2.1
32.753 | 2.1111 | 59.9768 | 2.1 | 32.7694 | 0.7397 | 60.039 | 0.7 | 32.7729 | 2.6876 | 59.9894 | 2.1 | 32.7646 | 0.96414 | 59.9964 | 0.7 | 32.773 | 2.6274 | 59.9982 | 2.1
32.7613 | 2.1111 | 59.9767 | 2.1 | 32.7778 | 0.73965 | 60.039 | 0.7 | 32.7812 | 2.6876 | 59.9893 | 2.1 | 32.7729 | 0.96414 | 59.9964 | 0.7 | 32.7813 | 2.6275 | 59.9982 | 2.1
32.7696 | 2.1111 | 59.9767 | 2.1 | 32.7861 | 0.7396 | 60.039 | 0.7 | 32.7895 | 2.6876 | 59.9893 | 2.1 | 32.7813 | 0.96414 | 59.9964 | 0.7 | 32.7897 | 2.6275 | 59.9982 | 2.1
32.778 | 2.1111 | 59.9766 | 2.1 | 32.7944 | 0.73952 | 60.039 | 0.7 | 32.7979 | 2.6876 | 59.9893 | 2.1 | 32.7896 | 0.96414 | 59.9964 | 0.7 | 32.798 | 2.6275 | 59.9981 | 2.1
32.7863 | 2.1111 | 59.9766 | 2.1 | 32.8027 | 0.73944 | 60.039 | 0.7 | 32.8062 | 2.6876 | 59.9893 | 2.1 | 32.798 | 0.96415 | 59.9963 | 0.7 | 32.8063 | 2.6275 | 59.9981 | 2.1
32.7947 | 2.1111 | 59.9765 | 2.1 | 32.8111 | 0.73938 | 60.039 | 0.7 | 32.8146 | 2.6876 | 59.9893 | 2.1 | 32.8063 | 0.96415 | 59.9963 | 0.7 | 32.8147 | 2.6275 | 59.9981 | 2.1
32.803 | 2.1111 | 59.9765 | 2.1 | 32.8194 | 0.73932 | 60.039 | 0.7 | 32.8229 | 2.6876 | 59.9893 | 2.1 | 32.8146 | 0.96415 | 59.9963 | 0.7 | 32.823 | 2.6276 | 59.9981 | 2.1
32.8113 | 2.1111 | 59.9764 | 2.1 | 32.8277 | 0.73928 | 60.039 | 0.7 | 32.8312 | 2.6876 | 59.9892 | 2.1 | 32.823 | 0.96416 | 59.9963 | 0.7 | 32.8314 | 2.6276 | 59.998 | 2.1
32.8197 | 2.111 | 59.9764 | 2.1 | 32.8361 | 0.73923 | 60.039 | 0.7 | 32.8396 | 2.6876 | 59.9892 | 2.1 | 32.8313 | 0.96416 | 59.9963 | 0.7 | 32.8397 | 2.6276 | 59.998 | 2.1
32.828 | 2.111 | 59.9763 | 2.1 | 32.8444 | 0.73924 | 60.039 | 0.7 | 32.8479 | 2.6876 | 59.9892 | 2.1 | 32.8396 | 0.96416 | 59.9963 | 0.7 | 32.848 | 2.6276 | 59.998 | 2.1
32.8363 | 2.1109 | 59.9763 | 2.1 | 32.8527 | 0.73924 | 60.039 | 0.7 | 32.8562 | 2.6876 | 59.9892 | 2.1 | 32.848 | 0.96417 | 59.9963 | 0.7 | 32.8564 | 2.6275 | 59.998 | 2.1
32.8447 | 2.1109 | 59.9762 | 2.1 | 32.861 | 0.73926 | 60.039 | 0.7 | 32.8646 | 2.6875 | 59.9892 | 2.1 | 32.8563 | 0.96417 | 59.9963 | 0.7 | 32.8647 | 2.6275 | 59.9979 | 2.1
32.853 | 2.1108 | 59.9762 | 2.1 | 32.8694 | 0.73928 | 60.039 | 0.7 | 32.8729 | 2.6875 | 59.9892 | 2.1 | 32.8647 | 0.96417 | 59.9963 | 0.7 | 32.873 | 2.6275 | 59.9979 | 2.1
32.8614 | 2.1108 | 59.9761 | 2.1 | 32.8777 | 0.73933 | 60.039 | 0.7 | 32.8812 | 2.6874 | 59.9891 | 2.1 | 32.873 | 0.96417 | 59.9963 | 0.7 | 32.8813 | 2.6275 | 59.9979 | 2.1
32.8697 | 2.1107 | 59.9761 | 2.1 | 32.886 | 0.73938 | 60.039 | 0.7 | 32.8896 | 2.6844 | 59.9891 | 2.1 | 32.8813 | 0.96417 | 59.9963 | 0.7 | 32.8897 | 2.6275 | 59.9979 | 2.1
32.878 | 2.1107 | 59.976 | 2.1 | 32.8944 | 0.73947 | 60.039 | 0.7 | 32.8979 | 2.6814 | 59.9891 | 2.1 | 32.8896 | 0.96417 | 59.9963 | 0.7 | 32.898 | 2.6274 | 59.9978 | 2.1
32.8864 | 2.1107 | 59.976 | 2.1 | 32.9027 | 0.73957 | 60.039 | 0.7 | 32.9062 | 2.6783 | 59.9891 | 2.1 | 32.898 | 0.96417 | 59.9963 | 0.7 | 32.9064 | 2.6273 | 59.9978 | 2.1
32.8947 | 2.1106 | 59.9759 | 2.1 | 32.911 | 0.73967 | 60.039 | 0.7 | 32.9146 | 2.6753 | 59.9891 | 2.1 | 32.9063 | 0.96417 | 59.9962 | 0.7 | 32.9147 | 2.6272 | 59.9978 | 2.1
32.9031 | 2.1106 | 59.9759 | 2.1 | 32.9193 | 0.73976 | 60.039 | 0.7 | 32.9229 | 2.6722 | 59.9891 | 2.1 | 32.9146 | 0.96417 | 59.9962 | 0.7 | 32.923 | 2.6271 | 59.9978 | 2.1
32.9114 | 2.1107 | 59.9758 | 2.1 | 32.9277 | 0.73983 | 60.039 | 0.7 | 32.9313 | 2.6692 | 59.989 | 2.1 | 32.923 | 0.96417 | 59.9962 | 0.7 | 32.9314 | 2.6271 | 59.9977 | 2.1
32.9197 | 2.1108 | 59.9758 | 2.1 | 32.936 | 0.73989 | 60.039 | 0.7 | 32.9396 | 2.6662 | 59.989 | 2.1 | 32.9313 | 0.96417 | 59.9962 | 0.7 | 32.9397 | 2.627 | 59.9977 | 2.1
32.9281 | 2.111 | 59.9757 | 2.1 | 32.9443 | 0.73996 | 60.039 | 0.7 | 32.9479 | 2.6632 | 59.989 | 2.1 | 32.9397 | 0.96417 | 59.9962 | 0.7 | 32.9481 | 2.6269 | 59.9977 | 2.1
32.9364 | 2.1111 | 59.9757 | 2.1 | 32.9526 | 0.74003 | 60.039 | 0.7 | 32.9563 | 2.6602 | 59.987 | 2.1 | 32.948 | 0.96417 | 59.9962 | 0.7 | 32.9564 | 2.6268 | 59.9977 | 2.1
32.9448 | 2.1112 | 59.9756 | 2.1 | 32.961 | 0.74009 | 60.039 | 0.7 | 32.9646 | 2.6573 | 59.987 | 2.1 | 32.9563 | 0.96416 | 59.9962 | 0.7 | 32.9647 | 2.6267 | 59.9976 | 2.1
32.9531 | 2.1113 | 59.9756 | 2.1 | 32.9693 | 0.74016 | 60.039 | 0.7 | 32.9729 | 2.6573 | 59.987 | 2.1 | 32.9647 | 0.96416 | 59.9962 | 0.7 | 32.9731 | 2.6266 | 59.9976 | 2.1
32.9614 | 2.1115 | 59.9755 | 2.1 | 32.9776 | 0.74017 | 60.039 | 0.7 | 32.9813 | 2.6573 | 59.987 | 2.1 | 32.973 | 0.96416 | 59.9962 | 0.7 | 32.9814 | 2.6266 | 59.9976 | 2.1
32.9698 | 2.1116 | 59.9755 | 2.1 | 32.986 | 0.74018 | 60.039 | 0.7 | 32.9896 | 2.6573 | 59.987 | 2.1 | 32.9813 | 0.96416 | 59.9962 | 0.7 | 32.9897 | 2.6266 | 59.9976 | 2.1
32.9781 | 2.1117 | 59.9754 | 2.1 | 32.9943 | 0.74017 | 60.039 | 0.7 | 32.9979 | 2.6573 | 59.987 | 2.1 | 32.9897 | 0.96416 | 59.9962 | 0.7 | 32.998 | 2.6266 | 59.9975 | 2.1
32.9865 | 2.1119 | 59.9754 | 2.1 | 33.0026 | 0.74017 | 60.039 | 0.7 | 33.0063 | 2.6573 | 59.987 | 2.1 | 32.998 | 0.96416 | 59.9962 | 0.7 | 33.0064 | 2.6265 | 59.9975 | 2.1
32.9948 | 2.1119 | 59.9753 | 2.1 | 33.0109 | 0.74017 | 60.039 | 0.7 | 33.0146 | 2.6573 | 59.987 | 2.1 | 33.0063 | 0.96416 | 59.9961 | 0.7 | 33.0147 | 2.6265 | 59.9975 | 2.1
33.0031 | 2.1119 | 59.9753 | 2.1 | 33.0193 | 0.74017 | 60.039 | 0.7 | 33.023 | 2.6573 | 59.987 | 2.1 | 33.0147 | 0.96417 | 59.9961 | 0.7 | 33.0231 | 2.6265 | 59.9975 | 2.1
33.0115 | 2.1119 | 59.9752 | 2.1 | 33.0276 | 0.74014 | 60.039 | 0.7 | 33.0313 | 2.6573 | 59.987 | 2.1 | 33.023 | 0.96417 | 59.9961 | 0.7 | 33.0314 | 2.6265 | 59.9974 | 2.1
33.0198 | 2.1119 | 59.9752 | 2.1 | 33.0359 | 0.74011 | 60.039 | 0.7 | 33.0396 | 2.6572 | 59.987 | 2.1 | 33.0313 | 0.96417 | 59.9961 | 0.7 | 33.0397 | 2.6265 | 59.9974 | 2.1
33.0282 | 2.1119 | 59.9751 | 2.1 | 33.0443 | 0.74009 | 60.039 | 0.7 | 33.048 | 2.6572 | 59.987 | 2.1 | 33.0397 | 0.96005 | 59.9961 | 0.7 | 33.0481 | 2.6266 | 59.9974 | 2.1
33.0365 | 2.1119 | 59.9751 | 2.1 | 33.0526 | 0.74006 | 60.039 | 0.7 | 33.0563 | 2.6572 | 59.987 | 2.1 | 33.048 | 0.95594 | 59.9961 | 0.7 | 33.0564 | 2.6266 | 59.9974 | 2.1
33.0448 | 2.1119 | 59.975 | 2.1 | 33.0609 | 0.74004 | 60.039 | 0.7 | 33.0646 | 2.6572 | 59.987 | 2.1 | 33.0563 | 0.95183 | 59.9961 | 0.7 | 33.0648 | 2.6266 | 59.9973 | 2.1
33.0532 | 2.1119 | 59.975 | 2.1 | 33.0692 | 0.74002 | 60.039 | 0.7 | 33.073 | 2.6571 | 59.987 | 2.1 | 33.0647 | 0.94772 | 59.9961 | 0.7 | 33.0731 | 2.6266 | 59.9973 | 2.1
33.0615 | 2.1118 | 59.9749 | 2.1 | 33.0776 | 0.73999 | 60.039 | 0.7 | 33.0813 | 2.6571 | 59.987 | 2.1 | 33.073 | 0.94361 | 59.9961 | 0.7 | 33.0814 | 2.6266 | 59.9973 | 2.1
33.0699 | 2.1118 | 59.9749 | 2.1 | 33.0859 | 0.73997 | 60.039 | 0.7 | 33.0896 | 2.657 | 59.987 | 2.1 | 33.0814 | 0.9395 | 59.9961 | 0.7 | 33.0898 | 2.6266 | 59.9973 | 2.1
33.0782 | 2.1117 | 59.9748 | 2.1 | 33.0942 | 0.73994 | 60.039 | 0.7 | 33.098 | 2.657 | 59.987 | 2.1 | 33.0897 | 0.93538 | 59.9961 | 0.7 | 33.0981 | 2.6266 | 59.9972 | 2.1
33.0865 | 2.1116 | 59.9748 | 2.1 | 33.1026 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.1063 | 2.657 | 59.987 | 2.1 | 33.098 | 0.93127 | 59.9961 | 0.7 | 33.1064 | 2.6266 | 59.9972 | 2.1
33.0949 | 2.1115 | 59.9747 | 2.1 | 33.1109 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.1146 | 2.6569 | 59.987 | 2.1 | 33.1064 | 0.92715 | 59.996 | 0.7 | 33.1148 | 2.6266 | 59.9972 | 2.1
33.1032 | 2.1115 | 59.9747 | 2.1 | 33.1192 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.123 | 2.6569 | 59.987 | 2.1 | 33.1147 | 0.92303 | 59.996 | 0.7 | 33.1231 | 2.6266 | 59.9972 | 2.1
33.1116 | 2.1114 | 59.9746 | 2.1 | 33.1275 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.1313 | 2.6569 | 59.987 | 2.1 | 33.123 | 0.92303 | 59.996 | 0.7 | 33.1315 | 2.6266 | 59.9971 | 2.1
33.1199 | 2.1113 | 59.9746 | 2.1 | 33.1359 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.1397 | 2.6569 | 59.987 | 2.1 | 33.1313 | 0.92302 | 59.996 | 0.7 | 33.1398 | 2.6266 | 59.9971 | 2.1
33.1282 | 2.1113 | 59.9745 | 2.1 | 33.1442 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.148 | 2.6569 | 59.987 | 2.1 | 33.1397 | 0.92301 | 59.996 | 0.7 | 33.1481 | 2.6266 | 59.9971 | 2.1
33.1366 | 2.1112 | 59.9745 | 2.1 | 33.1525 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.1563 | 2.6569 | 59.987 | 2.1 | 33.148 | 0.923 | 59.996 | 0.7 | 33.1564 | 2.6266 | 59.9971 | 2.1
33.1449 | 2.1111 | 59.9744 | 2.1 | 33.1609 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.1647 | 2.6569 | 59.987 | 2.1 | 33.1564 | 0.92299 | 59.996 | 0.7 | 33.1648 | 2.6266 | 59.997 | 2.1
33.1533 | 2.111 | 59.9744 | 2.1 | 33.1692 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.173 | 2.6569 | 59.987 | 2.1 | 33.1647 | 0.92298 | 59.996 | 0.7 | 33.1732 | 2.6266 | 59.997 | 2.1
33.1616 | 2.1109 | 59.9743 | 2.1 | 33.1775 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.1813 | 2.6569 | 59.987 | 2.1 | 33.173 | 0.92297 | 59.996 | 0.7 | 33.1815 | 2.6266 | 59.997 | 2.1
33.1699 | 2.1108 | 59.9743 | 2.1 | 33.1858 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.1897 | 2.657 | 59.987 | 2.1 | 33.1814 | 0.92295 | 59.996 | 0.7 | 33.1898 | 2.6266 | 59.997 | 2.1
33.1783 | 2.1107 | 59.9742 | 2.1 | 33.1942 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.198 | 2.657 | 59.987 | 2.1 | 33.1897 | 0.92294 | 59.996 | 0.7 | 33.1981 | 2.6221 | 59.9969 | 2.1
33.1866 | 2.1106 | 59.9742 | 2.1 | 33.2025 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.2063 | 2.6571 | 59.987 | 2.1 | 33.198 | 0.92292 | 59.9959 | 0.7 | 33.2065 | 2.6175 | 59.9969 | 2.1
33.195 | 2.1104 | 59.9741 | 2.1 | 33.2108 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.2147 | 2.6571 | 59.987 | 2.1 | 33.2064 | 0.92291 | 59.9959 | 0.7 | 33.2148 | 2.6129 | 59.9969 | 2.1
33.2033 | 2.1103 | 59.9741 | 2.1 | 33.2192 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.223 | 2.6572 | 59.987 | 2.1 | 33.2147 | 0.9229 | 59.9959 | 0.7 | 33.2231 | 2.6084 | 59.9969 | 2.1
33.2116 | 2.1102 | 59.974 | 2.1 | 33.2275 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.2313 | 2.6572 | 59.987 | 2.1 | 33.223 | 0.92291 | 59.9959 | 0.7 | 33.2315 | 2.6038 | 59.9968 | 2.1
33.22 | 2.1101 | 59.974 | 2.1 | 33.2358 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.2397 | 2.6573 | 59.987 | 2.1 | 33.2314 | 0.92292 | 59.9959 | 0.7 | 33.2398 | 2.5992 | 59.9968 | 2.1
33.2283 | 2.1101 | 59.9739 | 2.1 | 33.2441 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.248 | 2.6574 | 59.987 | 2.1 | 33.2397 | 0.92293 | 59.9959 | 0.7 | 33.2482 | 2.5947 | 59.9968 | 2.1
33.2367 | 2.11 | 59.9739 | 2.1 | 33.2525 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.2564 | 2.6574 | 59.987 | 2.1 | 33.248 | 0.92295 | 59.9959 | 0.7 | 33.2565 | 2.5901 | 59.9968 | 2.1
33.245 | 2.1086 | 59.9738 | 2.1 | 33.2608 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.2647 | 2.6574 | 59.987 | 2.1 | 33.2564 | 0.92297 | 59.9959 | 0.7 | 33.2648 | 2.5855 | 59.9967 | 2.1
33.2533 | 2.1071 | 59.9738 | 2.1 | 33.2691 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.273 | 2.6574 | 59.987 | 2.1 | 33.2647 | 0.92299 | 59.9959 | 0.7 | 33.2732 | 2.5809 | 59.9967 | 2.1
33.2617 | 2.1057 | 59.9737 | 2.1 | 33.2775 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.2814 | 2.6575 | 59.987 | 2.1 | 33.273 | 0.92302 | 59.9959 | 0.7 | 33.2815 | 2.5809 | 59.9967 | 2.1
33.27 | 2.1043 | 59.9737 | 2.1 | 33.2858 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.2897 | 2.6575 | 59.987 | 2.1 | 33.2814 | 0.92305 | 59.9959 | 0.7 | 33.2899 | 2.5809 | 59.9967 | 2.1
33.2784 | 2.1028 | 59.9736 | 2.1 | 33.2941 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.298 | 2.6575 | 59.987 | 2.1 | 33.2897 | 0.92308 | 59.9959 | 0.7 | 33.2982 | 2.5809 | 59.9966 | 2.1
33.2867 | 2.1014 | 59.9736 | 2.1 | 33.3024 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.3064 | 2.6576 | 59.987 | 2.1 | 33.298 | 0.92311 | 59.9958 | 0.7 | 33.3065 | 2.5809 | 59.9966 | 2.1
33.295 | 2.1 | 59.9735 | 2.1 | 33.3108 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.3147 | 2.6577 | 59.987 | 2.1 | 33.3064 | 0.92314 | 59.9958 | 0.7 | 33.3149 | 2.581 | 59.9966 | 2.1
33.3034 | 2.0986 | 59.9735 | 2.1 | 33.3191 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.323 | 2.6577 | 59.987 | 2.1 | 33.3147 | 0.92316 | 59.9958 | 0.7 | 33.3232 | 2.581 | 59.9966 | 2.1
33.3117 | 2.0972 | 59.9734 | 2.1 | 33.3274 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.3314 | 2.6578 | 59.987 | 2.1 | 33.3231 | 0.92318 | 59.9958 | 0.7 | 33.3315 | 2.581 | 59.9965 | 2.1
33.3201 | 2.0957 | 59.9734 | 2.1 | 33.3358 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.3397 | 2.6578 | 59.987 | 2.1 | 33.3314 | 0.92319 | 59.9958 | 0.7 | 33.3398 | 2.581 | 59.9965 | 2.1
33.3284 | 2.0957 | 59.9733 | 2.1 | 33.3441 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.348 | 2.6578 | 59.987 | 2.1 | 33.3397 | 0.92321 | 59.9958 | 0.7 | 33.3482 | 2.581 | 59.9965 | 2.1
33.3367 | 2.0957 | 59.9733 | 2.1 | 33.3524 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.3564 | 2.6579 | 59.987 | 2.1 | 33.3481 | 0.92322 | 59.9958 | 0.7 | 33.3566 | 2.581 | 59.9965 | 2.1
33.3451 | 2.0944 | 59.9732 | 2.1 | 33.3607 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.3647 | 2.6579 | 59.987 | 2.1 | 33.3564 | 0.92323 | 59.9958 | 0.7 | 33.3649 | 2.5811 | 59.9964 | 2.1
33.3534 | 2.0931 | 59.9732 | 2.1 | 33.3691 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.3731 | 2.6579 | 59.987 | 2.1 | 33.3647 | 0.92325 | 59.9958 | 0.7 | 33.3732 | 2.5811 | 59.9964 | 2.1
33.3618 | 2.0918 | 59.9731 | 2.1 | 33.3774 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.3814 | 2.658 | 59.987 | 2.1 | 33.373 | 0.92325 | 59.9958 | 0.7 | 33.3815 | 2.5811 | 59.9964 | 2.1
33.3701 | 2.0905 | 59.9731 | 2.1 | 33.3857 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.3897 | 2.658 | 59.987 | 2.1 | 33.3814 | 0.92325 | 59.9958 | 0.7 | 33.3899 | 2.5811 | 59.9964 | 2.1
33.3784 | 2.0891 | 59.973 | 2.1 | 33.3941 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.3981 | 2.658 | 59.987 | 2.1 | 33.3897 | 0.92323 | 59.9958 | 0.7 | 33.3982 | 2.5812 | 59.9963 | 2.1
33.3868 | 2.0878 | 59.976 | 2.1 | 33.4024 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.4064 | 2.6581 | 59.987 | 2.1 | 33.398 | 0.92321 | 59.9958 | 0.7 | 33.4066 | 2.5812 | 59.9963 | 2.1
33.3951 | 2.0865 | 59.9759 | 2.1 | 33.4107 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.4147 | 2.6582 | 59.987 | 2.1 | 33.4064 | 0.92321 | 59.9957 | 0.7 | 33.4149 | 2.5759 | 59.9963 | 2.1
33.4035 | 2.0852 | 59.9758 | 2.1 | 33.419 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.4231 | 2.6583 | 59.987 | 2.1 | 33.4147 | 0.92321 | 59.9957 | 0.7 | 33.4232 | 2.5707 | 59.9963 | 2.1
33.4118 | 2.0839 | 59.9758 | 2.1 | 33.4274 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.4314 | 2.6584 | 59.987 | 2.1 | 33.4231 | 0.92321 | 59.9957 | 0.7 | 33.4316 | 2.5654 | 59.9962 | 2.1
33.4202 | 2.0825 | 59.9757 | 2.1 | 33.4357 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.4397 | 2.6585 | 59.987 | 2.1 | 33.4314 | 0.92321 | 59.9957 | 0.7 | 33.4399 | 2.5602 | 59.9962 | 2.1
33.4285 | 2.0825 | 59.9756 | 2.1 | 33.444 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.4481 | 2.6586 | 59.987 | 2.1 | 33.4397 | 0.92321 | 59.9957 | 0.7 | 33.4482 | 2.555 | 59.9962 | 2.1
33.4368 | 2.0825 | 59.9756 | 2.1 | 33.4524 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.4564 | 2.6587 | 59.987 | 2.1 | 33.4481 | 0.92321 | 59.9957 | 0.7 | 33.4566 | 2.5497 | 59.9962 | 2.1
33.4452 | 2.0825 | 59.9755 | 2.1 | 33.4607 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.4647 | 2.6588 | 59.987 | 2.1 | 33.4564 | 0.92321 | 59.9957 | 0.7 | 33.4649 | 2.5445 | 59.9961 | 2.1
33.4535 | 2.0825 | 59.9754 | 2.1 | 33.469 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.4731 | 2.6589 | 59.987 | 2.1 | 33.4647 | 0.92321 | 59.9957 | 0.7 | 33.4733 | 2.5393 | 59.9961 | 2.1
33.4619 | 2.0825 | 59.9754 | 2.1 | 33.4773 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.4814 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.4731 | 0.92321 | 59.9957 | 0.7 | 33.4816 | 2.5341 | 59.9961 | 2.1
33.4702 | 2.0825 | 59.9753 | 2.1 | 33.4857 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.4898 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.4814 | 0.92321 | 59.9957 | 0.7 | 33.4899 | 2.5288 | 59.9961 | 2.1
33.4785 | 2.0825 | 59.9752 | 2.1 | 33.494 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.4981 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.4897 | 0.9232 | 59.9957 | 0.7 | 33.4982 | 2.5289 | 59.996 | 2.1
33.4869 | 2.0825 | 59.9752 | 2.1 | 33.5023 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.5064 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.498 | 0.9232 | 59.9957 | 0.7 | 33.5066 | 2.529 | 59.996 | 2.1
33.4952 | 2.0825 | 59.9751 | 2.1 | 33.5107 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.5148 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.5064 | 0.92318 | 59.9956 | 0.7 | 33.515 | 2.529 | 59.996 | 2.1
33.5036 | 2.0825 | 59.975 | 2.1 | 33.519 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.5231 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.5147 | 0.92316 | 59.9956 | 0.7 | 33.5233 | 2.529 | 59.996 | 2.1
33.5119 | 2.0825 | 59.975 | 2.1 | 33.5273 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.5314 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.5231 | 0.92315 | 59.9956 | 0.7 | 33.5316 | 2.5291 | 59.9959 | 2.1
33.5202 | 2.0825 | 59.9749 | 2.1 | 33.5356 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.5398 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.5314 | 0.92314 | 59.9956 | 0.7 | 33.5399 | 2.5291 | 59.9959 | 2.1
33.5286 | 2.0825 | 59.9748 | 2.1 | 33.544 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.5481 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.5397 | 0.92314 | 59.9956 | 0.7 | 33.5483 | 2.5291 | 59.9959 | 2.1
33.5369 | 2.0825 | 59.9748 | 2.1 | 33.5523 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.5564 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.5481 | 0.92314 | 59.9956 | 0.7 | 33.5566 | 2.5291 | 59.9958 | 2.1
33.5453 | 2.0825 | 59.9747 | 2.1 | 33.5606 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.5648 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.5564 | 0.92312 | 59.9956 | 0.7 | 33.5649 | 2.5292 | 59.9958 | 2.1
33.5536 | 2.0825 | 59.9746 | 2.1 | 33.569 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.5731 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.5647 | 0.9231 | 59.9956 | 0.7 | 33.5733 | 2.5293 | 59.9958 | 2.1
33.5619 | 2.0825 | 59.9746 | 2.1 | 33.5773 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.5814 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.5731 | 0.92309 | 59.9956 | 0.7 | 33.5816 | 2.5294 | 59.9957 | 2.1
33.5703 | 2.0825 | 59.9745 | 2.1 | 33.5856 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.5898 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.5814 | 0.92307 | 59.9956 | 0.7 | 33.59 | 2.5295 | 59.9957 | 2.1
33.5786 | 2.0825 | 59.9744 | 2.1 | 33.5939 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.5981 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.5898 | 0.92307 | 59.9956 | 0.7 | 33.5983 | 2.5296 | 59.9957 | 2.1
33.587 | 2.0825 | 59.9744 | 2.1 | 33.6023 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.6065 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.5981 | 0.92307 | 59.9956 | 0.7 | 33.6066 | 2.5298 | 59.9956 | 2.1
33.5953 | 2.0825 | 59.9743 | 2.1 | 33.6106 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.6148 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.6064 | 0.92306 | 59.9955 | 0.7 | 33.615 | 2.5299 | 59.9956 | 2.1
33.6036 | 2.0825 | 59.9742 | 2.1 | 33.6189 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.6231 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.6147 | 0.92306 | 59.9955 | 0.7 | 33.6233 | 2.53 | 59.9956 | 2.1
33.612 | 2.0825 | 59.9742 | 2.1 | 33.6273 | 0.73992 | 60.039 | 0.7 | 33.6315 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.6231 | 0.92305 | 59.9955 | 0.7 | 33.6317 | 2.5302 | 59.9955 | 2.1
33.6203 | 2.0825 | 59.9741 | 2.1 | 33.6356 | 0.73992 | 60.038 | 0.7 | 33.6398 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.6314 | 0.92304 | 59.9955 | 0.7 | 33.64 | 2.5303 | 59.9955 | 2.1
33.6287 | 2.0825 | 59.974 | 2.1 | 33.6439 | 0.73992 | 60.038 | 0.7 | 33.6481 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.6397 | 0.91822 | 59.9955 | 0.7 | 33.6483 | 2.5304 | 59.9955 | 2.1
33.637 | 2.0825 | 59.974 | 2.1 | 33.6522 | 0.73992 | 60.038 | 0.7 | 33.6565 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.6481 | 0.9134 | 59.9955 | 0.7 | 33.6567 | 2.5305 | 59.9954 | 2.1
33.6453 | 2.0825 | 59.9739 | 2.1 | 33.6606 | 0.73992 | 60.038 | 0.7 | 33.6648 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.6564 | 0.90858 | 59.9955 | 0.7 | 33.665 | 2.5305 | 59.9954 | 2.1
33.6537 | 2.0825 | 59.9738 | 2.1 | 33.6689 | 0.73992 | 60.038 | 0.7 | 33.6731 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.6647 | 0.90376 | 59.9955 | 0.7 | 33.6733 | 2.5305 | 59.9954 | 2.1
33.662 | 2.0824 | 59.9738 | 2.1 | 33.6772 | 0.73992 | 60.038 | 0.7 | 33.6815 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.6731 | 0.89894 | 59.9955 | 0.7 | 33.6816 | 2.5305 | 59.9953 | 2.1
33.6704 | 2.0823 | 59.9737 | 2.1 | 33.6856 | 0.73992 | 60.038 | 0.7 | 33.6898 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.6814 | 0.89411 | 59.9955 | 0.7 | 33.69 | 2.5305 | 59.9953 | 2.1
33.6787 | 2.0822 | 59.9736 | 2.1 | 33.6939 | 0.73992 | 60.038 | 0.7 | 33.6981 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.6898 | 0.88928 | 59.9955 | 0.7 | 33.6984 | 2.5305 | 59.9953 | 2.1
33.687 | 2.0821 | 59.9736 | 2.1 | 33.7022 | 0.73992 | 60.038 | 0.7 | 33.7065 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.6981 | 0.88445 | 59.9954 | 0.7 | 33.7067 | 2.5305 | 59.9952 | 2.1
33.6954 | 2.082 | 59.9735 | 2.1 | 33.7105 | 0.73992 | 60.038 | 0.7 | 33.7148 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.7064 | 0.87962 | 59.9954 | 0.7 | 33.715 | 2.5305 | 59.9952 | 2.1
33.7037 | 2.0819 | 59.9734 | 2.1 | 33.7189 | 0.73992 | 60.038 | 0.7 | 33.7232 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.7148 | 0.87479 | 59.9954 | 0.7 | 33.7233 | 2.5305 | 59.9952 | 2.1
33.7121 | 2.0818 | 59.9734 | 2.1 | 33.7272 | 0.73993 | 60.038 | 0.7 | 33.7315 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.7231 | 0.87479 | 59.9954 | 0.7 | 33.7317 | 2.5305 | 59.9951 | 2.1
33.7204 | 2.0817 | 59.9733 | 2.1 | 33.7355 | 0.73995 | 60.038 | 0.7 | 33.7398 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.7314 | 0.87478 | 59.9954 | 0.7 | 33.7401 | 2.5305 | 59.9951 | 2.1
33.7288 | 2.0817 | 59.9732 | 2.1 | 33.7439 | 0.73995 | 60.038 | 0.7 | 33.7482 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.7397 | 0.87478 | 59.9954 | 0.7 | 33.7484 | 2.5305 | 59.9951 | 2.1
33.7371 | 2.0817 | 59.9732 | 2.1 | 33.7522 | 0.73995 | 60.038 | 0.7 | 33.7565 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.7481 | 0.87478 | 59.9954 | 0.7 | 33.7567 | 2.5305 | 59.995 | 2.1
33.7454 | 2.0817 | 59.9731 | 2.1 | 33.7605 | 0.73994 | 60.038 | 0.7 | 33.7648 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.7564 | 0.87478 | 59.9954 | 0.7 | 33.765 | 2.5305 | 59.995 | 2.1
33.7538 | 2.0817 | 59.973 | 2.1 | 33.7688 | 0.73994 | 60.038 | 0.7 | 33.7732 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.7647 | 0.87478 | 59.9954 | 0.7 | 33.7734 | 2.5304 | 59.995 | 2.1
33.7621 | 2.0817 | 59.973 | 2.1 | 33.7772 | 0.73993 | 60.038 | 0.7 | 33.7815 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.7731 | 0.87478 | 59.9954 | 0.7 | 33.7817 | 2.5304 | 59.9949 | 2.1
33.7705 | 2.0817 | 59.9729 | 2.1 | 33.7855 | 0.73992 | 60.038 | 0.7 | 33.7898 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.7814 | 0.87478 | 59.9954 | 0.7 | 33.79 | 2.5304 | 59.9949 | 2.1
33.7788 | 2.0817 | 59.9728 | 2.1 | 33.7938 | 0.73988 | 60.038 | 0.7 | 33.7982 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.7898 | 0.87478 | 59.9954 | 0.7 | 33.7984 | 2.5304 | 59.9949 | 2.1
33.7871 | 2.0817 | 59.9728 | 2.1 | 33.8021 | 0.73983 | 60.038 | 0.7 | 33.8065 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.7981 | 0.87477 | 59.9953 | 0.7 | 33.8067 | 2.5304 | 59.9948 | 2.1
33.7955 | 2.0811 | 59.9727 | 2.1 | 33.8105 | 0.73977 | 60.038 | 0.7 | 33.8148 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.8064 | 0.87477 | 59.9953 | 0.7 | 33.8151 | 2.5303 | 59.9948 | 2.1
33.8038 | 2.0805 | 59.9726 | 2.1 | 33.8188 | 0.73971 | 60.038 | 0.7 | 33.8232 | 2.659 | 59.987 | 2.1 | 33.8148 | 0.87477 | 59.9953 | 0.7 | 33.8234 | 2.5303 | 59.9948 | 2.1
33.8122 | 2.0799 | 59.9726 | 2.1 | 33.8271 | 0.73965 | 60.038 | 0.7 | 33.8315 | 2.6589 | 59.987 | 2.1 | 33.8231 | 0.87476 | 59.9953 | 0.7 | 33.8317 | 2.5303 | 59.9947 | 2.1
33.8205 | 2.0794 | 59.9725 | 2.1 | 33.8354 | 0.7396 | 60.038 | 0.7 | 33.8399 | 2.6588 | 59.987 | 2.1 | 33.8314 | 0.87476 | 59.9953 | 0.7 | 33.8401 | 2.5303 | 59.9947 | 2.1
33.8288 | 2.0788 | 59.9724 | 2.1 | 33.8438 | 0.73956 | 60.038 | 0.7 | 33.8482 | 2.6587 | 59.987 | 2.1 | 33.8398 | 0.87475 | 59.9953 | 0.7 | 33.8484 | 2.5303 | 59.9947 | 2.1
33.8372 | 2.0782 | 59.9724 | 2.1 | 33.8521 | 0.73952 | 60.038 | 0.7 | 33.8565 | 2.6587 | 59.987 | 2.1 | 33.8481 | 0.87474 | 59.9953 | 0.7 | 33.8568 | 2.5303 | 59.9946 | 2.1
33.8455 | 2.0776 | 59.9723 | 2.1 | 33.8604 | 0.73948 | 60.038 | 0.7 | 33.8649 | 2.6586 | 59.987 | 2.1 | 33.8564 | 0.87473 | 59.9953 | 0.7 | 33.8651 | 2.5302 | 59.9946 | 2.1
33.8539 | 2.077 | 59.9722 | 2.1 | 33.8688 | 0.73944 | 60.038 | 0.7 | 33.8732 | 2.6585 | 59.987 | 2.1 | 33.8648 | 0.87472 | 59.9953 | 0.7 | 33.8734 | 2.5302 | 59.9946 | 2.1
33.8622 | 2.0764 | 59.9722 | 2.1 | 33.8771 | 0.73947 | 60.038 | 0.7 | 33.8815 | 2.6584 | 59.987 | 2.1 | 33.8731 | 0.87471 | 59.9953 | 0.7 | 33.8818 | 2.5301 | 59.9945 | 2.1
33.8705 | 2.0758 | 59.9721 | 2.1 | 33.8854 | 0.7395 | 60.038 | 0.7 | 33.8899 | 2.6584 | 59.987 | 2.1 | 33.8814 | 0.8747 | 59.9953 | 0.7 | 33.8901 | 2.53 | 59.9945 | 2.1
33.8789 | 2.0758 | 59.972 | 2.1 | 33.8937 | 0.73953 | 60.038 | 0.7 | 33.8982 | 2.6583 | 59.987 | 2.1 | 33.8898 | 0.87469 | 59.9953 | 0.7 | 33.8984 | 2.53 | 59.9945 | 2.1
33.8872 | 2.0758 | 59.972 | 2.1 | 33.9021 | 0.73956 | 60.038 | 0.7 | 33.9065 | 2.6583 | 59.987 | 2.1 | 33.8981 | 0.87468 | 59.9953 | 0.7 | 33.9068 | 2.5299 | 59.9944 | 2.1
33.8956 | 2.0758 | 59.9719 | 2.1 | 33.9104 | 0.7396 | 60.038 | 0.7 | 33.9149 | 2.6583 | 59.987 | 2.1 | 33.9064 | 0.87466 | 59.9952 | 0.7 | 33.9151 | 2.5298 | 59.9944 | 2.1
33.9039 | 2.0758 | 59.9718 | 2.1 | 33.9187 | 0.73964 | 60.038 | 0.7 | 33.9232 | 2.6583 | 59.987 | 2.1 | 33.9148 | 0.87464 | 59.9952 | 0.7 | 33.9235 | 2.5297 | 59.9944 | 2.1
33.9122 | 2.0758 | 59.9718 | 2.1 | 33.9271 | 0.73968 | 60.038 | 0.7 | 33.9315 | 2.6583 | 59.987 | 2.1 | 33.9231 | 0.87462 | 59.9952 | 0.7 | 33.9318 | 2.5297 | 59.9943 | 2.1
33.9206 | 2.0758 | 59.9717 | 2.1 | 33.9354 | 0.73973 | 60.038 | 0.7 | 33.9399 | 2.6583 | 59.987 | 2.1 | 33.9314 | 0.8746 | 59.9952 | 0.7 | 33.9401 | 2.5297 | 59.9943 | 2.1
33.9289 | 2.0758 | 59.9716 | 2.1 | 33.9437 | 0.73977 | 60.038 | 0.7 | 33.9482 | 2.6583 | 59.987 | 2.1 | 33.9398 | 0.8746 | 59.9952 | 0.7 | 33.9485 | 2.5296 | 59.9943 | 2.1
33.9373 | 2.0758 | 59.9716 | 2.1 | 33.952 | 0.73981 | 60.038 | 0.7 | 33.9566 | 2.6583 | 59.986 | 2.1 | 33.9481 | 0.8746 | 59.9952 | 0.7 | 33.9568 | 2.5295 | 59.9942 | 2.1
33.9456 | 2.0758 | 59.9715 | 2.1 | 33.9604 | 0.73983 | 60.038 | 0.7 | 33.9649 | 2.6583 | 59.986 | 2.1 | 33.9565 | 0.8746 | 59.9952 | 0.7 | 33.9651 | 2.5247 | 59.9942 | 2.1
33.9539 | 2.0758 | 59.9714 | 2.1 | 33.9687 | 0.73985 | 60.038 | 0.7 | 33.9732 | 2.6583 | 59.986 | 2.1 | 33.9648 | 0.8746 | 59.9952 | 0.7 | 33.9734 | 2.5198 | 59.9942 | 2.1
33.9623 | 2.0758 | 59.9714 | 2.1 | 33.977 | 0.73986 | 60.038 | 0.7 | 33.9816 | 2.6583 | 59.986 | 2.1 | 33.9731 | 0.87461 | 59.9952 | 0.7 | 33.9818 | 2.5149 | 59.9941 | 2.1
33.9706 | 2.0758 | 59.9713 | 2.1 | 33.9854 | 0.73987 | 60.038 | 0.7 | 33.9899 | 2.6583 | 59.986 | 2.1 | 33.9814 | 0.87461 | 59.9952 | 0.7 | 33.9902 | 2.51 | 59.9941 | 2.1
33.979 | 2.0758 | 59.9712 | 2.1 | 33.9937 | 0.73987 | 60.038 | 0.7 | 33.9982 | 2.6583 | 59.986 | 2.1 | 33.9898 | 0.87462 | 59.9952 | 0.7 | 33.9985 | 2.5051 | 59.9941 | 2.1
33.9873 | 2.0758 | 59.9712 | 2.1 | 34.002 | 0.73987 | 60.038 | 0.7 | 34.0066 | 2.6583 | 59.986 | 2.1 | 33.9981 | 0.87464 | 59.9952 | 0.7 | 34.0068 | 2.5002 | 59.994 | 2.1
33.9957 | 2.0757 | 59.9711 | 2.1 | 34.0103 | 0.73987 | 60.038 | 0.7 | 34.0149 | 2.6583 | 59.986 | 2.1 | 34.0064 | 0.87465 | 59.9951 | 0.7 | 34.0151 | 2.4953 | 59.994 | 2.1
34.004 | 2.0757 | 59.971 | 2.1 | 34.0187 | 0.73988 | 60.038 | 0.7 | 34.0232 | 2.6582 | 59.986 | 2.1 | 34.0148 | 0.87466 | 59.9951 | 0.7 | 34.0235 | 2.4904 | 59.994 | 2.1
34.0123 | 2.0757 | 59.971 | 2.1 | 34.027 | 0.73988 | 60.038 | 0.7 | 34.0316 | 2.6582 | 59.986 | 2.1 | 34.0231 | 0.87465 | 59.9951 | 0.7 | 34.0319 | 2.4855 | 59.9939 | 2.1
34.0207 | 2.0757 | 59.9709 | 2.1 | 34.0353 | 0.73989 | 60.038 | 0.7 | 34.0399 | 2.6582 | 59.986 | 2.1 | 34.0314 | 0.87464 | 59.9951 | 0.7 | 34.0402 | 2.4807 | 59.9939 | 2.1
34.029 | 2.0757 | 59.9708 | 2.1 | 34.0436 | 0.73988 | 60.038 | 0.7 | 34.0482 | 2.6582 | 59.986 | 2.1 | 34.0398 | 0.87464 | 59.9951 | 0.7 | 34.0485 | 2.4807 | 59.9939 | 2.1
34.0374 | 2.0757 | 59.9708 | 2.1 | 34.052 | 0.73988 | 60.038 | 0.7 | 34.0566 | 2.6582 | 59.986 | 2.1 | 34.0481 | 0.87465 | 59.9951 | 0.7 | 34.0568 | 2.4807 | 59.9938 | 2.1
34.0457 | 2.0757 | 59.9707 | 2.1 | 34.0603 | 0.73994 | 60.038 | 0.7 | 34.0649 | 2.6581 | 59.986 | 2.1 | 34.0565 | 0.87466 | 59.9951 | 0.7 | 34.0652 | 2.4807 | 59.9938 | 2.1
34.054 | 2.0757 | 59.9706 | 2.1 | 34.0686 | 0.74001 | 60.038 | 0.7 | 34.0733 | 2.6581 | 59.986 | 2.1 | 34.0648 | 0.87467 | 59.9951 | 0.7 | 34.0735 | 2.4807 | 59.9938 | 2.1
34.0624 | 2.0757 | 59.9706 | 2.1 | 34.077 | 0.74007 | 60.038 | 0.7 | 34.0816 | 2.6581 | 59.986 | 2.1 | 34.0731 | 0.87467 | 59.9951 | 0.7 | 34.0818 | 2.4807 | 59.9937 | 2.1
34.0707 | 2.0757 | 59.9705 | 2.1 | 34.0853 | 0.74014 | 60.038 | 0.7 | 34.0899 | 2.6581 | 59.986 | 2.1 | 34.0815 | 0.87468 | 59.9951 | 0.7 | 34.0902 | 2.4807 | 59.9937 | 2.1
34.0791 | 2.0757 | 59.9704 | 2.1 | 34.0936 | 0.7402 | 60.038 | 0.7 | 34.0983 | 2.6581 | 59.986 | 2.1 | 34.0898 | 0.8747 | 59.9951 | 0.7 | 34.0985 | 2.4807 | 59.9937 | 2.1
34.0874 | 2.0757 | 59.9704 | 2.1 | 34.1019 | 0.74025 | 60.038 | 0.7 | 34.1066 | 2.6581 | 59.986 | 2.1 | 34.0981 | 0.87471 | 59.9951 | 0.7 | 34.1069 | 2.4807 | 59.9936 | 2.1
34.0957 | 2.0757 | 59.9703 | 2.1 | 34.1103 | 0.74031 | 60.038 | 0.7 | 34.1149 | 2.658 | 59.986 | 2.1 | 34.1064 | 0.87472 | 59.995 | 0.7 | 34.1152 | 2.4808 | 59.9936 | 2.1
34.1041 | 2.0758 | 59.9702 | 2.1 | 34.1186 | 0.74037 | 60.038 | 0.7 | 34.1233 | 2.6579 | 59.986 | 2.1 | 34.1148 | 0.87473 | 59.995 | 0.7 | 34.1235 | 2.4808 | 59.9936 | 2.1
34.1124 | 2.0758 | 59.9702 | 2.1 | 34.1269 | 0.74043 | 60.038 | 0.7 | 34.1316 | 2.6579 | 59.986 | 2.1 | 34.1231 | 0.87472 | 59.995 | 0.7 | 34.1319 | 2.4808 | 59.9935 | 2.1
34.1208 | 2.0758 | 59.9701 | 2.1 | 34.1353 | 0.74049 | 60.038 | 0.7 | 34.1399 | 2.6578 | 59.986 | 2.1 | 34.1315 | 0.87471 | 59.995 | 0.7 | 34.1402 | 2.4808 | 59.9935 | 2.1
34.1291 | 2.0758 | 59.97 | 2.1 | 34.1436 | 0.74049 | 60.038 | 0.7 | 34.1483 | 2.6577 | 59.986 | 2.1 | 34.1398 | 0.8747 | 59.995 | 0.7 | 34.1486 | 2.4809 | 59.9935 | 2.1
34.1374 | 2.0758 | 59.97 | 2.1 | 34.1519 | 0.74049 | 60.038 | 0.7 | 34.1566 | 2.6576 | 59.986 | 2.1 | 34.1481 | 0.87469 | 59.995 | 0.7 | 34.1569 | 2.4809 | 59.9934 | 2.1
34.1458 | 2.0758 | 59.9699 | 2.1 | 34.1602 | 0.74049 | 60.038 | 0.7 | 34.1649 | 2.6575 | 59.986 | 2.1 | 34.1565 | 0.87469 | 59.995 | 0.7 | 34.1652 | 2.4809 | 59.9934 | 2.1
34.1541 | 2.0758 | 59.9698 | 2.1 | 34.1686 | 0.74049 | 60.038 | 0.7 | 34.1733 | 2.6526 | 59.986 | 2.1 | 34.1648 | 0.87468 | 59.995 | 0.7 | 34.1736 | 2.4809 | 59.9934 | 2.1
34.1625 | 2.0758 | 59.9698 | 2.1 | 34.1769 | 0.74049 | 60.038 | 0.7 | 34.1816 | 2.6477 | 59.986 | 2.1 | 34.1731 | 0.87467 | 59.995 | 0.7 | 34.1819 | 2.4808 | 59.9933 | 2.1
34.1708 | 2.0758 | 59.9697 | 2.1 | 34.1852 | 0.74049 | 60.038 | 0.7 | 34.19 | 2.6428 | 59.986 | 2.1 | 34.1815 | 0.87466 | 59.995 | 0.7 | 34.1902 | 2.4808 | 59.9933 | 2.1
34.1791 | 2.0758 | 59.9696 | 2.1 | 34.1935 | 0.74049 | 60.038 | 0.7 | 34.1983 | 2.638 | 59.986 | 2.1 | 34.1898 | 0.87465 | 59.995 | 0.7 | 34.1986 | 2.4807 | 59.9933 | 2.1
34.1875 | 2.0758 | 59.9696 | 2.1 | 34.2019 | 0.74049 | 60.038 | 0.7 | 34.2066 | 2.6331 | 59.986 | 2.1 | 34.1982 | 0.87464 | 59.9949 | 0.7 | 34.2069 | 2.4807 | 59.9932 | 2.1
34.1958 | 2.0758 | 59.9695 | 2.1 | 34.2102 | 0.74047 | 60.038 | 0.7 | 34.215 | 2.6283 | 59.986 | 2.1 | 34.2065 | 0.87463 | 59.9949 | 0.7 | 34.2153 | 2.4807 | 59.9932 | 2.1
34.2042 | 2.0758 | 59.9694 | 2.1 | 34.2185 | 0.74044 | 60.038 | 0.7 | 34.2233 | 2.6234 | 59.986 | 2.1 | 34.2148 | 0.87462 | 59.9949 | 0.7 | 34.2236 | 2.4807 | 59.9932 | 2.1
34.2125 | 2.0757 | 59.9694 | 2.1 | 34.2269 | 0.74042 | 60.038 | 0.7 | 34.2316 | 2.6186 | 59.986 | 2.1 | 34.2231 | 0.87461 | 59.9949 | 0.7 | 34.2319 | 2.4806 | 59.9931 | 2.1
34.2208 | 2.0757 | 59.9693 | 2.1 | 34.2352 | 0.74039 | 60.038 | 0.7 | 34.2399 | 2.6137 | 59.986 | 2.1 | 34.2315 | 0.8746 | 59.9949 | 0.7 | 34.2403 | 2.4806 | 59.9931 | 2.1
34.2292 | 2.0757 | 59.9692 | 2.1 | 34.2435 | 0.74037 | 60.038 | 0.7 | 34.2483 | 2.6088 | 59.986 | 2.1 | 34.2398 | 0.87459 | 59.9949 | 0.7 | 34.2486 | 2.4807 | 59.9931 | 2.1
34.2375 | 2.0756 | 59.9692 | 2.1 | 34.2518 | 0.74035 | 60.038 | 0.7 | 34.2566 | 2.6088 | 59.986 | 2.1 | 34.2481 | 0.87458 | 59.9949 | 0.7 | 34.257 | 2.4807 | 59.993 | 2.1
34.2459 | 2.0756 | 59.9691 | 2.1 | 34.2602 | 0.74032 | 60.038 | 0.7 | 34.265 | 2.6087 | 59.986 | 2.1 | 34.2565 | 0.87457 | 59.9949 | 0.7 | 34.2653 | 2.4807 | 59.993 | 2.1
34.2542 | 2.0756 | 59.969 | 2.1 | 34.2685 | 0.74029 | 60.038 | 0.7 | 34.2733 | 2.6086 | 59.986 | 2.1 | 34.2648 | 0.87456 | 59.9949 | 0.7 | 34.2736 | 2.4807 | 59.993 | 2.1
34.2625 | 2.0755 | 59.969 | 2.1 | 34.2768 | 0.74027 | 60.038 | 0.7 | 34.2816 | 2.6086 | 59.986 | 2.1 | 34.2732 | 0.87456 | 59.9949 | 0.7 | 34.282 | 2.4807 | 59.9929 | 2.1
34.2709 | 2.0755 | 59.9689 | 2.1 | 34.2851 | 0.74024 | 60.038 | 0.7 | 34.29 | 2.6085 | 59.986 | 2.1 | 34.2815 | 0.87456 | 59.9949 | 0.7 | 34.2903 | 2.4807 | 59.9929 | 2.1
34.2792 | 2.0755 | 59.9688 | 2.1 | 34.2935 | 0.74023 | 60.038 | 0.7 | 34.2983 | 2.6084 | 59.986 | 2.1 | 34.2898 | 0.87456 | 59.9949 | 0.7 | 34.2986 | 2.4807 | 59.9929 | 2.1
34.2876 | 2.0755 | 59.9688 | 2.1 | 34.3018 | 0.74022 | 60.038 | 0.7 | 34.3066 | 2.6084 | 59.986 | 2.1 | 34.2982 | 0.87456 | 59.9949 | 0.7 | 34.3069 | 2.4807 | 59.9928 | 2.1
34.2959 | 2.0755 | 59.9687 | 2.1 | 34.3101 | 0.7402 | 60.038 | 0.7 | 34.315 | 2.6083 | 59.986 | 2.1 | 34.3065 | 0.87456 | 59.9948 | 0.7 | 34.3153 | 2.4807 | 59.9928 | 2.1
34.3043 | 2.0755 | 59.9686 | 2.1 | 34.3185 | 0.74019 | 60.038 | 0.7 | 34.3233 | 2.6083 | 59.986 | 2.1 | 34.3148 | 0.87456 | 59.9948 | 0.7 | 34.3237 | 2.4807 | 59.9928 | 2.1
34.3126 | 2.0755 | 59.9686 | 2.1 | 34.3268 | 0.74017 | 60.038 | 0.7 | 34.3316 | 2.6083 | 59.986 | 2.1 | 34.3232 | 0.87456 | 59.9948 | 0.7 | 34.332 | 2.4807 | 59.9927 | 2.1
34.3209 | 2.0755 | 59.9685 | 2.1 | 34.3351 | 0.74016 | 60.038 | 0.7 | 34.34 | 2.6083 | 59.986 | 2.1 | 34.3315 | 0.87456 | 59.9948 | 0.7 | 34.3403 | 2.4807 | 59.9927 | 2.1
34.3293 | 2.0755 | 59.9684 | 2.1 | 34.3434 | 0.74014 | 60.038 | 0.7 | 34.3483 | 2.6084 | 59.986 | 2.1 | 34.3398 | 0.87456 | 59.9948 | 0.7 | 34.3486 | 2.4807 | 59.9927 | 2.1
34.3376 | 2.0756 | 59.9684 | 2.1 | 34.3518 | 0.74013 | 60.038 | 0.7 | 34.3566 | 2.6084 | 59.986 | 2.1 | 34.3482 | 0.87456 | 59.9948 | 0.7 | 34.357 | 2.4807 | 59.9926 | 2.1
34.346 | 2.0757 | 59.9683 | 2.1 | 34.3601 | 0.74011 | 60.038 | 0.7 | 34.365 | 2.6085 | 59.986 | 2.1 | 34.3565 | 0.87456 | 59.9948 | 0.7 | 34.3654 | 2.4807 | 59.9926 | 2.1
34.3543 | 2.0759 | 59.9682 | 2.1 | 34.3684 | 0.7401 | 60.038 | 0.7 | 34.3733 | 2.6042 | 59.986 | 2.1 | 34.3648 | 0.87456 | 59.9948 | 0.7 | 34.3737 | 2.4807 | 59.9926 | 2.1
34.3626 | 2.0761 | 59.9682 | 2.1 | 34.3768 | 0.7401 | 60.038 | 0.7 | 34.3817 | 2.5999 | 59.986 | 2.1 | 34.3732 | 0.87456 | 59.9948 | 0.7 | 34.382 | 2.4807 | 59.9925 | 2.1
34.371 | 2.0763 | 59.9681 | 2.1 | 34.3851 | 0.7401 | 60.038 | 0.7 | 34.39 | 2.5956 | 59.986 | 2.1 | 34.3815 | 0.87456 | 59.9948 | 0.7 | 34.3903 | 2.4807 | 59.9925 | 2.1
34.3793 | 2.0765 | 59.968 | 2.1 | 34.3934 | 0.7401 | 60.038 | 0.7 | 34.3983 | 2.5914 | 59.986 | 2.1 | 34.3898 | 0.87456 | 59.9948 | 0.7 | 34.3987 | 2.4807 | 59.9925 | 2.1
34.3877 | 2.0767 | 59.971 | 2.1 | 34.4017 | 0.74009 | 60.038 | 0.7 | 34.4067 | 2.5871 | 59.986 | 2.1 | 34.3982 | 0.87456 | 59.9948 | 0.7 | 34.407 | 2.4807 | 59.9924 | 2.1
34.396 | 2.0768 | 59.9709 | 2.1 | 34.4101 | 0.74009 | 60.038 | 0.7 | 34.415 | 2.5829 | 59.986 | 2.1 | 34.4065 | 0.87456 | 59.9947 | 0.7 | 34.4153 | 2.4807 | 59.9924 | 2.1
34.4043 | 2.077 | 59.9709 | 2.1 | 34.4184 | 0.74008 | 60.038 | 0.7 | 34.4234 | 2.5787 | 59.986 | 2.1 | 34.4149 | 0.87456 | 59.9947 | 0.7 | 34.4237 | 2.4807 | 59.9924 | 2.1
34.4127 | 2.0772 | 59.9708 | 2.1 | 34.4267 | 0.74008 | 60.038 | 0.7 | 34.4317 | 2.5745 | 59.986 | 2.1 | 34.4232 | 0.87456 | 59.9947 | 0.7 | 34.432 | 2.4807 | 59.9923 | 2.1
34.421 | 2.0773 | 59.9708 | 2.1 | 34.4351 | 0.74007 | 60.038 | 0.7 | 34.44 | 2.5702 | 59.986 | 2.1 | 34.4315 | 0.87456 | 59.9947 | 0.7 | 34.4404 | 2.4807 | 59.9923 | 2.1
34.4294 | 2.0773 | 59.9708 | 2.1 | 34.4434 | 0.74001 | 60.038 | 0.7 | 34.4483 | 2.566 | 59.986 | 2.1 | 34.4398 | 0.87456 | 59.9947 | 0.7 | 34.4487 | 2.4807 | 59.9923 | 2.1
34.4377 | 2.0773 | 59.9707 | 2.1 | 34.4517 | 0.73994 | 60.038 | 0.7 | 34.4567 | 2.5661 | 59.986 | 2.1 | 34.4482 | 0.87456 | 59.9947 | 0.7 | 34.457 | 2.4807 | 59.9922 | 2.1
34.446 | 2.0773 | 59.9707 | 2.1 | 34.46 | 0.73988 | 60.038 | 0.7 | 34.465 | 2.5662 | 59.986 | 2.1 | 34.4565 | 0.87456 | 59.9947 | 0.7 | 34.4654 | 2.4807 | 59.9922 | 2.1
34.4544 | 2.0773 | 59.9706 | 2.1 | 34.4684 | 0.73982 | 60.038 | 0.7 | 34.4733 | 2.5663 | 59.986 | 2.1 | 34.4648 | 0.87456 | 59.9947 | 0.7 | 34.4737 | 2.4807 | 59.9922 | 2.1
34.4627 | 2.0773 | 59.9706 | 2.1 | 34.4767 | 0.73972 | 60.038 | 0.7 | 34.4817 | 2.5664 | 59.986 | 2.1 | 34.4732 | 0.87456 | 59.9947 | 0.7 | 34.4821 | 2.4807 | 59.9921 | 2.1
34.4711 | 2.0773 | 59.9706 | 2.1 | 34.485 | 0.73962 | 60.038 | 0.7 | 34.49 | 2.5665 | 59.986 | 2.1 | 34.4815 | 0.87456 | 59.9947 | 0.7 | 34.4904 | 2.4807 | 59.9921 | 2.1
34.4794 | 2.0773 | 59.9705 | 2.1 | 34.4933 | 0.73953 | 60.038 | 0.7 | 34.4984 | 2.5666 | 59.986 | 2.1 | 34.4899 | 0.87456 | 59.9947 | 0.7 | 34.4987 | 2.4807 | 59.9921 | 2.1
34.4877 | 2.0773 | 59.9705 | 2.1 | 34.5017 | 0.73944 | 60.038 | 0.7 | 34.5067 | 2.5667 | 59.986 | 2.1 | 34.4982 | 0.87456 | 59.9947 | 0.7 | 34.5071 | 2.4807 | 59.992 | 2.1
34.4961 | 2.0773 | 59.9704 | 2.1 | 34.51 | 0.73934 | 60.038 | 0.7 | 34.515 | 2.5667 | 59.986 | 2.1 | 34.5065 | 0.87456 | 59.9946 | 0.7 | 34.5154 | 2.4807 | 59.99 | 2.1
34.5044 | 2.0773 | 59.9704 | 2.1 | 34.5183 | 0.73925 | 60.038 | 0.7 | 34.5234 | 2.5668 | 59.986 | 2.1 | 34.5149 | 0.87456 | 59.9946 | 0.7 | 34.5237 | 2.4807 | 59.99 | 2.1
34.5128 | 2.0773 | 59.9703 | 2.1 | 34.5267 | 0.73921 | 60.038 | 0.7 | 34.5317 | 2.5668 | 59.986 | 2.1 | 34.5232 | 0.87456 | 59.9946 | 0.7 | 34.5321 | 2.4807 | 59.99 | 2.1
34.5211 | 2.0773 | 59.9703 | 2.1 | 34.535 | 0.73917 | 60.038 | 0.7 | 34.5401 | 2.5668 | 59.986 | 2.1 | 34.5315 | 0.87456 | 59.9946 | 0.7 | 34.5404 | 2.4807 | 59.99 | 2.1
34.5294 | 2.0773 | 59.9703 | 2.1 | 34.5433 | 0.73913 | 60.038 | 0.7 | 34.5484 | 2.5669 | 59.986 | 2.1 | 34.5399 | 0.87456 | 59.9946 | 0.7 | 34.5488 | 2.4807 | 59.99 | 2.1
34.5378 | 2.0773 | 59.9702 | 2.1 | 34.5516 | 0.73909 | 60.038 | 0.7 | 34.5567 | 2.5669 | 59.986 | 2.1 | 34.5482 | 0.87456 | 59.9946 | 0.7 | 34.5571 | 2.4807 | 59.99 | 2.1
34.5461 | 2.0773 | 59.9702 | 2.1 | 34.56 | 0.73909 | 60.038 | 0.7 | 34.565 | 2.567 | 59.986 | 2.1 | 34.5565 | 0.87456 | 59.9946 | 0.7 | 34.5654 | 2.4807 | 59.9899 | 2.1
34.5545 | 2.0773 | 59.9701 | 2.1 | 34.5683 | 0.73909 | 60.038 | 0.7 | 34.5734 | 2.5669 | 59.986 | 2.1 | 34.5649 | 0.87456 | 59.9946 | 0.7 | 34.5738 | 2.4807 | 59.9899 | 2.1
34.5628 | 2.0773 | 59.9701 | 2.1 | 34.5766 | 0.73909 | 60.038 | 0.7 | 34.5817 | 2.5669 | 59.986 | 2.1 | 34.5732 | 0.87456 | 59.9946 | 0.7 | 34.5821 | 2.4807 | 59.9899 | 2.1
34.5711 | 2.0773 | 59.9701 | 2.1 | 34.585 | 0.73908 | 60.038 | 0.7 | 34.59 | 2.5669 | 59.986 | 2.1 | 34.5815 | 0.87456 | 59.9946 | 0.7 | 34.5905 | 2.4807 | 59.9899 | 2.1
34.5795 | 2.0773 | 59.97 | 2.1 | 34.5933 | 0.73908 | 60.038 | 0.7 | 34.5984 | 2.567 | 59.986 | 2.1 | 34.5899 | 0.87456 | 59.9946 | 0.7 | 34.5988 | 2.4807 | 59.9899 | 2.1
34.5878 | 2.0773 | 59.97 | 2.1 | 34.6016 | 0.73908 | 60.038 | 0.7 | 34.6067 | 2.567 | 59.986 | 2.1 | 34.5982 | 0.87456 | 59.9945 | 0.7 | 34.6071 | 2.4807 | 59.9899 | 2.1
34.5962 | 2.0773 | 59.9699 | 2.1 | 34.6099 | 0.73918 | 60.038 | 0.7 | 34.6151 | 2.5671 | 59.986 | 2.1 | 34.6065 | 0.87456 | 59.9945 | 0.7 | 34.6155 | 2.4807 | 59.9899 | 2.1
34.6045 | 2.0773 | 59.9699 | 2.1 | 34.6183 | 0.73927 | 60.038 | 0.7 | 34.6234 | 2.5671 | 59.986 | 2.1 | 34.6149 | 0.87456 | 59.9945 | 0.7 | 34.6238 | 2.4807 | 59.9899 | 2.1
34.6129 | 2.0773 | 59.9698 | 2.1 | 34.6266 | 0.73938 | 60.038 | 0.7 | 34.6317 | 2.5671 | 59.986 | 2.1 | 34.6232 | 0.87456 | 59.9945 | 0.7 | 34.6321 | 2.4807 | 59.9899 | 2.1
34.6212 | 2.0773 | 59.9698 | 2.1 | 34.6349 | 0.73949 | 60.038 | 0.7 | 34.6401 | 2.5671 | 59.986 | 2.1 | 34.6316 | 0.87456 | 59.9945 | 0.7 | 34.6404 | 2.4807 | 59.9899 | 2.1
34.6295 | 2.0773 | 59.9698 | 2.1 | 34.6432 | 0.73966 | 60.038 | 0.7 | 34.6484 | 2.5671 | 59.986 | 2.1 | 34.6399 | 0.87456 | 59.9945 | 0.7 | 34.6488 | 2.4807 | 59.9899 | 2.1
34.6379 | 2.0773 | 59.9697 | 2.1 | 34.6516 | 0.73983 | 60.038 | 0.7 | 34.6568 | 2.5672 | 59.986 | 2.1 | 34.6482 | 0.87456 | 59.9945 | 0.7 | 34.6572 | 2.4807 | 59.9899 | 2.1
34.6462 | 2.0773 | 59.9697 | 2.1 | 34.6599 | 0.74001 | 60.038 | 0.7 | 34.6651 | 2.5672 | 59.986 | 2.1 | 34.6566 | 0.87456 | 59.9945 | 0.7 | 34.6655 | 2.4807 | 59.9898 | 2.1
34.6546 | 2.0773 | 59.9696 | 2.1 | 34.6682 | 0.74018 | 60.038 | 0.7 | 34.6734 | 2.5672 | 59.986 | 2.1 | 34.6649 | 0.87456 | 59.9945 | 0.7 | 34.6738 | 2.4807 | 59.9898 | 2.1
34.6629 | 2.0773 | 59.9696 | 2.1 | 34.6766 | 0.74034 | 60.038 | 0.7 | 34.6817 | 2.5672 | 59.986 | 2.1 | 34.6732 | 0.87456 | 59.9945 | 0.7 | 34.6821 | 2.4807 | 59.9898 | 2.1
34.6712 | 2.0773 | 59.9696 | 2.1 | 34.6849 | 0.74051 | 60.038 | 0.7 | 34.6901 | 2.5672 | 59.986 | 2.1 | 34.6816 | 0.87456 | 59.9945 | 0.7 | 34.6905 | 2.4807 | 59.9898 | 2.1
34.6796 | 2.0772 | 59.9695 | 2.1 | 34.6932 | 0.74059 | 60.038 | 0.7 | 34.6984 | 2.5672 | 59.986 | 2.1 | 34.6899 | 0.87456 | 59.9945 | 0.7 | 34.6989 | 2.4807 | 59.9898 | 2.1
34.6879 | 2.0771 | 59.9695 | 2.1 | 34.7015 | 0.74067 | 60.038 | 0.7 | 34.7067 | 2.5672 | 59.986 | 2.1 | 34.6982 | 0.87456 | 59.9944 | 0.7 | 34.7072 | 2.4807 | 59.9898 | 2.1
34.6963 | 2.077 | 59.9694 | 2.1 | 34.7099 | 0.74073 | 60.038 | 0.7 | 34.7151 | 2.5671 | 59.986 | 2.1 | 34.7066 | 0.87456 | 59.9944 | 0.7 | 34.7155 | 2.4807 | 59.9898 | 2.1
34.7046 | 2.0769 | 59.9694 | 2.1 | 34.7182 | 0.74079 | 60.038 | 0.7 | 34.7234 | 2.5672 | 59.986 | 2.1 | 34.7149 | 0.87456 | 59.9944 | 0.7 | 34.7238 | 2.4807 | 59.9898 | 2.1
34.7129 | 2.0768 | 59.9693 | 2.1 | 34.7265 | 0.74081 | 60.038 | 0.7 | 34.7318 | 2.5672 | 59.986 | 2.1 | 34.7232 | 0.87456 | 59.9944 | 0.7 | 34.7322 | 2.4807 | 59.9898 | 2.1
34.7213 | 2.0767 | 59.9693 | 2.1 | 34.7348 | 0.74082 | 60.038 | 0.7 | 34.7401 | 2.5672 | 59.986 | 2.1 | 34.7316 | 0.87456 | 59.9944 | 0.7 | 34.7405 | 2.4807 | 59.9898 | 2.1
34.7296 | 2.0766 | 59.9693 | 2.1 | 34.7432 | 0.74084 | 60.038 | 0.7 | 34.7484 | 2.5673 | 59.986 | 2.1 | 34.7399 | 0.87456 | 59.9944 | 0.7 | 34.7488 | 2.4807 | 59.9898 | 2.1
34.738 | 2.0765 | 59.9692 | 2.1 | 34.7515 | 0.74086 | 60.038 | 0.7 | 34.7568 | 2.5673 | 59.986 | 2.1 | 34.7483 | 0.87456 | 59.9944 | 0.7 | 34.7572 | 2.4807 | 59.9898 | 2.1
34.7463 | 2.0763 | 59.9692 | 2.1 | 34.7598 | 0.74086 | 60.038 | 0.7 | 34.7651 | 2.5674 | 59.986 | 2.1 | 34.7566 | 0.87455 | 59.9944 | 0.7 | 34.7655 | 2.4807 | 59.9897 | 2.1
34.7546 | 2.0762 | 59.9691 | 2.1 | 34.7682 | 0.74085 | 60.038 | 0.7 | 34.7735 | 2.5674 | 59.986 | 2.1 | 34.7649 | 0.87455 | 59.9944 | 0.7 | 34.7739 | 2.4807 | 59.9897 | 2.1
34.763 | 2.0762 | 59.9691 | 2.1 | 34.7765 | 0.74082 | 60.038 | 0.7 | 34.7818 | 2.5674 | 59.986 | 2.1 | 34.7733 | 0.87454 | 59.9944 | 0.7 | 34.7822 | 2.4807 | 59.9897 | 2.1
34.7713 | 2.0762 | 59.9691 | 2.1 | 34.7848 | 0.7408 | 60.038 | 0.7 | 34.7901 | 2.5674 | 59.986 | 2.1 | 34.7816 | 0.87453 | 59.9944 | 0.7 | 34.7905 | 2.4807 | 59.9897 | 2.1
34.7797 | 2.0762 | 59.969 | 2.1 | 34.7931 | 0.74077 | 60.038 | 0.7 | 34.7984 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.7899 | 0.87452 | 59.9944 | 0.7 | 34.7989 | 2.4807 | 59.9897 | 2.1
34.788 | 2.0762 | 59.969 | 2.1 | 34.8015 | 0.74074 | 60.038 | 0.7 | 34.8068 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.7982 | 0.87452 | 59.9944 | 0.7 | 34.8072 | 2.4807 | 59.9897 | 2.1
34.7963 | 2.0762 | 59.9689 | 2.1 | 34.8098 | 0.74069 | 60.038 | 0.7 | 34.8151 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.8066 | 0.87451 | 59.9943 | 0.7 | 34.8156 | 2.4807 | 59.9897 | 2.1
34.8047 | 2.0761 | 59.9689 | 2.1 | 34.8181 | 0.74064 | 60.038 | 0.7 | 34.8235 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.8149 | 0.8745 | 59.9943 | 0.7 | 34.8239 | 2.4808 | 59.9897 | 2.1
34.813 | 2.0762 | 59.9688 | 2.1 | 34.8265 | 0.74058 | 60.038 | 0.7 | 34.8318 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.8233 | 0.8745 | 59.9943 | 0.7 | 34.8322 | 2.4808 | 59.9897 | 2.1
34.8214 | 2.0762 | 59.9688 | 2.1 | 34.8348 | 0.74052 | 60.038 | 0.7 | 34.8401 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.8316 | 0.87449 | 59.9943 | 0.7 | 34.8406 | 2.4808 | 59.9897 | 2.1
34.8297 | 2.0762 | 59.9688 | 2.1 | 34.8431 | 0.74049 | 60.038 | 0.7 | 34.8485 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.8399 | 0.87449 | 59.9943 | 0.7 | 34.8489 | 2.4808 | 59.9897 | 2.1
34.838 | 2.0762 | 59.9687 | 2.1 | 34.8514 | 0.74046 | 60.038 | 0.7 | 34.8568 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.8483 | 0.87449 | 59.9943 | 0.7 | 34.8572 | 2.4808 | 59.9897 | 2.1
34.8464 | 2.0763 | 59.9687 | 2.1 | 34.8598 | 0.74045 | 60.038 | 0.7 | 34.8652 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.8566 | 0.87449 | 59.9943 | 0.7 | 34.8656 | 2.4809 | 59.9896 | 2.1
34.8547 | 2.0764 | 59.9686 | 2.1 | 34.8681 | 0.74045 | 60.038 | 0.7 | 34.8735 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.8649 | 0.87449 | 59.9943 | 0.7 | 34.8739 | 2.4809 | 59.9896 | 2.1
34.8631 | 2.0764 | 59.9686 | 2.1 | 34.8764 | 0.74044 | 60.038 | 0.7 | 34.8818 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.8733 | 0.87449 | 59.9943 | 0.7 | 34.8823 | 2.4809 | 59.9896 | 2.1
34.8714 | 2.0765 | 59.9686 | 2.1 | 34.8848 | 0.74044 | 60.038 | 0.7 | 34.8902 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.8816 | 0.87449 | 59.9943 | 0.7 | 34.8906 | 2.4809 | 59.9896 | 2.1
34.8797 | 2.0765 | 59.9685 | 2.1 | 34.8931 | 0.74043 | 60.038 | 0.7 | 34.8985 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.89 | 0.8745 | 59.9943 | 0.7 | 34.8989 | 2.4809 | 59.9896 | 2.1
34.8881 | 2.0766 | 59.9685 | 2.1 | 34.9014 | 0.74043 | 60.038 | 0.7 | 34.9068 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.8983 | 0.87451 | 59.9943 | 0.7 | 34.9073 | 2.4809 | 59.9896 | 2.1
34.8964 | 2.0766 | 59.9684 | 2.1 | 34.9097 | 0.74044 | 60.038 | 0.7 | 34.9152 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.9066 | 0.87452 | 59.9942 | 0.7 | 34.9156 | 2.4809 | 59.9896 | 2.1
34.9048 | 2.0766 | 59.9684 | 2.1 | 34.9181 | 0.74044 | 60.038 | 0.7 | 34.9235 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.9149 | 0.87453 | 59.9942 | 0.7 | 34.924 | 2.4809 | 59.9896 | 2.1
34.9131 | 2.0766 | 59.9683 | 2.1 | 34.9264 | 0.74044 | 60.038 | 0.7 | 34.9318 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.9233 | 0.87454 | 59.9942 | 0.7 | 34.9323 | 2.4809 | 59.9896 | 2.1
34.9214 | 2.0766 | 59.9683 | 2.1 | 34.9347 | 0.74044 | 60.038 | 0.7 | 34.9402 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.9316 | 0.87454 | 59.9942 | 0.7 | 34.9406 | 2.4808 | 59.9896 | 2.1
34.9298 | 2.0766 | 59.9683 | 2.1 | 34.943 | 0.74046 | 60.038 | 0.7 | 34.9485 | 2.5675 | 59.986 | 2.1 | 34.9399 | 0.87455 | 59.9942 | 0.7 | 34.949 | 2.4808 | 59.9896 | 2.1
34.9381 | 2.0766 | 59.9682 | 2.1 | 34.9514 | 0.74048 | 60.038 | 0.7 | 34.9568 | 2.5675 | 59.985 | 2.1 | 34.9483 | 0.87456 | 59.9942 | 0.7 | 34.9573 | 2.4808 | 59.9896 | 2.1
34.9464 | 2.0767 | 59.9682 | 2.1 | 34.9597 | 0.74049 | 60.038 | 0.7 | 34.9652 | 2.5675 | 59.985 | 2.1 | 34.9566 | 0.87457 | 59.9942 | 0.7 | 34.9656 | 2.4808 | 59.9895 | 2.1
34.9548 | 2.0768 | 59.9681 | 2.1 | 34.968 | 0.74051 | 60.038 | 0.7 | 34.9735 | 2.5675 | 59.985 | 2.1 | 34.965 | 0.87458 | 59.9942 | 0.7 | 34.9739 | 2.4808 | 59.9895 | 2.1
34.9631 | 2.0769 | 59.9681 | 2.1 | 34.9764 | 0.74049 | 60.038 | 0.7 | 34.9819 | 2.5675 | 59.985 | 2.1 | 34.9733 | 0.87458 | 59.9942 | 0.7 | 34.9823 | 2.4808 | 59.9895 | 2.1
34.9715 | 2.077 | 59.9681 | 2.1 | 34.9847 | 0.74048 | 60.038 | 0.7 | 34.9902 | 2.5675 | 59.985 | 2.1 | 34.9816 | 0.87458 | 59.9942 | 0.7 | 34.9907 | 2.4808 | 59.9895 | 2.1
34.9798 | 2.077 | 59.968 | 2.1 | 34.993 | 0.74046 | 60.038 | 0.7 | 34.9985 | 2.5675 | 59.985 | 2.1 | 34.99 | 0.87458 | 59.9942 | 0.7 | 34.999 | 2.4808 | 59.9895 | 2.1
34.9881 | 2.0771 | 59.968 | 2.1 | 35.0013 | 0.74045 | 60.038 | 0.7 | 35.0069 | 2.5675 | 59.9849 | 2.1 | 34.9983 | 0.87458 | 59.9942 | 0.7 | 35.0073 | 2.4808 | 59.9895 | 2.1
34.9965 | 2.0772 | 59.9679 | 2.1 | 35.0097 | 0.74043 | 60.038 | 0.7 | 35.0152 | 2.5675 | 59.9849 | 2.1 | 35.0066 | 0.87458 | 59.9941 | 0.7 | 35.0156 | 2.4808 | 59.9895 | 2.1
35.0048 | 2.0772 | 59.9679 | 2.1 | 35.018 | 0.74041 | 60.038 | 0.7 | 35.0235 | 2.5675 | 59.9849 | 2.1 | 35.015 | 0.87458 | 59.9941 | 0.7 | 35.024 | 2.4808 | 59.9895 | 2.1
35.0132 | 2.0773 | 59.9678 | 2.1 | 35.0263 | 0.74038 | 60.038 | 0.7 | 35.0319 | 2.5675 | 59.9849 | 2.1 | 35.0233 | 0.87458 | 59.9941 | 0.7 | 35.0323 | 2.4808 | 59.9895 | 2.1
35.0215 | 2.0774 | 59.9678 | 2.1 | 35.0346 | 0.74035 | 60.038 | 0.7 | 35.0402 | 2.5675 | 59.9849 | 2.1 | 35.0316 | 0.87458 | 59.9941 | 0.7 | 35.0406 | 2.4808 | 59.9895 | 2.1
35.0298 | 2.0774 | 59.9678 | 2.1 | 35.043 | 0.74032 | 60.038 | 0.7 | 35.0485 | 2.5675 | 59.9849 | 2.1 | 35.04 | 0.87458 | 59.9941 | 0.7 | 35.049 | 2.4808 | 59.9895 | 2.1
35.0382 | 2.0773 | 59.9677 | 2.1 | 35.0513 | 0.74029 | 60.038 | 0.7 | 35.0569 | 2.5675 | 59.9849 | 2.1 | 35.0483 | 0.87458 | 59.9941 | 0.7 | 35.0573 | 2.4809 | 59.9895 | 2.1
35.0465 | 2.0773 | 59.9677 | 2.1 | 35.0596 | 0.7403 | 60.038 | 0.7 | 35.0652 | 2.5675 | 59.9849 | 2.1 | 35.0566 | 0.87458 | 59.9941 | 0.7 | 35.0657 | 2.4809 | 59.9894 | 2.1
35.0549 | 2.0773 | 59.9676 | 2.1 | 35.068 | 0.74032 | 60.038 | 0.7 | 35.0736 | 2.5675 | 59.9849 | 2.1 | 35.065 | 0.87458 | 59.9941 | 0.7 | 35.074 | 2.4809 | 59.9894 | 2.1
35.0632 | 2.0773 | 59.9676 | 2.1 | 35.0763 | 0.74034 | 60.038 | 0.7 | 35.0819 | 2.5675 | 59.9849 | 2.1 | 35.0733 | 0.87458 | 59.9941 | 0.7 | 35.0823 | 2.481 | 59.9894 | 2.1
35.0715 | 2.0773 | 59.9676 | 2.1 | 35.0846 | 0.74035 | 60.038 | 0.7 | 35.0902 | 2.5675 | 59.9849 | 2.1 | 35.0816 | 0.87458 | 59.9941 | 0.7 | 35.0907 | 2.4811 | 59.9894 | 2.1
35.0799 | 2.0773 | 59.9675 | 2.1 | 35.0929 | 0.74037 | 60.038 | 0.7 | 35.0986 | 2.5675 | 59.9849 | 2.1 | 35.09 | 0.87458 | 59.9941 | 0.7 | 35.099 | 2.4811 | 59.9894 | 2.1
35.0882 | 2.0773 | 59.9675 | 2.1 | 35.1013 | 0.74039 | 60.038 | 0.7 | 35.1069 | 2.5675 | 59.9848 | 2.1 | 35.0983 | 0.87458 | 59.994 | 0.7 | 35.1074 | 2.4812 | 59.9894 | 2.1
35.0966 | 2.0773 | 59.9674 | 2.1 | 35.1096 | 0.7404 | 60.038 | 0.7 | 35.1152 | 2.5675 | 59.9848 | 2.1 | 35.1067 | 0.87458 | 59.994 | 0.7 | 35.1157 | 2.4813 | 59.9894 | 2.1
35.1049 | 2.0773 | 59.9674 | 2.1 | 35.1179 | 0.74042 | 60.038 | 0.7 | 35.1236 | 2.5632 | 59.9848 | 2.1 | 35.115 | 0.87458 | 59.994 | 0.7 | 35.124 | 2.4813 | 59.9894 | 2.1
35.1132 | 2.0773 | 59.9673 | 2.1 | 35.1263 | 0.74044 | 60.038 | 0.7 | 35.1319 | 2.5588 | 59.9848 | 2.1 | 35.1233 | 0.87458 | 59.994 | 0.7 | 35.1324 | 2.4814 | 59.9894 | 2.1
35.1216 | 2.0773 | 59.9673 | 2.1 | 35.1346 | 0.74045 | 60.038 | 0.7 | 35.1402 | 2.5544 | 59.9848 | 2.1 | 35.1317 | 0.87458 | 59.994 | 0.7 | 35.1407 | 2.4814 | 59.9894 | 2.1
35.1299 | 2.0773 | 59.9673 | 2.1 | 35.1429 | 0.74045 | 60.038 | 0.7 | 35.1486 | 2.55 | 59.9848 | 2.1 | 35.14 | 0.87459 | 59.994 | 0.7 | 35.149 | 2.4815 | 59.9894 | 2.1
35.1383 | 2.0773 | 59.9672 | 2.1 | 35.1512 | 0.74045 | 60.038 | 0.7 | 35.1569 | 2.5456 | 59.9848 | 2.1 | 35.1483 | 0.8746 | 59.994 | 0.7 | 35.1573 | 2.4815 | 59.9894 | 2.1
35.1466 | 2.0773 | 59.9672 | 2.1 | 35.1596 | 0.74045 | 60.038 | 0.7 | 35.1653 | 2.5412 | 59.9848 | 2.1 | 35.1566 | 0.87461 | 59.994 | 0.7 | 35.1657 | 2.4815 | 59.9893 | 2.1
35.1549 | 2.0773 | 59.9671 | 2.1 | 35.1679 | 0.74045 | 60.038 | 0.7 | 35.1736 | 2.5369 | 59.9848 | 2.1 | 35.165 | 0.87462 | 59.994 | 0.7 | 35.1741 | 2.4815 | 59.9893 | 2.1
35.1633 | 2.0773 | 59.9671 | 2.1 | 35.1762 | 0.74045 | 60.038 | 0.7 | 35.1819 | 2.5325 | 59.9848 | 2.1 | 35.1733 | 0.87462 | 59.994 | 0.7 | 35.1824 | 2.4815 | 59.9893 | 2.1
35.1716 | 2.0773 | 59.9671 | 2.1 | 35.1845 | 0.74044 | 60.038 | 0.7 | 35.1903 | 2.5281 | 59.9848 | 2.1 | 35.1816 | 0.87463 | 59.994 | 0.7 | 35.1907 | 2.4815 | 59.9893 | 2.1
35.18 | 2.0773 | 59.967 | 2.1 | 35.1929 | 0.74042 | 60.038 | 0.7 | 35.1986 | 2.5236 | 59.9847 | 2.1 | 35.19 | 0.87465 | 59.994 | 0.7 | 35.199 | 2.4815 | 59.9893 | 2.1
35.1883 | 2.0773 | 59.967 | 2.1 | 35.2012 | 0.7404 | 60.038 | 0.7 | 35.207 | 2.5236 | 59.9847 | 2.1 | 35.1983 | 0.87467 | 59.994 | 0.7 | 35.2074 | 2.4815 | 59.9893 | 2.1
35.1966 | 2.0773 | 59.9669 | 2.1 | 35.2095 | 0.74038 | 60.038 | 0.7 | 35.2153 | 2.5236 | 59.9847 | 2.1 | 35.2067 | 0.87469 | 59.994 | 0.7 | 35.2158 | 2.4814 | 59.9893 | 2.1
35.205 | 2.0773 | 59.9669 | 2.1 | 35.2179 | 0.74036 | 60.038 | 0.7 | 35.2236 | 2.5236 | 59.9847 | 2.1 | 35.215 | 0.87471 | 59.994 | 0.7 | 35.2241 | 2.4814 | 59.9893 | 2.1
35.2133 | 2.0773 | 59.9668 | 2.1 | 35.2262 | 0.74034 | 60.038 | 0.7 | 35.2319 | 2.5236 | 59.9847 | 2.1 | 35.2233 | 0.87473 | 59.994 | 0.7 | 35.2324 | 2.4814 | 59.9893 | 2.1
35.2217 | 2.0773 | 59.9668 | 2.1 | 35.2345 | 0.74032 | 60.038 | 0.7 | 35.2403 | 2.5236 | 59.9847 | 2.1 | 35.2317 | 0.87475 | 59.994 | 0.7 | 35.2407 | 2.4814 | 59.9893 | 2.1
35.23 | 2.0773 | 59.9668 | 2.1 | 35.2428 | 0.7403 | 60.038 | 0.7 | 35.2486 | 2.5236 | 59.9847 | 2.1 | 35.24 | 0.87477 | 59.994 | 0.7 | 35.2491 | 2.4814 | 59.9893 | 2.1
35.2383 | 2.0773 | 59.9667 | 2.1 | 35.2512 | 0.74028 | 60.038 | 0.7 | 35.257 | 2.5236 | 59.9847 | 2.1 | 35.2483 | 0.87479 | 59.994 | 0.7 | 35.2574 | 2.4814 | 59.9893 | 2.1
35.2467 | 2.0773 | 59.9667 | 2.1 | 35.2595 | 0.74024 | 60.038 | 0.7 | 35.2653 | 2.5236 | 59.9847 | 2.1 | 35.2567 | 0.8748 | 59.994 | 0.7 | 35.2657 | 2.4813 | 59.9892 | 2.1
35.255 | 2.0773 | 59.9666 | 2.1 | 35.2678 | 0.7402 | 60.038 | 0.7 | 35.2736 | 2.5236 | 59.9847 | 2.1 | 35.265 | 0.87482 | 59.994 | 0.7 | 35.2741 | 2.4812 | 59.9892 | 2.1
35.2634 | 2.0773 | 59.9666 | 2.1 | 35.2762 | 0.74018 | 60.038 | 0.7 | 35.282 | 2.5236 | 59.9847 | 2.1 | 35.2733 | 0.87482 | 59.994 | 0.7 | 35.2824 | 2.4812 | 59.9892 | 2.1
35.2717 | 2.0773 | 59.9666 | 2.1 | 35.2845 | 0.74015 | 60.038 | 0.7 | 35.2903 | 2.5236 | 59.9847 | 2.1 | 35.2817 | 0.87482 | 59.994 | 0.7 | 35.2908 | 2.4811 | 59.9892 | 2.1
35.28 | 2.0773 | 59.9665 | 2.1 | 35.2928 | 0.74011 | 60.038 | 0.7 | 35.2987 | 2.5236 | 59.9846 | 2.1 | 35.29 | 0.87482 | 59.994 | 0.7 | 35.2991 | 2.4811 | 59.9892 | 2.1
35.2884 | 2.0773 | 59.9665 | 2.1 | 35.3011 | 0.74006 | 60.038 | 0.7 | 35.307 | 2.5236 | 59.9846 | 2.1 | 35.2983 | 0.87482 | 59.994 | 0.7 | 35.3074 | 2.4811 | 59.9892 | 2.1
35.2967 | 2.0773 | 59.9664 | 2.1 | 35.3095 | 0.74002 | 60.038 | 0.7 | 35.3153 | 2.5236 | 59.9846 | 2.1 | 35.3067 | 0.8748 | 59.994 | 0.7 | 35.3158 | 2.4811 | 59.9892 | 2.1
35.3051 | 2.0773 | 59.9664 | 2.1 | 35.3178 | 0.73997 | 60.038 | 0.7 | 35.3237 | 2.5235 | 59.9846 | 2.1 | 35.315 | 0.87479 | 59.994 | 0.7 | 35.3241 | 2.4811 | 59.9892 | 2.1
35.3134 | 2.0773 | 59.9663 | 2.1 | 35.3261 | 0.73993 | 60.038 | 0.7 | 35.332 | 2.5235 | 59.9846 | 2.1 | 35.3233 | 0.87477 | 59.994 | 0.7 | 35.3325 | 2.481 | 59.9892 | 2.1
35.3217 | 2.0773 | 59.9663 | 2.1 | 35.3344 | 0.73988 | 60.038 | 0.7 | 35.3403 | 2.5235 | 59.9846 | 2.1 | 35.3317 | 0.87474 | 59.994 | 0.7 | 35.3408 | 2.481 | 59.9892 | 2.1
35.3301 | 2.0773 | 59.9663 | 2.1 | 35.3428 | 0.73986 | 60.038 | 0.7 | 35.3487 | 2.5234 | 59.9846 | 2.1 | 35.34 | 0.87473 | 59.994 | 0.7 | 35.3491 | 2.4811 | 59.9892 | 2.1
35.3384 | 2.0773 | 59.9662 | 2.1 | 35.3511 | 0.73984 | 60.038 | 0.7 | 35.357 | 2.5234 | 59.9846 | 2.1 | 35.3483 | 0.87471 | 59.994 | 0.7 | 35.3575 | 2.4811 | 59.9892 | 2.1
35.3468 | 2.0773 | 59.9662 | 2.1 | 35.3594 | 0.73984 | 60.038 | 0.7 | 35.3653 | 2.5234 | 59.9846 | 2.1 | 35.3567 | 0.8747 | 59.994 | 0.7 | 35.3658 | 2.4811 | 59.9891 | 2.1
35.3551 | 2.0773 | 59.9661 | 2.1 | 35.3678 | 0.73983 | 60.038 | 0.7 | 35.3737 | 2.5234 | 59.9846 | 2.1 | 35.365 | 0.87469 | 59.994 | 0.7 | 35.3741 | 2.4811 | 59.9891 | 2.1
35.3634 | 2.0771 | 59.9661 | 2.1 | 35.3761 | 0.73985 | 60.038 | 0.7 | 35.382 | 2.5234 | 59.9846 | 2.1 | 35.3734 | 0.8747 | 59.994 | 0.7 | 35.3824 | 2.4811 | 59.9891 | 2.1
35.3718 | 2.0769 | 59.9661 | 2.1 | 35.3844 | 0.73987 | 60.038 | 0.7 | 35.3903 | 2.5235 | 59.9846 | 2.1 | 35.3817 | 0.8747 | 59.994 | 0.7 | 35.3908 | 2.4811 | 59.9891 | 2.1
35.3801 | 2.0767 | 59.966 | 2.1 | 35.3927 | 0.73988 | 60.038 | 0.7 | 35.3987 | 2.5235 | 59.9846 | 2.1 | 35.39 | 0.87471 | 59.994 | 0.7 | 35.3991 | 2.481 | 59.9891 | 2.1
35.3885 | 2.0766 | 59.964 | 2.1 | 35.4011 | 0.7399 | 60.038 | 0.7 | 35.407 | 2.5235 | 59.9845 | 2.1 | 35.3983 | 0.87472 | 59.994 | 0.7 | 35.4075 | 2.481 | 59.9891 | 2.1
35.3968 | 2.0764 | 59.964 | 2.1 | 35.4094 | 0.73991 | 60.038 | 0.7 | 35.4154 | 2.5235 | 59.9845 | 2.1 | 35.4067 | 0.87472 | 59.994 | 0.7 | 35.4158 | 2.481 | 59.9891 | 2.1
35.4051 | 2.0762 | 59.964 | 2.1 | 35.4177 | 0.73993 | 60.038 | 0.7 | 35.4237 | 2.5235 | 59.9845 | 2.1 | 35.415 | 0.87471 | 59.994 | 0.7 | 35.4241 | 2.481 | 59.9891 | 2.1
35.4135 | 2.076 | 59.964 | 2.1 | 35.4261 | 0.73994 | 60.038 | 0.7 | 35.432 | 2.5235 | 59.9845 | 2.1 | 35.4233 | 0.87471 | 59.994 | 0.7 | 35.4325 | 2.4809 | 59.9891 | 2.1
35.4218 | 2.0758 | 59.964 | 2.1 | 35.4344 | 0.73996 | 60.038 | 0.7 | 35.4404 | 2.5235 | 59.9845 | 2.1 | 35.4317 | 0.87471 | 59.994 | 0.7 | 35.4408 | 2.4809 | 59.9891 | 2.1
35.4302 | 2.0757 | 59.964 | 2.1 | 35.4427 | 0.73999 | 60.038 | 0.7 | 35.4487 | 2.5235 | 59.9845 | 2.1 | 35.44 | 0.87471 | 59.994 | 0.7 | 35.4492 | 2.4809 | 59.9891 | 2.1
35.4385 | 2.0755 | 59.9639 | 2.1 | 35.451 | 0.74002 | 60.038 | 0.7 | 35.457 | 2.5235 | 59.9845 | 2.1 | 35.4483 | 0.87471 | 59.994 | 0.7 | 35.4575 | 2.4809 | 59.9891 | 2.1
35.4468 | 2.0755 | 59.9639 | 2.1 | 35.4594 | 0.74005 | 60.038 | 0.7 | 35.4654 | 2.5235 | 59.9845 | 2.1 | 35.4567 | 0.87469 | 59.994 | 0.7 | 35.4658 | 2.4808 | 59.989 | 2.1
35.4552 | 2.0755 | 59.9639 | 2.1 | 35.4677 | 0.74008 | 60.038 | 0.7 | 35.4737 | 2.5235 | 59.9845 | 2.1 | 35.465 | 0.87466 | 59.994 | 0.7 | 35.4742 | 2.4808 | 59.989 | 2.1
35.4635 | 2.0755 | 59.9639 | 2.1 | 35.476 | 0.74011 | 60.038 | 0.7 | 35.482 | 2.5235 | 59.9845 | 2.1 | 35.4734 | 0.86923 | 59.994 | 0.7 | 35.4825 | 2.4808 | 59.989 | 2.1
35.4719 | 2.0755 | 59.9639 | 2.1 | 35.4843 | 0.74014 | 60.038 | 0.7 | 35.4904 | 2.5235 | 59.9845 | 2.1 | 35.4817 | 0.86379 | 59.994 | 0.7 | 35.4908 | 2.4808 | 59.989 | 2.1
35.4802 | 2.0755 | 59.9639 | 2.1 | 35.4927 | 0.74017 | 60.038 | 0.7 | 35.4987 | 2.5235 | 59.9845 | 2.1 | 35.49 | 0.85837 | 59.994 | 0.7 | 35.4991 | 2.4808 | 59.989 | 2.1
35.4885 | 2.0755 | 59.9639 | 2.1 | 35.501 | 0.74021 | 60.038 | 0.7 | 35.507 | 2.5235 | 59.9844 | 2.1 | 35.4984 | 0.85294 | 59.994 | 0.7 | 35.5075 | 2.4808 | 59.989 | 2.1
35.4969 | 2.0755 | 59.9639 | 2.1 | 35.5093 | 0.74024 | 60.038 | 0.7 | 35.5154 | 2.5235 | 59.9844 | 2.1 | 35.5067 | 0.84752 | 59.994 | 0.7 | 35.5159 | 2.4808 | 59.989 | 2.1
35.5052 | 2.0755 | 59.9639 | 2.1 | 35.5177 | 0.74027 | 60.038 | 0.7 | 35.5237 | 2.5235 | 59.9844 | 2.1 | 35.515 | 0.84209 | 59.994 | 0.7 | 35.5242 | 2.4809 | 59.989 | 2.1
35.5136 | 2.0755 | 59.9639 | 2.1 | 35.526 | 0.74024 | 60.038 | 0.7 | 35.5321 | 2.5235 | 59.9844 | 2.1 | 35.5233 | 0.83667 | 59.994 | 0.7 | 35.5325 | 2.4809 | 59.989 | 2.1
35.5219 | 2.0755 | 59.9639 | 2.1 | 35.5343 | 0.74022 | 60.038 | 0.7 | 35.5404 | 2.5235 | 59.9844 | 2.1 | 35.5317 | 0.83124 | 59.994 | 0.7 | 35.5408 | 2.4809 | 59.989 | 2.1
35.5302 | 2.0755 | 59.9639 | 2.1 | 35.5426 | 0.74013 | 60.038 | 0.7 | 35.5487 | 2.5234 | 59.9844 | 2.1 | 35.54 | 0.82582 | 59.994 | 0.7 | 35.5492 | 2.4809 | 59.989 | 2.1
35.5386 | 2.0756 | 59.9638 | 2.1 | 35.551 | 0.74005 | 60.038 | 0.7 | 35.5571 | 2.5234 | 59.9844 | 2.1 | 35.5484 | 0.82041 | 59.994 | 0.7 | 35.5576 | 2.4809 | 59.989 | 2.1
35.5469 | 2.0757 | 59.9638 | 2.1 | 35.5593 | 0.73996 | 60.038 | 0.7 | 35.5654 | 2.5234 | 59.9844 | 2.1 | 35.5567 | 0.82041 | 59.994 | 0.7 | 35.5659 | 2.4809 | 59.989 | 2.1
35.5552 | 2.0759 | 59.9638 | 2.1 | 35.5676 | 0.73988 | 60.038 | 0.7 | 35.5737 | 2.5234 | 59.9844 | 2.1 | 35.565 | 0.8204 | 59.994 | 0.7 | 35.5742 | 2.4809 | 59.989 | 2.1
35.5636 | 2.0761 | 59.9638 | 2.1 | 35.576 | 0.73979 | 60.038 | 0.7 | 35.582 | 2.5234 | 59.9844 | 2.1 | 35.5734 | 0.82041 | 59.994 | 0.7 | 35.5825 | 2.4808 | 59.989 | 2.1
35.5719 | 2.0762 | 59.9638 | 2.1 | 35.5843 | 0.73971 | 60.038 | 0.7 | 35.5904 | 2.5234 | 59.9844 | 2.1 | 35.5817 | 0.82041 | 59.994 | 0.7 | 35.5909 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.5803 | 2.0764 | 59.9638 | 2.1 | 35.5926 | 0.73964 | 60.038 | 0.7 | 35.5987 | 2.5234 | 59.9844 | 2.1 | 35.59 | 0.81569 | 59.994 | 0.7 | 35.5992 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.5886 | 2.0766 | 59.9638 | 2.1 | 35.6009 | 0.73958 | 60.038 | 0.7 | 35.6071 | 2.5234 | 59.9843 | 2.1 | 35.5984 | 0.81097 | 59.994 | 0.7 | 35.6075 | 2.4806 | 59.989 | 2.1
35.597 | 2.0767 | 59.9638 | 2.1 | 35.6093 | 0.73955 | 60.038 | 0.7 | 35.6154 | 2.5234 | 59.9843 | 2.1 | 35.6067 | 0.80625 | 59.994 | 0.7 | 35.6159 | 2.4806 | 59.989 | 2.1
35.6053 | 2.0769 | 59.9638 | 2.1 | 35.6176 | 0.73951 | 60.038 | 0.7 | 35.6237 | 2.5235 | 59.9843 | 2.1 | 35.615 | 0.80154 | 59.994 | 0.7 | 35.6242 | 2.4805 | 59.989 | 2.1
35.6136 | 2.077 | 59.9638 | 2.1 | 35.6259 | 0.73954 | 60.038 | 0.7 | 35.6321 | 2.5235 | 59.9843 | 2.1 | 35.6234 | 0.79682 | 59.994 | 0.7 | 35.6326 | 2.4805 | 59.989 | 2.1
35.622 | 2.0771 | 59.9638 | 2.1 | 35.6342 | 0.73956 | 60.038 | 0.7 | 35.6404 | 2.5235 | 59.9843 | 2.1 | 35.6317 | 0.79211 | 59.994 | 0.7 | 35.6409 | 2.4804 | 59.989 | 2.1
35.6303 | 2.0771 | 59.9638 | 2.1 | 35.6426 | 0.73959 | 60.038 | 0.7 | 35.6487 | 2.5236 | 59.9843 | 2.1 | 35.64 | 0.78742 | 59.994 | 0.7 | 35.6492 | 2.4804 | 59.989 | 2.1
35.6386 | 2.0771 | 59.9637 | 2.1 | 35.6509 | 0.73961 | 60.038 | 0.7 | 35.6571 | 2.5236 | 59.9843 | 2.1 | 35.6484 | 0.78273 | 59.994 | 0.7 | 35.6576 | 2.4804 | 59.989 | 2.1
35.647 | 2.0771 | 59.9637 | 2.1 | 35.6592 | 0.73967 | 60.038 | 0.7 | 35.6654 | 2.5236 | 59.9843 | 2.1 | 35.6567 | 0.77804 | 59.994 | 0.7 | 35.6659 | 2.4804 | 59.989 | 2.1
35.6553 | 2.0771 | 59.9637 | 2.1 | 35.6676 | 0.73972 | 60.038 | 0.7 | 35.6738 | 2.5236 | 59.9843 | 2.1 | 35.665 | 0.77334 | 59.994 | 0.7 | 35.6743 | 2.4804 | 59.989 | 2.1
35.6637 | 2.0771 | 59.9637 | 2.1 | 35.6759 | 0.73976 | 60.038 | 0.7 | 35.6821 | 2.5236 | 59.9843 | 2.1 | 35.6734 | 0.77338 | 59.994 | 0.7 | 35.6826 | 2.4804 | 59.989 | 2.1
35.672 | 2.0771 | 59.9637 | 2.1 | 35.6842 | 0.73979 | 60.038 | 0.7 | 35.6904 | 2.5235 | 59.9843 | 2.1 | 35.6817 | 0.77341 | 59.994 | 0.7 | 35.6909 | 2.4804 | 59.989 | 2.1
35.6803 | 2.0771 | 59.9637 | 2.1 | 35.6925 | 0.73982 | 60.038 | 0.7 | 35.6987 | 2.5235 | 59.9842 | 2.1 | 35.69 | 0.77344 | 59.994 | 0.7 | 35.6993 | 2.4804 | 59.989 | 2.1
35.6887 | 2.0771 | 59.9637 | 2.1 | 35.7009 | 0.73985 | 60.038 | 0.7 | 35.7071 | 2.5234 | 59.9842 | 2.1 | 35.6984 | 0.77347 | 59.994 | 0.7 | 35.7076 | 2.4804 | 59.989 | 2.1
35.697 | 2.0771 | 59.9637 | 2.1 | 35.7092 | 0.73989 | 60.038 | 0.7 | 35.7154 | 2.5233 | 59.9842 | 2.1 | 35.7067 | 0.77349 | 59.994 | 0.7 | 35.7159 | 2.4804 | 59.989 | 2.1
35.7054 | 2.0771 | 59.9637 | 2.1 | 35.7175 | 0.73992 | 60.038 | 0.7 | 35.7237 | 2.5231 | 59.9842 | 2.1 | 35.715 | 0.77351 | 59.994 | 0.7 | 35.7242 | 2.4805 | 59.989 | 2.1
35.7137 | 2.0771 | 59.9637 | 2.1 | 35.7259 | 0.73995 | 60.038 | 0.7 | 35.7321 | 2.523 | 59.9842 | 2.1 | 35.7234 | 0.77351 | 59.994 | 0.7 | 35.7326 | 2.4805 | 59.989 | 2.1
35.722 | 2.0771 | 59.9637 | 2.1 | 35.7342 | 0.73999 | 60.038 | 0.7 | 35.7404 | 2.5229 | 59.9842 | 2.1 | 35.7317 | 0.7735 | 59.994 | 0.7 | 35.741 | 2.4805 | 59.989 | 2.1
35.7304 | 2.0771 | 59.9637 | 2.1 | 35.7425 | 0.73999 | 60.038 | 0.7 | 35.7488 | 2.5228 | 59.9842 | 2.1 | 35.7401 | 0.7735 | 59.994 | 0.7 | 35.7493 | 2.4806 | 59.989 | 2.1
35.7387 | 2.0771 | 59.9636 | 2.1 | 35.7508 | 0.73999 | 60.038 | 0.7 | 35.7571 | 2.5227 | 59.9842 | 2.1 | 35.7484 | 0.77349 | 59.994 | 0.7 | 35.7576 | 2.4806 | 59.989 | 2.1
35.7471 | 2.0771 | 59.9636 | 2.1 | 35.7592 | 0.73996 | 60.038 | 0.7 | 35.7654 | 2.5227 | 59.9842 | 2.1 | 35.7567 | 0.77349 | 59.994 | 0.7 | 35.7659 | 2.4806 | 59.989 | 2.1
35.7554 | 2.0771 | 59.9636 | 2.1 | 35.7675 | 0.73993 | 60.038 | 0.7 | 35.7738 | 2.5226 | 59.9842 | 2.1 | 35.765 | 0.77348 | 59.994 | 0.7 | 35.7743 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.7637 | 2.0771 | 59.9636 | 2.1 | 35.7758 | 0.73989 | 60.038 | 0.7 | 35.7821 | 2.5225 | 59.9842 | 2.1 | 35.7734 | 0.77348 | 59.994 | 0.7 | 35.7827 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.7721 | 2.0771 | 59.9636 | 2.1 | 35.7841 | 0.73984 | 60.038 | 0.7 | 35.7904 | 2.5225 | 59.9842 | 2.1 | 35.7817 | 0.77348 | 59.994 | 0.7 | 35.791 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.7804 | 2.077 | 59.9636 | 2.1 | 35.7925 | 0.73979 | 60.038 | 0.7 | 35.7988 | 2.5225 | 59.9841 | 2.1 | 35.79 | 0.77347 | 59.994 | 0.7 | 35.7993 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.7888 | 2.0769 | 59.9636 | 2.1 | 35.8008 | 0.73974 | 60.038 | 0.7 | 35.8071 | 2.5225 | 59.9841 | 2.1 | 35.7984 | 0.77346 | 59.994 | 0.7 | 35.8076 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.7971 | 2.0769 | 59.9636 | 2.1 | 35.8091 | 0.7397 | 60.038 | 0.7 | 35.8154 | 2.5225 | 59.9841 | 2.1 | 35.8067 | 0.77345 | 59.994 | 0.7 | 35.816 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.8054 | 2.0768 | 59.9636 | 2.1 | 35.8175 | 0.73966 | 60.038 | 0.7 | 35.8238 | 2.5226 | 59.9841 | 2.1 | 35.8151 | 0.77344 | 59.994 | 0.7 | 35.8243 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.8138 | 2.0768 | 59.9636 | 2.1 | 35.8258 | 0.73962 | 60.038 | 0.7 | 35.8321 | 2.5227 | 59.9841 | 2.1 | 35.8234 | 0.77344 | 59.994 | 0.7 | 35.8326 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.8221 | 2.0767 | 59.9636 | 2.1 | 35.8341 | 0.73957 | 60.038 | 0.7 | 35.8404 | 2.5228 | 59.9841 | 2.1 | 35.8317 | 0.77343 | 59.994 | 0.7 | 35.841 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.8305 | 2.0767 | 59.9636 | 2.1 | 35.8424 | 0.73956 | 60.038 | 0.7 | 35.8488 | 2.5228 | 59.9841 | 2.1 | 35.8401 | 0.77342 | 59.994 | 0.7 | 35.8493 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.8388 | 2.0766 | 59.9635 | 2.1 | 35.8508 | 0.73954 | 60.038 | 0.7 | 35.8571 | 2.5229 | 59.9841 | 2.1 | 35.8484 | 0.77342 | 59.994 | 0.7 | 35.8577 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.8471 | 2.0766 | 59.9635 | 2.1 | 35.8591 | 0.73955 | 60.038 | 0.7 | 35.8654 | 2.523 | 59.9841 | 2.1 | 35.8567 | 0.77341 | 59.994 | 0.7 | 35.866 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.8555 | 2.0766 | 59.9635 | 2.1 | 35.8674 | 0.73956 | 60.038 | 0.7 | 35.8738 | 2.5231 | 59.9841 | 2.1 | 35.8651 | 0.77339 | 59.994 | 0.7 | 35.8743 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.8638 | 2.0766 | 59.9635 | 2.1 | 35.8757 | 0.73956 | 60.038 | 0.7 | 35.8821 | 2.5232 | 59.9841 | 2.1 | 35.8734 | 0.77339 | 59.994 | 0.7 | 35.8827 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.8722 | 2.0766 | 59.9635 | 2.1 | 35.8841 | 0.73957 | 60.038 | 0.7 | 35.8905 | 2.5233 | 59.9841 | 2.1 | 35.8817 | 0.77338 | 59.994 | 0.7 | 35.891 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.8805 | 2.0766 | 59.9635 | 2.1 | 35.8924 | 0.73957 | 60.038 | 0.7 | 35.8988 | 2.5233 | 59.9841 | 2.1 | 35.89 | 0.77337 | 59.994 | 0.7 | 35.8994 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.8888 | 2.0766 | 59.9635 | 2.1 | 35.9007 | 0.73957 | 60.038 | 0.7 | 35.9071 | 2.5233 | 59.984 | 2.1 | 35.8984 | 0.77336 | 59.994 | 0.7 | 35.9077 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.8972 | 2.0766 | 59.9635 | 2.1 | 35.9091 | 0.73957 | 60.038 | 0.7 | 35.9155 | 2.5234 | 59.984 | 2.1 | 35.9067 | 0.77337 | 59.994 | 0.7 | 35.916 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.9055 | 2.0766 | 59.9635 | 2.1 | 35.9174 | 0.73957 | 60.038 | 0.7 | 35.9238 | 2.5234 | 59.984 | 2.1 | 35.9151 | 0.77337 | 59.994 | 0.7 | 35.9244 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.9139 | 2.0766 | 59.9635 | 2.1 | 35.9257 | 0.73957 | 60.038 | 0.7 | 35.9321 | 2.5234 | 59.984 | 2.1 | 35.9234 | 0.77338 | 59.994 | 0.7 | 35.9327 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.9222 | 2.0766 | 59.9635 | 2.1 | 35.934 | 0.73957 | 60.038 | 0.7 | 35.9404 | 2.5234 | 59.984 | 2.1 | 35.9317 | 0.77338 | 59.994 | 0.7 | 35.941 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.9305 | 2.0766 | 59.9635 | 2.1 | 35.9424 | 0.73959 | 60.038 | 0.7 | 35.9488 | 2.5234 | 59.984 | 2.1 | 35.9401 | 0.77339 | 59.994 | 0.7 | 35.9494 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.9389 | 2.0766 | 59.9634 | 2.1 | 35.9507 | 0.73962 | 60.038 | 0.7 | 35.9571 | 2.5234 | 59.984 | 2.1 | 35.9484 | 0.7734 | 59.994 | 0.7 | 35.9577 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.9472 | 2.0766 | 59.9634 | 2.1 | 35.959 | 0.73965 | 60.038 | 0.7 | 35.9655 | 2.5234 | 59.984 | 2.1 | 35.9567 | 0.77341 | 59.994 | 0.7 | 35.9661 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.9555 | 2.0766 | 59.9634 | 2.1 | 35.9674 | 0.73968 | 60.038 | 0.7 | 35.9738 | 2.5235 | 59.984 | 2.1 | 35.9651 | 0.77341 | 59.994 | 0.7 | 35.9744 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.9639 | 2.0766 | 59.9634 | 2.1 | 35.9757 | 0.73969 | 60.038 | 0.7 | 35.9821 | 2.5235 | 59.984 | 2.1 | 35.9734 | 0.77342 | 59.994 | 0.7 | 35.9827 | 2.4807 | 59.989 | 2.1
35.9722 | 2.0766 | 59.9634 | 2.1 | 35.984 | 0.7397 | 60.038 | 0.7 | 35.9905 | 2.5236 | 59.984 | 2.1 | 35.9817 | 0.77342 | 59.994 | 0.7 | 35.9911 | 2.4808 | 59.989 | 2.1
35.9806 | 2.0766 | 59.9634 | 2.1 | 35.9923 | 0.73972 | 60.038 | 0.7 | 35.9988 | 2.5236 | 59.984 | 2.1 | 35.9901 | 0.77341 | 59.994 | 0.7 | 35.9994 | 2.4808 | 59.989 | 2.1
35.9889 | 2.0765 | 59.9634 | 2.1 | 36.0007 | 0.73974 | 60.038 | 0.7 | 36.0071 | 2.5236 | 59.984 | 2.1 | 35.9984 | 0.7734 | 59.994 | 0.7 | 36.0078 | 2.4808 | 59.989 | 2.1
35.9972 | 2.0765 | 59.9634 | 2.1 | 36.009 | 0.73975 | 60.038 | 0.7 | 36.0155 | 2.5237 | 59.984 | 2.1 | 36.0067 | 0.77338 | 59.994 | 0.7 | 36.0161 | 2.476 | 59.989 | 2.1
36.0056 | 2.0764 | 59.9634 | 2.1 | 36.0173 | 0.73977 | 60.038 | 0.7 | 36.0238 | 2.5237 | 59.984 | 2.1 | 36.0151 | 0.77337 | 59.994 | 0.7 | 36.0244 | 2.4712 | 59.989 | 2.1
36.0139 | 2.0764 | 59.9634 | 2.1 | 36.0257 | 0.73974 | 60.038 | 0.7 | 36.0322 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.0234 | 0.77337 | 59.994 | 0.7 | 36.0328 | 2.4663 | 59.989 | 2.1
36.0223 | 2.0763 | 59.9634 | 2.1 | 36.034 | 0.73971 | 60.038 | 0.7 | 36.0405 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.0317 | 0.77336 | 59.994 | 0.7 | 36.0411 | 2.4615 | 59.989 | 2.1
36.0306 | 2.0763 | 59.9634 | 2.1 | 36.0423 | 0.73966 | 60.038 | 0.7 | 36.0488 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.0401 | 0.77334 | 59.994 | 0.7 | 36.0494 | 2.4567 | 59.989 | 2.1
36.0389 | 2.0762 | 59.9633 | 2.1 | 36.0506 | 0.73962 | 60.038 | 0.7 | 36.0571 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.0484 | 0.77332 | 59.994 | 0.7 | 36.0577 | 2.4519 | 59.989 | 2.1
36.0473 | 2.0763 | 59.9633 | 2.1 | 36.059 | 0.7396 | 60.038 | 0.7 | 36.0655 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.0567 | 0.77331 | 59.994 | 0.7 | 36.0661 | 2.447 | 59.989 | 2.1
36.0556 | 2.0763 | 59.9633 | 2.1 | 36.0673 | 0.73957 | 60.038 | 0.7 | 36.0738 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.0651 | 0.77329 | 59.994 | 0.7 | 36.0745 | 2.4422 | 59.989 | 2.1
36.064 | 2.0764 | 59.9633 | 2.1 | 36.0756 | 0.73954 | 60.038 | 0.7 | 36.0821 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.0734 | 0.77327 | 59.994 | 0.7 | 36.0828 | 2.4373 | 59.989 | 2.1
36.0723 | 2.0765 | 59.9633 | 2.1 | 36.0839 | 0.73951 | 60.038 | 0.7 | 36.0905 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.0818 | 0.77326 | 59.994 | 0.7 | 36.0911 | 2.4325 | 59.989 | 2.1
36.0806 | 2.0766 | 59.9633 | 2.1 | 36.0923 | 0.73949 | 60.038 | 0.7 | 36.0988 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.0901 | 0.77324 | 59.994 | 0.7 | 36.0994 | 2.4325 | 59.989 | 2.1
36.089 | 2.0766 | 59.9633 | 2.1 | 36.1006 | 0.73948 | 60.038 | 0.7 | 36.1072 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.0984 | 0.77323 | 59.994 | 0.7 | 36.1078 | 2.4325 | 59.989 | 2.1
36.0973 | 2.0767 | 59.9633 | 2.1 | 36.1089 | 0.73949 | 60.038 | 0.7 | 36.1155 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.1068 | 0.7732 | 59.994 | 0.7 | 36.1161 | 2.4325 | 59.989 | 2.1
36.1057 | 2.0768 | 59.9633 | 2.1 | 36.1173 | 0.73949 | 60.038 | 0.7 | 36.1238 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.1151 | 0.77318 | 59.994 | 0.7 | 36.1245 | 2.4325 | 59.989 | 2.1
36.114 | 2.0769 | 59.9633 | 2.1 | 36.1256 | 0.73951 | 60.038 | 0.7 | 36.1322 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.1234 | 0.77318 | 59.994 | 0.7 | 36.1328 | 2.4325 | 59.989 | 2.1
36.1223 | 2.077 | 59.9633 | 2.1 | 36.1339 | 0.73953 | 60.038 | 0.7 | 36.1405 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.1317 | 0.77318 | 59.994 | 0.7 | 36.1411 | 2.4325 | 59.989 | 2.1
36.1307 | 2.077 | 59.9633 | 2.1 | 36.1422 | 0.73954 | 60.038 | 0.7 | 36.1488 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.1401 | 0.77318 | 59.994 | 0.7 | 36.1495 | 2.4325 | 59.989 | 2.1
36.139 | 2.077 | 59.9632 | 2.1 | 36.1506 | 0.73956 | 60.038 | 0.7 | 36.1572 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.1484 | 0.77318 | 59.994 | 0.7 | 36.1578 | 2.4325 | 59.989 | 2.1
36.1473 | 2.077 | 59.9632 | 2.1 | 36.1589 | 0.73958 | 60.038 | 0.7 | 36.1655 | 2.5238 | 59.984 | 2.1 | 36.1568 | 0.77318 | 59.993 | 0.7 | 36.1661 | 2.4325 | 59.989 | 2.1
36.1557 | 2.077 | 59.9632 | 2.1 | 36.1672 | 0.73959 | 60.038 | 0.7 | 36.1738 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.1651 | 0.77318 | 59.993 | 0.7 | 36.1745 | 2.4325 | 59.989 | 2.1
36.164 | 2.077 | 59.9632 | 2.1 | 36.1756 | 0.73963 | 60.038 | 0.7 | 36.1822 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.1734 | 0.77318 | 59.993 | 0.7 | 36.1828 | 2.4325 | 59.989 | 2.1
36.1724 | 2.077 | 59.9632 | 2.1 | 36.1839 | 0.73966 | 60.038 | 0.7 | 36.1905 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.1818 | 0.77318 | 59.993 | 0.7 | 36.1912 | 2.4325 | 59.989 | 2.1
36.1807 | 2.077 | 59.9632 | 2.1 | 36.1922 | 0.7397 | 60.038 | 0.7 | 36.1988 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.1901 | 0.77318 | 59.993 | 0.7 | 36.1995 | 2.4325 | 59.989 | 2.1
36.189 | 2.077 | 59.9632 | 2.1 | 36.2005 | 0.73974 | 60.038 | 0.7 | 36.2072 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.1984 | 0.77318 | 59.993 | 0.7 | 36.2078 | 2.4326 | 59.989 | 2.1
36.1974 | 2.077 | 59.9632 | 2.1 | 36.2089 | 0.73978 | 60.038 | 0.7 | 36.2155 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.2068 | 0.77318 | 59.9929 | 0.7 | 36.2162 | 2.4326 | 59.989 | 2.1
36.2057 | 2.077 | 59.9632 | 2.1 | 36.2172 | 0.73982 | 60.038 | 0.7 | 36.2239 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.2151 | 0.77318 | 59.9929 | 0.7 | 36.2245 | 2.4326 | 59.989 | 2.1
36.2141 | 2.077 | 59.9632 | 2.1 | 36.2255 | 0.73985 | 60.038 | 0.7 | 36.2322 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.2234 | 0.77318 | 59.9929 | 0.7 | 36.2328 | 2.4326 | 59.989 | 2.1
36.2224 | 2.077 | 59.9632 | 2.1 | 36.2338 | 0.73988 | 60.038 | 0.7 | 36.2405 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.2318 | 0.77318 | 59.9929 | 0.7 | 36.2412 | 2.4326 | 59.989 | 2.1
36.2307 | 2.077 | 59.9632 | 2.1 | 36.2422 | 0.73987 | 60.038 | 0.7 | 36.2489 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.2401 | 0.77318 | 59.9929 | 0.7 | 36.2495 | 2.4326 | 59.989 | 2.1
36.2391 | 2.077 | 59.9631 | 2.1 | 36.2505 | 0.73986 | 60.038 | 0.7 | 36.2572 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.2484 | 0.77318 | 59.9929 | 0.7 | 36.2579 | 2.4327 | 59.989 | 2.1
36.2474 | 2.0769 | 59.9631 | 2.1 | 36.2588 | 0.73983 | 60.038 | 0.7 | 36.2655 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.2568 | 0.77318 | 59.9929 | 0.7 | 36.2662 | 2.4327 | 59.989 | 2.1
36.2558 | 2.0769 | 59.9631 | 2.1 | 36.2672 | 0.7398 | 60.038 | 0.7 | 36.2738 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.2651 | 0.77318 | 59.9929 | 0.7 | 36.2745 | 2.4328 | 59.989 | 2.1
36.2641 | 2.0769 | 59.9631 | 2.1 | 36.2755 | 0.73974 | 60.038 | 0.7 | 36.2822 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.2734 | 0.77318 | 59.9929 | 0.7 | 36.2829 | 2.4328 | 59.989 | 2.1
36.2724 | 2.0769 | 59.9631 | 2.1 | 36.2838 | 0.73968 | 60.038 | 0.7 | 36.2905 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.2818 | 0.77318 | 59.9929 | 0.7 | 36.2912 | 2.4328 | 59.989 | 2.1
36.2808 | 2.0769 | 59.9631 | 2.1 | 36.2921 | 0.73963 | 60.038 | 0.7 | 36.2989 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.2901 | 0.77318 | 59.9929 | 0.7 | 36.2996 | 2.4328 | 59.989 | 2.1
36.2891 | 2.0769 | 59.9631 | 2.1 | 36.3005 | 0.73957 | 60.038 | 0.7 | 36.3072 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.2985 | 0.77318 | 59.9929 | 0.7 | 36.3079 | 2.4328 | 59.989 | 2.1
36.2975 | 2.0769 | 59.9631 | 2.1 | 36.3088 | 0.73952 | 60.038 | 0.7 | 36.3155 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.3068 | 0.77318 | 59.9928 | 0.7 | 36.3162 | 2.4261 | 59.989 | 2.1
36.3058 | 2.0769 | 59.9631 | 2.1 | 36.3171 | 0.73947 | 60.038 | 0.7 | 36.3239 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.3151 | 0.77318 | 59.9928 | 0.7 | 36.3246 | 2.4194 | 59.989 | 2.1
36.3141 | 2.0769 | 59.9631 | 2.1 | 36.3254 | 0.73946 | 60.038 | 0.7 | 36.3322 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.3235 | 0.77318 | 59.9928 | 0.7 | 36.3329 | 2.4128 | 59.989 | 2.1
36.3225 | 2.0769 | 59.9631 | 2.1 | 36.3338 | 0.73945 | 60.038 | 0.7 | 36.3405 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.3318 | 0.77318 | 59.9928 | 0.7 | 36.3412 | 2.4061 | 59.989 | 2.1
36.3308 | 2.0769 | 59.9631 | 2.1 | 36.3421 | 0.73943 | 60.038 | 0.7 | 36.3489 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.3401 | 0.77318 | 59.9928 | 0.7 | 36.3495 | 2.3994 | 59.989 | 2.1
36.3392 | 2.0769 | 59.963 | 2.1 | 36.3504 | 0.73942 | 60.038 | 0.7 | 36.3572 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.3484 | 0.77318 | 59.9928 | 0.7 | 36.3579 | 2.3927 | 59.989 | 2.1
36.3475 | 2.0769 | 59.963 | 2.1 | 36.3588 | 0.73941 | 60.038 | 0.7 | 36.3656 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.3568 | 0.77318 | 59.9928 | 0.7 | 36.3663 | 2.386 | 59.989 | 2.1
36.3558 | 2.0769 | 59.963 | 2.1 | 36.3671 | 0.7394 | 60.038 | 0.7 | 36.3739 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.3651 | 0.77318 | 59.9928 | 0.7 | 36.3746 | 2.3793 | 59.989 | 2.1
36.3642 | 2.0769 | 59.963 | 2.1 | 36.3754 | 0.73941 | 60.038 | 0.7 | 36.3822 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.3735 | 0.77318 | 59.9928 | 0.7 | 36.3829 | 2.3726 | 59.989 | 2.1
36.3725 | 2.0769 | 59.963 | 2.1 | 36.3837 | 0.73942 | 60.038 | 0.7 | 36.3905 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.3818 | 0.77318 | 59.9928 | 0.7 | 36.3912 | 2.366 | 59.989 | 2.1
36.3809 | 2.077 | 59.963 | 2.1 | 36.3921 | 0.73943 | 60.038 | 0.7 | 36.3989 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.3901 | 0.77318 | 59.9928 | 0.7 | 36.3996 | 2.366 | 59.989 | 2.1
36.3892 | 2.0771 | 59.962 | 2.1 | 36.4004 | 0.73943 | 60.038 | 0.7 | 36.4072 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.3985 | 0.77318 | 59.9927 | 0.7 | 36.408 | 2.366 | 59.989 | 2.1
36.3975 | 2.0772 | 59.962 | 2.1 | 36.4087 | 0.73944 | 60.038 | 0.7 | 36.4155 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.4068 | 0.77318 | 59.9927 | 0.7 | 36.4163 | 2.3659 | 59.989 | 2.1
36.4059 | 2.0773 | 59.962 | 2.1 | 36.4171 | 0.73945 | 60.038 | 0.7 | 36.4239 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.4151 | 0.77318 | 59.9927 | 0.7 | 36.4246 | 2.3659 | 59.989 | 2.1
36.4142 | 2.0774 | 59.962 | 2.1 | 36.4254 | 0.73945 | 60.038 | 0.7 | 36.4322 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.4235 | 0.77318 | 59.9927 | 0.7 | 36.4329 | 2.3659 | 59.989 | 2.1
36.4226 | 2.0775 | 59.962 | 2.1 | 36.4337 | 0.73946 | 60.038 | 0.7 | 36.4406 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.4318 | 0.77318 | 59.9927 | 0.7 | 36.4413 | 2.3659 | 59.989 | 2.1
36.4309 | 2.0776 | 59.962 | 2.1 | 36.442 | 0.73948 | 60.038 | 0.7 | 36.4489 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.4402 | 0.77318 | 59.9927 | 0.7 | 36.4496 | 2.3659 | 59.989 | 2.1
36.4392 | 2.0776 | 59.962 | 2.1 | 36.4504 | 0.7395 | 60.038 | 0.7 | 36.4572 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.4485 | 0.77318 | 59.9927 | 0.7 | 36.4579 | 2.3658 | 59.989 | 2.1
36.4476 | 2.0777 | 59.962 | 2.1 | 36.4587 | 0.73951 | 60.038 | 0.7 | 36.4656 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.4568 | 0.77318 | 59.9927 | 0.7 | 36.4663 | 2.3658 | 59.989 | 2.1
36.4559 | 2.0778 | 59.962 | 2.1 | 36.467 | 0.73951 | 60.038 | 0.7 | 36.4739 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.4651 | 0.77318 | 59.9927 | 0.7 | 36.4746 | 2.3658 | 59.989 | 2.1
36.4643 | 2.0777 | 59.962 | 2.1 | 36.4753 | 0.73952 | 60.038 | 0.7 | 36.4822 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.4735 | 0.77318 | 59.9927 | 0.7 | 36.483 | 2.3657 | 59.989 | 2.1
36.4726 | 2.0776 | 59.962 | 2.1 | 36.4837 | 0.73953 | 60.038 | 0.7 | 36.4906 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.4818 | 0.77318 | 59.9927 | 0.7 | 36.4913 | 2.3657 | 59.989 | 2.1
36.4809 | 2.0775 | 59.962 | 2.1 | 36.492 | 0.73953 | 60.038 | 0.7 | 36.4989 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.4901 | 0.77318 | 59.9927 | 0.7 | 36.4996 | 2.3656 | 59.989 | 2.1
36.4893 | 2.0775 | 59.962 | 2.1 | 36.5003 | 0.73954 | 60.038 | 0.7 | 36.5072 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.4985 | 0.77318 | 59.9926 | 0.7 | 36.508 | 2.3655 | 59.989 | 2.1
36.4976 | 2.0774 | 59.962 | 2.1 | 36.5087 | 0.7395 | 60.038 | 0.7 | 36.5156 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.5068 | 0.77318 | 59.9926 | 0.7 | 36.5163 | 2.3655 | 59.985 | 2.1
36.506 | 2.0773 | 59.962 | 2.1 | 36.517 | 0.73945 | 60.038 | 0.7 | 36.5239 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.5152 | 0.77318 | 59.9926 | 0.7 | 36.5247 | 2.3654 | 59.985 | 2.1
36.5143 | 2.0773 | 59.962 | 2.1 | 36.5253 | 0.7394 | 60.038 | 0.7 | 36.5322 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.5235 | 0.77318 | 59.9926 | 0.7 | 36.533 | 2.3653 | 59.9849 | 2.1
36.5226 | 2.0772 | 59.962 | 2.1 | 36.5336 | 0.73935 | 60.038 | 0.7 | 36.5406 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.5318 | 0.77318 | 59.9926 | 0.7 | 36.5413 | 2.3653 | 59.9849 | 2.1
36.531 | 2.0772 | 59.962 | 2.1 | 36.542 | 0.73925 | 60.038 | 0.7 | 36.5489 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.5402 | 0.77318 | 59.9926 | 0.7 | 36.5497 | 2.3653 | 59.9849 | 2.1
36.5393 | 2.0772 | 59.962 | 2.1 | 36.5503 | 0.73915 | 60.038 | 0.7 | 36.5572 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.5485 | 0.77318 | 59.9926 | 0.7 | 36.558 | 2.3652 | 59.9849 | 2.1
36.5476 | 2.0772 | 59.962 | 2.1 | 36.5586 | 0.73906 | 60.038 | 0.7 | 36.5656 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.5568 | 0.77318 | 59.9926 | 0.7 | 36.5663 | 2.3652 | 59.9848 | 2.1
36.556 | 2.0772 | 59.962 | 2.1 | 36.567 | 0.73896 | 60.038 | 0.7 | 36.5739 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.5652 | 0.77318 | 59.9926 | 0.7 | 36.5747 | 2.3653 | 59.9848 | 2.1
36.5643 | 2.0772 | 59.962 | 2.1 | 36.5753 | 0.73886 | 60.038 | 0.7 | 36.5823 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.5735 | 0.77318 | 59.9926 | 0.7 | 36.583 | 2.3604 | 59.9848 | 2.1
36.5727 | 2.0772 | 59.962 | 2.1 | 36.5836 | 0.73876 | 60.038 | 0.7 | 36.5906 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.5818 | 0.77319 | 59.9926 | 0.7 | 36.5914 | 2.3556 | 59.9848 | 2.1
36.581 | 2.0772 | 59.962 | 2.1 | 36.5919 | 0.7379 | 60.038 | 0.7 | 36.5989 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.5902 | 0.77005 | 59.9926 | 0.7 | 36.5997 | 2.3508 | 59.9847 | 2.1
36.5893 | 2.0772 | 59.962 | 2.1 | 36.6003 | 0.73704 | 60.038 | 0.7 | 36.6073 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.5985 | 0.76692 | 59.9925 | 0.7 | 36.608 | 2.346 | 59.9847 | 2.1
36.5977 | 2.0772 | 59.962 | 2.1 | 36.6086 | 0.73619 | 60.038 | 0.7 | 36.6156 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.6068 | 0.7638 | 59.9925 | 0.7 | 36.6164 | 2.3411 | 59.9847 | 2.1
36.606 | 2.0772 | 59.962 | 2.1 | 36.6169 | 0.73533 | 60.038 | 0.7 | 36.6239 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.6152 | 0.76067 | 59.9925 | 0.7 | 36.6247 | 2.3363 | 59.9847 | 2.1
36.6143 | 2.0772 | 59.962 | 2.1 | 36.6253 | 0.73451 | 60.038 | 0.7 | 36.6322 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.6235 | 0.75755 | 59.9925 | 0.7 | 36.6331 | 2.3314 | 59.9846 | 2.1
36.6227 | 2.0771 | 59.962 | 2.1 | 36.6336 | 0.7337 | 60.038 | 0.7 | 36.6406 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.6318 | 0.75442 | 59.9925 | 0.7 | 36.6414 | 2.3266 | 59.9846 | 2.1
36.631 | 2.0771 | 59.962 | 2.1 | 36.6419 | 0.73289 | 60.038 | 0.7 | 36.6489 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.6402 | 0.75129 | 59.9925 | 0.7 | 36.6497 | 2.3217 | 59.9846 | 2.1
36.6394 | 2.077 | 59.962 | 2.1 | 36.6502 | 0.73208 | 60.038 | 0.7 | 36.6573 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.6485 | 0.74816 | 59.9925 | 0.7 | 36.6581 | 2.3168 | 59.9846 | 2.1
36.6477 | 2.077 | 59.962 | 2.1 | 36.6586 | 0.73135 | 60.038 | 0.7 | 36.6656 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.6569 | 0.74506 | 59.9925 | 0.7 | 36.6664 | 2.3168 | 59.9845 | 2.1
36.656 | 2.077 | 59.962 | 2.1 | 36.6669 | 0.73062 | 60.038 | 0.7 | 36.6739 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.6652 | 0.74195 | 59.9925 | 0.7 | 36.6747 | 2.3168 | 59.9845 | 2.1
36.6644 | 2.0769 | 59.962 | 2.1 | 36.6752 | 0.73071 | 60.038 | 0.7 | 36.6823 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.6735 | 0.74199 | 59.9925 | 0.7 | 36.683 | 2.3168 | 59.9845 | 2.1
36.6727 | 2.0769 | 59.962 | 2.1 | 36.6835 | 0.73079 | 60.038 | 0.7 | 36.6906 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.6819 | 0.74203 | 59.9925 | 0.7 | 36.6914 | 2.3167 | 59.9845 | 2.1
36.6811 | 2.0769 | 59.962 | 2.1 | 36.6919 | 0.73012 | 60.038 | 0.7 | 36.6989 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.6902 | 0.74206 | 59.9925 | 0.7 | 36.6998 | 2.3167 | 59.9844 | 2.1
36.6894 | 2.0769 | 59.962 | 2.1 | 36.7002 | 0.72945 | 60.038 | 0.7 | 36.7073 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.6985 | 0.74208 | 59.9925 | 0.7 | 36.7081 | 2.3167 | 59.9844 | 2.1
36.6977 | 2.0769 | 59.962 | 2.1 | 36.7085 | 0.72881 | 60.038 | 0.7 | 36.7156 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.7068 | 0.74211 | 59.9924 | 0.7 | 36.7164 | 2.3167 | 59.9844 | 2.1
36.7061 | 2.0769 | 59.962 | 2.1 | 36.7169 | 0.72818 | 60.038 | 0.7 | 36.724 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.7152 | 0.74215 | 59.9924 | 0.7 | 36.7248 | 2.3167 | 59.9844 | 2.1
36.7144 | 2.077 | 59.962 | 2.1 | 36.7252 | 0.72754 | 60.038 | 0.7 | 36.7323 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.7235 | 0.74218 | 59.9924 | 0.7 | 36.7331 | 2.3167 | 59.9843 | 2.1
36.7227 | 2.077 | 59.962 | 2.1 | 36.7335 | 0.7269 | 60.038 | 0.7 | 36.7406 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.7318 | 0.74221 | 59.9924 | 0.7 | 36.7415 | 2.3167 | 59.9843 | 2.1
36.7311 | 2.077 | 59.962 | 2.1 | 36.7418 | 0.72618 | 60.038 | 0.7 | 36.7489 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.7402 | 0.74223 | 59.9924 | 0.7 | 36.7498 | 2.3167 | 59.9843 | 2.1
36.7394 | 2.077 | 59.962 | 2.1 | 36.7502 | 0.72546 | 60.038 | 0.7 | 36.7573 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.7485 | 0.74225 | 59.9924 | 0.7 | 36.7581 | 2.3167 | 59.9843 | 2.1
36.7478 | 2.0769 | 59.962 | 2.1 | 36.7585 | 0.72474 | 60.038 | 0.7 | 36.7656 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.7569 | 0.74226 | 59.9924 | 0.7 | 36.7665 | 2.3167 | 59.9842 | 2.1
36.7561 | 2.0769 | 59.962 | 2.1 | 36.7668 | 0.72402 | 60.038 | 0.7 | 36.7739 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.7652 | 0.74227 | 59.9924 | 0.7 | 36.7748 | 2.3166 | 59.9842 | 2.1
36.7644 | 2.0769 | 59.962 | 2.1 | 36.7751 | 0.72405 | 60.038 | 0.7 | 36.7823 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.7735 | 0.74228 | 59.9924 | 0.7 | 36.7831 | 2.3166 | 59.9842 | 2.1
36.7728 | 2.0768 | 59.962 | 2.1 | 36.7835 | 0.72408 | 60.038 | 0.7 | 36.7906 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.7819 | 0.74229 | 59.9924 | 0.7 | 36.7914 | 2.3165 | 59.9842 | 2.1
36.7811 | 2.0768 | 59.962 | 2.1 | 36.7918 | 0.72408 | 60.038 | 0.7 | 36.799 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.7902 | 0.74231 | 59.9924 | 0.7 | 36.7998 | 2.3165 | 59.9841 | 2.1
36.7895 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 36.8001 | 0.72407 | 60.038 | 0.7 | 36.8073 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.7985 | 0.74234 | 59.9924 | 0.7 | 36.8082 | 2.3164 | 59.9841 | 2.1
36.7978 | 2.0766 | 59.962 | 2.1 | 36.8085 | 0.72407 | 60.038 | 0.7 | 36.8156 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.8069 | 0.74236 | 59.9923 | 0.7 | 36.8165 | 2.3164 | 59.9841 | 2.1
36.8061 | 2.0766 | 59.962 | 2.1 | 36.8168 | 0.72406 | 60.038 | 0.7 | 36.824 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.8152 | 0.74238 | 59.9923 | 0.7 | 36.8248 | 2.3164 | 59.9841 | 2.1
36.8145 | 2.0765 | 59.962 | 2.1 | 36.8251 | 0.72406 | 60.038 | 0.7 | 36.8323 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.8235 | 0.74239 | 59.9923 | 0.7 | 36.8331 | 2.3163 | 59.984 | 2.1
36.8228 | 2.0765 | 59.962 | 2.1 | 36.8334 | 0.72405 | 60.038 | 0.7 | 36.8406 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.8319 | 0.74241 | 59.9923 | 0.7 | 36.8415 | 2.3163 | 59.984 | 2.1
36.8311 | 2.0764 | 59.962 | 2.1 | 36.8418 | 0.72405 | 60.038 | 0.7 | 36.849 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.8402 | 0.74243 | 59.9923 | 0.7 | 36.8499 | 2.3163 | 59.984 | 2.1
36.8395 | 2.0764 | 59.962 | 2.1 | 36.8501 | 0.72404 | 60.038 | 0.7 | 36.8573 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.8485 | 0.74245 | 59.9923 | 0.7 | 36.8582 | 2.3163 | 59.984 | 2.1
36.8478 | 2.0764 | 59.962 | 2.1 | 36.8584 | 0.72404 | 60.038 | 0.7 | 36.8656 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.8569 | 0.7425 | 59.9923 | 0.7 | 36.8665 | 2.3163 | 59.9839 | 2.1
36.8562 | 2.0765 | 59.962 | 2.1 | 36.8668 | 0.72403 | 60.038 | 0.7 | 36.874 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.8652 | 0.74254 | 59.9923 | 0.7 | 36.8748 | 2.3163 | 59.9839 | 2.1
36.8645 | 2.0765 | 59.962 | 2.1 | 36.8751 | 0.72403 | 60.038 | 0.7 | 36.8823 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.8735 | 0.74258 | 59.9923 | 0.7 | 36.8832 | 2.3163 | 59.9839 | 2.1
36.8728 | 2.0765 | 59.962 | 2.1 | 36.8834 | 0.72403 | 60.038 | 0.7 | 36.8906 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.8819 | 0.74261 | 59.9923 | 0.7 | 36.8915 | 2.3163 | 59.9839 | 2.1
36.8812 | 2.0766 | 59.962 | 2.1 | 36.8917 | 0.72404 | 60.038 | 0.7 | 36.899 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.8902 | 0.74264 | 59.9923 | 0.7 | 36.8998 | 2.3163 | 59.9838 | 2.1
36.8895 | 2.0766 | 59.962 | 2.1 | 36.9001 | 0.72405 | 60.038 | 0.7 | 36.9073 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.8985 | 0.74268 | 59.9922 | 0.7 | 36.9082 | 2.3163 | 59.9838 | 2.1
36.8979 | 2.0766 | 59.962 | 2.1 | 36.9084 | 0.72402 | 60.038 | 0.7 | 36.9156 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.9069 | 0.7427 | 59.9922 | 0.7 | 36.9165 | 2.3163 | 59.9838 | 2.1
36.9062 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 36.9167 | 0.724 | 60.038 | 0.7 | 36.924 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.9152 | 0.74273 | 59.9922 | 0.7 | 36.9249 | 2.3163 | 59.9838 | 2.1
36.9145 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 36.925 | 0.72397 | 60.038 | 0.7 | 36.9323 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 36.9236 | 0.74276 | 59.9922 | 0.7 | 36.9332 | 2.3163 | 59.9837 | 2.1
36.9229 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 36.9334 | 0.72394 | 60.038 | 0.7 | 36.9407 | 2.524 | 59.984 | 2.1 | 36.9319 | 0.7428 | 59.9922 | 0.7 | 36.9415 | 2.3163 | 59.9837 | 2.1
36.9312 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 36.9417 | 0.72391 | 60.038 | 0.7 | 36.949 | 2.524 | 59.984 | 2.1 | 36.9402 | 0.74281 | 59.9922 | 0.7 | 36.9499 | 2.3162 | 59.9837 | 2.1
36.9395 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 36.95 | 0.72389 | 60.038 | 0.7 | 36.9573 | 2.524 | 59.984 | 2.1 | 36.9485 | 0.74283 | 59.9922 | 0.7 | 36.9582 | 2.3162 | 59.9837 | 2.1
36.9479 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 36.9584 | 0.72386 | 60.038 | 0.7 | 36.9657 | 2.524 | 59.984 | 2.1 | 36.9569 | 0.74284 | 59.9922 | 0.7 | 36.9666 | 2.3162 | 59.9836 | 2.1
36.9562 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 36.9667 | 0.72383 | 60.038 | 0.7 | 36.974 | 2.524 | 59.984 | 2.1 | 36.9652 | 0.74285 | 59.9922 | 0.7 | 36.9749 | 2.3162 | 59.9836 | 2.1
36.9646 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 36.975 | 0.72379 | 60.038 | 0.7 | 36.9823 | 2.524 | 59.984 | 2.1 | 36.9735 | 0.74287 | 59.9922 | 0.7 | 36.9832 | 2.3162 | 59.9836 | 2.1
36.9729 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 36.9833 | 0.72374 | 60.038 | 0.7 | 36.9907 | 2.524 | 59.984 | 2.1 | 36.9819 | 0.74288 | 59.9922 | 0.7 | 36.9916 | 2.3162 | 59.9836 | 2.1
36.9812 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 36.9917 | 0.72373 | 60.038 | 0.7 | 36.999 | 2.524 | 59.984 | 2.1 | 36.9902 | 0.7429 | 59.9922 | 0.7 | 36.9999 | 2.3162 | 59.9835 | 2.1
36.9896 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 37 | 0.72372 | 60.038 | 0.7 | 37.0073 | 2.524 | 59.984 | 2.1 | 36.9986 | 0.74292 | 59.9921 | 0.7 | 37.0082 | 2.3162 | 59.9835 | 2.1
36.9979 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 37.0083 | 0.72372 | 60.038 | 0.7 | 37.0157 | 2.524 | 59.984 | 2.1 | 37.0069 | 0.74292 | 59.9921 | 0.7 | 37.0166 | 2.3162 | 59.9835 | 2.1
37.0063 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 37.0167 | 0.72371 | 60.038 | 0.7 | 37.024 | 2.524 | 59.984 | 2.1 | 37.0152 | 0.74291 | 59.9921 | 0.7 | 37.0249 | 2.3162 | 59.9835 | 2.1
37.0146 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 37.025 | 0.7237 | 60.038 | 0.7 | 37.0323 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 37.0236 | 0.7429 | 59.9921 | 0.7 | 37.0333 | 2.3163 | 59.9834 | 2.1
37.0229 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 37.0333 | 0.72369 | 60.038 | 0.7 | 37.0407 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 37.0319 | 0.7429 | 59.9921 | 0.7 | 37.0416 | 2.3163 | 59.9834 | 2.1
37.0313 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 37.0416 | 0.72369 | 60.038 | 0.7 | 37.049 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 37.0402 | 0.74289 | 59.9921 | 0.7 | 37.0499 | 2.3163 | 59.9834 | 2.1
37.0396 | 2.0767 | 59.962 | 2.1 | 37.05 | 0.72368 | 60.038 | 0.7 | 37.0573 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 37.0486 | 0.74289 | 59.9921 | 0.7 | 37.0583 | 2.3163 | 59.9834 | 2.1
37.048 | 2.0766 | 59.962 | 2.1 | 37.0583 | 0.72368 | 60.038 | 0.7 | 37.0657 | 2.5239 | 59.984 | 2.1 | 37.0569 | 0.74288 | 59.9921 | 0.7 | 37.0666 | 2.3163 | 59.9833 | 2.1
37.0563 | 2.0765 | 59.962 | 2.1 | 37.0666 | 0.72368 | 60.038 | 0.7 | 37.074 | 2.5189 | 59.984 | 2.1 | 37.0652 | 0.74288 | 59.9921 | 0.7 | 37.075 | 2.3163 | 59.9833 | 2.1
37.0646 | 2.0764 | 59.962 | 2.1 | 37.0749 | 0.72368 | 60.038 | 0.7 | 37.0824 | 2.514 | 59.984 | 2.1 | 37.0736 | 0.74287 | 59.9921 | 0.7 | 37.0833 | 2.3163 | 59.9833 | 2.1
37.073 | 2.0763 | 59.962 | 2.1 | 37.0833 | 0.72368 | 60.038 | 0.7 | 37.0907 | 2.5091 | 59.984 | 2.1 | 37.0819 | 0.74286 | 59.9921 | 0.7 | 37.0916 | 2.3163 | 59.9833 | 2.1
37.0813 | 2.0762 | 59.962 | 2.1 | 37.0916 | 0.72368 | 60.038 | 0.7 | 37.099 | 2.5041 | 59.984 | 2.1 | 37.0902 | 0.74287 | 59.9921 | 0.7 | 37.1 | 2.3163 | 59.9832 | 2.1
37.0896 | 2.0761 | 59.962 | 2.1 | 37.0999 | 0.72367 | 60.038 | 0.7 | 37.1073 | 2.4992 | 59.984 | 2.1 | 37.0986 | 0.74287 | 59.9921 | 0.7 | 37.1083 | 2.3163 | 59.9832 | 2.1
37.098 | 2.076 | 59.962 | 2.1 | 37.1083 | 0.72365 | 60.038 | 0.7 | 37.1157 | 2.4943 | 59.984 | 2.1 | 37.1069 | 0.74287 | 59.992 | 0.7 | 37.1166 | 2.3163 | 59.9832 | 2.1
37.1063 | 2.0759 | 59.962 | 2.1 | 37.1166 | 0.72363 | 60.038 | 0.7 | 37.124 | 2.4894 | 59.984 | 2.1 | 37.1152 | 0.74287 | 59.992 | 0.7 | 37.1249 | 2.3163 | 59.9832 | 2.1
37.1147 | 2.0758 | 59.962 | 2.1 | 37.1249 | 0.72361 | 60.038 | 0.7 | 37.1323 | 2.4845 | 59.984 | 2.1 | 37.1236 | 0.74287 | 59.992 | 0.7 | 37.1333 | 2.3163 | 59.9831 | 2.1
37.123 | 2.0758 | 59.962 | 2.1 | 37.1332 | 0.72359 | 60.038 | 0.7 | 37.1407 | 2.4796 | 59.984 | 2.1 | 37.1319 | 0.74287 | 59.992 | 0.7 | 37.1417 | 2.3163 | 59.9831 | 2.1
37.1313 | 2.0758 | 59.962 | 2.1 | 37.1416 | 0.72357 | 60.038 | 0.7 | 37.149 | 2.4747 | 59.984 | 2.1 | 37.1403 | 0.74288 | 59.992 | 0.7 | 37.15 | 2.3163 | 59.9831 | 2.1
37.1397 | 2.0757 | 59.962 | 2.1 | 37.1499 | 0.72355 | 60.038 | 0.7 | 37.1574 | 2.4747 | 59.984 | 2.1 | 37.1486 | 0.7429 | 59.992 | 0.7 | 37.1583 | 2.3164 | 59.9831 | 2.1
37.148 | 2.0757 | 59.962 | 2.1 | 37.1582 | 0.72353 | 60.038 | 0.7 | 37.1657 | 2.4747 | 59.984 | 2.1 | 37.1569 | 0.74291 | 59.992 | 0.7 | 37.1666 | 2.3164 | 59.983 | 2.1
37.1564 | 2.0757 | 59.962 | 2.1 | 37.1665 | 0.72351 | 60.038 | 0.7 | 37.174 | 2.4747 | 59.984 | 2.1 | 37.1653 | 0.74293 | 59.992 | 0.7 | 37.175 | 2.3164 | 59.983 | 2.1
37.1647 | 2.0757 | 59.962 | 2.1 | 37.1749 | 0.72348 | 60.038 | 0.7 | 37.1824 | 2.4747 | 59.984 | 2.1 | 37.1736 | 0.74294 | 59.992 | 0.7 | 37.1833 | 2.3164 | 59.983 | 2.1
37.173 | 2.0757 | 59.962 | 2.1 | 37.1832 | 0.72344 | 60.038 | 0.7 | 37.1907 | 2.4747 | 59.984 | 2.1 | 37.1819 | 0.74295 | 59.992 | 0.7 | 37.1917 | 2.3164 | 59.983 | 2.1
37.1814 | 2.0757 | 59.962 | 2.1 | 37.1915 | 0.72342 | 60.038 | 0.7 | 37.199 | 2.4747 | 59.984 | 2.1 | 37.1902 | 0.74298 | 59.992 | 0.7 | 37.2 | 2.3164 | 59.9829 | 2.1
37.1897 | 2.0757 | 59.962 | 2.1 | 37.1999 | 0.7234 | 60.038 | 0.7 | 37.2074 | 2.4747 | 59.984 | 2.1 | 37.1986 | 0.743 | 59.992 | 0.7 | 37.2083 | 2.3164 | 59.9829 | 2.1
37.1981 | 2.0757 | 59.962 | 2.1 | 37.2082 | 0.72338 | 60.038 | 0.7 | 37.2157 | 2.4747 | 59.984 | 2.1 | 37.2069 | 0.74303 | 59.9919 | 0.7 | 37.2167 | 2.3164 | 59.9829 | 2.1
37.2064 | 2.0757 | 59.962 | 2.1 | 37.2165 | 0.72335 | 60.038 | 0.7 | 37.224 | 2.4708 | 59.984 | 2.1 | 37.2153 | 0.74305 | 59.9919 | 0.7 | 37.225 | 2.3164 | 59.9829 | 2.1
37.2147 | 2.0757 | 59.962 | 2.1 | 37.2248 | 0.72333 | 60.038 | 0.7 | 37.2323 | 2.4668 | 59.984 | 2.1 | 37.2236 | 0.74306 | 59.9919 | 0.7 | 37.2333 | 2.3164 | 59.9828 | 2.1
37.2231 | 2.0757 | 59.962 | 2.1 | 37.2332 | 0.72331 | 60.038 | 0.7 | 37.2407 | 2.4628 | 59.984 | 2.1 | 37.2319 | 0.74307 | 59.9919 | 0.7 | 37.2417 | 2.3164 | 59.9828 | 2.1
37.2314 | 2.0757 | 59.962 | 2.1 | 37.2415 | 0.72329 | 60.038 | 0.7 | 37.249 | 2.4589 | 59.984 | 2.1 | 37.2403 | 0.74308 | 59.9919 | 0.7 | 37.25 | 2.3164 | 59.9828 | 2.1
37.2397 | 2.0757 | 59.962 | 2.1 | 37.2498 | 0.72327 | 60.038 | 0.7 | 37.2574 | 2.4549 | 59.984 | 2.1 | 37.2486 | 0.74309 | 59.9919 | 0.7 | 37.2584 | 2.3164 | 59.9828 | 2.1
37.2481 | 2.0758 | 59.962 | 2.1 | 37.2582 | 0.72327 | 60.038 | 0.7 | 37.2657 | 2.451 | 59.984 | 2.1 | 37.2569 | 0.74309 | 59.9919 | 0.7 | 37.2667 | 2.3164 | 59.9827 | 2.1
37.2564 | 2.0758 | 59.962 | 2.1 | 37.2665 | 0.72327 | 60.038 | 0.7 | 37.274 | 2.447 | 59.984 | 2.1 | 37.2653 | 0.7431 | 59.9919 | 0.7 | 37.275 | 2.3164 | 59.9827 | 2.1
37.2648 | 2.0759 | 59.962 | 2.1 | 37.2748 | 0.72327 | 60.038 | 0.7 | 37.2824 | 2.443 | 59.984 | 2.1 | 37.2736 | 0.7431 | 59.9919 | 0.7 | 37.2834 | 2.3164 | 59.9827 | 2.1
37.2731 | 2.0759 | 59.962 | 2.1 | 37.2831 | 0.72328 | 60.038 | 0.7 | 37.2907 | 2.439 | 59.984 | 2.1 | 37.282 | 0.74309 | 59.9919 | 0.7 | 37.2917 | 2.3164 | 59.9827 | 2.1
37.2814 | 2.0759 | 59.962 | 2.1 | 37.2915 | 0.72336 | 60.038 | 0.7 | 37.299 | 2.4351 | 59.984 | 2.1 | 37.2903 | 0.74309 | 59.9919 | 0.7 | 37.3 | 2.3164 | 59.9826 | 2.1
37.2898 | 2.076 | 59.962 | 2.1 | 37.2998 | 0.72343 | 60.038 | 0.7 | 37.3074 | 2.4351 | 59.984 | 2.1 | 37.2986 | 0.74308 | 59.9919 | 0.7 | 37.3084 | 2.3164 | 59.9826 | 2.1
37.2981 | 2.0761 | 59.962 | 2.1 | 37.3081 | 0.72351 | 60.038 | 0.7 | 37.3157 | 2.4351 | 59.984 | 2.1 | 37.3069 | 0.74307 | 59.9918 | 0.7 | 37.3167 | 2.3165 | 59.9826 | 2.1
37.3064 | 2.0763 | 59.962 | 2.1 | 37.3165 | 0.72358 | 60.038 | 0.7 | 37.3241 | 2.4351 | 59.984 | 2.1 | 37.3153 | 0.74305 | 59.9918 | 0.7 | 37.3251 | 2.3165 | 59.9826 | 2.1
37.3148 | 2.0765 | 59.962 | 2.1 | 37.3248 | 0.72365 | 60.038 | 0.7 | 37.3324 | 2.4351 | 59.984 | 2.1 | 37.3236 | 0.74304 | 59.9918 | 0.7 | 37.3334 | 2.3165 | 59.9825 | 2.1
37.3231 | 2.0766 | 59.962 | 2.1 | 37.3331 | 0.72372 | 60.038 | 0.7 | 37.3407 | 2.4351 | 59.984 | 2.1 | 37.3319 | 0.74303 | 59.9918 | 0.7 | 37.3417 | 2.3165 | 59.9825 | 2.1
37.3315 | 2.0768 | 59.962 | 2.1 | 37.3414 | 0.7238 | 60.038 | 0.7 | 37.349 | 2.4351 | 59.984 | 2.1 | 37.3403 | 0.74302 | 59.9918 | 0.7 | 37.3501 | 2.3166 | 59.9825 | 2.1
37.3398 | 2.0769 | 59.962 | 2.1 | 37.3498 | 0.72387 | 60.038 | 0.7 | 37.3574 | 2.4352 | 59.984 | 2.1 | 37.3486 | 0.74301 | 59.9918 | 0.7 | 37.3584 | 2.3166 | 59.9825 | 2.1
37.3481 | 2.077 | 59.962 | 2.1 | 37.3581 | 0.72394 | 60.038 | 0.7 | 37.3657 | 2.4352 | 59.984 | 2.1 | 37.357 | 0.743 | 59.9918 | 0.7 | 37.3668 | 2.3166 | 59.9824 | 2.1
37.3565 | 2.0771 | 59.962 | 2.1 | 37.3664 | 0.72401 | 60.038 | 0.7 | 37.374 | 2.4308 | 59.984 | 2.1 | 37.3653 | 0.74299 | 59.9918 | 0.7 | 37.3751 | 2.3167 | 59.9824 | 2.1
37.3648 | 2.0772 | 59.962 | 2.1 | 37.3747 | 0.72401 | 60.038 | 0.7 | 37.3824 | 2.4263 | 59.984 | 2.1 | 37.3736 | 0.74299 | 59.9918 | 0.7 | 37.3834 | 2.3167 | 59.9824 | 2.1
37.3732 | 2.0774 | 59.962 | 2.1 | 37.3831 | 0.72401 | 60.038 | 0.7 | 37.3907 | 2.4218 | 59.984 | 2.1 | 37.382 | 0.74298 | 59.9918 | 0.7 | 37.3918 | 2.3167 | 59.9824 | 2.1
37.3815 | 2.0774 | 59.962 | 2.1 | 37.3914 | 0.72397 | 60.038 | 0.7 | 37.399 | 2.4174 | 59.984 | 2.1 | 37.3903 | 0.74298 | 59.9918 | 0.7 | 37.4001 | 2.3167 | 59.9823 | 2.1
37.3898 | 2.0774 | 59.961 | 2.1 | 37.3997 | 0.72393 | 60.038 | 0.7 | 37.4074 | 2.4129 | 59.984 | 2.1 | 37.3986 | 0.74298 | 59.9917 | 0.7 | 37.4084 | 2.3167 | 59.9823 | 2.1
37.3982 | 2.0774 | 59.961 | 2.1 | 37.4081 | 0.72389 | 60.038 | 0.7 | 37.4157 | 2.4085 | 59.984 | 2.1 | 37.407 | 0.74299 | 59.9917 | 0.7 | 37.4167 | 2.3167 | 59.9823 | 2.1
37.4065 | 2.0774 | 59.961 | 2.1 | 37.4164 | 0.72385 | 60.038 | 0.7 | 37.4241 | 2.404 | 59.984 | 2.1 | 37.4153 | 0.743 | 59.9917 | 0.7 | 37.4251 | 2.3167 | 59.9823 | 2.1
37.4148 | 2.0774 | 59.961 | 2.1 | 37.4247 | 0.72381 | 60.038 | 0.7 | 37.4324 | 2.3996 | 59.984 | 2.1 | 37.4236 | 0.74301 | 59.9917 | 0.7 | 37.4335 | 2.3167 | 59.9822 | 2.1
37.4232 | 2.0774 | 59.961 | 2.1 | 37.433 | 0.72377 | 60.038 | 0.7 | 37.4407 | 2.3951 | 59.984 | 2.1 | 37.432 | 0.74303 | 59.9917 | 0.7 | 37.4418 | 2.3167 | 59.9822 | 2.1
37.4315 | 2.0774 | 59.961 | 2.1 | 37.4414 | 0.72373 | 60.038 | 0.7 | 37.4491 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.4403 | 0.74304 | 59.9917 | 0.7 | 37.4501 | 2.3167 | 59.9822 | 2.1
37.4399 | 2.0774 | 59.9611 | 2.1 | 37.4497 | 0.72369 | 60.038 | 0.7 | 37.4574 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.4486 | 0.74305 | 59.9917 | 0.7 | 37.4584 | 2.3167 | 59.9822 | 2.1
37.4482 | 2.0774 | 59.9611 | 2.1 | 37.458 | 0.72365 | 60.038 | 0.7 | 37.4657 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.457 | 0.74306 | 59.9917 | 0.7 | 37.4668 | 2.3167 | 59.9821 | 2.1
37.4565 | 2.0774 | 59.9611 | 2.1 | 37.4664 | 0.72361 | 60.038 | 0.7 | 37.474 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.4653 | 0.74307 | 59.9917 | 0.7 | 37.4752 | 2.3167 | 59.9821 | 2.1
37.4649 | 2.0774 | 59.9611 | 2.1 | 37.4747 | 0.7236 | 60.038 | 0.7 | 37.4824 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.4736 | 0.74309 | 59.9917 | 0.7 | 37.4835 | 2.3167 | 59.9821 | 2.1
37.4732 | 2.0773 | 59.9611 | 2.1 | 37.483 | 0.7236 | 60.038 | 0.7 | 37.4907 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.482 | 0.7431 | 59.9917 | 0.7 | 37.4918 | 2.3167 | 59.9821 | 2.1
37.4815 | 2.0773 | 59.9611 | 2.1 | 37.4913 | 0.7236 | 60.038 | 0.7 | 37.499 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.4903 | 0.74309 | 59.9917 | 0.7 | 37.5001 | 2.3167 | 59.982 | 2.1
37.4899 | 2.0773 | 59.9611 | 2.1 | 37.4997 | 0.72359 | 60.038 | 0.7 | 37.5074 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.4987 | 0.74308 | 59.9916 | 0.7 | 37.5085 | 2.3167 | 59.982 | 2.1
37.4982 | 2.0772 | 59.9611 | 2.1 | 37.508 | 0.72359 | 60.038 | 0.7 | 37.5157 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.507 | 0.74307 | 59.9916 | 0.7 | 37.5168 | 2.3167 | 59.98 | 2.1
37.5066 | 2.0772 | 59.9611 | 2.1 | 37.5163 | 0.72359 | 60.038 | 0.7 | 37.5241 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.5153 | 0.74306 | 59.9916 | 0.7 | 37.5251 | 2.3167 | 59.98 | 2.1
37.5149 | 2.0771 | 59.9611 | 2.1 | 37.5246 | 0.72358 | 60.038 | 0.7 | 37.5324 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.5237 | 0.74307 | 59.9916 | 0.7 | 37.5335 | 2.3167 | 59.98 | 2.1
37.5232 | 2.0771 | 59.9611 | 2.1 | 37.533 | 0.72358 | 60.038 | 0.7 | 37.5407 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.532 | 0.74307 | 59.9916 | 0.7 | 37.5418 | 2.3167 | 59.98 | 2.1
37.5316 | 2.077 | 59.9611 | 2.1 | 37.5413 | 0.72357 | 60.038 | 0.7 | 37.5491 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.5403 | 0.74308 | 59.9916 | 0.7 | 37.5502 | 2.3167 | 59.98 | 2.1
37.5399 | 2.0768 | 59.9612 | 2.1 | 37.5496 | 0.72356 | 60.038 | 0.7 | 37.5574 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.5486 | 0.74309 | 59.9916 | 0.7 | 37.5585 | 2.3167 | 59.98 | 2.1
37.5483 | 2.0768 | 59.9612 | 2.1 | 37.558 | 0.72355 | 60.038 | 0.7 | 37.5657 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.557 | 0.74309 | 59.9916 | 0.7 | 37.5668 | 2.3167 | 59.98 | 2.1
37.5566 | 2.0767 | 59.9612 | 2.1 | 37.5663 | 0.72354 | 60.038 | 0.7 | 37.5741 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.5653 | 0.7431 | 59.9916 | 0.7 | 37.5752 | 2.3167 | 59.98 | 2.1
37.5649 | 2.0766 | 59.9612 | 2.1 | 37.5746 | 0.72352 | 60.038 | 0.7 | 37.5824 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.5737 | 0.74312 | 59.9916 | 0.7 | 37.5835 | 2.3168 | 59.98 | 2.1
37.5733 | 2.0765 | 59.9612 | 2.1 | 37.5829 | 0.7235 | 60.038 | 0.7 | 37.5907 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.582 | 0.74314 | 59.9916 | 0.7 | 37.5919 | 2.3168 | 59.98 | 2.1
37.5816 | 2.0764 | 59.9612 | 2.1 | 37.5913 | 0.72348 | 60.038 | 0.7 | 37.5991 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.5903 | 0.74315 | 59.9916 | 0.7 | 37.6002 | 2.3168 | 59.98 | 2.1
37.5899 | 2.0763 | 59.9612 | 2.1 | 37.5996 | 0.72345 | 60.038 | 0.7 | 37.6074 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.5987 | 0.74317 | 59.9916 | 0.7 | 37.6085 | 2.3169 | 59.98 | 2.1
37.5983 | 2.0762 | 59.9612 | 2.1 | 37.6079 | 0.72343 | 60.038 | 0.7 | 37.6157 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.607 | 0.74318 | 59.9915 | 0.7 | 37.6169 | 2.317 | 59.98 | 2.1
37.6066 | 2.0761 | 59.9612 | 2.1 | 37.6162 | 0.72341 | 60.038 | 0.7 | 37.6241 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.6153 | 0.74318 | 59.9915 | 0.7 | 37.6252 | 2.317 | 59.98 | 2.1
37.615 | 2.0761 | 59.9612 | 2.1 | 37.6246 | 0.72339 | 60.038 | 0.7 | 37.6324 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.6237 | 0.74319 | 59.9915 | 0.7 | 37.6335 | 2.3171 | 59.98 | 2.1
37.6233 | 2.0761 | 59.9612 | 2.1 | 37.6329 | 0.72338 | 60.037 | 0.7 | 37.6407 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.632 | 0.74319 | 59.9915 | 0.7 | 37.6419 | 2.3171 | 59.98 | 2.1
37.6316 | 2.0761 | 59.9613 | 2.1 | 37.6412 | 0.72337 | 60.037 | 0.7 | 37.6491 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.6404 | 0.74322 | 59.9915 | 0.7 | 37.6502 | 2.3172 | 59.98 | 2.1
37.64 | 2.0761 | 59.9613 | 2.1 | 37.6496 | 0.72336 | 60.037 | 0.7 | 37.6574 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.6487 | 0.74324 | 59.9915 | 0.7 | 37.6586 | 2.3172 | 59.98 | 2.1
37.6483 | 2.0761 | 59.9613 | 2.1 | 37.6579 | 0.72337 | 60.037 | 0.7 | 37.6657 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.657 | 0.74326 | 59.9915 | 0.7 | 37.6669 | 2.3173 | 59.98 | 2.1
37.6567 | 2.0761 | 59.9613 | 2.1 | 37.6662 | 0.72338 | 60.037 | 0.7 | 37.6741 | 2.3906 | 59.984 | 2.1 | 37.6653 | 0.74328 | 59.9915 | 0.7 | 37.6752 | 2.3173 | 59.98 | 2.1
37.665 | 2.0761 | 59.9613 | 2.1 | 37.6745 | 0.72339 | 60.037 | 0.7 | 37.6824 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.6737 | 0.7433 | 59.9915 | 0.7 | 37.6836 | 2.3173 | 59.98 | 2.1
37.6733 | 2.0761 | 59.9613 | 2.1 | 37.6829 | 0.72339 | 60.037 | 0.7 | 37.6908 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.682 | 0.74332 | 59.9915 | 0.7 | 37.6919 | 2.3173 | 59.98 | 2.1
37.6817 | 2.0761 | 59.9613 | 2.1 | 37.6912 | 0.7234 | 60.037 | 0.7 | 37.6991 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.6904 | 0.74334 | 59.9915 | 0.7 | 37.7003 | 2.3172 | 59.98 | 2.1
37.69 | 2.0761 | 59.9613 | 2.1 | 37.6995 | 0.72341 | 60.037 | 0.7 | 37.7074 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.6987 | 0.74336 | 59.9915 | 0.7 | 37.7086 | 2.3172 | 59.98 | 2.1
37.6983 | 2.0761 | 59.9613 | 2.1 | 37.7079 | 0.72342 | 60.037 | 0.7 | 37.7157 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.707 | 0.74338 | 59.9914 | 0.7 | 37.7169 | 2.3171 | 59.98 | 2.1
37.7067 | 2.0761 | 59.9613 | 2.1 | 37.7162 | 0.72342 | 60.037 | 0.7 | 37.7241 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.7154 | 0.7434 | 59.9914 | 0.7 | 37.7253 | 2.3171 | 59.98 | 2.1
37.715 | 2.0761 | 59.9613 | 2.1 | 37.7245 | 0.72343 | 60.037 | 0.7 | 37.7324 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.7237 | 0.7434 | 59.9914 | 0.7 | 37.7336 | 2.317 | 59.98 | 2.1
37.7234 | 2.0761 | 59.9613 | 2.1 | 37.7328 | 0.72344 | 60.037 | 0.7 | 37.7407 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.732 | 0.74341 | 59.9914 | 0.7 | 37.7419 | 2.3169 | 59.98 | 2.1
37.7317 | 2.0761 | 59.9613 | 2.1 | 37.7412 | 0.72345 | 60.037 | 0.7 | 37.7491 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.7404 | 0.7434 | 59.9914 | 0.7 | 37.7502 | 2.3169 | 59.98 | 2.1
37.74 | 2.0761 | 59.9614 | 2.1 | 37.7495 | 0.72346 | 60.037 | 0.7 | 37.7574 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.7487 | 0.7434 | 59.9914 | 0.7 | 37.7586 | 2.3168 | 59.98 | 2.1
37.7484 | 2.0761 | 59.9614 | 2.1 | 37.7578 | 0.72346 | 60.037 | 0.7 | 37.7657 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.757 | 0.7434 | 59.9914 | 0.7 | 37.767 | 2.3167 | 59.98 | 2.1
37.7567 | 2.0761 | 59.9614 | 2.1 | 37.7662 | 0.72347 | 60.037 | 0.7 | 37.7741 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.7654 | 0.7434 | 59.9914 | 0.7 | 37.7753 | 2.3166 | 59.98 | 2.1
37.765 | 2.0761 | 59.9614 | 2.1 | 37.7745 | 0.72348 | 60.037 | 0.7 | 37.7824 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.7737 | 0.7434 | 59.9914 | 0.7 | 37.7836 | 2.3166 | 59.98 | 2.1
37.7734 | 2.0761 | 59.9614 | 2.1 | 37.7828 | 0.72349 | 60.037 | 0.7 | 37.7908 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.782 | 0.7434 | 59.9914 | 0.7 | 37.7919 | 2.3165 | 59.98 | 2.1
37.7817 | 2.0761 | 59.9614 | 2.1 | 37.7911 | 0.72348 | 60.037 | 0.7 | 37.7991 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.7904 | 0.7434 | 59.9914 | 0.7 | 37.8003 | 2.3165 | 59.98 | 2.1
37.7901 | 2.0761 | 59.9614 | 2.1 | 37.7995 | 0.72348 | 60.037 | 0.7 | 37.8074 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.7987 | 0.7434 | 59.9913 | 0.7 | 37.8086 | 2.3165 | 59.98 | 2.1
37.7984 | 2.0761 | 59.9614 | 2.1 | 37.8078 | 0.72346 | 60.037 | 0.7 | 37.8158 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.807 | 0.7434 | 59.9913 | 0.7 | 37.817 | 2.3164 | 59.98 | 2.1
37.8067 | 2.0761 | 59.9614 | 2.1 | 37.8161 | 0.72345 | 60.037 | 0.7 | 37.8241 | 2.3907 | 59.984 | 2.1 | 37.8154 | 0.74341 | 59.9913 | 0.7 | 37.8253 | 2.3164 | 59.98 | 2.1
37.8151 | 2.0761 | 59.9614 | 2.1 | 37.8244 | 0.72343 | 60.037 | 0.7 | 37.8324 | 2.3908 | 59.984 | 2.1 | 37.8237 | 0.74341 | 59.9913 | 0.7 | 37.8336 | 2.3164 | 59.98 | 2.1
37.8234 | 2.0762 | 59.9614 | 2.1 | 37.8328 | 0.72341 | 60.037 | 0.7 | 37.8407 | 2.3908 | 59.984 | 2.1 | 37.8321 | 0.74342 | 59.9913 | 0.7 | 37.842 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.8318 | 2.0762 | 59.9614 | 2.1 | 37.8411 | 0.72339 | 60.037 | 0.7 | 37.8491 | 2.3909 | 59.984 | 2.1 | 37.8404 | 0.74343 | 59.9913 | 0.7 | 37.8503 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.8401 | 2.0762 | 59.9615 | 2.1 | 37.8494 | 0.72337 | 60.037 | 0.7 | 37.8574 | 2.3909 | 59.984 | 2.1 | 37.8487 | 0.74343 | 59.9913 | 0.7 | 37.8586 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.8484 | 2.0763 | 59.9615 | 2.1 | 37.8578 | 0.72335 | 60.037 | 0.7 | 37.8658 | 2.3909 | 59.984 | 2.1 | 37.8571 | 0.74346 | 59.9913 | 0.7 | 37.867 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.8568 | 2.0763 | 59.9615 | 2.1 | 37.8661 | 0.72333 | 60.037 | 0.7 | 37.8741 | 2.391 | 59.984 | 2.1 | 37.8654 | 0.74349 | 59.9913 | 0.7 | 37.8753 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.8651 | 2.0764 | 59.9615 | 2.1 | 37.8744 | 0.72332 | 60.037 | 0.7 | 37.8824 | 2.3911 | 59.984 | 2.1 | 37.8737 | 0.74351 | 59.9913 | 0.7 | 37.8837 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.8734 | 2.0764 | 59.9615 | 2.1 | 37.8827 | 0.7233 | 60.037 | 0.7 | 37.8908 | 2.3911 | 59.984 | 2.1 | 37.882 | 0.74353 | 59.9913 | 0.7 | 37.892 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.8818 | 2.0764 | 59.9615 | 2.1 | 37.8911 | 0.72329 | 60.037 | 0.7 | 37.8991 | 2.3912 | 59.984 | 2.1 | 37.8904 | 0.74356 | 59.9913 | 0.7 | 37.9003 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.8901 | 2.0765 | 59.9615 | 2.1 | 37.8994 | 0.72328 | 60.037 | 0.7 | 37.9074 | 2.3912 | 59.984 | 2.1 | 37.8987 | 0.74359 | 59.9912 | 0.7 | 37.9087 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.8985 | 2.0765 | 59.9615 | 2.1 | 37.9077 | 0.72327 | 60.037 | 0.7 | 37.9158 | 2.3912 | 59.984 | 2.1 | 37.9071 | 0.74362 | 59.9912 | 0.7 | 37.917 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.9068 | 2.0765 | 59.9615 | 2.1 | 37.916 | 0.72327 | 60.037 | 0.7 | 37.9241 | 2.3912 | 59.984 | 2.1 | 37.9154 | 0.74365 | 59.9912 | 0.7 | 37.9254 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.9151 | 2.0765 | 59.9615 | 2.1 | 37.9244 | 0.72327 | 60.037 | 0.7 | 37.9324 | 2.3912 | 59.984 | 2.1 | 37.9237 | 0.74368 | 59.9912 | 0.7 | 37.9337 | 2.3164 | 59.98 | 2.1
37.9235 | 2.0765 | 59.9615 | 2.1 | 37.9327 | 0.72327 | 60.037 | 0.7 | 37.9408 | 2.3912 | 59.984 | 2.1 | 37.9321 | 0.7437 | 59.9912 | 0.7 | 37.942 | 2.3164 | 59.98 | 2.1
37.9318 | 2.0765 | 59.9615 | 2.1 | 37.941 | 0.72327 | 60.037 | 0.7 | 37.9491 | 2.3912 | 59.984 | 2.1 | 37.9404 | 0.7437 | 59.9912 | 0.7 | 37.9503 | 2.3164 | 59.98 | 2.1
37.9401 | 2.0765 | 59.9616 | 2.1 | 37.9494 | 0.72326 | 60.037 | 0.7 | 37.9574 | 2.3912 | 59.985 | 2.1 | 37.9487 | 0.74371 | 59.9912 | 0.7 | 37.9587 | 2.3164 | 59.98 | 2.1
37.9485 | 2.0765 | 59.9616 | 2.1 | 37.9577 | 0.72328 | 60.037 | 0.7 | 37.9657 | 2.3911 | 59.985 | 2.1 | 37.9571 | 0.74371 | 59.9912 | 0.7 | 37.967 | 2.3164 | 59.98 | 2.1
37.9568 | 2.0765 | 59.9616 | 2.1 | 37.966 | 0.7233 | 60.037 | 0.7 | 37.9741 | 2.3911 | 59.985 | 2.1 | 37.9654 | 0.74371 | 59.9912 | 0.7 | 37.9753 | 2.3164 | 59.98 | 2.1
37.9652 | 2.0765 | 59.9616 | 2.1 | 37.9743 | 0.72332 | 60.037 | 0.7 | 37.9824 | 2.391 | 59.985 | 2.1 | 37.9738 | 0.74371 | 59.9912 | 0.7 | 37.9837 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.9735 | 2.0765 | 59.9616 | 2.1 | 37.9827 | 0.72334 | 60.037 | 0.7 | 37.9908 | 2.391 | 59.985 | 2.1 | 37.9821 | 0.7437 | 59.9912 | 0.7 | 37.992 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.9818 | 2.0765 | 59.9616 | 2.1 | 37.991 | 0.72294 | 60.037 | 0.7 | 37.9991 | 2.391 | 59.9851 | 2.1 | 37.9904 | 0.7437 | 59.9912 | 0.7 | 38.0004 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.9902 | 2.0765 | 59.9616 | 2.1 | 37.9993 | 0.72253 | 60.037 | 0.7 | 38.0074 | 2.391 | 59.9851 | 2.1 | 37.9987 | 0.7437 | 59.9911 | 0.7 | 38.0087 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
37.9985 | 2.0765 | 59.9616 | 2.1 | 38.0077 | 0.72212 | 60.037 | 0.7 | 38.0158 | 2.391 | 59.9851 | 2.1 | 38.0071 | 0.7437 | 59.9911 | 0.7 | 38.017 | 2.3163 | 59.98 | 2.1
38.0069 | 2.0765 | 59.9616 | 2.1 | 38.016 | 0.72171 | 60.037 | 0.7 | 38.0241 | 2.391 | 59.9851 | 2.1 | 38.0154 | 0.7437 | 59.9911 | 0.7 | 38.0254 | 2.3162 | 59.98 | 2.1
38.0152 | 2.0765 | 59.9616 | 2.1 | 38.0243 | 0.72127 | 60.037 | 0.7 | 38.0324 | 2.391 | 59.9851 | 2.1 | 38.0237 | 0.74369 | 59.9911 | 0.7 | 38.0337 | 2.3162 | 59.98 | 2.1
38.0235 | 2.0765 | 59.9616 | 2.1 | 38.0326 | 0.72084 | 60.037 | 0.7 | 38.0408 | 2.391 | 59.9851 | 2.1 | 38.0321 | 0.74369 | 59.9911 | 0.7 | 38.0421 | 2.3162 | 59.98 | 2.1
38.0319 | 2.0765 | 59.9617 | 2.1 | 38.041 | 0.72034 | 60.037 | 0.7 | 38.0491 | 2.391 | 59.9851 | 2.1 | 38.0404 | 0.74369 | 59.9911 | 0.7 | 38.0504 | 2.3162 | 59.98 | 2.1
38.0402 | 2.0765 | 59.9617 | 2.1 | 38.0493 | 0.71985 | 60.037 | 0.7 | 38.0574 | 2.391 | 59.9851 | 2.1 | 38.0488 | 0.7437 | 59.9911 | 0.7 | 38.0587 | 2.3162 | 59.98 | 2.1
38.0485 | 2.0765 | 59.9617 | 2.1 | 38.0576 | 0.71935 | 60.037 | 0.7 | 38.0658 | 2.3911 | 59.9851 | 2.1 | 38.0571 | 0.74371 | 59.9911 | 0.7 | 38.0671 | 2.3162 | 59.98 | 2.1
38.0569 | 2.0765 | 59.9617 | 2.1 | 38.0659 | 0.71885 | 60.037 | 0.7 | 38.0741 | 2.3911 | 59.9851 | 2.1 | 38.0654 | 0.74372 | 59.9911 | 0.7 | 38.0754 | 2.3162 | 59.98 | 2.1
38.0652 | 2.0765 | 59.9617 | 2.1 | 38.0743 | 0.71877 | 60.037 | 0.7 | 38.0824 | 2.3912 | 59.9851 | 2.1 | 38.0738 | 0.74373 | 59.9911 | 0.7 | 38.0837 | 2.3162 | 59.98 | 2.1
38.0736 | 2.0765 | 59.9617 | 2.1 | 38.0826 | 0.7187 | 60.037 | 0.7 | 38.0907 | 2.3912 | 59.9851 | 2.1 | 38.0821 | 0.74373 | 59.9911 | 0.7 | 38.092 | 2.3162 | 59.98 | 2.1
38.0819 | 2.0765 | 59.9617 | 2.1 | 38.0909 | 0.71862 | 60.037 | 0.7 | 38.0991 | 2.3913 | 59.9851 | 2.1 | 38.0904 | 0.74374 | 59.9911 | 0.7 | 38.1004 | 2.3162 | 59.98 | 2.1
38.0902 | 2.0765 | 59.9617 | 2.1 | 38.0993 | 0.71854 | 60.037 | 0.7 | 38.1074 | 2.3913 | 59.9852 | 2.1 | 38.0988 | 0.74375 | 59.9911 | 0.7 | 38.1088 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.0986 | 2.0765 | 59.9617 | 2.1 | 38.1076 | 0.71849 | 60.037 | 0.7 | 38.1157 | 2.3914 | 59.9852 | 2.1 | 38.1071 | 0.74376 | 59.991 | 0.7 | 38.1171 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.1069 | 2.0765 | 59.9617 | 2.1 | 38.1159 | 0.71844 | 60.037 | 0.7 | 38.1241 | 2.3914 | 59.9852 | 2.1 | 38.1154 | 0.74377 | 59.991 | 0.7 | 38.1254 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.1152 | 2.0765 | 59.9617 | 2.1 | 38.1242 | 0.71846 | 60.037 | 0.7 | 38.1324 | 2.3914 | 59.9852 | 2.1 | 38.1238 | 0.7438 | 59.991 | 0.7 | 38.1337 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.1236 | 2.0765 | 59.9617 | 2.1 | 38.1326 | 0.71848 | 60.037 | 0.7 | 38.1407 | 2.3914 | 59.9852 | 2.1 | 38.1321 | 0.74383 | 59.991 | 0.7 | 38.1421 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.1319 | 2.0766 | 59.9618 | 2.1 | 38.1409 | 0.71852 | 60.037 | 0.7 | 38.1491 | 2.3915 | 59.9852 | 2.1 | 38.1404 | 0.74385 | 59.991 | 0.7 | 38.1505 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.1403 | 2.0767 | 59.9618 | 2.1 | 38.1492 | 0.71856 | 60.037 | 0.7 | 38.1574 | 2.3915 | 59.9852 | 2.1 | 38.1488 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.1588 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.1486 | 2.0769 | 59.9618 | 2.1 | 38.1576 | 0.7186 | 60.037 | 0.7 | 38.1658 | 2.3915 | 59.9852 | 2.1 | 38.1571 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.1671 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.1569 | 2.077 | 59.9618 | 2.1 | 38.1659 | 0.71863 | 60.037 | 0.7 | 38.1741 | 2.3915 | 59.9852 | 2.1 | 38.1654 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.1754 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.1653 | 2.0771 | 59.9618 | 2.1 | 38.1742 | 0.71873 | 60.037 | 0.7 | 38.1824 | 2.3915 | 59.9852 | 2.1 | 38.1738 | 0.74388 | 59.991 | 0.7 | 38.1838 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.1736 | 2.0773 | 59.9618 | 2.1 | 38.1825 | 0.71882 | 60.037 | 0.7 | 38.1908 | 2.3915 | 59.9852 | 2.1 | 38.1821 | 0.74389 | 59.991 | 0.7 | 38.1921 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.1819 | 2.0774 | 59.9618 | 2.1 | 38.1909 | 0.71891 | 60.037 | 0.7 | 38.1991 | 2.3915 | 59.9852 | 2.1 | 38.1905 | 0.74389 | 59.991 | 0.7 | 38.2004 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.1903 | 2.0775 | 59.9618 | 2.1 | 38.1992 | 0.71901 | 60.037 | 0.7 | 38.2074 | 2.3916 | 59.9853 | 2.1 | 38.1988 | 0.7439 | 59.991 | 0.7 | 38.2088 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.1986 | 2.0776 | 59.9618 | 2.1 | 38.2075 | 0.71907 | 60.037 | 0.7 | 38.2157 | 2.3916 | 59.9853 | 2.1 | 38.2071 | 0.74389 | 59.991 | 0.7 | 38.2171 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.207 | 2.0777 | 59.9618 | 2.1 | 38.2159 | 0.71913 | 60.037 | 0.7 | 38.2241 | 2.3916 | 59.9853 | 2.1 | 38.2155 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.2255 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.2153 | 2.0777 | 59.9618 | 2.1 | 38.2242 | 0.71918 | 60.037 | 0.7 | 38.2324 | 2.3916 | 59.9853 | 2.1 | 38.2238 | 0.74386 | 59.991 | 0.7 | 38.2338 | 2.3161 | 59.98 | 2.1
38.2236 | 2.0777 | 59.9618 | 2.1 | 38.2325 | 0.71924 | 60.037 | 0.7 | 38.2407 | 2.3916 | 59.9853 | 2.1 | 38.2321 | 0.74385 | 59.991 | 0.7 | 38.2421 | 2.316 | 59.98 | 2.1
38.232 | 2.0776 | 59.9618 | 2.1 | 38.2408 | 0.71929 | 60.037 | 0.7 | 38.2491 | 2.3916 | 59.9853 | 2.1 | 38.2404 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.2505 | 2.316 | 59.98 | 2.1
38.2403 | 2.0776 | 59.9619 | 2.1 | 38.2492 | 0.71935 | 60.037 | 0.7 | 38.2574 | 2.3916 | 59.9853 | 2.1 | 38.2488 | 0.74389 | 59.991 | 0.7 | 38.2588 | 2.316 | 59.98 | 2.1
38.2486 | 2.0774 | 59.9619 | 2.1 | 38.2575 | 0.71935 | 60.037 | 0.7 | 38.2657 | 2.3916 | 59.9853 | 2.1 | 38.2571 | 0.74389 | 59.991 | 0.7 | 38.2672 | 2.3159 | 59.98 | 2.1
38.257 | 2.0773 | 59.9619 | 2.1 | 38.2658 | 0.71936 | 60.037 | 0.7 | 38.2741 | 2.3916 | 59.9853 | 2.1 | 38.2655 | 0.74389 | 59.991 | 0.7 | 38.2755 | 2.3159 | 59.98 | 2.1
38.2653 | 2.0772 | 59.9619 | 2.1 | 38.2741 | 0.71936 | 60.037 | 0.7 | 38.2824 | 2.3916 | 59.9853 | 2.1 | 38.2738 | 0.7439 | 59.991 | 0.7 | 38.2838 | 2.3159 | 59.98 | 2.1
38.2737 | 2.0771 | 59.9619 | 2.1 | 38.2825 | 0.71936 | 60.037 | 0.7 | 38.2907 | 2.3916 | 59.9853 | 2.1 | 38.2821 | 0.7439 | 59.991 | 0.7 | 38.2922 | 2.3158 | 59.98 | 2.1
38.282 | 2.0769 | 59.9619 | 2.1 | 38.2908 | 0.71937 | 60.037 | 0.7 | 38.2991 | 2.3916 | 59.9854 | 2.1 | 38.2905 | 0.74391 | 59.991 | 0.7 | 38.3005 | 2.3158 | 59.98 | 2.1
38.2903 | 2.0767 | 59.9619 | 2.1 | 38.2991 | 0.71937 | 60.037 | 0.7 | 38.3074 | 2.3916 | 59.9854 | 2.1 | 38.2988 | 0.74392 | 59.991 | 0.7 | 38.3088 | 2.3157 | 59.98 | 2.1
38.2987 | 2.0765 | 59.9619 | 2.1 | 38.3075 | 0.71934 | 60.037 | 0.7 | 38.3157 | 2.3916 | 59.9854 | 2.1 | 38.3071 | 0.74392 | 59.991 | 0.7 | 38.3172 | 2.3157 | 59.98 | 2.1
38.307 | 2.0763 | 59.9619 | 2.1 | 38.3158 | 0.71931 | 60.037 | 0.7 | 38.3241 | 2.3916 | 59.9854 | 2.1 | 38.3155 | 0.74392 | 59.991 | 0.7 | 38.3255 | 2.3157 | 59.98 | 2.1
38.3153 | 2.0762 | 59.9619 | 2.1 | 38.3241 | 0.71929 | 60.037 | 0.7 | 38.3324 | 2.3916 | 59.9854 | 2.1 | 38.3238 | 0.74392 | 59.991 | 0.7 | 38.3339 | 2.3157 | 59.98 | 2.1
38.3237 | 2.076 | 59.9619 | 2.1 | 38.3324 | 0.71927 | 60.037 | 0.7 | 38.3407 | 2.3916 | 59.9854 | 2.1 | 38.3322 | 0.74393 | 59.991 | 0.7 | 38.3422 | 2.3157 | 59.98 | 2.1
38.332 | 2.076 | 59.9619 | 2.1 | 38.3408 | 0.71925 | 60.037 | 0.7 | 38.349 | 2.3916 | 59.9854 | 2.1 | 38.3405 | 0.74393 | 59.991 | 0.7 | 38.3505 | 2.3157 | 59.98 | 2.1
38.3403 | 2.0759 | 59.962 | 2.1 | 38.3491 | 0.71922 | 60.037 | 0.7 | 38.3574 | 2.3916 | 59.9854 | 2.1 | 38.3488 | 0.74394 | 59.991 | 0.7 | 38.3589 | 2.3157 | 59.98 | 2.1
38.3487 | 2.0758 | 59.962 | 2.1 | 38.3574 | 0.71919 | 60.037 | 0.7 | 38.3657 | 2.3916 | 59.9854 | 2.1 | 38.3571 | 0.74394 | 59.991 | 0.7 | 38.3672 | 2.3157 | 59.98 | 2.1
38.357 | 2.0758 | 59.962 | 2.1 | 38.3657 | 0.71917 | 60.037 | 0.7 | 38.374 | 2.3916 | 59.9854 | 2.1 | 38.3655 | 0.74394 | 59.991 | 0.7 | 38.3755 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.3654 | 2.0758 | 59.962 | 2.1 | 38.3741 | 0.71914 | 60.037 | 0.7 | 38.3824 | 2.3916 | 59.9854 | 2.1 | 38.3738 | 0.74393 | 59.991 | 0.7 | 38.3839 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.3737 | 2.0758 | 59.962 | 2.1 | 38.3824 | 0.71912 | 60.037 | 0.7 | 38.3907 | 2.3916 | 59.9854 | 2.1 | 38.3821 | 0.74392 | 59.991 | 0.7 | 38.3922 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.382 | 2.0759 | 59.962 | 2.1 | 38.3907 | 0.71912 | 60.037 | 0.7 | 38.399 | 2.3916 | 59.9855 | 2.1 | 38.3905 | 0.74393 | 59.991 | 0.7 | 38.4006 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.3904 | 2.0759 | 59.961 | 2.1 | 38.3991 | 0.71913 | 60.037 | 0.7 | 38.4074 | 2.3916 | 59.9855 | 2.1 | 38.3988 | 0.74394 | 59.991 | 0.7 | 38.4089 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.3987 | 2.0758 | 59.961 | 2.1 | 38.4074 | 0.71909 | 60.037 | 0.7 | 38.4157 | 2.3915 | 59.9855 | 2.1 | 38.4072 | 0.74392 | 59.991 | 0.7 | 38.4172 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.407 | 2.0758 | 59.961 | 2.1 | 38.4157 | 0.71905 | 60.037 | 0.7 | 38.424 | 2.3915 | 59.9855 | 2.1 | 38.4155 | 0.74389 | 59.991 | 0.7 | 38.4255 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.4154 | 2.0758 | 59.961 | 2.1 | 38.424 | 0.71901 | 60.037 | 0.7 | 38.4324 | 2.3915 | 59.9855 | 2.1 | 38.4238 | 0.74388 | 59.991 | 0.7 | 38.4339 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.4237 | 2.0758 | 59.961 | 2.1 | 38.4324 | 0.71898 | 60.037 | 0.7 | 38.4407 | 2.3915 | 59.9855 | 2.1 | 38.4322 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.4423 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.4321 | 2.0758 | 59.961 | 2.1 | 38.4407 | 0.71894 | 60.037 | 0.7 | 38.449 | 2.3915 | 59.9855 | 2.1 | 38.4405 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.4506 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.4404 | 2.0758 | 59.9611 | 2.1 | 38.449 | 0.71891 | 60.037 | 0.7 | 38.4574 | 2.3915 | 59.9855 | 2.1 | 38.4488 | 0.74386 | 59.991 | 0.7 | 38.4589 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.4487 | 2.0758 | 59.9611 | 2.1 | 38.4574 | 0.71886 | 60.037 | 0.7 | 38.4657 | 2.3915 | 59.9855 | 2.1 | 38.4572 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.4672 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.4571 | 2.0758 | 59.9611 | 2.1 | 38.4657 | 0.71882 | 60.037 | 0.7 | 38.474 | 2.3915 | 59.9855 | 2.1 | 38.4655 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.4756 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.4654 | 2.0759 | 59.9611 | 2.1 | 38.474 | 0.71878 | 60.037 | 0.7 | 38.4823 | 2.3915 | 59.9855 | 2.1 | 38.4738 | 0.74386 | 59.991 | 0.7 | 38.4839 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.4737 | 2.0759 | 59.9611 | 2.1 | 38.4823 | 0.71874 | 60.037 | 0.7 | 38.4907 | 2.3915 | 59.9855 | 2.1 | 38.4822 | 0.74385 | 59.991 | 0.7 | 38.4922 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.4821 | 2.0759 | 59.9611 | 2.1 | 38.4907 | 0.71873 | 60.037 | 0.7 | 38.499 | 2.3915 | 59.9855 | 2.1 | 38.4905 | 0.74386 | 59.991 | 0.7 | 38.5006 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.4904 | 2.0759 | 59.9611 | 2.1 | 38.499 | 0.71872 | 60.037 | 0.7 | 38.5073 | 2.3915 | 59.9856 | 2.1 | 38.4988 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.5089 | 2.3156 | 59.98 | 2.1
38.4988 | 2.0759 | 59.9611 | 2.1 | 38.5073 | 0.71871 | 60.037 | 0.7 | 38.5157 | 2.3915 | 59.9856 | 2.1 | 38.5072 | 0.74388 | 59.991 | 0.7 | 38.5173 | 2.3156 | 59.979 | 2.1
38.5071 | 2.076 | 59.9611 | 2.1 | 38.5157 | 0.71871 | 60.037 | 0.7 | 38.524 | 2.3915 | 59.9856 | 2.1 | 38.5155 | 0.74389 | 59.991 | 0.7 | 38.5256 | 2.3156 | 59.979 | 2.1
38.5154 | 2.0759 | 59.9611 | 2.1 | 38.524 | 0.7187 | 60.037 | 0.7 | 38.5323 | 2.3914 | 59.9856 | 2.1 | 38.5239 | 0.74389 | 59.991 | 0.7 | 38.5339 | 2.3156 | 59.979 | 2.1
38.5238 | 2.0759 | 59.9611 | 2.1 | 38.5323 | 0.71869 | 60.037 | 0.7 | 38.5407 | 2.3914 | 59.9856 | 2.1 | 38.5322 | 0.74389 | 59.991 | 0.7 | 38.5423 | 2.3156 | 59.979 | 2.1
38.5321 | 2.0759 | 59.9612 | 2.1 | 38.5406 | 0.71869 | 60.037 | 0.7 | 38.549 | 2.3914 | 59.9856 | 2.1 | 38.5405 | 0.74388 | 59.991 | 0.7 | 38.5506 | 2.3156 | 59.979 | 2.1
38.5404 | 2.0759 | 59.9612 | 2.1 | 38.549 | 0.71869 | 60.037 | 0.7 | 38.5573 | 2.3914 | 59.9856 | 2.1 | 38.5489 | 0.74388 | 59.991 | 0.7 | 38.559 | 2.3156 | 59.979 | 2.1
38.5488 | 2.076 | 59.9612 | 2.1 | 38.5573 | 0.71869 | 60.037 | 0.7 | 38.5657 | 2.3913 | 59.9856 | 2.1 | 38.5572 | 0.74386 | 59.991 | 0.7 | 38.5673 | 2.3156 | 59.9789 | 2.1
38.5571 | 2.076 | 59.9612 | 2.1 | 38.5656 | 0.71869 | 60.037 | 0.7 | 38.574 | 2.3913 | 59.9856 | 2.1 | 38.5656 | 0.74385 | 59.991 | 0.7 | 38.5756 | 2.3156 | 59.9789 | 2.1
38.5655 | 2.076 | 59.9612 | 2.1 | 38.574 | 0.71869 | 60.037 | 0.7 | 38.5823 | 2.3913 | 59.9856 | 2.1 | 38.5739 | 0.74382 | 59.991 | 0.7 | 38.584 | 2.3156 | 59.9789 | 2.1
38.5738 | 2.076 | 59.9612 | 2.1 | 38.5823 | 0.71869 | 60.037 | 0.7 | 38.5907 | 2.3913 | 59.9856 | 2.1 | 38.5822 | 0.74379 | 59.991 | 0.7 | 38.5923 | 2.3156 | 59.9789 | 2.1
38.5821 | 2.076 | 59.9612 | 2.1 | 38.5906 | 0.71871 | 60.037 | 0.7 | 38.599 | 2.3913 | 59.9856 | 2.1 | 38.5905 | 0.74376 | 59.991 | 0.7 | 38.6006 | 2.3156 | 59.9789 | 2.1
38.5905 | 2.076 | 59.9612 | 2.1 | 38.5989 | 0.71873 | 60.037 | 0.7 | 38.6073 | 2.3913 | 59.9857 | 2.1 | 38.5989 | 0.74373 | 59.991 | 0.7 | 38.609 | 2.3156 | 59.9789 | 2.1
38.5988 | 2.0761 | 59.9612 | 2.1 | 38.6073 | 0.71875 | 60.037 | 0.7 | 38.6156 | 2.3913 | 59.9857 | 2.1 | 38.6072 | 0.74371 | 59.991 | 0.7 | 38.6173 | 2.3156 | 59.9789 | 2.1
38.6072 | 2.0761 | 59.9612 | 2.1 | 38.6156 | 0.71877 | 60.037 | 0.7 | 38.624 | 2.3913 | 59.9857 | 2.1 | 38.6155 | 0.74369 | 59.991 | 0.7 | 38.6257 | 2.3156 | 59.9789 | 2.1
38.6155 | 2.0761 | 59.9612 | 2.1 | 38.6239 | 0.71879 | 60.037 | 0.7 | 38.6323 | 2.3913 | 59.9857 | 2.1 | 38.6239 | 0.74367 | 59.991 | 0.7 | 38.634 | 2.3156 | 59.9789 | 2.1
38.6238 | 2.076 | 59.9612 | 2.1 | 38.6323 | 0.71881 | 60.037 | 0.7 | 38.6406 | 2.3913 | 59.9857 | 2.1 | 38.6322 | 0.74365 | 59.991 | 0.7 | 38.6423 | 2.3156 | 59.9789 | 2.1
38.6322 | 2.076 | 59.9613 | 2.1 | 38.6406 | 0.71883 | 60.037 | 0.7 | 38.649 | 2.3913 | 59.9857 | 2.1 | 38.6406 | 0.74363 | 59.991 | 0.7 | 38.6507 | 2.3156 | 59.9789 | 2.1
38.6405 | 2.076 | 59.9613 | 2.1 | 38.6489 | 0.71885 | 60.037 | 0.7 | 38.6573 | 2.3913 | 59.9857 | 2.1 | 38.6489 | 0.7436 | 59.991 | 0.7 | 38.659 | 2.3156 | 59.9789 | 2.1
38.6488 | 2.0759 | 59.9613 | 2.1 | 38.6572 | 0.71887 | 60.037 | 0.7 | 38.6656 | 2.3913 | 59.9857 | 2.1 | 38.6572 | 0.74361 | 59.991 | 0.7 | 38.6674 | 2.3156 | 59.9788 | 2.1
38.6572 | 2.0759 | 59.9613 | 2.1 | 38.6656 | 0.71889 | 60.037 | 0.7 | 38.674 | 2.3913 | 59.9857 | 2.1 | 38.6656 | 0.74361 | 59.991 | 0.7 | 38.6757 | 2.3156 | 59.9788 | 2.1
38.6655 | 2.0759 | 59.9613 | 2.1 | 38.6739 | 0.7189 | 60.037 | 0.7 | 38.6823 | 2.3913 | 59.9857 | 2.1 | 38.6739 | 0.74361 | 59.991 | 0.7 | 38.684 | 2.3156 | 59.9788 | 2.1
38.6739 | 2.0758 | 59.9613 | 2.1 | 38.6822 | 0.7189 | 60.037 | 0.7 | 38.6906 | 2.3913 | 59.9857 | 2.1 | 38.6823 | 0.74361 | 59.991 | 0.7 | 38.6924 | 2.3156 | 59.9788 | 2.1
38.6822 | 2.0758 | 59.9613 | 2.1 | 38.6906 | 0.71891 | 60.037 | 0.7 | 38.699 | 2.3913 | 59.9857 | 2.1 | 38.6906 | 0.74361 | 59.991 | 0.7 | 38.7007 | 2.3156 | 59.9788 | 2.1
38.6905 | 2.0757 | 59.9613 | 2.1 | 38.6989 | 0.71891 | 60.037 | 0.7 | 38.7073 | 2.3913 | 59.9858 | 2.1 | 38.6989 | 0.7436 | 59.991 | 0.7 | 38.709 | 2.3156 | 59.9788 | 2.1
38.6989 | 2.0757 | 59.9613 | 2.1 | 38.7072 | 0.71892 | 60.037 | 0.7 | 38.7156 | 2.3913 | 59.9858 | 2.1 | 38.7072 | 0.74359 | 59.991 | 0.7 | 38.7173 | 2.3156 | 59.9788 | 2.1
38.7072 | 2.0757 | 59.9613 | 2.1 | 38.7155 | 0.71892 | 60.037 | 0.7 | 38.724 | 2.3913 | 59.9858 | 2.1 | 38.7156 | 0.74359 | 59.991 | 0.7 | 38.7257 | 2.3156 | 59.9788 | 2.1
38.7155 | 2.0757 | 59.9613 | 2.1 | 38.7239 | 0.71893 | 60.037 | 0.7 | 38.7323 | 2.3913 | 59.9858 | 2.1 | 38.7239 | 0.74358 | 59.991 | 0.7 | 38.7341 | 2.3156 | 59.9788 | 2.1
38.7239 | 2.0757 | 59.9613 | 2.1 | 38.7322 | 0.71893 | 60.037 | 0.7 | 38.7406 | 2.3913 | 59.9858 | 2.1 | 38.7322 | 0.74358 | 59.991 | 0.7 | 38.7424 | 2.3156 | 59.9788 | 2.1
38.7322 | 2.0757 | 59.9613 | 2.1 | 38.7405 | 0.71895 | 60.037 | 0.7 | 38.749 | 2.3913 | 59.9858 | 2.1 | 38.7406 | 0.74359 | 59.991 | 0.7 | 38.7507 | 2.3156 | 59.9788 | 2.1
38.7406 | 2.0757 | 59.9614 | 2.1 | 38.7488 | 0.71896 | 60.037 | 0.7 | 38.7573 | 2.3913 | 59.9858 | 2.1 | 38.7489 | 0.7436 | 59.991 | 0.7 | 38.759 | 2.3156 | 59.9788 | 2.1
38.7489 | 2.0756 | 59.9614 | 2.1 | 38.7572 | 0.71898 | 60.037 | 0.7 | 38.7656 | 2.3913 | 59.9858 | 2.1 | 38.7573 | 0.74361 | 59.991 | 0.7 | 38.7674 | 2.3156 | 59.9787 | 2.1
38.7572 | 2.0756 | 59.9614 | 2.1 | 38.7655 | 0.71899 | 60.037 | 0.7 | 38.774 | 2.3913 | 59.9858 | 2.1 | 38.7656 | 0.74362 | 59.991 | 0.7 | 38.7758 | 2.3156 | 59.9787 | 2.1
38.7656 | 2.0756 | 59.9614 | 2.1 | 38.7738 | 0.719 | 60.037 | 0.7 | 38.7823 | 2.3913 | 59.9858 | 2.1 | 38.7739 | 0.74364 | 59.991 | 0.7 | 38.7841 | 2.3156 | 59.9787 | 2.1
38.7739 | 2.0755 | 59.9614 | 2.1 | 38.7822 | 0.71901 | 60.037 | 0.7 | 38.7906 | 2.3913 | 59.9858 | 2.1 | 38.7823 | 0.74366 | 59.991 | 0.7 | 38.7924 | 2.3156 | 59.9787 | 2.1
38.7823 | 2.0755 | 59.9614 | 2.1 | 38.7905 | 0.71902 | 60.037 | 0.7 | 38.799 | 2.3913 | 59.9859 | 2.1 | 38.7906 | 0.74368 | 59.991 | 0.7 | 38.8007 | 2.3156 | 59.9787 | 2.1
38.7906 | 2.0755 | 59.9614 | 2.1 | 38.7988 | 0.71903 | 60.037 | 0.7 | 38.8073 | 2.3913 | 59.9859 | 2.1 | 38.799 | 0.74369 | 59.991 | 0.7 | 38.8091 | 2.3156 | 59.9787 | 2.1
38.7989 | 2.0755 | 59.9614 | 2.1 | 38.8072 | 0.71949 | 60.037 | 0.7 | 38.8156 | 2.3913 | 59.9859 | 2.1 | 38.8073 | 0.74373 | 59.991 | 0.7 | 38.8174 | 2.3156 | 59.9787 | 2.1
38.8073 | 2.0754 | 59.9614 | 2.1 | 38.8155 | 0.71996 | 60.037 | 0.7 | 38.824 | 2.3913 | 59.9859 | 2.1 | 38.8156 | 0.74377 | 59.991 | 0.7 | 38.8257 | 2.3156 | 59.9787 | 2.1
38.8156 | 2.0755 | 59.9614 | 2.1 | 38.8238 | 0.72041 | 60.037 | 0.7 | 38.8323 | 2.3913 | 59.9859 | 2.1 | 38.8239 | 0.74378 | 59.991 | 0.7 | 38.8341 | 2.3156 | 59.9787 | 2.1
38.8239 | 2.0755 | 59.9614 | 2.1 | 38.8321 | 0.72087 | 60.037 | 0.7 | 38.8406 | 2.3913 | 59.9859 | 2.1 | 38.8323 | 0.7438 | 59.991 | 0.7 | 38.8424 | 2.3156 | 59.9787 | 2.1
38.8323 | 2.0755 | 59.9614 | 2.1 | 38.8405 | 0.72132 | 60.037 | 0.7 | 38.849 | 2.3913 | 59.9859 | 2.1 | 38.8406 | 0.74381 | 59.991 | 0.7 | 38.8508 | 2.3156 | 59.9787 | 2.1
38.8406 | 2.0755 | 59.9615 | 2.1 | 38.8488 | 0.72177 | 60.037 | 0.7 | 38.8573 | 2.3913 | 59.9859 | 2.1 | 38.8489 | 0.74382 | 59.991 | 0.7 | 38.8591 | 2.3156 | 59.9787 | 2.1
38.849 | 2.0755 | 59.9615 | 2.1 | 38.8571 | 0.72223 | 60.037 | 0.7 | 38.8656 | 2.3913 | 59.9859 | 2.1 | 38.8573 | 0.74383 | 59.991 | 0.7 | 38.8674 | 2.3156 | 59.9786 | 2.1
38.8573 | 2.0756 | 59.9615 | 2.1 | 38.8654 | 0.72268 | 60.037 | 0.7 | 38.8739 | 2.3913 | 59.9859 | 2.1 | 38.8656 | 0.74385 | 59.991 | 0.7 | 38.8758 | 2.3156 | 59.9786 | 2.1
38.8656 | 2.0756 | 59.9615 | 2.1 | 38.8738 | 0.7231 | 60.037 | 0.7 | 38.8823 | 2.3913 | 59.9859 | 2.1 | 38.874 | 0.74386 | 59.991 | 0.7 | 38.8841 | 2.3156 | 59.9786 | 2.1
38.874 | 2.0756 | 59.9615 | 2.1 | 38.8821 | 0.72351 | 60.037 | 0.7 | 38.8906 | 2.3913 | 59.9859 | 2.1 | 38.8823 | 0.74388 | 59.991 | 0.7 | 38.8925 | 2.3156 | 59.9786 | 2.1
38.8823 | 2.0756 | 59.9615 | 2.1 | 38.8904 | 0.72348 | 60.037 | 0.7 | 38.8989 | 2.3913 | 59.986 | 2.1 | 38.8906 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.9008 | 2.3156 | 59.9786 | 2.1
38.8906 | 2.0756 | 59.9615 | 2.1 | 38.8988 | 0.72345 | 60.037 | 0.7 | 38.9073 | 2.3913 | 59.986 | 2.1 | 38.899 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.9091 | 2.3156 | 59.9786 | 2.1
38.899 | 2.0757 | 59.9615 | 2.1 | 38.9071 | 0.7234 | 60.037 | 0.7 | 38.9156 | 2.3913 | 59.986 | 2.1 | 38.9073 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.9175 | 2.3156 | 59.9786 | 2.1
38.9073 | 2.0757 | 59.9615 | 2.1 | 38.9154 | 0.72335 | 60.037 | 0.7 | 38.9239 | 2.3913 | 59.986 | 2.1 | 38.9156 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.9258 | 2.3156 | 59.9786 | 2.1
38.9157 | 2.0757 | 59.9615 | 2.1 | 38.9238 | 0.7233 | 60.037 | 0.7 | 38.9323 | 2.3913 | 59.986 | 2.1 | 38.924 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 38.9341 | 2.3156 | 59.9786 | 2.1
38.924 | 2.0757 | 59.9615 | 2.1 | 38.9321 | 0.72326 | 60.037 | 0.7 | 38.9406 | 2.3913 | 59.986 | 2.1 | 38.9323 | 0.74386 | 59.991 | 0.7 | 38.9424 | 2.3156 | 59.9786 | 2.1
38.9323 | 2.0757 | 59.9615 | 2.1 | 38.9404 | 0.72321 | 60.037 | 0.7 | 38.9489 | 2.3913 | 59.986 | 2.1 | 38.9406 | 0.74385 | 59.991 | 0.7 | 38.9508 | 2.3156 | 59.9786 | 2.1
38.9407 | 2.0757 | 59.9616 | 2.1 | 38.9487 | 0.72316 | 60.037 | 0.7 | 38.9573 | 2.3913 | 59.989 | 2.1 | 38.949 | 0.74384 | 59.991 | 0.7 | 38.9592 | 2.3156 | 59.9786 | 2.1
38.949 | 2.0757 | 59.9616 | 2.1 | 38.9571 | 0.72315 | 60.037 | 0.7 | 38.9656 | 2.3913 | 59.989 | 2.1 | 38.9573 | 0.74384 | 59.991 | 0.7 | 38.9675 | 2.3156 | 59.9785 | 2.1
38.9573 | 2.0757 | 59.9616 | 2.1 | 38.9654 | 0.72314 | 60.037 | 0.7 | 38.9739 | 2.3913 | 59.9891 | 2.1 | 38.9657 | 0.74384 | 59.991 | 0.7 | 38.9758 | 2.3156 | 59.9785 | 2.1
38.9657 | 2.0757 | 59.9616 | 2.1 | 38.9737 | 0.72313 | 60.037 | 0.7 | 38.9823 | 2.3913 | 59.9891 | 2.1 | 38.974 | 0.74384 | 59.991 | 0.7 | 38.9841 | 2.3156 | 59.9785 | 2.1
38.974 | 2.0757 | 59.9616 | 2.1 | 38.982 | 0.72311 | 60.037 | 0.7 | 38.9906 | 2.3913 | 59.9891 | 2.1 | 38.9823 | 0.74384 | 59.991 | 0.7 | 38.9925 | 2.3156 | 59.9785 | 2.1
38.9824 | 2.0756 | 59.9616 | 2.1 | 38.9904 | 0.72306 | 60.037 | 0.7 | 38.9989 | 2.3913 | 59.9892 | 2.1 | 38.9907 | 0.74383 | 59.991 | 0.7 | 39.0009 | 2.3156 | 59.9785 | 2.1
38.9907 | 2.0756 | 59.9616 | 2.1 | 38.9987 | 0.72302 | 60.037 | 0.7 | 39.0072 | 2.3913 | 59.9892 | 2.1 | 38.999 | 0.74383 | 59.991 | 0.7 | 39.0092 | 2.3156 | 59.9785 | 2.1
38.999 | 2.0755 | 59.9616 | 2.1 | 39.007 | 0.72297 | 60.037 | 0.7 | 39.0156 | 2.3913 | 59.9892 | 2.1 | 39.0073 | 0.74384 | 59.991 | 0.7 | 39.0175 | 2.3156 | 59.9785 | 2.1
39.0074 | 2.0755 | 59.9616 | 2.1 | 39.0154 | 0.72293 | 60.037 | 0.7 | 39.0239 | 2.3913 | 59.9892 | 2.1 | 39.0157 | 0.74385 | 59.991 | 0.7 | 39.0258 | 2.3156 | 59.9785 | 2.1
39.0157 | 2.0754 | 59.9616 | 2.1 | 39.0237 | 0.72288 | 60.037 | 0.7 | 39.0322 | 2.3913 | 59.9893 | 2.1 | 39.024 | 0.74387 | 59.991 | 0.7 | 39.0342 | 2.3156 | 59.9785 | 2.1
39.024 | 2.0753 | 59.9616 | 2.1 | 39.032 | 0.72284 | 60.037 | 0.7 | 39.0406 | 2.3913 | 59.9893 | 2.1 | 39.0323 | 0.74389 | 59.991 | 0.7 | 39.0425 | 2.3156 | 59.9785 | 2.1
|  |  |  | 39.0404 | 0.72279 | 60.037 | 0.7 | 39.0489 | 2.3913 | 59.9893 | 2.1 | 39.0407 | 0.74391 | 59.991 | 0.7 | 39.0508 | 2.3156 | 59.9785 | 2.1
|  |  |  | 39.0487 | 0.72275 | 60.037 | 0.7 | 39.0572 | 2.3913 | 59.9893 | 2.1 | 39.049 | 0.74392 | 59.991 | 0.7 | 39.0592 | 2.3156 | 59.9785 | 2.1
|  |  |  | 39.057 | 0.7227 | 60.037 | 0.7 | 39.0656 | 2.3913 | 59.9893 | 2.1 | 39.0573 | 0.74393 | 59.991 | 0.7 | 39.0675 | 2.3156 | 59.9784 | 2.1
|  |  |  | 39.0653 | 0.72265 | 60.037 | 0.7 | 39.0739 | 2.3912 | 59.9894 | 2.1 | 39.0657 | 0.74393 | 59.991 | 0.7 | 39.0759 | 2.3156 | 59.9784 | 2.1
|  |  |  | 39.0737 | 0.72265 | 60.037 | 0.7 | 39.0822 | 2.3912 | 59.9894 | 2.1 | 39.074 | 0.74394 | 59.991 | 0.7 | 39.0842 | 2.3156 | 59.9784 | 2.1
|  |  |  | 39.082 | 0.72265 | 60.037 | 0.7 | 39.0906 | 2.3912 | 59.9894 | 2.1 | 39.0824 | 0.74396 | 59.991 | 0.7 | 39.0925 | 2.3156 | 59.9784 | 2.1
|  |  |  | 39.0903 | 0.72265 | 60.037 | 0.7 | 39.0989 | 2.3912 | 59.9894 | 2.1 | 39.0907 | 0.74397 | 59.991 | 0.7 | 39.1009 | 2.3156 | 59.9784 | 2.1
|  |  |  | 39.0986 | 0.72264 | 60.037 | 0.7 | 39.1072 | 2.3912 | 59.9895 | 2.1 | 39.099 | 0.74399 | 59.991 | 0.7 | 39.1092 | 2.3156 | 59.9784 | 2.1
|  |  |  | 39.107 | 0.72264 | 60.037 | 0.7 | 39.1156 | 2.3911 | 59.9895 | 2.1 | 39.1074 | 0.744 | 59.991 | 0.7 | 39.1176 | 2.3156 | 59.9784 | 2.1
|  |  |  | 39.1153 | 0.72264 | 60.037 | 0.7 | 39.1239 | 2.3911 | 59.9895 | 2.1 | 39.1157 | 0.74401 | 59.991 | 0.7 | 39.1259 | 2.3156 | 59.9784 | 2.1
|  |  |  | 39.1236 | 0.72268 | 60.037 | 0.7 | 39.1322 | 2.3911 | 59.9895 | 2.1 | 39.124 | 0.74401 | 59.991 | 0.7 | 39.1342 | 2.3157 | 59.9784 | 2.1
|  |  |  | 39.132 | 0.72272 | 60.037 | 0.7 | 39.1405 | 2.3911 | 59.9896 | 2.1 | 39.1324 | 0.74401 | 59.991 | 0.7 | 39.1426 | 2.3157 | 59.9784 | 2.1
|  |  |  | 39.1403 | 0.72277 | 60.037 | 0.7 | 39.1489 | 2.3911 | 59.9896 | 2.1 | 39.1407 | 0.74402 | 59.991 | 0.7 | 39.1509 | 2.3157 | 59.9784 | 2.1
|  |  |  | 39.1486 | 0.72281 | 60.037 | 0.7 | 39.1572 | 2.3911 | 59.9896 | 2.1 | 39.149 | 0.74403 | 59.989 | 0.7 | 39.1592 | 2.3157 | 59.9784 | 2.1
|  |  |  | 39.157 | 0.72285 | 60.037 | 0.7 | 39.1655 | 2.391 | 59.9897 | 2.1 | 39.1574 | 0.74403 | 59.989 | 0.7 | 39.1676 | 2.3157 | 59.9783 | 2.1
|  |  |  | 39.1653 | 0.7229 | 60.037 | 0.7 | 39.1738 | 2.391 | 59.9897 | 2.1 | 39.1657 | 0.74402 | 59.989 | 0.7 | 39.1759 | 2.3157 | 59.9783 | 2.1
|  |  |  | 39.1736 | 0.72294 | 60.037 | 0.7 | 39.1822 | 2.391 | 59.9897 | 2.1 | 39.174 | 0.74401 | 59.989 | 0.7 | 39.1843 | 2.3108 | 59.9783 | 2.1
|  |  |  | 39.1819 | 0.72299 | 60.037 | 0.7 | 39.1905 | 2.391 | 59.9897 | 2.1 | 39.1824 | 0.744 | 59.989 | 0.7 | 39.1926 | 2.306 | 59.9783 | 2.1
|  |  |  | 39.1903 | 0.72303 | 60.037 | 0.7 | 39.1988 | 2.391 | 59.9897 | 2.1 | 39.1907 | 0.74399 | 59.989 | 0.7 | 39.2009 | 2.3012 | 59.9783 | 2.1
|  |  |  | 39.1986 | 0.72308 | 60.037 | 0.7 | 39.2072 | 2.391 | 59.9898 | 2.1 | 39.1991 | 0.74398 | 59.9889 | 0.7 | 39.2093 | 2.2964 | 59.9783 | 2.1
|  |  |  | 39.2069 | 0.72308 | 60.037 | 0.7 | 39.2155 | 2.391 | 59.9898 | 2.1 | 39.2074 | 0.74399 | 59.9889 | 0.7 | 39.2176 | 2.2868 | 59.9783 | 2.1
|  |  |  | 39.2152 | 0.72308 | 60.037 | 0.7 | 39.2238 | 2.391 | 59.9898 | 2.1 | 39.2157 | 0.744 | 59.9889 | 0.7 | 39.226 | 2.2771 | 59.9783 | 2.1
|  |  |  | 39.2236 | 0.72308 | 60.037 | 0.7 | 39.2322 | 2.391 | 59.9898 | 2.1 | 39.2241 | 0.74401 | 59.9889 | 0.7 | 39.2343 | 2.2675 | 59.9783 | 2.1
|  |  |  | 39.2319 | 0.72308 | 60.037 | 0.7 | 39.2405 | 2.391 | 59.9899 | 2.1 | 39.2324 | 0.74402 | 59.9889 | 0.7 | 39.2426 | 2.2579 | 59.9783 | 2.1
|  |  |  | 39.2402 | 0.72307 | 60.037 | 0.7 | 39.2488 | 2.391 | 59.9899 | 2.1 | 39.2407 | 0.74403 | 59.9889 | 0.7 | 39.251 | 2.2483 | 59.9783 | 2.1
|  |  |  | 39.2486 | 0.72305 | 60.037 | 0.7 | 39.2572 | 2.391 | 59.9899 | 2.1 | 39.2491 | 0.74405 | 59.9889 | 0.7 | 39.2593 | 2.2387 | 59.9783 | 2.1
|  |  |  | 39.2569 | 0.72301 | 60.037 | 0.7 | 39.2655 | 2.391 | 59.9899 | 2.1 | 39.2574 | 0.74406 | 59.9889 | 0.7 | 39.2676 | 2.2339 | 59.9782 | 2.1
|  |  |  | 39.2652 | 0.72297 | 60.037 | 0.7 | 39.2738 | 2.391 | 59.99 | 2.1 | 39.2657 | 0.74408 | 59.9889 | 0.7 | 39.2759 | 2.2291 | 59.9782 | 2.1
|  |  |  | 39.2736 | 0.72293 | 60.037 | 0.7 | 39.2822 | 2.391 | 59.99 | 2.1 | 39.2741 | 0.74409 | 59.9889 | 0.7 | 39.2843 | 2.2244 | 59.9782 | 2.1
|  |  |  | 39.2819 | 0.72288 | 60.037 | 0.7 | 39.2905 | 2.391 | 59.99 | 2.1 | 39.2824 | 0.7441 | 59.9889 | 0.7 | 39.2927 | 2.2196 | 59.9782 | 2.1
|  |  |  | 39.2902 | 0.72284 | 60.037 | 0.7 | 39.2988 | 2.391 | 59.99 | 2.1 | 39.2907 | 0.74407 | 59.9889 | 0.7 | 39.301 | 2.2196 | 59.9782 | 2.1
|  |  |  | 39.2985 | 0.7228 | 60.037 | 0.7 | 39.3071 | 2.391 | 59.9901 | 2.1 | 39.2991 | 0.74405 | 59.9888 | 0.7 | 39.3093 | 2.2196 | 59.9782 | 2.1
|  |  |  | 39.3069 | 0.7223 | 60.037 | 0.7 | 39.3155 | 2.391 | 59.9901 | 2.1 | 39.3074 | 0.74403 | 59.9888 | 0.7 | 39.3176 | 2.2197 | 59.9782 | 2.1
|  |  |  | 39.3152 | 0.72179 | 60.037 | 0.7 | 39.3238 | 2.391 | 59.9901 | 2.1 | 39.3158 | 0.74401 | 59.9888 | 0.7 | 39.326 | 2.2197 | 59.9782 | 2.1
|  |  |  | 39.3235 | 0.7213 | 60.037 | 0.7 | 39.3321 | 2.391 | 59.9902 | 2.1 | 39.3241 | 0.74399 | 59.9888 | 0.7 | 39.3344 | 2.2197 | 59.9782 | 2.1
|  |  |  | 39.3318 | 0.72081 | 60.037 | 0.7 | 39.3405 | 2.391 | 59.9902 | 2.1 | 39.3324 | 0.74397 | 59.9888 | 0.7 | 39.3427 | 2.2197 | 59.9782 | 2.1
|  |  |  | 39.3402 | 0.72037 | 60.037 | 0.7 | 39.3488 | 2.391 | 59.9902 | 2.1 | 39.3408 | 0.74395 | 59.9888 | 0.7 | 39.351 | 2.2197 | 59.9782 | 2.1
|  |  |  | 39.3485 | 0.71993 | 60.037 | 0.7 | 39.3571 | 2.391 | 59.9902 | 2.1 | 39.3491 | 0.74393 | 59.9888 | 0.7 | 39.3593 | 2.2198 | 59.9782 | 2.1
|  |  |  | 39.3568 | 0.71855 | 60.037 | 0.7 | 39.3655 | 2.391 | 59.9902 | 2.1 | 39.3574 | 0.74391 | 59.9888 | 0.7 | 39.3677 | 2.2198 | 59.9781 | 2.1
|  |  |  | 39.3652 | 0.71717 | 60.037 | 0.7 | 39.3738 | 2.391 | 59.9903 | 2.1 | 39.3658 | 0.7439 | 59.9888 | 0.7 | 39.376 | 2.2198 | 59.9781 | 2.1
|  |  |  | 39.3735 | 0.71579 | 60.037 | 0.7 | 39.3821 | 2.391 | 59.9903 | 2.1 | 39.3741 | 0.74391 | 59.9888 | 0.7 | 39.3843 | 2.2198 | 59.9781 | 2.1
|  |  |  | 39.3818 | 0.71441 | 60.037 | 0.7 | 39.3905 | 2.391 | 59.9903 | 2.1 | 39.3824 | 0.74391 | 59.9888 | 0.7 | 39.3927 | 2.2198 | 59.9781 | 2.1
|  |  |  | 39.3902 | 0.7135 | 60.037 | 0.7 | 39.3988 | 2.391 | 59.9903 | 2.1 | 39.3908 | 0.74392 | 59.9888 | 0.7 | 39.401 | 2.2198 | 59.9781 | 2.1
|  |  |  | 39.3985 | 0.71258 | 60.037 | 0.7 | 39.4071 | 2.391 | 59.9904 | 2.1 | 39.3991 | 0.74393 | 59.9888 | 0.7 | 39.4094 | 2.2198 | 59.9781 | 2.1
|  |  |  | 39.4068 | 0.71167 | 60.037 | 0.7 | 39.4155 | 2.391 | 59.9904 | 2.1 | 39.4074 | 0.74393 | 59.9887 | 0.7 | 39.4177 | 2.2199 | 59.9781 | 2.1
|  |  |  | 39.4151 | 0.71075 | 60.037 | 0.7 | 39.4238 | 2.3911 | 59.9904 | 2.1 | 39.4158 | 0.74392 | 59.9887 | 0.7 | 39.426 | 2.2199 | 59.9781 | 2.1
|  |  |  | 39.4235 | 0.70981 | 60.037 | 0.7 | 39.4321 | 2.3911 | 59.9904 | 2.1 | 39.4241 | 0.74391 | 59.9887 | 0.7 | 39.4344 | 2.2199 | 59.9781 | 2.1
|  |  |  | 39.4318 | 0.70887 | 60.037 | 0.7 | 39.4404 | 2.3911 | 59.9905 | 2.1 | 39.4325 | 0.74389 | 59.9887 | 0.7 | 39.4427 | 2.2198 | 59.9781 | 2.1
|  |  |  | 39.4401 | 0.71011 | 60.037 | 0.7 | 39.4488 | 2.3912 | 59.9905 | 2.1 | 39.4408 | 0.74387 | 59.9887 | 0.7 | 39.451 | 2.2198 | 59.9781 | 2.1
|  |  |  | 39.4484 | 0.71134 | 60.037 | 0.7 | 39.4571 | 2.3912 | 59.9905 | 2.1 | 39.4491 | 0.74386 | 59.9887 | 0.7 | 39.4594 | 2.2198 | 59.9781 | 2.1
|  |  |  | 39.4568 | 0.71257 | 60.037 | 0.7 | 39.4654 | 2.3913 | 59.9905 | 2.1 | 39.4575 | 0.74384 | 59.9887 | 0.7 | 39.4677 | 2.2197 | 59.978 | 2.1
|  |  |  | 39.4651 | 0.7138 | 60.037 | 0.7 | 39.4738 | 2.3913 | 59.9906 | 2.1 | 39.4658 | 0.74382 | 59.9887 | 0.7 | 39.4761 | 2.2197 | 59.978 | 2.1
|  |  |  | 39.4734 | 0.71504 | 60.037 | 0.7 | 39.4821 | 2.3913 | 59.9906 | 2.1 | 39.4741 | 0.74381 | 59.9887 | 0.7 | 39.4844 | 2.2197 | 59.978 | 2.1
|  |  |  | 39.4818 | 0.71627 | 60.037 | 0.7 | 39.4904 | 2.3914 | 59.9906 | 2.1 | 39.4825 | 0.74379 | 59.9887 | 0.7 | 39.4927 | 2.2196 | 59.978 | 2.1
|  |  |  | 39.4901 | 0.71858 | 60.037 | 0.7 | 39.4988 | 2.3914 | 59.9907 | 2.1 | 39.4908 | 0.74376 | 59.9887 | 0.7 | 39.5011 | 2.2196 | 59.978 | 2.1
|  |  |  | 39.4984 | 0.72088 | 60.037 | 0.7 | 39.5071 | 2.3915 | 59.9907 | 2.1 | 39.4991 | 0.74374 | 59.9887 | 0.7 | 39.5094 | 2.2195 | 59.978 | 2.1
|  |  |  | 39.5068 | 0.72319 | 60.037 | 0.7 | 39.5154 | 2.3915 | 59.9907 | 2.1 | 39.5075 | 0.74372 | 59.9886 | 0.7 | 39.5178 | 2.2195 | 59.978 | 2.1
|  |  |  | 39.5151 | 0.7255 | 60.037 | 0.7 | 39.5238 | 2.3915 | 59.9907 | 2.1 | 39.5158 | 0.74371 | 59.9886 | 0.7 | 39.5261 | 2.2195 | 59.978 | 2.1
|  |  |  | 39.5234 | 0.72659 | 60.037 | 0.7 | 39.5321 | 2.3915 | 59.9907 | 2.1 | 39.5241 | 0.7437 | 59.9886 | 0.7 | 39.5344 | 2.2195 | 59.978 | 2.1
|  |  |  | 39.5317 | 0.72768 | 60.037 | 0.7 | 39.5404 | 2.3915 | 59.9908 | 2.1 | 39.5325 | 0.74368 | 59.9886 | 0.7 | 39.5428 | 2.2196 | 59.9779 | 2.1
|  |  |  | 39.5401 | 0.72878 | 60.037 | 0.7 | 39.5488 | 2.3915 | 59.9908 | 2.1 | 39.5408 | 0.74365 | 59.9886 | 0.7 | 39.5511 | 2.2196 | 59.9779 | 2.1
|  |  |  | 39.5484 | 0.72987 | 60.037 | 0.7 | 39.5571 | 2.3872 | 59.9908 | 2.1 | 39.5492 | 0.74362 | 59.9886 | 0.7 | 39.5594 | 2.2196 | 59.9779 | 2.1
|  |  |  | 39.5567 | 0.73099 | 60.037 | 0.7 | 39.5654 | 2.3828 | 59.9908 | 2.1 | 39.5575 | 0.74358 | 59.9886 | 0.7 | 39.5677 | 2.2197 | 59.9779 | 2.1
|  |  |  | 39.565 | 0.73212 | 60.037 | 0.7 | 39.5737 | 2.3785 | 59.9909 | 2.1 | 39.5658 | 0.74354 | 59.9886 | 0.7 | 39.5761 | 2.2198 | 59.9779 | 2.1
|  |  |  | 39.5734 | 0.73149 | 60.037 | 0.7 | 39.5821 | 2.3742 | 59.9909 | 2.1 | 39.5742 | 0.74351 | 59.9886 | 0.7 | 39.5845 | 2.2199 | 59.9779 | 2.1
|  |  |  | 39.5817 | 0.73085 | 60.037 | 0.7 | 39.5904 | 2.3698 | 59.9909 | 2.1 | 39.5825 | 0.74349 | 59.9886 | 0.7 | 39.5928 | 2.2199 | 59.9778 | 2.1
|  |  |  | 39.59 | 0.73023 | 60.037 | 0.7 | 39.5987 | 2.3655 | 59.9909 | 2.1 | 39.5908 | 0.74347 | 59.9886 | 0.7 | 39.6011 | 2.22 | 59.9778 | 2.1
|  |  |  | 39.5984 | 0.7296 | 60.037 | 0.7 | 39.6071 | 2.3612 | 59.991 | 2.1 | 39.5992 | 0.74345 | 59.9885 | 0.7 | 39.6094 | 2.2201 | 59.9778 | 2.1
|  |  |  | 39.6067 | 0.72897 | 60.037 | 0.7 | 39.6154 | 2.3569 | 59.991 | 2.1 | 39.6075 | 0.74341 | 59.9885 | 0.7 | 39.6178 | 2.2201 | 59.9778 | 2.1
|  |  |  | 39.615 | 0.72833 | 60.037 | 0.7 | 39.6237 | 2.3525 | 59.991 | 2.1 | 39.6158 | 0.74338 | 59.9885 | 0.7 | 39.6262 | 2.2201 | 59.9778 | 2.1
|  |  |  | 39.6234 | 0.72769 | 60.037 | 0.7 | 39.6321 | 2.3482 | 59.991 | 2.1 | 39.6242 | 0.74337 | 59.9885 | 0.7 | 39.6345 | 2.2201 | 59.9778 | 2.1
|  |  |  | 39.6317 | 0.72705 | 60.036 | 0.7 | 39.6404 | 2.3482 | 59.9911 | 2.1 | 39.6325 | 0.74336 | 59.9885 | 0.7 | 39.6428 | 2.2201 | 59.9777 | 2.1
|  |  |  | 39.64 | 0.72638 | 60.036 | 0.7 | 39.6487 | 2.3482 | 59.9911 | 2.1 | 39.6408 | 0.74337 | 59.9885 | 0.7 | 39.6511 | 2.2201 | 59.9777 | 2.1
|  |  |  | 39.6483 | 0.72571 | 60.036 | 0.7 | 39.6571 | 2.3482 | 59.9911 | 2.1 | 39.6492 | 0.74337 | 59.9885 | 0.7 | 39.6595 | 2.22 | 59.9777 | 2.1
|  |  |  | 39.6567 | 0.7257 | 60.036 | 0.7 | 39.6654 | 2.3482 | 59.9911 | 2.1 | 39.6575 | 0.74338 | 59.9885 | 0.7 | 39.6678 | 2.22 | 59.9777 | 2.1
|  |  |  | 39.665 | 0.72569 | 60.036 | 0.7 | 39.6737 | 2.3482 | 59.9912 | 2.1 | 39.6659 | 0.74338 | 59.9885 | 0.7 | 39.6761 | 2.2199 | 59.9777 | 2.1
|  |  |  | 39.6733 | 0.72567 | 60.036 | 0.7 | 39.6821 | 2.3482 | 59.9912 | 2.1 | 39.6742 | 0.74337 | 59.9885 | 0.7 | 39.6845 | 2.2199 | 59.9777 | 2.1
|  |  |  | 39.6816 | 0.72565 | 60.0359 | 0.7 | 39.6904 | 2.3483 | 59.9912 | 2.1 | 39.6825 | 0.74336 | 59.9885 | 0.7 | 39.6928 | 2.2199 | 59.9776 | 2.1
|  |  |  | 39.69 | 0.72563 | 60.0359 | 0.7 | 39.6987 | 2.3483 | 59.9912 | 2.1 | 39.6909 | 0.74336 | 59.9885 | 0.7 | 39.7012 | 2.2199 | 59.9776 | 2.1
|  |  |  | 39.6983 | 0.72561 | 60.0359 | 0.7 | 39.707 | 2.3483 | 59.9913 | 2.1 | 39.6992 | 0.74336 | 59.9884 | 0.7 | 39.7095 | 2.2198 | 59.9776 | 2.1
|  |  |  | 39.7066 | 0.7256 | 60.0359 | 0.7 | 39.7154 | 2.3484 | 59.9913 | 2.1 | 39.7076 | 0.74335 | 59.9884 | 0.7 | 39.7178 | 2.2198 | 59.9776 | 2.1
|  |  |  | 39.715 | 0.72559 | 60.0359 | 0.7 | 39.7237 | 2.3484 | 59.9913 | 2.1 | 39.7159 | 0.74334 | 59.9884 | 0.7 | 39.7262 | 2.2198 | 59.9776 | 2.1
|  |  |  | 39.7233 | 0.72555 | 60.0359 | 0.7 | 39.732 | 2.3484 | 59.9913 | 2.1 | 39.7242 | 0.74332 | 59.9884 | 0.7 | 39.7345 | 2.2198 | 59.9776 | 2.1
|  |  |  | 39.7316 | 0.72552 | 60.0359 | 0.7 | 39.7404 | 2.3485 | 59.9914 | 2.1 | 39.7325 | 0.7433 | 59.9884 | 0.7 | 39.7429 | 2.2198 | 59.9775 | 2.1
|  |  |  | 39.74 | 0.7255 | 60.0359 | 0.7 | 39.7487 | 2.3485 | 59.9914 | 2.1 | 39.7409 | 0.74327 | 59.9884 | 0.7 | 39.7512 | 2.2199 | 59.9775 | 2.1
|  |  |  | 39.7483 | 0.72549 | 60.0359 | 0.7 | 39.757 | 2.3486 | 59.9914 | 2.1 | 39.7492 | 0.74324 | 59.9884 | 0.7 | 39.7595 | 2.2199 | 59.9775 | 2.1
|  |  |  | 39.7566 | 0.72547 | 60.0359 | 0.7 | 39.7654 | 2.3486 | 59.9914 | 2.1 | 39.7575 | 0.74322 | 59.9884 | 0.7 | 39.7679 | 2.22 | 59.9775 | 2.1
|  |  |  | 39.7649 | 0.72546 | 60.0359 | 0.7 | 39.7737 | 2.3486 | 59.9915 | 2.1 | 39.7659 | 0.7432 | 59.9884 | 0.7 | 39.7762 | 2.22 | 59.9775 | 2.1
|  |  |  | 39.7733 | 0.72543 | 60.0359 | 0.7 | 39.782 | 2.3487 | 59.9915 | 2.1 | 39.7742 | 0.74319 | 59.9884 | 0.7 | 39.7845 | 2.2201 | 59.9775 | 2.1
|  |  |  | 39.7816 | 0.72541 | 60.0359 | 0.7 | 39.7903 | 2.3486 | 59.9915 | 2.1 | 39.7826 | 0.74318 | 59.9884 | 0.7 | 39.7929 | 2.2202 | 59.9774 | 2.1
|  |  |  | 39.7899 | 0.72539 | 60.0358 | 0.7 | 39.7987 | 2.3485 | 59.9916 | 2.1 | 39.7909 | 0.74316 | 59.9884 | 0.7 | 39.8012 | 2.2202 | 59.9774 | 2.1
|  |  |  | 39.7982 | 0.72536 | 60.0358 | 0.7 | 39.807 | 2.3484 | 59.9916 | 2.1 | 39.7992 | 0.74314 | 59.9883 | 0.7 | 39.8096 | 2.2203 | 59.9774 | 2.1
|  |  |  | 39.8066 | 0.72537 | 60.0358 | 0.7 | 39.8153 | 2.3483 | 59.9916 | 2.1 | 39.8076 | 0.74313 | 59.9883 | 0.7 | 39.8179 | 2.2204 | 59.9774 | 2.1
|  |  |  | 39.8149 | 0.72537 | 60.0358 | 0.7 | 39.8237 | 2.3482 | 59.9916 | 2.1 | 39.8159 | 0.74311 | 59.9883 | 0.7 | 39.8262 | 2.2205 | 59.9774 | 2.1
|  |  |  | 39.8232 | 0.72538 | 60.0358 | 0.7 | 39.832 | 2.3481 | 59.9916 | 2.1 | 39.8242 | 0.74311 | 59.9883 | 0.7 | 39.8346 | 2.2205 | 59.9774 | 2.1
|  |  |  | 39.8316 | 0.72538 | 60.0358 | 0.7 | 39.8403 | 2.348 | 59.9917 | 2.1 | 39.8326 | 0.7431 | 59.9883 | 0.7 | 39.8429 | 2.2205 | 59.9773 | 2.1
|  |  |  | 39.8399 | 0.72538 | 60.0358 | 0.7 | 39.8486 | 2.348 | 59.9917 | 2.1 | 39.8409 | 0.7431 | 59.9883 | 0.7 | 39.8513 | 2.2205 | 59.9773 | 2.1
|  |  |  | 39.8482 | 0.72539 | 60.0358 | 0.7 | 39.857 | 2.3479 | 59.9917 | 2.1 | 39.8492 | 0.7431 | 59.9883 | 0.7 | 39.8596 | 2.2205 | 59.9773 | 2.1
|  |  |  | 39.8566 | 0.72538 | 60.0358 | 0.7 | 39.8653 | 2.3478 | 59.9917 | 2.1 | 39.8576 | 0.74309 | 59.9883 | 0.7 | 39.8679 | 2.2205 | 59.9773 | 2.1
|  |  |  | 39.8649 | 0.72536 | 60.0358 | 0.7 | 39.8736 | 2.3478 | 59.9918 | 2.1 | 39.8659 | 0.74307 | 59.9883 | 0.7 | 39.8763 | 2.2204 | 59.9773 | 2.1
|  |  |  | 39.8732 | 0.72533 | 60.0358 | 0.7 | 39.882 | 2.3478 | 59.9918 | 2.1 | 39.8742 | 0.74307 | 59.9883 | 0.7 | 39.8846 | 2.2204 | 59.9773 | 2.1
|  |  |  | 39.8815 | 0.7253 | 60.0357 | 0.7 | 39.8903 | 2.3433 | 59.9918 | 2.1 | 39.8826 | 0.74307 | 59.9883 | 0.7 | 39.8929 | 2.2203 | 59.9772 | 2.1
|  |  |  | 39.8899 | 0.72528 | 60.0357 | 0.7 | 39.8986 | 2.3389 | 59.9918 | 2.1 | 39.8909 | 0.74306 | 59.9883 | 0.7 | 39.9012 | 2.2202 | 59.9772 | 2.1
|  |  |  | 39.8982 | 0.72526 | 60.0357 | 0.7 | 39.907 | 2.3308 | 59.9919 | 2.1 | 39.8993 | 0.74305 | 59.9883 | 0.7 | 39.9096 | 2.2201 | 59.9772 | 2.1
|  |  |  | 39.9065 | 0.72524 | 60.0357 | 0.7 | 39.9153 | 2.3227 | 59.9919 | 2.1 | 39.9076 | 0.74304 | 59.9882 | 0.7 | 39.918 | 2.22 | 59.9772 | 2.1
|  |  |  | 39.9148 | 0.72523 | 60.0357 | 0.7 | 39.9236 | 2.3146 | 59.9919 | 2.1 | 39.9159 | 0.74303 | 59.9882 | 0.7 | 39.9263 | 2.22 | 59.9772 | 2.1
|  |  |  | 39.9232 | 0.72522 | 60.0357 | 0.7 | 39.932 | 2.3065 | 59.9919 | 2.1 | 39.9243 | 0.74301 | 59.9882 | 0.7 | 39.9346 | 2.2199 | 59.9772 | 2.1
|  |  |  | 39.9315 | 0.7252 | 60.0357 | 0.7 | 39.9403 | 2.2984 | 59.992 | 2.1 | 39.9326 | 0.743 | 59.9882 | 0.7 | 39.9429 | 2.2198 | 59.9771 | 2.1
|  |  |  | 39.9398 | 0.72522 | 60.0357 | 0.7 | 39.9486 | 2.2903 | 59.992 | 2.1 | 39.9409 | 0.74298 | 59.9882 | 0.7 | 39.9513 | 2.2198 | 59.9771 | 2.1
|  |  |  | 39.9482 | 0.72523 | 60.0357 | 0.7 | 39.9569 | 2.2821 | 59.9941 | 2.1 | 39.9493 | 0.74296 | 59.9882 | 0.7 | 39.9597 | 2.2197 | 59.9771 | 2.1
|  |  |  | 39.9565 | 0.72526 | 60.0357 | 0.7 | 39.9653 | 2.274 | 59.9941 | 2.1 | 39.9576 | 0.74295 | 59.9882 | 0.7 | 39.968 | 2.2197 | 59.9771 | 2.1
|  |  |  | 39.9648 | 0.72528 | 60.0357 | 0.7 | 39.9736 | 2.2704 | 59.9942 | 2.1 | 39.9659 | 0.74293 | 59.9882 | 0.7 | 39.9763 | 2.2197 | 59.9771 | 2.1
|  |  |  | 39.9732 | 0.72531 | 60.0357 | 0.7 | 39.9819 | 2.2667 | 59.9943 | 2.1 | 39.9743 | 0.7429 | 59.9882 | 0.7 | 39.9846 | 2.2197 | 59.9771 | 2.1
|  |  |  | 39.9815 | 0.72534 | 60.0356 | 0.7 | 39.9902 | 2.2667 | 59.9943 | 2.1 | 39.9826 | 0.74288 | 59.9882 | 0.7 | 39.993 | 2.2197 | 59.977 | 2.1
|  |  |  | 39.9898 | 0.72536 | 60.0356 | 0.7 | 39.9986 | 2.2668 | 59.9944 | 2.1 | 39.9909 | 0.74284 | 59.9882 | 0.7 | 40.0013 | 2.2197 | 59.977 | 2.1
|  |  |  | 39.9981 | 0.72538 | 60.0356 | 0.7 | 40.0069 | 2.2668 | 59.9945 | 2.1 | 39.9993 | 0.74281 | 59.9881 | 0.7 | 40.0096 | 2.2197 | 59.977 | 2.1
|  |  |  | 40.0065 | 0.72548 | 60.0356 | 0.7 | 40.0152 | 2.2668 | 59.9945 | 2.1 | 40.0076 | 0.74278 | 59.9881 | 0.7 | 40.018 | 2.2197 | 59.977 | 2.1
|  |  |  | 40.0148 | 0.72558 | 60.0356 | 0.7 | 40.0236 | 2.2668 | 59.9946 | 2.1 | 40.016 | 0.74276 | 59.9881 | 0.7 | 40.0263 | 2.2197 | 59.977 | 2.1
|  |  |  | 40.0231 | 0.72568 | 60.0356 | 0.7 | 40.0319 | 2.2669 | 59.9947 | 2.1 | 40.0243 | 0.74272 | 59.9881 | 0.7 | 40.0347 | 2.2197 | 59.977 | 2.1
|  |  |  | 40.0314 | 0.72578 | 60.0356 | 0.7 | 40.0402 | 2.2669 | 59.9947 | 2.1 | 40.0326 | 0.74269 | 59.9881 | 0.7 | 40.043 | 2.2197 | 59.9769 | 2.1
|  |  |  | 40.0398 | 0.72589 | 60.0356 | 0.7 | 40.0485 | 2.2669 | 59.9948 | 2.1 | 40.041 | 0.74266 | 59.9881 | 0.7 | 40.0513 | 2.2197 | 59.9769 | 2.1
|  |  |  | 40.0481 | 0.72601 | 60.0356 | 0.7 | 40.0569 | 2.2669 | 59.9949 | 2.1 | 40.0493 | 0.74263 | 59.9881 | 0.7 | 40.0597 | 2.2197 | 59.9769 | 2.1
|  |  |  | 40.0564 | 0.7261 | 60.0356 | 0.7 | 40.0652 | 2.267 | 59.9949 | 2.1 | 40.0576 | 0.74261 | 59.9881 | 0.7 | 40.0681 | 2.2197 | 59.9769 | 2.1
|  |  |  | 40.0648 | 0.7262 | 60.0356 | 0.7 | 40.0735 | 2.267 | 59.995 | 2.1 | 40.066 | 0.7426 | 59.9881 | 0.7 | 40.0764 | 2.2197 | 59.9769 | 2.1
|  |  |  | 40.0731 | 0.7263 | 60.0356 | 0.7 | 40.0819 | 2.267 | 59.9951 | 2.1 | 40.0743 | 0.74258 | 59.9881 | 0.7 | 40.0847 | 2.2197 | 59.9769 | 2.1
|  |  |  | 40.0814 | 0.72639 | 60.0355 | 0.7 | 40.0902 | 2.267 | 59.9951 | 2.1 | 40.0826 | 0.74256 | 59.9881 | 0.7 | 40.093 | 2.2197 | 59.9768 | 2.1
|  |  |  | 40.0898 | 0.72641 | 60.0355 | 0.7 | 40.0985 | 2.267 | 59.9952 | 2.1 | 40.091 | 0.74254 | 59.9881 | 0.7 | 40.1014 | 2.2197 | 59.9768 | 2.1
|  |  |  | 40.0981 | 0.72643 | 60.0355 | 0.7 | 40.1069 | 2.267 | 59.9953 | 2.1 | 40.0993 | 0.74252 | 59.988 | 0.7 | 40.1097 | 2.2197 | 59.9768 | 2.1
|  |  |  | 40.1064 | 0.72645 | 60.0355 | 0.7 | 40.1152 | 2.267 | 59.9953 | 2.1 | 40.1077 | 0.7425 | 59.988 | 0.7 | 40.118 | 2.2197 | 59.9768 | 2.1
|  |  |  | 40.1147 | 0.72647 | 60.0355 | 0.7 | 40.1235 | 2.267 | 59.9954 | 2.1 | 40.116 | 0.74249 | 59.988 | 0.7 | 40.1264 | 2.2197 | 59.9768 | 2.1
|  |  |  | 40.1231 | 0.72647 | 60.0355 | 0.7 | 40.1318 | 2.267 | 59.9955 | 2.1 | 40.1243 | 0.74248 | 59.988 | 0.7 | 40.1347 | 2.2197 | 59.9768 | 2.1
|  |  |  | 40.1314 | 0.72647 | 60.0355 | 0.7 | 40.1402 | 2.267 | 59.9955 | 2.1 | 40.1327 | 0.74247 | 59.988 | 0.7 | 40.1431 | 2.2197 | 59.9767 | 2.1
|  |  |  | 40.1397 | 0.72644 | 60.0355 | 0.7 | 40.1485 | 2.267 | 59.9956 | 2.1 | 40.141 | 0.74246 | 59.988 | 0.7 | 40.1514 | 2.2197 | 59.9767 | 2.1
|  |  |  | 40.148 | 0.72642 | 60.0355 | 0.7 | 40.1568 | 2.2671 | 59.9957 | 2.1 | 40.1493 | 0.74245 | 59.986 | 0.7 | 40.1597 | 2.2197 | 59.9767 | 2.1
|  |  |  | 40.1564 | 0.72639 | 60.0355 | 0.7 | 40.1651 | 2.2671 | 59.9957 | 2.1 | 40.1577 | 0.74246 | 59.986 | 0.7 | 40.1681 | 2.2197 | 59.9767 | 2.1
|  |  |  | 40.1647 | 0.72637 | 60.0355 | 0.7 | 40.1735 | 2.2672 | 59.9958 | 2.1 | 40.166 | 0.74247 | 59.986 | 0.7 | 40.1764 | 2.2197 | 59.9767 | 2.1
|  |  |  | 40.173 | 0.72633 | 60.0355 | 0.7 | 40.1818 | 2.2673 | 59.9959 | 2.1 | 40.1743 | 0.74248 | 59.986 | 0.7 | 40.1848 | 2.2197 | 59.9767 | 2.1
|  |  |  | 40.1814 | 0.7263 | 60.0354 | 0.7 | 40.1901 | 2.2673 | 59.9959 | 2.1 | 40.1827 | 0.74249 | 59.986 | 0.7 | 40.1931 | 2.2197 | 59.9766 | 2.1
|  |  |  | 40.1897 | 0.72628 | 60.0354 | 0.7 | 40.1985 | 2.2674 | 59.996 | 2.1 | 40.191 | 0.7425 | 59.986 | 0.7 | 40.2014 | 2.2197 | 59.9766 | 2.1
|  |  |  | 40.198 | 0.72626 | 60.0354 | 0.7 | 40.2068 | 2.2674 | 59.9961 | 2.1 | 40.1993 | 0.74251 | 59.986 | 0.7 | 40.2098 | 2.2197 | 59.9766 | 2.1
|  |  |  | 40.2063 | 0.72624 | 60.0354 | 0.7 | 40.2151 | 2.2675 | 59.9961 | 2.1 | 40.2077 | 0.74252 | 59.9859 | 0.7 | 40.2181 | 2.2197 | 59.9766 | 2.1
|  |  |  | 40.2147 | 0.72622 | 60.0354 | 0.7 | 40.2235 | 2.2675 | 59.9962 | 2.1 | 40.216 | 0.74253 | 59.9859 | 0.7 | 40.2264 | 2.2197 | 59.9766 | 2.1
|  |  |  | 40.223 | 0.72622 | 60.0354 | 0.7 | 40.2318 | 2.2675 | 59.9963 | 2.1 | 40.2244 | 0.74254 | 59.9859 | 0.7 | 40.2348 | 2.2197 | 59.9766 | 2.1
|  |  |  | 40.2313 | 0.72623 | 60.0354 | 0.7 | 40.2401 | 2.2675 | 59.9963 | 2.1 | 40.2327 | 0.74254 | 59.9859 | 0.7 | 40.2431 | 2.2196 | 59.9765 | 2.1
|  |  |  | 40.2397 | 0.72623 | 60.0354 | 0.7 | 40.2484 | 2.2675 | 59.9964 | 2.1 | 40.241 | 0.74253 | 59.9859 | 0.7 | 40.2515 | 2.2196 | 59.9765 | 2.1
|  |  |  | 40.248 | 0.72623 | 60.0354 | 0.7 | 40.2568 | 2.2675 | 59.9965 | 2.1 | 40.2494 | 0.74252 | 59.9859 | 0.7 | 40.2598 | 2.2195 | 59.9765 | 2.1
|  |  |  | 40.2563 | 0.72623 | 60.0354 | 0.7 | 40.2651 | 2.2675 | 59.9965 | 2.1 | 40.2577 | 0.74251 | 59.9859 | 0.7 | 40.2681 | 2.2195 | 59.9765 | 2.1
|  |  |  | 40.2646 | 0.72623 | 60.0354 | 0.7 | 40.2734 | 2.2675 | 59.9966 | 2.1 | 40.2661 | 0.7425 | 59.9859 | 0.7 | 40.2765 | 2.2194 | 59.9765 | 2.1
|  |  |  | 40.273 | 0.72622 | 60.0354 | 0.7 | 40.2818 | 2.2675 | 59.9967 | 2.1 | 40.2744 | 0.74249 | 59.9859 | 0.7 | 40.2848 | 2.2194 | 59.9765 | 2.1
|  |  |  | 40.2813 | 0.7262 | 60.0354 | 0.7 | 40.2901 | 2.2674 | 59.9967 | 2.1 | 40.2827 | 0.74248 | 59.9859 | 0.7 | 40.2932 | 2.2193 | 59.9764 | 2.1
|  |  |  | 40.2896 | 0.72619 | 60.0353 | 0.7 | 40.2984 | 2.2674 | 59.9968 | 2.1 | 40.291 | 0.74247 | 59.9859 | 0.7 | 40.3015 | 2.2193 | 59.9764 | 2.1
|  |  |  | 40.298 | 0.72619 | 60.0353 | 0.7 | 40.3067 | 2.2674 | 59.9969 | 2.1 | 40.2994 | 0.74246 | 59.9858 | 0.7 | 40.3098 | 2.2193 | 59.9764 | 2.1
|  |  |  | 40.3063 | 0.72618 | 60.0353 | 0.7 | 40.3151 | 2.2674 | 59.9969 | 2.1 | 40.3077 | 0.74244 | 59.9858 | 0.7 | 40.3182 | 2.2193 | 59.9764 | 2.1
|  |  |  | 40.3146 | 0.72618 | 60.0353 | 0.7 | 40.3234 | 2.2674 | 59.997 | 2.1 | 40.3161 | 0.74243 | 59.9858 | 0.7 | 40.3265 | 2.2193 | 59.9764 | 2.1
|  |  |  | 40.3229 | 0.72615 | 60.0353 | 0.7 | 40.3317 | 2.2673 | 59.9971 | 2.1 | 40.3244 | 0.74243 | 59.9858 | 0.7 | 40.3348 | 2.2194 | 59.9764 | 2.1
|  |  |  | 40.3313 | 0.72613 | 60.0353 | 0.7 | 40.34 | 2.2672 | 59.9971 | 2.1 | 40.3327 | 0.74243 | 59.9858 | 0.7 | 40.3432 | 2.2194 | 59.9763 | 2.1
|  |  |  | 40.3396 | 0.72611 | 60.0353 | 0.7 | 40.3484 | 2.2671 | 59.9972 | 2.1 | 40.3411 | 0.74244 | 59.9858 | 0.7 | 40.3515 | 2.2194 | 59.9763 | 2.1
|  |  |  | 40.3479 | 0.7261 | 60.0353 | 0.7 | 40.3567 | 2.2671 | 59.9973 | 2.1 | 40.3494 | 0.74244 | 59.9858 | 0.7 | 40.3599 | 2.2194 | 59.9763 | 2.1
|  |  |  | 40.3563 | 0.72609 | 60.0353 | 0.7 | 40.365 | 2.267 | 59.9973 | 2.1 | 40.3578 | 0.74244 | 59.9858 | 0.7 | 40.3682 | 2.2194 | 59.9763 | 2.1
|  |  |  | 40.3646 | 0.72609 | 60.0353 | 0.7 | 40.3734 | 2.2669 | 59.9974 | 2.1 | 40.3661 | 0.74244 | 59.9858 | 0.7 | 40.3765 | 2.2195 | 59.9763 | 2.1
|  |  |  | 40.3729 | 0.72602 | 60.0353 | 0.7 | 40.3817 | 2.2668 | 59.9975 | 2.1 | 40.3744 | 0.74244 | 59.9858 | 0.7 | 40.3849 | 2.2195 | 59.9763 | 2.1
|  |  |  | 40.3812 | 0.72596 | 60.0352 | 0.7 | 40.39 | 2.2668 | 59.9975 | 2.1 | 40.3828 | 0.74244 | 59.9858 | 0.7 | 40.3932 | 2.2195 | 59.9762 | 2.1
|  |  |  | 40.3896 | 0.72589 | 60.0352 | 0.7 | 40.3984 | 2.2667 | 59.9976 | 2.1 | 40.3911 | 0.74244 | 59.9858 | 0.7 | 40.4016 | 2.2194 | 59.9762 | 2.1
|  |  |  | 40.3979 | 0.72582 | 60.0352 | 0.7 | 40.4067 | 2.2667 | 59.9977 | 2.1 | 40.3994 | 0.74245 | 59.9857 | 0.7 | 40.4099 | 2.2194 | 59.9762 | 2.1
|  |  |  | 40.4062 | 0.72577 | 60.0352 | 0.7 | 40.415 | 2.2667 | 59.9977 | 2.1 | 40.4078 | 0.74245 | 59.9857 | 0.7 | 40.4182 | 2.2193 | 59.9762 | 2.1
|  |  |  | 40.4146 | 0.72571 | 60.0352 | 0.7 | 40.4233 | 2.2667 | 59.9978 | 2.1 | 40.4161 | 0.74246 | 59.9857 | 0.7 | 40.4266 | 2.2192 | 59.9762 | 2.1
|  |  |  | 40.4229 | 0.72564 | 60.0352 | 0.7 | 40.4317 | 2.2667 | 59.9979 | 2.1 | 40.4244 | 0.74247 | 59.9857 | 0.7 | 40.4349 | 2.2138 | 59.9762 | 2.1
|  |  |  | 40.4312 | 0.72557 | 60.0352 | 0.7 | 40.44 | 2.2667 | 59.9979 | 2.1 | 40.4328 | 0.74247 | 59.9857 | 0.7 | 40.4432 | 2.2084 | 59.9761 | 2.1
|  |  |  | 40.4395 | 0.72549 | 60.0352 | 0.7 | 40.4483 | 2.2667 | 59.998 | 2.1 | 40.4411 | 0.74247 | 59.9857 | 0.7 | 40.4515 | 2.2029 | 59.9761 | 2.1
|  |  |  | 40.4479 | 0.72542 | 60.0352 | 0.7 | 40.4566 | 2.2667 | 59.9981 | 2.1 | 40.4495 | 0.74247 | 59.9857 | 0.7 | 40.4599 | 2.1975 | 59.9761 | 2.1
|  |  |  | 40.4562 | 0.7254 | 60.0352 | 0.7 | 40.465 | 2.2667 | 59.9981 | 2.1 | 40.4578 | 0.74247 | 59.9857 | 0.7 | 40.4683 | 2.1921 | 59.9761 | 2.1
|  |  |  | 40.4645 | 0.72538 | 60.0352 | 0.7 | 40.4733 | 2.2667 | 59.9982 | 2.1 | 40.4661 | 0.74247 | 59.9857 | 0.7 | 40.4766 | 2.1867 | 59.9761 | 2.1
|  |  |  | 40.4729 | 0.72537 | 60.0352 | 0.7 | 40.4816 | 2.2667 | 59.9983 | 2.1 | 40.4745 | 0.74247 | 59.9857 | 0.7 | 40.4849 | 2.1814 | 59.9761 | 2.1
|  |  |  | 40.4812 | 0.72536 | 60.0351 | 0.7 | 40.49 | 2.2667 | 59.9983 | 2.1 | 40.4828 | 0.74247 | 59.9857 | 0.7 | 40.4932 | 2.176 | 59.976 | 2.1
|  |  |  | 40.4895 | 0.72535 | 60.0351 | 0.7 | 40.4983 | 2.2667 | 59.9984 | 2.1 | 40.4911 | 0.74247 | 59.9857 | 0.7 | 40.5016 | 2.1706 | 59.976 | 2.1
|  |  |  | 40.4978 | 0.72535 | 60.0351 | 0.7 | 40.5066 | 2.2667 | 59.9985 | 2.1 | 40.4995 | 0.74246 | 59.9856 | 0.7 | 40.5099 | 2.1653 | 59.976 | 2.1
|  |  |  | 40.5062 | 0.72535 | 60.0351 | 0.7 | 40.5149 | 2.2667 | 59.9985 | 2.1 | 40.5078 | 0.74166 | 59.9856 | 0.7 | 40.5182 | 2.1653 | 59.977 | 2.1
|  |  |  | 40.5145 | 0.72535 | 60.0351 | 0.7 | 40.5233 | 2.2667 | 59.9986 | 2.1 | 40.5161 | 0.74086 | 59.9856 | 0.7 | 40.5266 | 2.1654 | 59.977 | 2.1
|  |  |  | 40.5228 | 0.72543 | 60.0351 | 0.7 | 40.5316 | 2.2667 | 59.9987 | 2.1 | 40.5245 | 0.74006 | 59.9856 | 0.7 | 40.5349 | 2.1654 | 59.977 | 2.1
|  |  |  | 40.5312 | 0.72551 | 60.0351 | 0.7 | 40.5399 | 2.2667 | 59.9987 | 2.1 | 40.5328 | 0.73926 | 59.9856 | 0.7 | 40.5433 | 2.1654 | 59.9769 | 2.1
|  |  |  | 40.5395 | 0.72559 | 60.0351 | 0.7 | 40.5483 | 2.2667 | 59.9988 | 2.1 | 40.5412 | 0.73847 | 59.9856 | 0.7 | 40.5516 | 2.1654 | 59.9769 | 2.1
|  |  |  | 40.5478 | 0.72568 | 60.0351 | 0.7 | 40.5566 | 2.2667 | 59.9989 | 2.1 | 40.5495 | 0.73767 | 59.9856 | 0.7 | 40.5599 | 2.1653 | 59.9769 | 2.1
|  |  |  | 40.5561 | 0.72579 | 60.0351 | 0.7 | 40.5649 | 2.2667 | 59.9989 | 2.1 | 40.5578 | 0.73687 | 59.9856 | 0.7 | 40.5683 | 2.1653 | 59.9769 | 2.1
|  |  |  | 40.5645 | 0.7259 | 60.0351 | 0.7 | 40.5733 | 2.2667 | 59.999 | 2.1 | 40.5662 | 0.73608 | 59.9856 | 0.7 | 40.5766 | 2.1653 | 59.9769 | 2.1
|  |  |  | 40.5728 | 0.72605 | 60.0351 | 0.7 | 40.5816 | 2.2667 | 59.9991 | 2.1 | 40.5745 | 0.73528 | 59.9856 | 0.7 | 40.585 | 2.1654 | 59.9769 | 2.1
|  |  |  | 40.5811 | 0.72619 | 60.035 | 0.7 | 40.5899 | 2.2667 | 59.9991 | 2.1 | 40.5828 | 0.73448 | 59.9856 | 0.7 | 40.5933 | 2.1654 | 59.9768 | 2.1
|  |  |  | 40.5895 | 0.72634 | 60.035 | 0.7 | 40.5982 | 2.2666 | 59.9992 | 2.1 | 40.5912 | 0.73447 | 59.9856 | 0.7 | 40.6016 | 2.1654 | 59.9768 | 2.1
|  |  |  | 40.5978 | 0.72648 | 60.035 | 0.7 | 40.6066 | 2.2666 | 59.9993 | 2.1 | 40.5995 | 0.73446 | 59.9855 | 0.7 | 40.61 | 2.1654 | 59.9768 | 2.1
|  |  |  | 40.6061 | 0.72655 | 60.035 | 0.7 | 40.6149 | 2.2666 | 59.9993 | 2.1 | 40.6078 | 0.73445 | 59.9855 | 0.7 | 40.6183 | 2.1654 | 59.9768 | 2.1
|  |  |  | 40.6144 | 0.72661 | 60.035 | 0.7 | 40.6232 | 2.2665 | 59.9994 | 2.1 | 40.6162 | 0.73443 | 59.9855 | 0.7 | 40.6266 | 2.1654 | 59.9768 | 2.1
|  |  |  | 40.6228 | 0.72668 | 60.035 | 0.7 | 40.6315 | 2.2665 | 59.9995 | 2.1 | 40.6245 | 0.73442 | 59.9855 | 0.7 | 40.635 | 2.1655 | 59.9768 | 2.1
|  |  |  | 40.6311 | 0.72674 | 60.036 | 0.7 | 40.6399 | 2.2665 | 59.9995 | 2.1 | 40.6328 | 0.73441 | 59.9855 | 0.7 | 40.6433 | 2.1655 | 59.9767 | 2.1
|  |  |  | 40.6394 | 0.7267 | 60.036 | 0.7 | 40.6482 | 2.2664 | 59.9996 | 2.1 | 40.6412 | 0.73441 | 59.9855 | 0.7 | 40.6517 | 2.1655 | 59.9767 | 2.1
|  |  |  | 40.6478 | 0.72666 | 60.036 | 0.7 | 40.6565 | 2.2664 | 59.9997 | 2.1 | 40.6495 | 0.73441 | 59.9855 | 0.7 | 40.66 | 2.1654 | 59.9767 | 2.1
|  |  |  | 40.6561 | 0.72659 | 60.036 | 0.7 | 40.6649 | 2.2664 | 59.9997 | 2.1 | 40.6579 | 0.73441 | 59.9855 | 0.7 | 40.6683 | 2.1654 | 59.9767 | 2.1
|  |  |  | 40.6644 | 0.72652 | 60.036 | 0.7 | 40.6732 | 2.2664 | 59.9998 | 2.1 | 40.6662 | 0.73441 | 59.9855 | 0.7 | 40.6767 | 2.1654 | 59.9767 | 2.1
|  |  |  | 40.6727 | 0.72644 | 60.036 | 0.7 | 40.6815 | 2.2663 | 59.9999 | 2.1 | 40.6745 | 0.73442 | 59.9855 | 0.7 | 40.685 | 2.1654 | 59.9767 | 2.1
|  |  |  | 40.6811 | 0.72635 | 60.0359 | 0.7 | 40.6898 | 2.2663 | 59.9999 | 2.1 | 40.6829 | 0.73443 | 59.9855 | 0.7 | 40.6934 | 2.1654 | 59.9766 | 2.1
|  |  |  | 40.6894 | 0.72626 | 60.0359 | 0.7 | 40.6982 | 2.2663 | 60 | 2.1 | 40.6912 | 0.73444 | 59.9855 | 0.7 | 40.7017 | 2.1654 | 59.9766 | 2.1
|  |  |  | 40.6977 | 0.72618 | 60.0359 | 0.7 | 40.7065 | 2.2663 | 60.0001 | 2.1 | 40.6996 | 0.73445 | 59.9855 | 0.7 | 40.71 | 2.1655 | 59.9766 | 2.1
|  |  |  | 40.7061 | 0.72609 | 60.0359 | 0.7 | 40.7148 | 2.2664 | 60.0001 | 2.1 | 40.7079 | 0.73445 | 59.9854 | 0.7 | 40.7184 | 2.1655 | 59.9766 | 2.1
|  |  |  | 40.7144 | 0.726 | 60.0359 | 0.7 | 40.7232 | 2.2664 | 60.0002 | 2.1 | 40.7162 | 0.73446 | 59.9854 | 0.7 | 40.7267 | 2.1655 | 59.9766 | 2.1
|  |  |  | 40.7227 | 0.72599 | 60.0359 | 0.7 | 40.7315 | 2.2664 | 60.0003 | 2.1 | 40.7245 | 0.73445 | 59.9854 | 0.7 | 40.735 | 2.1655 | 59.9766 | 2.1
|  |  |  | 40.731 | 0.72598 | 60.0359 | 0.7 | 40.7398 | 2.2664 | 60.0003 | 2.1 | 40.7329 | 0.73444 | 59.9854 | 0.7 | 40.7434 | 2.1656 | 59.9765 | 2.1
|  |  |  | 40.7394 | 0.72596 | 60.0359 | 0.7 | 40.7482 | 2.2663 | 60.0004 | 2.1 | 40.7412 | 0.73444 | 59.9854 | 0.7 | 40.7517 | 2.1655 | 59.9765 | 2.1
|  |  |  | 40.7477 | 0.72595 | 60.0359 | 0.7 | 40.7565 | 2.2663 | 60.0005 | 2.1 | 40.7496 | 0.73443 | 59.9854 | 0.7 | 40.7601 | 2.1655 | 59.9765 | 2.1
|  |  |  | 40.756 | 0.72595 | 60.0359 | 0.7 | 40.7648 | 2.2663 | 60.0005 | 2.1 | 40.7579 | 0.73442 | 59.9854 | 0.7 | 40.7684 | 2.1655 | 59.9765 | 2.1
|  |  |  | 40.7644 | 0.72596 | 60.0359 | 0.7 | 40.7731 | 2.2663 | 60.0006 | 2.1 | 40.7662 | 0.73442 | 59.9854 | 0.7 | 40.7767 | 2.1655 | 59.9765 | 2.1
|  |  |  | 40.7727 | 0.72601 | 60.0359 | 0.7 | 40.7814 | 2.2663 | 60.0007 | 2.1 | 40.7746 | 0.7344 | 59.9854 | 0.7 | 40.7851 | 2.1654 | 59.9765 | 2.1
|  |  |  | 40.781 | 0.72607 | 60.0359 | 0.7 | 40.7898 | 2.2663 | 60.0007 | 2.1 | 40.7829 | 0.73438 | 59.9854 | 0.7 | 40.7934 | 2.1654 | 59.9764 | 2.1
|  |  |  | 40.7893 | 0.72615 | 60.0358 | 0.7 | 40.7981 | 2.2663 | 60.0008 | 2.1 | 40.7913 | 0.73437 | 59.9854 | 0.7 | 40.8018 | 2.1654 | 59.9764 | 2.1
|  |  |  | 40.7977 | 0.72622 | 60.0358 | 0.7 | 40.8064 | 2.2663 | 60.0009 | 2.1 | 40.7996 | 0.73436 | 59.9853 | 0.7 | 40.8101 | 2.1653 | 59.9764 | 2.1
|  |  |  | 40.806 | 0.72629 | 60.0358 | 0.7 | 40.8148 | 2.2662 | 60.0009 | 2.1 | 40.8079 | 0.73435 | 59.9853 | 0.7 | 40.8184 | 2.1653 | 59.9764 | 2.1
|  |  |  | 40.8143 | 0.72636 | 60.0358 | 0.7 | 40.8231 | 2.2662 | 60.001 | 2.1 | 40.8163 | 0.73434 | 59.9853 | 0.7 | 40.8268 | 2.1653 | 59.9764 | 2.1
|  |  |  | 40.8227 | 0.7265 | 60.0358 | 0.7 | 40.8314 | 2.2662 | 60.0011 | 2.1 | 40.8246 | 0.73432 | 59.9853 | 0.7 | 40.8351 | 2.1653 | 59.9764 | 2.1
|  |  |  | 40.831 | 0.72664 | 60.0358 | 0.7 | 40.8398 | 2.2662 | 60.0011 | 2.1 | 40.8329 | 0.73431 | 59.9853 | 0.7 | 40.8434 | 2.1653 | 59.9763 | 2.1
|  |  |  | 40.8393 | 0.72678 | 60.0358 | 0.7 | 40.8481 | 2.2662 | 60.0012 | 2.1 | 40.8413 | 0.73431 | 59.9853 | 0.7 | 40.8518 | 2.1653 | 59.9763 | 2.1
|  |  |  | 40.8476 | 0.72691 | 60.0358 | 0.7 | 40.8564 | 2.2662 | 60.0013 | 2.1 | 40.8496 | 0.7343 | 59.9853 | 0.7 | 40.8601 | 2.1653 | 59.9763 | 2.1
|  |  |  | 40.856 | 0.727 | 60.0358 | 0.7 | 40.8647 | 2.2662 | 60.0013 | 2.1 | 40.8579 | 0.73429 | 59.9853 | 0.7 | 40.8685 | 2.1653 | 59.9763 | 2.1
|  |  |  | 40.8643 | 0.72708 | 60.0358 | 0.7 | 40.8731 | 2.2662 | 60.0014 | 2.1 | 40.8663 | 0.73429 | 59.9853 | 0.7 | 40.8768 | 2.1653 | 59.9763 | 2.1
|  |  |  | 40.8726 | 0.72714 | 60.0358 | 0.7 | 40.8814 | 2.2662 | 60.0015 | 2.1 | 40.8746 | 0.73429 | 59.9853 | 0.7 | 40.8851 | 2.1653 | 59.9763 | 2.1
|  |  |  | 40.881 | 0.72721 | 60.0358 | 0.7 | 40.8897 | 2.2662 | 60.0015 | 2.1 | 40.883 | 0.73428 | 59.9853 | 0.7 | 40.8935 | 2.1653 | 59.9762 | 2.1
|  |  |  | 40.8893 | 0.72728 | 60.0357 | 0.7 | 40.8981 | 2.2662 | 60.0016 | 2.1 | 40.8913 | 0.73427 | 59.9853 | 0.7 | 40.9018 | 2.1653 | 59.9762 | 2.1
|  |  |  | 40.8976 | 0.72735 | 60.0357 | 0.7 | 40.9064 | 2.2662 | 60.0017 | 2.1 | 40.8996 | 0.73425 | 59.9852 | 0.7 | 40.9102 | 2.1653 | 59.9762 | 2.1
|  |  |  | 40.906 | 0.72735 | 60.0357 | 0.7 | 40.9147 | 2.2662 | 60.0017 | 2.1 | 40.908 | 0.73424 | 59.9852 | 0.7 | 40.9185 | 2.1653 | 59.9762 | 2.1
|  |  |  | 40.9143 | 0.72735 | 60.0357 | 0.7 | 40.923 | 2.2662 | 60.0018 | 2.1 | 40.9163 | 0.73422 | 59.9852 | 0.7 | 40.9268 | 2.1653 | 59.9762 | 2.1
|  |  |  | 40.9226 | 0.72735 | 60.0357 | 0.7 | 40.9314 | 2.2662 | 60.0019 | 2.1 | 40.9246 | 0.7342 | 59.9852 | 0.7 | 40.9352 | 2.1653 | 59.9762 | 2.1
|  |  |  | 40.9309 | 0.72735 | 60.0357 | 0.7 | 40.9397 | 2.2662 | 60.0019 | 2.1 | 40.933 | 0.73419 | 59.9852 | 0.7 | 40.9435 | 2.1653 | 59.9761 | 2.1
|  |  |  | 40.9393 | 0.72735 | 60.0357 | 0.7 | 40.948 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 40.9413 | 0.73417 | 59.9852 | 0.7 | 40.9518 | 2.1653 | 59.9761 | 2.1
|  |  |  | 40.9476 | 0.72735 | 60.0357 | 0.7 | 40.9563 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 40.9496 | 0.73416 | 59.9852 | 0.7 | 40.9602 | 2.1653 | 59.9761 | 2.1
|  |  |  | 40.9559 | 0.72735 | 60.0357 | 0.7 | 40.9647 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 40.958 | 0.73415 | 59.9852 | 0.7 | 40.9685 | 2.1653 | 59.9761 | 2.1
|  |  |  | 40.9643 | 0.72735 | 60.0357 | 0.7 | 40.973 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 40.9663 | 0.73414 | 59.9852 | 0.7 | 40.9769 | 2.1653 | 59.9761 | 2.1
|  |  |  | 40.9726 | 0.72735 | 60.0357 | 0.7 | 40.9813 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 40.9746 | 0.73478 | 59.9852 | 0.7 | 40.9852 | 2.1653 | 59.9761 | 2.1
|  |  |  | 40.9809 | 0.72735 | 60.0356 | 0.7 | 40.9896 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 40.983 | 0.73542 | 59.9852 | 0.7 | 40.9935 | 2.1653 | 59.976 | 2.1
|  |  |  | 40.9893 | 0.72735 | 60.0356 | 0.7 | 40.998 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 40.9913 | 0.73608 | 59.9852 | 0.7 | 41.0019 | 2.1653 | 59.976 | 2.1
|  |  |  | 40.9976 | 0.72735 | 60.0356 | 0.7 | 41.0063 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 40.9997 | 0.73674 | 59.9851 | 0.7 | 41.0103 | 2.1653 | 59.976 | 2.1
|  |  |  | 41.0059 | 0.72735 | 60.0356 | 0.7 | 41.0146 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.008 | 0.7374 | 59.9851 | 0.7 | 41.0186 | 2.1653 | 59.976 | 2.1
|  |  |  | 41.0142 | 0.72735 | 60.0356 | 0.7 | 41.023 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.0163 | 0.73806 | 59.9851 | 0.7 | 41.0269 | 2.1653 | 59.976 | 2.1
|  |  |  | 41.0226 | 0.72735 | 60.0356 | 0.7 | 41.0313 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.0247 | 0.73871 | 59.9851 | 0.7 | 41.0352 | 2.1653 | 59.976 | 2.1
|  |  |  | 41.0309 | 0.72735 | 60.0356 | 0.7 | 41.0396 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.033 | 0.73936 | 59.9851 | 0.7 | 41.0436 | 2.1653 | 59.9759 | 2.1
|  |  |  | 41.0392 | 0.72733 | 60.0356 | 0.7 | 41.048 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.0414 | 0.74001 | 59.9851 | 0.7 | 41.0519 | 2.1653 | 59.9759 | 2.1
|  |  |  | 41.0476 | 0.72732 | 60.0356 | 0.7 | 41.0563 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.0497 | 0.74067 | 59.9851 | 0.7 | 41.0602 | 2.1653 | 59.9759 | 2.1
|  |  |  | 41.0559 | 0.72728 | 60.0356 | 0.7 | 41.0646 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.058 | 0.74068 | 59.9851 | 0.7 | 41.0686 | 2.1653 | 59.9759 | 2.1
|  |  |  | 41.0642 | 0.72724 | 60.0356 | 0.7 | 41.0729 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.0663 | 0.74069 | 59.9851 | 0.7 | 41.077 | 2.1652 | 59.9759 | 2.1
|  |  |  | 41.0725 | 0.72721 | 60.0356 | 0.7 | 41.0813 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.0747 | 0.74068 | 59.9851 | 0.7 | 41.0853 | 2.1652 | 59.9759 | 2.1
|  |  |  | 41.0809 | 0.72719 | 60.0355 | 0.7 | 41.0896 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.083 | 0.74066 | 59.9851 | 0.7 | 41.0936 | 2.1652 | 59.9758 | 2.1
|  |  |  | 41.0892 | 0.72716 | 60.0355 | 0.7 | 41.0979 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.0914 | 0.74064 | 59.9851 | 0.7 | 41.1019 | 2.1652 | 59.9758 | 2.1
|  |  |  | 41.0975 | 0.72714 | 60.0355 | 0.7 | 41.1062 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.0997 | 0.74063 | 59.9851 | 0.7 | 41.1103 | 2.1652 | 59.9758 | 2.1
|  |  |  | 41.1059 | 0.72711 | 60.0355 | 0.7 | 41.1146 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.108 | 0.74062 | 59.985 | 0.7 | 41.1187 | 2.1652 | 59.9758 | 2.1
|  |  |  | 41.1142 | 0.72708 | 60.0355 | 0.7 | 41.1229 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.1164 | 0.74061 | 59.985 | 0.7 | 41.127 | 2.1652 | 59.9758 | 2.1
|  |  |  | 41.1225 | 0.72707 | 60.0355 | 0.7 | 41.1312 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.1247 | 0.7406 | 59.985 | 0.7 | 41.1353 | 2.1652 | 59.9758 | 2.1
|  |  |  | 41.1309 | 0.72706 | 60.0355 | 0.7 | 41.1395 | 2.2664 | 60.002 | 2.1 | 41.1331 | 0.7406 | 59.985 | 0.7 | 41.1437 | 2.1652 | 59.9757 | 2.1
|  |  |  | 41.1392 | 0.72707 | 60.0355 | 0.7 | 41.1479 | 2.2665 | 60.002 | 2.1 | 41.1414 | 0.74059 | 59.985 | 0.7 | 41.152 | 2.1652 | 59.9757 | 2.1
|  |  |  | 41.1475 | 0.72709 | 60.0355 | 0.7 | 41.1562 | 2.2666 | 60.002 | 2.1 | 41.1497 | 0.74059 | 59.985 | 0.7 | 41.1603 | 2.1652 | 59.9757 | 2.1
|  |  |  | 41.1558 | 0.72709 | 60.0355 | 0.7 | 41.1645 | 2.2668 | 60.002 | 2.1 | 41.1581 | 0.74059 | 59.985 | 0.7 | 41.1686 | 2.1652 | 59.9757 | 2.1
|  |  |  | 41.1642 | 0.72709 | 60.0355 | 0.7 | 41.1729 | 2.2669 | 60.002 | 2.1 | 41.1664 | 0.74059 | 59.985 | 0.7 | 41.177 | 2.1652 | 59.9757 | 2.1
|  |  |  | 41.1725 | 0.72709 | 60.0355 | 0.7 | 41.1812 | 2.267 | 60.002 | 2.1 | 41.1747 | 0.7406 | 59.9849 | 0.7 | 41.1854 | 2.1652 | 59.9757 | 2.1
|  |  |  | 41.1808 | 0.72709 | 60.0354 | 0.7 | 41.1895 | 2.2672 | 60.002 | 2.1 | 41.1831 | 0.74061 | 59.9849 | 0.7 | 41.1937 | 2.1652 | 59.9756 | 2.1
|  |  |  | 41.1892 | 0.72709 | 60.0354 | 0.7 | 41.1979 | 2.2674 | 60.002 | 2.1 | 41.1914 | 0.74061 | 59.9849 | 0.7 | 41.202 | 2.1652 | 59.9756 | 2.1
|  |  |  | 41.1975 | 0.72709 | 60.0354 | 0.7 | 41.2062 | 2.2675 | 60.002 | 2.1 | 41.1997 | 0.74062 | 59.9849 | 0.7 | 41.2103 | 2.1652 | 59.9756 | 2.1
|  |  |  | 41.2058 | 0.72709 | 60.0354 | 0.7 | 41.2145 | 2.2677 | 60.002 | 2.1 | 41.2081 | 0.74063 | 59.9849 | 0.7 | 41.2187 | 2.1652 | 59.9756 | 2.1
|  |  |  | 41.2141 | 0.72709 | 60.0354 | 0.7 | 41.2228 | 2.2677 | 60.002 | 2.1 | 41.2164 | 0.74064 | 59.9849 | 0.7 | 41.2271 | 2.1653 | 59.9756 | 2.1
|  |  |  | 41.2225 | 0.72709 | 60.0354 | 0.7 | 41.2312 | 2.2678 | 60.002 | 2.1 | 41.2248 | 0.74065 | 59.9848 | 0.7 | 41.2354 | 2.1653 | 59.9756 | 2.1
|  |  |  | 41.2308 | 0.72708 | 60.0354 | 0.7 | 41.2395 | 2.2678 | 60.002 | 2.1 | 41.2331 | 0.74066 | 59.9848 | 0.7 | 41.2437 | 2.1654 | 59.9755 | 2.1
|  |  |  | 41.2391 | 0.72708 | 60.0354 | 0.7 | 41.2478 | 2.2678 | 60.002 | 2.1 | 41.2414 | 0.74067 | 59.9848 | 0.7 | 41.252 | 2.1654 | 59.9755 | 2.1
|  |  |  | 41.2475 | 0.72708 | 60.0354 | 0.7 | 41.2561 | 2.2679 | 60.002 | 2.1 | 41.2498 | 0.74067 | 59.9848 | 0.7 | 41.2604 | 2.1654 | 59.9755 | 2.1
|  |  |  | 41.2558 | 0.72708 | 60.0354 | 0.7 | 41.2645 | 2.2679 | 60.002 | 2.1 | 41.2581 | 0.74068 | 59.9848 | 0.7 | 41.2687 | 2.1654 | 59.9755 | 2.1
|  |  |  | 41.2641 | 0.72707 | 60.0354 | 0.7 | 41.2728 | 2.2679 | 60.002 | 2.1 | 41.2664 | 0.74069 | 59.9848 | 0.7 | 41.277 | 2.1654 | 59.9755 | 2.1
|  |  |  | 41.2724 | 0.72705 | 60.0354 | 0.7 | 41.2811 | 2.2678 | 60.002 | 2.1 | 41.2748 | 0.74073 | 59.9847 | 0.7 | 41.2854 | 2.1653 | 59.9755 | 2.1
|  |  |  | 41.2808 | 0.72703 | 60.0354 | 0.7 | 41.2894 | 2.2678 | 60.002 | 2.1 | 41.2831 | 0.74077 | 59.9847 | 0.7 | 41.2938 | 2.1653 | 59.9754 | 2.1
|  |  |  | 41.2891 | 0.72701 | 60.0353 | 0.7 | 41.2978 | 2.2677 | 60.002 | 2.1 | 41.2914 | 0.7408 | 59.9847 | 0.7 | 41.3021 | 2.1652 | 59.9754 | 2.1
|  |  |  | 41.2974 | 0.72699 | 60.0353 | 0.7 | 41.3061 | 2.2677 | 60.002 | 2.1 | 41.2998 | 0.74084 | 59.9847 | 0.7 | 41.3104 | 2.1652 | 59.9754 | 2.1
|  |  |  | 41.3058 | 0.72698 | 60.0353 | 0.7 | 41.3144 | 2.2676 | 60.002 | 2.1 | 41.3081 | 0.74087 | 59.9847 | 0.7 | 41.3187 | 2.1651 | 59.9754 | 2.1
|  |  |  | 41.3141 | 0.72696 | 60.0353 | 0.7 | 41.3228 | 2.2675 | 60.002 | 2.1 | 41.3164 | 0.7409 | 59.9847 | 0.7 | 41.3271 | 2.165 | 59.9754 | 2.1
|  |  |  | 41.3224 | 0.72694 | 60.0353 | 0.7 | 41.3311 | 2.2675 | 60.002 | 2.1 | 41.3248 | 0.74093 | 59.9846 | 0.7 | 41.3354 | 2.1649 | 59.9754 | 2.1
|  |  |  | 41.3308 | 0.72693 | 60.0353 | 0.7 | 41.3394 | 2.2674 | 60.002 | 2.1 | 41.3331 | 0.74096 | 59.9846 | 0.7 | 41.3438 | 2.1649 | 59.9753 | 2.1
|  |  |  | 41.3391 | 0.72692 | 60.0353 | 0.7 | 41.3477 | 2.2673 | 60.002 | 2.1 | 41.3415 | 0.74099 | 59.9846 | 0.7 | 41.3521 | 2.1648 | 59.9753 | 2.1
|  |  |  | 41.3474 | 0.72691 | 60.0353 | 0.7 | 41.3561 | 2.2673 | 60.002 | 2.1 | 41.3498 | 0.74101 | 59.9846 | 0.7 | 41.3605 | 2.1648 | 59.9753 | 2.1
|  |  |  | 41.3557 | 0.72691 | 60.0353 | 0.7 | 41.3644 | 2.2673 | 60.002 | 2.1 | 41.3581 | 0.741 | 59.9846 | 0.7 | 41.3688 | 2.1648 | 59.9753 | 2.1
|  |  |  | 41.3641 | 0.72692 | 60.0353 | 0.7 | 41.3727 | 2.2672 | 60.002 | 2.1 | 41.3665 | 0.74098 | 59.9846 | 0.7 | 41.3771 | 2.1648 | 59.9753 | 2.1
|  |  |  | 41.3724 | 0.72692 | 60.0353 | 0.7 | 41.3811 | 2.2672 | 60.002 | 2.1 | 41.3748 | 0.74097 | 59.9845 | 0.7 | 41.3854 | 2.1647 | 59.9753 | 2.1
|  |  |  | 41.3807 | 0.72692 | 60.0353 | 0.7 | 41.3894 | 2.2671 | 60.002 | 2.1 | 41.3831 | 0.74095 | 59.9845 | 0.7 | 41.3938 | 2.1647 | 59.9752 | 2.1
|  |  |  | 41.3891 | 0.72692 | 60.0352 | 0.7 | 41.3977 | 2.2671 | 60.002 | 2.1 | 41.3915 | 0.74094 | 59.9845 | 0.7 | 41.4022 | 2.1647 | 59.9752 | 2.1
|  |  |  | 41.3974 | 0.72692 | 60.0352 | 0.7 | 41.4061 | 2.2671 | 60.002 | 2.1 | 41.3998 | 0.74093 | 59.9845 | 0.7 | 41.4105 | 2.1647 | 59.9752 | 2.1
|  |  |  | 41.4057 | 0.72692 | 60.0352 | 0.7 | 41.4144 | 2.2671 | 60.002 | 2.1 | 41.4081 | 0.74091 | 59.9845 | 0.7 | 41.4188 | 2.1646 | 59.9752 | 2.1
|  |  |  | 41.414 | 0.72692 | 60.0352 | 0.7 | 41.4227 | 2.2671 | 60.002 | 2.1 | 41.4165 | 0.7409 | 59.9845 | 0.7 | 41.4272 | 2.1646 | 59.9752 | 2.1
|  |  |  | 41.4224 | 0.72695 | 60.0352 | 0.7 | 41.431 | 2.267 | 60.002 | 2.1 | 41.4248 | 0.74089 | 59.9844 | 0.7 | 41.4355 | 2.1646 | 59.9752 | 2.1
|  |  |  | 41.4307 | 0.72697 | 60.0352 | 0.7 | 41.4393 | 2.267 | 60.002 | 2.1 | 41.4332 | 0.74089 | 59.9844 | 0.7 | 41.4438 | 2.1645 | 59.9751 | 2.1
|  |  |  | 41.439 | 0.72699 | 60.0352 | 0.7 | 41.4477 | 2.267 | 60.002 | 2.1 | 41.4415 | 0.7409 | 59.9844 | 0.7 | 41.4521 | 2.1645 | 59.9751 | 2.1
|  |  |  | 41.4474 | 0.72702 | 60.0352 | 0.7 | 41.456 | 2.267 | 60.002 | 2.1 | 41.4498 | 0.74091 | 59.9844 | 0.7 | 41.4605 | 2.1645 | 59.9751 | 2.1
|  |  |  | 41.4557 | 0.72704 | 60.0352 | 0.7 | 41.4643 | 2.267 | 60.002 | 2.1 | 41.4582 | 0.74092 | 59.9844 | 0.7 | 41.4689 | 2.1645 | 59.9751 | 2.1
|  |  |  | 41.464 | 0.72706 | 60.0352 | 0.7 | 41.4727 | 2.267 | 60.002 | 2.1 | 41.4665 | 0.74093 | 59.9844 | 0.7 | 41.4772 | 2.1646 | 59.9751 | 2.1
|  |  |  | 41.4724 | 0.72709 | 60.0352 | 0.7 | 41.481 | 2.2671 | 60.002 | 2.1 | 41.4749 | 0.74094 | 59.9843 | 0.7 | 41.4855 | 2.1646 | 59.9751 | 2.1
|  |  |  | 41.4807 | 0.72712 | 60.0351 | 0.7 | 41.4893 | 2.2671 | 60.002 | 2.1 | 41.4832 | 0.74095 | 59.9843 | 0.7 | 41.4939 | 2.1646 | 59.975 | 2.1
|  |  |  | 41.489 | 0.72715 | 60.0351 | 0.7 | 41.4976 | 2.2671 | 60.002 | 2.1 | 41.4915 | 0.74095 | 59.9843 | 0.7 | 41.5022 | 2.1646 | 59.975 | 2.1
|  |  |  | 41.4973 | 0.72718 | 60.0351 | 0.7 | 41.506 | 2.267 | 60.002 | 2.1 | 41.4998 | 0.74096 | 59.9843 | 0.7 | 41.5106 | 2.1646 | 59.975 | 2.1
|  |  |  | 41.5057 | 0.72718 | 60.0351 | 0.7 | 41.5143 | 2.267 | 60.002 | 2.1 | 41.5082 | 0.74096 | 59.9843 | 0.7 | 41.5189 | 2.1614 | 59.973 | 2.1
|  |  |  | 41.514 | 0.72719 | 60.0351 | 0.7 | 41.5226 | 2.267 | 60.002 | 2.1 | 41.5165 | 0.74096 | 59.9843 | 0.7 | 41.5272 | 2.1583 | 59.973 | 2.1
|  |  |  | 41.5223 | 0.72719 | 60.0351 | 0.7 | 41.531 | 2.267 | 60.002 | 2.1 | 41.5249 | 0.74095 | 59.9842 | 0.7 | 41.5356 | 2.1551 | 59.973 | 2.1
|  |  |  | 41.5307 | 0.72718 | 60.0351 | 0.7 | 41.5393 | 2.267 | 60.002 | 2.1 | 41.5332 | 0.74095 | 59.9842 | 0.7 | 41.5439 | 2.152 | 59.973 | 2.1
|  |  |  | 41.539 | 0.72718 | 60.0351 | 0.7 | 41.5476 | 2.2669 | 60.002 | 2.1 | 41.5415 | 0.74094 | 59.9842 | 0.7 | 41.5522 | 2.1488 | 59.973 | 2.1
|  |  |  | 41.5473 | 0.72718 | 60.0351 | 0.7 | 41.556 | 2.2669 | 60.002 | 2.1 | 41.5499 | 0.74094 | 59.9842 | 0.7 | 41.5606 | 2.1456 | 59.9729 | 2.1
|  |  |  | 41.5556 | 0.72716 | 60.0351 | 0.7 | 41.5643 | 2.2669 | 60.002 | 2.1 | 41.5582 | 0.74094 | 59.9842 | 0.7 | 41.5689 | 2.1425 | 59.9729 | 2.1
|  |  |  | 41.564 | 0.72714 | 60.0351 | 0.7 | 41.5726 | 2.2669 | 60.002 | 2.1 | 41.5666 | 0.74093 | 59.9842 | 0.7 | 41.5773 | 2.1393 | 59.9729 | 2.1
|  |  |  | 41.5723 | 0.72713 | 60.0351 | 0.7 | 41.5809 | 2.2669 | 60.002 | 2.1 | 41.5749 | 0.74093 | 59.9841 | 0.7 | 41.5856 | 2.1361 | 59.9729 | 2.1
|  |  |  | 41.5806 | 0.72711 | 60.035 | 0.7 | 41.5892 | 2.2669 | 60.002 | 2.1 | 41.5832 | 0.74093 | 59.9841 | 0.7 | 41.5939 | 2.1329 | 59.9729 | 2.1
|  |  |  | 41.589 | 0.72709 | 60.035 | 0.7 | 41.5976 | 2.2669 | 60.002 | 2.1 | 41.5916 | 0.74094 | 59.9841 | 0.7 | 41.6023 | 2.1329 | 59.9729 | 2.1
|  |  |  | 41.5973 | 0.72707 | 60.035 | 0.7 | 41.6059 | 2.2669 | 60.002 | 2.1 | 41.5999 | 0.74095 | 59.9841 | 0.7 | 41.6106 | 2.1329 | 59.9729 | 2.1
|  |  |  | 41.6056 | 0.72708 | 60.035 | 0.7 | 41.6142 | 2.2669 | 60.002 | 2.1 | 41.6082 | 0.74096 | 59.9841 | 0.7 | 41.619 | 2.1329 | 59.9729 | 2.1
|  |  |  | 41.614 | 0.72708 | 60.035 | 0.7 | 41.6226 | 2.2669 | 60.002 | 2.1 | 41.6166 | 0.74096 | 59.9841 | 0.7 | 41.6273 | 2.1328 | 59.9729 | 2.1
|  |  |  | 41.6223 | 0.7271 | 60.035 | 0.7 | 41.6309 | 2.2669 | 60.002 | 2.1 | 41.6249 | 0.74097 | 59.984 | 0.7 | 41.6356 | 2.1328 | 59.9729 | 2.1
|  |  |  | 41.6306 | 0.72712 | 60.034 | 0.7 | 41.6392 | 2.2668 | 60.002 | 2.1 | 41.6332 | 0.74098 | 59.984 | 0.7 | 41.644 | 2.1328 | 59.9729 | 2.1
|  |  |  | 41.6389 | 0.72715 | 60.034 | 0.7 | 41.6475 | 2.2667 | 60.002 | 2.1 | 41.6416 | 0.74097 | 59.984 | 0.7 | 41.6523 | 2.1328 | 59.9729 | 2.1
|  |  |  | 41.6473 | 0.72717 | 60.034 | 0.7 | 41.6559 | 2.2666 | 60.002 | 2.1 | 41.6499 | 0.74097 | 59.984 | 0.7 | 41.6606 | 2.1328 | 59.9729 | 2.1
|  |  |  | 41.6556 | 0.7272 | 60.034 | 0.7 | 41.6642 | 2.2666 | 60.002 | 2.1 | 41.6583 | 0.74096 | 59.984 | 0.7 | 41.669 | 2.1328 | 59.9728 | 2.1
|  |  |  | 41.6639 | 0.72723 | 60.034 | 0.7 | 41.6725 | 2.2665 | 60.002 | 2.1 | 41.6666 | 0.74095 | 59.984 | 0.7 | 41.6773 | 2.1328 | 59.9728 | 2.1
|  |  |  | 41.6723 | 0.72725 | 60.034 | 0.7 | 41.6809 | 2.2664 | 60.002 | 2.1 | 41.6749 | 0.74094 | 59.9839 | 0.7 | 41.6857 | 2.1328 | 59.9728 | 2.1
|  |  |  | 41.6806 | 0.72728 | 60.034 | 0.7 | 41.6892 | 2.2664 | 60.002 | 2.1 | 41.6833 | 0.74092 | 59.9839 | 0.7 | 41.694 | 2.1328 | 59.9728 | 2.1
|  |  |  | 41.6889 | 0.7273 | 60.034 | 0.7 | 41.6975 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.6916 | 0.7409 | 59.9839 | 0.7 | 41.7023 | 2.1328 | 59.9728 | 2.1
|  |  |  | 41.6973 | 0.72732 | 60.034 | 0.7 | 41.7058 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.6999 | 0.74089 | 59.9839 | 0.7 | 41.7107 | 2.1328 | 59.9728 | 2.1
|  |  |  | 41.7056 | 0.72732 | 60.034 | 0.7 | 41.7142 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.7083 | 0.74087 | 59.9839 | 0.7 | 41.719 | 2.1328 | 59.9728 | 2.1
|  |  |  | 41.7139 | 0.72733 | 60.034 | 0.7 | 41.7225 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.7166 | 0.74085 | 59.9839 | 0.7 | 41.7274 | 2.1328 | 59.9728 | 2.1
|  |  |  | 41.7222 | 0.72733 | 60.034 | 0.7 | 41.7308 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.7249 | 0.74085 | 59.9838 | 0.7 | 41.7357 | 2.1329 | 59.9728 | 2.1
|  |  |  | 41.7306 | 0.72733 | 60.034 | 0.7 | 41.7392 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.7333 | 0.74085 | 59.9838 | 0.7 | 41.744 | 2.1329 | 59.9728 | 2.1
|  |  |  | 41.7389 | 0.72733 | 60.034 | 0.7 | 41.7475 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.7416 | 0.74084 | 59.9838 | 0.7 | 41.7524 | 2.1329 | 59.9728 | 2.1
|  |  |  | 41.7472 | 0.72733 | 60.034 | 0.7 | 41.7558 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.7499 | 0.74083 | 59.9838 | 0.7 | 41.7607 | 2.133 | 59.9728 | 2.1
|  |  |  | 41.7556 | 0.72733 | 60.034 | 0.7 | 41.7641 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.7583 | 0.74082 | 59.9838 | 0.7 | 41.769 | 2.133 | 59.9727 | 2.1
|  |  |  | 41.7639 | 0.72732 | 60.034 | 0.7 | 41.7724 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.7666 | 0.74081 | 59.9838 | 0.7 | 41.7774 | 2.133 | 59.9727 | 2.1
|  |  |  | 41.7722 | 0.72732 | 60.034 | 0.7 | 41.7808 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.775 | 0.74081 | 59.9837 | 0.7 | 41.7857 | 2.133 | 59.9727 | 2.1
|  |  |  | 41.7805 | 0.72731 | 60.034 | 0.7 | 41.7891 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.7833 | 0.7408 | 59.9837 | 0.7 | 41.7941 | 2.1331 | 59.9727 | 2.1
|  |  |  | 41.7889 | 0.72726 | 60.034 | 0.7 | 41.7974 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.7916 | 0.7408 | 59.9837 | 0.7 | 41.8024 | 2.1331 | 59.9727 | 2.1
|  |  |  | 41.7972 | 0.7272 | 60.034 | 0.7 | 41.8058 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.8 | 0.74079 | 59.9837 | 0.7 | 41.8107 | 2.1331 | 59.9727 | 2.1
|  |  |  | 41.8055 | 0.72715 | 60.034 | 0.7 | 41.8141 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.8083 | 0.74079 | 59.9837 | 0.7 | 41.8191 | 2.1331 | 59.9727 | 2.1
|  |  |  | 41.8139 | 0.72709 | 60.034 | 0.7 | 41.8224 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.8167 | 0.74078 | 59.9837 | 0.7 | 41.8275 | 2.1331 | 59.9727 | 2.1
|  |  |  | 41.8222 | 0.72701 | 60.034 | 0.7 | 41.8308 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.825 | 0.74079 | 59.9836 | 0.7 | 41.8358 | 2.1331 | 59.9727 | 2.1
|  |  |  | 41.8305 | 0.72694 | 60.034 | 0.7 | 41.8391 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.8333 | 0.74079 | 59.9836 | 0.7 | 41.8441 | 2.1331 | 59.9727 | 2.1
|  |  |  | 41.8389 | 0.72687 | 60.034 | 0.7 | 41.8474 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.8416 | 0.74079 | 59.9836 | 0.7 | 41.8524 | 2.1331 | 59.9727 | 2.1
|  |  |  | 41.8472 | 0.7268 | 60.034 | 0.7 | 41.8557 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.85 | 0.74079 | 59.9836 | 0.7 | 41.8608 | 2.1331 | 59.9727 | 2.1
|  |  |  | 41.8555 | 0.72673 | 60.034 | 0.7 | 41.8641 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.8583 | 0.74079 | 59.9836 | 0.7 | 41.8691 | 2.1332 | 59.9726 | 2.1
|  |  |  | 41.8638 | 0.72666 | 60.034 | 0.7 | 41.8724 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.8667 | 0.74079 | 59.9836 | 0.7 | 41.8774 | 2.1332 | 59.9726 | 2.1
|  |  |  | 41.8722 | 0.72664 | 60.034 | 0.7 | 41.8807 | 2.2662 | 60.002 | 2.1 | 41.875 | 0.74079 | 59.9835 | 0.7 | 41.8858 | 2.1332 | 59.9726 | 2.1
|  |  |  | 41.8805 | 0.72662 | 60.034 | 0.7 | 41.8891 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.8833 | 0.74078 | 59.9835 | 0.7 | 41.8942 | 2.1332 | 59.9726 | 2.1
|  |  |  | 41.8888 | 0.72663 | 60.034 | 0.7 | 41.8974 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.8917 | 0.74077 | 59.9835 | 0.7 | 41.9025 | 2.1332 | 59.9726 | 2.1
|  |  |  | 41.8972 | 0.72663 | 60.034 | 0.7 | 41.9057 | 2.2663 | 60.002 | 2.1 | 41.9 | 0.74076 | 59.9835 | 0.7 | 41.9108 | 2.1332 | 59.9726 | 2.1
|  |  |  | 41.9055 | 0.72666 | 60.034 | 0.7 | 41.914 | 2.2664 | 60.002 | 2.1 | 41.9084 | 0.74075 | 59.9835 | 0.7 | 41.9191 | 2.1299 | 59.9726 | 2.1
|  |  |  | 41.9138 | 0.7267 | 60.034 | 0.7 | 41.9223 | 2.2664 | 60.002 | 2.1 | 41.9167 | 0.74074 | 59.9835 | 0.7 | 41.9275 | 2.1265 | 59.9726 | 2.1
|  |  |  | 41.9221 | 0.72672 | 60.034 | 0.7 | 41.9307 | 2.2664 | 60.002 | 2.1 | 41.925 | 0.74075 | 59.9834 | 0.7 | 41.9359 | 2.1232 | 59.9726 | 2.1
|  |  |  | 41.9305 | 0.72674 | 60.034 | 0.7 | 41.939 | 2.2665 | 60.002 | 2.1 | 41.9333 | 0.74077 | 59.9834 | 0.7 | 41.9442 | 2.1198 | 59.9726 | 2.1
|  |  |  | 41.9388 | 0.72683 | 60.034 | 0.7 | 41.9473 | 2.2665 | 60.002 | 2.1 | 41.9417 | 0.74079 | 59.9834 | 0.7 | 41.9525 | 2.1165 | 59.9726 | 2.1
|  |  |  | 41.9471 | 0.72691 | 60.034 | 0.7 | 41.9557 | 2.2665 | 60.007 | 2.1 | 41.95 | 0.74081 | 59.9834 | 0.7 | 41.9609 | 2.1131 | 59.9725 | 2.1
|  |  |  | 41.9555 | 0.727 | 60.034 | 0.7 | 41.964 | 2.2665 | 60.0071 | 2.1 | 41.9584 | 0.74083 | 59.9834 | 0.7 | 41.9692 | 2.1098 | 59.9725 | 2.1
|  |  |  | 41.9638 | 0.7271 | 60.034 | 0.7 | 41.9723 | 2.2665 | 60.0071 | 2.1 | 41.9667 | 0.74085 | 59.9834 | 0.7 | 41.9775 | 2.1065 | 59.9725 | 2.1
|  |  |  | 41.9721 | 0.72717 | 60.034 | 0.7 | 41.9806 | 2.2665 | 60.0072 | 2.1 | 41.975 | 0.74088 | 59.9833 | 0.7 | 41.9858 | 2.1032 | 59.9725 | 2.1
|  |  |  | 41.9804 | 0.72724 | 60.034 | 0.7 | 41.989 | 2.2665 | 60.0072 | 2.1 | 41.9834 | 0.74091 | 59.9833 | 0.7 | 41.9942 | 2.0998 | 59.9725 | 2.1
|  |  |  | 41.9888 | 0.72731 | 60.034 | 0.7 | 41.9973 | 2.2666 | 60.0073 | 2.1 | 41.9917 | 0.74094 | 59.9833 | 0.7 | 42.0026 | 2.0999 | 59.9725 | 2.1
|  |  |  | 41.9971 | 0.72738 | 60.034 | 0.7 | 42.0056 | 2.2666 | 60.0073 | 2.1 | 42.0001 | 0.74096 | 59.9833 | 0.7 | 42.0109 | 2.0999 | 59.9725 | 2.1
|  |  |  | 42.0054 | 0.72745 | 60.034 | 0.7 | 42.014 | 2.2666 | 60.0074 | 2.1 | 42.0084 | 0.74096 | 59.9833 | 0.7 | 42.0192 | 2.0999 | 59.9725 | 2.1
|  |  |  | 42.0138 | 0.72751 | 60.034 | 0.7 | 42.0223 | 2.2666 | 60.0074 | 2.1 | 42.0167 | 0.74097 | 59.9833 | 0.7 | 42.0276 | 2.1 | 59.9725 | 2.1
|  |  |  | 42.0221 | 0.72753 | 60.034 | 0.7 | 42.0306 | 2.2666 | 60.0075 | 2.1 | 42.0251 | 0.74097 | 59.9832 | 0.7 | 42.0359 | 2.1 | 59.9725 | 2.1
|  |  |  | 42.0304 | 0.72754 | 60.034 | 0.7 | 42.0389 | 2.2666 | 60.0075 | 2.1 | 42.0334 | 0.74097 | 59.9832 | 0.7 | 42.0443 | 2.1 | 59.9725 | 2.1
|  |  |  | 42.0387 | 0.72754 | 60.034 | 0.7 | 42.0473 | 2.2666 | 60.0076 | 2.1 | 42.0417 | 0.74097 | 59.9832 | 0.7 | 42.0526 | 2.1 | 59.9725 | 2.1
|  |  |  | 42.0471 | 0.72753 | 60.034 | 0.7 | 42.0556 | 2.2665 | 60.0076 | 2.1 | 42.0501 | 0.74097 | 59.9832 | 0.7 | 42.0609 | 2.1 | 59.9725 | 2.1
|  |  |  | 42.0554 | 0.72752 | 60.034 | 0.7 | 42.0639 | 2.2665 | 60.0077 | 2.1 | 42.0584 | 0.74098 | 59.9832 | 0.7 | 42.0693 | 2.1 | 59.9724 | 2.1
|  |  |  | 42.0637 | 0.72751 | 60.034 | 0.7 | 42.0723 | 2.2665 | 60.0077 | 2.1 | 42.0667 | 0.74098 | 59.9832 | 0.7 | 42.0776 | 2.1 | 59.9724 | 2.1
|  |  |  | 42.0721 | 0.72751 | 60.034 | 0.7 | 42.0806 | 2.2665 | 60.0078 | 2.1 | 42.0751 | 0.74098 | 59.9831 | 0.7 | 42.0859 | 2.1 | 59.9724 | 2.1
|  |  |  | 42.0804 | 0.7275 | 60.034 | 0.7 | 42.0889 | 2.2665 | 60.0078 | 2.1 | 42.0834 | 0.74098 | 59.9831 | 0.7 | 42.0943 | 2.1 | 59.9724 | 2.1
|  |  |  | 42.0887 | 0.72749 | 60.034 | 0.7 | 42.0972 | 2.2665 | 60.0079 | 2.1 | 42.0917 | 0.74099 | 59.9831 | 0.7 | 42.1026 | 2.1 | 59.9724 | 2.1
|  |  |  | 42.0971 | 0.72748 | 60.034 | 0.7 | 42.1055 | 2.263 | 60.0079 | 2.1 | 42.1001 | 0.741 | 59.9831 | 0.7 | 42.111 | 2.1 | 59.9724 | 2.1
|  |  |  | 42.1054 | 0.72747 | 60.034 | 0.7 | 42.1139 | 2.2594 | 60.008 | 2.1 | 42.1084 | 0.74102 | 59.9831 | 0.7 | 42.1193 | 2.1 | 59.9724 | 2.1
|  |  |  | 42.1137 | 0.72746 | 60.034 | 0.7 | 42.1222 | 2.2559 | 60.008 | 2.1 | 42.1168 | 0.74103 | 59.9831 | 0.7 | 42.1276 | 2.1 | 59.9724 | 2.1
|  |  |  | 42.122 | 0.72744 | 60.034 | 0.7 | 42.1305 | 2.2524 | 60.0081 | 2.1 | 42.1251 | 0.74104 | 59.983 | 0.7 | 42.136 | 2.1 | 59.9724 | 2.1
|  |  |  | 42.1304 | 0.72742 | 60.034 | 0.7 | 42.1389 | 2.2488 | 60.0081 | 2.1 | 42.1334 | 0.74105 | 59.983 | 0.7 | 42.1443 | 2.1 | 59.9724 | 2.1
|  |  |  | 42.1387 | 0.7274 | 60.034 | 0.7 | 42.1472 | 2.2453 | 60.0082 | 2.1 | 42.1418 | 0.74106 | 59.983 | 0.7 | 42.1526 | 2.1 | 59.9724 | 2.1
|  |  |  | 42.147 | 0.72738 | 60.034 | 0.7 | 42.1555 | 2.2417 | 60.0082 | 2.1 | 42.1501 | 0.74106 | 59.984 | 0.7 | 42.161 | 2.1 | 59.9724 | 2.1
|  |  |  | 42.1554 | 0.72736 | 60.034 | 0.7 | 42.1638 | 2.2382 | 60.0083 | 2.1 | 42.1584 | 0.74107 | 59.984 | 0.7 | 42.1693 | 2.1 | 59.9723 | 2.1
|  |  |  | 42.1637 | 0.72734 | 60.034 | 0.7 | 42.1722 | 2.2347 | 60.0083 | 2.1 | 42.1668 | 0.74107 | 59.9839 | 0.7 | 42.1777 | 2.1 | 59.9723 | 2.1
|  |  |  | 42.172 | 0.72731 | 60.034 | 0.7 | 42.1805 | 2.2311 | 60.0084 | 2.1 | 42.1751 | 0.74106 | 59.9839 | 0.7 | 42.186 | 2.1 | 59.9723 | 2.1
|  |  |  | 42.1803 | 0.72729 | 60.034 | 0.7 | 42.1888 | 2.2311 | 60.0084 | 2.1 | 42.1834 | 0.74105 | 59.9839 | 0.7 | 42.1943 | 2.1 | 59.9723 | 2.1
|  |  |  | 42.1887 | 0.72727 | 60.034 | 0.7 | 42.1972 | 2.2311 | 60.0085 | 2.1 | 42.1918 | 0.74104 | 59.9839 | 0.7 | 42.2027 | 2.1 | 59.9723 | 2.1
|  |  |  | 42.197 | 0.72724 | 60.034 | 0.7 | 42.2055 | 2.231 | 60.0085 | 2.1 | 42.2001 | 0.74104 | 59.9838 | 0.7 | 42.211 | 2.1 | 59.9723 | 2.1
|  |  |  | 42.2053 | 0.72721 | 60.034 | 0.7 | 42.2138 | 2.231 | 60.0086 | 2.1 | 42.2085 | 0.74103 | 59.9838 | 0.7 | 42.2194 | 2.1 | 59.9723 | 2.1
|  |  |  | 42.2137 | 0.72718 | 60.034 | 0.7 | 42.2221 | 2.231 | 60.0086 | 2.1 | 42.2168 | 0.74102 | 59.9838 | 0.7 | 42.2277 | 2.1 | 59.9723 | 2.1
|  |  |  | 42.222 | 0.72713 | 60.034 | 0.7 | 42.2305 | 2.231 | 60.0087 | 2.1 | 42.2251 | 0.74102 | 59.9838 | 0.7 | 42.236 | 2.1 | 59.9723 | 2.1
|  |  |  | 42.2303 | 0.72709 | 60.034 | 0.7 | 42.2388 | 2.231 | 60.0087 | 2.1 | 42.2335 | 0.74102 | 59.9837 | 0.7 | 42.2444 | 2.1 | 59.9723 | 2.1
|  |  |  | 42.2386 | 0.72705 | 60.034 | 0.7 | 42.2471 | 2.231 | 60.0088 | 2.1 | 42.2418 | 0.74102 | 59.9837 | 0.7 | 42.2527 | 2.1 | 59.9723 | 2.1
|  |  |  | 42.247 | 0.72701 | 60.034 | 0.7 | 42.2554 | 2.2311 | 60.0088 | 2.1 | 42.2502 | 0.74102 | 59.9837 | 0.7 | 42.261 | 2.1 | 59.9723 | 2.1
|  |  |  | 42.2553 | 0.72696 | 60.034 | 0.7 | 42.2637 | 2.2311 | 60.0089 | 2.1 | 42.2585 | 0.74103 | 59.9837 | 0.7 | 42.2694 | 2.1 | 59.9722 | 2.1
|  |  |  | 42.2636 | 0.72691 | 60.034 | 0.7 | 42.2721 | 2.2311 | 60.0089 | 2.1 | 42.2668 | 0.74104 | 59.9836 | 0.7 | 42.2777 | 2.1 | 59.9722 | 2.1
|  |  |  | 42.272 | 0.72686 | 60.034 | 0.7 | 42.2804 | 2.2311 | 60.009 | 2.1 | 42.2751 | 0.74105 | 59.9836 | 0.7 | 42.2861 | 2.1 | 59.9722 | 2.1
|  |  |  | 42.2803 | 0.72681 | 60.034 | 0.7 | 42.2887 | 2.2268 | 60.009 | 2.1 | 42.2835 | 0.74106 | 59.9836 | 0.7 | 42.2944 | 2.1 | 59.9722 | 2.1
|  |  |  | 42.2886 | 0.72678 | 60.034 | 0.7 | 42.2971 | 2.2226 | 60.0091 | 2.1 | 42.2918 | 0.74106 | 59.9836 | 0.7 | 42.3027 | 2.1 | 59.9722 | 2.1
|  |  |  | 42.297 | 0.72675 | 60.034 | 0.7 | 42.3054 | 2.2182 | 60.0091 | 2.1 | 42.3002 | 0.74106 | 59.9835 | 0.7 | 42.3111 | 2.1 | 59.9722 | 2.1
|  |  |  | 42.3053 | 0.72674 | 60.034 | 0.7 | 42.3137 | 2.2139 | 60.0092 | 2.1 | 42.3085 | 0.74106 | 59.9835 | 0.7 | 42.3194 | 2.1 | 59.9722 | 2.1
|  |  |  | 42.3136 | 0.72673 | 60.034 | 0.7 | 42.322 | 2.2096 | 60.0092 | 2.1 | 42.3168 | 0.74106 | 59.9835 | 0.7 | 42.3278 | 2.1 | 59.9722 | 2.1
|  |  |  | 42.3219 | 0.72673 | 60.034 | 0.7 | 42.3304 | 2.2052 | 60.0093 | 2.1 | 42.3252 | 0.74105 | 59.9835 | 0.7 | 42.3361 | 2.1 | 59.9722 | 2.1
|  |  |  | 42.3303 | 0.72672 | 60.034 | 0.7 | 42.3387 | 2.2009 | 60.0093 | 2.1 | 42.3335 | 0.74105 | 59.9834 | 0.7 | 42.3444 | 2.1 | 59.9722 | 2.1
|  |  |  | 42.3386 | 0.72672 | 60.034 | 0.7 | 42.347 | 2.1965 | 60.0094 | 2.1 | 42.3419 | 0.74104 | 59.9834 | 0.7 | 42.3528 | 2.1 | 59.9722 | 2.1
|  |  |  | 42.3469 | 0.72672 | 60.034 | 0.7 | 42.3554 | 2.1922 | 60.0094 | 2.1 | 42.3502 | 0.74102 | 59.9834 | 0.7 | 42.3611 | 2.1 | 59.9722 | 2.1
|  |  |  | 42.3553 | 0.72672 | 60.034 | 0.7 | 42.3637 | 2.1878 | 60.0095 | 2.1 | 42.3585 | 0.74101 | 59.9834 | 0.7 | 42.3694 | 2.1 | 59.9721 | 2.1
|  |  |  | 42.3636 | 0.72672 | 60.034 | 0.7 | 42.372 | 2.1878 | 60.0095 | 2.1 | 42.3669 | 0.741 | 59.9833 | 0.7 | 42.3778 | 2.0999 | 59.9721 | 2.1
|  |  |  | 42.3719 | 0.72676 | 60.034 | 0.7 | 42.3803 | 2.1877 | 60.0096 | 2.1 | 42.3752 | 0.74099 | 59.9833 | 0.7 | 42.3861 | 2.0999 | 59.9721 | 2.1
|  |  |  | 42.3802 | 0.7268 | 60.034 | 0.7 | 42.3887 | 2.1877 | 60.0096 | 2.1 | 42.3835 | 0.74098 | 59.9833 | 0.7 | 42.3945 | 2.0999 | 59.9721 | 2.1
|  |  |  | 42.3886 | 0.72684 | 60.034 | 0.7 | 42.397 | 2.1877 | 60.0097 | 2.1 | 42.3919 | 0.74098 | 59.9833 | 0.7 | 42.4028 | 2.0999 | 59.9721 | 2.1
|  |  |  | 42.3969 | 0.72688 | 60.034 | 0.7 | 42.4053 | 2.1876 | 60.0097 | 2.1 | 42.4002 | 0.74098 | 59.9832 | 0.7 | 42.4111 | 2.0999 | 59.9721 | 2.1
|  |  |  | 42.4052 | 0.72692 | 60.034 | 0.7 | 42.4137 | 2.1875 | 60.0098 | 2.1 | 42.4085 | 0.74098 | 59.9832 | 0.7 | 42.4195 | 2.0999 | 59.9721 | 2.1
|  |  |  | 42.4136 | 0.72696 | 60.034 | 0.7 | 42.422 | 2.1875 | 60.0098 | 2.1 | 42.4169 | 0.74098 | 59.9832 | 0.7 | 42.4279 | 2.0999 | 59.9721 | 2.1
|  |  |  | 42.4219 | 0.727 | 60.034 | 0.7 | 42.4303 | 2.1874 | 60.0099 | 2.1 | 42.4252 | 0.741 | 59.9832 | 0.7 | 42.4362 | 2.0999 | 59.9721 | 2.1
|  |  |  | 42.4302 | 0.72705 | 60.034 | 0.7 | 42.4386 | 2.1874 | 60.0099 | 2.1 | 42.4336 | 0.74102 | 59.9831 | 0.7 | 42.4445 | 2.0999 | 59.9721 | 2.1
|  |  |  | 42.4386 | 0.72708 | 60.034 | 0.7 | 42.4469 | 2.1874 | 60.01 | 2.1 | 42.4419 | 0.74105 | 59.9831 | 0.7 | 42.4528 | 2.0999 | 59.9721 | 2.1
|  |  |  | 42.4469 | 0.72711 | 60.034 | 0.7 | 42.4553 | 2.1874 | 60.01 | 2.1 | 42.4502 | 0.74108 | 59.9831 | 0.7 | 42.4612 | 2.0999 | 59.972 | 2.1
|  |  |  | 42.4552 | 0.72709 | 60.034 | 0.7 | 42.4636 | 2.1874 | 60.0101 | 2.1 | 42.4586 | 0.74111 | 59.9831 | 0.7 | 42.4695 | 2.0999 | 59.972 | 2.1
|  |  |  | 42.4635 | 0.72707 | 60.034 | 0.7 | 42.4719 | 2.1835 | 60.0101 | 2.1 | 42.4669 | 0.74114 | 59.983 | 0.7 | 42.4778 | 2.0999 | 59.972 | 2.1
|  |  |  | 42.4719 | 0.72705 | 60.034 | 0.7 | 42.4803 | 2.1795 | 60.0102 | 2.1 | 42.4752 | 0.74117 | 59.983 | 0.7 | 42.4862 | 2.0999 | 59.972 | 2.1
|  |  |  | 42.4802 | 0.72703 | 60.034 | 0.7 | 42.4886 | 2.1756 | 60.0102 | 2.1 | 42.4836 | 0.7412 | 59.983 | 0.7 | 42.4946 | 2.0999 | 59.972 | 2.1
|  |  |  | 42.4885 | 0.72699 | 60.034 | 0.7 | 42.4969 | 2.1717 | 60.0103 | 2.1 | 42.4919 | 0.74123 | 59.983 | 0.7 | 42.5029 | 2.0999 | 59.972 | 2.1
|  |  |  | 42.4969 | 0.72695 | 60.034 | 0.7 | 42.5052 | 2.1678 | 60.0103 | 2.1 | 42.5002 | 0.74126 | 59.9829 | 0.7 | 42.5112 | 2.0999 | 59.972 | 2.1
|  |  |  | 42.5052 | 0.7269 | 60.034 | 0.7 | 42.5136 | 2.1639 | 60.0104 | 2.1 | 42.5086 | 0.74128 | 59.9829 | 0.7 | 42.5195 | 2.0999 | 59.97 | 2.1
|  |  |  | 42.5135 | 0.72686 | 60.034 | 0.7 | 42.5219 | 2.16 | 60.0104 | 2.1 | 42.5169 | 0.74129 | 59.9829 | 0.7 | 42.5279 | 2.0999 | 59.97 | 2.1
|  |  |  | 42.5219 | 0.72683 | 60.034 | 0.7 | 42.5302 | 2.1561 | 60.0105 | 2.1 | 42.5252 | 0.74129 | 59.9829 | 0.7 | 42.5363 | 2.0999 | 59.97 | 2.1
|  |  |  | 42.5302 | 0.7268 | 60.034 | 0.7 | 42.5386 | 2.1521 | 60.0105 | 2.1 | 42.5336 | 0.74129 | 59.9828 | 0.7 | 42.5446 | 2.0999 | 59.9699 | 2.1
|  |  |  | 42.5385 | 0.72679 | 60.034 | 0.7 | 42.5469 | 2.1481 | 60.0106 | 2.1 | 42.5419 | 0.74129 | 59.9828 | 0.7 | 42.5529 | 2.0998 | 59.9699 | 2.1
|  |  |  | 42.5468 | 0.72677 | 60.034 | 0.7 | 42.5552 | 2.1481 | 60.0106 | 2.1 | 42.5503 | 0.74129 | 59.9828 | 0.7 | 42.5612 | 2.0998 | 59.9699 | 2.1
|  |  |  | 42.5552 | 0.72676 | 60.034 | 0.7 | 42.5635 | 2.1481 | 60.0107 | 2.1 | 42.5586 | 0.74129 | 59.9828 | 0.7 | 42.5696 | 2.0998 | 59.9699 | 2.1
|  |  |  | 42.5635 | 0.72675 | 60.034 | 0.7 | 42.5719 | 2.1481 | 60.0107 | 2.1 | 42.5669 | 0.74129 | 59.9827 | 0.7 | 42.5779 | 2.0998 | 59.9699 | 2.1
|  |  |  | 42.5718 | 0.72676 | 60.034 | 0.7 | 42.5802 | 2.1481 | 60.0108 | 2.1 | 42.5753 | 0.74129 | 59.9827 | 0.7 | 42.5862 | 2.0998 | 59.9699 | 2.1
|  |  |  | 42.5802 | 0.72677 | 60.034 | 0.7 | 42.5885 | 2.148 | 60.0108 | 2.1 | 42.5836 | 0.74129 | 59.9827 | 0.7 | 42.5946 | 2.0998 | 59.9698 | 2.1
|  |  |  | 42.5885 | 0.72685 | 60.034 | 0.7 | 42.5968 | 2.148 | 60.0109 | 2.1 | 42.5919 | 0.74129 | 59.9827 | 0.7 | 42.6029 | 2.0998 | 59.9698 | 2.1
|  |  |  | 42.5968 | 0.72693 | 60.034 | 0.7 | 42.6051 | 2.148 | 60.0109 | 2.1 | 42.6003 | 0.74129 | 59.9826 | 0.7 | 42.6113 | 2.0998 | 59.9698 | 2.1
|  |  |  | 42.6051 | 0.72701 | 60.034 | 0.7 | 42.6135 | 2.1481 | 60.011 | 2.1 | 42.6086 | 0.74129 | 59.9826 | 0.7 | 42.6196 | 2.0998 | 59.9698 | 2.1
|  |  |  | 42.6135 | 0.72708 | 60.034 | 0.7 | 42.6218 | 2.1481 | 60.011 | 2.1 | 42.6169 | 0.74129 | 59.9826 | 0.7 | 42.6279 | 2.0998 | 59.9698 | 2.1
|  |  |  | 42.6218 | 0.72716 | 60.034 | 0.7 | 42.6301 | 2.1481 | 60.0111 | 2.1 | 42.6253 | 0.74129 | 59.9826 | 0.7 | 42.6363 | 2.0998 | 59.9698 | 2.1
|  |  |  | 42.6301 | 0.72724 | 60.034 | 0.7 | 42.6385 | 2.1481 | 60.0111 | 2.1 | 42.6336 | 0.74129 | 59.9825 | 0.7 | 42.6447 | 2.0998 | 59.9697 | 2.1
|  |  |  | 42.6385 | 0.72732 | 60.032 | 0.7 | 42.6468 | 2.1481 | 60.0112 | 2.1 | 42.642 | 0.74129 | 59.9825 | 0.7 | 42.653 | 2.0998 | 59.9697 | 2.1
|  |  |  | 42.6468 | 0.72739 | 60.032 | 0.7 | 42.6551 | 2.1481 | 60.0112 | 2.1 | 42.6503 | 0.74129 | 59.9825 | 0.7 | 42.6613 | 2.0998 | 59.9697 | 2.1
|  |  |  | 42.6551 | 0.72746 | 60.032 | 0.7 | 42.6634 | 2.1481 | 60.0113 | 2.1 | 42.6586 | 0.74129 | 59.9825 | 0.7 | 42.6696 | 2.0998 | 59.9697 | 2.1
|  |  |  | 42.6635 | 0.72753 | 60.032 | 0.7 | 42.6718 | 2.1481 | 60.0113 | 2.1 | 42.667 | 0.74129 | 59.9824 | 0.7 | 42.678 | 2.0998 | 59.9697 | 2.1
|  |  |  | 42.6718 | 0.72749 | 60.032 | 0.7 | 42.6801 | 2.1481 | 60.0114 | 2.1 | 42.6753 | 0.74129 | 59.9824 | 0.7 | 42.6863 | 2.0997 | 59.9697 | 2.1
|  |  |  | 42.6801 | 0.72745 | 60.032 | 0.7 | 42.6884 | 2.1481 | 60.0114 | 2.1 | 42.6837 | 0.74129 | 59.9824 | 0.7 | 42.6946 | 2.0997 | 59.9696 | 2.1
|  |  |  | 42.6884 | 0.72741 | 60.032 | 0.7 | 42.6967 | 2.1481 | 60.0115 | 2.1 | 42.692 | 0.74129 | 59.9824 | 0.7 | 42.703 | 2.0997 | 59.9696 | 2.1
|  |  |  | 42.6968 | 0.72736 | 60.032 | 0.7 | 42.7051 | 2.1481 | 60.0115 | 2.1 | 42.7003 | 0.74129 | 59.9823 | 0.7 | 42.7113 | 2.0996 | 59.9696 | 2.1
|  |  |  | 42.7051 | 0.7273 | 60.032 | 0.7 | 42.7134 | 2.1481 | 60.0116 | 2.1 | 42.7086 | 0.74129 | 59.9823 | 0.7 | 42.7197 | 2.0996 | 59.9696 | 2.1
|  |  |  | 42.7134 | 0.72723 | 60.032 | 0.7 | 42.7217 | 2.148 | 60.0116 | 2.1 | 42.717 | 0.74129 | 59.9823 | 0.7 | 42.728 | 2.0996 | 59.9696 | 2.1
|  |  |  | 42.7218 | 0.72718 | 60.032 | 0.7 | 42.7301 | 2.148 | 60.0117 | 2.1 | 42.7253 | 0.74131 | 59.9823 | 0.7 | 42.7363 | 2.0996 | 59.9696 | 2.1
|  |  |  | 42.7301 | 0.72713 | 60.032 | 0.7 | 42.7384 | 2.148 | 60.0117 | 2.1 | 42.7337 | 0.74132 | 59.9822 | 0.7 | 42.7447 | 2.0996 | 59.9695 | 2.1
|  |  |  | 42.7384 | 0.72708 | 60.032 | 0.7 | 42.7467 | 2.1479 | 60.0118 | 2.1 | 42.742 | 0.74134 | 59.9822 | 0.7 | 42.7531 | 2.0996 | 59.9695 | 2.1
|  |  |  | 42.7467 | 0.72703 | 60.032 | 0.7 | 42.755 | 2.1479 | 60.0118 | 2.1 | 42.7503 | 0.74135 | 59.9822 | 0.7 | 42.7614 | 2.0996 | 59.9695 | 2.1
|  |  |  | 42.7551 | 0.727 | 60.032 | 0.7 | 42.7634 | 2.1479 | 60.0119 | 2.1 | 42.7587 | 0.74059 | 59.9822 | 0.7 | 42.7697 | 2.0997 | 59.9695 | 2.1
|  |  |  | 42.7634 | 0.72697 | 60.032 | 0.7 | 42.7717 | 2.1479 | 60.0119 | 2.1 | 42.767 | 0.73982 | 59.9821 | 0.7 | 42.778 | 2.0997 | 59.9695 | 2.1
|  |  |  | 42.7717 | 0.72695 | 60.032 | 0.7 | 42.78 | 2.1479 | 60.012 | 2.1 | 42.7754 | 0.73905 | 59.9821 | 0.7 | 42.7864 | 2.0998 | 59.9695 | 2.1
|  |  |  | 42.7801 | 0.72692 | 60.032 | 0.7 | 42.7883 | 2.1479 | 60.012 | 2.1 | 42.7837 | 0.73828 | 59.9821 | 0.7 | 42.7947 | 2.0998 | 59.9694 | 2.1
|  |  |  | 42.7884 | 0.72692 | 60.032 | 0.7 | 42.7966 | 2.1479 | 60.0121 | 2.1 | 42.792 | 0.73751 | 59.9821 | 0.7 | 42.803 | 2.0999 | 59.9694 | 2.1
|  |  |  | 42.7967 | 0.72693 | 60.032 | 0.7 | 42.805 | 2.1479 | 60.0121 | 2.1 | 42.8004 | 0.73675 | 59.982 | 0.7 | 42.8114 | 2.0999 | 59.9694 | 2.1
|  |  |  | 42.8051 | 0.72692 | 60.032 | 0.7 | 42.8133 | 2.1479 | 60.0122 | 2.1 | 42.8087 | 0.73596 | 59.982 | 0.7 | 42.8197 | 2.0999 | 59.9694 | 2.1
|  |  |  | 42.8134 | 0.72691 | 60.032 | 0.7 | 42.8216 | 2.1479 | 60.0122 | 2.1 | 42.817 | 0.73518 | 59.982 | 0.7 | 42.8281 | 2.1 | 59.9694 | 2.1
|  |  |  | 42.8217 | 0.7269 | 60.032 | 0.7 | 42.8299 | 2.1479 | 60.0123 | 2.1 | 42.8254 | 0.73439 | 59.982 | 0.7 | 42.8364 | 2.1 | 59.9694 | 2.1
|  |  |  | 42.83 | 0.72689 | 60.032 | 0.7 | 42.8383 | 2.1479 | 60.0123 | 2.1 | 42.8337 | 0.73361 | 59.9819 | 0.7 | 42.8447 | 2.1 | 59.9693 | 2.1
|  |  |  | 42.8384 | 0.72689 | 60.032 | 0.7 | 42.8466 | 2.1479 | 60.0124 | 2.1 | 42.842 | 0.73361 | 59.9819 | 0.7 | 42.8531 | 2.1 | 59.9693 | 2.1
|  |  |  | 42.8467 | 0.72688 | 60.032 | 0.7 | 42.8549 | 2.1479 | 60.0124 | 2.1 | 42.8504 | 0.73361 | 59.9819 | 0.7 | 42.8615 | 2.1 | 59.9693 | 2.1
|  |  |  | 42.855 | 0.72687 | 60.032 | 0.7 | 42.8632 | 2.1478 | 60.0125 | 2.1 | 42.8587 | 0.73361 | 59.9819 | 0.7 | 42.8698 | 2.1 | 59.9693 | 2.1
|  |  |  | 42.8634 | 0.72686 | 60.032 | 0.7 | 42.8716 | 2.1478 | 60.0125 | 2.1 | 42.867 | 0.73361 | 59.9818 | 0.7 | 42.8781 | 2.1 | 59.9693 | 2.1
|  |  |  | 42.8717 | 0.72685 | 60.032 | 0.7 | 42.8799 | 2.1478 | 60.0126 | 2.1 | 42.8754 | 0.73361 | 59.9818 | 0.7 | 42.8864 | 2.1 | 59.9692 | 2.1
|  |  |  | 42.88 | 0.72683 | 60.032 | 0.7 | 42.8882 | 2.1477 | 60.0126 | 2.1 | 42.8837 | 0.73361 | 59.9818 | 0.7 | 42.8948 | 2.1 | 59.9692 | 2.1
|  |  |  | 42.8883 | 0.72679 | 60.032 | 0.7 | 42.8966 | 2.1477 | 60.0127 | 2.1 | 42.8921 | 0.73361 | 59.9818 | 0.7 | 42.9031 | 2.1 | 59.9692 | 2.1
|  |  |  | 42.8967 | 0.72674 | 60.032 | 0.7 | 42.9049 | 2.1477 | 60.0127 | 2.1 | 42.9004 | 0.73361 | 59.9817 | 0.7 | 42.9114 | 2.1 | 59.9692 | 2.1
|  |  |  | 42.905 | 0.7267 | 60.032 | 0.7 | 42.9132 | 2.1478 | 60.0128 | 2.1 | 42.9087 | 0.73361 | 59.9817 | 0.7 | 42.9198 | 2.1 | 59.9692 | 2.1
|  |  |  | 42.9133 | 0.72666 | 60.032 | 0.7 | 42.9215 | 2.1478 | 60.0128 | 2.1 | 42.9171 | 0.73361 | 59.9817 | 0.7 | 42.9282 | 2.1 | 59.9692 | 2.1
|  |  |  | 42.9217 | 0.72663 | 60.032 | 0.7 | 42.9299 | 2.1479 | 60.0129 | 2.1 | 42.9254 | 0.73361 | 59.9817 | 0.7 | 42.9365 | 2.1 | 59.9692 | 2.1
|  |  |  | 42.93 | 0.72659 | 60.032 | 0.7 | 42.9382 | 2.1479 | 60.0129 | 2.1 | 42.9337 | 0.73361 | 59.9816 | 0.7 | 42.9448 | 2.1 | 59.9691 | 2.1
|  |  |  | 42.9383 | 0.72652 | 60.032 | 0.7 | 42.9465 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 42.9421 | 0.73361 | 59.9816 | 0.7 | 42.9531 | 2.1 | 59.9691 | 2.1
|  |  |  | 42.9466 | 0.72645 | 60.032 | 0.7 | 42.9548 | 2.1481 | 60.013 | 2.1 | 42.9504 | 0.73361 | 59.9816 | 0.7 | 42.9615 | 2.1 | 59.9691 | 2.1
|  |  |  | 42.955 | 0.72638 | 60.032 | 0.7 | 42.9632 | 2.1481 | 60.013 | 2.1 | 42.9587 | 0.73361 | 59.9816 | 0.7 | 42.9698 | 2.1 | 59.9691 | 2.1
|  |  |  | 42.9633 | 0.72631 | 60.032 | 0.7 | 42.9715 | 2.1482 | 60.013 | 2.1 | 42.9671 | 0.73361 | 59.9815 | 0.7 | 42.9781 | 2.1 | 59.9691 | 2.1
|  |  |  | 42.9716 | 0.72578 | 60.032 | 0.7 | 42.9798 | 2.1483 | 60.013 | 2.1 | 42.9754 | 0.73361 | 59.9815 | 0.7 | 42.9865 | 2.1 | 59.9691 | 2.1
|  |  |  | 42.98 | 0.72524 | 60.032 | 0.7 | 42.9881 | 2.1484 | 60.013 | 2.1 | 42.9838 | 0.73361 | 59.9815 | 0.7 | 42.9949 | 2.1 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 42.9883 | 0.7247 | 60.032 | 0.7 | 42.9964 | 2.1484 | 60.013 | 2.1 | 42.9921 | 0.73361 | 59.9815 | 0.7 | 43.0032 | 2.1 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 42.9966 | 0.72416 | 60.032 | 0.7 | 43.0048 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.0004 | 0.73361 | 59.9814 | 0.7 | 43.0115 | 2.1 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 43.005 | 0.72363 | 60.032 | 0.7 | 43.0131 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.0088 | 0.73361 | 59.9814 | 0.7 | 43.0198 | 2.1 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 43.0133 | 0.7231 | 60.032 | 0.7 | 43.0214 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.0171 | 0.73361 | 59.9814 | 0.7 | 43.0282 | 2.1 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 43.0216 | 0.72266 | 60.032 | 0.7 | 43.0297 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.0255 | 0.73361 | 59.9814 | 0.7 | 43.0366 | 2.1 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 43.0299 | 0.72223 | 60.032 | 0.7 | 43.0381 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.0338 | 0.73361 | 59.9813 | 0.7 | 43.0449 | 2.1 | 59.9689 | 2.1
|  |  |  | 43.0383 | 0.7218 | 60.032 | 0.7 | 43.0464 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.0421 | 0.73361 | 59.9813 | 0.7 | 43.0532 | 2.1 | 59.9689 | 2.1
|  |  |  | 43.0466 | 0.72136 | 60.032 | 0.7 | 43.0547 | 2.1486 | 60.013 | 2.1 | 43.0504 | 0.73361 | 59.9813 | 0.7 | 43.0616 | 2.1 | 59.9689 | 2.1
|  |  |  | 43.0549 | 0.72143 | 60.032 | 0.7 | 43.0631 | 2.1486 | 60.013 | 2.1 | 43.0588 | 0.73361 | 59.9813 | 0.7 | 43.0699 | 2.1 | 59.9689 | 2.1
|  |  |  | 43.0633 | 0.72149 | 60.032 | 0.7 | 43.0714 | 2.1486 | 60.013 | 2.1 | 43.0671 | 0.73361 | 59.9812 | 0.7 | 43.0782 | 2.0999 | 59.9689 | 2.1
|  |  |  | 43.0716 | 0.72161 | 60.032 | 0.7 | 43.0797 | 2.1486 | 60.013 | 2.1 | 43.0755 | 0.73361 | 59.9812 | 0.7 | 43.0865 | 2.0999 | 59.9688 | 2.1
|  |  |  | 43.0799 | 0.72173 | 60.032 | 0.7 | 43.088 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.0838 | 0.73361 | 59.9812 | 0.7 | 43.0949 | 2.0999 | 59.9688 | 2.1
|  |  |  | 43.0882 | 0.72187 | 60.032 | 0.7 | 43.0964 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.0921 | 0.73361 | 59.9812 | 0.7 | 43.1033 | 2.0999 | 59.9688 | 2.1
|  |  |  | 43.0966 | 0.722 | 60.032 | 0.7 | 43.1047 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.1005 | 0.73361 | 59.9811 | 0.7 | 43.1116 | 2.0999 | 59.9688 | 2.1
|  |  |  | 43.1049 | 0.72208 | 60.032 | 0.7 | 43.113 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.1088 | 0.73361 | 59.9811 | 0.7 | 43.1199 | 2.0999 | 59.9688 | 2.1
|  |  |  | 43.1132 | 0.72215 | 60.032 | 0.7 | 43.1213 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.1172 | 0.73361 | 59.9811 | 0.7 | 43.1283 | 2.0999 | 59.9688 | 2.1
|  |  |  | 43.1216 | 0.72223 | 60.032 | 0.7 | 43.1297 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.1255 | 0.73361 | 59.9811 | 0.7 | 43.1366 | 2.0999 | 59.9688 | 2.1
|  |  |  | 43.1299 | 0.7223 | 60.032 | 0.7 | 43.138 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.1338 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.145 | 2.0999 | 59.9687 | 2.1
|  |  |  | 43.1382 | 0.72238 | 60.032 | 0.7 | 43.1463 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.1422 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.1533 | 2.0991 | 59.9687 | 2.1
|  |  |  | 43.1466 | 0.72245 | 60.032 | 0.7 | 43.1546 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.1505 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.1616 | 2.0982 | 59.9687 | 2.1
|  |  |  | 43.1549 | 0.72248 | 60.032 | 0.7 | 43.1629 | 2.1485 | 60.013 | 2.1 | 43.1588 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.17 | 2.0973 | 59.9687 | 2.1
|  |  |  | 43.1632 | 0.72252 | 60.032 | 0.7 | 43.1713 | 2.1484 | 60.013 | 2.1 | 43.1672 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.1783 | 2.0965 | 59.9687 | 2.1
|  |  |  | 43.1715 | 0.72255 | 60.032 | 0.7 | 43.1796 | 2.1484 | 60.013 | 2.1 | 43.1755 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.1866 | 2.0956 | 59.9687 | 2.1
|  |  |  | 43.1799 | 0.72259 | 60.032 | 0.7 | 43.1879 | 2.1483 | 60.013 | 2.1 | 43.1838 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.1949 | 2.0947 | 59.9686 | 2.1
|  |  |  | 43.1882 | 0.72262 | 60.032 | 0.7 | 43.1963 | 2.1483 | 60.013 | 2.1 | 43.1922 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.2033 | 2.0938 | 59.9686 | 2.1
|  |  |  | 43.1965 | 0.72265 | 60.032 | 0.7 | 43.2046 | 2.1482 | 60.013 | 2.1 | 43.2005 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.2117 | 2.093 | 59.9686 | 2.1
|  |  |  | 43.2049 | 0.72268 | 60.032 | 0.7 | 43.2129 | 2.1482 | 60.013 | 2.1 | 43.2089 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.22 | 2.0921 | 59.9686 | 2.1
|  |  |  | 43.2132 | 0.72271 | 60.032 | 0.7 | 43.2212 | 2.1481 | 60.013 | 2.1 | 43.2172 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.2283 | 2.0912 | 59.9686 | 2.1
|  |  |  | 43.2215 | 0.72275 | 60.032 | 0.7 | 43.2296 | 2.1481 | 60.013 | 2.1 | 43.2255 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.2367 | 2.0912 | 59.9686 | 2.1
|  |  |  | 43.2299 | 0.72278 | 60.032 | 0.7 | 43.2379 | 2.1481 | 60.013 | 2.1 | 43.2339 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.245 | 2.0912 | 59.9685 | 2.1
|  |  |  | 43.2382 | 0.72279 | 60.032 | 0.7 | 43.2462 | 2.1482 | 60.013 | 2.1 | 43.2422 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.2534 | 2.0912 | 59.9685 | 2.1
|  |  |  | 43.2465 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 | 43.2545 | 2.1482 | 60.013 | 2.1 | 43.2505 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.2617 | 2.0912 | 59.9685 | 2.1
|  |  |  | 43.2549 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 | 43.2629 | 2.1482 | 60.013 | 2.1 | 43.2589 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.27 | 2.0912 | 59.9685 | 2.1
|  |  |  | 43.2632 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 | 43.2712 | 2.1482 | 60.013 | 2.1 | 43.2672 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.2784 | 2.0912 | 59.9685 | 2.1
|  |  |  | 43.2715 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 | 43.2795 | 2.1482 | 60.013 | 2.1 | 43.2755 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.2867 | 2.0912 | 59.9685 | 2.1
|  |  |  | 43.2798 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 | 43.2878 | 2.1482 | 60.013 | 2.1 | 43.2839 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.295 | 2.0911 | 59.9684 | 2.1
|  |  |  | 43.2882 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 | 43.2962 | 2.1483 | 60.013 | 2.1 | 43.2922 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.3033 | 2.0911 | 59.9684 | 2.1
|  |  |  | 43.2965 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 | 43.3045 | 2.1482 | 60.013 | 2.1 | 43.3005 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.3117 | 2.0911 | 59.9684 | 2.1
|  |  |  | 43.3048 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 | 43.3128 | 2.1482 | 60.013 | 2.1 | 43.3089 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.3201 | 2.0911 | 59.9684 | 2.1
|  |  |  | 43.3132 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 | 43.3212 | 2.1481 | 60.013 | 2.1 | 43.3172 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.3284 | 2.0911 | 59.9684 | 2.1
|  |  |  | 43.3215 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 | 43.3295 | 2.1481 | 60.013 | 2.1 | 43.3256 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.3367 | 2.0911 | 59.9683 | 2.1
|  |  |  | 43.3298 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 | 43.3378 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 43.3339 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.345 | 2.0911 | 59.9683 | 2.1
|  |  |  | 43.3382 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 | 43.3461 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 43.3422 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.3534 | 2.0911 | 59.9683 | 2.1
|  |  |  | 43.3465 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 | 43.3544 | 2.1479 | 60.013 | 2.1 | 43.3506 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.3618 | 2.0911 | 59.9683 | 2.1
|  |  |  | 43.3548 | 0.7228 | 60.032 | 0.7 | 43.3628 | 2.1479 | 60.013 | 2.1 | 43.3589 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.3701 | 2.0912 | 59.9683 | 2.1
|  |  |  | 43.3631 | 0.72279 | 60.032 | 0.7 | 43.3711 | 2.1478 | 60.013 | 2.1 | 43.3672 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.3784 | 2.0912 | 59.9683 | 2.1
|  |  |  | 43.3715 | 0.7228 | 60.032 | 0.7 | 43.3794 | 2.1478 | 60.013 | 2.1 | 43.3756 | 0.73362 | 59.981 | 0.7 | 43.3868 | 2.0912 | 59.9683 | 2.1
|  |  |  | 43.3798 | 0.7228 | 60.032 | 0.7 | 43.3877 | 2.1478 | 60.013 | 2.1 | 43.3839 | 0.73364 | 59.981 | 0.7 | 43.3951 | 2.0911 | 59.9682 | 2.1
|  |  |  | 43.3881 | 0.72281 | 60.032 | 0.7 | 43.3961 | 2.1478 | 60.013 | 2.1 | 43.3922 | 0.73366 | 59.981 | 0.7 | 43.4034 | 2.0911 | 59.9682 | 2.1
|  |  |  | 43.3965 | 0.72282 | 60.032 | 0.7 | 43.4044 | 2.1478 | 60.013 | 2.1 | 43.4006 | 0.73367 | 59.981 | 0.7 | 43.4117 | 2.0911 | 59.9682 | 2.1
|  |  |  | 43.4048 | 0.72282 | 60.032 | 0.7 | 43.4127 | 2.1478 | 60.013 | 2.1 | 43.4089 | 0.73369 | 59.981 | 0.7 | 43.4201 | 2.0911 | 59.9682 | 2.1
|  |  |  | 43.4131 | 0.72283 | 60.032 | 0.7 | 43.421 | 2.1479 | 60.013 | 2.1 | 43.4173 | 0.73371 | 59.981 | 0.7 | 43.4285 | 2.091 | 59.9682 | 2.1
|  |  |  | 43.4214 | 0.72283 | 60.032 | 0.7 | 43.4294 | 2.1479 | 60.013 | 2.1 | 43.4256 | 0.73372 | 59.981 | 0.7 | 43.4368 | 2.091 | 59.9682 | 2.1
|  |  |  | 43.4298 | 0.72284 | 60.032 | 0.7 | 43.4377 | 2.1479 | 60.013 | 2.1 | 43.4339 | 0.73374 | 59.981 | 0.7 | 43.4451 | 2.0909 | 59.9681 | 2.1
|  |  |  | 43.4381 | 0.72285 | 60.032 | 0.7 | 43.446 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 43.4423 | 0.73376 | 59.981 | 0.7 | 43.4534 | 2.0908 | 59.9681 | 2.1
|  |  |  | 43.4464 | 0.72287 | 60.032 | 0.7 | 43.4544 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 43.4506 | 0.73377 | 59.981 | 0.7 | 43.4618 | 2.0908 | 59.9681 | 2.1
|  |  |  | 43.4548 | 0.72287 | 60.032 | 0.7 | 43.4627 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 43.459 | 0.73377 | 59.981 | 0.7 | 43.4702 | 2.0908 | 59.9681 | 2.1
|  |  |  | 43.4631 | 0.72287 | 60.032 | 0.7 | 43.471 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 43.4673 | 0.73377 | 59.981 | 0.7 | 43.4785 | 2.0907 | 59.9681 | 2.1
|  |  |  | 43.4714 | 0.72285 | 60.032 | 0.7 | 43.4793 | 2.1479 | 60.013 | 2.1 | 43.4756 | 0.73378 | 59.981 | 0.7 | 43.4868 | 2.0907 | 59.9681 | 2.1
|  |  |  | 43.4798 | 0.72283 | 60.032 | 0.7 | 43.4877 | 2.1479 | 60.013 | 2.1 | 43.4839 | 0.73379 | 59.981 | 0.7 | 43.4952 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.4881 | 0.7228 | 60.032 | 0.7 | 43.496 | 2.1478 | 60.013 | 2.1 | 43.4923 | 0.73378 | 59.981 | 0.7 | 43.5035 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.4964 | 0.72277 | 60.032 | 0.7 | 43.5043 | 2.1478 | 60.013 | 2.1 | 43.5006 | 0.73377 | 59.981 | 0.7 | 43.5118 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.5047 | 0.72275 | 60.032 | 0.7 | 43.5126 | 2.1477 | 60.013 | 2.1 | 43.509 | 0.73376 | 59.981 | 0.7 | 43.5201 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.5131 | 0.72272 | 60.032 | 0.7 | 43.521 | 2.1477 | 60.013 | 2.1 | 43.5173 | 0.73375 | 59.981 | 0.7 | 43.5285 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.5214 | 0.7227 | 60.032 | 0.7 | 43.5293 | 2.1477 | 60.013 | 2.1 | 43.5256 | 0.73375 | 59.981 | 0.7 | 43.5369 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.5297 | 0.72268 | 60.032 | 0.7 | 43.5376 | 2.1477 | 60.013 | 2.1 | 43.534 | 0.73374 | 59.981 | 0.7 | 43.5452 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.5381 | 0.72266 | 60.032 | 0.7 | 43.5459 | 2.1477 | 60.013 | 2.1 | 43.5423 | 0.73373 | 59.981 | 0.7 | 43.5535 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.5464 | 0.72263 | 60.032 | 0.7 | 43.5542 | 2.1477 | 60.013 | 2.1 | 43.5507 | 0.73372 | 59.981 | 0.7 | 43.5619 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.5547 | 0.72263 | 60.032 | 0.7 | 43.5626 | 2.1478 | 60.013 | 2.1 | 43.559 | 0.7337 | 59.981 | 0.7 | 43.5702 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.5631 | 0.72263 | 60.032 | 0.7 | 43.5709 | 2.1478 | 60.013 | 2.1 | 43.5673 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.5786 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.5714 | 0.72263 | 60.032 | 0.7 | 43.5792 | 2.1478 | 60.013 | 2.1 | 43.5757 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.5869 | 2.0906 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.5797 | 0.72264 | 60.032 | 0.7 | 43.5875 | 2.1478 | 60.013 | 2.1 | 43.584 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.5952 | 2.0906 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.5881 | 0.72265 | 60.032 | 0.7 | 43.5959 | 2.1479 | 60.013 | 2.1 | 43.5923 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.6036 | 2.0906 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.5964 | 0.72265 | 60.032 | 0.7 | 43.6042 | 2.1479 | 60.013 | 2.1 | 43.6007 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.6119 | 2.0905 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.6047 | 0.72265 | 60.032 | 0.7 | 43.6125 | 2.1479 | 60.013 | 2.1 | 43.609 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.6202 | 2.0905 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.613 | 0.72266 | 60.032 | 0.7 | 43.6209 | 2.1479 | 60.013 | 2.1 | 43.6173 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.6286 | 2.0905 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.6214 | 0.72266 | 60.032 | 0.7 | 43.6292 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 43.6257 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.6369 | 2.0905 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.6297 | 0.72266 | 60.032 | 0.7 | 43.6375 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 43.634 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.6453 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.638 | 0.72267 | 60.031 | 0.7 | 43.6458 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 43.6423 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.6536 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.6464 | 0.72268 | 60.031 | 0.7 | 43.6542 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 43.6507 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.6619 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.6547 | 0.72269 | 60.031 | 0.7 | 43.6625 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 43.659 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.6703 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.663 | 0.72271 | 60.0309 | 0.7 | 43.6708 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 43.6674 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.6786 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.6714 | 0.72272 | 60.0309 | 0.7 | 43.6791 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 43.6757 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.687 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.6797 | 0.72273 | 60.0309 | 0.7 | 43.6875 | 2.148 | 60.013 | 2.1 | 43.684 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.6953 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.688 | 0.72274 | 60.0309 | 0.7 | 43.6958 | 2.1479 | 60.013 | 2.1 | 43.6924 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.7036 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.6964 | 0.72276 | 60.0309 | 0.7 | 43.7041 | 2.1479 | 60.013 | 2.1 | 43.7007 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.712 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.7047 | 0.72277 | 60.0309 | 0.7 | 43.7124 | 2.1478 | 60.013 | 2.1 | 43.709 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.7203 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.713 | 0.72279 | 60.0308 | 0.7 | 43.7207 | 2.1478 | 60.013 | 2.1 | 43.7174 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.7286 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.7213 | 0.7228 | 60.0308 | 0.7 | 43.7291 | 2.1477 | 60.013 | 2.1 | 43.7257 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.737 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.7297 | 0.7228 | 60.0308 | 0.7 | 43.7374 | 2.1477 | 60.013 | 2.1 | 43.734 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.7453 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.738 | 0.72281 | 60.0308 | 0.7 | 43.7457 | 2.1476 | 60.013 | 2.1 | 43.7424 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.7537 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.7463 | 0.72281 | 60.0308 | 0.7 | 43.7541 | 2.1476 | 60.013 | 2.1 | 43.7507 | 0.73368 | 59.981 | 0.7 | 43.762 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.7547 | 0.72281 | 60.0308 | 0.7 | 43.7624 | 2.1475 | 60.013 | 2.1 | 43.7591 | 0.73367 | 59.981 | 0.7 | 43.7703 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.763 | 0.72282 | 60.0307 | 0.7 | 43.7707 | 2.1475 | 60.013 | 2.1 | 43.7674 | 0.73365 | 59.981 | 0.7 | 43.7787 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.7713 | 0.72279 | 60.0307 | 0.7 | 43.779 | 2.1474 | 60.013 | 2.1 | 43.7757 | 0.73364 | 59.981 | 0.7 | 43.787 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.7796 | 0.72275 | 60.0307 | 0.7 | 43.7874 | 2.1474 | 60.013 | 2.1 | 43.7841 | 0.73363 | 59.981 | 0.7 | 43.7953 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.788 | 0.72272 | 60.0307 | 0.7 | 43.7957 | 2.1474 | 60.013 | 2.1 | 43.7924 | 0.73361 | 59.981 | 0.7 | 43.8036 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.7963 | 0.72268 | 60.0307 | 0.7 | 43.804 | 2.1474 | 60.013 | 2.1 | 43.8008 | 0.73358 | 59.981 | 0.7 | 43.812 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.8046 | 0.72264 | 60.0307 | 0.7 | 43.8123 | 2.1474 | 60.013 | 2.1 | 43.8091 | 0.73356 | 59.981 | 0.7 | 43.8204 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.813 | 0.7226 | 60.0306 | 0.7 | 43.8207 | 2.1473 | 60.013 | 2.1 | 43.8174 | 0.73354 | 59.981 | 0.7 | 43.8287 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.8213 | 0.72256 | 60.0306 | 0.7 | 43.829 | 2.1473 | 60.013 | 2.1 | 43.8257 | 0.73351 | 59.981 | 0.7 | 43.837 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.8296 | 0.72252 | 60.0306 | 0.7 | 43.8373 | 2.1473 | 60.013 | 2.1 | 43.8341 | 0.73349 | 59.981 | 0.7 | 43.8453 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.838 | 0.72251 | 60.0306 | 0.7 | 43.8456 | 2.1473 | 60.013 | 2.1 | 43.8424 | 0.73348 | 59.981 | 0.7 | 43.8537 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.8463 | 0.72249 | 60.0306 | 0.7 | 43.854 | 2.1473 | 60.013 | 2.1 | 43.8508 | 0.73347 | 59.981 | 0.7 | 43.8621 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.8546 | 0.72252 | 60.0306 | 0.7 | 43.8623 | 2.1473 | 60.013 | 2.1 | 43.8591 | 0.73345 | 59.981 | 0.7 | 43.8704 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.8629 | 0.72254 | 60.0305 | 0.7 | 43.8706 | 2.1473 | 60.013 | 2.1 | 43.8674 | 0.73344 | 59.981 | 0.7 | 43.8787 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.8713 | 0.72256 | 60.0305 | 0.7 | 43.879 | 2.1472 | 60.013 | 2.1 | 43.8758 | 0.73343 | 59.981 | 0.7 | 43.8871 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.8796 | 0.72259 | 60.0305 | 0.7 | 43.8873 | 2.1472 | 60.013 | 2.1 | 43.8841 | 0.73342 | 59.981 | 0.7 | 43.8954 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.8879 | 0.72261 | 60.0305 | 0.7 | 43.8956 | 2.1472 | 60.013 | 2.1 | 43.8925 | 0.73342 | 59.981 | 0.7 | 43.9037 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.8963 | 0.72264 | 60.0305 | 0.7 | 43.9039 | 2.1451 | 60.013 | 2.1 | 43.9008 | 0.73341 | 59.981 | 0.7 | 43.912 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.9046 | 0.72266 | 60.0305 | 0.7 | 43.9122 | 2.1431 | 60.013 | 2.1 | 43.9091 | 0.73341 | 59.981 | 0.7 | 43.9204 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.9129 | 0.72268 | 60.0304 | 0.7 | 43.9206 | 2.1411 | 60.013 | 2.1 | 43.9174 | 0.7334 | 59.981 | 0.7 | 43.9288 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.9213 | 0.72269 | 60.0304 | 0.7 | 43.9289 | 2.139 | 60.013 | 2.1 | 43.9258 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 43.9371 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.9296 | 0.72269 | 60.0304 | 0.7 | 43.9372 | 2.137 | 60.013 | 2.1 | 43.9341 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 43.9454 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.9379 | 0.72269 | 60.0304 | 0.7 | 43.9455 | 2.135 | 60.013 | 2.1 | 43.9425 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 43.9537 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.9462 | 0.72269 | 60.0304 | 0.7 | 43.9539 | 2.1329 | 60.021 | 2.1 | 43.9508 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 43.9621 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.9546 | 0.72268 | 60.0304 | 0.7 | 43.9622 | 2.1309 | 60.0211 | 2.1 | 43.9591 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 43.9705 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.9629 | 0.72267 | 60.0303 | 0.7 | 43.9705 | 2.1288 | 60.0212 | 2.1 | 43.9675 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 43.9788 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.9712 | 0.72263 | 60.0303 | 0.7 | 43.9788 | 2.1268 | 60.0213 | 2.1 | 43.9758 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 43.9871 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.9796 | 0.7226 | 60.0303 | 0.7 | 43.9872 | 2.1267 | 60.0213 | 2.1 | 43.9842 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 43.9955 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.9879 | 0.72252 | 60.0303 | 0.7 | 43.9955 | 2.1267 | 60.0214 | 2.1 | 43.9925 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.0038 | 2.0905 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 43.9962 | 0.72244 | 60.0303 | 0.7 | 44.0038 | 2.1267 | 60.0215 | 2.1 | 44.0008 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.0121 | 2.0905 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.0046 | 0.72237 | 60.0303 | 0.7 | 44.0121 | 2.1267 | 60.0216 | 2.1 | 44.0092 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.0204 | 2.0905 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.0129 | 0.72229 | 60.0302 | 0.7 | 44.0205 | 2.1266 | 60.0216 | 2.1 | 44.0175 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.0288 | 2.0905 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.0212 | 0.72221 | 60.0302 | 0.7 | 44.0288 | 2.1266 | 60.0217 | 2.1 | 44.0258 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.0372 | 2.0906 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.0296 | 0.72214 | 60.0302 | 0.7 | 44.0371 | 2.1265 | 60.0218 | 2.1 | 44.0342 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.0455 | 2.0906 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.0379 | 0.72209 | 60.0302 | 0.7 | 44.0455 | 2.1265 | 60.0219 | 2.1 | 44.0425 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.0538 | 2.0906 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.0462 | 0.72205 | 60.0302 | 0.7 | 44.0538 | 2.1265 | 60.0219 | 2.1 | 44.0508 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.0621 | 2.0906 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.0545 | 0.72203 | 60.0302 | 0.7 | 44.0621 | 2.1265 | 60.022 | 2.1 | 44.0592 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.0705 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.0629 | 0.72202 | 60.0301 | 0.7 | 44.0704 | 2.1265 | 60.0221 | 2.1 | 44.0675 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.0789 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.0712 | 0.72204 | 60.0301 | 0.7 | 44.0788 | 2.1265 | 60.0222 | 2.1 | 44.0758 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.0872 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.0795 | 0.72207 | 60.0301 | 0.7 | 44.0871 | 2.1265 | 60.0222 | 2.1 | 44.0842 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.0955 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.0879 | 0.72209 | 60.0301 | 0.7 | 44.0954 | 2.1265 | 60.0223 | 2.1 | 44.0925 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.1038 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.0962 | 0.72212 | 60.0301 | 0.7 | 44.1037 | 2.1265 | 60.0224 | 2.1 | 44.1009 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.1122 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.1045 | 0.72216 | 60.0301 | 0.7 | 44.112 | 2.1265 | 60.0225 | 2.1 | 44.1092 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.1205 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.1129 | 0.72221 | 60.03 | 0.7 | 44.1204 | 2.1265 | 60.0225 | 2.1 | 44.1175 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.1288 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.1212 | 0.72231 | 60.03 | 0.7 | 44.1287 | 2.1265 | 60.0226 | 2.1 | 44.1259 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.1372 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.1295 | 0.7224 | 60.03 | 0.7 | 44.137 | 2.125 | 60.0227 | 2.1 | 44.1342 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.1456 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.1378 | 0.7225 | 60.03 | 0.7 | 44.1454 | 2.1234 | 60.0228 | 2.1 | 44.1425 | 0.73339 | 59.981 | 0.7 | 44.1539 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.1462 | 0.72259 | 60.03 | 0.7 | 44.1537 | 2.1219 | 60.0228 | 2.1 | 44.1509 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 44.1622 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.1545 | 0.72269 | 60.03 | 0.7 | 44.162 | 2.1203 | 60.0229 | 2.1 | 44.1592 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 44.1705 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.1628 | 0.72278 | 60.0299 | 0.7 | 44.1703 | 2.1188 | 60.023 | 2.1 | 44.1675 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 44.1789 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.1712 | 0.72287 | 60.0299 | 0.7 | 44.1787 | 2.1172 | 60.0231 | 2.1 | 44.1759 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 44.1873 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.1795 | 0.72297 | 60.0299 | 0.7 | 44.187 | 2.1156 | 60.0231 | 2.1 | 44.1842 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 44.1956 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.1878 | 0.72304 | 60.0299 | 0.7 | 44.1953 | 2.1141 | 60.0232 | 2.1 | 44.1926 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 44.2039 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.1962 | 0.72311 | 60.0299 | 0.7 | 44.2036 | 2.1125 | 60.0233 | 2.1 | 44.2009 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 44.2122 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.2045 | 0.72311 | 60.0299 | 0.7 | 44.212 | 2.111 | 60.0234 | 2.1 | 44.2092 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 44.2206 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.2128 | 0.72311 | 60.0298 | 0.7 | 44.2203 | 2.111 | 60.0234 | 2.1 | 44.2176 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 44.2289 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.2211 | 0.72312 | 60.0298 | 0.7 | 44.2286 | 2.111 | 60.0235 | 2.1 | 44.2259 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 44.2372 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.2295 | 0.72313 | 60.0298 | 0.7 | 44.237 | 2.111 | 60.0236 | 2.1 | 44.2343 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 44.2456 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.2378 | 0.72315 | 60.0298 | 0.7 | 44.2453 | 2.111 | 60.0237 | 2.1 | 44.2426 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 44.2539 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.2461 | 0.72316 | 60.0298 | 0.7 | 44.2536 | 2.111 | 60.0237 | 2.1 | 44.2509 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 44.2623 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.2545 | 0.72319 | 60.0298 | 0.7 | 44.2619 | 2.111 | 60.0238 | 2.1 | 44.2592 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 44.2706 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.2628 | 0.72321 | 60.0297 | 0.7 | 44.2702 | 2.111 | 60.0239 | 2.1 | 44.2676 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 44.2789 | 2.0907 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.2711 | 0.72324 | 60.0297 | 0.7 | 44.2786 | 2.111 | 60.024 | 2.1 | 44.2759 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 44.2873 | 2.0908 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.2794 | 0.72326 | 60.0297 | 0.7 | 44.2869 | 2.111 | 60.024 | 2.1 | 44.2843 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 44.2957 | 2.0908 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.2878 | 0.72329 | 60.0297 | 0.7 | 44.2952 | 2.111 | 60.0241 | 2.1 | 44.2926 | 0.73337 | 59.98 | 0.7 | 44.304 | 2.0909 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.2961 | 0.72331 | 60.0297 | 0.7 | 44.3035 | 2.111 | 60.0242 | 2.1 | 44.3009 | 0.73337 | 59.98 | 0.7 | 44.3123 | 2.0909 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.3044 | 0.72332 | 60.0297 | 0.7 | 44.3119 | 2.1111 | 60.0243 | 2.1 | 44.3093 | 0.73337 | 59.98 | 0.7 | 44.3206 | 2.0909 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.3128 | 0.72333 | 60.0296 | 0.7 | 44.3202 | 2.1099 | 60.0243 | 2.1 | 44.3176 | 0.73337 | 59.98 | 0.7 | 44.329 | 2.091 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.3211 | 0.72336 | 60.0296 | 0.7 | 44.3285 | 2.1087 | 60.0244 | 2.1 | 44.326 | 0.73337 | 59.98 | 0.7 | 44.3373 | 2.091 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.3294 | 0.72338 | 60.0296 | 0.7 | 44.3369 | 2.1075 | 60.0245 | 2.1 | 44.3343 | 0.73337 | 59.98 | 0.7 | 44.3456 | 2.0911 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.3378 | 0.7234 | 60.0296 | 0.7 | 44.3452 | 2.1064 | 60.0246 | 2.1 | 44.3426 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 44.354 | 2.0911 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.3461 | 0.72341 | 60.0296 | 0.7 | 44.3535 | 2.1052 | 60.0246 | 2.1 | 44.351 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 44.3623 | 2.0911 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.3544 | 0.72341 | 60.0296 | 0.7 | 44.3618 | 2.104 | 60.0247 | 2.1 | 44.3593 | 0.7334 | 59.98 | 0.7 | 44.3707 | 2.0911 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.3628 | 0.7234 | 60.0295 | 0.7 | 44.3702 | 2.1029 | 60.0248 | 2.1 | 44.3676 | 0.73341 | 59.98 | 0.7 | 44.379 | 2.0911 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.3711 | 0.7234 | 60.0295 | 0.7 | 44.3785 | 2.1017 | 60.0249 | 2.1 | 44.376 | 0.73342 | 59.98 | 0.7 | 44.3873 | 2.0911 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.3794 | 0.72339 | 60.0295 | 0.7 | 44.3868 | 2.1005 | 60.0249 | 2.1 | 44.3843 | 0.73343 | 59.98 | 0.7 | 44.3957 | 2.0911 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.3877 | 0.72339 | 60.0295 | 0.7 | 44.3952 | 2.0993 | 60.025 | 2.1 | 44.3926 | 0.73344 | 59.98 | 0.7 | 44.404 | 2.0912 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.3961 | 0.72338 | 60.0295 | 0.7 | 44.4035 | 2.0992 | 60.0251 | 2.1 | 44.401 | 0.73345 | 59.98 | 0.7 | 44.4124 | 2.0912 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.4044 | 0.72337 | 60.0295 | 0.7 | 44.4118 | 2.0992 | 60.0252 | 2.1 | 44.4093 | 0.73346 | 59.98 | 0.7 | 44.4207 | 2.0912 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.4127 | 0.72335 | 60.0294 | 0.7 | 44.4201 | 2.0992 | 60.0252 | 2.1 | 44.4176 | 0.73347 | 59.98 | 0.7 | 44.429 | 2.0912 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.4211 | 0.72333 | 60.0294 | 0.7 | 44.4285 | 2.0992 | 60.0253 | 2.1 | 44.426 | 0.73347 | 59.98 | 0.7 | 44.4374 | 2.0912 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.4294 | 0.72331 | 60.0294 | 0.7 | 44.4368 | 2.0992 | 60.0254 | 2.1 | 44.4343 | 0.73347 | 59.98 | 0.7 | 44.4457 | 2.0912 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.4377 | 0.72332 | 60.0294 | 0.7 | 44.4451 | 2.0991 | 60.0255 | 2.1 | 44.4427 | 0.73347 | 59.98 | 0.7 | 44.454 | 2.0912 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.4461 | 0.72333 | 60.0294 | 0.7 | 44.4534 | 2.0991 | 60.0255 | 2.1 | 44.451 | 0.73347 | 59.98 | 0.7 | 44.4624 | 2.0912 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.4544 | 0.72331 | 60.0294 | 0.7 | 44.4617 | 2.0991 | 60.0256 | 2.1 | 44.4593 | 0.73347 | 59.98 | 0.7 | 44.4707 | 2.0911 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.4627 | 0.7233 | 60.0293 | 0.7 | 44.4701 | 2.0991 | 60.0257 | 2.1 | 44.4677 | 0.73347 | 59.98 | 0.7 | 44.4791 | 2.0911 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.4711 | 0.72329 | 60.0293 | 0.7 | 44.4784 | 2.0991 | 60.0258 | 2.1 | 44.476 | 0.73347 | 59.98 | 0.7 | 44.4874 | 2.0911 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.4794 | 0.72328 | 60.0293 | 0.7 | 44.4867 | 2.0992 | 60.0258 | 2.1 | 44.4843 | 0.73347 | 59.98 | 0.7 | 44.4957 | 2.0911 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.4877 | 0.72327 | 60.0293 | 0.7 | 44.495 | 2.0992 | 60.0259 | 2.1 | 44.4927 | 0.73347 | 59.98 | 0.7 | 44.5041 | 2.0911 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 44.496 | 0.72326 | 60.0293 | 0.7 | 44.5034 | 2.0992 | 60.026 | 2.1 | 44.501 | 0.73347 | 59.98 | 0.7 | 44.5124 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.5044 | 0.72325 | 60.0293 | 0.7 | 44.5117 | 2.0993 | 60.0261 | 2.1 | 44.5093 | 0.73347 | 59.98 | 0.7 | 44.5208 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.5127 | 0.72324 | 60.0292 | 0.7 | 44.52 | 2.0993 | 60.0261 | 2.1 | 44.5177 | 0.73347 | 59.98 | 0.7 | 44.5291 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.521 | 0.72317 | 60.0292 | 0.7 | 44.5284 | 2.0993 | 60.0262 | 2.1 | 44.526 | 0.73347 | 59.98 | 0.7 | 44.5374 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.5294 | 0.72311 | 60.0292 | 0.7 | 44.5367 | 2.0994 | 60.0263 | 2.1 | 44.5344 | 0.73348 | 59.98 | 0.7 | 44.5458 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.5377 | 0.72307 | 60.0292 | 0.7 | 44.545 | 2.0994 | 60.0264 | 2.1 | 44.5427 | 0.73348 | 59.98 | 0.7 | 44.5541 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.546 | 0.72302 | 60.0292 | 0.7 | 44.5533 | 2.0994 | 60.0264 | 2.1 | 44.551 | 0.73348 | 59.98 | 0.7 | 44.5624 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.5544 | 0.72299 | 60.0292 | 0.7 | 44.5617 | 2.0995 | 60.0265 | 2.1 | 44.5594 | 0.73349 | 59.98 | 0.7 | 44.5707 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.5627 | 0.72296 | 60.0291 | 0.7 | 44.57 | 2.0995 | 60.0266 | 2.1 | 44.5677 | 0.7335 | 59.98 | 0.7 | 44.5791 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.571 | 0.72292 | 60.0291 | 0.7 | 44.5783 | 2.0995 | 60.0267 | 2.1 | 44.576 | 0.73351 | 59.98 | 0.7 | 44.5874 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.5793 | 0.72287 | 60.0291 | 0.7 | 44.5867 | 2.0995 | 60.0267 | 2.1 | 44.5844 | 0.73352 | 59.98 | 0.7 | 44.5958 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.5877 | 0.72278 | 60.0291 | 0.7 | 44.595 | 2.0995 | 60.0268 | 2.1 | 44.5927 | 0.73353 | 59.98 | 0.7 | 44.6041 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.596 | 0.72268 | 60.0291 | 0.7 | 44.6033 | 2.0995 | 60.0269 | 2.1 | 44.601 | 0.73353 | 59.98 | 0.7 | 44.6124 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.6043 | 0.72261 | 60.0291 | 0.7 | 44.6116 | 2.0995 | 60.027 | 2.1 | 44.6094 | 0.73354 | 59.98 | 0.7 | 44.6208 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.6127 | 0.72254 | 60.029 | 0.7 | 44.6199 | 2.0995 | 60.027 | 2.1 | 44.6177 | 0.73354 | 59.98 | 0.7 | 44.6291 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.621 | 0.72246 | 60.029 | 0.7 | 44.6283 | 2.0995 | 60.0271 | 2.1 | 44.6261 | 0.73354 | 59.98 | 0.7 | 44.6375 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.6293 | 0.72239 | 60.029 | 0.7 | 44.6366 | 2.0995 | 60.0272 | 2.1 | 44.6344 | 0.73354 | 59.98 | 0.7 | 44.6458 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.6376 | 0.72228 | 60.03 | 0.7 | 44.6449 | 2.0995 | 60.0273 | 2.1 | 44.6427 | 0.73354 | 59.98 | 0.7 | 44.6541 | 2.091 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.646 | 0.72216 | 60.03 | 0.7 | 44.6532 | 2.0995 | 60.0273 | 2.1 | 44.6511 | 0.73354 | 59.98 | 0.7 | 44.6625 | 2.0909 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.6543 | 0.72205 | 60.03 | 0.7 | 44.6616 | 2.0995 | 60.0274 | 2.1 | 44.6594 | 0.73353 | 59.98 | 0.7 | 44.6708 | 2.0909 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.6626 | 0.72194 | 60.0299 | 0.7 | 44.6699 | 2.0995 | 60.0275 | 2.1 | 44.6678 | 0.73352 | 59.98 | 0.7 | 44.6791 | 2.0908 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.671 | 0.72188 | 60.0299 | 0.7 | 44.6782 | 2.0996 | 60.0276 | 2.1 | 44.6761 | 0.73351 | 59.98 | 0.7 | 44.6875 | 2.0907 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.6793 | 0.72181 | 60.0299 | 0.7 | 44.6866 | 2.0996 | 60.0276 | 2.1 | 44.6844 | 0.73351 | 59.98 | 0.7 | 44.6958 | 2.0907 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.6876 | 0.7218 | 60.0299 | 0.7 | 44.6949 | 2.0996 | 60.0277 | 2.1 | 44.6927 | 0.7335 | 59.98 | 0.7 | 44.7042 | 2.0906 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.696 | 0.72178 | 60.0299 | 0.7 | 44.7032 | 2.0996 | 60.0278 | 2.1 | 44.7011 | 0.7335 | 59.98 | 0.7 | 44.7125 | 2.0906 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.7043 | 0.72177 | 60.0299 | 0.7 | 44.7115 | 2.0996 | 60.0279 | 2.1 | 44.7094 | 0.73349 | 59.98 | 0.7 | 44.7208 | 2.0905 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.7126 | 0.72175 | 60.0298 | 0.7 | 44.7199 | 2.0997 | 60.0279 | 2.1 | 44.7178 | 0.73348 | 59.98 | 0.7 | 44.7292 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.7209 | 0.72177 | 60.0298 | 0.7 | 44.7282 | 2.0997 | 60.028 | 2.1 | 44.7261 | 0.73346 | 59.98 | 0.7 | 44.7375 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.7293 | 0.72179 | 60.0298 | 0.7 | 44.7365 | 2.0997 | 60.0281 | 2.1 | 44.7344 | 0.73345 | 59.98 | 0.7 | 44.7458 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.7376 | 0.7219 | 60.0298 | 0.7 | 44.7448 | 2.0996 | 60.0282 | 2.1 | 44.7428 | 0.73344 | 59.98 | 0.7 | 44.7542 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.7459 | 0.72201 | 60.0298 | 0.7 | 44.7532 | 2.0996 | 60.0282 | 2.1 | 44.7511 | 0.73343 | 59.98 | 0.7 | 44.7625 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.7543 | 0.72245 | 60.0298 | 0.7 | 44.7615 | 2.0996 | 60.0283 | 2.1 | 44.7595 | 0.73342 | 59.98 | 0.7 | 44.7709 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.7626 | 0.72289 | 60.0297 | 0.7 | 44.7698 | 2.0995 | 60.0284 | 2.1 | 44.7678 | 0.73341 | 59.98 | 0.7 | 44.7792 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.7709 | 0.7233 | 60.0297 | 0.7 | 44.7782 | 2.0995 | 60.0285 | 2.1 | 44.7761 | 0.7334 | 59.98 | 0.7 | 44.7875 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.7793 | 0.72371 | 60.0297 | 0.7 | 44.7865 | 2.0995 | 60.0285 | 2.1 | 44.7845 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 44.7958 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.7876 | 0.72413 | 60.0297 | 0.7 | 44.7948 | 2.0994 | 60.0286 | 2.1 | 44.7928 | 0.73336 | 59.98 | 0.7 | 44.8042 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.7959 | 0.72454 | 60.0297 | 0.7 | 44.8031 | 2.0994 | 60.0287 | 2.1 | 44.8011 | 0.73333 | 59.98 | 0.7 | 44.8126 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.8043 | 0.72497 | 60.0297 | 0.7 | 44.8114 | 2.0994 | 60.0288 | 2.1 | 44.8095 | 0.7333 | 59.98 | 0.7 | 44.8209 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.8126 | 0.7254 | 60.0296 | 0.7 | 44.8198 | 2.0994 | 60.0288 | 2.1 | 44.8178 | 0.73327 | 59.98 | 0.7 | 44.8292 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.8209 | 0.72575 | 60.0296 | 0.7 | 44.8281 | 2.0994 | 60.0289 | 2.1 | 44.8261 | 0.73325 | 59.98 | 0.7 | 44.8375 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.8292 | 0.7261 | 60.0296 | 0.7 | 44.8364 | 2.0994 | 60.029 | 2.1 | 44.8345 | 0.73323 | 59.98 | 0.7 | 44.8459 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.8376 | 0.72612 | 60.0296 | 0.7 | 44.8447 | 2.0995 | 60.0291 | 2.1 | 44.8428 | 0.73321 | 59.98 | 0.7 | 44.8542 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.8459 | 0.72614 | 60.0296 | 0.7 | 44.8531 | 2.0995 | 60.0291 | 2.1 | 44.8511 | 0.73318 | 59.98 | 0.7 | 44.8625 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.8542 | 0.72617 | 60.0296 | 0.7 | 44.8614 | 2.0995 | 60.0292 | 2.1 | 44.8595 | 0.73317 | 59.98 | 0.7 | 44.8709 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.8626 | 0.72619 | 60.0295 | 0.7 | 44.8697 | 2.0995 | 60.0293 | 2.1 | 44.8678 | 0.73316 | 59.98 | 0.7 | 44.8792 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.8709 | 0.72624 | 60.0295 | 0.7 | 44.8781 | 2.0995 | 60.0294 | 2.1 | 44.8762 | 0.73317 | 59.98 | 0.7 | 44.8876 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.8792 | 0.72628 | 60.0295 | 0.7 | 44.8864 | 2.0995 | 60.0294 | 2.1 | 44.8845 | 0.73318 | 59.98 | 0.7 | 44.8959 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.8876 | 0.7263 | 60.0295 | 0.7 | 44.8947 | 2.0995 | 60.0295 | 2.1 | 44.8928 | 0.73319 | 59.98 | 0.7 | 44.9042 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.8959 | 0.72631 | 60.0295 | 0.7 | 44.903 | 2.0995 | 60.0296 | 2.1 | 44.9012 | 0.73321 | 59.98 | 0.7 | 44.9126 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.9042 | 0.72632 | 60.0295 | 0.7 | 44.9114 | 2.0995 | 60.0297 | 2.1 | 44.9095 | 0.73321 | 59.98 | 0.7 | 44.9209 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.9126 | 0.72633 | 60.0294 | 0.7 | 44.9197 | 2.0995 | 60.0297 | 2.1 | 44.9178 | 0.73322 | 59.98 | 0.7 | 44.9293 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.9209 | 0.72635 | 60.0294 | 0.7 | 44.928 | 2.0995 | 60.0298 | 2.1 | 44.9262 | 0.73323 | 59.98 | 0.7 | 44.9376 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.9292 | 0.72636 | 60.0294 | 0.7 | 44.9364 | 2.0995 | 60.0299 | 2.1 | 44.9345 | 0.73324 | 59.98 | 0.7 | 44.9459 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.9375 | 0.72638 | 60.0294 | 0.7 | 44.9447 | 2.0996 | 60.03 | 2.1 | 44.9428 | 0.73324 | 59.98 | 0.7 | 44.9543 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.9459 | 0.72639 | 60.0294 | 0.7 | 44.953 | 2.0996 | 60.029 | 2.1 | 44.9512 | 0.73324 | 59.98 | 0.7 | 44.9626 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.9542 | 0.72638 | 60.0294 | 0.7 | 44.9613 | 2.0997 | 60.029 | 2.1 | 44.9595 | 0.73323 | 59.98 | 0.7 | 44.9709 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.9625 | 0.72637 | 60.0293 | 0.7 | 44.9697 | 2.0997 | 60.0291 | 2.1 | 44.9679 | 0.73322 | 59.98 | 0.7 | 44.9793 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.9709 | 0.72637 | 60.0293 | 0.7 | 44.978 | 2.0997 | 60.0291 | 2.1 | 44.9762 | 0.73322 | 59.98 | 0.7 | 44.9876 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.9792 | 0.72636 | 60.0293 | 0.7 | 44.9863 | 2.0997 | 60.0291 | 2.1 | 44.9845 | 0.73322 | 59.98 | 0.7 | 44.996 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.9875 | 0.72636 | 60.0293 | 0.7 | 44.9946 | 2.0997 | 60.0291 | 2.1 | 44.9929 | 0.73321 | 59.98 | 0.7 | 45.0043 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 44.9958 | 0.72637 | 60.0293 | 0.7 | 45.0029 | 2.0997 | 60.0292 | 2.1 | 45.0012 | 0.73321 | 59.98 | 0.7 | 45.0126 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.0042 | 0.72635 | 60.0293 | 0.7 | 45.0113 | 2.0997 | 60.0292 | 2.1 | 45.0096 | 0.73321 | 59.98 | 0.7 | 45.021 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.0125 | 0.72634 | 60.0292 | 0.7 | 45.0196 | 2.0997 | 60.0292 | 2.1 | 45.0179 | 0.7332 | 59.98 | 0.7 | 45.0293 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.0208 | 0.72631 | 60.0292 | 0.7 | 45.0279 | 2.0996 | 60.0292 | 2.1 | 45.0262 | 0.7332 | 59.98 | 0.7 | 45.0377 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.0292 | 0.72629 | 60.0292 | 0.7 | 45.0363 | 2.0995 | 60.0293 | 2.1 | 45.0345 | 0.73319 | 59.98 | 0.7 | 45.046 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.0375 | 0.72628 | 60.0292 | 0.7 | 45.0446 | 2.0994 | 60.0293 | 2.1 | 45.0429 | 0.7332 | 59.98 | 0.7 | 45.0543 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.0458 | 0.72626 | 60.0292 | 0.7 | 45.0529 | 2.0994 | 60.0293 | 2.1 | 45.0512 | 0.7332 | 59.98 | 0.7 | 45.0627 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.0542 | 0.72624 | 60.0292 | 0.7 | 45.0612 | 2.0993 | 60.0293 | 2.1 | 45.0596 | 0.7332 | 59.98 | 0.7 | 45.071 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.0625 | 0.72621 | 60.0291 | 0.7 | 45.0696 | 2.0993 | 60.0294 | 2.1 | 45.0679 | 0.7332 | 59.98 | 0.7 | 45.0793 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.0708 | 0.7262 | 60.0291 | 0.7 | 45.0779 | 2.0992 | 60.0294 | 2.1 | 45.0762 | 0.73319 | 59.98 | 0.7 | 45.0876 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.0791 | 0.72619 | 60.0291 | 0.7 | 45.0862 | 2.0991 | 60.0294 | 2.1 | 45.0846 | 0.73319 | 59.98 | 0.7 | 45.096 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.0875 | 0.72619 | 60.0291 | 0.7 | 45.0945 | 2.0991 | 60.0294 | 2.1 | 45.0929 | 0.73318 | 59.98 | 0.7 | 45.1044 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.0958 | 0.72619 | 60.0291 | 0.7 | 45.1029 | 2.099 | 60.0295 | 2.1 | 45.1013 | 0.73317 | 59.98 | 0.7 | 45.1127 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.1041 | 0.72621 | 60.0291 | 0.7 | 45.1112 | 2.099 | 60.0295 | 2.1 | 45.1096 | 0.73314 | 59.98 | 0.7 | 45.121 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.1125 | 0.72623 | 60.029 | 0.7 | 45.1195 | 2.099 | 60.0295 | 2.1 | 45.1179 | 0.73312 | 59.98 | 0.7 | 45.1293 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.1208 | 0.72625 | 60.029 | 0.7 | 45.1279 | 2.099 | 60.0295 | 2.1 | 45.1263 | 0.73309 | 59.98 | 0.7 | 45.1377 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.1291 | 0.72626 | 60.029 | 0.7 | 45.1362 | 2.099 | 60.0296 | 2.1 | 45.1346 | 0.73307 | 59.98 | 0.7 | 45.1461 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.1375 | 0.7263 | 60.029 | 0.7 | 45.1445 | 2.099 | 60.0296 | 2.1 | 45.1429 | 0.73304 | 59.98 | 0.7 | 45.1544 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.1458 | 0.72634 | 60.029 | 0.7 | 45.1528 | 2.099 | 60.0296 | 2.1 | 45.1513 | 0.73302 | 59.98 | 0.7 | 45.1627 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.1541 | 0.72636 | 60.029 | 0.7 | 45.1611 | 2.099 | 60.0296 | 2.1 | 45.1596 | 0.733 | 59.98 | 0.7 | 45.171 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.1624 | 0.72638 | 60.0289 | 0.7 | 45.1695 | 2.099 | 60.0297 | 2.1 | 45.1679 | 0.73299 | 59.98 | 0.7 | 45.1794 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.1708 | 0.7264 | 60.0289 | 0.7 | 45.1778 | 2.099 | 60.0297 | 2.1 | 45.1763 | 0.73297 | 59.98 | 0.7 | 45.1877 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.1791 | 0.72642 | 60.0289 | 0.7 | 45.1861 | 2.099 | 60.0297 | 2.1 | 45.1846 | 0.73295 | 59.98 | 0.7 | 45.196 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.1874 | 0.72642 | 60.0289 | 0.7 | 45.1945 | 2.099 | 60.0297 | 2.1 | 45.1929 | 0.73295 | 59.98 | 0.7 | 45.2044 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.1958 | 0.72642 | 60.0289 | 0.7 | 45.2028 | 2.099 | 60.0298 | 2.1 | 45.2013 | 0.73296 | 59.98 | 0.7 | 45.2127 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.2041 | 0.72642 | 60.0289 | 0.7 | 45.2111 | 2.099 | 60.0298 | 2.1 | 45.2096 | 0.73297 | 59.98 | 0.7 | 45.2211 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.2124 | 0.72642 | 60.0288 | 0.7 | 45.2194 | 2.099 | 60.0298 | 2.1 | 45.218 | 0.73299 | 59.98 | 0.7 | 45.2294 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.2208 | 0.7264 | 60.0288 | 0.7 | 45.2278 | 2.099 | 60.0298 | 2.1 | 45.2263 | 0.73301 | 59.98 | 0.7 | 45.2377 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.2291 | 0.72637 | 60.0288 | 0.7 | 45.2361 | 2.099 | 60.0299 | 2.1 | 45.2346 | 0.73302 | 59.98 | 0.7 | 45.2461 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.2374 | 0.72635 | 60.0288 | 0.7 | 45.2444 | 2.099 | 60.0299 | 2.1 | 45.243 | 0.73303 | 59.98 | 0.7 | 45.2544 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.2458 | 0.72632 | 60.0288 | 0.7 | 45.2528 | 2.099 | 60.0299 | 2.1 | 45.2513 | 0.73303 | 59.98 | 0.7 | 45.2628 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.2541 | 0.72631 | 60.0288 | 0.7 | 45.2611 | 2.0989 | 60.0299 | 2.1 | 45.2596 | 0.73303 | 59.98 | 0.7 | 45.2711 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.2624 | 0.72629 | 60.0287 | 0.7 | 45.2694 | 2.0989 | 60.03 | 2.1 | 45.268 | 0.73303 | 59.98 | 0.7 | 45.2794 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.2707 | 0.72631 | 60.0287 | 0.7 | 45.2777 | 2.0989 | 60.03 | 2.1 | 45.2763 | 0.73304 | 59.98 | 0.7 | 45.2878 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.2791 | 0.72634 | 60.0287 | 0.7 | 45.2861 | 2.0988 | 60.03 | 2.1 | 45.2846 | 0.73304 | 59.98 | 0.7 | 45.2961 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.2874 | 0.72636 | 60.0287 | 0.7 | 45.2944 | 2.0988 | 60.03 | 2.1 | 45.293 | 0.73303 | 59.98 | 0.7 | 45.3044 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.2957 | 0.72638 | 60.0287 | 0.7 | 45.3027 | 2.0987 | 60.0301 | 2.1 | 45.3013 | 0.73302 | 59.98 | 0.7 | 45.3128 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.3041 | 0.72642 | 60.0287 | 0.7 | 45.3111 | 2.0987 | 60.0301 | 2.1 | 45.3097 | 0.73301 | 59.98 | 0.7 | 45.3211 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.3124 | 0.72645 | 60.0286 | 0.7 | 45.3194 | 2.0987 | 60.0301 | 2.1 | 45.318 | 0.733 | 59.98 | 0.7 | 45.3295 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.3207 | 0.72649 | 60.0286 | 0.7 | 45.3277 | 2.0986 | 60.0301 | 2.1 | 45.3263 | 0.73301 | 59.98 | 0.7 | 45.3378 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.3291 | 0.72654 | 60.0286 | 0.7 | 45.336 | 2.0986 | 60.0302 | 2.1 | 45.3347 | 0.73302 | 59.98 | 0.7 | 45.3461 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.3374 | 0.72657 | 60.0286 | 0.7 | 45.3443 | 2.0986 | 60.0302 | 2.1 | 45.343 | 0.73302 | 59.98 | 0.7 | 45.3545 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.3457 | 0.7266 | 60.0286 | 0.7 | 45.3527 | 2.0986 | 60.0302 | 2.1 | 45.3513 | 0.73303 | 59.98 | 0.7 | 45.3628 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.354 | 0.7266 | 60.0286 | 0.7 | 45.361 | 2.0986 | 60.0302 | 2.1 | 45.3597 | 0.73302 | 59.98 | 0.7 | 45.3712 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.3624 | 0.7266 | 60.0285 | 0.7 | 45.3693 | 2.0986 | 60.0303 | 2.1 | 45.368 | 0.73302 | 59.98 | 0.7 | 45.3795 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.3707 | 0.72663 | 60.0285 | 0.7 | 45.3777 | 2.0986 | 60.0303 | 2.1 | 45.3763 | 0.733 | 59.98 | 0.7 | 45.3878 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.379 | 0.72667 | 60.0285 | 0.7 | 45.386 | 2.0987 | 60.0303 | 2.1 | 45.3847 | 0.73299 | 59.98 | 0.7 | 45.3962 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.3874 | 0.7267 | 60.0285 | 0.7 | 45.3943 | 2.0987 | 60.0303 | 2.1 | 45.393 | 0.73297 | 59.98 | 0.7 | 45.4045 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.3957 | 0.72674 | 60.0285 | 0.7 | 45.4026 | 2.0987 | 60.0304 | 2.1 | 45.4014 | 0.73296 | 59.98 | 0.7 | 45.4128 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.404 | 0.72677 | 60.0285 | 0.7 | 45.411 | 2.0987 | 60.0304 | 2.1 | 45.4097 | 0.73294 | 59.98 | 0.7 | 45.4211 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.4124 | 0.7268 | 60.0284 | 0.7 | 45.4193 | 2.0987 | 60.0304 | 2.1 | 45.418 | 0.73293 | 59.98 | 0.7 | 45.4295 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.4207 | 0.72684 | 60.0284 | 0.7 | 45.4276 | 2.0987 | 60.0304 | 2.1 | 45.4264 | 0.73291 | 59.98 | 0.7 | 45.4379 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.429 | 0.72687 | 60.0284 | 0.7 | 45.436 | 2.0987 | 60.0305 | 2.1 | 45.4347 | 0.7329 | 59.98 | 0.7 | 45.4462 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.4374 | 0.72692 | 60.0284 | 0.7 | 45.4443 | 2.0987 | 60.0305 | 2.1 | 45.4431 | 0.73289 | 59.98 | 0.7 | 45.4545 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.4457 | 0.72697 | 60.0284 | 0.7 | 45.4526 | 2.0987 | 60.0305 | 2.1 | 45.4514 | 0.73289 | 59.98 | 0.7 | 45.4628 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.454 | 0.72699 | 60.0284 | 0.7 | 45.4609 | 2.0987 | 60.0305 | 2.1 | 45.4597 | 0.73289 | 59.98 | 0.7 | 45.4712 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.4624 | 0.727 | 60.0283 | 0.7 | 45.4693 | 2.0987 | 60.0306 | 2.1 | 45.468 | 0.73289 | 59.98 | 0.7 | 45.4796 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.4707 | 0.72702 | 60.0283 | 0.7 | 45.4776 | 2.0987 | 60.0306 | 2.1 | 45.4764 | 0.73289 | 59.98 | 0.7 | 45.4879 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.479 | 0.72703 | 60.0283 | 0.7 | 45.4859 | 2.0987 | 60.0306 | 2.1 | 45.4847 | 0.73289 | 59.98 | 0.7 | 45.4962 | 2.0903 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.4874 | 0.72705 | 60.0283 | 0.7 | 45.4942 | 2.0988 | 60.0306 | 2.1 | 45.493 | 0.73289 | 59.98 | 0.7 | 45.5045 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.4957 | 0.72707 | 60.0283 | 0.7 | 45.5025 | 2.0988 | 60.0307 | 2.1 | 45.5014 | 0.73289 | 59.98 | 0.7 | 45.5129 | 2.0904 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.504 | 0.72708 | 60.0283 | 0.7 | 45.5109 | 2.0988 | 60.0307 | 2.1 | 45.5097 | 0.7329 | 59.98 | 0.7 | 45.5212 | 2.0905 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.5123 | 0.7271 | 60.0282 | 0.7 | 45.5192 | 2.0988 | 60.0307 | 2.1 | 45.5181 | 0.7329 | 59.98 | 0.7 | 45.5295 | 2.0905 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.5207 | 0.7271 | 60.0282 | 0.7 | 45.5275 | 2.0988 | 60.0307 | 2.1 | 45.5264 | 0.73291 | 59.98 | 0.7 | 45.5379 | 2.0905 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.529 | 0.72709 | 60.0282 | 0.7 | 45.5359 | 2.0989 | 60.0308 | 2.1 | 45.5347 | 0.73292 | 59.98 | 0.7 | 45.5462 | 2.0906 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.5373 | 0.72709 | 60.0282 | 0.7 | 45.5442 | 2.0989 | 60.0308 | 2.1 | 45.5431 | 0.73295 | 59.98 | 0.7 | 45.5546 | 2.0906 | 59.967 | 2.1
|  |  |  | 45.5457 | 0.72709 | 60.0282 | 0.7 | 45.5525 | 2.0989 | 60.0308 | 2.1 | 45.5514 | 0.73298 | 59.98 | 0.7 | 45.5629 | 2.0907 | 59.9671 | 2.1
|  |  |  | 45.554 | 0.72717 | 60.0282 | 0.7 | 45.5608 | 2.0989 | 60.0308 | 2.1 | 45.5597 | 0.73301 | 59.98 | 0.7 | 45.5712 | 2.0907 | 59.9671 | 2.1
|  |  |  | 45.5623 | 0.72724 | 60.0281 | 0.7 | 45.5692 | 2.0989 | 60.0309 | 2.1 | 45.5681 | 0.73304 | 59.98 | 0.7 | 45.5796 | 2.0908 | 59.9671 | 2.1
|  |  |  | 45.5706 | 0.72732 | 60.0281 | 0.7 | 45.5775 | 2.0989 | 60.0309 | 2.1 | 45.5764 | 0.73307 | 59.98 | 0.7 | 45.5879 | 2.0908 | 59.9671 | 2.1
|  |  |  | 45.579 | 0.72739 | 60.0281 | 0.7 | 45.5858 | 2.0989 | 60.0309 | 2.1 | 45.5847 | 0.7331 | 59.98 | 0.7 | 45.5963 | 2.0908 | 59.9671 | 2.1
|  |  |  | 45.5873 | 0.72747 | 60.0281 | 0.7 | 45.5942 | 2.0989 | 60.0309 | 2.1 | 45.5931 | 0.73311 | 59.98 | 0.7 | 45.6046 | 2.0908 | 59.9671 | 2.1
|  |  |  | 45.5956 | 0.72755 | 60.0281 | 0.7 | 45.6025 | 2.0989 | 60.031 | 2.1 | 45.6014 | 0.73312 | 59.98 | 0.7 | 45.6129 | 2.0908 | 59.9671 | 2.1
|  |  |  | 45.604 | 0.72763 | 60.0281 | 0.7 | 45.6108 | 2.0989 | 60.031 | 2.1 | 45.6097 | 0.73313 | 59.98 | 0.7 | 45.6213 | 2.0908 | 59.9671 | 2.1
|  |  |  | 45.6123 | 0.7277 | 60.028 | 0.7 | 45.6191 | 2.0989 | 60.031 | 2.1 | 45.6181 | 0.73315 | 59.98 | 0.7 | 45.6296 | 2.0908 | 59.9671 | 2.1
|  |  |  | 45.6206 | 0.72778 | 60.028 | 0.7 | 45.6275 | 2.0989 | 60.031 | 2.1 | 45.6264 | 0.73314 | 59.98 | 0.7 | 45.6379 | 2.0909 | 59.9671 | 2.1
|  |  |  | 45.629 | 0.72786 | 60.028 | 0.7 | 45.6358 | 2.0989 | 60.0311 | 2.1 | 45.6347 | 0.73313 | 59.98 | 0.7 | 45.6463 | 2.0909 | 59.9671 | 2.1
|  |  |  | 45.6373 | 0.72786 | 60.026 | 0.7 | 45.6441 | 2.0989 | 60.0311 | 2.1 | 45.6431 | 0.73312 | 59.98 | 0.7 | 45.6546 | 2.0909 | 59.9671 | 2.1
|  |  |  | 45.6456 | 0.72786 | 60.026 | 0.7 | 45.6525 | 2.0989 | 60.0311 | 2.1 | 45.6514 | 0.73311 | 59.98 | 0.7 | 45.663 | 2.091 | 59.9672 | 2.1
|  |  |  | 45.654 | 0.72786 | 60.026 | 0.7 | 45.6608 | 2.099 | 60.0311 | 2.1 | 45.6598 | 0.73312 | 59.98 | 0.7 | 45.6713 | 2.091 | 59.9672 | 2.1
|  |  |  | 45.6623 | 0.72786 | 60.026 | 0.7 | 45.6691 | 2.099 | 60.0312 | 2.1 | 45.6681 | 0.73313 | 59.98 | 0.7 | 45.6796 | 2.091 | 59.9672 | 2.1
|  |  |  | 45.6706 | 0.72788 | 60.026 | 0.7 | 45.6774 | 2.099 | 60.0312 | 2.1 | 45.6764 | 0.73315 | 59.98 | 0.7 | 45.6879 | 2.0911 | 59.9672 | 2.1
|  |  |  | 45.679 | 0.72789 | 60.026 | 0.7 | 45.6857 | 2.099 | 60.0312 | 2.1 | 45.6848 | 0.73317 | 59.98 | 0.7 | 45.6963 | 2.0911 | 59.9672 | 2.1
|  |  |  | 45.6873 | 0.7279 | 60.0259 | 0.7 | 45.6941 | 2.099 | 60.0312 | 2.1 | 45.6931 | 0.73319 | 59.98 | 0.7 | 45.7047 | 2.0911 | 59.9672 | 2.1
|  |  |  | 45.6956 | 0.72792 | 60.0259 | 0.7 | 45.7024 | 2.099 | 60.0313 | 2.1 | 45.7014 | 0.7332 | 59.98 | 0.7 | 45.713 | 2.0911 | 59.9672 | 2.1
|  |  |  | 45.7039 | 0.72792 | 60.0259 | 0.7 | 45.7107 | 2.099 | 60.0313 | 2.1 | 45.7097 | 0.73323 | 59.98 | 0.7 | 45.7213 | 2.0911 | 59.9672 | 2.1
|  |  |  | 45.7123 | 0.72792 | 60.0259 | 0.7 | 45.7191 | 2.099 | 60.0313 | 2.1 | 45.7181 | 0.73326 | 59.98 | 0.7 | 45.7296 | 2.0911 | 59.9672 | 2.1
|  |  |  | 45.7206 | 0.72791 | 60.0259 | 0.7 | 45.7274 | 2.099 | 60.0313 | 2.1 | 45.7264 | 0.73328 | 59.98 | 0.7 | 45.738 | 2.0911 | 59.9672 | 2.1
|  |  |  | 45.7289 | 0.72789 | 60.0259 | 0.7 | 45.7357 | 2.099 | 60.0314 | 2.1 | 45.7348 | 0.73331 | 59.98 | 0.7 | 45.7463 | 2.0911 | 59.9672 | 2.1
|  |  |  | 45.7373 | 0.72788 | 60.0259 | 0.7 | 45.744 | 2.099 | 60.0314 | 2.1 | 45.7431 | 0.73331 | 59.98 | 0.7 | 45.7546 | 2.0911 | 59.9672 | 2.1
|  |  |  | 45.7456 | 0.72787 | 60.0259 | 0.7 | 45.7524 | 2.099 | 60.0314 | 2.1 | 45.7514 | 0.73332 | 59.98 | 0.7 | 45.763 | 2.0911 | 59.9673 | 2.1
|  |  |  | 45.7539 | 0.72784 | 60.0259 | 0.7 | 45.7607 | 2.099 | 60.0314 | 2.1 | 45.7598 | 0.73332 | 59.98 | 0.7 | 45.7713 | 2.0911 | 59.9673 | 2.1
|  |  |  | 45.7623 | 0.72782 | 60.0259 | 0.7 | 45.769 | 2.099 | 60.0315 | 2.1 | 45.7681 | 0.73333 | 59.98 | 0.7 | 45.7797 | 2.0911 | 59.9673 | 2.1
|  |  |  | 45.7706 | 0.72779 | 60.0259 | 0.7 | 45.7774 | 2.099 | 60.0315 | 2.1 | 45.7764 | 0.73334 | 59.98 | 0.7 | 45.788 | 2.0911 | 59.9673 | 2.1
|  |  |  | 45.7789 | 0.72776 | 60.0259 | 0.7 | 45.7857 | 2.099 | 60.0315 | 2.1 | 45.7848 | 0.73334 | 59.98 | 0.7 | 45.7963 | 2.0911 | 59.9673 | 2.1
|  |  |  | 45.7873 | 0.72775 | 60.0258 | 0.7 | 45.794 | 2.099 | 60.0315 | 2.1 | 45.7931 | 0.73334 | 59.98 | 0.7 | 45.8047 | 2.0911 | 59.9673 | 2.1
|  |  |  | 45.7956 | 0.72774 | 60.0258 | 0.7 | 45.8023 | 2.0989 | 60.0316 | 2.1 | 45.8015 | 0.73334 | 59.98 | 0.7 | 45.813 | 2.0911 | 59.9673 | 2.1
|  |  |  | 45.8039 | 0.72774 | 60.0258 | 0.7 | 45.8107 | 2.0989 | 60.0316 | 2.1 | 45.8098 | 0.73334 | 59.98 | 0.7 | 45.8214 | 2.0911 | 59.9673 | 2.1
|  |  |  | 45.8123 | 0.72773 | 60.0258 | 0.7 | 45.819 | 2.0989 | 60.0316 | 2.1 | 45.8181 | 0.73334 | 59.98 | 0.7 | 45.8297 | 2.0911 | 59.9673 | 2.1
|  |  |  | 45.8206 | 0.72773 | 60.0258 | 0.7 | 45.8273 | 2.0988 | 60.0316 | 2.1 | 45.8264 | 0.73334 | 59.98 | 0.7 | 45.838 | 2.0911 | 59.9673 | 2.1
|  |  |  | 45.8289 | 0.72773 | 60.0258 | 0.7 | 45.8356 | 2.0988 | 60.0317 | 2.1 | 45.8348 | 0.73334 | 59.98 | 0.7 | 45.8464 | 2.0911 | 59.9673 | 2.1
|  |  |  | 45.8372 | 0.72774 | 60.0258 | 0.7 | 45.844 | 2.0987 | 60.0317 | 2.1 | 45.8431 | 0.73335 | 59.98 | 0.7 | 45.8547 | 2.0911 | 59.9673 | 2.1
|  |  |  | 45.8456 | 0.72774 | 60.0258 | 0.7 | 45.8523 | 2.0987 | 60.0317 | 2.1 | 45.8514 | 0.73335 | 59.98 | 0.7 | 45.863 | 2.091 | 59.9674 | 2.1
|  |  |  | 45.8539 | 0.72774 | 60.0258 | 0.7 | 45.8606 | 2.0986 | 60.0317 | 2.1 | 45.8598 | 0.73336 | 59.98 | 0.7 | 45.8713 | 2.091 | 59.9674 | 2.1
|  |  |  | 45.8622 | 0.72775 | 60.0258 | 0.7 | 45.8689 | 2.0986 | 60.0318 | 2.1 | 45.8681 | 0.73336 | 59.98 | 0.7 | 45.8797 | 2.091 | 59.9674 | 2.1
|  |  |  | 45.8706 | 0.72776 | 60.0258 | 0.7 | 45.8773 | 2.0986 | 60.0318 | 2.1 | 45.8765 | 0.73337 | 59.98 | 0.7 | 45.8881 | 2.0909 | 59.9674 | 2.1
|  |  |  | 45.8789 | 0.72777 | 60.0258 | 0.7 | 45.8856 | 2.0985 | 60.0318 | 2.1 | 45.8848 | 0.73337 | 59.98 | 0.7 | 45.8964 | 2.0908 | 59.9674 | 2.1
|  |  |  | 45.8872 | 0.72778 | 60.0257 | 0.7 | 45.8939 | 2.0985 | 60.0318 | 2.1 | 45.8931 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 45.9047 | 2.0908 | 59.9674 | 2.1
|  |  |  | 45.8956 | 0.72779 | 60.0257 | 0.7 | 45.9023 | 2.0984 | 60.0319 | 2.1 | 45.9015 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 45.913 | 2.0907 | 59.9674 | 2.1
|  |  |  | 45.9039 | 0.7278 | 60.0257 | 0.7 | 45.9106 | 2.0984 | 60.0319 | 2.1 | 45.9098 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 45.9214 | 2.0906 | 59.9674 | 2.1
|  |  |  | 45.9122 | 0.72782 | 60.0257 | 0.7 | 45.9189 | 2.0984 | 60.0319 | 2.1 | 45.9181 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 45.9297 | 2.0906 | 59.9674 | 2.1
|  |  |  | 45.9205 | 0.72783 | 60.0257 | 0.7 | 45.9272 | 2.0983 | 60.0319 | 2.1 | 45.9265 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 45.938 | 2.0905 | 59.9674 | 2.1
|  |  |  | 45.9289 | 0.72785 | 60.0257 | 0.7 | 45.9356 | 2.0983 | 60.032 | 2.1 | 45.9348 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 45.9464 | 2.0905 | 59.9674 | 2.1
|  |  |  | 45.9372 | 0.72786 | 60.0257 | 0.7 | 45.9439 | 2.0983 | 60.032 | 2.1 | 45.9431 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 45.9547 | 2.0905 | 59.9674 | 2.1
|  |  |  | 45.9455 | 0.72787 | 60.0257 | 0.7 | 45.9522 | 2.0983 | 60.035 | 2.1 | 45.9515 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 45.9631 | 2.0904 | 59.9674 | 2.1
|  |  |  | 45.9539 | 0.72788 | 60.0257 | 0.7 | 45.9606 | 2.0983 | 60.035 | 2.1 | 45.9598 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 45.9714 | 2.0904 | 59.9675 | 2.1
|  |  |  | 45.9622 | 0.72788 | 60.0257 | 0.7 | 45.9689 | 2.0983 | 60.035 | 2.1 | 45.9681 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 45.9797 | 2.0904 | 59.9675 | 2.1
|  |  |  | 45.9705 | 0.72789 | 60.0257 | 0.7 | 45.9772 | 2.0983 | 60.035 | 2.1 | 45.9765 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 45.9881 | 2.0904 | 59.9675 | 2.1
|  |  |  | 45.9789 | 0.7279 | 60.0257 | 0.7 | 45.9855 | 2.0984 | 60.035 | 2.1 | 45.9848 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 45.9964 | 2.0904 | 59.9675 | 2.1
|  |  |  | 45.9872 | 0.7279 | 60.0256 | 0.7 | 45.9939 | 2.0984 | 60.035 | 2.1 | 45.9931 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 46.0048 | 2.0904 | 59.9675 | 2.1
|  |  |  | 45.9955 | 0.7279 | 60.0256 | 0.7 | 46.0022 | 2.0984 | 60.035 | 2.1 | 46.0015 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 46.0131 | 2.0904 | 59.9675 | 2.1
|  |  |  | 46.0039 | 0.7279 | 60.0256 | 0.7 | 46.0105 | 2.0985 | 60.035 | 2.1 | 46.0098 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 46.0214 | 2.0904 | 59.9675 | 2.1
|  |  |  | 46.0122 | 0.7279 | 60.0256 | 0.7 | 46.0188 | 2.0985 | 60.035 | 2.1 | 46.0182 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 46.0298 | 2.0904 | 59.9675 | 2.1
|  |  |  | 46.0205 | 0.7279 | 60.0256 | 0.7 | 46.0271 | 2.0986 | 60.035 | 2.1 | 46.0265 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 46.0381 | 2.0904 | 59.9675 | 2.1
|  |  |  | 46.0289 | 0.7279 | 60.0256 | 0.7 | 46.0355 | 2.0986 | 60.035 | 2.1 | 46.0348 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 46.0464 | 2.0904 | 59.9675 | 2.1
|  |  |  | 46.0372 | 0.7279 | 60.0256 | 0.7 | 46.0438 | 2.0986 | 60.035 | 2.1 | 46.0432 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 46.0547 | 2.0904 | 59.9675 | 2.1
|  |  |  | 46.0455 | 0.7279 | 60.0256 | 0.7 | 46.0521 | 2.0986 | 60.035 | 2.1 | 46.0515 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 46.0631 | 2.0904 | 59.9676 | 2.1
|  |  |  | 46.0538 | 0.7279 | 60.0256 | 0.7 | 46.0605 | 2.0986 | 60.035 | 2.1 | 46.0598 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 46.0714 | 2.0904 | 59.9676 | 2.1
|  |  |  | 46.0622 | 0.7279 | 60.0256 | 0.7 | 46.0688 | 2.0986 | 60.035 | 2.1 | 46.0681 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 46.0798 | 2.0904 | 59.9676 | 2.1
|  |  |  | 46.0705 | 0.7279 | 60.0256 | 0.7 | 46.0771 | 2.0985 | 60.035 | 2.1 | 46.0765 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 46.0881 | 2.0904 | 59.9676 | 2.1
|  |  |  | 46.0788 | 0.72789 | 60.0256 | 0.7 | 46.0854 | 2.0984 | 60.035 | 2.1 | 46.0848 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 46.0964 | 2.0904 | 59.9676 | 2.1
|  |  |  | 46.0872 | 0.72789 | 60.0255 | 0.7 | 46.0938 | 2.0983 | 60.035 | 2.1 | 46.0932 | 0.73339 | 59.98 | 0.7 | 46.1048 | 2.0904 | 59.9676 | 2.1
|  |  |  | 46.0955 | 0.72788 | 60.0255 | 0.7 | 46.1021 | 2.0982 | 60.035 | 2.1 | 46.1015 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 46.1131 | 2.0904 | 59.9676 | 2.1
|  |  |  | 46.1038 | 0.72787 | 60.0255 | 0.7 | 46.1104 | 2.0981 | 60.035 | 2.1 | 46.1098 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 46.1215 | 2.0904 | 59.9676 | 2.1
|  |  |  | 46.1122 | 0.72787 | 60.0255 | 0.7 | 46.1188 | 2.0981 | 60.035 | 2.1 | 46.1182 | 0.73337 | 59.98 | 0.7 | 46.1298 | 2.0904 | 59.9676 | 2.1
|  |  |  | 46.1205 | 0.72787 | 60.0255 | 0.7 | 46.1271 | 2.098 | 60.035 | 2.1 | 46.1265 | 0.73337 | 59.98 | 0.7 | 46.1381 | 2.0904 | 59.9676 | 2.1
|  |  |  | 46.1288 | 0.72787 | 60.0255 | 0.7 | 46.1354 | 2.098 | 60.035 | 2.1 | 46.1348 | 0.73337 | 59.98 | 0.7 | 46.1465 | 2.0904 | 59.9676 | 2.1
|  |  |  | 46.1372 | 0.72788 | 60.0255 | 0.7 | 46.1437 | 2.098 | 60.035 | 2.1 | 46.1432 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 46.1548 | 2.0904 | 59.9676 | 2.1
|  |  |  | 46.1455 | 0.72788 | 60.0255 | 0.7 | 46.1521 | 2.0974 | 60.035 | 2.1 | 46.1515 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 46.1631 | 2.0904 | 59.9677 | 2.1
|  |  |  | 46.1538 | 0.7279 | 60.0255 | 0.7 | 46.1604 | 2.0967 | 60.035 | 2.1 | 46.1599 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 46.1714 | 2.0904 | 59.9677 | 2.1
|  |  |  | 46.1622 | 0.72791 | 60.0255 | 0.7 | 46.1687 | 2.0962 | 60.035 | 2.1 | 46.1682 | 0.73338 | 59.98 | 0.7 | 46.1798 | 2.0904 | 59.9677 | 2.1
|  |  |  | 46.1705 | 0.72794 | 60.0255 | 0.7 | 46.177 | 2.0957 | 60.035 | 2.1 | 46.1765 | 0.73338 | 59.9801 | 0.7 | 46.1882 | 2.0904 | 59.9677 | 2.1
|  |  |  | 46.1788 | 0.72796 | 60.0255 | 0.7 | 46.1854 | 2.0951 | 60.035 | 2.1 | 46.1848 | 0.73339 | 59.9801 | 0.7 | 46.1965 | 2.0904 | 59.9677 | 2.1
|  |  |  | 46.1871 | 0.72799 | 60.0254 | 0.7 | 46.1937 | 2.0945 | 60.035 | 2.1 | 46.1932 | 0.73339 | 59.9801 | 0.7 | 46.2048 | 2.0904 | 59.9677 | 2.1
|  |  |  | 46.1955 | 0.72801 | 60.0254 | 0.7 | 46.202 | 2.094 | 60.035 | 2.1 | 46.2015 | 0.7334 | 59.9801 | 0.7 | 46.2131 | 2.0904 | 59.9677 | 2.1
|  |  |  | 46.2038 | 0.72803 | 60.0254 | 0.7 | 46.2103 | 2.0934 | 60.035 | 2.1 | 46.2098 | 0.7334 | 59.9801 | 0.7 | 46.2215 | 2.0904 | 59.9677 | 2.1
|  |  |  | 46.2121 | 0.72804 | 60.0254 | 0.7 | 46.2187 | 2.0928 | 60.035 | 2.1 | 46.2182 | 0.7334 | 59.9801 | 0.7 | 46.2299 | 2.0904 | 59.9677 | 2.1
|  |  |  | 46.2205 | 0.72805 | 60.0254 | 0.7 | 46.227 | 2.0922 | 60.035 | 2.1 | 46.2265 | 0.7334 | 59.9802 | 0.7 | 46.2382 | 2.0904 | 59.9677 | 2.1
|  |  |  | 46.2288 | 0.72807 | 60.0254 | 0.7 | 46.2353 | 2.0921 | 60.035 | 2.1 | 46.2349 | 0.7334 | 59.9802 | 0.7 | 46.2465 | 2.0904 | 59.9677 | 2.1
|  |  |  | 46.2371 | 0.72807 | 60.0254 | 0.7 | 46.2437 | 2.092 | 60.035 | 2.1 | 46.2432 | 0.7334 | 59.9802 | 0.7 | 46.2548 | 2.0904 | 59.9677 | 2.1
|  |  |  | 46.2455 | 0.72807 | 60.0254 | 0.7 | 46.252 | 2.092 | 60.035 | 2.1 | 46.2515 | 0.7334 | 59.9802 | 0.7 | 46.2632 | 2.0904 | 59.9678 | 2.1
|  |  |  | 46.2538 | 0.72807 | 60.0254 | 0.7 | 46.2603 | 2.092 | 60.035 | 2.1 | 46.2599 | 0.7334 | 59.9802 | 0.7 | 46.2715 | 2.0904 | 59.9678 | 2.1
|  |  |  | 46.2621 | 0.72807 | 60.0254 | 0.7 | 46.2686 | 2.092 | 60.035 | 2.1 | 46.2682 | 0.7334 | 59.9802 | 0.7 | 46.2798 | 2.0904 | 59.9678 | 2.1
|  |  |  | 46.2704 | 0.72807 | 60.0254 | 0.7 | 46.277 | 2.0921 | 60.035 | 2.1 | 46.2765 | 0.7334 | 59.9803 | 0.7 | 46.2882 | 2.0904 | 59.9678 | 2.1
|  |  |  | 46.2788 | 0.72807 | 60.0254 | 0.7 | 46.2853 | 2.0921 | 60.035 | 2.1 | 46.2849 | 0.7334 | 59.9803 | 0.7 | 46.2965 | 2.0904 | 59.9678 | 2.1
|  |  |  | 46.2871 | 0.72807 | 60.0253 | 0.7 | 46.2936 | 2.0921 | 60.035 | 2.1 | 46.2932 | 0.7334 | 59.9803 | 0.7 | 46.3049 | 2.0904 | 59.9678 | 2.1
|  |  |  | 46.2954 | 0.72807 | 60.0253 | 0.7 | 46.302 | 2.0922 | 60.035 | 2.1 | 46.3015 | 0.7334 | 59.9803 | 0.7 | 46.3132 | 2.0904 | 59.9678 | 2.1
|  |  |  | 46.3038 | 0.72807 | 60.0253 | 0.7 | 46.3103 | 2.0923 | 60.035 | 2.1 | 46.3099 | 0.7334 | 59.9803 | 0.7 | 46.3215 | 2.0904 | 59.9678 | 2.1
|  |  |  | 46.3121 | 0.72807 | 60.0253 | 0.7 | 46.3186 | 2.0923 | 60.035 | 2.1 | 46.3182 | 0.7334 | 59.9803 | 0.7 | 46.3299 | 2.0904 | 59.9678 | 2.1
|  |  |  | 46.3204 | 0.72807 | 60.0253 | 0.7 | 46.3269 | 2.0924 | 60.035 | 2.1 | 46.3265 | 0.7334 | 59.9804 | 0.7 | 46.3382 | 2.0904 | 59.9678 | 2.1
|  |  |  | 46.3288 | 0.72807 | 60.0253 | 0.7 | 46.3353 | 2.0924 | 60.035 | 2.1 | 46.3349 | 0.7334 | 59.9804 | 0.7 | 46.3466 | 2.0904 | 59.9678 | 2.1
|  |  |  | 46.3371 | 0.72807 | 60.0253 | 0.7 | 46.3436 | 2.0923 | 60.035 | 2.1 | 46.3432 | 0.7334 | 59.9804 | 0.7 | 46.3549 | 2.0904 | 59.9678 | 2.1
|  |  |  | 46.3454 | 0.72808 | 60.0253 | 0.7 | 46.3519 | 2.0923 | 60.035 | 2.1 | 46.3516 | 0.7334 | 59.9804 | 0.7 | 46.3632 | 2.0904 | 59.9678 | 2.1
|  |  |  | 46.3538 | 0.72808 | 60.0253 | 0.7 | 46.3602 | 2.0923 | 60.035 | 2.1 | 46.3599 | 0.7334 | 59.9804 | 0.7 | 46.3716 | 2.0904 | 59.9679 | 2.1
|  |  |  | 46.3621 | 0.72808 | 60.0253 | 0.7 | 46.3686 | 2.0922 | 60.035 | 2.1 | 46.3682 | 0.7334 | 59.9804 | 0.7 | 46.3799 | 2.0904 | 59.9679 | 2.1
|  |  |  | 46.3704 | 0.72809 | 60.0253 | 0.7 | 46.3769 | 2.0922 | 60.035 | 2.1 | 46.3766 | 0.7334 | 59.9805 | 0.7 | 46.3882 | 2.0904 | 59.9679 | 2.1
|  |  |  | 46.3788 | 0.72809 | 60.0253 | 0.7 | 46.3852 | 2.0922 | 60.035 | 2.1 | 46.3849 | 0.7334 | 59.9805 | 0.7 | 46.3965 | 2.0904 | 59.9679 | 2.1
|  |  |  | 46.3871 | 0.7281 | 60.0252 | 0.7 | 46.3935 | 2.0921 | 60.035 | 2.1 | 46.3932 | 0.7334 | 59.9805 | 0.7 | 46.4049 | 2.0904 | 59.9679 | 2.1
|  |  |  | 46.3954 | 0.7281 | 60.0252 | 0.7 | 46.4019 | 2.0921 | 60.035 | 2.1 | 46.4016 | 0.7334 | 59.9805 | 0.7 | 46.4132 | 2.0904 | 59.9679 | 2.1
|  |  |  | 46.4037 | 0.7281 | 60.0252 | 0.7 | 46.4102 | 2.0921 | 60.035 | 2.1 | 46.4099 | 0.7334 | 59.9805 | 0.7 | 46.4216 | 2.0904 | 59.9679 | 2.1
|  |  |  | 46.4121 | 0.72811 | 60.0252 | 0.7 | 46.4185 | 2.0921 | 60.035 | 2.1 | 46.4182 | 0.7334 | 59.9805 | 0.7 | 46.4299 | 2.0904 | 59.9679 | 2.1
|  |  |  | 46.4204 | 0.72811 | 60.0252 | 0.7 | 46.4269 | 2.092 | 60.035 | 2.1 | 46.4266 | 0.7334 | 59.9806 | 0.7 | 46.4382 | 2.0904 | 59.9679 | 2.1
|  |  |  | 46.4287 | 0.72811 | 60.0252 | 0.7 | 46.4352 | 2.092 | 60.035 | 2.1 | 46.4349 | 0.7334 | 59.9806 | 0.7 | 46.4466 | 2.0904 | 59.9679 | 2.1
|  |  |  | 46.4371 | 0.72811 | 60.0252 | 0.7 | 46.4435 | 2.092 | 60.035 | 2.1 | 46.4432 | 0.7334 | 59.9806 | 0.7 | 46.4549 | 2.0904 | 59.9679 | 2.1
|  |  |  | 46.4454 | 0.72811 | 60.0252 | 0.7 | 46.4518 | 2.0919 | 60.035 | 2.1 | 46.4516 | 0.7334 | 59.9806 | 0.7 | 46.4633 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 46.4537 | 0.72811 | 60.0252 | 0.7 | 46.4602 | 2.0919 | 60.035 | 2.1 | 46.4599 | 0.7334 | 59.9806 | 0.7 | 46.4716 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 46.4621 | 0.72811 | 60.0252 | 0.7 | 46.4685 | 2.0918 | 60.035 | 2.1 | 46.4682 | 0.7334 | 59.9806 | 0.7 | 46.4799 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 46.4704 | 0.72811 | 60.0252 | 0.7 | 46.4768 | 2.0918 | 60.035 | 2.1 | 46.4766 | 0.7334 | 59.9807 | 0.7 | 46.4883 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 46.4787 | 0.72811 | 60.0252 | 0.7 | 46.4852 | 2.0917 | 60.035 | 2.1 | 46.4849 | 0.7334 | 59.9807 | 0.7 | 46.4966 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 46.4871 | 0.72811 | 60.0251 | 0.7 | 46.4935 | 2.0916 | 60.035 | 2.1 | 46.4933 | 0.7334 | 59.9807 | 0.7 | 46.5049 | 2.0904 | 59.968 | 2.1
|  |  |  | 46.4954 | 0.72811 | 60.0251 | 0.7 | 46.5018 | 2.0916 | 60.035 | 2.1 | 46.5016 | 0.7334 | 59.9807 | 0.7 | 46.5132 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.5037 | 0.7281 | 60.0251 | 0.7 | 46.5101 | 2.0916 | 60.035 | 2.1 | 46.5099 | 0.7334 | 59.9807 | 0.7 | 46.5216 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.5121 | 0.7281 | 60.0251 | 0.7 | 46.5184 | 2.0916 | 60.035 | 2.1 | 46.5182 | 0.7334 | 59.9807 | 0.7 | 46.53 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.5204 | 0.72809 | 60.0251 | 0.7 | 46.5268 | 2.0915 | 60.035 | 2.1 | 46.5266 | 0.7334 | 59.9808 | 0.7 | 46.5383 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.5287 | 0.72808 | 60.0251 | 0.7 | 46.5351 | 2.0915 | 60.035 | 2.1 | 46.5349 | 0.7334 | 59.9808 | 0.7 | 46.5466 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.537 | 0.72808 | 60.0251 | 0.7 | 46.5434 | 2.0915 | 60.035 | 2.1 | 46.5432 | 0.7334 | 59.9808 | 0.7 | 46.5549 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.5454 | 0.72807 | 60.0251 | 0.7 | 46.5518 | 2.0914 | 60.035 | 2.1 | 46.5516 | 0.7334 | 59.9808 | 0.7 | 46.5633 | 2.0902 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.5537 | 0.72806 | 60.0251 | 0.7 | 46.5601 | 2.0913 | 60.035 | 2.1 | 46.5599 | 0.7334 | 59.9808 | 0.7 | 46.5717 | 2.0902 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.562 | 0.72805 | 60.0251 | 0.7 | 46.5684 | 2.0913 | 60.035 | 2.1 | 46.5683 | 0.7334 | 59.9808 | 0.7 | 46.58 | 2.0901 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.5704 | 0.72805 | 60.0251 | 0.7 | 46.5768 | 2.0912 | 60.035 | 2.1 | 46.5766 | 0.7334 | 59.9809 | 0.7 | 46.5883 | 2.0901 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.5787 | 0.72804 | 60.0251 | 0.7 | 46.5851 | 2.0912 | 60.035 | 2.1 | 46.5849 | 0.7334 | 59.9809 | 0.7 | 46.5966 | 2.09 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.587 | 0.72804 | 60.025 | 0.7 | 46.5934 | 2.0911 | 60.035 | 2.1 | 46.5933 | 0.7334 | 59.9809 | 0.7 | 46.605 | 2.0899 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.5954 | 0.72803 | 60.025 | 0.7 | 46.6017 | 2.091 | 60.035 | 2.1 | 46.6016 | 0.7334 | 59.9809 | 0.7 | 46.6133 | 2.0899 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.6037 | 0.72803 | 60.025 | 0.7 | 46.6101 | 2.091 | 60.035 | 2.1 | 46.6099 | 0.7334 | 59.9809 | 0.7 | 46.6216 | 2.0899 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.612 | 0.72803 | 60.025 | 0.7 | 46.6184 | 2.0909 | 60.035 | 2.1 | 46.6183 | 0.7334 | 59.9809 | 0.7 | 46.63 | 2.0899 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.6203 | 0.72803 | 60.025 | 0.7 | 46.6267 | 2.0909 | 60.035 | 2.1 | 46.6266 | 0.73338 | 59.981 | 0.7 | 46.6383 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.6287 | 0.72803 | 60.025 | 0.7 | 46.6351 | 2.0909 | 60.035 | 2.1 | 46.6349 | 0.73337 | 59.981 | 0.7 | 46.6467 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.637 | 0.72803 | 60.024 | 0.7 | 46.6434 | 2.0909 | 60.035 | 2.1 | 46.6433 | 0.73335 | 59.981 | 0.7 | 46.655 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.6453 | 0.72803 | 60.024 | 0.7 | 46.6517 | 2.091 | 60.035 | 2.1 | 46.6516 | 0.73333 | 59.981 | 0.7 | 46.6633 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.6537 | 0.72803 | 60.024 | 0.7 | 46.66 | 2.091 | 60.035 | 2.1 | 46.6599 | 0.73331 | 59.981 | 0.7 | 46.6717 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.662 | 0.72802 | 60.024 | 0.7 | 46.6684 | 2.091 | 60.035 | 2.1 | 46.6683 | 0.73329 | 59.981 | 0.7 | 46.68 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.6703 | 0.72802 | 60.024 | 0.7 | 46.6767 | 2.0911 | 60.035 | 2.1 | 46.6766 | 0.73327 | 59.9811 | 0.7 | 46.6884 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.6787 | 0.72802 | 60.024 | 0.7 | 46.685 | 2.0911 | 60.035 | 2.1 | 46.6849 | 0.73325 | 59.9811 | 0.7 | 46.6967 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.687 | 0.72802 | 60.024 | 0.7 | 46.6933 | 2.0911 | 60.035 | 2.1 | 46.6933 | 0.73323 | 59.9811 | 0.7 | 46.705 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.6953 | 0.72801 | 60.024 | 0.7 | 46.7017 | 2.0911 | 60.035 | 2.1 | 46.7016 | 0.73321 | 59.9811 | 0.7 | 46.7134 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.7037 | 0.72801 | 60.024 | 0.7 | 46.71 | 2.0911 | 60.035 | 2.1 | 46.71 | 0.7332 | 59.9811 | 0.7 | 46.7217 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.712 | 0.72801 | 60.024 | 0.7 | 46.7183 | 2.091 | 60.035 | 2.1 | 46.7183 | 0.73319 | 59.9811 | 0.7 | 46.73 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.7203 | 0.72803 | 60.024 | 0.7 | 46.7267 | 2.091 | 60.035 | 2.1 | 46.7266 | 0.73319 | 59.9812 | 0.7 | 46.7383 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.7287 | 0.72805 | 60.024 | 0.7 | 46.735 | 2.0909 | 60.035 | 2.1 | 46.735 | 0.73319 | 59.9812 | 0.7 | 46.7467 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.737 | 0.72807 | 60.024 | 0.7 | 46.7433 | 2.0908 | 60.035 | 2.1 | 46.7433 | 0.73319 | 59.9812 | 0.7 | 46.755 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.7453 | 0.72809 | 60.024 | 0.7 | 46.7517 | 2.0908 | 60.035 | 2.1 | 46.7516 | 0.73319 | 59.9812 | 0.7 | 46.7634 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.7536 | 0.72811 | 60.024 | 0.7 | 46.76 | 2.0907 | 60.035 | 2.1 | 46.7599 | 0.73319 | 59.9812 | 0.7 | 46.7717 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.762 | 0.72813 | 60.024 | 0.7 | 46.7683 | 2.0907 | 60.035 | 2.1 | 46.7683 | 0.73319 | 59.9812 | 0.7 | 46.78 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.7703 | 0.72815 | 60.024 | 0.7 | 46.7766 | 2.0906 | 60.035 | 2.1 | 46.7766 | 0.73319 | 59.9813 | 0.7 | 46.7884 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.7786 | 0.72817 | 60.024 | 0.7 | 46.785 | 2.0906 | 60.035 | 2.1 | 46.785 | 0.73319 | 59.9813 | 0.7 | 46.7967 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.787 | 0.72819 | 60.024 | 0.7 | 46.7933 | 2.0906 | 60.035 | 2.1 | 46.7933 | 0.73319 | 59.9813 | 0.7 | 46.8051 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.7953 | 0.72821 | 60.024 | 0.7 | 46.8016 | 2.0906 | 60.035 | 2.1 | 46.8016 | 0.73319 | 59.9813 | 0.7 | 46.8134 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.8036 | 0.72822 | 60.024 | 0.7 | 46.81 | 2.0906 | 60.035 | 2.1 | 46.81 | 0.73319 | 59.9813 | 0.7 | 46.8217 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.812 | 0.72824 | 60.024 | 0.7 | 46.8183 | 2.0906 | 60.035 | 2.1 | 46.8183 | 0.73319 | 59.9813 | 0.7 | 46.8301 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.8203 | 0.72825 | 60.024 | 0.7 | 46.8266 | 2.0906 | 60.035 | 2.1 | 46.8266 | 0.73319 | 59.9814 | 0.7 | 46.8384 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.8286 | 0.72827 | 60.024 | 0.7 | 46.8349 | 2.0905 | 60.035 | 2.1 | 46.835 | 0.73319 | 59.9814 | 0.7 | 46.8467 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
|  |  |  | 46.837 | 0.72826 | 60.024 | 0.7 | 46.8433 | 2.0905 | 60.035 | 2.1 | 46.8433 | 0.73319 | 59.9814 | 0.7 | 46.8551 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.8516 | 2.0905 | 60.035 | 2.1 | 46.8516 | 0.73319 | 59.9814 | 0.7 | 46.8634 | 2.0898 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.8599 | 2.0905 | 60.035 | 2.1 | 46.86 | 0.73319 | 59.9814 | 0.7 | 46.8718 | 2.0899 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.8682 | 2.0905 | 60.035 | 2.1 | 46.8683 | 0.73319 | 59.9814 | 0.7 | 46.8801 | 2.0899 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.8766 | 2.0905 | 60.035 | 2.1 | 46.8766 | 0.73319 | 59.9815 | 0.7 | 46.8884 | 2.09 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.8849 | 2.0905 | 60.035 | 2.1 | 46.885 | 0.73319 | 59.9815 | 0.7 | 46.8967 | 2.0901 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.8932 | 2.0905 | 60.035 | 2.1 | 46.8933 | 0.73319 | 59.9815 | 0.7 | 46.9051 | 2.0901 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.9016 | 2.0905 | 60.035 | 2.1 | 46.9016 | 0.73319 | 59.9815 | 0.7 | 46.9135 | 2.0902 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.9099 | 2.0904 | 60.035 | 2.1 | 46.91 | 0.73319 | 59.9815 | 0.7 | 46.9218 | 2.0902 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.9182 | 2.0904 | 60.035 | 2.1 | 46.9183 | 0.73318 | 59.9815 | 0.7 | 46.9301 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.9266 | 2.0904 | 60.035 | 2.1 | 46.9266 | 0.73317 | 59.9816 | 0.7 | 46.9384 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.9349 | 2.0904 | 60.035 | 2.1 | 46.935 | 0.73317 | 59.9816 | 0.7 | 46.9468 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.9432 | 2.0903 | 60.035 | 2.1 | 46.9433 | 0.73316 | 59.9816 | 0.7 | 46.9551 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.9516 | 2.0903 | 60.036 | 2.1 | 46.9517 | 0.73316 | 59.9816 | 0.7 | 46.9634 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.9599 | 2.0902 | 60.036 | 2.1 | 46.96 | 0.73315 | 59.9816 | 0.7 | 46.9718 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.9682 | 2.0901 | 60.036 | 2.1 | 46.9683 | 0.73315 | 59.9816 | 0.7 | 46.9801 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.9765 | 2.0901 | 60.036 | 2.1 | 46.9767 | 0.73314 | 59.9817 | 0.7 | 46.9885 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.9848 | 2.0902 | 60.036 | 2.1 | 46.985 | 0.73314 | 59.9817 | 0.7 | 46.9968 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 46.9932 | 2.0903 | 60.036 | 2.1 | 46.9933 | 0.73314 | 59.9817 | 0.7 | 47.0051 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.0015 | 2.0896 | 60.036 | 2.1 | 47.0016 | 0.73315 | 59.9817 | 0.7 | 47.0135 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.0098 | 2.0888 | 60.036 | 2.1 | 47.01 | 0.73315 | 59.9817 | 0.7 | 47.0218 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.0182 | 2.0881 | 60.036 | 2.1 | 47.0183 | 0.73315 | 59.9817 | 0.7 | 47.0302 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.0265 | 2.0874 | 60.036 | 2.1 | 47.0266 | 0.73315 | 59.9818 | 0.7 | 47.0385 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.0348 | 2.0868 | 60.036 | 2.1 | 47.035 | 0.73315 | 59.9818 | 0.7 | 47.0468 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.0432 | 2.0861 | 60.036 | 2.1 | 47.0433 | 0.73315 | 59.9818 | 0.7 | 47.0552 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.0515 | 2.0855 | 60.036 | 2.1 | 47.0517 | 0.73315 | 59.9818 | 0.7 | 47.0635 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.0598 | 2.0848 | 60.036 | 2.1 | 47.06 | 0.73315 | 59.9818 | 0.7 | 47.0718 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.0681 | 2.084 | 60.036 | 2.1 | 47.0683 | 0.73315 | 59.9818 | 0.7 | 47.0801 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.0765 | 2.0832 | 60.036 | 2.1 | 47.0767 | 0.73315 | 59.9819 | 0.7 | 47.0885 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.0848 | 2.0832 | 60.036 | 2.1 | 47.085 | 0.73315 | 59.9819 | 0.7 | 47.0969 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.0931 | 2.0832 | 60.036 | 2.1 | 47.0933 | 0.73314 | 59.9819 | 0.7 | 47.1052 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.1015 | 2.0832 | 60.036 | 2.1 | 47.1017 | 0.73314 | 59.9819 | 0.7 | 47.1135 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.1098 | 2.0833 | 60.036 | 2.1 | 47.11 | 0.73313 | 59.9819 | 0.7 | 47.1218 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.1181 | 2.0833 | 60.036 | 2.1 | 47.1183 | 0.73313 | 59.9819 | 0.7 | 47.1302 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.1264 | 2.0833 | 60.036 | 2.1 | 47.1266 | 0.73313 | 59.982 | 0.7 | 47.1385 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.1348 | 2.0833 | 60.036 | 2.1 | 47.135 | 0.73312 | 59.982 | 0.7 | 47.1469 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.1431 | 2.0834 | 60.036 | 2.1 | 47.1433 | 0.73313 | 59.982 | 0.7 | 47.1552 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.1514 | 2.0834 | 60.036 | 2.1 | 47.1517 | 0.73313 | 59.981 | 0.7 | 47.1635 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.1597 | 2.0834 | 60.036 | 2.1 | 47.16 | 0.73313 | 59.981 | 0.7 | 47.1719 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.1681 | 2.0835 | 60.036 | 2.1 | 47.1683 | 0.73313 | 59.981 | 0.7 | 47.1802 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.1764 | 2.0836 | 60.036 | 2.1 | 47.1767 | 0.73314 | 59.981 | 0.7 | 47.1885 | 2.0904 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.1847 | 2.0836 | 60.036 | 2.1 | 47.185 | 0.73316 | 59.981 | 0.7 | 47.1969 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.1931 | 2.0836 | 60.036 | 2.1 | 47.1933 | 0.73317 | 59.981 | 0.7 | 47.2052 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.2014 | 2.0837 | 60.036 | 2.1 | 47.2017 | 0.73319 | 59.9811 | 0.7 | 47.2136 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.2097 | 2.0837 | 60.036 | 2.1 | 47.21 | 0.7332 | 59.9811 | 0.7 | 47.2219 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.2181 | 2.0838 | 60.036 | 2.1 | 47.2184 | 0.73321 | 59.9811 | 0.7 | 47.2302 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.2264 | 2.0839 | 60.036 | 2.1 | 47.2267 | 0.73322 | 59.9811 | 0.7 | 47.2385 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.2347 | 2.084 | 60.036 | 2.1 | 47.235 | 0.73323 | 59.9811 | 0.7 | 47.2469 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.243 | 2.084 | 60.036 | 2.1 | 47.2433 | 0.73324 | 59.9811 | 0.7 | 47.2552 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.2514 | 2.0841 | 60.036 | 2.1 | 47.2517 | 0.73325 | 59.9811 | 0.7 | 47.2635 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.2597 | 2.0841 | 60.036 | 2.1 | 47.26 | 0.73325 | 59.9811 | 0.7 | 47.2719 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.268 | 2.0842 | 60.036 | 2.1 | 47.2683 | 0.73325 | 59.9811 | 0.7 | 47.2802 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.2764 | 2.0842 | 60.036 | 2.1 | 47.2767 | 0.73325 | 59.9811 | 0.7 | 47.2886 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.2847 | 2.0842 | 60.036 | 2.1 | 47.285 | 0.73325 | 59.9811 | 0.7 | 47.2969 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.293 | 2.0842 | 60.036 | 2.1 | 47.2933 | 0.73325 | 59.9811 | 0.7 | 47.3052 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.3013 | 2.0842 | 60.036 | 2.1 | 47.3017 | 0.73325 | 59.9812 | 0.7 | 47.3136 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.3097 | 2.0842 | 60.036 | 2.1 | 47.31 | 0.73324 | 59.9812 | 0.7 | 47.3219 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.318 | 2.0841 | 60.036 | 2.1 | 47.3184 | 0.73324 | 59.9812 | 0.7 | 47.3303 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.3263 | 2.0841 | 60.036 | 2.1 | 47.3267 | 0.73323 | 59.9812 | 0.7 | 47.3386 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.3346 | 2.0841 | 60.036 | 2.1 | 47.335 | 0.73322 | 59.9812 | 0.7 | 47.3469 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.343 | 2.0841 | 60.036 | 2.1 | 47.3434 | 0.73321 | 59.9812 | 0.7 | 47.3553 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.3513 | 2.084 | 60.036 | 2.1 | 47.3517 | 0.7332 | 59.9812 | 0.7 | 47.3636 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.3596 | 2.084 | 60.036 | 2.1 | 47.36 | 0.7332 | 59.9812 | 0.7 | 47.3719 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.368 | 2.0839 | 60.036 | 2.1 | 47.3683 | 0.73319 | 59.9812 | 0.7 | 47.3802 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.3763 | 2.0839 | 60.036 | 2.1 | 47.3767 | 0.73319 | 59.9812 | 0.7 | 47.3886 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.3846 | 2.0838 | 60.036 | 2.1 | 47.385 | 0.73318 | 59.9812 | 0.7 | 47.397 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.393 | 2.0838 | 60.036 | 2.1 | 47.3933 | 0.73319 | 59.9812 | 0.7 | 47.4053 | 2.0902 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.4013 | 2.0837 | 60.036 | 2.1 | 47.4017 | 0.73319 | 59.9813 | 0.7 | 47.4136 | 2.0902 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.4096 | 2.0837 | 60.036 | 2.1 | 47.41 | 0.7332 | 59.9813 | 0.7 | 47.4219 | 2.0901 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.418 | 2.0837 | 60.036 | 2.1 | 47.4184 | 0.7332 | 59.9813 | 0.7 | 47.4303 | 2.0901 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.4263 | 2.0837 | 60.036 | 2.1 | 47.4267 | 0.7332 | 59.9813 | 0.7 | 47.4387 | 2.0901 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.4346 | 2.0837 | 60.036 | 2.1 | 47.435 | 0.73321 | 59.9813 | 0.7 | 47.447 | 2.09 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.4429 | 2.0837 | 60.036 | 2.1 | 47.4434 | 0.73321 | 59.9813 | 0.7 | 47.4553 | 2.09 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.4512 | 2.0837 | 60.036 | 2.1 | 47.4517 | 0.73321 | 59.9813 | 0.7 | 47.4636 | 2.09 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.4596 | 2.0838 | 60.036 | 2.1 | 47.46 | 0.73321 | 59.9813 | 0.7 | 47.472 | 2.0899 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.4679 | 2.0838 | 60.036 | 2.1 | 47.4684 | 0.73322 | 59.9813 | 0.7 | 47.4803 | 2.0899 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.4762 | 2.0838 | 60.036 | 2.1 | 47.4767 | 0.73322 | 59.9813 | 0.7 | 47.4886 | 2.0899 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.4846 | 2.0837 | 60.036 | 2.1 | 47.485 | 0.73323 | 59.9813 | 0.7 | 47.497 | 2.0899 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.4929 | 2.0837 | 60.036 | 2.1 | 47.4934 | 0.73323 | 59.9813 | 0.7 | 47.5053 | 2.0899 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 47.5012 | 2.0833 | 60.036 | 2.1 | 47.5017 | 0.73324 | 59.9814 | 0.7 | 47.5137 | 2.0899 | 59.97 | 2.1
[8 empty] | 47.5096 | 2.0829 | 60.036 | 2.1 | 47.51 | 0.73325 | 59.9814 | 0.7 | 47.522 | 2.0899 | 59.97 | 2.1
[8 empty] | 47.5179 | 2.0824 | 60.036 | 2.1 | 47.5184 | 0.73325 | 59.9814 | 0.7 | 47.5303 | 2.0898 | 59.97 | 2.1
[8 empty] | 47.5262 | 2.082 | 60.036 | 2.1 | 47.5267 | 0.73326 | 59.9814 | 0.7 | 47.5387 | 2.0898 | 59.97 | 2.1
[8 empty] | 47.5345 | 2.0816 | 60.036 | 2.1 | 47.535 | 0.73326 | 59.9814 | 0.7 | 47.547 | 2.0898 | 59.97 | 2.1
[8 empty] | 47.5429 | 2.0812 | 60.036 | 2.1 | 47.5434 | 0.73326 | 59.9814 | 0.7 | 47.5554 | 2.0898 | 59.97 | 2.1
[8 empty] | 47.5512 | 2.0809 | 60.036 | 2.1 | 47.5517 | 0.73326 | 59.9814 | 0.7 | 47.5637 | 2.0897 | 59.9701 | 2.1
[8 empty] | 47.5595 | 2.0806 | 60.036 | 2.1 | 47.56 | 0.73326 | 59.9814 | 0.7 | 47.572 | 2.0897 | 59.9701 | 2.1
[8 empty] | 47.5679 | 2.0803 | 60.036 | 2.1 | 47.5684 | 0.73325 | 59.9814 | 0.7 | 47.5804 | 2.0897 | 59.9701 | 2.1
[8 empty] | 47.5762 | 2.0799 | 60.036 | 2.1 | 47.5767 | 0.73325 | 59.9814 | 0.7 | 47.5887 | 2.0897 | 59.9701 | 2.1
[8 empty] | 47.5845 | 2.08 | 60.036 | 2.1 | 47.5851 | 0.73324 | 59.9814 | 0.7 | 47.597 | 2.0897 | 59.9701 | 2.1
[8 empty] | 47.5928 | 2.0801 | 60.036 | 2.1 | 47.5934 | 0.73323 | 59.9814 | 0.7 | 47.6053 | 2.0897 | 59.9701 | 2.1
[8 empty] | 47.6012 | 2.0801 | 60.036 | 2.1 | 47.6017 | 0.73323 | 59.9815 | 0.7 | 47.6137 | 2.0897 | 59.9701 | 2.1
[8 empty] | 47.6095 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.61 | 0.73322 | 59.9815 | 0.7 | 47.622 | 2.0897 | 59.9701 | 2.1
[8 empty] | 47.6178 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.6184 | 0.73321 | 59.9815 | 0.7 | 47.6304 | 2.0897 | 59.9701 | 2.1
[8 empty] | 47.6261 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.6267 | 0.73321 | 59.9815 | 0.7 | 47.6387 | 2.0897 | 59.9701 | 2.1
[8 empty] | 47.6345 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.635 | 0.7332 | 59.9815 | 0.7 | 47.647 | 2.0897 | 59.9701 | 2.1
[8 empty] | 47.6428 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.6434 | 0.7332 | 59.9815 | 0.7 | 47.6554 | 2.0897 | 59.9701 | 2.1
[8 empty] | 47.6511 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.6517 | 0.7332 | 59.9815 | 0.7 | 47.6637 | 2.0898 | 59.9701 | 2.1
[8 empty] | 47.6595 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.66 | 0.7332 | 59.9815 | 0.7 | 47.6721 | 2.0898 | 59.9702 | 2.1
[8 empty] | 47.6678 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.6684 | 0.7332 | 59.9815 | 0.7 | 47.6804 | 2.0898 | 59.9702 | 2.1
[8 empty] | 47.6761 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.6767 | 0.7332 | 59.9815 | 0.7 | 47.6887 | 2.0898 | 59.9702 | 2.1
[8 empty] | 47.6845 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.6851 | 0.7332 | 59.9815 | 0.7 | 47.6971 | 2.0898 | 59.9702 | 2.1
[8 empty] | 47.6928 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.6934 | 0.7332 | 59.9815 | 0.7 | 47.7054 | 2.0898 | 59.9702 | 2.1
[8 empty] | 47.7011 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.7017 | 0.7332 | 59.9816 | 0.7 | 47.7137 | 2.0898 | 59.9702 | 2.1
[8 empty] | 47.7095 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.7101 | 0.7332 | 59.9816 | 0.7 | 47.722 | 2.0898 | 59.9702 | 2.1
[8 empty] | 47.7178 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.7184 | 0.7332 | 59.9816 | 0.7 | 47.7304 | 2.0898 | 59.9702 | 2.1
[8 empty] | 47.7261 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.7267 | 0.7332 | 59.9816 | 0.7 | 47.7388 | 2.0898 | 59.9702 | 2.1
[8 empty] | 47.7345 | 2.0801 | 60.036 | 2.1 | 47.735 | 0.7332 | 59.9816 | 0.7 | 47.7471 | 2.0898 | 59.9702 | 2.1
[8 empty] | 47.7428 | 2.0801 | 60.036 | 2.1 | 47.7434 | 0.7332 | 59.9816 | 0.7 | 47.7554 | 2.0898 | 59.9702 | 2.1
[8 empty] | 47.7511 | 2.0801 | 60.036 | 2.1 | 47.7517 | 0.7332 | 59.9816 | 0.7 | 47.7637 | 2.0898 | 59.9703 | 2.1
[8 empty] | 47.7594 | 2.0801 | 60.036 | 2.1 | 47.7601 | 0.7332 | 59.9816 | 0.7 | 47.7721 | 2.0898 | 59.9703 | 2.1
[8 empty] | 47.7677 | 2.08 | 60.036 | 2.1 | 47.7684 | 0.7332 | 59.9816 | 0.7 | 47.7805 | 2.0897 | 59.9703 | 2.1
[8 empty] | 47.7761 | 2.08 | 60.036 | 2.1 | 47.7767 | 0.7332 | 59.9816 | 0.7 | 47.7888 | 2.0897 | 59.9703 | 2.1
[8 empty] | 47.7844 | 2.08 | 60.036 | 2.1 | 47.7851 | 0.7332 | 59.9816 | 0.7 | 47.7971 | 2.0897 | 59.9703 | 2.1
[8 empty] | 47.7927 | 2.0799 | 60.036 | 2.1 | 47.7934 | 0.7332 | 59.9816 | 0.7 | 47.8054 | 2.0897 | 59.9703 | 2.1
[8 empty] | 47.8011 | 2.0799 | 60.036 | 2.1 | 47.8017 | 0.7332 | 59.9817 | 0.7 | 47.8138 | 2.0896 | 59.9703 | 2.1
[8 empty] | 47.8094 | 2.0799 | 60.036 | 2.1 | 47.8101 | 0.7332 | 59.9817 | 0.7 | 47.8221 | 2.0896 | 59.9703 | 2.1
[8 empty] | 47.8177 | 2.08 | 60.036 | 2.1 | 47.8184 | 0.7332 | 59.9817 | 0.7 | 47.8304 | 2.0896 | 59.9703 | 2.1
[8 empty] | 47.8261 | 2.08 | 60.036 | 2.1 | 47.8267 | 0.7332 | 59.9817 | 0.7 | 47.8388 | 2.0896 | 59.9703 | 2.1
[8 empty] | 47.8344 | 2.0801 | 60.036 | 2.1 | 47.8351 | 0.7332 | 59.9817 | 0.7 | 47.8471 | 2.0896 | 59.9703 | 2.1
[8 empty] | 47.8427 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.8434 | 0.73319 | 59.9817 | 0.7 | 47.8555 | 2.0896 | 59.9703 | 2.1
[8 empty] | 47.8511 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.8517 | 0.73319 | 59.9817 | 0.7 | 47.8638 | 2.0896 | 59.9704 | 2.1
[8 empty] | 47.8594 | 2.0803 | 60.036 | 2.1 | 47.8601 | 0.73318 | 59.9817 | 0.7 | 47.8721 | 2.0896 | 59.9704 | 2.1
[8 empty] | 47.8677 | 2.0804 | 60.036 | 2.1 | 47.8684 | 0.73317 | 59.9817 | 0.7 | 47.8805 | 2.0896 | 59.9704 | 2.1
[8 empty] | 47.8761 | 2.0804 | 60.036 | 2.1 | 47.8767 | 0.73317 | 59.9817 | 0.7 | 47.8888 | 2.0896 | 59.9704 | 2.1
[8 empty] | 47.8844 | 2.0805 | 60.036 | 2.1 | 47.8851 | 0.73316 | 59.9817 | 0.7 | 47.8972 | 2.0896 | 59.9704 | 2.1
[8 empty] | 47.8927 | 2.0805 | 60.036 | 2.1 | 47.8934 | 0.73315 | 59.9817 | 0.7 | 47.9055 | 2.0896 | 59.9704 | 2.1
[8 empty] | 47.901 | 2.0805 | 60.036 | 2.1 | 47.9017 | 0.73314 | 59.9818 | 0.7 | 47.9138 | 2.0895 | 59.9704 | 2.1
[8 empty] | 47.9093 | 2.0804 | 60.036 | 2.1 | 47.9101 | 0.73314 | 59.9818 | 0.7 | 47.9222 | 2.0895 | 59.9704 | 2.1
[8 empty] | 47.9177 | 2.0804 | 60.036 | 2.1 | 47.9184 | 0.73313 | 59.9818 | 0.7 | 47.9305 | 2.0895 | 59.9704 | 2.1
[8 empty] | 47.926 | 2.0803 | 60.036 | 2.1 | 47.9267 | 0.73313 | 59.9818 | 0.7 | 47.9388 | 2.0895 | 59.9704 | 2.1
[8 empty] | 47.9343 | 2.0803 | 60.036 | 2.1 | 47.9351 | 0.73313 | 59.9818 | 0.7 | 47.9471 | 2.0895 | 59.9704 | 2.1
[8 empty] | 47.9427 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.9434 | 0.73313 | 59.9818 | 0.7 | 47.9555 | 2.0895 | 59.9704 | 2.1
[8 empty] | 47.951 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.9518 | 0.73313 | 59.9818 | 0.7 | 47.9638 | 2.0895 | 59.9705 | 2.1
[8 empty] | 47.9593 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.9601 | 0.73313 | 59.9818 | 0.7 | 47.9722 | 2.0894 | 59.9705 | 2.1
[8 empty] | 47.9677 | 2.0802 | 60.036 | 2.1 | 47.9684 | 0.73313 | 59.9818 | 0.7 | 47.9805 | 2.0894 | 59.9705 | 2.1
[8 empty] | 47.976 | 2.0803 | 60.036 | 2.1 | 47.9767 | 0.73313 | 59.9818 | 0.7 | 47.9888 | 2.0894 | 59.9705 | 2.1
[8 empty] | 47.9843 | 2.0803 | 60.036 | 2.1 | 47.9851 | 0.73313 | 59.9818 | 0.7 | 47.9972 | 2.0894 | 59.9705 | 2.1
[8 empty] | 47.9927 | 2.0804 | 60.036 | 2.1 | 47.9934 | 0.73313 | 59.9818 | 0.7 | 48.0055 | 2.0894 | 59.9705 | 2.1
[8 empty] | 48.001 | 2.0805 | 60.0359 | 2.1 | 48.0017 | 0.73313 | 59.9819 | 0.7 | 48.0139 | 2.0894 | 59.9705 | 2.1
[8 empty] | 48.0093 | 2.0805 | 60.0359 | 2.1 | 48.0101 | 0.73313 | 59.9819 | 0.7 | 48.0222 | 2.0894 | 59.9705 | 2.1
[8 empty] | 48.0176 | 2.0806 | 60.0359 | 2.1 | 48.0184 | 0.73313 | 59.9819 | 0.7 | 48.0305 | 2.0894 | 59.9705 | 2.1
[8 empty] | 48.026 | 2.0807 | 60.0359 | 2.1 | 48.0268 | 0.73313 | 59.9819 | 0.7 | 48.0389 | 2.0893 | 59.9705 | 2.1
[8 empty] | 48.0343 | 2.0807 | 60.0359 | 2.1 | 48.0351 | 0.73313 | 59.9819 | 0.7 | 48.0472 | 2.0893 | 59.9705 | 2.1
[8 empty] | 48.0426 | 2.0807 | 60.0359 | 2.1 | 48.0434 | 0.73313 | 59.9819 | 0.7 | 48.0555 | 2.0893 | 59.9705 | 2.1
[8 empty] | 48.0509 | 2.0807 | 60.0359 | 2.1 | 48.0518 | 0.73313 | 59.9819 | 0.7 | 48.0638 | 2.0892 | 59.9706 | 2.1
[8 empty] | 48.0593 | 2.0807 | 60.0359 | 2.1 | 48.0601 | 0.73313 | 59.9819 | 0.7 | 48.0722 | 2.0892 | 59.9706 | 2.1
[8 empty] | 48.0676 | 2.0807 | 60.0359 | 2.1 | 48.0684 | 0.73313 | 59.9819 | 0.7 | 48.0806 | 2.0892 | 59.9706 | 2.1
[8 empty] | 48.0759 | 2.0806 | 60.0359 | 2.1 | 48.0768 | 0.73313 | 59.9819 | 0.7 | 48.0889 | 2.0892 | 59.9706 | 2.1
[8 empty] | 48.0843 | 2.0806 | 60.0359 | 2.1 | 48.0851 | 0.73313 | 59.9819 | 0.7 | 48.0972 | 2.0892 | 59.9706 | 2.1
[8 empty] | 48.0926 | 2.0805 | 60.0359 | 2.1 | 48.0934 | 0.73313 | 59.9819 | 0.7 | 48.1055 | 2.0892 | 59.9706 | 2.1
[8 empty] | 48.1009 | 2.0804 | 60.0358 | 2.1 | 48.1017 | 0.73313 | 59.982 | 0.7 | 48.1139 | 2.0892 | 59.9706 | 2.1
[8 empty] | 48.1093 | 2.0804 | 60.0358 | 2.1 | 48.1101 | 0.73313 | 59.982 | 0.7 | 48.1223 | 2.0892 | 59.9706 | 2.1
[8 empty] | 48.1176 | 2.0803 | 60.0358 | 2.1 | 48.1184 | 0.73313 | 59.982 | 0.7 | 48.1306 | 2.0892 | 59.9706 | 2.1
[8 empty] | 48.1259 | 2.0803 | 60.0358 | 2.1 | 48.1268 | 0.73313 | 59.982 | 0.7 | 48.1389 | 2.0892 | 59.9706 | 2.1
[8 empty] | 48.1343 | 2.0802 | 60.0358 | 2.1 | 48.1351 | 0.73313 | 59.982 | 0.7 | 48.1472 | 2.0892 | 59.9706 | 2.1
[8 empty] | 48.1426 | 2.0802 | 60.0358 | 2.1 | 48.1434 | 0.73313 | 59.982 | 0.7 | 48.1556 | 2.0893 | 59.9706 | 2.1
[8 empty] | 48.1509 | 2.0802 | 60.0358 | 2.1 | 48.1518 | 0.73313 | 59.983 | 0.7 | 48.1639 | 2.0893 | 59.9707 | 2.1
[8 empty] | 48.1593 | 2.0801 | 60.0358 | 2.1 | 48.1601 | 0.73313 | 59.983 | 0.7 | 48.1722 | 2.0893 | 59.9707 | 2.1
[8 empty] | 48.1676 | 2.0802 | 60.0358 | 2.1 | 48.1684 | 0.73313 | 59.9831 | 0.7 | 48.1806 | 2.0893 | 59.9707 | 2.1
[8 empty] | 48.1759 | 2.0802 | 60.0358 | 2.1 | 48.1768 | 0.73313 | 59.9831 | 0.7 | 48.1889 | 2.0893 | 59.9707 | 2.1
[8 empty] | 48.1842 | 2.0802 | 60.0358 | 2.1 | 48.1851 | 0.73313 | 59.9831 | 0.7 | 48.1973 | 2.0893 | 59.9707 | 2.1
[8 empty] | 48.1926 | 2.0802 | 60.0358 | 2.1 | 48.1934 | 0.73313 | 59.9831 | 0.7 | 48.2056 | 2.0893 | 59.9707 | 2.1
[8 empty] | 48.2009 | 2.0802 | 60.0357 | 2.1 | 48.2018 | 0.73313 | 59.9832 | 0.7 | 48.2139 | 2.0893 | 59.9707 | 2.1
[8 empty] | 48.2092 | 2.0802 | 60.0357 | 2.1 | 48.2101 | 0.73313 | 59.9832 | 0.7 | 48.2222 | 2.0893 | 59.9707 | 2.1
[8 empty] | 48.2175 | 2.0803 | 60.0357 | 2.1 | 48.2184 | 0.73313 | 59.9832 | 0.7 | 48.2306 | 2.0893 | 59.9707 | 2.1
[8 empty] | 48.2259 | 2.0803 | 60.0357 | 2.1 | 48.2268 | 0.73313 | 59.9832 | 0.7 | 48.239 | 2.0893 | 59.9707 | 2.1
[8 empty] | 48.2342 | 2.0803 | 60.0357 | 2.1 | 48.2351 | 0.73313 | 59.9833 | 0.7 | 48.2473 | 2.0893 | 59.9707 | 2.1
[8 empty] | 48.2425 | 2.0803 | 60.0357 | 2.1 | 48.2434 | 0.73313 | 59.9833 | 0.7 | 48.2556 | 2.0893 | 59.9707 | 2.1
[8 empty] | 48.2509 | 2.0804 | 60.0357 | 2.1 | 48.2518 | 0.73313 | 59.9833 | 0.7 | 48.2639 | 2.0893 | 59.9708 | 2.1
[8 empty] | 48.2592 | 2.0804 | 60.0357 | 2.1 | 48.2601 | 0.73313 | 59.9833 | 0.7 | 48.2723 | 2.0894 | 59.9708 | 2.1
[8 empty] | 48.2675 | 2.0804 | 60.0357 | 2.1 | 48.2684 | 0.73313 | 59.9834 | 0.7 | 48.2806 | 2.0894 | 59.9708 | 2.1
[8 empty] | 48.2759 | 2.0804 | 60.0357 | 2.1 | 48.2768 | 0.73313 | 59.9834 | 0.7 | 48.2889 | 2.0895 | 59.9708 | 2.1
[8 empty] | 48.2842 | 2.0804 | 60.0357 | 2.1 | 48.2851 | 0.73313 | 59.9834 | 0.7 | 48.2973 | 2.0895 | 59.9708 | 2.1
[8 empty] | 48.2925 | 2.0804 | 60.0357 | 2.1 | 48.2935 | 0.73313 | 59.9834 | 0.7 | 48.3056 | 2.0896 | 59.9708 | 2.1
[8 empty] | 48.3009 | 2.0804 | 60.0356 | 2.1 | 48.3018 | 0.73313 | 59.9835 | 0.7 | 48.314 | 2.0896 | 59.9708 | 2.1
[8 empty] | 48.3092 | 2.0804 | 60.0356 | 2.1 | 48.3101 | 0.73313 | 59.9835 | 0.7 | 48.3223 | 2.0897 | 59.9708 | 2.1
[8 empty] | 48.3175 | 2.0804 | 60.0356 | 2.1 | 48.3185 | 0.73313 | 59.9835 | 0.7 | 48.3306 | 2.0898 | 59.9708 | 2.1
[8 empty] | 48.3259 | 2.0803 | 60.0356 | 2.1 | 48.3268 | 0.73313 | 59.9835 | 0.7 | 48.3389 | 2.0898 | 59.9708 | 2.1
[8 empty] | 48.3342 | 2.0803 | 60.0356 | 2.1 | 48.3351 | 0.73313 | 59.9836 | 0.7 | 48.3473 | 2.0898 | 59.9708 | 2.1
[8 empty] | 48.3425 | 2.0803 | 60.0356 | 2.1 | 48.3434 | 0.73313 | 59.9836 | 0.7 | 48.3557 | 2.0898 | 59.9708 | 2.1
[8 empty] | 48.3508 | 2.0803 | 60.0356 | 2.1 | 48.3518 | 0.73313 | 59.9836 | 0.7 | 48.364 | 2.0898 | 59.9709 | 2.1
[8 empty] | 48.3592 | 2.0802 | 60.0356 | 2.1 | 48.3601 | 0.73313 | 59.9836 | 0.7 | 48.3723 | 2.0899 | 59.9709 | 2.1
[8 empty] | 48.3675 | 2.0802 | 60.0356 | 2.1 | 48.3684 | 0.73313 | 59.9837 | 0.7 | 48.3806 | 2.0899 | 59.9709 | 2.1
[8 empty] | 48.3758 | 2.0802 | 60.0356 | 2.1 | 48.3768 | 0.73313 | 59.9837 | 0.7 | 48.389 | 2.0899 | 59.9709 | 2.1
[8 empty] | 48.3842 | 2.0802 | 60.0356 | 2.1 | 48.3851 | 0.73313 | 59.9837 | 0.7 | 48.3973 | 2.0899 | 59.9709 | 2.1
[8 empty] | 48.3925 | 2.0802 | 60.0356 | 2.1 | 48.3935 | 0.73313 | 59.9837 | 0.7 | 48.4056 | 2.0899 | 59.9709 | 2.1
[8 empty] | 48.4008 | 2.0802 | 60.0355 | 2.1 | 48.4018 | 0.73313 | 59.9838 | 0.7 | 48.414 | 2.0898 | 59.9709 | 2.1
[8 empty] | 48.4091 | 2.0802 | 60.0355 | 2.1 | 48.4101 | 0.73313 | 59.9838 | 0.7 | 48.4223 | 2.0898 | 59.9709 | 2.1
[8 empty] | 48.4175 | 2.0803 | 60.0355 | 2.1 | 48.4185 | 0.73313 | 59.9838 | 0.7 | 48.4307 | 2.0898 | 59.9709 | 2.1
[8 empty] | 48.4258 | 2.0803 | 60.0355 | 2.1 | 48.4268 | 0.73313 | 59.9838 | 0.7 | 48.439 | 2.0898 | 59.9709 | 2.1
[8 empty] | 48.4341 | 2.0803 | 60.0355 | 2.1 | 48.4351 | 0.73313 | 59.9839 | 0.7 | 48.4473 | 2.0898 | 59.9709 | 2.1
[8 empty] | 48.4425 | 2.0803 | 60.0355 | 2.1 | 48.4435 | 0.73313 | 59.9839 | 0.7 | 48.4556 | 2.0898 | 59.9709 | 2.1
[8 empty] | 48.4508 | 2.0802 | 60.0355 | 2.1 | 48.4518 | 0.73313 | 59.9839 | 0.7 | 48.464 | 2.0898 | 59.971 | 2.1
[8 empty] | 48.4591 | 2.0802 | 60.0355 | 2.1 | 48.4601 | 0.73313 | 59.9839 | 0.7 | 48.4724 | 2.0898 | 59.971 | 2.1
[8 empty] | 48.4675 | 2.0802 | 60.0355 | 2.1 | 48.4685 | 0.73313 | 59.984 | 0.7 | 48.4807 | 2.0898 | 59.971 | 2.1
[8 empty] | 48.4758 | 2.0802 | 60.0355 | 2.1 | 48.4768 | 0.73313 | 59.984 | 0.7 | 48.489 | 2.0899 | 59.971 | 2.1
[8 empty] | 48.4841 | 2.0802 | 60.0355 | 2.1 | 48.4851 | 0.73313 | 59.984 | 0.7 | 48.4973 | 2.0899 | 59.971 | 2.1
[8 empty] | 48.4924 | 2.0802 | 60.0355 | 2.1 | 48.4935 | 0.73313 | 59.984 | 0.7 | 48.5057 | 2.0899 | 59.971 | 2.1
[8 empty] | 48.5008 | 2.0801 | 60.0354 | 2.1 | 48.5018 | 0.73313 | 59.9841 | 0.7 | 48.514 | 2.0899 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.5091 | 2.0801 | 60.0354 | 2.1 | 48.5101 | 0.73313 | 59.9841 | 0.7 | 48.5223 | 2.0899 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.5174 | 2.0801 | 60.0354 | 2.1 | 48.5185 | 0.73313 | 59.9841 | 0.7 | 48.5307 | 2.0899 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.5258 | 2.0801 | 60.0354 | 2.1 | 48.5268 | 0.73313 | 59.9841 | 0.7 | 48.539 | 2.0898 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.5341 | 2.0801 | 60.0354 | 2.1 | 48.5351 | 0.73313 | 59.9842 | 0.7 | 48.5474 | 2.0898 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.5424 | 2.0801 | 60.0354 | 2.1 | 48.5435 | 0.73313 | 59.9842 | 0.7 | 48.5557 | 2.0898 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.5508 | 2.0801 | 60.0354 | 2.1 | 48.5518 | 0.73313 | 59.9842 | 0.7 | 48.564 | 2.0898 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.5591 | 2.0801 | 60.0354 | 2.1 | 48.5602 | 0.73313 | 59.9842 | 0.7 | 48.5724 | 2.0897 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.5674 | 2.0801 | 60.0354 | 2.1 | 48.5685 | 0.73313 | 59.9843 | 0.7 | 48.5807 | 2.0897 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.5758 | 2.08 | 60.0354 | 2.1 | 48.5768 | 0.73313 | 59.9843 | 0.7 | 48.5891 | 2.0897 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.5841 | 2.08 | 60.0354 | 2.1 | 48.5851 | 0.73313 | 59.9843 | 0.7 | 48.5974 | 2.0898 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.5924 | 2.08 | 60.0354 | 2.1 | 48.5935 | 0.73313 | 59.9843 | 0.7 | 48.6057 | 2.0898 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.6008 | 2.08 | 60.0353 | 2.1 | 48.6018 | 0.73313 | 59.9844 | 0.7 | 48.614 | 2.0898 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.6091 | 2.08 | 60.0353 | 2.1 | 48.6101 | 0.73313 | 59.9844 | 0.7 | 48.6224 | 2.0898 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.6174 | 2.08 | 60.0353 | 2.1 | 48.6185 | 0.73313 | 59.9844 | 0.7 | 48.6307 | 2.0899 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.6257 | 2.08 | 60.0353 | 2.1 | 48.6268 | 0.73313 | 59.9844 | 0.7 | 48.639 | 2.0899 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.634 | 2.08 | 60.0353 | 2.1 | 48.6351 | 0.73313 | 59.9845 | 0.7 | 48.6474 | 2.0899 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.6424 | 2.08 | 60.0353 | 2.1 | 48.6435 | 0.73313 | 59.9845 | 0.7 | 48.6557 | 2.0899 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.6507 | 2.0799 | 60.0353 | 2.1 | 48.6518 | 0.73313 | 59.9845 | 0.7 | 48.6641 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.659 | 2.0799 | 60.0353 | 2.1 | 48.6602 | 0.73313 | 59.9845 | 0.7 | 48.6724 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.6674 | 2.0799 | 60.0353 | 2.1 | 48.6685 | 0.73313 | 59.9846 | 0.7 | 48.6807 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.6757 | 2.0799 | 60.0353 | 2.1 | 48.6768 | 0.73313 | 59.9846 | 0.7 | 48.6891 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.684 | 2.0798 | 60.0353 | 2.1 | 48.6852 | 0.73313 | 59.9846 | 0.7 | 48.6974 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.6924 | 2.0798 | 60.0353 | 2.1 | 48.6935 | 0.73313 | 59.9846 | 0.7 | 48.7057 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.7007 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 | 48.7018 | 0.73313 | 59.9847 | 0.7 | 48.7141 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.709 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 | 48.7101 | 0.73313 | 59.9847 | 0.7 | 48.7224 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.7174 | 2.0796 | 60.0352 | 2.1 | 48.7185 | 0.73313 | 59.9847 | 0.7 | 48.7308 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.7257 | 2.0796 | 60.0352 | 2.1 | 48.7268 | 0.73313 | 59.9847 | 0.7 | 48.7391 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.734 | 2.0795 | 60.0352 | 2.1 | 48.7352 | 0.73313 | 59.9848 | 0.7 | 48.7474 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.7424 | 2.0795 | 60.0352 | 2.1 | 48.7435 | 0.73313 | 59.9848 | 0.7 | 48.7557 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.7507 | 2.0795 | 60.0352 | 2.1 | 48.7518 | 0.73313 | 59.9848 | 0.7 | 48.7641 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.759 | 2.0795 | 60.0352 | 2.1 | 48.7602 | 0.73313 | 59.9848 | 0.7 | 48.7725 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.7673 | 2.0796 | 60.0352 | 2.1 | 48.7685 | 0.73313 | 59.9849 | 0.7 | 48.7808 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.7757 | 2.0796 | 60.0352 | 2.1 | 48.7768 | 0.73313 | 59.9849 | 0.7 | 48.7891 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.784 | 2.0797 | 60.0352 | 2.1 | 48.7852 | 0.73313 | 59.9849 | 0.7 | 48.7974 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.7923 | 2.0798 | 60.0352 | 2.1 | 48.7935 | 0.73313 | 59.9849 | 0.7 | 48.8058 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.8007 | 2.0798 | 60.0351 | 2.1 | 48.8018 | 0.73313 | 59.985 | 0.7 | 48.8141 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.809 | 2.0799 | 60.0351 | 2.1 | 48.8102 | 0.73313 | 59.985 | 0.7 | 48.8224 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.8173 | 2.0799 | 60.0351 | 2.1 | 48.8185 | 0.73313 | 59.985 | 0.7 | 48.8308 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.8257 | 2.0799 | 60.0351 | 2.1 | 48.8268 | 0.73313 | 59.985 | 0.7 | 48.8391 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.834 | 2.0799 | 60.0351 | 2.1 | 48.8352 | 0.73313 | 59.9851 | 0.7 | 48.8475 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.8423 | 2.0799 | 60.0351 | 2.1 | 48.8435 | 0.73313 | 59.9851 | 0.7 | 48.8558 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.8506 | 2.0798 | 60.0351 | 2.1 | 48.8518 | 0.73313 | 59.9851 | 0.7 | 48.8641 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.859 | 2.0798 | 60.0351 | 2.1 | 48.8602 | 0.73313 | 59.9851 | 0.7 | 48.8725 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.8673 | 2.0797 | 60.0351 | 2.1 | 48.8685 | 0.73313 | 59.9852 | 0.7 | 48.8808 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.8756 | 2.0797 | 60.0351 | 2.1 | 48.8768 | 0.73313 | 59.9852 | 0.7 | 48.8892 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.884 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 | 48.8852 | 0.73313 | 59.9852 | 0.7 | 48.8975 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.8923 | 2.0796 | 60.0351 | 2.1 | 48.8935 | 0.73313 | 59.9852 | 0.7 | 48.9058 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.9006 | 2.0796 | 60.035 | 2.1 | 48.9018 | 0.73313 | 59.9853 | 0.7 | 48.9141 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.909 | 2.0796 | 60.035 | 2.1 | 48.9102 | 0.73313 | 59.9853 | 0.7 | 48.9225 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.9173 | 2.0796 | 60.035 | 2.1 | 48.9185 | 0.73313 | 59.9853 | 0.7 | 48.9308 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.9256 | 2.0796 | 60.035 | 2.1 | 48.9268 | 0.73313 | 59.9853 | 0.7 | 48.9391 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.9339 | 2.0796 | 60.035 | 2.1 | 48.9352 | 0.73313 | 59.9854 | 0.7 | 48.9475 | 2.09 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.9423 | 2.0796 | 60.035 | 2.1 | 48.9435 | 0.73313 | 59.9854 | 0.7 | 48.9558 | 2.0899 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.9506 | 2.0797 | 60.034 | 2.1 | 48.9518 | 0.73313 | 59.9854 | 0.7 | 48.9642 | 2.0899 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.9589 | 2.0797 | 60.034 | 2.1 | 48.9602 | 0.73313 | 59.9854 | 0.7 | 48.9725 | 2.0898 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.9673 | 2.0798 | 60.0339 | 2.1 | 48.9685 | 0.73313 | 59.9855 | 0.7 | 48.9808 | 2.0898 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.9756 | 2.0798 | 60.0339 | 2.1 | 48.9768 | 0.73313 | 59.9855 | 0.7 | 48.9892 | 2.0897 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.9839 | 2.0799 | 60.0339 | 2.1 | 48.9852 | 0.73313 | 59.9855 | 0.7 | 48.9975 | 2.0897 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 48.9923 | 2.0799 | 60.0338 | 2.1 | 48.9935 | 0.73313 | 59.9855 | 0.7 | 49.0059 | 2.0896 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.0006 | 2.0799 | 60.0338 | 2.1 | 49.0018 | 0.73313 | 59.9856 | 0.7 | 49.0142 | 2.0896 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.0089 | 2.08 | 60.0338 | 2.1 | 49.0102 | 0.73313 | 59.9856 | 0.7 | 49.0225 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.0173 | 2.08 | 60.0337 | 2.1 | 49.0185 | 0.73313 | 59.9856 | 0.7 | 49.0309 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.0256 | 2.08 | 60.0337 | 2.1 | 49.0269 | 0.73313 | 59.9856 | 0.7 | 49.0392 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.0339 | 2.08 | 60.0337 | 2.1 | 49.0352 | 0.73313 | 59.9857 | 0.7 | 49.0475 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.0423 | 2.08 | 60.0336 | 2.1 | 49.0435 | 0.73313 | 59.9857 | 0.7 | 49.0558 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.0506 | 2.08 | 60.0336 | 2.1 | 49.0518 | 0.73313 | 59.9857 | 0.7 | 49.0642 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.0589 | 2.08 | 60.0336 | 2.1 | 49.0602 | 0.73313 | 59.9857 | 0.7 | 49.0726 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.0672 | 2.08 | 60.0335 | 2.1 | 49.0685 | 0.73313 | 59.9858 | 0.7 | 49.0809 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.0756 | 2.08 | 60.0335 | 2.1 | 49.0768 | 0.73313 | 59.9858 | 0.7 | 49.0892 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.0839 | 2.0799 | 60.0335 | 2.1 | 49.0852 | 0.73313 | 59.9858 | 0.7 | 49.0975 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.0922 | 2.0799 | 60.0334 | 2.1 | 49.0935 | 0.73313 | 59.9858 | 0.7 | 49.1059 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.1005 | 2.0799 | 60.0334 | 2.1 | 49.1019 | 0.73313 | 59.9859 | 0.7 | 49.1143 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.1089 | 2.0799 | 60.0334 | 2.1 | 49.1102 | 0.73313 | 59.9859 | 0.7 | 49.1226 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.1172 | 2.0799 | 60.0333 | 2.1 | 49.1185 | 0.73313 | 59.9859 | 0.7 | 49.1309 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.1255 | 2.0799 | 60.0333 | 2.1 | 49.1269 | 0.73313 | 59.9859 | 0.7 | 49.1392 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.1339 | 2.0797 | 60.0333 | 2.1 | 49.1352 | 0.73313 | 59.986 | 0.7 | 49.1476 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.1422 | 2.0795 | 60.0332 | 2.1 | 49.1435 | 0.73313 | 59.986 | 0.7 | 49.1559 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.1505 | 2.0793 | 60.0332 | 2.1 | 49.1519 | 0.73313 | 59.986 | 0.7 | 49.1642 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.1589 | 2.0791 | 60.0332 | 2.1 | 49.1602 | 0.73313 | 59.986 | 0.7 | 49.1726 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.1672 | 2.0789 | 60.0331 | 2.1 | 49.1685 | 0.73313 | 59.986 | 0.7 | 49.1809 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.1755 | 2.0787 | 60.0331 | 2.1 | 49.1768 | 0.73313 | 59.9861 | 0.7 | 49.1893 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.1839 | 2.0785 | 60.0331 | 2.1 | 49.1852 | 0.73313 | 59.9861 | 0.7 | 49.1976 | 2.0895 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.1922 | 2.0783 | 60.033 | 2.1 | 49.1935 | 0.73313 | 59.9861 | 0.7 | 49.2059 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.2005 | 2.0781 | 60.033 | 2.1 | 49.2019 | 0.73313 | 59.9861 | 0.7 | 49.2143 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.2088 | 2.0779 | 60.033 | 2.1 | 49.2102 | 0.73313 | 59.9861 | 0.7 | 49.2226 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.2172 | 2.0779 | 60.0329 | 2.1 | 49.2185 | 0.73313 | 59.9861 | 0.7 | 49.231 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.2255 | 2.0779 | 60.0329 | 2.1 | 49.2269 | 0.73313 | 59.9862 | 0.7 | 49.2393 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.2338 | 2.0779 | 60.0329 | 2.1 | 49.2352 | 0.73313 | 59.9862 | 0.7 | 49.2476 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.2422 | 2.0779 | 60.0328 | 2.1 | 49.2435 | 0.73313 | 59.9862 | 0.7 | 49.2559 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.2505 | 2.0779 | 60.0328 | 2.1 | 49.2519 | 0.73313 | 59.9862 | 0.7 | 49.2643 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.2588 | 2.0779 | 60.0328 | 2.1 | 49.2602 | 0.73313 | 59.9862 | 0.7 | 49.2726 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.2672 | 2.0779 | 60.0327 | 2.1 | 49.2685 | 0.73313 | 59.9862 | 0.7 | 49.2809 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.2755 | 2.0779 | 60.0327 | 2.1 | 49.2769 | 0.73313 | 59.9863 | 0.7 | 49.2893 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.2838 | 2.0779 | 60.0327 | 2.1 | 49.2852 | 0.73313 | 59.9863 | 0.7 | 49.2976 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.2922 | 2.0779 | 60.0326 | 2.1 | 49.2935 | 0.73313 | 59.9863 | 0.7 | 49.306 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.3005 | 2.0779 | 60.0326 | 2.1 | 49.3019 | 0.73313 | 59.9863 | 0.7 | 49.3143 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.3088 | 2.078 | 60.0326 | 2.1 | 49.3102 | 0.73313 | 59.9863 | 0.7 | 49.3226 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.3172 | 2.078 | 60.0325 | 2.1 | 49.3185 | 0.73313 | 59.9863 | 0.7 | 49.331 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.3255 | 2.078 | 60.0325 | 2.1 | 49.3269 | 0.73313 | 59.9864 | 0.7 | 49.3393 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.3338 | 2.0781 | 60.0325 | 2.1 | 49.3352 | 0.73313 | 59.9864 | 0.7 | 49.3477 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.3421 | 2.0781 | 60.0324 | 2.1 | 49.3435 | 0.73313 | 59.9864 | 0.7 | 49.356 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.3505 | 2.0781 | 60.0324 | 2.1 | 49.3519 | 0.73313 | 59.9864 | 0.7 | 49.3643 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.3588 | 2.0782 | 60.0324 | 2.1 | 49.3602 | 0.73313 | 59.9864 | 0.7 | 49.3727 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.3671 | 2.0782 | 60.0323 | 2.1 | 49.3686 | 0.73313 | 59.9864 | 0.7 | 49.381 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.3755 | 2.0783 | 60.0323 | 2.1 | 49.3769 | 0.73313 | 59.9865 | 0.7 | 49.3893 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.3838 | 2.0783 | 60.0323 | 2.1 | 49.3852 | 0.73313 | 59.9865 | 0.7 | 49.3976 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.3921 | 2.0783 | 60.0322 | 2.1 | 49.3936 | 0.73313 | 59.9865 | 0.7 | 49.406 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.4005 | 2.0783 | 60.0322 | 2.1 | 49.4019 | 0.73313 | 59.9865 | 0.7 | 49.4144 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.4088 | 2.0783 | 60.0322 | 2.1 | 49.4102 | 0.73313 | 59.9865 | 0.7 | 49.4227 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.4171 | 2.0783 | 60.0321 | 2.1 | 49.4185 | 0.73313 | 59.9865 | 0.7 | 49.431 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.4255 | 2.0783 | 60.0321 | 2.1 | 49.4269 | 0.73313 | 59.9866 | 0.7 | 49.4393 | 2.0893 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.4338 | 2.0784 | 60.0321 | 2.1 | 49.4352 | 0.73313 | 59.9866 | 0.7 | 49.4477 | 2.0893 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.4421 | 2.0784 | 60.032 | 2.1 | 49.4435 | 0.73313 | 59.9866 | 0.7 | 49.4561 | 2.0893 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.4505 | 2.0785 | 60.032 | 2.1 | 49.4519 | 0.73313 | 59.9866 | 0.7 | 49.4644 | 2.0893 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.4588 | 2.0786 | 60.032 | 2.1 | 49.4602 | 0.73313 | 59.9866 | 0.7 | 49.4727 | 2.0893 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.4671 | 2.0787 | 60.0319 | 2.1 | 49.4686 | 0.73313 | 59.9866 | 0.7 | 49.481 | 2.0893 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.4754 | 2.0788 | 60.0319 | 2.1 | 49.4769 | 0.73313 | 59.9867 | 0.7 | 49.4894 | 2.0893 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.4838 | 2.0789 | 60.0319 | 2.1 | 49.4852 | 0.73313 | 59.9867 | 0.7 | 49.4977 | 2.0893 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.4921 | 2.079 | 60.0318 | 2.1 | 49.4936 | 0.73313 | 59.9867 | 0.7 | 49.506 | 2.0894 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 49.5004 | 2.0791 | 60.0318 | 2.1 | 49.5019 | 0.73313 | 59.9867 | 0.7 | 49.5144 | 2.0894 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 49.5088 | 2.0792 | 60.0318 | 2.1 | 49.5102 | 0.73313 | 59.9867 | 0.7 | 49.5227 | 2.0894 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 49.5171 | 2.0793 | 60.0317 | 2.1 | 49.5186 | 0.73313 | 59.9867 | 0.7 | 49.5311 | 2.0894 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 49.5254 | 2.0794 | 60.0317 | 2.1 | 49.5269 | 0.73313 | 59.9868 | 0.7 | 49.5394 | 2.0894 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 49.5338 | 2.0794 | 60.0317 | 2.1 | 49.5352 | 0.73313 | 59.9868 | 0.7 | 49.5477 | 2.0894 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 49.5421 | 2.0794 | 60.0316 | 2.1 | 49.5436 | 0.73313 | 59.9868 | 0.7 | 49.5561 | 2.0894 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 49.5504 | 2.0794 | 60.0316 | 2.1 | 49.5519 | 0.73313 | 59.9868 | 0.7 | 49.5644 | 2.0894 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 49.5588 | 2.0794 | 60.0316 | 2.1 | 49.5602 | 0.73313 | 59.9868 | 0.7 | 49.5728 | 2.0894 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 49.5671 | 2.0794 | 60.0315 | 2.1 | 49.5686 | 0.73313 | 59.9868 | 0.7 | 49.5811 | 2.0894 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 49.5754 | 2.0794 | 60.0315 | 2.1 | 49.5769 | 0.73313 | 59.9869 | 0.7 | 49.5894 | 2.0894 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 49.5838 | 2.0794 | 60.0315 | 2.1 | 49.5852 | 0.73313 | 59.9869 | 0.7 | 49.5978 | 2.0894 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 49.5921 | 2.0794 | 60.0314 | 2.1 | 49.5936 | 0.73313 | 59.9869 | 0.7 | 49.6061 | 2.0894 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 49.6004 | 2.0794 | 60.0314 | 2.1 | 49.6019 | 0.73313 | 59.9869 | 0.7 | 49.6144 | 2.0894 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 49.6087 | 2.0794 | 60.0314 | 2.1 | 49.6102 | 0.73313 | 59.9869 | 0.7 | 49.6227 | 2.0894 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 49.6171 | 2.0794 | 60.0313 | 2.1 | 49.6186 | 0.73313 | 59.9869 | 0.7 | 49.6311 | 2.0894 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 49.6254 | 2.0794 | 60.0313 | 2.1 | 49.6269 | 0.73313 | 59.987 | 0.7 | 49.6394 | 2.0894 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 49.6337 | 2.0794 | 60.0313 | 2.1 | 49.6353 | 0.73313 | 59.987 | 0.7 | 49.6478 | 2.0894 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 49.6421 | 2.0795 | 60.0312 | 2.1 | 49.6436 | 0.73313 | 59.987 | 0.7 | 49.6561 | 2.0894 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 49.6504 | 2.0795 | 60.0312 | 2.1 | 49.6519 | 0.73313 | 59.987 | 0.7 | 49.6644 | 2.0894 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 49.6587 | 2.0795 | 60.0312 | 2.1 | 49.6602 | 0.73313 | 59.987 | 0.7 | 49.6728 | 2.0894 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 49.6671 | 2.0795 | 60.0311 | 2.1 | 49.6686 | 0.73313 | 59.987 | 0.7 | 49.6811 | 2.0895 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 49.6754 | 2.0795 | 60.0311 | 2.1 | 49.6769 | 0.73313 | 59.9871 | 0.7 | 49.6895 | 2.0895 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 49.6837 | 2.0796 | 60.0311 | 2.1 | 49.6852 | 0.73313 | 59.9871 | 0.7 | 49.6978 | 2.0895 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 49.6921 | 2.0796 | 60.031 | 2.1 | 49.6936 | 0.73313 | 59.9871 | 0.7 | 49.7061 | 2.0895 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 49.7004 | 2.0796 | 60.031 | 2.1 | 49.7019 | 0.73313 | 59.9871 | 0.7 | 49.7145 | 2.0895 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 49.7087 | 2.0797 | 60.031 | 2.1 | 49.7102 | 0.73313 | 59.9871 | 0.7 | 49.7228 | 2.0896 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 49.7171 | 2.0797 | 60.0309 | 2.1 | 49.7186 | 0.73313 | 59.9871 | 0.7 | 49.7311 | 2.0896 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 49.7254 | 2.0797 | 60.0309 | 2.1 | 49.7269 | 0.73313 | 59.9872 | 0.7 | 49.7394 | 2.0896 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 49.7337 | 2.0797 | 60.0309 | 2.1 | 49.7353 | 0.73313 | 59.9872 | 0.7 | 49.7478 | 2.0896 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 49.7421 | 2.0797 | 60.0308 | 2.1 | 49.7436 | 0.73313 | 59.9872 | 0.7 | 49.7562 | 2.0896 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 49.7504 | 2.0797 | 60.0308 | 2.1 | 49.7519 | 0.73313 | 59.9872 | 0.7 | 49.7645 | 2.0896 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 49.7587 | 2.0797 | 60.0308 | 2.1 | 49.7603 | 0.73313 | 59.9872 | 0.7 | 49.7728 | 2.0897 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 49.767 | 2.0797 | 60.0307 | 2.1 | 49.7686 | 0.73313 | 59.9872 | 0.7 | 49.7811 | 2.0897 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 49.7754 | 2.0797 | 60.0307 | 2.1 | 49.7769 | 0.73313 | 59.9873 | 0.7 | 49.7895 | 2.0897 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 49.7837 | 2.0796 | 60.0307 | 2.1 | 49.7852 | 0.73313 | 59.9873 | 0.7 | 49.7979 | 2.0898 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 49.792 | 2.0796 | 60.0306 | 2.1 | 49.7936 | 0.73313 | 59.9873 | 0.7 | 49.8062 | 2.0898 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 49.8003 | 2.0796 | 60.0306 | 2.1 | 49.8019 | 0.73313 | 59.9873 | 0.7 | 49.8145 | 2.0898 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 49.8087 | 2.0796 | 60.0306 | 2.1 | 49.8103 | 0.73313 | 59.9873 | 0.7 | 49.8228 | 2.0898 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 49.817 | 2.0795 | 60.0305 | 2.1 | 49.8186 | 0.73313 | 59.9873 | 0.7 | 49.8312 | 2.0899 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 49.8253 | 2.0795 | 60.0305 | 2.1 | 49.8269 | 0.73313 | 59.9874 | 0.7 | 49.8395 | 2.0898 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 49.8337 | 2.0795 | 60.0305 | 2.1 | 49.8353 | 0.73313 | 59.9874 | 0.7 | 49.8478 | 2.0898 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 49.842 | 2.0795 | 60.0304 | 2.1 | 49.8436 | 0.73313 | 59.9874 | 0.7 | 49.8562 | 2.0898 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 49.8503 | 2.0794 | 60.0304 | 2.1 | 49.8519 | 0.73313 | 59.9874 | 0.7 | 49.8645 | 2.0898 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 49.8587 | 2.0794 | 60.0304 | 2.1 | 49.8603 | 0.73311 | 59.9874 | 0.7 | 49.8729 | 2.0898 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 49.867 | 2.0794 | 60.0303 | 2.1 | 49.8686 | 0.73308 | 59.9874 | 0.7 | 49.8812 | 2.0898 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 49.8753 | 2.0794 | 60.0303 | 2.1 | 49.8769 | 0.73305 | 59.9875 | 0.7 | 49.8895 | 2.0898 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 49.8837 | 2.0794 | 60.0303 | 2.1 | 49.8853 | 0.73302 | 59.9875 | 0.7 | 49.8979 | 2.0898 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 49.892 | 2.0794 | 60.0302 | 2.1 | 49.8936 | 0.73298 | 59.9875 | 0.7 | 49.9062 | 2.0898 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 49.9003 | 2.0794 | 60.0302 | 2.1 | 49.9019 | 0.73295 | 59.9875 | 0.7 | 49.9146 | 2.0898 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 49.9086 | 2.0794 | 60.0302 | 2.1 | 49.9103 | 0.73292 | 59.9875 | 0.7 | 49.9229 | 2.0898 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 49.917 | 2.0794 | 60.0301 | 2.1 | 49.9186 | 0.73288 | 59.9875 | 0.7 | 49.9312 | 2.0898 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 49.9253 | 2.0794 | 60.0301 | 2.1 | 49.9269 | 0.73285 | 59.9876 | 0.7 | 49.9396 | 2.0898 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 49.9336 | 2.0794 | 60.0301 | 2.1 | 49.9353 | 0.73282 | 59.9876 | 0.7 | 49.9479 | 2.0898 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 49.942 | 2.0794 | 60.03 | 2.1 | 49.9436 | 0.73281 | 59.9876 | 0.7 | 49.9562 | 2.0898 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 49.9503 | 2.0794 | 60.032 | 2.1 | 49.9519 | 0.7328 | 59.9876 | 0.7 | 49.9645 | 2.0897 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 49.9586 | 2.0794 | 60.032 | 2.1 | 49.9603 | 0.7328 | 59.9876 | 0.7 | 49.9729 | 2.0897 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 49.967 | 2.0795 | 60.0319 | 2.1 | 49.9686 | 0.7328 | 59.9876 | 0.7 | 49.9812 | 2.0896 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 49.9753 | 2.0795 | 60.0319 | 2.1 | 49.9769 | 0.7328 | 59.9877 | 0.7 | 49.9896 | 2.0895 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 49.9836 | 2.0795 | 60.0319 | 2.1 | 49.9853 | 0.7328 | 59.9877 | 0.7 | 49.9979 | 2.0895 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 49.992 | 2.0795 | 60.0319 | 2.1 | 49.9936 | 0.7328 | 59.9877 | 0.7 | 50.0062 | 2.0894 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 50.0003 | 2.0796 | 60.0318 | 2.1 | 50.002 | 0.7328 | 59.9877 | 0.7 | 50.0146 | 2.0893 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 50.0086 | 2.0796 | 60.0318 | 2.1 | 50.0103 | 0.7328 | 59.9877 | 0.7 | 50.0229 | 2.0893 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 50.017 | 2.0796 | 60.0318 | 2.1 | 50.0186 | 0.7328 | 59.9877 | 0.7 | 50.0312 | 2.0892 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 50.0253 | 2.0796 | 60.0318 | 2.1 | 50.0269 | 0.7328 | 59.9878 | 0.7 | 50.0396 | 2.0892 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 50.0336 | 2.0796 | 60.0317 | 2.1 | 50.0353 | 0.7328 | 59.9878 | 0.7 | 50.0479 | 2.0891 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 50.0419 | 2.0796 | 60.0317 | 2.1 | 50.0436 | 0.7328 | 59.9878 | 0.7 | 50.0563 | 2.0891 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 50.0503 | 2.0796 | 60.0317 | 2.1 | 50.0519 | 0.7328 | 59.9878 | 0.7 | 50.0646 | 2.0891 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 50.0586 | 2.0796 | 60.0317 | 2.1 | 50.0603 | 0.7328 | 59.9878 | 0.7 | 50.0729 | 2.0891 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 50.0669 | 2.0796 | 60.0316 | 2.1 | 50.0686 | 0.7328 | 59.9878 | 0.7 | 50.0813 | 2.0891 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 50.0753 | 2.0796 | 60.0316 | 2.1 | 50.077 | 0.7328 | 59.9879 | 0.7 | 50.0896 | 2.0891 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 50.0836 | 2.0795 | 60.0316 | 2.1 | 50.0853 | 0.7328 | 59.9879 | 0.7 | 50.098 | 2.0891 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 50.0919 | 2.0795 | 60.0316 | 2.1 | 50.0936 | 0.7328 | 59.9879 | 0.7 | 50.1063 | 2.0891 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 50.1003 | 2.0795 | 60.0315 | 2.1 | 50.102 | 0.7328 | 59.9879 | 0.7 | 50.1146 | 2.0891 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 50.1086 | 2.0795 | 60.0315 | 2.1 | 50.1103 | 0.7328 | 59.9879 | 0.7 | 50.1229 | 2.0891 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 50.1169 | 2.0795 | 60.0315 | 2.1 | 50.1186 | 0.7328 | 59.9879 | 0.7 | 50.1313 | 2.0891 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 50.1253 | 2.0794 | 60.0315 | 2.1 | 50.127 | 0.7328 | 59.988 | 0.7 | 50.1396 | 2.0891 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 50.1336 | 2.0794 | 60.0314 | 2.1 | 50.1353 | 0.7328 | 59.988 | 0.7 | 50.1479 | 2.0891 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 50.1419 | 2.0794 | 60.0314 | 2.1 | 50.1436 | 0.7328 | 59.988 | 0.7 | 50.1563 | 2.089 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 50.1503 | 2.0794 | 60.0314 | 2.1 | 50.1519 | 0.7328 | 59.988 | 0.7 | 50.1646 | 2.089 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 50.1586 | 2.0794 | 60.0314 | 2.1 | 50.1603 | 0.7328 | 59.988 | 0.7 | 50.173 | 2.089 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 50.1669 | 2.0794 | 60.0313 | 2.1 | 50.1686 | 0.7328 | 59.988 | 0.7 | 50.1813 | 2.0889 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 50.1752 | 2.0794 | 60.0313 | 2.1 | 50.177 | 0.7328 | 59.9881 | 0.7 | 50.1896 | 2.0889 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 50.1836 | 2.0794 | 60.0313 | 2.1 | 50.1853 | 0.7328 | 59.9881 | 0.7 | 50.198 | 2.0889 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 50.1919 | 2.0794 | 60.0313 | 2.1 | 50.1936 | 0.7328 | 59.9881 | 0.7 | 50.2063 | 2.0889 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 50.2002 | 2.0794 | 60.0312 | 2.1 | 50.202 | 0.7328 | 59.9881 | 0.7 | 50.2147 | 2.0889 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 50.2086 | 2.0794 | 60.0312 | 2.1 | 50.2103 | 0.7328 | 59.9881 | 0.7 | 50.223 | 2.0888 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 50.2169 | 2.0794 | 60.0312 | 2.1 | 50.2186 | 0.7328 | 59.9881 | 0.7 | 50.2313 | 2.0888 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 50.2252 | 2.0794 | 60.0312 | 2.1 | 50.227 | 0.7328 | 59.9882 | 0.7 | 50.2397 | 2.0888 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 50.2336 | 2.0794 | 60.0311 | 2.1 | 50.2353 | 0.7328 | 59.9882 | 0.7 | 50.248 | 2.0888 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 50.2419 | 2.0794 | 60.0311 | 2.1 | 50.2436 | 0.7328 | 59.9882 | 0.7 | 50.2563 | 2.0888 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 50.2502 | 2.0794 | 60.0311 | 2.1 | 50.252 | 0.7328 | 59.9882 | 0.7 | 50.2646 | 2.0888 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 50.2586 | 2.0794 | 60.0311 | 2.1 | 50.2603 | 0.7328 | 59.9882 | 0.7 | 50.273 | 2.0888 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 50.2669 | 2.0794 | 60.031 | 2.1 | 50.2686 | 0.7328 | 59.9882 | 0.7 | 50.2814 | 2.0888 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 50.2752 | 2.0794 | 60.031 | 2.1 | 50.277 | 0.7328 | 59.9883 | 0.7 | 50.2897 | 2.0888 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 50.2836 | 2.0794 | 60.031 | 2.1 | 50.2853 | 0.7328 | 59.9883 | 0.7 | 50.298 | 2.0888 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 50.2919 | 2.0794 | 60.031 | 2.1 | 50.2936 | 0.7328 | 59.9883 | 0.7 | 50.3063 | 2.0888 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 50.3002 | 2.0794 | 60.0309 | 2.1 | 50.302 | 0.7328 | 59.9883 | 0.7 | 50.3147 | 2.0888 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 50.3085 | 2.0794 | 60.0309 | 2.1 | 50.3103 | 0.73281 | 59.9883 | 0.7 | 50.323 | 2.0888 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 50.3169 | 2.0795 | 60.0309 | 2.1 | 50.3186 | 0.73282 | 59.9883 | 0.7 | 50.3314 | 2.0888 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 50.3252 | 2.0795 | 60.0309 | 2.1 | 50.327 | 0.73282 | 59.9884 | 0.7 | 50.3397 | 2.0888 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 50.3335 | 2.0796 | 60.0308 | 2.1 | 50.3353 | 0.73283 | 59.9884 | 0.7 | 50.348 | 2.0888 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 50.3419 | 2.0796 | 60.0308 | 2.1 | 50.3437 | 0.73283 | 59.9884 | 0.7 | 50.3564 | 2.0888 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 50.3502 | 2.0796 | 60.0308 | 2.1 | 50.352 | 0.73283 | 59.9884 | 0.7 | 50.3647 | 2.0888 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 50.3585 | 2.0796 | 60.0308 | 2.1 | 50.3603 | 0.73284 | 59.9884 | 0.7 | 50.373 | 2.0888 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 50.3669 | 2.0797 | 60.0307 | 2.1 | 50.3687 | 0.73284 | 59.9884 | 0.7 | 50.3813 | 2.0888 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 50.3752 | 2.0797 | 60.0307 | 2.1 | 50.377 | 0.73284 | 59.9885 | 0.7 | 50.3897 | 2.0888 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 50.3835 | 2.0796 | 60.0307 | 2.1 | 50.3853 | 0.73283 | 59.9885 | 0.7 | 50.3981 | 2.0888 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 50.3919 | 2.0796 | 60.0307 | 2.1 | 50.3936 | 0.73282 | 59.9885 | 0.7 | 50.4064 | 2.0888 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 50.4002 | 2.0796 | 60.0306 | 2.1 | 50.402 | 0.73281 | 59.9885 | 0.7 | 50.4147 | 2.0888 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 50.4085 | 2.0796 | 60.0306 | 2.1 | 50.4103 | 0.7328 | 59.9885 | 0.7 | 50.423 | 2.0888 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 50.4169 | 2.0796 | 60.0306 | 2.1 | 50.4186 | 0.73279 | 59.9885 | 0.7 | 50.4314 | 2.0888 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 50.4252 | 2.0796 | 60.0306 | 2.1 | 50.427 | 0.73278 | 59.9886 | 0.7 | 50.4397 | 2.0888 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 50.4335 | 2.0796 | 60.0305 | 2.1 | 50.4353 | 0.73277 | 59.9886 | 0.7 | 50.4481 | 2.0889 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 50.4418 | 2.0796 | 60.0305 | 2.1 | 50.4437 | 0.73276 | 59.9886 | 0.7 | 50.4564 | 2.0889 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 50.4502 | 2.0796 | 60.0305 | 2.1 | 50.452 | 0.73275 | 59.9886 | 0.7 | 50.4647 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 50.4585 | 2.0796 | 60.0305 | 2.1 | 50.4603 | 0.73275 | 59.9886 | 0.7 | 50.4731 | 2.089 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 50.4668 | 2.0796 | 60.0304 | 2.1 | 50.4687 | 0.73275 | 59.9886 | 0.7 | 50.4814 | 2.089 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 50.4752 | 2.0796 | 60.0304 | 2.1 | 50.477 | 0.73275 | 59.9887 | 0.7 | 50.4897 | 2.089 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 50.4835 | 2.0796 | 60.0304 | 2.1 | 50.4853 | 0.73275 | 59.9887 | 0.7 | 50.498 | 2.089 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 50.4918 | 2.0796 | 60.0304 | 2.1 | 50.4937 | 0.73275 | 59.9887 | 0.7 | 50.5064 | 2.089 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 50.5002 | 2.0796 | 60.0303 | 2.1 | 50.502 | 0.73275 | 59.9887 | 0.7 | 50.5148 | 2.089 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 50.5085 | 2.0796 | 60.0303 | 2.1 | 50.5103 | 0.73275 | 59.9887 | 0.7 | 50.5231 | 2.089 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 50.5168 | 2.0796 | 60.0303 | 2.1 | 50.5186 | 0.73275 | 59.9887 | 0.7 | 50.5314 | 2.089 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 50.5252 | 2.0796 | 60.0303 | 2.1 | 50.527 | 0.73275 | 59.9888 | 0.7 | 50.5397 | 2.089 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 50.5335 | 2.0797 | 60.0302 | 2.1 | 50.5353 | 0.73275 | 59.9888 | 0.7 | 50.5481 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 50.5418 | 2.0797 | 60.0302 | 2.1 | 50.5437 | 0.73275 | 59.9888 | 0.7 | 50.5564 | 2.0889 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 50.5501 | 2.0797 | 60.0302 | 2.1 | 50.552 | 0.73275 | 59.9888 | 0.7 | 50.5648 | 2.0888 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 50.5585 | 2.0797 | 60.0302 | 2.1 | 50.5603 | 0.73275 | 59.9888 | 0.7 | 50.5731 | 2.0888 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 50.5668 | 2.0797 | 60.0301 | 2.1 | 50.5687 | 0.73275 | 59.9888 | 0.7 | 50.5814 | 2.0887 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 50.5751 | 2.0797 | 60.0301 | 2.1 | 50.577 | 0.73275 | 59.9889 | 0.7 | 50.5898 | 2.0886 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 50.5835 | 2.0797 | 60.0301 | 2.1 | 50.5853 | 0.73275 | 59.9889 | 0.7 | 50.5981 | 2.0886 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 50.5918 | 2.0797 | 60.0301 | 2.1 | 50.5937 | 0.73274 | 59.9889 | 0.7 | 50.6064 | 2.0885 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 50.6001 | 2.0797 | 60.03 | 2.1 | 50.602 | 0.73274 | 59.9889 | 0.7 | 50.6148 | 2.0885 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 50.6084 | 2.0797 | 60.03 | 2.1 | 50.6104 | 0.73273 | 59.9889 | 0.7 | 50.6231 | 2.0885 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 50.6168 | 2.0797 | 60.03 | 2.1 | 50.6187 | 0.73273 | 59.9889 | 0.7 | 50.6315 | 2.0885 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 50.6251 | 2.0797 | 60.03 | 2.1 | 50.627 | 0.73272 | 59.989 | 0.7 | 50.6398 | 2.0885 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 50.6334 | 2.0797 | 60.0299 | 2.1 | 50.6353 | 0.73272 | 59.989 | 0.7 | 50.6481 | 2.0886 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 50.6418 | 2.0797 | 60.0299 | 2.1 | 50.6437 | 0.73272 | 59.989 | 0.7 | 50.6564 | 2.0886 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 50.6501 | 2.0797 | 60.0299 | 2.1 | 50.652 | 0.73272 | 59.989 | 0.7 | 50.6648 | 2.0887 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 50.6584 | 2.0797 | 60.0299 | 2.1 | 50.6603 | 0.73272 | 59.989 | 0.7 | 50.6732 | 2.0887 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 50.6668 | 2.0798 | 60.0298 | 2.1 | 50.6687 | 0.73272 | 59.989 | 0.7 | 50.6815 | 2.0887 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 50.6751 | 2.0798 | 60.0298 | 2.1 | 50.677 | 0.73272 | 59.9891 | 0.7 | 50.6898 | 2.0888 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 50.6834 | 2.0798 | 60.0298 | 2.1 | 50.6853 | 0.73273 | 59.9891 | 0.7 | 50.6981 | 2.0888 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 50.6918 | 2.0799 | 60.0298 | 2.1 | 50.6937 | 0.73273 | 59.9891 | 0.7 | 50.7065 | 2.0888 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 50.7001 | 2.0799 | 60.0297 | 2.1 | 50.702 | 0.73274 | 59.9891 | 0.7 | 50.7148 | 2.0888 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 50.7084 | 2.08 | 60.0297 | 2.1 | 50.7104 | 0.73274 | 59.9891 | 0.7 | 50.7231 | 2.0888 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 50.7168 | 2.08 | 60.0297 | 2.1 | 50.7187 | 0.73274 | 59.9891 | 0.7 | 50.7315 | 2.0888 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 50.7251 | 2.0801 | 60.0297 | 2.1 | 50.727 | 0.73274 | 59.9892 | 0.7 | 50.7398 | 2.0888 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 50.7334 | 2.0801 | 60.0296 | 2.1 | 50.7354 | 0.73274 | 59.9892 | 0.7 | 50.7482 | 2.0888 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 50.7417 | 2.0801 | 60.0296 | 2.1 | 50.7437 | 0.73273 | 59.9892 | 0.7 | 50.7565 | 2.0888 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 50.7501 | 2.0801 | 60.0296 | 2.1 | 50.752 | 0.73272 | 59.9892 | 0.7 | 50.7648 | 2.0888 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 50.7584 | 2.0801 | 60.0296 | 2.1 | 50.7603 | 0.73271 | 59.9892 | 0.7 | 50.7732 | 2.0888 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 50.7667 | 2.0801 | 60.0295 | 2.1 | 50.7687 | 0.7327 | 59.9892 | 0.7 | 50.7815 | 2.0888 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 50.7751 | 2.08 | 60.0295 | 2.1 | 50.777 | 0.73268 | 59.9893 | 0.7 | 50.7899 | 2.0888 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 50.7834 | 2.08 | 60.0295 | 2.1 | 50.7853 | 0.73267 | 59.9893 | 0.7 | 50.7982 | 2.0888 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 50.7917 | 2.08 | 60.0295 | 2.1 | 50.7937 | 0.73266 | 59.9893 | 0.7 | 50.8065 | 2.0888 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 50.8001 | 2.08 | 60.0294 | 2.1 | 50.802 | 0.73265 | 59.9893 | 0.7 | 50.8149 | 2.0888 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 50.8084 | 2.0799 | 60.0294 | 2.1 | 50.8104 | 0.73264 | 59.9893 | 0.7 | 50.8232 | 2.0888 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 50.8167 | 2.0799 | 60.0294 | 2.1 | 50.8187 | 0.73263 | 59.9893 | 0.7 | 50.8315 | 2.0888 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 50.8251 | 2.0799 | 60.0294 | 2.1 | 50.827 | 0.73263 | 59.9894 | 0.7 | 50.8398 | 2.0888 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 50.8334 | 2.0799 | 60.0293 | 2.1 | 50.8354 | 0.73264 | 59.9894 | 0.7 | 50.8482 | 2.0888 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 50.8417 | 2.0799 | 60.0293 | 2.1 | 50.8437 | 0.73264 | 59.9894 | 0.7 | 50.8565 | 2.0888 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 50.8501 | 2.0798 | 60.0293 | 2.1 | 50.852 | 0.73264 | 59.9894 | 0.7 | 50.8649 | 2.0888 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 50.8584 | 2.0798 | 60.0293 | 2.1 | 50.8604 | 0.73265 | 59.9894 | 0.7 | 50.8732 | 2.0888 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 50.8667 | 2.0798 | 60.0292 | 2.1 | 50.8687 | 0.73266 | 59.9894 | 0.7 | 50.8815 | 2.0888 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 50.875 | 2.0798 | 60.0292 | 2.1 | 50.877 | 0.73267 | 59.9895 | 0.7 | 50.8899 | 2.0888 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 50.8834 | 2.0798 | 60.0292 | 2.1 | 50.8854 | 0.73268 | 59.9895 | 0.7 | 50.8982 | 2.0888 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 50.8917 | 2.0798 | 60.0292 | 2.1 | 50.8937 | 0.73269 | 59.9895 | 0.7 | 50.9066 | 2.0888 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 50.9 | 2.0798 | 60.0291 | 2.1 | 50.902 | 0.7327 | 59.9895 | 0.7 | 50.9149 | 2.0888 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 50.9084 | 2.0797 | 60.0291 | 2.1 | 50.9104 | 0.73271 | 59.9895 | 0.7 | 50.9232 | 2.0888 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 50.9167 | 2.0798 | 60.0291 | 2.1 | 50.9187 | 0.73271 | 59.9895 | 0.7 | 50.9316 | 2.0888 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 50.925 | 2.0798 | 60.0291 | 2.1 | 50.927 | 0.73272 | 59.9896 | 0.7 | 50.9399 | 2.0888 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 50.9334 | 2.0798 | 60.029 | 2.1 | 50.9354 | 0.73273 | 59.9896 | 0.7 | 50.9482 | 2.0888 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 50.9417 | 2.0798 | 60.029 | 2.1 | 50.9437 | 0.73273 | 59.9896 | 0.7 | 50.9566 | 2.0888 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 50.95 | 2.0798 | 60.027 | 2.1 | 50.952 | 0.73273 | 59.9896 | 0.7 | 50.9649 | 2.0888 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 50.9584 | 2.0798 | 60.027 | 2.1 | 50.9604 | 0.73273 | 59.9896 | 0.7 | 50.9733 | 2.0888 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 50.9667 | 2.0798 | 60.027 | 2.1 | 50.9687 | 0.73273 | 59.9896 | 0.7 | 50.9816 | 2.0888 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 50.975 | 2.0798 | 60.027 | 2.1 | 50.9771 | 0.73273 | 59.9897 | 0.7 | 50.9899 | 2.0888 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 50.9834 | 2.0798 | 60.027 | 2.1 | 50.9854 | 0.73273 | 59.9897 | 0.7 | 50.9982 | 2.0888 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 50.9917 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 50.9937 | 0.73271 | 59.9897 | 0.7 | 51.0066 | 2.0888 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 51 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 51.002 | 0.73269 | 59.9897 | 0.7 | 51.015 | 2.0888 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 51.0083 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 51.0104 | 0.73268 | 59.9897 | 0.7 | 51.0233 | 2.0888 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 51.0167 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 51.0187 | 0.73266 | 59.9897 | 0.7 | 51.0316 | 2.0888 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 51.025 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 51.027 | 0.73265 | 59.9898 | 0.7 | 51.0399 | 2.0888 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 51.0333 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 51.0354 | 0.73263 | 59.9898 | 0.7 | 51.0483 | 2.0888 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 51.0417 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 51.0437 | 0.73261 | 59.9898 | 0.7 | 51.0566 | 2.0888 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 51.05 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.052 | 0.73259 | 59.9898 | 0.7 | 51.0649 | 2.0888 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 51.0583 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.0604 | 0.7326 | 59.9898 | 0.7 | 51.0733 | 2.0888 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 51.0667 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.0687 | 0.73261 | 59.9898 | 0.7 | 51.0816 | 2.0888 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 51.075 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.0771 | 0.73263 | 59.9899 | 0.7 | 51.09 | 2.0888 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 51.0833 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.0854 | 0.73266 | 59.9899 | 0.7 | 51.0983 | 2.0888 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 51.0917 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 51.0937 | 0.73268 | 59.9899 | 0.7 | 51.1066 | 2.0888 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 51.1 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 51.1021 | 0.7327 | 59.9899 | 0.7 | 51.115 | 2.0888 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 51.1083 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 51.1104 | 0.73273 | 59.9899 | 0.7 | 51.1233 | 2.0888 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 51.1167 | 2.0798 | 60.027 | 2.1 | 51.1187 | 0.73275 | 59.9899 | 0.7 | 51.1317 | 2.0888 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 51.125 | 2.0798 | 60.027 | 2.1 | 51.127 | 0.73278 | 59.99 | 0.7 | 51.14 | 2.0888 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 51.1333 | 2.0797 | 60.027 | 2.1 | 51.1354 | 0.7328 | 59.99 | 0.7 | 51.1483 | 2.0888 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 51.1416 | 2.0797 | 60.027 | 2.1 | 51.1437 | 0.7328 | 59.99 | 0.7 | 51.1567 | 2.0888 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 51.15 | 2.0797 | 60.027 | 2.1 | 51.1521 | 0.7328 | 59.989 | 0.7 | 51.165 | 2.0888 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 51.1583 | 2.0796 | 60.027 | 2.1 | 51.1604 | 0.7328 | 59.989 | 0.7 | 51.1733 | 2.0888 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 51.1666 | 2.0796 | 60.027 | 2.1 | 51.1687 | 0.7328 | 59.989 | 0.7 | 51.1816 | 2.0888 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 51.175 | 2.0796 | 60.027 | 2.1 | 51.1771 | 0.7328 | 59.989 | 0.7 | 51.19 | 2.0888 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 51.1833 | 2.0796 | 60.027 | 2.1 | 51.1854 | 0.7328 | 59.989 | 0.7 | 51.1984 | 2.0888 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 51.1916 | 2.0796 | 60.027 | 2.1 | 51.1937 | 0.7328 | 59.989 | 0.7 | 51.2067 | 2.0888 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 51.2 | 2.0796 | 60.027 | 2.1 | 51.2021 | 0.7328 | 59.9891 | 0.7 | 51.215 | 2.0888 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 51.2083 | 2.0796 | 60.027 | 2.1 | 51.2104 | 0.73279 | 59.9891 | 0.7 | 51.2233 | 2.0888 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 51.2166 | 2.0796 | 60.027 | 2.1 | 51.2187 | 0.73279 | 59.9891 | 0.7 | 51.2317 | 2.0888 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 51.225 | 2.0796 | 60.027 | 2.1 | 51.2271 | 0.73278 | 59.9891 | 0.7 | 51.24 | 2.0888 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 51.2333 | 2.0796 | 60.027 | 2.1 | 51.2354 | 0.73278 | 59.9891 | 0.7 | 51.2484 | 2.0888 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 51.2416 | 2.0796 | 60.027 | 2.1 | 51.2437 | 0.73276 | 59.9891 | 0.7 | 51.2567 | 2.0888 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 51.25 | 2.0795 | 60.027 | 2.1 | 51.2521 | 0.73275 | 59.9891 | 0.7 | 51.265 | 2.0888 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 51.2583 | 2.0795 | 60.027 | 2.1 | 51.2604 | 0.73274 | 59.9891 | 0.7 | 51.2734 | 2.0888 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 51.2666 | 2.0795 | 60.027 | 2.1 | 51.2687 | 0.73273 | 59.9891 | 0.7 | 51.2817 | 2.0888 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 51.2749 | 2.0794 | 60.027 | 2.1 | 51.2771 | 0.73272 | 59.9891 | 0.7 | 51.29 | 2.0888 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 51.2833 | 2.0794 | 60.027 | 2.1 | 51.2854 | 0.7327 | 59.9891 | 0.7 | 51.2984 | 2.0888 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 51.2916 | 2.0794 | 60.027 | 2.1 | 51.2937 | 0.7327 | 59.9891 | 0.7 | 51.3067 | 2.0888 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 51.2999 | 2.0794 | 60.027 | 2.1 | 51.3021 | 0.73269 | 59.9892 | 0.7 | 51.3151 | 2.0888 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 51.3083 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.3104 | 0.73269 | 59.9892 | 0.7 | 51.3234 | 2.0888 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 51.3166 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.3187 | 0.73268 | 59.9892 | 0.7 | 51.3317 | 2.0888 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 51.3249 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.3271 | 0.73268 | 59.9892 | 0.7 | 51.34 | 2.0888 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 51.3333 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.3354 | 0.73268 | 59.9892 | 0.7 | 51.3484 | 2.0888 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 51.3416 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.3438 | 0.73268 | 59.9892 | 0.7 | 51.3568 | 2.0888 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 51.3499 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.3521 | 0.73268 | 59.9892 | 0.7 | 51.3651 | 2.0888 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 51.3583 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.3604 | 0.73265 | 59.9892 | 0.7 | 51.3734 | 2.0888 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 51.3666 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.3687 | 0.73262 | 59.9892 | 0.7 | 51.3817 | 2.0888 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 51.3749 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.3771 | 0.73259 | 59.9892 | 0.7 | 51.3901 | 2.0888 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 51.3833 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.3854 | 0.73256 | 59.9892 | 0.7 | 51.3984 | 2.0888 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 51.3916 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.3937 | 0.73253 | 59.9892 | 0.7 | 51.4067 | 2.0888 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 51.3999 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.4021 | 0.73251 | 59.9893 | 0.7 | 51.4151 | 2.0888 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 51.4082 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.4104 | 0.73248 | 59.9893 | 0.7 | 51.4234 | 2.0888 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 51.4166 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.4188 | 0.73246 | 59.9893 | 0.7 | 51.4318 | 2.0888 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 51.4249 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.4271 | 0.73243 | 59.9893 | 0.7 | 51.4401 | 2.0888 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 51.4332 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.4354 | 0.7324 | 59.9893 | 0.7 | 51.4484 | 2.0888 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 51.4416 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.4438 | 0.73241 | 59.9893 | 0.7 | 51.4568 | 2.0888 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 51.4499 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.4521 | 0.73241 | 59.9893 | 0.7 | 51.4651 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.4582 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.4604 | 0.73242 | 59.9893 | 0.7 | 51.4734 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.4666 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.4688 | 0.73242 | 59.9893 | 0.7 | 51.4818 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.4749 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.4771 | 0.73242 | 59.9893 | 0.7 | 51.4901 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.4833 | 2.0793 | 60.027 | 2.1 | 51.4854 | 0.73242 | 59.9893 | 0.7 | 51.4985 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.4916 | 2.0794 | 60.027 | 2.1 | 51.4937 | 0.73242 | 59.9893 | 0.7 | 51.5068 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.4999 | 2.0794 | 60.027 | 2.1 | 51.5021 | 0.73242 | 59.9894 | 0.7 | 51.5151 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.5083 | 2.0794 | 60.027 | 2.1 | 51.5104 | 0.73241 | 59.9894 | 0.7 | 51.5234 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.5166 | 2.0795 | 60.027 | 2.1 | 51.5188 | 0.73239 | 59.9894 | 0.7 | 51.5318 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.5249 | 2.0795 | 60.027 | 2.1 | 51.5271 | 0.73238 | 59.9894 | 0.7 | 51.5402 | 2.0887 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.5332 | 2.0796 | 60.027 | 2.1 | 51.5354 | 0.73236 | 59.9894 | 0.7 | 51.5485 | 2.0887 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.5416 | 2.0797 | 60.027 | 2.1 | 51.5438 | 0.73234 | 59.9894 | 0.7 | 51.5568 | 2.0887 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.5499 | 2.0797 | 60.027 | 2.1 | 51.5521 | 0.73232 | 59.9894 | 0.7 | 51.5651 | 2.0887 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.5582 | 2.0798 | 60.027 | 2.1 | 51.5604 | 0.73227 | 59.9894 | 0.7 | 51.5735 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.5666 | 2.0798 | 60.027 | 2.1 | 51.5688 | 0.73222 | 59.9894 | 0.7 | 51.5818 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.5749 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 51.5771 | 0.73218 | 59.9894 | 0.7 | 51.5901 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.5832 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 51.5854 | 0.73213 | 59.9894 | 0.7 | 51.5985 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.5916 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.5938 | 0.73209 | 59.9894 | 0.7 | 51.6068 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.5999 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.6021 | 0.73206 | 59.9895 | 0.7 | 51.6152 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.6082 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.6104 | 0.73202 | 59.9895 | 0.7 | 51.6235 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.6166 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.6188 | 0.73199 | 59.9895 | 0.7 | 51.6318 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.6249 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.6271 | 0.73196 | 59.9895 | 0.7 | 51.6402 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.6332 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.6354 | 0.73194 | 59.9895 | 0.7 | 51.6485 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.6416 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.6438 | 0.73194 | 59.9895 | 0.7 | 51.6569 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.6499 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.6521 | 0.73194 | 59.9895 | 0.7 | 51.6652 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.6582 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.6604 | 0.73194 | 59.9895 | 0.7 | 51.6735 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.6665 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.6688 | 0.73194 | 59.9895 | 0.7 | 51.6818 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.6749 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.6771 | 0.73194 | 59.9895 | 0.7 | 51.6902 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.6832 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.6855 | 0.73194 | 59.9895 | 0.7 | 51.6985 | 2.0887 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.6915 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.6938 | 0.73195 | 59.9895 | 0.7 | 51.7068 | 2.0887 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.6999 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.7021 | 0.73197 | 59.9896 | 0.7 | 51.7152 | 2.0887 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.7082 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.7104 | 0.73199 | 59.9896 | 0.7 | 51.7235 | 2.0887 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.7165 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.7188 | 0.73201 | 59.9896 | 0.7 | 51.7319 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.7249 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.7271 | 0.73203 | 59.9896 | 0.7 | 51.7402 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.7332 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.7354 | 0.73204 | 59.9896 | 0.7 | 51.7485 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.7415 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.7438 | 0.73206 | 59.9896 | 0.7 | 51.7569 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.7499 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.7521 | 0.73208 | 59.9896 | 0.7 | 51.7652 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.7582 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.7604 | 0.73209 | 59.9896 | 0.7 | 51.7736 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.7665 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.7688 | 0.7321 | 59.9896 | 0.7 | 51.7819 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.7749 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.7771 | 0.73209 | 59.9896 | 0.7 | 51.7902 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.7832 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.7855 | 0.73208 | 59.9896 | 0.7 | 51.7986 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.7915 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.7938 | 0.73206 | 59.9896 | 0.7 | 51.8069 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.7999 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 51.8021 | 0.73205 | 59.9897 | 0.7 | 51.8152 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.8082 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 51.8105 | 0.73204 | 59.9897 | 0.7 | 51.8235 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.8165 | 2.0799 | 60.027 | 2.1 | 51.8188 | 0.73203 | 59.9897 | 0.7 | 51.8319 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.8248 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.8271 | 0.73202 | 59.9897 | 0.7 | 51.8403 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.8332 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.8354 | 0.73201 | 59.9897 | 0.7 | 51.8486 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.8415 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.8438 | 0.73201 | 59.9897 | 0.7 | 51.8569 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.8498 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.8521 | 0.73201 | 59.9897 | 0.7 | 51.8652 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.8582 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.8605 | 0.73201 | 59.9897 | 0.7 | 51.8736 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.8665 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.8688 | 0.73201 | 59.9897 | 0.7 | 51.882 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.8748 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.8771 | 0.73201 | 59.9897 | 0.7 | 51.8903 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.8832 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.8855 | 0.73201 | 59.9897 | 0.7 | 51.8986 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.8915 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.8938 | 0.73202 | 59.9897 | 0.7 | 51.9069 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.8998 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.9021 | 0.73202 | 59.9898 | 0.7 | 51.9153 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.9082 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.9105 | 0.73202 | 59.9898 | 0.7 | 51.9236 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.9165 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.9188 | 0.73202 | 59.9898 | 0.7 | 51.9319 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.9248 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.9271 | 0.73203 | 59.9898 | 0.7 | 51.9403 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.9332 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.9355 | 0.73203 | 59.9898 | 0.7 | 51.9486 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.9415 | 2.08 | 60.027 | 2.1 | 51.9438 | 0.73203 | 59.9898 | 0.7 | 51.957 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.9498 | 2.08 | 60.024 | 2.1 | 51.9521 | 0.73204 | 59.9898 | 0.7 | 51.9653 | 2.089 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.9581 | 2.08 | 60.024 | 2.1 | 51.9605 | 0.73204 | 59.9898 | 0.7 | 51.9736 | 2.089 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.9665 | 2.08 | 60.0239 | 2.1 | 51.9688 | 0.73204 | 59.9898 | 0.7 | 51.982 | 2.089 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.9748 | 2.08 | 60.0239 | 2.1 | 51.9771 | 0.73204 | 59.9898 | 0.7 | 51.9903 | 2.089 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.9831 | 2.08 | 60.0239 | 2.1 | 51.9855 | 0.73204 | 59.9898 | 0.7 | 51.9987 | 2.089 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.9915 | 2.08 | 60.0239 | 2.1 | 51.9938 | 0.73204 | 59.9898 | 0.7 | 52.007 | 2.089 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 51.9998 | 2.08 | 60.0238 | 2.1 | 52.0021 | 0.73204 | 59.9899 | 0.7 | 52.0153 | 2.089 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.0081 | 2.08 | 60.0238 | 2.1 | 52.0105 | 0.73204 | 59.9899 | 0.7 | 52.0237 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.0165 | 2.08 | 60.0238 | 2.1 | 52.0188 | 0.73204 | 59.9899 | 0.7 | 52.032 | 2.0889 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.0248 | 2.08 | 60.0238 | 2.1 | 52.0271 | 0.73204 | 59.9899 | 0.7 | 52.0403 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.0331 | 2.08 | 60.0237 | 2.1 | 52.0355 | 0.73204 | 59.9899 | 0.7 | 52.0486 | 2.0888 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.0415 | 2.08 | 60.0237 | 2.1 | 52.0438 | 0.73204 | 59.9899 | 0.7 | 52.057 | 2.0887 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.0498 | 2.08 | 60.0237 | 2.1 | 52.0522 | 0.73204 | 59.9899 | 0.7 | 52.0653 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.0581 | 2.08 | 60.0237 | 2.1 | 52.0605 | 0.73204 | 59.9899 | 0.7 | 52.0737 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.0665 | 2.08 | 60.0236 | 2.1 | 52.0688 | 0.73204 | 59.9899 | 0.7 | 52.082 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.0748 | 2.08 | 60.0236 | 2.1 | 52.0771 | 0.73204 | 59.9899 | 0.7 | 52.0903 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.0831 | 2.08 | 60.0236 | 2.1 | 52.0855 | 0.73204 | 59.9899 | 0.7 | 52.0987 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.0914 | 2.08 | 60.0236 | 2.1 | 52.0938 | 0.73204 | 59.9899 | 0.7 | 52.107 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.0998 | 2.08 | 60.0235 | 2.1 | 52.1021 | 0.73204 | 59.99 | 0.7 | 52.1154 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.1081 | 2.08 | 60.0235 | 2.1 | 52.1105 | 0.73204 | 59.99 | 0.7 | 52.1237 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.1164 | 2.08 | 60.0235 | 2.1 | 52.1188 | 0.73204 | 59.99 | 0.7 | 52.132 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.1248 | 2.08 | 60.0235 | 2.1 | 52.1272 | 0.73204 | 59.99 | 0.7 | 52.1404 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.1331 | 2.0799 | 60.0234 | 2.1 | 52.1355 | 0.73204 | 59.99 | 0.7 | 52.1487 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.1414 | 2.0798 | 60.0234 | 2.1 | 52.1438 | 0.73204 | 59.99 | 0.7 | 52.157 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.1498 | 2.0798 | 60.0234 | 2.1 | 52.1522 | 0.73204 | 59.992 | 0.7 | 52.1653 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.1581 | 2.0797 | 60.0234 | 2.1 | 52.1605 | 0.73204 | 59.992 | 0.7 | 52.1737 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.1664 | 2.0796 | 60.0233 | 2.1 | 52.1688 | 0.73204 | 59.992 | 0.7 | 52.1821 | 2.0886 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.1748 | 2.0795 | 60.0233 | 2.1 | 52.1772 | 0.73204 | 59.992 | 0.7 | 52.1904 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.1831 | 2.0795 | 60.0233 | 2.1 | 52.1855 | 0.73204 | 59.992 | 0.7 | 52.1987 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.1914 | 2.0794 | 60.0233 | 2.1 | 52.1938 | 0.73204 | 59.992 | 0.7 | 52.207 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.1998 | 2.0794 | 60.0232 | 2.1 | 52.2021 | 0.73204 | 59.992 | 0.7 | 52.2154 | 2.0884 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.2081 | 2.0793 | 60.0232 | 2.1 | 52.2105 | 0.73204 | 59.992 | 0.7 | 52.2238 | 2.0884 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.2164 | 2.0793 | 60.0232 | 2.1 | 52.2188 | 0.73204 | 59.992 | 0.7 | 52.2321 | 2.0884 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.2247 | 2.0794 | 60.0232 | 2.1 | 52.2272 | 0.73203 | 59.992 | 0.7 | 52.2404 | 2.0884 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.2331 | 2.0794 | 60.0231 | 2.1 | 52.2355 | 0.73201 | 59.992 | 0.7 | 52.2487 | 2.0883 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.2414 | 2.0794 | 60.0231 | 2.1 | 52.2438 | 0.732 | 59.992 | 0.7 | 52.2571 | 2.0883 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.2497 | 2.0794 | 60.0231 | 2.1 | 52.2522 | 0.73199 | 59.992 | 0.7 | 52.2654 | 2.0883 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.2581 | 2.0795 | 60.0231 | 2.1 | 52.2605 | 0.73198 | 59.992 | 0.7 | 52.2737 | 2.0884 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.2664 | 2.0795 | 60.023 | 2.1 | 52.2688 | 0.73196 | 59.992 | 0.7 | 52.2821 | 2.0884 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.2747 | 2.0795 | 60.023 | 2.1 | 52.2772 | 0.73195 | 59.992 | 0.7 | 52.2904 | 2.0884 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.2831 | 2.0796 | 60.023 | 2.1 | 52.2855 | 0.73194 | 59.992 | 0.7 | 52.2988 | 2.0884 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.2914 | 2.0796 | 60.023 | 2.1 | 52.2938 | 0.73193 | 59.992 | 0.7 | 52.3071 | 2.0884 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.2997 | 2.0796 | 60.0229 | 2.1 | 52.3022 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.3154 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.3081 | 2.0797 | 60.0229 | 2.1 | 52.3105 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.3238 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.3164 | 2.0797 | 60.0229 | 2.1 | 52.3188 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.3321 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.3247 | 2.0797 | 60.0229 | 2.1 | 52.3272 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.3405 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.3331 | 2.0797 | 60.0229 | 2.1 | 52.3355 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.3488 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.3414 | 2.0796 | 60.0228 | 2.1 | 52.3438 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.3571 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.3497 | 2.0796 | 60.0228 | 2.1 | 52.3522 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.3655 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.358 | 2.0795 | 60.0228 | 2.1 | 52.3605 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.3738 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.3664 | 2.0794 | 60.0227 | 2.1 | 52.3688 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.3821 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.3747 | 2.0793 | 60.0227 | 2.1 | 52.3772 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.3904 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.383 | 2.0792 | 60.0227 | 2.1 | 52.3855 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.3988 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.3914 | 2.0792 | 60.0227 | 2.1 | 52.3938 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.4072 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.3997 | 2.0791 | 60.0226 | 2.1 | 52.4022 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.4155 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.408 | 2.079 | 60.0226 | 2.1 | 52.4105 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.4238 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.4164 | 2.079 | 60.0226 | 2.1 | 52.4189 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.4321 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.4247 | 2.0789 | 60.0226 | 2.1 | 52.4272 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.4405 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.433 | 2.0789 | 60.0225 | 2.1 | 52.4355 | 0.73191 | 59.992 | 0.7 | 52.4489 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.4414 | 2.0789 | 60.0225 | 2.1 | 52.4438 | 0.7319 | 59.992 | 0.7 | 52.4572 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.4497 | 2.0789 | 60.0225 | 2.1 | 52.4522 | 0.73189 | 59.992 | 0.7 | 52.4655 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.458 | 2.0788 | 60.0225 | 2.1 | 52.4605 | 0.73188 | 59.992 | 0.7 | 52.4738 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.4664 | 2.0788 | 60.0224 | 2.1 | 52.4688 | 0.73187 | 59.992 | 0.7 | 52.4822 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.4747 | 2.0788 | 60.0224 | 2.1 | 52.4772 | 0.73186 | 59.992 | 0.7 | 52.4905 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.483 | 2.0788 | 60.0224 | 2.1 | 52.4855 | 0.73185 | 59.992 | 0.7 | 52.4988 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.4913 | 2.0788 | 60.0224 | 2.1 | 52.4939 | 0.73184 | 59.992 | 0.7 | 52.5072 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.4997 | 2.0788 | 60.0224 | 2.1 | 52.5022 | 0.73184 | 59.992 | 0.7 | 52.5155 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.508 | 2.0788 | 60.0223 | 2.1 | 52.5105 | 0.73183 | 59.992 | 0.7 | 52.5239 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.5163 | 2.0788 | 60.0223 | 2.1 | 52.5189 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.5322 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.5247 | 2.0788 | 60.0223 | 2.1 | 52.5272 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.5405 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.533 | 2.0788 | 60.0222 | 2.1 | 52.5355 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.5489 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.5413 | 2.0788 | 60.0222 | 2.1 | 52.5439 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.5572 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.5497 | 2.0788 | 60.0222 | 2.1 | 52.5522 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.5656 | 2.0885 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.558 | 2.0788 | 60.0222 | 2.1 | 52.5605 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.5739 | 2.0884 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.5663 | 2.0788 | 60.0221 | 2.1 | 52.5688 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.5822 | 2.0884 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.5747 | 2.0788 | 60.0221 | 2.1 | 52.5772 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.5906 | 2.0883 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.583 | 2.0788 | 60.0221 | 2.1 | 52.5855 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.5989 | 2.0883 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.5913 | 2.0788 | 60.0221 | 2.1 | 52.5939 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.6072 | 2.0883 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.5997 | 2.0788 | 60.022 | 2.1 | 52.6022 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.6156 | 2.0882 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.608 | 2.0788 | 60.022 | 2.1 | 52.6105 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.6239 | 2.0882 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.6163 | 2.0788 | 60.022 | 2.1 | 52.6189 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.6323 | 2.0881 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.6246 | 2.0788 | 60.022 | 2.1 | 52.6272 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.6406 | 2.0881 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.633 | 2.0788 | 60.0219 | 2.1 | 52.6355 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.6489 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.6413 | 2.0788 | 60.0219 | 2.1 | 52.6439 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.6573 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.6496 | 2.0788 | 60.0219 | 2.1 | 52.6522 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.6656 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.658 | 2.0788 | 60.0219 | 2.1 | 52.6605 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.674 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.6663 | 2.0788 | 60.0218 | 2.1 | 52.6689 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.6823 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.6747 | 2.0788 | 60.0218 | 2.1 | 52.6772 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.6906 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.683 | 2.0788 | 60.0218 | 2.1 | 52.6855 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.699 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.6913 | 2.0788 | 60.0218 | 2.1 | 52.6939 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.7073 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.6997 | 2.0788 | 60.0217 | 2.1 | 52.7022 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.7156 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.708 | 2.0788 | 60.0217 | 2.1 | 52.7105 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.7239 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.7163 | 2.0788 | 60.0217 | 2.1 | 52.7189 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.7323 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.7247 | 2.0788 | 60.0217 | 2.1 | 52.7272 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.7407 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.733 | 2.0788 | 60.0216 | 2.1 | 52.7355 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.749 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.7413 | 2.0788 | 60.0216 | 2.1 | 52.7439 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.7573 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.7496 | 2.0788 | 60.0216 | 2.1 | 52.7522 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.7656 | 2.088 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.758 | 2.0788 | 60.0216 | 2.1 | 52.7606 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.774 | 2.0879 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.7663 | 2.0788 | 60.0215 | 2.1 | 52.7689 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.7823 | 2.0878 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.7746 | 2.0788 | 60.0215 | 2.1 | 52.7772 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.7906 | 2.0878 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.783 | 2.0788 | 60.0215 | 2.1 | 52.7856 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.799 | 2.0877 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.7913 | 2.0788 | 60.0215 | 2.1 | 52.7939 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.8073 | 2.0877 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.7996 | 2.0788 | 60.0215 | 2.1 | 52.8022 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.8157 | 2.0877 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.808 | 2.0788 | 60.0214 | 2.1 | 52.8105 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.824 | 2.0877 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.8163 | 2.0788 | 60.0214 | 2.1 | 52.8189 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.8323 | 2.0877 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.8246 | 2.0788 | 60.0214 | 2.1 | 52.8272 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.8407 | 2.0876 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.833 | 2.0789 | 60.0213 | 2.1 | 52.8355 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.849 | 2.0876 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.8413 | 2.0789 | 60.0213 | 2.1 | 52.8439 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.8574 | 2.0877 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.8496 | 2.0789 | 60.0213 | 2.1 | 52.8522 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.8657 | 2.0877 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.8579 | 2.079 | 60.0213 | 2.1 | 52.8606 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.874 | 2.0877 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.8663 | 2.079 | 60.0212 | 2.1 | 52.8689 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.8824 | 2.0877 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.8746 | 2.079 | 60.0212 | 2.1 | 52.8772 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.8907 | 2.0877 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.8829 | 2.079 | 60.0212 | 2.1 | 52.8856 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.899 | 2.0877 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.8913 | 2.0791 | 60.0212 | 2.1 | 52.8939 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.9074 | 2.0877 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.8996 | 2.0791 | 60.0211 | 2.1 | 52.9022 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.9157 | 2.0876 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.9079 | 2.0791 | 60.0211 | 2.1 | 52.9106 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.9241 | 2.0876 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.9162 | 2.0791 | 60.0211 | 2.1 | 52.9189 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.9324 | 2.0876 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.9246 | 2.079 | 60.0211 | 2.1 | 52.9272 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.9407 | 2.0876 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.9329 | 2.079 | 60.021 | 2.1 | 52.9356 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.9491 | 2.0876 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.9412 | 2.0789 | 60.021 | 2.1 | 52.9439 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.9574 | 2.0876 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.9496 | 2.0789 | 60.022 | 2.1 | 52.9522 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.9658 | 2.0876 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.9579 | 2.0788 | 60.022 | 2.1 | 52.9606 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.9741 | 2.0875 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.9662 | 2.0787 | 60.022 | 2.1 | 52.9689 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.9824 | 2.0875 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.9746 | 2.0786 | 60.0219 | 2.1 | 52.9772 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.9908 | 2.0874 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.9829 | 2.0786 | 60.0219 | 2.1 | 52.9856 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 52.9991 | 2.0873 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.9912 | 2.0785 | 60.0219 | 2.1 | 52.9939 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.0074 | 2.0873 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 52.9996 | 2.0785 | 60.0219 | 2.1 | 53.0022 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.0157 | 2.0872 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.0079 | 2.0785 | 60.0219 | 2.1 | 53.0106 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.0241 | 2.0871 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.0162 | 2.0783 | 60.0219 | 2.1 | 53.0189 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.0325 | 2.0871 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.0246 | 2.0782 | 60.0219 | 2.1 | 53.0273 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.0408 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.0329 | 2.078 | 60.0218 | 2.1 | 53.0356 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.0491 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.0412 | 2.0779 | 60.0218 | 2.1 | 53.0439 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.0574 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.0495 | 2.0778 | 60.0218 | 2.1 | 53.0522 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.0658 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.0579 | 2.0777 | 60.0218 | 2.1 | 53.0606 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.0742 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.0662 | 2.0776 | 60.0218 | 2.1 | 53.0689 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.0825 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.0745 | 2.0775 | 60.0217 | 2.1 | 53.0772 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.0908 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.0829 | 2.0774 | 60.0217 | 2.1 | 53.0856 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.0991 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.0912 | 2.0772 | 60.0217 | 2.1 | 53.0939 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.1075 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.0995 | 2.0773 | 60.0217 | 2.1 | 53.1022 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.1158 | 2.0871 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.1079 | 2.0773 | 60.0217 | 2.1 | 53.1106 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.1241 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.1162 | 2.0773 | 60.0217 | 2.1 | 53.1189 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.1325 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.1245 | 2.0773 | 60.0216 | 2.1 | 53.1273 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.1408 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.1329 | 2.0773 | 60.0216 | 2.1 | 53.1356 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.1492 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.1412 | 2.0773 | 60.0216 | 2.1 | 53.1439 | 0.73182 | 59.992 | 0.7 | 53.1575 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.1495 | 2.0773 | 60.0216 | 2.1 | 53.1523 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.1658 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.1579 | 2.0773 | 60.0216 | 2.1 | 53.1606 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.1742 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.1662 | 2.0773 | 60.0216 | 2.1 | 53.1689 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.1825 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.1745 | 2.0773 | 60.0215 | 2.1 | 53.1772 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.1909 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.1828 | 2.0773 | 60.0215 | 2.1 | 53.1856 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.1992 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.1912 | 2.0773 | 60.0215 | 2.1 | 53.1939 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.2075 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.1995 | 2.0773 | 60.0215 | 2.1 | 53.2023 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.2159 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.2078 | 2.0773 | 60.0215 | 2.1 | 53.2106 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.2242 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.2162 | 2.0773 | 60.0215 | 2.1 | 53.2189 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.2325 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.2245 | 2.0773 | 60.0215 | 2.1 | 53.2273 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.2409 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.2328 | 2.0773 | 60.0214 | 2.1 | 53.2356 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.2492 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.2412 | 2.0773 | 60.0214 | 2.1 | 53.2439 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.2576 | 2.087 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.2495 | 2.0772 | 60.0214 | 2.1 | 53.2523 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.2659 | 2.0869 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.2578 | 2.0772 | 60.0214 | 2.1 | 53.2606 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.2742 | 2.0869 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.2662 | 2.0772 | 60.0214 | 2.1 | 53.2689 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.2826 | 2.0869 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.2745 | 2.0772 | 60.0214 | 2.1 | 53.2773 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.2909 | 2.0869 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.2828 | 2.0772 | 60.0213 | 2.1 | 53.2856 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.2993 | 2.0869 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.2912 | 2.0771 | 60.0213 | 2.1 | 53.2939 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.3076 | 2.0869 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.2995 | 2.0771 | 60.0213 | 2.1 | 53.3023 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.3159 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.3078 | 2.0771 | 60.0213 | 2.1 | 53.3106 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.3243 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.3161 | 2.0771 | 60.0213 | 2.1 | 53.3189 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.3326 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.3245 | 2.0771 | 60.0212 | 2.1 | 53.3273 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.3409 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.3328 | 2.0771 | 60.0212 | 2.1 | 53.3356 | 0.73182 | 59.993 | 0.7 | 53.3492 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.3411 | 2.0771 | 60.0212 | 2.1 |  |  |  |  | 53.3576 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.3495 | 2.0771 | 60.0212 | 2.1 |  |  |  |  | 53.366 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.3578 | 2.0771 | 60.0212 | 2.1 |  |  |  |  | 53.3743 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.3661 | 2.0771 | 60.0212 | 2.1 |  |  |  |  | 53.3826 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.3745 | 2.0771 | 60.0211 | 2.1 |  |  |  |  | 53.3909 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.3828 | 2.0771 | 60.0211 | 2.1 |  |  |  |  | 53.3993 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.3911 | 2.0771 | 60.0211 | 2.1 |  |  |  |  | 53.4077 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.3995 | 2.0771 | 60.0211 | 2.1 |  |  |  |  | 53.416 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.4078 | 2.0771 | 60.0211 | 2.1 |  |  |  |  | 53.4243 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.4161 | 2.0771 | 60.0211 | 2.1 |  |  |  |  | 53.4326 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.4245 | 2.0771 | 60.021 | 2.1 |  |  |  |  | 53.441 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.4328 | 2.0771 | 60.021 | 2.1 |  |  |  |  | 53.4493 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.4411 | 2.0771 | 60.021 | 2.1 |  |  |  |  | 53.4576 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.4494 | 2.0771 | 60.021 | 2.1 |  |  |  |  | 53.466 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.4578 | 2.0771 | 60.021 | 2.1 |  |  |  |  | 53.4743 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.4661 | 2.0771 | 60.021 | 2.1 |  |  |  |  | 53.4827 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.4744 | 2.0771 | 60.021 | 2.1 |  |  |  |  | 53.491 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.4828 | 2.0771 | 60.0209 | 2.1 |  |  |  |  | 53.4993 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.4911 | 2.0771 | 60.0209 | 2.1 |  |  |  |  | 53.5077 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.4994 | 2.0771 | 60.0209 | 2.1 |  |  |  |  | 53.516 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.5078 | 2.0771 | 60.0209 | 2.1 |  |  |  |  | 53.5244 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.5161 | 2.0771 | 60.0209 | 2.1 |  |  |  |  | 53.5327 | 2.0868 | 59.976 | 2.1
[8 empty] | 53.5244 | 2.0771 | 60.0209 | 2.1 |  |  |  |  | 53.541 | 2.0868 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 53.5328 | 2.0771 | 60.0208 | 2.1 |  |  |  |  | 53.5494 | 2.0868 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 53.5411 | 2.0771 | 60.0208 | 2.1 |  |  |  |  | 53.5577 | 2.0868 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 53.5495 | 2.0771 | 60.0208 | 2.1 |  |  |  |  | 53.566 | 2.0868 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 53.5578 | 2.0771 | 60.0208 | 2.1 |  |  |  |  | 53.5744 | 2.0868 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 53.5661 | 2.0771 | 60.0208 | 2.1 |  |  |  |  | 53.5827 | 2.0868 | 59.9759 | 2.1
[8 empty] | 53.5744 | 2.0771 | 60.0207 | 2.1 |  |  |  |  | 53.5911 | 2.0868 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 53.5828 | 2.0771 | 60.0207 | 2.1 |  |  |  |  | 53.5994 | 2.0868 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 53.5911 | 2.0771 | 60.0207 | 2.1 |  |  |  |  | 53.6077 | 2.0868 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 53.5994 | 2.0771 | 60.0207 | 2.1 |  |  |  |  | 53.6161 | 2.0868 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 53.6078 | 2.0771 | 60.0207 | 2.1 |  |  |  |  | 53.6244 | 2.0868 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 53.6161 | 2.0771 | 60.0207 | 2.1 |  |  |  |  | 53.6328 | 2.0868 | 59.9758 | 2.1
[8 empty] | 53.6244 | 2.0771 | 60.0206 | 2.1 |  |  |  |  | 53.6411 | 2.0868 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 53.6328 | 2.0771 | 60.0206 | 2.1 |  |  |  |  | 53.6494 | 2.0867 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 53.6411 | 2.0771 | 60.0206 | 2.1 |  |  |  |  | 53.6578 | 2.0867 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 53.6494 | 2.0771 | 60.0206 | 2.1 |  |  |  |  | 53.6661 | 2.0866 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 53.6578 | 2.0771 | 60.0206 | 2.1 |  |  |  |  | 53.6744 | 2.0866 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 53.6661 | 2.0771 | 60.0206 | 2.1 |  |  |  |  | 53.6827 | 2.0865 | 59.9757 | 2.1
[8 empty] | 53.6744 | 2.0771 | 60.0205 | 2.1 |  |  |  |  | 53.6911 | 2.0865 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 53.6828 | 2.0771 | 60.0205 | 2.1 |  |  |  |  | 53.6995 | 2.0864 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 53.6911 | 2.0771 | 60.0205 | 2.1 |  |  |  |  | 53.7078 | 2.0864 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 53.6994 | 2.0771 | 60.0205 | 2.1 |  |  |  |  | 53.7161 | 2.0863 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 53.7077 | 2.0771 | 60.0205 | 2.1 |  |  |  |  | 53.7244 | 2.0863 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 53.7161 | 2.0771 | 60.0205 | 2.1 |  |  |  |  | 53.7328 | 2.0863 | 59.9756 | 2.1
[8 empty] | 53.7244 | 2.0771 | 60.0205 | 2.1 |  |  |  |  | 53.7411 | 2.0863 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 53.7327 | 2.0771 | 60.0204 | 2.1 |  |  |  |  | 53.7495 | 2.0863 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 53.7411 | 2.0771 | 60.0204 | 2.1 |  |  |  |  | 53.7578 | 2.0863 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 53.7494 | 2.0771 | 60.0204 | 2.1 |  |  |  |  | 53.7661 | 2.0863 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 53.7577 | 2.0771 | 60.0204 | 2.1 |  |  |  |  | 53.7745 | 2.0863 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 53.7661 | 2.0771 | 60.0204 | 2.1 |  |  |  |  | 53.7828 | 2.0862 | 59.9755 | 2.1
[8 empty] | 53.7744 | 2.0771 | 60.0204 | 2.1 |  |  |  |  | 53.7911 | 2.0862 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 53.7827 | 2.0776 | 60.0203 | 2.1 |  |  |  |  | 53.7995 | 2.0862 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 53.7911 | 2.0781 | 60.0203 | 2.1 |  |  |  |  | 53.8078 | 2.0861 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 53.7994 | 2.0786 | 60.0203 | 2.1 |  |  |  |  | 53.8162 | 2.0861 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 53.8077 | 2.0792 | 60.0203 | 2.1 |  |  |  |  | 53.8245 | 2.0861 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 53.8161 | 2.0797 | 60.0203 | 2.1 |  |  |  |  | 53.8328 | 2.0861 | 59.9754 | 2.1
[8 empty] | 53.8244 | 2.0802 | 60.0202 | 2.1 |  |  |  |  | 53.8412 | 2.086 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 53.8327 | 2.0807 | 60.0202 | 2.1 |  |  |  |  | 53.8495 | 2.086 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 53.841 | 2.0812 | 60.0202 | 2.1 |  |  |  |  | 53.8578 | 2.086 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 53.8494 | 2.0817 | 60.0202 | 2.1 |  |  |  |  | 53.8662 | 2.086 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 53.8577 | 2.0822 | 60.0202 | 2.1 |  |  |  |  | 53.8745 | 2.086 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 53.866 | 2.0822 | 60.0202 | 2.1 |  |  |  |  | 53.8829 | 2.086 | 59.9753 | 2.1
[8 empty] | 53.8744 | 2.0822 | 60.0201 | 2.1 |  |  |  |  | 53.8912 | 2.086 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 53.8827 | 2.0822 | 60.0201 | 2.1 |  |  |  |  | 53.8995 | 2.086 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 53.891 | 2.0822 | 60.0201 | 2.1 |  |  |  |  | 53.9078 | 2.086 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 53.8994 | 2.0822 | 60.0201 | 2.1 |  |  |  |  | 53.9162 | 2.0861 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 53.9077 | 2.0822 | 60.0201 | 2.1 |  |  |  |  | 53.9246 | 2.0861 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 53.916 | 2.0822 | 60.0201 | 2.1 |  |  |  |  | 53.9329 | 2.0861 | 59.9752 | 2.1
[8 empty] | 53.9244 | 2.0822 | 60.0201 | 2.1 |  |  |  |  | 53.9412 | 2.0861 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 53.9327 | 2.0822 | 60.02 | 2.1 |  |  |  |  | 53.9495 | 2.0862 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 53.941 | 2.0822 | 60.02 | 2.1 |  |  |  |  | 53.9579 | 2.0862 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 53.9494 | 2.0822 | 60.02 | 2.1 |  |  |  |  | 53.9662 | 2.0862 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 53.9577 | 2.0822 | 60.02 | 2.1 |  |  |  |  | 53.9745 | 2.0862 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 53.966 | 2.0822 | 60.02 | 2.1 |  |  |  |  | 53.9829 | 2.0863 | 59.9751 | 2.1
[8 empty] | 53.9743 | 2.0822 | 60.02 | 2.1 |  |  |  |  | 53.9912 | 2.0863 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 53.9827 | 2.0822 | 60.02 | 2.1 |  |  |  |  | 53.9996 | 2.0862 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 53.991 | 2.0822 | 60.02 | 2.1 |  |  |  |  | 54.0079 | 2.0863 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 53.9993 | 2.0822 | 60.02 | 2.1 |  |  |  |  | 54.0162 | 2.0863 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 54.0077 | 2.0822 | 60.0199 | 2.1 |  |  |  |  | 54.0246 | 2.0863 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 54.016 | 2.0822 | 60.0199 | 2.1 |  |  |  |  | 54.0329 | 2.0863 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 54.0243 | 2.0822 | 60.0199 | 2.1 |  |  |  |  | 54.0413 | 2.0864 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 54.0327 | 2.0822 | 60.0199 | 2.1 |  |  |  |  | 54.0496 | 2.0864 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 54.041 | 2.0822 | 60.0199 | 2.1 |  |  |  |  | 54.0579 | 2.0864 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 54.0493 | 2.0822 | 60.0199 | 2.1 |  |  |  |  | 54.0663 | 2.0864 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 54.0577 | 2.0822 | 60.0199 | 2.1 |  |  |  |  | 54.0746 | 2.0864 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 54.066 | 2.0822 | 60.0199 | 2.1 |  |  |  |  | 54.0829 | 2.0864 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 54.0743 | 2.0822 | 60.0199 | 2.1 |  |  |  |  | 54.0913 | 2.0864 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 54.0827 | 2.0822 | 60.0199 | 2.1 |  |  |  |  | 54.0996 | 2.0863 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 54.091 | 2.0822 | 60.0199 | 2.1 |  |  |  |  | 54.108 | 2.0863 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 54.0993 | 2.0822 | 60.0199 | 2.1 |  |  |  |  | 54.1163 | 2.0862 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 54.1077 | 2.0822 | 60.0198 | 2.1 |  |  |  |  | 54.1246 | 2.0862 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 54.116 | 2.0822 | 60.0198 | 2.1 |  |  |  |  | 54.133 | 2.0861 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 54.1243 | 2.0822 | 60.0198 | 2.1 |  |  |  |  | 54.1413 | 2.086 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 54.1327 | 2.0822 | 60.0198 | 2.1 |  |  |  |  | 54.1497 | 2.0859 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 54.141 | 2.0822 | 60.0198 | 2.1 |  |  |  |  | 54.158 | 2.0859 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 54.1493 | 2.0822 | 60.0198 | 2.1 |  |  |  |  | 54.1663 | 2.0858 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 54.1577 | 2.0822 | 60.0198 | 2.1 |  |  |  |  | 54.1747 | 2.0858 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 54.166 | 2.0822 | 60.0198 | 2.1 |  |  |  |  | 54.183 | 2.0857 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 54.1743 | 2.0822 | 60.0198 | 2.1 |  |  |  |  | 54.1913 | 2.0857 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 54.1827 | 2.0822 | 60.0198 | 2.1 |  |  |  |  | 54.1997 | 2.0857 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 54.191 | 2.0822 | 60.0198 | 2.1 |  |  |  |  | 54.208 | 2.0856 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 54.1993 | 2.0822 | 60.0197 | 2.1 |  |  |  |  | 54.2164 | 2.0856 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 54.2077 | 2.0822 | 60.0197 | 2.1 |  |  |  |  | 54.2247 | 2.0856 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 54.216 | 2.0822 | 60.0197 | 2.1 |  |  |  |  | 54.233 | 2.0856 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 54.2243 | 2.0822 | 60.0197 | 2.1 |  |  |  |  | 54.2414 | 2.0856 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 54.2327 | 2.0822 | 60.0197 | 2.1 |  |  |  |  | 54.2497 | 2.0856 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 54.241 | 2.0822 | 60.0197 | 2.1 |  |  |  |  | 54.2581 | 2.0856 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 54.2493 | 2.0822 | 60.0197 | 2.1 |  |  |  |  | 54.2664 | 2.0856 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 54.2576 | 2.0822 | 60.0197 | 2.1 |  |  |  |  | 54.2747 | 2.0856 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 54.266 | 2.0822 | 60.0197 | 2.1 |  |  |  |  | 54.2831 | 2.0856 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 54.2743 | 2.0822 | 60.0197 | 2.1 |  |  |  |  | 54.2914 | 2.0855 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 54.2826 | 2.0822 | 60.0197 | 2.1 |  |  |  |  | 54.2997 | 2.0855 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 54.291 | 2.0822 | 60.0197 | 2.1 |  |  |  |  | 54.3081 | 2.0855 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 54.2993 | 2.0823 | 60.0196 | 2.1 |  |  |  |  | 54.3164 | 2.0854 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 54.3076 | 2.0823 | 60.0196 | 2.1 |  |  |  |  | 54.3248 | 2.0854 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 54.316 | 2.0823 | 60.0196 | 2.1 |  |  |  |  | 54.3331 | 2.0854 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 54.3243 | 2.0823 | 60.0196 | 2.1 |  |  |  |  | 54.3414 | 2.0853 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 54.3326 | 2.0824 | 60.0196 | 2.1 |  |  |  |  | 54.3498 | 2.0853 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 54.341 | 2.0824 | 60.0196 | 2.1 |  |  |  |  | 54.3581 | 2.0852 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 54.3493 | 2.0824 | 60.0196 | 2.1 |  |  |  |  | 54.3665 | 2.0852 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 54.3576 | 2.0825 | 60.0196 | 2.1 |  |  |  |  | 54.3748 | 2.0852 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 54.366 | 2.0825 | 60.0196 | 2.1 |  |  |  |  | 54.3831 | 2.0852 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 54.3743 | 2.0826 | 60.0196 | 2.1 |  |  |  |  | 54.3915 | 2.0852 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 54.3826 | 2.0826 | 60.0196 | 2.1 |  |  |  |  | 54.3998 | 2.0852 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 54.3909 | 2.0826 | 60.0196 | 2.1 |  |  |  |  | 54.4081 | 2.0851 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 54.3992 | 2.0826 | 60.0196 | 2.1 |  |  |  |  | 54.4164 | 2.0851 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 54.4076 | 2.0827 | 60.0195 | 2.1 |  |  |  |  | 54.4248 | 2.0851 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 54.4159 | 2.0827 | 60.0195 | 2.1 |  |  |  |  | 54.4332 | 2.0851 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 54.4243 | 2.0827 | 60.0195 | 2.1 |  |  |  |  | 54.4415 | 2.0851 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 54.4326 | 2.0827 | 60.0195 | 2.1 |  |  |  |  | 54.4498 | 2.085 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 54.4409 | 2.0827 | 60.0195 | 2.1 |  |  |  |  | 54.4582 | 2.085 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 54.4493 | 2.0827 | 60.0195 | 2.1 |  |  |  |  | 54.4665 | 2.0849 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 54.4576 | 2.0827 | 60.0195 | 2.1 |  |  |  |  | 54.4749 | 2.0849 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 54.4659 | 2.0827 | 60.0195 | 2.1 |  |  |  |  | 54.4832 | 2.0849 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 54.4743 | 2.0827 | 60.0195 | 2.1 |  |  |  |  | 54.4915 | 2.0848 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 54.4826 | 2.0827 | 60.0195 | 2.1 |  |  |  |  | 54.4999 | 2.0847 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 54.4909 | 2.0827 | 60.0195 | 2.1 |  |  |  |  | 54.5082 | 2.0847 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 54.4993 | 2.0827 | 60.0195 | 2.1 |  |  |  |  | 54.5165 | 2.0846 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 54.5076 | 2.0827 | 60.0194 | 2.1 |  |  |  |  | 54.5248 | 2.0846 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 54.5159 | 2.0827 | 60.0194 | 2.1 |  |  |  |  | 54.5332 | 2.0845 | 59.975 | 2.1
[8 empty] | 54.5242 | 2.0827 | 60.0194 | 2.1 |  |  |  |  | 54.5416 | 2.0845 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 54.5326 | 2.0827 | 60.0194 | 2.1 |  |  |  |  | 54.5499 | 2.0845 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 54.5409 | 2.0827 | 60.0194 | 2.1 |  |  |  |  | 54.5582 | 2.0844 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 54.5492 | 2.0827 | 60.0194 | 2.1 |  |  |  |  | 54.5666 | 2.0844 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 54.5576 | 2.0827 | 60.0194 | 2.1 |  |  |  |  | 54.5749 | 2.0843 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 54.5659 | 2.0827 | 60.0194 | 2.1 |  |  |  |  | 54.5833 | 2.0843 | 59.9749 | 2.1
[8 empty] | 54.5742 | 2.0827 | 60.0194 | 2.1 |  |  |  |  | 54.5916 | 2.0843 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 54.5826 | 2.0827 | 60.0194 | 2.1 |  |  |  |  | 54.5999 | 2.0843 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 54.5909 | 2.0827 | 60.0194 | 2.1 |  |  |  |  | 54.6083 | 2.0843 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 54.5992 | 2.0827 | 60.0193 | 2.1 |  |  |  |  | 54.6166 | 2.0843 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 54.6076 | 2.0827 | 60.0193 | 2.1 |  |  |  |  | 54.6249 | 2.0842 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 54.6159 | 2.0827 | 60.0193 | 2.1 |  |  |  |  | 54.6332 | 2.0842 | 59.9748 | 2.1
[8 empty] | 54.6242 | 2.0827 | 60.0193 | 2.1 |  |  |  |  | 54.6416 | 2.0843 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 54.6326 | 2.0827 | 60.0193 | 2.1 |  |  |  |  | 54.65 | 2.0843 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 54.6409 | 2.0827 | 60.0193 | 2.1 |  |  |  |  | 54.6583 | 2.0843 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 54.6492 | 2.0827 | 60.0193 | 2.1 |  |  |  |  | 54.6666 | 2.0843 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 54.6575 | 2.0827 | 60.0193 | 2.1 |  |  |  |  | 54.6749 | 2.0843 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 54.6659 | 2.0827 | 60.0193 | 2.1 |  |  |  |  | 54.6833 | 2.0843 | 59.9747 | 2.1
[8 empty] | 54.6742 | 2.0827 | 60.0193 | 2.1 |  |  |  |  | 54.6917 | 2.0843 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 54.6825 | 2.0827 | 60.0193 | 2.1 |  |  |  |  | 54.7 | 2.0843 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 54.6909 | 2.0826 | 60.0193 | 2.1 |  |  |  |  | 54.7083 | 2.0843 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 54.6992 | 2.0826 | 60.0192 | 2.1 |  |  |  |  | 54.7167 | 2.0843 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 54.7075 | 2.0826 | 60.0192 | 2.1 |  |  |  |  | 54.725 | 2.0843 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 54.7159 | 2.0826 | 60.0192 | 2.1 |  |  |  |  | 54.7333 | 2.0843 | 59.9746 | 2.1
[8 empty] | 54.7242 | 2.0825 | 60.0192 | 2.1 |  |  |  |  | 54.7416 | 2.0842 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 54.7325 | 2.0825 | 60.0192 | 2.1 |  |  |  |  | 54.75 | 2.0842 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 54.7409 | 2.0825 | 60.0192 | 2.1 |  |  |  |  | 54.7584 | 2.0842 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 54.7492 | 2.0825 | 60.0192 | 2.1 |  |  |  |  | 54.7667 | 2.0842 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 54.7575 | 2.0824 | 60.0192 | 2.1 |  |  |  |  | 54.775 | 2.0843 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 54.7659 | 2.0824 | 60.0192 | 2.1 |  |  |  |  | 54.7833 | 2.0843 | 59.9745 | 2.1
[8 empty] | 54.7742 | 2.0824 | 60.0192 | 2.1 |  |  |  |  | 54.7917 | 2.0842 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 54.7825 | 2.0824 | 60.0192 | 2.1 |  |  |  |  | 54.8 | 2.0842 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 54.7908 | 2.0824 | 60.0192 | 2.1 |  |  |  |  | 54.8083 | 2.0838 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 54.7992 | 2.0824 | 60.0191 | 2.1 |  |  |  |  | 54.8167 | 2.0834 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 54.8075 | 2.0824 | 60.0191 | 2.1 |  |  |  |  | 54.8251 | 2.0831 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 54.8158 | 2.0824 | 60.0191 | 2.1 |  |  |  |  | 54.8334 | 2.0827 | 59.9744 | 2.1
[8 empty] | 54.8242 | 2.0824 | 60.0191 | 2.1 |  |  |  |  | 54.8417 | 2.0823 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 54.8325 | 2.0824 | 60.0191 | 2.1 |  |  |  |  | 54.85 | 2.0819 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 54.8408 | 2.0824 | 60.0191 | 2.1 |  |  |  |  | 54.8584 | 2.0815 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 54.8492 | 2.0824 | 60.0191 | 2.1 |  |  |  |  | 54.8668 | 2.0811 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 54.8575 | 2.0824 | 60.0191 | 2.1 |  |  |  |  | 54.8751 | 2.0807 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 54.8658 | 2.0824 | 60.0191 | 2.1 |  |  |  |  | 54.8834 | 2.0803 | 59.9743 | 2.1
[8 empty] | 54.8742 | 2.0825 | 60.0191 | 2.1 |  |  |  |  | 54.8918 | 2.0803 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 54.8825 | 2.0825 | 60.0191 | 2.1 |  |  |  |  | 54.9001 | 2.0803 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 54.8908 | 2.0826 | 60.0191 | 2.1 |  |  |  |  | 54.9084 | 2.0803 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 54.8992 | 2.0826 | 60.0191 | 2.1 |  |  |  |  | 54.9167 | 2.0803 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 54.9075 | 2.0826 | 60.019 | 2.1 |  |  |  |  | 54.9251 | 2.0804 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 54.9158 | 2.0827 | 60.019 | 2.1 |  |  |  |  | 54.9335 | 2.0804 | 59.9742 | 2.1
[8 empty] | 54.9241 | 2.0827 | 60.019 | 2.1 |  |  |  |  | 54.9418 | 2.0804 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 54.9325 | 2.0828 | 60.019 | 2.1 |  |  |  |  | 54.9501 | 2.0804 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 54.9408 | 2.0828 | 60.019 | 2.1 |  |  |  |  | 54.9585 | 2.0804 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 54.9491 | 2.0828 | 60.019 | 2.1 |  |  |  |  | 54.9668 | 2.0804 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 54.9575 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 54.9752 | 2.0804 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 54.9658 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 54.9835 | 2.0805 | 59.9741 | 2.1
[8 empty] | 54.9741 | 2.0828 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 54.9918 | 2.0811 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 54.9825 | 2.0828 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.0002 | 2.0817 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 54.9908 | 2.0828 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.0085 | 2.0823 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 54.9991 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.0168 | 2.0829 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 55.0075 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.0252 | 2.0836 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 55.0158 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.0335 | 2.0842 | 59.974 | 2.1
[8 empty] | 55.0241 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.0419 | 2.0848 | 59.9739 | 2.1
[8 empty] | 55.0325 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.0502 | 2.0854 | 59.9739 | 2.1
[8 empty] | 55.0408 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.0585 | 2.086 | 59.9739 | 2.1
[8 empty] | 55.0491 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.0669 | 2.0866 | 59.9739 | 2.1
[8 empty] | 55.0574 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.0752 | 2.0866 | 59.9739 | 2.1
[8 empty] | 55.0658 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.0836 | 2.0866 | 59.9739 | 2.1
[8 empty] | 55.0741 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.0919 | 2.0866 | 59.9738 | 2.1
[8 empty] | 55.0824 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.1002 | 2.0866 | 59.9738 | 2.1
[8 empty] | 55.0908 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.1086 | 2.0867 | 59.9738 | 2.1
[8 empty] | 55.0991 | 2.0828 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.1169 | 2.0868 | 59.9738 | 2.1
[8 empty] | 55.1074 | 2.0828 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.1252 | 2.0869 | 59.9738 | 2.1
[8 empty] | 55.1158 | 2.0828 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.1336 | 2.087 | 59.9738 | 2.1
[8 empty] | 55.1241 | 2.0828 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.142 | 2.0871 | 59.9737 | 2.1
[8 empty] | 55.1324 | 2.0827 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.1503 | 2.0872 | 59.9737 | 2.1
[8 empty] | 55.1407 | 2.0827 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.1586 | 2.0872 | 59.9737 | 2.1
[8 empty] | 55.1491 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.167 | 2.0873 | 59.9737 | 2.1
[8 empty] | 55.1574 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.1753 | 2.0874 | 59.9737 | 2.1
[8 empty] | 55.1657 | 2.0825 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.1837 | 2.0875 | 59.9737 | 2.1
[8 empty] | 55.1741 | 2.0825 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.192 | 2.0875 | 59.9736 | 2.1
[8 empty] | 55.1824 | 2.0824 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.2003 | 2.0875 | 59.9736 | 2.1
[8 empty] | 55.1907 | 2.0824 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.2087 | 2.0875 | 59.9736 | 2.1
[8 empty] | 55.1991 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.217 | 2.0875 | 59.9736 | 2.1
[8 empty] | 55.2074 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.2253 | 2.0875 | 59.9736 | 2.1
[8 empty] | 55.2157 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.2337 | 2.0875 | 59.9736 | 2.1
[8 empty] | 55.224 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.242 | 2.0875 | 59.9735 | 2.1
[8 empty] | 55.2324 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.2504 | 2.0875 | 59.9735 | 2.1
[8 empty] | 55.2407 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.2587 | 2.0875 | 59.9735 | 2.1
[8 empty] | 55.249 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.267 | 2.0875 | 59.9735 | 2.1
[8 empty] | 55.2574 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.2754 | 2.0875 | 59.9735 | 2.1
[8 empty] | 55.2657 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.2837 | 2.0875 | 59.9735 | 2.1
[8 empty] | 55.274 | 2.0821 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.2921 | 2.0875 | 59.9734 | 2.1
[8 empty] | 55.2824 | 2.0821 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.3004 | 2.0875 | 59.9734 | 2.1
[8 empty] | 55.2907 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.3087 | 2.0875 | 59.9734 | 2.1
[8 empty] | 55.299 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.3171 | 2.0875 | 59.9734 | 2.1
[8 empty] | 55.3074 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.3254 | 2.0875 | 59.9734 | 2.1
[8 empty] | 55.3157 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.3337 | 2.0875 | 59.9734 | 2.1
[8 empty] | 55.324 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.3421 | 2.0875 | 59.9733 | 2.1
[8 empty] | 55.3324 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.3505 | 2.0875 | 59.9733 | 2.1
[8 empty] | 55.3407 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.3588 | 2.0875 | 59.9733 | 2.1
[8 empty] | 55.349 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.3671 | 2.0875 | 59.9733 | 2.1
[8 empty] | 55.3573 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.3754 | 2.0875 | 59.9733 | 2.1
[8 empty] | 55.3657 | 2.0824 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.3838 | 2.0875 | 59.9733 | 2.1
[8 empty] | 55.374 | 2.0824 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.3922 | 2.0875 | 59.9732 | 2.1
[8 empty] | 55.3823 | 2.0824 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.4005 | 2.0875 | 59.9732 | 2.1
[8 empty] | 55.3907 | 2.0825 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.4088 | 2.0875 | 59.9732 | 2.1
[8 empty] | 55.399 | 2.0825 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.4172 | 2.0875 | 59.9732 | 2.1
[8 empty] | 55.4073 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.4255 | 2.0875 | 59.9732 | 2.1
[8 empty] | 55.4157 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.4338 | 2.0875 | 59.9732 | 2.1
[8 empty] | 55.424 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.4422 | 2.0875 | 59.9731 | 2.1
[8 empty] | 55.4323 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.4505 | 2.0876 | 59.9731 | 2.1
[8 empty] | 55.4407 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.4589 | 2.0876 | 59.9731 | 2.1
[8 empty] | 55.449 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.4672 | 2.0876 | 59.9731 | 2.1
[8 empty] | 55.4573 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.4755 | 2.0876 | 59.9731 | 2.1
[8 empty] | 55.4657 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.4839 | 2.0877 | 59.9731 | 2.1
[8 empty] | 55.474 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.4922 | 2.0877 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 55.4823 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.5005 | 2.0877 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 55.4906 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.5089 | 2.0877 | 59.973 | 2.1
[8 empty] | 55.499 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.5172 | 2.0877 | 59.972 | 2.1
[8 empty] | 55.5073 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.5256 | 2.0878 | 59.972 | 2.1
[8 empty] | 55.5156 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.5339 | 2.0879 | 59.972 | 2.1
[8 empty] | 55.524 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.5422 | 2.0879 | 59.972 | 2.1
[8 empty] | 55.5323 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.5506 | 2.088 | 59.972 | 2.1
[8 empty] | 55.5406 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.559 | 2.088 | 59.972 | 2.1
[8 empty] | 55.549 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.5673 | 2.0881 | 59.9719 | 2.1
[8 empty] | 55.5573 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.5756 | 2.0882 | 59.9719 | 2.1
[8 empty] | 55.5656 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.5839 | 2.0882 | 59.9719 | 2.1
[8 empty] | 55.574 | 2.0825 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.5923 | 2.0883 | 59.9719 | 2.1
[8 empty] | 55.5823 | 2.0825 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.6006 | 2.0884 | 59.9719 | 2.1
[8 empty] | 55.5906 | 2.0825 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.6089 | 2.0884 | 59.9719 | 2.1
[8 empty] | 55.599 | 2.0825 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.6173 | 2.0884 | 59.9719 | 2.1
[8 empty] | 55.6073 | 2.0825 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.6257 | 2.0884 | 59.9719 | 2.1
[8 empty] | 55.6156 | 2.0825 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.634 | 2.0884 | 59.9719 | 2.1
[8 empty] | 55.6239 | 2.0824 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.6423 | 2.0884 | 59.9719 | 2.1
[8 empty] | 55.6323 | 2.0824 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.6507 | 2.0884 | 59.9719 | 2.1
[8 empty] | 55.6406 | 2.0824 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.659 | 2.0884 | 59.9719 | 2.1
[8 empty] | 55.6489 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.6674 | 2.0884 | 59.9718 | 2.1
[8 empty] | 55.6573 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.6757 | 2.0884 | 59.9718 | 2.1
[8 empty] | 55.6656 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.684 | 2.0884 | 59.9718 | 2.1
[8 empty] | 55.6739 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.6924 | 2.0884 | 59.9718 | 2.1
[8 empty] | 55.6823 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.7007 | 2.0885 | 59.9718 | 2.1
[8 empty] | 55.6906 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.709 | 2.0885 | 59.9718 | 2.1
[8 empty] | 55.6989 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.7174 | 2.0886 | 59.9718 | 2.1
[8 empty] | 55.7073 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.7257 | 2.0886 | 59.9718 | 2.1
[8 empty] | 55.7156 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.7341 | 2.0887 | 59.9718 | 2.1
[8 empty] | 55.7239 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.7424 | 2.0887 | 59.9718 | 2.1
[8 empty] | 55.7323 | 2.0821 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.7507 | 2.0888 | 59.9718 | 2.1
[8 empty] | 55.7406 | 2.0821 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.7591 | 2.0888 | 59.9718 | 2.1
[8 empty] | 55.7489 | 2.0821 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.7674 | 2.0889 | 59.9717 | 2.1
[8 empty] | 55.7572 | 2.082 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.7758 | 2.0889 | 59.9717 | 2.1
[8 empty] | 55.7656 | 2.082 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.7841 | 2.0889 | 59.9717 | 2.1
[8 empty] | 55.7739 | 2.082 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.7924 | 2.0889 | 59.9717 | 2.1
[8 empty] | 55.7822 | 2.082 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.8008 | 2.0889 | 59.9717 | 2.1
[8 empty] | 55.7906 | 2.082 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.8091 | 2.0889 | 59.9717 | 2.1
[8 empty] | 55.7989 | 2.082 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.8174 | 2.0889 | 59.9717 | 2.1
[8 empty] | 55.8072 | 2.082 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.8258 | 2.0889 | 59.9717 | 2.1
[8 empty] | 55.8156 | 2.082 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.8342 | 2.0889 | 59.9717 | 2.1
[8 empty] | 55.8239 | 2.0821 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.8425 | 2.0889 | 59.9717 | 2.1
[8 empty] | 55.8322 | 2.0822 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.8508 | 2.0889 | 59.9717 | 2.1
[8 empty] | 55.8406 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.8592 | 2.0889 | 59.9717 | 2.1
[8 empty] | 55.8489 | 2.0823 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.8675 | 2.0889 | 59.9716 | 2.1
[8 empty] | 55.8572 | 2.0824 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.8759 | 2.0889 | 59.9716 | 2.1
[8 empty] | 55.8656 | 2.0825 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.8842 | 2.0889 | 59.9716 | 2.1
[8 empty] | 55.8739 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.8925 | 2.0889 | 59.9716 | 2.1
[8 empty] | 55.8822 | 2.0826 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.9009 | 2.0889 | 59.9716 | 2.1
[8 empty] | 55.8905 | 2.0827 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.9092 | 2.0889 | 59.9716 | 2.1
[8 empty] | 55.8988 | 2.0827 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.9175 | 2.0889 | 59.9716 | 2.1
[8 empty] | 55.9072 | 2.0828 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.9259 | 2.0889 | 59.9716 | 2.1
[8 empty] | 55.9155 | 2.0828 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.9342 | 2.0889 | 59.9716 | 2.1
[8 empty] | 55.9238 | 2.0828 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.9426 | 2.0889 | 59.9716 | 2.1
[8 empty] | 55.9322 | 2.0828 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.9509 | 2.0889 | 59.9716 | 2.1
[8 empty] | 55.9405 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.9592 | 2.0889 | 59.9716 | 2.1
[8 empty] | 55.9488 | 2.0829 | 60.018 | 2.1 |  |  |  |  | 55.9676 | 2.0889 | 59.9715 | 2.1
[8 empty] | 55.9572 | 2.0829 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 55.9759 | 2.0889 | 59.9715 | 2.1
[8 empty] | 55.9655 | 2.083 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 55.9843 | 2.0889 | 59.9715 | 2.1
[8 empty] | 55.9738 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 55.9926 | 2.0889 | 59.9715 | 2.1
[8 empty] | 55.9822 | 2.0832 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.0009 | 2.0889 | 59.9715 | 2.1
[8 empty] | 55.9905 | 2.0833 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.0093 | 2.089 | 59.9715 | 2.1
[8 empty] | 55.9988 | 2.0833 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.0176 | 2.089 | 59.9715 | 2.1
[8 empty] | 56.0072 | 2.0834 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.0259 | 2.089 | 59.9715 | 2.1
[8 empty] | 56.0155 | 2.0834 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.0343 | 2.089 | 59.9715 | 2.1
[8 empty] | 56.0238 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.0427 | 2.089 | 59.9715 | 2.1
[8 empty] | 56.0322 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.051 | 2.089 | 59.9715 | 2.1
[8 empty] | 56.0405 | 2.0836 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.0593 | 2.089 | 59.9715 | 2.1
[8 empty] | 56.0488 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.0676 | 2.089 | 59.9714 | 2.1
[8 empty] | 56.0571 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.076 | 2.0891 | 59.9714 | 2.1
[8 empty] | 56.0655 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.0844 | 2.0891 | 59.9714 | 2.1
[8 empty] | 56.0738 | 2.0834 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.0927 | 2.0891 | 59.9714 | 2.1
[8 empty] | 56.0821 | 2.0834 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.101 | 2.089 | 59.9714 | 2.1
[8 empty] | 56.0905 | 2.0834 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.1094 | 2.089 | 59.9714 | 2.1
[8 empty] | 56.0988 | 2.0834 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.1177 | 2.089 | 59.9714 | 2.1
[8 empty] | 56.1071 | 2.0834 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.126 | 2.089 | 59.9714 | 2.1
[8 empty] | 56.1155 | 2.0834 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.1344 | 2.089 | 59.9714 | 2.1
[8 empty] | 56.1238 | 2.0834 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.1427 | 2.089 | 59.9714 | 2.1
[8 empty] | 56.1321 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.1511 | 2.0889 | 59.9714 | 2.1
[8 empty] | 56.1405 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.1594 | 2.0889 | 59.9714 | 2.1
[8 empty] | 56.1488 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.1677 | 2.0889 | 59.9713 | 2.1
[8 empty] | 56.1571 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.1761 | 2.0889 | 59.9713 | 2.1
[8 empty] | 56.1655 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.1844 | 2.0889 | 59.9713 | 2.1
[8 empty] | 56.1738 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.1927 | 2.089 | 59.9713 | 2.1
[8 empty] | 56.1821 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.2011 | 2.089 | 59.9713 | 2.1
[8 empty] | 56.1904 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.2094 | 2.0891 | 59.9713 | 2.1
[8 empty] | 56.1988 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.2178 | 2.0891 | 59.9713 | 2.1
[8 empty] | 56.2071 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.2261 | 2.0891 | 59.9713 | 2.1
[8 empty] | 56.2154 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.2344 | 2.0892 | 59.9713 | 2.1
[8 empty] | 56.2238 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.2428 | 2.0892 | 59.9713 | 2.1
[8 empty] | 56.2321 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.2512 | 2.0893 | 59.9713 | 2.1
[8 empty] | 56.2405 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.2595 | 2.0893 | 59.9713 | 2.1
[8 empty] | 56.2488 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.2678 | 2.0893 | 59.9712 | 2.1
[8 empty] | 56.2571 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.2761 | 2.0893 | 59.9712 | 2.1
[8 empty] | 56.2655 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.2845 | 2.0893 | 59.9712 | 2.1
[8 empty] | 56.2738 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.2928 | 2.0893 | 59.9712 | 2.1
[8 empty] | 56.2821 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.3011 | 2.0894 | 59.9712 | 2.1
[8 empty] | 56.2905 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.3095 | 2.0894 | 59.9712 | 2.1
[8 empty] | 56.2988 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.3179 | 2.0894 | 59.9712 | 2.1
[8 empty] | 56.3071 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.3262 | 2.0894 | 59.9712 | 2.1
[8 empty] | 56.3154 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.3345 | 2.0894 | 59.9712 | 2.1
[8 empty] | 56.3238 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.3429 | 2.0895 | 59.9712 | 2.1
[8 empty] | 56.3321 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.3512 | 2.0895 | 59.9712 | 2.1
[8 empty] | 56.3404 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.3596 | 2.0895 | 59.9712 | 2.1
[8 empty] | 56.3488 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.3679 | 2.0896 | 59.9711 | 2.1
[8 empty] | 56.3571 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.3762 | 2.0896 | 59.9711 | 2.1
[8 empty] | 56.3654 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.3846 | 2.0896 | 59.9711 | 2.1
[8 empty] | 56.3738 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.3929 | 2.0897 | 59.9711 | 2.1
[8 empty] | 56.3821 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.4012 | 2.0897 | 59.9711 | 2.1
[8 empty] | 56.3904 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.4096 | 2.0897 | 59.9711 | 2.1
[8 empty] | 56.3988 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.4179 | 2.0898 | 59.9711 | 2.1
[8 empty] | 56.4071 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.4263 | 2.0898 | 59.9711 | 2.1
[8 empty] | 56.4154 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.4346 | 2.0898 | 59.9711 | 2.1
[8 empty] | 56.4238 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.4429 | 2.0898 | 59.9711 | 2.1
[8 empty] | 56.4321 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.4513 | 2.0899 | 59.9711 | 2.1
[8 empty] | 56.4404 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.4596 | 2.09 | 59.9711 | 2.1
[8 empty] | 56.4487 | 2.0836 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.468 | 2.09 | 59.971 | 2.1
[8 empty] | 56.4571 | 2.0836 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.4763 | 2.0901 | 59.971 | 2.1
[8 empty] | 56.4654 | 2.0836 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.4846 | 2.0901 | 59.971 | 2.1
[8 empty] | 56.4737 | 2.0836 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.493 | 2.0902 | 59.971 | 2.1
[8 empty] | 56.4821 | 2.0836 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.5013 | 2.0902 | 59.971 | 2.1
[8 empty] | 56.4904 | 2.0836 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.5096 | 2.0903 | 59.971 | 2.1
[8 empty] | 56.4987 | 2.0837 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.518 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 56.5071 | 2.0837 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.5264 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 56.5154 | 2.0836 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.5347 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 56.5237 | 2.0836 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.543 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 56.5321 | 2.0836 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.5513 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 56.5404 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.5597 | 2.0903 | 59.969 | 2.1
[8 empty] | 56.5487 | 2.0835 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.5681 | 2.0903 | 59.9689 | 2.1
[8 empty] | 56.5571 | 2.0834 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.5764 | 2.0903 | 59.9689 | 2.1
[8 empty] | 56.5654 | 2.0834 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.5847 | 2.0903 | 59.9689 | 2.1
[8 empty] | 56.5737 | 2.0833 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.5931 | 2.0902 | 59.9689 | 2.1
[8 empty] | 56.582 | 2.0833 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.6014 | 2.0902 | 59.9689 | 2.1
[8 empty] | 56.5904 | 2.0832 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.6097 | 2.0902 | 59.9689 | 2.1
[8 empty] | 56.5987 | 2.0832 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.6181 | 2.0902 | 59.9689 | 2.1
[8 empty] | 56.607 | 2.0832 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.6264 | 2.0902 | 59.9689 | 2.1
[8 empty] | 56.6154 | 2.0832 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.6348 | 2.0902 | 59.9689 | 2.1
[8 empty] | 56.6237 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.6431 | 2.0902 | 59.9689 | 2.1
[8 empty] | 56.632 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.6514 | 2.0903 | 59.9689 | 2.1
[8 empty] | 56.6404 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.6598 | 2.0903 | 59.9689 | 2.1
[8 empty] | 56.6487 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.6681 | 2.0903 | 59.9688 | 2.1
[8 empty] | 56.657 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.6765 | 2.0903 | 59.9688 | 2.1
[8 empty] | 56.6654 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.6848 | 2.0903 | 59.9688 | 2.1
[8 empty] | 56.6737 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.6931 | 2.0904 | 59.9688 | 2.1
[8 empty] | 56.682 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.7015 | 2.0904 | 59.9688 | 2.1
[8 empty] | 56.6904 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.7098 | 2.0904 | 59.9688 | 2.1
[8 empty] | 56.6987 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.7181 | 2.0904 | 59.9688 | 2.1
[8 empty] | 56.707 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.7265 | 2.0904 | 59.9688 | 2.1
[8 empty] | 56.7153 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.7349 | 2.0904 | 59.9688 | 2.1
[8 empty] | 56.7237 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.7432 | 2.0904 | 59.9688 | 2.1
[8 empty] | 56.732 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.7515 | 2.0904 | 59.9688 | 2.1
[8 empty] | 56.7403 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.7598 | 2.0904 | 59.9688 | 2.1
[8 empty] | 56.7487 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.7682 | 2.0904 | 59.9687 | 2.1
[8 empty] | 56.757 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.7766 | 2.0904 | 59.9687 | 2.1
[8 empty] | 56.7653 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.7849 | 2.0903 | 59.9687 | 2.1
[8 empty] | 56.7737 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.7932 | 2.0903 | 59.9687 | 2.1
[8 empty] | 56.782 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.8016 | 2.0903 | 59.9687 | 2.1
[8 empty] | 56.7903 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.8099 | 2.0903 | 59.9687 | 2.1
[8 empty] | 56.7987 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.8182 | 2.0903 | 59.9687 | 2.1
[8 empty] | 56.807 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.8266 | 2.0902 | 59.9687 | 2.1
[8 empty] | 56.8153 | 2.0831 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.8349 | 2.0902 | 59.9687 | 2.1
[8 empty] | 56.8237 | 2.083 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.8433 | 2.0902 | 59.9687 | 2.1
[8 empty] | 56.832 | 2.083 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.8516 | 2.0902 | 59.9687 | 2.1
[8 empty] | 56.8403 | 2.083 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.8599 | 2.0901 | 59.9687 | 2.1
[8 empty] | 56.8486 | 2.083 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.8683 | 2.0901 | 59.9686 | 2.1
[8 empty] | 56.857 | 2.0829 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.8766 | 2.0901 | 59.9686 | 2.1
[8 empty] | 56.8653 | 2.0829 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.8849 | 2.0901 | 59.9686 | 2.1
[8 empty] | 56.8736 | 2.0829 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.8933 | 2.0901 | 59.9686 | 2.1
[8 empty] | 56.882 | 2.0829 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.9016 | 2.0901 | 59.9686 | 2.1
[8 empty] | 56.8903 | 2.0829 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.91 | 2.0901 | 59.9686 | 2.1
[8 empty] | 56.8986 | 2.0829 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.9183 | 2.09 | 59.9686 | 2.1
[8 empty] | 56.907 | 2.0829 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.9266 | 2.09 | 59.9686 | 2.1
[8 empty] | 56.9153 | 2.0829 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.935 | 2.09 | 59.9686 | 2.1
[8 empty] | 56.9236 | 2.0829 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.9433 | 2.0899 | 59.9686 | 2.1
[8 empty] | 56.932 | 2.0829 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.9517 | 2.0899 | 59.9686 | 2.1
[8 empty] | 56.9403 | 2.0829 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.96 | 2.0898 | 59.9686 | 2.1
[8 empty] | 56.9486 | 2.0829 | 60.017 | 2.1 |  |  |  |  | 56.9683 | 2.0898 | 59.9685 | 2.1
[8 empty] | 56.957 | 2.0829 | 60.016 | 2.1 |  |  |  |  | 56.9767 | 2.0898 | 59.9685 | 2.1
[8 empty] | 56.9653 | 2.0829 | 60.016 | 2.1 |  |  |  |  | 56.985 | 2.0898 | 59.9685 | 2.1
[8 empty] | 56.9736 | 2.0829 | 60.016 | 2.1 |  |  |  |  | 56.9933 | 2.0898 | 59.9685 | 2.1
[8 empty] | 56.9819 | 2.0829 | 60.016 | 2.1 |  |  |  |  | 57.0017 | 2.0899 | 59.9685 | 2.1
[8 empty] | 56.9903 | 2.0829 | 60.016 | 2.1 |  |  |  |  | 57.0101 | 2.0899 | 59.9685 | 2.1
[8 empty] | 56.9986 | 2.0829 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 57.0184 | 2.09 | 59.9685 | 2.1
[8 empty] | 57.0069 | 2.0829 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 57.0267 | 2.0901 | 59.9685 | 2.1
[8 empty] | 57.0153 | 2.0829 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 57.0351 | 2.0902 | 59.9685 | 2.1
[8 empty] | 57.0236 | 2.0829 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 57.0434 | 2.0902 | 59.9685 | 2.1
[8 empty] | 57.0319 | 2.0829 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 57.0518 | 2.0902 | 59.9685 | 2.1
[8 empty] | 57.0403 | 2.0829 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 57.0601 | 2.0903 | 59.9685 | 2.1
[8 empty] | 57.0486 | 2.0829 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 57.0684 | 2.0903 | 59.9684 | 2.1
[8 empty] | 57.0569 | 2.0829 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 57.0768 | 2.0903 | 59.9684 | 2.1
[8 empty] | 57.0653 | 2.0829 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 57.0851 | 2.0903 | 59.9684 | 2.1
[8 empty] | 57.0736 | 2.0829 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 57.0934 | 2.0903 | 59.9684 | 2.1
[8 empty] | 57.082 | 2.0829 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 57.1018 | 2.0903 | 59.9684 | 2.1
[8 empty] | 57.0903 | 2.0829 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 57.1101 | 2.0903 | 59.9684 | 2.1
[8 empty] | 57.0986 | 2.0829 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 57.1185 | 2.0902 | 59.9684 | 2.1
[8 empty] | 57.1069 | 2.0829 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 57.1268 | 2.0903 | 59.9684 | 2.1
[8 empty] | 57.1153 | 2.0829 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 57.1351 | 2.0903 | 59.9684 | 2.1
[8 empty] | 57.1236 | 2.0829 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 57.1435 | 2.0903 | 59.9684 | 2.1
[8 empty] | 57.1319 | 2.0829 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 57.1518 | 2.0903 | 59.9684 | 2.1
[8 empty] | 57.1403 | 2.0829 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 57.1602 | 2.0903 | 59.9684 | 2.1
[8 empty] | 57.1486 | 2.0829 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 57.1685 | 2.0903 | 59.9683 | 2.1
[8 empty] | 57.1569 | 2.0829 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 57.1768 | 2.0903 | 59.9683 | 2.1
[8 empty] | 57.1653 | 2.0829 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 57.1852 | 2.0902 | 59.9683 | 2.1
[8 empty] | 57.1736 | 2.0829 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 57.1935 | 2.0902 | 59.9683 | 2.1
[8 empty] | 57.1819 | 2.0829 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 57.2018 | 2.0902 | 59.9683 | 2.1
[8 empty] | 57.1903 | 2.0829 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 57.2102 | 2.0901 | 59.9683 | 2.1
[8 empty] | 57.1986 | 2.0829 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 57.2186 | 2.0901 | 59.9683 | 2.1
[8 empty] | 57.2069 | 2.0829 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 57.2269 | 2.0901 | 59.9683 | 2.1
[8 empty] | 57.2153 | 2.0829 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 57.2352 | 2.0901 | 59.9683 | 2.1
[8 empty] | 57.2236 | 2.0829 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 57.2436 | 2.0894 | 59.9683 | 2.1
[8 empty] | 57.2319 | 2.0829 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 57.2519 | 2.0888 | 59.9683 | 2.1
[8 empty] | 57.2402 | 2.0829 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 57.2603 | 2.0882 | 59.9683 | 2.1
[8 empty] | 57.2486 | 2.0829 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 57.2686 | 2.0875 | 59.9682 | 2.1
[8 empty] | 57.2569 | 2.0829 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 57.2769 | 2.0869 | 59.9682 | 2.1
[8 empty] | 57.2652 | 2.0829 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 57.2853 | 2.0863 | 59.9682 | 2.1
[8 empty] | 57.2736 | 2.0829 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 57.2936 | 2.0857 | 59.9682 | 2.1
[8 empty] | 57.2819 | 2.0829 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 57.3019 | 2.0851 | 59.9682 | 2.1
[8 empty] | 57.2902 | 2.0829 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 57.3103 | 2.0846 | 59.9682 | 2.1
[8 empty] | 57.2986 | 2.0829 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 57.3187 | 2.084 | 59.9682 | 2.1
[8 empty] | 57.3069 | 2.0829 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 57.327 | 2.0841 | 59.9682 | 2.1
[8 empty] | 57.3152 | 2.0829 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 57.3353 | 2.0842 | 59.9682 | 2.1
[8 empty] | 57.3236 | 2.0829 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 57.3436 | 2.0843 | 59.9682 | 2.1
[8 empty] | 57.3319 | 2.0829 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 57.352 | 2.0844 | 59.9682 | 2.1
[8 empty] | 57.3402 | 2.0829 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 57.3604 | 2.0844 | 59.9682 | 2.1
[8 empty] | 57.3486 | 2.0829 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 57.3687 | 2.0845 | 59.9681 | 2.1
[8 empty] | 57.3569 | 2.0829 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 57.377 | 2.0845 | 59.9681 | 2.1
[8 empty] | 57.3652 | 2.0829 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 57.3854 | 2.0845 | 59.9681 | 2.1
[8 empty] | 57.3736 | 2.0829 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 57.3937 | 2.0845 | 59.9681 | 2.1
[8 empty] | 57.3819 | 2.0829 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 57.402 | 2.0845 | 59.9681 | 2.1
[8 empty] | 57.3902 | 2.0829 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 57.4104 | 2.0845 | 59.9681 | 2.1
[8 empty] | 57.3985 | 2.083 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 57.4187 | 2.0845 | 59.9681 | 2.1
[8 empty] | 57.4069 | 2.083 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 57.4271 | 2.0845 | 59.9681 | 2.1
[8 empty] | 57.4152 | 2.083 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 57.4354 | 2.0845 | 59.9681 | 2.1
[8 empty] | 57.4235 | 2.083 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 57.4437 | 2.0845 | 59.9681 | 2.1
[8 empty] | 57.4319 | 2.0831 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 57.4521 | 2.0844 | 59.9681 | 2.1
[8 empty] | 57.4402 | 2.0831 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 57.4604 | 2.0844 | 59.9681 | 2.1
[8 empty] | 57.4485 | 2.0831 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 57.4688 | 2.0844 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.4569 | 2.0832 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 57.4771 | 2.0844 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.4652 | 2.0832 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 57.4855 | 2.0844 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.4735 | 2.0832 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 57.4938 | 2.0845 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.4819 | 2.0832 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 57.5021 | 2.0845 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.4902 | 2.0832 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 57.5105 | 2.0846 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.4985 | 2.0833 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 57.5188 | 2.0846 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.5069 | 2.0833 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 57.5272 | 2.0846 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.5152 | 2.0833 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 57.5355 | 2.0847 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.5235 | 2.0833 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 57.5438 | 2.0847 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.5318 | 2.0833 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 57.5522 | 2.0848 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.5402 | 2.0833 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 57.5605 | 2.0848 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.5485 | 2.0833 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 57.5688 | 2.0848 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.5568 | 2.0833 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 57.5772 | 2.0848 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.5652 | 2.0833 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 57.5855 | 2.0848 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.5735 | 2.0833 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 57.5939 | 2.0848 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.5818 | 2.0833 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 57.6022 | 2.0848 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.5902 | 2.0833 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 57.6105 | 2.0847 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.5985 | 2.0833 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 57.6189 | 2.0847 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.6068 | 2.0833 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 57.6273 | 2.0846 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.6152 | 2.0833 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 57.6356 | 2.0845 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.6235 | 2.0833 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 57.6439 | 2.0845 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.6318 | 2.0833 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 57.6523 | 2.0844 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.6402 | 2.0833 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 57.6606 | 2.0843 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.6485 | 2.0833 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 57.6689 | 2.0843 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.6568 | 2.0833 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 57.6773 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.6651 | 2.0833 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 57.6856 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.6735 | 2.0833 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 57.694 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.6818 | 2.0833 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 57.7023 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.6901 | 2.0833 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 57.7106 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.6985 | 2.0833 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 57.719 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.7068 | 2.0832 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 57.7273 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.7151 | 2.0832 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 57.7357 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.7235 | 2.0832 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 57.744 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.7318 | 2.0832 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 57.7523 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.7401 | 2.0833 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 57.7607 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.7485 | 2.0833 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 57.769 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.7568 | 2.0833 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 57.7773 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.7651 | 2.0833 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 57.7857 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.7735 | 2.0832 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 57.7941 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.7818 | 2.0832 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 57.8024 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.7901 | 2.0832 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 57.8107 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.7984 | 2.0831 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 57.8191 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.8068 | 2.0831 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 57.8274 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.8151 | 2.0831 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 57.8358 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.8234 | 2.083 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 57.8441 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.8318 | 2.083 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 57.8524 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.8401 | 2.0829 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 57.8608 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.8484 | 2.0829 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 57.8691 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.8568 | 2.0829 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 57.8774 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.8651 | 2.0829 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 57.8858 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.8734 | 2.0829 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 57.8941 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.8818 | 2.0829 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 57.9025 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.8901 | 2.0828 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 57.9108 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.8984 | 2.0828 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 57.9191 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.9068 | 2.0828 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 57.9275 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.9151 | 2.0827 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 57.9359 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.9234 | 2.0827 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 57.9442 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.9317 | 2.0827 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 57.9525 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.9401 | 2.0826 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 57.9609 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.9484 | 2.0826 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 57.9692 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.9567 | 2.0826 | 60.016 | 2.1 |  |  |  |  | 57.9775 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.9651 | 2.0826 | 60.016 | 2.1 |  |  |  |  | 57.9859 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.9734 | 2.0825 | 60.016 | 2.1 |  |  |  |  | 57.9942 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.9817 | 2.0825 | 60.016 | 2.1 |  |  |  |  | 58.0026 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.9901 | 2.0825 | 60.016 | 2.1 |  |  |  |  | 58.0109 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 57.9984 | 2.0825 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 58.0192 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.0067 | 2.0825 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 58.0276 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.0151 | 2.0825 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 58.0359 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.0234 | 2.0825 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 58.0443 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.0317 | 2.0825 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 58.0526 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.0401 | 2.0825 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 58.061 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.0484 | 2.0825 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 58.0693 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.0567 | 2.0825 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 58.0776 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.065 | 2.0825 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 58.0859 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.0734 | 2.0825 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 58.0943 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.0817 | 2.0825 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 58.1027 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.09 | 2.0825 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 58.111 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.0984 | 2.0825 | 60.0159 | 2.1 |  |  |  |  | 58.1193 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.1067 | 2.0825 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 58.1277 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.115 | 2.0825 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 58.136 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.1234 | 2.0825 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 58.1443 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.1317 | 2.0825 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 58.1527 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.14 | 2.0825 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 58.161 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.1484 | 2.0825 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 58.1694 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.1567 | 2.0825 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 58.1777 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.165 | 2.0825 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 58.186 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.1734 | 2.0825 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 58.1944 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.1817 | 2.0825 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 58.2028 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.19 | 2.0825 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 58.2111 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.1983 | 2.0825 | 60.0158 | 2.1 |  |  |  |  | 58.2194 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.2067 | 2.0825 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 58.2278 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.215 | 2.0825 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 58.2361 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.2233 | 2.0825 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 58.2444 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.2317 | 2.0825 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 58.2527 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.24 | 2.0825 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 58.2611 | 2.0841 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.2483 | 2.0825 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 58.2695 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.2567 | 2.0825 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 58.2778 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.265 | 2.0824 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 58.2861 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.2734 | 2.0824 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 58.2945 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.2817 | 2.0824 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 58.3028 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.29 | 2.0824 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 58.3112 | 2.0842 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.2984 | 2.0824 | 60.0157 | 2.1 |  |  |  |  | 58.3195 | 2.0843 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.3067 | 2.0824 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 58.3278 | 2.0843 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.315 | 2.0825 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 58.3362 | 2.0844 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.3233 | 2.0825 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 58.3445 | 2.0845 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.3317 | 2.0825 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 58.3528 | 2.0845 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.34 | 2.0824 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 58.3612 | 2.0846 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.3483 | 2.0824 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 58.3696 | 2.0846 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.3567 | 2.0824 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 58.3779 | 2.0847 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.365 | 2.0824 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 58.3862 | 2.0847 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.3733 | 2.0824 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 58.3946 | 2.0848 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.3817 | 2.0824 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 58.4029 | 2.0848 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.39 | 2.0824 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 58.4113 | 2.0848 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.3983 | 2.0824 | 60.0156 | 2.1 |  |  |  |  | 58.4196 | 2.0848 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.4067 | 2.0824 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 58.4279 | 2.0848 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.415 | 2.0824 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 58.4363 | 2.0848 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.4233 | 2.0824 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 58.4446 | 2.0848 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.4317 | 2.0825 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 58.4529 | 2.0849 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.44 | 2.0825 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 58.4613 | 2.0849 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.4483 | 2.0825 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 58.4696 | 2.0849 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.4566 | 2.0825 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 58.478 | 2.0849 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.465 | 2.0825 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 58.4863 | 2.085 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.4733 | 2.0825 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 58.4946 | 2.085 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.4816 | 2.0825 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 58.503 | 2.085 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.49 | 2.0825 | 60.0155 | 2.1 |  |  |  |  | 58.5114 | 2.085 | 59.968 | 2.1
[8 empty] | 58.4983 | 2.0825 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 58.5197 | 2.085 | 59.962 | 2.1
[8 empty] | 58.5066 | 2.0825 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 58.528 | 2.0851 | 59.962 | 2.1
[8 empty] | 58.515 | 2.0825 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 58.5364 | 2.0851 | 59.962 | 2.1
[8 empty] | 58.5233 | 2.0824 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 58.5447 | 2.0851 | 59.9619 | 2.1
[8 empty] | 58.5316 | 2.0824 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 58.553 | 2.0852 | 59.9619 | 2.1
[8 empty] | 58.54 | 2.0824 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 58.5614 | 2.0852 | 59.9619 | 2.1
[8 empty] | 58.5483 | 2.0824 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 58.5697 | 2.0853 | 59.9619 | 2.1
[8 empty] | 58.5566 | 2.0824 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 58.5781 | 2.0853 | 59.9619 | 2.1
[8 empty] | 58.565 | 2.0824 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 58.5864 | 2.0854 | 59.9619 | 2.1
[8 empty] | 58.5733 | 2.0824 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 58.5947 | 2.0854 | 59.9618 | 2.1
[8 empty] | 58.5816 | 2.0824 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 58.6031 | 2.0854 | 59.9618 | 2.1
[8 empty] | 58.59 | 2.0825 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 58.6115 | 2.0853 | 59.9618 | 2.1
[8 empty] | 58.5983 | 2.0825 | 60.0154 | 2.1 |  |  |  |  | 58.6198 | 2.0853 | 59.9618 | 2.1
[8 empty] | 58.6066 | 2.0825 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 58.6281 | 2.0852 | 59.9618 | 2.1
[8 empty] | 58.6149 | 2.0825 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 58.6364 | 2.0852 | 59.9618 | 2.1
[8 empty] | 58.6233 | 2.0825 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 58.6448 | 2.0852 | 59.9617 | 2.1
[8 empty] | 58.6316 | 2.0825 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 58.6531 | 2.0851 | 59.9617 | 2.1
[8 empty] | 58.6399 | 2.0825 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 58.6614 | 2.0851 | 59.9617 | 2.1
[8 empty] | 58.6483 | 2.0825 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 58.6698 | 2.085 | 59.9617 | 2.1
[8 empty] | 58.6566 | 2.0825 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 58.6782 | 2.085 | 59.9617 | 2.1
[8 empty] | 58.6649 | 2.0825 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 58.6865 | 2.085 | 59.9617 | 2.1
[8 empty] | 58.6733 | 2.0825 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 58.6948 | 2.085 | 59.9616 | 2.1
[8 empty] | 58.6816 | 2.0825 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 58.7032 | 2.085 | 59.9616 | 2.1
[8 empty] | 58.6899 | 2.0825 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 58.7115 | 2.085 | 59.9616 | 2.1
[8 empty] | 58.6983 | 2.0825 | 60.0153 | 2.1 |  |  |  |  | 58.7198 | 2.085 | 59.9616 | 2.1
[8 empty] | 58.7066 | 2.0825 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 58.7281 | 2.085 | 59.9616 | 2.1
[8 empty] | 58.7149 | 2.0826 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 58.7365 | 2.085 | 59.9616 | 2.1
[8 empty] | 58.7233 | 2.0826 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 58.7449 | 2.085 | 59.9615 | 2.1
[8 empty] | 58.7316 | 2.0827 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 58.7532 | 2.085 | 59.9615 | 2.1
[8 empty] | 58.7399 | 2.0827 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 58.7615 | 2.085 | 59.9615 | 2.1
[8 empty] | 58.7482 | 2.0827 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 58.7699 | 2.085 | 59.9615 | 2.1
[8 empty] | 58.7566 | 2.0827 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 58.7782 | 2.0851 | 59.9615 | 2.1
[8 empty] | 58.7649 | 2.0827 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 58.7866 | 2.0851 | 59.9615 | 2.1
[8 empty] | 58.7732 | 2.0828 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 58.7949 | 2.0852 | 59.9614 | 2.1
[8 empty] | 58.7816 | 2.0828 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 58.8032 | 2.0852 | 59.9614 | 2.1
[8 empty] | 58.7899 | 2.0828 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 58.8116 | 2.0852 | 59.9614 | 2.1
[8 empty] | 58.7982 | 2.0828 | 60.0152 | 2.1 |  |  |  |  | 58.8199 | 2.0853 | 59.9614 | 2.1
[8 empty] | 58.8066 | 2.0828 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 58.8282 | 2.0853 | 59.9614 | 2.1
[8 empty] | 58.8149 | 2.0827 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 58.8366 | 2.0854 | 59.9613 | 2.1
[8 empty] | 58.8233 | 2.0827 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 58.8449 | 2.0854 | 59.9613 | 2.1
[8 empty] | 58.8316 | 2.0827 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 58.8533 | 2.0854 | 59.9613 | 2.1
[8 empty] | 58.8399 | 2.0826 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 58.8616 | 2.0855 | 59.9613 | 2.1
[8 empty] | 58.8483 | 2.0825 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 58.8699 | 2.0855 | 59.9613 | 2.1
[8 empty] | 58.8566 | 2.0825 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 58.8783 | 2.0855 | 59.9613 | 2.1
[8 empty] | 58.8649 | 2.0828 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 58.8867 | 2.0856 | 59.9613 | 2.1
[8 empty] | 58.8732 | 2.083 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 58.895 | 2.0856 | 59.9612 | 2.1
[8 empty] | 58.8816 | 2.0833 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 58.9033 | 2.0856 | 59.9612 | 2.1
[8 empty] | 58.8899 | 2.0836 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 58.9117 | 2.0856 | 59.9612 | 2.1
[8 empty] | 58.8982 | 2.0839 | 60.0151 | 2.1 |  |  |  |  | 58.92 | 2.0857 | 59.9612 | 2.1
[8 empty] | 58.9066 | 2.0841 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 58.9283 | 2.0857 | 59.9612 | 2.1
[8 empty] | 58.9149 | 2.0845 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 58.9366 | 2.0857 | 59.9612 | 2.1
[8 empty] | 58.9232 | 2.0848 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 58.945 | 2.0857 | 59.9611 | 2.1
[8 empty] | 58.9316 | 2.0851 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 58.9534 | 2.0857 | 59.9611 | 2.1
[8 empty] | 58.9399 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 58.9617 | 2.0857 | 59.9611 | 2.1
[8 empty] | 58.9482 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 58.97 | 2.0856 | 59.9611 | 2.1
[8 empty] | 58.9566 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 58.9784 | 2.0856 | 59.9611 | 2.1
[8 empty] | 58.9649 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 58.9867 | 2.0856 | 59.9611 | 2.1
[8 empty] | 58.9732 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 58.9951 | 2.0856 | 59.961 | 2.1
[8 empty] | 58.9816 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.0034 | 2.0855 | 59.961 | 2.1
[8 empty] | 58.9899 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.0117 | 2.0855 | 59.961 | 2.1
[8 empty] | 58.9982 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.0201 | 2.0855 | 59.961 | 2.1
[8 empty] | 59.0065 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.0284 | 2.0854 | 59.961 | 2.1
[8 empty] | 59.0149 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.0367 | 2.0854 | 59.9609 | 2.1
[8 empty] | 59.0232 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.0451 | 2.0853 | 59.9609 | 2.1
[8 empty] | 59.0315 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.0534 | 2.0853 | 59.9609 | 2.1
[8 empty] | 59.0399 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.0618 | 2.0852 | 59.9609 | 2.1
[8 empty] | 59.0482 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.0701 | 2.0852 | 59.9609 | 2.1
[8 empty] | 59.0565 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.0784 | 2.0852 | 59.9609 | 2.1
[8 empty] | 59.0649 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.0868 | 2.0851 | 59.9608 | 2.1
[8 empty] | 59.0732 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.0952 | 2.0851 | 59.9608 | 2.1
[8 empty] | 59.0816 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.1035 | 2.0851 | 59.9608 | 2.1
[8 empty] | 59.0899 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.1118 | 2.0851 | 59.9608 | 2.1
[8 empty] | 59.0982 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.1201 | 2.0851 | 59.9608 | 2.1
[8 empty] | 59.1066 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.1285 | 2.0851 | 59.9608 | 2.1
[8 empty] | 59.1149 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.1368 | 2.0851 | 59.9608 | 2.1
[8 empty] | 59.1232 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.1451 | 2.0851 | 59.9607 | 2.1
[8 empty] | 59.1315 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.1535 | 2.0851 | 59.9607 | 2.1
[8 empty] | 59.1399 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.1619 | 2.0851 | 59.9607 | 2.1
[8 empty] | 59.1482 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.1702 | 2.0851 | 59.9607 | 2.1
[8 empty] | 59.1565 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.1785 | 2.0851 | 59.9607 | 2.1
[8 empty] | 59.1649 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.1869 | 2.085 | 59.9607 | 2.1
[8 empty] | 59.1732 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.1952 | 2.0849 | 59.9606 | 2.1
[8 empty] | 59.1815 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.2036 | 2.0849 | 59.9606 | 2.1
[8 empty] | 59.1899 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.2119 | 2.0848 | 59.9606 | 2.1
[8 empty] | 59.1982 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.2202 | 2.0847 | 59.9606 | 2.1
[8 empty] | 59.2065 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.2286 | 2.0846 | 59.9606 | 2.1
[8 empty] | 59.2149 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.2369 | 2.0846 | 59.9605 | 2.1
[8 empty] | 59.2232 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.2452 | 2.0845 | 59.9605 | 2.1
[8 empty] | 59.2315 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.2536 | 2.0844 | 59.9605 | 2.1
[8 empty] | 59.2399 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.2619 | 2.0844 | 59.9605 | 2.1
[8 empty] | 59.2482 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.2703 | 2.0843 | 59.9605 | 2.1
[8 empty] | 59.2565 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.2786 | 2.0843 | 59.9605 | 2.1
[8 empty] | 59.2648 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.2869 | 2.0843 | 59.9604 | 2.1
[8 empty] | 59.2732 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.2953 | 2.0843 | 59.9604 | 2.1
[8 empty] | 59.2815 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.3036 | 2.0843 | 59.9604 | 2.1
[8 empty] | 59.2899 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.312 | 2.0843 | 59.9604 | 2.1
[8 empty] | 59.2982 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.3203 | 2.0843 | 59.9604 | 2.1
[8 empty] | 59.3065 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.3286 | 2.0843 | 59.9604 | 2.1
[8 empty] | 59.3149 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.337 | 2.0843 | 59.9604 | 2.1
[8 empty] | 59.3232 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.3453 | 2.0843 | 59.9603 | 2.1
[8 empty] | 59.3315 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.3536 | 2.0843 | 59.9603 | 2.1
[8 empty] | 59.3399 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.362 | 2.0843 | 59.9603 | 2.1
[8 empty] | 59.3482 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.3703 | 2.0843 | 59.9603 | 2.1
[8 empty] | 59.3565 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.3787 | 2.0843 | 59.9603 | 2.1
[8 empty] | 59.3649 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.387 | 2.0843 | 59.9603 | 2.1
[8 empty] | 59.3732 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.3953 | 2.0842 | 59.9602 | 2.1
[8 empty] | 59.3815 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.4037 | 2.0842 | 59.9602 | 2.1
[8 empty] | 59.3898 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.412 | 2.0842 | 59.9602 | 2.1
[8 empty] | 59.3982 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.4203 | 2.0842 | 59.9602 | 2.1
[8 empty] | 59.4065 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.4287 | 2.0842 | 59.9602 | 2.1
[8 empty] | 59.4148 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.437 | 2.0843 | 59.9602 | 2.1
[8 empty] | 59.4232 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.4454 | 2.0843 | 59.9601 | 2.1
[8 empty] | 59.4315 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.4537 | 2.0843 | 59.9601 | 2.1
[8 empty] | 59.4398 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.462 | 2.0843 | 59.9601 | 2.1
[8 empty] | 59.4482 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.4704 | 2.0844 | 59.9601 | 2.1
[8 empty] | 59.4565 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.4787 | 2.0845 | 59.9601 | 2.1
[8 empty] | 59.4648 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.4871 | 2.0846 | 59.96 | 2.1
[8 empty] | 59.4732 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.4954 | 2.0846 | 59.96 | 2.1
[8 empty] | 59.4815 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.5037 | 2.0847 | 59.96 | 2.1
[8 empty] | 59.4899 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.5121 | 2.0848 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.4982 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.5204 | 2.0849 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.5065 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.5287 | 2.0849 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.5148 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.5371 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.5232 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.5454 | 2.0851 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.5315 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.5538 | 2.0851 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.5398 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.5621 | 2.0851 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.5482 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.5704 | 2.0851 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.5565 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.5788 | 2.0851 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.5648 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.5871 | 2.0851 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.5732 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.5955 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.5815 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.6038 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.5898 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.6121 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.5982 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.6205 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.6065 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.6288 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.6148 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.6371 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.6232 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.6455 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.6315 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.6538 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.6398 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.6622 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.6481 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.6705 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.6565 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.6788 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.6648 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.6872 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.6731 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.6955 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.6815 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.7039 | 2.0849 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.6898 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.7122 | 2.0849 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.6982 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.7205 | 2.0849 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.7065 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.7289 | 2.0849 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.7148 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.7372 | 2.0849 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.7232 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.7455 | 2.0849 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.7315 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.7539 | 2.0849 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.7398 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.7622 | 2.0849 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.7482 | 2.0855 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.7706 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.7565 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.7789 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.7648 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.7872 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.7731 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.7956 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.7815 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.8039 | 2.0851 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.7898 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.8123 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.7981 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.8206 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.8065 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.8289 | 2.085 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.8148 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.8373 | 2.0849 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.8231 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.8456 | 2.0848 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.8315 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.8539 | 2.0847 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.8398 | 2.0854 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.8623 | 2.0847 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.8481 | 2.0853 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.8706 | 2.0846 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.8565 | 2.0853 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.879 | 2.0845 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.8648 | 2.0853 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.8873 | 2.0844 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.8731 | 2.0853 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.8956 | 2.0843 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.8815 | 2.0853 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.904 | 2.0842 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.8898 | 2.0852 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.9123 | 2.0842 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.8981 | 2.0852 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.9207 | 2.0842 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.9065 | 2.0852 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.929 | 2.0842 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.9148 | 2.0852 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.9373 | 2.0842 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.9231 | 2.0853 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.9457 | 2.0842 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.9315 | 2.0852 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.954 | 2.0842 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.9398 | 2.0852 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.9623 | 2.0842 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.9481 | 2.0852 | 60.015 | 2.1 |  |  |  |  | 59.9706 | 2.0843 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.9565 | 2.0852 | 60.013 | 2.1 |  |  |  |  | 59.979 | 2.0843 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.9648 | 2.0852 | 60.013 | 2.1 |  |  |  |  | 59.9874 | 2.0843 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.9731 | 2.0852 | 60.013 | 2.1 |  |  |  |  | 59.9957 | 2.0843 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.9815 | 2.0853 | 60.013 | 2.1 |  |  |  |  | 60.004 | 2.0843 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.9898 | 2.0854 | 60.013 | 2.1 |  |  |  |  | 60.0124 | 2.0843 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 59.9981 | 2.0854 | 60.013 | 2.1 |  |  |  |  | 60.0207 | 2.0843 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.0065 | 2.0855 | 60.0129 | 2.1 |  |  |  |  | 60.0291 | 2.0842 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.0148 | 2.0856 | 60.0129 | 2.1 |  |  |  |  | 60.0374 | 2.0842 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.0231 | 2.0856 | 60.0129 | 2.1 |  |  |  |  | 60.0457 | 2.0842 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.0314 | 2.0857 | 60.0129 | 2.1 |  |  |  |  | 60.0541 | 2.0841 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.0398 | 2.0857 | 60.0129 | 2.1 |  |  |  |  | 60.0624 | 2.0841 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.0481 | 2.0858 | 60.0129 | 2.1 |  |  |  |  | 60.0707 | 2.0841 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.0564 | 2.0859 | 60.0129 | 2.1 |  |  |  |  | 60.079 | 2.0841 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.0648 | 2.0859 | 60.0129 | 2.1 |  |  |  |  | 60.0874 | 2.084 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.0731 | 2.0859 | 60.0129 | 2.1 |  |  |  |  | 60.0958 | 2.084 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.0814 | 2.0859 | 60.0129 | 2.1 |  |  |  |  | 60.1041 | 2.084 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.0898 | 2.0859 | 60.0129 | 2.1 |  |  |  |  | 60.1124 | 2.084 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.0981 | 2.0859 | 60.0129 | 2.1 |  |  |  |  | 60.1207 | 2.084 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.1065 | 2.0859 | 60.0128 | 2.1 |  |  |  |  | 60.1291 | 2.084 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.1148 | 2.0859 | 60.0128 | 2.1 |  |  |  |  | 60.1375 | 2.084 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.1231 | 2.0859 | 60.0128 | 2.1 |  |  |  |  | 60.1458 | 2.0839 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.1315 | 2.0859 | 60.0128 | 2.1 |  |  |  |  | 60.1541 | 2.0839 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.1398 | 2.0859 | 60.0128 | 2.1 |  |  |  |  | 60.1625 | 2.0839 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.1481 | 2.0859 | 60.0128 | 2.1 |  |  |  |  | 60.1708 | 2.0839 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.1564 | 2.0859 | 60.0128 | 2.1 |  |  |  |  | 60.1791 | 2.0839 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.1648 | 2.0859 | 60.0128 | 2.1 |  |  |  |  | 60.1874 | 2.0839 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.1731 | 2.086 | 60.0128 | 2.1 |  |  |  |  | 60.1958 | 2.0839 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.1814 | 2.086 | 60.0128 | 2.1 |  |  |  |  | 60.2042 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.1898 | 2.086 | 60.0128 | 2.1 |  |  |  |  | 60.2125 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.1981 | 2.086 | 60.0128 | 2.1 |  |  |  |  | 60.2208 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.2064 | 2.086 | 60.0127 | 2.1 |  |  |  |  | 60.2292 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.2148 | 2.086 | 60.0127 | 2.1 |  |  |  |  | 60.2375 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.2231 | 2.086 | 60.0127 | 2.1 |  |  |  |  | 60.2458 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.2314 | 2.086 | 60.0127 | 2.1 |  |  |  |  | 60.2542 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.2398 | 2.086 | 60.0127 | 2.1 |  |  |  |  | 60.2625 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.2481 | 2.086 | 60.0127 | 2.1 |  |  |  |  | 60.2709 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.2564 | 2.086 | 60.0127 | 2.1 |  |  |  |  | 60.2792 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.2648 | 2.086 | 60.0127 | 2.1 |  |  |  |  | 60.2875 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.2731 | 2.086 | 60.0127 | 2.1 |  |  |  |  | 60.2959 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.2814 | 2.0859 | 60.0127 | 2.1 |  |  |  |  | 60.3042 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.2897 | 2.0858 | 60.0127 | 2.1 |  |  |  |  | 60.3126 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.2981 | 2.0858 | 60.0126 | 2.1 |  |  |  |  | 60.3209 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.3064 | 2.0857 | 60.0126 | 2.1 |  |  |  |  | 60.3292 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.3148 | 2.0857 | 60.0126 | 2.1 |  |  |  |  | 60.3376 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.3231 | 2.0856 | 60.0126 | 2.1 |  |  |  |  | 60.3459 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.3314 | 2.0856 | 60.0126 | 2.1 |  |  |  |  | 60.3542 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.3398 | 2.0855 | 60.0126 | 2.1 |  |  |  |  | 60.3626 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.3481 | 2.0854 | 60.0126 | 2.1 |  |  |  |  | 60.3709 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.3564 | 2.0854 | 60.0126 | 2.1 |  |  |  |  | 60.3793 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.3648 | 2.0854 | 60.0126 | 2.1 |  |  |  |  | 60.3876 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.3731 | 2.0854 | 60.0126 | 2.1 |  |  |  |  | 60.3959 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.3814 | 2.0854 | 60.0126 | 2.1 |  |  |  |  | 60.4043 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.3898 | 2.0854 | 60.0126 | 2.1 |  |  |  |  | 60.4126 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.3981 | 2.0854 | 60.0126 | 2.1 |  |  |  |  | 60.421 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.4064 | 2.0854 | 60.0125 | 2.1 |  |  |  |  | 60.4293 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.4147 | 2.0854 | 60.0125 | 2.1 |  |  |  |  | 60.4376 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.4231 | 2.0853 | 60.0125 | 2.1 |  |  |  |  | 60.446 | 2.0838 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.4314 | 2.0853 | 60.0125 | 2.1 |  |  |  |  | 60.4543 | 2.0839 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.4397 | 2.0852 | 60.0125 | 2.1 |  |  |  |  | 60.4626 | 2.0839 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.4481 | 2.0852 | 60.0125 | 2.1 |  |  |  |  | 60.471 | 2.0839 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.4564 | 2.0852 | 60.0125 | 2.1 |  |  |  |  | 60.4793 | 2.0839 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.4647 | 2.0851 | 60.0125 | 2.1 |  |  |  |  | 60.4877 | 2.084 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.4731 | 2.0851 | 60.0125 | 2.1 |  |  |  |  | 60.496 | 2.084 | 59.959 | 2.1
[8 empty] | 60.4814 | 2.0853 | 60.0125 | 2.1
[8 empty] | 60.4897 | 2.0855 | 60.0125 | 2.1
[8 empty] | 60.4981 | 2.0857 | 60.0125 | 2.1
[8 empty] | 60.5064 | 2.0859 | 60.0124 | 2.1
[8 empty] | 60.5148 | 2.0861 | 60.0124 | 2.1
[8 empty] | 60.5231 | 2.0864 | 60.0124 | 2.1
[8 empty] | 60.5314 | 2.0866 | 60.0124 | 2.1
[8 empty] | 60.5397 | 2.0868 | 60.0124 | 2.1
[8 empty] | 60.5481 | 2.087 | 60.0124 | 2.1
[8 empty] | 60.5564 | 2.0873 | 60.0124 | 2.1
[8 empty] | 60.5647 | 2.0873 | 60.0124 | 2.1
[8 empty] | 60.5731 | 2.0873 | 60.0124 | 2.1
[8 empty] | 60.5814 | 2.0873 | 60.0124 | 2.1
[8 empty] | 60.5897 | 2.0873 | 60.0124 | 2.1
[8 empty] | 60.5981 | 2.0873 | 60.0124 | 2.1
[8 empty] | 60.6064 | 2.0873 | 60.0123 | 2.1
[8 empty] | 60.6147 | 2.0873 | 60.0123 | 2.1
[8 empty] | 60.6231 | 2.0873 | 60.0123 | 2.1
[8 empty] | 60.6314 | 2.0873 | 60.0123 | 2.1
[8 empty] | 60.6397 | 2.0874 | 60.0123 | 2.1
[8 empty] | 60.6481 | 2.0874 | 60.0123 | 2.1
[8 empty] | 60.6564 | 2.0874 | 60.0123 | 2.1
[8 empty] | 60.6647 | 2.0874 | 60.0123 | 2.1
[8 empty] | 60.673 | 2.0874 | 60.0123 | 2.1
[8 empty] | 60.6814 | 2.0874 | 60.0123 | 2.1
[8 empty] | 60.6897 | 2.0874 | 60.0123 | 2.1
[8 empty] | 60.698 | 2.0875 | 60.0123 | 2.1
[8 empty] | 60.7064 | 2.0875 | 60.0122 | 2.1
[8 empty] | 60.7147 | 2.0875 | 60.0122 | 2.1
[8 empty] | 60.7231 | 2.0875 | 60.0122 | 2.1
[8 empty] | 60.7314 | 2.0876 | 60.0122 | 2.1
[8 empty] | 60.7397 | 2.0876 | 60.0122 | 2.1
[8 empty] | 60.7481 | 2.0876 | 60.0122 | 2.1
[8 empty] | 60.7564 | 2.0876 | 60.0122 | 2.1
[8 empty] | 60.7647 | 2.0876 | 60.0122 | 2.1
[8 empty] | 60.7731 | 2.0876 | 60.0122 | 2.1
[8 empty] | 60.7814 | 2.0876 | 60.0122 | 2.1
[8 empty] | 60.7897 | 2.0876 | 60.0122 | 2.1
[8 empty] | 60.798 | 2.0876 | 60.0121 | 2.1
[8 empty] | 60.8064 | 2.0875 | 60.0121 | 2.1
[8 empty] | 60.8147 | 2.0875 | 60.0121 | 2.1
[8 empty] | 60.823 | 2.0875 | 60.0121 | 2.1
[8 empty] | 60.8314 | 2.0876 | 60.0121 | 2.1
[8 empty] | 60.8397 | 2.0876 | 60.0121 | 2.1
[8 empty] | 60.848 | 2.0876 | 60.0121 | 2.1
[8 empty] | 60.8564 | 2.0876 | 60.0121 | 2.1
[8 empty] | 60.8647 | 2.0876 | 60.0121 | 2.1
[8 empty] | 60.873 | 2.0876 | 60.0121 | 2.1
[8 empty] | 60.8814 | 2.0876 | 60.0121 | 2.1
[8 empty] | 60.8897 | 2.0876 | 60.0121 | 2.1
[8 empty] | 60.898 | 2.0876 | 60.0121 | 2.1
[8 empty] | 60.9064 | 2.0875 | 60.012 | 2.1
[8 empty] | 60.9147 | 2.0875 | 60.012 | 2.1
[8 empty] | 60.923 | 2.0875 | 60.012 | 2.1
[8 empty] | 60.9314 | 2.0875 | 60.012 | 2.1
[8 empty] | 60.9397 | 2.0875 | 60.012 | 2.1
[8 empty] | 60.948 | 2.0875 | 60.012 | 2.1
[8 empty] | 60.9564 | 2.0875 | 60.012 | 2.1
[8 empty] | 60.9647 | 2.0875 | 60.012 | 2.1
[8 empty] | 60.973 | 2.0875 | 60.012 | 2.1
[8 empty] | 60.9814 | 2.0875 | 60.0119 | 2.1
[8 empty] | 60.9897 | 2.0875 | 60.0119 | 2.1
[8 empty] | 60.998 | 2.0875 | 60.0119 | 2.1
[8 empty] | 61.0064 | 2.0874 | 60.0119 | 2.1
[8 empty] | 61.0147 | 2.0874 | 60.0119 | 2.1
[8 empty] | 61.023 | 2.0873 | 60.0119 | 2.1
[8 empty] | 61.0314 | 2.0873 | 60.0118 | 2.1
[8 empty] | 61.0397 | 2.0873 | 60.0118 | 2.1
[8 empty] | 61.048 | 2.0872 | 60.0118 | 2.1
[8 empty] | 61.0564 | 2.0872 | 60.0118 | 2.1
[8 empty] | 61.0647 | 2.0871 | 60.0118 | 2.1
[8 empty] | 61.073 | 2.0871 | 60.0118 | 2.1
[8 empty] | 61.0813 | 2.0871 | 60.0117 | 2.1
[8 empty] | 61.0897 | 2.0871 | 60.0117 | 2.1
[8 empty] | 61.098 | 2.0871 | 60.0117 | 2.1
[8 empty] | 61.1063 | 2.0871 | 60.0117 | 2.1
[8 empty] | 61.1147 | 2.0871 | 60.0117 | 2.1
[8 empty] | 61.123 | 2.0871 | 60.0117 | 2.1
[8 empty] | 61.1314 | 2.0871 | 60.0116 | 2.1
[8 empty] | 61.1397 | 2.0871 | 60.0116 | 2.1
[8 empty] | 61.148 | 2.0863 | 60.0116 | 2.1
[8 empty] | 61.1564 | 2.0856 | 60.0116 | 2.1
[8 empty] | 61.1647 | 2.0848 | 60.0116 | 2.1
[8 empty] | 61.173 | 2.084 | 60.0116 | 2.1
[8 empty] | 61.1814 | 2.0832 | 60.0115 | 2.1
[8 empty] | 61.1897 | 2.0825 | 60.0115 | 2.1
[8 empty] | 61.198 | 2.0817 | 60.0115 | 2.1
[8 empty] | 61.2063 | 2.0809 | 60.0115 | 2.1
[8 empty] | 61.2147 | 2.0802 | 60.0115 | 2.1
[8 empty] | 61.223 | 2.0794 | 60.0115 | 2.1
[8 empty] | 61.2313 | 2.0794 | 60.0114 | 2.1
[8 empty] | 61.2397 | 2.0794 | 60.0114 | 2.1
[8 empty] | 61.248 | 2.0794 | 60.0114 | 2.1
[8 empty] | 61.2563 | 2.0794 | 60.0114 | 2.1
[8 empty] | 61.2647 | 2.0794 | 60.0114 | 2.1
[8 empty] | 61.273 | 2.0794 | 60.0114 | 2.1
[8 empty] | 61.2813 | 2.0795 | 60.0113 | 2.1
[8 empty] | 61.2897 | 2.0795 | 60.0113 | 2.1
[8 empty] | 61.298 | 2.0795 | 60.0113 | 2.1
[8 empty] | 61.3063 | 2.0795 | 60.0113 | 2.1
[8 empty] | 61.3147 | 2.0796 | 60.0113 | 2.1
[8 empty] | 61.323 | 2.0796 | 60.0113 | 2.1
[8 empty] | 61.3313 | 2.0796 | 60.0112 | 2.1
[8 empty] | 61.3397 | 2.0796 | 60.0112 | 2.1
[8 empty] | 61.348 | 2.0797 | 60.0112 | 2.1
[8 empty] | 61.3563 | 2.0797 | 60.0112 | 2.1
[8 empty] | 61.3647 | 2.0797 | 60.0112 | 2.1
[8 empty] | 61.373 | 2.0798 | 60.0112 | 2.1
[8 empty] | 61.3813 | 2.0798 | 60.0111 | 2.1
[8 empty] | 61.3897 | 2.0799 | 60.0111 | 2.1
[8 empty] | 61.398 | 2.0799 | 60.0111 | 2.1
[8 empty] | 61.4063 | 2.08 | 60.0111 | 2.1
[8 empty] | 61.4147 | 2.08 | 60.0111 | 2.1
[8 empty] | 61.423 | 2.0801 | 60.0111 | 2.1
[8 empty] | 61.4313 | 2.0801 | 60.011 | 2.1
[8 empty] | 61.4397 | 2.0801 | 60.011 | 2.1
[8 empty] | 61.448 | 2.0802 | 60.011 | 2.1
[8 empty] | 61.4563 | 2.0802 | 60.011 | 2.1
[8 empty] | 61.4646 | 2.0802 | 60.011 | 2.1
[8 empty] | 61.473 | 2.0802 | 60.011 | 2.1
[8 empty] | 61.4813 | 2.0802 | 60.0109 | 2.1
[8 empty] | 61.4896 | 2.0802 | 60.0109 | 2.1
[8 empty] | 61.498 | 2.0802 | 60.0109 | 2.1
[8 empty] | 61.5063 | 2.0802 | 60.0109 | 2.1
[8 empty] | 61.5146 | 2.0802 | 60.0109 | 2.1
[8 empty] | 61.523 | 2.0802 | 60.0109 | 2.1
[8 empty] | 61.5313 | 2.0803 | 60.0108 | 2.1
[8 empty] | 61.5397 | 2.0803 | 60.0108 | 2.1
[8 empty] | 61.548 | 2.0803 | 60.0108 | 2.1
[8 empty] | 61.5563 | 2.0804 | 60.0108 | 2.1
[8 empty] | 61.5647 | 2.0804 | 60.0108 | 2.1
[8 empty] | 61.573 | 2.0805 | 60.0108 | 2.1
[8 empty] | 61.5813 | 2.0805 | 60.0107 | 2.1
[8 empty] | 61.5896 | 2.0806 | 60.0107 | 2.1
[8 empty] | 61.598 | 2.0807 | 60.0107 | 2.1
[8 empty] | 61.6063 | 2.0808 | 60.0107 | 2.1
[8 empty] | 61.6146 | 2.0808 | 60.0107 | 2.1
[8 empty] | 61.623 | 2.0809 | 60.0107 | 2.1
[8 empty] | 61.6313 | 2.0809 | 60.0106 | 2.1
[8 empty] | 61.6396 | 2.081 | 60.0106 | 2.1
[8 empty] | 61.648 | 2.081 | 60.0106 | 2.1
[8 empty] | 61.6563 | 2.081 | 60.0106 | 2.1
[8 empty] | 61.6646 | 2.081 | 60.0106 | 2.1
[8 empty] | 61.673 | 2.081 | 60.0106 | 2.1
[8 empty] | 61.6813 | 2.081 | 60.0105 | 2.1
[8 empty] | 61.6896 | 2.0811 | 60.0105 | 2.1
[8 empty] | 61.698 | 2.0811 | 60.0105 | 2.1
[8 empty] | 61.7063 | 2.0811 | 60.0105 | 2.1
[8 empty] | 61.7146 | 2.0811 | 60.0105 | 2.1
[8 empty] | 61.723 | 2.0811 | 60.0105 | 2.1
[8 empty] | 61.7313 | 2.0812 | 60.0104 | 2.1
[8 empty] | 61.7396 | 2.0812 | 60.0104 | 2.1
[8 empty] | 61.748 | 2.0812 | 60.0104 | 2.1
[8 empty] | 61.7563 | 2.0812 | 60.0104 | 2.1
[8 empty] | 61.7646 | 2.0812 | 60.0104 | 2.1
[8 empty] | 61.773 | 2.0812 | 60.0104 | 2.1
[8 empty] | 61.7813 | 2.0812 | 60.0103 | 2.1
[8 empty] | 61.7896 | 2.0812 | 60.0103 | 2.1
[8 empty] | 61.798 | 2.0812 | 60.0103 | 2.1

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.